## Obliczenia
[11 empty] | Data: | 2025-11-07 |  | wersja 07/11/25
Program doborowy pomp ciepła powietrze/woda
Ogrzewanie podłogowe
Grzejniki niskotemperaturowe 45/35
| Symulację przygotowano dla… | [17 empty] | Grzejniki niskotemperaturowe 55/45
Wybór
Ogrzewanie podłogowe
Ogrzewanie podłogowe
| Powierzchnia grzewcza budynku | [17 empty] | Grzejniki niskotemperaturowe 45/35
[6 empty] | 149 |  |  | [ m2 ] | [9 empty] | Grzejniki niskotemperaturowe 55/45
[7 empty] | 35 - 1500 | [11 empty] | Grzejniki wysokotemperaturowe 70/55
| Standard wykonania budynku | [10 empty] | Standard wykonania budynku ¦ EU | [6 empty] | Wybór
[6 empty] | 80 |  |  | [ kWh/m2/rok ] |  |  | Dom energooszczędny |  |  | 50-60 | [kWh/m2rok] |  |  | Grzejniki wysokotemperaturowe 70/55
[7 empty] | 5 - 300 |  |  |  |  | Dom budowany obecnie WT2021 |  |  | 70-80 | [kWh/m2rok]
[12 empty] | Dom istniejący, dobra izolacja cieplna |  |  | 90-120 | [kWh/m2rok]
| Lokalizacja (strefa klimatyczna) | [7 empty] | [ V strefa ] |  |  | Dom istniejący, słaba izolacja cieplna |  |  | 130-160 | [kWh/m2rok]
[12 empty] | Dom istniejący, bez izolacji cieplnej |  |  | > 170 | [kWh/m2rok]
System ogrzewania budynku
Skrócony bilans energetyczny budynku
| Temperatura pomieszczeń | [10 empty] | Szacowana moc obliczeniowa budynku |  |  | 5.96 | [kW]
[6 empty] | 20 |  |  | [ °C ] |  |  | Szacowane zapotrzebowanie energii |  |  | 15409 | [kWh/rok]
[6 empty] | 17 - 25 | [5 empty] | Szacowane zapotrzebowanie energii CO |  |  | 12812 | [kWh/rok]
[12 empty] | Szacowane zapotrzebowanie energii CWU |  |  | 2597 | [kWh/rok]
| Liczba mieszkańców |  |  |  |  | 4 |  |  | [ osoby ]
1 - 50
| Zużycie ciepłej wody użytkowej | [12 empty] | EU CO
[6 empty] | 45 |  |  | [ litry / dobę / os ] |  |  |  |  | EU CWU
25 - 100
Temperatura ciepłej wody użytkowej
[6 empty] | 44 |  |  | [ °C ]
35 - 60
Symulacja doboru
1
2
| Najniższe koszty inwestycyjne |  |  |  | Najniższe koszty eksploatacyjne |  |  | 3 | Najlepszy wskaźnik kosztów |  |  |  | Własny wybór |  |  |  |  | 3
| 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
|  | 100-S B04 |  |  |  | 200-S E08 |  |  |  | 200-S E06 |  |  |  | 200-S E08 |  |  |  | 5
|  | Vitocal 1xx-S 101.B04 |  |  |  | Vitocal 2xx-S 201.E08 |  |  |  | Vitocal 2xx-S 201.E06 |  |  |  | Vitocal 2xx-S 201.E08
| Wstępne szacunki |  | 6026.7007 |  | Wstępne szacunki |  | 4932.0593 |  | Wstępne szacunki |  | 5052.5338 |  | Wstępne szacunki |  | 4932.0593
| Punkt biwalenty |  | -8,3 °C | 1 | Punkt biwalenty |  | -16,5 °C | 1 | Punkt biwalenty |  | -13,3 °C | 1 | Punkt biwalenty |  | -16,5 °C | 1
| Ø inwe. + eksp. #10 lat |  | 10590.0156 |  | Ø inwe. + eksp. #10 lat |  | 10229.1081 |  | Ø inwe. + eksp. #10 lat |  | 10044.9578 |  | Ø inwe. + eksp. #10 lat |  | 10229.1081
[13 empty] | Kaskada (ilość pomp) |  | 1 |  |  | 0
|  | Vitocal 2xx-S 201.E06 |  |  |  | x 1
Zakopane
|  | Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | [7 empty] | Strefa klimatyczna |  |  |  |  | V
|  | Klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe W35 | [7 empty] | Najniższa średnia dzienna temperatura zewnętrzna |  |  |  |  | -12.5 | °C |  |  |  | 3
|  | A+++ | [7 empty] | Najniższa chwilowa temperatura zewnętrzna |  |  |  |  | -16.6 | °C
|  | Klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe W55 | [7 empty] | Średnioroczna temperatura zewnęrzna |  |  |  |  | 5.4992 | °C
|  | A++ | [7 empty] | Przeciętna długość sezonu grzewczego |  |  |  |  | 213 | dni | [11 empty] | Montaż split | 10000
[28 empty] | Montaż mono | 8500
[21 empty] | Zakopane | [10 empty] | inna
[17 empty] | 1 | [19 empty] | naj k inwe | naj k eksp | naj amort | suma
[24 empty] | SCOP CO | SCOP CWU | SCOP | SCOP ins | Koszty | Inwestycja | Wskaźnik | PB | kwalif | sprw. Q | naj k inwe | naj k eksp | naj amort | 40686.978 | 4932.0593 | 10044.9578
moc grzewcza [kW] | [10 empty] | Analiza doboru pompy ciepła | [6 empty] | 200-S E06 |  |  | Białystok | 100-S B04 | Vitocal 1xx-S 101.B04 | 3.254 | 2.5684 | 3.1333 | 3.1413 | 6026.7007 | 40686.978 | 10590.0156 | -8.3 | -8.3 | 1 | 40686.978 | 6026.7007 | 10590.0156 | 1 |  |  | 1
[21 empty] | Bielsko Biała | 100-S B06 | Vitocal 1xx-S 101.B06 | 3.2433 | 2.4147 | 3.0982 | 3.1008 | 6062.89 | 41891.922 | 10740.9364 | -10.2 | -10.2 | 1 | 41891.922 | 6062.89 | 10740.9364 |  |  |  | 0
[10 empty] | Punkt biwalentny |  |  |  |  | -13.3 | °C |  |  |  | 150-A A04 | Bydgoszcz | 100-S B08 | Vitocal 1xx-S 101.B08 | 3.3227 | 2.9277 | 3.2536 | 3.2548 | 5514.0344 | 43054.974 | 10219.0823 | -18.9 | -18.9 | 1 | 43054.974 | 5514.0344 | 10219.0823 |  |  |  | 0
[10 empty] | Udział pompy ciepła |  |  |  |  | >99 | % |  |  |  | 150-A A06 | Chojnice | 100-S A12 | Vitocal 1xx-S 101.A12 | 3.1478 | 2.746 | 3.0779 | 3.0803 | 5854.3616 | 49833.7485 | 11224.48 | -19.6 | -19.6 | 1 | 49833.7485 | 5854.3616 | 11224.48 |  |  |  | 0
[10 empty] | Udział drugiego źródła ciepła |  |  |  |  | <1 | % |  |  |  | 150-A A08 | Częstochowa | 100-S A14 | Vitocal 1xx-S 101.A14 | 3.1542 | 2.7895 | 3.0907 | 3.0932 | 5816.8677 | 51550.2149 | 11337.6501 | -20 | brak | 1 | [6 empty] | 0
[10 empty] | Sezonowa efektywność pompy ciepła SCOP |  |  |  |  | 3.6084 |  |  |  |  | 150-A A10 | Elbląg | 100-S A16 | Vitocal 1xx-S 101.A16 | 3.0906 | 2.7278 | 3.0275 | 3.0299 | 5920.0991 | 52554.5186 | 11546.9899 | -20 | brak | 1 | [6 empty] | 0
[10 empty] | Sezonowa efektywność instalacji SCOP |  |  |  |  | 3.6096 |  |  |  |  | 150-A A13 | Gdańsk | 200-S D04 | Vitocal 2xx-S 201.D04 | 3.03 | 2.9781 | 3.0208 | 3.0306 | 6236.7516 | 45319.3427 | 11251.3213 | -7.5 | -7.5 | 1 | 45319.3427 | 6236.7516 | 11251.3213 |  |  |  | 0
[10 empty] | Udział energii ze środowsika |  |  |  |  | 72.2613 | % |  |  |  | 150-A A16 | Gorzów Wielkopolski | 200-S D06 | Vitocal 2xx-S 201.D06 | 3.3451 | 3.033 | 3.2903 | 3.2906 | 5505.3052 | 47381.9686 | 10602.4641 | -13.6 | -13.6 | 1 | 47381.9686 | 5505.3052 | 10602.4641 |  |  |  | 0
[10 empty] | Udział energii z sieci elektroenergetycznej |  |  |  |  | 27.7387 | % |  |  |  | 250-A A04 | Hel | 200-S D08 | Vitocal 2xx-S 201.D08 | 3.5637 | 3.1094 | 3.4838 | 3.4841 | 5151.6644 | 48906.6141 | 10336.6996 | -16.6 | -16.6 | 1 | 48906.6141 | 5151.6644 | 10336.6996 |  |  |  | 0
[20 empty] | 250-A A06 | Jelenia Góra | 200-S D10 | Vitocal 2xx-S 201.D10 | 3.7589 | 3.3332 | 3.6841 | 3.6844 | 4839.3988 | 58670.7392 | 10867.2888 | -20 | brak | 1 | [6 empty] | 0
[10 empty] | Roczne koszty ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej |  |  |  | G11 | 4844.6136 | zł |  |  |  | 250-A A08 | Kalisz | 200-S D13 | Vitocal 2xx-S 201.D13 | 3.6219 | 3.319 | 3.5687 | 3.569 | 5006.4466 | 67673.0927 | 11876.6945 | -20 | brak | 1 | [6 empty] | 0
[20 empty] | 250-A A10 | Katowice | 200-S D16 | Vitocal 2xx-S 201.D16 | 3.6037 | 3.3245 | 3.5546 | 3.5549 | 5027.2851 | 77417.3743 | 12786.366 | -20 | brak | 1 | [6 empty] | 0
[20 empty] | 250-A A13 | Kętrzyn | 150-A A04 | Vitocal 15x-A 151.A04 | 3.255 | 3.3749 | 3.2763 | 3.2855 | 5771.7648 | 47779 | 10943.2398 | -7.7 | -7.7 | 1 | 47779 | 5771.7648 | 10943.2398 |  |  |  | 0
[10 empty] | Ta instalacja uchroni naszą planetę przed emisją: |  |  |  |  | 1387.3896 | kg CO2 rocznie * |  |  |  | 250-A A16 | Kielce | 150-A A06 | Vitocal 15x-A 151.A06 | 3.443 | 3.343 | 3.4255 | 3.4257 | 5314.3157 | 48979 | 10529.2629 | -13.6 | -13.6 | 1 | 48979 | 5314.3157 | 10529.2629 |  |  |  | 0
| temperatura zewnętrzna [°C] | [8 empty] | Taka ilość CO2 wchłaniana jest rocznie przez: |  |  |  |  | 198 | drzewa |  |  |  | 250-A A19 | Kłodzko | 150-A A08 | Vitocal 15x-A 151.A08 | 3.3834 | 3.403 | 3.3869 | 3.3872 | 5325.0451 | 50177 | 10650.4404 | -16.6 | -16.6 | 1 | 50177 | 5325.0451 | 10650.4404 |  |  |  | 0
[20 empty] | AWH-P 004 | Koło | 150-A A10 | Vitocal 15x-A 151.A10 | 3.6787 | 3.2764 | 3.608 | 3.6083 | 4965.4706 | 54300 | 10614.105 | -20 | FALSE | 1 | 54300 | 4965.4706 | 10614.105 |  |  |  | 0
[14 empty] | * w odniesieniu do kotła węglowego | [5 empty] | AWH-P 006 | Koszalin | 150-A A13 | Vitocal 15x-A 151.A13 | 3.4579 | 3.2903 | 3.4285 | 3.4288 | 5242.8678 | 56097 | 11094.6571 | -20 | brak | 1 | [6 empty] | 0
[20 empty] | AWH-P 008 | Kraków | 150-A A16 | Vitocal 15x-A 151.A16 | 3.4719 | 3.2864 | 3.4393 | 3.4396 | 5214.0384 | 57897 | 11225.3286 | -20 | brak | 1 | [6 empty] | 0
[20 empty] | AWH-P 012T | Krosno | 250-A A04 | Vitocal 25x-A 251.A04 | 3.4355 | 3.5458 | 3.455 | 3.4643 | 5463.4611 | 55092 | 11255.5297 | -7.7 | -7.7 | 1 | 55092 | 5463.4611 | 11255.5297 |  |  |  | 0
|  | Bilans energetyczny instalacji | [17 empty] | AWH-P 014T | Legnica | 250-A A06 | Vitocal 25x-A 251.A06 | 3.5128 | 3.5163 | 3.5134 | 3.5137 | 5248.297 | 56425 | 11130.6833 | -12.6 | -12.6 | 1 | 56425 | 5248.297 | 11130.6833 |  |  |  | 0
[21 empty] | Lesko | 250-A A08 | Vitocal 25x-A 251.A08 | 3.4074 | 3.4071 | 3.4074 | 3.4077 | 5304.5926 | 57851 | 11324.6905 | -16.6 | -16.6 | 1 | 57851 | 5304.5926 | 11324.6905 |  |  |  | 0
[21 empty] | Leszno | 250-A A10 | Vitocal 25x-A 251.A10 | 3.9574 | 3.6386 | 3.9014 | 3.9017 | 4595.8223 | 63142.1506 | 10995.2645 | -20 | brak | 1 | [6 empty] | 0
| Energia zielona pobrana ze środowiska |  |  |  |  | 9326.3012 | kWh | [13 empty] | Lębork | 250-A A13 | Vitocal 25x-A 251.A13 | 3.667 | 3.6573 | 3.6653 | 3.6656 | 4908.1022 | 66766.9043 | 11681.8624 | -20 | brak | 1 | [6 empty] | 0
[12 empty] | Całkowity udział energii ze środkowiska i pobranej energii elektrycznej | [8 empty] | Lublin | 250-A A16 | Vitocal 25x-A 251.A16 | 3.7944 | 3.7104 | 3.7796 | 3.7799 | 4772.5519 | 70391.658 | 11856.3911 | -20 | brak | 0 | [6 empty] | 0
| Energia elektryczna pobrana przez sprężarkę |  |  |  |  | 3485.7736 | kWh |  | SCOP pompa ciepła |  | 3.6755 | [9 empty] | Łeba | 250-A A19 | Vitocal 25x-A 251.A19 | 3.6478 | 3.6503 | 3.6483 | 3.6485 | 4941.6861 | 74016.4117 | 12379.3099 | -20 | brak | 1 | [6 empty] | 0
[21 empty] | Łódź | 200-S E06 | Vitocal 2xx-S 201.E06 | 3.6755 | 3.2917 | 3.6084 | 3.6096 | 5052.5338 | 46944.3083 | 10044.9578 | -13.3 | -13.3 | 1 | 46944.3083 | 5052.5338 | 10044.9578 |  |  | 1 | 1
| Energia elektryczna pobrana przez grzałkę |  |  |  |  | 0 | kWh |  | SCOP całkowite |  | 3.6755 | [9 empty] | Mikołajki | 200-S E08 | Vitocal 2xx-S 201.E08 | 3.7449 | 3.3355 | 3.6733 | 3.6745 | 4932.0593 | 50485.2781 | 10229.1081 | -16.5 | -16.5 | 1 | 50485.2781 | 4932.0593 | 10229.1081 |  | 1 |  | 1
[21 empty] | Mława | 200-S E10 | Vitocal 2xx-S 201.E10 | 3.635 | 3.3042 | 3.5772 | 3.5784 | 5031.2866 | 52036.3816 | 10483.5786 | -19.3 | -19.3 | 1 | 52036.3816 | 5031.2866 | 10483.5786 |  |  |  | 0
[21 empty] | Nowy Sącz | AWH-P 004 | Carrier 30AWH-P004HP | 3.019 | 3.1263 | 3.0382 | 3.0625 | 6454.7304 | 29951.6218 | 10103.5025 | -5.3 | brak | 1 | [6 empty] | 0
| Energia zielona pobrana ze środowiska |  |  |  |  | 1795.9641 | kWh | [7 empty] | 72.18% | [5 empty] | Olsztyn | AWH-P 006 | Carrier 30AWH-P006HP | 2.6693 | 3.2276 | 3.1803 | 3.1838 | 5888.5872 | 30740.9538 | 9527.9065 | -9.4 | -9.4 | 1 | 30740.9538 | 5888.5872 | 9527.9065 |  |  |  | 0
[21 empty] | Opole | AWH-P 008 | Carrier 30AWH-P008HP | 3.2923 | 3.333 | 3.2994 | 3.3007 | 5500.3128 | 32317.413 | 9227.2506 | -16.1 | -16.1 | 1 | 32317.413 | 5500.3128 | 9227.2506 |  |  |  | 0
| Energia elektryczna pobrana przez sprężarkę |  |  |  |  | 783.687 | kWh |  | SCOP pompa ciepła |  | 3.2917 |  |  |  | 27.82% | [5 empty] | Ostrołęka | AWH-P 012T | Carrier 30AWH-P012HP | 2.9091 | 3.3981 | 3.3271 | 3.3283 | 5406.3458 | 52036.3816 | 10912.438 | -20 | brak | 1 | [6 empty] | 0
[21 empty] | Piła | AWH-P 014T | Carrier 30AWH-P014HP | 2.8676 | 3.3367 | 3.2196 | 3.2208 | 5531.6889 | 52036.3816 | 11055.7609 | -20 | brak | 1 | [6 empty] | 0
| Energia elektryczna pobrana przez grzałkę |  |  |  |  | 17.7907 | kWh |  | SCOP całkowite |  | 3.2408 | [9 empty] | Płock
Poznań
Przemyśl
1/2 | [20 empty] | Racibórz | Wybór: | 3 | [7 empty] | -369.5
Rzeszów
2/2 | [20 empty] | Sandomierz |  |  | 3 | 200-S E06
Siedlce
|  | Zakopane - przebieg temperatury zewnętrznej | [8 empty] | Częstotliwość występowania temperatury zewnętrznej | [9 empty] | Słubice
Suwałki
[10 empty] | poniżej 0°C |  |  | 2465 | h | 102 | dni |  |  |  |  | Szczecin
[10 empty] | poniżej -5°C |  |  | 820 | h | 34 | dni |  |  |  |  | Świnoujście
[10 empty] | poniżej -10°C |  |  | 200 | h | 8 | dni |  |  |  |  | Tarnów
[10 empty] | poniżej -15°C |  |  | 15 | h | 0 | dni |  |  |  |  | Toruń
Ustka
[10 empty] | poniżej punktu biwalentnego |  |  | 53 | h | 2 | dni |  |  |  |  | Warszawa
Wieluń
[10 empty] | Dane Meteo z okresu od 1971 do 2000 roku, dla stacji meteorologicznych posiadających ciągi danych terminowych co najmniej 3-godzinne z okresu co najmniej 10 lat. | [10 empty] | Wrocław
Zakopane
Zamość
Zielona Góra
|  | Zestawienie alternatywnych źródeł ogrzewania | [5 empty] | Δ |  |  | Wybrane dane techniczne pompy ciepła
| Kocioł gazowy, kondensacyjny, gaz ziemny |  |  |  |  | 5910.1373 | PLN | 21.99% |  | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | Vitocal 2xx-S 201.E06
| Kocioł gazowy, kondensacyjny, gaz płynny |  |  |  |  | 6945.2589 | PLN | 43.36% |  | Typ pompy ciepła |  |  |  | Split
| Kocioł olejowy, kondensacyjny |  |  |  |  | 9392.4977 | PLN | 93.88% |  | Czynnik chłodniczy i napełnienie |  |  |  | R32; 1,5 |  | kg
| Kocioł na pelet |  |  |  |  | 4328.2746 | PLN | -10.66% |  | GWP całkowite |  |  |  | 1012 |  | kg eq CO2
| Kocioł na zgazowanie drewna |  |  |  |  | 4766.6635 | PLN | -1.609% |  | Moc akustyczna ErP |  |  |  |  | 50 | dB(A)
| Kocioł na granulat węglowy |  |  |  |  | 4698.8503 | PLN | -3.009% |  | Moc akustyczna tryb nocny |  |  |  |  | 50 | dB(A)
| Pompa ciepła solanka/woda, taryfa G12w |  |  |  |  | 3656.8983 | PLN | -24.52% |  | Moc akustyczna maksymalna |  |  |  |  | 58 | dB(A)
| Ogrzewanie elektryczne, taryfa G12w |  |  |  |  | 13611.4511 | PLN | 181%
Akustyka pompy ciepła
| Montaż wolnostojący, w odległości co najmniej 3 m od budynku |  |  |  |  | Montaż przy ścianie budynku lub w odległości mniejszej niż 3 m od ściany |  |  |  |  | Montaż w narożniku wewnętrznym budynku lub pomiędzy ścianami sąsiadujących budynków
| Odległość minimalna |  | 1.26 | m |  | Odległość minimalna |  | 1.78 | m |  | Odległość minimalna |  | 2.52 | m
Minimalna odległość od granicy posesji dla zabudowy jednorodzinnej (okres nocny) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
Bilans energii elektrycznej i instalacja PV
| Energia elektryczna na potrzeby pompy ciepła |  |  |  |  | 4287.2513 | kWh | autokonsumpcja p. ciepła |  | 15% | 5 - 20 |  | 643 | 643.0877 | 560 | 410
| Energia elektryczna na potrzeby mieszkańców |  |  |  |  | 2800 | kWh | autokonsumpcja budynek |  | 20% | 1 - 80 |  | 560 | 0.16975
[6 empty] | wskaźnik samowystarczalności |  |  |  | 70% | 1 - 100
| Wymagana moc instalacji fotowoltaicznej |  |  |  |  | 5.7673 | kWp
| Ilość modułów fotowoltaicznych |  |  |  |  | 15 | sztuk | Moduł | Vitovolt 300 410WE
| Szacowana powierzchnia zabudowy |  |  |  |  | 30 | m2 | długość | 1719 | mm
[8 empty] | szerokość | 1140 | mm
NET-METTERING
| Diagram przepływu energii |  |  | Taryfa G11
|  | 5755.7163 | kWh | [13 empty] | Vitovolt 300 405WE
Vitovolt 300 410WE
[5 empty] | 4564 | kWh | 912 kWh |  | Autokonsumpcja przez pompę ciepła - uniknięty koszty energii elektrycznej | [6 empty] | 753.877
[9 empty] | Autokonsumpcja przez budynek - uniknięty koszty energii elektrycznej | [6 empty] | 656.5647
[5 empty] | 0.8 |  |  |  | Wykorzystanie energii przez pompę ciepła w ramach bilansowania - uniknięty koszt | [6 empty] | 4280.5674
[9 empty] | Wykorzystanie energii przez budynek w ramach bilansowania - uniknięty koszt | [6 empty] | 2626.2588
| 643 | kWh | 560 | kWh | 5884.2513 | kWh |  |  | Koszt energii elektrycznej przekazanej do sieci w ramach umowy prosumenckiej | [6 empty] | 1070.2005
| 3644.2513 | kWh | 2240 | kWh | 2233.2513 | kWh |  |  | Wysokość rachunków za energię elektryczną (pompa ciepła i budynek) | [6 empty] | 2618.3464
[5 empty] | 1.1724 | zł/kWh |  |  | Wysokość rachunku za energię elektryczną (pompa ciepła i budynek). Bez instalacji PV | [6 empty] | 8309.3555
NET-BILLING
| Diagram przepływu energii |  |  | Taryfa G11 |  |  |  |  | Cenę RCEm (miesięczna Rynkowa cena energii) uśredniono na podstawie cen opublikowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) z sześciu miesięcy 01-06/2023. Należy pamiętać, że cena RCEm jest zmienna, a więc kwota gromadzona na depozycie prosumenckim zależy nie tylko od ilości energii odprowadzonej do sieci, ale również wartości RCEm na koniec danego miesiąca.
|  | 5755.7163 | kWh
[7 empty] | depozyt prosumencki | [9 empty] | Vitovolt 300 405WE
[5 empty] | 4564 | kWh |  |  | Autokonsumpcja przez pompę ciepła - uniknięty koszty energii elektrycznej | [6 empty] | 655.86 | Vitovolt 300 410WE
[9 empty] | Autokonsumpcja przez budynek - uniknięty koszty energii elektrycznej | [6 empty] | 571.2
[9 empty] | Kwota depozytu prosumenckiego (wirtualny portfel prosumenta) | [6 empty] | 1460.48 | 1460.48
[9 empty] | Wysokość rachunków za energię elektryczną (pompa ciepła i budynek) | [6 empty] | 0
| 643 | kWh | 560 | kWh | 5884.2513 | kWh |  |  | Niewykorzystana kwota depozytu prosumenckiego (wirtualny portfel prosumenta) | [6 empty] | 1.01
| 3644.2513 | kWh | 2240 | kWh | 0 | zł |  |  | Wysokość rachunku za energię elektryczną (pompa ciepła i budynek). Bez instalacji PV | [6 empty] | 8309.3555
| 0.5 | zł/kWh | 1.02 | zł/kWh | 0.32 | zł/kWh
| 0.627 | zł/kWh |  |  | RCEm
Arkusz kalkulacyjny nie może zastąpić fachowego projektu instalacji grzewczej z pompą ciepła wykonanego przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami. Autor arkusza kalkulacyjnego nie ponosi odpowiedzialności za błędy ukryte w arkuszu, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania.
[15 empty] | Autor: | PanD, 2024
+/-
+/-

## Zestawienie
|  |  |  | Data: | 2025-11-07 | wersja 07/11/25
Zestawienie wyników symulacji
Zestawienie wyników symulacji wszystkich pomp ciepła
Przybliżone roczne koszty ogrzewania
| Model pompy ciepła | Punkt biwalentny | SCOPPC | SCOPinstalacji
Uwaga! Koszty eksploatacji wybranego modelu pompy ciepła, oszacowane z większą dokładnością, znajdują się w zakładce "Koszty 2023"
| AquaSnap 30AWH-P 004HP | -5.3 | 3.04 | 3.063 |  | 6455 | FALSE
| AquaSnap 30AWH-P 006HP | -9.4 | 3.18 | 3.184 |  | 5889 | 5889
| AquaSnap 30AWH-P 008HP | -16.1 | 3.3 | 3.301 |  | 5500 | 5500
| AquaSnap 30AWH-P 012HP | -20 | 3.33 | 3.328 |  | 5406
| AquaSnap 30AWH-P 014HP | -20 | 3.22 | 3.221 |  | 5532
| Vitocal 1xx-S 101.B04 | -8.3 | 3.13 | 3.141 |  | 6027 | 6027
| Vitocal 1xx-S 101.B06 | -10.2 | 3.1 | 3.101 |  | 6063 | 6063
| Vitocal 1xx-S 101.B08 | -18.9 | 3.25 | 3.255 |  | 5514
| Vitocal 1xx-S 101.A12 | -19.6 | 3.08 | 3.08 |  | 5854
| Vitocal 1xx-S 101.A14 | -20 | 3.09 | 3.093 |  | 5817
| Vitocal 1xx-S 101.A16 | -20 | 3.03 | 3.03 |  | 5920
| Vitocal 2xx-S 201.E06 R32 | -13.3 | 3.61 | 3.61 |  | 5053 | 5053
| Vitocal 2xx-S 201.E08 R32 | -16.5 | 3.67 | 3.674 |  | 4932 | 4932
| Vitocal 2xx-S 201.E10 R32 | -19.3 | 3.58 | 3.578 |  | 5031
| Vitocal 2xx-S 201.D04 | -7.5 | 3.02 | 3.031 |  | 6237 | 6237
| Vitocal 2xx-S 201.D06 | -13.6 | 3.29 | 3.291 |  | 5505 | 5505
| Vitocal 2xx-S 201.D08 | -16.6 | 3.48 | 3.484 |  | 5152 | 5152
| Vitocal 2xx-S 201.D10 | -20 | 3.68 | 3.684 |  | 4839
| Vitocal 2xx-S 201.D13 | -20 | 3.57 | 3.569 |  | 5006
| Vitocal 2xx-S 201.D16 | -20 | 3.55 | 3.555 |  | 5027
| Vitocal 15x-A 151.A04 | -7.7 | 3.28 | 3.29 |  | 5772 | 5772
| Vitocal 15x-A 151.A06 | -13.6 | 3.43 | 3.43 |  | 5314 | 5314
| Vitocal 15x-A 151.A08 | -16.6 | 3.39 | 3.39 |  | 5325 | 5325
| Vitocal 15x-A 151.A10 | -20 | 3.61 | 3.61 |  | 4965
| Vitocal 15x-A 151.A13 | -20 | 3.43 | 3.43 |  | 5243
| Vitocal 15x-A 151.A16 | -20 | 3.44 | 3.44 |  | 5214
| Vitocal 25x-A 251.A04 | -7.7 | 3.46 | 3.46 |  | 5463 | 5463
| Vitocal 25x-A 251.A06 | -12.6 | 3.51 | 3.51 |  | 5248 | 5248
| Vitocal 25x-A 251.A08 | -16.6 | 3.41 | 3.41 |  | 5305 | 5305
| Vitocal 25x-A 251.A10 | -20 | 3.9 | 3.9 |  | 4596
| Vitocal 25x-A 251.A13 | -20 | 3.67 | 3.67 |  | 4908
| Vitocal 25x-A 251.A16 | -20 | 3.78 | 3.78 |  | 4773
| Vitocal 25x-A 251.A19 | -20 | 3.65 | 3.65 |  | 4942

## Tabela_numerow (hidden)
100-S B04 |  | Z021249 | Vitocal 100-S AWB-M-E 101.B04
|  | Z021252 | Vitocal 100-S AWB-M-E-AC 101.B04
| pakiet | Z021273 | Vitocal 100-S AWB-M-E 101.B04 + Vitocell 100-W SVWA + Vitocell 100-W CVBC
| pakiet | Z024076 | Vitocal 100-S AWB-M-E-AC 101.B04 + Vitocell 100-W SVWA + Vitocell 100-W CVBC
| pakiet | Z023807 | Vitocal 100-S AWB-M-E 101.B04 + VSVK 100 + Vitocell 100-W CVBC
| pakiet | Z024088 | Vitocal 100-S AWB-M-E-AC 101.B04 + VSVK 100 + Vitocell 100-W CVBC
| pakiet | Z024082 | Vitocal 100-S AWB-M-E 101.B04 + Vitocell 100-W CVBC
| pakiet | Z021276 | Vitocal 100-S AWB-M-E-AC 101.B04 + Vitocell 100-W CVBC
100-S B06
100-S B08
100-S A12
100-S A14
100-S A16
200-S D04
200-S D06
200-S D08
200-S D10
200-S D13
200-S D16
150-A A10
150-A A13
250-A A10
250-A A13

## Oferta
|  |  |  | Data: | 2025-11-07 | wersja 07/11/25
Oferta na pompę ciepła Vitocal 2xx-S 201.E06
Dane Inwestora
| Zestawienie materiałów | Cena katalogowa | Rabat | Wartość netto |  | VAT | Wartość brutto
8%
Vitocal 2xx-S 201.E06 |  |  |  | 0 |  | 8% | 0 | 23%
Zbiornik CWU |  |  |  | 0 |  | 8% | 0
Komponent |  |  |  | 0 |  | 8% | 0
Komponent |  |  |  | 0 |  | 8% | 0
Komponent |  |  |  | 0 |  | 8% | 0
Komponent |  |  |  | 0 |  | 8% | 0
Komponent |  |  |  | 0 |  | 8% | 0
Komponent |  |  |  | 0 |  | 8% | 0
Komponent |  |  |  | 0 |  | 8% | 0
Komponent |  |  |  | 0 |  | 8% | 0
Komponent |  |  |  | 0 |  | 8% | 0
Suma | [6 empty] | 0
Informacje dodatkowe

## Koszty 2025
[14 empty] | 2025-11-07 |  | wersja 04/07/2024 URE
Kalkulator kosztów ogrzewania i energii cieplnej
Taryfy i ceny paliw i energii obowiązujące w 2025 roku
PL
Powierzchnia grzewcza budynku
[6 empty] | 149 |  | [ m2 ]
35 - 700
Standard wykonania budynku | [11 empty] | Standard wykonania budynku ¦ EU
[6 empty] | 80 |  | [ kWh/m2/rok ] |  |  |  | Dom energooszczędny |  |  |  | 50-60 | [kWh/m2rok]
[6 empty] | 5 - 300 | [5 empty] | Dom budowany obecnie WT2021 |  |  |  | 70-80 | [kWh/m2rok]
[12 empty] | Dom istniejący, dobra izolacja cieplna |  |  |  | 90-120 | [kWh/m2rok]
Liczba mieszkańców | [5 empty] | 4 |  | [ osoby ] |  |  |  | Dom istniejący, słaba izolacja cieplna |  |  |  | 130-160 | [kWh/m2rok]
[6 empty] | 2 - 50 | [5 empty] | Dom istniejący, bez izolacji cieplnej |  |  |  | > 170 | [kWh/m2rok]
Zużycie ciepłej wody użytkowej
[6 empty] | 45 |  | [ litry / dobę / os ]
25 - 100
Temperatura ciepłej wody użytkowej
[6 empty] | 44 |  | [ °C ]
35 - 60
Szacowane koszty ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej
Gaz ziemny (E) | [9 empty] | Gaz płynny (P)
25 MJ/litra
Wartość energetyczna |  | 10.972 | [ kWh / m3 ] | Instalacja solarna ? |  |  | FALSE | FALSE |  | Wartość energetyczna |  | 6.94 | [ kWh / l ] | Instalacja solarna ? |  |  | FALSE | FALSE
[10 empty] | Cena paliwa |  | 2.5 | [ zł / litr ]
|  |  |  | Zużycie paliwa |  | Szacowane koszty | [7 empty] | Zużycie paliwa |  | Szacowane koszty
Kocioł tradycyjny, ƞ = 86% |  |  | 86 | 1538.7685 | [ m3 ] | 6261.4224 | [ zł / rok ] | 14.76% | 86 | Kocioł tradycyjny, ƞ = 86% |  |  |  | 2432.762 | [ litrów ] | 7341.9049 | [ zł / rok ] | -14.97%
[5 empty] | 2023 | 5456.0316 | [ zł / rok ]
Kocioł kondensacyjny, ƞ = 92% |  |  | 92 | 1438.414 | [ m3 ] | 5910.1373 | [ zł / rok ] | 15.31% | 92 | Kocioł kondensacyjny, ƞ = 92% |  |  |  | 2274.1036 | [ litrów ] | 6945.2589 | [ zł / rok ] | -14.97%
[5 empty] | 2023 | 5125.3997 | [ zł / rok ]
Olej opałowy | [9 empty] | Drewno - pelet
Wartość energetyczna |  | 10.22 | [ kWh / m3 ] | Instalacja solarna ? |  |  | FALSE | FALSE |  | Wartość energetyczna |  | 4.9 | [ kWh / kg ] | Instalacja solarna ? |  |  | FALSE | FALSE
Cena paliwa |  | 5.95 | [ zł / litr ] | [6 empty] | Cena paliwa |  | 1300 | [ zł / tona ]
|  |  |  | Zużycie paliwa |  | Szacowane koszty | [5 empty] | Efektywność |  | Zużycie paliwa |  | Szacowane koszty
Kocioł tradycyjny, ƞ = 86% |  |  | 83 | 1711.7035 | [ litry ] | 10184.6361 | [ zł / rok ] | -7.752% |  | Pelet |  | 89 | % | 3329.442 | [ kg ] | 4328.2746 | [ zł / rok ] | -29.69%
Kocioł kondensacyjny, ƞ = 92% |  |  | 90 | 1578.571 | [ litry ] | 9392.4977 | [ zł / rok ] | -7.752%
Drewno - zgazowanie | [9 empty] | Węgiel
Wartość energetyczna |  | 1900 | [ kWh / m.p.] | [6 empty] | Wartość energetyczna |  | 27 | [ MJ / kg ]
Cena paliwa |  | 499 | [ zł / m.p. ] | [6 empty] | Cena paliwa |  | 1699 | [ zł / tona ] | 1500 kg w cenie 2000 zł w 2023 ? |  |  |  | 0
|  | Efektywność |  | Zużycie paliwa |  | Szacowane koszty | [5 empty] | Efektywność |  | Zużycie paliwa |  | Szacowane koszty |  |  |  | cena poniżej 1500 | cena powyżej 1500
Zgazowanie |  | 80 | % | 9.5524 | [ m.p. ] | 4766.6635 | [ zł / rok ] | -16.83% |  | Granulat węglowy |  | 70 | % | 2765.6565 | [ kg ] | 4698.8503 | [ zł / rok ] | -5.559% | 2765.6565 | 1500 | 1265.6565
4698.8503
Pompa ciepła - solanka/woda | [9 empty] | Pompa ciepła - powietrze/woda
Efektywność |  | 4.1 | SCOP na CO |  |  |  |  | 0 |  | Efektywność |  | 3.6096 | SCOP na CO |  |  |  |  | 0
| Koszt kWh |  | Zużycie energii elektrycznej |  |  | Szacowane koszty |  |  |  |  | Koszt kWh |  | Zużycie energii elektrycznej |  |  | Szacowane koszty
Taryfa G11 | 1.1806 | [ zł / kWh ] |  | 3671.9337 | [ kWh ] | 4334.9267 | [ zł / rok ] | -6.325% |  | Taryfa G11 | 1.1699 | [ zł / kWh ] |  | 4140.9212 | [ kWh ] | 4844.6136 | [ zł / rok ] | -6.953%
2023 | 1.2603 | [ zł / kWh ] |  |  | 2023 | 4627.6306 | [ zł / rok ] |  |  | 2023 | 1.2574 | [ zł / kWh ] |  |  | 2023 | 5206.641 | [ zł / rok ]
Taryfa G12 | 1.0354 | [ zł / kWh ] | 1835.9668 | 1835.9668 | [ kWh ] | 3801.9597 | [ zł / rok ] | -11.54% |  | Taryfa G12 | 1.037 | [ zł / kWh ] | 2205.0405 | 1935.8807 | [ kWh ] | 4293.9532 | [ zł / rok ] | -12.28%
2023 | 1.1705 | [ zł / kWh ] |  |  | 2023 | 4298.0798 | [ zł / rok ] |  |  | 2023 | 1.1821 | [ zł / kWh ] |  |  | 2023 | 4894.8545 | [ zł / rok ]
Taryfa G12w | 0.99591 | [ zł / kWh ] | 1285.1768 | 2386.7569 | [ kWh ] | 3656.8983 | [ zł / rok ] | -11.63% |  | Taryfa G12w | 1.0147 | [ zł / kWh ] | 1656.3685 | 2484.5527 | [ kWh ] | 4201.947 | [ zł / rok ] | -12.61%
2023 | 1.1269 | [ zł / kWh ] |  |  | 2023 | 4137.9538 | [ zł / rok ] |  |  | 2023 | 1.1611 | [ zł / kWh ] |  |  | 2023 | 4808.0533 | [ zł / rok ]
Energia elektryczna
Ogrzewanie bezpośrednie, ƞ = 99% |  |  | 99 |  |  |  |  | 0
| Koszt kWh |  | Zużycie energii elektrycznej |  |  | Szacowane koszty
Taryfa G11 | 1.1127 | [ zł / kWh ] |  | 14666.36 | [ kWh ] | 16319.6179 | [ zł / rok ] | -9.711% | 16319.6179
2023 | 1.2324 | [ zł / kWh ] |  |  | 2023 | 18074.9355 | [ zł / rok ] | 18074.9355
Taryfa G12 | 0.96758 | [ zł / kWh ] | 7333.18 | 7333.18 | [ kWh ] | 14190.8522 | [ zł / rok ] | -15.01% | 14190.8522
2023 | 1.1385 | [ zł / kWh ] |  |  | 2023 | 16698.0159 | [ zł / rok ] | 16698.0159
Taryfa G12w | 0.92807 | [ zł / kWh ] | 5133.226 | 9533.134 | [ kWh ] | 13611.4511 | [ zł / rok ] | -15.28% | 13611.4511
2023 | 1.0954 | [ zł / kWh ] |  |  | 2023 | 16065.8502 | [ zł / rok ] | 16065.8502
Operator Systemu Dystrybucyjnego |  |  | TAURON
Energia elektryczna dla gospodarstwa domowego
[7 empty] | Koszt kWh |  |  | Taryfa | Szacowane zużycie energii |  |  | Szacowane koszty
|  |  | Szacowane zużycie energii |  |  |  | 1.1724 | [ zł / kWh ] |  | G11 |  | 2800 | [ kWh ] | 3282.8235 | [ zł / rok ]
[7 empty] | 0.90323 | [ zł / kWh ] |  |  |  |  | 2023 | 2529.0374 | [ zł / rok ]
|  |  |  | 2800 | [ kWh / rok ] |  | 1.026 | [ zł / kWh ] |  | G12 | 1400 | 1400 | [ kWh ] | 2872.7981 | [ zł / rok ]
[7 empty] | 0.80464 | [ zł / kWh ] |  |  |  |  | 2023 | 2252.9834 | [ zł / rok ]
[7 empty] | 1.0179 | [ zł / kWh ] |  | G12w | 1120 | 1680 | [ kWh ] | 2850.0918 | [ zł / rok ]
[7 empty] | Koszt kWh |  |  | Taryfa | Szacowane zużycie energii |  |  | Szacowane koszty
|  |  | Szacowane zużycie energii |  |  |  | 1.1709 | [ zł / kWh ] |  | G11 |  | 6940.9212 | [ kWh ] | 8127.4371 | [ zł / rok ]
[7 empty] | 1.1145 | [ zł / kWh ] |  |  |  |  | 2023 | 7735.6784 | [ zł / rok ]
|  |  |  | 6940.9212 | [ kWh / rok ] |  | 1.0325 | [ zł / kWh ] |  | G12 | 3605.0405 | 3335.8807 | [ kWh ] | 7166.7514 | [ zł / rok ]
| + | [5 empty] | 1.016 | [ zł / kWh ] |  | G12w | 2776.3685 | 4164.5527 | [ kWh ] | 7052.0388 | [ zł / rok ]
[7 empty] | Koszt kWh |  |  | Taryfa | Szacowane zużycie energii |  |  | Szacowane koszty
|  |  | Szacowane zużycie energii |  |  |  | 1.177 | [ zł / kWh ] |  | G11 |  | 6471.9337 | [ kWh ] | 7617.7503 | [ zł / rok ]
| + |  |  | 6471.9337 | [ kWh / rok ] |  | 1.0313 | [ zł / kWh ] |  | G12 | 3235.9668 | 3235.9668 | [ kWh ] | 6674.7578 | [ zł / rok ]
[7 empty] | 1.0054 | [ zł / kWh ] |  | G12w | 2405.1768 | 4066.7569 | [ kWh ] | 6506.9901 | [ zł / rok ]
Warto wiedzieć!
W Polsce jest 16,9 mln odbiorców w gospodarstwach domowych. Według danych pochodzących z zatwierdzanych przez regulatora taryf, średnie zużycie w grupie G w 2022 roku wynosiło 2 tys. kWh. Grupa G11 (czyli ze stałą ceną energii w cyklu dobowym) stanowi 88% odbiorców z grup G (ok. 14,8 mln). Średnie roczne zużycie energii elektrycznej w grupie G11 wynosi 1,8 MWh. Średnie roczne zużycie w grupie G12 wynosi 3,2 MWh.
Informacja Urzędu Regulacji Energetyki 15.12.2024
Na potrzeby obliczeń przyjęto zużycie energii przez gospodarstwo domowe o wartości :
700 | kWh na 1 mieszkańca
Zestawienie kosztów ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej
Szacowane wartości |  |  | Moc obliczeniowa budynku | [5 empty] | 6.62 | [kW]
|  |  | Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania budynku | [5 empty] | 11920 | [kWh]
14519.6964
|  |  | Zapotrzebowanie na energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej | [5 empty] | 2599.6964 | [kWh]
| Gaz ziemny (E) |  | Gaz płynny (P) |  | Olej opałowy |  | Drewno | Węgiel | Pompa ciepła - solanka/woda |  |  | Pompa ciepła - powietrze/woda |  |  | Energia elektryczna
[6 empty] | Pellet Zgazowanie |  |  | G11 | G12 | G12w | G11 | G12 | G12w | G11 | G12 | G12w
Koszty jednostkowe energii cieplnej [ zł / kWh ]
[17 empty] | Autor: | PanD, 2024/03

## Zmiany
|  | Data: | 2025-11-07 | wersja 07/11/25
Program doborowy pomp ciepła powietrze/woda
Raport wprowadzonych zmian
Termin zmiany | Komentarz |  |  |  | Wskaźnik
2025-05-29 | Aktualizacja cen gazu po zatwierdzeniu przez Prezesa URE nowych taryf od lipca 2025 |  |  |  | 1 | istotna
2025-05-08 | Aktualizacja kosztów paliw i energii wg taryfikatorów dostawców. |  |  |  | 1 | istotna
Wprowadzenie do symulacji pomp ciepła Carrier AquaSnap AWH-P
Wycofanie z symulacji pomp ciepła Vitocal 100-A
2024-07-24 | Usunięto drobny błąd dotyczący obliczeń dla dużych budynków |  |  |  | 1 | istotna
2024-07-04 | Wprowadzono nowe ceny paliw i energii uwzględniające taryfy od 1 lipca, oraz ustawowe mechanizmy regulujące ceny |  |  |  | 1 | istotna
2024-06-24 | Usunięto błąd z wyborem Viocal x5x-A 4-8 kW |  |  |  | 1 | istotna
2024-06-17 | Usunięto błąd z wyborem Viocal 100-A |  |  |  | 1 | istotna
2024-04-30 | Aktualizacja kosztów paliw i energii wg taryfikatorów dostawców. |  |  |  | 1 | istotna
Uwzględniono zapowiedzi wprowadzenia mrożenia energii elektrycznej do kwoty 500 zł netto bez limitu zużycia
| Wprowadzono dwie nowe moce Vitocal 25x-A A16 i A19 |  |  |  | 1 | istotna
2024-03-29 | Aktualizacja kosztów paliw i energii wg taryfikatorów i cenników 2024 |  |  |  | 1 | istotna
2023-10-23 | Skorygowano dane dotyczące mocy akustycznej pomp ciepła |  |  |  | 1 | istotna
| Aktualizacja kosztów paliw i energii wg taryfikatorów i cenników 2023 |  |  |  | 1 | istotna
2023-07-11 | Skorygowano niepoprawną formułę danych dla wykresu kosztów w zakładce "Koszty 2023" |  |  |  | 1 | istotna
2023-06-29 | Dodano dodatkowe modele pomp ciepła serii Vitocal 100-A AWO(-M)-AC-AF |  |  |  | 1 | istotna
2023-06-19 | Aktualizacja kosztów paliw i energii wg taryfikatorów i cenników 2023 |  |  |  | 1 | istotna
| Aktualizacja ceny RCEm - obecnie szacowanie wartości średniej na bazie danych od stycznia do czerwca 2023 roku |  |  |  | 0.1 | informacyjna
| Dodano dodatkowe modele pomp ciepła z najnowszej oferty 04/2023 - Vitocal x5x-A A04, A06 i A08 |  |  |  | 1 | istotna
| W zakładce "Koszty 2023" dodano możliwość uwzględnienia termicznej instalacji solarnej w bilansie kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej dla gazu ziemnego, gazu płynnego, oleju opałowego i peletu |  |  |  | 1 | istotna
2023-01-28 | Aktualizacja kosztów paliw i energii wg taryfikatorów i cenników 2023 |  |  |  | 1 | istotna
| Aktualizacja ceny RCEm - obecnie szacowanie wartości średniej na bazie danych ze stycznia i lutego 2023 roku |  |  |  | 0.1 | informacyjna
2022-11-09 | Zaktualizowano ceny poszczególnych składników energii elektrycznej |  |  |  | 1 | istotna
| Zaktualizowano cenę RCEm w rozliczeniu net-billing (uwzględniając cenę z września 2022) |  |  |  | 0.1 | informacyjna
| Oficjalnie uwolniono możliwość kalkulacji kaskady pomp ciepła (uwaga, obecnie możliwa jest tylko kaskada hydrauliczna) |  |  |  | 0.1 | informacyjna
| Dodano wykresy pomagające określić stopień autokonsumpcji w zależności od wielkości instalacji PV (samowystarczalność) |  |  |  | 0.1 | informacyjna
2022-09-26 | Dodano symulację rozliczenia prosumenckiego w ramach net-billing |  |  |  | 0.1 | informacyjna
| Aktualizacja cen kosztów paliw |  |  |  | 1 | istotna
2022-09-02 | Dodano możliwość obliczenia kaskady pomp ciepła pod polem "własny wybór" |  |  |  | 1 | istotna
2022-08-01 | Dodano dodatkowe modele pomp ciepła z najnowszej oferty 08/2022 - Vitocal 2xx-S R32 o znaczeniu E06, E08 i E10 |  |  |  | 1 | istotna
| Wprowadzono dodatkowy algorytm uwzględniający zmianę wartości COP w zależności od obciążenia pompy ciepła, |  |  |  | 1 | istotna
co ma wpływ na urealnienie szacowanej wartości SCOP
2022-07-12 | Aktualizacja opłat za energię elektryczną |  |  |  | 1 | istotna
2022-06-15 | Poprawniono błąd w obliczeniach bilansu energetycznego rozpatrywanego budynku |  |  |  | 0.1 | informacyjna
2022-05-27 | Poprawniono błąd w obliczeniach dla pompy ciepła Vitocal 200-S D06 |  |  |  | 1 | istotna
2022-05-16 | Aktualizacja cen kosztów paliw |  |  |  | 1 | istotna
2022-04-22 | Dodano zakładkę "Zestawienie" z zebranymi wynikami symulacji wszystkich pomp ciepła |  |  |  | 0.1 | informacyjna
| Skorygowano obliczenia dla modelu B04 dla małych mocy obliczeniowych budynku i wysokiej temperatury zasilania |  |  |  | 1 | istotna
2022-03-24 | Do oferty dodano pompę ciepła serii Vitocal 15x-A o oznaczeniu 151.A16 |  |  |  | 1 | istotna
2022-03-19 | Dodano możliwość wyboru grzejników wysokotemperaturowych o parametrach 70/55 |  |  |  | 1 | istotna
| Dodano skrócony bilans energetyczny budynku |  |  |  | 0.1 | informacyjna
| Aktualizacja cen kosztów paliw |  |  |  | 1 | istotna
2022-03-05 | Poprawiono błąd w obliczeniach SCOP dla CWU dla modelu Vitocal 2xx-S 201.D06 |  |  |  | 1 | istotna
| Wprowadzono dodatkowy algorytm usprawniający obliczanie SCOP dla CWU zależnie od temperatury wymaganej CWU |  |  |  | 0.1 | informacyjna
2022-02-05 | Dodano informacje statystyczne dotyczące pogody dla wybranej lokalizacji |  |  |  | 0.1 | informacyjna
| Dodano zakładkę "Oferta" |  |  |  | 0.1 | informacyjna
| Skorygowano szacowanie mocy obliczeniowej budynku w zależności od temperatury zadanej pomieszczeń |  |  |  | 1 | istotna
| Skorygowano opis wykresu mocy pompy ciepła w zależności od wybranego systemu dystrybucji ciepła w budynku |  |  |  | 1 | istotna
2022-02-05 | Skorygowano oznaczenie pompy ciepła Vitocal 15x-A 151.A13 co umożliwia właściwe obliczanie kosztów dla tej pompy ciepła |  |  |  | 1 | istotna
2022-02-03 | Dodano możliwość zmiany wymaganej temperatury wewnątrz budynku |  |  |  | 0.1 | informacyjna
| Zmieniono wartości zapotrzebowania energii Eu dla poszczególnych standardów wykonania budynku |  |  |  | 1 | istotna
2022-01-21 | Skorygowano obliczenia bilansu dla pompy ciepła Vitocal 200-S 201.D04 |  |  |  | 1 | istotna
| Uzupełniono obliczenia o bilans energii elektrycznej z instalacji PV |  |  |  | 0.1 | informacyjna
| Skorygowano obliczenia dla budynków o małym zapotrzebowaniu na energię cieplną |  |  |  | 1 | istotna
2022-01-18 | Skorygowano obliczenia bilansu dla pomp ciepła Vitocal 15x-A i 25x-A A10 dla ogrzewania grzejnikowego 45/35. |  |  |  | 1 | istotna
2022-01-01 | Start
[5 empty] | Autor: | PanD, 2024

## translate (hidden)
1 | PL | ENG | CZ | Inne
2 | Program doborowy pomp ciepła powietrze/woda |  | Program pro výběr tepelných čerpadel vzduch-voda
3 | Symulację przygotowano dla… |  | Simulace připravena pro..
4 | Powierzchnia grzewcza budynku |  | Vytápěná plocha budovy
5 | Standard wykonania budynku |  | Standard provedení budovy
6 | Lokalizacja (strefa klimatyczna) |  | Poloha (podnebné pásmo)
7 | System ogrzewania budynku |  | Systém vytápění budovy
8 | Temperatura pomieszczeń |  | Teplota v místnostech
9 | Liczba mieszkańców |  | Počet osob
10 | Zużycie ciepłej wody użytkowej |  | Spotřeba teplé užitkové vody
11 | Temperatura ciepłej wody użytkowej |  | Teplota teplé užitkové vody
12 | Standard wykonania budynku ¦ EU |  | Typ domu dle energetické náročnosti ¦EU
13 | Dom energooszczędny |  | Energeticky úsporný dům
14 | Dom budowany obecnie WT2021 |  | Dům ve výstavbě WT2021
15 | Dom istniejący, dobra izolacja cieplna |  | Stávající dům, dobrá tepelná izolace
16 | Dom istniejący, słaba izolacja cieplna |  | Stávající dům, špatná tepelná izolace
17 | Dom istniejący, bez izolacji cieplnej |  | Stávající dům, bez tepelné izolace
18 | Skrócony bilans energetyczny budynku |  | Zjednodušená energetická náročnost budovy
19 | Szacowana moc obliczeniowa budynku |  | Návrhový tepelný výkon budovy
20 | Szacowane zapotrzebowanie energii |  | Odhadovaná spotřeba energie
21 | Szacowane zapotrzebowanie energii CO |  | Odhadovaná spotřeba energie ÚT
22 | Szacowane zapotrzebowanie energii CWU |  | Odhadovaná spotřeba energie TUV
23 | Symulacja doboru |  | Simulace výběru
24 | Ogrzewanie podłogowe |  | Podlahové vytápění
25 | Grzejniki niskotemperaturowe 45/35 |  | Nízkoteplotní radiátory 45/35
26 | Grzejniki niskotemperaturowe 55/45 |  | Nízkoteplotní radiátory 55/45
27 | Grzejniki wysokotemperaturowe 70/55 |  | Vysokoteplotní radiátory 70/55
28 | Wybór |  | Výběr
29 | Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń |  | Třída energetické účinnosti pro vytápění prostor
30 | Klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe W35 |  | Mírné podnebí, nízkoteplotní systém W35
31 | Klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe W55 |  | Mírné podnebí, středněteplotní systém W55
32 | Strefa klimatyczna |  | Podnebné pásmo
33 | Najniższa średnia dzienna temperatura zewnętrzna |  | Nejnižší průměrná denní venkovní teplota
34 | Najniższa chwilowa temperatura zewnętrzna |  | Nejnižší okamžitá venkovní teplota
35 | Średnioroczna temperatura zewnęrzna |  | Průměrná roční venkovní teplota
36 | Przeciętna długość sezonu grzewczego |  | Průměrná délka topné sezóny
37 | Analiza doboru pompy ciepła |  | Analýza výběru tepelného čerpadla
38 | Punkt biwalentny |  | Bivalentní bod
39 | Udział pompy ciepła |  | Podíl tepelného čerpadla
40 | Udział drugiego źródła ciepła |  | Podíl druhého zdroje tepla
41 | Sezonowa efektywność pompy ciepła SCOP |  | Sezónní účinnost tepelného čerpadla SCOP
42 | Sezonowa efektywność instalacji SCOP |  | Sezónní účinnost zařízení SCOP
43 | Udział energii ze środowsika |  | Podíl energie z životního prostředí
44 | Udział energii z sieci elektroenergetycznej |  | Podíl energie z elektrické sítě
45 | Roczne koszty ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej |  | Roční náklady na vytápění budovy a ohřev teplé užitkové vody
46 | Ta instalacja uchroni naszą planetę przed emisją |  | Tento systém ochrání naši planetu před emisemi
47 | Taka ilość CO2 wchłaniana jest rocznie przez |  | Toto množství CO2 je ročně absorbováno
48 | kg CO2 rocznie * |  | kg CO2 ročně *
49 | drzewa |  | stromy
50 | * w odniesieniu do kotła węglowego |  | * týká se kotle na uhlí
51 | moc grzewcza [kW] |  | topný výkon [kW]
52 | temperatura zewnętrzna [°C] |  | venkovní teplota [°C]
53 | Bilans energetyczny instalacji |  | Energetická bilance zařízení
54 | Energia zielona pobrana ze środowiska |  | Zelená energie získaná z životního prostředí
55 | Energia elektryczna pobrana przez sprężarkę |  | Elektrická energie spotřebovaná kompresorem
56 | Energia elektryczna pobrana przez grzałkę |  | Elektrická energie spotřebovaná topným tělesem
57 | Energia zielona pobrana ze środowiska |  | Zelená energie získaná z životního prostředí
58 | Energia elektryczna pobrana przez sprężarkę |  | Elektrická energie spotřebovaná kompresorem
59 | Energia elektryczna pobrana przez grzałkę |  | Elektrická energie spotřebovaná topným tělesem
60 | SCOP pompa ciepła |  | SCOP tepelné čerpadlo
61 | SCOP całkowite |  | SCOP celkové
62 | SCOP pompa ciepła |  | SCOP tepelné čerpadlo
63 | SCOP całkowite |  | SCOP celkové
64 | Całkowity udział energii ze środkowiska i pobranej energii elektrycznej |  | Celkový podíl energie z životního prostředí a spotřebované elektřiny
65 | - przebieg temperatury zewnętrznej |  | - průběh venkovní teploty
66 | Częstotliwość występowania temperatury zewnętrznej |  | Frekvence výskytu venkovní teploty
67 | poniżej 0°C |  | pod 0 °C
68 | poniżej -5°C |  | pod -5°C
69 | poniżej -10°C |  | pod -10°C
70 | poniżej -15°C |  | pod -15°C
71 | poniżej punktu biwalentnego |  | pod bivalentním bodem
72 | Dane Meteo z okresu od 1971 do 2000 roku, dla stacji meteorologicznych posiadających ciągi danych terminowych co najmniej 3-godzinne z okresu co najmniej 10 lat. |  | Meteorologická data z let 1971 až 2000 pro meteorologické stanice s nejméně tříhodinovými sekvencemi dat z období minimálně 10 let.
73 | Zestawienie alternatywnych źródeł ogrzewania |  | Přehled alternativních zdrojů vytápění
74 | Kocioł gazowy, kondensacyjny, gaz ziemny |  | Plynový kotel, kondenzační, zemní plyn
75 | Kocioł gazowy, kondensacyjny, gaz płynny |  | Plynový kotel, kondenzační, zkapalněný plyn
76 | Kocioł olejowy, kondensacyjny |  | Olejový kondenzační kotel
77 | Kocioł na pelet |  | Kotel na pelety
78 | Kocioł na zgazowanie drewna |  | Zplynovací kotel na dřevo
79 | Kocioł na granulat węglowy |  | Kotel na uhelné brikety
80 | Pompa ciepła solanka/woda, taryfa G12w |  | Tepelné čerpadlo solanka/voda, tarif G12w
81 | Ogrzewanie elektryczne, taryfa G12w |  | Elektrické vytápění, tarif G12w
82 | Wybrane dane techniczne pompy ciepła |  | Vybrané technické parametry tepelného čerpadla
83 | Nazwa urządzenia |  | Název zařízení
84 | Typ pompy ciepła |  | Typ tepelného čerpadla
85 | Czynnik chłodniczy i napełnienie |  | Chladivo a náplň
86 | GWP całkowite |  | Celkový GWP
87 | Moc akustyczna ErP |  | Akustický výkon ErP
88 | Moc akustyczna tryb nocny |  | Akustický výkon noční režim
89 | Moc akustyczna maksymalna |  | Maximální akustický výkon
90 | Akustyka pompy ciepła |  | Akustické parametry tepelného čerpadla
91 | Montaż wolnostojący, w odległości co najmniej 3 m od budynku |  | Volně stojící zařízení ve vzdálenosti nejméně 3 m od budovy
92 | Montaż przy ścianie budynku lub w odległości mniejszej niż 3 m od ściany |  | Instalace u stěny budovy nebo ve vzdálenosti menší než 3 m od stěny
93 | Montaż w narożniku wewnętrznym budynku lub pomiędzy ścianami sąsiadujących budynków |  | Instalace ve vnitřním rohu budovy nebo mezi stěnami sousedních budov
94 | Odległość minimalna |  | Minimální vzdálenost
95 | Minimalna odległość od granicy posesji dla zabudowy jednorodzinnej (okres nocny) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku |  | Minimální vzdálenost od hranice pozemku pro rodinné domy (noční období) v souladu s nařízením polského ministerstva životního prostředí o přípustných hladinách hluku v životním prostředí
96 | Bilans energii elektrycznej i instalacja PV |  | Bilance elektřiny a instalace fotovoltaických panelů
97 | Energia elektryczna na potrzeby pompy ciepła |  | Elektrická energie pro potřeby tepelného čerpadla
98 | Energia elektryczna na potrzeby mieszkańców |  | Elektrická energie pro potřeby obyvatel domu
99 | Wymagana moc instalacji fotowoltaicznej |  | Požadovaný výkon fotovoltaického zařízení
100 | Ilość modułów fotowoltaicznych |  | Počet fotovoltaických modulů
101 | Szacowana powierzchnia zabudowy |  | Odhadovaná zastavěná plocha
102 | autokonsumpcja p. ciepła |  | vlastní spotřeba tepelného čerpadla
103 | autokonsumpcja budynek |  | vlastní spotřeba budovy
104 | wskaźnik samowystarczalności |  | ukazatel soběstačnosti
105 | Zależność autokonsumpcji od stopnia samowystarczalności |  | Závislost vlastní spotřeby na soběstačnosti
106 | sztuk |  | kusů
107 | Moduł |  | Modul
108 | długość |  | délka
109 | szerokość |  | šířka
110 | Diagram przepływu energii |  | Diagram toku energie
111 | Autokonsumpcja przez pompę ciepła - uniknięty koszty energii elektrycznej |  | Vlastní spotřeba tepelným čerpadlem – ušetřené náklady na elektřinu
112 | Autokonsumpcja przez budynek - uniknięty koszty energii elektrycznej |  | Vlastní spotřeba budovy – ušetřené náklady na elektřinu
113 | Wykorzystanie energii przez pompę ciepła w ramach bilansowania - uniknięty koszt |  | Spotřeba energie tepelným čerpadlem v rámci bilancování – ušetřené náklady
114 | Wykorzystanie energii przez budynek w ramach bilansowania - uniknięty koszt |  | Spotřeba energie budovou v rámci bilancování – ušetřené náklady
115 | Koszt energii elektrycznej przekazanej do sieci w ramach umowy prosumenckiej |  | Náklady na elektřinu dodanou do sítě na základě smlouvy s odběratelem
116 | Wysokość rachunku za energię elektryczną (pompa ciepła i budynek) |  | Výše účtů za elektřinu (tepelné čerpadlo a budova)
117 | Koszty energii elektrycznej (pompa ciepła i budynek). Bez instalacji PV |  | Náklady na elektrickou energii (tepelné čerpadlo a budova). Bez fotovoltaického systému
118 | Kwota depozytu prosumenckiego (wirtualny portfel prosumenta) |  | Výše depozitního účtu samospotřebitele (virtuální peněženka samospotřebitele)
119 | Niewykorzystana kwota depozytu prosumenckiego (wirtualny portfel prosumenta) |  | Nevyužitá částka na depozitním účtu samospotřebitele (virtuální peněženka samospotřebitele)
120 | Arkusz kalkulacyjny nie może zastąpić fachowego projektu instalacji grzewczej z pompą ciepła wykonanego przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami. Autor arkusza kalkulacyjnego nie ponosi odpowiedzialności za błędy ukryte w arkuszu, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania. |  | Tabulka kalkulace nemůže nahradit odborný návrh topného systému s tepelným čerpadlem od kvalifikovaného projektanta. Autor kalkulační tabulky nenese odpovědnost za případné chyby skryté v tabulce ani za negativní dopady či ztráty vyplývající z jejího použití.
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

## Bilans (hidden)
|  | Klimaty chłodny? |  | FALSE |  | Różnica |  | -2 | [26 empty] | SCOP CO i CWU
|  | Wybór | [26 empty] | CO | 12812.0748 | kWh | CWU | 2579.6512 | kWh | 3.61
|  | Ogrzewanie podłogowe | [16 empty] | Wybrany produkt | Vitocal 2xx-S 201.E06 |  |  |  |  | Warunek mocy obliczeniowej |  |  |  |  | 3485.7736 |  |  | 783.687
|  | Zapotrzebowanie energii |  |  | 80 |  |  |  | 40.4806 | 40.4806 | [15 empty] | 5.96
[21 empty] | Długość sezonu | VTS 35 |  | COP |  |  |  | Wybrany VTS |  | COP | CWU |  | COP |  |  | Długość sezonu | VTS 55 |  | COP | VTS 45 |  | COP | VTS 70 |  | COP |  |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |  | Ceny | Vitocal 200-S AWB-M-E(-AC) 201.D04 | 31109 | 3.0306 | 10264.8198 | 10264.8198 | [6 empty] | ilość "h" poniżej
|  | Zakopane |  | Dzień | T średnia |  | T zasilania |  | E wymagana-dzień12h | E wymagana-noc12h | Suma E |  | Suma E (<12 C) |  | Suma E (<15 C) |  | Energia CWU |  |  |  |  | EPC | E2ŹC |  | D16 | 16.7 | 1 | EPC | E2ŹC |  | EPC | E2ŹC |  |  |  |  | Epc | E2ŹC |  | Epc | E2ŹC |  | Epc | E2ŹC |  |  |  | 5.4182 | 4.7409 | 3.6573 | 2.4382 | 1.7609 | 1.3545 | 1.0836 | 0.67727 |  |  |  |  | Vitocal 200-S AWB-M-E(-AC) 201.D06 | 32980 | 3.2906 | 10022.6186 | 10022.6186 | [6 empty] | 0stC | -5stC | -10stC | -15stC | -13.3
2 | -6.3 | -6.3 | I | 1 | -3.9042 |  | 28.1491 |  | 38.8551 | 33.9788 | 72.8339 |  | 72.8339 | 72.8339 | 72.8339 | 72.8339 | 7.1163 |  |  |  | 213 | 72.8339 | 0 | 3.6755 | D13 | 16.3 | 1 | 72.8339 | 0 | 3.6755 | 2579.6512 | 17.7907 | 3.2917 |  |  | 237 | 72.8339 | 0 | 2.6477 | 72.8339 | 0 | 3.3913 | błąd | błąd | błąd | [14 empty] | Vitocal 200-S AWB-M-E(-AC) 201.D08 | 34363 | 3.4841 | 9862.7164 | 9862.7164 |  |  |  |  | -3.9042 | -12.5 | 2465 | 820 | 200 | 15 | 53
3 | -7.5 | -7.5 |  | 2 | 2.7917 |  | 25.8665 |  | 27.9714 | 23.095 | 51.0664 |  | 51.0664 | 51.0664 | 51.0664 | 51.0664 | 7.1163 |  |  |  |  | 51.0664 | 0 |  | D10 | 15.55 | 1 | 51.0664 | 0 | [7 empty] | 51.0664 | 0 |  | 51.0664 | 0 |  | błąd | błąd |  |  | VTS35 | 3.9 | 4.24 | 5.5 | 6.15 | 7.5 | 8.25 | 8.536 | 8.965 | 9.68 | 11.38 |  |  | Vitocal 200-S AWB-E(-AC) 201.D10 | 43220 | 3.6844 | 11730.6036 | 11730.6036 |  |  |  |  | 2.7917 | -11.1083
4 | -8.6 | -8.6 |  | 3 | 2.8083 |  | 25.8608 |  | 27.9443 | 23.0679 | 51.0122 |  | 51.0122 | 51.0122 | 51.0122 | 51.0122 | 7.1163 |  |  |  |  | 51.0122 | 0 |  | D08 | 13.62 | 1 | 51.0122 | 0 | [7 empty] | 51.0122 | 0 |  | 51.0122 | 0 |  | błąd | błąd | [15 empty] | Vitocal 200-S AWB-E(-AC) 201.D13 | 51386 | 3.569 | 14397.8485 | 14397.8485 | Emisja | CO2 |  |  | 2.8083 | -10.6458
5 | -9.8 | -9.8 |  | 4 | -0.49167 |  | 26.9858 |  | 33.3083 | 28.4319 | 61.7402 |  | 61.7402 | 61.7402 | 61.7402 | 61.7402 | 7.1163 |  |  |  |  | 61.7402 | 0 |  | D06 | 12.77 | 1 | 61.7402 | 0 | [7 empty] | 61.7402 | 0 |  | 61.7402 | 0 |  | błąd | błąd |  |  | VTS55 | 2.6427 | 3.0109 | 4.42 | 5.29 | 6.47 | 7.26 | 7.776 | 8.55 | 9.84 | 11.08 |  |  | Vitocal 200-S AWB-E(-AC) 201.D16 | 60225 | 3.5549 | 16941.3236 | 16941.3236 | Węgiel kamienny, ciąg sztuczny |  | 329.416 | g/kWh | -0.49167 | -10.0167
6 | -10.4 | -10.4 |  | 5 | 0.35417 |  | 26.6974 |  | 31.9334 | 27.057 | 58.9905 |  | 58.9905 | 58.9905 | 58.9905 | 58.9905 | 7.1163 |  |  |  |  | 58.9905 | 0 |  | D04 | 11.49 | 1 | 58.9905 | 0 | [7 empty] | 58.9905 | 0 |  | 58.9905 | 0 |  | błąd | błąd |  |  | VTS45 | 3.23 | 3.68 | 4.83 | 5.4 | 6.89 | 7.69 | 8.232 | 9.045 | 10.4 | 11.06 | [7 empty] | Energia elektryczna (Łęg Kraków) |  | 860.4 | g/kWh | 0.35417 | -9.6792
7 | -11.1 | -11.1 |  | 6 | 1.1542 |  | 26.4247 |  | 30.633 | 25.7567 | 56.3897 |  | 56.3897 | 56.3897 | 56.3897 | 56.3897 | 7.1163 |  |  |  |  | 56.3897 | 0 |  |  |  |  | 56.3897 | 0 | [7 empty] | 56.3897 | 0 |  | 56.3897 | 0 |  | błąd | błąd |  |  | VTS70 | błąd | błąd | błąd | błąd | błąd | błąd | błąd | błąd | błąd | błąd |  |  | Vitocal 100-S AWB-M-E(-AC) 101.B04 | 26907 | 3.1413 | 8565.6602 | 8565.6602 |  |  |  |  | 1.1542 | -9.6167
8 | -11.7 | -11.7 |  | 7 | 2.9083 |  | 25.8267 |  | 27.7817 | 22.9054 | 50.6871 |  | 50.6871 | 50.6871 | 50.6871 | 50.6871 | 7.1163 |  |  |  |  | 50.6871 | 0 |  | A16 | 15.484 | 1 | 50.6871 | 0 | [7 empty] | 50.6871 | 0 |  | 50.6871 | 0 |  | błąd | błąd | [15 empty] | Vitocal 100-S AWB-M-E(-AC) 101.B06 | 28000 | 3.1008 | 9029.9068 | 9029.9068 | Na budynek |  |  |  | 2.9083 | -9.5833
9 | -9.8 | -9.8 |  | 8 | -2.3458 |  | 27.6179 |  | 36.3221 | 31.4458 | 67.7679 |  | 67.7679 | 67.7679 | 67.7679 | 67.7679 | 7.1163 |  |  |  |  | 67.7679 | 0 |  | A14 | 15.1411 | 1 | 67.7679 | 0 | [7 empty] | 67.7679 | 0 |  | 67.7679 | 0 |  | błąd | błąd |  |  |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |  |  | Vitocal 100-S AWB-M-E(-AC) 101.B08 | 29055 | 3.2548 | 8926.7574 | 8926.7574 | Węgiel kamienny, ciąg sztuczny |  | 5076.1406 | kg | -2.3458 | -9.3792
10 | -7.8 | -7.8 |  | 9 | -1.0625 |  | 27.1804 |  | 34.2361 | 29.3598 | 63.5959 |  | 63.5959 | 63.5959 | 63.5959 | 63.5959 | 7.1163 |  |  |  |  | 63.5959 | 0 |  | A12 | 14.274 | 1 | 63.5959 | 0 | [7 empty] | 63.5959 | 0 |  | 63.5959 | 0 |  | błąd | błąd |  | Moc budynku |  | 5.42 | 4.74 | 3.66 | 2.44 | 1.76 | 1.35 | 1.08 | 0.68 |  |  |  |  | Vitocal 100-S AWB-E(-AC) 101.A12 | 35204 | 3.0803 | 11428.6307 | 11428.6307 | Energia elektryczna (Łęg Kraków) |  | 3688.751 | kg | -1.0625 | -8.5875
11 | -5.9 | -5.9 |  | 10 | -1.0542 |  | 27.1776 |  | 34.2226 | 29.3462 | 63.5688 |  | 63.5688 | 63.5688 | 63.5688 | 63.5688 | 7.1163 |  |  |  |  | 63.5688 | 0 |  | B08 | 10.98 | 1 | 63.5688 | 0 | [7 empty] | 63.5688 | 0 |  | 63.5688 | 0 |  | błąd | błąd | [15 empty] | Vitocal 100-S AWB-E(-AC) 101.A14 | 36761 | 3.0932 | 11884.6275 | 11884.6275 | Różnica |  | 1387.3896 | kg | -1.0542 | -8.5458
12 | -4.3 | -4.3 |  | 11 | -3.9583 |  | 28.1676 |  | 38.9432 | 34.0668 | 73.01 |  | 73.01 | 73.01 | 73.01 | 73.01 | 7.1163 |  |  |  |  | 73.01 | 0 |  | B06 | 8.7 | 1 | 73.01 | 0 | [7 empty] | 73.01 | 0 |  | 73.01 | 0 |  | błąd | błąd |  |  | Moc grzewcza pompy ciepła dla W35 | 3.9 | 4.24 | 5.5 | 6.15 | 7.5 | 8.25 | 8.54 | 8.97 | 9.68 | 11.38 |  |  | Vitocal 100-S AWB-E(-AC) 101.A16 | 37672 | 3.0299 | 12433.4326 | 12433.4326 |  |  |  |  | -3.9583 | -8.5
13 | -2.7 | -2.7 |  | 12 | -1.1583 |  | 27.2131 |  | 34.3919 | 29.5155 | 63.9075 |  | 63.9075 | 63.9075 | 63.9075 | 63.9075 | 7.1163 |  |  |  |  | 63.9075 | 0 |  | B04 | 8.45 | 1 | 63.9075 | 0 | [7 empty] | 63.9075 | 0 |  | 63.9075 | 0 |  | błąd | błąd | [20 empty] | 1 drzewo pochłania 7 kg CO2 rocznie |  | 198.1985 | sztuk | -1.1583 | -8.3792
14 | -1.1 | -1.1 |  | 13 | -4.0333 |  | 28.1932 |  | 39.0651 | 34.1887 | 73.2538 |  | 73.2538 | 73.2538 | 73.2538 | 73.2538 | 7.1163 |  |  |  |  | 73.2538 | 0 |  |  |  |  | 73.2538 | 0 | [7 empty] | 73.2538 | 0 |  | 73.2538 | 0 |  | błąd | błąd |  |  | Ogrzewanie podłogowe | [21 empty] | -4.0333 | -7.7917
15 | -0.8 | -0.8 |  | 14 | -4.6458 |  | 28.402 |  | 40.0607 | 35.1843 | 75.245 |  | 75.245 | 75.245 | 75.245 | 75.245 | 7.1163 |  |  |  |  | 75.245 | 0 |  |  |  |  | 75.245 | 0 | [7 empty] | 75.245 | 0 |  | 75.245 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -4.6458 | -7.7458
16 | -0.6 | -0.6 |  | 15 | 0.63333 |  | 26.6023 |  | 31.4796 | 26.6033 | 58.0829 |  | 58.0829 | 58.0829 | 58.0829 | 58.0829 | 7.1163 |  |  |  |  | 58.0829 | 0 |  |  |  |  | 58.0829 | 0 | [7 empty] | 58.0829 | 0 |  | 58.0829 | 0 |  | błąd | błąd |  |  |  | Punkt biwalentny | [20 empty] | 0.63333 | -7.3625
17 | -0.3 | -0.3 |  | 16 | -0.47917 |  | 26.9815 |  | 33.288 | 28.4116 | 61.6995 |  | 61.6995 | 61.6995 | 61.6995 | 61.6995 | 7.1163 |  |  |  |  | 61.6995 | 0 |  | 151.A04 | 10.24 | 1 | 61.6995 | 0 | [7 empty] | 61.6995 | 0 |  | 61.6995 | 0 |  | błąd | błąd |  |  |  | -13.3 | [20 empty] | -0.47917 | -7.2292
18 | 0 | 0 |  | 17 | -3.5833 |  | 28.0398 |  | 38.3336 | 33.4573 | 71.7909 |  | 71.7909 | 71.7909 | 71.7909 | 71.7909 | 7.1163 |  |  |  |  | 71.7909 | 0 |  | 151.A06 | 11.37 | 1 | 71.7909 | 0 | [7 empty] | 71.7909 | 0 |  | 71.7909 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -3.5833 | -7.1542
19 | 0.2 | 0.2 |  | 18 | -4.5 |  | 28.3523 |  | 39.8236 | 34.9473 | 74.7709 |  | 74.7709 | 74.7709 | 74.7709 | 74.7709 | 7.1163 |  |  |  |  | 74.7709 | 0 |  | 151.A08 | 11.78 | 1 | 74.7709 | 0 | [7 empty] | 74.7709 | 0 |  | 74.7709 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -4.5 | -6.1625
20 | 0.5 | 0.5 |  | 19 | -1.3417 |  | 27.2756 |  | 34.6899 | 29.8135 | 64.5035 |  | 64.5035 | 64.5035 | 64.5035 | 64.5035 | 7.1163 |  |  |  |  | 64.5035 | 0 |  | 151.A10 | 14.72 | 1 | 64.5035 | 0 | [7 empty] | 64.5035 | 0 |  | 64.5035 | 0 |  | błąd | błąd |  |  | SCOP PC | 3.6084 |  | Energia CO budynku |  |  |  | 12812.0748 | kWh | 22.62% | [12 empty] | -1.3417 | -6.1417
21 | 0.8 | 0.8 |  | 20 | -11.1083 |  | 30.6051 |  | 50.5652 | 45.6888 | 96.254 |  | 96.254 | 96.254 | 96.254 | 96.254 | 7.1163 |  |  |  |  | 96.254 | 0 |  | 151.A13 | 15.77 | 1 | 96.254 | 0 | [7 empty] | 84.4353 | 11.8187 |  | 96.254 | 0 |  | błąd | błąd |  |  | Udział PC | 0.9988 |  | Energia na CO ze środowiska |  |  |  | 9326.3012 | kWh | 60.52% | [12 empty] | -11.1083 | -5.8333
22 | 1 | 1 |  | 21 | -12.5 |  | 31.0795 |  | 52.8273 | 47.9509 | 100.7782 |  | 100.7782 | 100.7782 | 100.7782 | 100.7782 | 7.1163 |  |  |  |  | 100.7782 | 0 |  | 251.A04 | 10.54 | 1 | 100.7782 | 0 | [7 empty] | 79.0071 | 21.7711 |  | 96.3464 | 4.4318 |  | błąd | błąd |  |  | Udział grzałki | 0.0012049 |  | Energia na CO z sieci |  |  |  | 3485.7736 | kWh | 22.62% | [12 empty] | -12.5 | -5.8125
23 | 1.3 | 1.3 |  | 22 | -10.0167 |  | 30.233 |  | 48.7907 | 43.9144 | 92.7051 |  | 92.7051 | 92.7051 | 92.7051 | 92.7051 | 7.1163 |  |  |  |  | 92.7051 | 0 |  | 251.A06 | 11.74 | 1 | 92.7051 | 0 | [7 empty] | 88.6639 | 4.0412 |  | 92.7051 | 0 |  | błąd | błąd |  |  | SCOP Instalacji | 3.6096 |  | energia na grzałkę |  |  |  | 0 | kWh | [13 empty] | -10.0167 | -5.7958
24 | 0.8 | 0.8 |  | 23 | -5.8125 |  | 28.7997 |  | 41.957 | 37.0807 | 79.0377 |  | 79.0377 | 79.0377 | 79.0377 | 79.0377 | 7.1163 |  |  |  |  | 79.0377 | 0 |  | 251.A08 | 12.49 | 1 | 79.0377 | 0 | [7 empty] | 79.0377 | 0 |  | 79.0377 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -5.8125 | -5.7417
25 | 0.4 | 0.4 |  | 24 | -2.8375 |  | 27.7855 |  | 37.1213 | 32.245 | 69.3663 |  | 69.3663 | 69.3663 | 69.3663 | 69.3663 | 7.1163 |  |  |  |  | 69.3663 | 0 |  | 251.A10 | 14.72 | 1 | 69.3663 | 0 | [7 empty] | 69.3663 | 0 |  | 69.3663 | 0 |  | błąd | błąd | [5 empty] | Energia CWU budynku |  |  |  | 2579.6512 | kWh | 5.086% | [12 empty] | -2.8375 | -5.6792
26 | -0.1 | -0.1 |  | 25 | -2.2292 |  | 27.5781 |  | 36.1325 | 31.2561 | 67.3886 |  | 67.3886 | 67.3886 | 67.3886 | 67.3886 | 7.1163 |  |  |  |  | 67.3886 | 0 |  | 251.A13 | 15.77 | 1 | 67.3886 | 0 | [7 empty] | 67.3886 | 0 |  | 67.3886 | 0 |  | błąd | błąd | [5 empty] | Energia na CWU ze środowiska |  |  |  | 1795.9641 | kWh | 11.65% | [12 empty] | -2.2292 | -5.6542
27 | 0 | 0 |  | 26 | -3.6125 |  | 28.0497 |  | 38.381 | 33.5047 | 71.8857 |  | 71.8857 | 71.8857 | 71.8857 | 71.8857 | 7.1163 |  |  |  |  | 71.8857 | 0 |  | 151.A16 | 16.49 | 1 | 71.8857 | 0 | [7 empty] | 71.8857 | 0 |  | 71.8857 | 0 |  | błąd | błąd | [5 empty] | Energia na CWU z sieci |  |  |  | 783.687 | kWh | 5.086% | [12 empty] | -3.6125 | -5.5417
28 | 0 | 0 |  | 27 | -7.2292 |  | 29.2827 |  | 44.2598 | 39.3834 | 83.6432 |  | 83.6432 | 83.6432 | 83.6432 | 83.6432 | 7.1163 |  |  |  |  | 83.6432 | 0 |  |  |  |  | 83.6432 | 0 | [7 empty] | 83.6432 | 0 |  | 83.6432 | 0 |  | błąd | błąd | [5 empty] | energia na grzałkę |  |  |  | 17.7907 | kWh | [13 empty] | -7.2292 | -5.3833
29 | 0.1 | 0.1 |  | 28 | -3.4333 |  | 27.9886 |  | 38.0898 | 33.2135 | 71.3033 |  | 71.3033 | 71.3033 | 71.3033 | 71.3033 | 7.1163 |  |  |  |  | 71.3033 | 0 |  | E08 | 12.41 | 1 | 71.3033 | 0 | [7 empty] | 71.3033 | 0 |  | 71.3033 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -3.4333 | -5.2125
30 | 0.5 | 0.5 |  | 29 | -3.1159 |  | 27.8804 |  | 37.5738 | 32.6974 | 70.2712 |  | 70.2712 | 70.2712 | 70.2712 | 70.2712 | 7.1163 |  |  |  |  | 70.2712 | 0 |  | E06 | 11.23 | 1 | 70.2712 | 0 | [7 empty] | 70.2712 | 0 |  | 70.2712 | 0 |  | błąd | błąd | [5 empty] | Energia z sieci na grzałkę |  |  |  | 17.7907 | kWh | 0.1155% | [12 empty] | -3.1159 | -4.8917
31 | 1 | 1 |  | 30 | -3.075 |  | 27.8665 |  | 37.5074 | 32.631 | 70.1384 |  | 70.1384 | 70.1384 | 70.1384 | 70.1384 | 7.1163 |  |  |  |  | 70.1384 | 0 |  | E10 | 13.43 | 1 | 70.1384 | 0 | [7 empty] | 70.1384 | 0 |  | 70.1384 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -3.075 | -4.6458
32 | 1.4 | 1.4 |  | 31 | -3.5375 |  | 28.0241 |  | 38.2591 | 33.3828 | 71.6419 |  | 71.6419 | 71.6419 | 71.6419 | 71.6419 | 7.1163 |  |  |  |  | 71.6419 | 0 |  |  |  |  | 71.6419 | 0 | [7 empty] | 71.6419 | 0 |  | 71.6419 | 0 |  | błąd | błąd | [5 empty] | Energia budynku |  |  |  | 15409.5166 | kWh | [13 empty] | -3.5375 | -4.6292
33 | 2.1 | 2.1 | II | 1 | -9.6792 |  | 30.1179 |  | 48.2421 | 43.3658 | 91.6079 |  | 91.6079 | 91.6079 | 91.6079 | 91.6079 | 7.1163 |  |  |  |  | 91.6079 | 0 |  | AWO-B06 | 7.34 | 1 | 91.6079 | 0 | [7 empty] | 89.9655 | 1.6424 |  | 91.6079 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -9.6792 | -4.5792
34 | 2.7 | 2.7 |  | 2 | -10.6458 |  | 30.4474 |  | 49.8134 | 44.937 | 94.7505 |  | 94.7505 | 94.7505 | 94.7505 | 94.7505 | 7.1163 |  |  |  |  | 94.7505 | 0 |  | AWO-B08 | 8.15 | 1 | 94.7505 | 0 | [7 empty] | 86.2302 | 8.5203 |  | 94.7505 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -10.6458 | -4.5
35 | 3.4 | 3.4 |  | 3 | -9.6167 |  | 30.0966 |  | 48.1405 | 43.2642 | 91.4047 |  | 91.4047 | 91.4047 | 91.4047 | 91.4047 | 7.1163 |  |  |  |  | 91.4047 | 0 |  | AWO-A10 | 11.86 | 1 | 91.4047 | 0 | [7 empty] | 90.2062 | 1.1985 |  | 91.4047 | 0 |  | błąd | błąd | [5 empty] | Vitocal 2xx-S 201.E06 | [18 empty] | -9.6167 | -4.4917
36 | 4.2 | 4.2 |  | 4 | -8.3792 |  | 29.6747 |  | 46.129 | 41.2527 | 87.3817 |  | 87.3817 | 87.3817 | 87.3817 | 87.3817 | 7.1163 |  |  |  |  | 87.3817 | 0 |  | AWO-A12 | 15.46 | 1 | 87.3817 | 0 | [7 empty] | 87.3817 | 0 |  | 87.3817 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -8.3792 | -4.4542
37 | 5 | 5 |  | 5 | -8.5458 |  | 29.7315 |  | 46.4 | 41.5236 | 87.9235 |  | 87.9235 | 87.9235 | 87.9235 | 87.9235 | 7.1163 |  |  |  |  | 87.9235 | 0 |  | AWO-A14 | 15.46 | 1 | 87.9235 | 0 | [7 empty] | 87.9235 | 0 |  | 87.9235 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -8.5458 | -4.4333
38 | 5.8 | 5.8 |  | 6 | -4.6292 |  | 28.3963 |  | 40.0336 | 35.1572 | 75.1908 |  | 75.1908 | 75.1908 | 75.1908 | 75.1908 | 7.1163 |  |  |  |  | 75.1908 | 0 |  | AWO-A16 | #REF! | #REF! | 75.1908 | 0 | [7 empty] | 75.1908 | 0 |  | 75.1908 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -4.6292 | -4.3292
39 | 5.3 | 5.3 |  | 7 | 0.22917 |  | 26.7401 |  | 32.1366 | 27.2602 | 59.3968 |  | 59.3968 | 59.3968 | 59.3968 | 59.3968 | 7.1163 |  |  |  |  | 59.3968 | 0 |  | AWO-A18 | #REF! | #REF! | 59.3968 | 0 | [7 empty] | 59.3968 | 0 |  | 59.3968 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 0.22917 | -4.2667
40 | 4.8 | 4.8 |  | 8 | -4.4333 |  | 28.3295 |  | 39.7153 | 34.8389 | 74.5542 |  | 74.5542 | 74.5542 | 74.5542 | 74.5542 | 7.1163 |  |  |  |  | 74.5542 | 0 |  |  |  |  | 74.5542 | 0 | [7 empty] | 74.5542 | 0 |  | 74.5542 | 0 |  | błąd | błąd |  |  |  | Hałas i czynnik | [20 empty] | -4.4333 | -4.0875
41 | 4.3 | 4.3 |  | 9 | -0.05 |  | 26.8352 |  | 32.5904 | 27.714 | 60.3044 |  | 60.3044 | 60.3044 | 60.3044 | 60.3044 | 7.1163 |  |  |  |  | 60.3044 | 0 |  | 251.A16 | 15.57 | 1 | 60.3044 | 0 | [7 empty] | 60.3044 | 0 |  | 60.3044 | 0 |  | błąd | błąd | [8 empty] | GWP |  | Minimalna kubatura |  | Minimalna powierzchnia | [11 empty] | -0.05 | -4.0833
42 | 4.3 | 4.3 |  | 10 | -0.7125 |  | 27.0611 |  | 33.6672 | 28.7909 | 62.4581 |  | 62.4581 | 62.4581 | 62.4581 | 62.4581 | 7.1163 |  |  |  |  | 62.4581 | 0 |  | 251.A19 | 15.68 | 1 | 62.4581 | 0 | [7 empty] | 62.4581 | 0 |  | 62.4581 | 0 |  | błąd | błąd |  |  |  | Czynnik |  |  |  | R32 | 1012.5 |  | 3.41 | m3 | 3 | m2 | [10 empty] | -0.7125 | -4.0333
43 | 4.3 | 4.3 |  | 11 | 3.0292 |  | 25.7855 |  | 27.5853 | 22.709 | 50.2943 |  | 50.2943 | 50.2943 | 50.2943 | 50.2943 | 7.1163 |  |  |  |  | 50.2943 | 0 |  |  |  |  | 50.2943 | 0 | [7 empty] | 50.2943 | 0 |  | 50.2943 | 0 |  | błąd | błąd |  |  |  | Napełnienie |  |  |  | 1.5 |  |  | Split | [13 empty] | 3.0292 | -3.9625
44 | 4.3 | 4.3 |  | 12 | 7.1167 |  | 24.392 |  | 20.9413 | 16.0649 | 37.0062 |  | 37.0062 | 37.0062 | 37.0062 | 37.0062 | 7.1163 |  |  |  |  | 37.0062 | 0 |  |  |  |  | 37.0062 | 0 | [7 empty] | 37.0062 | 0 |  | 37.0062 | 0 |  | błąd | błąd |  |  |  | Moc akustyczna wg ErP A7/W55 |  |  |  | 50 | 50 |  | Uwaga: minimalna powierzchnia pomieszczenia z pompą ciepła napełnioną gazem z grupy A2L | [13 empty] | 7.1167 | -3.9583
45 | 3.8 | 3.8 |  | 13 | 7.9917 |  | 24.0938 |  | 19.519 | 14.6426 | 34.1616 |  | 34.1616 | 34.1616 | 34.1616 | 34.1616 | 7.1163 |  |  |  |  | 34.1616 | 0 |  |  |  |  | 34.1616 | 0 | [7 empty] | 34.1616 | 0 |  | 34.1616 | 0 |  | błąd | błąd |  |  |  | Moc akustyczna w nocy |  |  |  | 50 | 50 |  | 3 | m2 | [12 empty] | 7.9917 | -3.9417
46 | 3.4 | 3.4 |  | 14 | 5.5875 |  | 24.9134 |  | 23.4269 | 18.5505 | 41.9774 |  | 41.9774 | 41.9774 | 41.9774 | 41.9774 | 7.1163 |  |  |  |  | 41.9774 | 0 |  |  |  |  | 41.9774 | 0 | [7 empty] | 41.9774 | 0 |  | 41.9774 | 0 |  | błąd | błąd |  |  |  | Moc akustyczna maksymalna A7/W55 |  |  |  | 58 | 58 | [15 empty] | 5.5875 | -3.925
47 | 2.9 | 2.9 |  | 15 | 4.8292 |  | 25.1719 |  | 24.6595 | 19.7831 | 44.4426 |  | 44.4426 | 44.4426 | 44.4426 | 44.4426 | 7.1163 |  |  |  |  | 44.4426 | 0 |  |  |  |  | 44.4426 | 0 | [7 empty] | 44.4426 | 0 |  | 44.4426 | 0 |  | błąd | błąd |  |  |  | Kaskada |  |  |  | 1 | 0 |  | W przypadku gazu R32 (grupa A2L) maksymalne napełnienie układu nie może przekroczyć | [13 empty] | 4.8292 | -3.9042
48 | 2.1 | 2.1 |  | 16 | 2.3708 |  | 26.0099 |  | 28.6554 | 23.779 | 52.4345 |  | 52.4345 | 52.4345 | 52.4345 | 52.4345 | 7.1163 |  |  |  |  | 52.4345 | 0 |  |  |  |  | 52.4345 | 0 | [7 empty] | 52.4345 | 0 |  | 52.4345 | 0 |  | błąd | błąd |  |  |  | L=Lw + 10 x log(Q/(4*3,14*r^2)) | [6 empty] | 1.842 | kg | [12 empty] | 2.3708 | -3.7
49 | 1.4 | 1.4 |  | 17 | 0.22917 |  | 26.7401 |  | 32.1366 | 27.2602 | 59.3968 |  | 59.3968 | 59.3968 | 59.3968 | 59.3968 | 7.1163 |  |  |  |  | 59.3968 | 0 |  |  |  |  | 59.3968 | 0 | [7 empty] | 59.3968 | 0 |  | 59.3968 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 0.22917 | -3.6708
50 | 0.6 | 0.6 |  | 18 | -0.40833 |  | 26.9574 |  | 33.1728 | 28.2965 | 61.4693 |  | 61.4693 | 61.4693 | 61.4693 | 61.4693 | 7.1163 |  |  |  |  | 61.4693 | 0 |  |  |  |  | 61.4693 | 0 | [7 empty] | 61.4693 | 0 |  | 61.4693 | 0 |  | błąd | błąd |  |  |  | Q= | 2 | 4 | 8 |  |  |  |  | Ilość pomp | Wzrost poziomu mocy akustycznej | [11 empty] | -0.40833 | -3.6125
51 | 0.9 | 0.9 |  | 19 | 0.45833 |  | 26.6619 |  | 31.7641 | 26.8877 | 58.6518 |  | 58.6518 | 58.6518 | 58.6518 | 58.6518 | 7.1163 |  |  |  |  | 58.6518 | 0 |  |  |  |  | 58.6518 | 0 | [7 empty] | 58.6518 | 0 |  | 58.6518 | 0 |  | błąd | błąd |  |  |  | 1 | 42.0204 | 45.0307 | 48.041 | 40 |  |  |  | 1 | 0 | dB(A) | [10 empty] | 0.45833 | -3.5833
52 | 1.2 | 1.2 |  | 20 | 1.0875 |  | 26.4474 |  | 30.7414 | 25.865 | 56.6065 |  | 56.6065 | 56.6065 | 56.6065 | 56.6065 | 7.1163 |  |  |  |  | 56.6065 | 0 |  |  |  |  | 56.6065 | 0 | [7 empty] | 56.6065 | 0 |  | 56.6065 | 0 |  | błąd | błąd |  |  |  | 2 | 35.9998 | 39.0101 | 42.0204 | 40 |  |  |  | 2 | 3 | [11 empty] | 1.0875 | -3.5375
53 | 1.5 | 1.5 |  | 21 | 2.25 |  | 26.0511 |  | 28.8518 | 23.9755 | 52.8273 |  | 52.8273 | 52.8273 | 52.8273 | 52.8273 | 7.1163 |  |  |  |  | 52.8273 | 0 |  |  |  |  | 52.8273 | 0 | [7 empty] | 52.8273 | 0 |  | 52.8273 | 0 |  | błąd | błąd |  |  |  | 3 | 32.478 | 35.4883 | 38.4986 | 40 |  |  |  | 3 | 5 | [11 empty] | 2.25 | -3.4792
54 | 1.5 | 1.5 |  | 22 | -0.5125 |  | 26.9929 |  | 33.3421 | 28.4658 | 61.8079 |  | 61.8079 | 61.8079 | 61.8079 | 61.8079 | 7.1163 |  |  |  |  | 61.8079 | 0 |  |  |  |  | 61.8079 | 0 | [7 empty] | 61.8079 | 0 |  | 61.8079 | 0 |  | błąd | błąd |  |  |  | 4 | 29.9792 | 32.9895 | 35.9998 | 40 |  |  |  | 4 | 6 | [11 empty] | -0.5125 | -3.4625
55 | 1.4 | 1.4 |  | 23 | -5.6792 |  | 28.7543 |  | 41.7403 | 36.864 | 78.6043 |  | 78.6043 | 78.6043 | 78.6043 | 78.6043 | 7.1163 |  |  |  |  | 78.6043 | 0 |  |  |  |  | 78.6043 | 0 | [7 empty] | 78.6043 | 0 |  | 78.6043 | 0 |  | błąd | błąd |  |  |  | 5 | 28.041 | 31.0513 | 34.0616 | 40 |  |  |  | 5 | 7 | [11 empty] | -5.6792 | -3.4542
56 | 1.4 | 1.4 |  | 24 | -9.5833 |  | 30.0852 |  | 48.0864 | 43.21 | 91.2964 |  | 91.2964 | 91.2964 | 91.2964 | 91.2964 | 7.1163 |  |  |  |  | 91.2964 | 0 |  |  |  |  | 91.2964 | 0 | [7 empty] | 90.3346 | 0.96181 |  | 91.2964 | 0 |  | błąd | błąd |  |  |  | 6 | 26.4574 | 29.4677 | 32.478 | 40 | [16 empty] | -9.5833 | -3.4333
57 | 3.2 | 3.2 |  | 25 | -8.5875 |  | 29.7457 |  | 46.4677 | 41.5913 | 88.059 |  | 88.059 | 88.059 | 88.059 | 88.059 | 7.1163 |  |  |  |  | 88.059 | 0 |  |  |  |  | 88.059 | 0 | [7 empty] | 88.059 | 0 |  | 88.059 | 0 |  | błąd | błąd |  |  |  | 7 | 25.1184 | 28.1287 | 31.139 | 40 | [16 empty] | -8.5875 | -3.3833
58 | 5.1 | 5.1 |  | 26 | -7.3625 |  | 29.3281 |  | 44.4765 | 39.6001 | 84.0766 |  | 84.0766 | 84.0766 | 84.0766 | 84.0766 | 7.1163 |  |  |  |  | 84.0766 | 0 |  |  |  |  | 84.0766 | 0 | [7 empty] | 84.0766 | 0 |  | 84.0766 | 0 |  | błąd | błąd |  |  |  | 8 | 23.9586 | 26.9689 | 29.9792 | 40 | [16 empty] | -7.3625 | -3.3792
59 | 6.9 | 6.9 |  | 27 | -7.1542 |  | 29.2571 |  | 44.1379 | 39.2615 | 83.3994 |  | 83.3994 | 83.3994 | 83.3994 | 83.3994 | 7.1163 |  |  |  |  | 83.3994 | 0 |  |  |  |  | 83.3994 | 0 | [7 empty] | 83.3994 | 0 |  | 83.3994 | 0 |  | błąd | błąd |  |  |  | 9 | 22.9356 | 25.9459 | 28.9562 | 40 | [16 empty] | -7.1542 | -3.2792
60 | 7.5 | 7.5 |  | 28 | -2.2 |  | 27.5682 |  | 36.0851 | 31.2087 | 67.2938 |  | 67.2938 | 67.2938 | 67.2938 | 67.2938 | 7.1163 |  |  |  |  | 67.2938 | 0 |  |  |  |  | 67.2938 | 0 | [7 empty] | 67.2938 | 0 |  | 67.2938 | 0 |  | błąd | błąd |  |  |  | 10 | 22.0204 | 25.0307 | 28.041 | 40 | [16 empty] | -2.2 | -3.2542
61 | 8.1 | 8.1 | III | 1 | 2.2958 |  | 26.0355 |  | 28.7773 | 23.901 | 52.6783 |  | 52.6783 | 52.6783 | 52.6783 | 52.6783 | 7.1163 |  |  |  |  | 52.6783 | 0 |  |  |  |  | 52.6783 | 0 | [7 empty] | 52.6783 | 0 |  | 52.6783 | 0 |  | błąd | błąd |  |  |  | 11 | 21.1925 | 24.2028 | 27.2131 | 40 | [16 empty] | 2.2958 | -3.2375
62 | 8.7 | 8.7 |  | 2 | 3.4083 |  | 25.6563 |  | 26.969 | 22.0926 | 49.0616 |  | 49.0616 | 49.0616 | 49.0616 | 49.0616 | 7.1163 |  |  |  |  | 49.0616 | 0 |  |  |  |  | 49.0616 | 0 | [7 empty] | 49.0616 | 0 |  | 49.0616 | 0 |  | błąd | błąd |  |  |  | 12 | 20.4368 | 23.4471 | 26.4574 | 40 | [16 empty] | 3.4083 | -3.1159
63 | 7.5 | 7.5 |  | 3 | 4.5125 |  | 25.2798 |  | 25.1742 | 20.2979 | 45.4721 |  | 45.4721 | 45.4721 | 45.4721 | 45.4721 | 7.1163 |  |  |  |  | 45.4721 | 0 |  |  |  |  | 45.4721 | 0 | [7 empty] | 45.4721 | 0 |  | 45.4721 | 0 |  | błąd | błąd |  |  |  | 13 | 19.7415 | 22.7518 | 25.7621 | 40 | [16 empty] | 4.5125 | -3.0875
64 | 6.3 | 6.3 |  | 4 | 4.1833 |  | 25.392 |  | 25.7093 | 20.8329 | 46.5422 |  | 46.5422 | 46.5422 | 46.5422 | 46.5422 | 7.1163 |  |  |  |  | 46.5422 | 0 |  |  |  |  | 46.5422 | 0 | [7 empty] | 46.5422 | 0 |  | 46.5422 | 0 |  | błąd | błąd |  |  |  | 14 | 19.0978 | 22.1081 | 25.1184 | 40 | [16 empty] | 4.1833 | -3.075
65 | 5.1 | 5.1 |  | 5 | 7.1375 |  | 24.3849 |  | 20.9074 | 16.031 | 36.9385 |  | 36.9385 | 36.9385 | 36.9385 | 36.9385 | 7.1163 |  |  |  |  | 36.9385 | 0 |  |  |  |  | 36.9385 | 0 | [7 empty] | 36.9385 | 0 |  | 36.9385 | 0 |  | błąd | błąd |  |  |  | 15 | 18.4986 | 21.5089 | 24.5192 | 40 | [16 empty] | 7.1375 | -2.9958
66 | 3.9 | 3.9 |  | 6 | 0.8 |  | 26.5455 |  | 31.2087 | 26.3324 | 57.5411 |  | 57.5411 | 57.5411 | 57.5411 | 57.5411 | 7.1163 |  |  |  |  | 57.5411 | 0 |  |  |  |  | 57.5411 | 0 | [7 empty] | 57.5411 | 0 |  | 57.5411 | 0 |  | błąd | błąd |  |  |  | r(x dB)= | 1.2616 | 1.7841 | 2.5238 | [17 empty] | 0.8 | -2.8458
67 | 2.7 | 2.7 |  | 7 | -3.7 |  | 28.0795 |  | 38.5233 | 33.6469 | 72.1702 |  | 72.1702 | 72.1702 | 72.1702 | 72.1702 | 7.1163 |  |  |  |  | 72.1702 | 0 |  |  |  |  | 72.1702 | 0 | [7 empty] | 72.1702 | 0 |  | 72.1702 | 0 |  | błąd | błąd |  |  |  |  | 1.2616 | 1.7841 | 2.5238 | [17 empty] | -3.7 | -2.8375
68 | 1.5 | 1.5 |  | 8 | -1.5125 |  | 27.3338 |  | 34.9676 | 30.0912 | 65.0588 |  | 65.0588 | 65.0588 | 65.0588 | 65.0588 | 7.1163 |  |  |  |  | 65.0588 | 0 |  |  |  |  | 65.0588 | 0 | [7 empty] | 65.0588 | 0 |  | 65.0588 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -1.5125 | -2.5792
69 | 0.4 | 0.4 |  | 9 | 0.384 |  | 26.6873 |  | 31.8849 | 27.0086 | 58.8935 |  | 58.8935 | 58.8935 | 58.8935 | 58.8935 | 7.1163 |  |  |  |  | 58.8935 | 0 |  |  |  |  | 58.8935 | 0 | [7 empty] | 58.8935 | 0 |  | 58.8935 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 0.384 | -2.3542
70 | -0.7 | -0.7 |  | 10 | -1.3667 |  | 27.2841 |  | 34.7305 | 29.8542 | 64.5847 |  | 64.5847 | 64.5847 | 64.5847 | 64.5847 | 7.1163 |  |  |  |  | 64.5847 | 0 |  |  |  |  | 64.5847 | 0 | [7 empty] | 64.5847 | 0 |  | 64.5847 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -1.3667 | -2.3458
71 | -1.8 | -1.8 |  | 11 | 0.1 |  | 26.7841 |  | 32.3465 | 27.4702 | 59.8167 |  | 59.8167 | 59.8167 | 59.8167 | 59.8167 | 7.1163 |  |  |  |  | 59.8167 | 0 |  |  |  |  | 59.8167 | 0 | [7 empty] | 59.8167 | 0 |  | 59.8167 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 0.1 | -2.2292
72 | -2.4 | -2.4 |  | 12 | -5.2125 |  | 28.5952 |  | 40.9818 | 36.1054 | 77.0872 |  | 77.0872 | 77.0872 | 77.0872 | 77.0872 | 7.1163 |  |  |  |  | 77.0872 | 0 |  |  |  |  | 77.0872 | 0 | [7 empty] | 77.0872 | 0 |  | 77.0872 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -5.2125 | -2.2083
73 | -3.1 | -3.1 |  | 13 | -3.4792 |  | 28.0043 |  | 38.1643 | 33.288 | 71.4523 |  | 71.4523 | 71.4523 | 71.4523 | 71.4523 | 7.1163 |  |  |  |  | 71.4523 | 0 |  |  |  |  | 71.4523 | 0 | [7 empty] | 71.4523 | 0 |  | 71.4523 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -3.4792 | -2.2
74 | -3.7 | -3.7 |  | 14 | 3.4833 |  | 25.6307 |  | 26.8471 | 21.9707 | 48.8178 |  | 48.8178 | 48.8178 | 48.8178 | 48.8178 | 7.1163 |  |  |  |  | 48.8178 | 0 |  |  |  |  | 48.8178 | 0 | [7 empty] | 48.8178 | 0 |  | 48.8178 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 3.4833 | -2.1042
75 | -4.5 | -4.5 |  | 15 | 3.8708 |  | 25.4986 |  | 26.2172 | 21.3409 | 47.5581 |  | 47.5581 | 47.5581 | 47.5581 | 47.5581 | 7.1163 |  |  |  |  | 47.5581 | 0 |  |  |  |  | 47.5581 | 0 | [7 empty] | 47.5581 | 0 |  | 47.5581 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 3.8708 | -1.9708
76 | -5.3 | -5.3 |  | 16 | 5.0417 |  | 25.0994 |  | 24.3141 | 19.4377 | 43.7518 |  | 43.7518 | 43.7518 | 43.7518 | 43.7518 | 7.1163 |  |  |  |  | 43.7518 | 0 |  |  |  |  | 43.7518 | 0 | [7 empty] | 43.7518 | 0 |  | 43.7518 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 5.0417 | -1.5125
77 | -6.1 | -6.1 |  | 17 | 3.3 |  | 25.6932 |  | 27.1451 | 22.2687 | 49.4138 |  | 49.4138 | 49.4138 | 49.4138 | 49.4138 | 7.1163 |  |  |  |  | 49.4138 | 0 |  |  |  |  | 49.4138 | 0 | [7 empty] | 49.4138 | 0 |  | 49.4138 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 3.3 | -1.4083
78 | -6.3 | -6.3 |  | 18 | -0.92083 |  | 27.1321 |  | 34.0059 | 29.1295 | 63.1354 |  | 63.1354 | 63.1354 | 63.1354 | 63.1354 | 7.1163 |  |  |  |  | 63.1354 | 0 |  |  |  |  | 63.1354 | 0 | [7 empty] | 63.1354 | 0 |  | 63.1354 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -0.92083 | -1.3667
79 | -6.5 | -6.5 |  | 19 | -1.4083 |  | 27.2983 |  | 34.7983 | 29.9219 | 64.7202 |  | 64.7202 | 64.7202 | 64.7202 | 64.7202 | 7.1163 |  |  |  |  | 64.7202 | 0 |  |  |  |  | 64.7202 | 0 | [7 empty] | 64.7202 | 0 |  | 64.7202 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -1.4083 | -1.3458
80 | -6.7 | -6.7 |  | 20 | -0.50833 |  | 26.9915 |  | 33.3354 | 28.459 | 61.7944 |  | 61.7944 | 61.7944 | 61.7944 | 61.7944 | 7.1163 |  |  |  |  | 61.7944 | 0 |  |  |  |  | 61.7944 | 0 | [7 empty] | 61.7944 | 0 |  | 61.7944 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -0.50833 | -1.3417
81 | -3.6 | -3.6 |  | 21 | -1.3458 |  | 27.277 |  | 34.6967 | 29.8203 | 64.517 |  | 64.517 | 64.517 | 64.517 | 64.517 | 7.1163 |  |  |  |  | 64.517 | 0 |  |  |  |  | 64.517 | 0 | [7 empty] | 64.517 | 0 |  | 64.517 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -1.3458 | -1.2667
82 | -0.4 | -0.4 |  | 22 | -4.5792 |  | 28.3793 |  | 39.9523 | 35.076 | 75.0283 |  | 75.0283 | 75.0283 | 75.0283 | 75.0283 | 7.1163 |  |  |  |  | 75.0283 | 0 |  |  |  |  | 75.0283 | 0 | [7 empty] | 75.0283 | 0 |  | 75.0283 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -4.5792 | -1.1583
83 | 2.7 | 2.7 |  | 23 | -3.2542 |  | 27.9276 |  | 37.7986 | 32.9222 | 70.7208 |  | 70.7208 | 70.7208 | 70.7208 | 70.7208 | 7.1163 |  |  |  |  | 70.7208 | 0 |  |  |  |  | 70.7208 | 0 | [7 empty] | 70.7208 | 0 |  | 70.7208 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -3.2542 | -1.1125
84 | 2.5 | 2.5 |  | 24 | -0.63333 |  | 27.0341 |  | 33.5385 | 28.6622 | 62.2007 |  | 62.2007 | 62.2007 | 62.2007 | 62.2007 | 7.1163 |  |  |  |  | 62.2007 | 0 |  |  |  |  | 62.2007 | 0 | [7 empty] | 62.2007 | 0 |  | 62.2007 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -0.63333 | -1.0625
85 | 2.3 | 2.3 |  | 25 | -1.05 |  | 27.1761 |  | 34.2158 | 29.3395 | 63.5553 |  | 63.5553 | 63.5553 | 63.5553 | 63.5553 | 7.1163 |  |  |  |  | 63.5553 | 0 |  |  |  |  | 63.5553 | 0 | [7 empty] | 63.5553 | 0 |  | 63.5553 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -1.05 | -1.0542
86 | 2.1 | 2.1 |  | 26 | -0.42917 |  | 26.9645 |  | 33.2067 | 28.3303 | 61.537 |  | 61.537 | 61.537 | 61.537 | 61.537 | 7.1163 |  |  |  |  | 61.537 | 0 |  |  |  |  | 61.537 | 0 | [7 empty] | 61.537 | 0 |  | 61.537 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -0.42917 | -1.05
87 | 1.9 | 1.9 |  | 27 | -0.1625 |  | 26.8736 |  | 32.7732 | 27.8969 | 60.6701 |  | 60.6701 | 60.6701 | 60.6701 | 60.6701 | 7.1163 |  |  |  |  | 60.6701 | 0 |  |  |  |  | 60.6701 | 0 | [7 empty] | 60.6701 | 0 |  | 60.6701 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -0.1625 | -0.9875
88 | 1.6 | 1.6 |  | 28 | 1.5458 |  | 26.2912 |  | 29.9964 | 25.12 | 55.1165 |  | 55.1165 | 55.1165 | 55.1165 | 55.1165 | 7.1163 |  |  |  |  | 55.1165 | 0 |  |  |  |  | 55.1165 | 0 | [7 empty] | 55.1165 | 0 |  | 55.1165 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 1.5458 | -0.94583
89 | 1.4 | 1.4 |  | 29 | 5.3125 |  | 25.0071 |  | 23.8739 | 18.9975 | 42.8714 |  | 42.8714 | 42.8714 | 42.8714 | 42.8714 | 7.1163 |  |  |  |  | 42.8714 | 0 |  |  |  |  | 42.8714 | 0 | [7 empty] | 42.8714 | 0 |  | 42.8714 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 5.3125 | -0.92083
90 | 1.4 | 1.4 |  | 30 | 8.2208 |  | 24.0156 |  | 19.1465 | 14.2701 | 33.4166 |  | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 7.1163 |  |  |  |  | 33.4166 | 0 |  |  |  |  | 33.4166 | 0 | [7 empty] | 33.4166 | 0 |  | 33.4166 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 8.2208 | -0.90833
91 | 1.4 | 1.4 |  | 31 | 9.2042 |  | 23.6804 |  | 17.5481 | 12.6718 | 30.2199 |  | 30.2199 | 30.2199 | 30.2199 | 30.2199 | 7.1163 |  |  |  |  | 30.2199 | 0 |  |  |  |  | 30.2199 | 0 | [7 empty] | 30.2199 | 0 |  | 30.2199 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 9.2042 | -0.71667
92 | 1.4 | 1.4 | IV | 1 | 5.4292 |  | 24.9673 |  | 23.6842 | 18.8079 | 42.4921 |  | 42.4921 | 42.4921 | 42.4921 | 42.4921 | 7.1163 |  |  |  |  | 42.4921 | 0 |  |  |  |  | 42.4921 | 0 | [7 empty] | 42.4921 | 0 |  | 42.4921 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 5.4292 | -0.7125
93 | 2 | 2 |  | 2 | 8.0542 |  | 24.0724 |  | 19.4174 | 14.541 | 33.9585 |  | 33.9585 | 33.9585 | 33.9585 | 33.9585 | 7.1163 |  |  |  |  | 33.9585 | 0 |  |  |  |  | 33.9585 | 0 | [7 empty] | 33.9585 | 0 |  | 33.9585 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 8.0542 | -0.63333
94 | 2.5 | 2.5 |  | 3 | 6.2292 |  | 24.6946 |  | 22.3839 | 17.5075 | 39.8914 |  | 39.8914 | 39.8914 | 39.8914 | 39.8914 | 7.1163 |  |  |  |  | 39.8914 | 0 |  |  |  |  | 39.8914 | 0 | [7 empty] | 39.8914 | 0 |  | 39.8914 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 6.2292 | -0.5125
95 | 3.1 | 3.1 |  | 4 | 7.4375 |  | 24.2827 |  | 20.4198 | 15.5434 | 35.9632 |  | 35.9632 | 35.9632 | 35.9632 | 35.9632 | 7.1163 |  |  |  |  | 35.9632 | 0 |  |  |  |  | 35.9632 | 0 | [7 empty] | 35.9632 | 0 |  | 35.9632 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 7.4375 | -0.50833
96 | 2.7 | 2.7 |  | 5 | 10.3583 |  | 23.2869 |  | 15.6721 | 10.7957 | 26.4678 |  | 26.4678 | 26.4678 | 26.4678 | 26.4678 | 7.1163 |  |  |  |  | 26.4678 | 0 |  |  |  |  | 26.4678 | 0 | [7 empty] | 26.4678 | 0 |  | 26.4678 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 10.3583 | -0.49167
97 | 2.3 | 2.3 |  | 6 | 11.6458 |  | 22.848 |  | 13.5793 | 8.703 | 22.2823 |  | 22.2823 | 22.2823 | 22.2823 | 22.2823 | 7.1163 |  |  |  |  | 22.2823 | 0 |  |  |  |  | 22.2823 | 0 | [7 empty] | 22.2823 | 0 |  | 22.2823 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 11.6458 | -0.47917
98 | 1.9 | 1.9 |  | 7 | 6.825 |  | 24.4915 |  | 21.4154 | 16.539 | 37.9544 |  | 37.9544 | 37.9544 | 37.9544 | 37.9544 | 7.1163 |  |  |  |  | 37.9544 | 0 |  |  |  |  | 37.9544 | 0 | [7 empty] | 37.9544 | 0 |  | 37.9544 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 6.825 | -0.42917
99 | 1.9 | 1.9 |  | 8 | 7.175 |  | 24.3722 |  | 20.8465 | 15.9701 | 36.8165 |  | 36.8165 | 36.8165 | 36.8165 | 36.8165 | 7.1163 |  |  |  |  | 36.8165 | 0 |  |  |  |  | 36.8165 | 0 | [7 empty] | 36.8165 | 0 |  | 36.8165 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 7.175 | -0.40833
100 | 1.9 | 1.9 |  | 9 | 8.15 |  | 24.0398 |  | 19.2616 | 14.3853 | 33.6469 |  | 33.6469 | 33.6469 | 33.6469 | 33.6469 | 7.1163 |  |  |  |  | 33.6469 | 0 |  |  |  |  | 33.6469 | 0 | [7 empty] | 33.6469 | 0 |  | 33.6469 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 8.15 | -0.1625
101 | 1.9 | 1.9 |  | 10 | 5.1917 |  | 25.0483 |  | 24.0703 | 19.1939 | 43.2642 |  | 43.2642 | 43.2642 | 43.2642 | 43.2642 | 7.1163 |  |  |  |  | 43.2642 | 0 |  |  |  |  | 43.2642 | 0 | [7 empty] | 43.2642 | 0 |  | 43.2642 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 5.1917 | -0.05
102 | 1.5 | 1.5 |  | 11 | 4.1792 |  | 25.3935 |  | 25.716 | 20.8397 | 46.5557 |  | 46.5557 | 46.5557 | 46.5557 | 46.5557 | 7.1163 |  |  |  |  | 46.5557 | 0 |  |  |  |  | 46.5557 | 0 | [7 empty] | 46.5557 | 0 |  | 46.5557 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 4.1792 | 0.1
103 | 1.1 | 1.1 |  | 12 | 4.85 |  | 25.1648 |  | 24.6256 | 19.7493 | 44.3749 |  | 44.3749 | 44.3749 | 44.3749 | 44.3749 | 7.1163 |  |  |  |  | 44.3749 | 0 |  |  |  |  | 44.3749 | 0 | [7 empty] | 44.3749 | 0 |  | 44.3749 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 4.85 | 0.10833
104 | 0.7 | 0.7 |  | 13 | 3.0208 |  | 25.7884 |  | 27.5989 | 22.7225 | 50.3214 |  | 50.3214 | 50.3214 | 50.3214 | 50.3214 | 7.1163 |  |  |  |  | 50.3214 | 0 |  |  |  |  | 50.3214 | 0 | [7 empty] | 50.3214 | 0 |  | 50.3214 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 3.0208 | 0.14583
105 | 0.8 | 0.8 |  | 14 | 4.9875 |  | 25.1179 |  | 24.4021 | 19.5258 | 43.9279 |  | 43.9279 | 43.9279 | 43.9279 | 43.9279 | 7.1163 |  |  |  |  | 43.9279 | 0 |  |  |  |  | 43.9279 | 0 | [7 empty] | 43.9279 | 0 |  | 43.9279 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 4.9875 | 0.22917
106 | 1 | 1 |  | 15 | 4.5083 |  | 25.2813 |  | 25.181 | 20.3046 | 45.4856 |  | 45.4856 | 45.4856 | 45.4856 | 45.4856 | 7.1163 |  |  |  |  | 45.4856 | 0 |  |  |  |  | 45.4856 | 0 | [7 empty] | 45.4856 | 0 |  | 45.4856 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 4.5083 | 0.22917
107 | 1.1 | 1.1 |  | 16 | 3.7417 |  | 25.5426 |  | 26.4272 | 21.5508 | 47.978 |  | 47.978 | 47.978 | 47.978 | 47.978 | 7.1163 |  |  |  |  | 47.978 | 0 |  |  |  |  | 47.978 | 0 | [7 empty] | 47.978 | 0 |  | 47.978 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 3.7417 | 0.24583
108 | 1.3 | 1.3 |  | 17 | 2.3917 |  | 26.0028 |  | 28.6215 | 23.7452 | 52.3667 |  | 0 |  | 52.3667 | 52.3667 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 2.3917 | 0.35417
109 | 1.4 | 1.4 |  | 18 | 4.2083 |  | 25.3835 |  | 25.6686 | 20.7923 | 46.4609 |  | 0 |  | 46.4609 | 46.4609 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 4.2083 | 0.384
110 | 1.6 | 1.6 |  | 19 | 4.3708 |  | 25.3281 |  | 25.4045 | 20.5281 | 45.9326 |  | 0 |  | 45.9326 | 45.9326 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 4.3708 | 0.44167
111 | 1.2 | 1.2 |  | 20 | 7.8417 |  | 24.1449 |  | 19.7628 | 14.8865 | 34.6493 |  | 0 |  | 34.6493 | 34.6493 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 7.8417 | 0.45833
112 | 0.9 | 0.9 |  | 21 | 9.2125 |  | 23.6776 |  | 17.5346 | 12.6582 | 30.1928 |  | 0 |  | 30.1928 | 30.1928 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 9.2125 | 0.45833
113 | 0.5 | 0.5 |  | 22 | 9.9458 |  | 23.4276 |  | 16.3426 | 11.4662 | 27.8088 |  | 0 |  | 27.8088 | 27.8088 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 9.9458 | 0.4875
114 | 0.2 | 0.2 |  | 23 | 10.5042 |  | 23.2372 |  | 15.435 | 10.5587 | 25.9937 |  | 0 |  | 25.9937 | 25.9937 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 10.5042 | 0.5875
115 | 0 | 0 |  | 24 | 0.75 |  | 26.5625 |  | 31.29 | 26.4136 | 57.7036 |  | 0 |  | 57.7036 | 57.7036 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 0.75 | 0.63333
116 | -0.3 | -0.3 |  | 25 | 0.44167 |  | 26.6676 |  | 31.7912 | 26.9148 | 58.706 |  | 0 |  | 58.706 | 58.706 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 0.44167 | 0.6625
117 | -1.2 | -1.2 |  | 26 | -0.9875 |  | 27.1548 |  | 34.1142 | 29.2379 | 63.3521 |  | 0 |  | 63.3521 | 63.3521 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -0.9875 | 0.74583
118 | -2.2 | -2.2 |  | 27 | 0.4875 |  | 26.652 |  | 31.7167 | 26.8403 | 58.557 |  | 0 |  | 58.557 | 58.557 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 0.4875 | 0.75
119 | -3.1 | -3.1 |  | 28 | 1.1958 |  | 26.4105 |  | 30.5653 | 25.689 | 56.2543 |  | 0 |  | 56.2543 | 56.2543 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 1.1958 | 0.8
120 | -2.9 | -2.9 |  | 29 | 7.9592 |  | 24.1048 |  | 19.5718 | 14.6954 | 34.2671 |  | 0 |  | 34.2671 | 34.2671 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 7.9592 | 0.90833
121 | -2.7 | -2.7 |  | 30 | 0.5875 |  | 26.6179 |  | 31.5541 | 26.6778 | 58.2319 |  | 0 |  | 58.2319 | 58.2319 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 0.5875 | 1.0875
122 | -2.5 | -2.5 | V | 1 | 9.175 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 9.175 | 1.1042
123 | -2.3 | -2.3 |  | 2 | 9.2792 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 9.2792 | 1.1542
124 | -2.1 | -2.1 |  | 3 | 9.7542 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 9.7542 | 1.1958
125 | -1.9 | -1.9 |  | 4 | 6.9583 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 6.9583 | 1.5292
126 | -1.3 | -1.3 |  | 5 | 3.3958 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 3.3958 | 1.5458
127 | -0.8 | -0.8 |  | 6 | 8.1875 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 8.1875 | 1.6042
128 | -0.2 | -0.2 |  | 7 | 10.7583 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 10.7583 | 1.7417
129 | 0.3 | 0.3 |  | 8 | 12.325 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 12.325 | 1.7583
130 | 0.9 | 0.9 |  | 9 | 13.6833 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 13.6833 | 1.8167
131 | 1.4 | 1.4 |  | 10 | 15.2833 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 15.2833 | 2.0125
132 | 1.8 | 1.8 |  | 11 | 15.1292 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 15.1292 | 2.1333
133 | 2.1 | 2.1 |  | 12 | 14.7875 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 14.7875 | 2.25
134 | 2.5 | 2.5 |  | 13 | 10.3917 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 10.3917 | 2.25
135 | 2.5 | 2.5 |  | 14 | 8.1333 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 8.1333 | 2.2958
136 | 2.5 | 2.5 |  | 15 | 5.4708 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 5.4708 | 2.3292
137 | 2.5 | 2.5 |  | 16 | 3.6542 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 3.6542 | 2.3708
138 | 2.6 | 2.6 |  | 17 | 5.7167 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 5.7167 | 2.3917
139 | 2.6 | 2.6 |  | 18 | 7.8 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 7.8 | 2.7542
140 | 2.7 | 2.7 |  | 19 | 9.45 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 9.45 | 2.7917
141 | 2.8 | 2.8 |  | 20 | 11.9458 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 11.9458 | 2.8083
142 | 2.8 | 2.8 |  | 21 | 10.8208 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 10.8208 | 2.9083
143 | 2.9 | 2.9 |  | 22 | 3.7083 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 3.7083 | 3.0208
144 | 2.9 | 2.9 |  | 23 | 2.1333 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 2.1333 | 3.0292
145 | 3 | 3 |  | 24 | 4.9375 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 4.9375 | 3.0333
146 | 3 | 3 |  | 25 | 8.15 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 8.15 | 3.3
147 | 3.2 | 3.2 |  | 26 | 9.4125 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 9.4125 | 3.3792
148 | 3.3 | 3.3 |  | 27 | 12.8833 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 12.8833 | 3.3958
149 | 3.5 | 3.5 |  | 28 | 15.5417 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 15.5417 | 3.4083
150 | 3.4 | 3.4 |  | 29 | 16.3667 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 16.3667 | 3.4833
151 | 3.2 | 3.2 |  | 30 | 15.2792 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 15.2792 | 3.6542
152 | 3.1 | 3.1 |  | 31 | 14.3083 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 14.3083 | 3.7083
153 | 3.3 | 3.3 | VI | 1 | 10.1125 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 10.1125 | 3.7417
154 | 3.6 | 3.6 |  | 2 | 11.0792 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 11.0792 | 3.7833
155 | 3.8 | 3.8 |  | 3 | 8.7792 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 8.7792 | 3.7917
156 | 4.3 | 4.3 |  | 4 | 11.2458 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 11.2458 | 3.8708
157 | 4.9 | 4.9 |  | 5 | 11.5208 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 11.5208 | 4.1333
158 | 5.4 | 5.4 |  | 6 | 12.0333 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 12.0333 | 4.1792
159 | 4.8 | 4.8 |  | 7 | 11.6375 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 11.6375 | 4.1833
160 | 4.3 | 4.3 |  | 8 | 12.8333 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 12.8333 | 4.2083
161 | 3.7 | 3.7 |  | 9 | 8.9625 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 8.9625 | 4.3625
162 | 2.6 | 2.6 |  | 10 | 7.3792 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 7.3792 | 4.3708
163 | 1.6 | 1.6 |  | 11 | 9.1792 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 9.1792 | 4.4042
164 | 0.5 | 0.5 |  | 12 | 11.8958 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 11.8958 | 4.5083
165 | 0.6 | 0.6 |  | 13 | 12.55 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 12.55 | 4.5125
166 | 0.7 | 0.7 |  | 14 | 12.4583 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 12.4583 | 4.55
167 | 0.8 | 0.8 |  | 15 | 11.5542 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 11.5542 | 4.7792
168 | 1 | 1 |  | 16 | 10.4083 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 10.4083 | 4.8292
169 | 1.2 | 1.2 |  | 17 | 10.5 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 10.5 | 4.85
170 | 1.4 | 1.4 |  | 18 | 13.4917 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 13.4917 | 4.8708
171 | 0.4 | 0.4 |  | 19 | 15.775 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 15.775 | 4.9
172 | -0.7 | -0.7 |  | 20 | 17.6667 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 17.6667 | 4.9375
173 | -1.7 | -1.7 |  | 21 | 18.3875 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 18.3875 | 4.9458
174 | -2.4 | -2.4 |  | 22 | 16.05 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 16.05 | 4.9875
175 | -3.2 | -3.2 |  | 23 | 11.3542 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 11.3542 | 5.0417
176 | -3.9 | -3.9 |  | 24 | 10.95 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 10.95 | 5.1917
177 | -3.6 | -3.6 |  | 25 | 11.3083 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 11.3083 | 5.3125
178 | -3.3 | -3.3 |  | 26 | 12.4167 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 12.4167 | 5.4125
179 | -3 | -3 |  | 27 | 15.2417 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 15.2417 | 5.4167
180 | -2.5 | -2.5 |  | 28 | 17.3208 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 17.3208 | 5.4292
181 | -2 | -2 |  | 29 | 18.1708 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 18.1708 | 5.4542
182 | -1.5 | -1.5 |  | 30 | 17.7667 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 17.7667 | 5.4708
183 | -1.7 | -1.7 | VII | 1 | 14.8 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 14.8 | 5.5875
184 | -1.8 | -1.8 |  | 2 | 10.175 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 10.175 | 5.5958
185 | -2 | -2 |  | 3 | 8.7708 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 8.7708 | 5.7167
186 | -2.2 | -2.2 |  | 4 | 11.125 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 11.125 | 5.9042
187 | -2.3 | -2.3 |  | 5 | 11.375 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 11.375 | 6.0917
188 | -2.5 | -2.5 |  | 6 | 12.1125 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 12.1125 | 6.2292
189 | -2.9 | -2.9 |  | 7 | 13.4292 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 13.4292 | 6.3792
190 | -3.4 | -3.4 |  | 8 | 12.1375 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 12.1375 | 6.4917
191 | -3.8 | -3.8 |  | 9 | 8.2583 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 8.2583 | 6.7167
192 | -3.8 | -3.8 |  | 10 | 11.3458 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 11.3458 | 6.825
193 | -3.9 | -3.9 |  | 11 | 12.3917 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 12.3917 | 6.9583
194 | -3.9 | -3.9 |  | 12 | 13.9708 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 13.9708 | 7.1167
195 | -4.1 | -4.1 |  | 13 | 15.375 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 15.375 | 7.1375
196 | -4.4 | -4.4 |  | 14 | 15.9833 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 15.9833 | 7.175
197 | -4.6 | -4.6 |  | 15 | 18.3833 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 18.3833 | 7.3792
198 | -4.6 | -4.6 |  | 16 | 18.2375 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 18.2375 | 7.4375
199 | -4.5 | -4.5 |  | 17 | 15.675 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 15.675 | 7.6208
200 | -4.5 | -4.5 |  | 18 | 16.6375 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 16.6375 | 7.6625
201 | -3.4 | -3.4 |  | 19 | 18.1167 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 18.1167 | 7.7708
202 | -2.4 | -2.4 |  | 20 | 18.1375 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 18.1375 | 7.8
203 | -1.3 | -1.3 |  | 21 | 11.275 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 11.275 | 7.8417
204 | -0.3 | -0.3 |  | 22 | 11.4333 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 11.4333 | 7.9592
205 | 0.8 | 0.8 |  | 23 | 15.2625 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 15.2625 | 7.9917
206 | 1.8 | 1.8 |  | 24 | 13.6917 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 13.6917 | 7.9958
207 | 1.7 | 1.7 |  | 25 | 15.4042 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 15.4042 | 8.0542
208 | 1.6 | 1.6 |  | 26 | 15.55 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 15.55 | 8.0583
209 | 1.5 | 1.5 |  | 27 | 17.925 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 17.925 | 8.0792
210 | 1.3 | 1.3 |  | 28 | 17.3792 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 17.3792 | 8.1333
211 | 1.2 | 1.2 |  | 29 | 19.3125 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 19.3125 | 8.1417
212 | 1 | 1 |  | 30 | 16.7833 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 16.7833 | 8.15
213 | 0.7 | 0.7 |  | 31 | 13.6958 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 13.6958 | 8.15
214 | 0.3 | 0.3 | VIII | 1 | 18.925 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 18.925 | 8.1875
215 | 0 | 0 |  | 2 | 19.6333 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 19.6333 | 8.2208
216 | 0.2 | 0.2 |  | 3 | 18.6583 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 18.6583 | 8.2208
217 | 0.4 | 0.4 |  | 4 | 14.9708 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 14.9708 | 8.2583
218 | 0.6 | 0.6 |  | 5 | 12.325 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 12.325 | 8.4792
219 | 0.9 | 0.9 |  | 6 | 12.1625 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 12.1625 | 8.7708
220 | 1.3 | 1.3 |  | 7 | 13.8208 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 13.8208 | 8.7708
221 | 1.6 | 1.6 |  | 8 | 15.875 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 15.875 | 8.7792
222 | 1.5 | 1.5 |  | 9 | 14.7833 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 14.7833 | 8.7792
223 | 1.5 | 1.5 |  | 10 | 14.0625 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 14.0625 | 8.875
224 | 1.4 | 1.4 |  | 11 | 10.5542 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 10.5542 | 8.9625
225 | 1 | 1 |  | 12 | 9.9333 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 9.9333 | 8.9625
226 | 0.5 | 0.5 |  | 13 | 8.0583 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 8.0583 | 9.0167
227 | 0.1 | 0.1 |  | 14 | 12.1042 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 12.1042 | 9.1083
228 | -0.1 | -0.1 |  | 15 | 14.6375 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 14.6375 | 9.175
229 | -0.4 | -0.4 |  | 16 | 15.0625 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 15.0625 | 9.1792
230 | -0.6 | -0.6 |  | 17 | 13.8375 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 13.8375 | 9.2042
231 | -1.2 | -1.2 |  | 18 | 12.1083 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 12.1083 | 9.2125
232 | -1.8 | -1.8 |  | 19 | 13.0375 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 13.0375 | 9.2792
233 | -2.4 | -2.4 |  | 20 | 12.5375 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 12.5375 | 9.3292
234 | -2.6 | -2.6 |  | 21 | 13.8833 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 13.8833 | 9.4125
235 | -2.7 | -2.7 |  | 22 | 13.9083 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 13.9083 | 9.45
236 | -2.9 | -2.9 |  | 23 | 15.7917 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 15.7917 | 9.6208
237 | -3.4 | -3.4 |  | 24 | 18.1042 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 18.1042 | 9.6917
238 | -3.8 | -3.8 |  | 25 | 10.6875 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 10.6875 | 9.7125
239 | -4.3 | -4.3 |  | 26 | 10.575 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 10.575 | 9.7542
240 | -4.6 | -4.6 |  | 27 | 8.7792 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 8.7792 | 9.9333
241 | -4.9 | -4.9 |  | 28 | 9.6917 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 9.6917 | 9.9458
242 | -5.2 | -5.2 |  | 29 | 8.4792 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 8.4792 | 9.9667
243 | -5.5 | -5.5 |  | 30 | 9.6208 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 9.6208 | 10.0208
244 | -5.8 | -5.8 | IX | 1 | 10.7125 |  | 23.1662 |  | 15.0964 | 10.22 | 25.3165 |  | 25.3165 | 25.3165 | 25.3165 | 25.3165 | 7.1163 |  |  |  |  | 25.3165 | 0 |  |  |  |  | 25.3165 | 0 | [7 empty] | 25.3165 | 0 |  | 25.3165 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 10.7125 | 10.1125
245 | -6.1 | -6.1 |  | 2 | 9.0167 |  | 23.7443 |  | 17.8529 | 12.9765 | 30.8295 |  | 30.8295 | 30.8295 | 30.8295 | 30.8295 | 7.1163 |  |  |  |  | 30.8295 | 0 |  |  |  |  | 30.8295 | 0 | [7 empty] | 30.8295 | 0 |  | 30.8295 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 9.0167 | 10.175
246 | -7 | -7 |  | 3 | 8.875 |  | 23.7926 |  | 18.0832 | 13.2068 | 31.29 |  | 31.29 | 31.29 | 31.29 | 31.29 | 7.1163 |  |  |  |  | 31.29 | 0 |  |  |  |  | 31.29 | 0 | [7 empty] | 31.29 | 0 |  | 31.29 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 8.875 | 10.3583
247 | -7.8 | -7.8 |  | 4 | 8.1417 |  | 24.0426 |  | 19.2752 | 14.3988 | 33.674 |  | 33.674 | 33.674 | 33.674 | 33.674 | 7.1163 |  |  |  |  | 33.674 | 0 |  |  |  |  | 33.674 | 0 | [7 empty] | 33.674 | 0 |  | 33.674 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 8.1417 | 10.3917
248 | -8.7 | -8.7 |  | 5 | 8.2208 |  | 24.0156 |  | 19.1465 | 14.2701 | 33.4166 |  | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 7.1163 |  |  |  |  | 33.4166 | 0 |  |  |  |  | 33.4166 | 0 | [7 empty] | 33.4166 | 0 |  | 33.4166 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 8.2208 | 10.4083
249 | -7.1 | -7.1 |  | 6 | 8.7708 |  | 23.8281 |  | 18.2525 | 13.3761 | 31.6286 |  | 31.6286 | 31.6286 | 31.6286 | 31.6286 | 7.1163 |  |  |  |  | 31.6286 | 0 |  |  |  |  | 31.6286 | 0 | [7 empty] | 31.6286 | 0 |  | 31.6286 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 8.7708 | 10.5
250 | -5.5 | -5.5 |  | 7 | 9.3292 |  | 23.6378 |  | 17.345 | 12.4686 | 29.8135 |  | 29.8135 | 29.8135 | 29.8135 | 29.8135 | 7.1163 |  |  |  |  | 29.8135 | 0 |  |  |  |  | 29.8135 | 0 | [7 empty] | 29.8135 | 0 |  | 29.8135 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 9.3292 | 10.5042
251 | -3.9 | -3.9 |  | 8 | 11.3 |  | 22.9659 |  | 14.1415 | 9.2651 | 23.4065 |  | 23.4065 | 23.4065 | 23.4065 | 23.4065 | 7.1163 |  |  |  |  | 23.4065 | 0 |  |  |  |  | 23.4065 | 0 | [7 empty] | 23.4065 | 0 |  | 23.4065 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 11.3 | 10.5542
252 | -2.2 | -2.2 |  | 9 | 12.075 |  | 22.7017 |  | 12.8817 | 8.0054 | 20.8871 |  | 0 |  | 20.8871 | 20.8871 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 12.075 | 10.575
253 | -0.4 | -0.4 |  | 10 | 12.65 |  | 22.5057 |  | 11.9471 | 7.0707 | 19.0178 |  | 0 |  | 19.0178 | 19.0178 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 12.65 | 10.6708
254 | 1.3 | 1.3 |  | 11 | 12.4083 |  | 22.5881 |  | 12.3399 | 7.4635 | 19.8035 |  | 0 |  | 19.8035 | 19.8035 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 12.4083 | 10.6875
255 | 0.6 | 0.6 |  | 12 | 12.225 |  | 22.6506 |  | 12.6379 | 7.7615 | 20.3995 |  | 0 |  | 20.3995 | 20.3995 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 12.225 | 10.7125
256 | -0.1 | -0.1 |  | 13 | 10.775 |  | 23.1449 |  | 14.9948 | 10.1185 | 25.1133 |  | 25.1133 | 25.1133 | 25.1133 | 25.1133 | 7.1163 |  |  |  |  | 25.1133 | 0 |  |  |  |  | 25.1133 | 0 | [7 empty] | 25.1133 | 0 |  | 25.1133 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 10.775 | 10.7583
257 | -0.8 | -0.8 |  | 14 | 10.8833 |  | 23.108 |  | 14.8187 | 9.9424 | 24.7611 |  | 24.7611 | 24.7611 | 24.7611 | 24.7611 | 7.1163 |  |  |  |  | 24.7611 | 0 |  |  |  |  | 24.7611 | 0 | [7 empty] | 24.7611 | 0 |  | 24.7611 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 10.8833 | 10.775
258 | -1.8 | -1.8 |  | 15 | 8.0792 |  | 24.0639 |  | 19.3768 | 14.5004 | 33.8772 |  | 33.8772 | 33.8772 | 33.8772 | 33.8772 | 7.1163 |  |  |  |  | 33.8772 | 0 |  |  |  |  | 33.8772 | 0 | [7 empty] | 33.8772 | 0 |  | 33.8772 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 8.0792 | 10.8208
259 | -2.9 | -2.9 |  | 16 | 6.3792 |  | 24.6435 |  | 22.14 | 17.2637 | 39.4037 |  | 39.4037 | 39.4037 | 39.4037 | 39.4037 | 7.1163 |  |  |  |  | 39.4037 | 0 |  |  |  |  | 39.4037 | 0 | [7 empty] | 39.4037 | 0 |  | 39.4037 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 6.3792 | 10.8333
260 | -3.9 | -3.9 |  | 17 | 5.4542 |  | 24.9588 |  | 23.6436 | 18.7672 | 42.4108 |  | 42.4108 | 42.4108 | 42.4108 | 42.4108 | 7.1163 |  |  |  |  | 42.4108 | 0 |  |  |  |  | 42.4108 | 0 | [7 empty] | 42.4108 | 0 |  | 42.4108 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 5.4542 | 10.8833
261 | -4 | -4 |  | 18 | 5.4167 |  | 24.9716 |  | 23.7045 | 18.8282 | 42.5327 |  | 42.5327 | 42.5327 | 42.5327 | 42.5327 | 7.1163 |  |  |  |  | 42.5327 | 0 |  |  |  |  | 42.5327 | 0 | [7 empty] | 42.5327 | 0 |  | 42.5327 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 5.4167 | 10.95
262 | -4.1 | -4.1 |  | 19 | 5.5958 |  | 24.9105 |  | 23.4133 | 18.537 | 41.9503 |  | 41.9503 | 41.9503 | 41.9503 | 41.9503 | 7.1163 |  |  |  |  | 41.9503 | 0 |  |  |  |  | 41.9503 | 0 | [7 empty] | 41.9503 | 0 |  | 41.9503 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 5.5958 | 10.9833
263 | -4.2 | -4.2 |  | 20 | 9.1083 |  | 23.7131 |  | 17.7039 | 12.8275 | 30.5315 |  | 30.5315 | 30.5315 | 30.5315 | 30.5315 | 7.1163 |  |  |  |  | 30.5315 | 0 |  |  |  |  | 30.5315 | 0 | [7 empty] | 30.5315 | 0 |  | 30.5315 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 9.1083 | 10.9833
264 | -4.7 | -4.7 |  | 21 | 11.3708 |  | 22.9418 |  | 14.0263 | 9.15 | 23.1763 |  | 23.1763 | 23.1763 | 23.1763 | 23.1763 | 7.1163 |  |  |  |  | 23.1763 | 0 |  |  |  |  | 23.1763 | 0 | [7 empty] | 23.1763 | 0 |  | 23.1763 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 11.3708 | 11.0792
265 | -5.2 | -5.2 |  | 22 | 15.5833 |  | 21.5057 |  | 7.1791 | 2.3027 | 9.4818 |  | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 15.5833 | 11.125
266 | -5.7 | -5.7 |  | 23 | 17.25 |  | 20.9375 |  | 4.47 | -0.40636 | 4.0636 |  | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 17.25 | 11.2458
267 | -4.4 | -4.4 |  | 24 | 18.5 |  | 20.5114 |  | 2.4382 | -2.4382 | -1.1102e-14 |  | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 18.5 | 11.275
268 | -3.2 | -3.2 |  | 25 | 10.9833 |  | 23.0739 |  | 14.6562 | 9.7798 | 24.436 |  | 24.436 | 24.436 | 24.436 | 24.436 | 7.1163 |  |  |  |  | 24.436 | 0 |  |  |  |  | 24.436 | 0 | [7 empty] | 24.436 | 0 |  | 24.436 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 10.9833 | 11.3
269 | -1.9 | -1.9 |  | 26 | 12.4958 |  | 22.5582 |  | 12.1977 | 7.3213 | 19.519 |  | 0 |  | 19.519 | 19.519 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 12.4958 | 11.3083
270 | -1.8 | -1.8 |  | 27 | 13.9083 |  | 22.0767 |  | 9.9017 | 5.0254 | 14.9271 |  | 0 |  | 14.9271 | 14.9271 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 13.9083 | 11.3208
271 | -1.7 | -1.7 |  | 28 | 16.1917 |  | 21.2983 |  | 6.1903 | 1.3139 | 7.5042 |  | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 16.1917 | 11.3458
272 | -1.6 | -1.6 |  | 29 | 15.0917 |  | 21.6733 |  | 7.9783 | 3.1019 | 11.0802 |  | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 15.0917 | 11.3542
273 | -1.1 | -1.1 |  | 30 | 15.025 |  | 21.696 |  | 8.0866 | 3.2103 | 11.2969 |  | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 15.025 | 11.3708
274 | -0.7 | -0.7 |  | 31 | 14.1833 |  | 21.983 |  | 9.4547 | 4.5784 | 14.0331 |  | 0 |  | 14.0331 | 14.0331 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 14.1833 | 11.375
275 | -0.2 | -0.2 | X | 1 | 12.0917 |  | 22.696 |  | 12.8546 | 7.9783 | 20.8329 |  | 0 |  | 20.8329 | 20.8329 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 12.0917 | 11.4333
276 | 0.4 | 0.4 |  | 2 | 7.6625 |  | 24.206 |  | 20.054 | 15.1777 | 35.2317 |  | 35.2317 | 35.2317 | 35.2317 | 35.2317 | 7.1163 |  |  |  |  | 35.2317 | 0 |  |  |  |  | 35.2317 | 0 | [7 empty] | 35.2317 | 0 |  | 35.2317 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 7.6625 | 11.4583
277 | 1.1 | 1.1 |  | 3 | 3.7833 |  | 25.5284 |  | 26.3595 | 21.4831 | 47.8425 |  | 47.8425 | 47.8425 | 47.8425 | 47.8425 | 7.1163 |  |  |  |  | 47.8425 | 0 |  |  |  |  | 47.8425 | 0 | [7 empty] | 47.8425 | 0 |  | 47.8425 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 3.7833 | 11.5208
278 | 1.7 | 1.7 |  | 4 | 3.7917 |  | 25.5256 |  | 26.3459 | 21.4695 | 47.8155 |  | 47.8155 | 47.8155 | 47.8155 | 47.8155 | 7.1163 |  |  |  |  | 47.8155 | 0 |  |  |  |  | 47.8155 | 0 | [7 empty] | 47.8155 | 0 |  | 47.8155 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 3.7917 | 11.5542
279 | 1 | 1 |  | 5 | 5.4125 |  | 24.973 |  | 23.7113 | 18.835 | 42.5463 |  | 42.5463 | 42.5463 | 42.5463 | 42.5463 | 7.1163 |  |  |  |  | 42.5463 | 0 |  |  |  |  | 42.5463 | 0 | [7 empty] | 42.5463 | 0 |  | 42.5463 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 5.4125 | 11.6375
280 | 0.4 | 0.4 |  | 6 | 10.8333 |  | 23.125 |  | 14.9 | 10.0236 | 24.9236 |  | 24.9236 | 24.9236 | 24.9236 | 24.9236 | 7.1163 |  |  |  |  | 24.9236 | 0 |  |  |  |  | 24.9236 | 0 | [7 empty] | 24.9236 | 0 |  | 24.9236 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 10.8333 | 11.6458
281 | -0.3 | -0.3 |  | 7 | 11.3208 |  | 22.9588 |  | 14.1076 | 9.2312 | 23.3388 |  | 23.3388 | 23.3388 | 23.3388 | 23.3388 | 7.1163 |  |  |  |  | 23.3388 | 0 |  |  |  |  | 23.3388 | 0 | [7 empty] | 23.3388 | 0 |  | 23.3388 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 11.3208 | 11.8958
282 | -0.5 | -0.5 |  | 8 | 10.9833 |  | 23.0739 |  | 14.6562 | 9.7798 | 24.436 |  | 24.436 | 24.436 | 24.436 | 24.436 | 7.1163 |  |  |  |  | 24.436 | 0 |  |  |  |  | 24.436 | 0 | [7 empty] | 24.436 | 0 |  | 24.436 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 10.9833 | 11.9458
283 | -0.6 | -0.6 |  | 9 | 9.9667 |  | 23.4205 |  | 16.3087 | 11.4324 | 27.7411 |  | 27.7411 | 27.7411 | 27.7411 | 27.7411 | 7.1163 |  |  |  |  | 27.7411 | 0 |  |  |  |  | 27.7411 | 0 | [7 empty] | 27.7411 | 0 |  | 27.7411 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 9.9667 | 12.0333
284 | -0.8 | -0.8 |  | 10 | 8.9625 |  | 23.7628 |  | 17.941 | 13.0646 | 31.0055 |  | 31.0055 | 31.0055 | 31.0055 | 31.0055 | 7.1163 |  |  |  |  | 31.0055 | 0 |  |  |  |  | 31.0055 | 0 | [7 empty] | 31.0055 | 0 |  | 31.0055 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 8.9625 | 12.075
285 | -1.1 | -1.1 |  | 11 | 7.9958 |  | 24.0923 |  | 19.5122 | 14.6359 | 34.1481 |  | 34.1481 | 34.1481 | 34.1481 | 34.1481 | 7.1163 |  |  |  |  | 34.1481 | 0 |  |  |  |  | 34.1481 | 0 | [7 empty] | 34.1481 | 0 |  | 34.1481 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 7.9958 | 12.0917
286 | -1.3 | -1.3 |  | 12 | 11.4583 |  | 22.9119 |  | 13.8841 | 9.0077 | 22.8918 |  | 22.8918 | 22.8918 | 22.8918 | 22.8918 | 7.1163 |  |  |  |  | 22.8918 | 0 |  |  |  |  | 22.8918 | 0 | [7 empty] | 22.8918 | 0 |  | 22.8918 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 11.4583 | 12.1042
287 | -1.6 | -1.6 |  | 13 | 13.025 |  | 22.3778 |  | 11.3375 | 6.4612 | 17.7987 |  | 0 |  | 17.7987 | 17.7987 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 13.025 | 12.1083
288 | -1.8 | -1.8 |  | 14 | 10.0208 |  | 23.402 |  | 16.2207 | 11.3443 | 27.565 |  | 27.565 | 27.565 | 27.565 | 27.565 | 7.1163 |  |  |  |  | 27.565 | 0 |  |  |  |  | 27.565 | 0 | [7 empty] | 27.565 | 0 |  | 27.565 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 10.0208 | 12.1125
289 | -2.1 | -2.1 |  | 15 | 12.3292 |  | 22.6151 |  | 12.4686 | 7.5922 | 20.0608 |  | 0 |  | 20.0608 | 20.0608 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 12.3292 | 12.1375
290 | -2.3 | -2.3 |  | 16 | 10.6708 |  | 23.1804 |  | 15.1641 | 10.2878 | 25.4519 |  | 25.4519 | 25.4519 | 25.4519 | 25.4519 | 7.1163 |  |  |  |  | 25.4519 | 0 |  |  |  |  | 25.4519 | 0 | [7 empty] | 25.4519 | 0 |  | 25.4519 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 10.6708 | 12.1625
291 | -2.5 | -2.5 |  | 17 | 9.7125 |  | 23.5071 |  | 16.7219 | 11.8455 | 28.5674 |  | 28.5674 | 28.5674 | 28.5674 | 28.5674 | 7.1163 |  |  |  |  | 28.5674 | 0 |  |  |  |  | 28.5674 | 0 | [7 empty] | 28.5674 | 0 |  | 28.5674 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 9.7125 | 12.225
292 | -2.7 | -2.7 |  | 18 | 7.6208 |  | 24.2202 |  | 20.1218 | 15.2454 | 35.3672 |  | 35.3672 | 35.3672 | 35.3672 | 35.3672 | 7.1163 |  |  |  |  | 35.3672 | 0 |  |  |  |  | 35.3672 | 0 | [7 empty] | 35.3672 | 0 |  | 35.3672 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 7.6208 | 12.325
293 | -2.9 | -2.9 |  | 19 | 5.9042 |  | 24.8054 |  | 22.9121 | 18.0358 | 40.9479 |  | 40.9479 | 40.9479 | 40.9479 | 40.9479 | 7.1163 |  |  |  |  | 40.9479 | 0 |  |  |  |  | 40.9479 | 0 | [7 empty] | 40.9479 | 0 |  | 40.9479 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 5.9042 | 12.325
294 | -3 | -3 |  | 20 | 2.0125 |  | 26.1321 |  | 29.2379 | 24.3615 | 53.5994 |  | 53.5994 | 53.5994 | 53.5994 | 53.5994 | 7.1163 |  |  |  |  | 53.5994 | 0 |  |  |  |  | 53.5994 | 0 | [7 empty] | 53.5994 | 0 |  | 53.5994 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 2.0125 | 12.3292
295 | -3.1 | -3.1 |  | 21 | 0.24583 |  | 26.7344 |  | 32.1095 | 27.2331 | 59.3426 |  | 59.3426 | 59.3426 | 59.3426 | 59.3426 | 7.1163 |  |  |  |  | 59.3426 | 0 |  |  |  |  | 59.3426 | 0 | [7 empty] | 59.3426 | 0 |  | 59.3426 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 0.24583 | 12.3917
296 | -3.2 | -3.2 |  | 22 | -0.94583 |  | 27.1406 |  | 34.0465 | 29.1701 | 63.2166 |  | 63.2166 | 63.2166 | 63.2166 | 63.2166 | 7.1163 |  |  |  |  | 63.2166 | 0 |  |  |  |  | 63.2166 | 0 | [7 empty] | 63.2166 | 0 |  | 63.2166 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -0.94583 | 12.4083
297 | -3.4 | -3.4 |  | 23 | -0.90833 |  | 27.1278 |  | 33.9855 | 29.1092 | 63.0947 |  | 63.0947 | 63.0947 | 63.0947 | 63.0947 | 7.1163 |  |  |  |  | 63.0947 | 0 |  |  |  |  | 63.0947 | 0 | [7 empty] | 63.0947 | 0 |  | 63.0947 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -0.90833 | 12.4167
298 | -3.5 | -3.5 |  | 24 | -1.2667 |  | 27.25 |  | 34.568 | 29.6916 | 64.2596 |  | 64.2596 | 64.2596 | 64.2596 | 64.2596 | 7.1163 |  |  |  |  | 64.2596 | 0 |  |  |  |  | 64.2596 | 0 | [7 empty] | 64.2596 | 0 |  | 64.2596 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -1.2667 | 12.4583
299 | -3.7 | -3.7 |  | 25 | -3.6708 |  | 28.0696 |  | 38.4759 | 33.5995 | 72.0754 |  | 72.0754 | 72.0754 | 72.0754 | 72.0754 | 7.1163 |  |  |  |  | 72.0754 | 0 |  |  |  |  | 72.0754 | 0 | [7 empty] | 72.0754 | 0 |  | 72.0754 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -3.6708 | 12.4958
300 | -3.3 | -3.3 |  | 26 | -5.5417 |  | 28.7074 |  | 41.5168 | 36.6405 | 78.1573 |  | 78.1573 | 78.1573 | 78.1573 | 78.1573 | 7.1163 |  |  |  |  | 78.1573 | 0 |  |  |  |  | 78.1573 | 0 | [7 empty] | 78.1573 | 0 |  | 78.1573 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -5.5417 | 12.5375
301 | -3 | -3 |  | 27 | -5.6542 |  | 28.7457 |  | 41.6997 | 36.8233 | 78.523 |  | 78.523 | 78.523 | 78.523 | 78.523 | 7.1163 |  |  |  |  | 78.523 | 0 |  |  |  |  | 78.523 | 0 | [7 empty] | 78.523 | 0 |  | 78.523 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -5.6542 | 12.55
302 | -2.6 | -2.6 |  | 28 | -3.2792 |  | 27.9361 |  | 37.8392 | 32.9629 | 70.8021 |  | 70.8021 | 70.8021 | 70.8021 | 70.8021 | 7.1163 |  |  |  |  | 70.8021 | 0 |  |  |  |  | 70.8021 | 0 | [7 empty] | 70.8021 | 0 |  | 70.8021 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -3.2792 | 12.65
303 | -2.9 | -2.9 |  | 29 | -3.4625 |  | 27.9986 |  | 38.1372 | 33.2609 | 71.3981 |  | 71.3981 | 71.3981 | 71.3981 | 71.3981 | 7.1163 |  |  |  |  | 71.3981 | 0 |  |  |  |  | 71.3981 | 0 | [7 empty] | 71.3981 | 0 |  | 71.3981 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -3.4625 | 12.8333
304 | -3.3 | -3.3 |  | 30 | -5.3833 |  | 28.6534 |  | 41.2595 | 36.3831 | 77.6425 |  | 77.6425 | 77.6425 | 77.6425 | 77.6425 | 7.1163 |  |  |  |  | 77.6425 | 0 |  |  |  |  | 77.6425 | 0 | [7 empty] | 77.6425 | 0 |  | 77.6425 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -5.3833 | 12.8833
305 | -3.6 | -3.6 | XI | 1 | -3.3833 |  | 27.9716 |  | 38.0085 | 33.1322 | 71.1407 |  | 71.1407 | 71.1407 | 71.1407 | 71.1407 | 7.1163 |  |  |  |  | 71.1407 | 0 |  |  |  |  | 71.1407 | 0 | [7 empty] | 71.1407 | 0 |  | 71.1407 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -3.3833 | 13.025
306 | -4.3 | -4.3 |  | 2 | 7.7708 |  | 24.169 |  | 19.878 | 15.0016 | 34.8795 |  | 34.8795 | 34.8795 | 34.8795 | 34.8795 | 7.1163 |  |  |  |  | 34.8795 | 0 |  |  |  |  | 34.8795 | 0 | [7 empty] | 34.8795 | 0 |  | 34.8795 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 7.7708 | 13.0375
307 | -5 | -5 |  | 3 | 4.55 |  | 25.267 |  | 25.1133 | 20.2369 | 45.3502 |  | 45.3502 | 45.3502 | 45.3502 | 45.3502 | 7.1163 |  |  |  |  | 45.3502 | 0 |  |  |  |  | 45.3502 | 0 | [7 empty] | 45.3502 | 0 |  | 45.3502 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 4.55 | 13.4292
308 | -5.7 | -5.7 |  | 4 | 1.7583 |  | 26.2188 |  | 29.651 | 24.7746 | 54.4256 |  | 54.4256 | 54.4256 | 54.4256 | 54.4256 | 7.1163 |  |  |  |  | 54.4256 | 0 |  |  |  |  | 54.4256 | 0 | [7 empty] | 54.4256 | 0 |  | 54.4256 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 1.7583 | 13.4917
309 | -5.8 | -5.8 |  | 5 | 0.10833 |  | 26.7813 |  | 32.333 | 27.4566 | 59.7896 |  | 59.7896 | 59.7896 | 59.7896 | 59.7896 | 7.1163 |  |  |  |  | 59.7896 | 0 |  |  |  |  | 59.7896 | 0 | [7 empty] | 59.7896 | 0 |  | 59.7896 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 0.10833 | 13.6833
310 | -5.9 | -5.9 |  | 6 | 3.0333 |  | 25.7841 |  | 27.5785 | 22.7022 | 50.2807 |  | 50.2807 | 50.2807 | 50.2807 | 50.2807 | 7.1163 |  |  |  |  | 50.2807 | 0 |  |  |  |  | 50.2807 | 0 | [7 empty] | 50.2807 | 0 |  | 50.2807 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 3.0333 | 13.6917
311 | -6 | -6 |  | 7 | 6.7167 |  | 24.5284 |  | 21.5915 | 16.7151 | 38.3065 |  | 38.3065 | 38.3065 | 38.3065 | 38.3065 | 7.1163 |  |  |  |  | 38.3065 | 0 |  |  |  |  | 38.3065 | 0 | [7 empty] | 38.3065 | 0 |  | 38.3065 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 6.7167 | 13.6958
312 | -7 | -7 |  | 8 | 2.25 |  | 26.0511 |  | 28.8518 | 23.9755 | 52.8273 |  | 52.8273 | 52.8273 | 52.8273 | 52.8273 | 7.1163 |  |  |  |  | 52.8273 | 0 |  |  |  |  | 52.8273 | 0 | [7 empty] | 52.8273 | 0 |  | 52.8273 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 2.25 | 13.8208
313 | -8.1 | -8.1 |  | 9 | 4.8708 |  | 25.1577 |  | 24.5918 | 19.7154 | 44.3072 |  | 44.3072 | 44.3072 | 44.3072 | 44.3072 | 7.1163 |  |  |  |  | 44.3072 | 0 |  |  |  |  | 44.3072 | 0 | [7 empty] | 44.3072 | 0 |  | 44.3072 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 4.8708 | 13.8375
314 | -9.1 | -9.1 |  | 10 | 4.7792 |  | 25.1889 |  | 24.7408 | 19.8644 | 44.6052 |  | 44.6052 | 44.6052 | 44.6052 | 44.6052 | 7.1163 |  |  |  |  | 44.6052 | 0 |  |  |  |  | 44.6052 | 0 | [7 empty] | 44.6052 | 0 |  | 44.6052 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 4.7792 | 13.8833
315 | -9.4 | -9.4 |  | 11 | 4.4042 |  | 25.3168 |  | 25.3503 | 20.474 | 45.8243 |  | 45.8243 | 45.8243 | 45.8243 | 45.8243 | 7.1163 |  |  |  |  | 45.8243 | 0 |  |  |  |  | 45.8243 | 0 | [7 empty] | 45.8243 | 0 |  | 45.8243 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 4.4042 | 13.9083
316 | -9.6 | -9.6 |  | 12 | 1.8167 |  | 26.1989 |  | 29.5562 | 24.6798 | 54.236 |  | 54.236 | 54.236 | 54.236 | 54.236 | 7.1163 |  |  |  |  | 54.236 | 0 |  |  |  |  | 54.236 | 0 | [7 empty] | 54.236 | 0 |  | 54.236 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 1.8167 | 13.9083
317 | -9.9 | -9.9 |  | 13 | -4.4917 |  | 28.3494 |  | 39.8101 | 34.9337 | 74.7438 |  | 74.7438 | 74.7438 | 74.7438 | 74.7438 | 7.1163 |  |  |  |  | 74.7438 | 0 |  |  |  |  | 74.7438 | 0 | [7 empty] | 74.7438 | 0 |  | 74.7438 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -4.4917 | 13.9708
318 | -9.4 | -9.4 |  | 14 | -6.1625 |  | 28.919 |  | 42.526 | 37.6496 | 80.1755 |  | 80.1755 | 80.1755 | 80.1755 | 80.1755 | 7.1163 |  |  |  |  | 80.1755 | 0 |  |  |  |  | 80.1755 | 0 | [7 empty] | 80.1755 | 0 |  | 80.1755 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -6.1625 | 14.0625
319 | -9 | -9 |  | 15 | -2.9958 |  | 27.8395 |  | 37.3787 | 32.5023 | 69.881 |  | 69.881 | 69.881 | 69.881 | 69.881 | 7.1163 |  |  |  |  | 69.881 | 0 |  |  |  |  | 69.881 | 0 | [7 empty] | 69.881 | 0 |  | 69.881 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -2.9958 | 14.1833
320 | -8.5 | -8.5 |  | 16 | 4.9458 |  | 25.1321 |  | 24.4699 | 19.5935 | 44.0634 |  | 44.0634 | 44.0634 | 44.0634 | 44.0634 | 7.1163 |  |  |  |  | 44.0634 | 0 |  |  |  |  | 44.0634 | 0 | [7 empty] | 44.0634 | 0 |  | 44.0634 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 4.9458 | 14.3083
321 | -7.1 | -7.1 |  | 17 | 4.3625 |  | 25.331 |  | 25.418 | 20.5417 | 45.9597 |  | 45.9597 | 45.9597 | 45.9597 | 45.9597 | 7.1163 |  |  |  |  | 45.9597 | 0 |  |  |  |  | 45.9597 | 0 | [7 empty] | 45.9597 | 0 |  | 45.9597 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 4.3625 | 14.6375
322 | -5.8 | -5.8 |  | 18 | 2.3292 |  | 26.0241 |  | 28.7231 | 23.8468 | 52.5699 |  | 52.5699 | 52.5699 | 52.5699 | 52.5699 | 7.1163 |  |  |  |  | 52.5699 | 0 |  |  |  |  | 52.5699 | 0 | [7 empty] | 52.5699 | 0 |  | 52.5699 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 2.3292 | 14.7833
323 | -4.4 | -4.4 |  | 19 | 0.74583 |  | 26.5639 |  | 31.2968 | 26.4204 | 57.7172 |  | 57.7172 | 57.7172 | 57.7172 | 57.7172 | 7.1163 |  |  |  |  | 57.7172 | 0 |  |  |  |  | 57.7172 | 0 | [7 empty] | 57.7172 | 0 |  | 57.7172 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 0.74583 | 14.7875
324 | -4 | -4 |  | 20 | -1.1125 |  | 27.1974 |  | 34.3174 | 29.441 | 63.7585 |  | 63.7585 | 63.7585 | 63.7585 | 63.7585 | 7.1163 |  |  |  |  | 63.7585 | 0 |  |  |  |  | 63.7585 | 0 | [7 empty] | 63.7585 | 0 |  | 63.7585 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -1.1125 | 14.8
325 | -3.7 | -3.7 |  | 21 | -0.71667 |  | 27.0625 |  | 33.674 | 28.7976 | 62.4716 |  | 62.4716 | 62.4716 | 62.4716 | 62.4716 | 7.1163 |  |  |  |  | 62.4716 | 0 |  |  |  |  | 62.4716 | 0 | [7 empty] | 62.4716 | 0 |  | 62.4716 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -0.71667 | 14.9708
326 | -3.3 | -3.3 |  | 22 | 6.0917 |  | 24.7415 |  | 22.6074 | 17.731 | 40.3384 |  | 40.3384 | 40.3384 | 40.3384 | 40.3384 | 7.1163 |  |  |  |  | 40.3384 | 0 |  |  |  |  | 40.3384 | 0 | [7 empty] | 40.3384 | 0 |  | 40.3384 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 6.0917 | 15.025
327 | -3 | -3 |  | 23 | 1.7417 |  | 26.2244 |  | 29.6781 | 24.8017 | 54.4798 |  | 54.4798 | 54.4798 | 54.4798 | 54.4798 | 7.1163 |  |  |  |  | 54.4798 | 0 |  |  |  |  | 54.4798 | 0 | [7 empty] | 54.4798 | 0 |  | 54.4798 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 1.7417 | 15.0625
328 | -2.8 | -2.8 |  | 24 | 0.6625 |  | 26.5923 |  | 31.4322 | 26.5559 | 57.9881 |  | 57.9881 | 57.9881 | 57.9881 | 57.9881 | 7.1163 |  |  |  |  | 57.9881 | 0 |  |  |  |  | 57.9881 | 0 | [7 empty] | 57.9881 | 0 |  | 57.9881 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 0.6625 | 15.0917
329 | -2.5 | -2.5 |  | 25 | 3.3792 |  | 25.6662 |  | 27.0164 | 22.14 | 49.1565 |  | 49.1565 | 49.1565 | 49.1565 | 49.1565 | 7.1163 |  |  |  |  | 49.1565 | 0 |  |  |  |  | 49.1565 | 0 | [7 empty] | 49.1565 | 0 |  | 49.1565 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 3.3792 | 15.1292
330 | -2.2 | -2.2 |  | 26 | 0.45833 |  | 26.6619 |  | 31.7641 | 26.8877 | 58.6518 |  | 58.6518 | 58.6518 | 58.6518 | 58.6518 | 7.1163 |  |  |  |  | 58.6518 | 0 |  |  |  |  | 58.6518 | 0 | [7 empty] | 58.6518 | 0 |  | 58.6518 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 0.45833 | 15.2417
331 | -2 | -2 |  | 27 | -3.0875 |  | 27.8707 |  | 37.5277 | 32.6513 | 70.179 |  | 70.179 | 70.179 | 70.179 | 70.179 | 7.1163 |  |  |  |  | 70.179 | 0 |  |  |  |  | 70.179 | 0 | [7 empty] | 70.179 | 0 |  | 70.179 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -3.0875 | 15.2625
332 | -1.7 | -1.7 |  | 28 | -3.2375 |  | 27.9219 |  | 37.7715 | 32.8951 | 70.6666 |  | 70.6666 | 70.6666 | 70.6666 | 70.6666 | 7.1163 |  |  |  |  | 70.6666 | 0 |  |  |  |  | 70.6666 | 0 | [7 empty] | 70.6666 | 0 |  | 70.6666 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -3.2375 | 15.2792
333 | -1.4 | -1.4 |  | 29 | 1.1042 |  | 26.4418 |  | 30.7143 | 25.838 | 56.5523 |  | 56.5523 | 56.5523 | 56.5523 | 56.5523 | 7.1163 |  |  |  |  | 56.5523 | 0 |  |  |  |  | 56.5523 | 0 | [7 empty] | 56.5523 | 0 |  | 56.5523 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 1.1042 | 15.2833
334 | -1 | -1 |  | 30 | 0.90833 |  | 26.5085 |  | 31.0326 | 26.1563 | 57.1889 |  | 57.1889 | 57.1889 | 57.1889 | 57.1889 | 7.1163 |  |  |  |  | 57.1889 | 0 |  |  |  |  | 57.1889 | 0 | [7 empty] | 57.1889 | 0 |  | 57.1889 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 0.90833 | 15.375
335 | -0.7 | -0.7 |  | 31 | -2.1042 |  | 27.5355 |  | 35.9293 | 31.053 | 66.9823 |  | 66.9823 | 66.9823 | 66.9823 | 66.9823 | 7.1163 |  |  |  |  | 66.9823 | 0 |  |  |  |  | 66.9823 | 0 | [7 empty] | 66.9823 | 0 |  | 66.9823 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -2.1042 | 15.4042
336 | -0.6 | -0.6 | XII | 1 | -5.7417 |  | 28.7756 |  | 41.8419 | 36.9655 | 78.8075 |  | 78.8075 | 78.8075 | 78.8075 | 78.8075 | 7.1163 |  |  |  |  | 78.8075 | 0 |  |  |  |  | 78.8075 | 0 | [7 empty] | 78.8075 | 0 |  | 78.8075 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -5.7417 | 15.5417
337 | -0.4 | -0.4 |  | 2 | -7.7917 |  | 29.4744 |  | 45.1741 | 40.2977 | 85.4718 |  | 85.4718 | 85.4718 | 85.4718 | 85.4718 | 7.1163 |  |  |  |  | 85.4718 | 0 |  |  |  |  | 85.4718 | 0 | [7 empty] | 85.4718 | 0 |  | 85.4718 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -7.7917 | 15.55
338 | -0.3 | -0.3 |  | 3 | -5.8333 |  | 28.8068 |  | 41.9909 | 37.1145 | 79.1055 |  | 79.1055 | 79.1055 | 79.1055 | 79.1055 | 7.1163 |  |  |  |  | 79.1055 | 0 |  |  |  |  | 79.1055 | 0 | [7 empty] | 79.1055 | 0 |  | 79.1055 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -5.8333 | 15.5833
339 | -0.1 | -0.1 |  | 4 | -1.9708 |  | 27.4901 |  | 35.7126 | 30.8362 | 66.5488 |  | 66.5488 | 66.5488 | 66.5488 | 66.5488 | 7.1163 |  |  |  |  | 66.5488 | 0 |  |  |  |  | 66.5488 | 0 | [7 empty] | 66.5488 | 0 |  | 66.5488 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -1.9708 | 15.675
340 | 0.2 | 0.2 |  | 5 | -4.2667 |  | 28.2727 |  | 39.4444 | 34.568 | 74.0124 |  | 74.0124 | 74.0124 | 74.0124 | 74.0124 | 7.1163 |  |  |  |  | 74.0124 | 0 |  |  |  |  | 74.0124 | 0 | [7 empty] | 74.0124 | 0 |  | 74.0124 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -4.2667 | 15.775
341 | 0.4 | 0.4 |  | 6 | -4.0875 |  | 28.2116 |  | 39.1531 | 34.2768 | 73.4299 |  | 73.4299 | 73.4299 | 73.4299 | 73.4299 | 7.1163 |  |  |  |  | 73.4299 | 0 |  |  |  |  | 73.4299 | 0 | [7 empty] | 73.4299 | 0 |  | 73.4299 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -4.0875 | 15.7917
342 | 0.5 | 0.5 |  | 7 | -7.7458 |  | 29.4588 |  | 45.0996 | 40.2232 | 85.3228 |  | 85.3228 | 85.3228 | 85.3228 | 85.3228 | 7.1163 |  |  |  |  | 85.3228 | 0 |  |  |  |  | 85.3228 | 0 | [7 empty] | 85.3228 | 0 |  | 85.3228 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -7.7458 | 15.875
343 | 0.7 | 0.7 |  | 8 | -4.4542 |  | 28.3366 |  | 39.7491 | 34.8728 | 74.6219 |  | 74.6219 | 74.6219 | 74.6219 | 74.6219 | 7.1163 |  |  |  |  | 74.6219 | 0 |  |  |  |  | 74.6219 | 0 | [7 empty] | 74.6219 | 0 |  | 74.6219 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -4.4542 | 15.9833
344 | 0.8 | 0.8 |  | 9 | -3.3792 |  | 27.9702 |  | 38.0018 | 33.1254 | 71.1272 |  | 71.1272 | 71.1272 | 71.1272 | 71.1272 | 7.1163 |  |  |  |  | 71.1272 | 0 |  |  |  |  | 71.1272 | 0 | [7 empty] | 71.1272 | 0 |  | 71.1272 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -3.3792 | 16.05
345 | 0.9 | 0.9 |  | 10 | 4.9 |  | 25.1477 |  | 24.5444 | 19.668 | 44.2124 |  | 44.2124 | 44.2124 | 44.2124 | 44.2124 | 7.1163 |  |  |  |  | 44.2124 | 0 |  |  |  |  | 44.2124 | 0 | [7 empty] | 44.2124 | 0 |  | 44.2124 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 4.9 | 16.1917
346 | 0.9 | 0.9 |  | 11 | 4.1333 |  | 25.4091 |  | 25.7905 | 20.9142 | 46.7047 |  | 46.7047 | 46.7047 | 46.7047 | 46.7047 | 7.1163 |  |  |  |  | 46.7047 | 0 |  |  |  |  | 46.7047 | 0 | [7 empty] | 46.7047 | 0 |  | 46.7047 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 4.1333 | 16.3667
347 | 1 | 1 |  | 12 | 0.14583 |  | 26.7685 |  | 32.272 | 27.3957 | 59.6677 |  | 59.6677 | 59.6677 | 59.6677 | 59.6677 | 7.1163 |  |  |  |  | 59.6677 | 0 |  |  |  |  | 59.6677 | 0 | [7 empty] | 59.6677 | 0 |  | 59.6677 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 0.14583 | 16.6375
348 | 1.1 | 1.1 |  | 13 | -2.2083 |  | 27.571 |  | 36.0986 | 31.2223 | 67.3209 |  | 67.3209 | 67.3209 | 67.3209 | 67.3209 | 7.1163 |  |  |  |  | 67.3209 | 0 |  |  |  |  | 67.3209 | 0 | [7 empty] | 67.3209 | 0 |  | 67.3209 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -2.2083 | 16.7833
349 | 1.1 | 1.1 |  | 14 | -2.8458 |  | 27.7884 |  | 37.1349 | 32.2585 | 69.3934 |  | 69.3934 | 69.3934 | 69.3934 | 69.3934 | 7.1163 |  |  |  |  | 69.3934 | 0 |  |  |  |  | 69.3934 | 0 | [7 empty] | 69.3934 | 0 |  | 69.3934 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -2.8458 | 17.25
350 | 1.2 | 1.2 |  | 15 | -3.4542 |  | 27.9957 |  | 38.1237 | 33.2473 | 71.371 |  | 71.371 | 71.371 | 71.371 | 71.371 | 7.1163 |  |  |  |  | 71.371 | 0 |  |  |  |  | 71.371 | 0 | [7 empty] | 71.371 | 0 |  | 71.371 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -3.4542 | 17.3208
351 | 1.3 | 1.3 |  | 16 | -3.9417 |  | 28.1619 |  | 38.9161 | 34.0397 | 72.9558 |  | 72.9558 | 72.9558 | 72.9558 | 72.9558 | 7.1163 |  |  |  |  | 72.9558 | 0 |  |  |  |  | 72.9558 | 0 | [7 empty] | 72.9558 | 0 |  | 72.9558 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -3.9417 | 17.3792
352 | 1.4 | 1.4 |  | 17 | -4.8917 |  | 28.4858 |  | 40.4603 | 35.5839 | 76.0442 |  | 76.0442 | 76.0442 | 76.0442 | 76.0442 | 7.1163 |  |  |  |  | 76.0442 | 0 |  |  |  |  | 76.0442 | 0 | [7 empty] | 76.0442 | 0 |  | 76.0442 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -4.8917 | 17.6667
353 | 1.5 | 1.5 |  | 18 | -5.7958 |  | 28.794 |  | 41.93 | 37.0536 | 78.9835 |  | 78.9835 | 78.9835 | 78.9835 | 78.9835 | 7.1163 |  |  |  |  | 78.9835 | 0 |  |  |  |  | 78.9835 | 0 | [7 empty] | 78.9835 | 0 |  | 78.9835 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -5.7958 | 17.7667
354 | 1.2 | 1.2 |  | 19 | -3.9625 |  | 28.169 |  | 38.95 | 34.0736 | 73.0235 |  | 73.0235 | 73.0235 | 73.0235 | 73.0235 | 7.1163 |  |  |  |  | 73.0235 | 0 |  |  |  |  | 73.0235 | 0 | [7 empty] | 73.0235 | 0 |  | 73.0235 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -3.9625 | 17.925
355 | 0.9 | 0.9 |  | 20 | -6.1417 |  | 28.9119 |  | 42.4921 | 37.6157 | 80.1078 |  | 80.1078 | 80.1078 | 80.1078 | 80.1078 | 7.1163 |  |  |  |  | 80.1078 | 0 |  |  |  |  | 80.1078 | 0 | [7 empty] | 80.1078 | 0 |  | 80.1078 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -6.1417 | 18.1042
356 | 0.6 | 0.6 |  | 21 | -3.925 |  | 28.1562 |  | 38.889 | 34.0126 | 72.9016 |  | 72.9016 | 72.9016 | 72.9016 | 72.9016 | 7.1163 |  |  |  |  | 72.9016 | 0 |  |  |  |  | 72.9016 | 0 | [7 empty] | 72.9016 | 0 |  | 72.9016 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -3.925 | 18.1167
357 | 0.3 | 0.3 |  | 22 | -4.3292 |  | 28.294 |  | 39.546 | 34.6696 | 74.2155 |  | 74.2155 | 74.2155 | 74.2155 | 74.2155 | 7.1163 |  |  |  |  | 74.2155 | 0 |  |  |  |  | 74.2155 | 0 | [7 empty] | 74.2155 | 0 |  | 74.2155 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -4.3292 | 18.1375
358 | 0.1 | 0.1 |  | 23 | -9.3792 |  | 30.0156 |  | 47.7545 | 42.8781 | 90.6326 |  | 90.6326 | 90.6326 | 90.6326 | 90.6326 | 7.1163 |  |  |  |  | 90.6326 | 0 |  |  |  |  | 90.6326 | 0 | [7 empty] | 90.6326 | 0 |  | 90.6326 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -9.3792 | 18.1708
359 | -0.2 | -0.2 |  | 24 | -8.5 |  | 29.7159 |  | 46.3255 | 41.4491 | 87.7745 |  | 87.7745 | 87.7745 | 87.7745 | 87.7745 | 7.1163 |  |  |  |  | 87.7745 | 0 |  |  |  |  | 87.7745 | 0 | [7 empty] | 87.7745 | 0 |  | 87.7745 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -8.5 | 18.2375
360 | -0.2 | -0.2 |  | 25 | -2.3542 |  | 27.6207 |  | 36.3357 | 31.4593 | 67.795 |  | 67.795 | 67.795 | 67.795 | 67.795 | 7.1163 |  |  |  |  | 67.795 | 0 |  |  |  |  | 67.795 | 0 | [7 empty] | 67.795 | 0 |  | 67.795 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -2.3542 | 18.3833
361 | -0.1 | -0.1 |  | 26 | 1.5292 |  | 26.2969 |  | 30.0235 | 25.1471 | 55.1706 |  | 55.1706 | 55.1706 | 55.1706 | 55.1706 | 7.1163 |  |  |  |  | 55.1706 | 0 |  |  |  |  | 55.1706 | 0 | [7 empty] | 55.1706 | 0 |  | 55.1706 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 1.5292 | 18.3875
362 | -0.1 | -0.1 |  | 27 | 2.7542 |  | 25.8793 |  | 28.0323 | 23.156 | 51.1883 |  | 51.1883 | 51.1883 | 51.1883 | 51.1883 | 7.1163 |  |  |  |  | 51.1883 | 0 |  |  |  |  | 51.1883 | 0 | [7 empty] | 51.1883 | 0 |  | 51.1883 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 2.7542 | 18.5
363 | -0.2 | -0.2 |  | 28 | -2.5792 |  | 27.6974 |  | 36.7014 | 31.825 | 68.5265 |  | 68.5265 | 68.5265 | 68.5265 | 68.5265 | 7.1163 |  |  |  |  | 68.5265 | 0 |  |  |  |  | 68.5265 | 0 | [7 empty] | 68.5265 | 0 |  | 68.5265 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -2.5792 | 18.6583
364 | -0.2 | -0.2 |  | 29 | -4.0833 |  | 28.2102 |  | 39.1464 | 34.27 | 73.4164 |  | 73.4164 | 73.4164 | 73.4164 | 73.4164 | 7.1163 |  |  |  |  | 73.4164 | 0 |  |  |  |  | 73.4164 | 0 | [7 empty] | 73.4164 | 0 |  | 73.4164 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | -4.0833 | 18.925
365 | -0.3 | -0.3 |  | 30 | 6.4917 |  | 24.6051 |  | 21.9572 | 17.0808 | 39.038 |  | 39.038 | 39.038 | 39.038 | 39.038 | 7.1163 |  |  |  |  | 39.038 | 0 |  |  |  |  | 39.038 | 0 | [7 empty] | 39.038 | 0 |  | 39.038 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 6.4917 | 19.3125
366 | -0.4 | -0.4 |  | 31 | 1.6042 |  | 26.2713 |  | 29.9016 | 25.0252 | 54.9268 |  | 54.9268 | 54.9268 | 54.9268 | 54.9268 | 7.1163 |  |  |  |  | 54.9268 | 0 |  |  |  |  | 54.9268 | 0 | [7 empty] | 54.9268 | 0 |  | 54.9268 | 0 |  | błąd | błąd | [24 empty] | 1.6042 | 19.6333
367 | -0.6 | -0.6
368 | -0.7 | -0.7 | [6 empty] | 7116.8931 | 5931.9368 | 13048.8299 | kWh/rok | 12167.6468 | kWh/rok | 13005.4032 | kWh/rok | 2597.4419 | kWh/rok | PLN |  |  | 12167.6468 | 0 |  |  |  |  | 12167.6468 | 0 | [7 empty] | 12117.6929 | 49.9539 |  | 12163.215 | 4.4318 |  | 0 | 0
369 | -0.6 | -0.6 | [19 empty] | E PC | E 2ŹC |  |  |  |  | E PC | E 2ŹC | [7 empty] | E PC | E 2ŹC |  | E PC | E 2ŹC |  | E PC | E 2ŹC
370 | -0.5 | -0.5 | [10 empty] | 60 | 12812.0748 | 200
371 | -0.4 | -0.4 | [25 empty] | COP
372 | -0.4 | -0.4
373 | -0.3 | -0.3
374 | -0.3 | -0.3
375 | -0.4 | -0.4
376 | -0.4 | -0.4
377 | -0.5 | -0.5
378 | -0.6 | -0.6
379 | -0.6 | -0.6
380 | -0.7 | -0.7
381 | -0.7 | -0.7
382 | -0.6 | -0.6
383 | -0.6 | -0.6
384 | -0.7 | -0.7
385 | -0.7 | -0.7
386 | -0.8 | -0.8
387 | -0.9 | -0.9
388 | -1.1 | -1.1
389 | -1.2 | -1.2
390 | -1.3 | -1.3
391 | -1.3 | -1.3
392 | -1.4 | -1.4
393 | -2 | -2
394 | -2.5 | -2.5
395 | -3.1 | -3.1
396 | -3.6 | -3.6
397 | -4 | -4
398 | -4.5 | -4.5
399 | -4.8 | -4.8
400 | -5 | -5
401 | -5.3 | -5.3
402 | -5.2 | -5.2
403 | -5 | -5
404 | -4.9 | -4.9
405 | -5.2 | -5.2
406 | -5.4 | -5.4
407 | -5.7 | -5.7
408 | -5.8 | -5.8
409 | -6 | -6
410 | -6.1 | -6.1
411 | -6 | -6
412 | -6 | -6
413 | -5.9 | -5.9
414 | -5.9 | -5.9
415 | -6 | -6
416 | -6 | -6
417 | -5.8 | -5.8
418 | -5.5 | -5.5
419 | -5.3 | -5.3
420 | -4.6 | -4.6
421 | -4 | -4
422 | -3.3 | -3.3
423 | -3.5 | -3.5
424 | -3.7 | -3.7
425 | -3.9 | -3.9
426 | -3.9 | -3.9
427 | -3.8 | -3.8
428 | -3.8 | -3.8
429 | -3.5 | -3.5
430 | -3.2 | -3.2
431 | -2.9 | -2.9
432 | -2.8 | -2.8
433 | -2.6 | -2.6
434 | -2.5 | -2.5
435 | -2.1 | -2.1
436 | -1.7 | -1.7
437 | -1.3 | -1.3
438 | -1.2 | -1.2
439 | -1 | -1
440 | -0.9 | -0.9
441 | -0.7 | -0.7
442 | -0.5 | -0.5
443 | -0.3 | -0.3
444 | -0.1 | -0.1
445 | 0.2 | 0.2
446 | 0.4 | 0.4
447 | 0.3 | 0.3
448 | 0.2 | 0.2
449 | 0.1 | 0.1
450 | -0.3 | -0.3
451 | -0.6 | -0.6
452 | -1 | -1
453 | -2 | -2
454 | -3.1 | -3.1
455 | -4.1 | -4.1
456 | -4.7 | -4.7
457 | -5.3 | -5.3
458 | -5.9 | -5.9
459 | -6.3 | -6.3
460 | -6.8 | -6.8
461 | -7.2 | -7.2
462 | -8.4 | -8.4
463 | -9.7 | -9.7
464 | -10.9 | -10.9
465 | -10.7 | -10.7
466 | -10.4 | -10.4
467 | -10.2 | -10.2
468 | -10.8 | -10.8
469 | -11.4 | -11.4
470 | -12 | -12
471 | -12.1 | -12.1
472 | -12.2 | -12.2
473 | -12.3 | -12.3
474 | -12.5 | -12.5
475 | -12.8 | -12.8
476 | -13 | -13
477 | -13.4 | -13.4
478 | -13.9 | -13.9
479 | -14.3 | -14.3
480 | -14.6 | -14.6
481 | -14.8 | -14.8
482 | -15.1 | -15.1
483 | -14 | -14
484 | -13 | -13
485 | -11.9 | -11.9
486 | -11.9 | -11.9
487 | -11.9 | -11.9
488 | -11.9 | -11.9
489 | -11.3 | -11.3
490 | -10.6 | -10.6
491 | -10 | -10
492 | -9.7 | -9.7
493 | -9.3 | -9.3
494 | -9 | -9
495 | -9.6 | -9.6
496 | -10.1 | -10.1
497 | -10.7 | -10.7
498 | -12 | -12
499 | -13.2 | -13.2
500 | -14.5 | -14.5
501 | -15.1 | -15.1
502 | -15.8 | -15.8
503 | -16.4 | -16.4
504 | -16.5 | -16.5
505 | -16.5 | -16.5
506 | -16.6 | -16.6
507 | -16.1 | -16.1
508 | -15.5 | -15.5
509 | -15 | -15
510 | -14.7 | -14.7
511 | -14.4 | -14.4
512 | -14.1 | -14.1
513 | -12.1 | -12.1
514 | -10.2 | -10.2
515 | -8.2 | -8.2
516 | -6.6 | -6.6
517 | -5 | -5
518 | -3.4 | -3.4
519 | -3.9 | -3.9
520 | -4.4 | -4.4
521 | -4.9 | -4.9
522 | -6.5 | -6.5
523 | -8.1 | -8.1
524 | -9.7 | -9.7
525 | -9.9 | -9.9
526 | -10.1 | -10.1
527 | -10.3 | -10.3
528 | -10.3 | -10.3
529 | -10.4 | -10.4
530 | -10.4 | -10.4
531 | -10.4 | -10.4
532 | -10.3 | -10.3
533 | -10.3 | -10.3
534 | -10.1 | -10.1
535 | -9.9 | -9.9
536 | -9.7 | -9.7
537 | -7.8 | -7.8
538 | -5.8 | -5.8
539 | -3.9 | -3.9
540 | -2.4 | -2.4
541 | -1 | -1
542 | 0.5 | 0.5
543 | -0.3 | -0.3
544 | -1.1 | -1.1
545 | -1.9 | -1.9
546 | -3.2 | -3.2
547 | -4.5 | -4.5
548 | -5.8 | -5.8
549 | -5.9 | -5.9
550 | -6 | -6
551 | -6.1 | -6.1
552 | -6.4 | -6.4
553 | -6.8 | -6.8
554 | -7.1 | -7.1
555 | -7.1 | -7.1
556 | -7.1 | -7.1
557 | -7.1 | -7.1
558 | -7 | -7
559 | -7 | -7
560 | -6.9 | -6.9
561 | -5.2 | -5.2
562 | -3.4 | -3.4
563 | -1.7 | -1.7
564 | 0.3 | 0.3
565 | 2.3 | 2.3
566 | 4.3 | 4.3
567 | 3.2 | 3.2
568 | 2.1 | 2.1
569 | 1 | 1
570 | -0.2 | -0.2
571 | -1.3 | -1.3
572 | -2.5 | -2.5
573 | -2.9 | -2.9
574 | -3.3 | -3.3
575 | -3.7 | -3.7
576 | -3.8 | -3.8
577 | -4 | -4
578 | -4.1 | -4.1
579 | -4.1 | -4.1
580 | -4 | -4
581 | -4 | -4
582 | -4.4 | -4.4
583 | -4.9 | -4.9
584 | -5.3 | -5.3
585 | -3.9 | -3.9
586 | -2.4 | -2.4
587 | -1 | -1
588 | 0.6 | 0.6
589 | 2.1 | 2.1
590 | 3.7 | 3.7
591 | 3 | 3
592 | 2.2 | 2.2
593 | 1.5 | 1.5
594 | -0.1 | -0.1
595 | -1.6 | -1.6
596 | -3.2 | -3.2
597 | -3.7 | -3.7
598 | -4.3 | -4.3
599 | -4.8 | -4.8
600 | -5.2 | -5.2
601 | -5.6 | -5.6
602 | -6 | -6
603 | -6.3 | -6.3
604 | -6.6 | -6.6
605 | -6.9 | -6.9
606 | -7 | -7
607 | -7.1 | -7.1
608 | -7.2 | -7.2
609 | -5.4 | -5.4
610 | -3.5 | -3.5
611 | -1.7 | -1.7
612 | 0.2 | 0.2
613 | 2.2 | 2.2
614 | 4.1 | 4.1
615 | 3.1 | 3.1
616 | 2 | 2
617 | 1 | 1
618 | -0.8 | -0.8
619 | -2.7 | -2.7
620 | -4.5 | -4.5
621 | -5.3 | -5.3
622 | -6.2 | -6.2
623 | -7 | -7
624 | -7.4 | -7.4
625 | -7.7 | -7.7
626 | -8.1 | -8.1
627 | -8.5 | -8.5
628 | -9 | -9
629 | -9.4 | -9.4
630 | -8.7 | -8.7
631 | -7.9 | -7.9
632 | -7.2 | -7.2
633 | -7 | -7
634 | -6.8 | -6.8
635 | -6.6 | -6.6
636 | -6.3 | -6.3
637 | -6 | -6
638 | -5.7 | -5.7
639 | -6 | -6
640 | -6.3 | -6.3
641 | -6.6 | -6.6
642 | -6.8 | -6.8
643 | -6.9 | -6.9
644 | -7.1 | -7.1
645 | -7.2 | -7.2
646 | -7.2 | -7.2
647 | -7.3 | -7.3
648 | -7.4 | -7.4
649 | -7.5 | -7.5
650 | -7.6 | -7.6
651 | -7.6 | -7.6
652 | -7.7 | -7.7
653 | -7.7 | -7.7
654 | -7.4 | -7.4
655 | -7.1 | -7.1
656 | -6.8 | -6.8
657 | -5.9 | -5.9
658 | -5.1 | -5.1
659 | -4.2 | -4.2
660 | -3.1 | -3.1
661 | -2 | -2
662 | -0.9 | -0.9
663 | -1 | -1
664 | -1.2 | -1.2
665 | -1.3 | -1.3
666 | -1.1 | -1.1
667 | -1 | -1
668 | -0.8 | -0.8
669 | -0.9 | -0.9
670 | -0.9 | -0.9
671 | -1 | -1
672 | -0.4 | -0.4
673 | 0.3 | 0.3
674 | 0.9 | 0.9
675 | 1 | 1
676 | 1.1 | 1.1
677 | 1.2 | 1.2
678 | -0.4 | -0.4
679 | -2 | -2
680 | -3.6 | -3.6
681 | -2.4 | -2.4
682 | -1.3 | -1.3
683 | -0.1 | -0.1
684 | 2.2 | 2.2
685 | 4.6 | 4.6
686 | 6.9 | 6.9
687 | 6.3 | 6.3
688 | 5.6 | 5.6
689 | 5 | 5
690 | 4.3 | 4.3
691 | 3.7 | 3.7
692 | 3 | 3
693 | 1.8 | 1.8
694 | 0.5 | 0.5
695 | -0.7 | -0.7
696 | -1.8 | -1.8
697 | -2.9 | -2.9
698 | -4 | -4
699 | -3.8 | -3.8
700 | -3.5 | -3.5
701 | -3.3 | -3.3
702 | -3 | -3
703 | -2.7 | -2.7
704 | -2.4 | -2.4
705 | -2.4 | -2.4
706 | -2.4 | -2.4
707 | -2.4 | -2.4
708 | -2.5 | -2.5
709 | -2.5 | -2.5
710 | -2.6 | -2.6
711 | -2.8 | -2.8
712 | -2.9 | -2.9
713 | -3.1 | -3.1
714 | -3.1 | -3.1
715 | -3.2 | -3.2
716 | -3.2 | -3.2
717 | -3.4 | -3.4
718 | -3.5 | -3.5
719 | -3.7 | -3.7
720 | -3.7 | -3.7
721 | -3.7 | -3.7
722 | -3.7 | -3.7
723 | -3.3 | -3.3
724 | -3 | -3
725 | -2.6 | -2.6
726 | -2.6 | -2.6
727 | -2.5 | -2.5
728 | -2.5 | -2.5
729 | -2.2 | -2.2
730 | -1.9 | -1.9
731 | -1.6 | -1.6
732 | -1.2 | -1.2
733 | -0.7 | -0.7
734 | -0.3 | -0.3
735 | -1.2 | -1.2
736 | -2 | -2
737 | -2.9 | -2.9
738 | -3.7 | -3.7
739 | -4.4 | -4.4
740 | -5.2 | -5.2
741 | -6 | -6
742 | -6.7 | -6.7
743 | -7.5 | -7.5
744 | -8.2 | -8.2
745 | -9 | -9
746 | -9.6 | -9.6
747 | -9.9 | -9.9
748 | -10.4 | -10.4
749 | -10.8 | -10.8
750 | -11.2 | -11.2
751 | -11.6 | -11.6
752 | -12 | -12
753 | -10.6 | -10.6
754 | -9.3 | -9.3
755 | -7.8 | -7.8
756 | -6.4 | -6.4
757 | -4.9 | -4.9
758 | -3.5 | -3.5
759 | -4.5 | -4.5
760 | -5.6 | -5.6
761 | -6.6 | -6.6
762 | -8.5 | -8.5
763 | -10.3 | -10.3
764 | -12.2 | -12.2
765 | -12.6 | -12.6
766 | -13 | -13
767 | -13.4 | -13.4
768 | -13.7 | -13.7
769 | -13.9 | -13.9
770 | -14.2 | -14.2
771 | -14.3 | -14.3
772 | -14.5 | -14.5
773 | -14.6 | -14.6
774 | -14.9 | -14.9
775 | -15.1 | -15.1
776 | -15.4 | -15.4
777 | -13 | -13
778 | -10.7 | -10.7
779 | -8.3 | -8.3
780 | -6.8 | -6.8
781 | -5.4 | -5.4
782 | -3.9 | -3.9
783 | -4.2 | -4.2
784 | -4.4 | -4.4
785 | -4.7 | -4.7
786 | -6.8 | -6.8
787 | -8.9 | -8.9
788 | -11 | -11
789 | -11.7 | -11.7
790 | -12.3 | -12.3
791 | -13 | -13
792 | -13.5 | -13.5
793 | -13.9 | -13.9
794 | -14.4 | -14.4
795 | -14.6 | -14.6
796 | -14.9 | -14.9
797 | -15.1 | -15.1
798 | -15.1 | -15.1
799 | -15.1 | -15.1
800 | -15.1 | -15.1
801 | -12.4 | -12.4
802 | -9.7 | -9.7
803 | -7 | -7
804 | -5.2 | -5.2
805 | -3.4 | -3.4
806 | -1.6 | -1.6
807 | -2.2 | -2.2
808 | -2.8 | -2.8
809 | -3.4 | -3.4
810 | -5.5 | -5.5
811 | -7.5 | -7.5
812 | -9.6 | -9.6
813 | -10.2 | -10.2
814 | -10.8 | -10.8
815 | -11.4 | -11.4
816 | -11.7 | -11.7
817 | -12.1 | -12.1
818 | -12.4 | -12.4
819 | -12.5 | -12.5
820 | -12.6 | -12.6
821 | -12.7 | -12.7
822 | -12.7 | -12.7
823 | -12.8 | -12.8
824 | -12.8 | -12.8
825 | -10.4 | -10.4
826 | -7.9 | -7.9
827 | -5.5 | -5.5
828 | -3.9 | -3.9
829 | -2.4 | -2.4
830 | -0.8 | -0.8
831 | -1.5 | -1.5
832 | -2.1 | -2.1
833 | -2.8 | -2.8
834 | -4.8 | -4.8
835 | -6.8 | -6.8
836 | -8.8 | -8.8
837 | -9.6 | -9.6
838 | -10.4 | -10.4
839 | -11.2 | -11.2
840 | -11.6 | -11.6
841 | -12.1 | -12.1
842 | -12.5 | -12.5
843 | -12.7 | -12.7
844 | -13 | -13
845 | -13.2 | -13.2
846 | -13.4 | -13.4
847 | -13.5 | -13.5
848 | -13.7 | -13.7
849 | -11.3 | -11.3
850 | -8.9 | -8.9
851 | -6.5 | -6.5
852 | -5.1 | -5.1
853 | -3.6 | -3.6
854 | -2.2 | -2.2
855 | -2.5 | -2.5
856 | -2.8 | -2.8
857 | -3.1 | -3.1
858 | -4.8 | -4.8
859 | -6.4 | -6.4
860 | -8.1 | -8.1
861 | -8.7 | -8.7
862 | -9.4 | -9.4
863 | -10 | -10
864 | -9.9 | -9.9
865 | -9.8 | -9.8
866 | -9.7 | -9.7
867 | -9.8 | -9.8
868 | -10 | -10
869 | -10.1 | -10.1
870 | -10 | -10
871 | -10 | -10
872 | -9.9 | -9.9
873 | -6.8 | -6.8
874 | -3.8 | -3.8
875 | -0.7 | -0.7
876 | 0 | 0
877 | 0.8 | 0.8
878 | 1.5 | 1.5
879 | 0.5 | 0.5
880 | -0.4 | -0.4
881 | -1.4 | -1.4
882 | -2.7 | -2.7
883 | -4 | -4
884 | -5.3 | -5.3
885 | -5.2 | -5.2
886 | -5.1 | -5.1
887 | -5 | -5
888 | -3 | -3
889 | -1 | -1
890 | 1 | 1
891 | 1.2 | 1.2
892 | 1.3 | 1.3
893 | 1.5 | 1.5
894 | 1.4 | 1.4
895 | 1.3 | 1.3
896 | 1.2 | 1.2
897 | 1.3 | 1.3
898 | 1.4 | 1.4
899 | 1.5 | 1.5
900 | 2.1 | 2.1
901 | 2.6 | 2.6
902 | 3.2 | 3.2
903 | 2 | 2
904 | 0.9 | 0.9
905 | -0.3 | -0.3
906 | -0.4 | -0.4
907 | -0.5 | -0.5
908 | -0.6 | -0.6
909 | -1.7 | -1.7
910 | -2.9 | -2.9
911 | -4 | -4
912 | -4 | -4
913 | -4 | -4
914 | -4 | -4
915 | -4.4 | -4.4
916 | -4.7 | -4.7
917 | -5.1 | -5.1
918 | -6.7 | -6.7
919 | -8.2 | -8.2
920 | -9.8 | -9.8
921 | -8.5 | -8.5
922 | -7.1 | -7.1
923 | -5.8 | -5.8
924 | -4.7 | -4.7
925 | -3.7 | -3.7
926 | -2.6 | -2.6
927 | -2.8 | -2.8
928 | -3 | -3
929 | -3.2 | -3.2
930 | -3.4 | -3.4
931 | -3.6 | -3.6
932 | -3.8 | -3.8
933 | -3.2 | -3.2
934 | -2.7 | -2.7
935 | -2.1 | -2.1
936 | -1.8 | -1.8
937 | -1.5 | -1.5
938 | -1.2 | -1.2
939 | -1 | -1
940 | -0.7 | -0.7
941 | -0.5 | -0.5
942 | -0.3 | -0.3
943 | 0 | 0
944 | 0.2 | 0.2
945 | 0.3 | 0.3
946 | 0.5 | 0.5
947 | 0.6 | 0.6
948 | 1 | 1
949 | 1.3 | 1.3
950 | 1.7 | 1.7
951 | 1.7 | 1.7
952 | 1.6 | 1.6
953 | 1.6 | 1.6
954 | 1.1 | 1.1
955 | 0.6 | 0.6
956 | 0.1 | 0.1
957 | -0.4 | -0.4
958 | -1 | -1
959 | -1.5 | -1.5
960 | -2.8 | -2.8
961 | -4.1 | -4.1
962 | -5.4 | -5.4
963 | -4.6 | -4.6
964 | -3.8 | -3.8
965 | -3 | -3
966 | -3.7 | -3.7
967 | -4.4 | -4.4
968 | -5.1 | -5.1
969 | -3.5 | -3.5
970 | -2 | -2
971 | -0.4 | -0.4
972 | 1.2 | 1.2
973 | 2.8 | 2.8
974 | 4.4 | 4.4
975 | 4.1 | 4.1
976 | 3.9 | 3.9
977 | 3.6 | 3.6
978 | 2.4 | 2.4
979 | 1.1 | 1.1
980 | -0.1 | -0.1
981 | -0.4 | -0.4
982 | -0.7 | -0.7
983 | -1 | -1
984 | -1.2 | -1.2
985 | -1.3 | -1.3
986 | -1.5 | -1.5
987 | -1 | -1
988 | -0.6 | -0.6
989 | -0.1 | -0.1
990 | 0.1 | 0.1
991 | 0.3 | 0.3
992 | 0.5 | 0.5
993 | 1.1 | 1.1
994 | 1.8 | 1.8
995 | 2.4 | 2.4
996 | 3.1 | 3.1
997 | 3.7 | 3.7
998 | 4.4 | 4.4
999 | 4.6 | 4.6
1000 | 4.7 | 4.7
1001 | 4.9 | 4.9
1002 | 5.3 | 5.3
1003 | 5.6 | 5.6
1004 | 6 | 6
1005 | 5.8 | 5.8
1006 | 5.6 | 5.6
1007 | 5.4 | 5.4
1008 | 5.3 | 5.3
1009 | 5.3 | 5.3
1010 | 5.2 | 5.2
1011 | 5 | 5
1012 | 4.8 | 4.8
1013 | 4.6 | 4.6
1014 | 5.3 | 5.3
1015 | 5.9 | 5.9
1016 | 6.6 | 6.6
1017 | 7.3 | 7.3
1018 | 8 | 8
1019 | 8.7 | 8.7
1020 | 8.7 | 8.7
1021 | 8.6 | 8.6
1022 | 8.6 | 8.6
1023 | 8.5 | 8.5
1024 | 8.4 | 8.4
1025 | 8.3 | 8.3
1026 | 7.8 | 7.8
1027 | 7.3 | 7.3
1028 | 6.8 | 6.8
1029 | 6.9 | 6.9
1030 | 7 | 7
1031 | 7.1 | 7.1
1032 | 7.5 | 7.5
1033 | 7.9 | 7.9
1034 | 8.3 | 8.3
1035 | 8.3 | 8.3
1036 | 8.2 | 8.2
1037 | 8.2 | 8.2
1038 | 8.5 | 8.5
1039 | 8.9 | 8.9
1040 | 9.2 | 9.2
1041 | 8.7 | 8.7
1042 | 8.2 | 8.2
1043 | 7.7 | 7.7
1044 | 7.9 | 7.9
1045 | 8 | 8
1046 | 8.2 | 8.2
1047 | 8.2 | 8.2
1048 | 8.3 | 8.3
1049 | 8.3 | 8.3
1050 | 8.3 | 8.3
1051 | 8.2 | 8.2
1052 | 8.2 | 8.2
1053 | 8 | 8
1054 | 7.8 | 7.8
1055 | 7.6 | 7.6
1056 | 6.1 | 6.1
1057 | 4.5 | 4.5
1058 | 3 | 3
1059 | 2.8 | 2.8
1060 | 2.5 | 2.5
1061 | 2.3 | 2.3
1062 | 2.2 | 2.2
1063 | 2.1 | 2.1
1064 | 2 | 2
1065 | 2.9 | 2.9
1066 | 3.9 | 3.9
1067 | 4.8 | 4.8
1068 | 6.2 | 6.2
1069 | 7.5 | 7.5
1070 | 8.9 | 8.9
1071 | 8.9 | 8.9
1072 | 8.8 | 8.8
1073 | 8.8 | 8.8
1074 | 8.9 | 8.9
1075 | 8.9 | 8.9
1076 | 9 | 9
1077 | 8 | 8
1078 | 6.9 | 6.9
1079 | 5.9 | 5.9
1080 | 4.9 | 4.9
1081 | 4 | 4
1082 | 3 | 3
1083 | 3 | 3
1084 | 2.9 | 2.9
1085 | 2.9 | 2.9
1086 | 2.7 | 2.7
1087 | 2.6 | 2.6
1088 | 2.4 | 2.4
1089 | 4.1 | 4.1
1090 | 5.8 | 5.8
1091 | 7.5 | 7.5
1092 | 8.4 | 8.4
1093 | 9.2 | 9.2
1094 | 10.1 | 10.1
1095 | 9.2 | 9.2
1096 | 8.3 | 8.3
1097 | 7.4 | 7.4
1098 | 6.1 | 6.1
1099 | 4.9 | 4.9
1100 | 3.6 | 3.6
1101 | 3.1 | 3.1
1102 | 2.6 | 2.6
1103 | 2.1 | 2.1
1104 | 2 | 2
1105 | 2 | 2
1106 | 1.9 | 1.9
1107 | 1.9 | 1.9
1108 | 1.8 | 1.8
1109 | 1.8 | 1.8
1110 | 1.7 | 1.7
1111 | 1.7 | 1.7
1112 | 1.6 | 1.6
1113 | 1.9 | 1.9
1114 | 2.3 | 2.3
1115 | 2.6 | 2.6
1116 | 3.1 | 3.1
1117 | 3.6 | 3.6
1118 | 4.1 | 4.1
1119 | 3.7 | 3.7
1120 | 3.4 | 3.4
1121 | 3 | 3
1122 | 2.7 | 2.7
1123 | 2.4 | 2.4
1124 | 2.1 | 2.1
1125 | 2 | 2
1126 | 2 | 2
1127 | 1.9 | 1.9
1128 | 1.9 | 1.9
1129 | 1.8 | 1.8
1130 | 1.8 | 1.8
1131 | 1.6 | 1.6
1132 | 1.5 | 1.5
1133 | 1.3 | 1.3
1134 | 1.1 | 1.1
1135 | 0.8 | 0.8
1136 | 0.6 | 0.6
1137 | 0.5 | 0.5
1138 | 0.3 | 0.3
1139 | 0.2 | 0.2
1140 | 0.2 | 0.2
1141 | 0.3 | 0.3
1142 | 0.3 | 0.3
1143 | 0.2 | 0.2
1144 | 0.2 | 0.2
1145 | 0.1 | 0.1
1146 | -0.1 | -0.1
1147 | -0.3 | -0.3
1148 | -0.5 | -0.5
1149 | -0.7 | -0.7
1150 | -0.8 | -0.8
1151 | -1 | -1
1152 | -1 | -1
1153 | -1.1 | -1.1
1154 | -1.1 | -1.1
1155 | -1.1 | -1.1
1156 | -1 | -1
1157 | -1 | -1
1158 | -1.2 | -1.2
1159 | -1.3 | -1.3
1160 | -1.5 | -1.5
1161 | -1.3 | -1.3
1162 | -1.2 | -1.2
1163 | -1 | -1
1164 | -0.6 | -0.6
1165 | -0.2 | -0.2
1166 | 0.2 | 0.2
1167 | 0.2 | 0.2
1168 | 0.1 | 0.1
1169 | 0.1 | 0.1
1170 | 0.2 | 0.2
1171 | 0.2 | 0.2
1172 | 0.3 | 0.3
1173 | 0.2 | 0.2
1174 | 0.1 | 0.1
1175 | 0 | 0
1176 | 0.4 | 0.4
1177 | 0.7 | 0.7
1178 | 1.1 | 1.1
1179 | 0.9 | 0.9
1180 | 0.6 | 0.6
1181 | 0.4 | 0.4
1182 | 0.4 | 0.4
1183 | 0.4 | 0.4
1184 | 0.4 | 0.4
1185 | 0.7 | 0.7
1186 | 1 | 1
1187 | 1.3 | 1.3
1188 | 1.1 | 1.1
1189 | 1 | 1
1190 | 0.8 | 0.8
1191 | 0.9 | 0.9
1192 | 0.9 | 0.9
1193 | 1 | 1
1194 | 0.5 | 0.5
1195 | 0.1 | 0.1
1196 | -0.4 | -0.4
1197 | -0.4 | -0.4
1198 | -0.4 | -0.4
1199 | -0.4 | -0.4
1200 | -0.4 | -0.4
1201 | -0.5 | -0.5
1202 | -0.5 | -0.5
1203 | -0.6 | -0.6
1204 | -0.8 | -0.8
1205 | -0.9 | -0.9
1206 | -0.8 | -0.8
1207 | -0.7 | -0.7
1208 | -0.6 | -0.6
1209 | 0.1 | 0.1
1210 | 0.9 | 0.9
1211 | 1.6 | 1.6
1212 | 1.9 | 1.9
1213 | 2.1 | 2.1
1214 | 2.4 | 2.4
1215 | 2.8 | 2.8
1216 | 3.2 | 3.2
1217 | 3.6 | 3.6
1218 | 2.8 | 2.8
1219 | 1.9 | 1.9
1220 | 1.1 | 1.1
1221 | 1.2 | 1.2
1222 | 1.4 | 1.4
1223 | 1.5 | 1.5
1224 | 1.3 | 1.3
1225 | 1.2 | 1.2
1226 | 1 | 1
1227 | 0.9 | 0.9
1228 | 0.8 | 0.8
1229 | 0.7 | 0.7
1230 | 1.1 | 1.1
1231 | 1.6 | 1.6
1232 | 2 | 2
1233 | 3 | 3
1234 | 4.1 | 4.1
1235 | 5.1 | 5.1
1236 | 5.5 | 5.5
1237 | 5.9 | 5.9
1238 | 6.3 | 6.3
1239 | 6 | 6
1240 | 5.8 | 5.8
1241 | 5.5 | 5.5
1242 | 4.1 | 4.1
1243 | 2.6 | 2.6
1244 | 1.2 | 1.2
1245 | 0 | 0
1246 | -1.2 | -1.2
1247 | -2.4 | -2.4
1248 | -2.7 | -2.7
1249 | -2.9 | -2.9
1250 | -3.2 | -3.2
1251 | -3.6 | -3.6
1252 | -4.1 | -4.1
1253 | -4.5 | -4.5
1254 | -4.7 | -4.7
1255 | -5 | -5
1256 | -5.2 | -5.2
1257 | -2.9 | -2.9
1258 | -0.7 | -0.7
1259 | 1.6 | 1.6
1260 | 2.4 | 2.4
1261 | 3.3 | 3.3
1262 | 4.1 | 4.1
1263 | 3.7 | 3.7
1264 | 3.3 | 3.3
1265 | 2.9 | 2.9
1266 | 2.1 | 2.1
1267 | 1.4 | 1.4
1268 | 0.6 | 0.6
1269 | 0.1 | 0.1
1270 | -0.5 | -0.5
1271 | -1 | -1
1272 | -1.1 | -1.1
1273 | -1.3 | -1.3
1274 | -1.4 | -1.4
1275 | -1.5 | -1.5
1276 | -1.7 | -1.7
1277 | -1.8 | -1.8
1278 | -2.5 | -2.5
1279 | -3.1 | -3.1
1280 | -3.8 | -3.8
1281 | -4.4 | -4.4
1282 | -5 | -5
1283 | -5.6 | -5.6
1284 | -5.6 | -5.6
1285 | -5.6 | -5.6
1286 | -5.6 | -5.6
1287 | -6.1 | -6.1
1288 | -6.5 | -6.5
1289 | -7 | -7
1290 | -7.4 | -7.4
1291 | -7.9 | -7.9
1292 | -8.3 | -8.3
1293 | -8.6 | -8.6
1294 | -8.9 | -8.9
1295 | -9.2 | -9.2
1296 | -9.3 | -9.3
1297 | -9.5 | -9.5
1298 | -9.6 | -9.6
1299 | -9.7 | -9.7
1300 | -9.8 | -9.8
1301 | -9.9 | -9.9
1302 | -10.9 | -10.9
1303 | -11.8 | -11.8
1304 | -12.8 | -12.8
1305 | -11.3 | -11.3
1306 | -9.8 | -9.8
1307 | -8.3 | -8.3
1308 | -7.5 | -7.5
1309 | -6.7 | -6.7
1310 | -5.9 | -5.9
1311 | -5.8 | -5.8
1312 | -5.7 | -5.7
1313 | -5.6 | -5.6
1314 | -7.4 | -7.4
1315 | -9.1 | -9.1
1316 | -10.9 | -10.9
1317 | -11.5 | -11.5
1318 | -12 | -12
1319 | -12.6 | -12.6
1320 | -12.7 | -12.7
1321 | -12.7 | -12.7
1322 | -12.8 | -12.8
1323 | -13.1 | -13.1
1324 | -13.3 | -13.3
1325 | -13.6 | -13.6
1326 | -13.9 | -13.9
1327 | -14.3 | -14.3
1328 | -14.6 | -14.6
1329 | -11.6 | -11.6
1330 | -8.7 | -8.7
1331 | -5.7 | -5.7
1332 | -4.4 | -4.4
1333 | -3 | -3
1334 | -1.7 | -1.7
1335 | -2.3 | -2.3
1336 | -2.9 | -2.9
1337 | -3.5 | -3.5
1338 | -5.1 | -5.1
1339 | -6.8 | -6.8
1340 | -8.4 | -8.4
1341 | -9 | -9
1342 | -9.6 | -9.6
1343 | -10.2 | -10.2
1344 | -9.3 | -9.3
1345 | -8.3 | -8.3
1346 | -7.4 | -7.4
1347 | -7.8 | -7.8
1348 | -8.2 | -8.2
1349 | -8.6 | -8.6
1350 | -8.8 | -8.8
1351 | -9.1 | -9.1
1352 | -9.3 | -9.3
1353 | -7.7 | -7.7
1354 | -6 | -6
1355 | -4.4 | -4.4
1356 | -3.9 | -3.9
1357 | -3.5 | -3.5
1358 | -3 | -3
1359 | -3.3 | -3.3
1360 | -3.7 | -3.7
1361 | -4 | -4
1362 | -5.4 | -5.4
1363 | -6.7 | -6.7
1364 | -8.1 | -8.1
1365 | -9.4 | -9.4
1366 | -10.7 | -10.7
1367 | -12 | -12
1368 | -12.6 | -12.6
1369 | -13.1 | -13.1
1370 | -13.7 | -13.7
1371 | -13.9 | -13.9
1372 | -14.2 | -14.2
1373 | -14.4 | -14.4
1374 | -14.5 | -14.5
1375 | -14.5 | -14.5
1376 | -14.6 | -14.6
1377 | -11.8 | -11.8
1378 | -8.9 | -8.9
1379 | -6.1 | -6.1
1380 | -4.4 | -4.4
1381 | -2.8 | -2.8
1382 | -1.1 | -1.1
1383 | -1.3 | -1.3
1384 | -1.4 | -1.4
1385 | -1.6 | -1.6
1386 | -2.4 | -2.4
1387 | -3.2 | -3.2
1388 | -4 | -4
1389 | -4.1 | -4.1
1390 | -4.2 | -4.2
1391 | -4.3 | -4.3
1392 | -4.9 | -4.9
1393 | -5.4 | -5.4
1394 | -6 | -6
1395 | -6.1 | -6.1
1396 | -6.1 | -6.1
1397 | -6.2 | -6.2
1398 | -6 | -6
1399 | -5.8 | -5.8
1400 | -5.6 | -5.6
1401 | -4.8 | -4.8
1402 | -4.1 | -4.1
1403 | -3.3 | -3.3
1404 | -2.5 | -2.5
1405 | -1.6 | -1.6
1406 | -0.8 | -0.8
1407 | -0.1 | -0.1
1408 | 0.5 | 0.5
1409 | 1.3 | 1.3
1410 | 1.4 | 1.4
1411 | 1.4 | 1.4
1412 | 1.5 | 1.5
1413 | 0.9 | 0.9
1414 | 0.4 | 0.4
1415 | -0.1 | -0.1
1416 | -0.4 | -0.4
1417 | -0.7 | -0.7
1418 | -0.5 | -0.5
1419 | -1 | -1
1420 | -1.6 | -1.6
1421 | -2.1 | -2.1
1422 | -1.9 | -1.9
1423 | -1.9 | -1.9
1424 | -1.8 | -1.8
1425 | 0.4 | 0.4
1426 | 2.5 | 2.5
1427 | 4.8 | 4.8
1428 | 5.6 | 5.6
1429 | 6.5 | 6.5
1430 | 7.3 | 7.3
1431 | 7.4 | 7.4
1432 | 7.5 | 7.5
1433 | 7.6 | 7.6
1434 | 5.9 | 5.9
1435 | 4.1 | 4.1
1436 | 2.4 | 2.4
1437 | 1.8 | 1.8
1438 | 1.2 | 1.2
1439 | 0.6 | 0.6
1440 | 0.3 | 0.3
1441 | 0 | 0
1442 | -0.3 | -0.3
1443 | -0.6 | -0.6
1444 | -0.8 | -0.8
1445 | -1.1 | -1.1
1446 | -0.4 | -0.4
1447 | 0.2 | 0.2
1448 | 0.9 | 0.9
1449 | 2.9 | 2.9
1450 | 4.8 | 4.8
1451 | 6.8 | 6.8
1452 | 7.1 | 7.1
1453 | 7.5 | 7.5
1454 | 7.8 | 7.8
1455 | 7.9 | 7.9
1456 | 7.9 | 7.9
1457 | 8 | 8
1458 | 6.9 | 6.9
1459 | 5.7 | 5.7
1460 | 4.6 | 4.6
1461 | 3.3 | 3.3
1462 | 1.9 | 1.9
1463 | 0.6 | 0.6
1464 | 0.3 | 0.3
1465 | -0.1 | -0.1
1466 | -0.4 | -0.4
1467 | -0.1 | -0.1
1468 | 0.2 | 0.2
1469 | 0.5 | 0.5
1470 | 2.1 | 2.1
1471 | 3.7 | 3.7
1472 | 5.3 | 5.3
1473 | 5.9 | 5.9
1474 | 6.6 | 6.6
1475 | 7.2 | 7.2
1476 | 7.8 | 7.8
1477 | 8.4 | 8.4
1478 | 9 | 9
1479 | 9.3 | 9.3
1480 | 9.6 | 9.6
1481 | 9.9 | 9.9
1482 | 7.8 | 7.8
1483 | 5.6 | 5.6
1484 | 3.5 | 3.5
1485 | 2.6 | 2.6
1486 | 1.8 | 1.8
1487 | 0.9 | 0.9
1488 | 0.7 | 0.7
1489 | 0.4 | 0.4
1490 | 0.2 | 0.2
1491 | -0.3 | -0.3
1492 | -0.7 | -0.7
1493 | -1.2 | -1.2
1494 | -1.2 | -1.2
1495 | -1.1 | -1.1
1496 | -1.1 | -1.1
1497 | 1.9 | 1.9
1498 | 4.9 | 4.9
1499 | 7.9 | 7.9
1500 | 8.8 | 8.8
1501 | 9.8 | 9.8
1502 | 10.7 | 10.7
1503 | 10.7 | 10.7
1504 | 10.8 | 10.8
1505 | 10.8 | 10.8
1506 | 8.6 | 8.6
1507 | 6.3 | 6.3
1508 | 4.1 | 4.1
1509 | 3.3 | 3.3
1510 | 2.6 | 2.6
1511 | 1.8 | 1.8
1512 | 1.5 | 1.5
1513 | 1.3 | 1.3
1514 | 1 | 1
1515 | 1 | 1
1516 | 0.9 | 0.9
1517 | 0.9 | 0.9
1518 | 0.8 | 0.8
1519 | 0.7 | 0.7
1520 | 0.6 | 0.6
1521 | 4.7 | 4.7
1522 | 8.8 | 8.8
1523 | 12.9 | 12.9
1524 | 13.1 | 13.1
1525 | 13.4 | 13.4
1526 | 13.6 | 13.6
1527 | 12.9 | 12.9
1528 | 12.2 | 12.2
1529 | 11.5 | 11.5
1530 | 10.8 | 10.8
1531 | 10.1 | 10.1
1532 | 9.4 | 9.4
1533 | 8.3 | 8.3
1534 | 7.1 | 7.1
1535 | 6 | 6
1536 | 5.5 | 5.5
1537 | 5.1 | 5.1
1538 | 4.6 | 4.6
1539 | 4.2 | 4.2
1540 | 3.9 | 3.9
1541 | 3.5 | 3.5
1542 | 3 | 3
1543 | 2.6 | 2.6
1544 | 2.1 | 2.1
1545 | 1.8 | 1.8
1546 | 1.4 | 1.4
1547 | 1.1 | 1.1
1548 | 1 | 1
1549 | 1 | 1
1550 | 0.9 | 0.9
1551 | 0.6 | 0.6
1552 | 0.3 | 0.3
1553 | 0 | 0
1554 | -0.3 | -0.3
1555 | -0.6 | -0.6
1556 | -0.9 | -0.9
1557 | -1.3 | -1.3
1558 | -1.6 | -1.6
1559 | -2 | -2
1560 | -2.7 | -2.7
1561 | -3.4 | -3.4
1562 | -4.1 | -4.1
1563 | -4.2 | -4.2
1564 | -4.3 | -4.3
1565 | -4.4 | -4.4
1566 | -4.7 | -4.7
1567 | -5 | -5
1568 | -5.3 | -5.3
1569 | -4.7 | -4.7
1570 | -4.2 | -4.2
1571 | -3.6 | -3.6
1572 | -3.3 | -3.3
1573 | -3 | -3
1574 | -2.7 | -2.7
1575 | -2.6 | -2.6
1576 | -2.6 | -2.6
1577 | -2.5 | -2.5
1578 | -2.7 | -2.7
1579 | -2.9 | -2.9
1580 | -3.1 | -3.1
1581 | -3.2 | -3.2
1582 | -3.4 | -3.4
1583 | -3.5 | -3.5
1584 | -4.1 | -4.1
1585 | -4.7 | -4.7
1586 | -5.3 | -5.3
1587 | -5.6 | -5.6
1588 | -5.8 | -5.8
1589 | -6.1 | -6.1
1590 | -5.3 | -5.3
1591 | -4.4 | -4.4
1592 | -3.6 | -3.6
1593 | -2.5 | -2.5
1594 | -1.4 | -1.4
1595 | -0.3 | -0.3
1596 | 0 | 0
1597 | 0.2 | 0.2
1598 | 0.5 | 0.5
1599 | 0.7 | 0.7
1600 | 1 | 1
1601 | 1.2 | 1.2
1602 | 0.8 | 0.8
1603 | 0.4 | 0.4
1604 | 0 | 0
1605 | -0.1 | -0.1
1606 | -0.3 | -0.3
1607 | -0.4 | -0.4
1608 | -0.1 | -0.1
1609 | 0.1 | 0.1
1610 | 0.4 | 0.4
1611 | 0.2 | 0.2
1612 | -0.1 | -0.1
1613 | -0.3 | -0.3
1614 | -0.1 | -0.1
1615 | 0 | 0
1616 | 0.2 | 0.2
1617 | 0.7 | 0.7
1618 | 1.1 | 1.1
1619 | 1.6 | 1.6
1620 | 1.5 | 1.5
1621 | 1.4 | 1.4
1622 | 1.3 | 1.3
1623 | 1.1 | 1.1
1624 | 1 | 1
1625 | 0.8 | 0.8
1626 | 0.6 | 0.6
1627 | 0.3 | 0.3
1628 | 0.1 | 0.1
1629 | -0.1 | -0.1
1630 | -0.2 | -0.2
1631 | -0.4 | -0.4
1632 | -0.7 | -0.7
1633 | -0.9 | -0.9
1634 | -1.2 | -1.2
1635 | -1.6 | -1.6
1636 | -1.9 | -1.9
1637 | -2.3 | -2.3
1638 | -2.3 | -2.3
1639 | -2.3 | -2.3
1640 | -2.3 | -2.3
1641 | -2.1 | -2.1
1642 | -1.9 | -1.9
1643 | -1.7 | -1.7
1644 | -1.3 | -1.3
1645 | -0.9 | -0.9
1646 | -0.5 | -0.5
1647 | -0.6 | -0.6
1648 | -0.7 | -0.7
1649 | -0.8 | -0.8
1650 | -0.9 | -0.9
1651 | -1 | -1
1652 | -1.1 | -1.1
1653 | -1.1 | -1.1
1654 | -1.1 | -1.1
1655 | -1.1 | -1.1
1656 | -1.1 | -1.1
1657 | -1 | -1
1658 | -1 | -1
1659 | -0.7 | -0.7
1660 | -0.5 | -0.5
1661 | -0.2 | -0.2
1662 | 0.3 | 0.3
1663 | 0.7 | 0.7
1664 | 1.2 | 1.2
1665 | 1.4 | 1.4
1666 | 1.7 | 1.7
1667 | 1.9 | 1.9
1668 | 2.1 | 2.1
1669 | 2.2 | 2.2
1670 | 2.4 | 2.4
1671 | 1.9 | 1.9
1672 | 1.3 | 1.3
1673 | 0.8 | 0.8
1674 | 0.4 | 0.4
1675 | 0 | 0
1676 | -0.4 | -0.4
1677 | -1.3 | -1.3
1678 | -2.1 | -2.1
1679 | -3 | -3
1680 | -3.2 | -3.2
1681 | -3.5 | -3.5
1682 | -3.7 | -3.7
1683 | -4 | -4
1684 | -4.2 | -4.2
1685 | -4.5 | -4.5
1686 | -4.6 | -4.6
1687 | -4.6 | -4.6
1688 | -4.7 | -4.7
1689 | -4.6 | -4.6
1690 | -4.4 | -4.4
1691 | -4.3 | -4.3
1692 | -4.1 | -4.1
1693 | -4 | -4
1694 | -3.8 | -3.8
1695 | -3.7 | -3.7
1696 | -3.6 | -3.6
1697 | -3.5 | -3.5
1698 | -4.1 | -4.1
1699 | -4.8 | -4.8
1700 | -5.4 | -5.4
1701 | -6.7 | -6.7
1702 | -8 | -8
1703 | -9.3 | -9.3
1704 | -9.9 | -9.9
1705 | -10.6 | -10.6
1706 | -11.2 | -11.2
1707 | -11.4 | -11.4
1708 | -11.5 | -11.5
1709 | -11.7 | -11.7
1710 | -11.6 | -11.6
1711 | -11.4 | -11.4
1712 | -11.3 | -11.3
1713 | -8.1 | -8.1
1714 | -4.8 | -4.8
1715 | -1.6 | -1.6
1716 | -0.4 | -0.4
1717 | 0.7 | 0.7
1718 | 1.9 | 1.9
1719 | 2.1 | 2.1
1720 | 2.4 | 2.4
1721 | 2.6 | 2.6
1722 | 1.5 | 1.5
1723 | 0.5 | 0.5
1724 | -0.6 | -0.6
1725 | -0.4 | -0.4
1726 | -0.3 | -0.3
1727 | -0.1 | -0.1
1728 | 0.4 | 0.4
1729 | 0.8 | 0.8
1730 | 1.3 | 1.3
1731 | 1.1 | 1.1
1732 | 0.9 | 0.9
1733 | 0.7 | 0.7
1734 | 0.3 | 0.3
1735 | -0.2 | -0.2
1736 | -0.6 | -0.6
1737 | 0.8 | 0.8
1738 | 2.1 | 2.1
1739 | 3.5 | 3.5
1740 | 4.7 | 4.7
1741 | 5.8 | 5.8
1742 | 7 | 7
1743 | 6.7 | 6.7
1744 | 6.5 | 6.5
1745 | 6.2 | 6.2
1746 | 5.9 | 5.9
1747 | 5.5 | 5.5
1748 | 5.2 | 5.2
1749 | 4.8 | 4.8
1750 | 4.5 | 4.5
1751 | 4.1 | 4.1
1752 | 3.6 | 3.6
1753 | 3.2 | 3.2
1754 | 2.7 | 2.7
1755 | 3.5 | 3.5
1756 | 4.2 | 4.2
1757 | 5 | 5
1758 | 3.9 | 3.9
1759 | 2.7 | 2.7
1760 | 1.6 | 1.6
1761 | 2.6 | 2.6
1762 | 3.6 | 3.6
1763 | 4.6 | 4.6
1764 | 5.1 | 5.1
1765 | 5.5 | 5.5
1766 | 6 | 6
1767 | 5.8 | 5.8
1768 | 5.7 | 5.7
1769 | 5.5 | 5.5
1770 | 4.6 | 4.6
1771 | 3.7 | 3.7
1772 | 2.8 | 2.8
1773 | 2.9 | 2.9
1774 | 2.9 | 2.9
1775 | 3 | 3
1776 | 2.7 | 2.7
1777 | 2.3 | 2.3
1778 | 2 | 2
1779 | 1.6 | 1.6
1780 | 1.1 | 1.1
1781 | 0.7 | 0.7
1782 | 1.3 | 1.3
1783 | 1.8 | 1.8
1784 | 2.4 | 2.4
1785 | 3.6 | 3.6
1786 | 4.8 | 4.8
1787 | 6 | 6
1788 | 6.5 | 6.5
1789 | 7 | 7
1790 | 7.5 | 7.5
1791 | 7.8 | 7.8
1792 | 8 | 8
1793 | 8.3 | 8.3
1794 | 7.6 | 7.6
1795 | 7 | 7
1796 | 6.3 | 6.3
1797 | 6.2 | 6.2
1798 | 6.2 | 6.2
1799 | 6.1 | 6.1
1800 | 5.8 | 5.8
1801 | 5.4 | 5.4
1802 | 5.1 | 5.1
1803 | 5.3 | 5.3
1804 | 5.5 | 5.5
1805 | 5.7 | 5.7
1806 | 5.6 | 5.6
1807 | 5.6 | 5.6
1808 | 5.5 | 5.5
1809 | 5.1 | 5.1
1810 | 4.7 | 4.7
1811 | 4.3 | 4.3
1812 | 3.4 | 3.4
1813 | 2.4 | 2.4
1814 | 1.5 | 1.5
1815 | 1.8 | 1.8
1816 | 2.1 | 2.1
1817 | 2.4 | 2.4
1818 | 2.1 | 2.1
1819 | 1.7 | 1.7
1820 | 1.4 | 1.4
1821 | 1.5 | 1.5
1822 | 1.6 | 1.6
1823 | 1.7 | 1.7
1824 | 1.6 | 1.6
1825 | 1.6 | 1.6
1826 | 1.5 | 1.5
1827 | 0.9 | 0.9
1828 | 0.3 | 0.3
1829 | -0.3 | -0.3
1830 | -0.6 | -0.6
1831 | -0.8 | -0.8
1832 | -1.1 | -1.1
1833 | -0.5 | -0.5
1834 | 0.1 | 0.1
1835 | 0.7 | 0.7
1836 | 0.4 | 0.4
1837 | 0 | 0
1838 | -0.3 | -0.3
1839 | -0.4 | -0.4
1840 | -0.6 | -0.6
1841 | -0.7 | -0.7
1842 | -1.2 | -1.2
1843 | -1.7 | -1.7
1844 | -2.2 | -2.2
1845 | -2.5 | -2.5
1846 | -2.8 | -2.8
1847 | -3.1 | -3.1
1848 | -3.4 | -3.4
1849 | -3.8 | -3.8
1850 | -4.1 | -4.1
1851 | -3.8 | -3.8
1852 | -3.6 | -3.6
1853 | -3.3 | -3.3
1854 | -3.4 | -3.4
1855 | -3.6 | -3.6
1856 | -3.7 | -3.7
1857 | -2.2 | -2.2
1858 | -0.7 | -0.7
1859 | 0.8 | 0.8
1860 | 1.1 | 1.1
1861 | 1.4 | 1.4
1862 | 1.7 | 1.7
1863 | 1.4 | 1.4
1864 | 1 | 1
1865 | 0.7 | 0.7
1866 | 0 | 0
1867 | -0.7 | -0.7
1868 | -1.4 | -1.4
1869 | -1.8 | -1.8
1870 | -2.3 | -2.3
1871 | -2.7 | -2.7
1872 | -2.4 | -2.4
1873 | -2.2 | -2.2
1874 | -1.9 | -1.9
1875 | -2 | -2
1876 | -2.1 | -2.1
1877 | -2.2 | -2.2
1878 | -2.1 | -2.1
1879 | -2.1 | -2.1
1880 | -2 | -2
1881 | -0.8 | -0.8
1882 | 0.4 | 0.4
1883 | 1.6 | 1.6
1884 | 1 | 1
1885 | 0.3 | 0.3
1886 | -0.3 | -0.3
1887 | 0.3 | 0.3
1888 | 0.9 | 0.9
1889 | 1.5 | 1.5
1890 | 0.9 | 0.9
1891 | 0.2 | 0.2
1892 | -0.4 | -0.4
1893 | -0.5 | -0.5
1894 | -0.7 | -0.7
1895 | -0.8 | -0.8
1896 | -0.7 | -0.7
1897 | -0.7 | -0.7
1898 | -0.6 | -0.6
1899 | -1.4 | -1.4
1900 | -2.3 | -2.3
1901 | -3.1 | -3.1
1902 | -2.8 | -2.8
1903 | -2.6 | -2.6
1904 | -2.3 | -2.3
1905 | -1.1 | -1.1
1906 | 0 | 0
1907 | 1.2 | 1.2
1908 | 1 | 1
1909 | 0.8 | 0.8
1910 | 0.6 | 0.6
1911 | 0.2 | 0.2
1912 | -0.3 | -0.3
1913 | -0.7 | -0.7
1914 | -1.3 | -1.3
1915 | -1.8 | -1.8
1916 | -2.4 | -2.4
1917 | -2.4 | -2.4
1918 | -2.5 | -2.5
1919 | -2.5 | -2.5
1920 | -2.8 | -2.8
1921 | -3.2 | -3.2
1922 | -3.5 | -3.5
1923 | -4.3 | -4.3
1924 | -5.1 | -5.1
1925 | -5.9 | -5.9
1926 | -5.9 | -5.9
1927 | -5.9 | -5.9
1928 | -5.9 | -5.9
1929 | -4.4 | -4.4
1930 | -2.9 | -2.9
1931 | -1.4 | -1.4
1932 | -1.9 | -1.9
1933 | -2.4 | -2.4
1934 | -2.9 | -2.9
1935 | -3.3 | -3.3
1936 | -3.7 | -3.7
1937 | -4.1 | -4.1
1938 | -4.6 | -4.6
1939 | -5 | -5
1940 | -5.5 | -5.5
1941 | -5.7 | -5.7
1942 | -6 | -6
1943 | -6.2 | -6.2
1944 | -6.5 | -6.5
1945 | -6.9 | -6.9
1946 | -7.2 | -7.2
1947 | -8.4 | -8.4
1948 | -9.7 | -9.7
1949 | -10.9 | -10.9
1950 | -10.9 | -10.9
1951 | -11 | -11
1952 | -11 | -11
1953 | -8.3 | -8.3
1954 | -5.5 | -5.5
1955 | -2.8 | -2.8
1956 | -1.2 | -1.2
1957 | 0.3 | 0.3
1958 | 1.9 | 1.9
1959 | 2.5 | 2.5
1960 | 3.1 | 3.1
1961 | 3.7 | 3.7
1962 | 2.4 | 2.4
1963 | 1.2 | 1.2
1964 | -0.1 | -0.1
1965 | -0.6 | -0.6
1966 | -1 | -1
1967 | -1.5 | -1.5
1968 | -1.5 | -1.5
1969 | -1.6 | -1.6
1970 | -1.6 | -1.6
1971 | -1.6 | -1.6
1972 | -1.6 | -1.6
1973 | -1.6 | -1.6
1974 | -1.6 | -1.6
1975 | -1.6 | -1.6
1976 | -1.6 | -1.6
1977 | -1.2 | -1.2
1978 | -0.8 | -0.8
1979 | -0.4 | -0.4
1980 | 0.1 | 0.1
1981 | 0.5 | 0.5
1982 | 1 | 1
1983 | 0.8 | 0.8
1984 | 0.6 | 0.6
1985 | 0.4 | 0.4
1986 | 0.1 | 0.1
1987 | -0.2 | -0.2
1988 | -0.5 | -0.5
1989 | -0.7 | -0.7
1990 | -0.8 | -0.8
1991 | -1 | -1
1992 | -1 | -1
1993 | -0.9 | -0.9
1994 | -0.9 | -0.9
1995 | -1 | -1
1996 | -1 | -1
1997 | -1.1 | -1.1
1998 | -1.1 | -1.1
1999 | -1.1 | -1.1
2000 | -1.1 | -1.1
2001 | -0.9 | -0.9
2002 | -0.8 | -0.8
2003 | -0.6 | -0.6
2004 | -0.4 | -0.4
2005 | -0.3 | -0.3
2006 | -0.1 | -0.1
2007 | -0.1 | -0.1
2008 | -0.1 | -0.1
2009 | -0.1 | -0.1
2010 | -0.2 | -0.2
2011 | -0.4 | -0.4
2012 | -0.5 | -0.5
2013 | -1.3 | -1.3
2014 | -2.1 | -2.1
2015 | -2.9 | -2.9
2016 | -3.3 | -3.3
2017 | -3.8 | -3.8
2018 | -4.2 | -4.2
2019 | -4.9 | -4.9
2020 | -5.6 | -5.6
2021 | -6.3 | -6.3
2022 | -6.2 | -6.2
2023 | -6 | -6
2024 | -5.9 | -5.9
2025 | -3.2 | -3.2
2026 | -0.6 | -0.6
2027 | 2.1 | 2.1
2028 | 3.4 | 3.4
2029 | 4.7 | 4.7
2030 | 6 | 6
2031 | 4.8 | 4.8
2032 | 3.7 | 3.7
2033 | 2.5 | 2.5
2034 | 1.9 | 1.9
2035 | 1.4 | 1.4
2036 | 0.8 | 0.8
2037 | 0.7 | 0.7
2038 | 0.5 | 0.5
2039 | 0.4 | 0.4
2040 | 0 | 0
2041 | -0.3 | -0.3
2042 | -0.7 | -0.7
2043 | -1.2 | -1.2
2044 | -1.6 | -1.6
2045 | -2.1 | -2.1
2046 | -2.4 | -2.4
2047 | -2.7 | -2.7
2048 | -3 | -3
2049 | -1.7 | -1.7
2050 | -0.4 | -0.4
2051 | 0.9 | 0.9
2052 | 1.6 | 1.6
2053 | 2.2 | 2.2
2054 | 2.9 | 2.9
2055 | 2.9 | 2.9
2056 | 3 | 3
2057 | 3 | 3
2058 | 2.2 | 2.2
2059 | 1.4 | 1.4
2060 | 0.6 | 0.6
2061 | -0.3 | -0.3
2062 | -1.2 | -1.2
2063 | -2.1 | -2.1
2064 | -2.4 | -2.4
2065 | -2.8 | -2.8
2066 | -3.1 | -3.1
2067 | -3.6 | -3.6
2068 | -4 | -4
2069 | -4.5 | -4.5
2070 | -3.7 | -3.7
2071 | -2.9 | -2.9
2072 | -2.1 | -2.1
2073 | -0.4 | -0.4
2074 | 1.3 | 1.3
2075 | 3 | 3
2076 | 3.2 | 3.2
2077 | 3.3 | 3.3
2078 | 3.5 | 3.5
2079 | 4.2 | 4.2
2080 | 4.8 | 4.8
2081 | 5.5 | 5.5
2082 | 5.1 | 5.1
2083 | 4.6 | 4.6
2084 | 4.2 | 4.2
2085 | 4.4 | 4.4
2086 | 4.5 | 4.5
2087 | 4.7 | 4.7
2088 | 3.3 | 3.3
2089 | 1.8 | 1.8
2090 | 0.4 | 0.4
2091 | -0.2 | -0.2
2092 | -0.7 | -0.7
2093 | -1.3 | -1.3
2094 | -1.1 | -1.1
2095 | -0.9 | -0.9
2096 | -0.7 | -0.7
2097 | 2.5 | 2.5
2098 | 5.8 | 5.8
2099 | 9 | 9
2100 | 10.2 | 10.2
2101 | 11.4 | 11.4
2102 | 12.6 | 12.6
2103 | 12.9 | 12.9
2104 | 13.1 | 13.1
2105 | 13.4 | 13.4
2106 | 11.2 | 11.2
2107 | 9 | 9
2108 | 6.8 | 6.8
2109 | 5.3 | 5.3
2110 | 3.7 | 3.7
2111 | 2.2 | 2.2
2112 | 1.7 | 1.7
2113 | 1.2 | 1.2
2114 | 0.7 | 0.7
2115 | 0.4 | 0.4
2116 | 0 | 0
2117 | -0.3 | -0.3
2118 | 0.3 | 0.3
2119 | 0.9 | 0.9
2120 | 1.5 | 1.5
2121 | 5.5 | 5.5
2122 | 9.5 | 9.5
2123 | 13.5 | 13.5
2124 | 14.1 | 14.1
2125 | 14.8 | 14.8
2126 | 15.4 | 15.4
2127 | 15.1 | 15.1
2128 | 14.7 | 14.7
2129 | 14.4 | 14.4
2130 | 13.5 | 13.5
2131 | 12.5 | 12.5
2132 | 11.6 | 11.6
2133 | 10.3 | 10.3
2134 | 8.9 | 8.9
2135 | 7.6 | 7.6
2136 | 6.7 | 6.7
2137 | 5.7 | 5.7
2138 | 4.8 | 4.8
2139 | 4.2 | 4.2
2140 | 3.7 | 3.7
2141 | 3.1 | 3.1
2142 | 4.1 | 4.1
2143 | 5.2 | 5.2
2144 | 6.2 | 6.2
2145 | 8.3 | 8.3
2146 | 10.5 | 10.5
2147 | 12.6 | 12.6
2148 | 13.4 | 13.4
2149 | 14.1 | 14.1
2150 | 14.9 | 14.9
2151 | 15 | 15
2152 | 15.2 | 15.2
2153 | 15.3 | 15.3
2154 | 14.2 | 14.2
2155 | 12.9 | 12.9
2156 | 11.7 | 11.7
2157 | 9.7 | 9.7
2158 | 7.5 | 7.5
2159 | 5.4 | 5.4
2160 | 4.8 | 4.8
2161 | 4.1 | 4.1
2162 | 4.3 | 4.3
2163 | 4.6 | 4.6
2164 | 4.8 | 4.8
2165 | 5.2 | 5.2
2166 | 4.1 | 4.1
2167 | 3.1 | 3.1
2168 | 2.1 | 2.1
2169 | 3.1 | 3.1
2170 | 4.2 | 4.2
2171 | 5.2 | 5.2
2172 | 6.1 | 6.1
2173 | 7.2 | 7.2
2174 | 8.1 | 8.1
2175 | 8.7 | 8.7
2176 | 9.2 | 9.2
2177 | 9.8 | 9.8
2178 | 8.5 | 8.5
2179 | 7.3 | 7.3
2180 | 6 | 6
2181 | 5 | 5
2182 | 4.1 | 4.1
2183 | 3.1 | 3.1
2184 | 3.2 | 3.2
2185 | 3.3 | 3.3
2186 | 3.4 | 3.4
2187 | 3.4 | 3.4
2188 | 3.5 | 3.5
2189 | 3.5 | 3.5
2190 | 4.3 | 4.3
2191 | 5 | 5
2192 | 5.8 | 5.8
2193 | 6.9 | 6.9
2194 | 8 | 8
2195 | 9.1 | 9.1
2196 | 10.4 | 10.4
2197 | 11.8 | 11.8
2198 | 13.1 | 13.1
2199 | 13.4 | 13.4
2200 | 13.7 | 13.7
2201 | 14 | 14
2202 | 12.1 | 12.1
2203 | 10.3 | 10.3
2204 | 8.4 | 8.4
2205 | 7.8 | 7.8
2206 | 7.1 | 7.1
2207 | 6.5 | 6.5
2208 | 6.1 | 6.1
2209 | 5.7 | 5.7
2210 | 5.3 | 5.3
2211 | 4.7 | 4.7
2212 | 4.2 | 4.2
2213 | 3.6 | 3.6
2214 | 3.8 | 3.8
2215 | 4.1 | 4.1
2216 | 4.3 | 4.3
2217 | 6 | 6
2218 | 7.6 | 7.6
2219 | 9.3 | 9.3
2220 | 9.3 | 9.3
2221 | 9.4 | 9.4
2222 | 9.4 | 9.4
2223 | 9.4 | 9.4
2224 | 9.5 | 9.5
2225 | 9.5 | 9.5
2226 | 8.8 | 8.8
2227 | 8.2 | 8.2
2228 | 7.5 | 7.5
2229 | 5.8 | 5.8
2230 | 4.2 | 4.2
2231 | 2.5 | 2.5
2232 | 1.9 | 1.9
2233 | 1.2 | 1.2
2234 | 0.6 | 0.6
2235 | 0.3 | 0.3
2236 | 0.1 | 0.1
2237 | -0.2 | -0.2
2238 | 0.3 | 0.3
2239 | 0.9 | 0.9
2240 | 1.4 | 1.4
2241 | 4.9 | 4.9
2242 | 8.5 | 8.5
2243 | 12 | 12
2244 | 12.9 | 12.9
2245 | 13.9 | 13.9
2246 | 14.8 | 14.8
2247 | 15.2 | 15.2
2248 | 15.7 | 15.7
2249 | 16.1 | 16.1
2250 | 13.9 | 13.9
2251 | 11.6 | 11.6
2252 | 9.4 | 9.4
2253 | 7.9 | 7.9
2254 | 6.3 | 6.3
2255 | 4.8 | 4.8
2256 | 4 | 4
2257 | 3.2 | 3.2
2258 | 2.4 | 2.4
2259 | 1.9 | 1.9
2260 | 1.5 | 1.5
2261 | 1 | 1
2262 | 2 | 2
2263 | 2.9 | 2.9
2264 | 3.9 | 3.9
2265 | 7.5 | 7.5
2266 | 11.2 | 11.2
2267 | 14.8 | 14.8
2268 | 15.9 | 15.9
2269 | 17 | 17
2270 | 18.1 | 18.1
2271 | 18.3 | 18.3
2272 | 18.4 | 18.4
2273 | 18.6 | 18.6
2274 | 16.7 | 16.7
2275 | 14.9 | 14.9
2276 | 13 | 13
2277 | 11.7 | 11.7
2278 | 10.3 | 10.3
2279 | 9 | 9
2280 | 8.9 | 8.9
2281 | 8.7 | 8.7
2282 | 8.6 | 8.6
2283 | 9.7 | 9.7
2284 | 10.9 | 10.9
2285 | 12 | 12
2286 | 10.1 | 10.1
2287 | 8.2 | 8.2
2288 | 6.3 | 6.3
2289 | 9.3 | 9.3
2290 | 12.3 | 12.3
2291 | 15.3 | 15.3
2292 | 15.3 | 15.3
2293 | 15.2 | 15.2
2294 | 15.2 | 15.2
2295 | 14.6 | 14.6
2296 | 13.9 | 13.9
2297 | 13.3 | 13.3
2298 | 12.9 | 12.9
2299 | 12.6 | 12.6
2300 | 12.2 | 12.2
2301 | 11.6 | 11.6
2302 | 11 | 11
2303 | 10.4 | 10.4
2304 | 9.7 | 9.7
2305 | 8.9 | 8.9
2306 | 8.2 | 8.2
2307 | 8.1 | 8.1
2308 | 8 | 8
2309 | 7.9 | 7.9
2310 | 7.7 | 7.7
2311 | 7.6 | 7.6
2312 | 7.4 | 7.4
2313 | 7.3 | 7.3
2314 | 7.2 | 7.2
2315 | 7.1 | 7.1
2316 | 7.1 | 7.1
2317 | 7 | 7
2318 | 7 | 7
2319 | 7.2 | 7.2
2320 | 7.4 | 7.4
2321 | 7.6 | 7.6
2322 | 7.1 | 7.1
2323 | 6.5 | 6.5
2324 | 6 | 6
2325 | 5.7 | 5.7
2326 | 5.5 | 5.5
2327 | 5.2 | 5.2
2328 | 4.4 | 4.4
2329 | 3.6 | 3.6
2330 | 2.8 | 2.8
2331 | 1.8 | 1.8
2332 | 0.8 | 0.8
2333 | -0.2 | -0.2
2334 | 0.8 | 0.8
2335 | 1.8 | 1.8
2336 | 2.8 | 2.8
2337 | 5.5 | 5.5
2338 | 8.3 | 8.3
2339 | 11 | 11
2340 | 11.4 | 11.4
2341 | 11.8 | 11.8
2342 | 12.2 | 12.2
2343 | 12.1 | 12.1
2344 | 11.9 | 11.9
2345 | 11.8 | 11.8
2346 | 10.9 | 10.9
2347 | 10.1 | 10.1
2348 | 9.2 | 9.2
2349 | 8.4 | 8.4
2350 | 7.6 | 7.6
2351 | 6.8 | 6.8
2352 | 6.5 | 6.5
2353 | 6.1 | 6.1
2354 | 5.8 | 5.8
2355 | 5.5 | 5.5
2356 | 5.3 | 5.3
2357 | 5 | 5
2358 | 5.1 | 5.1
2359 | 5.1 | 5.1
2360 | 5.2 | 5.2
2361 | 6.6 | 6.6
2362 | 8 | 8
2363 | 9.4 | 9.4
2364 | 10.5 | 10.5
2365 | 11.5 | 11.5
2366 | 12.6 | 12.6
2367 | 12.7 | 12.7
2368 | 12.7 | 12.7
2369 | 12.8 | 12.8
2370 | 11.3 | 11.3
2371 | 9.9 | 9.9
2372 | 8.4 | 8.4
2373 | 7.6 | 7.6
2374 | 6.7 | 6.7
2375 | 5.9 | 5.9
2376 | 6 | 6
2377 | 6 | 6
2378 | 6.1 | 6.1
2379 | 6.1 | 6.1
2380 | 6.1 | 6.1
2381 | 6.1 | 6.1
2382 | 6 | 6
2383 | 5.8 | 5.8
2384 | 5.7 | 5.7
2385 | 5.9 | 5.9
2386 | 6.2 | 6.2
2387 | 6.4 | 6.4
2388 | 6.5 | 6.5
2389 | 6.5 | 6.5
2390 | 6.6 | 6.6
2391 | 5.9 | 5.9
2392 | 5.2 | 5.2
2393 | 4.5 | 4.5
2394 | 4.2 | 4.2
2395 | 3.9 | 3.9
2396 | 3.6 | 3.6
2397 | 3.6 | 3.6
2398 | 3.6 | 3.6
2399 | 3.6 | 3.6
2400 | 3.4 | 3.4
2401 | 3.1 | 3.1
2402 | 2.9 | 2.9
2403 | 2.7 | 2.7
2404 | 2.4 | 2.4
2405 | 2.2 | 2.2
2406 | 2.4 | 2.4
2407 | 2.6 | 2.6
2408 | 2.8 | 2.8
2409 | 3.7 | 3.7
2410 | 4.6 | 4.6
2411 | 5.5 | 5.5
2412 | 6 | 6
2413 | 6.5 | 6.5
2414 | 7 | 7
2415 | 7 | 7
2416 | 7 | 7
2417 | 7 | 7
2418 | 6.3 | 6.3
2419 | 5.5 | 5.5
2420 | 4.8 | 4.8
2421 | 3.9 | 3.9
2422 | 3.1 | 3.1
2423 | 2.2 | 2.2
2424 | 1.5 | 1.5
2425 | 0.7 | 0.7
2426 | 0 | 0
2427 | 0.7 | 0.7
2428 | 1.3 | 1.3
2429 | 2 | 2
2430 | 2.3 | 2.3
2431 | 2.7 | 2.7
2432 | 3 | 3
2433 | 4.2 | 4.2
2434 | 5.4 | 5.4
2435 | 6.6 | 6.6
2436 | 7.3 | 7.3
2437 | 8 | 8
2438 | 8.7 | 8.7
2439 | 8.3 | 8.3
2440 | 7.9 | 7.9
2441 | 7.5 | 7.5
2442 | 7.1 | 7.1
2443 | 6.7 | 6.7
2444 | 6.3 | 6.3
2445 | 5.4 | 5.4
2446 | 4.4 | 4.4
2447 | 3.5 | 3.5
2448 | 3.5 | 3.5
2449 | 3.6 | 3.6
2450 | 3.6 | 3.6
2451 | 3.1 | 3.1
2452 | 2.6 | 2.6
2453 | 2.1 | 2.1
2454 | 1.9 | 1.9
2455 | 1.6 | 1.6
2456 | 1.4 | 1.4
2457 | 1.7 | 1.7
2458 | 2 | 2
2459 | 2.3 | 2.3
2460 | 2.9 | 2.9
2461 | 3.4 | 3.4
2462 | 4 | 4
2463 | 4.9 | 4.9
2464 | 5.9 | 5.9
2465 | 6.8 | 6.8
2466 | 5.7 | 5.7
2467 | 4.5 | 4.5
2468 | 3.4 | 3.4
2469 | 2.9 | 2.9
2470 | 2.3 | 2.3
2471 | 1.8 | 1.8
2472 | 1.2 | 1.2
2473 | 0.5 | 0.5
2474 | -0.1 | -0.1
2475 | -0.1 | -0.1
2476 | -0.1 | -0.1
2477 | -0.1 | -0.1
2478 | 1.5 | 1.5
2479 | 3.2 | 3.2
2480 | 4.8 | 4.8
2481 | 5.9 | 5.9
2482 | 6.9 | 6.9
2483 | 8 | 8
2484 | 8.6 | 8.6
2485 | 9.1 | 9.1
2486 | 9.7 | 9.7
2487 | 9.3 | 9.3
2488 | 8.9 | 8.9
2489 | 8.5 | 8.5
2490 | 7.2 | 7.2
2491 | 5.9 | 5.9
2492 | 4.6 | 4.6
2493 | 4.3 | 4.3
2494 | 4 | 4
2495 | 3.7 | 3.7
2496 | 3.2 | 3.2
2497 | 2.8 | 2.8
2498 | 2.3 | 2.3
2499 | 1.6 | 1.6
2500 | 0.9 | 0.9
2501 | 0.2 | 0.2
2502 | 1.4 | 1.4
2503 | 2.6 | 2.6
2504 | 3.8 | 3.8
2505 | 5.2 | 5.2
2506 | 6.7 | 6.7
2507 | 8.1 | 8.1
2508 | 8.1 | 8.1
2509 | 8 | 8
2510 | 8 | 8
2511 | 7.6 | 7.6
2512 | 7.3 | 7.3
2513 | 6.9 | 6.9
2514 | 6.2 | 6.2
2515 | 5.4 | 5.4
2516 | 4.7 | 4.7
2517 | 3.8 | 3.8
2518 | 2.9 | 2.9
2519 | 2 | 2
2520 | 2.2 | 2.2
2521 | 2.3 | 2.3
2522 | 2.5 | 2.5
2523 | 2.4 | 2.4
2524 | 2.3 | 2.3
2525 | 2.2 | 2.2
2526 | 2.1 | 2.1
2527 | 2.1 | 2.1
2528 | 2 | 2
2529 | 3 | 3
2530 | 4 | 4
2531 | 5 | 5
2532 | 5.1 | 5.1
2533 | 5.1 | 5.1
2534 | 5.2 | 5.2
2535 | 5.5 | 5.5
2536 | 5.9 | 5.9
2537 | 6.2 | 6.2
2538 | 5.5 | 5.5
2539 | 4.7 | 4.7
2540 | 4 | 4
2541 | 3.7 | 3.7
2542 | 3.3 | 3.3
2543 | 3 | 3
2544 | 2.7 | 2.7
2545 | 2.3 | 2.3
2546 | 2 | 2
2547 | 1.9 | 1.9
2548 | 1.7 | 1.7
2549 | 1.6 | 1.6
2550 | 1.3 | 1.3
2551 | 0.9 | 0.9
2552 | 0.6 | 0.6
2553 | 0.8 | 0.8
2554 | 1 | 1
2555 | 1.2 | 1.2
2556 | 1.6 | 1.6
2557 | 1.9 | 1.9
2558 | 2.3 | 2.3
2559 | 2.8 | 2.8
2560 | 3.4 | 3.4
2561 | 3.9 | 3.9
2562 | 3.9 | 3.9
2563 | 3.8 | 3.8
2564 | 3.8 | 3.8
2565 | 3.7 | 3.7
2566 | 3.7 | 3.7
2567 | 3.6 | 3.6
2568 | 3.2 | 3.2
2569 | 2.8 | 2.8
2570 | 2.4 | 2.4
2571 | 2.1 | 2.1
2572 | 1.7 | 1.7
2573 | 1.4 | 1.4
2574 | 2 | 2
2575 | 2.6 | 2.6
2576 | 3.2 | 3.2
2577 | 4.4 | 4.4
2578 | 5.6 | 5.6
2579 | 6.8 | 6.8
2580 | 7 | 7
2581 | 7.1 | 7.1
2582 | 7.3 | 7.3
2583 | 7.1 | 7.1
2584 | 6.9 | 6.9
2585 | 6.7 | 6.7
2586 | 6.3 | 6.3
2587 | 5.8 | 5.8
2588 | 5.4 | 5.4
2589 | 4.1 | 4.1
2590 | 2.9 | 2.9
2591 | 1.6 | 1.6
2592 | 0.7 | 0.7
2593 | -0.1 | -0.1
2594 | -1 | -1
2595 | -1.4 | -1.4
2596 | -1.8 | -1.8
2597 | -2.2 | -2.2
2598 | -1 | -1
2599 | 0.1 | 0.1
2600 | 1.3 | 1.3
2601 | 3.3 | 3.3
2602 | 5.2 | 5.2
2603 | 7.2 | 7.2
2604 | 8.2 | 8.2
2605 | 9.1 | 9.1
2606 | 10.1 | 10.1
2607 | 9.7 | 9.7
2608 | 9.3 | 9.3
2609 | 8.9 | 8.9
2610 | 8.4 | 8.4
2611 | 7.8 | 7.8
2612 | 7.3 | 7.3
2613 | 5.8 | 5.8
2614 | 4.3 | 4.3
2615 | 2.8 | 2.8
2616 | 2.1 | 2.1
2617 | 1.4 | 1.4
2618 | 0.7 | 0.7
2619 | 0.3 | 0.3
2620 | 0 | 0
2621 | -0.4 | -0.4
2622 | 0.6 | 0.6
2623 | 1.7 | 1.7
2624 | 2.7 | 2.7
2625 | 5.3 | 5.3
2626 | 8 | 8
2627 | 10.6 | 10.6
2628 | 11.7 | 11.7
2629 | 12.9 | 12.9
2630 | 14 | 14
2631 | 14.5 | 14.5
2632 | 15.1 | 15.1
2633 | 15.6 | 15.6
2634 | 14.2 | 14.2
2635 | 12.7 | 12.7
2636 | 11.3 | 11.3
2637 | 10 | 10
2638 | 8.7 | 8.7
2639 | 7.4 | 7.4
2640 | 6 | 6
2641 | 4.6 | 4.6
2642 | 3.2 | 3.2
2643 | 2.5 | 2.5
2644 | 1.7 | 1.7
2645 | 1 | 1
2646 | 2.3 | 2.3
2647 | 3.7 | 3.7
2648 | 5 | 5
2649 | 7.5 | 7.5
2650 | 9.9 | 9.9
2651 | 12.4 | 12.4
2652 | 13.5 | 13.5
2653 | 14.6 | 14.6
2654 | 15.7 | 15.7
2655 | 15.7 | 15.7
2656 | 15.6 | 15.6
2657 | 15.6 | 15.6
2658 | 14.7 | 14.7
2659 | 13.9 | 13.9
2660 | 13 | 13
2661 | 11.1 | 11.1
2662 | 9.3 | 9.3
2663 | 7.4 | 7.4
2664 | 6.4 | 6.4
2665 | 5.4 | 5.4
2666 | 4.4 | 4.4
2667 | 4 | 4
2668 | 3.6 | 3.6
2669 | 3.2 | 3.2
2670 | 4.3 | 4.3
2671 | 5.4 | 5.4
2672 | 6.5 | 6.5
2673 | 8.9 | 8.9
2674 | 11.3 | 11.3
2675 | 13.7 | 13.7
2676 | 14.4 | 14.4
2677 | 15.2 | 15.2
2678 | 15.9 | 15.9
2679 | 16 | 16
2680 | 16.1 | 16.1
2681 | 16.2 | 16.2
2682 | 14.6 | 14.6
2683 | 13 | 13
2684 | 11.4 | 11.4
2685 | 10.2 | 10.2
2686 | 9 | 9
2687 | 7.8 | 7.8
2688 | 7.1 | 7.1
2689 | 6.5 | 6.5
2690 | 5.8 | 5.8
2691 | 5 | 5
2692 | 4.2 | 4.2
2693 | 3.4 | 3.4
2694 | 4.8 | 4.8
2695 | 6.3 | 6.3
2696 | 7.7 | 7.7
2697 | 9.9 | 9.9
2698 | 12.1 | 12.1
2699 | 14.3 | 14.3
2700 | 14.5 | 14.5
2701 | 14.7 | 14.7
2702 | 14.9 | 14.9
2703 | 15.2 | 15.2
2704 | 15.5 | 15.5
2705 | 15.8 | 15.8
2706 | 14.9 | 14.9
2707 | 13.9 | 13.9
2708 | 13 | 13
2709 | 11.6 | 11.6
2710 | 10.2 | 10.2
2711 | 8.8 | 8.8
2712 | 8.1 | 8.1
2713 | 7.5 | 7.5
2714 | 6.8 | 6.8
2715 | 5.8 | 5.8
2716 | 4.7 | 4.7
2717 | 3.7 | 3.7
2718 | 3.2 | 3.2
2719 | 2.6 | 2.6
2720 | 2.1 | 2.1
2721 | 2 | 2
2722 | 1.8 | 1.8
2723 | 1.7 | 1.7
2724 | 1.2 | 1.2
2725 | 0.6 | 0.6
2726 | 0.1 | 0.1
2727 | -0.2 | -0.2
2728 | -0.5 | -0.5
2729 | -0.8 | -0.8
2730 | -1 | -1
2731 | -1.2 | -1.2
2732 | -1.4 | -1.4
2733 | -1.9 | -1.9
2734 | -2.3 | -2.3
2735 | -2.8 | -2.8
2736 | -3 | -3
2737 | -3.2 | -3.2
2738 | -3.4 | -3.4
2739 | -3.4 | -3.4
2740 | -3.3 | -3.3
2741 | -3.3 | -3.3
2742 | -3.1 | -3.1
2743 | -2.8 | -2.8
2744 | -2.6 | -2.6
2745 | -1.4 | -1.4
2746 | -0.2 | -0.2
2747 | 1 | 1
2748 | 1.5 | 1.5
2749 | 1.9 | 1.9
2750 | 2.4 | 2.4
2751 | 2.8 | 2.8
2752 | 3.1 | 3.1
2753 | 3.5 | 3.5
2754 | 3.4 | 3.4
2755 | 3.3 | 3.3
2756 | 3.2 | 3.2
2757 | 2.7 | 2.7
2758 | 2.1 | 2.1
2759 | 1.6 | 1.6
2760 | 1.1 | 1.1
2761 | 0.5 | 0.5
2762 | 0 | 0
2763 | -0.6 | -0.6
2764 | -1.2 | -1.2
2765 | -1.8 | -1.8
2766 | -1.7 | -1.7
2767 | -1.5 | -1.5
2768 | -1.4 | -1.4
2769 | -1.5 | -1.5
2770 | -1.7 | -1.7
2771 | -1.8 | -1.8
2772 | -1.1 | -1.1
2773 | -0.4 | -0.4
2774 | 0.3 | 0.3
2775 | 0 | 0
2776 | -0.4 | -0.4
2777 | -0.7 | -0.7
2778 | -0.6 | -0.6
2779 | -0.5 | -0.5
2780 | -0.4 | -0.4
2781 | -0.5 | -0.5
2782 | -0.7 | -0.7
2783 | -0.8 | -0.8
2784 | -1.8 | -1.8
2785 | -2.9 | -2.9
2786 | -3.9 | -3.9
2787 | -4.4 | -4.4
2788 | -4.9 | -4.9
2789 | -5.4 | -5.4
2790 | -4.6 | -4.6
2791 | -3.8 | -3.8
2792 | -3 | -3
2793 | -1.3 | -1.3
2794 | 0.5 | 0.5
2795 | 2.2 | 2.2
2796 | 2.6 | 2.6
2797 | 3.1 | 3.1
2798 | 3.5 | 3.5
2799 | 3.9 | 3.9
2800 | 4.2 | 4.2
2801 | 4.6 | 4.6
2802 | 4.1 | 4.1
2803 | 3.7 | 3.7
2804 | 3.2 | 3.2
2805 | 2.5 | 2.5
2806 | 1.7 | 1.7
2807 | 1 | 1
2808 | 1.1 | 1.1
2809 | 1.1 | 1.1
2810 | 1.2 | 1.2
2811 | 1 | 1
2812 | 0.8 | 0.8
2813 | 0.6 | 0.6
2814 | 1 | 1
2815 | 1.4 | 1.4
2816 | 1.8 | 1.8
2817 | 3 | 3
2818 | 4.1 | 4.1
2819 | 5.3 | 5.3
2820 | 5.2 | 5.2
2821 | 5.2 | 5.2
2822 | 5.1 | 5.1
2823 | 3.3 | 3.3
2824 | 1.4 | 1.4
2825 | -0.4 | -0.4
2826 | -0.6 | -0.6
2827 | -0.8 | -0.8
2828 | -1 | -1
2829 | -1.3 | -1.3
2830 | -1.5 | -1.5
2831 | -1.8 | -1.8
2832 | -2 | -2
2833 | -2.3 | -2.3
2834 | -2.5 | -2.5
2835 | -2.4 | -2.4
2836 | -2.3 | -2.3
2837 | -2.2 | -2.2
2838 | -2 | -2
2839 | -1.8 | -1.8
2840 | -1.6 | -1.6
2841 | -1.2 | -1.2
2842 | -0.9 | -0.9
2843 | -0.5 | -0.5
2844 | -0.2 | -0.2
2845 | 0.2 | 0.2
2846 | 0.5 | 0.5
2847 | -0.1 | -0.1
2848 | -0.6 | -0.6
2849 | -1.2 | -1.2
2850 | -1.3 | -1.3
2851 | -1.3 | -1.3
2852 | -1.4 | -1.4
2853 | -1.6 | -1.6
2854 | -1.8 | -1.8
2855 | -2 | -2
2856 | -2.1 | -2.1
2857 | -2.2 | -2.2
2858 | -2.3 | -2.3
2859 | -2.4 | -2.4
2860 | -2.4 | -2.4
2861 | -2.5 | -2.5
2862 | -1.9 | -1.9
2863 | -1.3 | -1.3
2864 | -0.7 | -0.7
2865 | -0.1 | -0.1
2866 | 0.4 | 0.4
2867 | 1 | 1
2868 | 1 | 1
2869 | 1 | 1
2870 | 1 | 1
2871 | 1.3 | 1.3
2872 | 1.6 | 1.6
2873 | 1.9 | 1.9
2874 | 2.2 | 2.2
2875 | 2.4 | 2.4
2876 | 2.7 | 2.7
2877 | 2.4 | 2.4
2878 | 2.1 | 2.1
2879 | 1.8 | 1.8
2880 | 2.2 | 2.2
2881 | 2.7 | 2.7
2882 | 3 | 3
2883 | 2.9 | 2.9
2884 | 2.8 | 2.8
2885 | 2.8 | 2.8
2886 | 4.2 | 4.2
2887 | 5.5 | 5.5
2888 | 6.9 | 6.9
2889 | 8.6 | 8.6
2890 | 10.3 | 10.3
2891 | 11.9 | 11.9
2892 | 12.6 | 12.6
2893 | 13.3 | 13.3
2894 | 14 | 14
2895 | 14.2 | 14.2
2896 | 14.4 | 14.4
2897 | 14.6 | 14.6
2898 | 13.6 | 13.6
2899 | 12.5 | 12.5
2900 | 11.5 | 11.5
2901 | 10.2 | 10.2
2902 | 9 | 9
2903 | 7.7 | 7.7
2904 | 7.1 | 7.1
2905 | 6.6 | 6.6
2906 | 6 | 6
2907 | 6.4 | 6.4
2908 | 6.7 | 6.7
2909 | 7.1 | 7.1
2910 | 8.4 | 8.4
2911 | 9.7 | 9.7
2912 | 11 | 11
2913 | 11.9 | 11.9
2914 | 12.7 | 12.7
2915 | 13.6 | 13.6
2916 | 13.5 | 13.5
2917 | 13.3 | 13.3
2918 | 13.2 | 13.2
2919 | 11.7 | 11.7
2920 | 10.3 | 10.3
2921 | 8.8 | 8.8
2922 | 8.8 | 8.8
2923 | 8.8 | 8.8
2924 | 8.8 | 8.8
2925 | 7.9 | 7.9
2926 | 6.9 | 6.9
2927 | 6 | 6
2928 | 5.7 | 5.7
2929 | 5.5 | 5.5
2930 | 5.2 | 5.2
2931 | 4.6 | 4.6
2932 | 3.9 | 3.9
2933 | 3.3 | 3.3
2934 | 5 | 5
2935 | 6.6 | 6.6
2936 | 8.3 | 8.3
2937 | 9.6 | 9.6
2938 | 10.9 | 10.9
2939 | 12.2 | 12.2
2940 | 12.7 | 12.7
2941 | 13.3 | 13.3
2942 | 13.8 | 13.8
2943 | 14 | 14
2944 | 14.2 | 14.2
2945 | 14.4 | 14.4
2946 | 13.9 | 13.9
2947 | 13.5 | 13.5
2948 | 13 | 13
2949 | 11.2 | 11.2
2950 | 9.4 | 9.4
2951 | 7.6 | 7.6
2952 | 7 | 7
2953 | 6.5 | 6.5
2954 | 5.9 | 5.9
2955 | 5.8 | 5.8
2956 | 5.7 | 5.7
2957 | 5.6 | 5.6
2958 | 6.6 | 6.6
2959 | 7.6 | 7.6
2960 | 8.6 | 8.6
2961 | 9.5 | 9.5
2962 | 10.4 | 10.4
2963 | 11.3 | 11.3
2964 | 10.9 | 10.9
2965 | 10.4 | 10.4
2966 | 10 | 10
2967 | 9.7 | 9.7
2968 | 9.3 | 9.3
2969 | 9 | 9
2970 | 7.4 | 7.4
2971 | 5.8 | 5.8
2972 | 4.2 | 4.2
2973 | 3.5 | 3.5
2974 | 2.9 | 2.9
2975 | 2.2 | 2.2
2976 | 2.3 | 2.3
2977 | 2.4 | 2.4
2978 | 2.5 | 2.5
2979 | 2.4 | 2.4
2980 | 2.2 | 2.2
2981 | 2.1 | 2.1
2982 | 2.1 | 2.1
2983 | 2 | 2
2984 | 2 | 2
2985 | 2.3 | 2.3
2986 | 2.5 | 2.5
2987 | 2.8 | 2.8
2988 | 3 | 3
2989 | 3.1 | 3.1
2990 | 3.3 | 3.3
2991 | 3.8 | 3.8
2992 | 4.2 | 4.2
2993 | 4.7 | 4.7
2994 | 4.8 | 4.8
2995 | 4.8 | 4.8
2996 | 4.9 | 4.9
2997 | 4.7 | 4.7
2998 | 4.6 | 4.6
2999 | 4.4 | 4.4
3000 | 4.2 | 4.2
3001 | 4.1 | 4.1
3002 | 3.9 | 3.9
3003 | 3.7 | 3.7
3004 | 3.6 | 3.6
3005 | 3.4 | 3.4
3006 | 4.5 | 4.5
3007 | 5.7 | 5.7
3008 | 6.8 | 6.8
3009 | 7.5 | 7.5
3010 | 8.3 | 8.3
3011 | 9 | 9
3012 | 9.3 | 9.3
3013 | 9.7 | 9.7
3014 | 10 | 10
3015 | 10.7 | 10.7
3016 | 11.4 | 11.4
3017 | 12.1 | 12.1
3018 | 11.3 | 11.3
3019 | 10.6 | 10.6
3020 | 9.8 | 9.8
3021 | 9.5 | 9.5
3022 | 9.3 | 9.3
3023 | 9 | 9
3024 | 8.8 | 8.8
3025 | 8.6 | 8.6
3026 | 8.4 | 8.4
3027 | 8.2 | 8.2
3028 | 8.1 | 8.1
3029 | 7.9 | 7.9
3030 | 8.7 | 8.7
3031 | 9.6 | 9.6
3032 | 10.4 | 10.4
3033 | 11.4 | 11.4
3034 | 12.3 | 12.3
3035 | 13.3 | 13.3
3036 | 13.4 | 13.4
3037 | 13.5 | 13.5
3038 | 13.6 | 13.6
3039 | 14.3 | 14.3
3040 | 14.9 | 14.9
3041 | 15.6 | 15.6
3042 | 14.3 | 14.3
3043 | 12.9 | 12.9
3044 | 11.6 | 11.6
3045 | 9.9 | 9.9
3046 | 8.2 | 8.2
3047 | 6.5 | 6.5
3048 | 5.9 | 5.9
3049 | 5.3 | 5.3
3050 | 4.7 | 4.7
3051 | 4.3 | 4.3
3052 | 3.8 | 3.8
3053 | 3.4 | 3.4
3054 | 5.7 | 5.7
3055 | 8.1 | 8.1
3056 | 10.4 | 10.4
3057 | 12.2 | 12.2
3058 | 14.1 | 14.1
3059 | 15.9 | 15.9
3060 | 16.8 | 16.8
3061 | 17.7 | 17.7
3062 | 18.6 | 18.6
3063 | 19 | 19
3064 | 19.3 | 19.3
3065 | 19.7 | 19.7
3066 | 18.1 | 18.1
3067 | 16.6 | 16.6
3068 | 15 | 15
3069 | 13.3 | 13.3
3070 | 11.7 | 11.7
3071 | 10 | 10
3072 | 9.1 | 9.1
3073 | 8.3 | 8.3
3074 | 7.4 | 7.4
3075 | 6.9 | 6.9
3076 | 6.5 | 6.5
3077 | 6 | 6
3078 | 8 | 8
3079 | 10.1 | 10.1
3080 | 12.1 | 12.1
3081 | 13.8 | 13.8
3082 | 15.5 | 15.5
3083 | 17.2 | 17.2
3084 | 17.8 | 17.8
3085 | 18.4 | 18.4
3086 | 19 | 19
3087 | 19.3 | 19.3
3088 | 19.7 | 19.7
3089 | 20 | 20
3090 | 18.8 | 18.8
3091 | 17.6 | 17.6
3092 | 16.4 | 16.4
3093 | 14.6 | 14.6
3094 | 12.8 | 12.8
3095 | 11 | 11
3096 | 10.2 | 10.2
3097 | 9.3 | 9.3
3098 | 8.5 | 8.5
3099 | 8.1 | 8.1
3100 | 7.7 | 7.7
3101 | 7.3 | 7.3
3102 | 9.3 | 9.3
3103 | 11.4 | 11.4
3104 | 13.4 | 13.4
3105 | 15.2 | 15.2
3106 | 16.9 | 16.9
3107 | 18.7 | 18.7
3108 | 19.7 | 19.7
3109 | 20.6 | 20.6
3110 | 21.6 | 21.6
3111 | 21.6 | 21.6
3112 | 21.7 | 21.7
3113 | 21.7 | 21.7
3114 | 20.7 | 20.7
3115 | 19.6 | 19.6
3116 | 18.6 | 18.6
3117 | 16.4 | 16.4
3118 | 14.2 | 14.2
3119 | 12 | 12
3120 | 11.3 | 11.3
3121 | 10.6 | 10.6
3122 | 9.9 | 9.9
3123 | 9.5 | 9.5
3124 | 9 | 9
3125 | 8.6 | 8.6
3126 | 10.9 | 10.9
3127 | 13.1 | 13.1
3128 | 15.4 | 15.4
3129 | 17.2 | 17.2
3130 | 19 | 19
3131 | 20.8 | 20.8
3132 | 20.8 | 20.8
3133 | 20.9 | 20.9
3134 | 20.9 | 20.9
3135 | 19.7 | 19.7
3136 | 18.4 | 18.4
3137 | 17.2 | 17.2
3138 | 17.1 | 17.1
3139 | 17.1 | 17.1
3140 | 17 | 17
3141 | 15.1 | 15.1
3142 | 13.3 | 13.3
3143 | 11.4 | 11.4
3144 | 10.7 | 10.7
3145 | 10.1 | 10.1
3146 | 9.4 | 9.4
3147 | 9 | 9
3148 | 8.6 | 8.6
3149 | 8.2 | 8.2
3150 | 10 | 10
3151 | 11.7 | 11.7
3152 | 13.5 | 13.5
3153 | 15.5 | 15.5
3154 | 17.5 | 17.5
3155 | 19.5 | 19.5
3156 | 20.1 | 20.1
3157 | 20.7 | 20.7
3158 | 21.3 | 21.3
3159 | 20.5 | 20.5
3160 | 19.7 | 19.7
3161 | 18.9 | 18.9
3162 | 17.6 | 17.6
3163 | 16.4 | 16.4
3164 | 15.1 | 15.1
3165 | 14 | 14
3166 | 12.9 | 12.9
3167 | 11.8 | 11.8
3168 | 11.6 | 11.6
3169 | 11.4 | 11.4
3170 | 11.2 | 11.2
3171 | 11 | 11
3172 | 10.8 | 10.8
3173 | 10.6 | 10.6
3174 | 11.5 | 11.5
3175 | 12.3 | 12.3
3176 | 13.2 | 13.2
3177 | 13.4 | 13.4
3178 | 13.6 | 13.6
3179 | 13.8 | 13.8
3180 | 12.9 | 12.9
3181 | 11.9 | 11.9
3182 | 11 | 11
3183 | 10.3 | 10.3
3184 | 9.7 | 9.7
3185 | 9 | 9
3186 | 9.3 | 9.3
3187 | 9.5 | 9.5
3188 | 9.8 | 9.8
3189 | 8.7 | 8.7
3190 | 7.7 | 7.7
3191 | 6.6 | 6.6
3192 | 6.1 | 6.1
3193 | 5.5 | 5.5
3194 | 5 | 5
3195 | 3.9 | 3.9
3196 | 2.9 | 2.9
3197 | 1.8 | 1.8
3198 | 4 | 4
3199 | 6.3 | 6.3
3200 | 8.5 | 8.5
3201 | 9.2 | 9.2
3202 | 10 | 10
3203 | 10.7 | 10.7
3204 | 11 | 11
3205 | 11.3 | 11.3
3206 | 11.6 | 11.6
3207 | 11.6 | 11.6
3208 | 11.6 | 11.6
3209 | 11.6 | 11.6
3210 | 10.8 | 10.8
3211 | 10 | 10
3212 | 9.2 | 9.2
3213 | 8.2 | 8.2
3214 | 7.2 | 7.2
3215 | 6.2 | 6.2
3216 | 6.3 | 6.3
3217 | 6.3 | 6.3
3218 | 6.4 | 6.4
3219 | 6.3 | 6.3
3220 | 6.3 | 6.3
3221 | 6.2 | 6.2
3222 | 6.3 | 6.3
3223 | 6.5 | 6.5
3224 | 6.6 | 6.6
3225 | 6.3 | 6.3
3226 | 6.1 | 6.1
3227 | 5.8 | 5.8
3228 | 5.2 | 5.2
3229 | 4.7 | 4.7
3230 | 4.1 | 4.1
3231 | 4.7 | 4.7
3232 | 5.2 | 5.2
3233 | 5.8 | 5.8
3234 | 5.4 | 5.4
3235 | 4.9 | 4.9
3236 | 4.5 | 4.5
3237 | 4.6 | 4.6
3238 | 4.8 | 4.8
3239 | 4.9 | 4.9
3240 | 4.9 | 4.9
3241 | 4.8 | 4.8
3242 | 4.8 | 4.8
3243 | 4.5 | 4.5
3244 | 4.3 | 4.3
3245 | 4 | 4
3246 | 4.1 | 4.1
3247 | 4.2 | 4.2
3248 | 4.3 | 4.3
3249 | 4.2 | 4.2
3250 | 4.2 | 4.2
3251 | 4.1 | 4.1
3252 | 4.2 | 4.2
3253 | 4.3 | 4.3
3254 | 4.4 | 4.4
3255 | 4.6 | 4.6
3256 | 4.7 | 4.7
3257 | 4.9 | 4.9
3258 | 4.2 | 4.2
3259 | 3.4 | 3.4
3260 | 2.7 | 2.7
3261 | 2.2 | 2.2
3262 | 1.7 | 1.7
3263 | 1.2 | 1.2
3264 | 1.2 | 1.2
3265 | 1.3 | 1.3
3266 | 1.3 | 1.3
3267 | 1.6 | 1.6
3268 | 1.8 | 1.8
3269 | 2.1 | 2.1
3270 | 2.7 | 2.7
3271 | 3.2 | 3.2
3272 | 3.8 | 3.8
3273 | 4.9 | 4.9
3274 | 6.1 | 6.1
3275 | 7.2 | 7.2
3276 | 7.2 | 7.2
3277 | 7.3 | 7.3
3278 | 7.3 | 7.3
3279 | 7.5 | 7.5
3280 | 7.6 | 7.6
3281 | 7.8 | 7.8
3282 | 7.8 | 7.8
3283 | 7.8 | 7.8
3284 | 7.8 | 7.8
3285 | 7.5 | 7.5
3286 | 7.1 | 7.1
3287 | 6.8 | 6.8
3288 | 6.6 | 6.6
3289 | 6.4 | 6.4
3290 | 6.2 | 6.2
3291 | 6.1 | 6.1
3292 | 6 | 6
3293 | 5.9 | 5.9
3294 | 6.3 | 6.3
3295 | 6.6 | 6.6
3296 | 7 | 7
3297 | 7.5 | 7.5
3298 | 8.1 | 8.1
3299 | 8.6 | 8.6
3300 | 8.9 | 8.9
3301 | 9.2 | 9.2
3302 | 9.5 | 9.5
3303 | 9.2 | 9.2
3304 | 8.8 | 8.8
3305 | 8.5 | 8.5
3306 | 8.5 | 8.5
3307 | 8.4 | 8.4
3308 | 8.4 | 8.4
3309 | 8.2 | 8.2
3310 | 7.9 | 7.9
3311 | 7.7 | 7.7
3312 | 7.8 | 7.8
3313 | 7.9 | 7.9
3314 | 8 | 8
3315 | 8.1 | 8.1
3316 | 8.2 | 8.2
3317 | 8.3 | 8.3
3318 | 8.4 | 8.4
3319 | 8.4 | 8.4
3320 | 8.5 | 8.5
3321 | 8.8 | 8.8
3322 | 9.1 | 9.1
3323 | 9.4 | 9.4
3324 | 9.7 | 9.7
3325 | 9.9 | 9.9
3326 | 10.2 | 10.2
3327 | 10.4 | 10.4
3328 | 10.7 | 10.7
3329 | 10.9 | 10.9
3330 | 10.7 | 10.7
3331 | 10.6 | 10.6
3332 | 10.4 | 10.4
3333 | 10.1 | 10.1
3334 | 9.8 | 9.8
3335 | 9.5 | 9.5
3336 | 9.4 | 9.4
3337 | 9.3 | 9.3
3338 | 9.2 | 9.2
3339 | 9.1 | 9.1
3340 | 8.9 | 8.9
3341 | 8.8 | 8.8
3342 | 9.5 | 9.5
3343 | 10.3 | 10.3
3344 | 11 | 11
3345 | 12.1 | 12.1
3346 | 13.2 | 13.2
3347 | 14.3 | 14.3
3348 | 14.6 | 14.6
3349 | 14.8 | 14.8
3350 | 15.1 | 15.1
3351 | 14.8 | 14.8
3352 | 14.6 | 14.6
3353 | 14.3 | 14.3
3354 | 13.8 | 13.8
3355 | 13.2 | 13.2
3356 | 12.7 | 12.7
3357 | 11.9 | 11.9
3358 | 11 | 11
3359 | 10.2 | 10.2
3360 | 9.8 | 9.8
3361 | 9.5 | 9.5
3362 | 9.1 | 9.1
3363 | 9 | 9
3364 | 8.9 | 8.9
3365 | 8.8 | 8.8
3366 | 9.2 | 9.2
3367 | 9.7 | 9.7
3368 | 10.1 | 10.1
3369 | 10.6 | 10.6
3370 | 11 | 11
3371 | 11.5 | 11.5
3372 | 12.4 | 12.4
3373 | 13.3 | 13.3
3374 | 14.2 | 14.2
3375 | 14.5 | 14.5
3376 | 14.9 | 14.9
3377 | 15.2 | 15.2
3378 | 13.5 | 13.5
3379 | 11.7 | 11.7
3380 | 10 | 10
3381 | 9.6 | 9.6
3382 | 9.1 | 9.1
3383 | 8.7 | 8.7
3384 | 7.8 | 7.8
3385 | 6.9 | 6.9
3386 | 6 | 6
3387 | 5.3 | 5.3
3388 | 4.5 | 4.5
3389 | 3.8 | 3.8
3390 | 3.9 | 3.9
3391 | 4 | 4
3392 | 4.1 | 4.1
3393 | 3.2 | 3.2
3394 | 2.4 | 2.4
3395 | 1.5 | 1.5
3396 | 2.1 | 2.1
3397 | 2.6 | 2.6
3398 | 3.2 | 3.2
3399 | 4.3 | 4.3
3400 | 5.4 | 5.4
3401 | 6.5 | 6.5
3402 | 5.4 | 5.4
3403 | 4.3 | 4.3
3404 | 3.2 | 3.2
3405 | 3 | 3
3406 | 2.8 | 2.8
3407 | 2.6 | 2.6
3408 | 2.5 | 2.5
3409 | 2.4 | 2.4
3410 | 2.3 | 2.3
3411 | 2.2 | 2.2
3412 | 2 | 2
3413 | 1.9 | 1.9
3414 | 1.9 | 1.9
3415 | 1.9 | 1.9
3416 | 1.9 | 1.9
3417 | 2 | 2
3418 | 2 | 2
3419 | 2.1 | 2.1
3420 | 2.5 | 2.5
3421 | 3 | 3
3422 | 3.4 | 3.4
3423 | 3.4 | 3.4
3424 | 3.3 | 3.3
3425 | 3.3 | 3.3
3426 | 3 | 3
3427 | 2.6 | 2.6
3428 | 2.3 | 2.3
3429 | 1.8 | 1.8
3430 | 1.2 | 1.2
3431 | 0.7 | 0.7
3432 | 0.4 | 0.4
3433 | 0.1 | 0.1
3434 | -0.2 | -0.2
3435 | -0.4 | -0.4
3436 | -0.7 | -0.7
3437 | -0.9 | -0.9
3438 | 0.7 | 0.7
3439 | 2.4 | 2.4
3440 | 4 | 4
3441 | 5.2 | 5.2
3442 | 6.5 | 6.5
3443 | 7.7 | 7.7
3444 | 7.7 | 7.7
3445 | 7.7 | 7.7
3446 | 7.7 | 7.7
3447 | 8.1 | 8.1
3448 | 8.4 | 8.4
3449 | 8.8 | 8.8
3450 | 8.4 | 8.4
3451 | 8.1 | 8.1
3452 | 7.7 | 7.7
3453 | 6.2 | 6.2
3454 | 4.8 | 4.8
3455 | 3.3 | 3.3
3456 | 3.5 | 3.5
3457 | 3.8 | 3.8
3458 | 4 | 4
3459 | 4 | 4
3460 | 3.9 | 3.9
3461 | 3.9 | 3.9
3462 | 4.6 | 4.6
3463 | 5.4 | 5.4
3464 | 6.1 | 6.1
3465 | 7.7 | 7.7
3466 | 9.4 | 9.4
3467 | 11 | 11
3468 | 11.5 | 11.5
3469 | 12.1 | 12.1
3470 | 12.6 | 12.6
3471 | 12.5 | 12.5
3472 | 12.3 | 12.3
3473 | 12.2 | 12.2
3474 | 11.6 | 11.6
3475 | 11.1 | 11.1
3476 | 10.5 | 10.5
3477 | 8.7 | 8.7
3478 | 7 | 7
3479 | 5.2 | 5.2
3480 | 4.5 | 4.5
3481 | 3.8 | 3.8
3482 | 3.1 | 3.1
3483 | 3.2 | 3.2
3484 | 3.4 | 3.4
3485 | 3.5 | 3.5
3486 | 5.3 | 5.3
3487 | 7.2 | 7.2
3488 | 9 | 9
3489 | 9.6 | 9.6
3490 | 10.1 | 10.1
3491 | 10.7 | 10.7
3492 | 11.1 | 11.1
3493 | 11.6 | 11.6
3494 | 12 | 12
3495 | 13.1 | 13.1
3496 | 14.3 | 14.3
3497 | 15.4 | 15.4
3498 | 14.6 | 14.6
3499 | 13.8 | 13.8
3500 | 13 | 13
3501 | 11.3 | 11.3
3502 | 9.5 | 9.5
3503 | 7.8 | 7.8
3504 | 7 | 7
3505 | 6.3 | 6.3
3506 | 5.5 | 5.5
3507 | 5.1 | 5.1
3508 | 4.8 | 4.8
3509 | 4.4 | 4.4
3510 | 7.4 | 7.4
3511 | 10.3 | 10.3
3512 | 13.3 | 13.3
3513 | 14.2 | 14.2
3514 | 15.2 | 15.2
3515 | 16.1 | 16.1
3516 | 16.8 | 16.8
3517 | 17.5 | 17.5
3518 | 18.2 | 18.2
3519 | 18.1 | 18.1
3520 | 17.9 | 17.9
3521 | 17.8 | 17.8
3522 | 17.1 | 17.1
3523 | 16.3 | 16.3
3524 | 15.6 | 15.6
3525 | 14.1 | 14.1
3526 | 12.7 | 12.7
3527 | 11.2 | 11.2
3528 | 10.3 | 10.3
3529 | 9.3 | 9.3
3530 | 8.4 | 8.4
3531 | 8 | 8
3532 | 7.6 | 7.6
3533 | 7.2 | 7.2
3534 | 9.7 | 9.7
3535 | 12.2 | 12.2
3536 | 14.7 | 14.7
3537 | 16.4 | 16.4
3538 | 18.1 | 18.1
3539 | 19.8 | 19.8
3540 | 20 | 20
3541 | 20.1 | 20.1
3542 | 20.3 | 20.3
3543 | 20.9 | 20.9
3544 | 21.4 | 21.4
3545 | 22 | 22
3546 | 20.9 | 20.9
3547 | 19.9 | 19.9
3548 | 18.8 | 18.8
3549 | 16.8 | 16.8
3550 | 14.7 | 14.7
3551 | 12.7 | 12.7
3552 | 11.7 | 11.7
3553 | 10.7 | 10.7
3554 | 9.7 | 9.7
3555 | 9 | 9
3556 | 8.3 | 8.3
3557 | 7.6 | 7.6
3558 | 10.5 | 10.5
3559 | 13.5 | 13.5
3560 | 16.4 | 16.4
3561 | 17.8 | 17.8
3562 | 19.1 | 19.1
3563 | 20.5 | 20.5
3564 | 21.2 | 21.2
3565 | 21.8 | 21.8
3566 | 22.5 | 22.5
3567 | 22.7 | 22.7
3568 | 23 | 23
3569 | 23.2 | 23.2
3570 | 21.6 | 21.6
3571 | 20.1 | 20.1
3572 | 18.5 | 18.5
3573 | 16.5 | 16.5
3574 | 14.5 | 14.5
3575 | 12.5 | 12.5
3576 | 11.6 | 11.6
3577 | 10.7 | 10.7
3578 | 9.8 | 9.8
3579 | 9.4 | 9.4
3580 | 8.9 | 8.9
3581 | 8.5 | 8.5
3582 | 10.7 | 10.7
3583 | 13 | 13
3584 | 15.2 | 15.2
3585 | 17.1 | 17.1
3586 | 18.9 | 18.9
3587 | 20.8 | 20.8
3588 | 21 | 21
3589 | 21.3 | 21.3
3590 | 21.5 | 21.5
3591 | 21.1 | 21.1
3592 | 20.8 | 20.8
3593 | 20.4 | 20.4
3594 | 18.7 | 18.7
3595 | 17.1 | 17.1
3596 | 15.4 | 15.4
3597 | 13.9 | 13.9
3598 | 12.4 | 12.4
3599 | 10.9 | 10.9
3600 | 10.3 | 10.3
3601 | 9.6 | 9.6
3602 | 9 | 9
3603 | 8.8 | 8.8
3604 | 8.7 | 8.7
3605 | 8.5 | 8.5
3606 | 10.7 | 10.7
3607 | 12.8 | 12.8
3608 | 15 | 15
3609 | 16.7 | 16.7
3610 | 18.5 | 18.5
3611 | 20.2 | 20.2
3612 | 20.2 | 20.2
3613 | 20.1 | 20.1
3614 | 20.1 | 20.1
3615 | 18.9 | 18.9
3616 | 17.9 | 17.9
3617 | 16.7 | 16.7
3618 | 15.7 | 15.7
3619 | 14.8 | 14.8
3620 | 13.8 | 13.8
3621 | 12.8 | 12.8
3622 | 11.9 | 11.9
3623 | 10.9 | 10.9
3624 | 10.5 | 10.5
3625 | 10.2 | 10.2
3626 | 9.6 | 9.6
3627 | 8.7 | 8.7
3628 | 7.8 | 7.8
3629 | 6.9 | 6.9
3630 | 9.2 | 9.2
3631 | 11.6 | 11.6
3632 | 13.9 | 13.9
3633 | 14 | 14
3634 | 14.2 | 14.2
3635 | 14.3 | 14.3
3636 | 13.6 | 13.6
3637 | 13 | 13
3638 | 12.3 | 12.3
3639 | 11.8 | 11.8
3640 | 11.3 | 11.3
3641 | 10.8 | 10.8
3642 | 10.8 | 10.8
3643 | 10.9 | 10.9
3644 | 10.9 | 10.9
3645 | 8.8 | 8.8
3646 | 6.7 | 6.7
3647 | 4.6 | 4.6
3648 | 3.9 | 3.9
3649 | 3.1 | 3.1
3650 | 2.4 | 2.4
3651 | 2.1 | 2.1
3652 | 1.7 | 1.7
3653 | 1.4 | 1.4
3654 | 3.9 | 3.9
3655 | 6.5 | 6.5
3656 | 9 | 9
3657 | 10.8 | 10.8
3658 | 12.7 | 12.7
3659 | 14.5 | 14.5
3660 | 15.2 | 15.2
3661 | 15.9 | 15.9
3662 | 16.6 | 16.6
3663 | 17 | 17
3664 | 17.4 | 17.4
3665 | 17.8 | 17.8
3666 | 16.6 | 16.6
3667 | 15.3 | 15.3
3668 | 14.1 | 14.1
3669 | 13.2 | 13.2
3670 | 12.3 | 12.3
3671 | 11.4 | 11.4
3672 | 9.8 | 9.8
3673 | 8.3 | 8.3
3674 | 6.7 | 6.7
3675 | 6.2 | 6.2
3676 | 5.6 | 5.6
3677 | 5.1 | 5.1
3678 | 7.1 | 7.1
3679 | 9.1 | 9.1
3680 | 11.1 | 11.1
3681 | 11.9 | 11.9
3682 | 12.6 | 12.6
3683 | 13.4 | 13.4
3684 | 12.4 | 12.4
3685 | 11.5 | 11.5
3686 | 10.5 | 10.5
3687 | 9.7 | 9.7
3688 | 8.9 | 8.9
3689 | 8.1 | 8.1
3690 | 8 | 8
3691 | 7.9 | 7.9
3692 | 7.8 | 7.8
3693 | 7.6 | 7.6
3694 | 7.5 | 7.5
3695 | 7.3 | 7.3
3696 | 7.3 | 7.3
3697 | 7.4 | 7.4
3698 | 7.4 | 7.4
3699 | 7.3 | 7.3
3700 | 7.3 | 7.3
3701 | 7.2 | 7.2
3702 | 7.8 | 7.8
3703 | 8.5 | 8.5
3704 | 9.1 | 9.1
3705 | 10.2 | 10.2
3706 | 11.4 | 11.4
3707 | 12.5 | 12.5
3708 | 13.4 | 13.4
3709 | 14.2 | 14.2
3710 | 15.1 | 15.1
3711 | 15.1 | 15.1
3712 | 15 | 15
3713 | 15 | 15
3714 | 14.7 | 14.7
3715 | 14.3 | 14.3
3716 | 14 | 14
3717 | 12.2 | 12.2
3718 | 10.4 | 10.4
3719 | 8.6 | 8.6
3720 | 9.3 | 9.3
3721 | 9.9 | 9.9
3722 | 10.6 | 10.6
3723 | 10 | 10
3724 | 9.4 | 9.4
3725 | 8.8 | 8.8
3726 | 9 | 9
3727 | 9.1 | 9.1
3728 | 9.3 | 9.3
3729 | 10.9 | 10.9
3730 | 12.6 | 12.6
3731 | 14.2 | 14.2
3732 | 14.3 | 14.3
3733 | 14.5 | 14.5
3734 | 14.6 | 14.6
3735 | 15.1 | 15.1
3736 | 15.7 | 15.7
3737 | 16.2 | 16.2
3738 | 15 | 15
3739 | 13.7 | 13.7
3740 | 12.5 | 12.5
3741 | 10.8 | 10.8
3742 | 9.2 | 9.2
3743 | 7.5 | 7.5
3744 | 7 | 7
3745 | 6.5 | 6.5
3746 | 6 | 6
3747 | 5.3 | 5.3
3748 | 4.7 | 4.7
3749 | 4 | 4
3750 | 6.4 | 6.4
3751 | 8.8 | 8.8
3752 | 11.2 | 11.2
3753 | 12.7 | 12.7
3754 | 14.2 | 14.2
3755 | 15.7 | 15.7
3756 | 15.7 | 15.7
3757 | 15.8 | 15.8
3758 | 15.8 | 15.8
3759 | 15.9 | 15.9
3760 | 16 | 16
3761 | 16.1 | 16.1
3762 | 15.3 | 15.3
3763 | 14.4 | 14.4
3764 | 13.6 | 13.6
3765 | 13.1 | 13.1
3766 | 12.7 | 12.7
3767 | 12.2 | 12.2
3768 | 11.8 | 11.8
3769 | 11.4 | 11.4
3770 | 11 | 11
3771 | 10.8 | 10.8
3772 | 10.5 | 10.5
3773 | 10.3 | 10.3
3774 | 10.3 | 10.3
3775 | 10.2 | 10.2
3776 | 10.2 | 10.2
3777 | 10.6 | 10.6
3778 | 11.1 | 11.1
3779 | 11.5 | 11.5
3780 | 11.8 | 11.8
3781 | 12.2 | 12.2
3782 | 12.5 | 12.5
3783 | 13.3 | 13.3
3784 | 14.1 | 14.1
3785 | 14.9 | 14.9
3786 | 14.6 | 14.6
3787 | 14.4 | 14.4
3788 | 14.1 | 14.1
3789 | 12.6 | 12.6
3790 | 11.2 | 11.2
3791 | 9.7 | 9.7
3792 | 9 | 9
3793 | 8.4 | 8.4
3794 | 7.7 | 7.7
3795 | 7.5 | 7.5
3796 | 7.4 | 7.4
3797 | 7.2 | 7.2
3798 | 9.1 | 9.1
3799 | 11.1 | 11.1
3800 | 13 | 13
3801 | 14.3 | 14.3
3802 | 15.6 | 15.6
3803 | 16.9 | 16.9
3804 | 17.1 | 17.1
3805 | 17.2 | 17.2
3806 | 17.4 | 17.4
3807 | 16.5 | 16.5
3808 | 15.6 | 15.6
3809 | 14.7 | 14.7
3810 | 14.3 | 14.3
3811 | 13.9 | 13.9
3812 | 13.5 | 13.5
3813 | 12.8 | 12.8
3814 | 12.2 | 12.2
3815 | 11.5 | 11.5
3816 | 11 | 11
3817 | 10.5 | 10.5
3818 | 10 | 10
3819 | 9.6 | 9.6
3820 | 9.1 | 9.1
3821 | 8.7 | 8.7
3822 | 9.7 | 9.7
3823 | 10.6 | 10.6
3824 | 11.6 | 11.6
3825 | 11.2 | 11.2
3826 | 10.8 | 10.8
3827 | 10.4 | 10.4
3828 | 10.1 | 10.1
3829 | 9.9 | 9.9
3830 | 9.6 | 9.6
3831 | 9.3 | 9.3
3832 | 9 | 9
3833 | 8.7 | 8.7
3834 | 8.7 | 8.7
3835 | 8.7 | 8.7
3836 | 8.7 | 8.7
3837 | 7.7 | 7.7
3838 | 6.7 | 6.7
3839 | 5.7 | 5.7
3840 | 5.4 | 5.4
3841 | 5.2 | 5.2
3842 | 4.9 | 4.9
3843 | 4.9 | 4.9
3844 | 5 | 5
3845 | 5 | 5
3846 | 5.6 | 5.6
3847 | 6.2 | 6.2
3848 | 6.8 | 6.8
3849 | 7.5 | 7.5
3850 | 8.1 | 8.1
3851 | 8.8 | 8.8
3852 | 8.9 | 8.9
3853 | 9 | 9
3854 | 9.1 | 9.1
3855 | 9.1 | 9.1
3856 | 9.1 | 9.1
3857 | 9.1 | 9.1
3858 | 8.7 | 8.7
3859 | 8.3 | 8.3
3860 | 7.9 | 7.9
3861 | 7.5 | 7.5
3862 | 7.2 | 7.2
3863 | 6.8 | 6.8
3864 | 6.8 | 6.8
3865 | 6.8 | 6.8
3866 | 6.8 | 6.8
3867 | 6.8 | 6.8
3868 | 6.8 | 6.8
3869 | 6.8 | 6.8
3870 | 7.8 | 7.8
3871 | 8.8 | 8.8
3872 | 9.8 | 9.8
3873 | 9.6 | 9.6
3874 | 9.4 | 9.4
3875 | 9.2 | 9.2
3876 | 9.9 | 9.9
3877 | 10.5 | 10.5
3878 | 11.2 | 11.2
3879 | 10.8 | 10.8
3880 | 10.4 | 10.4
3881 | 10 | 10
3882 | 9.8 | 9.8
3883 | 9.6 | 9.6
3884 | 9.4 | 9.4
3885 | 9.4 | 9.4
3886 | 9.4 | 9.4
3887 | 9.4 | 9.4
3888 | 9.4 | 9.4
3889 | 9.3 | 9.3
3890 | 9.3 | 9.3
3891 | 9.1 | 9.1
3892 | 9 | 9
3893 | 8.8 | 8.8
3894 | 9.2 | 9.2
3895 | 9.6 | 9.6
3896 | 10 | 10
3897 | 11 | 11
3898 | 11.9 | 11.9
3899 | 12.9 | 12.9
3900 | 13.7 | 13.7
3901 | 14.4 | 14.4
3902 | 15.2 | 15.2
3903 | 15.9 | 15.9
3904 | 16.5 | 16.5
3905 | 17.2 | 17.2
3906 | 16.3 | 16.3
3907 | 15.3 | 15.3
3908 | 14.4 | 14.4
3909 | 12.4 | 12.4
3910 | 10.3 | 10.3
3911 | 8.3 | 8.3
3912 | 7.7 | 7.7
3913 | 7.1 | 7.1
3914 | 6.5 | 6.5
3915 | 6.2 | 6.2
3916 | 5.8 | 5.8
3917 | 5.5 | 5.5
3918 | 8 | 8
3919 | 10.4 | 10.4
3920 | 12.9 | 12.9
3921 | 13.9 | 13.9
3922 | 15 | 15
3923 | 16 | 16
3924 | 16.1 | 16.1
3925 | 16.3 | 16.3
3926 | 16.4 | 16.4
3927 | 16.6 | 16.6
3928 | 16.7 | 16.7
3929 | 16.9 | 16.9
3930 | 16.1 | 16.1
3931 | 15.2 | 15.2
3932 | 14.4 | 14.4
3933 | 13.3 | 13.3
3934 | 12.1 | 12.1
3935 | 11 | 11
3936 | 10.3 | 10.3
3937 | 9.6 | 9.6
3938 | 8.9 | 8.9
3939 | 9 | 9
3940 | 9.1 | 9.1
3941 | 9.2 | 9.2
3942 | 10.5 | 10.5
3943 | 11.9 | 11.9
3944 | 13.2 | 13.2
3945 | 13.5 | 13.5
3946 | 13.9 | 13.9
3947 | 14.2 | 14.2
3948 | 14.9 | 14.9
3949 | 15.7 | 15.7
3950 | 16.4 | 16.4
3951 | 15.7 | 15.7
3952 | 15.1 | 15.1
3953 | 14.4 | 14.4
3954 | 13.9 | 13.9
3955 | 13.5 | 13.5
3956 | 13 | 13
3957 | 12 | 12
3958 | 10.9 | 10.9
3959 | 9.9 | 9.9
3960 | 10 | 10
3961 | 10.2 | 10.2
3962 | 10.3 | 10.3
3963 | 10.1 | 10.1
3964 | 9.8 | 9.8
3965 | 9.6 | 9.6
3966 | 9.7 | 9.7
3967 | 9.8 | 9.8
3968 | 9.9 | 9.9
3969 | 10.8 | 10.8
3970 | 11.7 | 11.7
3971 | 12.6 | 12.6
3972 | 13 | 13
3973 | 13.5 | 13.5
3974 | 13.9 | 13.9
3975 | 13.9 | 13.9
3976 | 13.8 | 13.8
3977 | 13.8 | 13.8
3978 | 13.2 | 13.2
3979 | 12.5 | 12.5
3980 | 11.9 | 11.9
3981 | 11.5 | 11.5
3982 | 11 | 11
3983 | 10.6 | 10.6
3984 | 10.3 | 10.3
3985 | 10.1 | 10.1
3986 | 9.8 | 9.8
3987 | 9.5 | 9.5
3988 | 9.1 | 9.1
3989 | 8.8 | 8.8
3990 | 9.3 | 9.3
3991 | 9.9 | 9.9
3992 | 10.4 | 10.4
3993 | 10.6 | 10.6
3994 | 10.7 | 10.7
3995 | 10.9 | 10.9
3996 | 11.4 | 11.4
3997 | 11.9 | 11.9
3998 | 12.4 | 12.4
3999 | 12.5 | 12.5
4000 | 12.5 | 12.5
4001 | 12.6 | 12.6
4002 | 12 | 12
4003 | 11.4 | 11.4
4004 | 10.8 | 10.8
4005 | 9.9 | 9.9
4006 | 9.1 | 9.1
4007 | 8.2 | 8.2
4008 | 8.1 | 8.1
4009 | 8 | 8
4010 | 7.9 | 7.9
4011 | 8 | 8
4012 | 8 | 8
4013 | 8.1 | 8.1
4014 | 8.3 | 8.3
4015 | 8.4 | 8.4
4016 | 8.6 | 8.6
4017 | 9.8 | 9.8
4018 | 11 | 11
4019 | 12.2 | 12.2
4020 | 12.6 | 12.6
4021 | 13 | 13
4022 | 13.4 | 13.4
4023 | 13.6 | 13.6
4024 | 13.8 | 13.8
4025 | 14 | 14
4026 | 13.5 | 13.5
4027 | 13 | 13
4028 | 12.5 | 12.5
4029 | 11 | 11
4030 | 9.5 | 9.5
4031 | 8 | 8
4032 | 7.3 | 7.3
4033 | 6.5 | 6.5
4034 | 5.8 | 5.8
4035 | 5.7 | 5.7
4036 | 5.5 | 5.5
4037 | 5.4 | 5.4
4038 | 7 | 7
4039 | 8.6 | 8.6
4040 | 10.2 | 10.2
4041 | 12.4 | 12.4
4042 | 14.6 | 14.6
4043 | 16.8 | 16.8
4044 | 17.6 | 17.6
4045 | 18.3 | 18.3
4046 | 19.1 | 19.1
4047 | 19.2 | 19.2
4048 | 19.3 | 19.3
4049 | 19.4 | 19.4
4050 | 18.8 | 18.8
4051 | 18.1 | 18.1
4052 | 17.5 | 17.5
4053 | 15.8 | 15.8
4054 | 14.2 | 14.2
4055 | 12.5 | 12.5
4056 | 11.5 | 11.5
4057 | 10.5 | 10.5
4058 | 9.5 | 9.5
4059 | 9.6 | 9.6
4060 | 9.7 | 9.7
4061 | 9.8 | 9.8
4062 | 11.3 | 11.3
4063 | 12.8 | 12.8
4064 | 14.3 | 14.3
4065 | 16.4 | 16.4
4066 | 18.5 | 18.5
4067 | 20.6 | 20.6
4068 | 20.9 | 20.9
4069 | 21.1 | 21.1
4070 | 21.4 | 21.4
4071 | 21.1 | 21.1
4072 | 20.7 | 20.7
4073 | 20.4 | 20.4
4074 | 18.9 | 18.9
4075 | 17.5 | 17.5
4076 | 16 | 16
4077 | 15.2 | 15.2
4078 | 14.4 | 14.4
4079 | 13.6 | 13.6
4080 | 12.8 | 12.8
4081 | 12.1 | 12.1
4082 | 11.3 | 11.3
4083 | 10.6 | 10.6
4084 | 10 | 10
4085 | 9.3 | 9.3
4086 | 11.4 | 11.4
4087 | 13.4 | 13.4
4088 | 15.5 | 15.5
4089 | 17.2 | 17.2
4090 | 19 | 19
4091 | 20.7 | 20.7
4092 | 21.1 | 21.1
4093 | 21.4 | 21.4
4094 | 21.8 | 21.8
4095 | 21.8 | 21.8
4096 | 21.7 | 21.7
4097 | 21.7 | 21.7
4098 | 21.2 | 21.2
4099 | 20.6 | 20.6
4100 | 20.1 | 20.1
4101 | 19.7 | 19.7
4102 | 19.3 | 19.3
4103 | 18.9 | 18.9
4104 | 18.4 | 18.4
4105 | 17.9 | 17.9
4106 | 17.4 | 17.4
4107 | 17.8 | 17.8
4108 | 18.1 | 18.1
4109 | 18.5 | 18.5
4110 | 19.2 | 19.2
4111 | 19.8 | 19.8
4112 | 20.5 | 20.5
4113 | 21.5 | 21.5
4114 | 22.5 | 22.5
4115 | 23.5 | 23.5
4116 | 23.5 | 23.5
4117 | 23.4 | 23.4
4118 | 23.4 | 23.4
4119 | 22.2 | 22.2
4120 | 21.1 | 21.1
4121 | 19.9 | 19.9
4122 | 17.8 | 17.8
4123 | 15.8 | 15.8
4124 | 13.7 | 13.7
4125 | 13.2 | 13.2
4126 | 12.8 | 12.8
4127 | 12.3 | 12.3
4128 | 11.9 | 11.9
4129 | 11.5 | 11.5
4130 | 11.1 | 11.1
4131 | 10.5 | 10.5
4132 | 9.8 | 9.8
4133 | 9.2 | 9.2
4134 | 10.6 | 10.6
4135 | 12.1 | 12.1
4136 | 13.5 | 13.5
4137 | 14.9 | 14.9
4138 | 16.2 | 16.2
4139 | 17.6 | 17.6
4140 | 19 | 19
4141 | 20.4 | 20.4
4142 | 21.8 | 21.8
4143 | 22.1 | 22.1
4144 | 22.3 | 22.3
4145 | 22.6 | 22.6
4146 | 21.6 | 21.6
4147 | 20.5 | 20.5
4148 | 19.5 | 19.5
4149 | 17.4 | 17.4
4150 | 15.4 | 15.4
4151 | 13.3 | 13.3
4152 | 12.4 | 12.4
4153 | 11.4 | 11.4
4154 | 10.5 | 10.5
4155 | 11.2 | 11.2
4156 | 11.8 | 11.8
4157 | 12.5 | 12.5
4158 | 12.4 | 12.4
4159 | 12.3 | 12.3
4160 | 12.2 | 12.2
4161 | 12.4 | 12.4
4162 | 12.6 | 12.6
4163 | 12.8 | 12.8
4164 | 13.4 | 13.4
4165 | 14 | 14
4166 | 14.6 | 14.6
4167 | 13.5 | 13.5
4168 | 12.5 | 12.5
4169 | 11.4 | 11.4
4170 | 10.6 | 10.6
4171 | 9.8 | 9.8
4172 | 9 | 9
4173 | 9 | 9
4174 | 9 | 9
4175 | 9 | 9
4176 | 8.3 | 8.3
4177 | 7.7 | 7.7
4178 | 7 | 7
4179 | 6.7 | 6.7
4180 | 6.3 | 6.3
4181 | 6 | 6
4182 | 7.7 | 7.7
4183 | 9.3 | 9.3
4184 | 11 | 11
4185 | 12.2 | 12.2
4186 | 13.5 | 13.5
4187 | 14.7 | 14.7
4188 | 15.1 | 15.1
4189 | 15.6 | 15.6
4190 | 16 | 16
4191 | 16.3 | 16.3
4192 | 16.5 | 16.5
4193 | 16.8 | 16.8
4194 | 14.3 | 14.3
4195 | 11.7 | 11.7
4196 | 9.2 | 9.2
4197 | 8.4 | 8.4
4198 | 7.6 | 7.6
4199 | 6.8 | 6.8
4200 | 7 | 7
4201 | 7.1 | 7.1
4202 | 7.3 | 7.3
4203 | 7.3 | 7.3
4204 | 7.4 | 7.4
4205 | 7.4 | 7.4
4206 | 8.2 | 8.2
4207 | 9 | 9
4208 | 9.8 | 9.8
4209 | 10.8 | 10.8
4210 | 11.7 | 11.7
4211 | 12.7 | 12.7
4212 | 13.4 | 13.4
4213 | 14 | 14
4214 | 14.7 | 14.7
4215 | 14.8 | 14.8
4216 | 14.9 | 14.9
4217 | 15 | 15
4218 | 14.3 | 14.3
4219 | 13.6 | 13.6
4220 | 12.9 | 12.9
4221 | 11.8 | 11.8
4222 | 10.7 | 10.7
4223 | 9.6 | 9.6
4224 | 9.9 | 9.9
4225 | 10.2 | 10.2
4226 | 10.5 | 10.5
4227 | 10.6 | 10.6
4228 | 10.7 | 10.7
4229 | 10.8 | 10.8
4230 | 11.4 | 11.4
4231 | 11.9 | 11.9
4232 | 12.5 | 12.5
4233 | 12.6 | 12.6
4234 | 12.7 | 12.7
4235 | 12.8 | 12.8
4236 | 13.3 | 13.3
4237 | 13.7 | 13.7
4238 | 14.2 | 14.2
4239 | 14.2 | 14.2
4240 | 14.3 | 14.3
4241 | 14.3 | 14.3
4242 | 14 | 14
4243 | 13.7 | 13.7
4244 | 13.4 | 13.4
4245 | 12.7 | 12.7
4246 | 12.1 | 12.1
4247 | 11.4 | 11.4
4248 | 10.5 | 10.5
4249 | 9.7 | 9.7
4250 | 8.8 | 8.8
4251 | 8.2 | 8.2
4252 | 7.7 | 7.7
4253 | 7.1 | 7.1
4254 | 8.9 | 8.9
4255 | 10.6 | 10.6
4256 | 12.4 | 12.4
4257 | 14.5 | 14.5
4258 | 16.6 | 16.6
4259 | 18.7 | 18.7
4260 | 19.4 | 19.4
4261 | 20 | 20
4262 | 20.7 | 20.7
4263 | 21 | 21
4264 | 21.4 | 21.4
4265 | 21.7 | 21.7
4266 | 21 | 21
4267 | 20.4 | 20.4
4268 | 19.7 | 19.7
4269 | 17.3 | 17.3
4270 | 14.9 | 14.9
4271 | 12.5 | 12.5
4272 | 11.6 | 11.6
4273 | 10.7 | 10.7
4274 | 9.8 | 9.8
4275 | 9.4 | 9.4
4276 | 9 | 9
4277 | 8.6 | 8.6
4278 | 10.4 | 10.4
4279 | 12.3 | 12.3
4280 | 14.1 | 14.1
4281 | 16.5 | 16.5
4282 | 18.8 | 18.8
4283 | 21.2 | 21.2
4284 | 22 | 22
4285 | 22.7 | 22.7
4286 | 23.5 | 23.5
4287 | 23.6 | 23.6
4288 | 23.7 | 23.7
4289 | 23.8 | 23.8
4290 | 22.9 | 22.9
4291 | 22 | 22
4292 | 21.1 | 21.1
4293 | 19.2 | 19.2
4294 | 17.3 | 17.3
4295 | 15.4 | 15.4
4296 | 14.6 | 14.6
4297 | 13.8 | 13.8
4298 | 13 | 13
4299 | 12.6 | 12.6
4300 | 12.2 | 12.2
4301 | 11.8 | 11.8
4302 | 13.8 | 13.8
4303 | 15.8 | 15.8
4304 | 17.8 | 17.8
4305 | 19.4 | 19.4
4306 | 21.1 | 21.1
4307 | 22.7 | 22.7
4308 | 22.5 | 22.5
4309 | 22.3 | 22.3
4310 | 22.1 | 22.1
4311 | 22.3 | 22.3
4312 | 22.5 | 22.5
4313 | 22.7 | 22.7
4314 | 22 | 22
4315 | 21.3 | 21.3
4316 | 20.6 | 20.6
4317 | 18.7 | 18.7
4318 | 16.7 | 16.7
4319 | 14.8 | 14.8
4320 | 14.1 | 14.1
4321 | 13.3 | 13.3
4322 | 12.6 | 12.6
4323 | 12.3 | 12.3
4324 | 12.1 | 12.1
4325 | 11.8 | 11.8
4326 | 13.3 | 13.3
4327 | 14.9 | 14.9
4328 | 16.4 | 16.4
4329 | 18.9 | 18.9
4330 | 21.4 | 21.4
4331 | 23.9 | 23.9
4332 | 24.1 | 24.1
4333 | 24.3 | 24.3
4334 | 24.5 | 24.5
4335 | 23.2 | 23.2
4336 | 21.8 | 21.8
4337 | 20.5 | 20.5
4338 | 20.2 | 20.2
4339 | 19.9 | 19.9
4340 | 19.6 | 19.6
4341 | 17.6 | 17.6
4342 | 15.6 | 15.6
4343 | 13.5 | 13.5
4344 | 12.5 | 12.5
4345 | 11.5 | 11.5
4346 | 11.2 | 11.2
4347 | 10.8 | 10.8
4348 | 10.4 | 10.4
4349 | 10 | 10
4350 | 12 | 12
4351 | 14.1 | 14.1
4352 | 16.1 | 16.1
4353 | 17.7 | 17.7
4354 | 19.1 | 19.1
4355 | 20.6 | 20.6
4356 | 20.5 | 20.5
4357 | 20.4 | 20.4
4358 | 20.3 | 20.3
4359 | 18.6 | 18.6
4360 | 16.9 | 16.9
4361 | 15.2 | 15.2
4362 | 14.7 | 14.7
4363 | 14.2 | 14.2
4364 | 13.7 | 13.7
4365 | 13 | 13
4366 | 12.2 | 12.2
4367 | 11.5 | 11.5
4368 | 11.2 | 11.2
4369 | 10.8 | 10.8
4370 | 10.5 | 10.5
4371 | 10.4 | 10.4
4372 | 10.3 | 10.3
4373 | 10.2 | 10.2
4374 | 9.9 | 9.9
4375 | 9.7 | 9.7
4376 | 9.4 | 9.4
4377 | 10 | 10
4378 | 10.6 | 10.6
4379 | 11.2 | 11.2
4380 | 11.5 | 11.5
4381 | 11.9 | 11.9
4382 | 12.2 | 12.2
4383 | 11.9 | 11.9
4384 | 11.7 | 11.7
4385 | 11.4 | 11.4
4386 | 10.5 | 10.5
4387 | 9.7 | 9.7
4388 | 8.8 | 8.8
4389 | 8.7 | 8.7
4390 | 8.5 | 8.5
4391 | 8.4 | 8.4
4392 | 8.4 | 8.4
4393 | 8.4 | 8.4
4394 | 8.4 | 8.4
4395 | 8.2 | 8.2
4396 | 7.9 | 7.9
4397 | 7.7 | 7.7
4398 | 7.9 | 7.9
4399 | 8.2 | 8.2
4400 | 8.4 | 8.4
4401 | 8.8 | 8.8
4402 | 9.3 | 9.3
4403 | 9.7 | 9.7
4404 | 9.3 | 9.3
4405 | 8.8 | 8.8
4406 | 8.4 | 8.4
4407 | 9.5 | 9.5
4408 | 10.7 | 10.7
4409 | 11.8 | 11.8
4410 | 11 | 11
4411 | 10.3 | 10.3
4412 | 9.5 | 9.5
4413 | 8.7 | 8.7
4414 | 8 | 8
4415 | 7.2 | 7.2
4416 | 6.7 | 6.7
4417 | 6.1 | 6.1
4418 | 5.6 | 5.6
4419 | 5.3 | 5.3
4420 | 4.9 | 4.9
4421 | 4.6 | 4.6
4422 | 6.4 | 6.4
4423 | 8.3 | 8.3
4424 | 10.1 | 10.1
4425 | 11.6 | 11.6
4426 | 13 | 13
4427 | 14.5 | 14.5
4428 | 14.7 | 14.7
4429 | 14.9 | 14.9
4430 | 15.1 | 15.1
4431 | 15.2 | 15.2
4432 | 15.4 | 15.4
4433 | 15.5 | 15.5
4434 | 15 | 15
4435 | 14.5 | 14.5
4436 | 14 | 14
4437 | 12.3 | 12.3
4438 | 10.5 | 10.5
4439 | 8.8 | 8.8
4440 | 8.5 | 8.5
4441 | 8.3 | 8.3
4442 | 8 | 8
4443 | 8.1 | 8.1
4444 | 8.2 | 8.2
4445 | 8.3 | 8.3
4446 | 9.1 | 9.1
4447 | 9.9 | 9.9
4448 | 10.7 | 10.7
4449 | 11.9 | 11.9
4450 | 13 | 13
4451 | 14.2 | 14.2
4452 | 14.3 | 14.3
4453 | 14.5 | 14.5
4454 | 14.6 | 14.6
4455 | 14.5 | 14.5
4456 | 14.5 | 14.5
4457 | 14.4 | 14.4
4458 | 14 | 14
4459 | 13.5 | 13.5
4460 | 13.1 | 13.1
4461 | 11.4 | 11.4
4462 | 9.7 | 9.7
4463 | 8 | 8
4464 | 7.7 | 7.7
4465 | 7.4 | 7.4
4466 | 7.1 | 7.1
4467 | 7.2 | 7.2
4468 | 7.4 | 7.4
4469 | 7.5 | 7.5
4470 | 8.3 | 8.3
4471 | 9.1 | 9.1
4472 | 9.9 | 9.9
4473 | 11.2 | 11.2
4474 | 12.4 | 12.4
4475 | 13.7 | 13.7
4476 | 14 | 14
4477 | 14.2 | 14.2
4478 | 14.5 | 14.5
4479 | 15.2 | 15.2
4480 | 16 | 16
4481 | 16.7 | 16.7
4482 | 16.1 | 16.1
4483 | 15.6 | 15.6
4484 | 15 | 15
4485 | 13.8 | 13.8
4486 | 12.5 | 12.5
4487 | 11.3 | 11.3
4488 | 11.1 | 11.1
4489 | 10.9 | 10.9
4490 | 10.7 | 10.7
4491 | 10.5 | 10.5
4492 | 10.2 | 10.2
4493 | 10 | 10
4494 | 11.3 | 11.3
4495 | 12.7 | 12.7
4496 | 14 | 14
4497 | 14.7 | 14.7
4498 | 15.3 | 15.3
4499 | 16 | 16
4500 | 16.4 | 16.4
4501 | 16.8 | 16.8
4502 | 17.2 | 17.2
4503 | 16.1 | 16.1
4504 | 15.1 | 15.1
4505 | 14 | 14
4506 | 13.8 | 13.8
4507 | 13.7 | 13.7
4508 | 13.5 | 13.5
4509 | 12.9 | 12.9
4510 | 12.3 | 12.3
4511 | 11.7 | 11.7
4512 | 11.7 | 11.7
4513 | 11.7 | 11.7
4514 | 11.7 | 11.7
4515 | 11.5 | 11.5
4516 | 11.2 | 11.2
4517 | 11 | 11
4518 | 10.7 | 10.7
4519 | 10.5 | 10.5
4520 | 10.2 | 10.2
4521 | 11 | 11
4522 | 11.9 | 11.9
4523 | 12.7 | 12.7
4524 | 13.3 | 13.3
4525 | 13.9 | 13.9
4526 | 14.5 | 14.5
4527 | 14.5 | 14.5
4528 | 14.6 | 14.6
4529 | 14.6 | 14.6
4530 | 14.1 | 14.1
4531 | 13.5 | 13.5
4532 | 13 | 13
4533 | 12 | 12
4534 | 11.1 | 11.1
4535 | 10.1 | 10.1
4536 | 9.9 | 9.9
4537 | 9.8 | 9.8
4538 | 9.6 | 9.6
4539 | 8.6 | 8.6
4540 | 7.5 | 7.5
4541 | 6.5 | 6.5
4542 | 6.4 | 6.4
4543 | 6.2 | 6.2
4544 | 6.1 | 6.1
4545 | 6.6 | 6.6
4546 | 7.2 | 7.2
4547 | 7.7 | 7.7
4548 | 7.9 | 7.9
4549 | 8.1 | 8.1
4550 | 8.3 | 8.3
4551 | 9.2 | 9.2
4552 | 10.1 | 10.1
4553 | 11 | 11
4554 | 10.7 | 10.7
4555 | 10.3 | 10.3
4556 | 10 | 10
4557 | 9.1 | 9.1
4558 | 8.3 | 8.3
4559 | 7.4 | 7.4
4560 | 7.6 | 7.6
4561 | 7.8 | 7.8
4562 | 8 | 8
4563 | 7.9 | 7.9
4564 | 7.7 | 7.7
4565 | 7.6 | 7.6
4566 | 8.3 | 8.3
4567 | 9.1 | 9.1
4568 | 9.8 | 9.8
4569 | 11.1 | 11.1
4570 | 12.4 | 12.4
4571 | 13.7 | 13.7
4572 | 13.8 | 13.8
4573 | 13.9 | 13.9
4574 | 14 | 14
4575 | 13.9 | 13.9
4576 | 13.7 | 13.7
4577 | 13.6 | 13.6
4578 | 13.5 | 13.5
4579 | 13.3 | 13.3
4580 | 13.2 | 13.2
4581 | 12.5 | 12.5
4582 | 11.7 | 11.7
4583 | 11 | 11
4584 | 9.9 | 9.9
4585 | 8.7 | 8.7
4586 | 7.6 | 7.6
4587 | 7.3 | 7.3
4588 | 7.1 | 7.1
4589 | 6.8 | 6.8
4590 | 8.3 | 8.3
4591 | 9.9 | 9.9
4592 | 11.4 | 11.4
4593 | 12.5 | 12.5
4594 | 13.6 | 13.6
4595 | 14.7 | 14.7
4596 | 15 | 15
4597 | 15.2 | 15.2
4598 | 15.5 | 15.5
4599 | 16.2 | 16.2
4600 | 17 | 17
4601 | 17.7 | 17.7
4602 | 16.9 | 16.9
4603 | 16.1 | 16.1
4604 | 15.3 | 15.3
4605 | 13.6 | 13.6
4606 | 11.9 | 11.9
4607 | 10.2 | 10.2
4608 | 9.3 | 9.3
4609 | 8.3 | 8.3
4610 | 7.4 | 7.4
4611 | 7.1 | 7.1
4612 | 6.7 | 6.7
4613 | 6.4 | 6.4
4614 | 8.5 | 8.5
4615 | 10.5 | 10.5
4616 | 12.6 | 12.6
4617 | 14.3 | 14.3
4618 | 15.9 | 15.9
4619 | 17.6 | 17.6
4620 | 17.8 | 17.8
4621 | 18 | 18
4622 | 18.2 | 18.2
4623 | 18.2 | 18.2
4624 | 18.2 | 18.2
4625 | 18.2 | 18.2
4626 | 17.8 | 17.8
4627 | 17.3 | 17.3
4628 | 16.9 | 16.9
4629 | 15.6 | 15.6
4630 | 14.3 | 14.3
4631 | 13 | 13
4632 | 12.6 | 12.6
4633 | 12.2 | 12.2
4634 | 11.8 | 11.8
4635 | 11.4 | 11.4
4636 | 10.9 | 10.9
4637 | 10.5 | 10.5
4638 | 11.9 | 11.9
4639 | 13.4 | 13.4
4640 | 14.8 | 14.8
4641 | 16 | 16
4642 | 17.1 | 17.1
4643 | 18.3 | 18.3
4644 | 18.7 | 18.7
4645 | 19.2 | 19.2
4646 | 19.6 | 19.6
4647 | 19.4 | 19.4
4648 | 19.2 | 19.2
4649 | 19 | 19
4650 | 18.6 | 18.6
4651 | 18.1 | 18.1
4652 | 17.7 | 17.7
4653 | 15.8 | 15.8
4654 | 13.9 | 13.9
4655 | 12 | 12
4656 | 11.2 | 11.2
4657 | 10.5 | 10.5
4658 | 9.7 | 9.7
4659 | 9.5 | 9.5
4660 | 9.2 | 9.2
4661 | 9 | 9
4662 | 10.3 | 10.3
4663 | 11.7 | 11.7
4664 | 13 | 13
4665 | 15.5 | 15.5
4666 | 18.1 | 18.1
4667 | 20.6 | 20.6
4668 | 20.6 | 20.6
4669 | 20.6 | 20.6
4670 | 20.6 | 20.6
4671 | 21 | 21
4672 | 21.3 | 21.3
4673 | 21.7 | 21.7
4674 | 20.9 | 20.9
4675 | 20.1 | 20.1
4676 | 19.3 | 19.3
4677 | 17.4 | 17.4
4678 | 15.4 | 15.4
4679 | 13.5 | 13.5
4680 | 12.7 | 12.7
4681 | 11.9 | 11.9
4682 | 11.1 | 11.1
4683 | 10.9 | 10.9
4684 | 10.6 | 10.6
4685 | 10.4 | 10.4
4686 | 12.2 | 12.2
4687 | 13.9 | 13.9
4688 | 15.7 | 15.7
4689 | 17.6 | 17.6
4690 | 19.6 | 19.6
4691 | 21.5 | 21.5
4692 | 22.4 | 22.4
4693 | 23.3 | 23.3
4694 | 24.2 | 24.2
4695 | 23.9 | 23.9
4696 | 23.5 | 23.5
4697 | 23.2 | 23.2
4698 | 22.6 | 22.6
4699 | 22 | 22
4700 | 21.4 | 21.4
4701 | 20.1 | 20.1
4702 | 18.9 | 18.9
4703 | 17.6 | 17.6
4704 | 17.4 | 17.4
4705 | 17.2 | 17.2
4706 | 17 | 17
4707 | 17.1 | 17.1
4708 | 17.3 | 17.3
4709 | 17.4 | 17.4
4710 | 16.9 | 16.9
4711 | 16.3 | 16.3
4712 | 15.8 | 15.8
4713 | 16.7 | 16.7
4714 | 17.7 | 17.7
4715 | 18.6 | 18.6
4716 | 19.6 | 19.6
4717 | 20.6 | 20.6
4718 | 21.6 | 21.6
4719 | 21.7 | 21.7
4720 | 21.7 | 21.7
4721 | 21.8 | 21.8
4722 | 21.4 | 21.4
4723 | 21 | 21
4724 | 20.6 | 20.6
4725 | 18.6 | 18.6
4726 | 16.6 | 16.6
4727 | 14.6 | 14.6
4728 | 13.9 | 13.9
4729 | 13.2 | 13.2
4730 | 12.5 | 12.5
4731 | 12.3 | 12.3
4732 | 12.2 | 12.2
4733 | 12 | 12
4734 | 13.6 | 13.6
4735 | 15.2 | 15.2
4736 | 16.8 | 16.8
4737 | 17.4 | 17.4
4738 | 18 | 18
4739 | 18.6 | 18.6
4740 | 18.2 | 18.2
4741 | 17.9 | 17.9
4742 | 17.5 | 17.5
4743 | 17.2 | 17.2
4744 | 16.9 | 16.9
4745 | 16.6 | 16.6
4746 | 16.3 | 16.3
4747 | 16 | 16
4748 | 15.7 | 15.7
4749 | 15.5 | 15.5
4750 | 15.3 | 15.3
4751 | 15.1 | 15.1
4752 | 14.8 | 14.8
4753 | 14.6 | 14.6
4754 | 14.3 | 14.3
4755 | 14.3 | 14.3
4756 | 14.2 | 14.2
4757 | 14.2 | 14.2
4758 | 14.5 | 14.5
4759 | 14.7 | 14.7
4760 | 15 | 15
4761 | 15.9 | 15.9
4762 | 16.7 | 16.7
4763 | 17.6 | 17.6
4764 | 18.1 | 18.1
4765 | 18.7 | 18.7
4766 | 19.2 | 19.2
4767 | 19.4 | 19.4
4768 | 19.6 | 19.6
4769 | 19.8 | 19.8
4770 | 19.5 | 19.5
4771 | 19.2 | 19.2
4772 | 18.9 | 18.9
4773 | 17.5 | 17.5
4774 | 16 | 16
4775 | 14.6 | 14.6
4776 | 14 | 14
4777 | 13.4 | 13.4
4778 | 12.8 | 12.8
4779 | 12.4 | 12.4
4780 | 12 | 12
4781 | 11.6 | 11.6
4782 | 12.7 | 12.7
4783 | 13.9 | 13.9
4784 | 15 | 15
4785 | 16.9 | 16.9
4786 | 18.7 | 18.7
4787 | 20.6 | 20.6
4788 | 21.6 | 21.6
4789 | 22.7 | 22.7
4790 | 23.7 | 23.7
4791 | 24 | 24
4792 | 24.3 | 24.3
4793 | 24.6 | 24.6
4794 | 23.4 | 23.4
4795 | 22.3 | 22.3
4796 | 21.1 | 21.1
4797 | 19.2 | 19.2
4798 | 17.3 | 17.3
4799 | 15.4 | 15.4
4800 | 14.7 | 14.7
4801 | 13.9 | 13.9
4802 | 13.2 | 13.2
4803 | 13 | 13
4804 | 12.8 | 12.8
4805 | 12.6 | 12.6
4806 | 14.3 | 14.3
4807 | 16 | 16
4808 | 17.7 | 17.7
4809 | 19.7 | 19.7
4810 | 21.6 | 21.6
4811 | 23.6 | 23.6
4812 | 24.1 | 24.1
4813 | 24.5 | 24.5
4814 | 25 | 25
4815 | 22.5 | 22.5
4816 | 19.9 | 19.9
4817 | 17.4 | 17.4
4818 | 17.9 | 17.9
4819 | 18.3 | 18.3
4820 | 18.8 | 18.8
4821 | 18 | 18
4822 | 17.2 | 17.2
4823 | 16.4 | 16.4
4824 | 15.7 | 15.7
4825 | 15.1 | 15.1
4826 | 14.4 | 14.4
4827 | 14.2 | 14.2
4828 | 14.1 | 14.1
4829 | 13.9 | 13.9
4830 | 13.5 | 13.5
4831 | 13.2 | 13.2
4832 | 12.8 | 12.8
4833 | 12.3 | 12.3
4834 | 11.7 | 11.7
4835 | 11.2 | 11.2
4836 | 11.4 | 11.4
4837 | 11.6 | 11.6
4838 | 11.8 | 11.8
4839 | 11.3 | 11.3
4840 | 10.9 | 10.9
4841 | 10.4 | 10.4
4842 | 10.5 | 10.5
4843 | 10.5 | 10.5
4844 | 10.6 | 10.6
4845 | 9.6 | 9.6
4846 | 8.7 | 8.7
4847 | 7.7 | 7.7
4848 | 7.3 | 7.3
4849 | 7 | 7
4850 | 6.6 | 6.6
4851 | 6.3 | 6.3
4852 | 5.9 | 5.9
4853 | 5.6 | 5.6
4854 | 6.9 | 6.9
4855 | 8.1 | 8.1
4856 | 9.4 | 9.4
4857 | 10.8 | 10.8
4858 | 12.3 | 12.3
4859 | 13.7 | 13.7
4860 | 13.9 | 13.9
4861 | 14 | 14
4862 | 14.2 | 14.2
4863 | 14.9 | 14.9
4864 | 15.7 | 15.7
4865 | 16.4 | 16.4
4866 | 15.4 | 15.4
4867 | 14.5 | 14.5
4868 | 13.5 | 13.5
4869 | 12.6 | 12.6
4870 | 11.7 | 11.7
4871 | 10.8 | 10.8
4872 | 10.7 | 10.7
4873 | 10.5 | 10.5
4874 | 10.4 | 10.4
4875 | 10.4 | 10.4
4876 | 10.4 | 10.4
4877 | 10.4 | 10.4
4878 | 11.7 | 11.7
4879 | 13 | 13
4880 | 14.3 | 14.3
4881 | 15.8 | 15.8
4882 | 17.3 | 17.3
4883 | 18.8 | 18.8
4884 | 18.8 | 18.8
4885 | 18.8 | 18.8
4886 | 18.8 | 18.8
4887 | 18.3 | 18.3
4888 | 17.9 | 17.9
4889 | 17.4 | 17.4
4890 | 17.2 | 17.2
4891 | 17 | 17
4892 | 16.8 | 16.8
4893 | 16 | 16
4894 | 15.2 | 15.2
4895 | 14.4 | 14.4
4896 | 13.9 | 13.9
4897 | 13.3 | 13.3
4898 | 12.8 | 12.8
4899 | 12.4 | 12.4
4900 | 12.1 | 12.1
4901 | 11.7 | 11.7
4902 | 11.6 | 11.6
4903 | 11.5 | 11.5
4904 | 11.4 | 11.4
4905 | 12.6 | 12.6
4906 | 13.7 | 13.7
4907 | 14.9 | 14.9
4908 | 15.6 | 15.6
4909 | 16.3 | 16.3
4910 | 17 | 17
4911 | 17.3 | 17.3
4912 | 17.7 | 17.7
4913 | 18 | 18
4914 | 17.1 | 17.1
4915 | 16.1 | 16.1
4916 | 15.2 | 15.2
4917 | 13.5 | 13.5
4918 | 11.7 | 11.7
4919 | 10 | 10
4920 | 9.5 | 9.5
4921 | 8.9 | 8.9
4922 | 8.4 | 8.4
4923 | 8.3 | 8.3
4924 | 8.3 | 8.3
4925 | 8.2 | 8.2
4926 | 10.4 | 10.4
4927 | 12.5 | 12.5
4928 | 14.7 | 14.7
4929 | 16 | 16
4930 | 17.3 | 17.3
4931 | 18.6 | 18.6
4932 | 19.2 | 19.2
4933 | 19.7 | 19.7
4934 | 20.3 | 20.3
4935 | 19.9 | 19.9
4936 | 19.6 | 19.6
4937 | 19.2 | 19.2
4938 | 18.5 | 18.5
4939 | 17.8 | 17.8
4940 | 17.1 | 17.1
4941 | 16.3 | 16.3
4942 | 15.6 | 15.6
4943 | 14.8 | 14.8
4944 | 14.6 | 14.6
4945 | 14.4 | 14.4
4946 | 14.2 | 14.2
4947 | 13.7 | 13.7
4948 | 13.1 | 13.1
4949 | 12.6 | 12.6
4950 | 13.3 | 13.3
4951 | 14 | 14
4952 | 14.7 | 14.7
4953 | 15.5 | 15.5
4954 | 16.4 | 16.4
4955 | 17.2 | 17.2
4956 | 17.8 | 17.8
4957 | 18.4 | 18.4
4958 | 19 | 19
4959 | 19.4 | 19.4
4960 | 19.9 | 19.9
4961 | 20.3 | 20.3
4962 | 19.2 | 19.2
4963 | 18.1 | 18.1
4964 | 17 | 17
4965 | 14.9 | 14.9
4966 | 12.9 | 12.9
4967 | 10.8 | 10.8
4968 | 10.5 | 10.5
4969 | 10.3 | 10.3
4970 | 10 | 10
4971 | 10.5 | 10.5
4972 | 11.1 | 11.1
4973 | 11.6 | 11.6
4974 | 13.1 | 13.1
4975 | 14.5 | 14.5
4976 | 16 | 16
4977 | 18.1 | 18.1
4978 | 20.3 | 20.3
4979 | 22.4 | 22.4
4980 | 22.6 | 22.6
4981 | 22.8 | 22.8
4982 | 23 | 23
4983 | 22.9 | 22.9
4984 | 22.9 | 22.9
4985 | 22.8 | 22.8
4986 | 21.5 | 21.5
4987 | 20.1 | 20.1
4988 | 18.8 | 18.8
4989 | 18.2 | 18.2
4990 | 17.6 | 17.6
4991 | 17 | 17
4992 | 16.5 | 16.5
4993 | 15.9 | 15.9
4994 | 15.4 | 15.4
4995 | 14.5 | 14.5
4996 | 13.7 | 13.7
4997 | 12.8 | 12.8
4998 | 13.9 | 13.9
4999 | 15.1 | 15.1
5000 | 16.2 | 16.2
5001 | 17.4 | 17.4
5002 | 18.7 | 18.7
5003 | 19.9 | 19.9
5004 | 20.4 | 20.4
5005 | 20.9 | 20.9
5006 | 21.4 | 21.4
5007 | 21.7 | 21.7
5008 | 22.1 | 22.1
5009 | 22.4 | 22.4
5010 | 21.2 | 21.2
5011 | 20 | 20
5012 | 18.8 | 18.8
5013 | 17 | 17
5014 | 15.2 | 15.2
5015 | 13.4 | 13.4
5016 | 12.8 | 12.8
5017 | 12.2 | 12.2
5018 | 11.6 | 11.6
5019 | 11.2 | 11.2
5020 | 10.8 | 10.8
5021 | 10.4 | 10.4
5022 | 12.3 | 12.3
5023 | 14.1 | 14.1
5024 | 16 | 16
5025 | 18.1 | 18.1
5026 | 20.1 | 20.1
5027 | 22.2 | 22.2
5028 | 23.9 | 23.9
5029 | 25.5 | 25.5
5030 | 27.2 | 27.2
5031 | 26.5 | 26.5
5032 | 25.7 | 25.7
5033 | 25 | 25
5034 | 24.3 | 24.3
5035 | 23.6 | 23.6
5036 | 22.9 | 22.9
5037 | 21.2 | 21.2
5038 | 19.4 | 19.4
5039 | 17.7 | 17.7
5040 | 17.2 | 17.2
5041 | 16.6 | 16.6
5042 | 16.1 | 16.1
5043 | 16.2 | 16.2
5044 | 16.4 | 16.4
5045 | 16.5 | 16.5
5046 | 16.3 | 16.3
5047 | 16.2 | 16.2
5048 | 16 | 16
5049 | 15.7 | 15.7
5050 | 15.3 | 15.3
5051 | 15 | 15
5052 | 16.3 | 16.3
5053 | 17.7 | 17.7
5054 | 19 | 19
5055 | 19.3 | 19.3
5056 | 19.5 | 19.5
5057 | 19.8 | 19.8
5058 | 19.1 | 19.1
5059 | 18.4 | 18.4
5060 | 17.7 | 17.7
5061 | 16.7 | 16.7
5062 | 15.8 | 15.8
5063 | 14.8 | 14.8
5064 | 14.6 | 14.6
5065 | 14.4 | 14.4
5066 | 14.2 | 14.2
5067 | 13.9 | 13.9
5068 | 13.7 | 13.7
5069 | 13.4 | 13.4
5070 | 13.3 | 13.3
5071 | 13.3 | 13.3
5072 | 13.2 | 13.2
5073 | 13.9 | 13.9
5074 | 14.6 | 14.6
5075 | 15.3 | 15.3
5076 | 15.1 | 15.1
5077 | 14.8 | 14.8
5078 | 14.6 | 14.6
5079 | 14.1 | 14.1
5080 | 13.6 | 13.6
5081 | 13.1 | 13.1
5082 | 13.5 | 13.5
5083 | 13.9 | 13.9
5084 | 14.2 | 14.2
5085 | 13.5 | 13.5
5086 | 12.8 | 12.8
5087 | 12 | 12
5088 | 12.2 | 12.2
5089 | 12.5 | 12.5
5090 | 12.6 | 12.6
5091 | 12.5 | 12.5
5092 | 12.3 | 12.3
5093 | 12.2 | 12.2
5094 | 13.6 | 13.6
5095 | 15.2 | 15.2
5096 | 16.7 | 16.7
5097 | 18.7 | 18.7
5098 | 20.9 | 20.9
5099 | 23 | 23
5100 | 23.8 | 23.8
5101 | 24.6 | 24.6
5102 | 25.4 | 25.4
5103 | 25.2 | 25.2
5104 | 24.9 | 24.9
5105 | 24.7 | 24.7
5106 | 23.6 | 23.6
5107 | 22.4 | 22.4
5108 | 21.3 | 21.3
5109 | 19.3 | 19.3
5110 | 17.2 | 17.2
5111 | 15.2 | 15.2
5112 | 14.7 | 14.7
5113 | 14.2 | 14.2
5114 | 13.7 | 13.7
5115 | 14 | 14
5116 | 14.2 | 14.2
5117 | 14.5 | 14.5
5118 | 15.4 | 15.4
5119 | 16.3 | 16.3
5120 | 17.2 | 17.2
5121 | 19 | 19
5122 | 20.7 | 20.7
5123 | 22.5 | 22.5
5124 | 23.4 | 23.4
5125 | 24.3 | 24.3
5126 | 25.2 | 25.2
5127 | 25.2 | 25.2
5128 | 25.3 | 25.3
5129 | 25.3 | 25.3
5130 | 24.2 | 24.2
5131 | 23.2 | 23.2
5132 | 22.1 | 22.1
5133 | 20.2 | 20.2
5134 | 18.2 | 18.2
5135 | 16.3 | 16.3
5136 | 15.7 | 15.7
5137 | 15.1 | 15.1
5138 | 14.5 | 14.5
5139 | 14.1 | 14.1
5140 | 13.6 | 13.6
5141 | 13.2 | 13.2
5142 | 14.9 | 14.9
5143 | 16.5 | 16.5
5144 | 18.2 | 18.2
5145 | 19.8 | 19.8
5146 | 21.4 | 21.4
5147 | 23 | 23
5148 | 23.6 | 23.6
5149 | 24.2 | 24.2
5150 | 24.8 | 24.8
5151 | 23.7 | 23.7
5152 | 22.6 | 22.6
5153 | 21.5 | 21.5
5154 | 20.2 | 20.2
5155 | 19 | 19
5156 | 17.7 | 17.7
5157 | 17.2 | 17.2
5158 | 16.8 | 16.8
5159 | 16.3 | 16.3
5160 | 15.8 | 15.8
5161 | 15.2 | 15.2
5162 | 14.7 | 14.7
5163 | 14.6 | 14.6
5164 | 14.4 | 14.4
5165 | 14.3 | 14.3
5166 | 15.1 | 15.1
5167 | 15.9 | 15.9
5168 | 16.7 | 16.7
5169 | 16.9 | 16.9
5170 | 17.1 | 17.1
5171 | 17.3 | 17.3
5172 | 17 | 17
5173 | 16.7 | 16.7
5174 | 16.4 | 16.4
5175 | 16.6 | 16.6
5176 | 16.7 | 16.7
5177 | 16.9 | 16.9
5178 | 15.8 | 15.8
5179 | 14.6 | 14.6
5180 | 13.5 | 13.5
5181 | 12.8 | 12.8
5182 | 12 | 12
5183 | 11.3 | 11.3
5184 | 11.1 | 11.1
5185 | 10.9 | 10.9
5186 | 10.7 | 10.7
5187 | 10.6 | 10.6
5188 | 10.4 | 10.4
5189 | 10.3 | 10.3
5190 | 10.7 | 10.7
5191 | 11.1 | 11.1
5192 | 11.5 | 11.5
5193 | 12.3 | 12.3
5194 | 13 | 13
5195 | 13.8 | 13.8
5196 | 14.5 | 14.5
5197 | 15.3 | 15.3
5198 | 16 | 16
5199 | 15.6 | 15.6
5200 | 15.3 | 15.3
5201 | 14.9 | 14.9
5202 | 14.3 | 14.3
5203 | 13.7 | 13.7
5204 | 13.1 | 13.1
5205 | 11.8 | 11.8
5206 | 10.4 | 10.4
5207 | 9.1 | 9.1
5208 | 8.8 | 8.8
5209 | 8.6 | 8.6
5210 | 8.3 | 8.3
5211 | 8 | 8
5212 | 7.6 | 7.6
5213 | 7.3 | 7.3
5214 | 8.6 | 8.6
5215 | 9.8 | 9.8
5216 | 11.1 | 11.1
5217 | 12.4 | 12.4
5218 | 13.6 | 13.6
5219 | 14.9 | 14.9
5220 | 15.1 | 15.1
5221 | 15.2 | 15.2
5222 | 15.4 | 15.4
5223 | 15.8 | 15.8
5224 | 16.3 | 16.3
5225 | 16.7 | 16.7
5226 | 15.8 | 15.8
5227 | 14.9 | 14.9
5228 | 14 | 14
5229 | 12.5 | 12.5
5230 | 11.1 | 11.1
5231 | 9.6 | 9.6
5232 | 9.2 | 9.2
5233 | 8.7 | 8.7
5234 | 8.3 | 8.3
5235 | 7.9 | 7.9
5236 | 7.5 | 7.5
5237 | 7.1 | 7.1
5238 | 8.5 | 8.5
5239 | 10 | 10
5240 | 11.4 | 11.4
5241 | 13.5 | 13.5
5242 | 15.5 | 15.5
5243 | 17.6 | 17.6
5244 | 18.1 | 18.1
5245 | 18.6 | 18.6
5246 | 19.1 | 19.1
5247 | 18.9 | 18.9
5248 | 18.6 | 18.6
5249 | 18.4 | 18.4
5250 | 17.8 | 17.8
5251 | 17.1 | 17.1
5252 | 16.5 | 16.5
5253 | 14.9 | 14.9
5254 | 13.3 | 13.3
5255 | 11.7 | 11.7
5256 | 11 | 11
5257 | 10.4 | 10.4
5258 | 9.7 | 9.7
5259 | 9.6 | 9.6
5260 | 9.4 | 9.4
5261 | 9.3 | 9.3
5262 | 10.5 | 10.5
5263 | 11.8 | 11.8
5264 | 13 | 13
5265 | 15.4 | 15.4
5266 | 17.7 | 17.7
5267 | 20.1 | 20.1
5268 | 20.3 | 20.3
5269 | 20.5 | 20.5
5270 | 20.7 | 20.7
5271 | 21.2 | 21.2
5272 | 21.6 | 21.6
5273 | 22.1 | 22.1
5274 | 20.6 | 20.6
5275 | 19 | 19
5276 | 17.5 | 17.5
5277 | 16.3 | 16.3
5278 | 15 | 15
5279 | 13.8 | 13.8
5280 | 13.2 | 13.2
5281 | 12.7 | 12.7
5282 | 12.1 | 12.1
5283 | 11.8 | 11.8
5284 | 11.4 | 11.4
5285 | 11.1 | 11.1
5286 | 12.1 | 12.1
5287 | 13 | 13
5288 | 14 | 14
5289 | 14.4 | 14.4
5290 | 14.9 | 14.9
5291 | 15.3 | 15.3
5292 | 16 | 16
5293 | 16.8 | 16.8
5294 | 17.5 | 17.5
5295 | 17.3 | 17.3
5296 | 17 | 17
5297 | 16.8 | 16.8
5298 | 16.3 | 16.3
5299 | 15.8 | 15.8
5300 | 15.3 | 15.3
5301 | 15.1 | 15.1
5302 | 14.9 | 14.9
5303 | 14.7 | 14.7
5304 | 15.3 | 15.3
5305 | 15.9 | 15.9
5306 | 16.5 | 16.5
5307 | 16.8 | 16.8
5308 | 17.1 | 17.1
5309 | 17.4 | 17.4
5310 | 16.1 | 16.1
5311 | 14.7 | 14.7
5312 | 13.4 | 13.4
5313 | 12.9 | 12.9
5314 | 12.5 | 12.5
5315 | 12 | 12
5316 | 12.1 | 12.1
5317 | 12.2 | 12.2
5318 | 12.3 | 12.3
5319 | 13.7 | 13.7
5320 | 15 | 15
5321 | 16.4 | 16.4
5322 | 15.9 | 15.9
5323 | 15.3 | 15.3
5324 | 14.8 | 14.8
5325 | 13.7 | 13.7
5326 | 12.5 | 12.5
5327 | 11.4 | 11.4
5328 | 11.4 | 11.4
5329 | 11.4 | 11.4
5330 | 11.4 | 11.4
5331 | 11 | 11
5332 | 10.7 | 10.7
5333 | 10.3 | 10.3
5334 | 10.2 | 10.2
5335 | 10.1 | 10.1
5336 | 10 | 10
5337 | 10.2 | 10.2
5338 | 10.4 | 10.4
5339 | 10.6 | 10.6
5340 | 10.7 | 10.7
5341 | 10.9 | 10.9
5342 | 11 | 11
5343 | 11.2 | 11.2
5344 | 11.4 | 11.4
5345 | 11.6 | 11.6
5346 | 11.3 | 11.3
5347 | 11 | 11
5348 | 10.7 | 10.7
5349 | 10.3 | 10.3
5350 | 10 | 10
5351 | 9.6 | 9.6
5352 | 9.4 | 9.4
5353 | 9.3 | 9.3
5354 | 9.1 | 9.1
5355 | 8.8 | 8.8
5356 | 8.5 | 8.5
5357 | 8.2 | 8.2
5358 | 8.8 | 8.8
5359 | 9.5 | 9.5
5360 | 10.1 | 10.1
5361 | 10.7 | 10.7
5362 | 11.4 | 11.4
5363 | 12 | 12
5364 | 12 | 12
5365 | 12.1 | 12.1
5366 | 12.1 | 12.1
5367 | 11.4 | 11.4
5368 | 10.8 | 10.8
5369 | 10.1 | 10.1
5370 | 10 | 10
5371 | 9.8 | 9.8
5372 | 9.7 | 9.7
5373 | 9.3 | 9.3
5374 | 8.8 | 8.8
5375 | 8.4 | 8.4
5376 | 8.4 | 8.4
5377 | 8.4 | 8.4
5378 | 8.4 | 8.4
5379 | 8.3 | 8.3
5380 | 8.3 | 8.3
5381 | 8.2 | 8.2
5382 | 8.3 | 8.3
5383 | 8.3 | 8.3
5384 | 8.4 | 8.4
5385 | 8.4 | 8.4
5386 | 8.4 | 8.4
5387 | 8.4 | 8.4
5388 | 8.2 | 8.2
5389 | 8.1 | 8.1
5390 | 7.9 | 7.9
5391 | 7.7 | 7.7
5392 | 7.6 | 7.6
5393 | 7.4 | 7.4
5394 | 7.5 | 7.5
5395 | 7.6 | 7.6
5396 | 7.7 | 7.7
5397 | 7.8 | 7.8
5398 | 8 | 8
5399 | 8.1 | 8.1
5400 | 8.2 | 8.2
5401 | 8.2 | 8.2
5402 | 8.3 | 8.3
5403 | 8.3 | 8.3
5404 | 8.4 | 8.4
5405 | 8.4 | 8.4
5406 | 8.8 | 8.8
5407 | 9.3 | 9.3
5408 | 9.7 | 9.7
5409 | 11.1 | 11.1
5410 | 12.4 | 12.4
5411 | 13.8 | 13.8
5412 | 14.5 | 14.5
5413 | 15.3 | 15.3
5414 | 16 | 16
5415 | 16.1 | 16.1
5416 | 16.1 | 16.1
5417 | 16.2 | 16.2
5418 | 15.3 | 15.3
5419 | 14.4 | 14.4
5420 | 13.5 | 13.5
5421 | 12.6 | 12.6
5422 | 11.7 | 11.7
5423 | 10.8 | 10.8
5424 | 10.1 | 10.1
5425 | 9.4 | 9.4
5426 | 8.7 | 8.7
5427 | 8.5 | 8.5
5428 | 8.2 | 8.2
5429 | 8 | 8
5430 | 9.1 | 9.1
5431 | 10.2 | 10.2
5432 | 11.3 | 11.3
5433 | 14 | 14
5434 | 16.8 | 16.8
5435 | 19.5 | 19.5
5436 | 19.8 | 19.8
5437 | 20.1 | 20.1
5438 | 20.4 | 20.4
5439 | 20.7 | 20.7
5440 | 20.9 | 20.9
5441 | 21.2 | 21.2
5442 | 19.4 | 19.4
5443 | 17.6 | 17.6
5444 | 15.8 | 15.8
5445 | 14.5 | 14.5
5446 | 13.1 | 13.1
5447 | 11.8 | 11.8
5448 | 11.2 | 11.2
5449 | 10.5 | 10.5
5450 | 9.9 | 9.9
5451 | 9.6 | 9.6
5452 | 9.4 | 9.4
5453 | 9.1 | 9.1
5454 | 10.4 | 10.4
5455 | 11.6 | 11.6
5456 | 12.9 | 12.9
5457 | 15.1 | 15.1
5458 | 17.2 | 17.2
5459 | 19.4 | 19.4
5460 | 20 | 20
5461 | 20.5 | 20.5
5462 | 21.1 | 21.1
5463 | 21.1 | 21.1
5464 | 21 | 21
5465 | 21 | 21
5466 | 19.5 | 19.5
5467 | 18 | 18
5468 | 16.5 | 16.5
5469 | 14.6 | 14.6
5470 | 12.7 | 12.7
5471 | 10.8 | 10.8
5472 | 10.3 | 10.3
5473 | 9.8 | 9.8
5474 | 9.3 | 9.3
5475 | 9 | 9
5476 | 8.6 | 8.6
5477 | 8.3 | 8.3
5478 | 9.3 | 9.3
5479 | 10.4 | 10.4
5480 | 11.4 | 11.4
5481 | 13.6 | 13.6
5482 | 15.9 | 15.9
5483 | 18.1 | 18.1
5484 | 18.6 | 18.6
5485 | 19.1 | 19.1
5486 | 19.6 | 19.6
5487 | 19.6 | 19.6
5488 | 19.6 | 19.6
5489 | 19.6 | 19.6
5490 | 18.1 | 18.1
5491 | 16.6 | 16.6
5492 | 15.1 | 15.1
5493 | 13.3 | 13.3
5494 | 11.5 | 11.5
5495 | 9.7 | 9.7
5496 | 9.2 | 9.2
5497 | 8.6 | 8.6
5498 | 8.1 | 8.1
5499 | 7.8 | 7.8
5500 | 7.6 | 7.6
5501 | 7.3 | 7.3
5502 | 8.2 | 8.2
5503 | 9.1 | 9.1
5504 | 10 | 10
5505 | 12.5 | 12.5
5506 | 15 | 15
5507 | 17.5 | 17.5
5508 | 17.6 | 17.6
5509 | 17.8 | 17.8
5510 | 17.9 | 17.9
5511 | 16.8 | 16.8
5512 | 15.8 | 15.8
5513 | 14.7 | 14.7
5514 | 14 | 14
5515 | 13.3 | 13.3
5516 | 12.6 | 12.6
5517 | 11.3 | 11.3
5518 | 10.1 | 10.1
5519 | 8.8 | 8.8
5520 | 8.5 | 8.5
5521 | 8.3 | 8.3
5522 | 8 | 8
5523 | 7.8 | 7.8
5524 | 7.5 | 7.5
5525 | 7.3 | 7.3
5526 | 8.5 | 8.5
5527 | 9.7 | 9.7
5528 | 10.9 | 10.9
5529 | 12.1 | 12.1
5530 | 13.4 | 13.4
5531 | 14.6 | 14.6
5532 | 15.4 | 15.4
5533 | 16.3 | 16.3
5534 | 17.1 | 17.1
5535 | 17.5 | 17.5
5536 | 17.8 | 17.8
5537 | 18.2 | 18.2
5538 | 17 | 17
5539 | 15.7 | 15.7
5540 | 14.5 | 14.5
5541 | 13.9 | 13.9
5542 | 13.2 | 13.2
5543 | 12.6 | 12.6
5544 | 12.2 | 12.2
5545 | 11.7 | 11.7
5546 | 11.3 | 11.3
5547 | 11.2 | 11.2
5548 | 11.2 | 11.2
5549 | 11.1 | 11.1
5550 | 11.3 | 11.3
5551 | 11.6 | 11.6
5552 | 11.8 | 11.8
5553 | 12.7 | 12.7
5554 | 13.5 | 13.5
5555 | 14.4 | 14.4
5556 | 14.2 | 14.2
5557 | 13.9 | 13.9
5558 | 13.7 | 13.7
5559 | 13.6 | 13.6
5560 | 13.6 | 13.6
5561 | 13.5 | 13.5
5562 | 13.2 | 13.2
5563 | 12.8 | 12.8
5564 | 12.5 | 12.5
5565 | 12.3 | 12.3
5566 | 12.1 | 12.1
5567 | 11.9 | 11.9
5568 | 11.8 | 11.8
5569 | 11.7 | 11.7
5570 | 11.6 | 11.6
5571 | 11.6 | 11.6
5572 | 11.5 | 11.5
5573 | 11.5 | 11.5
5574 | 12 | 12
5575 | 12.4 | 12.4
5576 | 12.9 | 12.9
5577 | 13.9 | 13.9
5578 | 14.8 | 14.8
5579 | 15.8 | 15.8
5580 | 16.1 | 16.1
5581 | 16.5 | 16.5
5582 | 16.8 | 16.8
5583 | 17.1 | 17.1
5584 | 17.3 | 17.3
5585 | 17.6 | 17.6
5586 | 16.5 | 16.5
5587 | 15.4 | 15.4
5588 | 14.3 | 14.3
5589 | 13.2 | 13.2
5590 | 12.2 | 12.2
5591 | 11.1 | 11.1
5592 | 10.7 | 10.7
5593 | 10.4 | 10.4
5594 | 10 | 10
5595 | 9.5 | 9.5
5596 | 8.9 | 8.9
5597 | 8.4 | 8.4
5598 | 9.5 | 9.5
5599 | 10.7 | 10.7
5600 | 11.8 | 11.8
5601 | 14 | 14
5602 | 16.1 | 16.1
5603 | 18.3 | 18.3
5604 | 18.4 | 18.4
5605 | 18.4 | 18.4
5606 | 18.5 | 18.5
5607 | 18.4 | 18.4
5608 | 18.4 | 18.4
5609 | 18.3 | 18.3
5610 | 17.2 | 17.2
5611 | 16.2 | 16.2
5612 | 15.1 | 15.1
5613 | 13.8 | 13.8
5614 | 12.5 | 12.5
5615 | 11.2 | 11.2
5616 | 10.5 | 10.5
5617 | 9.7 | 9.7
5618 | 9 | 9
5619 | 8.8 | 8.8
5620 | 8.5 | 8.5
5621 | 8.3 | 8.3
5622 | 9.3 | 9.3
5623 | 10.4 | 10.4
5624 | 11.4 | 11.4
5625 | 14 | 14
5626 | 16.7 | 16.7
5627 | 19.3 | 19.3
5628 | 19.7 | 19.7
5629 | 20.2 | 20.2
5630 | 20.6 | 20.6
5631 | 20.8 | 20.8
5632 | 21.1 | 21.1
5633 | 21.3 | 21.3
5634 | 19.8 | 19.8
5635 | 18.4 | 18.4
5636 | 16.9 | 16.9
5637 | 16.9 | 16.9
5638 | 16.9 | 16.9
5639 | 16.9 | 16.9
5640 | 16.9 | 16.9
5641 | 16.9 | 16.9
5642 | 16.9 | 16.9
5643 | 16.7 | 16.7
5644 | 16.4 | 16.4
5645 | 16.2 | 16.2
5646 | 16.7 | 16.7
5647 | 17.2 | 17.2
5648 | 17.7 | 17.7
5649 | 18.5 | 18.5
5650 | 19.3 | 19.3
5651 | 20.1 | 20.1
5652 | 20.1 | 20.1
5653 | 20.1 | 20.1
5654 | 20.1 | 20.1
5655 | 20.1 | 20.1
5656 | 20.1 | 20.1
5657 | 20.1 | 20.1
5658 | 19.5 | 19.5
5659 | 19 | 19
5660 | 18.4 | 18.4
5661 | 17.8 | 17.8
5662 | 17.1 | 17.1
5663 | 16.5 | 16.5
5664 | 15.5 | 15.5
5665 | 14.4 | 14.4
5666 | 13.4 | 13.4
5667 | 13 | 13
5668 | 12.5 | 12.5
5669 | 12.1 | 12.1
5670 | 12.1 | 12.1
5671 | 12 | 12
5672 | 12 | 12
5673 | 11.6 | 11.6
5674 | 11.3 | 11.3
5675 | 10.9 | 10.9
5676 | 10.9 | 10.9
5677 | 10.8 | 10.8
5678 | 10.8 | 10.8
5679 | 10.5 | 10.5
5680 | 10.1 | 10.1
5681 | 9.8 | 9.8
5682 | 9.7 | 9.7
5683 | 9.6 | 9.6
5684 | 9.5 | 9.5
5685 | 9.3 | 9.3
5686 | 9 | 9
5687 | 8.8 | 8.8
5688 | 8.5 | 8.5
5689 | 8.3 | 8.3
5690 | 8 | 8
5691 | 7.4 | 7.4
5692 | 6.7 | 6.7
5693 | 6.1 | 6.1
5694 | 6.3 | 6.3
5695 | 6.6 | 6.6
5696 | 6.8 | 6.8
5697 | 8.9 | 8.9
5698 | 11.1 | 11.1
5699 | 13.2 | 13.2
5700 | 13.6 | 13.6
5701 | 14.1 | 14.1
5702 | 14.5 | 14.5
5703 | 14.2 | 14.2
5704 | 13.9 | 13.9
5705 | 13.6 | 13.6
5706 | 12.7 | 12.7
5707 | 11.8 | 11.8
5708 | 10.9 | 10.9
5709 | 10.9 | 10.9
5710 | 10.8 | 10.8
5711 | 10.8 | 10.8
5712 | 10.6 | 10.6
5713 | 10.3 | 10.3
5714 | 10.1 | 10.1
5715 | 9.6 | 9.6
5716 | 9.2 | 9.2
5717 | 8.7 | 8.7
5718 | 8.6 | 8.6
5719 | 8.4 | 8.4
5720 | 8.3 | 8.3
5721 | 8.4 | 8.4
5722 | 8.4 | 8.4
5723 | 8.5 | 8.5
5724 | 9.6 | 9.6
5725 | 10.8 | 10.8
5726 | 11.9 | 11.9
5727 | 10.6 | 10.6
5728 | 9.4 | 9.4
5729 | 8.1 | 8.1
5730 | 8.1 | 8.1
5731 | 8.2 | 8.2
5732 | 8.2 | 8.2
5733 | 7.9 | 7.9
5734 | 7.5 | 7.5
5735 | 7.2 | 7.2
5736 | 7.4 | 7.4
5737 | 7.6 | 7.6
5738 | 7.8 | 7.8
5739 | 7.2 | 7.2
5740 | 6.6 | 6.6
5741 | 6 | 6
5742 | 7 | 7
5743 | 8.1 | 8.1
5744 | 9.1 | 9.1
5745 | 9.9 | 9.9
5746 | 10.7 | 10.7
5747 | 11.5 | 11.5
5748 | 11.8 | 11.8
5749 | 12.2 | 12.2
5750 | 12.5 | 12.5
5751 | 12.7 | 12.7
5752 | 12.9 | 12.9
5753 | 13.1 | 13.1
5754 | 11.9 | 11.9
5755 | 10.8 | 10.8
5756 | 9.6 | 9.6
5757 | 9.1 | 9.1
5758 | 8.7 | 8.7
5759 | 8.2 | 8.2
5760 | 7.8 | 7.8
5761 | 7.4 | 7.4
5762 | 7 | 7
5763 | 6.8 | 6.8
5764 | 6.7 | 6.7
5765 | 6.5 | 6.5
5766 | 6.8 | 6.8
5767 | 7 | 7
5768 | 7.3 | 7.3
5769 | 7.7 | 7.7
5770 | 8.1 | 8.1
5771 | 8.5 | 8.5
5772 | 9.4 | 9.4
5773 | 10.2 | 10.2
5774 | 11.1 | 11.1
5775 | 10.8 | 10.8
5776 | 10.4 | 10.4
5777 | 10.1 | 10.1
5778 | 9.6 | 9.6
5779 | 9.2 | 9.2
5780 | 8.7 | 8.7
5781 | 8.5 | 8.5
5782 | 8.4 | 8.4
5783 | 8.2 | 8.2
5784 | 8.2 | 8.2
5785 | 8.3 | 8.3
5786 | 8.3 | 8.3
5787 | 8.1 | 8.1
5788 | 8 | 8
5789 | 7.8 | 7.8
5790 | 7.9 | 7.9
5791 | 7.9 | 7.9
5792 | 8 | 8
5793 | 9.3 | 9.3
5794 | 10.6 | 10.6
5795 | 11.9 | 11.9
5796 | 12.5 | 12.5
5797 | 13.2 | 13.2
5798 | 13.8 | 13.8
5799 | 13.5 | 13.5
5800 | 13.3 | 13.3
5801 | 13 | 13
5802 | 11.8 | 11.8
5803 | 10.5 | 10.5
5804 | 9.3 | 9.3
5805 | 8.2 | 8.2
5806 | 7.1 | 7.1
5807 | 6 | 6
5808 | 5.6 | 5.6
5809 | 5.3 | 5.3
5810 | 4.9 | 4.9
5811 | 4.7 | 4.7
5812 | 4.4 | 4.4
5813 | 4.2 | 4.2
5814 | 5 | 5
5815 | 5.7 | 5.7
5816 | 6.5 | 6.5
5817 | 9.1 | 9.1
5818 | 11.7 | 11.7
5819 | 14.3 | 14.3
5820 | 15.4 | 15.4
5821 | 16.6 | 16.6
5822 | 17.7 | 17.7
5823 | 17.7 | 17.7
5824 | 17.6 | 17.6
5825 | 17.7 | 17.7
5826 | 15.9 | 15.9
5827 | 14 | 14
5828 | 12.2 | 12.2
5829 | 10.7 | 10.7
5830 | 9.4 | 9.4
5831 | 7.9 | 7.9
5832 | 7.2 | 7.2
5833 | 6.6 | 6.6
5834 | 6.6 | 6.6
5835 | 6.2 | 6.2
5836 | 5.8 | 5.8
5837 | 5.4 | 5.4
5838 | 6 | 6
5839 | 6.8 | 6.8
5840 | 7.4 | 7.4
5841 | 8.7 | 8.7
5842 | 9.9 | 9.9
5843 | 11.2 | 11.2
5844 | 11.2 | 11.2
5845 | 11 | 11
5846 | 10.9 | 10.9
5847 | 10.7 | 10.7
5848 | 10.6 | 10.6
5849 | 10.4 | 10.4
5850 | 10.3 | 10.3
5851 | 10.3 | 10.3
5852 | 10.2 | 10.2
5853 | 9.9 | 9.9
5854 | 9.5 | 9.5
5855 | 9.2 | 9.2
5856 | 9.1 | 9.1
5857 | 9.1 | 9.1
5858 | 9 | 9
5859 | 8.7 | 8.7
5860 | 8.5 | 8.5
5861 | 8.2 | 8.2
5862 | 7.9 | 7.9
5863 | 7.6 | 7.6
5864 | 7.3 | 7.3
5865 | 8.7 | 8.7
5866 | 10.2 | 10.2
5867 | 11.6 | 11.6
5868 | 11.5 | 11.5
5869 | 11.4 | 11.4
5870 | 11.3 | 11.3
5871 | 11.7 | 11.7
5872 | 12 | 12
5873 | 12.4 | 12.4
5874 | 11.1 | 11.1
5875 | 9.7 | 9.7
5876 | 8.4 | 8.4
5877 | 7.2 | 7.2
5878 | 5.9 | 5.9
5879 | 4.7 | 4.7
5880 | 4.2 | 4.2
5881 | 3.8 | 3.8
5882 | 3.3 | 3.3
5883 | 3.1 | 3.1
5884 | 2.8 | 2.8
5885 | 2.6 | 2.6
5886 | 3.1 | 3.1
5887 | 3.5 | 3.5
5888 | 4 | 4
5889 | 6.9 | 6.9
5890 | 9.8 | 9.8
5891 | 12.7 | 12.7
5892 | 13.4 | 13.4
5893 | 14.2 | 14.2
5894 | 14.9 | 14.9
5895 | 14.3 | 14.3
5896 | 13.8 | 13.8
5897 | 13.2 | 13.2
5898 | 11.8 | 11.8
5899 | 10.3 | 10.3
5900 | 8.9 | 8.9
5901 | 7.7 | 7.7
5902 | 6.6 | 6.6
5903 | 5.4 | 5.4
5904 | 4.8 | 4.8
5905 | 4.3 | 4.3
5906 | 3.7 | 3.7
5907 | 3.3 | 3.3
5908 | 2.9 | 2.9
5909 | 2.5 | 2.5
5910 | 3 | 3
5911 | 3.5 | 3.5
5912 | 4 | 4
5913 | 6.9 | 6.9
5914 | 9.9 | 9.9
5915 | 12.8 | 12.8
5916 | 13.2 | 13.2
5917 | 13.7 | 13.7
5918 | 14.1 | 14.1
5919 | 13.8 | 13.8
5920 | 13.6 | 13.6
5921 | 13.3 | 13.3
5922 | 11.7 | 11.7
5923 | 10.2 | 10.2
5924 | 8.6 | 8.6
5925 | 7.7 | 7.7
5926 | 6.9 | 6.9
5927 | 6 | 6
5928 | 6 | 6
5929 | 6 | 6
5930 | 6 | 6
5931 | 4.9 | 4.9
5932 | 3.9 | 3.9
5933 | 2.8 | 2.8
5934 | 3 | 3
5935 | 3.3 | 3.3
5936 | 3.5 | 3.5
5937 | 6.4 | 6.4
5938 | 9.3 | 9.3
5939 | 12.2 | 12.2
5940 | 13 | 13
5941 | 13.8 | 13.8
5942 | 14.6 | 14.6
5943 | 14.5 | 14.5
5944 | 14.5 | 14.5
5945 | 14.4 | 14.4
5946 | 13.1 | 13.1
5947 | 11.9 | 11.9
5948 | 10.6 | 10.6
5949 | 9.3 | 9.3
5950 | 7.9 | 7.9
5951 | 6.6 | 6.6
5952 | 5.9 | 5.9
5953 | 5.1 | 5.1
5954 | 4.4 | 4.4
5955 | 4 | 4
5956 | 3.5 | 3.5
5957 | 3.1 | 3.1
5958 | 3.4 | 3.4
5959 | 3.7 | 3.7
5960 | 4 | 4
5961 | 7.1 | 7.1
5962 | 10.2 | 10.2
5963 | 13.3 | 13.3
5964 | 14.1 | 14.1
5965 | 15 | 15
5966 | 15.8 | 15.8
5967 | 16 | 16
5968 | 16.1 | 16.1
5969 | 16.3 | 16.3
5970 | 14.4 | 14.4
5971 | 12.4 | 12.4
5972 | 10.5 | 10.5
5973 | 9.3 | 9.3
5974 | 8 | 8
5975 | 6.8 | 6.8
5976 | 6.4 | 6.4
5977 | 6.1 | 6.1
5978 | 5.7 | 5.7
5979 | 5.5 | 5.5
5980 | 5.2 | 5.2
5981 | 5 | 5
5982 | 5.3 | 5.3
5983 | 5.7 | 5.7
5984 | 6 | 6
5985 | 9.3 | 9.3
5986 | 12.7 | 12.7
5987 | 16 | 16
5988 | 16.7 | 16.7
5989 | 17.5 | 17.5
5990 | 18.2 | 18.2
5991 | 18.2 | 18.2
5992 | 18.1 | 18.1
5993 | 18.1 | 18.1
5994 | 16.1 | 16.1
5995 | 14.1 | 14.1
5996 | 12.1 | 12.1
5997 | 10.9 | 10.9
5998 | 9.8 | 9.8
5999 | 8.6 | 8.6
6000 | 8.3 | 8.3
6001 | 8.1 | 8.1
6002 | 7.8 | 7.8
6003 | 7.5 | 7.5
6004 | 7.2 | 7.2
6005 | 6.9 | 6.9
6006 | 7.2 | 7.2
6007 | 7.5 | 7.5
6008 | 7.8 | 7.8
6009 | 10.5 | 10.5
6010 | 13.3 | 13.3
6011 | 16 | 16
6012 | 16.8 | 16.8
6013 | 17.5 | 17.5
6014 | 18.3 | 18.3
6015 | 18.2 | 18.2
6016 | 18.2 | 18.2
6017 | 18.1 | 18.1
6018 | 16.4 | 16.4
6019 | 14.8 | 14.8
6020 | 13.1 | 13.1
6021 | 11.7 | 11.7
6022 | 10.2 | 10.2
6023 | 8.8 | 8.8
6024 | 8.3 | 8.3
6025 | 7.7 | 7.7
6026 | 7.2 | 7.2
6027 | 7 | 7
6028 | 6.7 | 6.7
6029 | 6.5 | 6.5
6030 | 7 | 7
6031 | 7.5 | 7.5
6032 | 8 | 8
6033 | 10.8 | 10.8
6034 | 13.6 | 13.6
6035 | 16.4 | 16.4
6036 | 17.3 | 17.3
6037 | 18.1 | 18.1
6038 | 19 | 19
6039 | 18.5 | 18.5
6040 | 17.9 | 17.9
6041 | 17.4 | 17.4
6042 | 16.2 | 16.2
6043 | 14.9 | 14.9
6044 | 13.7 | 13.7
6045 | 13 | 13
6046 | 12.4 | 12.4
6047 | 11.7 | 11.7
6048 | 11.5 | 11.5
6049 | 11.3 | 11.3
6050 | 11.1 | 11.1
6051 | 11.1 | 11.1
6052 | 11.1 | 11.1
6053 | 11.1 | 11.1
6054 | 11.2 | 11.2
6055 | 11.2 | 11.2
6056 | 11.3 | 11.3
6057 | 12.2 | 12.2
6058 | 13 | 13
6059 | 13.9 | 13.9
6060 | 14.2 | 14.2
6061 | 14.5 | 14.5
6062 | 14.8 | 14.8
6063 | 14.5 | 14.5
6064 | 14.1 | 14.1
6065 | 13.8 | 13.8
6066 | 13.3 | 13.3
6067 | 12.7 | 12.7
6068 | 12.2 | 12.2
6069 | 11.9 | 11.9
6070 | 11.5 | 11.5
6071 | 11.2 | 11.2
6072 | 11 | 11
6073 | 10.9 | 10.9
6074 | 10.7 | 10.7
6075 | 10.5 | 10.5
6076 | 10.3 | 10.3
6077 | 10.1 | 10.1
6078 | 10.3 | 10.3
6079 | 10.4 | 10.4
6080 | 10.6 | 10.6
6081 | 11.3 | 11.3
6082 | 12.1 | 12.1
6083 | 12.8 | 12.8
6084 | 13.2 | 13.2
6085 | 13.5 | 13.5
6086 | 13.9 | 13.9
6087 | 14.3 | 14.3
6088 | 14.8 | 14.8
6089 | 15.2 | 15.2
6090 | 14.4 | 14.4
6091 | 13.6 | 13.6
6092 | 12.8 | 12.8
6093 | 12.4 | 12.4
6094 | 11.9 | 11.9
6095 | 11.5 | 11.5
6096 | 11.4 | 11.4
6097 | 11.4 | 11.4
6098 | 11.3 | 11.3
6099 | 11.3 | 11.3
6100 | 11.3 | 11.3
6101 | 11.3 | 11.3
6102 | 11.3 | 11.3
6103 | 11.3 | 11.3
6104 | 11.3 | 11.3
6105 | 11.4 | 11.4
6106 | 11.4 | 11.4
6107 | 11.5 | 11.5
6108 | 11.6 | 11.6
6109 | 11.7 | 11.7
6110 | 11.8 | 11.8
6111 | 12 | 12
6112 | 12.3 | 12.3
6113 | 12.5 | 12.5
6114 | 12 | 12
6115 | 11.4 | 11.4
6116 | 10.9 | 10.9
6117 | 9.8 | 9.8
6118 | 8.7 | 8.7
6119 | 7.6 | 7.6
6120 | 6.8 | 6.8
6121 | 6.1 | 6.1
6122 | 5.3 | 5.3
6123 | 5 | 5
6124 | 4.8 | 4.8
6125 | 4.5 | 4.5
6126 | 5.2 | 5.2
6127 | 5.8 | 5.8
6128 | 6.5 | 6.5
6129 | 9.3 | 9.3
6130 | 12 | 12
6131 | 14.8 | 14.8
6132 | 15.5 | 15.5
6133 | 16.3 | 16.3
6134 | 17 | 17
6135 | 17.1 | 17.1
6136 | 17.3 | 17.3
6137 | 17.4 | 17.4
6138 | 15.4 | 15.4
6139 | 13.4 | 13.4
6140 | 11.4 | 11.4
6141 | 10.7 | 10.7
6142 | 10 | 10
6143 | 9.3 | 9.3
6144 | 8.8 | 8.8
6145 | 8.4 | 8.4
6146 | 7.9 | 7.9
6147 | 8.4 | 8.4
6148 | 8.8 | 8.8
6149 | 9.3 | 9.3
6150 | 9.6 | 9.6
6151 | 10 | 10
6152 | 10.3 | 10.3
6153 | 9.9 | 9.9
6154 | 9.5 | 9.5
6155 | 9.1 | 9.1
6156 | 8.9 | 8.9
6157 | 8.6 | 8.6
6158 | 8.4 | 8.4
6159 | 8.1 | 8.1
6160 | 7.8 | 7.8
6161 | 7.5 | 7.5
6162 | 7.2 | 7.2
6163 | 6.8 | 6.8
6164 | 6.5 | 6.5
6165 | 6.4 | 6.4
6166 | 6.3 | 6.3
6167 | 6.2 | 6.2
6168 | 6.2 | 6.2
6169 | 6.2 | 6.2
6170 | 6.2 | 6.2
6171 | 6.3 | 6.3
6172 | 6.3 | 6.3
6173 | 6.4 | 6.4
6174 | 6.4 | 6.4
6175 | 6.4 | 6.4
6176 | 6.4 | 6.4
6177 | 6.6 | 6.6
6178 | 6.8 | 6.8
6179 | 7 | 7
6180 | 7.4 | 7.4
6181 | 7.9 | 7.9
6182 | 8.3 | 8.3
6183 | 7.7 | 7.7
6184 | 7 | 7
6185 | 6.4 | 6.4
6186 | 6.3 | 6.3
6187 | 6.1 | 6.1
6188 | 6 | 6
6189 | 5.7 | 5.7
6190 | 5.4 | 5.4
6191 | 5.1 | 5.1
6192 | 4.7 | 4.7
6193 | 4.3 | 4.3
6194 | 3.9 | 3.9
6195 | 4.1 | 4.1
6196 | 4.4 | 4.4
6197 | 4.6 | 4.6
6198 | 4.6 | 4.6
6199 | 4.6 | 4.6
6200 | 4.6 | 4.6
6201 | 4.8 | 4.8
6202 | 4.9 | 4.9
6203 | 5.1 | 5.1
6204 | 5.8 | 5.8
6205 | 6.6 | 6.6
6206 | 7.3 | 7.3
6207 | 7.2 | 7.2
6208 | 7.1 | 7.1
6209 | 7 | 7
6210 | 6.6 | 6.6
6211 | 6.2 | 6.2
6212 | 5.8 | 5.8
6213 | 5.5 | 5.5
6214 | 5.3 | 5.3
6215 | 5 | 5
6216 | 5 | 5
6217 | 4.9 | 4.9
6218 | 4.9 | 4.9
6219 | 4.8 | 4.8
6220 | 4.6 | 4.6
6221 | 4.5 | 4.5
6222 | 4.7 | 4.7
6223 | 4.8 | 4.8
6224 | 5 | 5
6225 | 5.5 | 5.5
6226 | 5.9 | 5.9
6227 | 6.4 | 6.4
6228 | 6.8 | 6.8
6229 | 7.1 | 7.1
6230 | 7.5 | 7.5
6231 | 7.5 | 7.5
6232 | 7.4 | 7.4
6233 | 7.4 | 7.4
6234 | 6.7 | 6.7
6235 | 6.1 | 6.1
6236 | 5.4 | 5.4
6237 | 4.7 | 4.7
6238 | 4 | 4
6239 | 3.3 | 3.3
6240 | 2.8 | 2.8
6241 | 2.2 | 2.2
6242 | 1.7 | 1.7
6243 | 1.2 | 1.2
6244 | 0.6 | 0.6
6245 | 0.1 | 0.1
6246 | 0.3 | 0.3
6247 | 0.6 | 0.6
6248 | 0.8 | 0.8
6249 | 3.7 | 3.7
6250 | 6.7 | 6.7
6251 | 9.6 | 9.6
6252 | 9.8 | 9.8
6253 | 10 | 10
6254 | 10.2 | 10.2
6255 | 10.2 | 10.2
6256 | 10.3 | 10.3
6257 | 10.3 | 10.3
6258 | 9.3 | 9.3
6259 | 8.2 | 8.2
6260 | 7.2 | 7.2
6261 | 6.4 | 6.4
6262 | 5.5 | 5.5
6263 | 4.7 | 4.7
6264 | 3.9 | 3.9
6265 | 3 | 3
6266 | 2.2 | 2.2
6267 | 1.9 | 1.9
6268 | 1.7 | 1.7
6269 | 1.4 | 1.4
6270 | 1.8 | 1.8
6271 | 2.2 | 2.2
6272 | 2.6 | 2.6
6273 | 6 | 6
6274 | 9.4 | 9.4
6275 | 12.8 | 12.8
6276 | 14.1 | 14.1
6277 | 15.4 | 15.4
6278 | 16.7 | 16.7
6279 | 15.7 | 15.7
6280 | 14.8 | 14.8
6281 | 13.8 | 13.8
6282 | 13 | 13
6283 | 12.2 | 12.2
6284 | 11.4 | 11.4
6285 | 10.8 | 10.8
6286 | 10.2 | 10.2
6287 | 9.6 | 9.6
6288 | 9.5 | 9.5
6289 | 9.4 | 9.4
6290 | 9.3 | 9.3
6291 | 9 | 9
6292 | 8.8 | 8.8
6293 | 8.5 | 8.5
6294 | 8.5 | 8.5
6295 | 8.5 | 8.5
6296 | 8.5 | 8.5
6297 | 9.6 | 9.6
6298 | 10.7 | 10.7
6299 | 11.8 | 11.8
6300 | 12.6 | 12.6
6301 | 13.4 | 13.4
6302 | 14.2 | 14.2
6303 | 14.6 | 14.6
6304 | 15 | 15
6305 | 15.4 | 15.4
6306 | 14 | 14
6307 | 12.7 | 12.7
6308 | 11.3 | 11.3
6309 | 11.4 | 11.4
6310 | 11.5 | 11.5
6311 | 11.6 | 11.6
6312 | 11.2 | 11.2
6313 | 10.8 | 10.8
6314 | 10.4 | 10.4
6315 | 9.9 | 9.9
6316 | 9.3 | 9.3
6317 | 8.8 | 8.8
6318 | 9 | 9
6319 | 9.2 | 9.2
6320 | 9.4 | 9.4
6321 | 13 | 13
6322 | 16.5 | 16.5
6323 | 20.1 | 20.1
6324 | 21.5 | 21.5
6325 | 23 | 23
6326 | 24.4 | 24.4
6327 | 23 | 23
6328 | 21.6 | 21.6
6329 | 20.2 | 20.2
6330 | 19.1 | 19.1
6331 | 17.9 | 17.9
6332 | 16.8 | 16.8
6333 | 16 | 16
6334 | 15.1 | 15.1
6335 | 14.3 | 14.3
6336 | 13.3 | 13.3
6337 | 12.2 | 12.2
6338 | 11.2 | 11.2
6339 | 10.8 | 10.8
6340 | 10.4 | 10.4
6341 | 10 | 10
6342 | 10.1 | 10.1
6343 | 10.3 | 10.3
6344 | 10.4 | 10.4
6345 | 14.2 | 14.2
6346 | 18.1 | 18.1
6347 | 21.9 | 21.9
6348 | 22.6 | 22.6
6349 | 23.2 | 23.2
6350 | 23.9 | 23.9
6351 | 23 | 23
6352 | 22.1 | 22.1
6353 | 21.2 | 21.2
6354 | 20.6 | 20.6
6355 | 20 | 20
6356 | 19.4 | 19.4
6357 | 19 | 19
6358 | 18.7 | 18.7
6359 | 18.3 | 18.3
6360 | 17.6 | 17.6
6361 | 17 | 17
6362 | 16.3 | 16.3
6363 | 16 | 16
6364 | 15.6 | 15.6
6365 | 15.3 | 15.3
6366 | 16.9 | 16.9
6367 | 18.6 | 18.6
6368 | 20.2 | 20.2
6369 | 21.1 | 21.1
6370 | 22 | 22
6371 | 22.9 | 22.9
6372 | 23.4 | 23.4
6373 | 23.9 | 23.9
6374 | 24.4 | 24.4
6375 | 23.1 | 23.1
6376 | 21.9 | 21.9
6377 | 20.6 | 20.6
6378 | 19.1 | 19.1
6379 | 17.7 | 17.7
6380 | 16.2 | 16.2
6381 | 15.3 | 15.3
6382 | 14.5 | 14.5
6383 | 13.6 | 13.6
6384 | 13 | 13
6385 | 12.4 | 12.4
6386 | 11.8 | 11.8
6387 | 11.5 | 11.5
6388 | 11.2 | 11.2
6389 | 10.9 | 10.9
6390 | 10.8 | 10.8
6391 | 10.8 | 10.8
6392 | 10.7 | 10.7
6393 | 11.4 | 11.4
6394 | 12.1 | 12.1
6395 | 12.8 | 12.8
6396 | 13.3 | 13.3
6397 | 13.7 | 13.7
6398 | 14.2 | 14.2
6399 | 14.1 | 14.1
6400 | 13.9 | 13.9
6401 | 13.8 | 13.8
6402 | 12.3 | 12.3
6403 | 10.9 | 10.9
6404 | 9.4 | 9.4
6405 | 8.4 | 8.4
6406 | 7.4 | 7.4
6407 | 6.4 | 6.4
6408 | 6.1 | 6.1
6409 | 5.7 | 5.7
6410 | 5.4 | 5.4
6411 | 5.5 | 5.5
6412 | 5.5 | 5.5
6413 | 5.6 | 5.6
6414 | 6.3 | 6.3
6415 | 7.1 | 7.1
6416 | 7.8 | 7.8
6417 | 10.3 | 10.3
6418 | 12.7 | 12.7
6419 | 15.2 | 15.2
6420 | 15.8 | 15.8
6421 | 16.4 | 16.4
6422 | 17 | 17
6423 | 17.2 | 17.2
6424 | 17.3 | 17.3
6425 | 17.5 | 17.5
6426 | 16.7 | 16.7
6427 | 15.8 | 15.8
6428 | 15 | 15
6429 | 14.7 | 14.7
6430 | 14.3 | 14.3
6431 | 14 | 14
6432 | 13.6 | 13.6
6433 | 13.2 | 13.2
6434 | 12.8 | 12.8
6435 | 11.5 | 11.5
6436 | 10.2 | 10.2
6437 | 8.9 | 8.9
6438 | 8.5 | 8.5
6439 | 8.2 | 8.2
6440 | 7.8 | 7.8
6441 | 11 | 11
6442 | 14.1 | 14.1
6443 | 17.3 | 17.3
6444 | 18.1 | 18.1
6445 | 18.9 | 18.9
6446 | 19.7 | 19.7
6447 | 19.2 | 19.2
6448 | 18.7 | 18.7
6449 | 18.2 | 18.2
6450 | 17.1 | 17.1
6451 | 15.9 | 15.9
6452 | 14.8 | 14.8
6453 | 13.9 | 13.9
6454 | 13.1 | 13.1
6455 | 12.2 | 12.2
6456 | 12 | 12
6457 | 11.7 | 11.7
6458 | 11.5 | 11.5
6459 | 11.1 | 11.1
6460 | 10.6 | 10.6
6461 | 10.2 | 10.2
6462 | 10.4 | 10.4
6463 | 10.6 | 10.6
6464 | 10.8 | 10.8
6465 | 14.4 | 14.4
6466 | 17.9 | 17.9
6467 | 21.5 | 21.5
6468 | 21.8 | 21.8
6469 | 22.2 | 22.2
6470 | 22.5 | 22.5
6471 | 21.8 | 21.8
6472 | 21.2 | 21.2
6473 | 20.5 | 20.5
6474 | 19.5 | 19.5
6475 | 18.4 | 18.4
6476 | 17.4 | 17.4
6477 | 16.7 | 16.7
6478 | 16 | 16
6479 | 15.3 | 15.3
6480 | 13.9 | 13.9
6481 | 12.4 | 12.4
6482 | 11 | 11
6483 | 10.5 | 10.5
6484 | 9.9 | 9.9
6485 | 9.4 | 9.4
6486 | 9.1 | 9.1
6487 | 8.9 | 8.9
6488 | 8.6 | 8.6
6489 | 12 | 12
6490 | 15.4 | 15.4
6491 | 18.8 | 18.8
6492 | 19.2 | 19.2
6493 | 19.6 | 19.6
6494 | 20 | 20
6495 | 20.1 | 20.1
6496 | 20.1 | 20.1
6497 | 20.2 | 20.2
6498 | 18.4 | 18.4
6499 | 16.5 | 16.5
6500 | 14.7 | 14.7
6501 | 15 | 15
6502 | 15.3 | 15.3
6503 | 15.6 | 15.6
6504 | 16.5 | 16.5
6505 | 17.4 | 17.4
6506 | 18.3 | 18.3
6507 | 16.7 | 16.7
6508 | 15 | 15
6509 | 13.4 | 13.4
6510 | 13.8 | 13.8
6511 | 14.3 | 14.3
6512 | 14.7 | 14.7
6513 | 15.1 | 15.1
6514 | 15.6 | 15.6
6515 | 16 | 16
6516 | 16.2 | 16.2
6517 | 16.5 | 16.5
6518 | 16.7 | 16.7
6519 | 16.4 | 16.4
6520 | 16.1 | 16.1
6521 | 15.8 | 15.8
6522 | 15.1 | 15.1
6523 | 14.3 | 14.3
6524 | 13.6 | 13.6
6525 | 13.5 | 13.5
6526 | 13.5 | 13.5
6527 | 13.4 | 13.4
6528 | 13.3 | 13.3
6529 | 13.3 | 13.3
6530 | 13.2 | 13.2
6531 | 13 | 13
6532 | 12.7 | 12.7
6533 | 12.5 | 12.5
6534 | 12.5 | 12.5
6535 | 12.4 | 12.4
6536 | 12.4 | 12.4
6537 | 13.1 | 13.1
6538 | 13.7 | 13.7
6539 | 14.4 | 14.4
6540 | 15 | 15
6541 | 15.6 | 15.6
6542 | 16.2 | 16.2
6543 | 15.8 | 15.8
6544 | 15.4 | 15.4
6545 | 15 | 15
6546 | 15 | 15
6547 | 15 | 15
6548 | 15 | 15
6549 | 14.9 | 14.9
6550 | 14.8 | 14.8
6551 | 14.7 | 14.7
6552 | 14.3 | 14.3
6553 | 13.8 | 13.8
6554 | 14 | 14
6555 | 13.4 | 13.4
6556 | 12.8 | 12.8
6557 | 12.2 | 12.2
6558 | 11.9 | 11.9
6559 | 11.5 | 11.5
6560 | 11.2 | 11.2
6561 | 12.1 | 12.1
6562 | 12.9 | 12.9
6563 | 13.8 | 13.8
6564 | 14.9 | 14.9
6565 | 15.9 | 15.9
6566 | 17 | 17
6567 | 16.5 | 16.5
6568 | 15.9 | 15.9
6569 | 15.4 | 15.4
6570 | 13.3 | 13.3
6571 | 11.3 | 11.3
6572 | 9.2 | 9.2
6573 | 8.3 | 8.3
6574 | 7.5 | 7.5
6575 | 6.6 | 6.6
6576 | 6.4 | 6.4
6577 | 6.2 | 6.2
6578 | 6 | 6
6579 | 5.5 | 5.5
6580 | 4.9 | 4.9
6581 | 4.4 | 4.4
6582 | 6.3 | 6.3
6583 | 8.3 | 8.3
6584 | 10.2 | 10.2
6585 | 10.2 | 10.2
6586 | 10.2 | 10.2
6587 | 10.2 | 10.2
6588 | 9.8 | 9.8
6589 | 9.4 | 9.4
6590 | 9 | 9
6591 | 8.9 | 8.9
6592 | 8.9 | 8.9
6593 | 8.8 | 8.8
6594 | 8.1 | 8.1
6595 | 7.3 | 7.3
6596 | 6.6 | 6.6
6597 | 6.5 | 6.5
6598 | 6.5 | 6.5
6599 | 6.4 | 6.4
6600 | 6 | 6
6601 | 5.5 | 5.5
6602 | 5.1 | 5.1
6603 | 4.8 | 4.8
6604 | 4.4 | 4.4
6605 | 4.1 | 4.1
6606 | 4 | 4
6607 | 3.8 | 3.8
6608 | 3.7 | 3.7
6609 | 4 | 4
6610 | 4.4 | 4.4
6611 | 4.7 | 4.7
6612 | 5.2 | 5.2
6613 | 5.6 | 5.6
6614 | 6.1 | 6.1
6615 | 5.9 | 5.9
6616 | 5.8 | 5.8
6617 | 5.6 | 5.6
6618 | 4.5 | 4.5
6619 | 3.5 | 3.5
6620 | 2.4 | 2.4
6621 | 1.8 | 1.8
6622 | 1.1 | 1.1
6623 | 0.5 | 0.5
6624 | 0.1 | 0.1
6625 | -0.3 | -0.3
6626 | -0.7 | -0.7
6627 | -1 | -1
6628 | -1.2 | -1.2
6629 | -1.5 | -1.5
6630 | -1.5 | -1.5
6631 | -1.4 | -1.4
6632 | -1.4 | -1.4
6633 | 1.5 | 1.5
6634 | 4.3 | 4.3
6635 | 7.2 | 7.2
6636 | 8.4 | 8.4
6637 | 9.7 | 9.7
6638 | 10.9 | 10.9
6639 | 10.7 | 10.7
6640 | 10.5 | 10.5
6641 | 10.3 | 10.3
6642 | 8.2 | 8.2
6643 | 6.1 | 6.1
6644 | 4 | 4
6645 | 3.1 | 3.1
6646 | 2.3 | 2.3
6647 | 1.4 | 1.4
6648 | 0.8 | 0.8
6649 | 0.3 | 0.3
6650 | -0.3 | -0.3
6651 | -0.6 | -0.6
6652 | -1 | -1
6653 | -1.3 | -1.3
6654 | -1.2 | -1.2
6655 | -1.2 | -1.2
6656 | -1.1 | -1.1
6657 | 3 | 3
6658 | 7 | 7
6659 | 11.1 | 11.1
6660 | 12.2 | 12.2
6661 | 13.4 | 13.4
6662 | 14.5 | 14.5
6663 | 13.8 | 13.8
6664 | 13.1 | 13.1
6665 | 12.4 | 12.4
6666 | 9.9 | 9.9
6667 | 7.4 | 7.4
6668 | 4.9 | 4.9
6669 | 4 | 4
6670 | 3.2 | 3.2
6671 | 2.3 | 2.3
6672 | 2.2 | 2.2
6673 | 2.2 | 2.2
6674 | 2.1 | 2.1
6675 | 2.1 | 2.1
6676 | 2.1 | 2.1
6677 | 2.1 | 2.1
6678 | 2.7 | 2.7
6679 | 3.3 | 3.3
6680 | 3.9 | 3.9
6681 | 8.3 | 8.3
6682 | 12.8 | 12.8
6683 | 17.2 | 17.2
6684 | 18.5 | 18.5
6685 | 19.7 | 19.7
6686 | 21 | 21
6687 | 20.3 | 20.3
6688 | 19.7 | 19.7
6689 | 19 | 19
6690 | 16.6 | 16.6
6691 | 14.2 | 14.2
6692 | 11.8 | 11.8
6693 | 10.5 | 10.5
6694 | 9.3 | 9.3
6695 | 8 | 8
6696 | 7.6 | 7.6
6697 | 7.2 | 7.2
6698 | 6.8 | 6.8
6699 | 6.9 | 6.9
6700 | 7 | 7
6701 | 7.1 | 7.1
6702 | 7.3 | 7.3
6703 | 7.6 | 7.6
6704 | 7.8 | 7.8
6705 | 10.6 | 10.6
6706 | 13.4 | 13.4
6707 | 16.2 | 16.2
6708 | 17.2 | 17.2
6709 | 18.3 | 18.3
6710 | 19.3 | 19.3
6711 | 18.9 | 18.9
6712 | 18.4 | 18.4
6713 | 18 | 18
6714 | 15.2 | 15.2
6715 | 12.4 | 12.4
6716 | 9.6 | 9.6
6717 | 8.5 | 8.5
6718 | 7.3 | 7.3
6719 | 6.2 | 6.2
6720 | 6 | 6
6721 | 5.7 | 5.7
6722 | 5.5 | 5.5
6723 | 5.3 | 5.3
6724 | 5.1 | 5.1
6725 | 4.9 | 4.9
6726 | 4.7 | 4.7
6727 | 4.5 | 4.5
6728 | 4.3 | 4.3
6729 | 7.9 | 7.9
6730 | 11.6 | 11.6
6731 | 15.2 | 15.2
6732 | 16.1 | 16.1
6733 | 16.9 | 16.9
6734 | 17.8 | 17.8
6735 | 17.2 | 17.2
6736 | 16.5 | 16.5
6737 | 15.9 | 15.9
6738 | 13.5 | 13.5
6739 | 11.2 | 11.2
6740 | 8.8 | 8.8
6741 | 10.7 | 10.7
6742 | 12.5 | 12.5
6743 | 14.4 | 14.4
6744 | 12.5 | 12.5
6745 | 10.6 | 10.6
6746 | 8.7 | 8.7
6747 | 8.3 | 8.3
6748 | 8 | 8
6749 | 7.6 | 7.6
6750 | 8 | 8
6751 | 8.4 | 8.4
6752 | 8.8 | 8.8
6753 | 9.9 | 9.9
6754 | 10.9 | 10.9
6755 | 12 | 12
6756 | 12.5 | 12.5
6757 | 13.1 | 13.1
6758 | 13.6 | 13.6
6759 | 13.1 | 13.1
6760 | 12.5 | 12.5
6761 | 12 | 12
6762 | 11.1 | 11.1
6763 | 10.1 | 10.1
6764 | 9.2 | 9.2
6765 | 8.8 | 8.8
6766 | 8.4 | 8.4
6767 | 8 | 8
6768 | 8.1 | 8.1
6769 | 8.1 | 8.1
6770 | 8.2 | 8.2
6771 | 8.1 | 8.1
6772 | 8 | 8
6773 | 7.9 | 7.9
6774 | 7.9 | 7.9
6775 | 8 | 8
6776 | 8 | 8
6777 | 8.7 | 8.7
6778 | 9.3 | 9.3
6779 | 10 | 10
6780 | 10.5 | 10.5
6781 | 11.1 | 11.1
6782 | 11.6 | 11.6
6783 | 11.5 | 11.5
6784 | 11.5 | 11.5
6785 | 11.4 | 11.4
6786 | 10.4 | 10.4
6787 | 9.3 | 9.3
6788 | 8.3 | 8.3
6789 | 7.9 | 7.9
6790 | 7.6 | 7.6
6791 | 7.2 | 7.2
6792 | 6.6 | 6.6
6793 | 6.1 | 6.1
6794 | 5.5 | 5.5
6795 | 5.4 | 5.4
6796 | 5.3 | 5.3
6797 | 5.2 | 5.2
6798 | 5.5 | 5.5
6799 | 5.7 | 5.7
6800 | 6 | 6
6801 | 6.7 | 6.7
6802 | 7.4 | 7.4
6803 | 8.1 | 8.1
6804 | 8.9 | 8.9
6805 | 9.8 | 9.8
6806 | 10.6 | 10.6
6807 | 10.9 | 10.9
6808 | 11.1 | 11.1
6809 | 11.4 | 11.4
6810 | 10.5 | 10.5
6811 | 9.5 | 9.5
6812 | 8.6 | 8.6
6813 | 8.3 | 8.3
6814 | 8.1 | 8.1
6815 | 7.8 | 7.8
6816 | 7.8 | 7.8
6817 | 7.8 | 7.8
6818 | 7.8 | 7.8
6819 | 8.1 | 8.1
6820 | 8.3 | 8.3
6821 | 8.6 | 8.6
6822 | 8.7 | 8.7
6823 | 8.9 | 8.9
6824 | 9 | 9
6825 | 10.9 | 10.9
6826 | 12.9 | 12.9
6827 | 14.8 | 14.8
6828 | 14.3 | 14.3
6829 | 13.8 | 13.8
6830 | 13.3 | 13.3
6831 | 12.8 | 12.8
6832 | 12.3 | 12.3
6833 | 11.8 | 11.8
6834 | 12.2 | 12.2
6835 | 12.7 | 12.7
6836 | 13.1 | 13.1
6837 | 12.9 | 12.9
6838 | 12.6 | 12.6
6839 | 12.4 | 12.4
6840 | 11.7 | 11.7
6841 | 11.1 | 11.1
6842 | 10.4 | 10.4
6843 | 10.9 | 10.9
6844 | 11.5 | 11.5
6845 | 12 | 12
6846 | 11 | 11
6847 | 10 | 10
6848 | 9 | 9
6849 | 9.9 | 9.9
6850 | 10.7 | 10.7
6851 | 11.6 | 11.6
6852 | 13.8 | 13.8
6853 | 16.1 | 16.1
6854 | 18.3 | 18.3
6855 | 17.3 | 17.3
6856 | 16.2 | 16.2
6857 | 15.2 | 15.2
6858 | 14.7 | 14.7
6859 | 14.2 | 14.2
6860 | 13.7 | 13.7
6861 | 13.6 | 13.6
6862 | 13.4 | 13.4
6863 | 13.3 | 13.3
6864 | 13 | 13
6865 | 12.8 | 12.8
6866 | 12.5 | 12.5
6867 | 11.1 | 11.1
6868 | 9.6 | 9.6
6869 | 8.2 | 8.2
6870 | 7.7 | 7.7
6871 | 7.1 | 7.1
6872 | 6.6 | 6.6
6873 | 8.6 | 8.6
6874 | 10.6 | 10.6
6875 | 12.6 | 12.6
6876 | 13.2 | 13.2
6877 | 13.8 | 13.8
6878 | 14.4 | 14.4
6879 | 14 | 14
6880 | 13.6 | 13.6
6881 | 13.2 | 13.2
6882 | 11.9 | 11.9
6883 | 10.5 | 10.5
6884 | 9.2 | 9.2
6885 | 8.1 | 8.1
6886 | 6.9 | 6.9
6887 | 5.8 | 5.8
6888 | 5.7 | 5.7
6889 | 5.6 | 5.6
6890 | 5.5 | 5.5
6891 | 6 | 6
6892 | 6.5 | 6.5
6893 | 7 | 7
6894 | 8.1 | 8.1
6895 | 9.1 | 9.1
6896 | 10.2 | 10.2
6897 | 12.1 | 12.1
6898 | 13.9 | 13.9
6899 | 15.8 | 15.8
6900 | 16 | 16
6901 | 16.3 | 16.3
6902 | 16.5 | 16.5
6903 | 16.4 | 16.4
6904 | 16.3 | 16.3
6905 | 16.2 | 16.2
6906 | 15.6 | 15.6
6907 | 15.1 | 15.1
6908 | 14.5 | 14.5
6909 | 13.4 | 13.4
6910 | 12.3 | 12.3
6911 | 11.2 | 11.2
6912 | 11 | 11
6913 | 10.9 | 10.9
6914 | 10.7 | 10.7
6915 | 10.6 | 10.6
6916 | 10.6 | 10.6
6917 | 10.5 | 10.5
6918 | 10.5 | 10.5
6919 | 10.5 | 10.5
6920 | 10.5 | 10.5
6921 | 11.4 | 11.4
6922 | 12.2 | 12.2
6923 | 13.1 | 13.1
6924 | 12.9 | 12.9
6925 | 12.7 | 12.7
6926 | 12.5 | 12.5
6927 | 12.2 | 12.2
6928 | 11.9 | 11.9
6929 | 11.6 | 11.6
6930 | 11.1 | 11.1
6931 | 10.5 | 10.5
6932 | 10 | 10
6933 | 9.4 | 9.4
6934 | 8.7 | 8.7
6935 | 8.1 | 8.1
6936 | 7.3 | 7.3
6937 | 6.6 | 6.6
6938 | 5.8 | 5.8
6939 | 5.2 | 5.2
6940 | 4.6 | 4.6
6941 | 4 | 4
6942 | 3.8 | 3.8
6943 | 3.5 | 3.5
6944 | 3.3 | 3.3
6945 | 6.9 | 6.9
6946 | 10.6 | 10.6
6947 | 14.2 | 14.2
6948 | 14.5 | 14.5
6949 | 14.9 | 14.9
6950 | 15.2 | 15.2
6951 | 14.5 | 14.5
6952 | 13.8 | 13.8
6953 | 13.1 | 13.1
6954 | 12.3 | 12.3
6955 | 11.5 | 11.5
6956 | 10.7 | 10.7
6957 | 10.3 | 10.3
6958 | 9.8 | 9.8
6959 | 9.4 | 9.4
6960 | 10.2 | 10.2
6961 | 11 | 11
6962 | 11.8 | 11.8
6963 | 11.5 | 11.5
6964 | 11.1 | 11.1
6965 | 10.8 | 10.8
6966 | 9.5 | 9.5
6967 | 8.3 | 8.3
6968 | 7 | 7
6969 | 6.8 | 6.8
6970 | 6.6 | 6.6
6971 | 6.4 | 6.4
6972 | 6.9 | 6.9
6973 | 7.5 | 7.5
6974 | 8 | 8
6975 | 7.8 | 7.8
6976 | 7.6 | 7.6
6977 | 7.4 | 7.4
6978 | 6.9 | 6.9
6979 | 6.5 | 6.5
6980 | 6 | 6
6981 | 5.9 | 5.9
6982 | 5.9 | 5.9
6983 | 5.8 | 5.8
6984 | 5.6 | 5.6
6985 | 5.3 | 5.3
6986 | 5.1 | 5.1
6987 | 4.4 | 4.4
6988 | 3.6 | 3.6
6989 | 2.9 | 2.9
6990 | 3.6 | 3.6
6991 | 4.4 | 4.4
6992 | 5.1 | 5.1
6993 | 6.5 | 6.5
6994 | 8 | 8
6995 | 9.4 | 9.4
6996 | 9.3 | 9.3
6997 | 9.1 | 9.1
6998 | 9 | 9
6999 | 8.3 | 8.3
7000 | 7.5 | 7.5
7001 | 6.8 | 6.8
7002 | 6.2 | 6.2
7003 | 5.6 | 5.6
7004 | 5 | 5
7005 | 4.8 | 4.8
7006 | 4.5 | 4.5
7007 | 4.3 | 4.3
7008 | 4.2 | 4.2
7009 | 4.1 | 4.1
7010 | 4 | 4
7011 | 3.8 | 3.8
7012 | 3.6 | 3.6
7013 | 3.4 | 3.4
7014 | 3.2 | 3.2
7015 | 2.9 | 2.9
7016 | 2.7 | 2.7
7017 | 2.6 | 2.6
7018 | 2.4 | 2.4
7019 | 2.3 | 2.3
7020 | 2.5 | 2.5
7021 | 2.6 | 2.6
7022 | 2.8 | 2.8
7023 | 2.3 | 2.3
7024 | 1.9 | 1.9
7025 | 1.4 | 1.4
7026 | 1.2 | 1.2
7027 | 1 | 1
7028 | 0.8 | 0.8
7029 | 0.7 | 0.7
7030 | 0.5 | 0.5
7031 | 0.4 | 0.4
7032 | -0.1 | -0.1
7033 | -0.6 | -0.6
7034 | -1.1 | -1.1
7035 | -1.3 | -1.3
7036 | -1.5 | -1.5
7037 | -1.7 | -1.7
7038 | -1.8 | -1.8
7039 | -1.9 | -1.9
7040 | -2 | -2
7041 | -0.6 | -0.6
7042 | 0.8 | 0.8
7043 | 2.2 | 2.2
7044 | 2.3 | 2.3
7045 | 2.3 | 2.3
7046 | 2.4 | 2.4
7047 | 1.8 | 1.8
7048 | 1.1 | 1.1
7049 | 0.5 | 0.5
7050 | 0.4 | 0.4
7051 | 0.2 | 0.2
7052 | 0.1 | 0.1
7053 | 0.4 | 0.4
7054 | 0.7 | 0.7
7055 | 1 | 1
7056 | 0.9 | 0.9
7057 | 0.7 | 0.7
7058 | 0.6 | 0.6
7059 | 0.5 | 0.5
7060 | 0.3 | 0.3
7061 | 0.2 | 0.2
7062 | 0.1 | 0.1
7063 | 0.1 | 0.1
7064 | 0 | 0
7065 | -0.2 | -0.2
7066 | -0.3 | -0.3
7067 | -0.5 | -0.5
7068 | -0.9 | -0.9
7069 | -1.3 | -1.3
7070 | -1.7 | -1.7
7071 | -1.6 | -1.6
7072 | -1.4 | -1.4
7073 | -1.3 | -1.3
7074 | -1.4 | -1.4
7075 | -1.4 | -1.4
7076 | -1.5 | -1.5
7077 | -1.9 | -1.9
7078 | -2.2 | -2.2
7079 | -2.6 | -2.6
7080 | -2.3 | -2.3
7081 | -2 | -2
7082 | -1.7 | -1.7
7083 | -1.4 | -1.4
7084 | -1.1 | -1.1
7085 | -0.8 | -0.8
7086 | -0.7 | -0.7
7087 | -0.6 | -0.6
7088 | -0.5 | -0.5
7089 | -0.7 | -0.7
7090 | -0.8 | -0.8
7091 | -1 | -1
7092 | -0.9 | -0.9
7093 | -0.7 | -0.7
7094 | -0.6 | -0.6
7095 | -0.7 | -0.7
7096 | -0.7 | -0.7
7097 | -0.8 | -0.8
7098 | -0.8 | -0.8
7099 | -0.9 | -0.9
7100 | -0.9 | -0.9
7101 | -1 | -1
7102 | -1 | -1
7103 | -1.1 | -1.1
7104 | -1.2 | -1.2
7105 | -1.2 | -1.2
7106 | -1.3 | -1.3
7107 | -1.4 | -1.4
7108 | -1.6 | -1.6
7109 | -1.7 | -1.7
7110 | -1.8 | -1.8
7111 | -1.9 | -1.9
7112 | -2 | -2
7113 | -1.7 | -1.7
7114 | -1.3 | -1.3
7115 | -1 | -1
7116 | -0.7 | -0.7
7117 | -0.3 | -0.3
7118 | 0 | 0
7119 | -0.4 | -0.4
7120 | -0.7 | -0.7
7121 | -1.1 | -1.1
7122 | -1.2 | -1.2
7123 | -1.4 | -1.4
7124 | -1.5 | -1.5
7125 | -1.5 | -1.5
7126 | -1.5 | -1.5
7127 | -1.5 | -1.5
7128 | -1.5 | -1.5
7129 | -1.4 | -1.4
7130 | -1.4 | -1.4
7131 | -1.7 | -1.7
7132 | -2 | -2
7133 | -2.3 | -2.3
7134 | -2.7 | -2.7
7135 | -3.1 | -3.1
7136 | -3.5 | -3.5
7137 | -3.5 | -3.5
7138 | -3.4 | -3.4
7139 | -3.4 | -3.4
7140 | -3.3 | -3.3
7141 | -3.3 | -3.3
7142 | -3.2 | -3.2
7143 | -3.3 | -3.3
7144 | -3.5 | -3.5
7145 | -3.6 | -3.6
7146 | -3.8 | -3.8
7147 | -4.1 | -4.1
7148 | -4.3 | -4.3
7149 | -5 | -5
7150 | -5.6 | -5.6
7151 | -6.3 | -6.3
7152 | -6 | -6
7153 | -5.8 | -5.8
7154 | -5.5 | -5.5
7155 | -5.6 | -5.6
7156 | -5.8 | -5.8
7157 | -5.9 | -5.9
7158 | -6.3 | -6.3
7159 | -6.8 | -6.8
7160 | -7.2 | -7.2
7161 | -6.3 | -6.3
7162 | -5.4 | -5.4
7163 | -4.5 | -4.5
7164 | -4.2 | -4.2
7165 | -4 | -4
7166 | -3.7 | -3.7
7167 | -3.9 | -3.9
7168 | -4.2 | -4.2
7169 | -4.4 | -4.4
7170 | -4.9 | -4.9
7171 | -5.5 | -5.5
7172 | -6 | -6
7173 | -6.2 | -6.2
7174 | -6.3 | -6.3
7175 | -6.5 | -6.5
7176 | -6.8 | -6.8
7177 | -7.1 | -7.1
7178 | -7.4 | -7.4
7179 | -6.9 | -6.9
7180 | -6.4 | -6.4
7181 | -5.9 | -5.9
7182 | -6.8 | -6.8
7183 | -7.6 | -7.6
7184 | -8.5 | -8.5
7185 | -7 | -7
7186 | -5.5 | -5.5
7187 | -4 | -4
7188 | -3.4 | -3.4
7189 | -2.9 | -2.9
7190 | -2.3 | -2.3
7191 | -2.4 | -2.4
7192 | -2.6 | -2.6
7193 | -2.7 | -2.7
7194 | -4.1 | -4.1
7195 | -5.5 | -5.5
7196 | -6.9 | -6.9
7197 | -7.2 | -7.2
7198 | -7.6 | -7.6
7199 | -7.9 | -7.9
7200 | -7.4 | -7.4
7201 | -6.8 | -6.8
7202 | -6.3 | -6.3
7203 | -6.6 | -6.6
7204 | -7 | -7
7205 | -7.3 | -7.3
7206 | -7.7 | -7.7
7207 | -8.1 | -8.1
7208 | -8.5 | -8.5
7209 | -6.1 | -6.1
7210 | -3.6 | -3.6
7211 | -1.2 | -1.2
7212 | -0.9 | -0.9
7213 | -0.6 | -0.6
7214 | -0.3 | -0.3
7215 | -0.6 | -0.6
7216 | -0.9 | -0.9
7217 | -1.2 | -1.2
7218 | -1.1 | -1.1
7219 | -1 | -1
7220 | -0.9 | -0.9
7221 | -1.2 | -1.2
7222 | -1.6 | -1.6
7223 | -1.9 | -1.9
7224 | -2 | -2
7225 | -2.1 | -2.1
7226 | -2.2 | -2.2
7227 | -2.2 | -2.2
7228 | -2.3 | -2.3
7229 | -2.3 | -2.3
7230 | -2.4 | -2.4
7231 | -2.5 | -2.5
7232 | -2.6 | -2.6
7233 | -2.5 | -2.5
7234 | -2.3 | -2.3
7235 | -2.2 | -2.2
7236 | -2.1 | -2.1
7237 | -1.9 | -1.9
7238 | -1.8 | -1.8
7239 | -2 | -2
7240 | -2.1 | -2.1
7241 | -2.3 | -2.3
7242 | -3 | -3
7243 | -3.7 | -3.7
7244 | -4.4 | -4.4
7245 | -5.5 | -5.5
7246 | -6.5 | -6.5
7247 | -7.6 | -7.6
7248 | -8.1 | -8.1
7249 | -8.6 | -8.6
7250 | -9.1 | -9.1
7251 | -9.3 | -9.3
7252 | -9.4 | -9.4
7253 | -9.6 | -9.6
7254 | -9.6 | -9.6
7255 | -9.7 | -9.7
7256 | -9.7 | -9.7
7257 | -7.7 | -7.7
7258 | -5.6 | -5.6
7259 | -3.6 | -3.6
7260 | -3 | -3
7261 | -2.4 | -2.4
7262 | -1.8 | -1.8
7263 | -2.2 | -2.2
7264 | -2.6 | -2.6
7265 | -3 | -3
7266 | -3.2 | -3.2
7267 | -3.4 | -3.4
7268 | -3.6 | -3.6
7269 | -3.8 | -3.8
7270 | -3.9 | -3.9
7271 | -4.1 | -4.1
7272 | -4.3 | -4.3
7273 | -4.6 | -4.6
7274 | -4.8 | -4.8
7275 | -5.5 | -5.5
7276 | -6.3 | -6.3
7277 | -7 | -7
7278 | -7 | -7
7279 | -7.1 | -7.1
7280 | -7.1 | -7.1
7281 | -6.3 | -6.3
7282 | -5.5 | -5.5
7283 | -4.7 | -4.7
7284 | -3.8 | -3.8
7285 | -3 | -3
7286 | -2.1 | -2.1
7287 | -1.6 | -1.6
7288 | -1 | -1
7289 | -0.5 | -0.5
7290 | -0.9 | -0.9
7291 | -1.4 | -1.4
7292 | -1.9 | -1.9
7293 | -1.5 | -1.5
7294 | -1.2 | -1.2
7295 | -0.9 | -0.9
7296 | -0.3 | -0.3
7297 | 0.2 | 0.2
7298 | 1 | 1
7299 | 0.3 | 0.3
7300 | -0.4 | -0.4
7301 | -1.1 | -1.1
7302 | -0.4 | -0.4
7303 | 0.4 | 0.4
7304 | 1.2 | 1.2
7305 | 5.6 | 5.6
7306 | 10.1 | 10.1
7307 | 14.5 | 14.5
7308 | 14.8 | 14.8
7309 | 15.1 | 15.1
7310 | 15.4 | 15.4
7311 | 14.5 | 14.5
7312 | 13.7 | 13.7
7313 | 12.8 | 12.8
7314 | 11.7 | 11.7
7315 | 10.6 | 10.6
7316 | 9.5 | 9.5
7317 | 8.7 | 8.7
7318 | 7.8 | 7.8
7319 | 7 | 7
7320 | 6.9 | 6.9
7321 | 6.8 | 6.8
7322 | 6.7 | 6.7
7323 | 5.7 | 5.7
7324 | 4.7 | 4.7
7325 | 3.7 | 3.7
7326 | 3.1 | 3.1
7327 | 2.6 | 2.6
7328 | 2 | 2
7329 | 4.1 | 4.1
7330 | 6.1 | 6.1
7331 | 8.2 | 8.2
7332 | 8.6 | 8.6
7333 | 9 | 9
7334 | 9.4 | 9.4
7335 | 8.6 | 8.6
7336 | 7.8 | 7.8
7337 | 7 | 7
7338 | 5.4 | 5.4
7339 | 3.7 | 3.7
7340 | 2.1 | 2.1
7341 | 1.4 | 1.4
7342 | 0.6 | 0.6
7343 | -0.1 | -0.1
7344 | -0.4 | -0.4
7345 | -0.8 | -0.8
7346 | -1.1 | -1.1
7347 | -1.3 | -1.3
7348 | -1.5 | -1.5
7349 | -1.7 | -1.7
7350 | -1.8 | -1.8
7351 | -2 | -2
7352 | -2.1 | -2.1
7353 | 0.2 | 0.2
7354 | 2.6 | 2.6
7355 | 4.9 | 4.9
7356 | 6 | 6
7357 | 7.1 | 7.1
7358 | 8.2 | 8.2
7359 | 7.8 | 7.8
7360 | 7.3 | 7.3
7361 | 6.9 | 6.9
7362 | 4.8 | 4.8
7363 | 2.8 | 2.8
7364 | 0.7 | 0.7
7365 | 0.1 | 0.1
7366 | -0.6 | -0.6
7367 | -1.2 | -1.2
7368 | -1.7 | -1.7
7369 | -2.2 | -2.2
7370 | -2.7 | -2.7
7371 | -3.2 | -3.2
7372 | -3.6 | -3.6
7373 | -4.1 | -4.1
7374 | -4.3 | -4.3
7375 | -4.5 | -4.5
7376 | -4.7 | -4.7
7377 | -2 | -2
7378 | 0.8 | 0.8
7379 | 3.5 | 3.5
7380 | 5.1 | 5.1
7381 | 6.8 | 6.8
7382 | 8.4 | 8.4
7383 | 7.1 | 7.1
7384 | 5.8 | 5.8
7385 | 4.5 | 4.5
7386 | 2.6 | 2.6
7387 | 0.8 | 0.8
7388 | -1.1 | -1.1
7389 | -1.6 | -1.6
7390 | -2.2 | -2.2
7391 | -2.7 | -2.7
7392 | -2.9 | -2.9
7393 | -3.2 | -3.2
7394 | -3.4 | -3.4
7395 | -3.3 | -3.3
7396 | -3.3 | -3.3
7397 | -3.2 | -3.2
7398 | -3.2 | -3.2
7399 | -3.2 | -3.2
7400 | -3.2 | -3.2
7401 | -0.1 | -0.1
7402 | 3.1 | 3.1
7403 | 6.2 | 6.2
7404 | 8.3 | 8.3
7405 | 10.4 | 10.4
7406 | 12.5 | 12.5
7407 | 11.1 | 11.1
7408 | 9.7 | 9.7
7409 | 8.3 | 8.3
7410 | 6.3 | 6.3
7411 | 4.3 | 4.3
7412 | 2.3 | 2.3
7413 | 1.5 | 1.5
7414 | 0.7 | 0.7
7415 | -0.1 | -0.1
7416 | 3.7 | 3.7
7417 | 7.4 | 7.4
7418 | 11.2 | 11.2
7419 | 11.6 | 11.6
7420 | 12 | 12
7421 | 12.4 | 12.4
7422 | 8.5 | 8.5
7423 | 4.6 | 4.6
7424 | 0.7 | 0.7
7425 | 3.7 | 3.7
7426 | 6.6 | 6.6
7427 | 9.6 | 9.6
7428 | 11.2 | 11.2
7429 | 12.7 | 12.7
7430 | 14.3 | 14.3
7431 | 12 | 12
7432 | 9.7 | 9.7
7433 | 7.4 | 7.4
7434 | 5.7 | 5.7
7435 | 4 | 4
7436 | 2.3 | 2.3
7437 | 1.5 | 1.5
7438 | 0.8 | 0.8
7439 | 0 | 0
7440 | -0.4 | -0.4
7441 | -0.9 | -0.9
7442 | -1.3 | -1.3
7443 | -1.5 | -1.5
7444 | -1.7 | -1.7
7445 | -1.9 | -1.9
7446 | -2 | -2
7447 | -2.2 | -2.2
7448 | -2.3 | -2.3
7449 | 0.1 | 0.1
7450 | 2.4 | 2.4
7451 | 4.8 | 4.8
7452 | 5.3 | 5.3
7453 | 5.9 | 5.9
7454 | 6.4 | 6.4
7455 | 6.3 | 6.3
7456 | 6.2 | 6.2
7457 | 6.1 | 6.1
7458 | 5.2 | 5.2
7459 | 4.3 | 4.3
7460 | 3.4 | 3.4
7461 | 2.8 | 2.8
7462 | 2.1 | 2.1
7463 | 1.5 | 1.5
7464 | 1.9 | 1.9
7465 | 2.2 | 2.2
7466 | 2.6 | 2.6
7467 | 2.7 | 2.7
7468 | 2.8 | 2.8
7469 | 2.9 | 2.9
7470 | 3 | 3
7471 | 3 | 3
7472 | 3.1 | 3.1
7473 | 4 | 4
7474 | 4.8 | 4.8
7475 | 5.7 | 5.7
7476 | 6.4 | 6.4
7477 | 7 | 7
7478 | 7.7 | 7.7
7479 | 7.5 | 7.5
7480 | 7.2 | 7.2
7481 | 7 | 7
7482 | 6.5 | 6.5
7483 | 6 | 6
7484 | 5.5 | 5.5
7485 | 5 | 5
7486 | 4.4 | 4.4
7487 | 3.9 | 3.9
7488 | 4 | 4
7489 | 4.2 | 4.2
7490 | 4.3 | 4.3
7491 | 4.4 | 4.4
7492 | 4.6 | 4.6
7493 | 4.7 | 4.7
7494 | 4.5 | 4.5
7495 | 4.3 | 4.3
7496 | 4.1 | 4.1
7497 | 4.6 | 4.6
7498 | 5.1 | 5.1
7499 | 5.6 | 5.6
7500 | 6.1 | 6.1
7501 | 6.5 | 6.5
7502 | 7 | 7
7503 | 6.5 | 6.5
7504 | 5.9 | 5.9
7505 | 5.4 | 5.4
7506 | 4.8 | 4.8
7507 | 4.1 | 4.1
7508 | 3.5 | 3.5
7509 | 3.6 | 3.6
7510 | 3.8 | 3.8
7511 | 3.9 | 3.9
7512 | 3.8 | 3.8
7513 | 3.6 | 3.6
7514 | 3.5 | 3.5
7515 | 3.1 | 3.1
7516 | 2.6 | 2.6
7517 | 2.2 | 2.2
7518 | 1.5 | 1.5
7519 | 0.9 | 0.9
7520 | 0.2 | 0.2
7521 | 1.2 | 1.2
7522 | 2.1 | 2.1
7523 | 3.1 | 3.1
7524 | 4.7 | 4.7
7525 | 6.4 | 6.4
7526 | 8 | 8
7527 | 7.7 | 7.7
7528 | 7.3 | 7.3
7529 | 7 | 7
7530 | 6.5 | 6.5
7531 | 6.1 | 6.1
7532 | 5.6 | 5.6
7533 | 5.4 | 5.4
7534 | 5.3 | 5.3
7535 | 5.1 | 5.1
7536 | 5.1 | 5.1
7537 | 5.1 | 5.1
7538 | 5.1 | 5.1
7539 | 5 | 5
7540 | 4.8 | 4.8
7541 | 4.7 | 4.7
7542 | 4.8 | 4.8
7543 | 4.8 | 4.8
7544 | 4.9 | 4.9
7545 | 4.7 | 4.7
7546 | 4.4 | 4.4
7547 | 4.2 | 4.2
7548 | 3.3 | 3.3
7549 | 2.5 | 2.5
7550 | 1.6 | 1.6
7551 | 1 | 1
7552 | 0.5 | 0.5
7553 | -0.1 | -0.1
7554 | -0.4 | -0.4
7555 | -0.8 | -0.8
7556 | -1.1 | -1.1
7557 | -1.4 | -1.4
7558 | -1.8 | -1.8
7559 | -2.1 | -2.1
7560 | -2.4 | -2.4
7561 | -2.6 | -2.6
7562 | -2.9 | -2.9
7563 | -3 | -3
7564 | -3.2 | -3.2
7565 | -3.3 | -3.3
7566 | -3.5 | -3.5
7567 | -3.8 | -3.8
7568 | -4 | -4
7569 | -4 | -4
7570 | -4 | -4
7571 | -4 | -4
7572 | -4.1 | -4.1
7573 | -4.2 | -4.2
7574 | -4.3 | -4.3
7575 | -4.6 | -4.6
7576 | -4.8 | -4.8
7577 | -5.1 | -5.1
7578 | -5.3 | -5.3
7579 | -5.4 | -5.4
7580 | -5.6 | -5.6
7581 | -5.6 | -5.6
7582 | -5.7 | -5.7
7583 | -5.7 | -5.7
7584 | -5.8 | -5.8
7585 | -5.9 | -5.9
7586 | -6 | -6
7587 | -6.4 | -6.4
7588 | -6.7 | -6.7
7589 | -7.1 | -7.1
7590 | -6.9 | -6.9
7591 | -6.7 | -6.7
7592 | -6.5 | -6.5
7593 | -6.3 | -6.3
7594 | -6.2 | -6.2
7595 | -6 | -6
7596 | -5.9 | -5.9
7597 | -5.8 | -5.8
7598 | -5.7 | -5.7
7599 | -5.9 | -5.9
7600 | -6 | -6
7601 | -6.2 | -6.2
7602 | -6.1 | -6.1
7603 | -6 | -6
7604 | -5.9 | -5.9
7605 | -5.9 | -5.9
7606 | -6 | -6
7607 | -6 | -6
7608 | -5.9 | -5.9
7609 | -5.8 | -5.8
7610 | -5.7 | -5.7
7611 | -6.5 | -6.5
7612 | -7.2 | -7.2
7613 | -8 | -8
7614 | -8.4 | -8.4
7615 | -8.7 | -8.7
7616 | -9.1 | -9.1
7617 | -6.8 | -6.8
7618 | -4.4 | -4.4
7619 | -2.1 | -2.1
7620 | -1.4 | -1.4
7621 | -0.8 | -0.8
7622 | -0.1 | -0.1
7623 | -0.2 | -0.2
7624 | -0.4 | -0.4
7625 | -0.5 | -0.5
7626 | -0.4 | -0.4
7627 | -0.4 | -0.4
7628 | -0.3 | -0.3
7629 | -0.2 | -0.2
7630 | -0.2 | -0.2
7631 | -0.1 | -0.1
7632 | 0 | 0
7633 | 0 | 0
7634 | 0.1 | 0.1
7635 | 0.4 | 0.4
7636 | 0.6 | 0.6
7637 | 0.9 | 0.9
7638 | 0.9 | 0.9
7639 | 0.9 | 0.9
7640 | 0.9 | 0.9
7641 | 1.4 | 1.4
7642 | 2 | 2
7643 | 2.5 | 2.5
7644 | 5.5 | 5.5
7645 | 8.6 | 8.6
7646 | 11.6 | 11.6
7647 | 10.7 | 10.7
7648 | 9.7 | 9.7
7649 | 8.8 | 8.8
7650 | 8.3 | 8.3
7651 | 7.8 | 7.8
7652 | 7.3 | 7.3
7653 | 6.9 | 6.9
7654 | 6.5 | 6.5
7655 | 6.1 | 6.1
7656 | 5.5 | 5.5
7657 | 4.8 | 4.8
7658 | 4.2 | 4.2
7659 | 4.5 | 4.5
7660 | 4.7 | 4.7
7661 | 5 | 5
7662 | 5.1 | 5.1
7663 | 5.1 | 5.1
7664 | 5.2 | 5.2
7665 | 5.2 | 5.2
7666 | 5.1 | 5.1
7667 | 5.1 | 5.1
7668 | 5.1 | 5.1
7669 | 5 | 5
7670 | 5 | 5
7671 | 5 | 5
7672 | 5.1 | 5.1
7673 | 5.1 | 5.1
7674 | 4.4 | 4.4
7675 | 3.8 | 3.8
7676 | 3.1 | 3.1
7677 | 3 | 3
7678 | 3 | 3
7679 | 2.9 | 2.9
7680 | 2.6 | 2.6
7681 | 2.4 | 2.4
7682 | 2.1 | 2.1
7683 | 1.8 | 1.8
7684 | 1.6 | 1.6
7685 | 1.3 | 1.3
7686 | 1.5 | 1.5
7687 | 1.7 | 1.7
7688 | 1.9 | 1.9
7689 | 2 | 2
7690 | 2.2 | 2.2
7691 | 2.3 | 2.3
7692 | 3 | 3
7693 | 3.6 | 3.6
7694 | 4.3 | 4.3
7695 | 3.9 | 3.9
7696 | 3.4 | 3.4
7697 | 3 | 3
7698 | 2.8 | 2.8
7699 | 2.7 | 2.7
7700 | 2.5 | 2.5
7701 | 2 | 2
7702 | 1.6 | 1.6
7703 | 1.1 | 1.1
7704 | 1.6 | 1.6
7705 | 2 | 2
7706 | 2.5 | 2.5
7707 | 2.2 | 2.2
7708 | 1.8 | 1.8
7709 | 1.5 | 1.5
7710 | 1.5 | 1.5
7711 | 1.4 | 1.4
7712 | 1.4 | 1.4
7713 | 1.6 | 1.6
7714 | 1.9 | 1.9
7715 | 2.1 | 2.1
7716 | 1.6 | 1.6
7717 | 1 | 1
7718 | 0.5 | 0.5
7719 | 0.3 | 0.3
7720 | 0.2 | 0.2
7721 | 0 | 0
7722 | -0.2 | -0.2
7723 | -0.3 | -0.3
7724 | -0.5 | -0.5
7725 | -0.5 | -0.5
7726 | -0.5 | -0.5
7727 | -0.5 | -0.5
7728 | -0.5 | -0.5
7729 | -0.6 | -0.6
7730 | -0.6 | -0.6
7731 | -0.5 | -0.5
7732 | -0.5 | -0.5
7733 | -0.4 | -0.4
7734 | -0.4 | -0.4
7735 | -0.5 | -0.5
7736 | -0.5 | -0.5
7737 | -0.5 | -0.5
7738 | -0.5 | -0.5
7739 | -0.5 | -0.5
7740 | -0.2 | -0.2
7741 | 0 | 0
7742 | 0.3 | 0.3
7743 | 0.2 | 0.2
7744 | 0 | 0
7745 | -0.1 | -0.1
7746 | -0.4 | -0.4
7747 | -0.8 | -0.8
7748 | -1.1 | -1.1
7749 | -2.1 | -2.1
7750 | -3.1 | -3.1
7751 | -4.1 | -4.1
7752 | -4.8 | -4.8
7753 | -5.6 | -5.6
7754 | -6.3 | -6.3
7755 | -6.7 | -6.7
7756 | -7 | -7
7757 | -7.4 | -7.4
7758 | -7.2 | -7.2
7759 | -7 | -7
7760 | -6.8 | -6.8
7761 | -4.2 | -4.2
7762 | -1.7 | -1.7
7763 | 0.9 | 0.9
7764 | 1.9 | 1.9
7765 | 2.9 | 2.9
7766 | 3.9 | 3.9
7767 | 3.1 | 3.1
7768 | 2.3 | 2.3
7769 | 1.5 | 1.5
7770 | 1.4 | 1.4
7771 | 1.4 | 1.4
7772 | 1.3 | 1.3
7773 | 2.2 | 2.2
7774 | 3.2 | 3.2
7775 | 4.1 | 4.1
7776 | 3.7 | 3.7
7777 | 3.3 | 3.3
7778 | 2.9 | 2.9
7779 | 5.1 | 5.1
7780 | 7.2 | 7.2
7781 | 9.4 | 9.4
7782 | 9.1 | 9.1
7783 | 8.7 | 8.7
7784 | 8.4 | 8.4
7785 | 8.2 | 8.2
7786 | 8.1 | 8.1
7787 | 7.9 | 7.9
7788 | 7.8 | 7.8
7789 | 7.7 | 7.7
7790 | 7.6 | 7.6
7791 | 6.8 | 6.8
7792 | 6.1 | 6.1
7793 | 5.3 | 5.3
7794 | 4.9 | 4.9
7795 | 4.4 | 4.4
7796 | 4 | 4
7797 | 3.7 | 3.7
7798 | 3.5 | 3.5
7799 | 3.2 | 3.2
7800 | 3.1 | 3.1
7801 | 3.1 | 3.1
7802 | 3 | 3
7803 | 2.9 | 2.9
7804 | 2.7 | 2.7
7805 | 2.6 | 2.6
7806 | 2.6 | 2.6
7807 | 2.5 | 2.5
7808 | 2.5 | 2.5
7809 | 2.6 | 2.6
7810 | 2.8 | 2.8
7811 | 2.9 | 2.9
7812 | 3.9 | 3.9
7813 | 4.8 | 4.8
7814 | 5.8 | 5.8
7815 | 4.6 | 4.6
7816 | 3.4 | 3.4
7817 | 2.2 | 2.2
7818 | 1.1 | 1.1
7819 | 0 | 0
7820 | -1.1 | -1.1
7821 | -1.4 | -1.4
7822 | -1.8 | -1.8
7823 | -2.1 | -2.1
7824 | -2.3 | -2.3
7825 | -2.4 | -2.4
7826 | -2.6 | -2.6
7827 | -2.3 | -2.3
7828 | -2.1 | -2.1
7829 | -1.8 | -1.8
7830 | -1.5 | -1.5
7831 | -1.1 | -1.1
7832 | -0.8 | -0.8
7833 | 0.1 | 0.1
7834 | 1 | 1
7835 | 1.9 | 1.9
7836 | 3.4 | 3.4
7837 | 5 | 5
7838 | 6.5 | 6.5
7839 | 5.3 | 5.3
7840 | 4 | 4
7841 | 2.8 | 2.8
7842 | 1.8 | 1.8
7843 | 0.9 | 0.9
7844 | -0.1 | -0.1
7845 | -0.4 | -0.4
7846 | -0.8 | -0.8
7847 | -1.1 | -1.1
7848 | -1.1 | -1.1
7849 | -1.1 | -1.1
7850 | -1.1 | -1.1
7851 | -1.2 | -1.2
7852 | -1.2 | -1.2
7853 | -1.3 | -1.3
7854 | -0.9 | -0.9
7855 | -0.4 | -0.4
7856 | 0 | 0
7857 | 1.8 | 1.8
7858 | 3.7 | 3.7
7859 | 5.5 | 5.5
7860 | 5.7 | 5.7
7861 | 6 | 6
7862 | 6.2 | 6.2
7863 | 6.1 | 6.1
7864 | 6 | 6
7865 | 5.9 | 5.9
7866 | 5.8 | 5.8
7867 | 5.6 | 5.6
7868 | 5.5 | 5.5
7869 | 5.2 | 5.2
7870 | 4.9 | 4.9
7871 | 4.6 | 4.6
7872 | 4.4 | 4.4
7873 | 4.3 | 4.3
7874 | 4.1 | 4.1
7875 | 3.6 | 3.6
7876 | 3.2 | 3.2
7877 | 2.7 | 2.7
7878 | 2.4 | 2.4
7879 | 2 | 2
7880 | 1.7 | 1.7
7881 | 1.4 | 1.4
7882 | 1.2 | 1.2
7883 | 0.9 | 0.9
7884 | 0.7 | 0.7
7885 | 0.4 | 0.4
7886 | 0.2 | 0.2
7887 | -0.2 | -0.2
7888 | -0.6 | -0.6
7889 | -1 | -1
7890 | -1 | -1
7891 | -1.1 | -1.1
7892 | -1.1 | -1.1
7893 | -1.3 | -1.3
7894 | -1.5 | -1.5
7895 | -1.7 | -1.7
7896 | -1.9 | -1.9
7897 | -2.1 | -2.1
7898 | -2.3 | -2.3
7899 | -2.5 | -2.5
7900 | -2.8 | -2.8
7901 | -3 | -3
7902 | -3 | -3
7903 | -2.9 | -2.9
7904 | -2.9 | -2.9
7905 | -2.8 | -2.8
7906 | -2.8 | -2.8
7907 | -2.7 | -2.7
7908 | -2.2 | -2.2
7909 | -1.6 | -1.6
7910 | -1.1 | -1.1
7911 | -1.4 | -1.4
7912 | -1.8 | -1.8
7913 | -2.1 | -2.1
7914 | -2.4 | -2.4
7915 | -2.6 | -2.6
7916 | -2.9 | -2.9
7917 | -3.9 | -3.9
7918 | -4.9 | -4.9
7919 | -5.9 | -5.9
7920 | -6.5 | -6.5
7921 | -7.1 | -7.1
7922 | -7.7 | -7.7
7923 | -7.9 | -7.9
7924 | -8 | -8
7925 | -8.2 | -8.2
7926 | -8.2 | -8.2
7927 | -8.3 | -8.3
7928 | -8.3 | -8.3
7929 | -6 | -6
7930 | -3.8 | -3.8
7931 | -1.5 | -1.5
7932 | -0.9 | -0.9
7933 | -0.3 | -0.3
7934 | 0.3 | 0.3
7935 | 0 | 0
7936 | -0.3 | -0.3
7937 | -0.6 | -0.6
7938 | -0.8 | -0.8
7939 | -1 | -1
7940 | -1.2 | -1.2
7941 | -1.2 | -1.2
7942 | -1.2 | -1.2
7943 | -1.2 | -1.2
7944 | -0.9 | -0.9
7945 | -0.5 | -0.5
7946 | -0.2 | -0.2
7947 | 0.1 | 0.1
7948 | 0.3 | 0.3
7949 | 0.6 | 0.6
7950 | 0.7 | 0.7
7951 | 0.9 | 0.9
7952 | 1 | 1
7953 | 1.2 | 1.2
7954 | 1.4 | 1.4
7955 | 1.6 | 1.6
7956 | 1.9 | 1.9
7957 | 2.1 | 2.1
7958 | 2.4 | 2.4
7959 | 2.5 | 2.5
7960 | 2.6 | 2.6
7961 | 2.7 | 2.7
7962 | 2.2 | 2.2
7963 | 1.6 | 1.6
7964 | 1.1 | 1.1
7965 | 0.7 | 0.7
7966 | 0.2 | 0.2
7967 | -0.2 | -0.2
7968 | -0.4 | -0.4
7969 | -0.5 | -0.5
7970 | -0.7 | -0.7
7971 | 0.3 | 0.3
7972 | 1.2 | 1.2
7973 | 2.2 | 2.2
7974 | 2.1 | 2.1
7975 | 2 | 2
7976 | 1.9 | 1.9
7977 | 1.8 | 1.8
7978 | 1.6 | 1.6
7979 | 1.5 | 1.5
7980 | 1.3 | 1.3
7981 | 1.1 | 1.1
7982 | 0.9 | 0.9
7983 | 0.8 | 0.8
7984 | 0.7 | 0.7
7985 | 0.6 | 0.6
7986 | 0.6 | 0.6
7987 | 0.7 | 0.7
7988 | 0.7 | 0.7
7989 | 0.5 | 0.5
7990 | 0.4 | 0.4
7991 | 0.2 | 0.2
7992 | -0.1 | -0.1
7993 | -0.5 | -0.5
7994 | -0.8 | -0.8
7995 | -1 | -1
7996 | -1.2 | -1.2
7997 | -1.4 | -1.4
7998 | -1.5 | -1.5
7999 | -1.6 | -1.6
8000 | -1.7 | -1.7
8001 | -1.7 | -1.7
8002 | -1.7 | -1.7
8003 | -1.7 | -1.7
8004 | -1.8 | -1.8
8005 | -1.8 | -1.8
8006 | -1.9 | -1.9
8007 | -2.1 | -2.1
8008 | -2.3 | -2.3
8009 | -2.5 | -2.5
8010 | -2.4 | -2.4
8011 | -2.4 | -2.4
8012 | -2.3 | -2.3
8013 | -2.6 | -2.6
8014 | -2.8 | -2.8
8015 | -3.1 | -3.1
8016 | -3.8 | -3.8
8017 | -4.4 | -4.4
8018 | -4.5 | -4.5
8019 | -4.8 | -4.8
8020 | -5 | -5
8021 | -5.3 | -5.3
8022 | -5.5 | -5.5
8023 | -5.7 | -5.7
8024 | -5.9 | -5.9
8025 | -5.7 | -5.7
8026 | -5.6 | -5.6
8027 | -5.4 | -5.4
8028 | -5 | -5
8029 | -4.7 | -4.7
8030 | -4.3 | -4.3
8031 | -4.8 | -4.8
8032 | -5.4 | -5.4
8033 | -5.9 | -5.9
8034 | -6.3 | -6.3
8035 | -6.7 | -6.7
8036 | -7.1 | -7.1
8037 | -7 | -7
8038 | -7 | -7
8039 | -6.9 | -6.9
8040 | -6.7 | -6.7
8041 | -6.6 | -6.6
8042 | -6.4 | -6.4
8043 | -6.4 | -6.4
8044 | -6.5 | -6.5
8045 | -6.5 | -6.5
8046 | -6.5 | -6.5
8047 | -6.5 | -6.5
8048 | -6.5 | -6.5
8049 | -6.3 | -6.3
8050 | -6 | -6
8051 | -5.8 | -5.8
8052 | -5.6 | -5.6
8053 | -5.3 | -5.3
8054 | -5.1 | -5.1
8055 | -6.2 | -6.2
8056 | -7.2 | -7.2
8057 | -8.3 | -8.3
8058 | -9.2 | -9.2
8059 | -10.2 | -10.2
8060 | -11.1 | -11.1
8061 | -11.1 | -11.1
8062 | -11.1 | -11.1
8063 | -11.1 | -11.1
8064 | -11.1 | -11.1
8065 | -11 | -11
8066 | -11 | -11
8067 | -10.8 | -10.8
8068 | -10.7 | -10.7
8069 | -10.5 | -10.5
8070 | -10.3 | -10.3
8071 | -10 | -10
8072 | -9.8 | -9.8
8073 | -7.6 | -7.6
8074 | -5.5 | -5.5
8075 | -3.3 | -3.3
8076 | -2.7 | -2.7
8077 | -2 | -2
8078 | -1.4 | -1.4
8079 | -1.8 | -1.8
8080 | -2.3 | -2.3
8081 | -2.7 | -2.7
8082 | -3.5 | -3.5
8083 | -4.3 | -4.3
8084 | -5.1 | -5.1
8085 | -5.3 | -5.3
8086 | -5.5 | -5.5
8087 | -5.7 | -5.7
8088 | -4.6 | -4.6
8089 | -3.6 | -3.6
8090 | -2.5 | -2.5
8091 | -3 | -3
8092 | -3.6 | -3.6
8093 | -4.1 | -4.1
8094 | -4.1 | -4.1
8095 | -4.2 | -4.2
8096 | -4.2 | -4.2
8097 | -2.9 | -2.9
8098 | -1.6 | -1.6
8099 | -0.3 | -0.3
8100 | -0.1 | -0.1
8101 | 0.2 | 0.2
8102 | 0.4 | 0.4
8103 | -0.1 | -0.1
8104 | -0.5 | -0.5
8105 | -1 | -1
8106 | -1.1 | -1.1
8107 | -1.3 | -1.3
8108 | -1.4 | -1.4
8109 | -1.6 | -1.6
8110 | -1.8 | -1.8
8111 | -2 | -2
8112 | -2.8 | -2.8
8113 | -3.7 | -3.7
8114 | -4.5 | -4.5
8115 | -5 | -5
8116 | -5.6 | -5.6
8117 | -6.1 | -6.1
8118 | -6.5 | -6.5
8119 | -6.9 | -6.9
8120 | -7.3 | -7.3
8121 | -6.2 | -6.2
8122 | -5.2 | -5.2
8123 | -4.1 | -4.1
8124 | -3.4 | -3.4
8125 | -2.7 | -2.7
8126 | -2 | -2
8127 | -2.4 | -2.4
8128 | -2.7 | -2.7
8129 | -3.1 | -3.1
8130 | -3.2 | -3.2
8131 | -3.3 | -3.3
8132 | -3.4 | -3.4
8133 | -3.5 | -3.5
8134 | -3.6 | -3.6
8135 | -3.7 | -3.7
8136 | -3.9 | -3.9
8137 | -4.1 | -4.1
8138 | -4.3 | -4.3
8139 | -4.1 | -4.1
8140 | -3.8 | -3.8
8141 | -3.6 | -3.6
8142 | -3.7 | -3.7
8143 | -3.7 | -3.7
8144 | -3.8 | -3.8
8145 | -3.7 | -3.7
8146 | -3.6 | -3.6
8147 | -3.5 | -3.5
8148 | -3.4 | -3.4
8149 | -3.2 | -3.2
8150 | -3.1 | -3.1
8151 | -3.3 | -3.3
8152 | -3.6 | -3.6
8153 | -3.8 | -3.8
8154 | -3.9 | -3.9
8155 | -4 | -4
8156 | -4.1 | -4.1
8157 | -4.8 | -4.8
8158 | -5.4 | -5.4
8159 | -6.1 | -6.1
8160 | -5.9 | -5.9
8161 | -5.7 | -5.7
8162 | -5.5 | -5.5
8163 | -6.7 | -6.7
8164 | -7.8 | -7.8
8165 | -9 | -9
8166 | -9.6 | -9.6
8167 | -10.2 | -10.2
8168 | -10.8 | -10.8
8169 | -9.7 | -9.7
8170 | -8.7 | -8.7
8171 | -7.6 | -7.6
8172 | -7 | -7
8173 | -6.5 | -6.5
8174 | -5.9 | -5.9
8175 | -6.1 | -6.1
8176 | -6.3 | -6.3
8177 | -6.5 | -6.5
8178 | -7 | -7
8179 | -7.5 | -7.5
8180 | -8 | -8
8181 | -8.1 | -8.1
8182 | -8.2 | -8.2
8183 | -8.3 | -8.3
8184 | -7.7 | -7.7
8185 | -7.2 | -7.2
8186 | -6.6 | -6.6
8187 | -6.5 | -6.5
8188 | -6.3 | -6.3
8189 | -6.2 | -6.2
8190 | -5.8 | -5.8
8191 | -5.5 | -5.5
8192 | -5.1 | -5.1
8193 | -4.1 | -4.1
8194 | -3.1 | -3.1
8195 | -2.1 | -2.1
8196 | -2.3 | -2.3
8197 | -2.4 | -2.4
8198 | -2.6 | -2.6
8199 | -3.1 | -3.1
8200 | -3.6 | -3.6
8201 | -4.1 | -4.1
8202 | -4.1 | -4.1
8203 | -4.1 | -4.1
8204 | -4.1 | -4.1
8205 | -4.5 | -4.5
8206 | -5 | -5
8207 | -5.4 | -5.4
8208 | -5.2 | -5.2
8209 | -5.1 | -5.1
8210 | -4.9 | -4.9
8211 | -5 | -5
8212 | -5.2 | -5.2
8213 | -5.3 | -5.3
8214 | -6.5 | -6.5
8215 | -7.7 | -7.7
8216 | -8.9 | -8.9
8217 | -8.3 | -8.3
8218 | -7.7 | -7.7
8219 | -7.1 | -7.1
8220 | -5.4 | -5.4
8221 | -3.8 | -3.8
8222 | -2.1 | -2.1
8223 | -2.3 | -2.3
8224 | -2.5 | -2.5
8225 | -2.7 | -2.7
8226 | -2.9 | -2.9
8227 | -3 | -3
8228 | -3.2 | -3.2
8229 | -0.9 | -0.9
8230 | 1.3 | 1.3
8231 | 3.6 | 3.6
8232 | 4.3 | 4.3
8233 | 5.1 | 5.1
8234 | 5.8 | 5.8
8235 | 5.1 | 5.1
8236 | 4.3 | 4.3
8237 | 3.6 | 3.6
8238 | 3.4 | 3.4
8239 | 3.2 | 3.2
8240 | 3 | 3
8241 | 4.3 | 4.3
8242 | 5.6 | 5.6
8243 | 6.9 | 6.9
8244 | 6.4 | 6.4
8245 | 5.8 | 5.8
8246 | 5.3 | 5.3
8247 | 5 | 5
8248 | 4.7 | 4.7
8249 | 4.4 | 4.4
8250 | 4.7 | 4.7
8251 | 4.9 | 4.9
8252 | 5.2 | 5.2
8253 | 5.3 | 5.3
8254 | 5.4 | 5.4
8255 | 5.5 | 5.5
8256 | 5.1 | 5.1
8257 | 4.7 | 4.7
8258 | 4.3 | 4.3
8259 | 4 | 4
8260 | 3.8 | 3.8
8261 | 3.5 | 3.5
8262 | 3.3 | 3.3
8263 | 3.1 | 3.1
8264 | 2.9 | 2.9
8265 | 3.5 | 3.5
8266 | 4.1 | 4.1
8267 | 4.7 | 4.7
8268 | 5 | 5
8269 | 5.2 | 5.2
8270 | 5.5 | 5.5
8271 | 5.4 | 5.4
8272 | 5.3 | 5.3
8273 | 5.2 | 5.2
8274 | 5 | 5
8275 | 4.9 | 4.9
8276 | 4.7 | 4.7
8277 | 4.2 | 4.2
8278 | 3.7 | 3.7
8279 | 3.2 | 3.2
8280 | 2.6 | 2.6
8281 | 2.1 | 2.1
8282 | 1.5 | 1.5
8283 | 0.3 | 0.3
8284 | -0.8 | -0.8
8285 | -2 | -2
8286 | -1.8 | -1.8
8287 | -1.5 | -1.5
8288 | -1.3 | -1.3
8289 | -0.4 | -0.4
8290 | 0.4 | 0.4
8291 | 1.3 | 1.3
8292 | 1.3 | 1.3
8293 | 1.3 | 1.3
8294 | 1.3 | 1.3
8295 | 1 | 1
8296 | 0.8 | 0.8
8297 | 0.5 | 0.5
8298 | 0.4 | 0.4
8299 | 0.2 | 0.2
8300 | 0.1 | 0.1
8301 | 0.2 | 0.2
8302 | 0.4 | 0.4
8303 | 0.5 | 0.5
8304 | 0.1 | 0.1
8305 | -0.3 | -0.3
8306 | -0.7 | -0.7
8307 | -1.4 | -1.4
8308 | -2 | -2
8309 | -2.7 | -2.7
8310 | -3 | -3
8311 | -3.4 | -3.4
8312 | -3.7 | -3.7
8313 | -3.2 | -3.2
8314 | -2.8 | -2.8
8315 | -2.3 | -2.3
8316 | -1.9 | -1.9
8317 | -1.5 | -1.5
8318 | -1.1 | -1.1
8319 | -1.3 | -1.3
8320 | -1.5 | -1.5
8321 | -1.7 | -1.7
8322 | -2 | -2
8323 | -2.2 | -2.2
8324 | -2.5 | -2.5
8325 | -2.5 | -2.5
8326 | -2.5 | -2.5
8327 | -2.5 | -2.5
8328 | -2.4 | -2.4
8329 | -2.2 | -2.2
8330 | -2.1 | -2.1
8331 | -2.2 | -2.2
8332 | -2.2 | -2.2
8333 | -2.3 | -2.3
8334 | -2.5 | -2.5
8335 | -2.7 | -2.7
8336 | -2.9 | -2.9
8337 | -2.8 | -2.8
8338 | -2.6 | -2.6
8339 | -2.5 | -2.5
8340 | -2.5 | -2.5
8341 | -2.4 | -2.4
8342 | -2.4 | -2.4
8343 | -2.5 | -2.5
8344 | -2.6 | -2.6
8345 | -2.7 | -2.7
8346 | -3 | -3
8347 | -3.2 | -3.2
8348 | -3.5 | -3.5
8349 | -3.6 | -3.6
8350 | -3.7 | -3.7
8351 | -3.8 | -3.8
8352 | -3.8 | -3.8
8353 | -3.8 | -3.8
8354 | -3.8 | -3.8
8355 | -3.7 | -3.7
8356 | -3.6 | -3.6
8357 | -3.5 | -3.5
8358 | -3.5 | -3.5
8359 | -3.4 | -3.4
8360 | -3.4 | -3.4
8361 | -3.4 | -3.4
8362 | -3.5 | -3.5
8363 | -3.5 | -3.5
8364 | -3.5 | -3.5
8365 | -3.6 | -3.6
8366 | -3.6 | -3.6
8367 | -3.6 | -3.6
8368 | -3.7 | -3.7
8369 | -3.7 | -3.7
8370 | -3.7 | -3.7
8371 | -3.6 | -3.6
8372 | -3.6 | -3.6
8373 | -3.3 | -3.3
8374 | -3.1 | -3.1
8375 | -2.8 | -2.8
8376 | -2.9 | -2.9
8377 | -2.9 | -2.9
8378 | -3 | -3
8379 | -3.2 | -3.2
8380 | -3.3 | -3.3
8381 | -3.5 | -3.5
8382 | -3.8 | -3.8
8383 | -4.1 | -4.1
8384 | -4.4 | -4.4
8385 | -4.2 | -4.2
8386 | -4 | -4
8387 | -3.8 | -3.8
8388 | -3.7 | -3.7
8389 | -3.5 | -3.5
8390 | -3.4 | -3.4
8391 | -3.7 | -3.7
8392 | -3.9 | -3.9
8393 | -4.2 | -4.2
8394 | -4.2 | -4.2
8395 | -4.3 | -4.3
8396 | -4.3 | -4.3
8397 | -4.3 | -4.3
8398 | -4.4 | -4.4
8399 | -4.4 | -4.4
8400 | -4.5 | -4.5
8401 | -4.5 | -4.5
8402 | -4.6 | -4.6
8403 | -4.6 | -4.6
8404 | -4.7 | -4.7
8405 | -4.7 | -4.7
8406 | -4.7 | -4.7
8407 | -4.6 | -4.6
8408 | -4.6 | -4.6
8409 | -4.6 | -4.6
8410 | -4.6 | -4.6
8411 | -4.6 | -4.6
8412 | -4.6 | -4.6
8413 | -4.5 | -4.5
8414 | -4.5 | -4.5
8415 | -4.5 | -4.5
8416 | -4.5 | -4.5
8417 | -4.5 | -4.5
8418 | -4.8 | -4.8
8419 | -5 | -5
8420 | -5.3 | -5.3
8421 | -5.5 | -5.5
8422 | -5.7 | -5.7
8423 | -5.9 | -5.9
8424 | -5.9 | -5.9
8425 | -5.9 | -5.9
8426 | -5.9 | -5.9
8427 | -6.2 | -6.2
8428 | -6.4 | -6.4
8429 | -6.7 | -6.7
8430 | -7 | -7
8431 | -7.4 | -7.4
8432 | -7.7 | -7.7
8433 | -7.8 | -7.8
8434 | -7.9 | -7.9
8435 | -8 | -8
8436 | -6.5 | -6.5
8437 | -5 | -5
8438 | -3.5 | -3.5
8439 | -3.5 | -3.5
8440 | -3.5 | -3.5
8441 | -3.5 | -3.5
8442 | -4.2 | -4.2
8443 | -4.8 | -4.8
8444 | -5.5 | -5.5
8445 | -5.5 | -5.5
8446 | -5.6 | -5.6
8447 | -5.6 | -5.6
8448 | -5.7 | -5.7
8449 | -5.7 | -5.7
8450 | -5.8 | -5.8
8451 | -5.6 | -5.6
8452 | -5.3 | -5.3
8453 | -5.1 | -5.1
8454 | -4.9 | -4.9
8455 | -4.7 | -4.7
8456 | -4.5 | -4.5
8457 | -4.1 | -4.1
8458 | -3.7 | -3.7
8459 | -3.3 | -3.3
8460 | -2.8 | -2.8
8461 | -2.4 | -2.4
8462 | -1.9 | -1.9
8463 | -1.7 | -1.7
8464 | -1.6 | -1.6
8465 | -1.4 | -1.4
8466 | -2.6 | -2.6
8467 | -3.8 | -3.8
8468 | -5 | -5
8469 | -5 | -5
8470 | -5 | -5
8471 | -5 | -5
8472 | -5 | -5
8473 | -4.9 | -4.9
8474 | -4.9 | -4.9
8475 | -5.5 | -5.5
8476 | -6 | -6
8477 | -6.6 | -6.6
8478 | -7.4 | -7.4
8479 | -8.2 | -8.2
8480 | -9 | -9
8481 | -7.9 | -7.9
8482 | -6.7 | -6.7
8483 | -5.6 | -5.6
8484 | -5 | -5
8485 | -4.5 | -4.5
8486 | -3.9 | -3.9
8487 | -4.5 | -4.5
8488 | -5 | -5
8489 | -5.6 | -5.6
8490 | -6.2 | -6.2
8491 | -6.8 | -6.8
8492 | -7.4 | -7.4
8493 | -7 | -7
8494 | -6.5 | -6.5
8495 | -6.1 | -6.1
8496 | -5.7 | -5.7
8497 | -5.4 | -5.4
8498 | -5 | -5
8499 | -5.6 | -5.6
8500 | -6.3 | -6.3
8501 | -6.9 | -6.9
8502 | -7.4 | -7.4
8503 | -7.9 | -7.9
8504 | -8.4 | -8.4
8505 | -7.4 | -7.4
8506 | -6.3 | -6.3
8507 | -5.3 | -5.3
8508 | -4 | -4
8509 | -2.8 | -2.8
8510 | -1.5 | -1.5
8511 | -1.6 | -1.6
8512 | -1.8 | -1.8
8513 | -1.9 | -1.9
8514 | -1.9 | -1.9
8515 | -1.8 | -1.8
8516 | -1.8 | -1.8
8517 | -1.8 | -1.8
8518 | -1.7 | -1.7
8519 | -1.7 | -1.7
8520 | -1.7 | -1.7
8521 | -1.7 | -1.7
8522 | -1.7 | -1.7
8523 | -1.7 | -1.7
8524 | -1.8 | -1.8
8525 | -1.8 | -1.8
8526 | -2.2 | -2.2
8527 | -2.5 | -2.5
8528 | -2.9 | -2.9
8529 | -3 | -3
8530 | -3.1 | -3.1
8531 | -3.2 | -3.2
8532 | -3.2 | -3.2
8533 | -3.1 | -3.1
8534 | -3.1 | -3.1
8535 | -3.6 | -3.6
8536 | -4.1 | -4.1
8537 | -4.6 | -4.6
8538 | -5.5 | -5.5
8539 | -6.5 | -6.5
8540 | -7.4 | -7.4
8541 | -7.3 | -7.3
8542 | -7.1 | -7.1
8543 | -7 | -7
8544 | -8.2 | -8.2
8545 | -9.3 | -9.3
8546 | -10.5 | -10.5
8547 | -10.6 | -10.6
8548 | -10.8 | -10.8
8549 | -10.9 | -10.9
8550 | -11.4 | -11.4
8551 | -11.9 | -11.9
8552 | -12.4 | -12.4
8553 | -10.4 | -10.4
8554 | -8.5 | -8.5
8555 | -6.5 | -6.5
8556 | -5.5 | -5.5
8557 | -4.4 | -4.4
8558 | -3.4 | -3.4
8559 | -4.9 | -4.9
8560 | -6.3 | -6.3
8561 | -7.8 | -7.8
8562 | -8.9 | -8.9
8563 | -10 | -10
8564 | -11.1 | -11.1
8565 | -11.3 | -11.3
8566 | -11.5 | -11.5
8567 | -11.7 | -11.7
8568 | -12 | -12
8569 | -12.4 | -12.4
8570 | -12.7 | -12.7
8571 | -12.7 | -12.7
8572 | -12.7 | -12.7
8573 | -12.7 | -12.7
8574 | -12.8 | -12.8
8575 | -13 | -13
8576 | -13.1 | -13.1
8577 | -12 | -12
8578 | -10.8 | -10.8
8579 | -9.7 | -9.7
8580 | -8.2 | -8.2
8581 | -6.8 | -6.8
8582 | -5.3 | -5.3
8583 | -6.3 | -6.3
8584 | -7.3 | -7.3
8585 | -8.3 | -8.3
8586 | -8.7 | -8.7
8587 | -9.1 | -9.1
8588 | -9.5 | -9.5
8589 | -6 | -6
8590 | -2.5 | -2.5
8591 | 1 | 1
8592 | -1.3 | -1.3
8593 | -3.5 | -3.5
8594 | -5.8 | -5.8
8595 | -7 | -7
8596 | -8.1 | -8.1
8597 | -9.3 | -9.3
8598 | -9.4 | -9.4
8599 | -9.6 | -9.6
8600 | -9.7 | -9.7
8601 | -8.3 | -8.3
8602 | -6.9 | -6.9
8603 | -5.5 | -5.5
8604 | -2.3 | -2.3
8605 | 0.8 | 0.8
8606 | 4 | 4
8607 | 3.5 | 3.5
8608 | 3 | 3
8609 | 2.5 | 2.5
8610 | 2.2 | 2.2
8611 | 2 | 2
8612 | 1.7 | 1.7
8613 | 1.4 | 1.4
8614 | 1.2 | 1.2
8615 | 0.9 | 0.9
8616 | 1 | 1
8617 | 1.2 | 1.2
8618 | 1.3 | 1.3
8619 | 1.2 | 1.2
8620 | 1 | 1
8621 | 0.9 | 0.9
8622 | 0.3 | 0.3
8623 | -0.3 | -0.3
8624 | -0.9 | -0.9
8625 | -0.4 | -0.4
8626 | 0.1 | 0.1
8627 | 0.6 | 0.6
8628 | 1.1 | 1.1
8629 | 1.7 | 1.7
8630 | 2.2 | 2.2
8631 | 1.4 | 1.4
8632 | 0.6 | 0.6
8633 | -0.2 | -0.2
8634 | 0.9 | 0.9
8635 | 2.1 | 2.1
8636 | 3.2 | 3.2
8637 | 3.6 | 3.6
8638 | 4.1 | 4.1
8639 | 4.5 | 4.5
8640 | 4.1 | 4.1
8641 | 3.6 | 3.6
8642 | 3.2 | 3.2
8643 | 3.6 | 3.6
8644 | 3.9 | 3.9
8645 | 4.3 | 4.3
8646 | 4.1 | 4.1
8647 | 4 | 4
8648 | 3.8 | 3.8
8649 | 4.1 | 4.1
8650 | 4.3 | 4.3
8651 | 4.6 | 4.6
8652 | 4.1 | 4.1
8653 | 3.6 | 3.6
8654 | 3.1 | 3.1
8655 | 3 | 3
8656 | 3 | 3
8657 | 2.9 | 2.9
8658 | 2.5 | 2.5
8659 | 2.2 | 2.2
8660 | 1.8 | 1.8
8661 | 1.1 | 1.1
8662 | 0.3 | 0.3
8663 | -0.4 | -0.4
8664 | -0.5 | -0.5
8665 | -0.5 | -0.5
8666 | -0.6 | -0.6
8667 | -0.8 | -0.8
8668 | -1 | -1
8669 | -1.2 | -1.2
8670 | -0.6 | -0.6
8671 | 0 | 0
8672 | 0.6 | 0.6
8673 | 0.1 | 0.1
8674 | -0.4 | -0.4
8675 | -0.9 | -0.9
8676 | -0.8 | -0.8
8677 | -0.8 | -0.8
8678 | -0.7 | -0.7
8679 | -1.4 | -1.4
8680 | -2 | -2
8681 | -2.7 | -2.7
8682 | -3.4 | -3.4
8683 | -4.2 | -4.2
8684 | -4.9 | -4.9
8685 | -5.8 | -5.8
8686 | -6.6 | -6.6
8687 | -7.5 | -7.5
8688 | -7.9 | -7.9
8689 | -8.4 | -8.4
8690 | -8.8 | -8.8
8691 | -8.9 | -8.9
8692 | -9 | -9
8693 | -9.1 | -9.1
8694 | -9.4 | -9.4
8695 | -9.6 | -9.6
8696 | -9.9 | -9.9
8697 | -8.4 | -8.4
8698 | -7 | -7
8699 | -5.5 | -5.5
8700 | -4 | -4
8701 | -2.4 | -2.4
8702 | -0.9 | -0.9
8703 | -1 | -1
8704 | -1 | -1
8705 | -1.1 | -1.1
8706 | -1.3 | -1.3
8707 | -1.4 | -1.4
8708 | -1.6 | -1.6
8709 | -1.5 | -1.5
8710 | -1.5 | -1.5
8711 | -1.4 | -1.4
8712 | 1.8 | 1.8
8713 | 4.9 | 4.9
8714 | 8.1 | 8.1
8715 | 8.8 | 8.8
8716 | 9.6 | 9.6
8717 | 10.3 | 10.3
8718 | 10 | 10
8719 | 9.7 | 9.7
8720 | 9.4 | 9.4
8721 | 9.3 | 9.3
8722 | 9.3 | 9.3
8723 | 9.2 | 9.2
8724 | 8.3 | 8.3
8725 | 7.4 | 7.4
8726 | 6.5 | 6.5
8727 | 5.6 | 5.6
8728 | 4.7 | 4.7
8729 | 3.8 | 3.8
8730 | 3.9 | 3.9
8731 | 4 | 4
8732 | 4.1 | 4.1
8733 | 3.5 | 3.5
8734 | 3 | 3
8735 | 2.4 | 2.4
8736 | 2.4 | 2.4
8737 | 2.5 | 2.5
8738 | 2.5 | 2.5
8739 | 2.4 | 2.4
8740 | 2.2 | 2.2
8741 | 2.1 | 2.1
8742 | 1.8 | 1.8
8743 | 1.4 | 1.4
8744 | 1.1 | 1.1
8745 | 1.6 | 1.6
8746 | 2.1 | 2.1
8747 | 2.6 | 2.6
8748 | 3.1 | 3.1
8749 | 3.6 | 3.6
8750 | 4.1 | 4.1
8751 | 3.6 | 3.6
8752 | 3 | 3
8753 | 2.5 | 2.5
8754 | 1.5 | 1.5
8755 | 0.6 | 0.6
8756 | -0.4 | -0.4
8757 | -0.5 | -0.5
8758 | -0.7 | -0.7
8759 | -0.8 | -0.8
8760 | -0.6 | -0.6
8761 | -0.3 | -0.3
Q=2
Q=4
Q=8

## AWH-P004 (hidden)
AquaSnap 30AWH008HP-C--C--
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 |  | 35 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 35 | [9 empty] | Q | 2.86 | 2.47 | 3.35 | 3.75 | 3.95 | 4.05 | 4.094 | 4.16 | 4.27 | 4.49
Q |  | 2.86 | 2.47 | 3.35 | 3.75 | 3.95 | 4.05 | 4.27 | 4.49 |  | a= | -0.078 | 0.11 | 0.044444 | 0.04 | 0.033333 | 0.022 |  |  | 0.022
COP |  | 1.61 | 2.14 | 2.75 | 3.7 | 4.9 | 5.07 | 7.06 | 4.54 |  | b= | 1.3 | 4.12 | 3.6611 | 3.67 | 3.7167 | 3.83 |  |  | 3.83
|  | 2.86 | 2.47 | 3.35 | 3.75 | 3.95 | 4.05 | 4.27 | 4.49 |  | weryfikacja
VTS | 45 | [9 empty] | Q= | 2.86 | 2.47 | 3.35 | 3.75 | 3.95 | 4.05 | 4.094 | 4.16 | 4.27 | 4.49
Q |  | 2.47 | 3.59 | 3.11 | 3.49 | 3.85 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |  | COP | 1.61 | 2.14 | 2.75 | 3.7 | 4.9 | 5.07 | 5.468 | 6.065 | 7.06 | 4.54
COP |  | 1.36 | 1.76 | 2.17 | 2.91 | 3.65 | 3.87 | 4.98 | 5.3 |  | a= | 0.106 | 0.07625 | 0.10556 | 0.24 | 0.056667 | 0.199 |  |  | -0.252
VTS | 55 | [9 empty] | b= | 3.73 | 3.2837 | 3.4889 | 3.22 | 4.5033 | 3.08 |  |  | 12.1
Q |  | 2.12 | 2.98 | 3.05 | 3.55 | 3.75 | 3.75 | 3.9 | 4.05 |  | weryfikacja
COP45-55 |  | 1.236 | 1.644 | 2.042 | 2.706 | 3.37 | 3.522 | 4.46 | 4.792 |  | COP= | 1.61 | 2.14 | 2.75 | 3.7 | 4.9 | 5.07 | 5.468 | 6.065 | 7.06 | 4.54
|  | 2.12 | 2.98 | 3.05 | 3.55 | 3.75 | 3.75 | 3.9 | 4.05 |  | 45 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
COP55 |  | 1.05 | 1.47 | 1.85 | 2.4 | 2.95 | 3 | 3.68 | 4.03 |  | Q | 2.47 | 3.59 | 3.11 | 3.49 | 3.85 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98
Czynnik |  |  |  | R290 | [6 empty] | a= | 0.224 | -0.06 | 0.042222 | 0.072 | 0.043333 | 0 |  |  | 0
Napełnienie |  |  |  | 0.39 | kg | [5 empty] | b= | 6.95 | 2.69 | 3.4056 | 3.346 | 3.5467 | 3.98 |  |  | 3.98
Moc akustyczna wg ErP A7/W55 |  |  |  | 49 | [6 empty] | weryfikacja
Moc akustyczna w nocy |  |  |  | 61 | [6 empty] | Q= | 2.47 | 3.59 | 3.11 | 3.49 | 3.85 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98
Moc akustyczna maksymalna A7/W55 |  |  |  | 64 | [6 empty] | COP | 1.36 | 1.76 | 2.17 | 2.91 | 3.65 | 3.87 | 4.092 | 4.425 | 4.98 | 5.3
[11 empty] | a= | 0.08 | 0.05125 | 0.082222 | 0.148 | 0.073333 | 0.111 |  |  | 0.032
COP A7/W35 A2/W35 A7/W35 | [10 empty] | b= | 2.96 | 2.5287 | 2.7456 | 2.614 | 3.1367 | 2.76 |  |  | 4.34
2,75 ¦ 3,7 ¦ 4,9 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.36 | 1.76 | 2.17 | 2.91 | 3.65 | 3.87 | 4.092 | 4.425 | 4.98 | 5.3
17169 | [10 empty] | 55 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
11.86 | [10 empty] | Q | 2.12 | 2.98 | 3.05 | 3.55 | 3.75 | 3.75 | 3.78 | 3.825 | 3.9 | 4.05
11.12 | [10 empty] | a= | 0.172 | 0.00875 | 0.055556 | 0.04 | 0 | 0.015 |  |  | 0.015
11.86 | [10 empty] | b= | 5.56 | 3.1112 | 3.4389 | 3.47 | 3.75 | 3.6 |  |  | 3.6
11.47 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | Q= | 2.12 | 2.98 | 3.05 | 3.55 | 3.75 | 3.75 | 3.78 | 3.825 | 3.9 | 4.05
[11 empty] | COP | 1.236 | 1.644 | 2.042 | 2.706 | 3.37 | 3.522 | 3.7096 | 3.991 | 4.46 | 4.792
[11 empty] | a= | 0.0816 | 0.04975 | 0.073778 | 0.1328 | 0.050667 | 0.0938 |  |  | 0.0332
System ogrzewania | [10 empty] | b= | 2.868 | 2.3902 | 2.5584 | 2.4404 | 3.0153 | 2.584 |  |  | 3.796
Ogrzewanie podłogowe | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.236 | 1.644 | 2.042 | 2.706 | 3.37 | 3.522 | 3.7096 | 3.991 | 4.46 | 4.792
Budynek |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
Qbudynek= |  | 5.4182 | 4.7409 | 3.6573 | 2.4382 | 1.7609 | 1.3545 | 1.0836 | 0.67727
a= | -0.13545
b= | 2.7091
Sprawdzanie punktów przecięcia mocy budynku i mocy pompy ciepła
x= |  | 24.5253 | -5.7481 | -5.292 | -5.4767 | -5.9695 | -7.1189 | -7.1189 | -7.1189 | -7.1189 | -7.1189
|  | brak | brak | -5.292 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
PUNKT BIW 35 |  | -5.292 | -5.3
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
Klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe | [5 empty] | A+++
Klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe | [5 empty] | A++
AquaSnap 30AWH008HP-C--C--
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 70
Q |  | 1.4672 | 2.16 | 3.18 | 3.78 | 3.325 | 3.86 | 3.94 | 4.06 | 4.26 | 4.66
COP |  | 0.93696 | 1.11 | 1.315 | 1.705 | 1.875 | 2.005 |  |  | 2.43 | 2.855
Q |  | 1.4672 | 2.16 | 3.18 | 3.78 | 3.325 | 3.86 |  |  | 4.26 | 4.66
a= |  | 0.13857 | 0.1275 | 0.066667 | -0.091 | 0.17833 | 0.04
b= |  | 4.2385 | 4.0725 | 3.6467 | 3.962 | 2.0767 | 3.46
weryfikacja
Q= |  | 1.4672 | 2.16 | 3.18 | 3.78 | 3.325 | 3.86
COP |  | 0.93696 | 1.11 | 1.315 | 1.705 | 1.875 | 2.005 |  |  | 2.43 | 2.855
a= |  | 0.034608 | 0.025625 | 0.043333 | 0.034 | 0.043333 | 0.0425
b= |  | 1.6291 | 1.4944 | 1.6183 | 1.637 | 1.5717 | 1.58
weryfikacja
COP= |  | 0.93696 | 1.11 | 1.315 | 1.705 | 1.875 | 2.005
Q |  | 1.4672 | 2.16 | 3.18 | 3.78 | 3.325 | 3.86 |  |  | 4.26 | 4.66
|  | szacunek | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  | 70 | 70

## AWH-P006 (hidden)
AquaSnap 30AWH006HP-C--C--
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 |  | 35 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 35 | [9 empty] | Q | 3.34 | 3.61 | 4.15 | 4.65 | 5.8 | 5.9 | 5.992 | 6.13 | 6.36 | 6.82
Q |  | 3.34 | 3.61 | 4.15 | 4.65 | 5.8 | 5.9 | 6.36 | 6.82 |  | a= | 0.054 | 0.0675 | 0.055556 | 0.23 | 0.033333 | 0.046 |  |  | 0.046
COP |  | 2.08 | 2.47 | 2.7 | 3.7 | 4.9 | 5.08 | 7.12 | 8.4 |  | b= | 4.42 | 4.6225 | 4.5389 | 4.19 | 5.5667 | 5.44 |  |  | 5.44
|  | 3.34 | 3.61 | 4.15 | 4.65 | 5.8 | 5.9 | 6.36 | 6.82 |  | weryfikacja
VTS | 45 | [9 empty] | Q= | 3.34 | 3.61 | 4.15 | 4.65 | 5.8 | 5.9 | 5.992 | 6.13 | 6.36 | 6.82
Q |  | 3.3 | 4 | 4.02 | 4.58 | 5.5 | 5.55 | 6.1 | 6.65 |  | COP | 2.08 | 2.47 | 2.7 | 3.7 | 4.9 | 5.08 | 5.488 | 6.1 | 7.12 | 8.4
COP |  | 1.78 | 1.95 | 2.49 | 3.14 | 3.65 | 3.82 | 5.16 | 5.79 |  | a= | 0.078 | 0.02875 | 0.11111 | 0.24 | 0.06 | 0.204 |  |  | 0.128
VTS | 55 | [9 empty] | b= | 3.64 | 2.9013 | 3.4778 | 3.22 | 4.48 | 3.04 |  |  | 4.56
Q |  | 2.77 | 3.45 | 4 | 4.45 | 5.25 | 5.39 | 6.16 | 6.93 |  | weryfikacja
COP45-55 |  | 1.688 | 1.874 | 2.254 | 2.864 | 3.37 | 3.516 | 4.64 | 5.258 |  | COP= | 2.08 | 2.47 | 2.7 | 3.7 | 4.9 | 5.08 | 5.488 | 6.1 | 7.12 | 8.4
|  | 2.77 | 3.45 | 4 | 4.45 | 5.25 | 5.39 | 6.16 | 6.93 |  | 45 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
COP55 |  | 1.55 | 1.76 | 1.9 | 2.45 | 2.95 | 3.06 | 3.86 | 4.46 |  | Q | 3.3 | 4 | 4.02 | 4.58 | 5.5 | 5.55 | 5.66 | 5.825 | 6.1 | 6.65
Czynnik |  |  |  | R290 | [6 empty] | a= | 0.14 | 0.0025 | 0.062222 | 0.184 | 0.016667 | 0.055 |  |  | 0.055
Napełnienie |  |  |  | 0.58 | kg | [5 empty] | b= | 6.1 | 4.0375 | 4.4556 | 4.212 | 5.3833 | 5 |  |  | 5
Moc akustyczna wg ErP A7/W55 |  |  |  | 50 | [6 empty] | weryfikacja
Moc akustyczna w nocy |  |  |  | 63 | [6 empty] | Q= | 3.3 | 4 | 4.02 | 4.58 | 5.5 | 5.55 | 5.66 | 5.825 | 6.1 | 6.65
Moc akustyczna maksymalna A7/W55 |  |  |  | 66 | [6 empty] | COP | 1.78 | 1.95 | 2.49 | 3.14 | 3.65 | 3.82 | 4.088 | 4.49 | 5.16 | 5.79
[11 empty] | a= | 0.034 | 0.0675 | 0.072222 | 0.102 | 0.056667 | 0.134 |  |  | 0.063
COP A7/W35 A2/W35 A7/W35 | [10 empty] | b= | 2.46 | 2.9625 | 2.9956 | 2.936 | 3.2533 | 2.48 |  |  | 3.9
2,7 ¦ 3,7 ¦ 4,9 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.78 | 1.95 | 2.49 | 3.14 | 3.65 | 3.82 | 4.088 | 4.49 | 5.16 | 5.79
17885 | [10 empty] | 55 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
7.34 | [10 empty] | Q | 2.77 | 3.45 | 4 | 4.45 | 5.25 | 5.39 | 5.544 | 5.775 | 6.16 | 6.93
6.77 | [10 empty] | a= | 0.136 | 0.06875 | 0.05 | 0.16 | 0.046667 | 0.077 |  |  | 0.077
7.34 | [10 empty] | b= | 5.49 | 4.4812 | 4.35 | 4.13 | 4.9233 | 4.62 |  |  | 4.62
7.3 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | Q= | 2.77 | 3.45 | 4 | 4.45 | 5.25 | 5.39 | 5.544 | 5.775 | 6.16 | 6.93
[11 empty] | COP | 1.688 | 1.874 | 2.254 | 2.864 | 3.37 | 3.516 | 3.7408 | 4.078 | 4.64 | 5.258
[11 empty] | a= | 0.0372 | 0.0475 | 0.067778 | 0.1012 | 0.048667 | 0.1124 |  |  | 0.0618
System ogrzewania | [10 empty] | b= | 2.432 | 2.5865 | 2.7284 | 2.6616 | 3.0293 | 2.392 |  |  | 3.404
Ogrzewanie podłogowe | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.688 | 1.874 | 2.254 | 2.864 | 3.37 | 3.516 | 3.7408 | 4.078 | 4.64 | 5.258
Budynek |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
Qbudynek= |  | 5.4182 | 4.7409 | 3.6573 | 2.4382 | 1.7609 | 1.3545 | 1.0836 | 0.67727
a= | -0.13545
b= | 2.7091
Sprawdzanie punktów przecięcia mocy budynku i mocy pompy ciepła
x= |  | -9.0307 | -9.4278 | -9.5796 | -4.0522 | -16.93 | -15.0501 | -15.0501 | -15.0501 | -15.0501 | -15.0501
|  | brak | -9.4278 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
PUNKT BIW 35 |  | -9.4278 | -9.4
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
Klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe | [5 empty] | A+++
Klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe | [5 empty] | A++
AquaSnap 30AWH006HP-C--C--
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 70
Q |  | 1.5734 | 2.38 | 3.6 | 4.66 | 4.82 | 4.9 | 5.146 | 5.515 | 6.13 | 7.36
COP |  | 1.4152 | 1.43 | 1.445 | 1.98 | 2.21 | 2.315 |  |  | 2.805 | 3.295
Q |  | 1.5734 | 2.38 | 3.6 | 4.66 | 4.82 | 4.9 |  |  | 6.13 | 7.36
a= |  | 0.16131 | 0.1525 | 0.11778 | 0.032 | 0.026667 | 0.123
b= |  | 4.7997 | 4.6675 | 4.4244 | 4.596 | 4.6333 | 3.67
weryfikacja
Q= |  | 1.5734 | 2.38 | 3.6 | 4.66 | 4.82 | 4.9
COP |  | 1.4152 | 1.43 | 1.445 | 1.98 | 2.21 | 2.315 |  |  | 2.805 | 3.295
a= |  | 0.0029689 | 0.001875 | 0.059444 | 0.046 | 0.035 | 0.049
b= |  | 1.4745 | 1.4581 | 1.8611 | 1.888 | 1.965 | 1.825
weryfikacja
COP= |  | 1.4152 | 1.43 | 1.445 | 1.98 | 2.21 | 2.315
Q |  | 1.5734 | 2.38 | 3.6 | 4.66 | 4.82 | 4.9 |  |  | 6.13 | 7.36
|  | szacunek | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  | 70 | 70

## Bilans-AWH-P006 (hidden)
[7 empty] | VTS35 | VTS55 | VTS45 | VTS70
|  | Koszty eksploatacyjne |  | 5888.5872 |  | COP | 3.1803 | 2.7674 | 3.0402 | 2.5109 |  |  | V35stC | [16 empty] | V55stC / V45stC | [16 empty] | V45stC / V35stC | [15 empty] | CWU | [6 empty] | V70stC / V55stC
|  | System ogrzewania |  | Ogrzewanie podłogowe |  | Udział PC | 0.99655 | 0.99466 | 0.99756 | 0.99756 | [7 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC | [16 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC | [16 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC | [22 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC
|  | COP-pokaz |  | 3.1803 |  | Udział 2ŹC | 0.0034527 | 0.0053426 | 0.0024445 | 0.0024419
|  | Udział PC-pokaz |  | 0.99655 |  | COP-Inst | 3.1838 | 2.7728 | 3.0427 | 2.5133
| Dzień | Udział 2ŹC-pokaz |  | 0.0034527 | [8 empty] | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor | COP skor | Koszt CO |  | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor | COP skor | Koszt CO |  | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor | COP skor | Koszt CO | a= | b= | COP | EPC | E2.ŹĆ | Koszt |  | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor | COP skor | Koszt CO
I | 1 | COP-instalacji |  | 3.1838 | [8 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.322 | 74.92% | 3.2379 | 1.0841 | 0 | 72.8339 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.044 | 2.6419 | 192.4233 | 32.2549 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2126 | 76.86% | 3.2379 | 0.9747 | 0 | 72.8339 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7136 | 2.3552 | 171.5377 | 36.1821 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.322 | 74.92% | 3.2379 | 1.0841 | 0 | 72.8339 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.044 | 2.6419 | 192.4233 | 32.2549 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4638 | 7.1163 | 0 | 3.3793 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1548 | 77.93% | 3.2379 | 0.91686 | 0 | 72.8339 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4638 | 2.1384 | 155.7493 | 39.8499
| 2 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.8321 | 48.24% | 2.3309 | 2.5011 | 0 | 51.0664 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.89 | 3.89 | 198.6482 | 15.3593 |  | 0.184 | 4.212 | 4.7257 | 49.33% | 2.3309 | 2.3947 | 0 | 51.0664 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.2208 | 3.2208 | 164.472 | 18.5508 |  | 0.23 | 4.19 | 4.8321 | 48.24% | 2.3309 | 2.5011 | 0 | 51.0664 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.5302 | 3.5302 | 180.2737 | 16.9248 | 0.1012 | 2.6616 | 2.9441 | 7.1163 | 0 | 2.828 |  | 0.16 | 4.13 | 4.5767 | 50.93% | 2.3309 | 2.2457 | 0 | 51.0664 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 2.9441 | 2.8886 | 147.5086 | 20.6842
| 3 | E CO V35 | 12134.4585 |  | 3827.6177 | [7 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.8359 | 48.15% | 2.3287 | 2.5072 | 0 | 51.0122 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.894 | 3.894 | 198.6414 | 15.3272 |  | 0.184 | 4.212 | 4.7287 | 49.25% | 2.3287 | 2.4 | 0 | 51.0122 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.2225 | 3.2225 | 164.3842 | 18.5214 |  | 0.23 | 4.19 | 4.8359 | 48.15% | 2.3287 | 2.5072 | 0 | 51.0122 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.532 | 3.532 | 180.1769 | 16.898 | 0.1012 | 2.6616 | 2.9458 | 7.1163 | 0 | 2.8264 |  | 0.16 | 4.13 | 4.5793 | 50.85% | 2.3287 | 2.2506 | 0 | 51.0122 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 2.9458 | 2.8902 | 147.4365 | 20.6504
| 4 | 2 ŹC CO | 33.1882 | [9 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5116 | 61.52% | 2.7757 | 1.7359 | 0 | 61.7402 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4231 | 2.971 | 183.4322 | 24.3134 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.425 | 62.73% | 2.7757 | 1.6493 | 0 | 61.7402 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.96 | 2.5691 | 158.6165 | 28.1173 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5116 | 61.52% | 2.7757 | 1.7359 | 0 | 61.7402 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4231 | 2.971 | 183.4322 | 24.3134 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6951 | 7.1163 | 0 | 3.0893 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3254 | 64.17% | 2.7757 | 1.5497 | 0 | 61.7402 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6951 | 2.3392 | 144.4202 | 30.8812
| 5 | COP | 3.1702 | [9 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5586 | 58.38% | 2.6611 | 1.8974 | 0 | 58.9905 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5171 | 3.4508 | 203.5624 | 20.001 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4776 | 59.43% | 2.6611 | 1.8165 | 0 | 58.9905 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.0211 | 2.9641 | 174.8555 | 23.2847 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5586 | 58.38% | 2.6611 | 1.8974 | 0 | 58.9905 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5171 | 3.4508 | 203.5624 | 20.001 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7524 | 7.1163 | 0 | 3.025 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3677 | 60.93% | 2.6611 | 1.7066 | 0 | 58.9905 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.7524 | 2.3889 | 140.9234 | 28.8913
| 6 | [5 empty] | COP PC35 | COP PC55 | COP PC55 | COP PC70 |  |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.603 | 55.46% | 2.5528 | 2.0503 | 0 | 56.3897 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.606 | 3.538 | 199.5058 | 18.6479 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.5274 | 56.38% | 2.5528 | 1.9746 | 0 | 56.3897 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.0789 | 3.0208 | 170.3432 | 21.8404 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.603 | 55.46% | 2.5528 | 2.0503 | 0 | 56.3897 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.606 | 3.538 | 199.5058 | 18.6479 | 0.067778 | 2.7284 | 2.8067 | 7.1163 | 0 | 2.9665 |  | 0.05 | 4.35 | 4.4077 | 57.92% | 2.5528 | 1.855 | 0 | 56.3897 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.8067 | 2.7537 | 155.2813 | 23.9589
| 7 | E CO V 55 | 12106.5528 |  | 4535.4227 |  | 3.1803 | 2.7674 | 3.0402 | 2.5109 |  |  | 0.23 | 4.19 | 4.8589 | 47.65% | 2.3151 | 2.5438 | 0 | 50.6871 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.918 | 3.918 | 198.592 | 15.1363 |  | 0.184 | 4.212 | 4.7471 | 48.77% | 2.3151 | 2.432 | 0 | 50.6871 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.2327 | 3.2327 | 163.8536 | 18.3453 |  | 0.23 | 4.19 | 4.8589 | 47.65% | 2.3151 | 2.5438 | 0 | 50.6871 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.5431 | 3.5431 | 179.5919 | 16.7376 | 0.1012 | 2.6616 | 2.9559 | 7.1163 | 0 | 2.8167 |  | 0.16 | 4.13 | 4.5953 | 50.38% | 2.3151 | 2.2802 | 0 | 50.6871 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 2.9559 | 2.9002 | 147.0002 | 20.4486
| 8 | 2 ŹC CO | 61.0939 |  |  |  | 3.1838 | 2.7728 | 3.0427 | 2.5133 |  |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4086 | 68.66% | 3.0268 | 1.3817 | 0 | 67.7679 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2171 | 2.7922 | 189.2233 | 28.3961 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3096 | 70.24% | 3.0268 | 1.2827 | 0 | 67.7679 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8261 | 2.4529 | 166.226 | 32.3248 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4086 | 68.66% | 3.0268 | 1.3817 | 0 | 67.7679 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2171 | 2.7922 | 189.2233 | 28.3961 | 0.067778 | 2.7284 | 2.5694 | 7.1163 | 0 | 3.2404 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2327 | 71.51% | 3.0268 | 1.2059 | 0 | 67.7679 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.5694 | 2.2301 | 151.1284 | 35.554
| 9 | COP | 2.6693 |  |  |  | 3.1702 | 2.6693 | 3.0005 |  |  |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4799 | 63.69% | 2.853 | 1.6268 | 0 | 63.5959 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3597 | 2.916 | 185.4447 | 25.517 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3894 | 65% | 2.853 | 1.5364 | 0 | 63.5959 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9188 | 2.5333 | 161.1085 | 29.3715 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4799 | 63.69% | 2.853 | 1.6268 | 0 | 63.5959 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3597 | 2.916 | 185.4447 | 25.517 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6564 | 7.1163 | 0 | 3.1343 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2969 | 66.4% | 2.853 | 1.4439 | 0 | 63.5959 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6564 | 2.3056 | 146.6255 | 32.2726
| 10 | [5 empty] | 3.2276 | 3.2276 | 3.2276 |  |  |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4803 | 63.65% | 2.8519 | 1.6284 | 0 | 63.5688 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3606 | 2.9168 | 185.4168 | 25.4991 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.39 | 64.96% | 2.8519 | 1.5381 | 0 | 63.5688 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9194 | 2.5338 | 161.073 | 29.3529 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4803 | 63.65% | 2.8519 | 1.6284 | 0 | 63.5688 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3606 | 2.9168 | 185.4168 | 25.4991 | 0.067778 | 2.7284 | 2.657 | 7.1163 | 0 | 3.1336 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2973 | 66.36% | 2.8519 | 1.4454 | 0 | 63.5688 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.657 | 2.3061 | 146.5942 | 32.252
| 11 | E CWU | 2579.6512 |  | 799.2597 | [7 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.319 | 75.14% | 3.2453 | 1.0737 | 0 | 73.01 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.038 | 2.6367 | 192.5071 | 32.3969 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2093 | 77.1% | 3.2453 | 0.96399 | 0 | 73.01 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7097 | 2.3518 | 171.7045 | 36.3219 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.319 | 75.14% | 3.2453 | 1.0737 | 0 | 73.01 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.038 | 2.6367 | 192.5071 | 32.3969 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4602 | 7.1163 | 0 | 3.3844 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1521 | 78.16% | 3.2453 | 0.90682 | 0 | 73.01 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4602 | 2.1352 | 155.8932 | 40.0058
| 12 | 2 ŹC CO | 17.7907 |  |  |  | 35/28 | 5888.5872 |  |  |  |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4745 | 64.05% | 2.866 | 1.6085 | 0 | 63.9075 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3491 | 2.9067 | 185.7626 | 25.7235 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3835 | 65.38% | 2.866 | 1.5175 | 0 | 63.9075 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9119 | 2.5273 | 161.5138 | 29.5855 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4745 | 64.05% | 2.866 | 1.6085 | 0 | 63.9075 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3491 | 2.9067 | 185.7626 | 25.7235 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6499 | 7.1163 | 0 | 3.142 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2921 | 66.77% | 2.866 | 1.4261 | 0 | 63.9075 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6499 | 2.2999 | 146.9836 | 32.5102
| 13 | COP | 3.2276 |  |  |  | 45/35 | 6308.8162 |  |  |  |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3148 | 75.45% | 3.2554 | 1.0594 | 0 | 73.2538 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0296 | 2.6295 | 192.6202 | 32.5945 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2046 | 77.43% | 3.2554 | 0.94917 | 0 | 73.2538 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7043 | 2.3471 | 171.9335 | 36.5162 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3148 | 75.45% | 3.2554 | 1.0594 | 0 | 73.2538 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0296 | 2.6295 | 192.6202 | 32.5945 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4551 | 7.1163 | 0 | 3.3914 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1483 | 78.48% | 3.2554 | 0.89291 | 0 | 73.2538 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4551 | 2.1308 | 156.0906 | 40.2225
| 14 | [5 empty] | 55/45 | 6771.6635 |  |  |  |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2808 | 77.99% | 3.3384 | 0.9424 | 0 | 75.245 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.9616 | 2.5704 | 193.4115 | 34.2499 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.1665 | 80.12% | 3.3384 | 0.82809 | 0 | 75.245 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.66 | 1.9574 | 147.2827 | 44.9769 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2808 | 77.99% | 3.3384 | 0.9424 | 0 | 75.245 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.9616 | 2.5704 | 193.4115 | 34.2499 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4136 | 7.1163 | 0 | 3.4497 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1177 | 81.07% | 3.3384 | 0.77932 | 0 | 75.245 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4136 | 1.776 | 133.6363 | 49.5697
| 15 | Odległość - min / max / max bez dobijania | [10 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5741 | 57.35% | 2.6233 | 1.9508 | 0 | 58.0829 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5481 | 3.4812 | 202.1983 | 19.5211 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.495 | 58.36% | 2.6233 | 1.8717 | 0 | 58.0829 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.0413 | 2.9839 | 173.3144 | 22.7745 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5741 | 57.35% | 2.6233 | 1.9508 | 0 | 58.0829 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5481 | 3.4812 | 202.1983 | 19.5211 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7714 | 7.1163 | 0 | 3.0043 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3817 | 59.87% | 2.6233 | 1.7584 | 0 | 58.0829 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.7714 | 2.7191 | 157.9321 | 24.9926
| 16 | 3 ¦ 25 ¦ 10 | [10 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5123 | 61.48% | 2.774 | 1.7383 | 0 | 61.6995 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4245 | 2.9722 | 183.3858 | 24.2876 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4257 | 62.68% | 2.774 | 1.6517 | 0 | 61.6995 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9609 | 2.5699 | 158.5604 | 28.0902 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5123 | 61.48% | 2.774 | 1.7383 | 0 | 61.6995 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4245 | 2.9722 | 183.3858 | 24.2876 | 0.067778 | 2.7284 | 2.696 | 7.1163 | 0 | 3.0883 |  | 0.05 | 4.35 | 4.326 | 64.12% | 2.774 | 1.552 | 0 | 61.6995 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.696 | 2.3399 | 144.3705 | 30.8511
| 17 | A+++ | [10 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.3398 | 73.61% | 3.1945 | 1.1453 | 0 | 71.7909 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0796 | 2.6729 | 191.8889 | 31.425 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2326 | 75.47% | 3.1945 | 1.0381 | 0 | 71.7909 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7368 | 2.3753 | 170.525 | 35.362 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3398 | 73.61% | 3.1945 | 1.1453 | 0 | 71.7909 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0796 | 2.6729 | 191.8889 | 31.425 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4856 | 7.1163 | 0 | 3.3497 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1708 | 76.59% | 3.1945 | 0.97636 | 0 | 71.7909 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4856 | 2.1573 | 154.8739 | 38.9356
| 18 | A++ | [10 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.2889 | 77.38% | 3.3186 | 0.97025 | 0 | 74.7709 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.9778 | 2.5845 | 193.2444 | 33.8489 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.1756 | 79.48% | 3.3186 | 0.85692 | 0 | 74.7709 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.6706 | 2.3178 | 173.3071 | 37.7429 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2889 | 77.38% | 3.3186 | 0.97025 | 0 | 74.7709 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.9778 | 2.5845 | 193.2444 | 33.8489 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4234 | 7.1163 | 0 | 3.4356 |  | 0.05 | 4.35 | 4.125 | 80.45% | 3.3186 | 0.80636 | 0 | 74.7709 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4234 | 1.7833 | 133.3382 | 49.0565
| 19 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4644 | 64.75% | 2.8908 | 1.5735 | 0 | 64.5035 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3287 | 2.8891 | 186.3546 | 26.1223 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3721 | 66.12% | 2.8908 | 1.4812 | 0 | 64.5035 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8987 | 2.5158 | 162.2788 | 29.9978 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4644 | 64.75% | 2.8908 | 1.5735 | 0 | 64.5035 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3287 | 2.8891 | 186.3546 | 26.1223 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6375 | 7.1163 | 0 | 3.1568 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2829 | 67.5% | 2.8908 | 1.3921 | 0 | 64.5035 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6375 | 2.2892 | 147.6587 | 32.968
| 20 | E CO V 45 | 12149.3443 |  | 4049.1417 | [7 empty] | 0.0675 | 4.6225 | 3.8727 | 100% | 4.2138 | -0.34108 | 0.080944 | 88.4628 | 7.7912 |  | 0.02875 | 2.9013 | 2.5819 | 1.8999 | 168.0686 | 63.5936 |  | 0.06875 | 4.4812 | 3.7176 | 100% | 4.2138 | -0.49621 | 0.11776 | 84.9191 | 11.3349 |  | 0.0475 | 2.5865 | 2.0589 | 1.515 | 128.653 | 78.8427 |  | 0.0025 | 4.0375 | 4.0097 | 100% | 4.2138 | -0.20404 | 0.048421 | 91.5933 | 4.6607 |  | 0.11111 | 2.9625 | 1.7282 | 1.2717 | 116.4814 | 89.7198 | 0.0475 | 2.5865 | 2.0589 | 6.0698 | 1.0465 | 4.6737 |  | 0.1525 | 4.6675 | 2.9735 | 100% | 4.2138 | -1.2403 | 0.29434 | 95.9597 | 4.6607 |  | 0.001875 | 1.4581 | 1.4373 | 1.0576 | 101.4902 | 111.6078
| 21 | 2 ŹC CO | 18.3025 | [9 empty] | 0.0675 | 4.6225 | 3.7787 | 100% | 4.4023 | -0.62352 | 0.14164 | 86.5043 | 14.2739 |  | 0.02875 | 2.9013 | 2.5419 | 1.8704 | 161.8008 | 70.8108 |  | 0.06875 | 4.4812 | 3.6219 | 100% | 4.4023 | -0.7804 | 0.17727 | 82.9131 | 17.8651 |  | 0.0475 | 2.5865 | 1.9928 | 1.4664 | 121.5807 | 87.0579 |  | 0.0025 | 4.0375 | 4.0063 | 100% | 4.4023 | -0.39602 | 0.089959 | 91.7123 | 9.0659 |  | 0.11111 | 2.9625 | 1.5736 | 1.1579 | 106.1974 | 103.2745 | 0.0475 | 2.5865 | 1.9928 | 6.0698 | 1.0465 | 4.7882 |  | 0.1525 | 4.6675 | 2.7612 | 100% | 4.4023 | -1.641 | 0.37277 | 100.4054 | 9.0659 |  | 0.001875 | 1.4581 | 1.4347 | 1.0557 | 105.9993 | 121.8819
| 22 | COP | 3.0005 | [9 empty] | 0.0675 | 4.6225 | 3.9464 | 100% | 4.0659 | -0.11952 | 0.029395 | 89.98 | 2.7251 |  | 0.02875 | 2.9013 | 2.6133 | 1.923 | 173.0291 | 57.9352 |  | 0.06875 | 4.4812 | 3.7926 | 100% | 4.0659 | -0.27329 | 0.067215 | 86.4739 | 6.2312 |  | 0.0475 | 2.5865 | 2.1107 | 1.5532 | 134.308 | 72.4314 |  | 0.0025 | 4.0375 | 4.0125 | 100% | 4.0659 | -0.053436 | 0.013142 | 91.4867 | 1.2184 |  | 0.11111 | 2.9625 | 1.8495 | 1.361 | 124.5116 | 80.0743 | 0.0475 | 2.5865 | 2.1107 | 6.0698 | 1.0465 | 4.589 |  | 0.1525 | 4.6675 | 3.14 | 100% | 4.0659 | -0.92594 | 0.22773 | 92.4774 | 1.2184 |  | 0.001875 | 1.4581 | 1.4393 | 1.0591 | 97.9464 | 103.5825
| 23 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.216 | 82.93% | 3.4964 | 0.71955 | 0 | 79.0377 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.8319 | 2.0839 | 164.7054 | 44.3759 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.0939 | 85.41% | 3.4964 | 0.59747 | 0 | 79.0377 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.5758 | 1.8954 | 149.806 | 48.7894 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.216 | 82.93% | 3.4964 | 0.71955 | 0 | 79.0377 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.8319 | 2.0839 | 164.7054 | 44.3759 | 0.067778 | 2.7284 | 2.3345 | 7.1163 | 0 | 3.5665 |  | 0.05 | 4.35 | 4.0594 | 86.13% | 3.4964 | 0.56295 | 0 | 79.0377 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.3345 | 1.7178 | 135.7733 | 53.832
| 24 | E CO V70 | 12164.93 |  | 5156.9768 | [7 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.3813 | 70.61% | 3.0934 | 1.2878 | 0 | 69.3663 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1625 | 2.7448 | 190.3973 | 29.568 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.279 | 72.29% | 3.0934 | 1.1856 | 0 | 69.3663 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7906 | 2.4221 | 168.0087 | 33.5082 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3813 | 70.61% | 3.0934 | 1.2878 | 0 | 69.3663 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1625 | 2.7448 | 190.3973 | 29.568 | 0.067778 | 2.7284 | 2.5361 | 7.1163 | 0 | 3.283 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2081 | 73.51% | 3.0934 | 1.1147 | 0 | 69.3663 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.5361 | 2.2012 | 152.6866 | 36.8707
| 25 | 2 ŹC CO | 18.3025 | [9 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.415 | 68.2% | 3.011 | 1.404 | 0 | 67.3886 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2301 | 2.8035 | 188.9225 | 28.1239 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3169 | 69.75% | 3.011 | 1.3058 | 0 | 67.3886 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8346 | 2.4602 | 165.7885 | 32.0483 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.415 | 68.2% | 3.011 | 1.404 | 0 | 67.3886 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2301 | 2.8035 | 188.9225 | 28.1239 | 0.067778 | 2.7284 | 2.5774 | 7.1163 | 0 | 3.2305 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2385 | 71.04% | 3.011 | 1.2275 | 0 | 67.3886 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.5774 | 2.237 | 150.7451 | 35.2465
| 26 | COP | 2.3589 | [9 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.3382 | 73.73% | 3.1984 | 1.1398 | 0 | 71.8857 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0764 | 2.6701 | 191.9402 | 31.4996 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2308 | 75.6% | 3.1984 | 1.0324 | 0 | 71.8857 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7347 | 2.3735 | 170.6188 | 35.436 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3382 | 73.73% | 3.1984 | 1.1398 | 0 | 71.8857 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0764 | 2.6701 | 191.9402 | 31.4996 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4836 | 7.1163 | 0 | 3.3524 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1694 | 76.71% | 3.1984 | 0.97095 | 0 | 71.8857 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4836 | 2.1556 | 154.9551 | 39.018
| 27 | [11 empty] | 0.0675 | 4.6225 | 4.1345 | 89.21% | 3.6883 | 0.44622 | 0 | 83.6432 | 0 |  | 0.02875 | 2.9013 | 2.6934 | 1.9819 | 165.7761 | 49.377 |  | 0.06875 | 4.4812 | 3.9842 | 92.57% | 3.6883 | 0.29593 | 0 | 83.6432 | 0 |  | 0.0475 | 2.5865 | 2.2431 | 1.6506 | 138.0609 | 59.2893 |  | 0.0025 | 4.0375 | 4.0194 | 91.76% | 3.6883 | 0.33111 | 0 | 83.6432 | 0 |  | 0.11111 | 2.9625 | 2.1593 | 1.5889 | 132.8997 | 61.5918 | 0.0475 | 2.5865 | 2.2431 | 6.0698 | 1.0465 | 4.3904 |  | 0.1525 | 4.6675 | 3.5651 | 100% | 3.6883 | -0.12326 | 0.03342 | 83.6098 | 0 |  | 0.001875 | 1.4581 | 1.4446 | 1.063 | 88.876 | 92.027
| 28 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.3481 | 73% | 3.1742 | 1.174 | 0 | 71.3033 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0963 | 2.6874 | 191.617 | 31.0435 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2419 | 74.83% | 3.1742 | 1.0678 | 0 | 71.3033 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7476 | 2.3847 | 170.0371 | 34.9833 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3481 | 73% | 3.1742 | 1.174 | 0 | 71.3033 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0963 | 2.6874 | 191.617 | 31.0435 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4957 | 7.1163 | 0 | 3.3361 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1783 | 75.97% | 3.1742 | 1.0042 | 0 | 71.3033 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4957 | 2.1661 | 154.4511 | 38.5136
| 29 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.3658 | 71.72% | 3.1311 | 1.2346 | 0 | 70.2712 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1316 | 2.718 | 190.9948 | 30.2496 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2617 | 73.47% | 3.1311 | 1.1305 | 0 | 70.2712 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7705 | 2.4046 | 168.9744 | 34.1916 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3658 | 71.72% | 3.1311 | 1.2346 | 0 | 70.2712 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1316 | 2.718 | 190.9948 | 30.2496 | 0.067778 | 2.7284 | 2.5173 | 7.1163 | 0 | 3.3076 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1942 | 74.65% | 3.1311 | 1.0631 | 0 | 70.2712 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.5173 | 2.1848 | 153.5278 | 37.6317
| 30 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.3681 | 71.56% | 3.1256 | 1.2424 | 0 | 70.1384 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1361 | 2.7219 | 190.9102 | 30.1487 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2642 | 73.3% | 3.1256 | 1.1386 | 0 | 70.1384 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7735 | 2.4072 | 168.8346 | 34.0907 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3681 | 71.56% | 3.1256 | 1.2424 | 0 | 70.1384 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1361 | 2.7219 | 190.9102 | 30.1487 | 0.067778 | 2.7284 | 2.52 | 7.1163 | 0 | 3.304 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1963 | 74.49% | 3.1256 | 1.0706 | 0 | 70.1384 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.52 | 2.1872 | 153.4062 | 37.5193
| 31 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.3424 | 73.42% | 3.1883 | 1.1541 | 0 | 71.6419 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0847 | 2.6773 | 191.8073 | 31.308 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2354 | 75.28% | 3.1883 | 1.0472 | 0 | 71.6419 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7401 | 2.3782 | 170.3769 | 35.246 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3424 | 73.42% | 3.1883 | 1.1541 | 0 | 71.6419 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0847 | 2.6773 | 191.8073 | 31.308 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4887 | 7.1163 | 0 | 3.3456 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1731 | 76.4% | 3.1883 | 0.98486 | 0 | 71.6419 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4887 | 2.16 | 154.7456 | 38.8063
II | 1 | [11 empty] | 0.0675 | 4.6225 | 3.9692 | 100% | 4.0202 | -0.051022 | 0.012691 | 90.4453 | 1.1626 |  | 0.02875 | 2.9013 | 2.623 | 1.9301 | 174.5696 | 56.1866 |  | 0.06875 | 4.4812 | 3.8158 | 100% | 4.0202 | -0.20437 | 0.050836 | 86.9509 | 4.657 |  | 0.0475 | 2.5865 | 2.1267 | 1.565 | 136.0746 | 70.4552 |  | 0.0025 | 4.0375 | 4.0133 | 100% | 4.0202 | -0.0068759 | 0.0017104 | 91.4512 | 0.15668 |  | 0.11111 | 2.9625 | 1.887 | 1.3886 | 126.9868 | 77.2393 | 0.0475 | 2.5865 | 2.1267 | 6.0698 | 1.0465 | 4.5636 |  | 0.1525 | 4.6675 | 3.1914 | 100% | 4.0202 | -0.82875 | 0.20615 | 91.4018 | 0.15668 |  | 0.001875 | 1.4581 | 1.44 | 1.0596 | 96.8498 | 101.1077
| 2 | [11 empty] | 0.0675 | 4.6225 | 3.9039 | 100% | 4.1511 | -0.24721 | 0.059553 | 89.1078 | 5.6427 |  | 0.02875 | 2.9013 | 2.5952 | 1.9097 | 170.1658 | 61.1959 |  | 0.06875 | 4.4812 | 3.7493 | 100% | 4.1511 | -0.40177 | 0.096786 | 85.58 | 9.1705 |  | 0.0475 | 2.5865 | 2.0808 | 1.5312 | 131.0376 | 76.1229 |  | 0.0025 | 4.0375 | 4.0109 | 100% | 4.1511 | -0.14023 | 0.033782 | 91.5496 | 3.2008 |  | 0.11111 | 2.9625 | 1.7796 | 1.3095 | 119.8878 | 85.5395 | 0.0475 | 2.5865 | 2.0808 | 6.0698 | 1.0465 | 4.6373 |  | 0.1525 | 4.6675 | 3.044 | 100% | 4.1511 | -1.1071 | 0.2667 | 94.4838 | 3.2008 |  | 0.001875 | 1.4581 | 1.4382 | 1.0583 | 99.9895 | 108.204
| 3 | [11 empty] | 0.0675 | 4.6225 | 3.9734 | 100% | 4.0117 | -0.038337 | 0.0095563 | 90.5312 | 0.87349 |  | 0.02875 | 2.9013 | 2.6248 | 1.9314 | 174.8552 | 55.8628 |  | 0.06875 | 4.4812 | 3.8201 | 100% | 4.0117 | -0.19161 | 0.047762 | 87.039 | 4.3657 |  | 0.0475 | 2.5865 | 2.1297 | 1.5671 | 136.4027 | 70.0896 |  | 0.0025 | 4.0375 | 4.0135 | 99.96% | 4.0117 | 0.0017462 | 0 | 91.4047 | 0 |  | 0.11111 | 2.9625 | 1.894 | 1.3937 | 127.3894 | 76.7344 | 0.0475 | 2.5865 | 2.1297 | 6.0698 | 1.0465 | 4.559 |  | 0.1525 | 4.6675 | 3.201 | 100% | 4.0117 | -0.81075 | 0.2021 | 91.2026 | 0 |  | 0.001875 | 1.4581 | 1.4401 | 1.0597 | 96.6467 | 100.6963
| 4 | [11 empty] | 0.0675 | 4.6225 | 4.0569 | 94.75% | 3.8441 | 0.21282 | 0 | 87.3817 | 0 |  | 0.02875 | 2.9013 | 2.6603 | 1.9576 | 171.0598 | 52.2251 |  | 0.06875 | 4.4812 | 3.9052 | 98.44% | 3.8441 | 0.061095 | 0 | 87.3817 | 0 |  | 0.0475 | 2.5865 | 2.1885 | 1.6104 | 140.7194 | 63.4853 |  | 0.0025 | 4.0375 | 4.0166 | 95.71% | 3.8441 | 0.17246 | 0 | 87.3817 | 0 |  | 0.11111 | 2.9625 | 2.0315 | 1.4949 | 130.6238 | 68.3919 | 0.0475 | 2.5865 | 2.1885 | 6.0698 | 1.0465 | 4.4694 |  | 0.1525 | 4.6675 | 3.3897 | 100% | 3.8441 | -0.45441 | 0.11821 | 87.2635 | 0 |  | 0.001875 | 1.4581 | 1.4424 | 1.0614 | 92.6214 | 96.1922
| 5 | [11 empty] | 0.0675 | 4.6225 | 4.0457 | 95.58% | 3.8667 | 0.17899 | 0 | 87.9235 | 0 |  | 0.02875 | 2.9013 | 2.6556 | 1.9541 | 171.8105 | 52.6437 |  | 0.06875 | 4.4812 | 3.8937 | 99.31% | 3.8667 | 0.027061 | 0 | 87.9235 | 0 |  | 0.0475 | 2.5865 | 2.1806 | 1.6046 | 141.0797 | 64.1109 |  | 0.0025 | 4.0375 | 4.0161 | 96.28% | 3.8667 | 0.14947 | 0 | 87.9235 | 0 |  | 0.11111 | 2.9625 | 2.013 | 1.4812 | 130.2356 | 69.4491 | 0.0475 | 2.5865 | 2.1806 | 6.0698 | 1.0465 | 4.4812 |  | 0.1525 | 4.6675 | 3.3643 | 100% | 3.8667 | -0.5024 | 0.12993 | 87.7936 | 0 |  | 0.001875 | 1.4581 | 1.4421 | 1.0612 | 93.1639 | 96.7975
| 6 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.2817 | 77.92% | 3.3361 | 0.94558 | 0 | 75.1908 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.9634 | 2.572 | 193.393 | 34.2038 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.1675 | 80.05% | 3.3361 | 0.83139 | 0 | 75.1908 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.6612 | 1.9583 | 147.2433 | 44.9242 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2817 | 77.92% | 3.3361 | 0.94558 | 0 | 75.1908 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.9634 | 2.572 | 193.393 | 34.2038 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4147 | 7.1163 | 0 | 3.4481 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1185 | 81% | 3.3361 | 0.78241 | 0 | 75.1908 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4147 | 1.7768 | 133.6026 | 49.5109
| 7 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5516 | 58.84% | 2.678 | 1.8736 | 0 | 59.3968 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5032 | 3.4371 | 204.1553 | 20.2186 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4698 | 59.91% | 2.678 | 1.7918 | 0 | 59.3968 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.0121 | 2.9553 | 175.5339 | 23.5153 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5516 | 58.84% | 2.678 | 1.8736 | 0 | 59.3968 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5032 | 3.4371 | 204.1553 | 20.2186 | 0.067778 | 2.7284 | 2.744 | 7.1163 | 0 | 3.0343 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3615 | 61.4% | 2.678 | 1.6834 | 0 | 59.3968 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.744 | 2.3816 | 141.4574 | 29.1801
| 8 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.2926 | 77.1% | 3.3096 | 0.98299 | 0 | 74.5542 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.9852 | 2.5909 | 193.1636 | 33.667 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.1797 | 79.18% | 3.3096 | 0.8701 | 0 | 74.5542 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.6754 | 2.322 | 173.1163 | 37.5657 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2926 | 77.1% | 3.3096 | 0.98299 | 0 | 74.5542 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.9852 | 2.5909 | 193.1636 | 33.667 | 0.067778 | 2.7284 | 2.428 | 7.1163 | 0 | 3.4292 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1283 | 80.17% | 3.3096 | 0.81873 | 0 | 74.5542 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.428 | 1.7866 | 133.1996 | 48.8233
| 9 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5361 | 59.87% | 2.7159 | 1.8202 | 0 | 60.3044 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4722 | 3.4067 | 205.4394 | 20.7109 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4524 | 61% | 2.7159 | 1.7366 | 0 | 60.3044 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9919 | 2.5968 | 156.5973 | 27.1706 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5361 | 59.87% | 2.7159 | 1.8202 | 0 | 60.3044 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4722 | 3.4067 | 205.4394 | 20.7109 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7251 | 7.1163 | 0 | 3.0554 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3475 | 62.47% | 2.7159 | 1.6316 | 0 | 60.3044 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.7251 | 2.3651 | 142.6284 | 29.8317
| 10 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4993 | 62.36% | 2.8056 | 1.6937 | 0 | 62.4581 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3986 | 2.9497 | 184.235 | 24.7737 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4112 | 63.6% | 2.8056 | 1.6056 | 0 | 62.4581 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9441 | 2.5553 | 159.5963 | 28.5983 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4993 | 62.36% | 2.8056 | 1.6937 | 0 | 62.4581 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3986 | 2.9497 | 184.235 | 24.7737 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6802 | 7.1163 | 0 | 3.1066 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3144 | 65.03% | 2.8056 | 1.5088 | 0 | 62.4581 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6802 | 2.3262 | 145.2882 | 31.4147
| 11 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.8867 | 47.04% | 2.2988 | 2.5879 | 0 | 50.2943 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.947 | 3.947 | 198.5115 | 14.9086 |  | 0.184 | 4.212 | 4.7694 | 48.2% | 2.2988 | 2.4706 | 0 | 50.2943 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.245 | 3.245 | 163.2037 | 18.134 |  | 0.23 | 4.19 | 4.8867 | 47.04% | 2.2988 | 2.5879 | 0 | 50.2943 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.5566 | 3.5566 | 178.8753 | 16.5452 | 0.1012 | 2.6616 | 2.9682 | 7.1163 | 0 | 2.8051 |  | 0.16 | 4.13 | 4.6147 | 49.81% | 2.2988 | 2.3159 | 0 | 50.2943 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 2.9682 | 2.9682 | 149.281 | 19.8252
| 12 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8039 | 30.07% | 1.7451 | 4.0588 | 0 | 37.0062 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.907 | 4.7218 | 174.7369 | 9.1696 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5019 | 31.72% | 1.7451 | 3.7568 | 0 | 37.0062 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.6566 | 3.5186 | 130.2109 | 12.3052 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8039 | 30.07% | 1.7451 | 4.0588 | 0 | 37.0062 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.2707 | 5.0718 | 187.6896 | 8.5368 | 0.048667 | 3.0293 | 3.3757 | 7.1163 | 0 | 2.4665 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5019 | 31.72% | 1.7451 | 3.7568 | 0 | 37.0062 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.6566 | 3.5186 | 130.2109 | 12.3052
| 13 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8331 | 27.89% | 1.6266 | 4.2065 | 0 | 34.1616 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.9595 | 4.7723 | 163.0313 | 8.3751 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5165 | 29.49% | 1.6266 | 3.8899 | 0 | 34.1616 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7062 | 3.5663 | 121.8319 | 11.2073 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8331 | 27.89% | 1.6266 | 4.2065 | 0 | 34.1616 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.368 | 5.1654 | 176.4585 | 7.7379 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4183 | 7.1163 | 0 | 2.4358 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5165 | 29.49% | 1.6266 | 3.8899 | 0 | 34.1616 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7062 | 3.5663 | 121.8319 | 11.2073
| 14 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.4751 | 35.66% | 1.9522 | 3.5229 | 0 | 41.9774 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.561 | 4.3889 | 184.2339 | 11.1904 |  | 0.184 | 4.212 | 5.2401 | 37.26% | 1.9522 | 3.2879 | 0 | 41.9774 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.5059 | 3.3736 | 141.6159 | 14.5581 |  | 0.23 | 4.19 | 5.4751 | 35.66% | 1.9522 | 3.5229 | 0 | 41.9774 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.8408 | 3.6959 | 155.144 | 13.2887 | 0.1012 | 2.6616 | 3.2271 | 7.1163 | 0 | 2.5801 |  | 0.16 | 4.13 | 5.024 | 38.86% | 1.9522 | 3.0718 | 0 | 41.9774 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.2271 | 3.1053 | 130.3514 | 15.8161
| 15 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.3007 | 38.77% | 2.055 | 3.2457 | 0 | 44.4426 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.379 | 4.2138 | 187.2704 | 12.34 |  | 0.184 | 4.212 | 5.1006 | 40.29% | 2.055 | 3.0456 | 0 | 44.4426 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.4286 | 3.4286 | 152.3749 | 15.166 |  | 0.23 | 4.19 | 5.3007 | 38.77% | 2.055 | 3.2457 | 0 | 44.4426 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.7566 | 3.6148 | 160.652 | 14.3847 | 0.1012 | 2.6616 | 3.1503 | 7.1163 | 0 | 2.6429 |  | 0.16 | 4.13 | 4.9027 | 41.92% | 2.055 | 2.8477 | 0 | 44.4426 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.1503 | 3.1503 | 140.0082 | 16.5056
| 16 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.7353 | 50.43% | 2.388 | 2.3473 | 0 | 52.4345 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.789 | 3.7175 | 194.9256 | 16.5025 |  | 0.184 | 4.212 | 4.6482 | 51.37% | 2.388 | 2.2603 | 0 | 52.4345 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.1778 | 3.1179 | 163.4836 | 19.6764 |  | 0.23 | 4.19 | 4.7353 | 50.43% | 2.388 | 2.3473 | 0 | 52.4345 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.4834 | 3.4177 | 179.2053 | 17.9502 | 0.1012 | 2.6616 | 2.9015 | 7.1163 | 0 | 2.8695 |  | 0.16 | 4.13 | 4.5093 | 52.96% | 2.388 | 2.1214 | 0 | 52.4345 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 2.9015 | 2.8468 | 149.2695 | 21.5501
| 17 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5516 | 58.84% | 2.678 | 1.8736 | 0 | 59.3968 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5032 | 3.4371 | 204.1553 | 20.2186 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4698 | 59.91% | 2.678 | 1.7918 | 0 | 59.3968 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.0121 | 2.9553 | 175.5339 | 23.5153 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5516 | 58.84% | 2.678 | 1.8736 | 0 | 59.3968 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5032 | 3.4371 | 204.1553 | 20.2186 | 0.067778 | 2.7284 | 2.744 | 7.1163 | 0 | 3.0343 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3615 | 61.4% | 2.678 | 1.6834 | 0 | 59.3968 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.744 | 2.3816 | 141.4574 | 29.1801
| 18 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5162 | 61.21% | 2.7644 | 1.7518 | 0 | 61.4693 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4324 | 2.9791 | 183.1213 | 24.1414 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4301 | 62.4% | 2.7644 | 1.6657 | 0 | 61.4693 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9661 | 2.5743 | 158.2416 | 27.9371 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5162 | 61.21% | 2.7644 | 1.7518 | 0 | 61.4693 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4324 | 2.9791 | 183.1213 | 24.1414 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7008 | 7.1163 | 0 | 3.0828 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3296 | 63.85% | 2.7644 | 1.5652 | 0 | 61.4693 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.7008 | 2.3441 | 144.0879 | 30.6814
| 19 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5644 | 57.99% | 2.647 | 1.9173 | 0 | 58.6518 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5287 | 3.4621 | 203.0599 | 19.821 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4841 | 59.03% | 2.647 | 1.8371 | 0 | 58.6518 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.0287 | 2.9715 | 174.2846 | 23.0935 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5644 | 57.99% | 2.647 | 1.9173 | 0 | 58.6518 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5287 | 3.4621 | 203.0599 | 19.821 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7595 | 7.1163 | 0 | 3.0172 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3729 | 60.53% | 2.647 | 1.7259 | 0 | 58.6518 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.7595 | 2.395 | 140.4738 | 28.6519
| 20 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5993 | 55.7% | 2.5618 | 2.0375 | 0 | 56.6065 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5986 | 3.5307 | 199.8611 | 18.7581 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.5232 | 56.64% | 2.5618 | 1.9614 | 0 | 56.6065 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.0741 | 3.0161 | 170.7305 | 21.9587 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5993 | 55.7% | 2.5618 | 2.0375 | 0 | 56.6065 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5986 | 3.5307 | 199.8611 | 18.7581 | 0.067778 | 2.7284 | 2.8022 | 7.1163 | 0 | 2.9713 |  | 0.05 | 4.35 | 4.4044 | 58.16% | 2.5618 | 1.8426 | 0 | 56.6065 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.8022 | 2.7493 | 155.6271 | 24.0898
| 21 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.7075 | 51.07% | 2.4043 | 2.3032 | 0 | 52.8273 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.76 | 3.6891 | 194.8828 | 16.7544 |  | 0.184 | 4.212 | 4.626 | 51.97% | 2.4043 | 2.2217 | 0 | 52.8273 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.1655 | 3.1058 | 164.0695 | 19.901 |  | 0.23 | 4.19 | 4.7075 | 51.07% | 2.4043 | 2.3032 | 0 | 52.8273 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.47 | 3.4045 | 179.8519 | 18.1546 | 0.1012 | 2.6616 | 2.8893 | 7.1163 | 0 | 2.8817 |  | 0.16 | 4.13 | 4.49 | 53.55% | 2.4043 | 2.0857 | 0 | 52.8273 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 2.8893 | 2.8348 | 149.754 | 21.8034
| 22 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5104 | 61.6% | 2.7785 | 1.7319 | 0 | 61.8079 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4208 | 2.969 | 183.5092 | 24.3566 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4237 | 62.81% | 2.7785 | 1.6452 | 0 | 61.8079 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9585 | 2.5678 | 158.7098 | 28.1624 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5104 | 61.6% | 2.7785 | 1.7319 | 0 | 61.8079 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4208 | 2.969 | 183.5092 | 24.3566 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6937 | 7.1163 | 0 | 3.0909 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3244 | 64.25% | 2.7785 | 1.5459 | 0 | 61.8079 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6937 | 2.3379 | 144.5029 | 30.9312
| 23 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.2234 | 82.36% | 3.4784 | 0.74502 | 0 | 78.6043 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.8468 | 2.0948 | 164.6591 | 43.9028 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.1022 | 84.79% | 3.4784 | 0.62383 | 0 | 78.6043 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.5854 | 1.9025 | 149.5414 | 48.3411 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2234 | 82.36% | 3.4784 | 0.74502 | 0 | 78.6043 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.8468 | 2.0948 | 164.6591 | 43.9028 | 0.067778 | 2.7284 | 2.3435 | 7.1163 | 0 | 3.5528 |  | 0.05 | 4.35 | 4.066 | 85.55% | 3.4784 | 0.58768 | 0 | 78.6043 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.3435 | 1.7245 | 135.5514 | 53.3303
| 24 | [11 empty] | 0.0675 | 4.6225 | 3.9756 | 100% | 4.0072 | -0.031572 | 0.0078788 | 90.5771 | 0.71931 |  | 0.02875 | 2.9013 | 2.6257 | 1.9321 | 175.0076 | 55.6902 |  | 0.06875 | 4.4812 | 3.8224 | 100% | 4.0072 | -0.1848 | 0.046117 | 87.086 | 4.2103 |  | 0.0475 | 2.5865 | 2.1313 | 1.5683 | 136.5778 | 69.8946 |  | 0.0025 | 4.0375 | 4.0135 | 99.84% | 4.0072 | 0.0063447 | 0 | 91.2964 | 0 |  | 0.11111 | 2.9625 | 1.8977 | 1.3964 | 127.4871 | 76.4938 | 0.0475 | 2.5865 | 2.1313 | 6.0698 | 1.0465 | 4.5565 |  | 0.1525 | 4.6675 | 3.206 | 100% | 4.0072 | -0.80116 | 0.19993 | 91.0964 | 0 |  | 0.001875 | 1.4581 | 1.4402 | 1.0597 | 96.5383 | 100.5747
| 25 | [11 empty] | 0.0675 | 4.6225 | 4.0428 | 95.78% | 3.8723 | 0.17054 | 0 | 88.059 | 0 |  | 0.02875 | 2.9013 | 2.6544 | 1.9532 | 171.9975 | 52.7486 |  | 0.06875 | 4.4812 | 3.8909 | 99.52% | 3.8723 | 0.018553 | 0 | 88.059 | 0 |  | 0.0475 | 2.5865 | 2.1786 | 1.6031 | 141.1688 | 64.268 |  | 0.0025 | 4.0375 | 4.016 | 96.42% | 3.8723 | 0.14372 | 0 | 88.059 | 0 |  | 0.11111 | 2.9625 | 2.0083 | 1.4778 | 130.1362 | 69.7164 | 0.0475 | 2.5865 | 2.1786 | 6.0698 | 1.0465 | 4.4841 |  | 0.1525 | 4.6675 | 3.3579 | 100% | 3.8723 | -0.5144 | 0.13284 | 87.9262 | 0 |  | 0.001875 | 1.4581 | 1.442 | 1.0611 | 93.2995 | 96.9489
| 26 | [11 empty] | 0.0675 | 4.6225 | 4.1255 | 89.84% | 3.7064 | 0.41916 | 0 | 84.0766 | 0 |  | 0.02875 | 2.9013 | 2.6896 | 1.9791 | 166.398 | 49.7037 |  | 0.06875 | 4.4812 | 3.9751 | 93.24% | 3.7064 | 0.2687 | 0 | 84.0766 | 0 |  | 0.0475 | 2.5865 | 2.2368 | 1.6459 | 138.3845 | 59.7653 |  | 0.0025 | 4.0375 | 4.0191 | 92.22% | 3.7064 | 0.31272 | 0 | 84.0766 | 0 |  | 0.11111 | 2.9625 | 2.1444 | 1.578 | 132.6719 | 62.3387 | 0.0475 | 2.5865 | 2.2368 | 6.0698 | 1.0465 | 4.3994 |  | 0.1525 | 4.6675 | 3.5447 | 100% | 3.7064 | -0.16166 | 0.043616 | 84.033 | 0 |  | 0.001875 | 1.4581 | 1.4443 | 1.0628 | 89.3104 | 92.5089
| 27 | [11 empty] | 0.0675 | 4.6225 | 4.1396 | 88.85% | 3.6782 | 0.46144 | 0 | 83.3994 | 0 |  | 0.02875 | 2.9013 | 2.6956 | 1.9835 | 165.4252 | 49.1937 |  | 0.06875 | 4.4812 | 3.9894 | 92.2% | 3.6782 | 0.31125 | 0 | 83.3994 | 0 |  | 0.0475 | 2.5865 | 2.2467 | 1.6532 | 137.8771 | 59.0227 |  | 0.0025 | 4.0375 | 4.0196 | 91.51% | 3.6782 | 0.34146 | 0 | 83.3994 | 0 |  | 0.11111 | 2.9625 | 2.1676 | 1.595 | 133.0237 | 61.1762 | 0.0475 | 2.5865 | 2.2467 | 6.0698 | 1.0465 | 4.3854 |  | 0.1525 | 4.6675 | 3.5765 | 100% | 3.6782 | -0.10167 | 0.02764 | 83.3717 | 0 |  | 0.001875 | 1.4581 | 1.4447 | 1.0631 | 88.6316 | 91.7561
| 28 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4167 | 68.09% | 3.0071 | 1.4096 | 0 | 67.2938 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2333 | 2.8063 | 188.8459 | 28.0562 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3187 | 69.63% | 3.0071 | 1.3116 | 0 | 67.2938 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8367 | 2.462 | 165.6782 | 31.9794 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4167 | 68.09% | 3.0071 | 1.4096 | 0 | 67.2938 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2333 | 2.8063 | 188.8459 | 28.0562 | 0.067778 | 2.7284 | 2.5793 | 7.1163 | 0 | 3.228 |  | 0.05 | 4.35 | 4.24 | 70.92% | 3.0071 | 1.2329 | 0 | 67.2938 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.5793 | 2.2387 | 150.6484 | 35.1699
III | 1 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.718 | 50.83% | 2.3981 | 2.3199 | 0 | 52.6783 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.771 | 3.6998 | 194.9017 | 16.6584 |  | 0.184 | 4.212 | 4.6344 | 51.75% | 2.3981 | 2.2363 | 0 | 52.6783 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.1702 | 3.1104 | 163.8484 | 19.8156 |  | 0.23 | 4.19 | 4.718 | 50.83% | 2.3981 | 2.3199 | 0 | 52.6783 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.4751 | 3.4095 | 179.6079 | 18.0769 | 0.1012 | 2.6616 | 2.8939 | 7.1163 | 0 | 2.8771 |  | 0.16 | 4.13 | 4.4973 | 53.32% | 2.3981 | 2.0992 | 0 | 52.6783 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 2.8939 | 2.8393 | 149.5713 | 21.707
| 2 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.9739 | 45.18% | 2.2474 | 2.7265 | 0 | 49.0616 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.038 | 4.038 | 198.1109 | 14.2155 |  | 0.184 | 4.212 | 4.8391 | 46.44% | 2.2474 | 2.5917 | 0 | 49.0616 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.2837 | 3.2837 | 161.1012 | 17.4812 |  | 0.23 | 4.19 | 4.9739 | 45.18% | 2.2474 | 2.7265 | 0 | 49.0616 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.5987 | 3.5987 | 176.5583 | 15.9508 | 0.1012 | 2.6616 | 3.0065 | 7.1163 | 0 | 2.7693 |  | 0.16 | 4.13 | 4.6753 | 48.07% | 2.2474 | 2.4279 | 0 | 49.0616 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.0065 | 3.0065 | 147.505 | 19.0925
| 3 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.2279 | 40.13% | 2.0979 | 3.13 | 0 | 45.4721 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.303 | 4.303 | 195.6664 | 12.364 |  | 0.184 | 4.212 | 5.0423 | 41.61% | 2.0979 | 2.9444 | 0 | 45.4721 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.3963 | 3.3963 | 154.4357 | 15.6649 |  | 0.23 | 4.19 | 5.2279 | 40.13% | 2.0979 | 3.13 | 0 | 45.4721 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.7214 | 3.7214 | 169.2193 | 14.2964 | 0.1012 | 2.6616 | 3.1183 | 7.1163 | 0 | 2.6701 |  | 0.16 | 4.13 | 4.852 | 43.24% | 2.0979 | 2.7541 | 0 | 45.4721 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.1183 | 3.1183 | 141.794 | 17.0615
| 4 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.1522 | 41.58% | 2.1424 | 3.0097 | 0 | 46.5422 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.224 | 4.224 | 196.5942 | 12.8917 |  | 0.184 | 4.212 | 4.9817 | 43.01% | 2.1424 | 2.8393 | 0 | 46.5422 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.3627 | 3.3627 | 156.5074 | 16.1936 |  | 0.23 | 4.19 | 5.1522 | 41.58% | 2.1424 | 3.0097 | 0 | 46.5422 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.6848 | 3.6848 | 171.4993 | 14.778 | 0.1012 | 2.6616 | 3.085 | 7.1163 | 0 | 2.6989 |  | 0.16 | 4.13 | 4.7993 | 44.64% | 2.1424 | 2.6569 | 0 | 46.5422 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.085 | 3.085 | 143.5805 | 17.6516
| 5 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8046 | 30.02% | 1.7423 | 4.0623 | 0 | 36.9385 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.9083 | 4.723 | 174.4615 | 9.1505 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5023 | 31.66% | 1.7423 | 3.76 | 0 | 36.9385 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.6578 | 3.5198 | 130.0146 | 12.2787 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8046 | 30.02% | 1.7423 | 4.0623 | 0 | 36.9385 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.2731 | 5.0741 | 187.4284 | 8.5174 | 0.048667 | 3.0293 | 3.3767 | 7.1163 | 0 | 2.4657 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5023 | 31.66% | 1.7423 | 3.76 | 0 | 36.9385 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.6578 | 3.5198 | 130.0146 | 12.2787
| 6 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5833 | 56.74% | 2.6007 | 1.9826 | 0 | 57.5411 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5667 | 3.4994 | 201.3576 | 19.2386 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.5053 | 57.73% | 2.6007 | 1.9046 | 0 | 57.5411 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.0533 | 2.9957 | 172.3772 | 22.4731 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5833 | 56.74% | 2.6007 | 1.9826 | 0 | 57.5411 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5667 | 3.4994 | 201.3576 | 19.2386 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7827 | 7.1163 | 0 | 2.9921 |  | 0.05 | 4.35 | 4.39 | 59.24% | 2.6007 | 1.7893 | 0 | 57.5411 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.7827 | 2.7302 | 157.0966 | 24.659
| 7 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.3333 | 74.08% | 3.2103 | 1.1231 | 0 | 72.1702 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0667 | 2.6616 | 192.0907 | 31.7245 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2253 | 75.98% | 3.2103 | 1.0151 | 0 | 72.1702 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7283 | 2.368 | 170.8981 | 35.6586 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3333 | 74.08% | 3.2103 | 1.1231 | 0 | 72.1702 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0667 | 2.6616 | 192.0907 | 31.7245 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4777 | 7.1163 | 0 | 3.3604 |  | 0.05 | 4.35 | 4.165 | 77.08% | 3.2103 | 0.95473 | 0 | 72.1702 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4777 | 2.1504 | 155.1968 | 39.2662
| 8 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4549 | 65.41% | 2.914 | 1.5409 | 0 | 65.0588 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3097 | 2.8726 | 186.8873 | 26.4983 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3614 | 66.81% | 2.914 | 1.4475 | 0 | 65.0588 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8863 | 2.5051 | 162.9793 | 30.3855 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4549 | 65.41% | 2.914 | 1.5409 | 0 | 65.0588 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3097 | 2.8726 | 186.8873 | 26.4983 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6259 | 7.1163 | 0 | 3.1707 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2744 | 68.17% | 2.914 | 1.3604 | 0 | 65.0588 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6259 | 2.2791 | 148.2762 | 33.3985
| 9 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5602 | 58.27% | 2.6571 | 1.9031 | 0 | 58.8935 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5204 | 3.454 | 203.4193 | 19.9493 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4794 | 59.32% | 2.6571 | 1.8224 | 0 | 58.8935 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.0233 | 2.9662 | 174.6925 | 23.2298 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5602 | 58.27% | 2.6571 | 1.9031 | 0 | 58.8935 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5204 | 3.454 | 203.4193 | 19.9493 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7545 | 7.1163 | 0 | 3.0227 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3692 | 60.81% | 2.6571 | 1.7121 | 0 | 58.8935 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.7545 | 2.3907 | 140.795 | 28.8226
| 10 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.463 | 64.85% | 2.8942 | 1.5688 | 0 | 64.5847 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3259 | 2.8867 | 186.4337 | 26.1771 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3705 | 66.22% | 2.8942 | 1.4763 | 0 | 64.5847 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8969 | 2.5142 | 162.3821 | 30.0544 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.463 | 64.85% | 2.8942 | 1.5688 | 0 | 64.5847 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3259 | 2.8867 | 186.4337 | 26.1771 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6358 | 7.1163 | 0 | 3.1588 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2817 | 67.6% | 2.8942 | 1.3875 | 0 | 64.5847 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6358 | 2.2877 | 147.7497 | 33.0308
| 11 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5444 | 59.32% | 2.6955 | 1.8489 | 0 | 59.8167 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4889 | 3.4231 | 204.7563 | 20.4453 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4618 | 60.41% | 2.6955 | 1.7662 | 0 | 59.8167 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.0028 | 2.6062 | 155.8934 | 26.8537 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5444 | 59.32% | 2.6955 | 1.8489 | 0 | 59.8167 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4889 | 3.4231 | 204.7563 | 20.4453 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7352 | 7.1163 | 0 | 3.044 |  | 0.05 | 4.35 | 4.355 | 61.9% | 2.6955 | 1.6595 | 0 | 59.8167 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.7352 | 2.374 | 142.0029 | 29.4804
| 12 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.2493 | 80.37% | 3.4151 | 0.83416 | 0 | 77.0872 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.8986 | 2.1329 | 164.4224 | 42.2853 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.1312 | 82.67% | 3.4151 | 0.71607 | 0 | 77.0872 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.6191 | 1.9273 | 148.5671 | 46.798 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2493 | 80.37% | 3.4151 | 0.83416 | 0 | 77.0872 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.8986 | 2.1329 | 164.4224 | 42.2853 | 0.067778 | 2.7284 | 2.3752 | 7.1163 | 0 | 3.5055 |  | 0.05 | 4.35 | 4.0894 | 83.51% | 3.4151 | 0.67423 | 0 | 77.0872 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.3752 | 1.7478 | 134.7294 | 51.6045
| 13 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.3456 | 73.19% | 3.1804 | 1.1652 | 0 | 71.4523 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0912 | 2.6829 | 191.7016 | 31.1596 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2391 | 75.02% | 3.1804 | 1.0587 | 0 | 71.4523 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7443 | 2.3818 | 170.1872 | 35.0987 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3456 | 73.19% | 3.1804 | 1.1652 | 0 | 71.4523 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0912 | 2.6829 | 191.7016 | 31.1596 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4926 | 7.1163 | 0 | 3.3403 |  | 0.05 | 4.35 | 4.176 | 76.16% | 3.1804 | 0.99568 | 0 | 71.4523 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4926 | 2.1634 | 154.5812 | 38.6422
| 14 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.9912 | 44.82% | 2.2373 | 2.7539 | 0 | 48.8178 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.056 | 4.056 | 198.0051 | 14.0821 |  | 0.184 | 4.212 | 4.8529 | 46.1% | 2.2373 | 2.6157 | 0 | 48.8178 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.2913 | 3.2913 | 160.6741 | 17.3539 |  | 0.23 | 4.19 | 4.9912 | 44.82% | 2.2373 | 2.7539 | 0 | 48.8178 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.607 | 3.607 | 176.0877 | 15.8348 | 0.1012 | 2.6616 | 3.0141 | 7.1163 | 0 | 2.7624 |  | 0.16 | 4.13 | 4.6873 | 47.73% | 2.2373 | 2.4501 | 0 | 48.8178 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.0141 | 3.0141 | 147.1424 | 18.9498
| 15 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.0803 | 43% | 2.1848 | 2.8955 | 0 | 47.5581 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.149 | 4.149 | 197.3185 | 13.4112 |  | 0.184 | 4.212 | 4.9242 | 44.37% | 2.1848 | 2.7395 | 0 | 47.5581 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.3308 | 3.3308 | 158.4077 | 16.7055 |  | 0.23 | 4.19 | 5.0803 | 43% | 2.1848 | 2.8955 | 0 | 47.5581 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.6501 | 3.6501 | 173.5914 | 15.2443 | 0.1012 | 2.6616 | 3.0533 | 7.1163 | 0 | 2.7269 |  | 0.16 | 4.13 | 4.7493 | 46% | 2.1848 | 2.5646 | 0 | 47.5581 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.0533 | 3.0533 | 145.2105 | 18.2237
| 16 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.3496 | 37.88% | 2.0262 | 3.3234 | 0 | 43.7518 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.43 | 4.2628 | 186.5066 | 12.0084 |  | 0.184 | 4.212 | 5.1397 | 39.42% | 2.0262 | 3.1135 | 0 | 43.7518 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.4503 | 3.3201 | 145.2583 | 15.4183 |  | 0.23 | 4.19 | 5.3496 | 37.88% | 2.0262 | 3.3234 | 0 | 43.7518 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.7802 | 3.6375 | 159.1488 | 14.0726 | 0.1012 | 2.6616 | 3.1718 | 7.1163 | 0 | 2.625 |  | 0.16 | 4.13 | 4.9367 | 41.04% | 2.0262 | 2.9105 | 0 | 43.7518 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.1718 | 3.1718 | 138.7727 | 16.1389
| 17 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.949 | 45.71% | 2.2621 | 2.6869 | 0 | 49.4138 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.012 | 4.012 | 198.2482 | 14.4103 |  | 0.184 | 4.212 | 4.8192 | 46.94% | 2.2621 | 2.5571 | 0 | 49.4138 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.2726 | 3.2726 | 161.7117 | 17.6661 |  | 0.23 | 4.19 | 4.949 | 45.71% | 2.2621 | 2.6869 | 0 | 49.4138 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.5867 | 3.5867 | 177.2309 | 16.1192 | 0.1012 | 2.6616 | 2.9956 | 7.1163 | 0 | 2.7795 |  | 0.16 | 4.13 | 4.658 | 48.56% | 2.2621 | 2.3959 | 0 | 49.4138 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 2.9956 | 2.9956 | 148.0221 | 19.3
| 18 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4877 | 63.15% | 2.8338 | 1.6539 | 0 | 63.1354 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3755 | 2.9296 | 184.9643 | 25.2141 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3983 | 64.43% | 2.8338 | 1.5644 | 0 | 63.1354 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9291 | 2.5422 | 160.5024 | 29.0569 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4877 | 63.15% | 2.8338 | 1.6539 | 0 | 63.1354 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3755 | 2.9296 | 184.9643 | 25.2141 | 0.067778 | 2.7284 | 2.666 | 7.1163 | 0 | 3.123 |  | 0.05 | 4.35 | 4.304 | 65.84% | 2.8338 | 1.4701 | 0 | 63.1354 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.666 | 2.3139 | 146.0899 | 31.9235
| 19 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4606 | 65.01% | 2.8999 | 1.5608 | 0 | 64.7202 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3213 | 2.8826 | 186.5646 | 26.2685 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3679 | 66.39% | 2.8999 | 1.4681 | 0 | 64.7202 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8938 | 2.5116 | 162.5536 | 30.1487 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4606 | 65.01% | 2.8999 | 1.5608 | 0 | 64.7202 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3213 | 2.8826 | 186.5646 | 26.2685 | 0.067778 | 2.7284 | 2.633 | 7.1163 | 0 | 3.1622 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2796 | 67.76% | 2.8999 | 1.3797 | 0 | 64.7202 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.633 | 2.2852 | 147.901 | 33.1356
| 20 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5106 | 61.59% | 2.7779 | 1.7327 | 0 | 61.7944 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4213 | 2.9694 | 183.4939 | 24.3479 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4239 | 62.79% | 2.7779 | 1.646 | 0 | 61.7944 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9588 | 2.5681 | 158.6911 | 28.1534 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5106 | 61.59% | 2.7779 | 1.7327 | 0 | 61.7944 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4213 | 2.9694 | 183.4939 | 24.3479 | 0.067778 | 2.7284 | 2.694 | 7.1163 | 0 | 3.0906 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3246 | 64.24% | 2.7779 | 1.5466 | 0 | 61.7944 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.694 | 2.3382 | 144.4864 | 30.9212
| 21 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4641 | 64.77% | 2.8914 | 1.5727 | 0 | 64.517 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3282 | 2.8887 | 186.3678 | 26.1314 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3718 | 66.14% | 2.8914 | 1.4804 | 0 | 64.517 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8984 | 2.5156 | 162.296 | 30.0073 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4641 | 64.77% | 2.8914 | 1.5727 | 0 | 64.517 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3282 | 2.8887 | 186.3678 | 26.1314 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6372 | 7.1163 | 0 | 3.1571 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2827 | 67.51% | 2.8914 | 1.3913 | 0 | 64.517 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6372 | 2.2889 | 147.6739 | 32.9785
| 22 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.2845 | 77.71% | 3.3294 | 0.95513 | 0 | 75.0283 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.969 | 2.5769 | 193.3367 | 34.066 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.1706 | 79.83% | 3.3294 | 0.84127 | 0 | 75.0283 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.6648 | 2.3129 | 173.5313 | 37.954 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2845 | 77.71% | 3.3294 | 0.95513 | 0 | 75.0283 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.969 | 2.5769 | 193.3367 | 34.066 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4181 | 7.1163 | 0 | 3.4432 |  | 0.05 | 4.35 | 4.121 | 80.79% | 3.3294 | 0.79168 | 0 | 75.0283 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4181 | 1.7793 | 133.5009 | 49.3346
| 23 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.3581 | 72.28% | 3.1499 | 1.2082 | 0 | 70.7208 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1162 | 2.7046 | 191.2736 | 30.5932 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2531 | 74.06% | 3.1499 | 1.1032 | 0 | 70.7208 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7605 | 2.3959 | 169.4424 | 34.5349 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3581 | 72.28% | 3.1499 | 1.2082 | 0 | 70.7208 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1162 | 2.7046 | 191.2736 | 30.5932 | 0.067778 | 2.7284 | 2.5079 | 7.1163 | 0 | 3.3199 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1873 | 75.22% | 3.1499 | 1.0374 | 0 | 70.7208 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.5079 | 2.1767 | 153.9348 | 38.014
| 24 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5037 | 62.06% | 2.7949 | 1.7088 | 0 | 62.2007 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4074 | 2.9574 | 183.9507 | 24.6079 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4161 | 63.29% | 2.7949 | 1.6213 | 0 | 62.2007 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9498 | 2.5602 | 159.2473 | 28.4253 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5037 | 62.06% | 2.7949 | 1.7088 | 0 | 62.2007 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4074 | 2.9574 | 183.9507 | 24.6079 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6855 | 7.1163 | 0 | 3.1003 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3183 | 64.72% | 2.7949 | 1.5235 | 0 | 62.2007 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6855 | 2.3308 | 144.9792 | 31.2228
| 25 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4806 | 63.64% | 2.8513 | 1.6292 | 0 | 63.5553 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3611 | 2.9172 | 185.4029 | 25.4902 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3902 | 64.95% | 2.8513 | 1.5389 | 0 | 63.5553 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9197 | 2.5341 | 161.0553 | 29.3436 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4806 | 63.64% | 2.8513 | 1.6292 | 0 | 63.5553 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3611 | 2.9172 | 185.4029 | 25.4902 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6573 | 7.1163 | 0 | 3.1333 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2975 | 66.35% | 2.8513 | 1.4462 | 0 | 63.5553 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6573 | 2.3063 | 146.5786 | 32.2417
| 26 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.515 | 61.29% | 2.7672 | 1.7478 | 0 | 61.537 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4301 | 2.9771 | 183.1994 | 24.1843 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4289 | 62.48% | 2.7672 | 1.6616 | 0 | 61.537 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9646 | 2.573 | 158.3356 | 27.9821 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.515 | 61.29% | 2.7672 | 1.7478 | 0 | 61.537 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4301 | 2.9771 | 183.1994 | 24.1843 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6994 | 7.1163 | 0 | 3.0845 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3285 | 63.93% | 2.7672 | 1.5613 | 0 | 61.537 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6994 | 2.3428 | 144.1712 | 30.7312
| 27 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5299 | 60.29% | 2.7311 | 1.7988 | 0 | 60.6701 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4597 | 3.0028 | 182.1788 | 23.6394 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4454 | 61.44% | 2.7311 | 1.7143 | 0 | 60.6701 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9838 | 2.5897 | 157.1192 | 27.4098 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5299 | 60.29% | 2.7311 | 1.7988 | 0 | 60.6701 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4597 | 3.0028 | 182.1788 | 23.6394 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7174 | 7.1163 | 0 | 3.0639 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3419 | 62.9% | 2.7311 | 1.6108 | 0 | 60.6701 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.7174 | 2.3585 | 143.0919 | 30.0968
| 28 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.6248 | 54.05% | 2.4997 | 2.1251 | 0 | 55.1165 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.6495 | 3.5807 | 197.3543 | 18.0095 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.5517 | 54.92% | 2.4997 | 2.052 | 0 | 55.1165 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.1072 | 3.0486 | 168.0265 | 21.1529 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.6248 | 54.05% | 2.4997 | 2.1251 | 0 | 55.1165 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.6495 | 3.5807 | 197.3543 | 18.0095 | 0.067778 | 2.7284 | 2.8332 | 7.1163 | 0 | 2.9387 |  | 0.05 | 4.35 | 4.4273 | 56.46% | 2.4997 | 1.9276 | 0 | 55.1165 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.8332 | 2.7798 | 153.2106 | 23.1985
| 29 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.4119 | 36.76% | 1.9895 | 3.4224 | 0 | 42.8714 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.495 | 4.3254 | 185.4348 | 11.5966 |  | 0.184 | 4.212 | 5.1895 | 38.34% | 1.9895 | 3.2 | 0 | 42.8714 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.4779 | 3.3466 | 143.4748 | 14.988 |  | 0.23 | 4.19 | 5.4119 | 36.76% | 1.9895 | 3.4224 | 0 | 42.8714 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.8103 | 3.6665 | 157.1876 | 13.6805 | 0.1012 | 2.6616 | 3.1992 | 7.1163 | 0 | 2.6025 |  | 0.16 | 4.13 | 4.98 | 39.95% | 1.9895 | 2.9905 | 0 | 42.8714 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.1992 | 3.0785 | 131.9795 | 16.2935
| 30 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8407 | 27.32% | 1.5955 | 4.2452 | 0 | 33.4166 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.9733 | 4.7856 | 159.918 | 8.1698 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5203 | 28.9% | 1.5955 | 3.9248 | 0 | 33.4166 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7192 | 3.5788 | 119.5926 | 10.9246 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8407 | 27.32% | 1.5955 | 4.2452 | 0 | 33.4166 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.3934 | 5.1899 | 173.429 | 7.5334 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4294 | 7.1163 | 0 | 2.4278 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5203 | 28.9% | 1.5955 | 3.9248 | 0 | 33.4166 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7192 | 3.5788 | 119.5926 | 10.9246
| 31 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8735 | 24.9% | 1.4623 | 4.4111 | 0 | 30.2199 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 5.0323 | 4.8424 | 146.3355 | 7.3017 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5367 | 26.41% | 1.4623 | 4.0744 | 0 | 30.2199 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7749 | 3.6325 | 109.7724 | 9.7337 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8735 | 24.9% | 1.4623 | 4.4111 | 0 | 30.2199 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.5027 | 5.295 | 160.0155 | 6.6774 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4773 | 7.1163 | 0 | 2.3944 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5367 | 26.41% | 1.4623 | 4.0744 | 0 | 30.2199 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7749 | 3.6325 | 109.7724 | 9.7337
IV | 1 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.4387 | 36.29% | 1.9737 | 3.465 | 0 | 42.4921 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.523 | 4.3523 | 184.9392 | 11.4228 |  | 0.184 | 4.212 | 5.211 | 37.88% | 1.9737 | 3.2373 | 0 | 42.4921 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.4898 | 3.3581 | 142.6921 | 14.8048 |  | 0.23 | 4.19 | 5.4387 | 36.29% | 1.9737 | 3.465 | 0 | 42.4921 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.8232 | 3.679 | 156.327 | 13.5135 | 0.1012 | 2.6616 | 3.211 | 7.1163 | 0 | 2.593 |  | 0.16 | 4.13 | 4.9987 | 39.48% | 1.9737 | 3.025 | 0 | 42.4921 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.211 | 3.0899 | 131.2946 | 16.09
| 2 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8351 | 27.73% | 1.6181 | 4.217 | 0 | 33.9585 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.9633 | 4.776 | 162.1841 | 8.319 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5176 | 29.33% | 1.6181 | 3.8995 | 0 | 33.9585 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7097 | 3.5697 | 121.2231 | 11.13 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8351 | 27.73% | 1.6181 | 4.217 | 0 | 33.9585 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.3749 | 5.1721 | 175.6359 | 7.6819 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4213 | 7.1163 | 0 | 2.4336 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5176 | 29.33% | 1.6181 | 3.8995 | 0 | 33.9585 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7097 | 3.5697 | 121.2231 | 11.13
| 3 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.6227 | 33.17% | 1.8653 | 3.7574 | 0 | 39.8914 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.715 | 4.5371 | 180.9901 | 10.287 |  | 0.184 | 4.212 | 5.3582 | 34.81% | 1.8653 | 3.4928 | 0 | 39.8914 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.5714 | 3.4366 | 137.0909 | 13.5811 |  | 0.23 | 4.19 | 5.6227 | 33.17% | 1.8653 | 3.7574 | 0 | 39.8914 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.9121 | 3.7645 | 150.1711 | 12.3982 | 0.1012 | 2.6616 | 3.292 | 7.1163 | 0 | 2.5292 |  | 0.16 | 4.13 | 5.1267 | 36.38% | 1.8653 | 3.2613 | 0 | 39.8914 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.292 | 3.1678 | 126.3665 | 14.7337
| 4 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8146 | 29.27% | 1.7016 | 4.1129 | 0 | 35.9632 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.9263 | 4.7404 | 170.4782 | 8.8763 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5073 | 30.9% | 1.7016 | 3.8056 | 0 | 35.9632 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.6748 | 3.5361 | 127.1701 | 11.8992 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8146 | 29.27% | 1.7016 | 4.1129 | 0 | 35.9632 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.3064 | 5.1061 | 183.6333 | 8.2404 | 0.048667 | 3.0293 | 3.3913 | 7.1163 | 0 | 2.4551 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5073 | 30.9% | 1.7016 | 3.8056 | 0 | 35.9632 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.6748 | 3.5361 | 127.1701 | 11.8992
| 5 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9165 | 22.07% | 1.306 | 4.6105 | 0 | 26.4678 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.1531 | 4.9586 | 131.2445 | 6.2451 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9165 | 22.07% | 1.306 | 4.6105 | 0 | 26.4678 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.1531 | 4.9586 | 131.2445 | 6.2451 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9165 | 22.07% | 1.306 | 4.6105 | 0 | 26.4678 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.1909 | 4.0328 | 106.7388 | 7.6789 | 0.1124 | 2.392 | 3.5563 | 7.1163 | 0 | 2.3412 |  | 0.055 | 5 | 5.5697 | 23.45% | 1.306 | 4.2637 | 0 | 26.4678 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 3.868 | 3.7221 | 98.5146 | 8.32
| 6 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9757 | 18.94% | 1.1316 | 4.8441 | 0 | 22.2823 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.4157 | 5.2114 | 116.1214 | 5.0026 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9757 | 18.94% | 1.1316 | 4.8441 | 0 | 22.2823 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.4157 | 5.2114 | 116.1214 | 5.0026 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9757 | 18.94% | 1.1316 | 4.8441 | 0 | 22.2823 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.334 | 4.1704 | 92.9268 | 6.2512 | 0.1124 | 2.392 | 3.701 | 7.1163 | 0 | 2.2497 |  | 0.055 | 5 | 5.6405 | 20.06% | 1.1316 | 4.5089 | 0 | 22.2823 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.0405 | 3.8881 | 86.635 | 6.7052
| 7 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.7597 | 30.98% | 1.7846 | 3.9751 | 0 | 37.9544 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.858 | 4.6747 | 177.4245 | 9.4994 |  | 0.184 | 4.212 | 5.4678 | 32.64% | 1.7846 | 3.6832 | 0 | 37.9544 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.6321 | 3.4951 | 132.6538 | 12.7054 |  | 0.23 | 4.19 | 5.7597 | 30.98% | 1.7846 | 3.9751 | 0 | 37.9544 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.9783 | 3.8282 | 145.2972 | 11.5998 | 0.1012 | 2.6616 | 3.3523 | 7.1163 | 0 | 2.4837 |  | 0.16 | 4.13 | 5.222 | 34.17% | 1.7846 | 3.4374 | 0 | 37.9544 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.3523 | 3.2258 | 122.4327 | 13.7661
| 8 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8058 | 29.92% | 1.7372 | 4.0686 | 0 | 36.8165 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.9105 | 4.7252 | 173.9655 | 9.1161 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5029 | 31.57% | 1.7372 | 3.7657 | 0 | 36.8165 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.6599 | 3.5218 | 129.6608 | 12.231 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8058 | 29.92% | 1.7372 | 4.0686 | 0 | 36.8165 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.2772 | 5.0781 | 186.9574 | 8.4826 | 0.048667 | 3.0293 | 3.3785 | 7.1163 | 0 | 2.4644 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5029 | 31.57% | 1.7372 | 3.7657 | 0 | 36.8165 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.6599 | 3.5218 | 129.6608 | 12.231
| 9 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8383 | 27.49% | 1.6051 | 4.2332 | 0 | 33.6469 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.969 | 4.7815 | 160.8824 | 8.2332 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5192 | 29.08% | 1.6051 | 3.914 | 0 | 33.6469 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7152 | 3.575 | 120.2867 | 11.0118 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8383 | 27.49% | 1.6051 | 4.2332 | 0 | 33.6469 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.3856 | 5.1823 | 174.3693 | 7.5964 | 0.048667 | 3.0293 | 3.426 | 7.1163 | 0 | 2.4303 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5192 | 29.08% | 1.6051 | 3.914 | 0 | 33.6469 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7152 | 3.575 | 120.2867 | 11.0118
| 10 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.3841 | 37.26% | 2.0059 | 3.3782 | 0 | 43.2642 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.466 | 4.2975 | 185.9266 | 11.7788 |  | 0.184 | 4.212 | 5.1673 | 38.82% | 2.0059 | 3.1614 | 0 | 43.2642 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.4656 | 3.3348 | 144.2763 | 15.1792 |  | 0.23 | 4.19 | 5.3841 | 37.26% | 2.0059 | 3.3782 | 0 | 43.2642 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.7969 | 3.6536 | 158.0689 | 13.8547 | 0.1012 | 2.6616 | 3.187 | 7.1163 | 0 | 2.6125 |  | 0.16 | 4.13 | 4.9607 | 40.44% | 2.0059 | 2.9548 | 0 | 43.2642 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.187 | 3.187 | 137.8828 | 15.883
| 11 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.1512 | 41.6% | 2.143 | 3.0082 | 0 | 46.5557 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.223 | 4.223 | 196.6048 | 12.8985 |  | 0.184 | 4.212 | 4.981 | 43.02% | 2.143 | 2.838 | 0 | 46.5557 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.3623 | 3.3623 | 156.5332 | 16.2004 |  | 0.23 | 4.19 | 5.1512 | 41.6% | 2.143 | 3.0082 | 0 | 46.5557 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.6844 | 3.6844 | 171.5277 | 14.7842 | 0.1012 | 2.6616 | 3.0845 | 7.1163 | 0 | 2.6993 |  | 0.16 | 4.13 | 4.7987 | 44.66% | 2.143 | 2.6557 | 0 | 46.5557 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.0845 | 3.0845 | 143.6026 | 17.6591
| 12 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.3055 | 38.68% | 2.0521 | 3.2534 | 0 | 44.3749 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.384 | 4.2186 | 187.1985 | 12.3072 |  | 0.184 | 4.212 | 5.1044 | 40.2% | 2.0521 | 3.0523 | 0 | 44.3749 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.4307 | 3.4307 | 152.237 | 15.1335 |  | 0.23 | 4.19 | 5.3055 | 38.68% | 2.0521 | 3.2534 | 0 | 44.3749 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.7589 | 3.617 | 160.506 | 14.3539 | 0.1012 | 2.6616 | 3.1524 | 7.1163 | 0 | 2.6412 |  | 0.16 | 4.13 | 4.906 | 41.83% | 2.0521 | 2.8539 | 0 | 44.3749 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.1524 | 3.1524 | 139.8884 | 16.4695
| 13 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.8848 | 47.08% | 2.2999 | 2.5849 | 0 | 50.3214 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.945 | 3.945 | 198.5178 | 14.9242 |  | 0.184 | 4.212 | 4.7678 | 48.24% | 2.2999 | 2.4679 | 0 | 50.3214 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.2441 | 3.2441 | 163.2488 | 18.1485 |  | 0.23 | 4.19 | 4.8848 | 47.08% | 2.2999 | 2.5849 | 0 | 50.3214 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.5556 | 3.5556 | 178.9251 | 16.5584 | 0.1012 | 2.6616 | 2.9673 | 7.1163 | 0 | 2.8059 |  | 0.16 | 4.13 | 4.6133 | 49.85% | 2.2999 | 2.3134 | 0 | 50.3214 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 2.9673 | 2.9673 | 149.319 | 19.8415
| 14 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.3371 | 38.1% | 2.0335 | 3.3036 | 0 | 43.9279 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.417 | 4.2503 | 186.7077 | 12.0922 |  | 0.184 | 4.212 | 5.1297 | 39.64% | 2.0335 | 3.0962 | 0 | 43.9279 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.4447 | 3.3147 | 145.6094 | 15.5052 |  | 0.23 | 4.19 | 5.3371 | 38.1% | 2.0335 | 3.3036 | 0 | 43.9279 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.7742 | 3.6317 | 159.535 | 14.1518 | 0.1012 | 2.6616 | 3.1663 | 7.1163 | 0 | 2.6296 |  | 0.16 | 4.13 | 4.928 | 41.26% | 2.0335 | 2.8945 | 0 | 43.9279 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.1663 | 3.1663 | 139.0905 | 16.2319
| 15 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.2269 | 40.15% | 2.0984 | 3.1285 | 0 | 45.4856 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.302 | 4.302 | 195.6792 | 12.3706 |  | 0.184 | 4.212 | 5.0415 | 41.62% | 2.0984 | 2.9431 | 0 | 45.4856 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.3959 | 3.3959 | 154.4624 | 15.6715 |  | 0.23 | 4.19 | 5.2269 | 40.15% | 2.0984 | 3.1285 | 0 | 45.4856 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.7209 | 3.7209 | 169.2487 | 14.3024 | 0.1012 | 2.6616 | 3.1178 | 7.1163 | 0 | 2.6705 |  | 0.16 | 4.13 | 4.8513 | 43.25% | 2.0984 | 2.7529 | 0 | 45.4856 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.1178 | 3.1178 | 141.8171 | 17.0689
| 16 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.0506 | 43.6% | 2.2023 | 2.8483 | 0 | 47.978 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.118 | 4.118 | 197.5734 | 13.6314 |  | 0.184 | 4.212 | 4.9005 | 44.94% | 2.2023 | 2.6982 | 0 | 47.978 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.3177 | 3.3177 | 159.1742 | 16.9199 |  | 0.23 | 4.19 | 5.0506 | 43.6% | 2.2023 | 2.8483 | 0 | 47.978 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.6357 | 3.6357 | 174.4356 | 15.4396 | 0.1012 | 2.6616 | 3.0403 | 7.1163 | 0 | 2.7386 |  | 0.16 | 4.13 | 4.7287 | 46.57% | 2.2023 | 2.5264 | 0 | 47.978 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.0403 | 3.0403 | 145.8654 | 18.4637
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1012 | 2.6616 | 2.9036 | 7.1163 | 0 | 2.8675 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1012 | 2.6616 | 3.0875 | 7.1163 | 0 | 2.6967 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1012 | 2.6616 | 3.1039 | 7.1163 | 0 | 2.6824 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.048667 | 3.0293 | 3.411 | 7.1163 | 0 | 2.441 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4777 | 7.1163 | 0 | 2.3941 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.048667 | 3.0293 | 3.5134 | 7.1163 | 0 | 2.3698 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.5727 | 7.1163 | 0 | 2.3305 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7793 | 7.1163 | 0 | 2.9958 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7584 | 7.1163 | 0 | 3.0185 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6615 | 7.1163 | 0 | 3.1283 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7615 | 7.1163 | 0 | 3.0151 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.067778 | 2.7284 | 2.8095 | 7.1163 | 0 | 2.9635 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4167 | 7.1163 | 0 | 2.4369 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7683 | 7.1163 | 0 | 3.0077 | [15 empty] | 0 | 0
V | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4758 | 7.1163 | 0 | 2.3954 | [15 empty] | 0 | 0
| 2 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4809 | 7.1163 | 0 | 2.3919 | [15 empty] | 0 | 0
| 3 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.048667 | 3.0293 | 3.504 | 7.1163 | 0 | 2.3761 | [15 empty] | 0 | 0
| 4 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1012 | 2.6616 | 3.3658 | 7.1163 | 0 | 2.4737 | [15 empty] | 0 | 0
| 5 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1012 | 2.6616 | 3.0053 | 7.1163 | 0 | 2.7705 | [15 empty] | 0 | 0
| 6 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4278 | 7.1163 | 0 | 2.429 | [15 empty] | 0 | 0
| 7 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.6012 | 7.1163 | 0 | 2.312 | [15 empty] | 0 | 0
| 8 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.7773 | 7.1163 | 0 | 2.2042 | [15 empty] | 0 | 0
| 9 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.93 | 7.1163 | 0 | 2.1186 | [15 empty] | 0 | 0
| 10 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.1098 | 7.1163 | 0 | 2.0259 | [15 empty] | 0 | 0
| 11 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.0925 | 7.1163 | 0 | 2.0345 | [15 empty] | 0 | 0
| 12 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.0541 | 7.1163 | 0 | 2.0537 | [15 empty] | 0 | 0
| 13 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.56 | 7.1163 | 0 | 2.3388 | [15 empty] | 0 | 0
| 14 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4252 | 7.1163 | 0 | 2.4309 | [15 empty] | 0 | 0
| 15 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1012 | 2.6616 | 3.2152 | 7.1163 | 0 | 2.5896 | [15 empty] | 0 | 0
| 16 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1012 | 2.6616 | 3.0314 | 7.1163 | 0 | 2.7466 | [15 empty] | 0 | 0
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1012 | 2.6616 | 3.2401 | 7.1163 | 0 | 2.5697 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4089 | 7.1163 | 0 | 2.4424 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4892 | 7.1163 | 0 | 2.3862 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.7347 | 7.1163 | 0 | 2.2294 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.6083 | 7.1163 | 0 | 2.3075 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1012 | 2.6616 | 3.0369 | 7.1163 | 0 | 2.7416 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1012 | 2.6616 | 2.8775 | 7.1163 | 0 | 2.8935 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1012 | 2.6616 | 3.1613 | 7.1163 | 0 | 2.6338 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.048667 | 3.0293 | 3.426 | 7.1163 | 0 | 2.4303 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4874 | 7.1163 | 0 | 2.3875 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.8401 | 7.1163 | 0 | 2.1682 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.1389 | 7.1163 | 0 | 2.0117 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.2316 | 7.1163 | 0 | 1.9676 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.1094 | 7.1163 | 0 | 2.0261 | [15 empty] | 0 | 0
| 31 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.0003 | 7.1163 | 0 | 2.0814 | [15 empty] | 0 | 0
VI | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.5286 | 7.1163 | 0 | 2.3596 | [15 empty] | 0 | 0
| 2 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.6373 | 7.1163 | 0 | 2.2891 | [15 empty] | 0 | 0
| 3 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4566 | 7.1163 | 0 | 2.4087 | [15 empty] | 0 | 0
| 4 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.656 | 7.1163 | 0 | 2.2773 | [15 empty] | 0 | 0
| 5 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.6869 | 7.1163 | 0 | 2.2583 | [15 empty] | 0 | 0
| 6 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.7445 | 7.1163 | 0 | 2.2235 | [15 empty] | 0 | 0
| 7 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.7001 | 7.1163 | 0 | 2.2502 | [15 empty] | 0 | 0
| 8 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.8345 | 7.1163 | 0 | 2.1714 | [15 empty] | 0 | 0
| 9 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4655 | 7.1163 | 0 | 2.4025 | [15 empty] | 0 | 0
| 10 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.048667 | 3.0293 | 3.3885 | 7.1163 | 0 | 2.4572 | [15 empty] | 0 | 0
| 11 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4761 | 7.1163 | 0 | 2.3953 | [15 empty] | 0 | 0
| 12 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.7291 | 7.1163 | 0 | 2.2327 | [15 empty] | 0 | 0
| 13 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.8026 | 7.1163 | 0 | 2.1896 | [15 empty] | 0 | 0
| 14 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.7923 | 7.1163 | 0 | 2.1955 | [15 empty] | 0 | 0
| 15 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.6907 | 7.1163 | 0 | 2.256 | [15 empty] | 0 | 0
| 16 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.5619 | 7.1163 | 0 | 2.3375 | [15 empty] | 0 | 0
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.5722 | 7.1163 | 0 | 2.3308 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.9085 | 7.1163 | 0 | 2.1303 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.1651 | 7.1163 | 0 | 1.999 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.3777 | 7.1163 | 0 | 1.9019 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.4588 | 7.1163 | 0 | 1.8673 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.196 | 7.1163 | 0 | 1.9843 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.6682 | 7.1163 | 0 | 2.2698 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.6228 | 7.1163 | 0 | 2.2982 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.6631 | 7.1163 | 0 | 2.273 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.7876 | 7.1163 | 0 | 2.1982 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.1052 | 7.1163 | 0 | 2.0282 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.3389 | 7.1163 | 0 | 1.9189 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.4344 | 7.1163 | 0 | 1.8776 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.389 | 7.1163 | 0 | 1.897 | [15 empty] | 0 | 0
VII | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.0555 | 7.1163 | 0 | 2.053 | [15 empty] | 0 | 0
| 2 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.5357 | 7.1163 | 0 | 2.3549 | [15 empty] | 0 | 0
| 3 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4562 | 7.1163 | 0 | 2.409 | [15 empty] | 0 | 0
| 4 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.6425 | 7.1163 | 0 | 2.2858 | [15 empty] | 0 | 0
| 5 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.6705 | 7.1163 | 0 | 2.2683 | [15 empty] | 0 | 0
| 6 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.7534 | 7.1163 | 0 | 2.2182 | [15 empty] | 0 | 0
| 7 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.9014 | 7.1163 | 0 | 2.1341 | [15 empty] | 0 | 0
| 8 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.7563 | 7.1163 | 0 | 2.2166 | [15 empty] | 0 | 0
| 9 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4312 | 7.1163 | 0 | 2.4265 | [15 empty] | 0 | 0
| 10 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.6673 | 7.1163 | 0 | 2.2704 | [15 empty] | 0 | 0
| 11 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.7848 | 7.1163 | 0 | 2.1999 | [15 empty] | 0 | 0
| 12 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.9623 | 7.1163 | 0 | 2.1013 | [15 empty] | 0 | 0
| 13 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.1202 | 7.1163 | 0 | 2.0208 | [15 empty] | 0 | 0
| 14 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.1885 | 7.1163 | 0 | 1.9878 | [15 empty] | 0 | 0
| 15 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.4583 | 7.1163 | 0 | 1.8675 | [15 empty] | 0 | 0
| 16 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.4419 | 7.1163 | 0 | 1.8744 | [15 empty] | 0 | 0
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.1539 | 7.1163 | 0 | 2.0044 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.2621 | 7.1163 | 0 | 1.9535 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.4283 | 7.1163 | 0 | 1.8802 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.4307 | 7.1163 | 0 | 1.8792 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.6593 | 7.1163 | 0 | 2.2753 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.6771 | 7.1163 | 0 | 2.2643 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.1075 | 7.1163 | 0 | 2.027 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.9309 | 7.1163 | 0 | 2.1181 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.1234 | 7.1163 | 0 | 2.0192 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.1398 | 7.1163 | 0 | 2.0112 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.4068 | 7.1163 | 0 | 1.8894 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.3454 | 7.1163 | 0 | 1.9161 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.5627 | 7.1163 | 0 | 1.8248 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.2784 | 7.1163 | 0 | 1.946 | [15 empty] | 0 | 0
| 31 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.9314 | 7.1163 | 0 | 2.1178 | [15 empty] | 0 | 0
VIII | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.5192 | 7.1163 | 0 | 1.8424 | [15 empty] | 0 | 0
| 2 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.5988 | 7.1163 | 0 | 1.8105 | [15 empty] | 0 | 0
| 3 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.4892 | 7.1163 | 0 | 1.8547 | [15 empty] | 0 | 0
| 4 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.0747 | 7.1163 | 0 | 2.0433 | [15 empty] | 0 | 0
| 5 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.7773 | 7.1163 | 0 | 2.2042 | [15 empty] | 0 | 0
| 6 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.7591 | 7.1163 | 0 | 2.2149 | [15 empty] | 0 | 0
| 7 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.9455 | 7.1163 | 0 | 2.1103 | [15 empty] | 0 | 0
| 8 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.1764 | 7.1163 | 0 | 1.9936 | [15 empty] | 0 | 0
| 9 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.0536 | 7.1163 | 0 | 2.054 | [15 empty] | 0 | 0
| 10 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.9726 | 7.1163 | 0 | 2.0959 | [15 empty] | 0 | 0
| 11 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.5783 | 7.1163 | 0 | 2.3268 | [15 empty] | 0 | 0
| 12 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.048667 | 3.0293 | 3.5128 | 7.1163 | 0 | 2.3702 | [15 empty] | 0 | 0
| 13 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4215 | 7.1163 | 0 | 2.4334 | [15 empty] | 0 | 0
| 14 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.7525 | 7.1163 | 0 | 2.2188 | [15 empty] | 0 | 0
| 15 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.0373 | 7.1163 | 0 | 2.0623 | [15 empty] | 0 | 0
| 16 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.085 | 7.1163 | 0 | 2.0382 | [15 empty] | 0 | 0
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.9473 | 7.1163 | 0 | 2.1093 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.753 | 7.1163 | 0 | 2.2185 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.8574 | 7.1163 | 0 | 2.1585 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.8012 | 7.1163 | 0 | 2.1904 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.9525 | 7.1163 | 0 | 2.1065 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.9553 | 7.1163 | 0 | 2.105 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.167 | 7.1163 | 0 | 1.9981 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.4269 | 7.1163 | 0 | 1.8808 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.5933 | 7.1163 | 0 | 2.3171 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.5806 | 7.1163 | 0 | 2.3253 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4566 | 7.1163 | 0 | 2.4087 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.048667 | 3.0293 | 3.501 | 7.1163 | 0 | 2.3782 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.048667 | 3.0293 | 3.442 | 7.1163 | 0 | 2.419 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4975 | 7.1163 | 0 | 2.3805 | [15 empty] | 0 | 0
IX | 1 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9328 | 21.2% | 1.258 | 4.6747 | 0 | 25.3165 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.2253 | 5.0282 | 127.2954 | 5.8909 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9328 | 21.2% | 1.258 | 4.6747 | 0 | 25.3165 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.2253 | 5.0282 | 127.2954 | 5.8909 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9328 | 21.2% | 1.258 | 4.6747 | 0 | 25.3165 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.2303 | 4.0706 | 103.0543 | 7.2766 | 0.1124 | 2.392 | 3.5961 | 7.1163 | 0 | 2.3153 |  | 0.055 | 5 | 5.5892 | 22.51% | 1.258 | 4.3312 | 0 | 25.3165 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 3.9155 | 3.7677 | 95.3853 | 7.8616
| 2 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8672 | 25.36% | 1.4877 | 4.3795 | 0 | 30.8295 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 5.021 | 4.8315 | 148.9534 | 7.4656 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5336 | 26.89% | 1.4877 | 4.0459 | 0 | 30.8295 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7643 | 3.6222 | 111.6714 | 9.9581 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8672 | 25.36% | 1.4877 | 4.3795 | 0 | 30.8295 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.4819 | 5.275 | 162.625 | 6.838 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4681 | 7.1163 | 0 | 2.4007 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5336 | 26.89% | 1.4877 | 4.0459 | 0 | 30.8295 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7643 | 3.6222 | 111.6714 | 9.9581
| 3 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8625 | 25.7% | 1.5069 | 4.3556 | 0 | 31.29 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 5.0125 | 4.8233 | 150.9226 | 7.59 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5312 | 27.24% | 1.5069 | 4.0243 | 0 | 31.29 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7562 | 3.6145 | 113.0979 | 10.1284 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8625 | 25.7% | 1.5069 | 4.3556 | 0 | 31.29 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.4661 | 5.2598 | 164.5805 | 6.9602 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4612 | 7.1163 | 0 | 2.4055 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5312 | 27.24% | 1.5069 | 4.0243 | 0 | 31.29 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7562 | 3.6145 | 113.0979 | 10.1284
| 4 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8381 | 27.51% | 1.6063 | 4.2318 | 0 | 33.674 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.9685 | 4.781 | 160.9957 | 8.2406 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.519 | 29.1% | 1.6063 | 3.9128 | 0 | 33.674 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7147 | 3.5745 | 120.3683 | 11.0221 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8381 | 27.51% | 1.6063 | 4.2318 | 0 | 33.674 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.3846 | 5.1814 | 174.4797 | 7.6038 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4256 | 7.1163 | 0 | 2.4306 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.519 | 29.1% | 1.6063 | 3.9128 | 0 | 33.674 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7147 | 3.5745 | 120.3683 | 11.0221
| 5 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8407 | 27.32% | 1.5955 | 4.2452 | 0 | 33.4166 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.9733 | 4.7856 | 159.918 | 8.1698 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5203 | 28.9% | 1.5955 | 3.9248 | 0 | 33.4166 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7192 | 3.5788 | 119.5926 | 10.9246 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8407 | 27.32% | 1.5955 | 4.2452 | 0 | 33.4166 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.3934 | 5.1899 | 173.429 | 7.5334 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4294 | 7.1163 | 0 | 2.4278 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5203 | 28.9% | 1.5955 | 3.9248 | 0 | 33.4166 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7192 | 3.5788 | 119.5926 | 10.9246
| 6 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.859 | 25.96% | 1.521 | 4.338 | 0 | 31.6286 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 5.0063 | 4.8173 | 152.3657 | 7.6817 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5295 | 27.51% | 1.521 | 4.0085 | 0 | 31.6286 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7503 | 3.6088 | 114.1422 | 10.2542 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.859 | 25.96% | 1.521 | 4.338 | 0 | 31.6286 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.4545 | 5.2487 | 166.0094 | 7.0504 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4562 | 7.1163 | 0 | 2.409 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5295 | 27.51% | 1.521 | 4.0085 | 0 | 31.6286 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7503 | 3.6088 | 114.1422 | 10.2542
| 7 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8776 | 24.59% | 1.4454 | 4.4322 | 0 | 29.8135 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 5.0398 | 4.8496 | 144.5829 | 7.1928 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5388 | 26.1% | 1.4454 | 4.0934 | 0 | 29.8135 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.782 | 3.6393 | 108.4995 | 9.5848 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8776 | 24.59% | 1.4454 | 4.4322 | 0 | 29.8135 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.5166 | 5.3084 | 158.2623 | 6.5711 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4834 | 7.1163 | 0 | 2.3902 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5388 | 26.1% | 1.4454 | 4.0934 | 0 | 29.8135 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.782 | 3.6393 | 108.4995 | 9.5848
| 8 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9598 | 19.77% | 1.1785 | 4.7813 | 0 | 23.4065 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.3452 | 5.1435 | 120.3914 | 5.3243 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9598 | 19.77% | 1.1785 | 4.7813 | 0 | 23.4065 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.3452 | 5.1435 | 120.3914 | 5.3243 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9598 | 19.77% | 1.1785 | 4.7813 | 0 | 23.4065 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.2956 | 4.1335 | 96.75 | 6.6254 | 0.1124 | 2.392 | 3.6621 | 7.1163 | 0 | 2.2736 |  | 0.055 | 5 | 5.6215 | 20.96% | 1.1785 | 4.443 | 0 | 23.4065 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 3.9942 | 3.8435 | 89.9625 | 7.1252
| 9 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9954 | 17.9% | 1.0735 | 4.922 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.5033 | 5.2956 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9954 | 17.9% | 1.0735 | 4.922 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.5033 | 5.2956 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9954 | 17.9% | 1.0735 | 4.922 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.3817 | 4.2163 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.7492 | 7.1163 | 0 | 2.2207 |  | 0.055 | 5 | 5.6641 | 18.95% | 1.0735 | 4.5906 | 0 | 0 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.0981 | 3.9434 | 0 | 0
| 10 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 6.0219 | 16.53% | 0.99559 | 5.0263 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.6206 | 5.4085 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0219 | 16.53% | 0.99559 | 5.0263 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.6206 | 5.4085 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0219 | 16.53% | 0.99559 | 5.0263 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.4456 | 4.2778 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.8139 | 7.1163 | 0 | 2.1831 |  | 0.055 | 5 | 5.6957 | 17.48% | 0.99559 | 4.7002 | 0 | 0 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.1751 | 4.0175 | 0 | 0
| 11 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 6.0108 | 17.11% | 1.0283 | 4.9825 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.5713 | 5.3611 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0108 | 17.11% | 1.0283 | 4.9825 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.5713 | 5.3611 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0108 | 17.11% | 1.0283 | 4.9825 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.4187 | 4.252 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.7867 | 7.1163 | 0 | 2.1988 |  | 0.055 | 5 | 5.6825 | 18.1% | 1.0283 | 4.6541 | 0 | 0 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.1427 | 3.9864 | 0 | 0
| 12 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 6.0024 | 17.55% | 1.0532 | 4.9492 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.5339 | 5.3251 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0024 | 17.55% | 1.0532 | 4.9492 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.5339 | 5.3251 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0024 | 17.55% | 1.0532 | 4.9492 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.3983 | 4.2324 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.7661 | 7.1163 | 0 | 2.2108 |  | 0.055 | 5 | 5.6724 | 18.57% | 1.0532 | 4.6192 | 0 | 0 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.1181 | 3.9627 | 0 | 0
| 13 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9357 | 21.05% | 1.2496 | 4.6861 | 0 | 25.1133 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.2381 | 5.0404 | 126.5818 | 5.8294 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9357 | 21.05% | 1.2496 | 4.6861 | 0 | 25.1133 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.2381 | 5.0404 | 126.5818 | 5.8294 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9357 | 21.05% | 1.2496 | 4.6861 | 0 | 25.1133 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.2372 | 4.0773 | 102.395 | 7.2063 | 0.1124 | 2.392 | 3.6031 | 7.1163 | 0 | 2.3108 |  | 0.055 | 5 | 5.5926 | 22.34% | 1.2496 | 4.3431 | 0 | 25.1133 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 3.9238 | 3.7758 | 94.8222 | 7.7818
| 14 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9406 | 20.79% | 1.2349 | 4.7057 | 0 | 24.7611 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.2602 | 5.0617 | 125.3333 | 5.7235 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9406 | 20.79% | 1.2349 | 4.7057 | 0 | 24.7611 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.2602 | 5.0617 | 125.3333 | 5.7235 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9406 | 20.79% | 1.2349 | 4.7057 | 0 | 24.7611 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.2493 | 4.0889 | 101.2459 | 7.0851 | 0.1124 | 2.392 | 3.6153 | 7.1163 | 0 | 2.303 |  | 0.055 | 5 | 5.5986 | 22.06% | 1.2349 | 4.3637 | 0 | 24.7611 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 3.9384 | 3.7897 | 93.8383 | 7.6444
| 15 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.836 | 27.67% | 1.6147 | 4.2212 | 0 | 33.8772 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.9648 | 4.7774 | 161.8449 | 8.2966 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.518 | 29.26% | 1.6147 | 3.9033 | 0 | 33.8772 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7112 | 3.5711 | 120.9791 | 11.0992 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.836 | 27.67% | 1.6147 | 4.2212 | 0 | 33.8772 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.3777 | 5.1748 | 175.3061 | 7.6596 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4225 | 7.1163 | 0 | 2.4327 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.518 | 29.26% | 1.6147 | 3.9033 | 0 | 33.8772 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7112 | 3.5711 | 120.9791 | 11.0992
| 16 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.6572 | 32.61% | 1.845 | 3.8122 | 0 | 39.4037 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.751 | 4.5717 | 180.1427 | 10.0843 |  | 0.184 | 4.212 | 5.3858 | 34.26% | 1.845 | 3.5408 | 0 | 39.4037 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.5867 | 3.4513 | 135.9952 | 13.3579 |  | 0.23 | 4.19 | 5.6572 | 32.61% | 1.845 | 3.8122 | 0 | 39.4037 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.9288 | 3.7805 | 148.9674 | 12.1947 | 0.1012 | 2.6616 | 3.3072 | 7.1163 | 0 | 2.5176 |  | 0.16 | 4.13 | 5.1507 | 35.82% | 1.845 | 3.3057 | 0 | 39.4037 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.3072 | 3.1824 | 125.3973 | 14.4868
| 17 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.4445 | 36.19% | 1.9703 | 3.4742 | 0 | 42.4108 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.529 | 4.3581 | 184.8303 | 11.3859 |  | 0.184 | 4.212 | 5.2156 | 37.78% | 1.9703 | 3.2453 | 0 | 42.4108 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.4923 | 3.3605 | 142.5232 | 14.7657 |  | 0.23 | 4.19 | 5.4445 | 36.19% | 1.9703 | 3.4742 | 0 | 42.4108 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.826 | 3.6816 | 156.1414 | 13.4779 | 0.1012 | 2.6616 | 3.2136 | 7.1163 | 0 | 2.5909 |  | 0.16 | 4.13 | 5.0027 | 39.38% | 1.9703 | 3.0324 | 0 | 42.4108 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.2136 | 3.0923 | 131.1468 | 16.0465
| 18 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.4358 | 36.34% | 1.9754 | 3.4605 | 0 | 42.5327 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.52 | 4.3494 | 184.9933 | 11.4413 |  | 0.184 | 4.212 | 5.2087 | 37.92% | 1.9754 | 3.2333 | 0 | 42.5327 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.4885 | 3.3569 | 142.7763 | 14.8244 |  | 0.23 | 4.19 | 5.4358 | 36.34% | 1.9754 | 3.4605 | 0 | 42.5327 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.8219 | 3.6776 | 156.4197 | 13.5313 | 0.1012 | 2.6616 | 3.2098 | 7.1163 | 0 | 2.594 |  | 0.16 | 4.13 | 4.9967 | 39.53% | 1.9754 | 3.0213 | 0 | 42.5327 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.2098 | 3.0886 | 131.3684 | 16.1117
| 19 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.477 | 35.62% | 1.9511 | 3.5259 | 0 | 41.9503 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.563 | 4.3908 | 184.1957 | 11.1783 |  | 0.184 | 4.212 | 5.2416 | 37.22% | 1.9511 | 3.2905 | 0 | 41.9503 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.5068 | 3.3744 | 141.5588 | 14.5452 |  | 0.23 | 4.19 | 5.477 | 35.62% | 1.9511 | 3.5259 | 0 | 41.9503 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.8418 | 3.6968 | 155.0812 | 13.2769 | 0.1012 | 2.6616 | 3.2279 | 7.1163 | 0 | 2.5794 |  | 0.16 | 4.13 | 5.0253 | 38.83% | 1.9511 | 3.0742 | 0 | 41.9503 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.2279 | 3.1061 | 130.3014 | 15.8018
| 20 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8703 | 25.13% | 1.4753 | 4.395 | 0 | 30.5315 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 5.0265 | 4.8368 | 147.6752 | 7.3854 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5351 | 26.65% | 1.4753 | 4.0598 | 0 | 30.5315 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7695 | 3.6272 | 110.7445 | 9.8482 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8703 | 25.13% | 1.4753 | 4.395 | 0 | 30.5315 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.492 | 5.2848 | 161.3523 | 6.7594 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4726 | 7.1163 | 0 | 2.3976 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5351 | 26.65% | 1.4753 | 4.0598 | 0 | 30.5315 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7695 | 3.6272 | 110.7445 | 9.8482
| 21 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9631 | 19.6% | 1.1689 | 4.7942 | 0 | 23.1763 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.3597 | 5.1574 | 119.5293 | 5.2577 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9631 | 19.6% | 1.1689 | 4.7942 | 0 | 23.1763 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.3597 | 5.1574 | 119.5293 | 5.2577 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9631 | 19.6% | 1.1689 | 4.7942 | 0 | 23.1763 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.3034 | 4.141 | 95.9737 | 6.5482 | 0.1124 | 2.392 | 3.6701 | 7.1163 | 0 | 2.2686 |  | 0.055 | 5 | 5.6254 | 20.78% | 1.1689 | 4.4565 | 0 | 23.1763 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.0037 | 3.8526 | 89.2891 | 7.0384
| 22 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 0 | 1.7315 | 1.6661 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.1436 | 7.1163 | 0 | 2.0094 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 0 | 1.9167 | 1.8443 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.3309 | 7.1163 | 0 | 1.9225 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 0 | 2.0556 | 1.978 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.4714 | 7.1163 | 0 | 1.8621 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9452 | 20.54% | 1.2213 | 4.7239 | 0 | 24.436 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.2806 | 5.0813 | 124.1674 | 5.6265 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9452 | 20.54% | 1.2213 | 4.7239 | 0 | 24.436 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.2806 | 5.0813 | 124.1674 | 5.6265 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9452 | 20.54% | 1.2213 | 4.7239 | 0 | 24.436 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.2604 | 4.0996 | 100.1779 | 6.9739 | 0.1124 | 2.392 | 3.6265 | 7.1163 | 0 | 2.2959 |  | 0.055 | 5 | 5.6041 | 21.79% | 1.2213 | 4.3827 | 0 | 24.436 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 3.9518 | 3.8026 | 92.9214 | 7.5185
| 26 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 6.0148 | 16.9% | 1.0165 | 4.9983 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.5892 | 5.3782 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0148 | 16.9% | 1.0165 | 4.9983 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.5892 | 5.3782 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0148 | 16.9% | 1.0165 | 4.9983 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.4284 | 4.2613 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.7965 | 7.1163 | 0 | 2.1931 |  | 0.055 | 5 | 5.6873 | 17.87% | 1.0165 | 4.6708 | 0 | 0 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.1544 | 3.9977 | 0 | 0
| 27 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 6.0798 | 13.57% | 0.82514 | 5.2546 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.8773 | 5.6555 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0798 | 13.57% | 0.82514 | 5.2546 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.8773 | 5.6555 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0798 | 13.57% | 0.82514 | 5.2546 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.5854 | 4.4123 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.9553 | 7.1163 | 0 | 2.105 |  | 0.055 | 5 | 5.765 | 14.31% | 0.82514 | 4.9398 | 0 | 0 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.3437 | 4.1798 | 0 | 0
| 28 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 0 | 1.7991 | 1.7312 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.2119 | 7.1163 | 0 | 1.9768 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 0 | 1.6769 | 1.6136 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.0883 | 7.1163 | 0 | 2.0366 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 0 | 1.6694 | 1.6064 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.0808 | 7.1163 | 0 | 2.0403 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 6.0924 | 12.93% | 0.78789 | 5.3045 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.9334 | 5.7095 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0924 | 12.93% | 0.78789 | 5.3045 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.9334 | 5.7095 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0924 | 12.93% | 0.78789 | 5.3045 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.6159 | 4.4417 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.9862 | 7.1163 | 0 | 2.0887 |  | 0.055 | 5 | 5.7801 | 13.63% | 0.78789 | 4.9922 | 0 | 0 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.3806 | 4.2153 | 0 | 0
X | 1 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9962 | 17.86% | 1.0712 | 4.925 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.5067 | 5.2989 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9962 | 17.86% | 1.0712 | 4.925 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.5067 | 5.2989 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9962 | 17.86% | 1.0712 | 4.925 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.3835 | 4.2181 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.7511 | 7.1163 | 0 | 2.2196 |  | 0.055 | 5 | 5.665 | 18.91% | 1.0712 | 4.5938 | 0 | 0 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.1003 | 3.9456 | 0 | 0
| 2 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8221 | 28.7% | 1.6712 | 4.1509 | 0 | 35.2317 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.9398 | 4.7533 | 167.4685 | 8.672 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.511 | 30.32% | 1.6712 | 3.8399 | 0 | 35.2317 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.6875 | 3.5484 | 125.0159 | 11.6169 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8221 | 28.7% | 1.6712 | 4.1509 | 0 | 35.2317 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.3314 | 5.1302 | 180.746 | 8.035 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4022 | 7.1163 | 0 | 2.4472 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.511 | 30.32% | 1.6712 | 3.8399 | 0 | 35.2317 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.6875 | 3.5484 | 125.0159 | 11.6169
| 3 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.0602 | 43.41% | 2.1966 | 2.8635 | 0 | 47.8425 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.128 | 4.128 | 197.494 | 13.56 |  | 0.184 | 4.212 | 4.9081 | 44.75% | 2.1966 | 2.7115 | 0 | 47.8425 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.3219 | 3.3219 | 158.9282 | 16.8505 |  | 0.23 | 4.19 | 5.0602 | 43.41% | 2.1966 | 2.8635 | 0 | 47.8425 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.6404 | 3.6404 | 174.1646 | 15.3764 | 0.1012 | 2.6616 | 3.0445 | 7.1163 | 0 | 2.7348 |  | 0.16 | 4.13 | 4.7353 | 46.39% | 2.1966 | 2.5387 | 0 | 47.8425 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.0445 | 3.0445 | 145.6554 | 18.386
| 4 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.0621 | 43.37% | 2.1955 | 2.8666 | 0 | 47.8155 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.13 | 4.13 | 197.4778 | 13.5458 |  | 0.184 | 4.212 | 4.9097 | 44.72% | 2.1955 | 2.7142 | 0 | 47.8155 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.3228 | 3.3228 | 158.8788 | 16.8367 |  | 0.23 | 4.19 | 5.0621 | 43.37% | 2.1955 | 2.8666 | 0 | 47.8155 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.6413 | 3.6413 | 174.1102 | 15.3638 | 0.1012 | 2.6616 | 3.0453 | 7.1163 | 0 | 2.734 |  | 0.16 | 4.13 | 4.7367 | 46.35% | 2.1955 | 2.5412 | 0 | 47.8155 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.0453 | 3.0453 | 145.6132 | 18.3705
| 5 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.4349 | 36.36% | 1.9759 | 3.4589 | 0 | 42.5463 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.519 | 4.3485 | 185.0113 | 11.4475 |  | 0.184 | 4.212 | 5.2079 | 37.94% | 1.9759 | 3.232 | 0 | 42.5463 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.4881 | 3.3564 | 142.8044 | 14.8309 |  | 0.23 | 4.19 | 5.4349 | 36.36% | 1.9759 | 3.4589 | 0 | 42.5463 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.8214 | 3.6772 | 156.4505 | 13.5373 | 0.1012 | 2.6616 | 3.2093 | 7.1163 | 0 | 2.5943 |  | 0.16 | 4.13 | 4.996 | 39.55% | 1.9759 | 3.0201 | 0 | 42.5463 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.2093 | 3.0882 | 131.393 | 16.1189
| 6 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9383 | 20.91% | 1.2417 | 4.6967 | 0 | 24.9236 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.25 | 5.0519 | 125.9114 | 5.7722 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9383 | 20.91% | 1.2417 | 4.6967 | 0 | 24.9236 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.25 | 5.0519 | 125.9114 | 5.7722 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9383 | 20.91% | 1.2417 | 4.6967 | 0 | 24.9236 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.2437 | 4.0836 | 101.7773 | 7.141 | 0.1124 | 2.392 | 3.6097 | 7.1163 | 0 | 2.3066 |  | 0.055 | 5 | 5.5958 | 22.19% | 1.2417 | 4.3542 | 0 | 24.9236 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 3.9317 | 3.7833 | 94.2936 | 7.7077
| 7 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9608 | 19.72% | 1.1756 | 4.7851 | 0 | 23.3388 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.3495 | 5.1476 | 120.1385 | 5.3047 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9608 | 19.72% | 1.1756 | 4.7851 | 0 | 23.3388 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.3495 | 5.1476 | 120.1385 | 5.3047 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9608 | 19.72% | 1.1756 | 4.7851 | 0 | 23.3388 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.2979 | 4.1357 | 96.522 | 6.6026 | 0.1124 | 2.392 | 3.6645 | 7.1163 | 0 | 2.2721 |  | 0.055 | 5 | 5.6226 | 20.91% | 1.1756 | 4.447 | 0 | 23.3388 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 3.997 | 3.8462 | 89.7649 | 7.0997
| 8 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9452 | 20.54% | 1.2213 | 4.7239 | 0 | 24.436 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.2806 | 5.0813 | 124.1674 | 5.6265 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9452 | 20.54% | 1.2213 | 4.7239 | 0 | 24.436 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.2806 | 5.0813 | 124.1674 | 5.6265 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9452 | 20.54% | 1.2213 | 4.7239 | 0 | 24.436 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.2604 | 4.0996 | 100.1779 | 6.9739 | 0.1124 | 2.392 | 3.6265 | 7.1163 | 0 | 2.2959 |  | 0.055 | 5 | 5.6041 | 21.79% | 1.2213 | 4.3827 | 0 | 24.436 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 3.9518 | 3.8026 | 92.9214 | 7.5185
| 9 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8989 | 23.04% | 1.3591 | 4.5398 | 0 | 27.7411 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 5.078 | 4.8864 | 135.5534 | 6.6424 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5494 | 24.49% | 1.3591 | 4.1904 | 0 | 27.7411 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.8181 | 3.674 | 101.9216 | 8.8342 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8989 | 23.04% | 1.3591 | 4.5398 | 0 | 27.7411 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.5874 | 5.3766 | 149.1517 | 6.0368 | 0.048667 | 3.0293 | 3.5144 | 7.1163 | 0 | 2.3691 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5494 | 24.49% | 1.3591 | 4.1904 | 0 | 27.7411 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.8181 | 3.674 | 101.9216 | 8.8342
| 10 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8654 | 25.49% | 1.4951 | 4.3703 | 0 | 31.0055 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 5.0178 | 4.8284 | 149.7072 | 7.5131 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5327 | 27.02% | 1.4951 | 4.0376 | 0 | 31.0055 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7612 | 3.6193 | 112.2176 | 10.0231 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8654 | 25.49% | 1.4951 | 4.3703 | 0 | 31.0055 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.4758 | 5.2692 | 163.3744 | 6.8846 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4655 | 7.1163 | 0 | 2.4025 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5327 | 27.02% | 1.4951 | 4.0376 | 0 | 31.0055 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7612 | 3.6193 | 112.2176 | 10.0231
| 11 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8332 | 27.88% | 1.626 | 4.2072 | 0 | 34.1481 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.9598 | 4.7726 | 162.9748 | 8.3714 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5166 | 29.48% | 1.626 | 3.8906 | 0 | 34.1481 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7064 | 3.5666 | 121.7914 | 11.2022 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8332 | 27.88% | 1.626 | 4.2072 | 0 | 34.1481 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.3684 | 5.1658 | 176.4037 | 7.7341 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4185 | 7.1163 | 0 | 2.4356 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5166 | 29.48% | 1.626 | 3.8906 | 0 | 34.1481 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7064 | 3.5666 | 121.7914 | 11.2022
| 12 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9671 | 19.39% | 1.157 | 4.8101 | 0 | 22.8918 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.3775 | 5.1746 | 118.4554 | 5.176 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9671 | 19.39% | 1.157 | 4.8101 | 0 | 22.8918 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.3775 | 5.1746 | 118.4554 | 5.176 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9671 | 19.39% | 1.157 | 4.8101 | 0 | 22.8918 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.3131 | 4.1504 | 95.0099 | 6.4532 | 0.1124 | 2.392 | 3.6799 | 7.1163 | 0 | 2.2626 |  | 0.055 | 5 | 5.6302 | 20.55% | 1.157 | 4.4732 | 0 | 22.8918 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.0154 | 3.8639 | 88.4515 | 6.9317
| 13 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 6.0392 | 15.64% | 0.9448 | 5.0944 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.6971 | 5.4821 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0392 | 15.64% | 0.9448 | 5.0944 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.6971 | 5.4821 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0392 | 15.64% | 0.9448 | 5.0944 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.4872 | 4.3179 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.856 | 7.1163 | 0 | 2.1592 |  | 0.055 | 5 | 5.7164 | 16.53% | 0.9448 | 4.7716 | 0 | 0 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.2253 | 4.0659 | 0 | 0
| 14 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.901 | 22.91% | 1.3517 | 4.5492 | 0 | 27.565 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.0842 | 4.8924 | 134.8588 | 6.5921 |  | 0.046 | 5.44 | 5.901 | 22.91% | 1.3517 | 4.5492 | 0 | 27.565 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.0842 | 4.8924 | 134.8588 | 6.5921 |  | 0.046 | 5.44 | 5.901 | 22.91% | 1.3517 | 4.5492 | 0 | 27.565 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.1534 | 3.9967 | 110.1688 | 8.0694 | 0.1124 | 2.392 | 3.5183 | 7.1163 | 0 | 2.3665 |  | 0.055 | 5 | 5.5511 | 24.35% | 1.3517 | 4.1994 | 0 | 27.565 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 3.8228 | 3.6785 | 101.3988 | 8.7674
| 15 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 6.0071 | 17.3% | 1.039 | 4.9681 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.5551 | 5.3455 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0071 | 17.3% | 1.039 | 4.9681 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.5551 | 5.3455 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0071 | 17.3% | 1.039 | 4.9681 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.4099 | 4.2435 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.7778 | 7.1163 | 0 | 2.2039 |  | 0.055 | 5 | 5.6781 | 18.3% | 1.039 | 4.6391 | 0 | 0 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.1321 | 3.9762 | 0 | 0
| 16 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9309 | 21.31% | 1.2637 | 4.6672 | 0 | 25.4519 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.2169 | 5.02 | 127.7683 | 5.932 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9309 | 21.31% | 1.2637 | 4.6672 | 0 | 25.4519 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.2169 | 5.02 | 127.7683 | 5.932 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9309 | 21.31% | 1.2637 | 4.6672 | 0 | 25.4519 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.2256 | 4.0662 | 103.4923 | 7.3235 | 0.1124 | 2.392 | 3.5914 | 7.1163 | 0 | 2.3183 |  | 0.055 | 5 | 5.5869 | 22.62% | 1.2637 | 4.3232 | 0 | 25.4519 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 3.9099 | 3.7623 | 95.759 | 7.9149
| 17 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8904 | 23.66% | 1.3935 | 4.4969 | 0 | 28.5674 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 5.0628 | 4.8717 | 139.1717 | 6.8608 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5452 | 25.13% | 1.3935 | 4.1517 | 0 | 28.5674 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.8037 | 3.6602 | 104.5615 | 9.1318 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8904 | 23.66% | 1.3935 | 4.4969 | 0 | 28.5674 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.5592 | 5.3494 | 152.8179 | 6.2482 | 0.048667 | 3.0293 | 3.502 | 7.1163 | 0 | 2.3775 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5452 | 25.13% | 1.3935 | 4.1517 | 0 | 28.5674 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.8037 | 3.6602 | 104.5615 | 9.1318
| 18 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8207 | 28.81% | 1.6768 | 4.1439 | 0 | 35.3672 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.9373 | 4.7509 | 168.0273 | 8.7098 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5103 | 30.43% | 1.6768 | 3.8335 | 0 | 35.3672 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.6852 | 3.5461 | 125.4162 | 11.669 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8207 | 28.81% | 1.6768 | 4.1439 | 0 | 35.3672 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.3268 | 5.1257 | 181.2833 | 8.0729 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4002 | 7.1163 | 0 | 2.4487 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5103 | 30.43% | 1.6768 | 3.8335 | 0 | 35.3672 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.6852 | 3.5461 | 125.4162 | 11.669
| 19 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.548 | 34.42% | 1.9093 | 3.6386 | 0 | 40.9479 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.637 | 4.462 | 182.7103 | 10.7371 |  | 0.184 | 4.212 | 5.2984 | 36.04% | 1.9093 | 3.389 | 0 | 40.9479 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.5382 | 3.4047 | 139.4156 | 14.0714 |  | 0.23 | 4.19 | 5.548 | 34.42% | 1.9093 | 3.6386 | 0 | 40.9479 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.876 | 3.7298 | 152.7256 | 12.8451 | 0.1012 | 2.6616 | 3.2591 | 7.1163 | 0 | 2.5547 |  | 0.16 | 4.13 | 5.0747 | 37.63% | 1.9093 | 3.1653 | 0 | 40.9479 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.2591 | 3.1361 | 128.4174 | 15.2766
| 20 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.6529 | 52.37% | 2.4365 | 2.2164 | 0 | 53.5994 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.703 | 3.6331 | 194.7336 | 17.2609 |  | 0.184 | 4.212 | 4.5823 | 53.17% | 2.4365 | 2.1458 | 0 | 53.5994 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.1413 | 3.082 | 165.1935 | 20.3475 |  | 0.23 | 4.19 | 4.6529 | 52.37% | 2.4365 | 2.2164 | 0 | 53.5994 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.4436 | 3.3786 | 181.0928 | 18.5611 | 0.1012 | 2.6616 | 2.8653 | 7.1163 | 0 | 2.9059 |  | 0.16 | 4.13 | 4.452 | 54.73% | 2.4365 | 2.0155 | 0 | 53.5994 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 2.8653 | 2.8112 | 150.6787 | 22.3076
| 21 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5525 | 58.78% | 2.6758 | 1.8768 | 0 | 59.3426 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5051 | 3.439 | 204.0769 | 20.1895 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4709 | 59.85% | 2.6758 | 1.7951 | 0 | 59.3426 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.0133 | 2.9565 | 175.4439 | 23.4845 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5525 | 58.78% | 2.6758 | 1.8768 | 0 | 59.3426 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5051 | 3.439 | 204.0769 | 20.1895 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7451 | 7.1163 | 0 | 3.0331 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3623 | 61.34% | 2.6758 | 1.6865 | 0 | 59.3426 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.7451 | 2.3825 | 141.3865 | 29.1415
| 22 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4863 | 63.24% | 2.8372 | 1.6491 | 0 | 63.2166 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3727 | 2.9272 | 185.05 | 25.2673 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3967 | 64.53% | 2.8372 | 1.5595 | 0 | 63.2166 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9272 | 2.5406 | 160.61 | 29.1123 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4863 | 63.24% | 2.8372 | 1.6491 | 0 | 63.2166 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3727 | 2.9272 | 185.05 | 25.2673 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6643 | 7.1163 | 0 | 3.125 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3027 | 65.94% | 2.8372 | 1.4655 | 0 | 63.2166 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6643 | 2.3124 | 146.1849 | 31.985
| 23 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4884 | 63.1% | 2.8321 | 1.6563 | 0 | 63.0947 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3769 | 2.9309 | 184.9213 | 25.1875 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.399 | 64.38% | 2.8321 | 1.5669 | 0 | 63.0947 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.93 | 2.543 | 160.4485 | 29.0293 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4884 | 63.1% | 2.8321 | 1.6563 | 0 | 63.0947 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3769 | 2.9309 | 184.9213 | 25.1875 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6669 | 7.1163 | 0 | 3.122 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3046 | 65.79% | 2.8321 | 1.4725 | 0 | 63.0947 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6669 | 2.3147 | 146.0422 | 31.8929
| 24 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4685 | 64.47% | 2.8807 | 1.5879 | 0 | 64.2596 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.337 | 2.8963 | 186.1149 | 25.9586 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3767 | 65.82% | 2.8807 | 1.4961 | 0 | 64.2596 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9041 | 2.5205 | 161.9675 | 29.8287 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4685 | 64.47% | 2.8807 | 1.5879 | 0 | 64.2596 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.337 | 2.8963 | 186.1149 | 25.9586 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6426 | 7.1163 | 0 | 3.1507 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2867 | 67.2% | 2.8807 | 1.406 | 0 | 64.2596 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6426 | 2.2936 | 147.384 | 32.7802
| 25 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.335 | 73.96% | 3.2063 | 1.1286 | 0 | 72.0754 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0699 | 2.6644 | 192.0411 | 31.6494 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2271 | 75.85% | 3.2063 | 1.0208 | 0 | 72.0754 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7304 | 2.3698 | 170.8053 | 35.5843 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.335 | 73.96% | 3.2063 | 1.1286 | 0 | 72.0754 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0699 | 2.6644 | 192.0411 | 31.6494 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4796 | 7.1163 | 0 | 3.3578 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1665 | 76.96% | 3.2063 | 0.96014 | 0 | 72.0754 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4796 | 2.1521 | 155.1165 | 39.1833
| 26 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.231 | 81.77% | 3.4597 | 0.77128 | 0 | 78.1573 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.862 | 2.106 | 164.6013 | 43.4201 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.1107 | 84.16% | 3.4597 | 0.65101 | 0 | 78.1573 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.5953 | 1.9098 | 149.2622 | 47.8823 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.231 | 81.77% | 3.4597 | 0.77128 | 0 | 78.1573 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.862 | 2.106 | 164.6013 | 43.4201 | 0.067778 | 2.7284 | 2.3528 | 7.1163 | 0 | 3.5387 |  | 0.05 | 4.35 | 4.0729 | 84.94% | 3.4597 | 0.61318 | 0 | 78.1573 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.3528 | 1.7313 | 135.3166 | 52.817
| 27 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.2248 | 82.25% | 3.475 | 0.7498 | 0 | 78.523 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.8495 | 2.0968 | 164.6493 | 43.8147 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.1037 | 84.68% | 3.475 | 0.62877 | 0 | 78.523 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.5872 | 1.9038 | 149.4911 | 48.2574 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2248 | 82.25% | 3.475 | 0.7498 | 0 | 78.523 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.8495 | 2.0968 | 164.6493 | 43.8147 | 0.067778 | 2.7284 | 2.3452 | 7.1163 | 0 | 3.5502 |  | 0.05 | 4.35 | 4.0673 | 85.44% | 3.475 | 0.59232 | 0 | 78.523 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.3452 | 1.7257 | 135.5092 | 53.2367
| 28 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.3567 | 72.38% | 3.1533 | 1.2034 | 0 | 70.8021 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1134 | 2.7022 | 191.3227 | 30.6557 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2515 | 74.17% | 3.1533 | 1.0982 | 0 | 70.8021 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7587 | 2.3944 | 169.5262 | 34.5972 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3567 | 72.38% | 3.1533 | 1.2034 | 0 | 70.8021 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1134 | 2.7022 | 191.3227 | 30.6557 | 0.067778 | 2.7284 | 2.5062 | 7.1163 | 0 | 3.3222 |  | 0.05 | 4.35 | 4.186 | 75.33% | 3.1533 | 1.0328 | 0 | 70.8021 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.5062 | 2.1752 | 154.0075 | 38.0834
| 29 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.3465 | 73.12% | 3.1781 | 1.1684 | 0 | 71.3981 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0931 | 2.6845 | 191.6709 | 31.1174 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2401 | 74.95% | 3.1781 | 1.062 | 0 | 71.3981 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7455 | 2.3829 | 170.1327 | 35.0567 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3465 | 73.12% | 3.1781 | 1.1684 | 0 | 71.3981 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0931 | 2.6845 | 191.6709 | 31.1174 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4938 | 7.1163 | 0 | 3.3387 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1769 | 76.09% | 3.1781 | 0.99877 | 0 | 71.3981 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4938 | 2.1644 | 154.5339 | 38.5954
| 30 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.2398 | 81.1% | 3.4383 | 0.80153 | 0 | 77.6425 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.8796 | 2.119 | 164.5224 | 42.8707 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.1206 | 83.44% | 3.4383 | 0.6823 | 0 | 77.6425 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.6068 | 1.9182 | 148.9325 | 47.3583 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2398 | 81.1% | 3.4383 | 0.80153 | 0 | 77.6425 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.8796 | 2.119 | 164.5224 | 42.8707 | 0.067778 | 2.7284 | 2.3636 | 7.1163 | 0 | 3.5227 |  | 0.05 | 4.35 | 4.0808 | 84.25% | 3.4383 | 0.64255 | 0 | 77.6425 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.3636 | 1.7392 | 135.0385 | 52.2309
XI | 1 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.3509 | 72.8% | 3.1674 | 1.1835 | 0 | 71.1407 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1019 | 2.6922 | 191.5232 | 30.9173 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.245 | 74.61% | 3.1674 | 1.0777 | 0 | 71.1407 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7512 | 2.3878 | 169.8725 | 34.8578 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3509 | 72.8% | 3.1674 | 1.1835 | 0 | 71.1407 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1019 | 2.6922 | 191.5232 | 30.9173 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4991 | 7.1163 | 0 | 3.3316 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1808 | 75.76% | 3.1674 | 1.0135 | 0 | 71.1407 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4991 | 2.1691 | 154.3082 | 38.3737
| 2 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8257 | 28.43% | 1.6565 | 4.1692 | 0 | 34.8795 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.9463 | 4.7596 | 166.0127 | 8.5741 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5128 | 30.05% | 1.6565 | 3.8564 | 0 | 34.8795 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.6937 | 3.5543 | 123.9722 | 11.4816 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8257 | 28.43% | 1.6565 | 4.1692 | 0 | 34.8795 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.3434 | 5.1418 | 179.3432 | 7.9367 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4075 | 7.1163 | 0 | 2.4434 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5128 | 30.05% | 1.6565 | 3.8564 | 0 | 34.8795 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.6937 | 3.5543 | 123.9722 | 11.4816
| 3 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.2365 | 39.97% | 2.0928 | 3.1437 | 0 | 45.3502 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.312 | 4.1493 | 188.1707 | 12.7877 |  | 0.184 | 4.212 | 5.0492 | 41.45% | 2.0928 | 2.9564 | 0 | 45.3502 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.4001 | 3.4001 | 154.1952 | 15.6053 |  | 0.23 | 4.19 | 5.2365 | 39.97% | 2.0928 | 3.1437 | 0 | 45.3502 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.7256 | 3.585 | 162.579 | 14.8006 | 0.1012 | 2.6616 | 3.1221 | 7.1163 | 0 | 2.6668 |  | 0.16 | 4.13 | 4.858 | 43.08% | 2.0928 | 2.7652 | 0 | 45.3502 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.1221 | 3.1221 | 141.586 | 16.9951
| 4 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.6366 | 53.29% | 2.4709 | 2.1657 | 0 | 54.4256 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.6731 | 3.6038 | 196.1415 | 17.6695 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.565 | 54.13% | 2.4709 | 2.094 | 0 | 54.4256 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.1225 | 3.0636 | 166.74 | 20.7851 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.6366 | 53.29% | 2.4709 | 2.1657 | 0 | 54.4256 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.6731 | 3.6038 | 196.1415 | 17.6695 | 0.067778 | 2.7284 | 2.8476 | 7.1163 | 0 | 2.9239 |  | 0.05 | 4.35 | 4.4379 | 55.68% | 2.4709 | 1.967 | 0 | 54.4256 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.8476 | 2.7939 | 152.0593 | 22.7919
| 5 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5449 | 59.28% | 2.6944 | 1.8505 | 0 | 59.7896 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4898 | 3.424 | 204.7179 | 20.4306 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4623 | 60.38% | 2.6944 | 1.7679 | 0 | 59.7896 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.0034 | 2.6067 | 155.8541 | 26.8361 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5449 | 59.28% | 2.6944 | 1.8505 | 0 | 59.7896 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4898 | 3.424 | 204.7179 | 20.4306 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7358 | 7.1163 | 0 | 3.0434 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3554 | 61.86% | 2.6944 | 1.661 | 0 | 59.7896 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.7358 | 2.3745 | 141.9679 | 29.461
| 6 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.8877 | 47.02% | 2.2982 | 2.5895 | 0 | 50.2807 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.948 | 3.948 | 198.5083 | 14.9008 |  | 0.184 | 4.212 | 4.7701 | 48.18% | 2.2982 | 2.4719 | 0 | 50.2807 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.2454 | 3.2454 | 163.1811 | 18.1267 |  | 0.23 | 4.19 | 4.8877 | 47.02% | 2.2982 | 2.5895 | 0 | 50.2807 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.557 | 3.557 | 178.8504 | 16.5386 | 0.1012 | 2.6616 | 2.9686 | 7.1163 | 0 | 2.8047 |  | 0.16 | 4.13 | 4.6153 | 49.8% | 2.2982 | 2.3171 | 0 | 50.2807 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 2.9686 | 2.9686 | 149.262 | 19.8171
| 7 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.7348 | 31.37% | 1.7993 | 3.9355 | 0 | 38.3065 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.832 | 4.6497 | 178.1124 | 9.6391 |  | 0.184 | 4.212 | 5.4479 | 33.03% | 1.7993 | 3.6486 | 0 | 38.3065 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.6211 | 3.4845 | 133.4774 | 12.8625 |  | 0.23 | 4.19 | 5.7348 | 31.37% | 1.7993 | 3.9355 | 0 | 38.3065 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.9663 | 3.8166 | 146.2017 | 11.743 | 0.1012 | 2.6616 | 3.3413 | 7.1163 | 0 | 2.4918 |  | 0.16 | 4.13 | 5.2047 | 34.57% | 1.7993 | 3.4054 | 0 | 38.3065 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.3413 | 3.2152 | 123.1647 | 13.9394
| 8 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.7075 | 51.07% | 2.4043 | 2.3032 | 0 | 52.8273 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.76 | 3.6891 | 194.8828 | 16.7544 |  | 0.184 | 4.212 | 4.626 | 51.97% | 2.4043 | 2.2217 | 0 | 52.8273 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.1655 | 3.1058 | 164.0695 | 19.901 |  | 0.23 | 4.19 | 4.7075 | 51.07% | 2.4043 | 2.3032 | 0 | 52.8273 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.47 | 3.4045 | 179.8519 | 18.1546 | 0.1012 | 2.6616 | 2.8893 | 7.1163 | 0 | 2.8817 |  | 0.16 | 4.13 | 4.49 | 53.55% | 2.4043 | 2.0857 | 0 | 52.8273 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 2.8893 | 2.8348 | 149.754 | 21.8034
| 9 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.3103 | 38.59% | 2.0493 | 3.261 | 0 | 44.3072 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.389 | 4.2234 | 187.1259 | 12.2744 |  | 0.184 | 4.212 | 5.1082 | 40.12% | 2.0493 | 3.0589 | 0 | 44.3072 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.4328 | 3.4328 | 152.0988 | 15.1011 |  | 0.23 | 4.19 | 5.3103 | 38.59% | 2.0493 | 3.261 | 0 | 44.3072 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.7612 | 3.6193 | 160.3597 | 14.3232 | 0.1012 | 2.6616 | 3.1545 | 7.1163 | 0 | 2.6394 |  | 0.16 | 4.13 | 4.9093 | 41.74% | 2.0493 | 2.86 | 0 | 44.3072 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.1545 | 3.1545 | 139.7683 | 16.4333
| 10 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.2892 | 38.98% | 2.0617 | 3.2275 | 0 | 44.6052 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.367 | 4.2022 | 187.4402 | 12.4192 |  | 0.184 | 4.212 | 5.0914 | 40.49% | 2.0617 | 3.0296 | 0 | 44.6052 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.4235 | 3.4235 | 152.7047 | 15.2442 |  | 0.23 | 4.19 | 5.2892 | 38.98% | 2.0617 | 3.2275 | 0 | 44.6052 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.751 | 3.6095 | 161.0011 | 14.4586 | 0.1012 | 2.6616 | 3.1453 | 7.1163 | 0 | 2.6472 |  | 0.16 | 4.13 | 4.8947 | 42.12% | 2.0617 | 2.8329 | 0 | 44.6052 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.1453 | 3.1453 | 140.2945 | 16.5927
| 11 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.203 | 40.6% | 2.1125 | 3.0904 | 0 | 45.8243 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.277 | 4.277 | 195.9904 | 12.5355 |  | 0.184 | 4.212 | 5.0224 | 42.06% | 2.1125 | 2.9098 | 0 | 45.8243 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.3852 | 3.3852 | 155.1255 | 15.8378 |  | 0.23 | 4.19 | 5.203 | 40.6% | 2.1125 | 3.0904 | 0 | 45.8243 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.7094 | 3.7094 | 169.9784 | 14.4538 | 0.1012 | 2.6616 | 3.1073 | 7.1163 | 0 | 2.6795 |  | 0.16 | 4.13 | 4.8347 | 43.7% | 2.1125 | 2.7221 | 0 | 45.8243 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.1073 | 3.1073 | 142.3898 | 17.2543
| 12 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.6398 | 53.08% | 2.463 | 2.1768 | 0 | 54.236 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.6796 | 3.6102 | 195.803 | 17.5769 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.5686 | 53.91% | 2.463 | 2.1056 | 0 | 54.236 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.1268 | 3.0678 | 166.3832 | 20.6848 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.6398 | 53.08% | 2.463 | 2.1768 | 0 | 54.236 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.6796 | 3.6102 | 195.803 | 17.5769 | 0.067778 | 2.7284 | 2.8516 | 7.1163 | 0 | 2.9198 |  | 0.05 | 4.35 | 4.4408 | 55.46% | 2.463 | 1.9778 | 0 | 54.236 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.8516 | 2.7978 | 151.7399 | 22.681
| 13 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.2894 | 77.34% | 3.3175 | 0.97184 | 0 | 74.7438 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.9787 | 2.5853 | 193.2344 | 33.8261 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.1761 | 79.44% | 3.3175 | 0.85857 | 0 | 74.7438 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.6712 | 2.3184 | 173.2833 | 37.7207 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2894 | 77.34% | 3.3175 | 0.97184 | 0 | 74.7438 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.9787 | 2.5853 | 193.2344 | 33.8261 | 0.067778 | 2.7284 | 2.424 | 7.1163 | 0 | 3.4348 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1254 | 80.42% | 3.3175 | 0.80791 | 0 | 74.7438 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.424 | 1.7837 | 133.3209 | 49.0273
| 14 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.1965 | 84.45% | 3.5438 | 0.6527 | 0 | 80.1755 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.7931 | 2.0553 | 164.7822 | 45.6415 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.0721 | 87.03% | 3.5438 | 0.52828 | 0 | 80.1755 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.5505 | 1.8768 | 150.4713 | 49.9823 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.1965 | 84.45% | 3.5438 | 0.6527 | 0 | 80.1755 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.7931 | 2.0553 | 164.7822 | 45.6415 | 0.067778 | 2.7284 | 2.3108 | 7.1163 | 0 | 3.6032 |  | 0.05 | 4.35 | 4.0419 | 87.68% | 3.5438 | 0.49805 | 0 | 80.1755 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.3108 | 1.7004 | 136.3284 | 55.1675
| 15 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.3725 | 71.24% | 3.1149 | 1.2576 | 0 | 69.881 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1449 | 2.7295 | 190.7431 | 29.954 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2691 | 72.96% | 3.1149 | 1.1543 | 0 | 69.881 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7792 | 2.4121 | 168.5618 | 33.8957 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3725 | 71.24% | 3.1149 | 1.2576 | 0 | 69.881 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1449 | 2.7295 | 190.7431 | 29.954 | 0.067778 | 2.7284 | 2.5254 | 7.1163 | 0 | 3.2969 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2002 | 74.16% | 3.1149 | 1.0853 | 0 | 69.881 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.5254 | 2.1919 | 153.1687 | 37.3022
| 16 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.3275 | 38.28% | 2.0392 | 3.2884 | 0 | 44.0634 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.407 | 4.2407 | 186.8594 | 12.157 |  | 0.184 | 4.212 | 5.122 | 39.81% | 2.0392 | 3.0829 | 0 | 44.0634 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.4405 | 3.3106 | 145.8782 | 15.5722 |  | 0.23 | 4.19 | 5.3275 | 38.28% | 2.0392 | 3.2884 | 0 | 44.0634 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.7695 | 3.6273 | 159.8306 | 14.2129 | 0.1012 | 2.6616 | 3.1621 | 7.1163 | 0 | 2.6331 |  | 0.16 | 4.13 | 4.9213 | 41.44% | 2.0392 | 2.8822 | 0 | 44.0634 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.1621 | 3.1621 | 139.3336 | 16.3037
| 17 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.1934 | 40.79% | 2.1182 | 3.0752 | 0 | 45.9597 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.267 | 4.267 | 196.1102 | 12.602 |  | 0.184 | 4.212 | 5.0147 | 42.24% | 2.1182 | 2.8965 | 0 | 45.9597 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.381 | 3.381 | 155.3887 | 15.9045 |  | 0.23 | 4.19 | 5.1934 | 40.79% | 2.1182 | 3.0752 | 0 | 45.9597 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.7047 | 3.7047 | 170.268 | 14.5147 | 0.1012 | 2.6616 | 3.1031 | 7.1163 | 0 | 2.6832 |  | 0.16 | 4.13 | 4.828 | 43.87% | 2.1182 | 2.7098 | 0 | 45.9597 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.1031 | 3.1031 | 142.6169 | 17.3288
| 18 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.7257 | 50.65% | 2.3936 | 2.3321 | 0 | 52.5699 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.779 | 3.7077 | 194.9134 | 16.5889 |  | 0.184 | 4.212 | 4.6406 | 51.58% | 2.3936 | 2.247 | 0 | 52.5699 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.1736 | 3.1137 | 163.6867 | 19.7536 |  | 0.23 | 4.19 | 4.7257 | 50.65% | 2.3936 | 2.3321 | 0 | 52.5699 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.4788 | 3.4132 | 179.4294 | 18.0205 | 0.1012 | 2.6616 | 2.8973 | 7.1163 | 0 | 2.8737 |  | 0.16 | 4.13 | 4.5027 | 53.16% | 2.3936 | 2.1091 | 0 | 52.5699 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 2.8973 | 2.8426 | 149.4376 | 21.6372
| 19 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5803 | 56.94% | 2.6081 | 1.9723 | 0 | 57.7172 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5606 | 3.4935 | 201.633 | 19.3301 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.502 | 57.93% | 2.6081 | 1.8939 | 0 | 57.7172 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.0494 | 2.9919 | 172.6832 | 22.5708 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5803 | 56.94% | 2.6081 | 1.9723 | 0 | 57.7172 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5606 | 3.4935 | 201.633 | 19.3301 | 0.067778 | 2.7284 | 2.779 | 7.1163 | 0 | 2.9961 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3873 | 59.45% | 2.6081 | 1.7792 | 0 | 57.7172 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.779 | 2.7266 | 157.3694 | 24.7671
| 20 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4771 | 63.88% | 2.8598 | 1.6173 | 0 | 63.7585 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3542 | 2.9112 | 185.6113 | 25.6246 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3863 | 65.2% | 2.8598 | 1.5265 | 0 | 63.7585 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9152 | 2.5302 | 161.3204 | 29.483 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4771 | 63.88% | 2.8598 | 1.6173 | 0 | 63.7585 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3542 | 2.9112 | 185.6113 | 25.6246 | 0.067778 | 2.7284 | 2.653 | 7.1163 | 0 | 3.1383 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2944 | 66.59% | 2.8598 | 1.4346 | 0 | 63.7585 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.653 | 2.3026 | 146.8128 | 32.3965
| 21 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4991 | 62.37% | 2.8062 | 1.6929 | 0 | 62.4716 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3981 | 2.9493 | 184.2499 | 24.7825 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.411 | 63.62% | 2.8062 | 1.6048 | 0 | 62.4716 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9438 | 2.555 | 159.6146 | 28.6074 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4991 | 62.37% | 2.8062 | 1.6929 | 0 | 62.4716 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3981 | 2.9493 | 184.2499 | 24.7825 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6799 | 7.1163 | 0 | 3.1069 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3142 | 65.05% | 2.8062 | 1.508 | 0 | 62.4716 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6799 | 2.3259 | 145.3044 | 31.4248
| 22 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.5911 | 33.7% | 1.8839 | 3.7071 | 0 | 40.3384 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.682 | 4.5053 | 181.7373 | 10.4756 |  | 0.184 | 4.212 | 5.3329 | 35.33% | 1.8839 | 3.4489 | 0 | 40.3384 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.5574 | 3.4231 | 138.0827 | 13.7874 |  | 0.23 | 4.19 | 5.5911 | 33.7% | 1.8839 | 3.7071 | 0 | 40.3384 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.8969 | 3.7498 | 151.2608 | 12.5862 | 0.1012 | 2.6616 | 3.2781 | 7.1163 | 0 | 2.5399 |  | 0.16 | 4.13 | 5.1047 | 36.91% | 1.8839 | 3.2207 | 0 | 40.3384 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.2781 | 3.1544 | 127.2424 | 14.962
| 23 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.6356 | 53.35% | 2.4732 | 2.1625 | 0 | 54.4798 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.6713 | 3.602 | 196.2378 | 17.696 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.5639 | 54.19% | 2.4732 | 2.0908 | 0 | 54.4798 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.1213 | 3.0624 | 166.8417 | 20.8139 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.6356 | 53.35% | 2.4732 | 2.1625 | 0 | 54.4798 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.6713 | 3.602 | 196.2378 | 17.696 | 0.067778 | 2.7284 | 2.8465 | 7.1163 | 0 | 2.925 |  | 0.05 | 4.35 | 4.4371 | 55.74% | 2.4732 | 1.9639 | 0 | 54.4798 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.8465 | 2.7928 | 152.1503 | 22.8236
| 24 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5757 | 57.24% | 2.6194 | 1.9563 | 0 | 57.9881 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5514 | 3.4844 | 202.0526 | 19.4715 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4968 | 58.25% | 2.6194 | 1.8774 | 0 | 57.9881 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.0434 | 2.986 | 173.1513 | 22.7215 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5757 | 57.24% | 2.6194 | 1.9563 | 0 | 57.9881 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5514 | 3.4844 | 202.0526 | 19.4715 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7733 | 7.1163 | 0 | 3.0022 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3831 | 59.76% | 2.6194 | 1.7638 | 0 | 57.9881 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.7733 | 2.721 | 157.7868 | 24.9341
| 25 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.9672 | 45.32% | 2.2514 | 2.7158 | 0 | 49.1565 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.031 | 4.031 | 198.1497 | 14.2677 |  | 0.184 | 4.212 | 4.8338 | 46.58% | 2.2514 | 2.5824 | 0 | 49.1565 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.2807 | 3.2807 | 161.2664 | 17.5309 |  | 0.23 | 4.19 | 4.9672 | 45.32% | 2.2514 | 2.7158 | 0 | 49.1565 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.5955 | 3.5955 | 176.7402 | 15.996 | 0.1012 | 2.6616 | 3.0036 | 7.1163 | 0 | 2.772 |  | 0.16 | 4.13 | 4.6707 | 48.2% | 2.2514 | 2.4193 | 0 | 49.1565 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.0036 | 3.0036 | 147.6449 | 19.1482
| 26 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5644 | 57.99% | 2.647 | 1.9173 | 0 | 58.6518 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5287 | 3.4621 | 203.0599 | 19.821 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4841 | 59.03% | 2.647 | 1.8371 | 0 | 58.6518 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.0287 | 2.9715 | 174.2846 | 23.0935 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5644 | 57.99% | 2.647 | 1.9173 | 0 | 58.6518 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5287 | 3.4621 | 203.0599 | 19.821 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7595 | 7.1163 | 0 | 3.0172 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3729 | 60.53% | 2.647 | 1.7259 | 0 | 58.6518 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.7595 | 2.395 | 140.4738 | 28.6519
| 27 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.3674 | 71.61% | 3.1273 | 1.2401 | 0 | 70.179 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1347 | 2.7207 | 190.9362 | 30.1795 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2634 | 73.35% | 3.1273 | 1.1361 | 0 | 70.179 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7726 | 2.4064 | 168.8774 | 34.1215 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3674 | 71.61% | 3.1273 | 1.2401 | 0 | 70.179 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1347 | 2.7207 | 190.9362 | 30.1795 | 0.067778 | 2.7284 | 2.5192 | 7.1163 | 0 | 3.3051 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1956 | 74.54% | 3.1273 | 1.0683 | 0 | 70.179 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.5192 | 2.1865 | 153.4435 | 37.5536
| 28 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.359 | 72.21% | 3.1476 | 1.2114 | 0 | 70.6666 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1181 | 2.7062 | 191.2407 | 30.5516 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2541 | 73.99% | 3.1476 | 1.1065 | 0 | 70.6666 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7617 | 2.397 | 169.3864 | 34.4934 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.359 | 72.21% | 3.1476 | 1.2114 | 0 | 70.6666 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1181 | 2.7062 | 191.2407 | 30.5516 | 0.067778 | 2.7284 | 2.509 | 7.1163 | 0 | 3.3185 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1881 | 75.16% | 3.1476 | 1.0405 | 0 | 70.6666 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.509 | 2.1776 | 153.8861 | 37.9678
| 29 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.6002 | 55.64% | 2.5595 | 2.0407 | 0 | 56.5523 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.6005 | 3.5325 | 199.7726 | 18.7305 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.5243 | 56.57% | 2.5595 | 1.9647 | 0 | 56.5523 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.0753 | 3.0173 | 170.6338 | 21.9291 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.6002 | 55.64% | 2.5595 | 2.0407 | 0 | 56.5523 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.6005 | 3.5325 | 199.7726 | 18.7305 | 0.067778 | 2.7284 | 2.8033 | 7.1163 | 0 | 2.9701 |  | 0.05 | 4.35 | 4.4052 | 58.1% | 2.5595 | 1.8457 | 0 | 56.5523 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.8033 | 2.7504 | 155.5408 | 24.057
| 30 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5894 | 56.35% | 2.5861 | 2.0033 | 0 | 57.1889 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5787 | 3.5112 | 200.8006 | 19.0566 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.5121 | 57.31% | 2.5861 | 1.926 | 0 | 57.1889 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.0612 | 3.0034 | 171.7612 | 22.2784 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5894 | 56.35% | 2.5861 | 2.0033 | 0 | 57.1889 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5787 | 3.5112 | 200.8006 | 19.0566 | 0.067778 | 2.7284 | 2.79 | 7.1163 | 0 | 2.9842 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3954 | 58.84% | 2.5861 | 1.8094 | 0 | 57.1889 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.79 | 2.7374 | 156.5471 | 24.4436
| 31 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.422 | 67.71% | 2.9941 | 1.4279 | 0 | 66.9823 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.244 | 2.8155 | 188.5907 | 27.8346 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3246 | 69.23% | 2.9941 | 1.3305 | 0 | 66.9823 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8436 | 2.468 | 165.3136 | 31.7539 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.422 | 67.71% | 2.9941 | 1.4279 | 0 | 66.9823 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.244 | 2.8155 | 188.5907 | 27.8346 | 0.067778 | 2.7284 | 2.5858 | 7.1163 | 0 | 3.2199 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2448 | 70.54% | 2.9941 | 1.2507 | 0 | 66.9823 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.5858 | 2.2443 | 150.3286 | 34.9192
XII | 1 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.2199 | 82.63% | 3.4868 | 0.73308 | 0 | 78.8075 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.8398 | 2.0897 | 164.682 | 44.124 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.0983 | 85.08% | 3.4868 | 0.61147 | 0 | 78.8075 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.5809 | 1.8991 | 149.6662 | 48.5508 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2199 | 82.63% | 3.4868 | 0.73308 | 0 | 78.8075 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.8398 | 2.0897 | 164.682 | 44.124 | 0.067778 | 2.7284 | 2.3393 | 7.1163 | 0 | 3.5592 |  | 0.05 | 4.35 | 4.0629 | 85.82% | 3.4868 | 0.57609 | 0 | 78.8075 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.3393 | 1.7214 | 135.6562 | 53.565
| 2 | [11 empty] | 0.0675 | 4.6225 | 4.0966 | 91.89% | 3.7645 | 0.33205 | 0 | 85.4718 | 0 |  | 0.02875 | 2.9013 | 2.6772 | 1.97 | 168.3833 | 50.7613 |  | 0.06875 | 4.4812 | 3.9456 | 95.41% | 3.7645 | 0.18107 | 0 | 85.4718 | 0 |  | 0.0475 | 2.5865 | 2.2164 | 1.6309 | 139.3988 | 61.3158 |  | 0.0025 | 4.0375 | 4.018 | 93.69% | 3.7645 | 0.25351 | 0 | 85.4718 | 0 |  | 0.11111 | 2.9625 | 2.0968 | 1.5429 | 131.8743 | 64.8144 | 0.0475 | 2.5865 | 2.2164 | 6.0698 | 1.0465 | 4.4286 |  | 0.1525 | 4.6675 | 3.4793 | 100% | 3.7645 | -0.28524 | 0.07577 | 85.396 | 0 |  | 0.001875 | 1.4581 | 1.4435 | 1.0622 | 90.7085 | 94.0618
| 3 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.2148 | 83.02% | 3.4992 | 0.71557 | 0 | 79.1055 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.8296 | 2.0822 | 164.7118 | 44.4502 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.0926 | 85.5% | 3.4992 | 0.59335 | 0 | 79.1055 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.5743 | 1.8943 | 149.8468 | 48.8598 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2148 | 83.02% | 3.4992 | 0.71557 | 0 | 79.1055 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.8296 | 2.0822 | 164.7118 | 44.4502 | 0.067778 | 2.7284 | 2.3331 | 7.1163 | 0 | 3.5687 |  | 0.05 | 4.35 | 4.0583 | 86.22% | 3.4992 | 0.55909 | 0 | 79.1055 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.3331 | 1.7168 | 135.8075 | 53.9107
| 4 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4294 | 67.19% | 2.976 | 1.4533 | 0 | 66.5488 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2588 | 2.8284 | 188.226 | 27.5288 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3329 | 68.68% | 2.976 | 1.3569 | 0 | 66.5488 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8532 | 2.4764 | 164.8 | 31.4419 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4294 | 67.19% | 2.976 | 1.4533 | 0 | 66.5488 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2588 | 2.8284 | 188.226 | 27.5288 | 0.067778 | 2.7284 | 2.5949 | 7.1163 | 0 | 3.2087 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2515 | 70% | 2.976 | 1.2754 | 0 | 66.5488 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.5949 | 2.2521 | 149.8778 | 34.5724
| 5 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.3019 | 76.41% | 3.287 | 1.0148 | 0 | 74.0124 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0037 | 2.607 | 192.9494 | 33.2163 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.1901 | 78.45% | 3.287 | 0.90304 | 0 | 74.0124 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.6874 | 2.3325 | 172.6314 | 37.1257 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3019 | 76.41% | 3.287 | 1.0148 | 0 | 74.0124 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0037 | 2.607 | 192.9494 | 33.2163 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4393 | 7.1163 | 0 | 3.4134 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1367 | 79.46% | 3.287 | 0.84964 | 0 | 74.0124 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4393 | 2.1171 | 156.6911 | 40.9025
| 6 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.3118 | 75.67% | 3.2628 | 1.049 | 0 | 73.4299 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0236 | 2.6243 | 192.6996 | 32.7379 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2012 | 77.66% | 3.2628 | 0.93846 | 0 | 73.4299 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7003 | 2.3437 | 172.0975 | 36.657 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3118 | 75.67% | 3.2628 | 1.049 | 0 | 73.4299 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0236 | 2.6243 | 192.6996 | 32.7379 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4514 | 7.1163 | 0 | 3.3964 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1456 | 78.7% | 3.2628 | 0.88286 | 0 | 73.4299 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4514 | 2.1276 | 156.2319 | 40.3796
| 7 | [11 empty] | 0.0675 | 4.6225 | 4.0997 | 91.67% | 3.7583 | 0.34136 | 0 | 85.3228 | 0 |  | 0.02875 | 2.9013 | 2.6786 | 1.971 | 168.1725 | 50.6479 |  | 0.06875 | 4.4812 | 3.9487 | 95.18% | 3.7583 | 0.19042 | 0 | 85.3228 | 0 |  | 0.0475 | 2.5865 | 2.2186 | 1.6325 | 139.2925 | 61.1489 |  | 0.0025 | 4.0375 | 4.0181 | 93.53% | 3.7583 | 0.25984 | 0 | 85.3228 | 0 |  | 0.11111 | 2.9625 | 2.1019 | 1.5466 | 131.9642 | 64.5446 | 0.0475 | 2.5865 | 2.2186 | 6.0698 | 1.0465 | 4.4254 |  | 0.1525 | 4.6675 | 3.4863 | 100% | 3.7583 | -0.27204 | 0.072383 | 85.2504 | 0 |  | 0.001875 | 1.4581 | 1.4436 | 1.0623 | 90.5592 | 93.8958
| 8 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.2914 | 77.19% | 3.3124 | 0.97901 | 0 | 74.6219 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.9829 | 2.5889 | 193.1891 | 33.7238 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.1784 | 79.27% | 3.3124 | 0.86598 | 0 | 74.6219 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.6739 | 2.3207 | 173.1761 | 37.621 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2914 | 77.19% | 3.3124 | 0.97901 | 0 | 74.6219 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.9829 | 2.5889 | 193.1891 | 33.7238 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4266 | 7.1163 | 0 | 3.4312 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1273 | 80.26% | 3.3124 | 0.81486 | 0 | 74.6219 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4266 | 1.7856 | 133.243 | 48.8961
| 9 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.3512 | 72.78% | 3.1668 | 1.1843 | 0 | 71.1272 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1023 | 2.6926 | 191.5153 | 30.9068 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2453 | 74.6% | 3.1668 | 1.0785 | 0 | 71.1272 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7515 | 2.3881 | 169.8587 | 34.8473 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3512 | 72.78% | 3.1668 | 1.1843 | 0 | 71.1272 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1023 | 2.6926 | 191.5153 | 30.9068 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4994 | 7.1163 | 0 | 3.3312 |  | 0.05 | 4.35 | 4.181 | 75.74% | 3.1668 | 1.0142 | 0 | 71.1272 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4994 | 2.1693 | 154.2963 | 38.362
| 10 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.317 | 38.47% | 2.0454 | 3.2716 | 0 | 44.2124 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.396 | 4.2301 | 187.0233 | 12.2286 |  | 0.184 | 4.212 | 5.1136 | 40% | 2.0454 | 3.0682 | 0 | 44.2124 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.4358 | 3.3061 | 146.1726 | 15.6461 |  | 0.23 | 4.19 | 5.317 | 38.47% | 2.0454 | 3.2716 | 0 | 44.2124 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.7644 | 3.6224 | 160.1544 | 14.2802 | 0.1012 | 2.6616 | 3.1575 | 7.1163 | 0 | 2.6369 |  | 0.16 | 4.13 | 4.914 | 41.62% | 2.0454 | 2.8686 | 0 | 44.2124 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.1575 | 3.1575 | 139.5997 | 16.3828
| 11 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.1407 | 41.81% | 2.1492 | 2.9915 | 0 | 46.7047 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.212 | 4.212 | 196.7203 | 12.9735 |  | 0.184 | 4.212 | 4.9725 | 43.22% | 2.1492 | 2.8233 | 0 | 46.7047 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.3576 | 3.3576 | 156.8158 | 16.2749 |  | 0.23 | 4.19 | 5.1407 | 41.81% | 2.1492 | 2.9915 | 0 | 46.7047 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.6793 | 3.6793 | 171.8388 | 14.852 | 0.1012 | 2.6616 | 3.0799 | 7.1163 | 0 | 2.7034 |  | 0.16 | 4.13 | 4.7913 | 44.86% | 2.1492 | 2.6421 | 0 | 46.7047 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.0799 | 3.0799 | 143.8456 | 17.7423
| 12 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.547 | 59.15% | 2.6893 | 1.8577 | 0 | 59.6677 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.494 | 3.4281 | 204.5444 | 20.3647 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4646 | 60.24% | 2.6893 | 1.7753 | 0 | 59.6677 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.0061 | 2.6091 | 155.6765 | 26.7573 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.547 | 59.15% | 2.6893 | 1.8577 | 0 | 59.6677 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.494 | 3.4281 | 204.5444 | 20.3647 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7383 | 7.1163 | 0 | 3.0406 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3573 | 61.72% | 2.6893 | 1.668 | 0 | 59.6677 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.7383 | 2.3767 | 141.8101 | 29.3736
| 13 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4162 | 68.12% | 3.0082 | 1.408 | 0 | 67.3209 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2324 | 2.8055 | 188.8678 | 28.0755 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3181 | 69.66% | 3.0082 | 1.3099 | 0 | 67.3209 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8361 | 2.4615 | 165.7098 | 31.9991 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4162 | 68.12% | 3.0082 | 1.408 | 0 | 67.3209 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2324 | 2.8055 | 188.8678 | 28.0755 | 0.067778 | 2.7284 | 2.5788 | 7.1163 | 0 | 3.2287 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2396 | 70.96% | 3.0082 | 1.2314 | 0 | 67.3209 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.5788 | 2.2382 | 150.6761 | 35.1918
| 14 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.3808 | 70.64% | 3.0946 | 1.2862 | 0 | 69.3934 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1616 | 2.744 | 190.4159 | 29.5882 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2785 | 72.33% | 3.0946 | 1.1839 | 0 | 69.3934 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.79 | 2.4215 | 168.0381 | 33.5285 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3808 | 70.64% | 3.0946 | 1.2862 | 0 | 69.3934 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1616 | 2.744 | 190.4159 | 29.5882 | 0.067778 | 2.7284 | 2.5356 | 7.1163 | 0 | 3.2837 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2077 | 73.55% | 3.0946 | 1.1131 | 0 | 69.3934 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.5356 | 2.2007 | 152.7122 | 36.8933
| 15 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.347 | 73.08% | 3.177 | 1.17 | 0 | 71.371 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.094 | 2.6853 | 191.6556 | 31.0962 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2406 | 74.92% | 3.177 | 1.0637 | 0 | 71.371 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7461 | 2.3834 | 170.1054 | 35.0357 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.347 | 73.08% | 3.177 | 1.17 | 0 | 71.371 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.094 | 2.6853 | 191.6556 | 31.0962 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4943 | 7.1163 | 0 | 3.338 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1773 | 76.05% | 3.177 | 1.0003 | 0 | 71.371 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4943 | 2.1649 | 154.5103 | 38.572
| 16 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.3199 | 75.07% | 3.243 | 1.0769 | 0 | 72.9558 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0398 | 2.6383 | 192.4815 | 32.3532 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2103 | 77.03% | 3.243 | 0.96729 | 0 | 72.9558 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7109 | 2.3528 | 171.6533 | 36.2789 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3199 | 75.07% | 3.243 | 1.0769 | 0 | 72.9558 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0398 | 2.6383 | 192.4815 | 32.3532 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4613 | 7.1163 | 0 | 3.3828 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1529 | 78.09% | 3.243 | 0.90991 | 0 | 72.9558 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4613 | 2.1362 | 155.849 | 39.9578
| 17 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.2671 | 79.02% | 3.3717 | 0.89544 | 0 | 76.0442 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.9343 | 2.5467 | 193.6629 | 34.9359 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.1512 | 81.22% | 3.3717 | 0.7795 | 0 | 76.0442 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.6423 | 1.9443 | 147.8535 | 45.76 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2671 | 79.02% | 3.3717 | 0.89544 | 0 | 76.0442 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.9343 | 2.5467 | 193.6629 | 34.9359 | 0.067778 | 2.7284 | 2.3969 | 7.1163 | 0 | 3.4737 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1054 | 82.13% | 3.3717 | 0.73373 | 0 | 76.0442 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.3969 | 1.7638 | 134.1233 | 50.4445
| 18 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.2169 | 82.86% | 3.4942 | 0.72274 | 0 | 78.9835 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.8338 | 2.0852 | 164.7001 | 44.3165 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.0949 | 85.33% | 3.4942 | 0.60076 | 0 | 78.9835 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.577 | 1.8963 | 149.7733 | 48.7332 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2169 | 82.86% | 3.4942 | 0.72274 | 0 | 78.9835 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.8338 | 2.0852 | 164.7001 | 44.3165 | 0.067778 | 2.7284 | 2.3356 | 7.1163 | 0 | 3.5648 |  | 0.05 | 4.35 | 4.0602 | 86.06% | 3.4942 | 0.56605 | 0 | 78.9835 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.3356 | 1.7187 | 135.7459 | 53.769
| 19 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.3188 | 75.16% | 3.2458 | 1.0729 | 0 | 73.0235 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0375 | 2.6363 | 192.5135 | 32.4079 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.209 | 77.12% | 3.2458 | 0.96317 | 0 | 73.0235 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7094 | 2.3515 | 171.7173 | 36.3327 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3188 | 75.16% | 3.2458 | 1.0729 | 0 | 73.0235 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0375 | 2.6363 | 192.5135 | 32.4079 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4599 | 7.1163 | 0 | 3.3847 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1519 | 78.18% | 3.2458 | 0.90605 | 0 | 73.0235 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4599 | 2.135 | 155.9042 | 40.0179
| 20 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.1977 | 84.36% | 3.541 | 0.65668 | 0 | 80.1078 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.7954 | 2.057 | 164.7794 | 45.5651 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.0734 | 86.93% | 3.541 | 0.5324 | 0 | 80.1078 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.552 | 1.8779 | 150.4329 | 49.9106 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.1977 | 84.36% | 3.541 | 0.65668 | 0 | 80.1078 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.7954 | 2.057 | 164.7794 | 45.5651 | 0.067778 | 2.7284 | 2.3122 | 7.1163 | 0 | 3.601 |  | 0.05 | 4.35 | 4.0429 | 87.59% | 3.541 | 0.50191 | 0 | 80.1078 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.3122 | 1.7014 | 136.2964 | 55.0873
| 21 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.3208 | 75% | 3.2408 | 1.0801 | 0 | 72.9016 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0417 | 2.6399 | 192.4557 | 32.3094 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2113 | 76.95% | 3.2408 | 0.97058 | 0 | 72.9016 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7121 | 2.3539 | 171.602 | 36.2358 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3208 | 75% | 3.2408 | 1.0801 | 0 | 72.9016 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0417 | 2.6399 | 192.4557 | 32.3094 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4624 | 7.1163 | 0 | 3.3813 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1537 | 78.02% | 3.2408 | 0.913 | 0 | 72.9016 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4624 | 2.1372 | 155.8048 | 39.9098
| 22 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.2984 | 76.67% | 3.2955 | 1.0029 | 0 | 74.2155 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.9968 | 2.601 | 193.0317 | 33.3847 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.1862 | 78.72% | 3.2955 | 0.89069 | 0 | 74.2155 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.6829 | 2.3285 | 172.8145 | 37.2903 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2984 | 76.67% | 3.2955 | 1.0029 | 0 | 74.2155 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.9968 | 2.601 | 193.0317 | 33.3847 | 0.067778 | 2.7284 | 2.435 | 7.1163 | 0 | 3.4193 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1335 | 79.73% | 3.2955 | 0.83805 | 0 | 74.2155 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.435 | 2.1134 | 156.8483 | 41.0862
| 23 | [11 empty] | 0.0675 | 4.6225 | 3.9894 | 99.75% | 3.9795 | 0.0098646 | 0 | 90.6326 | 0 |  | 0.02875 | 2.9013 | 2.6316 | 1.9365 | 175.5064 | 54.7598 |  | 0.06875 | 4.4812 | 3.8364 | 100% | 3.9795 | -0.14311 | 0.035961 | 87.3734 | 3.2593 |  | 0.0475 | 2.5865 | 2.141 | 1.5754 | 137.652 | 68.7009 |  | 0.0025 | 4.0375 | 4.0141 | 99.14% | 3.9795 | 0.03451 | 0 | 90.6326 | 0 |  | 0.11111 | 2.9625 | 1.9204 | 1.4131 | 128.0732 | 75.0407 | 0.0475 | 2.5865 | 2.141 | 6.0698 | 1.0465 | 4.5414 |  | 0.1525 | 4.6675 | 3.2372 | 100% | 3.9795 | -0.74236 | 0.18655 | 90.4461 | 0 |  | 0.001875 | 1.4581 | 1.4405 | 1.06 | 95.8746 | 99.8302
| 24 | [11 empty] | 0.0675 | 4.6225 | 4.0488 | 95.35% | 3.8605 | 0.1883 | 0 | 87.7745 | 0 |  | 0.02875 | 2.9013 | 2.6569 | 1.9551 | 171.6044 | 52.5285 |  | 0.06875 | 4.4812 | 3.8969 | 99.07% | 3.8605 | 0.03642 | 0 | 87.7745 | 0 |  | 0.0475 | 2.5865 | 2.1827 | 1.6062 | 140.9812 | 63.9384 |  | 0.0025 | 4.0375 | 4.0163 | 96.12% | 3.8605 | 0.1558 | 0 | 87.7745 | 0 |  | 0.11111 | 2.9625 | 2.0181 | 1.485 | 130.3438 | 69.1564 | 0.0475 | 2.5865 | 2.1827 | 6.0698 | 1.0465 | 4.4779 |  | 0.1525 | 4.6675 | 3.3712 | 100% | 3.8605 | -0.4892 | 0.12672 | 87.6478 | 0 |  | 0.001875 | 1.4581 | 1.4422 | 1.0612 | 93.0147 | 96.631
| 25 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4081 | 68.69% | 3.028 | 1.3801 | 0 | 67.795 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2162 | 2.7914 | 189.2445 | 28.4157 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3091 | 70.27% | 3.028 | 1.2811 | 0 | 67.795 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8255 | 2.4523 | 166.257 | 32.3446 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4081 | 68.69% | 3.028 | 1.3801 | 0 | 67.795 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2162 | 2.7914 | 189.2445 | 28.4157 | 0.067778 | 2.7284 | 2.5689 | 7.1163 | 0 | 3.2411 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2323 | 71.54% | 3.028 | 1.2043 | 0 | 67.795 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.5689 | 2.2296 | 151.1556 | 35.576
| 26 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.6238 | 54.11% | 2.502 | 2.1219 | 0 | 55.1706 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.6477 | 3.5789 | 197.448 | 18.0364 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.5507 | 54.98% | 2.502 | 2.0487 | 0 | 55.1706 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.106 | 3.0474 | 168.1265 | 21.1819 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.6238 | 54.11% | 2.502 | 2.1219 | 0 | 55.1706 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.6477 | 3.5789 | 197.448 | 18.0364 | 0.067778 | 2.7284 | 2.8321 | 7.1163 | 0 | 2.9399 |  | 0.05 | 4.35 | 4.4265 | 56.52% | 2.502 | 1.9245 | 0 | 55.1706 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.8321 | 2.7787 | 153.3 | 23.2306
| 27 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.8235 | 48.43% | 2.336 | 2.4874 | 0 | 51.1883 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.881 | 3.881 | 198.6617 | 15.4317 |  | 0.184 | 4.212 | 4.7188 | 49.51% | 2.336 | 2.3827 | 0 | 51.1883 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.2169 | 3.2169 | 164.6688 | 18.6172 |  | 0.23 | 4.19 | 4.8235 | 48.43% | 2.336 | 2.4874 | 0 | 51.1883 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.526 | 3.526 | 180.4908 | 16.9852 | 0.1012 | 2.6616 | 2.9403 | 7.1163 | 0 | 2.8317 |  | 0.16 | 4.13 | 4.5707 | 51.11% | 2.336 | 2.2346 | 0 | 51.1883 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 2.9403 | 2.8848 | 147.6702 | 20.7603
| 28 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.3956 | 69.58% | 3.0585 | 1.3372 | 0 | 68.5265 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1912 | 2.7697 | 189.7994 | 28.9473 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2951 | 71.21% | 3.0585 | 1.2366 | 0 | 68.5265 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8093 | 2.4382 | 167.0843 | 32.8826 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3956 | 69.58% | 3.0585 | 1.3372 | 0 | 68.5265 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1912 | 2.7697 | 189.7994 | 28.9473 | 0.067778 | 2.7284 | 2.5536 | 7.1163 | 0 | 3.2605 |  | 0.05 | 4.35 | 4.221 | 72.46% | 3.0585 | 1.1626 | 0 | 68.5265 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.5536 | 2.2164 | 151.8794 | 36.1746
| 29 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.312 | 75.65% | 3.2622 | 1.0498 | 0 | 73.4164 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0241 | 2.6247 | 192.6936 | 32.7269 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2015 | 77.64% | 3.2622 | 0.93928 | 0 | 73.4164 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7006 | 2.344 | 172.0849 | 36.6462 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.312 | 75.65% | 3.2622 | 1.0498 | 0 | 73.4164 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0241 | 2.6247 | 192.6936 | 32.7269 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4517 | 7.1163 | 0 | 3.3961 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1458 | 78.69% | 3.2622 | 0.88364 | 0 | 73.4164 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4517 | 2.1279 | 156.221 | 40.3675
| 30 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.6831 | 32.2% | 1.8298 | 3.8533 | 0 | 39.038 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.778 | 4.5977 | 179.4849 | 9.9342 |  | 0.184 | 4.212 | 5.4065 | 33.84% | 1.8298 | 3.5767 | 0 | 39.038 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.5981 | 3.4624 | 135.164 | 13.1917 |  | 0.23 | 4.19 | 5.6831 | 32.2% | 1.8298 | 3.8533 | 0 | 39.038 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.9413 | 3.7926 | 148.0543 | 12.0431 | 0.1012 | 2.6616 | 3.3186 | 7.1163 | 0 | 2.5089 |  | 0.16 | 4.13 | 5.1687 | 35.4% | 1.8298 | 3.3389 | 0 | 39.038 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.3186 | 3.1933 | 124.6611 | 14.3031
| 31 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.628 | 53.84% | 2.4918 | 2.1362 | 0 | 54.9268 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.656 | 3.587 | 197.0245 | 17.9157 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.5554 | 54.7% | 2.4918 | 2.0636 | 0 | 54.9268 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.1114 | 3.0527 | 167.6754 | 21.0516 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.628 | 53.84% | 2.4918 | 2.1362 | 0 | 54.9268 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.656 | 3.587 | 197.0245 | 17.9157 | 0.067778 | 2.7284 | 2.8372 | 7.1163 | 0 | 2.9346 |  | 0.05 | 4.35 | 4.4302 | 56.25% | 2.4918 | 1.9384 | 0 | 54.9268 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.8372 | 2.7836 | 152.8965 | 23.0865
[7 empty] | kWh/rok |  | kWh/rok |  | kWh/rok | kWh/rok | [7 empty] | 12134.4585 | 33.1882 | kWh/rok |  | SCOP | 3.7533 | 3.4684 | 3.1702 | 4898.5538 | PLN | [7 empty] | 12106.5528 | 61.0939 | kWh/rok |  | SCOP | 3.2012 | 2.9472 | 2.6693 | 5781.6301 | PLN | [7 empty] | 12149.3443 | 18.3025 | kWh/rok |  | SCOP | 3.5541 | 3.2865 | 3.0005 | 5318.7827 |  |  |  | 2579.6512 | 17.7907 | 990.0334 | PLN | [7 empty] | 12164.93 | 18.3025 | kWh/rok |  | SCOP | 2.8212 | 2.5878 | 2.3589 | 6837.6838
[24 empty] | CO 35 | [16 empty] | CO 55 | [16 empty] | CO 55 |  |  |  |  | SCOP cwu |  | 3.2276 | [15 empty] | CO 55
229

## AWH-P008 (hidden)
AquaSnap 30AWH008HP-C--C--
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 |  | 35 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 35 | [9 empty] | Q | 4.15 | 5.1 | 5.58 | 7 | 7.6 | 7.88 | 8.018 | 8.225 | 8.57 | 9.26
Q |  | 4.15 | 5.1 | 5.58 | 7 | 7.6 | 7.88 | 8.57 | 9.26 |  | a= | 0.19 | 0.06 | 0.15778 | 0.12 | 0.093333 | 0.069 |  |  | 0.069
COP |  | 2.25 | 2.54 | 2.7 | 3.5 | 4.8 | 5.21 | 7.39 | 7.65 |  | b= | 7.95 | 6 | 6.6844 | 6.76 | 6.9467 | 7.19 |  |  | 7.19
|  | 4.15 | 5.1 | 5.58 | 7 | 7.6 | 7.88 | 8.57 | 9.26 |  | weryfikacja
VTS | 45 | [9 empty] | Q= | 4.15 | 5.1 | 5.58 | 7 | 7.6 | 7.88 | 8.018 | 8.225 | 8.57 | 9.26
Q |  | 3.95 | 4.89 | 5.58 | 7.13 | 7.8 | 7.93 | 8.41 | 8.89 |  | COP | 2.25 | 2.54 | 2.7 | 3.5 | 4.8 | 5.21 | 5.646 | 6.3 | 7.39 | 7.65
COP |  | 1.94 | 2.18 | 2.53 | 3.05 | 3.75 | 3.98 | 5.5 | 5.46 |  | a= | 0.058 | 0.02 | 0.088889 | 0.26 | 0.13667 | 0.218 |  |  | 0.026
VTS | 55 | [9 empty] | b= | 3.41 | 2.84 | 3.3222 | 2.98 | 3.8433 | 3.03 |  |  | 6.87
Q |  | 3.17 | 4.75 | 5.45 | 7 | 7.55 | 7.85 | 8.34 | 8.83 |  | weryfikacja
COP45-55 |  | 1.824 | 2.064 | 2.29 | 2.81 | 3.51 | 3.68 | 4.996 | 4.92 |  | COP= | 2.25 | 2.54 | 2.7 | 3.5 | 4.8 | 5.21 | 5.646 | 6.3 | 7.39 | 7.65
|  | 3.17 | 4.75 | 5.45 | 7 | 7.55 | 7.85 | 8.34 | 8.83 |  | 45 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
COP55 |  | 1.65 | 1.89 | 1.93 | 2.45 | 3.15 | 3.23 | 4.24 | 4.11 |  | Q | 3.95 | 4.89 | 5.58 | 7.13 | 7.8 | 7.93 | 8.026 | 8.17 | 8.41 | 8.89
Czynnik |  |  |  | R290 | [6 empty] | a= | 0.188 | 0.08625 | 0.17222 | 0.134 | 0.043333 | 0.048 |  |  | 0.048
Napełnienie |  |  |  | 0.76 | kg | [5 empty] | b= | 7.71 | 6.1837 | 6.7856 | 6.862 | 7.4967 | 7.45 |  |  | 7.45
Moc akustyczna wg ErP A7/W55 |  |  |  | 51 | [6 empty] | weryfikacja
Moc akustyczna w nocy |  |  |  | 65 | [6 empty] | Q= | 3.95 | 4.89 | 5.58 | 7.13 | 7.8 | 7.93 | 8.026 | 8.17 | 8.41 | 8.89
Moc akustyczna maksymalna A7/W55 |  |  |  | 68 | [6 empty] | COP | 1.94 | 2.18 | 2.53 | 3.05 | 3.75 | 3.98 | 4.284 | 4.74 | 5.5 | 5.46
[11 empty] | a= | 0.048 | 0.04375 | 0.057778 | 0.14 | 0.076667 | 0.152 |  |  | -0.004
COP A7/W35 A2/W35 A7/W35 | [10 empty] | b= | 2.9 | 2.8362 | 2.9344 | 2.77 | 3.2133 | 2.46 |  |  | 5.58
2,7 ¦ 3,5 ¦ 4,8 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.94 | 2.18 | 2.53 | 3.05 | 3.75 | 3.98 | 4.284 | 4.74 | 5.5 | 5.46
19315 | [10 empty] | 55 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
8.15 | [10 empty] | Q | 3.17 | 4.75 | 5.45 | 7 | 7.55 | 7.85 | 7.948 | 8.095 | 8.34 | 8.83
7.17 | [10 empty] | a= | 0.316 | 0.0875 | 0.17222 | 0.11 | 0.1 | 0.049 |  |  | 0.049
8.15 | [10 empty] | b= | 9.49 | 6.0625 | 6.6556 | 6.78 | 6.85 | 7.36 |  |  | 7.36
7.95 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | Q= | 3.17 | 4.75 | 5.45 | 7 | 7.55 | 7.85 | 7.948 | 8.095 | 8.34 | 8.83
[11 empty] | COP | 1.824 | 2.064 | 2.29 | 2.81 | 3.51 | 3.68 | 3.9432 | 4.338 | 4.996 | 4.92
[11 empty] | a= | 0.048 | 0.02825 | 0.057778 | 0.14 | 0.056667 | 0.1316 |  |  | -0.0076
System ogrzewania | [10 empty] | b= | 2.784 | 2.4878 | 2.6944 | 2.53 | 3.1133 | 2.364 |  |  | 5.148
Ogrzewanie podłogowe | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.824 | 2.064 | 2.29 | 2.81 | 3.51 | 3.68 | 3.9432 | 4.338 | 4.996 | 4.92
Budynek |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
Qbudynek= |  | 5.4182 | 4.7409 | 3.6573 | 2.4382 | 1.7609 | 1.3545 | 1.0836 | 0.67727
a= | -0.13545
b= | 2.7091
Sprawdzanie punktów przecięcia mocy budynku i mocy pompy ciepła
x= |  | -16.1034 | -16.8372 | -13.557 | -15.8577 | -18.5219 | -21.9164 | -21.9164 | -21.9164 | -21.9164 | -21.9164
|  | -16.1034 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
PUNKT BIW 35 |  | -16.1034 | -16.1
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
Klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe | [5 empty] | A+++
Klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe | [5 empty] | A++
AquaSnap 30AWH008HP-C--C--
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 70
Q |  | 2.129 | 2.94 | 4.06 | 6.365 | 6.98 | 7.05 | 7.252 | 7.555 | 8.06 | 9.07
COP |  | 1.4801 | 1.49 | 1.5 | 1.88 | 2.19 | 2.315 |  |  | 2.855 | 3.395
Q |  | 2.129 | 2.94 | 4.06 | 6.365 | 6.98 | 7.05 |  |  | 8.06 | 9.07
a= |  | 0.16221 | 0.14 | 0.25611 | 0.123 | 0.023333 | 0.101
b= |  | 5.3731 | 5.04 | 5.8528 | 6.119 | 6.8167 | 6.04
weryfikacja
Q= |  | 2.129 | 2.94 | 4.06 | 6.365 | 6.98 | 7.05
COP |  | 1.4801 | 1.49 | 1.5 | 1.88 | 2.19 | 2.315 |  |  | 2.855 | 3.395
a= |  | 0.0019867 | 0.00125 | 0.042222 | 0.062 | 0.041667 | 0.054
b= |  | 1.5198 | 1.5088 | 1.7956 | 1.756 | 1.8983 | 1.775
weryfikacja
COP= |  | 1.4801 | 1.49 | 1.5 | 1.88 | 2.19 | 2.315
Q |  | 2.129 | 2.94 | 4.06 | 6.365 | 6.98 | 7.05 |  |  | 8.06 | 9.07
|  | szacunek | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  | 70 | 70
#VALUE! | 1229.62 | #VALUE!
#VALUE!

## Bilans-AWH-P008 (hidden)
[7 empty] | VTS35 | VTS55 | VTS45 | VTS70
|  | Koszty eksploatacyjne |  | 5500.3128 |  | COP | 3.2994 | 2.9404 | 3.0774 | 2.6761 |  |  | V35stC | [16 empty] | V55stC / V45stC | [16 empty] | V45stC / V35stC | [15 empty] | CWU | [6 empty] | V70stC / V55stC
|  | System ogrzewania |  | Ogrzewanie podłogowe |  | Udział PC | 0.9988 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9988 | [7 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC | [16 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC | [16 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC | [22 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC
|  | COP-pokaz |  | 3.2994 |  | Udział 2ŹC | 0.0012049 | 0.0012049 | 0.0012049 | 0.001205
|  | Udział PC-pokaz |  | 0.9988 |  | COP-Inst | 3.3007 | 2.9416 | 3.0787 | 2.6773
| Dzień | Udział 2ŹC-pokaz |  | 0.0012049 | [8 empty] | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor | COP skor | Koszt CO |  | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor | COP skor | Koszt CO |  | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor | COP skor | Koszt CO | a= | b= | COP | EPC | E2.ŹĆ | Koszt |  | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor | COP skor | Koszt CO
I | 1 | COP-instalacji |  | 3.3007 | [8 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.0685 | 53.36% | 3.2379 | 2.8305 | 0 | 72.8339 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9752 | 2.919 | 212.6058 | 29.193 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.1132 | 52.97% | 3.2379 | 2.8752 | 0 | 72.8339 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7089 | 2.6578 | 193.575 | 32.063 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.0685 | 53.36% | 3.2379 | 2.8305 | 0 | 72.8339 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9752 | 2.919 | 212.6058 | 29.193 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4689 | 7.1163 | 0 | 3.3724 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.9832 | 54.12% | 3.2379 | 2.7452 | 0 | 72.8339 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4689 | 2.4223 | 176.4247 | 35.1798
| 2 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.095 | 32.85% | 2.3309 | 4.7641 | 0 | 51.0664 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.7058 | 3.566 | 182.1022 | 16.7549 |  | 0.134 | 6.862 | 7.2361 | 32.21% | 2.3309 | 4.9051 | 0 | 51.0664 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.1608 | 3.0416 | 155.3212 | 19.6438 |  | 0.12 | 6.76 | 7.095 | 32.85% | 2.3309 | 4.7641 | 0 | 51.0664 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.2281 | 3.1063 | 158.629 | 19.2342 | 0.14 | 2.53 | 2.9208 | 7.1163 | 0 | 2.8506 |  | 0.11 | 6.78 | 7.0871 | 32.89% | 2.3309 | 4.7561 | 0 | 51.0664 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 2.9208 | 2.8106 | 143.5278 | 21.2579
| 3 | E CO V35 | 12167.6468 |  | 3695.7415 | [7 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.097 | 32.81% | 2.3287 | 4.7683 | 0 | 51.0122 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.7102 | 3.5702 | 182.1217 | 16.7175 |  | 0.134 | 6.862 | 7.2383 | 32.17% | 2.3287 | 4.9096 | 0 | 51.0122 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.1632 | 3.0438 | 155.271 | 19.6085 |  | 0.12 | 6.76 | 7.097 | 32.81% | 2.3287 | 4.7683 | 0 | 51.0122 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.2296 | 3.1078 | 158.5335 | 19.2049 | 0.14 | 2.53 | 2.9232 | 7.1163 | 0 | 2.8483 |  | 0.11 | 6.78 | 7.0889 | 32.85% | 2.3287 | 4.7602 | 0 | 51.0122 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 2.9232 | 2.8129 | 143.49 | 21.2184
| 4 | 2 ŹC CO | 0 | [9 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.6069 | 42.01% | 2.7757 | 3.8312 | 0 | 61.7402 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2785 | 3.2785 | 202.4163 | 22.0331 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.7009 | 41.42% | 2.7757 | 3.9252 | 0 | 61.7402 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.906 | 2.906 | 179.4193 | 24.8572 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.6069 | 42.01% | 2.7757 | 3.8312 | 0 | 61.7402 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2785 | 3.2785 | 202.4163 | 22.0331 | 0.057778 | 2.6944 | 2.666 | 7.1163 | 0 | 3.123 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.5709 | 42.24% | 2.7757 | 3.7952 | 0 | 61.7402 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.666 | 2.666 | 164.6016 | 27.0949
| 5 | COP | 3.2923 | [9 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.7403 | 39.48% | 2.6611 | 4.0792 | 0 | 58.9905 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3537 | 3.2271 | 190.371 | 21.3869 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.8466 | 38.87% | 2.6611 | 4.1854 | 0 | 58.9905 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9549 | 2.8434 | 167.7335 | 24.2733 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.7403 | 39.48% | 2.6611 | 4.0792 | 0 | 58.9905 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3537 | 3.2271 | 190.371 | 21.3869 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7149 | 7.1163 | 0 | 3.0668 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.7166 | 39.62% | 2.6611 | 4.0554 | 0 | 58.9905 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7149 | 2.6125 | 154.1101 | 26.4191
| 6 | [5 empty] | COP PC35 | COP PC55 | COP PC55 | COP PC70 |  |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.8665 | 37.18% | 2.5528 | 4.3138 | 0 | 56.3897 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.4248 | 3.2956 | 185.8367 | 20.0196 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.9843 | 36.55% | 2.5528 | 4.4316 | 0 | 56.3897 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 3.0011 | 2.8879 | 162.8467 | 22.8458 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.8665 | 37.18% | 2.5528 | 4.3138 | 0 | 56.3897 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.4248 | 3.2956 | 185.8367 | 20.0196 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7611 | 7.1163 | 0 | 3.0154 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.8543 | 37.24% | 2.5528 | 4.3016 | 0 | 56.3897 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7611 | 2.6569 | 149.8239 | 24.8316
| 7 | E CO V 55 | 12167.6468 |  | 4258.6456 |  | 3.2994 | 2.9404 | 3.0774 | 2.6761 |  |  | 0.12 | 6.76 | 7.109 | 32.57% | 2.3151 | 4.7939 | 0 | 50.6871 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.7362 | 3.5952 | 182.2292 | 16.4954 |  | 0.134 | 6.862 | 7.2517 | 31.93% | 2.3151 | 4.9366 | 0 | 50.6871 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.1772 | 3.0573 | 154.9643 | 19.3976 |  | 0.12 | 6.76 | 7.109 | 32.57% | 2.3151 | 4.7939 | 0 | 50.6871 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.2385 | 3.1163 | 157.9567 | 19.0302 | 0.14 | 2.53 | 2.9372 | 7.1163 | 0 | 2.8347 |  | 0.11 | 6.78 | 7.0999 | 32.61% | 2.3151 | 4.7848 | 0 | 50.6871 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 2.9372 | 2.8263 | 143.2585 | 20.9826
| 8 | 2 ŹC CO | 0 |  |  |  | 3.3007 | 2.9416 | 3.0787 | 2.6773 |  |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.3143 | 47.94% | 3.0268 | 3.2875 | 0 | 67.7679 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1137 | 3.1137 | 211.0092 | 25.4644 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.3816 | 47.43% | 3.0268 | 3.3547 | 0 | 67.7679 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7989 | 2.7989 | 189.6761 | 28.3284 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.3143 | 47.94% | 3.0268 | 3.2875 | 0 | 67.7679 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1137 | 3.1137 | 211.0092 | 25.4644 | 0.057778 | 2.6944 | 2.5589 | 7.1163 | 0 | 3.2538 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.2516 | 48.42% | 3.0268 | 3.2247 | 0 | 67.7679 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.5589 | 2.5589 | 173.4118 | 30.9853
| 9 | COP | 2.8572 |  |  |  | 3.2923 | 2.8572 | 3.0233 |  |  |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.5168 | 43.78% | 2.853 | 3.6638 | 0 | 63.5959 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2278 | 3.2278 | 205.2735 | 23.0521 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.6026 | 43.21% | 2.853 | 3.7496 | 0 | 63.5959 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8731 | 2.8731 | 182.7146 | 25.8983 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.5168 | 43.78% | 2.853 | 3.6638 | 0 | 63.5959 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2278 | 3.2278 | 205.2735 | 23.0521 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6331 | 7.1163 | 0 | 3.1621 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.4726 | 44.08% | 2.853 | 3.6196 | 0 | 63.5959 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6331 | 2.6331 | 167.4516 | 28.2589
| 10 | [5 empty] | 3.333 | 3.333 | 3.333 |  |  |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.5181 | 43.75% | 2.8519 | 3.6662 | 0 | 63.5688 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2285 | 3.2285 | 205.2331 | 23.037 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.604 | 43.18% | 2.8519 | 3.7521 | 0 | 63.5688 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8735 | 2.8735 | 182.6674 | 25.8829 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.5181 | 43.75% | 2.8519 | 3.6662 | 0 | 63.5688 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2285 | 3.2285 | 205.2331 | 23.037 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6335 | 7.1163 | 0 | 3.1615 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.474 | 44.05% | 2.8519 | 3.6221 | 0 | 63.5688 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6335 | 2.6335 | 167.4108 | 28.2417
| 11 | E CWU | 2579.6512 |  | 773.982 | [7 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.0599 | 53.55% | 3.2453 | 2.8146 | 0 | 73.01 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9704 | 2.9143 | 212.7749 | 29.311 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.1038 | 53.17% | 3.2453 | 2.8586 | 0 | 73.01 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7057 | 2.6547 | 193.8188 | 32.1777 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.0599 | 53.55% | 3.2453 | 2.8146 | 0 | 73.01 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9704 | 2.9143 | 212.7749 | 29.311 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4657 | 7.1163 | 0 | 3.3767 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.9738 | 54.32% | 3.2453 | 2.7286 | 0 | 73.01 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4657 | 2.4192 | 176.6271 | 35.3096
| 12 | 2 ŹC CO | 17.7907 |  |  |  | 35/28 | 5500.3128 |  |  |  |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.5017 | 44.08% | 2.866 | 3.6357 | 0 | 63.9075 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2193 | 3.2193 | 205.7347 | 23.2264 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.5861 | 43.52% | 2.866 | 3.7201 | 0 | 63.9075 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8675 | 2.8675 | 183.2558 | 26.0754 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.5017 | 44.08% | 2.866 | 3.6357 | 0 | 63.9075 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2193 | 3.2193 | 205.7347 | 23.2264 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6275 | 7.1163 | 0 | 3.1688 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.4561 | 44.39% | 2.866 | 3.5901 | 0 | 63.9075 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6275 | 2.6275 | 167.918 | 28.4572
| 13 | COP | 3.333 |  |  |  | 45/35 | 5956.4411 |  |  |  |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.0481 | 53.83% | 3.2554 | 2.7926 | 0 | 73.2538 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9637 | 2.9078 | 213.0063 | 29.475 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.0909 | 53.45% | 3.2554 | 2.8355 | 0 | 73.2538 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7014 | 2.6504 | 194.1547 | 32.3369 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.0481 | 53.83% | 3.2554 | 2.7926 | 0 | 73.2538 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9637 | 2.9078 | 213.0063 | 29.475 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4614 | 7.1163 | 0 | 3.3826 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.9609 | 54.61% | 3.2554 | 2.7055 | 0 | 73.2538 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4614 | 2.415 | 176.9055 | 35.4899
| 14 | [5 empty] | 55/45 | 6178.2598 |  |  |  |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.9514 | 56.09% | 3.3384 | 2.613 | 0 | 75.245 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9093 | 2.8544 | 214.7769 | 30.8428 |  | 0.17222 | 6.7856 | 5.9854 | 55.78% | 3.3384 | 2.647 | 0 | 75.245 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.666 | 2.6157 | 196.8196 | 33.6568 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.9514 | 56.09% | 3.3384 | 2.613 | 0 | 75.245 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9093 | 2.8544 | 214.7769 | 30.8428 | 0.057778 | 2.6944 | 2.426 | 7.1163 | 0 | 3.432 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.8554 | 57.01% | 3.3384 | 2.517 | 0 | 75.245 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.426 | 2.3802 | 179.1015 | 36.9864
| 15 | Odległość - min / max / max bez dobijania | [10 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.7844 | 38.67% | 2.6233 | 4.1611 | 0 | 58.0829 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3785 | 3.251 | 188.8291 | 20.9032 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.8946 | 38.05% | 2.6233 | 4.2713 | 0 | 58.0829 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.971 | 2.8589 | 166.0545 | 23.7701 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.7844 | 38.67% | 2.6233 | 4.1611 | 0 | 58.0829 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3785 | 3.251 | 188.8291 | 20.9032 | 0.057778 | 2.6944 | 2.731 | 7.1163 | 0 | 3.0487 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.7646 | 38.78% | 2.6233 | 4.1413 | 0 | 58.0829 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.731 | 2.628 | 152.6407 | 25.859
| 16 | 3 ¦ 25 ¦ 10 | [10 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.6088 | 41.97% | 2.774 | 3.8348 | 0 | 61.6995 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2796 | 3.2796 | 202.3517 | 22.0112 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.703 | 41.38% | 2.774 | 3.929 | 0 | 61.6995 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9068 | 2.9068 | 179.3457 | 24.8347 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.6088 | 41.97% | 2.774 | 3.8348 | 0 | 61.6995 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2796 | 3.2796 | 202.3517 | 22.0112 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6668 | 7.1163 | 0 | 3.1222 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.573 | 42.2% | 2.774 | 3.799 | 0 | 61.6995 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6668 | 2.6668 | 164.5378 | 27.0697
| 17 | A+++ | [10 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.1191 | 52.21% | 3.1945 | 2.9246 | 0 | 71.7909 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0037 | 2.947 | 211.57 | 28.5017 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.1684 | 51.79% | 3.1945 | 2.974 | 0 | 71.7909 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7274 | 2.6759 | 192.1087 | 31.389 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.1191 | 52.21% | 3.1945 | 2.9246 | 0 | 71.7909 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0037 | 2.947 | 211.57 | 28.5017 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4874 | 7.1163 | 0 | 3.3473 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.0384 | 52.9% | 3.1945 | 2.844 | 0 | 71.7909 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4874 | 2.4405 | 175.2039 | 34.4176
| 18 | A++ | [10 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 5.9744 | 55.55% | 3.3186 | 2.6558 | 0 | 74.7709 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9222 | 2.8671 | 214.3746 | 30.5125 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.0106 | 55.21% | 3.3186 | 2.6919 | 0 | 74.7709 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.6744 | 2.624 | 196.1976 | 33.3394 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.9744 | 55.55% | 3.3186 | 2.6558 | 0 | 74.7709 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9222 | 2.8671 | 214.3746 | 30.5125 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4344 | 7.1163 | 0 | 3.4201 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.8806 | 56.43% | 3.3186 | 2.5619 | 0 | 74.7709 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4344 | 2.3885 | 178.5912 | 36.6261
| 19 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.4728 | 44.66% | 2.8908 | 3.5819 | 0 | 64.5035 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.203 | 3.203 | 206.6022 | 23.5623 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.5545 | 44.1% | 2.8908 | 3.6637 | 0 | 64.5035 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8569 | 2.8569 | 184.2816 | 26.4162 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.4728 | 44.66% | 2.8908 | 3.5819 | 0 | 64.5035 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.203 | 3.203 | 206.6022 | 23.5623 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6169 | 7.1163 | 0 | 3.1816 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.4245 | 45% | 2.8908 | 3.5337 | 0 | 64.5035 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6169 | 2.6169 | 168.8008 | 28.8388
| 20 | E CO V 45 | 12167.6468 |  | 4024.6541 | [7 empty] | 0.06 | 6 | 5.3335 | 79.01% | 4.2138 | 1.1197 | 0 | 96.254 | 0 |  | 0.02 | 2.84 | 2.6178 | 2.2721 | 218.697 | 49.5656 |  | 0.0875 | 6.0625 | 5.0905 | 82.78% | 4.2138 | 0.87676 | 0 | 96.254 | 0 |  | 0.02825 | 2.4878 | 2.1739 | 1.5997 | 153.9767 | 70.3993 |  | 0.08625 | 6.1837 | 5.2257 | 80.64% | 4.2138 | 1.0119 | 0 | 96.254 | 0 |  | 0.088889 | 2.8362 | 1.8488 | 1.3605 | 130.9506 | 82.7782 | 0.02825 | 2.4878 | 2.1739 | 6.0698 | 1.0465 | 4.4911 |  | 0.14 | 5.04 | 3.4848 | 100% | 4.2138 | -0.72893 | 0.17299 | 96.081 | 0 |  | 0.00125 | 1.5088 | 1.4949 | 1.1 | 105.6886 | 102.1958
| 21 | 2 ŹC CO | 0 | [9 empty] | 0.06 | 6 | 5.25 | 83.85% | 4.4023 | 0.84773 | 0 | 100.7782 | 0 |  | 0.02 | 2.84 | 2.59 | 1.9058 | 192.068 | 61.8677 |  | 0.0875 | 6.0625 | 4.9688 | 88.6% | 4.4023 | 0.56648 | 0 | 100.7782 | 0 |  | 0.02825 | 2.4878 | 2.1346 | 1.5708 | 158.2985 | 75.0658 |  | 0.08625 | 6.1837 | 5.1056 | 86.22% | 4.4023 | 0.70335 | 0 | 100.7782 | 0 |  | 0.088889 | 2.8362 | 1.7251 | 1.2694 | 127.932 | 92.8837 | 0.02825 | 2.4878 | 2.1346 | 6.0698 | 1.0465 | 4.5513 |  | 0.14 | 5.04 | 3.29 | 100% | 4.4023 | -1.1123 | 0.25266 | 100.5255 | 0 |  | 0.00125 | 1.5088 | 1.4931 | 1.0987 | 110.4489 | 107.0477
| 22 | COP | 3.0233 | [9 empty] | 0.06 | 6 | 5.399 | 75.31% | 4.0659 | 1.3331 | 0 | 92.7051 | 0 |  | 0.02 | 2.84 | 2.6397 | 2.291 | 212.3903 | 47.3433 |  | 0.0875 | 6.0625 | 5.186 | 78.4% | 4.0659 | 1.1201 | 0 | 92.7051 | 0 |  | 0.02825 | 2.4878 | 2.2048 | 1.9136 | 177.3988 | 56.6816 |  | 0.08625 | 6.1837 | 5.3198 | 76.43% | 4.0659 | 1.2539 | 0 | 92.7051 | 0 |  | 0.088889 | 2.8362 | 1.9459 | 1.6889 | 156.5675 | 64.2231 | 0.02825 | 2.4878 | 2.2048 | 6.0698 | 1.0465 | 4.4454 |  | 0.14 | 5.04 | 3.6377 | 100% | 4.0659 | -0.42823 | 0.10532 | 92.5998 | 0 |  | 0.00125 | 1.5088 | 1.4962 | 1.101 | 101.9522 | 98.4031
| 23 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 5.7674 | 60.62% | 3.4964 | 2.2709 | 0 | 79.0377 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.8056 | 2.435 | 192.4577 | 37.9769 |  | 0.17222 | 6.7856 | 5.7845 | 60.44% | 3.4964 | 2.2881 | 0 | 79.0377 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.5986 | 2.2554 | 178.2616 | 41.0012 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.7674 | 60.62% | 3.4964 | 2.2709 | 0 | 79.0377 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.8056 | 2.435 | 192.4577 | 37.9769 | 0.057778 | 2.6944 | 2.3586 | 7.1163 | 0 | 3.5301 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.6545 | 61.83% | 3.4964 | 2.1581 | 0 | 79.0377 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.3586 | 2.0471 | 161.7978 | 45.1733
| 24 | E CO V70 | 12166.6501 |  | 4796.0076 | [7 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.2368 | 49.6% | 3.0934 | 3.1433 | 0 | 69.3663 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.07 | 3.07 | 212.9545 | 26.436 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.2969 | 49.13% | 3.0934 | 3.2034 | 0 | 69.3663 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7705 | 2.7705 | 192.1793 | 29.2938 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.2368 | 49.6% | 3.0934 | 3.1433 | 0 | 69.3663 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.07 | 3.07 | 212.9545 | 26.436 | 0.057778 | 2.6944 | 2.5305 | 7.1163 | 0 | 3.2903 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.1669 | 50.16% | 3.0934 | 3.0734 | 0 | 69.3663 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.5305 | 2.4828 | 172.2194 | 32.6889
| 25 | 2 ŹC CO | 0 | [9 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.3327 | 47.55% | 3.011 | 3.3217 | 0 | 67.3886 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1241 | 3.1241 | 210.5271 | 25.2378 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.4016 | 47.04% | 3.011 | 3.3906 | 0 | 67.3886 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8056 | 2.8056 | 189.0688 | 28.1021 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.3327 | 47.55% | 3.011 | 3.3217 | 0 | 67.3886 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1241 | 3.1241 | 210.5271 | 25.2378 | 0.057778 | 2.6944 | 2.5656 | 7.1163 | 0 | 3.2452 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.2716 | 48.01% | 3.011 | 3.2606 | 0 | 67.3886 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.5656 | 2.5656 | 172.8955 | 30.7309
| 26 | COP | 2.5368 | [9 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.1145 | 52.31% | 3.1984 | 2.9161 | 0 | 71.8857 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0011 | 2.9445 | 211.6665 | 28.564 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.1634 | 51.89% | 3.1984 | 2.965 | 0 | 71.8857 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7257 | 2.6743 | 192.2435 | 31.4499 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.1145 | 52.31% | 3.1984 | 2.9161 | 0 | 71.8857 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0011 | 2.9445 | 211.6665 | 28.564 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4857 | 7.1163 | 0 | 3.3495 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.0334 | 53.01% | 3.1984 | 2.835 | 0 | 71.8857 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4857 | 2.4388 | 175.3165 | 34.4864
| 27 | [11 empty] | 0.06 | 6 | 5.5663 | 66.26% | 3.6883 | 1.8779 | 0 | 83.6432 | 0 |  | 0.02 | 2.84 | 2.6954 | 2.3394 | 195.6764 | 41.832 |  | 0.0875 | 6.0625 | 5.4299 | 67.93% | 3.6883 | 1.7416 | 0 | 83.6432 | 0 |  | 0.02825 | 2.4878 | 2.2835 | 1.9819 | 165.7748 | 49.3774 |  | 0.08625 | 6.1837 | 5.5602 | 66.33% | 3.6883 | 1.8719 | 0 | 83.6432 | 0 |  | 0.088889 | 2.8362 | 2.1937 | 1.9039 | 159.2507 | 51.4003 | 0.02825 | 2.4878 | 2.2835 | 6.0698 | 1.0465 | 4.3344 |  | 0.14 | 5.04 | 4.0279 | 91.57% | 3.6883 | 0.3396 | 0 | 83.6432 | 0 |  | 0.00125 | 1.5088 | 1.4997 | 1.1036 | 92.3055 | 88.6787
| 28 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.1427 | 51.67% | 3.1742 | 2.9686 | 0 | 71.3033 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.017 | 2.9601 | 211.0657 | 28.183 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.1943 | 51.24% | 3.1742 | 3.0201 | 0 | 71.3033 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7361 | 2.6845 | 191.4101 | 31.0771 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.1427 | 51.67% | 3.1742 | 2.9686 | 0 | 71.3033 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.017 | 2.9601 | 211.0657 | 28.183 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4961 | 7.1163 | 0 | 3.3357 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.0643 | 52.34% | 3.1742 | 2.8901 | 0 | 71.3033 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4961 | 2.449 | 174.6202 | 34.0652
| 29 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.1928 | 50.56% | 3.1311 | 3.0617 | 0 | 70.2712 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0453 | 2.9878 | 209.9562 | 27.5177 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.2489 | 50.11% | 3.1311 | 3.1178 | 0 | 70.2712 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7544 | 2.7024 | 189.9042 | 30.4233 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.1928 | 50.56% | 3.1311 | 3.0617 | 0 | 70.2712 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0453 | 2.9878 | 209.9562 | 27.5177 | 0.057778 | 2.6944 | 2.5144 | 7.1163 | 0 | 3.3113 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.1189 | 51.17% | 3.1311 | 2.9878 | 0 | 70.2712 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.5144 | 2.467 | 173.3573 | 33.3272
| 30 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.1993 | 50.42% | 3.1256 | 3.0737 | 0 | 70.1384 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0489 | 2.9914 | 209.8093 | 27.4329 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.256 | 49.96% | 3.1256 | 3.1304 | 0 | 70.1384 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7568 | 2.7568 | 193.3559 | 29.7673 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.1993 | 50.42% | 3.1256 | 3.0737 | 0 | 70.1384 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0489 | 2.9914 | 209.8093 | 27.4329 | 0.057778 | 2.6944 | 2.5168 | 7.1163 | 0 | 3.3082 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.126 | 51.02% | 3.1256 | 3.0004 | 0 | 70.1384 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.5168 | 2.4693 | 173.1921 | 33.233
| 31 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.1263 | 52.04% | 3.1883 | 2.938 | 0 | 71.6419 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0078 | 2.951 | 211.4172 | 28.404 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.1763 | 51.62% | 3.1883 | 2.9881 | 0 | 71.6419 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7301 | 2.6785 | 191.8961 | 31.2935 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.1263 | 52.04% | 3.1883 | 2.938 | 0 | 71.6419 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0078 | 2.951 | 211.4172 | 28.404 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4901 | 7.1163 | 0 | 3.3437 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.0463 | 52.73% | 3.1883 | 2.8581 | 0 | 71.6419 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4901 | 2.4431 | 175.0264 | 34.3097
II | 1 | [11 empty] | 0.06 | 6 | 5.4192 | 74.18% | 4.0202 | 1.3991 | 0 | 91.6079 | 0 |  | 0.02 | 2.84 | 2.6464 | 2.2969 | 210.4133 | 46.6636 |  | 0.0875 | 6.0625 | 5.2156 | 77.08% | 4.0202 | 1.1954 | 0 | 91.6079 | 0 |  | 0.02825 | 2.4878 | 2.2143 | 1.9219 | 176.0573 | 55.7696 |  | 0.08625 | 6.1837 | 5.3489 | 75.16% | 4.0202 | 1.3287 | 0 | 91.6079 | 0 |  | 0.088889 | 2.8362 | 1.9759 | 1.7149 | 157.0997 | 62.4995 | 0.02825 | 2.4878 | 2.2143 | 6.0698 | 1.0465 | 4.4316 |  | 0.14 | 5.04 | 3.6849 | 100% | 4.0202 | -0.33526 | 0.083395 | 91.5245 | 0 |  | 0.00125 | 1.5088 | 1.4967 | 1.1013 | 100.7968 | 97.2331
| 2 | [11 empty] | 0.06 | 6 | 5.3612 | 77.43% | 4.1511 | 1.2101 | 0 | 94.7505 | 0 |  | 0.02 | 2.84 | 2.6271 | 2.2801 | 216.0415 | 48.6196 |  | 0.0875 | 6.0625 | 5.131 | 80.9% | 4.1511 | 0.97987 | 0 | 94.7505 | 0 |  | 0.02825 | 2.4878 | 2.187 | 1.6093 | 152.4824 | 68.8856 |  | 0.08625 | 6.1837 | 5.2655 | 78.84% | 4.1511 | 1.1144 | 0 | 94.7505 | 0 |  | 0.088889 | 2.8362 | 1.89 | 1.6403 | 155.4227 | 67.5825 | 0.02825 | 2.4878 | 2.187 | 6.0698 | 1.0465 | 4.4716 |  | 0.14 | 5.04 | 3.5496 | 100% | 4.1511 | -0.60153 | 0.14491 | 94.6055 | 0 |  | 0.00125 | 1.5088 | 1.4954 | 1.1004 | 104.1058 | 100.5875
| 3 | [11 empty] | 0.06 | 6 | 5.423 | 73.98% | 4.0117 | 1.4113 | 0 | 91.4047 | 0 |  | 0.02 | 2.84 | 2.6477 | 2.298 | 210.0458 | 46.5382 |  | 0.0875 | 6.0625 | 5.221 | 76.84% | 4.0117 | 1.2093 | 0 | 91.4047 | 0 |  | 0.02825 | 2.4878 | 2.2161 | 1.9234 | 175.8069 | 55.6016 |  | 0.08625 | 6.1837 | 5.3543 | 74.92% | 4.0117 | 1.3426 | 0 | 91.4047 | 0 |  | 0.088889 | 2.8362 | 1.9814 | 1.7197 | 157.192 | 62.186 | 0.02825 | 2.4878 | 2.2161 | 6.0698 | 1.0465 | 4.429 |  | 0.14 | 5.04 | 3.6937 | 100% | 4.0117 | -0.31805 | 0.079279 | 91.3254 | 0 |  | 0.00125 | 1.5088 | 1.4967 | 1.1014 | 100.5828 | 97.0165
| 4 | [11 empty] | 0.06 | 6 | 5.4972 | 69.93% | 3.8441 | 1.6532 | 0 | 87.3817 | 0 |  | 0.02 | 2.84 | 2.6724 | 2.3195 | 202.6781 | 44.0778 |  | 0.0875 | 6.0625 | 5.3293 | 72.13% | 3.8441 | 1.4852 | 0 | 87.3817 | 0 |  | 0.02825 | 2.4878 | 2.251 | 1.9537 | 170.7204 | 52.3289 |  | 0.08625 | 6.1837 | 5.461 | 70.39% | 3.8441 | 1.617 | 0 | 87.3817 | 0 |  | 0.088889 | 2.8362 | 2.0914 | 1.8152 | 158.616 | 56.3223 | 0.02825 | 2.4878 | 2.251 | 6.0698 | 1.0465 | 4.3792 |  | 0.14 | 5.04 | 3.8669 | 99.41% | 3.8441 | 0.02283 | 0 | 87.3817 | 0 |  | 0.00125 | 1.5088 | 1.4983 | 1.1025 | 96.3388 | 92.7312
| 5 | [11 empty] | 0.06 | 6 | 5.4872 | 70.47% | 3.8667 | 1.6206 | 0 | 87.9235 | 0 |  | 0.02 | 2.84 | 2.6691 | 2.3166 | 203.6804 | 44.4065 |  | 0.0875 | 6.0625 | 5.3147 | 72.75% | 3.8667 | 1.4481 | 0 | 87.9235 | 0 |  | 0.02825 | 2.4878 | 2.2463 | 1.9496 | 171.4197 | 52.7637 |  | 0.08625 | 6.1837 | 5.4467 | 70.99% | 3.8667 | 1.58 | 0 | 87.9235 | 0 |  | 0.088889 | 2.8362 | 2.0766 | 1.8023 | 158.469 | 57.0758 | 0.02825 | 2.4878 | 2.2463 | 6.0698 | 1.0465 | 4.3859 |  | 0.14 | 5.04 | 3.8436 | 100% | 3.8667 | -0.02308 | 0.0059689 | 87.9176 | 0 |  | 0.00125 | 1.5088 | 1.4981 | 1.1024 | 96.9161 | 93.3128
| 6 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 5.9541 | 56.03% | 3.3361 | 2.6179 | 0 | 75.1908 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9107 | 2.8558 | 214.7315 | 30.8049 |  | 0.17222 | 6.7856 | 5.9883 | 55.71% | 3.3361 | 2.6522 | 0 | 75.1908 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.667 | 2.6167 | 196.7489 | 33.6204 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.9541 | 56.03% | 3.3361 | 2.6179 | 0 | 75.1908 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9107 | 2.8558 | 214.7315 | 30.8049 | 0.057778 | 2.6944 | 2.427 | 7.1163 | 0 | 3.4306 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.8583 | 56.95% | 3.3361 | 2.5222 | 0 | 75.1908 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.427 | 2.3812 | 179.0436 | 36.9451
| 7 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.7206 | 39.85% | 2.678 | 4.0426 | 0 | 59.3968 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3426 | 3.2165 | 191.0473 | 21.6058 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.825 | 39.24% | 2.678 | 4.147 | 0 | 59.3968 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9477 | 2.8365 | 168.4762 | 24.5004 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.7206 | 39.85% | 2.678 | 4.0426 | 0 | 59.3968 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3426 | 3.2165 | 191.0473 | 21.6058 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7077 | 7.1163 | 0 | 3.075 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.695 | 40% | 2.678 | 4.017 | 0 | 59.3968 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7077 | 2.7077 | 160.8279 | 25.6656
| 8 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 5.985 | 55.3% | 3.3096 | 2.6754 | 0 | 74.5542 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9281 | 2.8729 | 214.1867 | 30.3625 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.022 | 54.96% | 3.3096 | 2.7124 | 0 | 74.5542 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.6783 | 2.6278 | 195.9107 | 33.1949 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.985 | 55.3% | 3.3096 | 2.6754 | 0 | 74.5542 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9281 | 2.8729 | 214.1867 | 30.3625 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4383 | 7.1163 | 0 | 3.4147 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.892 | 56.17% | 3.3096 | 2.5824 | 0 | 74.5542 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4383 | 2.3923 | 178.3553 | 36.4623
| 9 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.6766 | 40.68% | 2.7159 | 3.9607 | 0 | 60.3044 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3178 | 3.3178 | 200.0765 | 21.2661 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.7769 | 40.08% | 2.7159 | 4.0611 | 0 | 60.3044 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9316 | 2.9316 | 176.7856 | 24.0678 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.6766 | 40.68% | 2.7159 | 3.9607 | 0 | 60.3044 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3178 | 3.3178 | 200.0765 | 21.2661 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6916 | 7.1163 | 0 | 3.0934 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.6469 | 40.86% | 2.7159 | 3.9311 | 0 | 60.3044 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6916 | 2.6916 | 162.3125 | 26.2139
| 10 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.572 | 42.69% | 2.8056 | 3.7664 | 0 | 62.4581 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2589 | 3.2589 | 203.544 | 22.4236 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.6628 | 42.11% | 2.8056 | 3.8572 | 0 | 62.4581 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8933 | 2.8933 | 180.7086 | 25.2572 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.572 | 42.69% | 2.8056 | 3.7664 | 0 | 62.4581 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2589 | 3.2589 | 203.544 | 22.4236 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6533 | 7.1163 | 0 | 3.138 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.5328 | 42.95% | 2.8056 | 3.7272 | 0 | 62.4581 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6533 | 2.6533 | 165.7187 | 27.5418
| 11 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.1235 | 32.27% | 2.2988 | 4.8247 | 0 | 50.2943 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.7676 | 3.6254 | 182.3374 | 16.2311 |  | 0.134 | 6.862 | 7.2679 | 31.63% | 2.2988 | 4.9691 | 0 | 50.2943 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.1941 | 3.0736 | 154.5821 | 19.1454 |  | 0.12 | 6.76 | 7.1235 | 32.27% | 2.2988 | 4.8247 | 0 | 50.2943 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.2493 | 3.1266 | 157.2524 | 18.8203 | 0.14 | 2.53 | 2.9541 | 7.1163 | 0 | 2.8185 |  | 0.11 | 6.78 | 7.1132 | 32.32% | 2.2988 | 4.8144 | 0 | 50.2943 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 2.9541 | 2.8426 | 142.9669 | 20.7008
| 12 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.6109 | 22.93% | 1.7451 | 5.8658 | 0 | 37.0062 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 4.8159 | 4.6342 | 171.4944 | 9.343 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8051 | 22.36% | 1.7451 | 6.0599 | 0 | 37.0062 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.7589 | 3.6171 | 133.855 | 11.9702 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.6109 | 22.93% | 1.7451 | 5.8658 | 0 | 37.0062 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.4759 | 4.307 | 159.3865 | 10.0527 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5166 | 7.1163 | 0 | 2.3676 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8051 | 22.36% | 1.7451 | 6.0599 | 0 | 37.0062 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.7589 | 3.6171 | 133.855 | 11.9702
| 13 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.6926 | 21.14% | 1.6266 | 6.066 | 0 | 34.1616 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 4.9355 | 4.7493 | 162.2432 | 8.4158 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.843 | 20.74% | 1.6266 | 6.2164 | 0 | 34.1616 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.826 | 3.6816 | 125.7712 | 10.8563 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.6926 | 21.14% | 1.6266 | 6.066 | 0 | 34.1616 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.5537 | 4.3819 | 149.6917 | 9.1215 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5662 | 7.1163 | 0 | 2.3347 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.843 | 20.74% | 1.6266 | 6.2164 | 0 | 34.1616 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.826 | 3.6816 | 125.7712 | 10.8563
| 14 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.4305 | 26.27% | 1.9522 | 5.4783 | 0 | 41.9774 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.4328 | 4.2655 | 179.0535 | 11.5142 |  | 0.134 | 6.862 | 7.6107 | 25.65% | 1.9522 | 5.6585 | 0 | 41.9774 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.5522 | 3.4182 | 143.4871 | 14.3682 |  | 0.12 | 6.76 | 7.4305 | 26.27% | 1.9522 | 5.4783 | 0 | 41.9774 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.4767 | 3.3455 | 140.4341 | 14.6806 | 0.14 | 2.53 | 3.3123 | 7.1163 | 0 | 2.5137 |  | 0.11 | 6.78 | 7.3946 | 26.4% | 1.9522 | 5.4424 | 0 | 41.9774 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.3123 | 3.1873 | 133.7927 | 15.4093
| 15 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.3395 | 28% | 2.055 | 5.2845 | 0 | 44.4426 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.2356 | 4.0757 | 181.1371 | 12.7579 |  | 0.134 | 6.862 | 7.5091 | 27.37% | 2.055 | 5.4541 | 0 | 44.4426 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.4461 | 3.316 | 147.3737 | 15.6807 |  | 0.12 | 6.76 | 7.3395 | 28% | 2.055 | 5.2845 | 0 | 44.4426 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.4093 | 3.2806 | 145.7989 | 15.8501 | 0.14 | 2.53 | 3.2061 | 7.1163 | 0 | 2.597 |  | 0.11 | 6.78 | 7.3112 | 28.11% | 2.055 | 5.2562 | 0 | 44.4426 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.2061 | 3.0851 | 137.1099 | 16.8545
| 16 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.0445 | 33.9% | 2.388 | 4.6565 | 0 | 52.4345 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.5964 | 3.4607 | 181.4601 | 17.7271 |  | 0.134 | 6.862 | 7.1797 | 33.26% | 2.388 | 4.7917 | 0 | 52.4345 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.1019 | 2.9849 | 156.5097 | 20.5531 |  | 0.12 | 6.76 | 7.0445 | 33.9% | 2.388 | 4.6565 | 0 | 52.4345 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.1907 | 3.0703 | 160.9914 | 19.981 | 0.14 | 2.53 | 2.8619 | 7.1163 | 0 | 2.9093 |  | 0.11 | 6.78 | 7.0408 | 33.92% | 2.388 | 4.6528 | 0 | 52.4345 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 2.8619 | 2.7539 | 144.4003 | 22.2767
| 17 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.7206 | 39.85% | 2.678 | 4.0426 | 0 | 59.3968 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3426 | 3.2165 | 191.0473 | 21.6058 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.825 | 39.24% | 2.678 | 4.147 | 0 | 59.3968 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9477 | 2.8365 | 168.4762 | 24.5004 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.7206 | 39.85% | 2.678 | 4.0426 | 0 | 59.3968 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3426 | 3.2165 | 191.0473 | 21.6058 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7077 | 7.1163 | 0 | 3.075 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.695 | 40% | 2.678 | 4.017 | 0 | 59.3968 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7077 | 2.7077 | 160.8279 | 25.6656
| 18 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.62 | 41.76% | 2.7644 | 3.8556 | 0 | 61.4693 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2859 | 3.2859 | 201.9835 | 21.887 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.7152 | 41.17% | 2.7644 | 3.9508 | 0 | 61.4693 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9109 | 2.9109 | 178.9279 | 24.7072 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.62 | 41.76% | 2.7644 | 3.8556 | 0 | 61.4693 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2859 | 3.2859 | 201.9835 | 21.887 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6709 | 7.1163 | 0 | 3.1174 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.5852 | 41.98% | 2.7644 | 3.8208 | 0 | 61.4693 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6709 | 2.6709 | 164.1753 | 26.9274
| 19 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.7568 | 39.18% | 2.647 | 4.1098 | 0 | 58.6518 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.363 | 3.2361 | 189.8007 | 21.2056 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.8645 | 38.56% | 2.647 | 4.2175 | 0 | 58.6518 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9609 | 2.8492 | 167.1103 | 24.0849 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.7568 | 39.18% | 2.647 | 4.1098 | 0 | 58.6518 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.363 | 3.2361 | 189.8007 | 21.2056 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7209 | 7.1163 | 0 | 3.06 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.7345 | 39.31% | 2.647 | 4.0875 | 0 | 58.6518 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7209 | 2.6182 | 153.5651 | 26.2094
| 20 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.856 | 37.37% | 2.5618 | 4.2942 | 0 | 56.6065 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.4189 | 3.2899 | 186.2281 | 20.1313 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.9728 | 36.74% | 2.5618 | 4.4111 | 0 | 56.6065 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9973 | 2.8842 | 163.2628 | 22.9631 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.856 | 37.37% | 2.5618 | 4.2942 | 0 | 56.6065 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.4189 | 3.2899 | 186.2281 | 20.1313 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7573 | 7.1163 | 0 | 3.0197 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.8428 | 37.44% | 2.5618 | 4.2811 | 0 | 56.6065 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7573 | 2.6532 | 150.1899 | 24.9619
| 21 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.03 | 34.2% | 2.4043 | 4.6257 | 0 | 52.8273 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.565 | 3.4305 | 181.2225 | 18.0173 |  | 0.134 | 6.862 | 7.1635 | 33.56% | 2.4043 | 4.7592 | 0 | 52.8273 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.085 | 2.9686 | 156.8222 | 20.8207 |  | 0.12 | 6.76 | 7.03 | 34.2% | 2.4043 | 4.6257 | 0 | 52.8273 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.18 | 3.06 | 161.6515 | 20.1987 | 0.14 | 2.53 | 2.845 | 7.1163 | 0 | 2.9266 |  | 0.11 | 6.78 | 7.0275 | 34.21% | 2.4043 | 4.6232 | 0 | 52.8273 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 2.845 | 2.7376 | 144.6221 | 22.5771
| 22 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.6036 | 42.08% | 2.7785 | 3.8251 | 0 | 61.8079 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2767 | 3.2767 | 202.5239 | 22.0698 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.6973 | 41.49% | 2.7785 | 3.9188 | 0 | 61.8079 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9048 | 2.9048 | 179.5417 | 24.8948 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.6036 | 42.08% | 2.7785 | 3.8251 | 0 | 61.8079 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2767 | 3.2767 | 202.5239 | 22.0698 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6648 | 7.1163 | 0 | 3.1244 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.5673 | 42.31% | 2.7785 | 3.7888 | 0 | 61.8079 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6648 | 2.6648 | 164.7078 | 27.1369
| 23 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 5.7884 | 60.09% | 3.4784 | 2.31 | 0 | 78.6043 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.8174 | 2.4453 | 192.2108 | 37.6097 |  | 0.17222 | 6.7856 | 5.8075 | 59.89% | 3.4784 | 2.3291 | 0 | 78.6043 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.6063 | 2.5571 | 201.0021 | 35.9648 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.7884 | 60.09% | 3.4784 | 2.31 | 0 | 78.6043 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.8174 | 2.4453 | 192.2108 | 37.6097 | 0.057778 | 2.6944 | 2.3663 | 7.1163 | 0 | 3.5186 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.6775 | 61.27% | 3.4784 | 2.1991 | 0 | 78.6043 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.3663 | 2.0538 | 161.4361 | 44.7793
| 24 | [11 empty] | 0.06 | 6 | 5.425 | 73.87% | 4.0072 | 1.4178 | 0 | 91.2964 | 0 |  | 0.02 | 2.84 | 2.6483 | 2.2986 | 209.8496 | 46.4713 |  | 0.0875 | 6.0625 | 5.224 | 76.71% | 4.0072 | 1.2168 | 0 | 91.2964 | 0 |  | 0.02825 | 2.4878 | 2.217 | 1.9242 | 175.6731 | 55.5121 |  | 0.08625 | 6.1837 | 5.3572 | 74.8% | 4.0072 | 1.35 | 0 | 91.2964 | 0 |  | 0.088889 | 2.8362 | 1.9844 | 1.7223 | 157.2404 | 62.0195 | 0.02825 | 2.4878 | 2.217 | 6.0698 | 1.0465 | 4.4276 |  | 0.14 | 5.04 | 3.6983 | 100% | 4.0072 | -0.30886 | 0.077077 | 91.2193 | 0 |  | 0.00125 | 1.5088 | 1.4968 | 1.1014 | 100.4687 | 96.9011
| 25 | [11 empty] | 0.06 | 6 | 5.4848 | 70.6% | 3.8723 | 1.6124 | 0 | 88.059 | 0 |  | 0.02 | 2.84 | 2.6683 | 2.3158 | 203.9305 | 44.4888 |  | 0.0875 | 6.0625 | 5.3111 | 72.91% | 3.8723 | 1.4388 | 0 | 88.059 | 0 |  | 0.02825 | 2.4878 | 2.2452 | 1.9486 | 171.5938 | 52.8727 |  | 0.08625 | 6.1837 | 5.4431 | 71.14% | 3.8723 | 1.5708 | 0 | 88.059 | 0 |  | 0.088889 | 2.8362 | 2.0729 | 1.7991 | 158.43 | 57.2659 | 0.02825 | 2.4878 | 2.2452 | 6.0698 | 1.0465 | 4.3875 |  | 0.14 | 5.04 | 3.8378 | 100% | 3.8723 | -0.034557 | 0.0089241 | 88.0501 | 0 |  | 0.00125 | 1.5088 | 1.498 | 1.1023 | 97.0588 | 93.4567
| 26 | [11 empty] | 0.06 | 6 | 5.5582 | 66.68% | 3.7064 | 1.8519 | 0 | 84.0766 | 0 |  | 0.02 | 2.84 | 2.6928 | 2.3371 | 196.4958 | 42.0904 |  | 0.0875 | 6.0625 | 5.4183 | 68.4% | 3.7064 | 1.7119 | 0 | 84.0766 | 0 |  | 0.02825 | 2.4878 | 2.2798 | 1.9787 | 166.359 | 49.7153 |  | 0.08625 | 6.1837 | 5.5487 | 66.8% | 3.7064 | 1.8424 | 0 | 84.0766 | 0 |  | 0.088889 | 2.8362 | 2.1818 | 1.8936 | 159.2111 | 51.9473 | 0.02825 | 2.4878 | 2.2798 | 6.0698 | 1.0465 | 4.3395 |  | 0.14 | 5.04 | 4.0093 | 92.45% | 3.7064 | 0.30288 | 0 | 84.0766 | 0 |  | 0.00125 | 1.5088 | 1.4995 | 1.1034 | 92.7735 | 89.1482
| 27 | [11 empty] | 0.06 | 6 | 5.5707 | 66.03% | 3.6782 | 1.8926 | 0 | 83.3994 | 0 |  | 0.02 | 2.84 | 2.6969 | 2.3407 | 195.2146 | 41.6869 |  | 0.0875 | 6.0625 | 5.4365 | 67.66% | 3.6782 | 1.7584 | 0 | 83.3994 | 0 |  | 0.02825 | 2.4878 | 2.2856 | 1.9838 | 165.4449 | 49.1879 |  | 0.08625 | 6.1837 | 5.5667 | 66.07% | 3.6782 | 1.8885 | 0 | 83.3994 | 0 |  | 0.088889 | 2.8362 | 2.2003 | 1.9097 | 159.269 | 51.0952 | 0.02825 | 2.4878 | 2.2856 | 6.0698 | 1.0465 | 4.3315 |  | 0.14 | 5.04 | 4.0384 | 91.08% | 3.6782 | 0.36026 | 0 | 83.3994 | 0 |  | 0.00125 | 1.5088 | 1.4998 | 1.1036 | 92.0422 | 88.4147
| 28 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.3373 | 47.45% | 3.0071 | 3.3302 | 0 | 67.2938 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1267 | 3.1267 | 210.4053 | 25.1814 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.4067 | 46.94% | 3.0071 | 3.3996 | 0 | 67.2938 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8073 | 2.8073 | 188.9162 | 28.0457 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.3373 | 47.45% | 3.0071 | 3.3302 | 0 | 67.2938 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1267 | 3.1267 | 210.4053 | 25.1814 | 0.057778 | 2.6944 | 2.5673 | 7.1163 | 0 | 3.2431 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.2767 | 47.91% | 3.0071 | 3.2696 | 0 | 67.2938 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.5673 | 2.5673 | 172.7657 | 30.6675
III | 1 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.0355 | 34.09% | 2.3981 | 4.6374 | 0 | 52.6783 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.5769 | 3.4419 | 181.3154 | 17.9066 |  | 0.134 | 6.862 | 7.1696 | 33.45% | 2.3981 | 4.7715 | 0 | 52.6783 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.0914 | 2.9748 | 156.7052 | 20.7188 |  | 0.12 | 6.76 | 7.0355 | 34.09% | 2.3981 | 4.6374 | 0 | 52.6783 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.1841 | 3.0639 | 161.402 | 20.1159 | 0.14 | 2.53 | 2.8514 | 7.1163 | 0 | 2.92 |  | 0.11 | 6.78 | 7.0325 | 34.1% | 2.3981 | 4.6344 | 0 | 52.6783 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 2.8514 | 2.7438 | 144.5395 | 22.4627
| 2 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.169 | 31.35% | 2.2474 | 4.9216 | 0 | 49.0616 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.8662 | 3.7203 | 182.5227 | 15.4295 |  | 0.134 | 6.862 | 7.3187 | 30.71% | 2.2474 | 5.0713 | 0 | 49.0616 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.2472 | 3.1246 | 153.2996 | 18.3708 |  | 0.12 | 6.76 | 7.169 | 31.35% | 2.2474 | 4.9216 | 0 | 49.0616 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.283 | 3.1591 | 154.9895 | 18.1705 | 0.14 | 2.53 | 3.0072 | 7.1163 | 0 | 2.7687 |  | 0.11 | 6.78 | 7.1549 | 31.41% | 2.2474 | 4.9075 | 0 | 49.0616 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.0072 | 2.8937 | 141.9691 | 19.837
| 3 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.3015 | 28.73% | 2.0979 | 5.2036 | 0 | 45.4721 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.1532 | 3.9965 | 181.7303 | 13.3122 |  | 0.134 | 6.862 | 7.4667 | 28.1% | 2.0979 | 5.3688 | 0 | 45.4721 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.4017 | 3.2734 | 148.8475 | 16.253 |  | 0.12 | 6.76 | 7.3015 | 28.73% | 2.0979 | 5.2036 | 0 | 45.4721 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.3811 | 3.2535 | 147.9444 | 16.3522 | 0.14 | 2.53 | 3.1618 | 7.1163 | 0 | 2.6334 |  | 0.11 | 6.78 | 7.2764 | 28.83% | 2.0979 | 5.1785 | 0 | 45.4721 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.1618 | 3.0424 | 138.346 | 17.4867
| 4 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.262 | 29.5% | 2.1424 | 5.1196 | 0 | 46.5422 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.0677 | 3.9142 | 182.174 | 13.9121 |  | 0.134 | 6.862 | 7.4226 | 28.86% | 2.1424 | 5.2801 | 0 | 46.5422 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.3557 | 3.229 | 150.2865 | 16.864 |  | 0.12 | 6.76 | 7.262 | 29.5% | 2.1424 | 5.1196 | 0 | 46.5422 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.3519 | 3.2254 | 150.1156 | 16.8831 | 0.14 | 2.53 | 3.1157 | 7.1163 | 0 | 2.6723 |  | 0.11 | 6.78 | 7.2402 | 29.59% | 2.1424 | 5.0977 | 0 | 46.5422 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.1157 | 2.9981 | 139.5379 | 18.163
| 5 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.6128 | 22.89% | 1.7423 | 5.8705 | 0 | 36.9385 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 4.8188 | 4.637 | 171.2818 | 9.3203 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.806 | 22.32% | 1.7423 | 6.0637 | 0 | 36.9385 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.7605 | 3.6186 | 133.6668 | 11.9432 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.6128 | 22.89% | 1.7423 | 5.8705 | 0 | 36.9385 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.4778 | 4.3088 | 159.1606 | 10.0302 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5178 | 7.1163 | 0 | 2.3668 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.806 | 22.32% | 1.7423 | 6.0637 | 0 | 36.9385 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.7605 | 3.6186 | 133.6668 | 11.9432
| 6 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.8107 | 38.19% | 2.6007 | 4.2099 | 0 | 57.5411 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3933 | 3.2653 | 187.8879 | 20.6178 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.9233 | 37.56% | 2.6007 | 4.3226 | 0 | 57.5411 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9807 | 2.8682 | 165.0387 | 23.4723 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.8107 | 38.19% | 2.6007 | 4.2099 | 0 | 57.5411 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3933 | 3.2653 | 187.8879 | 20.6178 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7407 | 7.1163 | 0 | 3.038 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.7933 | 38.28% | 2.6007 | 4.1926 | 0 | 57.5411 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7407 | 2.6372 | 151.75 | 25.5278
| 7 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.1007 | 52.62% | 3.2103 | 2.8904 | 0 | 72.1702 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9933 | 2.9369 | 211.9534 | 28.7515 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.1483 | 52.21% | 3.2103 | 2.9381 | 0 | 72.1702 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7207 | 2.6693 | 192.6463 | 31.633 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.1007 | 52.62% | 3.2103 | 2.8904 | 0 | 72.1702 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9933 | 2.9369 | 211.9534 | 28.7515 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4807 | 7.1163 | 0 | 3.3564 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.0183 | 53.34% | 3.2103 | 2.8081 | 0 | 72.1702 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4807 | 2.4339 | 175.6522 | 34.6935
| 8 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.4458 | 45.21% | 2.914 | 3.5318 | 0 | 65.0588 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1878 | 3.1878 | 207.3931 | 23.8783 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.5251 | 44.66% | 2.914 | 3.6111 | 0 | 65.0588 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8471 | 2.8471 | 185.2261 | 26.736 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.4458 | 45.21% | 2.914 | 3.5318 | 0 | 65.0588 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1878 | 3.1878 | 207.3931 | 23.8783 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6071 | 7.1163 | 0 | 3.1937 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.3951 | 45.57% | 2.914 | 3.4811 | 0 | 65.0588 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6071 | 2.6071 | 169.612 | 29.1972
| 9 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.745 | 39.39% | 2.6571 | 4.088 | 0 | 58.8935 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3564 | 3.2297 | 190.2083 | 21.3349 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.8517 | 38.78% | 2.6571 | 4.1946 | 0 | 58.8935 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9566 | 2.8451 | 167.5555 | 24.2193 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.745 | 39.39% | 2.6571 | 4.088 | 0 | 58.8935 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3564 | 3.2297 | 190.2083 | 21.3349 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7166 | 7.1163 | 0 | 3.0648 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.7217 | 39.53% | 2.6571 | 4.0646 | 0 | 58.8935 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7166 | 2.6141 | 153.9544 | 26.3589
| 10 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.4688 | 44.74% | 2.8942 | 3.5746 | 0 | 64.5847 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2007 | 3.2007 | 206.719 | 23.6083 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.5502 | 44.19% | 2.8942 | 3.656 | 0 | 64.5847 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8555 | 2.8555 | 184.4205 | 26.4628 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.4688 | 44.74% | 2.8942 | 3.5746 | 0 | 64.5847 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2007 | 3.2007 | 206.719 | 23.6083 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6155 | 7.1163 | 0 | 3.1834 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.4202 | 45.08% | 2.8942 | 3.526 | 0 | 64.5847 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6155 | 2.6155 | 168.9202 | 28.8911
| 11 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.7002 | 40.23% | 2.6955 | 4.0047 | 0 | 59.8167 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3311 | 3.3311 | 199.2562 | 21.0097 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.8028 | 39.62% | 2.6955 | 4.1072 | 0 | 59.8167 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9402 | 2.8293 | 169.2377 | 24.7363 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.7002 | 40.23% | 2.6955 | 4.0047 | 0 | 59.8167 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3311 | 3.3311 | 199.2562 | 21.0097 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7002 | 7.1163 | 0 | 3.0835 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.6728 | 40.4% | 2.6955 | 3.9772 | 0 | 59.8167 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7002 | 2.7002 | 161.5185 | 25.9184
| 12 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 5.862 | 58.26% | 3.4151 | 2.4469 | 0 | 77.0872 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.8589 | 2.8049 | 216.2255 | 32.1546 |  | 0.17222 | 6.7856 | 5.8878 | 58% | 3.4151 | 2.4727 | 0 | 77.0872 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.6333 | 2.5836 | 199.1619 | 34.9095 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.862 | 58.26% | 3.4151 | 2.4469 | 0 | 77.0872 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.8589 | 2.8049 | 216.2255 | 32.1546 | 0.057778 | 2.6944 | 2.3933 | 7.1163 | 0 | 3.4789 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.7578 | 59.31% | 3.4151 | 2.3427 | 0 | 77.0872 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.3933 | 2.3481 | 181.0101 | 38.4103
| 13 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.1355 | 51.84% | 3.1804 | 2.9551 | 0 | 71.4523 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.013 | 2.9561 | 211.2211 | 28.2801 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.1864 | 51.41% | 3.1804 | 3.006 | 0 | 71.4523 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7334 | 2.6819 | 191.6244 | 31.1722 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.1355 | 51.84% | 3.1804 | 2.9551 | 0 | 71.4523 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.013 | 2.9561 | 211.2211 | 28.2801 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4934 | 7.1163 | 0 | 3.3392 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.0564 | 52.51% | 3.1804 | 2.876 | 0 | 71.4523 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4934 | 2.4464 | 174.7994 | 34.1726
| 14 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.178 | 31.17% | 2.2373 | 4.9407 | 0 | 48.8178 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.8857 | 3.739 | 182.5317 | 15.2758 |  | 0.134 | 6.862 | 7.3288 | 30.53% | 2.2373 | 5.0915 | 0 | 48.8178 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.2577 | 3.1347 | 153.031 | 18.2206 |  | 0.12 | 6.76 | 7.178 | 31.17% | 2.2373 | 4.9407 | 0 | 48.8178 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.2896 | 3.1655 | 154.5324 | 18.0436 | 0.14 | 2.53 | 3.0177 | 7.1163 | 0 | 2.7591 |  | 0.11 | 6.78 | 7.1632 | 31.23% | 2.2373 | 4.9259 | 0 | 48.8178 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.0177 | 2.9038 | 141.7568 | 19.6697
| 15 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.2245 | 30.24% | 2.1848 | 5.0397 | 0 | 47.5581 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.9864 | 3.836 | 182.4322 | 14.5055 |  | 0.134 | 6.862 | 7.3807 | 29.6% | 2.1848 | 5.1959 | 0 | 47.5581 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.3119 | 3.1869 | 151.5647 | 17.4597 |  | 0.12 | 6.76 | 7.2245 | 30.24% | 2.1848 | 5.0397 | 0 | 47.5581 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.3241 | 3.1986 | 152.1211 | 17.3958 | 0.14 | 2.53 | 3.0719 | 7.1163 | 0 | 2.7104 |  | 0.11 | 6.78 | 7.2058 | 30.32% | 2.1848 | 5.021 | 0 | 47.5581 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.0719 | 2.956 | 140.5815 | 18.8238
| 16 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.365 | 27.51% | 2.0262 | 5.3388 | 0 | 43.7518 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.2908 | 4.1289 | 180.6475 | 12.3978 |  | 0.134 | 6.862 | 7.5376 | 26.88% | 2.0262 | 5.5114 | 0 | 43.7518 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.4758 | 3.3447 | 146.3354 | 15.3048 |  | 0.12 | 6.76 | 7.365 | 27.51% | 2.0262 | 5.3388 | 0 | 43.7518 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.4281 | 3.2988 | 144.3278 | 15.5177 | 0.14 | 2.53 | 3.2358 | 7.1163 | 0 | 2.5731 |  | 0.11 | 6.78 | 7.3346 | 27.62% | 2.0262 | 5.3084 | 0 | 43.7518 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.2358 | 3.1137 | 136.2312 | 16.44
| 17 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.156 | 31.61% | 2.2621 | 4.8939 | 0 | 49.4138 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.838 | 3.6932 | 182.4936 | 15.6543 |  | 0.134 | 6.862 | 7.3042 | 30.97% | 2.2621 | 5.0421 | 0 | 49.4138 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.232 | 3.11 | 153.6788 | 18.5895 |  | 0.12 | 6.76 | 7.156 | 31.61% | 2.2621 | 4.8939 | 0 | 49.4138 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.2733 | 3.1498 | 155.6442 | 18.3548 | 0.14 | 2.53 | 2.992 | 7.1163 | 0 | 2.7828 |  | 0.11 | 6.78 | 7.143 | 31.67% | 2.2621 | 4.8809 | 0 | 49.4138 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 2.992 | 2.8791 | 142.267 | 20.0807
| 18 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.5392 | 43.34% | 2.8338 | 3.7053 | 0 | 63.1354 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2404 | 3.2404 | 204.582 | 22.7963 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.627 | 42.76% | 2.8338 | 3.7931 | 0 | 63.1354 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8812 | 2.8812 | 181.9082 | 25.6377 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.5392 | 43.34% | 2.8338 | 3.7053 | 0 | 63.1354 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2404 | 3.2404 | 204.582 | 22.7963 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6412 | 7.1163 | 0 | 3.1523 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.497 | 43.62% | 2.8338 | 3.6631 | 0 | 63.1354 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6412 | 2.6412 | 166.7557 | 27.9673
| 19 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.4622 | 44.87% | 2.8999 | 3.5624 | 0 | 64.7202 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.197 | 3.197 | 206.9128 | 23.6852 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.543 | 44.32% | 2.8999 | 3.6432 | 0 | 64.7202 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8531 | 2.8531 | 184.6515 | 26.5407 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.4622 | 44.87% | 2.8999 | 3.5624 | 0 | 64.7202 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.197 | 3.197 | 206.9128 | 23.6852 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6131 | 7.1163 | 0 | 3.1863 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.413 | 45.22% | 2.8999 | 3.5132 | 0 | 64.7202 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6131 | 2.6131 | 169.1186 | 28.9784
| 20 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.6042 | 42.06% | 2.7779 | 3.8263 | 0 | 61.7944 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.277 | 3.277 | 202.5024 | 22.0624 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.698 | 41.47% | 2.7779 | 3.9201 | 0 | 61.7944 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9051 | 2.9051 | 179.5172 | 24.8873 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.6042 | 42.06% | 2.7779 | 3.8263 | 0 | 61.7944 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.277 | 3.277 | 202.5024 | 22.0624 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6651 | 7.1163 | 0 | 3.1241 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.568 | 42.3% | 2.7779 | 3.7901 | 0 | 61.7944 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6651 | 2.6651 | 164.6866 | 27.1285
| 21 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.4721 | 44.67% | 2.8914 | 3.5807 | 0 | 64.517 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2026 | 3.2026 | 206.6217 | 23.5699 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.5538 | 44.12% | 2.8914 | 3.6624 | 0 | 64.517 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8567 | 2.8567 | 184.3048 | 26.4239 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.4721 | 44.67% | 2.8914 | 3.5807 | 0 | 64.517 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2026 | 3.2026 | 206.6217 | 23.5699 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6167 | 7.1163 | 0 | 3.1819 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.4238 | 45.01% | 2.8914 | 3.5324 | 0 | 64.517 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6167 | 2.6167 | 168.8207 | 28.8475
| 22 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 5.962 | 55.84% | 3.3294 | 2.6326 | 0 | 75.0283 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9152 | 2.8602 | 214.5945 | 30.6914 |  | 0.17222 | 6.7856 | 5.9969 | 55.52% | 3.3294 | 2.6676 | 0 | 75.0283 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.6699 | 2.6195 | 196.5362 | 33.5114 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.962 | 55.84% | 3.3294 | 2.6326 | 0 | 75.0283 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9152 | 2.8602 | 214.5945 | 30.6914 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4299 | 7.1163 | 0 | 3.4265 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.8669 | 56.75% | 3.3294 | 2.5376 | 0 | 75.0283 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4299 | 2.384 | 178.8692 | 36.8214
| 23 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.171 | 51.04% | 3.1499 | 3.0211 | 0 | 70.7208 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.033 | 2.9757 | 210.4466 | 27.806 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.2251 | 50.6% | 3.1499 | 3.0752 | 0 | 70.7208 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7464 | 2.6946 | 190.5648 | 30.707 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.171 | 51.04% | 3.1499 | 3.0211 | 0 | 70.7208 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.033 | 2.9757 | 210.4466 | 27.806 | 0.057778 | 2.6944 | 2.5064 | 7.1163 | 0 | 3.3219 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.0951 | 51.68% | 3.1499 | 2.9452 | 0 | 70.7208 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.5064 | 2.4591 | 173.912 | 33.6473
| 24 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.5845 | 42.45% | 2.7949 | 3.7896 | 0 | 62.2007 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2659 | 3.2659 | 203.143 | 22.2831 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.6765 | 41.86% | 2.7949 | 3.8816 | 0 | 62.2007 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8979 | 2.8979 | 180.2485 | 25.1134 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.5845 | 42.45% | 2.7949 | 3.7896 | 0 | 62.2007 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2659 | 3.2659 | 203.143 | 22.2831 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6579 | 7.1163 | 0 | 3.1326 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.5465 | 42.69% | 2.7949 | 3.7516 | 0 | 62.2007 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6579 | 2.6579 | 165.3203 | 27.3811
| 25 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.5188 | 43.74% | 2.8513 | 3.6675 | 0 | 63.5553 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2289 | 3.2289 | 205.2129 | 23.0295 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.6047 | 43.17% | 2.8513 | 3.7534 | 0 | 63.5553 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8738 | 2.8738 | 182.6437 | 25.8752 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.5188 | 43.74% | 2.8513 | 3.6675 | 0 | 63.5553 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2289 | 3.2289 | 205.2129 | 23.0295 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6338 | 7.1163 | 0 | 3.1613 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.4747 | 44.04% | 2.8513 | 3.6234 | 0 | 63.5553 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6338 | 2.6338 | 167.3905 | 28.2331
| 26 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.6167 | 41.82% | 2.7672 | 3.8495 | 0 | 61.537 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2841 | 3.2841 | 202.0921 | 21.9235 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.7116 | 41.23% | 2.7672 | 3.9444 | 0 | 61.537 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9096 | 2.9096 | 179.051 | 24.7447 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.6167 | 41.82% | 2.7672 | 3.8495 | 0 | 61.537 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2841 | 3.2841 | 202.0921 | 21.9235 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6696 | 7.1163 | 0 | 3.1188 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.5816 | 42.04% | 2.7672 | 3.8144 | 0 | 61.537 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6696 | 2.6696 | 164.2821 | 26.9692
| 27 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.6588 | 41.01% | 2.7311 | 3.9277 | 0 | 60.6701 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3078 | 3.3078 | 200.6832 | 21.4597 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.7576 | 40.42% | 2.7311 | 4.0265 | 0 | 60.6701 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9251 | 2.9251 | 177.4634 | 24.2676 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.6588 | 41.01% | 2.7311 | 3.9277 | 0 | 60.6701 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3078 | 3.3078 | 200.6832 | 21.4597 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6851 | 7.1163 | 0 | 3.1009 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.6276 | 41.21% | 2.7311 | 3.8965 | 0 | 60.6701 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6851 | 2.6851 | 162.9026 | 26.4367
| 28 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.9283 | 36.08% | 2.4997 | 4.4286 | 0 | 55.1165 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.4596 | 3.3291 | 183.487 | 19.3706 |  | 0.17222 | 6.7856 | 7.0518 | 35.45% | 2.4997 | 4.5521 | 0 | 55.1165 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 3.0238 | 2.9097 | 160.3699 | 22.1629 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.9283 | 36.08% | 2.4997 | 4.4286 | 0 | 55.1165 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.4596 | 3.3291 | 183.487 | 19.3706 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7838 | 7.1163 | 0 | 2.9909 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.9218 | 36.11% | 2.4997 | 4.4221 | 0 | 55.1165 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7838 | 2.6787 | 147.6411 | 24.0736
| 29 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.3975 | 26.89% | 1.9895 | 5.408 | 0 | 42.8714 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.3613 | 4.1967 | 179.9172 | 11.9522 |  | 0.134 | 6.862 | 7.5739 | 26.27% | 1.9895 | 5.5844 | 0 | 42.8714 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.5137 | 3.3812 | 144.9548 | 14.835 |  | 0.12 | 6.76 | 7.3975 | 26.89% | 1.9895 | 5.408 | 0 | 42.8714 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.4522 | 3.3219 | 142.4165 | 15.0994 | 0.14 | 2.53 | 3.2738 | 7.1163 | 0 | 2.5433 |  | 0.11 | 6.78 | 7.3644 | 27.02% | 1.9895 | 5.3749 | 0 | 42.8714 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.2738 | 3.1502 | 135.0539 | 15.9226
| 30 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.7139 | 20.68% | 1.5955 | 6.1184 | 0 | 33.4166 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 4.9668 | 4.7794 | 159.7121 | 8.1804 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8529 | 20.32% | 1.5955 | 6.2574 | 0 | 33.4166 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8436 | 3.6986 | 123.5933 | 10.571 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.7139 | 20.68% | 1.5955 | 6.1184 | 0 | 33.4166 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.5741 | 4.4015 | 147.0822 | 8.8828 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5792 | 7.1163 | 0 | 2.3262 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8529 | 20.32% | 1.5955 | 6.2574 | 0 | 33.4166 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8436 | 3.6986 | 123.5933 | 10.571
| 31 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.8057 | 18.73% | 1.4623 | 6.3434 | 0 | 30.2199 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 5.1012 | 4.9087 | 148.3416 | 7.2029 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8955 | 18.52% | 1.4623 | 6.4332 | 0 | 30.2199 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.919 | 3.7711 | 113.9623 | 9.3759 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.8057 | 18.73% | 1.4623 | 6.3434 | 0 | 30.2199 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.6615 | 4.4856 | 135.5537 | 7.8824 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6349 | 7.1163 | 0 | 2.2906 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8955 | 18.52% | 1.4623 | 6.4332 | 0 | 30.2199 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.919 | 3.7711 | 113.9623 | 9.3759
IV | 1 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.4115 | 26.63% | 1.9737 | 5.4378 | 0 | 42.4921 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.3916 | 4.2259 | 179.5658 | 11.7646 |  | 0.134 | 6.862 | 7.5895 | 26.01% | 1.9737 | 5.6158 | 0 | 42.4921 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.5301 | 3.3969 | 144.3402 | 14.6357 |  | 0.12 | 6.76 | 7.4115 | 26.63% | 1.9737 | 5.4378 | 0 | 42.4921 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.4626 | 3.3319 | 141.5806 | 14.921 | 0.14 | 2.53 | 3.2901 | 7.1163 | 0 | 2.5306 |  | 0.11 | 6.78 | 7.3772 | 26.75% | 1.9737 | 5.4035 | 0 | 42.4921 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.2901 | 3.1659 | 134.527 | 15.7034
| 2 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.6984 | 21.02% | 1.6181 | 6.0803 | 0 | 33.9585 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 4.9441 | 4.7575 | 161.5574 | 8.3513 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8457 | 20.62% | 1.6181 | 6.2276 | 0 | 33.9585 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8308 | 3.6863 | 125.1797 | 10.7782 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.6984 | 21.02% | 1.6181 | 6.0803 | 0 | 33.9585 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.5593 | 4.3872 | 148.9829 | 9.0562 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5697 | 7.1163 | 0 | 2.3324 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8457 | 20.62% | 1.6181 | 6.2276 | 0 | 33.9585 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8308 | 3.6863 | 125.1797 | 10.7782
| 3 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.5075 | 24.85% | 1.8653 | 5.6422 | 0 | 39.8914 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.5996 | 4.426 | 176.5597 | 10.5451 |  | 0.134 | 6.862 | 7.6967 | 24.24% | 1.8653 | 5.8314 | 0 | 39.8914 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.6421 | 3.5046 | 139.8051 | 13.3174 |  | 0.12 | 6.76 | 7.5075 | 24.85% | 1.8653 | 5.6422 | 0 | 39.8914 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.5337 | 3.4004 | 135.6449 | 13.7259 | 0.14 | 2.53 | 3.4021 | 7.1163 | 0 | 2.4473 |  | 0.11 | 6.78 | 7.4652 | 24.99% | 1.8653 | 5.5999 | 0 | 39.8914 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.4021 | 3.2737 | 130.5925 | 14.2569
| 4 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.6408 | 22.27% | 1.7016 | 5.9392 | 0 | 35.9632 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 4.8598 | 4.6764 | 168.1783 | 8.9977 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.819 | 21.76% | 1.7016 | 6.1173 | 0 | 35.9632 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.7835 | 3.6408 | 130.9335 | 11.5572 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.6408 | 22.27% | 1.7016 | 5.9392 | 0 | 35.9632 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.5044 | 4.3345 | 155.8812 | 9.7075 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5348 | 7.1163 | 0 | 2.3555 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.819 | 21.76% | 1.7016 | 6.1173 | 0 | 35.9632 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.7835 | 3.6408 | 130.9335 | 11.5572
| 5 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 7.9047 | 16.52% | 1.306 | 6.5987 | 0 | 26.4678 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.2881 | 5.0886 | 134.6832 | 6.0857 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9047 | 16.52% | 1.306 | 6.5987 | 0 | 26.4678 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.2881 | 5.0886 | 134.6832 | 6.0857 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9047 | 16.52% | 1.306 | 6.5987 | 0 | 26.4678 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 3.9507 | 3.8017 | 100.6215 | 8.1458 | 0.1316 | 2.364 | 3.7272 | 7.1163 | 0 | 2.2339 |  | 0.048 | 7.45 | 7.9472 | 16.43% | 1.306 | 6.6412 | 0 | 26.4678 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.0345 | 3.8822 | 102.754 | 7.9767
| 6 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 7.9936 | 14.16% | 1.1316 | 6.862 | 0 | 22.2823 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.5688 | 5.3586 | 119.4029 | 4.8651 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9936 | 14.16% | 1.1316 | 6.862 | 0 | 22.2823 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.5688 | 5.3586 | 119.4029 | 4.8651 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9936 | 14.16% | 1.1316 | 6.862 | 0 | 22.2823 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.0652 | 3.9118 | 87.1634 | 6.6645 | 0.1316 | 2.364 | 3.8966 | 7.1163 | 0 | 2.1368 |  | 0.048 | 7.45 | 8.009 | 14.13% | 1.1316 | 6.8774 | 0 | 22.2823 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.2302 | 4.0705 | 90.7008 | 6.4046
| 7 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.579 | 23.55% | 1.7846 | 5.7944 | 0 | 37.9544 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.7545 | 4.5751 | 173.6444 | 9.7062 |  | 0.134 | 6.862 | 7.7765 | 22.95% | 1.7846 | 5.9919 | 0 | 37.9544 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.7255 | 3.5849 | 136.0632 | 12.3871 |  | 0.12 | 6.76 | 7.579 | 23.55% | 1.7846 | 5.7944 | 0 | 37.9544 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.5867 | 3.4513 | 130.9927 | 12.8666 | 0.14 | 2.53 | 3.4855 | 7.1163 | 0 | 2.3888 |  | 0.11 | 6.78 | 7.5307 | 23.7% | 1.7846 | 5.7461 | 0 | 37.9544 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.4855 | 3.354 | 127.2979 | 13.24
| 8 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.6163 | 22.81% | 1.7372 | 5.8791 | 0 | 36.8165 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 4.8239 | 4.6419 | 170.8981 | 9.2797 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8076 | 22.25% | 1.7372 | 6.0704 | 0 | 36.8165 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.7634 | 3.6214 | 133.3275 | 11.8947 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.6163 | 22.81% | 1.7372 | 5.8791 | 0 | 36.8165 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.4811 | 4.312 | 158.7534 | 9.9896 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5199 | 7.1163 | 0 | 2.3654 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8076 | 22.25% | 1.7372 | 6.0704 | 0 | 36.8165 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.7634 | 3.6214 | 133.3275 | 11.8947
| 9 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.7073 | 20.83% | 1.6051 | 6.1022 | 0 | 33.6469 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 4.9572 | 4.7701 | 160.4992 | 8.2528 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8498 | 20.45% | 1.6051 | 6.2447 | 0 | 33.6469 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8382 | 3.6933 | 124.2691 | 10.6589 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.7073 | 20.83% | 1.6051 | 6.1022 | 0 | 33.6469 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.5678 | 4.3954 | 147.8919 | 8.9564 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5752 | 7.1163 | 0 | 2.3289 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8498 | 20.45% | 1.6051 | 6.2447 | 0 | 33.6469 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8382 | 3.6933 | 124.2691 | 10.6589
| 10 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.383 | 27.17% | 2.0059 | 5.3771 | 0 | 43.2642 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.3298 | 4.1664 | 180.2578 | 12.1492 |  | 0.134 | 6.862 | 7.5577 | 26.54% | 2.0059 | 5.5518 | 0 | 43.2642 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.4968 | 3.3649 | 145.5787 | 15.0434 |  | 0.12 | 6.76 | 7.383 | 27.17% | 2.0059 | 5.3771 | 0 | 43.2642 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.4415 | 3.3116 | 143.2743 | 15.2853 | 0.14 | 2.53 | 3.2568 | 7.1163 | 0 | 2.5565 |  | 0.11 | 6.78 | 7.3511 | 27.29% | 2.0059 | 5.3452 | 0 | 43.2642 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.2568 | 3.1339 | 135.5871 | 16.1519
| 11 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.2615 | 29.51% | 2.143 | 5.1185 | 0 | 46.5557 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.0666 | 3.9131 | 182.1785 | 13.9199 |  | 0.134 | 6.862 | 7.422 | 28.87% | 2.143 | 5.279 | 0 | 46.5557 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.3551 | 3.2285 | 150.3041 | 16.8718 |  | 0.12 | 6.76 | 7.2615 | 29.51% | 2.143 | 5.1185 | 0 | 46.5557 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.3515 | 3.225 | 150.1427 | 16.8899 | 0.14 | 2.53 | 3.1151 | 7.1163 | 0 | 2.6728 |  | 0.11 | 6.78 | 7.2397 | 29.6% | 2.143 | 5.0967 | 0 | 46.5557 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.1151 | 2.9975 | 139.5523 | 18.1717
| 12 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.342 | 27.95% | 2.0521 | 5.2899 | 0 | 44.3749 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.241 | 4.081 | 181.0923 | 12.7222 |  | 0.134 | 6.862 | 7.5119 | 27.32% | 2.0521 | 5.4598 | 0 | 44.3749 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.449 | 3.3188 | 147.2736 | 15.6436 |  | 0.12 | 6.76 | 7.342 | 27.95% | 2.0521 | 5.2899 | 0 | 44.3749 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.4111 | 3.2824 | 145.6558 | 15.8173 | 0.14 | 2.53 | 3.209 | 7.1163 | 0 | 2.5946 |  | 0.11 | 6.78 | 7.3135 | 28.06% | 2.0521 | 5.2614 | 0 | 44.3749 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.209 | 3.0879 | 137.0255 | 16.8135
| 13 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.1225 | 32.29% | 2.2999 | 4.8226 | 0 | 50.3214 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.7654 | 3.6233 | 182.3307 | 16.2492 |  | 0.134 | 6.862 | 7.2668 | 31.65% | 2.2999 | 4.9669 | 0 | 50.3214 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.1929 | 3.0724 | 154.6088 | 19.1627 |  | 0.12 | 6.76 | 7.1225 | 32.29% | 2.2999 | 4.8226 | 0 | 50.3214 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.2485 | 3.1259 | 157.3012 | 18.8347 | 0.14 | 2.53 | 2.9529 | 7.1163 | 0 | 2.8196 |  | 0.11 | 6.78 | 7.1123 | 32.34% | 2.2999 | 4.8124 | 0 | 50.3214 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 2.9529 | 2.8415 | 142.9874 | 20.7201
| 14 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.3585 | 27.63% | 2.0335 | 5.325 | 0 | 43.9279 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.2767 | 4.1154 | 180.7793 | 12.4887 |  | 0.134 | 6.862 | 7.5303 | 27% | 2.0335 | 5.4968 | 0 | 43.9279 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.4682 | 3.3374 | 146.6038 | 15.4 |  | 0.12 | 6.76 | 7.3585 | 27.63% | 2.0335 | 5.325 | 0 | 43.9279 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.4233 | 3.2942 | 144.7052 | 15.6021 | 0.14 | 2.53 | 3.2283 | 7.1163 | 0 | 2.5791 |  | 0.11 | 6.78 | 7.3286 | 27.75% | 2.0335 | 5.2951 | 0 | 43.9279 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.2283 | 3.1064 | 136.4589 | 16.5449
| 15 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.301 | 28.74% | 2.0984 | 5.2026 | 0 | 45.4856 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.1522 | 3.9955 | 181.737 | 13.3196 |  | 0.134 | 6.862 | 7.4661 | 28.11% | 2.0984 | 5.3677 | 0 | 45.4856 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.4012 | 3.2728 | 148.8663 | 16.2607 |  | 0.12 | 6.76 | 7.301 | 28.74% | 2.0984 | 5.2026 | 0 | 45.4856 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.3807 | 3.2532 | 147.9723 | 16.3589 | 0.14 | 2.53 | 3.1612 | 7.1163 | 0 | 2.6339 |  | 0.11 | 6.78 | 7.2759 | 28.84% | 2.0984 | 5.1775 | 0 | 45.4856 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.1612 | 3.0419 | 138.3617 | 17.4952
| 16 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.209 | 30.55% | 2.2023 | 5.0067 | 0 | 47.978 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.9528 | 3.8037 | 182.4925 | 14.7579 |  | 0.134 | 6.862 | 7.3634 | 29.91% | 2.2023 | 5.1611 | 0 | 47.978 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.2938 | 3.1695 | 152.0681 | 17.7106 |  | 0.12 | 6.76 | 7.209 | 30.55% | 2.2023 | 5.0067 | 0 | 47.978 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.3126 | 3.1876 | 152.9341 | 17.6103 | 0.14 | 2.53 | 3.0538 | 7.1163 | 0 | 2.7264 |  | 0.11 | 6.78 | 7.1916 | 30.62% | 2.2023 | 4.9893 | 0 | 47.978 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.0538 | 2.9386 | 140.9879 | 19.1024
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.14 | 2.53 | 2.8648 | 7.1163 | 0 | 2.9063 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.14 | 2.53 | 3.1192 | 7.1163 | 0 | 2.6693 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.14 | 2.53 | 3.1419 | 7.1163 | 0 | 2.65 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5577 | 7.1163 | 0 | 2.3403 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6354 | 7.1163 | 0 | 2.2903 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6769 | 7.1163 | 0 | 2.2644 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.7463 | 7.1163 | 0 | 2.2224 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7378 | 7.1163 | 0 | 3.0412 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.057778 | 2.6944 | 2.72 | 7.1163 | 0 | 3.0611 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6374 | 7.1163 | 0 | 3.1569 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7226 | 7.1163 | 0 | 3.0581 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7635 | 7.1163 | 0 | 3.0128 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5644 | 7.1163 | 0 | 2.3359 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7284 | 7.1163 | 0 | 3.0516 | [15 empty] | 0 | 0
V | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6332 | 7.1163 | 0 | 2.2916 | [15 empty] | 0 | 0
| 2 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6392 | 7.1163 | 0 | 2.2879 | [15 empty] | 0 | 0
| 3 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6661 | 7.1163 | 0 | 2.2711 | [15 empty] | 0 | 0
| 4 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.14 | 2.53 | 3.5042 | 7.1163 | 0 | 2.376 | [15 empty] | 0 | 0
| 5 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.14 | 2.53 | 3.0054 | 7.1163 | 0 | 2.7703 | [15 empty] | 0 | 0
| 6 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5773 | 7.1163 | 0 | 2.3275 | [15 empty] | 0 | 0
| 7 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.7798 | 7.1163 | 0 | 2.2028 | [15 empty] | 0 | 0
| 8 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.986 | 7.1163 | 0 | 2.0888 | [15 empty] | 0 | 0
| 9 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.1647 | 7.1163 | 0 | 1.9992 | [15 empty] | 0 | 0
| 10 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.3753 | 7.1163 | 0 | 1.903 | [15 empty] | 0 | 0
| 11 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.355 | 7.1163 | 0 | 1.9118 | [15 empty] | 0 | 0
| 12 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.31 | 7.1163 | 0 | 1.9318 | [15 empty] | 0 | 0
| 13 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.7315 | 7.1163 | 0 | 2.2313 | [15 empty] | 0 | 0
| 14 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5742 | 7.1163 | 0 | 2.3295 | [15 empty] | 0 | 0
| 15 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.14 | 2.53 | 3.2959 | 7.1163 | 0 | 2.5262 | [15 empty] | 0 | 0
| 16 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.14 | 2.53 | 3.0416 | 7.1163 | 0 | 2.7374 | [15 empty] | 0 | 0
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.14 | 2.53 | 3.3303 | 7.1163 | 0 | 2.5001 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5553 | 7.1163 | 0 | 2.3418 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6488 | 7.1163 | 0 | 2.2818 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.9361 | 7.1163 | 0 | 2.1153 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.788 | 7.1163 | 0 | 2.198 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.14 | 2.53 | 3.0492 | 7.1163 | 0 | 2.7306 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.14 | 2.53 | 2.8287 | 7.1163 | 0 | 2.9435 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.14 | 2.53 | 3.2212 | 7.1163 | 0 | 2.5847 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5752 | 7.1163 | 0 | 2.3289 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6467 | 7.1163 | 0 | 2.2832 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.0594 | 7.1163 | 0 | 2.051 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.4093 | 7.1163 | 0 | 1.8883 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.5179 | 7.1163 | 0 | 1.8429 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.3747 | 7.1163 | 0 | 1.9032 | [15 empty] | 0 | 0
| 31 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.247 | 7.1163 | 0 | 1.9605 | [15 empty] | 0 | 0
VI | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.6948 | 7.1163 | 0 | 2.2534 | [15 empty] | 0 | 0
| 2 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.822 | 7.1163 | 0 | 2.1784 | [15 empty] | 0 | 0
| 3 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6108 | 7.1163 | 0 | 2.3059 | [15 empty] | 0 | 0
| 4 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.844 | 7.1163 | 0 | 2.166 | [15 empty] | 0 | 0
| 5 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.8801 | 7.1163 | 0 | 2.1458 | [15 empty] | 0 | 0
| 6 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.9476 | 7.1163 | 0 | 2.1091 | [15 empty] | 0 | 0
| 7 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.8955 | 7.1163 | 0 | 2.1374 | [15 empty] | 0 | 0
| 8 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.0529 | 7.1163 | 0 | 2.0544 | [15 empty] | 0 | 0
| 9 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6212 | 7.1163 | 0 | 2.2992 | [15 empty] | 0 | 0
| 10 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5315 | 7.1163 | 0 | 2.3577 | [15 empty] | 0 | 0
| 11 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6335 | 7.1163 | 0 | 2.2915 | [15 empty] | 0 | 0
| 12 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.9295 | 7.1163 | 0 | 2.1189 | [15 empty] | 0 | 0
| 13 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.0156 | 7.1163 | 0 | 2.0734 | [15 empty] | 0 | 0
| 14 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.0035 | 7.1163 | 0 | 2.0797 | [15 empty] | 0 | 0
| 15 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.8845 | 7.1163 | 0 | 2.1434 | [15 empty] | 0 | 0
| 16 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.7337 | 7.1163 | 0 | 2.23 | [15 empty] | 0 | 0
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.7458 | 7.1163 | 0 | 2.2228 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.1395 | 7.1163 | 0 | 2.0114 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.44 | 7.1163 | 0 | 1.8752 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.6889 | 7.1163 | 0 | 1.7757 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.7838 | 7.1163 | 0 | 1.7405 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.4762 | 7.1163 | 0 | 1.8601 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.8582 | 7.1163 | 0 | 2.158 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.805 | 7.1163 | 0 | 2.1882 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.8522 | 7.1163 | 0 | 2.1614 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.998 | 7.1163 | 0 | 2.0825 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.3698 | 7.1163 | 0 | 1.9054 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.6434 | 7.1163 | 0 | 1.7931 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.7553 | 7.1163 | 0 | 1.7509 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.7021 | 7.1163 | 0 | 1.7707 | [15 empty] | 0 | 0
VII | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.3117 | 7.1163 | 0 | 1.931 | [15 empty] | 0 | 0
| 2 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.703 | 7.1163 | 0 | 2.2484 | [15 empty] | 0 | 0
| 3 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6103 | 7.1163 | 0 | 2.3062 | [15 empty] | 0 | 0
| 4 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.8281 | 7.1163 | 0 | 2.175 | [15 empty] | 0 | 0
| 5 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.8609 | 7.1163 | 0 | 2.1565 | [15 empty] | 0 | 0
| 6 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.958 | 7.1163 | 0 | 2.1036 | [15 empty] | 0 | 0
| 7 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.1313 | 7.1163 | 0 | 2.0154 | [15 empty] | 0 | 0
| 8 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.9613 | 7.1163 | 0 | 2.1018 | [15 empty] | 0 | 0
| 9 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5813 | 7.1163 | 0 | 2.3249 | [15 empty] | 0 | 0
| 10 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.8571 | 7.1163 | 0 | 2.1586 | [15 empty] | 0 | 0
| 11 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.9947 | 7.1163 | 0 | 2.0843 | [15 empty] | 0 | 0
| 12 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.2026 | 7.1163 | 0 | 1.9812 | [15 empty] | 0 | 0
| 13 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.3873 | 7.1163 | 0 | 1.8977 | [15 empty] | 0 | 0
| 14 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.4674 | 7.1163 | 0 | 1.8637 | [15 empty] | 0 | 0
| 15 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.7832 | 7.1163 | 0 | 1.7407 | [15 empty] | 0 | 0
| 16 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.7641 | 7.1163 | 0 | 1.7477 | [15 empty] | 0 | 0
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.4268 | 7.1163 | 0 | 1.8808 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.5535 | 7.1163 | 0 | 1.8285 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.7482 | 7.1163 | 0 | 1.7535 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.7509 | 7.1163 | 0 | 1.7525 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.8478 | 7.1163 | 0 | 2.1639 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.8686 | 7.1163 | 0 | 2.1522 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.3725 | 7.1163 | 0 | 1.9042 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.1658 | 7.1163 | 0 | 1.9987 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.3912 | 7.1163 | 0 | 1.8961 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.4104 | 7.1163 | 0 | 1.8878 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.7229 | 7.1163 | 0 | 1.7629 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.6511 | 7.1163 | 0 | 1.7901 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.9055 | 7.1163 | 0 | 1.6973 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.5727 | 7.1163 | 0 | 1.8208 | [15 empty] | 0 | 0
| 31 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.1664 | 7.1163 | 0 | 1.9984 | [15 empty] | 0 | 0
VIII | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.8545 | 7.1163 | 0 | 1.7151 | [15 empty] | 0 | 0
| 2 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.9477 | 7.1163 | 0 | 1.6828 | [15 empty] | 0 | 0
| 3 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.8194 | 7.1163 | 0 | 1.7276 | [15 empty] | 0 | 0
| 4 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.3342 | 7.1163 | 0 | 1.921 | [15 empty] | 0 | 0
| 5 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.986 | 7.1163 | 0 | 2.0888 | [15 empty] | 0 | 0
| 6 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.9646 | 7.1163 | 0 | 2.1001 | [15 empty] | 0 | 0
| 7 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.1828 | 7.1163 | 0 | 1.9905 | [15 empty] | 0 | 0
| 8 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.4532 | 7.1163 | 0 | 1.8697 | [15 empty] | 0 | 0
| 9 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.3095 | 7.1163 | 0 | 1.932 | [15 empty] | 0 | 0
| 10 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.2146 | 7.1163 | 0 | 1.9755 | [15 empty] | 0 | 0
| 11 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.7529 | 7.1163 | 0 | 2.2185 | [15 empty] | 0 | 0
| 12 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6762 | 7.1163 | 0 | 2.2648 | [15 empty] | 0 | 0
| 13 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.056667 | 3.1133 | 3.57 | 7.1163 | 0 | 2.3322 | [15 empty] | 0 | 0
| 14 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.9569 | 7.1163 | 0 | 2.1042 | [15 empty] | 0 | 0
| 15 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.2903 | 7.1163 | 0 | 1.9407 | [15 empty] | 0 | 0
| 16 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.3462 | 7.1163 | 0 | 1.9157 | [15 empty] | 0 | 0
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.185 | 7.1163 | 0 | 1.9895 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.9575 | 7.1163 | 0 | 2.1039 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.0797 | 7.1163 | 0 | 2.0408 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.0139 | 7.1163 | 0 | 2.0743 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.191 | 7.1163 | 0 | 1.9866 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.1943 | 7.1163 | 0 | 1.9851 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.4422 | 7.1163 | 0 | 1.8743 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.7465 | 7.1163 | 0 | 1.7541 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.7705 | 7.1163 | 0 | 2.2082 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.7557 | 7.1163 | 0 | 2.2169 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6108 | 7.1163 | 0 | 2.3059 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6625 | 7.1163 | 0 | 2.2733 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5938 | 7.1163 | 0 | 2.3168 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6585 | 7.1163 | 0 | 2.2758 | [15 empty] | 0 | 0
IX | 1 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 7.9292 | 15.87% | 1.258 | 6.6711 | 0 | 25.3165 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.3653 | 5.1629 | 130.7053 | 5.7372 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9292 | 15.87% | 1.258 | 6.6711 | 0 | 25.3165 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.3653 | 5.1629 | 130.7053 | 5.7372 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9292 | 15.87% | 1.258 | 6.6711 | 0 | 25.3165 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 3.9822 | 3.8319 | 97.0114 | 7.7298 | 0.1316 | 2.364 | 3.7738 | 7.1163 | 0 | 2.2063 |  | 0.048 | 7.45 | 7.9642 | 15.8% | 1.258 | 6.7062 | 0 | 25.3165 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.0883 | 3.934 | 99.5956 | 7.5292
| 2 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.7882 | 19.1% | 1.4877 | 6.3005 | 0 | 30.8295 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 5.0756 | 4.8841 | 150.5735 | 7.3853 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8874 | 18.86% | 1.4877 | 6.3996 | 0 | 30.8295 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.9046 | 3.7573 | 115.8345 | 9.6002 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.7882 | 19.1% | 1.4877 | 6.3005 | 0 | 30.8295 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.6448 | 4.4695 | 137.7934 | 8.0703 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6243 | 7.1163 | 0 | 2.2973 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8874 | 18.86% | 1.4877 | 6.3996 | 0 | 30.8295 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.9046 | 3.7573 | 115.8345 | 9.6002
| 3 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.775 | 19.38% | 1.5069 | 6.2681 | 0 | 31.29 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 5.0562 | 4.8654 | 152.2399 | 7.5243 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8812 | 19.12% | 1.5069 | 6.3743 | 0 | 31.29 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8937 | 3.7468 | 117.2379 | 9.7708 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.775 | 19.38% | 1.5069 | 6.2681 | 0 | 31.29 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.6322 | 4.4574 | 139.4727 | 8.2131 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6162 | 7.1163 | 0 | 2.3024 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8812 | 19.12% | 1.5069 | 6.3743 | 0 | 31.29 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8937 | 3.7468 | 117.2379 | 9.7708
| 4 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.7066 | 20.84% | 1.6063 | 6.1003 | 0 | 33.674 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 4.956 | 4.769 | 160.5916 | 8.2614 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8495 | 20.46% | 1.6063 | 6.2432 | 0 | 33.674 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8375 | 3.6927 | 124.3485 | 10.6693 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.7066 | 20.84% | 1.6063 | 6.1003 | 0 | 33.674 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.567 | 4.3947 | 147.987 | 8.965 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5747 | 7.1163 | 0 | 2.3292 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8495 | 20.46% | 1.6063 | 6.2432 | 0 | 33.674 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8375 | 3.6927 | 124.3485 | 10.6693
| 5 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.7139 | 20.68% | 1.5955 | 6.1184 | 0 | 33.4166 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 4.9668 | 4.7794 | 159.7121 | 8.1804 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8529 | 20.32% | 1.5955 | 6.2574 | 0 | 33.4166 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8436 | 3.6986 | 123.5933 | 10.571 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.7139 | 20.68% | 1.5955 | 6.1184 | 0 | 33.4166 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.5741 | 4.4015 | 147.0822 | 8.8828 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5792 | 7.1163 | 0 | 2.3262 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8529 | 20.32% | 1.5955 | 6.2574 | 0 | 33.4166 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8436 | 3.6986 | 123.5933 | 10.571
| 6 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.7653 | 19.59% | 1.521 | 6.2442 | 0 | 31.6286 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 5.042 | 4.8517 | 153.4542 | 7.6273 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8767 | 19.31% | 1.521 | 6.3557 | 0 | 31.6286 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8858 | 3.7391 | 118.2636 | 9.8968 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.7653 | 19.59% | 1.521 | 6.2442 | 0 | 31.6286 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.623 | 4.4485 | 140.7004 | 8.3186 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6103 | 7.1163 | 0 | 2.3062 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8767 | 19.31% | 1.521 | 6.3557 | 0 | 31.6286 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8858 | 3.7391 | 118.2636 | 9.8968
| 7 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.8174 | 18.49% | 1.4454 | 6.372 | 0 | 29.8135 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 5.1183 | 4.9252 | 146.8369 | 7.0824 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.9009 | 18.29% | 1.4454 | 6.4555 | 0 | 29.8135 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.9286 | 3.7803 | 112.7048 | 9.2272 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.8174 | 18.49% | 1.4454 | 6.372 | 0 | 29.8135 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.6726 | 4.4963 | 134.0497 | 7.758 | 0.056667 | 3.1133 | 3.642 | 7.1163 | 0 | 2.2861 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.9009 | 18.29% | 1.4454 | 6.4555 | 0 | 29.8135 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.9286 | 3.7803 | 112.7048 | 9.2272
| 8 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 7.9697 | 14.79% | 1.1785 | 6.7912 | 0 | 23.4065 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.4934 | 5.2861 | 123.7294 | 5.1807 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9697 | 14.79% | 1.1785 | 6.7912 | 0 | 23.4065 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.4934 | 5.2861 | 123.7294 | 5.1807 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9697 | 14.79% | 1.1785 | 6.7912 | 0 | 23.4065 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.0344 | 3.8822 | 90.8689 | 7.0542 | 0.1316 | 2.364 | 3.8511 | 7.1163 | 0 | 2.162 |  | 0.048 | 7.45 | 7.9924 | 14.74% | 1.1785 | 6.8139 | 0 | 23.4065 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.1776 | 4.02 | 94.0933 | 6.8124
| 9 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.0232 | 13.38% | 1.0735 | 6.9497 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.6623 | 5.4487 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0232 | 13.38% | 1.0735 | 6.9497 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.6623 | 5.4487 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0232 | 13.38% | 1.0735 | 6.9497 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.1033 | 3.9485 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.9531 | 7.1163 | 0 | 2.1062 |  | 0.048 | 7.45 | 8.0296 | 13.37% | 1.0735 | 6.9561 | 0 | 0 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.2954 | 4.1333 | 0 | 0
| 10 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.0628 | 12.35% | 0.99559 | 7.0673 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.7877 | 5.5693 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0628 | 12.35% | 0.99559 | 7.0673 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.7877 | 5.5693 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0628 | 12.35% | 0.99559 | 7.0673 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.1544 | 3.9977 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.0287 | 7.1163 | 0 | 2.0667 |  | 0.048 | 7.45 | 8.0572 | 12.36% | 0.99559 | 7.0616 | 0 | 0 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.3828 | 4.2174 | 0 | 0
| 11 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.0462 | 12.78% | 1.0283 | 7.0178 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.735 | 5.5186 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0462 | 12.78% | 1.0283 | 7.0178 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.735 | 5.5186 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0462 | 12.78% | 1.0283 | 7.0178 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.133 | 3.977 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.9969 | 7.1163 | 0 | 2.0831 |  | 0.048 | 7.45 | 8.0456 | 12.78% | 1.0283 | 7.0173 | 0 | 0 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.3461 | 4.1821 | 0 | 0
| 12 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.0335 | 13.11% | 1.0532 | 6.9804 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.6951 | 5.4801 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0335 | 13.11% | 1.0532 | 6.9804 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.6951 | 5.4801 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0335 | 13.11% | 1.0532 | 6.9804 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.1167 | 3.9613 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.9728 | 7.1163 | 0 | 2.0958 |  | 0.048 | 7.45 | 8.0368 | 13.1% | 1.0532 | 6.9836 | 0 | 0 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.3182 | 4.1552 | 0 | 0
| 13 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 7.9335 | 15.75% | 1.2496 | 6.6839 | 0 | 25.1133 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.3789 | 5.176 | 129.9856 | 5.6767 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9335 | 15.75% | 1.2496 | 6.6839 | 0 | 25.1133 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.3789 | 5.176 | 129.9856 | 5.6767 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9335 | 15.75% | 1.2496 | 6.6839 | 0 | 25.1133 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 3.9878 | 3.8373 | 96.3671 | 7.6571 | 0.1316 | 2.364 | 3.782 | 7.1163 | 0 | 2.2015 |  | 0.048 | 7.45 | 7.9672 | 15.68% | 1.2496 | 6.7176 | 0 | 25.1133 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.0978 | 3.9432 | 99.0258 | 7.4515
| 14 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 7.9409 | 15.55% | 1.2349 | 6.7061 | 0 | 24.7611 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.4026 | 5.1987 | 128.7254 | 5.5726 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9409 | 15.55% | 1.2349 | 6.7061 | 0 | 24.7611 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.4026 | 5.1987 | 128.7254 | 5.5726 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9409 | 15.55% | 1.2349 | 6.7061 | 0 | 24.7611 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 3.9974 | 3.8466 | 95.2451 | 7.5315 | 0.1316 | 2.364 | 3.7962 | 7.1163 | 0 | 2.1932 |  | 0.048 | 7.45 | 7.9724 | 15.49% | 1.2349 | 6.7375 | 0 | 24.7611 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.1143 | 3.959 | 98.0294 | 7.3176
| 15 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.7007 | 20.97% | 1.6147 | 6.086 | 0 | 33.8772 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 4.9475 | 4.7608 | 161.2821 | 8.3256 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8468 | 20.58% | 1.6147 | 6.232 | 0 | 33.8772 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8327 | 3.6881 | 124.9426 | 10.7471 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.7007 | 20.97% | 1.6147 | 6.086 | 0 | 33.8772 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.5615 | 4.3894 | 148.6988 | 9.0301 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5712 | 7.1163 | 0 | 2.3315 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8468 | 20.58% | 1.6147 | 6.232 | 0 | 33.8772 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8327 | 3.6881 | 124.9426 | 10.7471
| 16 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.5255 | 24.52% | 1.845 | 5.6805 | 0 | 39.4037 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.6386 | 4.4635 | 175.8802 | 10.3286 |  | 0.134 | 6.862 | 7.7168 | 23.91% | 1.845 | 5.8718 | 0 | 39.4037 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.6631 | 3.5249 | 138.8924 | 13.0792 |  | 0.12 | 6.76 | 7.5255 | 24.52% | 1.845 | 5.6805 | 0 | 39.4037 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.547 | 3.4132 | 134.4923 | 13.5071 | 0.14 | 2.53 | 3.4231 | 7.1163 | 0 | 2.4323 |  | 0.11 | 6.78 | 7.4817 | 24.66% | 1.845 | 5.6367 | 0 | 39.4037 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.4231 | 3.2939 | 129.7923 | 13.9962
| 17 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.4145 | 26.57% | 1.9703 | 5.4442 | 0 | 42.4108 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.3981 | 4.2321 | 179.4876 | 11.7248 |  | 0.134 | 6.862 | 7.5929 | 25.95% | 1.9703 | 5.6226 | 0 | 42.4108 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.5336 | 3.4002 | 144.207 | 14.5933 |  | 0.12 | 6.76 | 7.4145 | 26.57% | 1.9703 | 5.4442 | 0 | 42.4108 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.4648 | 3.3341 | 141.4005 | 14.8829 | 0.14 | 2.53 | 3.2936 | 7.1163 | 0 | 2.528 |  | 0.11 | 6.78 | 7.38 | 26.7% | 1.9703 | 5.4097 | 0 | 42.4108 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.2936 | 3.1693 | 134.4125 | 15.6567
| 18 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.41 | 26.66% | 1.9754 | 5.4346 | 0 | 42.5327 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.3883 | 4.2227 | 179.6045 | 11.7846 |  | 0.134 | 6.862 | 7.5878 | 26.03% | 1.9754 | 5.6125 | 0 | 42.5327 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.5283 | 3.3952 | 144.4066 | 14.657 |  | 0.12 | 6.76 | 7.41 | 26.66% | 1.9754 | 5.4346 | 0 | 42.5327 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.4615 | 3.3309 | 141.6705 | 14.9401 | 0.14 | 2.53 | 3.2883 | 7.1163 | 0 | 2.532 |  | 0.11 | 6.78 | 7.3758 | 26.78% | 1.9754 | 5.4005 | 0 | 42.5327 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.2883 | 3.1642 | 134.584 | 15.7267
| 19 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.4315 | 26.25% | 1.9511 | 5.4804 | 0 | 41.9503 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.4349 | 4.2676 | 179.0254 | 11.5011 |  | 0.134 | 6.862 | 7.6118 | 25.63% | 1.9511 | 5.6607 | 0 | 41.9503 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.5534 | 3.4193 | 143.4416 | 14.3542 |  | 0.12 | 6.76 | 7.4315 | 26.25% | 1.9511 | 5.4804 | 0 | 41.9503 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.4774 | 3.3462 | 140.3734 | 14.668 | 0.14 | 2.53 | 3.3134 | 7.1163 | 0 | 2.5128 |  | 0.11 | 6.78 | 7.3955 | 26.38% | 1.9511 | 5.4444 | 0 | 41.9503 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.3134 | 3.1884 | 133.7535 | 15.394
| 20 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.7968 | 18.92% | 1.4753 | 6.3215 | 0 | 30.5315 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 5.0881 | 4.8961 | 149.4861 | 7.2959 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8914 | 18.7% | 1.4753 | 6.416 | 0 | 30.5315 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.9116 | 3.764 | 114.9213 | 9.4903 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.7968 | 18.92% | 1.4753 | 6.3215 | 0 | 30.5315 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.653 | 4.4774 | 136.7009 | 7.9783 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6295 | 7.1163 | 0 | 2.294 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8914 | 18.7% | 1.4753 | 6.416 | 0 | 30.5315 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.9116 | 3.764 | 114.9213 | 9.4903
| 21 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 7.9746 | 14.66% | 1.1689 | 6.8057 | 0 | 23.1763 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.5088 | 5.301 | 122.8565 | 5.1153 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9746 | 14.66% | 1.1689 | 6.8057 | 0 | 23.1763 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.5088 | 5.301 | 122.8565 | 5.1153 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9746 | 14.66% | 1.1689 | 6.8057 | 0 | 23.1763 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.0407 | 3.8883 | 90.1154 | 6.9739 | 0.1316 | 2.364 | 3.8604 | 7.1163 | 0 | 2.1568 |  | 0.048 | 7.45 | 7.9958 | 14.62% | 1.1689 | 6.8269 | 0 | 23.1763 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.1884 | 4.0303 | 93.4077 | 6.7281
| 22 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 0 | 1.3852 | 1.3329 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.4148 | 7.1163 | 0 | 1.886 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 0 | 1.5333 | 1.4755 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.6341 | 7.1163 | 0 | 1.7967 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 0 | 1.6444 | 1.5824 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.7986 | 7.1163 | 0 | 1.7351 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 7.9478 | 15.37% | 1.2213 | 6.7265 | 0 | 24.436 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.4244 | 5.2197 | 127.5479 | 5.4774 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9478 | 15.37% | 1.2213 | 6.7265 | 0 | 24.436 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.4244 | 5.2197 | 127.5479 | 5.4774 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9478 | 15.37% | 1.2213 | 6.7265 | 0 | 24.436 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.0063 | 3.8551 | 94.2036 | 7.4162 | 0.1316 | 2.364 | 3.8094 | 7.1163 | 0 | 2.1857 |  | 0.048 | 7.45 | 7.9772 | 15.31% | 1.2213 | 6.7559 | 0 | 24.436 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.1295 | 3.9736 | 97.0998 | 7.1949
| 26 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.0522 | 12.62% | 1.0165 | 7.0357 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.7541 | 5.537 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0522 | 12.62% | 1.0165 | 7.0357 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.7541 | 5.537 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0522 | 12.62% | 1.0165 | 7.0357 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.1407 | 3.9845 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.0085 | 7.1163 | 0 | 2.0771 |  | 0.048 | 7.45 | 8.0498 | 12.63% | 1.0165 | 7.0333 | 0 | 0 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.3594 | 4.1949 | 0 | 0
| 27 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.1497 | 10.12% | 0.82514 | 7.3245 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 6.062 | 5.8333 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.1497 | 10.12% | 0.82514 | 7.3245 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 6.062 | 5.8333 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.1497 | 10.12% | 0.82514 | 7.3245 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.2663 | 4.1053 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.1943 | 7.1163 | 0 | 1.9851 |  | 0.048 | 7.45 | 8.1176 | 10.16% | 0.82514 | 7.2925 | 0 | 0 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.5741 | 4.4015 | 0 | 0
| 28 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 0 | 1.4393 | 1.3849 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.4948 | 7.1163 | 0 | 1.8524 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 0 | 1.3415 | 1.2909 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.3501 | 7.1163 | 0 | 1.914 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 0 | 1.3356 | 1.2852 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.3413 | 7.1163 | 0 | 1.9179 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.1686 | 9.645% | 0.78789 | 7.3808 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 6.122 | 5.8909 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.1686 | 9.645% | 0.78789 | 7.3808 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 6.122 | 5.8909 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.1686 | 9.645% | 0.78789 | 7.3808 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.2907 | 4.1288 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.2305 | 7.1163 | 0 | 1.9681 |  | 0.048 | 7.45 | 8.1308 | 9.69% | 0.78789 | 7.3429 | 0 | 0 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.6159 | 4.4417 | 0 | 0
X | 1 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.0243 | 13.35% | 1.0712 | 6.9531 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.666 | 5.4522 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0243 | 13.35% | 1.0712 | 6.9531 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.666 | 5.4522 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0243 | 13.35% | 1.0712 | 6.9531 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.1048 | 3.9499 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.9553 | 7.1163 | 0 | 2.1051 |  | 0.048 | 7.45 | 8.0304 | 13.34% | 1.0712 | 6.9592 | 0 | 0 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.2979 | 4.1357 | 0 | 0
| 2 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.6618 | 21.81% | 1.6712 | 5.9907 | 0 | 35.2317 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 4.8905 | 4.706 | 165.8003 | 8.7593 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8287 | 21.35% | 1.6712 | 6.1575 | 0 | 35.2317 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8008 | 3.6574 | 128.8553 | 11.2707 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.6618 | 21.81% | 1.6712 | 5.9907 | 0 | 35.2317 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.5244 | 4.3537 | 153.3887 | 9.468 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5475 | 7.1163 | 0 | 2.347 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8287 | 21.35% | 1.6712 | 6.1575 | 0 | 35.2317 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8008 | 3.6574 | 128.8553 | 11.2707
| 3 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.214 | 30.45% | 2.1966 | 5.0174 | 0 | 47.8425 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.9637 | 3.8141 | 182.476 | 14.676 |  | 0.134 | 6.862 | 7.369 | 29.81% | 2.1966 | 5.1723 | 0 | 47.8425 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.2997 | 3.1752 | 151.9073 | 17.6293 |  | 0.12 | 6.76 | 7.214 | 30.45% | 2.1966 | 5.0174 | 0 | 47.8425 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.3163 | 3.1912 | 152.6729 | 17.5409 | 0.14 | 2.53 | 3.0597 | 7.1163 | 0 | 2.7212 |  | 0.11 | 6.78 | 7.1962 | 30.52% | 2.1966 | 4.9995 | 0 | 47.8425 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.0597 | 2.9442 | 140.8584 | 19.0122
| 4 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.215 | 30.43% | 2.1955 | 5.0195 | 0 | 47.8155 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.9658 | 3.8162 | 182.4723 | 14.6597 |  | 0.134 | 6.862 | 7.3701 | 29.79% | 2.1955 | 5.1746 | 0 | 47.8155 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.3008 | 3.1763 | 151.875 | 17.6131 |  | 0.12 | 6.76 | 7.215 | 30.43% | 2.1955 | 5.0195 | 0 | 47.8155 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.317 | 3.1919 | 152.6205 | 17.5271 | 0.14 | 2.53 | 3.0608 | 7.1163 | 0 | 2.7202 |  | 0.11 | 6.78 | 7.1971 | 30.51% | 2.1955 | 5.0016 | 0 | 47.8155 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.0608 | 2.9453 | 140.8323 | 18.9942
| 5 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.4095 | 26.67% | 1.9759 | 5.4336 | 0 | 42.5463 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.3872 | 4.2217 | 179.6173 | 11.7913 |  | 0.134 | 6.862 | 7.5873 | 26.04% | 1.9759 | 5.6113 | 0 | 42.5463 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.5277 | 3.3946 | 144.4287 | 14.6641 |  | 0.12 | 6.76 | 7.4095 | 26.67% | 1.9759 | 5.4336 | 0 | 42.5463 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.4611 | 3.3305 | 141.7005 | 14.9464 | 0.14 | 2.53 | 3.2877 | 7.1163 | 0 | 2.5324 |  | 0.11 | 6.78 | 7.3754 | 26.79% | 1.9759 | 5.3994 | 0 | 42.5463 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.2877 | 3.1637 | 134.603 | 15.7345
| 6 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 7.9375 | 15.64% | 1.2417 | 6.6958 | 0 | 24.9236 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.3917 | 5.1882 | 129.309 | 5.6206 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9375 | 15.64% | 1.2417 | 6.6958 | 0 | 24.9236 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.3917 | 5.1882 | 129.309 | 5.6206 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9375 | 15.64% | 1.2417 | 6.6958 | 0 | 24.9236 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 3.993 | 3.8423 | 95.7637 | 7.5894 | 0.1316 | 2.364 | 3.7897 | 7.1163 | 0 | 2.197 |  | 0.048 | 7.45 | 7.97 | 15.58% | 1.2417 | 6.7283 | 0 | 24.9236 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.1067 | 3.9517 | 98.4907 | 7.3793
| 7 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 7.9711 | 14.75% | 1.1756 | 6.7955 | 0 | 23.3388 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.4979 | 5.2905 | 123.4734 | 5.1614 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9711 | 14.75% | 1.1756 | 6.7955 | 0 | 23.3388 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.4979 | 5.2905 | 123.4734 | 5.1614 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9711 | 14.75% | 1.1756 | 6.7955 | 0 | 23.3388 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.0363 | 3.884 | 90.6476 | 7.0305 | 0.1316 | 2.364 | 3.8538 | 7.1163 | 0 | 2.1605 |  | 0.048 | 7.45 | 7.9934 | 14.71% | 1.1756 | 6.8178 | 0 | 23.3388 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.1808 | 4.023 | 93.8921 | 6.7876
| 8 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 7.9478 | 15.37% | 1.2213 | 6.7265 | 0 | 24.436 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.4244 | 5.2197 | 127.5479 | 5.4774 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9478 | 15.37% | 1.2213 | 6.7265 | 0 | 24.436 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.4244 | 5.2197 | 127.5479 | 5.4774 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9478 | 15.37% | 1.2213 | 6.7265 | 0 | 24.436 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.0063 | 3.8551 | 94.2036 | 7.4162 | 0.1316 | 2.364 | 3.8094 | 7.1163 | 0 | 2.1857 |  | 0.048 | 7.45 | 7.9772 | 15.31% | 1.2213 | 6.7559 | 0 | 24.436 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.1295 | 3.9736 | 97.0998 | 7.1949
| 9 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.8769 | 17.25% | 1.3591 | 6.5178 | 0 | 27.7411 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 5.2054 | 5.009 | 138.9555 | 6.4797 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.9286 | 17.14% | 1.3591 | 6.5695 | 0 | 27.7411 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.9774 | 3.8274 | 106.1749 | 8.4803 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.8769 | 17.25% | 1.3591 | 6.5178 | 0 | 27.7411 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.7293 | 4.5508 | 126.2441 | 7.1322 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6781 | 7.1163 | 0 | 2.2637 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.9286 | 17.14% | 1.3591 | 6.5695 | 0 | 27.7411 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.9774 | 3.8274 | 106.1749 | 8.4803
| 10 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.7832 | 19.21% | 1.4951 | 6.2881 | 0 | 31.0055 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 5.0682 | 4.877 | 151.2127 | 7.4383 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.885 | 18.96% | 1.4951 | 6.39 | 0 | 31.0055 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.9005 | 3.7533 | 116.3722 | 9.6653 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.7832 | 19.21% | 1.4951 | 6.2881 | 0 | 31.0055 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.64 | 4.4649 | 138.4368 | 8.1248 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6212 | 7.1163 | 0 | 2.2992 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.885 | 18.96% | 1.4951 | 6.39 | 0 | 31.0055 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.9005 | 3.7533 | 116.3722 | 9.6653
| 11 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.6929 | 21.14% | 1.626 | 6.0669 | 0 | 34.1481 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 4.9361 | 4.7498 | 162.1976 | 8.4115 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8432 | 20.73% | 1.626 | 6.2171 | 0 | 34.1481 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8263 | 3.682 | 125.7318 | 10.8511 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.6929 | 21.14% | 1.626 | 6.0669 | 0 | 34.1481 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.5541 | 4.3822 | 149.6445 | 9.1171 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5664 | 7.1163 | 0 | 2.3346 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8432 | 20.73% | 1.626 | 6.2171 | 0 | 34.1481 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8263 | 3.682 | 125.7318 | 10.8511
| 12 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 7.9806 | 14.5% | 1.157 | 6.8236 | 0 | 22.8918 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.5279 | 5.3193 | 121.7688 | 5.0351 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9806 | 14.5% | 1.157 | 6.8236 | 0 | 22.8918 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.5279 | 5.3193 | 121.7688 | 5.0351 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9806 | 14.5% | 1.157 | 6.8236 | 0 | 22.8918 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.0485 | 3.8957 | 89.1807 | 6.875 | 0.1316 | 2.364 | 3.8719 | 7.1163 | 0 | 2.1504 |  | 0.048 | 7.45 | 8 | 14.46% | 1.157 | 6.843 | 0 | 22.8918 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.2017 | 4.0431 | 92.5542 | 6.6245
| 13 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.0887 | 11.68% | 0.9448 | 7.1439 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.8694 | 5.648 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0887 | 11.68% | 0.9448 | 7.1439 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.8694 | 5.648 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0887 | 11.68% | 0.9448 | 7.1439 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.1878 | 4.0297 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.0781 | 7.1163 | 0 | 2.0417 |  | 0.048 | 7.45 | 8.0752 | 11.7% | 0.9448 | 7.1304 | 0 | 0 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.4398 | 4.2723 | 0 | 0
| 14 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 7.8814 | 17.15% | 1.3517 | 6.5297 | 0 | 27.565 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.2145 | 5.0178 | 138.3147 | 6.4274 |  | 0.069 | 7.19 | 7.8814 | 17.15% | 1.3517 | 6.5297 | 0 | 27.565 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.2145 | 5.0178 | 138.3147 | 6.4274 |  | 0.069 | 7.19 | 7.8814 | 17.15% | 1.3517 | 6.5297 | 0 | 27.565 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 3.9207 | 3.7728 | 103.9969 | 8.5483 | 0.1316 | 2.364 | 3.6827 | 7.1163 | 0 | 2.2608 |  | 0.048 | 7.45 | 7.931 | 17.04% | 1.3517 | 6.5793 | 0 | 27.565 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 3.9832 | 3.8329 | 105.6527 | 8.4144
| 15 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.0407 | 12.92% | 1.039 | 7.0017 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.7178 | 5.502 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0407 | 12.92% | 1.039 | 7.0017 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.7178 | 5.502 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0407 | 12.92% | 1.039 | 7.0017 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.1259 | 3.9702 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.9865 | 7.1163 | 0 | 2.0886 |  | 0.048 | 7.45 | 8.0418 | 12.92% | 1.039 | 7.0028 | 0 | 0 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.334 | 4.1705 | 0 | 0
| 16 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 7.9263 | 15.94% | 1.2637 | 6.6626 | 0 | 25.4519 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.3562 | 5.1541 | 131.1822 | 5.7777 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9263 | 15.94% | 1.2637 | 6.6626 | 0 | 25.4519 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.3562 | 5.1541 | 131.1822 | 5.7777 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9263 | 15.94% | 1.2637 | 6.6626 | 0 | 25.4519 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 3.9785 | 3.8284 | 97.4397 | 7.7784 | 0.1316 | 2.364 | 3.7683 | 7.1163 | 0 | 2.2095 |  | 0.048 | 7.45 | 7.9622 | 15.87% | 1.2637 | 6.6985 | 0 | 25.4519 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.082 | 3.9279 | 99.9733 | 7.5813
| 17 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.8532 | 17.74% | 1.3935 | 6.4597 | 0 | 28.5674 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 5.1707 | 4.9756 | 142.1394 | 6.7176 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.9175 | 17.6% | 1.3935 | 6.5241 | 0 | 28.5674 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.958 | 3.8086 | 108.8017 | 8.7759 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.8532 | 17.74% | 1.3935 | 6.4597 | 0 | 28.5674 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.7067 | 4.5291 | 129.3832 | 7.3799 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6637 | 7.1163 | 0 | 2.2726 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.9175 | 17.6% | 1.3935 | 6.5241 | 0 | 28.5674 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.958 | 3.8086 | 108.8017 | 8.7759
| 18 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.6579 | 21.9% | 1.6768 | 5.9811 | 0 | 35.3672 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 4.8848 | 4.7005 | 166.2439 | 8.8032 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8269 | 21.42% | 1.6768 | 6.1501 | 0 | 35.3672 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.7976 | 3.6543 | 129.242 | 11.3236 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.6579 | 21.9% | 1.6768 | 5.9811 | 0 | 35.3672 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.5207 | 4.3501 | 153.8524 | 9.5122 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5452 | 7.1163 | 0 | 2.3486 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8269 | 21.42% | 1.6768 | 6.1501 | 0 | 35.3672 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.7976 | 3.6543 | 129.242 | 11.3236
| 19 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.4685 | 25.57% | 1.9093 | 5.5592 | 0 | 40.9479 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.5151 | 4.3447 | 177.9065 | 11.027 |  | 0.134 | 6.862 | 7.6532 | 24.95% | 1.9093 | 5.7438 | 0 | 40.9479 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.5966 | 3.4609 | 141.7151 | 13.8431 |  | 0.12 | 6.76 | 7.4685 | 25.57% | 1.9093 | 5.5592 | 0 | 40.9479 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.5048 | 3.3726 | 138.0992 | 14.2056 | 0.14 | 2.53 | 3.3566 | 7.1163 | 0 | 2.4805 |  | 0.11 | 6.78 | 7.4295 | 25.7% | 1.9093 | 5.5201 | 0 | 40.9479 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.3566 | 3.2299 | 132.2585 | 14.8329
| 20 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.0015 | 34.8% | 2.4365 | 4.565 | 0 | 53.5994 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.5032 | 3.3711 | 180.6862 | 18.6029 |  | 0.134 | 6.862 | 7.1317 | 34.16% | 2.4365 | 4.6952 | 0 | 53.5994 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.0517 | 2.9366 | 157.3993 | 21.3551 |  | 0.12 | 6.76 | 7.0015 | 34.8% | 2.4365 | 4.565 | 0 | 53.5994 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.1589 | 3.0397 | 162.9252 | 20.6308 | 0.14 | 2.53 | 2.8117 | 7.1163 | 0 | 2.9612 |  | 0.11 | 6.78 | 7.0014 | 34.8% | 2.4365 | 4.5649 | 0 | 53.5994 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 2.8117 | 2.7056 | 145.0209 | 23.1779
| 21 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.7232 | 39.8% | 2.6758 | 4.0474 | 0 | 59.3426 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3441 | 3.2179 | 190.9576 | 21.5766 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.8279 | 39.19% | 2.6758 | 4.1521 | 0 | 59.3426 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9486 | 2.8374 | 168.3775 | 24.4701 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.7232 | 39.8% | 2.6758 | 4.0474 | 0 | 59.3426 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3441 | 3.2179 | 190.9576 | 21.5766 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7086 | 7.1163 | 0 | 3.0739 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.6979 | 39.95% | 2.6758 | 4.0221 | 0 | 59.3426 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7086 | 2.6064 | 154.6727 | 26.6383
| 22 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.5352 | 43.41% | 2.8372 | 3.698 | 0 | 63.2166 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2381 | 3.2381 | 204.7048 | 22.8413 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.6227 | 42.84% | 2.8372 | 3.7855 | 0 | 63.2166 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8798 | 2.8798 | 182.051 | 25.6836 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.5352 | 43.41% | 2.8372 | 3.698 | 0 | 63.2166 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2381 | 3.2381 | 204.7048 | 22.8413 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6398 | 7.1163 | 0 | 3.154 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.4927 | 43.7% | 2.8372 | 3.6555 | 0 | 63.2166 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6398 | 2.6398 | 166.879 | 28.0186
| 23 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.5411 | 43.3% | 2.8321 | 3.709 | 0 | 63.0947 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2415 | 3.2415 | 204.5204 | 22.7738 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.6291 | 42.72% | 2.8321 | 3.797 | 0 | 63.0947 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.882 | 2.882 | 181.8367 | 25.6148 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.5411 | 43.3% | 2.8321 | 3.709 | 0 | 63.0947 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2415 | 3.2415 | 204.5204 | 22.7738 | 0.057778 | 2.6944 | 2.642 | 7.1163 | 0 | 3.1515 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.4991 | 43.58% | 2.8321 | 3.667 | 0 | 63.0947 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.642 | 2.642 | 166.6939 | 27.9417
| 24 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.4846 | 44.42% | 2.8807 | 3.6039 | 0 | 64.2596 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2096 | 3.2096 | 206.2496 | 23.4244 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.5674 | 43.86% | 2.8807 | 3.6867 | 0 | 64.2596 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8613 | 2.8613 | 183.8635 | 26.2765 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.4846 | 44.42% | 2.8807 | 3.6039 | 0 | 64.2596 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2096 | 3.2096 | 206.2496 | 23.4244 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6213 | 7.1163 | 0 | 3.1764 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.4374 | 44.75% | 2.8807 | 3.5567 | 0 | 64.2596 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6213 | 2.6213 | 168.4412 | 28.6823
| 25 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.1053 | 52.52% | 3.2063 | 2.8989 | 0 | 72.0754 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9959 | 2.9394 | 211.8583 | 28.6889 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.1534 | 52.11% | 3.2063 | 2.947 | 0 | 72.0754 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7224 | 2.671 | 192.5123 | 31.5719 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.1053 | 52.52% | 3.2063 | 2.8989 | 0 | 72.0754 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9959 | 2.9394 | 211.8583 | 28.6889 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4824 | 7.1163 | 0 | 3.3541 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.0234 | 53.23% | 3.2063 | 2.817 | 0 | 72.0754 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4824 | 2.4355 | 175.5406 | 34.6244
| 26 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 5.8101 | 59.55% | 3.4597 | 2.3504 | 0 | 78.1573 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.8296 | 2.7762 | 216.9834 | 32.9381 |  | 0.17222 | 6.7856 | 5.8312 | 59.33% | 3.4597 | 2.3714 | 0 | 78.1573 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.6143 | 2.5649 | 200.4682 | 35.6516 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.8101 | 59.55% | 3.4597 | 2.3504 | 0 | 78.1573 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.8296 | 2.7762 | 216.9834 | 32.9381 | 0.057778 | 2.6944 | 2.3743 | 7.1163 | 0 | 3.5068 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.7012 | 60.68% | 3.4597 | 2.2414 | 0 | 78.1573 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.3743 | 2.0607 | 161.057 | 44.3757
| 27 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 5.7923 | 59.99% | 3.475 | 2.3174 | 0 | 78.523 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.8196 | 2.7664 | 217.2283 | 33.2096 |  | 0.17222 | 6.7856 | 5.8118 | 59.79% | 3.475 | 2.3368 | 0 | 78.523 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.6078 | 2.5586 | 200.9055 | 35.9077 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.7923 | 59.99% | 3.475 | 2.3174 | 0 | 78.523 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.8196 | 2.7664 | 217.2283 | 33.2096 | 0.057778 | 2.6944 | 2.3678 | 7.1163 | 0 | 3.5164 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.6818 | 61.16% | 3.475 | 2.2068 | 0 | 78.523 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.3678 | 2.055 | 161.3676 | 44.7057
| 28 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.1671 | 51.13% | 3.1533 | 3.0138 | 0 | 70.8021 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0307 | 2.9736 | 210.534 | 27.8584 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.2208 | 50.69% | 3.1533 | 3.0675 | 0 | 70.8021 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.745 | 2.6932 | 190.6834 | 30.7585 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.1671 | 51.13% | 3.1533 | 3.0138 | 0 | 70.8021 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0307 | 2.9736 | 210.534 | 27.8584 | 0.057778 | 2.6944 | 2.505 | 7.1163 | 0 | 3.3238 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.0908 | 51.77% | 3.1533 | 2.9375 | 0 | 70.8021 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.505 | 2.4577 | 174.0116 | 33.7054
| 29 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.1381 | 51.78% | 3.1781 | 2.96 | 0 | 71.3981 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0144 | 2.9576 | 211.1647 | 28.2447 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.1892 | 51.35% | 3.1781 | 3.0111 | 0 | 71.3981 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7344 | 2.6828 | 191.5466 | 31.1376 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.1381 | 51.78% | 3.1781 | 2.96 | 0 | 71.3981 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0144 | 2.9576 | 211.1647 | 28.2447 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4944 | 7.1163 | 0 | 3.3379 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.0592 | 52.45% | 3.1781 | 2.8811 | 0 | 71.3981 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4944 | 2.4473 | 174.7343 | 34.1335
| 30 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 5.8351 | 58.92% | 3.4383 | 2.3968 | 0 | 77.6425 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.8437 | 2.79 | 216.6265 | 32.5592 |  | 0.17222 | 6.7856 | 5.8584 | 58.69% | 3.4383 | 2.4201 | 0 | 77.6425 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.6234 | 2.5739 | 199.8449 | 35.2933 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.8351 | 58.92% | 3.4383 | 2.3968 | 0 | 77.6425 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.8437 | 2.79 | 216.6265 | 32.5592 | 0.057778 | 2.6944 | 2.3834 | 7.1163 | 0 | 3.4933 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.7284 | 60.02% | 3.4383 | 2.2901 | 0 | 77.6425 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.3834 | 2.0686 | 160.6127 | 43.9142
XI | 1 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.1506 | 51.5% | 3.1674 | 2.9833 | 0 | 71.1407 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0215 | 2.9645 | 210.8947 | 28.0774 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.2029 | 51.06% | 3.1674 | 3.0355 | 0 | 71.1407 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.739 | 2.6873 | 191.1754 | 30.9735 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.1506 | 51.5% | 3.1674 | 2.9833 | 0 | 71.1407 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0215 | 2.9645 | 210.8947 | 28.0774 | 0.057778 | 2.6944 | 2.499 | 7.1163 | 0 | 3.3318 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.0729 | 52.16% | 3.1674 | 2.9055 | 0 | 71.1407 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.499 | 2.4518 | 174.4237 | 33.9482
| 2 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.6719 | 21.59% | 1.6565 | 6.0154 | 0 | 34.8795 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 4.9053 | 4.7202 | 164.6398 | 8.6455 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8334 | 21.15% | 1.6565 | 6.1769 | 0 | 34.8795 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8091 | 3.6654 | 127.846 | 11.1337 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.6719 | 21.59% | 1.6565 | 6.0154 | 0 | 34.8795 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.5341 | 4.363 | 152.1787 | 9.3535 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5537 | 7.1163 | 0 | 2.3429 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8334 | 21.15% | 1.6565 | 6.1769 | 0 | 34.8795 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8091 | 3.6654 | 127.846 | 11.1337
| 3 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.306 | 28.64% | 2.0928 | 5.2132 | 0 | 45.3502 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.163 | 4.0059 | 181.6686 | 13.2454 |  | 0.134 | 6.862 | 7.4717 | 28.01% | 2.0928 | 5.3789 | 0 | 45.3502 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.407 | 3.2784 | 148.6776 | 16.1845 |  | 0.12 | 6.76 | 7.306 | 28.64% | 2.0928 | 5.2132 | 0 | 45.3502 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.3844 | 3.2567 | 147.6933 | 16.2923 | 0.14 | 2.53 | 3.167 | 7.1163 | 0 | 2.629 |  | 0.11 | 6.78 | 7.2805 | 28.74% | 2.0928 | 5.1877 | 0 | 45.3502 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.167 | 3.0475 | 138.2043 | 17.411
| 4 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.9619 | 35.49% | 2.4709 | 4.491 | 0 | 54.4256 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.4785 | 3.3473 | 182.1764 | 19.024 |  | 0.17222 | 6.7856 | 7.0884 | 34.86% | 2.4709 | 4.6175 | 0 | 54.4256 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 3.036 | 2.9215 | 159.0028 | 21.7966 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.9619 | 35.49% | 2.4709 | 4.491 | 0 | 54.4256 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.4785 | 3.3473 | 182.1764 | 19.024 | 0.057778 | 2.6944 | 2.796 | 7.1163 | 0 | 2.9778 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.9584 | 35.51% | 2.4709 | 4.4875 | 0 | 54.4256 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.796 | 2.6905 | 146.4336 | 23.6675
| 5 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.7015 | 40.21% | 2.6944 | 4.0071 | 0 | 59.7896 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3319 | 3.3319 | 199.2102 | 20.9955 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.8042 | 39.6% | 2.6944 | 4.1098 | 0 | 59.7896 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9407 | 2.8297 | 169.1888 | 24.721 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.7015 | 40.21% | 2.6944 | 4.0071 | 0 | 59.7896 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3319 | 3.3319 | 199.2102 | 20.9955 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7007 | 7.1163 | 0 | 3.0829 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.6742 | 40.37% | 2.6944 | 3.9798 | 0 | 59.7896 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7007 | 2.7007 | 161.4741 | 25.9021
| 6 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.124 | 32.26% | 2.2982 | 4.8258 | 0 | 50.2807 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.7687 | 3.6265 | 182.3407 | 16.222 |  | 0.134 | 6.862 | 7.2685 | 31.62% | 2.2982 | 4.9703 | 0 | 50.2807 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.1947 | 3.0741 | 154.5686 | 19.1367 |  | 0.12 | 6.76 | 7.124 | 32.26% | 2.2982 | 4.8258 | 0 | 50.2807 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.2496 | 3.127 | 157.2279 | 18.8131 | 0.14 | 2.53 | 2.9547 | 7.1163 | 0 | 2.8179 |  | 0.11 | 6.78 | 7.1137 | 32.31% | 2.2982 | 4.8155 | 0 | 50.2807 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 2.9547 | 2.8432 | 142.9566 | 20.6911
| 7 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.566 | 23.78% | 1.7993 | 5.7667 | 0 | 38.3065 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.7263 | 4.548 | 174.2174 | 9.8546 |  | 0.134 | 6.862 | 7.762 | 23.18% | 1.7993 | 5.9627 | 0 | 38.3065 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.7103 | 3.5703 | 136.7667 | 12.5531 |  | 0.12 | 6.76 | 7.566 | 23.78% | 1.7993 | 5.7667 | 0 | 38.3065 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.577 | 3.4421 | 131.8532 | 13.0209 | 0.14 | 2.53 | 3.4703 | 7.1163 | 0 | 2.3992 |  | 0.11 | 6.78 | 7.5188 | 23.93% | 1.7993 | 5.7195 | 0 | 38.3065 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.4703 | 3.3394 | 127.92 | 13.4213
| 8 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.03 | 34.2% | 2.4043 | 4.6257 | 0 | 52.8273 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.565 | 3.4305 | 181.2225 | 18.0173 |  | 0.134 | 6.862 | 7.1635 | 33.56% | 2.4043 | 4.7592 | 0 | 52.8273 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.085 | 2.9686 | 156.8222 | 20.8207 |  | 0.12 | 6.76 | 7.03 | 34.2% | 2.4043 | 4.6257 | 0 | 52.8273 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.18 | 3.06 | 161.6515 | 20.1987 | 0.14 | 2.53 | 2.845 | 7.1163 | 0 | 2.9266 |  | 0.11 | 6.78 | 7.0275 | 34.21% | 2.4043 | 4.6232 | 0 | 52.8273 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 2.845 | 2.7376 | 144.6221 | 22.5771
| 9 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.3445 | 27.9% | 2.0493 | 5.2952 | 0 | 44.3072 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.2464 | 4.0862 | 181.0469 | 12.6865 |  | 0.134 | 6.862 | 7.5147 | 27.27% | 2.0493 | 5.4654 | 0 | 44.3072 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.4519 | 3.3217 | 147.1732 | 15.6065 |  | 0.12 | 6.76 | 7.3445 | 27.9% | 2.0493 | 5.2952 | 0 | 44.3072 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.413 | 3.2842 | 145.5124 | 15.7846 | 0.14 | 2.53 | 3.2119 | 7.1163 | 0 | 2.5922 |  | 0.11 | 6.78 | 7.3158 | 28.01% | 2.0493 | 5.2665 | 0 | 44.3072 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.2119 | 3.0907 | 136.9408 | 16.7726
| 10 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.3335 | 28.11% | 2.0617 | 5.2718 | 0 | 44.6052 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.2226 | 4.0632 | 181.2416 | 12.844 |  | 0.134 | 6.862 | 7.5024 | 27.48% | 2.0617 | 5.4407 | 0 | 44.6052 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.4391 | 3.3093 | 147.6122 | 15.7701 |  | 0.12 | 6.76 | 7.3335 | 28.11% | 2.0617 | 5.2718 | 0 | 44.6052 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.4048 | 3.2763 | 146.1414 | 15.9288 | 0.14 | 2.53 | 3.1991 | 7.1163 | 0 | 2.6026 |  | 0.11 | 6.78 | 7.3057 | 28.22% | 2.0617 | 5.244 | 0 | 44.6052 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.1991 | 3.0784 | 137.311 | 16.9532
| 11 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.2885 | 28.98% | 2.1125 | 5.176 | 0 | 45.8243 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.1251 | 3.9694 | 181.8958 | 13.5069 |  | 0.134 | 6.862 | 7.4522 | 28.35% | 2.1125 | 5.3396 | 0 | 45.8243 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.3866 | 3.2588 | 149.3316 | 16.4523 |  | 0.12 | 6.76 | 7.2885 | 28.98% | 2.1125 | 5.176 | 0 | 45.8243 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.3715 | 3.2443 | 148.6657 | 16.5259 | 0.14 | 2.53 | 3.1466 | 7.1163 | 0 | 2.6461 |  | 0.11 | 6.78 | 7.2645 | 29.08% | 2.1125 | 5.1519 | 0 | 45.8243 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.1466 | 3.0278 | 138.7488 | 17.7071
| 12 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.9711 | 35.33% | 2.463 | 4.5081 | 0 | 54.236 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.4837 | 3.3522 | 181.8123 | 18.9295 |  | 0.17222 | 6.7856 | 7.0984 | 34.7% | 2.463 | 4.6354 | 0 | 54.236 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 3.0394 | 2.9247 | 158.6247 | 21.6965 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.9711 | 35.33% | 2.463 | 4.5081 | 0 | 54.236 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.4837 | 3.3522 | 181.8123 | 18.9295 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7994 | 7.1163 | 0 | 2.9742 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.9684 | 35.35% | 2.463 | 4.5054 | 0 | 54.236 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7994 | 2.6938 | 146.0993 | 23.5566
| 13 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 5.9758 | 55.52% | 3.3175 | 2.6583 | 0 | 74.7438 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.923 | 2.8678 | 214.3513 | 30.4937 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.012 | 55.18% | 3.3175 | 2.6945 | 0 | 74.7438 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.6749 | 2.6245 | 196.1618 | 33.3213 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.9758 | 55.52% | 3.3175 | 2.6583 | 0 | 74.7438 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.923 | 2.8678 | 214.3513 | 30.4937 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4349 | 7.1163 | 0 | 3.4194 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.882 | 56.4% | 3.3175 | 2.5645 | 0 | 74.7438 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4349 | 2.389 | 178.5618 | 36.6056
| 14 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 5.7121 | 62.04% | 3.5438 | 2.1683 | 0 | 80.1755 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.7744 | 2.408 | 193.0634 | 38.9556 |  | 0.17222 | 6.7856 | 5.7242 | 61.91% | 3.5438 | 2.1804 | 0 | 80.1755 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.5784 | 2.2378 | 179.4206 | 41.9177 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.7121 | 62.04% | 3.5438 | 2.1683 | 0 | 80.1755 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.7744 | 2.408 | 193.0634 | 38.9556 | 0.057778 | 2.6944 | 2.3384 | 7.1163 | 0 | 3.5606 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.5942 | 63.35% | 3.5438 | 2.0504 | 0 | 80.1755 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.3384 | 2.0295 | 162.7199 | 46.2199
| 15 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.2118 | 50.14% | 3.1149 | 3.0969 | 0 | 69.881 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0559 | 2.9983 | 209.5219 | 27.2693 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.2696 | 49.68% | 3.1149 | 3.1547 | 0 | 69.881 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7614 | 2.7614 | 192.966 | 29.609 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.2118 | 50.14% | 3.1149 | 3.0969 | 0 | 69.881 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0559 | 2.9983 | 209.5219 | 27.2693 | 0.057778 | 2.6944 | 2.5214 | 7.1163 | 0 | 3.3022 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.1396 | 50.73% | 3.1149 | 3.0247 | 0 | 69.881 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.5214 | 2.4738 | 172.8702 | 33.051
| 16 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.3535 | 27.73% | 2.0392 | 5.3143 | 0 | 44.0634 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.2659 | 4.1049 | 180.8774 | 12.5591 |  | 0.134 | 6.862 | 7.5247 | 27.1% | 2.0392 | 5.4856 | 0 | 44.0634 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.4624 | 3.3318 | 146.8085 | 15.4735 |  | 0.12 | 6.76 | 7.3535 | 27.73% | 2.0392 | 5.3143 | 0 | 44.0634 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.4196 | 3.2906 | 144.9943 | 15.6672 | 0.14 | 2.53 | 3.2224 | 7.1163 | 0 | 2.5838 |  | 0.11 | 6.78 | 7.324 | 27.84% | 2.0392 | 5.2849 | 0 | 44.0634 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.2224 | 3.1008 | 136.6324 | 16.626
| 17 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.2835 | 29.08% | 2.1182 | 5.1653 | 0 | 45.9597 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.1143 | 3.959 | 181.9543 | 13.5825 |  | 0.134 | 6.862 | 7.4466 | 28.44% | 2.1182 | 5.3284 | 0 | 45.9597 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.3807 | 3.2532 | 149.515 | 16.5294 |  | 0.12 | 6.76 | 7.2835 | 29.08% | 2.1182 | 5.1653 | 0 | 45.9597 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.3678 | 3.2407 | 148.9413 | 16.593 | 0.14 | 2.53 | 3.1408 | 7.1163 | 0 | 2.651 |  | 0.11 | 6.78 | 7.2599 | 29.18% | 2.1182 | 5.1417 | 0 | 45.9597 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.1408 | 3.0222 | 138.9009 | 17.7924
| 18 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.0395 | 34% | 2.3936 | 4.6459 | 0 | 52.5699 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.5856 | 3.4503 | 181.3808 | 17.8266 |  | 0.134 | 6.862 | 7.1741 | 33.36% | 2.3936 | 4.7805 | 0 | 52.5699 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.0961 | 2.9792 | 156.6189 | 20.6451 |  | 0.12 | 6.76 | 7.0395 | 34% | 2.3936 | 4.6459 | 0 | 52.5699 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.187 | 3.0668 | 161.2199 | 20.0559 | 0.14 | 2.53 | 2.8561 | 7.1163 | 0 | 2.9152 |  | 0.11 | 6.78 | 7.0362 | 34.02% | 2.3936 | 4.6426 | 0 | 52.5699 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 2.8561 | 2.7483 | 144.4782 | 22.3799
| 19 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.8021 | 38.34% | 2.6081 | 4.1941 | 0 | 57.7172 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3885 | 3.2606 | 188.1955 | 20.7103 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.914 | 37.72% | 2.6081 | 4.3059 | 0 | 57.7172 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9775 | 2.8652 | 165.37 | 23.5689 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.8021 | 38.34% | 2.6081 | 4.1941 | 0 | 57.7172 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3885 | 3.2606 | 188.1955 | 20.7103 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7375 | 7.1163 | 0 | 3.0414 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.784 | 38.44% | 2.6081 | 4.1759 | 0 | 57.7172 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7375 | 2.6342 | 152.0405 | 25.6352
| 20 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.5089 | 43.94% | 2.8598 | 3.6491 | 0 | 63.7585 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2233 | 3.2233 | 205.5148 | 23.1429 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.594 | 43.37% | 2.8598 | 3.7342 | 0 | 63.7585 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8702 | 2.8702 | 182.9974 | 25.9906 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.5089 | 43.94% | 2.8598 | 3.6491 | 0 | 63.7585 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2233 | 3.2233 | 205.5148 | 23.1429 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6302 | 7.1163 | 0 | 3.1656 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.464 | 44.24% | 2.8598 | 3.6042 | 0 | 63.7585 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6302 | 2.6302 | 167.6954 | 28.3622
| 21 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.5714 | 42.7% | 2.8062 | 3.7652 | 0 | 62.4716 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2585 | 3.2585 | 203.565 | 22.431 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.6621 | 42.12% | 2.8062 | 3.856 | 0 | 62.4716 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.893 | 2.893 | 180.7328 | 25.2647 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.5714 | 42.7% | 2.8062 | 3.7652 | 0 | 62.4716 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2585 | 3.2585 | 203.565 | 22.431 | 0.057778 | 2.6944 | 2.653 | 7.1163 | 0 | 3.1383 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.5321 | 42.96% | 2.8062 | 3.726 | 0 | 62.4716 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.653 | 2.653 | 165.7396 | 27.5502
| 22 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.491 | 25.15% | 1.8839 | 5.6071 | 0 | 40.3384 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.5638 | 4.3916 | 177.1505 | 10.7468 |  | 0.134 | 6.862 | 7.6783 | 24.54% | 1.8839 | 5.7943 | 0 | 40.3384 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.6228 | 3.4861 | 140.6245 | 13.5382 |  | 0.12 | 6.76 | 7.491 | 25.15% | 1.8839 | 5.6071 | 0 | 40.3384 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.5215 | 3.3886 | 136.6904 | 13.9279 | 0.14 | 2.53 | 3.3828 | 7.1163 | 0 | 2.4613 |  | 0.11 | 6.78 | 7.4501 | 25.29% | 1.8839 | 5.5661 | 0 | 40.3384 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.3828 | 3.2552 | 131.3086 | 14.4987
| 23 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.9592 | 35.54% | 2.4732 | 4.4861 | 0 | 54.4798 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.477 | 3.3458 | 182.2801 | 19.051 |  | 0.17222 | 6.7856 | 7.0855 | 34.9% | 2.4732 | 4.6123 | 0 | 54.4798 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 3.0351 | 2.9205 | 159.1107 | 21.8252 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.9592 | 35.54% | 2.4732 | 4.4861 | 0 | 54.4798 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.477 | 3.3458 | 182.2801 | 19.051 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7951 | 7.1163 | 0 | 2.9788 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.9555 | 35.56% | 2.4732 | 4.4823 | 0 | 54.4798 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7951 | 2.6896 | 146.5289 | 23.6992
| 24 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.789 | 38.58% | 2.6194 | 4.1696 | 0 | 57.9881 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3811 | 3.2535 | 188.6655 | 20.8531 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.8997 | 37.96% | 2.6194 | 4.2803 | 0 | 57.9881 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9727 | 2.8605 | 165.8775 | 23.7179 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.789 | 38.58% | 2.6194 | 4.1696 | 0 | 57.9881 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3811 | 3.2535 | 188.6655 | 20.8531 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7327 | 7.1163 | 0 | 3.0468 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.7697 | 38.69% | 2.6194 | 4.1503 | 0 | 57.9881 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7327 | 2.6296 | 152.4855 | 25.8009
| 25 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.1655 | 31.42% | 2.2514 | 4.9141 | 0 | 49.1565 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.8586 | 3.713 | 182.5168 | 15.4897 |  | 0.134 | 6.862 | 7.3148 | 30.78% | 2.2514 | 5.0634 | 0 | 49.1565 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.2431 | 3.1207 | 153.4027 | 18.4295 |  | 0.12 | 6.76 | 7.1655 | 31.42% | 2.2514 | 4.9141 | 0 | 49.1565 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.2804 | 3.1566 | 155.1664 | 18.22 | 0.14 | 2.53 | 3.0031 | 7.1163 | 0 | 2.7725 |  | 0.11 | 6.78 | 7.1517 | 31.48% | 2.2514 | 4.9003 | 0 | 49.1565 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.0031 | 2.8898 | 142.0503 | 19.9024
| 26 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.7568 | 39.18% | 2.647 | 4.1098 | 0 | 58.6518 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.363 | 3.2361 | 189.8007 | 21.2056 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.8645 | 38.56% | 2.647 | 4.2175 | 0 | 58.6518 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9609 | 2.8492 | 167.1103 | 24.0849 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.7568 | 39.18% | 2.647 | 4.1098 | 0 | 58.6518 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.363 | 3.2361 | 189.8007 | 21.2056 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7209 | 7.1163 | 0 | 3.06 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.7345 | 39.31% | 2.647 | 4.0875 | 0 | 58.6518 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7209 | 2.6182 | 153.5651 | 26.2094
| 27 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.1973 | 50.46% | 3.1273 | 3.07 | 0 | 70.179 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0478 | 2.9903 | 209.8543 | 27.4588 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.2538 | 50.01% | 3.1273 | 3.1265 | 0 | 70.179 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7561 | 2.7041 | 189.7678 | 30.3653 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.1973 | 50.46% | 3.1273 | 3.07 | 0 | 70.179 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0478 | 2.9903 | 209.8543 | 27.4588 | 0.057778 | 2.6944 | 2.5161 | 7.1163 | 0 | 3.3092 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.1238 | 51.07% | 3.1273 | 2.9965 | 0 | 70.179 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.5161 | 2.4686 | 173.2427 | 33.2618
| 28 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.1736 | 50.98% | 3.1476 | 3.026 | 0 | 70.6666 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0344 | 2.9772 | 210.3881 | 27.7711 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.228 | 50.54% | 3.1476 | 3.0804 | 0 | 70.6666 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7474 | 2.6956 | 190.4855 | 30.6727 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.1736 | 50.98% | 3.1476 | 3.026 | 0 | 70.6666 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0344 | 2.9772 | 210.3881 | 27.7711 | 0.057778 | 2.6944 | 2.5074 | 7.1163 | 0 | 3.3206 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.098 | 51.62% | 3.1476 | 2.9504 | 0 | 70.6666 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.5074 | 2.4601 | 173.8456 | 33.6087
| 29 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.8587 | 37.32% | 2.5595 | 4.2991 | 0 | 56.5523 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.4204 | 3.2913 | 186.1305 | 20.1034 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.9757 | 36.69% | 2.5595 | 4.4162 | 0 | 56.5523 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9982 | 2.8851 | 163.1589 | 22.9338 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.8587 | 37.32% | 2.5595 | 4.2991 | 0 | 56.5523 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.4204 | 3.2913 | 186.1305 | 20.1034 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7582 | 7.1163 | 0 | 3.0186 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.8457 | 37.39% | 2.5595 | 4.2862 | 0 | 56.5523 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7582 | 2.6542 | 150.0986 | 24.9293
| 30 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.8278 | 37.88% | 2.5861 | 4.2417 | 0 | 57.1889 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.403 | 3.2745 | 187.2679 | 20.4337 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.942 | 37.25% | 2.5861 | 4.3559 | 0 | 57.1889 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9869 | 2.8742 | 164.373 | 23.2798 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.8278 | 37.88% | 2.5861 | 4.2417 | 0 | 57.1889 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.403 | 3.2745 | 187.2679 | 20.4337 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7469 | 7.1163 | 0 | 3.031 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.812 | 37.96% | 2.5861 | 4.2259 | 0 | 57.1889 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7469 | 2.6433 | 151.1656 | 25.3137
| 31 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.3525 | 47.13% | 2.9941 | 3.3583 | 0 | 66.9823 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1352 | 3.1352 | 210.0018 | 24.9967 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.4232 | 46.61% | 2.9941 | 3.4291 | 0 | 66.9823 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8129 | 2.8129 | 188.4125 | 27.861 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.3525 | 47.13% | 2.9941 | 3.3583 | 0 | 66.9823 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1352 | 3.1352 | 210.0018 | 24.9967 | 0.057778 | 2.6944 | 2.5729 | 7.1163 | 0 | 3.2361 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.2932 | 47.58% | 2.9941 | 3.2991 | 0 | 66.9823 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.5729 | 2.5729 | 172.3367 | 30.4599
XII | 1 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 5.7785 | 60.34% | 3.4868 | 2.2917 | 0 | 78.8075 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.8119 | 2.4405 | 192.3276 | 37.7815 |  | 0.17222 | 6.7856 | 5.7967 | 60.15% | 3.4868 | 2.3099 | 0 | 78.8075 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.6027 | 2.259 | 178.0221 | 40.8175 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.7785 | 60.34% | 3.4868 | 2.2917 | 0 | 78.8075 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.8119 | 2.4405 | 192.3276 | 37.7815 | 0.057778 | 2.6944 | 2.3627 | 7.1163 | 0 | 3.5239 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.6667 | 61.53% | 3.4868 | 2.1799 | 0 | 78.8075 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.3627 | 2.0506 | 161.6064 | 44.9637
| 2 | [11 empty] | 0.06 | 6 | 5.5325 | 68.04% | 3.7645 | 1.768 | 0 | 85.4718 | 0 |  | 0.02 | 2.84 | 2.6842 | 2.3297 | 199.1198 | 42.9257 |  | 0.0875 | 6.0625 | 5.3807 | 69.96% | 3.7645 | 1.6162 | 0 | 85.4718 | 0 |  | 0.02825 | 2.4878 | 2.2676 | 1.9681 | 168.2202 | 50.8105 |  | 0.08625 | 6.1837 | 5.5117 | 68.3% | 3.7645 | 1.7472 | 0 | 85.4718 | 0 |  | 0.088889 | 2.8362 | 2.1437 | 1.8605 | 159.0231 | 53.7491 | 0.02825 | 2.4878 | 2.2676 | 6.0698 | 1.0465 | 4.3562 |  | 0.14 | 5.04 | 3.9492 | 95.32% | 3.7645 | 0.18466 | 0 | 85.4718 | 0 |  | 0.00125 | 1.5088 | 1.499 | 1.103 | 94.2793 | 90.6599
| 3 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 5.7641 | 60.71% | 3.4992 | 2.2648 | 0 | 79.1055 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.8037 | 2.4334 | 192.4955 | 38.0345 |  | 0.17222 | 6.7856 | 5.7809 | 60.53% | 3.4992 | 2.2817 | 0 | 79.1055 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.5974 | 2.2544 | 178.3317 | 41.0554 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.7641 | 60.71% | 3.4992 | 2.2648 | 0 | 79.1055 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.8037 | 2.4334 | 192.4955 | 38.0345 | 0.057778 | 2.6944 | 2.3574 | 7.1163 | 0 | 3.5319 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.6509 | 61.92% | 3.4992 | 2.1517 | 0 | 79.1055 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.3574 | 2.0461 | 161.8539 | 45.2351
| 4 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.3735 | 46.69% | 2.976 | 3.3974 | 0 | 66.5488 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.147 | 3.147 | 209.4316 | 24.7414 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.4461 | 46.17% | 2.976 | 3.4701 | 0 | 66.5488 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8206 | 2.8206 | 187.7059 | 27.6051 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.3735 | 46.69% | 2.976 | 3.3974 | 0 | 66.5488 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.147 | 3.147 | 209.4316 | 24.7414 | 0.057778 | 2.6944 | 2.5806 | 7.1163 | 0 | 3.2264 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.3161 | 47.12% | 2.976 | 3.3401 | 0 | 66.5488 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.5806 | 2.5806 | 171.7342 | 30.1724
| 5 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.0113 | 54.68% | 3.287 | 2.7242 | 0 | 74.0124 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.943 | 2.8874 | 213.7059 | 29.9901 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.0507 | 54.32% | 3.287 | 2.7637 | 0 | 74.0124 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.6879 | 2.6372 | 195.1862 | 32.8356 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.0113 | 54.68% | 3.287 | 2.7242 | 0 | 74.0124 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.943 | 2.8874 | 213.7059 | 29.9901 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4479 | 7.1163 | 0 | 3.4013 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.9207 | 55.52% | 3.287 | 2.6337 | 0 | 74.0124 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4479 | 2.4017 | 177.7584 | 36.0549
| 6 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.0395 | 54.02% | 3.2628 | 2.7768 | 0 | 73.4299 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9589 | 2.9031 | 213.1715 | 29.5939 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.0816 | 53.65% | 3.2628 | 2.8188 | 0 | 73.4299 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.6983 | 2.6474 | 194.3959 | 32.4522 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.0395 | 54.02% | 3.2628 | 2.7768 | 0 | 73.4299 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9589 | 2.9031 | 213.1715 | 29.5939 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4583 | 7.1163 | 0 | 3.3869 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.9516 | 54.82% | 3.2628 | 2.6888 | 0 | 73.4299 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4583 | 2.4119 | 177.1052 | 35.6205
| 7 | [11 empty] | 0.06 | 6 | 5.5352 | 67.9% | 3.7583 | 1.777 | 0 | 85.3228 | 0 |  | 0.02 | 2.84 | 2.6851 | 2.3304 | 198.8405 | 42.8362 |  | 0.0875 | 6.0625 | 5.3847 | 69.8% | 3.7583 | 1.6264 | 0 | 85.3228 | 0 |  | 0.02825 | 2.4878 | 2.2689 | 1.9693 | 168.0228 | 50.693 |  | 0.08625 | 6.1837 | 5.5157 | 68.14% | 3.7583 | 1.7574 | 0 | 85.3228 | 0 |  | 0.088889 | 2.8362 | 2.1477 | 1.8641 | 159.0476 | 53.5537 | 0.02825 | 2.4878 | 2.2689 | 6.0698 | 1.0465 | 4.3544 |  | 0.14 | 5.04 | 3.9556 | 95.01% | 3.7583 | 0.19728 | 0 | 85.3228 | 0 |  | 0.00125 | 1.5088 | 1.4991 | 1.1031 | 94.1185 | 90.4984
| 8 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 5.9817 | 55.38% | 3.3124 | 2.6692 | 0 | 74.6219 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9263 | 2.8711 | 214.2457 | 30.4093 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.0184 | 55.04% | 3.3124 | 2.706 | 0 | 74.6219 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.6771 | 2.6266 | 196.0005 | 33.24 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.9817 | 55.38% | 3.3124 | 2.6692 | 0 | 74.6219 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9263 | 2.8711 | 214.2457 | 30.4093 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4371 | 7.1163 | 0 | 3.4164 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.8884 | 56.25% | 3.3124 | 2.576 | 0 | 74.6219 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4371 | 2.3911 | 178.4292 | 36.5134
| 9 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.1513 | 51.48% | 3.1668 | 2.9845 | 0 | 71.1272 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0219 | 2.9648 | 210.8804 | 28.0686 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.2036 | 51.05% | 3.1668 | 3.0368 | 0 | 71.1272 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7392 | 2.6875 | 191.1558 | 30.9649 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.1513 | 51.48% | 3.1668 | 2.9845 | 0 | 71.1272 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0219 | 2.9648 | 210.8804 | 28.0686 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4992 | 7.1163 | 0 | 3.3315 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.0736 | 52.14% | 3.1668 | 2.9068 | 0 | 71.1272 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4992 | 2.452 | 174.4073 | 33.9385
| 10 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.348 | 27.84% | 2.0454 | 5.3026 | 0 | 44.2124 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.254 | 4.0935 | 180.9821 | 12.6368 |  | 0.134 | 6.862 | 7.5186 | 27.2% | 2.0454 | 5.4732 | 0 | 44.2124 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.456 | 3.3256 | 147.032 | 15.5547 |  | 0.12 | 6.76 | 7.348 | 27.84% | 2.0454 | 5.3026 | 0 | 44.2124 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.4156 | 3.2867 | 145.3113 | 15.7389 | 0.14 | 2.53 | 3.216 | 7.1163 | 0 | 2.5889 |  | 0.11 | 6.78 | 7.319 | 27.95% | 2.0454 | 5.2736 | 0 | 44.2124 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.216 | 3.0946 | 136.8214 | 16.7155
| 11 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.256 | 29.62% | 2.1492 | 5.1068 | 0 | 46.7047 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.0547 | 3.9017 | 182.226 | 14.0055 |  | 0.134 | 6.862 | 7.4159 | 28.98% | 2.1492 | 5.2667 | 0 | 46.7047 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.3487 | 3.2223 | 150.4967 | 16.9582 |  | 0.12 | 6.76 | 7.256 | 29.62% | 2.1492 | 5.1068 | 0 | 46.7047 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.3474 | 3.2211 | 150.4401 | 16.9646 | 0.14 | 2.53 | 3.1087 | 7.1163 | 0 | 2.6783 |  | 0.11 | 6.78 | 7.2347 | 29.71% | 2.1492 | 5.0855 | 0 | 46.7047 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.1087 | 2.9914 | 139.7106 | 18.2675
| 12 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.7075 | 40.09% | 2.6893 | 4.0181 | 0 | 59.6677 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3352 | 3.3352 | 199.0029 | 20.9317 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.8107 | 39.49% | 2.6893 | 4.1213 | 0 | 59.6677 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9429 | 2.8318 | 168.9682 | 24.6524 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.7075 | 40.09% | 2.6893 | 4.0181 | 0 | 59.6677 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3352 | 3.3352 | 199.0029 | 20.9317 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7029 | 7.1163 | 0 | 3.0804 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.6807 | 40.26% | 2.6893 | 3.9913 | 0 | 59.6677 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7029 | 2.7029 | 161.2741 | 25.8286
| 13 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.336 | 47.48% | 3.0082 | 3.3278 | 0 | 67.3209 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1259 | 3.1259 | 210.4402 | 25.1975 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.4052 | 46.97% | 3.0082 | 3.397 | 0 | 67.3209 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8069 | 2.8069 | 188.9598 | 28.0619 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.336 | 47.48% | 3.0082 | 3.3278 | 0 | 67.3209 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1259 | 3.1259 | 210.4402 | 25.1975 | 0.057778 | 2.6944 | 2.5669 | 7.1163 | 0 | 3.2437 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.2752 | 47.94% | 3.0082 | 3.267 | 0 | 67.3209 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.5669 | 2.5669 | 172.8028 | 30.6856
| 14 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.2354 | 49.63% | 3.0946 | 3.1409 | 0 | 69.3934 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0693 | 3.0693 | 212.9862 | 26.4527 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.2954 | 49.16% | 3.0946 | 3.2009 | 0 | 69.3934 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.77 | 2.77 | 192.2209 | 29.3104 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.2354 | 49.63% | 3.0946 | 3.1409 | 0 | 69.3934 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0693 | 3.0693 | 212.9862 | 26.4527 | 0.057778 | 2.6944 | 2.53 | 7.1163 | 0 | 3.2909 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.1654 | 50.19% | 3.0946 | 3.0709 | 0 | 69.3934 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.53 | 2.4823 | 172.2539 | 32.7079
| 15 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.1395 | 51.75% | 3.177 | 2.9625 | 0 | 71.371 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0152 | 2.9583 | 211.1365 | 28.2271 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.1907 | 51.32% | 3.177 | 3.0137 | 0 | 71.371 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7349 | 2.6833 | 191.5076 | 31.1203 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.1395 | 51.75% | 3.177 | 2.9625 | 0 | 71.371 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0152 | 2.9583 | 211.1365 | 28.2271 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4949 | 7.1163 | 0 | 3.3373 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.0607 | 52.42% | 3.177 | 2.8837 | 0 | 71.371 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4949 | 2.4478 | 174.7017 | 34.114
| 16 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.0625 | 53.49% | 3.243 | 2.8195 | 0 | 72.9558 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9719 | 2.9158 | 212.7231 | 29.2746 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.1067 | 53.11% | 3.243 | 2.8637 | 0 | 72.9558 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7067 | 2.6556 | 193.7439 | 32.1423 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.0625 | 53.49% | 3.243 | 2.8195 | 0 | 72.9558 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9719 | 2.9158 | 212.7231 | 29.2746 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4667 | 7.1163 | 0 | 3.3754 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.9767 | 54.26% | 3.243 | 2.7337 | 0 | 72.9558 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4667 | 2.4202 | 176.5649 | 35.2697
| 17 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 5.9126 | 57.03% | 3.3717 | 2.541 | 0 | 76.0442 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.8874 | 2.8329 | 215.4277 | 31.4063 |  | 0.17222 | 6.7856 | 5.9431 | 56.73% | 3.3717 | 2.5714 | 0 | 76.0442 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.6518 | 2.6018 | 197.8503 | 34.1965 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.9126 | 57.03% | 3.3717 | 2.541 | 0 | 76.0442 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.8874 | 2.8329 | 215.4277 | 31.4063 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4118 | 7.1163 | 0 | 3.4522 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.8131 | 58% | 3.3717 | 2.4414 | 0 | 76.0442 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4118 | 2.3663 | 179.944 | 37.5994
| 18 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 5.77 | 60.56% | 3.4942 | 2.2758 | 0 | 78.9835 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.807 | 2.4363 | 192.4273 | 37.9308 |  | 0.17222 | 6.7856 | 5.7874 | 60.38% | 3.4942 | 2.2932 | 0 | 78.9835 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.5996 | 2.2562 | 178.2054 | 40.958 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.77 | 60.56% | 3.4942 | 2.2758 | 0 | 78.9835 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.807 | 2.4363 | 192.4273 | 37.9308 | 0.057778 | 2.6944 | 2.3596 | 7.1163 | 0 | 3.5286 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.6574 | 61.76% | 3.4942 | 2.1632 | 0 | 78.9835 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.3596 | 2.0479 | 161.7529 | 45.1239
| 19 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.0593 | 53.57% | 3.2458 | 2.8134 | 0 | 73.0235 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.97 | 2.914 | 212.7879 | 29.3201 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.1031 | 53.18% | 3.2458 | 2.8573 | 0 | 73.0235 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7055 | 2.6545 | 193.8376 | 32.1865 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.0593 | 53.57% | 3.2458 | 2.8134 | 0 | 73.0235 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.97 | 2.914 | 212.7879 | 29.3201 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4655 | 7.1163 | 0 | 3.377 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.9731 | 54.34% | 3.2458 | 2.7273 | 0 | 73.0235 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4655 | 2.419 | 176.6426 | 35.3196
| 20 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 5.7154 | 61.96% | 3.541 | 2.1744 | 0 | 80.1078 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.7763 | 2.4096 | 193.0291 | 38.8967 |  | 0.17222 | 6.7856 | 5.7278 | 61.82% | 3.541 | 2.1868 | 0 | 80.1078 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.5796 | 2.2389 | 179.3527 | 41.8627 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.7154 | 61.96% | 3.541 | 2.1744 | 0 | 80.1078 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.7763 | 2.4096 | 193.0291 | 38.8967 | 0.057778 | 2.6944 | 2.3396 | 7.1163 | 0 | 3.5588 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.5978 | 63.26% | 3.541 | 2.0568 | 0 | 80.1078 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.3396 | 2.0306 | 162.6661 | 46.1571
| 21 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.0652 | 53.43% | 3.2408 | 2.8244 | 0 | 72.9016 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9733 | 2.9172 | 212.671 | 29.2383 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.1096 | 53.04% | 3.2408 | 2.8688 | 0 | 72.9016 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7077 | 2.6566 | 193.6689 | 32.1071 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.0652 | 53.43% | 3.2408 | 2.8244 | 0 | 72.9016 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9733 | 2.9172 | 212.671 | 29.2383 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4677 | 7.1163 | 0 | 3.3741 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.9796 | 54.2% | 3.2408 | 2.7388 | 0 | 72.9016 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4677 | 2.4211 | 176.5027 | 35.2297
| 22 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.0014 | 54.91% | 3.2955 | 2.7059 | 0 | 74.2155 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9374 | 2.882 | 213.8881 | 30.1293 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.04 | 54.56% | 3.2955 | 2.7445 | 0 | 74.2155 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.6843 | 2.6337 | 195.4591 | 32.9701 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.0014 | 54.91% | 3.2955 | 2.7059 | 0 | 74.2155 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9374 | 2.882 | 213.8881 | 30.1293 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4443 | 7.1163 | 0 | 3.4063 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.91 | 55.76% | 3.2955 | 2.6145 | 0 | 74.2155 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4443 | 2.3982 | 177.9834 | 36.2073
| 23 | [11 empty] | 0.06 | 6 | 5.4372 | 73.19% | 3.9795 | 1.4577 | 0 | 90.6326 | 0 |  | 0.02 | 2.84 | 2.6524 | 2.3021 | 208.6452 | 46.0624 |  | 0.0875 | 6.0625 | 5.2418 | 75.92% | 3.9795 | 1.2623 | 0 | 90.6326 | 0 |  | 0.02825 | 2.4878 | 2.2228 | 1.9292 | 174.8496 | 54.9655 |  | 0.08625 | 6.1837 | 5.3748 | 74.04% | 3.9795 | 1.3953 | 0 | 90.6326 | 0 |  | 0.088889 | 2.8362 | 2.0025 | 1.7381 | 157.5249 | 61.0107 | 0.02825 | 2.4878 | 2.2228 | 6.0698 | 1.0465 | 4.4193 |  | 0.14 | 5.04 | 3.7269 | 100% | 3.9795 | -0.25263 | 0.063481 | 90.5692 | 0 |  | 0.00125 | 1.5088 | 1.497 | 1.1016 | 99.7696 | 96.194
| 24 | [11 empty] | 0.06 | 6 | 5.49 | 70.32% | 3.8605 | 1.6295 | 0 | 87.7745 | 0 |  | 0.02 | 2.84 | 2.67 | 2.3174 | 203.4051 | 44.3161 |  | 0.0875 | 6.0625 | 5.3187 | 72.58% | 3.8605 | 1.4583 | 0 | 87.7745 | 0 |  | 0.02825 | 2.4878 | 2.2476 | 1.9508 | 171.2279 | 52.644 |  | 0.08625 | 6.1837 | 5.4506 | 70.83% | 3.8605 | 1.5902 | 0 | 87.7745 | 0 |  | 0.088889 | 2.8362 | 2.0807 | 1.8059 | 158.5108 | 56.8675 | 0.02825 | 2.4878 | 2.2476 | 6.0698 | 1.0465 | 4.384 |  | 0.14 | 5.04 | 3.85 | 100% | 3.8605 | -0.010455 | 0.0027081 | 87.7718 | 0 |  | 0.00125 | 1.5088 | 1.4981 | 1.1024 | 96.7591 | 93.1546
| 25 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.313 | 47.96% | 3.028 | 3.285 | 0 | 67.795 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.113 | 3.113 | 211.0433 | 25.4806 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.3801 | 47.46% | 3.028 | 3.3521 | 0 | 67.795 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7984 | 2.7984 | 189.7193 | 28.3446 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.313 | 47.96% | 3.028 | 3.285 | 0 | 67.795 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.113 | 3.113 | 211.0433 | 25.4806 | 0.057778 | 2.6944 | 2.5584 | 7.1163 | 0 | 3.2544 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.2501 | 48.45% | 3.028 | 3.2221 | 0 | 67.795 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.5584 | 2.5584 | 173.4485 | 31.0035
| 26 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.9257 | 36.13% | 2.502 | 4.4238 | 0 | 55.1706 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.4581 | 3.3277 | 183.5887 | 19.398 |  | 0.17222 | 6.7856 | 7.0489 | 35.49% | 2.502 | 4.547 | 0 | 55.1706 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 3.0228 | 2.9087 | 160.4764 | 22.1917 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.9257 | 36.13% | 2.502 | 4.4238 | 0 | 55.1706 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.4581 | 3.3277 | 183.5887 | 19.398 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7828 | 7.1163 | 0 | 2.992 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.9189 | 36.16% | 2.502 | 4.417 | 0 | 55.1706 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7828 | 2.6778 | 147.7351 | 24.1056
| 27 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.0905 | 32.95% | 2.336 | 4.7545 | 0 | 51.1883 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.6961 | 3.5566 | 182.0566 | 16.8392 |  | 0.134 | 6.862 | 7.2311 | 32.31% | 2.336 | 4.895 | 0 | 51.1883 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.1556 | 3.0365 | 155.4334 | 19.7234 |  | 0.12 | 6.76 | 7.0905 | 32.95% | 2.336 | 4.7545 | 0 | 51.1883 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.2248 | 3.1031 | 158.8435 | 19.3 | 0.14 | 2.53 | 2.9156 | 7.1163 | 0 | 2.8557 |  | 0.11 | 6.78 | 7.083 | 32.98% | 2.336 | 4.7469 | 0 | 51.1883 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 2.9156 | 2.8056 | 143.6118 | 21.347
| 28 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.2775 | 48.72% | 3.0585 | 3.2191 | 0 | 68.5265 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.093 | 3.093 | 211.9498 | 25.9221 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.3414 | 48.23% | 3.0585 | 3.2829 | 0 | 68.5265 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7854 | 2.7854 | 190.8754 | 28.7841 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.2775 | 48.72% | 3.0585 | 3.2191 | 0 | 68.5265 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.093 | 3.093 | 211.9498 | 25.9221 | 0.057778 | 2.6944 | 2.5454 | 7.1163 | 0 | 3.271 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.2114 | 49.24% | 3.0585 | 3.1529 | 0 | 68.5265 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.5454 | 2.5454 | 174.429 | 31.498
| 29 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.0402 | 54.01% | 3.2622 | 2.778 | 0 | 73.4164 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9593 | 2.9034 | 213.1588 | 29.5848 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.0823 | 53.63% | 3.2622 | 2.8201 | 0 | 73.4164 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.6985 | 2.6476 | 194.3774 | 32.4434 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.0402 | 54.01% | 3.2622 | 2.778 | 0 | 73.4164 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9593 | 2.9034 | 213.1588 | 29.5848 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4585 | 7.1163 | 0 | 3.3866 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.9523 | 54.81% | 3.2622 | 2.6901 | 0 | 73.4164 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4585 | 2.4121 | 177.0899 | 35.6105
| 30 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.539 | 24.27% | 1.8298 | 5.7092 | 0 | 39.038 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.6678 | 4.4917 | 175.3465 | 10.1687 |  | 0.134 | 6.862 | 7.7319 | 23.67% | 1.8298 | 5.9021 | 0 | 39.038 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.6788 | 3.54 | 138.1949 | 12.9024 |  | 0.12 | 6.76 | 7.539 | 24.27% | 1.8298 | 5.7092 | 0 | 39.038 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.557 | 3.4228 | 133.6196 | 13.3441 | 0.14 | 2.53 | 3.4388 | 7.1163 | 0 | 2.4212 |  | 0.11 | 6.78 | 7.4941 | 24.42% | 1.8298 | 5.6643 | 0 | 39.038 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.4388 | 3.3091 | 129.1793 | 13.8028
| 31 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.9375 | 35.92% | 2.4918 | 4.4457 | 0 | 54.9268 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.4648 | 3.3341 | 183.1297 | 19.2751 |  | 0.17222 | 6.7856 | 7.0618 | 35.29% | 2.4918 | 4.57 | 0 | 54.9268 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 3.0271 | 2.9129 | 159.9962 | 22.062 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.9375 | 35.92% | 2.4918 | 4.4457 | 0 | 54.9268 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.4648 | 3.3341 | 183.1297 | 19.2751 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7871 | 7.1163 | 0 | 2.9873 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.9318 | 35.95% | 2.4918 | 4.44 | 0 | 54.9268 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7871 | 2.682 | 147.3113 | 23.9618
[7 empty] | kWh/rok |  | kWh/rok |  | kWh/rok | kWh/rok | [7 empty] | 12167.6468 | 0 | kWh/rok |  | SCOP | 3.6859 | 3.5486 | 3.2923 | 4531.8494 | PLN | [7 empty] | 12167.6468 | 0 | kWh/rok |  | SCOP | 3.2217 | 3.1004 | 2.8572 | 5209.7965 | PLN | [7 empty] | 12167.6468 | 0 | kWh/rok |  | SCOP | 3.3095 | 3.1901 | 3.0233 | 4987.9777 |  |  |  | 2579.6512 | 17.7907 | 968.4634 | PLN | [7 empty] | 12166.6501 | 0 | kWh/rok |  | SCOP | 2.8609 | 2.7425 | 2.5368 | 6270.2169
[24 empty] | CO 35 | [16 empty] | CO 55 | [16 empty] | CO 55 |  |  |  |  | SCOP cwu |  | 3.333 | [15 empty] | CO 55
229

## Bilans-AWH-P004 (hidden)
[7 empty] | VTS35 | VTS55 | VTS45 | VTS70
|  | Koszty eksploatacyjne |  | 6454.7304 |  | COP | 3.0382 | 2.4748 | 2.8774 | 2.2675 |  |  | V35stC | [16 empty] | V55stC / V45stC | [16 empty] | V45stC / V35stC | [15 empty] | CWU | [6 empty] | V70stC / V55stC
|  | System ogrzewania |  | Ogrzewanie podłogowe |  | Udział PC | 0.97622 | 0.96795 | 0.97907 | 0.97946 | [7 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC | [16 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC | [16 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC | [22 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC
|  | COP-pokaz |  | 3.0382 |  | Udział 2ŹC | 0.023785 | 0.032051 | 0.020932 | 0.020535
|  | Udział PC-pokaz |  | 0.97622 |  | COP-Inst | 3.0625 | 2.5079 | 2.8988 | 2.2885
| Dzień | Udział 2ŹC-pokaz |  | 0.023785 | [8 empty] | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor | COP skor | Koszt CO |  | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor | COP skor | Koszt CO |  | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor | COP skor | Koszt CO | a= | b= | COP | EPC | E2.ŹĆ | Koszt |  | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor | COP skor | Koszt CO
I | 1 | COP-instalacji |  | 3.0625 | [8 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4876 | 92.84% | 3.2379 | 0.24966 | 0 | 72.8339 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0768 | 2.264 | 164.8994 | 37.6386 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2407 | 99.91% | 3.2379 | 0.0027849 | 0 | 72.8339 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.4245 | 1.7841 | 129.943 | 47.764 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4876 | 92.84% | 3.2379 | 0.24966 | 0 | 72.8339 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0768 | 2.264 | 164.8994 | 37.6386 | 0.073778 | 2.5584 | 2.2704 | 7.1163 | 0 | 3.6672 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.222 | 100% | 3.2379 | -0.015937 | 0.0049221 | 72.829 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.2704 | 1.6707 | 121.6735 | 51.0033
| 2 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.7817 | 61.64% | 2.3309 | 1.4507 | 0 | 51.0664 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.89 | 3.3762 | 172.4116 | 17.6966 |  | 0.072 | 3.346 | 3.547 | 65.72% | 2.3309 | 1.2161 | 0 | 51.0664 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.0272 | 2.6274 | 134.1693 | 22.7406 |  | 0.04 | 3.67 | 3.7817 | 61.64% | 2.3309 | 1.4507 | 0 | 51.0664 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.5147 | 3.0505 | 155.7766 | 19.5864 | 0.1328 | 2.4404 | 2.8111 | 7.1163 | 0 | 2.9618 |  | 0.04 | 3.47 | 3.5817 | 65.08% | 2.3309 | 1.2507 | 0 | 51.0664 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.8111 | 2.4399 | 124.5943 | 24.4882
| 3 | E CO V35 | 11834.2499 |  | 3919.9829 | [7 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.7823 | 61.57% | 2.3287 | 1.4536 | 0 | 51.0122 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.894 | 3.3797 | 172.4058 | 17.6596 |  | 0.072 | 3.346 | 3.5482 | 65.63% | 2.3287 | 1.2195 | 0 | 51.0122 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.0296 | 2.6295 | 134.1362 | 22.698 |  | 0.04 | 3.67 | 3.7823 | 61.57% | 2.3287 | 1.4536 | 0 | 51.0122 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.5164 | 3.052 | 155.6892 | 19.5558 | 0.1328 | 2.4404 | 2.8133 | 7.1163 | 0 | 2.9595 |  | 0.04 | 3.47 | 3.5823 | 65% | 2.3287 | 1.2536 | 0 | 51.0122 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.8133 | 2.4418 | 124.5601 | 24.443
| 4 | 2 ŹC CO | 333.3968 | [9 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6393 | 76.27% | 2.7757 | 0.86357 | 0 | 61.7402 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.437 | 2.983 | 184.174 | 24.2155 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3848 | 82% | 2.7757 | 0.60911 | 0 | 61.7402 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.7051 | 1.9906 | 122.898 | 36.2892 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6393 | 76.27% | 2.7757 | 0.86357 | 0 | 61.7402 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.437 | 2.983 | 184.174 | 24.2155 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5222 | 7.1163 | 0 | 3.3011 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4116 | 81.36% | 2.7757 | 0.63588 | 0 | 61.7402 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5222 | 1.8559 | 114.5859 | 38.9216
| 5 | COP | 3.019 | [9 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6769 | 72.37% | 2.6611 | 1.0157 | 0 | 58.9905 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5263 | 3.0605 | 180.5426 | 22.5512 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4205 | 77.8% | 2.6611 | 0.75939 | 0 | 58.9905 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.7747 | 2.4082 | 142.0614 | 28.6598 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6769 | 72.37% | 2.6611 | 1.0157 | 0 | 58.9905 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5263 | 3.0605 | 180.5426 | 22.5512 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5846 | 7.1163 | 0 | 3.2214 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4586 | 76.94% | 2.6611 | 0.79745 | 0 | 58.9905 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5846 | 2.2432 | 132.3283 | 30.7678
| 6 | [5 empty] | COP PC35 | COP PC55 | COP PC55 | COP PC70 |  |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.7124 | 68.76% | 2.5528 | 1.1597 | 0 | 56.3897 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.6107 | 3.1338 | 176.7158 | 21.0528 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4543 | 73.9% | 2.5528 | 0.90153 | 0 | 56.3897 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.8405 | 2.4653 | 139.0176 | 26.7619 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.7124 | 68.76% | 2.5528 | 1.1597 | 0 | 56.3897 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.6107 | 3.1338 | 176.7158 | 21.0528 | 0.073778 | 2.5584 | 2.6436 | 7.1163 | 0 | 3.1495 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.503 | 72.87% | 2.5528 | 0.95026 | 0 | 56.3897 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.6436 | 2.2944 | 129.383 | 28.7547
| 7 | E CO V 55 | 11712.2066 |  | 5023.9523 |  | 3.0382 | 2.4748 | 2.8774 | 2.2675 |  |  | 0.04 | 3.67 | 3.7863 | 61.14% | 2.3151 | 1.4712 | 0 | 50.6871 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.918 | 3.4005 | 172.3629 | 17.4396 |  | 0.072 | 3.346 | 3.5554 | 65.12% | 2.3151 | 1.2403 | 0 | 50.6871 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.0444 | 2.6423 | 133.9324 | 22.4437 |  | 0.04 | 3.67 | 3.7863 | 61.14% | 2.3151 | 1.4712 | 0 | 50.6871 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.527 | 3.0612 | 155.1614 | 19.373 | 0.1328 | 2.4404 | 2.8266 | 7.1163 | 0 | 2.9456 |  | 0.04 | 3.47 | 3.5863 | 64.55% | 2.3151 | 1.2712 | 0 | 50.6871 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.8266 | 2.4533 | 124.3506 | 24.1731
| 8 | 2 ŹC CO | 455.4402 |  |  |  | 3.0625 | 2.5079 | 2.8988 | 2.2885 |  |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5569 | 85.1% | 3.0268 | 0.53001 | 0 | 67.7679 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2413 | 2.3851 | 161.6324 | 33.2434 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3065 | 91.54% | 3.0268 | 0.27966 | 0 | 67.7679 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.5527 | 1.8784 | 127.2942 | 42.211 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5569 | 85.1% | 3.0268 | 0.53001 | 0 | 67.7679 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2413 | 2.3851 | 161.6324 | 33.2434 | 0.073778 | 2.5584 | 2.3854 | 7.1163 | 0 | 3.4905 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3086 | 91.49% | 3.0268 | 0.28172 | 0 | 67.7679 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.3854 | 1.7553 | 118.9513 | 45.1715
| 9 | COP | 2.3313 |  |  |  | 3.019 | 2.3313 | 2.8233 |  |  |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6139 | 78.95% | 2.853 | 0.76088 | 0 | 63.5959 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3767 | 2.9308 | 186.3838 | 25.3884 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3607 | 84.89% | 2.853 | 0.50768 | 0 | 63.5959 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6582 | 1.956 | 124.3955 | 38.0399 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6139 | 78.95% | 2.853 | 0.76088 | 0 | 63.5959 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3767 | 2.9308 | 186.3838 | 25.3884 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4801 | 7.1163 | 0 | 3.3572 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3799 | 84.41% | 2.853 | 0.52685 | 0 | 63.5959 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4801 | 1.8249 | 116.0591 | 40.7723
| 10 | [5 empty] | 3.1263 | 3.1263 | 3.1263 |  |  |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6143 | 78.91% | 2.8519 | 0.76238 | 0 | 63.5688 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3776 | 2.9315 | 186.353 | 25.371 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.361 | 84.85% | 2.8519 | 0.50916 | 0 | 63.5688 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6589 | 1.9565 | 124.3746 | 38.0139 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6143 | 78.91% | 2.8519 | 0.76238 | 0 | 63.5688 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3776 | 2.9315 | 186.353 | 25.371 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4807 | 7.1163 | 0 | 3.3564 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3803 | 84.37% | 2.8519 | 0.52844 | 0 | 63.5688 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4807 | 1.8254 | 116.0385 | 40.7448
| 11 | E CWU | 2579.6512 |  | 825.1402 | [7 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4852 | 93.12% | 3.2453 | 0.23992 | 0 | 73.01 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0711 | 2.2598 | 164.9909 | 37.7999 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2384 | 100% | 3.2453 | -0.0068392 | 0.0021074 | 72.8561 | 0.15386 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.4201 | 1.7808 | 129.7439 | 48.0465 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4852 | 93.12% | 3.2453 | 0.23992 | 0 | 73.01 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0711 | 2.2598 | 164.9909 | 37.7999 | 0.073778 | 2.5584 | 2.2664 | 7.1163 | 0 | 3.6737 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.219 | 100% | 3.2453 | -0.026284 | 0.0080991 | 73.0019 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.2664 | 1.6677 | 121.7477 | 51.2145
| 12 | 2 ŹC CO | 17.7907 |  |  |  | 35/28 | 6454.7304 |  |  |  |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6096 | 79.4% | 2.866 | 0.74364 | 0 | 63.9075 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3666 | 2.922 | 186.7358 | 25.5895 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3566 | 85.38% | 2.866 | 0.49066 | 0 | 63.9075 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6503 | 1.9502 | 124.6343 | 38.3399 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6096 | 79.4% | 2.866 | 0.74364 | 0 | 63.9075 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3666 | 2.922 | 186.7358 | 25.5895 | 0.073778 | 2.5584 | 2.473 | 7.1163 | 0 | 3.3668 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3745 | 84.93% | 2.866 | 0.50854 | 0 | 63.9075 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.473 | 1.8197 | 116.2952 | 41.0891
| 13 | COP | 3.1263 |  |  |  | 45/35 | 7054.2526 |  |  |  |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4819 | 93.5% | 3.2554 | 0.22643 | 0 | 73.2538 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0631 | 2.254 | 165.1152 | 38.0241 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2353 | 100% | 3.2554 | -0.020165 | 0.0061943 | 72.8001 | 0.45375 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.4139 | 1.7763 | 129.3137 | 48.4827 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4819 | 93.5% | 3.2554 | 0.22643 | 0 | 73.2538 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0631 | 2.254 | 165.1152 | 38.0241 | 0.073778 | 2.5584 | 2.2609 | 7.1163 | 0 | 3.6827 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2148 | 100% | 3.2554 | -0.040609 | 0.012474 | 73.2413 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.2609 | 1.6637 | 121.8488 | 51.5083
| 14 | [5 empty] | 55/45 | 8056.0032 |  |  |  |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4546 | 96.64% | 3.3384 | 0.11624 | 0 | 75.245 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.9985 | 2.2064 | 166.0236 | 39.8999 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2094 | 100% | 3.3384 | -0.12899 | 0.038639 | 72.3376 | 2.9074 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.3636 | 1.7392 | 125.8115 | 52.0641 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4546 | 96.64% | 3.3384 | 0.11624 | 0 | 75.245 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.9985 | 2.2064 | 166.0236 | 39.8999 | 0.073778 | 2.5584 | 2.2157 | 7.1163 | 0 | 3.7578 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.1808 | 100% | 3.3384 | -0.1576 | 0.047209 | 75.1978 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.2157 | 1.6304 | 122.6032 | 53.9628
| 15 | Odległość - min / max / max bez dobijania | [10 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6893 | 71.11% | 2.6233 | 1.066 | 0 | 58.0829 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5557 | 3.0861 | 179.2505 | 22.0202 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4323 | 76.43% | 2.6233 | 0.80899 | 0 | 58.0829 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.7976 | 2.4281 | 141.0329 | 27.9874 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6893 | 71.11% | 2.6233 | 1.066 | 0 | 58.0829 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5557 | 3.0861 | 179.2505 | 22.0202 | 0.073778 | 2.5584 | 2.6052 | 7.1163 | 0 | 3.196 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4741 | 75.51% | 2.6233 | 0.85077 | 0 | 58.0829 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.6052 | 2.2611 | 131.3308 | 30.055
| 16 | 3 ¦ 25 ¦ 10 | [10 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6398 | 76.21% | 2.774 | 0.86582 | 0 | 61.6995 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4383 | 2.9842 | 184.1234 | 24.1903 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3853 | 81.94% | 2.774 | 0.61133 | 0 | 61.6995 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.7062 | 1.9913 | 122.8637 | 36.2515 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6398 | 76.21% | 2.774 | 0.86582 | 0 | 61.6995 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4383 | 2.9842 | 184.1234 | 24.1903 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5231 | 7.1163 | 0 | 3.2999 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4123 | 81.29% | 2.774 | 0.63827 | 0 | 61.6995 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5231 | 1.8566 | 114.5523 | 38.8818
| 17 | A+++ | [10 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5019 | 91.22% | 3.1945 | 0.30738 | 0 | 71.7909 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1106 | 2.289 | 164.3271 | 36.6957 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2543 | 98.16% | 3.1945 | 0.05979 | 0 | 71.7909 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.4509 | 1.8035 | 129.4757 | 46.5732 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5019 | 91.22% | 3.1945 | 0.30738 | 0 | 71.7909 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1106 | 2.289 | 164.3271 | 36.6957 | 0.073778 | 2.5584 | 2.2941 | 7.1163 | 0 | 3.6294 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2398 | 98.6% | 3.1945 | 0.045345 | 0 | 71.7909 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.2941 | 1.6881 | 121.1897 | 49.7576
| 18 | A++ | [10 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4611 | 95.88% | 3.3186 | 0.14247 | 0 | 74.7709 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0139 | 2.2178 | 165.8245 | 39.446 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2156 | 100% | 3.3186 | -0.10308 | 0.031061 | 72.4484 | 2.3225 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.3756 | 1.7481 | 126.6435 | 51.2083 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4611 | 95.88% | 3.3186 | 0.14247 | 0 | 74.7709 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0139 | 2.2178 | 165.8245 | 39.446 | 0.073778 | 2.5584 | 2.2264 | 7.1163 | 0 | 3.7396 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.1889 | 100% | 3.3186 | -0.12975 | 0.039097 | 74.7318 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.2264 | 1.6383 | 122.4351 | 53.3692
| 19 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6015 | 80.27% | 2.8908 | 0.71066 | 0 | 64.5035 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3473 | 2.4631 | 158.8775 | 30.6401 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3489 | 86.32% | 2.8908 | 0.45808 | 0 | 64.5035 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6352 | 1.9391 | 125.0812 | 38.9188 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6015 | 80.27% | 2.8908 | 0.71066 | 0 | 64.5035 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3473 | 2.4631 | 158.8775 | 30.6401 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4595 | 7.1163 | 0 | 3.3853 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3644 | 85.93% | 2.8908 | 0.47353 | 0 | 64.5035 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4595 | 1.8098 | 116.7378 | 41.7004
| 20 | E CO V 45 | 11876.3771 |  | 4206.5458 | [7 empty] | 0.11 | 4.12 | 2.8981 | 100% | 4.2138 | -1.3157 | 0.31223 | 66.2002 | 30.0538 |  | 0.07625 | 3.2837 | 2.4367 | 1.7931 | 118.7018 | 78.3593 |  | 0.00875 | 3.1112 | 3.0141 | 100% | 4.2138 | -1.1997 | 0.28471 | 68.8492 | 27.4048 |  | 0.04975 | 2.3902 | 1.8376 | 1.3522 | 93.0982 | 91.6357 |  | -0.06 | 2.69 | 3.3565 | 100% | 4.2138 | -0.85727 | 0.20344 | 76.6717 | 19.5823 |  | 0.10556 | 2.5287 | 1.3562 | 0.99796 | 76.5154 | 112.8004 | 0.04975 | 2.3902 | 1.8376 | 6.0698 | 1.0465 | 5.089 |  | 0.1275 | 4.0725 | 2.6562 | 100% | 4.2138 | -1.5576 | 0.36964 | 95.8844 | 19.5823 |  | 0.025625 | 1.4944 | 1.2097 | 0.89017 | 85.3538 | 148.9368
| 21 | 2 ŹC CO | 291.2697 | [9 empty] | 0.11 | 4.12 | 2.745 | 100% | 4.4023 | -1.6573 | 0.37646 | 62.8394 | 37.9388 |  | 0.07625 | 3.2837 | 2.3306 | 1.715 | 107.7688 | 87.2587 |  | 0.00875 | 3.1112 | 3.0019 | 100% | 4.4023 | -1.4004 | 0.31811 | 68.7198 | 32.0583 |  | 0.04975 | 2.3902 | 1.7684 | 1.3013 | 89.4222 | 99.2964 |  | -0.06 | 2.69 | 3.44 | 100% | 4.4023 | -0.96227 | 0.21859 | 78.7495 | 22.0286 |  | 0.10556 | 2.5287 | 1.2093 | 0.88987 | 70.0766 | 129.3137 | 0.04975 | 2.3902 | 1.7684 | 6.0698 | 1.0465 | 5.2403 |  | 0.1275 | 4.0725 | 2.4788 | 100% | 4.4023 | -1.9235 | 0.43694 | 100.3412 | 22.0286 |  | 0.025625 | 1.4944 | 1.1741 | 0.86393 | 86.6881 | 161.6629
| 22 | COP | 2.8233 | [9 empty] | 0.11 | 4.12 | 3.0182 | 100% | 4.0659 | -1.0477 | 0.25769 | 68.8162 | 23.8889 |  | 0.07625 | 3.2837 | 2.52 | 1.8543 | 127.6076 | 71.3701 |  | 0.00875 | 3.1112 | 3.0236 | 100% | 4.0659 | -1.0423 | 0.25635 | 68.9402 | 23.7649 |  | 0.04975 | 2.3902 | 1.8919 | 1.3922 | 95.9763 | 85.7434 |  | -0.06 | 2.69 | 3.291 | 100% | 4.0659 | -0.77489 | 0.19058 | 75.037 | 17.6681 |  | 0.10556 | 2.5287 | 1.4714 | 1.0828 | 81.2466 | 101.755 | 0.04975 | 2.3902 | 1.8919 | 6.0698 | 1.0465 | 4.9781 |  | 0.1275 | 4.0725 | 2.7954 | 100% | 4.0659 | -1.2705 | 0.31248 | 92.3926 | 17.6681 |  | 0.025625 | 1.4944 | 1.2377 | 0.91076 | 84.1474 | 139.3632
| 23 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4028 | 100% | 3.4964 | -0.093643 | 0.026782 | 76.9209 | 2.1168 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.8753 | 2.1158 | 162.7509 | 45.0122 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.1601 | 100% | 3.4964 | -0.33628 | 0.096179 | 71.436 | 7.6018 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.2676 | 1.6686 | 119.2009 | 58.9828 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4028 | 100% | 3.4964 | -0.093643 | 0.026782 | 76.9209 | 2.1168 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.8753 | 2.1158 | 162.7509 | 45.0122 | 0.073778 | 2.5584 | 2.1296 | 7.1163 | 0 | 3.9097 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.116 | 100% | 3.4964 | -0.38045 | 0.10881 | 78.9289 | 2.1168 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.1296 | 1.5671 | 123.6873 | 61.4062
| 24 | E CO V70 | 12161.6988 |  | 5831.8825 | [7 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.535 | 87.51% | 3.0934 | 0.44156 | 0 | 69.3663 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1894 | 2.3469 | 162.7956 | 34.5812 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2858 | 94.15% | 3.0934 | 0.19231 | 0 | 69.3663 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.5122 | 1.8486 | 128.233 | 43.9018 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.535 | 87.51% | 3.0934 | 0.44156 | 0 | 69.3663 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1894 | 2.3469 | 162.7956 | 34.5812 | 0.073778 | 2.5584 | 2.3491 | 7.1163 | 0 | 3.5444 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2812 | 94.28% | 3.0934 | 0.18781 | 0 | 69.3663 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.3491 | 1.7286 | 119.9054 | 46.9509
| 25 | 2 ŹC CO | 291.2697 | [9 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.562 | 84.53% | 3.011 | 0.551 | 0 | 67.3886 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2536 | 2.3941 | 161.3385 | 32.9322 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3114 | 90.93% | 3.011 | 0.30039 | 0 | 67.3886 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.5623 | 1.8854 | 127.0574 | 41.8176 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.562 | 84.53% | 3.011 | 0.551 | 0 | 67.3886 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2536 | 2.3941 | 161.3385 | 32.9322 | 0.073778 | 2.5584 | 2.394 | 7.1163 | 0 | 3.4779 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.315 | 90.83% | 3.011 | 0.304 | 0 | 67.3886 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.394 | 1.7616 | 118.7124 | 44.7572
| 26 | COP | 2.0854 | [9 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5006 | 91.37% | 3.1984 | 0.30214 | 0 | 71.8857 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1076 | 2.2867 | 164.3812 | 36.7806 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.253 | 98.32% | 3.1984 | 0.054607 | 0 | 71.8857 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.4485 | 1.8017 | 129.5199 | 46.6804 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5006 | 91.37% | 3.1984 | 0.30214 | 0 | 71.8857 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1076 | 2.2867 | 164.3812 | 36.7806 | 0.073778 | 2.5584 | 2.2919 | 7.1163 | 0 | 3.6328 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2382 | 98.77% | 3.1984 | 0.039774 | 0 | 71.8857 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.2919 | 1.6865 | 121.2359 | 49.8701
| 27 | [11 empty] | 0.11 | 4.12 | 3.3248 | 100% | 3.6883 | -0.36352 | 0.098561 | 75.3993 | 8.2439 |  | 0.07625 | 3.2837 | 2.7325 | 2.0107 | 151.6073 | 53.5187 |  | 0.00875 | 3.1112 | 3.048 | 100% | 3.6883 | -0.64032 | 0.17361 | 69.1221 | 14.5211 |  | 0.04975 | 2.3902 | 2.0306 | 1.4942 | 103.2832 | 71.1137 |  | -0.06 | 2.69 | 3.1237 | 100% | 3.6883 | -0.56456 | 0.15307 | 70.8401 | 12.8031 |  | 0.10556 | 2.5287 | 1.7657 | 1.2993 | 92.0402 | 78.7716 | 0.04975 | 2.3902 | 2.0306 | 6.0698 | 1.0465 | 4.7217 |  | 0.1275 | 4.0725 | 3.1508 | 100% | 3.6883 | -0.53753 | 0.14574 | 83.4974 | 12.8031 |  | 0.025625 | 1.4944 | 1.3091 | 0.96332 | 80.4348 | 116.3914
| 28 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5085 | 90.47% | 3.1742 | 0.33437 | 0 | 71.3033 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1265 | 2.3006 | 164.0416 | 36.2619 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2606 | 97.35% | 3.1742 | 0.086441 | 0 | 71.3033 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.4633 | 1.8126 | 129.2434 | 46.0253 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5085 | 90.47% | 3.1742 | 0.33437 | 0 | 71.3033 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1265 | 2.3006 | 164.0416 | 36.2619 | 0.073778 | 2.5584 | 2.3051 | 7.1163 | 0 | 3.6119 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2481 | 97.72% | 3.1742 | 0.073997 | 0 | 71.3033 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.3051 | 1.6962 | 120.9472 | 49.1823
| 29 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5226 | 88.89% | 3.1311 | 0.39148 | 0 | 70.2712 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.16 | 2.3253 | 163.4 | 35.3581 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.274 | 95.64% | 3.1311 | 0.14285 | 0 | 70.2712 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.4894 | 1.8318 | 128.7224 | 44.8835 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5226 | 88.89% | 3.1311 | 0.39148 | 0 | 70.2712 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.16 | 2.3253 | 163.4 | 35.3581 | 0.073778 | 2.5584 | 2.3286 | 7.1163 | 0 | 3.5756 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2658 | 95.88% | 3.1311 | 0.13464 | 0 | 70.2712 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.3286 | 1.7135 | 120.4077 | 47.9829
| 30 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5244 | 88.68% | 3.1256 | 0.39883 | 0 | 70.1384 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1643 | 2.3285 | 163.3138 | 35.2431 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2757 | 95.42% | 3.1256 | 0.15011 | 0 | 70.1384 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.4927 | 1.8343 | 128.6525 | 44.7382 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5244 | 88.68% | 3.1256 | 0.39883 | 0 | 70.1384 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1643 | 2.3285 | 163.3138 | 35.2431 | 0.073778 | 2.5584 | 2.3316 | 7.1163 | 0 | 3.571 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2681 | 95.64% | 3.1256 | 0.14244 | 0 | 70.1384 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.3316 | 1.7157 | 120.3356 | 47.8303
| 31 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5039 | 90.99% | 3.1883 | 0.31563 | 0 | 71.6419 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1155 | 2.2925 | 164.241 | 36.5627 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2562 | 97.91% | 3.1883 | 0.067933 | 0 | 71.6419 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.4547 | 1.8063 | 129.4057 | 46.4052 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5039 | 90.99% | 3.1883 | 0.31563 | 0 | 71.6419 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1155 | 2.2925 | 164.241 | 36.5627 | 0.073778 | 2.5584 | 2.2975 | 7.1163 | 0 | 3.624 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2424 | 98.33% | 3.1883 | 0.0541 | 0 | 71.6419 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.2975 | 1.6906 | 121.1164 | 49.5812
II | 1 | [11 empty] | 0.11 | 4.12 | 3.0553 | 100% | 4.0202 | -0.96489 | 0.24001 | 69.621 | 21.9869 |  | 0.07625 | 3.2837 | 2.5457 | 1.8733 | 130.4183 | 69.2085 |  | 0.00875 | 3.1112 | 3.0266 | 100% | 4.0202 | -0.99362 | 0.24716 | 68.9662 | 22.6417 |  | 0.04975 | 2.3902 | 1.9087 | 1.4045 | 96.8647 | 83.9412 |  | -0.06 | 2.69 | 3.2707 | 100% | 4.0202 | -0.74943 | 0.18642 | 74.5307 | 17.0772 |  | 0.10556 | 2.5287 | 1.5071 | 1.109 | 82.6522 | 98.6128 | 0.04975 | 2.3902 | 1.9087 | 6.0698 | 1.0465 | 4.9451 |  | 0.1275 | 4.0725 | 2.8384 | 100% | 4.0202 | -1.1818 | 0.29396 | 91.3139 | 17.0772 |  | 0.025625 | 1.4944 | 1.2463 | 0.91712 | 83.7461 | 136.4722
| 2 | [11 empty] | 0.11 | 4.12 | 2.949 | 100% | 4.1511 | -1.2022 | 0.2896 | 67.3108 | 27.4396 |  | 0.07625 | 3.2837 | 2.472 | 1.819 | 122.4399 | 75.3989 |  | 0.00875 | 3.1112 | 3.0181 | 100% | 4.1511 | -1.133 | 0.27294 | 68.889 | 25.8615 |  | 0.04975 | 2.3902 | 1.8606 | 1.3691 | 94.3183 | 89.1273 |  | -0.06 | 2.69 | 3.3287 | 100% | 4.1511 | -0.82237 | 0.19811 | 75.9797 | 18.7708 |  | 0.10556 | 2.5287 | 1.405 | 1.0339 | 78.5542 | 107.9445 | 0.04975 | 2.3902 | 1.8606 | 6.0698 | 1.0465 | 5.0412 |  | 0.1275 | 4.0725 | 2.7152 | 100% | 4.1511 | -1.436 | 0.34592 | 94.4045 | 18.7708 |  | 0.025625 | 1.4944 | 1.2216 | 0.8989 | 84.8598 | 144.8385
| 3 | [11 empty] | 0.11 | 4.12 | 3.0622 | 100% | 4.0117 | -0.94955 | 0.23669 | 69.7698 | 21.6349 |  | 0.07625 | 3.2837 | 2.5505 | 1.8768 | 130.9418 | 68.8082 |  | 0.00875 | 3.1112 | 3.0271 | 100% | 4.0117 | -0.98461 | 0.24543 | 68.971 | 22.4338 |  | 0.04975 | 2.3902 | 1.9118 | 1.4068 | 97.0291 | 83.6084 |  | -0.06 | 2.69 | 3.267 | 100% | 4.0117 | -0.74471 | 0.18563 | 74.4369 | 16.9679 |  | 0.10556 | 2.5287 | 1.5137 | 1.1138 | 82.9095 | 98.0436 | 0.04975 | 2.3902 | 1.9118 | 6.0698 | 1.0465 | 4.939 |  | 0.1275 | 4.0725 | 2.8464 | 100% | 4.0117 | -1.1653 | 0.29048 | 91.1142 | 16.9679 |  | 0.025625 | 1.4944 | 1.2479 | 0.9183 | 83.6703 | 135.9403
| 4 | [11 empty] | 0.11 | 4.12 | 3.1983 | 100% | 3.8441 | -0.6458 | 0.168 | 72.7019 | 14.6799 |  | 0.07625 | 3.2837 | 2.6448 | 1.9462 | 141.4925 | 60.8817 |  | 0.00875 | 3.1112 | 3.0379 | 100% | 3.8441 | -0.80615 | 0.20971 | 69.0566 | 18.3251 |  | 0.04975 | 2.3902 | 1.9734 | 1.4521 | 100.2782 | 77.0808 |  | -0.06 | 2.69 | 3.1928 | 100% | 3.8441 | -0.65134 | 0.16944 | 72.5759 | 14.8058 |  | 0.10556 | 2.5287 | 1.6443 | 1.2099 | 87.8127 | 87.5028 | 0.04975 | 2.3902 | 1.9734 | 6.0698 | 1.0465 | 4.8231 |  | 0.1275 | 4.0725 | 3.0042 | 100% | 3.8441 | -0.83993 | 0.2185 | 87.1632 | 14.8058 |  | 0.025625 | 1.4944 | 1.2797 | 0.94164 | 82.076 | 125.6248
| 5 | [11 empty] | 0.11 | 4.12 | 3.18 | 100% | 3.8667 | -0.6867 | 0.1776 | 72.3087 | 15.6149 |  | 0.07625 | 3.2837 | 2.6321 | 1.9369 | 140.0511 | 61.9492 |  | 0.00875 | 3.1112 | 3.0365 | 100% | 3.8667 | -0.83019 | 0.2147 | 69.046 | 18.8776 |  | 0.04975 | 2.3902 | 1.9651 | 1.446 | 99.8414 | 77.9533 |  | -0.06 | 2.69 | 3.2027 | 100% | 3.8667 | -0.66391 | 0.1717 | 72.8269 | 15.0966 |  | 0.10556 | 2.5287 | 1.6267 | 1.197 | 87.1737 | 88.8474 | 0.04975 | 2.3902 | 1.9651 | 6.0698 | 1.0465 | 4.8383 |  | 0.1275 | 4.0725 | 2.9829 | 100% | 3.8667 | -0.88376 | 0.22856 | 87.695 | 15.0966 |  | 0.025625 | 1.4944 | 1.2754 | 0.93849 | 82.3011 | 126.9906
| 6 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4554 | 96.55% | 3.3361 | 0.11924 | 0 | 75.1908 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0003 | 2.2077 | 166.0014 | 39.8478 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2101 | 100% | 3.3361 | -0.12603 | 0.037777 | 72.3503 | 2.8405 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.3649 | 1.7402 | 125.9065 | 51.9662 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4554 | 96.55% | 3.3361 | 0.11924 | 0 | 75.1908 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0003 | 2.2077 | 166.0014 | 39.8478 | 0.073778 | 2.5584 | 2.2169 | 7.1163 | 0 | 3.7557 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.1817 | 100% | 3.3361 | -0.15442 | 0.046287 | 75.1445 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.2169 | 1.6313 | 122.5844 | 53.8946
| 7 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6713 | 72.95% | 2.678 | 0.99325 | 0 | 59.3968 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5131 | 3.0491 | 181.1061 | 22.7918 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4152 | 78.41% | 2.678 | 0.73718 | 0 | 59.3968 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.7644 | 2.3993 | 142.5101 | 28.9645 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6713 | 72.95% | 2.678 | 0.99325 | 0 | 59.3968 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5131 | 3.0491 | 181.1061 | 22.7918 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5754 | 7.1163 | 0 | 3.233 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4516 | 77.59% | 2.678 | 0.77357 | 0 | 59.3968 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5754 | 2.2352 | 132.7644 | 31.0907
| 8 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4641 | 95.54% | 3.3096 | 0.15447 | 0 | 74.5542 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0209 | 2.2229 | 165.7299 | 39.24 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2184 | 100% | 3.3096 | -0.091236 | 0.027567 | 72.499 | 2.0552 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.381 | 1.7521 | 127.0242 | 50.8177 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4641 | 95.54% | 3.3096 | 0.15447 | 0 | 74.5542 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0209 | 2.2229 | 165.7299 | 39.24 | 0.073778 | 2.5584 | 2.2314 | 7.1163 | 0 | 3.7314 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.1926 | 100% | 3.3096 | -0.11701 | 0.035356 | 74.5188 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.2314 | 1.6419 | 122.3559 | 53.0998
| 9 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6589 | 74.23% | 2.7159 | 0.94303 | 0 | 60.3044 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4836 | 3.0235 | 182.3309 | 23.3358 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4034 | 79.8% | 2.7159 | 0.68758 | 0 | 60.3044 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.7414 | 2.3794 | 143.4862 | 29.6533 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6589 | 74.23% | 2.7159 | 0.94303 | 0 | 60.3044 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4836 | 3.0235 | 182.3309 | 23.3358 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5548 | 7.1163 | 0 | 3.259 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4361 | 79.04% | 2.7159 | 0.72025 | 0 | 60.3044 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5548 | 2.2173 | 133.715 | 31.8202
| 10 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6294 | 77.3% | 2.8056 | 0.82384 | 0 | 62.4581 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4137 | 2.9628 | 185.0519 | 24.6644 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3755 | 83.12% | 2.8056 | 0.56987 | 0 | 62.4581 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.687 | 1.9772 | 123.4925 | 36.9592 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6294 | 77.3% | 2.8056 | 0.82384 | 0 | 62.4581 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4137 | 2.9628 | 185.0519 | 24.6644 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5059 | 7.1163 | 0 | 3.3226 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3993 | 82.53% | 2.8056 | 0.5937 | 0 | 62.4581 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5059 | 1.8439 | 115.1695 | 39.6302
| 11 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.7912 | 60.64% | 2.2988 | 1.4924 | 0 | 50.2943 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.947 | 3.4257 | 172.293 | 17.1773 |  | 0.072 | 3.346 | 3.5641 | 64.5% | 2.2988 | 1.2653 | 0 | 50.2943 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.0623 | 2.6579 | 133.6751 | 22.1397 |  | 0.04 | 3.67 | 3.7912 | 60.64% | 2.2988 | 1.4924 | 0 | 50.2943 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.5397 | 3.0722 | 154.5157 | 19.1536 | 0.1328 | 2.4404 | 2.8427 | 7.1163 | 0 | 2.9289 |  | 0.04 | 3.47 | 3.5912 | 64.01% | 2.2988 | 1.2924 | 0 | 50.2943 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.8427 | 2.4672 | 124.0873 | 23.8504
| 12 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 3.9539 | 44.14% | 1.7451 | 2.2088 | 0 | 37.0062 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9066 | 4.9066 | 181.5749 | 8.8243 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8551 | 45.27% | 1.7451 | 2.1099 | 0 | 37.0062 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.6586 | 3.6586 | 135.3892 | 11.8345 |  | 0.033333 | 3.7167 | 3.9539 | 44.14% | 1.7451 | 2.2088 | 0 | 37.0062 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.2545 | 5.2545 | 194.4504 | 8.24 | 0.050667 | 3.0153 | 3.3759 | 7.1163 | 0 | 2.4663 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8551 | 45.27% | 1.7451 | 2.1099 | 0 | 37.0062 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.6586 | 3.6586 | 135.3892 | 11.8345
| 13 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 3.9831 | 40.84% | 1.6266 | 2.3565 | 0 | 34.1616 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9562 | 4.9562 | 169.3117 | 8.0645 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.893 | 41.78% | 1.6266 | 2.2664 | 0 | 34.1616 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7227 | 3.7227 | 127.1743 | 10.7365 |  | 0.033333 | 3.7167 | 3.9831 | 40.84% | 1.6266 | 2.3565 | 0 | 34.1616 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.3469 | 5.3469 | 182.6588 | 7.4752 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4202 | 7.1163 | 0 | 2.4343 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.893 | 41.78% | 1.6266 | 2.2664 | 0 | 34.1616 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7227 | 3.7227 | 127.1743 | 10.7365
| 14 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8935 | 50.14% | 1.9522 | 1.9413 | 0 | 41.9774 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.561 | 4.4749 | 187.8463 | 10.9752 |  | 0.072 | 3.346 | 3.7483 | 52.08% | 1.9522 | 1.7961 | 0 | 41.9774 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.441 | 3.376 | 141.7167 | 14.5477 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8935 | 50.14% | 1.9522 | 1.9413 | 0 | 41.9774 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.8098 | 3.7379 | 156.9076 | 13.1393 | 0.1328 | 2.4404 | 3.1824 | 7.1163 | 0 | 2.6163 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6935 | 52.86% | 1.9522 | 1.7413 | 0 | 41.9774 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.1824 | 3.1224 | 131.069 | 15.7295
| 15 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8632 | 53.19% | 2.055 | 1.8082 | 0 | 44.4426 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.379 | 4.2964 | 190.9423 | 12.1027 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6937 | 55.63% | 2.055 | 1.6387 | 0 | 44.4426 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.3287 | 3.2659 | 145.1457 | 15.9214 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8632 | 53.19% | 2.055 | 1.8082 | 0 | 44.4426 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.7297 | 3.6594 | 162.6322 | 14.2095 | 0.1328 | 2.4404 | 3.0817 | 7.1163 | 0 | 2.7018 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6632 | 56.1% | 2.055 | 1.6082 | 0 | 44.4426 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.0817 | 3.0236 | 134.3753 | 17.1975
| 16 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.7648 | 63.43% | 2.388 | 1.3769 | 0 | 52.4345 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.789 | 3.2886 | 172.4342 | 18.655 |  | 0.072 | 3.346 | 3.5167 | 67.9% | 2.388 | 1.1287 | 0 | 52.4345 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 2.9649 | 2.5733 | 134.9293 | 23.8404 |  | 0.04 | 3.67 | 3.7648 | 63.43% | 2.388 | 1.3769 | 0 | 52.4345 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.4703 | 3.0119 | 157.9283 | 20.3685 | 0.1328 | 2.4404 | 2.7552 | 7.1163 | 0 | 3.0219 |  | 0.04 | 3.47 | 3.5648 | 66.99% | 2.388 | 1.1769 | 0 | 52.4345 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.7552 | 2.3913 | 125.3889 | 25.6543
| 17 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6713 | 72.95% | 2.678 | 0.99325 | 0 | 59.3968 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5131 | 3.0491 | 181.1061 | 22.7918 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4152 | 78.41% | 2.678 | 0.73718 | 0 | 59.3968 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.7644 | 2.3993 | 142.5101 | 28.9645 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6713 | 72.95% | 2.678 | 0.99325 | 0 | 59.3968 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5131 | 3.0491 | 181.1061 | 22.7918 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5754 | 7.1163 | 0 | 3.233 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4516 | 77.59% | 2.678 | 0.77357 | 0 | 59.3968 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5754 | 2.2352 | 132.7644 | 31.0907
| 18 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.643 | 75.88% | 2.7644 | 0.87856 | 0 | 61.4693 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4458 | 2.9907 | 183.8351 | 24.0477 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3883 | 81.59% | 2.7644 | 0.62391 | 0 | 61.4693 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.712 | 1.9956 | 122.6686 | 36.0386 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.643 | 75.88% | 2.7644 | 0.87856 | 0 | 61.4693 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4458 | 2.9907 | 183.8351 | 24.0477 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5283 | 7.1163 | 0 | 3.2931 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4162 | 80.92% | 2.7644 | 0.6518 | 0 | 61.4693 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5283 | 1.8605 | 114.3612 | 38.6566
| 19 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6815 | 71.9% | 2.647 | 1.0345 | 0 | 58.6518 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5373 | 3.0701 | 180.0659 | 22.352 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4249 | 77.29% | 2.647 | 0.7779 | 0 | 58.6518 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.7832 | 2.4156 | 141.6818 | 28.4076 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6815 | 71.9% | 2.647 | 1.0345 | 0 | 58.6518 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5373 | 3.0701 | 180.0659 | 22.352 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5923 | 7.1163 | 0 | 3.2119 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4644 | 76.41% | 2.647 | 0.81734 | 0 | 58.6518 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5923 | 2.2499 | 131.9599 | 30.5005
| 20 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.7094 | 69.06% | 2.5618 | 1.1477 | 0 | 56.6065 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.6037 | 3.1277 | 177.0493 | 21.175 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4515 | 74.22% | 2.5618 | 0.88969 | 0 | 56.6065 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.835 | 2.4605 | 139.2826 | 26.9167 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.7094 | 69.06% | 2.5618 | 1.1477 | 0 | 56.6065 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.6037 | 3.1277 | 177.0493 | 21.175 | 0.073778 | 2.5584 | 2.6387 | 7.1163 | 0 | 3.1554 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4993 | 73.21% | 2.5618 | 0.93752 | 0 | 56.6065 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.6387 | 2.2902 | 129.6386 | 28.919
| 21 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.76 | 63.94% | 2.4043 | 1.3557 | 0 | 52.8273 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.76 | 3.2634 | 172.3963 | 18.9398 |  | 0.072 | 3.346 | 3.508 | 68.54% | 2.4043 | 1.1037 | 0 | 52.8273 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 2.947 | 2.5578 | 135.1202 | 24.1647 |  | 0.04 | 3.67 | 3.76 | 63.94% | 2.4043 | 1.3557 | 0 | 52.8273 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.4575 | 3.0008 | 158.5267 | 20.5968 | 0.1328 | 2.4404 | 2.7392 | 7.1163 | 0 | 3.0396 |  | 0.04 | 3.47 | 3.56 | 67.54% | 2.4043 | 1.1557 | 0 | 52.8273 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.7392 | 2.3774 | 125.5926 | 25.9979
| 22 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6383 | 76.37% | 2.7785 | 0.85982 | 0 | 61.8079 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4348 | 2.9811 | 184.258 | 24.2576 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3839 | 82.11% | 2.7785 | 0.60541 | 0 | 61.8079 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.7034 | 1.9893 | 122.9549 | 36.352 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6383 | 76.37% | 2.7785 | 0.85982 | 0 | 61.8079 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4348 | 2.9811 | 184.258 | 24.2576 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5206 | 7.1163 | 0 | 3.3032 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4104 | 81.47% | 2.7785 | 0.63191 | 0 | 61.8079 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5206 | 1.8548 | 114.6417 | 38.988
| 23 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4087 | 100% | 3.4784 | -0.069656 | 0.020026 | 77.0302 | 1.5741 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.8894 | 2.1262 | 163.7799 | 44.2301 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.1658 | 100% | 3.4784 | -0.31259 | 0.089867 | 71.5403 | 7.064 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.2786 | 1.6767 | 119.9521 | 58.1854 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4087 | 100% | 3.4784 | -0.069656 | 0.020026 | 77.0302 | 1.5741 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.8894 | 2.1262 | 163.7799 | 44.2301 | 0.073778 | 2.5584 | 2.1394 | 7.1163 | 0 | 3.8917 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.1234 | 100% | 3.4784 | -0.35498 | 0.10205 | 78.5022 | 1.5741 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.1394 | 1.5743 | 123.5869 | 60.1832
| 24 | [11 empty] | 0.11 | 4.12 | 3.0658 | 100% | 4.0072 | -0.94136 | 0.23492 | 69.8492 | 21.4472 |  | 0.07625 | 3.2837 | 2.553 | 1.8786 | 131.2213 | 68.5947 |  | 0.00875 | 3.1112 | 3.0274 | 100% | 4.0072 | -0.9798 | 0.24451 | 68.9735 | 22.3229 |  | 0.04975 | 2.3902 | 1.9135 | 1.408 | 97.1168 | 83.4311 |  | -0.06 | 2.69 | 3.265 | 100% | 4.0072 | -0.7422 | 0.18522 | 74.3868 | 16.9095 |  | 0.10556 | 2.5287 | 1.5172 | 1.1164 | 83.0464 | 97.7415 | 0.04975 | 2.3902 | 1.9135 | 6.0698 | 1.0465 | 4.9358 |  | 0.1275 | 4.0725 | 2.8506 | 100% | 4.0072 | -1.1566 | 0.28862 | 91.0077 | 16.9095 |  | 0.025625 | 1.4944 | 1.2488 | 0.91893 | 83.6297 | 135.6571
| 25 | [11 empty] | 0.11 | 4.12 | 3.1754 | 100% | 3.8723 | -0.69693 | 0.17998 | 72.2103 | 15.8487 |  | 0.07625 | 3.2837 | 2.629 | 1.9345 | 139.6917 | 62.216 |  | 0.00875 | 3.1112 | 3.0361 | 100% | 3.8723 | -0.8362 | 0.21594 | 69.0433 | 19.0157 |  | 0.04975 | 2.3902 | 1.963 | 1.4445 | 99.7322 | 78.1718 |  | -0.06 | 2.69 | 3.2052 | 100% | 3.8723 | -0.66706 | 0.17226 | 72.8897 | 15.1693 |  | 0.10556 | 2.5287 | 1.6223 | 1.1938 | 87.0129 | 89.1869 | 0.04975 | 2.3902 | 1.963 | 6.0698 | 1.0465 | 4.8421 |  | 0.1275 | 4.0725 | 2.9776 | 100% | 3.8723 | -0.89471 | 0.23105 | 87.8279 | 15.1693 |  | 0.025625 | 1.4944 | 1.2743 | 0.93771 | 82.3569 | 127.3332
| 26 | [11 empty] | 0.11 | 4.12 | 3.3101 | 100% | 3.7064 | -0.39625 | 0.10691 | 75.088 | 8.9887 |  | 0.07625 | 3.2837 | 2.7224 | 2.0032 | 150.4196 | 54.372 |  | 0.00875 | 3.1112 | 3.0468 | 100% | 3.7064 | -0.65955 | 0.17795 | 69.1153 | 14.9614 |  | 0.04975 | 2.3902 | 2.024 | 1.4893 | 102.9356 | 71.8008 |  | -0.06 | 2.69 | 3.1317 | 100% | 3.7064 | -0.57463 | 0.15504 | 71.0417 | 13.035 |  | 0.10556 | 2.5287 | 1.7516 | 1.2889 | 91.5664 | 79.7385 | 0.04975 | 2.3902 | 2.024 | 6.0698 | 1.0465 | 4.7332 |  | 0.1275 | 4.0725 | 3.1338 | 100% | 3.7064 | -0.57259 | 0.15449 | 83.9221 | 13.035 |  | 0.025625 | 1.4944 | 1.3057 | 0.96081 | 80.6329 | 117.4452
| 27 | [11 empty] | 0.11 | 4.12 | 3.333 | 100% | 3.6782 | -0.34511 | 0.093828 | 75.5742 | 7.8252 |  | 0.07625 | 3.2837 | 2.7382 | 2.0149 | 152.277 | 53.0387 |  | 0.00875 | 3.1112 | 3.0487 | 100% | 3.6782 | -0.6295 | 0.17115 | 69.1258 | 14.2735 |  | 0.04975 | 2.3902 | 2.0343 | 1.497 | 103.4786 | 70.7277 |  | -0.06 | 2.69 | 3.1193 | 100% | 3.6782 | -0.55891 | 0.15195 | 70.7266 | 12.6728 |  | 0.10556 | 2.5287 | 1.7736 | 1.3051 | 92.3048 | 78.2327 | 0.04975 | 2.3902 | 2.0343 | 6.0698 | 1.0465 | 4.7153 |  | 0.1275 | 4.0725 | 3.1603 | 100% | 3.6782 | -0.51781 | 0.14078 | 83.2586 | 12.6728 |  | 0.025625 | 1.4944 | 1.311 | 0.96473 | 80.3224 | 115.8005
| 28 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5633 | 84.39% | 3.0071 | 0.55624 | 0 | 67.2938 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2567 | 2.3964 | 161.2639 | 32.8548 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3127 | 90.78% | 3.0071 | 0.30558 | 0 | 67.2938 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.5647 | 1.8872 | 126.9974 | 41.7197 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5633 | 84.39% | 3.0071 | 0.55624 | 0 | 67.2938 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2567 | 2.3964 | 161.2639 | 32.8548 | 0.073778 | 2.5584 | 2.3961 | 7.1163 | 0 | 3.4748 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3167 | 90.67% | 3.0071 | 0.30958 | 0 | 67.2938 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.3961 | 1.7632 | 118.652 | 44.6541
III | 1 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.7618 | 63.75% | 2.3981 | 1.3637 | 0 | 52.6783 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.771 | 3.2729 | 172.413 | 18.8312 |  | 0.072 | 3.346 | 3.5113 | 68.3% | 2.3981 | 1.1132 | 0 | 52.6783 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 2.9538 | 2.5637 | 135.0492 | 24.0412 |  | 0.04 | 3.67 | 3.7618 | 63.75% | 2.3981 | 1.3637 | 0 | 52.6783 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.4623 | 3.005 | 158.3007 | 20.51 | 0.1328 | 2.4404 | 2.7453 | 7.1163 | 0 | 3.0329 |  | 0.04 | 3.47 | 3.5618 | 67.33% | 2.3981 | 1.1637 | 0 | 52.6783 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.7453 | 2.3827 | 125.5166 | 25.8671
| 2 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8063 | 59.04% | 2.2474 | 1.5589 | 0 | 49.0616 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.038 | 3.9618 | 194.3729 | 14.4889 |  | 0.072 | 3.346 | 3.5914 | 62.58% | 2.2474 | 1.344 | 0 | 49.0616 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.1184 | 2.7066 | 132.7885 | 21.2085 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8063 | 59.04% | 2.2474 | 1.5589 | 0 | 49.0616 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.5798 | 3.5122 | 172.3155 | 16.3435 | 0.1328 | 2.4404 | 2.893 | 7.1163 | 0 | 2.878 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6063 | 62.32% | 2.2474 | 1.3589 | 0 | 49.0616 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.893 | 2.5109 | 123.1903 | 22.8609
| 3 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8505 | 54.48% | 2.0979 | 1.7526 | 0 | 45.4721 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.303 | 4.2218 | 191.9746 | 12.6018 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6709 | 57.15% | 2.0979 | 1.573 | 0 | 45.4721 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.2819 | 3.2199 | 146.4169 | 16.5228 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8505 | 54.48% | 2.0979 | 1.7526 | 0 | 45.4721 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.6963 | 3.6266 | 164.9081 | 14.6701 | 0.1328 | 2.4404 | 3.0397 | 7.1163 | 0 | 2.7391 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6505 | 57.47% | 2.0979 | 1.5526 | 0 | 45.4721 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.0397 | 2.9823 | 135.6118 | 17.8393
| 4 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8373 | 55.83% | 2.1424 | 1.6949 | 0 | 46.5422 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.224 | 4.1443 | 192.8849 | 13.1396 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6472 | 58.74% | 2.1424 | 1.5048 | 0 | 46.5422 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.2331 | 3.1721 | 147.6379 | 17.1665 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8373 | 55.83% | 2.1424 | 1.6949 | 0 | 46.5422 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.6616 | 3.5925 | 167.2022 | 15.1578 | 0.1328 | 2.4404 | 2.9959 | 7.1163 | 0 | 2.7791 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6373 | 58.9% | 2.1424 | 1.4949 | 0 | 46.5422 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.9959 | 2.9394 | 136.807 | 18.5255
| 5 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 3.9546 | 44.06% | 1.7423 | 2.2123 | 0 | 36.9385 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9078 | 4.9078 | 181.2862 | 8.806 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.856 | 45.18% | 1.7423 | 2.1137 | 0 | 36.9385 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.6601 | 3.6601 | 135.1978 | 11.8079 |  | 0.033333 | 3.7167 | 3.9546 | 44.06% | 1.7423 | 2.2123 | 0 | 36.9385 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.2567 | 5.2567 | 194.1757 | 8.2214 | 0.050667 | 3.0153 | 3.377 | 7.1163 | 0 | 2.4655 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.856 | 45.18% | 1.7423 | 2.1137 | 0 | 36.9385 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.6601 | 3.6601 | 135.1978 | 11.8079
| 6 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6967 | 70.35% | 2.6007 | 1.0959 | 0 | 57.5411 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5733 | 3.1014 | 178.457 | 21.7074 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4393 | 75.62% | 2.6007 | 0.83861 | 0 | 57.5411 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.8113 | 2.44 | 140.4017 | 27.5911 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6967 | 70.35% | 2.6007 | 1.0959 | 0 | 57.5411 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5733 | 3.1014 | 178.457 | 21.7074 | 0.073778 | 2.5584 | 2.6175 | 7.1163 | 0 | 3.181 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4833 | 74.66% | 2.6007 | 0.88261 | 0 | 57.5411 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.6175 | 2.2718 | 130.7198 | 29.6347
| 7 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4967 | 91.81% | 3.2103 | 0.28639 | 0 | 72.1702 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0983 | 2.2799 | 164.5412 | 37.0362 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2493 | 98.8% | 3.2103 | 0.039061 | 0 | 72.1702 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.4413 | 1.7965 | 129.6503 | 47.0032 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4967 | 91.81% | 3.2103 | 0.28639 | 0 | 72.1702 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0983 | 2.2799 | 164.5412 | 37.0362 | 0.073778 | 2.5584 | 2.2855 | 7.1163 | 0 | 3.643 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2333 | 99.29% | 3.2103 | 0.023061 | 0 | 72.1702 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.2855 | 1.6818 | 121.3728 | 50.2088
| 8 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5939 | 81.08% | 2.914 | 0.67992 | 0 | 65.0588 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3292 | 2.4498 | 159.3821 | 31.0712 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3417 | 87.2% | 2.914 | 0.42773 | 0 | 65.0588 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6212 | 1.9288 | 125.4857 | 39.4643 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5939 | 81.08% | 2.914 | 0.67992 | 0 | 65.0588 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3292 | 2.4498 | 159.3821 | 31.0712 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4469 | 7.1163 | 0 | 3.4028 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3549 | 86.86% | 2.914 | 0.4409 | 0 | 65.0588 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4469 | 1.8005 | 117.1395 | 42.2761
| 9 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6782 | 72.24% | 2.6571 | 1.0211 | 0 | 58.8935 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5294 | 3.0633 | 180.4067 | 22.494 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4218 | 77.65% | 2.6571 | 0.76469 | 0 | 58.8935 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.7771 | 2.4103 | 141.9532 | 28.5874 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6782 | 72.24% | 2.6571 | 1.0211 | 0 | 58.8935 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5294 | 3.0633 | 180.4067 | 22.494 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5868 | 7.1163 | 0 | 3.2187 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4602 | 76.79% | 2.6571 | 0.80315 | 0 | 58.8935 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5868 | 2.2451 | 132.2232 | 30.6911
| 10 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6004 | 80.39% | 2.8942 | 0.70616 | 0 | 64.5847 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3446 | 2.4611 | 158.9522 | 30.7029 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3479 | 86.45% | 2.8942 | 0.45364 | 0 | 64.5847 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6332 | 1.9376 | 125.1411 | 38.9983 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6004 | 80.39% | 2.8942 | 0.70616 | 0 | 64.5847 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3446 | 2.4611 | 158.9522 | 30.7029 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4576 | 7.1163 | 0 | 3.3879 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.363 | 86.06% | 2.8942 | 0.46875 | 0 | 64.5847 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4576 | 1.8084 | 116.7972 | 41.7843
| 11 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6656 | 73.54% | 2.6955 | 0.97001 | 0 | 59.8167 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4994 | 3.0373 | 181.6786 | 23.0424 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4098 | 79.05% | 2.6955 | 0.71423 | 0 | 59.8167 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.7538 | 2.3901 | 142.9662 | 29.2818 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6656 | 73.54% | 2.6955 | 0.97001 | 0 | 59.8167 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4994 | 3.0373 | 181.6786 | 23.0424 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5658 | 7.1163 | 0 | 3.245 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4444 | 78.26% | 2.6955 | 0.7489 | 0 | 59.8167 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5658 | 2.2269 | 133.2083 | 31.4268
| 12 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4294 | 99.58% | 3.4151 | 0.014297 | 0 | 77.0872 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.9387 | 2.1624 | 166.6953 | 41.7087 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.1855 | 100% | 3.4151 | -0.22968 | 0.067252 | 71.9029 | 5.1843 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.317 | 1.7049 | 122.5903 | 55.4083 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4294 | 99.58% | 3.4151 | 0.014297 | 0 | 77.0872 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.9387 | 2.1624 | 166.6953 | 41.7087 | 0.073778 | 2.5584 | 2.1739 | 7.1163 | 0 | 3.83 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.1493 | 100% | 3.4151 | -0.26584 | 0.077842 | 77.0093 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.1739 | 1.5996 | 123.1877 | 56.3255
| 13 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5065 | 90.7% | 3.1804 | 0.32612 | 0 | 71.4523 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1216 | 2.2971 | 164.13 | 36.394 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2587 | 97.6% | 3.1804 | 0.078298 | 0 | 71.4523 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.4595 | 1.8098 | 129.3153 | 46.1921 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5065 | 90.7% | 3.1804 | 0.32612 | 0 | 71.4523 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1216 | 2.2971 | 164.13 | 36.394 | 0.073778 | 2.5584 | 2.3018 | 7.1163 | 0 | 3.6173 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2456 | 97.99% | 3.1804 | 0.065242 | 0 | 71.4523 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.3018 | 1.6937 | 121.0221 | 49.3575
| 14 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8093 | 58.73% | 2.2373 | 1.5721 | 0 | 48.8178 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.056 | 3.9795 | 194.2691 | 14.3529 |  | 0.072 | 3.346 | 3.5968 | 62.2% | 2.2373 | 1.3595 | 0 | 48.8178 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.1295 | 2.7162 | 132.5989 | 21.0282 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8093 | 58.73% | 2.2373 | 1.5721 | 0 | 48.8178 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.5877 | 3.52 | 171.8384 | 16.2264 | 0.1328 | 2.4404 | 2.903 | 7.1163 | 0 | 2.8681 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6093 | 61.99% | 2.2373 | 1.3721 | 0 | 48.8178 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.903 | 2.5196 | 123.0001 | 22.6693
| 15 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8248 | 57.12% | 2.1848 | 1.6401 | 0 | 47.5581 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.149 | 4.0707 | 193.5955 | 13.6691 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6247 | 60.27% | 2.1848 | 1.4399 | 0 | 47.5581 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.1869 | 2.766 | 131.5445 | 20.117 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8248 | 57.12% | 2.1848 | 1.6401 | 0 | 47.5581 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.6286 | 3.5601 | 169.3127 | 15.6295 | 0.1328 | 2.4404 | 2.9544 | 7.1163 | 0 | 2.8181 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6248 | 60.27% | 2.1848 | 1.4401 | 0 | 47.5581 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.9544 | 2.5642 | 121.9502 | 21.6996
| 16 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8717 | 52.33% | 2.0262 | 1.8455 | 0 | 43.7518 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.43 | 4.3464 | 190.1636 | 11.7774 |  | 0.072 | 3.346 | 3.709 | 54.63% | 2.0262 | 1.6828 | 0 | 43.7518 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.3602 | 3.2968 | 144.2396 | 15.5272 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8717 | 52.33% | 2.0262 | 1.8455 | 0 | 43.7518 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.7522 | 3.6814 | 161.0671 | 13.905 | 0.1328 | 2.4404 | 3.1099 | 7.1163 | 0 | 2.6772 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6717 | 55.18% | 2.0262 | 1.6455 | 0 | 43.7518 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.1099 | 3.0513 | 133.498 | 16.7766
| 17 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.802 | 59.5% | 2.2621 | 1.5399 | 0 | 49.4138 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.012 | 3.9363 | 194.5077 | 14.6874 |  | 0.072 | 3.346 | 3.5836 | 63.12% | 2.2621 | 1.3215 | 0 | 49.4138 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.1024 | 2.6926 | 133.0541 | 21.4711 |  | 0.04 | 3.67 | 3.802 | 59.5% | 2.2621 | 1.5399 | 0 | 49.4138 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.5683 | 3.501 | 172.9981 | 16.5136 | 0.1328 | 2.4404 | 2.8786 | 7.1163 | 0 | 2.8924 |  | 0.04 | 3.47 | 3.602 | 62.8% | 2.2621 | 1.3399 | 0 | 49.4138 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.8786 | 2.4984 | 123.4576 | 23.1401
| 18 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6202 | 78.28% | 2.8338 | 0.78636 | 0 | 63.1354 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3917 | 2.9437 | 185.8535 | 25.0935 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3667 | 84.17% | 2.8338 | 0.53285 | 0 | 63.1354 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6698 | 1.9646 | 124.0358 | 37.5997 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6202 | 78.28% | 2.8338 | 0.78636 | 0 | 63.1354 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3917 | 2.9437 | 185.8535 | 25.0935 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4905 | 7.1163 | 0 | 3.3431 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3877 | 83.65% | 2.8338 | 0.55391 | 0 | 63.1354 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4905 | 1.8326 | 115.7042 | 40.3071
| 19 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5985 | 80.58% | 2.8999 | 0.69866 | 0 | 64.7202 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3402 | 2.4579 | 159.0761 | 30.8078 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3461 | 86.66% | 2.8999 | 0.44624 | 0 | 64.7202 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6298 | 1.9351 | 125.2404 | 39.131 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5985 | 80.58% | 2.8999 | 0.69866 | 0 | 64.7202 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3402 | 2.4579 | 159.0761 | 30.8078 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4545 | 7.1163 | 0 | 3.3921 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3606 | 86.29% | 2.8999 | 0.46079 | 0 | 64.7202 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4545 | 1.8062 | 116.8957 | 41.9244
| 20 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6385 | 76.35% | 2.7779 | 0.86057 | 0 | 61.7944 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4352 | 2.9815 | 184.2412 | 24.2492 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3841 | 82.09% | 2.7779 | 0.60615 | 0 | 61.7944 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.7038 | 1.9896 | 122.9435 | 36.3394 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6385 | 76.35% | 2.7779 | 0.86057 | 0 | 61.7944 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4352 | 2.9815 | 184.2412 | 24.2492 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5209 | 7.1163 | 0 | 3.3028 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4106 | 81.45% | 2.7779 | 0.6327 | 0 | 61.7944 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5209 | 1.855 | 114.6305 | 38.9748
| 21 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6013 | 80.29% | 2.8914 | 0.70991 | 0 | 64.517 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3468 | 2.4628 | 158.8899 | 30.6505 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3487 | 86.34% | 2.8914 | 0.45734 | 0 | 64.517 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6349 | 1.9389 | 125.0912 | 38.9321 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6013 | 80.29% | 2.8914 | 0.70991 | 0 | 64.517 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3468 | 2.4628 | 158.8899 | 30.6505 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4592 | 7.1163 | 0 | 3.3857 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3641 | 85.95% | 2.8914 | 0.47273 | 0 | 64.517 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4592 | 1.8096 | 116.7477 | 41.7144
| 22 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4576 | 96.29% | 3.3294 | 0.12823 | 0 | 75.0283 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0055 | 2.2116 | 165.9339 | 39.6918 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2122 | 100% | 3.3294 | -0.11715 | 0.035186 | 72.3883 | 2.6399 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.369 | 1.7433 | 126.1917 | 51.6726 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4576 | 96.29% | 3.3294 | 0.12823 | 0 | 75.0283 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0055 | 2.2116 | 165.9339 | 39.6918 | 0.073778 | 2.5584 | 2.2206 | 7.1163 | 0 | 3.7495 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.1845 | 100% | 3.3294 | -0.14487 | 0.043513 | 74.9848 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.2206 | 1.634 | 122.5273 | 53.6907
| 23 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5165 | 89.57% | 3.1499 | 0.3666 | 0 | 70.7208 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1454 | 2.3145 | 163.6858 | 35.7495 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2682 | 96.38% | 3.1499 | 0.11827 | 0 | 70.7208 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.478 | 1.8234 | 128.9543 | 45.3779 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5165 | 89.57% | 3.1499 | 0.3666 | 0 | 70.7208 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1454 | 2.3145 | 163.6858 | 35.7495 | 0.073778 | 2.5584 | 2.3184 | 7.1163 | 0 | 3.5914 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2581 | 96.68% | 3.1499 | 0.10822 | 0 | 70.7208 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.3184 | 1.706 | 120.6471 | 48.5024
| 24 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.633 | 76.93% | 2.7949 | 0.83808 | 0 | 62.2007 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.422 | 2.9701 | 184.7405 | 24.5027 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3788 | 82.72% | 2.7949 | 0.58394 | 0 | 62.2007 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6935 | 1.982 | 123.2816 | 36.718 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.633 | 76.93% | 2.7949 | 0.83808 | 0 | 62.2007 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.422 | 2.9701 | 184.7405 | 24.5027 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5117 | 7.1163 | 0 | 3.3149 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4037 | 82.11% | 2.7949 | 0.60882 | 0 | 62.2007 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5117 | 1.8482 | 114.9622 | 39.3751
| 25 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6144 | 78.89% | 2.8513 | 0.76313 | 0 | 63.5553 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3781 | 2.9319 | 186.3375 | 25.3623 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3612 | 84.83% | 2.8513 | 0.5099 | 0 | 63.5553 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6592 | 1.9568 | 124.3641 | 38.0009 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6144 | 78.89% | 2.8513 | 0.76313 | 0 | 63.5553 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3781 | 2.9319 | 186.3375 | 25.3623 | 0.073778 | 2.5584 | 2.481 | 7.1163 | 0 | 3.356 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3806 | 84.34% | 2.8513 | 0.52924 | 0 | 63.5553 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.481 | 1.8256 | 116.0281 | 40.7311
| 26 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.642 | 75.98% | 2.7672 | 0.87481 | 0 | 61.537 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4436 | 2.9888 | 183.9202 | 24.0896 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3874 | 81.69% | 2.7672 | 0.62021 | 0 | 61.537 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.7103 | 1.9943 | 122.7262 | 36.1012 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.642 | 75.98% | 2.7672 | 0.87481 | 0 | 61.537 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4436 | 2.9888 | 183.9202 | 24.0896 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5268 | 7.1163 | 0 | 3.2951 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.415 | 81.03% | 2.7672 | 0.64782 | 0 | 61.537 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5268 | 1.8593 | 114.4176 | 38.7227
| 27 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6539 | 74.75% | 2.7311 | 0.92279 | 0 | 60.6701 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4717 | 3.0132 | 182.8114 | 23.5576 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3987 | 80.36% | 2.7311 | 0.66759 | 0 | 60.6701 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.7322 | 2.0105 | 121.9762 | 35.3069 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6539 | 74.75% | 2.7311 | 0.92279 | 0 | 60.6701 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4717 | 3.0132 | 182.8114 | 23.5576 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5465 | 7.1163 | 0 | 3.2697 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4299 | 79.63% | 2.7311 | 0.69876 | 0 | 60.6701 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5465 | 2.2101 | 134.0889 | 32.1176
| 28 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.7298 | 67.02% | 2.4997 | 1.2301 | 0 | 55.1165 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.6521 | 3.1697 | 174.7033 | 20.3445 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4708 | 72.02% | 2.4997 | 0.97112 | 0 | 55.1165 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.8727 | 2.4932 | 137.4191 | 25.8643 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.7298 | 67.02% | 2.4997 | 1.2301 | 0 | 55.1165 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.6521 | 3.1697 | 174.7033 | 20.3445 | 0.073778 | 2.5584 | 2.6725 | 7.1163 | 0 | 3.1155 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.5248 | 70.92% | 2.4997 | 1.0251 | 0 | 55.1165 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.6725 | 2.3195 | 127.8438 | 27.8015
| 29 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8825 | 51.24% | 1.9895 | 1.893 | 0 | 42.8714 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.495 | 4.4102 | 189.0708 | 11.3735 |  | 0.072 | 3.346 | 3.7285 | 53.36% | 1.9895 | 1.739 | 0 | 42.8714 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.4003 | 3.3361 | 143.0229 | 15.0354 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8825 | 51.24% | 1.9895 | 1.893 | 0 | 42.8714 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.7808 | 3.7094 | 159.0283 | 13.5222 | 0.1328 | 2.4404 | 3.1459 | 7.1163 | 0 | 2.6466 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6825 | 54.03% | 1.9895 | 1.693 | 0 | 42.8714 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.1459 | 3.0865 | 132.3243 | 16.251
| 30 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 3.9907 | 39.98% | 1.5955 | 2.3952 | 0 | 33.4166 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9692 | 4.7817 | 159.7871 | 8.1765 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9029 | 40.88% | 1.5955 | 2.3074 | 0 | 33.4166 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7395 | 3.7395 | 124.9624 | 10.4552 |  | 0.033333 | 3.7167 | 3.9907 | 39.98% | 1.5955 | 2.3952 | 0 | 33.4166 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.3711 | 5.1684 | 172.7107 | 7.5647 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4319 | 7.1163 | 0 | 2.4261 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9029 | 40.88% | 1.5955 | 2.3074 | 0 | 33.4166 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7395 | 3.7395 | 124.9624 | 10.4552
| 31 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 4.0235 | 36.35% | 1.4623 | 2.5611 | 0 | 30.2199 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 5.0249 | 4.8353 | 146.1218 | 7.3124 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9455 | 37.06% | 1.4623 | 2.4832 | 0 | 30.2199 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.8116 | 3.6678 | 110.8407 | 9.6399 |  | 0.033333 | 3.7167 | 4.0235 | 36.35% | 1.4623 | 2.5611 | 0 | 30.2199 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.4749 | 5.2683 | 159.2071 | 6.7113 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4817 | 7.1163 | 0 | 2.3914 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9455 | 37.06% | 1.4623 | 2.4832 | 0 | 30.2199 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.8116 | 3.6678 | 110.8407 | 9.6399
IV | 1 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8872 | 50.77% | 1.9737 | 1.9135 | 0 | 42.4921 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.523 | 4.4377 | 188.5655 | 11.2031 |  | 0.072 | 3.346 | 3.7369 | 52.82% | 1.9737 | 1.7632 | 0 | 42.4921 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.4175 | 3.353 | 142.4775 | 14.8271 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8872 | 50.77% | 1.9737 | 1.9135 | 0 | 42.4921 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.7931 | 3.7215 | 158.1348 | 13.359 | 0.1328 | 2.4404 | 3.1614 | 7.1163 | 0 | 2.6337 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6872 | 53.53% | 1.9737 | 1.7135 | 0 | 42.4921 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.1614 | 3.1017 | 131.7996 | 16.0283
| 2 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 3.9851 | 40.6% | 1.6181 | 2.367 | 0 | 33.9585 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9597 | 4.9597 | 168.425 | 8.0108 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8957 | 41.54% | 1.6181 | 2.2776 | 0 | 33.9585 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7273 | 3.7273 | 126.5735 | 10.6595 |  | 0.033333 | 3.7167 | 3.9851 | 40.6% | 1.6181 | 2.367 | 0 | 33.9585 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.3535 | 5.3535 | 181.7964 | 7.4216 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4234 | 7.1163 | 0 | 2.4321 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8957 | 41.54% | 1.6181 | 2.2776 | 0 | 33.9585 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7273 | 3.7273 | 126.5735 | 10.6595
| 3 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.9192 | 47.59% | 1.8653 | 2.0538 | 0 | 39.8914 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.715 | 4.715 | 188.0878 | 9.8988 |  | 0.072 | 3.346 | 3.7945 | 49.16% | 1.8653 | 1.9292 | 0 | 39.8914 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.5359 | 3.5359 | 141.0525 | 13.1997 |  | 0.04 | 3.67 | 3.9192 | 47.59% | 1.8653 | 2.0538 | 0 | 39.8914 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.8775 | 3.8775 | 154.6797 | 12.0368 | 0.1328 | 2.4404 | 3.2676 | 7.1163 | 0 | 2.548 |  | 0.04 | 3.47 | 3.7192 | 50.15% | 1.8653 | 1.8538 | 0 | 39.8914 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.2676 | 3.206 | 127.8909 | 14.5581
| 4 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 3.9646 | 42.92% | 1.7016 | 2.2629 | 0 | 35.9632 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9248 | 4.9248 | 177.1112 | 8.5439 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.869 | 43.98% | 1.7016 | 2.1673 | 0 | 35.9632 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.6821 | 3.6821 | 132.4194 | 11.4275 |  | 0.033333 | 3.7167 | 3.9646 | 42.92% | 1.7016 | 2.2629 | 0 | 35.9632 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.2884 | 5.2884 | 190.1878 | 7.9565 | 0.050667 | 3.0153 | 3.3922 | 7.1163 | 0 | 2.4545 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.869 | 43.98% | 1.7016 | 2.1673 | 0 | 35.9632 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.6821 | 3.6821 | 132.4194 | 11.4275
| 5 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0579 | 32.18% | 1.306 | 2.7519 | 0 | 26.4678 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.1413 | 4.9473 | 130.9441 | 6.2594 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0579 | 32.18% | 1.306 | 2.7519 | 0 | 26.4678 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.1413 | 4.9473 | 130.9441 | 6.2594 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0579 | 32.18% | 1.306 | 2.7519 | 0 | 26.4678 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.1734 | 4.0159 | 106.2919 | 7.7112 | 0.0938 | 2.584 | 3.5556 | 7.1163 | 0 | 2.3417 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 32.81% | 1.306 | 2.674 | 0 | 26.4678 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 3.9098 | 3.7622 | 99.5782 | 8.2311
| 6 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0862 | 27.69% | 1.1316 | 2.9546 | 0 | 22.2823 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.3975 | 5.1938 | 115.7306 | 5.0195 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0862 | 27.69% | 1.1316 | 2.9546 | 0 | 22.2823 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.3975 | 5.1938 | 115.7306 | 5.0195 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0862 | 27.69% | 1.1316 | 2.9546 | 0 | 22.2823 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.3093 | 4.1467 | 92.3972 | 6.287 | 0.0938 | 2.584 | 3.6764 | 7.1163 | 0 | 2.2647 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 28.43% | 1.1316 | 2.8484 | 0 | 22.2823 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.0527 | 3.8998 | 86.8954 | 6.6851
| 7 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.943 | 45.26% | 1.7846 | 2.1584 | 0 | 37.9544 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.858 | 4.858 | 184.3823 | 9.1409 |  | 0.072 | 3.346 | 3.8374 | 46.51% | 1.7846 | 2.0528 | 0 | 37.9544 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.6241 | 3.6241 | 137.5504 | 12.2531 |  | 0.04 | 3.67 | 3.943 | 45.26% | 1.7846 | 2.1584 | 0 | 37.9544 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.9404 | 3.9404 | 149.556 | 11.2695 | 0.1328 | 2.4404 | 3.3468 | 7.1163 | 0 | 2.4878 |  | 0.04 | 3.47 | 3.743 | 47.68% | 1.7846 | 1.9584 | 0 | 37.9544 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.3468 | 3.3468 | 127.0241 | 13.2685
| 8 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 3.9558 | 43.92% | 1.7372 | 2.2186 | 0 | 36.8165 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9099 | 4.9099 | 180.7662 | 8.7731 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8576 | 45.03% | 1.7372 | 2.1204 | 0 | 36.8165 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.6628 | 3.6628 | 134.8529 | 11.7601 |  | 0.033333 | 3.7167 | 3.9558 | 43.92% | 1.7372 | 2.2186 | 0 | 36.8165 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.2607 | 5.2607 | 193.6806 | 8.1882 | 0.050667 | 3.0153 | 3.3789 | 7.1163 | 0 | 2.4642 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8576 | 45.03% | 1.7372 | 2.1204 | 0 | 36.8165 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.6628 | 3.6628 | 134.8529 | 11.7601
| 9 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 3.9883 | 40.25% | 1.6051 | 2.3832 | 0 | 33.6469 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9652 | 4.9652 | 167.0625 | 7.9286 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8998 | 41.16% | 1.6051 | 2.2947 | 0 | 33.6469 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7343 | 3.7343 | 125.6488 | 10.5419 |  | 0.033333 | 3.7167 | 3.9883 | 40.25% | 1.6051 | 2.3832 | 0 | 33.6469 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.3636 | 5.3636 | 180.4689 | 7.3396 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4283 | 7.1163 | 0 | 2.4286 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8998 | 41.16% | 1.6051 | 2.2947 | 0 | 33.6469 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7343 | 3.7343 | 125.6488 | 10.5419
| 10 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8777 | 51.73% | 2.0059 | 1.8718 | 0 | 43.2642 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.466 | 4.3817 | 189.5722 | 11.5523 |  | 0.072 | 3.346 | 3.7198 | 53.92% | 2.0059 | 1.7139 | 0 | 43.2642 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.3824 | 3.3185 | 143.5743 | 15.2534 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8777 | 51.73% | 2.0059 | 1.8718 | 0 | 43.2642 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.768 | 3.6969 | 159.944 | 13.6923 | 0.1328 | 2.4404 | 3.1299 | 7.1163 | 0 | 2.6602 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6777 | 54.54% | 2.0059 | 1.6718 | 0 | 43.2642 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.1299 | 3.0708 | 132.8556 | 16.484
| 11 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8372 | 55.85% | 2.143 | 1.6942 | 0 | 46.5557 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.223 | 4.1433 | 192.8953 | 13.1465 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6469 | 58.76% | 2.143 | 1.5039 | 0 | 46.5557 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.2325 | 3.1715 | 147.6527 | 17.1748 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8372 | 55.85% | 2.143 | 1.6942 | 0 | 46.5557 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.6611 | 3.5921 | 167.2308 | 15.1641 | 0.1328 | 2.4404 | 2.9954 | 7.1163 | 0 | 2.7796 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6372 | 58.92% | 2.143 | 1.4942 | 0 | 46.5557 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.9954 | 2.9389 | 136.8215 | 18.5344
| 12 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.864 | 53.11% | 2.0521 | 1.8119 | 0 | 44.3749 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.384 | 4.3013 | 190.869 | 12.0705 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6952 | 55.54% | 2.0521 | 1.6431 | 0 | 44.3749 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.3318 | 3.2689 | 145.0587 | 15.8824 |  | 0.04 | 3.67 | 3.864 | 53.11% | 2.0521 | 1.8119 | 0 | 44.3749 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.7319 | 3.6615 | 162.4801 | 14.1795 | 0.1328 | 2.4404 | 3.0845 | 7.1163 | 0 | 2.6993 |  | 0.04 | 3.47 | 3.664 | 56.01% | 2.0521 | 1.6119 | 0 | 44.3749 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.0845 | 3.0263 | 134.291 | 17.1559
| 13 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.7908 | 60.67% | 2.2999 | 1.4909 | 0 | 50.3214 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.945 | 3.424 | 172.2985 | 17.1953 |  | 0.072 | 3.346 | 3.5635 | 64.54% | 2.2999 | 1.2636 | 0 | 50.3214 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.0611 | 2.6568 | 133.6933 | 22.1606 |  | 0.04 | 3.67 | 3.7908 | 60.67% | 2.2999 | 1.4909 | 0 | 50.3214 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.5389 | 3.0715 | 154.5605 | 19.1687 | 0.1328 | 2.4404 | 2.8416 | 7.1163 | 0 | 2.9301 |  | 0.04 | 3.47 | 3.5908 | 64.05% | 2.2999 | 1.2909 | 0 | 50.3214 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.8416 | 2.4663 | 124.1058 | 23.8725
| 14 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8695 | 52.55% | 2.0335 | 1.836 | 0 | 43.9279 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.417 | 4.3337 | 190.3686 | 11.8596 |  | 0.072 | 3.346 | 3.7051 | 54.88% | 2.0335 | 1.6716 | 0 | 43.9279 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.3521 | 3.2889 | 144.4746 | 15.627 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8695 | 52.55% | 2.0335 | 1.836 | 0 | 43.9279 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.7465 | 3.6758 | 161.4689 | 13.9823 | 0.1328 | 2.4404 | 3.1027 | 7.1163 | 0 | 2.6834 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6695 | 55.42% | 2.0335 | 1.636 | 0 | 43.9279 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.1027 | 3.0442 | 133.7252 | 16.8832
| 15 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8503 | 54.5% | 2.0984 | 1.7519 | 0 | 45.4856 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.302 | 4.2208 | 191.9871 | 12.6085 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6706 | 57.17% | 2.0984 | 1.5722 | 0 | 45.4856 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.2812 | 3.2193 | 146.433 | 16.5309 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8503 | 54.5% | 2.0984 | 1.7519 | 0 | 45.4856 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.6959 | 3.6261 | 164.9376 | 14.6762 | 0.1328 | 2.4404 | 3.0391 | 7.1163 | 0 | 2.7396 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6503 | 57.49% | 2.0984 | 1.5519 | 0 | 45.4856 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.0391 | 2.9818 | 135.6275 | 17.8479
| 16 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8197 | 57.66% | 2.2023 | 1.6174 | 0 | 47.978 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.118 | 4.0403 | 193.8456 | 13.8936 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6154 | 60.91% | 2.2023 | 1.4131 | 0 | 47.978 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.1678 | 2.7494 | 131.9099 | 20.417 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8197 | 57.66% | 2.2023 | 1.6174 | 0 | 47.978 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.615 | 3.5467 | 170.1658 | 15.827 | 0.1328 | 2.4404 | 2.9373 | 7.1163 | 0 | 2.8346 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6197 | 60.84% | 2.2023 | 1.4174 | 0 | 47.978 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.9373 | 2.5493 | 122.3127 | 22.0191
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1328 | 2.4404 | 2.758 | 7.1163 | 0 | 3.0189 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1328 | 2.4404 | 2.9993 | 7.1163 | 0 | 2.776 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1328 | 2.4404 | 3.0208 | 7.1163 | 0 | 2.7562 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4126 | 7.1163 | 0 | 2.4398 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4821 | 7.1163 | 0 | 2.3911 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.050667 | 3.0153 | 3.5193 | 7.1163 | 0 | 2.3659 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.5693 | 7.1163 | 0 | 2.3327 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.073778 | 2.5584 | 2.6138 | 7.1163 | 0 | 3.1854 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.073778 | 2.5584 | 2.591 | 7.1163 | 0 | 3.2134 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4856 | 7.1163 | 0 | 3.3497 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5944 | 7.1163 | 0 | 3.2092 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.073778 | 2.5584 | 2.6467 | 7.1163 | 0 | 3.1459 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4186 | 7.1163 | 0 | 2.4355 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.073778 | 2.5584 | 2.6018 | 7.1163 | 0 | 3.2001 | [15 empty] | 0 | 0
V | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4802 | 7.1163 | 0 | 2.3924 | [15 empty] | 0 | 0
| 2 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4855 | 7.1163 | 0 | 2.3888 | [15 empty] | 0 | 0
| 3 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.050667 | 3.0153 | 3.5095 | 7.1163 | 0 | 2.3724 | [15 empty] | 0 | 0
| 4 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1328 | 2.4404 | 3.3645 | 7.1163 | 0 | 2.4747 | [15 empty] | 0 | 0
| 5 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1328 | 2.4404 | 2.8914 | 7.1163 | 0 | 2.8796 | [15 empty] | 0 | 0
| 6 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4302 | 7.1163 | 0 | 2.4273 | [15 empty] | 0 | 0
| 7 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.5931 | 7.1163 | 0 | 2.3172 | [15 empty] | 0 | 0
| 8 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7401 | 7.1163 | 0 | 2.2262 | [15 empty] | 0 | 0
| 9 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.8675 | 7.1163 | 0 | 2.1528 | [15 empty] | 0 | 0
| 10 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0176 | 7.1163 | 0 | 2.0724 | [15 empty] | 0 | 0
| 11 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0031 | 7.1163 | 0 | 2.0799 | [15 empty] | 0 | 0
| 12 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.9711 | 7.1163 | 0 | 2.0967 | [15 empty] | 0 | 0
| 13 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.5587 | 7.1163 | 0 | 2.3396 | [15 empty] | 0 | 0
| 14 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4274 | 7.1163 | 0 | 2.4292 | [15 empty] | 0 | 0
| 15 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1328 | 2.4404 | 3.1669 | 7.1163 | 0 | 2.6291 | [15 empty] | 0 | 0
| 16 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1328 | 2.4404 | 2.9257 | 7.1163 | 0 | 2.8459 | [15 empty] | 0 | 0
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1328 | 2.4404 | 3.1996 | 7.1163 | 0 | 2.6022 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4105 | 7.1163 | 0 | 2.4413 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4941 | 7.1163 | 0 | 2.3829 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7045 | 7.1163 | 0 | 2.2475 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.599 | 7.1163 | 0 | 2.3134 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1328 | 2.4404 | 2.9329 | 7.1163 | 0 | 2.8389 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1328 | 2.4404 | 2.7237 | 7.1163 | 0 | 3.0569 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1328 | 2.4404 | 3.0961 | 7.1163 | 0 | 2.6892 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4283 | 7.1163 | 0 | 2.4286 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4922 | 7.1163 | 0 | 2.3842 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7925 | 7.1163 | 0 | 2.1954 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0418 | 7.1163 | 0 | 2.06 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.1192 | 7.1163 | 0 | 2.0213 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0172 | 7.1163 | 0 | 2.0726 | [15 empty] | 0 | 0
| 31 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.9261 | 7.1163 | 0 | 2.1207 | [15 empty] | 0 | 0
VI | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.5326 | 7.1163 | 0 | 2.3569 | [15 empty] | 0 | 0
| 2 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.6232 | 7.1163 | 0 | 2.298 | [15 empty] | 0 | 0
| 3 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4601 | 7.1163 | 0 | 2.4063 | [15 empty] | 0 | 0
| 4 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.6389 | 7.1163 | 0 | 2.2881 | [15 empty] | 0 | 0
| 5 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.6647 | 7.1163 | 0 | 2.272 | [15 empty] | 0 | 0
| 6 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7127 | 7.1163 | 0 | 2.2426 | [15 empty] | 0 | 0
| 7 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.6756 | 7.1163 | 0 | 2.2652 | [15 empty] | 0 | 0
| 8 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7878 | 7.1163 | 0 | 2.1981 | [15 empty] | 0 | 0
| 9 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4694 | 7.1163 | 0 | 2.3998 | [15 empty] | 0 | 0
| 10 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.050667 | 3.0153 | 3.3892 | 7.1163 | 0 | 2.4566 | [15 empty] | 0 | 0
| 11 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4804 | 7.1163 | 0 | 2.3923 | [15 empty] | 0 | 0
| 12 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.6998 | 7.1163 | 0 | 2.2504 | [15 empty] | 0 | 0
| 13 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7612 | 7.1163 | 0 | 2.2137 | [15 empty] | 0 | 0
| 14 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7526 | 7.1163 | 0 | 2.2187 | [15 empty] | 0 | 0
| 15 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.6678 | 7.1163 | 0 | 2.2701 | [15 empty] | 0 | 0
| 16 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.5603 | 7.1163 | 0 | 2.3386 | [15 empty] | 0 | 0
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.5689 | 7.1163 | 0 | 2.3329 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.8495 | 7.1163 | 0 | 2.1629 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0637 | 7.1163 | 0 | 2.0489 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.2411 | 7.1163 | 0 | 1.9632 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.3087 | 7.1163 | 0 | 1.9324 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0895 | 7.1163 | 0 | 2.036 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.649 | 7.1163 | 0 | 2.2817 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.6111 | 7.1163 | 0 | 2.3057 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.6447 | 7.1163 | 0 | 2.2844 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7487 | 7.1163 | 0 | 2.2211 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0137 | 7.1163 | 0 | 2.0744 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.2087 | 7.1163 | 0 | 1.9783 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.2884 | 7.1163 | 0 | 1.9415 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.2505 | 7.1163 | 0 | 1.9588 | [15 empty] | 0 | 0
VII | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.9722 | 7.1163 | 0 | 2.0961 | [15 empty] | 0 | 0
| 2 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.5384 | 7.1163 | 0 | 2.353 | [15 empty] | 0 | 0
| 3 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4597 | 7.1163 | 0 | 2.4066 | [15 empty] | 0 | 0
| 4 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.6275 | 7.1163 | 0 | 2.2952 | [15 empty] | 0 | 0
| 5 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.651 | 7.1163 | 0 | 2.2805 | [15 empty] | 0 | 0
| 6 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7202 | 7.1163 | 0 | 2.2381 | [15 empty] | 0 | 0
| 7 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.8437 | 7.1163 | 0 | 2.1662 | [15 empty] | 0 | 0
| 8 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7225 | 7.1163 | 0 | 2.2367 | [15 empty] | 0 | 0
| 9 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4338 | 7.1163 | 0 | 2.4248 | [15 empty] | 0 | 0
| 10 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.6482 | 7.1163 | 0 | 2.2822 | [15 empty] | 0 | 0
| 11 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7463 | 7.1163 | 0 | 2.2224 | [15 empty] | 0 | 0
| 12 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.8945 | 7.1163 | 0 | 2.1379 | [15 empty] | 0 | 0
| 13 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0262 | 7.1163 | 0 | 2.068 | [15 empty] | 0 | 0
| 14 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0832 | 7.1163 | 0 | 2.0391 | [15 empty] | 0 | 0
| 15 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.3084 | 7.1163 | 0 | 1.9325 | [15 empty] | 0 | 0
| 16 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.2947 | 7.1163 | 0 | 1.9387 | [15 empty] | 0 | 0
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0543 | 7.1163 | 0 | 2.0536 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.1446 | 7.1163 | 0 | 2.0089 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.2833 | 7.1163 | 0 | 1.9438 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.2853 | 7.1163 | 0 | 1.9429 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.6416 | 7.1163 | 0 | 2.2864 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.6564 | 7.1163 | 0 | 2.2771 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0156 | 7.1163 | 0 | 2.0734 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.8683 | 7.1163 | 0 | 2.1524 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0289 | 7.1163 | 0 | 2.0666 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0426 | 7.1163 | 0 | 2.0596 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.2654 | 7.1163 | 0 | 1.952 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.2142 | 7.1163 | 0 | 1.9757 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.3955 | 7.1163 | 0 | 1.8942 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.1583 | 7.1163 | 0 | 2.0023 | [15 empty] | 0 | 0
| 31 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.8687 | 7.1163 | 0 | 2.1522 | [15 empty] | 0 | 0
VIII | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.3592 | 7.1163 | 0 | 1.91 | [15 empty] | 0 | 0
| 2 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.4256 | 7.1163 | 0 | 1.8813 | [15 empty] | 0 | 0
| 3 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.3342 | 7.1163 | 0 | 1.921 | [15 empty] | 0 | 0
| 4 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.9883 | 7.1163 | 0 | 2.0876 | [15 empty] | 0 | 0
| 5 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7401 | 7.1163 | 0 | 2.2262 | [15 empty] | 0 | 0
| 6 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7248 | 7.1163 | 0 | 2.2353 | [15 empty] | 0 | 0
| 7 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.8804 | 7.1163 | 0 | 2.1457 | [15 empty] | 0 | 0
| 8 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0731 | 7.1163 | 0 | 2.0442 | [15 empty] | 0 | 0
| 9 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.9707 | 7.1163 | 0 | 2.0969 | [15 empty] | 0 | 0
| 10 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.9031 | 7.1163 | 0 | 2.1332 | [15 empty] | 0 | 0
| 11 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.574 | 7.1163 | 0 | 2.3296 | [15 empty] | 0 | 0
| 12 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.050667 | 3.0153 | 3.5186 | 7.1163 | 0 | 2.3663 | [15 empty] | 0 | 0
| 13 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4236 | 7.1163 | 0 | 2.4319 | [15 empty] | 0 | 0
| 14 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7194 | 7.1163 | 0 | 2.2386 | [15 empty] | 0 | 0
| 15 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.957 | 7.1163 | 0 | 2.1041 | [15 empty] | 0 | 0
| 16 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.9969 | 7.1163 | 0 | 2.0831 | [15 empty] | 0 | 0
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.882 | 7.1163 | 0 | 2.1448 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7198 | 7.1163 | 0 | 2.2383 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.8069 | 7.1163 | 0 | 2.1871 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.76 | 7.1163 | 0 | 2.2144 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.8863 | 7.1163 | 0 | 2.1424 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.8886 | 7.1163 | 0 | 2.1411 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0653 | 7.1163 | 0 | 2.0481 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.2822 | 7.1163 | 0 | 1.9444 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.5865 | 7.1163 | 0 | 2.3215 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.5759 | 7.1163 | 0 | 2.3284 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4601 | 7.1163 | 0 | 2.4063 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.050667 | 3.0153 | 3.5064 | 7.1163 | 0 | 2.3745 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4449 | 7.1163 | 0 | 2.4169 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.050667 | 3.0153 | 3.5028 | 7.1163 | 0 | 2.377 | [15 empty] | 0 | 0
IX | 1 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0657 | 30.94% | 1.258 | 2.8076 | 0 | 25.3165 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.2118 | 5.0151 | 126.965 | 5.9062 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0657 | 30.94% | 1.258 | 2.8076 | 0 | 25.3165 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.2118 | 5.0151 | 126.965 | 5.9062 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0657 | 30.94% | 1.258 | 2.8076 | 0 | 25.3165 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.2108 | 4.0519 | 102.5789 | 7.3103 | 0.0938 | 2.584 | 3.5888 | 7.1163 | 0 | 2.32 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 31.61% | 1.258 | 2.722 | 0 | 25.3165 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 3.9491 | 3.8001 | 96.2042 | 7.7947
| 2 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 4.0172 | 37.03% | 1.4877 | 2.5295 | 0 | 30.8295 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 5.0143 | 4.8251 | 148.754 | 7.4757 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9374 | 37.79% | 1.4877 | 2.4496 | 0 | 30.8295 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7979 | 3.6546 | 112.6685 | 9.87 |  | 0.033333 | 3.7167 | 4.0172 | 37.03% | 1.4877 | 2.5295 | 0 | 30.8295 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.4551 | 5.2492 | 161.8312 | 6.8716 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4722 | 7.1163 | 0 | 2.3979 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9374 | 37.79% | 1.4877 | 2.4496 | 0 | 30.8295 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7979 | 3.6546 | 112.6685 | 9.87
| 3 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 4.0125 | 37.56% | 1.5069 | 2.5056 | 0 | 31.29 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 5.0063 | 4.8173 | 150.7344 | 7.5995 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9312 | 38.33% | 1.5069 | 2.4243 | 0 | 31.29 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7875 | 3.6446 | 114.0388 | 10.0449 |  | 0.033333 | 3.7167 | 4.0125 | 37.56% | 1.5069 | 2.5056 | 0 | 31.29 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.4401 | 5.2349 | 163.7985 | 6.9934 | 0.050667 | 3.0153 | 3.465 | 7.1163 | 0 | 2.4029 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9312 | 38.33% | 1.5069 | 2.4243 | 0 | 31.29 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7875 | 3.6446 | 114.0388 | 10.0449
| 4 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 3.9881 | 40.28% | 1.6063 | 2.3818 | 0 | 33.674 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9647 | 4.9647 | 167.1811 | 7.9358 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8995 | 41.19% | 1.6063 | 2.2932 | 0 | 33.674 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7337 | 3.7337 | 125.7294 | 10.5521 |  | 0.033333 | 3.7167 | 3.9881 | 40.28% | 1.6063 | 2.3818 | 0 | 33.674 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.3627 | 5.3627 | 180.5846 | 7.3467 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4278 | 7.1163 | 0 | 2.4289 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8995 | 41.19% | 1.6063 | 2.2932 | 0 | 33.674 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7337 | 3.7337 | 125.7294 | 10.5521
| 5 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 3.9907 | 39.98% | 1.5955 | 2.3952 | 0 | 33.4166 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9692 | 4.7817 | 159.7871 | 8.1765 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9029 | 40.88% | 1.5955 | 2.3074 | 0 | 33.4166 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7395 | 3.7395 | 124.9624 | 10.4552 |  | 0.033333 | 3.7167 | 3.9907 | 39.98% | 1.5955 | 2.3952 | 0 | 33.4166 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.3711 | 5.1684 | 172.7107 | 7.5647 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4319 | 7.1163 | 0 | 2.4261 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9029 | 40.88% | 1.5955 | 2.3074 | 0 | 33.4166 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7395 | 3.7395 | 124.9624 | 10.4552
| 6 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 4.009 | 37.94% | 1.521 | 2.488 | 0 | 31.6286 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 5.0003 | 4.8117 | 152.1861 | 7.6908 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9267 | 38.74% | 1.521 | 2.4057 | 0 | 31.6286 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7799 | 3.6372 | 115.0405 | 10.1741 |  | 0.033333 | 3.7167 | 4.009 | 37.94% | 1.521 | 2.488 | 0 | 31.6286 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.4291 | 5.2243 | 165.2365 | 7.0834 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4597 | 7.1163 | 0 | 2.4066 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9267 | 38.74% | 1.521 | 2.4057 | 0 | 31.6286 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7799 | 3.6372 | 115.0405 | 10.1741
| 7 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 4.0276 | 35.89% | 1.4454 | 2.5822 | 0 | 29.8135 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 5.032 | 4.8421 | 144.3602 | 7.2039 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9509 | 36.58% | 1.4454 | 2.5055 | 0 | 29.8135 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.8208 | 3.6766 | 109.6132 | 9.4875 |  | 0.033333 | 3.7167 | 4.0276 | 35.89% | 1.4454 | 2.5822 | 0 | 29.8135 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.4881 | 5.281 | 157.4448 | 6.6052 | 0.050667 | 3.0153 | 3.488 | 7.1163 | 0 | 2.387 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9509 | 36.58% | 1.4454 | 2.5055 | 0 | 29.8135 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.8208 | 3.6766 | 109.6132 | 9.4875
| 8 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0786 | 28.89% | 1.1785 | 2.9001 | 0 | 23.4065 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.3287 | 5.1276 | 120.0198 | 5.3408 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0786 | 28.89% | 1.1785 | 2.9001 | 0 | 23.4065 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.3287 | 5.1276 | 120.0198 | 5.3408 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0786 | 28.89% | 1.1785 | 2.9001 | 0 | 23.4065 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.2728 | 4.1115 | 96.237 | 6.6607 | 0.0938 | 2.584 | 3.6439 | 7.1163 | 0 | 2.2849 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 29.61% | 1.1785 | 2.8015 | 0 | 23.4065 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.0143 | 3.8628 | 90.4152 | 7.0896
| 9 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0957 | 26.21% | 1.0735 | 3.0222 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.4829 | 5.276 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0957 | 26.21% | 1.0735 | 3.0222 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.4829 | 5.276 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0957 | 26.21% | 1.0735 | 3.0222 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.3546 | 4.1903 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7166 | 7.1163 | 0 | 2.2402 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 26.97% | 1.0735 | 2.9065 | 0 | 0 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.1003 | 3.9456 | 0 | 0
| 10 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.1083 | 24.23% | 0.99559 | 3.1127 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.5973 | 5.3861 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1083 | 24.23% | 0.99559 | 3.1127 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.5973 | 5.3861 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1083 | 24.23% | 0.99559 | 3.1127 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.4153 | 4.2487 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7706 | 7.1163 | 0 | 2.2082 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 25.01% | 0.99559 | 2.9844 | 0 | 0 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.1642 | 4.007 | 0 | 0
| 11 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.103 | 25.06% | 1.0283 | 3.0747 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.5493 | 5.3399 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.103 | 25.06% | 1.0283 | 3.0747 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.5493 | 5.3399 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.103 | 25.06% | 1.0283 | 3.0747 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.3898 | 4.2241 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7479 | 7.1163 | 0 | 2.2215 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 25.84% | 1.0283 | 2.9517 | 0 | 0 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.1373 | 3.9812 | 0 | 0
| 12 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0989 | 25.69% | 1.0532 | 3.0458 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.5128 | 5.3047 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0989 | 25.69% | 1.0532 | 3.0458 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.5128 | 5.3047 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0989 | 25.69% | 1.0532 | 3.0458 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.3704 | 4.2055 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7307 | 7.1163 | 0 | 2.2318 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 26.46% | 1.0532 | 2.9268 | 0 | 0 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.117 | 3.9616 | 0 | 0
| 13 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0671 | 30.72% | 1.2496 | 2.8175 | 0 | 25.1133 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.2242 | 5.0271 | 126.2465 | 5.8448 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0671 | 30.72% | 1.2496 | 2.8175 | 0 | 25.1133 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.2242 | 5.0271 | 126.2465 | 5.8448 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0671 | 30.72% | 1.2496 | 2.8175 | 0 | 25.1133 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.2174 | 4.0582 | 101.9151 | 7.2403 | 0.0938 | 2.584 | 3.5947 | 7.1163 | 0 | 2.3162 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 31.4% | 1.2496 | 2.7304 | 0 | 25.1133 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 3.956 | 3.8067 | 95.5997 | 7.7186
| 14 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0694 | 30.35% | 1.2349 | 2.8345 | 0 | 24.7611 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.2458 | 5.0478 | 124.9898 | 5.7392 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0694 | 30.35% | 1.2349 | 2.8345 | 0 | 24.7611 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.2458 | 5.0478 | 124.9898 | 5.7392 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0694 | 30.35% | 1.2349 | 2.8345 | 0 | 24.7611 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.2288 | 4.0692 | 100.7583 | 7.1194 | 0.0938 | 2.584 | 3.6049 | 7.1163 | 0 | 2.3097 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 31.03% | 1.2349 | 2.7451 | 0 | 24.7611 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 3.9681 | 3.8183 | 94.5456 | 7.5872
| 15 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 3.986 | 40.51% | 1.6147 | 2.3712 | 0 | 33.8772 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9612 | 4.9612 | 168.0699 | 7.9893 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8968 | 41.44% | 1.6147 | 2.282 | 0 | 33.8772 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7291 | 3.7291 | 126.3327 | 10.6288 |  | 0.033333 | 3.7167 | 3.986 | 40.51% | 1.6147 | 2.3712 | 0 | 33.8772 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.3561 | 5.3561 | 181.4507 | 7.4002 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4247 | 7.1163 | 0 | 2.4312 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8968 | 41.44% | 1.6147 | 2.282 | 0 | 33.8772 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7291 | 3.7291 | 126.3327 | 10.6288
| 16 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.9252 | 47% | 1.845 | 2.0802 | 0 | 39.4037 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.751 | 4.751 | 187.2071 | 9.7037 |  | 0.072 | 3.346 | 3.8053 | 48.49% | 1.845 | 1.9603 | 0 | 39.4037 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.5581 | 3.5581 | 140.2031 | 12.957 |  | 0.04 | 3.67 | 3.9252 | 47% | 1.845 | 2.0802 | 0 | 39.4037 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.8934 | 3.8934 | 153.4128 | 11.8413 | 0.1328 | 2.4404 | 3.2876 | 7.1163 | 0 | 2.5326 |  | 0.04 | 3.47 | 3.7252 | 49.53% | 1.845 | 1.8802 | 0 | 39.4037 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.2876 | 3.2876 | 129.5419 | 14.0233
| 17 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8882 | 50.67% | 1.9703 | 1.9179 | 0 | 42.4108 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.529 | 4.4435 | 188.4545 | 11.1669 |  | 0.072 | 3.346 | 3.7387 | 52.7% | 1.9703 | 1.7684 | 0 | 42.4108 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.4212 | 3.3567 | 142.3589 | 14.7827 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8882 | 50.67% | 1.9703 | 1.9179 | 0 | 42.4108 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.7957 | 3.7241 | 157.9421 | 13.3242 | 0.1328 | 2.4404 | 3.1647 | 7.1163 | 0 | 2.6309 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6882 | 53.42% | 1.9703 | 1.7179 | 0 | 42.4108 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.1647 | 3.105 | 131.6857 | 15.9809
| 18 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8867 | 50.82% | 1.9754 | 1.9113 | 0 | 42.5327 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.52 | 4.4347 | 188.6206 | 11.2213 |  | 0.072 | 3.346 | 3.736 | 52.87% | 1.9754 | 1.7606 | 0 | 42.5327 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.4157 | 3.3512 | 142.5365 | 14.8493 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8867 | 50.82% | 1.9754 | 1.9113 | 0 | 42.5327 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.7918 | 3.7202 | 158.231 | 13.3764 | 0.1328 | 2.4404 | 3.1597 | 7.1163 | 0 | 2.635 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6867 | 53.58% | 1.9754 | 1.7113 | 0 | 42.5327 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.1597 | 3.1001 | 131.8564 | 16.0521
| 19 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8938 | 50.11% | 1.9511 | 1.9427 | 0 | 41.9503 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.563 | 4.4769 | 187.8074 | 10.9633 |  | 0.072 | 3.346 | 3.7489 | 52.04% | 1.9511 | 1.7978 | 0 | 41.9503 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.4422 | 3.3772 | 141.676 | 14.5331 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8938 | 50.11% | 1.9511 | 1.9427 | 0 | 41.9503 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.8107 | 3.7388 | 156.8425 | 13.1278 | 0.1328 | 2.4404 | 3.1835 | 7.1163 | 0 | 2.6154 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6938 | 52.82% | 1.9511 | 1.7427 | 0 | 41.9503 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.1835 | 3.1235 | 131.03 | 15.7139
| 20 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 4.0203 | 36.7% | 1.4753 | 2.545 | 0 | 30.5315 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 5.0195 | 4.8301 | 147.4687 | 7.3957 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9414 | 37.43% | 1.4753 | 2.466 | 0 | 30.5315 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.8046 | 3.661 | 111.7769 | 9.7573 |  | 0.033333 | 3.7167 | 4.0203 | 36.7% | 1.4753 | 2.545 | 0 | 30.5315 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.4648 | 5.2586 | 160.5512 | 6.7931 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4768 | 7.1163 | 0 | 2.3947 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9414 | 37.43% | 1.4753 | 2.466 | 0 | 30.5315 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.8046 | 3.661 | 111.7769 | 9.7573
| 21 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0802 | 28.65% | 1.1689 | 2.9113 | 0 | 23.1763 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.3428 | 5.1412 | 119.1534 | 5.2743 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0802 | 28.65% | 1.1689 | 2.9113 | 0 | 23.1763 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.3428 | 5.1412 | 119.1534 | 5.2743 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0802 | 28.65% | 1.1689 | 2.9113 | 0 | 23.1763 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.2803 | 4.1187 | 95.4569 | 6.5836 | 0.0938 | 2.584 | 3.6506 | 7.1163 | 0 | 2.2807 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 29.37% | 1.1689 | 2.8111 | 0 | 23.1763 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.0222 | 3.8704 | 89.701 | 7.0061
| 22 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 0 | 1.6449 | 1.5828 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0457 | 7.1163 | 0 | 2.058 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 0 | 1.8208 | 1.7521 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.202 | 7.1163 | 0 | 1.9814 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 0 | 1.9528 | 1.8791 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.3193 | 7.1163 | 0 | 1.9276 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0716 | 30% | 1.2213 | 2.8503 | 0 | 24.436 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.2657 | 5.067 | 123.8167 | 5.6424 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0716 | 30% | 1.2213 | 2.8503 | 0 | 24.436 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.2657 | 5.067 | 123.8167 | 5.6424 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0716 | 30% | 1.2213 | 2.8503 | 0 | 24.436 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.2394 | 4.0794 | 99.6836 | 7.0085 | 0.0938 | 2.584 | 3.6142 | 7.1163 | 0 | 2.3037 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 30.69% | 1.2213 | 2.7587 | 0 | 24.436 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 3.9792 | 3.829 | 93.5653 | 7.4667
| 26 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.1049 | 24.76% | 1.0165 | 3.0884 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.5667 | 5.3566 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1049 | 24.76% | 1.0165 | 3.0884 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.5667 | 5.3566 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1049 | 24.76% | 1.0165 | 3.0884 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.399 | 4.233 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7561 | 7.1163 | 0 | 2.2167 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 25.54% | 1.0165 | 2.9635 | 0 | 0 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.147 | 3.9905 | 0 | 0
| 27 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.136 | 19.95% | 0.82514 | 3.3108 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.8478 | 5.6271 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.136 | 19.95% | 0.82514 | 3.3108 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.8478 | 5.6271 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.136 | 19.95% | 0.82514 | 3.3108 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.5481 | 4.3765 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.8886 | 7.1163 | 0 | 2.1411 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 20.73% | 0.82514 | 3.1549 | 0 | 0 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.3038 | 4.1414 | 0 | 0
| 28 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 0 | 1.7091 | 1.6446 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.1028 | 7.1163 | 0 | 2.0294 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 0 | 1.593 | 1.5329 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.9996 | 7.1163 | 0 | 2.0817 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 0 | 1.586 | 1.5261 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.9933 | 7.1163 | 0 | 2.085 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.142 | 19.02% | 0.78789 | 3.3541 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.9025 | 5.6797 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.142 | 19.02% | 0.78789 | 3.3541 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.9025 | 5.6797 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.142 | 19.02% | 0.78789 | 3.3541 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.5771 | 4.4044 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.9144 | 7.1163 | 0 | 2.127 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 19.8% | 0.78789 | 3.1921 | 0 | 0 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.3343 | 4.1708 | 0 | 0
X | 1 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.096 | 26.15% | 1.0712 | 3.0248 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.4862 | 5.2792 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.096 | 26.15% | 1.0712 | 3.0248 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.4862 | 5.2792 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.096 | 26.15% | 1.0712 | 3.0248 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.3563 | 4.192 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7182 | 7.1163 | 0 | 2.2393 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 26.92% | 1.0712 | 2.9088 | 0 | 0 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.1022 | 3.9474 | 0 | 0
| 2 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 3.9721 | 42.07% | 1.6712 | 2.3009 | 0 | 35.2317 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9375 | 4.9375 | 173.9581 | 8.3485 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8787 | 43.09% | 1.6712 | 2.2075 | 0 | 35.2317 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.6986 | 3.6986 | 130.3075 | 11.1451 |  | 0.033333 | 3.7167 | 3.9721 | 42.07% | 1.6712 | 2.3009 | 0 | 35.2317 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.3122 | 5.3122 | 187.1563 | 7.7598 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4036 | 7.1163 | 0 | 2.4463 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8787 | 43.09% | 1.6712 | 2.2075 | 0 | 35.2317 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.6986 | 3.6986 | 130.3075 | 11.1451
| 3 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8213 | 57.48% | 2.1966 | 1.6247 | 0 | 47.8425 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.128 | 4.0501 | 193.7677 | 13.8208 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6184 | 60.71% | 2.1966 | 1.4218 | 0 | 47.8425 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.1739 | 2.7547 | 131.7935 | 20.3198 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8213 | 57.48% | 2.1966 | 1.6247 | 0 | 47.8425 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.6194 | 3.5511 | 169.8919 | 15.7631 | 0.1328 | 2.4404 | 2.9428 | 7.1163 | 0 | 2.8293 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6213 | 60.66% | 2.1966 | 1.4247 | 0 | 47.8425 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.9428 | 2.5542 | 122.1971 | 21.9156
| 4 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8217 | 57.45% | 2.1955 | 1.6262 | 0 | 47.8155 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.13 | 4.0521 | 193.7518 | 13.8063 |  | 0.072 | 3.346 | 3.619 | 60.67% | 2.1955 | 1.4235 | 0 | 47.8155 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.1752 | 2.7558 | 131.7701 | 20.3004 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8217 | 57.45% | 2.1955 | 1.6262 | 0 | 47.8155 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.6202 | 3.5519 | 169.8369 | 15.7504 | 0.1328 | 2.4404 | 2.9439 | 7.1163 | 0 | 2.8282 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6217 | 60.62% | 2.1955 | 1.4262 | 0 | 47.8155 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.9439 | 2.5551 | 122.1738 | 21.895
| 5 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8865 | 50.84% | 1.9759 | 1.9106 | 0 | 42.5463 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.519 | 4.4337 | 188.6389 | 11.2274 |  | 0.072 | 3.346 | 3.7357 | 52.89% | 1.9759 | 1.7598 | 0 | 42.5463 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.4151 | 3.3506 | 142.5562 | 14.8567 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8865 | 50.84% | 1.9759 | 1.9106 | 0 | 42.5463 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.7913 | 3.7198 | 158.263 | 13.3823 | 0.1328 | 2.4404 | 3.1592 | 7.1163 | 0 | 2.6355 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6865 | 53.6% | 1.9759 | 1.7106 | 0 | 42.5463 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.1592 | 3.0996 | 131.8753 | 16.06
| 6 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0683 | 30.52% | 1.2417 | 2.8267 | 0 | 24.9236 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.2358 | 5.0383 | 125.5716 | 5.7878 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0683 | 30.52% | 1.2417 | 2.8267 | 0 | 24.9236 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.2358 | 5.0383 | 125.5716 | 5.7878 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0683 | 30.52% | 1.2417 | 2.8267 | 0 | 24.9236 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.2235 | 4.0641 | 101.2932 | 7.1751 | 0.0938 | 2.584 | 3.6002 | 7.1163 | 0 | 2.3127 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 31.2% | 1.2417 | 2.7383 | 0 | 24.9236 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 3.9625 | 3.813 | 95.0331 | 7.6478
| 7 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0791 | 28.82% | 1.1756 | 2.9034 | 0 | 23.3388 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.3328 | 5.1316 | 119.7656 | 5.3212 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0791 | 28.82% | 1.1756 | 2.9034 | 0 | 23.3388 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.3328 | 5.1316 | 119.7656 | 5.3212 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0791 | 28.82% | 1.1756 | 2.9034 | 0 | 23.3388 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.275 | 4.1137 | 96.0079 | 6.638 | 0.0938 | 2.584 | 3.6459 | 7.1163 | 0 | 2.2837 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 29.54% | 1.1756 | 2.8044 | 0 | 23.3388 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.0166 | 3.865 | 90.2055 | 7.065
| 8 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0716 | 30% | 1.2213 | 2.8503 | 0 | 24.436 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.2657 | 5.067 | 123.8167 | 5.6424 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0716 | 30% | 1.2213 | 2.8503 | 0 | 24.436 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.2657 | 5.067 | 123.8167 | 5.6424 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0716 | 30% | 1.2213 | 2.8503 | 0 | 24.436 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.2394 | 4.0794 | 99.6836 | 7.0085 | 0.0938 | 2.584 | 3.6142 | 7.1163 | 0 | 2.3037 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 30.69% | 1.2213 | 2.7587 | 0 | 24.436 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 3.9792 | 3.829 | 93.5653 | 7.4667
| 9 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 4.0489 | 33.57% | 1.3591 | 2.6898 | 0 | 27.7411 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 5.0681 | 4.8769 | 135.2895 | 6.6553 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9786 | 34.16% | 1.3591 | 2.6195 | 0 | 27.7411 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.8676 | 3.7216 | 103.2415 | 8.7212 |  | 0.033333 | 3.7167 | 4.0489 | 33.57% | 1.3591 | 2.6898 | 0 | 27.7411 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.5554 | 5.3457 | 148.2965 | 6.0716 | 0.050667 | 3.0153 | 3.5203 | 7.1163 | 0 | 2.3651 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9786 | 34.16% | 1.3591 | 2.6195 | 0 | 27.7411 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.8676 | 3.7216 | 103.2415 | 8.7212
| 10 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 4.0154 | 37.23% | 1.4951 | 2.5203 | 0 | 31.0055 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 5.0112 | 4.8221 | 149.512 | 7.523 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.935 | 37.99% | 1.4951 | 2.44 | 0 | 31.0055 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7939 | 3.6507 | 113.1935 | 9.9367 |  | 0.033333 | 3.7167 | 4.0154 | 37.23% | 1.4951 | 2.5203 | 0 | 31.0055 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.4494 | 5.2437 | 162.585 | 6.9181 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4694 | 7.1163 | 0 | 2.3998 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.935 | 37.99% | 1.4951 | 2.44 | 0 | 31.0055 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7939 | 3.6507 | 113.1935 | 9.9367
| 11 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 3.9832 | 40.82% | 1.626 | 2.3572 | 0 | 34.1481 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9564 | 4.9564 | 169.2526 | 8.0609 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8932 | 41.77% | 1.626 | 2.2671 | 0 | 34.1481 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.723 | 3.723 | 127.1343 | 10.7314 |  | 0.033333 | 3.7167 | 3.9832 | 40.82% | 1.626 | 2.3572 | 0 | 34.1481 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.3473 | 5.3473 | 182.6014 | 7.4716 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4205 | 7.1163 | 0 | 2.4342 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8932 | 41.77% | 1.626 | 2.2671 | 0 | 34.1481 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.723 | 3.723 | 127.1343 | 10.7314
| 12 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0821 | 28.34% | 1.157 | 2.9251 | 0 | 22.8918 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.3602 | 5.1579 | 118.0745 | 5.1927 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0821 | 28.34% | 1.157 | 2.9251 | 0 | 22.8918 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.3602 | 5.1579 | 118.0745 | 5.1927 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0821 | 28.34% | 1.157 | 2.9251 | 0 | 22.8918 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.2895 | 4.1276 | 94.4888 | 6.4888 | 0.0938 | 2.584 | 3.6588 | 7.1163 | 0 | 2.2756 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 29.07% | 1.157 | 2.823 | 0 | 22.8918 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.0319 | 3.8797 | 88.814 | 6.9034
| 13 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.1166 | 22.95% | 0.9448 | 3.1718 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.672 | 5.4579 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1166 | 22.95% | 0.9448 | 3.1718 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.672 | 5.4579 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1166 | 22.95% | 0.9448 | 3.1718 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.4549 | 4.2868 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.8057 | 7.1163 | 0 | 2.1878 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 23.74% | 0.9448 | 3.0352 | 0 | 0 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.2058 | 4.0471 | 0 | 0
| 14 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0505 | 33.37% | 1.3517 | 2.6987 | 0 | 27.565 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.0741 | 4.8827 | 134.5908 | 6.6052 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0505 | 33.37% | 1.3517 | 2.6987 | 0 | 27.565 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.0741 | 4.8827 | 134.5908 | 6.6052 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0505 | 33.37% | 1.3517 | 2.6987 | 0 | 27.565 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.1378 | 3.9816 | 109.7532 | 8.1 | 0.0938 | 2.584 | 3.524 | 7.1163 | 0 | 2.3627 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 33.96% | 1.3517 | 2.6283 | 0 | 27.565 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 3.8723 | 3.7262 | 102.7124 | 8.6552
| 15 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.1012 | 25.33% | 1.039 | 3.0622 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.5335 | 5.3247 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1012 | 25.33% | 1.039 | 3.0622 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.5335 | 5.3247 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1012 | 25.33% | 1.039 | 3.0622 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.3814 | 4.2161 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7405 | 7.1163 | 0 | 2.2259 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 26.11% | 1.039 | 2.941 | 0 | 0 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.1285 | 3.9727 | 0 | 0
| 16 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0648 | 31.09% | 1.2637 | 2.8011 | 0 | 25.4519 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.2035 | 5.0071 | 127.4412 | 5.9473 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0648 | 31.09% | 1.2637 | 2.8011 | 0 | 25.4519 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.2035 | 5.0071 | 127.4412 | 5.9473 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0648 | 31.09% | 1.2637 | 2.8011 | 0 | 25.4519 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.2064 | 4.0476 | 103.02 | 7.3571 | 0.0938 | 2.584 | 3.5849 | 7.1163 | 0 | 2.3225 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 31.75% | 1.2637 | 2.7163 | 0 | 25.4519 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 3.9445 | 3.7956 | 96.6056 | 7.8456
| 17 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 4.0404 | 34.49% | 1.3935 | 2.6469 | 0 | 28.5674 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 5.0537 | 4.863 | 138.9232 | 6.8731 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9675 | 35.12% | 1.3935 | 2.5741 | 0 | 28.5674 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.8489 | 3.7037 | 105.8042 | 9.0245 |  | 0.033333 | 3.7167 | 4.0404 | 34.49% | 1.3935 | 2.6469 | 0 | 28.5674 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.5285 | 5.3199 | 151.976 | 6.2828 | 0.050667 | 3.0153 | 3.5074 | 7.1163 | 0 | 2.3738 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9675 | 35.12% | 1.3935 | 2.5741 | 0 | 28.5674 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.8489 | 3.7037 | 105.8042 | 9.0245
| 18 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 3.9707 | 42.23% | 1.6768 | 2.2939 | 0 | 35.3672 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9352 | 4.9352 | 174.5434 | 8.3846 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8769 | 43.25% | 1.6768 | 2.2001 | 0 | 35.3672 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.6955 | 3.6955 | 130.7004 | 11.1972 |  | 0.033333 | 3.7167 | 3.9707 | 42.23% | 1.6768 | 2.2939 | 0 | 35.3672 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.3078 | 5.3078 | 187.7203 | 7.7961 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4015 | 7.1163 | 0 | 2.4478 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8769 | 43.25% | 1.6768 | 2.2001 | 0 | 35.3672 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.6955 | 3.6955 | 130.7004 | 11.1972
| 19 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.9062 | 48.88% | 1.9093 | 1.9968 | 0 | 40.9479 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.637 | 4.637 | 189.8755 | 10.3319 |  | 0.072 | 3.346 | 3.7711 | 50.63% | 1.9093 | 1.8618 | 0 | 40.9479 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.4878 | 3.422 | 140.1241 | 14.0003 |  | 0.04 | 3.67 | 3.9062 | 48.88% | 1.9093 | 1.9968 | 0 | 40.9479 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.8432 | 3.8432 | 157.3717 | 12.4659 | 0.1328 | 2.4404 | 3.2245 | 7.1163 | 0 | 2.5821 |  | 0.04 | 3.47 | 3.7062 | 51.52% | 1.9093 | 1.7968 | 0 | 40.9479 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.2245 | 3.1636 | 129.5442 | 15.1437
| 20 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.7505 | 64.96% | 2.4365 | 1.314 | 0 | 53.5994 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.703 | 3.2139 | 172.2643 | 19.5124 |  | 0.072 | 3.346 | 3.4909 | 69.8% | 2.4365 | 1.0544 | 0 | 53.5994 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 2.9119 | 2.5273 | 135.4599 | 24.8139 |  | 0.04 | 3.67 | 3.7505 | 64.96% | 2.4365 | 1.314 | 0 | 53.5994 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.4324 | 2.9791 | 159.6774 | 21.0505 | 0.1328 | 2.4404 | 2.7077 | 7.1163 | 0 | 3.075 |  | 0.04 | 3.47 | 3.5505 | 68.62% | 2.4365 | 1.114 | 0 | 53.5994 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.7077 | 2.35 | 125.9609 | 26.6851
| 21 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.672 | 72.87% | 2.6758 | 0.99625 | 0 | 59.3426 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5148 | 3.0506 | 181.0315 | 22.7596 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4159 | 78.33% | 2.6758 | 0.74014 | 0 | 59.3426 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.7658 | 2.4005 | 142.4507 | 28.9238 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.672 | 72.87% | 2.6758 | 0.99625 | 0 | 59.3426 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5148 | 3.0506 | 181.0315 | 22.7596 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5766 | 7.1163 | 0 | 3.2314 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4525 | 77.5% | 2.6758 | 0.77675 | 0 | 59.3426 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5766 | 2.2363 | 132.7066 | 31.0475
| 22 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6191 | 78.4% | 2.8372 | 0.78187 | 0 | 63.2166 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3891 | 2.9414 | 185.948 | 25.1453 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3656 | 84.3% | 2.8372 | 0.52841 | 0 | 63.2166 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6678 | 1.9631 | 124.0999 | 37.6771 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6191 | 78.4% | 2.8372 | 0.78187 | 0 | 63.2166 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3891 | 2.9414 | 185.948 | 25.1453 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4887 | 7.1163 | 0 | 3.3456 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3863 | 83.78% | 2.8372 | 0.54913 | 0 | 63.2166 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4887 | 1.8313 | 115.7674 | 40.3889
| 23 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6207 | 78.22% | 2.8321 | 0.78861 | 0 | 63.0947 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.393 | 2.9449 | 185.8061 | 25.0676 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3672 | 84.11% | 2.8321 | 0.53507 | 0 | 63.0947 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6709 | 1.9654 | 124.0037 | 37.561 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6207 | 78.22% | 2.8321 | 0.78861 | 0 | 63.0947 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.393 | 2.9449 | 185.8061 | 25.0676 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4914 | 7.1163 | 0 | 3.3419 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3884 | 83.58% | 2.8321 | 0.5563 | 0 | 63.0947 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4914 | 1.8333 | 115.6726 | 40.2663
| 24 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6048 | 79.91% | 2.8807 | 0.72415 | 0 | 64.2596 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3552 | 2.912 | 187.1271 | 25.8182 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3521 | 85.94% | 2.8807 | 0.47141 | 0 | 64.2596 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6414 | 1.9437 | 124.9 | 38.6812 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6048 | 79.91% | 2.8807 | 0.72415 | 0 | 64.2596 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3552 | 2.912 | 187.1271 | 25.8182 | 0.073778 | 2.5584 | 2.465 | 7.1163 | 0 | 3.3777 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3685 | 85.52% | 2.8807 | 0.48785 | 0 | 64.2596 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.465 | 1.8139 | 116.5581 | 41.4495
| 25 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.498 | 91.66% | 3.2063 | 0.29164 | 0 | 72.0754 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1014 | 2.2822 | 164.4883 | 36.9509 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2506 | 98.64% | 3.2063 | 0.044243 | 0 | 72.0754 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.4437 | 1.7982 | 129.6072 | 46.8954 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.498 | 91.66% | 3.2063 | 0.29164 | 0 | 72.0754 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1014 | 2.2822 | 164.4883 | 36.9509 | 0.073778 | 2.5584 | 2.2876 | 7.1163 | 0 | 3.6396 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.235 | 99.11% | 3.2063 | 0.028632 | 0 | 72.0754 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.2876 | 1.6833 | 121.3275 | 50.0957
| 26 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4148 | 100% | 3.4597 | -0.04492 | 0.012984 | 77.1425 | 1.0148 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.9039 | 2.1369 | 164.8426 | 43.4253 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.1716 | 100% | 3.4597 | -0.28816 | 0.08329 | 71.6476 | 6.5097 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.2899 | 1.685 | 120.728 | 57.3649 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4148 | 100% | 3.4597 | -0.04492 | 0.012984 | 77.1425 | 1.0148 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.9039 | 2.1369 | 164.8426 | 43.4253 | 0.073778 | 2.5584 | 2.1496 | 7.1163 | 0 | 3.8733 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.131 | 100% | 3.4597 | -0.32872 | 0.095012 | 78.0623 | 1.0148 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.1496 | 1.5818 | 123.477 | 58.928
| 27 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4098 | 100% | 3.475 | -0.065159 | 0.018751 | 77.0506 | 1.4724 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.8921 | 2.1281 | 163.973 | 44.0837 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.1668 | 100% | 3.475 | -0.30815 | 0.088677 | 71.5598 | 6.9632 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.2807 | 1.6782 | 120.0931 | 58.0361 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4098 | 100% | 3.475 | -0.065159 | 0.018751 | 77.0506 | 1.4724 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.8921 | 2.1281 | 163.973 | 44.0837 | 0.073778 | 2.5584 | 2.1413 | 7.1163 | 0 | 3.8883 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.1248 | 100% | 3.475 | -0.3502 | 0.10078 | 78.4222 | 1.4724 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.1413 | 1.5757 | 123.5674 | 59.9545
| 28 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5154 | 89.7% | 3.1533 | 0.3621 | 0 | 70.8021 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1428 | 2.3126 | 163.7364 | 35.8206 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2671 | 96.52% | 3.1533 | 0.11383 | 0 | 70.8021 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.4759 | 1.8219 | 128.9954 | 45.4678 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5154 | 89.7% | 3.1533 | 0.3621 | 0 | 70.8021 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1428 | 2.3126 | 163.7364 | 35.8206 | 0.073778 | 2.5584 | 2.3165 | 7.1163 | 0 | 3.5942 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2567 | 96.82% | 3.1533 | 0.10344 | 0 | 70.8021 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.3165 | 1.7046 | 120.6896 | 48.5969
| 29 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5072 | 90.62% | 3.1781 | 0.32912 | 0 | 71.3981 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1234 | 2.2984 | 164.098 | 36.3459 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2594 | 97.51% | 3.1781 | 0.081259 | 0 | 71.3981 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.4609 | 1.8108 | 129.2893 | 46.1314 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5072 | 90.62% | 3.1781 | 0.32912 | 0 | 71.3981 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1234 | 2.2984 | 164.098 | 36.3459 | 0.073778 | 2.5584 | 2.303 | 7.1163 | 0 | 3.6153 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2465 | 97.89% | 3.1781 | 0.068426 | 0 | 71.3981 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.303 | 1.6947 | 120.9949 | 49.2938
| 30 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4219 | 100% | 3.4383 | -0.016436 | 0.0047803 | 77.2714 | 0.37115 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.9206 | 2.1492 | 166.0683 | 42.5008 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.1783 | 100% | 3.4383 | -0.26003 | 0.075627 | 71.7706 | 5.8719 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.3029 | 1.6946 | 121.623 | 56.4224 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4219 | 100% | 3.4383 | -0.016436 | 0.0047803 | 77.2714 | 0.37115 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.9206 | 2.1492 | 166.0683 | 42.5008 | 0.073778 | 2.5584 | 2.1613 | 7.1163 | 0 | 3.8524 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.1398 | 100% | 3.4383 | -0.29847 | 0.086809 | 77.5557 | 0.37115 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.1613 | 1.5904 | 123.3424 | 57.4902
XI | 1 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5107 | 90.22% | 3.1674 | 0.34336 | 0 | 71.1407 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1318 | 2.3045 | 163.944 | 36.1183 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2627 | 97.08% | 3.1674 | 0.095325 | 0 | 71.1407 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.4674 | 1.8156 | 129.164 | 45.8438 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5107 | 90.22% | 3.1674 | 0.34336 | 0 | 71.1407 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1318 | 2.3045 | 163.944 | 36.1183 | 0.073778 | 2.5584 | 2.3088 | 7.1163 | 0 | 3.6062 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2509 | 97.43% | 3.1674 | 0.083547 | 0 | 71.1407 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.3088 | 1.699 | 120.8645 | 48.9918
| 2 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 3.9757 | 41.67% | 1.6565 | 2.3192 | 0 | 34.8795 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9437 | 4.9437 | 172.4333 | 8.2548 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8834 | 42.66% | 1.6565 | 2.2269 | 0 | 34.8795 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7065 | 3.7065 | 129.282 | 11.0101 |  | 0.033333 | 3.7167 | 3.9757 | 41.67% | 1.6565 | 2.3192 | 0 | 34.8795 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.3236 | 5.3236 | 185.6843 | 7.6657 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4091 | 7.1163 | 0 | 2.4423 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8834 | 42.66% | 1.6565 | 2.2269 | 0 | 34.8795 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7065 | 3.7065 | 129.282 | 11.0101
| 3 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.852 | 54.33% | 2.0928 | 1.7592 | 0 | 45.3502 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.312 | 4.2306 | 191.8604 | 12.5418 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6736 | 56.97% | 2.0928 | 1.5808 | 0 | 45.3502 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.2874 | 3.2254 | 146.2713 | 16.4507 |  | 0.04 | 3.67 | 3.852 | 54.33% | 2.0928 | 1.7592 | 0 | 45.3502 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.7003 | 3.6305 | 164.6421 | 14.6151 | 0.1328 | 2.4404 | 3.0446 | 7.1163 | 0 | 2.7347 |  | 0.04 | 3.47 | 3.652 | 57.3% | 2.0928 | 1.5592 | 0 | 45.3502 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.0446 | 2.9872 | 135.4698 | 17.7624
| 4 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.7393 | 66.08% | 2.4709 | 1.2683 | 0 | 54.4256 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.6745 | 3.1892 | 173.5732 | 19.9669 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4798 | 71.01% | 2.4709 | 1.0089 | 0 | 54.4256 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.8901 | 2.5084 | 136.522 | 25.3858 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.7393 | 66.08% | 2.4709 | 1.2683 | 0 | 54.4256 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.6745 | 3.1892 | 173.5732 | 19.9669 | 0.073778 | 2.5584 | 2.6882 | 7.1163 | 0 | 3.0973 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.5366 | 69.87% | 2.4709 | 1.0657 | 0 | 54.4256 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.6882 | 2.3331 | 126.982 | 27.293
| 5 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6659 | 73.5% | 2.6944 | 0.97151 | 0 | 59.7896 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5003 | 3.038 | 181.6419 | 23.0262 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4101 | 79.01% | 2.6944 | 0.71571 | 0 | 59.7896 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.7545 | 2.3907 | 142.937 | 29.2612 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6659 | 73.5% | 2.6944 | 0.97151 | 0 | 59.7896 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5003 | 3.038 | 181.6419 | 23.0262 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5664 | 7.1163 | 0 | 3.2442 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4449 | 78.21% | 2.6944 | 0.75049 | 0 | 59.7896 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5664 | 2.2275 | 133.1798 | 31.405
| 6 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.7913 | 60.62% | 2.2982 | 1.4931 | 0 | 50.2807 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.948 | 3.4266 | 172.2902 | 17.1683 |  | 0.072 | 3.346 | 3.5644 | 64.48% | 2.2982 | 1.2662 | 0 | 50.2807 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.0629 | 2.6584 | 133.666 | 22.1293 |  | 0.04 | 3.67 | 3.7913 | 60.62% | 2.2982 | 1.4931 | 0 | 50.2807 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.5402 | 3.0726 | 154.4932 | 19.1461 | 0.1328 | 2.4404 | 2.8432 | 7.1163 | 0 | 2.9284 |  | 0.04 | 3.47 | 3.5913 | 63.99% | 2.2982 | 1.2931 | 0 | 50.2807 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.8432 | 2.4677 | 124.0781 | 23.8393
| 7 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.9387 | 45.68% | 1.7993 | 2.1394 | 0 | 38.3065 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.832 | 4.832 | 185.0972 | 9.2754 |  | 0.072 | 3.346 | 3.8296 | 46.98% | 1.7993 | 2.0303 | 0 | 38.3065 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.6081 | 3.6081 | 138.2126 | 12.4218 |  | 0.04 | 3.67 | 3.9387 | 45.68% | 1.7993 | 2.1394 | 0 | 38.3065 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.929 | 3.929 | 150.5057 | 11.4072 | 0.1328 | 2.4404 | 3.3324 | 7.1163 | 0 | 2.4985 |  | 0.04 | 3.47 | 3.7387 | 48.13% | 1.7993 | 1.9394 | 0 | 38.3065 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.3324 | 3.3324 | 127.6517 | 13.4495
| 8 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.76 | 63.94% | 2.4043 | 1.3557 | 0 | 52.8273 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.76 | 3.2634 | 172.3963 | 18.9398 |  | 0.072 | 3.346 | 3.508 | 68.54% | 2.4043 | 1.1037 | 0 | 52.8273 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 2.947 | 2.5578 | 135.1202 | 24.1647 |  | 0.04 | 3.67 | 3.76 | 63.94% | 2.4043 | 1.3557 | 0 | 52.8273 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.4575 | 3.0008 | 158.5267 | 20.5968 | 0.1328 | 2.4404 | 2.7392 | 7.1163 | 0 | 3.0396 |  | 0.04 | 3.47 | 3.56 | 67.54% | 2.4043 | 1.1557 | 0 | 52.8273 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.7392 | 2.3774 | 125.5926 | 25.9979
| 9 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8648 | 53.02% | 2.0493 | 1.8155 | 0 | 44.3072 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.389 | 4.3062 | 190.7951 | 12.0383 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6967 | 55.44% | 2.0493 | 1.6474 | 0 | 44.3072 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.3349 | 3.272 | 144.9714 | 15.8435 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8648 | 53.02% | 2.0493 | 1.8155 | 0 | 44.3072 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.7341 | 3.6637 | 162.3277 | 14.1495 | 0.1328 | 2.4404 | 3.0872 | 7.1163 | 0 | 2.6969 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6648 | 55.92% | 2.0493 | 1.6155 | 0 | 44.3072 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.0872 | 3.029 | 134.2063 | 17.1144
| 10 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8612 | 53.4% | 2.0617 | 1.7994 | 0 | 44.6052 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.367 | 4.2846 | 191.1155 | 12.1804 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6901 | 55.87% | 2.0617 | 1.6284 | 0 | 44.6052 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.3213 | 3.2587 | 145.3527 | 16.0152 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8612 | 53.4% | 2.0617 | 1.7994 | 0 | 44.6052 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.7245 | 3.6542 | 162.996 | 14.2817 | 0.1328 | 2.4404 | 3.0751 | 7.1163 | 0 | 2.7076 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6612 | 56.31% | 2.0617 | 1.5994 | 0 | 44.6052 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.0751 | 3.0171 | 134.5762 | 17.2977
| 11 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8462 | 54.93% | 2.1125 | 1.7336 | 0 | 45.8243 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.277 | 4.1963 | 192.2925 | 12.7766 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6631 | 57.67% | 2.1125 | 1.5506 | 0 | 45.8243 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.2658 | 3.2042 | 146.83 | 16.7326 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8462 | 54.93% | 2.1125 | 1.7336 | 0 | 45.8243 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.6849 | 3.6154 | 165.6712 | 14.8296 | 0.1328 | 2.4404 | 3.0253 | 7.1163 | 0 | 2.7522 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6462 | 57.94% | 2.1125 | 1.5336 | 0 | 45.8243 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.0253 | 2.9682 | 136.0153 | 18.063
| 12 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.7419 | 65.82% | 2.463 | 1.2788 | 0 | 54.236 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.6806 | 3.1945 | 173.2582 | 19.864 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4823 | 70.73% | 2.463 | 1.0192 | 0 | 54.236 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.8949 | 2.5126 | 136.2721 | 25.2554 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.7419 | 65.82% | 2.463 | 1.2788 | 0 | 54.236 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.6806 | 3.1945 | 173.2582 | 19.864 | 0.073778 | 2.5584 | 2.6925 | 7.1163 | 0 | 3.0923 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.5398 | 69.58% | 2.463 | 1.0768 | 0 | 54.236 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.6925 | 2.3369 | 126.7422 | 27.1544
| 13 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4615 | 95.84% | 3.3175 | 0.14397 | 0 | 74.7438 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0148 | 2.2184 | 165.8128 | 39.4202 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2159 | 100% | 3.3175 | -0.1016 | 0.030625 | 72.4548 | 2.2891 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.3762 | 1.7486 | 126.6911 | 51.1594 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4615 | 95.84% | 3.3175 | 0.14397 | 0 | 74.7438 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0148 | 2.2184 | 165.8128 | 39.4202 | 0.073778 | 2.5584 | 2.2271 | 7.1163 | 0 | 3.7386 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.1894 | 100% | 3.3175 | -0.12816 | 0.03863 | 74.7052 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.2271 | 1.6388 | 122.4253 | 53.3355
| 14 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.3872 | 100% | 3.5438 | -0.15661 | 0.044192 | 76.6325 | 3.5431 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.8384 | 2.0886 | 160.0573 | 47.0729 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.1454 | 100% | 3.5438 | -0.39847 | 0.11244 | 71.1606 | 9.0149 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.2389 | 1.6475 | 117.2345 | 61.0845 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.3872 | 100% | 3.5438 | -0.15661 | 0.044192 | 76.6325 | 3.5431 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.8384 | 2.0886 | 160.0573 | 47.0729 | 0.073778 | 2.5584 | 2.1038 | 7.1163 | 0 | 3.9576 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.0965 | 100% | 3.5438 | -0.4473 | 0.12622 | 80.0493 | 3.5431 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.1038 | 1.5481 | 123.922 | 64.645
| 15 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.528 | 88.29% | 3.1149 | 0.41307 | 0 | 69.881 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1727 | 2.3346 | 163.1442 | 35.0213 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2791 | 94.99% | 3.1149 | 0.16417 | 0 | 69.881 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.4992 | 1.8391 | 128.5152 | 44.458 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.528 | 88.29% | 3.1149 | 0.41307 | 0 | 69.881 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1727 | 2.3346 | 163.1442 | 35.0213 | 0.073778 | 2.5584 | 2.3374 | 7.1163 | 0 | 3.5621 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2725 | 95.19% | 3.1149 | 0.15756 | 0 | 69.881 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.3374 | 1.72 | 120.1944 | 47.5357
| 16 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8678 | 52.72% | 2.0392 | 1.8287 | 0 | 44.0634 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.407 | 4.3238 | 190.5233 | 11.9232 |  | 0.072 | 3.346 | 3.7021 | 55.08% | 2.0392 | 1.6629 | 0 | 44.0634 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.346 | 3.2829 | 144.6535 | 15.7041 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8678 | 52.72% | 2.0392 | 1.8287 | 0 | 44.0634 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.7421 | 3.6715 | 161.7767 | 14.0419 | 0.1328 | 2.4404 | 3.0972 | 7.1163 | 0 | 2.6882 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6678 | 55.6% | 2.0392 | 1.6287 | 0 | 44.0634 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.0972 | 3.0388 | 133.8984 | 16.9655
| 17 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8445 | 55.1% | 2.1182 | 1.7263 | 0 | 45.9597 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.267 | 4.1865 | 192.41 | 12.8444 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6601 | 57.87% | 2.1182 | 1.5419 | 0 | 45.9597 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.2597 | 3.1981 | 146.986 | 16.8138 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8445 | 55.1% | 2.1182 | 1.7263 | 0 | 45.9597 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.6805 | 3.611 | 165.9626 | 14.8912 | 0.1328 | 2.4404 | 3.0197 | 7.1163 | 0 | 2.7572 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6445 | 58.12% | 2.1182 | 1.5263 | 0 | 45.9597 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.0197 | 2.9628 | 136.1678 | 18.1496
| 18 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.7632 | 63.61% | 2.3936 | 1.3696 | 0 | 52.5699 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.779 | 3.2799 | 172.4234 | 18.7527 |  | 0.072 | 3.346 | 3.5137 | 68.12% | 2.3936 | 1.1201 | 0 | 52.5699 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 2.9587 | 2.5679 | 134.9965 | 23.9518 |  | 0.04 | 3.67 | 3.7632 | 63.61% | 2.3936 | 1.3696 | 0 | 52.5699 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.4659 | 3.0081 | 158.1356 | 20.447 | 0.1328 | 2.4404 | 2.7497 | 7.1163 | 0 | 3.028 |  | 0.04 | 3.47 | 3.5632 | 67.18% | 2.3936 | 1.1696 | 0 | 52.5699 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.7497 | 2.3865 | 125.4604 | 25.7723
| 19 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6943 | 70.6% | 2.6081 | 1.0862 | 0 | 57.7172 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5676 | 3.0964 | 178.7167 | 21.8088 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.437 | 75.88% | 2.6081 | 0.82898 | 0 | 57.7172 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.8069 | 2.4362 | 140.6083 | 27.7195 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6943 | 70.6% | 2.6081 | 1.0862 | 0 | 57.7172 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5676 | 3.0964 | 178.7167 | 21.8088 | 0.073778 | 2.5584 | 2.6135 | 7.1163 | 0 | 3.1858 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4803 | 74.94% | 2.6081 | 0.87226 | 0 | 57.7172 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.6135 | 2.2683 | 130.9196 | 29.7709
| 20 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6117 | 79.18% | 2.8598 | 0.75188 | 0 | 63.7585 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3715 | 2.9262 | 186.5682 | 25.4932 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3586 | 85.15% | 2.8598 | 0.4988 | 0 | 63.7585 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6541 | 1.953 | 124.5206 | 38.1962 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6117 | 79.18% | 2.8598 | 0.75188 | 0 | 63.7585 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3715 | 2.9262 | 186.5682 | 25.4932 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4764 | 7.1163 | 0 | 3.3622 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3771 | 84.68% | 2.8598 | 0.5173 | 0 | 63.7585 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4764 | 1.8222 | 116.1827 | 40.9374
| 21 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6293 | 77.32% | 2.8062 | 0.82309 | 0 | 62.4716 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4132 | 2.9624 | 185.0682 | 24.6729 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3753 | 83.14% | 2.8062 | 0.56913 | 0 | 62.4716 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6866 | 1.977 | 123.5035 | 36.9719 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6293 | 77.32% | 2.8062 | 0.82309 | 0 | 62.4716 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4132 | 2.9624 | 185.0682 | 24.6729 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5056 | 7.1163 | 0 | 3.323 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3991 | 82.56% | 2.8062 | 0.59291 | 0 | 62.4716 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5056 | 1.8437 | 115.1803 | 39.6436
| 22 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.9137 | 48.14% | 1.8839 | 2.0297 | 0 | 40.3384 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.682 | 4.682 | 188.8642 | 10.0803 |  | 0.072 | 3.346 | 3.7846 | 49.78% | 1.8839 | 1.9007 | 0 | 40.3384 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.5156 | 3.5156 | 141.8122 | 13.4248 |  | 0.04 | 3.67 | 3.9137 | 48.14% | 1.8839 | 2.0297 | 0 | 40.3384 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.863 | 3.863 | 155.8275 | 12.2174 | 0.1328 | 2.4404 | 3.2494 | 7.1163 | 0 | 2.5624 |  | 0.04 | 3.47 | 3.7137 | 50.73% | 1.8839 | 1.8297 | 0 | 40.3384 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.2494 | 3.1881 | 128.6013 | 14.8039
| 23 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.7385 | 66.15% | 2.4732 | 1.2653 | 0 | 54.4798 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.6727 | 3.1877 | 173.6628 | 19.9963 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4791 | 71.09% | 2.4732 | 1.0059 | 0 | 54.4798 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.8888 | 2.5072 | 136.5932 | 25.4231 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.7385 | 66.15% | 2.4732 | 1.2653 | 0 | 54.4798 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.6727 | 3.1877 | 173.6628 | 19.9963 | 0.073778 | 2.5584 | 2.6869 | 7.1163 | 0 | 3.0987 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.5356 | 69.95% | 2.4732 | 1.0625 | 0 | 54.4798 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.6869 | 2.3321 | 127.0503 | 27.3326
| 24 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6906 | 70.97% | 2.6194 | 1.0712 | 0 | 57.9881 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5588 | 3.0888 | 179.1128 | 21.9653 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4335 | 76.29% | 2.6194 | 0.81418 | 0 | 57.9881 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.8 | 2.4302 | 140.9234 | 27.9177 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6906 | 70.97% | 2.6194 | 1.0712 | 0 | 57.9881 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5588 | 3.0888 | 179.1128 | 21.9653 | 0.073778 | 2.5584 | 2.6073 | 7.1163 | 0 | 3.1933 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4757 | 75.36% | 2.6194 | 0.85634 | 0 | 57.9881 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.6073 | 2.263 | 131.2247 | 29.9811
| 25 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8052 | 59.17% | 2.2514 | 1.5538 | 0 | 49.1565 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.031 | 3.9549 | 194.411 | 14.5421 |  | 0.072 | 3.346 | 3.5893 | 62.72% | 2.2514 | 1.3379 | 0 | 49.1565 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.1141 | 2.7028 | 132.861 | 21.2789 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8052 | 59.17% | 2.2514 | 1.5538 | 0 | 49.1565 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.5767 | 3.5092 | 172.5001 | 16.3892 | 0.1328 | 2.4404 | 2.8892 | 7.1163 | 0 | 2.8818 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6052 | 62.45% | 2.2514 | 1.3538 | 0 | 49.1565 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.8892 | 2.5076 | 123.2631 | 22.9358
| 26 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6815 | 71.9% | 2.647 | 1.0345 | 0 | 58.6518 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5373 | 3.0701 | 180.0659 | 22.352 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4249 | 77.29% | 2.647 | 0.7779 | 0 | 58.6518 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.7832 | 2.4156 | 141.6818 | 28.4076 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6815 | 71.9% | 2.647 | 1.0345 | 0 | 58.6518 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5373 | 3.0701 | 180.0659 | 22.352 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5923 | 7.1163 | 0 | 3.2119 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4644 | 76.41% | 2.647 | 0.81734 | 0 | 58.6518 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5923 | 2.2499 | 131.9599 | 30.5005
| 27 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5239 | 88.75% | 3.1273 | 0.39658 | 0 | 70.179 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.163 | 2.3275 | 163.3402 | 35.2782 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2752 | 95.48% | 3.1273 | 0.14789 | 0 | 70.179 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.4917 | 1.8335 | 128.674 | 44.7826 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5239 | 88.75% | 3.1273 | 0.39658 | 0 | 70.179 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.163 | 2.3275 | 163.3402 | 35.2782 | 0.073778 | 2.5584 | 2.3307 | 7.1163 | 0 | 3.5724 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2674 | 95.71% | 3.1273 | 0.14005 | 0 | 70.179 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.3307 | 1.715 | 120.3577 | 47.8769
| 28 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5172 | 89.49% | 3.1476 | 0.3696 | 0 | 70.6666 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1472 | 2.3158 | 163.6519 | 35.7021 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2689 | 96.29% | 3.1476 | 0.12124 | 0 | 70.6666 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.4794 | 1.8244 | 128.9267 | 45.3181 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5172 | 89.49% | 3.1476 | 0.3696 | 0 | 70.6666 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1472 | 2.3158 | 163.6519 | 35.7021 | 0.073778 | 2.5584 | 2.3196 | 7.1163 | 0 | 3.5894 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.259 | 96.58% | 3.1476 | 0.1114 | 0 | 70.6666 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.3196 | 1.7069 | 120.6186 | 48.4396
| 29 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.7102 | 68.99% | 2.5595 | 1.1507 | 0 | 56.5523 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.6054 | 3.1292 | 176.9662 | 21.1444 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4522 | 74.14% | 2.5595 | 0.89265 | 0 | 56.5523 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.8363 | 2.4617 | 139.2165 | 26.8779 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.7102 | 68.99% | 2.5595 | 1.1507 | 0 | 56.5523 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.6054 | 3.1292 | 176.9662 | 21.1444 | 0.073778 | 2.5584 | 2.6399 | 7.1163 | 0 | 3.1539 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.5002 | 73.12% | 2.5595 | 0.9407 | 0 | 56.5523 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.6399 | 2.2912 | 129.5749 | 28.8779
| 30 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.7015 | 69.87% | 2.5861 | 1.1154 | 0 | 57.1889 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5848 | 3.1113 | 177.9323 | 21.5058 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4439 | 75.09% | 2.5861 | 0.85785 | 0 | 57.1889 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.8202 | 2.4478 | 139.9845 | 27.3357 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.7015 | 69.87% | 2.5861 | 1.1154 | 0 | 57.1889 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5848 | 3.1113 | 177.9323 | 21.5058 | 0.073778 | 2.5584 | 2.6255 | 7.1163 | 0 | 3.1713 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4894 | 74.11% | 2.5861 | 0.9033 | 0 | 57.1889 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.6255 | 2.2787 | 130.3164 | 29.3637
| 31 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5676 | 83.93% | 2.9941 | 0.57348 | 0 | 66.9823 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2668 | 2.4039 | 161.0159 | 32.6014 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3167 | 90.27% | 2.9941 | 0.3226 | 0 | 66.9823 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.5725 | 1.893 | 126.7978 | 41.3994 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5676 | 83.93% | 2.9941 | 0.57348 | 0 | 66.9823 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2668 | 2.4039 | 161.0159 | 32.6014 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4032 | 7.1163 | 0 | 3.4646 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.322 | 90.13% | 2.9941 | 0.32788 | 0 | 66.9823 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4032 | 1.7684 | 118.4511 | 44.3166
XII | 1 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4059 | 100% | 3.4868 | -0.0809 | 0.023202 | 76.979 | 1.8285 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.8828 | 2.1213 | 163.2973 | 44.5965 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.1631 | 100% | 3.4868 | -0.3237 | 0.092834 | 71.4914 | 7.316 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.2735 | 1.6729 | 119.5999 | 58.559 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4059 | 100% | 3.4868 | -0.0809 | 0.023202 | 76.979 | 1.8285 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.8828 | 2.1213 | 163.2973 | 44.5965 | 0.073778 | 2.5584 | 2.1348 | 7.1163 | 0 | 3.9001 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.1199 | 100% | 3.4868 | -0.36692 | 0.10523 | 78.7022 | 1.8285 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.1348 | 1.5709 | 123.6347 | 60.7557
| 2 | [11 empty] | 0.11 | 4.12 | 3.2629 | 100% | 3.7645 | -0.50159 | 0.13324 | 74.0834 | 11.3884 |  | 0.07625 | 3.2837 | 2.6896 | 1.9792 | 146.6233 | 57.1195 |  | 0.00875 | 3.1112 | 3.0431 | 100% | 3.7645 | -0.72143 | 0.19164 | 69.0919 | 16.3799 |  | 0.04975 | 2.3902 | 2.0026 | 1.4736 | 101.8153 | 74.0209 |  | -0.06 | 2.69 | 3.1575 | 100% | 3.7645 | -0.60701 | 0.16124 | 71.6899 | 13.7819 |  | 0.10556 | 2.5287 | 1.7063 | 1.2556 | 90.0122 | 82.9286 | 0.04975 | 2.3902 | 2.0026 | 6.0698 | 1.0465 | 4.7706 |  | 0.1275 | 4.0725 | 3.0791 | 100% | 3.7645 | -0.68545 | 0.18208 | 85.2897 | 13.7819 |  | 0.025625 | 1.4944 | 1.2947 | 0.95271 | 81.2567 | 120.8667
| 3 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4019 | 100% | 3.4992 | -0.097391 | 0.027832 | 76.9038 | 2.2017 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.8731 | 2.1142 | 162.5903 | 45.1345 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.1593 | 100% | 3.4992 | -0.33998 | 0.097159 | 71.4196 | 7.6858 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.2659 | 1.6674 | 119.0836 | 59.1076 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4019 | 100% | 3.4992 | -0.097391 | 0.027832 | 76.9038 | 2.2017 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.8731 | 2.1142 | 162.5903 | 45.1345 | 0.073778 | 2.5584 | 2.1281 | 7.1163 | 0 | 3.9125 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.1148 | 100% | 3.4992 | -0.38443 | 0.10986 | 78.9956 | 2.2017 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.1281 | 1.5659 | 123.7025 | 61.5978
| 4 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5735 | 83.28% | 2.976 | 0.59747 | 0 | 66.5488 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2809 | 2.4142 | 160.6632 | 32.2515 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3223 | 89.58% | 2.976 | 0.34629 | 0 | 66.5488 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.5835 | 1.9011 | 126.5142 | 40.9569 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5735 | 83.28% | 2.976 | 0.59747 | 0 | 66.5488 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2809 | 2.4142 | 160.6632 | 32.2515 | 0.073778 | 2.5584 | 2.413 | 7.1163 | 0 | 3.4504 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3294 | 89.39% | 2.976 | 0.35335 | 0 | 66.5488 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.413 | 1.7756 | 118.1663 | 43.8503
| 5 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4715 | 94.69% | 3.287 | 0.18445 | 0 | 74.0124 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0385 | 2.2359 | 165.4836 | 38.7293 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2254 | 100% | 3.287 | -0.061623 | 0.018747 | 72.6248 | 1.3875 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.3947 | 1.7622 | 127.9771 | 49.843 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4715 | 94.69% | 3.287 | 0.18445 | 0 | 74.0124 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0385 | 2.2359 | 165.4836 | 38.7293 | 0.073778 | 2.5584 | 2.2437 | 7.1163 | 0 | 3.7109 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2019 | 100% | 3.287 | -0.085178 | 0.025913 | 73.9865 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.2437 | 1.651 | 122.1512 | 52.4315
| 6 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4794 | 93.77% | 3.2628 | 0.21668 | 0 | 73.4299 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0574 | 2.2498 | 165.2032 | 38.1868 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.233 | 100% | 3.2628 | -0.029789 | 0.00913 | 72.7595 | 0.67042 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.4095 | 1.773 | 129.0031 | 48.7981 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4794 | 93.77% | 3.2628 | 0.21668 | 0 | 73.4299 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0574 | 2.2498 | 165.2032 | 38.1868 | 0.073778 | 2.5584 | 2.2569 | 7.1163 | 0 | 3.6892 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2118 | 100% | 3.2628 | -0.050956 | 0.015617 | 73.4143 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.2569 | 1.6607 | 121.9207 | 51.7213
| 7 | [11 empty] | 0.11 | 4.12 | 3.268 | 100% | 3.7583 | -0.49034 | 0.13047 | 74.1908 | 11.132 |  | 0.07625 | 3.2837 | 2.6931 | 1.9817 | 147.0268 | 56.826 |  | 0.00875 | 3.1112 | 3.0435 | 100% | 3.7583 | -0.71483 | 0.1902 | 69.0945 | 16.2283 |  | 0.04975 | 2.3902 | 2.0049 | 1.4753 | 101.9351 | 73.7832 |  | -0.06 | 2.69 | 3.1547 | 100% | 3.7583 | -0.60355 | 0.16059 | 71.6207 | 13.7021 |  | 0.10556 | 2.5287 | 1.7111 | 1.2591 | 90.1803 | 82.582 | 0.04975 | 2.3902 | 2.0049 | 6.0698 | 1.0465 | 4.7666 |  | 0.1275 | 4.0725 | 3.0849 | 100% | 3.7583 | -0.67339 | 0.17917 | 85.1436 | 13.7021 |  | 0.025625 | 1.4944 | 1.2959 | 0.95358 | 81.1911 | 120.4991
| 8 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4631 | 95.65% | 3.3124 | 0.15072 | 0 | 74.6219 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0187 | 2.2213 | 165.7597 | 39.3043 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2175 | 100% | 3.3124 | -0.094937 | 0.028661 | 72.4832 | 2.1387 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.3793 | 1.7508 | 126.9052 | 50.9397 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4631 | 95.65% | 3.3124 | 0.15072 | 0 | 74.6219 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0187 | 2.2213 | 165.7597 | 39.3043 | 0.073778 | 2.5584 | 2.2298 | 7.1163 | 0 | 3.7339 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.1914 | 100% | 3.3124 | -0.12099 | 0.036527 | 74.5854 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.2298 | 1.6408 | 122.3808 | 53.1839
| 9 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5109 | 90.2% | 3.1668 | 0.34411 | 0 | 71.1272 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1322 | 2.3048 | 163.9358 | 36.1063 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2629 | 97.06% | 3.1668 | 0.096065 | 0 | 71.1272 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.4677 | 1.8159 | 129.1573 | 45.8288 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5109 | 90.2% | 3.1668 | 0.34411 | 0 | 71.1272 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1322 | 2.3048 | 163.9358 | 36.1063 | 0.073778 | 2.5584 | 2.3091 | 7.1163 | 0 | 3.6057 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2512 | 97.41% | 3.1668 | 0.084343 | 0 | 71.1272 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.3091 | 1.6992 | 120.8576 | 48.976
| 10 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.866 | 52.91% | 2.0454 | 1.8206 | 0 | 44.2124 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.396 | 4.3131 | 190.6904 | 11.9935 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6988 | 55.3% | 2.0454 | 1.6534 | 0 | 44.2124 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.3392 | 3.2762 | 144.8484 | 15.7892 |  | 0.04 | 3.67 | 3.866 | 52.91% | 2.0454 | 1.8206 | 0 | 44.2124 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.7372 | 3.6667 | 162.1139 | 14.1076 | 0.1328 | 2.4404 | 3.0911 | 7.1163 | 0 | 2.6935 |  | 0.04 | 3.47 | 3.666 | 55.79% | 2.0454 | 1.6206 | 0 | 44.2124 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.0911 | 3.0328 | 134.0871 | 17.0564
| 11 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8353 | 56.04% | 2.1492 | 1.6861 | 0 | 46.7047 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.212 | 4.1325 | 193.0086 | 13.223 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6436 | 58.99% | 2.1492 | 1.4944 | 0 | 46.7047 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.2257 | 3.1649 | 147.8144 | 17.266 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8353 | 56.04% | 2.1492 | 1.6861 | 0 | 46.7047 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.6563 | 3.5873 | 167.5443 | 15.2327 | 0.1328 | 2.4404 | 2.9893 | 7.1163 | 0 | 2.7853 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6353 | 59.12% | 2.1492 | 1.4861 | 0 | 46.7047 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.9893 | 2.9329 | 136.9805 | 18.6315
| 12 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6676 | 73.33% | 2.6893 | 0.97826 | 0 | 59.6677 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5043 | 3.0415 | 181.4766 | 22.9533 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4117 | 78.83% | 2.6893 | 0.72238 | 0 | 59.6677 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.7575 | 2.3933 | 142.8053 | 29.1689 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6676 | 73.33% | 2.6893 | 0.97826 | 0 | 59.6677 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5043 | 3.0415 | 181.4766 | 22.9533 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5692 | 7.1163 | 0 | 3.2407 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.447 | 78.02% | 2.6893 | 0.75765 | 0 | 59.6677 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5692 | 2.2299 | 133.0516 | 31.3072
| 13 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.563 | 84.43% | 3.0082 | 0.55474 | 0 | 67.3209 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2558 | 2.3958 | 161.2853 | 32.8769 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3123 | 90.82% | 3.0082 | 0.3041 | 0 | 67.3209 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.564 | 1.8867 | 127.0146 | 41.7477 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.563 | 84.43% | 3.0082 | 0.55474 | 0 | 67.3209 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2558 | 2.3958 | 161.2853 | 32.8769 | 0.073778 | 2.5584 | 2.3955 | 7.1163 | 0 | 3.4757 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3162 | 90.71% | 3.0082 | 0.30798 | 0 | 67.3209 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.3955 | 1.7627 | 118.6693 | 44.6835
| 14 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5346 | 87.55% | 3.0946 | 0.44006 | 0 | 69.3934 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1885 | 2.3463 | 162.8143 | 34.6042 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2854 | 94.19% | 3.0946 | 0.19083 | 0 | 69.3934 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.5116 | 1.8481 | 128.2481 | 43.931 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5346 | 87.55% | 3.0946 | 0.44006 | 0 | 69.3934 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1885 | 2.3463 | 162.8143 | 34.6042 | 0.073778 | 2.5584 | 2.3485 | 7.1163 | 0 | 3.5453 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2808 | 94.32% | 3.0946 | 0.18622 | 0 | 69.3934 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.3485 | 1.7281 | 119.9208 | 46.9815
| 15 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5076 | 90.57% | 3.177 | 0.33062 | 0 | 71.371 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1243 | 2.299 | 164.0819 | 36.3219 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2597 | 97.46% | 3.177 | 0.082739 | 0 | 71.371 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.4615 | 1.8113 | 129.2762 | 46.1011 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5076 | 90.57% | 3.177 | 0.33062 | 0 | 71.371 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1243 | 2.299 | 164.0819 | 36.3219 | 0.073778 | 2.5584 | 2.3036 | 7.1163 | 0 | 3.6144 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.247 | 97.84% | 3.177 | 0.070017 | 0 | 71.371 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.3036 | 1.6951 | 120.9813 | 49.2619
| 16 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4859 | 93.03% | 3.243 | 0.24292 | 0 | 72.9558 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0728 | 2.2611 | 164.9629 | 37.7502 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2391 | 100% | 3.243 | -0.0038779 | 0.0011958 | 72.8686 | 0.08724 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.4215 | 1.7818 | 129.8395 | 47.9496 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4859 | 93.03% | 3.243 | 0.24292 | 0 | 72.9558 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0728 | 2.2611 | 164.9629 | 37.7502 | 0.073778 | 2.5584 | 2.2676 | 7.1163 | 0 | 3.6717 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2199 | 100% | 3.243 | -0.0231 | 0.0071231 | 72.9487 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.2676 | 1.6686 | 121.725 | 51.1495
| 17 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4437 | 97.91% | 3.3717 | 0.072014 | 0 | 76.0442 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.9725 | 2.1873 | 166.3349 | 40.6756 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.199 | 100% | 3.3717 | -0.17267 | 0.051212 | 72.1498 | 3.8944 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.3434 | 1.7244 | 124.4118 | 53.5112 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4437 | 97.91% | 3.3717 | 0.072014 | 0 | 76.0442 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.9725 | 2.1873 | 166.3349 | 40.6756 | 0.073778 | 2.5584 | 2.1975 | 7.1163 | 0 | 3.7888 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.1671 | 100% | 3.3717 | -0.20456 | 0.06067 | 75.9835 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.1975 | 1.6171 | 122.8702 | 54.9766
| 18 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4035 | 100% | 3.4942 | -0.090644 | 0.025942 | 76.9346 | 2.049 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.8771 | 2.1171 | 162.8794 | 44.9143 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.1608 | 100% | 3.4942 | -0.33332 | 0.095393 | 71.449 | 7.5345 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.269 | 1.6696 | 119.2948 | 58.883 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4035 | 100% | 3.4942 | -0.090644 | 0.025942 | 76.9346 | 2.049 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.8771 | 2.1171 | 162.8794 | 44.9143 | 0.073778 | 2.5584 | 2.1308 | 7.1163 | 0 | 3.9074 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.1169 | 100% | 3.4942 | -0.37726 | 0.10797 | 78.8756 | 2.049 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.1308 | 1.568 | 123.6751 | 61.253
| 19 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.485 | 93.14% | 3.2458 | 0.23917 | 0 | 73.0235 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0706 | 2.2595 | 164.9979 | 37.8123 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2383 | 100% | 3.2458 | -0.0075795 | 0.0023352 | 72.853 | 0.17052 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.4198 | 1.7806 | 129.72 | 48.0707 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.485 | 93.14% | 3.2458 | 0.23917 | 0 | 73.0235 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0706 | 2.2595 | 164.9979 | 37.8123 | 0.073778 | 2.5584 | 2.2661 | 7.1163 | 0 | 3.6742 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2188 | 100% | 3.2458 | -0.02708 | 0.0083429 | 73.0152 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.2661 | 1.6675 | 121.7534 | 51.2308
| 20 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.3881 | 100% | 3.541 | -0.15286 | 0.043168 | 76.6497 | 3.4581 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.8406 | 2.0903 | 160.2173 | 46.9499 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.1462 | 100% | 3.541 | -0.39477 | 0.11148 | 71.1771 | 8.9308 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.2406 | 1.6487 | 117.3513 | 60.959 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.3881 | 100% | 3.541 | -0.15286 | 0.043168 | 76.6497 | 3.4581 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.8406 | 2.0903 | 160.2173 | 46.9499 | 0.073778 | 2.5584 | 2.1053 | 7.1163 | 0 | 3.9548 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.0977 | 100% | 3.541 | -0.44332 | 0.1252 | 79.9826 | 3.4581 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.1053 | 1.5492 | 123.9092 | 64.4511
| 21 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4867 | 92.95% | 3.2408 | 0.24592 | 0 | 72.9016 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0746 | 2.2624 | 164.9348 | 37.7006 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2398 | 100% | 3.2408 | -0.00091667 | 0.00028286 | 72.881 | 0.020621 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.4228 | 1.7828 | 129.9352 | 47.8528 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4867 | 92.95% | 3.2408 | 0.24592 | 0 | 72.9016 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0746 | 2.2624 | 164.9348 | 37.7006 | 0.073778 | 2.5584 | 2.2689 | 7.1163 | 0 | 3.6697 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2208 | 100% | 3.2408 | -0.019917 | 0.0061457 | 72.8955 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.2689 | 1.6695 | 121.7022 | 51.0845
| 22 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4687 | 95.01% | 3.2955 | 0.17321 | 0 | 74.2155 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0319 | 2.231 | 165.5776 | 38.9201 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2228 | 100% | 3.2955 | -0.072728 | 0.022069 | 72.5777 | 1.6378 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.3896 | 1.7584 | 127.6196 | 50.2082 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4687 | 95.01% | 3.2955 | 0.17321 | 0 | 74.2155 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0319 | 2.231 | 165.5776 | 38.9201 | 0.073778 | 2.5584 | 2.239 | 7.1163 | 0 | 3.7186 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.1984 | 100% | 3.2955 | -0.097117 | 0.029469 | 74.1861 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.239 | 1.6476 | 122.2291 | 52.6813
| 23 | [11 empty] | 0.11 | 4.12 | 3.0883 | 100% | 3.9795 | -0.89125 | 0.22396 | 70.3347 | 20.2979 |  | 0.07625 | 3.2837 | 2.5686 | 1.8901 | 132.9392 | 67.2869 |  | 0.00875 | 3.1112 | 3.0292 | 100% | 3.9795 | -0.95036 | 0.23881 | 68.9885 | 21.6441 |  | 0.04975 | 2.3902 | 1.9236 | 1.4155 | 97.6537 | 82.3467 |  | -0.06 | 2.69 | 3.2527 | 100% | 3.9795 | -0.72679 | 0.18263 | 74.0802 | 16.5524 |  | 0.10556 | 2.5287 | 1.5387 | 1.1323 | 83.8789 | 95.915 | 0.04975 | 2.3902 | 1.9236 | 6.0698 | 1.0465 | 4.9162 |  | 0.1275 | 4.0725 | 2.8767 | 100% | 3.9795 | -1.1029 | 0.27714 | 90.3555 | 16.5524 |  | 0.025625 | 1.4944 | 1.254 | 0.92278 | 83.3782 | 133.9288
| 24 | [11 empty] | 0.11 | 4.12 | 3.185 | 100% | 3.8605 | -0.67545 | 0.17497 | 72.4168 | 15.3577 |  | 0.07625 | 3.2837 | 2.6356 | 1.9394 | 140.4468 | 61.6556 |  | 0.00875 | 3.1112 | 3.0369 | 100% | 3.8605 | -0.82358 | 0.21334 | 69.0489 | 18.7256 |  | 0.04975 | 2.3902 | 1.9674 | 1.4477 | 99.9615 | 77.7132 |  | -0.06 | 2.69 | 3.2 | 100% | 3.8605 | -0.66045 | 0.17108 | 72.7579 | 15.0167 |  | 0.10556 | 2.5287 | 1.6315 | 1.2006 | 87.3501 | 88.4754 | 0.04975 | 2.3902 | 1.9674 | 6.0698 | 1.0465 | 4.8341 |  | 0.1275 | 4.0725 | 2.9888 | 100% | 3.8605 | -0.8717 | 0.2258 | 87.5487 | 15.0167 |  | 0.025625 | 1.4944 | 1.2766 | 0.93936 | 82.2396 | 126.6143
| 25 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5565 | 85.14% | 3.028 | 0.52851 | 0 | 67.795 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2404 | 2.3844 | 161.6531 | 33.2657 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3062 | 91.59% | 3.028 | 0.27818 | 0 | 67.795 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.552 | 1.8779 | 127.3109 | 42.2392 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5565 | 85.14% | 3.028 | 0.52851 | 0 | 67.795 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2404 | 2.3844 | 161.6531 | 33.2657 | 0.073778 | 2.5584 | 2.3848 | 7.1163 | 0 | 3.4914 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3081 | 91.53% | 3.028 | 0.28013 | 0 | 67.795 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.3848 | 1.7548 | 118.9682 | 45.2012
| 26 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.7291 | 67.09% | 2.502 | 1.2271 | 0 | 55.1706 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.6503 | 3.1682 | 174.7908 | 20.3743 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4701 | 72.1% | 2.502 | 0.96816 | 0 | 55.1706 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.8713 | 2.4921 | 137.4886 | 25.9021 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.7291 | 67.09% | 2.502 | 1.2271 | 0 | 55.1706 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.6503 | 3.1682 | 174.7908 | 20.3743 | 0.073778 | 2.5584 | 2.6713 | 7.1163 | 0 | 3.1169 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.5238 | 71% | 2.502 | 1.0219 | 0 | 55.1706 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.6713 | 2.3185 | 127.9106 | 27.8417
| 27 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.7802 | 61.8% | 2.336 | 1.4441 | 0 | 51.1883 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.881 | 3.3684 | 172.4234 | 17.78 |  | 0.072 | 3.346 | 3.5443 | 65.91% | 2.336 | 1.2083 | 0 | 51.1883 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.0216 | 2.6225 | 134.243 | 22.8368 |  | 0.04 | 3.67 | 3.7802 | 61.8% | 2.336 | 1.4441 | 0 | 51.1883 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.5107 | 3.047 | 155.9726 | 19.6552 | 0.1328 | 2.4404 | 2.8062 | 7.1163 | 0 | 2.9671 |  | 0.04 | 3.47 | 3.5802 | 65.25% | 2.336 | 1.2441 | 0 | 51.1883 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.8062 | 2.4355 | 124.6705 | 24.5903
| 28 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5465 | 86.24% | 3.0585 | 0.48803 | 0 | 68.5265 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2166 | 2.367 | 162.1997 | 33.8729 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2967 | 92.77% | 3.0585 | 0.23821 | 0 | 68.5265 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.5335 | 1.8643 | 127.7516 | 43.0067 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5465 | 86.24% | 3.0585 | 0.48803 | 0 | 68.5265 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2166 | 2.367 | 162.1997 | 33.8729 | 0.073778 | 2.5584 | 2.3682 | 7.1163 | 0 | 3.5158 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2956 | 92.8% | 3.0585 | 0.23715 | 0 | 68.5265 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.3682 | 1.7426 | 119.4147 | 46.0092
| 29 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4796 | 93.75% | 3.2622 | 0.21743 | 0 | 73.4164 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0579 | 2.2501 | 165.1964 | 38.1743 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2331 | 100% | 3.2622 | -0.029049 | 0.0089047 | 72.7626 | 0.65375 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.4098 | 1.7733 | 129.027 | 48.7738 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4796 | 93.75% | 3.2622 | 0.21743 | 0 | 73.4164 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0579 | 2.2501 | 165.1964 | 38.1743 | 0.073778 | 2.5584 | 2.2572 | 7.1163 | 0 | 3.6887 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.212 | 100% | 3.2622 | -0.05016 | 0.015376 | 73.401 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.2572 | 1.6609 | 121.9152 | 51.7049
| 30 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.9297 | 46.56% | 1.8298 | 2.0999 | 0 | 39.038 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.778 | 4.778 | 186.5236 | 9.5593 |  | 0.072 | 3.346 | 3.8134 | 47.98% | 1.8298 | 1.9836 | 0 | 39.038 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.5748 | 3.5748 | 139.5517 | 12.7769 |  | 0.04 | 3.67 | 3.9297 | 46.56% | 1.8298 | 2.0999 | 0 | 39.038 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.9052 | 3.9052 | 152.4524 | 11.6957 | 0.1328 | 2.4404 | 3.3025 | 7.1163 | 0 | 2.5211 |  | 0.04 | 3.47 | 3.7297 | 49.06% | 1.8298 | 1.8999 | 0 | 39.038 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.3025 | 3.3025 | 128.9227 | 13.8303
| 31 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.7324 | 66.76% | 2.4918 | 1.2406 | 0 | 54.9268 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.6582 | 3.1751 | 174.3958 | 20.2404 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4733 | 71.74% | 2.4918 | 0.98149 | 0 | 54.9268 | 0 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.8775 | 2.4974 | 137.1749 | 25.7324 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.7324 | 66.76% | 2.4918 | 1.2406 | 0 | 54.9268 | 0 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.6582 | 3.1751 | 174.3958 | 20.2404 | 0.073778 | 2.5584 | 2.6768 | 7.1163 | 0 | 3.1105 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.528 | 70.63% | 2.4918 | 1.0362 | 0 | 54.9268 | 0 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.6768 | 2.3233 | 127.6091 | 27.6613
[7 empty] | kWh/rok |  | kWh/rok |  | kWh/rok | kWh/rok | [7 empty] | 11834.2499 | 333.3968 | kWh/rok |  | SCOP | 3.758 | 3.3263 | 3.019 | 5421.8908 | PLN | [7 empty] | 11712.2066 | 455.4402 | kWh/rok |  | SCOP | 3.0319 | 2.6492 | 2.3313 | 7023.1636 | PLN | [7 empty] | 11876.3771 | 291.2697 | kWh/rok |  | SCOP | 3.5234 | 3.1178 | 2.8233 | 6021.413 |  |  |  | 2579.6512 | 17.7907 | 1032.8396 | PLN | [7 empty] | 12161.6988 | 291.2697 | kWh/rok |  | SCOP | 2.7076 | 2.3655 | 2.0854 | 8252.9103
[24 empty] | CO 35 | [16 empty] | CO 55 | [16 empty] | CO 55 |  |  |  |  | SCOP cwu |  | 3.1263 | [15 empty] | CO 55
229

## AWH-P012T (hidden)
AquaSnap 30AWH012HP-C--C--
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 |  | 35 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 35 | [9 empty] | Q | 6.46 | 7.46 | 8.1 | 8.9 | 11.4 | 11.81 | 11.892 | 12.015 | 12.22 | 12.63
Q |  | 6.46 | 7.46 | 8.1 | 8.9 | 11.4 | 11.81 | 12.22 | 12.63 |  | a= | 0.2 | 0.08 | 0.088889 | 0.5 | 0.13667 | 0.041 |  |  | 0.041
COP |  | 2.41 | 2.63 | 2.75 | 3.45 | 4.65 | 5.3 | 8.7 | 7.96 |  | b= | 10.46 | 8.66 | 8.7222 | 7.9 | 10.4433 | 11.4 |  |  | 11.4
|  | 6.46 | 7.46 | 8.1 | 8.9 | 11.4 | 11.81 | 12.22 | 12.63 |  | weryfikacja
VTS | 45 | [9 empty] | Q= | 6.46 | 7.46 | 8.1 | 8.9 | 11.4 | 11.81 | 11.892 | 12.015 | 12.22 | 12.63
Q |  | 6.17 | 7.15 | 7.86 | 8.42 | 10.8 | 11.06 | 12.05 | 13.04 |  | COP | 2.41 | 2.63 | 2.75 | 3.45 | 4.65 | 5.3 | 5.98 | 7 | 8.7 | 7.96
COP |  | 2.11 | 2.3 | 2.37 | 2.92 | 3.75 | 4.17 | 6.1 | 5.6 |  | a= | 0.044 | 0.015 | 0.077778 | 0.24 | 0.21667 | 0.34 |  |  | -0.074
VTS | 55 | [9 empty] | b= | 3.29 | 2.855 | 3.2944 | 2.97 | 3.1333 | 1.9 |  |  | 10.18
Q |  | 6.38 | 6.98 | 7.7 | 8.35 | 10.95 | 11.09 | 12.12 | 13.15 |  | weryfikacja
COP45-55 |  | 2.03 | 2.2 | 2.246 | 2.692 | 3.51 | 3.834 | 5.464 | 5.068 |  | COP= | 2.41 | 2.63 | 2.75 | 3.45 | 4.65 | 5.3 | 5.98 | 7 | 8.7 | 7.96
|  | 6.38 | 6.98 | 7.7 | 8.35 | 10.95 | 11.09 | 12.12 | 13.15 |  | 45 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
COP55 |  | 1.91 | 2.05 | 2.06 | 2.35 | 3.15 | 3.33 | 4.51 | 4.27 |  | Q | 6.17 | 7.15 | 7.86 | 8.42 | 10.8 | 11.06 | 11.258 | 11.555 | 12.05 | 13.04
Czynnik |  |  |  | R290 | [6 empty] | a= | 0.196 | 0.08875 | 0.062222 | 0.476 | 0.086667 | 0.099 |  |  | 0.099
Napełnienie |  |  |  | 1.07 | kg | [5 empty] | b= | 10.09 | 8.4812 | 8.2956 | 7.468 | 10.1933 | 10.07 |  |  | 10.07
Moc akustyczna wg ErP A7/W55 |  |  |  | 54 | [6 empty] | weryfikacja
Moc akustyczna w nocy |  |  |  | 65 | [6 empty] | Q= | 6.17 | 7.15 | 7.86 | 8.42 | 10.8 | 11.06 | 11.258 | 11.555 | 12.05 | 13.04
Moc akustyczna maksymalna A7/W55 |  |  |  | 68 | [6 empty] | COP | 2.11 | 2.3 | 2.37 | 2.92 | 3.75 | 4.17 | 4.556 | 5.135 | 6.1 | 5.6
[11 empty] | a= | 0.038 | 0.00875 | 0.061111 | 0.166 | 0.14 | 0.193 |  |  | -0.05
COP A7/W35 A2/W35 A7/W35 | [10 empty] | b= | 2.87 | 2.4313 | 2.7978 | 2.588 | 2.77 | 2.24 |  |  | 7.1
2,75 ¦ 3,45 ¦ 4,65 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 2.11 | 2.3 | 2.37 | 2.92 | 3.75 | 4.17 | 4.556 | 5.135 | 6.1 | 5.6
23608 | [10 empty] | 55 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
15.46 | [10 empty] | Q | 6.38 | 6.98 | 7.7 | 8.35 | 10.95 | 11.09 | 11.296 | 11.605 | 12.12 | 13.15
15.38 | [10 empty] | a= | 0.12 | 0.09 | 0.072222 | 0.52 | 0.046667 | 0.103 |  |  | 0.103
15.46 | [10 empty] | b= | 8.78 | 8.33 | 8.2056 | 7.31 | 10.6233 | 10.06 |  |  | 10.06
15.17 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | Q= | 6.38 | 6.98 | 7.7 | 8.35 | 10.95 | 11.09 | 11.296 | 11.605 | 12.12 | 13.15
[11 empty] | COP | 2.03 | 2.2 | 2.246 | 2.692 | 3.51 | 3.834 | 4.16 | 4.649 | 5.464 | 5.068
[11 empty] | a= | 0.034 | 0.00575 | 0.049556 | 0.1636 | 0.108 | 0.163 |  |  | -0.0396
System ogrzewania | [10 empty] | b= | 2.71 | 2.2863 | 2.5929 | 2.3648 | 2.754 | 2.204 |  |  | 6.256
Ogrzewanie podłogowe | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 2.03 | 2.2 | 2.246 | 2.692 | 3.51 | 3.834 | 4.16 | 4.649 | 5.464 | 5.068
Budynek |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
Qbudynek= |  | 5.4182 | 4.7409 | 3.6573 | 2.4382 | 1.7609 | 1.3545 | 1.0836 | 0.67727
a= | -0.13545
b= | 2.7091
Sprawdzanie punktów przecięcia mocy budynku i mocy pompy ciepła
x= |  | -23.1057 | -27.6203 | -26.8032 | -8.1688 | -28.422 | -49.253 | -49.253 | -49.253 | -49.253 | -49.253
|  | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
PUNKT BIW 35 |  | 0 | -20
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
Klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe | [5 empty] | A+++
Klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe | [5 empty] | A++
AquaSnap 30AWH012HP-C--C--
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 70
Q |  | 1.7298 | 3.14 | 5.7 | 7.95 | 10.215 | 10.985 | 11.205 | 11.535 | 12.085 | 13.185
COP |  | 1.2524 | 1.4 | 1.565 | 1.9 | 2.23 | 2.41 |  |  | 2.97 | 3.53
Q |  | 1.7298 | 3.14 | 5.7 | 7.95 | 10.215 | 10.985 |  |  | 12.085 | 13.185
a= |  | 0.28205 | 0.32 | 0.25 | 0.453 | 0.25667 | 0.11
b= |  | 7.3707 | 7.94 | 7.45 | 7.044 | 8.4183 | 9.885
weryfikacja
Q= |  | 1.7298 | 3.14 | 5.7 | 7.95 | 10.215 | 10.985
COP |  | 1.2524 | 1.4 | 1.565 | 1.9 | 2.23 | 2.41 |  |  | 2.97 | 3.53
a= |  | 0.029521 | 0.020625 | 0.037222 | 0.066 | 0.06 | 0.056
b= |  | 1.8428 | 1.7094 | 1.8256 | 1.768 | 1.81 | 1.85
weryfikacja
COP= |  | 1.2524 | 1.4 | 1.565 | 1.9 | 2.23 | 2.41
Q |  | 1.7298 | 3.14 | 5.7 | 7.95 | 10.215 | 10.985 |  |  | 12.085 | 13.185
|  | szacunek | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  | 70 | 70

## AWH-P014T (hidden)
AquaSnap 30AWH014HP-C--C--
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 |  | 35 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 35 | [9 empty] | Q | 6.46 | 7.46 | 8.1 | 9.4 | 13.8 | 14.11 | 14.132 | 14.165 | 14.22 | 14.33
Q |  | 6.46 | 7.46 | 8.1 | 9.4 | 13.8 | 14.11 | 14.22 | 14.33 |  | a= | 0.2 | 0.08 | 0.14444 | 0.88 | 0.10333 | 0.011 |  |  | 0.011
COP |  | 2.41 | 2.63 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 4.83 | 7.91 | 10.1 |  | b= | 10.46 | 8.66 | 9.1111 | 7.64 | 13.0767 | 14 |  |  | 14
|  | 6.46 | 7.46 | 8.1 | 9.4 | 13.8 | 14.11 | 14.22 | 14.33 |  | weryfikacja
VTS | 45 | [9 empty] | Q= | 6.46 | 7.46 | 8.1 | 9.4 | 13.8 | 14.11 | 14.132 | 14.165 | 14.22 | 14.33
Q |  | 6.17 | 7.15 | 7.86 | 12.7 | 13.6 | 13.91 | 14.01 | 14.11 |  | COP | 2.41 | 2.63 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 4.83 | 5.446 | 6.37 | 7.91 | 10.1
COP |  | 2.11 | 2.3 | 2.37 | 3.24 | 3.5 | 3.86 | 5.69 | 7.02 |  | a= | 0.044 | 0.015 | 0.061111 | 0.22 | 0.14333 | 0.308 |  |  | 0.219
VTS | 55 | [9 empty] | b= | 3.29 | 2.855 | 3.1778 | 2.86 | 3.3967 | 1.75 |  |  | 3.53
Q |  | 6.38 | 6.98 | 7.7 | 12.4 | 13.25 | 13.65 | 14.09 | 14.53 |  | weryfikacja
COP45-55 |  | 2.03 | 2.2 | 2.246 | 3.028 | 3.28 | 3.572 | 5.126 | 6.304 |  | COP= | 2.41 | 2.63 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 4.83 | 5.446 | 6.37 | 7.91 | 10.1
|  | 6.38 | 6.98 | 7.7 | 12.4 | 13.25 | 13.65 | 14.09 | 14.53 |  | 45 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
COP55 |  | 1.91 | 2.05 | 2.06 | 2.71 | 2.95 | 3.14 | 4.28 | 5.23 |  | Q | 6.17 | 7.15 | 7.86 | 12.7 | 13.6 | 13.91 | 13.93 | 13.96 | 14.01 | 14.11
Czynnik |  |  |  | R290 | [6 empty] | a= | 0.196 | 0.08875 | 0.53778 | 0.18 | 0.10333 | 0.01 |  |  | 0.01
Napełnienie |  |  |  | 1.07 | kg | [5 empty] | b= | 10.09 | 8.4812 | 11.6244 | 12.34 | 12.8767 | 13.81 |  |  | 13.81
Moc akustyczna wg ErP A7/W55 |  |  |  | 54 | [6 empty] | weryfikacja
Moc akustyczna w nocy |  |  |  | 66 | [6 empty] | Q= | 6.17 | 7.15 | 7.86 | 12.7 | 13.6 | 13.91 | 13.93 | 13.96 | 14.01 | 14.11
Moc akustyczna maksymalna A7/W55 |  |  |  | 69 | [6 empty] | COP | 2.11 | 2.3 | 2.37 | 3.24 | 3.5 | 3.86 | 4.226 | 4.775 | 5.69 | 7.02
[11 empty] | a= | 0.038 | 0.00875 | 0.096667 | 0.052 | 0.12 | 0.183 |  |  | 0.133
COP A7/W35 A2/W35 A7/W35 | [10 empty] | b= | 2.87 | 2.4313 | 3.0467 | 3.136 | 2.66 | 2.03 |  |  | 3.03
2,75 ¦ 3,3 ¦ 4,4 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 2.11 | 2.3 | 2.37 | 3.24 | 3.5 | 3.86 | 4.226 | 4.775 | 5.69 | 7.02
25038 | [10 empty] | 55 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
15.46 | [10 empty] | Q | 6.38 | 6.98 | 7.7 | 12.4 | 13.25 | 13.65 | 13.738 | 13.87 | 14.09 | 14.53
15.38 | [10 empty] | a= | 0.12 | 0.09 | 0.52222 | 0.17 | 0.13333 | 0.044 |  |  | 0.044
15.46 | [10 empty] | b= | 8.78 | 8.33 | 11.3556 | 12.06 | 12.3167 | 13.21 |  |  | 13.21
15.17 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | Q= | 6.38 | 6.98 | 7.7 | 12.4 | 13.25 | 13.65 | 13.738 | 13.87 | 14.09 | 14.53
[11 empty] | COP | 2.03 | 2.2 | 2.246 | 3.028 | 3.28 | 3.572 | 3.8828 | 4.349 | 5.126 | 6.304
[11 empty] | a= | 0.034 | 0.00575 | 0.086889 | 0.0504 | 0.097333 | 0.1554 |  |  | 0.1178
System ogrzewania | [10 empty] | b= | 2.71 | 2.2863 | 2.8542 | 2.9272 | 2.5987 | 2.018 |  |  | 2.77
Ogrzewanie podłogowe | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 2.03 | 2.2 | 2.246 | 3.028 | 3.28 | 3.572 | 3.8828 | 4.349 | 5.126 | 6.304
Budynek |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
Qbudynek= |  | 5.4182 | 4.7409 | 3.6573 | 2.4382 | 1.7609 | 1.3545 | 1.0836 | 0.67727
a= | -0.13545
b= | 2.7091
Sprawdzanie punktów przecięcia mocy budynku i mocy pompy ciepła
x= |  | -23.1057 | -27.6203 | -22.8726 | -4.8559 | -43.4175 | -77.095 | -77.095 | -77.095 | -77.095 | -77.095
|  | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
PUNKT BIW 35 |  | 0 | -20
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
Klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe | [5 empty] | A+++
Klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe | [5 empty] | A++
AquaSnap 30AWH014HP-C--C--
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 70
Q |  | 1.7298 | 3.14 | 5.7 | 7.95 | 12.485 | 10.985 | 11.543 | 12.38 | 13.775 | 16.565
COP |  | 1.2524 | 1.4 | 1.565 | 1.9 | 2.195 | 2.41 |  |  | 2.915 | 3.42
Q |  | 1.7298 | 3.14 | 5.7 | 7.95 | 12.485 | 10.985 |  |  | 13.775 | 16.565
a= |  | 0.28205 | 0.32 | 0.25 | 0.907 | -0.5 | 0.279
b= |  | 7.3707 | 7.94 | 7.45 | 6.136 | 15.985 | 8.195
weryfikacja
Q= |  | 1.7298 | 3.14 | 5.7 | 7.95 | 12.485 | 10.985
COP |  | 1.2524 | 1.4 | 1.565 | 1.9 | 2.195 | 2.41 |  |  | 2.915 | 3.42
a= |  | 0.029521 | 0.020625 | 0.037222 | 0.059 | 0.071667 | 0.0505
b= |  | 1.8428 | 1.7094 | 1.8256 | 1.782 | 1.6933 | 1.905
weryfikacja
COP= |  | 1.2524 | 1.4 | 1.565 | 1.9 | 2.195 | 2.41
Q |  | 1.7298 | 3.14 | 5.7 | 7.95 | 12.485 | 10.985 |  |  | 13.775 | 16.565
|  | szacunek | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  | 70 | 70

## EE (hidden)
|  |  |  | BW |  |  | AW |  |  | Bespośrednio
|  |  |  | COP | [9 empty] | CO |  |  | CWU
CO | 11920 | kWh |  | 4.1 | 2907.3171 | kWh | 3.6096 | 3302.3094 | kWh | 99% | 12040.404 | kWh |  | 1H | 5241 | 56.25% | 1252 | 48.21%
CWU | 2599.6964 | kWh |  | 3.4 | 764.6166 | kWh | 3.1 | 838.6118 | kWh | 99% | 2625.956 | kWh |  | 2H | 4077 | 43.75% | 1345 | 51.79%
BUDYNEK | 2800 | kWh |  |  | 3671.9337 | kWh |  | 4140.9212 | kWh |  | 14666.36 | kWh
BUDYNEK | [12 empty] | BUDYNEK
| 1 H | [12 empty] | 2 H
| 60% | [12 empty] | 40% |  |  |  |  | 6261.4224 | Gaz ziemny - kocioł tradycyjny | 3656.8983 | Pompa ciepła solanka/woda G12w | 0.37086 | Gaz ziemny - kocioł tradycyjny | 0.25186 | Pompa ciepła solanka/woda G12w
Zużycie energii | 1680 | kWh |  |  |  |  | suma | [5 empty] | Zużycie energii | 1120 | kWh |  |  |  | 5910.1373 | Gaz ziemny - kocioł kondensacyjny | 3801.9597 | Pompa ciepła solanka/woda G12 | 0.37448 | Gaz ziemny - kocioł kondensacyjny | 0.26185 | Pompa ciepła solanka/woda G12
[19 empty] | 7341.9049 | Gaz płynny - kocioł tradycyjny | 4201.947 | Pompa ciepła powietrze/woda G12w | 0.50565 | Gaz płynny - kocioł tradycyjny | 0.2894 | Pompa ciepła powietrze/woda G12w
G11 |  |  | 1680 |  |  |  | 1680 | kWh |  |  |  |  | G11 |  |  | 1120 | kWh |  | 6945.2589 | Gaz płynny - kocioł kondensacyjny | 4293.9532 | Pompa ciepła powietrze/woda G12 | 0.47833 | Gaz płynny - kocioł kondensacyjny | 0.29573 | Pompa ciepła powietrze/woda G12
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh |  | 10184.6361 | Olej opałowy - kocioł tradycyjny | 4328.2746 | Kocioł na pelet | 0.70144 | Olej opałowy - kocioł tradycyjny | 0.2981 | Kocioł na pelet
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh |  | 9392.4977 | Olej opałowy - kocioł kondensacyjny | 4334.9267 | Pompa ciepła solanka/woda G11 | 0.64688 | Olej opałowy - kocioł kondensacyjny | 0.29855 | Pompa ciepła solanka/woda G11
[19 empty] | 4328.2746 | Kocioł na pelet | 4698.8503 | Granulat węglowy | 0.2981 | Kocioł na pelet | 0.32362 | Granulat węglowy
G12 dzień | 50% |  | 840 |  |  |  | 840 | kWh |  |  |  |  | G12 dzień | 50% |  | 560 | kWh |  | 4766.6635 | Zgazowanie drewna | 4766.6635 | Zgazowanie drewna | 0.32829 | Zgazowanie drewna | 0.32829 | Zgazowanie drewna
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh |  | 4698.8503 | Granulat węglowy | 4844.6136 | Pompa ciepła powietrze/woda G11 | 0.32362 | Granulat węglowy | 0.33366 | Pompa ciepła powietrze/woda G11
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh |  | 4334.9267 | Pompa ciepła solanka/woda G11 | 5910.1373 | Gaz ziemny - kocioł kondensacyjny | 0.29855 | Pompa ciepła solanka/woda G11 | 0.37086 | Gaz ziemny - kocioł tradycyjny
G12 noc | 50% |  | 840 |  |  |  | 840 | kWh |  |  |  |  | G12 noc | 50% |  | 560 | kWh |  | 3801.9597 | Pompa ciepła solanka/woda G12 | 6261.4224 | Gaz ziemny - kocioł tradycyjny | 0.26185 | Pompa ciepła solanka/woda G12 | 0.37448 | Gaz ziemny - kocioł kondensacyjny
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh |  | 3656.8983 | Pompa ciepła solanka/woda G12w | 6945.2589 | Gaz płynny - kocioł kondensacyjny | 0.25186 | Pompa ciepła solanka/woda G12w | 0.47833 | Gaz płynny - kocioł kondensacyjny
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh |  | 4844.6136 | Pompa ciepła powietrze/woda G11 | 7341.9049 | Gaz płynny - kocioł tradycyjny | 0.33366 | Pompa ciepła powietrze/woda G11 | 0.50565 | Gaz płynny - kocioł tradycyjny
[19 empty] | 4293.9532 | Pompa ciepła powietrze/woda G12 | 9392.4977 | Olej opałowy - kocioł kondensacyjny | 0.29573 | Pompa ciepła powietrze/woda G12 | 0.64688 | Olej opałowy - kocioł kondensacyjny
G12w dzień | 40% |  | 672 |  |  |  | 672 | kWh |  |  |  |  | G12w dzień | 40% |  | 448 | kWh |  | 4201.947 | Pompa ciepła powietrze/woda G12w | 10184.6361 | Olej opałowy - kocioł tradycyjny | 0.2894 | Pompa ciepła powietrze/woda G12w | 0.70144 | Olej opałowy - kocioł tradycyjny
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh |  | 16319.6179 | Energia elektryczna G11 | 13611.4511 | Energia elektryczna G12w | 1.124 | Energia elektryczna G11 | 0.93745 | Energia elektryczna G12w
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh |  | 14190.8522 | Energia elektryczna G12 | 14190.8522 | Energia elektryczna G12 | 0.97735 | Energia elektryczna G12 | 0.97735 | Energia elektryczna G12
G12w noc | 60% |  | 1008 |  |  |  | 1008 | kWh |  |  |  |  | G12w noc | 60% |  | 672 | kWh |  | 13611.4511 | Energia elektryczna G12w | 16319.6179 | Energia elektryczna G11 | 0.93745 | Energia elektryczna G12w | 1.124 | Energia elektryczna G11
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
POMPA CIEPŁA SOLANKA / WODA | [12 empty] | POMPA CIEPŁA SOLANKA / WODA
| 1 H | [12 empty] | 2 H
| 65% | [12 empty] | 35%
Zużycie energii | 2386.7569 | kWh | 0 | 0 | 0 |  | suma | [5 empty] | Zużycie energii | 1285.1768 | kWh
G11 |  |  | 2386.7569 |  |  |  | 2386.7569 | kWh |  |  |  |  | G11 |  |  | 1285.1768 | kWh
|  |  |  | 0 |  |  |  | kWh | [8 empty] | kWh
[5 empty] | 0 |  |  | kWh | [8 empty] | kWh
G12 dzień | 50% |  | 1193.3784 |  |  |  | 1193.3784 | kWh |  |  |  |  | G12 dzień | 50% |  | 642.5884 | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
G12 noc | 50% |  | 1193.3784 |  |  |  | 1193.3784 | kWh |  |  |  |  | G12 noc | 50% |  | 642.5884 | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
G12w dzień | 35% |  | 835.3649 |  |  |  | 835.3649 | kWh |  |  |  |  | G12w dzień | 35% |  | 449.8119 | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
G12w noc | 65% |  | 1551.392 |  |  |  | 1551.392 | kWh |  |  |  |  | G12w noc | 65% |  | 835.3649 | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
POMPA CIEPŁA POWIETRZE / WODA | [12 empty] | POMPA CIEPŁA POWIETRZE / WODA
| 1 H | [12 empty] | 2 H
| 65% | [12 empty] | 35%
Zużycie energii | 2691.5988 | kWh | 0 | 0 | 0 |  | suma | [5 empty] | Zużycie energii | 1449.3224 | kWh
G11 |  |  | 2691.5988 |  |  |  | 2691.5988 | kWh |  |  |  |  | G11 |  |  | 1449.3224 | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
G12 dzień | 55% |  | 1480.3793 |  |  |  | 1480.3793 | kWh |  |  |  |  | G12 dzień | 50% |  | 724.6612 | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
G12 noc | 45% |  | 1211.2195 |  |  |  | 1211.2195 | kWh |  |  |  |  | G12 noc | 50% |  | 724.6612 | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
G12w dzień | 40% |  | 1076.6395 |  |  |  | 1076.6395 | kWh |  |  |  |  | G12w dzień | 40% |  | 579.729 | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
G12w noc | 60% |  | 1614.9593 |  |  |  | 1614.9593 | kWh |  |  |  |  | G12w noc | 60% |  | 869.5935 | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
OGRZEWANIE BEZPOŚREDNIE | [12 empty] | OGRZEWANIE BEZPOŚREDNIE
| 1 H | [12 empty] | 2 H
| 65% | [12 empty] | 35%
Zużycie energii | 9533.134 | kWh | 0 | 0 | 0 | powyżej | suma | [5 empty] | Zużycie energii | 5133.226 | kWh
G11 |  |  | 9533.134 |  |  |  | 9533.134 | kWh |  |  |  |  | G11 |  |  | 5133.226 | kWh
|  |  |  | 0 |  |  |  | kWh | [8 empty] | kWh
[5 empty] | 0 |  |  | kWh | [8 empty] | kWh
G12 dzień | 50% |  | 4766.567 |  |  |  | 4766.567 | kWh |  |  |  |  | G12 dzień | 50% |  | 2566.613 | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
G12 noc | 50% |  | 4766.567 |  |  |  | 4766.567 | kWh |  |  |  |  | G12 noc | 50% |  | 2566.613 | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
G12w dzień | 35% |  | 3336.5969 |  |  |  | 3336.5969 | kWh |  |  |  |  | G12w dzień | 35% |  | 1796.6291 | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
G12w noc | 65% |  | 6196.5371 |  |  |  | 6196.5371 | kWh |  |  |  |  | G12w noc | 65% |  | 3336.5969 | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
ENEA
TAURON
ENERGA
PGE

## Tauron (hidden)
Obowiązuje dla roku 2025
| Stan: | 2024-12-20 |  |  | Dz.U.23-12 | Sprzedaż | TAK |  | Zmiany z 17.04.2024 |  | Prawda
| Grupy taryfowe G |  |  |  | TRUE | Dystrybucja | TAK |  | 500 zł/MWh do 09/2025? |  |  | TRUE | 0.5
ENERGIA | [5 empty] | BUDYNEK | [10 empty] | POMPA CIEPŁA SOLANKA / WODA | [8 empty] | POMPA CIEPŁA POWIETRZE / WODA | [8 empty] | OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE BEZPOŚREDNIE
[6 empty] | I do IX |  |  |  | XI - XII | [6 empty] | I do IX |  |  | XI - XII | [5 empty] | I do IX |  |  | XI - XII | [5 empty] | I do IX |  |  | XI - XII
[6 empty] | 60% |  |  |  | 40% | [6 empty] | 60% |  |  | 40% | [5 empty] | 60% |  |  | 40% | [5 empty] | 60% |  |  | 40%
Grupa taryfowa | [5 empty] | Ceny energii |  |  |  | Ceny energii | [6 empty] | Ceny energii |  |  | Ceny energii | [5 empty] | Ceny energii |  |  | Ceny energii | [5 empty] | Ceny energii poniżej progu |  |  | Ceny energii
[6 empty] | całodobowa | dzienna | nocna |  | całodobowa | dzienna | nocna |  |  |  |  | całodobowa | dzienna | nocna | całodobowa | dzienna | nocna |  |  |  | całodobowa | dzienna | nocna | całodobowa | dzienna | nocna |  |  |  | całodobowa | dzienna | nocna | całodobowa | dzienna | nocna
[6 empty] | [zł/kWh] netto |  |  |  | [zł/kWh] netto | [6 empty] | [zł/kWh] netto |  |  | [zł/kWh] netto | [5 empty] | [zł/kWh] netto |  |  | [zł/kWh] netto | [5 empty] | [zł/kWh] netto |  |  | [zł/kWh] netto
Dzień i Noc | G11 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.627 | [6 empty] | 0.5 |  |  | 0.627 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 0.627 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 0.627
[6 empty] | 1680 |  |  |  | 1120 | [6 empty] | 2386.7569 |  |  | 1285.1768 | [5 empty] | 2691.5988 |  |  | 1449.3224 | [5 empty] | 9533.134 |  |  | 5133.226
Dzień i Noc | G12 | [5 empty] | 0.5 | 0.462 |  |  | 0.712 | 0.462 | [5 empty] | 0.5 | 0.462 |  | 0.712 | 0.462 |  |  |  |  | 0.5 | 0.462 |  | 0.712 | 0.462 |  |  |  |  | 0.5 | 0.462 |  | 0.712 | 0.462
[7 empty] | 840 | 840 |  |  | 560 | 560 | [5 empty] | 1193.3784 | 1193.3784 |  | 642.5884 | 642.5884 |  |  |  |  | 1480.3793 | 1211.2195 |  | 724.6612 | 724.6612 |  |  |  |  | 4766.567 | 4766.567 |  | 2566.613 | 2566.613
Dzień i Noc | G12w | [5 empty] | 0.5 | 0.462 |  |  | 0.844 | 0.462 | [5 empty] | 0.5 | 0.462 |  | 0.844 | 0.462 |  |  |  |  | 0.5 | 0.462 |  | 0.844 | 0.462 |  |  |  |  | 0.5 | 0.462 |  | 0.844 | 0.462
[7 empty] | 672 | 1008 |  |  | 448 | 672 | [5 empty] | 835.3649 | 1551.392 |  | 449.8119 | 835.3649 |  |  |  |  | 1076.6395 | 1614.9593 |  | 579.729 | 869.5935 |  |  |  |  | 3336.5969 | 6196.5371 |  | 1796.6291 | 3336.5969
| G13 | szczyt przedpołudniowy | szczyt popołudniowy | inne
|  | 0.846 | 1.309 | 0.56
Podatek akcyzowy | [5 empty] | 5 | zł/MWh |  |  | 5 | zł/MWh | [8 empty] | 5 | zł/MWh | [7 empty] | 5 | zł/MWh | [7 empty] | 5 | zł/MWh
https://wysokienapiecie.pl/106944-czy-rzad-da-nam-niskie-ceny-pradu/
DYSTRYBUCJA
[6 empty] | Opłaty |  |  |  | Opłaty | [6 empty] | Opłaty |  |  | Opłaty | [5 empty] | Opłaty |  |  | Opłaty | [5 empty] | Opłaty poniżej progu |  |  | Opłaty
[6 empty] | G11 | G12 | G12w |  | G11 | G12 | G12w |  |  |  |  | G11 | G12 | G12w | G11 | G12 | G12w |  |  |  | G11 | G12 | G12w | G11 | G12 | G12w |  |  |  | G11 | G12 | G12w | G11 | G12 | G12w
S(SVn) | Składnik stały stawki sieciowej |  |  | zł/miesiąc |  | 10.34 | 10.34 | 10.34 |  | 10.34 | 10.34 | 10.34 |  |  |  |  | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 |  |  |  | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 |  |  |  | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34
P(i) | Liczba miesięcy |  |  | ilość miesięcy |  | 3 | 3 | 3 |  | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6
S(ZVnm) | Składnik zmienny stawki sieciowej |  |  | zł/kWh |  | 0.2573 |  |  |  | 0.2573 | [6 empty] | 0.2573 |  |  | 0.2573 | [5 empty] | 0.2573 |  |  | 0.2573 | [5 empty] | 0.2573 |  |  | 0.2573
E(oim) | Ilość energii zużytej |  |  | kWh |  | 1680 |  |  |  | 1120 | [6 empty] | 2386.7569 |  |  | 1285.1768 | [5 empty] | 2691.5988 |  |  | 1449.3224 | [5 empty] | 9533.134 |  |  | 5133.226
S(ZVnm) | Składnik zmienny stawki sieciowej dzień |  |  | zł/kWh |  |  | 0.2934 | 0.3314 |  |  | 0.2934 | 0.3314 | [5 empty] | 0.2934 | 0.3314 |  | 0.2934 | 0.3314 |  |  |  |  | 0.2934 | 0.3314 |  | 0.2934 | 0.3314 |  |  |  |  | 0.2934 | 0.3314 |  | 0.2934 | 0.3314
E(okm) | Ilość energii zużytej |  |  | kWh |  |  | 840 | 672 |  |  | 560 | 448 | [5 empty] | 1193.3784 | 835.3649 |  | 642.5884 | 449.8119 |  |  |  |  | 1480.3793 | 1076.6395 |  | 724.6612 | 579.729 |  |  |  |  | 4766.567 | 3336.5969 |  | 2566.613 | 1796.6291
S(ZVnm) | Składnik zmienny stawki sieciowej noc |  |  | zł/kWh |  |  | 0.0618 | 0.0527 |  |  | 0.0618 | 0.0527 | [5 empty] | 0.0618 | 0.0527 |  | 0.0618 | 0.0527 |  |  |  |  | 0.0618 | 0.0527 |  | 0.0618 | 0.0527 |  |  |  |  | 0.0618 | 0.0527 |  | 0.0618 | 0.0527
E(okm) | Ilość energii zużytej |  |  | kWh |  |  | 840 | 1008 |  |  | 560 | 672 | [5 empty] | 1193.3784 | 1551.392 |  | 642.5884 | 835.3649 |  |  |  |  | 1211.2195 | 1614.9593 |  | 724.6612 | 869.5935 |  |  |  |  | 4766.567 | 6196.5371 |  | 2566.613 | 3336.5969
S(oSJ) | stawka jakosciowa |  |  | zł/kWh |  | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 |  | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 |  |  |  |  | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 |  |  |  | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 |  |  |  | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314
E(ok) | Ilość energii zużytej |  |  | kWh |  | 1680 | 1680 | 1680 |  | 1120 | 1120 | 1120 |  |  |  |  | 2386.7569 | 2386.7569 | 2386.7569 | 1285.1768 | 1285.1768 | 1285.1768 |  |  |  | 2691.5988 | 2691.5988 | 2691.5988 | 1449.3224 | 1449.3224 | 1449.3224 |  |  |  | 9533.134 | 9533.134 | 9533.134 | 5133.226 | 5133.226 | 5133.226
S(op) | stawka opłaty przejściowej |  |  | zł/miesiąc |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33
S(OZE) | stawka OZE |  |  | zł/kWh |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E(okOZE) | Ilość energii zużytej |  |  | kWh |  | 1680 | 1680 | 1680 |  | 1120 | 1120 | 1120 |  |  |  |  | 2386.7569 | 2386.7569 | 2386.7569 | 1285.1768 | 1285.1768 | 1285.1768 |  |  |  | 2691.5988 | 2691.5988 | 2691.5988 | 1449.3224 | 1449.3224 | 1449.3224 |  |  |  | 9533.134 | 9533.134 | 9533.134 | 5133.226 | 5133.226 | 5133.226
S(ok) | stawka opłaty kogeneracyjnej |  |  | zł/kWh |  | 0.00618 | 0.00618 | 0.00618 |  | 0.00618 | 0.00618 | 0.00618 |  |  |  |  | 0.00618 | 0.00618 | 0.00618 | 0.00618 | 0.00618 | 0.00618 |  |  |  | 0.00618 | 0.00618 | 0.00618 | 0.00618 | 0.00618 | 0.00618 |  |  |  | 0.00618 | 0.00618 | 0.00618 | 0.00618 | 0.00618 | 0.00618
E(okKOG) | ilość energii zużytej |  |  | kWh |  | 1680 | 1680 | 1680 |  | 1120 | 1120 | 1120 |  |  |  |  | 2386.7569 | 2386.7569 | 2386.7569 | 1285.1768 | 1285.1768 | 1285.1768 |  |  |  | 2691.5988 | 2691.5988 | 2691.5988 | 1449.3224 | 1449.3224 | 1449.3224 |  |  |  | 9533.134 | 9533.134 | 9533.134 | 5133.226 | 5133.226 | 5133.226
S(om) | Stawka opłaty mocowej |  |  | zł/miesiąc |  | 10.64 | 10.64 | 10.64 |  | 6.39 | 6.39 | 6.39 |  | Do 06/2025 opłata mocowa = 0 PLN |  |  | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 |  |  |  | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 |  |  |  | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 14.9 | 14.9 | 14.9
E(om) | ilość energii pobranej z sieci |  |  | ilość miesięcy |  | 3 | 3 | 3 |  | 6 | 6 | 6 |  | 63.84 | PLN mniej |  | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6
O(a) | opłata abonamentowa |  |  | zł/miesiąc |  | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |  | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |  | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28
P(i) | Liczba miesięcy |  |  | ilość miesięcy |  | 6 | 6 | 6 |  | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12
Opłata łączna:
= S(SVn)*P(i) + S(ZVnm)*E(oim) + ∑ [ S(oSJ)*E(ok) + S(op)*P(i) + O(a)*P(i) ] + S(OZE)*E(okOZE) + S(ok)*E(okOKG) + S(om)*E(om)
[6 empty] | BUDYNEK | [10 empty] | POMPA CIEPŁA SOLANKA / WODA | [8 empty] | POMPA CIEPŁA POWIETRZE / WODA | [8 empty] | OGRZEWANIE BEZPOŚREDNIE
[6 empty] | Opłaty cząstkowe - SPRZEDAŻ ENERGII: | [10 empty] | Opłaty cząstkowe - SPRZEDAŻ ENERGII: | [8 empty] | Opłaty cząstkowe - SPRZEDAŻ ENERGII: | [8 empty] | Opłaty cząstkowe - SPRZEDAŻ ENERGII:
[6 empty] | Energia | [8 empty] | 23% | SUMA | Energia | [6 empty] | 23% | SUMA | Energia | [6 empty] | 23% | SUMA | Energia | [6 empty] | 23% | SUMA
[6 empty] | G11 | 840 | netto |  |  | 702.24 | netto |  |  |  | 1896.9552 | G11 | 1193.3784 | netto |  | 805.8058 | netto |  |  | 2458.9967 | G11 | 1345.7994 | netto |  | 908.7252 | netto |  |  | 2773.0652 | G11 | 4766.567 | netto |  | 3218.5327 | netto |  |  | 9821.6727
[6 empty] | G12 | 808.08 | netto |  |  | 657.44 | netto |  |  |  | 1802.5896 | G12 | 1148.0301 | netto |  | 754.3988 | netto |  |  | 2339.9875 | G12 | 1299.7731 | netto |  | 850.7523 | netto |  |  | 2645.1461 | G12 | 4585.4375 | netto |  | 3013.2037 | netto |  |  | 9346.3286
[6 empty] | G12w | 801.696 | netto |  |  | 688.576 | netto |  |  |  | 1833.0346 | G12w | 1134.4255 | netto |  | 765.5798 | netto |  |  | 2337.0066 | G12w | 1284.4309 | netto |  | 891.0434 | netto |  |  | 2675.8335 | G12w | 4531.0986 | netto |  | 3057.8627 | netto |  |  | 9334.4224
[6 empty] | Opłaty cząstkowe - DYSTRYBUCJA ENERGII: | [7 empty] | Podwyżka 2025 ? |  | 15% | Opłaty cząstkowe - DYSTRYBUCJA ENERGII: | [7 empty] | 15% | Opłaty cząstkowe - DYSTRYBUCJA ENERGII: | [7 empty] | 15% | Opłaty cząstkowe - DYSTRYBUCJA ENERGII: | [7 empty] | 15%
[6 empty] | Dystrybucja | [8 empty] | 23% | SUMA | Dystrybucja | [6 empty] | 23% | SUMA | Dystrybucja | [6 empty] | 23% | SUMA | Dystrybucja | [6 empty] | 23% | SUMA
[6 empty] | G11 | 573.0084 | netto | -63.84 |  | 459.9856 | netto |  |  |  | 1192.0594 | G11 | 781.4169 | netto |  | 534.1929 | netto |  |  | 1618.2001 | G11 | 871.3086 | netto |  | 582.5962 | netto |  |  | 1788.303 | G11 | 2888.7406 | netto |  | 1694.4657 | netto |  |  | 5637.3437
[6 empty] | G12 | 439.1124 | netto | -63.84 |  | 370.7216 | netto |  |  |  | 917.5726 | G12 | 591.1923 | netto |  | 431.7643 | netto |  |  | 1258.2367 | G12 | 687.9569 | netto |  | 467.0852 | netto |  |  | 1420.7018 | G12 | 2128.9498 | netto |  | 1285.3476 | netto |  |  | 4199.5857
[6 empty] | G12w | 416.5668 | netto | -63.84 |  | 355.6912 | netto |  |  |  | 871.3541 | G12w | 525.9026 | netto |  | 396.6083 | netto |  |  | 1134.6885 | G12w | 620.667 | netto |  | 447.6353 | netto |  |  | 1314.0118 | G12w | 1868.1709 | netto |  | 1144.9282 | netto |  |  | 3706.1119
[6 empty] | Opłaty cząstkowe - AKCYZA: | [10 empty] | Opłaty cząstkowe - AKCYZA: | [8 empty] | Opłaty cząstkowe - AKCYZA: | [8 empty] | Opłaty cząstkowe - AKCYZA:
[7 empty] | 5 | netto |  |  | z VAT 23% | 5 | 3 |  |  |  |  | 5 | netto |  | z VAT 23% | 5 | 3 |  |  |  | 5 | netto |  | z VAT 23% | 5 | 3 |  |  |  | 5 | netto |  | z VAT 23% | 5 | 3
[6 empty] | Opłaty łączne - SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA ENERGII: | [10 empty] | Opłaty łączne - SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA ENERGII: | [8 empty] | Opłaty łączne - SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA ENERGII: | [8 empty] | Opłaty łączne - SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA ENERGII:
[15 empty] | 23% | zł/kWh | [7 empty] | 0% | zł/kWh | [7 empty] | 23% | zł/kWh | [7 empty] | 0% | zł/kWh
[6 empty] | G11 | 1418.0084 | netto |  |  | 1167.2256 | netto |  |  | 3282.8235 | 1.1724 | G11 | 1979.7953 | netto |  | 1344.9988 | netto |  | 4334.9267 | 1.1806 | G11 | 2222.108 | netto |  | 1496.3214 | netto |  | 4844.6136 | 1.1699 | G11 | 7660.3076 | netto |  | 4917.9984 | netto |  | 16319.6179 | 1.1127
[6 empty] | G12 | 1252.1924 | netto |  |  | 1033.1616 | netto |  |  | 2872.7981 | 1.026 | G12 | 1744.2224 | netto |  | 1191.1631 | netto |  | 3801.9597 | 1.0354 | G12 | 1992.73 | netto |  | 1322.8375 | netto |  | 4293.9532 | 1.037 | G12 | 6719.3872 | netto |  | 4303.5512 | netto |  | 14190.8522 | 0.96758
[6 empty] | G12w | 1223.2628 | netto |  |  | 1049.2672 | netto |  |  | 2850.0918 | 1.0179 | G12w | 1665.3282 | netto |  | 1167.1881 | netto |  | 3656.8983 | 0.99591 | G12w | 1910.0979 | netto |  | 1343.6787 | netto |  | 4201.947 | 1.0147 | G12w | 6404.2695 | netto |  | 4207.7909 | netto |  | 13611.4511 | 0.92807
[7 empty] | 1.0435 | zł/kWh |  |  | 1.2898 | zł/kWh | [5 empty] | 1.024 | zł/kWh |  | 1.2941 | zł/kWh |  |  |  |  | 1.0187 | zł/kWh |  | 1.276 | zł/kWh |  |  |  |  | 0.98929 | zł/kWh |  | 1.1802 | zł/kWh
[7 empty] | 0.92205 | zł/kWh |  |  | 1.1425 | zł/kWh | [5 empty] | 0.90258 | zł/kWh |  | 1.1469 | zł/kWh |  |  |  |  | 0.91392 | zł/kWh |  | 1.1288 | zł/kWh |  |  |  |  | 0.86789 | zł/kWh |  | 1.0329 | zł/kWh
[7 empty] | 0.90087 | zł/kWh |  |  | 1.1602 | zł/kWh | [5 empty] | 0.86192 | zł/kWh |  | 1.124 | zł/kWh |  |  |  |  | 0.87616 | zł/kWh |  | 1.1464 | zł/kWh |  |  |  |  | 0.82723 | zł/kWh |  | 1.01 | zł/kWh
ENERGIA
DYSTRYBUCJA

## PGNiG (hidden)
Obowiązuje dla roku 2025
|  | Stan: | 2025-05-29 |  | 2025 |  | Sprzedaż | TAK |  |  |  |  | Do końca 06/2025 obowiązuje taryfa na sprzedaż paliwa gazowego jak w drugiej połowie 2024
|  | Taryfy W |  |  |  |  | Dystrybucja | TAK |  |  |  |  | Wzrost opłat dystrybucyjnych średnio o 24,7%
Od lipca nowe taryfy zatwierdzone przez URE. Spadek ceny paliwa o 14%
PALIWO
2 połowa roku
100%
| Grupa taryfowa |  |  | Roczna ilość paliwa | Ilość rozliczeń |  |  |  |  | Ceny
[10 empty] | Paliwo | Abonament
|  |  |  | [m3/rok] | [i/rok] |  |  |  |  | [zł/kWh] netto | [zł/m-c]
| W-1.1 |  |  | <300 | 1 |  |  |  |  | 0.20426 | 3.35
| W-1.2 |  |  | <300 | 2 |  |  |  |  | 0.20426 | 4.29
| W-2.1 |  |  | 300 < a < 1200 | 1 |  |  |  |  | 0.20426 | 5.49
| W-2.2 |  |  | 300 < a < 1200 | 2 |  |  |  |  | 0.20426 | 6.3
| W-3.6 |  |  | 1200 < a < 8000 | 6 |  |  |  |  | 0.20426 | 6.4
| W-3.9 |  |  | 1200 < a < 8000 | 9 |  |  |  |  | 0.20426 | 8.02
| W-4 |  |  | > 8000 | 12 |  |  |  |  | 0.20426 | 16.11
DYSTRYBUCJA
| Grupa taryfowa | [8 empty] | Ceny |  | Wsp. konwersji Wk
[10 empty] | Stawka opłaty stałej | Stawka opłaty zmiennej | grupa E
[7 empty] | 24.7% |  |  | [zł/m-c] | [zł/kWh] | [kWh/m3]
| W-1.1 | [5 empty] | 6.01 | 0.05706 |  | 7.4945 | 0.071154 | 10.972
| W-1.2 | [5 empty] | 7.05 | 0.05706 |  | 8.7913 | 0.071154
| W-2.1 | [5 empty] | 13.04 | 0.04756 |  | 16.2609 | 0.059307
| W-2.2 | [5 empty] | 14.92 | 0.04756 |  | 18.6052 | 0.059307
| W-3.6 | [5 empty] | 42.41 | 0.0442 |  | 52.8853 | 0.055117
| W-3.9 | [5 empty] | 45.61 | 0.0442 |  | 56.8757 | 0.055117
| W-4 | [5 empty] | 204.77 | 0.04407 |  | 255.3482 | 0.054955
Opłaty łączne - SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA ENERGII:
| Grupa taryfowa |  |  | Energia CO i CWU
| W-3.6 | bez solarów |  | 11920 | 2599.6964
| W-3.6 | z solarami
|  |  |  | Zużycie | Zużycie po sprawności | Zużycie | Zużycie po sprawności | Paliwo | Dystrybucja | Suma 23% | Koszt paliwa
|  |  |  | m3/rok | m3/rok | kWh/rok | kWh/rok | [zł/rok/netto] | [zł/rok/netto] | 23%
| Kocioł tradycyjny |  | 0 | 1323.3409 | 1538.7685 | 14519.6964 | 16883.368 | 3525.3967 | 1565.1906 | 6261.4224 | 4.0691
86%
|  |  | suma | 1323.3409 | 1538.7685 | 14519.6964 | 16883.368 |  |  | 6261.4224 | 4.0691 | 0.37086
| Kocioł kondensacyjny |  | 0 | 1323.3409 | 1438.414 | 14519.6964 | 15782.2787 | 3300.4883 | 1504.5014 | 5910.1373 | 4.1088
92%
|  |  | suma | 1323.3409 | 1438.414 | 14519.6964 | 15782.2787 |  |  | 5910.1373 | 4.1088 | 0.37448
INSTALACJA SOLARNA
|  |  |  | Zużycie | Zużycie po sprawności | Zużycie | Zużycie po sprawności | Paliwo | Dystrybucja | Suma 23% | Koszt paliwa | Oszczędność dzięki instalacji solarnej
|  |  |  | m3/rok | m3/rok | kWh/rok | kWh/rok | [zł/rok/netto] | [zł/rok/netto] | 23%
| Kocioł tradycyjny |  | 0 | 1181.1774 | 1373.4621 | 12959.8786 | 15069.6263 | 3154.9219 | 1465.2219 | 5682.7768 | 4.1376 | 0.3771
| 86% |  | 0
|  |  | suma | 1181.1774 | 1373.4621 | 12959.8786 | 15069.6263 |  |  | 5682.7768 | 4.1376 | 0.3771
| Kocioł kondensacyjny |  | 0 | 1181.1774 | 1283.8885 | 12959.8786 | 14086.8245 | 2954.1748 | 1411.0524 | 5369.2294 | 4.182 | 0.38115
| 92% |  | 0
|  |  | suma | 1181.1774 | 1283.8885 | 12959.8786 | 14086.8245 |  |  | 5369.2294 | 4.182 | 0.38115
2024 | Co byłoby gdyby nie zamrożenie cen?
| Cena energii na Towarowej Giełdzie Energii na 30.07.2023 wynosiła średnio | [5 empty] | 249.15 | PLN/MWh
| https://tge.pl/gaz-otf | [5 empty] | 0.24915 | zł/kWh
| Gas-Base-Y-24 | [9 empty] | https://pgnig.pl/aktualnosci/-/news-list/id/nizsza-cena-gazu-w-prognozach-pgnig-od-na-2024-rok/newsGroupId/10184
| Max | 295 | PLN/MWh |  | Wybrana |  | #N/A | zł/kWh
| Min | 214 | PLN/MWh | [7 empty] | 2024 - prognoza PGNiG przed zmianą |  |  | 2024 PGNiG prognoza | 516.73
| średnia | 254.5 | PLN/MWh | [7 empty] | 2024 - prognoza PGNiG po zmianie |  |  | 2024 PGNiG po zmianie | 200.17
[11 empty] | 2024 - prognoza na bazie TGE (30.07.2023) |  |  | 2024 TGE | 249.15
[11 empty] | 2023 - zamrożona |  |  | Zamrożona | 200.17
Instalacja solarna na potrzeby wspomagania przygotowania CWU
| Instalacja solarna - powierzchnia |  |  |  |  | 4.6 | m2
| Energia roczna uzyskana z 1 m2 kolektora (optymalnie) |  |  |  |  | 525 | kWh/m2/rok |  | 60% zapotrzebowania
| Energia roczna uzyskana z instalacji (optymalnie) |  |  |  |  | 2415 | kWh/rok |  | 1559.8179 | kWh/rok
| Ilość ekwiwalentu gazu ziemnego |  |  |  |  | 220.1057 | m3/rok |  | 142.1635 | m3/rok
Sprawność kotła

## Meteo (hidden)
| Meteo | https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/dane-do-obliczen-energetycznych-budynkow | [9 empty] | Wybór: | Zakopane
|  |  | Koszalin | Ustka | Lębork | Łeba | Hel | Gdańsk | Elbląg | Kętrzyn | Suwałki | Świnoujście | Szczecin | Piła | Chojnice | Bydgoszcz | Toruń | Mława | Olsztyn | Mikołajki | Ostrołęka | Białystok | Gorzów Wielkopolski | Słubice | Poznań | Koło | Płock | Warszawa | Siedlce | Zielona Góra | Legnica | Leszno | Wrocław | Kalisz | Wieluń | Łódź | Lublin | Jelenia Góra | Kłodzko | Opole | Racibórz | Częstochowa | Katowice | Kraków | Kielce | Tarnów | Rzeszów | Sandomierz | Zamość | Bielsko Biała | Zakopane | Nowy Sącz | Krosno | Lesko | Przemyśl
|  |  | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -18 | -22 | -24 | -16 | -16 | -18 | -18 | -18 | -20 | -20 | -22 | -22 | -20 | -22 | -18 | -18 | -18 | -18 | -20 | -20 | -22 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -24 | -20 | -20 | -22 | -20
|  |  | Koszalin | Ustka | Lębork | Łeba | Hel | Gdańsk | Elbląg | Kętrzyn | Suwałki | Świnoujście | Szczecin | Piła | Chojnice | Bydgoszcz | Toruń | Mława | Olsztyn | Mikołajki | Ostrołęka | Białystok | Gorzów Wielkopolski | Słubice | Poznań | Koło | Płock | Warszawa | Siedlce | Zielona Góra | Legnica | Leszno | Wrocław | Kalisz | Wieluń | Łódź | Lublin | Jelenia Góra | Kłodzko | Opole | Racibórz | Częstochowa | Katowice | Kraków | Kielce | Tarnów | Rzeszów | Sandomierz | Zamość | Bielsko Biała | Zakopane | Nowy Sącz | Krosno | Lesko | Przemyśl
1 | Białystok |  | -7.2 | -4.5 | 1.8 | 3.6 | 4.6 | 1.4 | -11.2 | 3.6 | -24.9 | 4.3 | -0.9 | -3.8 | -4.4 | 0.3 | 0.2 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | -1.7 | 3.7 | -2.2 | -1.4 | -3.4 | -0.8 | 0.3 | 0.6 | 2.7 | -1.5 | 1.4 | -1.2 | -1.1 | -1.6 | -6.1 | -4.3 | 1.2 | 4.2 | -7.8 | -8.7 | -2.5 | 2.8 | -11.1 | 2.1 | -2 | -6 | 4.4 | -2.1 | -3.7 | -8 | -6.3 | -4.9 | 1 | -6 | 2.2
2 | Bielsko Biała |  | -7.7 | -4.7 | 1.4 | 3.6 | 4.5 | 1.3 | -11.7 | 3.3 | -25.3 | 3.9 | -0.7 | -3.3 | -4 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 3.6 | 3.1 | -1.6 | 3.9 | -2.4 | -1 | -2.8 | -0.9 | 0.2 | 0.6 | 2.5 | -1.7 | 1.3 | -1.8 | -2.4 | -1.7 | -5.1 | -4.1 | 1.2 | 3.9 | -8.2 | -8.9 | -3.2 | 3.1 | -10.2 | 1.7 | -1.4 | -6 | 4.5 | -1.7 | -4.4 | -8.4 | -7.5 | -5.6 | 0.9 | -6.2 | 2.1
3 | Bydgoszcz |  | -8.1 | -4.8 | 1 | 3.6 | 4.3 | 1.1 | -12.3 | 3.1 | -25.8 | 3.5 | -0.6 | -2.7 | -3.6 | -0.1 | 0.1 | 1.9 | 3.4 | 3 | -1.6 | 4.1 | -2.5 | -0.7 | -2.3 | -0.9 | 0 | 0.6 | 2.3 | -1.8 | 1.3 | -2.4 | -3.7 | -1.9 | -4 | -4 | 1.3 | 3.5 | -8.7 | -9.2 | -3.9 | 3.5 | -9.4 | 1.2 | -0.9 | -6 | 4.6 | -1.2 | -5.2 | -8.9 | -8.6 | -6.2 | 0.7 | -6.4 | 2.1
4 | Chojnice |  | -8.6 | -5 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 1 | -12.8 | 2.8 | -26.2 | 3.1 | -0.4 | -2.2 | -3.2 | -0.3 | 0 | 1.2 | 3.2 | 2.9 | -1.5 | 4.3 | -2.7 | -0.3 | -1.7 | -1 | -0.1 | 0.6 | 2.1 | -2 | 1.2 | -3 | -5 | -2 | -3 | -3.8 | 1.3 | 3.2 | -9.1 | -9.4 | -4.6 | 3.8 | -8.5 | 0.8 | -0.3 | -6 | 4.7 | -0.8 | -5.9 | -9.3 | -9.8 | -6.9 | 0.6 | -6.6 | 2
5 | Częstochowa |  | -8.9 | -5.7 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 0.7 | -12.9 | 2.6 | -25.6 | 2.8 | 0.1 | -2 | -2.7 | -0.5 | -0.2 | 1.4 | 3 | 2.8 | -1.5 | 4 | -2.7 | -0.3 | -1.4 | -1.4 | -0.2 | 0.7 | 1.9 | -2 | 1.2 | -3 | -5.1 | -2.2 | -3.2 | -3.5 | 1.3 | 2.8 | -9.2 | -9.3 | -4.6 | 3.3 | -9 | 2 | -0.1 | -5.6 | 4.6 | -0.5 | -6 | -9.2 | -10.4 | -7.3 | 0.4 | -6.6 | 2
6 | Elbląg |  | -9.1 | -6.4 | 1.1 | 3.1 | 3.9 | 0.4 | -13 | 2.4 | -25 | 2.6 | 0.6 | -1.8 | -2.1 | -0.6 | -0.4 | 1.5 | 2.8 | 2.7 | -1.5 | 3.6 | -2.7 | -0.2 | -1.1 | -1.7 | -0.3 | 0.7 | 1.8 | -2.1 | 1.1 | -3 | -5.3 | -2.4 | -3.4 | -3.3 | 1.3 | 2.5 | -9.3 | -9.3 | -4.6 | 2.9 | -9.4 | 3.1 | 0.1 | -5.3 | 4.5 | -0.1 | -6.2 | -9.1 | -11.1 | -7.8 | 0.2 | -6.6 | 2
7 | Gdańsk |  | -9.4 | -7.1 | 1.3 | 2.8 | 3.8 | 0.1 | -13.1 | 2.2 | -24.4 | 2.3 | 1.1 | -1.6 | -1.6 | -0.8 | -0.6 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -1.5 | 3.3 | -2.7 | -0.2 | -0.8 | -2.1 | -0.4 | 0.8 | 1.6 | -2.1 | 1.1 | -3 | -5.4 | -2.6 | -3.6 | -3 | 1.3 | 2.1 | -9.4 | -9.2 | -4.6 | 2.4 | -9.9 | 4.3 | 0.3 | -4.9 | 4.4 | 0.2 | -6.3 | -9 | -11.7 | -8.2 | 0 | -6.6 | 2
8 | Gorzów Wielkopolski |  | -9.6 | -6.8 | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 0.4 | -12.8 | 2.1 | -23.4 | 2.4 | 1.3 | -1.1 | -1.3 | -1 | -0.5 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | -0.9 | 3.5 | -2.3 | 0 | -0.7 | -2.2 | -0.5 | 0.8 | 1.4 | -2.2 | 1.3 | -2.8 | -5 | -2.3 | -3.4 | -2.9 | 1.2 | 2 | -8 | -9 | -3.4 | 2.2 | -9.7 | 4.5 | 0.4 | -4.9 | 4.8 | 0.5 | -5.7 | -8 | -9.8 | -7.1 | 0.3 | -4.9 | 2.3
9 | Hel |  | -9.9 | -6.5 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 0.6 | -12.4 | 2.1 | -22.3 | 2.6 | 1.4 | -0.7 | -1 | -1.3 | -0.5 | 1.6 | 2 | 3.3 | -0.3 | 3.6 | -1.9 | 0.2 | -0.6 | -2.4 | -0.7 | 0.8 | 1.2 | -2.2 | 1.6 | -2.6 | -4.5 | -1.9 | -3.2 | -2.8 | 1 | 1.9 | -6.5 | -8.7 | -2.3 | 2 | -9.5 | 4.8 | 0.4 | -4.8 | 5.2 | 0.9 | -5 | -7 | -7.8 | -6 | 0.6 | -3.3 | 2.5
10 | Jelenia Góra |  | -10.1 | -6.2 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 0.9 | -12.1 | 2 | -21.3 | 2.7 | 1.6 | -0.2 | -0.7 | -1.5 | -0.4 | 1.5 | 1.7 | 3.6 | 0.3 | 3.8 | -1.5 | 0.4 | -0.5 | -2.5 | -0.8 | 0.8 | 1 | -2.3 | 1.8 | -2.4 | -4.1 | -1.6 | -3 | -2.7 | 0.9 | 1.8 | -5.1 | -8.5 | -1.1 | 1.8 | -9.3 | 5 | 0.5 | -4.8 | 5.6 | 1.2 | -4.4 | -6 | -5.9 | -4.9 | 0.9 | -1.6 | 2.8
11 | Kalisz |  | -9.6 | -5.4 | 2.4 | 2.1 | 3.1 | 0.9 | -11.2 | 1.9 | -19.7 | 2.7 | 1.7 | 0 | -0.4 | -1.4 | -0.6 | 1.6 | 1.6 | 3.7 | 0.5 | 3.7 | -1.2 | 0.7 | -0.1 | -2.1 | -1 | 1 | 1.4 | -1.6 | 2.3 | -1.8 | -3.4 | -1.6 | -3.1 | -2.2 | 1.3 | 2 | -3.6 | -7.6 | -0.4 | 1.9 | -7.2 | 5.1 | 0.9 | -5 | 6.5 | 1.3 | -4.1 | -5.1 | -4.3 | -3.3 | 1.1 | -0.4 | 2.3
12 | Katowice |  | -9.1 | -4.7 | 2.2 | 1.9 | 3.4 | 0.9 | -10.2 | 1.8 | -18.1 | 2.7 | 1.9 | 0.2 | 0 | -1.3 | -0.9 | 1.7 | 1.6 | 3.7 | 0.6 | 3.7 | -0.8 | 0.9 | 0.2 | -1.6 | -1.3 | 1.1 | 1.7 | -1 | 2.7 | -1.1 | -2.6 | -1.5 | -3.1 | -1.8 | 1.7 | 2.2 | -2.1 | -6.8 | 0.4 | 1.9 | -5.1 | 5.1 | 1.2 | -5.1 | 7.5 | 1.5 | -3.7 | -4.3 | -2.7 | -1.8 | 1.4 | 0.7 | 1.9
13 | Kętrzyn |  | -8.6 | -3.9 | 2.1 | 1.7 | 3.6 | 0.9 | -9.3 | 1.7 | -16.5 | 2.7 | 2 | 0.4 | 0.3 | -1.2 | -1.1 | 1.8 | 1.5 | 3.8 | 0.8 | 3.6 | -0.5 | 1.2 | 0.6 | -1.2 | -1.5 | 1.3 | 2.1 | -0.3 | 3.2 | -0.5 | -1.9 | -1.5 | -3.2 | -1.3 | 2.1 | 2.4 | -0.6 | -5.9 | 1.1 | 2 | -3 | 5.2 | 1.6 | -5.3 | 8.4 | 1.6 | -3.4 | -3.4 | -1.1 | -0.2 | 1.6 | 1.9 | 1.4
14 | Kielce |  | -7.8 | -3.9 | 2.3 | 1.8 | 3.3 | 1.3 | -9.6 | 1.2 | -16.5 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 0.5 | -1.1 | -1 | 1.4 | 1.1 | 3.2 | 0.8 | 3.5 | -0.3 | 1.5 | 0.5 | -1.4 | -1.8 | 1 | 2 | -0.2 | 2.5 | -0.6 | -2 | -1.5 | -3.7 | -1 | 2 | 1.3 | -0.7 | -5.3 | 1 | 1.7 | -3.3 | 4.7 | 2 | -5.2 | 7.3 | 1.9 | -3.6 | -4.2 | -0.8 | -0.5 | 1.1 | 1 | 1
15 | Kłodzko |  | -7 | -3.9 | 2.4 | 2 | 3.1 | 1.6 | -9.8 | 0.8 | -16.4 | 1.9 | 2.9 | 0.8 | 0.7 | -1 | -0.9 | 0.9 | 0.6 | 2.5 | 0.8 | 3.3 | -0.1 | 1.7 | 0.5 | -1.6 | -2.1 | 0.8 | 2 | 0 | 1.8 | -0.7 | -2.1 | -1.6 | -4.3 | -0.7 | 2 | 0.3 | -0.9 | -4.6 | 0.8 | 1.5 | -3.5 | 4.3 | 2.5 | -5.2 | 6.1 | 2.1 | -3.8 | -5 | -0.6 | -0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.6
16 | Koło |  | -6.2 | -3.9 | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 2 | -10.1 | 0.3 | -16.4 | 1.5 | 3.4 | 1 | 0.9 | -0.9 | -0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 0.8 | 3.2 | 0.1 | 2 | 0.4 | -1.8 | -2.4 | 0.5 | 1.9 | 0.1 | 1.1 | -0.8 | -2.2 | -1.6 | -4.8 | -0.4 | 1.9 | -0.8 | -1 | -4 | 0.7 | 1.2 | -3.8 | 3.8 | 2.9 | -5.1 | 5 | 2.4 | -4 | -5.8 | -0.3 | -1.2 | 0 | -0.8 | 0.2
17 | Koszalin |  | -6.9 | -4.4 | 2.8 | 1.4 | 2.6 | 2.5 | -10.1 | 0.2 | -16.9 | 1.3 | 3.7 | 1.3 | 1.3 | -0.5 | -0.9 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 1 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | -2.1 | -2.3 | 0.3 | 1.6 | 0 | 0.4 | -0.9 | -2.3 | -2 | -4.8 | -0.4 | 1.6 | -0.7 | -1.1 | -4 | 0.4 | 1 | -4.4 | 2.7 | 2.8 | -5.1 | 3.6 | 2.3 | -3.4 | -5.5 | 0 | -2.2 | -0.3 | -1.6 | 0.4
18 | Kraków |  | -7.5 | -4.9 | 2.9 | 0.8 | 2.4 | 2.9 | -10.1 | 0.1 | -17.4 | 1.1 | 4 | 1.5 | 1.6 | 0 | -1 | -0.1 | 0.4 | 1.7 | 1.2 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 1.3 | -2.4 | -2.2 | 0 | 1.2 | -0.1 | -0.2 | -1.1 | -2.5 | -2.4 | -4.8 | -0.3 | 1.2 | -0.5 | -1.1 | -4.1 | 0.1 | 0.7 | -4.9 | 1.5 | 2.7 | -5.1 | 2.3 | 2.2 | -2.8 | -5.3 | 0.2 | -3.3 | -0.6 | -2.3 | 0.6
19 | Krosno |  | -8.2 | -5.4 | 3.1 | 0.1 | 2.2 | 3.4 | -10.1 | 0 | -17.9 | 0.9 | 4.3 | 1.8 | 2 | 0.4 | -1.1 | -0.4 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 1.7 | -2.7 | -2.1 | -0.2 | 0.9 | -0.2 | -0.9 | -1.2 | -2.6 | -2.8 | -4.8 | -0.3 | 0.9 | -0.4 | -1.2 | -4.1 | -0.2 | 0.5 | -5.5 | 0.4 | 2.6 | -5.1 | 0.9 | 2.1 | -2.2 | -5 | 0.5 | -4.3 | -0.9 | -3.1 | 0.8
20 | Legnica |  | -7.8 | -6.1 | 2.8 | 0.3 | 1.7 | 3.3 | -10.2 | 0.1 | -17.2 | 0.8 | 4.7 | 2.3 | 2.5 | 0.8 | -1.4 | -0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 0.1 | 2.9 | 1.9 | -2.8 | -2.6 | -0.8 | 0.6 | -0.2 | -1.5 | -1.2 | -2.8 | -2.9 | -5.1 | 0.2 | 0.6 | -0.3 | -0.9 | -4.2 | 0 | 0.7 | -5.8 | -0.1 | 2.3 | -5 | 0.5 | 2.1 | -1.7 | -5 | 0.8 | -4.6 | -1 | -3.7 | 0.5
21 | Lesko |  | -7.4 | -6.7 | 2.6 | 0.5 | 1.1 | 3.1 | -10.4 | 0.3 | -16.4 | 0.6 | 5.2 | 2.8 | 3 | 1.2 | -1.6 | -0.5 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 2.7 | 0 | 3.4 | 2.2 | -2.8 | -3.1 | -1.3 | 0.4 | -0.2 | -2.2 | -1.1 | -2.9 | -3.1 | -5.5 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -0.5 | -4.3 | 0.1 | 0.8 | -6.1 | -0.7 | 2.1 | -5 | 0 | 2.2 | -1.1 | -4.9 | 1 | -4.9 | -1.1 | -4.2 | 0.2
22 | Leszno |  | -7 | -7.4 | 2.3 | 0.7 | 0.6 | 3 | -10.5 | 0.4 | -15.7 | 0.5 | 5.6 | 3.3 | 3.5 | 1.6 | -1.9 | -0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.7 | 2.6 | 0 | 3.9 | 2.4 | -2.9 | -3.6 | -1.9 | 0.1 | -0.2 | -2.8 | -1.1 | -3.1 | -3.2 | -5.8 | 1.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -4.4 | 0.3 | 1 | -6.4 | -1.2 | 1.8 | -4.9 | -0.4 | 2.2 | -0.6 | -4.9 | 1.3 | -5.2 | -1.2 | -4.8 | -0.1
23 | Lębork |  | -7.8 | -7.7 | 2.4 | 0.6 | 0.7 | 3 | -10.4 | 0.4 | -15.6 | 0.5 | 5.7 | 3.7 | 3.9 | 2.1 | -2.1 | -0.8 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 0 | 4.1 | 2.7 | -3.2 | -3.8 | -1.7 | -0.2 | -0.2 | -2.8 | -1.3 | -3.3 | -3.3 | -5.8 | 1.3 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -4.4 | 0.3 | 0.9 | -6.3 | -1.6 | 1.6 | -4.9 | -0.2 | 2.1 | -0.4 | -5 | 0.8 | -4.9 | -1.3 | -4.4 | 0.1
24 | Lublin |  | -8.7 | -7.9 | 2.4 | 0.6 | 0.7 | 3.1 | -10.4 | 0.5 | -15.4 | 0.5 | 5.8 | 4 | 4.2 | 2.5 | -2.4 | -1.1 | 0.5 | 1.7 | 1.4 | 2.3 | 0 | 4.2 | 2.9 | -3.5 | -4.1 | -1.4 | -0.5 | -0.2 | -2.8 | -1.5 | -3.4 | -3.3 | -5.9 | 1.6 | -0.8 | -0.6 | -0.5 | -4.5 | 0.4 | 0.7 | -6.1 | -2.1 | 1.4 | -4.8 | -0.1 | 2 | -0.1 | -5.1 | 0.4 | -4.5 | -1.5 | -4 | 0.2
25 | Łeba |  | -9.5 | -8.2 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 3.1 | -10.3 | 0.5 | -15.3 | 0.5 | 5.9 | 4.4 | 4.6 | 3 | -2.6 | -1.3 | 0.5 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 0 | 4.4 | 3.2 | -3.8 | -4.3 | -1.2 | -0.8 | -0.2 | -2.8 | -1.7 | -3.6 | -3.4 | -5.9 | 1.8 | -1.2 | -0.8 | -0.6 | -4.5 | 0.4 | 0.6 | -6 | -2.5 | 1.2 | -4.8 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | -5.2 | -0.1 | -4.2 | -1.6 | -3.6 | 0.4
26 | Łódź |  | -9.4 | -7.8 | 2.6 | 0.3 | 0.8 | 3.1 | -9.7 | 0.5 | -15.5 | 0.3 | 6.1 | 4.4 | 4.9 | 3.2 | -2.9 | -1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 2.2 | 0 | 4.6 | 3.3 | -4.7 | -4.8 | -1.2 | -0.9 | -0.1 | -2.8 | -1.8 | -3.6 | -3.6 | -6.7 | 1.9 | -1.4 | -1.2 | -0.5 | -4.6 | 0.4 | 0.5 | -5.8 | -2.5 | 1.1 | -5 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | -5.4 | 0 | -4 | -1.6 | -3.4 | -0.1
27 | Mikołajki |  | -9.2 | -7.4 | 2.6 | 0.2 | 0.7 | 3.1 | -9.1 | 0.6 | -15.6 | 0.1 | 6.2 | 4.4 | 5.1 | 3.4 | -3.1 | -1.3 | 0 | 1.7 | 1.2 | 2.2 | -0.1 | 4.7 | 3.5 | -5.7 | -5.2 | -1.3 | -1.1 | -0.1 | -2.8 | -2 | -3.6 | -3.8 | -7.4 | 2 | -1.6 | -1.6 | -0.5 | -4.6 | 0.4 | 0.3 | -5.7 | -2.4 | 1.1 | -5.1 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | -5.5 | 0 | -3.8 | -1.7 | -3.1 | -0.5
28 | Mława |  | -9.1 | -7 | 2.7 | 0 | 0.7 | 3.1 | -8.5 | 0.6 | -15.8 | -0.1 | 6.4 | 4.4 | 5.4 | 3.6 | -3.4 | -1.3 | -0.3 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | -0.1 | 4.9 | 3.6 | -6.6 | -5.7 | -1.3 | -1.2 | 0 | -2.8 | -2.1 | -3.6 | -4 | -8.2 | 2.1 | -1.8 | -2 | -0.4 | -4.7 | 0.4 | 0.2 | -5.5 | -2.4 | 1 | -5.3 | 0.5 | 1 | 0.9 | -5.7 | 0.1 | -3.6 | -1.7 | -2.9 | -1
29 | Nowy Sącz |  | -9.2 | -6.9 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 2.9 | -9.1 | 0.4 | -15.4 | -0.3 | 6.6 | 4.7 | 5.6 | 3.7 | -3.7 | -1.7 | -0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 0 | 4.9 | 3.6 | -6.9 | -6.2 | -1.6 | -1.2 | 0.2 | -3.3 | -2 | -3.1 | -4.4 | -8.9 | 2.2 | -1.8 | -1.9 | -0.3 | -4.7 | 0.6 | 0.1 | -5.6 | -2 | 0.9 | -5.2 | 0.6 | 1 | 0.9 | -5.2 | 0.5 | -3.4 | -1.6 | -3 | -0.8
30 | Olsztyn |  | -9.3 | -6.9 | 2.2 | -0.2 | 0.6 | 2.7 | -9.7 | 0.3 | -14.9 | -0.5 | 6.8 | 4.9 | 5.8 | 3.9 | -3.9 | -2.2 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 5 | 3.7 | -7.3 | -6.6 | -2 | -1.1 | 0.5 | -3.9 | -1.8 | -2.6 | -4.8 | -9.6 | 2.3 | -1.7 | -1.9 | -0.3 | -4.7 | 0.7 | -0.1 | -5.6 | -1.6 | 0.9 | -5.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | -4.6 | 1 | -3.1 | -1.5 | -3 | -0.5
31 | Opole |  | -9.4 | -6.8 | 1.9 | -0.3 | 0.6 | 2.5 | -10.3 | 0.1 | -14.5 | -0.7 | 7 | 5.2 | 6 | 4 | -4.2 | -2.6 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 5 | 3.7 | -7.6 | -7.1 | -2.3 | -1.1 | 0.7 | -4.4 | -1.7 | -2.1 | -5.2 | -10.3 | 2.4 | -1.7 | -1.8 | -0.2 | -4.7 | 0.9 | -0.2 | -5.7 | -1.2 | 0.8 | -5 | 0.8 | 0.9 | 1 | -4.1 | 1.4 | -2.9 | -1.4 | -3.1 | -0.3
32 | Ostrołęka |  | -9.1 | -6.3 | 1.6 | -0.3 | 0.5 | 2.4 | -10 | 0.3 | -13.6 | -0.5 | 7.2 | 5.2 | 6.1 | 4.2 | -4 | -2.2 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 5.1 | 3.8 | -7.1 | -7 | -2.2 | -1.1 | 1 | -3.7 | -1.4 | -1.7 | -4.9 | -8.5 | 2.6 | -1.4 | -1.7 | 0.1 | -4.4 | 1.2 | -0.3 | -5.4 | -0.9 | 0.8 | -4.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | -3.7 | 2.1 | -2.8 | -1.1 | -3.1 | -0.3
33 | Piła |  | -8.9 | -5.9 | 1.4 | -0.2 | 0.3 | 2.3 | -9.7 | 0.5 | -12.8 | -0.4 | 7.4 | 5.2 | 6.1 | 4.5 | -3.9 | -1.8 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1.6 | 5.3 | 3.8 | -6.5 | -7 | -2.2 | -1.1 | 1.3 | -3 | -1.1 | -1.4 | -4.7 | -6.8 | 2.8 | -1.2 | -1.6 | 0.3 | -4.2 | 1.6 | -0.3 | -5 | -0.7 | 0.9 | -4.1 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | -3.3 | 2.7 | -2.6 | -0.8 | -3 | -0.3
34 | Płock |  | -8.6 | -5.4 | 1.1 | -0.2 | 0.2 | 2.2 | -9.4 | 0.7 | -11.9 | -0.2 | 7.6 | 5.2 | 6.2 | 4.7 | -3.7 | -1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 2.2 | 5.4 | 3.9 | -6 | -6.9 | -2.1 | -1.1 | 1.6 | -2.3 | -0.8 | -1 | -4.4 | -5 | 3 | -0.9 | -1.5 | 0.6 | -3.9 | 1.9 | -0.4 | -4.7 | -0.4 | 0.9 | -3.6 | 1 | 1.6 | 1.5 | -2.9 | 3.4 | -2.5 | -0.5 | -3 | -0.3
35 | Poznań |  | -8.5 | -4.9 | 1.4 | -0.1 | 0.5 | 1.8 | -9 | 0.9 | -11.3 | 0.1 | 7.7 | 5.8 | 6.4 | 4.7 | -3.3 | -1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 2.2 | 5.6 | 4 | -5.4 | -6.4 | -1.3 | -1.1 | 1.8 | -1 | 0 | -0.3 | -3.7 | -4.3 | 2.9 | -0.6 | -1.2 | 1.1 | -2.8 | 2.7 | -0.2 | -3.8 | -0.1 | 1.7 | -2.2 | 0.9 | 2.2 | 1.8 | -2.1 | 4.2 | -1.9 | -0.1 | -2.9 | -0.2
36 | Przemyśl |  | -8.5 | -4.4 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | -8.6 | 1.1 | -10.8 | 0.4 | 7.8 | 6.4 | 6.6 | 4.8 | -3 | -0.9 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 5.8 | 4 | -4.8 | -5.8 | -0.6 | -1 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | -3.1 | -3.7 | 2.7 | -0.4 | -1 | 1.7 | -1.8 | 3.5 | 0.1 | -2.8 | 0.2 | 2.4 | -0.8 | 0.9 | 2.8 | 2.1 | -1.4 | 5 | -1.4 | 0.2 | -2.7 | -0.1
37 | Racibórz |  | -8.4 | -3.9 | 1.9 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | -8.2 | 1.3 | -10.2 | 0.7 | 7.9 | 7 | 6.8 | 4.8 | -2.6 | -0.6 | 1 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 6 | 4.1 | -4.2 | -5.3 | 0.2 | -1 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | -2.4 | -3 | 2.6 | -0.1 | -0.7 | 2.2 | -0.7 | 4.3 | 0.3 | -1.9 | 0.5 | 3.2 | 0.6 | 0.8 | 3.4 | 2.4 | -0.6 | 5.8 | -0.8 | 0.6 | -2.6 | 0
38 | Rzeszów |  | -8.5 | -3.8 | 2.3 | 0.3 | 1 | 1.5 | -8.5 | 1 | -8.9 | 1 | 8 | 7.1 | 6.9 | 4.9 | -2.1 | -0.6 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 6.3 | 4.3 | -3.6 | -4.7 | -0.3 | -1.1 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | -1.7 | -2.4 | 2.8 | -0.7 | -0.9 | 2.2 | -1 | 4.2 | 0.2 | -1.7 | 0.3 | 2.8 | -0.1 | 0.8 | 2.8 | 2.3 | -0.7 | 5.3 | -1 | 0.6 | -2.6 | -0.1
39 | Sandomierz |  | -8.7 | -3.7 | 2.7 | 0.4 | 1 | 1.9 | -8.9 | 0.6 | -7.5 | 1.4 | 8 | 7.2 | 6.9 | 4.9 | -1.6 | -0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 2.4 | 6.5 | 4.6 | -2.9 | -4.2 | -0.7 | -1.1 | 2.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | -1 | -1.7 | 2.9 | -1.4 | -1 | 2.2 | -1.3 | 4 | 0.1 | -1.5 | 0.1 | 2.4 | -0.8 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | -0.9 | 4.8 | -1.2 | 0.7 | -2.6 | -0.3
40 | Siedlce |  | -8.8 | -3.6 | 3.1 | 0.5 | 0.9 | 2.3 | -9.2 | 0.3 | -6.2 | 1.7 | 8.1 | 7.3 | 7 | 5 | -1.1 | -0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 2.5 | 6.8 | 4.8 | -2.3 | -3.6 | -1.2 | -1.2 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | -0.3 | -1.1 | 3.1 | -2 | -1.2 | 2.2 | -1.6 | 3.9 | 0 | -1.3 | -0.1 | 2 | -1.5 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | -1 | 4.3 | -1.4 | 0.7 | -2.6 | -0.4
41 | Słubice |  | -8.9 | -3.5 | 3 | 0.7 | 1.1 | 2.3 | -9.1 | 0 | -5.8 | 1.8 | 8 | 7.3 | 7 | 4.7 | -0.5 | -1 | 0.3 | -0.4 | 0.5 | 0.6 | 2.3 | 6.9 | 5.2 | -1.4 | -3.2 | -1.6 | -1.1 | 2.2 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 0 | -0.9 | 3.2 | -2.1 | -1.5 | 2.3 | -1.7 | 3.6 | -0.2 | -1.2 | -0.2 | 1.9 | -1.3 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | -0.9 | 4.3 | -1.4 | 0.6 | -2.7 | -0.7
42 | Suwałki |  | -8.9 | -3.5 | 3 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | -9.1 | -0.3 | -5.4 | 1.9 | 7.8 | 7.3 | 7 | 4.5 | 0.2 | -1.4 | 0.2 | -0.8 | 0.8 | 0.6 | 2.2 | 7.1 | 5.6 | -0.5 | -2.8 | -2 | -1.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2 | 0.3 | -0.6 | 3.2 | -2.2 | -1.7 | 2.5 | -1.7 | 3.2 | -0.3 | -1.1 | -0.2 | 1.8 | -1 | 0.8 | 1.1 | 2.4 | -0.9 | 4.3 | -1.4 | 0.5 | -2.7 | -1.1
43 | Szczecin |  | -9 | -3.4 | 2.9 | 1 | 1.4 | 2.3 | -9 | -0.6 | -5 | 2 | 7.7 | 7.3 | 7 | 4.2 | 0.8 | -1.8 | 0 | -1.1 | 1.2 | 0.7 | 2 | 7.2 | 6 | 0.4 | -2.4 | -2.4 | -1 | 2 | -0.6 | 1.7 | 2.2 | 0.6 | -0.4 | 3.3 | -2.3 | -2 | 2.6 | -1.8 | 2.9 | -0.5 | -1 | -0.3 | 1.7 | -0.8 | 0.8 | 0.9 | 2.5 | -0.8 | 4.3 | -1.4 | 0.4 | -2.8 | -1.4
44 | Świnoujście |  | -9.4 | -3.3 | 3.5 | 1.4 | 1.6 | 2.7 | -9 | -0.9 | -6.2 | 1.9 | 7.7 | 7 | 6.5 | 3.9 | 0.9 | -1.8 | -0.1 | -1.5 | 1.4 | 0.7 | 2.3 | 7 | 5.9 | 0.7 | -1.7 | -2.6 | -1 | 2 | -1 | 1.7 | 2 | 0.8 | -0.1 | 3.4 | -2.5 | -1.9 | 2.4 | -1.9 | 2 | -0.5 | -0.9 | -0.3 | 1.6 | -0.6 | 0.7 | 0.9 | 2.6 | -1 | 3.8 | -1.7 | 0.7 | -2.9 | -1.3
45 | Tarnów |  | -9.8 | -3.1 | 4.2 | 1.9 | 1.9 | 3.2 | -9.1 | -1.1 | -7.3 | 1.9 | 7.6 | 6.8 | 6.1 | 3.6 | 1.1 | -1.7 | -0.2 | -1.9 | 1.6 | 0.7 | 2.5 | 6.8 | 5.8 | 0.9 | -0.9 | -2.9 | -1.1 | 2.1 | -1.4 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 3.6 | -2.6 | -1.9 | 2.3 | -1.9 | 1 | -0.5 | -0.7 | -0.3 | 1.4 | -0.5 | 0.5 | 1 | 2.6 | -1.2 | 3.4 | -2 | 0.9 | -2.9 | -1.3
46 | Toruń |  | -10.2 | -3 | 4.8 | 2.3 | 2.1 | 3.6 | -9.1 | -1.4 | -8.5 | 1.8 | 7.6 | 6.5 | 5.6 | 3.3 | 1.2 | -1.7 | -0.3 | -2.3 | 1.8 | 0.7 | 2.8 | 6.6 | 5.7 | 1.2 | -0.2 | -3.1 | -1.1 | 2.1 | -1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 3.7 | -2.8 | -1.8 | 2.1 | -2 | 0.1 | -0.5 | -0.6 | -0.3 | 1.3 | -0.3 | 0.4 | 1 | 2.7 | -1.4 | 2.9 | -2.3 | 1.2 | -3 | -1.2
47 | Ustka |  | -10.9 | -2.7 | 5.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | -9.1 | -1.6 | -8.5 | 1.8 | 7.7 | 6.7 | 5.6 | 3.4 | 1.3 | -1.4 | -0.6 | -2.6 | 1.9 | 0.6 | 2.8 | 6.5 | 5.6 | 1.2 | 0.2 | -3.3 | -1.1 | 2 | -2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 4 | -2.6 | -1.8 | 2 | -1.8 | 0 | -0.3 | -0.7 | -0.5 | 1.6 | -0.4 | 0.3 | 1.2 | 2.7 | -1.1 | 2.1 | -2.4 | 1.4 | -3.2 | -1.1
48 | Warszawa |  | -11.7 | -2.3 | 5.7 | 2.2 | 2.2 | 4.5 | -9.1 | -1.9 | -8.5 | 1.8 | 7.7 | 7 | 5.5 | 3.5 | 1.3 | -1.1 | -1 | -3 | 1.9 | 0.6 | 2.8 | 6.4 | 5.4 | 1.3 | 0.6 | -3.4 | -1.2 | 1.8 | -2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 4.2 | -2.4 | -1.9 | 2 | -1.7 | -0.1 | 0 | -0.7 | -0.6 | 2 | -0.6 | 0.1 | 1.4 | 2.7 | -0.8 | 1.4 | -2.4 | 1.5 | -3.5 | -0.9
49 | Wieluń |  | -12.4 | -2 | 6.1 | 2.1 | 2.3 | 4.9 | -9.1 | -2.1 | -8.5 | 1.8 | 7.8 | 7.2 | 5.5 | 3.6 | 1.4 | -0.8 | -1.3 | -3.3 | 2 | 0.5 | 2.8 | 6.3 | 5.3 | 1.3 | 1 | -3.6 | -1.2 | 1.7 | -2.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 4.5 | -2.2 | -1.9 | 1.9 | -1.5 | -0.2 | 0.2 | -0.8 | -0.8 | 2.3 | -0.7 | 0 | 1.6 | 2.7 | -0.5 | 0.6 | -2.5 | 1.7 | -3.7 | -0.8
50 | Wrocław |  | -12.3 | -1.5 | 6.6 | 2 | 2.1 | 5.4 | -9.2 | -1.7 | -9.1 | 1.8 | 7.8 | 7.3 | 5.6 | 3.5 | 1.6 | -0.6 | -1.1 | -3.5 | 2.4 | 0.4 | 2.9 | 6.1 | 5.2 | 1.4 | 1.3 | -3.9 | -1.4 | 1.8 | -2.8 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 4.4 | -2.4 | -1.8 | 1.7 | -1.3 | -0.5 | 0.2 | -1 | -0.8 | 2.9 | -0.6 | 0.1 | 1.7 | 2.7 | -0.8 | 0.9 | -2.5 | 1.9 | -3.8 | -0.6
51 | Zakopane |  | -12.3 | -1.1 | 7.1 | 1.8 | 1.8 | 6 | -9.4 | -1.4 | -9.6 | 1.9 | 7.8 | 7.5 | 5.7 | 3.3 | 1.8 | -0.4 | -0.9 | -3.7 | 2.8 | 0.4 | 2.9 | 6 | 5 | 1.5 | 1.5 | -4.1 | -1.6 | 1.9 | -3 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 4.4 | -2.7 | -1.7 | 1.4 | -1 | -0.8 | 0.2 | -1.1 | -0.8 | 3.5 | -0.5 | 0.1 | 1.9 | 2.7 | -1 | 1.2 | -2.5 | 2.2 | -4 | -0.4
52 | Zamość |  | -12.2 | -0.6 | 7.6 | 1.7 | 1.6 | 6.5 | -9.5 | -1 | -10.2 | 1.9 | 7.8 | 7.6 | 5.8 | 3.2 | 2 | -0.2 | -0.7 | -3.9 | 3.2 | 0.3 | 3 | 5.8 | 4.9 | 1.6 | 1.8 | -4.4 | -1.8 | 2 | -3.2 | 1.7 | 1.7 | 1 | 0.8 | 4.3 | -2.9 | -1.6 | 1.2 | -0.8 | -1.1 | 0.2 | -1.3 | -0.8 | 4.1 | -0.4 | 0.2 | 2 | 2.7 | -1.3 | 1.5 | -2.5 | 2.4 | -4.1 | -0.2
53 | Zielona Góra |  | -12.4 | -0.2 | 7.3 | 1.4 | 1 | 7 | -9.9 | -1 | -9.9 | 1.6 | 7.7 | 7.6 | 6 | 2.6 | 2.1 | -0.5 | -0.7 | -3.6 | 3.8 | 0.2 | 3.2 | 5.3 | 5 | 1.6 | 1.9 | -4.5 | -1.6 | 2.2 | -2.7 | 1.7 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | 4.3 | -2.7 | -1.8 | 1.4 | -0.8 | -1.2 | 0.3 | -0.8 | -1.1 | 4.5 | -0.5 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | -1 | 1.5 | -2.5 | 2.7 | -4.1 | -0.2
|  |  | -12.6 | 0.2 | 7 | 1.2 | 0.5 | 7.6 | -10.4 | -0.9 | -9.7 | 1.3 | 7.5 | 7.6 | 6.2 | 2.1 | 2.2 | -0.8 | -0.7 | -3.4 | 4.4 | 0.2 | 3.3 | 4.8 | 5 | 1.7 | 2.1 | -4.6 | -1.3 | 2.3 | -2.1 | 1.8 | 2.6 | 1.4 | 1.1 | 4.2 | -2.4 | -2 | 1.6 | -0.7 | -1.2 | 0.4 | -0.4 | -1.5 | 4.8 | -0.7 | 0.6 | 2.3 | 2.6 | -0.7 | 1.4 | -2.5 | 2.9 | -4 | -0.2
|  |  | -12.8 | 0.6 | 6.7 | 0.9 | -0.1 | 8.1 | -10.8 | -0.9 | -9.4 | 1 | 7.4 | 7.6 | 6.4 | 1.5 | 2.3 | -1.1 | -0.7 | -3.1 | 5 | 0.1 | 3.5 | 4.3 | 5.1 | 1.7 | 2.2 | -4.7 | -1.1 | 2.5 | -1.6 | 1.8 | 3.1 | 1.6 | 1.2 | 4.2 | -2.2 | -2.2 | 1.8 | -0.7 | -1.3 | 0.5 | 0.1 | -1.8 | 5.2 | -0.8 | 0.8 | 2.4 | 2.5 | -0.4 | 1.4 | -2.5 | 3.2 | -4 | -0.2
|  |  | -12.9 | 1 | 6.4 | 0.9 | -0.3 | 7.7 | -11.6 | -0.8 | -10.3 | 0.8 | 7.2 | 7.1 | 6.4 | 1.8 | 2.5 | -1.3 | -0.6 | -2.9 | 5.2 | 0.1 | 3.5 | 3.8 | 4.8 | 1.8 | 2.2 | -3.8 | -0.9 | 2.5 | -1 | 2 | 3.3 | 1.7 | 1.2 | 4.1 | -2.1 | -2.1 | 2 | 0 | -0.2 | 0.8 | 0.3 | -1.5 | 5.9 | -0.4 | 1.1 | 2.8 | 2.7 | 0.7 | 3.2 | -2.5 | 3.2 | -3.8 | 0.1
|  |  | -12.9 | 1.4 | 6 | 0.9 | -0.6 | 7.4 | -12.5 | -0.8 | -11.3 | 0.6 | 7.1 | 6.5 | 6.4 | 2.1 | 2.8 | -1.5 | -0.4 | -2.8 | 5.5 | 0.1 | 3.6 | 3.2 | 4.6 | 1.8 | 2.3 | -2.8 | -0.6 | 2.6 | -0.4 | 2.1 | 3.4 | 1.7 | 1.2 | 4.1 | -2 | -2 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | -1.3 | 6.6 | 0.1 | 1.4 | 3.1 | 2.8 | 1.9 | 5.1 | -2.6 | 3.1 | -3.7 | 0.5
|  |  | -13 | 1.8 | 5.7 | 0.9 | -0.8 | 7 | -13.3 | -0.7 | -12.2 | 0.4 | 6.9 | 6 | 6.4 | 2.4 | 3 | -1.7 | -0.3 | -2.6 | 5.7 | 0.1 | 3.6 | 2.7 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | -1.9 | -0.4 | 2.6 | 0.2 | 2.3 | 3.6 | 1.8 | 1.2 | 4 | -1.9 | -1.9 | 2.4 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | -1 | 7.3 | 0.5 | 1.7 | 3.5 | 3 | 3 | 6.9 | -2.6 | 3.1 | -3.5 | 0.8
|  |  | -12.3 | 2.1 | 5.7 | 0.9 | -0.8 | 6.7 | -12.4 | -0.6 | -11.9 | 0.6 | 6.5 | 5.7 | 6.2 | 2.6 | 2.9 | -1.8 | -0.1 | -2.6 | 5.9 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 4.4 | 2 | 2.6 | -1.1 | -0.9 | 2.9 | 1 | 2.5 | 3.6 | 1.8 | 1.3 | 4.2 | -1.6 | -2 | 2.7 | 2 | 3.2 | 2 | 0.7 | -0.7 | 7.9 | 1 | 2.3 | 4.7 | 3 | 2.9 | 7.5 | -2.5 | 3.7 | -3.4 | 0.9
|  |  | -11.7 | 2.3 | 5.6 | 0.9 | -0.7 | 6.5 | -11.5 | -0.5 | -11.7 | 0.9 | 6.2 | 5.3 | 6 | 2.9 | 2.7 | -1.9 | 0.2 | -2.7 | 6 | 0.1 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 2 | 2.8 | -0.3 | -1.5 | 3.1 | 1.9 | 2.7 | 3.5 | 1.7 | 1.3 | 4.5 | -1.2 | -2.1 | 2.9 | 2.7 | 4.4 | 2.6 | 0.7 | -0.5 | 8.6 | 1.4 | 2.8 | 5.8 | 3 | 2.7 | 8.1 | -2.3 | 4.2 | -3.4 | 0.9
|  |  | -11 | 2.6 | 5.6 | 0.9 | -0.7 | 6.2 | -10.6 | -0.4 | -11.4 | 1.1 | 5.8 | 5 | 5.8 | 3.1 | 2.6 | -2 | 0.4 | -2.7 | 6.2 | 0.1 | 4 | 5 | 4.5 | 2.1 | 3.1 | 0.5 | -2 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 1.7 | 1.4 | 4.7 | -0.9 | -2.2 | 3.2 | 3.3 | 5.7 | 3.2 | 0.7 | -0.2 | 9.2 | 1.9 | 3.4 | 7 | 3 | 2.6 | 8.7 | -2.2 | 4.8 | -3.3 | 1
|  |  | -10.9 | 2.7 | 5.3 | 0.8 | -1 | 5.7 | -11.4 | -0.4 | -11.5 | 0.9 | 5.4 | 4.8 | 5.2 | 3.2 | 2.5 | -2.5 | 0.3 | -2.5 | 5.7 | 0.2 | 4.2 | 4.9 | 4.7 | 2.2 | 2.7 | 0.3 | -2.6 | 3.5 | 2.5 | 3.1 | 3.4 | 1.9 | 1.5 | 4.2 | -1.6 | -2.5 | 3 | 2.7 | 5.4 | 3.5 | 0.7 | -0.5 | 8.6 | 2 | 3 | 7.3 | 3.2 | 2.6 | 7.5 | -2.2 | 4.7 | -3.3 | 1.3
|  |  | -10.9 | 2.9 | 5.1 | 0.6 | -1.3 | 5.3 | -12.3 | -0.4 | -11.5 | 0.6 | 5 | 4.6 | 4.7 | 3.3 | 2.3 | -3 | 0.3 | -2.2 | 5.1 | 0.2 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | -3.2 | 3.7 | 2.3 | 3.4 | 3.3 | 2.1 | 1.5 | 3.7 | -2.2 | -2.7 | 2.7 | 2 | 5 | 3.9 | 0.7 | -0.9 | 8 | 2 | 2.6 | 7.5 | 3.4 | 2.6 | 6.3 | -2.1 | 4.7 | -3.4 | 1.5
|  |  | -10.8 | 3 | 4.8 | 0.5 | -1.6 | 4.8 | -13.1 | -0.4 | -11.6 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 3.4 | 2.2 | -3.5 | 0.2 | -2 | 4.6 | 0.3 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 2.3 | 2 | -0.1 | -3.8 | 3.8 | 2.1 | 3.6 | 3.2 | 2.3 | 1.6 | 3.2 | -2.9 | -3 | 2.5 | 1.4 | 4.7 | 4.2 | 0.7 | -1.2 | 7.4 | 2.1 | 2.2 | 7.8 | 3.6 | 2.6 | 5.1 | -2.1 | 4.6 | -3.4 | 1.8
|  |  | -10.2 | 3 | 4.7 | 0.2 | -1.3 | 4.9 | -13.8 | -0.4 | -12.3 | 0.4 | 4.8 | 4 | 3.8 | 2.5 | 2.2 | -4 | 0.3 | -1.5 | 3.9 | 0.4 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 2.4 | 1.9 | -0.4 | -3.9 | 3.7 | 1.9 | 3.5 | 3.1 | 2.3 | 1.6 | 3 | -3.2 | -3.2 | 2.4 | 1.1 | 4.1 | 3.8 | 0.8 | -1.6 | 6.9 | 2 | 2.4 | 7.1 | 2.9 | 2.6 | 3.9 | -2.1 | 4.4 | -3.5 | 1.9
|  |  | -9.6 | 3 | 4.6 | -0.1 | -1.1 | 4.9 | -14.5 | -0.5 | -13 | 0.5 | 5.1 | 3.6 | 3.4 | 1.5 | 2.3 | -4.4 | 0.4 | -1 | 3.2 | 0.4 | 4.8 | 3.9 | 4.2 | 2.6 | 1.8 | -0.6 | -4.1 | 3.7 | 1.8 | 3.5 | 3.1 | 2.4 | 1.6 | 2.7 | -3.6 | -3.3 | 2.4 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 0.8 | -2 | 6.5 | 1.9 | 2.5 | 6.3 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | -2.1 | 4.2 | -3.7 | 2.1
|  |  | -9 | 3 | 4.5 | -0.4 | -0.8 | 5 | -15.2 | -0.5 | -13.7 | 0.5 | 5.3 | 3.2 | 3.1 | 0.6 | 2.3 | -4.9 | 0.5 | -0.5 | 2.5 | 0.5 | 4.9 | 3.5 | 3.7 | 2.7 | 1.7 | -0.9 | -4.2 | 3.6 | 1.6 | 3.4 | 3 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | -3.9 | -3.5 | 2.3 | 0.6 | 3 | 3 | 0.9 | -2.4 | 6 | 1.8 | 2.7 | 5.6 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | -2.1 | 4 | -3.8 | 2.2
|  |  | -9.6 | 2.9 | 3.7 | -0.4 | -0.9 | 4.6 | -14.1 | -0.2 | -13.9 | 0.5 | 5.3 | 3.2 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | -5.6 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 1.1 | 5 | 3.7 | 3.3 | 2.8 | 1.7 | -1.1 | -4.7 | 3.9 | 1.2 | 3.5 | 3 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | -4.3 | -3.8 | 2.2 | 0.6 | 2.8 | 3.2 | 0.8 | -2.7 | 5.7 | 1.4 | 2.9 | 5.4 | 1.3 | 2.5 | 0.4 | -2.2 | 4.2 | -4 | 2.4
|  |  | -10.2 | 2.9 | 2.9 | -0.3 | -1 | 4.2 | -12.9 | 0 | -14.2 | 0.6 | 5.3 | 3.3 | 3.2 | 1.6 | 2.5 | -6.4 | 1.8 | 0.2 | 2.2 | 1.6 | 5.1 | 4 | 3 | 3 | 1.7 | -1.4 | -5.1 | 4.1 | 0.9 | 3.5 | 3 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | -4.7 | -4.1 | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 3.5 | 0.8 | -2.9 | 5.4 | 1.1 | 3 | 5.3 | 1 | 2.4 | -0.7 | -2.3 | 4.4 | -4.1 | 2.6
|  |  | -10.8 | 2.8 | 2.1 | -0.3 | -1.1 | 3.8 | -11.8 | 0.3 | -14.4 | 0.6 | 5.3 | 3.3 | 3.2 | 2.1 | 2.6 | -7.1 | 2.5 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 4.2 | 2.6 | 3.1 | 1.7 | -1.6 | -5.6 | 4.4 | 0.5 | 3.6 | 3 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | -5.1 | -4.4 | 2.1 | 0.5 | 2.5 | 3.7 | 0.7 | -3.2 | 5.1 | 0.7 | 3.2 | 5.1 | 0.8 | 2.2 | -1.8 | -2.4 | 4.6 | -4.3 | 2.8
|  |  | -12.3 | 2.7 | 2.2 | -0.1 | -1.2 | 3.7 | -13.4 | 0.7 | -14.6 | 0.5 | 5.2 | 3.3 | 3.3 | 1.9 | 2.7 | -7.4 | 2.2 | 0.6 | 1.8 | 3 | 5.1 | 4.1 | 2.7 | 2.9 | 2 | -1.9 | -5.7 | 4 | 1.4 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | -5.2 | -4.8 | 2.4 | 0.4 | 2.2 | 3.5 | 0.6 | -3.5 | 4.8 | 0.3 | 3.2 | 4.7 | 0.5 | 2 | -2.4 | -2.7 | 4 | -4.6 | 3.2
|  |  | -13.8 | 2.6 | 2.2 | 0.2 | -1.2 | 3.7 | -14.9 | 1 | -14.8 | 0.4 | 5 | 3.2 | 3.4 | 1.6 | 2.8 | -7.6 | 2 | 0.6 | 1.4 | 3.7 | 5.1 | 3.9 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | -2.2 | -5.7 | 3.7 | 2.2 | 3.8 | 3.1 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | -5.4 | -5.1 | 2.6 | 0.3 | 2 | 3.2 | 0.6 | -3.7 | 4.5 | 0 | 3.1 | 4.4 | 0.2 | 1.8 | -3.1 | -2.9 | 3.3 | -4.8 | 3.5
|  |  | -15.3 | 2.5 | 2.3 | 0.4 | -1.3 | 3.6 | -16.5 | 1.4 | -15 | 0.3 | 4.9 | 3.2 | 3.5 | 1.4 | 2.9 | -7.9 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 4.5 | 5 | 3.8 | 3 | 2.6 | 2.5 | -2.5 | -5.8 | 3.3 | 3.1 | 3.9 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | -5.5 | -5.5 | 2.9 | 0.2 | 1.7 | 3 | 0.5 | -4 | 4.2 | -0.4 | 3.1 | 4 | -0.1 | 1.6 | -3.7 | -3.2 | 2.7 | -5.1 | 3.9
|  |  | -15.7 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | -1.4 | 3.4 | -16 | 0.6 | -15.9 | 0.2 | 4.9 | 3.3 | 3.1 | 1.1 | 3 | -7.5 | 1.4 | -0.2 | 0.8 | 4.5 | 4.9 | 3.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | -2.3 | -6.3 | 3.4 | 2.8 | 3.9 | 3.3 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | -5.7 | -5.7 | 2.4 | 0.2 | 2.1 | 3 | 0.7 | -5 | 4 | -0.1 | 3.1 | 3.8 | -0.4 | 1.6 | -4.5 | -3.3 | 2.7 | -5.3 | 3.7
|  |  | -16.1 | 1.8 | 2 | -1 | -1.5 | 3.2 | -15.4 | -0.1 | -16.9 | 0 | 5 | 3.5 | 2.7 | 0.9 | 3.1 | -7.1 | 1 | -1 | 0.6 | 4.4 | 4.7 | 3.8 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | -2.1 | -6.7 | 3.4 | 2.6 | 3.9 | 3.4 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | -5.9 | -5.8 | 2 | 0.3 | 2.4 | 3 | 0.9 | -6 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 3.5 | -0.6 | 1.5 | -5.3 | -3.3 | 2.7 | -5.5 | 3.6
|  |  | -16.5 | 1.5 | 1.9 | -1.7 | -1.6 | 3 | -14.9 | -0.9 | -17.8 | -0.1 | 5 | 3.6 | 2.3 | 0.6 | 3.2 | -6.7 | 0.7 | -1.8 | 0.3 | 4.4 | 4.6 | 3.8 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | -1.9 | -7.2 | 3.5 | 2.3 | 3.9 | 3.5 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | -6.1 | -6 | 1.5 | 0.3 | 2.8 | 3 | 1.1 | -7 | 3.6 | 0.4 | 3.1 | 3.3 | -0.9 | 1.5 | -6.1 | -3.4 | 2.7 | -5.7 | 3.4
|  |  | -15.8 | 1.2 | 2 | -2.1 | -1.7 | 2.5 | -13.4 | -1.2 | -17.8 | -0.7 | 5.3 | 3.5 | 2.3 | 0.3 | 3.2 | -6.6 | 0 | -2.6 | 0.4 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 2 | 2.7 | 2.3 | -1.7 | -7.2 | 3.5 | 3.1 | 3.9 | 3.3 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | -6.1 | -6 | 0.9 | 0.5 | 2.6 | 2.9 | 1.1 | -7.8 | 3.7 | 0.7 | 3.3 | 3.1 | -1.1 | 2.1 | -6.3 | -3.6 | 2.6 | -6.1 | 3.1
|  |  | -15.1 | 0.8 | 2 | -2.6 | -1.8 | 1.9 | -11.8 | -1.6 | -17.8 | -1.3 | 5.7 | 3.3 | 2.2 | 0 | 3.1 | -6.6 | -0.8 | -3.4 | 0.6 | 4 | 4.8 | 4.7 | 2.3 | 3 | 2.3 | -1.4 | -7.2 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 3 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | -6.1 | -6.1 | 0.4 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 1 | -8.7 | 3.8 | 0.9 | 3.4 | 3 | -1.4 | 2.8 | -6.5 | -3.7 | 2.4 | -6.5 | 2.7
|  |  | -14.4 | 0.5 | 2.1 | -3 | -1.9 | 1.4 | -10.3 | -1.9 | -17.8 | -1.9 | 6 | 3.2 | 2.2 | -0.3 | 3.1 | -6.5 | -1.5 | -4.2 | 0.7 | 3.8 | 4.9 | 5.2 | 2.5 | 3.3 | 2.3 | -1.2 | -7.2 | 3.4 | 4.7 | 3.8 | 2.8 | 2.4 | 1.4 | 1.1 | -6.1 | -6.1 | -0.2 | 0.8 | 2.1 | 2.8 | 1 | -9.5 | 3.9 | 1.2 | 3.6 | 2.8 | -1.6 | 3.4 | -6.7 | -3.9 | 2.3 | -6.9 | 2.4
|  |  | -13.4 | 0.4 | 2.9 | -3.3 | -2 | 1.6 | -9.6 | -2.1 | -17.4 | -2.4 | 6.4 | 4.1 | 3 | -0.4 | 3.3 | -6.7 | -1.7 | -5.2 | 1.2 | 3.6 | 4.8 | 5.7 | 2.7 | 3.4 | 2.6 | -0.7 | -6.6 | 3.4 | 4.9 | 3.9 | 3 | 2.6 | 1.5 | 1.3 | -5.8 | -6.1 | 0.6 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | -8.6 | 3.8 | 1.6 | 3.9 | 3 | -1.1 | 3.5 | -3.6 | -4 | 2.5 | -6.7 | 2.7
|  |  | -12.4 | 0.2 | 3.8 | -3.6 | -2.1 | 1.8 | -9 | -2.4 | -16.9 | -2.8 | 6.8 | 5.1 | 3.9 | -0.5 | 3.4 | -6.9 | -1.8 | -6.2 | 1.7 | 3.4 | 4.7 | 6.1 | 3 | 3.6 | 2.9 | -0.2 | -6 | 3.4 | 5 | 4 | 3.2 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | -5.6 | -6 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 1.5 | -7.7 | 3.8 | 2.1 | 4.3 | 3.2 | -0.6 | 3.7 | -0.4 | -4 | 2.7 | -6.5 | 3.1
|  |  | -11.4 | 0.1 | 4.6 | -3.9 | -2.2 | 2 | -8.3 | -2.6 | -16.5 | -3.3 | 7.2 | 6 | 4.7 | -0.6 | 3.6 | -7.1 | -2 | -7.2 | 2.2 | 3.2 | 4.6 | 6.6 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 0.3 | -5.4 | 3.4 | 5.2 | 4.1 | 3.4 | 3 | 1.7 | 1.8 | -5.3 | -6 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 1.2 | 1.7 | -6.8 | 3.7 | 2.5 | 4.6 | 3.4 | -0.1 | 3.8 | 2.7 | -4.1 | 2.9 | -6.3 | 3.4
|  |  | -10.6 | 0 | 5.3 | -2.7 | -2.4 | 2.9 | -7.1 | -3.1 | -15.8 | -2 | 7.2 | 5.8 | 4.7 | -0.3 | 3.8 | -6.4 | -2 | -7.5 | 2.7 | 3.3 | 5 | 6.6 | 4.4 | 3.6 | 3.4 | 1.1 | -5 | 3.4 | 5.8 | 4 | 3.5 | 2.9 | 1.7 | 2.8 | -5.3 | -5.7 | 2.8 | 2.2 | 3.2 | 1.1 | 2.1 | -6.1 | 5.5 | 2.6 | 4.8 | 3.9 | 1.1 | 3.7 | 2.5 | -3.9 | 3.2 | -5.9 | 2.7
|  |  | -9.9 | 0 | 5.9 | -1.6 | -2.5 | 3.7 | -5.8 | -3.5 | -15.1 | -0.6 | 7.2 | 5.5 | 4.7 | -0.1 | 4.1 | -5.7 | -1.9 | -7.8 | 3.2 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | 3.6 | 1.8 | -4.6 | 3.3 | 6.3 | 3.9 | 3.5 | 2.8 | 1.6 | 3.7 | -5.3 | -5.5 | 3.4 | 2 | 3.7 | 1.1 | 2.6 | -5.5 | 7.2 | 2.8 | 4.9 | 4.5 | 2.2 | 3.7 | 2.3 | -3.7 | 3.4 | -5.4 | 2.1
|  |  | -9.1 | -0.1 | 6.6 | -0.4 | -2.7 | 4.6 | -4.6 | -4 | -14.4 | 0.7 | 7.2 | 5.3 | 4.7 | 0.2 | 4.3 | -5 | -1.9 | -8.1 | 3.7 | 3.6 | 5.9 | 6.5 | 6.7 | 3.4 | 3.8 | 2.6 | -4.2 | 3.3 | 6.9 | 3.8 | 3.6 | 2.7 | 1.6 | 4.7 | -5.3 | -5.2 | 4 | 1.9 | 4.3 | 1 | 3 | -4.8 | 9 | 2.9 | 5.1 | 5 | 3.4 | 3.6 | 2.1 | -3.5 | 3.7 | -5 | 1.4
|  |  | -8.9 | -0.2 | 6.1 | -1.6 | -3.3 | 5.2 | -5.5 | -4.4 | -15.1 | 0 | 7.1 | 5.5 | 4.7 | 0.1 | 4.1 | -5.4 | -2.3 | -8.6 | 4 | 3.5 | 5.6 | 6.3 | 6.4 | 3.4 | 3.7 | 2.3 | -4.5 | 3.5 | 6.3 | 3.8 | 3.7 | 2.7 | 1.5 | 4.7 | -6 | -5.3 | 4.1 | 0.8 | 3.8 | 0.9 | 2.6 | -4.8 | 8.7 | 2.7 | 4.9 | 5.3 | 3 | 2.9 | 1.9 | -3.7 | 3.4 | -5.4 | 1.3
|  |  | -8.8 | -0.4 | 5.6 | -2.9 | -4 | 5.9 | -6.4 | -4.9 | -15.8 | -0.8 | 7.1 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 3.8 | -5.8 | -2.6 | -9 | 4.3 | 3.5 | 5.3 | 6.2 | 6 | 3.4 | 3.6 | 2 | -4.7 | 3.6 | 5.8 | 3.9 | 3.8 | 2.7 | 1.5 | 4.8 | -6.6 | -5.5 | 4.3 | -0.2 | 3.2 | 0.9 | 2.2 | -4.8 | 8.5 | 2.6 | 4.8 | 5.7 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | -4 | 3.2 | -5.9 | 1.3
|  |  | -8.6 | -0.5 | 5.1 | -4.1 | -4.6 | 6.5 | -7.3 | -5.3 | -16.5 | -1.5 | 7 | 5.8 | 4.7 | 0 | 3.6 | -6.2 | -3 | -9.5 | 4.6 | 3.4 | 5 | 6 | 5.7 | 3.4 | 3.5 | 1.7 | -5 | 3.8 | 5.2 | 3.9 | 3.9 | 2.7 | 1.4 | 4.8 | -7.3 | -5.6 | 4.4 | -1.3 | 2.7 | 0.8 | 1.8 | -4.8 | 8.2 | 2.4 | 4.6 | 6 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | -4.2 | 2.9 | -6.3 | 1.2
|  |  | -8.6 | -0.8 | 4.6 | -5.1 | -4.8 | 6 | -7.5 | -5.8 | -16.7 | -2.4 | 6.2 | 5.5 | 4.5 | -0.5 | 3.5 | -6.9 | -3.5 | -10 | 4.7 | 3.6 | 4.9 | 5.9 | 5.7 | 3.3 | 3.1 | 1.1 | -5.2 | 3.8 | 5.2 | 3.9 | 3.5 | 2.6 | 1.5 | 4.4 | -6.8 | -5.9 | 4.1 | -1.5 | 3.2 | 0.7 | 1.6 | -5.5 | 8 | 2 | 4.5 | 5.6 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | -5 | 2.2 | -7.3 | 0.9
|  |  | -8.6 | -1.2 | 4.1 | -6 | -5 | 5.6 | -7.7 | -6.3 | -16.8 | -3.4 | 5.4 | 5.2 | 4.4 | -1.1 | 3.3 | -7.6 | -4.1 | -10.4 | 4.7 | 3.9 | 4.9 | 5.7 | 5.7 | 3.3 | 2.6 | 0.6 | -5.4 | 3.8 | 5.3 | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 1.5 | 4.1 | -6.4 | -6.1 | 3.9 | -1.6 | 3.6 | 0.5 | 1.5 | -6.1 | 7.8 | 1.6 | 4.5 | 5.1 | 2.2 | 1 | 1.4 | -5.9 | 1.5 | -8.4 | 0.7
|  |  | -8.6 | -1.5 | 3.6 | -7 | -5.2 | 5.1 | -7.9 | -6.8 | -17 | -4.3 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | -1.6 | 3.2 | -8.3 | -4.6 | -10.9 | 4.8 | 4.1 | 4.8 | 5.6 | 5.7 | 3.2 | 2.2 | 0 | -5.6 | 3.8 | 5.3 | 3.8 | 2.7 | 2.4 | 1.6 | 3.7 | -5.9 | -6.4 | 3.6 | -1.8 | 4.1 | 0.4 | 1.3 | -6.8 | 7.6 | 1.2 | 4.4 | 4.7 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | -6.7 | 0.8 | -9.4 | 0.4
|  |  | -8.5 | -1.9 | 2.9 | -8.1 | -5.6 | 4.9 | -8.8 | -7.4 | -17.7 | -4.7 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | -2 | 3 | -8.4 | -4.7 | -10.6 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | 5.1 | 3 | 2.2 | -0.1 | -6 | 3.4 | 6 | 3.6 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 3.7 | -5.9 | -6.7 | 3.4 | -1.9 | 3.9 | 0.5 | 1.2 | -7.5 | 7.4 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 2.5 | 0.6 | 2 | -7.1 | 0.9 | -9.5 | 0.4
|  |  | -8.3 | -2.3 | 2.1 | -9.1 | -6 | 4.8 | -9.8 | -8 | -18.3 | -5.1 | 3.9 | 2.8 | 3.3 | -2.4 | 2.9 | -8.5 | -4.9 | -10.4 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 5.1 | 4.6 | 2.9 | 2.1 | -0.3 | -6.3 | 2.9 | 6.7 | 3.4 | 2.4 | 2.3 | 1.4 | 3.8 | -5.9 | -6.9 | 3.1 | -2.1 | 3.7 | 0.5 | 1 | -8.1 | 7.2 | -0.4 | 4.7 | 4.3 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | -7.5 | 1.1 | -9.7 | 0.4
|  |  | -8.2 | -2.7 | 1.4 | -10.2 | -6.4 | 4.6 | -10.7 | -8.6 | -19 | -5.5 | 3.5 | 1.8 | 2.9 | -2.8 | 2.7 | -8.6 | -5 | -10.1 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.8 | 4 | 2.7 | 2.1 | -0.4 | -6.7 | 2.5 | 7.4 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 3.8 | -5.9 | -7.2 | 2.9 | -2.2 | 3.5 | 0.6 | 0.9 | -8.8 | 7 | -1.2 | 4.9 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | -7.9 | 1.2 | -9.8 | 0.4
|  |  | -8.6 | -2.8 | 1.9 | -10.4 | -6.2 | 4.5 | -11.7 | -9.2 | -19.5 | -5.4 | 3.4 | 1.7 | 2.5 | -2.9 | 2.7 | -8.2 | -5.3 | -10 | 4.6 | 5 | 4.1 | 4.5 | 3.9 | 2.4 | 2 | -0.8 | -7.1 | 2.9 | 8.4 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 3.9 | -5.9 | -7.2 | 2.8 | -2.4 | 3.4 | 0.5 | 1.2 | -7.7 | 6.5 | -1.4 | 5 | 4 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | -7.2 | 1 | -8.3 | 0.4
|  |  | -9 | -2.9 | 2.5 | -10.7 | -6 | 4.4 | -12.7 | -9.9 | -19.9 | -5.2 | 3.3 | 1.7 | 2.1 | -3 | 2.6 | -7.7 | -5.7 | -10 | 4.3 | 5.3 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 2.1 | 2 | -1.2 | -7.5 | 3.2 | 9.5 | 3.1 | 3.2 | 2 | 1.1 | 3.9 | -5.9 | -7.2 | 2.8 | -2.5 | 3.2 | 0.3 | 1.4 | -6.5 | 6 | -1.6 | 5 | 4 | 2.2 | 0.5 | 2.3 | -6.4 | 0.8 | -6.9 | 0.3
|  |  | -9.4 | -3 | 3 | -10.9 | -5.8 | 4.3 | -13.7 | -10.5 | -20.4 | -5.1 | 3.2 | 1.6 | 1.7 | -3.1 | 2.6 | -7.3 | -6 | -9.9 | 4.1 | 5.6 | 4 | 3.9 | 3.6 | 1.8 | 1.9 | -1.6 | -7.9 | 3.6 | 10.5 | 3 | 3.7 | 1.9 | 1 | 4 | -5.9 | -7.2 | 2.7 | -2.7 | 3.1 | 0.2 | 1.7 | -5.4 | 5.5 | -1.8 | 5.1 | 3.9 | 1.7 | 0.7 | 1.9 | -5.7 | 0.6 | -5.4 | 0.3
|  |  | -10.2 | -3.3 | 2.8 | -11.1 | -5.7 | 4.1 | -14.6 | -10.9 | -18.7 | -5.3 | 3.1 | 2.2 | 1.9 | -4 | 2.5 | -7.3 | -5.9 | -9.5 | 3.8 | 5.8 | 4.4 | 3.6 | 3.3 | 1.8 | 1.6 | -1.4 | -8.7 | 4.1 | 10.6 | 3.7 | 4 | 2.1 | 1.4 | 3.9 | -5.9 | -8.5 | 2.6 | -2.6 | 3.1 | -0.2 | 1.9 | -5.3 | 5.3 | -1.8 | 5.1 | 4.2 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | -5.4 | 0.9 | -5.3 | 0.3
|  |  | -11.1 | -3.5 | 2.6 | -11.4 | -5.5 | 4 | -15.6 | -11.2 | -16.9 | -5.5 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | -4.8 | 2.3 | -7.3 | -5.9 | -9.1 | 3.6 | 5.9 | 4.9 | 3.3 | 3.1 | 1.8 | 1.3 | -1.3 | -9.5 | 4.7 | 10.7 | 4.3 | 4.4 | 2.3 | 1.9 | 3.7 | -5.9 | -9.9 | 2.6 | -2.5 | 3.1 | -0.6 | 2.1 | -5.2 | 5.2 | -1.7 | 5.1 | 4.6 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | -5.2 | 1.1 | -5.1 | 0.3
|  |  | -11.9 | -3.8 | 2.4 | -11.6 | -5.4 | 3.8 | -16.5 | -11.6 | -15.2 | -5.7 | 2.8 | 3.4 | 2.4 | -5.7 | 2.2 | -7.3 | -5.8 | -8.7 | 3.3 | 6.1 | 5.3 | 3 | 2.8 | 1.8 | 1 | -1.1 | -10.3 | 5.2 | 10.8 | 5 | 4.7 | 2.5 | 2.3 | 3.6 | -5.9 | -11.2 | 2.5 | -2.4 | 3.1 | -1 | 2.3 | -5.1 | 5 | -1.7 | 5.1 | 4.9 | 0.8 | 2.3 | 1.9 | -4.9 | 1.4 | -5 | 0.3
|  |  | -12.6 | -3.9 | 2.5 | -11.6 | -5.5 | 3.8 | -16.5 | -11.6 | -13.5 | -6.1 | 3 | 3.5 | 2.6 | -5.7 | 2.7 | -7.2 | -5.8 | -8.1 | 2.9 | 6.1 | 5.1 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 1.5 | -1.3 | -10 | 5.2 | 11 | 5.1 | 4.6 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | -6.3 | -10.4 | 2.6 | -3 | 3 | -1.7 | 2.2 | -4.9 | 4.6 | -2 | 4.9 | 4.7 | 0.8 | 2.8 | 1.5 | -4.8 | 1.4 | -5.3 | 0.2
|  |  | -13.3 | -4 | 2.5 | -11.7 | -5.7 | 3.8 | -16.6 | -11.6 | -11.7 | -6.5 | 3.3 | 3.7 | 2.7 | -5.6 | 3.1 | -7.1 | -5.8 | -7.5 | 2.4 | 6 | 4.8 | 3.1 | 2.9 | 3.5 | 2 | -1.6 | -9.7 | 5.3 | 11.1 | 5.1 | 4.5 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | -6.7 | -9.7 | 2.6 | -3.6 | 2.8 | -2.3 | 2.2 | -4.6 | 4.3 | -2.2 | 4.8 | 4.4 | 0.9 | 3.2 | 1.1 | -4.7 | 1.3 | -5.5 | 0.1
|  |  | -14 | -4.1 | 2.6 | -11.7 | -5.8 | 3.8 | -16.6 | -11.6 | -10 | -6.9 | 3.5 | 3.8 | 2.9 | -5.6 | 3.6 | -7 | -5.8 | -6.9 | 2 | 6 | 4.6 | 3.2 | 3 | 4.4 | 2.5 | -1.8 | -9.4 | 5.3 | 11.3 | 5.2 | 4.4 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | -7.1 | -8.9 | 2.7 | -4.2 | 2.7 | -3 | 2.1 | -4.4 | 3.9 | -2.5 | 4.6 | 4.2 | 0.9 | 3.7 | 0.7 | -4.6 | 1.3 | -5.8 | 0
|  |  | -12.7 | -4.8 | 2.9 | -11 | -5.4 | 4 | -16 | -11 | -8.9 | -6.3 | 3.8 | 3.9 | 3.1 | -5.2 | 3.7 | -7.2 | -5.7 | -6.8 | 2.5 | 5.5 | 4.6 | 3.4 | 3.1 | 4.6 | 3.2 | -1.3 | -9 | 4.6 | 11.9 | 4.9 | 4.8 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | -7.1 | -8.7 | 2.7 | -4 | 2.9 | -2.6 | 2.2 | -4.6 | 3.8 | -2.2 | 4.3 | 4 | 1.3 | 3.8 | 0.8 | -4.3 | 1.4 | -5.5 | -0.3
|  |  | -11.5 | -5.4 | 3.1 | -10.3 | -5 | 4.2 | -15.3 | -10.5 | -7.7 | -5.7 | 4.1 | 4.1 | 3.2 | -4.9 | 3.7 | -7.3 | -5.5 | -6.7 | 2.9 | 4.9 | 4.5 | 3.6 | 3.3 | 4.8 | 4 | -0.9 | -8.6 | 3.9 | 12.5 | 4.7 | 5.2 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | -7 | -8.4 | 2.6 | -3.7 | 3.1 | -2.3 | 2.4 | -4.9 | 3.7 | -1.8 | 4.1 | 3.9 | 1.8 | 3.9 | 1 | -3.9 | 1.5 | -5.1 | -0.6
|  |  | -10.2 | -6.1 | 3.4 | -9.6 | -4.6 | 4.4 | -14.7 | -9.9 | -6.6 | -5.1 | 4.4 | 4.2 | 3.4 | -4.5 | 3.8 | -7.5 | -5.4 | -6.6 | 3.4 | 4.4 | 4.5 | 3.8 | 3.4 | 5 | 4.7 | -0.4 | -8.2 | 3.2 | 13.1 | 4.4 | 5.6 | 3.9 | 3.7 | 2.9 | -7 | -8.2 | 2.6 | -3.5 | 3.3 | -1.9 | 2.5 | -5.1 | 3.6 | -1.5 | 3.8 | 3.7 | 2.2 | 4 | 1.1 | -3.6 | 1.6 | -4.8 | -0.9
|  |  | -9.8 | -5.6 | 3.9 | -8.3 | -4.7 | 4.8 | -14.4 | -9.5 | -6.2 | -4.8 | 4.6 | 4.5 | 3.5 | -3.9 | 3.7 | -8.3 | -5.2 | -6.3 | 3.4 | 3.5 | 4.8 | 4.4 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | -8.1 | 3.5 | 13.5 | 4.5 | 5.3 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | -6.8 | -7.6 | 2.9 | -2.2 | 3.5 | -1.6 | 3.1 | -5 | 3.7 | -1 | 4.2 | 3.9 | 2.5 | 4 | 1.3 | -2.5 | 1.7 | -4.5 | -1
|  |  | -9.4 | -5.2 | 4.3 | -7 | -4.7 | 5.2 | -14.2 | -9.2 | -5.9 | -4.4 | 4.8 | 4.7 | 3.6 | -3.2 | 3.6 | -9.1 | -4.9 | -5.9 | 3.4 | 2.5 | 5.1 | 5.1 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 0.7 | -8 | 3.8 | 13.8 | 4.7 | 5 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | -6.7 | -7 | 3.3 | -0.8 | 3.7 | -1.3 | 3.7 | -5 | 3.9 | -0.6 | 4.6 | 4 | 2.8 | 4 | 1.4 | -1.4 | 1.8 | -4.1 | -1.2
|  |  | -9 | -4.7 | 4.8 | -5.7 | -4.8 | 5.6 | -13.9 | -8.8 | -5.5 | -4.1 | 5 | 5 | 3.7 | -2.6 | 3.5 | -9.9 | -4.7 | -5.6 | 3.4 | 1.6 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 3.6 | 4.4 | 1.3 | -7.9 | 4.1 | 14.2 | 4.8 | 4.7 | 3.8 | 3.3 | 4 | -6.5 | -6.4 | 3.6 | 0.5 | 3.9 | -1 | 4.3 | -4.9 | 4 | -0.1 | 5 | 4.2 | 3.1 | 4 | 1.6 | -0.3 | 1.9 | -3.8 | -1.3
|  |  | -8.7 | -4.5 | 4.5 | -5.7 | -4.9 | 5.2 | -13.8 | -8.9 | -5.2 | -4.3 | 4.8 | 4.7 | 3.4 | -2.6 | 3.5 | -9.7 | -5.1 | -5.4 | 3.2 | 0.3 | 5.3 | 5.6 | 4.7 | 3.7 | 4.2 | 1.1 | -8 | 4 | 13.7 | 4.4 | 4.5 | 3.7 | 3.2 | 3.8 | -7.1 | -6.4 | 3.2 | 0 | 3.7 | -1.5 | 3.9 | -5.2 | 3.5 | -0.3 | 5.8 | 3.9 | 3 | 3.4 | 1.2 | -1.1 | 1.8 | -4.6 | -1.3
|  |  | -8.5 | -4.3 | 4.1 | -5.6 | -5 | 4.8 | -13.7 | -9 | -4.8 | -4.5 | 4.6 | 4.4 | 3 | -2.5 | 3.4 | -9.6 | -5.4 | -5.3 | 3.1 | -0.9 | 5.1 | 5.5 | 4.5 | 3.8 | 4 | 1 | -8.1 | 4 | 13.2 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 3 | 3.5 | -7.7 | -6.3 | 2.8 | -0.4 | 3.5 | -1.9 | 3.5 | -5.6 | 3 | -0.6 | 6.7 | 3.5 | 3 | 2.9 | 0.9 | -1.8 | 1.7 | -5.5 | -1.4
|  |  | -8.2 | -4.1 | 3.8 | -5.6 | -5.1 | 4.4 | -13.6 | -9.1 | -4.5 | -4.7 | 4.4 | 4.1 | 2.7 | -2.5 | 3.4 | -9.4 | -5.8 | -5.1 | 2.9 | -2.2 | 5 | 5.4 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 0.8 | -8.2 | 3.9 | 12.7 | 3.5 | 4 | 3.6 | 2.9 | 3.3 | -8.3 | -6.3 | 2.4 | -0.9 | 3.3 | -2.4 | 3.1 | -5.9 | 2.5 | -0.8 | 7.5 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 0.5 | -2.6 | 1.6 | -6.3 | -1.4
|  |  | -8 | -3.6 | 3.5 | -6 | -5.2 | 3.6 | -12.9 | -9.7 | -4.4 | -4.7 | 3.9 | 3.3 | 2.2 | -2.6 | 3.3 | -9.5 | -6.3 | -5 | 2.1 | -2.6 | 4.2 | 5 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 0.6 | -8.5 | 3.4 | 12.2 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 2.8 | 3 | -8.2 | -8.4 | 2.3 | -1.2 | 2.7 | -3.1 | 2.9 | -6.5 | 1.5 | -1.4 | 7 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 0.2 | -3.5 | 1.4 | -6.6 | -1.7
|  |  | -7.9 | -3.2 | 3.2 | -6.3 | -5.3 | 2.9 | -12.3 | -10.4 | -4.3 | -4.6 | 3.5 | 2.4 | 1.6 | -2.8 | 3.3 | -9.5 | -6.8 | -4.9 | 1.4 | -3 | 3.5 | 4.6 | 3.8 | 3.9 | 3.2 | 0.3 | -8.8 | 2.9 | 11.8 | 3.2 | 3.3 | 3 | 2.8 | 2.6 | -8.2 | -10.4 | 2.3 | -1.6 | 2.1 | -3.9 | 2.7 | -7.1 | 0.6 | -1.9 | 6.5 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 0 | -4.5 | 1.1 | -6.8 | -1.9
|  |  | -7.7 | -2.7 | 2.9 | -6.7 | -5.4 | 2.1 | -11.6 | -11 | -4.2 | -4.6 | 3 | 1.6 | 1.1 | -2.9 | 3.2 | -9.6 | -7.3 | -4.8 | 0.6 | -3.4 | 2.7 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 2.9 | 0.1 | -9.1 | 2.4 | 11.3 | 3 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | -8.1 | -12.5 | 2.2 | -1.9 | 1.5 | -4.6 | 2.5 | -7.7 | -0.4 | -2.5 | 6 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | -0.3 | -5.4 | 0.9 | -7.1 | -2.2
|  |  | -7.5 | -2.6 | 2.9 | -7.3 | -5.8 | 2 | -10.8 | -10.7 | -5.1 | -4.4 | 3.1 | 0.6 | 0.6 | -3.1 | 3.1 | -9.5 | -7.6 | -4 | 0.5 | -4 | 1.9 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 2.8 | -0.2 | -8.6 | 2.2 | 11.5 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2 | -8.2 | -12.3 | 2 | -1.8 | 1.7 | -5.2 | 2.1 | -7.9 | -0.8 | -2.8 | 5.8 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | -1.2 | -5.7 | 1.1 | -7.5 | -3
|  |  | -7.2 | -2.5 | 3 | -7.8 | -6.2 | 1.9 | -9.9 | -10.3 | -5.9 | -4.3 | 3.1 | -0.4 | 0.1 | -3.3 | 2.9 | -9.3 | -7.9 | -3.1 | 0.3 | -4.6 | 1 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 2.7 | -0.4 | -8.2 | 1.9 | 11.6 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | -8.2 | -12.1 | 1.7 | -1.6 | 2 | -5.9 | 1.8 | -8 | -1.3 | -3 | 5.7 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | -2.2 | -6 | 1.2 | -7.9 | -3.9
|  |  | -7 | -2.4 | 3 | -8.4 | -6.6 | 1.8 | -9.1 | -10 | -6.8 | -4.1 | 3.2 | -1.4 | -0.4 | -3.5 | 2.8 | -9.2 | -8.2 | -2.3 | 0.2 | -5.2 | 0.2 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | -0.7 | -7.7 | 1.7 | 11.8 | 2 | 1.6 | 1.2 | 2 | 1.5 | -8.3 | -11.9 | 1.5 | -1.5 | 2.2 | -6.5 | 1.4 | -8.2 | -1.7 | -3.3 | 5.5 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | -3.1 | -6.3 | 1.4 | -8.3 | -4.7
|  |  | -6.8 | -2.5 | 3.2 | -9 | -6.3 | 2 | -8.8 | -9.8 | -8 | -4.4 | 3.2 | -0.9 | -0.3 | -3.5 | 2.3 | -9.1 | -7.8 | -2.1 | 0.3 | -5 | -0.2 | 3.9 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | -0.7 | -7.8 | 0.8 | 11 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | -8.5 | -13.2 | 1.3 | -1.3 | 2.1 | -7 | 1.3 | -8 | -1.3 | -3.2 | 5 | -0.2 | 0.8 | 1.1 | -2.9 | -7 | 1.4 | -8.7 | -5.2
|  |  | -6.6 | -2.7 | 3.5 | -9.6 | -6 | 2.3 | -8.4 | -9.7 | -9.3 | -4.7 | 3.1 | -0.5 | -0.2 | -3.5 | 1.8 | -9.1 | -7.4 | -1.8 | 0.3 | -4.8 | -0.6 | 3.8 | 2.8 | 3 | 2.3 | -0.6 | -8 | -0.2 | 10.3 | -0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | -8.8 | -14.5 | 1 | -1.1 | 1.9 | -7.5 | 1.3 | -7.9 | -0.8 | -3.1 | 4.5 | -0.5 | 0.7 | 1.1 | -2.7 | -7.8 | 1.4 | -9.2 | -5.7
|  |  | -6.4 | -2.8 | 3.7 | -10.2 | -5.7 | 2.5 | -8.1 | -9.5 | -10.5 | -5 | 3.1 | 0 | -0.1 | -3.5 | 1.3 | -9 | -7 | -1.6 | 0.4 | -4.6 | -1 | 3.6 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | -0.6 | -8.1 | -1.1 | 9.5 | -1.4 | -0.3 | 1.4 | 1 | 1.4 | -9 | -15.8 | 0.8 | -0.9 | 1.8 | -8 | 1.2 | -7.7 | -0.4 | -3 | 4 | -0.8 | 0.6 | 1 | -2.5 | -8.5 | 1.4 | -9.6 | -6.2
|  |  | -6.2 | -2.9 | 3.2 | -9.9 | -5.5 | 2.4 | -7.8 | -9.4 | -9.9 | -5.5 | 2.9 | 0 | -0.4 | -3.7 | 1.2 | -9.2 | -7.4 | -2.1 | 0.4 | -4.3 | -1.1 | 3.4 | 2.5 | 2.1 | 2 | -0.6 | -8.3 | -1.3 | 8.9 | -1.8 | -1.1 | 1 | 0.5 | 1.4 | -8.9 | -16.6 | 0.7 | -1.1 | 1.6 | -7.5 | 0.4 | -7.3 | -0.4 | -2.8 | 4 | -0.7 | 0.4 | 0.8 | -2.3 | -8.9 | 1.5 | -10.4 | -6.1
|  |  | -6.1 | -3.1 | 2.6 | -9.5 | -5.4 | 2.2 | -7.6 | -9.3 | -9.2 | -6 | 2.8 | 0 | -0.6 | -3.8 | 1.1 | -9.3 | -7.8 | -2.5 | 0.5 | -3.9 | -1.1 | 3.3 | 2.4 | 1.6 | 1.8 | -0.5 | -8.5 | -1.5 | 8.2 | -2.1 | -1.9 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | -8.8 | -17.4 | 0.5 | -1.3 | 1.5 | -6.9 | -0.4 | -7 | -0.3 | -2.6 | 4 | -0.7 | 0.1 | 0.6 | -2.1 | -9.2 | 1.6 | -11.1 | -5.9
|  |  | -5.9 | -3.2 | 2.1 | -9.2 | -5.2 | 2.1 | -7.3 | -9.2 | -8.6 | -6.5 | 2.6 | 0 | -0.9 | -4 | 1 | -9.5 | -8.2 | -3 | 0.5 | -3.6 | -1.2 | 3.1 | 2.4 | 1 | 1.7 | -0.5 | -8.7 | -1.7 | 7.6 | -2.5 | -2.7 | 0.1 | -0.4 | 1.3 | -8.7 | -18.2 | 0.4 | -1.5 | 1.3 | -6.4 | -1.2 | -6.6 | -0.3 | -2.4 | 4 | -0.6 | -0.1 | 0.4 | -1.9 | -9.6 | 1.7 | -11.9 | -5.8
|  |  | -5.8 | -3.2 | 2.3 | -8.9 | -4.8 | 2.1 | -7.1 | -9.2 | -8.1 | -6.8 | 2 | 0.1 | -1 | -3.5 | 0.4 | -9.7 | -7.6 | -2.6 | 0.9 | -4.2 | -1.4 | 3 | 2.3 | 0.7 | 1.1 | -1.5 | -8.5 | -1.8 | 7.2 | -2.5 | -2.6 | -0.3 | -0.3 | 1.2 | -8.4 | -18.1 | 0.5 | -1.5 | 1.3 | -6.3 | -1 | -6.7 | -0.2 | -2.2 | 4.7 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | -1.3 | -9.6 | 1.7 | -12.3 | -6.3
|  |  | -5.6 | -3.2 | 2.5 | -8.5 | -4.5 | 2.1 | -6.9 | -9.2 | -7.5 | -7.2 | 1.4 | 0.1 | -1.2 | -2.9 | -0.2 | -9.9 | -7.1 | -2.2 | 1.4 | -4.8 | -1.7 | 2.8 | 2.3 | 0.5 | 0.4 | -2.4 | -8.4 | -1.9 | 6.7 | -2.6 | -2.4 | -0.6 | -0.3 | 1.1 | -8.2 | -18.1 | 0.5 | -1.5 | 1.4 | -6.3 | -0.7 | -6.7 | 0 | -2 | 5.5 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | -0.8 | -9.5 | 1.6 | -12.7 | -6.9
|  |  | -5.5 | -3.2 | 2.7 | -8.2 | -4.1 | 2.1 | -6.7 | -9.2 | -7 | -7.5 | 0.8 | 0.2 | -1.3 | -2.4 | -0.8 | -10.1 | -6.5 | -1.8 | 1.8 | -5.4 | -1.9 | 2.7 | 2.2 | 0.2 | -0.2 | -3.4 | -8.2 | -2 | 6.3 | -2.6 | -2.3 | -1 | -0.2 | 1 | -7.9 | -18 | 0.6 | -1.5 | 1.4 | -6.2 | -0.5 | -6.8 | 0.1 | -1.8 | 6.2 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -9.5 | 1.6 | -13.1 | -7.4
|  |  | -5.5 | -2.9 | 3.1 | -7.4 | -3.8 | 2.7 | -6.3 | -8.6 | -6.7 | -7.4 | 0.9 | -0.2 | -1.3 | -2 | -0.7 | -9.3 | -5.8 | -3.6 | 1.3 | -5.7 | -1.4 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 0.3 | -4.3 | -7.7 | -1.4 | 7.3 | -1.6 | -1.4 | -0.8 | -0.3 | 1.2 | -7.3 | -17.7 | 1.6 | -1.3 | 1.6 | -6.1 | -0.4 | -6.5 | 0.4 | -1.2 | 6.4 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | -8.8 | 1.7 | -11.8 | -7.5
|  |  | -5.4 | -2.5 | 3.4 | -6.7 | -3.6 | 3.3 | -5.9 | -8 | -6.3 | -7.2 | 0.9 | -0.5 | -1.2 | -1.7 | -0.5 | -8.6 | -5.2 | -5.3 | 0.9 | -5.9 | -1 | 3 | 2.2 | 0 | 0.9 | -5.3 | -7.1 | -0.8 | 8.3 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.5 | 1.3 | -6.7 | -17.3 | 2.6 | -1.1 | 1.7 | -6.1 | -0.4 | -6.2 | 0.8 | -0.6 | 6.6 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | -8.2 | 1.9 | -10.5 | -7.5
|  |  | -5.4 | -2.2 | 3.8 | -5.9 | -3.3 | 3.9 | -5.5 | -7.4 | -6 | -7.1 | 1 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | -0.4 | -7.8 | -4.5 | -7.1 | 0.4 | -6.2 | -0.5 | 3.2 | 2.2 | -0.1 | 1.4 | -6.2 | -6.6 | -0.2 | 9.3 | 0.4 | 0.3 | -0.5 | -0.6 | 1.5 | -6.1 | -17 | 3.6 | -0.9 | 1.9 | -6 | -0.3 | -5.9 | 1.1 | 0 | 6.8 | 1 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | -7.5 | 2 | -9.2 | -7.6
|  |  | -5.2 | -1.9 | 4.2 | -4.6 | -3 | 4.4 | -5.2 | -7 | -6.5 | -6.3 | 1.3 | -1 | -0.8 | -0.8 | -0.3 | -7.2 | -4.3 | -7.8 | 0.8 | -5.9 | 0.9 | 3.5 | 2.4 | -0.1 | 1.5 | -6.4 | -6.3 | 1.1 | 11.5 | 1.7 | 1.5 | -0.4 | -0.6 | 1.7 | -5.6 | -15.6 | 4.3 | 0 | 2.3 | -5.7 | 0.9 | -5.5 | 2.4 | 0.2 | 6.5 | 2.1 | 1.2 | 2.2 | 1.8 | -5.7 | 2 | -7.4 | -7.5
|  |  | -5 | -1.6 | 4.6 | -3.2 | -2.6 | 4.8 | -5 | -6.6 | -7.1 | -5.5 | 1.7 | -1 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -6.5 | -4 | -8.4 | 1.3 | -5.7 | 2.4 | 3.9 | 2.7 | 0 | 1.6 | -6.6 | -6 | 2.3 | 13.7 | 2.9 | 2.6 | -0.3 | -0.6 | 1.9 | -5 | -14.2 | 4.9 | 1 | 2.6 | -5.3 | 2.1 | -5.2 | 3.6 | 0.4 | 6.1 | 3.1 | 1.6 | 2.6 | 2.1 | -3.9 | 2 | -5.5 | -7.5
|  |  | -4.8 | -1.3 | 5 | -1.9 | -2.3 | 5.3 | -4.7 | -6.2 | -7.6 | -4.7 | 2 | -1.1 | 0 | 0.1 | -0.2 | -5.9 | -3.8 | -9.1 | 1.7 | -5.4 | 3.8 | 4.2 | 2.9 | 0 | 1.7 | -6.8 | -5.7 | 3.6 | 15.9 | 4.2 | 3.8 | -0.2 | -0.6 | 2.1 | -4.5 | -12.8 | 5.6 | 1.9 | 3 | -5 | 3.3 | -4.8 | 4.9 | 0.6 | 5.8 | 4.2 | 1.9 | 3 | 2.5 | -2.1 | 2 | -3.7 | -7.4
|  |  | -4.3 | -1.3 | 4.6 | -2.6 | -2.7 | 5.1 | -5.1 | -6.2 | -7.5 | -4.8 | 2.1 | -1.1 | -0.6 | 0.5 | -0.1 | -5.8 | -4 | -9.4 | 2 | -5 | 3.5 | 4.1 | 2.5 | -0.1 | 1.5 | -6.6 | -5.6 | 3.5 | 14.9 | 3.5 | 3 | -0.2 | -0.5 | 1.7 | -4.7 | -12.6 | 5.6 | 1.2 | 3.2 | -5.7 | 2.7 | -5 | 4.6 | 0.3 | 5.7 | 3.8 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | -1.9 | 1.9 | -4 | -7.5
|  |  | -3.9 | -1.2 | 4.2 | -3.3 | -3 | 4.8 | -5.6 | -6.2 | -7.5 | -5 | 2.3 | -1.2 | -1.3 | 1 | -0.1 | -5.8 | -4.2 | -9.7 | 2.4 | -4.7 | 3.2 | 4 | 2.2 | -0.1 | 1.2 | -6.3 | -5.5 | 3.3 | 13.8 | 2.8 | 2.2 | -0.3 | -0.5 | 1.3 | -4.9 | -12.4 | 5.6 | 0.4 | 3.4 | -6.3 | 2 | -5.2 | 4.2 | -0.1 | 5.5 | 3.3 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | -1.7 | 1.7 | -4.2 | -7.5
|  |  | -3.4 | -1.2 | 3.8 | -4 | -3.4 | 4.6 | -6 | -6.2 | -7.4 | -5.1 | 2.4 | -1.2 | -1.9 | 1.4 | 0 | -5.7 | -4.4 | -10 | 2.7 | -4.3 | 2.9 | 3.9 | 1.8 | -0.2 | 1 | -6.1 | -5.4 | 3.2 | 12.8 | 2.1 | 1.4 | -0.3 | -0.4 | 0.9 | -5.1 | -12.2 | 5.6 | -0.3 | 3.6 | -7 | 1.4 | -5.4 | 3.9 | -0.4 | 5.4 | 2.9 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | -1.5 | 1.6 | -4.5 | -7.6
|  |  | -3.5 | -1.2 | 3.9 | -4 | -3.2 | 4.5 | -6.4 | -7.8 | -7.5 | -5.4 | 2.5 | -1.3 | -2.1 | 1.5 | -0.1 | -5.6 | -5.4 | -10.1 | 2.9 | -6 | 2.2 | 3.9 | 1.8 | -0.4 | 0.6 | -6.4 | -5.3 | 2.5 | 11 | 1 | 1 | -0.4 | -0.3 | 0.3 | -5.4 | -13.4 | 5.7 | -1.1 | 3.1 | -6.7 | 0.6 | -6.4 | 3.7 | -0.8 | 3.6 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 2.6 | -2.7 | 1.6 | -5.6 | -7.7
|  |  | -3.5 | -1.2 | 4 | -4.1 | -3.1 | 4.4 | -6.9 | -9.5 | -7.5 | -5.7 | 2.7 | -1.5 | -2.3 | 1.5 | -0.1 | -5.5 | -6.5 | -10.3 | 3 | -7.8 | 1.6 | 3.8 | 1.8 | -0.6 | 0.3 | -6.8 | -5.1 | 1.7 | 9.3 | 0 | 0.6 | -0.6 | -0.3 | -0.4 | -5.6 | -14.5 | 5.8 | -1.8 | 2.7 | -6.5 | -0.2 | -7.4 | 3.4 | -1.2 | 1.9 | 2.1 | 0.5 | -0.2 | 2.6 | -3.9 | 1.6 | -6.6 | -7.9
|  |  | -3.6 | -1.2 | 4.1 | -4.1 | -2.9 | 4.3 | -7.3 | -11.1 | -7.6 | -6 | 2.8 | -1.6 | -2.5 | 1.6 | -0.2 | -5.4 | -7.5 | -10.4 | 3.2 | -9.5 | 0.9 | 3.8 | 1.8 | -0.8 | -0.1 | -7.1 | -5 | 1 | 7.5 | -1.1 | 0.2 | -0.7 | -0.2 | -1 | -5.9 | -15.7 | 5.9 | -2.6 | 2.2 | -6.2 | -1 | -8.4 | 3.2 | -1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | -1 | 2.7 | -5.1 | 1.6 | -7.7 | -8
|  |  | -3.7 | -0.9 | 4.2 | -4.2 | -3.1 | 4.6 | -7.5 | -11 | -7.7 | -6 | 3.3 | -1.3 | -2.4 | 1.7 | -0.3 | -5.3 | -9 | -12.2 | 3.4 | -10.6 | 0.6 | 4.1 | 1.8 | -0.8 | -0.2 | -7.4 | -5.4 | 0.8 | 7.3 | -1.4 | -0.9 | -0.7 | 0 | -1.1 | -6.5 | -16.2 | 5.9 | -3 | 2.6 | -6.5 | -1.3 | -8.5 | 3.4 | -2.3 | -0.5 | 1.7 | -0.4 | -1.5 | 2.8 | -5.9 | 1.9 | -8.1 | -8.1
|  |  | -3.7 | -0.5 | 4.3 | -4.4 | -3.2 | 5 | -7.6 | -10.9 | -7.9 | -5.9 | 3.7 | -1.1 | -2.4 | 1.9 | -0.3 | -5.3 | -10.4 | -14 | 3.7 | -11.6 | 0.2 | 4.5 | 1.7 | -0.9 | -0.3 | -7.7 | -5.9 | 0.6 | 7.1 | -1.8 | -2 | -0.8 | 0.1 | -1.2 | -7.1 | -16.8 | 5.9 | -3.3 | 3.1 | -6.7 | -1.7 | -8.7 | 3.6 | -3.1 | -1.2 | 1.6 | -1.1 | -1.9 | 2.8 | -6.7 | 2.2 | -8.6 | -8.3
|  |  | -3.8 | -0.2 | 4.4 | -4.5 | -3.4 | 5.3 | -7.8 | -10.8 | -8 | -5.9 | 4.2 | -0.8 | -2.3 | 2 | -0.4 | -5.2 | -11.9 | -15.8 | 3.9 | -12.7 | -0.1 | 4.8 | 1.7 | -0.9 | -0.4 | -8 | -6.3 | 0.4 | 6.9 | -2.1 | -3.1 | -0.8 | 0.3 | -1.3 | -7.7 | -17.3 | 5.9 | -3.7 | 3.5 | -7 | -2 | -8.8 | 3.8 | -3.8 | -1.8 | 1.6 | -1.7 | -2.4 | 2.9 | -7.5 | 2.5 | -9 | -8.4
|  |  | -3.9 | 0.1 | 4.7 | -4.7 | -3.3 | 5.5 | -8.6 | -10.8 | -7.8 | -6.6 | 4.8 | -0.4 | -1.7 | 2 | -0.4 | -5.3 | -13 | -16.3 | 4.1 | -13.3 | 0 | 6.1 | 2.2 | -0.9 | -0.5 | -8 | -5.9 | 0.6 | 7.3 | -1.7 | -2.7 | -0.8 | 0 | -1.3 | -7.9 | -17.1 | 5.9 | -3.6 | 3.6 | -7.3 | -2.5 | -9.1 | 3.6 | -4 | -2.6 | 1.7 | -1.7 | -1.8 | 2.9 | -8 | 2.5 | -9.3 | -8.3
|  |  | -3.9 | 0.3 | 5.1 | -5 | -3.1 | 5.8 | -9.4 | -10.8 | -7.6 | -7.4 | 5.4 | 0 | -1.2 | 1.9 | -0.4 | -5.3 | -14.2 | -16.9 | 4.2 | -13.9 | 0.1 | 7.4 | 2.7 | -1 | -0.7 | -8 | -5.6 | 0.8 | 7.7 | -1.2 | -2.2 | -0.9 | -0.3 | -1.2 | -8.1 | -16.9 | 5.9 | -3.6 | 3.6 | -7.5 | -2.9 | -9.3 | 3.5 | -4.2 | -3.4 | 1.9 | -1.7 | -1.2 | 3 | -8.6 | 2.5 | -9.7 | -8.3
|  |  | -4 | 0.6 | 5.4 | -5.2 | -3 | 6 | -10.2 | -10.8 | -7.4 | -8.1 | 6 | 0.4 | -0.6 | 1.9 | -0.4 | -5.4 | -15.3 | -17.4 | 4.4 | -14.5 | 0.2 | 8.7 | 3.2 | -1 | -0.8 | -8 | -5.2 | 1 | 8.1 | -0.8 | -1.8 | -0.9 | -0.6 | -1.2 | -8.3 | -16.7 | 5.9 | -3.5 | 3.7 | -7.8 | -3.4 | -9.6 | 3.3 | -4.4 | -4.2 | 2 | -1.7 | -0.6 | 3 | -9.1 | 2.5 | -10 | -8.2
|  |  | -4.4 | 0.7 | 5.4 | -5.6 | -2.9 | 6 | -11 | -12 | -7.3 | -7.4 | 6.5 | 1.4 | -0.4 | 1.8 | -0.4 | -6 | -15.8 | -17.5 | 4.3 | -14.5 | 0.7 | 8.4 | 3.9 | -1.1 | -0.8 | -8.1 | -5 | 1.6 | 8 | -0.2 | -0.8 | -0.9 | -0.6 | -0.4 | -7.3 | -15.6 | 5.8 | -3.3 | 3.8 | -7.6 | -3.1 | -9.3 | 3 | -4.7 | -5.3 | 1.7 | -2.2 | -0.1 | 3.2 | -9.2 | 2.6 | -10 | -8.2
|  |  | -4.7 | 0.7 | 5.3 | -5.9 | -2.7 | 6 | -11.8 | -13.2 | -7.2 | -6.6 | 6.9 | 2.3 | -0.3 | 1.6 | -0.5 | -6.5 | -16.2 | -17.6 | 4.3 | -14.6 | 1.3 | 8.1 | 4.6 | -1.3 | -0.9 | -8.3 | -4.8 | 2.3 | 7.9 | 0.3 | 0.1 | -0.8 | -0.6 | 0.3 | -6.2 | -14.4 | 5.7 | -3 | 3.8 | -7.4 | -2.7 | -9 | 2.6 | -4.9 | -6.5 | 1.3 | -2.6 | 0.4 | 3.3 | -9.4 | 2.6 | -10.1 | -8.2
|  |  | -5.1 | 0.8 | 5.3 | -6.3 | -2.6 | 6 | -12.6 | -14.4 | -7.1 | -5.9 | 7.4 | 3.3 | -0.1 | 1.5 | -0.5 | -7.1 | -16.7 | -17.7 | 4.2 | -14.6 | 1.8 | 7.8 | 5.3 | -1.4 | -0.9 | -8.4 | -4.6 | 2.9 | 7.8 | 0.9 | 1.1 | -0.8 | -0.6 | 1.1 | -5.2 | -13.3 | 5.6 | -2.8 | 3.9 | -7.2 | -2.4 | -8.7 | 2.3 | -5.2 | -7.6 | 1 | -3.1 | 0.9 | 3.5 | -9.5 | 2.7 | -10.1 | -8.2
|  |  | -5.3 | 0.7 | 4.9 | -5.7 | -2.6 | 5.6 | -12.9 | -14.8 | -6.8 | -5.6 | 7.3 | 4.4 | 1.1 | 1.5 | -0.1 | -7 | -16.9 | -18.1 | 3.6 | -15.1 | 2.1 | 7.4 | 5.7 | -0.7 | -0.7 | -8.5 | -4.5 | 2.8 | 8.9 | 1.4 | 1.5 | -0.2 | -0.1 | 2.2 | -5 | -12 | 5.3 | -2.6 | 3.9 | -7 | -1.8 | -8.8 | 1.5 | -5.7 | -7.5 | 0.7 | -2.3 | 1 | 3.4 | -10.1 | 2.9 | -10.5 | -8.3
|  |  | -5.4 | 0.6 | 4.6 | -5 | -2.5 | 5.1 | -13.3 | -15.1 | -6.6 | -5.2 | 7.1 | 5.5 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | -6.8 | -17.1 | -18.6 | 3.1 | -15.7 | 2.4 | 6.9 | 6.2 | -0.1 | -0.4 | -8.5 | -4.4 | 2.7 | 10 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 3.2 | -4.8 | -10.8 | 4.9 | -2.5 | 3.9 | -6.8 | -1.3 | -9 | 0.7 | -6.2 | -7.3 | 0.3 | -1.6 | 1 | 3.2 | -10.7 | 3.1 | -11 | -8.5
|  |  | -5.6 | 0.5 | 4.2 | -4.4 | -2.5 | 4.7 | -13.6 | -15.5 | -6.3 | -4.9 | 7 | 6.6 | 3.6 | 1.5 | 0.7 | -6.7 | -17.3 | -19 | 2.5 | -16.2 | 2.7 | 6.5 | 6.6 | 0.6 | -0.2 | -8.6 | -4.3 | 2.6 | 11.1 | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4.3 | -4.6 | -9.5 | 4.6 | -2.3 | 3.9 | -6.6 | -0.7 | -9.1 | -0.1 | -6.7 | -7.2 | 0 | -0.8 | 1.1 | 3.1 | -11.3 | 3.3 | -11.4 | -8.6
|  |  | -5.7 | 0.4 | 4.3 | -4.2 | -2.6 | 4.8 | -13.2 | -14.5 | -6.1 | -4.8 | 6.5 | 6.5 | 4.2 | 1.6 | 0.8 | -6 | -16.5 | -17.6 | 2.6 | -16.2 | 2.8 | 6.1 | 6.6 | 1 | 0.1 | -8 | -4.2 | 2.8 | 11.7 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 1 | 4.8 | -4.4 | -8.9 | 4.7 | -2.1 | 4 | -6.5 | -0.4 | -8.3 | 0.8 | -5.7 | -7.3 | 0.7 | -0.2 | 1.5 | 3.3 | -10.6 | 3.6 | -9.9 | -8.3
|  |  | -5.9 | 0.4 | 4.3 | -4 | -2.7 | 4.9 | -12.7 | -13.5 | -6 | -4.6 | 6.1 | 6.3 | 4.8 | 1.8 | 1 | -5.3 | -15.8 | -16.3 | 2.6 | -16.2 | 2.9 | 5.8 | 6.6 | 1.3 | 0.5 | -7.5 | -4.1 | 3 | 12.4 | 2.5 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 5.4 | -4.3 | -8.2 | 4.7 | -1.8 | 4.1 | -6.3 | 0 | -7.4 | 1.8 | -4.7 | -7.4 | 1.4 | 0.5 | 2 | 3.6 | -10 | 4 | -8.3 | -7.9
|  |  | -6 | 0.3 | 4.4 | -3.8 | -2.8 | 5 | -12.3 | -12.5 | -5.8 | -4.5 | 5.6 | 6.2 | 5.4 | 1.9 | 1.1 | -4.6 | -15 | -14.9 | 2.7 | -16.2 | 3 | 5.4 | 6.6 | 1.7 | 0.8 | -6.9 | -4 | 3.2 | 13 | 2.6 | 3 | 1.3 | 1.4 | 5.9 | -4.1 | -7.6 | 4.8 | -1.6 | 4.2 | -6.2 | 0.3 | -6.6 | 2.7 | -3.7 | -7.5 | 2.1 | 1.1 | 2.4 | 3.8 | -9.3 | 4.3 | -6.8 | -7.6
|  |  | -6.4 | 0.3 | 4.7 | -3.5 | -2.8 | 5.3 | -12 | -11.7 | -5.3 | -4.1 | 6.1 | 6.4 | 5.6 | 2.3 | 1.5 | -4.3 | -13 | -13.7 | 3.3 | -16.2 | 3.5 | 5.7 | 6.6 | 2 | 1.1 | -5.6 | -3.6 | 3.6 | 12.7 | 3.1 | 3.4 | 1.5 | 1.4 | 6.2 | -4 | -7.1 | 5.3 | -1.1 | 5.5 | -6.5 | 0.4 | -6.3 | 3.1 | -2.7 | -7.5 | 2.5 | 1.7 | 2.6 | 4.3 | -6.5 | 4.2 | -5 | -7.2
|  |  | -6.8 | 0.3 | 5 | -3.3 | -2.8 | 5.5 | -11.6 | -10.8 | -4.9 | -3.7 | 6.5 | 6.6 | 5.8 | 2.7 | 1.9 | -4 | -11.1 | -12.5 | 3.8 | -16.3 | 3.9 | 6.1 | 6.7 | 2.4 | 1.3 | -4.4 | -3.2 | 4.1 | 12.4 | 3.5 | 3.8 | 1.8 | 1.4 | 6.6 | -3.9 | -6.5 | 5.7 | -0.5 | 6.9 | -6.9 | 0.5 | -6.1 | 3.5 | -1.8 | -7.4 | 3 | 2.4 | 2.8 | 4.9 | -3.6 | 4.2 | -3.1 | -6.8
|  |  | -7.2 | 0.3 | 5.3 | -3 | -2.8 | 5.8 | -11.3 | -10 | -4.4 | -3.3 | 7 | 6.8 | 6 | 3.1 | 2.3 | -3.7 | -9.1 | -11.3 | 4.4 | -16.3 | 4.4 | 6.4 | 6.7 | 2.7 | 1.6 | -3.1 | -2.8 | 4.5 | 12.1 | 4 | 4.2 | 2 | 1.4 | 6.9 | -3.8 | -6 | 6.2 | 0 | 8.2 | -7.2 | 0.6 | -5.8 | 3.9 | -0.8 | -7.4 | 3.4 | 3 | 3 | 5.4 | -0.8 | 4.1 | -1.3 | -6.4
|  |  | -7.3 | 0.3 | 5.1 | -3.4 | -2.9 | 5.3 | -11.4 | -9.8 | -4.3 | -3.5 | 7.1 | 6.6 | 5.5 | 3 | 2.4 | -4 | -9.4 | -11.6 | 3.9 | -16.5 | 4.5 | 6.6 | 6.5 | 2.8 | 1.7 | -3.4 | -3 | 4.6 | 10.4 | 3.9 | 4.1 | 2.2 | 1.7 | 6.5 | -3.8 | -6.1 | 5.8 | 0 | 7.8 | -7.6 | 0.7 | -5.6 | 3.4 | -0.9 | -7.6 | 3.1 | 3.3 | 2.6 | 4.8 | -0.7 | 3.5 | -1.5 | -6.8
|  |  | -7.5 | 0.3 | 4.8 | -3.7 | -2.9 | 4.7 | -11.6 | -9.6 | -4.1 | -3.8 | 7.2 | 6.5 | 5 | 2.8 | 2.6 | -4.3 | -9.6 | -11.9 | 3.4 | -16.6 | 4.7 | 6.8 | 6.2 | 2.8 | 1.8 | -3.8 | -3.2 | 4.7 | 8.7 | 3.9 | 4.1 | 2.4 | 1.9 | 6 | -3.8 | -6.1 | 5.3 | 0.1 | 7.4 | -8.1 | 0.9 | -5.4 | 3 | -1.1 | -7.8 | 2.9 | 3.7 | 2.2 | 4.3 | -0.6 | 3 | -1.7 | -7.1
|  |  | -7.6 | 0.3 | 4.6 | -4.1 | -3 | 4.2 | -11.7 | -9.4 | -4 | -4 | 7.3 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 2.7 | -4.6 | -9.9 | -12.2 | 2.9 | -16.8 | 4.8 | 7 | 6 | 2.9 | 1.9 | -4.1 | -3.4 | 4.8 | 7 | 3.8 | 4 | 2.6 | 2.2 | 5.6 | -3.8 | -6.2 | 4.9 | 0.1 | 7 | -8.5 | 1 | -5.2 | 2.5 | -1.2 | -8 | 2.6 | 4 | 1.8 | 3.7 | -0.5 | 2.4 | -1.9 | -7.5
|  |  | -7.7 | 0.2 | 4.7 | -4.7 | -2.9 | 4 | -12.1 | -9.8 | -3.9 | -5.2 | 6.5 | 5.8 | 4.3 | 2.7 | 2.6 | -4.4 | -10 | -11.6 | 2.4 | -17.1 | 4.6 | 6.4 | 5.5 | 2.8 | 1.8 | -4.6 | -3.6 | 4.4 | 6.6 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 1.9 | 4.8 | -3.8 | -6.3 | 5 | -0.3 | 6.6 | -9.5 | 1 | -5.1 | 2.1 | -1.1 | -8 | 2.3 | 3.4 | 1.5 | 2.6 | -2.2 | 2.2 | -3.2 | -7.4
|  |  | -7.7 | 0.2 | 4.9 | -5.2 | -2.9 | 3.8 | -12.4 | -10.1 | -3.9 | -6.5 | 5.6 | 5.3 | 4.1 | 2.7 | 2.5 | -4.3 | -10.2 | -11 | 2 | -17.3 | 4.3 | 5.8 | 5.1 | 2.8 | 1.8 | -5.2 | -3.7 | 4 | 6.3 | 3.1 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 4.1 | -3.8 | -6.3 | 5.1 | -0.8 | 6.2 | -10.5 | 0.9 | -4.9 | 1.6 | -1.1 | -8 | 2 | 2.9 | 1.1 | 1.6 | -3.8 | 1.9 | -4.5 | -7.3
|  |  | -7.8 | 0.1 | 5 | -5.8 | -2.8 | 3.6 | -12.8 | -10.5 | -3.8 | -7.7 | 4.8 | 4.8 | 3.9 | 2.7 | 2.4 | -4.1 | -10.3 | -10.4 | 1.5 | -17.6 | 4.1 | 5.2 | 4.6 | 2.7 | 1.7 | -5.7 | -3.9 | 3.6 | 5.9 | 2.8 | 1.5 | 3 | 1.4 | 3.3 | -3.8 | -6.4 | 5.2 | -1.2 | 5.8 | -11.5 | 0.9 | -4.8 | 1.2 | -1 | -8 | 1.7 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | -5.5 | 1.7 | -5.8 | -7.2
|  |  | -7.7 | -0.1 | 4.9 | -5.6 | -2.7 | 4 | -12.5 | -11.2 | -3.9 | -8 | 4.4 | 4.2 | 3.4 | 2.5 | 2.6 | -4.1 | -10.8 | -9.2 | 1.2 | -17.3 | 3.6 | 4.7 | 4 | 2.7 | 1.8 | -5.5 | -3.8 | 2.7 | 5.7 | 2.5 | 0.5 | 3 | 1.5 | 3 | -3.8 | -6.5 | 4 | -2.2 | 5.9 | -11.1 | 0.8 | -4.6 | 1.5 | -1.1 | -8.6 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | -6.4 | 1.6 | -6.9 | -7.7
|  |  | -7.6 | -0.2 | 4.8 | -5.4 | -2.7 | 4.3 | -12.1 | -11.8 | -3.9 | -8.2 | 3.9 | 3.5 | 3 | 2.3 | 2.7 | -4.1 | -11.3 | -7.9 | 1 | -17 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 2.7 | 1.9 | -5.3 | -3.8 | 1.9 | 5.5 | 2.2 | -0.6 | 3 | 1.7 | 2.6 | -3.8 | -6.5 | 2.7 | -3.1 | 5.9 | -10.8 | 0.6 | -4.4 | 1.8 | -1.3 | -9.3 | 2.6 | 2 | 1 | 0.7 | -7.3 | 1.6 | -8 | -8.1
|  |  | -7.5 | -0.4 | 4.7 | -5.2 | -2.6 | 4.7 | -11.8 | -12.5 | -4 | -8.5 | 3.5 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 2.9 | -4.1 | -11.8 | -6.7 | 0.7 | -16.7 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 2.7 | 2 | -5.1 | -3.7 | 1 | 5.3 | 1.9 | -1.6 | 3 | 1.8 | 2.3 | -3.8 | -6.6 | 1.5 | -4.1 | 6 | -10.4 | 0.5 | -4.2 | 2.1 | -1.4 | -9.9 | 3 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | -8.2 | 1.5 | -9.1 | -8.6
|  |  | -7.1 | -0.3 | 4.7 | -5.3 | -2.6 | 5.1 | -11.7 | -13 | -4.1 | -8.7 | 3.7 | 2.6 | 2.3 | 2 | 3 | -4 | -12.1 | -4.6 | 1.1 | -16.6 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | -5.5 | -3.7 | 0.7 | 5.3 | 1.7 | -1.8 | 2.7 | 1.5 | 1.9 | -3.9 | -6.6 | 1.7 | -3.9 | 5.1 | -10.2 | 0 | -4.3 | 2.6 | -1.3 | -10.5 | 3.1 | 1.7 | 0.7 | 1 | -8.5 | 1.8 | -9.8 | -8.7
|  |  | -6.8 | -0.2 | 4.7 | -5.3 | -2.7 | 5.4 | -11.6 | -13.4 | -4.3 | -8.8 | 3.8 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 3.1 | -4 | -12.3 | -2.5 | 1.6 | -16.5 | 1.7 | 2.6 | 2 | 2.1 | 2.3 | -5.9 | -3.6 | 0.5 | 5.2 | 1.5 | -2 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | -4 | -6.6 | 1.8 | -3.6 | 4.2 | -9.9 | -0.4 | -4.5 | 3.1 | -1.1 | -11.1 | 3.1 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | -8.7 | 2.2 | -10.5 | -8.7
|  |  | -6.4 | -0.1 | 4.7 | -5.4 | -2.7 | 5.8 | -11.5 | -13.9 | -4.4 | -9 | 4 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 3.2 | -3.9 | -12.6 | -0.4 | 2 | -16.4 | 1.2 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | -6.3 | -3.6 | 0.2 | 5.2 | 1.3 | -2.2 | 2.2 | 1 | 1 | -4.1 | -6.6 | 2 | -3.4 | 3.3 | -9.7 | -0.9 | -4.6 | 3.6 | -1 | -11.7 | 3.2 | 1.5 | -0.2 | 1.4 | -9 | 2.5 | -11.2 | -8.8
|  |  | -6.1 | -0.5 | 4 | -5.5 | -2.9 | 5.4 | -11.3 | -12.7 | -4.5 | -9.1 | 3.7 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 3.1 | -4 | -13 | 0.4 | 2.6 | -15.8 | 0.9 | 1.5 | 2 | 1.9 | 2.2 | -5.6 | -3.6 | 0.3 | 4.7 | 0.7 | -2.1 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | -4.2 | -6.5 | 2.2 | -3.2 | 4 | -9.8 | -0.7 | -4.5 | 3.3 | -1.5 | -12.1 | 3 | 1.6 | -0.3 | 0.4 | -9.3 | 2.4 | -11.7 | -8.8
|  |  | -5.9 | -1 | 3.4 | -5.7 | -3.2 | 4.9 | -11.2 | -11.6 | -4.7 | -9.3 | 3.5 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 2.9 | -4.2 | -13.3 | 1.2 | 3.1 | -15.2 | 0.7 | 1 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | -4.9 | -3.5 | 0.3 | 4.3 | 0.1 | -2.1 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | -4.2 | -6.5 | 2.4 | -3.1 | 4.6 | -10 | -0.5 | -4.5 | 3 | -1.9 | -12.5 | 2.7 | 1.7 | -0.5 | -0.7 | -9.7 | 2.4 | -12.2 | -8.8
|  |  | -5.6 | -1.4 | 2.7 | -5.8 | -3.4 | 4.5 | -11 | -10.4 | -4.8 | -9.4 | 3.2 | 2.3 | 0.9 | 1.4 | 2.8 | -4.3 | -13.7 | 2 | 3.7 | -14.6 | 0.4 | 0.4 | 2.7 | 2 | 1.7 | -4.2 | -3.5 | 0.4 | 3.8 | -0.5 | -2 | 0.9 | -0.1 | 0.2 | -4.3 | -6.4 | 2.6 | -2.9 | 5.3 | -10.1 | -0.3 | -4.4 | 2.7 | -2.4 | -12.9 | 2.5 | 1.8 | -0.6 | -1.7 | -10 | 2.3 | -12.7 | -8.8
|  |  | -4.7 | -1.8 | 2.7 | -5.5 | -3.7 | 4.1 | -10.5 | -11.4 | -4.9 | -8.6 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | -4.1 | -14.3 | 2.3 | 3.4 | -14.5 | 0.1 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | -4 | -3.5 | 0.8 | 3.4 | -0.2 | -1.9 | 0.7 | -0.2 | 0.7 | -4.4 | -6.5 | 2.4 | -2.8 | 5.1 | -9.8 | -0.4 | -4.4 | 2.4 | -2.7 | -13 | 2.1 | 1.6 | -0.6 | -2.4 | -10.6 | 2.1 | -13.1 | -8.8
|  |  | -3.9 | -2.3 | 2.6 | -5.2 | -3.9 | 3.8 | -10.1 | -12.4 | -5.1 | -7.9 | 2.6 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | -4 | -14.8 | 2.7 | 3.1 | -14.5 | -0.2 | 0.4 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | -3.7 | -3.5 | 1.1 | 3.1 | 0.1 | -1.7 | 0.4 | -0.3 | 1.2 | -4.5 | -6.5 | 2.3 | -2.6 | 5 | -9.5 | -0.4 | -4.4 | 2 | -3 | -13.2 | 1.8 | 1.5 | -0.6 | -3.2 | -11.1 | 2 | -13.4 | -8.8
|  |  | -3 | -2.7 | 2.6 | -4.9 | -4.2 | 3.4 | -9.6 | -13.4 | -5.2 | -7.1 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1 | -3.8 | -15.4 | 3 | 2.8 | -14.4 | -0.5 | 0.4 | 2 | -0.1 | 0.8 | -3.5 | -3.5 | 1.5 | 2.7 | 0.4 | -1.6 | 0.2 | -0.4 | 1.7 | -4.6 | -6.6 | 2.1 | -2.5 | 4.8 | -9.2 | -0.5 | -4.4 | 1.7 | -3.3 | -13.3 | 1.4 | 1.3 | -0.6 | -3.9 | -11.7 | 1.8 | -13.8 | -8.8
|  |  | -2.6 | -3 | 3.1 | -5.3 | -4.4 | 3.4 | -8.6 | -12.3 | -5 | -6.4 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | -3.6 | -14.4 | 3.1 | 2.9 | -14.4 | -0.1 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | -3.4 | -3.4 | 1.8 | 2.9 | 0.8 | -0.8 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | -4.4 | -6.4 | 2 | -2.1 | 4.6 | -9.1 | 0.1 | -4.2 | 2.1 | -3 | -12.5 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | -3.6 | -11 | 1.8 | -12.7 | -9.1
|  |  | -2.1 | -3.3 | 3.6 | -5.6 | -4.6 | 3.3 | -7.5 | -11.1 | -4.9 | -5.8 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -3.5 | -13.3 | 3.3 | 3 | -14.5 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | -3.3 | -3.3 | 2.1 | 3.2 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | -4.1 | -6.2 | 1.9 | -1.8 | 4.3 | -9.1 | 0.8 | -4 | 2.6 | -2.7 | -11.6 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | -3.3 | -10.2 | 1.8 | -11.5 | -9.3
|  |  | -1.7 | -3.6 | 4.1 | -6 | -4.8 | 3.3 | -6.5 | -10 | -4.7 | -5.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | -3.3 | -12.3 | 3.4 | 3.1 | -14.5 | 0.8 | 2.6 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | -3.2 | -3.2 | 2.4 | 3.4 | 1.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1.6 | -3.9 | -6 | 1.8 | -1.4 | 4.1 | -9 | 1.4 | -3.8 | 3 | -2.4 | -10.8 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | -3 | -9.5 | 1.8 | -10.4 | -9.6
|  |  | -1.5 | -3.7 | 4.3 | -5.8 | -4.6 | 4 | -5.6 | -9.7 | -5.8 | -4.7 | 2 | 2 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | -3.1 | -10.8 | 3.6 | 3.9 | -13.9 | 2.1 | 3.8 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | -2.9 | -3 | 3 | 3.7 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | -3.8 | -5 | 2.7 | -1.3 | 4.1 | -8.7 | 1.4 | -3.5 | 4.2 | -2.4 | -10.3 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | -2.5 | -7.5 | 1.7 | -9.1 | -9.5
|  |  | -1.2 | -3.7 | 4.6 | -5.6 | -4.4 | 4.7 | -4.7 | -9.3 | -6.8 | -4.3 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 1.8 | 2.9 | -3 | -9.4 | 3.7 | 4.8 | -13.2 | 3.3 | 5.1 | 3.4 | 2 | 1.9 | -2.7 | -2.8 | 3.6 | 4 | 3.8 | 4.3 | 3.3 | 2.5 | 3.4 | -3.6 | -3.9 | 3.5 | -1.3 | 4.1 | -8.5 | 1.5 | -3.3 | 5.3 | -2.5 | -9.9 | 4.9 | 3.6 | 3.6 | -2 | -5.6 | 1.5 | -7.8 | -9.5
|  |  | -1 | -3.8 | 4.8 | -5.4 | -4.2 | 5.4 | -3.8 | -9 | -7.9 | -3.9 | 3.7 | 3.8 | 2.2 | 1.9 | 3.4 | -2.8 | -7.9 | 3.9 | 5.6 | -12.6 | 4.6 | 6.3 | 4.5 | 2.5 | 2.6 | -2.4 | -2.6 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | 6.1 | 4.5 | 3.2 | 4.3 | -3.5 | -2.9 | 4.4 | -1.2 | 4.1 | -8.2 | 1.5 | -3 | 6.5 | -2.5 | -9.4 | 6.2 | 4.1 | 4.2 | -1.5 | -3.6 | 1.4 | -6.5 | -9.4
|  |  | -0.8 | -3.8 | 4.4 | -5.6 | -4.3 | 5.1 | -3.3 | -9.2 | -7.9 | -4 | 4.5 | 4.1 | 2.1 | 1.7 | 3.3 | -2.8 | -8.3 | 4 | 5.3 | -12.9 | 4.3 | 6.8 | 4.8 | 2.5 | 2.4 | -2.2 | -2.7 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 4.1 | 2.5 | 4 | -3.5 | -3.1 | 4.3 | -1.5 | 3.8 | -8.4 | 1.2 | -3 | 6.2 | -2.4 | -10 | 5.8 | 3.4 | 4 | -1.7 | -4.2 | 1.1 | -7.1 | -10
|  |  | -0.5 | -3.9 | 3.9 | -5.8 | -4.5 | 4.9 | -2.7 | -9.4 | -7.9 | -4 | 5.4 | 4.4 | 2 | 1.5 | 3.3 | -2.8 | -8.6 | 4.1 | 5 | -13.1 | 3.9 | 7.4 | 5 | 2.6 | 2.2 | -2.1 | -2.9 | 4.2 | 5 | 5 | 4.4 | 3.8 | 1.9 | 3.7 | -3.5 | -3.4 | 4.1 | -1.7 | 3.6 | -8.7 | 1 | -2.9 | 6 | -2.3 | -10.5 | 5.5 | 2.7 | 3.7 | -1.8 | -4.9 | 0.9 | -7.7 | -10.5
|  |  | -0.3 | -3.9 | 3.5 | -6 | -4.6 | 4.6 | -2.2 | -9.6 | -7.9 | -4.1 | 6.2 | 4.7 | 1.9 | 1.3 | 3.2 | -2.8 | -9 | 4.2 | 4.7 | -13.4 | 3.6 | 7.9 | 5.3 | 2.6 | 2 | -1.9 | -3 | 4.2 | 5.4 | 5 | 3.6 | 3.4 | 1.2 | 3.4 | -3.5 | -3.6 | 4 | -2 | 3.3 | -8.9 | 0.7 | -2.9 | 5.7 | -2.2 | -11.1 | 5.1 | 2 | 3.5 | -2 | -5.5 | 0.6 | -8.3 | -11.1
|  |  | -0.2 | -4 | 3.3 | -6.1 | -4.5 | 4.5 | -1.9 | -9.5 | -8.2 | -4.3 | 6.4 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.7 | -2.8 | -9.2 | 4.2 | 4.7 | -13.7 | 3.1 | 7.8 | 5.3 | 2.5 | 2 | -2.3 | -3.1 | 3.3 | 5 | 4.4 | 3.1 | 3.2 | 0.7 | 3.3 | -3.6 | -4.4 | 3.6 | -2.2 | 3 | -8.9 | 0.6 | -3 | 4.4 | -2.5 | -11.9 | 4 | 1.8 | 3.4 | -2.2 | -6.6 | 0.4 | -8.9 | -11.4
|  |  | 0 | -4 | 3.2 | -6.1 | -4.5 | 4.3 | -1.5 | -9.3 | -8.6 | -4.5 | 6.6 | 4.9 | 2.3 | 1 | 2.3 | -2.9 | -9.5 | 4.2 | 4.8 | -13.9 | 2.7 | 7.8 | 5.3 | 2.5 | 2.1 | -2.8 | -3.1 | 2.5 | 4.7 | 3.8 | 2.5 | 2.9 | 0.2 | 3.1 | -3.6 | -5.1 | 3.3 | -2.5 | 2.8 | -9 | 0.6 | -3.2 | 3 | -2.7 | -12.6 | 2.9 | 1.6 | 3.3 | -2.3 | -7.6 | 0.2 | -9.6 | -11.7
|  |  | 0.1 | -4.1 | 3 | -6.2 | -4.4 | 4.2 | -1.2 | -9.2 | -8.9 | -4.7 | 6.8 | 5 | 2.5 | 0.9 | 1.8 | -2.9 | -9.7 | 4.2 | 4.8 | -14.2 | 2.2 | 7.7 | 5.3 | 2.4 | 2.1 | -3.2 | -3.2 | 1.6 | 4.3 | 3.2 | 2 | 2.7 | -0.3 | 3 | -3.7 | -5.9 | 2.9 | -2.7 | 2.5 | -9 | 0.5 | -3.3 | 1.7 | -3 | -13.4 | 1.8 | 1.4 | 3.2 | -2.5 | -8.7 | 0 | -10.2 | -12
|  |  | 0.1 | -4.3 | 3.2 | -5.7 | -4.1 | 4.2 | -1.2 | -9.4 | -9 | -4.7 | 7 | 5.2 | 2.8 | 0.9 | 1.6 | -2.9 | -9.7 | 4.3 | 4.9 | -14.1 | 2.3 | 7.4 | 5.3 | 1.9 | 1.9 | -3.3 | -3.2 | 1.3 | 3.6 | 2.3 | 0.8 | 2.3 | -0.1 | 3.2 | -3.7 | -8.1 | 2.7 | -2.9 | 2.5 | -9.4 | 0.4 | -3.3 | 1.2 | -3.3 | -13.9 | 1.7 | 1.2 | 3 | -2.9 | -9.5 | 0.1 | -10.7 | -12.6
|  |  | 0.2 | -4.5 | 3.4 | -5.1 | -3.9 | 4.1 | -1.1 | -9.7 | -9.1 | -4.8 | 7.1 | 5.4 | 3.2 | 0.8 | 1.4 | -3 | -9.7 | 4.5 | 5 | -14.1 | 2.4 | 7.2 | 5.3 | 1.5 | 1.6 | -3.4 | -3.3 | 1.1 | 2.8 | 1.5 | -0.4 | 1.9 | 0.1 | 3.4 | -3.7 | -10.3 | 2.4 | -3 | 2.4 | -9.8 | 0.4 | -3.2 | 0.6 | -3.5 | -14.4 | 1.5 | 1 | 2.8 | -3.4 | -10.3 | 0.1 | -11.1 | -13.1
|  |  | 0.2 | -4.7 | 3.6 | -4.6 | -3.6 | 4.1 | -1.1 | -9.9 | -9.2 | -4.8 | 7.3 | 5.6 | 3.5 | 0.8 | 1.2 | -3 | -9.7 | 4.6 | 5.1 | -14 | 2.5 | 6.9 | 5.3 | 1 | 1.4 | -3.5 | -3.3 | 0.8 | 2.1 | 0.6 | -1.6 | 1.5 | 0.3 | 3.6 | -3.7 | -12.5 | 2.2 | -3.2 | 2.4 | -10.2 | 0.3 | -3.2 | 0.1 | -3.8 | -14.9 | 1.4 | 0.8 | 2.6 | -3.8 | -11.1 | 0.2 | -11.6 | -13.7
|  |  | 0.3 | -4.4 | 3.5 | -4.4 | -3.4 | 3.7 | -1 | -9.9 | -9.3 | -4.8 | 7.5 | 5.5 | 4 | 0.7 | 1.3 | -3 | -9.7 | 4.5 | 4.9 | -14.4 | 2.5 | 6.9 | 5 | 1.2 | 1.2 | -3.4 | -3.3 | 1 | 2.1 | 0.6 | -1.2 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | -3.7 | -13.2 | 2.1 | -3.4 | 2.9 | -11.3 | 0.3 | -3.3 | 1.1 | -4.5 | -15.4 | 1 | 0.7 | 2.5 | -3.8 | -11.2 | 0.2 | -11.4 | -14.4
|  |  | 0.5 | -4.1 | 3.4 | -4.3 | -3.3 | 3.2 | -0.8 | -9.9 | -9.5 | -4.7 | 7.6 | 5.3 | 4.4 | 0.7 | 1.5 | -3 | -9.7 | 4.4 | 4.6 | -14.8 | 2.5 | 7 | 4.8 | 1.3 | 1 | -3.4 | -3.4 | 1.1 | 2.2 | 0.7 | -0.8 | 1.5 | -0.2 | 2.7 | -3.7 | -13.9 | 1.9 | -3.7 | 3.4 | -12.4 | 0.4 | -3.5 | 2.2 | -5.3 | -16 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | -3.9 | -11.2 | 0.3 | -11.3 | -15.2
|  |  | 0.6 | -3.8 | 3.3 | -4.1 | -3.1 | 2.8 | -0.7 | -9.9 | -9.6 | -4.7 | 7.8 | 5.2 | 4.9 | 0.6 | 1.6 | -3 | -9.7 | 4.3 | 4.4 | -15.2 | 2.5 | 7 | 4.5 | 1.5 | 0.8 | -3.3 | -3.4 | 1.3 | 2.2 | 0.7 | -0.4 | 1.5 | -0.4 | 2.3 | -3.7 | -14.6 | 1.8 | -3.9 | 3.9 | -13.5 | 0.4 | -3.6 | 3.2 | -6 | -16.5 | 0.2 | 0.5 | 2.2 | -3.9 | -11.3 | 0.3 | -11.1 | -15.9
|  |  | 0.7 | -3.5 | 3.6 | -3.9 | -2.7 | 2.9 | -0.5 | -9.4 | -9.4 | -4.7 | 7.8 | 5.1 | 4.6 | 0.6 | 1.5 | -3 | -9.5 | 4.4 | 3.5 | -14.5 | 2.5 | 7 | 4.5 | 1.4 | 0.7 | -3 | -3.3 | 1.4 | 2.1 | 0.8 | -0.3 | 1.4 | -0.4 | 2.2 | -3.7 | -14.5 | 1.6 | -3.9 | 3.6 | -14 | -0.2 | -4.1 | 2.3 | -6.2 | -17 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | -4.1 | -10.6 | 0.2 | -10.5 | -15.9
|  |  | 0.9 | -3.1 | 4 | -3.7 | -2.2 | 3 | -0.3 | -9 | -9.2 | -4.7 | 7.7 | 5.1 | 4.3 | 0.6 | 1.5 | -2.9 | -9.2 | 4.6 | 2.7 | -13.9 | 2.4 | 7 | 4.5 | 1.2 | 0.6 | -2.7 | -3.3 | 1.4 | 2 | 1 | -0.1 | 1.2 | -0.5 | 2.2 | -3.7 | -14.3 | 1.4 | -3.9 | 3.2 | -14.5 | -0.7 | -4.7 | 1.3 | -6.4 | -17.6 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | -4.4 | -9.8 | 0.2 | -9.8 | -15.8
|  |  | 1 | -2.8 | 4.3 | -3.5 | -1.8 | 3.1 | -0.1 | -8.5 | -9 | -4.7 | 7.7 | 5 | 4 | 0.6 | 1.4 | -2.9 | -9 | 4.7 | 1.8 | -13.2 | 2.4 | 7 | 4.5 | 1.1 | 0.5 | -2.4 | -3.2 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | -0.5 | 2.1 | -3.7 | -14.2 | 1.2 | -3.9 | 2.9 | -15 | -1.3 | -5.2 | 0.4 | -6.6 | -18.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | -4.6 | -9.1 | 0.1 | -9.2 | -15.8
|  |  | 1 | -2.8 | 4.5 | -3 | -1.8 | 3.5 | 0 | -8.3 | -8.5 | -4.5 | 7.2 | 5.1 | 3.9 | 0.6 | 1.4 | -3 | -8.7 | 4.8 | 2.3 | -12.5 | 2.6 | 7.1 | 4.6 | 1 | 0.6 | -2.7 | -3.2 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | -0.5 | 2.2 | -3.6 | -13.5 | 1.2 | -4.3 | 2.8 | -15.4 | -1.2 | -5.7 | 0.5 | -7.5 | -17.6 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | -4.6 | -8.8 | 0.1 | -8.8 | -16.4
|  |  | 1 | -2.7 | 4.7 | -2.6 | -1.7 | 4 | 0.1 | -8.2 | -8.1 | -4.4 | 6.7 | 5.3 | 3.8 | 0.6 | 1.3 | -3 | -8.4 | 4.8 | 2.7 | -11.8 | 2.7 | 7.1 | 4.7 | 0.8 | 0.7 | -3 | -3.1 | 1.6 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | -0.5 | 2.3 | -3.6 | -12.9 | 1.1 | -4.6 | 2.8 | -15.9 | -1.2 | -6.1 | 0.6 | -8.5 | -17.1 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | -4.5 | -8.6 | 0 | -8.3 | -17
|  |  | 1 | -2.7 | 4.9 | -2.1 | -1.7 | 4.4 | 0.2 | -8 | -7.6 | -4.2 | 6.2 | 5.4 | 3.7 | 0.6 | 1.3 | -3.1 | -8.1 | 4.9 | 3.2 | -11.1 | 2.9 | 7.2 | 4.8 | 0.7 | 0.8 | -3.3 | -3.1 | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | -0.5 | 2.4 | -3.5 | -12.2 | 1.1 | -5 | 2.7 | -16.3 | -1.1 | -6.6 | 0.7 | -9.4 | -16.6 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | -4.5 | -8.3 | 0 | -7.9 | -17.6
|  |  | 1.1 | -2.3 | 5.7 | -2.6 | -1.6 | 5.3 | 0.3 | -7.7 | -7.6 | -3.7 | 6.5 | 5.6 | 4 | 0.7 | 1.4 | -3 | -8 | 4.9 | 3.7 | -10.6 | 3.1 | 7.3 | 5.6 | 1 | 0.9 | -3.2 | -2.9 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | -0.3 | 3.1 | -3.4 | -11.5 | 1.8 | -5.6 | 3 | -14.9 | -0.5 | -6.7 | 1.5 | -8.4 | -15.7 | 1.3 | 2.2 | 1 | -3.4 | -7.7 | 0.3 | -7.8 | -17.3
|  |  | 1.1 | -1.9 | 6.6 | -3.2 | -1.5 | 6.3 | 0.5 | -7.5 | -7.5 | -3.1 | 6.9 | 5.8 | 4.2 | 0.7 | 1.4 | -2.8 | -7.8 | 5 | 4.3 | -10.1 | 3.2 | 7.5 | 6.5 | 1.2 | 1 | -3.1 | -2.7 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0 | 3.7 | -3.4 | -10.9 | 2.5 | -6.3 | 3.3 | -13.5 | 0.2 | -6.9 | 2.2 | -7.5 | -14.9 | 2.1 | 3 | 1.4 | -2.4 | -7.1 | 0.5 | -7.6 | -17
|  |  | 1.2 | -1.5 | 7.4 | -3.7 | -1.4 | 7.2 | 0.6 | -7.2 | -7.5 | -2.6 | 7.2 | 6 | 4.5 | 0.8 | 1.5 | -2.7 | -7.7 | 5 | 4.8 | -9.6 | 3.4 | 7.6 | 7.3 | 1.5 | 1.1 | -3 | -2.5 | 2.1 | 2.6 | 2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 4.4 | -3.3 | -10.2 | 3.2 | -6.9 | 3.6 | -12.1 | 0.8 | -7 | 3 | -6.5 | -14 | 3 | 3.8 | 1.8 | -1.3 | -6.5 | 0.8 | -7.5 | -16.7
|  |  | 1.6 | -1.8 | 8 | -3.5 | -1.8 | 7.8 | 0.8 | -6.9 | -7.3 | -1.9 | 7.5 | 7 | 5 | 0.9 | 1.7 | -2.4 | -7.3 | 5 | 6.1 | -8.8 | 3.7 | 8.4 | 8.1 | 2.4 | 1.9 | -2.1 | -2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2 | 1.2 | 0.6 | 5.4 | -3 | -8.4 | 3.8 | -6.6 | 3.7 | -10.7 | 1.4 | -6.8 | 4.7 | -6.4 | -12.8 | 4.5 | 4.7 | 2.7 | -0.3 | -5.9 | 1.4 | -7.4 | -16.2
|  |  | 2 | -2.2 | 8.5 | -3.2 | -2.2 | 8.3 | 0.9 | -6.5 | -7.1 | -1.3 | 7.9 | 7.9 | 5.6 | 1 | 1.8 | -2.1 | -6.8 | 5 | 7.4 | -8 | 3.9 | 9.2 | 9 | 3.2 | 2.8 | -1.3 | -1.9 | 2.6 | 2.2 | 3.6 | 2.8 | 1.6 | 0.9 | 6.4 | -2.6 | -6.7 | 4.4 | -6.2 | 3.7 | -9.4 | 1.9 | -6.6 | 6.3 | -6.3 | -11.6 | 6 | 5.5 | 3.6 | 0.8 | -5.3 | 2.1 | -7.4 | -15.7
|  |  | 2.4 | -2.5 | 9.1 | -3 | -2.6 | 8.9 | 1.1 | -6.2 | -6.9 | -0.6 | 8.2 | 8.9 | 6.1 | 1.1 | 2 | -1.8 | -6.4 | 5 | 8.7 | -7.2 | 4.2 | 10 | 9.8 | 4.1 | 3.6 | -0.4 | -1.6 | 2.9 | 2 | 4.4 | 3.6 | 2.1 | 1.3 | 7.4 | -2.3 | -4.9 | 5 | -5.9 | 3.8 | -8 | 2.5 | -6.4 | 8 | -6.2 | -10.4 | 7.5 | 6.4 | 4.5 | 1.8 | -4.7 | 2.7 | -7.3 | -15.2
|  |  | 2.5 | -2.8 | 8.3 | -2.7 | -2.3 | 8.8 | 1.2 | -6 | -7 | -0.1 | 6.9 | 8.7 | 6.4 | 1 | 2.1 | -2 | -6.2 | 4.8 | 8.6 | -7.7 | 4.3 | 10.4 | 9.8 | 3.8 | 3.3 | -0.8 | -1.6 | 3 | 1.9 | 4.2 | 3.3 | 2 | 1.3 | 7 | -2.8 | -4.6 | 4.4 | -6.4 | 4 | -8.1 | 2.1 | -6.3 | 7.2 | -6.7 | -10.5 | 6.7 | 6 | 4.2 | 1.7 | -4.3 | 1.9 | -7.1 | -15.5
|  |  | 2.7 | -3 | 7.5 | -2.5 | -1.9 | 8.8 | 1.2 | -5.7 | -7.2 | 0.3 | 5.7 | 8.6 | 6.6 | 0.8 | 2.1 | -2.2 | -5.9 | 4.6 | 8.5 | -8.1 | 4.3 | 10.8 | 9.8 | 3.4 | 2.9 | -1.1 | -1.6 | 3.2 | 1.8 | 3.9 | 3 | 1.9 | 1.3 | 6.7 | -3.2 | -4.2 | 3.8 | -6.8 | 4.1 | -8.3 | 1.8 | -6.3 | 6.4 | -7.1 | -10.5 | 5.9 | 5.7 | 3.8 | 1.6 | -4 | 1 | -6.9 | -15.7
|  |  | 2.8 | -3.3 | 6.7 | -2.2 | -1.6 | 8.7 | 1.3 | -5.5 | -7.3 | 0.8 | 4.4 | 8.4 | 6.9 | 0.7 | 2.2 | -2.4 | -5.7 | 4.4 | 8.4 | -8.6 | 4.4 | 11.2 | 9.8 | 3.1 | 2.6 | -1.5 | -1.6 | 3.3 | 1.7 | 3.7 | 2.7 | 1.8 | 1.3 | 6.3 | -3.7 | -3.9 | 3.2 | -7.3 | 4.3 | -8.4 | 1.4 | -6.2 | 5.6 | -7.6 | -10.6 | 5.1 | 5.3 | 3.5 | 1.5 | -3.6 | 0.2 | -6.7 | -16
|  |  | 2.6 | -3.3 | 6.6 | -1.8 | -1.3 | 8.2 | 1.3 | -5.4 | -7.4 | 0.7 | 4.2 | 7 | 5.5 | 0.5 | 2.3 | -2.9 | -5.5 | 4.3 | 7.9 | -9.1 | 4.1 | 8.7 | 9.7 | 2.7 | 2.4 | -1.9 | -1.7 | 3.5 | 1.6 | 3.6 | 2.5 | 1.7 | 1.2 | 6.5 | -3.4 | -3.8 | 3.2 | -7.6 | 4.1 | -8.9 | 1.2 | -6.7 | 4.8 | -7.9 | -10.7 | 4.9 | 5 | 1.8 | 1.3 | -4.3 | 0 | -6.8 | -16.4
|  |  | 2.4 | -3.4 | 6.4 | -1.3 | -1.1 | 7.6 | 1.2 | -5.2 | -7.5 | 0.7 | 3.9 | 5.6 | 4 | 0.4 | 2.3 | -3.4 | -5.2 | 4.1 | 7.5 | -9.5 | 3.7 | 6.3 | 9.6 | 2.4 | 2.3 | -2.4 | -1.7 | 3.6 | 1.5 | 3.5 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 6.8 | -3.1 | -3.7 | 3.1 | -7.8 | 3.9 | -9.3 | 0.9 | -7.3 | 4.1 | -8.2 | -10.8 | 4.6 | 4.7 | 0 | 1.2 | -5 | -0.1 | -6.8 | -16.8
|  |  | 2.2 | -3.4 | 6.3 | -0.9 | -0.8 | 7.1 | 1.2 | -5.1 | -7.6 | 0.6 | 3.7 | 4.2 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | -3.9 | -5 | 4 | 7 | -10 | 3.4 | 3.8 | 9.5 | 2 | 2.1 | -2.8 | -1.8 | 3.8 | 1.4 | 3.4 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 7 | -2.8 | -3.6 | 3.1 | -8.1 | 3.7 | -9.8 | 0.7 | -7.8 | 3.3 | -8.5 | -10.9 | 4.4 | 4.4 | -1.7 | 1 | -5.7 | -0.3 | -6.9 | -17.2
|  |  | 2.3 | -3.5 | 5.7 | -1.2 | -1 | 6.2 | 1.3 | -4.9 | -7.6 | 0.6 | 3.7 | 3.8 | 2.3 | 0.2 | 2.5 | -3.8 | -4.7 | 3.8 | 6.3 | -10 | 3.1 | 3.6 | 7.6 | 2.2 | 2 | -3.1 | -1.9 | 3.5 | 1.3 | 3.5 | 2.1 | 1.7 | 0.9 | 7 | -3.6 | -3.6 | 3.2 | -7.7 | 3.7 | -9.6 | 0.6 | -6.9 | 3.7 | -8.1 | -10.9 | 4.3 | 4.5 | -1.5 | 0.7 | -5.5 | -0.4 | -6.7 | -17.9
|  |  | 2.3 | -3.7 | 5.2 | -1.4 | -1.2 | 5.4 | 1.3 | -4.6 | -7.7 | 0.5 | 3.6 | 3.4 | 1.9 | 0.1 | 2.5 | -3.8 | -4.4 | 3.5 | 5.7 | -10 | 2.7 | 3.3 | 5.7 | 2.4 | 1.9 | -3.3 | -1.9 | 3.3 | 1.2 | 3.5 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 6.9 | -4.5 | -3.6 | 3.4 | -7.3 | 3.7 | -9.4 | 0.6 | -6 | 4.1 | -7.8 | -10.9 | 4.3 | 4.6 | -1.2 | 0.3 | -5.2 | -0.4 | -6.5 | -18.5
|  |  | 2.4 | -3.8 | 4.6 | -1.7 | -1.4 | 4.5 | 1.4 | -4.4 | -7.7 | 0.5 | 3.6 | 3 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | -3.7 | -4.1 | 3.3 | 5 | -10 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 2.6 | 1.8 | -3.6 | -2 | 3 | 1.1 | 3.6 | 2 | 1.8 | 0.5 | 6.9 | -5.3 | -3.6 | 3.5 | -6.9 | 3.7 | -9.2 | 0.5 | -5.1 | 4.5 | -7.4 | -10.9 | 4.2 | 4.7 | -1 | 0 | -5 | -0.5 | -6.3 | -19.2
|  |  | 2.6 | -3.4 | 4.5 | -1.7 | -1.5 | 4.9 | 1.3 | -4.4 | -7.6 | 0.6 | 2.9 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 2.5 | -3.4 | -4.2 | 3.1 | 4.9 | -9.9 | 2.3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 1.9 | -4.1 | -2.4 | 2.7 | 1 | 3.3 | 2.3 | 2 | 0.6 | 5.6 | -5.4 | -2.8 | 3.2 | -6.7 | 3.8 | -9 | 0.3 | -4.7 | 4.7 | -7.2 | -11.7 | 4.1 | 4.5 | -1 | 0.2 | -5.5 | -0.5 | -6.3 | -19.7
|  |  | 2.8 | -2.9 | 4.3 | -1.7 | -1.7 | 5.3 | 1.3 | -4.3 | -7.6 | 0.8 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2.3 | -3.2 | -4.2 | 2.8 | 4.9 | -9.7 | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 2.3 | 2 | -4.5 | -2.8 | 2.3 | 0.9 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 0.6 | 4.4 | -5.6 | -1.9 | 3 | -6.5 | 4 | -8.8 | 0 | -4.4 | 4.8 | -7.1 | -12.5 | 4.1 | 4.4 | -1 | 0.4 | -5.9 | -0.5 | -6.2 | -20.1
|  |  | 3 | -2.5 | 4.2 | -1.7 | -1.8 | 5.7 | 1.2 | -4.3 | -7.5 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 2.2 | -2.9 | -4.3 | 2.6 | 4.8 | -9.6 | 2.1 | 2.8 | 3 | 2.2 | 2.1 | -5 | -3.2 | 2 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 0.7 | 3.1 | -5.7 | -1.1 | 2.7 | -6.3 | 4.1 | -8.6 | -0.2 | -4 | 5 | -6.9 | -13.3 | 4 | 4.2 | -1 | 0.6 | -6.4 | -0.5 | -6.2 | -20.6
|  |  | 2.7 | -2.8 | 4.9 | -1.2 | -1.4 | 5.7 | 1.3 | -4.4 | -7.5 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | 2.1 | -2.8 | -4.5 | 2.1 | 5 | -9.6 | 2 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | -5.8 | -3.3 | 1.9 | 0.6 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 0.8 | 2.8 | -5.2 | -0.6 | 2.7 | -6.4 | 4.2 | -8.5 | -0.3 | -4 | 4.6 | -6.9 | -14.1 | 3.9 | 3.7 | -1.2 | 0.9 | -6.1 | -0.5 | -6 | -20.8
|  |  | 2.3 | -3.1 | 5.5 | -0.6 | -0.9 | 5.8 | 1.4 | -4.5 | -7.6 | 0.9 | 1.8 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | 2.1 | -2.6 | -4.8 | 1.5 | 5.2 | -9.6 | 1.9 | 2.4 | 1.3 | 2.3 | 1.8 | -6.5 | -3.3 | 1.9 | 0.5 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 0.9 | 2.6 | -4.6 | 0 | 2.7 | -6.4 | 4.2 | -8.3 | -0.3 | -4 | 4.1 | -7 | -15 | 3.7 | 3.3 | -1.3 | 1.3 | -5.7 | -0.6 | -5.9 | -21.1
|  |  | 2 | -3.4 | 6.2 | -0.1 | -0.5 | 5.8 | 1.5 | -4.6 | -7.6 | 0.9 | 2 | -0.8 | -0.4 | -0.2 | 2 | -2.5 | -5 | 1 | 5.4 | -9.6 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 2.4 | 1.6 | -7.3 | -3.4 | 1.8 | 0.3 | 2.2 | 2.8 | 2 | 1 | 2.3 | -4.1 | 0.5 | 2.7 | -6.5 | 4.3 | -8.2 | -0.4 | -4 | 3.7 | -7 | -15.8 | 3.6 | 2.8 | -1.5 | 1.6 | -5.4 | -0.6 | -5.7 | -21.3
|  |  | 1.6 | -3.4 | 6.3 | 0.1 | -0.2 | 5.7 | 1.3 | -4.8 | -7.7 | 1.3 | 1 | -1 | -0.6 | 0.2 | 1.7 | -2.4 | -5 | 0.8 | 5 | -9.5 | 1.3 | 1.5 | -0.3 | 2.1 | 1.5 | -8 | -3.3 | 1.8 | 0.3 | 2 | 2.7 | 1.9 | 1.1 | 2 | -3.9 | 0.7 | 2.4 | -7.3 | 3.8 | -8.1 | -0.4 | -2.8 | 2.8 | -7.1 | -15.6 | 3.1 | 2.3 | -1.1 | 1.5 | -5.1 | -1 | -5.8 | -21.5
|  |  | 1.3 | -3.4 | 6.5 | 0.2 | 0.1 | 5.6 | 1 | -5 | -7.9 | 1.7 | 0 | -1.2 | -0.7 | 0.7 | 1.3 | -2.3 | -5.1 | 0.5 | 4.6 | -9.5 | 0.7 | 0.9 | -1 | 1.9 | 1.5 | -8.7 | -3.1 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | -3.7 | 0.9 | 2.2 | -8.1 | 3.4 | -8.1 | -0.5 | -1.5 | 2 | -7.3 | -15.5 | 2.7 | 1.9 | -0.8 | 1.5 | -4.9 | -1.3 | -5.9 | -21.8
|  |  | 0.9 | -3.4 | 6.6 | 0.4 | 0.4 | 5.5 | 0.8 | -5.2 | -8 | 2.1 | -1 | -1.4 | -0.9 | 1.1 | 1 | -2.2 | -5.1 | 0.3 | 4.2 | -9.4 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 1.6 | 1.4 | -9.4 | -3 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | -3.5 | 1.1 | 1.9 | -8.9 | 2.9 | -8 | -0.5 | -0.3 | 1.1 | -7.4 | -15.3 | 2.2 | 1.4 | -0.4 | 1.4 | -4.6 | -1.7 | -6 | -22
|  |  | 0.9 | -3.2 | 6.9 | 0.6 | 0.4 | 6.1 | 0.7 | -5.1 | -8.2 | 2.1 | -0.4 | -1.7 | -0.9 | 1.1 | 1.2 | -2.1 | -5.1 | 0.5 | 4.6 | -9.7 | 0.2 | -0.3 | -1.3 | 1.7 | 1.5 | -9.4 | -2.7 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 2.5 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | -3.4 | 1.1 | 1.6 | -9.1 | 2.8 | -7.3 | 0.1 | -0.3 | 2.3 | -7.3 | -14.6 | 2.9 | 1.4 | -0.3 | 1 | -4.2 | -1.8 | -5.6 | -20.7
|  |  | 0.8 | -3.1 | 7.1 | 0.9 | 0.5 | 6.6 | 0.7 | -5.1 | -8.3 | 2.2 | 0.2 | -2.1 | -1 | 1 | 1.4 | -2 | -5.1 | 0.6 | 5 | -9.9 | 0.3 | -0.7 | -1 | 1.8 | 1.5 | -9.5 | -2.4 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | -3.4 | 1.2 | 1.2 | -9.2 | 2.8 | -6.7 | 0.6 | -0.2 | 3.5 | -7.3 | -13.8 | 3.7 | 1.4 | -0.2 | 0.5 | -3.8 | -1.9 | -5.2 | -19.3
|  |  | 0.8 | -2.9 | 7.4 | 1.1 | 0.5 | 7.2 | 0.6 | -5 | -8.5 | 2.2 | 0.8 | -2.4 | -1 | 1 | 1.6 | -1.9 | -5.1 | 0.8 | 5.4 | -10.2 | 0.3 | -1.2 | -0.6 | 1.9 | 1.6 | -9.5 | -2.1 | 1.3 | 0.2 | 2 | 2.6 | 1.8 | 0.9 | 1 | -3.3 | 1.2 | 0.9 | -9.4 | 2.7 | -6 | 1.2 | -0.2 | 4.7 | -7.2 | -13.1 | 4.4 | 1.4 | -0.1 | 0.1 | -3.4 | -2 | -4.8 | -18
|  |  | 1.5 | -2.9 | 7.9 | 1.2 | 0.9 | 7.7 | 0.8 | -5.1 | -8.5 | 2 | 1.3 | -1.1 | -0.4 | 1.3 | 1.9 | -1.4 | -4.9 | 0.7 | 6 | -9.5 | 0.6 | -0.1 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | -8.6 | -1.9 | 1 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 1.9 | 1.1 | 1.2 | -3.1 | 1.1 | 0.9 | -8.6 | 2.6 | -5.6 | 1.4 | 0.2 | 5.2 | -6.9 | -11.5 | 5.1 | 1.5 | -0.1 | -0.1 | -2.7 | -1.7 | -4.7 | -16.1
|  |  | 2.1 | -2.9 | 8.5 | 1.4 | 1.2 | 8.2 | 1.1 | -5.1 | -8.6 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 2.3 | -0.9 | -4.7 | 0.7 | 6.6 | -8.9 | 1 | 0.9 | 1 | 2.2 | 2.1 | -7.7 | -1.6 | 0.6 | 0.5 | 2.7 | 3.1 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | -3 | 1.1 | 1 | -7.8 | 2.6 | -5.2 | 1.6 | 0.6 | 5.6 | -6.5 | -10 | 5.7 | 1.5 | -0.2 | -0.4 | -2.1 | -1.3 | -4.7 | -14.1
|  |  | 2.8 | -2.9 | 9 | 1.5 | 1.6 | 8.7 | 1.3 | -5.2 | -8.6 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 2.6 | -0.4 | -4.5 | 0.6 | 7.2 | -8.2 | 1.3 | 2 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -6.8 | -1.4 | 0.3 | 0.7 | 3.1 | 3.4 | 2 | 1.6 | 1.7 | -2.8 | 1 | 1 | -7 | 2.5 | -4.8 | 1.8 | 1 | 6.1 | -6.2 | -8.4 | 6.4 | 1.6 | -0.2 | -0.6 | -1.4 | -1 | -4.6 | -12.2
|  |  | 2.6 | -2.8 | 9.5 | 1.3 | 1.6 | 9.5 | 0.7 | -5.2 | -8.9 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 0 | -4.7 | 0.2 | 7.6 | -8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | -6.8 | -1 | -0.1 | 0.6 | 2.2 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | -2.3 | 0.9 | 0.8 | -7.2 | 2.6 | -4.8 | 1.6 | 0.9 | 7.6 | -6.6 | -9 | 6.6 | 1.1 | -0.2 | -1.2 | -1.5 | -1.6 | -4.7 | -11.8
|  |  | 2.5 | -2.7 | 10.1 | 1.2 | 1.7 | 10.2 | 0.1 | -5.2 | -9.1 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 2 | 2.3 | 0.4 | -4.8 | -0.3 | 8 | -7.9 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 2.4 | -6.9 | -0.5 | -0.6 | 0.5 | 1.3 | 3.1 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | -1.9 | 0.7 | 0.7 | -7.4 | 2.6 | -4.7 | 1.5 | 0.7 | 9.1 | -6.9 | -9.5 | 6.8 | 0.7 | -0.1 | -1.8 | -1.6 | -2.2 | -4.7 | -11.4
|  |  | 2.3 | -2.6 | 10.6 | 1 | 1.7 | 11 | -0.5 | -5.2 | -9.4 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | -0.1 | 2.1 | 2.2 | 0.8 | -5 | -0.7 | 8.4 | -7.7 | 1.7 | 0.1 | 1 | 2.2 | 2.4 | -6.9 | -0.1 | -1 | 0.4 | 0.4 | 3 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | -1.4 | 0.6 | 0.5 | -7.6 | 2.7 | -4.7 | 1.3 | 0.6 | 10.6 | -7.3 | -10.1 | 7 | 0.2 | -0.1 | -2.4 | -1.7 | -2.8 | -4.8 | -11
|  |  | 1.5 | -3.2 | 10 | 1.1 | 1.6 | 10.3 | -0.8 | -5.1 | -9.6 | 2 | -0.5 | -1.2 | -0.8 | 2.1 | 2 | 0.6 | -5 | -0.7 | 8.9 | -7.7 | 1.6 | -1.1 | -0.3 | 2.1 | 2.2 | -7.5 | 0.1 | -1.1 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.3 | -8.3 | 2.2 | -4.7 | 1.1 | 0.9 | 10.5 | -7.5 | -10.3 | 7.1 | 0.1 | -0.2 | -2.6 | -2 | -4 | -4.9 | -11.8
|  |  | 0.6 | -3.8 | 9.4 | 1.2 | 1.6 | 9.7 | -1.1 | -5.1 | -9.8 | 2.2 | -2.4 | -2.8 | -1.5 | 2.1 | 1.8 | 0.5 | -4.9 | -0.8 | 9.3 | -7.8 | 1.4 | -2.4 | -1.7 | 1.9 | 2.1 | -8.1 | 0.3 | -1.2 | 0.3 | 0.2 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | -0.8 | -1.1 | 0.1 | 0.1 | -9 | 1.8 | -4.6 | 0.9 | 1.2 | 10.3 | -7.7 | -10.6 | 7.3 | -0.1 | -0.4 | -2.7 | -2.4 | -5.2 | -5.1 | -12.6
|  |  | -0.2 | -4.4 | 8.8 | 1.3 | 1.5 | 9 | -1.4 | -5 | -10 | 2.4 | -4.2 | -4.4 | -2.2 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | -4.9 | -0.8 | 9.8 | -7.8 | 1.3 | -3.6 | -3 | 1.8 | 1.9 | -8.7 | 0.5 | -1.3 | 0.2 | 0.1 | 2.2 | 0.9 | 1 | -1.3 | -0.9 | -0.2 | -0.1 | -9.7 | 1.3 | -4.6 | 0.7 | 1.5 | 10.2 | -7.9 | -10.8 | 7.4 | -0.2 | -0.5 | -2.9 | -2.7 | -6.4 | -5.2 | -13.4
|  |  | -0.4 | -5.1 | 8.3 | 1.6 | 1.5 | 9.2 | -1.8 | -4.9 | -10.1 | 2.3 | -4.9 | -5.2 | -2.5 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | -4.8 | -0.6 | 10.5 | -7.6 | 1.3 | -4.2 | -3.7 | 1.5 | 1.7 | -9.2 | 0.6 | -1.2 | -0.2 | 0.1 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | -2 | -0.4 | -0.2 | -0.5 | -10.1 | 0.9 | -4.6 | 0.7 | 1.3 | 10.3 | -8.1 | -11 | 7.3 | -0.3 | -0.8 | -3.4 | -2.9 | -7.1 | -5.3 | -14.6
|  |  | -0.7 | -5.9 | 7.8 | 1.8 | 1.6 | 9.3 | -2.3 | -4.9 | -10.3 | 2.2 | -5.5 | -6 | -2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | -4.8 | -0.3 | 11.1 | -7.4 | 1.4 | -4.9 | -4.5 | 1.3 | 1.6 | -9.6 | 0.8 | -1.1 | -0.7 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | -2.7 | 0.2 | -0.2 | -0.8 | -10.6 | 0.5 | -4.6 | 0.8 | 1 | 10.5 | -8.4 | -11.3 | 7.1 | -0.5 | -1 | -3.8 | -3 | -7.9 | -5.3 | -15.8
|  |  | -0.9 | -6.6 | 7.3 | 2.1 | 1.6 | 9.5 | -2.7 | -4.8 | -10.4 | 2.1 | -6.2 | -6.8 | -3.2 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | -4.7 | -0.1 | 11.8 | -7.2 | 1.4 | -5.5 | -5.2 | 1 | 1.4 | -10.1 | 0.9 | -1 | -1.1 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | -3.4 | 0.7 | -0.2 | -1.2 | -11 | 0.1 | -4.6 | 0.8 | 0.8 | 10.6 | -8.6 | -11.5 | 7 | -0.6 | -1.3 | -4.3 | -3.2 | -8.6 | -5.4 | -17
|  |  | -1.3 | -6.3 | 7.1 | 1.9 | 1.5 | 9.1 | -3.3 | -4.7 | -10.9 | 2 | -5.4 | -7.2 | -3.5 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | -4.5 | -0.4 | 11 | -6.9 | 1.2 | -5.6 | -5.6 | 0.8 | 1.3 | -10.4 | 0.7 | -1 | -1.2 | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | -3.9 | 0.4 | -0.3 | -1.7 | -10.6 | -0.4 | -4.8 | 0.6 | 0.5 | 10.5 | -9.2 | -11.6 | 7 | -1.2 | -1.4 | -4.6 | -3.2 | -8.6 | -5.2 | -16.7
|  |  | -1.6 | -6 | 6.8 | 1.7 | 1.3 | 8.8 | -3.8 | -4.7 | -11.3 | 2 | -4.5 | -7.7 | -3.9 | 0.3 | 1 | -0.1 | -4.4 | -0.6 | 10.2 | -6.5 | 1.1 | -5.8 | -6 | 0.6 | 1.1 | -10.6 | 0.4 | -1.1 | -1.2 | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | -4.3 | 0.2 | -0.5 | -2.2 | -10.3 | -0.8 | -5 | 0.4 | 0.1 | 10.4 | -9.8 | -11.6 | 7.1 | -1.7 | -1.4 | -4.9 | -3.3 | -8.6 | -5.1 | -16.3
|  |  | -2 | -5.7 | 6.6 | 1.5 | 1.2 | 8.4 | -4.4 | -4.6 | -11.8 | 1.9 | -3.7 | -8.1 | -4.2 | 0.1 | 1 | -0.4 | -4.2 | -0.9 | 9.4 | -6.2 | 0.9 | -5.9 | -6.4 | 0.4 | 1 | -10.9 | 0.2 | -1.1 | -1.3 | -0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | -4.8 | -0.1 | -0.6 | -2.7 | -9.9 | -1.3 | -5.2 | 0.2 | -0.2 | 10.3 | -10.4 | -11.7 | 7.1 | -2.3 | -1.5 | -5.2 | -3.3 | -8.6 | -4.9 | -16
|  |  | -2.5 | -5.9 | 6.5 | 1.2 | 1.2 | 8 | -4.4 | -4.2 | -11.9 | 1.6 | -3.9 | -8.4 | -3.9 | -0.1 | 0.9 | -0.5 | -3.6 | -0.6 | 9 | -6 | 0.8 | -6.4 | -6.8 | 0.3 | 1 | -11.2 | 0.1 | -1 | -1.5 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0 | -5 | -0.3 | -0.5 | -2.9 | -8.2 | -1.6 | -5.1 | 0.2 | -0.6 | 9.6 | -9.8 | -10.9 | 7.8 | -3 | -1.4 | -5.5 | -3.3 | -8.7 | -4.8 | -15.8
|  |  | -2.9 | -6 | 6.4 | 1 | 1.2 | 7.5 | -4.5 | -3.7 | -12.1 | 1.4 | -4.1 | -8.6 | -3.5 | -0.2 | 0.9 | -0.7 | -3 | -0.2 | 8.6 | -5.7 | 0.8 | -6.8 | -7.2 | 0.1 | 1 | -11.4 | -0.1 | -0.9 | -1.7 | -0.3 | -0.4 | 0.2 | 0 | -5.2 | -0.5 | -0.5 | -3.1 | -6.6 | -2 | -5.1 | 0.1 | -1 | 8.9 | -9.2 | -10 | 8.5 | -3.6 | -1.3 | -5.8 | -3.2 | -8.7 | -4.6 | -15.6
|  |  | -3.4 | -6.2 | 6.3 | 0.7 | 1.2 | 7.1 | -4.5 | -3.3 | -12.2 | 1.1 | -4.3 | -8.9 | -3.2 | -0.4 | 0.8 | -0.8 | -2.4 | 0.1 | 8.2 | -5.5 | 0.7 | -7.3 | -7.6 | 0 | 1 | -11.7 | -0.2 | -0.8 | -1.9 | -0.3 | -0.8 | 0.2 | 0 | -5.4 | -0.7 | -0.4 | -3.3 | -4.9 | -2.3 | -5 | 0.1 | -1.4 | 8.2 | -8.6 | -9.2 | 9.2 | -4.3 | -1.2 | -6.1 | -3.2 | -8.8 | -4.5 | -15.4
|  |  | -3.1 | -5.9 | 5.8 | 0.6 | 1.1 | 6.6 | -4.6 | -3.4 | -12.2 | 1.2 | -4.1 | -8.7 | -3.1 | -0.3 | 0.7 | -1 | -2.1 | 0.1 | 7.5 | -5.7 | 0.5 | -7.6 | -7.7 | 0.1 | 0.9 | -11.9 | -0.4 | -0.8 | -1.8 | -0.3 | -0.6 | 0.1 | 0 | -5.5 | -1.6 | -0.5 | -3.4 | -4.6 | -2.6 | -4.8 | -0.1 | -1.4 | 7.6 | -7.6 | -9.5 | 8.6 | -4.8 | -1 | -7 | -2.7 | -8.4 | -4.5 | -14.3
|  |  | -2.9 | -5.6 | 5.4 | 0.4 | 0.9 | 6.2 | -4.6 | -3.4 | -12.2 | 1.2 | -3.8 | -8.4 | -3.1 | -0.2 | 0.7 | -1.1 | -1.7 | 0.2 | 6.9 | -5.9 | 0.4 | -7.9 | -7.9 | 0.1 | 0.8 | -12.1 | -0.5 | -0.9 | -1.7 | -0.2 | -0.5 | 0 | -0.1 | -5.7 | -2.4 | -0.7 | -3.5 | -4.3 | -3 | -4.5 | -0.3 | -1.5 | 7 | -6.7 | -9.8 | 8 | -5.2 | -0.9 | -7.8 | -2.3 | -7.9 | -4.5 | -13.1
|  |  | -2.6 | -5.3 | 4.9 | 0.3 | 0.8 | 5.7 | -4.7 | -3.5 | -12.2 | 1.3 | -3.6 | -8.2 | -3 | -0.1 | 0.6 | -1.3 | -1.4 | 0.2 | 6.2 | -6.1 | 0.2 | -8.2 | -8 | 0.2 | 0.7 | -12.3 | -0.7 | -0.9 | -1.6 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -5.8 | -3.3 | -0.8 | -3.6 | -4 | -3.3 | -4.3 | -0.5 | -1.5 | 6.4 | -5.7 | -10.1 | 7.4 | -5.7 | -0.7 | -8.7 | -1.8 | -7.5 | -4.5 | -12
|  |  | -2.3 | -4.3 | 5 | 0.4 | 0.9 | 5.7 | -4 | -3.4 | -12 | 0.9 | -3.3 | -7.6 | -2.8 | 0 | 0.8 | -1.3 | -1.2 | 0.6 | 6.1 | -6.2 | -0.1 | -7.7 | -6.3 | 0.3 | 0.8 | -11.8 | -0.7 | -0.9 | -1.3 | 0 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -4.7 | -2.9 | -0.7 | -3.8 | -3.7 | -2.7 | -3.8 | -0.2 | -1.3 | 6.4 | -5.7 | -9 | 7.4 | -4.5 | -0.7 | -7.1 | -1.6 | -6.5 | -4.1 | -10.3
|  |  | -1.9 | -3.4 | 5.2 | 0.4 | 1.1 | 5.6 | -3.4 | -3.3 | -11.8 | 0.4 | -3.1 | -7.1 | -2.5 | 0.1 | 1.1 | -1.3 | -0.9 | 0.9 | 5.9 | -6.4 | -0.3 | -7.1 | -4.6 | 0.3 | 0.8 | -11.4 | -0.6 | -0.8 | -1 | 0.3 | -0.1 | 0 | -0.1 | -3.6 | -2.6 | -0.6 | -4 | -3.4 | -2.2 | -3.4 | 0 | -1 | 6.3 | -5.8 | -8 | 7.3 | -3.4 | -0.8 | -5.5 | -1.3 | -5.6 | -3.6 | -8.5
|  |  | -1.6 | -2.4 | 5.3 | 0.5 | 1.2 | 5.6 | -2.7 | -3.2 | -11.6 | 0 | -2.8 | -6.5 | -2.3 | 0.2 | 1.3 | -1.3 | -0.7 | 1.3 | 5.8 | -6.5 | -0.6 | -6.6 | -2.9 | 0.4 | 0.9 | -10.9 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | 0.5 | 0 | 0 | -0.1 | -2.5 | -2.2 | -0.5 | -4.2 | -3.1 | -1.6 | -2.9 | 0.3 | -0.8 | 6.3 | -5.8 | -6.9 | 7.3 | -2.2 | -0.8 | -3.9 | -1.1 | -4.6 | -3.2 | -6.8
|  |  | 0.1 | -0.9 | 5.9 | 0.5 | 1.3 | 6.2 | -1.5 | -2.5 | -11.5 | 0.3 | -1.9 | -4.4 | -1.7 | 0.8 | 1.3 | -1.2 | -0.4 | 1.3 | 6.1 | -6 | -0.5 | -4.3 | -1.8 | 0.8 | 1.1 | -9.9 | -0.7 | -0.4 | -0.6 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0 | -1.5 | -1.9 | -0.6 | -3.3 | -1.7 | -0.8 | -2.6 | 0.5 | -0.7 | 7 | -5.2 | -6.2 | 7.6 | -1.4 | -0.5 | -2.2 | 0.7 | -4 | -2.4 | -6.3
|  |  | 1.9 | 0.5 | 6.6 | 0.5 | 1.4 | 6.7 | -0.2 | -1.8 | -11.3 | 0.6 | -0.9 | -2.4 | -1.2 | 1.4 | 1.4 | -1.2 | -0.1 | 1.2 | 6.3 | -5.6 | -0.3 | -2.1 | -0.6 | 1.2 | 1.4 | -9 | -0.8 | 0.1 | -0.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | -0.6 | -1.6 | -0.7 | -2.5 | -0.4 | 0.1 | -2.3 | 0.6 | -0.7 | 7.8 | -4.5 | -5.5 | 7.9 | -0.5 | -0.2 | -0.4 | 2.5 | -3.5 | -1.7 | -5.7
|  |  | 3.6 | 2 | 7.2 | 0.5 | 1.5 | 7.3 | 1 | -1.1 | -11.2 | 0.9 | 0 | -0.3 | -0.6 | 2 | 1.4 | -1.1 | 0.2 | 1.2 | 6.6 | -5.1 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | -8 | -0.9 | 0.5 | -0.4 | 1.9 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | -1.3 | -0.8 | -1.6 | 1 | 0.9 | -2 | 0.8 | -0.6 | 8.5 | -3.9 | -4.8 | 8.2 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 4.3 | -2.9 | -0.9 | -5.2
|  |  | 3.6 | 2 | 6.8 | 0.8 | 1.5 | 7 | 0.3 | -2.3 | -12.7 | 0.9 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | 1.7 | 1.1 | -1.1 | -0.5 | 1.3 | 6.2 | -5.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | -8.2 | -1.3 | 0.6 | -0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | -1.7 | -0.9 | -1.1 | 1.3 | 1.3 | -2 | 0.6 | -0.5 | 8.7 | -2.8 | -5.2 | 8.1 | -0.1 | -0.1 | 0.6 | 2.6 | -2.4 | -1.6 | -5
|  |  | 3.6 | 2.1 | 6.5 | 1.2 | 1.4 | 6.8 | -0.5 | -3.4 | -14.3 | 0.8 | -0.3 | -0.6 | -0.7 | 1.5 | 0.9 | -1 | -1.3 | 1.4 | 5.7 | -5.5 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | -8.3 | -1.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | -2.1 | -0.9 | -0.5 | 1.5 | 1.7 | -1.9 | 0.3 | -0.5 | 9 | -1.8 | -5.5 | 7.9 | -0.6 | -0.2 | -0.1 | 0.9 | -1.9 | -2.4 | -4.8
|  |  | 3.6 | 2.1 | 6.1 | 1.5 | 1.4 | 6.5 | -1.2 | -4.6 | -15.8 | 0.8 | -0.4 | -0.7 | -0.7 | 1.2 | 0.6 | -1 | -2 | 1.5 | 5.3 | -5.7 | 0.5 | 0.1 | -0.6 | 0.8 | 1 | -8.5 | -2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | -0.2 | -2.5 | -1 | 0 | 1.8 | 2.1 | -1.9 | 0.1 | -0.4 | 9.2 | -0.7 | -5.9 | 7.8 | -1 | -0.4 | -0.8 | -0.8 | -1.4 | -3.1 | -4.6
|  |  | 2.5 | 1.9 | 5.8 | 1.3 | 1.2 | 6.3 | -2 | -4.4 | -16.9 | 0.7 | -0.7 | -1.1 | -1 | 1.1 | 0.3 | -1 | -1.8 | 1.2 | 5.3 | -5.8 | -0.2 | -0.7 | -0.9 | 0.4 | 0.3 | -8.5 | -2 | 0.1 | 0.5 | 0 | -0.6 | -0.1 | -0.3 | -0.7 | -2.5 | -1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | -2.2 | -0.5 | -0.8 | 8.9 | -0.7 | -5.9 | 7.6 | -1.5 | -0.6 | -1.8 | -1.8 | -1 | -3.7 | -4.4
|  |  | 1.4 | 1.8 | 5.6 | 1.2 | 0.9 | 6 | -2.7 | -4.2 | -17.9 | 0.6 | -1.1 | -1.4 | -1.3 | 1.1 | 0.1 | -1 | -1.6 | 1 | 5.3 | -5.8 | -0.9 | -1.6 | -1.3 | 0 | -0.3 | -8.5 | -1.9 | -0.7 | 0.8 | -0.7 | -1.3 | -0.4 | -0.5 | -1.3 | -2.6 | -1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | -2.6 | -1.2 | -1.1 | 8.7 | -0.6 | -6 | 7.4 | -1.9 | -0.8 | -2.9 | -2.7 | -0.7 | -4.4 | -4.2
|  |  | 0.3 | 1.6 | 5.3 | 1 | 0.7 | 5.8 | -3.5 | -4 | -19 | 0.5 | -1.4 | -1.8 | -1.6 | 1 | -0.2 | -1 | -1.4 | 0.7 | 5.3 | -5.9 | -1.6 | -2.4 | -1.6 | -0.4 | -1 | -8.5 | -1.9 | -1.5 | 1 | -1.3 | -1.9 | -0.7 | -0.8 | -1.8 | -2.6 | -1.3 | 0.8 | -0.1 | 1.6 | -2.9 | -1.8 | -1.5 | 8.4 | -0.6 | -6 | 7.2 | -2.4 | -1 | -3.9 | -3.7 | -0.3 | -5 | -4
|  |  | -0.1 | 1.7 | 4.9 | 1.2 | 0.7 | 5.8 | -3.6 | -3.3 | -19.5 | 0.6 | -1.6 | -2.1 | -1.4 | 0.7 | -0.6 | -0.9 | -1.6 | 0.9 | 5.3 | -6.2 | -1.9 | -2.3 | -1.7 | -1 | -0.9 | -8.5 | -1.8 | -1.8 | 1 | -1.6 | -2.6 | -0.9 | -0.9 | -1.8 | -2.5 | -1.2 | 0.8 | -0.7 | 1.9 | -3.1 | -1.9 | -1.4 | 8.1 | -1 | -5.9 | 7.1 | -1.8 | -1.2 | -4 | -4 | 0.4 | -4.9 | -3.7
|  |  | -0.4 | 1.8 | 4.5 | 1.5 | 0.7 | 5.7 | -3.8 | -2.7 | -20.1 | 0.8 | -1.9 | -2.3 | -1.2 | 0.3 | -1.1 | -0.9 | -1.7 | 1 | 5.4 | -6.6 | -2.2 | -2.2 | -1.9 | -1.7 | -0.8 | -8.5 | -1.7 | -2 | 1 | -1.9 | -3.4 | -1.1 | -0.9 | -1.8 | -2.5 | -1.2 | 0.8 | -1.4 | 2.1 | -3.2 | -2 | -1.2 | 7.8 | -1.4 | -5.9 | 7.1 | -1.1 | -1.4 | -4.1 | -4.4 | 1.2 | -4.9 | -3.4
|  |  | -0.8 | 1.9 | 4.1 | 1.7 | 0.7 | 5.7 | -3.9 | -2 | -20.6 | 0.9 | -2.1 | -2.6 | -1 | 0 | -1.5 | -0.8 | -1.9 | 1.2 | 5.4 | -6.9 | -2.5 | -2.1 | -2 | -2.3 | -0.7 | -8.5 | -1.6 | -2.3 | 1 | -2.2 | -4.1 | -1.3 | -1 | -1.8 | -2.4 | -1.1 | 0.8 | -2 | 2.4 | -3.4 | -2.1 | -1.1 | 7.5 | -1.8 | -5.8 | 7 | -0.5 | -1.6 | -4.2 | -4.7 | 1.9 | -4.8 | -3.1
|  |  | -1.3 | 1.8 | 3.7 | 1.5 | 0.9 | 5.3 | -4.5 | -2.5 | -20.4 | 0.8 | -1.9 | -2.5 | -0.6 | -0.2 | -1.8 | -0.7 | -2.4 | 1.3 | 4.9 | -6.8 | -2.5 | -2.2 | -2.2 | -2.5 | -0.9 | -8.4 | -1.5 | -2.6 | 1.1 | -2.4 | -5.1 | -1.6 | -1.5 | -1.6 | -2.3 | -1.3 | 0.5 | -1.8 | 2 | -3.5 | -3 | -1 | 7.2 | -2 | -5.9 | 6.9 | 0 | -2.5 | -4.7 | -4.3 | 2.7 | -4.7 | -3.2
|  |  | -1.7 | 1.8 | 3.2 | 1.3 | 1 | 4.8 | -5.2 | -2.9 | -20.2 | 0.8 | -1.6 | -2.3 | -0.3 | -0.3 | -2 | -0.5 | -2.8 | 1.3 | 4.4 | -6.8 | -2.6 | -2.4 | -2.4 | -2.7 | -1.1 | -8.2 | -1.5 | -2.9 | 1.2 | -2.6 | -6 | -2 | -2.1 | -1.3 | -2.3 | -1.4 | 0.1 | -1.6 | 1.7 | -3.7 | -4 | -0.8 | 6.9 | -2.3 | -6 | 6.7 | 0.5 | -3.5 | -5.2 | -3.8 | 3.6 | -4.5 | -3.3
|  |  | -2.2 | 1.7 | 2.8 | 1.1 | 1.2 | 4.4 | -5.8 | -3.4 | -20 | 0.7 | -1.4 | -2.2 | 0.1 | -0.5 | -2.3 | -0.4 | -3.3 | 1.4 | 3.9 | -6.7 | -2.6 | -2.5 | -2.6 | -2.9 | -1.3 | -8.1 | -1.4 | -3.2 | 1.3 | -2.8 | -7 | -2.3 | -2.6 | -1.1 | -2.2 | -1.6 | -0.2 | -1.4 | 1.3 | -3.8 | -4.9 | -0.7 | 6.6 | -2.5 | -6.1 | 6.6 | 1 | -4.4 | -5.7 | -3.4 | 4.4 | -4.4 | -3.4
|  |  | -2.7 | 1.7 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 4 | -6.3 | -3.9 | -20.2 | 0.6 | -0.8 | -2.1 | 0.2 | -1.1 | -2.5 | -0.4 | -3.6 | 1 | 4 | -6.6 | -2.5 | -1.8 | -2.3 | -3.1 | -1.6 | -7.8 | -1.4 | -3.5 | 1.1 | -3.5 | -6.5 | -2.5 | -2.7 | -0.8 | -2.1 | -1.6 | -0.3 | -1.4 | 1 | -4.1 | -5.2 | -0.8 | 6.6 | -2.6 | -6.1 | 6.4 | 1.2 | -4.5 | -4.4 | -2.9 | 4 | -4 | -3.9
|  |  | -3.3 | 1.7 | 2.8 | 1.6 | 1.1 | 3.7 | -6.8 | -4.5 | -20.5 | 0.6 | -0.3 | -2.1 | 0.4 | -1.6 | -2.6 | -0.3 | -3.9 | 0.7 | 4.2 | -6.4 | -2.3 | -1.2 | -2.1 | -3.2 | -1.9 | -7.6 | -1.4 | -3.7 | 0.8 | -4.2 | -6.1 | -2.8 | -2.9 | -0.4 | -2.1 | -1.7 | -0.4 | -1.4 | 0.7 | -4.5 | -5.4 | -0.8 | 6.6 | -2.8 | -6 | 6.2 | 1.5 | -4.7 | -3.2 | -2.5 | 3.5 | -3.5 | -4.3
|  |  | -3.8 | 1.7 | 2.8 | 1.9 | 1.1 | 3.3 | -7.3 | -5 | -20.7 | 0.5 | 0.3 | -2 | 0.5 | -2.2 | -2.8 | -0.3 | -4.2 | 0.3 | 4.3 | -6.3 | -2.2 | -0.5 | -1.8 | -3.4 | -2.2 | -7.3 | -1.4 | -4 | 0.6 | -4.9 | -5.6 | -3 | -3 | -0.1 | -2 | -1.7 | -0.5 | -1.4 | 0.4 | -4.8 | -5.7 | -0.9 | 6.6 | -2.9 | -6 | 6 | 1.7 | -4.8 | -1.9 | -2 | 3.1 | -3.1 | -4.8
|  |  | -4.1 | 1.7 | 3.6 | 1.8 | 1.3 | 3.4 | -7.8 | -4.8 | -20.8 | 0.5 | 1.1 | -1.5 | 1 | -2.3 | -3.1 | -0.3 | -4.3 | 0.1 | 4.3 | -6.2 | -2.6 | 0.1 | -1.4 | -3.5 | -2.4 | -6.8 | -1.1 | -4 | 0.5 | -5.2 | -5.9 | -3.3 | -3.3 | 0 | -1.7 | -1.8 | -0.3 | -0.9 | 0.3 | -5.5 | -5.8 | -1 | 6.3 | -3.1 | -6.1 | 6.1 | 1.6 | -5.1 | -1.8 | -1.8 | 3.1 | -3 | -4.9
|  |  | -4.3 | 1.8 | 4.3 | 1.6 | 1.4 | 3.6 | -8.4 | -4.5 | -21 | 0.5 | 1.8 | -0.9 | 1.5 | -2.3 | -3.4 | -0.3 | -4.3 | -0.2 | 4.4 | -6.1 | -3.1 | 0.6 | -1.1 | -3.6 | -2.7 | -6.4 | -0.9 | -4.1 | 0.3 | -5.5 | -6.2 | -3.5 | -3.5 | 0 | -1.5 | -1.8 | 0 | -0.5 | 0.2 | -6.1 | -5.9 | -1.2 | 6.1 | -3.2 | -6.1 | 6.3 | 1.6 | -5.3 | -1.7 | -1.6 | 3.2 | -3 | -5
|  |  | -4.6 | 1.8 | 5.1 | 1.5 | 1.6 | 3.7 | -8.9 | -4.3 | -21.1 | 0.5 | 2.6 | -0.4 | 2 | -2.4 | -3.7 | -0.3 | -4.4 | -0.4 | 4.4 | -6 | -3.5 | 1.2 | -0.7 | -3.7 | -2.9 | -5.9 | -0.6 | -4.1 | 0.2 | -5.8 | -6.5 | -3.8 | -3.8 | 0.1 | -1.2 | -1.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | -6.8 | -6 | -1.3 | 5.8 | -3.4 | -6.2 | 6.4 | 1.5 | -5.6 | -1.6 | -1.4 | 3.2 | -2.9 | -5.1
|  |  | -4.6 | 1.9 | 4.8 | 1.6 | 1.7 | 4.3 | -7.5 | -4.4 | -20.2 | 0.6 | 2.9 | 0.6 | 2.3 | -2.1 | -3.1 | -0.1 | -4.6 | -0.2 | 4.8 | -6 | -3.3 | 1.3 | -0.1 | -3 | -2.4 | -5.6 | -0.5 | -3.5 | -0.2 | -4.8 | -5.5 | -3.4 | -3.3 | 0 | -1.1 | -1.8 | 0.6 | -0.2 | 0.6 | -5.9 | -4.8 | -1.2 | 6.1 | -3 | -6.1 | 6.4 | 1.4 | -4.8 | -1.1 | -1.3 | 3.4 | -2.9 | -5.4
|  |  | -4.5 | 2.1 | 4.4 | 1.7 | 1.7 | 4.9 | -6 | -4.4 | -19.2 | 0.7 | 3.1 | 1.6 | 2.6 | -1.9 | -2.5 | 0 | -4.8 | 0 | 5.3 | -5.9 | -3 | 1.5 | 0.6 | -2.4 | -1.9 | -5.3 | -0.3 | -2.8 | -0.5 | -3.9 | -4.4 | -2.9 | -2.7 | -0.1 | -1.1 | -1.8 | 1 | -0.5 | 1.2 | -4.9 | -3.6 | -1.1 | 6.3 | -2.6 | -5.9 | 6.4 | 1.4 | -4 | -0.7 | -1.3 | 3.5 | -2.9 | -5.7
|  |  | -4.5 | 2.2 | 4.1 | 1.8 | 1.8 | 5.5 | -4.6 | -4.5 | -18.3 | 0.8 | 3.4 | 2.6 | 2.9 | -1.6 | -1.9 | 0.2 | -5 | 0.2 | 5.7 | -5.9 | -2.8 | 1.6 | 1.2 | -1.7 | -1.4 | -5 | -0.2 | -2.2 | -0.9 | -2.9 | -3.4 | -2.5 | -2.2 | -0.2 | -1 | -1.7 | 1.4 | -0.7 | 1.7 | -4 | -2.4 | -1 | 6.6 | -2.2 | -5.8 | 6.4 | 1.3 | -3.2 | -0.2 | -1.2 | 3.7 | -2.9 | -6
|  |  | -3.3 | 2.3 | 3.9 | 1.7 | 1.6 | 5.3 | -2.9 | -4.7 | -17 | 0.8 | 4.1 | 2.8 | 3.5 | -0.7 | -0.9 | 0.1 | -5.1 | 0.4 | 5.6 | -5.4 | -1.5 | 1.9 | 1.5 | -0.7 | -0.5 | -4.7 | -0.1 | -1 | -0.6 | -1.6 | -2.1 | -1.7 | -1.4 | 0 | -0.9 | -1.7 | 1.4 | -0.4 | 2 | -3.5 | -1.3 | -1 | 6.3 | -1.3 | -5.5 | 6.6 | 1 | -2 | 0.4 | -0.7 | 3.7 | -2.7 | -5.1
|  |  | -2 | 2.3 | 3.6 | 1.6 | 1.5 | 5.1 | -1.1 | -4.8 | -15.6 | 0.9 | 4.9 | 3.1 | 4.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -5.3 | 0.7 | 5.6 | -5 | -0.1 | 2.1 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | -4.5 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.8 | -0.8 | -0.5 | 0.2 | -0.9 | -1.6 | 1.4 | 0 | 2.2 | -2.9 | -0.1 | -1.1 | 6 | -0.5 | -5.2 | 6.8 | 0.8 | -0.8 | 1.1 | -0.1 | 3.8 | -2.5 | -4.3
|  |  | -0.8 | 2.4 | 3.4 | 1.5 | 1.3 | 4.9 | 0.6 | -5 | -14.3 | 0.9 | 5.6 | 3.3 | 4.7 | 1 | 1.2 | 0 | -5.4 | 0.9 | 5.5 | -4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | -4.2 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | -0.8 | -1.6 | 1.4 | 0.3 | 2.5 | -2.4 | 1 | -1.1 | 5.7 | 0.4 | -4.9 | 7 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 3.8 | -2.3 | -3.4
|  |  | -1 | 2.4 | 3.8 | 1.5 | 1 | 5 | 0 | -5.3 | -13.6 | 1 | 5.5 | 3.1 | 4.1 | 0.9 | 0.9 | -0.6 | -5.5 | 2.1 | 5.3 | -4.4 | 0.9 | 2.9 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | -4 | -0.5 | 0.9 | -0.2 | 0.6 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.6 | -0.8 | -1.8 | 1.3 | 0.6 | 2.6 | -2.4 | 0.4 | -1.2 | 5 | 0.4 | -5.3 | 6.3 | 0.6 | -0.1 | 1 | 0.6 | 3.4 | -2.3 | -3.2
|  |  | -1.2 | 2.3 | 4.1 | 1.5 | 0.8 | 5.2 | -0.7 | -5.6 | -12.8 | 1 | 5.5 | 3 | 3.4 | 0.7 | 0.7 | -1.1 | -5.7 | 3.3 | 5.2 | -4.4 | 0.7 | 3.3 | 2.2 | 0 | 0.3 | -3.9 | -1.1 | 0.5 | -0.6 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.9 | -0.9 | -1.9 | 1.1 | 0.8 | 2.6 | -2.4 | -0.3 | -1.3 | 4.2 | 0.5 | -5.8 | 5.7 | 0.7 | -0.5 | 0.4 | 0.8 | 2.9 | -2.4 | -3
|  |  | -1.4 | 2.3 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 5.3 | -1.3 | -5.9 | -12.1 | 1.1 | 5.4 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | -1.7 | -5.8 | 4.5 | 5 | -4.3 | 0.4 | 3.8 | 2.3 | -0.6 | -0.2 | -3.7 | -1.8 | 0 | -0.9 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.5 | 1.1 | -0.9 | -2.1 | 1 | 1.1 | 2.7 | -2.4 | -0.9 | -1.4 | 3.5 | 0.5 | -6.2 | 5 | 0.8 | -1 | -0.3 | 1 | 2.5 | -2.4 | -2.8
|  |  | -2.2 | 2.2 | 4.3 | 1.7 | 0.8 | 5 | -2.6 | -5.9 | -11.7 | 1.1 | 4.6 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | -0.2 | -2 | -5.5 | 3.7 | 4.9 | -4.2 | -0.3 | 3.3 | 2 | -1.2 | -0.7 | -3.6 | -2 | -0.8 | -1 | -1.4 | -1.4 | -0.8 | -1.1 | 1.2 | -1 | -2.1 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | -2.7 | -1.9 | -1.5 | 2.4 | -0.1 | -6.1 | 4 | 0.9 | -1.6 | -0.5 | 0.7 | 1.8 | -2.5 | -3.1
|  |  | -3.1 | 2.2 | 4.1 | 1.9 | 1.2 | 4.8 | -3.8 | -5.9 | -11.4 | 1.1 | 3.8 | 1.7 | 1.5 | -0.3 | -0.8 | -2.2 | -5.1 | 3 | 4.8 | -4.2 | -1 | 2.7 | 1.8 | -1.7 | -1.2 | -3.4 | -2.1 | -1.6 | -1 | -2.4 | -2.5 | -1.2 | -1.6 | 1.3 | -1 | -2.2 | 1.4 | 0.3 | 2.2 | -3 | -2.8 | -1.5 | 1.4 | -0.6 | -6 | 2.9 | 1.1 | -2.2 | -0.6 | 0.5 | 1.1 | -2.6 | -3.5
|  |  | -3.9 | 2.1 | 3.9 | 2.1 | 1.5 | 4.5 | -5.1 | -5.9 | -11 | 1.1 | 3 | 1.1 | 0.8 | -0.8 | -1.4 | -2.5 | -4.8 | 2.2 | 4.7 | -4.1 | -1.7 | 2.2 | 1.5 | -2.3 | -1.7 | -3.3 | -2.3 | -2.4 | -1.1 | -3.5 | -3.5 | -1.7 | -2.2 | 1.4 | -1.1 | -2.2 | 1.6 | -0.1 | 1.9 | -3.3 | -3.8 | -1.6 | 0.3 | -1.2 | -5.9 | 1.9 | 1.2 | -2.8 | -0.8 | 0.2 | 0.4 | -2.7 | -3.8
|  |  | -4.4 | 1.9 | 3.7 | 2 | 1.2 | 4 | -5.2 | -5.5 | -10.6 | 1.1 | 2.5 | 0.7 | 0.6 | -1.1 | -1.8 | -2.8 | -4.6 | 1.6 | 3.6 | -4.2 | -2.1 | 1.8 | 1.1 | -2.7 | -2 | -3.2 | -2.5 | -2.5 | -0.9 | -4 | -3.8 | -2.2 | -2.7 | 1.3 | -1.8 | -2.1 | 1.3 | 0.4 | 1.9 | -4.1 | -4.4 | -1.3 | -0.2 | -0.6 | -5.8 | 1.8 | 1.2 | -3.3 | -1.1 | -0.1 | 0.6 | -2.6 | -4.1
|  |  | -4.9 | 1.8 | 3.6 | 2 | 0.8 | 3.5 | -5.4 | -5.2 | -10.1 | 1 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | -1.5 | -2.3 | -3.2 | -4.4 | 0.9 | 2.5 | -4.4 | -2.6 | 1.4 | 0.6 | -3.1 | -2.2 | -3.1 | -2.6 | -2.7 | -0.8 | -4.5 | -4.2 | -2.6 | -3.1 | 1.1 | -2.6 | -2.1 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | -5 | -5 | -1.1 | -0.6 | 0 | -5.7 | 1.7 | 1.3 | -3.9 | -1.3 | -0.4 | 0.9 | -2.6 | -4.3
|  |  | -5.4 | 1.6 | 3.4 | 1.9 | 0.5 | 3 | -5.5 | -4.8 | -9.7 | 1 | 1.6 | 0 | 0.3 | -1.8 | -2.7 | -3.5 | -4.2 | 0.3 | 1.4 | -4.5 | -3 | 1 | 0.2 | -3.5 | -2.5 | -3 | -2.8 | -2.8 | -0.6 | -5 | -4.5 | -3.1 | -3.6 | 1 | -3.3 | -2 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | -5.8 | -5.6 | -0.8 | -1.1 | 0.6 | -5.6 | 1.6 | 1.3 | -4.4 | -1.6 | -0.7 | 1.1 | -2.5 | -4.6
|  |  | -5.6 | 1.7 | 3.4 | 1.9 | 0.9 | 3.1 | -6 | -4.7 | -9.7 | 1 | 1.1 | -0.2 | -0.1 | -1.5 | -3.1 | -3.6 | -4.4 | 0 | 1.3 | -4.6 | -3.5 | 0.4 | -0.1 | -3.8 | -2.8 | -3.1 | -3.3 | -3 | -1.2 | -5.4 | -5 | -3.5 | -3.7 | 0.6 | -3.4 | -1.9 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | -5.4 | -5.8 | -1.1 | -1.2 | -0.2 | -5.5 | 1.3 | 1.3 | -4.8 | -1.8 | -1 | 0.3 | -2.3 | -5.1
|  |  | -5.8 | 1.9 | 3.3 | 2 | 1.2 | 3.1 | -6.4 | -4.5 | -9.7 | 0.9 | 0.5 | -0.3 | -0.4 | -1.1 | -3.4 | -3.8 | -4.5 | -0.4 | 1.3 | -4.8 | -4 | -0.2 | -0.3 | -4.2 | -3.2 | -3.1 | -3.8 | -3.1 | -1.9 | -5.8 | -5.5 | -4 | -3.7 | 0.2 | -3.5 | -1.9 | 0.1 | 0.8 | 1.7 | -5 | -6.1 | -1.3 | -1.2 | -1 | -5.5 | 0.9 | 1.2 | -5.3 | -2.1 | -1.2 | -0.6 | -2 | -5.5
|  |  | -6 | 2 | 3.3 | 2 | 1.6 | 3.2 | -6.9 | -4.4 | -9.7 | 0.9 | 0 | -0.5 | -0.8 | -0.8 | -3.8 | -3.9 | -4.7 | -0.7 | 1.2 | -4.9 | -4.5 | -0.8 | -0.6 | -4.5 | -3.5 | -3.2 | -4.3 | -3.3 | -2.5 | -6.2 | -6 | -4.4 | -3.8 | -0.2 | -3.6 | -1.8 | -0.1 | 0.6 | 1.6 | -4.6 | -6.3 | -1.6 | -1.3 | -1.8 | -5.4 | 0.6 | 1.2 | -5.7 | -2.3 | -1.5 | -1.4 | -1.8 | -6
|  |  | -6.4 | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 3.2 | -6.9 | -4.3 | -9.3 | 0.8 | -0.2 | -1.4 | -1 | -0.7 | -4 | -3.5 | -4.5 | -1.2 | 1 | -5.8 | -4.6 | -1.3 | -2 | -4.8 | -3.9 | -3.4 | -4.1 | -3.9 | -2.7 | -6.4 | -5.9 | -4.5 | -3.9 | -0.6 | -4 | -1.9 | -0.3 | 0.9 | 1.5 | -5.4 | -6.9 | -1.8 | -1.3 | -2 | -5.4 | 0.5 | 0.9 | -5.8 | -2.5 | -1.7 | -1.3 | -2 | -5.9
|  |  | -6.9 | 2.4 | 2 | 1.9 | 1.7 | 3.1 | -7 | -4.3 | -9 | 0.8 | -0.5 | -2.4 | -1.2 | -0.5 | -4.1 | -3.2 | -4.2 | -1.8 | 0.9 | -6.8 | -4.8 | -1.7 | -3.4 | -5.2 | -4.2 | -3.6 | -4 | -4.6 | -2.9 | -6.5 | -5.8 | -4.7 | -4 | -0.9 | -4.5 | -2 | -0.6 | 1.2 | 1.3 | -6.1 | -7.4 | -2.1 | -1.4 | -2.2 | -5.3 | 0.3 | 0.7 | -6 | -2.7 | -1.9 | -1.3 | -2.1 | -5.7
|  |  | -7.3 | 2.6 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 3.1 | -7 | -4.2 | -8.6 | 0.7 | -0.7 | -3.3 | -1.4 | -0.4 | -4.3 | -2.8 | -4 | -2.3 | 0.7 | -7.7 | -4.9 | -2.2 | -4.8 | -5.5 | -4.6 | -3.8 | -3.8 | -5.2 | -3.1 | -6.7 | -5.7 | -4.8 | -4.1 | -1.3 | -4.9 | -2.1 | -0.8 | 1.5 | 1.2 | -6.9 | -8 | -2.3 | -1.4 | -2.4 | -5.3 | 0.2 | 0.4 | -6.1 | -2.9 | -2.1 | -1.2 | -2.3 | -5.6
|  |  | -6.8 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.7 | -7.5 | -3.9 | -8 | 0.6 | -1.3 | -3.4 | -1.6 | 0 | -4.6 | -2.5 | -3.9 | -2.8 | 1 | -8.4 | -5.2 | -1.8 | -5 | -5.6 | -4.7 | -3.8 | -3.5 | -5.3 | -3.2 | -7 | -6.8 | -5 | -4.1 | -1.8 | -4.7 | -2.1 | -0.7 | 1.6 | 1 | -7 | -8.1 | -2.5 | -1.6 | -1.9 | -5.6 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | -3 | -1.8 | -1.5 | -2.6 | -4.4
|  |  | -6.3 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | -7.9 | -3.7 | -7.5 | 0.6 | -1.8 | -3.6 | -1.9 | 0.4 | -4.8 | -2.3 | -3.7 | -3.2 | 1.4 | -9 | -5.4 | -1.5 | -5.2 | -5.8 | -4.8 | -3.8 | -3.2 | -5.3 | -3.4 | -7.4 | -7.9 | -5.2 | -4.1 | -2.3 | -4.5 | -2.2 | -0.7 | 1.8 | 0.9 | -7.2 | -8.3 | -2.7 | -1.8 | -1.4 | -5.8 | 0.3 | -0.1 | -6.6 | -3.1 | -1.6 | -1.9 | -3 | -3.2
|  |  | -5.8 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 2 | -8.4 | -3.4 | -6.9 | 0.5 | -2.4 | -3.7 | -2.1 | 0.8 | -5.1 | -2 | -3.6 | -3.7 | 1.7 | -9.7 | -5.7 | -1.1 | -5.4 | -5.9 | -4.9 | -3.8 | -2.9 | -5.4 | -3.5 | -7.7 | -9 | -5.4 | -4.1 | -2.8 | -4.3 | -2.2 | -0.6 | 1.9 | 0.7 | -7.3 | -8.4 | -2.9 | -2 | -0.9 | -6.1 | 0.3 | -0.3 | -6.8 | -3.2 | -1.3 | -2.2 | -3.3 | -2
|  |  | -5.2 | 2.8 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | -7.5 | -3.4 | -6.3 | 0.6 | -2.2 | -3.2 | -1.9 | 0.8 | -4.5 | -1.9 | -3.5 | -3.8 | 1.8 | -9.2 | -5.1 | -1 | -4.5 | -5.1 | -4.3 | -3.9 | -2.6 | -5.1 | -2.9 | -6.3 | -6.8 | -4.9 | -3.7 | -2.5 | -4 | -2.6 | -0.8 | 2.2 | 0.6 | -6 | -7.2 | -2.5 | -1.2 | -0.7 | -6.2 | 0.7 | -0.1 | -5.9 | -3.4 | -1 | -1.3 | -2.9 | -0.9
|  |  | -4.6 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 2.1 | -6.6 | -3.4 | -5.7 | 0.6 | -2.1 | -2.8 | -1.8 | 0.8 | -4 | -1.9 | -3.5 | -3.8 | 1.9 | -8.7 | -4.4 | -0.8 | -3.5 | -4.3 | -3.8 | -3.9 | -2.3 | -4.7 | -2.4 | -4.9 | -4.6 | -4.5 | -3.4 | -2.2 | -3.6 | -2.9 | -0.9 | 2.4 | 0.6 | -4.7 | -5.9 | -2.1 | -0.4 | -0.4 | -6.4 | 1 | 0 | -5.1 | -3.5 | -0.7 | -0.4 | -2.5 | 0.3
|  |  | -4 | 2.9 | 0.4 | 0.6 | 1 | 2.2 | -5.7 | -3.4 | -5.1 | 0.7 | -1.9 | -2.3 | -1.6 | 0.8 | -3.4 | -1.8 | -3.4 | -3.9 | 2 | -8.2 | -3.8 | -0.7 | -2.6 | -3.5 | -3.2 | -4 | -2 | -4.4 | -1.8 | -3.5 | -2.4 | -4 | -3 | -1.9 | -3.3 | -3.3 | -1.1 | 2.7 | 0.5 | -3.4 | -4.7 | -1.7 | 0.4 | -0.2 | -6.5 | 1.4 | 0.2 | -4.2 | -3.7 | -0.4 | 0.5 | -2.1 | 1.4
|  |  | -2.6 | 2.8 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 2.3 | -4.5 | -3.1 | -4.6 | 0.8 | -1.5 | -1.5 | -1 | 1 | -2.5 | -1.5 | -3.2 | -3.6 | 2.3 | -7.5 | -2.7 | -0.4 | -2.1 | -2.6 | -2.2 | -4.2 | -1.9 | -3.2 | -1.1 | -1.8 | -1.1 | -2.8 | -1.9 | -1.7 | -3 | -3.3 | -0.4 | 2.9 | 0.5 | -2.7 | -3.3 | -1.3 | 0.7 | 0.1 | -5.9 | 1.8 | 0.2 | -3.2 | -3.3 | 0.7 | 0.5 | -1.2 | 1.9
|  |  | -1.3 | 2.7 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | -3.2 | -2.7 | -4.1 | 0.8 | -1.2 | -0.6 | -0.4 | 1.3 | -1.5 | -1.1 | -2.9 | -3.4 | 2.6 | -6.7 | -1.6 | -0.1 | -1.7 | -1.8 | -1.3 | -4.5 | -1.7 | -2.1 | -0.5 | -0.2 | 0.1 | -1.6 | -0.9 | -1.5 | -2.6 | -3.2 | 0.4 | 3.1 | 0.5 | -1.9 | -2 | -1 | 1 | 0.3 | -5.3 | 2.3 | 0.2 | -2.3 | -3 | 1.9 | 0.4 | -0.3 | 2.5
|  |  | 0.1 | 2.6 | 2 | 0.7 | 0.8 | 2.5 | -2 | -2.4 | -3.6 | 0.9 | -0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | -0.6 | -0.8 | -2.7 | -3.1 | 2.9 | -6 | -0.5 | 0.2 | -1.2 | -0.9 | -0.3 | -4.7 | -1.6 | -0.9 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | -0.4 | 0.2 | -1.3 | -2.3 | -3.2 | 1.1 | 3.3 | 0.5 | -1.2 | -0.6 | -0.6 | 1.3 | 0.6 | -4.7 | 2.7 | 0.2 | -1.3 | -2.6 | 3 | 0.4 | 0.6 | 3
|  |  | 0.6 | 2.6 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 2.7 | -0.9 | -2.4 | -3 | 0.4 | -0.8 | -0.1 | 0.2 | 1.4 | -1 | -0.9 | -2.5 | -3.1 | 2.3 | -6.3 | -0.7 | 0.3 | -1.1 | -0.8 | -0.6 | -4.9 | -1.8 | -1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | -0.4 | -1.4 | -2.4 | -3.1 | 0.7 | 3.3 | 0.4 | -1.3 | -1 | -0.7 | 1 | 0.7 | -5.2 | 2.1 | 0 | -1.2 | -2.9 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 2.2
|  |  | 1.1 | 2.6 | 1.5 | -0.1 | 0.8 | 2.8 | 0.3 | -2.4 | -2.4 | -0.2 | -0.8 | -0.3 | 0.1 | 1.2 | -1.4 | -1.1 | -2.3 | -3 | 1.8 | -6.5 | -0.8 | 0.3 | -0.9 | -0.7 | -0.8 | -5.2 | -2 | -1.3 | 0.1 | -0.5 | -0.8 | 0.1 | -0.9 | -1.5 | -2.6 | -3.1 | 0.2 | 3.2 | 0.4 | -1.5 | -1.5 | -0.7 | 0.8 | 0.9 | -5.8 | 1.5 | -0.1 | -1 | -3.3 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 1.4
|  |  | 1.6 | 2.6 | 1.2 | -0.5 | 0.8 | 3 | 1.4 | -2.4 | -1.8 | -0.7 | -0.8 | -0.6 | 0.1 | 1.1 | -1.8 | -1.2 | -2.1 | -3 | 1.2 | -6.8 | -1 | 0.4 | -0.8 | -0.6 | -1.1 | -5.4 | -2.2 | -1.5 | 0 | -1.5 | -1.9 | 0.3 | -1.5 | -1.6 | -2.7 | -3 | -0.2 | 3.2 | 0.3 | -1.6 | -1.9 | -0.8 | 0.5 | 1 | -6.3 | 0.9 | -0.3 | -0.9 | -3.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6
|  |  | 1 | 2.6 | 1.2 | -0.4 | 0.5 | 2.8 | 0.8 | -2.3 | -1.3 | -1 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | 0.9 | -2.2 | -1.2 | -1.8 | -2.9 | 0.6 | -7.3 | -1.9 | 0.3 | -0.9 | -1.2 | -1.6 | -5.7 | -2.4 | -2.5 | -0.3 | -2.5 | -2.8 | -0.7 | -1.9 | -1.6 | -2.8 | -3 | -0.4 | 2.9 | 0.2 | -1.7 | -3.2 | -0.9 | 0.2 | 0.8 | -8.2 | 0.5 | -0.4 | -1.5 | -4.3 | -0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6
|  |  | 0.4 | 2.5 | 1.2 | -0.4 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | -2.1 | -0.9 | -1.2 | -0.7 | -1.1 | -1.6 | 0.7 | -2.7 | -1.1 | -1.6 | -2.9 | -0.1 | -7.8 | -2.9 | 0.2 | -1 | -1.7 | -2.1 | -6.1 | -2.5 | -3.4 | -0.6 | -3.4 | -3.6 | -1.6 | -2.4 | -1.6 | -3 | -3.1 | -0.7 | 2.5 | 0 | -1.7 | -4.4 | -1.1 | -0.1 | 0.5 | -10.2 | 0.2 | -0.6 | -2.2 | -5 | -1.2 | 0 | 0.1 | 0.6
|  |  | -0.2 | 2.5 | 1.2 | -0.3 | -0.2 | 2.5 | -0.4 | -2 | -0.4 | -1.5 | -0.6 | -1.4 | -2.5 | 0.5 | -3.1 | -1.1 | -1.3 | -2.8 | -0.7 | -8.3 | -3.8 | 0.1 | -1.1 | -2.3 | -2.6 | -6.4 | -2.7 | -4.4 | -0.9 | -4.4 | -4.5 | -2.6 | -2.8 | -1.6 | -3.1 | -3.1 | -0.9 | 2.2 | -0.1 | -1.8 | -5.7 | -1.2 | -0.4 | 0.3 | -12.1 | -0.2 | -0.7 | -2.8 | -5.7 | -2 | -0.2 | -0.3 | 0.6
|  |  | -0.1 | 2.5 | 0.9 | -0.5 | -0.2 | 2.5 | -0.8 | -1.9 | 0.1 | -2 | -0.5 | -1.5 | -2.3 | 0.5 | -3.7 | -1.8 | -1.4 | -2.2 | -1.2 | -8.1 | -4.4 | 0.3 | -1.1 | -2.9 | -3.1 | -6.7 | -2.6 | -4.4 | -0.7 | -5.6 | -5.6 | -3.1 | -3.1 | -1.6 | -3.1 | -3.3 | -1.6 | 2.3 | -0.4 | -1.9 | -6.7 | -1.4 | -0.9 | 0.3 | -12.7 | -0.3 | -0.9 | -3.1 | -5.8 | -2.7 | -0.3 | -0.9 | 0.4
|  |  | -0.1 | 2.4 | 0.7 | -0.7 | -0.2 | 2.4 | -1.1 | -1.9 | 0.5 | -2.6 | -0.4 | -1.7 | -2.2 | 0.4 | -4.2 | -2.5 | -1.4 | -1.5 | -1.8 | -8 | -5 | 0.6 | -1 | -3.5 | -3.5 | -7 | -2.5 | -4.4 | -0.6 | -6.9 | -6.7 | -3.7 | -3.4 | -1.7 | -3.2 | -3.5 | -2.4 | 2.5 | -0.6 | -2.1 | -7.7 | -1.5 | -1.3 | 0.4 | -13.4 | -0.5 | -1.1 | -3.5 | -5.9 | -3.3 | -0.5 | -1.6 | 0.2
|  |  | 0 | 2.4 | 0.4 | -0.9 | -0.2 | 2.4 | -1.5 | -1.8 | 1 | -3.1 | -0.3 | -1.8 | -2 | 0.4 | -4.8 | -3.2 | -1.5 | -0.9 | -2.3 | -7.8 | -5.6 | 0.8 | -1 | -4.1 | -4 | -7.3 | -2.4 | -4.4 | -0.4 | -8.1 | -7.8 | -4.2 | -3.7 | -1.7 | -3.2 | -3.7 | -3.1 | 2.6 | -0.9 | -2.2 | -8.7 | -1.7 | -1.8 | 0.4 | -14 | -0.6 | -1.3 | -3.8 | -6 | -4 | -0.6 | -2.2 | 0
|  |  | -0.2 | 2.3 | -0.2 | -1.9 | -0.5 | 2.4 | -1.4 | -1.8 | 1.2 | -3.2 | -0.1 | -1.9 | -2 | 0.5 | -4.9 | -3.5 | -1.8 | -0.8 | -3 | -7.7 | -5.9 | 0.6 | -0.9 | -4.5 | -4.4 | -7.7 | -2.8 | -4.7 | 0.2 | -8.3 | -8 | -4.5 | -3.3 | -1.7 | -3.1 | -3.9 | -3.1 | 2.3 | -1.1 | -3.1 | -7.8 | -1.8 | -1.7 | 0.5 | -13.8 | -1 | -1.4 | -3 | -7 | -4.2 | -0.9 | -2.4 | -0.7
|  |  | -0.5 | 2.3 | -0.9 | -2.9 | -0.7 | 2.4 | -1.4 | -1.9 | 1.4 | -3.4 | 0.1 | -2.1 | -2 | 0.6 | -5.1 | -3.7 | -2.1 | -0.8 | -3.6 | -7.7 | -6.1 | 0.4 | -0.9 | -4.9 | -4.7 | -8.1 | -3.2 | -4.9 | 0.8 | -8.5 | -8.2 | -4.7 | -2.9 | -1.7 | -3 | -4 | -3.2 | 2 | -1.2 | -3.9 | -6.8 | -1.8 | -1.7 | 0.7 | -13.6 | -1.4 | -1.4 | -2.3 | -8.1 | -4.3 | -1.3 | -2.7 | -1.3
|  |  | -0.7 | 2.2 | -1.5 | -3.9 | -1 | 2.4 | -1.3 | -1.9 | 1.6 | -3.5 | 0.3 | -2.2 | -2 | 0.7 | -5.2 | -4 | -2.4 | -0.7 | -4.3 | -7.6 | -6.4 | 0.2 | -0.8 | -5.3 | -5.1 | -8.5 | -3.6 | -5.2 | 1.4 | -8.7 | -8.4 | -5 | -2.5 | -1.7 | -2.9 | -4.2 | -3.2 | 1.7 | -1.4 | -4.8 | -5.9 | -1.9 | -1.6 | 0.8 | -13.4 | -1.8 | -1.5 | -1.5 | -9.1 | -4.5 | -1.6 | -2.9 | -2
|  |  | -0.7 | 2.1 | -1.9 | -3.3 | -1.3 | 2.3 | -1.3 | -2.2 | 1.7 | -3.2 | 0.6 | -2 | -1.8 | 0.8 | -5.6 | -4.2 | -2.6 | -0.5 | -4.8 | -8 | -6.6 | 0.4 | -0.7 | -5.7 | -5.3 | -8.5 | -3.7 | -5.9 | 1.3 | -9.2 | -8.5 | -5.2 | -2.4 | -1.7 | -3.1 | -5.4 | -3.1 | 1.6 | -1.6 | -4.5 | -5.5 | -2.2 | -2.3 | 1.1 | -13.8 | -2.2 | -1.6 | -1.5 | -9.4 | -4.6 | -1.5 | -2.8 | -2.1
|  |  | -0.6 | 1.9 | -2.3 | -2.7 | -1.5 | 2.2 | -1.3 | -2.5 | 1.7 | -2.8 | 0.9 | -1.8 | -1.6 | 0.8 | -6 | -4.4 | -2.9 | -0.3 | -5.4 | -8.4 | -6.8 | 0.6 | -0.5 | -6 | -5.5 | -8.6 | -3.7 | -6.6 | 1.2 | -9.8 | -8.6 | -5.3 | -2.4 | -1.8 | -3.4 | -6.6 | -3.1 | 1.6 | -1.8 | -4.3 | -5 | -2.5 | -3.1 | 1.5 | -14.1 | -2.7 | -1.7 | -1.6 | -9.6 | -4.8 | -1.5 | -2.8 | -2.3
|  |  | -0.6 | 1.8 | -2.7 | -2.1 | -1.8 | 2.1 | -1.3 | -2.8 | 1.8 | -2.5 | 1.2 | -1.6 | -1.4 | 0.9 | -6.4 | -4.6 | -3.1 | -0.1 | -5.9 | -8.8 | -7 | 0.8 | -0.4 | -6.4 | -5.7 | -8.6 | -3.8 | -7.3 | 1.1 | -10.3 | -8.7 | -5.5 | -2.3 | -1.8 | -3.6 | -7.8 | -3 | 1.5 | -2 | -4 | -4.6 | -2.8 | -3.8 | 1.8 | -14.5 | -3.1 | -1.8 | -1.6 | -9.9 | -4.9 | -1.4 | -2.7 | -2.4
|  |  | -0.7 | 2.5 | -2.8 | -2 | -1.5 | 1.7 | -2 | -2.9 | 1.9 | -2.2 | 1.7 | -1.1 | -0.9 | 0.9 | -7.3 | -6.2 | -2.9 | -0.2 | -6.7 | -8.1 | -6.3 | 1.6 | -0.1 | -6.6 | -5.4 | -8.5 | -3.8 | -7.3 | 1 | -10.3 | -9.2 | -5.8 | -2.4 | -1.4 | -4 | -10.4 | -2.4 | 1.7 | -1.8 | -3.9 | -4.5 | -3.2 | -4.1 | 1.5 | -14.1 | -3.6 | -1.7 | -1.5 | -9.4 | -4.7 | -1.4 | -2.5 | -2.7
|  |  | -0.9 | 3.2 | -2.9 | -1.8 | -1.1 | 1.4 | -2.6 | -3 | 1.9 | -1.8 | 2.1 | -0.5 | -0.4 | 0.9 | -8.3 | -7.8 | -2.8 | -0.2 | -7.5 | -7.3 | -5.7 | 2.4 | 0.1 | -6.7 | -5.1 | -8.5 | -3.9 | -7.4 | 0.8 | -10.3 | -9.7 | -6.2 | -2.5 | -0.9 | -4.4 | -12.9 | -1.8 | 1.9 | -1.7 | -3.9 | -4.5 | -3.5 | -4.5 | 1.3 | -13.8 | -4 | -1.7 | -1.5 | -9 | -4.6 | -1.3 | -2.4 | -2.9
|  |  | -1 | 3.9 | -3 | -1.7 | -0.8 | 1 | -3.3 | -3.1 | 2 | -1.5 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.9 | -9.2 | -9.4 | -2.6 | -0.3 | -8.3 | -6.6 | -5 | 3.2 | 0.4 | -6.9 | -4.8 | -8.4 | -3.9 | -7.4 | 0.7 | -10.3 | -10.2 | -6.5 | -2.6 | -0.5 | -4.8 | -15.5 | -1.2 | 2.1 | -1.5 | -3.8 | -4.4 | -3.9 | -4.8 | 1 | -13.4 | -4.5 | -1.6 | -1.4 | -8.5 | -4.4 | -1.3 | -2.2 | -3.2
|  |  | -1.1 | 3.7 | -2.6 | -1.4 | -0.7 | 1 | -3.2 | -3.2 | 2 | -1.1 | 3.1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | -7.9 | -9.7 | -2.5 | -0.4 | -7.4 | -6.4 | -4.5 | 3.5 | 0.8 | -6.2 | -4.1 | -7.9 | -4 | -6.5 | 1.1 | -8.6 | -8.2 | -5.9 | -2.3 | -0.3 | -4.8 | -14.2 | -0.9 | 3.5 | -0.8 | -3.6 | -4 | -3.8 | -4.8 | 1.4 | -11.6 | -4.4 | -1.5 | -1.3 | -7.1 | -3.7 | -1 | -2.1 | -3.3
|  |  | -1.2 | 3.4 | -2.1 | -1.1 | -0.6 | 1 | -3 | -3.4 | 2 | -0.7 | 3.7 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | -6.7 | -10.1 | -2.5 | -0.6 | -6.4 | -6.1 | -4 | 3.7 | 1.1 | -5.4 | -3.3 | -7.3 | -4.1 | -5.5 | 1.5 | -7 | -6.3 | -5.2 | -2 | -0.2 | -4.9 | -12.9 | -0.7 | 4.8 | -0.2 | -3.4 | -3.5 | -3.6 | -4.7 | 1.7 | -9.8 | -4.4 | -1.3 | -1.2 | -5.8 | -2.9 | -0.6 | -2 | -3.3
|  |  | -1.3 | 3.2 | -1.7 | -0.8 | -0.5 | 1 | -2.9 | -3.5 | 2 | -0.3 | 4.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | -5.4 | -10.4 | -2.4 | -0.7 | -5.5 | -5.9 | -3.5 | 4 | 1.5 | -4.7 | -2.6 | -6.8 | -4.2 | -4.6 | 1.9 | -5.3 | -4.3 | -4.6 | -1.7 | 0 | -4.9 | -11.6 | -0.4 | 6.2 | 0.5 | -3.2 | -3.1 | -3.5 | -4.7 | 2.1 | -8 | -4.3 | -1.2 | -1.1 | -4.4 | -2.2 | -0.3 | -1.9 | -3.4
|  |  | -1.3 | 3.2 | -0.8 | -0.5 | -0.2 | 1.4 | -3.2 | -3 | 1.8 | 0 | 4.7 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | -4.7 | -8.5 | -2.3 | -0.9 | -4 | -5.2 | -3.1 | 4.5 | 2.1 | -3.7 | -2 | -5.7 | -4.2 | -4.1 | 2.1 | -4.3 | -3.2 | -3.4 | -1.4 | 0.3 | -4.7 | -9.1 | -0.2 | 5.4 | 0.7 | -3.2 | -2.7 | -3.2 | -4.1 | 2.8 | -6.7 | -4 | -1 | -0.5 | -4 | -1.6 | 0.8 | -1.7 | -3.5
|  |  | -1.2 | 3.1 | 0.2 | -0.1 | 0 | 1.8 | -3.6 | -2.5 | 1.6 | 0.2 | 5.3 | 3 | 2.6 | 2.4 | -4.1 | -6.5 | -2.2 | -1 | -2.6 | -4.6 | -2.6 | 4.9 | 2.6 | -2.8 | -1.4 | -4.7 | -4.3 | -3.6 | 2.2 | -3.2 | -2.1 | -2.3 | -1.2 | 0.5 | -4.5 | -6.7 | 0 | 4.6 | 0.9 | -3.2 | -2.2 | -3 | -3.5 | 3.5 | -5.3 | -3.6 | -0.7 | 0 | -3.7 | -1 | 1.9 | -1.6 | -3.7
|  |  | -1.2 | 3.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 2.2 | -3.9 | -2 | 1.4 | 0.5 | 5.8 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | -3.4 | -4.6 | -2.1 | -1.2 | -1.1 | -3.9 | -2.2 | 5.4 | 3.2 | -1.8 | -0.8 | -3.6 | -4.3 | -3.1 | 2.4 | -2.2 | -1 | -1.1 | -0.9 | 0.8 | -4.3 | -4.2 | 0.2 | 3.8 | 1.1 | -3.2 | -1.8 | -2.7 | -2.9 | 4.2 | -4 | -3.3 | -0.5 | 0.6 | -3.3 | -0.4 | 3 | -1.4 | -3.8
|  |  | -1.1 | 2.9 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 2 | -3.9 | -2.2 | 1.4 | 0.7 | 5.9 | 4.1 | 3.4 | 2.3 | -3.3 | -4.6 | -2.3 | -1.3 | -1.4 | -4.2 | -2.1 | 5.6 | 3.5 | -1.7 | -0.9 | -3.3 | -4.3 | -3 | 2.7 | -2 | -1.2 | -1.2 | -1.1 | 1.2 | -4.6 | -3.7 | 0.4 | 3.9 | 1 | -3.3 | -1.5 | -3.1 | -3.1 | 3.9 | -4.5 | -3.3 | -0.6 | -0.3 | -3 | -0.3 | 2.5 | -1.3 | -4
|  |  | -0.9 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.7 | -3.9 | -2.4 | 1.5 | 0.9 | 6.1 | 4.3 | 3.7 | 1.7 | -3.1 | -4.5 | -2.6 | -1.5 | -1.8 | -4.5 | -2.1 | 5.8 | 3.8 | -1.6 | -0.9 | -3.1 | -4.2 | -2.8 | 2.9 | -1.7 | -1.4 | -1.3 | -1.2 | 1.5 | -4.8 | -3.3 | 0.6 | 3.9 | 1 | -3.5 | -1.2 | -3.6 | -3.3 | 3.7 | -4.9 | -3.4 | -0.6 | -1.1 | -2.8 | -0.1 | 2 | -1.3 | -4.2
|  |  | -0.8 | 2.6 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | -3.9 | -2.6 | 1.5 | 1.1 | 6.2 | 4.6 | 3.9 | 1.2 | -3 | -4.5 | -2.8 | -1.6 | -2.1 | -4.8 | -2 | 6 | 4.1 | -1.5 | -1 | -2.8 | -4.2 | -2.7 | 3.2 | -1.5 | -1.6 | -1.4 | -1.4 | 1.9 | -5.1 | -2.8 | 0.8 | 4 | 0.9 | -3.6 | -0.9 | -4 | -3.5 | 3.4 | -5.4 | -3.4 | -0.7 | -2 | -2.5 | 0 | 1.5 | -1.2 | -4.4
|  |  | -0.9 | 2.4 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | -3.8 | -2.8 | 1.4 | 1 | 6.4 | 4.8 | 4 | 0.5 | -3 | -4.6 | -3 | -1.6 | -2.9 | -5.2 | -2.1 | 6.2 | 4.2 | -1.6 | -1 | -2.7 | -5.2 | -2.7 | 3.3 | -1.8 | -3.1 | -1.5 | -1.5 | 2.1 | -6 | -3.7 | 0.9 | 3.1 | 1 | -4.2 | -1.1 | -4.5 | -5 | 3.1 | -5.8 | -4.2 | -0.4 | -2 | -2.2 | 0 | 1.1 | -1.3 | -5
|  |  | -0.9 | 2.2 | -0.2 | 0.6 | 1 | 1.4 | -3.8 | -3 | 1.4 | 1 | 6.6 | 5 | 4.2 | -0.3 | -3.1 | -4.6 | -3.3 | -1.6 | -3.7 | -5.6 | -2.2 | 6.3 | 4.2 | -1.7 | -1.1 | -2.6 | -6.3 | -2.6 | 3.5 | -2.1 | -4.5 | -1.6 | -1.5 | 2.3 | -6.8 | -4.7 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | -4.9 | -1.2 | -5.1 | -6.4 | 2.9 | -6.2 | -5 | -0.1 | -2.1 | -2 | -0.1 | 0.8 | -1.4 | -5.6
|  |  | -1 | 2 | -0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | -3.7 | -3.2 | 1.3 | 0.9 | 6.8 | 5.2 | 4.3 | -1 | -3.1 | -4.7 | -3.5 | -1.6 | -4.5 | -6 | -2.3 | 6.5 | 4.3 | -1.8 | -1.1 | -2.5 | -7.3 | -2.6 | 3.6 | -2.4 | -6 | -1.7 | -1.6 | 2.5 | -7.7 | -5.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | -5.5 | -1.4 | -5.6 | -7.9 | 2.6 | -6.6 | -5.8 | 0.2 | -2.1 | -1.7 | -0.1 | 0.4 | -1.5 | -6.2
|  |  | -1.1 | 2 | -0.1 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | -3.5 | -3.3 | 1.2 | 1 | 7 | 5.4 | 4.3 | -1.5 | -3.2 | -4.5 | -3.5 | -2 | -4.1 | -6.3 | -2.3 | 6.6 | 4.5 | -1.8 | -1.3 | -3.6 | -8.4 | -2.7 | 3.6 | -2.5 | -5.5 | -1.9 | -1.9 | 2.6 | -7.9 | -5.1 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | -5.2 | -1.5 | -6.7 | -8.7 | 2.7 | -6.5 | -6.2 | 0.4 | -2.3 | -1.4 | 0 | 0.4 | -1.5 | -6.3
|  |  | -1.3 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | -3.3 | -3.3 | 1.1 | 1 | 7.1 | 5.5 | 4.3 | -1.9 | -3.2 | -4.3 | -3.4 | -2.4 | -3.7 | -6.6 | -2.4 | 6.6 | 4.8 | -1.9 | -1.4 | -4.7 | -9.5 | -2.8 | 3.5 | -2.5 | -4.9 | -2 | -2.1 | 2.8 | -8.1 | -4.7 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | -4.9 | -1.7 | -7.9 | -9.5 | 2.8 | -6.5 | -6.6 | 0.6 | -2.5 | -1 | 0.1 | 0.5 | -1.6 | -6.5
|  |  | -1.4 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | -3.1 | -3.4 | 1 | 1.1 | 7.3 | 5.7 | 4.3 | -2.4 | -3.3 | -4.1 | -3.4 | -2.8 | -3.3 | -6.9 | -2.4 | 6.7 | 5 | -1.9 | -1.6 | -5.8 | -10.6 | -2.9 | 3.5 | -2.6 | -4.4 | -2.2 | -2.4 | 2.9 | -8.3 | -4.2 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | -4.6 | -1.8 | -9 | -10.3 | 2.9 | -6.4 | -7 | 0.8 | -2.7 | -0.7 | 0.2 | 0.5 | -1.6 | -6.6
|  |  | -1.7 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | -2.9 | -3.5 | 0.7 | 1.3 | 7.1 | 5.8 | 4.2 | -2.4 | -3.2 | -4.3 | -3.6 | -3.4 | -2.9 | -7 | -2.4 | 6.7 | 5 | -2.1 | -1.7 | -6 | -10.8 | -2.9 | 3.2 | -2.6 | -4.1 | -2.3 | -2.3 | 3.1 | -9.8 | -4 | 2 | 1.8 | 2 | -4.3 | -1.9 | -10.7 | -10.6 | 2.8 | -6.4 | -6.9 | 1 | -2.8 | -0.6 | 0.2 | 0.4 | -1.6 | -6.9
|  |  | -2 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | -2.7 | -3.6 | 0.5 | 1.4 | 7 | 5.9 | 4.2 | -2.4 | -3 | -4.4 | -3.7 | -4.1 | -2.5 | -7.1 | -2.4 | 6.7 | 5.1 | -2.4 | -1.9 | -6.2 | -11.1 | -2.9 | 2.9 | -2.7 | -3.7 | -2.3 | -2.3 | 3.3 | -11.2 | -3.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | -3.9 | -1.9 | -12.3 | -10.8 | 2.8 | -6.3 | -6.7 | 1.1 | -3 | -0.4 | 0.3 | 0.4 | -1.6 | -7.1
|  |  | -2.3 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 2.1 | -2.5 | -3.7 | 0.2 | 1.6 | 6.8 | 6 | 4.1 | -2.4 | -2.9 | -4.6 | -3.9 | -4.7 | -2.1 | -7.2 | -2.4 | 6.7 | 5.1 | -2.6 | -2 | -6.4 | -11.3 | -2.9 | 2.6 | -2.7 | -3.4 | -2.4 | -2.2 | 3.5 | -12.7 | -3.7 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | -3.6 | -2 | -14 | -11.1 | 2.7 | -6.3 | -6.6 | 1.3 | -3.1 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | -1.6 | -7.4
|  |  | -2.4 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 2.1 | -2.6 | -3.9 | 0.2 | 1.7 | 6.6 | 5.9 | 4 | -2.7 | -3 | -4.1 | -3.9 | -5.4 | -1.8 | -7.4 | -2.4 | 6.3 | 5.1 | -2.9 | -2 | -6.5 | -10.9 | -2.8 | 2.6 | -2.7 | -3.4 | -2.4 | -2.3 | 3.6 | -12.7 | -3.5 | 2.5 | 2.9 | 3.5 | -3 | -2.1 | -14.8 | -10.4 | 2.6 | -6.3 | -6 | 1.4 | -3.2 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | -1.7 | -7.2
|  |  | -2.5 | 1.5 | -0.2 | 0.8 | 1.1 | 2 | -2.6 | -4.1 | 0.1 | 1.7 | 6.5 | 5.7 | 4 | -3.1 | -3.1 | -3.7 | -3.8 | -6.1 | -1.5 | -7.7 | -2.4 | 5.8 | 5.1 | -3.2 | -2.1 | -6.7 | -10.6 | -2.8 | 2.6 | -2.8 | -3.3 | -2.5 | -2.5 | 3.6 | -12.7 | -3.2 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | -2.4 | -2.2 | -15.7 | -9.6 | 2.6 | -6.4 | -5.4 | 1.6 | -3.4 | 0.2 | 0 | 0 | -1.7 | -6.9
|  |  | -2.6 | 1.4 | -0.4 | 0.9 | 1.4 | 2 | -2.7 | -4.3 | 0.1 | 1.8 | 6.3 | 5.6 | 3.9 | -3.4 | -3.2 | -3.2 | -3.8 | -6.8 | -1.2 | -7.9 | -2.4 | 5.4 | 5.1 | -3.5 | -2.1 | -6.8 | -10.2 | -2.7 | 2.6 | -2.8 | -3.3 | -2.5 | -2.6 | 3.7 | -12.7 | -3 | 2.7 | 2.9 | 4.3 | -1.8 | -2.3 | -16.5 | -8.9 | 2.5 | -6.4 | -4.8 | 1.7 | -3.5 | 0.4 | -0.2 | -0.1 | -1.8 | -6.7
|  |  | -2.7 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.7 | 1.9 | -3.2 | -4.2 | 0.2 | 1.9 | 6.2 | 5.2 | 3.7 | -3.5 | -3.2 | -3.1 | -3.5 | -6.8 | -1.6 | -8 | -2.2 | 5.6 | 5 | -3.6 | -2.3 | -7.2 | -9.4 | -2.8 | 2.8 | -2.8 | -3.3 | -2.6 | -2.7 | 3.8 | -12.9 | -2.9 | 2.8 | 2.9 | 4.3 | -1.7 | -2.3 | -16.5 | -7.6 | 2.4 | -6.4 | -4.7 | 1.8 | -3.3 | 0.5 | -0.3 | -0.5 | -1.7 | -5.4
|  |  | -2.7 | 1 | -0.1 | 1 | 1.9 | 1.8 | -3.8 | -4.1 | 0.4 | 2 | 6 | 4.9 | 3.6 | -3.7 | -3.3 | -3.1 | -3.2 | -6.8 | -1.9 | -8 | -2 | 5.7 | 4.8 | -3.8 | -2.4 | -7.7 | -8.5 | -2.8 | 3 | -2.7 | -3.2 | -2.8 | -2.7 | 3.9 | -13.1 | -2.7 | 3 | 2.8 | 4.3 | -1.6 | -2.4 | -16.4 | -6.4 | 2.3 | -6.4 | -4.5 | 1.8 | -3.2 | 0.7 | -0.3 | -0.8 | -1.7 | -4.1
|  |  | -2.8 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 2.2 | 1.7 | -4.3 | -4 | 0.5 | 2.1 | 5.9 | 4.5 | 3.4 | -3.8 | -3.3 | -3 | -2.9 | -6.8 | -2.3 | -8.1 | -1.8 | 5.9 | 4.7 | -3.9 | -2.6 | -8.1 | -7.7 | -2.9 | 3.2 | -2.7 | -3.2 | -2.9 | -2.8 | 4 | -13.3 | -2.6 | 3.1 | 2.8 | 4.3 | -1.5 | -2.4 | -16.4 | -5.1 | 2.2 | -6.4 | -4.4 | 1.9 | -3 | 0.8 | -0.4 | -1.2 | -1.6 | -2.8
|  |  | -2.7 | 1 | -0.1 | 1.2 | 2.4 | 2 | -4 | -3.5 | 0.7 | 2.3 | 6 | 4.6 | 3.5 | -4 | -3.2 | -2.6 | -2.5 | -7 | -2.2 | -7.6 | -1.7 | 5.9 | 4.7 | -3.7 | -2.7 | -7.8 | -7 | -2.6 | 3.7 | -2.5 | -2.9 | -2.7 | -2.7 | 4 | -12 | -2.2 | 3.1 | 3.1 | 4.4 | -1.3 | -2.3 | -14.1 | -4.4 | 2.2 | -5.9 | -4 | 2.2 | -2.9 | 0.9 | 0 | -0.7 | -0.9 | -2.8
|  |  | -2.5 | 1.2 | -0.3 | 1.3 | 2.6 | 2.4 | -3.6 | -3.1 | 0.9 | 2.5 | 6.2 | 4.7 | 3.5 | -4.2 | -3.1 | -2.2 | -2 | -7.2 | -2 | -7 | -1.7 | 5.8 | 4.8 | -3.6 | -2.7 | -7.4 | -6.4 | -2.4 | 4.1 | -2.2 | -2.7 | -2.6 | -2.5 | 3.9 | -10.8 | -1.8 | 3.2 | 3.5 | 4.4 | -1.1 | -2.2 | -11.9 | -3.6 | 2.3 | -5.4 | -3.6 | 2.5 | -2.9 | 0.9 | 0.3 | -0.3 | -0.2 | -2.8
|  |  | -2.4 | 1.4 | -0.5 | 1.4 | 2.8 | 2.7 | -3.3 | -2.6 | 1.1 | 2.7 | 6.3 | 4.8 | 3.6 | -4.4 | -3 | -1.8 | -1.6 | -7.4 | -1.9 | -6.5 | -1.6 | 5.8 | 4.8 | -3.4 | -2.8 | -7.1 | -5.7 | -2.1 | 4.6 | -2 | -2.4 | -2.4 | -2.4 | 3.9 | -9.5 | -1.4 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | -0.9 | -2.1 | -9.6 | -2.9 | 2.3 | -4.9 | -3.2 | 2.8 | -2.8 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | -2.8
|  |  | -1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 2.9 | 3.3 | -2.5 | -2.2 | 1.1 | 2.8 | 6.5 | 5 | 3.7 | -4 | -2.9 | -1.3 | -1.2 | -8.3 | -1.5 | -5.6 | -1.3 | 5.9 | 4.9 | -3.2 | -2.6 | -6.1 | -5 | -2.1 | 4.7 | -1.8 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | 3.9 | -8.5 | -0.9 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | -0.9 | -2 | -7.7 | -2.3 | 2.8 | -3.5 | -2.7 | 3 | -2.7 | 1.1 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | -2.6
|  |  | -0.1 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 3 | 4 | -1.6 | -1.9 | 1 | 3 | 6.6 | 5.2 | 3.8 | -3.6 | -2.7 | -0.8 | -0.9 | -9.1 | -1.2 | -4.7 | -0.9 | 5.9 | 5.1 | -2.9 | -2.4 | -5.2 | -4.3 | -2 | 4.8 | -1.6 | -1.8 | -1.9 | -1.9 | 3.9 | -7.4 | -0.3 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | -1 | -1.9 | -5.9 | -1.7 | 3.3 | -2.2 | -2.1 | 3.1 | -2.7 | 1.1 | 3.8 | 0.4 | 1.2 | -2.4
|  |  | 1 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 3.1 | 4.6 | -0.8 | -1.5 | 1 | 3.1 | 6.8 | 5.4 | 3.9 | -3.2 | -2.6 | -0.3 | -0.5 | -10 | -0.8 | -3.8 | -0.6 | 6 | 5.2 | -2.7 | -2.2 | -4.2 | -3.6 | -2 | 4.9 | -1.4 | -1.5 | -1.6 | -1.6 | 3.9 | -6.4 | 0.2 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | -1 | -1.8 | -4 | -1.1 | 3.8 | -0.8 | -1.6 | 3.3 | -2.6 | 1.2 | 5.4 | 0.5 | 1.5 | -2.2
|  |  | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 2.9 | 3.6 | -0.9 | -0.9 | 0.9 | 3 | 6.8 | 5.5 | 3.9 | -3.1 | -2.4 | -0.1 | -0.3 | -11.6 | -0.9 | -5 | -0.7 | 6.1 | 5.3 | -2.5 | -2.4 | -3.8 | -2.9 | -1.8 | 5 | -1.4 | -1.4 | -1.8 | -1.7 | 3.9 | -6 | 0.2 | 3.3 | 3.8 | 4 | -0.9 | -1.9 | -3.7 | -1.3 | 3.3 | -1.4 | -1.6 | 3.3 | -2.7 | 1.3 | 4.1 | 0.6 | 0.4 | -2.5
|  |  | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 2.8 | 2.7 | -0.9 | -0.4 | 0.9 | 2.8 | 6.7 | 5.7 | 3.9 | -2.9 | -2.2 | 0.2 | 0 | -13.1 | -1.1 | -6.2 | -0.7 | 6.3 | 5.3 | -2.2 | -2.6 | -3.4 | -2.3 | -1.7 | 5.2 | -1.4 | -1.2 | -1.9 | -1.9 | 4 | -5.7 | 0.2 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | -0.7 | -2.1 | -3.3 | -1.4 | 2.9 | -2.1 | -1.6 | 3.3 | -2.7 | 1.4 | 2.7 | 0.7 | -0.8 | -2.9
|  |  | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 2.6 | 1.7 | -1 | 0.2 | 0.8 | 2.7 | 6.7 | 5.8 | 3.9 | -2.8 | -2 | 0.4 | 0.2 | -14.7 | -1.2 | -7.4 | -0.8 | 6.4 | 5.4 | -2 | -2.8 | -3 | -1.6 | -1.5 | 5.3 | -1.4 | -1.1 | -2.1 | -2 | 4 | -5.3 | 0.2 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | -2.2 | -3 | -1.6 | 2.4 | -2.7 | -1.6 | 3.3 | -2.8 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | -1.9 | -3.2
|  |  | -0.4 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 2.5 | 0.3 | -1.7 | 0.2 | 0.7 | 2.7 | 6.7 | 5.7 | 3.9 | -2.6 | -2 | 0.5 | -0.2 | -15.2 | -1.5 | -8.3 | -0.7 | 6.4 | 5.3 | -1.9 | -2.7 | -3 | -1.2 | -1.6 | 5.7 | -1.3 | -1.2 | -2.1 | -2.1 | 4 | -4.8 | 0.1 | 3 | 2.7 | 3.7 | -0.8 | -2.4 | -2.6 | -1.7 | 2.4 | -3.4 | -1.7 | 3.1 | -2.9 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | -2 | -3.3
|  |  | -1.2 | 0.7 | -1 | 2 | 2.5 | -1.2 | -2.3 | 0.2 | 0.7 | 2.7 | 6.7 | 5.5 | 4 | -2.3 | -2 | 0.5 | -0.7 | -15.8 | -1.8 | -9.1 | -0.7 | 6.4 | 5.2 | -1.9 | -2.6 | -3.1 | -0.7 | -1.7 | 6 | -1.3 | -1.3 | -2 | -2.3 | 4.1 | -4.3 | -0.1 | 3 | 1.8 | 3.9 | -1 | -2.5 | -2.2 | -1.8 | 2.4 | -4.1 | -1.7 | 3 | -3 | 0.9 | -0.6 | 0.6 | -2.2 | -3.3
|  |  | -2 | 0.4 | -2.2 | 2.4 | 2.4 | -2.6 | -3 | 0.2 | 0.6 | 2.7 | 6.7 | 5.4 | 4 | -2.1 | -2 | 0.6 | -1.1 | -16.3 | -2.1 | -10 | -0.6 | 6.4 | 5.1 | -1.8 | -2.5 | -3.1 | -0.3 | -1.8 | 6.4 | -1.2 | -1.4 | -2 | -2.4 | 4.1 | -3.8 | -0.2 | 3 | 1 | 4.1 | -1.2 | -2.7 | -1.8 | -1.9 | 2.4 | -4.8 | -1.8 | 2.8 | -3.1 | 0.6 | -1.6 | 0.5 | -2.3 | -3.4
|  |  | -2.5 | 0.3 | -2.7 | 1.7 | 2.2 | -2.7 | -3.4 | -0.6 | 0.6 | 2.6 | 6.4 | 5.3 | 4 | -1.9 | -1.9 | 0.6 | -1.1 | -16.6 | -2.5 | -9.8 | -0.8 | 6.4 | 5 | -1.8 | -2.5 | -3.5 | 0 | -1.8 | 6.5 | -1.2 | -1.4 | -1.9 | -2.3 | 4.1 | -2.9 | -0.1 | 3.1 | 0.9 | 4.2 | -1.4 | -2.7 | -1.3 | -2 | 1.9 | -4.9 | -1.8 | 2.9 | -3.1 | 0.3 | -1.5 | 0.9 | -2.4 | -3.3
|  |  | -2.9 | 0.2 | -3.2 | 1.1 | 2 | -2.8 | -3.7 | -1.3 | 0.6 | 2.5 | 6.1 | 5.3 | 4 | -1.7 | -1.9 | 0.6 | -1.1 | -16.9 | -2.9 | -9.7 | -0.9 | 6.5 | 5 | -1.8 | -2.4 | -3.9 | 0.4 | -1.7 | 6.5 | -1.2 | -1.4 | -1.8 | -2.3 | 4 | -2.1 | 0 | 3.3 | 0.9 | 4.2 | -1.6 | -2.6 | -0.9 | -2.1 | 1.5 | -5.1 | -1.7 | 3 | -3.2 | 0.1 | -1.5 | 1.4 | -2.6 | -3.1
|  |  | -3.4 | 0.1 | -3.7 | 0.4 | 1.8 | -2.9 | -4.1 | -2.1 | 0.6 | 2.4 | 5.8 | 5.2 | 4 | -1.5 | -1.8 | 0.6 | -1.1 | -17.2 | -3.3 | -9.5 | -1.1 | 6.5 | 4.9 | -1.8 | -2.4 | -4.3 | 0.7 | -1.7 | 6.6 | -1.2 | -1.4 | -1.7 | -2.2 | 4 | -1.2 | 0.1 | 3.4 | 0.8 | 4.3 | -1.8 | -2.6 | -0.4 | -2.2 | 1 | -5.2 | -1.7 | 3.1 | -3.2 | -0.2 | -1.4 | 1.8 | -2.7 | -3
|  |  | -3.8 | 0.1 | -4 | 0.3 | 1.9 | -3.2 | -4.6 | -1.9 | 0.4 | 2.4 | 5.9 | 5.1 | 3.8 | -2.2 | -1.6 | 0.6 | -1.1 | -15.8 | -3.6 | -11.1 | -1.5 | 6.4 | 5 | -1.7 | -2.5 | -4.1 | 0.6 | -2 | 6.2 | -1.2 | -1.3 | -1.5 | -2.1 | 4 | -0.8 | 0.2 | 3.1 | 0.7 | 4.4 | -1.9 | -2.6 | -0.4 | -2.4 | 0.8 | -6.3 | -1.8 | 3.1 | -3.3 | -0.2 | -0.2 | 1.7 | -3 | -3
|  |  | -4.1 | 0.1 | -4.2 | 0.2 | 2.1 | -3.6 | -5.1 | -1.8 | 0.1 | 2.3 | 5.9 | 4.9 | 3.7 | -2.9 | -1.4 | 0.5 | -1.2 | -14.4 | -3.8 | -12.6 | -2 | 6.2 | 5.1 | -1.7 | -2.5 | -3.8 | 0.6 | -2.2 | 5.9 | -1.1 | -1.1 | -1.4 | -2 | 3.9 | -0.5 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 4.4 | -2.1 | -2.5 | -0.5 | -2.7 | 0.7 | -7.3 | -1.9 | 3 | -3.4 | -0.1 | 1 | 1.5 | -3.3 | -3
|  |  | -4.5 | 0.1 | -4.5 | 0.1 | 2.2 | -3.9 | -5.6 | -1.6 | -0.1 | 2.3 | 6 | 4.8 | 3.5 | -3.6 | -1.2 | 0.5 | -1.2 | -13 | -4.1 | -14.2 | -2.4 | 6.1 | 5.2 | -1.6 | -2.6 | -3.6 | 0.5 | -2.5 | 5.5 | -1.1 | -1 | -1.2 | -1.9 | 3.9 | -0.1 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 4.5 | -2.2 | -2.5 | -0.5 | -2.9 | 0.5 | -8.4 | -2 | 3 | -3.5 | -0.1 | 2.2 | 1.4 | -3.6 | -3
|  |  | -4.6 | -0.2 | -4.8 | 0.2 | 2.2 | -4.1 | -5.5 | -2 | 0 | 2 | 5.8 | 4.7 | 3.5 | -3.8 | -1.3 | 0.4 | -1.9 | -11.6 | -4.2 | -14.7 | -3 | 5.9 | 5.1 | -1.5 | -2.8 | -2.6 | 0.5 | -2.7 | 5.3 | -2.1 | -1 | -1.3 | -1.8 | 3.9 | 0 | 0.4 | 2.4 | 0.3 | 4.4 | -3 | -2.4 | -0.3 | -3.6 | 0.4 | -10 | -2.4 | 3 | -3.6 | -0.2 | 2.3 | 1.4 | -3.7 | -3
|  |  | -4.6 | -0.6 | -5.1 | 0.3 | 2.1 | -4.2 | -5.5 | -2.3 | 0.2 | 1.8 | 5.6 | 4.7 | 3.4 | -4 | -1.5 | 0.4 | -2.7 | -10.3 | -4.4 | -15.2 | -3.5 | 5.8 | 4.9 | -1.5 | -3.1 | -1.6 | 0.4 | -3 | 5 | -3.1 | -0.9 | -1.4 | -1.8 | 3.8 | 0.2 | 0.4 | 2.4 | 0.1 | 4.3 | -3.7 | -2.4 | -0.1 | -4.3 | 0.4 | -11.5 | -2.8 | 3 | -3.6 | -0.2 | 2.3 | 1.4 | -3.8 | -3
|  |  | -4.7 | -0.9 | -5.4 | 0.4 | 2.1 | -4.4 | -5.4 | -2.7 | 0.3 | 1.5 | 5.4 | 4.6 | 3.4 | -4.2 | -1.6 | 0.3 | -3.4 | -8.9 | -4.5 | -15.7 | -4.1 | 5.6 | 4.8 | -1.4 | -3.3 | -0.6 | 0.4 | -3.2 | 4.8 | -4.1 | -0.9 | -1.5 | -1.7 | 3.8 | 0.3 | 0.5 | 2.3 | 0 | 4.2 | -4.5 | -2.3 | 0.1 | -5 | 0.3 | -13.1 | -3.2 | 3 | -3.7 | -0.3 | 2.4 | 1.4 | -3.9 | -3
|  |  | -4.3 | -1 | -5.6 | 0 | 1.9 | -3.9 | -5.1 | -3 | 0.3 | 1.6 | 5.7 | 4.5 | 3.4 | -4.2 | -1.4 | 0.2 | -3.4 | -7.9 | -4.5 | -15.9 | -3.9 | 5.7 | 4.7 | -1.5 | -3 | 0.4 | 0.4 | -3.3 | 4.5 | -4.1 | -1.1 | -1.6 | -1.7 | 3.7 | -0.1 | 0.5 | 2.4 | -0.3 | 3.9 | -4.2 | -2.2 | 0.1 | -6.2 | 0.1 | -13.6 | -3.9 | 2.9 | -3.5 | -0.4 | 1.7 | 1.4 | -3.6 | -3.3
|  |  | -4 | -1 | -5.7 | -0.5 | 1.6 | -3.3 | -4.8 | -3.3 | 0.3 | 1.8 | 5.9 | 4.5 | 3.3 | -4.2 | -1.2 | 0.2 | -3.4 | -6.9 | -4.5 | -16 | -3.8 | 5.8 | 4.6 | -1.6 | -2.8 | 1.3 | 0.3 | -3.5 | 4.3 | -4.2 | -1.4 | -1.7 | -1.6 | 3.7 | -0.6 | 0.4 | 2.4 | -0.7 | 3.6 | -3.8 | -2.1 | 0.2 | -7.3 | 0 | -14.2 | -4.5 | 2.9 | -3.4 | -0.6 | 1.1 | 1.4 | -3.2 | -3.5
|  |  | -3.6 | -1.1 | -5.9 | -0.9 | 1.4 | -2.8 | -4.5 | -3.6 | 0.3 | 1.9 | 6.2 | 4.4 | 3.3 | -4.2 | -1 | 0.1 | -3.4 | -5.9 | -4.5 | -16.2 | -3.6 | 5.9 | 4.5 | -1.7 | -2.5 | 2.3 | 0.3 | -3.6 | 4 | -4.2 | -1.6 | -1.8 | -1.6 | 3.6 | -1 | 0.4 | 2.5 | -1 | 3.3 | -3.5 | -2 | 0.2 | -8.5 | -0.2 | -14.7 | -5.2 | 2.8 | -3.2 | -0.7 | 0.4 | 1.4 | -2.9 | -3.8
|  |  | -3.2 | -1 | -5.4 | -0.8 | 0.9 | -2.6 | -4.2 | -3.3 | 0.2 | 2.4 | 6.2 | 4.6 | 3.5 | -3.7 | -1 | 0.1 | -3 | -6.7 | -4.6 | -14.2 | -3 | 6 | 4.6 | -1.6 | -2.1 | 2.8 | 0.4 | -3.3 | 4.7 | -3.5 | -1.6 | -1.7 | -1.7 | 3.6 | -0.7 | 0.3 | 2.5 | -1 | 3.3 | -3.3 | -1.8 | 0.3 | -7.1 | -0.3 | -13 | -4.5 | 2.8 | -3 | -0.6 | 0.8 | 1.5 | -2.5 | -3.5
|  |  | -2.9 | -0.9 | -4.8 | -0.8 | 0.5 | -2.4 | -4 | -2.9 | 0 | 3 | 6.3 | 4.9 | 3.7 | -3.3 | -1 | 0.2 | -2.7 | -7.6 | -4.6 | -12.2 | -2.3 | 6 | 4.8 | -1.6 | -1.6 | 3.2 | 0.4 | -2.9 | 5.3 | -2.7 | -1.5 | -1.6 | -1.7 | 3.6 | -0.4 | 0.2 | 2.5 | -1 | 3.3 | -3.2 | -1.7 | 0.4 | -5.8 | -0.3 | -11.3 | -3.9 | 2.8 | -2.9 | -0.5 | 1.1 | 1.5 | -2.2 | -3.3
|  |  | -2.5 | -0.8 | -4.3 | -0.7 | 0 | -2.2 | -3.7 | -2.6 | -0.1 | 3.5 | 6.3 | 5.1 | 3.9 | -2.8 | -1 | 0.2 | -2.3 | -8.4 | -4.7 | -10.2 | -1.7 | 6.1 | 4.9 | -1.5 | -1.2 | 3.7 | 0.5 | -2.6 | 6 | -2 | -1.5 | -1.5 | -1.8 | 3.6 | -0.1 | 0.1 | 2.5 | -1 | 3.3 | -3 | -1.5 | 0.5 | -4.4 | -0.4 | -9.6 | -3.2 | 2.8 | -2.7 | -0.4 | 1.5 | 1.6 | -1.8 | -3
|  |  | -1.7 | -1.2 | -3.4 | -0.1 | 0.2 | -1.3 | -3.4 | -2.2 | -0.2 | 3.7 | 6.2 | 5 | 4 | -1.8 | -0.9 | 0.1 | -2.1 | -7.9 | -4.4 | -8.2 | -1.4 | 6 | 5 | -1.4 | -0.7 | 3.8 | 0.7 | -2.1 | 7.2 | -1.7 | -1 | -1.5 | -1.6 | 3.6 | 0 | 1.1 | 2.7 | -1 | 3.6 | -2.5 | -1.3 | 0.8 | -3.2 | -0.6 | -7.1 | -2.9 | 2.9 | -2.7 | -0.4 | 2.6 | 1.7 | -1.7 | -2.2
|  |  | -0.9 | -1.5 | -2.4 | 0.4 | 0.4 | -0.5 | -3.1 | -1.7 | -0.2 | 3.9 | 6.2 | 5 | 4 | -0.8 | -0.7 | 0.1 | -1.8 | -7.4 | -4.1 | -6.1 | -1 | 6 | 5.2 | -1.3 | -0.3 | 4 | 0.8 | -1.5 | 8.4 | -1.3 | -0.5 | -1.5 | -1.3 | 3.7 | 0.2 | 2.2 | 2.8 | -1 | 4 | -2.1 | -1.1 | 1.1 | -2 | -0.7 | -4.7 | -2.7 | 3.1 | -2.7 | -0.3 | 3.8 | 1.7 | -1.7 | -1.3
|  |  | -0.1 | -1.9 | -1.5 | 1 | 0.6 | 0.4 | -2.8 | -1.3 | -0.3 | 4.1 | 6.1 | 4.9 | 4.1 | 0.2 | -0.6 | 0 | -1.6 | -6.9 | -3.8 | -4.1 | -0.7 | 5.9 | 5.3 | -1.2 | 0.2 | 4.1 | 1 | -1 | 9.6 | -1 | 0 | -1.5 | -1.1 | 3.7 | 0.3 | 3.2 | 3 | -1 | 4.3 | -1.6 | -0.9 | 1.4 | -0.8 | -0.9 | -2.2 | -2.4 | 3.2 | -2.7 | -0.3 | 4.9 | 1.8 | -1.6 | -0.5
|  |  | 0.1 | -1.9 | -1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | -2.3 | -1.3 | -0.4 | 3.8 | 6.1 | 4.9 | 4.1 | 0 | -0.9 | -0.5 | -1.5 | -7 | -3.9 | -5.7 | -0.4 | 5.8 | 5.2 | -1.5 | -0.3 | 3.9 | 0.8 | -0.8 | 9 | -0.7 | 0.4 | -1.5 | -1.1 | 3.6 | 0.2 | 2.5 | 2.9 | -1 | 4.1 | -2 | -0.9 | 1.4 | -1.4 | -1.3 | -2.9 | -2.4 | 2.9 | -2.7 | -0.4 | 5.1 | 1.6 | -1.4 | -0.9
|  |  | 0.2 | -1.8 | -1.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | -1.9 | -1.3 | -0.6 | 3.4 | 6.1 | 4.8 | 4.1 | -0.1 | -1.2 | -1.1 | -1.4 | -7.1 | -3.9 | -7.3 | -0.1 | 5.6 | 5 | -1.8 | -0.7 | 3.8 | 0.5 | -0.5 | 8.3 | -0.3 | 0.7 | -1.5 | -1.2 | 3.4 | 0.2 | 1.9 | 2.7 | -0.9 | 3.8 | -2.4 | -1 | 1.3 | -2.1 | -1.6 | -3.5 | -2.5 | 2.6 | -2.6 | -0.4 | 5.4 | 1.5 | -1.2 | -1.3
|  |  | 0.4 | -1.8 | -1.6 | 1.7 | 0.8 | -0.1 | -1.4 | -1.3 | -0.7 | 3.1 | 6.1 | 4.8 | 4.1 | -0.3 | -1.5 | -1.6 | -1.3 | -7.2 | -4 | -8.9 | 0.2 | 5.5 | 4.9 | -2.1 | -1.2 | 3.6 | 0.3 | -0.3 | 7.7 | 0 | 1.1 | -1.5 | -1.2 | 3.3 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | -0.9 | 3.6 | -2.8 | -1 | 1.3 | -2.7 | -2 | -4.2 | -2.5 | 2.3 | -2.6 | -0.5 | 5.6 | 1.3 | -1 | -1.7
|  |  | 0.4 | -1.9 | -2.7 | 1.8 | 0.9 | -0.6 | -0.9 | -1.6 | -0.7 | 2.6 | 5.7 | 4.7 | 4.1 | -0.4 | -1.3 | -1.7 | -1.4 | -6.8 | -4.6 | -10.7 | 0.4 | 5.1 | 4.8 | -1.7 | -1.4 | 3 | 0.2 | -0.1 | 7.3 | 0.1 | 1.1 | -1.3 | -1.3 | 3.4 | 0.2 | -1.5 | 2.5 | -1.1 | 3.5 | -2.8 | -1.4 | 1.1 | -4.3 | -2.3 | -5.5 | -3.3 | 2.2 | -2.5 | -0.6 | 5.8 | 1.5 | -1.1 | -2.2
|  |  | 0.4 | -2.1 | -3.7 | 2 | 1.1 | -1 | -0.4 | -1.9 | -0.6 | 2.2 | 5.4 | 4.5 | 4.1 | -0.4 | -1 | -1.8 | -1.5 | -6.4 | -5.1 | -12.6 | 0.6 | 4.8 | 4.6 | -1.4 | -1.6 | 2.3 | 0 | 0 | 6.9 | 0.3 | 1 | -1.2 | -1.3 | 3.6 | 0.2 | -4.3 | 2.5 | -1.3 | 3.4 | -2.8 | -1.9 | 0.9 | -5.8 | -2.5 | -6.9 | -4.2 | 2.2 | -2.3 | -0.6 | 5.9 | 1.8 | -1.3 | -2.8
|  |  | 0.4 | -2.2 | -4.8 | 2.1 | 1.2 | -1.5 | 0.1 | -2.2 | -0.6 | 1.7 | 5 | 4.4 | 4.1 | -0.5 | -0.8 | -1.9 | -1.6 | -6 | -5.7 | -14.4 | 0.8 | 4.4 | 4.5 | -1 | -1.8 | 1.7 | -0.1 | 0.2 | 6.5 | 0.4 | 1 | -1 | -1.4 | 3.7 | 0.3 | -7 | 2.4 | -1.5 | 3.3 | -2.8 | -2.3 | 0.7 | -7.4 | -2.8 | -8.2 | -5 | 2.1 | -2.2 | -0.7 | 6.1 | 2 | -1.4 | -3.3
|  |  | 0.6 | -2.4 | -5.3 | 2.2 | 1.3 | -1.7 | 0.4 | -2 | -0.7 | 1.6 | 4.9 | 4.3 | 3.8 | -0.6 | -0.4 | -3.7 | -1.5 | -6.4 | -5.2 | -15.1 | 1.3 | 4.3 | 4.2 | -0.7 | -1.4 | 1 | -0.1 | 0.5 | 6.4 | 0.6 | 1.2 | -0.7 | -1.3 | 3.5 | -0.2 | -7.5 | 2.3 | -1.8 | 3.2 | -2.9 | -2.5 | 0.7 | -8.3 | -2.9 | -9 | -5.5 | 2.2 | -2.3 | -0.7 | 6.8 | 2.1 | -1.1 | -3.8
|  |  | 0.7 | -2.5 | -5.8 | 2.3 | 1.3 | -1.9 | 0.7 | -1.7 | -0.7 | 1.6 | 4.9 | 4.1 | 3.5 | -0.7 | -0.1 | -5.4 | -1.3 | -6.8 | -4.6 | -15.8 | 1.9 | 4.3 | 3.9 | -0.3 | -0.9 | 0.3 | -0.2 | 0.9 | 6.4 | 0.8 | 1.3 | -0.4 | -1.3 | 3.3 | -0.6 | -8.1 | 2.3 | -2.2 | 3.2 | -2.9 | -2.7 | 0.6 | -9.1 | -3.1 | -9.9 | -5.9 | 2.3 | -2.5 | -0.6 | 7.4 | 2.3 | -0.9 | -4.3
|  |  | 0.9 | -2.7 | -6.3 | 2.4 | 1.4 | -2.1 | 1 | -1.5 | -0.8 | 1.5 | 4.8 | 4 | 3.2 | -0.8 | 0.3 | -7.2 | -1.2 | -7.2 | -4.1 | -16.5 | 2.4 | 4.2 | 3.6 | 0 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | 1.2 | 6.3 | 1 | 1.5 | -0.1 | -1.2 | 3.1 | -1.1 | -8.6 | 2.2 | -2.5 | 3.1 | -3 | -2.9 | 0.6 | -10 | -3.2 | -10.7 | -6.4 | 2.4 | -2.6 | -0.6 | 8.1 | 2.4 | -0.6 | -4.8
|  |  | 0.9 | -3.6 | -6.8 | 2.3 | 1.4 | -2.5 | 0.8 | -1.6 | -0.9 | 1.4 | 4.9 | 3.9 | 3.4 | -1 | 0.6 | -6.9 | -1.3 | -7.2 | -3.7 | -16.7 | 2.8 | 4.3 | 3.5 | 0.4 | -0.2 | -0.5 | -0.4 | 1.6 | 6.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | -1.1 | 3 | -1.8 | -8.3 | 2.1 | -2.7 | 3.1 | -3.1 | -2.6 | 0.5 | -10.5 | -3.2 | -11.3 | -6.7 | 2.4 | -2.2 | -0.7 | 7.8 | 2.4 | -0.5 | -4.4
|  |  | 1 | -4.4 | -7.2 | 2.1 | 1.4 | -2.9 | 0.5 | -1.8 | -0.9 | 1.2 | 5.1 | 3.8 | 3.5 | -1.1 | 0.9 | -6.7 | -1.5 | -7.3 | -3.3 | -17 | 3.3 | 4.5 | 3.5 | 0.7 | 0.2 | -0.7 | -0.5 | 2 | 6.2 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | -0.9 | 2.9 | -2.4 | -8.1 | 2.1 | -2.8 | 3.1 | -3.3 | -2.4 | 0.4 | -10.9 | -3.3 | -12 | -7.1 | 2.4 | -1.7 | -0.7 | 7.6 | 2.4 | -0.4 | -4
|  |  | 1 | -5.3 | -7.7 | 2 | 1.4 | -3.3 | 0.3 | -1.9 | -1 | 1.1 | 5.2 | 3.7 | 3.7 | -1.3 | 1.2 | -6.4 | -1.6 | -7.3 | -2.9 | -17.2 | 3.7 | 4.6 | 3.4 | 1.1 | 0.5 | -0.8 | -0.7 | 2.4 | 6.1 | 2 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | 2.8 | -3.1 | -7.8 | 2 | -3 | 3.1 | -3.4 | -2.1 | 0.3 | -11.4 | -3.3 | -12.6 | -7.4 | 2.4 | -1.3 | -0.8 | 7.3 | 2.4 | -0.3 | -3.6
|  |  | 0.9 | -6 | -7.9 | 1.9 | 1.3 | -3.4 | 0.4 | -2 | -1.1 | 1 | 5 | 3.6 | 3.8 | -1.7 | 1.9 | -6.1 | -2 | -7.1 | -2.8 | -17 | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 1.4 | 1.1 | -0.5 | -1.4 | 2.6 | 6.2 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | -0.4 | 2.9 | -4.2 | -6.4 | 1.9 | -3 | 3 | -3.7 | -2 | 0.1 | -12.2 | -3.3 | -13.1 | -7.3 | 2.3 | -1.4 | -0.9 | 7 | 2.2 | -0.2 | -4
|  |  | 0.9 | -6.6 | -8.1 | 1.9 | 1.3 | -3.4 | 0.5 | -2.1 | -1.1 | 0.8 | 4.8 | 3.6 | 3.9 | -2 | 2.5 | -5.8 | -2.3 | -6.8 | -2.6 | -16.9 | 3.9 | 4.8 | 3.7 | 1.8 | 1.7 | -0.1 | -2 | 2.9 | 6.3 | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 0 | 3 | -5.2 | -5 | 1.9 | -2.9 | 3 | -3.9 | -1.8 | -0.2 | -13 | -3.4 | -13.7 | -7.3 | 2.1 | -1.4 | -1.1 | 6.7 | 2 | 0 | -4.4
|  |  | 0.8 | -7.3 | -8.3 | 1.8 | 1.2 | -3.5 | 0.6 | -2.2 | -1.2 | 0.7 | 4.6 | 3.5 | 4 | -2.4 | 3.2 | -5.5 | -2.7 | -6.6 | -2.5 | -16.7 | 4 | 4.9 | 3.9 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | -2.7 | 3.1 | 6.4 | 3.2 | 2.8 | 1.9 | 0.4 | 3.1 | -6.3 | -3.6 | 1.8 | -2.9 | 2.9 | -4.2 | -1.7 | -0.4 | -13.8 | -3.4 | -14.2 | -7.2 | 2 | -1.5 | -1.2 | 6.4 | 1.8 | 0.1 | -4.8
|  |  | 0.8 | -6.5 | -8.7 | 1.6 | 0.8 | -3.7 | 0.8 | -2.4 | -1.6 | 0.6 | 4.4 | 3.1 | 2.7 | -2.9 | 3.5 | -5.8 | -2.9 | -5.5 | -2.2 | -16.3 | 4.3 | 4.5 | 3.4 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | -3.7 | 3.4 | 6.7 | 3.5 | 3 | 2.2 | 0.8 | 2.2 | -6.7 | -4.5 | 2.2 | -2.9 | 3.2 | -4.7 | -1.6 | -0.5 | -13.6 | -3.8 | -13.9 | -7.3 | 2 | -1.3 | -1.3 | 6.3 | 1.9 | 0 | -4.9
|  |  | 0.9 | -5.8 | -9 | 1.4 | 0.5 | -4 | 0.9 | -2.5 | -2 | 0.5 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | -3.3 | 3.7 | -6.1 | -3 | -4.4 | -2 | -16 | 4.6 | 4.1 | 3 | 3 | 2.8 | 0.3 | -4.6 | 3.6 | 7 | 3.7 | 3.2 | 2.5 | 1.2 | 1.4 | -7.1 | -5.5 | 2.6 | -2.8 | 3.4 | -5.1 | -1.6 | -0.7 | -13.5 | -4.2 | -13.7 | -7.3 | 2 | -1 | -1.3 | 6.1 | 1.9 | -0.1 | -5.1
|  |  | 0.9 | -5 | -9.4 | 1.2 | 0.1 | -4.2 | 1.1 | -2.7 | -2.4 | 0.4 | 4 | 2.4 | 0.1 | -3.8 | 4 | -6.4 | -3.2 | -3.3 | -1.7 | -15.6 | 4.9 | 3.7 | 2.5 | 3.4 | 3.1 | 0.3 | -5.6 | 3.9 | 7.3 | 4 | 3.4 | 2.8 | 1.6 | 0.5 | -7.5 | -6.4 | 3 | -2.8 | 3.7 | -5.6 | -1.5 | -0.8 | -13.3 | -4.6 | -13.4 | -7.4 | 2 | -0.8 | -1.4 | 6 | 2 | -0.2 | -5.2
|  |  | 0.8 | -4.1 | -8.6 | 1.3 | 0 | -3.3 | 1.2 | -2.7 | -2.6 | 0.6 | 3.8 | 2.3 | 0.3 | -3 | 4.4 | -5.9 | -3 | -2.8 | -1.7 | -14.7 | 5.2 | 3.6 | 2.3 | 3.6 | 3.3 | 0.9 | -5.7 | 4.1 | 7.7 | 4.3 | 3.7 | 3.1 | 2.1 | 0.4 | -6.7 | -5.9 | 2.7 | -2.6 | 3.6 | -4.9 | -0.9 | -1.1 | -11.3 | -4.3 | -12.2 | -6.9 | 1.3 | -0.4 | -2 | 5.2 | 2.5 | -0.1 | -5.1
|  |  | 0.6 | -3.2 | -7.7 | 1.3 | -0.1 | -2.4 | 1.3 | -2.8 | -2.7 | 0.9 | 3.7 | 2.3 | 0.5 | -2.3 | 4.8 | -5.4 | -2.8 | -2.3 | -1.7 | -13.7 | 5.4 | 3.5 | 2.2 | 3.8 | 3.6 | 1.6 | -5.8 | 4.4 | 8 | 4.6 | 4 | 3.3 | 2.6 | 0.4 | -5.9 | -5.4 | 2.5 | -2.5 | 3.4 | -4.3 | -0.3 | -1.5 | -9.4 | -4 | -11.1 | -6.3 | 0.7 | 0 | -2.5 | 4.5 | 2.9 | 0 | -4.9
|  |  | 0.5 | -2.3 | -6.9 | 1.4 | -0.2 | -1.5 | 1.4 | -2.8 | -2.9 | 1.1 | 3.5 | 2.2 | 0.7 | -1.5 | 5.2 | -4.9 | -2.6 | -1.8 | -1.7 | -12.8 | 5.7 | 3.4 | 2 | 4 | 3.8 | 2.2 | -5.9 | 4.6 | 8.4 | 4.9 | 4.3 | 3.6 | 3.1 | 0.3 | -5.1 | -4.9 | 2.2 | -2.3 | 3.3 | -3.6 | 0.3 | -1.8 | -7.4 | -3.7 | -9.9 | -5.8 | 0 | 0.4 | -3.1 | 3.7 | 3.4 | 0.1 | -4.8
|  |  | 0.5 | -2 | -4.9 | 2 | -0.1 | -0.2 | 1.4 | -2.5 | -2.8 | 1.6 | 3.8 | 2.4 | 0.8 | -0.3 | 5.6 | -4.3 | -2.4 | -3.4 | -1.1 | -10.6 | 6.1 | 3.9 | 2.4 | 4.5 | 4.1 | 2.8 | -6 | 4.8 | 9.4 | 5.1 | 4.5 | 3.8 | 3.4 | 0.4 | -5 | -1.9 | 2.1 | -2.4 | 3 | -3 | 0.6 | -1.7 | -6.9 | -3.3 | -8.2 | -5.4 | 0 | 0.6 | -3.6 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | -3.1
|  |  | 0.6 | -1.6 | -2.8 | 2.6 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | -2.2 | -2.8 | 2.2 | 4.1 | 2.6 | 0.8 | 1 | 6.1 | -3.6 | -2.1 | -4.9 | -0.4 | -8.4 | 6.6 | 4.3 | 2.8 | 5 | 4.3 | 3.5 | -6 | 5.1 | 10.4 | 5.4 | 4.7 | 4.1 | 3.8 | 0.5 | -4.9 | 1.1 | 1.9 | -2.4 | 2.8 | -2.4 | 1 | -1.7 | -6.5 | -2.9 | -6.6 | -5 | -0.1 | 0.8 | -4 | 4.8 | 5.1 | 0.3 | -1.3
|  |  | 0.6 | -1.3 | -0.8 | 3.2 | 0.2 | 2.5 | 1.5 | -1.9 | -2.7 | 2.7 | 4.4 | 2.8 | 0.9 | 2.2 | 6.5 | -3 | -1.9 | -6.5 | 0.2 | -6.2 | 7 | 4.8 | 3.2 | 5.5 | 4.6 | 4.1 | -6.1 | 5.3 | 11.4 | 5.6 | 4.9 | 4.3 | 4.1 | 0.6 | -4.8 | 4.1 | 1.8 | -2.5 | 2.5 | -1.8 | 1.3 | -1.6 | -6 | -2.5 | -4.9 | -4.6 | -0.1 | 1 | -4.5 | 5.4 | 6 | 0.4 | 0.4
|  |  | 0.5 | -1.4 | -0.7 | 2.8 | 0.4 | 2.2 | 1.4 | -2.6 | -2.8 | 2.3 | 4.1 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | 5.8 | -3 | -2.5 | -7.8 | -0.4 | -6.3 | 7.1 | 4.5 | 2.9 | 5.3 | 4.5 | 4 | -6.3 | 5.4 | 10.1 | 5.7 | 5.1 | 4.4 | 4.2 | 0.5 | -5.1 | 2.9 | 1.6 | -2.7 | 2.2 | -1.8 | 2.1 | -1.6 | -5.8 | -2.9 | -5 | -4.7 | -0.4 | 1.5 | -4.8 | 4.6 | 5.7 | 0.2 | 0
|  |  | 0.4 | -1.6 | -0.6 | 2.5 | 0.6 | 2 | 1.4 | -3.3 | -2.9 | 1.9 | 3.7 | 2.1 | 0.6 | 1.3 | 5.1 | -2.9 | -3 | -9.1 | -1.1 | -6.5 | 7.1 | 4.3 | 2.7 | 5.1 | 4.4 | 3.9 | -6.5 | 5.6 | 8.9 | 5.7 | 5.2 | 4.5 | 4.4 | 0.4 | -5.5 | 1.8 | 1.4 | -2.9 | 2 | -1.8 | 2.9 | -1.6 | -5.6 | -3.4 | -5 | -4.9 | -0.7 | 2.1 | -5 | 3.8 | 5.5 | 0.1 | -0.5
|  |  | 0.3 | -1.7 | -0.5 | 2.1 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | -4 | -3 | 1.5 | 3.4 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 4.4 | -2.9 | -3.6 | -10.4 | -1.7 | -6.6 | 7.2 | 4 | 2.4 | 4.9 | 4.3 | 3.8 | -6.7 | 5.7 | 7.6 | 5.8 | 5.4 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | -5.8 | 0.6 | 1.2 | -3.1 | 1.7 | -1.8 | 3.7 | -1.6 | -5.4 | -3.8 | -5.1 | -5 | -1 | 2.6 | -5.3 | 3 | 5.2 | -0.1 | -0.9
|  |  | 0.3 | -1.4 | -1.2 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 1 | -4.8 | -3 | 1.2 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 3.5 | -4.3 | -3.9 | -10.2 | -2.6 | -7 | 7.1 | 3.2 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | -6.2 | 5.8 | 6.5 | 6.1 | 5.7 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | -5.6 | -1.7 | 0.8 | -3.3 | 1.5 | -1.7 | 3.8 | -2.5 | -6.6 | -3.9 | -6.3 | -5.9 | -1.2 | 2.8 | -5.2 | 2.8 | 4.6 | 0.2 | -1.1
|  |  | 0.2 | -1 | -1.8 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | -5.5 | -3 | 1 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | 2.7 | -5.8 | -4.3 | -10.1 | -3.5 | -7.4 | 6.9 | 2.3 | 0.7 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | -5.8 | 6 | 5.3 | 6.3 | 5.9 | 4.5 | 4.2 | 0 | -5.4 | -4.1 | 0.3 | -3.5 | 1.3 | -1.6 | 3.9 | -3.5 | -7.8 | -4.1 | -7.5 | -6.7 | -1.3 | 3 | -5 | 2.5 | 4 | 0.5 | -1.4
|  |  | 0.2 | -0.7 | -2.5 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.3 | -6.3 | -3 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | -0.1 | -1 | 1.8 | -7.2 | -4.6 | -9.9 | -4.4 | -7.8 | 6.8 | 1.5 | -0.1 | 0.8 | 1.8 | 3 | -5.3 | 6.1 | 4.2 | 6.6 | 6.2 | 4.4 | 4.1 | -0.2 | -5.2 | -6.4 | -0.1 | -3.7 | 1.1 | -1.5 | 4 | -4.4 | -9 | -4.2 | -8.7 | -7.6 | -1.5 | 3.2 | -4.9 | 2.3 | 3.4 | 0.8 | -1.6
|  |  | 0.2 | -0.7 | -3.8 | 0.9 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | -6.5 | -2.9 | 0.6 | 0.8 | -0.2 | -0.2 | -1.1 | 1.7 | -7 | -4.6 | -10.7 | -5.3 | -7.7 | 6.3 | 1.1 | -0.5 | 0.9 | 1.7 | 2.9 | -5.2 | 6 | 2.9 | 5.5 | 5.1 | 3.3 | 3 | -0.4 | -5.2 | -5.2 | -0.1 | -4.2 | 0.8 | -1.6 | 3 | -5.3 | -10.2 | -4.3 | -9.5 | -7.3 | -1.8 | 2.1 | -5.2 | 2.2 | 3.7 | 0.8 | -1.5
|  |  | 0.2 | -0.8 | -5.2 | 0.7 | -0.5 | -0.2 | 0.6 | -6.7 | -2.7 | 0.4 | 0.4 | -0.6 | -0.4 | -1.1 | 1.7 | -6.9 | -4.7 | -11.5 | -6.1 | -7.5 | 5.7 | 0.7 | -1 | 0.9 | 1.6 | 2.8 | -5.2 | 5.9 | 1.7 | 4.3 | 4.1 | 2.3 | 1.8 | -0.5 | -5.1 | -4 | -0.2 | -4.6 | 0.6 | -1.6 | 2 | -6.2 | -11.5 | -4.5 | -10.2 | -7.1 | -2.2 | 1.1 | -5.4 | 2 | 3.9 | 0.8 | -1.3
|  |  | 0.2 | -0.8 | -6.5 | 0.5 | -0.8 | -0.8 | 0.7 | -6.9 | -2.6 | 0.3 | 0 | -0.9 | -0.5 | -1.2 | 1.6 | -6.7 | -4.7 | -12.3 | -7 | -7.4 | 5.2 | 0.3 | -1.4 | 1 | 1.5 | 2.7 | -5.1 | 5.8 | 0.4 | 3.2 | 3 | 1.2 | 0.7 | -0.7 | -5.1 | -2.8 | -0.2 | -5.1 | 0.3 | -1.7 | 1 | -7.1 | -12.7 | -4.6 | -11 | -6.8 | -2.5 | 0 | -5.7 | 1.9 | 4.2 | 0.8 | -1.2
|  |  | 0.4 | -1.2 | -7.1 | 0.4 | -1.6 | -1.3 | 0.7 | -6.5 | -2.8 | 0.2 | -0.2 | -1 | -0.6 | -1.5 | 1.4 | -6.4 | -4.6 | -12.4 | -6.9 | -8.3 | 5.2 | 0.3 | -1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | -5.2 | 5.5 | 0 | 3.6 | 3.4 | 1.5 | 1 | -0.9 | -5.3 | -1.5 | -0.3 | -5.4 | 0.2 | -1.4 | 1 | -7.4 | -13 | -4.9 | -11 | -7.1 | -2.5 | 0 | -5.8 | 2 | 3.7 | 1.4 | -1.3
|  |  | 0.7 | -1.6 | -7.6 | 0.3 | -2.4 | -1.9 | 0.6 | -6.2 | -3 | 0.1 | -0.4 | -1 | -0.7 | -1.9 | 1.2 | -6.1 | -4.6 | -12.4 | -6.7 | -9.3 | 5.3 | 0.2 | -1.3 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | -5.2 | 5.3 | -0.4 | 3.9 | 3.7 | 1.8 | 1.2 | -1.2 | -5.5 | -0.1 | -0.5 | -5.6 | 0 | -1 | 1 | -7.7 | -13.4 | -5.3 | -10.9 | -7.4 | -2.4 | 0 | -6 | 2.2 | 3.3 | 1.9 | -1.5
|  |  | 0.9 | -2 | -8.2 | 0.2 | -3.2 | -2.4 | 0.6 | -5.8 | -3.2 | 0 | -0.6 | -1.1 | -0.8 | -2.2 | 1 | -5.8 | -4.5 | -12.5 | -6.6 | -10.2 | 5.3 | 0.2 | -1.2 | 2 | 1 | 1.5 | -5.3 | 5 | -0.8 | 4.3 | 4.1 | 2.1 | 1.5 | -1.4 | -5.7 | 1.2 | -0.6 | -5.9 | -0.1 | -0.7 | 1 | -8 | -13.7 | -5.6 | -10.9 | -7.7 | -2.4 | 0 | -6.1 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | -1.6
|  |  | 0.9 | -2.3 | -8.5 | -0.3 | -3.3 | -2.7 | 0.6 | -5.6 | -3.2 | -0.2 | -0.3 | -1 | -0.9 | -2.6 | 1.1 | -6.2 | -4.4 | -11.9 | -7.8 | -10.8 | 5 | 0.5 | -1.3 | 1.7 | 0.7 | 1.4 | -5.6 | 4.7 | -1 | 4 | 4.1 | 1.9 | 1.2 | -1.5 | -6.6 | 1.4 | -0.9 | -6 | -0.5 | -0.9 | 1.1 | -8.1 | -13.4 | -5.5 | -11.7 | -7.9 | -2.7 | 0 | -6 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | -1.7
|  |  | 1 | -2.7 | -8.7 | -0.8 | -3.4 | -2.9 | 0.6 | -5.4 | -3.3 | -0.3 | -0.1 | -0.9 | -1 | -3 | 1.1 | -6.5 | -4.2 | -11.4 | -8.9 | -11.4 | 4.8 | 0.9 | -1.4 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | -5.8 | 4.5 | -1.1 | 3.8 | 4.2 | 1.7 | 0.9 | -1.7 | -7.4 | 1.7 | -1.2 | -6 | -0.9 | -1.1 | 1.1 | -8.2 | -13 | -5.5 | -12.5 | -8 | -2.9 | 0 | -6 | 3 | 2.4 | 1.6 | -1.7
|  |  | 1 | -3 | -9 | -1.3 | -3.5 | -3.2 | 0.6 | -5.2 | -3.3 | -0.5 | 0.2 | -0.8 | -1.1 | -3.4 | 1.2 | -6.9 | -4.1 | -10.8 | -10.1 | -12 | 4.5 | 1.2 | -1.5 | 1 | 0 | 1.3 | -6.1 | 4.2 | -1.3 | 3.5 | 4.2 | 1.5 | 0.6 | -1.8 | -8.3 | 1.9 | -1.5 | -6.1 | -1.3 | -1.3 | 1.2 | -8.3 | -12.7 | -5.4 | -13.3 | -8.2 | -3.2 | 0 | -5.9 | 3.4 | 2.2 | 1.2 | -1.8
|  |  | 0.9 | -3.1 | -8.9 | -1.7 | -3.3 | -3.6 | 0.6 | -5.1 | -3.3 | -0.4 | 0.7 | -0.7 | -1.2 | -3.5 | 1.2 | -7.2 | -4.2 | -9.8 | -10.1 | -12.4 | 4.4 | 1.5 | -1.3 | 0.7 | 0 | 1.3 | -6.3 | 3.4 | -1.2 | 3.5 | 4.1 | 1.4 | 0.5 | -1.9 | -8.8 | 2.2 | -1.3 | -7.2 | -1.2 | -1.4 | 1 | -8.4 | -12.6 | -5.4 | -13.4 | -9.1 | -3.3 | -0.2 | -5.9 | 3.7 | 2.2 | 1.4 | -1.7
|  |  | 0.8 | -3.1 | -8.9 | -2.2 | -3.2 | -4 | 0.7 | -5.1 | -3.2 | -0.4 | 1.1 | -0.5 | -1.3 | -3.5 | 1.2 | -7.4 | -4.2 | -8.9 | -10.1 | -12.8 | 4.2 | 1.9 | -1 | 0.5 | -0.1 | 1.2 | -6.6 | 2.5 | -1.2 | 3.5 | 4.1 | 1.2 | 0.3 | -2 | -9.3 | 2.5 | -1.1 | -8.4 | -1 | -1.5 | 0.9 | -8.5 | -12.4 | -5.4 | -13.4 | -10 | -3.3 | -0.4 | -6 | 3.9 | 2.2 | 1.6 | -1.7
|  |  | 0.7 | -3.2 | -8.8 | -2.6 | -3 | -4.4 | 0.7 | -5 | -3.2 | -0.3 | 1.6 | -0.4 | -1.4 | -3.6 | 1.2 | -7.7 | -4.3 | -7.9 | -10.1 | -13.2 | 4.1 | 2.2 | -0.8 | 0.2 | -0.1 | 1.2 | -6.8 | 1.7 | -1.1 | 3.5 | 4 | 1.1 | 0.2 | -2.1 | -9.8 | 2.8 | -0.9 | -9.5 | -0.9 | -1.6 | 0.7 | -8.6 | -12.3 | -5.4 | -13.5 | -10.9 | -3.4 | -0.6 | -6 | 4.2 | 2.2 | 1.8 | -1.6
|  |  | 0.8 | -2.9 | -7.8 | -1.7 | -2.6 | -3.6 | 0.7 | -4.7 | -3.3 | -0.2 | 1.8 | -0.1 | -1.2 | -3.5 | 1.2 | -7.4 | -4.6 | -6.9 | -8.2 | -12.1 | 4.1 | 2.4 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | -7 | 1.5 | -0.7 | 3.5 | 3.6 | 1.3 | 0.5 | -1.8 | -9.2 | 2.4 | -0.6 | -8.8 | -0.7 | -1.7 | 0.8 | -7.9 | -9.9 | -5.3 | -12.3 | -9.7 | -2.7 | -0.3 | -5.8 | 3.8 | 3.2 | 2.1 | -1.1
|  |  | 0.8 | -2.7 | -6.7 | -0.8 | -2.2 | -2.9 | 0.8 | -4.5 | -3.4 | -0.2 | 2 | 0.2 | -1 | -3.5 | 1.3 | -7.1 | -4.8 | -5.9 | -6.4 | -11 | 4.1 | 2.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | -7.1 | 1.4 | -0.3 | 3.4 | 3.2 | 1.4 | 0.9 | -1.5 | -8.7 | 2.1 | -0.3 | -8 | -0.4 | -1.7 | 0.8 | -7.3 | -7.6 | -5.3 | -11 | -8.5 | -2.1 | 0.1 | -5.5 | 3.3 | 4.1 | 2.5 | -0.7
|  |  | 0.9 | -2.4 | -5.7 | 0.1 | -1.8 | -2.1 | 0.8 | -4.2 | -3.5 | -0.1 | 2.2 | 0.5 | -0.8 | -3.4 | 1.3 | -6.8 | -5.1 | -4.9 | -4.5 | -9.9 | 4.1 | 2.7 | 0.4 | 1 | 0.6 | 1.2 | -7.3 | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | -1.2 | -8.1 | 1.7 | 0 | -7.3 | -0.2 | -1.8 | 0.9 | -6.6 | -5.2 | -5.2 | -9.8 | -7.3 | -1.4 | 0.4 | -5.3 | 2.9 | 5.1 | 2.8 | -0.2
|  |  | 0.9 | -2.2 | -3.1 | 1.1 | -1.3 | 0.6 | 1.4 | -4.2 | -3.3 | 0.5 | 2.7 | 0.9 | -0.2 | -2.5 | 1.6 | -6.3 | -4.9 | -3.9 | -2.3 | -8.3 | 4 | 3.2 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | -7 | 1.8 | 1.4 | 3.3 | 2.9 | 1.6 | 1.2 | -0.9 | -7.9 | 2.3 | 0.2 | -6.3 | -0.1 | -1.1 | 1.1 | -5.9 | -3 | -4.7 | -6.8 | -6.4 | -1.3 | 0.2 | -4.6 | 3.5 | 5.8 | 2.8 | 0.5
|  |  | 0.9 | -1.9 | -0.6 | 2.1 | -0.8 | 3.2 | 1.9 | -4.3 | -3 | 1.1 | 3.1 | 1.3 | 0.4 | -1.5 | 1.9 | -5.8 | -4.6 | -2.8 | -0.2 | -6.7 | 3.9 | 3.8 | 1 | 1.3 | 1 | 1.3 | -6.6 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3 | 1.6 | 1.2 | -0.6 | -7.7 | 2.8 | 0.3 | -5.4 | 0.1 | -0.5 | 1.3 | -5.1 | -0.9 | -4.2 | -3.8 | -5.5 | -1.1 | 0 | -4 | 4 | 6.5 | 2.9 | 1.1
|  |  | 0.9 | -1.7 | 2 | 3.1 | -0.3 | 5.9 | 2.5 | -4.3 | -2.8 | 1.7 | 3.6 | 1.7 | 1 | -0.6 | 2.2 | -5.3 | -4.4 | -1.8 | 2 | -5.1 | 3.8 | 4.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | -6.3 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 1.6 | 1.2 | -0.3 | -7.5 | 3.4 | 0.5 | -4.4 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | -4.4 | 1.3 | -3.7 | -0.8 | -4.6 | -1 | -0.2 | -3.3 | 4.6 | 7.2 | 2.9 | 1.8
|  |  | 0.8 | -2.1 | 2 | 2.5 | -0.2 | 5.4 | 2.1 | -4.9 | -2.9 | 1.8 | 4 | 1.7 | 1.1 | -0.9 | 2.1 | -5.7 | -5.1 | -1.9 | 1.7 | -4.8 | 3.7 | 4.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | -6.7 | 2.9 | 3.7 | 2.9 | 3 | 1.6 | 1.2 | -0.2 | -7.6 | 2.7 | 0.6 | -4.1 | 0.4 | 0.4 | 1 | -4.5 | 0.8 | -3.6 | -1.4 | -4.6 | -1.2 | -0.3 | -3.5 | 4.4 | 6.4 | 2.8 | 1.6
|  |  | 0.7 | -2.5 | 2.1 | 2 | -0.1 | 4.8 | 1.7 | -5.4 | -3.1 | 1.8 | 4.4 | 1.8 | 1.2 | -1.3 | 2.1 | -6.2 | -5.7 | -1.9 | 1.3 | -4.5 | 3.7 | 4.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | -7.2 | 2.7 | 3.4 | 2.7 | 3 | 1.7 | 1.2 | -0.1 | -7.8 | 2 | 0.6 | -3.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | -4.7 | 0.2 | -3.5 | -2 | -4.6 | -1.4 | -0.4 | -3.7 | 4.1 | 5.5 | 2.8 | 1.4
|  |  | 0.6 | -2.9 | 2.1 | 1.4 | 0 | 4.3 | 1.3 | -6 | -3.2 | 1.9 | 4.8 | 1.8 | 1.3 | -1.6 | 2 | -6.6 | -6.4 | -2 | 1 | -4.2 | 3.6 | 4.7 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | -7.6 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.9 | 1.7 | 1.2 | 0 | -7.9 | 1.3 | 0.7 | -3.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | -4.8 | -0.3 | -3.4 | -2.6 | -4.6 | -1.6 | -0.5 | -3.9 | 3.9 | 4.7 | 2.7 | 1.2
|  |  | 0.4 | -2.6 | 0.6 | 0.9 | -0.2 | 3.6 | 1 | -6.5 | -3.1 | 1.8 | 5.1 | 2 | 1 | -2 | 1.7 | -7.3 | -6.8 | -2.2 | -1 | -5.2 | 3.4 | 5.2 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 1 | -7.7 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 0 | -7.9 | 0.7 | 0.8 | -3.4 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | -5.8 | -2.3 | -3.3 | -4.4 | -4.8 | -1.6 | -0.7 | -3.9 | 2.8 | 4.1 | 2.5 | 0.7
|  |  | 0.2 | -2.3 | -1 | 0.5 | -0.4 | 2.9 | 0.6 | -7.1 | -3 | 1.6 | 5.5 | 2.2 | 0.6 | -2.4 | 1.5 | -8 | -7.1 | -2.3 | -3 | -6.1 | 3.2 | 5.6 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | -7.7 | 2.3 | 1.3 | 2.2 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | -8 | 0 | 0.8 | -3.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | -6.7 | -4.2 | -3.1 | -6.2 | -5 | -1.6 | -1 | -3.8 | 1.7 | 3.6 | 2.3 | 0.3
|  |  | 0 | -2 | -2.5 | 0 | -0.6 | 2.2 | 0.3 | -7.6 | -2.9 | 1.5 | 5.8 | 2.4 | 0.3 | -2.8 | 1.2 | -8.7 | -7.5 | -2.5 | -5 | -7.1 | 3 | 6.1 | 2.2 | 1.4 | -0.4 | 0.8 | -7.8 | 2.2 | 0.4 | 2 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | -8 | -0.6 | 0.9 | -3.1 | 0.9 | 0 | 0.5 | -7.7 | -6.2 | -3 | -8 | -5.2 | -1.6 | -1.2 | -3.8 | 0.6 | 3 | 2.1 | -0.2
|  |  | -0.4 | -0.8 | -3.5 | -0.7 | -1.3 | 1.4 | 0.1 | -7.3 | -2.5 | 1.2 | 5.9 | 3.1 | 1 | -3.1 | 0.7 | -8.5 | -6.8 | -2.4 | -6 | -7.4 | 2.9 | 6.2 | 2.7 | 1 | -0.5 | 0.7 | -7.9 | 1.9 | 0 | 2 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | -8.1 | -1.1 | 1.1 | -2.7 | 0.9 | -0.2 | 0.4 | -8 | -7.5 | -3.6 | -8.5 | -5.4 | -1.9 | -1.3 | -3.5 | 0.3 | 2.4 | 1.6 | -0.4
|  |  | -0.7 | 0.4 | -4.4 | -1.3 | -2.1 | 0.6 | -0.1 | -7.1 | -2.2 | 0.8 | 6.1 | 3.9 | 1.6 | -3.3 | 0.1 | -8.2 | -6.1 | -2.2 | -6.9 | -7.8 | 2.8 | 6.4 | 3.3 | 0.5 | -0.6 | 0.7 | -7.9 | 1.6 | -0.5 | 1.9 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | -8.2 | -1.6 | 1.2 | -2.3 | 0.8 | -0.4 | 0.3 | -8.2 | -8.7 | -4.2 | -8.9 | -5.6 | -2.2 | -1.3 | -3.2 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | -0.6
|  |  | -1.1 | 1.6 | -5.4 | -2 | -2.8 | -0.2 | -0.3 | -6.8 | -1.8 | 0.5 | 6.2 | 4.6 | 2.3 | -3.6 | -0.4 | -8 | -5.4 | -2.1 | -7.9 | -8.1 | 2.7 | 6.5 | 3.8 | 0.1 | -0.7 | 0.6 | -8 | 1.3 | -0.9 | 1.9 | 2.3 | 1 | 1 | 0.1 | -8.3 | -2.1 | 1.4 | -1.9 | 0.8 | -0.6 | 0.2 | -8.5 | -10 | -4.8 | -9.4 | -5.8 | -2.5 | -1.4 | -2.9 | -0.2 | 1.3 | 0.7 | -0.8
|  |  | -1.1 | 1.8 | -5.9 | -3.2 | -3.7 | -1 | -0.7 | -6.8 | -1.5 | 0.2 | 6.4 | 4.7 | 1.9 | -3.5 | -0.5 | -8.1 | -6.5 | -2.1 | -8.4 | -8.5 | 2.1 | 6.5 | 4.3 | -0.3 | -0.9 | 0.5 | -8.4 | 1.1 | -1.4 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | -8.7 | -1.7 | 1.7 | -1 | 1.1 | -0.7 | 0 | -8.7 | -9.9 | -3.3 | -9.9 | -5.9 | -2.6 | -1.4 | -2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -1
|  |  | -1.1 | 1.9 | -6.5 | -4.5 | -4.5 | -1.8 | -1.1 | -6.8 | -1.2 | -0.1 | 6.6 | 4.7 | 1.5 | -3.4 | -0.7 | -8.3 | -7.5 | -2.1 | -8.8 | -8.8 | 1.5 | 6.6 | 4.8 | -0.7 | -1.1 | 0.4 | -8.7 | 1 | -1.8 | 1.2 | 1.5 | -0.1 | 0 | 0.4 | -9 | -1.3 | 1.9 | 0 | 1.3 | -0.7 | -0.1 | -9 | -9.8 | -1.9 | -10.4 | -5.9 | -2.7 | -1.4 | -2.6 | 1.4 | -0.2 | 0.6 | -1.2
|  |  | -1.1 | 2.1 | -7 | -5.7 | -5.4 | -2.6 | -1.5 | -6.8 | -0.9 | -0.4 | 6.8 | 4.8 | 1.1 | -3.3 | -0.8 | -8.4 | -8.6 | -2.1 | -9.3 | -9.2 | 0.9 | 6.6 | 5.3 | -1.1 | -1.3 | 0.3 | -9.1 | 0.8 | -2.3 | 0.8 | 1.1 | -0.6 | -0.5 | 0.5 | -9.4 | -0.9 | 2.2 | 0.9 | 1.6 | -0.8 | -0.3 | -9.2 | -9.7 | -0.4 | -10.9 | -6 | -2.8 | -1.4 | -2.5 | 2.2 | -0.9 | 0.5 | -1.4
|  |  | -1.1 | 2.1 | -7.3 | -6 | -5.3 | -2.8 | -1.7 | -6.5 | -0.5 | -1.2 | 6.8 | 4.7 | 1 | -3.2 | -1.1 | -8.9 | -8.9 | -2 | -9.7 | -9.2 | 0.9 | 6.6 | 5.3 | -1.3 | -1.7 | 0.1 | -9.9 | 0.4 | -2.5 | 0.7 | 1 | -0.7 | -0.8 | 0.9 | -9.9 | -1.1 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | -0.8 | -0.5 | -9.3 | -9.8 | -0.2 | -10.9 | -6 | -2.7 | -1.7 | -2.1 | 2.2 | -1.2 | 0.3 | -1.6
|  |  | -1.2 | 2 | -7.6 | -6.3 | -5.1 | -2.9 | -1.8 | -6.1 | -0.2 | -2 | 6.8 | 4.7 | 0.9 | -3 | -1.3 | -9.4 | -9.1 | -1.9 | -10 | -9.2 | 0.8 | 6.6 | 5.4 | -1.6 | -2.2 | 0 | -10.6 | -0.1 | -2.6 | 0.6 | 0.8 | -0.7 | -1.2 | 1.4 | -10.3 | -1.4 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | -0.9 | -0.8 | -9.4 | -9.9 | 0 | -11 | -5.9 | -2.5 | -2.1 | -1.7 | 2.2 | -1.6 | 0.1 | -1.8
|  |  | -1.2 | 2 | -7.9 | -6.6 | -5 | -3.1 | -2 | -5.8 | 0.2 | -2.8 | 6.8 | 4.6 | 0.8 | -2.9 | -1.6 | -9.9 | -9.4 | -1.8 | -10.4 | -9.2 | 0.8 | 6.6 | 5.4 | -1.8 | -2.6 | -0.2 | -11.4 | -0.5 | -2.8 | 0.5 | 0.7 | -0.8 | -1.5 | 1.8 | -10.8 | -1.6 | 2.2 | 3 | 1.7 | -0.9 | -1 | -9.5 | -10 | 0.2 | -11 | -5.9 | -2.4 | -2.4 | -1.3 | 2.2 | -1.9 | -0.1 | -2
|  |  | -1.3 | 2 | -7.9 | -6.8 | -5.5 | -3.3 | -2.2 | -5.9 | 0.4 | -3.3 | 6.7 | 4.2 | 0.6 | -2.8 | -2 | -10.3 | -9.2 | -1.3 | -10.6 | -8.9 | 0.7 | 6.6 | 5.4 | -2 | -2.8 | 0 | -11.6 | -0.4 | -2.8 | 0.3 | 0.4 | -1 | -1.5 | 1.4 | -11 | -2.3 | 2.2 | 2.9 | 2 | -1.1 | -1.3 | -9.5 | -9.5 | 0.9 | -11.5 | -6 | -2.4 | -2.7 | -1.2 | 2 | -2.3 | -0.2 | -2.1
|  |  | -1.4 | 2 | -7.9 | -6.9 | -6.1 | -3.6 | -2.5 | -5.9 | 0.5 | -3.7 | 6.5 | 3.8 | 0.3 | -2.6 | -2.3 | -10.8 | -8.9 | -0.7 | -10.7 | -8.6 | 0.7 | 6.6 | 5.3 | -2.1 | -3 | 0.3 | -11.8 | -0.4 | -2.8 | 0 | 0.2 | -1.3 | -1.5 | 1 | -11.1 | -2.9 | 2.1 | 2.9 | 2.2 | -1.4 | -1.6 | -9.6 | -9 | 1.7 | -11.9 | -6.1 | -2.5 | -2.9 | -1 | 1.8 | -2.6 | -0.4 | -2.1
|  |  | -1.5 | 2 | -7.9 | -7.1 | -6.6 | -3.8 | -2.7 | -6 | 0.7 | -4.2 | 6.4 | 3.4 | 0.1 | -2.5 | -2.7 | -11.2 | -8.7 | -0.2 | -10.9 | -8.3 | 0.6 | 6.6 | 5.3 | -2.3 | -3.2 | 0.5 | -12 | -0.3 | -2.8 | -0.2 | -0.1 | -1.5 | -1.5 | 0.6 | -11.3 | -3.6 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | -1.6 | -1.9 | -9.6 | -8.5 | 2.4 | -12.4 | -6.2 | -2.5 | -3.2 | -0.9 | 1.6 | -3 | -0.5 | -2.2
|  |  | -1.5 | 2.1 | -5.5 | -6.9 | -6.3 | -3.1 | -2.3 | -6.4 | 0.7 | -4.2 | 6 | 2.5 | -0.1 | -2.2 | -2.4 | -10.8 | -9 | 0.1 | -9.4 | -7.3 | 0.6 | 6.3 | 4.2 | -2.2 | -3.2 | 1.4 | -11.2 | -0.2 | -2.8 | 0 | 0 | -1.3 | -1.6 | 0.5 | -10.5 | -3.5 | 2.1 | 3 | 2.8 | -1.5 | -1.9 | -8.2 | -8.1 | 2.3 | -11.6 | -6.1 | -2.4 | -3.1 | -0.7 | 1.4 | -2.2 | -0.4 | -1.6
|  |  | -1.6 | 2.2 | -3 | -6.6 | -5.9 | -2.4 | -2 | -6.7 | 0.6 | -4.1 | 5.7 | 1.5 | -0.2 | -1.8 | -2.1 | -10.5 | -9.2 | 0.5 | -8 | -6.4 | 0.5 | 6 | 3.1 | -2 | -3.1 | 2.4 | -10.3 | -0.1 | -2.7 | 0.3 | 0 | -1.2 | -1.7 | 0.4 | -9.6 | -3.5 | 2.2 | 3.3 | 3.1 | -1.5 | -1.9 | -6.8 | -7.7 | 2.3 | -10.7 | -5.9 | -2.3 | -2.9 | -0.5 | 1.2 | -1.4 | -0.3 | -1
|  |  | -1.6 | 2.3 | -0.6 | -6.4 | -5.6 | -1.7 | -1.6 | -7.1 | 0.6 | -4.1 | 5.3 | 0.6 | -0.4 | -1.5 | -1.8 | -10.1 | -9.5 | 0.8 | -6.5 | -5.4 | 0.5 | 5.7 | 2 | -1.9 | -3.1 | 3.3 | -9.5 | 0 | -2.7 | 0.5 | 0.1 | -1 | -1.8 | 0.3 | -8.8 | -3.4 | 2.2 | 3.5 | 3.4 | -1.4 | -1.9 | -5.4 | -7.3 | 2.2 | -9.9 | -5.8 | -2.2 | -2.8 | -0.3 | 1 | -0.6 | -0.2 | -0.4
|  |  | -0.8 | 2.3 | 1.2 | -5.9 | -5 | 0.6 | -1.4 | -6.9 | 0.6 | -3.6 | 5.1 | 0.5 | -0.6 | -1.3 | -1.3 | -9.2 | -8.8 | 1.1 | -4.5 | -4.3 | 1 | 5.1 | 1.5 | -1.5 | -2.9 | 3.7 | -8.3 | 0.5 | -0.7 | 0.8 | 0.5 | -0.7 | -1.7 | 0 | -8.1 | -2.9 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | -1.3 | -1.7 | -3.7 | -6.8 | 2.7 | -8.7 | -5.7 | -2 | -2.7 | -0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | -0.5
|  |  | 0 | 2.4 | 3 | -5.4 | -4.5 | 3 | -1.2 | -6.8 | 0.6 | -3.1 | 5 | 0.5 | -0.7 | -1 | -0.7 | -8.2 | -8 | 1.3 | -2.6 | -3.2 | 1.4 | 4.4 | 1 | -1.2 | -2.8 | 4 | -7.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | -0.3 | -1.5 | -0.2 | -7.4 | -2.5 | 2.9 | 3.8 | 3.9 | -1.1 | -1.4 | -1.9 | -6.2 | 3.1 | -7.6 | -5.7 | -1.7 | -2.7 | 0.2 | 2.1 | 3.4 | 0.3 | -0.5
|  |  | 0.8 | 2.4 | 4.8 | -4.9 | -3.9 | 5.3 | -1 | -6.6 | 0.6 | -2.6 | 4.8 | 0.4 | -0.9 | -0.8 | -0.2 | -7.3 | -7.3 | 1.6 | -0.6 | -2.1 | 1.9 | 3.8 | 0.5 | -0.8 | -2.6 | 4.4 | -6 | 1.6 | 3.3 | 1.4 | 1.2 | 0 | -1.4 | -0.5 | -6.7 | -2 | 3.2 | 3.9 | 4.1 | -1 | -1.2 | -0.2 | -5.7 | 3.6 | -6.4 | -5.6 | -1.5 | -2.6 | 0.4 | 2.6 | 5.4 | 0.6 | -0.6
|  |  | 0.8 | 2.4 | 4.2 | -4.8 | -3.7 | 4.1 | -1.1 | -6.6 | 0.7 | -2.4 | 3.7 | 0.3 | -1.3 | -0.7 | -0.4 | -7 | -7 | 1.5 | -1.2 | -2.2 | 1.6 | 3.6 | 0.5 | -0.7 | -2.2 | 4.6 | -5.7 | 1.4 | 3.5 | 0.8 | 0.9 | 0 | -1.3 | -0.6 | -6.7 | -2.4 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | -0.7 | -1.4 | -0.5 | -5.8 | 3.7 | -6.2 | -5.6 | -2.2 | -2.8 | 0.3 | 2.5 | 5.1 | 0.3 | -0.5
|  |  | 0.8 | 2.5 | 3.6 | -4.8 | -3.6 | 3 | -1.1 | -6.5 | 0.7 | -2.3 | 2.5 | 0.1 | -1.7 | -0.7 | -0.7 | -6.8 | -6.7 | 1.3 | -1.9 | -2.4 | 1.3 | 3.5 | 0.4 | -0.7 | -1.8 | 4.7 | -5.4 | 1.1 | 3.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | -1.3 | -0.8 | -6.7 | -2.8 | 2.3 | 3.6 | 3.4 | -0.5 | -1.5 | -0.7 | -6 | 3.7 | -6 | -5.6 | -2.9 | -3 | 0.2 | 2.5 | 4.9 | 0.1 | -0.5
|  |  | 0.8 | 2.5 | 3 | -4.7 | -3.4 | 1.8 | -1.2 | -6.5 | 0.8 | -2.1 | 1.4 | 0 | -2.1 | -0.6 | -0.9 | -6.5 | -6.4 | 1.2 | -2.5 | -2.5 | 1 | 3.3 | 0.4 | -0.6 | -1.4 | 4.9 | -5.1 | 0.9 | 4 | -0.3 | 0.3 | 0 | -1.2 | -0.9 | -6.7 | -3.2 | 1.8 | 3.5 | 3.1 | -0.2 | -1.7 | -1 | -6.1 | 3.8 | -5.8 | -5.6 | -3.6 | -3.2 | 0.1 | 2.4 | 4.6 | -0.2 | -0.4
|  |  | 1 | 2.1 | 2.4 | -4.6 | -3.1 | 0.8 | -1.1 | -6.3 | 0.7 | -2 | 1.1 | -0.8 | -3 | -1.1 | -1 | -6.6 | -6.2 | 1.3 | -3.8 | -3.2 | 0.5 | 3 | 0.1 | -0.7 | -1.4 | 5 | -5.7 | 0.4 | 2.7 | -0.6 | 0.2 | -0.5 | -1.4 | -1.6 | -7.4 | -3.2 | 1.4 | 3.4 | 2.5 | -0.4 | -1.8 | -1.7 | -6.4 | 4 | -6.1 | -5.9 | -6.4 | -3.1 | -0.3 | 2.1 | 3.8 | -0.1 | -0.7
|  |  | 1.1 | 1.6 | 1.8 | -4.6 | -2.8 | -0.2 | -1.1 | -6.1 | 0.5 | -2 | 0.7 | -1.7 | -3.9 | -1.5 | -1.1 | -6.6 | -6 | 1.3 | -5 | -3.9 | 0.1 | 2.6 | -0.1 | -0.9 | -1.5 | 5 | -6.2 | -0.2 | 1.3 | -0.9 | 0.1 | -0.9 | -1.7 | -2.3 | -8 | -3.2 | 0.9 | 3.3 | 1.9 | -0.6 | -2 | -2.3 | -6.6 | 4.2 | -6.5 | -6.1 | -9.3 | -3.1 | -0.6 | 1.8 | 2.9 | 0.1 | -1.1
|  |  | 1.3 | 1.2 | 1.2 | -4.5 | -2.5 | -1.2 | -1 | -5.9 | 0.4 | -1.9 | 0.4 | -2.5 | -4.8 | -2 | -1.2 | -6.7 | -5.8 | 1.4 | -6.3 | -4.6 | -0.4 | 2.3 | -0.4 | -1 | -1.5 | 5.1 | -6.8 | -0.7 | 0 | -1.2 | 0 | -1.4 | -1.9 | -3 | -8.7 | -3.2 | 0.5 | 3.2 | 1.3 | -0.8 | -2.1 | -3 | -6.9 | 4.4 | -6.8 | -6.4 | -12.1 | -3 | -1 | 1.5 | 2.1 | 0.2 | -1.4
|  |  | 1.4 | 2.8 | 0.8 | -4.4 | -2.9 | -1.5 | -0.7 | -5.7 | 0.2 | -1.8 | -0.4 | -2.8 | -5.4 | -2.3 | -1.6 | -7.1 | -5.3 | 1.3 | -7 | -5.7 | -0.3 | 1.7 | -1.3 | -1.4 | -1.9 | 5.1 | -7.3 | -1 | -0.4 | -1.4 | -0.5 | -1.7 | -1.9 | -3.8 | -9 | -3 | 0.4 | 3.6 | 0.7 | -1.3 | -2.1 | -3.5 | -6.9 | 3.9 | -7.1 | -6.6 | -10.5 | -3.1 | -2 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | -2.1
|  |  | 1.6 | 4.4 | 0.4 | -4.4 | -3.2 | -1.9 | -0.4 | -5.6 | -0.1 | -1.6 | -1.1 | -3.1 | -6 | -2.7 | -1.9 | -7.5 | -4.8 | 1.1 | -7.6 | -6.8 | -0.2 | 1.2 | -2.1 | -1.8 | -2.4 | 5 | -7.7 | -1.2 | -0.9 | -1.6 | -0.9 | -2.1 | -2 | -4.5 | -9.2 | -2.9 | 0.2 | 3.9 | 0.1 | -1.9 | -2.2 | -4.1 | -7 | 3.5 | -7.5 | -6.8 | -8.9 | -3.2 | -3.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | -2.7
|  |  | 1.7 | 6 | 0 | -4.3 | -3.6 | -2.2 | -0.1 | -5.4 | -0.3 | -1.5 | -1.9 | -3.4 | -6.6 | -3 | -2.3 | -7.9 | -4.3 | 1 | -8.3 | -7.9 | -0.1 | 0.6 | -3 | -2.2 | -2.8 | 5 | -8.2 | -1.5 | -1.3 | -1.8 | -1.4 | -2.4 | -2 | -5.3 | -9.5 | -2.7 | 0.1 | 4.3 | -0.5 | -2.4 | -2.2 | -4.6 | -7 | 3 | -7.8 | -7 | -7.3 | -3.3 | -4.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | -3.4
|  |  | 1.7 | 6.3 | -0.6 | -4.5 | -3.6 | -2.7 | 0.2 | -4.7 | -0.4 | -1.9 | -2.3 | -4 | -6.7 | -3.5 | -2.6 | -8.2 | -3.6 | 0.9 | -8.2 | -7.6 | -0.6 | -0.1 | -3.7 | -2.4 | -3.1 | 4.5 | -8.8 | -1.8 | -1.4 | -2.2 | -1.9 | -2.7 | -2.5 | -5.4 | -10.1 | -3.5 | -0.4 | 4.7 | -1 | -1.9 | -2.2 | -5.8 | -7.5 | 4 | -8 | -7.1 | -7.6 | -3.5 | -4.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | -2.7
|  |  | 1.8 | 6.5 | -1.2 | -4.8 | -3.5 | -3.1 | 0.4 | -4.1 | -0.5 | -2.2 | -2.8 | -4.7 | -6.7 | -3.9 | -2.8 | -8.6 | -2.9 | 0.8 | -8.2 | -7.2 | -1 | -0.9 | -4.3 | -2.6 | -3.3 | 4.1 | -9.4 | -2.2 | -1.4 | -2.7 | -2.3 | -3.1 | -3.1 | -5.6 | -10.7 | -4.3 | -0.8 | 5 | -1.4 | -1.5 | -2.3 | -7 | -8 | 5 | -8.2 | -7.2 | -7.9 | -3.7 | -5.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | -1.9
|  |  | 1.8 | 6.8 | -1.8 | -5 | -3.5 | -3.6 | 0.7 | -3.4 | -0.6 | -2.6 | -3.2 | -5.3 | -6.8 | -4.4 | -3.1 | -8.9 | -2.2 | 0.7 | -8.1 | -6.9 | -1.5 | -1.6 | -5 | -2.8 | -3.6 | 3.6 | -10 | -2.5 | -1.5 | -3.1 | -2.8 | -3.4 | -3.6 | -5.7 | -11.3 | -5.1 | -1.3 | 5.4 | -1.9 | -1 | -2.3 | -8.2 | -8.5 | 6 | -8.4 | -7.3 | -8.2 | -3.9 | -5.9 | -0.4 | 0.1 | 0 | -1.2
|  |  | 1.8 | 6 | -2.3 | -5.2 | -3.6 | -3.9 | 0.8 | -3.1 | -0.5 | -2.9 | -3.7 | -5.3 | -6.9 | -5.2 | -3 | -9.4 | -2.3 | 0.9 | -8.4 | -6.9 | -2.1 | -2.2 | -4.9 | -3.2 | -3.5 | 3.2 | -10 | -2.6 | -1.7 | -2.9 | -2.8 | -3.2 | -3.8 | -6.2 | -11.3 | -5.5 | -2 | 6.5 | -2.6 | -1.1 | -2.9 | -8.7 | -9.4 | 6.7 | -8.5 | -7.5 | -7.9 | -4.1 | -6.3 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | -1.2
|  |  | 1.8 | 5.3 | -2.8 | -5.4 | -3.8 | -4.1 | 0.8 | -2.7 | -0.5 | -3.3 | -4.3 | -5.3 | -6.9 | -6.1 | -2.8 | -10 | -2.3 | 1 | -8.7 | -7 | -2.6 | -2.9 | -4.9 | -3.5 | -3.4 | 2.9 | -10 | -2.8 | -1.8 | -2.7 | -2.8 | -2.9 | -3.9 | -6.6 | -11.3 | -5.9 | -2.6 | 7.6 | -3.4 | -1.3 | -3.4 | -9.1 | -10.3 | 7.4 | -8.7 | -7.7 | -7.6 | -4.2 | -6.8 | 0 | 0 | 0.2 | -1.2
|  |  | 1.8 | 4.5 | -3.3 | -5.6 | -3.9 | -4.4 | 0.9 | -2.4 | -0.4 | -3.6 | -4.8 | -5.3 | -7 | -6.9 | -2.7 | -10.5 | -2.4 | 1.2 | -9 | -7 | -3.2 | -3.5 | -4.8 | -3.9 | -3.3 | 2.5 | -10 | -2.9 | -2 | -2.5 | -2.8 | -2.7 | -4.1 | -7.1 | -11.3 | -6.3 | -3.3 | 8.7 | -4.1 | -1.4 | -4 | -9.6 | -11.2 | 8.1 | -8.8 | -7.9 | -7.3 | -4.4 | -7.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | -1.2
|  |  | 1.5 | 3.7 | -3.7 | -5.7 | -4.4 | -4.7 | 0.9 | -2.9 | -0.4 | -2.9 | -5 | -5.4 | -7.3 | -6.9 | -2.5 | -10.7 | -2.8 | 1.3 | -8.9 | -6.9 | -2.5 | -3.8 | -4.9 | -3.4 | -2.9 | 2.1 | -9.9 | -2.7 | -2.3 | -2.9 | -2.8 | -2.9 | -4 | -7.1 | -11.4 | -8.5 | -4.3 | 7.7 | -4.6 | -1.9 | -3.7 | -9.9 | -10.9 | 7.3 | -9.1 | -8.3 | -8.5 | -4.3 | -8.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | -1.2
|  |  | 1.3 | 2.9 | -4.1 | -5.9 | -4.9 | -4.9 | 0.9 | -3.5 | -0.3 | -2.2 | -5.1 | -5.6 | -7.7 | -6.9 | -2.2 | -10.8 | -3.3 | 1.3 | -8.8 | -6.7 | -1.8 | -4 | -4.9 | -3 | -2.4 | 1.8 | -9.9 | -2.4 | -2.6 | -3.2 | -2.7 | -3.2 | -4 | -7.2 | -11.6 | -10.7 | -5.3 | 6.8 | -5 | -2.5 | -3.4 | -10.1 | -10.6 | 6.4 | -9.3 | -8.7 | -9.6 | -4.3 | -9.7 | 0.9 | 0 | 0.2 | -1.2
|  |  | 1 | 2.1 | -4.5 | -6 | -5.4 | -5.2 | 0.9 | -4 | -0.3 | -1.5 | -5.3 | -5.7 | -8 | -6.9 | -2 | -11 | -3.7 | 1.4 | -8.7 | -6.6 | -1.1 | -4.3 | -5 | -2.5 | -2 | 1.4 | -9.8 | -2.2 | -2.9 | -3.6 | -2.7 | -3.4 | -3.9 | -7.2 | -11.7 | -12.9 | -6.3 | 5.8 | -5.5 | -3 | -3.1 | -10.4 | -10.3 | 5.6 | -9.6 | -9.1 | -10.8 | -4.2 | -10.9 | 1.2 | 0 | 0.1 | -1.2
|  |  | 1.3 | 1.6 | -4.1 | -5.6 | -5.6 | -5.3 | 0.6 | -3.8 | -0.3 | -1.4 | -5.1 | -5.6 | -8.2 | -7 | -1.8 | -10.6 | -3.5 | 1.5 | -8.5 | -6.5 | -0.3 | -4.3 | -5.2 | -2.3 | -1.7 | 1.9 | -9.1 | -1.5 | -1.8 | -2.6 | -2 | -2.8 | -3.3 | -7.1 | -11.1 | -10.7 | -6.4 | 5.7 | -5.6 | -2.1 | -2.8 | -10 | -9.6 | 5.9 | -9.3 | -8.8 | -10.4 | -3.7 | -10.7 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | -1.3
|  |  | 1.7 | 1.1 | -3.8 | -5.3 | -5.8 | -5.3 | 0.4 | -3.7 | -0.4 | -1.2 | -5 | -5.5 | -8.5 | -7.1 | -1.6 | -10.1 | -3.4 | 1.5 | -8.3 | -6.5 | 0.4 | -4.4 | -5.3 | -2.1 | -1.5 | 2.3 | -8.3 | -0.7 | -0.8 | -1.5 | -1.4 | -2.2 | -2.8 | -6.9 | -10.5 | -8.6 | -6.6 | 5.5 | -5.8 | -1.2 | -2.4 | -9.6 | -8.9 | 6.2 | -8.9 | -8.6 | -10.1 | -3.2 | -10.4 | 2.1 | 1.9 | 0.7 | -1.4
|  |  | 2 | 0.6 | -3.4 | -4.9 | -6 | -5.4 | 0.1 | -3.5 | -0.4 | -1.1 | -4.8 | -5.4 | -8.7 | -7.2 | -1.4 | -9.7 | -3.2 | 1.6 | -8.1 | -6.4 | 1.2 | -4.4 | -5.5 | -1.9 | -1.2 | 2.8 | -7.6 | 0 | 0.3 | -0.5 | -0.7 | -1.6 | -2.2 | -6.8 | -9.9 | -6.4 | -6.7 | 5.4 | -5.9 | -0.3 | -2.1 | -9.2 | -8.2 | 6.5 | -8.6 | -8.3 | -9.7 | -2.7 | -10.2 | 2.6 | 2.8 | 1 | -1.5
|  |  | 2.1 | 0.4 | -1.8 | -4.3 | -5.5 | -4.5 | 0.4 | -3.2 | -0.4 | -0.8 | -4.3 | -5.1 | -7.9 | -7.2 | -0.7 | -8.7 | -2.8 | 1.5 | -7.6 | -6.2 | 1.9 | -4.5 | -5.2 | -1.4 | -1 | 3.3 | -7.1 | 0.5 | 3 | 0.2 | -0.1 | -1.2 | -2 | -6.6 | -9.2 | -4 | -6.9 | 4.9 | -5.8 | -0.1 | -2.1 | -7.8 | -6.9 | 6.2 | -7.9 | -7.4 | -8.7 | -2.6 | -10.8 | 3.1 | 3.1 | 1.1 | -0.9
|  |  | 2.1 | 0.3 | -0.2 | -3.7 | -5 | -3.7 | 0.6 | -3 | -0.3 | -0.6 | -3.8 | -4.9 | -7.2 | -7.2 | 0.1 | -7.7 | -2.5 | 1.4 | -7.1 | -6.1 | 2.5 | -4.5 | -4.9 | -1 | -0.7 | 3.8 | -6.5 | 0.9 | 5.6 | 0.8 | 0.4 | -0.7 | -1.8 | -6.5 | -8.4 | -1.5 | -7 | 4.5 | -5.8 | 0.2 | -2.1 | -6.4 | -5.5 | 5.9 | -7.3 | -6.4 | -7.8 | -2.5 | -11.4 | 3.6 | 3.4 | 1.3 | -0.2
|  |  | 2.2 | 0.1 | 1.4 | -3.1 | -4.5 | -2.8 | 0.9 | -2.7 | -0.3 | -0.3 | -3.3 | -4.6 | -6.4 | -7.2 | 0.8 | -6.7 | -2.1 | 1.3 | -6.6 | -5.9 | 3.2 | -4.6 | -4.6 | -0.5 | -0.5 | 4.3 | -6 | 1.4 | 8.3 | 1.5 | 1 | -0.3 | -1.6 | -6.3 | -7.7 | 0.9 | -7.2 | 4 | -5.7 | 0.4 | -2.1 | -5 | -4.2 | 5.6 | -6.6 | -5.5 | -6.8 | -2.4 | -12 | 4.1 | 3.7 | 1.4 | 0.4
|  |  | 2.2 | 0.2 | 1.3 | -3.4 | -4.1 | -2.4 | 1.1 | -3.1 | -0.2 | -0.1 | -3.8 | -4.8 | -6.5 | -7.1 | 1.4 | -6.9 | -2 | 1.1 | -6.6 | -6 | 3.2 | -4.7 | -4.8 | 0.1 | 0.1 | 3.7 | -6.2 | 1.3 | 8 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | -0.8 | -6.7 | -7.9 | 0.7 | -7.4 | 3.7 | -5.8 | 0.2 | -2.1 | -4.5 | -4.2 | 4.6 | -6.5 | -5.6 | -7.4 | -2.7 | -12.1 | 4.1 | 3.2 | 1.3 | -1
|  |  | 2.3 | 0.4 | 1.1 | -3.6 | -3.8 | -2 | 1.4 | -3.5 | -0.1 | 0.2 | -4.4 | -5 | -6.5 | -7 | 2 | -7.2 | -2 | 0.9 | -6.5 | -6 | 3.2 | -4.7 | -5 | 0.6 | 0.8 | 3.2 | -6.5 | 1.3 | 7.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0 | -7.1 | -8 | 0.6 | -7.6 | 3.5 | -5.8 | 0 | -2 | -3.9 | -4.1 | 3.6 | -6.3 | -5.7 | -8.1 | -3.1 | -12.2 | 4.2 | 2.8 | 1.1 | -2.4
|  |  | 2.3 | 0.5 | 1 | -3.9 | -3.4 | -1.6 | 1.6 | -3.9 | 0 | 0.4 | -4.9 | -5.2 | -6.6 | -6.9 | 2.6 | -7.4 | -1.9 | 0.7 | -6.5 | -6.1 | 3.2 | -4.8 | -5.2 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | -6.7 | 1.2 | 7.3 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | -7.5 | -8.2 | 0.4 | -7.8 | 3.2 | -5.9 | -0.2 | -2 | -3.4 | -4.1 | 2.6 | -6.2 | -5.8 | -8.7 | -3.4 | -12.3 | 4.2 | 2.3 | 1 | -3.8
|  |  | 2.1 | 0.8 | 0.7 | -4.2 | -3.6 | -1.9 | 1.4 | -4.1 | 0 | 0.3 | -5.8 | -6.1 | -7.4 | -7.5 | 2.6 | -7.5 | -2.4 | 0.7 | -6.6 | -6.2 | 3.4 | -6 | -5.7 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | -7.3 | 1.5 | 5 | 1.9 | 2 | 1.4 | 0.7 | -8.1 | -8.3 | 0.1 | -8.1 | 2.8 | -6.3 | -0.9 | -1.9 | -4.3 | -5 | 2.4 | -6.7 | -6.4 | -9.5 | -2.6 | -12.5 | 3.7 | 1.5 | 0.7 | -5
|  |  | 1.8 | 1 | 0.4 | -4.5 | -3.8 | -2.1 | 1.2 | -4.4 | 0 | 0.1 | -6.7 | -7.1 | -8.1 | -8 | 2.5 | -7.7 | -3 | 0.8 | -6.8 | -6.3 | 3.5 | -7.2 | -6.3 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | -7.9 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | -8.6 | -8.5 | -0.2 | -8.3 | 2.5 | -6.7 | -1.7 | -1.8 | -5.1 | -5.8 | 2.2 | -7.1 | -7 | -10.4 | -1.8 | -12.8 | 3.1 | 0.8 | 0.4 | -6.3
|  |  | 1.6 | 1.3 | 0.1 | -4.8 | -4 | -2.4 | 1 | -4.6 | 0 | 0 | -7.6 | -8 | -8.9 | -8.6 | 2.5 | -7.8 | -3.5 | 0.8 | -6.9 | -6.4 | 3.7 | -8.4 | -6.8 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | -8.5 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | -9.2 | -8.6 | -0.5 | -8.6 | 2.1 | -7.1 | -2.4 | -1.7 | -6 | -6.7 | 2 | -7.6 | -7.6 | -11.2 | -1 | -13 | 2.6 | 0 | 0.1 | -7.5
|  |  | 1.7 | 1.7 | 0.1 | -4.6 | -4.2 | -2 | 1 | -4.6 | 0.1 | 0.1 | -8 | -8.6 | -8.9 | -8.8 | 2.5 | -8.2 | -3.7 | 1.3 | -6.6 | -6.4 | 3.8 | -8.8 | -7.3 | 1.7 | 2.1 | 1 | -8.8 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.4 | 1.3 | 0.7 | -9.6 | -8.9 | -0.8 | -8.9 | 2.5 | -7.6 | -2.4 | -1.1 | -6.5 | -7.9 | 2.1 | -7.5 | -7.6 | -11.8 | -0.7 | -13.4 | 2.2 | -0.2 | 0 | -7.5
|  |  | 1.9 | 2.1 | 0.2 | -4.5 | -4.4 | -1.6 | 1 | -4.7 | 0.1 | 0.2 | -8.3 | -9.3 | -8.8 | -9.1 | 2.5 | -8.7 | -4 | 1.9 | -6.4 | -6.3 | 4 | -9.2 | -7.9 | 1.8 | 2 | 0.6 | -9.1 | 2.6 | -0.2 | 2.7 | 2.4 | 1.1 | 0.7 | -10 | -9.2 | -1.1 | -9.2 | 2.8 | -8 | -2.5 | -0.5 | -6.9 | -9.2 | 2.1 | -7.4 | -7.7 | -12.3 | -0.4 | -13.9 | 1.8 | -0.3 | 0 | -7.4
|  |  | 2 | 2.5 | 0.2 | -4.3 | -4.6 | -1.2 | 1 | -4.7 | 0.2 | 0.3 | -8.7 | -9.9 | -8.8 | -9.3 | 2.5 | -9.1 | -4.2 | 2.4 | -6.1 | -6.3 | 4.1 | -9.6 | -8.4 | 1.9 | 2 | 0.3 | -9.4 | 2.8 | -0.5 | 2.9 | 2.5 | 1 | 0.8 | -10.4 | -9.5 | -1.4 | -9.5 | 3.2 | -8.5 | -2.5 | 0.1 | -7.4 | -10.4 | 2.2 | -7.3 | -7.7 | -12.9 | -0.1 | -14.3 | 1.4 | -0.5 | -0.1 | -7.4
|  |  | 1.8 | 2.7 | 0.1 | -4.4 | -4.7 | -1.1 | 0.8 | -4.6 | -0.4 | 0.2 | -9 | -9.8 | -8.4 | -9.4 | 1.5 | -9.2 | -4.9 | 2.3 | -5.9 | -6.4 | 4.1 | -9.7 | -8.4 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | -9.5 | 2.7 | -1 | 3 | 2.2 | 1.3 | 1.1 | -10.2 | -9.6 | -1.5 | -9.9 | 3.1 | -8.9 | -2.9 | 0.3 | -7.5 | -10.5 | 2.1 | -7.1 | -8.3 | -13.3 | -0.1 | -14.6 | 1.6 | -0.8 | 0 | -7.1
|  |  | 1.6 | 3 | 0 | -4.6 | -4.7 | -1 | 0.7 | -4.6 | -1 | 0.1 | -9.2 | -9.7 | -8 | -9.5 | 0.4 | -9.3 | -5.6 | 2.1 | -5.6 | -6.4 | 4.1 | -9.9 | -8.4 | 0.9 | 0.3 | -0.1 | -9.7 | 2.7 | -1.4 | 3 | 2 | 1.6 | 1.5 | -10 | -9.6 | -1.5 | -10.2 | 2.9 | -9.3 | -3.4 | 0.4 | -7.7 | -10.6 | 2.1 | -6.9 | -8.8 | -13.7 | -0.2 | -14.8 | 1.7 | -1 | 0.2 | -6.7
|  |  | 1.4 | 3.2 | -0.1 | -4.7 | -4.8 | -0.9 | 0.5 | -4.5 | -1.6 | 0 | -9.5 | -9.6 | -7.6 | -9.6 | -0.6 | -9.4 | -6.3 | 2 | -5.4 | -6.5 | 4.1 | -10 | -8.4 | 0.4 | -0.6 | -0.3 | -9.8 | 2.6 | -1.9 | 3.1 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | -9.8 | -9.7 | -1.6 | -10.6 | 2.8 | -9.7 | -3.8 | 0.6 | -7.8 | -10.7 | 2 | -6.7 | -9.4 | -14.1 | -0.2 | -15.1 | 1.9 | -1.3 | 0.3 | -6.4
|  |  | 1.3 | 3.1 | 0.1 | -4.5 | -4.8 | -0.7 | 0.7 | -4.4 | -1.8 | 0.1 | -9.7 | -9.1 | -7.6 | -9.7 | -0.7 | -9.5 | -6.3 | 1.7 | -5 | -6.6 | 2.4 | -10 | -8.3 | 0.1 | -0.8 | -0.7 | -9.8 | 2.3 | -2.4 | 1.7 | 1.6 | 1 | 0.9 | -9.8 | -9.8 | -1.9 | -10.7 | 2.9 | -9.8 | -4.1 | 0.6 | -8.2 | -11.2 | 2 | -6.9 | -9.3 | -14.2 | -0.2 | -14 | 2.1 | -1.3 | 0.4 | -6.1
|  |  | 1.3 | 3 | 0.4 | -4.2 | -4.7 | -0.6 | 0.9 | -4.4 | -1.9 | 0.1 | -9.8 | -8.5 | -7.6 | -9.9 | -0.9 | -9.5 | -6.2 | 1.4 | -4.5 | -6.6 | 0.6 | -9.9 | -8.3 | -0.3 | -1.1 | -1.1 | -9.7 | 2.1 | -2.9 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | -9.9 | -10 | -2.1 | -10.7 | 2.9 | -10 | -4.4 | 0.5 | -8.6 | -11.7 | 2.1 | -7 | -9.3 | -14.3 | -0.3 | -13 | 2.2 | -1.3 | 0.5 | -5.7
|  |  | 1.2 | 2.9 | 0.6 | -4 | -4.7 | -0.4 | 1.1 | -4.3 | -2.1 | 0.2 | -10 | -8 | -7.6 | -10 | -1 | -9.6 | -6.2 | 1.1 | -4.1 | -6.7 | -1.1 | -9.9 | -8.2 | -0.6 | -1.3 | -1.5 | -9.7 | 1.8 | -3.4 | -1.1 | 1.4 | -0.8 | -0.8 | -9.9 | -10.1 | -2.4 | -10.8 | 3 | -10.1 | -4.7 | 0.5 | -9 | -12.2 | 2.1 | -7.2 | -9.2 | -14.4 | -0.3 | -11.9 | 2.4 | -1.3 | 0.6 | -5.4
|  |  | 1.1 | 3.3 | 0.8 | -3.9 | -4.6 | 0.1 | 1.2 | -4.4 | -2.3 | 0.2 | -10.2 | -7.9 | -7.7 | -10.1 | -1.5 | -9.4 | -6.1 | 1.2 | -3.7 | -6.8 | -1.1 | -9.1 | -8.3 | -0.7 | -1.8 | -1.3 | -9.8 | 0.6 | -3.4 | -1.7 | 0.4 | -1.3 | -1.3 | -10.5 | -9.9 | -2.6 | -11 | 2.9 | -10.4 | -4.9 | -0.3 | -8.3 | -12.1 | 2.1 | -7.7 | -9.3 | -14.1 | -0.2 | -11.9 | 2.4 | -1.7 | 0.8 | -5.2
|  |  | 1.1 | 3.8 | 0.9 | -3.9 | -4.5 | 0.7 | 1.3 | -4.6 | -2.5 | 0.3 | -10.4 | -7.7 | -7.7 | -10.2 | -1.9 | -9.1 | -6.1 | 1.4 | -3.2 | -6.8 | -1 | -8.2 | -8.5 | -0.8 | -2.3 | -1.2 | -9.9 | -0.7 | -3.5 | -2.3 | -0.6 | -1.9 | -1.9 | -11 | -9.7 | -2.8 | -11.1 | 2.9 | -10.6 | -5 | -1.1 | -7.7 | -12 | 2.2 | -8.1 | -9.4 | -13.9 | -0.1 | -11.9 | 2.5 | -2.2 | 1 | -5
|  |  | 1 | 4.2 | 1.1 | -3.8 | -4.4 | 1.2 | 1.4 | -4.7 | -2.7 | 0.3 | -10.6 | -7.6 | -7.8 | -10.3 | -2.4 | -8.9 | -6 | 1.5 | -2.8 | -6.9 | -1 | -7.4 | -8.6 | -0.9 | -2.8 | -1 | -10 | -1.9 | -3.5 | -2.9 | -1.6 | -2.4 | -2.4 | -11.6 | -9.5 | -3 | -11.3 | 2.8 | -10.9 | -5.2 | -1.9 | -7 | -11.9 | 2.2 | -8.6 | -9.5 | -13.6 | 0 | -11.9 | 2.5 | -2.6 | 1.2 | -4.8
|  |  | 1.2 | 4.4 | 1.3 | -3.6 | -4.3 | 1.4 | 1.5 | -4.8 | -2.3 | 0.5 | -9.4 | -7.4 | -7.5 | -9.9 | -2.3 | -8.4 | -5.7 | 1.5 | -2.8 | -6.9 | -1.2 | -7.3 | -8.1 | -1.2 | -3.2 | -0.4 | -9.8 | -1.9 | -2.5 | -2.4 | -1.5 | -2.4 | -2.4 | -11.2 | -8.8 | -2.7 | -11.1 | 2.9 | -10.7 | -5.5 | -2.2 | -6.6 | -10.7 | 2.8 | -8.4 | -8.9 | -13 | -1.1 | -11.3 | 3.1 | -1.5 | 1.4 | -4.7
|  |  | 1.3 | 4.6 | 1.4 | -3.5 | -4.3 | 1.6 | 1.5 | -4.8 | -1.9 | 0.6 | -8.1 | -7.1 | -7.2 | -9.5 | -2.1 | -7.8 | -5.4 | 1.5 | -2.9 | -7 | -1.3 | -7.2 | -7.5 | -1.4 | -3.6 | 0.1 | -9.6 | -2 | -1.4 | -2 | -1.5 | -2.3 | -2.5 | -10.7 | -8.1 | -2.4 | -10.9 | 3.1 | -10.5 | -5.7 | -2.5 | -6.2 | -9.6 | 3.4 | -8.1 | -8.2 | -12.5 | -2.3 | -10.6 | 3.8 | -0.4 | 1.6 | -4.5
|  |  | 1.5 | 4.8 | 1.6 | -3.3 | -4.2 | 1.8 | 1.6 | -4.9 | -1.5 | 0.8 | -6.9 | -6.9 | -6.9 | -9.1 | -2 | -7.3 | -5.1 | 1.5 | -2.9 | -7 | -1.5 | -7.1 | -7 | -1.7 | -4 | 0.7 | -9.4 | -2 | -0.4 | -1.5 | -1.4 | -2.3 | -2.5 | -10.3 | -7.4 | -2.1 | -10.7 | 3.2 | -10.3 | -6 | -2.8 | -5.8 | -8.4 | 4 | -7.9 | -7.6 | -11.9 | -3.4 | -10 | 4.4 | 0.7 | 1.8 | -4.4
|  |  | 1.9 | 5.2 | 1.6 | -2.9 | -4 | 2 | 1.7 | -4.7 | -1.3 | 0.9 | -5.7 | -5.8 | -5.8 | -8.1 | -2.5 | -6.8 | -4.8 | 1.9 | -2.3 | -6.7 | -1.9 | -5.9 | -6.8 | -1.8 | -3.8 | 1.1 | -8.8 | -2.4 | 1.9 | -2 | -1.8 | -2.6 | -2.6 | -9.3 | -6.8 | -1.5 | -10.3 | 4 | -9.4 | -5.7 | -2.9 | -5.1 | -6.4 | 4.6 | -6.8 | -5.9 | -10.9 | -3.5 | -9.7 | 4.7 | 1.5 | 2.2 | -4.5
|  |  | 2.2 | 5.6 | 1.7 | -2.4 | -3.8 | 2.2 | 1.7 | -4.6 | -1 | 1.1 | -4.6 | -4.8 | -4.6 | -7.1 | -2.9 | -6.4 | -4.4 | 2.3 | -1.8 | -6.5 | -2.2 | -4.8 | -6.5 | -1.9 | -3.7 | 1.5 | -8.2 | -2.7 | 4.1 | -2.4 | -2.2 | -3 | -2.8 | -8.2 | -6.2 | -0.9 | -9.9 | 4.8 | -8.6 | -5.5 | -2.9 | -4.3 | -4.3 | 5.2 | -5.6 | -4.1 | -10 | -3.5 | -9.3 | 5 | 2.2 | 2.5 | -4.6
|  |  | 2.6 | 6 | 1.7 | -2 | -3.6 | 2.4 | 1.8 | -4.4 | -0.8 | 1.2 | -3.4 | -3.7 | -3.5 | -6.1 | -3.4 | -5.9 | -4.1 | 2.7 | -1.2 | -6.2 | -2.6 | -3.6 | -6.3 | -2 | -3.5 | 1.9 | -7.6 | -3.1 | 6.4 | -2.9 | -2.6 | -3.3 | -2.9 | -7.2 | -5.6 | -0.3 | -9.5 | 5.6 | -7.7 | -5.2 | -3 | -3.6 | -2.3 | 5.8 | -4.5 | -2.4 | -9 | -3.6 | -9 | 5.3 | 3 | 2.9 | -4.7
|  |  | 2.4 | 5.9 | 1.7 | -1.7 | -3.2 | 2.5 | 1.8 | -4.4 | -0.7 | 1.3 | -3 | -4.1 | -3.9 | -5.4 | -3.4 | -5.8 | -3.8 | 2.3 | -0.9 | -6.1 | -2.9 | -3.7 | -6.2 | -2.7 | -3.8 | 1.9 | -7.4 | -3.5 | 5.7 | -3.5 | -2.9 | -3.4 | -3.7 | -7.6 | -5.6 | -0.9 | -9.4 | 5.2 | -7.5 | -5.4 | -3.5 | -3.2 | -2.3 | 5.6 | -5.5 | -2.4 | -9.3 | -4.2 | -9.6 | 5 | 1.9 | 2.3 | -4.8
|  |  | 2.2 | 5.8 | 1.8 | -1.3 | -2.8 | 2.5 | 1.8 | -4.4 | -0.6 | 1.4 | -2.6 | -4.4 | -4.3 | -4.7 | -3.5 | -5.6 | -3.5 | 2 | -0.7 | -6.1 | -3.3 | -3.7 | -6 | -3.4 | -4 | 1.9 | -7.2 | -4 | 5.1 | -4.1 | -3.1 | -3.4 | -4.4 | -8 | -5.7 | -1.5 | -9.4 | 4.9 | -7.3 | -5.5 | -4 | -2.9 | -2.4 | 5.3 | -6.6 | -2.4 | -9.6 | -4.9 | -10.1 | 4.6 | 0.9 | 1.6 | -4.8
|  |  | 2 | 5.7 | 1.8 | -1 | -2.4 | 2.6 | 1.8 | -4.4 | -0.5 | 1.5 | -2.2 | -4.8 | -4.7 | -4 | -3.5 | -5.5 | -3.2 | 1.6 | -0.4 | -6 | -3.6 | -3.8 | -5.9 | -4.1 | -4.3 | 1.9 | -7 | -4.4 | 4.4 | -4.7 | -3.4 | -3.5 | -5.2 | -8.4 | -5.7 | -2.1 | -9.3 | 4.5 | -7.1 | -5.7 | -4.5 | -2.5 | -2.4 | 5.1 | -7.6 | -2.4 | -9.9 | -5.5 | -10.7 | 4.3 | -0.2 | 1 | -4.9
|  |  | 1.7 | 5.6 | 1.7 | -0.8 | -2.2 | 2.4 | 1.6 | -4.6 | -0.7 | 1.5 | -3.2 | -6.2 | -5.7 | -5.2 | -3.6 | -5.4 | -3.3 | 1.4 | -0.4 | -6.1 | -4.1 | -5.6 | -6.4 | -4 | -4.4 | 1.8 | -6.9 | -4.9 | 2.9 | -5.1 | -3.9 | -3.6 | -5.2 | -8.9 | -6 | -3.2 | -9.3 | 4 | -7.6 | -5.2 | -5.1 | -2.6 | -3.9 | 4.3 | -8.6 | -3 | -11.1 | -6 | -12 | 4.3 | -0.7 | 0.8 | -4.9
|  |  | 1.4 | 5.4 | 1.7 | -0.5 | -2 | 2.3 | 1.5 | -4.8 | -0.9 | 1.4 | -4.2 | -7.5 | -6.7 | -6.4 | -3.7 | -5.3 | -3.3 | 1.3 | -0.5 | -6.1 | -4.5 | -7.4 | -7 | -3.8 | -4.4 | 1.7 | -6.9 | -5.4 | 1.4 | -5.6 | -4.3 | -3.8 | -5.2 | -9.4 | -6.2 | -4.2 | -9.2 | 3.5 | -8 | -4.7 | -5.7 | -2.7 | -5.4 | 3.6 | -9.7 | -3.6 | -12.4 | -6.6 | -13.2 | 4.2 | -1.1 | 0.6 | -4.8
|  |  | 1.1 | 5.3 | 1.6 | -0.3 | -1.8 | 2.1 | 1.3 | -5 | -1.1 | 1.4 | -5.2 | -8.9 | -7.7 | -7.6 | -3.8 | -5.2 | -3.4 | 1.1 | -0.5 | -6.2 | -5 | -9.2 | -7.5 | -3.7 | -4.5 | 1.6 | -6.8 | -5.9 | -0.1 | -6 | -4.8 | -3.9 | -5.2 | -9.9 | -6.5 | -5.3 | -9.2 | 3 | -8.5 | -4.2 | -6.3 | -2.8 | -6.9 | 2.8 | -10.7 | -4.2 | -13.6 | -7.1 | -14.5 | 4.2 | -1.6 | 0.4 | -4.8
|  |  | 1.3 | 5.3 | 1.5 | -0.1 | -1.7 | 2 | 1.4 | -5.6 | -1 | 1.1 | -6 | -10.1 | -8.3 | -8.2 | -4.2 | -5.1 | -4.4 | 1.2 | -0.5 | -6.1 | -5.5 | -9.6 | -7.8 | -4.2 | -4.6 | 1.6 | -6.6 | -6.3 | -0.6 | -6.8 | -5.3 | -4.6 | -5.6 | -10.1 | -6 | -5.8 | -9.7 | 2.7 | -8.4 | -4.3 | -6.4 | -2.7 | -7.3 | 2.6 | -10.7 | -5.1 | -13.7 | -7.2 | -15.1 | 4.9 | -1.8 | 0.9 | -4.9
|  |  | 1.5 | 5.2 | 1.4 | 0.1 | -1.6 | 1.9 | 1.6 | -6.3 | -0.9 | 0.8 | -6.8 | -11.2 | -9 | -8.8 | -4.6 | -5 | -5.5 | 1.3 | -0.6 | -5.9 | -6 | -10.1 | -8.1 | -4.6 | -4.8 | 1.5 | -6.5 | -6.8 | -1.2 | -7.6 | -5.7 | -5.4 | -6 | -10.4 | -5.6 | -6.3 | -10.2 | 2.4 | -8.2 | -4.3 | -6.4 | -2.6 | -7.8 | 2.4 | -10.8 | -5.9 | -13.7 | -7.2 | -15.8 | 5.7 | -2 | 1.5 | -5.1
|  |  | 1.7 | 5.2 | 1.3 | 0.3 | -1.5 | 1.8 | 1.7 | -6.9 | -0.8 | 0.5 | -7.6 | -12.4 | -9.6 | -9.4 | -5 | -4.9 | -6.5 | 1.4 | -0.6 | -5.8 | -6.5 | -10.5 | -8.4 | -5.1 | -4.9 | 1.5 | -6.3 | -7.2 | -1.7 | -8.4 | -6.2 | -6.1 | -6.4 | -10.6 | -5.1 | -6.8 | -10.7 | 2.1 | -8.1 | -4.4 | -6.5 | -2.5 | -8.2 | 2.2 | -10.8 | -6.8 | -13.8 | -7.3 | -16.4 | 6.4 | -2.2 | 2 | -5.2
|  |  | 2.1 | 5.3 | 1.5 | 0.3 | -1.4 | 2.4 | 1.7 | -7.1 | -0.7 | 0.4 | -8 | -12.6 | -9.9 | -9.9 | -5.3 | -4.9 | -6.6 | 1.3 | -0.6 | -5.6 | -6.5 | -10.8 | -8.5 | -5.3 | -5 | 1.6 | -6.3 | -7.2 | -1.8 | -8.6 | -6.8 | -6.6 | -7 | -11 | -5.1 | -4.9 | -11.3 | 2 | -7.9 | -4.3 | -6.7 | -2.9 | -7.3 | 2.5 | -11 | -6.8 | -14.3 | -7.4 | -16.5 | 6.4 | -2.7 | 2.3 | -5.1
|  |  | 2.6 | 5.5 | 1.6 | 0.3 | -1.2 | 3.1 | 1.7 | -7.3 | -0.6 | 0.4 | -8.5 | -12.8 | -10.3 | -10.4 | -5.5 | -4.8 | -6.8 | 1.2 | -0.6 | -5.4 | -6.5 | -11.1 | -8.7 | -5.5 | -5.2 | 1.6 | -6.2 | -7.2 | -2 | -8.7 | -7.4 | -7.1 | -7.6 | -11.4 | -5 | -3 | -11.8 | 2 | -7.7 | -4.1 | -6.8 | -3.3 | -6.3 | 2.7 | -11.3 | -6.7 | -14.7 | -7.4 | -16.5 | 6.4 | -3.1 | 2.5 | -5.1
|  |  | 3 | 5.6 | 1.8 | 0.3 | -1.1 | 3.7 | 1.7 | -7.5 | -0.5 | 0.3 | -8.9 | -13 | -10.6 | -10.9 | -5.8 | -4.8 | -6.9 | 1.1 | -0.6 | -5.2 | -6.5 | -11.4 | -8.8 | -5.7 | -5.3 | 1.7 | -6.2 | -7.2 | -2.1 | -8.9 | -8 | -7.6 | -8.2 | -11.8 | -5 | -1.1 | -12.4 | 1.9 | -7.5 | -4 | -7 | -3.7 | -5.4 | 3 | -11.5 | -6.7 | -15.2 | -7.5 | -16.6 | 6.4 | -3.6 | 2.8 | -5
|  |  | 3.4 | 5.1 | 2.1 | 0 | -1.1 | 3.7 | 2.1 | -8.1 | -0.6 | 0.2 | -9.2 | -12.7 | -11 | -10.3 | -6.3 | -4.7 | -6.7 | 1.2 | -0.7 | -5.2 | -6.9 | -11.4 | -9.2 | -5.9 | -5.8 | 1.5 | -5.7 | -7.1 | -2.1 | -9.1 | -8.1 | -7.8 | -8.5 | -12 | -4.9 | -1.6 | -12.6 | 1.9 | -7.6 | -4.1 | -7.4 | -5.1 | -5 | 3.2 | -11.3 | -6.6 | -15.7 | -7.7 | -16.1 | 6.4 | -3.7 | 2.7 | -5.1
|  |  | 3.7 | 4.7 | 2.4 | -0.2 | -1.1 | 3.8 | 2.6 | -8.7 | -0.6 | 0.1 | -9.6 | -12.3 | -11.5 | -9.6 | -6.7 | -4.5 | -6.6 | 1.2 | -0.7 | -5.2 | -7.3 | -11.5 | -9.7 | -6.2 | -6.2 | 1.4 | -5.3 | -6.9 | -2.2 | -9.4 | -8.2 | -8 | -8.8 | -12.3 | -4.7 | -2 | -12.8 | 1.9 | -7.8 | -4.1 | -7.7 | -6.6 | -4.6 | 3.5 | -11 | -6.4 | -16.2 | -7.9 | -15.5 | 6.3 | -3.7 | 2.7 | -5.3
|  |  | 4.1 | 4.2 | 2.7 | -0.5 | -1.1 | 3.8 | 3 | -9.3 | -0.7 | 0 | -9.9 | -12 | -11.9 | -9 | -7.2 | -4.4 | -6.4 | 1.3 | -0.8 | -5.2 | -7.7 | -11.5 | -10.1 | -6.4 | -6.7 | 1.2 | -4.8 | -6.8 | -2.2 | -9.6 | -8.3 | -8.2 | -9.1 | -12.5 | -4.6 | -2.5 | -13 | 1.9 | -7.9 | -4.2 | -8.1 | -8 | -4.2 | 3.7 | -10.8 | -6.3 | -16.7 | -8.1 | -15 | 6.3 | -3.8 | 2.6 | -5.4
|  |  | 4 | 4.2 | 2.5 | -0.4 | -1.3 | 3.7 | 3.3 | -9.2 | -0.8 | 0.2 | -10 | -12.3 | -12.3 | -8.6 | -7.8 | -4.2 | -7.1 | 1.2 | -0.6 | -5.3 | -8 | -11.7 | -10.2 | -6.8 | -7.1 | 1 | -4.8 | -7.5 | -1.7 | -9.8 | -8.3 | -8.3 | -9.5 | -12.4 | -4.4 | -1.4 | -13.1 | 1.8 | -8.1 | -4.2 | -8.4 | -8.4 | -4 | 3.3 | -11.6 | -5.9 | -17.1 | -8.2 | -14.7 | 6.1 | -4 | 2.5 | -5.5
|  |  | 3.9 | 4.3 | 2.2 | -0.4 | -1.6 | 3.5 | 3.6 | -9.1 | -1 | 0.5 | -10.2 | -12.5 | -12.8 | -8.3 | -8.4 | -3.9 | -7.9 | 1.2 | -0.5 | -5.3 | -8.3 | -12 | -10.4 | -7.1 | -7.6 | 0.8 | -4.9 | -8.1 | -1.2 | -9.9 | -8.4 | -8.5 | -9.8 | -12.3 | -4.2 | -0.3 | -13.3 | 1.6 | -8.3 | -4.3 | -8.8 | -8.7 | -3.7 | 2.8 | -12.3 | -5.6 | -17.5 | -8.4 | -14.4 | 6 | -4.2 | 2.4 | -5.6
|  |  | 3.8 | 4.3 | 2 | -0.3 | -1.8 | 3.4 | 3.9 | -9 | -1.1 | 0.7 | -10.3 | -12.8 | -13.2 | -7.9 | -9 | -3.7 | -8.6 | 1.1 | -0.3 | -5.4 | -8.6 | -12.2 | -10.5 | -7.5 | -8 | 0.6 | -4.9 | -8.8 | -0.7 | -10.1 | -8.4 | -8.6 | -10.2 | -12.2 | -4 | 0.8 | -13.4 | 1.5 | -8.5 | -4.3 | -9.1 | -9.1 | -3.5 | 2.4 | -13.1 | -5.2 | -17.9 | -8.5 | -14.1 | 5.8 | -4.4 | 2.3 | -5.7
|  |  | 3.7 | 4.5 | 2 | -0.2 | -1.3 | 3.4 | 3.9 | -8.6 | -1.2 | 0.7 | -10 | -12 | -12.1 | -7.6 | -8 | -3.7 | -8.1 | 0.9 | 0 | -5.5 | -8 | -11.6 | -9.6 | -7.4 | -7.7 | 0.6 | -4.4 | -8.3 | -0.1 | -9.3 | -8.4 | -8.4 | -9.7 | -11.3 | -3.3 | 2 | -12.9 | 1.9 | -8.4 | -4.3 | -8.8 | -7.4 | -3.1 | 2.8 | -12.6 | -4.8 | -16.1 | -8.3 | -12.1 | 5.8 | -3.5 | 2.3 | -5.6
|  |  | 3.5 | 4.7 | 2.1 | 0 | -0.8 | 3.3 | 3.9 | -8.2 | -1.3 | 0.7 | -9.6 | -11.2 | -11 | -7.4 | -7.1 | -3.7 | -7.5 | 0.8 | 0.3 | -5.5 | -7.5 | -10.9 | -8.7 | -7.2 | -7.3 | 0.6 | -3.8 | -7.9 | 0.6 | -8.4 | -8.3 | -8.1 | -9.3 | -10.4 | -2.7 | 3.1 | -12.5 | 2.3 | -8.4 | -4.2 | -8.6 | -5.6 | -2.7 | 3.2 | -12.2 | -4.4 | -14.4 | -8 | -10.2 | 5.8 | -2.5 | 2.4 | -5.5
|  |  | 3.4 | 4.9 | 2.1 | 0.1 | -0.3 | 3.3 | 3.9 | -7.8 | -1.4 | 0.7 | -9.3 | -10.4 | -9.9 | -7.1 | -6.1 | -3.7 | -7 | 0.6 | 0.6 | -5.6 | -6.9 | -10.3 | -7.8 | -7.1 | -7 | 0.6 | -3.3 | -7.4 | 1.2 | -7.6 | -8.3 | -7.9 | -8.8 | -9.5 | -2 | 4.3 | -12 | 2.7 | -8.3 | -4.2 | -8.3 | -3.9 | -2.3 | 3.6 | -11.7 | -4 | -12.6 | -7.8 | -8.2 | 5.8 | -1.6 | 2.4 | -5.4
|  |  | 3.7 | 5.1 | 2.2 | 0.1 | -0.2 | 3.3 | 4 | -7.7 | -1.3 | 1.2 | -7.5 | -8.3 | -7.9 | -6.1 | -5.1 | -2.3 | -5.9 | 0.8 | 0.7 | -5.5 | -6 | -8.5 | -6.5 | -6 | -5.8 | 0.7 | -2.8 | -6.5 | 1.8 | -6.7 | -7.1 | -6.6 | -7.7 | -8.1 | -1.6 | 4.1 | -10.2 | 3.5 | -7.9 | -3.7 | -7.3 | -2 | -1.9 | 4.4 | -10.3 | -3.3 | -10.9 | -7.2 | -6.6 | 5.9 | -0.9 | 2.4 | -5.2
|  |  | 4.1 | 5.4 | 2.2 | 0.1 | -0.1 | 3.2 | 4 | -7.5 | -1.3 | 1.7 | -5.8 | -6.1 | -6 | -5 | -4.1 | -0.8 | -4.8 | 0.9 | 0.7 | -5.5 | -5.1 | -6.8 | -5.1 | -4.8 | -4.6 | 0.7 | -2.4 | -5.5 | 2.3 | -5.7 | -5.8 | -5.4 | -6.7 | -6.6 | -1.2 | 3.8 | -8.4 | 4.2 | -7.5 | -3.3 | -6.4 | 0 | -1.5 | 5.2 | -8.8 | -2.7 | -9.3 | -6.6 | -5 | 5.9 | -0.3 | 2.5 | -5
|  |  | 4.4 | 5.6 | 2.3 | 0.1 | 0 | 3.2 | 4.1 | -7.4 | -1.2 | 2.2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3.1 | 0.6 | -3.7 | 1.1 | 0.8 | -5.4 | -4.2 | -5 | -3.8 | -3.7 | -3.4 | 0.8 | -1.9 | -4.6 | 2.9 | -4.8 | -4.6 | -4.1 | -5.6 | -5.2 | -0.8 | 3.6 | -6.6 | 5 | -7.1 | -2.8 | -5.4 | 1.9 | -1.1 | 6 | -7.4 | -2 | -7.6 | -6 | -3.4 | 6 | 0.4 | 2.5 | -4.8
|  |  | 4.2 | 5.1 | 2 | 0.8 | 0.5 | 3 | 4.3 | -7.4 | -1.3 | 2.8 | -3.8 | -4.2 | -4.3 | -3.7 | -3.7 | 0.3 | -3.7 | 1.1 | 1 | -5.5 | -4.2 | -4.3 | -3.7 | -3.9 | -3.9 | 0.7 | -1.5 | -4.8 | 2.6 | -4.9 | -4.5 | -4.4 | -5.6 | -5.4 | -0.7 | 3.9 | -6.9 | 4.7 | -7 | -2.9 | -5.5 | 2.6 | -1 | 5.1 | -6.9 | -1.6 | -7.9 | -6 | -3.9 | 6.1 | -0.4 | 2.5 | -4.8
|  |  | 4 | 4.6 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 2.7 | 4.4 | -7.5 | -1.3 | 3.3 | -3.5 | -4.5 | -4.7 | -3.3 | -4.2 | 0.1 | -3.6 | 1.1 | 1.1 | -5.5 | -4.2 | -3.7 | -3.6 | -4 | -4.3 | 0.6 | -1.1 | -5.1 | 2.4 | -5.1 | -4.3 | -4.7 | -5.6 | -5.6 | -0.7 | 4.2 | -7.1 | 4.4 | -6.8 | -3.1 | -5.7 | 3.4 | -1 | 4.2 | -6.5 | -1.2 | -8.2 | -6 | -4.4 | 6.3 | -1.2 | 2.4 | -4.9
|  |  | 3.8 | 4.1 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 2.5 | 4.6 | -7.5 | -1.4 | 3.9 | -3.3 | -4.7 | -5 | -3 | -4.8 | -0.2 | -3.6 | 1.1 | 1.3 | -5.6 | -4.2 | -3 | -3.5 | -4.2 | -4.8 | 0.5 | -0.7 | -5.3 | 2.1 | -5.2 | -4.2 | -5 | -5.6 | -5.8 | -0.6 | 4.5 | -7.4 | 4.1 | -6.7 | -3.2 | -5.8 | 4.1 | -0.9 | 3.3 | -6 | -0.8 | -8.5 | -6 | -4.9 | 6.4 | -2 | 2.4 | -4.9
|  |  | 3.6 | 3.5 | 1.2 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 4.3 | -8 | -1.7 | 3.9 | -4 | -5.7 | -6 | -3.1 | -7.3 | 0.2 | -4.7 | 1.1 | 1.3 | -5.6 | -4.5 | -4.5 | -4.1 | -4.9 | -6.4 | 0.5 | -0.5 | -5.4 | 2.2 | -5.3 | -4.5 | -5.3 | -5.8 | -6.7 | -0.3 | 4.7 | -7.9 | 4.1 | -7.4 | -3.9 | -6.1 | 3.7 | -0.8 | 3.2 | -6 | -0.7 | -10.4 | -5.7 | -6.5 | 6.1 | -2.1 | 2.2 | -5
|  |  | 3.4 | 3 | 1 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 3.9 | -8.4 | -1.9 | 3.9 | -4.7 | -6.6 | -7 | -3.1 | -9.8 | 0.6 | -5.8 | 1.1 | 1.2 | -5.7 | -4.8 | -6 | -4.7 | -5.5 | -7.9 | 0.5 | -0.4 | -5.5 | 2.2 | -5.3 | -4.7 | -5.7 | -6 | -7.7 | 0.1 | 4.9 | -8.4 | 4.2 | -8 | -4.7 | -6.4 | 3.4 | -0.7 | 3.1 | -5.9 | -0.5 | -12.4 | -5.5 | -8.1 | 5.8 | -2.3 | 2 | -5.2
|  |  | 3.2 | 2.4 | 0.7 | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 3.6 | -8.9 | -2.2 | 3.9 | -5.4 | -7.6 | -8 | -3.2 | -12.3 | 1 | -6.9 | 1.1 | 1.2 | -5.7 | -5.1 | -7.5 | -5.3 | -6.2 | -9.5 | 0.5 | -0.2 | -5.6 | 2.3 | -5.4 | -5 | -6 | -6.2 | -8.6 | 0.4 | 5.1 | -8.9 | 4.2 | -8.7 | -5.4 | -6.7 | 3 | -0.6 | 3 | -5.9 | -0.4 | -14.3 | -5.2 | -9.7 | 5.5 | -2.4 | 1.8 | -5.3
|  |  | 2.9 | 2.2 | 0.7 | 2.7 | 2.4 | 1.3 | 3.7 | -9.4 | -2.3 | 3.9 | -5.9 | -8.1 | -8 | -3.3 | -13.3 | 1.1 | -7.5 | 0.8 | 0.9 | -5.8 | -5.5 | -8.2 | -6 | -6.7 | -10.1 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 2.1 | -5.4 | -4.9 | -6.2 | -6.3 | -9 | 0.4 | 5.5 | -9.9 | 3.2 | -8.9 | -6 | -6.7 | 3.2 | -0.5 | 3.4 | -5.8 | -0.3 | -14.9 | -5.1 | -9.9 | 5.2 | -2.2 | 1.6 | -5.4
|  |  | 2.6 | 2 | 0.6 | 2.8 | 2.4 | 1 | 3.7 | -10 | -2.3 | 3.9 | -6.5 | -8.7 | -8 | -3.3 | -14.3 | 1.1 | -8.2 | 0.5 | 0.7 | -5.9 | -6 | -8.9 | -6.7 | -7.1 | -10.6 | 0 | 0.5 | -5.8 | 2 | -5.4 | -4.8 | -6.3 | -6.5 | -9.3 | 0.5 | 5.8 | -10.9 | 2.2 | -9 | -6.6 | -6.7 | 3.4 | -0.5 | 3.9 | -5.8 | -0.1 | -15.5 | -5.1 | -10.1 | 4.8 | -1.9 | 1.3 | -5.4
|  |  | 2.3 | 1.8 | 0.6 | 2.9 | 2.4 | 0.7 | 3.8 | -10.5 | -2.4 | 3.9 | -7 | -9.2 | -8 | -3.4 | -15.3 | 1.2 | -8.8 | 0.2 | 0.4 | -6 | -6.4 | -9.6 | -7.4 | -7.6 | -11.2 | -0.3 | 0.9 | -5.9 | 1.8 | -5.4 | -4.7 | -6.5 | -6.6 | -9.7 | 0.5 | 6.2 | -11.9 | 1.2 | -9.2 | -7.2 | -6.7 | 3.6 | -0.4 | 4.3 | -5.7 | 0 | -16.1 | -5 | -10.3 | 4.5 | -1.7 | 1.1 | -5.5
|  |  | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 2.8 | 2.3 | 0.7 | 3.3 | -10.3 | -2.8 | 4.4 | -7.4 | -9.9 | -9.3 | -3.7 | -15.7 | 1.3 | -8.8 | 0 | 0.4 | -6.1 | -7.1 | -10.1 | -7.7 | -7.9 | -11.4 | -0.4 | 1.1 | -6.2 | 1.7 | -5.6 | -4.8 | -6.7 | -6.7 | -10.2 | 0.5 | 6.5 | -12.2 | 1.3 | -9.4 | -7.6 | -6.7 | 3.9 | -0.3 | 3.8 | -5.7 | -0.1 | -16.4 | -4.9 | -10.3 | 4.3 | -1.7 | 1.1 | -5.5
|  |  | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 2.7 | 2.2 | 0.8 | 2.9 | -10 | -3.2 | 4.8 | -7.7 | -10.7 | -10.6 | -3.9 | -16 | 1.4 | -8.8 | -0.3 | 0.3 | -6.2 | -7.8 | -10.5 | -7.9 | -8.2 | -11.5 | -0.4 | 1.3 | -6.4 | 1.7 | -5.7 | -5 | -6.8 | -6.7 | -10.8 | 0.5 | 6.9 | -12.5 | 1.3 | -9.7 | -8.1 | -6.6 | 4.2 | -0.3 | 3.3 | -5.6 | -0.3 | -16.7 | -4.8 | -10.4 | 4.2 | -1.6 | 1.1 | -5.6
|  |  | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 0.8 | 2.4 | -9.8 | -3.6 | 5.3 | -8.1 | -11.4 | -11.9 | -4.2 | -16.4 | 1.5 | -8.8 | -0.5 | 0.3 | -6.3 | -8.5 | -11 | -8.2 | -8.5 | -11.7 | -0.5 | 1.5 | -6.7 | 1.6 | -5.9 | -5.1 | -7 | -6.8 | -11.3 | 0.5 | 7.2 | -12.8 | 1.4 | -9.9 | -8.5 | -6.6 | 4.5 | -0.2 | 2.8 | -5.6 | -0.4 | -17 | -4.7 | -10.4 | 4 | -1.6 | 1.1 | -5.6
|  |  | 2.5 | 1.7 | 0.5 | 3.4 | 2.3 | 0.9 | 2.3 | -8.7 | -3.3 | 6.8 | -8.4 | -11.4 | -12.2 | -4.4 | -16.6 | 1.7 | -8.2 | -0.8 | 0.1 | -6.4 | -9.2 | -11.4 | -8.7 | -9 | -12.5 | -0.5 | 1.4 | -7.2 | 1.4 | -6.6 | -5.3 | -7 | -6.9 | -11.5 | 0.7 | 7.7 | -12.9 | 1.5 | -9.9 | -9.3 | -6.5 | 4.5 | -0.3 | 2.1 | -5.6 | -0.5 | -16.8 | -5.1 | -10.4 | 4 | -1.7 | 1.1 | -5.6
|  |  | 2.9 | 1.9 | 0.7 | 4.3 | 2.4 | 1.1 | 2.2 | -7.7 | -2.9 | 8.2 | -8.7 | -11.5 | -12.5 | -4.6 | -16.7 | 1.8 | -7.7 | -1 | -0.2 | -6.6 | -9.9 | -11.8 | -9.1 | -9.6 | -13.3 | -0.5 | 1.4 | -7.8 | 1.1 | -7.2 | -5.4 | -6.9 | -6.9 | -11.6 | 0.9 | 8.1 | -12.9 | 1.5 | -9.9 | -10.2 | -6.4 | 4.6 | -0.3 | 1.4 | -5.6 | -0.5 | -16.7 | -5.4 | -10.3 | 4 | -1.8 | 1.1 | -5.5
|  |  | 3.3 | 2 | 1 | 5.1 | 2.6 | 1.2 | 2.1 | -6.6 | -2.6 | 9.7 | -9 | -11.5 | -12.8 | -4.8 | -16.9 | 2 | -7.1 | -1.3 | -0.4 | -6.7 | -10.6 | -12.2 | -9.6 | -10.1 | -14.1 | -0.5 | 1.3 | -8.3 | 0.9 | -7.9 | -5.6 | -6.9 | -7 | -11.8 | 1.1 | 8.6 | -13 | 1.6 | -9.9 | -11 | -6.3 | 4.6 | -0.4 | 0.7 | -5.6 | -0.6 | -16.5 | -5.8 | -10.3 | 4 | -1.9 | 1.1 | -5.5
|  |  | 3.2 | 2.2 | 1 | 5.1 | 3.4 | 1.4 | 2.1 | -6.1 | -2.7 | 7.7 | -9.2 | -11.8 | -12.9 | -5.6 | -16.1 | 2.3 | -6.4 | -1.8 | -1 | -6.7 | -10.5 | -12.4 | -9.5 | -10.2 | -14 | -0.4 | 1.7 | -8.8 | 0.9 | -9 | -5.8 | -7.9 | -7.1 | -11.9 | 1.2 | 8 | -12.9 | 1.8 | -9.9 | -12 | -6.2 | 5.6 | -0.5 | 0.9 | -5.6 | -0.6 | -14.9 | -6.1 | -10.1 | 2.9 | -2 | 1.6 | -5.5
|  |  | 3.1 | 2.5 | 1.1 | 5.2 | 4.2 | 1.7 | 2.1 | -5.5 | -2.7 | 5.7 | -9.3 | -12 | -13.1 | -6.3 | -15.3 | 2.7 | -5.6 | -2.2 | -1.7 | -6.7 | -10.3 | -12.6 | -9.4 | -10.2 | -14 | -0.3 | 2.1 | -9.4 | 1 | -10 | -6.1 | -8.8 | -7.1 | -11.9 | 1.3 | 7.5 | -12.8 | 2.1 | -9.9 | -13.1 | -6.2 | 6.6 | -0.5 | 1.1 | -5.7 | -0.6 | -13.2 | -6.5 | -9.9 | 1.7 | -2 | 2 | -5.4
|  |  | 3 | 2.7 | 1.1 | 5.2 | 5 | 1.9 | 2.1 | -5 | -2.8 | 3.7 | -9.5 | -12.3 | -13.2 | -7.1 | -14.5 | 3 | -4.9 | -2.7 | -2.3 | -6.7 | -10.2 | -12.8 | -9.3 | -10.3 | -13.9 | -0.2 | 2.5 | -9.9 | 1 | -11.1 | -6.3 | -9.8 | -7.2 | -12 | 1.4 | 6.9 | -12.7 | 2.3 | -9.9 | -14.1 | -6.1 | 7.6 | -0.6 | 1.3 | -5.7 | -0.6 | -11.6 | -6.8 | -9.7 | 0.6 | -2.1 | 2.5 | -5.4
|  |  | 3.2 | 2.7 | 1.2 | 4.5 | 4.9 | 1.9 | 2.4 | -4.8 | -2.6 | 3.7 | -9.3 | -11.7 | -11.8 | -7 | -13.7 | 3.3 | -4.7 | -2.3 | -2 | -6.5 | -9.7 | -11.7 | -8.6 | -9.5 | -12.9 | -0.1 | 3.1 | -9.5 | 1.1 | -10.5 | -6.8 | -9.1 | -7.7 | -11.1 | 1.9 | 6.4 | -11.7 | 2.9 | -9.2 | -13.4 | -6.3 | 8.2 | -0.4 | 2.2 | -5.1 | -0.3 | -10.3 | -6.2 | -7.8 | 1.2 | -2 | 2.6 | -5.2
|  |  | 3.4 | 2.8 | 1.2 | 3.7 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | -4.7 | -2.5 | 3.7 | -9.2 | -11.1 | -10.3 | -7 | -13 | 3.5 | -4.4 | -2 | -1.6 | -6.2 | -9.1 | -10.7 | -7.8 | -8.7 | -12 | 0.1 | 3.6 | -9.2 | 1.1 | -10 | -7.3 | -8.5 | -8.1 | -10.3 | 2.3 | 5.8 | -10.7 | 3.4 | -8.4 | -12.8 | -6.5 | 8.7 | -0.3 | 3.2 | -4.6 | 0.1 | -9.1 | -5.6 | -5.8 | 1.7 | -2 | 2.7 | -5
|  |  | 3.6 | 2.8 | 1.3 | 3 | 4.8 | 1.9 | 2.9 | -4.5 | -2.3 | 3.7 | -9 | -10.5 | -8.9 | -6.9 | -12.2 | 3.8 | -4.2 | -1.6 | -1.3 | -6 | -8.6 | -9.6 | -7.1 | -7.9 | -11 | 0.2 | 4.2 | -8.8 | 1.2 | -9.4 | -7.8 | -7.8 | -8.6 | -9.4 | 2.8 | 5.3 | -9.7 | 4 | -7.7 | -12.1 | -6.7 | 9.3 | -0.1 | 4.1 | -4 | 0.4 | -7.8 | -5 | -3.9 | 2.3 | -1.9 | 2.8 | -4.8
|  |  | 4 | 3.2 | 1.4 | 2.9 | 4.6 | 2.1 | 3.2 | -4.2 | -1.6 | 4 | -7.3 | -8.2 | -7.5 | -5.6 | -10.2 | 4 | -4.2 | -1.3 | -1 | -5.8 | -7 | -7.8 | -5.7 | -6.8 | -10 | 0.3 | 4.3 | -8 | 1.8 | -8.6 | -7.1 | -7 | -7.7 | -8.1 | 3.2 | 5.5 | -7.9 | 4.3 | -5.8 | -9.4 | -6.6 | 9.7 | 0.1 | 5.1 | -3.3 | 0.7 | -7.6 | -4.9 | -2.4 | 4 | -1.5 | 3.7 | -4.4
|  |  | 4.4 | 3.7 | 1.5 | 2.7 | 4.4 | 2.2 | 3.6 | -3.9 | -1 | 4.4 | -5.6 | -5.9 | -6 | -4.4 | -8.2 | 4.1 | -4.2 | -0.9 | -0.7 | -5.6 | -5.3 | -6.1 | -4.3 | -5.8 | -8.9 | 0.3 | 4.3 | -7.3 | 2.5 | -7.7 | -6.3 | -6.2 | -6.7 | -6.9 | 3.5 | 5.8 | -6.1 | 4.6 | -4 | -6.7 | -6.4 | 10.2 | 0.2 | 6.2 | -2.6 | 1 | -7.5 | -4.8 | -1 | 5.8 | -1.1 | 4.5 | -4
|  |  | 4.8 | 4.1 | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 2.4 | 3.9 | -3.6 | -0.3 | 4.7 | -3.9 | -3.6 | -4.6 | -3.1 | -6.2 | 4.3 | -4.2 | -0.6 | -0.4 | -5.4 | -3.7 | -4.3 | -2.9 | -4.7 | -7.9 | 0.4 | 4.4 | -6.5 | 3.1 | -6.9 | -5.6 | -5.4 | -5.8 | -5.6 | 3.9 | 6 | -4.3 | 4.9 | -2.1 | -4 | -6.3 | 10.6 | 0.4 | 7.2 | -1.9 | 1.3 | -7.3 | -4.7 | 0.5 | 7.5 | -0.7 | 5.4 | -3.6
|  |  | 4.7 | 4 | 1.7 | 2.7 | 3.8 | 2.5 | 3.9 | -3.5 | -0.2 | 4.8 | -3.5 | -3.5 | -4.5 | -3 | -6 | 3.7 | -4 | -0.6 | -0.5 | -5.5 | -4.1 | -3.6 | -2.5 | -4.8 | -8 | 0.4 | 4.3 | -6.2 | 3.1 | -7.5 | -5.6 | -5.6 | -6.1 | -5.7 | 3.7 | 5.6 | -2.9 | 5 | -1.7 | -3.7 | -6.5 | 9.3 | 0.4 | 6.9 | -2.5 | 0.9 | -7.1 | -4.9 | -0.3 | 6.6 | -0.8 | 4.8 | -4.2
|  |  | 4.5 | 3.9 | 1.9 | 2.7 | 3.5 | 2.5 | 3.9 | -3.4 | -0.1 | 4.9 | -3 | -3.5 | -4.5 | -2.8 | -5.9 | 3 | -3.8 | -0.5 | -0.5 | -5.6 | -4.4 | -2.8 | -2.1 | -5 | -8.1 | 0.4 | 4.2 | -6 | 3.1 | -8.2 | -5.6 | -5.7 | -6.4 | -5.7 | 3.6 | 5.3 | -1.4 | 5.2 | -1.3 | -3.5 | -6.7 | 7.9 | 0.3 | 6.5 | -3 | 0.5 | -6.9 | -5.1 | -1.1 | 5.7 | -1 | 4.2 | -4.8
|  |  | 4.4 | 3.8 | 2 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 3.9 | -3.3 | 0 | 5 | -2.6 | -3.4 | -4.4 | -2.7 | -5.7 | 2.4 | -3.6 | -0.5 | -0.6 | -5.7 | -4.8 | -2.1 | -1.7 | -5.1 | -8.2 | 0.4 | 4.1 | -5.7 | 3.1 | -8.8 | -5.6 | -5.9 | -6.7 | -5.8 | 3.4 | 4.9 | 0 | 5.3 | -0.9 | -3.2 | -6.9 | 6.6 | 0.3 | 6.2 | -3.6 | 0.1 | -6.7 | -5.3 | -1.9 | 4.8 | -1.1 | 3.6 | -5.4
|  |  | 3.9 | 4 | 2.3 | 3 | 2.9 | 3 | 3.3 | -3.3 | 0.1 | 5 | -3.1 | -4.3 | -5.3 | -2.7 | -7.7 | 2.2 | -3.6 | -0.8 | -0.5 | -6 | -5.4 | -3.3 | -2.3 | -6 | -9.4 | 0.3 | 4 | -6.3 | 2.6 | -10.4 | -7.3 | -6.6 | -8.5 | -6.9 | 3 | 4.8 | -1.1 | 5.2 | -1.9 | -3.5 | -7.9 | 6 | 0.2 | 6.2 | -5.1 | -0.3 | -6.6 | -6.4 | -3.2 | 4 | -1.3 | 3.3 | -5.8
|  |  | 3.5 | 4.2 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 3.4 | 2.8 | -3.2 | 0.2 | 5.1 | -3.7 | -5.3 | -6.2 | -2.6 | -9.7 | 2.1 | -3.6 | -1.2 | -0.3 | -6.4 | -5.9 | -4.6 | -2.8 | -6.9 | -10.6 | 0.1 | 3.8 | -6.8 | 2 | -11.9 | -9 | -7.3 | -10.2 | -8.1 | 2.7 | 4.6 | -2.2 | 5.2 | -3 | -3.7 | -8.9 | 5.5 | 0 | 6.2 | -6.6 | -0.8 | -6.5 | -7.5 | -4.5 | 3.2 | -1.4 | 2.9 | -6.3
|  |  | 3 | 4.4 | 2.9 | 3.4 | 2.4 | 3.8 | 2.2 | -3.2 | 0.3 | 5.1 | -4.2 | -6.2 | -7.1 | -2.6 | -11.7 | 1.9 | -3.6 | -1.5 | -0.2 | -6.7 | -6.5 | -5.8 | -3.4 | -7.8 | -11.8 | 0 | 3.7 | -7.4 | 1.5 | -13.5 | -10.7 | -8 | -12 | -9.2 | 2.3 | 4.5 | -3.3 | 5.1 | -4 | -4 | -9.9 | 4.9 | -0.1 | 6.2 | -8.1 | -1.2 | -6.4 | -8.6 | -5.8 | 2.4 | -1.6 | 2.6 | -6.7
|  |  | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 3.6 | 2.8 | 4 | 2.3 | -3.1 | 0.6 | 5 | -4.5 | -6.7 | -7.8 | -2.3 | -12.1 | 1.8 | -3.5 | -1.5 | 0 | -6.6 | -6.1 | -6.4 | -4 | -8.3 | -12.2 | 0 | 3.6 | -7.7 | 0.8 | -12.5 | -11.4 | -8.4 | -13 | -9.4 | 2.4 | 4.5 | -3.9 | 5.2 | -4.7 | -3.9 | -10.9 | 4.6 | -0.2 | 6.6 | -7.2 | -0.8 | -6.5 | -9.3 | -5.9 | 2.5 | -1.7 | 3 | -6.6
|  |  | 3.3 | 3.9 | 3.2 | 3.9 | 3.3 | 4.2 | 2.3 | -3.1 | 0.8 | 4.9 | -4.7 | -7.3 | -8.4 | -2 | -12.4 | 1.8 | -3.4 | -1.6 | 0.2 | -6.6 | -5.7 | -7 | -4.5 | -8.9 | -12.7 | -0.1 | 3.4 | -8.1 | 0.2 | -11.5 | -12.1 | -8.9 | -13.9 | -9.6 | 2.5 | 4.6 | -4.4 | 5.2 | -5.5 | -3.7 | -12 | 4.4 | -0.3 | 7 | -6.2 | -0.4 | -6.6 | -10.1 | -6 | 2.7 | -1.7 | 3.5 | -6.5
|  |  | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 4.1 | 3.7 | 4.4 | 2.4 | -3 | 1.1 | 4.8 | -5 | -7.8 | -9.1 | -1.7 | -12.8 | 1.7 | -3.3 | -1.6 | 0.4 | -6.5 | -5.3 | -7.6 | -5.1 | -9.4 | -13.1 | -0.1 | 3.3 | -8.4 | -0.5 | -10.5 | -12.8 | -9.3 | -14.9 | -9.8 | 2.6 | 4.6 | -5 | 5.3 | -6.2 | -3.6 | -13 | 4.1 | -0.4 | 7.4 | -5.3 | 0 | -6.7 | -10.8 | -6.1 | 2.8 | -1.8 | 3.9 | -6.4
|  |  | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 4.4 | 2.6 | -2.9 | 1.2 | 4.9 | -5.2 | -8.2 | -9.4 | -1.5 | -13.3 | 1.4 | -3.3 | -1.7 | 0.5 | -6.2 | -5.4 | -8 | -5.5 | -9.6 | -12.4 | -0.1 | 3.1 | -8.3 | -1.2 | -10.6 | -12.4 | -9.8 | -14.5 | -9.7 | 2.4 | 4.4 | -5.2 | 5 | -6.6 | -3.7 | -13.7 | 4.2 | -0.5 | 7.3 | -5 | 0 | -6.9 | -12.3 | -6.4 | 2.9 | -1.8 | 3.9 | -6.3
|  |  | 3.8 | 4 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 4.4 | 2.9 | -2.8 | 1.2 | 5 | -5.3 | -8.5 | -9.6 | -1.2 | -13.9 | 1.2 | -3.2 | -1.8 | 0.5 | -5.8 | -5.5 | -8.4 | -5.8 | -9.9 | -11.8 | -0.1 | 2.9 | -8.2 | -1.9 | -10.8 | -12 | -10.3 | -14.2 | -9.5 | 2.2 | 4.1 | -5.3 | 4.7 | -6.9 | -3.7 | -14.4 | 4.3 | -0.6 | 7.1 | -4.8 | 0 | -7 | -13.8 | -6.8 | 3.1 | -1.8 | 3.9 | -6.3
|  |  | 4 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 3.4 | 4.4 | 3.1 | -2.7 | 1.3 | 5.1 | -5.5 | -8.9 | -9.9 | -1 | -14.4 | 0.9 | -3.2 | -1.9 | 0.6 | -5.5 | -5.6 | -8.8 | -6.2 | -10.1 | -11.1 | -0.1 | 2.7 | -8.1 | -2.6 | -10.9 | -11.6 | -10.8 | -13.8 | -9.4 | 2 | 3.9 | -5.5 | 4.4 | -7.3 | -3.8 | -15.1 | 4.4 | -0.7 | 7 | -4.5 | 0 | -7.2 | -15.3 | -7.1 | 3.2 | -1.8 | 3.9 | -6.2
|  |  | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | -2.6 | 1.4 | 5.2 | -5.8 | -9.1 | -10.4 | -1 | -12.5 | 1.2 | -3 | -2.6 | 0.7 | -5.5 | -6.5 | -9 | -6.4 | -10.1 | -10.8 | -0.2 | 2.5 | -8.1 | -2.6 | -11.1 | -11.8 | -10.7 | -14.1 | -9.7 | 1.7 | 4.1 | -4 | 4.3 | -7.5 | -3.8 | -16.3 | 4 | -0.8 | 6.7 | -4.4 | -0.2 | -7.4 | -15.3 | -7.1 | 4.2 | -2.1 | 3.9 | -6.4
|  |  | 4.3 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 4.2 | 3.5 | -2.6 | 1.4 | 5.2 | -6.1 | -9.4 | -10.8 | -1 | -10.6 | 1.4 | -2.9 | -3.4 | 0.9 | -5.4 | -7.4 | -9.2 | -6.5 | -10.1 | -10.5 | -0.2 | 2.3 | -8.2 | -2.6 | -11.4 | -12 | -10.7 | -14.3 | -9.9 | 1.5 | 4.3 | -2.5 | 4.3 | -7.6 | -3.7 | -17.5 | 3.6 | -1 | 6.3 | -4.3 | -0.3 | -7.7 | -15.2 | -7.1 | 5.1 | -2.3 | 3.8 | -6.6
|  |  | 4.4 | 3 | 3.4 | 2.6 | 3.1 | 4.1 | 3.7 | -2.5 | 1.5 | 5.3 | -6.4 | -9.6 | -11.3 | -1 | -8.7 | 1.7 | -2.7 | -4.1 | 1 | -5.4 | -8.3 | -9.4 | -6.7 | -10.1 | -10.2 | -0.3 | 2.1 | -8.2 | -2.6 | -11.6 | -12.2 | -10.6 | -14.6 | -10.2 | 1.2 | 4.5 | -1 | 4.2 | -7.8 | -3.7 | -18.7 | 3.2 | -1.1 | 6 | -4.2 | -0.5 | -7.9 | -15.2 | -7.1 | 6.1 | -2.6 | 3.8 | -6.8
|  |  | 4.6 | 2.6 | 3 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | -2.4 | 1.4 | 4.9 | -6.6 | -9.3 | -11.6 | -0.9 | -9.4 | 1.6 | -2.8 | -3.6 | 1.3 | -5.2 | -8.3 | -9.7 | -6.7 | -9.6 | -10.3 | -0.2 | 2 | -7.8 | -2.6 | -11.5 | -11.6 | -10.4 | -13.8 | -10.3 | 1.2 | 4.3 | -0.7 | 4.4 | -7.9 | -3.7 | -17.3 | 3.3 | -1 | 6 | -3.9 | -0.5 | -8 | -14.6 | -7 | 6.5 | -2.7 | 3.7 | -7.4
|  |  | 4.7 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 4 | -2.2 | 1.3 | 4.4 | -6.7 | -9.1 | -11.8 | -0.8 | -10.1 | 1.6 | -2.9 | -3.1 | 1.5 | -4.9 | -8.2 | -9.9 | -6.8 | -9.2 | -10.3 | -0.2 | 1.8 | -7.5 | -2.6 | -11.5 | -11 | -10.3 | -12.9 | -10.3 | 1.3 | 4 | -0.5 | 4.7 | -8 | -3.7 | -16 | 3.4 | -1 | 6 | -3.7 | -0.4 | -8.1 | -14 | -7 | 6.9 | -2.8 | 3.5 | -7.9
|  |  | 4.9 | 1.7 | 2.1 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 4.1 | -2.1 | 1.2 | 4 | -6.9 | -8.8 | -12.1 | -0.7 | -10.8 | 1.5 | -3 | -2.6 | 1.8 | -4.7 | -8.2 | -10.2 | -6.8 | -8.7 | -10.4 | -0.1 | 1.7 | -7.1 | -2.6 | -11.4 | -10.4 | -10.1 | -12.1 | -10.4 | 1.3 | 3.8 | -0.2 | 4.9 | -8.1 | -3.7 | -14.6 | 3.5 | -0.9 | 6 | -3.4 | -0.4 | -8.2 | -13.4 | -6.9 | 7.3 | -2.9 | 3.4 | -8.5
|  |  | 5.5 | 1.9 | 2.2 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | -2.2 | 1 | 4 | -6.6 | -8.1 | -11 | -0.3 | -9.8 | 1.8 | -2.8 | -2.7 | 2.2 | -4.3 | -7.5 | -9.4 | -6.4 | -8 | -9.7 | 0 | 2.1 | -7.6 | -1.1 | -10.4 | -9.8 | -9.7 | -11.4 | -9.7 | 1.5 | 3.8 | 0.6 | 4.8 | -7.5 | -3.5 | -13.5 | 3.7 | -0.8 | 6.4 | -3.5 | -0.3 | -8.4 | -12.8 | -5.2 | 7.2 | -2.3 | 3.8 | -8.9
|  |  | 6 | 2.1 | 2.4 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 4.2 | -2.4 | 0.8 | 4.1 | -6.3 | -7.5 | -9.8 | 0 | -8.7 | 2.2 | -2.6 | -2.7 | 2.6 | -3.8 | -6.7 | -8.5 | -5.9 | -7.4 | -9 | 0.2 | 2.5 | -8 | 0.5 | -9.3 | -9.2 | -9.2 | -10.8 | -8.9 | 1.6 | 3.7 | 1.5 | 4.8 | -6.9 | -3.3 | -12.5 | 4 | -0.6 | 6.9 | -3.7 | -0.1 | -8.6 | -12.1 | -3.4 | 7.2 | -1.8 | 4.3 | -9.4
|  |  | 6.6 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 4 | 3.7 | 4.3 | -2.5 | 0.6 | 4.1 | -6 | -6.8 | -8.7 | 0.4 | -7.7 | 2.5 | -2.4 | -2.8 | 3 | -3.4 | -6 | -7.7 | -5.5 | -6.7 | -8.3 | 0.3 | 2.9 | -8.5 | 2 | -8.3 | -8.6 | -8.8 | -10.1 | -8.2 | 1.8 | 3.7 | 2.3 | 4.7 | -6.3 | -3.1 | -11.4 | 4.2 | -0.5 | 7.3 | -3.8 | 0 | -8.8 | -11.5 | -1.7 | 7.1 | -1.2 | 4.7 | -9.8
|  |  | 6.9 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 4.7 | 3.7 | 4.9 | -2 | 0.5 | 4.4 | -4.9 | -5.6 | -7.6 | 0.6 | -7.7 | 2.7 | -2 | -2.4 | 3.1 | -3 | -5.4 | -5.5 | -4.1 | -6.4 | -8.2 | 0.6 | 3.4 | -7.8 | 2.5 | -7.6 | -8 | -8 | -9.8 | -7.1 | 2.2 | 4.1 | 2.8 | 4.5 | -4.5 | -2.4 | -10.5 | 4.7 | -0.2 | 7.3 | -3.1 | 0.3 | -8.6 | -11 | 0.3 | 7.3 | -0.9 | 5.5 | -9.3
|  |  | 7.3 | 3 | 3.3 | 2.7 | 5.5 | 3.6 | 5.4 | -1.5 | 0.5 | 4.6 | -3.8 | -4.4 | -6.4 | 0.9 | -7.7 | 2.8 | -1.7 | -2 | 3.3 | -2.7 | -4.7 | -3.2 | -2.6 | -6.2 | -8 | 0.9 | 4 | -7 | 3.1 | -6.9 | -7.3 | -7.2 | -9.6 | -6.1 | 2.5 | 4.4 | 3.3 | 4.3 | -2.7 | -1.6 | -9.6 | 5.1 | 0.1 | 7.4 | -2.5 | 0.5 | -8.4 | -10.5 | 2.3 | 7.4 | -0.5 | 6.3 | -8.9
|  |  | 7.6 | 3.3 | 3.7 | 2.4 | 6.2 | 3.6 | 6 | -1 | 0.4 | 4.9 | -2.7 | -3.2 | -5.3 | 1.1 | -7.7 | 3 | -1.3 | -1.6 | 3.4 | -2.3 | -4.1 | -1 | -1.2 | -5.9 | -7.9 | 1.2 | 4.5 | -6.3 | 3.6 | -6.2 | -6.7 | -6.4 | -9.3 | -5 | 2.9 | 4.8 | 3.8 | 4.1 | -0.9 | -0.9 | -8.7 | 5.6 | 0.4 | 7.4 | -1.8 | 0.8 | -8.2 | -10 | 4.3 | 7.6 | -0.2 | 7.1 | -8.4
|  |  | 7.3 | 3.3 | 3 | 2.5 | 5.3 | 3.3 | 5.7 | -1.1 | 0.3 | 4.6 | -2.6 | -2.9 | -5.1 | 0.9 | -7.9 | 3 | -1.2 | -1.7 | 3 | -2 | -4.5 | -0.8 | -1 | -5.8 | -8.3 | 1.3 | 4.2 | -5.9 | 4 | -6.1 | -6.5 | -6.4 | -8.6 | -4.9 | 3.1 | 4.4 | 3.7 | 4.1 | -0.6 | -1.1 | -8.8 | 5.3 | 0.4 | 7 | -1.8 | 0.7 | -8.2 | -9.8 | 3.2 | 7.5 | -0.8 | 6.1 | -8
|  |  | 7.1 | 3.3 | 2.2 | 2.7 | 4.5 | 3.1 | 5.4 | -1.1 | 0.1 | 4.2 | -2.6 | -2.5 | -5 | 0.8 | -8.2 | 3.1 | -1 | -1.8 | 2.6 | -1.8 | -4.9 | -0.7 | -0.8 | -5.8 | -8.7 | 1.5 | 4 | -5.6 | 4.3 | -6.1 | -6.4 | -6.4 | -8 | -4.8 | 3.3 | 4 | 3.5 | 4 | -0.2 | -1.3 | -8.8 | 5 | 0.5 | 6.7 | -1.8 | 0.7 | -8.2 | -9.6 | 2.1 | 7.3 | -1.4 | 5.1 | -7.6
|  |  | 6.8 | 3.3 | 1.5 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 5.1 | -1.2 | 0 | 3.9 | -2.5 | -2.2 | -4.8 | 0.6 | -8.4 | 3.1 | -0.9 | -1.9 | 2.2 | -1.5 | -5.3 | -0.5 | -0.6 | -5.7 | -9.1 | 1.6 | 3.7 | -5.2 | 4.7 | -6 | -6.2 | -6.4 | -7.3 | -4.7 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 4 | 0.1 | -1.5 | -8.9 | 4.7 | 0.5 | 6.3 | -1.8 | 0.6 | -8.2 | -9.4 | 1 | 7.2 | -2 | 4.1 | -7.2
|  |  | 6.2 | 3.2 | 0.8 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 4.6 | -1.2 | -0.3 | 4 | -2.7 | -2.8 | -5.2 | 0.5 | -8.7 | 3 | -1 | -2.3 | 1.4 | -1.6 | -5.7 | -2.1 | -1 | -5.9 | -9.1 | 2.1 | 3.5 | -5.6 | 4.6 | -6.2 | -6.3 | -6.6 | -7.3 | -5.5 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | -0.9 | -2.5 | -8.8 | 4.3 | 0.5 | 5.7 | -2 | 0.4 | -8.3 | -9.4 | -0.2 | 6.7 | -2.1 | 4 | -7.3
|  |  | 5.7 | 3 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 4 | -1.2 | -0.5 | 4.1 | -3 | -3.4 | -5.6 | 0.4 | -9.1 | 2.8 | -1.1 | -2.8 | 0.7 | -1.6 | -6.2 | -3.7 | -1.5 | -6.2 | -9.2 | 2.5 | 3.3 | -6.1 | 4.6 | -6.5 | -6.4 | -6.9 | -7.3 | -6.2 | 2.9 | 3.6 | 3 | 3.4 | -1.9 | -3.6 | -8.7 | 3.8 | 0.4 | 5 | -2.1 | 0.3 | -8.3 | -9.3 | -1.3 | 6.3 | -2.3 | 4 | -7.5
|  |  | 5.1 | 2.9 | -0.5 | 2.5 | 2.3 | 2 | 3.5 | -1.2 | -0.8 | 4.2 | -3.2 | -4 | -6 | 0.3 | -9.4 | 2.7 | -1.2 | -3.2 | -0.1 | -1.7 | -6.6 | -5.3 | -1.9 | -6.4 | -9.2 | 3 | 3.1 | -6.5 | 4.5 | -6.7 | -6.5 | -7.1 | -7.3 | -7 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | -2.9 | -4.6 | -8.6 | 3.4 | 0.4 | 4.4 | -2.3 | 0.1 | -8.4 | -9.3 | -2.5 | 5.8 | -2.4 | 3.9 | -7.6
|  |  | 5.4 | 2.7 | -1.1 | 2.6 | 2.3 | 1.7 | 3.1 | -1.3 | -1.3 | 4.2 | -3.7 | -4.5 | -6.1 | 0.4 | -10.1 | 2.7 | -1.4 | -3 | -0.6 | -1.7 | -7.4 | -5.8 | -2.3 | -7 | -9 | 3.1 | 3.1 | -7 | 4.8 | -7.2 | -6.5 | -7.4 | -7.3 | -7.2 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 2.8 | -3.6 | -4.3 | -8.4 | 3.4 | 0.1 | 3.4 | -2.4 | -0.2 | -8.6 | -9.6 | -2.9 | 4.3 | -2.5 | 3.8 | -7.5
|  |  | 5.7 | 2.4 | -1.6 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | 2.7 | -1.4 | -1.9 | 4.1 | -4.3 | -5.1 | -6.3 | 0.4 | -10.7 | 2.6 | -1.6 | -2.9 | -1.1 | -1.6 | -8.2 | -6.4 | -2.8 | -7.5 | -8.7 | 3.3 | 3.1 | -7.4 | 5 | -7.8 | -6.4 | -7.8 | -7.3 | -7.4 | 2.5 | 3.4 | 0.2 | 2.6 | -4.2 | -4.1 | -8.3 | 3.3 | -0.3 | 2.5 | -2.4 | -0.6 | -8.9 | -9.8 | -3.3 | 2.9 | -2.7 | 3.8 | -7.3
|  |  | 6 | 2.2 | -2.2 | 2.7 | 2.4 | 1.1 | 2.3 | -1.5 | -2.4 | 4.1 | -4.8 | -5.6 | -6.4 | 0.5 | -11.4 | 2.6 | -1.8 | -2.7 | -1.6 | -1.6 | -9 | -6.9 | -3.2 | -8.1 | -8.5 | 3.4 | 3.1 | -7.9 | 5.3 | -8.3 | -6.4 | -8.1 | -7.3 | -7.6 | 2.4 | 3.3 | -1.1 | 2.3 | -4.9 | -3.8 | -8.1 | 3.3 | -0.6 | 1.5 | -2.5 | -0.9 | -9.1 | -10.1 | -3.7 | 1.4 | -2.8 | 3.7 | -7.2
|  |  | 5.2 | 2.2 | -2.1 | 2.6 | 2.5 | 0.7 | 2.2 | -1.7 | -2.8 | 4 | -5.4 | -5.9 | -6.7 | 0.7 | -11.2 | 2.4 | -1.9 | -2.9 | -1.4 | -1.7 | -9 | -7.2 | -3.6 | -7.9 | -8.6 | 3 | 3.2 | -8.3 | 5.2 | -8.3 | -6.5 | -8.4 | -7.5 | -7.9 | 2.4 | 3 | -0.1 | 2.1 | -5.3 | -3.8 | -8.8 | 3.3 | -0.9 | 1.1 | -2.6 | -1.2 | -9.1 | -10.2 | -3.8 | 1 | -2.9 | 3.9 | -7.5
|  |  | 4.4 | 2.3 | -1.9 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 2.1 | -1.9 | -3.2 | 3.8 | -6 | -6.2 | -6.9 | 0.8 | -11 | 2.1 | -1.9 | -3.2 | -1.3 | -1.8 | -9 | -7.5 | -3.9 | -7.7 | -8.8 | 2.7 | 3.2 | -8.7 | 5.2 | -8.3 | -6.6 | -8.8 | -7.6 | -8.2 | 2.5 | 2.7 | 0.8 | 1.9 | -5.7 | -3.8 | -9.4 | 3.2 | -1.2 | 0.7 | -2.6 | -1.5 | -9.2 | -10.4 | -4 | 0.6 | -3.1 | 4.2 | -7.9
|  |  | 3.6 | 2.3 | -1.8 | 2.5 | 2.6 | -0.1 | 2 | -2.1 | -3.6 | 3.7 | -6.6 | -6.5 | -7.2 | 1 | -10.8 | 1.9 | -2 | -3.4 | -1.1 | -1.9 | -9 | -7.8 | -4.3 | -7.5 | -8.9 | 2.3 | 3.3 | -9.1 | 5.1 | -8.3 | -6.7 | -9.1 | -7.8 | -8.5 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | -6.1 | -3.8 | -10.1 | 3.2 | -1.5 | 0.3 | -2.7 | -1.8 | -9.2 | -10.5 | -4.1 | 0.2 | -3.2 | 4.4 | -8.2
|  |  | 3.2 | 2.2 | -1.8 | 2.6 | 2.7 | -0.1 | 1.8 | -1.9 | -3.9 | 3.8 | -6.9 | -6.9 | -7.3 | 1.1 | -10.6 | 1.8 | -1.6 | -3.9 | -1.4 | -2 | -9.3 | -8.1 | -4.6 | -7.6 | -8.8 | 2.5 | 3.2 | -9.9 | 4.5 | -8.2 | -7.4 | -9 | -8.3 | -8.7 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 1.6 | -6.3 | -3.9 | -10 | 2.9 | -1.7 | 0.3 | -2.7 | -1.6 | -9.2 | -10.3 | -4.1 | 1.7 | -3.2 | 4.4 | -9.2
|  |  | 2.8 | 2.2 | -1.8 | 2.8 | 2.7 | -0.1 | 1.7 | -1.7 | -4.2 | 3.8 | -7.2 | -7.3 | -7.5 | 1.1 | -10.4 | 1.8 | -1.3 | -4.3 | -1.6 | -2.2 | -9.5 | -8.4 | -4.9 | -7.8 | -8.7 | 2.8 | 3.2 | -10.7 | 3.9 | -8.2 | -8.1 | -8.9 | -8.7 | -9 | 2.4 | 2.5 | -0.7 | 1.4 | -6.5 | -4.1 | -9.9 | 2.6 | -1.9 | 0.3 | -2.8 | -1.3 | -9.1 | -10.2 | -4 | 3.3 | -3.3 | 4.4 | -10.2
|  |  | 2.4 | 2.1 | -1.8 | 2.9 | 2.8 | -0.1 | 1.5 | -1.5 | -4.5 | 3.9 | -7.5 | -7.7 | -7.6 | 1.2 | -10.2 | 1.7 | -0.9 | -4.8 | -1.9 | -2.3 | -9.8 | -8.7 | -5.2 | -7.9 | -8.6 | 3 | 3.1 | -11.5 | 3.3 | -8.1 | -8.8 | -8.8 | -9.2 | -9.2 | 2.4 | 2.6 | -1.9 | 1.3 | -6.7 | -4.2 | -9.8 | 2.3 | -2.1 | 0.3 | -2.8 | -1.1 | -9.1 | -10 | -4 | 4.8 | -3.3 | 4.4 | -11.2
|  |  | 2.3 | 2.1 | -1 | 2.7 | 2.9 | 0.3 | 1.4 | -1.3 | -4.3 | 3.8 | -7.8 | -8.5 | -7.8 | 1.3 | -9.8 | 1.6 | -0.6 | -5.7 | -2.2 | -2.4 | -10 | -8.8 | -5.8 | -7.8 | -8.5 | 3.1 | 2.7 | -11.1 | 3.5 | -8.4 | -8.8 | -8.8 | -9.6 | -9.3 | 2 | 2.6 | -2.6 | 1.2 | -6.7 | -4.1 | -9.7 | 2 | -2.2 | 0.3 | -2.8 | -1.3 | -9.2 | -10.2 | -4.4 | 3.9 | -3.5 | 3.5 | -11.2
|  |  | 2.1 | 2.2 | -0.2 | 2.4 | 3.1 | 0.7 | 1.2 | -1.2 | -4 | 3.7 | -8 | -9.2 | -8 | 1.4 | -9.5 | 1.5 | -0.3 | -6.5 | -2.5 | -2.6 | -10.3 | -8.8 | -6.4 | -7.8 | -8.3 | 3.2 | 2.4 | -10.8 | 3.7 | -8.8 | -8.9 | -8.8 | -10 | -9.5 | 1.7 | 2.6 | -3.4 | 1.2 | -6.7 | -3.9 | -9.7 | 1.8 | -2.3 | 0.3 | -2.8 | -1.6 | -9.3 | -10.5 | -4.9 | 3 | -3.6 | 2.5 | -11.2
|  |  | 2 | 2.2 | 0.6 | 2.2 | 3.2 | 1.1 | 1.1 | -1 | -3.8 | 3.6 | -8.3 | -10 | -8.2 | 1.5 | -9.1 | 1.4 | 0 | -7.4 | -2.8 | -2.7 | -10.5 | -8.9 | -7 | -7.7 | -8.2 | 3.3 | 2 | -10.4 | 3.9 | -9.1 | -8.9 | -8.8 | -10.4 | -9.6 | 1.3 | 2.6 | -4.1 | 1.1 | -6.7 | -3.8 | -9.6 | 1.5 | -2.4 | 0.3 | -2.8 | -1.8 | -9.4 | -10.7 | -5.3 | 2.1 | -3.8 | 1.6 | -11.2
|  |  | 2 | 2 | 0.7 | 2.3 | 3.2 | 1.1 | 1.5 | -0.4 | -3.2 | 3.5 | -7.7 | -9.2 | -7.9 | 1.8 | -8.4 | 1.6 | 0.1 | -7 | -2.1 | -2.7 | -10.1 | -7.9 | -6.1 | -7.5 | -7.8 | 3.5 | 1.9 | -9.6 | 4.4 | -8.9 | -8.6 | -8.8 | -10.1 | -8.7 | 1.6 | 2.8 | -3.5 | 1.2 | -6 | -3.1 | -9.4 | 2.3 | -1.9 | 0.3 | -2.3 | -1.6 | -9.3 | -10.5 | -3.9 | 2.9 | -3.6 | 2 | -10.1
|  |  | 2 | 1.9 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 1.2 | 1.9 | 0.1 | -2.7 | 3.4 | -7.2 | -8.4 | -7.6 | 2 | -7.8 | 1.9 | 0.3 | -6.6 | -1.4 | -2.6 | -9.7 | -6.8 | -5.1 | -7.4 | -7.3 | 3.6 | 1.9 | -8.8 | 5 | -8.7 | -8.2 | -8.9 | -9.9 | -7.8 | 1.9 | 3.1 | -2.8 | 1.3 | -5.3 | -2.5 | -9.1 | 3 | -1.5 | 0.3 | -1.9 | -1.4 | -9.2 | -10.3 | -2.4 | 3.7 | -3.4 | 2.5 | -9
|  |  | 2 | 1.7 | 0.8 | 2.6 | 3.2 | 1.2 | 2.3 | 0.7 | -2.1 | 3.3 | -6.6 | -7.6 | -7.3 | 2.3 | -7.1 | 2.1 | 0.4 | -6.2 | -0.7 | -2.6 | -9.3 | -5.8 | -4.2 | -7.2 | -6.9 | 3.8 | 1.8 | -8 | 5.5 | -8.5 | -7.9 | -8.9 | -9.6 | -6.9 | 2.2 | 3.3 | -2.2 | 1.4 | -4.6 | -1.8 | -8.9 | 3.8 | -1 | 0.3 | -1.4 | -1.2 | -9.1 | -10.1 | -1 | 4.5 | -3.2 | 2.9 | -7.9
|  |  | 3 | 1.7 | 1.2 | 2.6 | 3.2 | 1.7 | 3 | 0.9 | -1.8 | 3.6 | -5.9 | -5.7 | -6 | 2.6 | -6.5 | 2.3 | 0.7 | -5.2 | -0.7 | -2.5 | -8.3 | -5.3 | -2.6 | -6.9 | -6.6 | 3.9 | 2.4 | -7.4 | 7 | -7.8 | -7.2 | -8.4 | -8.9 | -5 | 2.6 | 3.5 | -0.3 | 1.7 | -2.5 | -1.6 | -8.3 | 4.3 | -0.8 | 0.4 | -0.7 | -0.7 | -8.9 | -9.6 | 0.6 | 5.5 | -2.9 | 4 | -5.1
|  |  | 4 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 3.2 | 2.3 | 3.6 | 1.1 | -1.6 | 4 | -5.3 | -3.9 | -4.8 | 3 | -6 | 2.5 | 0.9 | -4.3 | -0.8 | -2.3 | -7.2 | -4.8 | -1 | -6.5 | -6.3 | 4 | 3.1 | -6.9 | 8.4 | -7.1 | -6.6 | -7.9 | -8.2 | -3.2 | 3 | 3.8 | 1.7 | 2.1 | -0.5 | -1.4 | -7.7 | 4.9 | -0.6 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | -8.8 | -9.1 | 2.1 | 6.4 | -2.7 | 5.1 | -2.4
|  |  | 5 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 2.8 | 4.3 | 1.3 | -1.3 | 4.3 | -4.6 | -2 | -3.5 | 3.3 | -5.4 | 2.7 | 1.2 | -3.3 | -0.8 | -2.2 | -6.2 | -4.3 | 0.6 | -6.2 | -6 | 4.1 | 3.7 | -6.3 | 9.9 | -6.4 | -5.9 | -7.4 | -7.5 | -1.3 | 3.4 | 4 | 3.6 | 2.4 | 1.6 | -1.2 | -7.1 | 5.4 | -0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | -8.6 | -8.6 | 3.7 | 7.4 | -2.4 | 6.2 | 0.4
|  |  | 5.3 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 4.3 | 1.2 | -1.7 | 4.3 | -4.5 | -1.9 | -3.3 | 3.4 | -4.9 | 2.5 | 0.9 | -3.5 | -0.7 | -2.2 | -5.7 | -4.3 | 0.9 | -5.8 | -5.8 | 3.9 | 3.4 | -6.1 | 10.1 | -6 | -5.7 | -6.9 | -7.2 | -1.3 | 2.9 | 3.7 | 3.5 | 2 | 1.9 | -1 | -7.2 | 5 | -0.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | -8.9 | -8.6 | 3 | 7.6 | -2.7 | 5.8 | 0.3
|  |  | 5.7 | 1.6 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 4.3 | 1.1 | -2.1 | 4.4 | -4.3 | -1.9 | -3.2 | 3.5 | -4.5 | 2.4 | 0.7 | -3.7 | -0.5 | -2.2 | -5.2 | -4.2 | 1.1 | -5.5 | -5.5 | 3.7 | 3 | -5.8 | 10.4 | -5.6 | -5.5 | -6.4 | -6.9 | -1.3 | 2.4 | 3.4 | 3.5 | 1.5 | 2.1 | -0.9 | -7.3 | 4.6 | -0.7 | 0.5 | 0 | -0.3 | -9.3 | -8.7 | 2.2 | 7.8 | -2.9 | 5.4 | 0.1
|  |  | 6 | 1.6 | 2.9 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 1 | -2.5 | 4.4 | -4.2 | -1.8 | -3 | 3.6 | -4 | 2.2 | 0.4 | -3.9 | -0.4 | -2.2 | -4.7 | -4.2 | 1.4 | -5.1 | -5.3 | 3.5 | 2.7 | -5.6 | 10.6 | -5.2 | -5.3 | -5.9 | -6.6 | -1.3 | 1.9 | 3.1 | 3.4 | 1.1 | 2.4 | -0.7 | -7.4 | 4.2 | -0.8 | 0.5 | -0.3 | -0.5 | -9.6 | -8.7 | 1.5 | 8 | -3.2 | 5 | 0
|  |  | 5.5 | 1.4 | 3.1 | 2.2 | 2.7 | 3.8 | 3.9 | 0.8 | -3.5 | 3.5 | -4.3 | -3.3 | -4.1 | 3.3 | -3.9 | 2 | 0.3 | -4.1 | -0.1 | -2.1 | -4.3 | -4.4 | -0.5 | -5 | -5 | 3.3 | 2.5 | -5.5 | 10.4 | -5.1 | -5.4 | -5.7 | -6.5 | -1.9 | 1.4 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | -1.1 | -7.5 | 3.3 | -0.9 | 0.5 | -1.1 | -0.8 | -10.6 | -8.6 | -0.1 | 7.7 | -3.2 | 5 | -0.2
|  |  | 5.1 | 1.3 | 3.4 | 2.1 | 2.7 | 4 | 3.6 | 0.7 | -4.5 | 2.6 | -4.3 | -4.7 | -5.1 | 3.1 | -3.8 | 1.9 | 0.1 | -4.2 | 0.3 | -2 | -3.9 | -4.7 | -2.3 | -4.8 | -4.8 | 3.1 | 2.4 | -5.4 | 10.2 | -4.9 | -5.5 | -5.6 | -6.3 | -2.6 | 1 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | -1.6 | -7.7 | 2.4 | -1 | 0.6 | -2 | -1.2 | -11.6 | -8.5 | -1.6 | 7.3 | -3.3 | 5.1 | -0.4
|  |  | 4.6 | 1.1 | 3.6 | 2.1 | 2.6 | 4.2 | 3.2 | 0.5 | -5.5 | 1.7 | -4.4 | -6.2 | -6.2 | 2.8 | -3.7 | 1.7 | 0 | -4.4 | 0.6 | -1.9 | -3.5 | -4.9 | -4.2 | -4.7 | -4.5 | 2.9 | 2.2 | -5.3 | 10 | -4.8 | -5.6 | -5.4 | -6.2 | -3.2 | 0.5 | 1 | -1 | 0.3 | -0.6 | -2 | -7.8 | 1.5 | -1.1 | 0.6 | -2.8 | -1.5 | -12.6 | -8.4 | -3.2 | 7 | -3.3 | 5.1 | -0.6
|  |  | 4.7 | 1.1 | 3.6 | 1.9 | 2.6 | 4.3 | 3.2 | 0.4 | -5.8 | 1.3 | -4.5 | -6.2 | -6.4 | 2.8 | -3.5 | 1.6 | 0.1 | -4.9 | 1 | -1.8 | -3.8 | -5 | -5 | -4.6 | -4.2 | 2.7 | 2 | -5.3 | 10.2 | -4.7 | -5.2 | -5.1 | -6.1 | -3.6 | 0.6 | 0.8 | -1.5 | 0.3 | -1.2 | -1.9 | -8 | 1.6 | -1 | 0.6 | -3.3 | -1.6 | -13.6 | -7.9 | -3.7 | 7.2 | -3.3 | 5.4 | -0.7
|  |  | 4.9 | 1.2 | 3.5 | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 3.1 | 0.3 | -6.2 | 1 | -4.5 | -6.2 | -6.6 | 2.8 | -3.4 | 1.4 | 0.1 | -5.3 | 1.4 | -1.7 | -4 | -5 | -5.8 | -4.4 | -3.9 | 2.6 | 1.8 | -5.2 | 10.3 | -4.6 | -4.7 | -4.9 | -5.9 | -4 | 0.6 | 0.7 | -2 | 0.3 | -1.9 | -1.9 | -8.3 | 1.8 | -0.9 | 0.5 | -3.9 | -1.7 | -14.6 | -7.5 | -4.3 | 7.4 | -3.2 | 5.8 | -0.9
|  |  | 5 | 1.2 | 3.5 | 1.5 | 2.6 | 4.4 | 3.1 | 0.2 | -6.5 | 0.6 | -4.6 | -6.2 | -6.8 | 2.8 | -3.2 | 1.3 | 0.2 | -5.8 | 1.8 | -1.6 | -4.3 | -5.1 | -6.6 | -4.3 | -3.6 | 2.4 | 1.6 | -5.2 | 10.5 | -4.5 | -4.3 | -4.6 | -5.8 | -4.4 | 0.7 | 0.5 | -2.5 | 0.3 | -2.5 | -1.8 | -8.5 | 1.9 | -0.8 | 0.5 | -4.4 | -1.8 | -15.6 | -7 | -4.8 | 7.6 | -3.2 | 6.1 | -1
|  |  | 4.9 | 1.1 | 3.5 | 1.5 | 2.6 | 4.5 | 3.1 | 0.1 | -7.8 | 0.9 | -4.7 | -5.9 | -6.4 | 2.3 | -3 | 1.2 | -0.1 | -5.9 | 2 | -1.5 | -4.1 | -5.2 | -6.4 | -4.1 | -3.5 | 2.4 | 1.4 | -5.3 | 10.2 | -4.8 | -4.2 | -4.5 | -5.5 | -4.8 | 0.6 | 0.7 | -3.2 | 0.2 | -2.9 | -1.4 | -8.2 | 1.9 | -0.8 | 0.3 | -4.7 | -1.6 | -15.6 | -6.9 | -5.2 | 7.9 | -3.1 | 6.1 | -1.4
|  |  | 4.7 | 1.1 | 3.6 | 1.6 | 2.5 | 4.5 | 3.1 | 0.1 | -9 | 1.2 | -4.9 | -5.7 | -6.1 | 1.8 | -2.7 | 1.2 | -0.4 | -6.1 | 2.2 | -1.3 | -4 | -5.2 | -6.2 | -3.9 | -3.4 | 2.5 | 1.1 | -5.3 | 10 | -5 | -4 | -4.3 | -5.3 | -5.2 | 0.4 | 0.8 | -3.8 | 0.1 | -3.3 | -0.9 | -8 | 2 | -0.9 | 0.2 | -4.9 | -1.4 | -15.7 | -6.7 | -5.6 | 8.3 | -3.1 | 6 | -1.8
|  |  | 4.6 | 1 | 3.6 | 1.6 | 2.5 | 4.6 | 3.1 | 0 | -10.3 | 1.5 | -5 | -5.4 | -5.7 | 1.3 | -2.5 | 1.1 | -0.7 | -6.2 | 2.4 | -1.2 | -3.8 | -5.3 | -6 | -3.7 | -3.3 | 2.5 | 0.9 | -5.4 | 9.7 | -5.3 | -3.9 | -4.2 | -5 | -5.6 | 0.3 | 1 | -4.5 | 0 | -3.7 | -0.5 | -7.7 | 2 | -0.9 | 0 | -5.2 | -1.2 | -15.7 | -6.6 | -6 | 8.6 | -3 | 6 | -2.2
|  |  | 4.3 | 1 | 3.5 | 1.5 | 2.1 | 4.5 | 3 | -0.1 | -10.7 | 1.8 | -5 | -5.3 | -5.9 | 1.1 | -2.3 | 0.9 | -0.7 | -6.2 | 2.6 | -0.9 | -3.3 | -5.3 | -5.6 | -3.6 | -3.1 | 2.3 | 0.8 | -5.3 | 9.7 | -4.9 | -3.9 | -4.2 | -4.7 | -5.9 | 0.4 | 1.5 | -4.9 | -0.2 | -4.6 | -0.7 | -7.3 | 1.9 | -0.8 | 0.1 | -5.4 | -0.9 | -16 | -5.9 | -6.3 | 8.7 | -3.1 | 6.2 | -2.7
|  |  | 4.1 | 0.9 | 3.5 | 1.5 | 1.8 | 4.3 | 2.9 | -0.1 | -11.2 | 2 | -5 | -5.3 | -6.2 | 0.9 | -2.2 | 0.8 | -0.6 | -6.3 | 2.8 | -0.6 | -2.7 | -5.4 | -5.2 | -3.5 | -2.9 | 2.1 | 0.7 | -5.3 | 9.8 | -4.4 | -3.9 | -4.1 | -4.5 | -6.1 | 0.6 | 2.1 | -5.2 | -0.3 | -5.4 | -1 | -6.9 | 1.7 | -0.7 | 0.1 | -5.5 | -0.7 | -16.3 | -5.3 | -6.6 | 8.7 | -3.1 | 6.5 | -3.1
|  |  | 3.8 | 0.9 | 3.4 | 1.4 | 1.4 | 4.2 | 2.8 | -0.2 | -11.6 | 2.3 | -5 | -5.2 | -6.4 | 0.7 | -2 | 0.6 | -0.6 | -6.3 | 3 | -0.3 | -2.2 | -5.4 | -4.8 | -3.4 | -2.7 | 1.9 | 0.6 | -5.2 | 9.8 | -4 | -3.9 | -4.1 | -4.2 | -6.4 | 0.7 | 2.6 | -5.6 | -0.5 | -6.3 | -1.2 | -6.5 | 1.6 | -0.6 | 0.2 | -5.7 | -0.4 | -16.6 | -4.6 | -6.9 | 8.8 | -3.2 | 6.7 | -3.6
|  |  | 3.5 | 0.7 | 3.4 | 1 | 1.3 | 4.1 | 2.7 | -0.7 | -11.4 | 2.1 | -4.8 | -5.3 | -6.2 | 0.6 | -1.9 | 0.4 | -0.6 | -6.5 | 3 | -0.6 | -2.3 | -5.3 | -4.6 | -3.3 | -2.6 | 2 | 0.6 | -5.1 | 9 | -3.9 | -3.5 | -4.1 | -4.1 | -6.7 | 0.7 | 4.4 | -6.1 | -0.6 | -6.7 | -1.3 | -6.2 | 2.4 | -0.4 | 0.1 | -5.7 | -0.2 | -16.7 | -4.5 | -7 | 8.7 | -3.2 | 6.8 | -3.4
|  |  | 3.1 | 0.6 | 3.3 | 0.7 | 1.2 | 3.9 | 2.6 | -1.1 | -11.1 | 1.8 | -4.7 | -5.5 | -6 | 0.6 | -1.8 | 0.2 | -0.7 | -6.7 | 3 | -1 | -2.3 | -5.2 | -4.4 | -3.2 | -2.4 | 2 | 0.5 | -4.9 | 8.3 | -3.9 | -3 | -4 | -4.1 | -7.1 | 0.7 | 6.2 | -6.7 | -0.7 | -7.1 | -1.5 | -6 | 3.1 | -0.3 | 0.1 | -5.8 | -0.1 | -16.9 | -4.5 | -7.1 | 8.7 | -3.2 | 6.8 | -3.2
|  |  | 2.8 | 0.4 | 3.3 | 0.3 | 1.1 | 3.8 | 2.5 | -1.6 | -10.9 | 1.6 | -4.5 | -5.6 | -5.8 | 0.5 | -1.7 | 0 | -0.7 | -6.9 | 3 | -1.3 | -2.4 | -5.1 | -4.2 | -3.1 | -2.3 | 2.1 | 0.5 | -4.8 | 7.5 | -3.8 | -2.6 | -4 | -4 | -7.4 | 0.7 | 8 | -7.2 | -0.8 | -7.5 | -1.6 | -5.7 | 3.9 | -0.1 | 0 | -5.8 | 0.1 | -17 | -4.4 | -7.2 | 8.6 | -3.2 | 6.9 | -3
|  |  | 3.2 | 0.6 | 3.3 | 0.6 | 1.3 | 3.9 | 2.8 | -1.6 | -9.3 | 2.1 | -4.3 | -5.6 | -5.8 | 0.5 | -1.6 | 0.1 | -1 | -6.6 | 3 | -1.5 | -2.2 | -4.8 | -4.5 | -3 | -2.1 | 2.4 | 0.8 | -4.3 | 7.3 | -3.5 | -2.3 | -3.7 | -4 | -6.8 | 0.9 | 8.7 | -6.5 | -0.8 | -6.7 | -2 | -5.6 | 5.3 | 0 | 0 | -4.9 | 0.3 | -14.7 | -4.1 | -5.4 | 8.7 | -3 | 6.7 | -2.3
|  |  | 3.5 | 0.8 | 3.2 | 0.9 | 1.4 | 4 | 3 | -1.7 | -7.8 | 2.7 | -4.1 | -5.5 | -5.8 | 0.5 | -1.5 | 0.2 | -1.4 | -6.4 | 3 | -1.7 | -2 | -4.6 | -4.9 | -2.8 | -2 | 2.7 | 1.2 | -3.7 | 7.2 | -3.2 | -1.9 | -3.5 | -3.9 | -6.3 | 1.1 | 9.5 | -5.9 | -0.9 | -5.9 | -2.4 | -5.5 | 6.8 | 0.2 | 0 | -3.9 | 0.4 | -12.5 | -3.9 | -3.5 | 8.7 | -2.9 | 6.6 | -1.5
|  |  | 3.9 | 1 | 3.2 | 1.2 | 1.6 | 4.1 | 3.3 | -1.7 | -6.2 | 3.2 | -3.9 | -5.5 | -5.8 | 0.5 | -1.4 | 0.3 | -1.7 | -6.1 | 3 | -1.9 | -1.8 | -4.3 | -5.2 | -2.7 | -1.8 | 3 | 1.5 | -3.2 | 7 | -2.9 | -1.6 | -3.2 | -3.9 | -5.7 | 1.3 | 10.2 | -5.2 | -0.9 | -5.1 | -2.8 | -5.4 | 8.2 | 0.3 | 0 | -3 | 0.6 | -10.2 | -3.6 | -1.7 | 8.8 | -2.7 | 6.4 | -0.8
|  |  | 4.7 | 0.9 | 3.2 | 1.1 | 1.4 | 4.2 | 4.3 | -1.2 | -4.5 | 5.6 | -3.3 | -5 | -5.5 | 0.7 | -1.2 | 0.7 | -1.4 | -5.3 | 3.1 | -1.6 | -1.3 | -3.9 | -4.9 | -2.3 | -1.5 | 3.4 | 2.1 | -2.4 | 6.9 | -2.2 | -1.3 | -2.7 | -3.4 | -4.4 | 2.4 | 10.4 | -4.2 | -0.7 | -4 | -2.7 | -5.2 | 9.6 | 0.4 | -0.1 | -2.6 | 0.9 | -8.3 | -3.4 | 0.2 | 8.7 | -2.7 | 6.2 | -1.2
|  |  | 5.6 | 0.8 | 3.2 | 1 | 1.3 | 4.3 | 5.2 | -0.8 | -2.9 | 7.9 | -2.8 | -4.6 | -5.1 | 0.9 | -1 | 1.1 | -1.2 | -4.5 | 3.1 | -1.2 | -0.9 | -3.6 | -4.7 | -2 | -1.1 | 3.7 | 2.7 | -1.6 | 6.8 | -1.4 | -1 | -2.3 | -3 | -3 | 3.5 | 10.6 | -3.2 | -0.6 | -2.8 | -2.5 | -5 | 11.1 | 0.6 | -0.2 | -2.3 | 1.1 | -6.5 | -3.3 | 2.2 | 8.5 | -2.7 | 6 | -1.5
|  |  | 6.4 | 0.7 | 3.2 | 0.9 | 1.1 | 4.4 | 6.2 | -0.3 | -1.2 | 10.3 | -2.2 | -4.1 | -4.8 | 1.1 | -0.8 | 1.5 | -0.9 | -3.7 | 3.2 | -0.9 | -0.4 | -3.2 | -4.4 | -1.6 | -0.8 | 4.1 | 3.3 | -0.8 | 6.7 | -0.7 | -0.7 | -1.8 | -2.5 | -1.7 | 4.6 | 10.8 | -2.2 | -0.4 | -1.7 | -2.4 | -4.8 | 12.5 | 0.7 | -0.3 | -1.9 | 1.4 | -4.6 | -3.1 | 4.1 | 8.4 | -2.7 | 5.8 | -1.9
|  |  | 6 | 0.6 | 3.1 | 2.5 | 2 | 4.3 | 6 | -0.7 | -1.5 | 9.9 | -1.9 | -3.9 | -4.5 | 1.3 | -0.4 | 2.8 | -0.8 | -3.9 | 3 | -1.1 | 0.1 | -2.9 | -4.2 | -1.3 | -0.7 | 4 | 4.3 | -0.5 | 6.3 | -0.3 | -0.3 | -1.4 | -2.2 | -2.4 | 5.1 | 10.8 | -2.1 | -0.6 | -1.6 | -2.6 | -4.9 | 12.2 | 0.7 | -0.5 | -2.3 | 1.4 | -4.9 | -2.8 | 3.1 | 8.2 | -2.7 | 5.7 | -2
|  |  | 5.7 | 0.6 | 3.1 | 4.2 | 2.8 | 4.1 | 5.7 | -1.2 | -1.8 | 9.6 | -1.6 | -3.7 | -4.1 | 1.4 | -0.1 | 4 | -0.8 | -4 | 2.9 | -1.2 | 0.7 | -2.5 | -4 | -1 | -0.5 | 3.8 | 5.2 | -0.1 | 6 | 0.2 | 0.1 | -1 | -1.9 | -3 | 5.6 | 10.7 | -1.9 | -0.8 | -1.6 | -2.7 | -4.9 | 11.9 | 0.7 | -0.7 | -2.7 | 1.3 | -5.1 | -2.5 | 2 | 7.9 | -2.7 | 5.5 | -2.1
|  |  | 5.3 | 0.5 | 3 | 5.8 | 3.7 | 4 | 5.5 | -1.6 | -2.1 | 9.2 | -1.3 | -3.5 | -3.8 | 1.6 | 0.3 | 5.3 | -0.7 | -4.2 | 2.7 | -1.4 | 1.2 | -2.2 | -3.8 | -0.7 | -0.4 | 3.7 | 6.2 | 0.2 | 5.6 | 0.6 | 0.5 | -0.6 | -1.6 | -3.7 | 6.1 | 10.7 | -1.8 | -1 | -1.5 | -2.9 | -5 | 11.6 | 0.7 | -0.9 | -3.1 | 1.3 | -5.4 | -2.2 | 1 | 7.7 | -2.7 | 5.4 | -2.2
|  |  | 5.4 | 0.3 | 2.9 | 6.5 | 4.3 | 3.9 | 5.5 | -2.1 | -2.3 | 9.1 | -1 | -3.4 | -3.7 | 1.5 | 0.6 | 5.7 | -1.1 | -4.8 | 2.6 | -1.2 | 1.4 | -1.9 | -3.5 | -0.2 | -0.1 | 3.5 | 6.6 | 0.4 | 4.8 | 0.7 | 0.8 | -0.2 | -1.2 | -4.1 | 5.6 | 10.3 | -2.1 | -1.1 | -2.1 | -3.1 | -4.9 | 9.7 | 0.7 | -1.1 | -3.6 | 1.4 | -7.3 | -2 | -0.8 | 7.1 | -2.5 | 5.3 | -2.3
|  |  | 5.4 | 0 | 2.9 | 7.1 | 5 | 3.9 | 5.6 | -2.7 | -2.6 | 8.9 | -0.6 | -3.4 | -3.7 | 1.5 | 0.8 | 6.2 | -1.6 | -5.5 | 2.6 | -1 | 1.6 | -1.6 | -3.3 | 0.4 | 0.2 | 3.3 | 6.9 | 0.5 | 4.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | -0.8 | -4.6 | 5.1 | 10 | -2.3 | -1.2 | -2.7 | -3.3 | -4.8 | 7.9 | 0.8 | -1.2 | -4 | 1.5 | -9.2 | -1.7 | -2.7 | 6.5 | -2.4 | 5.3 | -2.3
|  |  | 5.5 | -0.2 | 2.8 | 7.8 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | -3.2 | -2.8 | 8.8 | -0.3 | -3.3 | -3.6 | 1.4 | 1.1 | 6.6 | -2 | -6.1 | 2.5 | -0.8 | 1.8 | -1.3 | -3 | 0.9 | 0.5 | 3.1 | 7.3 | 0.7 | 3.3 | 1 | 1.3 | 0.6 | -0.4 | -5 | 4.6 | 9.6 | -2.6 | -1.3 | -3.3 | -3.5 | -4.7 | 6 | 0.8 | -1.4 | -4.5 | 1.6 | -11.1 | -1.5 | -4.5 | 5.9 | -2.2 | 5.2 | -2.4
|  |  | 5.6 | -0.2 | 2.7 | 7.8 | 6.1 | 3.7 | 5.5 | -3.9 | -2.9 | 9.1 | -0.2 | -3.3 | -3.5 | 1.3 | 1.3 | 6.4 | -2.6 | -6.5 | 2.4 | -0.7 | 1.9 | -1 | -2.9 | 0.9 | 0.7 | 3 | 6.8 | 0.7 | 3 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | -0.1 | -5.1 | 4.8 | 9.9 | -2.5 | -1.4 | -3.1 | -3.4 | -4.2 | 7.3 | 0.8 | -1.4 | -4.6 | 1.4 | -12.2 | -1.1 | -5.3 | 5.9 | -2.2 | 5 | -2.4
|  |  | 5.7 | -0.3 | 2.6 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 5.3 | -4.5 | -3 | 9.4 | -0.1 | -3.2 | -3.3 | 1.2 | 1.5 | 6.2 | -3.1 | -6.9 | 2.3 | -0.5 | 2 | -0.7 | -2.8 | 1 | 0.9 | 2.9 | 6.3 | 0.7 | 2.6 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | -5.2 | 5.1 | 10.2 | -2.3 | -1.4 | -2.9 | -3.3 | -3.8 | 8.7 | 0.7 | -1.3 | -4.7 | 1.3 | -13.4 | -0.7 | -6.2 | 6 | -2.1 | 4.8 | -2.4
|  |  | 5.8 | -0.3 | 2.5 | 7.8 | 7 | 3.4 | 5.2 | -5.2 | -3.1 | 9.7 | 0 | -3.2 | -3.2 | 1.1 | 1.7 | 6 | -3.7 | -7.3 | 2.2 | -0.4 | 2.1 | -0.4 | -2.7 | 1 | 1.1 | 2.8 | 5.8 | 0.7 | 2.3 | 1.4 | 1.5 | 1 | 0.6 | -5.3 | 5.3 | 10.5 | -2.2 | -1.5 | -2.7 | -3.2 | -3.3 | 10 | 0.7 | -1.3 | -4.8 | 1.1 | -14.5 | -0.3 | -7 | 6 | -2.1 | 4.6 | -2.4
|  |  | 5.9 | -0.4 | 2.3 | 7.5 | 6.9 | 3.3 | 5.3 | -5.5 | -4.3 | 6.9 | 0 | -3.1 | -3.1 | 0.9 | 1.9 | 6.1 | -4.3 | -7.4 | 2 | -0.5 | 2.2 | -0.4 | -2.6 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 5.8 | 0.9 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | -5 | 5.4 | 9.4 | -2.2 | -1.7 | -2.7 | -3.7 | -2.9 | 10.2 | 0.4 | -1.5 | -4.5 | 0.9 | -14.7 | -0.9 | -7.4 | 5.5 | -2.1 | 4.4 | -2.7
|  |  | 5.9 | -0.6 | 2.2 | 7.2 | 6.7 | 3.3 | 5.3 | -5.9 | -5.4 | 4 | 0 | -3.1 | -2.9 | 0.7 | 2.2 | 6.3 | -4.8 | -7.4 | 1.8 | -0.7 | 2.3 | -0.3 | -2.5 | 1.3 | 1.4 | 2.5 | 5.7 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | -4.7 | 5.5 | 8.2 | -2.2 | -1.8 | -2.6 | -4.3 | -2.5 | 10.4 | 0.2 | -1.8 | -4.3 | 0.8 | -14.8 | -1.6 | -7.7 | 5 | -2 | 4.2 | -2.9
|  |  | 6 | -0.7 | 2 | 6.9 | 6.6 | 3.2 | 5.4 | -6.2 | -6.6 | 1.2 | 0 | -3 | -2.8 | 0.5 | 2.4 | 6.4 | -5.4 | -7.5 | 1.6 | -0.8 | 2.4 | -0.3 | -2.4 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 5.7 | 1.4 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | -4.4 | 5.6 | 7.1 | -2.2 | -2 | -2.6 | -4.8 | -2.1 | 10.6 | -0.1 | -2 | -4 | 0.6 | -15 | -2.2 | -8.1 | 4.5 | -2 | 4 | -3.2
|  |  | 5.7 | -0.9 | 1.9 | 5.2 | 6.5 | 3.2 | 5.3 | -7.6 | -6.9 | 1.2 | 0.1 | -2.8 | -2.7 | 0.4 | 2.7 | 6.3 | -6.7 | -7.2 | 1.6 | -0.8 | 2.5 | -0.4 | -2.3 | 1.6 | 1.6 | 2 | 5.9 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1 | -4.3 | 5.7 | 6.9 | -2.1 | -2.3 | -2.6 | -5.6 | -2 | 10.5 | -0.2 | -2.2 | -3.8 | 0.5 | -14.6 | -1.6 | -8.5 | 3.9 | -2.1 | 3.8 | -3.6
|  |  | 5.3 | -1 | 1.9 | 3.6 | 6.5 | 3.2 | 5.3 | -9 | -7.1 | 1.1 | 0.1 | -2.7 | -2.5 | 0.2 | 2.9 | 6.3 | -7.9 | -6.9 | 1.5 | -0.7 | 2.5 | -0.5 | -2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 6.2 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | -4.1 | 5.8 | 6.6 | -2.1 | -2.5 | -2.5 | -6.5 | -1.9 | 10.5 | -0.2 | -2.3 | -3.7 | 0.5 | -14.2 | -1.1 | -9 | 3.4 | -2.2 | 3.5 | -4
|  |  | 5 | -1.2 | 1.8 | 1.9 | 6.4 | 3.2 | 5.2 | -10.4 | -7.4 | 1.1 | 0.2 | -2.5 | -2.4 | 0.1 | 3.2 | 6.2 | -9.2 | -6.6 | 1.5 | -0.7 | 2.6 | -0.6 | -2 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 6.4 | 1.9 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | -4 | 5.9 | 6.4 | -2 | -2.8 | -2.5 | -7.3 | -1.8 | 10.4 | -0.3 | -2.5 | -3.5 | 0.4 | -13.8 | -0.5 | -9.4 | 2.8 | -2.3 | 3.3 | -4.4
|  |  | 5 | -1.3 | 1.8 | 1.6 | 4.9 | 3 | 5 | -11 | -7.3 | 1.1 | 0.3 | -2.4 | -2.1 | -0.3 | 3.5 | 6.1 | -9.4 | -6.6 | 1.2 | -0.5 | 2.6 | -0.7 | -1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 6.1 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | -3.9 | 5.8 | 4.4 | -1.9 | -2.8 | -2.4 | -7.7 | -1.5 | 9.1 | -0.3 | -2.5 | -3.6 | 0.4 | -11.4 | -0.3 | -8.7 | 3.1 | -2.3 | 3.1 | -4.7
|  |  | 5.1 | -1.3 | 1.7 | 1.2 | 3.3 | 2.9 | 4.7 | -11.6 | -7.3 | 1.1 | 0.5 | -2.3 | -1.9 | -0.8 | 3.8 | 6 | -9.6 | -6.7 | 0.9 | -0.3 | 2.7 | -0.9 | -1.8 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 5.9 | 1.7 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1 | -3.9 | 5.8 | 2.5 | -1.7 | -2.8 | -2.4 | -8.1 | -1.2 | 7.9 | -0.4 | -2.6 | -3.7 | 0.4 | -8.9 | -0.2 | -7.9 | 3.5 | -2.4 | 3 | -5
|  |  | 5.1 | -1.4 | 1.7 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | -12.2 | -7.2 | 1.1 | 0.6 | -2.2 | -1.6 | -1.2 | 4.1 | 5.9 | -9.8 | -6.7 | 0.6 | -0.1 | 2.7 | -1 | -1.7 | 2 | 2.4 | -0.4 | 5.6 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 2 | 0.8 | -3.8 | 5.7 | 0.5 | -1.6 | -2.8 | -2.3 | -8.5 | -0.9 | 6.6 | -0.4 | -2.6 | -3.8 | 0.4 | -6.5 | 0 | -7.2 | 3.8 | -2.4 | 2.8 | -5.3
|  |  | 5.4 | -1.5 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 4.5 | -11.7 | -6.3 | 1 | 0.7 | -2 | -1.4 | -1.1 | 4 | 4.2 | -8.5 | -6.6 | 0.8 | 0 | 2.6 | -0.8 | -1.5 | 2.2 | 2.6 | -0.3 | 4.8 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2 | 0.9 | -3.5 | 4.8 | 0.8 | -1.5 | -2.6 | -2.2 | -8.3 | -0.5 | 4.9 | -0.3 | -2.5 | -3.5 | 0.4 | -6.3 | 0.3 | -7 | 4.4 | -2.2 | 3.5 | -5.5
|  |  | 5.7 | -1.6 | 2 | 0.8 | 1.3 | 2.9 | 4.4 | -11.1 | -5.3 | 1 | 0.9 | -1.8 | -1.1 | -1.1 | 3.8 | 2.6 | -7.3 | -6.4 | 0.9 | 0.2 | 2.5 | -0.7 | -1.4 | 2.4 | 2.7 | -0.1 | 4 | 1.2 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | -3.3 | 4 | 1.1 | -1.5 | -2.5 | -2.2 | -8.2 | -0.1 | 3.3 | -0.1 | -2.3 | -3.3 | 0.3 | -6 | 0.5 | -6.8 | 4.9 | -2.1 | 4.1 | -5.6
|  |  | 6 | -1.7 | 2.2 | 0.8 | 1 | 3 | 4.4 | -10.6 | -4.4 | 0.9 | 1 | -1.6 | -0.9 | -1 | 3.7 | 0.9 | -6 | -6.3 | 1.1 | 0.3 | 2.4 | -0.5 | -1.2 | 2.6 | 2.9 | 0 | 3.2 | 1 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | -3 | 3.1 | 1.4 | -1.4 | -2.3 | -2.1 | -8 | 0.3 | 1.6 | 0 | -2.2 | -3 | 0.3 | -5.8 | 0.8 | -6.6 | 5.5 | -1.9 | 4.8 | -5.8
|  |  | 6.5 | -1.7 | 2.4 | 0.9 | 1.2 | 2.9 | 4.9 | -9.4 | -3.3 | 1.6 | 1.2 | -1.2 | -0.9 | -0.5 | 3.6 | 0.8 | -5 | -6.1 | 1.2 | 0.7 | 2.3 | -0.2 | -0.9 | 2.5 | 2.9 | 0.7 | 2.7 | 1 | 4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | -2.5 | 2.4 | 1.4 | -1.3 | -1.8 | -1.9 | -7.2 | 0.5 | 1.7 | 0.2 | -2.1 | -2.7 | 0.5 | -5.9 | 0.7 | -6.3 | 6.2 | -1.4 | 5.1 | -5.7
|  |  | 6.9 | -1.8 | 2.6 | 1.1 | 1.4 | 2.7 | 5.4 | -8.3 | -2.1 | 2.4 | 1.4 | -0.8 | -0.9 | 0 | 3.6 | 0.8 | -4 | -5.9 | 1.4 | 1 | 2.2 | 0.2 | -0.7 | 2.4 | 3 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 4.5 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | -2.1 | 1.6 | 1.3 | -1.1 | -1.4 | -1.7 | -6.4 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | -2 | -2.3 | 0.6 | -5.9 | 0.7 | -6 | 6.9 | -0.9 | 5.4 | -5.5
|  |  | 7.4 | -1.8 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 2.6 | 5.9 | -7.1 | -1 | 3.1 | 1.6 | -0.4 | -0.9 | 0.5 | 3.5 | 0.7 | -3 | -5.7 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | -0.4 | 2.3 | 3 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 4.9 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | -1.6 | 0.9 | 1.3 | -1 | -0.9 | -1.5 | -5.6 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | -1.9 | -2 | 0.8 | -6 | 0.6 | -5.7 | 7.6 | -0.4 | 5.7 | -5.4
|  |  | 7.3 | -1.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2.6 | 6 | -7 | -0.7 | 3.2 | 1.6 | 0 | -0.6 | 0.6 | 3.2 | 0.7 | -3.1 | -5.8 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | -0.2 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 4.9 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | -1.6 | 0.9 | 1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | -5.5 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | -2.1 | -1.9 | 0.7 | -5.9 | 0.7 | -6 | 7 | -0.5 | 5 | -5.6
|  |  | 7.3 | -1.1 | 2.3 | 0.9 | 1.3 | 2.6 | 6 | -6.8 | -0.5 | 3.3 | 1.7 | 0.5 | -0.4 | 0.7 | 3 | 0.8 | -3.2 | -6 | 0.7 | 1.3 | 2.1 | 1 | -0.1 | 2.1 | 2.7 | 3 | 1.3 | 1.1 | 5 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | -1.6 | 1 | 0.8 | -1.1 | -1.4 | -1.2 | -5.3 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | -2.2 | -1.8 | 0.7 | -5.7 | 0.7 | -6.3 | 6.4 | -0.5 | 4.4 | -5.8
|  |  | 7.2 | -0.8 | 2 | 0.7 | 1.2 | 2.6 | 6.1 | -6.7 | -0.2 | 3.4 | 1.7 | 0.9 | -0.1 | 0.8 | 2.7 | 0.8 | -3.3 | -6.1 | 0.3 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 2 | 2.5 | 3.4 | 1.2 | 1.1 | 5 | 1.4 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | -1.6 | 1 | 0.6 | -1.2 | -1.7 | -1 | -5.2 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | -2.4 | -1.7 | 0.6 | -5.6 | 0.8 | -6.6 | 5.8 | -0.6 | 3.7 | -6
|  |  | 7 | -0.8 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 2.6 | 6 | -7.5 | -1.3 | 2.9 | 0.9 | 0.4 | -0.3 | 0.7 | 2.5 | 0.8 | -4.6 | -6.2 | -0.1 | 1.4 | 1.9 | 1 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 1.1 | 1 | 4.1 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | -1.6 | 0.9 | 0.7 | -1.3 | -2 | -1.4 | -6.1 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | -2.8 | -2 | 0.6 | -5.4 | 0.6 | -6.8 | 5.5 | -0.7 | 3.6 | -5.9
|  |  | 6.9 | -0.8 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 2.7 | 5.8 | -8.3 | -2.3 | 2.4 | 0.2 | -0.1 | -0.5 | 0.7 | 2.4 | 0.7 | -5.9 | -6.3 | -0.5 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | -0.1 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 3.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | -1.7 | 0.9 | 0.9 | -1.3 | -2.2 | -1.7 | -7.1 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | -3.2 | -2.4 | 0.6 | -5.1 | 0.4 | -6.9 | 5.3 | -0.8 | 3.4 | -5.9
|  |  | 6.7 | -0.8 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 2.7 | 5.7 | -9.1 | -3.4 | 1.9 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | 0.6 | 2.2 | 0.7 | -7.2 | -6.4 | -0.9 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | -0.2 | 1.5 | 2.3 | 1 | 1 | 0.7 | 2.4 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.4 | -1.7 | 0.8 | 1 | -1.4 | -2.5 | -2.1 | -8 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | -3.6 | -2.7 | 0.6 | -4.9 | 0.2 | -7.1 | 5 | -0.9 | 3.3 | -5.8
|  |  | 6.5 | -0.9 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 5.5 | -8.4 | -3.9 | 1.9 | -1.1 | -0.9 | -0.9 | 0.5 | 2.1 | 0.3 | -7.3 | -6.4 | -1 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | -0.5 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 1.9 | 1.1 | 2 | 1 | 0.3 | -1.7 | 0.7 | 0.7 | -1.4 | -2.6 | -2.3 | -8.5 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | -3.7 | -3.5 | 0.6 | -4.7 | 0.2 | -7.2 | 4.4 | -1.1 | 3.4 | -6.9
|  |  | 6.4 | -0.9 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | 5.2 | -7.8 | -4.3 | 2 | -1.5 | -1.1 | -1.1 | 0.5 | 2.1 | 0 | -7.3 | -6.5 | -1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | -0.9 | 1 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 2 | 1 | 0.3 | -1.8 | 0.5 | 0.5 | -1.5 | -2.8 | -2.5 | -9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | -3.7 | -4.3 | 0.6 | -4.4 | 0.1 | -7.2 | 3.8 | -1.3 | 3.5 | -8.1
|  |  | 6.2 | -1 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 5 | -7.1 | -4.8 | 2 | -2 | -1.4 | -1.3 | 0.4 | 2 | -0.4 | -7.4 | -6.5 | -1.2 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | -1.2 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | -1.8 | 0.4 | 0.2 | -1.5 | -2.9 | -2.7 | -9.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | -3.8 | -5.1 | 0.6 | -4.2 | 0.1 | -7.3 | 3.2 | -1.5 | 3.6 | -9.2
|  |  | 6.1 | -1.2 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 2.3 | 4.7 | -6.5 | -5 | 1.9 | -2.4 | -1.6 | -1.7 | 0.5 | 1.9 | -0.5 | -7 | -6.8 | -1.4 | 1 | 1.7 | 0.2 | -1.5 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | -1.8 | 0.3 | -0.1 | -1.5 | -2.9 | -2.7 | -9.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | -3.6 | -4.6 | 0.5 | -4.2 | 0 | -7.4 | 2.5 | -1.5 | 3.7 | -9.8
|  |  | 6 | -1.5 | 1.2 | 2.3 | 1.4 | 2.3 | 4.5 | -6 | -5.3 | 1.8 | -2.8 | -1.9 | -2 | 0.6 | 1.9 | -0.6 | -6.5 | -7.1 | -1.5 | 1 | 1.9 | 0 | -1.8 | 1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | -1.7 | 0.2 | -0.5 | -1.6 | -2.9 | -2.7 | -9.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | -3.4 | -4.1 | 0.3 | -4.1 | -0.1 | -7.5 | 1.8 | -1.4 | 3.7 | -10.5
|  |  | 5.9 | -1.7 | 1 | 2.7 | 1.6 | 2.2 | 4.2 | -5.4 | -5.5 | 1.7 | -3.2 | -2.1 | -2.4 | 0.7 | 1.8 | -0.7 | -6.1 | -7.4 | -1.7 | 0.9 | 2 | -0.1 | -2.1 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | -0.2 | 1 | 1.8 | 1 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | -1.7 | 0.1 | -0.8 | -1.6 | -2.9 | -2.7 | -9.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -3.2 | -3.6 | 0.2 | -4.1 | -0.2 | -7.6 | 1.1 | -1.4 | 3.8 | -11.1
|  |  | 5.7 | -1.9 | 1 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | 4 | -4.9 | -5.4 | 1.2 | -3.1 | -2.3 | -2.4 | 0.7 | 1.8 | -0.3 | -5.8 | -7.4 | -1.7 | 0.4 | 1.7 | -0.3 | -2.4 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | -0.1 | 1 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | -1.8 | -0.1 | -0.7 | -1.6 | -3.2 | -2.7 | -9.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -3.5 | -3.3 | -0.2 | -3.9 | -0.4 | -7.6 | 0.8 | -1.6 | 3.7 | -11.8
|  |  | 5.6 | -2.1 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 3.8 | -4.3 | -5.4 | 0.8 | -2.9 | -2.4 | -2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.1 | -5.6 | -7.4 | -1.6 | -0.2 | 1.5 | -0.4 | -2.8 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | -0.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | -1.8 | -0.2 | -0.6 | -1.7 | -3.4 | -2.7 | -9.4 | -0.2 | 0 | 0.1 | -3.7 | -3 | -0.6 | -3.8 | -0.5 | -7.7 | 0.6 | -1.9 | 3.5 | -12.5
|  |  | 5.4 | -2.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 2.4 | 3.6 | -3.8 | -5.3 | 0.3 | -2.8 | -2.6 | -2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | -5.3 | -7.4 | -1.6 | -0.7 | 1.2 | -0.6 | -3.1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | -1.9 | -0.4 | -0.5 | -1.7 | -3.7 | -2.7 | -9.4 | -0.4 | -0.1 | 0.1 | -4 | -2.7 | -1 | -3.6 | -0.7 | -7.7 | 0.3 | -2.1 | 3.4 | -13.2
|  |  | 5.4 | -2.4 | 1.2 | 1 | 1.2 | 2.4 | 3.5 | -3.8 | -4.6 | 0.2 | -2.7 | -2.6 | -2.2 | -0.1 | 1.7 | 0.5 | -5 | -7.5 | -1.5 | -1.8 | 1.1 | -0.6 | -2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | -2.1 | -0.3 | 0.1 | -1.9 | -4.1 | -2.6 | -9.4 | -0.6 | -1.1 | 0 | -4.2 | -2.4 | -1.1 | -3.4 | -0.8 | -7.4 | 1.9 | -2.1 | 3.4 | -13.9
|  |  | 5.5 | -2.6 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 3.3 | -3.8 | -3.8 | 0 | -2.7 | -2.7 | -2 | -0.9 | 1.5 | 0.5 | -4.7 | -7.7 | -1.5 | -3 | 1.1 | -0.7 | -2.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0 | -2.2 | -0.1 | 0.8 | -2 | -4.5 | -2.6 | -9.4 | -0.7 | -2 | 0 | -4.3 | -2.1 | -1.3 | -3.1 | -0.8 | -7.1 | 3.4 | -2 | 3.4 | -14.6
|  |  | 5.5 | -2.7 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 3.2 | -3.8 | -3.1 | -0.1 | -2.6 | -2.7 | -1.8 | -1.6 | 1.4 | 0.5 | -4.4 | -7.8 | -1.4 | -4.1 | 1 | -0.7 | -2.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | -0.2 | -2.4 | 0 | 1.4 | -2.2 | -4.9 | -2.5 | -9.4 | -0.9 | -3 | -0.1 | -4.5 | -1.8 | -1.4 | -2.9 | -0.9 | -6.8 | 5 | -2 | 3.4 | -15.3
|  |  | 5.5 | -2.8 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 3.4 | -3.6 | -2.5 | 0 | -2.4 | -2.8 | -1.9 | -1.2 | 1.5 | 0.4 | -4.4 | -8.1 | -0.8 | -3.5 | 1.1 | -0.7 | -2.2 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | -0.1 | -2.2 | 0.1 | 1.7 | -2.1 | -4 | -2.4 | -9.1 | -0.8 | -1.5 | -0.1 | -4 | -1.4 | -1.3 | -2.5 | -0.6 | -5.9 | 5.7 | -1.7 | 4.3 | -14.9
|  |  | 5.6 | -2.9 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 2.8 | 3.5 | -3.5 | -1.8 | 0 | -2.2 | -2.9 | -1.9 | -0.7 | 1.5 | 0.3 | -4.4 | -8.5 | -0.3 | -3 | 1.3 | -0.7 | -1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | -0.1 | -2 | 0.3 | 2.1 | -2.1 | -3.2 | -2.4 | -8.7 | -0.8 | -0.1 | -0.1 | -3.6 | -1 | -1.1 | -2 | -0.3 | -5.1 | 6.4 | -1.3 | 5.3 | -14.5
|  |  | 5.6 | -3 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 2.9 | 3.7 | -3.3 | -1.2 | 0.1 | -2 | -3 | -2 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | -4.4 | -8.8 | 0.3 | -2.4 | 1.4 | -0.7 | -1.3 | 1.4 | 1 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0 | -1.8 | 0.4 | 2.4 | -2 | -2.3 | -2.3 | -8.4 | -0.7 | 1.4 | -0.1 | -3.1 | -0.6 | -1 | -1.6 | 0 | -4.2 | 7.1 | -1 | 6.2 | -14.1
|  |  | 5.2 | -2.3 | 1.8 | 0.2 | 1.1 | 2.9 | 4.2 | -3.1 | -0.3 | 0.5 | -1.4 | -2.5 | -1.6 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | -3.8 | -8.7 | 0.3 | -2.1 | 1.5 | -0.6 | -1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | -1.3 | 1.1 | 2.6 | -1.6 | -1.3 | -1.9 | -7.1 | -0.6 | 2.3 | -0.4 | -2 | -0.1 | -0.6 | -1.2 | 0.1 | -3.1 | 7.5 | -0.9 | 6.2 | -12.4
|  |  | 4.8 | -1.6 | 2.2 | 0 | 0.9 | 3 | 4.8 | -2.8 | 0.7 | 0.8 | -0.8 | -1.9 | -1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | -3.1 | -8.6 | 0.4 | -1.9 | 1.5 | -0.6 | -1 | 1.5 | 1.3 | 2 | 1.9 | 0.4 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | -0.8 | 1.7 | 2.9 | -1.1 | -0.2 | -1.5 | -5.8 | -0.6 | 3.3 | -0.7 | -0.9 | 0.3 | -0.2 | -0.8 | 0.3 | -2 | 8 | -0.7 | 6.2 | -10.7
|  |  | 4.4 | -0.9 | 2.6 | -0.3 | 0.8 | 3 | 5.3 | -2.6 | 1.6 | 1.2 | -0.2 | -1.4 | -0.8 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | -2.5 | -8.5 | 0.4 | -1.6 | 1.6 | -0.5 | -0.9 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 0.4 | 2.4 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | -0.3 | 2.4 | 3.1 | -0.7 | 0.8 | -1.1 | -4.5 | -0.5 | 4.2 | -1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | 0.4 | -0.9 | 8.4 | -0.6 | 6.2 | -9
|  |  | 4.4 | -1.2 | 2.3 | -0.2 | 0.6 | 2.9 | 5.3 | -2.1 | 0.7 | 2.1 | 0.2 | -0.8 | -0.5 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | -2.1 | -8.6 | 0.3 | -2 | 1.5 | -0.3 | -0.8 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | 1.5 | 3.8 | -0.6 | 0.4 | -0.9 | -4.1 | -0.6 | 4.3 | -1.1 | -0.3 | 0.7 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | -1 | 8.3 | -0.9 | 6.3 | -9.1
|  |  | 4.3 | -1.5 | 2.1 | 0 | 0.5 | 2.9 | 5.3 | -1.7 | -0.3 | 3 | 0.5 | -0.2 | -0.1 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | -1.8 | -8.6 | 0.3 | -2.4 | 1.4 | -0.1 | -0.8 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.7 | 4.5 | -0.4 | 0.1 | -0.7 | -3.6 | -0.8 | 4.5 | -1.3 | -0.7 | 0.6 | -0.3 | 0 | -0.1 | -1.2 | 8.2 | -1.2 | 6.5 | -9.3
|  |  | 4.3 | -1.8 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 2.8 | 5.3 | -1.2 | -1.2 | 3.9 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 1 | 1.4 | -0.5 | -1.4 | -8.7 | 0.2 | -2.8 | 1.3 | 0.1 | -0.7 | 1 | 1.3 | 2.4 | -0.3 | 0.3 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | 5.2 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -3.2 | -0.9 | 4.6 | -1.4 | -1.2 | 0.5 | -0.6 | 0.2 | -0.4 | -1.3 | 8.1 | -1.5 | 6.6 | -9.4
|  |  | 4.2 | -2.4 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 2.6 | 5.2 | -1.4 | -1.1 | 4.5 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | -0.2 | -1.3 | -9.5 | 0.1 | -3.9 | 1.1 | 0.1 | -0.5 | 0.9 | 1.1 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0 | -0.1 | 5.6 | -0.4 | -0.6 | -0.4 | -3.7 | -0.9 | 4.3 | -1.5 | -2 | -0.4 | -0.8 | 0 | -0.5 | -1.1 | 8 | -1.8 | 6.7 | -10
|  |  | 4.2 | -2.9 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 2.3 | 5.2 | -1.6 | -1.1 | 5.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | -1.3 | -10.4 | 0.1 | -4.9 | 1 | 0.1 | -0.4 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 1 | -0.1 | -0.3 | 0 | 5.9 | -0.4 | -1 | -0.2 | -4.3 | -1 | 4 | -1.6 | -2.7 | -1.4 | -1 | -0.1 | -0.6 | -1 | 8 | -2.2 | 6.7 | -10.5
|  |  | 4.1 | -3.5 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 2.1 | 5.1 | -1.8 | -1 | 5.7 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.4 | -1.2 | -11.2 | 0 | -6 | 0.8 | 0.1 | -0.2 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.6 | 2 | 1 | -0.2 | 1.1 | -0.4 | -0.5 | 0.1 | 6.3 | -0.5 | -1.3 | -0.1 | -4.8 | -1 | 3.7 | -1.7 | -3.5 | -2.3 | -1.2 | -0.3 | -0.7 | -0.8 | 7.9 | -2.5 | 6.8 | -11.1
|  |  | 4.2 | -3.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 4.8 | -1.7 | -1.5 | 5.8 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | -1.3 | -10.9 | 0.1 | -5.5 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | -0.4 | -0.6 | 0.3 | 6.3 | -0.7 | -1.4 | 0 | -5.9 | -1.2 | 4.3 | -1.8 | -3.7 | -2.7 | -1.4 | -0.3 | -0.6 | -0.9 | 8 | -3 | 7.2 | -11.1
|  |  | 4.3 | -3 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 4.6 | -1.7 | -2.1 | 5.8 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | -1.5 | -10.6 | 0.1 | -5.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | -0.4 | -0.6 | 0.6 | 6.2 | -1 | -1.6 | 0.2 | -6.9 | -1.5 | 4.8 | -1.8 | -3.9 | -3.1 | -1.6 | -0.2 | -0.4 | -0.9 | 8.1 | -3.5 | 7.5 | -11.2
|  |  | 4.4 | -2.8 | 1.5 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 4.3 | -1.6 | -2.6 | 5.9 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | -1.6 | -10.3 | 0.2 | -4.6 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | -0.5 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | -0.4 | -0.7 | 0.8 | 6.2 | -1.2 | -1.7 | 0.3 | -8 | -1.7 | 5.4 | -1.9 | -4.1 | -3.5 | -1.8 | -0.2 | -0.3 | -1 | 8.2 | -4 | 7.9 | -11.2
|  |  | 4.2 | -2.5 | 1.3 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 4.1 | -1.7 | -2.6 | 5.7 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 2.5 | -1.6 | -9.7 | 0.2 | -4.1 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | -0.2 | 1.8 | 1.4 | -0.4 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | -0.6 | -0.6 | 1.2 | 6.2 | -1.3 | -1.9 | 0 | -8.8 | -1.4 | 5.1 | -1.8 | -4.5 | -3.1 | -1.6 | -0.2 | 0.1 | -0.4 | 8.2 | -4.4 | 8.1 | -10.9
|  |  | 4 | -2.1 | 1.2 | 3.5 | 3 | 2.6 | 3.9 | -1.8 | -2.6 | 5.5 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 3.2 | -1.6 | -9.1 | 0.2 | -3.5 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | -1.2 | 1.9 | 1.3 | 1 | -0.7 | -0.4 | 1.6 | 6.3 | -1.4 | -2.1 | -0.4 | -9.5 | -1.1 | 4.7 | -1.6 | -5 | -2.6 | -1.4 | -0.2 | 0.6 | 0.3 | 8.3 | -4.8 | 8.4 | -10.7
|  |  | 3.8 | -1.8 | 1 | 3.8 | 3.4 | 2.6 | 3.7 | -1.9 | -2.6 | 5.3 | 2 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 3.8 | -1.6 | -8.5 | 0.2 | -3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | -0.1 | 0.4 | 2.7 | 1.7 | -2 | 2 | 1.4 | 1.2 | -0.9 | -0.3 | 2 | 6.3 | -1.5 | -2.3 | -0.7 | -10.3 | -0.8 | 4.4 | -1.5 | -5.4 | -2.2 | -1.2 | -0.2 | 1 | 0.9 | 8.3 | -5.2 | 8.6 | -10.4
|  |  | 3.9 | -1.5 | 1.1 | 3.9 | 3.7 | 2.7 | 3.6 | -1.8 | -2.3 | 5.2 | 2 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 3.9 | -1.5 | -8.6 | 0.2 | -2.9 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.1 | -0.3 | 3.5 | 1.4 | -2.4 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | -0.5 | -0.2 | 2.2 | 6 | -2 | -2.3 | -0.9 | -10.6 | -0.4 | 4.5 | -1.5 | -5.3 | -2 | -1.2 | -0.4 | 0.9 | 1 | 8.2 | -5.4 | 8.4 | -10.8
|  |  | 3.9 | -1.3 | 1.2 | 4 | 3.9 | 2.8 | 3.5 | -1.7 | -2.1 | 5.1 | 1.9 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 4 | -1.5 | -8.8 | 0.2 | -2.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | -1 | 4.3 | 1 | -2.9 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | -0.2 | -0.2 | 2.5 | 5.8 | -2.4 | -2.4 | -1 | -10.8 | 0 | 4.5 | -1.5 | -5.3 | -1.7 | -1.2 | -0.7 | 0.7 | 1.1 | 8.1 | -5.7 | 8.2 | -11.1
|  |  | 4 | -1 | 1.3 | 4.1 | 4.2 | 2.9 | 3.4 | -1.6 | -1.8 | 5 | 1.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 4.1 | -1.4 | -8.9 | 0.2 | -2.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | -1.7 | 5.1 | 0.7 | -3.3 | 1.4 | 2 | 1.3 | 0.2 | -0.1 | 2.7 | 5.5 | -2.9 | -2.4 | -1.2 | -11.1 | 0.4 | 4.6 | -1.5 | -5.2 | -1.5 | -1.2 | -0.9 | 0.6 | 1.2 | 8 | -5.9 | 8 | -11.5
|  |  | 4.1 | -1.1 | 1.5 | 4.2 | 4.2 | 2.8 | 3.3 | -1.5 | -1.5 | 5 | 1.8 | 1 | 1.2 | 1.9 | 0.5 | 4.1 | -1.3 | -8.9 | 0.2 | -2.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0.5 | -1.8 | 5 | 0.9 | -3.4 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | -0.2 | 2.8 | 5.6 | -2.7 | -2.4 | -1 | -11.5 | 0.7 | 4.3 | -1.4 | -5.6 | -1.5 | -1.2 | -0.8 | 0.2 | -0.4 | 7.4 | -6.1 | 7.4 | -11.8
|  |  | 4.1 | -1.1 | 1.7 | 4.4 | 4.2 | 2.6 | 3.1 | -1.5 | -1.3 | 5 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 2.1 | 0.7 | 4 | -1.3 | -8.9 | 0.3 | -2.5 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | -1.8 | 5 | 1.1 | -3.5 | 2.2 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | -0.3 | 2.8 | 5.7 | -2.6 | -2.5 | -0.9 | -12 | 1 | 3.9 | -1.3 | -6 | -1.5 | -1.2 | -0.6 | -0.2 | -2 | 6.7 | -6.2 | 6.9 | -12.1
|  |  | 4.2 | -1.2 | 1.9 | 4.5 | 4.2 | 2.5 | 3 | -1.4 | -1 | 5 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 1 | 4 | -1.2 | -8.9 | 0.3 | -2.4 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | -1.9 | 4.9 | 1.3 | -3.6 | 2.6 | 2.8 | 1.7 | 0.4 | -0.4 | 2.9 | 5.8 | -2.4 | -2.5 | -0.7 | -12.4 | 1.3 | 3.6 | -1.2 | -6.4 | -1.5 | -1.2 | -0.5 | -0.6 | -3.6 | 6.1 | -6.4 | 6.3 | -12.4
|  |  | 4.1 | -1.3 | 2 | 4.3 | 4.5 | 2.6 | 3.2 | -1.2 | -0.3 | 5.1 | 1.4 | 1 | 0.4 | 2.6 | 1.3 | 4.3 | -0.9 | -8.6 | 0.4 | -2.2 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 1.1 | -0.9 | 5 | 1.5 | -4 | 3.2 | 3.3 | 2.1 | 1.1 | -0.5 | 3.2 | 5.7 | -1.8 | -2.3 | -0.6 | -10.9 | 1.8 | 4.9 | -1 | -5.1 | -1.3 | -0.8 | -0.5 | 0.2 | -2.4 | 5.6 | -6.4 | 6.5 | -11.7
|  |  | 3.9 | -1.3 | 2.1 | 4 | 4.7 | 2.7 | 3.5 | -1 | 0.3 | 5.2 | 1.2 | 1 | 0.3 | 3.1 | 1.7 | 4.5 | -0.5 | -8.4 | 0.4 | -2 | 2.8 | 0.5 | 0.4 | 2 | 1.3 | 0.1 | 5.2 | 1.8 | -4.3 | 3.8 | 3.9 | 2.5 | 1.7 | -0.5 | 3.6 | 5.6 | -1.2 | -2.1 | -0.4 | -9.5 | 2.2 | 6.3 | -0.9 | -3.7 | -1 | -0.4 | -0.4 | 0.9 | -1.3 | 5.2 | -6.4 | 6.7 | -10.9
|  |  | 3.8 | -1.4 | 2.2 | 3.8 | 5 | 2.8 | 3.7 | -0.8 | 1 | 5.3 | 1 | 0.9 | 0.3 | 3.5 | 2 | 4.8 | 0.2 | -8.1 | 0.5 | -1.8 | 3.3 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 5.3 | 2 | -4.7 | 4.4 | 4.4 | 2.9 | 2.4 | -0.6 | 3.9 | 5.5 | -0.6 | -1.9 | -0.3 | -8 | 2.7 | 7.6 | -0.7 | -2.4 | -0.8 | 0 | -0.4 | 1.7 | -0.1 | 4.7 | -6.4 | 6.9 | -10.2
|  |  | 4 | -0.2 | 1.9 | 4 | 5.2 | 2.9 | 4 | -0.6 | 1.6 | 5.7 | 1.3 | 1 | 0.5 | 3.6 | 2.5 | 5 | 0.1 | -8.4 | 0.5 | -1.5 | 3.4 | 0.6 | 0.4 | 2.9 | 2.1 | 2 | 5.8 | 2.2 | -4.6 | 4.9 | 4.8 | 3.6 | 2.8 | -0.5 | 4.9 | 5.9 | -0.3 | -0.4 | -0.1 | -5.2 | 3.2 | 7.9 | -0.6 | -1.1 | -0.4 | 0 | -0.1 | 1.9 | 2.2 | 4.2 | -6.9 | 6 | -9.5
|  |  | 4.3 | 0.9 | 1.6 | 4.3 | 5.3 | 3 | 4.3 | -0.5 | 2.1 | 6.1 | 1.5 | 1 | 0.7 | 3.7 | 3.1 | 5.2 | 0.3 | -8.6 | 0.6 | -1.2 | 3.4 | 0.7 | 0.3 | 3.6 | 2.5 | 3 | 6.2 | 2.5 | -4.6 | 5.3 | 5.3 | 4.2 | 3.1 | -0.3 | 6 | 6.4 | 0.1 | 1 | 0 | -2.3 | 3.6 | 8.3 | -0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 4.6 | 3.7 | -7.3 | 5 | -8.7
|  |  | 4.5 | 2.1 | 1.3 | 4.5 | 5.5 | 3.1 | 4.6 | -0.3 | 2.7 | 6.5 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 3.8 | 3.6 | 5.4 | 0.6 | -8.9 | 0.6 | -0.9 | 3.5 | 0.9 | 0.3 | 4.2 | 3 | 3.9 | 6.7 | 2.7 | -4.5 | 5.8 | 5.7 | 4.9 | 3.5 | -0.2 | 7 | 6.8 | 0.4 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 4.1 | 8.6 | -0.3 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 2.4 | 6.9 | 3.2 | -7.8 | 4.1 | -8
|  |  | 4.1 | 1.4 | 1.4 | 4 | 5.2 | 2.7 | 4.3 | -0.1 | 2.5 | 6.2 | 2 | 1.2 | 1.3 | 3.9 | 3.7 | 5.2 | 0.6 | -9.1 | 0.4 | -0.7 | 3.5 | 1.1 | 0.3 | 4.1 | 3.2 | 3.3 | 6.4 | 2.2 | -4.8 | 5 | 5.3 | 4.4 | 3.4 | -0.1 | 6.4 | 6.9 | 0.4 | 2.3 | 0.2 | 0.4 | 4.2 | 8.2 | -0.3 | 1.6 | 0 | -0.3 | 0.4 | 2.6 | 6.3 | 3.4 | -8.1 | 3.2 | -7.9
|  |  | 3.8 | 0.7 | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 2.2 | 4.1 | 0.2 | 2.2 | 5.8 | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 4.1 | 3.7 | 5 | 0.6 | -9.3 | 0.2 | -0.5 | 3.5 | 1.3 | 0.4 | 3.9 | 3.3 | 2.6 | 6 | 1.6 | -5 | 4.1 | 5 | 3.8 | 3.4 | 0 | 5.8 | 6.9 | 0.4 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 4.4 | 7.7 | -0.3 | 1.8 | -0.3 | -0.7 | 0.4 | 2.8 | 5.6 | 3.5 | -8.4 | 2.3 | -7.9
|  |  | 3.4 | 0 | 1.5 | 2.9 | 4.5 | 1.8 | 3.8 | 0.4 | 2 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 4.2 | 3.8 | 4.8 | 0.6 | -9.5 | 0 | -0.3 | 3.5 | 1.5 | 0.4 | 3.8 | 3.5 | 2 | 5.7 | 1.1 | -5.3 | 3.3 | 4.6 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 5.2 | 7 | 0.4 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 7.3 | -0.3 | 1.9 | -0.7 | -1 | 0.4 | 3 | 5 | 3.7 | -8.7 | 1.4 | -7.8
|  |  | 3.5 | -0.6 | 1.3 | 3.4 | 4.3 | 1.9 | 3.5 | 0.5 | 1.7 | 5.6 | 2.6 | 1.6 | 1.9 | 4.1 | 3.3 | 4.6 | 0.5 | -10.3 | -0.3 | -0.3 | 4.2 | 1.5 | 0.5 | 3.3 | 3.1 | 1.7 | 5.6 | 2.5 | -5.8 | 3.9 | 4.7 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 4.9 | 7 | -0.2 | 1.3 | 0.3 | -1 | 3.8 | 6.8 | -0.8 | 0.5 | -0.6 | -1.3 | 0.4 | 2.5 | 4.3 | 3 | -9.5 | 1.3 | -8.2
|  |  | 3.7 | -1.2 | 1.1 | 4 | 4.2 | 2 | 3.3 | 0.5 | 1.3 | 5.6 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 4.1 | 2.9 | 4.5 | 0.4 | -11.1 | -0.5 | -0.3 | 4.9 | 1.6 | 0.7 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 5.4 | 3.9 | -6.2 | 4.6 | 4.8 | 2.8 | 3.1 | 0.1 | 4.7 | 6.9 | -0.7 | 0.7 | 0.3 | -2.2 | 3.2 | 6.3 | -1.2 | -0.9 | -0.5 | -1.5 | 0.4 | 2 | 3.7 | 2.3 | -10.2 | 1.2 | -8.6
|  |  | 3.8 | -1.8 | 0.9 | 4.5 | 4 | 2.1 | 3 | 0.6 | 1 | 5.7 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 4 | 2.4 | 4.3 | 0.3 | -11.9 | -0.8 | -0.3 | 5.6 | 1.6 | 0.8 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 5.3 | 5.3 | -6.7 | 5.2 | 4.9 | 2.6 | 3 | 0.1 | 4.4 | 6.9 | -1.3 | 0.1 | 0.3 | -3.5 | 2.5 | 5.8 | -1.7 | -2.3 | -0.4 | -1.8 | 0.4 | 1.5 | 3 | 1.6 | -11 | 1.1 | -9
|  |  | 3.8 | -2.6 | 0.8 | 4.5 | 4.1 | 2.1 | 3 | 0.5 | 0.8 | 5.6 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 3.3 | 3.2 | 4.4 | 0.3 | -12.2 | -0.9 | -0.3 | 5.8 | 1.7 | 0.8 | 3.1 | 2.7 | 1.1 | 5.1 | 5.4 | -7.3 | 5.6 | 5.2 | 3 | 3.4 | 0.3 | 4.2 | 6.8 | -0.9 | -0.1 | 0.1 | -4.5 | 2.9 | 6.1 | -1.7 | -2.9 | -0.3 | -2.3 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | -11 | 0.7 | -9.9
|  |  | 3.8 | -3.3 | 0.7 | 4.5 | 4.1 | 2.1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 5.4 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 4.6 | 0.4 | -12.5 | -0.9 | -0.2 | 6 | 1.8 | 0.9 | 4.1 | 3.2 | 1.1 | 4.9 | 5.6 | -7.9 | 5.9 | 5.4 | 3.3 | 3.7 | 0.4 | 4 | 6.7 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | -5.6 | 3.3 | 6.5 | -1.8 | -3.6 | -0.3 | -2.8 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | -0.6 | -11 | 0.2 | -10.7
|  |  | 3.8 | -4.1 | 0.6 | 4.5 | 4.2 | 2.1 | 3 | 0.4 | 0.3 | 5.3 | 2.4 | 2 | 1.1 | 2 | 4.9 | 4.7 | 0.4 | -12.8 | -1 | -0.2 | 6.2 | 1.9 | 0.9 | 5 | 3.6 | 1 | 4.7 | 5.7 | -8.5 | 6.3 | 5.7 | 3.7 | 4.1 | 0.6 | 3.8 | 6.6 | -0.1 | -0.5 | -0.3 | -6.6 | 3.7 | 6.8 | -1.8 | -4.2 | -0.2 | -3.3 | 1 | 1.4 | -0.7 | -1.7 | -11 | -0.2 | -11.6
|  |  | 3.8 | -4 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 1.7 | 3 | 0.5 | 0.2 | 5.3 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 1.8 | 4.9 | 4.6 | 0.6 | -13.3 | -1.6 | -0.2 | 5.8 | 1.9 | 1 | 5.2 | 3.7 | 0.8 | 4.6 | 5.6 | -8.8 | 6.3 | 5.5 | 4.1 | 4.2 | 0.6 | 3.8 | 6.7 | -0.2 | -0.6 | -0.2 | -7.3 | 3.8 | 6.9 | -1.8 | -4.5 | -0.3 | -2.9 | 1 | 1.7 | -1.8 | -1.6 | -11 | -0.3 | -12
|  |  | 3.9 | -3.9 | 0.1 | 4.5 | 4.7 | 1.2 | 3 | 0.5 | 0.1 | 5.2 | 2 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 4.9 | 4.4 | 0.7 | -13.7 | -2.1 | -0.3 | 5.4 | 1.8 | 1 | 5.3 | 3.9 | 0.6 | 4.6 | 5.5 | -9.2 | 6.2 | 5.2 | 4.6 | 4.4 | 0.7 | 3.8 | 6.9 | -0.3 | -0.8 | -0.2 | -8.1 | 3.8 | 6.9 | -1.9 | -4.7 | -0.5 | -2.5 | 1.1 | 2 | -2.9 | -1.4 | -10.9 | -0.5 | -12.4
|  |  | 3.9 | -3.8 | -0.1 | 4.5 | 4.9 | 0.8 | 3 | 0.6 | 0 | 5.2 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 4.9 | 4.3 | 0.9 | -14.2 | -2.7 | -0.3 | 5 | 1.8 | 1.1 | 5.5 | 4 | 0.4 | 4.5 | 5.4 | -9.5 | 6.2 | 5 | 5 | 4.5 | 0.7 | 3.8 | 7 | -0.4 | -0.9 | -0.1 | -8.8 | 3.9 | 7 | -1.9 | -5 | -0.6 | -2.1 | 1.1 | 2.3 | -4 | -1.3 | -10.9 | -0.6 | -12.8
|  |  | 3.7 | -3.5 | -0.5 | 4.3 | 4.8 | 0.5 | 2.9 | 0.7 | 0.1 | 5.3 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.1 | 4.6 | 4.3 | 1 | -14.5 | -4.7 | -0.3 | 5.2 | 1.7 | 1 | 5.2 | 4 | 0.4 | 4.5 | 5.2 | -9.6 | 5.8 | 5 | 4.7 | 4.4 | 0.6 | 3.9 | 7.1 | -0.4 | -1.6 | 0 | -9.1 | 3.9 | 7 | -2.1 | -5.1 | -0.6 | -2.3 | 0.9 | 2.9 | -3.8 | -1.3 | -11.1 | -0.6 | -12.9
|  |  | 3.4 | -3.1 | -0.8 | 4.1 | 4.7 | 0.1 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 5.4 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.9 | 4.3 | 4.2 | 1.1 | -14.9 | -6.7 | -0.2 | 5.3 | 1.5 | 1 | 4.8 | 4 | 0.4 | 4.5 | 4.9 | -9.6 | 5.4 | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 0.5 | 4 | 7.3 | -0.3 | -2.4 | 0.2 | -9.3 | 4 | 6.9 | -2.3 | -5.1 | -0.6 | -2.5 | 0.8 | 3.4 | -3.5 | -1.3 | -11.2 | -0.6 | -12.9
|  |  | 3.2 | -2.8 | -1.2 | 3.9 | 4.6 | -0.2 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 5.5 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 4 | 4.2 | 1.2 | -15.2 | -8.7 | -0.2 | 5.5 | 1.4 | 0.9 | 4.5 | 4 | 0.4 | 4.5 | 4.7 | -9.7 | 5 | 4.9 | 4.2 | 4.1 | 0.4 | 4.1 | 7.4 | -0.3 | -3.1 | 0.3 | -9.6 | 4 | 6.9 | -2.5 | -5.2 | -0.6 | -2.7 | 0.6 | 4 | -3.3 | -1.3 | -11.4 | -0.6 | -13
|  |  | 3 | -2.7 | -2.5 | 3.5 | 4.5 | -1.6 | 2.8 | 1 | 0 | 4.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 3.6 | 4.4 | 1.2 | -15.4 | -10.2 | -0.1 | 5.3 | 1.3 | 0.7 | 4.4 | 4 | 1 | 4.4 | 4.5 | -9.8 | 4.9 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 0.2 | 4.1 | 7.2 | -0.5 | -3.2 | 0.2 | -9.3 | 3.8 | 6.4 | -3.6 | -4.6 | -0.7 | -3.4 | 0.2 | 3.9 | -3 | -1.3 | -12 | -0.6 | -13.3
|  |  | 2.9 | -2.5 | -3.7 | 3.1 | 4.3 | -3.1 | 2.9 | 1.2 | -0.3 | 4.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 3.3 | 4.5 | 1.2 | -15.6 | -11.6 | 0.1 | 5 | 1.2 | 0.6 | 4.3 | 4 | 1.6 | 4.4 | 4.2 | -10 | 4.7 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 0 | 4.2 | 7 | -0.7 | -3.4 | 0.2 | -8.9 | 3.6 | 5.8 | -4.6 | -3.9 | -0.7 | -4.2 | -0.2 | 3.9 | -2.7 | -1.3 | -12.5 | -0.7 | -13.5
|  |  | 2.7 | -2.4 | -5 | 2.7 | 4.2 | -4.5 | 2.9 | 1.3 | -0.5 | 3.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 2.9 | 4.7 | 1.2 | -15.8 | -13.1 | 0.2 | 4.8 | 1.1 | 0.4 | 4.2 | 4 | 2.2 | 4.3 | 4 | -10.1 | 4.6 | 2.7 | 4 | 3.2 | -0.2 | 4.2 | 6.8 | -0.9 | -3.5 | 0.1 | -8.6 | 3.4 | 5.3 | -5.7 | -3.3 | -0.8 | -4.9 | -0.6 | 3.8 | -2.4 | -1.3 | -13.1 | -0.7 | -13.8
|  |  | 2.7 | -1.9 | -5.1 | 2.4 | 3.8 | -4.9 | 3 | 1.2 | -0.3 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 5.1 | 1.2 | -15.3 | -13.2 | 0.3 | 5 | 1.1 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 2.3 | 4.7 | 4.3 | -9.4 | 4.8 | 3.6 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 4.3 | 6.7 | -0.4 | -3 | 0.2 | -7.5 | 3.8 | 6 | -6.8 | -2.3 | -0.7 | -6.9 | -0.6 | 4 | -2.4 | -0.7 | -13 | -0.4 | -12.4
|  |  | 2.6 | -1.4 | -5.2 | 2 | 3.5 | -5.4 | 3 | 1.2 | 0 | 2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1 | 4.4 | 5.5 | 1.2 | -14.7 | -13.2 | 0.3 | 5.2 | 1.2 | 0 | 4.7 | 4.5 | 2.5 | 5.1 | 4.5 | -8.7 | 5.1 | 4.6 | 4.3 | 3.6 | 0.4 | 4.5 | 6.6 | 0.1 | -2.6 | 0.2 | -6.5 | 4.1 | 6.8 | -8 | -1.2 | -0.7 | -8.9 | -0.6 | 4.1 | -2.4 | 0 | -13 | 0 | -11
|  |  | 2.6 | -0.9 | -5.3 | 1.7 | 3.1 | -5.8 | 3.1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 5.2 | 5.9 | 1.2 | -14.2 | -13.3 | 0.4 | 5.4 | 1.2 | -0.2 | 4.9 | 4.7 | 2.6 | 5.5 | 4.8 | -8 | 5.3 | 5.5 | 4.4 | 3.8 | 0.7 | 4.6 | 6.5 | 0.6 | -2.1 | 0.3 | -5.4 | 4.5 | 7.5 | -9.1 | -0.2 | -0.6 | -10.9 | -0.6 | 4.3 | -2.4 | 0.6 | -12.9 | 0.3 | -9.6
|  |  | 2.9 | -0.7 | -5.2 | 1.3 | 2.8 | -5.9 | 3.2 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 5.3 | 6 | 1.2 | -13 | -12.3 | 0.5 | 5.7 | 1.6 | 0.3 | 5.1 | 5 | 3.5 | 5.6 | 4.4 | -6.9 | 5 | 6 | 4.8 | 3.8 | 1.1 | 4.9 | 6.4 | 1.1 | -0.6 | 0.3 | -3.3 | 4.5 | 7.9 | -9.4 | 0.3 | -0.7 | -11.2 | -0.2 | 4.4 | -2.5 | 2.7 | -12.1 | 3.4 | -6.9
|  |  | 3.3 | -0.4 | -5.1 | 0.9 | 2.4 | -5.9 | 3.4 | 1.2 | -0.1 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 5.3 | 6 | 1.2 | -11.8 | -11.4 | 0.5 | 5.9 | 2 | 0.9 | 5.2 | 5.3 | 4.5 | 5.6 | 4 | -5.7 | 4.6 | 6.4 | 5.3 | 3.9 | 1.4 | 5.3 | 6.3 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | -1.1 | 4.6 | 8.4 | -9.6 | 0.7 | -0.8 | -11.6 | 0.3 | 4.4 | -2.5 | 4.9 | -11.3 | 6.4 | -4.1
|  |  | 3.6 | -0.2 | -5 | 0.5 | 2.1 | -6 | 3.5 | 1.2 | -0.2 | 1.5 | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 2 | 5.4 | 6.1 | 1.2 | -10.6 | -10.4 | 0.6 | 6.2 | 2.4 | 1.4 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 3.6 | -4.6 | 4.3 | 6.9 | 5.7 | 3.9 | 1.8 | 5.6 | 6.2 | 2 | 2.3 | 0.4 | 1 | 4.6 | 8.8 | -9.9 | 1.2 | -0.9 | -11.9 | 0.7 | 4.5 | -2.6 | 7 | -10.5 | 9.5 | -1.4
|  |  | 3.6 | -0.2 | -5.3 | 0.3 | 1.8 | -6.1 | 3.3 | 1.1 | -0.3 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 5.2 | 4.8 | 1.1 | -10.9 | -10.7 | 0.5 | 6.2 | 2.7 | 1.4 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 5.6 | 3.8 | -4.5 | 4 | 6.2 | 5.1 | 3.8 | 1.8 | 5.4 | 5.3 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 1.5 | 3.9 | 8.4 | -10.5 | 1.1 | -0.8 | -12.1 | 0.3 | 4.4 | -2.8 | 8.2 | -10.3 | 9.2 | -1.3
|  |  | 3.6 | -0.3 | -5.7 | 0.2 | 1.5 | -6.1 | 3.1 | 1.1 | -0.5 | 1.2 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 4.9 | 3.5 | 1 | -11.3 | -11 | 0.4 | 6.2 | 3 | 1.3 | 5 | 4.6 | 4.2 | 5.4 | 4 | -4.3 | 3.6 | 5.4 | 4.6 | 3.8 | 1.9 | 5.1 | 4.3 | 2.1 | 1.9 | 0.4 | 1.9 | 3.2 | 8.1 | -11.1 | 0.9 | -0.8 | -12.3 | 0 | 4.3 | -2.9 | 9.3 | -10.1 | 8.8 | -1.1
|  |  | 3.6 | -0.3 | -6 | 0 | 1.2 | -6.2 | 2.9 | 1 | -0.6 | 1 | 3 | 2 | 2.7 | 2.3 | 4.7 | 2.2 | 0.9 | -11.6 | -11.3 | 0.3 | 6.2 | 3.3 | 1.3 | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 5.3 | 4.2 | -4.2 | 3.3 | 4.7 | 4 | 3.7 | 1.9 | 4.9 | 3.4 | 2.2 | 1.7 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 7.7 | -11.7 | 0.8 | -0.7 | -12.5 | -0.4 | 4.2 | -3.1 | 10.5 | -9.9 | 8.5 | -1
|  |  | 2.9 | -0.6 | -6.9 | -0.1 | 0.9 | -6.6 | 2.8 | 1 | -0.7 | 0.6 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 4.3 | 1.7 | 0.9 | -12.5 | -12.1 | 0.2 | 5.4 | 3 | 1.1 | 4.1 | 3.9 | 2.4 | 5.2 | 3.8 | -4.2 | 3 | 4.3 | 3.4 | 3.2 | 1.6 | 4.5 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 7.2 | -12.6 | 0.6 | -0.6 | -13.3 | -0.9 | 3.3 | -3.1 | 9 | -10 | 7.5 | -1.5
|  |  | 2.2 | -0.9 | -7.7 | -0.2 | 0.7 | -7.1 | 2.6 | 1.1 | -0.7 | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 4 | 1.3 | 0.9 | -13.5 | -12.8 | 0.2 | 4.6 | 2.7 | 1 | 3.5 | 3.6 | 1.2 | 5.1 | 3.5 | -4.3 | 2.7 | 3.8 | 2.9 | 2.7 | 1.4 | 4 | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 2.4 | 6.6 | -13.4 | 0.5 | -0.5 | -14.2 | -1.3 | 2.3 | -3.2 | 7.5 | -10 | 6.4 | -2.1
|  |  | 1.5 | -1.2 | -8.6 | -0.3 | 0.4 | -7.5 | 2.5 | 1.1 | -0.8 | -0.1 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 3.6 | 0.8 | 0.9 | -14.4 | -13.6 | 0.1 | 3.8 | 2.4 | 0.8 | 2.8 | 3.4 | 0 | 5 | 3.1 | -4.3 | 2.4 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 3.6 | 0.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 2.3 | 6.1 | -14.3 | 0.3 | -0.4 | -15 | -1.8 | 1.4 | -3.2 | 6 | -10.1 | 5.4 | -2.6
|  |  | 1.5 | -1.4 | -9.2 | -0.4 | 0 | -8 | 2.4 | 1.2 | -0.5 | -0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 3.1 | 0.5 | 1 | -14.7 | -14.2 | 0 | 3 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 2.9 | 0.1 | 3.7 | 3.1 | -6.2 | 1.9 | 3.1 | 2 | 1.8 | 1 | 3.3 | 0 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | 2 | 5.5 | -14.6 | 0.3 | 0.5 | -15.8 | -2 | 1.6 | -3.4 | 5.9 | -10 | 5.8 | -2
|  |  | 1.6 | -1.6 | -9.9 | -0.6 | -0.4 | -8.4 | 2.3 | 1.3 | -0.3 | -0.9 | 1 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | 2.7 | 0.1 | 1.2 | -15 | -14.8 | -0.2 | 2.3 | 2.1 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | 3 | -8.2 | 1.5 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 3.1 | -0.5 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | -0.7 | 1.6 | 4.9 | -15 | 0.2 | 1.4 | -16.6 | -2.3 | 1.7 | -3.5 | 5.9 | -10 | 6.3 | -1.4
|  |  | 1.6 | -1.8 | -10.5 | -0.7 | -0.8 | -8.9 | 2.2 | 1.4 | 0 | -1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | 2.2 | -0.2 | 1.3 | -15.3 | -15.4 | -0.3 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 3 | -10.1 | 1 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.8 | 2.8 | -0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | -1.2 | 1.3 | 4.3 | -15.3 | 0.2 | 2.3 | -17.4 | -2.5 | 1.9 | -3.7 | 5.8 | -9.9 | 6.7 | -0.8
|  |  | 2 | -1.8 | -10.7 | -0.9 | -0.9 | -9.3 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | -1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 1.5 | -0.6 | 1.4 | -16 | -16.2 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 2.8 | -11.3 | 1.7 | 2.9 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | -1.2 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | -1.3 | 1.4 | 3.2 | -16.1 | 0 | 2.2 | -17.9 | -2.6 | 2.2 | -3.7 | 5.5 | -10 | 7 | -0.6
|  |  | 2.3 | -1.8 | -11 | -1.2 | -0.9 | -9.6 | 2.3 | 1.6 | 0.3 | -2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 0.9 | -1 | 1.4 | -16.6 | -17 | 0.6 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 2.5 | -12.6 | 2.3 | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | -1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | -1.3 | 1.4 | 2.2 | -16.8 | -0.3 | 2 | -18.5 | -2.8 | 2.5 | -3.7 | 5.1 | -10.2 | 7.2 | -0.4
|  |  | 2.7 | -1.8 | -11.2 | -1.4 | -1 | -10 | 2.3 | 1.7 | 0.5 | -2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.6 | 0.2 | -1.4 | 1.5 | -17.3 | -17.8 | 1 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | -13.8 | 3 | 3.6 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | -1.8 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | -1.4 | 1.5 | 1.1 | -17.6 | -0.5 | 1.9 | -19 | -2.9 | 2.8 | -3.7 | 4.8 | -10.3 | 7.5 | -0.2
|  |  | 2.7 | -1.8 | -11.5 | -1.1 | -0.7 | -10.4 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | -2.5 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.7 | 0.3 | -1.6 | 1.5 | -17.3 | -18.1 | 0.9 | 2.4 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | -0.1 | -0.4 | 2.6 | -13.7 | 2.9 | 3.3 | 1 | 0.6 | 0.3 | -0.2 | -2.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | -1.4 | 1.6 | 0.5 | -18.1 | -0.6 | 2.2 | -19.3 | -2.4 | 2.5 | -3.3 | 4.5 | -10.9 | 7.1 | 0
|  |  | 2.7 | -1.7 | -11.7 | -0.9 | -0.5 | -10.9 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | -2.3 | -0.4 | 0.3 | -0.1 | -0.8 | 0.3 | -1.7 | 1.4 | -17.2 | -18.5 | 0.7 | 2.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | -0.8 | -0.9 | 3 | -13.6 | 2.7 | 3 | 1 | 0.5 | 0.2 | -0.5 | -2.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | -1.5 | 1.6 | 0 | -18.5 | -0.6 | 2.5 | -19.7 | -2 | 2.1 | -3 | 4.1 | -11.6 | 6.7 | 0.2
|  |  | 2.7 | -1.7 | -12 | -0.6 | -0.2 | -11.3 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | -2.2 | -0.7 | 0.3 | -0.3 | -0.9 | 0.4 | -1.9 | 1.4 | -17.2 | -18.8 | 0.6 | 3.3 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.6 | -1.5 | -1.4 | 3.3 | -13.5 | 2.6 | 2.7 | 1 | 0.5 | 0.2 | -0.9 | -2.8 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | -1.5 | 1.7 | -0.6 | -19 | -0.7 | 2.8 | -20 | -1.5 | 1.8 | -2.6 | 3.8 | -12.2 | 6.3 | 0.4
|  |  | 2.9 | -1.6 | -12.4 | -0.5 | -0.2 | -11.6 | 2.5 | 1.8 | 0.6 | -1.7 | -0.7 | 0.1 | -0.4 | -0.7 | 0.5 | -2 | 1.5 | -17.5 | -19.1 | 0.3 | 5.1 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | -1.5 | -1.6 | 4.7 | -14.1 | 4.4 | 4.8 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | -1.1 | -2.2 | 0.5 | -0.2 | 0.5 | -1.3 | 2.1 | -1 | -19.2 | -0.8 | 2.5 | -20.3 | -1.3 | 3.3 | -2.6 | 3.4 | -12.7 | 5.8 | 0.3
|  |  | 3 | -1.4 | -12.9 | -0.3 | -0.2 | -11.9 | 2.5 | 1.7 | 0.5 | -1.1 | -0.8 | 0 | -0.4 | -0.6 | 0.5 | -2 | 1.7 | -17.9 | -19.3 | -0.1 | 6.9 | -0.2 | -0.3 | 2.1 | 0.2 | -1.5 | -1.8 | 6.1 | -14.8 | 6.2 | 7 | 2.7 | 2.4 | 0.2 | -1.2 | -1.7 | 0.6 | -0.4 | 0.5 | -1.2 | 2.5 | -1.4 | -19.3 | -0.9 | 2.2 | -20.5 | -1.1 | 4.7 | -2.5 | 3 | -13.2 | 5.3 | 0.3
|  |  | 3.2 | -1.3 | -13.3 | -0.2 | -0.2 | -12.2 | 2.4 | 1.6 | 0.3 | -0.6 | -0.8 | -0.2 | -0.5 | -0.4 | 0.6 | -2.1 | 1.8 | -18.2 | -19.6 | -0.4 | 8.7 | -0.3 | -0.8 | 2.6 | 0 | -1.5 | -2 | 7.5 | -15.4 | 8 | 9.1 | 3.5 | 3.4 | 0.2 | -1.4 | -1.1 | 0.6 | -0.7 | 0.5 | -1 | 2.9 | -1.8 | -19.5 | -1 | 1.9 | -20.8 | -0.9 | 6.2 | -2.5 | 2.6 | -13.7 | 4.8 | 0.2
|  |  | 3 | -1.2 | -12.6 | 0.1 | -0.1 | -12.1 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.2 | 2.7 | -1.8 | 1.8 | -17 | -18.8 | -0.8 | 8.5 | -0.4 | -0.8 | 4.5 | 2 | -1 | -1.6 | 7.4 | -14.6 | 8.2 | 9.3 | 4.9 | 4.5 | 0.2 | -1.6 | -0.7 | 0.7 | -0.8 | 0.6 | -0.3 | 3.9 | -1.7 | -18.5 | -0.8 | 1.7 | -20.1 | -0.4 | 6.5 | -2.2 | 2.9 | -13.7 | 5.9 | 0.1
|  |  | 2.8 | -1.1 | -11.9 | 0.3 | 0.1 | -11.9 | 3.1 | 2.2 | -0.1 | -0.4 | -0.1 | -0.6 | -0.5 | 0 | 4.9 | -1.6 | 1.8 | -15.8 | -18 | -1.2 | 8.2 | -0.5 | -0.9 | 6.3 | 4.1 | -0.6 | -1.1 | 7.3 | -13.8 | 8.3 | 9.6 | 6.3 | 5.7 | 0.2 | -1.7 | -0.4 | 0.8 | -0.9 | 0.7 | 0.3 | 4.8 | -1.5 | -17.5 | -0.6 | 1.6 | -19.5 | 0.1 | 6.7 | -1.9 | 3.2 | -13.6 | 6.9 | 0.1
|  |  | 2.6 | -1 | -11.2 | 0.6 | 0.2 | -11.8 | 3.4 | 2.5 | -0.3 | -0.3 | 0.2 | -0.8 | -0.5 | 0.2 | 7 | -1.3 | 1.8 | -14.6 | -17.2 | -1.6 | 8 | -0.6 | -0.9 | 8.2 | 6.1 | -0.1 | -0.7 | 7.2 | -13 | 8.5 | 9.8 | 7.7 | 6.8 | 0.2 | -1.9 | 0 | 0.9 | -1 | 0.8 | 1 | 5.8 | -1.4 | -16.5 | -0.4 | 1.4 | -18.8 | 0.6 | 7 | -1.6 | 3.5 | -13.6 | 8 | 0
|  |  | 3.4 | -0.7 | -9.9 | 0.5 | 0.4 | -11.1 | 4.3 | 2.4 | -0.3 | -0.2 | 0.3 | -0.6 | -0.4 | 0.5 | 7.5 | -1.1 | 1.8 | -13.5 | -15.5 | -1.8 | 8.7 | -0.6 | -0.9 | 8.4 | 6.6 | 0.5 | -0.8 | 7.7 | -12.2 | 8.8 | 9.8 | 7.7 | 7 | 0.3 | -1.8 | 0.2 | 0.8 | -0.6 | 0.7 | 2 | 5.9 | -0.9 | -15.3 | 0.3 | 1 | -17.8 | 0.8 | 7 | -1.2 | 5.5 | -12.8 | 9.1 | 1
|  |  | 4.2 | -0.5 | -8.5 | 0.4 | 0.6 | -10.5 | 5.2 | 2.3 | -0.2 | 0 | 0.5 | -0.4 | -0.2 | 0.9 | 8.1 | -1 | 1.9 | -12.5 | -13.9 | -1.9 | 9.5 | -0.7 | -0.9 | 8.7 | 7.1 | 1.1 | -0.9 | 8.1 | -11.5 | 9.1 | 9.8 | 7.7 | 7.1 | 0.3 | -1.6 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 0.7 | 3 | 6.1 | -0.3 | -14.2 | 1.1 | 0.6 | -16.8 | 1 | 7 | -0.7 | 7.6 | -12 | 10.1 | 1.9
|  |  | 5 | -0.2 | -7.2 | 0.3 | 0.8 | -9.8 | 6.1 | 2.2 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | -0.2 | -0.1 | 1.2 | 8.6 | -0.8 | 1.9 | -11.4 | -12.2 | -2.1 | 10.2 | -0.7 | -0.9 | 8.9 | 7.6 | 1.7 | -1 | 8.6 | -10.7 | 9.4 | 9.8 | 7.7 | 7.3 | 0.4 | -1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 4 | 6.2 | 0.2 | -13 | 1.8 | 0.2 | -15.8 | 1.2 | 7 | -0.3 | 9.6 | -11.2 | 11.2 | 2.9
|  |  | 5.2 | -0.1 | -6.8 | 0 | 0.3 | -9 | 5.6 | 1.5 | -1.1 | -0.2 | 0.9 | -0.3 | -0.5 | 0.9 | 7.6 | -0.9 | 1.8 | -10.3 | -11.6 | -2.5 | 9.3 | -0.8 | -0.9 | 8.6 | 7.5 | 2.1 | -1.3 | 8.4 | -10.6 | 9.2 | 9.3 | 7.6 | 7.6 | 0 | -1.9 | 0.6 | -0.7 | 0.3 | 0.5 | 4 | 6.3 | 0.4 | -12.3 | 1.8 | -0.3 | -15 | 0.7 | 6.6 | -1.2 | 10.1 | -11.1 | 10.5 | 3.5
|  |  | 5.5 | 0 | -6.5 | -0.4 | -0.1 | -8.1 | 5.2 | 0.9 | -2.1 | -0.3 | 1.1 | -0.4 | -1 | 0.4 | 6.8 | -1 | 1.5 | -9.1 | -11 | -3 | 8.3 | -1 | -1 | 8.3 | 7.3 | 2.6 | -1.5 | 8.1 | -10.5 | 8.9 | 8.7 | 7.5 | 8 | -0.4 | -2.4 | 0.5 | -2 | 0.4 | 0.4 | 3.9 | 6.2 | 0.5 | -11.6 | 1.7 | -0.7 | -14.1 | 0.4 | 6.1 | -2 | 10.5 | -11.1 | 9.8 | 4.2
|  |  | 5.8 | 0.1 | -6.2 | -0.7 | -0.6 | -7.3 | 4.7 | 0.2 | -3 | -0.6 | 1.4 | -0.5 | -1.4 | 0.1 | 5.8 | -1.1 | 1.4 | -8 | -10.4 | -3.4 | 7.4 | -1.1 | -1 | 8 | 7.2 | 3 | -1.8 | 7.9 | -10.4 | 8.6 | 8.2 | 7.4 | 8.3 | -0.8 | -2.8 | 0.4 | -3.1 | 0.4 | 0.3 | 3.9 | 6.3 | 0.7 | -10.9 | 1.7 | -1.2 | -13.3 | -0.1 | 5.7 | -2.9 | 11 | -11 | 9.1 | 4.8
|  |  | 5.1 | 0.2 | -6.4 | -1.7 | -1.7 | -7.1 | 4.2 | -0.5 | -4.3 | -0.5 | 1.3 | -0.8 | -1.9 | -0.1 | 4.7 | -1.6 | 1.4 | -8.4 | -10.5 | -2.7 | 6.3 | -0.9 | -0.9 | 6.8 | 6.1 | 2.7 | -2.2 | 6.9 | -10.8 | 7.3 | 7 | 6.6 | 7.7 | -1.1 | -3.1 | -0.8 | -4 | -0.1 | 0.2 | 2.5 | 6 | 0.5 | -11.2 | 1.1 | -1.4 | -13.2 | -0.4 | 5.2 | -3.7 | 9.7 | -11.3 | 8.6 | 4.9
|  |  | 4.3 | 0.3 | -6.7 | -2.7 | -2.7 | -6.7 | 3.8 | -1.4 | -5.4 | -0.6 | 1.3 | -1.2 | -2.5 | -0.4 | 3.5 | -2.1 | 1.2 | -8.6 | -10.7 | -2.1 | 5.3 | -0.9 | -0.8 | 5.5 | 5.1 | 2.3 | -2.6 | 6.1 | -11.3 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 7.1 | -1.6 | -3.4 | -2.1 | -5 | -0.6 | 0.1 | 1.2 | 5.7 | 0.3 | -11.4 | 0.7 | -1.7 | -13.3 | -0.7 | 4.8 | -4.4 | 8.5 | -11.5 | 8 | 5
|  |  | 3.6 | 0.4 | -6.9 | -3.7 | -3.7 | -6.5 | 3.3 | -2.1 | -6.6 | -0.5 | 1.2 | -1.6 | -3.1 | -0.6 | 2.3 | -2.6 | 1.2 | -9 | -10.9 | -1.5 | 4.3 | -0.8 | -0.7 | 4.3 | 4 | 2 | -3 | 5.1 | -11.7 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 6.6 | -1.9 | -3.7 | -3.3 | -5.9 | -1.1 | 0 | -0.3 | 5.4 | 0.2 | -11.7 | 0.2 | -1.8 | -13.2 | -1 | 4.3 | -5.2 | 7.2 | -11.8 | 7.6 | 5.1
|  |  | 3.4 | 0.6 | -6.6 | -3.2 | -2.9 | -6.2 | 3.3 | -2.9 | -7.5 | -0.6 | 1.1 | -1.9 | -3.7 | -0.8 | 1.2 | -3.1 | 1.1 | -8.6 | -11.4 | -1.8 | 3.4 | -0.8 | -0.5 | 3.6 | 3.1 | 1.7 | -3.5 | 4.2 | -11.8 | 3.9 | 3.4 | 4 | 5.7 | -2.2 | -4.1 | -3.9 | -6.7 | -0.6 | 0 | -1.1 | 4.9 | -0.2 | -11.6 | 0.2 | -1.9 | -13 | -2 | 3.8 | -6 | 6.9 | -11.7 | 7.3 | 4.7
|  |  | 3.2 | 0.8 | -6.3 | -2.8 | -2.1 | -5.8 | 3.3 | -3.6 | -8.4 | -0.7 | 1.2 | -2.1 | -4.3 | -1.2 | 0.1 | -3.8 | 0.8 | -8.1 | -11.8 | -2.1 | 2.6 | -0.7 | -0.4 | 2.8 | 2.1 | 1.4 | -4.2 | 3.3 | -11.8 | 2.9 | 2.1 | 3 | 4.9 | -2.7 | -4.6 | -4.7 | -7.5 | 0 | 0 | -2 | 4.2 | -0.4 | -11.7 | 0.2 | -2.1 | -12.7 | -2.9 | 3.1 | -6.7 | 6.5 | -11.7 | 7 | 4.2
|  |  | 3.1 | 1 | -6 | -2.3 | -1.4 | -5.5 | 3.3 | -4.4 | -9.3 | -0.8 | 1.2 | -2.4 | -4.8 | -1.4 | -1.1 | -4.3 | 0.7 | -7.7 | -12.3 | -2.4 | 1.7 | -0.7 | -0.2 | 2 | 1.2 | 1.1 | -4.8 | 2.4 | -11.9 | 2 | 0.9 | 2.2 | 4 | -3 | -5 | -5.3 | -8.4 | 0.5 | 0.1 | -2.8 | 3.7 | -0.7 | -11.7 | 0.2 | -2.1 | -12.5 | -3.9 | 2.6 | -7.5 | 6.2 | -11.7 | 6.7 | 3.9
|  |  | 2.3 | 1.3 | -5.5 | -1.9 | -1.2 | -5.6 | 3 | -5.1 | -10.3 | -0.6 | 1.1 | -2.8 | -5.4 | -1.8 | -1.8 | -3.4 | 0.8 | -7.5 | -12.4 | -3.1 | 0.6 | -0.7 | -0.3 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | -4.7 | 2.2 | -11.9 | 1 | -0.4 | 1.4 | 3.1 | -3.2 | -5.6 | -5.8 | -9.2 | 0.7 | 0.1 | -3.5 | 3.3 | -0.9 | -11.2 | 0.4 | -2 | -11.9 | -5.1 | 2 | -8.2 | 5.9 | -11 | 6.6 | 2.9
|  |  | 1.6 | 1.6 | -5 | -1.6 | -1 | -5.6 | 2.6 | -5.9 | -11.2 | -0.5 | 1.1 | -3.1 | -6.1 | -2.2 | -2.6 | -2.7 | 0.7 | -7.2 | -12.6 | -3.8 | -0.3 | -0.7 | -0.5 | 1 | 1.3 | 0.6 | -4.8 | 2.1 | -12 | -0.1 | -1.7 | 0.8 | 2.3 | -3.6 | -6.2 | -6.2 | -9.9 | 0.8 | 0.2 | -4.3 | 3 | -1.1 | -10.8 | 0.6 | -1.9 | -11.4 | -6.4 | 1.4 | -9 | 5.5 | -10.2 | 6.3 | 2
|  |  | 1.5 | 1.7 | -4.5 | -1.7 | -1 | -5 | 2.4 | -6.7 | -12.1 | -0.5 | 1.1 | -3.3 | -6.6 | -2.4 | -2.9 | -2.5 | 0.6 | -6.5 | -11.9 | -4 | -0.7 | -0.8 | -0.4 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | -4.8 | 1.9 | -12.3 | -0.5 | -2.3 | 0.5 | 2.2 | -3.9 | -6.5 | -6.3 | -10.7 | 0.9 | 0.3 | -4.8 | 2.8 | -1 | -9.9 | 0.8 | -1.7 | -10.6 | -6.7 | 1.1 | -9.6 | 5.1 | -10.1 | 6.1 | 1.9
|  |  | 1.4 | 1.6 | -4 | -1.4 | -1.1 | -4.1 | 2.2 | -7.7 | -12.9 | -0.3 | 1.1 | -3.2 | -7.4 | -3 | -2.9 | -2.4 | 0.4 | -5.5 | -11 | -3.4 | -0.9 | -1.4 | -0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | -4.9 | 1.7 | -13.2 | -0.9 | -2.6 | 0.5 | 2.1 | -4 | -6.3 | -7.2 | -11.5 | 0 | 0.4 | -4.9 | 1.9 | -1.4 | -9 | 0.9 | -2.7 | -10.1 | -6.9 | 1.1 | -9.9 | 4.6 | -10.7 | 5.6 | 1.7
|  |  | 1.4 | 1.5 | -3.6 | -1 | -1.1 | -3.1 | 2.1 | -8.8 | -13.6 | -0.2 | 0.9 | -3.3 | -8.3 | -3.8 | -2.9 | -2.3 | 0.2 | -4.6 | -10.1 | -2.8 | -1.2 | -1.9 | -1 | 0.9 | 1 | 0.6 | -4.9 | 1.4 | -14.1 | -1.4 | -2.9 | 0.7 | 2 | -4.3 | -6.2 | -8.1 | -12.1 | -1.1 | 0.7 | -4.9 | 1.1 | -1.9 | -8.2 | 0.9 | -3.7 | -9.5 | -7.2 | 1.3 | -10.4 | 4.2 | -11.3 | 5 | 1.5
|  |  | 1.4 | 1.5 | -3.1 | -0.7 | -1.3 | -2.2 | 1.9 | -9.8 | -14.4 | 0.1 | 0.9 | -3.2 | -9.1 | -4.4 | -2.9 | -2.2 | 0 | -3.7 | -9.2 | -2.2 | -1.5 | -2.5 | -1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | -4.9 | 1.2 | -15 | -1.8 | -3.2 | 0.7 | 1.9 | -4.4 | -6.1 | -9 | -12.9 | -2 | 0.8 | -5 | 0.1 | -2.4 | -7.3 | 1 | -4.7 | -8.9 | -7.4 | 1.4 | -10.8 | 3.8 | -11.9 | 4.6 | 1.3
|  |  | 1.2 | 1.6 | -2.5 | -0.3 | -0.7 | -1.7 | 1.8 | -10.3 | -13.5 | 0.2 | 1.1 | -3.3 | -9.7 | -4.8 | -3.1 | -2.2 | -0.1 | -3.1 | -8.2 | -1.5 | -1.6 | -3.2 | -1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -4.9 | 1.8 | -14.7 | -2.8 | -4.4 | 0.4 | 1.5 | -4.7 | -6.2 | -9.3 | -13.4 | -2.3 | 0.8 | -5.4 | 0.5 | -2.8 | -6.5 | 1.3 | -5.6 | -8.3 | -8.4 | 1.4 | -11.2 | 3 | -11.5 | 4.5 | 1.1
|  |  | 0.9 | 1.7 | -1.9 | 0.2 | 0 | -1.2 | 1.6 | -10.8 | -12.5 | 0.4 | 1.2 | -3.3 | -10.4 | -5.3 | -3.3 | -2.2 | -0.3 | -2.6 | -7.2 | -0.9 | -1.6 | -4.1 | -1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -4.9 | 2.3 | -14.4 | -3.8 | -5.5 | -0.1 | 1.3 | -5.1 | -6.4 | -9.7 | -14 | -2.7 | 0.7 | -5.7 | 0.7 | -3.1 | -5.6 | 1.8 | -6.7 | -7.5 | -9.4 | 1.5 | -11.6 | 2.2 | -11.1 | 4.5 | 0.7
|  |  | 0.7 | 1.8 | -1.3 | 0.6 | 0.6 | -0.7 | 1.5 | -11.3 | -11.6 | 0.5 | 1.4 | -3.5 | -11.1 | -5.7 | -3.4 | -2.2 | -0.4 | -2 | -6.3 | -0.3 | -1.7 | -4.9 | -1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | -4.8 | 2.9 | -14.1 | -4.8 | -6.8 | -0.4 | 1 | -5.4 | -6.5 | -10 | -14.5 | -2.9 | 0.6 | -6.1 | 1.1 | -3.6 | -4.8 | 2.2 | -7.7 | -6.9 | -10.4 | 1.6 | -12 | 1.4 | -10.7 | 4.4 | 0.5
|  |  | 0.8 | 1.7 | -0.8 | 1 | 0.9 | -0.4 | 1.2 | -11.3 | -11.7 | 0.8 | 1.3 | -3.3 | -11.1 | -6 | -3.3 | -2 | -0.4 | -1.4 | -5.5 | 0.1 | -1.6 | -4 | -1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | -4.5 | 2.9 | -12.8 | -4.3 | -6.2 | 0 | 1.3 | -5.5 | -6 | -8.4 | -14.6 | -1.4 | 0.9 | -6.3 | 1 | -1.9 | -3.9 | 3 | -6.3 | -5.8 | -10.8 | 1.5 | -10.6 | 1.1 | -9.7 | 4.8 | 1.4
|  |  | 1 | 1.6 | -0.4 | 1.5 | 1.2 | -0.1 | 1 | -11.5 | -11.8 | 0.9 | 1.3 | -3 | -11.2 | -6.3 | -3.2 | -2 | -0.5 | -0.9 | -4.6 | 0.6 | -1.5 | -3.2 | -1.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | -4.3 | 3 | -11.4 | -3.9 | -5.5 | 0.5 | 1.5 | -5.7 | -5.5 | -6.8 | -14.7 | 0.1 | 1.1 | -6.4 | 1 | -0.1 | -3.1 | 3.8 | -5 | -4.7 | -11.2 | 1.3 | -9.3 | 0.9 | -8.7 | 5.1 | 2.4
|  |  | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | -11.5 | -11.9 | 1.2 | 1.3 | -2.8 | -11.2 | -6.6 | -3 | -1.8 | -0.5 | -0.2 | -3.8 | 1 | -1.5 | -2.3 | -1.6 | -0.2 | 0 | 0.2 | -3.9 | 3 | -10.1 | -3.4 | -4.9 | 1 | 1.8 | -5.8 | -5 | -5.2 | -14.9 | 1.7 | 1.4 | -6.5 | 0.9 | 1.5 | -2.3 | 4.6 | -3.7 | -3.6 | -11.6 | 1.2 | -7.8 | 0.6 | -7.8 | 5.4 | 3.4
|  |  | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | -11.4 | -12 | 1.6 | 1.4 | -2.3 | -10.5 | -6.7 | -2.6 | -1.5 | -0.5 | 0.5 | -2.7 | 1 | -1.4 | -0.6 | -0.9 | -0.3 | 0.4 | 0.3 | -3.4 | 3.7 | -8.4 | -2.6 | -3.3 | 1.8 | 2 | -5.1 | -4.5 | -3.3 | -12.8 | 3.4 | 2.2 | -5.5 | 2.5 | 2.8 | -1 | 5.6 | -2.5 | -2.2 | -10.8 | 1 | -6.4 | 1 | -6.4 | 5.6 | 2.6
|  |  | 2.3 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | -11.3 | -12.1 | 2 | 1.3 | -1.9 | -10 | -6.8 | -2 | -1.4 | -0.6 | 1.3 | -1.7 | 0.8 | -1.2 | 1.1 | -0.2 | -0.3 | 0.9 | 0.5 | -2.8 | 4.5 | -6.6 | -1.7 | -1.7 | 2.8 | 2.4 | -4.6 | -3.9 | -1.3 | -10.6 | 5.3 | 2.8 | -4.4 | 4 | 4.1 | 0.4 | 6.6 | -1.3 | -0.8 | -10 | 0.8 | -4.9 | 1.4 | -5.1 | 5.8 | 1.9
|  |  | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 0.6 | -11.2 | -12.2 | 2.4 | 1.4 | -1.4 | -9.4 | -6.9 | -1.6 | -1.1 | -0.6 | 2 | -0.6 | 0.8 | -1.1 | 2.7 | 0.5 | -0.4 | 1.3 | 0.6 | -2.3 | 5.2 | -4.9 | -0.8 | -0.1 | 3.6 | 2.7 | -3.9 | -3.4 | 0.7 | -8.5 | 7 | 3.6 | -3.4 | 5.6 | 5.4 | 1.7 | 7.6 | -0.1 | 0.6 | -9.2 | 0.6 | -3.5 | 1.8 | -3.7 | 5.9 | 1.1
|  |  | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | -10.8 | -12 | 2.2 | 1.4 | -0.8 | -9.3 | -7 | -1.4 | -1 | -0.5 | 2.1 | -0.8 | 0.7 | -0.7 | 2.4 | 0 | -0.7 | 2.7 | 0.9 | -2.1 | 5.3 | -4.9 | -0.9 | 0 | 3.1 | 2.8 | -3.5 | -3.1 | 0.6 | -8.5 | 6.7 | 3.2 | -3.1 | 6.3 | 5.8 | 1.7 | 7.3 | -0.2 | 0.5 | -9.3 | 0.6 | -4.5 | 1.6 | -3.4 | 5.7 | 1.7
|  |  | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | -10.4 | -11.9 | 2 | 1.3 | -0.3 | -9.1 | -7.2 | -1.2 | -1 | -0.5 | 2.2 | -0.9 | 0.5 | -0.4 | 2.2 | -0.5 | -0.9 | 4.2 | 1.2 | -1.9 | 5.4 | -5 | -1.1 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | -3 | -2.8 | 0.6 | -8.6 | 6.5 | 2.8 | -2.8 | 7 | 6.2 | 1.8 | 7.1 | -0.4 | 0.5 | -9.5 | 0.5 | -5.6 | 1.3 | -3.2 | 5.5 | 2.2
|  |  | 3 | 2.8 | 2.7 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | -10 | -11.7 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | -9 | -7.3 | -1 | -0.9 | -0.4 | 2.3 | -1.1 | 0.4 | 0 | 1.9 | -1 | -1.2 | 5.6 | 1.5 | -1.7 | 5.5 | -5 | -1.2 | 0.3 | 2.2 | 3 | -2.6 | -2.5 | 0.5 | -8.6 | 6.2 | 2.4 | -2.5 | 7.7 | 6.6 | 1.8 | 6.8 | -0.5 | 0.4 | -9.6 | 0.5 | -6.6 | 1.1 | -2.9 | 5.3 | 2.8
|  |  | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | -10.2 | -12.2 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | -9.6 | -7.1 | -0.9 | -1.6 | -0.4 | 2.2 | -1 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | -0.8 | -1 | 6.1 | 1.5 | -1.8 | 4.9 | -7.1 | -3.2 | -1.1 | 1.7 | 2.9 | -3.1 | -2.7 | 0.2 | -10.5 | 5.7 | 2.2 | -3.9 | 7.8 | 6.9 | 1.5 | 6.6 | -1.1 | 0.2 | -9.5 | 0.3 | -8.5 | 0 | -2.9 | 5 | 2.9
|  |  | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | -10.5 | -12.7 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | -10.2 | -6.8 | -0.7 | -2.2 | -0.4 | 2.2 | -1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | -0.5 | -0.7 | 6.5 | 1.6 | -1.8 | 4.2 | -9.2 | -5.2 | -2.5 | 1.1 | 2.8 | -3.5 | -2.8 | -0.2 | -12.5 | 5.1 | 2 | -5.3 | 7.8 | 7.3 | 1.1 | 6.3 | -1.6 | 0 | -9.5 | 0.2 | -10.3 | -1.2 | -3 | 4.8 | 2.9
|  |  | 3.5 | 2.8 | 3.3 | 0.6 | 1 | 0.9 | 2.2 | -10.7 | -13.2 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | -10.8 | -6.6 | -0.6 | -2.9 | -0.4 | 2.1 | -0.9 | 0 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | 7 | 1.6 | -1.9 | 3.6 | -11.3 | -7.2 | -3.9 | 0.6 | 2.7 | -4 | -3 | -0.5 | -14.4 | 4.6 | 1.8 | -6.7 | 7.9 | 7.6 | 0.8 | 6.1 | -2.2 | -0.2 | -9.4 | 0 | -12.2 | -2.3 | -3 | 4.5 | 3
|  |  | 3.9 | 2.8 | 3.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 2.3 | -11.3 | -13.9 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | -11.1 | -6.1 | -0.4 | -3 | -0.4 | 2.3 | -1 | -0.6 | 0.8 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 5.9 | 1.4 | -1.9 | 2.8 | -12.4 | -8 | -4.5 | 0.6 | 2.4 | -4.5 | -3.1 | -0.2 | -14.6 | 4.3 | 1.6 | -7.5 | 7.8 | 8.1 | 0.7 | 5.8 | -2.3 | -0.4 | -9.4 | -0.1 | -12.6 | -2.6 | -3 | 4.7 | 3.4
|  |  | 4.3 | 2.7 | 3.7 | 0.6 | 0.9 | 1 | 2.5 | -11.9 | -14.6 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | -11.5 | -5.5 | -0.2 | -3 | -0.5 | 2.4 | -1.1 | -1.2 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | -0.6 | 4.9 | 1.3 | -2 | 2 | -13.5 | -8.9 | -5.2 | 0.5 | 2.1 | -4.9 | -3.2 | 0 | -14.9 | 4 | 1.3 | -8.4 | 7.7 | 8.5 | 0.5 | 5.4 | -2.5 | -0.5 | -9.3 | -0.1 | -13 | -2.9 | -3.1 | 5 | 3.8
|  |  | 4.7 | 2.7 | 3.9 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 2.6 | -12.5 | -15.3 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | -11.8 | -5 | 0 | -3.1 | -0.5 | 2.6 | -1.2 | -1.8 | 1 | 0.2 | 0 | -0.7 | 3.8 | 1.1 | -2 | 1.2 | -14.6 | -9.7 | -5.8 | 0.5 | 1.8 | -5.4 | -3.3 | 0.3 | -15.1 | 3.7 | 1.1 | -9.2 | 7.6 | 9 | 0.4 | 5.1 | -2.6 | -0.7 | -9.3 | -0.2 | -13.4 | -3.2 | -3.1 | 5.2 | 4.2
|  |  | 4.5 | 2.7 | 3.9 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 2.9 | -12.6 | -14.6 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | -12.2 | -5 | 0 | -2.8 | -0.5 | 2.7 | -1.3 | -2.1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 4.1 | 1.1 | -2.1 | 0.9 | -15.2 | -10.7 | -6.7 | 0.5 | 1.5 | -6.2 | -3.6 | 0.1 | -16.5 | 3.3 | 1.1 | -9.7 | 6.8 | 8 | 0.4 | 4.7 | -2.3 | -0.8 | -9 | 0.4 | -13.7 | -3.3 | -3 | 5.2 | 4.5
|  |  | 4.4 | 2.6 | 3.8 | 0.6 | 1 | 0.5 | 3.3 | -12.7 | -13.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | -12.5 | -5.1 | -0.1 | -2.6 | -0.6 | 2.8 | -1.4 | -2.5 | 0.9 | -0.2 | 0 | -1.2 | 4.3 | 1.2 | -2.1 | 0.7 | -15.7 | -11.6 | -7.5 | 0.6 | 1.3 | -7 | -3.8 | -0.1 | -17.8 | 2.9 | 1.1 | -10.3 | 6 | 7 | 0.5 | 4.3 | -2.1 | -0.9 | -8.7 | 0.9 | -13.9 | -3.4 | -2.9 | 5.3 | 4.7
|  |  | 4.2 | 2.6 | 3.8 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 3.6 | -12.8 | -13.2 | 0.5 | 0 | 0 | -12.9 | -5.1 | -0.1 | -2.3 | -0.6 | 2.9 | -1.5 | -2.8 | 0.9 | -0.4 | 0 | -1.5 | 4.6 | 1.2 | -2.2 | 0.4 | -16.3 | -12.6 | -8.4 | 0.6 | 1 | -7.8 | -4.1 | -0.3 | -19.2 | 2.5 | 1.1 | -10.8 | 5.2 | 6 | 0.5 | 3.9 | -1.8 | -1 | -8.4 | 1.5 | -14.2 | -3.5 | -2.8 | 5.3 | 5
|  |  | 3.6 | 2.8 | 3.7 | 0.7 | 1.1 | -0.1 | 3.4 | -13 | -12.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | -13.1 | -5.2 | -0.1 | -1.8 | -0.5 | 2.8 | -2.2 | -2.9 | 0.7 | -0.5 | 0.2 | -1.4 | 4.6 | 1.2 | -2.7 | 0.4 | -16.8 | -12.8 | -8.5 | 0.6 | 1.1 | -8.2 | -4.4 | -0.2 | -18.9 | 2.5 | 0.9 | -11 | 5 | 5.8 | 0.3 | 3.5 | -1.5 | -1.2 | -7.9 | 2 | -14.3 | -3.8 | -2.4 | 5 | 4.5
|  |  | 3 | 3.1 | 3.7 | 0.9 | 1 | -0.4 | 3.3 | -13.3 | -12.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | -13.4 | -5.4 | 0 | -1.3 | -0.3 | 2.8 | -3 | -3 | 0.4 | -0.5 | 0.4 | -1.3 | 4.6 | 1.2 | -3.2 | 0.4 | -17.4 | -13 | -8.7 | 0.6 | 1.1 | -8.6 | -4.6 | -0.1 | -18.7 | 2.5 | 0.8 | -11.1 | 4.9 | 5.6 | 0.2 | 3.2 | -1.3 | -1.4 | -7.4 | 2.5 | -14.5 | -4 | -2 | 4.8 | 4.1
|  |  | 2.4 | 3.3 | 3.6 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | -13.5 | -11.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | -13.6 | -5.5 | 0 | -0.8 | -0.2 | 2.7 | -3.7 | -3.1 | 0.2 | -0.6 | 0.6 | -1.2 | 4.6 | 1.2 | -3.7 | 0.4 | -17.9 | -13.2 | -8.8 | 0.6 | 1.2 | -9 | -4.9 | 0 | -18.4 | 2.5 | 0.6 | -11.3 | 4.7 | 5.4 | 0 | 2.8 | -1 | -1.6 | -6.9 | 3 | -14.6 | -4.3 | -1.6 | 4.5 | 3.6
|  |  | 2.4 | 3.3 | 3.8 | 0.9 | 1.1 | -0.9 | 2.9 | -13.7 | -12.5 | -0.1 | 0.1 | 0 | -14.3 | -5.4 | 0 | -0.6 | -0.3 | 2.6 | -4.5 | -3 | 0 | -0.4 | 0.8 | -1.2 | 4.3 | 1.2 | -4.3 | 0.5 | -18.1 | -13.7 | -8.8 | 0.7 | 1.3 | -9.5 | -5 | 0.1 | -19 | 2.6 | 0.6 | -11.5 | 4.2 | 4.8 | 0 | 2.7 | -0.8 | -1.7 | -6.5 | 3 | -14.9 | -4.3 | -1.9 | 4.5 | 3.6
|  |  | 2.4 | 3.4 | 3.9 | 0.9 | 1.1 | -1.2 | 2.6 | -13.9 | -13.3 | -0.2 | 0 | -0.4 | -14.9 | -5.3 | 0 | -0.4 | -0.5 | 2.6 | -5.2 | -2.9 | -0.1 | -0.1 | 0.9 | -1.2 | 4 | 1.1 | -4.8 | 0.7 | -18.4 | -14.1 | -8.9 | 0.7 | 1.5 | -10.1 | -5.2 | 0.2 | -19.7 | 2.6 | 0.6 | -11.7 | 3.6 | 4.2 | 0 | 2.6 | -0.5 | -1.9 | -6 | 3 | -15.1 | -4.3 | -2.1 | 4.6 | 3.6
|  |  | 2.4 | 3.4 | 4.1 | 0.8 | 1.2 | -1.4 | 2.4 | -14.1 | -14.1 | -0.3 | -0.1 | -0.8 | -15.6 | -5.2 | 0 | -0.2 | -0.6 | 2.5 | -6 | -2.8 | -0.3 | 0.1 | 1.1 | -1.2 | 3.7 | 1.1 | -5.4 | 0.8 | -18.6 | -14.6 | -8.9 | 0.8 | 1.6 | -10.6 | -5.3 | 0.3 | -20.3 | 2.7 | 0.6 | -11.9 | 3.1 | 3.6 | 0 | 2.5 | -0.3 | -2 | -5.6 | 3 | -15.4 | -4.3 | -2.4 | 4.6 | 3.6
|  |  | 2 | 3.5 | 3.9 | 0.7 | 1.4 | -1 | 2.9 | -12.8 | -12.8 | -0.2 | 0.2 | -0.6 | -14.3 | -4.9 | 0 | 0.2 | -0.6 | 2.5 | -5.9 | -2.5 | -0.3 | 0.5 | 1.3 | -1.2 | 3.6 | 1.1 | -5.2 | 0.9 | -17.5 | -12.5 | -7.3 | 1 | 1.9 | -9.5 | -4.9 | 0.3 | -18.9 | 2.8 | 0.8 | -11 | 3.2 | 3.8 | 0.3 | 2.7 | -0.2 | -1.8 | -5 | 3 | -13 | -3.7 | -2.4 | 5.1 | 3.9
|  |  | 1.6 | 3.5 | 3.8 | 0.6 | 1.7 | -0.7 | 3.4 | -11.4 | -11.4 | -0.2 | 0.5 | -0.4 | -13.1 | -4.7 | -0.1 | 0.7 | -0.5 | 2.5 | -5.9 | -2.1 | -0.4 | 1 | 1.4 | -1.2 | 3.4 | 1.2 | -5.1 | 1.1 | -16.4 | -10.5 | -5.8 | 1.2 | 2.2 | -8.4 | -4.5 | 0.2 | -17.6 | 2.8 | 0.9 | -10.1 | 3.3 | 4 | 0.6 | 2.9 | -0.2 | -1.6 | -4.4 | 3 | -10.7 | -3.1 | -2.5 | 5.6 | 4.1
|  |  | 1.2 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 1.9 | -0.3 | 3.9 | -10.1 | -10.1 | -0.1 | 0.8 | -0.2 | -11.8 | -4.4 | -0.1 | 1.1 | -0.5 | 2.5 | -5.8 | -1.8 | -0.4 | 1.4 | 1.6 | -1.2 | 3.3 | 1.2 | -4.9 | 1.2 | -15.3 | -8.4 | -4.2 | 1.4 | 2.5 | -7.3 | -4.1 | 0.2 | -16.2 | 2.9 | 1.1 | -9.2 | 3.4 | 4.2 | 0.9 | 3.1 | -0.1 | -1.4 | -3.8 | 3 | -8.3 | -2.5 | -2.5 | 6.1 | 4.4
|  |  | 1.4 | 3.5 | 3.7 | 0.9 | 2.3 | 0.2 | 3.5 | -9 | -8.7 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -10.9 | -3.7 | 0.3 | 1.3 | -0.4 | 2.8 | -4.3 | -1.7 | -0.3 | 1.6 | 1.9 | -1.1 | 3.3 | 1.4 | -3.9 | 2.5 | -12.5 | -6.3 | -2 | 1.5 | 3.5 | -5.7 | -3.3 | 0.2 | -12.2 | 3.1 | 1.4 | -6.9 | 3.6 | 4.3 | 1.5 | 3.7 | 0 | -0.7 | -2.4 | 3 | -6.8 | -1.8 | -1.2 | 5.9 | 4.6
|  |  | 1.5 | 3.5 | 3.8 | 1.3 | 2.6 | 0.7 | 3.1 | -7.9 | -7.4 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | -10 | -2.9 | 0.6 | 1.6 | -0.2 | 3.2 | -2.8 | -1.7 | -0.1 | 1.9 | 2.1 | -0.9 | 3.3 | 1.5 | -2.8 | 3.9 | -9.6 | -4.3 | 0.3 | 1.6 | 4.5 | -4.2 | -2.4 | 0.3 | -8.3 | 3.3 | 1.6 | -4.5 | 3.8 | 4.5 | 2.2 | 4.2 | 0 | -0.1 | -1 | 3.1 | -5.4 | -1.1 | 0 | 5.8 | 4.8
|  |  | 1.7 | 3.4 | 3.9 | 1.7 | 3 | 1.2 | 2.7 | -6.8 | -6 | 0.8 | 2 | 1 | -9.1 | -2.2 | 1 | 1.8 | -0.1 | 3.5 | -1.3 | -1.6 | 0 | 2.1 | 2.4 | -0.8 | 3.3 | 1.7 | -1.8 | 5.2 | -6.8 | -2.2 | 2.5 | 1.7 | 5.5 | -2.6 | -1.6 | 0.3 | -4.3 | 3.5 | 1.9 | -2.2 | 4 | 4.6 | 2.8 | 4.8 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 3.1 | -3.9 | -0.4 | 1.3 | 5.6 | 5
|  |  | 1.1 | 2.9 | 3.3 | 1.7 | 2.8 | 1.1 | 2.6 | -6.8 | -6 | 0.9 | 2.1 | 0.9 | -8.8 | -2.7 | 1.2 | 1.6 | -0.1 | 3.4 | -1.5 | -2 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | -0.7 | 2.6 | 2 | -1.9 | 5.4 | -6.3 | -2.2 | 2.5 | 1.7 | 5.2 | -2.8 | -1.6 | 0.5 | -4.2 | 4 | 2 | -2.4 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 4.6 | -0.2 | 0.7 | 0.2 | 3.4 | -4.2 | -0.4 | 1.2 | 5 | 4.5
|  |  | 0.4 | 2.5 | 2.8 | 1.8 | 2.6 | 0.9 | 2.6 | -6.9 | -6 | 1.1 | 2.3 | 0.7 | -8.5 | -3.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3.4 | -1.8 | -2.4 | 0.3 | 2.6 | 2.3 | -0.5 | 1.8 | 2.2 | -2.1 | 5.6 | -5.9 | -2.1 | 2.6 | 1.6 | 5 | -3 | -1.6 | 0.6 | -4.2 | 4.4 | 2.2 | -2.6 | 3.6 | 2.4 | 3.7 | 4.5 | -0.6 | 0.7 | 0 | 3.6 | -4.4 | -0.5 | 1.2 | 4.4 | 3.9
|  |  | -0.2 | 2 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 2.5 | -6.9 | -6 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | -8.2 | -3.6 | 1.7 | 1.3 | 0 | 3.3 | -2 | -2.8 | 0.4 | 2.9 | 2.2 | -0.4 | 1.1 | 2.5 | -2.2 | 5.8 | -5.4 | -2.1 | 2.6 | 1.6 | 4.7 | -3.2 | -1.6 | 0.8 | -4.1 | 4.9 | 2.3 | -2.8 | 3.4 | 1.3 | 4.1 | 4.3 | -0.9 | 0.8 | -0.2 | 3.9 | -4.7 | -0.5 | 1.1 | 3.8 | 3.4
|  |  | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | -0.3 | 1.4 | -7.7 | -5.9 | 1.1 | 2.4 | 0.6 | -8.9 | -4.4 | 1.5 | 1.1 | 0 | 2.9 | -3.5 | -3.5 | 0.4 | 2.5 | 1.9 | -0.3 | 0.9 | 2.4 | -3.6 | 5.5 | -5.8 | -3.8 | 0.8 | 1.3 | 4 | -4.1 | -2.9 | 0.8 | -4.5 | 3.8 | 2.3 | -3.8 | 2.8 | 1.5 | 3.4 | 3.7 | -0.9 | 0.7 | -0.4 | 4.1 | -6.8 | -0.7 | 0.6 | 3.6 | 2.7
|  |  | -0.4 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 2.1 | -1.3 | 0.3 | -8.5 | -5.9 | 1 | 2.5 | 0.5 | -9.6 | -5.3 | 1.2 | 0.9 | 0 | 2.6 | -5 | -4.2 | 0.5 | 2.2 | 1.7 | -0.3 | 0.6 | 2.2 | -4.9 | 5.3 | -6.3 | -5.4 | -1 | 0.9 | 3.2 | -5.1 | -4.3 | 0.8 | -4.8 | 2.8 | 2.2 | -4.8 | 2.3 | 1.6 | 2.6 | 3.2 | -1 | 0.6 | -0.5 | 4.2 | -8.9 | -0.8 | 0 | 3.3 | 2.1
|  |  | -0.5 | 3.4 | 3.2 | 1 | 1.9 | -2.4 | -0.8 | -9.3 | -5.8 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | -10.3 | -6.1 | 1 | 0.7 | 0 | 2.2 | -6.5 | -4.9 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | -0.2 | 0.4 | 2.1 | -6.3 | 5 | -6.7 | -7.1 | -2.8 | 0.6 | 2.5 | -6 | -5.6 | 0.8 | -5.2 | 1.7 | 2.2 | -5.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | -1 | 0.5 | -0.7 | 4.4 | -11 | -1 | -0.5 | 3.1 | 1.4
|  |  | -0.5 | 4 | 4 | 1.1 | 1.8 | -1.6 | -0.9 | -8.8 | -5.7 | 1.2 | 2.7 | 0.4 | -11 | -5.8 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | -7.6 | -5.3 | 0.4 | 1.9 | 1.3 | -0.2 | -0.1 | 2.6 | -7 | 5 | -6 | -7.8 | -2.7 | 0.7 | 1.8 | -6.7 | -6.1 | 0.9 | -6.4 | 1.2 | 2.1 | -6.9 | 0.8 | 1 | 1.1 | 2.3 | -1 | 0.5 | -0.6 | 4.2 | -11.7 | -0.9 | -0.9 | 3.4 | 1.2
|  |  | -0.4 | 4.6 | 4.7 | 1.1 | 1.7 | -0.9 | -1.1 | -8.2 | -5.6 | 1.4 | 2.9 | 0.4 | -11.6 | -5.6 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.9 | -8.7 | -5.6 | 0.2 | 2.1 | 1.1 | -0.3 | -0.6 | 3.1 | -7.6 | 5.1 | -5.4 | -8.4 | -2.5 | 0.7 | 1.2 | -7.3 | -6.6 | 1 | -7.5 | 0.7 | 2 | -7.9 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | -1 | 0.4 | -0.5 | 4 | -12.3 | -0.9 | -1.3 | 3.8 | 1
|  |  | -0.4 | 5.2 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | -0.1 | -1.2 | -7.7 | -5.5 | 1.7 | 3.1 | 0.3 | -12.3 | -5.3 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | -9.8 | -6 | 0.1 | 2.2 | 1 | -0.3 | -1.1 | 3.6 | -8.3 | 5.1 | -4.7 | -9.1 | -2.4 | 0.8 | 0.5 | -8 | -7.1 | 1.1 | -8.7 | 0.2 | 1.9 | -9 | -1 | -0.6 | -0.4 | 1.8 | -1 | 0.4 | -0.4 | 3.8 | -13 | -0.8 | -1.7 | 4.1 | 0.8
|  |  | -0.4 | 5.3 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | -2 | -7.2 | -5.6 | 2 | 3.1 | 0.5 | -11.7 | -5.9 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | -10.3 | -5.7 | 0.2 | 2.2 | 0.9 | -0.3 | -1.6 | 3.5 | -9.8 | 4.9 | -7.3 | -8.7 | -2.9 | 0.9 | 0.6 | -8.6 | -7.5 | 1.1 | -9.8 | 1.1 | 1.9 | -9.4 | -1.4 | -0.7 | -0.7 | 1.4 | -1 | 0.3 | -0.3 | 2.7 | -13.5 | -0.9 | -2.4 | 4.2 | 0.4
|  |  | -0.4 | 5.3 | 5.5 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | -2.9 | -6.6 | -5.6 | 2.2 | 3.2 | 0.7 | -11.1 | -6.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 2.7 | -10.9 | -5.5 | 0.4 | 2.2 | 0.8 | -0.4 | -2 | 3.5 | -11.4 | 4.8 | -9.8 | -8.2 | -3.3 | 0.9 | 0.7 | -9.3 | -7.9 | 1 | -10.9 | 2.1 | 2 | -9.7 | -1.8 | -0.8 | -0.9 | 1.1 | -1.1 | 0.3 | -0.3 | 1.7 | -13.9 | -1 | -3 | 4.4 | 0
|  |  | -0.4 | 5.4 | 5.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | -3.7 | -6.1 | -5.7 | 2.5 | 3.2 | 0.9 | -10.5 | -7.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 3.2 | -11.4 | -5.2 | 0.5 | 2.2 | 0.7 | -0.4 | -2.5 | 3.4 | -12.9 | 4.6 | -12.4 | -7.8 | -3.8 | 1 | 0.8 | -9.9 | -8.3 | 1 | -12 | 3 | 2 | -10.1 | -2.2 | -0.9 | -1.2 | 0.7 | -1.1 | 0.2 | -0.2 | 0.6 | -14.4 | -1.1 | -3.7 | 4.5 | -0.4
|  |  | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | -3.3 | -5.8 | -6.1 | 2.6 | 3 | 1 | -10.8 | -7.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 3.5 | -12.1 | -5.1 | 0.9 | 2 | 0.6 | -0.4 | -2.6 | 3.9 | -13.7 | 4.3 | -12.7 | -7.5 | -3.7 | 1.1 | 0.7 | -10 | -8.7 | 1 | -11.6 | 2.1 | 1.8 | -10.3 | -2.4 | -1.3 | -1.1 | 0.4 | -1 | 0 | 0.2 | 0 | -14.6 | -1.2 | -4.1 | 4.2 | -0.9
|  |  | 0.1 | 5.3 | 5.6 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | -2.8 | -5.4 | -6.5 | 2.7 | 2.8 | 1.1 | -11.2 | -7.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 3.8 | -12.7 | -5.1 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | -0.4 | -2.6 | 4.3 | -14.4 | 4 | -13.1 | -7.2 | -3.6 | 1.1 | 0.7 | -10.1 | -9.1 | 1.1 | -11.2 | 1.1 | 1.7 | -10.6 | -2.6 | -1.6 | -1.1 | 0.2 | -0.9 | -0.2 | 0.6 | -0.6 | -14.9 | -1.2 | -4.5 | 3.9 | -1.3
|  |  | 0.3 | 5.2 | 5.6 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | -2.4 | -5.1 | -6.9 | 2.8 | 2.6 | 1.2 | -11.5 | -7.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 4.1 | -13.4 | -5 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | -0.4 | -2.7 | 4.8 | -15.2 | 3.7 | -13.4 | -6.9 | -3.5 | 1.2 | 0.6 | -10.2 | -9.5 | 1.1 | -10.8 | 0.2 | 1.5 | -10.8 | -2.8 | -2 | -1 | -0.1 | -0.8 | -0.4 | 1 | -1.2 | -15.1 | -1.3 | -4.9 | 3.6 | -1.8
|  |  | 0.3 | 5 | 5.2 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | -1.7 | -5.8 | -7.6 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | -11.5 | -7.9 | 0.7 | -0.1 | 0.6 | 3.9 | -13.6 | -4.4 | 2.1 | 1.7 | 0.2 | -0.4 | -1.9 | 4.7 | -15.6 | 3.4 | -14.1 | -6.7 | -3.2 | 1.3 | 0.6 | -10.8 | -10.8 | 1.1 | -10 | 0 | 1.3 | -10.7 | -2.6 | -2.2 | -0.8 | 0 | -0.8 | -0.4 | 1.2 | -1.4 | -15.1 | -1.1 | -4.9 | 3.2 | -2.2
|  |  | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | -1 | -6.4 | -8.2 | 3.6 | 3 | 1.7 | -11.5 | -8.3 | 0.9 | -0.1 | 0.6 | 3.7 | -13.7 | -3.8 | 2.3 | 1.7 | 0 | -0.3 | -1.1 | 4.5 | -15.9 | 3.1 | -14.8 | -6.4 | -2.9 | 1.5 | 0.5 | -11.4 | -12.1 | 1.2 | -9.2 | -0.2 | 1.1 | -10.7 | -2.4 | -2.5 | -0.7 | 0.2 | -0.9 | -0.4 | 1.4 | -1.5 | -15.1 | -0.8 | -4.9 | 2.9 | -2.6
|  |  | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | -0.3 | -7.1 | -8.9 | 4 | 3.2 | 2 | -11.5 | -8.7 | 1.2 | -0.2 | 0.6 | 3.5 | -13.9 | -3.2 | 2.6 | 1.7 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | 4.4 | -16.3 | 2.8 | -15.5 | -6.2 | -2.6 | 1.6 | 0.5 | -12 | -13.4 | 1.2 | -8.4 | -0.4 | 0.9 | -10.6 | -2.2 | -2.7 | -0.5 | 0.3 | -0.9 | -0.4 | 1.6 | -1.7 | -15.1 | -0.6 | -4.9 | 2.5 | -3
|  |  | 0 | 4.2 | 4.1 | 2.9 | 3.1 | 2.2 | -0.2 | -7.1 | -8.5 | 4.3 | 3.4 | 2.4 | -10.4 | -8.4 | 1.6 | -0.4 | 0.8 | 3.2 | -12.5 | -3 | 2.9 | 1.4 | -0.5 | -0.1 | 0.1 | 4.4 | -15.1 | 3.4 | -13.5 | -5.7 | -2.4 | 1.7 | 0.7 | -10.6 | -11.6 | 1.2 | -6.7 | 0.7 | 1.3 | -9.2 | -1.4 | -1.6 | -0.2 | 1.8 | -0.7 | -0.5 | 1.9 | -1.6 | -12.4 | -0.4 | -4.1 | 2.6 | -2.6
|  |  | -0.3 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 2.7 | -0.2 | -7.2 | -8.1 | 4.6 | 3.7 | 2.8 | -9.3 | -8.2 | 2.1 | -0.5 | 1.1 | 2.9 | -11 | -2.7 | 3.3 | 1.1 | -1 | 0.1 | 0.6 | 4.5 | -13.9 | 4 | -11.5 | -5.3 | -2.2 | 1.8 | 0.8 | -9.1 | -9.9 | 1.3 | -4.9 | 1.9 | 1.6 | -7.8 | -0.7 | -0.6 | 0.2 | 3.2 | -0.5 | -0.7 | 2.2 | -1.5 | -9.7 | -0.2 | -3.4 | 2.7 | -2.1
|  |  | -0.5 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 3.1 | -0.1 | -7.2 | -7.7 | 4.9 | 3.9 | 3.2 | -8.2 | -7.9 | 2.5 | -0.7 | 1.3 | 2.6 | -9.6 | -2.5 | 3.6 | 0.8 | -1.4 | 0.3 | 1 | 4.5 | -12.7 | 4.6 | -9.5 | -4.8 | -2 | 1.9 | 1 | -7.7 | -8.1 | 1.3 | -3.2 | 3 | 2 | -6.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 4.7 | -0.3 | -0.8 | 2.5 | -1.4 | -7 | 0 | -2.6 | 2.8 | -1.7
|  |  | -0.4 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 3.3 | -0.1 | -6.7 | -7.8 | 5.5 | 4.6 | 3.7 | -6.5 | -5.8 | 3 | -0.7 | 1.6 | 3.2 | -7.1 | -2.4 | 4.1 | 0.8 | -1.5 | 0.3 | 0.9 | 5.5 | -9.1 | 4.4 | -6.3 | -4.3 | -1 | 2.6 | 1.5 | -5.6 | -6.2 | 1.6 | -3.1 | 4.8 | 2.8 | -4.2 | 0.6 | 1.2 | 1 | 4.9 | -0.3 | -1.3 | 2.8 | -0.8 | -5.2 | 1 | -1.2 | 2.5 | -0.7
|  |  | -0.4 | 4.1 | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 3.6 | 0 | -6.2 | -7.8 | 6.2 | 5.2 | 4.1 | -4.8 | -3.8 | 3.6 | -0.8 | 1.8 | 3.9 | -4.7 | -2.4 | 4.5 | 0.8 | -1.5 | 0.3 | 0.9 | 6.6 | -5.6 | 4.2 | -3.2 | -3.8 | 0 | 3.4 | 2 | -3.5 | -4.4 | 1.8 | -3.1 | 6.5 | 3.6 | -2.1 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 5.2 | -0.2 | -1.7 | 3.1 | -0.1 | -3.4 | 2 | 0.2 | 2.3 | 0.3
|  |  | -0.3 | 4.4 | 3.4 | 3.9 | 4.7 | 3.8 | 0 | -5.7 | -7.9 | 6.8 | 5.9 | 4.6 | -3.1 | -1.7 | 4.1 | -0.8 | 2.1 | 4.5 | -2.2 | -2.3 | 5 | 0.8 | -1.6 | 0.3 | 0.8 | 7.6 | -2 | 4 | 0 | -3.3 | 1 | 4.1 | 2.5 | -1.4 | -2.5 | 2.1 | -3 | 8.3 | 4.4 | 0.1 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 5.4 | -0.2 | -2.2 | 3.4 | 0.5 | -1.6 | 3 | 1.6 | 2 | 1.3
|  |  | -0.7 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 3.6 | -0.1 | -5.6 | -7.5 | 6.3 | 5.9 | 4.7 | -2.6 | -1.8 | 4.2 | -0.9 | 2.1 | 4 | -2 | -2.1 | 5.5 | 0.7 | -1.8 | 0.8 | 0.6 | 6.5 | -2 | 4.2 | -0.9 | -3.4 | 1.7 | 4.1 | 2.3 | -1.5 | -2.8 | 1.5 | -3.1 | 7.3 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 1.7 | 7 | -0.2 | -2.2 | 3.3 | 0.6 | -2.2 | 2.9 | 1.8 | 1.7 | 1.3
|  |  | -1.2 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | -0.3 | -5.5 | -7.2 | 5.8 | 5.9 | 4.9 | -2 | -1.9 | 4.4 | -1 | 2.1 | 3.4 | -1.8 | -1.9 | 6.1 | 0.6 | -2 | 1.2 | 0.4 | 5.5 | -2.1 | 4.4 | -1.7 | -3.4 | 2.3 | 4.2 | 2.1 | -1.7 | -3.2 | 0.9 | -3.1 | 6.2 | 4 | 0.1 | 0.9 | 2.5 | 1.6 | 8.5 | -0.2 | -2.2 | 3.2 | 0.7 | -2.8 | 2.7 | 1.9 | 1.5 | 1.3
|  |  | -1.6 | 3 | 4.4 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | -0.4 | -5.4 | -6.8 | 5.3 | 5.9 | 5 | -1.5 | -2 | 4.5 | -1.1 | 2.1 | 2.9 | -1.6 | -1.7 | 6.6 | 0.5 | -2.2 | 1.7 | 0.2 | 4.4 | -2.1 | 4.6 | -2.6 | -3.5 | 3 | 4.2 | 1.9 | -1.8 | -3.5 | 0.3 | -3.2 | 5.2 | 3.8 | 0.1 | 0.6 | 2.4 | 1.4 | 10.1 | -0.2 | -2.2 | 3.1 | 0.8 | -3.4 | 2.6 | 2.1 | 1.2 | 1.3
|  |  | -1.5 | 3 | 4.1 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | -0.9 | -5.5 | -7.3 | 5.2 | 5.6 | 4.4 | -1.9 | -2.8 | 4.1 | -1.3 | 1.9 | 3.6 | -3.9 | -1.3 | 6.1 | 0.3 | -2.2 | 1.8 | 0.2 | 4.8 | -3.5 | 4.3 | -3.5 | -3.8 | 1.2 | 3.4 | 1.7 | -2.9 | -4.4 | 0.1 | -3.4 | 4.9 | 3.2 | -0.9 | 0.5 | 1.7 | 1 | 9.1 | -0.3 | -2.8 | 3 | 0.4 | -5.5 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 0.9
|  |  | -1.4 | 3 | 3.7 | 2.9 | 3.1 | 3 | -1.3 | -5.5 | -7.9 | 5.1 | 5.3 | 3.9 | -2.4 | -3.6 | 3.6 | -1.5 | 1.8 | 4.3 | -6.2 | -0.8 | 5.7 | 0.1 | -2.2 | 1.9 | 0.2 | 5.3 | -4.9 | 4 | -4.4 | -4.1 | -0.7 | 2.7 | 1.5 | -3.9 | -5.3 | -0.1 | -3.5 | 4.7 | 2.6 | -2 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 8.1 | -0.5 | -3.3 | 2.8 | -0.1 | -7.5 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 0.4
|  |  | -1.3 | 3 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | -1.8 | -5.6 | -8.4 | 5 | 5 | 3.3 | -2.8 | -4.4 | 3.2 | -1.7 | 1.6 | 5 | -8.5 | -0.4 | 5.2 | -0.1 | -2.2 | 2 | 0.2 | 5.7 | -6.3 | 3.7 | -5.3 | -4.4 | -2.5 | 1.9 | 1.3 | -5 | -6.2 | -0.3 | -3.7 | 4.4 | 2 | -3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 7.1 | -0.6 | -3.9 | 2.7 | -0.5 | -9.6 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 0
|  |  | -1.4 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | -2.3 | -5.1 | -7.5 | 4.9 | 4.6 | 3 | -3.5 | -5.1 | 2.5 | -1.7 | 1.5 | 4.8 | -9.2 | -0.2 | 4.9 | -0.4 | -2.2 | 1.6 | -0.5 | 5 | -8.3 | 3.4 | -7.6 | -4.6 | -3.1 | 1.6 | 1.1 | -5.9 | -7.1 | -0.3 | -3.9 | 4.2 | 2.2 | -3.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 6.4 | 0.3 | -4.2 | 2.5 | -0.2 | -10.2 | 2.1 | 0.4 | 1.4 | 0.1
|  |  | -1.6 | 3.1 | 3.4 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | -2.7 | -4.7 | -6.7 | 4.7 | 4.2 | 2.8 | -4.3 | -5.7 | 1.9 | -1.7 | 1.3 | 4.6 | -9.8 | -0.1 | 4.5 | -0.7 | -2.1 | 1.2 | -1.2 | 4.3 | -10.3 | 3.1 | -9.8 | -4.7 | -3.8 | 1.3 | 0.8 | -6.7 | -8.1 | -0.3 | -4.1 | 4 | 2.4 | -4.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 5.8 | 1.3 | -4.5 | 2.2 | 0 | -10.8 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3
|  |  | -1.7 | 3.2 | 3.4 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | -3.2 | -4.2 | -5.8 | 4.6 | 3.8 | 2.5 | -5 | -6.4 | 1.2 | -1.7 | 1.2 | 4.4 | -10.5 | 0.1 | 4.2 | -1 | -2.1 | 0.8 | -1.9 | 3.6 | -12.3 | 2.8 | -12.1 | -4.9 | -4.4 | 1 | 0.6 | -7.6 | -9 | -0.3 | -4.3 | 3.8 | 2.6 | -4.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 5.1 | 2.2 | -4.8 | 2 | 0.3 | -11.4 | 2.8 | -0.3 | 1.4 | 0.4
|  |  | -1.3 | 3.2 | 3.2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | -4.3 | -4.6 | -5.7 | 4.8 | 3.5 | 2.7 | -5.3 | -7.3 | 0.9 | -1.9 | 1.2 | 3.5 | -11.5 | 0.1 | 4.1 | -1.1 | -2.2 | 0.9 | -2 | 3.6 | -13.4 | 2.5 | -12.6 | -5.2 | -4.6 | 1.2 | 0.3 | -8.1 | -8.8 | -0.3 | -5.1 | 3.7 | 2.4 | -5.5 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | 4.7 | 2.2 | -5.5 | 1.7 | 0.6 | -11.7 | 2.3 | -1.4 | 0.5 | 0.3
|  |  | -0.9 | 3.2 | 3 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | -5.5 | -4.9 | -5.6 | 5 | 3.1 | 2.8 | -5.5 | -8.2 | 0.7 | -2.1 | 1.3 | 2.7 | -12.6 | 0.1 | 4.1 | -1.1 | -2.2 | 1.1 | -2.1 | 3.6 | -14.6 | 2.1 | -13.2 | -5.4 | -4.7 | 1.5 | 0.1 | -8.7 | -8.6 | -0.3 | -5.8 | 3.5 | 2.3 | -6.3 | -1 | -0.7 | 0.1 | 4.3 | 2.3 | -6.1 | 1.4 | 0.9 | -12.1 | 1.9 | -2.6 | -0.4 | 0.1
|  |  | -0.5 | 3.2 | 2.8 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | -6.6 | -5.3 | -5.5 | 5.2 | 2.8 | 3 | -5.8 | -9.1 | 0.4 | -2.3 | 1.3 | 1.8 | -13.6 | 0.1 | 4 | -1.2 | -2.3 | 1.2 | -2.2 | 3.6 | -15.7 | 1.8 | -13.7 | -5.7 | -4.9 | 1.7 | -0.2 | -9.2 | -8.4 | -0.3 | -6.6 | 3.4 | 2.1 | -7 | -1.7 | -1.2 | 0 | 3.9 | 2.3 | -6.8 | 1.1 | 1.2 | -12.4 | 1.4 | -3.7 | -1.3 | 0
|  |  | -1.5 | 3.3 | 3.1 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | -6.2 | -5.8 | -5.3 | 5.5 | 2.7 | 3.1 | -5.3 | -9.3 | 0.5 | -2.5 | 1.3 | 1.7 | -13.9 | -0.1 | 3.8 | -1.2 | -2.3 | 1.2 | -2.2 | 3.3 | -16.6 | 2 | -14 | -6.1 | -5.7 | 1.8 | -0.4 | -9.7 | -9 | -0.4 | -7.9 | 3 | 2.4 | -7.5 | -1.9 | -1.5 | -0.4 | 3.6 | 2 | -7.1 | 1.3 | 0.9 | -12.5 | 1.3 | -3 | -1.8 | -0.4
|  |  | -2.4 | 3.3 | 3.4 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | -5.9 | -6.3 | -5.2 | 5.7 | 2.7 | 3.1 | -4.8 | -9.4 | 0.7 | -2.7 | 1.4 | 1.6 | -14.3 | -0.4 | 3.7 | -1.2 | -2.4 | 1.2 | -2.2 | 2.9 | -17.4 | 2.1 | -14.4 | -6.4 | -6.4 | 1.9 | -0.7 | -10.3 | -9.6 | -0.4 | -9.3 | 2.7 | 2.6 | -7.9 | -2 | -1.9 | -0.7 | 3.4 | 1.8 | -7.4 | 1.6 | 0.5 | -12.6 | 1.1 | -2.4 | -2.4 | -0.8
|  |  | -3.4 | 3.4 | 3.7 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | -5.5 | -6.8 | -5 | 6 | 2.6 | 3.2 | -4.3 | -9.6 | 0.8 | -2.9 | 1.4 | 1.5 | -14.6 | -0.6 | 3.5 | -1.2 | -2.4 | 1.2 | -2.2 | 2.6 | -18.3 | 2.3 | -14.7 | -6.8 | -7.2 | 2 | -0.9 | -10.8 | -10.2 | -0.5 | -10.6 | 2.3 | 2.9 | -8.4 | -2.2 | -2.2 | -1.1 | 3.1 | 1.5 | -7.7 | 1.8 | 0.2 | -12.7 | 1 | -1.7 | -2.9 | -1.2
|  |  | -2.8 | 3.4 | 3.4 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | -6.2 | -6.9 | -5.1 | 6.3 | 2.8 | 3.7 | -4 | -9.6 | 1.3 | -2.9 | 1.3 | 1.6 | -13.9 | -0.8 | 4.2 | -1.2 | -2.6 | 1.1 | -2.1 | 2.3 | -18 | 2.2 | -15.8 | -7.4 | -7.3 | 2.1 | -0.8 | -10.2 | -10.3 | -0.8 | -10.8 | 2.2 | 2.8 | -8.8 | -2.3 | -2.6 | -1.1 | 2.6 | 1.4 | -8 | 1.6 | 0.2 | -12.7 | 1.1 | -2.4 | -3.1 | -1.5
|  |  | -2.1 | 3.4 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | -6.9 | -7 | -5.3 | 6.5 | 3 | 4.1 | -3.6 | -9.7 | 1.9 | -2.8 | 1.2 | 1.6 | -13.1 | -0.9 | 4.9 | -1.2 | -2.7 | 0.9 | -2 | 1.9 | -17.6 | 2.1 | -17 | -8 | -7.5 | 2.3 | -0.7 | -9.6 | -10.3 | -1.1 | -10.9 | 2.2 | 2.8 | -9.2 | -2.3 | -3 | -1 | 2.2 | 1.4 | -8.2 | 1.3 | 0.3 | -12.8 | 1.3 | -3.2 | -3.2 | -1.9
|  |  | -1.5 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 1.7 | -7.6 | -7.1 | -5.4 | 6.8 | 3.2 | 4.6 | -3.3 | -9.7 | 2.4 | -2.8 | 1.1 | 1.7 | -12.4 | -1.1 | 5.6 | -1.2 | -2.9 | 0.8 | -1.9 | 1.6 | -17.3 | 2 | -18.1 | -8.6 | -7.6 | 2.4 | -0.6 | -9 | -10.4 | -1.4 | -11.1 | 2.1 | 2.7 | -9.6 | -2.4 | -3.4 | -1 | 1.7 | 1.3 | -8.5 | 1.1 | 0.3 | -12.8 | 1.4 | -3.9 | -3.4 | -2.2
|  |  | -0.7 | 3.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | 1.7 | -6.4 | -7.2 | -6.4 | 7 | 3.5 | 5.1 | -3.5 | -9.2 | 2.8 | -2.8 | 1.3 | 1.6 | -11.3 | -0.6 | 6.2 | -1.1 | -3 | 1.1 | -2 | 2 | -14.7 | 2 | -16.6 | -7.5 | -6 | 2.3 | -0.3 | -8.3 | -9.7 | -1.7 | -10.2 | 2.1 | 2.8 | -9.1 | -2.3 | -2.9 | -0.8 | 1.6 | 1.1 | -8 | 1.9 | 0.4 | -10.4 | 1.4 | -3.7 | -3.1 | -2.1
|  |  | 0.1 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 1.8 | -5.1 | -7.4 | -7.5 | 7.3 | 3.9 | 5.7 | -3.8 | -8.6 | 3.2 | -2.8 | 1.6 | 1.6 | -10.1 | -0.2 | 6.7 | -1 | -3.2 | 1.3 | -2.1 | 2.4 | -12.2 | 2 | -15.1 | -6.4 | -4.5 | 2.3 | -0.1 | -7.6 | -9 | -1.9 | -9.2 | 2.2 | 2.8 | -8.6 | -2.1 | -2.5 | -0.5 | 1.4 | 1 | -7.5 | 2.8 | 0.4 | -7.9 | 1.3 | -3.5 | -2.7 | -1.9
|  |  | 0.9 | 3.5 | 3.3 | 4.1 | 4.4 | 1.8 | -3.9 | -7.5 | -8.5 | 7.5 | 4.2 | 6.2 | -4 | -8.1 | 3.6 | -2.8 | 1.8 | 1.5 | -9 | 0.3 | 7.3 | -0.9 | -3.3 | 1.6 | -2.2 | 2.8 | -9.6 | 2 | -13.6 | -5.3 | -2.9 | 2.2 | 0.2 | -6.9 | -8.3 | -2.2 | -8.3 | 2.2 | 2.9 | -8.1 | -2 | -2 | -0.3 | 1.3 | 0.8 | -7 | 3.6 | 0.5 | -5.5 | 1.3 | -3.3 | -2.4 | -1.8
|  |  | 1 | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 4.9 | 2.2 | -2.8 | -7.1 | -8.3 | 7.7 | 4 | 6.7 | -3.6 | -6.3 | 4.5 | -2.6 | 1.8 | 1.7 | -7.2 | 1.1 | 7.6 | -0.7 | -3.3 | 1.9 | -1.8 | 2.7 | -6.8 | 2 | -9.8 | -4.4 | 0.1 | 2.8 | 0.5 | -5.7 | -6.6 | -2.1 | -6.4 | 2.5 | 4.1 | -5.8 | -1.7 | -1.5 | 0 | 1.7 | 1.1 | -6.4 | 4.2 | 0.8 | -3.9 | 1.3 | -3 | -1.5 | -1.8
|  |  | 1 | 3 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 2.6 | -1.8 | -6.8 | -8.1 | 8 | 3.8 | 7.3 | -3.1 | -4.4 | 5.4 | -2.5 | 1.9 | 1.9 | -5.5 | 2 | 7.9 | -0.6 | -3.2 | 2.3 | -1.5 | 2.7 | -3.9 | 2.1 | -6 | -3.5 | 3.1 | 3.4 | 0.9 | -4.4 | -4.8 | -2 | -4.4 | 2.9 | 5.2 | -3.6 | -1.3 | -1.1 | 0.3 | 2.2 | 1.3 | -5.8 | 4.9 | 1.1 | -2.4 | 1.4 | -2.8 | -0.6 | -1.8
|  |  | 1.1 | 2.8 | 3.7 | 4.7 | 6 | 3 | -0.7 | -6.4 | -7.9 | 8.2 | 3.6 | 7.8 | -2.7 | -2.6 | 6.3 | -2.3 | 1.9 | 2.1 | -3.7 | 2.8 | 8.2 | -0.4 | -3.2 | 2.6 | -1.1 | 2.6 | -1.1 | 2.1 | -2.2 | -2.6 | 6.1 | 4 | 1.2 | -3.2 | -3.1 | -1.9 | -2.5 | 3.2 | 6.4 | -1.3 | -1 | -0.6 | 0.6 | 2.6 | 1.6 | -5.2 | 5.5 | 1.4 | -0.8 | 1.4 | -2.5 | 0.3 | -1.8
|  |  | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 4.9 | 6.4 | 3.5 | -0.6 | -6.5 | -7.8 | 8.1 | 3.6 | 8.1 | -3.4 | -2.8 | 6.8 | -2.3 | 1.7 | 2 | -3.8 | 3.1 | 8.4 | -0.4 | -3.3 | 2.4 | -1 | 2.6 | -1.6 | 2.1 | -1.7 | -2.8 | 6.2 | 3.8 | 1.1 | -3.4 | -3.3 | -2 | -2.9 | 3.1 | 5.8 | -1.5 | -1.1 | -0.8 | 0.4 | 2.5 | 1.5 | -5 | 5.7 | 1.3 | -1.5 | 1 | -3.1 | 0.4 | -1.8
|  |  | 0.2 | 2.5 | 2.9 | 5.1 | 6.8 | 4 | -0.5 | -6.6 | -7.7 | 8.1 | 3.6 | 8.3 | -4 | -3 | 7.2 | -2.2 | 1.6 | 1.9 | -3.8 | 3.4 | 8.6 | -0.5 | -3.4 | 2.2 | -0.9 | 2.6 | -2 | 2 | -1.2 | -3.1 | 6.3 | 3.6 | 1.1 | -3.7 | -3.6 | -2 | -3.4 | 2.9 | 5.1 | -1.8 | -1.3 | -1 | 0.1 | 2.4 | 1.5 | -4.8 | 6 | 1.2 | -2.1 | 0.7 | -3.6 | 0.6 | -1.8
|  |  | -0.3 | 2.4 | 2.5 | 5.3 | 7.2 | 4.5 | -0.4 | -6.7 | -7.6 | 8 | 3.6 | 8.6 | -4.7 | -3.2 | 7.7 | -2.2 | 1.4 | 1.8 | -3.9 | 3.7 | 8.8 | -0.5 | -3.5 | 2 | -0.8 | 2.6 | -2.5 | 2 | -0.7 | -3.3 | 6.4 | 3.4 | 1 | -3.9 | -3.8 | -2.1 | -3.8 | 2.8 | 4.5 | -2 | -1.4 | -1.2 | -0.1 | 2.3 | 1.4 | -4.6 | 6.2 | 1.1 | -2.8 | 0.3 | -4.2 | 0.7 | -1.8
|  |  | -1 | 2.1 | 2.3 | 5.1 | 7.1 | 4.4 | -1.5 | -7 | -8 | 8.1 | 3.3 | 8.3 | -5.7 | -3.6 | 7.7 | -2.3 | 1.4 | 1.7 | -4.7 | 2.8 | 8.5 | -0.7 | -3.8 | 1.7 | -1.4 | 2.3 | -3.9 | 1.9 | -0.8 | -3.6 | 5.2 | 3.2 | 0.6 | -5 | -5.4 | -2.4 | -6 | 2.7 | 4.2 | -3 | -1.5 | -1.3 | -0.4 | 2.5 | 0.9 | -5.2 | 5.5 | 0 | -4.8 | 0.3 | -4.3 | 0.5 | -2.1
|  |  | -1.6 | 1.7 | 2.1 | 4.9 | 6.9 | 4.2 | -2.5 | -7.3 | -8.5 | 8.3 | 3.1 | 8.1 | -6.6 | -4 | 7.7 | -2.4 | 1.3 | 1.7 | -5.4 | 1.8 | 8.1 | -1 | -4.1 | 1.4 | -1.9 | 2 | -5.4 | 1.7 | -1 | -3.8 | 4 | 2.9 | 0.2 | -6 | -6.9 | -2.6 | -8.2 | 2.5 | 3.8 | -4 | -1.5 | -1.5 | -0.7 | 2.7 | 0.4 | -5.8 | 4.7 | -1.1 | -6.8 | 0.3 | -4.3 | 0.4 | -2.3
|  |  | -2.3 | 1.4 | 1.9 | 4.7 | 6.8 | 4.1 | -3.6 | -7.6 | -8.9 | 8.4 | 2.8 | 7.8 | -7.6 | -4.4 | 7.7 | -2.5 | 1.3 | 1.6 | -6.2 | 0.9 | 7.8 | -1.2 | -4.4 | 1.1 | -2.5 | 1.7 | -6.8 | 1.6 | -1.1 | -4.1 | 2.8 | 2.7 | -0.2 | -7.1 | -8.5 | -2.9 | -10.4 | 2.4 | 3.5 | -5 | -1.6 | -1.6 | -1 | 2.9 | -0.1 | -6.4 | 4 | -2.2 | -8.8 | 0.3 | -4.4 | 0.2 | -2.6
|  |  | -1.6 | 1.6 | 2 | 4.2 | 5.9 | 4.1 | -3.6 | -7.6 | -8.9 | 7.5 | 3.1 | 7.2 | -8.2 | -5.5 | 7.1 | -2.6 | 1.3 | 1.4 | -6.2 | 0.7 | 7.7 | -1.4 | -4.6 | 1.1 | -3.1 | 1.7 | -7.1 | 1.5 | -2.1 | -4.3 | 1.5 | 2.8 | -0.5 | -6 | -8.7 | -3.2 | -11.5 | 2.5 | 3.3 | -5.7 | -1.8 | -1.8 | -1.1 | 3.1 | 0 | -6.1 | 3.4 | -2.1 | -9.6 | 0.4 | -4.5 | 0.3 | -2.7
|  |  | -0.9 | 1.9 | 2 | 3.8 | 5.1 | 4.2 | -3.5 | -7.6 | -9 | 6.5 | 3.3 | 6.6 | -8.7 | -6.7 | 6.4 | -2.7 | 1.4 | 1.3 | -6.2 | 0.6 | 7.5 | -1.6 | -4.7 | 1.1 | -3.7 | 1.7 | -7.4 | 1.5 | -3 | -4.5 | 0.3 | 2.8 | -0.7 | -4.9 | -8.9 | -3.6 | -12.7 | 2.5 | 3.2 | -6.3 | -2 | -2 | -1.3 | 3.4 | 0 | -5.7 | 2.7 | -1.9 | -10.4 | 0.5 | -4.7 | 0.3 | -2.7
|  |  | -0.2 | 2.1 | 2.1 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -3.5 | -7.6 | -9 | 5.6 | 3.6 | 6 | -9.3 | -7.8 | 5.8 | -2.8 | 1.4 | 1.1 | -6.2 | 0.4 | 7.4 | -1.8 | -4.9 | 1.1 | -4.3 | 1.7 | -7.7 | 1.4 | -4 | -4.7 | -1 | 2.9 | -1 | -3.8 | -9.1 | -3.9 | -13.8 | 2.6 | 3 | -7 | -2.2 | -2.2 | -1.4 | 3.6 | 0.1 | -5.4 | 2.1 | -1.8 | -11.2 | 0.6 | -4.8 | 0.4 | -2.8
|  |  | 0 | 2 | 2.2 | 3.3 | 4 | 4 | -3.4 | -7.7 | -9 | 4.4 | 3.4 | 5.5 | -9 | -7.8 | 5.2 | -2.8 | 1.4 | 1 | -5.6 | 0.5 | 6.5 | -2 | -5 | 1 | -4.3 | 1.7 | -7.1 | 1.2 | -5.9 | -4.7 | -1.6 | 2.8 | -1.2 | -3.6 | -9.4 | -4.1 | -13.9 | 2.1 | 2.6 | -6.2 | -2.2 | -2.4 | -1.4 | 3.6 | 0 | -5.3 | 1.8 | -2.4 | -11.6 | 0.2 | -4.8 | 0 | -2.9
|  |  | 0.2 | 1.9 | 2.3 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | -3.3 | -7.7 | -9 | 3.2 | 3.1 | 4.9 | -8.8 | -7.7 | 4.7 | -2.9 | 1.3 | 1 | -5.1 | 0.5 | 5.5 | -2.3 | -5.2 | 0.9 | -4.2 | 1.8 | -6.5 | 1.1 | -7.9 | -4.7 | -2.2 | 2.6 | -1.5 | -3.4 | -9.6 | -4.3 | -13.9 | 1.5 | 2.2 | -5.3 | -2.3 | -2.6 | -1.5 | 3.5 | 0 | -5.1 | 1.5 | -3 | -12.1 | -0.2 | -4.8 | -0.4 | -2.9
|  |  | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | -3.2 | -7.8 | -9 | 2 | 2.9 | 4.4 | -8.5 | -7.7 | 4.1 | -2.9 | 1.3 | 0.9 | -4.5 | 0.6 | 4.6 | -2.5 | -5.3 | 0.8 | -4.2 | 1.8 | -5.9 | 0.9 | -9.8 | -4.7 | -2.8 | 2.5 | -1.7 | -3.2 | -9.9 | -4.5 | -14 | 1 | 1.8 | -4.5 | -2.3 | -2.8 | -1.5 | 3.5 | -0.1 | -5 | 1.2 | -3.6 | -12.5 | -0.6 | -4.8 | -0.8 | -3
|  |  | -0.5 | 1.7 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | -2.8 | -8.2 | -9.3 | 2.9 | 2.9 | 4.1 | -8.5 | -8.6 | 3.2 | -3 | 1.2 | 0.8 | -4.2 | 0.6 | 3.9 | -2.6 | -5.3 | 0.6 | -4.2 | 1.7 | -5.5 | 0.7 | -10.2 | -4.8 | -3.7 | 2.3 | -1.9 | -2.9 | -8.8 | -4.7 | -13.5 | 0.9 | 1.7 | -4.8 | -3 | -3 | -1.6 | 3.2 | -0.2 | -5.3 | 1.8 | -3.2 | -12.7 | -0.7 | -4.7 | -0.5 | -3.1
|  |  | -1.5 | 1.7 | 2.1 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | -2.4 | -8.5 | -9.7 | 3.8 | 2.8 | 3.7 | -8.4 | -9.6 | 2.4 | -3.2 | 1.1 | 0.7 | -3.8 | 0.7 | 3.2 | -2.8 | -5.4 | 0.3 | -4.2 | 1.5 | -5 | 0.6 | -10.7 | -5 | -4.6 | 2 | -2 | -2.7 | -7.7 | -4.9 | -13.1 | 0.9 | 1.5 | -5.1 | -3.6 | -3.2 | -1.8 | 2.8 | -0.3 | -5.5 | 2.3 | -2.8 | -13 | -0.9 | -4.5 | -0.3 | -3.1
|  |  | -2.4 | 1.6 | 1.9 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | -2 | -8.9 | -10 | 4.7 | 2.8 | 3.4 | -8.4 | -10.5 | 1.5 | -3.3 | 1 | 0.6 | -3.5 | 0.7 | 2.5 | -2.9 | -5.4 | 0.1 | -4.2 | 1.4 | -4.6 | 0.4 | -11.1 | -5.1 | -5.5 | 1.8 | -2.2 | -2.4 | -6.6 | -5.1 | -12.6 | 0.8 | 1.4 | -5.4 | -4.3 | -3.4 | -1.9 | 2.5 | -0.4 | -5.8 | 2.9 | -2.4 | -13.2 | -1 | -4.4 | 0 | -3.2
|  |  | -3.2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2.9 | 3.5 | -1.6 | -8.9 | -10.2 | 4.1 | 3 | 2.9 | -8.4 | -10.8 | 1.2 | -3.2 | 0.9 | 0.7 | -3 | 0.6 | 2.1 | -3.1 | -5.4 | 0 | -4.3 | 1.5 | -4.2 | 0.4 | -11.7 | -5.2 | -5.6 | 1.4 | -2 | -2.4 | -6.1 | -5.1 | -11.9 | 0.9 | 1.4 | -5.6 | -4.3 | -4.5 | -1.9 | 2 | -0.3 | -5.8 | 1.8 | -2 | -13.4 | -1 | -4.3 | 0.2 | -3.2
|  |  | -3.9 | 1.3 | 1.1 | 2.6 | 2.5 | 3.6 | -1.3 | -8.9 | -10.3 | 3.4 | 3.3 | 2.5 | -8.3 | -11.1 | 0.9 | -3.2 | 0.9 | 0.8 | -2.5 | 0.6 | 1.8 | -3.2 | -5.4 | -0.1 | -4.3 | 1.7 | -3.9 | 0.4 | -12.2 | -5.4 | -5.6 | 1.1 | -1.7 | -2.3 | -5.5 | -5.1 | -11.1 | 0.9 | 1.4 | -5.8 | -4.4 | -5.6 | -1.8 | 1.6 | -0.3 | -5.7 | 0.6 | -1.6 | -13.5 | -1 | -4.3 | 0.4 | -3.2
|  |  | -4.7 | 1.2 | 0.7 | 2.1 | 2.2 | 3.7 | -0.9 | -8.9 | -10.5 | 2.8 | 3.5 | 2 | -8.3 | -11.4 | 0.6 | -3.1 | 0.8 | 0.9 | -2 | 0.5 | 1.4 | -3.4 | -5.4 | -0.2 | -4.4 | 1.8 | -3.5 | 0.4 | -12.8 | -5.5 | -5.7 | 0.7 | -1.5 | -2.3 | -5 | -5.1 | -10.4 | 1 | 1.4 | -6 | -4.4 | -6.7 | -1.8 | 1.1 | -0.2 | -5.7 | -0.5 | -1.2 | -13.7 | -1 | -4.2 | 0.6 | -3.2
|  |  | -4.1 | 1.2 | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 4 | -1.5 | -8.9 | -11 | 3.1 | 4.2 | 2.3 | -8.3 | -10.4 | 1.1 | -2.9 | 1 | 1 | -1.5 | 0.5 | 2 | -3.3 | -5.4 | 0.2 | -4.2 | 1.9 | -2.9 | 0.4 | -11.9 | -5.3 | -3 | 1.2 | -1 | -2.3 | -4.6 | -4.8 | -9.5 | 1.4 | 1.6 | -6.3 | -4.2 | -6.2 | -1.1 | 1.4 | -0.1 | -5.3 | 1.7 | -1.2 | -11.3 | -0.5 | -3.4 | 0.8 | -3.2
|  |  | -3.6 | 1.3 | 0.7 | 2.6 | 2.5 | 4.2 | -2.1 | -9 | -11.4 | 3.3 | 5 | 2.7 | -8.4 | -9.3 | 1.7 | -2.8 | 1.1 | 1.2 | -1 | 0.6 | 2.5 | -3.2 | -5.3 | 0.7 | -4 | 2 | -2.3 | 0.4 | -11.1 | -5.1 | -0.4 | 1.7 | -0.5 | -2.3 | -4.3 | -4.6 | -8.7 | 1.8 | 1.8 | -6.7 | -3.9 | -5.7 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | -5 | 3.8 | -1.1 | -8.9 | -0.1 | -2.6 | 0.9 | -3.2
|  |  | -3 | 1.3 | 0.7 | 2.8 | 2.6 | 4.5 | -2.7 | -9 | -11.9 | 3.6 | 5.7 | 3 | -8.4 | -8.3 | 2.2 | -2.6 | 1.3 | 1.3 | -0.5 | 0.6 | 3.1 | -3.1 | -5.3 | 1.1 | -3.8 | 2.1 | -1.7 | 0.4 | -10.2 | -4.9 | 2.3 | 2.2 | 0 | -2.3 | -3.9 | -4.3 | -7.8 | 2.2 | 2 | -7 | -3.7 | -5.2 | 0.4 | 1.9 | 0.2 | -4.6 | 6 | -1.1 | -6.5 | 0.4 | -1.8 | 1.1 | -3.2
|  |  | -2.3 | 1.3 | 1.1 | 3.1 | 2.9 | 4.7 | -2.2 | -9.3 | -11.8 | 4.1 | 6.2 | 3.4 | -8.1 | -6.1 | 2.3 | -2.1 | 1.9 | 1.5 | 0 | 0.7 | 3.7 | -2.8 | -5.2 | 0.9 | -3.4 | 2.4 | -1.3 | 0.7 | -7.3 | -4.6 | 3.7 | 2.4 | 0.6 | -1.9 | -3.2 | -3.9 | -6 | 2.3 | 2.4 | -5.2 | -3 | -3.7 | 0.6 | 2.2 | 0.2 | -4.1 | 6.8 | -0.3 | -5.1 | 0.3 | -1.2 | 1.4 | -3.1
|  |  | -1.7 | 1.2 | 1.5 | 3.4 | 3.2 | 4.8 | -1.8 | -9.6 | -11.8 | 4.5 | 6.6 | 3.8 | -7.8 | -4 | 2.3 | -1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 4.2 | -2.5 | -5.1 | 0.8 | -2.9 | 2.7 | -1 | 0.9 | -4.5 | -4.4 | 5.1 | 2.7 | 1.1 | -1.5 | -2.5 | -3.6 | -4.3 | 2.3 | 2.8 | -3.4 | -2.3 | -2.3 | 0.8 | 2.4 | 0.3 | -3.7 | 7.6 | 0.4 | -3.6 | 0.1 | -0.5 | 1.6 | -2.9
|  |  | -1 | 1.2 | 1.9 | 3.7 | 3.5 | 5 | -1.3 | -9.9 | -11.7 | 5 | 7.1 | 4.2 | -7.5 | -1.8 | 2.4 | -1.1 | 3.2 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 4.8 | -2.2 | -5 | 0.6 | -2.5 | 3 | -0.6 | 1.2 | -1.6 | -4.1 | 6.5 | 2.9 | 1.7 | -1.1 | -1.8 | -3.2 | -2.5 | 2.4 | 3.2 | -1.6 | -1.6 | -0.8 | 1 | 2.7 | 0.3 | -3.2 | 8.4 | 1.2 | -2.2 | 0 | 0.1 | 1.9 | -2.8
|  |  | -1 | 1.3 | 1.8 | 3.6 | 3.4 | 5.2 | -1.8 | -10.5 | -12 | 4.2 | 6.5 | 4.3 | -8.2 | -1.7 | 2.3 | -0.8 | 2.6 | 1.7 | 1 | 0.9 | 4.6 | -2.1 | -4.9 | 1 | -2.6 | 2.1 | -0.5 | 1.1 | -1.3 | -4.3 | 6.5 | 3.3 | 1.6 | -0.8 | -1.6 | -3.1 | -2.3 | 2.4 | 3.5 | -1.3 | -1.6 | -0.8 | 1 | 2.6 | 0.2 | -3.1 | 7.4 | 1.2 | -2.5 | -0.1 | -0.2 | 2 | -2.9
|  |  | -0.9 | 1.4 | 1.6 | 3.4 | 3.3 | 5.3 | -2.4 | -11 | -12.2 | 3.5 | 5.8 | 4.5 | -8.9 | -1.5 | 2.1 | -0.5 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 1 | 4.3 | -2 | -4.8 | 1.3 | -2.6 | 1.3 | -0.4 | 0.9 | -1 | -4.6 | 6.5 | 3.8 | 1.5 | -0.6 | -1.3 | -2.9 | -2 | 2.4 | 3.9 | -1.1 | -1.6 | -0.8 | 0.9 | 2.5 | 0.2 | -2.9 | 6.5 | 1.2 | -2.8 | -0.2 | -0.4 | 2 | -2.9
|  |  | -0.9 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 3.2 | 5.5 | -2.9 | -11.6 | -12.5 | 2.7 | 5.2 | 4.6 | -9.6 | -1.4 | 2 | -0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 4.1 | -1.9 | -4.7 | 1.7 | -2.7 | 0.4 | -0.3 | 0.8 | -0.7 | -4.8 | 6.5 | 4.2 | 1.4 | -0.3 | -1.1 | -2.8 | -1.8 | 2.4 | 4.2 | -0.8 | -1.6 | -0.8 | 0.9 | 2.4 | 0.1 | -2.8 | 5.5 | 1.2 | -3.1 | -0.3 | -0.7 | 2.1 | -3
|  |  | -1 | 1.3 | 1.2 | 3.2 | 3 | 4.6 | -3.1 | -11.8 | -13.1 | 3.1 | 4.3 | 3.5 | -10.6 | -2.8 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.4 | 3.4 | -2.1 | -4.7 | 1.3 | -2.9 | 0.1 | -0.2 | 0.5 | -2.2 | -8.2 | 5.5 | 4.3 | 1.2 | -0.9 | -1.3 | -2.9 | -2.3 | 1.7 | 4 | -1.7 | -2.1 | -2.3 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | -2.8 | 4.3 | 1.1 | -4.8 | -0.4 | -1.4 | 2.4 | -3.6
|  |  | -1.1 | 1.2 | 0.8 | 3.1 | 2.9 | 3.8 | -3.4 | -11.9 | -13.7 | 3.6 | 3.4 | 2.3 | -11.7 | -4.1 | 2.1 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 1 | 1.6 | 2.7 | -2.3 | -4.7 | 0.9 | -3 | -0.1 | 0 | 0.2 | -3.7 | -11.7 | 4.4 | 4.5 | 1 | -1.5 | -1.5 | -3 | -2.7 | 1.1 | 3.9 | -2.5 | -2.5 | -3.9 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | -2.8 | 3.2 | 0.9 | -6.4 | -0.4 | -2.2 | 2.6 | -4.2
|  |  | -1.2 | 1 | 0.5 | 3 | 2.7 | 2.9 | -3.6 | -12.1 | -14.3 | 4 | 2.5 | 1.2 | -12.7 | -5.5 | 2.1 | 0.5 | 1.5 | -0.3 | 0.8 | 1.9 | 2 | -2.5 | -4.7 | 0.5 | -3.2 | -0.4 | 0.1 | -0.1 | -5.2 | -15.1 | 3.4 | 4.6 | 0.8 | -2.1 | -1.7 | -3.1 | -3.2 | 0.4 | 3.7 | -3.4 | -3 | -5.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | -2.8 | 2 | 0.8 | -8.1 | -0.5 | -2.9 | 2.9 | -4.8
|  |  | -1.6 | 0.9 | 0.5 | 3 | 2.8 | 2.8 | -3.5 | -12.3 | -14.8 | 3.8 | 2.3 | 1.5 | -13.1 | -6.2 | 2 | 0.4 | 1.2 | -0.5 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | -2.6 | -4.7 | -0.1 | -3.1 | -0.5 | 0.2 | -0.2 | -4.6 | -15 | 3.3 | 4.3 | 0.7 | -2.2 | -2.1 | -3.1 | -3.1 | 0.5 | 4.2 | -4.3 | -2.7 | -4.3 | -0.1 | -0.3 | 0.3 | -2.8 | 2.3 | 0.6 | -8.7 | 0.1 | -3.1 | 3 | -4.7
|  |  | -1.9 | 0.9 | 0.4 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | -3.5 | -12.6 | -15.4 | 3.5 | 2 | 1.8 | -13.4 | -6.8 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | -0.7 | 0.7 | 1.1 | 2.7 | -2.7 | -4.8 | -0.8 | -2.9 | -0.7 | 0.2 | -0.3 | -3.9 | -14.9 | 3.1 | 3.9 | 0.5 | -2.3 | -2.5 | -3.2 | -2.9 | 0.6 | 4.6 | -5.1 | -2.5 | -3.3 | -0.3 | -0.6 | 0.4 | -2.8 | 2.7 | 0.3 | -9.4 | 0.6 | -3.4 | 3.1 | -4.5
|  |  | -2.3 | 0.8 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | -3.4 | -12.8 | -15.9 | 3.3 | 1.8 | 2.1 | -13.8 | -7.5 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | -0.9 | 0.7 | 0.7 | 3 | -2.8 | -4.8 | -1.4 | -2.8 | -0.8 | 0.3 | -0.4 | -3.3 | -14.8 | 3 | 3.6 | 0.4 | -2.4 | -2.9 | -3.2 | -2.8 | 0.7 | 5.1 | -6 | -2.2 | -2.2 | -0.5 | -0.9 | 0.5 | -2.8 | 3 | 0.1 | -10 | 1.2 | -3.6 | 3.2 | -4.4
|  |  | -2 | 1 | 0.3 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | -3.3 | -13.1 | -16 | 3.2 | 1.5 | 2 | -13.8 | -8.1 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | -0.9 | 0.6 | 0.3 | 2.8 | -2.8 | -4.8 | -1.6 | -2.8 | -0.6 | 0.1 | -0.4 | -2.8 | -15.5 | 2.4 | 3.1 | 0.4 | -2.5 | -4.2 | -3.6 | -3.1 | 0.7 | 4.6 | -6 | -1.7 | -2 | -0.4 | -0.8 | -0.4 | -2.9 | 2 | 0.1 | -9.9 | 0.1 | -2.1 | 3.3 | -4
|  |  | -1.8 | 1.1 | 0.1 | 3 | 1.3 | 1.8 | -3.3 | -13.4 | -16.1 | 3.1 | 1.3 | 2 | -13.9 | -8.7 | 1.5 | 0 | 0.6 | -0.9 | 0.5 | -0.1 | 2.7 | -2.7 | -4.7 | -1.8 | -2.8 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -2.2 | -16.1 | 1.9 | 2.7 | 0.3 | -2.5 | -5.6 | -3.9 | -3.3 | 0.8 | 4.2 | -5.9 | -1.2 | -1.9 | -0.4 | -0.6 | -1.4 | -3 | 1.1 | 0.1 | -9.8 | -0.9 | -0.6 | 3.5 | -3.6
|  |  | -1.5 | 1.3 | 0 | 3 | 0.5 | 1.4 | -3.2 | -13.7 | -16.2 | 3 | 1 | 1.9 | -13.9 | -9.3 | 1.3 | -0.1 | 0.6 | -0.9 | 0.4 | -0.5 | 2.5 | -2.7 | -4.7 | -2 | -2.8 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | -1.7 | -16.8 | 1.3 | 2.2 | 0.3 | -2.6 | -6.9 | -4.3 | -3.6 | 0.8 | 3.7 | -5.9 | -0.7 | -1.7 | -0.3 | -0.5 | -2.3 | -3.1 | 0.1 | 0.1 | -9.7 | -2 | 0.9 | 3.6 | -3.2
|  |  | -1.5 | 1.1 | 0 | 1 | -0.6 | 1.1 | -3.4 | -13.8 | -16.7 | 3 | 0.9 | 1.7 | -13.9 | -9.8 | 1.3 | -0.3 | 0.3 | -0.6 | 0.2 | -0.7 | 2 | -2.7 | -4.7 | -2.1 | -2.7 | -0.1 | -0.9 | -0.4 | -1.1 | -16.8 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | -2.6 | -7.5 | -4.8 | -3.6 | 0.6 | 3.4 | -5.7 | -0.7 | -2.1 | -0.3 | -0.4 | -2.9 | -3.3 | -0.3 | -0.2 | -9.8 | -2.6 | 0.9 | 3.7 | -3.1
|  |  | -1.5 | 1 | 0.1 | -1.1 | -1.8 | 0.9 | -3.6 | -14 | -17.1 | 3.1 | 0.9 | 1.4 | -13.8 | -10.4 | 1.3 | -0.5 | 0.1 | -0.4 | 0.1 | -1 | 1.6 | -2.7 | -4.7 | -2.2 | -2.7 | -0.1 | -1.3 | -0.5 | -0.5 | -16.7 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | -2.5 | -8.1 | -5.2 | -3.7 | 0.4 | 3.2 | -5.4 | -0.8 | -2.4 | -0.4 | -0.4 | -3.5 | -3.4 | -0.7 | -0.5 | -10 | -3.2 | 1 | 3.8 | -3.1
|  |  | -1.5 | 0.8 | 0.1 | -3.1 | -2.9 | 0.6 | -3.8 | -14.1 | -17.6 | 3.1 | 0.8 | 1.2 | -13.8 | -10.9 | 1.3 | -0.7 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -1.2 | 1.1 | -2.7 | -4.7 | -2.3 | -2.6 | -0.1 | -1.8 | -0.6 | 0.1 | -16.7 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | -2.5 | -8.7 | -5.7 | -3.7 | 0.2 | 2.9 | -5.2 | -0.8 | -2.8 | -0.4 | -0.3 | -4.1 | -3.6 | -1.1 | -0.8 | -10.1 | -3.8 | 1 | 3.9 | -3
|  |  | -1.4 | 0.8 | 0.2 | -3.4 | -3.5 | 0.5 | -4 | -14 | -17.6 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | -13.2 | -11.3 | 0.7 | -0.8 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -1.5 | 1.3 | -2.7 | -4.7 | -2.6 | -2.5 | 0 | -2.2 | -0.8 | 0.6 | -17.2 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | -2.2 | -8.6 | -5.6 | -3.5 | 0.2 | 2.6 | -4.6 | -1.1 | -2.1 | -0.3 | -0.2 | -4.6 | -3.7 | -1.2 | -1.1 | -10 | -3.7 | 0.9 | 3.8 | -3
|  |  | -1.3 | 0.7 | 0.2 | -3.8 | -4.1 | 0.5 | -4.2 | -14 | -17.6 | 2.5 | 0.8 | -0.1 | -12.5 | -11.6 | 0.1 | -0.9 | 0 | -0.2 | -0.1 | -1.8 | 1.5 | -2.7 | -4.8 | -3 | -2.5 | 0.1 | -2.6 | -0.9 | 1 | -17.7 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | -2 | -8.4 | -5.5 | -3.4 | 0.2 | 2.4 | -4 | -1.5 | -1.5 | -0.3 | -0.2 | -5.1 | -3.9 | -1.3 | -1.5 | -10 | -3.7 | 0.7 | 3.7 | -3
|  |  | -1.2 | 0.7 | 0.3 | -4.1 | -4.7 | 0.4 | -4.4 | -13.9 | -17.6 | 2.2 | 0.8 | -0.8 | -11.9 | -12 | -0.5 | -1 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | -2.1 | 1.7 | -2.7 | -4.8 | -3.3 | -2.4 | 0.2 | -3 | -1.1 | 1.5 | -18.2 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | -1.7 | -8.3 | -5.4 | -3.2 | 0.2 | 2.1 | -3.4 | -1.8 | -0.8 | -0.2 | -0.1 | -5.6 | -4 | -1.4 | -1.8 | -9.9 | -3.6 | 0.6 | 3.6 | -3
|  |  | -1 | 0.9 | 0.4 | -4.1 | -4.6 | 0.8 | -4.3 | -13.1 | -16.5 | 2.4 | 1 | -0.6 | -11.6 | -10.7 | -1.4 | -0.8 | 0.3 | -0.3 | 0.5 | -1.7 | 2 | -2.7 | -4.6 | -2.4 | -2.4 | 0.4 | -2.6 | -0.8 | 1.8 | -15.6 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | -1 | -7.3 | -5.5 | -2.3 | 0.3 | 2.6 | -2.9 | -1.3 | -0.7 | 0 | 0.2 | -4.7 | -3.7 | 0.8 | -2.3 | -6.8 | -2.8 | 0.7 | 4 | -2.5
|  |  | -0.9 | 1 | 0.5 | -4.2 | -4.4 | 1.2 | -4.3 | -12.4 | -15.5 | 2.5 | 1.3 | -0.4 | -11.3 | -9.5 | -2.4 | -0.7 | 0.5 | -0.2 | 1.1 | -1.2 | 2.4 | -2.7 | -4.5 | -1.6 | -2.5 | 0.6 | -2.2 | -0.6 | 2 | -12.9 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | -0.2 | -6.3 | -5.5 | -1.3 | 0.3 | 3 | -2.3 | -0.7 | -0.5 | 0.2 | 0.6 | -3.9 | -3.5 | 3 | -2.7 | -3.8 | -2.1 | 0.8 | 4.5 | -2.1
|  |  | -0.7 | 1.2 | 0.6 | -4.2 | -4.3 | 1.6 | -4.2 | -11.6 | -14.4 | 2.7 | 1.5 | -0.2 | -11 | -8.2 | -3.3 | -0.5 | 0.7 | -0.2 | 1.7 | -0.8 | 2.7 | -2.7 | -4.3 | -0.7 | -2.5 | 0.8 | -1.8 | -0.3 | 2.3 | -10.3 | 1.6 | 1.8 | 3 | 0.5 | -5.3 | -5.6 | -0.4 | 0.4 | 3.5 | -1.8 | -0.2 | -0.4 | 0.4 | 0.9 | -3 | -3.2 | 5.2 | -3.2 | -0.7 | -1.3 | 0.9 | 4.9 | -1.6
|  |  | -0.3 | 1.2 | 1.1 | -3.4 | -4 | 1.9 | -3.9 | -10.5 | -12.9 | 3.1 | 2.1 | 0.4 | -10.3 | -5.9 | -2.5 | 0 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | -0.5 | 3.1 | -2.2 | -3.9 | -0.1 | -2.1 | 0.8 | -0.7 | 0.5 | 2.9 | -8.8 | 1.7 | 2.8 | 4.4 | 1.2 | -4.2 | -4.7 | 0.8 | 0.7 | 3.9 | -0.9 | 0.4 | 0.5 | 2 | 1 | -2.2 | -2.9 | 6 | -3 | 0 | -0.5 | 0.9 | 5.5 | -1.1
|  |  | 0.1 | 1.1 | 1.7 | -2.5 | -3.6 | 2.1 | -3.5 | -9.3 | -11.3 | 3.6 | 2.6 | 1.1 | -9.5 | -3.5 | -1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 2.6 | -0.1 | 3.4 | -1.7 | -3.6 | 0.4 | -1.8 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 3.4 | -7.4 | 1.9 | 3.9 | 5.7 | 1.8 | -3 | -3.8 | 2 | 1.1 | 4.4 | 0.1 | 1 | 1.5 | 3.7 | 1.2 | -1.5 | -2.7 | 6.8 | -2.7 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 6.1 | -0.5
|  |  | 0.5 | 1.1 | 2.2 | -1.7 | -3.3 | 2.4 | -3.2 | -8.2 | -9.8 | 4 | 3.2 | 1.7 | -8.8 | -1.2 | -0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 3 | 0.2 | 3.8 | -1.2 | -3.2 | 1 | -1.4 | 0.8 | 1.5 | 2 | 4 | -5.9 | 2 | 4.9 | 7.1 | 2.5 | -1.9 | -2.9 | 3.2 | 1.4 | 4.8 | 1 | 1.6 | 2.4 | 5.3 | 1.3 | -0.7 | -2.4 | 7.6 | -2.5 | 1.5 | 1 | 0.9 | 6.7 | 0
|  |  | 0.3 | 1.1 | 1.9 | -1.8 | -3.2 | 2.1 | -3.3 | -8.5 | -9.8 | 3.7 | 2.9 | 1.2 | -8.4 | -1 | -0.3 | 0.9 | 1 | 0.5 | 3.1 | 0.1 | 4 | -1.1 | -3 | 1.1 | -1.2 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 3.9 | -6.1 | 2.2 | 4.7 | 7.1 | 2.7 | -1.3 | -2.5 | 2.9 | 1.9 | 4.6 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 5.5 | 1.3 | -0.8 | -2.2 | 7.3 | -2.4 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 6.3 | -0.1
|  |  | 0 | 1.2 | 1.6 | -1.8 | -3.2 | 1.7 | -3.3 | -8.9 | -9.9 | 3.3 | 2.7 | 0.7 | -7.9 | -0.8 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.2 | 3.1 | -0.1 | 4.2 | -1 | -2.9 | 1.3 | -1 | 1 | 2.2 | 2.3 | 3.8 | -6.3 | 2.3 | 4.5 | 7 | 2.9 | -0.6 | -2.1 | 2.6 | 2.3 | 4.5 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 5.6 | 1.2 | -1 | -2 | 7.1 | -2.4 | -0.4 | 0.8 | 0.2 | 5.8 | -0.3
|  |  | -0.2 | 1.2 | 1.3 | -1.9 | -3.1 | 1.4 | -3.4 | -9.2 | -9.9 | 3 | 2.4 | 0.2 | -7.5 | -0.6 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0 | 3.2 | -0.2 | 4.4 | -0.9 | -2.7 | 1.4 | -0.8 | 1.1 | 2.5 | 2.4 | 3.7 | -6.5 | 2.5 | 4.3 | 7 | 3.1 | 0 | -1.7 | 2.3 | 2.8 | 4.3 | 1.2 | 0.5 | 1 | 5.8 | 1.2 | -1.1 | -1.8 | 6.8 | -2.3 | -1.4 | 0.7 | -0.1 | 5.4 | -0.4
|  |  | -0.3 | 1.3 | 1.3 | -2.1 | -3.2 | 1.6 | -3.4 | -9.5 | -10.8 | 2.6 | 2.9 | 0 | -7.9 | -0.9 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 0 | 3 | -0.3 | 3.6 | -1.2 | -2.9 | 1.2 | -1 | 0.8 | 2.4 | 2.1 | 3.3 | -7.4 | 2.4 | 4.1 | 5.5 | 3 | 0 | -1.8 | 2.1 | 1.8 | 4.1 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 4.7 | 0.6 | -1.8 | -1.9 | 6.5 | -2.4 | -2.7 | 0.3 | -1 | 4.5 | -1.3
|  |  | -0.4 | 1.5 | 1.4 | -2.3 | -3.2 | 1.7 | -3.4 | -9.9 | -11.8 | 2.2 | 3.5 | -0.2 | -8.2 | -1.2 | -0.3 | 0.3 | 1.4 | 0 | 2.7 | -0.3 | 2.8 | -1.5 | -3 | 0.9 | -1.1 | 0.6 | 2.4 | 1.7 | 3 | -8.4 | 2.3 | 3.8 | 3.9 | 2.8 | 0 | -2 | 2 | 0.8 | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.5 | 0 | -2.5 | -1.9 | 6.3 | -2.5 | -4 | -0.2 | -1.8 | 3.6 | -2.1
|  |  | -0.5 | 1.6 | 1.4 | -2.5 | -3.3 | 1.9 | -3.4 | -10.2 | -12.7 | 1.8 | 4 | -0.4 | -8.6 | -1.5 | -0.8 | -0.1 | 1.4 | 0 | 2.5 | -0.4 | 2 | -1.8 | -3.2 | 0.7 | -1.3 | 0.3 | 2.3 | 1.4 | 2.6 | -9.3 | 2.2 | 3.6 | 2.4 | 2.7 | 0 | -2.1 | 1.8 | -0.2 | 3.8 | -0.2 | 0.2 | 0 | 2.4 | -0.6 | -3.2 | -2 | 6 | -2.6 | -5.3 | -0.6 | -2.7 | 2.7 | -3
|  |  | -0.7 | 1.4 | 1.3 | -2.5 | -3.2 | 1.8 | -3.5 | -10.2 | -12.8 | 1.4 | 3.9 | -0.6 | -9 | -1.7 | -1.2 | -0.2 | 1.3 | 0 | 2.4 | -0.4 | 1.4 | -1.9 | -3.3 | 0.2 | -1.2 | 0 | 2.1 | 1.4 | 3.2 | -9.8 | 2.1 | 3.5 | 3.6 | 2.3 | -0.4 | -2.3 | 1.7 | -0.6 | 3.9 | -0.1 | 0.1 | -0.3 | 2.3 | -0.8 | -3.1 | -2.1 | 6 | -2.7 | -5.2 | -0.6 | -3 | 2.5 | -2.8
|  |  | -0.9 | 1.2 | 1.2 | -2.6 | -3.1 | 1.7 | -3.5 | -10.3 | -12.8 | 1 | 3.7 | -0.8 | -9.4 | -1.8 | -1.6 | -0.4 | 1.3 | -0.1 | 2.2 | -0.3 | 0.9 | -2.1 | -3.3 | -0.2 | -1.2 | -0.4 | 1.9 | 1.4 | 3.9 | -10.2 | 2.1 | 3.3 | 4.7 | 2 | -0.7 | -2.4 | 1.7 | -1.1 | 4.1 | 0.1 | -0.1 | -0.5 | 2.2 | -1 | -2.9 | -2.2 | 6 | -2.8 | -5.1 | -0.7 | -3.2 | 2.3 | -2.6
|  |  | -1.1 | 1 | 1.1 | -2.6 | -3 | 1.6 | -3.6 | -10.3 | -12.9 | 0.6 | 3.6 | -1 | -9.8 | -2 | -2 | -0.5 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | -0.3 | 0.3 | -2.2 | -3.4 | -0.7 | -1.1 | -0.7 | 1.7 | 1.4 | 4.5 | -10.7 | 2 | 3.2 | 5.9 | 1.6 | -1.1 | -2.6 | 1.6 | -1.5 | 4.2 | 0.2 | -0.2 | -0.8 | 2.1 | -1.2 | -2.8 | -2.3 | 6 | -2.9 | -5 | -0.7 | -3.5 | 2.1 | -2.4
|  |  | -1.1 | 2 | 1.8 | -2.7 | -3.1 | 1.9 | -3.4 | -10.4 | -13.3 | 0 | 3.6 | -1.7 | -10.2 | -2.3 | -2.6 | -0.6 | 1.2 | 0 | 2.2 | -0.8 | 0.3 | -2.4 | -3.5 | 0 | -1.2 | -0.4 | 1.6 | 2.3 | 4.7 | -11.7 | 1.9 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | -1.3 | -2.7 | 1.9 | -0.9 | 3.9 | 0 | -0.7 | -1.2 | 1.9 | -1.4 | -2.6 | -2.5 | 5.9 | -3.4 | -3 | -0.9 | -2.6 | 2.6 | -2.7
|  |  | -1.1 | 3.1 | 2.4 | -2.8 | -3.2 | 2.3 | -3.3 | -10.5 | -13.7 | -0.6 | 3.6 | -2.3 | -10.5 | -2.7 | -3.1 | -0.6 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | -1.4 | 0.3 | -2.5 | -3.5 | 0.8 | -1.3 | -0.2 | 1.6 | 3.1 | 4.8 | -12.6 | 1.8 | 3.3 | 3.7 | 1.7 | -1.5 | -2.8 | 2.1 | -0.2 | 3.5 | -0.2 | -1.1 | -1.5 | 1.8 | -1.5 | -2.5 | -2.8 | 5.9 | -4 | -1 | -1.2 | -1.8 | 3 | -2.9
|  |  | -1.1 | 4.1 | 3.1 | -2.9 | -3.3 | 2.6 | -3.1 | -10.6 | -14.1 | -1.2 | 3.6 | -3 | -10.9 | -3 | -3.7 | -0.7 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | -1.9 | 0.3 | -2.7 | -3.6 | 1.5 | -1.4 | 0.1 | 1.5 | 4 | 5 | -13.6 | 1.7 | 3.4 | 2.6 | 1.7 | -1.7 | -2.9 | 2.4 | 0.4 | 3.2 | -0.4 | -1.6 | -1.9 | 1.6 | -1.7 | -2.3 | -3 | 5.8 | -4.5 | 1 | -1.4 | -0.9 | 3.5 | -3.2
|  |  | -1.2 | 4.2 | 3.8 | -3.1 | -3.1 | 2.3 | -2.9 | -10.9 | -14.6 | -1.6 | 3.5 | -3.8 | -11.4 | -2.7 | -4.8 | -0.8 | 1.3 | 0.2 | 2.4 | -1.9 | -0.1 | -2.7 | -3.9 | 2.4 | -1.9 | 0.2 | 1.7 | 4.6 | 4.9 | -14.8 | 1.1 | 3.4 | 2.3 | 1.8 | -1.5 | -2.9 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | -0.1 | -2.1 | -2 | 0.9 | -1.4 | -2.3 | -3.1 | 5.5 | -4.4 | 1.2 | -1.5 | -1.6 | 3.8 | -3.4
|  |  | -1.4 | 4.4 | 4.5 | -3.2 | -3 | 2 | -2.6 | -11.3 | -15.1 | -2 | 3.5 | -4.7 | -11.9 | -2.3 | -5.8 | -0.9 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | -1.8 | -0.6 | -2.8 | -4.1 | 3.2 | -2.4 | 0.2 | 1.9 | 5.1 | 4.9 | -16 | 0.6 | 3.5 | 2.1 | 1.9 | -1.3 | -2.8 | 2.5 | 0.7 | 3.7 | 0.1 | -2.7 | -2.1 | 0.3 | -1.2 | -2.3 | -3.1 | 5.1 | -4.4 | 1.3 | -1.6 | -2.2 | 4 | -3.6
|  |  | -1.5 | 4.5 | 5.2 | -3.4 | -2.8 | 1.7 | -2.4 | -11.6 | -15.6 | -2.4 | 3.4 | -5.5 | -12.4 | -2 | -6.9 | -1 | 1.7 | 0.1 | 2.6 | -1.8 | -1 | -2.8 | -4.4 | 4.1 | -2.9 | 0.3 | 2.1 | 5.7 | 4.8 | -17.2 | 0 | 3.5 | 1.8 | 2 | -1.1 | -2.8 | 2.6 | 0.8 | 4 | 0.4 | -3.2 | -2.2 | -0.4 | -0.9 | -2.3 | -3.2 | 4.8 | -4.3 | 1.5 | -1.7 | -2.9 | 4.3 | -3.8
|  |  | -1.7 | 4.1 | 4.7 | -5 | -3.1 | 1.5 | -2.6 | -11.8 | -15.6 | -2.2 | 2.5 | -5.7 | -12.2 | -2 | -8.7 | -0.6 | 1.5 | 0.8 | 2.7 | -2.3 | -1.1 | -2.9 | -4.4 | 4.1 | -3.4 | 0.7 | 2 | 5.8 | 4.8 | -16.2 | -0.4 | 4.3 | 1.7 | 2.4 | -0.6 | -2.8 | 2.6 | 1.7 | 4.5 | 0.9 | -3.1 | -2 | -0.3 | -0.2 | -2.4 | -3.1 | 4.4 | -4.8 | 1.4 | -0.6 | -3.1 | 4.5 | -3.8
|  |  | -1.9 | 3.8 | 4.2 | -6.6 | -3.4 | 1.3 | -2.7 | -12.1 | -15.5 | -2.1 | 1.7 | -5.8 | -12 | -2 | -10.6 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 2.8 | -2.9 | -1.2 | -2.9 | -4.4 | 4.2 | -3.8 | 1.1 | 2 | 5.9 | 4.9 | -15.2 | -0.7 | 5.1 | 1.5 | 2.7 | -0.2 | -2.8 | 2.6 | 2.5 | 4.9 | 1.3 | -3.1 | -1.8 | -0.3 | 0.6 | -2.4 | -3 | 4 | -5.3 | 1.3 | 0.4 | -3.4 | 4.7 | -3.8
|  |  | -2.1 | 3.4 | 3.7 | -8.2 | -3.7 | 1.1 | -2.9 | -12.3 | -15.5 | -1.9 | 0.8 | -6 | -11.8 | -2 | -12.4 | 0.3 | 1 | 2.1 | 2.9 | -3.4 | -1.3 | -3 | -4.4 | 4.2 | -4.3 | 1.5 | 1.9 | 6 | 4.9 | -14.2 | -1.1 | 5.9 | 1.4 | 3.1 | 0.3 | -2.8 | 2.6 | 3.4 | 5.4 | 1.8 | -3 | -1.6 | -0.2 | 1.3 | -2.5 | -2.9 | 3.6 | -5.8 | 1.2 | 1.5 | -3.6 | 4.9 | -3.8
|  |  | -2.1 | 3.5 | 4 | -7.1 | -3.2 | 1.3 | -2.9 | -11.6 | -14.3 | -1.7 | 1.3 | -5.5 | -10.8 | -1.3 | -9.2 | 0.5 | 1.8 | 2.6 | 2.9 | -2.4 | -1.1 | -3 | -4.3 | 4.2 | -4 | 2.5 | 2 | 6 | 4.8 | -12.9 | -1.1 | 5.7 | 1.5 | 3 | 0.5 | -2.7 | 2.4 | 3.9 | 6 | 2.2 | -2.8 | -1.5 | 0.6 | 2.2 | -2.3 | -2.6 | 3.9 | -5.4 | 1.3 | 2 | -3.3 | 5.5 | -3.6
|  |  | -2.1 | 3.6 | 4.2 | -6 | -2.7 | 1.6 | -2.8 | -11 | -13.1 | -1.4 | 1.7 | -5.1 | -9.8 | -0.6 | -5.9 | 0.8 | 2.6 | 3 | 2.9 | -1.5 | -0.9 | -3.1 | -4.3 | 4.3 | -3.7 | 3.6 | 2.2 | 6.1 | 4.8 | -11.7 | -1 | 5.5 | 1.5 | 2.9 | 0.6 | -2.7 | 2.3 | 4.5 | 6.7 | 2.6 | -2.6 | -1.4 | 1.5 | 3.2 | -2.1 | -2.3 | 4.2 | -5 | 1.4 | 2.6 | -3.1 | 6 | -3.4
|  |  | -2.1 | 3.7 | 4.5 | -4.9 | -2.2 | 1.8 | -2.8 | -10.3 | -11.9 | -1.2 | 2.2 | -4.6 | -8.8 | 0.1 | -2.7 | 1 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | -0.5 | -0.7 | -3.1 | -4.2 | 4.3 | -3.4 | 4.6 | 2.3 | 6.1 | 4.7 | -10.4 | -1 | 5.3 | 1.6 | 2.8 | 0.8 | -2.6 | 2.1 | 5 | 7.3 | 3 | -2.4 | -1.3 | 2.3 | 4.1 | -1.9 | -2 | 4.5 | -4.6 | 1.5 | 3.1 | -2.8 | 6.6 | -3.2
|  |  | -1.8 | 3.7 | 4.6 | -3.9 | -2.1 | 2.3 | -2.7 | -9.4 | -10.6 | -0.7 | 2.4 | -4.2 | -8.1 | 1.3 | -2.2 | 1 | 2.5 | 3.8 | 2.9 | -0.1 | -0.3 | -2.9 | -3.9 | 4.5 | -3.6 | 5.1 | 2.4 | 6.5 | 4.8 | -9.2 | -0.7 | 3.8 | 1.8 | 3 | 1.3 | -2.4 | 2.1 | 5.7 | 6.5 | 3 | -1.9 | -1 | 2.9 | 4.6 | -1.4 | -1.4 | 6.2 | -4 | 2.1 | 3.3 | -2.4 | 6.5 | -3
|  |  | -1.5 | 3.8 | 4.8 | -2.9 | -2 | 2.8 | -2.7 | -8.4 | -9.4 | -0.2 | 2.6 | -3.8 | -7.4 | 2.4 | -1.6 | 0.9 | 1.7 | 4 | 2.8 | 0.3 | 0.2 | -2.6 | -3.5 | 4.6 | -3.8 | 5.5 | 2.4 | 6.9 | 4.8 | -8.1 | -0.3 | 2.3 | 1.9 | 3.2 | 1.9 | -2.2 | 2.2 | 6.4 | 5.6 | 3 | -1.5 | -0.6 | 3.5 | 5.1 | -1 | -0.7 | 7.9 | -3.3 | 2.6 | 3.4 | -1.9 | 6.3 | -2.8
|  |  | -1.2 | 3.8 | 4.9 | -1.9 | -1.9 | 3.3 | -2.6 | -7.5 | -8.1 | 0.3 | 2.8 | -3.4 | -6.7 | 3.6 | -1.1 | 0.9 | 0.8 | 4.3 | 2.8 | 0.7 | 0.6 | -2.4 | -3.2 | 4.8 | -4 | 6 | 2.5 | 7.3 | 4.9 | -6.9 | 0 | 0.8 | 2.1 | 3.4 | 2.4 | -2 | 2.2 | 7.1 | 4.8 | 3 | -1 | -0.3 | 4.1 | 5.6 | -0.5 | -0.1 | 9.6 | -2.7 | 3.2 | 3.6 | -1.5 | 6.2 | -2.6
|  |  | -1.6 | 3.7 | 4.8 | -2.2 | -2.2 | 3.3 | -2.4 | -7 | -8.4 | 0.1 | 2.7 | -3.1 | -6.5 | 3.7 | -1.4 | 0.6 | 1 | 4 | 2 | 0.5 | 0.1 | -2.3 | -3.2 | 4.7 | -4 | 5.8 | 2.1 | 7.2 | 4.4 | -7.2 | 0.5 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | -2.5 | 2.3 | 7 | 4.4 | 2.8 | -1 | -0.4 | 4 | 5.8 | -0.4 | -0.5 | 9.3 | -2.5 | 2 | 3.6 | -1.7 | 6 | -2.4
|  |  | -2 | 3.5 | 4.7 | -2.6 | -2.4 | 3.2 | -2.2 | -6.4 | -8.8 | -0.1 | 2.5 | -2.7 | -6.2 | 3.9 | -1.6 | 0.2 | 1.1 | 3.6 | 1.2 | 0.4 | -0.5 | -2.1 | -3.1 | 4.6 | -3.9 | 5.7 | 1.7 | 7 | 3.8 | -7.4 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | -3 | 2.3 | 7 | 3.9 | 2.5 | -1.1 | -0.4 | 4 | 6 | -0.4 | -0.8 | 8.9 | -2.4 | 0.9 | 3.7 | -1.9 | 5.8 | -2.2
|  |  | -2.4 | 3.4 | 4.6 | -2.9 | -2.7 | 3.2 | -2 | -5.9 | -9.1 | -0.3 | 2.4 | -2.4 | -6 | 4 | -1.9 | -0.1 | 1.3 | 3.3 | 0.4 | 0.2 | -1 | -2 | -3.1 | 4.5 | -3.9 | 5.5 | 1.3 | 6.9 | 3.3 | -7.7 | 1.6 | 0.5 | 2.4 | 1.9 | 2.6 | -3.5 | 2.4 | 6.9 | 3.5 | 2.3 | -1.1 | -0.5 | 3.9 | 6.2 | -0.3 | -1.2 | 8.6 | -2.2 | -0.3 | 3.7 | -2.1 | 5.6 | -2
|  |  | -2.6 | 3.3 | 4.2 | -3.8 | -2.8 | 2.4 | -2.4 | -6.3 | -9.6 | -0.4 | 2.4 | -2.7 | -6.4 | 3.1 | -2.7 | -0.3 | 0.8 | 3.2 | 0 | -0.5 | -1.1 | -2.6 | -3.2 | 4.4 | -3.7 | 5.1 | 0.9 | 6.8 | 2.7 | -8.6 | 0.7 | 0.6 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | -3.8 | 1.9 | 6.5 | 2.5 | 1.7 | -1.3 | -0.6 | 3.4 | 6.1 | -0.4 | -1.1 | 8.3 | -3.4 | -0.4 | 3.6 | -2.4 | 5.4 | -1.9
|  |  | -2.7 | 3.2 | 3.7 | -4.6 | -2.8 | 1.7 | -2.8 | -6.6 | -10 | -0.5 | 2.4 | -3.1 | -6.8 | 2.3 | -3.6 | -0.4 | 0.4 | 3.2 | -0.5 | -1.1 | -1.3 | -3.3 | -3.3 | 4.2 | -3.6 | 4.6 | 0.6 | 6.7 | 2 | -9.4 | -0.2 | 0.6 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | -4.1 | 1.3 | 6 | 1.5 | 1.1 | -1.4 | -0.8 | 2.8 | 5.9 | -0.4 | -1 | 8 | -4.6 | -0.5 | 3.5 | -2.6 | 5.2 | -1.9
|  |  | -2.9 | 3.1 | 3.3 | -5.5 | -2.9 | 0.9 | -3.2 | -7 | -10.5 | -0.6 | 2.4 | -3.4 | -7.2 | 1.4 | -4.4 | -0.6 | -0.1 | 3.1 | -0.9 | -1.8 | -1.4 | -3.9 | -3.4 | 4.1 | -3.4 | 4.2 | 0.2 | 6.6 | 1.4 | -10.3 | -1.1 | 0.7 | 2 | 1.1 | 1.4 | -4.4 | 0.8 | 5.6 | 0.5 | 0.5 | -1.6 | -0.9 | 2.3 | 5.8 | -0.5 | -0.9 | 7.7 | -5.8 | -0.6 | 3.4 | -2.9 | 5 | -1.8
|  |  | -2.8 | 3.3 | 3.5 | -6.1 | -2.9 | 0.3 | -3.5 | -7.9 | -11 | -0.7 | 2.7 | -3.7 | -7.5 | 1.3 | -4.9 | -1.2 | -0.3 | 2.7 | -1.4 | -2.8 | -1.5 | -3.6 | -3.8 | 4.2 | -3.2 | 3.9 | -0.6 | 6.3 | 0.9 | -10.7 | -1.4 | 0.7 | 1.9 | 0.3 | 1 | -4.5 | 0.1 | 5.6 | 0.6 | 0.2 | -1.9 | -0.9 | 2.1 | 5.7 | -0.4 | -1.2 | 7.6 | -6.3 | -1.7 | 3.3 | -3.6 | 4.9 | -1.7
|  |  | -2.7 | 3.4 | 3.6 | -6.7 | -3 | -0.2 | -3.7 | -8.7 | -11.4 | -0.9 | 2.9 | -3.9 | -7.7 | 1.2 | -5.3 | -1.7 | -0.4 | 2.3 | -1.8 | -3.9 | -1.5 | -3.2 | -4.3 | 4.2 | -3.1 | 3.5 | -1.3 | 6.1 | 0.4 | -11 | -1.7 | 0.8 | 1.8 | -0.5 | 0.7 | -4.6 | -0.6 | 5.6 | 0.7 | -0.1 | -2.2 | -1 | 1.9 | 5.5 | -0.3 | -1.6 | 7.5 | -6.7 | -2.9 | 3.2 | -4.3 | 4.7 | -1.5
|  |  | -2.6 | 3.6 | 3.8 | -7.3 | -3 | -0.8 | -4 | -9.6 | -11.9 | -1 | 3.2 | -4.2 | -8 | 1.1 | -5.8 | -2.3 | -0.6 | 1.9 | -2.3 | -4.9 | -1.6 | -2.9 | -4.7 | 4.3 | -2.9 | 3.2 | -2.1 | 5.8 | -0.1 | -11.4 | -2 | 0.8 | 1.7 | -1.3 | 0.3 | -4.7 | -1.3 | 5.6 | 0.8 | -0.4 | -2.5 | -1 | 1.7 | 5.4 | -0.2 | -1.9 | 7.4 | -7.2 | -4 | 3.1 | -5 | 4.6 | -1.4
|  |  | -2.7 | 3.8 | 3.6 | -6.9 | -3.2 | -1.1 | -4.2 | -9.8 | -11.6 | -1 | 3 | -4.4 | -7.9 | 1 | -7 | -2.8 | -0.3 | 1.6 | -2.9 | -4.9 | -1.6 | -2.8 | -4.3 | 4.4 | -2.7 | 3.1 | -2.7 | 6.1 | -0.7 | -11.9 | -1.9 | 1.1 | 1.6 | -2.1 | -0.6 | -4.7 | -2.1 | 5.4 | 1 | -1 | -2.4 | -1.1 | 1.6 | 5.3 | 0 | -2.4 | 5.9 | -6.4 | -4 | 3.1 | -5.3 | 4.6 | -0.9
|  |  | -2.8 | 4 | 3.3 | -6.5 | -3.3 | -1.5 | -4.4 | -9.9 | -11.4 | -1.1 | 2.8 | -4.5 | -7.7 | 0.9 | -8.2 | -3.2 | 0.1 | 1.2 | -3.4 | -4.8 | -1.5 | -2.7 | -3.9 | 4.5 | -2.5 | 2.9 | -3.3 | 6.3 | -1.3 | -12.3 | -1.7 | 1.4 | 1.6 | -2.9 | -1.5 | -4.8 | -2.8 | 5.3 | 1.1 | -1.6 | -2.2 | -1.1 | 1.5 | 5.1 | 0.1 | -2.8 | 4.3 | -5.6 | -4 | 3 | -5.7 | 4.5 | -0.5
|  |  | -2.9 | 4.2 | 3.1 | -6.1 | -3.5 | -1.8 | -4.6 | -10.1 | -11.1 | -1.1 | 2.6 | -4.7 | -7.6 | 0.8 | -9.4 | -3.7 | 0.4 | 0.9 | -4 | -4.8 | -1.5 | -2.6 | -3.5 | 4.6 | -2.3 | 2.8 | -3.9 | 6.6 | -1.9 | -12.8 | -1.6 | 1.7 | 1.5 | -3.7 | -2.4 | -4.8 | -3.6 | 5.1 | 1.3 | -2.2 | -2.1 | -1.2 | 1.4 | 5 | 0.3 | -3.3 | 2.8 | -4.8 | -4 | 3 | -6 | 4.5 | 0
|  |  | -3 | 4.1 | 3.2 | -5.7 | -3.5 | -1.4 | -4.6 | -10.2 | -10.9 | -0.9 | 2.4 | -4.8 | -7.9 | 0.9 | -8.3 | -4 | 0.7 | 0.6 | -4.5 | -4.6 | -1.4 | -2.6 | -3.5 | 4.5 | -2.2 | 2.9 | -4.6 | 6.9 | -2.1 | -13.3 | -1.7 | 1.9 | 1.3 | -4.2 | -3.3 | -4.9 | -4.4 | 5.3 | 1.4 | -3.2 | -2.1 | -1.3 | 1.3 | 4.8 | 0.6 | -3.8 | 2.5 | -3.4 | -4.4 | 3 | -6.3 | 4.5 | 0
|  |  | -3.1 | 3.9 | 3.4 | -5.4 | -3.4 | -1 | -4.6 | -10.4 | -10.8 | -0.7 | 2.2 | -4.8 | -8.3 | 0.9 | -7.3 | -4.4 | 0.9 | 0.2 | -5.1 | -4.4 | -1.3 | -2.6 | -3.6 | 4.5 | -2 | 3.1 | -5.2 | 7.1 | -2.2 | -13.7 | -1.8 | 2.1 | 1.1 | -4.6 | -4.2 | -4.9 | -5.1 | 5.6 | 1.4 | -4.1 | -2 | -1.4 | 1.2 | 4.7 | 1 | -4.3 | 2.3 | -2 | -4.7 | 2.9 | -6.5 | 4.5 | 0
|  |  | -3.2 | 3.8 | 3.5 | -5 | -3.4 | -0.6 | -4.6 | -10.5 | -10.6 | -0.5 | 2 | -4.9 | -8.6 | 1 | -6.2 | -4.7 | 1.2 | -0.1 | -5.6 | -4.2 | -1.2 | -2.6 | -3.6 | 4.4 | -1.9 | 3.2 | -5.9 | 7.4 | -2.4 | -14.2 | -1.9 | 2.3 | 0.9 | -5.1 | -5.1 | -5 | -5.9 | 5.8 | 1.5 | -5.1 | -2 | -1.5 | 1.1 | 4.5 | 1.3 | -4.8 | 2 | -0.6 | -5.1 | 2.9 | -6.8 | 4.5 | 0
|  |  | -3.2 | 4.7 | 4.5 | -4.8 | -3.9 | -0.4 | -4.5 | -10.3 | -10.4 | -1 | 2.1 | -4.5 | -8.8 | 0.7 | -5.9 | -4.6 | 1.2 | 0 | -5.6 | -4.1 | -1.1 | -2.5 | -3.6 | 4.2 | -1.8 | 3.1 | -6 | 7.4 | -2.3 | -14.6 | -2.1 | 2.1 | 0.9 | -4.8 | -5.7 | -5.2 | -5.7 | 5.9 | 1.3 | -5.4 | -1.9 | -1.5 | 1.1 | 4.6 | 1.4 | -5 | 1.9 | -0.7 | -6.7 | 2.9 | -6.9 | 4.4 | 0
|  |  | -3.2 | 5.6 | 5.4 | -4.5 | -4.4 | -0.1 | -4.5 | -10.1 | -10.3 | -1.4 | 2.3 | -4.1 | -9.1 | 0.4 | -5.7 | -4.4 | 1.3 | 0.2 | -5.7 | -4 | -0.9 | -2.3 | -3.7 | 4 | -1.8 | 3.1 | -6.2 | 7.4 | -2.1 | -14.9 | -2.2 | 2 | 1 | -4.4 | -6.2 | -5.3 | -5.4 | 5.9 | 1 | -5.8 | -1.9 | -1.4 | 1 | 4.6 | 1.6 | -5.1 | 1.8 | -0.9 | -8.2 | 3 | -6.9 | 4.4 | -0.1
|  |  | -3.2 | 6.5 | 6.4 | -4.3 | -4.9 | 0.1 | -4.4 | -9.9 | -10.1 | -1.9 | 2.4 | -3.7 | -9.3 | 0.1 | -5.4 | -4.3 | 1.3 | 0.3 | -5.7 | -3.9 | -0.8 | -2.2 | -3.7 | 3.8 | -1.7 | 3 | -6.3 | 7.4 | -2 | -15.3 | -2.4 | 1.8 | 1 | -4.1 | -6.8 | -5.5 | -5.2 | 6 | 0.8 | -6.1 | -1.8 | -1.4 | 1 | 4.7 | 1.7 | -5.3 | 1.7 | -1 | -9.8 | 3 | -7 | 4.3 | -0.1
|  |  | -2.9 | 6.4 | 6.7 | -4.1 | -4.9 | 0.6 | -4 | -9.2 | -9.4 | -1.8 | 2.4 | -2.9 | -9 | 0.8 | -4.9 | -3.6 | 1.5 | 0.7 | -4.5 | -3.5 | -0.9 | -2.1 | -3.5 | 3.8 | -1.8 | 4.1 | -5.4 | 7.4 | -1.5 | -15 | -2.4 | 1.7 | 1.2 | -3.5 | -5.8 | -5.5 | -4.3 | 6.3 | 1.1 | -5.1 | -1.5 | -1.1 | 1.2 | 5.1 | 1.9 | -5.1 | 1.4 | -1 | -8.5 | 3.2 | -5.5 | 4.8 | 0.1
|  |  | -2.7 | 6.4 | 7 | -3.9 | -4.8 | 1.2 | -3.5 | -8.4 | -8.7 | -1.7 | 2.5 | -2 | -8.7 | 1.6 | -4.5 | -3 | 1.7 | 1 | -3.3 | -3.2 | -1.1 | -1.9 | -3.4 | 3.9 | -2 | 5.1 | -4.5 | 7.3 | -1.1 | -14.7 | -2.4 | 1.7 | 1.4 | -2.8 | -4.9 | -5.6 | -3.3 | 6.7 | 1.5 | -4.2 | -1.1 | -0.7 | 1.5 | 5.6 | 2 | -4.8 | 1.1 | -0.9 | -7.1 | 3.4 | -4.1 | 5.3 | 0.4
|  |  | -2.4 | 6.3 | 7.3 | -3.7 | -4.8 | 1.7 | -3.1 | -7.7 | -8 | -1.6 | 2.5 | -1.2 | -8.4 | 2.3 | -4 | -2.3 | 1.9 | 1.4 | -2.1 | -2.8 | -1.2 | -1.8 | -3.2 | 3.9 | -2.1 | 6.2 | -3.6 | 7.3 | -0.6 | -14.4 | -2.4 | 1.6 | 1.6 | -2.2 | -3.9 | -5.6 | -2.4 | 7 | 1.8 | -3.2 | -0.8 | -0.4 | 1.7 | 6 | 2.2 | -4.6 | 0.8 | -0.9 | -5.8 | 3.6 | -2.6 | 5.8 | 0.6
|  |  | -2.2 | 6.4 | 7.3 | -2.8 | -4.8 | 2 | -2.7 | -7 | -7.7 | -1.1 | 2.6 | -1 | -7.7 | 3.4 | -3.2 | -2 | 1.9 | 3.1 | -1.7 | -2.3 | -1.1 | -1.3 | -2.9 | 4 | -1.8 | 6.6 | -3.1 | 7.3 | 0.1 | -13.5 | -1.9 | 2.2 | 2.3 | -1.7 | -2.9 | -5.2 | -2.1 | 7.2 | 1.9 | -2.5 | -0.7 | -0.4 | 2.1 | 6.5 | 2.3 | -3.9 | 0.7 | -0.5 | -4.7 | 3.7 | -2.1 | 5.7 | 0.9
|  |  | -2.1 | 6.6 | 7.2 | -1.8 | -4.8 | 2.2 | -2.2 | -6.4 | -7.3 | -0.5 | 2.6 | -0.8 | -7 | 4.5 | -2.5 | -1.8 | 1.8 | 4.8 | -1.3 | -1.9 | -1 | -0.7 | -2.5 | 4.1 | -1.6 | 7.1 | -2.6 | 7.4 | 0.8 | -12.6 | -1.3 | 2.9 | 2.9 | -1.3 | -1.9 | -4.8 | -1.9 | 7.4 | 1.9 | -1.9 | -0.5 | -0.5 | 2.5 | 6.9 | 2.3 | -3.3 | 0.6 | 0 | -3.7 | 3.7 | -1.7 | 5.5 | 1.3
|  |  | -1.9 | 6.7 | 7.2 | -0.9 | -4.8 | 2.5 | -1.8 | -5.7 | -7 | 0 | 2.7 | -0.6 | -6.3 | 5.6 | -1.7 | -1.5 | 1.8 | 6.5 | -0.9 | -1.4 | -0.9 | -0.2 | -2.2 | 4.2 | -1.3 | 7.5 | -2.1 | 7.4 | 1.5 | -11.7 | -0.8 | 3.5 | 3.6 | -0.8 | -0.9 | -4.4 | -1.6 | 7.6 | 2 | -1.2 | -0.4 | -0.5 | 2.9 | 7.4 | 2.4 | -2.6 | 0.5 | 0.4 | -2.6 | 3.8 | -1.2 | 5.4 | 1.6
|  |  | -1.8 | 6.3 | 6.8 | -1.1 | -4.1 | 2.7 | -1.8 | -6.2 | -7.4 | -0.3 | 2.9 | -0.7 | -6 | 5.5 | -1.3 | -1.5 | 1.6 | 6.5 | -0.7 | -1.4 | -0.7 | -0.2 | -2.1 | 3.9 | -1.6 | 7.5 | -1.7 | 7.5 | 1.7 | -11.1 | 0.3 | 3.2 | 3.6 | -0.6 | -0.9 | -4.4 | -1.1 | 7.5 | 2.3 | -1 | -0.5 | -0.7 | 2.9 | 7.5 | 2.3 | -3 | 0.5 | 0.7 | -2.8 | 3.6 | -1.4 | 5.3 | 1.4
|  |  | -1.8 | 5.9 | 6.5 | -1.3 | -3.3 | 2.8 | -1.8 | -6.6 | -7.9 | -0.5 | 3.2 | -0.8 | -5.6 | 5.4 | -0.9 | -1.5 | 1.4 | 6.6 | -0.6 | -1.4 | -0.5 | -0.3 | -2.1 | 3.5 | -2 | 7.6 | -1.4 | 7.6 | 1.9 | -10.6 | 1.4 | 2.9 | 3.7 | -0.4 | -0.9 | -4.5 | -0.5 | 7.3 | 2.5 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | 2.8 | 7.5 | 2.3 | -3.4 | 0.6 | 0.9 | -3 | 3.4 | -1.5 | 5.2 | 1.1
|  |  | -1.7 | 5.5 | 6.1 | -1.5 | -2.6 | 3 | -1.8 | -7.1 | -8.3 | -0.8 | 3.4 | -0.9 | -5.3 | 5.3 | -0.5 | -1.5 | 1.2 | 6.6 | -0.4 | -1.4 | -0.3 | -0.3 | -2 | 3.2 | -2.3 | 7.6 | -1 | 7.7 | 2.1 | -10 | 2.5 | 2.6 | 3.7 | -0.2 | -0.9 | -4.5 | 0 | 7.2 | 2.8 | -0.6 | -0.8 | -1 | 2.8 | 7.6 | 2.2 | -3.8 | 0.6 | 1.2 | -3.2 | 3.2 | -1.7 | 5.1 | 0.9
|  |  | -1.7 | 5.1 | 5.7 | -2 | -2.3 | 2.6 | -1.9 | -7 | -8.4 | -1.4 | 2.9 | -1.5 | -5.7 | 4.6 | -0.9 | -1.9 | 0.9 | 6.3 | -0.3 | -1.3 | -0.9 | -0.6 | -2.3 | 2.8 | -3.3 | 7.5 | -0.8 | 7.4 | 2.2 | -11.2 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | -0.7 | -1.2 | -4.4 | 0.1 | 7.1 | 2.1 | -0.6 | -0.9 | -1.1 | 2.6 | 7.3 | 2.1 | -4.4 | 0.7 | 0.9 | -3.4 | 2.9 | -2.2 | 5 | 0.7
|  |  | -1.8 | 4.6 | 5.3 | -2.6 | -2 | 2.2 | -1.9 | -6.8 | -8.6 | -2.1 | 2.4 | -2.1 | -6 | 3.8 | -1.2 | -2.2 | 0.7 | 5.9 | -0.1 | -1.1 | -1.4 | -0.8 | -2.5 | 2.3 | -4.4 | 7.3 | -0.5 | 7.1 | 2.3 | -12.4 | 0.6 | 1.1 | 3.1 | -1.3 | -1.4 | -4.4 | 0.1 | 7.1 | 1.5 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | 2.4 | 7.1 | 1.9 | -5 | 0.7 | 0.7 | -3.6 | 2.7 | -2.6 | 4.9 | 0.4
|  |  | -1.8 | 4.2 | 4.9 | -3.1 | -1.7 | 1.8 | -2 | -6.7 | -8.7 | -2.7 | 1.9 | -2.7 | -6.4 | 3.1 | -1.6 | -2.6 | 0.4 | 5.6 | 0 | -1 | -2 | -1.1 | -2.8 | 1.9 | -5.4 | 7.2 | -0.3 | 6.8 | 2.4 | -13.6 | -0.4 | 0.4 | 2.8 | -1.8 | -1.7 | -4.3 | 0.2 | 7 | 0.8 | -0.7 | -1.2 | -1.2 | 2.2 | 6.8 | 1.8 | -5.6 | 0.8 | 0.4 | -3.8 | 2.4 | -3.1 | 4.8 | 0.2
|  |  | -1.9 | 3.9 | 4.4 | -3 | -1.8 | 1.9 | -2.1 | -6.6 | -8.3 | -2.9 | 1.7 | -3.4 | -6.5 | 2.5 | -2.4 | -2.7 | 0.2 | 5.2 | -0.1 | -0.8 | -2.6 | -1.3 | -2.9 | 1.8 | -5.2 | 6.7 | -0.4 | 6.5 | 2.3 | -14 | 0 | 0.4 | 2.7 | -1.5 | -1.7 | -4.5 | 0.8 | 6.9 | 0.6 | -1 | -1.5 | -1.2 | 2.1 | 6.9 | 1.8 | -6.1 | 1 | -0.3 | -3.2 | 2.2 | -3.4 | 4.7 | 0.3
|  |  | -1.9 | 3.5 | 3.8 | -2.9 | -1.9 | 2 | -2.1 | -6.4 | -8 | -3 | 1.6 | -4.2 | -6.5 | 1.8 | -3.3 | -2.7 | 0.1 | 4.7 | -0.1 | -0.7 | -3.3 | -1.5 | -2.9 | 1.8 | -5.1 | 6.1 | -0.6 | 6.1 | 2.3 | -14.3 | 0.3 | 0.4 | 2.6 | -1.1 | -1.8 | -4.8 | 1.4 | 6.7 | 0.3 | -1.4 | -1.7 | -1.3 | 1.9 | 6.9 | 1.9 | -6.7 | 1.2 | -0.9 | -2.7 | 1.9 | -3.6 | 4.7 | 0.5
|  |  | -2 | 3.2 | 3.3 | -2.8 | -2 | 2.1 | -2.2 | -6.3 | -7.6 | -3.2 | 1.4 | -4.9 | -6.6 | 1.2 | -4.1 | -2.8 | -0.1 | 4.3 | -0.2 | -0.5 | -3.9 | -1.7 | -3 | 1.7 | -4.9 | 5.6 | -0.7 | 5.8 | 2.2 | -14.7 | 0.7 | 0.4 | 2.5 | -0.8 | -1.8 | -5 | 2 | 6.6 | 0.1 | -1.7 | -2 | -1.3 | 1.8 | 7 | 1.9 | -7.2 | 1.4 | -1.6 | -2.1 | 1.7 | -3.9 | 4.6 | 0.6
|  |  | -2.1 | 3.1 | 3 | -2.6 | -2 | 2.4 | -2.2 | -6.4 | -7.5 | -3.4 | 1.3 | -4.7 | -6.3 | 1.2 | -4.5 | -2.7 | -0.1 | 3.6 | -0.3 | -0.4 | -3.1 | -1.8 | -3.1 | 1.7 | -4.5 | 5.1 | -0.8 | 5.5 | 2.5 | -15.6 | 0.6 | 0 | 2.4 | -0.7 | -1.8 | -5 | 1.8 | 6.2 | 0 | -1.3 | -1.9 | -1.3 | 1.7 | 6.4 | 1.8 | -6.9 | 1.1 | -1.5 | -1.8 | 1.6 | -4.2 | 4.9 | 0.9
|  |  | -2.3 | 2.9 | 2.8 | -2.5 | -1.9 | 2.6 | -2.2 | -6.5 | -7.3 | -3.6 | 1.1 | -4.4 | -6 | 1.2 | -5 | -2.6 | -0.2 | 2.8 | -0.4 | -0.3 | -2.2 | -1.9 | -3.1 | 1.7 | -4.1 | 4.5 | -0.8 | 5.1 | 2.8 | -16.4 | 0.5 | -0.3 | 2.4 | -0.5 | -1.9 | -5.1 | 1.7 | 5.9 | 0 | -1 | -1.7 | -1.3 | 1.5 | 5.8 | 1.6 | -6.7 | 0.8 | -1.5 | -1.5 | 1.5 | -4.4 | 5.1 | 1.2
|  |  | -2.4 | 2.8 | 2.5 | -2.3 | -1.9 | 2.9 | -2.2 | -6.6 | -7.2 | -3.8 | 1 | -4.2 | -5.7 | 1.2 | -5.4 | -2.5 | -0.2 | 2.1 | -0.5 | -0.2 | -1.4 | -2 | -3.2 | 1.7 | -3.7 | 4 | -0.9 | 4.8 | 3.1 | -17.3 | 0.4 | -0.7 | 2.3 | -0.4 | -1.9 | -5.1 | 1.5 | 5.5 | -0.1 | -0.6 | -1.6 | -1.3 | 1.4 | 5.2 | 1.5 | -6.4 | 0.5 | -1.4 | -1.2 | 1.4 | -4.7 | 5.4 | 1.5
|  |  | -2.7 | 2.7 | 2.6 | -2.6 | -2 | 2.6 | -2.4 | -6.4 | -7 | -4 | 0.9 | -4.4 | -5.7 | 1 | -4.9 | -3.3 | -0.3 | 1.8 | -0.4 | -0.1 | -2 | -2.4 | -3.5 | 1.4 | -3.9 | 3.6 | -0.9 | 4.7 | 3.2 | -17.8 | 0.5 | -0.5 | 2.2 | -0.3 | -1.7 | -5.4 | 1.7 | 5.5 | -0.1 | -0.3 | -1.7 | -1.4 | 1.3 | 4.9 | 1.3 | -6.7 | 0.6 | -2.1 | -1 | 1.3 | -4.8 | 5.4 | 0.9
|  |  | -2.9 | 2.6 | 2.8 | -2.8 | -2 | 2.3 | -2.5 | -6.2 | -6.8 | -4.2 | 0.7 | -4.7 | -5.8 | 0.8 | -4.5 | -4.1 | -0.4 | 1.6 | -0.4 | -0.1 | -2.5 | -2.8 | -3.9 | 1.2 | -4 | 3.2 | -0.8 | 4.5 | 3.3 | -18.2 | 0.7 | -0.3 | 2.2 | -0.1 | -1.6 | -5.7 | 1.9 | 5.6 | -0.1 | 0.1 | -1.9 | -1.4 | 1.3 | 4.6 | 1.1 | -7.1 | 0.7 | -2.9 | -0.7 | 1.1 | -4.9 | 5.4 | 0.2
|  |  | -3.2 | 2.5 | 2.9 | -3.1 | -2.1 | 2 | -2.7 | -6 | -6.6 | -4.4 | 0.6 | -4.9 | -5.8 | 0.6 | -4 | -4.9 | -0.5 | 1.3 | -0.3 | 0 | -3.1 | -3.2 | -4.2 | 0.9 | -4.2 | 2.8 | -0.8 | 4.4 | 3.4 | -18.7 | 0.8 | -0.1 | 2.1 | 0 | -1.4 | -6 | 2.1 | 5.6 | -0.1 | 0.4 | -2 | -1.5 | 1.2 | 4.3 | 0.9 | -7.4 | 0.8 | -3.6 | -0.5 | 1 | -5 | 5.4 | -0.4
|  |  | -3.2 | 2.4 | 2.6 | -4.5 | -1.9 | 1.8 | -2.7 | -5.9 | -6.5 | -4.4 | 0.7 | -5.3 | -5.8 | 0.7 | -4.3 | -4.8 | -0.9 | 1.2 | -0.6 | 0 | -3.5 | -3.1 | -4.3 | 1 | -4.6 | 2.7 | -0.9 | 4.3 | 3.3 | -18.9 | 0.8 | -0.1 | 2.1 | 0 | -1.1 | -5.9 | 2.1 | 5.5 | -0.2 | 0.3 | -2.3 | -2.3 | 1.2 | 4.5 | 0.9 | -7.3 | 1.2 | -4.2 | -0.3 | 0.8 | -5.1 | 5.6 | -0.4
|  |  | -3.2 | 2.3 | 2.3 | -5.9 | -1.8 | 1.7 | -2.6 | -5.8 | -6.5 | -4.4 | 0.7 | -5.8 | -5.7 | 0.7 | -4.7 | -4.7 | -1.2 | 1 | -1 | 0.1 | -4 | -3.1 | -4.3 | 1 | -4.9 | 2.6 | -0.9 | 4.1 | 3.2 | -19.1 | 0.8 | 0 | 2.2 | 0.1 | -0.9 | -5.8 | 2 | 5.4 | -0.2 | 0.3 | -2.5 | -3 | 1.1 | 4.6 | 0.8 | -7.1 | 1.7 | -4.7 | 0 | 0.7 | -5.1 | 5.9 | -0.4
|  |  | -3.2 | 2.2 | 2 | -7.3 | -1.6 | 1.5 | -2.6 | -5.7 | -6.4 | -4.4 | 0.8 | -6.2 | -5.7 | 0.8 | -5 | -4.6 | -1.6 | 0.9 | -1.3 | 0.1 | -4.4 | -3 | -4.4 | 1.1 | -5.3 | 2.5 | -1 | 4 | 3.1 | -19.3 | 0.8 | 0 | 2.2 | 0.1 | -0.6 | -5.7 | 2 | 5.3 | -0.3 | 0.2 | -2.8 | -3.8 | 1.1 | 4.8 | 0.8 | -7 | 2.1 | -5.3 | 0.2 | 0.5 | -5.2 | 6.1 | -0.4
|  |  | -3.1 | 2.4 | 2.2 | -5.9 | -1.5 | 1.6 | -2.4 | -5.6 | -6.4 | -3.8 | 1 | -5.7 | -5.5 | 0.8 | -4.5 | -3.8 | -1.4 | 1.2 | -1.1 | 0.2 | -3.9 | -2.9 | -4.2 | 1.6 | -4.9 | 2.9 | -0.8 | 4.2 | 3.3 | -17.8 | 1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | -0.6 | -5.6 | 2.3 | 5.6 | 0 | 0.4 | -2.6 | -3.5 | 1.2 | 5.1 | 1.2 | -5.9 | 2.2 | -4.4 | 0.3 | 0.7 | -4.8 | 6.2 | -0.3
|  |  | -3 | 2.5 | 2.5 | -4.5 | -1.4 | 1.7 | -2.3 | -5.4 | -6.4 | -3.3 | 1.3 | -5.1 | -5.2 | 0.8 | -4.1 | -2.9 | -1.1 | 1.5 | -0.9 | 0.3 | -3.3 | -2.7 | -4 | 2 | -4.5 | 3.4 | -0.5 | 4.4 | 3.5 | -16.3 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | -0.5 | -5.4 | 2.7 | 5.8 | 0.2 | 0.6 | -2.3 | -3.1 | 1.3 | 5.5 | 1.6 | -4.9 | 2.2 | -3.5 | 0.5 | 0.8 | -4.3 | 6.2 | -0.1
|  |  | -2.9 | 2.7 | 2.7 | -3.1 | -1.3 | 1.8 | -2.1 | -5.3 | -6.4 | -2.7 | 1.5 | -4.6 | -5 | 0.8 | -3.6 | -2.1 | -0.9 | 1.8 | -0.7 | 0.4 | -2.8 | -2.6 | -3.8 | 2.5 | -4.1 | 3.8 | -0.3 | 4.6 | 3.7 | -14.8 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | -0.5 | -5.3 | 3 | 6.1 | 0.5 | 0.8 | -2.1 | -2.8 | 1.4 | 5.8 | 2 | -3.8 | 2.3 | -2.6 | 0.6 | 1 | -3.9 | 6.3 | 0
|  |  | -2.6 | 2.9 | 3.1 | -2.5 | -0.9 | 2 | -1.8 | -5.2 | -6.3 | -2 | 2.3 | -3.5 | -4.8 | 1 | -2.8 | -1.7 | 0.1 | 2 | -0.8 | 0.5 | -2.2 | -1.9 | -3.4 | 3.1 | -3 | 4 | -0.2 | 5 | 3.9 | -12.9 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | -5.2 | 3.2 | 6.4 | 0.7 | 1 | -1.4 | -2.2 | 1.9 | 6.3 | 2.1 | -2.8 | 2.5 | -1.1 | 1 | 1.8 | -2.8 | 6.2 | 0
|  |  | -2.4 | 3 | 3.5 | -1.9 | -0.5 | 2.2 | -1.4 | -5 | -6.1 | -1.2 | 3.1 | -2.3 | -4.6 | 1.1 | -2 | -1.4 | 1 | 2.3 | -0.8 | 0.7 | -1.5 | -1.3 | -3 | 3.7 | -2 | 4.3 | -0.2 | 5.3 | 4.1 | -11.1 | 2.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | -5.2 | 3.5 | 6.7 | 1 | 1.3 | -0.8 | -1.6 | 2.4 | 6.9 | 2.3 | -1.8 | 2.7 | 0.3 | 1.3 | 2.5 | -1.6 | 6.2 | 0
|  |  | -2.1 | 3.2 | 3.9 | -1.3 | -0.1 | 2.4 | -1.1 | -4.9 | -6 | -0.5 | 3.9 | -1.2 | -4.4 | 1.3 | -1.2 | -1 | 2 | 2.5 | -0.9 | 0.8 | -0.9 | -0.6 | -2.6 | 4.3 | -0.9 | 4.5 | -0.1 | 5.7 | 4.3 | -9.2 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -5.1 | 3.7 | 7 | 1.2 | 1.5 | -0.1 | -1 | 2.9 | 7.4 | 2.4 | -0.8 | 2.9 | 1.8 | 1.7 | 3.3 | -0.5 | 6.1 | 0
|  |  | -1.9 | 2.9 | 3.6 | -1.3 | -0.2 | 2.5 | -1.3 | -5 | -6.2 | -0.6 | 3.6 | -1.4 | -4.5 | 1.2 | -1.6 | -0.7 | 1.5 | 2.5 | -1.2 | 0.7 | -1.3 | -1.1 | -2.8 | 4.2 | -1.2 | 4.6 | -0.4 | 5.6 | 4.2 | -9.4 | 3.1 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | -5 | 3.6 | 7 | 1.3 | 1.6 | -0.4 | -1.1 | 2.5 | 7 | 2.2 | -0.7 | 2.7 | 1.4 | 1.7 | 3.7 | -0.1 | 4.9 | -0.4
|  |  | -1.8 | 2.7 | 3.3 | -1.3 | -0.2 | 2.7 | -1.6 | -5 | -6.4 | -0.6 | 3.4 | -1.6 | -4.5 | 1 | -2 | -0.4 | 0.9 | 2.5 | -1.4 | 0.7 | -1.7 | -1.5 | -2.9 | 4 | -1.4 | 4.7 | -0.8 | 5.5 | 4.2 | -9.7 | 3.3 | 2.1 | 0.6 | 0.9 | -0.1 | -5 | 3.6 | 7 | 1.3 | 1.6 | -0.8 | -1.1 | 2 | 6.7 | 2.1 | -0.5 | 2.6 | 0.9 | 1.6 | 4.1 | 0.2 | 3.7 | -0.8
|  |  | -1.6 | 2.4 | 3 | -1.3 | -0.3 | 2.8 | -1.8 | -5.1 | -6.6 | -0.7 | 3.1 | -1.8 | -4.6 | 0.9 | -2.4 | -0.1 | 0.4 | 2.5 | -1.7 | 0.6 | -2.1 | -2 | -3.1 | 3.9 | -1.7 | 4.8 | -1.1 | 5.4 | 4.1 | -9.9 | 3.6 | 2.6 | 0.7 | 1.1 | -0.4 | -4.9 | 3.5 | 7 | 1.4 | 1.7 | -1.1 | -1.2 | 1.6 | 6.3 | 1.9 | -0.4 | 2.4 | 0.5 | 1.6 | 4.5 | 0.6 | 2.5 | -1.2
|  |  | -1.6 | 1.8 | 1.9 | -1.4 | -0.7 | 2.4 | -2.1 | -5.3 | -6.7 | -1.8 | 2.7 | -2.9 | -4.7 | 0.8 | -3.1 | -0.1 | -0.5 | 1.6 | -1.8 | 0.4 | -2.7 | -2.6 | -4.2 | 2.8 | -2.9 | 3.6 | -1.6 | 5 | 3.9 | -10.8 | 2.5 | 1.9 | 0.5 | 1.1 | -0.3 | -7.1 | 3.1 | 6.6 | 1.3 | 1.6 | -1.5 | -1.3 | 1.2 | 5.9 | 1.5 | -1.2 | 1.7 | -0.4 | 1.1 | 3.3 | 0.6 | 2.4 | -1.2
|  |  | -1.7 | 1.2 | 0.7 | -1.6 | -1.1 | 2 | -2.5 | -5.4 | -6.9 | -3 | 2.3 | -4.1 | -4.7 | 0.8 | -3.7 | -0.1 | -1.3 | 0.6 | -2 | 0.2 | -3.4 | -3.2 | -5.3 | 1.7 | -4.2 | 2.5 | -2 | 4.7 | 3.7 | -11.8 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | -0.3 | -9.3 | 2.8 | 6.2 | 1.2 | 1.6 | -2 | -1.3 | 0.9 | 5.5 | 1.1 | -2 | 1 | -1.4 | 0.6 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | -1.2
|  |  | -1.7 | 0.6 | -0.4 | -1.7 | -1.5 | 1.6 | -2.8 | -5.6 | -7 | -4.1 | 1.9 | -5.2 | -4.8 | 0.7 | -4.4 | -0.1 | -2.2 | -0.3 | -2.1 | 0 | -4 | -3.8 | -6.4 | 0.6 | -5.4 | 1.3 | -2.5 | 4.3 | 3.5 | -12.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 1.2 | -0.2 | -11.5 | 2.4 | 5.8 | 1.1 | 1.5 | -2.4 | -1.4 | 0.5 | 5.1 | 0.7 | -2.8 | 0.3 | -2.3 | 0.1 | 1 | 0.5 | 2.1 | -1.2
|  |  | -1.6 | 0.2 | -0.8 | -3.1 | -1.8 | 1.7 | -2.9 | -5.7 | -6.9 | -4.8 | 1.5 | -6.2 | -4.8 | 0.8 | -5.2 | -0.2 | -2.6 | -0.8 | -2 | -0.1 | -5 | -3.9 | -5.9 | 0.4 | -4.6 | 0.7 | -2.5 | 4.2 | 3 | -13.1 | -0.8 | 0.1 | 0.3 | 1 | -0.2 | -12.2 | 2.2 | 5.5 | 1.1 | 1.4 | -2.3 | -1.7 | 0.3 | 4.8 | 0.8 | -3 | 0.2 | -2.3 | -0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | -1.6
|  |  | -1.6 | -0.3 | -1.3 | -4.5 | -2.1 | 1.7 | -3.1 | -5.9 | -6.9 | -5.4 | 1.2 | -7.3 | -4.7 | 0.9 | -6 | -0.2 | -3 | -1.2 | -2 | -0.3 | -6 | -3.9 | -5.5 | 0.3 | -3.7 | 0 | -2.6 | 4.1 | 2.6 | -13.6 | -1.8 | -0.2 | 0.6 | 0.8 | -0.1 | -13 | 2.1 | 5.1 | 1 | 1.3 | -2.2 | -2.1 | 0 | 4.4 | 0.9 | -3.2 | 0.1 | -2.2 | -1 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | -2
|  |  | -1.5 | -0.7 | -1.7 | -5.9 | -2.4 | 1.8 | -3.2 | -6 | -6.8 | -6.1 | 0.8 | -8.3 | -4.7 | 1 | -6.8 | -0.3 | -3.4 | -1.7 | -1.9 | -0.4 | -7 | -4 | -5 | 0.1 | -2.9 | -0.6 | -2.6 | 4 | 2.1 | -14 | -2.8 | -0.6 | 0.9 | 0.6 | -0.1 | -13.7 | 1.9 | 4.8 | 1 | 1.2 | -2.1 | -2.4 | -0.2 | 4.1 | 1 | -3.4 | 0 | -2.2 | -1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -2.4
|  |  | -1.8 | -0.7 | -1.6 | -6.7 | -2.4 | 1.7 | -3.1 | -5.9 | -6.7 | -6.5 | 0.2 | -9.7 | -4.7 | 1 | -7.5 | -0.5 | -3.8 | -2.3 | -1.9 | -0.5 | -7.2 | -3.9 | -5.1 | -0.2 | -2.7 | -1.4 | -2.6 | 3.9 | 2.5 | -14 | -2.2 | -0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | -14.2 | 1.8 | 3.7 | 0.8 | 1.2 | -2.2 | -2.4 | -0.1 | 3.5 | 1 | -3.4 | -0.2 | -2.2 | -2.8 | -0.1 | 0.3 | 0.8 | -2.3
|  |  | -2 | -0.7 | -1.4 | -7.5 | -2.5 | 1.5 | -3 | -5.9 | -6.7 | -6.9 | -0.3 | -11 | -4.7 | 1.1 | -8.3 | -0.7 | -4.1 | -3 | -1.8 | -0.7 | -7.4 | -3.8 | -5.3 | -0.6 | -2.4 | -2.2 | -2.5 | 3.7 | 2.8 | -14 | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | -14.8 | 1.8 | 2.6 | 0.6 | 1.2 | -2.2 | -2.4 | 0 | 2.9 | 0.9 | -3.4 | -0.4 | -2.2 | -4.1 | -0.4 | 0.3 | 1 | -2.3
|  |  | -2.3 | -0.7 | -1.3 | -8.3 | -2.5 | 1.4 | -2.9 | -5.8 | -6.6 | -7.3 | -0.9 | -12.4 | -4.7 | 1.1 | -9 | -0.9 | -4.5 | -3.6 | -1.8 | -0.8 | -7.6 | -3.7 | -5.4 | -0.9 | -2.2 | -3 | -2.5 | 3.6 | 3.2 | -14 | -0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | -15.3 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | -2.3 | -2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.9 | -3.4 | -0.6 | -2.2 | -5.4 | -0.8 | 0.2 | 1.1 | -2.2
|  |  | -2.2 | -0.5 | -1.1 | -8.2 | -2.6 | 1.4 | -3 | -5.8 | -6.6 | -7.4 | -0.9 | -12.9 | -4.7 | 1.2 | -9 | -1.4 | -4.4 | -4 | -1.6 | -0.9 | -8.3 | -4.2 | -5.6 | -1.1 | -2.3 | -2.5 | -2.2 | 3.4 | 3.2 | -14.3 | -0.7 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.3 | -13.7 | 2 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | -2.5 | -2.4 | 0 | 1.7 | 1 | -3.4 | 0 | -2.5 | -4.6 | -1.1 | 0.1 | 1.5 | -2.1
|  |  | -2.1 | -0.4 | -0.9 | -8 | -2.8 | 1.4 | -3 | -5.8 | -6.6 | -7.4 | -1 | -13.3 | -4.7 | 1.4 | -9 | -2 | -4.3 | -4.3 | -1.3 | -1.1 | -8.9 | -4.6 | -5.9 | -1.4 | -2.3 | -2 | -2 | 3.1 | 3.3 | -14.6 | -0.6 | 0.5 | -0.2 | 1 | 0.3 | -12 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | -2.6 | -2.3 | -0.2 | 1.1 | 1 | -3.4 | 0.7 | -2.7 | -3.8 | -1.4 | 0.1 | 2 | -2.1
|  |  | -2 | -0.2 | -0.7 | -7.9 | -2.9 | 1.4 | -3.1 | -5.8 | -6.6 | -7.5 | -1 | -13.8 | -4.7 | 1.5 | -9 | -2.5 | -4.2 | -4.7 | -1.1 | -1.2 | -9.6 | -5.1 | -6.1 | -1.6 | -2.4 | -1.5 | -1.7 | 2.9 | 3.3 | -14.9 | -0.4 | 0.6 | -0.4 | 1 | 0.3 | -10.4 | 2.5 | 1.2 | 0 | 1.3 | -2.8 | -2.3 | -0.3 | 0.5 | 1.1 | -3.4 | 1.3 | -3 | -3 | -1.7 | 0 | 2.4 | -2
|  |  | -2 | 0.1 | -0.4 | -7 | -2.9 | 1.4 | -3.1 | -5.7 | -6.6 | -7.6 | -1.3 | -14.4 | -4.6 | 1.3 | -9.6 | -2.7 | -3.5 | -4.2 | -0.7 | -1.2 | -10.1 | -6.1 | -6 | -1.5 | -2.5 | -1.5 | -1.6 | 2.8 | 3.4 | -15.1 | -0.4 | 0.5 | -0.8 | 1 | 0 | -9.1 | 2.5 | 1.2 | 0 | 1.3 | -2.9 | -2.6 | -0.3 | 0.8 | 1.4 | -4 | 1.5 | -3.5 | -3.7 | -2 | -0.1 | 1.8 | -1.9
|  |  | -2.1 | 0.4 | 0 | -6 | -2.9 | 1.4 | -3.2 | -5.7 | -6.6 | -7.8 | -1.6 | -15 | -4.4 | 1.1 | -10.2 | -3 | -2.7 | -3.8 | -0.4 | -1.2 | -10.7 | -7.2 | -5.8 | -1.5 | -2.7 | -1.6 | -1.6 | 2.6 | 3.5 | -15.3 | -0.4 | 0.3 | -1.2 | 1.1 | -0.2 | -7.9 | 2.6 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | -3.1 | -2.8 | -0.4 | 1 | 1.7 | -4.6 | 1.6 | -4.1 | -4.4 | -2.2 | -0.2 | 1.2 | -1.9
|  |  | -2.1 | 0.7 | 0.3 | -5.1 | -2.9 | 1.4 | -3.2 | -5.6 | -6.6 | -7.9 | -1.9 | -15.6 | -4.3 | 0.9 | -10.8 | -3.2 | -2 | -3.3 | 0 | -1.2 | -11.2 | -8.2 | -5.7 | -1.4 | -2.8 | -1.6 | -1.5 | 2.5 | 3.6 | -15.5 | -0.4 | 0.2 | -1.6 | 1.1 | -0.5 | -6.6 | 2.6 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | -3.2 | -3.1 | -0.4 | 1.3 | 2 | -5.2 | 1.8 | -4.6 | -5.1 | -2.5 | -0.3 | 0.6 | -1.8
|  |  | -1.9 | 1.1 | 0.8 | -5.3 | -2.8 | 1.5 | -3.1 | -5.4 | -6.5 | -6.5 | -1.5 | -13.2 | -4.1 | 1.7 | -9 | -2.7 | -1.6 | -3.2 | 0.3 | -1.1 | -10 | -7.6 | -5.4 | -0.3 | -2.6 | -1.1 | -1 | 2.7 | 4.3 | -14.7 | -0.3 | 0.1 | -1.3 | 1.5 | 0 | -6.5 | 2.6 | 2 | 0.2 | 1.7 | -3 | -2.8 | 0 | 2.3 | 2.8 | -4.7 | 2.1 | -4.1 | -3.5 | -0.3 | -0.1 | 0.9 | -1.5
|  |  | -1.6 | 1.4 | 1.4 | -5.5 | -2.8 | 1.6 | -3.1 | -5.1 | -6.3 | -5.2 | -1 | -10.9 | -3.9 | 2.4 | -7.3 | -2.1 | -1.1 | -3.1 | 0.7 | -0.9 | -8.7 | -7.1 | -5.1 | 0.7 | -2.5 | -0.5 | -0.4 | 3 | 5 | -13.9 | -0.1 | -0.1 | -0.9 | 1.8 | 0.6 | -6.3 | 2.5 | 2.8 | 0.3 | 2.1 | -2.8 | -2.5 | 0.4 | 3.2 | 3.7 | -4.3 | 2.4 | -3.6 | -2 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | -1.3
|  |  | -1.4 | 1.8 | 1.9 | -5.7 | -2.7 | 1.7 | -3 | -4.9 | -6.2 | -3.8 | -0.6 | -8.5 | -3.7 | 3.2 | -5.5 | -1.6 | -0.7 | -3 | 1 | -0.8 | -7.5 | -6.5 | -4.8 | 1.8 | -2.3 | 0 | 0.1 | 3.2 | 5.7 | -13.1 | 0 | -0.2 | -0.6 | 2.2 | 1.1 | -6.2 | 2.5 | 3.5 | 0.4 | 2.4 | -2.6 | -2.2 | 0.8 | 4.2 | 4.5 | -3.8 | 2.7 | -3.1 | -0.4 | 4 | 0.4 | 1.5 | -1
|  |  | -1.1 | 1.7 | 1.9 | -5.1 | -2.2 | 1.7 | -2.7 | -4.4 | -5.8 | -2.9 | -0.2 | -6.5 | -3.4 | 3.8 | -4.2 | -1 | -0.4 | -2 | 1.4 | -0.5 | -5.7 | -5.4 | -4.6 | 3.2 | -2 | 0.8 | 0.5 | 3.7 | 5.7 | -11.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.7 | 1.5 | -5.7 | 2.9 | 4.5 | 0.2 | 3.5 | -2.2 | -1.9 | 1.6 | 5.1 | 5 | -2.1 | 2.5 | -2.4 | 1.2 | 4.9 | 0.6 | 1.8 | -0.5
|  |  | -0.9 | 1.6 | 1.9 | -4.6 | -1.8 | 1.8 | -2.4 | -3.9 | -5.3 | -1.9 | 0.2 | -4.5 | -3 | 4.4 | -2.9 | -0.5 | -0.1 | -0.9 | 1.7 | -0.3 | -3.8 | -4.2 | -4.5 | 4.6 | -1.6 | 1.6 | 1 | 4.3 | 5.6 | -10.8 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 3.2 | 2 | -5.1 | 3.2 | 5.4 | 0.1 | 4.5 | -1.8 | -1.5 | 2.3 | 6.1 | 5.5 | -0.5 | 2.3 | -1.6 | 2.8 | 5.9 | 0.9 | 2 | 0.1
|  |  | -0.6 | 1.5 | 1.9 | -4 | -1.3 | 1.8 | -2.1 | -3.4 | -4.9 | -1 | 0.6 | -2.5 | -2.7 | 5 | -1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 0 | -2 | -3.1 | -4.3 | 6 | -1.3 | 2.4 | 1.4 | 4.8 | 5.6 | -9.6 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 3.7 | 2.4 | -4.6 | 3.6 | 6.4 | -0.1 | 5.6 | -1.4 | -1.2 | 3.1 | 7 | 6 | 1.2 | 2.1 | -0.9 | 4.4 | 6.8 | 1.1 | 2.3 | 0.6
|  |  | -1.5 | 1.5 | 1.7 | -3.9 | -1.5 | 1.8 | -2.1 | -3.4 | -4.8 | -0.5 | 0.9 | -2.3 | -2.6 | 4.9 | -1.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 2.1 | 0.2 | -2.1 | -3.1 | -4.5 | 5.9 | -1.3 | 2.3 | 1.7 | 5.1 | 5.2 | -9.3 | 0.6 | 1 | 2.1 | 3.7 | 2.1 | -4.9 | 3.9 | 6.3 | -0.2 | 5.3 | -1.3 | -0.9 | 3 | 6.6 | 5.5 | 1.5 | 2.2 | -1.3 | 4.1 | 6.3 | 0.8 | 2.3 | 0.9
|  |  | -2.5 | 1.5 | 1.6 | -3.7 | -1.8 | 1.8 | -2 | -3.4 | -4.8 | -0.1 | 1.1 | -2 | -2.6 | 4.9 | -1.7 | 0.6 | 0.1 | 0 | 2.1 | 0.3 | -2.1 | -3.2 | -4.7 | 5.7 | -1.4 | 2.3 | 1.9 | 5.3 | 4.8 | -8.9 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 3.6 | 1.8 | -5.2 | 4.1 | 6.1 | -0.2 | 5.1 | -1.1 | -0.7 | 2.8 | 6.1 | 5.1 | 1.9 | 2.3 | -1.8 | 3.9 | 5.9 | 0.6 | 2.4 | 1.3
|  |  | -3.4 | 1.5 | 1.4 | -3.6 | -2 | 1.8 | -2 | -3.4 | -4.7 | 0.4 | 1.4 | -1.8 | -2.5 | 4.8 | -1.7 | 0.8 | 0 | -0.1 | 2.1 | 0.5 | -2.2 | -3.2 | -4.9 | 5.6 | -1.4 | 2.2 | 2.2 | 5.6 | 4.4 | -8.6 | 0.6 | 0.7 | 2.6 | 3.6 | 1.5 | -5.5 | 4.4 | 6 | -0.3 | 4.8 | -1 | -0.4 | 2.7 | 5.7 | 4.6 | 2.2 | 2.4 | -2.2 | 3.6 | 5.4 | 0.3 | 2.4 | 1.6
|  |  | -4.1 | 1.5 | 1.4 | -5.6 | -2.6 | 1.6 | -2.2 | -3.5 | -4.9 | -0.7 | 1.2 | -4.1 | -2.5 | 4.3 | -3.6 | 0 | -0.1 | -0.1 | 2 | 0.4 | -3 | -3.7 | -5.4 | 5.2 | -1.4 | 1.9 | 2 | 5.3 | 4.2 | -8.9 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 3.1 | 1.5 | -5.3 | 3.8 | 5.8 | -0.3 | 4.5 | -1.2 | -0.8 | 1.8 | 5.4 | 3.9 | 1.3 | 2.1 | -2.7 | 2.4 | 4.7 | -0.1 | 1.7 | 1.9
|  |  | -4.9 | 1.6 | 1.5 | -7.6 | -3.1 | 1.3 | -2.5 | -3.7 | -5 | -1.9 | 1 | -6.3 | -2.5 | 3.9 | -5.5 | -0.9 | -0.2 | -0.1 | 2 | 0.3 | -3.7 | -4.1 | -6 | 4.8 | -1.5 | 1.7 | 1.7 | 5 | 4 | -9.1 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | -5.1 | 3.3 | 5.6 | -0.4 | 4.3 | -1.3 | -1.2 | 0.9 | 5.1 | 3.2 | 0.3 | 1.8 | -3.1 | 1.1 | 3.9 | -0.6 | 1.1 | 2.3
|  |  | -5.6 | 1.6 | 1.5 | -9.6 | -3.7 | 1.1 | -2.7 | -3.8 | -5.2 | -3 | 0.8 | -8.6 | -2.5 | 3.4 | -7.4 | -1.7 | -0.3 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | -4.5 | -4.6 | -6.5 | 4.4 | -1.5 | 1.4 | 1.5 | 4.7 | 3.8 | -9.4 | 0 | -0.1 | 2.4 | 2 | 1.5 | -4.9 | 2.7 | 5.4 | -0.4 | 4 | -1.5 | -1.6 | 0 | 4.8 | 2.5 | -0.6 | 1.5 | -3.6 | -0.1 | 3.2 | -1 | 0.4 | 2.6
|  |  | -4.6 | 1.7 | 1.4 | -9.6 | -3.7 | 0.8 | -2.8 | -3.8 | -5.5 | -3.6 | 0.7 | -9.9 | -2.4 | 2.9 | -9.1 | -2.6 | -0.9 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | -5.5 | -4.9 | -6.8 | 4.5 | -1.6 | 1.4 | 1.4 | 4.1 | 4.4 | -9.3 | -0.2 | -0.2 | 2 | 1.9 | 1.4 | -4.6 | 2.6 | 5.3 | -0.7 | 3.6 | -1.5 | -2.1 | -0.2 | 4.8 | 2.5 | -1.1 | 1.3 | -4.4 | -0.4 | 2.9 | -1 | 0.1 | 1.5
|  |  | -3.6 | 1.8 | 1.4 | -9.7 | -3.7 | 0.6 | -2.9 | -3.9 | -5.7 | -4.1 | 0.5 | -11.2 | -2.4 | 2.5 | -10.9 | -3.4 | -1.6 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | -6.5 | -5.3 | -7.2 | 4.7 | -1.8 | 1.5 | 1.2 | 3.6 | 5 | -9.3 | -0.3 | -0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | -4.2 | 2.6 | 5.1 | -0.9 | 3.1 | -1.6 | -2.5 | -0.5 | 4.7 | 2.5 | -1.6 | 1.2 | -5.1 | -0.7 | 2.5 | -1.1 | -0.2 | 0.3
|  |  | -2.6 | 1.9 | 1.3 | -9.7 | -3.7 | 0.3 | -3 | -3.9 | -6 | -4.7 | 0.4 | -12.5 | -2.3 | 2 | -12.6 | -4.3 | -2.2 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | -7.5 | -5.6 | -7.5 | 4.8 | -1.9 | 1.5 | 1.1 | 3 | 5.6 | -9.2 | -0.5 | -0.4 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | -3.9 | 2.5 | 5 | -1.2 | 2.7 | -1.6 | -3 | -0.7 | 4.7 | 2.5 | -2.1 | 1 | -5.9 | -1 | 2.2 | -1.1 | -0.5 | -0.8
|  |  | -3.2 | 2.1 | 1.7 | -10.3 | -3.7 | 0.2 | -3.2 | -3.9 | -6 | -4.9 | 0.5 | -13 | -2.4 | 1.8 | -13.5 | -3.8 | -2.7 | -0.5 | 1.7 | 0.2 | -7.9 | -5.6 | -7.8 | 4.3 | -1.9 | 2 | 1.1 | 2.5 | 4.9 | -9 | -0.5 | -0.6 | 1 | 1.9 | 1.3 | -3.6 | 2.5 | 4.4 | -1.1 | 2.6 | -1.5 | -2.7 | -0.7 | 4.8 | 2.4 | -2.4 | 0.8 | -6.7 | -1.2 | 2.2 | -1.1 | -0.1 | -1.2
|  |  | -3.9 | 2.2 | 2.1 | -10.8 | -3.8 | 0.1 | -3.5 | -3.8 | -6 | -5.1 | 0.5 | -13.5 | -2.6 | 1.5 | -14.5 | -3.2 | -3.1 | -0.7 | 1.6 | 0.2 | -8.4 | -5.7 | -8.2 | 3.9 | -1.9 | 2.5 | 1.1 | 2.1 | 4.1 | -8.9 | -0.6 | -0.7 | 0.8 | 2.1 | 1.6 | -3.4 | 2.4 | 3.8 | -1.1 | 2.4 | -1.5 | -2.3 | -0.6 | 5 | 2.3 | -2.7 | 0.5 | -7.4 | -1.3 | 2.1 | -1.2 | 0.3 | -1.6
|  |  | -4.5 | 2.4 | 2.5 | -11.4 | -3.8 | 0 | -3.7 | -3.8 | -6 | -5.3 | 0.6 | -14 | -2.7 | 1.3 | -15.4 | -2.7 | -3.6 | -0.9 | 1.5 | 0.2 | -8.8 | -5.7 | -8.5 | 3.4 | -1.9 | 3 | 1.1 | 1.6 | 3.4 | -8.7 | -0.6 | -0.9 | 0.6 | 2.2 | 1.8 | -3.1 | 2.4 | 3.2 | -1 | 2.3 | -1.4 | -2 | -0.6 | 5.1 | 2.2 | -3 | 0.3 | -8.2 | -1.5 | 2.1 | -1.2 | 0.7 | -2
|  |  | -3.8 | 2 | 2.3 | -12.2 | -3.7 | -0.1 | -3.9 | -3.7 | -5.8 | -5.7 | 0.6 | -13.9 | -2.6 | 1.3 | -15.3 | -2.4 | -4.3 | -0.7 | 1.5 | 0 | -9.5 | -6.1 | -8.6 | 2.6 | -1.9 | 2.9 | 1.2 | 0.9 | 2.8 | -8.5 | -0.8 | -0.9 | 0.5 | 2.2 | 1.7 | -2.5 | 2.1 | 3.2 | -1 | 2.2 | -1.5 | -1.8 | -1.1 | 4.4 | 2.4 | -3.4 | 0.2 | -9.4 | -1 | 2.4 | -1.2 | 1.2 | -2.5
|  |  | -3.2 | 1.5 | 2.1 | -13 | -3.7 | -0.2 | -4.2 | -3.7 | -5.7 | -6.2 | 0.6 | -13.7 | -2.6 | 1.3 | -15.1 | -2.1 | -5.1 | -0.5 | 1.6 | -0.2 | -10.1 | -6.4 | -8.8 | 1.9 | -2 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 2.2 | -8.3 | -1 | -1 | 0.3 | 2.3 | 1.6 | -1.9 | 1.9 | 3.2 | -1 | 2.2 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | 3.8 | 2.6 | -3.8 | 0 | -10.6 | -0.6 | 2.7 | -1.1 | 1.6 | -3.1
|  |  | -2.5 | 1.1 | 1.9 | -13.8 | -3.6 | -0.3 | -4.4 | -3.6 | -5.5 | -6.6 | 0.6 | -13.6 | -2.5 | 1.3 | -15 | -1.8 | -5.8 | -0.3 | 1.6 | -0.4 | -10.8 | -6.8 | -8.9 | 1.1 | -2 | 2.6 | 1.4 | -0.4 | 1.6 | -8.1 | -1.2 | -1 | 0.2 | 2.3 | 1.5 | -1.3 | 1.6 | 3.2 | -1 | 2.1 | -1.7 | -1.4 | -2.1 | 3.1 | 2.8 | -4.2 | -0.1 | -11.8 | -0.1 | 3 | -1.1 | 2.1 | -3.6
|  |  | -2.5 | 1.1 | 1.8 | -13.7 | -3.9 | -0.5 | -4.3 | -3.5 | -5.2 | -7.4 | 0.1 | -14.1 | -2.6 | 1.2 | -15.6 | -1.9 | -6.1 | -0.4 | 1.8 | -0.5 | -11 | -7.2 | -8.3 | 1.3 | -1.8 | 2.5 | 1.6 | -0.6 | 1.4 | -7.9 | -1.1 | -1.1 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | -0.7 | 1.2 | 2.8 | -1.2 | 1.9 | -1.6 | -1.2 | -2.4 | 2.6 | 2.5 | -4.5 | -0.2 | -11.6 | 0.1 | 2.8 | -1.2 | 2 | -3.1
|  |  | -2.5 | 1 | 1.6 | -13.5 | -4.3 | -0.7 | -4.3 | -3.4 | -4.9 | -8.1 | -0.5 | -14.7 | -2.8 | 1.2 | -16.3 | -2 | -6.3 | -0.6 | 1.9 | -0.7 | -11.2 | -7.6 | -7.6 | 1.4 | -1.7 | 2.3 | 1.7 | -0.7 | 1.3 | -7.7 | -1 | -1.1 | 0.1 | 2 | 1.4 | -0.1 | 0.9 | 2.5 | -1.5 | 1.8 | -1.5 | -1 | -2.6 | 2.2 | 2.2 | -4.9 | -0.3 | -11.5 | 0.3 | 2.7 | -1.3 | 2 | -2.5
|  |  | -2.5 | 1 | 1.5 | -13.4 | -4.6 | -0.9 | -4.2 | -3.3 | -4.6 | -8.9 | -1 | -15.2 | -2.9 | 1.1 | -16.9 | -2.1 | -6.6 | -0.7 | 2.1 | -0.8 | -11.4 | -8 | -7 | 1.6 | -1.5 | 2.2 | 1.9 | -0.9 | 1.1 | -7.5 | -0.9 | -1.2 | 0 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | -1.7 | 1.6 | -1.4 | -0.8 | -2.9 | 1.7 | 1.9 | -5.2 | -0.4 | -11.3 | 0.5 | 2.5 | -1.4 | 1.9 | -2
|  |  | -2.2 | 0.7 | 1.2 | -12.4 | -3.7 | -0.8 | -4.1 | -3 | -4.3 | -7.8 | -0.8 | -13.3 | -3 | 1.2 | -14.3 | -1.9 | -6 | -0.3 | 1.9 | -0.8 | -10.9 | -6.9 | -6.1 | 1.8 | -1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.6 | 1.8 | -6.8 | -0.7 | -1.1 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 2 | -1.5 | 1.8 | -1.7 | -0.8 | -1.8 | 2.4 | 2.7 | -4.1 | 0.2 | -9.8 | 1.1 | 3.1 | -1.2 | 2.7 | -1.4
|  |  | -1.8 | 0.5 | 0.9 | -11.3 | -2.7 | -0.8 | -3.9 | -2.7 | -4.1 | -6.8 | -0.6 | -11.3 | -3 | 1.3 | -11.6 | -1.8 | -5.5 | 0.1 | 1.7 | -0.8 | -10.5 | -5.8 | -5.1 | 2.1 | -1.6 | 1.5 | 1.7 | -0.3 | 2.6 | -6.2 | -0.4 | -1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 2.5 | 1.1 | 2 | -1.2 | 2 | -1.9 | -0.9 | -0.7 | 3.1 | 3.6 | -3.1 | 0.9 | -8.3 | 1.8 | 3.8 | -0.9 | 3.4 | -0.8
|  |  | -1.5 | 0.2 | 0.6 | -10.3 | -1.8 | -0.7 | -3.8 | -2.4 | -3.8 | -5.7 | -0.4 | -9.4 | -3.1 | 1.4 | -9 | -1.6 | -4.9 | 0.5 | 1.5 | -0.8 | -10 | -4.7 | -4.2 | 2.3 | -1.6 | 1.1 | 1.6 | 0 | 3.3 | -5.5 | -0.2 | -1 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 1.4 | 1.9 | -1 | 2.2 | -2.2 | -0.9 | 0.4 | 3.8 | 4.4 | -2 | 1.5 | -6.8 | 2.4 | 4.4 | -0.7 | 4.2 | -0.2
|  |  | -1.2 | 0.2 | 0.3 | -8.2 | -1.6 | -0.6 | -3.5 | -2.1 | -3.4 | -4.3 | 0.5 | -6.9 | -3 | 1.6 | -7.7 | -1.2 | -3.6 | 0.6 | 1.4 | -0.4 | -7.9 | -2.8 | -3.4 | 2.7 | -1.6 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 3.8 | -3.8 | 0.2 | -0.5 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 4 | 2 | 2.2 | -0.7 | 2.9 | -2.2 | -1.2 | 0.7 | 3.6 | 4.8 | -0.5 | 2.7 | -5.4 | 3.1 | 4.8 | -0.5 | 4.6 | 0.5
|  |  | -0.9 | 0.1 | 0 | -6.1 | -1.5 | -0.4 | -3.1 | -1.9 | -3.1 | -2.8 | 1.5 | -4.4 | -2.8 | 1.9 | -6.3 | -0.7 | -2.4 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | -5.9 | -0.9 | -2.6 | 3 | -1.5 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 4.4 | -2.1 | 0.7 | -0.1 | 0.8 | 1.9 | 2 | 4.5 | 2.6 | 2.5 | -0.4 | 3.5 | -2.1 | -1.4 | 1 | 3.4 | 5.2 | 0.9 | 4 | -3.9 | 3.7 | 5.3 | -0.3 | 5 | 1.1
|  |  | -0.6 | 0.1 | -0.3 | -4 | -1.3 | -0.3 | -2.8 | -1.6 | -2.7 | -1.4 | 2.4 | -1.9 | -2.7 | 2.1 | -5 | -0.3 | -1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | -3.8 | 1 | -1.8 | 3.4 | -1.5 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 4.9 | -0.4 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 2 | 2.1 | 5 | 3.2 | 2.8 | -0.1 | 4.2 | -2.1 | -1.7 | 1.3 | 3.2 | 5.6 | 2.4 | 5.2 | -2.5 | 4.4 | 5.7 | -0.1 | 5.4 | 1.8
|  |  | -0.6 | 0 | -0.4 | -3.2 | -1.8 | 0 | -2.8 | -1.5 | -2.7 | -1.7 | 2.3 | -1.7 | -2.5 | 2.1 | -4.9 | -0.2 | -1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | -3.2 | 1.2 | -1.1 | 3.6 | -1.5 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 4.5 | -0.2 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 2 | 1.9 | 4.8 | 3.6 | 2.3 | -0.1 | 4 | -1.8 | -1.8 | 0.9 | 3.1 | 4.8 | 2.7 | 4.9 | -2.4 | 4.6 | 5.6 | -0.2 | 4.9 | 1.9
|  |  | -0.6 | -0.1 | -0.6 | -2.3 | -2.2 | 0.2 | -2.7 | -1.3 | -2.8 | -1.9 | 2.3 | -1.5 | -2.3 | 2.2 | -4.9 | -0.1 | -1.4 | -0.1 | 1.1 | 0.1 | -2.6 | 1.4 | -0.4 | 3.9 | -1.6 | 0.9 | 1.1 | -0.3 | 4.1 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 2 | 1.7 | 4.6 | 3.9 | 1.9 | 0 | 3.8 | -1.5 | -1.9 | 0.5 | 3 | 4 | 2.9 | 4.6 | -2.3 | 4.7 | 5.5 | -0.2 | 4.3 | 2.1
|  |  | -0.6 | -0.2 | -0.7 | -1.5 | -2.7 | 0.5 | -2.7 | -1.2 | -2.8 | -2.2 | 2.2 | -1.3 | -2.1 | 2.2 | -4.8 | 0 | -1.5 | -0.5 | 1.1 | -0.1 | -2 | 1.6 | 0.3 | 4.1 | -1.6 | 1.1 | 1 | -0.8 | 3.7 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 4.4 | 4.3 | 1.4 | 0 | 3.6 | -1.2 | -2 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 4.3 | -2.2 | 4.9 | 5.4 | -0.3 | 3.8 | 2.2
|  |  | -0.7 | -0.2 | -0.8 | -2.8 | -3.7 | 0.4 | -3 | -0.6 | -2.6 | -3.4 | 1.3 | -2.2 | -2.6 | 2.1 | -6.1 | -0.1 | -2.3 | -0.7 | 1 | -0.9 | -3.1 | 1.5 | 0.6 | 3.9 | -1.7 | 0.5 | 0.7 | -1.1 | 3.2 | -0.3 | 1.3 | -0.5 | 0.9 | 2 | 1.4 | 3.8 | 4.1 | 0.7 | -0.3 | 3.3 | -1.1 | -2 | -0.2 | 2.2 | 2.9 | 1.9 | 3.6 | -2.3 | 5.3 | 5.1 | -0.8 | 3.3 | 2.1
|  |  | -0.7 | -0.2 | -1 | -4.2 | -4.8 | 0.4 | -3.3 | -0.1 | -2.4 | -4.5 | 0.3 | -3 | -3.2 | 1.9 | -7.4 | -0.2 | -3.1 | -0.9 | 1 | -1.8 | -4.3 | 1.5 | 0.8 | 3.8 | -1.7 | -0.2 | 0.4 | -1.5 | 2.8 | -0.7 | 0.9 | -0.9 | 0.7 | 2 | 1.2 | 3.3 | 3.9 | -0.1 | -0.7 | 3.1 | -1.1 | -2 | -0.4 | 1.6 | 2.6 | 0.5 | 3 | -2.5 | 5.6 | 4.9 | -1.4 | 2.9 | 1.9
|  |  | -0.8 | -0.2 | -1.1 | -5.5 | -5.8 | 0.3 | -3.6 | 0.5 | -2.2 | -5.7 | -0.6 | -3.9 | -3.7 | 1.8 | -8.7 | -0.3 | -3.9 | -1.1 | 0.9 | -2.6 | -5.4 | 1.4 | 1.1 | 3.6 | -1.8 | -0.8 | 0.1 | -1.8 | 2.3 | -1.1 | 0.6 | -1.4 | 0.6 | 2 | 1.1 | 2.7 | 3.7 | -0.8 | -1 | 2.8 | -1 | -2 | -0.7 | 0.9 | 2.3 | -0.8 | 2.3 | -2.6 | 6 | 4.6 | -1.9 | 2.4 | 1.8
|  |  | -0.9 | -0.2 | -1 | -4.4 | -6.5 | 0.3 | -3.5 | -0.1 | -1.5 | -6.3 | -1.1 | -5 | -4 | 1.9 | -8.9 | -0.3 | -4.5 | -1.5 | 0.7 | -2.9 | -5.9 | 1.4 | 1 | 3.6 | -2 | -0.7 | 0.3 | -2.4 | 1.9 | -2.2 | 0.4 | -1.8 | 0.3 | 2 | 1.2 | 2.8 | 3.9 | -1.3 | -1.3 | 2.6 | -0.9 | -2 | -0.9 | 0.5 | 2.2 | -1.5 | 2.4 | -2.5 | 5.8 | 4.7 | -2.8 | 2.1 | 1.7
|  |  | -1.1 | -0.2 | -1 | -3.2 | -7.2 | 0.2 | -3.5 | -0.7 | -0.9 | -6.9 | -1.7 | -6.1 | -4.2 | 2.1 | -9 | -0.3 | -5.2 | -1.9 | 0.4 | -3.1 | -6.3 | 1.4 | 1 | 3.6 | -2.1 | -0.7 | 0.6 | -3 | 1.6 | -3.2 | 0.1 | -2.3 | 0 | 2 | 1.2 | 2.9 | 4.2 | -1.7 | -1.5 | 2.4 | -0.9 | -2 | -1.2 | 0.2 | 2.2 | -2.1 | 2.5 | -2.5 | 5.6 | 4.7 | -3.7 | 1.8 | 1.5
|  |  | -1.2 | -0.2 | -0.9 | -2.1 | -7.9 | 0.2 | -3.4 | -1.3 | -0.2 | -7.5 | -2.2 | -7.2 | -4.5 | 2.2 | -9.2 | -0.3 | -5.8 | -2.3 | 0.2 | -3.4 | -6.8 | 1.4 | 0.9 | 3.6 | -2.3 | -0.6 | 0.8 | -3.6 | 1.2 | -4.3 | -0.1 | -2.7 | -0.3 | 2 | 1.3 | 3 | 4.4 | -2.2 | -1.8 | 2.2 | -0.8 | -2 | -1.4 | -0.2 | 2.1 | -2.8 | 2.6 | -2.4 | 5.4 | 4.8 | -4.6 | 1.5 | 1.4
|  |  | -1.1 | 0.1 | -0.6 | -3.6 | -7.6 | 0 | -3.3 | -1.9 | -0.5 | -7.6 | -2.9 | -7.7 | -6.1 | 1.7 | -9.6 | -0.3 | -6.3 | -2.4 | 0.4 | -3.8 | -7.2 | 1.5 | 0.8 | 3.5 | -2.6 | -1 | 1 | -3.5 | 1.6 | -4 | -0.8 | -2.9 | -0.4 | 1.9 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | -2.3 | -2.5 | 2.2 | -0.7 | -1.8 | -2.1 | -0.3 | 2.2 | -3.1 | 2.2 | -2.2 | 5.3 | 4.4 | -5.1 | 1.5 | 1.4
|  |  | -1.1 | 0.4 | -0.2 | -5.1 | -7.4 | -0.1 | -3.3 | -2.4 | -0.7 | -7.8 | -3.7 | -8.1 | -7.8 | 1.1 | -10 | -0.3 | -6.8 | -2.5 | 0.5 | -4.1 | -7.5 | 1.7 | 0.6 | 3.3 | -2.8 | -1.4 | 1.1 | -3.3 | 2.1 | -3.8 | -1.4 | -3.1 | -0.5 | 1.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | -2.4 | -3.1 | 2.1 | -0.6 | -1.6 | -2.7 | -0.3 | 2.2 | -3.5 | 1.9 | -2.1 | 5.3 | 4.1 | -5.7 | 1.4 | 1.4
|  |  | -1 | 0.7 | 0.1 | -6.6 | -7.1 | -0.3 | -3.2 | -3 | -1 | -7.9 | -4.4 | -8.6 | -9.4 | 0.6 | -10.4 | -0.3 | -7.3 | -2.6 | 0.7 | -4.5 | -7.9 | 1.8 | 0.5 | 3.2 | -3.1 | -1.8 | 1.3 | -3.2 | 2.5 | -3.5 | -2.1 | -3.3 | -0.6 | 1.6 | 1.5 | 2.7 | 4.1 | -2.5 | -3.8 | 2.1 | -0.5 | -1.4 | -3.4 | -0.4 | 2.3 | -3.8 | 1.5 | -1.9 | 5.2 | 3.7 | -6.2 | 1.4 | 1.4
|  |  | -1 | 0.6 | 0 | -6.7 | -6.6 | -0.3 | -2.9 | -4.1 | -2 | -7.9 | -4.7 | -9.4 | -9.5 | 0.3 | -11 | -0.4 | -7.3 | -2.8 | 0.9 | -4.4 | -8.3 | 1.3 | 0.8 | 3.1 | -3.2 | -2 | 1.3 | -3.2 | 2.5 | -3.5 | -2.9 | -3.6 | -0.7 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4.2 | -3 | -3.9 | 2.6 | -0.7 | -1.1 | -3.7 | -0.8 | 2.3 | -3.3 | 1.6 | -2.1 | 5 | 2.9 | -6.8 | 1.3 | 1.3
|  |  | -0.9 | 0.5 | -0.1 | -6.7 | -6.2 | -0.2 | -2.7 | -5.1 | -3 | -7.9 | -4.9 | -10.1 | -9.7 | 0 | -11.6 | -0.6 | -7.3 | -2.9 | 1.2 | -4.4 | -8.6 | 0.9 | 1 | 2.9 | -3.4 | -2.2 | 1.2 | -3.2 | 2.6 | -3.5 | -3.6 | -3.9 | -0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 4.4 | -3.5 | -3.9 | 3.1 | -1 | -0.9 | -4 | -1.2 | 2.4 | -2.9 | 1.8 | -2.2 | 4.8 | 2 | -7.5 | 1.1 | 1.1
|  |  | -0.9 | 0.4 | -0.2 | -6.8 | -5.7 | -0.2 | -2.4 | -6.2 | -4 | -7.9 | -5.2 | -10.9 | -9.8 | -0.3 | -12.2 | -0.7 | -7.3 | -3.1 | 1.4 | -4.3 | -9 | 0.4 | 1.3 | 2.8 | -3.5 | -2.4 | 1.2 | -3.2 | 2.6 | -3.5 | -4.4 | -4.2 | -1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 4.5 | -4 | -4 | 3.6 | -1.2 | -0.6 | -4.3 | -1.6 | 2.4 | -2.4 | 1.9 | -2.4 | 4.6 | 1.2 | -8.1 | 1 | 1
|  |  | -0.8 | 0.6 | 0 | -7.4 | -5.1 | -0.1 | -2.4 | -7.3 | -4.8 | -8.1 | -5.3 | -11.1 | -9.7 | 0.1 | -11.6 | -0.8 | -7.5 | -3.1 | 1.4 | -4.4 | -8.1 | -0.6 | 1.2 | 2.9 | -3.5 | -2.6 | 1.3 | -3.5 | 1.5 | -2.9 | -4.2 | -4.4 | -1.9 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 4.5 | -4 | -4.5 | 3.6 | -1.4 | -0.6 | -4.9 | -2.1 | 2.2 | -2 | 1.6 | -2.1 | 5.3 | 1 | -8.3 | 0.9 | 1
|  |  | -0.7 | 0.8 | 0.2 | -8 | -4.6 | 0.1 | -2.5 | -8.4 | -5.6 | -8.3 | -5.5 | -11.2 | -9.5 | 0.6 | -11 | -0.8 | -7.7 | -3.2 | 1.4 | -4.4 | -7.3 | -1.5 | 1.2 | 3.1 | -3.5 | -2.8 | 1.3 | -3.7 | 0.4 | -2.3 | -3.9 | -4.7 | -2.7 | 1.3 | 1.6 | -0.3 | 4.6 | -3.9 | -4.9 | 3.6 | -1.5 | -0.7 | -5.6 | -2.5 | 1.9 | -1.5 | 1.4 | -1.7 | 5.9 | 0.9 | -8.6 | 0.8 | 1
|  |  | -0.6 | 1 | 0.4 | -8.6 | -4 | 0.2 | -2.5 | -9.5 | -6.4 | -8.5 | -5.6 | -11.4 | -9.4 | 1 | -10.4 | -0.9 | -7.9 | -3.2 | 1.4 | -4.5 | -6.4 | -2.5 | 1.1 | 3.2 | -3.5 | -3 | 1.4 | -4 | -0.7 | -1.7 | -3.7 | -4.9 | -3.6 | 1.3 | 1.6 | -1 | 4.6 | -3.9 | -5.4 | 3.6 | -1.7 | -0.7 | -6.2 | -3 | 1.7 | -1.1 | 1.1 | -1.4 | 6.6 | 0.7 | -8.8 | 0.7 | 1
|  |  | -0.6 | 1.1 | 0.5 | -8.2 | -3.1 | 0.9 | -2.5 | -8.7 | -6.8 | -7.3 | -3.8 | -10.2 | -9.3 | 1.7 | -8.9 | -0.7 | -6.8 | -2.9 | 1.6 | -3.3 | -5.9 | -2.6 | 0.7 | 3.4 | -3.4 | -2.6 | 1.8 | -3.8 | -0.2 | -1.1 | -3.1 | -4.1 | -4.1 | 2.5 | 2.5 | -1.1 | 4.7 | -3.2 | -5.2 | 4.3 | -2 | -0.9 | -6.6 | -2.7 | 1.9 | -0.7 | 2.2 | -1.2 | 7.3 | 1.3 | -7 | 1.2 | 1.4
|  |  | -0.7 | 1.3 | 0.7 | -7.7 | -2.3 | 1.5 | -2.4 | -7.8 | -7.1 | -6 | -2 | -9.1 | -9.1 | 2.5 | -7.3 | -0.5 | -5.8 | -2.6 | 1.7 | -2.2 | -5.3 | -2.7 | 0.2 | 3.5 | -3.3 | -2.2 | 2.3 | -3.6 | 0.2 | -0.5 | -2.5 | -3.2 | -4.5 | 3.6 | 3.3 | -1.3 | 4.8 | -2.5 | -4.9 | 5.1 | -2.3 | -1 | -6.9 | -2.3 | 2.1 | -0.2 | 3.2 | -1 | 8 | 1.9 | -5.1 | 1.7 | 1.8
|  |  | -0.7 | 1.4 | 0.8 | -7.3 | -1.4 | 2.2 | -2.4 | -7 | -7.5 | -4.8 | -0.2 | -7.9 | -9 | 3.2 | -5.8 | -0.3 | -4.7 | -2.3 | 1.9 | -1 | -4.8 | -2.8 | -0.2 | 3.7 | -3.2 | -1.8 | 2.7 | -3.4 | 0.7 | 0.1 | -1.9 | -2.4 | -5 | 4.8 | 4.2 | -1.4 | 4.9 | -1.8 | -4.7 | 5.8 | -2.6 | -1.2 | -7.3 | -2 | 2.3 | 0.2 | 4.3 | -0.8 | 8.7 | 2.5 | -3.3 | 2.2 | 2.2
|  |  | -0.7 | 1.4 | 0.8 | -5.8 | -0.8 | 3.7 | -2.2 | -5.7 | -6.2 | -3.5 | 0.1 | -5.9 | -7.4 | 4.3 | -5.1 | 0.2 | -4.2 | -2.1 | 2.7 | 0.2 | -3.6 | -2.6 | -0.8 | 4.1 | -3 | -1.4 | 3 | -3.1 | 2.7 | 0.9 | 0.3 | -1.4 | -5.3 | 5.8 | 4.7 | -1.2 | 5.3 | -1.8 | -4 | 6.8 | -2.6 | -1.4 | -7.4 | -1.9 | 2.7 | 0.8 | 4.9 | -0.9 | 8.7 | 3 | -1.6 | 2.7 | 2.3
|  |  | -0.6 | 1.4 | 0.7 | -4.4 | -0.1 | 5.3 | -2.1 | -4.5 | -4.9 | -2.1 | 0.5 | -3.8 | -5.8 | 5.5 | -4.3 | 0.6 | -3.8 | -2 | 3.4 | 1.4 | -2.3 | -2.5 | -1.3 | 4.6 | -2.9 | -1.1 | 3.2 | -2.7 | 4.8 | 1.8 | 2.4 | -0.4 | -5.5 | 6.9 | 5.1 | -1.1 | 5.8 | -1.8 | -3.3 | 7.7 | -2.7 | -1.7 | -7.5 | -1.9 | 3.2 | 1.3 | 5.5 | -0.9 | 8.6 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 2.5
|  |  | -0.6 | 1.4 | 0.7 | -2.9 | 0.5 | 6.8 | -1.9 | -3.2 | -3.6 | -0.8 | 0.8 | -1.8 | -4.2 | 6.6 | -3.6 | 1.1 | -3.3 | -1.8 | 4.2 | 2.6 | -1.1 | -2.3 | -1.9 | 5 | -2.7 | -0.7 | 3.5 | -2.4 | 6.8 | 2.6 | 4.6 | 0.6 | -5.8 | 7.9 | 5.6 | -0.9 | 6.2 | -1.8 | -2.6 | 8.7 | -2.7 | -1.9 | -7.6 | -1.8 | 3.6 | 1.9 | 6.1 | -1 | 8.6 | 4 | 1.8 | 3.6 | 2.6
|  |  | -0.8 | 1.3 | 0.6 | -1.9 | 0.2 | 7 | -1.9 | -3.4 | -4.1 | -0.9 | 0.9 | -1.5 | -4.1 | 6.6 | -3.4 | 1.2 | -3.5 | -1.8 | 4.1 | 2.6 | -1.3 | -2.1 | -1.8 | 4.9 | -2.8 | -0.9 | 3.8 | -2.4 | 6.9 | 2.6 | 5.1 | 0.7 | -6.1 | 7.5 | 5.9 | -1.2 | 6.3 | -1.8 | -2 | 8.6 | -2.6 | -2 | -8 | -1.6 | 3.5 | 2.1 | 5.6 | -0.9 | 8.5 | 4.4 | 1.7 | 3.4 | 2.5
|  |  | -1 | 1.1 | 0.4 | -0.9 | 0 | 7.2 | -1.9 | -3.6 | -4.5 | -1.1 | 0.9 | -1.3 | -4 | 6.7 | -3.2 | 1.2 | -3.8 | -1.8 | 4.1 | 2.7 | -1.4 | -1.8 | -1.6 | 4.9 | -2.8 | -1.1 | 4.1 | -2.3 | 7.1 | 2.6 | 5.6 | 0.7 | -6.4 | 7 | 6.3 | -1.4 | 6.5 | -1.8 | -1.3 | 8.4 | -2.6 | -2.1 | -8.4 | -1.3 | 3.5 | 2.4 | 5 | -0.7 | 8.4 | 4.8 | 1.7 | 3.2 | 2.5
|  |  | -1.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 7.4 | -1.9 | -3.8 | -5 | -1.2 | 1 | -1 | -3.9 | 6.7 | -3 | 1.3 | -4 | -1.8 | 4 | 2.7 | -1.6 | -1.6 | -1.5 | 4.8 | -2.9 | -1.3 | 4.4 | -2.3 | 7.2 | 2.6 | 6.1 | 0.8 | -6.7 | 6.6 | 6.6 | -1.7 | 6.6 | -1.8 | -0.7 | 8.3 | -2.5 | -2.2 | -8.8 | -1.1 | 3.4 | 2.6 | 4.5 | -0.6 | 8.3 | 5.2 | 1.6 | 3 | 2.4
|  |  | -0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | 5.8 | -1.9 | -4.4 | -5.4 | -2 | 0.6 | -1.3 | -4.8 | 4.7 | -2.9 | 1.1 | -4.2 | -2 | 3.6 | 1.8 | -1.9 | -1.8 | -1.6 | 4.4 | -2.9 | -1.4 | 4 | -2.4 | 6.2 | 1.7 | 4.5 | 0.2 | -7.3 | 6.1 | 6.1 | -1.9 | 6.3 | -2 | -1.2 | 7.4 | -2.5 | -2.2 | -9 | -1.7 | 3 | 2.2 | 3.6 | -0.7 | 7.8 | 4.9 | 0.8 | 2.5 | 2.1
|  |  | -0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | -0.6 | 4.2 | -1.8 | -4.9 | -5.8 | -2.9 | 0.2 | -1.7 | -5.6 | 2.6 | -2.8 | 0.8 | -4.5 | -2.1 | 3.3 | 1 | -2.3 | -2 | -1.8 | 4 | -3 | -1.5 | 3.7 | -2.5 | 5.1 | 0.7 | 2.8 | -0.4 | -7.9 | 5.5 | 5.7 | -2.1 | 6.1 | -2.3 | -1.7 | 6.5 | -2.6 | -2.2 | -9.3 | -2.3 | 2.7 | 1.7 | 2.8 | -0.7 | 7.3 | 4.5 | 0.1 | 2.1 | 1.7
|  |  | -0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | -0.7 | 2.6 | -1.8 | -5.5 | -6.2 | -3.7 | -0.2 | -2 | -6.5 | 0.6 | -2.7 | 0.6 | -4.7 | -2.3 | 2.9 | 0.1 | -2.6 | -2.2 | -1.9 | 3.6 | -3 | -1.6 | 3.3 | -2.6 | 4.1 | -0.2 | 1.2 | -1 | -8.5 | 5 | 5.2 | -2.3 | 5.8 | -2.5 | -2.2 | 5.6 | -2.6 | -2.2 | -9.5 | -2.9 | 2.3 | 1.3 | 1.9 | -0.8 | 6.8 | 4.2 | -0.7 | 1.6 | 1.4
|  |  | -0.3 | 0.8 | 0 | -0.1 | -0.5 | 2.1 | -1.9 | -5.7 | -6.7 | -2.5 | -0.3 | -2.2 | -6.6 | 0.8 | -2.6 | 0.5 | -5.3 | -2.4 | 2.9 | 0 | -2.7 | -2.2 | -1.9 | 3.5 | -3.1 | -1.6 | 3.4 | -2.5 | 4.5 | -0.6 | 0.1 | -1.6 | -8.9 | 4.7 | 4.7 | -2.9 | 5.9 | -2.6 | -2.7 | 5.2 | -2.5 | -2.1 | -10.3 | -2.8 | 2.3 | 1 | 2.1 | -0.7 | 6.9 | 3.6 | -1 | 0.9 | 1
|  |  | -0.2 | 0.9 | 0 | -0.3 | -0.4 | 1.6 | -2 | -5.9 | -7.1 | -1.4 | -0.5 | -2.4 | -6.8 | 0.9 | -2.5 | 0.5 | -6 | -2.4 | 3 | 0 | -2.9 | -2.3 | -2 | 3.5 | -3.1 | -1.7 | 3.6 | -2.5 | 4.8 | -1.1 | -0.9 | -2.3 | -9.2 | 4.3 | 4.2 | -3.6 | 5.9 | -2.6 | -3.3 | 4.8 | -2.5 | -2.1 | -11 | -2.8 | 2.3 | 0.8 | 2.2 | -0.6 | 7 | 2.9 | -1.4 | 0.3 | 0.7
|  |  | -0.1 | 0.9 | -0.1 | -0.5 | -0.2 | 1.1 | -2.1 | -6.1 | -7.6 | -0.2 | -0.6 | -2.6 | -6.9 | 1.1 | -2.4 | 0.4 | -6.6 | -2.5 | 3 | -0.1 | -3 | -2.3 | -2 | 3.4 | -3.2 | -1.7 | 3.7 | -2.4 | 5.2 | -1.5 | -2 | -2.9 | -9.6 | 4 | 3.7 | -4.2 | 6 | -2.7 | -3.8 | 4.4 | -2.4 | -2 | -11.8 | -2.7 | 2.3 | 0.5 | 2.4 | -0.5 | 7.1 | 2.3 | -1.7 | -0.4 | 0.3
|  |  | -0.2 | 0.9 | -0.3 | -0.5 | -0.3 | 1.3 | -1.9 | -5.9 | -7.3 | -0.1 | -0.7 | -2.3 | -6.4 | 1.3 | -2.5 | 0.6 | -6.4 | -2.9 | 2.9 | -0.6 | -2.9 | -2.4 | -1.9 | 3.4 | -3.2 | -1.8 | 3.5 | -2.4 | 5.4 | -1.2 | -1.3 | -3.3 | -10.4 | 3.7 | 3.5 | -4.7 | 5.8 | -2.6 | -4.2 | 4.1 | -2.3 | -2 | -12.6 | -2.6 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | -0.4 | 7.5 | 2.4 | -2 | -0.6 | 0.1
|  |  | -0.2 | 0.8 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | 1.4 | -1.6 | -5.7 | -7.1 | 0.1 | -0.7 | -2.1 | -5.8 | 1.5 | -2.6 | 0.7 | -6.2 | -3.2 | 2.8 | -1 | -2.7 | -2.5 | -1.9 | 3.4 | -3.3 | -1.9 | 3.2 | -2.3 | 5.7 | -0.8 | -0.5 | -3.7 | -11.2 | 3.3 | 3.2 | -5.2 | 5.5 | -2.5 | -4.6 | 3.9 | -2.3 | -2 | -13.4 | -2.6 | 2.4 | 0.3 | 2.2 | -0.3 | 7.9 | 2.5 | -2.2 | -0.9 | 0
|  |  | -0.3 | 0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.6 | 1.6 | -1.4 | -5.5 | -6.8 | 0.2 | -0.8 | -1.8 | -5.3 | 1.7 | -2.7 | 0.9 | -6 | -3.6 | 2.7 | -1.5 | -2.6 | -2.6 | -1.8 | 3.4 | -3.3 | -2 | 3 | -2.3 | 5.9 | -0.5 | 0.2 | -4.1 | -12 | 3 | 3 | -5.7 | 5.3 | -2.4 | -5 | 3.6 | -2.2 | -2 | -14.2 | -2.5 | 2.5 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | 8.3 | 2.6 | -2.5 | -1.1 | -0.2
|  |  | -0.4 | 0.8 | -1 | -0.8 | -0.5 | 1.6 | -1.1 | -5.3 | -6.6 | 0.3 | -0.9 | -1.6 | -5.7 | 1.6 | -2.5 | 1 | -6.4 | -3.6 | 2.7 | -1.1 | -2.4 | -2.8 | -1.9 | 3.4 | -3.4 | -2.1 | 2.7 | -2.3 | 6 | -0.5 | -1 | -4.6 | -12.7 | 2.7 | 3 | -6.2 | 5.2 | -2.3 | -5.6 | 4 | -2.3 | -2 | -14.7 | -2.7 | 2.7 | 0.5 | 1.6 | -0.2 | 8.3 | 2.6 | -2.6 | -0.5 | -0.3
|  |  | -0.5 | 0.7 | -1.2 | -1 | -0.5 | 1.7 | -0.9 | -5.2 | -6.4 | 0.3 | -0.9 | -1.4 | -6 | 1.6 | -2.4 | 1 | -6.8 | -3.7 | 2.6 | -0.8 | -2.3 | -2.9 | -1.9 | 3.5 | -3.4 | -2.2 | 2.5 | -2.2 | 6.1 | -0.6 | -2.2 | -5.2 | -13.5 | 2.5 | 3.1 | -6.8 | 5.1 | -2.2 | -6.1 | 4.3 | -2.5 | -1.9 | -15.1 | -2.8 | 2.8 | 0.7 | 1 | -0.2 | 8.2 | 2.6 | -2.8 | 0 | -0.4
|  |  | -0.6 | 0.7 | -1.4 | -1.2 | -0.4 | 1.7 | -0.6 | -5 | -6.2 | 0.4 | -1 | -1.2 | -6.4 | 1.5 | -2.2 | 1.1 | -7.2 | -3.7 | 2.6 | -0.4 | -2.1 | -3.1 | -2 | 3.5 | -3.5 | -2.3 | 2.2 | -2.2 | 6.2 | -0.6 | -3.4 | -5.7 | -14.2 | 2.2 | 3.1 | -7.3 | 5 | -2.1 | -6.7 | 4.7 | -2.6 | -1.9 | -15.6 | -3 | 3 | 1 | 0.5 | -0.2 | 8.2 | 2.6 | -2.9 | 0.6 | -0.5
|  |  | -0.6 | 0.4 | -1.6 | -0.8 | -0.4 | 1.7 | -0.8 | -5 | -5.8 | 0.3 | -1.1 | -1 | -6.1 | 0.8 | -2 | 1.4 | -8.1 | -3.8 | 2.3 | -0.3 | -1.9 | -3.7 | -2.1 | 3.8 | -3.5 | -2.4 | 2 | -2.3 | 6.1 | -0.3 | -2.9 | -6.1 | -14.6 | 2.1 | 2.8 | -7 | 5.2 | -1.9 | -7.1 | 4.8 | -2.7 | -1.9 | -16 | -2.8 | 3.1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 8.5 | 2.5 | -3.1 | 0.8 | -0.7
|  |  | -0.6 | 0.2 | -1.7 | -0.3 | -0.5 | 1.6 | -0.9 | -5 | -5.4 | 0.3 | -1.1 | -0.8 | -5.8 | 0.1 | -1.8 | 1.6 | -8.9 | -3.8 | 1.9 | -0.1 | -1.6 | -4.3 | -2.3 | 4.1 | -3.4 | -2.5 | 1.8 | -2.3 | 6 | 0.1 | -2.5 | -6.6 | -15 | 1.9 | 2.4 | -6.6 | 5.4 | -1.6 | -7.4 | 5 | -2.7 | -2 | -16.5 | -2.7 | 3.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 8.9 | 2.5 | -3.3 | 1 | -0.8
|  |  | -0.6 | -0.1 | -1.9 | 0.1 | -0.5 | 1.6 | -1.1 | -5 | -5 | 0.2 | -1.2 | -0.6 | -5.5 | -0.6 | -1.6 | 1.9 | -9.8 | -3.9 | 1.6 | 0 | -1.4 | -4.9 | -2.4 | 4.4 | -3.4 | -2.6 | 1.6 | -2.4 | 5.9 | 0.4 | -2 | -7 | -15.4 | 1.8 | 2.1 | -6.3 | 5.6 | -1.4 | -7.8 | 5.1 | -2.8 | -2 | -16.9 | -2.5 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 9.2 | 2.4 | -3.5 | 1.2 | -1
|  |  | -0.5 | 0.1 | -1.6 | 0.5 | -0.3 | 1.9 | -0.9 | -4.9 | -4.9 | 0.4 | -1.1 | -0.3 | -5.2 | -0.2 | -1.5 | 2 | -8.6 | -4 | 2.5 | 0 | -1 | -4.4 | -2.1 | 4.9 | -2.8 | -2.4 | 2.1 | -2.6 | 6.4 | 0.7 | -1.7 | -6.2 | -14.9 | 2.4 | 2.4 | -5.3 | 5.8 | -1.3 | -7.3 | 5.5 | -2.7 | -2 | -16.2 | -2.2 | 3.9 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 8.7 | 3 | -2.2 | 1.8 | -1.2
|  |  | -0.4 | 0.2 | -1.2 | 0.8 | -0.2 | 2.1 | -0.8 | -4.9 | -4.7 | 0.6 | -0.9 | -0.1 | -4.9 | 0.3 | -1.5 | 2.2 | -7.5 | -4 | 3.3 | 0.1 | -0.6 | -3.9 | -1.7 | 5.4 | -2.1 | -2.2 | 2.5 | -2.7 | 6.8 | 0.9 | -1.5 | -5.3 | -14.4 | 3.1 | 2.6 | -4.3 | 6 | -1.1 | -6.9 | 6 | -2.5 | -2.1 | -15.6 | -2 | 4.4 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 8.2 | 3.5 | -0.9 | 2.3 | -1.3
|  |  | -0.3 | 0.4 | -0.9 | 1.2 | 0 | 2.4 | -0.6 | -4.8 | -4.6 | 0.8 | -0.8 | 0.2 | -4.6 | 0.7 | -1.4 | 2.3 | -6.3 | -4.1 | 4.2 | 0.1 | -0.2 | -3.4 | -1.4 | 5.9 | -1.5 | -2 | 3 | -2.9 | 7.3 | 1.2 | -1.2 | -4.5 | -13.9 | 3.7 | 2.9 | -3.3 | 6.2 | -1 | -6.4 | 6.4 | -2.4 | -2.1 | -14.9 | -1.7 | 5 | 1.8 | 2.6 | 0.3 | 7.7 | 4.1 | 0.4 | 2.9 | -1.5
|  |  | -0.6 | 0.3 | -0.8 | 1.3 | 0.2 | 2.8 | -0.5 | -4.5 | -4.3 | 1 | -0.4 | 0.7 | -4 | 1.9 | -0.5 | 2.6 | -5 | -3.7 | 4.6 | 0.2 | 0.4 | -2 | -0.7 | 7.3 | -1.5 | -1.6 | 4 | -2.1 | 7.1 | 1.5 | -0.9 | -3.2 | -12.7 | 4.5 | 3.4 | -2.4 | 6 | -0.8 | -5 | 7.4 | -2.1 | -1.8 | -13.9 | -1.6 | 5.2 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 7.9 | 5.1 | 1 | 3 | -1.4
|  |  | -0.8 | 0.2 | -0.6 | 1.5 | 0.5 | 3.1 | -0.5 | -4.3 | -4.1 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | -3.5 | 3.2 | 0.5 | 2.8 | -3.6 | -3.4 | 4.9 | 0.4 | 1 | -0.5 | -0.1 | 8.7 | -1.5 | -1.2 | 5 | -1.4 | 6.8 | 1.8 | -0.7 | -1.9 | -11.4 | 5.3 | 4 | -1.4 | 5.7 | -0.6 | -3.6 | 8.3 | -1.8 | -1.5 | -12.9 | -1.4 | 5.4 | 4.6 | 4.1 | 0.4 | 8 | 6.2 | 1.6 | 3.1 | -1.2
|  |  | -1.1 | 0.1 | -0.5 | 1.6 | 0.7 | 3.5 | -0.4 | -4 | -3.8 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | -2.9 | 4.4 | 1.4 | 3.1 | -2.3 | -3 | 5.3 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 10.1 | -1.5 | -0.8 | 6 | -0.6 | 6.6 | 2.1 | -0.4 | -0.6 | -10.2 | 6.1 | 4.5 | -0.5 | 5.5 | -0.4 | -2.2 | 9.3 | -1.5 | -1.2 | -11.9 | -1.3 | 5.6 | 6 | 4.8 | 0.4 | 8.2 | 7.2 | 2.2 | 3.2 | -1.1
|  |  | -1.5 | -0.1 | -0.9 | 1.2 | 0.4 | 3.5 | -0.5 | -3.9 | -3.5 | 1.2 | 0.4 | 1.7 | -2.9 | 4.5 | 0.8 | 3.4 | -2.3 | -3.3 | 5.2 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 10.6 | -1.2 | -1.4 | 5.5 | -0.7 | 5.4 | 1.8 | -0.5 | -0.4 | -10 | 6 | 4 | 0 | 5.3 | -0.6 | -1.7 | 9 | -1.4 | -1.2 | -11.8 | -1.5 | 5.8 | 5.9 | 4.4 | 0.3 | 8.2 | 7.7 | 1.3 | 3.2 | -1.2
|  |  | -2 | -0.2 | -1.2 | 0.9 | 0.1 | 3.5 | -0.7 | -3.9 | -3.2 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | -2.9 | 4.5 | 0.2 | 3.6 | -2.2 | -3.6 | 5.1 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 11.2 | -1 | -2 | 5 | -0.9 | 4.3 | 1.6 | -0.5 | -0.2 | -9.7 | 5.8 | 3.4 | 0.4 | 5.2 | -0.8 | -1.1 | 8.7 | -1.4 | -1.2 | -11.6 | -1.7 | 5.9 | 5.7 | 4.1 | 0.1 | 8.3 | 8.3 | 0.5 | 3.1 | -1.3
|  |  | -2.4 | -0.4 | -1.6 | 0.5 | -0.2 | 3.5 | -0.8 | -3.8 | -2.9 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | -2.9 | 4.6 | -0.4 | 3.9 | -2.2 | -3.9 | 5 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 11.7 | -0.7 | -2.6 | 4.5 | -1 | 3.1 | 1.3 | -0.6 | 0 | -9.5 | 5.7 | 2.9 | 0.9 | 5 | -1 | -0.6 | 8.4 | -1.3 | -1.2 | -11.5 | -1.9 | 6.1 | 5.6 | 3.7 | 0 | 8.3 | 8.8 | -0.4 | 3.1 | -1.4
|  |  | -3 | -0.8 | -1.9 | 0.2 | -0.3 | 3.4 | -0.9 | -3.7 | -2.8 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | -3.2 | 3.9 | -1.2 | 3.5 | -3.3 | -4.2 | 5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 10.8 | -1.2 | -2.9 | 4 | -1.3 | 2.9 | 1.1 | -0.6 | -0.7 | -10.1 | 5.3 | 2.6 | -0.6 | 4.8 | -1.4 | -1.2 | 7.6 | -1.7 | -1.5 | -12.1 | -2.3 | 5.8 | 4.7 | 2.8 | -0.3 | 8.3 | 6.9 | -0.7 | 2.7 | -1.9
|  |  | -3.6 | -1.2 | -2.2 | 0 | -0.5 | 3.3 | -1 | -3.5 | -2.7 | 0.6 | 0 | 0.1 | -3.4 | 3.3 | -1.9 | 3.1 | -4.5 | -4.4 | 5 | 0.4 | -0.1 | -0.3 | -0.9 | 9.8 | -1.8 | -3.2 | 3.4 | -1.5 | 2.7 | 0.9 | -0.6 | -1.5 | -10.7 | 4.8 | 2.2 | -2 | 4.7 | -1.7 | -1.8 | 6.7 | -2 | -1.7 | -12.6 | -2.7 | 5.5 | 3.9 | 2 | -0.5 | 8.2 | 4.9 | -0.9 | 2.3 | -2.3
|  |  | -4.2 | -1.6 | -2.5 | -0.3 | -0.6 | 3.2 | -1.1 | -3.4 | -2.6 | 0.6 | -0.3 | -0.7 | -3.7 | 2.6 | -2.7 | 2.7 | -5.6 | -4.7 | 5 | 0.3 | -0.8 | -1.2 | -1.6 | 8.9 | -2.3 | -3.5 | 2.9 | -1.8 | 2.5 | 0.7 | -0.6 | -2.2 | -11.3 | 4.4 | 1.9 | -3.5 | 4.5 | -2.1 | -2.4 | 5.9 | -2.4 | -2 | -13.2 | -3.1 | 5.2 | 3 | 1.1 | -0.8 | 8.2 | 3 | -1.2 | 1.9 | -2.8
|  |  | -4.6 | -1.5 | -2.5 | -0.3 | -0.5 | 3.2 | -1.4 | -3.5 | -2.9 | 0.4 | -0.8 | -1.2 | -3.8 | 2.4 | -3.3 | 2.9 | -5.7 | -5.2 | 4.7 | 0.3 | -1.3 | -1.3 | -1.9 | 9 | -2.8 | -3.7 | 2.9 | -2.3 | 2.3 | 0.2 | -0.6 | -2.7 | -11.7 | 4 | 2.2 | -3.4 | 4 | -2.5 | -3 | 5.5 | -2.6 | -2.4 | -13.5 | -3.4 | 5.1 | 2.6 | 0.9 | -0.9 | 8 | 2.6 | -1.3 | 2.3 | -2.9
|  |  | -4.9 | -1.3 | -2.4 | -0.3 | -0.4 | 3.2 | -1.7 | -3.6 | -3.2 | 0.1 | -1.3 | -1.7 | -3.9 | 2.2 | -4 | 3 | -5.9 | -5.7 | 4.4 | 0.2 | -1.8 | -1.3 | -2.3 | 9.1 | -3.3 | -3.9 | 2.9 | -2.7 | 2.2 | -0.4 | -0.5 | -3.1 | -12.1 | 3.6 | 2.6 | -3.2 | 3.4 | -3 | -3.6 | 5.2 | -2.7 | -2.8 | -13.7 | -3.6 | 4.9 | 2.3 | 0.7 | -1.1 | 7.8 | 2.2 | -1.5 | 2.6 | -3.1
|  |  | -5.3 | -1.2 | -2.4 | -0.3 | -0.3 | 3.2 | -2 | -3.7 | -3.5 | -0.1 | -1.8 | -2.2 | -4 | 2 | -4.6 | 3.2 | -6 | -6.2 | 4.1 | 0.2 | -2.3 | -1.4 | -2.6 | 9.2 | -3.8 | -4.1 | 2.9 | -3.2 | 2 | -0.9 | -0.5 | -3.6 | -12.5 | 3.2 | 2.9 | -3.1 | 2.9 | -3.4 | -4.2 | 4.8 | -2.9 | -3.2 | -14 | -3.9 | 4.8 | 1.9 | 0.5 | -1.2 | 7.6 | 1.8 | -1.6 | 3 | -3.2
|  |  | -5 | -1.3 | -2.4 | -0.9 | -0.4 | 3.1 | -2.5 | -3.6 | -3.5 | 0.1 | -1.8 | -2.7 | -3.8 | 1.9 | -4.7 | 3 | -6.6 | -6.2 | 4 | 0.2 | -2.7 | -1.7 | -3.3 | 8.5 | -4.3 | -4 | 2.8 | -3.4 | 1.7 | -0.9 | -0.5 | -4.2 | -12.7 | 2.7 | 2.8 | -3 | 2.6 | -3.5 | -4.8 | 4.3 | -3 | -3.5 | -14 | -4.3 | 4.9 | 1.9 | 0.5 | -1.1 | 6.1 | 2.1 | -1.6 | 2.6 | -3.5
|  |  | -4.7 | -1.3 | -2.5 | -1.5 | -0.4 | 3.1 | -2.9 | -3.5 | -3.6 | 0.2 | -1.7 | -3.1 | -3.5 | 1.9 | -4.7 | 2.8 | -7.2 | -6.3 | 3.8 | 0.2 | -3.2 | -2.1 | -4.1 | 7.9 | -4.9 | -3.9 | 2.6 | -3.7 | 1.3 | -0.9 | -0.5 | -4.9 | -12.8 | 2.1 | 2.8 | -2.9 | 2.3 | -3.7 | -5.3 | 3.7 | -3.2 | -3.7 | -14 | -4.7 | 5.1 | 2 | 0.6 | -1.1 | 4.5 | 2.3 | -1.5 | 2.1 | -3.9
|  |  | -4.4 | -1.4 | -2.5 | -2.1 | -0.5 | 3 | -3.4 | -3.4 | -3.6 | 0.4 | -1.7 | -3.6 | -3.3 | 1.8 | -4.8 | 2.6 | -7.8 | -6.3 | 3.7 | 0.2 | -3.6 | -2.4 | -4.8 | 7.2 | -5.4 | -3.8 | 2.5 | -3.9 | 1 | -0.9 | -0.5 | -5.5 | -13 | 1.6 | 2.7 | -2.8 | 2 | -3.8 | -5.9 | 3.2 | -3.3 | -4 | -14 | -5.1 | 5.2 | 2 | 0.6 | -1 | 3 | 2.6 | -1.5 | 1.7 | -4.2
|  |  | -4.5 | -1.4 | -2.7 | -1.8 | -0.5 | 3 | -4.5 | -3.3 | -3.7 | 0.2 | -1.8 | -3.6 | -3.5 | 1.8 | -4.8 | 2.7 | -7.7 | -6.3 | 3.1 | 0.2 | -3.9 | -2.9 | -4.7 | 6.5 | -5.6 | -3.9 | 2.3 | -4.1 | 0.9 | -1.6 | -0.5 | -6.1 | -13.2 | 1.7 | 2.5 | -3.8 | 1.6 | -4.3 | -6.1 | 3.1 | -3.4 | -4.1 | -14 | -6 | 5.1 | 1.7 | 0.5 | -1 | 2.8 | 1.8 | -1.6 | 1.3 | -4.5
|  |  | -4.5 | -1.5 | -2.9 | -1.6 | -0.6 | 2.9 | -5.5 | -3.1 | -3.7 | 0.1 | -2 | -3.5 | -3.8 | 1.7 | -4.8 | 2.8 | -7.7 | -6.3 | 2.4 | 0.3 | -4.2 | -3.5 | -4.6 | 5.9 | -5.8 | -4 | 2 | -4.3 | 0.8 | -2.3 | -0.6 | -6.7 | -13.3 | 1.7 | 2.4 | -4.8 | 1.2 | -4.8 | -6.2 | 2.9 | -3.6 | -4.3 | -14 | -6.8 | 4.9 | 1.5 | 0.4 | -1 | 2.5 | 1 | -1.6 | 0.9 | -4.9
|  |  | -4.6 | -1.5 | -3.1 | -1.3 | -0.6 | 2.9 | -6.6 | -3 | -3.8 | -0.1 | -2.1 | -3.5 | -4 | 1.7 | -4.8 | 2.9 | -7.6 | -6.3 | 1.8 | 0.3 | -4.5 | -4 | -4.5 | 5.2 | -6 | -4.1 | 1.8 | -4.5 | 0.7 | -3 | -0.6 | -7.3 | -13.5 | 1.8 | 2.2 | -5.8 | 0.8 | -5.3 | -6.4 | 2.8 | -3.7 | -4.4 | -14 | -7.7 | 4.8 | 1.2 | 0.3 | -1 | 2.3 | 0.2 | -1.7 | 0.5 | -5.2
|  |  | -4.4 | -1.3 | -3.3 | -1 | -0.6 | 2.9 | -6.5 | -3.1 | -4 | -0.2 | -2.1 | -3.1 | -4.1 | 1.7 | -4.8 | 2.6 | -7.6 | -6.5 | 1.7 | 0.3 | -4.3 | -4.4 | -4.2 | 5 | -5.9 | -4.4 | 1.7 | -4.4 | 0.6 | -3.4 | -0.5 | -7.3 | -13.6 | 1.7 | 2 | -6.3 | 0.7 | -5.5 | -6.9 | 2.7 | -4.1 | -4.7 | -14 | -7.6 | 4.7 | 1.1 | 0.5 | 0 | 2.2 | 0.4 | -1.6 | 0.3 | -5.3
|  |  | -4.1 | -1 | -3.5 | -0.6 | -0.7 | 2.8 | -6.5 | -3.3 | -4.2 | -0.2 | -2.1 | -2.6 | -4.1 | 1.6 | -4.8 | 2.4 | -7.6 | -6.7 | 1.5 | 0.3 | -4 | -4.8 | -3.9 | 4.9 | -5.8 | -4.8 | 1.5 | -4.3 | 0.4 | -3.9 | -0.4 | -7.4 | -13.6 | 1.7 | 1.9 | -6.8 | 0.7 | -5.6 | -7.4 | 2.7 | -4.5 | -4.9 | -13.9 | -7.6 | 4.6 | 0.9 | 0.6 | 1 | 2.1 | 0.5 | -1.4 | 0.1 | -5.5
|  |  | -3.9 | -0.8 | -3.7 | -0.3 | -0.7 | 2.8 | -6.4 | -3.4 | -4.4 | -0.3 | -2.1 | -2.2 | -4.2 | 1.6 | -4.8 | 2.1 | -7.6 | -6.9 | 1.4 | 0.3 | -3.8 | -5.2 | -3.6 | 4.7 | -5.7 | -5.1 | 1.4 | -4.2 | 0.3 | -4.3 | -0.3 | -7.4 | -13.7 | 1.6 | 1.7 | -7.3 | 0.6 | -5.8 | -7.9 | 2.6 | -4.9 | -5.2 | -13.9 | -7.5 | 4.5 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 | 0.7 | -1.3 | -0.1 | -5.6
|  |  | -3.6 | -0.9 | -3.5 | -0.3 | -0.9 | 2.9 | -5.8 | -2.9 | -4 | -0.3 | -1.7 | -1.6 | -3.9 | 1.7 | -4.7 | 2.4 | -7.4 | -6.9 | 1.5 | 0.5 | -3.2 | -4.5 | -3.1 | 5.1 | -5.7 | -5.5 | 1.5 | -4 | 0.3 | -4.4 | -0.1 | -6.7 | -12.1 | 1.7 | 1.8 | -6.2 | 0.7 | -5.1 | -7.4 | 2.7 | -4.5 | -4.8 | -12.3 | -6.9 | 4.6 | 1 | 0.9 | 2.8 | 2.9 | 1.1 | -1.2 | -0.1 | -6.1
|  |  | -3.2 | -1.1 | -3.2 | -0.2 | -1.2 | 3 | -5.3 | -2.5 | -3.5 | -0.3 | -1.2 | -1 | -3.5 | 1.9 | -4.5 | 2.6 | -7.1 | -6.9 | 1.7 | 0.6 | -2.5 | -3.8 | -2.5 | 5.4 | -5.7 | -6 | 1.6 | -3.8 | 0.4 | -4.5 | 0 | -5.9 | -10.5 | 1.9 | 2 | -5.2 | 0.9 | -4.5 | -6.8 | 2.7 | -4 | -4.5 | -10.7 | -6.3 | 4.8 | 1.1 | 1 | 3.5 | 3.9 | 1.5 | -1 | 0 | -6.7
|  |  | -2.9 | -1.2 | -3 | -0.2 | -1.4 | 3.1 | -4.7 | -2 | -3.1 | -0.3 | -0.8 | -0.4 | -3.2 | 2 | -4.4 | 2.9 | -6.9 | -6.9 | 1.8 | 0.8 | -1.9 | -3.1 | -2 | 5.8 | -5.7 | -6.4 | 1.7 | -3.6 | 0.4 | -4.6 | 0.2 | -5.2 | -8.9 | 2 | 2.1 | -4.1 | 1 | -3.8 | -6.3 | 2.8 | -3.6 | -4.1 | -9.1 | -5.7 | 4.9 | 1.3 | 1.1 | 4.3 | 4.8 | 1.9 | -0.9 | 0 | -7.2
|  |  | -1.8 | -1 | -2.3 | -0.3 | -1.6 | 3 | -3.3 | -2.1 | -2.8 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | -3.1 | 2.1 | -3.9 | 3.4 | -6.1 | -6.4 | 2.1 | 1 | -1.2 | -2 | -1.1 | 6.1 | -4.6 | -5.7 | 2 | -3.1 | 0.7 | -4.5 | 0.4 | -4.4 | -7.8 | 2.3 | 2.7 | -3.2 | 1.3 | -3.8 | -5.4 | 3.5 | -3 | -3.8 | -8.2 | -5.5 | 4.7 | 2.8 | 1.2 | 4.4 | 6.2 | 2.4 | -0.7 | 0.2 | -6.7
|  |  | -0.6 | -0.8 | -1.7 | -0.3 | -1.9 | 3 | -2 | -2.2 | -2.4 | -0.3 | 0.7 | 1.1 | -3.1 | 2.3 | -3.5 | 3.8 | -5.4 | -6 | 2.3 | 1.2 | -0.4 | -0.8 | -0.1 | 6.5 | -3.5 | -5.1 | 2.4 | -2.5 | 0.9 | -4.4 | 0.7 | -3.7 | -6.8 | 2.5 | 3.4 | -2.2 | 1.7 | -3.8 | -4.6 | 4.3 | -2.4 | -3.6 | -7.2 | -5.2 | 4.4 | 4.3 | 1.3 | 4.5 | 7.5 | 2.9 | -0.5 | 0.3 | -6.1
|  |  | 0.5 | -0.6 | -1 | -0.4 | -2.1 | 2.9 | -0.6 | -2.3 | -2.1 | -0.3 | 1.4 | 1.8 | -3 | 2.4 | -3 | 4.3 | -4.6 | -5.5 | 2.6 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 6.8 | -2.4 | -4.4 | 2.7 | -2 | 1.2 | -4.3 | 0.9 | -2.9 | -5.7 | 2.8 | 4 | -1.3 | 2 | -3.8 | -3.7 | 5 | -1.8 | -3.3 | -6.3 | -5 | 4.2 | 5.8 | 1.4 | 4.6 | 8.9 | 3.4 | -0.3 | 0.5 | -5.6
|  |  | 0.6 | -0.8 | -1.3 | -0.7 | -2 | 2.9 | -0.7 | -2.7 | -2.5 | -0.4 | 1.1 | 1.5 | -3.4 | 2.4 | -2.7 | 3.2 | -4.1 | -5.3 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 6.9 | -2.4 | -4 | 2.8 | -1.9 | 1.3 | -4 | 1 | -2.7 | -5.5 | 2.9 | 3.7 | -1.3 | 2.3 | -3.7 | -3.3 | 4.9 | -2.1 | -3.5 | -6 | -5 | 4.1 | 5.8 | 1.6 | 3.7 | 8.9 | 3.5 | -0.4 | 0.3 | -5.7
|  |  | 0.7 | -1 | -1.5 | -1.1 | -1.8 | 3 | -0.7 | -3.2 | -2.8 | -0.6 | 0.9 | 1.1 | -3.9 | 2.4 | -2.5 | 2.2 | -3.7 | -5.1 | 2.5 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.8 | 6.9 | -2.3 | -3.7 | 3 | -1.7 | 1.5 | -3.8 | 1.1 | -2.6 | -5.2 | 3.1 | 3.3 | -1.3 | 2.6 | -3.5 | -2.9 | 4.9 | -2.3 | -3.8 | -5.6 | -4.9 | 3.9 | 5.8 | 1.8 | 2.9 | 8.8 | 3.5 | -0.5 | 0.1 | -5.9
|  |  | 0.8 | -1.2 | -1.8 | -1.4 | -1.7 | 3 | -0.8 | -3.6 | -3.2 | -0.7 | 0.6 | 0.8 | -4.3 | 2.4 | -2.2 | 1.1 | -3.2 | -4.9 | 2.4 | 1.2 | -0.1 | 0.5 | 0.8 | 7 | -2.3 | -3.3 | 3.1 | -1.6 | 1.6 | -3.5 | 1.2 | -2.4 | -5 | 3.2 | 3 | -1.3 | 2.9 | -3.4 | -2.5 | 4.8 | -2.6 | -4 | -5.3 | -4.9 | 3.8 | 5.8 | 2 | 2 | 8.8 | 3.6 | -0.6 | -0.1 | -6
|  |  | 0.5 | -1.3 | -1.9 | -1.7 | -1.7 | 2.9 | -1.7 | -3.8 | -3.6 | -0.8 | 0.4 | 0.3 | -4.5 | 2.2 | -2.2 | 0.1 | -4.1 | -5.1 | 2.2 | 0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.3 | 5.9 | -2.4 | -3.2 | 3 | -2 | 1.6 | -3.3 | 1.1 | -3.3 | -5.6 | 3.1 | 2.5 | -1.5 | 2.7 | -3.6 | -3.1 | 4.5 | -3.5 | -4.1 | -5.9 | -4.9 | 3.5 | 5 | 1.8 | 2.7 | 8.9 | 3.5 | -0.6 | -0.3 | -6.1
|  |  | 0.3 | -1.5 | -2.1 | -2 | -1.8 | 2.9 | -2.5 | -3.9 | -4.1 | -1 | 0.1 | -0.1 | -4.7 | 2 | -2.3 | -1 | -5.1 | -5.3 | 2 | 0.2 | -1.1 | -1.9 | -1.4 | 4.7 | -2.4 | -3.1 | 2.9 | -2.3 | 1.6 | -3 | 1.1 | -4.1 | -6.3 | 2.9 | 1.9 | -1.7 | 2.6 | -3.8 | -3.7 | 4.1 | -4.3 | -4.2 | -6.4 | -4.9 | 3.2 | 4.3 | 1.7 | 3.5 | 8.9 | 3.3 | -0.5 | -0.6 | -6.1
|  |  | 0 | -1.6 | -2.2 | -2.3 | -1.8 | 2.8 | -3.4 | -4.1 | -4.5 | -1.1 | -0.1 | -0.6 | -4.9 | 1.8 | -2.3 | -2 | -6 | -5.5 | 1.8 | -0.3 | -1.6 | -3.1 | -2.5 | 3.6 | -2.5 | -3 | 2.8 | -2.7 | 1.6 | -2.8 | 1 | -5 | -6.9 | 2.8 | 1.4 | -1.9 | 2.4 | -4 | -4.3 | 3.8 | -5.2 | -4.3 | -7 | -4.9 | 2.9 | 3.5 | 1.5 | 4.2 | 9 | 3.2 | -0.5 | -0.8 | -6.2
|  |  | -0.9 | -1.1 | -2.3 | -2.4 | -1.8 | 2.6 | -4.7 | -4.3 | -4.7 | -1.3 | -0.2 | -0.6 | -5.1 | 1.6 | -2.3 | -2.4 | -6.9 | -5.2 | 1.9 | -0.6 | -1.9 | -2.7 | -3.5 | 3.4 | -2.8 | -3 | 2.3 | -2.9 | 1.7 | -2.9 | 0.9 | -5.4 | -7.4 | 2.7 | 1.1 | -3 | 2.4 | -4.1 | -4.9 | 4.1 | -6 | -5.4 | -7.4 | -4.7 | 2.9 | 2.9 | 1.4 | 3.9 | 8 | 2.8 | -0.6 | -1.1 | -6.3
|  |  | -1.7 | -0.7 | -2.4 | -2.6 | -1.9 | 2.4 | -6.1 | -4.5 | -5 | -1.6 | -0.3 | -0.6 | -5.2 | 1.5 | -2.4 | -2.9 | -7.7 | -4.8 | 2 | -0.9 | -2.1 | -2.4 | -4.4 | 3.2 | -3.1 | -3 | 1.7 | -3 | 1.7 | -3 | 0.9 | -5.9 | -8 | 2.7 | 0.9 | -4 | 2.4 | -4.1 | -5.6 | 4.3 | -6.8 | -6.4 | -7.7 | -4.6 | 2.9 | 2.4 | 1.2 | 3.7 | 6.9 | 2.4 | -0.6 | -1.5 | -6.5
|  |  | -2.6 | -0.2 | -2.5 | -2.7 | -1.9 | 2.2 | -7.4 | -4.7 | -5.2 | -1.8 | -0.4 | -0.6 | -5.4 | 1.3 | -2.4 | -3.3 | -8.6 | -4.5 | 2.1 | -1.2 | -2.4 | -2 | -5.4 | 3 | -3.4 | -3 | 1.2 | -3.2 | 1.8 | -3.1 | 0.8 | -6.3 | -8.5 | 2.6 | 0.6 | -5.1 | 2.4 | -4.2 | -6.2 | 4.6 | -7.6 | -7.5 | -8.1 | -4.4 | 2.9 | 1.8 | 1.1 | 3.4 | 5.9 | 2 | -0.7 | -1.8 | -6.6
|  |  | -3 | 0.1 | -2.1 | -2.8 | -1.9 | 2.1 | -7.8 | -4.8 | -5.4 | -2.1 | -1.1 | -1.2 | -5.4 | 0.7 | -2.4 | -3.9 | -9.2 | -4.4 | 1.9 | -1.3 | -2.3 | -1.9 | -5.1 | 3.1 | -5.3 | -3 | 1 | -3.2 | 1.7 | -3.2 | 0.8 | -6.7 | -8.8 | 2.6 | 0.4 | -5 | 3.1 | -4.2 | -6.3 | 4.6 | -8.6 | -8.9 | -8.7 | -4.4 | 2.7 | 1.7 | 0.9 | 3 | 4.9 | 2.1 | -0.9 | -1.9 | -6.9
|  |  | -3.5 | 0.5 | -1.7 | -3 | -2 | 2.1 | -8.1 | -4.8 | -5.6 | -2.3 | -1.7 | -1.9 | -5.5 | 0.1 | -2.3 | -4.4 | -9.7 | -4.2 | 1.7 | -1.5 | -2.1 | -1.9 | -4.8 | 3.1 | -7.2 | -3 | 0.9 | -3.2 | 1.6 | -3.4 | 0.9 | -7.1 | -9.2 | 2.5 | 0.3 | -4.9 | 3.8 | -4.3 | -6.4 | 4.6 | -9.6 | -10.4 | -9.3 | -4.5 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 2.6 | 4 | 2.1 | -1.1 | -2 | -7.2
|  |  | -3.9 | 0.8 | -1.3 | -3.1 | -2 | 2 | -8.5 | -4.9 | -5.8 | -2.6 | -2.4 | -2.5 | -5.5 | -0.5 | -2.3 | -5 | -10.3 | -4.1 | 1.5 | -1.6 | -2 | -1.8 | -4.5 | 3.2 | -9.1 | -3 | 0.7 | -3.2 | 1.5 | -3.5 | 0.9 | -7.5 | -9.5 | 2.5 | 0.1 | -4.8 | 4.5 | -4.3 | -6.5 | 4.6 | -10.6 | -11.8 | -9.9 | -4.5 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | 3 | 2.2 | -1.3 | -2.1 | -7.5
|  |  | -4.5 | 1 | -0.8 | -3.3 | -2 | 1.7 | -8.9 | -5 | -5.9 | -2.8 | -3.3 | -2.7 | -5.5 | -0.5 | -2.3 | -5.5 | -10.8 | -3.8 | 1.3 | -2.1 | -2.1 | -2 | -5 | 2.7 | -9.2 | -3.1 | 0.6 | -3.3 | 1.4 | -3.4 | 0.8 | -7.9 | -9.7 | 2.5 | 0 | -4.6 | 4.1 | -4.3 | -6.8 | 4.3 | -10.4 | -11.6 | -10.4 | -4.6 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 3 | 1.8 | -1.6 | -2.2 | -7.5
|  |  | -5 | 1.1 | -0.2 | -3.4 | -2 | 1.5 | -9.2 | -5.2 | -5.9 | -3 | -4.1 | -2.9 | -5.6 | -0.6 | -2.3 | -5.9 | -11.4 | -3.6 | 1 | -2.7 | -2.1 | -2.2 | -5.6 | 2.3 | -9.4 | -3.1 | 0.6 | -3.3 | 1.3 | -3.4 | 0.7 | -8.3 | -10 | 2.5 | -0.1 | -4.3 | 3.8 | -4.2 | -7.1 | 4.1 | -10.2 | -11.5 | -11 | -4.7 | 2 | -0.6 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 1.3 | -1.9 | -2.4 | -7.6
|  |  | -5.6 | 1.3 | 0.3 | -3.6 | -2 | 1.2 | -9.6 | -5.3 | -6 | -3.2 | -5 | -3.1 | -5.6 | -0.6 | -2.3 | -6.4 | -11.9 | -3.3 | 0.8 | -3.2 | -2.2 | -2.4 | -6.1 | 1.8 | -9.5 | -3.2 | 0.5 | -3.4 | 1.2 | -3.3 | 0.6 | -8.7 | -10.2 | 2.5 | -0.2 | -4.1 | 3.4 | -4.2 | -7.4 | 3.8 | -10 | -11.3 | -11.5 | -4.8 | 1.8 | -1.7 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 0.9 | -2.2 | -2.5 | -7.6
|  |  | -6.1 | 1.4 | 0.5 | -3.5 | -2.2 | 1.1 | -10.6 | -5.3 | -6 | -3.5 | -5.5 | -2.9 | -5.7 | -1.3 | -2.3 | -7.2 | -12.1 | -3.5 | 0.8 | -4 | -2.3 | -2.5 | -5.9 | 1.8 | -11.6 | -3.3 | 0.4 | -3.4 | 1.2 | -3.3 | 0.6 | -8.9 | -10.6 | 2.4 | -0.3 | -4.7 | 3.3 | -4.1 | -7.6 | 3.6 | -9 | -10.5 | -12 | -4.7 | 1.6 | -2.3 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | -2.6 | -2.6 | -7.5
|  |  | -6.5 | 1.5 | 0.7 | -3.4 | -2.5 | 1.1 | -11.5 | -5.4 | -6 | -3.9 | -6.1 | -2.8 | -5.9 | -2 | -2.3 | -7.9 | -12.2 | -3.6 | 0.9 | -4.8 | -2.3 | -2.7 | -5.8 | 1.9 | -13.8 | -3.3 | 0.4 | -3.4 | 1.2 | -3.3 | 0.6 | -9.1 | -10.9 | 2.3 | -0.4 | -5.3 | 3.3 | -3.9 | -7.7 | 3.4 | -8 | -9.8 | -12.6 | -4.6 | 1.4 | -3 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 0.7 | -2.9 | -2.8 | -7.5
|  |  | -7 | 1.6 | 0.9 | -3.3 | -2.7 | 1 | -12.5 | -5.4 | -6 | -4.2 | -6.6 | -2.6 | -6 | -2.7 | -2.3 | -8.7 | -12.4 | -3.8 | 0.9 | -5.6 | -2.4 | -2.8 | -5.6 | 1.9 | -15.9 | -3.4 | 0.3 | -3.4 | 1.2 | -3.3 | 0.6 | -9.3 | -11.3 | 2.2 | -0.5 | -5.9 | 3.2 | -3.8 | -7.9 | 3.2 | -7 | -9 | -13.1 | -4.5 | 1.2 | -3.6 | 0.2 | 2 | 2.4 | 0.6 | -3.3 | -2.9 | -7.4
|  |  | -6.7 | 1.7 | 1 | -2.9 | -2.5 | 1.2 | -11.1 | -5.2 | -5.8 | -3.8 | -5.8 | -2.3 | -5.8 | -1.8 | -2.4 | -7.5 | -11.4 | -3.4 | 0.9 | -5.2 | -2.4 | -2.5 | -4.5 | 2.3 | -15 | -3.1 | 0.3 | -3.2 | 1.5 | -2.8 | 0.9 | -8.5 | -10.1 | 2.4 | -0.3 | -5.2 | 3.3 | -3.5 | -8.1 | 3.2 | -6.9 | -8.6 | -11.3 | -4.1 | 2.5 | -3.4 | 0.3 | 1.9 | 4.1 | 2 | -3.1 | -2.1 | -8.1
|  |  | -6.3 | 1.8 | 1.1 | -2.6 | -2.4 | 1.4 | -9.6 | -5 | -5.6 | -3.3 | -4.9 | -2.1 | -5.7 | -0.8 | -2.5 | -6.2 | -10.4 | -3 | 0.9 | -4.9 | -2.4 | -2.3 | -3.5 | 2.7 | -14.1 | -2.7 | 0.2 | -3.1 | 1.7 | -2.4 | 1.1 | -7.6 | -8.9 | 2.7 | -0.1 | -4.4 | 3.5 | -3.2 | -8.2 | 3.2 | -6.9 | -8.2 | -9.5 | -3.7 | 3.7 | -3.2 | 0.3 | 1.7 | 5.8 | 3.3 | -3 | -1.3 | -8.9
|  |  | -6 | 1.9 | 1.2 | -2.2 | -2.2 | 1.6 | -8.2 | -4.8 | -5.4 | -2.9 | -4.1 | -1.8 | -5.5 | 0.1 | -2.6 | -5 | -9.4 | -2.6 | 0.9 | -4.5 | -2.4 | -2 | -2.4 | 3.1 | -13.2 | -2.4 | 0.2 | -2.9 | 2 | -1.9 | 1.4 | -6.8 | -7.7 | 2.9 | 0.1 | -3.7 | 3.6 | -2.9 | -8.4 | 3.2 | -6.8 | -7.8 | -7.7 | -3.3 | 5 | -3 | 0.4 | 1.6 | 7.5 | 4.7 | -2.8 | -0.5 | -9.6
|  |  | -4.8 | 1.7 | 1.2 | -1.4 | -1.1 | 2 | -7.1 | -4.6 | -5.2 | -2.2 | -2.9 | -1.1 | -5.1 | 0.5 | -1.9 | -4.4 | -8.4 | -2.1 | 1.1 | -3.7 | -1.5 | -1.7 | -1.6 | 3.6 | -11.5 | -1.8 | 0.5 | -2.6 | 2.1 | -1.6 | 1.5 | -5.9 | -6.6 | 4.2 | 0.3 | -3.4 | 3.5 | -2.6 | -7.4 | 4.1 | -6.9 | -8.1 | -6.7 | -3.1 | 6 | -3 | 0.4 | 1.1 | 8.4 | 5.7 | -2.8 | 0.1 | -9.2
|  |  | -3.7 | 1.5 | 1.1 | -0.7 | -0.1 | 2.4 | -6.1 | -4.5 | -5 | -1.5 | -1.8 | -0.5 | -4.7 | 1 | -1.1 | -3.7 | -7.5 | -1.7 | 1.3 | -2.9 | -0.7 | -1.5 | -0.9 | 4.2 | -9.8 | -1.3 | 0.7 | -2.2 | 2.3 | -1.2 | 1.5 | -4.9 | -5.5 | 5.5 | 0.4 | -3 | 3.5 | -2.4 | -6.5 | 4.9 | -7.1 | -8.3 | -5.7 | -2.8 | 7 | -2.9 | 0.3 | 0.6 | 9.2 | 6.7 | -2.9 | 0.6 | -8.8
|  |  | -2.5 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1 | 2.8 | -5 | -4.3 | -4.8 | -0.8 | -0.6 | 0.2 | -4.3 | 1.4 | -0.4 | -3.1 | -6.5 | -1.2 | 1.5 | -2.1 | 0.2 | -1.2 | -0.1 | 4.7 | -8.1 | -0.7 | 1 | -1.9 | 2.4 | -0.9 | 1.6 | -4 | -4.4 | 6.8 | 0.6 | -2.7 | 3.4 | -2.1 | -5.5 | 5.8 | -7.2 | -8.6 | -4.7 | -2.6 | 8 | -2.9 | 0.3 | 0.1 | 10.1 | 7.7 | -2.9 | 1.2 | -8.4
|  |  | -2.4 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 2.6 | -5.1 | -4.4 | -4.8 | -0.6 | -0.6 | 0.6 | -4.4 | 1.3 | -0.5 | -3.4 | -6.1 | -1.1 | 1.5 | -2.5 | 0.6 | -1.3 | -0.1 | 5.4 | -7.8 | -0.4 | 1 | -2 | 2.4 | -1.1 | 1.5 | -3.8 | -4.4 | 5.4 | 0.5 | -2.8 | 3.8 | -2 | -4.8 | 5.8 | -7.6 | -8.7 | -4.6 | -2.6 | 6.7 | -2.7 | 0.2 | 0.2 | 9.2 | 7.9 | -3.5 | 0.9 | -8.3
|  |  | -2.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 2.3 | -5.2 | -4.5 | -4.8 | -0.3 | -0.7 | 1 | -4.4 | 1.3 | -0.7 | -3.8 | -5.8 | -1 | 1.5 | -3 | 1 | -1.3 | -0.1 | 6.1 | -7.6 | -0.2 | 1 | -2.1 | 2.5 | -1.3 | 1.3 | -3.7 | -4.5 | 4.1 | 0.5 | -2.9 | 4.1 | -1.9 | -4.1 | 5.9 | -7.9 | -8.7 | -4.6 | -2.5 | 5.3 | -2.4 | 0.2 | 0.3 | 8.3 | 8 | -4 | 0.5 | -8.1
|  |  | -2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 2.1 | -5.3 | -4.6 | -4.8 | -0.1 | -0.7 | 1.4 | -4.5 | 1.2 | -0.8 | -4.1 | -5.4 | -0.9 | 1.5 | -3.4 | 1.4 | -1.4 | -0.1 | 6.8 | -7.3 | 0.1 | 1 | -2.2 | 2.5 | -1.5 | 1.2 | -3.5 | -4.5 | 2.7 | 0.4 | -3 | 4.5 | -1.8 | -3.4 | 5.9 | -8.3 | -8.8 | -4.5 | -2.5 | 4 | -2.2 | 0.1 | 0.4 | 7.4 | 8.2 | -4.6 | 0.2 | -8
|  |  | -2.1 | 1 | 0.4 | 0 | 1.2 | 1.6 | -6.7 | -5.3 | -5.5 | 0 | -1.3 | 1.1 | -4.2 | 1.1 | -1.1 | -5.8 | -6.1 | -0.9 | 1.4 | -4.2 | 1.1 | -2.3 | -0.5 | 6.4 | -8.7 | 0.2 | 0.8 | -2.2 | 2.3 | -1.9 | 0.8 | -4.1 | -5 | 2.3 | 0.4 | -3.2 | 4.3 | -1.8 | -4.1 | 5.5 | -9.1 | -8.8 | -5.7 | -2.5 | 4 | -2.7 | -0.1 | 0.2 | 6.1 | 7 | -5.6 | 0 | -8.7
|  |  | -2.2 | 1.1 | 0.4 | -0.2 | 1.2 | 1.1 | -8.2 | -5.9 | -6.3 | 0 | -2 | 0.7 | -3.8 | 1.1 | -1.5 | -7.4 | -6.7 | -0.9 | 1.4 | -5 | 0.9 | -3.3 | -1 | 6.1 | -10.1 | 0.3 | 0.5 | -2.2 | 2.1 | -2.3 | 0.5 | -4.8 | -5.5 | 1.8 | 0.5 | -3.5 | 4 | -1.8 | -4.8 | 5.2 | -9.8 | -8.8 | -6.8 | -2.5 | 4 | -3.1 | -0.3 | -0.1 | 4.9 | 5.7 | -6.7 | -0.1 | -9.3
|  |  | -2.2 | 1.3 | 0.5 | -0.3 | 1.2 | 0.6 | -9.6 | -6.6 | -7 | 0.1 | -2.6 | 0.4 | -3.5 | 1 | -1.8 | -9.1 | -7.4 | -0.9 | 1.3 | -5.8 | 0.6 | -4.2 | -1.4 | 5.7 | -11.5 | 0.4 | 0.3 | -2.2 | 1.9 | -2.7 | 0.1 | -5.4 | -6 | 1.4 | 0.5 | -3.7 | 3.8 | -1.8 | -5.5 | 4.8 | -10.6 | -8.8 | -8 | -2.5 | 4 | -3.6 | -0.5 | -0.3 | 3.6 | 4.5 | -7.7 | -0.3 | -10
|  |  | -2.3 | 1.3 | 0.5 | -0.2 | 1 | 0.1 | -10 | -6.2 | -6.9 | 0.2 | -3.3 | 0.4 | -3.3 | 0.9 | -1.6 | -9.2 | -8.1 | -0.7 | 1.4 | -6.7 | 0.5 | -3.8 | -1.6 | 6 | -13.2 | 0.3 | 0.7 | -2 | 1.9 | -2.5 | -1.1 | -5.9 | -6.5 | 1.1 | 0.5 | -3.7 | 3.6 | -1.8 | -5.7 | 4.1 | -11.3 | -10.4 | -8.1 | -2.4 | 4.2 | -3.9 | -0.8 | -1.1 | 3.1 | 5.3 | -8.3 | -0.4 | -10.5
|  |  | -2.3 | 1.2 | 0.4 | -0.2 | 0.7 | -0.3 | -10.3 | -5.7 | -6.7 | 0.4 | -4 | 0.4 | -3.2 | 0.9 | -1.4 | -9.2 | -8.7 | -0.4 | 1.4 | -7.6 | 0.4 | -3.5 | -1.7 | 6.3 | -15 | 0.3 | 1.1 | -1.7 | 1.8 | -2.3 | -2.4 | -6.3 | -6.9 | 0.9 | 0.5 | -3.7 | 3.4 | -1.9 | -6 | 3.5 | -12.1 | -11.9 | -8.2 | -2.3 | 4.3 | -4.3 | -1.1 | -1.8 | 2.6 | 6 | -9 | -0.4 | -10.9
|  |  | -2.4 | 1.2 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | -0.8 | -10.7 | -5.3 | -6.6 | 0.5 | -4.7 | 0.4 | -3 | 0.8 | -1.2 | -9.3 | -9.4 | -0.2 | 1.5 | -8.5 | 0.3 | -3.1 | -1.9 | 6.6 | -16.7 | 0.2 | 1.5 | -1.5 | 1.8 | -2.1 | -3.6 | -6.8 | -7.4 | 0.6 | 0.5 | -3.7 | 3.2 | -1.9 | -6.2 | 2.8 | -12.8 | -13.5 | -8.3 | -2.2 | 4.5 | -4.6 | -1.4 | -2.6 | 2.1 | 6.8 | -9.6 | -0.5 | -11.4
|  |  | -2.5 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | -1.2 | -9.5 | -5.1 | -6.5 | 0.6 | -5.1 | 0.3 | -3.5 | 0.8 | -1.1 | -7.8 | -9.6 | -0.4 | 1.5 | -8.9 | 0.4 | -3.3 | -2.2 | 6.3 | -17.1 | 0.1 | 1.3 | -1.3 | 1.7 | -1.8 | -3.9 | -7.4 | -7.8 | 0.4 | 0.5 | -3.8 | 3.1 | -1.9 | -6.5 | 2.1 | -13.5 | -14.6 | -9 | -2.1 | 4.6 | -4.9 | -1.6 | -3.1 | 2 | 6.8 | -10.1 | -0.4 | -11.7
|  |  | -2.7 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | -1.7 | -8.4 | -5 | -6.3 | 0.8 | -5.5 | 0.3 | -4 | 0.8 | -1.1 | -6.2 | -9.9 | -0.7 | 1.5 | -9.2 | 0.4 | -3.5 | -2.4 | 5.9 | -17.4 | 0.1 | 1.1 | -1.2 | 1.7 | -1.6 | -4.2 | -7.9 | -8.3 | 0.3 | 0.4 | -3.8 | 3 | -1.9 | -6.7 | 1.5 | -14.3 | -15.6 | -9.6 | -2.1 | 4.8 | -5.3 | -1.7 | -3.5 | 2 | 6.8 | -10.5 | -0.2 | -12.1
|  |  | -2.8 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | -2.1 | -7.2 | -4.8 | -6.2 | 0.9 | -5.9 | 0.2 | -4.5 | 0.8 | -1 | -4.7 | -10.1 | -0.9 | 1.5 | -9.6 | 0.5 | -3.7 | -2.7 | 5.6 | -17.8 | 0 | 0.9 | -1 | 1.6 | -1.3 | -4.5 | -8.5 | -8.7 | 0.1 | 0.4 | -3.9 | 2.9 | -1.9 | -7 | 0.8 | -15 | -16.7 | -10.3 | -2 | 4.9 | -5.6 | -1.9 | -4 | 1.9 | 6.8 | -11 | -0.1 | -12.4
|  |  | -2.9 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | -2.2 | -6.5 | -4.7 | -6.7 | 0.9 | -6.2 | 0.2 | -4.8 | 0.7 | -0.9 | -6.1 | -10.4 | -1.6 | 1.5 | -9.9 | 0.3 | -3.7 | -3.8 | 5.3 | -18.4 | -0.2 | 1 | -1 | 1.6 | -1.4 | -4.6 | -8.9 | -9.2 | 0.1 | 0.3 | -3.9 | 2.8 | -1.7 | -7.1 | 0.7 | -15.7 | -17.6 | -11.2 | -2 | 4.7 | -5.8 | -2.1 | -4.3 | 1.9 | 6.8 | -11 | -0.2 | -12.6
|  |  | -3.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | -2.3 | -5.7 | -4.6 | -7.1 | 0.8 | -6.6 | 0.2 | -5 | 0.7 | -0.8 | -7.5 | -10.7 | -2.4 | 1.6 | -10.3 | 0.2 | -3.6 | -4.8 | 4.9 | -19 | -0.5 | 1.1 | -0.9 | 1.5 | -1.4 | -4.6 | -9.2 | -9.6 | 0.1 | 0.2 | -3.9 | 2.6 | -1.4 | -7.3 | 0.7 | -16.3 | -18.4 | -12 | -2 | 4.6 | -6 | -2.2 | -4.7 | 1.8 | 6.7 | -11.1 | -0.2 | -12.8
|  |  | -3.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | -2.4 | -5 | -4.5 | -7.6 | 0.8 | -6.9 | 0.2 | -5.3 | 0.6 | -0.7 | -8.9 | -11 | -3.1 | 1.6 | -10.6 | 0 | -3.6 | -5.9 | 4.6 | -19.6 | -0.7 | 1.2 | -0.9 | 1.5 | -1.5 | -4.7 | -9.6 | -10.1 | 0.1 | 0.1 | -3.9 | 2.5 | -1.2 | -7.4 | 0.6 | -17 | -19.3 | -12.9 | -2 | 4.4 | -6.2 | -2.4 | -5 | 1.8 | 6.7 | -11.1 | -0.3 | -13
|  |  | -2.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | -2.5 | -3.9 | -4.5 | -7.7 | 1 | -7.8 | 0.1 | -5.3 | 0.4 | -0.7 | -9.4 | -12 | -3.6 | 1.5 | -11.3 | -0.1 | -3.7 | -5.8 | 3.9 | -17 | -0.8 | 1 | -1 | 1.4 | -1 | -4.7 | -9.8 | -10.4 | 0.1 | 0.1 | -4.2 | 2.3 | -1.1 | -7.9 | 0.4 | -17.4 | -19.6 | -12.9 | -1.8 | 4.2 | -6.6 | -2.6 | -5.3 | 1.7 | 6.5 | -10.3 | -0.2 | -13.2
|  |  | -1.1 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | -2.7 | -2.8 | -4.4 | -7.7 | 1.1 | -8.6 | -0.1 | -5.3 | 0.2 | -0.6 | -10 | -13.1 | -4.2 | 1.4 | -12.1 | -0.1 | -3.9 | -5.6 | 3.3 | -14.5 | -0.9 | 0.9 | -1 | 1.2 | -0.6 | -4.7 | -10.1 | -10.7 | 0.1 | 0.1 | -4.6 | 2.2 | -0.9 | -8.5 | 0.2 | -17.7 | -19.9 | -12.9 | -1.7 | 4 | -7 | -2.7 | -5.6 | 1.7 | 6.2 | -9.4 | 0 | -13.4
|  |  | -0.1 | 0.8 | -0.1 | 0.6 | 0.7 | -2.8 | -1.7 | -4.4 | -7.8 | 1.3 | -9.5 | -0.2 | -5.3 | 0 | -0.6 | -10.5 | -14.1 | -4.7 | 1.3 | -12.8 | -0.2 | -4 | -5.5 | 2.6 | -11.9 | -1 | 0.7 | -1.1 | 1.1 | -0.1 | -4.7 | -10.3 | -11 | 0.1 | 0.1 | -4.9 | 2 | -0.8 | -9 | 0 | -18.1 | -20.2 | -12.9 | -1.5 | 3.8 | -7.4 | -2.9 | -5.9 | 1.6 | 6 | -8.6 | 0.1 | -13.6
|  |  | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | -2.3 | -0.9 | -4.6 | -7.5 | 1.3 | -8.3 | -0.1 | -5.2 | 0.1 | -0.7 | -8.8 | -12.6 | -4.5 | 1.3 | -11.2 | 0 | -3.8 | -4.8 | 3.1 | -9.7 | -0.9 | 0.6 | -1 | 1.1 | 0.2 | -3.3 | -9.4 | -9.9 | 0.3 | 0.2 | -4.4 | 2 | -0.6 | -8.7 | 0.1 | -16.5 | -18.1 | -10.5 | -1.2 | 3.7 | -6.7 | -2.7 | -5.7 | 1.9 | 5 | -7.1 | 0.5 | -12.5
|  |  | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | -1.8 | 0 | -4.7 | -7.2 | 1.4 | -7.2 | -0.1 | -5 | 0.2 | -0.9 | -7.2 | -11.1 | -4.4 | 1.3 | -9.7 | 0.1 | -3.6 | -4.2 | 3.6 | -7.6 | -0.9 | 0.6 | -0.8 | 1 | 0.6 | -2 | -8.6 | -8.9 | 0.4 | 0.4 | -3.8 | 2.1 | -0.5 | -8.3 | 0.1 | -15 | -16.1 | -8.1 | -0.9 | 3.7 | -5.9 | -2.6 | -5.6 | 2.3 | 4 | -5.7 | 1 | -11.5
|  |  | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1 | -1.3 | 0.8 | -4.9 | -6.9 | 1.4 | -6 | 0 | -4.9 | 0.3 | -1 | -5.5 | -9.6 | -4.2 | 1.3 | -8.1 | 0.3 | -3.4 | -3.5 | 4.1 | -5.4 | -0.8 | 0.5 | -0.7 | 1 | 0.9 | -0.6 | -7.7 | -7.8 | 0.6 | 0.5 | -3.3 | 2.1 | -0.3 | -8 | 0.2 | -13.4 | -14 | -5.7 | -0.6 | 3.6 | -5.2 | -2.4 | -5.4 | 2.6 | 3 | -4.2 | 1.4 | -10.4
|  |  | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | -0.8 | 1.1 | -4.3 | -6.3 | 1.5 | -4.6 | 0.1 | -3.7 | 1.2 | -0.7 | -4.6 | -8.3 | -3.7 | 1.3 | -6.7 | 0.3 | -2.6 | -2.8 | 3.8 | -4 | -0.7 | 0.7 | -0.6 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | -6.6 | -6.1 | 0.7 | 0.6 | -3 | 2.1 | 0 | -6.6 | 0.9 | -11.6 | -12.5 | -4.8 | -0.2 | 4.7 | -4.7 | -1.2 | -4.8 | 3.1 | 4.2 | -3.1 | 1.5 | -9.1
|  |  | 2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | -0.2 | 1.5 | -3.6 | -5.6 | 1.5 | -3.2 | 0.3 | -2.5 | 2.1 | -0.5 | -3.7 | -7 | -3.1 | 1.4 | -5.4 | 0.4 | -1.9 | -2.2 | 3.6 | -2.6 | -0.7 | 0.9 | -0.5 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | -5.5 | -4.4 | 0.9 | 0.8 | -2.8 | 2.2 | 0.2 | -5.2 | 1.7 | -9.7 | -10.9 | -3.8 | 0.3 | 5.9 | -4.2 | 0 | -4.2 | 3.6 | 5.3 | -2 | 1.5 | -7.7
|  |  | 2.3 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 1.8 | -3 | -5 | 1.6 | -1.8 | 0.4 | -1.3 | 3 | -0.2 | -2.8 | -5.7 | -2.6 | 1.4 | -4 | 0.4 | -1.1 | -1.5 | 3.3 | -1.2 | -0.6 | 1.1 | -0.4 | 1.9 | 1.7 | 3.1 | -4.4 | -2.7 | 1 | 0.9 | -2.5 | 2.2 | 0.5 | -3.8 | 2.4 | -7.9 | -9.4 | -2.9 | 0.7 | 7 | -3.7 | 1.2 | -3.6 | 4.1 | 6.5 | -0.9 | 1.6 | -6.4
|  |  | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | -3 | -5.1 | 1.9 | -1.5 | 0.6 | -1.7 | 3.1 | 0 | -3.1 | -5.6 | -2.6 | 1.4 | -3.7 | 0.9 | -1.5 | -1.8 | 2.9 | -1.1 | -0.9 | 1.2 | -0.3 | 1.7 | 1.8 | 3 | -4.6 | -2.5 | 1 | 0.9 | -2.6 | 2.2 | 0.6 | -3.8 | 2.2 | -7.4 | -8.7 | -3.4 | 0.4 | 5.5 | -3.4 | 1.3 | -3.5 | 3.7 | 6.1 | -1 | 1.9 | -6.6
|  |  | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | -3 | -5.3 | 2.1 | -1.2 | 0.8 | -2.1 | 3.1 | 0.3 | -3.3 | -5.6 | -2.5 | 1.3 | -3.3 | 1.3 | -1.9 | -2.2 | 2.6 | -1.1 | -1.3 | 1.3 | -0.2 | 1.5 | 2 | 2.9 | -4.8 | -2.4 | 1 | 0.9 | -2.6 | 2.2 | 0.7 | -3.7 | 2 | -6.9 | -7.9 | -3.8 | 0.2 | 3.9 | -3 | 1.4 | -3.3 | 3.4 | 5.6 | -1.2 | 2.1 | -6.8
|  |  | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | -3 | -5.4 | 2.4 | -0.9 | 1 | -2.5 | 3.2 | 0.5 | -3.6 | -5.5 | -2.5 | 1.3 | -3 | 1.8 | -2.3 | -2.5 | 2.2 | -1 | -1.6 | 1.4 | -0.1 | 1.3 | 2.1 | 2.8 | -5 | -2.2 | 1 | 0.9 | -2.7 | 2.2 | 0.8 | -3.7 | 1.8 | -6.4 | -7.2 | -4.3 | -0.1 | 2.4 | -2.7 | 1.5 | -3.2 | 3 | 5.2 | -1.3 | 2.4 | -7
|  |  | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | -3.3 | -6.3 | 2 | -1.7 | 1 | -2.6 | 2.7 | 0.6 | -5 | -6.1 | -2.9 | 1.3 | -3.6 | 1.6 | -3 | -3.1 | 2.4 | -2.1 | -2.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | -5.7 | -2.7 | 0.9 | 0.8 | -3 | 1.8 | 0.6 | -4.5 | 1.7 | -6 | -6.9 | -4.6 | -0.3 | 2.4 | -3.4 | 0.5 | -3.8 | 2.7 | 4.4 | -2.5 | 2.1 | -6.6
|  |  | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | -0.1 | -3.7 | -7.3 | 1.6 | -2.6 | 1 | -2.8 | 2.3 | 0.6 | -6.3 | -6.7 | -3.3 | 1.3 | -4.3 | 1.4 | -3.8 | -3.6 | 2.6 | -3.2 | -2.9 | 1.3 | 0 | 1 | 2.8 | 0.1 | -6.5 | -3.2 | 0.9 | 0.6 | -3.4 | 1.4 | 0.4 | -5.3 | 1.5 | -5.6 | -6.6 | -4.8 | -0.5 | 2.3 | -4.2 | -0.4 | -4.4 | 2.4 | 3.6 | -3.6 | 1.7 | -6.2
|  |  | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | -0.4 | -4 | -8.2 | 1.2 | -3.4 | 1 | -2.9 | 1.8 | 0.7 | -7.7 | -7.3 | -3.7 | 1.3 | -4.9 | 1.2 | -4.5 | -4.2 | 2.8 | -4.3 | -3.6 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 3.1 | -1.3 | -7.2 | -3.7 | 0.8 | 0.5 | -3.7 | 1 | 0.2 | -6.1 | 1.4 | -5.2 | -6.3 | -5.1 | -0.7 | 2.3 | -4.9 | -1.4 | -5 | 2.1 | 2.8 | -4.8 | 1.4 | -5.8
|  |  | -0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | -0.5 | -4.8 | -8.3 | 1.1 | -4.5 | 0.9 | -2.8 | 1.6 | 0.6 | -7.8 | -8 | -3.6 | 1.3 | -4.2 | 1.2 | -6.2 | -5 | 2.4 | -4.9 | -4.2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 3.4 | -2.1 | -7.8 | -3.9 | 0.7 | 0.5 | -4 | 0.8 | 0.1 | -6.9 | 1.1 | -5.1 | -5.7 | -5.8 | -0.9 | 2.3 | -5.6 | -1.6 | -5.1 | 2 | 2.6 | -5.3 | 1.4 | -5.8
|  |  | -0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | -0.6 | -5.7 | -8.3 | 1 | -5.7 | 0.9 | -2.7 | 1.4 | 0.5 | -8 | -8.6 | -3.5 | 1.3 | -3.5 | 1.1 | -7.8 | -5.8 | 2.1 | -5.4 | -4.9 | 1 | 0.1 | 0.7 | 3.7 | -2.9 | -8.5 | -4.2 | 0.5 | 0.6 | -4.2 | 0.7 | -0.1 | -7.6 | 0.8 | -5 | -5.1 | -6.6 | -1.1 | 2.3 | -6.2 | -1.7 | -5.3 | 2 | 2.4 | -5.7 | 1.5 | -5.8
|  |  | -1 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | -0.7 | -6.5 | -8.4 | 0.9 | -6.8 | 0.8 | -2.6 | 1.2 | 0.4 | -8.1 | -9.3 | -3.4 | 1.3 | -2.8 | 1.1 | -9.5 | -6.6 | 1.7 | -6 | -5.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 4 | -3.7 | -9.1 | -4.4 | 0.4 | 0.6 | -4.5 | 0.5 | -0.2 | -8.4 | 0.5 | -4.9 | -4.5 | -7.3 | -1.3 | 2.3 | -6.9 | -1.9 | -5.4 | 1.9 | 2.2 | -6.2 | 1.5 | -5.8
|  |  | -0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | -1.1 | -5.9 | -7.6 | 0.6 | -6.8 | 0.5 | -2.7 | 1.1 | 0.3 | -8.6 | -9.6 | -3.6 | 1.3 | -2.6 | 0.7 | -9.7 | -7.5 | 1.5 | -7 | -5 | 0.9 | -0.1 | 0.5 | 3.6 | -2.3 | -9.5 | -5.3 | 0.3 | 0.6 | -4.7 | 0.4 | -0.2 | -9.1 | 0.4 | -5.7 | -5.3 | -8.2 | -2.1 | 2.3 | -6.9 | -2.1 | -6.1 | 1.9 | 2.1 | -6.2 | 1.2 | -6.3
|  |  | -0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | -1.4 | -5.3 | -6.8 | 0.3 | -6.8 | 0.2 | -2.8 | 1 | 0.3 | -9.2 | -10 | -3.9 | 1.2 | -2.4 | 0.4 | -9.8 | -8.5 | 1.3 | -7.9 | -4.5 | 0.8 | -0.2 | 0.5 | 3.2 | -0.9 | -9.9 | -6.3 | 0.3 | 0.5 | -4.8 | 0.2 | -0.2 | -9.8 | 0.2 | -6.5 | -6 | -9.2 | -2.8 | 2.4 | -6.8 | -2.2 | -6.7 | 1.8 | 1.9 | -6.3 | 0.9 | -6.9
|  |  | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | -1.8 | -4.7 | -6 | 0 | -6.8 | -0.1 | -2.9 | 0.9 | 0.2 | -9.7 | -10.3 | -4.1 | 1.2 | -2.2 | 0 | -10 | -9.4 | 1.1 | -8.9 | -4 | 0.8 | -0.4 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | -10.3 | -7.2 | 0.2 | 0.5 | -5 | 0.1 | -0.2 | -10.5 | 0.1 | -7.3 | -6.8 | -10.1 | -3.6 | 2.4 | -6.8 | -2.4 | -7.4 | 1.8 | 1.8 | -6.3 | 0.6 | -7.4
|  |  | -0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | -2.7 | -4.3 | -5.6 | -0.2 | -7.3 | -0.2 | -3.1 | 1 | -0.2 | -9.8 | -10.6 | -4.2 | 1.1 | -1.9 | -0.2 | -10 | -9.7 | 0.7 | -8.9 | -4.1 | 0.9 | -0.6 | 0.4 | 2.6 | 0.3 | -10.7 | -8.1 | 0.1 | 0.5 | -5 | 0.1 | -0.3 | -11 | 0 | -8 | -7.5 | -10.8 | -5.7 | 2.2 | -7.2 | -2.4 | -7.4 | 1.6 | 1.6 | -6.7 | 0.3 | -7.7
|  |  | -0.9 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | -3.5 | -3.9 | -5.2 | -0.4 | -7.8 | -0.3 | -3.2 | 1 | -0.6 | -9.9 | -10.8 | -4.2 | 1.1 | -1.5 | -0.5 | -9.9 | -9.9 | 0.4 | -9 | -4.2 | 0.9 | -0.8 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | -11.1 | -9 | 0 | 0.6 | -5.1 | 0.1 | -0.3 | -11.4 | 0 | -8.7 | -8.1 | -11.4 | -7.9 | 2 | -7.5 | -2.5 | -7.4 | 1.5 | 1.5 | -7.1 | -0.1 | -8.1
|  |  | -1.3 | 0.8 | 0.1 | -0.3 | 0 | 0.6 | -4.4 | -3.5 | -4.8 | -0.6 | -8.3 | -0.4 | -3.4 | 1.1 | -1 | -10 | -11.1 | -4.3 | 1 | -1.2 | -0.7 | -9.9 | -10.2 | 0 | -9 | -4.3 | 1 | -1 | 0.3 | 2.3 | 0 | -11.5 | -9.9 | -0.1 | 0.6 | -5.1 | 0.1 | -0.4 | -11.9 | -0.1 | -9.4 | -8.8 | -12.1 | -10 | 1.8 | -7.9 | -2.5 | -7.4 | 1.3 | 1.3 | -7.5 | -0.4 | -8.4
|  |  | -0.7 | 0.7 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.8 | -4.5 | -3.3 | -5 | -1 | -8.5 | -0.4 | -3.5 | 1 | -1 | -10.7 | -10.6 | -4.4 | 0.9 | -1.8 | -0.5 | -10.4 | -10 | -0.4 | -9.8 | -4.6 | 0.9 | -0.9 | 0.3 | 1.7 | 0 | -11.4 | -10.3 | -0.1 | 0.5 | -5.5 | 0.1 | -0.7 | -12.4 | -0.3 | -9.6 | -8.3 | -12.6 | -9.2 | 1.7 | -8.6 | -2 | -6.9 | 1.1 | 1.1 | -7.8 | -0.3 | -8.7
|  |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | -0.5 | 1 | -4.5 | -3.1 | -5.2 | -1.4 | -8.8 | -0.5 | -3.7 | 0.8 | -0.9 | -11.4 | -10.1 | -4.6 | 0.8 | -2.3 | -0.4 | -11 | -9.8 | -0.7 | -10.5 | -4.9 | 0.8 | -0.9 | 0.2 | 1.2 | 0 | -11.4 | -10.6 | -0.1 | 0.4 | -5.8 | 0 | -1.1 | -13 | -0.4 | -9.8 | -7.8 | -13.1 | -8.5 | 1.6 | -9.3 | -1.6 | -6.3 | 0.8 | 0.8 | -8 | -0.3 | -8.9
|  |  | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | -0.7 | 1.2 | -4.6 | -2.9 | -5.4 | -1.8 | -9 | -0.5 | -3.8 | 0.7 | -0.9 | -12.1 | -9.6 | -4.7 | 0.7 | -2.9 | -0.2 | -11.5 | -9.6 | -1.1 | -11.3 | -5.2 | 0.7 | -0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | -11.3 | -11 | -0.1 | 0.3 | -6.2 | 0 | -1.4 | -13.5 | -0.6 | -10 | -7.3 | -13.6 | -7.7 | 1.5 | -10 | -1.1 | -5.8 | 0.6 | 0.6 | -8.3 | -0.2 | -9.2
|  |  | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | -0.5 | 1.8 | -4 | -2.8 | -5 | -1.7 | -8.3 | -0.6 | -3.8 | 1.1 | -0.7 | -10.8 | -9.1 | -4.5 | 0.7 | -3 | -0.2 | -10.1 | -8.3 | -1.8 | -10 | -4.7 | 0.9 | -0.7 | 0.2 | 1 | 0.1 | -10.4 | -9.4 | -0.1 | 0.4 | -5.9 | 0.1 | -0.9 | -12.4 | -0.4 | -9.1 | -7 | -10.5 | -7.2 | 1.5 | -8 | -0.3 | -5.4 | 0.5 | 0.8 | -7.7 | -0.1 | -8.6
|  |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | -0.3 | 2.5 | -3.5 | -2.8 | -4.6 | -1.6 | -7.5 | -0.7 | -3.7 | 1.4 | -0.4 | -9.6 | -8.5 | -4.3 | 0.7 | -3 | -0.3 | -8.8 | -7.1 | -2.5 | -8.8 | -4.1 | 1.2 | -0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | -9.6 | -7.9 | 0 | 0.4 | -5.6 | 0.3 | -0.3 | -11.4 | -0.2 | -8.2 | -6.7 | -7.4 | -6.6 | 1.5 | -5.9 | 0.4 | -5.1 | 0.3 | 0.9 | -7.1 | -0.1 | -8
|  |  | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | -0.1 | 3.1 | -2.9 | -2.7 | -4.2 | -1.5 | -6.8 | -0.8 | -3.7 | 1.8 | -0.2 | -8.3 | -8 | -4.1 | 0.7 | -3.1 | -0.3 | -7.4 | -5.8 | -3.2 | -7.5 | -3.6 | 1.4 | -0.4 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | -8.7 | -6.3 | 0 | 0.5 | -5.3 | 0.4 | 0.2 | -10.3 | 0 | -7.3 | -6.4 | -4.3 | -6.1 | 1.5 | -3.9 | 1.2 | -4.7 | 0.2 | 1.1 | -6.5 | 0 | -7.4
|  |  | 1 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 3.1 | -2 | -2.6 | -3.8 | -0.8 | -6.1 | -0.4 | -3.6 | 1.8 | -0.2 | -6.6 | -6.9 | -3.3 | 0.8 | -2.9 | 0.1 | -6.9 | -4.7 | -2.8 | -5.6 | -3.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 2.1 | 1.2 | -8 | -5 | 0.1 | 0.7 | -4.4 | 0.7 | 0.4 | -9 | 0.4 | -6.4 | -6.1 | -3.3 | -5.7 | 1.2 | -2.9 | 1 | -3.8 | 0.2 | 0.8 | -6.4 | -0.1 | -7.2
|  |  | 1 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 3 | -1 | -2.6 | -3.4 | -0.2 | -5.3 | 0 | -3.4 | 1.7 | -0.3 | -5 | -5.9 | -2.4 | 0.9 | -2.6 | 0.5 | -6.3 | -3.6 | -2.3 | -3.7 | -3.1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 1.9 | -7.4 | -3.7 | 0.3 | 0.8 | -3.4 | 1.1 | 0.5 | -7.7 | 0.9 | -5.5 | -5.9 | -2.4 | -5.2 | 0.9 | -1.8 | 0.7 | -3 | 0.3 | 0.4 | -6.2 | -0.3 | -7
|  |  | 1.1 | 2.2 | 2 | 0.3 | 0.5 | 3 | -0.1 | -2.5 | -3 | 0.5 | -4.6 | 0.4 | -3.3 | 1.7 | -0.3 | -3.3 | -4.8 | -1.6 | 1 | -2.4 | 0.9 | -5.8 | -2.5 | -1.9 | -1.8 | -2.8 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 2.6 | 2.7 | -6.7 | -2.4 | 0.4 | 1 | -2.5 | 1.4 | 0.7 | -6.4 | 1.3 | -4.6 | -5.6 | -1.4 | -4.8 | 0.6 | -0.8 | 0.5 | -2.1 | 0.3 | 0.1 | -6.1 | -0.4 | -6.8
|  |  | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 3 | 0.2 | -2.5 | -3.1 | 0.6 | -4.6 | -0.2 | -2.9 | 1.7 | -0.7 | -3.2 | -4.3 | -2.1 | 1 | -2.2 | 0.5 | -5.4 | -2.5 | -1.8 | -1.6 | -3.1 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 2.6 | 2.9 | -6.4 | -2.3 | 0.3 | 0.9 | -2.5 | 1.2 | 0.4 | -5.7 | 1.1 | -4.4 | -5.4 | -1.2 | -5.2 | -0.3 | -0.7 | 0.6 | -1.9 | 0.2 | -0.4 | -5.9 | -0.8 | -6.7
|  |  | 1.1 | 1.6 | -0.1 | 0.3 | 0 | 3 | 0.4 | -2.6 | -3.1 | 0.8 | -4.5 | -0.8 | -2.5 | 1.7 | -1.2 | -3.2 | -3.9 | -2.6 | 1 | -2.1 | 0 | -5 | -2.5 | -1.6 | -1.5 | -3.5 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 3.2 | -6.2 | -2.1 | 0.3 | 0.8 | -2.4 | 1.1 | 0.1 | -4.9 | 1 | -4.3 | -5.2 | -1 | -5.6 | -1.2 | -0.5 | 0.6 | -1.8 | 0.2 | -0.8 | -5.7 | -1.3 | -6.5
|  |  | 1.1 | 1.3 | -1.2 | 0.3 | -0.3 | 3 | 0.7 | -2.6 | -3.2 | 0.9 | -4.5 | -1.4 | -2.1 | 1.7 | -1.6 | -3.1 | -3.4 | -3.1 | 1 | -1.9 | -0.4 | -4.6 | -2.5 | -1.5 | -1.3 | -3.8 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | -5.9 | -2 | 0.2 | 0.7 | -2.4 | 0.9 | -0.2 | -4.2 | 0.8 | -4.1 | -5 | -0.8 | -6 | -2.1 | -0.4 | 0.7 | -1.6 | 0.1 | -1.3 | -5.5 | -1.7 | -6.4
|  |  | 1.1 | 0.3 | -1.5 | -0.4 | -0.8 | 2.9 | 0.5 | -2.7 | -3.2 | 0.6 | -5.3 | -2.2 | -1.8 | 1.1 | -2.5 | -3.6 | -4.4 | -4.6 | 0.9 | -1.5 | -1.1 | -5.7 | -3.5 | -1.7 | -1.3 | -4.3 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 2 | 3 | -6.4 | -2.9 | 0.1 | 0.6 | -3.5 | 0.5 | -0.9 | -5.7 | 0.6 | -4 | -4.9 | -2 | -6 | -2.6 | -1.2 | 0.5 | -2.3 | -0.1 | -1.7 | -5.4 | -1.7 | -6.5
|  |  | 1.1 | -0.6 | -1.7 | -1 | -1.4 | 2.9 | 0.4 | -2.9 | -3.2 | 0.2 | -6 | -3 | -1.6 | 0.6 | -3.5 | -4.2 | -5.4 | -6 | 0.8 | -1 | -1.7 | -6.9 | -4.6 | -2 | -1.3 | -4.7 | 1.2 | -0.2 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | -6.9 | -3.8 | 0.1 | 0.4 | -4.7 | 0.1 | -1.5 | -7.1 | 0.4 | -4 | -4.9 | -3.3 | -6.1 | -3.1 | -2 | 0.2 | -3 | -0.3 | -2.2 | -5.4 | -1.8 | -6.7
|  |  | 1.1 | -1.6 | -2 | -1.7 | -1.9 | 2.8 | 0.2 | -3 | -3.2 | -0.1 | -6.8 | -3.8 | -1.3 | 0 | -4.4 | -4.7 | -6.4 | -7.5 | 0.7 | -0.6 | -2.4 | -8 | -5.6 | -2.2 | -1.3 | -5.2 | 0.9 | -0.6 | 0.3 | 1.1 | 2.2 | -7.4 | -4.7 | 0 | 0.3 | -5.8 | -0.3 | -2.2 | -8.6 | 0.2 | -3.9 | -4.8 | -4.5 | -6.1 | -3.6 | -2.8 | 0 | -3.7 | -0.5 | -2.6 | -5.3 | -1.8 | -6.8
|  |  | 1.3 | -2 | -2.7 | -1.7 | -1.8 | 2.6 | 0.5 | -3.1 | -3.4 | -0.6 | -7.5 | -4.1 | -1.4 | -0.3 | -4.3 | -5.3 | -7.1 | -7.9 | 0.6 | -0.4 | -2.3 | -7.3 | -5.7 | -2.2 | -2.3 | -5.2 | 0.8 | -0.9 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | -8 | -5.3 | -0.1 | 0.2 | -7.6 | -0.6 | -3.3 | -9.3 | 0 | -3.6 | -4.8 | -4.6 | -6 | -4.1 | -3.3 | 0 | -3.8 | -0.7 | -3.3 | -4.9 | -1.8 | -6.5
|  |  | 1.4 | -2.4 | -3.4 | -1.7 | -1.8 | 2.4 | 0.9 | -3.2 | -3.5 | -1.1 | -8.3 | -4.5 | -1.4 | -0.5 | -4.2 | -5.8 | -7.9 | -8.3 | 0.6 | -0.1 | -2.2 | -6.7 | -5.7 | -2.1 | -3.2 | -5.3 | 0.6 | -1.3 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | -8.5 | -5.8 | -0.3 | 0.2 | -9.5 | -0.8 | -4.5 | -10 | -0.2 | -3.4 | -4.7 | -4.8 | -5.9 | -4.6 | -3.9 | -0.1 | -3.8 | -0.8 | -4 | -4.6 | -1.7 | -6.3
|  |  | 1.6 | -2.8 | -4.1 | -1.7 | -1.7 | 2.2 | 1.2 | -3.3 | -3.7 | -1.6 | -9 | -4.8 | -1.5 | -0.8 | -4.1 | -6.4 | -8.6 | -8.7 | 0.5 | 0.1 | -2.1 | -6 | -5.8 | -2.1 | -4.2 | -5.3 | 0.5 | -1.6 | 0 | -0.3 | 1.1 | -9.1 | -6.4 | -0.4 | 0.1 | -11.3 | -1.1 | -5.6 | -10.7 | -0.4 | -3.1 | -4.7 | -4.9 | -5.8 | -5.1 | -4.4 | -0.1 | -3.9 | -1 | -4.7 | -4.2 | -1.7 | -6
|  |  | 1.5 | -2.8 | -4.2 | -2.4 | -1.9 | 2.3 | 1.2 | -3.5 | -5.1 | -1.5 | -8.5 | -4.4 | -1.5 | -0.4 | -4.5 | -6.7 | -9.2 | -8.8 | 0.4 | -0.6 | -2.2 | -6.5 | -5.6 | -2.6 | -3.3 | -5.4 | 0.3 | -2 | 0 | -0.5 | 0.8 | -9.3 | -6.3 | -0.4 | 0 | -12 | -1.2 | -6 | -11 | -0.5 | -2.8 | -4.4 | -5.9 | -6 | -5.4 | -5.1 | -0.4 | -3.6 | -1 | -4.8 | -3.1 | -1.9 | -5.4
|  |  | 1.5 | -2.9 | -4.4 | -3.1 | -2 | 2.3 | 1.3 | -3.8 | -6.6 | -1.4 | -8.1 | -3.9 | -1.5 | -0.1 | -4.8 | -6.9 | -9.9 | -8.8 | 0.4 | -1.2 | -2.3 | -6.9 | -5.4 | -3.1 | -2.3 | -5.6 | 0.2 | -2.5 | -0.1 | -0.6 | 0.4 | -9.4 | -6.1 | -0.4 | 0 | -12.6 | -1.4 | -6.4 | -11.4 | -0.5 | -2.6 | -4.2 | -6.8 | -6.2 | -5.8 | -5.7 | -0.6 | -3.3 | -1.1 | -4.9 | -2 | -2.2 | -4.8
|  |  | 1.4 | -2.9 | -4.5 | -3.8 | -2.2 | 2.4 | 1.3 | -4 | -8 | -1.3 | -7.6 | -3.5 | -1.5 | 0.3 | -5.2 | -7.2 | -10.5 | -8.9 | 0.3 | -1.9 | -2.4 | -7.4 | -5.2 | -3.6 | -1.4 | -5.7 | 0 | -2.9 | -0.1 | -0.8 | 0.1 | -9.6 | -6 | -0.4 | -0.1 | -13.3 | -1.5 | -6.8 | -11.7 | -0.6 | -2.3 | -3.9 | -7.8 | -6.4 | -6.1 | -6.4 | -0.9 | -3 | -1.1 | -5 | -0.9 | -2.4 | -4.2
|  |  | 1.2 | -2.2 | -4.9 | -4.2 | -2.2 | 2.1 | 1.3 | -3.9 | -8.2 | -1.6 | -7.3 | -3.1 | -1.8 | 0.4 | -4.9 | -6.2 | -10.9 | -9.1 | 0.2 | -3.1 | -2.2 | -7.1 | -5.4 | -4.1 | -1.4 | -5.7 | -0.1 | -4 | -0.2 | -0.8 | 0.3 | -9.7 | -6.1 | -0.5 | -0.1 | -12.7 | -1.5 | -7.1 | -12 | -0.7 | -2.7 | -3.7 | -8.9 | -6.4 | -6.4 | -6.5 | -1.5 | -3.1 | -1.1 | -5.4 | -1.1 | -2.7 | -3.8
|  |  | 0.9 | -1.4 | -5.3 | -4.6 | -2.3 | 1.8 | 1.4 | -3.7 | -8.4 | -1.9 | -7.1 | -2.6 | -2 | 0.4 | -4.5 | -5.3 | -11.3 | -9.2 | 0.2 | -4.2 | -2.1 | -6.9 | -5.5 | -4.5 | -1.5 | -5.6 | -0.1 | -5 | -0.3 | -0.8 | 0.4 | -9.9 | -6.1 | -0.5 | -0.1 | -12.1 | -1.6 | -7.4 | -12.2 | -0.9 | -3.1 | -3.4 | -10 | -6.4 | -6.7 | -6.7 | -2.2 | -3.2 | -1 | -5.8 | -1.3 | -2.9 | -3.4
|  |  | 0.7 | -0.7 | -5.7 | -5 | -2.3 | 1.5 | 1.4 | -3.6 | -8.6 | -2.2 | -6.8 | -2.2 | -2.3 | 0.5 | -4.2 | -4.3 | -11.7 | -9.4 | 0.1 | -5.4 | -1.9 | -6.6 | -5.7 | -5 | -1.5 | -5.6 | -0.2 | -6.1 | -0.4 | -0.8 | 0.6 | -10 | -6.2 | -0.6 | -0.1 | -11.5 | -1.6 | -7.7 | -12.5 | -1 | -3.5 | -3.2 | -11.1 | -6.4 | -7 | -6.8 | -2.8 | -3.3 | -1 | -6.2 | -1.5 | -3.2 | -3
|  |  | 0.4 | -0.9 | -6.2 | -3.8 | -2.3 | 1 | 1.4 | -3.7 | -7.2 | -2.5 | -7.7 | -2.3 | -2.8 | 0.3 | -3.9 | -3.8 | -12.1 | -10 | 0.1 | -5.9 | -2.4 | -6.3 | -5.7 | -4.7 | -0.9 | -5.7 | -0.2 | -6.1 | -0.5 | -0.8 | 0.5 | -10.2 | -6.3 | -0.5 | -0.2 | -11.7 | -1.6 | -7.3 | -12.6 | -1 | -3.5 | -3.2 | -11 | -6.4 | -6.9 | -6.3 | -2.4 | -3.6 | -1.2 | -6 | -2.3 | -3.1 | -3
|  |  | 0.1 | -1.2 | -6.8 | -2.7 | -2.3 | 0.4 | 1.4 | -3.7 | -5.8 | -2.9 | -8.7 | -2.5 | -3.3 | 0 | -3.5 | -3.4 | -12.5 | -10.6 | 0.2 | -6.3 | -2.9 | -5.9 | -5.7 | -4.5 | -0.3 | -5.9 | -0.2 | -6.2 | -0.6 | -0.7 | 0.3 | -10.3 | -6.4 | -0.5 | -0.2 | -11.9 | -1.6 | -7 | -12.6 | -1 | -3.5 | -3.2 | -10.9 | -6.3 | -6.8 | -5.7 | -1.9 | -3.8 | -1.3 | -5.9 | -3.1 | -3 | -3
|  |  | -0.2 | -1.4 | -7.3 | -1.5 | -2.3 | -0.1 | 1.4 | -3.8 | -4.4 | -3.2 | -9.6 | -2.6 | -3.8 | -0.2 | -3.2 | -2.9 | -12.9 | -11.2 | 0.2 | -6.8 | -3.4 | -5.6 | -5.7 | -4.2 | 0.3 | -6 | -0.2 | -6.2 | -0.7 | -0.7 | 0.2 | -10.5 | -6.5 | -0.4 | -0.3 | -12.1 | -1.6 | -6.6 | -12.7 | -1 | -3.5 | -3.2 | -10.8 | -6.3 | -6.7 | -5.2 | -1.5 | -4.1 | -1.5 | -5.7 | -3.9 | -2.9 | -3
|  |  | 0.2 | -0.9 | -5 | -0.5 | -1.8 | 0.7 | 1.5 | -3.4 | -4.2 | -2.3 | -8.8 | -2.5 | -3.4 | 0.2 | -2.9 | -2.6 | -11.6 | -10.3 | 0.3 | -5.1 | -2.7 | -4.7 | -5.8 | -3.6 | 0.6 | -5.9 | 0 | -5.6 | -0.6 | -0.2 | 0.6 | -9.3 | -6 | -0.2 | -0.2 | -10.4 | -1.5 | -6.1 | -11.3 | -0.9 | -3.1 | -2.8 | -9.1 | -6.1 | -6.2 | -4.2 | -1 | -3.5 | -1.3 | -5.4 | -3.1 | -2.6 | -3.5
|  |  | 0.6 | -0.3 | -2.6 | 0.6 | -1.2 | 1.4 | 1.6 | -3 | -4 | -1.5 | -7.9 | -2.3 | -3 | 0.5 | -2.5 | -2.3 | -10.3 | -9.4 | 0.4 | -3.4 | -2.1 | -3.7 | -5.8 | -3 | 0.8 | -5.9 | 0.1 | -5 | -0.6 | 0.3 | 1 | -8 | -5.4 | 0 | 0 | -8.6 | -1.4 | -5.7 | -9.8 | -0.7 | -2.6 | -2.5 | -7.3 | -5.9 | -5.8 | -3.2 | -0.5 | -3 | -1.2 | -5.1 | -2.3 | -2.3 | -3.9
|  |  | 1 | 0.2 | -0.3 | 1.6 | -0.7 | 2.2 | 1.7 | -2.6 | -3.8 | -0.6 | -7.1 | -2.2 | -2.6 | 0.9 | -2.2 | -2 | -9 | -8.5 | 0.5 | -1.7 | -1.4 | -2.8 | -5.9 | -2.4 | 1.1 | -5.8 | 0.3 | -4.4 | -0.5 | 0.8 | 1.4 | -6.8 | -4.9 | 0.2 | 0.1 | -6.9 | -1.3 | -5.2 | -8.4 | -0.6 | -2.2 | -2.1 | -5.6 | -5.7 | -5.3 | -2.2 | 0 | -2.4 | -1 | -4.8 | -1.5 | -2 | -4.4
|  |  | 0.8 | 0.5 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 3.1 | 1.8 | -2.6 | -3.8 | 0.2 | -5.2 | -1.3 | -2 | 2 | -1.5 | -1 | -7.4 | -7.6 | 0.7 | -0.9 | -0.9 | -2.4 | -5.4 | -1.7 | 1.3 | -5.3 | 0.6 | -4.1 | -0.2 | 1.6 | 1.5 | -5.1 | -4.6 | 0.3 | 0.2 | -6.3 | -1.1 | -4.7 | -6.8 | -0.4 | -1.8 | -1.6 | -4.3 | -5.5 | -5.1 | -1.3 | 0.2 | -2.3 | -0.6 | -4.5 | -1.2 | -1.7 | -4.2
|  |  | 0.5 | 0.9 | 0 | 2 | 0.9 | 4 | 2 | -2.6 | -3.8 | 1.1 | -3.3 | -0.3 | -1.3 | 3.1 | -0.9 | -0.1 | -5.7 | -6.7 | 0.9 | 0 | -0.4 | -2 | -5 | -0.9 | 1.5 | -4.9 | 0.8 | -3.7 | 0 | 2.4 | 1.5 | -3.5 | -4.3 | 0.5 | 0.3 | -5.8 | -1 | -4.2 | -5.1 | -0.2 | -1.4 | -1 | -2.9 | -5.3 | -4.8 | -0.3 | 0.3 | -2.3 | -0.2 | -4.2 | -0.9 | -1.3 | -4.1
|  |  | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 1.7 | 4.9 | 2.1 | -2.6 | -3.8 | 1.9 | -1.4 | 0.6 | -0.7 | 4.2 | -0.2 | 0.9 | -4.1 | -5.8 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | -1.6 | -4.5 | -0.2 | 1.7 | -4.4 | 1.1 | -3.4 | 0.3 | 3.2 | 1.6 | -1.8 | -4 | 0.6 | 0.4 | -5.2 | -0.8 | -3.7 | -3.5 | 0 | -1 | -0.5 | -1.6 | -5.1 | -4.6 | 0.6 | 0.5 | -2.2 | 0.2 | -3.9 | -0.6 | -1 | -3.9
|  |  | 0.4 | 0.8 | -0.1 | 2.1 | 1.5 | 4.7 | 2 | -2.8 | -4 | 2 | -1 | 0.9 | -0.8 | 3.8 | 0.1 | 1.2 | -4 | -6 | 1.1 | 1 | 0.7 | -1.4 | -4.2 | -0.2 | 1.6 | -4.8 | 1.1 | -2.9 | 0.2 | 2.9 | 2 | -1.5 | -3.9 | 0.6 | 0.4 | -5.3 | -0.8 | -3.4 | -2.8 | 0.2 | -0.9 | -0.5 | -1.6 | -5.1 | -4 | 0 | 0.5 | -2.2 | 0.2 | -3.5 | -0.5 | -1 | -4.1
|  |  | 0.5 | 0.5 | -0.5 | 2 | 1.3 | 4.6 | 1.8 | -3 | -4.2 | 2.2 | -0.5 | 1.3 | -0.8 | 3.4 | 0.3 | 1.6 | -4 | -6.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | -1.2 | -3.8 | -0.2 | 1.5 | -5.1 | 1.1 | -2.4 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | -1.1 | -3.9 | 0.7 | 0.5 | -5.4 | -0.8 | -3.1 | -2.1 | 0.3 | -0.9 | -0.4 | -1.6 | -5.1 | -3.4 | -0.6 | 0.6 | -2.1 | 0.1 | -3.2 | -0.4 | -1.1 | -4.3
|  |  | 0.6 | 0.1 | -0.8 | 1.9 | 1.1 | 4.4 | 1.7 | -3.2 | -4.4 | 2.3 | -0.1 | 1.6 | -0.9 | 3 | 0.6 | 1.9 | -3.9 | -6.3 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | -1 | -3.5 | -0.2 | 1.4 | -5.5 | 1.1 | -1.9 | 0.1 | 2.2 | 2.9 | -0.8 | -3.8 | 0.7 | 0.5 | -5.5 | -0.8 | -2.8 | -1.4 | 0.5 | -0.8 | -0.4 | -1.6 | -5.1 | -2.8 | -1.2 | 0.6 | -2.1 | 0.1 | -2.8 | -0.3 | -1.1 | -4.5
|  |  | 0.6 | 0 | -0.9 | 0.6 | 0.8 | 4 | 1.5 | -3.5 | -4.4 | 1.7 | -1 | 0.5 | -2 | 2.4 | -0.9 | 1.5 | -4.8 | -6.3 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | -2.3 | -4.4 | -0.7 | 1.2 | -5.5 | 0.9 | -2.1 | -0.1 | 2 | 2.2 | -1.7 | -4 | 0.7 | 0.5 | -6.9 | -0.8 | -3.3 | -2.2 | 0.4 | -0.9 | -0.3 | -2.6 | -6 | -2.9 | -0.9 | 0.5 | -2.4 | 0.2 | -2.8 | -0.6 | -1.5 | -4.9
|  |  | 0.6 | -0.1 | -1 | -0.6 | 0.4 | 3.7 | 1.2 | -3.7 | -4.4 | 1 | -2 | -0.7 | -3.2 | 1.8 | -2.3 | 1.1 | -5.7 | -6.4 | 0.9 | -0.4 | 0.9 | -3.5 | -5.2 | -1.3 | 1 | -5.4 | 0.7 | -2.4 | -0.2 | 1.9 | 1.4 | -2.6 | -4.1 | 0.7 | 0.6 | -8.2 | -0.7 | -3.8 | -2.9 | 0.3 | -1.1 | -0.2 | -3.7 | -6.8 | -3.1 | -0.5 | 0.5 | -2.7 | 0.2 | -2.7 | -0.8 | -1.8 | -5.2
|  |  | 0.6 | -0.2 | -1.1 | -1.9 | 0.1 | 3.3 | 1 | -4 | -4.4 | 0.4 | -2.9 | -1.8 | -4.3 | 1.2 | -3.8 | 0.7 | -6.6 | -6.4 | 0.8 | -1.2 | 0.4 | -4.8 | -6.1 | -1.8 | 0.8 | -5.4 | 0.5 | -2.6 | -0.4 | 1.7 | 0.7 | -3.5 | -4.3 | 0.7 | 0.6 | -9.6 | -0.7 | -4.3 | -3.7 | 0.2 | -1.2 | -0.1 | -4.7 | -7.7 | -3.2 | -0.2 | 0.4 | -3 | 0.3 | -2.7 | -1.1 | -2.2 | -5.6
|  |  | 0.4 | -0.6 | -1.8 | -2.2 | 0.1 | 3.3 | 0.7 | -4.2 | -4.7 | 0.1 | -3.6 | -1.9 | -4.6 | 1.1 | -4.3 | 0.7 | -7.2 | -6.4 | 0.8 | -1.2 | 0.5 | -4.9 | -6.1 | -1.9 | 0.7 | -5.3 | 0.6 | -3 | -0.4 | 1.9 | 1 | -4.2 | -4.6 | 0.7 | 0.5 | -11 | -0.7 | -4.6 | -4.3 | 0.4 | -1.6 | -0.2 | -5.3 | -7.4 | -3.1 | -0.2 | 0.4 | -3 | 0.2 | -3.2 | -1.2 | -2.6 | -6
|  |  | 0.2 | -0.9 | -2.5 | -2.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | -4.3 | -4.9 | -0.3 | -4.3 | -2.1 | -5 | 0.9 | -4.9 | 0.8 | -7.8 | -6.4 | 0.9 | -1.3 | 0.5 | -5.1 | -6.2 | -1.9 | 0.7 | -5.3 | 0.7 | -3.3 | -0.3 | 2.2 | 1.2 | -4.8 | -5 | 0.8 | 0.5 | -12.5 | -0.8 | -4.8 | -4.8 | 0.6 | -1.9 | -0.3 | -5.8 | -7 | -3.1 | -0.2 | 0.3 | -2.9 | 0.1 | -3.8 | -1.4 | -3.1 | -6.3
|  |  | 0 | -1.3 | -3.2 | -2.7 | 0.1 | 3.2 | 0 | -4.5 | -5.2 | -0.6 | -5 | -2.2 | -5.3 | 0.8 | -5.4 | 0.8 | -8.4 | -6.4 | 0.9 | -1.3 | 0.6 | -5.2 | -6.2 | -2 | 0.6 | -5.2 | 0.8 | -3.7 | -0.3 | 2.4 | 1.5 | -5.5 | -5.3 | 0.8 | 0.4 | -13.9 | -0.8 | -5.1 | -5.4 | 0.8 | -2.3 | -0.4 | -6.4 | -6.7 | -3 | -0.2 | 0.3 | -2.9 | 0 | -4.3 | -1.5 | -3.5 | -6.7
|  |  | -0.1 | -1.8 | -3.2 | -2.9 | -0.2 | 3 | -0.1 | -4.4 | -5.4 | -0.7 | -5.1 | -2 | -5.3 | 0.8 | -5.4 | 0.7 | -9.6 | -6.4 | 0.8 | -1.4 | 0.5 | -5 | -6.1 | -2.5 | 0.4 | -5.2 | 0.8 | -4.2 | -0.3 | 2.4 | 1.5 | -6.1 | -5.5 | 0.8 | 0.3 | -14.3 | -0.8 | -5.1 | -5.9 | 0.9 | -2.9 | -0.7 | -7.1 | -6.8 | -2.9 | -0.3 | 0.3 | -3 | 0.4 | -4.4 | -1.8 | -3.9 | -7.2
|  |  | -0.3 | -2.3 | -3.3 | -3.1 | -0.4 | 2.9 | -0.3 | -4.4 | -5.6 | -0.9 | -5.3 | -1.7 | -5.4 | 0.8 | -5.5 | 0.7 | -10.7 | -6.4 | 0.8 | -1.4 | 0.3 | -4.9 | -5.9 | -3 | 0.3 | -5.2 | 0.9 | -4.7 | -0.2 | 2.3 | 1.6 | -6.8 | -5.7 | 0.7 | 0.3 | -14.7 | -0.7 | -5.2 | -6.3 | 0.9 | -3.6 | -1.1 | -7.8 | -6.8 | -2.9 | -0.3 | 0.4 | -3.2 | 0.7 | -4.4 | -2.2 | -4.4 | -7.7
|  |  | -0.4 | -2.8 | -3.3 | -3.3 | -0.7 | 2.7 | -0.4 | -4.3 | -5.8 | -1 | -5.4 | -1.5 | -5.4 | 0.8 | -5.5 | 0.6 | -11.9 | -6.4 | 0.7 | -1.5 | 0.2 | -4.7 | -5.8 | -3.5 | 0.1 | -5.2 | 0.9 | -5.2 | -0.2 | 2.3 | 1.6 | -7.4 | -5.9 | 0.7 | 0.2 | -15.1 | -0.7 | -5.2 | -6.8 | 1 | -4.2 | -1.4 | -8.5 | -6.9 | -2.8 | -0.4 | 0.4 | -3.3 | 1.1 | -4.5 | -2.5 | -4.8 | -8.2
|  |  | -0.5 | -2.9 | -3.4 | -3.1 | -0.9 | 2.8 | -0.4 | -5.2 | -6.1 | -1 | -6.3 | -1.3 | -5.6 | 0.6 | -5.7 | 0.7 | -12.3 | -6.5 | 0.8 | -1.6 | -0.4 | -5.3 | -6.8 | -3.6 | -0.1 | -5.2 | 0.9 | -5.4 | -0.1 | 1.9 | 2 | -7.8 | -5.9 | 0.6 | 0.2 | -14.4 | -0.7 | -5.5 | -7.1 | 1.1 | -4.3 | -1.9 | -8.9 | -6.8 | -3.4 | -0.5 | 0.3 | -3.5 | 0.9 | -4.4 | -2.5 | -5.5 | -8.4
|  |  | -0.6 | -3 | -3.6 | -2.9 | -1 | 2.9 | -0.4 | -6.1 | -6.3 | -1 | -7.1 | -1 | -5.7 | 0.4 | -5.8 | 0.8 | -12.7 | -6.6 | 0.8 | -1.6 | -0.9 | -5.8 | -7.8 | -3.6 | -0.4 | -5.3 | 0.9 | -5.6 | -0.1 | 1.5 | 2.4 | -8.1 | -5.9 | 0.6 | 0.3 | -13.7 | -0.8 | -5.9 | -7.4 | 1.1 | -4.5 | -2.5 | -9.2 | -6.7 | -3.9 | -0.6 | 0.2 | -3.7 | 0.6 | -4.4 | -2.4 | -6.1 | -8.6
|  |  | -0.7 | -3.1 | -3.7 | -2.7 | -1.2 | 3 | -0.4 | -7 | -6.6 | -1 | -8 | -0.8 | -5.9 | 0.2 | -6 | 0.9 | -13.1 | -6.7 | 0.9 | -1.7 | -1.5 | -6.4 | -8.8 | -3.7 | -0.6 | -5.3 | 0.9 | -5.8 | 0 | 1.1 | 2.8 | -8.5 | -5.9 | 0.5 | 0.3 | -13 | -0.8 | -6.2 | -7.7 | 1.2 | -4.6 | -3 | -9.6 | -6.6 | -4.5 | -0.7 | 0.1 | -3.9 | 0.4 | -4.3 | -2.4 | -6.8 | -8.8
|  |  | -0.8 | -3 | -3.7 | -3.7 | -1.1 | 3.1 | -0.5 | -6.8 | -6.8 | -0.7 | -8.3 | -1 | -6.7 | 0.2 | -6.2 | 0.9 | -13 | -6.8 | 0.9 | -1.4 | -1.5 | -7.2 | -8.9 | -4.1 | -0.8 | -5.5 | 0.9 | -5.7 | -0.1 | 0.8 | 3 | -8.9 | -5.9 | 0.5 | 0.3 | -12.3 | -0.7 | -6.3 | -7.9 | 1.2 | -4.5 | -3.2 | -8.3 | -6.2 | -4.2 | -0.7 | 0 | -4 | 0.4 | -4.2 | -2.5 | -7.4 | -8.5
|  |  | -0.9 | -3 | -3.7 | -4.7 | -1.1 | 3.1 | -0.5 | -6.5 | -7 | -0.4 | -8.5 | -1.2 | -7.4 | 0.2 | -6.4 | 0.9 | -13 | -6.8 | 1 | -1.2 | -1.4 | -8 | -8.9 | -4.4 | -1 | -5.6 | 0.9 | -5.7 | -0.2 | 0.5 | 3.2 | -9.4 | -5.9 | 0.6 | 0.4 | -11.5 | -0.6 | -6.3 | -8 | 1.2 | -4.5 | -3.5 | -7.1 | -5.9 | -3.8 | -0.7 | -0.1 | -4.1 | 0.4 | -4 | -2.6 | -7.9 | -8.3
|  |  | -1 | -2.9 | -3.7 | -5.7 | -1 | 3.2 | -0.6 | -6.3 | -7.2 | -0.1 | -8.8 | -1.4 | -8.2 | 0.2 | -6.6 | 0.9 | -12.9 | -6.9 | 1 | -0.9 | -1.4 | -8.8 | -9 | -4.8 | -1.2 | -5.8 | 0.9 | -5.6 | -0.3 | 0.2 | 3.4 | -9.8 | -5.9 | 0.6 | 0.4 | -10.8 | -0.5 | -6.4 | -8.2 | 1.2 | -4.4 | -3.7 | -5.8 | -5.5 | -3.5 | -0.7 | -0.2 | -4.2 | 0.4 | -3.9 | -2.7 | -8.5 | -8
|  |  | -1 | -2.6 | -3.5 | -4.2 | -0.8 | 3.3 | -0.5 | -5.5 | -6.5 | 0 | -7.4 | -1.2 | -7.8 | 0.3 | -4.9 | 0.9 | -11.7 | -6.9 | 1.1 | -0.7 | -0.9 | -7.9 | -8.3 | -3.5 | -1.3 | -5.7 | 1 | -5.5 | -0.3 | 1 | 3.5 | -8.6 | -6 | 0.8 | 0.6 | -9.6 | -0.5 | -5.9 | -7.9 | 1.5 | -4.2 | -3.6 | -5 | -5.1 | -3.1 | -0.5 | 0.4 | -3.7 | 0.7 | -3.7 | -2.5 | -5.9 | -7.4
|  |  | -1.1 | -2.3 | -3.4 | -2.8 | -0.7 | 3.5 | -0.5 | -4.7 | -5.8 | 0.2 | -6 | -0.9 | -7.3 | 0.4 | -3.1 | 1 | -10.4 | -6.9 | 1.1 | -0.4 | -0.5 | -6.9 | -7.7 | -2.3 | -1.3 | -5.7 | 1.2 | -5.3 | -0.4 | 1.7 | 3.5 | -7.4 | -6.1 | 0.9 | 0.9 | -8.3 | -0.5 | -5.3 | -7.7 | 1.9 | -3.9 | -3.5 | -4.1 | -4.8 | -2.8 | -0.2 | 0.9 | -3.2 | 1 | -3.6 | -2.3 | -3.3 | -6.8
|  |  | -1.1 | -2 | -3.2 | -1.3 | -0.5 | 3.6 | -0.4 | -3.9 | -5.1 | 0.3 | -4.6 | -0.7 | -6.9 | 0.5 | -1.4 | 1 | -9.2 | -6.9 | 1.2 | -0.2 | 0 | -6 | -7 | -1 | -1.4 | -5.6 | 1.3 | -5.2 | -0.4 | 2.5 | 3.6 | -6.2 | -6.2 | 1.1 | 1.1 | -7.1 | -0.5 | -4.8 | -7.4 | 2.2 | -3.7 | -3.4 | -3.3 | -4.4 | -2.4 | 0 | 1.5 | -2.7 | 1.3 | -3.4 | -2.1 | -0.7 | -6.2
|  |  | -0.9 | -2 | -3.1 | -0.6 | -0.4 | 3.8 | -0.2 | -3.1 | -4.2 | 0.5 | -2.8 | -0.4 | -5.2 | 1 | -0.7 | 1.2 | -7.8 | -6.6 | 1.4 | 0 | 0.2 | -4.9 | -5.8 | -0.6 | -1.2 | -5.3 | 1.6 | -4.9 | -0.2 | 3.6 | 4.5 | -5 | -5.3 | 1.4 | 1.5 | -6.4 | -0.2 | -4.2 | -6.5 | 2.3 | -3.4 | -3.1 | -3 | -4.1 | -1.9 | 0.6 | 1.4 | -2.1 | 1.1 | -2.9 | -1.9 | -0.2 | -5.3
|  |  | -0.6 | -2 | -3.1 | 0.1 | -0.3 | 4 | 0 | -2.2 | -3.4 | 0.6 | -1.1 | 0 | -3.4 | 1.4 | -0.1 | 1.5 | -6.3 | -6.3 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | -3.9 | -4.5 | -0.3 | -1.1 | -4.9 | 1.8 | -4.7 | -0.1 | 4.6 | 5.3 | -3.8 | -4.4 | 1.6 | 1.9 | -5.6 | 0 | -3.6 | -5.5 | 2.3 | -3 | -2.9 | -2.7 | -3.8 | -1.3 | 1.2 | 1.3 | -1.4 | 1 | -2.3 | -1.7 | 0.2 | -4.5
|  |  | -0.4 | -2 | -3 | 0.8 | -0.2 | 4.2 | 0.2 | -1.4 | -2.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | -1.7 | 1.9 | 0.6 | 1.7 | -4.9 | -6 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | -2.8 | -3.3 | 0.1 | -0.9 | -4.6 | 2.1 | -4.4 | 0.1 | 5.7 | 6.2 | -2.6 | -3.5 | 1.9 | 2.3 | -4.9 | 0.3 | -3 | -4.6 | 2.4 | -2.7 | -2.6 | -2.4 | -3.5 | -0.8 | 1.8 | 1.2 | -0.8 | 0.8 | -1.8 | -1.5 | 0.7 | -3.6
|  |  | -0.3 | -2.1 | -3.3 | 1 | -0.1 | 4 | 0.1 | -1.7 | -2.5 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | -1.2 | 1.7 | 0.5 | 1.4 | -5.1 | -6.2 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | -2.2 | -3.3 | 0.1 | -0.8 | -4.5 | 2.2 | -4.3 | 0.1 | 5.6 | 5.1 | -2.8 | -3.3 | 1.7 | 2.1 | -5 | 0.1 | -3.1 | -4.4 | 2.4 | -2.3 | -2.5 | -2.4 | -3.3 | -0.7 | 1.8 | 0.7 | -0.4 | 0.9 | -1.7 | -1.4 | 0.6 | -3.1
|  |  | -0.3 | -2.3 | -3.6 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 0.1 | -1.9 | -2.6 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | -0.8 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | -5.4 | -6.3 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | -1.6 | -3.3 | 0.1 | -0.6 | -4.3 | 2.2 | -4.2 | 0.2 | 5.5 | 4.1 | -2.9 | -3.2 | 1.4 | 1.9 | -5 | -0.1 | -3.1 | -4.2 | 2.4 | -1.9 | -2.3 | -2.4 | -3.1 | -0.7 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0.9 | -1.7 | -1.4 | 0.4 | -2.5
|  |  | -0.2 | -2.4 | -3.9 | 1.4 | 0.2 | 3.5 | 0 | -2.2 | -2.6 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | -0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | -5.6 | -6.5 | 2 | 0.5 | 0.7 | -1 | -3.3 | 0.1 | -0.5 | -4.2 | 2.3 | -4.1 | 0.2 | 5.4 | 3 | -3.1 | -3 | 1.2 | 1.7 | -5.1 | -0.3 | -3.2 | -4 | 2.4 | -1.5 | -2.2 | -2.4 | -2.9 | -0.6 | 1.8 | -0.3 | 0.4 | 1 | -1.6 | -1.3 | 0.3 | -2
|  |  | -0.4 | -2.6 | -4.1 | 1.3 | 0.3 | 3.1 | -0.2 | -2.2 | -3.1 | 1.5 | -0.1 | 0.5 | -1.1 | 0.9 | 0.4 | 1 | -6.3 | -6.7 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | -2.5 | -4.4 | -0.4 | -0.9 | -4.3 | 2 | -4.2 | 0 | 4.4 | 3.1 | -3.6 | -3.8 | 1 | 1.5 | -6.2 | -0.5 | -3.4 | -4.3 | 1.7 | -2.3 | -2.3 | -2.7 | -3 | -1 | 1.5 | -0.8 | 0.1 | 0.5 | -2.3 | -1.2 | 0 | -2
|  |  | -0.6 | -2.8 | -4.3 | 1.3 | 0.4 | 2.6 | -0.5 | -2.3 | -3.5 | 1.7 | -1.2 | 0.5 | -1.9 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | -7.1 | -6.8 | 1.7 | 0.7 | 1 | -4.1 | -5.4 | -0.9 | -1.4 | -4.5 | 1.8 | -4.3 | -0.1 | 3.5 | 3.1 | -4.2 | -4.7 | 0.9 | 1.2 | -7.2 | -0.7 | -3.5 | -4.5 | 1.1 | -3.2 | -2.5 | -2.9 | -3.2 | -1.3 | 1.1 | -1.2 | -0.3 | 0.1 | -3.1 | -1.2 | -0.3 | -2
|  |  | -0.8 | -3 | -4.5 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | -0.7 | -2.3 | -4 | 2 | -2.2 | 0.5 | -2.7 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | -7.8 | -7 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | -5.6 | -6.5 | -1.4 | -1.8 | -4.6 | 1.5 | -4.4 | -0.3 | 2.5 | 3.2 | -4.7 | -5.5 | 0.7 | 1 | -8.3 | -0.9 | -3.7 | -4.8 | 0.4 | -4 | -2.6 | -3.2 | -3.3 | -1.7 | 0.8 | -1.7 | -0.6 | -0.4 | -3.8 | -1.1 | -0.6 | -2
|  |  | -0.8 | -3.2 | -4.6 | 1.1 | 0.4 | 2 | -0.7 | -2.3 | -4 | 2.7 | -2.9 | 0.6 | -2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | -7.8 | -7 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | -7.5 | -7.3 | -2 | -3.3 | -4.7 | 1.5 | -4.4 | -0.4 | 2.1 | 3 | -4.5 | -6.6 | 0.6 | 0.9 | -7.9 | -1.1 | -4 | -4.7 | 0.4 | -4.1 | -2.8 | -3.4 | -3.5 | -1.9 | 0.6 | -1.9 | -1.2 | -0.4 | -3.9 | -1.2 | -0.5 | -2.1
|  |  | -0.9 | -3.4 | -4.8 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | -0.8 | -2.4 | -4 | 3.5 | -3.5 | 0.6 | -1.9 | 0.3 | 0 | 0.7 | -7.8 | -6.9 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | -9.5 | -8.1 | -2.6 | -4.9 | -4.9 | 1.5 | -4.5 | -0.6 | 1.7 | 2.7 | -4.4 | -7.7 | 0.4 | 0.9 | -7.5 | -1.3 | -4.4 | -4.5 | 0.3 | -4.3 | -2.9 | -3.6 | -3.7 | -2 | 0.4 | -2 | -1.8 | -0.4 | -3.9 | -1.2 | -0.3 | -2.1
|  |  | -0.9 | -3.6 | -4.9 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | -0.8 | -2.4 | -4 | 4.2 | -4.2 | 0.7 | -1.5 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | -7.8 | -6.9 | 1.4 | 0.7 | 2.7 | -11.4 | -8.9 | -3.2 | -6.4 | -5 | 1.5 | -4.5 | -0.7 | 1.3 | 2.5 | -4.2 | -8.8 | 0.3 | 0.8 | -7.1 | -1.5 | -4.7 | -4.4 | 0.3 | -4.4 | -3.1 | -3.8 | -3.9 | -2.2 | 0.2 | -2.2 | -2.4 | -0.4 | -4 | -1.3 | -0.2 | -2.2
|  |  | -1 | -3.9 | -5.2 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | -0.9 | -2.2 | -3.9 | 3.7 | -4.5 | 1.1 | -1.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | -8 | -7 | 1.3 | 0.7 | 3.1 | -12.5 | -9.5 | -3.6 | -5.9 | -5.1 | 1.4 | -4.7 | -0.7 | 1.1 | 2.1 | -3.9 | -9 | 0.3 | 0.8 | -8.2 | -1.5 | -4.8 | -4.6 | 0.1 | -4.2 | -3.3 | -4.2 | -4.1 | -3.3 | 0.2 | -2.6 | -3.1 | -0.4 | -4 | -1.4 | -0.5 | -2.3
|  |  | -1 | -4.3 | -5.5 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | -1 | -2.1 | -3.9 | 3.3 | -4.7 | 1.4 | -1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | -8.2 | -7.1 | 1.1 | 0.6 | 3.6 | -13.7 | -10.1 | -3.9 | -5.5 | -5.3 | 1.4 | -4.8 | -0.8 | 0.9 | 1.6 | -3.6 | -9.3 | 0.2 | 0.9 | -9.3 | -1.5 | -4.9 | -4.7 | -0.2 | -4 | -3.4 | -4.6 | -4.3 | -4.4 | 0.3 | -3 | -3.7 | -0.5 | -4 | -1.4 | -0.9 | -2.5
|  |  | -1.1 | -4.6 | -5.8 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | -1.1 | -1.9 | -3.8 | 2.8 | -5 | 1.8 | -1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | -8.4 | -7.2 | 1 | 0.6 | 4 | -14.8 | -10.7 | -4.3 | -5 | -5.4 | 1.3 | -5 | -0.8 | 0.7 | 1.2 | -3.3 | -9.5 | 0.2 | 0.9 | -10.4 | -1.5 | -5 | -4.9 | -0.4 | -3.8 | -3.6 | -5 | -4.5 | -5.5 | 0.3 | -3.4 | -4.4 | -0.5 | -4 | -1.5 | -1.2 | -2.6
|  |  | -1.1 | -5 | -5.9 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | -1.2 | -1.8 | -3.9 | 2.5 | -4.8 | 2.1 | -1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | -8 | -7.1 | 0.9 | 0.6 | 3.5 | -15.3 | -11.5 | -4.3 | -4.7 | -5.8 | 1.2 | -5.1 | -0.8 | 0.6 | 1.1 | -3.4 | -10 | 0.3 | 0.8 | -10.5 | -1.6 | -5.2 | -5.1 | -0.5 | -4.4 | -3.7 | -5.2 | -4.6 | -5.7 | 0.2 | -3.5 | -4.7 | -0.6 | -4.5 | -1.7 | -1.3 | -2.7
|  |  | -1.2 | -5.4 | -6 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | -1.2 | -1.6 | -4.1 | 2.1 | -4.6 | 2.4 | -1.8 | 0 | 1 | 0.7 | -7.6 | -7.1 | 0.7 | 0.5 | 3 | -15.8 | -12.4 | -4.3 | -4.5 | -6.2 | 1.2 | -5.3 | -0.9 | 0.4 | 1.1 | -3.5 | -10.4 | 0.3 | 0.7 | -10.6 | -1.6 | -5.3 | -5.4 | -0.5 | -4.9 | -3.7 | -5.3 | -4.8 | -5.9 | 0.1 | -3.7 | -5.1 | -0.8 | -5 | -1.9 | -1.5 | -2.9
|  |  | -1.2 | -5.8 | -6.1 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | -1.3 | -1.5 | -4.2 | 1.8 | -4.4 | 2.7 | -2 | -0.1 | 1.4 | 0.7 | -7.2 | -7 | 0.6 | 0.5 | 2.5 | -16.3 | -13.2 | -4.3 | -4.2 | -6.6 | 1.1 | -5.4 | -0.9 | 0.3 | 1 | -3.6 | -10.9 | 0.4 | 0.6 | -10.7 | -1.7 | -5.5 | -5.6 | -0.6 | -5.5 | -3.8 | -5.5 | -4.9 | -6.1 | 0 | -3.8 | -5.4 | -0.9 | -5.5 | -2.1 | -1.6 | -3
|  |  | -1 | -5.9 | -6.5 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | -1.4 | -1.7 | -4.1 | 1.6 | -4 | 2.5 | -2.3 | -0.2 | 1.5 | 0.6 | -6.6 | -6.8 | 0.2 | 0.4 | 2.3 | -16.4 | -13.7 | -4 | -3.8 | -6.1 | 0.9 | -5.6 | -0.8 | 0.3 | 1 | -3.8 | -10.8 | 0.4 | 0.5 | -12.6 | -1.6 | -5.7 | -5.5 | -0.5 | -5.9 | -3.9 | -5.1 | -4.8 | -6.5 | 0 | -4.3 | -5.8 | -0.8 | -5.5 | -1.9 | -1.6 | -3.3
|  |  | -0.7 | -6.1 | -6.9 | 2.2 | 1.4 | 0.4 | -1.6 | -1.9 | -4.1 | 1.5 | -3.6 | 2.2 | -2.6 | -0.3 | 1.7 | 0.6 | -6.1 | -6.6 | -0.2 | 0.3 | 2 | -16.5 | -14.1 | -3.8 | -3.4 | -5.5 | 0.6 | -5.8 | -0.6 | 0.2 | 1 | -3.9 | -10.6 | 0.5 | 0.3 | -14.4 | -1.6 | -5.9 | -5.5 | -0.3 | -6.3 | -3.9 | -4.7 | -4.7 | -6.8 | 0 | -4.7 | -6.1 | -0.7 | -5.5 | -1.8 | -1.6 | -3.5
|  |  | -0.5 | -6.2 | -7.3 | 2.1 | 1.7 | 0.2 | -1.7 | -2.1 | -4 | 1.3 | -3.2 | 2 | -2.9 | -0.4 | 1.8 | 0.5 | -5.5 | -6.4 | -0.6 | 0.2 | 1.8 | -16.6 | -14.6 | -3.5 | -3 | -5 | 0.4 | -6 | -0.5 | 0.2 | 1 | -4.1 | -10.5 | 0.5 | 0.2 | -16.3 | -1.5 | -6.1 | -5.4 | -0.2 | -6.7 | -4 | -4.3 | -4.6 | -7.2 | 0 | -5.2 | -6.5 | -0.6 | -5.5 | -1.6 | -1.6 | -3.8
|  |  | -0.5 | -5.8 | -6.2 | 2.3 | 2 | -0.1 | -1.5 | -1.6 | -3.3 | 1.5 | -2.6 | 2.3 | -2.7 | -0.3 | 2 | 0.8 | -5 | -5.9 | -0.5 | -0.1 | 2 | -13.9 | -12 | -2.8 | -2.7 | -4.5 | 0.5 | -5.9 | -0.3 | 0.2 | 1 | -3.8 | -9 | 0.4 | 0.3 | -14.2 | -1.4 | -5.7 | -4.7 | -0.1 | -5.5 | -3.4 | -4.1 | -3.9 | -6.4 | 0.2 | -5.3 | -5.6 | 0.1 | -4.8 | -1.3 | -1.3 | -3.3
|  |  | -0.5 | -5.4 | -5.2 | 2.5 | 2.3 | -0.5 | -1.2 | -1.1 | -2.5 | 1.6 | -2 | 2.5 | -2.6 | -0.2 | 2.2 | 1 | -4.4 | -5.3 | -0.4 | -0.3 | 2.1 | -11.2 | -9.5 | -2.1 | -2.3 | -3.9 | 0.7 | -5.9 | -0.1 | 0.3 | 1.1 | -3.5 | -7.6 | 0.4 | 0.5 | -12.2 | -1.3 | -5.3 | -3.9 | -0.1 | -4.2 | -2.9 | -3.8 | -3.2 | -5.7 | 0.4 | -5.4 | -4.7 | 0.9 | -4.1 | -0.9 | -1 | -2.7
|  |  | -0.5 | -5 | -4.1 | 2.7 | 2.6 | -0.8 | -1 | -0.6 | -1.8 | 1.8 | -1.4 | 2.8 | -2.4 | -0.1 | 2.4 | 1.3 | -3.9 | -4.8 | -0.3 | -0.6 | 2.3 | -8.5 | -6.9 | -1.4 | -2 | -3.4 | 0.8 | -5.8 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | -3.2 | -6.1 | 0.3 | 0.6 | -10.1 | -1.2 | -4.9 | -3.2 | 0 | -3 | -2.3 | -3.6 | -2.5 | -4.9 | 0.6 | -5.5 | -3.8 | 1.6 | -3.4 | -0.6 | -0.7 | -2.2
|  |  | -0.2 | -4.3 | -3.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | -1.1 | -0.1 | -1.2 | 2.7 | -1.1 | 2.8 | -1.6 | 0.5 | 2.9 | 1.7 | -3.4 | -4.3 | 0.1 | -0.3 | 2.4 | -6.3 | -5.7 | -1.4 | -1.5 | -2.9 | 1 | -5.5 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | -2.6 | -5.3 | 0.5 | 0.8 | -7.9 | -0.9 | -4.3 | -1.9 | 0.6 | -2.5 | -1.6 | -3.1 | -1.8 | -3.6 | 0.9 | -5.7 | -3 | 1.9 | -2.7 | -0.2 | -0.8 | -2
|  |  | 0.1 | -3.6 | -3.3 | 2.6 | 2.5 | -0.9 | -1.1 | 0.5 | -0.7 | 3.5 | -0.9 | 2.8 | -0.8 | 1.2 | 3.4 | 2.1 | -3 | -3.9 | 0.4 | -0.1 | 2.4 | -4.2 | -4.4 | -1.4 | -1 | -2.5 | 1.1 | -5.3 | 0.2 | -0.1 | 1 | -2 | -4.6 | 0.6 | 0.9 | -5.7 | -0.7 | -3.6 | -0.6 | 1.2 | -2 | -0.8 | -2.6 | -1.2 | -2.3 | 1.1 | -6 | -2.2 | 2.1 | -2.1 | 0.2 | -0.8 | -1.8
|  |  | 0.4 | -2.9 | -2.9 | 2.5 | 2.5 | -1 | -1.2 | 1 | -0.1 | 4.4 | -0.6 | 2.8 | 0 | 1.8 | 3.9 | 2.5 | -2.5 | -3.4 | 0.8 | 0.2 | 2.5 | -2 | -3.2 | -1.4 | -0.5 | -2 | 1.3 | -5 | 0.3 | -0.3 | 1 | -1.4 | -3.8 | 0.8 | 1.1 | -3.5 | -0.4 | -3 | 0.7 | 1.8 | -1.5 | -0.1 | -2.1 | -0.5 | -1 | 1.4 | -6.2 | -1.4 | 2.4 | -1.4 | 0.6 | -0.9 | -1.6
|  |  | 0.5 | -2.9 | -2.9 | 2.3 | 2.4 | -1 | -0.7 | 0.5 | 0.2 | 4 | -0.7 | 2.9 | 0.4 | 2.1 | 3.7 | 2.6 | -2.3 | -3.3 | 0.8 | -0.1 | 2.8 | -1.8 | -3 | -1.1 | -0.7 | -2.1 | 1.2 | -5 | 0.2 | -0.6 | 1.5 | -1.3 | -3.2 | 0.9 | 0.9 | -3.6 | -0.3 | -2.9 | 1 | 1.8 | -1.3 | -0.3 | -1.8 | -0.7 | -1.1 | 1.2 | -6.3 | -1.3 | 2.8 | -1.2 | -0.5 | -1.2 | -1.5
|  |  | 0.7 | -2.8 | -2.8 | 2.2 | 2.4 | -0.9 | -0.3 | -0.1 | 0.6 | 3.7 | -0.7 | 3 | 0.9 | 2.3 | 3.5 | 2.8 | -2.1 | -3.1 | 0.8 | -0.3 | 3.1 | -1.6 | -2.8 | -0.9 | -0.8 | -2.2 | 1.2 | -4.9 | 0.1 | -0.8 | 2.1 | -1.3 | -2.6 | 1 | 0.6 | -3.7 | -0.2 | -2.9 | 1.4 | 1.8 | -1.2 | -0.6 | -1.6 | -0.8 | -1.2 | 1 | -6.4 | -1.3 | 3.2 | -1 | -1.5 | -1.6 | -1.3
|  |  | 0.8 | -2.8 | -2.8 | 2 | 2.3 | -0.9 | 0.2 | -0.6 | 0.9 | 3.3 | -0.8 | 3.1 | 1.3 | 2.6 | 3.3 | 2.9 | -1.9 | -3 | 0.8 | -0.6 | 3.4 | -1.4 | -2.6 | -0.6 | -1 | -2.3 | 1.1 | -4.9 | 0 | -1.1 | 2.6 | -1.2 | -2 | 1.1 | 0.4 | -3.8 | -0.1 | -2.8 | 1.7 | 1.8 | -1 | -0.8 | -1.3 | -1 | -1.3 | 0.8 | -6.5 | -1.2 | 3.6 | -0.8 | -2.6 | -1.9 | -1.2
|  |  | 0.7 | -2.9 | -3 | 2 | 2.1 | -1.2 | 0.1 | -1.7 | 0.2 | 3.2 | -0.7 | 2.7 | -0.4 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | -1.8 | -3.1 | 0.5 | -1.4 | 3.1 | -2.6 | -3.2 | -0.7 | -1.3 | -2.5 | 0.9 | -5.3 | 0.2 | -1.4 | 1.7 | -1.7 | -2.2 | 1 | 0.2 | -5.7 | 0 | -2.9 | 0.8 | 1.6 | -1.2 | -1 | -1.5 | -1.9 | -2.4 | 0.5 | -6.6 | -2.1 | 2.8 | -1.4 | -2.9 | -2.1 | -1.6
|  |  | 0.6 | -3.1 | -3.1 | 1.9 | 1.9 | -1.4 | -0.1 | -2.8 | -0.5 | 3.1 | -0.6 | 2.2 | -2.2 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | -1.8 | -3.3 | 0.3 | -2.2 | 2.8 | -3.9 | -3.9 | -0.7 | -1.6 | -2.7 | 0.7 | -5.6 | 0.3 | -1.7 | 0.9 | -2.1 | -2.5 | 0.9 | -0.1 | -7.5 | 0.1 | -3.1 | 0 | 1.4 | -1.5 | -1.2 | -1.7 | -2.7 | -3.4 | 0.3 | -6.7 | -2.9 | 1.9 | -2 | -3.1 | -2.2 | -2
|  |  | 0.5 | -3.2 | -3.3 | 1.9 | 1.7 | -1.7 | -0.2 | -3.9 | -1.2 | 3 | -0.5 | 1.8 | -3.9 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | -1.7 | -3.4 | 0 | -3 | 2.5 | -5.1 | -4.5 | -0.8 | -1.9 | -2.9 | 0.5 | -6 | 0.5 | -2 | 0 | -2.6 | -2.7 | 0.8 | -0.3 | -9.4 | 0.2 | -3.2 | -0.9 | 1.2 | -1.7 | -1.4 | -1.9 | -3.6 | -4.5 | 0 | -6.8 | -3.8 | 1.1 | -2.6 | -3.4 | -2.4 | -2.4
|  |  | 0.3 | -3.4 | -3.6 | 1.9 | 1.7 | -1.3 | -0.2 | -4.1 | -2.3 | 3.1 | -0.9 | 1.8 | -4.6 | 1.1 | 1.3 | -0.3 | -1.8 | -3.4 | 0 | -4.1 | 2.8 | -5.8 | -4.7 | -0.7 | -2.1 | -2.9 | 0.5 | -6.2 | 0.5 | -2.3 | 0.5 | -3.2 | -2.8 | 0.7 | -0.3 | -10.7 | 0.2 | -3.8 | -1.3 | 0.9 | -2.4 | -1.5 | -2.2 | -3.4 | -3.8 | -0.1 | -6.8 | -4.4 | 1.2 | -3 | -4.1 | -2.6 | -2.5
|  |  | 0.1 | -3.6 | -3.8 | 1.8 | 1.8 | -1 | -0.2 | -4.3 | -3.4 | 3.3 | -1.2 | 1.8 | -5.2 | 1.1 | 1.4 | -1 | -1.9 | -3.5 | 0 | -5.3 | 3 | -6.5 | -4.8 | -0.6 | -2.3 | -2.9 | 0.6 | -6.5 | 0.4 | -2.5 | 1 | -3.8 | -2.9 | 0.6 | -0.2 | -12 | 0.1 | -4.3 | -1.6 | 0.7 | -3.2 | -1.6 | -2.4 | -3.1 | -3 | -0.1 | -6.9 | -5 | 1.4 | -3.3 | -4.9 | -2.7 | -2.5
|  |  | -0.1 | -3.8 | -4.1 | 1.8 | 1.8 | -0.6 | -0.2 | -4.5 | -4.5 | 3.4 | -1.6 | 1.8 | -5.9 | 1 | 1.5 | -1.7 | -2 | -3.5 | 0 | -6.4 | 3.3 | -7.2 | -5 | -0.5 | -2.5 | -2.9 | 0.6 | -6.7 | 0.4 | -2.8 | 1.5 | -4.4 | -3 | 0.5 | -0.2 | -13.3 | 0.1 | -4.9 | -2 | 0.4 | -3.9 | -1.7 | -2.7 | -2.9 | -2.3 | -0.2 | -6.9 | -5.6 | 1.5 | -3.7 | -5.6 | -2.9 | -2.6
|  |  | -0.2 | -4.3 | -4.8 | 1.8 | 1.9 | -0.1 | -0.7 | -4.7 | -4.7 | 3.3 | -1.6 | 1.7 | -5.5 | 0.6 | 1.5 | -2.5 | -2.2 | -3.8 | 0.2 | -6 | 3.3 | -7.1 | -5.2 | -1.4 | -2.7 | -3.2 | 0.6 | -6.9 | 0.4 | -2.8 | 1.5 | -4.3 | -3 | 0.6 | -0.2 | -13.7 | 0.1 | -4.9 | -2.8 | 0.2 | -3.8 | -2.6 | -2.8 | -3.9 | -2.4 | -0.3 | -7.2 | -5.6 | 1.3 | -3.5 | -5.6 | -3 | -2.7
|  |  | -0.3 | -4.7 | -5.6 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | -1.1 | -5 | -5 | 3.1 | -1.6 | 1.6 | -5.2 | 0.1 | 1.4 | -3.3 | -2.3 | -4 | 0.4 | -5.5 | 3.3 | -7 | -5.3 | -2.4 | -2.8 | -3.4 | 0.6 | -7.2 | 0.4 | -2.9 | 1.6 | -4.1 | -2.9 | 0.6 | -0.1 | -14 | 0.1 | -4.8 | -3.6 | 0 | -3.8 | -3.6 | -2.8 | -4.9 | -2.5 | -0.3 | -7.4 | -5.6 | 1.2 | -3.3 | -5.5 | -3.2 | -2.9
|  |  | -0.4 | -5.2 | -6.3 | 1.9 | 2 | 0.9 | -1.6 | -5.2 | -5.2 | 3 | -1.6 | 1.5 | -4.8 | -0.3 | 1.4 | -4.1 | -2.5 | -4.3 | 0.6 | -5.1 | 3.3 | -6.9 | -5.5 | -3.3 | -3 | -3.7 | 0.6 | -7.4 | 0.4 | -2.9 | 1.6 | -4 | -2.9 | 0.7 | -0.1 | -14.4 | 0.1 | -4.8 | -4.4 | -0.2 | -3.7 | -4.5 | -2.9 | -5.9 | -2.6 | -0.4 | -7.7 | -5.6 | 1 | -3.1 | -5.5 | -3.3 | -3
|  |  | -0.9 | -5.7 | -6.8 | 2 | 2.1 | 0.9 | -2.2 | -5.5 | -5.7 | 2.7 | -1.8 | 1.4 | -4.2 | -0.6 | 1.5 | -4.2 | -3.1 | -4.9 | 0.5 | -5.1 | 2.8 | -7.8 | -5.3 | -3.7 | -2.9 | -4.1 | 0.5 | -7.4 | 0.4 | -2.8 | 1.5 | -3.6 | -2.9 | 0.6 | -0.1 | -15 | 0 | -4.5 | -4.9 | -0.2 | -3.1 | -4.3 | -2.9 | -5.3 | -2.5 | -0.9 | -7.3 | -5.8 | 0.9 | -3.1 | -5 | -3.2 | -3.1
|  |  | -1.3 | -6.2 | -7.2 | 2 | 2.2 | 0.9 | -2.9 | -5.7 | -6.3 | 2.5 | -2.1 | 1.4 | -3.5 | -0.9 | 1.7 | -4.4 | -3.6 | -5.4 | 0.4 | -5 | 2.2 | -8.7 | -5 | -4.2 | -2.7 | -4.4 | 0.5 | -7.4 | 0.3 | -2.8 | 1.5 | -3.2 | -2.8 | 0.6 | 0 | -15.5 | -0.1 | -4.2 | -5.3 | -0.2 | -2.6 | -4.2 | -3 | -4.7 | -2.4 | -1.5 | -7 | -6 | 0.8 | -3.1 | -4.4 | -3.2 | -3.1
|  |  | -1.8 | -6.7 | -7.7 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | -3.5 | -6 | -6.8 | 2.2 | -2.3 | 1.3 | -2.9 | -1.2 | 1.8 | -4.5 | -4.2 | -6 | 0.3 | -5 | 1.7 | -9.6 | -4.8 | -4.6 | -2.6 | -4.8 | 0.4 | -7.4 | 0.3 | -2.7 | 1.4 | -2.8 | -2.8 | 0.5 | 0 | -16.1 | -0.2 | -3.9 | -5.8 | -0.2 | -2 | -4 | -3 | -4.1 | -2.3 | -2 | -6.6 | -6.2 | 0.7 | -3.1 | -3.9 | -3.1 | -3.2
|  |  | -2.1 | -7.1 | -7.8 | 1.9 | 2.2 | 1 | -3.7 | -5.6 | -7.1 | 2.3 | -3.1 | 1.3 | -2 | -1.3 | 1.7 | -4.5 | -4.4 | -5.2 | 0.4 | -4.8 | 1.6 | -9.8 | -4.8 | -4.6 | -2.9 | -4.7 | 0.4 | -7.3 | 0.4 | -2.8 | 1.4 | -2.8 | -2.9 | 0.4 | 0 | -16.1 | -0.3 | -3.8 | -5.5 | -0.1 | -1.9 | -3.1 | -3 | -4.2 | -2.3 | -2.3 | -7.5 | -6.1 | 1.1 | -3 | -3.9 | -3.6 | -3.7
|  |  | -2.3 | -7.6 | -7.8 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | -4 | -5.3 | -7.3 | 2.3 | -4 | 1.4 | -1.2 | -1.5 | 1.5 | -4.5 | -4.6 | -4.3 | 0.5 | -4.5 | 1.4 | -10 | -4.8 | -4.5 | -3.1 | -4.7 | 0.3 | -7.3 | 0.5 | -2.8 | 1.4 | -2.8 | -2.9 | 0.4 | 0.1 | -16.1 | -0.5 | -3.6 | -5.1 | 0 | -1.7 | -2.3 | -2.9 | -4.2 | -2.4 | -2.5 | -8.3 | -6.1 | 1.6 | -2.9 | -3.9 | -4 | -4.1
|  |  | -2.6 | -8 | -7.9 | 1.4 | 2 | 1.2 | -4.2 | -4.9 | -7.6 | 2.4 | -4.8 | 1.4 | -0.3 | -1.6 | 1.4 | -4.5 | -4.8 | -3.5 | 0.6 | -4.3 | 1.3 | -10.2 | -4.8 | -4.5 | -3.4 | -4.6 | 0.3 | -7.2 | 0.6 | -2.9 | 1.4 | -2.8 | -3 | 0.3 | 0.1 | -16.1 | -0.6 | -3.5 | -4.8 | 0.1 | -1.6 | -1.4 | -2.9 | -4.3 | -2.4 | -2.8 | -9.2 | -6 | 2 | -2.8 | -3.9 | -4.5 | -4.6
|  |  | -2.5 | -7.4 | -8 | 1.6 | 2.3 | 1.3 | -3.6 | -3.9 | -6.6 | 2.6 | -4 | 1.7 | 0 | -0.1 | 1.6 | -4 | -5 | -3.7 | 0.8 | -3.7 | 1.3 | -8.8 | -4.3 | -3.9 | -3.5 | -4.3 | 0.5 | -6.7 | 0.6 | -3 | 1.6 | -2.4 | -2.9 | 0.4 | 0.2 | -12.7 | -0.5 | -3 | -4 | 0.1 | -1.5 | -1.2 | -2.6 | -3.2 | -1.9 | -2.5 | -9.1 | -4.7 | 3 | -2.5 | -3.3 | -4.6 | -4
|  |  | -2.5 | -6.7 | -8 | 1.7 | 2.7 | 1.5 | -3 | -2.8 | -5.5 | 2.8 | -3.2 | 1.9 | 0.2 | 1.3 | 1.9 | -3.4 | -5.2 | -3.9 | 1 | -3.2 | 1.4 | -7.4 | -3.8 | -3.3 | -3.6 | -3.9 | 0.7 | -6.2 | 0.6 | -3.1 | 1.7 | -2.1 | -2.7 | 0.5 | 0.3 | -9.4 | -0.5 | -2.5 | -3.3 | 0.2 | -1.5 | -0.9 | -2.3 | -2 | -1.4 | -2.1 | -8.9 | -3.5 | 4.1 | -2.3 | -2.7 | -4.7 | -3.3
|  |  | -2.4 | -6.1 | -8.1 | 1.9 | 3 | 1.6 | -2.4 | -1.8 | -4.5 | 3 | -2.4 | 2.2 | 0.5 | 2.8 | 2.1 | -2.9 | -5.4 | -4.1 | 1.2 | -2.6 | 1.4 | -6 | -3.3 | -2.7 | -3.7 | -3.6 | 0.9 | -5.7 | 0.6 | -3.2 | 1.9 | -1.7 | -2.6 | 0.6 | 0.4 | -6 | -0.4 | -2 | -2.5 | 0.2 | -1.4 | -0.7 | -2 | -0.9 | -0.9 | -1.8 | -8.8 | -2.2 | 5.1 | -2 | -2.1 | -4.8 | -2.7
|  |  | -2.1 | -4.8 | -6.9 | 2 | 3.4 | 1.5 | -2.5 | -0.8 | -3.8 | 3.2 | -1.2 | 2.5 | 1.3 | 4.3 | 2.5 | -2.1 | -4.5 | -3.8 | 1.2 | -2.2 | 2.2 | -3.7 | -1.8 | -1.7 | -3.4 | -2.9 | 0.8 | -5.1 | 1 | -2.9 | 2.4 | -1.3 | -2.4 | 0.7 | 0.6 | -3.9 | -0.3 | -1 | -0.8 | 0.7 | -1.4 | -0.8 | -1.6 | 0.3 | -0.8 | -0.7 | -8 | -1.3 | 5.5 | -1.9 | -1.6 | -4.6 | -2.5
|  |  | -1.9 | -3.6 | -5.7 | 2 | 3.7 | 1.3 | -2.7 | 0.1 | -3 | 3.4 | 0 | 2.7 | 2.1 | 5.9 | 3 | -1.3 | -3.7 | -3.4 | 1.3 | -1.7 | 3.1 | -1.5 | -0.4 | -0.8 | -3.1 | -2.1 | 0.7 | -4.6 | 1.3 | -2.7 | 3 | -0.9 | -2.1 | 0.9 | 0.8 | -1.8 | -0.1 | 0 | 0.9 | 1.2 | -1.4 | -0.9 | -1.3 | 1.4 | -0.6 | 0.3 | -7.2 | -0.4 | 5.9 | -1.9 | -1.2 | -4.3 | -2.3
|  |  | -1.6 | -2.3 | -4.5 | 2.1 | 4.1 | 1.2 | -2.8 | 1.1 | -2.3 | 3.6 | 1.2 | 3 | 2.9 | 7.4 | 3.4 | -0.5 | -2.8 | -3.1 | 1.3 | -1.3 | 3.9 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | -2.8 | -1.4 | 0.6 | -4 | 1.7 | -2.4 | 3.5 | -0.5 | -1.9 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 2.6 | 1.7 | -1.4 | -1 | -0.9 | 2.6 | -0.5 | 1.4 | -6.4 | 0.5 | 6.3 | -1.8 | -0.7 | -4.1 | -2.1
|  |  | -1.6 | -2.2 | -4 | 2.2 | 3.6 | 0.8 | -2.9 | 1.4 | -1.7 | 3.6 | 1.1 | 3.1 | 2.8 | 7.5 | 3.1 | -0.5 | -3.1 | -3.5 | 1.2 | -0.7 | 3.8 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | -2.9 | -1.7 | 0.5 | -3.9 | 1.8 | -2.4 | 2.3 | -0.4 | -1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 2.7 | 1.9 | -2.2 | -1.7 | -0.9 | 1.6 | -0.8 | 1.8 | -6.2 | 0.3 | 6 | -1.7 | -0.8 | -4.2 | -2.2
|  |  | -1.7 | -2.1 | -3.5 | 2.4 | 3.2 | 0.4 | -2.9 | 1.6 | -1 | 3.6 | 1.1 | 3.3 | 2.8 | 7.6 | 2.9 | -0.5 | -3.3 | -3.9 | 1.1 | -0.2 | 3.7 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | -3 | -1.9 | 0.5 | -3.8 | 2 | -2.5 | 1.2 | -0.3 | -1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 2.8 | 2.2 | -3 | -2.3 | -1 | 0.5 | -1.2 | 2.1 | -6 | 0.2 | 5.8 | -1.6 | -1 | -4.3 | -2.2
|  |  | -1.7 | -2 | -3 | 2.5 | 2.7 | 0 | -3 | 1.9 | -0.4 | 3.6 | 1 | 3.4 | 2.7 | 7.7 | 2.6 | -0.5 | -3.6 | -4.3 | 1 | 0.4 | 3.6 | 2.4 | 2.2 | 0.2 | -3.1 | -2.2 | 0.4 | -3.7 | 2.1 | -2.5 | 0 | -0.2 | -1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 2.9 | 2.4 | -3.8 | -3 | -1 | -0.5 | -1.5 | 2.5 | -5.8 | 0 | 5.5 | -1.5 | -1.1 | -4.4 | -2.3
|  |  | -2.4 | -2.8 | -4 | 2.4 | 2.6 | -0.3 | -3.4 | 1.8 | -0.4 | 3.5 | 0.4 | 3.1 | 2.5 | 6.5 | 2.5 | -0.9 | -3.7 | -4.2 | 1 | -0.2 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | -0.7 | -4.1 | -3.2 | 0.3 | -4.1 | 1.9 | -2.5 | 0 | -0.6 | -1.2 | 1.2 | 0.5 | -1.2 | 0.3 | -0.1 | 2.1 | 2.1 | -4.3 | -3.5 | -1.2 | -1.8 | -2 | 1.2 | -6.9 | -1.3 | 4.1 | -1.7 | -1.1 | -4.5 | -2.7
|  |  | -3.2 | -3.5 | -5.1 | 2.2 | 2.4 | -0.5 | -3.8 | 1.7 | -0.4 | 3.3 | -0.3 | 2.7 | 2.4 | 5.2 | 2.3 | -1.4 | -3.9 | -4.2 | 0.9 | -0.8 | 2.8 | -2.1 | -0.1 | -1.5 | -5.2 | -4.2 | 0.3 | -4.4 | 1.7 | -2.6 | -0.1 | -1.1 | -1.3 | 1.1 | 0.3 | -2.3 | 0.2 | -0.5 | 1.2 | 1.9 | -4.7 | -3.9 | -1.4 | -3 | -2.6 | 0 | -7.9 | -2.5 | 2.6 | -1.9 | -1.1 | -4.7 | -3
|  |  | -3.9 | -4.3 | -6.1 | 2.1 | 2.3 | -0.8 | -4.2 | 1.6 | -0.4 | 3.2 | -0.9 | 2.4 | 2.2 | 4 | 2.2 | -1.8 | -4 | -4.1 | 0.9 | -1.4 | 2.4 | -4.4 | -1.2 | -2.4 | -6.2 | -5.2 | 0.2 | -4.8 | 1.5 | -2.6 | -0.1 | -1.5 | -1.5 | 0.9 | 0.2 | -3.5 | 0.2 | -0.8 | 0.4 | 1.6 | -5.2 | -4.4 | -1.6 | -4.3 | -3.1 | -1.3 | -9 | -3.8 | 1.2 | -2.1 | -1.1 | -4.8 | -3.4
|  |  | -4 | -4.8 | -7.2 | 2 | 2 | -1.1 | -4.9 | 1.5 | -0.4 | 2.9 | -1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.7 | 1.9 | -2 | -3.9 | -4.3 | 0.8 | -1.5 | 2.3 | -3.8 | -2.1 | -2.8 | -7.2 | -5.7 | 0.1 | -5.1 | 1.4 | -2.7 | -0.6 | -1.7 | -1.8 | 0.7 | 0.2 | -4.1 | 0.1 | -0.9 | 0 | 1.2 | -5.9 | -5.1 | -1.6 | -4.9 | -3.5 | -2 | -9.3 | -4.4 | 0 | -2.5 | -1.1 | -4.8 | -4.4
|  |  | -4.1 | -5.3 | -8.4 | 1.8 | 1.6 | -1.4 | -5.6 | 1.3 | -0.4 | 2.7 | -1.5 | 1.9 | 2.2 | 3.3 | 1.7 | -2.1 | -3.9 | -4.4 | 0.8 | -1.6 | 2.3 | -3.2 | -3.1 | -3.2 | -8.1 | -6.3 | 0.1 | -5.3 | 1.3 | -2.7 | -1.1 | -1.8 | -2.2 | 0.6 | 0.1 | -4.7 | 0 | -0.9 | -0.5 | 0.9 | -6.5 | -5.7 | -1.7 | -5.6 | -3.9 | -2.8 | -9.7 | -4.9 | -1.2 | -2.8 | -1.1 | -4.9 | -5.4
|  |  | -4.2 | -5.8 | -9.5 | 1.7 | 1.3 | -1.7 | -6.3 | 1.2 | -0.4 | 2.4 | -1.8 | 1.6 | 2.2 | 3 | 1.4 | -2.3 | -3.8 | -4.6 | 0.7 | -1.7 | 2.2 | -2.6 | -4 | -3.6 | -9.1 | -6.8 | 0 | -5.6 | 1.2 | -2.8 | -1.6 | -2 | -2.5 | 0.4 | 0.1 | -5.3 | -0.1 | -1 | -0.9 | 0.5 | -7.2 | -6.4 | -1.7 | -6.2 | -4.3 | -3.5 | -10 | -5.5 | -2.4 | -3.2 | -1.1 | -4.9 | -6.4
|  |  | -5.4 | -6.3 | -10.1 | 1.6 | 1.3 | -1.8 | -7 | 1.4 | -0.3 | 2.1 | -1.4 | 1.4 | 2.1 | 2.9 | 1.2 | -2.5 | -3.8 | -5.9 | 0.6 | -1.4 | 2 | -2.9 | -4.1 | -3.4 | -9.2 | -6.9 | 0 | -5.3 | 1.2 | -3 | -1.9 | -2.2 | -2.8 | 0.6 | 0.1 | -6 | -0.3 | -1.2 | -1.6 | 0.3 | -7.4 | -7.8 | -1.7 | -6.7 | -4.5 | -3.6 | -8.9 | -5.5 | -2.7 | -3.8 | -1.1 | -5.1 | -6.7
|  |  | -6.6 | -6.7 | -10.7 | 1.4 | 1.4 | -2 | -7.8 | 1.7 | -0.3 | 1.8 | -1 | 1.2 | 1.9 | 2.7 | 1 | -2.7 | -3.8 | -7.1 | 0.4 | -1 | 1.8 | -3.3 | -4.1 | -3.3 | -9.4 | -7.1 | 0 | -5.1 | 1.1 | -3.3 | -2.2 | -2.5 | -3.1 | 0.7 | 0 | -6.7 | -0.6 | -1.4 | -2.2 | 0 | -7.6 | -9.1 | -1.8 | -7.1 | -4.8 | -3.6 | -7.9 | -5.5 | -2.9 | -4.3 | -1.2 | -5.4 | -7.1
|  |  | -7.8 | -7.2 | -11.3 | 1.3 | 1.4 | -2.1 | -8.5 | 1.9 | -0.2 | 1.5 | -0.6 | 1 | 1.8 | 2.6 | 0.8 | -2.9 | -3.8 | -8.4 | 0.3 | -0.7 | 1.6 | -3.6 | -4.2 | -3.1 | -9.5 | -7.2 | 0 | -4.8 | 1.1 | -3.5 | -2.5 | -2.7 | -3.4 | 0.9 | 0 | -7.4 | -0.8 | -1.6 | -2.9 | -0.2 | -7.8 | -10.5 | -1.8 | -7.6 | -5 | -3.7 | -6.8 | -5.5 | -3.2 | -4.9 | -1.2 | -5.6 | -7.4
|  |  | -8.3 | -7.5 | -11.6 | 1 | 1.3 | -2.1 | -9.8 | 1.6 | -0.2 | 1.6 | -0.6 | 0.9 | 1.7 | 1.9 | 0.7 | -3 | -3.9 | -9.1 | 0.3 | -1.2 | 1.7 | -3.5 | -4.6 | -2.9 | -9 | -7.8 | 0.1 | -5.1 | 1 | -3.9 | -2.8 | -3 | -3.7 | 0.8 | 0 | -7.1 | -0.8 | -1.7 | -2.9 | -0.3 | -8 | -11.1 | -1.9 | -8 | -5.5 | -3.5 | -6.6 | -6.5 | -3.6 | -5.4 | -1.6 | -5.5 | -7.6
|  |  | -8.9 | -7.9 | -11.9 | 0.8 | 1.3 | -2 | -11.2 | 1.3 | -0.2 | 1.6 | -0.6 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | -3.1 | -3.9 | -9.9 | 0.3 | -1.8 | 1.9 | -3.5 | -5.1 | -2.8 | -8.5 | -8.4 | 0.1 | -5.4 | 0.9 | -4.3 | -3.2 | -3.4 | -3.9 | 0.7 | -0.1 | -6.9 | -0.8 | -1.9 | -2.9 | -0.3 | -8.2 | -11.7 | -2.1 | -8.5 | -6 | -3.4 | -6.5 | -7.4 | -4.1 | -6 | -2.1 | -5.5 | -7.8
|  |  | -9.4 | -8.2 | -12.2 | 0.5 | 1.2 | -2 | -12.5 | 1 | -0.2 | 1.7 | -0.6 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | -3.2 | -4 | -10.6 | 0.3 | -2.3 | 2 | -3.4 | -5.5 | -2.6 | -8 | -9 | 0.2 | -5.7 | 0.8 | -4.7 | -3.5 | -3.7 | -4.2 | 0.6 | -0.1 | -6.6 | -0.8 | -2 | -2.9 | -0.4 | -8.4 | -12.3 | -2.2 | -8.9 | -6.5 | -3.2 | -6.3 | -8.4 | -4.5 | -6.5 | -2.5 | -5.4 | -8
|  |  | -9.7 | -8.4 | -12.6 | 0.5 | 1.1 | -1.9 | -11.8 | 0.2 | -0.7 | 1.6 | -1.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -3.2 | -4 | -10.7 | 0.4 | -2.4 | 1.8 | -3 | -5.9 | -2.5 | -8.7 | -9.1 | 0.3 | -5.8 | 1 | -4.9 | -3.6 | -3.7 | -3.9 | 0.5 | -0.1 | -6 | -0.7 | -2.1 | -2.7 | -0.4 | -8.8 | -12.9 | -2.5 | -8.7 | -7.8 | -3.3 | -5.8 | -8.2 | -4.7 | -7.6 | -2.9 | -5.2 | -8.5
|  |  | -9.9 | -8.7 | -12.9 | 0.5 | 0.9 | -1.7 | -11 | -0.6 | -1.1 | 1.6 | -1.5 | 1.2 | -0.5 | 0.8 | 0.6 | -3.3 | -4 | -10.7 | 0.4 | -2.6 | 1.7 | -2.6 | -6.2 | -2.5 | -9.5 | -9.3 | 0.3 | -6 | 1.1 | -5.1 | -3.7 | -3.6 | -3.5 | 0.5 | 0 | -5.5 | -0.6 | -2.2 | -2.5 | -0.4 | -9.2 | -13.5 | -2.7 | -8.5 | -9 | -3.5 | -5.3 | -8 | -5 | -8.6 | -3.3 | -5.1 | -9.1
|  |  | -10.2 | -8.9 | -13.3 | 0.5 | 0.8 | -1.6 | -10.3 | -1.4 | -1.6 | 1.5 | -2 | 1.4 | -1.5 | 1 | 0.7 | -3.3 | -4 | -10.8 | 0.5 | -2.7 | 1.5 | -2.2 | -6.6 | -2.4 | -10.2 | -9.4 | 0.4 | -6.1 | 1.3 | -5.3 | -3.8 | -3.6 | -3.2 | 0.4 | 0 | -4.9 | -0.5 | -2.3 | -2.3 | -0.4 | -9.6 | -14.1 | -3 | -8.3 | -10.3 | -3.6 | -4.8 | -7.8 | -5.2 | -9.7 | -3.7 | -4.9 | -9.6
|  |  | -9 | -7.9 | -12.1 | 0.6 | 0.8 | -1.8 | -8.9 | -0.9 | -1.1 | 1.5 | -1.5 | 1.3 | -1.3 | 1.4 | 1.1 | -3.1 | -3.5 | -10.5 | 0.6 | -3.3 | 1.4 | -1.5 | -5.3 | -1.9 | -9.8 | -8.3 | 0.4 | -5.6 | 1.3 | -5.2 | -3.9 | -3.4 | -2.6 | 0.4 | 0.1 | -4.2 | 0.1 | -2 | -1.6 | -0.1 | -8.7 | -12.4 | -2.7 | -7 | -9 | -3.7 | -4 | -5.7 | -2.9 | -8.8 | -4.1 | -4.5 | -9.5
|  |  | -7.8 | -7 | -10.8 | 0.6 | 0.8 | -1.9 | -7.6 | -0.5 | -0.7 | 1.5 | -1 | 1.2 | -1.1 | 1.8 | 1.5 | -2.9 | -3.1 | -10.1 | 0.7 | -3.8 | 1.4 | -0.8 | -4 | -1.5 | -9.4 | -7.1 | 0.5 | -5.1 | 1.3 | -5.2 | -3.9 | -3.2 | -2 | 0.5 | 0.3 | -3.6 | 0.6 | -1.7 | -0.9 | 0.1 | -7.8 | -10.8 | -2.4 | -5.7 | -7.7 | -3.7 | -3.2 | -3.7 | -0.7 | -7.9 | -4.5 | -4 | -9.5
|  |  | -6.6 | -6 | -9.6 | 0.7 | 0.8 | -2.1 | -6.2 | 0 | -0.2 | 1.5 | -0.5 | 1.1 | -0.9 | 2.2 | 1.9 | -2.7 | -2.6 | -9.8 | 0.8 | -4.4 | 1.3 | -0.1 | -2.7 | -1 | -9 | -6 | 0.5 | -4.6 | 1.3 | -5.1 | -4 | -3 | -1.4 | 0.5 | 0.4 | -2.9 | 1.2 | -1.4 | -0.2 | 0.4 | -6.9 | -9.1 | -2.1 | -4.4 | -6.4 | -3.8 | -2.4 | -1.6 | 1.6 | -7 | -4.9 | -3.6 | -9.4
|  |  | -4.3 | -4.4 | -7.3 | 0.9 | 1.4 | -2.3 | -5.1 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | -0.1 | 3.9 | 2.2 | -2.2 | -2.1 | -8.4 | 1.4 | -4.5 | 1.2 | 0.6 | -2.3 | -0.1 | -7.5 | -4.3 | 0.6 | -3.9 | 1.7 | -4.8 | -4.1 | -2.6 | -0.7 | 0.7 | 0.6 | -1.7 | 1.4 | -1.3 | 0.6 | 0.9 | -6.3 | -8 | -0.9 | -3.9 | -5.2 | -3.4 | -1.5 | -0.7 | 2.4 | -4.6 | -4.7 | -3.5 | -8.9
|  |  | -2 | -2.7 | -4.9 | 1.2 | 2 | -2.5 | -4 | 2.3 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 5.6 | 2.6 | -1.6 | -1.5 | -7 | 1.9 | -4.5 | 1.1 | 1.2 | -2 | 0.7 | -6.1 | -2.5 | 0.7 | -3.1 | 2.1 | -4.4 | -4.3 | -2.2 | -0.1 | 1 | 0.9 | -0.5 | 1.6 | -1.2 | 1.3 | 1.5 | -5.6 | -6.8 | 0.4 | -3.4 | -4.1 | -3 | -0.5 | 0.2 | 3.3 | -2.2 | -4.6 | -3.5 | -8.3
|  |  | 0.3 | -1.1 | -2.6 | 1.4 | 2.6 | -2.7 | -2.9 | 3.5 | 3.8 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 7.3 | 2.9 | -1.1 | -1 | -5.6 | 2.5 | -4.6 | 1 | 1.9 | -1.6 | 1.6 | -4.6 | -0.8 | 0.8 | -2.4 | 2.5 | -4.1 | -4.4 | -1.8 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | -1.1 | 2.1 | 2 | -5 | -5.7 | 1.6 | -2.9 | -2.9 | -2.6 | 0.4 | 1.1 | 4.1 | 0.2 | -4.4 | -3.4 | -7.8
|  |  | 0.3 | -1.3 | -2.3 | 1.4 | 2.5 | -2.6 | -2.1 | 3.5 | 2.9 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 2.1 | 7.7 | 2.7 | -0.6 | -1.1 | -5.2 | 2.3 | -4.5 | 1.1 | 2.6 | -1 | 2 | -3.9 | -1.3 | 0.9 | -2.3 | 2.5 | -4.1 | -4.2 | -1.4 | 1.1 | 1.4 | 1 | 2.1 | 1.6 | -1.1 | 2.1 | 2.4 | -4.9 | -5.7 | 1.8 | -2.6 | -2.8 | -1.5 | 0.4 | 1.2 | 3.7 | 0.4 | -4.5 | -3.5 | -7.7
|  |  | 0.4 | -1.4 | -2.1 | 1.3 | 2.4 | -2.4 | -1.4 | 3.5 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 2.8 | 8.2 | 2.4 | 0 | -1.3 | -4.8 | 2 | -4.4 | 1.3 | 3.3 | -0.5 | 2.4 | -3.2 | -1.9 | 1.1 | -2.1 | 2.5 | -4 | -4 | -1 | 1.7 | 1.5 | 1 | 3.6 | 1.4 | -1.1 | 2 | 2.8 | -4.9 | -5.7 | 1.9 | -2.2 | -2.8 | -0.5 | 0.4 | 1.4 | 3.3 | 0.7 | -4.7 | -3.5 | -7.5
|  |  | 0.4 | -1.6 | -1.8 | 1.3 | 2.3 | -2.3 | -0.6 | 3.5 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 0.6 | 3.4 | 8.6 | 2.2 | 0.5 | -1.4 | -4.4 | 1.8 | -4.3 | 1.4 | 4 | 0.1 | 2.8 | -2.5 | -2.4 | 1.2 | -2 | 2.5 | -4 | -3.8 | -0.6 | 2.2 | 1.7 | 0.9 | 5 | 1.2 | -1.1 | 2 | 3.2 | -4.8 | -5.7 | 2.1 | -1.9 | -2.7 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 2.9 | 0.9 | -4.8 | -3.6 | -7.4
|  |  | 0.6 | -1.7 | -1.7 | 1.3 | 2 | -2.8 | -0.5 | 2.3 | -0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 3.2 | 6.3 | 1.6 | -0.1 | -1.4 | -4.6 | 1.5 | -4.9 | 1.4 | 3.7 | 0.8 | 2.5 | -2.8 | -2.8 | 1.2 | -2.2 | 2.3 | -4.3 | -4.3 | -1.1 | 2 | 1.7 | 0.7 | 5 | 1.3 | -1.1 | 1.3 | 2.8 | -5.7 | -6.6 | 1.5 | -1.7 | -2.8 | -0.1 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 0.2 | -5 | -4 | -8.2
|  |  | 0.9 | -1.7 | -1.6 | 1.3 | 1.6 | -3.3 | -0.5 | 1.2 | -1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 3.1 | 3.9 | 1 | -0.6 | -1.3 | -4.8 | 1.3 | -5.4 | 1.5 | 3.5 | 1.4 | 2.1 | -3 | -3.1 | 1.3 | -2.4 | 2.2 | -4.5 | -4.9 | -1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 4.9 | 1.4 | -1 | 0.5 | 2.4 | -6.5 | -7.5 | 0.8 | -1.4 | -3 | -0.7 | 0.4 | -1 | 1.4 | -0.4 | -5.2 | -4.4 | -9
|  |  | 1.1 | -1.8 | -1.5 | 1.3 | 1.3 | -3.8 | -0.4 | 0 | -2.6 | 0.9 | -0.6 | 0.4 | 2.9 | 1.6 | 0.4 | -1.2 | -1.3 | -5 | 1 | -6 | 1.5 | 3.2 | 2.1 | 1.8 | -3.3 | -3.5 | 1.3 | -2.6 | 2 | -4.8 | -5.4 | -2.2 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 4.9 | 1.5 | -1 | -0.2 | 2 | -7.4 | -8.4 | 0.2 | -1.2 | -3.1 | -1.4 | 0.4 | -2.2 | 0.6 | -1.1 | -5.4 | -4.8 | -9.8
|  |  | 1.2 | -1.8 | -1.7 | 1.3 | 1.4 | -3.9 | -0.3 | -0.5 | -2.6 | 0.7 | -0.6 | 0.4 | 2.5 | 1.7 | 0.4 | -1.8 | -1.2 | -4.5 | 0.8 | -7.5 | 1.1 | 3.2 | 2.3 | 1.8 | -2.9 | -2.9 | 1.2 | -2.7 | 1.8 | -5 | -5.3 | -2.2 | 1.7 | 1 | 0.7 | 5 | 1.3 | -1 | -0.2 | 1.6 | -7.8 | -9.1 | -0.1 | 0.3 | -2.9 | -1.4 | 0.3 | -2.7 | 0.1 | -1.1 | -5.5 | -5 | -10.6
|  |  | 1.2 | -1.8 | -2 | 1.3 | 1.6 | -4.1 | -0.3 | -1.1 | -2.6 | 0.4 | -0.6 | 0.4 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | -2.5 | -1.1 | -4 | 0.6 | -9.1 | 0.7 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | -2.4 | -2.2 | 1.1 | -2.8 | 1.7 | -5.1 | -5.3 | -2.2 | 2 | 0.5 | 1 | 5 | 1.2 | -0.9 | -0.1 | 1.3 | -8.3 | -9.8 | -0.5 | 1.7 | -2.7 | -1.5 | 0.2 | -3.3 | -0.5 | -1.2 | -5.5 | -5.2 | -11.4
|  |  | 1.3 | -1.8 | -2.2 | 1.3 | 1.7 | -4.2 | -0.2 | -1.6 | -2.6 | 0.2 | -0.6 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | -3.1 | -1 | -3.5 | 0.4 | -10.6 | 0.3 | 3.1 | 2.7 | 1.9 | -2 | -1.6 | 1 | -2.9 | 1.5 | -5.3 | -5.2 | -2.2 | 2.2 | -0.1 | 1.3 | 5.1 | 1 | -0.9 | -0.1 | 0.9 | -8.7 | -10.5 | -0.8 | 3.2 | -2.5 | -1.5 | 0.1 | -3.8 | -1 | -1.2 | -5.6 | -5.4 | -12.2
|  |  | 1.4 | -2 | -2.2 | 1.3 | 1.7 | -4.1 | -0.3 | -1.9 | -2.6 | 0.3 | -0.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | -3.6 | -1.1 | -2.7 | 0.4 | -9.8 | 0.3 | 3.1 | 2.6 | 1.9 | -2 | -0.9 | 0.7 | -2.9 | 1.3 | -5.4 | -5.1 | -2.2 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 3.3 | 0.9 | -1 | 0.3 | 0.7 | -8.6 | -10 | -0.9 | 2.9 | -2.3 | -2 | 0.1 | -3.9 | -1.1 | -1.2 | -5.8 | -5.4 | -12.2
|  |  | 1.4 | -2.2 | -2.1 | 1.3 | 1.6 | -4 | -0.5 | -2.3 | -2.6 | 0.5 | -0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | -4.2 | -1.1 | -1.9 | 0.3 | -8.9 | 0.2 | 3 | 2.5 | 2 | -1.9 | -0.3 | 0.3 | -2.9 | 1.2 | -5.5 | -5.1 | -2.2 | 3 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | -1.1 | 0.8 | 0.4 | -8.6 | -9.4 | -1 | 2.7 | -2.1 | -2.5 | 0.2 | -4.1 | -1.3 | -1.3 | -6 | -5.5 | -12.2
|  |  | 1.5 | -2.4 | -2.1 | 1.3 | 1.6 | -3.9 | -0.6 | -2.6 | -2.6 | 0.6 | -0.6 | 0.3 | -0.3 | 1.3 | 0.3 | -4.7 | -1.2 | -1.1 | 0.3 | -8.1 | 0.2 | 3 | 2.4 | 2 | -1.9 | 0.4 | 0 | -2.9 | 1 | -5.6 | -5 | -2.2 | 3.4 | -0.2 | 0.7 | -0.4 | 0.6 | -1.2 | 1.2 | 0.2 | -8.5 | -8.9 | -1.1 | 2.4 | -1.9 | -3 | 0.2 | -4.2 | -1.4 | -1.3 | -6.2 | -5.5 | -12.2
|  |  | 1.2 | -2.4 | -2.1 | 1.1 | 1.6 | -3.5 | -0.5 | -1.4 | -2.7 | 0.7 | -0.6 | 0.3 | -0.3 | 1 | 0.3 | -4.8 | -1.5 | -0.7 | -0.6 | -8.1 | 0.2 | 2.8 | 2.2 | 2 | -1.8 | 0.3 | -0.9 | -3.3 | 0.2 | -5.6 | -6.3 | -1.9 | 3.3 | -1.1 | 0.2 | -1.1 | 0.2 | -1.2 | 1.1 | 0 | -8.4 | -8.5 | -1 | 2.4 | -1.7 | -3.3 | 0.1 | -4.6 | -1.5 | -1.7 | -6.3 | -5.7 | -11.9
|  |  | 0.8 | -2.3 | -2 | 0.9 | 1.6 | -3.2 | -0.3 | -0.2 | -2.7 | 0.7 | -0.7 | 0.2 | -0.3 | 0.7 | 0.2 | -5 | -1.8 | -0.4 | -1.4 | -8 | 0.3 | 2.6 | 2.1 | 2 | -1.8 | 0.1 | -1.8 | -3.6 | -0.6 | -5.7 | -7.7 | -1.5 | 3.1 | -1.9 | -0.4 | -1.8 | -0.3 | -1.2 | 1 | -0.2 | -8.2 | -8 | -0.8 | 2.4 | -1.4 | -3.5 | 0 | -5.1 | -1.7 | -2.2 | -6.3 | -5.8 | -11.7
|  |  | 0.5 | -2.3 | -2 | 0.7 | 1.6 | -2.8 | -0.2 | 1 | -2.8 | 0.8 | -0.7 | 0.2 | -0.3 | 0.4 | 0.2 | -5.1 | -2.1 | 0 | -2.3 | -8 | 0.3 | 2.4 | 1.9 | 2 | -1.7 | 0 | -2.7 | -4 | -1.4 | -5.7 | -9 | -1.2 | 3 | -2.8 | -0.9 | -2.5 | -0.7 | -1.2 | 0.9 | -0.4 | -8.1 | -7.6 | -0.7 | 2.4 | -1.2 | -3.8 | -0.1 | -5.5 | -1.8 | -2.6 | -6.4 | -6 | -11.4
|  |  | -0.4 | -2.4 | -2 | 0.8 | 1.3 | -2.7 | -1.6 | 0.8 | -2.7 | 0.9 | -0.8 | 0.3 | -0.4 | 0.3 | 0.2 | -5 | -2.3 | 0.2 | -2.7 | -7.7 | 0.3 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | -1.6 | -0.3 | -3.1 | -4.5 | -1.8 | -5.9 | -9.7 | -0.9 | 2.8 | -3.4 | -1.8 | -2 | -1.5 | -1.1 | 0.8 | -1.5 | -7.7 | -7.3 | -0.2 | 3.1 | -1.7 | -3.8 | -0.1 | -6.4 | -2.5 | -3.3 | -6.5 | -6.4 | -10.9
|  |  | -1.4 | -2.5 | -2.1 | 1 | 1 | -2.7 | -3 | 0.7 | -2.5 | 0.9 | -1 | 0.5 | -0.6 | 0.3 | 0.2 | -4.8 | -2.4 | 0.5 | -3 | -7.5 | 0.4 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | -1.6 | -0.6 | -3.4 | -4.9 | -2.3 | -6 | -10.4 | -0.7 | 2.6 | -4.1 | -2.8 | -1.6 | -2.2 | -1.1 | 0.6 | -2.5 | -7.2 | -6.9 | 0.3 | 3.8 | -2.1 | -3.9 | -0.2 | -7.2 | -3.1 | -4.1 | -6.7 | -6.9 | -10.5
|  |  | -2.3 | -2.6 | -2.1 | 1.1 | 0.7 | -2.6 | -4.4 | 0.5 | -2.4 | 1 | -1.1 | 0.6 | -0.7 | 0.2 | 0.2 | -4.7 | -2.6 | 0.7 | -3.4 | -7.2 | 0.4 | 2 | 1.4 | 2.5 | -1.5 | -0.9 | -3.8 | -5.4 | -2.7 | -6.2 | -11.1 | -0.4 | 2.4 | -4.7 | -3.7 | -1.1 | -3 | -1 | 0.5 | -3.6 | -6.8 | -6.6 | 0.8 | 4.5 | -2.6 | -3.9 | -0.2 | -8.1 | -3.8 | -4.8 | -6.8 | -7.3 | -10
|  |  | -1.8 | -2.2 | -1.8 | 1.4 | 0.7 | -1.9 | -2.2 | 0.5 | -1.7 | 1 | -0.9 | 0.6 | -0.7 | 0.5 | 0.5 | -4.1 | -2.4 | 0.9 | -3.1 | -6.4 | 0.7 | 2.2 | 1 | 2.2 | -1.1 | 0 | -3.7 | -5.3 | -2.4 | -5.9 | -9.7 | -0.2 | 2.8 | -4.2 | -3.6 | 0.1 | -3.1 | -0.7 | 0.7 | -3.5 | -6.2 | -6.1 | 1.4 | 5.1 | -2 | -2.6 | 0 | -5.9 | -4.4 | -2.3 | -6.9 | -6 | -8.9
|  |  | -1.3 | -1.9 | -1.5 | 1.8 | 0.7 | -1.1 | 0 | 0.6 | -1.1 | 0.9 | -0.8 | 0.7 | -0.8 | 0.7 | 0.9 | -3.6 | -2.3 | 1.2 | -2.8 | -5.6 | 0.9 | 2.5 | 0.6 | 2 | -0.8 | 0.8 | -3.6 | -5.1 | -2.1 | -5.5 | -8.4 | 0 | 3.3 | -3.8 | -3.4 | 1.2 | -3.2 | -0.3 | 0.9 | -3.5 | -5.7 | -5.5 | 2.1 | 5.7 | -1.3 | -1.2 | 0.1 | -3.8 | -5 | 0.3 | -7.1 | -4.6 | -7.7
|  |  | -0.8 | -1.5 | -1.2 | 2.1 | 0.7 | -0.4 | 2.2 | 0.6 | -0.4 | 0.9 | -0.6 | 0.7 | -0.8 | 1 | 1.2 | -3 | -2.1 | 1.4 | -2.5 | -4.8 | 1.2 | 2.7 | 0.2 | 1.7 | -0.4 | 1.7 | -3.5 | -5 | -1.8 | -5.2 | -7 | 0.2 | 3.7 | -3.3 | -3.3 | 2.4 | -3.3 | 0 | 1.1 | -3.4 | -5.1 | -5 | 2.7 | 6.3 | -0.7 | 0.1 | 0.3 | -1.6 | -5.6 | 2.8 | -7.2 | -3.3 | -6.6
|  |  | -0.1 | -1.1 | -0.8 | 2.1 | 1 | 0.1 | 2.6 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | -0.3 | 1.1 | 0 | 2.1 | 1 | -1.6 | -1.6 | 1.5 | -2.4 | -4.1 | 1.4 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | -3.4 | -4.4 | -1.6 | -4.7 | -6.4 | 1.2 | 1.7 | -3.1 | -3.5 | 3.1 | -2.8 | 0.7 | 1.8 | -3.1 | -4.6 | -4.7 | 3.6 | 6.5 | -0.2 | 1.2 | 0.8 | -0.4 | -5.6 | 3.1 | -7.1 | -2.4 | -5.9
|  |  | 0.7 | -0.8 | -0.3 | 2 | 1.2 | 0.5 | 2.9 | 2 | 2.1 | 1 | -0.1 | 1.5 | 0.7 | 3.3 | 0.8 | -0.1 | -1.1 | 1.6 | -2.2 | -3.3 | 1.5 | 2.6 | 0.5 | 2.8 | 1.4 | 2.7 | -3.4 | -3.8 | -1.3 | -4.1 | -5.8 | 2.1 | -0.4 | -3 | -3.6 | 3.9 | -2.4 | 1.5 | 2.5 | -2.7 | -4 | -4.3 | 4.6 | 6.7 | 0.4 | 2.4 | 1.2 | 0.9 | -5.6 | 3.3 | -7 | -1.5 | -5.3
|  |  | 1.4 | -0.4 | 0.1 | 2 | 1.5 | 1 | 3.3 | 2.7 | 3.4 | 1 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 4.4 | 0.6 | 1.3 | -0.6 | 1.7 | -2.1 | -2.6 | 1.7 | 2.5 | 0.6 | 3.4 | 2.3 | 3.2 | -3.3 | -3.2 | -1.1 | -3.6 | -5.2 | 3.1 | -2.4 | -2.8 | -3.8 | 4.6 | -1.9 | 2.2 | 3.2 | -2.4 | -3.5 | -4 | 5.5 | 6.9 | 0.9 | 3.5 | 1.7 | 2.1 | -5.6 | 3.6 | -6.9 | -0.6 | -4.6
|  |  | 1.3 | -0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 3.2 | 2.4 | 3.1 | 1 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 4.3 | 0.8 | 1.9 | -0.5 | 1.6 | -2.4 | -2.4 | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 3.8 | 2.4 | 3.1 | -3.6 | -2.9 | -1 | -3.6 | -4.2 | 3.2 | -2.3 | -3 | -4.2 | 4.7 | -2 | 2.7 | 3.1 | -2.9 | -2.9 | -3.7 | 2.9 | 5.5 | 0 | 3.8 | 1.6 | 2 | -6.1 | 2.6 | -6.8 | -1 | -4.1
|  |  | 1.2 | -0.2 | 0.4 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 3.1 | 2.2 | 2.9 | 1 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 4.1 | 1 | 2.5 | -0.4 | 1.4 | -2.6 | -2.1 | 1.5 | 2.1 | 0.5 | 4.3 | 2.6 | 3 | -3.8 | -2.5 | -0.9 | -3.6 | -3.1 | 3.2 | -2.1 | -3.2 | -4.5 | 4.9 | -2 | 3.1 | 2.9 | -3.4 | -2.3 | -3.3 | 0.4 | 4 | -1 | 4 | 1.6 | 1.9 | -6.5 | 1.7 | -6.7 | -1.5 | -3.7
|  |  | 1.1 | -0.1 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 3 | 1.9 | 2.6 | 1 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 4 | 1.2 | 3.1 | -0.3 | 1.3 | -2.9 | -1.9 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | 4.7 | 2.7 | 2.9 | -4.1 | -2.2 | -0.8 | -3.6 | -2.1 | 3.3 | -2 | -3.4 | -4.9 | 5 | -2.1 | 3.6 | 2.8 | -3.9 | -1.7 | -3 | -2.2 | 2.6 | -1.9 | 4.3 | 1.5 | 1.8 | -7 | 0.7 | -6.6 | -1.9 | -3.2
|  |  | 0.8 | -0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 1 | 2.4 | -0.5 | 1.3 | -3.7 | -1.5 | 1.2 | 1.9 | 0.1 | 5.1 | 1.7 | 2.5 | -4.6 | -2 | -1.6 | -4.7 | -2 | 2.7 | -2.7 | -4.3 | -5.2 | 5.1 | -2.8 | 3.2 | 2.7 | -4.4 | -1.9 | -2.9 | -2.1 | 2.2 | -1.5 | 3.6 | 1 | 0.6 | -7.4 | 1.1 | -6.6 | -2.5 | -3
|  |  | 0.5 | -0.7 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 2.2 | 0.9 | 1.7 | -0.6 | 1.2 | -4.4 | -1.1 | 1 | 1.9 | -0.1 | 5.4 | 0.8 | 2 | -5 | -1.9 | -2.5 | -5.8 | -2 | 2.1 | -3.5 | -5.2 | -5.6 | 5.2 | -3.6 | 2.9 | 2.5 | -4.9 | -2 | -2.9 | -2.1 | 1.7 | -1.1 | 2.8 | 0.5 | -0.6 | -7.9 | 1.6 | -6.6 | -3.2 | -2.8
|  |  | 0.2 | -1 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1 | -0.3 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 1 | -0.8 | 1.2 | -5.2 | -0.7 | 0.8 | 1.9 | -0.4 | 5.8 | -0.2 | 1.6 | -5.5 | -1.7 | -3.3 | -6.9 | -1.9 | 1.5 | -4.2 | -6.1 | -5.9 | 5.3 | -4.3 | 2.5 | 2.4 | -5.4 | -2.2 | -2.8 | -2 | 1.3 | -0.7 | 2.1 | 0 | -1.8 | -8.3 | 2 | -6.6 | -3.8 | -2.6
|  |  | 0.2 | -0.8 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.4 | -0.6 | 2.1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | -1.1 | 1.2 | -5.4 | -0.4 | 0.7 | 1.9 | -0.5 | 5.9 | -1.2 | 1.5 | -6.3 | -1.5 | -3.7 | -7.8 | -1.6 | 1.1 | -4.8 | -6.5 | -6.1 | 5.1 | -4.8 | 2 | 2.2 | -5.8 | -2.3 | -2.9 | -2.3 | 1 | 0.7 | 1.9 | -0.1 | -2.4 | -8.6 | 3.1 | -6.4 | -4.5 | -2.3
|  |  | 0.1 | -0.7 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.7 | -0.9 | 2.3 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | -1.3 | 1.1 | -5.5 | 0 | 0.5 | 1.9 | -0.5 | 5.9 | -2.3 | 1.5 | -7.1 | -1.2 | -4.2 | -8.8 | -1.3 | 0.8 | -5.3 | -6.9 | -6.2 | 4.9 | -5.2 | 1.6 | 2.1 | -6.2 | -2.5 | -2.9 | -2.5 | 0.8 | 2 | 1.8 | -0.3 | -3.1 | -8.9 | 4.2 | -6.2 | -5.1 | -2
|  |  | 0.1 | -0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 2.1 | -1.2 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 2.8 | 1.5 | 0.4 | -0.2 | -1.6 | 1.1 | -5.7 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | -0.6 | 6 | -3.3 | 1.4 | -7.9 | -1 | -4.6 | -9.7 | -1 | 0.4 | -5.9 | -7.3 | -6.4 | 4.7 | -5.7 | 1.1 | 1.9 | -6.6 | -2.6 | -3 | -2.8 | 0.5 | 3.4 | 1.6 | -0.4 | -3.7 | -9.2 | 5.3 | -6 | -5.8 | -1.7
|  |  | 0.1 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 2 | -1.4 | 2.4 | 1.3 | 0.7 | -0.6 | 0.1 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | -0.3 | -1.6 | 0.5 | -6.1 | 0.5 | 0.3 | 2 | -0.6 | 5.7 | -4.2 | 1.1 | -7.9 | -0.8 | -5 | -9.6 | -1.1 | 0.3 | -5.7 | -7.7 | -6.8 | 4.8 | -6.2 | 0.1 | 1.5 | -7.1 | -2.7 | -3.1 | -2.7 | 0.5 | 3.5 | 1.5 | -0.4 | -4.4 | -9.3 | 5.1 | -5.8 | -6.2 | -1.8
|  |  | 0 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 2 | -1.5 | 2.4 | 1.3 | 0.5 | -1.4 | 0.1 | 2.9 | 1.2 | 0.1 | -0.3 | -1.5 | 0 | -6.6 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | -0.5 | 5.3 | -5 | 0.8 | -7.9 | -0.6 | -5.3 | -9.5 | -1.1 | 0.3 | -5.5 | -8.1 | -7.3 | 4.8 | -6.7 | -0.9 | 1.2 | -7.7 | -2.9 | -3.1 | -2.5 | 0.6 | 3.6 | 1.4 | -0.4 | -5 | -9.5 | 4.8 | -5.5 | -6.5 | -1.9
|  |  | 0 | 0.6 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | -1.7 | 2.3 | 1.3 | 0.4 | -2.2 | 0.1 | 2.9 | 1 | 0 | -0.4 | -1.5 | -0.6 | -7 | 0.9 | 0 | 2.3 | -0.5 | 5 | -5.9 | 0.5 | -7.9 | -0.4 | -5.7 | -9.4 | -1.2 | 0.2 | -5.3 | -8.5 | -7.7 | 4.9 | -7.2 | -1.9 | 0.8 | -8.2 | -3 | -3.2 | -2.4 | 0.6 | 3.7 | 1.3 | -0.4 | -5.7 | -9.6 | 4.6 | -5.3 | -6.9 | -2
|  |  | -0.2 | 0.8 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 1.9 | -2.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | -2.7 | -0.1 | 3.2 | 0.9 | -0.1 | -0.4 | -1.5 | -1.1 | -7.3 | 0.9 | -0.2 | 2.4 | -0.4 | 4.5 | -6.3 | 0 | -7.8 | -0.5 | -5.9 | -10.4 | -1.3 | -0.1 | -4.9 | -8.7 | -8.1 | 4.2 | -8.1 | -1.1 | 0.4 | -8.8 | -3 | -3.1 | -2.4 | 0.3 | 3.6 | 0.7 | -0.3 | -6 | -9.7 | 4.3 | -5.1 | -7.6 | -1.8
|  |  | -0.5 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 2 | -3.2 | 2.6 | 1.8 | -0.1 | -3.1 | -0.4 | 3.4 | 0.8 | -0.1 | -0.5 | -1.6 | -1.6 | -7.7 | 1 | -0.4 | 2.5 | -0.4 | 4.1 | -6.6 | -0.4 | -7.8 | -0.7 | -6.2 | -11.3 | -1.5 | -0.4 | -4.4 | -8.9 | -8.5 | 3.4 | -8.9 | -0.4 | 0.1 | -9.4 | -3 | -2.9 | -2.3 | 0 | 3.5 | 0.2 | -0.1 | -6.3 | -9.8 | 4.1 | -4.9 | -8.2 | -1.6
|  |  | -0.7 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | -0.1 | 2 | -4 | 2.7 | 2 | -0.4 | -3.6 | -0.6 | 3.7 | 0.7 | -0.2 | -0.5 | -1.6 | -2.1 | -8 | 1 | -0.6 | 2.6 | -0.3 | 3.6 | -7 | -0.9 | -7.7 | -0.8 | -6.4 | -12.3 | -1.6 | -0.7 | -4 | -9.1 | -8.9 | 2.7 | -9.8 | 0.4 | -0.3 | -10 | -3 | -2.8 | -2.3 | -0.3 | 3.4 | -0.4 | 0 | -6.6 | -9.9 | 3.8 | -4.7 | -8.9 | -1.4
|  |  | -1.4 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | -0.2 | 2.1 | -5 | 3 | 2 | -0.4 | -3 | -0.7 | 3.8 | 0.7 | -0.3 | -0.8 | -1.6 | -2 | -8 | 0.9 | -0.6 | 2.7 | -0.2 | 3.2 | -6.4 | -1 | -8.1 | -0.8 | -6.6 | -12.4 | -1.1 | -0.7 | -4.1 | -9.4 | -8.8 | 2.8 | -10.1 | 0.5 | -0.4 | -10.4 | -3 | -2.7 | -2.3 | -0.5 | 3.5 | -0.4 | 0 | -7 | -10.9 | 3.6 | -4.6 | -9.3 | -1.5
|  |  | -2.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | -0.4 | 2.1 | -6.1 | 3.2 | 2 | -0.5 | -2.4 | -0.9 | 3.8 | 0.6 | -0.5 | -1 | -1.6 | -2 | -7.9 | 0.8 | -0.6 | 2.7 | 0 | 2.8 | -5.8 | -1.1 | -8.6 | -0.7 | -6.8 | -12.4 | -0.7 | -0.8 | -4.2 | -9.8 | -8.7 | 3 | -10.5 | 0.5 | -0.5 | -10.8 | -3 | -2.6 | -2.2 | -0.7 | 3.5 | -0.3 | 0 | -7.5 | -11.8 | 3.4 | -4.4 | -9.7 | -1.7
|  |  | -2.9 | 1.4 | 1.5 | -0.1 | -0.5 | 2.2 | -7.1 | 3.5 | 2 | -0.5 | -1.8 | -1 | 3.9 | 0.6 | -0.6 | -1.3 | -1.6 | -1.9 | -7.9 | 0.7 | -0.6 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | -5.2 | -1.2 | -9 | -0.7 | -7 | -12.5 | -0.2 | -0.8 | -4.3 | -10.1 | -8.6 | 3.1 | -10.8 | 0.6 | -0.6 | -11.2 | -3 | -2.5 | -2.2 | -0.9 | 3.6 | -0.3 | 0 | -7.9 | -12.8 | 3.2 | -4.3 | -10.1 | -1.8
|  |  | -3.1 | 1.5 | 1.6 | -0.2 | -0.6 | 2.1 | -6.1 | 4 | 2.2 | -0.1 | -1.6 | -0.8 | 4.2 | 0.7 | -0.5 | -0.4 | -1.4 | -1.4 | -6.5 | 0.8 | -0.4 | 3.8 | 0.7 | 2.9 | -4.5 | -0.9 | -8 | -0.5 | -5.6 | -10.2 | 0 | -0.9 | -3.8 | -8.8 | -7.8 | 3.2 | -9.4 | 0.6 | -0.4 | -9.3 | -2.6 | -2 | -1.8 | -0.7 | 3.7 | 0 | 0.1 | -6.4 | -11.3 | 3.3 | -3.9 | -8.1 | -1.5
|  |  | -3.4 | 1.5 | 1.8 | -0.2 | -0.6 | 2.1 | -5.1 | 4.5 | 2.4 | 0.2 | -1.5 | -0.6 | 4.5 | 0.9 | -0.5 | 0.6 | -1.2 | -1 | -5.1 | 0.8 | -0.1 | 4.9 | 1.4 | 3.5 | -3.8 | -0.5 | -6.9 | -0.3 | -4.3 | -8 | 0.1 | -0.9 | -3.3 | -7.4 | -7.1 | 3.4 | -7.9 | 0.5 | -0.1 | -7.3 | -2.2 | -1.5 | -1.4 | -0.6 | 3.8 | 0.2 | 0.3 | -4.9 | -9.8 | 3.3 | -3.4 | -6.2 | -1.1
|  |  | -3.6 | 1.6 | 1.9 | -0.3 | -0.7 | 2 | -4.1 | 5 | 2.6 | 0.6 | -1.3 | -0.4 | 4.8 | 1 | -0.4 | 1.5 | -1 | -0.5 | -3.7 | 0.9 | 0.1 | 5.9 | 2 | 4 | -3.1 | -0.2 | -5.9 | -0.1 | -2.9 | -5.7 | 0.3 | -1 | -2.8 | -6.1 | -6.3 | 3.5 | -6.5 | 0.5 | 0.1 | -5.4 | -1.8 | -1 | -1 | -0.4 | 3.9 | 0.5 | 0.4 | -3.4 | -8.3 | 3.4 | -3 | -4.2 | -0.8
|  |  | -1.9 | 1.4 | 1.5 | -0.3 | -0.7 | 2 | -2.4 | 4.9 | 3 | 1.1 | -0.8 | -0.2 | 5.8 | 1.6 | -0.2 | 2.7 | -1 | -0.2 | -3.1 | 1 | 0.6 | 7.6 | 3.3 | 4.7 | -2.1 | 0.5 | -5.1 | -0.1 | -2 | -5.1 | 0.4 | -0.7 | -2.3 | -5.1 | -5.4 | 4 | -5.1 | 0.6 | 0.3 | -4.4 | -0.7 | -0.4 | -0.4 | 0.5 | 4.1 | 2.2 | 0.8 | -2.1 | -7.5 | 4 | -2.3 | -2.7 | -0.3
|  |  | -0.3 | 1.1 | 1 | -0.3 | -0.7 | 2.1 | -0.7 | 4.8 | 3.3 | 1.7 | -0.3 | 0 | 6.7 | 2.2 | -0.1 | 3.8 | -1.1 | 0 | -2.5 | 1.1 | 1 | 9.4 | 4.6 | 5.5 | -1.1 | 1.1 | -4.3 | -0.1 | -1.2 | -4.6 | 0.6 | -0.5 | -1.8 | -4 | -4.5 | 4.6 | -3.6 | 0.7 | 0.6 | -3.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 4.4 | 3.9 | 1.1 | -0.7 | -6.7 | 4.6 | -1.7 | -1.1 | 0.2
|  |  | 1.4 | 0.9 | 0.6 | -0.3 | -0.7 | 2.1 | 1 | 4.7 | 3.7 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 7.7 | 2.8 | 0.1 | 5 | -1.1 | 0.3 | -1.9 | 1.2 | 1.5 | 11.1 | 5.9 | 6.2 | -0.1 | 1.8 | -3.5 | -0.1 | -0.3 | -4 | 0.7 | -0.2 | -1.3 | -3 | -3.6 | 5.1 | -2.2 | 0.8 | 0.8 | -2.3 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 2.4 | 4.6 | 5.6 | 1.5 | 0.6 | -5.9 | 5.2 | -1 | 0.4 | 0.7
|  |  | 1.8 | 0.9 | 0.7 | -0.5 | -0.9 | 2.1 | 1.2 | 4.8 | 3.6 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 8.1 | 2.9 | 0.1 | 4.9 | -1.1 | 0.5 | -1.7 | 1 | 1.2 | 10.7 | 6.4 | 6.4 | -0.1 | 1.8 | -3.1 | -0.1 | -0.1 | -3.7 | 0.7 | -0.1 | -1.1 | -2.7 | -3.3 | 5.5 | -2 | 0.9 | 0.9 | -1.9 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 2.4 | 4.6 | 5.5 | 1.1 | 0.9 | -5.8 | 5.2 | -1.3 | 0 | 0.4
|  |  | 2.2 | 0.8 | 0.9 | -0.6 | -1 | 2 | 1.4 | 4.9 | 3.5 | 0.9 | 0.3 | -0.1 | 8.5 | 2.9 | 0 | 4.9 | -1.2 | 0.7 | -1.5 | 0.7 | 0.8 | 10.4 | 6.8 | 6.5 | -0.1 | 1.8 | -2.7 | -0.2 | 0.2 | -3.4 | 0.8 | 0 | -0.9 | -2.4 | -3 | 5.8 | -1.8 | 1.1 | 1 | -1.6 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 2.5 | 4.7 | 5.3 | 0.6 | 1.1 | -5.7 | 5.3 | -1.5 | -0.3 | 0.1
|  |  | 2.6 | 0.8 | 1 | -0.8 | -1.2 | 2 | 1.6 | 5 | 3.4 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | 8.9 | 3 | 0 | 4.8 | -1.2 | 0.9 | -1.3 | 0.5 | 0.5 | 10 | 7.3 | 6.7 | -0.1 | 1.8 | -2.3 | -0.2 | 0.4 | -3.1 | 0.8 | 0.1 | -0.7 | -2.1 | -2.7 | 6.2 | -1.6 | 1.2 | 1.1 | -1.2 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 2.5 | 4.7 | 5.2 | 0.2 | 1.4 | -5.6 | 5.3 | -1.8 | -0.7 | -0.2
|  |  | 1.7 | 0.7 | 0.8 | -1 | -1.3 | 2.1 | 0.7 | 4.7 | 3.3 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 7.5 | 2.8 | -0.2 | 3.9 | -1.3 | -0.1 | -1.9 | 0.3 | 0.3 | 9.1 | 6.8 | 5.9 | -0.6 | 1.2 | -2.6 | -0.4 | -0.1 | -4.4 | 0.7 | 0.2 | -0.6 | -2.9 | -3.5 | 5.9 | -2.2 | 0.6 | 0.8 | -2.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.4 | 3.5 | 4.4 | -0.3 | 1.1 | -7.4 | 4.3 | -2.1 | -1.4 | -0.8
|  |  | 0.8 | 0.7 | 0.6 | -1.3 | -1.5 | 2.1 | -0.3 | 4.3 | 3.3 | 0.2 | -0.1 | -0.5 | 6.1 | 2.7 | -0.3 | 3 | -1.3 | -1.2 | -2.4 | 0.2 | 0.2 | 8.3 | 6.3 | 5.2 | -1.1 | 0.5 | -2.9 | -0.6 | -0.7 | -5.6 | 0.7 | 0.4 | -0.5 | -3.7 | -4.4 | 5.6 | -2.8 | 0.1 | 0.6 | -3.7 | -0.7 | -1.1 | -0.1 | 0.4 | 2.3 | 3.5 | -0.9 | 0.7 | -9.1 | 3.2 | -2.5 | -2 | -1.4
|  |  | -0.1 | 0.6 | 0.4 | -1.5 | -1.6 | 2.2 | -1.2 | 4 | 3.2 | 0.2 | -0.4 | -0.6 | 4.7 | 2.5 | -0.5 | 2.1 | -1.4 | -2.2 | -3 | 0 | 0 | 7.4 | 5.8 | 4.4 | -1.6 | -0.1 | -3.2 | -0.8 | -1.2 | -6.9 | 0.6 | 0.5 | -0.4 | -4.5 | -5.2 | 5.3 | -3.4 | -0.5 | 0.3 | -5 | -2 | -2.6 | -0.3 | -0.7 | 1.1 | 2.7 | -1.4 | 0.4 | -10.9 | 2.2 | -2.8 | -2.7 | -2
|  |  | -0.9 | 0.3 | -0.2 | -1.5 | -1.7 | 2.1 | -2 | 4.2 | 3.1 | 0.1 | -0.4 | -0.7 | 4.3 | 2.3 | -0.6 | 1.8 | -1.5 | -2.5 | -3.4 | -0.2 | 0 | 6.6 | 5.3 | 4.2 | -2.4 | -0.7 | -3.9 | -0.8 | -2 | -8.2 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | -4.8 | -4.9 | 5.5 | -4.8 | -0.9 | 0.3 | -5.7 | -2.9 | -3.9 | -0.2 | -1.4 | 0.6 | 2.5 | -1.6 | -0.1 | -11.5 | 1.6 | -3 | -2.5 | -2.4
|  |  | -1.6 | 0 | -0.9 | -1.6 | -1.7 | 1.9 | -2.7 | 4.4 | 3.1 | 0 | -0.4 | -0.7 | 4 | 2 | -0.7 | 1.4 | -1.5 | -2.9 | -3.7 | -0.3 | 0.1 | 5.7 | 4.7 | 3.9 | -3.2 | -1.4 | -4.5 | -0.8 | -2.8 | -9.5 | 0.5 | 0.6 | -0.3 | -5.1 | -4.5 | 5.7 | -6.3 | -1.3 | 0.4 | -6.3 | -3.7 | -5.1 | 0 | -2.1 | 0.2 | 2.4 | -1.7 | -0.5 | -12 | 0.9 | -3.3 | -2.4 | -2.9
|  |  | -2.4 | -0.3 | -1.5 | -1.6 | -1.8 | 1.8 | -3.5 | 4.6 | 3 | -0.1 | -0.4 | -0.8 | 3.6 | 1.8 | -0.8 | 1.1 | -1.6 | -3.2 | -4.1 | -0.5 | 0.1 | 4.9 | 4.2 | 3.7 | -4 | -2 | -5.2 | -0.8 | -3.6 | -10.8 | 0.5 | 0.7 | -0.2 | -5.4 | -4.2 | 5.9 | -7.7 | -1.7 | 0.4 | -7 | -4.6 | -6.4 | 0.1 | -2.8 | -0.3 | 2.2 | -1.9 | -1 | -12.6 | 0.3 | -3.5 | -2.2 | -3.3
|  |  | -2.8 | -0.9 | -1.8 | -1.3 | -1.7 | 1.7 | -4.5 | 4.7 | 2.9 | -0.1 | -0.4 | -0.8 | 3.4 | 1.8 | -1 | 0.9 | -1.6 | -4.1 | -4.4 | -0.8 | 0.1 | 4.5 | 4 | 2.9 | -4.8 | -2.3 | -5.5 | -1.1 | -4.2 | -10.7 | 0.5 | 0.7 | -0.4 | -6.1 | -4.7 | 5.2 | -8.4 | -2.1 | -0.2 | -7.3 | -5.3 | -7.3 | 0.1 | -3.1 | -0.8 | 1.9 | -1.5 | -1.3 | -12.7 | 0 | -4 | -1.9 | -3.2
|  |  | -3.2 | -1.5 | -2 | -0.9 | -1.7 | 1.5 | -5.4 | 4.7 | 2.9 | 0 | -0.4 | -0.9 | 3.1 | 1.8 | -1.2 | 0.6 | -1.6 | -5.1 | -4.6 | -1 | 0 | 4.2 | 3.9 | 2.1 | -5.6 | -2.7 | -5.9 | -1.5 | -4.8 | -10.5 | 0.5 | 0.8 | -0.6 | -6.9 | -5.1 | 4.4 | -9 | -2.4 | -0.8 | -7.7 | -6.1 | -8.3 | 0.1 | -3.3 | -1.2 | 1.5 | -1.1 | -1.7 | -12.7 | -0.4 | -4.4 | -1.6 | -3.2
|  |  | -3.6 | -2.1 | -2.3 | -0.6 | -1.6 | 1.4 | -6.4 | 4.8 | 2.8 | 0 | -0.4 | -0.9 | 2.9 | 1.8 | -1.4 | 0.4 | -1.6 | -6 | -4.9 | -1.3 | 0 | 3.8 | 3.7 | 1.3 | -6.4 | -3 | -6.2 | -1.8 | -5.4 | -10.4 | 0.5 | 0.8 | -0.8 | -7.6 | -5.6 | 3.7 | -9.7 | -2.8 | -1.4 | -8 | -6.8 | -9.2 | 0.1 | -3.6 | -1.7 | 1.2 | -0.7 | -2 | -12.8 | -0.7 | -4.9 | -1.3 | -3.1
|  |  | -3.9 | -2.6 | -2.9 | -0.8 | -1.6 | 1.4 | -6.2 | 4.6 | 2.8 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | 2.8 | 1.8 | -1.3 | 0.3 | -1.6 | -6.8 | -4.8 | -1.5 | 0 | 3.4 | 3.3 | 0.6 | -8.5 | -3.4 | -5.9 | -2.5 | -5.6 | -10.5 | 0.5 | 0.7 | -1 | -6.5 | -5.7 | 3.4 | -10.2 | -3.3 | -1.1 | -8.4 | -8 | -9.2 | -0.1 | -4.4 | -2.2 | 1 | -0.7 | -2.1 | -13.1 | -1.3 | -5 | -0.9 | -3.3
|  |  | -4.3 | -3.1 | -3.5 | -0.9 | -1.7 | 1.4 | -6.1 | 4.4 | 2.8 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | 2.7 | 1.8 | -1.3 | 0.1 | -1.5 | -7.7 | -4.6 | -1.6 | -0.1 | 2.9 | 3 | 0 | -10.6 | -3.7 | -5.5 | -3.3 | -5.9 | -10.7 | 0.6 | 0.5 | -1.1 | -5.4 | -5.7 | 3.1 | -10.8 | -3.8 | -0.9 | -8.9 | -9.2 | -9.2 | -0.2 | -5.3 | -2.8 | 0.8 | -0.7 | -2.3 | -13.3 | -1.8 | -5 | -0.6 | -3.4
|  |  | -4.6 | -3.6 | -4.1 | -1.1 | -1.7 | 1.4 | -5.9 | 4.2 | 2.8 | -0.5 | -0.6 | -0.3 | 2.6 | 1.8 | -1.2 | 0 | -1.5 | -8.5 | -4.5 | -1.8 | -0.1 | 2.5 | 2.6 | -0.7 | -12.7 | -4.1 | -5.2 | -4 | -6.1 | -10.8 | 0.6 | 0.4 | -1.3 | -4.3 | -5.8 | 2.8 | -11.3 | -4.3 | -0.6 | -9.3 | -10.4 | -9.2 | -0.4 | -6.1 | -3.3 | 0.6 | -0.7 | -2.4 | -13.6 | -2.4 | -5.1 | -0.2 | -3.6
|  |  | -4.8 | -4.2 | -4.6 | -0.9 | -1.5 | 1.3 | -6.7 | 3.7 | 2.8 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | 1.9 | 1.5 | -1 | -0.1 | -1.5 | -8.6 | -4.2 | -2.1 | -0.3 | 2.2 | 2.5 | -0.8 | -12.6 | -4.7 | -5 | -4.5 | -6.6 | -10.2 | 0.5 | 0.1 | -1.3 | -5.1 | -5.9 | 1.7 | -11.6 | -4.8 | -0.3 | -9.5 | -11.1 | -9.6 | -0.1 | -6.5 | -3.7 | 0.4 | -0.2 | -2.8 | -13.9 | -2.7 | -5.2 | -0.2 | -3.7
|  |  | -5 | -4.8 | -5 | -0.7 | -1.2 | 1.3 | -7.4 | 3.3 | 2.8 | -0.4 | -0.6 | -0.7 | 1.3 | 1.1 | -0.8 | -0.2 | -1.6 | -8.6 | -3.8 | -2.3 | -0.4 | 1.8 | 2.3 | -1 | -12.4 | -5.4 | -4.9 | -5 | -7.1 | -9.6 | 0.5 | -0.3 | -1.2 | -5.8 | -5.9 | 0.6 | -11.9 | -5.4 | 0.1 | -9.6 | -11.7 | -10.1 | 0.1 | -7 | -4.1 | 0.3 | 0.4 | -3.2 | -14.3 | -3.1 | -5.3 | -0.1 | -3.9
|  |  | -5.2 | -5.4 | -5.5 | -0.5 | -1 | 1.2 | -8.2 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | -0.6 | -0.9 | 0.6 | 0.8 | -0.6 | -0.3 | -1.6 | -8.7 | -3.5 | -2.6 | -0.6 | 1.5 | 2.2 | -1.1 | -12.3 | -6 | -4.7 | -5.5 | -7.6 | -9 | 0.4 | -0.6 | -1.2 | -6.6 | -6 | -0.5 | -12.2 | -5.9 | 0.4 | -9.8 | -12.4 | -10.5 | 0.4 | -7.4 | -4.5 | 0.1 | 0.9 | -3.6 | -14.6 | -3.4 | -5.4 | -0.1 | -4
|  |  | -4 | -3.9 | -3.8 | -0.1 | -0.8 | 1 | -6.5 | 3.5 | 3.1 | 0.2 | -0.4 | -0.3 | 1.4 | 0.8 | -0.1 | 0.4 | -1.5 | -7.6 | -3 | -2.5 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 0.4 | -9.7 | -4.3 | -4.1 | -5.3 | -5.8 | -7.1 | 0.4 | -0.3 | -1 | -5.4 | -5.1 | 2.2 | -10.2 | -4.9 | 0.5 | -8 | -9.3 | -9.5 | 0.4 | -5.5 | -1.9 | -0.1 | 0.8 | -4 | -11.6 | -1.5 | -5 | 0.2 | -3.5
|  |  | -2.8 | -2.5 | -2.1 | 0.3 | -0.6 | 0.9 | -4.8 | 4.2 | 3.3 | 0.9 | -0.3 | 0.4 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | -1.5 | -6.4 | -2.6 | -2.3 | 0.9 | 5.3 | 4.3 | 1.8 | -7.2 | -2.5 | -3.4 | -5 | -4 | -5.2 | 0.5 | -0.1 | -0.8 | -4.3 | -4.3 | 5 | -8.2 | -3.9 | 0.7 | -6.2 | -6.1 | -8.4 | 0.3 | -3.6 | 0.6 | -0.4 | 0.8 | -4.5 | -8.7 | 0.3 | -4.7 | 0.4 | -3.1
|  |  | -1.6 | -1 | -0.4 | 0.7 | -0.4 | 0.7 | -3.1 | 4.9 | 3.6 | 1.5 | -0.1 | 1 | 3 | 0.8 | 0.9 | 1.9 | -1.4 | -5.3 | -2.1 | -2.2 | 1.6 | 7.2 | 5.4 | 3.3 | -4.6 | -0.8 | -2.8 | -4.8 | -2.2 | -3.3 | 0.5 | 0.2 | -0.6 | -3.1 | -3.4 | 7.7 | -6.2 | -2.9 | 0.8 | -4.4 | -3 | -7.4 | 0.3 | -1.7 | 3.2 | -0.6 | 0.7 | -4.9 | -5.7 | 2.2 | -4.3 | 0.7 | -2.6
|  |  | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0.7 | -1.6 | 6 | 4.2 | 2.1 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 1 | 1.7 | 2.8 | -1.1 | -3.5 | -1.7 | -2 | 2.4 | 9.3 | 7.2 | 4.8 | -2.7 | 0.5 | -2.5 | -3.7 | -0.3 | -1.8 | 0.7 | 0.5 | -0.3 | -2.5 | -2.8 | 8.9 | -3.9 | -1.2 | 1.5 | -2.8 | -1.1 | -4.7 | 0.4 | -1.2 | 4.6 | -0.3 | 1 | -4.6 | -4.4 | 4.1 | -3.5 | 0.5 | -1.7
|  |  | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 7.2 | 4.8 | 2.6 | 0.8 | 2.1 | 6.1 | 1.2 | 2.6 | 3.6 | -0.8 | -1.6 | -1.3 | -1.7 | 3.3 | 11.5 | 9 | 6.3 | -0.8 | 1.9 | -2.3 | -2.7 | 1.5 | -0.4 | 0.9 | 0.9 | 0 | -2 | -2.3 | 10.1 | -1.6 | 0.4 | 2.2 | -1.2 | 0.7 | -1.9 | 0.5 | -0.6 | 6.1 | 0.1 | 1.3 | -4.3 | -3 | 6.1 | -2.7 | 0.3 | -0.7
|  |  | 4.1 | 4.4 | 5.2 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 8.3 | 5.4 | 3.2 | 1.2 | 2.6 | 7.7 | 1.4 | 3.4 | 4.5 | -0.5 | 0.2 | -0.9 | -1.5 | 4.1 | 13.6 | 10.8 | 7.8 | 1.1 | 3.2 | -2 | -1.6 | 3.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | -1.4 | -1.7 | 11.3 | 0.7 | 2.1 | 2.9 | 0.4 | 2.6 | 0.8 | 0.6 | -0.1 | 7.5 | 0.4 | 1.6 | -4 | -1.7 | 8 | -1.9 | 0.1 | 0.2
|  |  | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 1.9 | 1 | 0.5 | 1.6 | 7.5 | 5.3 | 3.4 | 0.9 | 2.8 | 6.8 | 1.7 | 3.3 | 4.4 | -0.5 | 0.3 | -0.7 | -1.7 | 3.9 | 13.9 | 11 | 7.8 | 1.3 | 3.2 | -1.9 | -1.1 | 3.2 | 2 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | -1.4 | -1.7 | 10.9 | 0.6 | 2.9 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | 2 | 0.7 | 0 | 7.5 | 1.3 | 1.7 | -3.9 | -2.3 | 8.7 | -1.7 | 0 | 0.3
|  |  | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 1.8 | 1 | 0.5 | 1.7 | 6.8 | 5.2 | 3.6 | 0.7 | 3 | 5.8 | 2 | 3.3 | 4.3 | -0.4 | 0.4 | -0.6 | -2 | 3.7 | 14.1 | 11.3 | 7.8 | 1.4 | 3.2 | -1.8 | -0.5 | 3.1 | 2.9 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | -1.3 | -1.7 | 10.4 | 0.5 | 3.7 | 3.4 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0.7 | 0 | 7.6 | 2.2 | 1.7 | -3.8 | -2.9 | 9.4 | -1.6 | -0.1 | 0.5
|  |  | 4.5 | 5.2 | 4.3 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 6 | 5.1 | 3.8 | 0.4 | 3.2 | 4.9 | 2.3 | 3.2 | 4.2 | -0.4 | 0.5 | -0.4 | -2.2 | 3.5 | 14.4 | 11.5 | 7.8 | 1.6 | 3.2 | -1.7 | 0 | 2.9 | 3.8 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | -1.3 | -1.7 | 10 | 0.4 | 4.5 | 3.7 | -0.2 | 3.1 | 4.4 | 0.8 | 0.1 | 7.6 | 3.1 | 1.8 | -3.7 | -3.5 | 10.1 | -1.4 | -0.2 | 0.6
|  |  | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 5.5 | 4.6 | 3.5 | 0.6 | 2.8 | 4.5 | 2.3 | 2.7 | 3 | -0.7 | -0.9 | -1.2 | -2.5 | 3.2 | 12.9 | 10.6 | 6.4 | 0.4 | 1.9 | -1.9 | -0.3 | 1.7 | 3 | 0.7 | 2.2 | 0 | -1.4 | -2 | 9 | -0.3 | 3.2 | 3 | -0.7 | 1.5 | 2.3 | 0.7 | -0.6 | 5 | 2.4 | 1.8 | -3.9 | -5.1 | 8.1 | -1.6 | -0.3 | 0.1
|  |  | 2.3 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | -0.3 | 5.1 | 4.1 | 3.2 | 0.7 | 2.4 | 4.1 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | -1.1 | -2.3 | -2 | -2.9 | 3 | 11.3 | 9.7 | 5.1 | -0.7 | 0.5 | -2.1 | -0.7 | 0.6 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | -0.2 | -1.5 | -2.4 | 8.1 | -1 | 2 | 2.4 | -1.3 | -0.2 | 0.3 | 0.6 | -1.3 | 2.5 | 1.6 | 1.8 | -4.2 | -6.8 | 6 | -1.7 | -0.4 | -0.3
|  |  | 1.2 | -0.3 | -0.4 | 1.9 | 1.3 | 0 | -1.4 | 4.6 | 3.6 | 2.9 | 0.9 | 2 | 3.7 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | -1.4 | -3.7 | -2.8 | -3.2 | 2.7 | 9.8 | 8.8 | 3.7 | -1.9 | -0.8 | -2.3 | -1 | -0.6 | 1.5 | -0.4 | 2.2 | -0.4 | -1.6 | -2.7 | 7.1 | -1.7 | 0.7 | 1.7 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | 0.5 | -2 | -0.1 | 0.9 | 1.8 | -4.4 | -8.4 | 4 | -1.9 | -0.5 | -0.8
|  |  | 0.1 | -0.9 | -1.1 | 2 | 1.6 | 0.1 | -2.2 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | 1 | 2 | 2.8 | 2.1 | 1.7 | 0.2 | -1.3 | -4.6 | -4.2 | -3.4 | 2.5 | 9.3 | 8.1 | 3.1 | -3.7 | -1.4 | -2.7 | -1.5 | -1.2 | 0.8 | -1 | 2 | -0.6 | -1.6 | -2.8 | 6.8 | -2.7 | 0 | 1.9 | -2 | -2.6 | -3.2 | 0.4 | -2.7 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | -4.5 | -9 | 2.4 | -1.9 | -0.5 | -1.7
|  |  | -1.1 | -1.4 | -1.8 | 2.2 | 1.8 | 0.1 | -3 | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 1.1 | 2.1 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | -1.3 | -5.6 | -5.7 | -3.6 | 2.2 | 8.8 | 7.5 | 2.4 | -5.4 | -2 | -3.2 | -2 | -1.8 | 0.2 | -1.6 | 1.7 | -0.9 | -1.7 | -3 | 6.4 | -3.7 | -0.6 | 2.2 | -2.2 | -3.5 | -4.6 | 0.2 | -3.4 | 0.6 | -0.4 | 1.9 | -4.7 | -9.6 | 0.8 | -2 | -0.5 | -2.5
|  |  | -2.2 | -2 | -2.5 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | -3.8 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 1.2 | 2.1 | 1 | 1.9 | 2 | -0.3 | -1.2 | -6.5 | -7.1 | -3.8 | 2 | 8.3 | 6.8 | 1.8 | -7.2 | -2.6 | -3.6 | -2.5 | -2.4 | -0.5 | -2.2 | 1.5 | -1.1 | -1.7 | -3.1 | 6.1 | -4.7 | -1.3 | 2.4 | -2.4 | -4.3 | -6 | 0.1 | -4.1 | 1 | -1 | 1.9 | -4.8 | -10.2 | -0.8 | -2 | -0.5 | -3.4
|  |  | -2.5 | -2.1 | -3.3 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | -4.1 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 1.2 | 2 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | -0.1 | -1.4 | -6.6 | -8 | -4.3 | 2 | 6.4 | 6.2 | 1.1 | -7.2 | -3.4 | -5.4 | -3 | -2.8 | -0.8 | -2.1 | 1.2 | -1.2 | -2.3 | -3.2 | 6.2 | -5.1 | -2 | 2.2 | -2.4 | -5 | -6.9 | -0.4 | -4.9 | 0.4 | -1.3 | 1.8 | -4.9 | -9.3 | -1.3 | -2.1 | -0.4 | -2.9
|  |  | -2.9 | -2.1 | -4 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | -4.5 | 2.1 | 2.6 | 1.2 | 1.1 | 2 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | -1.5 | -6.8 | -9 | -4.8 | 2.1 | 4.4 | 5.5 | 0.4 | -7.2 | -4.1 | -7.3 | -3.4 | -3.3 | -1.1 | -2.1 | 0.9 | -1.2 | -2.8 | -3.4 | 6.2 | -5.6 | -2.7 | 2.1 | -2.4 | -5.7 | -7.9 | -1 | -5.7 | -0.1 | -1.5 | 1.7 | -5.1 | -8.3 | -1.9 | -2.3 | -0.4 | -2.3
|  |  | -3.2 | -2.2 | -4.8 | 2 | 2.1 | 0 | -4.8 | 1.6 | 2.6 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | -1.7 | -6.9 | -9.9 | -5.3 | 2.1 | 2.5 | 4.9 | -0.3 | -7.2 | -4.9 | -9.1 | -3.9 | -3.7 | -1.4 | -2 | 0.6 | -1.3 | -3.4 | -3.5 | 6.3 | -6 | -3.4 | 1.9 | -2.4 | -6.4 | -8.8 | -1.5 | -6.5 | -0.7 | -1.8 | 1.6 | -5.2 | -7.4 | -2.4 | -2.4 | -0.3 | -1.8
|  |  | -3.5 | -2.8 | -4.9 | 1.8 | 1.9 | 0 | -5.8 | 1.7 | 2.4 | 0.6 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.3 | -1.5 | -7.6 | -11.1 | -5.7 | 1.5 | 1.9 | 4.8 | -0.7 | -7.3 | -5.4 | -10.4 | -4.3 | -4.1 | -1.4 | -2 | 0.5 | -1.5 | -4.3 | -5.8 | 5.9 | -6.7 | -4 | 1.8 | -2.4 | -7 | -9.5 | -1.7 | -7.2 | -1.6 | -1.9 | 1.6 | -5.3 | -7.8 | -2.9 | -2.4 | -0.2 | -1.5
|  |  | -3.9 | -3.5 | -5 | 1.5 | 1.8 | 0 | -6.9 | 1.7 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | -0.9 | -1.4 | -8.4 | -12.2 | -6 | 0.8 | 1.2 | 4.8 | -1 | -7.5 | -5.9 | -11.6 | -4.8 | -4.4 | -1.4 | -1.9 | 0.3 | -1.6 | -5.1 | -8 | 5.4 | -7.5 | -4.7 | 1.6 | -2.5 | -7.5 | -10.3 | -2 | -7.9 | -2.6 | -2.1 | 1.5 | -5.4 | -8.2 | -3.3 | -2.5 | -0.2 | -1.1
|  |  | -4.2 | -4.1 | -5.1 | 1.3 | 1.6 | 0 | -7.9 | 1.8 | 2 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2.5 | 1.7 | 1.4 | -1.5 | -1.2 | -9.1 | -13.4 | -6.4 | 0.2 | 0.6 | 4.7 | -1.4 | -7.6 | -6.4 | -12.9 | -5.2 | -4.8 | -1.4 | -1.9 | 0.2 | -1.8 | -6 | -10.3 | 5 | -8.2 | -5.3 | 1.5 | -2.5 | -8.1 | -11 | -2.2 | -8.6 | -3.5 | -2.2 | 1.5 | -5.5 | -8.6 | -3.8 | -2.5 | -0.1 | -0.8
|  |  | -4.6 | -4.6 | -6 | 1.2 | 1.5 | 0 | -7.8 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | -2 | -1.2 | -9.5 | -14.3 | -7.1 | 0.2 | 0.4 | 4.4 | -1.5 | -8.3 | -6.5 | -13.9 | -5.6 | -5 | -1.4 | -1.9 | 0.2 | -1.9 | -6.9 | -11.1 | 4.9 | -8.7 | -5.8 | 1.4 | -3.5 | -8.6 | -11.6 | -2.3 | -8.6 | -3.6 | -2.7 | 1.2 | -5.5 | -8.8 | -4.1 | -2.5 | -0.2 | -1
|  |  | -4.9 | -5.1 | -7 | 1.2 | 1.4 | 0 | -7.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | -2.4 | -1.2 | -9.9 | -15.1 | -7.9 | 0.3 | 0.3 | 4.2 | -1.6 | -9 | -6.7 | -14.9 | -6 | -5.3 | -1.5 | -1.8 | 0.2 | -2 | -7.7 | -11.8 | 4.8 | -9.1 | -6.2 | 1.3 | -4.4 | -9 | -12.3 | -2.3 | -8.5 | -3.8 | -3.1 | 0.9 | -5.5 | -9.1 | -4.4 | -2.6 | -0.2 | -1.2
|  |  | -5.3 | -5.6 | -7.9 | 1.1 | 1.3 | 0 | -7.6 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | -2.9 | -1.2 | -10.3 | -16 | -8.6 | 0.3 | 0.1 | 3.9 | -1.7 | -9.7 | -6.8 | -15.9 | -6.4 | -5.5 | -1.5 | -1.8 | 0.2 | -2.1 | -8.6 | -12.6 | 4.7 | -9.6 | -6.7 | 1.2 | -5.4 | -9.5 | -12.9 | -2.4 | -8.5 | -3.9 | -3.6 | 0.6 | -5.5 | -9.3 | -4.7 | -2.6 | -0.3 | -1.4
|  |  | -3.9 | -4 | -5.6 | 1 | 1.5 | 0.1 | -6 | 1.7 | 1.2 | 2.3 | 1 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | -2.2 | -1 | -8.9 | -14.4 | -7.3 | 0.6 | 1 | 5.1 | -0.8 | -7.5 | -5.4 | -14.5 | -5.4 | -4 | 0.4 | -1.9 | 0.4 | -1.7 | -8 | -11.8 | 6.1 | -8.1 | -5.2 | 1.5 | -5.3 | -6.2 | -10 | -2 | -7 | -1.4 | -2.9 | 0.8 | -5.4 | -7.7 | -3.2 | -2.3 | -0.2 | 0.1
|  |  | -2.5 | -2.3 | -3.3 | 1 | 1.7 | 0.1 | -4.4 | 1.9 | 1.3 | 2.9 | 1 | 0.9 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | -1.4 | -0.7 | -7.4 | -12.7 | -6 | 0.9 | 2 | 6.2 | 0 | -5.2 | -3.9 | -13.2 | -4.4 | -2.6 | 2.3 | -2 | 0.6 | -1.3 | -7.3 | -11.1 | 7.5 | -6.5 | -3.7 | 1.8 | -5.3 | -2.9 | -7.1 | -1.5 | -5.4 | 1.2 | -2.1 | 1 | -5.4 | -6 | -1.7 | -2.1 | -0.2 | 1.5
|  |  | -1.1 | -0.7 | -1 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | -2.8 | 2 | 1.3 | 3.4 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | -0.7 | -0.5 | -6 | -11.1 | -4.7 | 1.2 | 2.9 | 7.4 | 0.9 | -3 | -2.5 | -11.8 | -3.4 | -1.1 | 4.2 | -2.1 | 0.8 | -0.9 | -6.7 | -10.3 | 8.9 | -5 | -2.2 | 2.1 | -5.2 | 0.4 | -4.2 | -1.1 | -3.9 | 3.7 | -1.4 | 1.2 | -5.3 | -4.4 | -0.2 | -1.8 | -0.1 | 3
|  |  | 1 | -0.2 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | -1.2 | 2.4 | 1.1 | 3.9 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | -0.4 | -4.3 | -9.5 | -4.3 | 1.7 | 5.6 | 9 | 3.4 | -1.4 | -1.1 | -10.5 | -2 | -1 | 5.2 | -1.8 | 1.7 | -0.5 | -5.9 | -9.3 | 9.9 | -3.2 | -1 | 3.3 | -4.6 | 1.8 | -1.2 | -0.7 | -3 | 5 | -0.7 | 1.6 | -4.6 | -3.9 | 2 | -1.7 | 0 | 3.9
|  |  | 3 | 0.2 | 2.6 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 2.9 | 0.8 | 4.3 | 1.9 | 1.8 | 2.8 | 1.6 | 1.1 | 1 | -0.2 | -2.7 | -8 | -3.8 | 2.3 | 8.3 | 10.6 | 6 | 0.1 | 0.2 | -9.3 | -0.6 | -0.8 | 6.1 | -1.4 | 2.6 | -0.2 | -5.2 | -8.4 | 10.9 | -1.4 | 0.2 | 4.5 | -4 | 3.1 | 1.8 | -0.2 | -2.2 | 6.4 | -0.1 | 2 | -4 | -3.5 | 4.3 | -1.5 | 0.1 | 4.8
|  |  | 5.1 | 0.7 | 4.4 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 2 | 3.3 | 0.6 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 3.3 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | -0.1 | -1 | -6.4 | -3.4 | 2.8 | 11 | 12.2 | 8.5 | 1.7 | 1.6 | -8 | 0.8 | -0.7 | 7.1 | -1.1 | 3.5 | 0.2 | -4.4 | -7.4 | 11.9 | 0.4 | 1.4 | 5.7 | -3.4 | 4.5 | 4.8 | 0.2 | -1.3 | 7.7 | 0.6 | 2.4 | -3.3 | -3 | 6.5 | -1.4 | 0.2 | 5.7
|  |  | 4.6 | 0.9 | 4.7 | 2.4 | 1.8 | 0.4 | 2.5 | 2.8 | 0.9 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 1.7 | 1.5 | 2 | -0.1 | -1.1 | -5.9 | -3.7 | 3.2 | 11.1 | 12.5 | 8.6 | 2.2 | 1.6 | -7.6 | 1 | -0.4 | 6.8 | -1 | 3.7 | 0.7 | -4.2 | -7.2 | 10.9 | 0.2 | 1.6 | 6.1 | -3.3 | 4.6 | 5.3 | 0.1 | -1.2 | 7.7 | 0.7 | 2.2 | -3.3 | -3.3 | 7.7 | -1.5 | 0.3 | 5.4
|  |  | 4.2 | 1 | 5 | 2.8 | 2 | 0.3 | 3 | 2.2 | 1.3 | 5.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | -0.1 | -1.2 | -5.5 | -3.9 | 3.6 | 11.1 | 12.8 | 8.6 | 2.8 | 1.6 | -7.3 | 1.2 | -0.1 | 6.5 | -0.9 | 3.9 | 1.1 | -4.1 | -7 | 9.9 | 0 | 1.7 | 6.5 | -3.1 | 4.7 | 5.8 | 0.1 | -1.1 | 7.8 | 0.7 | 2 | -3.4 | -3.7 | 8.8 | -1.7 | 0.4 | 5.1
|  |  | 3.7 | 1.2 | 5.3 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 3.5 | 1.7 | 1.6 | 6.2 | 3 | 3.2 | 2.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | -0.1 | -1.3 | -5 | -4.2 | 4 | 11.2 | 13.1 | 8.7 | 3.3 | 1.6 | -6.9 | 1.4 | 0.2 | 6.2 | -0.8 | 4.1 | 1.6 | -3.9 | -6.8 | 8.9 | -0.2 | 1.9 | 6.9 | -3 | 4.8 | 6.3 | 0 | -1 | 7.8 | 0.8 | 1.8 | -3.4 | -4 | 10 | -1.8 | 0.5 | 4.8
|  |  | 3.3 | 0.7 | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 0 | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 6.2 | 2.7 | 3.5 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2 | -0.2 | -2.8 | -6.5 | -4.4 | 4.3 | 10.2 | 11 | 7.4 | 1.4 | 0.5 | -8.1 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | -0.9 | 3 | 1 | -4.7 | -8.2 | 7.2 | -0.7 | 1 | 5.4 | -3.7 | 3.8 | 3.8 | -0.5 | -1.7 | 5.5 | -0.1 | 1.6 | -4.9 | -5.4 | 7.7 | -2.1 | 0.5 | 3.8
|  |  | 3 | 0.1 | 1.8 | 3.5 | 2.8 | -0.4 | 1 | 1.1 | 0.3 | 6.1 | 2.5 | 3.9 | 1.1 | 1.9 | 2.5 | 1.6 | -0.3 | -4.3 | -8 | -4.5 | 4.7 | 9.1 | 8.8 | 6.1 | -0.4 | -0.6 | -9.2 | -0.6 | -1.1 | 3.3 | -1.1 | 1.8 | 0.4 | -5.4 | -9.6 | 5.5 | -1.3 | 0.2 | 3.8 | -4.3 | 2.7 | 1.4 | -0.9 | -2.4 | 3.3 | -0.9 | 1.4 | -6.4 | -6.7 | 5.4 | -2.3 | 0.6 | 2.8
|  |  | 2.6 | -0.4 | 0 | 3.7 | 3.1 | -0.7 | -0.3 | 0.8 | -0.4 | 6.1 | 2.2 | 4.2 | 0.4 | 2 | 2.8 | 1.3 | -0.4 | -5.8 | -9.5 | -4.7 | 5 | 8.1 | 6.7 | 4.8 | -2.3 | -1.7 | -10.4 | -1.6 | -1.7 | 1.8 | -1.2 | 0.7 | -0.2 | -6.2 | -11 | 3.8 | -1.8 | -0.7 | 2.3 | -5 | 1.7 | -1.1 | -1.4 | -3.1 | 1 | -1.8 | 1.2 | -7.9 | -8.1 | 3.1 | -2.6 | 0.6 | 1.8
|  |  | 2.5 | -0.5 | -0.5 | 3.7 | 3.3 | -0.7 | -0.2 | 0.6 | -0.3 | 6.2 | 1.9 | 4.4 | 0.1 | 2.1 | 3.3 | 0.8 | -0.6 | -6.5 | -10.5 | -4.8 | 5 | 7.3 | 6.4 | 4.6 | -1.8 | -2.3 | -11.5 | -2.2 | -1.9 | 1.3 | -1.6 | 0.5 | -0.3 | -6.8 | -11.2 | 2.6 | -2.4 | -1.3 | 2.1 | -5.6 | 1.2 | -1 | -1.2 | -3.7 | -0.2 | -2.1 | 1.1 | -8.1 | -9.4 | 1.8 | -2.7 | 0.6 | 1.7
|  |  | 2.3 | -0.5 | -0.9 | 3.7 | 3.4 | -0.7 | -0.1 | 0.5 | -0.3 | 6.2 | 1.7 | 4.7 | -0.1 | 2.1 | 3.8 | 0.4 | -0.8 | -7.2 | -11.5 | -4.8 | 5.1 | 6.4 | 6.1 | 4.5 | -1.3 | -3 | -12.6 | -2.9 | -2 | 0.8 | -2.1 | 0.2 | -0.5 | -7.5 | -11.4 | 1.3 | -3 | -2 | 2 | -6.2 | 0.7 | -0.9 | -1.1 | -4.4 | -1.3 | -2.3 | 1.1 | -8.2 | -10.7 | 0.5 | -2.7 | 0.6 | 1.5
|  |  | 2.2 | -0.6 | -1.4 | 3.7 | 3.6 | -0.7 | 0 | 0.3 | -0.2 | 6.3 | 1.4 | 4.9 | -0.4 | 2.2 | 4.3 | -0.1 | -1 | -7.9 | -12.5 | -4.9 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 4.3 | -0.8 | -3.6 | -13.7 | -3.5 | -2.2 | 0.3 | -2.5 | 0 | -0.6 | -8.1 | -11.6 | 0.1 | -3.6 | -2.6 | 1.8 | -6.8 | 0.2 | -0.8 | -0.9 | -5 | -2.5 | -2.6 | 1 | -8.4 | -12 | -0.8 | -2.8 | 0.6 | 1.4
|  |  | 1.9 | -0.9 | -1.5 | 3.5 | 3.6 | -0.8 | 0.4 | 0.2 | -0.4 | 6.2 | 1.1 | 4.9 | -0.6 | 2 | 4.5 | 0 | -1.3 | -8.5 | -13.2 | -5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.2 | 3.7 | -0.7 | -4.2 | -14.5 | -3.8 | -2.5 | -0.1 | -3.6 | -0.2 | -0.6 | -8.5 | -12 | -0.5 | -4.2 | -3.3 | 1.2 | -7 | 0.5 | -1.6 | -0.9 | -5.6 | -3.1 | -2.3 | 0.8 | -9.1 | -12.6 | -1.3 | -3 | 0.5 | 1.1
|  |  | 1.7 | -1.1 | -1.6 | 3.3 | 3.5 | -0.8 | 0.8 | 0.2 | -0.5 | 6.2 | 0.9 | 5 | -0.7 | 1.8 | 4.6 | 0.2 | -1.5 | -9 | -14 | -5.6 | 5.6 | 3.2 | 2.5 | 3 | -0.5 | -4.7 | -15.3 | -4.2 | -2.9 | -0.5 | -4.6 | -0.4 | -0.6 | -8.9 | -12.5 | -1.2 | -4.9 | -4.1 | 0.6 | -7.1 | 0.9 | -2.4 | -0.9 | -6.1 | -3.7 | -2.1 | 0.7 | -9.7 | -13.1 | -1.8 | -3.1 | 0.5 | 0.9
|  |  | 1.4 | -1.4 | -1.7 | 3.1 | 3.5 | -0.9 | 1.2 | 0.1 | -0.7 | 6.1 | 0.6 | 5 | -0.9 | 1.6 | 4.8 | 0.3 | -1.8 | -9.6 | -14.7 | -6 | 5.8 | 2 | 0.9 | 2.4 | -0.4 | -5.3 | -16.1 | -4.5 | -3.2 | -0.9 | -5.7 | -0.6 | -0.6 | -9.3 | -12.9 | -1.8 | -5.5 | -4.8 | 0 | -7.3 | 1.2 | -3.2 | -0.9 | -6.7 | -4.3 | -1.8 | 0.5 | -10.4 | -13.7 | -2.3 | -3.3 | 0.4 | 0.6
|  |  | 1.3 | -2 | -2 | 3 | 3 | -0.8 | 1.2 | -0.2 | -1.1 | 6 | 0.3 | 5 | -1.1 | 1.4 | 4.8 | 0 | -2 | -9.7 | -14.6 | -7.1 | 5.7 | 1.8 | 1 | 2.1 | 0 | -5.9 | -16.4 | -5.1 | -3.5 | -1.4 | -6.7 | -0.7 | -0.5 | -9.4 | -13.1 | -1.4 | -5.7 | -5.5 | -0.1 | -7.3 | 1.5 | -2.6 | -1 | -7.2 | -4.3 | -1.5 | 0.3 | -11.5 | -13.9 | -2.7 | -3.4 | 0.4 | 0.7
|  |  | 1.1 | -2.6 | -2.2 | 3 | 2.6 | -0.8 | 1.1 | -0.4 | -1.4 | 5.9 | -0.1 | 5 | -1.3 | 1.3 | 4.8 | -0.2 | -2.3 | -9.9 | -14.5 | -8.3 | 5.5 | 1.6 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | -6.5 | -16.6 | -5.6 | -3.9 | -2 | -7.6 | -0.7 | -0.5 | -9.5 | -13.3 | -1.1 | -6 | -6.1 | -0.1 | -7.2 | 1.7 | -1.9 | -1 | -7.7 | -4.4 | -1.3 | 0.1 | -12.5 | -14.2 | -3 | -3.4 | 0.4 | 0.9
|  |  | 1 | -3.2 | -2.5 | 2.9 | 2.1 | -0.7 | 1.1 | -0.7 | -1.8 | 5.8 | -0.4 | 5 | -1.5 | 1.1 | 4.8 | -0.5 | -2.5 | -10 | -14.4 | -9.4 | 5.4 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | -7.1 | -16.9 | -6.2 | -4.2 | -2.5 | -8.6 | -0.8 | -0.4 | -9.6 | -13.5 | -0.7 | -6.2 | -6.8 | -0.2 | -7.2 | 2 | -1.3 | -1.1 | -8.2 | -4.4 | -1 | -0.1 | -13.6 | -14.4 | -3.4 | -3.5 | 0.4 | 1
|  |  | 1.1 | -3.5 | -3.2 | 2.5 | 2 | -0.6 | 1.1 | -0.7 | -1.7 | 5.7 | -0.2 | 4.9 | -1.5 | 0.8 | 4.5 | -0.6 | -2.5 | -10.3 | -14.4 | -8.9 | 5.2 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | -7.3 | -16.5 | -6.7 | -3.7 | -2.5 | -9.5 | -0.9 | 0.3 | -9.9 | -13.1 | -0.5 | -4.9 | -7.3 | -0.1 | -7.6 | 2.2 | -0.6 | -1 | -8.6 | -3.6 | -1.5 | -0.9 | -13.7 | -14.5 | -3.5 | -3.5 | 0.5 | 1.3
|  |  | 1.2 | -3.7 | -3.8 | 2.1 | 1.8 | -0.5 | 1.2 | -0.8 | -1.7 | 5.6 | -0.1 | 4.9 | -1.5 | 0.6 | 4.1 | -0.6 | -2.6 | -10.5 | -14.4 | -8.3 | 5.1 | 1.7 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | -7.6 | -16 | -7.1 | -3.1 | -2.5 | -10.3 | -1.1 | 1.1 | -10.1 | -12.6 | -0.3 | -3.7 | -7.7 | -0.1 | -7.9 | 2.4 | 0.2 | -1 | -9.1 | -2.9 | -1.9 | -1.6 | -13.8 | -14.5 | -3.7 | -3.5 | 0.6 | 1.5
|  |  | 1.3 | -4 | -4.5 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | 1.2 | -0.8 | -1.6 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | -1.5 | 0.3 | 3.8 | -0.7 | -2.6 | -10.8 | -14.4 | -7.8 | 4.9 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | -7.8 | -15.6 | -7.6 | -2.6 | -2.5 | -11.2 | -1.2 | 1.8 | -10.4 | -12.2 | -0.1 | -2.4 | -8.2 | 0 | -8.3 | 2.6 | 0.9 | -0.9 | -9.5 | -2.1 | -2.4 | -2.4 | -13.9 | -14.6 | -3.8 | -3.5 | 0.7 | 1.8
|  |  | 1.2 | -3.4 | -4.1 | 2.2 | 2.1 | -0.3 | 1.5 | -0.8 | -1.2 | 5.7 | 0.3 | 5.1 | -1.2 | 0.3 | 4.4 | -0.1 | -2.5 | -9.4 | -12 | -6.7 | 5.3 | 2.9 | 1.3 | 2.7 | 0.8 | -6.5 | -12.3 | -6.4 | -1.3 | -1.1 | -10.1 | -0.8 | 3.3 | -8.1 | -9.9 | 0.8 | -1.9 | -6.5 | 1.1 | -6.2 | 2.6 | 1.2 | 1.1 | -8.3 | -0.5 | -1.1 | -2 | -11.5 | -11.8 | -2.7 | -2.9 | 0.7 | 2.2
|  |  | 1.1 | -2.8 | -3.8 | 2.8 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | -0.7 | -0.9 | 5.8 | 0.4 | 5.3 | -0.9 | 0.2 | 5 | 0.5 | -2.3 | -8 | -9.5 | -5.7 | 5.6 | 4.1 | 2.3 | 4 | 1.1 | -5.2 | -9.1 | -5.1 | 0 | 0.2 | -9.1 | -0.4 | 4.9 | -5.9 | -7.6 | 1.7 | -1.4 | -4.8 | 2.1 | -4.1 | 2.6 | 1.5 | 3.1 | -7.1 | 1.1 | 0.2 | -1.5 | -9.2 | -8.9 | -1.5 | -2.3 | 0.8 | 2.6
|  |  | 1 | -2.2 | -3.4 | 3.3 | 3 | 0 | 2.2 | -0.7 | -0.5 | 6 | 0.6 | 5.6 | -0.6 | 0.2 | 5.6 | 1.1 | -2.2 | -6.6 | -7.1 | -4.6 | 6 | 5.2 | 3.3 | 5.4 | 1.3 | -3.9 | -5.8 | -3.9 | 1.3 | 1.6 | -8 | 0 | 6.4 | -3.6 | -5.3 | 2.6 | -0.9 | -3.1 | 3.2 | -2 | 2.6 | 1.8 | 5.1 | -5.9 | 2.7 | 1.5 | -1.1 | -6.8 | -6.1 | -0.4 | -1.7 | 0.8 | 3
|  |  | 1.2 | -1 | -2.3 | 4.1 | 3.2 | 0.3 | 2.3 | -0.7 | -0.5 | 7.3 | 1.2 | 6.4 | -0.4 | 0.8 | 6 | 2 | -1.7 | -5.4 | -4.7 | -3.8 | 8 | 6.2 | 4.3 | 6.6 | 1.5 | -2.9 | -4.5 | -2.7 | 1.8 | 2.9 | -5.5 | 0.5 | 7.9 | -1.9 | -4.1 | 3.8 | -1 | -2.1 | 4.1 | -0.4 | 2.4 | 2.5 | 6.8 | -5 | 3.5 | 2.5 | -0.9 | -4.4 | -4.4 | 1.1 | -1.2 | 1.2 | 2.9
|  |  | 1.5 | 0.1 | -1.2 | 4.8 | 3.3 | 0.7 | 2.3 | -0.7 | -0.6 | 8.5 | 1.9 | 7.2 | -0.3 | 1.3 | 6.4 | 2.9 | -1.2 | -4.3 | -2.4 | -3.1 | 9.9 | 7.1 | 5.4 | 7.7 | 1.6 | -1.8 | -3.1 | -1.6 | 2.2 | 4.3 | -3 | 1 | 9.3 | -0.3 | -2.8 | 4.9 | -1 | -1 | 4.9 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 8.5 | -4 | 4.4 | 3.6 | -0.7 | -1.9 | -2.8 | 2.5 | -0.8 | 1.6 | 2.7
|  |  | 1.7 | 1.3 | -0.1 | 5.6 | 3.5 | 1 | 2.4 | -0.7 | -0.6 | 9.8 | 2.5 | 8 | -0.1 | 1.9 | 6.8 | 3.8 | -0.7 | -3.1 | 0 | -2.3 | 11.9 | 8.1 | 6.4 | 8.9 | 1.8 | -0.8 | -1.8 | -0.4 | 2.7 | 5.6 | -0.5 | 1.5 | 10.8 | 1.4 | -1.6 | 6.1 | -1.1 | 0 | 5.8 | 2.8 | 2 | 3.9 | 10.2 | -3.1 | 5.2 | 4.6 | -0.5 | 0.5 | -1.1 | 4 | -0.3 | 2 | 2.6
|  |  | 1.8 | 1.2 | -0.3 | 5.9 | 3.7 | 1.2 | 2.3 | -0.9 | -0.8 | 10 | 2.7 | 8.7 | -0.2 | 2 | 6.7 | 3.9 | -0.6 | -2.9 | -0.1 | -2.2 | 12.2 | 9.4 | 6.7 | 9.2 | 1.8 | -0.5 | -1.6 | -0.5 | 2.4 | 5.7 | 0 | 1.9 | 11.4 | 1.4 | -1.3 | 6.4 | -1.2 | -0.1 | 5.8 | 2.6 | 2.2 | 3.8 | 10.2 | -3 | 5.6 | 4.8 | -1.1 | 0.8 | -1.3 | 4.8 | -0.5 | 2.1 | 2.4
|  |  | 1.9 | 1.2 | -0.4 | 6.2 | 3.9 | 1.5 | 2.2 | -1 | -1 | 10.2 | 3 | 9.5 | -0.3 | 2 | 6.5 | 4.1 | -0.6 | -2.8 | -0.1 | -2.2 | 12.6 | 10.8 | 7.1 | 9.5 | 1.7 | -0.3 | -1.4 | -0.7 | 2.2 | 5.9 | 0.5 | 2.3 | 12 | 1.3 | -1.1 | 6.6 | -1.4 | -0.2 | 5.7 | 2.4 | 2.3 | 3.8 | 10.1 | -3 | 5.9 | 5.1 | -1.7 | 1.1 | -1.4 | 5.7 | -0.6 | 2.1 | 2.2
|  |  | 2 | 1.1 | -0.6 | 6.5 | 4.1 | 1.7 | 2.1 | -1.2 | -1.2 | 10.4 | 3.2 | 10.2 | -0.4 | 2.1 | 6.4 | 4.2 | -0.5 | -2.6 | -0.2 | -2.1 | 12.9 | 12.1 | 7.4 | 9.8 | 1.7 | 0 | -1.2 | -0.8 | 1.9 | 6 | 1 | 2.7 | 12.6 | 1.3 | -0.8 | 6.9 | -1.5 | -0.3 | 5.7 | 2.2 | 2.5 | 3.7 | 10.1 | -2.9 | 6.3 | 5.3 | -2.3 | 1.4 | -1.6 | 6.5 | -0.8 | 2.2 | 2
|  |  | 1.9 | 0 | -1.2 | 6.1 | 4 | 1.3 | 2 | -1.3 | -1.3 | 9.2 | 2.8 | 8.6 | -0.5 | 1.6 | 5.7 | 2.8 | -1.2 | -3.7 | -1.3 | -3.9 | 11.5 | 10 | 6.9 | 7.7 | 1.5 | -1 | -2.1 | -1.8 | 1.5 | 4.5 | 0.1 | 2.3 | 10.4 | 0.5 | -2.1 | 5.5 | -1.6 | -1.1 | 4.8 | 1.5 | 2.4 | 3.2 | 8 | -3.7 | 4.9 | 3.9 | -2.2 | 0 | -2.4 | 5.1 | -1.2 | 1.9 | 2
|  |  | 1.9 | -1.2 | -1.9 | 5.8 | 4 | 0.8 | 2 | -1.5 | -1.5 | 8 | 2.4 | 7 | -0.7 | 1.1 | 5 | 1.5 | -1.8 | -4.9 | -2.4 | -5.7 | 10 | 8 | 6.4 | 5.5 | 1.4 | -2.1 | -3 | -2.7 | 1 | 3.1 | -0.9 | 1.9 | 8.3 | -0.2 | -3.3 | 4.1 | -1.8 | -1.9 | 3.8 | 0.9 | 2.4 | 2.8 | 5.9 | -4.4 | 3.4 | 2.5 | -2.2 | -1.5 | -3.2 | 3.8 | -1.5 | 1.7 | 2
|  |  | 1.8 | -2.3 | -2.5 | 5.4 | 3.9 | 0.4 | 1.9 | -1.6 | -1.6 | 6.8 | 2 | 5.4 | -0.8 | 0.6 | 4.3 | 0.1 | -2.5 | -6 | -3.5 | -7.5 | 8.6 | 5.9 | 5.9 | 3.4 | 1.2 | -3.1 | -3.9 | -3.7 | 0.6 | 1.6 | -1.8 | 1.5 | 6.1 | -1 | -4.6 | 2.7 | -1.9 | -2.7 | 2.9 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 3.8 | -5.2 | 2 | 1.1 | -2.1 | -2.9 | -4 | 2.4 | -1.9 | 1.4 | 2
|  |  | 1.8 | -2.8 | -2.8 | 4.8 | 3.8 | 0 | 1.7 | -1.7 | -1.6 | 6.9 | 1.2 | 4.4 | -0.8 | 0.4 | 4.1 | 0.2 | -3 | -6.3 | -4.1 | -7.7 | 8.1 | 4.3 | 5.5 | 3.4 | 1.1 | -3.8 | -4.5 | -4.2 | 0.6 | 0.7 | -1.9 | 1.3 | 6.3 | -0.7 | -4.6 | 1.8 | -2.1 | -3.4 | 2.8 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 3.4 | -5.7 | 1.2 | 0.5 | -2.1 | -3.8 | -4.1 | 1.5 | -2.3 | 1.1 | 1.8
|  |  | 1.9 | -3.3 | -3 | 4.3 | 3.7 | -0.3 | 1.5 | -1.7 | -1.6 | 6.9 | 0.4 | 3.3 | -0.9 | 0.2 | 4 | 0.2 | -3.5 | -6.5 | -4.6 | -7.9 | 7.7 | 2.6 | 5 | 3.5 | 1.1 | -4.5 | -5 | -4.7 | 0.7 | -0.3 | -2 | 1.2 | 6.5 | -0.5 | -4.7 | 1 | -2.2 | -4.1 | 2.6 | -0.4 | 2 | 2 | 2.9 | -6.3 | 0.5 | -0.2 | -2.2 | -4.6 | -4.2 | 0.5 | -2.6 | 0.7 | 1.6
|  |  | 1.9 | -3.8 | -3.3 | 3.7 | 3.6 | -0.7 | 1.3 | -1.8 | -1.6 | 7 | -0.4 | 2.3 | -0.9 | 0 | 3.8 | 0.3 | -4 | -6.8 | -5.2 | -8.1 | 7.2 | 1 | 4.6 | 3.5 | 1 | -5.2 | -5.6 | -5.2 | 0.7 | -1.2 | -2.1 | 1 | 6.7 | -0.2 | -4.7 | 0.1 | -2.4 | -4.8 | 2.5 | -0.7 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | -6.8 | -0.3 | -0.8 | -2.2 | -5.5 | -4.3 | -0.4 | -3 | 0.4 | 1.4
|  |  | 1.8 | -4.2 | -4 | 3.5 | 3.3 | -0.9 | 1.1 | -1.9 | -1.7 | 7.1 | -0.7 | 2.9 | -1 | 0.1 | 3.7 | 0 | -3.4 | -7.2 | -5.4 | -7.6 | 7.1 | 0.6 | 4 | 3.5 | 0.9 | -5.3 | -5.6 | -5.5 | 0.9 | -1.6 | -1.4 | 0.9 | 6.7 | -0.4 | -4.7 | -0.8 | -2.2 | -5.3 | 2.2 | -1 | 2 | 1.9 | 2.1 | -7 | 0 | -1.4 | -2.4 | -5.9 | -4.9 | -0.9 | -3.2 | -0.2 | 1.4
|  |  | 1.8 | -4.6 | -4.6 | 3.3 | 3.1 | -1 | 0.8 | -1.9 | -1.7 | 7.2 | -0.9 | 3.6 | -1.2 | 0.1 | 3.5 | -0.4 | -2.7 | -7.7 | -5.6 | -7.2 | 7 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | -5.5 | -5.7 | -5.9 | 1.2 | -2.1 | -0.7 | 0.9 | 6.6 | -0.5 | -4.8 | -1.8 | -2 | -5.9 | 2 | -1.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | -7.1 | 0.3 | -1.9 | -2.5 | -6.4 | -5.4 | -1.5 | -3.4 | -0.8 | 1.4
|  |  | 1.7 | -5 | -5.3 | 3.1 | 2.8 | -1.2 | 0.6 | -2 | -1.8 | 7.3 | -1.2 | 4.2 | -1.3 | 0.2 | 3.4 | -0.7 | -2.1 | -8.1 | -5.8 | -6.7 | 6.9 | -0.3 | 2.9 | 3.5 | 0.7 | -5.6 | -5.7 | -6.2 | 1.4 | -2.5 | 0 | 0.8 | 6.6 | -0.7 | -4.8 | -2.7 | -1.8 | -6.4 | 1.7 | -1.6 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | -7.3 | 0.6 | -2.5 | -2.7 | -6.8 | -6 | -2 | -3.6 | -1.4 | 1.4
|  |  | 1.8 | -5.3 | -5.6 | 3.3 | 2.9 | -1.3 | 0.5 | -1.9 | -1.5 | 7 | -1.1 | 4.6 | -1.4 | 0.2 | 3.6 | -1 | -2.2 | -8.4 | -5.5 | -7.2 | 6.7 | -0.7 | 2.9 | 3.5 | 0.6 | -5.9 | -5.4 | -6.7 | 1.4 | -2.9 | -0.8 | 0.9 | 6.3 | -0.9 | -4.2 | -2.8 | -1.7 | -6.9 | 1.6 | -1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | -7.4 | 0.7 | -2.7 | -2.7 | -7.4 | -6.1 | -1.9 | -3.7 | -1.6 | 1.3
|  |  | 1.9 | -5.5 | -5.8 | 3.6 | 3 | -1.4 | 0.3 | -1.8 | -1.3 | 6.6 | -0.9 | 4.9 | -1.4 | 0.2 | 3.8 | -1.3 | -2.2 | -8.8 | -5.2 | -7.7 | 6.6 | -1 | 3 | 3.4 | 0.6 | -6.3 | -5 | -7.3 | 1.3 | -3.3 | -1.6 | 0.9 | 6 | -1.2 | -3.6 | -2.8 | -1.5 | -7.5 | 1.4 | -1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | -7.5 | 0.7 | -3 | -2.8 | -7.9 | -6.1 | -1.9 | -3.7 | -1.8 | 1.3
|  |  | 2 | -5.8 | -6.1 | 3.8 | 3.1 | -1.5 | 0.2 | -1.7 | -1 | 6.3 | -0.8 | 5.3 | -1.5 | 0.2 | 4 | -1.6 | -2.3 | -9.1 | -4.9 | -8.2 | 6.4 | -1.4 | 3 | 3.4 | 0.5 | -6.6 | -4.7 | -7.8 | 1.3 | -3.7 | -2.4 | 1 | 5.7 | -1.4 | -3 | -2.9 | -1.4 | -8 | 1.3 | -2 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | -7.6 | 0.8 | -3.2 | -2.8 | -8.5 | -6.2 | -1.8 | -3.8 | -2 | 1.2
|  |  | 2.2 | -6.1 | -6.3 | 3.5 | 3.4 | -1.4 | 0.2 | -1.6 | -0.9 | 6 | -1.6 | 5.5 | -1.5 | 0.3 | 4.2 | -1.6 | -2.3 | -9.2 | -4.4 | -7.9 | 6 | -1.5 | 2.4 | 3.4 | 0.5 | -6.9 | -4.2 | -8.1 | 1.3 | -3.8 | -4.5 | 1 | 5.8 | -1.3 | -3.2 | -2.9 | -1.3 | -8.4 | 1.3 | -1.7 | 1.8 | 2 | 1.5 | -7.8 | 1 | -3.3 | -2.8 | -8.9 | -6 | -2 | -3.7 | -1.5 | 1.3
|  |  | 2.4 | -6.5 | -6.6 | 3.2 | 3.7 | -1.2 | 0.1 | -1.4 | -0.9 | 5.7 | -2.4 | 5.8 | -1.5 | 0.3 | 4.4 | -1.7 | -2.2 | -9.4 | -3.8 | -7.5 | 5.7 | -1.6 | 1.9 | 3.3 | 0.6 | -7.2 | -3.8 | -8.4 | 1.4 | -3.8 | -6.6 | 0.9 | 5.9 | -1.3 | -3.5 | -2.9 | -1.3 | -8.9 | 1.3 | -1.5 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | -8.1 | 1.3 | -3.5 | -2.8 | -9.4 | -5.8 | -2.2 | -3.7 | -0.9 | 1.3
|  |  | 2.6 | -6.8 | -6.8 | 2.9 | 4 | -1.1 | 0.1 | -1.3 | -0.8 | 5.4 | -3.2 | 6 | -1.5 | 0.4 | 4.6 | -1.7 | -2.2 | -9.5 | -3.3 | -7.2 | 5.3 | -1.7 | 1.3 | 3.3 | 0.6 | -7.5 | -3.3 | -8.7 | 1.4 | -3.9 | -8.7 | 0.9 | 6 | -1.2 | -3.7 | -2.9 | -1.2 | -9.3 | 1.3 | -1.2 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | -8.3 | 1.5 | -3.6 | -2.8 | -9.8 | -5.6 | -2.4 | -3.6 | -0.4 | 1.4
|  |  | 2.8 | -5.4 | -6 | 3.4 | 4.3 | -0.4 | 0.2 | -1 | -0.4 | 5.8 | -2.3 | 6.5 | -1.3 | 0.5 | 5 | -0.9 | -2.1 | -8.7 | -2.8 | -5.4 | 6 | 0.2 | 2.7 | 3.6 | 0.7 | -6.3 | -2.8 | -7.8 | 1.6 | -2.9 | -6.7 | 1.2 | 6.9 | -0.8 | -3.1 | -1.2 | -0.8 | -7.8 | 1.7 | -0.9 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | -6.9 | 1.7 | -2.1 | -2.5 | -8.1 | -4.8 | -1.1 | -2.7 | 1.1 | 1.7
|  |  | 2.9 | -3.9 | -5.1 | 3.8 | 4.6 | 0.2 | 0.3 | -0.6 | -0.1 | 6.3 | -1.3 | 7 | -1.2 | 0.7 | 5.4 | 0 | -1.9 | -7.9 | -2.4 | -3.6 | 6.7 | 2 | 4.1 | 4 | 0.8 | -5.2 | -2.2 | -6.9 | 1.7 | -1.9 | -4.8 | 1.5 | 7.8 | -0.4 | -2.6 | 0.4 | -0.5 | -6.3 | 2 | -0.5 | 2.1 | 2.4 | 3.7 | -5.6 | 1.8 | -0.7 | -2.2 | -6.5 | -4.1 | 0.2 | -1.9 | 2.5 | 1.9
|  |  | 3.1 | -2.5 | -4.3 | 4.3 | 4.9 | 0.9 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | 6.7 | -0.4 | 7.5 | -1 | 0.8 | 5.8 | 0.8 | -1.8 | -7.1 | -1.9 | -1.8 | 7.4 | 3.9 | 5.5 | 4.3 | 0.9 | -4 | -1.7 | -6 | 1.9 | -0.9 | -2.8 | 1.8 | 8.7 | 0 | -2 | 2.1 | -0.1 | -4.8 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 4.6 | -4.2 | 2 | 0.8 | -1.9 | -4.8 | -3.3 | 1.5 | -1 | 4 | 2.2
|  |  | 3.3 | -1.8 | -3.1 | 4.4 | 5.2 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 6.9 | 0.1 | 7.9 | -0.7 | 1.3 | 6.7 | 1 | -1.4 | -5.9 | -1.4 | -1.1 | 8.1 | 7 | 7.6 | 5 | 1 | -2.7 | -1.4 | -4.8 | 2.4 | 0.3 | -1.1 | 2 | 9.2 | 0.2 | -1.7 | 4.7 | 0.1 | -3.3 | 3.3 | -0.1 | 3.3 | 3 | 6.7 | -3 | 2.1 | 1.9 | -1.7 | -3.3 | -2.5 | 3.5 | -0.2 | 4.4 | 2.3
|  |  | 3.6 | -1.2 | -1.9 | 4.6 | 5.4 | 2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 7.2 | 0.7 | 8.2 | -0.3 | 1.9 | 7.7 | 1.1 | -1.1 | -4.7 | -0.9 | -0.4 | 8.7 | 10.1 | 9.6 | 5.7 | 1.2 | -1.3 | -1 | -3.5 | 2.9 | 1.4 | 0.5 | 2.2 | 9.7 | 0.3 | -1.5 | 7.3 | 0.4 | -1.9 | 4.1 | 0 | 4.3 | 3.6 | 8.7 | -1.9 | 2.3 | 3.1 | -1.4 | -1.7 | -1.6 | 5.5 | 0.6 | 4.7 | 2.5
|  |  | 3.8 | -0.5 | -0.7 | 4.7 | 5.7 | 2.5 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 7.4 | 1.2 | 8.6 | 0 | 2.4 | 8.6 | 1.3 | -0.7 | -3.5 | -0.4 | 0.3 | 9.4 | 13.2 | 11.7 | 6.4 | 1.3 | 0 | -0.7 | -2.3 | 3.4 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 10.2 | 0.5 | -1.2 | 9.9 | 0.6 | -0.4 | 5 | 0.1 | 5.4 | 4.2 | 10.8 | -0.7 | 2.4 | 4.2 | -1.2 | -0.2 | -0.8 | 7.5 | 1.4 | 5.1 | 2.6
|  |  | 4 | 0 | -0.3 | 4.7 | 5.4 | 2.3 | 0.4 | 1 | 1.1 | 7.7 | 1.6 | 8.3 | 0.2 | 2.3 | 8.7 | 1.4 | -0.4 | -3.1 | -0.6 | 0.3 | 9.2 | 13.6 | 11.5 | 6.4 | 1.5 | 0.4 | -0.9 | -2 | 2.6 | 2.8 | 2 | 2.5 | 9.7 | 1 | -1 | 9.1 | 0.8 | 0.2 | 4.8 | 0.3 | 5.9 | 4.8 | 10.9 | -0.6 | 2.2 | 5 | -1.4 | 0.5 | -0.1 | 7.5 | 1.2 | 5.1 | 2.5
|  |  | 4.2 | 0.5 | 0 | 4.6 | 5 | 2.1 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 8.2 | 2.1 | 8 | 0.4 | 2.1 | 8.8 | 1.4 | -0.2 | -2.6 | -0.7 | 0.1 | 8.9 | 14.1 | 11.3 | 6.5 | 1.6 | 0.8 | -1.1 | -1.7 | 2 | 2.9 | 1.8 | 2.8 | 9.4 | 1.4 | -0.7 | 8.3 | 0.8 | 0.7 | 4.5 | 0.6 | 6.2 | 5.4 | 11 | -0.5 | 2 | 5.7 | -1.7 | 1.1 | 0.5 | 7.5 | 1.2 | 5 | 2.4
|  |  | 4.5 | 1 | 0.4 | 4.6 | 4.7 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 8.5 | 2.5 | 7.7 | 0.6 | 2 | 8.9 | 1.5 | 0.2 | -2.2 | -0.9 | 0.1 | 8.7 | 14.5 | 11 | 6.5 | 1.8 | 1.2 | -1.4 | -1.4 | 1.2 | 3.1 | 1.6 | 2.9 | 8.9 | 1.9 | -0.6 | 7.5 | 1 | 1.3 | 4.3 | 0.7 | 6.7 | 6 | 11.1 | -0.4 | 1.8 | 6.5 | -1.9 | 1.7 | 1.3 | 7.5 | 1 | 5 | 2.3
|  |  | 4.2 | 0.5 | -0.1 | 4.1 | 4 | 1.6 | 0.3 | 0 | 1.5 | 7.6 | 2.1 | 6.2 | 0.6 | 1.7 | 8 | 1.1 | 0.2 | -2.8 | -1.6 | -0.5 | 7.6 | 12.1 | 8.2 | 5.9 | 2 | 0.6 | -2.5 | -1.6 | 1.2 | 2.1 | 1 | 2.6 | 7.7 | 1.5 | -0.9 | 5.9 | 1 | 0.6 | 3.5 | 0.7 | 6.2 | 4.9 | 9.4 | -1.3 | 1.6 | 4.9 | -2.2 | 0.9 | 1.4 | 5.7 | 0.6 | 4.7 | 1.9
|  |  | 3.8 | 0.1 | -0.7 | 3.6 | 3.2 | 1.2 | 0.3 | -0.4 | 1.5 | 6.8 | 1.8 | 4.9 | 0.4 | 1.5 | 7 | 0.8 | 0.1 | -3.5 | -2.3 | -1 | 6.5 | 9.7 | 5.5 | 5.1 | 2.2 | -0.1 | -3.5 | -1.9 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 2.3 | 6.5 | 1.2 | -1.1 | 4.2 | 1.1 | -0.1 | 2.8 | 0.7 | 5.8 | 3.9 | 7.7 | -2.3 | 1.3 | 3.4 | -2.3 | 0 | 1.4 | 3.8 | 0.4 | 4.4 | 1.5
|  |  | 3.5 | -0.3 | -1.3 | 3 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | -0.7 | 1.5 | 6 | 1.5 | 3.4 | 0.4 | 1.2 | 6 | 0.4 | 0.2 | -4.2 | -3 | -1.6 | 5.5 | 7.3 | 2.7 | 4.5 | 2.4 | -0.8 | -4.6 | -2.1 | 1.2 | 0.2 | -0.2 | 2 | 5.3 | 0.8 | -1.4 | 2.5 | 1.2 | -0.7 | 1.9 | 0.7 | 5.3 | 2.8 | 6.1 | -3.2 | 1.1 | 1.8 | -2.6 | -0.8 | 1.5 | 2 | 0 | 4.1 | 1.2
|  |  | 3.1 | -0.4 | -1.5 | 3.4 | 2 | 0.4 | 0.3 | -1 | 1.6 | 5.8 | 1.5 | 2.8 | 0.3 | 0.9 | 4.7 | 0 | 0.1 | -4.4 | -3.5 | -2.2 | 4.7 | 6.5 | 0.9 | 4.1 | 2.6 | -1.3 | -5.8 | -2.2 | 0.6 | 0 | -0.6 | 1.6 | 4.8 | 0.1 | -2.8 | 1.7 | 1.1 | -1.2 | 1.6 | 0.6 | 4.9 | 3.4 | 4.6 | -3.6 | 0.6 | 1.6 | -2.6 | -0.7 | 0.9 | 1.3 | -0.3 | 4 | 0.7
|  |  | 2.8 | -0.4 | -1.8 | 3.7 | 1.6 | -0.2 | 0.4 | -1.3 | 1.7 | 5.6 | 1.4 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 3.3 | -0.5 | -0.1 | -4.5 | -4.1 | -2.8 | 4 | 5.8 | -0.7 | 3.9 | 2.7 | -1.7 | -6.8 | -2.4 | -0.1 | -0.4 | -0.9 | 1.1 | 4.4 | -0.5 | -4.1 | 0.9 | 1 | -1.6 | 1.3 | 0.5 | 4.4 | 4 | 3 | -4.1 | 0.3 | 1.5 | -2.6 | -0.7 | 0.4 | 0.5 | -0.6 | 3.9 | 0.3
|  |  | 2.5 | -0.6 | -2 | 4.1 | 1.2 | -0.7 | 0.4 | -1.6 | 1.8 | 5.4 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 2 | -1 | -0.2 | -4.7 | -4.7 | -3.4 | 3.2 | 5 | -2.4 | 3.5 | 2.9 | -2.3 | -7.9 | -2.5 | -0.6 | -0.6 | -1.3 | 0.8 | 4 | -1.2 | -5.6 | 0 | 1 | -2.1 | 0.9 | 0.4 | 4 | 4.6 | 1.5 | -4.5 | -0.2 | 1.3 | -2.7 | -0.6 | -0.1 | -0.2 | -1 | 3.7 | -0.1
|  |  | 2.2 | -0.8 | -2.2 | 4.2 | 0.8 | -0.4 | 0.5 | -2 | 2 | 5.4 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.1 | 2.6 | -1.2 | -0.1 | -4.7 | -5 | -4 | 2.7 | 4.5 | -3.7 | 3.2 | 3.1 | -2.5 | -8.9 | -2.6 | -1.1 | -0.9 | -1.6 | 0.4 | 3.7 | -1.5 | -6.8 | -0.5 | 0.2 | -2.3 | 1 | -1.1 | 3.9 | 4.2 | 0.7 | -4.6 | -0.5 | 1.4 | -2.7 | -0.9 | -0.4 | -0.7 | -1.7 | 3.7 | -0.5
|  |  | 1.9 | -1 | -2.5 | 4.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | -2.4 | 2.2 | 5.4 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | -0.3 | 3.3 | -1.4 | 0.1 | -4.6 | -5.5 | -4.5 | 2.2 | 4 | -5.2 | 2.9 | 3.2 | -2.8 | -10 | -2.7 | -1.6 | -1 | -2 | 0 | 3.5 | -1.8 | -8 | -1.1 | -0.5 | -2.5 | 1 | -2.5 | 3.9 | 4 | -0.2 | -4.6 | -1 | 1.5 | -2.8 | -1.3 | -0.7 | -1.1 | -2.6 | 3.5 | -0.9
|  |  | 1.8 | -0.8 | -2.4 | 4.6 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | -2.7 | 2.4 | 5.4 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | -0.5 | 3.5 | -1.3 | 0.2 | -4.3 | -5 | -4.8 | 2.1 | 4.3 | -5.8 | 2.9 | 3.3 | -2.7 | -9.9 | -2.6 | -1.5 | -1 | -2 | -0.2 | 3.4 | -1.2 | -7.9 | -1.1 | -0.3 | -2.3 | 1 | -2.4 | 4.1 | 4.1 | -0.4 | -4.5 | -1.1 | 1.7 | -2.9 | -1.1 | -0.5 | -1.2 | -2.6 | 3.6 | -1.2
|  |  | 1.6 | -0.5 | -2 | 4.8 | 0 | -0.4 | 0.4 | -3.3 | 2.2 | 5.5 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.4 | 3.5 | -0.5 | 0.8 | -3.8 | -4.4 | -5.6 | 1.9 | 4 | -6.8 | 2.7 | 3.5 | -2.7 | -10 | -2.6 | -1 | -1 | -2.7 | -0.7 | 3 | -0.7 | -7.9 | 0.7 | 0 | -2.1 | 1.1 | -2.7 | 4.2 | 4.3 | -0.7 | -4.3 | -1.6 | 2.2 | -2.6 | -0.8 | -1 | -1.3 | -2.5 | 3.5 | -1.2
|  |  | 1.4 | -0.1 | -1.6 | 4.9 | -0.2 | -0.7 | 0.4 | -3.9 | 2 | 5.6 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | -3.3 | -4 | -6.4 | 1.8 | 3.6 | -8 | 2.6 | 3.7 | -2.7 | -10.1 | -2.7 | -0.6 | -1 | -3.2 | -1 | 2.8 | -0.3 | -7.8 | 2.5 | 0.5 | -2 | 1.3 | -3 | 4.5 | 4.5 | -1.1 | -4.2 | -2 | 2.6 | -2.4 | -0.4 | -1.6 | -1.4 | -2.5 | 3.3 | -1.3
|  |  | 1.3 | 0.1 | -1.3 | 5.1 | -0.5 | -0.9 | 0.4 | -4.5 | 1.9 | 5.7 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 2 | 3.5 | 1 | 2.1 | -2.9 | -3.4 | -7.3 | 1.6 | 3.4 | -9 | 2.5 | 3.9 | -2.7 | -10.2 | -2.7 | -0.2 | -1.1 | -3.8 | -1.5 | 2.4 | 0.1 | -7.9 | 4.4 | 0.8 | -1.8 | 1.5 | -3.3 | 4.6 | 4.7 | -1.4 | -4 | -2.4 | 3.1 | -2.1 | 0 | -2.1 | -1.5 | -2.4 | 3.2 | -1.4
|  |  | 1.1 | 0.6 | -1.3 | 5.4 | -1 | -1.2 | 0.3 | -5.3 | 1.7 | 5.8 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 2.2 | 3.1 | 1.5 | 2.8 | -2.6 | -2.9 | -7.7 | 1.3 | 3.2 | -9.6 | 2.2 | 3.7 | -2.7 | -9.4 | -2.7 | -0.2 | -1.7 | -4 | -2.1 | 2.6 | -0.3 | -8.6 | 4.2 | 1.5 | -1.6 | 2 | -3.3 | 4.3 | 4.2 | -2.1 | -3.5 | -2.7 | 3 | -1.9 | 0.7 | -1.9 | -1.2 | -2.3 | 3.2 | -1.3
|  |  | 1 | 1 | -1.2 | 5.6 | -1.6 | -1.4 | 0.1 | -6 | 1.3 | 5.8 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 3.6 | -2.3 | -2.3 | -8.3 | 1.1 | 3.2 | -10.1 | 2.1 | 3.5 | -2.5 | -8.6 | -2.6 | -0.4 | -2.3 | -4.1 | -2.9 | 2.6 | -0.6 | -9.3 | 4.1 | 2.1 | -1.2 | 2.6 | -3.3 | 3.9 | 3.7 | -2.7 | -2.9 | -2.8 | 3 | -1.7 | 1.3 | -1.9 | -0.9 | -2.3 | 3.3 | -1.2
|  |  | 0.8 | 1.5 | -1.2 | 5.9 | -2.1 | -1.7 | 0.1 | -6.8 | 1.1 | 5.9 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 4.3 | -2 | -1.7 | -8.7 | 0.9 | 3 | -10.8 | 1.8 | 3.3 | -2.4 | -7.9 | -2.6 | -0.5 | -2.9 | -4.3 | -3.6 | 2.8 | -1 | -10 | 4 | 2.7 | -1 | 3.2 | -3.3 | 3.6 | 3.2 | -3.4 | -2.4 | -3.1 | 2.9 | -1.5 | 2 | -1.8 | -0.6 | -2.1 | 3.4 | -1.2
|  |  | 1.2 | 1.9 | 0.3 | 6 | -2.7 | -2.5 | 1 | -5.9 | 2.1 | 6.1 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 3 | 3.9 | 3.9 | 5.5 | -0.8 | -0.9 | -7 | 1.3 | 4.5 | -8.6 | 2 | 4.9 | -1.6 | -6.4 | -1.9 | 0.2 | -2.3 | -3.1 | -3 | 3.7 | 1 | -8.3 | 4.7 | 3.1 | -0.6 | 4.5 | -2.7 | 5.3 | 5.5 | -1.2 | -2 | -1.1 | 3.7 | -1.1 | 3.5 | 0.4 | -0.6 | -1.6 | 3 | -0.7
|  |  | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 6.2 | -3.3 | -3.2 | 1.9 | -5 | 3.1 | 6.1 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 3.5 | 5.7 | 5.3 | 6.5 | 0.4 | -0.1 | -5.3 | 1.7 | 5.9 | -6.5 | 2.2 | 6.4 | -0.8 | -4.9 | -1.1 | 0.9 | -1.5 | -2 | -2.5 | 4.7 | 3.1 | -6.5 | 5.4 | 3.6 | -0.1 | 5.9 | -2.1 | 7 | 7.8 | 0.8 | -1.7 | 0.7 | 4.5 | -0.8 | 5.1 | 2.5 | -0.7 | -1.1 | 2.8 | -0.4
|  |  | 2 | 2.6 | 3.3 | 6.3 | -3.9 | -4 | 2.8 | -4.1 | 4.1 | 6.2 | 2 | 1.8 | 2.3 | 4 | 7.3 | 6.5 | 7.6 | 1.6 | 0.7 | -3.6 | 2.1 | 7.4 | -4.3 | 2.4 | 7.9 | 0.1 | -3.4 | -0.4 | 1.5 | -0.9 | -0.8 | -1.9 | 5.7 | 5.1 | -4.8 | 6.1 | 3.9 | 0.2 | 7.3 | -1.5 | 8.7 | 10.1 | 2.9 | -1.3 | 2.7 | 5.3 | -0.5 | 6.6 | 4.8 | -0.7 | -0.5 | 2.4 | 0
|  |  | 2.6 | 2.8 | 4.2 | 6.1 | -3.6 | -4 | 3.1 | -3 | 4.8 | 6.6 | 3.6 | 2.9 | 3 | 3.8 | 9.5 | 8.4 | 9.1 | 1.4 | 1.6 | -2.6 | 2.6 | 10.1 | -4.5 | 2.9 | 9.6 | 0.3 | -2 | 0.5 | 2.5 | -0.7 | 0.1 | -1 | 6.3 | 7.9 | -3.6 | 6.6 | 4.8 | 0.7 | 7.8 | 0.1 | 10.4 | 11.4 | 3.3 | -1.2 | 4.7 | 5.9 | -0.2 | 7.7 | 5.6 | -0.2 | -0.1 | 3.1 | -0.2
|  |  | 3.2 | 3.2 | 5.2 | 5.8 | -3.3 | -4.1 | 3.4 | -2 | 5.6 | 6.9 | 5.2 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | 11.6 | 10.2 | 10.5 | 1.3 | 2.5 | -1.8 | 3.1 | 12.8 | -4.5 | 3.5 | 11.4 | 0.4 | -0.4 | 1.5 | 3.6 | -0.5 | 1.1 | 0.1 | 6.9 | 10.6 | -2.4 | 7.1 | 5.5 | 1 | 8.2 | 1.9 | 11.9 | 12.9 | 3.7 | -1.2 | 6.8 | 6.5 | 0 | 8.8 | 6.5 | 0.2 | 0.5 | 3.8 | -0.2
|  |  | 3.8 | 3.5 | 6.1 | 5.6 | -3 | -4.1 | 3.6 | -0.9 | 6.4 | 7.2 | 6.8 | 5.3 | 4.4 | 3.4 | 13.8 | 12.1 | 11.9 | 1.1 | 3.4 | -0.8 | 3.6 | 15.5 | -4.6 | 4 | 13.1 | 0.6 | 1.1 | 2.4 | 4.6 | -0.3 | 2 | 1 | 7.5 | 13.4 | -1.1 | 7.6 | 6.4 | 1.5 | 8.7 | 3.6 | 13.6 | 14.2 | 4.1 | -1.1 | 8.8 | 7.1 | 0.3 | 10 | 7.3 | 0.7 | 0.9 | 4.5 | -0.4
|  |  | 3.8 | 3.5 | 6.1 | 5.8 | -3.3 | -3.8 | 3.9 | -0.7 | 6.8 | 6.9 | 7.9 | 5.1 | 4.3 | 3.5 | 14 | 12.2 | 12.2 | 1.1 | 3.3 | -0.9 | 4.1 | 15.5 | -4.3 | 4.6 | 13.2 | 1 | 0.8 | 2 | 5.8 | 0 | 2.3 | 0.9 | 7.7 | 13.6 | -0.8 | 7.2 | 6.6 | 1.4 | 8.6 | 4.8 | 13.6 | 14.5 | 4.3 | -0.9 | 8.3 | 6.8 | 0.4 | 9.5 | 7.4 | 0.8 | 0.8 | 4.9 | -0.1
|  |  | 3.7 | 3.4 | 6 | 5.9 | -3.5 | -3.4 | 4.1 | -0.5 | 7.1 | 6.7 | 9.1 | 5 | 4.1 | 3.6 | 14.2 | 12.4 | 12.4 | 1.1 | 3.3 | -1 | 4.6 | 15.5 | -3.9 | 5.1 | 13.4 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 6.9 | 0.3 | 2.7 | 0.8 | 7.8 | 13.8 | -0.4 | 6.7 | 6.8 | 1.3 | 8.4 | 5.9 | 13.6 | 14.9 | 4.6 | -0.7 | 7.7 | 6.6 | 0.6 | 9.1 | 7.5 | 0.8 | 0.6 | 5.4 | 0.1
|  |  | 3.7 | 3.4 | 6 | 6.1 | -3.8 | -3.1 | 4.4 | -0.3 | 7.5 | 6.4 | 10.2 | 4.8 | 4 | 3.7 | 14.4 | 12.5 | 12.7 | 1.1 | 3.2 | -1.1 | 5.1 | 15.5 | -3.6 | 5.7 | 13.5 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 8.1 | 0.6 | 3 | 0.7 | 8 | 14 | -0.1 | 6.3 | 7 | 1.2 | 8.3 | 7.1 | 13.6 | 15.2 | 4.8 | -0.5 | 7.2 | 6.3 | 0.7 | 8.6 | 7.6 | 0.9 | 0.5 | 5.8 | 0.4
|  |  | 3.4 | 3.2 | 5.1 | 5.7 | -3.7 | -3.3 | 3.6 | -1.3 | 6.8 | 5.8 | 8.3 | 4.1 | 4 | 3.4 | 12.6 | 10.8 | 11.4 | 1.1 | 3.1 | -2.6 | 4.2 | 13.6 | -4.2 | 4.6 | 12 | 1.6 | -0.3 | 0.5 | 6.3 | 0.2 | 2.3 | 0.2 | 7.7 | 12.3 | -1 | 6.6 | 6 | 1.3 | 8.6 | 5.8 | 11.4 | 13.2 | 2.9 | -0.6 | 5.3 | 5.3 | 0.6 | 8.3 | 5.9 | 0.8 | -0.1 | 4.8 | 0.4
|  |  | 3.1 | 2.9 | 4.2 | 5.3 | -3.7 | -3.5 | 2.9 | -2.4 | 6.1 | 5.2 | 6.5 | 3.3 | 4 | 3.2 | 10.8 | 9 | 10 | 1.2 | 3 | -4 | 3.4 | 11.8 | -4.7 | 3.5 | 10.4 | 1.5 | -0.8 | -0.4 | 4.5 | -0.3 | 1.7 | -0.4 | 7.3 | 10.6 | -1.9 | 7 | 5 | 1.3 | 8.8 | 4.4 | 9.1 | 11.1 | 1 | -0.8 | 3.3 | 4.3 | 0.6 | 8.1 | 4.1 | 0.6 | -0.7 | 3.8 | 0.4
|  |  | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 4.9 | -3.6 | -3.7 | 2.1 | -3.4 | 5.4 | 4.6 | 4.6 | 2.6 | 4 | 2.9 | 9 | 7.3 | 8.7 | 1.2 | 2.9 | -5.5 | 2.5 | 9.9 | -5.3 | 2.4 | 8.9 | 1.4 | -1.2 | -1.2 | 2.7 | -0.7 | 1 | -0.9 | 7 | 8.9 | -2.8 | 7.3 | 4 | 1.4 | 9.1 | 3.1 | 6.9 | 9.1 | -0.9 | -0.9 | 1.4 | 3.3 | 0.5 | 7.8 | 2.4 | 0.5 | -1.3 | 2.8 | 0.4
|  |  | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 4.7 | -3.6 | -3.5 | 1.9 | -4 | 5.1 | 4.5 | 3.1 | 2.2 | 4.3 | 3 | 7 | 6.6 | 8 | 1.2 | 2.7 | -6.2 | 2 | 8.7 | -5.6 | 2.7 | 7.9 | 1.4 | -2.2 | -1.3 | 1.9 | -1 | 0.5 | -1.2 | 6.6 | 8.1 | -3.6 | 6.9 | 4.5 | 1.1 | 8.9 | 2.4 | 5.5 | 8.1 | -1.4 | -1.2 | 0.8 | 3.3 | 0.5 | 7.7 | 1.8 | 0.4 | -1.6 | 2.4 | 0.4
|  |  | 2.1 | 2 | 2.6 | 4.6 | -3.5 | -3.3 | 1.8 | -4.6 | 4.9 | 4.5 | 1.7 | 1.7 | 4.7 | 3.2 | 5.1 | 5.8 | 7.2 | 1.2 | 2.5 | -7 | 1.5 | 7.6 | -5.9 | 2.9 | 7 | 1.3 | -3.2 | -1.5 | 1.1 | -1.2 | -0.1 | -1.4 | 6.1 | 7.4 | -4.4 | 6.4 | 5 | 0.9 | 8.6 | 1.7 | 4.2 | 7.2 | -2 | -1.4 | 0.1 | 3.3 | 0.5 | 7.6 | 1.2 | 0.2 | -1.8 | 2 | 0.4
|  |  | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 4.4 | -3.5 | -3.1 | 1.6 | -5.2 | 4.6 | 4.4 | 0.2 | 1.3 | 5 | 3.3 | 3.1 | 5.1 | 6.5 | 1.2 | 2.3 | -7.7 | 1 | 6.4 | -6.2 | 3.2 | 6 | 1.3 | -4.2 | -1.6 | 0.3 | -1.5 | -0.6 | -1.7 | 5.7 | 6.6 | -5.2 | 6 | 5.5 | 0.6 | 8.4 | 1 | 2.8 | 6.2 | -2.5 | -1.7 | -0.5 | 3.3 | 0.5 | 7.5 | 0.6 | 0.1 | -2.1 | 1.6 | 0.4
|  |  | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 4.5 | -3.4 | -3.1 | 1.2 | -5.7 | 4.3 | 4.4 | 1 | 1.2 | 4.1 | 3 | 2.9 | 4.6 | 6.2 | 1.1 | 2.3 | -8.2 | 0.8 | 6.3 | -6.4 | 2.2 | 5.3 | 1 | -4.6 | -1.9 | -0.1 | -1.6 | -1 | -1.9 | 5.8 | 6 | -5.5 | 6.1 | 5.5 | 0.6 | 7.9 | 0.7 | 2.3 | 4.8 | -2.5 | -1.8 | -0.5 | 3.3 | 0.5 | 6.9 | 0.3 | 0.3 | -2.4 | 1.3 | 0.4
|  |  | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 4.6 | -3.3 | -3.2 | 0.8 | -6.3 | 4 | 4.4 | 1.9 | 1 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 4 | 5.8 | 1 | 2.2 | -8.7 | 0.6 | 6.3 | -6.5 | 1.1 | 4.5 | 0.8 | -5.1 | -2.1 | -0.6 | -1.8 | -1.4 | -2 | 6 | 5.4 | -5.9 | 6.3 | 5.5 | 0.5 | 7.3 | 0.3 | 1.7 | 3.4 | -2.5 | -1.8 | -0.4 | 3.2 | 0.5 | 6.2 | 0 | 0.4 | -2.7 | 1 | 0.4
|  |  | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 4.7 | -3.2 | -3.2 | 0.4 | -6.8 | 3.7 | 4.4 | 2.7 | 0.9 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | 5.5 | 0.9 | 2.2 | -9.2 | 0.4 | 6.2 | -6.7 | 0.1 | 3.8 | 0.5 | -5.5 | -2.4 | -1 | -1.9 | -1.8 | -2.2 | 6.1 | 4.8 | -6.2 | 6.4 | 5.5 | 0.5 | 6.8 | 0 | 1.2 | 2 | -2.5 | -1.9 | -0.4 | 3.2 | 0.5 | 5.6 | -0.3 | 0.6 | -3 | 0.7 | 0.4
|  |  | 0.9 | 0.8 | 0 | 4.5 | -3.2 | -3.2 | 0.3 | -7.2 | 3.1 | 4 | 2 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 2.7 | 5.3 | 0.7 | 2.2 | -9.5 | 0.2 | 4.6 | -7.2 | -0.3 | 3.4 | -0.2 | -6 | -2.5 | -1.4 | -2 | -2.2 | -2.1 | 6.1 | 4.5 | -6.3 | 6.2 | 5.4 | 0.4 | 6.9 | -0.3 | 1.7 | 1.1 | -2.5 | -2 | -0.7 | 3.1 | 0.5 | 5.7 | -0.6 | 0.5 | -3.4 | 0.2 | 0.3
|  |  | 1.1 | 0.2 | -0.8 | 4.3 | -3.3 | -3.3 | 0.2 | -7.6 | 2.6 | 3.6 | 1.3 | 0.7 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 2 | 5 | 0.5 | 2.1 | -9.8 | 0.1 | 2.9 | -7.6 | -0.6 | 2.9 | -1 | -6.4 | -2.5 | -1.8 | -2.2 | -2.5 | -2.1 | 6.1 | 4.1 | -6.3 | 6 | 5.4 | 0.3 | 6.9 | -0.7 | 2.2 | 0.3 | -2.5 | -2 | -0.9 | 3.1 | 0.6 | 5.7 | -0.8 | 0.3 | -3.8 | -0.4 | 0.3
|  |  | 1.2 | -0.4 | -1.6 | 4.1 | -3.3 | -3.3 | 0.1 | -8 | 2 | 3.2 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 1.2 | -0.5 | 1.2 | 4.8 | 0.3 | 2.1 | -10.1 | -0.1 | 1.3 | -8.1 | -1 | 2.5 | -1.7 | -6.9 | -2.6 | -2.2 | -2.3 | -2.9 | -2 | 6.1 | 3.8 | -6.4 | 5.8 | 5.3 | 0.2 | 7 | -1 | 2.7 | -0.6 | -2.5 | -2.1 | -1.2 | 3 | 0.6 | 5.8 | -1.1 | 0.2 | -4.2 | -0.9 | 0.2
|  |  | 0.9 | -0.8 | -1.8 | 3.9 | -3.1 | -3.2 | -0.2 | -8.3 | 1.7 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 0.9 | -0.5 | 1.2 | 4.1 | 0.1 | 1.9 | -10.2 | -0.2 | 2.1 | -8.3 | -1.3 | 2.3 | -2.1 | -6.6 | -2.8 | -2.5 | -2.2 | -3.1 | -2.9 | 5.3 | 3.3 | -6.3 | 5.3 | 5.2 | 0.3 | 6.8 | -1.3 | 2.8 | -0.9 | -3.1 | -2.3 | -1.1 | 3 | 0.5 | 5.9 | -0.4 | 0.2 | -4.4 | -1 | 0.2
|  |  | 0.5 | -1.2 | -2.1 | 3.7 | -3 | -3.1 | -0.5 | -8.7 | 1.3 | 2.5 | 0.1 | 0 | 1.8 | 0.5 | -0.4 | 1.1 | 3.5 | 0 | 1.8 | -10.3 | -0.3 | 3 | -8.6 | -1.7 | 2.2 | -2.5 | -6.2 | -3 | -2.9 | -2.2 | -3.2 | -3.9 | 4.5 | 2.7 | -6.1 | 4.7 | 5.2 | 0.5 | 6.6 | -1.5 | 2.9 | -1.3 | -3.6 | -2.5 | -0.9 | 3 | 0.5 | 6.1 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | -1.1 | 0.1
|  |  | 0.2 | -1.6 | -2.3 | 3.5 | -2.8 | -3 | -0.8 | -9 | 1 | 2.2 | -0.2 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | -0.4 | 1.1 | 2.8 | -0.2 | 1.6 | -10.4 | -0.4 | 3.8 | -8.8 | -2 | 2 | -2.9 | -5.9 | -3.2 | -3.2 | -2.1 | -3.4 | -4.8 | 3.7 | 2.2 | -6 | 4.2 | 5.1 | 0.6 | 6.4 | -1.8 | 3 | -1.6 | -4.2 | -2.7 | -0.8 | 3 | 0.4 | 6.2 | 0.9 | 0.2 | -4.7 | -1.2 | 0.1
|  |  | 0.9 | -0.4 | -1.4 | 3.7 | -2.6 | -2.8 | -0.5 | -7.8 | 1.5 | 2.9 | 0.3 | 0.2 | 2.1 | 0.6 | 2.5 | 2.6 | 4.6 | -0.3 | 2.4 | -8.6 | -0.1 | 6.4 | -8.4 | -0.6 | 4.1 | -1.2 | -5.7 | -3.2 | -1.7 | -1.7 | -3.1 | -4.4 | 3.6 | 4.4 | -4.3 | 4.4 | 5 | 1 | 5.9 | 0.8 | 4.7 | 1 | -3.3 | -1.7 | -0.7 | 3.3 | 0.6 | 5.6 | 2.9 | 0.5 | -3.2 | 0.8 | 0.2
|  |  | 1.5 | 0.9 | -0.5 | 3.8 | -2.5 | -2.5 | -0.1 | -6.5 | 2 | 3.7 | 0.7 | 0.6 | 2.5 | 1.1 | 5.4 | 4 | 6.3 | -0.4 | 3.3 | -6.7 | 0.1 | 9 | -8 | 0.8 | 6.2 | 0.4 | -5.4 | -3.2 | -0.3 | -1.3 | -2.7 | -4 | 3.5 | 6.5 | -2.7 | 4.7 | 4.9 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 6.5 | 3.6 | -2.4 | -0.8 | -0.7 | 3.5 | 0.7 | 4.9 | 4.8 | 0.7 | -1.6 | 2.7 | 0.3
|  |  | 2.2 | 2.1 | 0.4 | 4 | -2.3 | -2.3 | 0.2 | -5.3 | 2.5 | 4.4 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 1.5 | 8.3 | 5.5 | 8.1 | -0.5 | 4.1 | -4.9 | 0.4 | 11.6 | -7.6 | 2.2 | 8.3 | 2.1 | -5.2 | -3.2 | 1.2 | -0.9 | -2.4 | -3.6 | 3.4 | 8.7 | -1 | 4.9 | 4.8 | 1.8 | 5 | 6 | 8.2 | 6.2 | -1.5 | 0.2 | -0.6 | 3.8 | 0.9 | 4.3 | 6.8 | 1 | -0.1 | 4.7 | 0.4
|  |  | 2.7 | 2.5 | 0.7 | 4.1 | -2.1 | -2.2 | 1 | -4.9 | 2.8 | 4.5 | 2.7 | 1.9 | 3.4 | 1.7 | 10.4 | 8.1 | 9.8 | -0.2 | 4.6 | -3.8 | 1.2 | 12.8 | -6.1 | 3.2 | 10.2 | 3.9 | -4.7 | -2.4 | 3.7 | -0.6 | -1.7 | -3.2 | 4.3 | 10.6 | 0.3 | 5.7 | 5.2 | 2.3 | 5.6 | 7.5 | 7.9 | 6.9 | -0.4 | 0.9 | -0.3 | 3.9 | 1.1 | 5.1 | 7.1 | 1.5 | 0.8 | 6 | 0.5
|  |  | 3.1 | 2.8 | 1.1 | 4.3 | -1.8 | -2.2 | 1.7 | -4.5 | 3.2 | 4.7 | 4.3 | 2.8 | 3.9 | 2 | 12.5 | 10.6 | 11.6 | 0.2 | 5.2 | -2.7 | 1.9 | 14 | -4.6 | 4.1 | 12.1 | 5.7 | -4.3 | -1.7 | 6.3 | -0.2 | -1.1 | -2.9 | 5.1 | 12.4 | 1.6 | 6.4 | 5.5 | 2.8 | 6.2 | 8.9 | 7.7 | 7.5 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 4 | 1.3 | 6 | 7.5 | 1.9 | 1.7 | 7.2 | 0.6
|  |  | 3.6 | 3.2 | 1.4 | 4.4 | -1.6 | -2.1 | 2.5 | -4.1 | 3.5 | 4.8 | 5.8 | 3.6 | 4.5 | 2.2 | 14.6 | 13.2 | 13.3 | 0.5 | 5.7 | -1.6 | 2.7 | 15.2 | -3.1 | 5.1 | 14 | 7.5 | -3.8 | -0.9 | 8.8 | 0.1 | -0.4 | -2.5 | 6 | 14.3 | 2.9 | 7.2 | 5.9 | 3.3 | 6.8 | 10.4 | 7.4 | 8.2 | 1.8 | 2.3 | 0.4 | 4.1 | 1.5 | 6.8 | 7.8 | 2.4 | 2.6 | 8.5 | 0.7
|  |  | 3.2 | 3.7 | 1.6 | 4.2 | -1.5 | -2 | 1.7 | -3.8 | 3.5 | 4.5 | 5.9 | 3.6 | 4.9 | 2.1 | 14.9 | 13.2 | 13.5 | 0.6 | 5.7 | -1.3 | 2.7 | 12.3 | -2.5 | 4.5 | 14.1 | 7.6 | -3.9 | -0.9 | 10.1 | 0.2 | -0.5 | -2.5 | 6.3 | 14.3 | 2.9 | 7.3 | 6 | 3.7 | 7.1 | 10.5 | 6.9 | 7.3 | 1.1 | 2.3 | 0.5 | 4.4 | 1.4 | 6.8 | 7.9 | 2.3 | 2.4 | 8.5 | 0.5
|  |  | 2.9 | 4.3 | 1.7 | 4.1 | -1.3 | -1.9 | 0.9 | -3.5 | 3.6 | 4.1 | 6 | 3.6 | 5.4 | 2.1 | 15.3 | 13.3 | 13.6 | 0.6 | 5.6 | -1 | 2.7 | 9.3 | -2 | 4 | 14.3 | 7.7 | -3.9 | -1 | 11.5 | 0.3 | -0.5 | -2.6 | 6.6 | 14.2 | 2.9 | 7.4 | 6.1 | 4.1 | 7.5 | 10.7 | 6.4 | 6.5 | 0.3 | 2.4 | 0.7 | 4.6 | 1.2 | 6.7 | 7.9 | 2.3 | 2.2 | 8.5 | 0.4
|  |  | 2.5 | 4.8 | 1.9 | 3.9 | -1.2 | -1.8 | 0.1 | -3.2 | 3.6 | 3.8 | 6.1 | 3.6 | 5.8 | 2 | 15.6 | 13.3 | 13.8 | 0.7 | 5.6 | -0.7 | 2.7 | 6.4 | -1.4 | 3.4 | 14.4 | 7.8 | -4 | -1 | 12.8 | 0.4 | -0.6 | -2.6 | 6.9 | 14.2 | 2.9 | 7.5 | 6.2 | 4.5 | 7.8 | 10.8 | 5.9 | 5.6 | -0.4 | 2.4 | 0.8 | 4.9 | 1.1 | 6.7 | 8 | 2.2 | 2 | 8.5 | 0.2
|  |  | 1.8 | 4.3 | 1.5 | 3.7 | -1.3 | -1.7 | 0.5 | -3 | 2.3 | 3.3 | 5.5 | 3.4 | 4.7 | 1.4 | 13.8 | 11.8 | 12.5 | 0.2 | 4.8 | -1.1 | 2.5 | 6.4 | -2.1 | 3.5 | 13.2 | 6.4 | -4.6 | -1.8 | 10.3 | -0.1 | -1.4 | -3.2 | 5.9 | 12.6 | 1.9 | 7.1 | 6 | 4.2 | 7.4 | 9.2 | 5.5 | 5.3 | -0.5 | 1.8 | 0.7 | 3.9 | 0.9 | 7 | 6.9 | 2 | 1.2 | 7.2 | 0.2
|  |  | 1.2 | 3.7 | 1.2 | 3.5 | -1.3 | -1.5 | 0.8 | -2.7 | 1 | 2.9 | 4.8 | 3.2 | 3.5 | 0.9 | 12 | 10.4 | 11.2 | -0.2 | 4 | -1.4 | 2.3 | 6.5 | -2.9 | 3.7 | 12.1 | 5.1 | -5.3 | -2.6 | 7.8 | -0.6 | -2.2 | -3.7 | 5 | 10.9 | 0.8 | 6.7 | 5.8 | 4 | 7.1 | 7.6 | 5 | 5 | -0.6 | 1.3 | 0.6 | 2.9 | 0.8 | 7.3 | 5.7 | 1.8 | 0.4 | 6 | 0.3
|  |  | 0.5 | 3.2 | 0.8 | 3.3 | -1.4 | -1.4 | 1.2 | -2.5 | -0.3 | 2.4 | 4.2 | 3 | 2.4 | 0.3 | 10.2 | 8.9 | 9.9 | -0.7 | 3.2 | -1.8 | 2.1 | 6.5 | -3.6 | 3.8 | 10.9 | 3.7 | -5.9 | -3.4 | 5.3 | -1.1 | -3 | -4.3 | 4 | 9.3 | -0.2 | 6.3 | 5.6 | 3.7 | 6.7 | 6 | 4.6 | 4.7 | -0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 0.6 | 7.6 | 4.6 | 1.6 | -0.4 | 4.7 | 0.3
|  |  | 0.5 | 3 | 1.2 | 2.7 | -1.3 | -1.5 | 1.5 | -2.2 | -0.7 | 2.6 | 4.3 | 2.8 | 1.7 | -0.3 | 8.7 | 8 | 9 | -0.8 | 2.7 | -1.6 | 1.9 | 5.9 | -4.6 | 3.7 | 9.4 | 2.7 | -5.6 | -3.9 | 4.2 | -1.4 | -3.7 | -4.9 | 4.3 | 8.3 | -0.7 | 5.7 | 6 | 3.2 | 6.8 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | -0.7 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 7.2 | 3.3 | 1.7 | -0.8 | 3.7 | 0.2
|  |  | 0.4 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | -1.3 | -1.5 | 1.8 | -1.9 | -1.1 | 2.8 | 4.3 | 2.5 | 0.9 | -0.8 | 7.3 | 7.1 | 8.2 | -1 | 2.1 | -1.5 | 1.6 | 5.4 | -5.6 | 3.6 | 7.9 | 1.6 | -5.3 | -4.3 | 3.2 | -1.8 | -4.3 | -5.6 | 4.5 | 7.4 | -1.1 | 5.2 | 6.4 | 2.6 | 6.8 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | -0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 6.8 | 1.9 | 1.7 | -1.3 | 2.8 | 0.2
|  |  | 0.4 | 2.6 | 2 | 1.6 | -1.2 | -1.6 | 2.1 | -1.6 | -1.5 | 3 | 4.4 | 2.3 | 0.2 | -1.4 | 5.8 | 6.2 | 7.3 | -1.1 | 1.6 | -1.3 | 1.4 | 4.8 | -6.6 | 3.5 | 6.4 | 0.6 | -5 | -4.8 | 2.1 | -2.1 | -5 | -6.2 | 4.8 | 6.4 | -1.6 | 4.6 | 6.8 | 2.1 | 6.9 | 2 | 3.4 | 4 | -0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 6.4 | 0.6 | 1.8 | -1.7 | 1.8 | 0.1
|  |  | 0.3 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | -1.1 | -1.5 | 2.1 | -1.5 | -1.4 | 3.2 | 3.8 | 2.1 | 0.1 | -2.3 | 5.2 | 5.7 | 6.7 | -1.4 | 1.2 | -1.7 | 1.3 | 4.4 | -7.6 | 4 | 6 | 0.1 | -5.4 | -5.4 | 2 | -2.6 | -4.9 | -6.1 | 4.8 | 6 | -2.2 | 5.9 | 7.3 | 1.9 | 7.1 | 1.8 | 2.9 | 3.7 | -0.8 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | 0 | 6.8 | 0.3 | 1.7 | -2 | 1.2 | 0.1
|  |  | 0.2 | 2.1 | 1.5 | 1 | -1 | -1.5 | 2.2 | -1.5 | -1.4 | 3.4 | 3.2 | 2 | 0.1 | -3.3 | 4.6 | 5.2 | 6.2 | -1.7 | 0.9 | -2.1 | 1.1 | 4.1 | -8.7 | 4.5 | 5.6 | -0.3 | -5.9 | -6 | 2 | -3 | -4.9 | -5.9 | 4.7 | 5.5 | -2.8 | 7.2 | 7.7 | 1.8 | 7.3 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | -0.9 | 0.4 | 0.1 | -0.7 | -0.4 | 7.1 | -0.1 | 1.7 | -2.4 | 0.6 | 0
|  |  | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | -0.9 | -1.4 | 2.2 | -1.4 | -1.3 | 3.6 | 2.6 | 1.8 | 0 | -4.2 | 4 | 4.7 | 5.6 | -2 | 0.5 | -2.5 | 1 | 3.7 | -9.7 | 5 | 5.2 | -0.8 | -6.3 | -6.6 | 1.9 | -3.5 | -4.8 | -5.8 | 4.7 | 5.1 | -3.4 | 8.5 | 8.2 | 1.6 | 7.5 | 1.4 | 2 | 3.1 | -1 | 0.1 | 0 | -1.3 | -0.9 | 7.5 | -0.4 | 1.6 | -2.7 | 0 | 0
|  |  | 0.1 | 1.8 | 1 | 1.1 | -0.9 | -1.4 | 2.2 | -1.5 | -1.6 | 3.1 | 2.2 | 1.7 | 0.4 | -4.1 | 3.7 | 3.9 | 5.2 | -2.1 | 0.4 | -2.7 | 0.9 | 3.3 | -11.5 | 4.9 | 4.5 | -1.1 | -6.2 | -6.8 | 2.7 | -3.4 | -4.7 | -5.7 | 5.4 | 4.4 | -3.8 | 9 | 8.1 | 1.3 | 7.8 | 1.3 | 1.5 | 2.6 | -1.1 | 0.1 | -0.1 | -1.9 | -1.4 | 7.8 | -0.1 | 1.4 | -2.9 | -0.5 | -0.1
|  |  | 0.1 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | -0.8 | -1.4 | 2.2 | -1.7 | -2 | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | -4.1 | 3.3 | 3.2 | 4.9 | -2.3 | 0.2 | -2.9 | 0.7 | 3 | -13.4 | 4.7 | 3.8 | -1.4 | -6.2 | -6.9 | 3.6 | -3.3 | -4.7 | -5.7 | 6.2 | 3.8 | -4.1 | 9.4 | 8 | 1.1 | 8.1 | 1.3 | 1.1 | 2.1 | -1.1 | 0.1 | -0.2 | -2.4 | -1.9 | 8.2 | 0.2 | 1.3 | -3.1 | -0.9 | -0.2
|  |  | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 2 | -0.8 | -1.4 | 2.2 | -1.8 | -2.3 | 2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | -4 | 3 | 2.4 | 4.5 | -2.4 | 0.1 | -3.1 | 0.6 | 2.6 | -15.2 | 4.6 | 3.1 | -1.7 | -6.1 | -7.1 | 4.4 | -3.2 | -4.6 | -5.6 | 6.9 | 3.1 | -4.5 | 9.9 | 7.9 | 0.8 | 8.4 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | -1.2 | 0.1 | -0.3 | -3 | -2.4 | 8.5 | 0.5 | 1.1 | -3.3 | -1.4 | -0.3
|  |  | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 2 | -0.8 | -1.4 | 2.5 | -1.8 | -2.3 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | -4.5 | 2.9 | 2 | 3.9 | -2.3 | 0.1 | -3.8 | 0.6 | 3 | -15.1 | 4.8 | 3 | -1.6 | -6.4 | -7 | 3.8 | -3.6 | -4.5 | -5.7 | 7.3 | 2.7 | -4.7 | 10 | 8.2 | 0.7 | 8.5 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | -1.3 | 0.2 | -0.3 | -2.8 | -2.6 | 8.7 | 2.1 | 1.1 | -3.4 | -1.6 | -0.4
|  |  | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 2 | -0.9 | -1.4 | 2.7 | -1.8 | -2.3 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | -4.9 | 2.9 | 1.6 | 3.3 | -2.3 | 0.1 | -4.4 | 0.6 | 3.5 | -15.1 | 5 | 2.8 | -1.4 | -6.6 | -7 | 3.1 | -3.9 | -4.4 | -5.8 | 7.6 | 2.4 | -4.8 | 10.1 | 8.5 | 0.5 | 8.6 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | -1.3 | 0.2 | -0.2 | -2.7 | -2.7 | 9 | 3.7 | 1 | -3.6 | -1.7 | -0.4
|  |  | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 2 | -0.9 | -1.4 | 3 | -1.8 | -2.3 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | -5.4 | 2.8 | 1.2 | 2.7 | -2.2 | 0.1 | -5.1 | 0.6 | 3.9 | -15 | 5.2 | 2.7 | -1.3 | -6.9 | -6.9 | 2.5 | -4.3 | -4.3 | -5.9 | 8 | 2 | -5 | 10.2 | 8.8 | 0.4 | 8.7 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | -1.4 | 0.3 | -0.2 | -2.5 | -2.9 | 9.2 | 5.3 | 1 | -3.7 | -1.9 | -0.5
|  |  | 0.9 | 2.8 | 0.7 | 2.1 | -0.6 | -1.2 | 3.4 | -1.5 | -0.9 | 3.4 | 3 | 1.8 | 1.4 | -4.7 | 3 | 1 | 2.1 | -1.2 | 0.3 | -3.3 | 0.8 | 4.8 | -12.5 | 5.4 | 2.6 | 0.4 | -6.5 | -6.7 | 4.9 | -4.1 | -4.1 | -5.7 | 8.9 | 2.4 | -3.3 | 10.4 | 8.7 | 0.5 | 9.3 | 2.9 | 1.8 | 1.8 | -0.8 | 0.5 | 0.3 | -0.5 | -2.2 | 9.6 | 5.9 | 0.9 | -2.1 | 0.7 | -0.3
|  |  | 1.6 | 3.8 | 0.8 | 2.1 | -0.4 | -1.1 | 3.9 | -1.2 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 2.4 | 1.8 | -4 | 3.1 | 0.7 | 1.5 | -0.1 | 0.5 | -1.5 | 1.1 | 5.6 | -9.9 | 5.5 | 2.5 | 2.1 | -6.1 | -6.4 | 7.4 | -3.9 | -4 | -5.5 | 9.7 | 2.8 | -1.6 | 10.6 | 8.7 | 0.7 | 10 | 4.7 | 3 | 3 | -0.3 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | -1.5 | 10 | 6.6 | 0.9 | -0.4 | 3.3 | 0
|  |  | 2.3 | 4.8 | 1 | 2.2 | -0.1 | -0.9 | 4.3 | -0.9 | 1.8 | 5.5 | 6 | 3 | 2.1 | -3.3 | 3.3 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 6.5 | -7.4 | 5.7 | 2.4 | 3.8 | -5.7 | -6.2 | 9.8 | -3.7 | -3.8 | -5.3 | 10.6 | 3.2 | 0.1 | 10.8 | 8.6 | 0.8 | 10.6 | 6.4 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 1 | 1.2 | 3.6 | -0.8 | 10.4 | 7.2 | 0.8 | 1.2 | 5.9 | 0.2
|  |  | 2.5 | 4.9 | 1.5 | 3 | 0.1 | -0.5 | 4.8 | 0.2 | 2.5 | 5.2 | 7.9 | 3.7 | 3.8 | -2.9 | 4 | 1.6 | 1.7 | 2.9 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 7.6 | -5.8 | 6.2 | 3.3 | 5.5 | -5.2 | -5.9 | 10.6 | -3.3 | -3.3 | -4.6 | 11.6 | 3.6 | 1 | 11.4 | 9.7 | 0.9 | 11.6 | 8.6 | 5.8 | 5.9 | 0.6 | 1.2 | 2.6 | 4.3 | -0.2 | 10.5 | 7.8 | 1 | 2.7 | 6.4 | 0.8
|  |  | 2.6 | 5 | 1.9 | 3.7 | 0.2 | 0 | 5.3 | 1.3 | 3.1 | 4.8 | 9.9 | 4.4 | 5.6 | -2.5 | 4.7 | 2.8 | 2.6 | 4.8 | 1.6 | 2.5 | 2.4 | 8.6 | -4.3 | 6.7 | 4.2 | 7.1 | -4.7 | -5.5 | 11.4 | -2.9 | -2.7 | -4 | 12.5 | 3.9 | 1.9 | 12.1 | 10.8 | 1.1 | 12.7 | 10.9 | 7.3 | 7.4 | 1 | 1.4 | 4 | 5.1 | 0.4 | 10.6 | 8.4 | 1.2 | 4.1 | 6.9 | 1.4
|  |  | 2.8 | 5.1 | 2.4 | 4.5 | 0.4 | 0.4 | 5.8 | 2.4 | 3.8 | 4.5 | 11.8 | 5.1 | 7.3 | -2.1 | 5.4 | 3.9 | 3.4 | 6.8 | 2 | 3.6 | 3 | 9.7 | -2.7 | 7.2 | 5.1 | 8.8 | -4.2 | -5.2 | 12.2 | -2.5 | -2.2 | -3.3 | 13.5 | 4.3 | 2.8 | 12.7 | 11.9 | 1.2 | 13.7 | 13.1 | 8.9 | 9 | 1.3 | 1.6 | 5.4 | 5.8 | 1 | 10.7 | 9 | 1.4 | 5.6 | 7.4 | 2
|  |  | 3.3 | 5.7 | 2.1 | 4.2 | 0.4 | 0.5 | 5.8 | 2.2 | 3.3 | 5.1 | 11.7 | 6 | 7.4 | -2 | 5.7 | 4.3 | 4 | 6.8 | 2.1 | 3.2 | 3.1 | 9.1 | -2.3 | 7.2 | 5.5 | 9.4 | -4.4 | -5.1 | 12.5 | -2.4 | -2.1 | -3.2 | 13.5 | 4.8 | 2.7 | 12.4 | 11.6 | 1.3 | 13.4 | 13.2 | 8.9 | 8.7 | 1.4 | 1.7 | 4.8 | 5.8 | 1.1 | 10.8 | 9.3 | 1.4 | 5.2 | 6.8 | 1.9
|  |  | 3.8 | 6.4 | 1.8 | 4 | 0.4 | 0.6 | 5.8 | 2 | 2.9 | 5.8 | 11.5 | 6.9 | 7.4 | -2 | 6.1 | 4.8 | 4.6 | 6.8 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 8.4 | -2 | 7.2 | 5.8 | 10 | -4.6 | -4.9 | 12.7 | -2.2 | -2 | -3 | 13.4 | 5.3 | 2.7 | 12.1 | 11.4 | 1.3 | 13.2 | 13.4 | 8.9 | 8.4 | 1.6 | 1.9 | 4.2 | 5.7 | 1.1 | 10.9 | 9.6 | 1.3 | 4.9 | 6.2 | 1.9
|  |  | 4.3 | 7 | 1.5 | 3.7 | 0.4 | 0.7 | 5.8 | 1.8 | 2.4 | 6.4 | 11.4 | 7.8 | 7.5 | -1.9 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 6.8 | 2.4 | 2.3 | 3.4 | 7.8 | -1.6 | 7.2 | 6.2 | 10.6 | -4.8 | -4.8 | 13 | -2.1 | -1.9 | -2.9 | 13.4 | 5.8 | 2.6 | 11.8 | 11.1 | 1.4 | 12.9 | 13.5 | 8.9 | 8.1 | 1.7 | 2 | 3.6 | 5.7 | 1.2 | 11 | 9.9 | 1.3 | 4.5 | 5.6 | 1.8
|  |  | 4.1 | 7.1 | 1.3 | 4 | 0.3 | 0.8 | 6.1 | 1.6 | 2.2 | 6.1 | 10.4 | 6.8 | 7.1 | -2.7 | 6.4 | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 2.2 | 1.3 | 3.2 | 7.3 | -2.5 | 7.2 | 6.2 | 8.6 | -5 | -4.6 | 11 | -2.3 | -2.2 | -3.3 | 12.3 | 5.9 | 2 | 11.7 | 10.5 | 1.4 | 12.2 | 11.9 | 8.3 | 7.4 | 1.6 | 2.5 | 3.3 | 5.5 | 0.4 | 11.4 | 7.8 | 1.1 | 3.7 | 5.8 | 1.4
|  |  | 3.9 | 7.2 | 1 | 4.4 | 0.1 | 0.8 | 6.4 | 1.3 | 2 | 5.7 | 9.3 | 5.8 | 6.7 | -3.4 | 6.5 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 2 | 0.3 | 3 | 6.9 | -3.5 | 7.2 | 6.2 | 6.7 | -5.3 | -4.4 | 9.1 | -2.5 | -2.4 | -3.8 | 11.3 | 5.9 | 1.5 | 11.5 | 9.9 | 1.4 | 11.5 | 10.3 | 7.6 | 6.6 | 1.4 | 3.1 | 2.9 | 5.3 | -0.3 | 11.7 | 5.6 | 0.9 | 3 | 5.9 | 1
|  |  | 3.7 | 7.3 | 0.8 | 4.7 | 0 | 0.9 | 6.7 | 1.1 | 1.8 | 5.4 | 8.3 | 4.8 | 6.3 | -4.2 | 6.5 | 5 | 5.1 | 5 | 1.8 | -0.7 | 2.8 | 6.4 | -4.4 | 7.2 | 6.2 | 4.7 | -5.5 | -4.2 | 7.1 | -2.7 | -2.7 | -4.2 | 10.2 | 6 | 0.9 | 11.4 | 9.3 | 1.4 | 10.8 | 8.7 | 7 | 5.9 | 1.3 | 3.6 | 2.6 | 5.1 | -1.1 | 12.1 | 3.5 | 0.7 | 2.2 | 6.1 | 0.6
|  |  | 3.7 | 7.1 | 0.6 | 4.6 | 0 | 1 | 6.5 | 0.9 | 2 | 5 | 7.7 | 4.5 | 5.9 | -5 | 6 | 4.8 | 5 | 4.9 | 1.7 | -1.3 | 2.6 | 6.9 | -5 | 7.2 | 5.5 | 3.4 | -6.1 | -4.2 | 6.4 | -2.8 | -3 | -4.9 | 10.4 | 5.3 | 0.6 | 10.2 | 9.3 | 1.4 | 10.3 | 7.6 | 6.5 | 5.8 | 1 | 4.1 | 2.2 | 4.9 | -1.4 | 11.6 | 2.6 | 0.7 | 1.8 | 5.8 | 0
|  |  | 3.7 | 6.9 | 0.3 | 4.5 | 0.1 | 1 | 6.4 | 0.6 | 2.2 | 4.6 | 7.2 | 4.3 | 5.4 | -5.7 | 5.5 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 1.5 | -1.9 | 2.4 | 7.5 | -5.6 | 7.3 | 4.8 | 2.2 | -6.7 | -4.3 | 5.7 | -2.8 | -3.3 | -5.6 | 10.6 | 4.5 | 0.4 | 8.9 | 9.3 | 1.3 | 9.8 | 6.5 | 6.1 | 5.7 | 0.8 | 4.7 | 1.7 | 4.7 | -1.8 | 11.1 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 5.4 | -0.6
|  |  | 3.7 | 6.7 | 0.1 | 4.4 | 0.1 | 1.1 | 6.2 | 0.4 | 2.4 | 4.2 | 6.6 | 4 | 5 | -6.5 | 5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 1.4 | -2.5 | 2.2 | 8 | -6.2 | 7.3 | 4.1 | 0.9 | -7.3 | -4.3 | 5 | -2.9 | -3.6 | -6.3 | 10.8 | 3.8 | 0.1 | 7.7 | 9.3 | 1.3 | 9.3 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 0.5 | 5.2 | 1.3 | 4.5 | -2.1 | 10.6 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 5.1 | -1.2
|  |  | 3.5 | 6.1 | 0.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 6.5 | 0.1 | 2.4 | 3.7 | 6.7 | 3.5 | 4.5 | -7.4 | 5.3 | 4.6 | 4.3 | 4 | 1.3 | -3 | 2 | 7.6 | -6.2 | 7.7 | 4.7 | -0.1 | -7.6 | -4.5 | 4.1 | -3.3 | -3.7 | -6 | 10.4 | 4.5 | -0.1 | 7.8 | 8.9 | 1.4 | 8.6 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 4.9 | 1 | 4.9 | -2.4 | 9.9 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 5 | -1.5
|  |  | 3.2 | 5.4 | 0.2 | 4.1 | 0.2 | 1.2 | 6.7 | -0.2 | 2.4 | 3.3 | 6.8 | 2.9 | 4.1 | -8.3 | 5.7 | 4.6 | 4 | 3.1 | 1.2 | -3.6 | 1.8 | 7.2 | -6.2 | 8 | 5.2 | -1 | -7.9 | -4.7 | 3.1 | -3.6 | -3.9 | -5.6 | 9.9 | 5.2 | -0.2 | 7.9 | 8.5 | 1.4 | 7.8 | 4.1 | 5.5 | 5.4 | 0 | 4.6 | 0.8 | 5.2 | -2.8 | 9.1 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 5 | -1.9
|  |  | 3 | 4.8 | 0.3 | 3.9 | 0.3 | 1.3 | 7 | -0.5 | 2.4 | 2.8 | 6.9 | 2.4 | 3.6 | -9.2 | 6 | 4.7 | 3.6 | 2.3 | 1.1 | -4.1 | 1.6 | 6.8 | -6.2 | 8.4 | 5.8 | -2 | -8.2 | -4.9 | 2.2 | -4 | -4 | -5.3 | 9.5 | 5.9 | -0.4 | 8 | 8.1 | 1.5 | 7.1 | 3.5 | 5.4 | 5.3 | -0.3 | 4.3 | 0.5 | 5.6 | -3.1 | 8.4 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 4.9 | -2.2
|  |  | 2.9 | 4.3 | 0.4 | 3.7 | 0.3 | 0.9 | 7.6 | -0.8 | 2.2 | 2.5 | 6.3 | 2.1 | 3.4 | -9.2 | 5.9 | 4.9 | 3.8 | 2.4 | 1 | -4.5 | 1.4 | 6.8 | -5.9 | 9.3 | 5.9 | -1.7 | -8.9 | -5.4 | 2.1 | -4.4 | -4.3 | -5.8 | 8.7 | 5.8 | -0.5 | 7.7 | 7.8 | 1.4 | 6.4 | 3.1 | 5.3 | 5.2 | -0.2 | 4.4 | 0.5 | 5.2 | -3.1 | 7.9 | -0.3 | 0.4 | 2 | 4.5 | -2.6
|  |  | 2.7 | 3.8 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 8.3 | -1.1 | 1.9 | 2.1 | 5.8 | 1.9 | 3.2 | -9.2 | 5.9 | 5.2 | 4 | 2.6 | 0.9 | -4.9 | 1.2 | 6.7 | -5.7 | 10.3 | 5.9 | -1.3 | -9.7 | -5.9 | 2 | -4.7 | -4.6 | -6.3 | 7.9 | 5.6 | -0.5 | 7.3 | 7.5 | 1.3 | 5.6 | 2.8 | 5.3 | 5.1 | 0 | 4.6 | 0.6 | 4.8 | -3.1 | 7.5 | -0.7 | 0.3 | 2 | 4.2 | -3
|  |  | 2.6 | 3.3 | 0.6 | 3.3 | 0.2 | 0.2 | 8.9 | -1.4 | 1.7 | 1.8 | 5.2 | 1.6 | 3 | -9.2 | 5.8 | 5.4 | 4.2 | 2.7 | 0.8 | -5.3 | 1 | 6.7 | -5.4 | 11.2 | 6 | -1 | -10.4 | -6.4 | 1.9 | -5.1 | -4.9 | -6.8 | 7.1 | 5.5 | -0.6 | 7 | 7.2 | 1.2 | 4.9 | 2.4 | 5.2 | 5 | 0.1 | 4.7 | 0.6 | 4.4 | -3.1 | 7 | -1.2 | 0.1 | 2.1 | 3.8 | -3.4
|  |  | 2.5 | 3.4 | 0.6 | 3 | 0.2 | 0.5 | 9.1 | -1.6 | 1.4 | 1.7 | 3.4 | 1.2 | 3.3 | -9.1 | 5.7 | 5.1 | 3.7 | 2.4 | 0.6 | -4.9 | 0.7 | 6.2 | -5.5 | 11.4 | 5.8 | -0.6 | -10.3 | -6.6 | 1.8 | -5.5 | -5.1 | -7.6 | 6.6 | 5.1 | -0.6 | 7.6 | 6.8 | 1.1 | 3.9 | 3.1 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 4.8 | 0.5 | 3.9 | -3 | 7.5 | -1.2 | 0 | 2 | 3.6 | -3.5
|  |  | 2.3 | 3.6 | 0.5 | 2.6 | 0.2 | 0.7 | 9.4 | -1.8 | 1 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 3.5 | -9.1 | 5.6 | 4.9 | 3.2 | 2 | 0.4 | -4.5 | 0.5 | 5.7 | -5.5 | 11.6 | 5.5 | -0.2 | -10.3 | -6.8 | 1.6 | -5.9 | -5.2 | -8.4 | 6.2 | 4.8 | -0.5 | 8.1 | 6.4 | 1.1 | 2.8 | 3.7 | 4.9 | 5.2 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 3.4 | -2.9 | 8.1 | -1.1 | -0.1 | 2 | 3.3 | -3.5
|  |  | 2.2 | 3.7 | 0.5 | 2.3 | 0.2 | 1 | 9.6 | -2 | 0.7 | 1.4 | -0.1 | 0.5 | 3.8 | -9 | 5.5 | 4.6 | 2.7 | 1.7 | 0.2 | -4.1 | 0.2 | 5.2 | -5.6 | 11.8 | 5.3 | 0.2 | -10.2 | -7 | 1.5 | -6.3 | -5.4 | -9.2 | 5.7 | 4.4 | -0.5 | 8.7 | 6 | 1 | 1.8 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 0.4 | 4.9 | 0.3 | 2.9 | -2.8 | 8.6 | -1.1 | -0.2 | 1.9 | 3.1 | -3.6
|  |  | 3.3 | 5.3 | 0.9 | 1.9 | 0.3 | 1.1 | 10 | -1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 4.5 | -7.5 | 6.1 | 5 | 3.4 | 3.6 | 0.5 | -2.7 | 0.8 | 6 | -5 | 12.1 | 5.8 | 1.9 | -9.1 | -6.6 | 3.4 | -5.2 | -5.3 | -8.3 | 7.2 | 4.7 | 0.2 | 9.3 | 6.8 | 1.1 | 4.3 | 5.6 | 5.1 | 5.9 | 0.4 | 5.4 | 0.3 | 2.2 | -2.5 | 9.2 | 1.9 | -0.1 | 2.3 | 3.6 | -3.2
|  |  | 4.4 | 6.9 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 10.4 | -1.2 | 2.2 | 1 | 3.8 | 0.7 | 5.2 | -5.9 | 6.7 | 5.3 | 4.2 | 5.5 | 0.8 | -1.3 | 1.4 | 6.8 | -4.5 | 12.5 | 6.4 | 3.5 | -8 | -6.2 | 5.3 | -4.2 | -5.1 | -7.3 | 8.6 | 5 | 0.9 | 9.9 | 7.5 | 1.3 | 6.7 | 6.8 | 5.5 | 6.5 | 0.3 | 5.8 | 0.4 | 1.4 | -2.2 | 9.8 | 4.9 | 0 | 2.7 | 4.1 | -2.8
|  |  | 5.5 | 8.5 | 1.6 | 1 | 0.6 | 1.2 | 10.8 | -0.8 | 3 | 0.8 | 5.8 | 0.8 | 5.9 | -4.4 | 7.3 | 5.7 | 4.9 | 7.4 | 1.1 | 0.1 | 2 | 7.6 | -3.9 | 12.8 | 6.9 | 5.2 | -6.9 | -5.8 | 7.2 | -3.1 | -5 | -6.4 | 10.1 | 5.3 | 1.6 | 10.5 | 8.3 | 1.4 | 9.2 | 8 | 5.8 | 7.1 | 0.3 | 6.3 | 0.4 | 0.7 | -1.9 | 10.4 | 7.9 | 0.1 | 3.1 | 4.6 | -2.4
|  |  | 6 | 9.9 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 11.6 | -0.6 | 3.4 | 2.1 | 7.5 | 2.7 | 6.6 | -3.3 | 7.7 | 6.3 | 5.2 | 8.3 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 8.9 | -2.9 | 13.6 | 7.5 | 7.1 | -6.2 | -5.3 | 9.1 | -2.6 | -4.6 | -5.8 | 10.8 | 6 | 2.2 | 11.4 | 9.1 | 1.9 | 10.4 | 9.8 | 6.4 | 7.8 | 0.3 | 7.1 | 0.7 | 1.2 | -1.4 | 11.2 | 8.8 | 0.4 | 3.7 | 4.7 | -2.1
|  |  | 6.6 | 11.4 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 12.4 | -0.3 | 3.7 | 3.3 | 9.3 | 4.7 | 7.4 | -2.3 | 8.2 | 7 | 5.4 | 9.1 | 1.6 | 2.6 | 4.1 | 10.3 | -2 | 14.3 | 8 | 9 | -5.6 | -4.9 | 11.1 | -2 | -4.3 | -5.2 | 11.6 | 6.8 | 2.9 | 12.4 | 10 | 2.5 | 11.6 | 11.5 | 6.9 | 8.5 | 0.4 | 8 | 0.9 | 1.6 | -0.8 | 12 | 9.8 | 0.8 | 4.4 | 4.7 | -1.7
|  |  | 7.1 | 12.8 | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 13.2 | -0.1 | 4.1 | 4.6 | 11 | 6.6 | 8.1 | -1.2 | 8.6 | 7.6 | 5.7 | 10 | 1.8 | 3.9 | 5.2 | 11.6 | -1 | 15.1 | 8.6 | 10.9 | -4.9 | -4.4 | 13 | -1.5 | -3.9 | -4.6 | 12.3 | 7.5 | 3.5 | 13.3 | 10.8 | 3 | 12.8 | 13.3 | 7.5 | 9.2 | 0.4 | 8.8 | 1.2 | 2.1 | -0.3 | 12.8 | 10.7 | 1.1 | 5 | 4.8 | -1.4
|  |  | 6.2 | 13 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 13.5 | -0.2 | 2.5 | 4.2 | 11.3 | 7.2 | 8.6 | -1.2 | 8.8 | 7.1 | 5.2 | 9.5 | 1.7 | 3.6 | 5.6 | 12.1 | -0.8 | 15.6 | 8.6 | 11.4 | -4.9 | -4.2 | 13.2 | -1.4 | -3.9 | -4.9 | 12.9 | 7.7 | 3.4 | 13 | 11.3 | 2.9 | 13.4 | 13.6 | 7.2 | 9.3 | 0.4 | 8 | 1 | 2.7 | -0.3 | 13 | 10.7 | 1.1 | 4.5 | 5 | -1.4
|  |  | 5.2 | 13.2 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 1 | 13.9 | -0.2 | 0.8 | 3.8 | 11.5 | 7.9 | 9.2 | -1.2 | 9.1 | 6.6 | 4.8 | 9.1 | 1.7 | 3.2 | 6 | 12.5 | -0.7 | 16 | 8.5 | 11.9 | -4.9 | -4 | 13.4 | -1.2 | -4 | -5.3 | 13.6 | 7.9 | 3.4 | 12.8 | 11.8 | 2.9 | 14 | 13.8 | 6.8 | 9.3 | 0.5 | 7.3 | 0.8 | 3.2 | -0.3 | 13.3 | 10.8 | 1.1 | 4 | 5.1 | -1.4
|  |  | 4.3 | 13.4 | 2.1 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 14.2 | -0.3 | -0.8 | 3.4 | 11.8 | 8.5 | 9.7 | -1.2 | 9.3 | 6.1 | 4.3 | 8.6 | 1.6 | 2.9 | 6.4 | 13 | -0.5 | 16.5 | 8.5 | 12.4 | -4.9 | -3.8 | 13.6 | -1.1 | -4 | -5.6 | 14.2 | 8.1 | 3.3 | 12.5 | 12.3 | 2.8 | 14.6 | 14.1 | 6.5 | 9.4 | 0.5 | 6.5 | 0.6 | 3.8 | -0.3 | 13.5 | 10.8 | 1.1 | 3.5 | 5.3 | -1.4
|  |  | 3.4 | 11.9 | 1.4 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 14.1 | -0.5 | -1.1 | 2.8 | 9.6 | 6.9 | 9.1 | -2 | 8.1 | 5 | 3.8 | 7.3 | 1.4 | 2.1 | 5.9 | 11.8 | -1.3 | 16.4 | 7.3 | 10.4 | -6 | -3.8 | 11.9 | -1.4 | -4.1 | -5.6 | 13 | 7.2 | 2.2 | 11.5 | 11.6 | 2.7 | 13.8 | 12.5 | 6.2 | 8.3 | 0.4 | 6.5 | 0.5 | 3.4 | -0.5 | 13 | 8.6 | 0.9 | 3 | 5 | -1.6
|  |  | 2.4 | 10.5 | 0.6 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 14.1 | -0.7 | -1.5 | 2.2 | 7.5 | 5.2 | 8.5 | -2.7 | 6.9 | 3.9 | 3.4 | 6.1 | 1.1 | 1.3 | 5.3 | 10.6 | -2 | 16.4 | 6.2 | 8.5 | -7.2 | -3.8 | 10.1 | -1.6 | -4.1 | -5.7 | 11.8 | 6.2 | 1.2 | 10.5 | 10.8 | 2.5 | 13 | 10.9 | 5.8 | 7.2 | 0.2 | 6.6 | 0.4 | 2.9 | -0.7 | 12.6 | 6.3 | 0.7 | 2.4 | 4.6 | -1.8
|  |  | 1.5 | 9 | -0.1 | 2.2 | -0.1 | 0.2 | 14 | -0.9 | -1.8 | 1.6 | 5.3 | 3.6 | 7.9 | -3.5 | 5.7 | 2.8 | 2.9 | 4.8 | 0.9 | 0.5 | 4.8 | 9.4 | -2.8 | 16.3 | 5 | 6.5 | -8.3 | -3.8 | 8.4 | -1.9 | -4.2 | -5.7 | 10.6 | 5.3 | 0.1 | 9.5 | 10.1 | 2.4 | 12.2 | 9.3 | 5.5 | 6.1 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 2.5 | -0.9 | 12.1 | 4.1 | 0.5 | 1.9 | 4.3 | -2
|  |  | 1 | 8.7 | 0 | 2.1 | -0.1 | 0.1 | 13.9 | -1.2 | -2.1 | 1.1 | 4.6 | 3 | 7.4 | -5.5 | 4.3 | 2.2 | 2.3 | 3.8 | 0.8 | 0.1 | 4.3 | 9.1 | -2.5 | 16.1 | 4 | 5.5 | -9.1 | -4.1 | 7.8 | -2 | -4.7 | -6.5 | 10 | 4.5 | 0.3 | 9.6 | 9.5 | 2.2 | 11.5 | 8 | 5.1 | 5.9 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 1.7 | -1.4 | 12.2 | 3.3 | -0.1 | 1.8 | 4.2 | -2.9
|  |  | 0.4 | 8.4 | 0 | 2 | -0.2 | 0.1 | 13.7 | -1.4 | -2.5 | 0.6 | 3.8 | 2.5 | 6.8 | -7.6 | 3 | 1.6 | 1.6 | 2.9 | 0.8 | -0.3 | 3.8 | 8.7 | -2.3 | 15.8 | 3 | 4.4 | -10 | -4.3 | 7.2 | -2 | -5.1 | -7.2 | 9.4 | 3.8 | 0.5 | 9.8 | 8.9 | 2 | 10.7 | 6.7 | 4.7 | 5.6 | 0 | 6.9 | 0.3 | 0.8 | -1.9 | 12.2 | 2.6 | -0.7 | 1.8 | 4.2 | -3.7
|  |  | -0.1 | 8.1 | 0.1 | 1.9 | -0.2 | 0 | 13.6 | -1.7 | -2.8 | 0.1 | 3.1 | 1.9 | 6.3 | -9.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1.9 | 0.7 | -0.7 | 3.3 | 8.4 | -2 | 15.6 | 2 | 3.4 | -10.8 | -4.6 | 6.6 | -2.1 | -5.6 | -8 | 8.8 | 3 | 0.7 | 9.9 | 8.3 | 1.8 | 10 | 5.4 | 4.3 | 5.4 | 0 | 7 | 0.3 | 0 | -2.4 | 12.3 | 1.8 | -1.3 | 1.7 | 4.1 | -4.6
|  |  | -0.2 | 7.7 | 0.2 | 1.9 | -0.2 | -0.1 | 12.3 | -1.8 | -3.2 | 0 | 2.6 | 1.6 | 5.9 | -10 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | -1.1 | 2.9 | 6.6 | -1.5 | 15.1 | 1.5 | 2.7 | -11.6 | -5 | 6.1 | -3.5 | -5.5 | -8.7 | 8.5 | 2.2 | 0.1 | 9.8 | 8.2 | 1.7 | 9.6 | 5.3 | 3.9 | 5.1 | -0.1 | 6.4 | 0.2 | 0 | -3.5 | 12.1 | 1.5 | -1.7 | 1.7 | 3.9 | -5.3
|  |  | -0.4 | 7.2 | 0.3 | 1.9 | -0.2 | -0.1 | 11.1 | -1.8 | -3.5 | -0.1 | 2 | 1.2 | 5.4 | -10.4 | -0.8 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | -1.4 | 2.6 | 4.9 | -1 | 14.7 | 1 | 1.9 | -12.5 | -5.4 | 5.6 | -4.8 | -5.5 | -9.3 | 8.3 | 1.3 | -0.5 | 9.7 | 8 | 1.7 | 9.3 | 5.3 | 3.4 | 4.9 | -0.3 | 5.7 | 0.2 | 0.1 | -4.5 | 12 | 1.3 | -2.1 | 1.6 | 3.8 | -5.9
|  |  | -0.5 | 6.8 | 0.4 | 1.9 | -0.2 | -0.2 | 9.8 | -1.9 | -3.9 | -0.2 | 1.5 | 0.9 | 5 | -10.8 | -2 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | -1.8 | 2.2 | 3.1 | -0.5 | 14.2 | 0.5 | 1.2 | -13.3 | -5.8 | 5.1 | -6.2 | -5.4 | -10 | 8 | 0.5 | -1.1 | 9.6 | 7.9 | 1.6 | 8.9 | 5.2 | 3 | 4.6 | -0.4 | 5.1 | 0.1 | 0.1 | -5.6 | 11.8 | 1 | -2.5 | 1.6 | 3.6 | -6.6
|  |  | -0.9 | 6.1 | 0.4 | 1.7 | -0.2 | -0.2 | 8.5 | -2.2 | -4 | -0.3 | 2.3 | 0.8 | 4.7 | -11.1 | -1.8 | -0.3 | -0.5 | 0.3 | 0.2 | -2 | 2.1 | 1.9 | -0.2 | 12 | 0.2 | 1 | -13.6 | -6 | 3.8 | -7 | -5.7 | -10.5 | 7.5 | 0.3 | -1.3 | 9.3 | 7.4 | 1.5 | 9.3 | 5.4 | 2.3 | 4.6 | -0.4 | 4.3 | 0.1 | -0.1 | -6.1 | 11.5 | 1 | -2.8 | 1.5 | 3.6 | -6.7
|  |  | -1.4 | 5.5 | 0.4 | 1.6 | -0.3 | -0.2 | 7.2 | -2.4 | -4.1 | -0.5 | 3.1 | 0.8 | 4.3 | -11.3 | -1.5 | -0.7 | -0.9 | 0.2 | 0.2 | -2.2 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 9.8 | -0.1 | 0.8 | -14 | -6.2 | 2.5 | -7.8 | -5.9 | -10.9 | 6.9 | 0 | -1.5 | 8.9 | 7 | 1.3 | 9.8 | 5.6 | 1.5 | 4.5 | -0.3 | 3.4 | 0.1 | -0.3 | -6.6 | 11.1 | 0.9 | -3.1 | 1.4 | 3.5 | -6.9
|  |  | -1.8 | 4.8 | 0.4 | 1.4 | -0.3 | -0.2 | 5.9 | -2.7 | -4.2 | -0.6 | 3.9 | 0.7 | 4 | -11.6 | -1.3 | -1 | -1.3 | 0 | 0.3 | -2.4 | 1.8 | -0.5 | 0.5 | 7.6 | -0.4 | 0.6 | -14.3 | -6.4 | 1.2 | -8.6 | -6.2 | -11.4 | 6.4 | -0.2 | -1.7 | 8.6 | 6.5 | 1.2 | 10.2 | 5.8 | 0.8 | 4.5 | -0.3 | 2.6 | 0.1 | -0.5 | -7.1 | 10.8 | 0.9 | -3.4 | 1.3 | 3.5 | -7
|  |  | -1.9 | 4.7 | 0.6 | 0.9 | -0.1 | -0.1 | 5.6 | -2.8 | -3.9 | -0.5 | 3.6 | 0.7 | 3.7 | -11.9 | -1.2 | -1.1 | -1.9 | -0.2 | 0.3 | -2.4 | 2.1 | -0.5 | 0.6 | 7 | -0.5 | 0.5 | -14.7 | -6.9 | 0.8 | -8.9 | -7.5 | -11.3 | 6.4 | -0.8 | -1.8 | 7.8 | 6.5 | 1.1 | 9.8 | 5.3 | 0.7 | 3.6 | -0.6 | 3 | 0 | -0.9 | -7.2 | 9.7 | 0.8 | -3.8 | 1.3 | 3.5 | -7.5
|  |  | -2 | 4.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | -0.1 | 5.2 | -3 | -3.7 | -0.3 | 3.4 | 0.6 | 3.3 | -12.2 | -1 | -1.1 | -2.4 | -0.3 | 0.3 | -2.5 | 2.3 | -0.6 | 0.7 | 6.3 | -0.7 | 0.3 | -15.2 | -7.5 | 0.3 | -9.2 | -8.8 | -11.3 | 6.3 | -1.3 | -2 | 7 | 6.5 | 1.1 | 9.3 | 4.9 | 0.7 | 2.8 | -0.8 | 3.4 | -0.2 | -1.3 | -7.3 | 8.6 | 0.7 | -4.1 | 1.3 | 3.6 | -7.9
|  |  | -2.1 | 4.4 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0 | 4.9 | -3.1 | -3.4 | -0.2 | 3.1 | 0.6 | 3 | -12.5 | -0.9 | -1.2 | -3 | -0.5 | 0.3 | -2.5 | 2.6 | -0.6 | 0.8 | 5.7 | -0.8 | 0.2 | -15.6 | -8 | -0.1 | -9.5 | -10.1 | -11.2 | 6.3 | -1.9 | -2.1 | 6.2 | 6.5 | 1 | 8.9 | 4.4 | 0.6 | 1.9 | -1.1 | 3.8 | -0.3 | -1.7 | -7.4 | 7.5 | 0.6 | -4.5 | 1.3 | 3.6 | -8.4
|  |  | -1.1 | 5.4 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 4.9 | -2.9 | -2.7 | 0.3 | 3.1 | 0.7 | 4.5 | -10.7 | -0.7 | 0.6 | -0.7 | 0.7 | 0.4 | -2.3 | 3.1 | 1.5 | 1.1 | 5.7 | 0.8 | 3.2 | -13.5 | -7 | 2 | -7.2 | -8.5 | -10.4 | 8.5 | -0.4 | -2.1 | 7.8 | 7.3 | 2 | 9.9 | 6.4 | 0.5 | 1.7 | -1.1 | 3.7 | -0.3 | -1.1 | -5.5 | 9.2 | 4.7 | -4 | 1.8 | 3.7 | -6.7
|  |  | 0 | 6.5 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 4.9 | -2.8 | -1.9 | 0.7 | 3.1 | 0.8 | 6 | -9 | -0.4 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | -2.1 | 3.5 | 3.5 | 1.4 | 5.8 | 2.5 | 6.2 | -11.5 | -6 | 4.2 | -5 | -7 | -9.5 | 10.8 | 1.2 | -2.2 | 9.5 | 8.1 | 3 | 10.9 | 8.3 | 0.5 | 1.4 | -1.1 | 3.6 | -0.4 | -0.5 | -3.5 | 10.9 | 8.8 | -3.5 | 2.2 | 3.8 | -5.1
|  |  | 1 | 7.5 | 1.5 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 4.9 | -2.6 | -1.2 | 1.2 | 3.1 | 0.9 | 7.5 | -7.2 | -0.2 | 4.1 | 3.8 | 3 | 0.6 | -1.9 | 4 | 5.6 | 1.7 | 5.8 | 4.1 | 9.2 | -9.4 | -5 | 6.3 | -2.7 | -5.4 | -8.7 | 13 | 2.7 | -2.2 | 11.1 | 8.9 | 4 | 11.9 | 10.3 | 0.4 | 1.2 | -1.1 | 3.5 | -0.4 | 0.1 | -1.6 | 12.6 | 12.9 | -3 | 2.7 | 3.9 | -3.4
|  |  | 2.5 | 8.9 | 1.5 | 2.7 | 1 | 1 | 5.4 | -2.2 | -1.1 | 1.9 | 3.3 | 1.1 | 9 | -6.2 | 1.9 | 5.1 | 4.8 | 3.2 | 0.9 | -1.8 | 5.2 | 7.6 | 2.4 | 6.9 | 5.2 | 11 | -7.8 | -4 | 8.7 | -1.4 | -4.7 | -7 | 13.4 | 4.4 | -1.7 | 10.7 | 9.2 | 4.7 | 12.2 | 11.4 | 0.6 | 1.4 | -0.8 | 4 | 0.1 | 0.3 | -0.8 | 12.5 | 13.1 | -0.8 | 3.3 | 4.4 | -2.4
|  |  | 3.9 | 10.4 | 1.6 | 3 | 1.1 | 1.3 | 6 | -1.8 | -1 | 2.7 | 3.4 | 1.3 | 10.6 | -5.2 | 3.9 | 6 | 5.9 | 3.3 | 1.3 | -1.8 | 6.4 | 9.6 | 3.2 | 8 | 6.2 | 12.8 | -6.2 | -3.1 | 11.2 | 0 | -4.1 | -5.4 | 13.8 | 6.1 | -1.1 | 10.3 | 9.4 | 5.4 | 12.6 | 12.4 | 0.8 | 1.6 | -0.4 | 4.6 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 12.5 | 13.4 | 1.3 | 3.8 | 4.8 | -1.4
|  |  | 5.4 | 11.8 | 1.6 | 3.3 | 1.2 | 1.7 | 6.5 | -1.4 | -0.9 | 3.4 | 3.6 | 1.5 | 12.1 | -4.2 | 6 | 7 | 6.9 | 3.5 | 1.6 | -1.7 | 7.6 | 11.6 | 3.9 | 9.1 | 7.3 | 14.6 | -4.6 | -2.1 | 13.6 | 1.3 | -3.4 | -3.7 | 14.2 | 7.8 | -0.6 | 9.9 | 9.7 | 6.1 | 12.9 | 13.5 | 1 | 1.8 | -0.1 | 5.1 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 12.4 | 13.6 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | -0.4
|  |  | 6.2 | 11 | 1.7 | 3.1 | 1.4 | 1.8 | 6.3 | -1.2 | -0.7 | 3.3 | 3.8 | 1.6 | 11.8 | -3.7 | 6.7 | 7.2 | 6.9 | 4 | 1.7 | -1.4 | 7.6 | 12.3 | 4.1 | 6.7 | 7.5 | 14.6 | -4.2 | -1.8 | 13.4 | 1.7 | -3.5 | -3.5 | 13.7 | 8.2 | -0.8 | 9.5 | 9.3 | 6.1 | 12.6 | 13.7 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 5.1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 12 | 12.9 | 4 | 3.8 | 5.7 | 0.1
|  |  | 7.1 | 10.1 | 1.9 | 2.8 | 1.5 | 1.9 | 6.1 | -1.1 | -0.5 | 3.1 | 3.9 | 1.8 | 11.6 | -3.1 | 7.4 | 7.4 | 7 | 4.5 | 1.7 | -1.2 | 7.5 | 13.1 | 4.3 | 4.3 | 7.6 | 14.5 | -3.9 | -1.6 | 13.3 | 2 | -3.7 | -3.2 | 13.3 | 8.6 | -0.9 | 9.2 | 8.8 | 6 | 12.2 | 13.9 | 1.2 | 2.1 | 0.3 | 5.1 | 0.9 | -0.3 | 1.2 | 11.6 | 12.2 | 4.4 | 3.1 | 6 | 0.7
|  |  | 7.9 | 9.3 | 2 | 2.6 | 1.7 | 2 | 5.9 | -0.9 | -0.3 | 3 | 4.1 | 1.9 | 11.3 | -2.6 | 8.1 | 7.6 | 7 | 5 | 1.8 | -0.9 | 7.5 | 13.8 | 4.5 | 1.9 | 7.8 | 14.5 | -3.5 | -1.3 | 13.1 | 2.4 | -3.8 | -3 | 12.8 | 9 | -1.1 | 8.8 | 8.4 | 6 | 11.9 | 14.1 | 1.3 | 2.2 | 0.5 | 5.1 | 0.8 | -0.8 | 1.4 | 11.2 | 11.5 | 4.9 | 2.5 | 6.4 | 1.2
|  |  | 6.8 | 8.5 | 2 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 5.3 | -1.7 | -0.6 | 2.6 | 4.2 | 2 | 10.6 | -3.6 | 6.9 | 6.1 | 5.5 | 4.3 | 1.7 | -1.4 | 6.9 | 12.3 | 4.2 | 3 | 6.4 | 12.5 | -4.6 | -1.4 | 11.8 | 2 | -4.7 | -3.4 | 11.7 | 7.7 | -1.2 | 7 | 7 | 5.7 | 10.7 | 12.7 | 1.2 | 2.1 | 0.4 | 4.8 | 0.6 | -1.2 | 0.6 | 9.7 | 10.8 | 3.4 | 1.9 | 5.4 | 0.9
|  |  | 5.7 | 7.8 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 4.7 | -2.6 | -0.9 | 2.2 | 4.2 | 2.1 | 10 | -4.7 | 5.8 | 4.7 | 3.9 | 3.7 | 1.7 | -2 | 6.3 | 10.7 | 3.8 | 4 | 5.1 | 10.5 | -5.6 | -1.6 | 10.5 | 1.6 | -5.5 | -3.7 | 10.5 | 6.5 | -1.4 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 9.5 | 11.4 | 1 | 1.9 | 0.3 | 4.4 | 0.4 | -1.5 | -0.2 | 8.2 | 10.1 | 1.8 | 1.3 | 4.5 | 0.7
|  |  | 4.6 | 7 | 2.1 | 1.4 | 1 | 1.2 | 4.1 | -3.4 | -1.2 | 1.8 | 4.3 | 2.2 | 9.3 | -5.7 | 4.6 | 3.2 | 2.4 | 3 | 1.6 | -2.5 | 5.7 | 9.2 | 3.5 | 5.1 | 3.7 | 8.5 | -6.7 | -1.7 | 9.2 | 1.2 | -6.4 | -4.1 | 9.4 | 5.2 | -1.5 | 3.3 | 4.2 | 5 | 8.3 | 10 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | 4.1 | 0.2 | -1.9 | -1 | 6.7 | 9.4 | 0.3 | 0.7 | 3.5 | 0.4
|  |  | 3.7 | 6.8 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 3 | -3.1 | -1.8 | 1.3 | 4.1 | 2.5 | 9.2 | -5.8 | 3.3 | 2 | 0.9 | 3 | 1.7 | -3.1 | 5.6 | 8.7 | 3.4 | 4.6 | 2.5 | 7.3 | -7.5 | -1.7 | 8.4 | 1 | -6 | -4.4 | 8.8 | 4.3 | -1.5 | 3.1 | 3.7 | 4.5 | 7.3 | 8.9 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 4.2 | 0.2 | -2.1 | -2 | 6.6 | 8.3 | -0.7 | 0.4 | 2.6 | -0.4
|  |  | 2.9 | 6.6 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | -2.8 | -2.4 | 0.9 | 3.9 | 2.7 | 9 | -6 | 1.9 | 0.8 | -0.7 | 2.9 | 1.7 | -3.7 | 5.6 | 8.3 | 3.3 | 4 | 1.3 | 6 | -8.4 | -1.8 | 7.5 | 0.7 | -5.7 | -4.6 | 8.2 | 3.4 | -1.4 | 3 | 3.2 | 4.1 | 6.4 | 7.9 | 0.8 | 0.9 | -0.1 | 4.3 | 0.2 | -2.3 | -2.9 | 6.4 | 7.1 | -1.8 | 0.1 | 1.7 | -1.2
|  |  | 2 | 6.4 | 0.9 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | -2.5 | -3 | 0.4 | 3.7 | 3 | 8.9 | -6.1 | 0.6 | -0.4 | -2.2 | 2.9 | 1.8 | -4.3 | 5.5 | 7.8 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 4.8 | -9.2 | -1.8 | 6.7 | 0.5 | -5.3 | -4.9 | 7.6 | 2.5 | -1.4 | 2.8 | 2.7 | 3.6 | 5.4 | 6.8 | 0.8 | 0.5 | -0.2 | 4.4 | 0.2 | -2.5 | -3.9 | 6.3 | 6 | -2.8 | -0.2 | 0.8 | -2
|  |  | 1.9 | 5.8 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | -2.2 | -3.2 | 0.3 | 3.3 | 3 | 8.5 | -6 | 0.1 | -0.7 | -2.6 | 2.3 | 1.9 | -3.8 | 5.6 | 7.3 | 3.3 | 3 | 0.1 | 4 | -9.5 | -1.8 | 6.4 | 0.3 | -4.5 | -4.9 | 6.3 | 1.8 | -1.3 | 3 | 2.9 | 3.5 | 5.2 | 6.6 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 4.5 | 0.3 | -2.5 | -4.6 | 5.9 | 5.5 | -3.5 | -0.8 | 0.4 | -2.8
|  |  | 1.7 | 5.1 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | -1.9 | -3.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 8.1 | -5.8 | -0.5 | -0.9 | -3.1 | 1.6 | 2 | -3.2 | 5.8 | 6.7 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | -9.9 | -1.8 | 6.2 | 0.2 | -3.8 | -4.9 | 5.1 | 1.1 | -1.2 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 5 | 6.4 | -0.3 | -0.2 | 0 | 4.6 | 0.3 | -2.4 | -5.2 | 5.6 | 5.1 | -4.2 | -1.3 | -0.1 | -3.5
|  |  | 1.6 | 4.5 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | -1.6 | -3.5 | 0 | 2.5 | 3 | 7.7 | -5.7 | -1 | -1.2 | -3.5 | 1 | 2.1 | -2.7 | 5.9 | 6.2 | 3.6 | 2 | 0.1 | 2.3 | -10.2 | -1.8 | 5.9 | 0 | -3 | -4.9 | 3.8 | 0.4 | -1.1 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 4.8 | 6.2 | -0.8 | -0.5 | 0.1 | 4.7 | 0.4 | -2.4 | -5.9 | 5.2 | 4.6 | -4.9 | -1.9 | -0.5 | -4.3
|  |  | 1.6 | 4.5 | -0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | -0.2 | -1.5 | -3.5 | 0.4 | 2.3 | 2.8 | 7.6 | -6.1 | -1.4 | -1.3 | -3.7 | 0.6 | 2.1 | -2.5 | 6 | 5.5 | 3.6 | 1 | -0.1 | 2.2 | -9.9 | -1.4 | 5.7 | -0.2 | -3.1 | -4.9 | 3.8 | 0.3 | -1.2 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 4.6 | 6 | -0.9 | -0.4 | 0.2 | 5 | 0.4 | -2.7 | -6.2 | 5.2 | 4.2 | -5.5 | -1.8 | -0.4 | -4.9
|  |  | 1.6 | 4.6 | -0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | -0.8 | -1.5 | -3.5 | 0.8 | 2 | 2.6 | 7.4 | -6.6 | -1.8 | -1.3 | -4 | 0.3 | 2.1 | -2.3 | 6.1 | 4.7 | 3.5 | 0 | -0.3 | 2.1 | -9.5 | -1.1 | 5.6 | -0.3 | -3.3 | -5 | 3.8 | 0.3 | -1.2 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 4.4 | 5.8 | -1 | -0.3 | 0.3 | 5.3 | 0.4 | -3.1 | -6.5 | 5.2 | 3.9 | -6.1 | -1.6 | -0.3 | -5.6
|  |  | 1.6 | 4.6 | -1.1 | 0.6 | 1 | 0.5 | -1.5 | -1.4 | -3.5 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 7.3 | -7 | -2.2 | -1.4 | -4.2 | -0.1 | 2.1 | -2.1 | 6.2 | 4 | 3.5 | -1 | -0.5 | 2 | -9.2 | -0.7 | 5.4 | -0.5 | -3.4 | -5 | 3.8 | 0.2 | -1.3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4.2 | 5.6 | -1.1 | -0.2 | 0.4 | 5.6 | 0.4 | -3.4 | -6.8 | 5.2 | 3.5 | -6.7 | -1.5 | -0.2 | -6.2
|  |  | 1.6 | 4.3 | -1.4 | 0.7 | 1 | 0.7 | -1.8 | -1.5 | -4 | 1.4 | 1.5 | 2 | 6.5 | -6.9 | -1.9 | -1.7 | -3.8 | -0.2 | 2.1 | -2.1 | 6.3 | 4 | 3.4 | -1 | -0.4 | 1.8 | -9.6 | -0.5 | 5.6 | -0.5 | -3.2 | -4.8 | 4.1 | -0.2 | -1.4 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 3.7 | 5.7 | -1.2 | -0.2 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | -3.3 | -6.8 | 4.8 | 3 | -6.9 | -1.2 | 0.2 | -6.7
|  |  | 1.6 | 4.1 | -1.8 | 0.7 | 1 | 1 | -2.1 | -1.5 | -4.5 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 5.6 | -6.8 | -1.6 | -2 | -3.5 | -0.3 | 2.2 | -2 | 6.3 | 4.1 | 3.4 | -0.9 | -0.2 | 1.6 | -10.1 | -0.2 | 5.7 | -0.6 | -3 | -4.6 | 4.3 | -0.6 | -1.6 | 2.8 | 3 | 2.6 | 3.3 | 5.9 | -1.2 | -0.1 | 0.6 | 3.3 | 0.7 | -3.2 | -6.7 | 4.4 | 2.6 | -7.1 | -0.8 | 0.5 | -7.1
|  |  | 1.6 | 3.8 | -2.1 | 0.8 | 1 | 1.2 | -2.4 | -1.6 | -5 | 1.8 | 1 | 1.2 | 4.8 | -6.7 | -1.3 | -2.3 | -3.1 | -0.4 | 2.2 | -2 | 6.4 | 4.1 | 3.3 | -0.9 | -0.1 | 1.4 | -10.5 | 0 | 5.9 | -0.6 | -2.8 | -4.4 | 4.6 | -1 | -1.7 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 6 | -1.3 | -0.1 | 0.7 | 2.2 | 0.8 | -3.1 | -6.7 | 4 | 2.1 | -7.3 | -0.5 | 0.9 | -7.6
|  |  | 2.4 | 5.4 | -1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | -1.7 | -1.3 | -3.7 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 4.1 | -4.7 | 0.8 | -0.8 | -1.2 | 0.1 | 2.5 | -1.6 | 6.5 | 4.6 | 3.6 | -0.5 | 1.1 | 2.9 | -8.7 | 0.4 | 6.2 | -0.2 | -2 | -4 | 5.3 | 0.7 | -1.3 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 6.3 | 0.2 | 0 | 0.9 | 2.9 | 1.3 | -2.1 | -4.6 | 4.7 | 1.8 | -4.8 | -0.2 | 1.5 | -5.3
|  |  | 3.2 | 7 | -0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | -0.9 | -1 | -2.5 | 2.7 | 1.6 | 1.5 | 3.4 | -2.7 | 2.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 2.9 | -1.1 | 6.6 | 5.2 | 4 | -0.2 | 2.3 | 4.5 | -6.9 | 0.8 | 6.6 | 0.1 | -1.1 | -3.7 | 6 | 2.4 | -1 | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 5.3 | 6.6 | 1.8 | 0 | 1.1 | 3.5 | 1.9 | -1 | -2.4 | 5.5 | 1.4 | -2.4 | 0.2 | 2.2 | -3.1
|  |  | 4 | 8.6 | 0.4 | 2.1 | 2.7 | 2.2 | -0.2 | -0.7 | -1.2 | 3.2 | 1.9 | 1.6 | 2.7 | -0.7 | 5 | 2.1 | 2.7 | 1.2 | 3.2 | -0.7 | 6.7 | 5.7 | 4.3 | 0.2 | 3.5 | 6 | -5.1 | 1.2 | 6.9 | 0.5 | -0.3 | -3.3 | 6.7 | 4.1 | -0.6 | 4.3 | 4.5 | 6.1 | 6.6 | 6.9 | 3.3 | 0.1 | 1.3 | 4.2 | 2.4 | 0 | -0.3 | 6.2 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 2.8 | -0.8
|  |  | 4.4 | 8.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | 3.9 | 2.6 | 1.9 | 3.3 | 0.7 | 5.8 | 3 | 3.6 | 2.3 | 3.1 | -0.6 | 6.8 | 7.4 | 4.5 | 0.5 | 4.1 | 7.5 | -4 | 1.4 | 7.2 | 0.8 | 0.3 | -2.9 | 7.4 | 5.1 | -0.4 | 4.8 | 5.1 | 7.2 | 7.3 | 7.9 | 4.7 | 3.5 | 2 | 4.5 | 2.5 | 1.1 | 0.9 | 6.9 | 1 | 1.6 | 1.1 | 5.1 | 0.5
|  |  | 4.8 | 8.5 | 1.7 | 2.4 | 3 | 3.6 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | 4.7 | 3.4 | 2.1 | 4 | 2.2 | 6.6 | 3.9 | 4.4 | 3.3 | 3.1 | -0.4 | 6.9 | 9 | 4.8 | 0.9 | 4.6 | 8.9 | -3 | 1.5 | 7.4 | 1 | 0.8 | -2.6 | 8.1 | 6.1 | -0.1 | 5.4 | 5.8 | 8.2 | 8 | 9 | 6 | 6.8 | 2.8 | 4.8 | 2.7 | 2.3 | 2 | 7.6 | 1 | 3.2 | 1.8 | 7.4 | 1.7
|  |  | 5.2 | 8.4 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 4.3 | -0.2 | 0.8 | 1.4 | 5.4 | 4.1 | 2.4 | 4.6 | 3.6 | 7.4 | 4.8 | 5.3 | 4.4 | 3 | -0.3 | 7 | 10.7 | 5 | 1.2 | 5.2 | 10.4 | -1.9 | 1.7 | 7.7 | 1.3 | 1.4 | -2.2 | 8.8 | 7.1 | 0.1 | 5.9 | 6.4 | 9.3 | 8.7 | 10 | 7.4 | 10.2 | 3.5 | 5.1 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 8.3 | 0.9 | 4.7 | 2.4 | 9.7 | 3
|  |  | 5.1 | 8.1 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 4.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 6.1 | 4.5 | 2.7 | 4.9 | 3.9 | 7 | 4.5 | 4.9 | 5.7 | 2.7 | -0.1 | 7 | 11.2 | 4.9 | 1.8 | 5.1 | 10.2 | -2 | 1.9 | 8.4 | 1.4 | 1.7 | -1.5 | 8.7 | 7 | 0.2 | 6.1 | 6.7 | 9.6 | 8.6 | 10.1 | 7.1 | 9.7 | 4.1 | 5.1 | 2.9 | 3 | 3.2 | 8.5 | 0.6 | 5.5 | 2.1 | 9.2 | 2.8
|  |  | 5.1 | 7.9 | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 4.2 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 6.9 | 4.9 | 3.1 | 5.2 | 4.2 | 6.6 | 4.1 | 4.4 | 7 | 2.3 | 0 | 7.1 | 11.6 | 4.7 | 2.5 | 5.1 | 10 | -2.1 | 2 | 9.1 | 1.6 | 1.9 | -0.8 | 8.5 | 6.8 | 0.4 | 6.4 | 6.9 | 9.8 | 8.6 | 10.3 | 6.7 | 9.3 | 4.6 | 5.1 | 2.9 | 2.5 | 3.2 | 8.6 | 0.3 | 6.2 | 1.7 | 8.8 | 2.7
|  |  | 5 | 7.6 | 3.2 | 2.5 | 3.1 | 4.2 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 7.6 | 5.3 | 3.4 | 5.5 | 4.5 | 6.2 | 3.8 | 4 | 8.3 | 2 | 0.2 | 7.1 | 12.1 | 4.6 | 3.1 | 5 | 9.8 | -2.2 | 2.2 | 9.8 | 1.7 | 2.2 | -0.1 | 8.4 | 6.7 | 0.5 | 6.6 | 7.2 | 10.1 | 8.5 | 10.4 | 6.4 | 8.8 | 5.2 | 5.1 | 3 | 2.1 | 3.2 | 8.8 | 0 | 7 | 1.4 | 8.3 | 2.5
|  |  | 4.5 | 7.9 | 3.6 | 3 | 2.9 | 4.2 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 7.4 | 4.4 | 2.7 | 4.7 | 3.7 | 5.4 | 2.8 | 3.1 | 7.1 | 1.7 | -0.3 | 7.2 | 11 | 4.3 | 2.5 | 4 | 9 | -2.5 | 2.2 | 9 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | 7.4 | 5.4 | 0.3 | 5.2 | 5.7 | 9 | 7.7 | 9.3 | 5.6 | 7.7 | 3.7 | 4.9 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 7.4 | -0.3 | 5.9 | 1 | 7.1 | 1.5
|  |  | 3.9 | 8.3 | 4.1 | 3.4 | 2.6 | 4.1 | 1 | -0.6 | 0.3 | 7.2 | 3.5 | 2.1 | 4 | 2.8 | 4.6 | 1.9 | 2.2 | 6 | 1.5 | -0.8 | 7.2 | 9.8 | 4.1 | 2 | 3.1 | 8.3 | -2.9 | 2.2 | 8.3 | 0.6 | 2.1 | 0.2 | 6.3 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 4.3 | 8 | 6.9 | 8.2 | 4.9 | 6.5 | 2.1 | 4.6 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 6 | -0.6 | 4.7 | 0.7 | 5.8 | 0.6
|  |  | 3.4 | 8.6 | 4.5 | 3.9 | 2.4 | 4.1 | 0.6 | -1.2 | 0.3 | 7 | 2.6 | 1.4 | 3.2 | 2 | 3.8 | 0.9 | 1.3 | 4.8 | 1.2 | -1.3 | 7.3 | 8.7 | 3.8 | 1.4 | 2.1 | 7.5 | -3.2 | 2.2 | 7.5 | 0.1 | 2 | 0.4 | 5.3 | 2.8 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 6.9 | 6.1 | 7.1 | 4.1 | 5.4 | 0.6 | 4.4 | -0.2 | 2.1 | -0.8 | 4.6 | -0.9 | 3.6 | 0.3 | 4.6 | -0.4
|  |  | 3.1 | 7.9 | 4.7 | 4.5 | 2.3 | 3.8 | 0.5 | -1.2 | 0.5 | 7 | 1.8 | 0.6 | 2.9 | 1.8 | 3.1 | 0.7 | 1 | 4.4 | 1.1 | -1.8 | 7.4 | 8.4 | 3.7 | 1.8 | 1.7 | 7.4 | -3.5 | 2 | 7.2 | -0.1 | 1.8 | 0.4 | 5 | 2 | -0.7 | 1.8 | 2.5 | 6.2 | 5.6 | 6.5 | 3.1 | 4.7 | -0.3 | 4.2 | -1 | 2.2 | -0.7 | 3.7 | -1.3 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 0.1
|  |  | 2.7 | 7.3 | 4.8 | 5 | 2.2 | 3.5 | 0.4 | -1.3 | 0.6 | 7.1 | 1.1 | -0.3 | 2.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 4 | 0.9 | -2.4 | 7.6 | 8.1 | 3.7 | 2.3 | 1.2 | 7.3 | -3.9 | 1.8 | 7 | -0.4 | 1.7 | 0.4 | 4.8 | 1.3 | -1.3 | 1.1 | 2.2 | 5.6 | 5.2 | 5.9 | 2 | 4 | -1.3 | 3.9 | -1.7 | 2.2 | -0.7 | 2.9 | -1.6 | 3.3 | -0.2 | 1.6 | 0.6
|  |  | 2.4 | 6.6 | 5 | 5.6 | 2.1 | 3.2 | 0.3 | -1.3 | 0.8 | 7.1 | 0.3 | -1.1 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 3.6 | 0.8 | -2.9 | 7.7 | 7.8 | 3.6 | 2.7 | 0.8 | 7.2 | -4.2 | 1.6 | 6.7 | -0.6 | 1.5 | 0.4 | 4.5 | 0.5 | -1.9 | 0.5 | 1.9 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 1 | 3.3 | -2.2 | 3.7 | -2.5 | 2.3 | -0.6 | 2 | -2 | 3.1 | -0.4 | 0.1 | 1.1
|  |  | 2.2 | 6.2 | 4.6 | 5.8 | 2.3 | 3.2 | 0.1 | -2.1 | 1.3 | 7.3 | 0.4 | -1.1 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 0.3 | -3.6 | 7.7 | 7.8 | 3.6 | 2.3 | 0.8 | 7 | -4.4 | 1.4 | 6.2 | -0.8 | 1.3 | 0.3 | 3.8 | 0 | -2.1 | -0.2 | 1.3 | 4.3 | 3.8 | 5.1 | 1.3 | 3.5 | -1.5 | 3.4 | -2.8 | 2.5 | -0.1 | 2.3 | -2.7 | 2.5 | -0.7 | -0.5 | 0.9
|  |  | 2 | 5.8 | 4.1 | 6.1 | 2.4 | 3.3 | -0.1 | -3 | 1.9 | 7.4 | 0.4 | -1.2 | 2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | -1.1 | 5.2 | -0.1 | -4.4 | 7.7 | 7.7 | 3.5 | 1.8 | 0.7 | 6.8 | -4.7 | 1.3 | 5.6 | -1.1 | 1.2 | 0.3 | 3.1 | -0.4 | -2.2 | -0.9 | 0.7 | 3.8 | 3 | 4.9 | 1.5 | 3.6 | -0.9 | 3.2 | -3.1 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | -3.4 | 2 | -1 | -1 | 0.6
|  |  | 1.8 | 5.4 | 3.7 | 6.3 | 2.6 | 3.3 | -0.3 | -3.8 | 2.4 | 7.6 | 0.5 | -1.2 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | -1.8 | 6 | -0.6 | -5.1 | 7.7 | 7.7 | 3.5 | 1.4 | 0.7 | 6.6 | -4.9 | 1.1 | 5.1 | -1.3 | 1 | 0.2 | 2.4 | -0.9 | -2.4 | -1.6 | 0.1 | 3.2 | 2.1 | 4.7 | 1.8 | 3.8 | -0.2 | 2.9 | -3.4 | 2.9 | 0.8 | 2.8 | -4.1 | 1.4 | -1.3 | -1.6 | 0.4
|  |  | 1.5 | 5.2 | 3.3 | 6.3 | 2.5 | 3.4 | -0.5 | -4 | 2.7 | 7.5 | 0.4 | -1.1 | 1.4 | 0.3 | -0.3 | 0.2 | -1.1 | 6 | -0.7 | -6.5 | 7.7 | 7.3 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 6.4 | -5.9 | 0.8 | 4.7 | -1.4 | 0.8 | -0.1 | 1.7 | -1 | -2.5 | -2.2 | -0.1 | 2.7 | 2.2 | 4.5 | 1.8 | 3.4 | -0.2 | 2.8 | -2.7 | 3.2 | 0.8 | 2.7 | -4.2 | 1.3 | -1.5 | -2 | 0.3
|  |  | 1.3 | 5 | 2.9 | 6.2 | 2.4 | 3.4 | -0.8 | -4.2 | 3.1 | 7.5 | 0.2 | -1.1 | 1.1 | 0.1 | -0.5 | -0.1 | -0.5 | 6 | -0.7 | -7.9 | 7.7 | 6.8 | 3.4 | 1.1 | 0.2 | 6.2 | -6.9 | 0.5 | 4.2 | -1.5 | 0.7 | -0.4 | 1.1 | -1.1 | -2.7 | -2.9 | -0.4 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 1.7 | 2.9 | -0.1 | 2.6 | -1.9 | 3.4 | 0.8 | 2.5 | -4.3 | 1.2 | -1.8 | -2.3 | 0.2
|  |  | 1 | 4.8 | 2.5 | 6.2 | 2.3 | 3.5 | -1 | -4.4 | 3.4 | 7.4 | 0.1 | -1 | 0.7 | -0.2 | -0.8 | -0.3 | 0.2 | 6 | -0.8 | -9.3 | 7.7 | 6.4 | 3.3 | 1 | 0 | 6 | -7.9 | 0.2 | 3.8 | -1.6 | 0.5 | -0.7 | 0.4 | -1.2 | -2.8 | -3.5 | -0.6 | 1.7 | 2.3 | 4.2 | 1.7 | 2.5 | -0.1 | 2.5 | -1.2 | 3.7 | 0.8 | 2.4 | -4.4 | 1.1 | -2 | -2.7 | 0.1
|  |  | 1 | 4.8 | 2.5 | 6 | 2.4 | 3.7 | -1.5 | -4 | 3.9 | 7.5 | 0 | -1 | 0.6 | -0.6 | -1.1 | -0.4 | -0.2 | 5.8 | -0.6 | -8.4 | 7.7 | 5.4 | 3.3 | 1 | 0 | 5.8 | -8.9 | -0.1 | 3.8 | -1.3 | 0.3 | -0.8 | 0.7 | -1.1 | -2.2 | -3 | -0.5 | 1 | 2.3 | 3.9 | 2 | 2.5 | -0.1 | 2.4 | -0.7 | 3.6 | 0.9 | 2.7 | -4.7 | 1 | -2.1 | -2.9 | 0.1
|  |  | 1 | 4.9 | 2.5 | 5.9 | 2.5 | 3.9 | -2 | -3.7 | 4.3 | 7.7 | -0.2 | -0.9 | 0.5 | -0.9 | -1.3 | -0.6 | -0.7 | 5.6 | -0.4 | -7.4 | 7.7 | 4.3 | 3.4 | 1 | 0.1 | 5.5 | -10 | -0.3 | 3.7 | -0.9 | 0.1 | -0.8 | 0.9 | -1 | -1.5 | -2.6 | -0.4 | 0.2 | 2.2 | 3.7 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.2 | -0.3 | 3.5 | 1.1 | 3.1 | -5 | 0.9 | -2.1 | -3.1 | 0
|  |  | 1 | 4.9 | 2.5 | 5.7 | 2.6 | 4.1 | -2.5 | -3.3 | 4.8 | 7.8 | -0.3 | -0.9 | 0.4 | -1.3 | -1.6 | -0.7 | -1.1 | 5.4 | -0.2 | -6.5 | 7.7 | 3.3 | 3.4 | 1 | 0.1 | 5.3 | -11 | -0.6 | 3.7 | -0.6 | -0.1 | -0.9 | 1.2 | -0.9 | -0.9 | -2.1 | -0.3 | -0.5 | 2.2 | 3.4 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.1 | 0.2 | 3.4 | 1.2 | 3.4 | -5.3 | 0.8 | -2.2 | -3.3 | 0
|  |  | 1.8 | 5.4 | 2.4 | 5.8 | 2.7 | 4.1 | -1.5 | -2.6 | 5.2 | 8.1 | 0.6 | -0.3 | 1.3 | -0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | 5.9 | 0.1 | -4.7 | 7.6 | 4 | 3.4 | 1 | 1.1 | 5.5 | -8.9 | 0.1 | 5.8 | 0 | 0.3 | -0.6 | 2.9 | 0.2 | 0.2 | -1.3 | -0.1 | 0.5 | 3.2 | 4.5 | 3 | 3 | 0.5 | 2.5 | 0.9 | 4.6 | 1.5 | 5.1 | -4.7 | 1.5 | -0.7 | -1.7 | 0.3
|  |  | 2.6 | 5.9 | 2.2 | 5.9 | 2.8 | 4.1 | -0.4 | -1.9 | 5.7 | 8.3 | 1.4 | 0.2 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 6.5 | 0.3 | -2.9 | 7.6 | 4.6 | 3.3 | 1.1 | 2 | 5.7 | -6.9 | 0.9 | 7.8 | 0.5 | 0.8 | -0.4 | 4.6 | 1.4 | 1.3 | -0.4 | 0.1 | 1.6 | 4.1 | 5.5 | 3.4 | 3.7 | 1 | 2.9 | 1.6 | 5.7 | 1.7 | 6.9 | -4.2 | 2.1 | 0.7 | 0 | 0.5
|  |  | 3.4 | 6.4 | 2.1 | 6 | 2.9 | 4.1 | 0.6 | -1.2 | 6.1 | 8.6 | 2.3 | 0.8 | 3 | 2.4 | 3 | 2.8 | 3.7 | 7 | 0.6 | -1.1 | 7.5 | 5.3 | 3.3 | 1.1 | 3 | 5.9 | -4.8 | 1.6 | 9.9 | 1.1 | 1.2 | -0.1 | 6.3 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 2.6 | 5.1 | 6.6 | 3.9 | 4.3 | 1.5 | 3.3 | 2.3 | 6.9 | 2 | 8.6 | -3.6 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | 0.8
|  |  | 4.1 | 7.6 | 2.9 | 5.8 | 2.9 | 4.1 | 1 | -0.8 | 6.2 | 8.8 | 2.6 | 1.3 | 4.8 | 3.4 | 4.1 | 3.9 | 4.9 | 7.5 | 0.8 | -0.4 | 7.4 | 6.3 | 3.2 | 1.9 | 4.2 | 7.3 | -3.5 | 2 | 10.6 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 7.6 | 4.2 | 3.2 | 0.7 | 0.9 | 3.5 | 6.6 | 8 | 4.6 | 5 | 2.2 | 3.4 | 2.5 | 7.6 | 2 | 8.8 | -3.3 | 3.3 | 3.4 | 2.7 | 1.2
|  |  | 4.9 | 8.9 | 3.7 | 5.7 | 2.9 | 4.1 | 1.4 | -0.3 | 6.4 | 9.1 | 3 | 1.9 | 6.7 | 4.4 | 5.3 | 5.1 | 6 | 7.9 | 1.1 | 0.3 | 7.3 | 7.4 | 3.2 | 2.7 | 5.3 | 8.7 | -2.2 | 2.4 | 11.2 | 1.4 | 1.9 | 0.6 | 8.9 | 5.8 | 3.9 | 1.1 | 1.6 | 4.4 | 8.1 | 9.3 | 5.4 | 5.8 | 2.8 | 3.6 | 2.6 | 8.3 | 2.1 | 9 | -3 | 3.9 | 4.5 | 3.7 | 1.6
|  |  | 5.6 | 10.1 | 4.5 | 5.5 | 2.9 | 4.1 | 1.8 | 0.1 | 6.5 | 9.3 | 3.3 | 2.4 | 8.5 | 5.4 | 6.4 | 6.2 | 7.2 | 8.4 | 1.3 | 1 | 7.2 | 8.4 | 3.1 | 3.5 | 6.5 | 10.1 | -0.9 | 2.8 | 11.9 | 1.5 | 2.2 | 0.9 | 10.2 | 7.5 | 4.7 | 1.4 | 2.2 | 5.3 | 9.6 | 10.7 | 6.1 | 6.5 | 3.5 | 3.7 | 2.8 | 9 | 2.1 | 9.2 | -2.7 | 4.4 | 5.7 | 4.8 | 2
|  |  | 6.1 | 10.2 | 4 | 5.2 | 3.1 | 4.5 | 1.4 | 0.4 | 6.3 | 9.5 | 3.5 | 2.9 | 8.3 | 5.4 | 6.7 | 6.4 | 7.2 | 8.6 | 1.5 | 0.9 | 7 | 9 | 3.2 | 5 | 6.9 | 10.5 | -0.9 | 2.6 | 11.6 | 1.4 | 2.1 | 0.9 | 10 | 7.9 | 4.8 | 1.6 | 2.5 | 5.3 | 9.4 | 10.9 | 6.1 | 6.2 | 3.2 | 3.9 | 3 | 9.1 | 2 | 8.8 | -2.6 | 3.8 | 5.5 | 4.5 | 2.1
|  |  | 6.7 | 10.2 | 3.6 | 4.8 | 3.4 | 4.8 | 0.9 | 0.8 | 6.1 | 9.6 | 3.7 | 3.4 | 8.1 | 5.4 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 8.7 | 1.6 | 0.8 | 6.8 | 9.5 | 3.2 | 6.5 | 7.3 | 11 | -0.9 | 2.5 | 11.3 | 1.4 | 2.1 | 1 | 9.9 | 8.4 | 5 | 1.8 | 2.9 | 5.3 | 9.1 | 11.1 | 6.1 | 5.8 | 3 | 4.1 | 3.2 | 9.1 | 2 | 8.4 | -2.6 | 3.3 | 5.4 | 4.2 | 2.1
|  |  | 7.2 | 10.3 | 3.1 | 4.5 | 3.6 | 5.2 | 0.5 | 1.1 | 5.9 | 9.8 | 3.9 | 3.9 | 7.9 | 5.4 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 8.9 | 1.8 | 0.7 | 6.6 | 10.1 | 3.3 | 8 | 7.7 | 11.4 | -0.9 | 2.3 | 11 | 1.3 | 2 | 1 | 9.7 | 8.8 | 5.1 | 2 | 3.2 | 5.3 | 8.9 | 11.3 | 6.1 | 5.5 | 2.7 | 4.3 | 3.4 | 9.2 | 1.9 | 8 | -2.5 | 2.7 | 5.2 | 3.9 | 2.2
|  |  | 6.5 | 9.7 | 2.3 | 4.7 | 3.6 | 5.3 | 0.5 | 1.5 | 4.8 | 9.5 | 3.1 | 3.2 | 7.4 | 5 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 7.6 | 1.5 | 1.2 | 6.1 | 9.5 | 3.2 | 8.1 | 6.3 | 10.4 | -2.3 | 2 | 10 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 9 | 7.5 | 4.8 | 1.9 | 2.9 | 4.5 | 7.7 | 10.2 | 5.1 | 5.3 | 2.3 | 3.3 | 3 | 8.8 | 1.6 | 6.7 | -2.7 | 2.3 | 4.2 | 3.4 | 2
|  |  | 5.7 | 9 | 1.6 | 4.9 | 3.5 | 5.5 | 0.6 | 1.9 | 3.8 | 9.3 | 2.3 | 2.6 | 7 | 4.7 | 3.9 | 4.6 | 5.2 | 6.2 | 1.3 | 1.8 | 5.6 | 8.8 | 3.1 | 8.3 | 5 | 9.3 | -3.7 | 1.7 | 9 | 0.3 | 1.1 | 0 | 8.4 | 6.1 | 4.5 | 1.9 | 2.5 | 3.6 | 6.4 | 9.1 | 4.2 | 5.2 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 8.4 | 1.4 | 5.5 | -2.9 | 1.9 | 3.2 | 2.9 | 1.8
|  |  | 5 | 8.4 | 0.8 | 5.1 | 3.5 | 5.6 | 0.6 | 2.3 | 2.7 | 9 | 1.5 | 1.9 | 6.5 | 4.3 | 2.2 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 1 | 2.3 | 5.1 | 8.2 | 3 | 8.4 | 3.6 | 8.3 | -5.1 | 1.4 | 8 | -0.2 | 0.6 | -0.5 | 7.7 | 4.8 | 4.2 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 8 | 3.2 | 5 | 1.5 | 1.3 | 2.2 | 8 | 1.1 | 4.2 | -3.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 1.6
|  |  | 4.7 | 8.3 | 0.1 | 4.7 | 3.4 | 5.4 | 0.8 | 2.6 | 2.2 | 8.6 | 1.5 | 1.5 | 5.8 | 4.1 | 0.9 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 1 | 2.8 | 5 | 7.5 | 3 | 8.3 | 3 | 7.5 | -5.2 | 1 | 7.3 | -0.4 | 0.3 | -1.3 | 6.9 | 4.2 | 4 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 4.7 | 7.6 | 2.4 | 4.6 | 1.3 | 0.7 | 1.9 | 7.6 | 0.9 | 3.7 | -3.2 | 1.3 | 2.2 | 1.8 | 1.5
|  |  | 4.5 | 8.1 | -0.5 | 4.3 | 3.2 | 5.3 | 1.1 | 3 | 1.6 | 8.2 | 1.6 | 1.1 | 5.1 | 4 | -0.3 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 1 | 3.3 | 5 | 6.9 | 2.9 | 8.2 | 2.5 | 6.6 | -5.4 | 0.5 | 6.7 | -0.5 | 0.1 | -2 | 6 | 3.5 | 3.7 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 4.3 | 7.2 | 1.6 | 4.2 | 1.1 | 0 | 1.6 | 7.2 | 0.8 | 3.1 | -3.4 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 1.3
|  |  | 4.2 | 8 | -1.2 | 3.9 | 3.1 | 5.1 | 1.3 | 3.3 | 1.1 | 7.8 | 1.6 | 0.7 | 4.4 | 3.8 | -1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 1 | 3.8 | 4.9 | 6.2 | 2.9 | 8.1 | 1.9 | 5.8 | -5.5 | 0.1 | 6 | -0.7 | -0.2 | -2.8 | 5.2 | 2.9 | 3.5 | 1.9 | 1 | 0.6 | 3.8 | 6.8 | 0.8 | 3.8 | 0.9 | -0.6 | 1.3 | 6.8 | 0.6 | 2.6 | -3.5 | 1 | 2.1 | 0.6 | 1.2
|  |  | 3.7 | 7.4 | -1.3 | 3.6 | 3 | 4.9 | 1.2 | 3.7 | 1 | 6.9 | 1.8 | 0.2 | 4.1 | 3.3 | -1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 0.9 | 4 | 5.1 | 4.7 | 2.4 | 8.2 | 1.5 | 5 | -6.1 | -0.5 | 5.8 | -0.5 | -0.5 | -2.4 | 5 | 2.2 | 3.5 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 5.9 | 0.4 | 3.4 | 0.3 | -0.6 | 0.8 | 6.9 | 0.5 | 2.6 | -4.1 | 0.6 | 2.5 | 0.1 | 0.9
|  |  | 3.3 | 6.9 | -1.5 | 3.3 | 2.9 | 4.6 | 1.1 | 4 | 1 | 6 | 2.1 | -0.4 | 3.7 | 2.9 | -1.3 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 0.8 | 4.1 | 5.2 | 3.2 | 1.8 | 8.4 | 1.1 | 4.3 | -6.7 | -1.2 | 5.5 | -0.4 | -0.7 | -2.1 | 4.7 | 1.4 | 3.4 | 1.8 | 1.4 | -0.1 | 2.6 | 4.9 | 0.1 | 2.9 | -0.3 | -0.7 | 0.3 | 7 | 0.4 | 2.6 | -4.7 | 0.3 | 2.8 | -0.4 | 0.6
|  |  | 2.8 | 6.3 | -1.6 | 3 | 2.8 | 4.4 | 1 | 4.4 | 0.9 | 5.1 | 2.3 | -0.9 | 3.4 | 2.4 | -1.2 | 0.8 | 0.6 | 2.2 | 0.7 | 4.3 | 5.4 | 1.7 | 1.3 | 8.5 | 0.7 | 3.5 | -7.3 | -1.8 | 5.3 | -0.2 | -1 | -1.7 | 4.5 | 0.7 | 3.4 | 1.7 | 1.6 | -0.5 | 2 | 4 | -0.3 | 2.5 | -0.9 | -0.7 | -0.2 | 7.1 | 0.3 | 2.6 | -5.3 | -0.1 | 3.2 | -0.9 | 0.3
|  |  | 2.3 | 5.9 | -1.5 | 2.9 | 2.7 | 4.3 | 0.7 | 4.7 | 1.1 | 4.5 | 2.4 | -0.6 | 3.4 | 2.1 | -1.5 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 0.6 | 4.6 | 5.9 | 1 | 0.7 | 8.3 | 0.5 | 3.1 | -7.8 | -2.1 | 6.3 | -0.8 | -1.1 | -1.8 | 3.6 | 0.2 | 3.8 | 1.6 | 1.5 | -0.1 | 1.8 | 3.9 | -0.3 | 2.1 | -1.4 | -0.1 | -0.7 | 7.4 | 0.2 | 2.2 | -5.6 | -0.1 | 3.3 | -0.9 | 0.2
|  |  | 1.7 | 5.5 | -1.5 | 2.9 | 2.5 | 4.1 | 0.3 | 4.9 | 1.3 | 3.8 | 2.4 | -0.3 | 3.4 | 1.9 | -1.7 | -0.1 | -0.3 | 2.5 | 0.4 | 4.8 | 6.5 | 0.2 | 0.2 | 8.1 | 0.3 | 2.8 | -8.3 | -2.3 | 7.3 | -1.5 | -1.3 | -1.9 | 2.8 | -0.3 | 4.3 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 3.9 | -0.3 | 1.8 | -1.9 | 0.4 | -1.3 | 7.7 | 0.2 | 1.9 | -5.8 | 0 | 3.3 | -1 | 0.1
|  |  | 1.2 | 5.1 | -1.4 | 2.8 | 2.4 | 4 | 0 | 5.2 | 1.5 | 3.2 | 2.5 | 0 | 3.4 | 1.6 | -2 | -0.5 | -0.7 | 2.7 | 0.3 | 5.1 | 7 | -0.5 | -0.4 | 7.9 | 0.1 | 2.4 | -8.8 | -2.6 | 8.3 | -2.1 | -1.4 | -2 | 1.9 | -0.8 | 4.7 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 3.8 | -0.3 | 1.4 | -2.4 | 1 | -1.8 | 8 | 0.1 | 1.5 | -6.1 | 0 | 3.4 | -1 | 0
|  |  | 1.1 | 5.3 | -1.6 | 2.7 | 2.4 | 3.8 | 0.3 | 5.8 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 3.3 | 1.4 | -2 | -0.7 | -0.8 | 2.1 | 0.3 | 5.4 | 6.8 | -0.6 | -0.6 | 7.8 | -0.2 | 2.6 | -8.9 | -2.7 | 8.6 | -2.6 | -1.3 | -2.1 | 1.8 | -0.9 | 4.7 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 4.3 | -0.1 | 1.1 | -2.7 | 1.1 | -2.2 | 7.6 | 0 | 1.8 | -5.3 | -0.1 | 3.8 | -1.2 | 0
|  |  | 1.1 | 5.4 | -1.8 | 2.7 | 2.3 | 3.5 | 0.5 | 6.4 | 1.5 | 3.9 | 2.5 | 0.1 | 3.3 | 1.1 | -2 | -0.8 | -0.8 | 1.4 | 0.2 | 5.8 | 6.5 | -0.8 | -0.7 | 7.7 | -0.6 | 2.9 | -9.1 | -2.9 | 9 | -3.1 | -1.2 | -2.2 | 1.7 | -1 | 4.8 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 4.7 | 0 | 0.8 | -3.1 | 1.3 | -2.6 | 7.2 | -0.1 | 2.2 | -4.4 | -0.3 | 4.2 | -1.4 | 0
|  |  | 1 | 5.6 | -2 | 2.6 | 2.3 | 3.3 | 0.8 | 7 | 1.5 | 4.2 | 2.5 | 0.2 | 3.2 | 0.9 | -2 | -1 | -0.9 | 0.8 | 0.2 | 6.1 | 6.3 | -0.9 | -0.9 | 7.6 | -0.9 | 3.1 | -9.2 | -3 | 9.3 | -3.6 | -1.1 | -2.3 | 1.6 | -1.1 | 4.8 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 5.2 | 0.2 | 0.5 | -3.4 | 1.4 | -3 | 6.8 | -0.2 | 2.5 | -3.6 | -0.4 | 4.6 | -1.6 | 0
|  |  | 1.9 | 6 | -0.6 | 2.8 | 2.5 | 3.5 | 1.1 | 7.2 | 2.1 | 4.4 | 2.8 | 0.7 | 4.2 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 2.1 | 0.4 | 6.5 | 6.3 | 1.5 | -0.7 | 7.8 | 0.4 | 4.7 | -8 | -2.6 | 9.5 | -2.6 | -0.6 | -2.1 | 1.6 | 1.4 | 5.2 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 2.5 | 6.8 | 1.9 | 2.2 | -2 | 2.7 | -1.3 | 6.9 | 0.9 | 2.7 | -2.5 | 0.1 | 4.8 | -0.4 | 0.5
|  |  | 2.8 | 6.4 | 0.7 | 3.1 | 2.6 | 3.8 | 1.3 | 7.5 | 2.6 | 4.6 | 3.1 | 1.3 | 5.2 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | 3.4 | 0.7 | 6.9 | 6.2 | 3.8 | -0.6 | 8 | 1.7 | 6.2 | -6.9 | -2.1 | 9.7 | -1.7 | -0.2 | -1.8 | 1.7 | 3.8 | 5.7 | 2.2 | 1 | 0.8 | 3.8 | 8.5 | 3.5 | 3.9 | -0.7 | 4.1 | 0.3 | 7 | 2 | 2.8 | -1.4 | 0.7 | 4.9 | 0.8 | 1
|  |  | 3.7 | 6.8 | 2.1 | 3.3 | 2.8 | 4 | 1.6 | 7.7 | 3.2 | 4.8 | 3.4 | 1.8 | 6.2 | 1.9 | 4.1 | 2.2 | 3 | 4.7 | 0.9 | 7.3 | 6.2 | 6.2 | -0.4 | 8.2 | 3 | 7.8 | -5.7 | -1.7 | 9.9 | -0.7 | 0.3 | -1.6 | 1.7 | 6.3 | 6.1 | 2.7 | 1.3 | 1 | 5 | 10.1 | 5.2 | 5.6 | 0.7 | 5.4 | 2 | 7.1 | 3.1 | 3 | -0.3 | 1.2 | 5.1 | 2 | 1.5
|  |  | 4.9 | 6.5 | 1.8 | 3.6 | 3 | 4.2 | 2 | 8 | 3.4 | 6.4 | 4.1 | 2.4 | 5.5 | 2 | 6.3 | 3.4 | 4.9 | 5.8 | 1.4 | 7.5 | 6.7 | 7.9 | 0.2 | 8.2 | 5 | 9.1 | -4.7 | -1.1 | 10.1 | -0.4 | 0.7 | -1.1 | 1.8 | 7.6 | 6.5 | 3.4 | 2.1 | 1.5 | 4.7 | 10.4 | 6 | 6.3 | 1.5 | 6.8 | 2.3 | 7.6 | 3.6 | 3 | 0 | 1.5 | 5.6 | 2.5 | 1.9
|  |  | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 3.8 | 3.2 | 4.3 | 2.4 | 8.3 | 3.6 | 8.1 | 4.7 | 3 | 4.9 | 2.2 | 8.6 | 4.7 | 6.9 | 6.8 | 1.9 | 7.8 | 7.3 | 9.6 | 0.7 | 8.2 | 6.9 | 10.3 | -3.7 | -0.4 | 10.3 | -0.2 | 1.1 | -0.6 | 1.9 | 8.8 | 7 | 4.1 | 3 | 1.9 | 4.5 | 10.8 | 6.7 | 7.1 | 2.3 | 8.3 | 2.7 | 8.1 | 4 | 3.1 | 0.2 | 1.8 | 6 | 3.1 | 2.2
|  |  | 7.3 | 6 | 1.3 | 4.1 | 3.4 | 4.5 | 2.8 | 8.6 | 3.8 | 9.7 | 5.4 | 3.6 | 4.2 | 2.3 | 10.8 | 5.9 | 8.8 | 7.9 | 2.4 | 8 | 7.8 | 11.3 | 1.3 | 8.2 | 8.9 | 11.6 | -2.7 | 0.2 | 10.5 | 0.1 | 1.5 | -0.1 | 2 | 10.1 | 7.4 | 4.8 | 3.8 | 2.4 | 4.2 | 11.1 | 7.5 | 7.8 | 3.1 | 9.7 | 3 | 8.6 | 4.5 | 3.1 | 0.5 | 2.1 | 6.5 | 3.6 | 2.6
|  |  | 7.3 | 5.7 | 0.9 | 4.6 | 3.8 | 5.1 | 2.6 | 8.7 | 3.8 | 9.9 | 5.2 | 3.8 | 4 | 2.5 | 10.7 | 6.1 | 8.9 | 8 | 2.1 | 7.9 | 7.9 | 11.8 | 1.3 | 7.5 | 8.7 | 11.1 | -2.5 | 0.7 | 10.8 | 0.2 | 1.6 | -0.1 | 2.7 | 10.1 | 7.3 | 5.1 | 4.1 | 2.5 | 4.5 | 11 | 7.5 | 7.9 | 3 | 9.9 | 2.8 | 8.5 | 4.2 | 3.2 | 0.7 | 1.7 | 6.7 | 3.7 | 3
|  |  | 7.4 | 5.5 | 0.6 | 5.2 | 4.2 | 5.7 | 2.4 | 8.7 | 3.8 | 10.2 | 5.1 | 4 | 3.7 | 2.6 | 10.5 | 6.3 | 9 | 8.1 | 1.7 | 7.8 | 8.1 | 12.2 | 1.3 | 6.7 | 8.6 | 10.7 | -2.2 | 1.2 | 11.2 | 0.2 | 1.7 | -0.1 | 3.4 | 10.1 | 7.3 | 5.4 | 4.4 | 2.5 | 4.7 | 11 | 7.4 | 7.9 | 3 | 10 | 2.6 | 8.3 | 3.8 | 3.2 | 1 | 1.2 | 7 | 3.7 | 3.4
|  |  | 7.4 | 5.2 | 0.2 | 5.7 | 4.6 | 6.3 | 2.2 | 8.8 | 3.8 | 10.4 | 4.9 | 4.2 | 3.5 | 2.8 | 10.4 | 6.5 | 9.1 | 8.2 | 1.4 | 7.7 | 8.2 | 12.7 | 1.3 | 6 | 8.4 | 10.2 | -2 | 1.7 | 11.5 | 0.3 | 1.8 | -0.1 | 4.1 | 10.1 | 7.2 | 5.7 | 4.7 | 2.6 | 5 | 10.9 | 7.4 | 8 | 2.9 | 10.2 | 2.4 | 8.2 | 3.5 | 3.3 | 1.2 | 0.8 | 7.2 | 3.8 | 3.8
|  |  | 6.4 | 5.2 | 0 | 5.9 | 4.2 | 5.7 | 1.7 | 8.1 | 3.2 | 10.2 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 2.4 | 8.9 | 5.4 | 7.8 | 7.6 | 1.1 | 7.6 | 8.2 | 10.8 | 0.9 | 5.1 | 7.2 | 8.9 | -3.3 | 1 | 9.5 | -0.3 | 1 | -0.9 | 3.8 | 8.8 | 6.6 | 4.6 | 3.7 | 2.4 | 4.2 | 9.6 | 5.9 | 6.7 | 1.6 | 9.4 | 1.3 | 8.2 | 2.4 | 2.6 | 0.8 | 0.7 | 7.1 | 3 | 2.9
|  |  | 5.4 | 5.1 | -0.3 | 6.2 | 3.7 | 5.1 | 1.2 | 7.4 | 2.6 | 10 | 4.2 | 3.6 | 3 | 2.1 | 7.5 | 4.3 | 6.6 | 7 | 0.9 | 7.4 | 8.3 | 8.8 | 0.6 | 4.1 | 5.9 | 7.5 | -4.7 | 0.4 | 7.6 | -0.9 | 0.2 | -1.7 | 3.4 | 7.4 | 5.9 | 3.5 | 2.7 | 2.2 | 3.4 | 8.4 | 4.3 | 5.3 | 0.4 | 8.5 | 0.3 | 8.1 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 7 | 2.3 | 1.9
|  |  | 4.4 | 5.1 | -0.5 | 6.4 | 3.3 | 4.5 | 0.7 | 6.7 | 2 | 9.8 | 3.9 | 3.3 | 2.8 | 1.7 | 6 | 3.2 | 5.3 | 6.4 | 0.6 | 7.3 | 8.3 | 6.9 | 0.2 | 3.2 | 4.7 | 6.2 | -6 | -0.3 | 5.6 | -1.5 | -0.6 | -2.5 | 3.1 | 6.1 | 5.3 | 2.4 | 1.7 | 2 | 2.6 | 7.1 | 2.8 | 4 | -0.9 | 7.7 | -0.8 | 8.1 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.6 | 6.9 | 1.5 | 1
|  |  | 3.9 | 4.7 | -0.6 | 6.3 | 3.2 | 4.2 | 0.6 | 6.8 | 2.7 | 9.9 | 3.9 | 3.2 | 2.7 | 1.6 | 5.3 | 2.7 | 3.4 | 6.2 | 0.5 | 7.3 | 8.3 | 5.1 | 0.1 | 2.9 | 4.1 | 5.3 | -6.6 | -0.7 | 4.9 | -2 | -1.3 | -2.9 | 2.4 | 5.2 | 5.4 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 2 | 6.6 | 2.1 | 3 | -1.7 | 7.8 | -1.4 | 8.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | 6.8 | 1.2 | 0.5
|  |  | 3.3 | 4.4 | -0.6 | 6.2 | 3.1 | 3.8 | 0.5 | 6.9 | 3.3 | 9.9 | 4 | 3.1 | 2.5 | 1.5 | 4.7 | 2.1 | 1.6 | 6 | 0.4 | 7.4 | 8.4 | 3.3 | 0.1 | 2.7 | 3.4 | 4.5 | -7.1 | -1.2 | 4.2 | -2.4 | -2 | -3.4 | 1.7 | 4.4 | 5.5 | -0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 6.1 | 1.4 | 2.1 | -2.6 | 7.8 | -2 | 8.2 | -0.1 | -0.8 | -0.3 | 0.3 | 6.8 | 0.8 | 0.1
|  |  | 2.8 | 4 | -0.7 | 6.1 | 3 | 3.5 | 0.4 | 7 | 4 | 10 | 4 | 3 | 2.4 | 1.4 | 4 | 1.6 | -0.3 | 5.8 | 0.3 | 7.4 | 8.4 | 1.5 | 0 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | -7.7 | -1.6 | 3.5 | -2.9 | -2.7 | -3.8 | 1 | 3.5 | 5.6 | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.7 | 5.6 | 0.7 | 1.1 | -3.4 | 7.9 | -2.6 | 8.2 | -0.3 | -1.8 | -0.4 | 0.2 | 6.7 | 0.5 | -0.4
|  |  | 2.7 | 3.4 | -0.8 | 6.2 | 2.9 | 3.9 | 0.4 | 6.8 | 4.6 | 9.7 | 4.1 | 2.9 | 2.3 | 1.2 | 3.1 | 1.2 | -1.3 | 4.9 | 0.4 | 7.1 | 8.1 | 0.9 | -0.1 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | -8.3 | -2.2 | 2.8 | -3.3 | -3.4 | -4.5 | 0.8 | 3 | 5.7 | -1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 5 | 0.2 | 0.9 | -3.8 | 7.7 | -2.9 | 8.5 | -0.3 | -1.6 | -0.1 | 0.1 | 7.1 | 0.4 | -0.5
|  |  | 2.7 | 2.8 | -0.9 | 6.2 | 2.9 | 4.2 | 0.4 | 6.5 | 5.2 | 9.3 | 4.3 | 2.7 | 2.1 | 1 | 2.3 | 0.8 | -2.3 | 4.1 | 0.5 | 6.9 | 7.8 | 0.2 | -0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -9 | -2.8 | 2 | -3.7 | -4.1 | -5.2 | 0.5 | 2.5 | 5.9 | -2.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 4.4 | -0.4 | 0.6 | -4.2 | 7.6 | -3.3 | 8.7 | -0.4 | -1.4 | 0.1 | 0.1 | 7.4 | 0.4 | -0.6
|  |  | 2.6 | 2.2 | -1 | 6.3 | 2.8 | 4.6 | 0.4 | 6.3 | 5.8 | 9 | 4.4 | 2.6 | 2 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | -3.3 | 3.2 | 0.6 | 6.6 | 7.5 | -0.4 | -0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | -9.6 | -3.4 | 1.3 | -4.1 | -4.8 | -5.9 | 0.3 | 2 | 6 | -2.7 | 0.7 | -0.2 | 0.2 | 3.8 | -0.9 | 0.4 | -4.6 | 7.4 | -3.6 | 9 | -0.4 | -1.2 | 0.4 | 0 | 7.8 | 0.3 | -0.7
|  |  | 2.5 | 1.7 | -1 | 6.2 | 2.9 | 5 | 0.3 | 6.4 | 5.5 | 9.2 | 4.3 | 2.6 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | -0.2 | -3.8 | 2.7 | 0.6 | 6.5 | 7 | -0.7 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | -9.9 | -3.9 | 1 | -4.5 | -5.5 | -6.3 | 0.2 | 1.4 | 6 | -1.4 | 0.2 | -0.5 | 0 | 3.7 | -1.6 | -0.2 | -4.7 | 7.2 | -3.8 | 8.9 | -0.5 | -1.2 | 0.2 | -0.2 | 7.8 | 0.2 | -0.7
|  |  | 2.4 | 1.3 | -1 | 6.1 | 2.9 | 5.3 | 0.1 | 6.4 | 5.3 | 9.4 | 4.2 | 2.6 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | -0.8 | -4.2 | 2.3 | 0.7 | 6.3 | 6.6 | -0.9 | 0.1 | 0 | -0.4 | 0.2 | -10.1 | -4.5 | 0.7 | -5 | -6.1 | -6.8 | 0 | 0.8 | 6 | 0 | -0.4 | -0.7 | -0.3 | 3.5 | -2.3 | -0.8 | -4.9 | 6.9 | -4 | 8.7 | -0.6 | -1.1 | -0.1 | -0.4 | 7.7 | 0 | -0.7
|  |  | 2.3 | 0.8 | -1 | 6 | 3 | 5.7 | 0 | 6.5 | 5 | 9.6 | 4.1 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | -0.4 | -1.4 | -4.7 | 1.8 | 0.7 | 6.2 | 6.1 | -1.2 | 0.2 | -0.4 | -1.1 | 0.1 | -10.4 | -5 | 0.4 | -5.4 | -6.8 | -7.2 | -0.1 | 0.2 | 6 | 1.3 | -0.9 | -1 | -0.5 | 3.4 | -3 | -1.4 | -5 | 6.7 | -4.2 | 8.6 | -0.7 | -1.1 | -0.3 | -0.6 | 7.7 | -0.1 | -0.7
|  |  | 2.2 | 0.6 | -1.1 | 5.9 | 3.5 | 6.4 | 0.2 | 6.7 | 4.9 | 9.7 | 4.3 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | -1.2 | -1.8 | -5 | 1.3 | 0.7 | 6.3 | 6.2 | -1.9 | 0.3 | -0.4 | -1.3 | 0 | -10.5 | -5.3 | 0.5 | -5.7 | -7.3 | -7.3 | -0.2 | -0.1 | 6.1 | 2 | -0.6 | -1.2 | -0.4 | 4.3 | -3.1 | -1.8 | -4.4 | 6.5 | -4.1 | 8.4 | -0.8 | -0.9 | -0.1 | -0.7 | 7.8 | -0.2 | -0.7
|  |  | 2.2 | 0.5 | -1.1 | 5.7 | 3.9 | 7 | 0.3 | 7 | 4.9 | 9.7 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 0.7 | -1.9 | -2.2 | -5.2 | 0.7 | 0.8 | 6.5 | 6.4 | -2.7 | 0.3 | -0.5 | -1.6 | -0.1 | -10.7 | -5.6 | 0.5 | -6 | -7.8 | -7.5 | -0.3 | -0.4 | 6.3 | 2.8 | -0.3 | -1.4 | -0.4 | 5.3 | -3.2 | -2.2 | -3.9 | 6.2 | -3.9 | 8.2 | -0.8 | -0.8 | 0 | -0.9 | 7.9 | -0.2 | -0.8
|  |  | 2.1 | 0.3 | -1.2 | 5.6 | 4.4 | 7.7 | 0.5 | 7.2 | 4.8 | 9.8 | 4.7 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | -2.7 | -2.6 | -5.5 | 0.2 | 0.8 | 6.6 | 6.5 | -3.4 | 0.4 | -0.5 | -1.8 | -0.2 | -10.8 | -5.9 | 0.6 | -6.3 | -8.3 | -7.6 | -0.4 | -0.7 | 6.4 | 3.5 | 0 | -1.6 | -0.3 | 6.2 | -3.3 | -2.6 | -3.3 | 6 | -3.8 | 8 | -0.9 | -0.6 | 0.2 | -1 | 8 | -0.3 | -0.8
|  |  | 3 | 2.7 | -1.1 | 4.8 | 5 | 8.3 | 0.7 | 7.6 | 4.8 | 9.1 | 4.5 | 2.9 | 1.7 | 0.9 | 0 | -0.4 | -2 | 1.5 | 1 | 7.1 | 6.8 | -0.9 | 0.7 | -0.8 | -0.1 | 2.7 | -8.4 | -4.5 | 2.9 | -5.3 | -6.9 | -6 | 1 | 1.7 | 7.7 | 3.4 | 0.5 | -1.2 | 0.8 | 7.4 | -0.2 | 0.2 | -2.2 | 6.8 | -1.7 | 8.8 | -0.9 | 1.3 | 0.7 | -1.1 | 8.9 | 0.4 | -0.9
|  |  | 3.8 | 5 | -0.9 | 3.9 | 5.7 | 8.8 | 1 | 8.1 | 4.9 | 8.5 | 4.4 | 3.2 | 2.5 | 1 | 2.6 | 1.7 | 1.4 | 2.7 | 1.2 | 7.5 | 7 | 1.5 | 1 | -1 | 1.7 | 5.6 | -6.1 | -3 | 5.1 | -4.3 | -5.5 | -4.3 | 2.5 | 4.1 | 9.1 | 3.4 | 1 | -0.9 | 1.8 | 8.6 | 3 | 3.1 | -1.2 | 7.7 | 0.3 | 9.6 | -0.9 | 3.3 | 1.1 | -1.2 | 9.7 | 1.2 | -0.9
|  |  | 4.7 | 7.4 | -0.8 | 3.1 | 6.3 | 9.4 | 1.2 | 8.5 | 4.9 | 7.8 | 4.2 | 3.5 | 3.4 | 1.1 | 5.3 | 3.9 | 4.9 | 4 | 1.4 | 8 | 7.3 | 4 | 1.3 | -1.3 | 3.4 | 8.5 | -3.7 | -1.6 | 7.4 | -3.3 | -4.1 | -2.7 | 3.9 | 6.5 | 10.4 | 3.3 | 1.5 | -0.5 | 2.9 | 9.8 | 6.1 | 5.9 | -0.1 | 8.5 | 2.4 | 10.4 | -0.9 | 5.2 | 1.6 | -1.3 | 10.6 | 1.9 | -1
|  |  | 5.8 | 8.5 | -0.3 | 3.2 | 6.7 | 10 | 1.1 | 8.8 | 4.6 | 6.8 | 4 | 3.8 | 4.3 | 1.3 | 6.8 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 1.9 | 8.4 | 7.5 | 6.6 | 1.6 | -0.7 | 5.1 | 10.3 | -2.6 | -0.8 | 9.5 | -2.4 | -3.1 | -2.4 | 5 | 7.6 | 11 | 3.5 | 2.1 | -0.2 | 4.1 | 12.1 | 7.5 | 7.2 | 0.5 | 9.2 | 2.9 | 10.4 | -0.6 | 5.6 | 1.5 | -1.1 | 10.7 | 2.2 | -1
|  |  | 7 | 9.6 | 0.2 | 3.2 | 7.2 | 10.5 | 0.9 | 9.2 | 4.4 | 5.8 | 3.7 | 4.2 | 5.2 | 1.4 | 8.3 | 6.6 | 7.6 | 7 | 2.3 | 8.8 | 7.6 | 9.2 | 2 | 0 | 6.9 | 12.2 | -1.4 | -0.1 | 11.5 | -1.6 | -2.2 | -2 | 6.1 | 8.6 | 11.5 | 3.7 | 2.7 | 0.1 | 5.2 | 14.5 | 8.9 | 8.5 | 1 | 9.8 | 3.5 | 10.5 | -0.3 | 6.1 | 1.4 | -0.9 | 10.7 | 2.6 | -1
|  |  | 8.1 | 10.7 | 0.7 | 3.3 | 7.6 | 11.1 | 0.8 | 9.5 | 4.1 | 4.8 | 3.5 | 4.5 | 6.1 | 1.6 | 9.8 | 8 | 9 | 8.5 | 2.8 | 9.2 | 7.8 | 11.8 | 2.3 | 0.6 | 8.6 | 14 | -0.3 | 0.7 | 13.6 | -0.7 | -1.2 | -1.7 | 7.2 | 9.7 | 12.1 | 3.9 | 3.3 | 0.4 | 6.4 | 16.8 | 10.3 | 9.8 | 1.6 | 10.5 | 4 | 10.5 | 0 | 6.5 | 1.3 | -0.7 | 10.8 | 2.9 | -1
|  |  | 8.3 | 9.6 | 0.8 | 3 | 7.6 | 10.9 | 0.4 | 9.1 | 3 | 4.6 | 3.7 | 4.1 | 6 | 1.6 | 10 | 8.2 | 9.1 | 8.6 | 2.7 | 9.4 | 7.6 | 12.5 | 2.4 | 0.6 | 8.8 | 13.9 | -0.2 | 0.8 | 14.2 | -0.3 | -0.8 | -1.3 | 6.9 | 9.8 | 11.8 | 3.7 | 3.1 | 0.5 | 6.2 | 16.9 | 10.1 | 10 | 1.5 | 10.7 | 3.8 | 10.5 | 0 | 6 | 1.1 | -0.8 | 10.7 | 2.9 | -0.9
|  |  | 8.5 | 8.4 | 0.8 | 2.7 | 7.7 | 10.8 | -0.1 | 8.8 | 1.8 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 5.8 | 1.5 | 10.2 | 8.5 | 9.2 | 8.7 | 2.7 | 9.7 | 7.3 | 13.3 | 2.5 | 0.7 | 8.9 | 13.9 | 0 | 0.9 | 14.8 | 0.1 | -0.3 | -1 | 6.7 | 9.8 | 11.4 | 3.5 | 3 | 0.7 | 5.9 | 17 | 10 | 10.3 | 1.5 | 10.9 | 3.6 | 10.4 | 0.1 | 5.5 | 1 | -0.8 | 10.7 | 2.8 | -0.7
|  |  | 8.7 | 7.3 | 0.9 | 2.4 | 7.7 | 10.6 | -0.5 | 8.4 | 0.7 | 4.2 | 4.1 | 3.4 | 5.7 | 1.5 | 10.4 | 8.7 | 9.3 | 8.8 | 2.6 | 9.9 | 7.1 | 14 | 2.6 | 0.7 | 9.1 | 13.8 | 0.1 | 1 | 15.4 | 0.5 | 0.1 | -0.6 | 6.4 | 9.9 | 11.1 | 3.3 | 2.8 | 0.8 | 5.7 | 17.1 | 9.8 | 10.5 | 1.4 | 11.1 | 3.4 | 10.4 | 0.1 | 5 | 0.8 | -0.9 | 10.6 | 2.8 | -0.6
|  |  | 7.9 | 7.3 | -0.1 | 2.2 | 7.5 | 9.8 | -1 | 7.9 | 0.1 | 3.9 | 4.2 | 3 | 4.8 | 1.3 | 8.9 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 2.3 | 9.4 | 7 | 11.7 | 2.7 | 0.2 | 7.5 | 12.6 | -0.9 | 0.1 | 14 | 0 | -0.7 | -1.2 | 5.5 | 8.4 | 10.7 | 3 | 2.6 | 0.3 | 5.2 | 16 | 8.3 | 9.1 | 0.7 | 9.2 | 2.4 | 9.2 | 0 | 4.5 | 0.6 | -1.2 | 9.9 | 2.3 | -0.9
|  |  | 7.1 | 7.3 | -1.2 | 1.9 | 7.4 | 9.1 | -1.5 | 7.4 | -0.4 | 3.5 | 4.4 | 2.5 | 3.9 | 1 | 7.5 | 6 | 6 | 7.5 | 2.1 | 9 | 6.8 | 9.5 | 2.7 | -0.3 | 5.8 | 11.4 | -1.9 | -0.7 | 12.5 | -0.6 | -1.4 | -1.9 | 4.5 | 6.8 | 10.4 | 2.6 | 2.3 | -0.1 | 4.7 | 15 | 6.9 | 7.7 | 0.1 | 7.2 | 1.4 | 8.1 | -0.2 | 4.1 | 0.3 | -1.6 | 9.2 | 1.7 | -1.3
|  |  | 6.3 | 7.3 | -2.2 | 1.7 | 7.2 | 8.3 | -2 | 6.9 | -1 | 3.2 | 4.5 | 2.1 | 3 | 0.8 | 6 | 4.7 | 4.3 | 6.8 | 1.8 | 8.5 | 6.7 | 7.2 | 2.8 | -0.8 | 4.2 | 10.2 | -2.9 | -1.6 | 11.1 | -1.1 | -2.2 | -2.5 | 3.6 | 5.3 | 10 | 2.3 | 2.1 | -0.6 | 4.2 | 13.9 | 5.4 | 6.3 | -0.6 | 5.3 | 0.4 | 6.9 | -0.3 | 3.6 | 0.1 | -1.9 | 8.5 | 1.2 | -1.6
|  |  | 5.8 | 6.9 | -3.1 | 1.8 | 6.9 | 8.1 | -2.5 | 6.3 | -1.3 | 3.1 | 4.9 | 1.7 | 2.8 | 0.7 | 5.2 | 3.8 | 2.5 | 5.9 | 1.5 | 8.2 | 6.7 | 5.1 | 2.7 | -1.4 | 3.5 | 9.7 | -3.8 | -2.1 | 10.2 | -1.6 | -3.4 | -3.1 | 3.5 | 4.1 | 9.6 | 2 | 2.3 | -0.8 | 4.1 | 13 | 5.2 | 5.7 | -0.8 | 4.8 | -0.4 | 5.7 | -0.3 | 3.8 | -0.1 | -1.9 | 8 | 1 | -1.7
|  |  | 5.4 | 6.4 | -4.1 | 2 | 6.7 | 7.8 | -2.9 | 5.8 | -1.5 | 2.9 | 5.3 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | 3 | 0.8 | 4.9 | 1.2 | 8 | 6.8 | 2.9 | 2.5 | -2.1 | 2.7 | 9.3 | -4.6 | -2.7 | 9.3 | -2.2 | -4.6 | -3.7 | 3.4 | 2.9 | 9.2 | 1.8 | 2.4 | -1 | 3.9 | 12.2 | 5 | 5.2 | -1 | 4.3 | -1.3 | 4.6 | -0.2 | 4.1 | -0.2 | -1.9 | 7.5 | 0.9 | -1.7
|  |  | 4.9 | 6 | -5 | 2.1 | 6.4 | 7.6 | -3.4 | 5.2 | -1.8 | 2.8 | 5.7 | 0.9 | 2.3 | 0.4 | 3.7 | 2.1 | -1 | 4 | 0.9 | 7.7 | 6.8 | 0.8 | 2.4 | -2.7 | 2 | 8.8 | -5.5 | -3.2 | 8.4 | -2.7 | -5.8 | -4.3 | 3.3 | 1.7 | 8.8 | 1.5 | 2.6 | -1.2 | 3.8 | 11.3 | 4.8 | 4.6 | -1.2 | 3.8 | -2.1 | 3.4 | -0.2 | 4.3 | -0.4 | -1.9 | 7 | 0.7 | -1.8
|  |  | 4.3 | 5.5 | -6 | 1.9 | 6.6 | 7.9 | -3.4 | 4.8 | -2.1 | 2.6 | 5.4 | 0.7 | 2.2 | 0.4 | 2.9 | 1.7 | -1.6 | 3.9 | 0.7 | 7.4 | 6.8 | 0.1 | 2.2 | -3 | 1.5 | 8.3 | -5.9 | -3.6 | 7.5 | -3.2 | -6.4 | -4.8 | 3.1 | 1.1 | 9.2 | 1.3 | 2.7 | -1.3 | 3.6 | 11.2 | 3.6 | 3.9 | -1.6 | 3.1 | -2.3 | 2.7 | -0.4 | 4.1 | -0.7 | -2 | 7.1 | 0.5 | -1.8
|  |  | 3.8 | 5.1 | -7 | 1.8 | 6.8 | 8.3 | -3.4 | 4.5 | -2.3 | 2.5 | 5.2 | 0.6 | 2.1 | 0.5 | 2.2 | 1.3 | -2.2 | 3.9 | 0.6 | 7.2 | 6.8 | -0.6 | 1.9 | -3.2 | 1 | 7.9 | -6.4 | -4 | 6.7 | -3.6 | -6.9 | -5.2 | 2.9 | 0.5 | 9.5 | 1.1 | 2.7 | -1.5 | 3.4 | 11.2 | 2.3 | 3.3 | -2 | 2.5 | -2.6 | 2.1 | -0.7 | 3.9 | -0.9 | -2.1 | 7.1 | 0.4 | -1.8
|  |  | 3.2 | 4.6 | -8 | 1.6 | 7 | 8.6 | -3.4 | 4.1 | -2.6 | 2.3 | 4.9 | 0.4 | 2 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | -2.8 | 3.8 | 0.4 | 6.9 | 6.8 | -1.3 | 1.7 | -3.5 | 0.5 | 7.4 | -6.8 | -4.4 | 5.8 | -4.1 | -7.5 | -5.7 | 2.7 | -0.1 | 9.9 | 0.9 | 2.8 | -1.6 | 3.2 | 11.1 | 1.1 | 2.6 | -2.4 | 1.8 | -2.8 | 1.4 | -0.9 | 3.7 | -1.2 | -2.2 | 7.2 | 0.2 | -1.8
|  |  | 2.9 | 4.1 | -8.1 | 1.6 | 7.1 | 9.3 | -3.3 | 3.7 | -2.7 | 1.8 | 4.7 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | -2.7 | 3.5 | 0.4 | 6 | 6.7 | -1.6 | 1.6 | -3.6 | 0.2 | 7.7 | -7 | -4.6 | 5.4 | -4.5 | -7.9 | -6.2 | 2.6 | -0.8 | 9.4 | 0.8 | 3 | -1.5 | 3.3 | 10 | 0.8 | 2.3 | -2.9 | 1.5 | -3.2 | 1.1 | -1.2 | 4 | -1.6 | -2.3 | 5.8 | 0.1 | -1.9
|  |  | 2.5 | 3.7 | -8.1 | 1.6 | 7.3 | 9.9 | -3.3 | 3.2 | -2.9 | 1.2 | 4.5 | 2.1 | 1.7 | 0.6 | -0.1 | -0.1 | -2.5 | 3.1 | 0.3 | 5.2 | 6.6 | -1.9 | 1.5 | -3.6 | 0 | 7.9 | -7.1 | -4.8 | 4.9 | -4.9 | -8.3 | -6.6 | 2.6 | -1.4 | 8.8 | 0.7 | 3.3 | -1.5 | 3.3 | 9 | 0.5 | 2 | -3.4 | 1.2 | -3.6 | 0.7 | -1.6 | 4.2 | -1.9 | -2.3 | 4.5 | -0.1 | -1.9
|  |  | 2.2 | 3.2 | -8.2 | 1.6 | 7.4 | 10.6 | -3.2 | 2.8 | -3 | 0.7 | 4.3 | 2.9 | 1.5 | 0.6 | -0.9 | -0.6 | -2.4 | 2.8 | 0.3 | 4.3 | 6.5 | -2.2 | 1.4 | -3.7 | -0.3 | 8.2 | -7.3 | -5 | 4.5 | -5.3 | -8.7 | -7.1 | 2.5 | -2.1 | 8.3 | 0.6 | 3.5 | -1.4 | 3.4 | 7.9 | 0.2 | 1.7 | -3.9 | 0.9 | -4 | 0.4 | -1.9 | 4.5 | -2.3 | -2.4 | 3.1 | -0.2 | -2
|  |  | 2.2 | 3.2 | -7 | 1.5 | 6.2 | 9.3 | -3 | 2.5 | -2.7 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 1.4 | 0.5 | -1 | -0.8 | -2.5 | 2.7 | 0.4 | 3.9 | 6.6 | -2.8 | 1.1 | -3.7 | -0.7 | 7.3 | -7.4 | -4.4 | 3.9 | -5.7 | -9 | -7.2 | 2.6 | -2.2 | 7.7 | 0.9 | 3.4 | -1.4 | 3.5 | 7.3 | -0.3 | 0.9 | -3.8 | 1.1 | -4.2 | 0 | -2 | 4.6 | -2.3 | -2.1 | 2.9 | -0.3 | -2.3
|  |  | 2.1 | 3.2 | -5.7 | 1.3 | 5 | 7.9 | -2.8 | 2.2 | -2.5 | -0.1 | 2.7 | 3.2 | 1.3 | 0.5 | -1.1 | -1 | -2.5 | 2.7 | 0.4 | 3.5 | 6.8 | -3.4 | 0.9 | -3.7 | -1.2 | 6.3 | -7.6 | -3.8 | 3.2 | -6 | -9.2 | -7.3 | 2.8 | -2.3 | 7.2 | 1.2 | 3.4 | -1.4 | 3.5 | 6.8 | -0.8 | 0 | -3.7 | 1.2 | -4.4 | -0.4 | -2 | 4.7 | -2.3 | -1.9 | 2.6 | -0.5 | -2.5
|  |  | 2.1 | 3.2 | -4.5 | 1.2 | 3.8 | 6.6 | -2.6 | 1.9 | -2.2 | -0.5 | 1.9 | 3.4 | 1.2 | 0.4 | -1.2 | -1.2 | -2.6 | 2.6 | 0.5 | 3.1 | 6.9 | -4 | 0.6 | -3.7 | -1.6 | 5.4 | -7.7 | -3.2 | 2.6 | -6.4 | -9.5 | -7.4 | 2.9 | -2.4 | 6.6 | 1.5 | 3.3 | -1.4 | 3.6 | 6.2 | -1.3 | -0.8 | -3.6 | 1.4 | -4.6 | -0.8 | -2.1 | 4.8 | -2.3 | -1.6 | 2.4 | -0.6 | -2.8
|  |  | 2.7 | 3.8 | -3 | 1.3 | 4.2 | 6.5 | -1.8 | 1.7 | -1.7 | 1 | 3 | 3.7 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.7 | 3 | 7.1 | 0.1 | 0.7 | -3 | -0.1 | 7.7 | -5.9 | -1.7 | 5.1 | -5.3 | -6.5 | -5.9 | 3.9 | -0.2 | 6.5 | 3.4 | 4 | -0.7 | 4.6 | 8.8 | 1.1 | 0.9 | -2.5 | 3.6 | -3.3 | 0 | -2 | 5.4 | -2.1 | -1.3 | 4 | 0.1 | -2.4
|  |  | 3.4 | 4.5 | -1.5 | 1.4 | 4.7 | 6.4 | -1 | 1.4 | -1.3 | 2.4 | 4 | 4 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | 1.7 | 3.1 | 6.3 | 0.9 | 3 | 7.4 | 4.2 | 0.9 | -2.2 | 1.3 | 9.9 | -4.2 | -0.1 | 7.5 | -4.3 | -3.4 | -4.3 | 4.9 | 2.1 | 6.5 | 5.2 | 4.7 | 0.1 | 5.5 | 11.5 | 3.6 | 2.5 | -1.3 | 5.7 | -2.1 | 0.9 | -2 | 6 | -1.9 | -1 | 5.5 | 0.7 | -2
|  |  | 4 | 5.1 | 0 | 1.5 | 5.1 | 6.3 | -0.2 | 1.2 | -0.8 | 3.9 | 5.1 | 4.3 | 1.7 | 0.7 | 3.8 | 3.2 | 6 | 8.2 | 1.1 | 2.9 | 7.6 | 8.3 | 1 | -1.5 | 2.8 | 12.2 | -2.4 | 1.4 | 10 | -3.2 | -0.4 | -2.8 | 5.9 | 4.3 | 6.4 | 7.1 | 5.4 | 0.8 | 6.5 | 14.1 | 6 | 4.2 | -0.2 | 7.9 | -0.8 | 1.7 | -1.9 | 6.6 | -1.7 | -0.7 | 7.1 | 1.4 | -1.6
|  |  | 4.9 | 5.4 | 0.5 | 1.8 | 5.5 | 7 | 0 | 1.5 | -0.9 | 4.2 | 5.7 | 4.8 | 2 | 0.8 | 5.7 | 4.8 | 7.3 | 9.3 | 1.5 | 2.6 | 8.1 | 10 | 1.5 | -1 | 4.5 | 13.7 | -1.4 | 2.9 | 12.7 | -2.6 | 1.6 | -0.9 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 6 | 1.1 | 7.2 | 15.4 | 6.8 | 5.3 | 0.4 | 10 | -0.1 | 2.3 | -1.5 | 6.8 | -1.3 | -0.6 | 8.1 | 1.6 | -1.1
|  |  | 5.8 | 5.6 | 0.9 | 2.1 | 5.9 | 7.6 | 0.3 | 1.7 | -0.9 | 4.5 | 6.2 | 5.2 | 2.2 | 1 | 7.5 | 6.5 | 8.7 | 10.4 | 2 | 2.4 | 8.6 | 11.7 | 2 | -0.5 | 6.2 | 15.1 | -0.5 | 4.4 | 15.3 | -2 | 3.6 | 1 | 7.6 | 8.7 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 1.5 | 7.9 | 16.7 | 7.6 | 6.5 | 0.9 | 12 | 0.5 | 2.8 | -1.1 | 7 | -0.9 | -0.4 | 9.1 | 1.8 | -0.5
|  |  | 6.7 | 5.9 | 1.4 | 2.4 | 6.3 | 8.3 | 0.5 | 2 | -1 | 4.8 | 6.8 | 5.7 | 2.5 | 1.1 | 9.4 | 8.1 | 10 | 11.5 | 2.4 | 2.1 | 9.1 | 13.4 | 2.5 | 0 | 7.9 | 16.6 | 0.5 | 5.9 | 18 | -1.4 | 5.6 | 2.9 | 8.4 | 10.9 | 7.6 | 7.8 | 7.1 | 1.8 | 8.6 | 18 | 8.4 | 7.6 | 1.5 | 14.1 | 1.2 | 3.4 | -0.7 | 7.2 | -0.5 | -0.3 | 10.1 | 2 | 0
|  |  | 7.2 | 5.8 | 1.7 | 2.4 | 6.2 | 8 | 0.3 | 1.8 | -0.9 | 4.7 | 7.4 | 5.9 | 2.6 | 1.2 | 10.1 | 8.4 | 9.8 | 11.6 | 2.5 | 2.2 | 9.3 | 13.6 | 3.1 | 0.2 | 8.7 | 16.9 | 0.7 | 6.3 | 18.1 | -1.6 | 5.7 | 3.3 | 8.4 | 11.1 | 6.7 | 7.8 | 7 | 1.8 | 8.5 | 18 | 8.5 | 7.8 | 1.1 | 14.3 | 1.1 | 2.9 | -0.8 | 7.6 | -0.6 | -0.4 | 9.1 | 2.2 | -0.2
|  |  | 7.6 | 5.6 | 1.9 | 2.5 | 6.2 | 7.6 | 0.1 | 1.7 | -0.9 | 4.5 | 7.9 | 6.1 | 2.6 | 1.2 | 10.8 | 8.6 | 9.5 | 11.6 | 2.5 | 2.3 | 9.6 | 13.8 | 3.6 | 0.4 | 9.4 | 17.1 | 0.9 | 6.7 | 18.1 | -1.7 | 5.9 | 3.7 | 8.4 | 11.3 | 5.7 | 7.8 | 6.9 | 1.8 | 8.4 | 18 | 8.6 | 8 | 0.8 | 14.5 | 0.9 | 2.5 | -0.8 | 8.1 | -0.7 | -0.4 | 8.2 | 2.5 | -0.4
|  |  | 8.1 | 5.5 | 2.2 | 2.5 | 6.1 | 7.3 | -0.1 | 1.5 | -0.8 | 4.4 | 8.5 | 6.3 | 2.7 | 1.3 | 11.5 | 8.9 | 9.3 | 11.7 | 2.6 | 2.4 | 9.8 | 14 | 4.2 | 0.6 | 10.2 | 17.4 | 1.1 | 7.1 | 18.2 | -1.9 | 6 | 4.1 | 8.4 | 11.5 | 4.8 | 7.8 | 6.8 | 1.8 | 8.3 | 18 | 8.7 | 8.2 | 0.4 | 14.7 | 0.8 | 2 | -0.9 | 8.5 | -0.8 | -0.5 | 7.2 | 2.7 | -0.6
|  |  | 7.8 | 5 | 1.2 | 2.2 | 5.4 | 6.5 | -0.8 | 0.8 | -1.1 | 3.4 | 7.9 | 5.8 | 2.4 | 1.2 | 10.4 | 7.6 | 7.9 | 9.8 | 1.9 | 1.5 | 9.7 | 12.5 | 3.7 | 0 | 8.8 | 15.4 | 0.6 | 6.1 | 16.5 | -1.9 | 4.4 | 3.4 | 7.9 | 9.8 | 3.7 | 7.2 | 6.5 | 1.2 | 8 | 17.1 | 7.2 | 6.7 | 0.2 | 12.2 | 0.7 | 1.4 | -0.9 | 8.4 | -0.9 | -0.8 | 5.5 | 2.1 | -0.9
|  |  | 7.6 | 4.6 | 0.2 | 1.9 | 4.8 | 5.6 | -1.6 | 0.2 | -1.5 | 2.3 | 7.3 | 5.3 | 2.1 | 1 | 9.3 | 6.4 | 6.6 | 7.9 | 1.3 | 0.6 | 9.6 | 11.1 | 3.1 | -0.7 | 7.5 | 13.5 | 0.2 | 5.2 | 14.8 | -2 | 2.7 | 2.7 | 7.3 | 8.1 | 2.6 | 6.6 | 6.3 | 0.6 | 7.6 | 16.3 | 5.7 | 5.3 | 0 | 9.8 | 0.6 | 0.7 | -1 | 8.3 | -1 | -1.1 | 3.9 | 1.4 | -1.1
|  |  | 7.3 | 4.1 | -0.8 | 1.6 | 4.1 | 4.8 | -2.3 | -0.5 | -1.8 | 1.3 | 6.7 | 4.8 | 1.8 | 0.9 | 8.2 | 5.1 | 5.2 | 6 | 0.6 | -0.3 | 9.5 | 9.6 | 2.6 | -1.3 | 6.1 | 11.5 | -0.3 | 4.2 | 13.1 | -2 | 1.1 | 2 | 6.8 | 6.4 | 1.5 | 6 | 6 | 0 | 7.3 | 15.4 | 4.2 | 3.8 | -0.2 | 7.3 | 0.5 | 0.1 | -1 | 8.2 | -1.1 | -1.4 | 2.2 | 0.8 | -1.4
|  |  | 7.1 | 4 | -1.3 | 1.1 | 4 | 4.8 | -3.3 | -0.6 | -2.2 | 0.9 | 6.6 | 4.8 | 1.5 | 0.8 | 7.2 | 4.7 | 4.8 | 6.3 | 0.6 | -0.7 | 9.2 | 8.8 | 2.3 | -1.8 | 5.3 | 10.8 | -0.6 | 4 | 11.9 | -2.2 | 1.5 | 1.6 | 6.5 | 5.4 | 0.8 | 5.6 | 6.4 | 0.1 | 7.2 | 14.1 | 2.9 | 2.8 | -0.3 | 7 | 0.3 | 0 | -1.7 | 8.8 | -1.1 | -1.5 | 2.2 | 0.2 | -1.5
|  |  | 6.9 | 3.9 | -1.7 | 0.7 | 3.9 | 4.8 | -4.2 | -0.7 | -2.6 | 0.5 | 6.6 | 4.9 | 1.1 | 0.6 | 6.2 | 4.2 | 4.4 | 6.5 | 0.6 | -1.1 | 8.9 | 8.1 | 2 | -2.2 | 4.4 | 10.1 | -0.9 | 3.9 | 10.7 | -2.5 | 2 | 1.1 | 6.3 | 4.5 | 0.2 | 5.1 | 6.9 | 0.1 | 7 | 12.9 | 1.5 | 1.7 | -0.4 | 6.8 | 0 | -0.2 | -2.5 | 9.4 | -1.1 | -1.7 | 2.3 | -0.4 | -1.5
|  |  | 6.7 | 3.8 | -2.2 | 0.2 | 3.8 | 4.8 | -5.2 | -0.8 | -3 | 0.1 | 6.5 | 4.9 | 0.8 | 0.5 | 5.2 | 3.8 | 4 | 6.8 | 0.6 | -1.5 | 8.6 | 7.3 | 1.7 | -2.7 | 3.6 | 9.4 | -1.2 | 3.7 | 9.5 | -2.7 | 2.4 | 0.7 | 6 | 3.5 | -0.5 | 4.7 | 7.3 | 0.2 | 6.9 | 11.6 | 0.2 | 0.7 | -0.5 | 6.5 | -0.2 | -0.3 | -3.2 | 10 | -1.1 | -1.8 | 2.3 | -1 | -1.6
|  |  | 6.6 | 3.8 | -2 | 0 | 3.5 | 4.5 | -5.6 | -1 | -3.5 | 0.6 | 7 | 5.3 | 0.6 | 0.4 | 4.5 | 3.3 | 3.5 | 6.3 | 0.9 | -1.5 | 8.6 | 6.9 | 1.6 | -3 | 3.8 | 9.3 | -1.5 | 3.9 | 8.9 | -2.8 | 2.8 | 0.8 | 6.2 | 3.5 | -0.8 | 3.6 | 7.3 | 0.1 | 7.7 | 10.5 | -0.3 | 0.1 | -0.4 | 6.6 | -0.4 | -0.7 | -3.2 | 9.6 | -1.1 | -2.1 | 2.3 | -1.8 | -1.7
|  |  | 6.5 | 3.8 | -1.8 | -0.2 | 3.1 | 4.2 | -5.9 | -1.1 | -3.9 | 1 | 7.5 | 5.8 | 0.4 | 0.3 | 3.9 | 2.8 | 3 | 5.8 | 1.2 | -1.4 | 8.5 | 6.6 | 1.5 | -3.2 | 4.1 | 9.2 | -1.7 | 4.2 | 8.4 | -2.8 | 3.3 | 1 | 6.3 | 3.5 | -1.2 | 2.4 | 7.4 | 0.1 | 8.5 | 9.5 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | 6.8 | -0.5 | -1.1 | -3.1 | 9.3 | -1 | -2.3 | 2.3 | -2.5 | -1.9
|  |  | 6.4 | 3.8 | -1.6 | -0.4 | 2.8 | 3.9 | -6.3 | -1.3 | -4.4 | 1.5 | 8 | 6.2 | 0.2 | 0.2 | 3.2 | 2.3 | 2.5 | 5.3 | 1.5 | -1.4 | 8.5 | 6.2 | 1.4 | -3.5 | 4.3 | 9.1 | -2 | 4.4 | 7.8 | -2.9 | 3.7 | 1.1 | 6.5 | 3.5 | -1.5 | 1.3 | 7.4 | 0 | 9.3 | 8.4 | -1.2 | -1.2 | -0.3 | 6.9 | -0.7 | -1.5 | -3.1 | 8.9 | -1 | -2.6 | 2.3 | -3.3 | -2
|  |  | 6.3 | 3.8 | -0.9 | -0.9 | 2.5 | 3.7 | -6.4 | -1.5 | -4.9 | 1.3 | 7.2 | 6 | 0.1 | 0 | 2.9 | 1.9 | 2.6 | 4.7 | 2 | -1.9 | 8.5 | 6.4 | 1.1 | -3.6 | 3.7 | 8.2 | -2.1 | 4.1 | 6.7 | -3.5 | 3.5 | 1.2 | 5.5 | 3.3 | -1.5 | 1.6 | 5.9 | -0.1 | 7.8 | 7.8 | -1.6 | -1.5 | -0.6 | 6.7 | -1 | -1.8 | -2.9 | 8.3 | -0.7 | -2.8 | 2.7 | -3.4 | -2.1
|  |  | 6.3 | 3.7 | -0.3 | -1.3 | 2.3 | 3.5 | -6.5 | -1.8 | -5.3 | 1 | 6.3 | 5.7 | -0.1 | -0.1 | 2.6 | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 2.5 | -2.4 | 8.5 | 6.6 | 0.8 | -3.8 | 3 | 7.3 | -2.2 | 3.7 | 5.6 | -4 | 3.4 | 1.4 | 4.6 | 3.1 | -1.4 | 1.8 | 4.4 | -0.3 | 6.2 | 7.3 | -2 | -1.9 | -0.8 | 6.6 | -1.2 | -2.1 | -2.6 | 7.6 | -0.5 | -2.9 | 3.1 | -3.4 | -2.1
|  |  | 6.2 | 3.7 | 0.4 | -1.8 | 2 | 3.3 | -6.6 | -2 | -5.8 | 0.8 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | -0.3 | 2.3 | 1.2 | 2.8 | 3.6 | 3 | -2.9 | 8.5 | 6.8 | 0.5 | -3.9 | 2.4 | 6.4 | -2.3 | 3.4 | 4.5 | -4.6 | 3.2 | 1.5 | 3.6 | 2.9 | -1.4 | 2.1 | 2.9 | -0.4 | 4.7 | 6.7 | -2.4 | -2.2 | -1.1 | 6.4 | -1.5 | -2.4 | -2.4 | 7 | -0.2 | -3.1 | 3.5 | -3.5 | -2.2
|  |  | 6.1 | 3.8 | 0.4 | -1.5 | 1.8 | 2.9 | -6.7 | -2 | -6 | 0.6 | 4.9 | 5 | -0.4 | -0.4 | 2.3 | 1 | 2.4 | 3.3 | 3.2 | -2.8 | 7 | 6.9 | 0.5 | -3.8 | 2.3 | 6 | -2.3 | 3 | 3.9 | -4.8 | 3.1 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | -1.1 | 2 | 2.7 | -0.7 | 4.3 | 6.4 | -2.7 | -2.6 | -1.4 | 6.2 | -1.7 | -2.5 | -2.2 | 5.6 | 0.3 | -3.1 | 4 | -3.4 | -2.3
|  |  | 6.1 | 3.8 | 0.4 | -1.2 | 1.6 | 2.6 | -6.7 | -2 | -6.2 | 0.5 | 4.2 | 4.4 | -0.6 | -0.5 | 2.4 | 0.9 | 1.9 | 2.9 | 3.4 | -2.8 | 5.6 | 7.1 | 0.4 | -3.8 | 2.2 | 5.7 | -2.4 | 2.5 | 3.3 | -5.1 | 3 | 0.9 | 3.1 | 2.6 | -0.8 | 1.9 | 2.6 | -1.1 | 3.8 | 6.1 | -3.1 | -3 | -1.8 | 5.9 | -1.8 | -2.6 | -2.1 | 4.2 | 0.7 | -3.1 | 4.4 | -3.4 | -2.5
|  |  | 6 | 3.9 | 0.4 | -0.9 | 1.4 | 2.2 | -6.8 | -2 | -6.4 | 0.3 | 3.6 | 3.9 | -0.8 | -0.6 | 2.4 | 0.7 | 1.5 | 2.6 | 3.6 | -2.7 | 4.1 | 7.2 | 0.4 | -3.7 | 2.1 | 5.3 | -2.4 | 2.1 | 2.7 | -5.3 | 2.9 | 0.6 | 2.8 | 2.5 | -0.5 | 1.8 | 2.4 | -1.4 | 3.4 | 5.8 | -3.4 | -3.4 | -2.1 | 5.7 | -2 | -2.7 | -1.9 | 2.8 | 1.2 | -3.1 | 4.9 | -3.3 | -2.6
|  |  | 6.1 | 4 | 0.4 | -0.7 | 2.4 | 3.4 | -4.7 | -1.2 | -4.6 | 1.4 | 4.5 | 4.1 | -0.7 | -0.7 | 3.9 | 2.1 | 2.7 | 4.6 | 3.6 | -1.7 | 3.9 | 6.3 | 0.6 | -2.7 | 3.4 | 7.6 | -1.6 | 1.8 | 5.3 | -4.9 | 3.2 | 0.7 | 2.8 | 3.8 | 0.2 | 1.5 | 3 | -0.3 | 4.3 | 7.6 | -0.5 | -0.7 | -2 | 7.4 | -1.9 | -1.8 | -1.2 | 3.5 | 1.4 | -2.4 | 5.9 | -1.6 | -2.3
|  |  | 6.3 | 4.1 | 0.5 | -0.5 | 3.5 | 4.7 | -2.6 | -0.4 | -2.9 | 2.4 | 5.5 | 4.3 | -0.7 | -0.7 | 5.3 | 3.4 | 3.9 | 6.7 | 3.6 | -0.7 | 3.8 | 5.5 | 0.8 | -1.6 | 4.7 | 10 | -0.9 | 1.6 | 7.8 | -4.6 | 3.5 | 0.7 | 2.9 | 5 | 0.8 | 1.2 | 3.7 | 0.7 | 5.3 | 9.4 | 2.5 | 2 | -1.8 | 9.1 | -1.9 | -0.8 | -0.5 | 4.2 | 1.7 | -1.6 | 7 | 0.2 | -1.9
|  |  | 6.4 | 4.2 | 0.5 | -0.3 | 4.5 | 5.9 | -0.5 | 0.4 | -1.1 | 3.5 | 6.4 | 4.5 | -0.6 | -0.8 | 6.8 | 4.8 | 5.1 | 8.7 | 3.6 | 0.3 | 3.6 | 4.6 | 1 | -0.6 | 6 | 12.3 | -0.1 | 1.3 | 10.4 | -4.2 | 3.8 | 0.8 | 2.9 | 6.3 | 1.5 | 0.9 | 4.3 | 1.8 | 6.2 | 11.2 | 5.4 | 4.7 | -1.7 | 10.8 | -1.8 | 0.1 | 0.2 | 4.9 | 1.9 | -0.9 | 8 | 1.9 | -1.6
|  |  | 6.7 | 4.1 | 1.5 | -0.2 | 5.9 | 7.2 | 0.3 | 1.4 | -0.5 | 4.6 | 6.2 | 4.5 | -0.7 | -0.5 | 6.1 | 5.7 | 5.9 | 9.9 | 3.3 | 1.2 | 3 | 5.1 | 1.2 | -0.3 | 6.6 | 13.6 | 0.3 | 1.6 | 11.6 | -3.8 | 3.8 | 1.4 | 2.5 | 6.6 | 1.7 | 0.9 | 3.8 | 2.3 | 5.8 | 12.9 | 6.3 | 5.5 | -1.3 | 12.2 | -1.7 | 0.6 | 0.4 | 4.9 | 2.1 | -0.5 | 8.9 | 3.4 | -1.5
|  |  | 7.1 | 4 | 2.6 | -0.1 | 7.4 | 8.4 | 1 | 2.3 | 0.2 | 5.7 | 6.1 | 4.4 | -0.9 | -0.2 | 5.3 | 6.5 | 6.8 | 11 | 3.1 | 2.2 | 2.3 | 5.6 | 1.4 | -0.1 | 7.2 | 15 | 0.8 | 1.9 | 12.9 | -3.4 | 3.8 | 2 | 2.1 | 7 | 1.9 | 0.9 | 3.4 | 2.7 | 5.5 | 14.7 | 7.1 | 6.2 | -1 | 13.7 | -1.5 | 1 | 0.6 | 5 | 2.2 | 0 | 9.7 | 5 | -1.5
|  |  | 7.4 | 3.9 | 3.6 | 0 | 8.8 | 9.7 | 1.8 | 3.3 | 0.8 | 6.8 | 5.9 | 4.4 | -1 | 0.1 | 4.6 | 7.4 | 7.6 | 12.2 | 2.8 | 3.1 | 1.7 | 6.1 | 1.6 | 0.2 | 7.8 | 16.3 | 1.2 | 2.2 | 14.1 | -3 | 3.8 | 2.6 | 1.7 | 7.3 | 2.1 | 0.9 | 2.9 | 3.2 | 5.1 | 16.4 | 8 | 7 | -0.6 | 15.1 | -1.4 | 1.5 | 0.8 | 5 | 2.4 | 0.4 | 10.6 | 6.5 | -1.4
|  |  | 7.6 | 3.8 | 3.2 | 0.1 | 8.3 | 9.6 | 1.6 | 3.1 | 0.7 | 6.6 | 5.8 | 4.5 | -1.3 | 0.2 | 5.1 | 6.4 | 6.5 | 12.6 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 6.2 | 1.7 | 0.2 | 6.7 | 16.1 | 1 | 2.7 | 14 | -2.7 | 4 | 2.7 | 1.3 | 6.3 | 1.8 | 0.8 | 2.4 | 3 | 4.3 | 15.5 | 7.7 | 6.6 | -0.7 | 14.6 | -1.2 | 0.8 | 0.6 | 3.7 | 1.9 | 0.3 | 10.6 | 6.4 | -1.2
|  |  | 7.8 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 7.7 | 9.6 | 1.3 | 2.9 | 0.7 | 6.3 | 5.7 | 4.5 | -1.5 | 0.3 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 13 | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 6.4 | 1.9 | 0.1 | 5.5 | 16 | 0.9 | 3.1 | 13.9 | -2.5 | 4.1 | 2.9 | 1 | 5.4 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 2.9 | 3.6 | 14.7 | 7.5 | 6.1 | -0.8 | 14.2 | -0.9 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | 10.7 | 6.2 | -1
|  |  | 8 | 3.7 | 2.4 | 0.2 | 7.2 | 9.5 | 1.1 | 2.7 | 0.6 | 6.1 | 5.6 | 4.6 | -1.8 | 0.4 | 6.2 | 4.5 | 4.4 | 13.4 | 2 | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 2 | 0.1 | 4.4 | 15.8 | 0.7 | 3.6 | 13.8 | -2.2 | 4.3 | 3 | 0.6 | 4.4 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | 2.8 | 13.8 | 7.2 | 5.7 | -0.9 | 13.7 | -0.7 | -0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 10.7 | 6.1 | -0.8
|  |  | 7 | 3.7 | 1.6 | 0.2 | 5.6 | 8.4 | 0.1 | 2.1 | -0.2 | 4.9 | 5 | 3.9 | -2.1 | 0.3 | 5.4 | 3.7 | 3.6 | 11.9 | 1.7 | 1.8 | 3.5 | 5.9 | 1.9 | -0.6 | 3.9 | 14.2 | -0.3 | 2.8 | 12.7 | -2.6 | 3.4 | 2.5 | 0.2 | 3.2 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 2.5 | 2.4 | 12.7 | 5.1 | 4.5 | -1 | 12.2 | -0.7 | -0.2 | -0.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 9.8 | 5.5 | -0.9
|  |  | 6.1 | 3.8 | 0.9 | 0.2 | 3.9 | 7.3 | -0.8 | 1.6 | -0.9 | 3.7 | 4.5 | 3.1 | -2.5 | 0.2 | 4.6 | 2.9 | 2.7 | 10.4 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 5.3 | 1.9 | -1.2 | 3.3 | 12.5 | -1.2 | 2.1 | 11.5 | -3.1 | 2.6 | 1.9 | -0.1 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 1 | 2.4 | 2.1 | 11.5 | 2.9 | 3.3 | -1.2 | 10.8 | -0.8 | 0.1 | -0.9 | 0.4 | 0 | -0.3 | 8.8 | 4.9 | -1.1
|  |  | 5.1 | 3.8 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 6.2 | -1.8 | 1 | -1.7 | 2.5 | 3.9 | 2.4 | -2.8 | 0.1 | 3.8 | 2.1 | 1.9 | 8.9 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 4.7 | 1.8 | -1.9 | 2.8 | 10.9 | -2.2 | 1.3 | 10.4 | -3.5 | 1.7 | 1.4 | -0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 2.2 | 1.7 | 10.4 | 0.8 | 2.1 | -1.3 | 9.3 | -0.8 | 0.4 | -1.4 | 0 | -0.4 | -0.5 | 7.9 | 4.3 | -1.2
|  |  | 5.1 | 3.9 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 5.4 | -2 | 0.7 | -2.6 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | -2.8 | -0.1 | 3.3 | 1.3 | 1.6 | 7.6 | 1 | 0.4 | 1.2 | 3.8 | 1.7 | -2.4 | 2.3 | 9.7 | -3.1 | 0.9 | 9.8 | -3.8 | 0.9 | 0.7 | -0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 10.2 | -0.1 | 1.4 | -1.3 | 8.9 | -0.7 | 0.7 | -2 | 0 | -1.3 | -0.8 | 7.6 | 3.6 | -1.2
|  |  | 5 | 3.9 | 0.6 | 0.7 | 2.7 | 4.6 | -2.3 | 0.4 | -3.4 | 2.2 | 0.6 | 1.2 | -2.8 | -0.2 | 2.7 | 0.6 | 1.3 | 6.2 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 2.9 | 1.7 | -2.8 | 1.7 | 8.6 | -4 | 0.4 | 9.2 | -4 | 0 | -0.1 | -0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 1 | 1.2 | 10 | -0.9 | 0.7 | -1.4 | 8.4 | -0.7 | 1.1 | -2.7 | 0 | -2.1 | -1 | 7.2 | 3 | -1.2
|  |  | 5 | 4 | 0.9 | 1 | 2.9 | 3.8 | -2.5 | 0.1 | -4.3 | 2 | -1 | 0.6 | -2.8 | -0.4 | 2.2 | -0.2 | 1 | 4.9 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 2 | 1.6 | -3.3 | 1.2 | 7.4 | -4.9 | 0 | 8.6 | -4.3 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | 1 | 9.8 | -1.8 | 0 | -1.4 | 8 | -0.6 | 1.4 | -3.3 | 0 | -3 | -1.3 | 6.9 | 2.3 | -1.2
|  |  | 4.9 | 3.9 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | 3.2 | -2.8 | -0.3 | -4.6 | 2.1 | -1.2 | 0.4 | -2.8 | -0.5 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 4.5 | 0.8 | 0 | 0 | 2.2 | 1.6 | -3.7 | 1.4 | 6.7 | -5.2 | -0.4 | 8.4 | -4.7 | -1.5 | -1.3 | -0.6 | 0.6 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0.8 | 9.6 | -1.5 | 0.3 | -1.3 | 7.7 | -0.6 | 1.6 | -3.6 | -0.2 | -3.2 | -2.9 | 6.7 | 2.4 | -1.5
|  |  | 4.7 | 3.8 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 2.5 | -3.1 | -0.7 | -4.9 | 2.1 | -1.3 | 0.2 | -2.7 | -0.5 | 2.4 | 0.3 | 0.6 | 4.1 | 0.8 | -0.3 | -0.3 | 2.4 | 1.5 | -4 | 1.7 | 6.1 | -5.6 | -0.7 | 8.2 | -5.1 | -2.2 | -1.9 | -0.7 | 1 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | -0.4 | 0.6 | 9.4 | -1.2 | 0.7 | -1.1 | 7.4 | -0.6 | 1.9 | -3.8 | -0.3 | -3.5 | -4.4 | 6.5 | 2.4 | -1.7
|  |  | 4.6 | 3.7 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | -3.4 | -1.1 | -5.2 | 2.2 | -1.5 | 0 | -2.7 | -0.6 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 3.7 | 0.8 | -0.5 | -0.7 | 2.6 | 1.5 | -4.4 | 1.9 | 5.4 | -5.9 | -1.1 | 8 | -5.5 | -2.9 | -2.4 | -0.7 | 1.5 | 0.4 | -0.6 | 0 | -0.8 | 0.4 | 9.2 | -0.9 | 1 | -1 | 7.1 | -0.6 | 2.1 | -4.1 | -0.5 | -3.7 | -6 | 6.3 | 2.5 | -2
|  |  | 4.3 | 3.6 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | -3.8 | -1.6 | -5 | 1.8 | -1.2 | -0.5 | -2.7 | -0.6 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | 3.5 | 0.8 | -0.8 | -0.9 | 2.3 | 1.6 | -4.7 | 1.6 | 5.7 | -6.1 | -1.3 | 7.7 | -5.7 | -3 | -2.7 | -0.8 | 1.2 | 0.3 | -1 | -0.4 | -0.9 | 0.3 | 8.2 | -0.7 | 0.9 | -1 | 6.4 | -0.6 | 1.4 | -4.3 | -0.7 | -4 | -6.4 | 5.9 | 2.9 | -2.1
|  |  | 4 | 3.6 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | -4.1 | -2.2 | -4.7 | 1.4 | -1 | -1.1 | -2.8 | -0.6 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 3.2 | 0.8 | -1.1 | -1.1 | 1.9 | 1.6 | -5 | 1.3 | 6.1 | -6.3 | -1.6 | 7.3 | -6 | -3.1 | -3 | -0.8 | 0.8 | 0.3 | -1.4 | -0.7 | -0.9 | 0.1 | 7.2 | -0.5 | 0.9 | -0.9 | 5.7 | -0.6 | 0.6 | -4.6 | -0.8 | -4.2 | -6.7 | 5.5 | 3.2 | -2.3
|  |  | 3.7 | 3.5 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | -4.5 | -2.7 | -4.5 | 1 | -0.7 | -1.6 | -2.8 | -0.6 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 3 | 0.8 | -1.4 | -1.3 | 1.6 | 1.7 | -5.3 | 1 | 6.4 | -6.5 | -1.8 | 7 | -6.2 | -3.2 | -3.3 | -0.9 | 0.5 | 0.2 | -1.8 | -1.1 | -1 | 0 | 6.2 | -0.3 | 0.8 | -0.9 | 5 | -0.6 | -0.1 | -4.8 | -1 | -4.5 | -7.1 | 5.1 | 3.6 | -2.4
|  |  | 3.6 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | -4.7 | -3.4 | -4.6 | 0.6 | -2 | -1.7 | -2.6 | -0.7 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 3.2 | 0.8 | -2.1 | -1.6 | 1.5 | 1.5 | -5.3 | 1 | 6 | -6.4 | -1.8 | 6.7 | -6 | -3.2 | -3.5 | -0.9 | 0.6 | -0.1 | -2.5 | -1.3 | -1.1 | 0 | 6.2 | -0.3 | 0.8 | -0.9 | 5.6 | -0.6 | -0.2 | -4.8 | -1.2 | -4.6 | -7.2 | 5 | 3.6 | -2.5
|  |  | 3.6 | 3.4 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | -4.8 | -4 | -4.6 | 0.2 | -3.2 | -1.8 | -2.5 | -0.7 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 3.5 | 0.8 | -2.7 | -2 | 1.5 | 1.2 | -5.3 | 0.9 | 5.5 | -6.2 | -1.7 | 6.3 | -5.9 | -3.2 | -3.7 | -0.8 | 0.8 | -0.3 | -3.1 | -1.6 | -1.3 | 0 | 6.2 | -0.2 | 0.8 | -0.9 | 6.3 | -0.5 | -0.3 | -4.7 | -1.4 | -4.6 | -7.2 | 4.9 | 3.6 | -2.6
|  |  | 3.5 | 3.4 | -0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | -5 | -4.7 | -4.7 | -0.2 | -4.5 | -1.9 | -2.3 | -0.8 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 3.7 | 0.8 | -3.4 | -2.3 | 1.4 | 1 | -5.3 | 0.9 | 5.1 | -6.1 | -1.7 | 6 | -5.7 | -3.2 | -3.9 | -0.8 | 0.9 | -0.6 | -3.8 | -1.8 | -1.4 | 0 | 6.2 | -0.2 | 0.8 | -0.9 | 6.9 | -0.5 | -0.4 | -4.7 | -1.6 | -4.7 | -7.3 | 4.8 | 3.6 | -2.7
|  |  | 4 | 3.2 | 0.7 | 0.8 | 2.3 | 2.8 | -3.6 | -4.9 | -4.1 | 1.1 | -1.7 | -0.6 | -2 | -0.4 | 2 | 0.5 | 1.3 | 4 | 1.3 | -3.3 | -1.4 | 2.9 | 1.3 | -3.6 | 1.9 | 5.1 | -4.3 | 0 | 6.1 | -5.1 | -0.7 | -2.5 | -0.8 | 1.9 | -0.6 | -2.3 | -1.1 | -1 | 0.2 | 6 | 0.4 | 1.2 | -0.1 | 8.5 | 0.4 | 0.1 | -3.6 | -1.2 | -4.6 | -6 | 5.3 | 3.7 | -2.5
|  |  | 4.5 | 3 | 1.8 | 1.4 | 3.1 | 4 | -2.2 | -5 | -3.4 | 2.4 | 1.1 | 0.6 | -1.7 | -0.1 | 2.8 | 1 | 1.5 | 4.3 | 1.9 | -3.2 | -0.4 | 4.5 | 1.7 | -1.9 | 2.9 | 5 | -2.5 | 1.6 | 6.1 | -4.6 | 1.7 | -1.1 | -0.9 | 2.8 | -0.5 | -0.8 | -0.4 | -0.6 | 0.4 | 5.8 | 1 | 1.6 | 0.7 | 10.1 | 1.3 | 0.5 | -2.4 | -0.7 | -4.4 | -4.7 | 5.8 | 3.8 | -2.4
|  |  | 5 | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 4 | 5.2 | -0.8 | -5.2 | -2.8 | 3.7 | 3.9 | 1.9 | -1.4 | 0.3 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 4.6 | 2.4 | -3.1 | 0.5 | 6 | 2 | -0.2 | 3.9 | 5 | -0.7 | 3.3 | 6.2 | -4 | 4.2 | 0.3 | -0.9 | 3.8 | -0.5 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | 0.6 | 5.6 | 1.6 | 2 | 1.5 | 11.7 | 2.2 | 1 | -1.3 | -0.3 | -4.3 | -3.4 | 6.3 | 3.9 | -2.2
|  |  | 5.9 | 2.7 | 3.6 | 2.1 | 6 | 7.3 | -0.2 | -4.5 | -2.1 | 4.1 | 5.3 | 3.3 | -1.2 | 0.6 | 4.4 | 2.4 | 2.5 | 4.7 | 2.5 | -3.1 | 1.3 | 5.6 | 3 | 0.4 | 4.6 | 5.4 | 0.4 | 4.1 | 6.3 | -3.7 | 5.4 | 1.4 | -0.6 | 4.6 | 0.1 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 5.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 12.6 | 2.5 | 1.7 | -0.4 | 0 | -4.1 | -1.9 | 7.1 | 4 | -1.5
|  |  | 6.9 | 2.7 | 4.3 | 2.4 | 8.1 | 9.5 | 0.3 | -3.9 | -1.5 | 4.6 | 6.8 | 4.7 | -0.9 | 0.9 | 5.2 | 3.1 | 3.3 | 4.8 | 2.6 | -3 | 2.2 | 5.3 | 4.1 | 1 | 5.3 | 5.9 | 1.5 | 4.9 | 6.5 | -3.5 | 6.5 | 2.4 | -0.4 | 5.4 | 0.7 | 3.6 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 5.9 | 3.4 | 2.8 | 3 | 13.6 | 2.7 | 2.5 | 0.5 | 0.4 | -4 | -0.5 | 8 | 4 | -0.9
|  |  | 7.8 | 2.6 | 5.1 | 2.6 | 10.1 | 11.6 | 0.9 | -3.2 | -0.8 | 5 | 8.2 | 6.1 | -0.7 | 1.2 | 6 | 3.9 | 4.2 | 4.9 | 2.7 | -3 | 3 | 4.9 | 5.1 | 1.6 | 6 | 6.3 | 2.6 | 5.7 | 6.6 | -3.2 | 7.7 | 3.5 | -0.1 | 6.2 | 1.3 | 5.1 | 3.2 | 2.6 | 1.4 | 6 | 4.3 | 3.2 | 3.7 | 14.5 | 3 | 3.2 | 1.4 | 0.7 | -3.8 | 1 | 8.8 | 4.1 | -0.2
|  |  | 7.9 | 2.5 | 4.7 | 2.8 | 8.9 | 11.3 | 0.8 | -3 | -0.5 | 4.8 | 8.4 | 6.5 | -0.8 | 1.2 | 6.3 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 2.6 | -2.9 | 3.5 | 5.2 | 5.5 | 1.7 | 6.4 | 6.5 | 2.8 | 6.3 | 6.5 | -2.6 | 7.7 | 3.7 | 0 | 6.4 | 0.9 | 5 | 3 | 2.5 | 1.7 | 6.1 | 4.7 | 3.5 | 3.5 | 13.8 | 2.9 | 3.1 | 1.2 | 0.7 | -3.7 | 0.7 | 9.1 | 3.5 | -0.2
|  |  | 7.9 | 2.5 | 4.3 | 3.1 | 7.8 | 11.1 | 0.6 | -2.8 | -0.3 | 4.6 | 8.7 | 6.9 | -0.9 | 1.2 | 6.7 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 2.4 | -2.9 | 3.9 | 5.5 | 6 | 1.9 | 6.8 | 6.6 | 2.9 | 6.9 | 6.5 | -2.1 | 7.6 | 4 | 0.1 | 6.7 | 0.6 | 4.9 | 2.9 | 2.5 | 1.9 | 6.1 | 5.2 | 3.9 | 3.3 | 13.2 | 2.7 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | -3.6 | 0.5 | 9.4 | 3 | -0.2
|  |  | 8 | 2.4 | 3.9 | 3.3 | 6.6 | 10.8 | 0.5 | -2.6 | 0 | 4.4 | 8.9 | 7.3 | -1 | 1.2 | 7 | 4.7 | 4.8 | 3.9 | 2.3 | -2.8 | 4.4 | 5.8 | 6.4 | 2 | 7.2 | 6.8 | 3.1 | 7.5 | 6.4 | -1.5 | 7.6 | 4.2 | 0.2 | 6.9 | 0.2 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 6.2 | 5.6 | 4.2 | 3.1 | 12.5 | 2.6 | 2.8 | 0.9 | 0.8 | -3.5 | 0.2 | 9.7 | 2.4 | -0.2
|  |  | 7.4 | 2.4 | 3.1 | 2.1 | 6 | 9.5 | -0.6 | -2.8 | -1.5 | 4.3 | 7.3 | 5.6 | -1.2 | 0.9 | 6.2 | 4.4 | 4.7 | 3.6 | 2 | -3.3 | 3.5 | 6 | 5.5 | 1 | 6.4 | 6.5 | 2.1 | 6.9 | 6.1 | -1.9 | 6.3 | 3.5 | 0.1 | 6 | -0.3 | 3.1 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 5.8 | 5.1 | 4.1 | 2.6 | 11.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0.3 | -4.1 | -0.1 | 9.3 | 2.2 | -0.8
|  |  | 6.9 | 2.4 | 2.2 | 1 | 5.4 | 8.1 | -1.8 | -3.1 | -3.1 | 4.1 | 5.7 | 3.8 | -1.4 | 0.5 | 5.4 | 4.1 | 4.6 | 3.3 | 1.8 | -3.8 | 2.5 | 6.3 | 4.7 | 0.1 | 5.6 | 6.2 | 1.1 | 6.3 | 5.7 | -2.3 | 4.9 | 2.8 | -0.1 | 5 | -0.9 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 2 | 11.2 | 1.3 | 0.9 | -0.8 | -0.1 | -4.8 | -0.5 | 8.8 | 2.1 | -1.4
|  |  | 6.3 | 2.4 | 1.4 | -0.2 | 4.8 | 6.8 | -2.9 | -3.3 | -4.6 | 4 | 4.1 | 2.1 | -1.6 | 0.2 | 4.6 | 3.8 | 4.5 | 3 | 1.5 | -4.3 | 1.6 | 6.5 | 3.8 | -0.9 | 4.8 | 5.9 | 0.1 | 5.7 | 5.4 | -2.7 | 3.6 | 2.1 | -0.2 | 4.1 | -1.4 | -0.2 | -0.3 | -1 | 0 | 5 | 4.1 | 3.8 | 1.5 | 10.6 | 0.7 | 0 | -1.7 | -0.6 | -5.4 | -0.8 | 8.4 | 1.9 | -2
|  |  | 5.9 | 2.6 | 1.5 | -0.2 | 4.4 | 6.2 | -3.3 | -3.5 | -4.4 | 3.6 | 4.2 | 1.5 | -2.7 | 0.1 | 4.8 | 3.8 | 4.2 | 2.7 | 1.3 | -4.7 | 0.8 | 6.6 | 3.4 | -1 | 4.8 | 5.7 | -0.1 | 5.9 | 5.4 | -2.9 | 3.3 | 1.9 | -0.3 | 4.3 | -1.7 | -0.7 | -1 | -1.5 | -0.3 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 1.4 | 10.4 | 0.4 | -0.8 | -2.1 | -0.7 | -6.7 | -1.5 | 7.9 | 1.9 | -2.4
|  |  | 5.4 | 2.7 | 1.6 | -0.2 | 3.9 | 5.6 | -3.8 | -3.8 | -4.2 | 3.3 | 4.4 | 0.9 | -3.9 | 0.1 | 5 | 3.9 | 4 | 2.5 | 1.2 | -5 | 0 | 6.6 | 2.9 | -1.2 | 4.9 | 5.6 | -0.2 | 6 | 5.4 | -3.1 | 2.9 | 1.6 | -0.5 | 4.6 | -1.9 | -1.2 | -1.7 | -2.1 | -0.7 | 5.1 | 3.6 | 3 | 1.3 | 10.2 | 0.1 | -1.6 | -2.6 | -0.9 | -8 | -2.2 | 7.4 | 1.8 | -2.7
|  |  | 5 | 2.9 | 1.7 | -0.2 | 3.5 | 5 | -4.2 | -4 | -4 | 2.9 | 4.5 | 0.3 | -5 | 0 | 5.2 | 3.9 | 3.7 | 2.2 | 1 | -5.4 | -0.8 | 6.7 | 2.5 | -1.3 | 4.9 | 5.4 | -0.4 | 6.2 | 5.4 | -3.3 | 2.6 | 1.4 | -0.6 | 4.8 | -2.2 | -1.7 | -2.4 | -2.6 | -1 | 5.2 | 3.4 | 2.6 | 1.2 | 10 | -0.2 | -2.4 | -3 | -1 | -9.3 | -2.9 | 6.9 | 1.8 | -3.1
|  |  | 5 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 3.1 | 4.5 | -5 | -4.1 | -4.9 | 2.9 | 3.6 | 0 | -5 | 0.1 | 5.3 | 4.2 | 4 | 1.5 | 1 | -5.5 | -1.2 | 7.2 | 2.4 | -1.5 | 5.1 | 4.8 | -0.6 | 5.6 | 5.3 | -3.5 | 2.5 | 1.2 | -0.6 | 5 | -2.5 | -2.4 | -2.3 | -2.9 | -0.9 | 5.2 | 3 | 2.5 | 1 | 9.3 | -0.2 | -2.6 | -3.4 | -1.1 | -9.9 | -3.6 | 6.5 | 1.8 | -3.5
|  |  | 5.1 | 2.6 | 0.9 | 0.7 | 2.6 | 3.9 | -5.8 | -4.3 | -5.9 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | -5 | 0.1 | 5.5 | 4.4 | 4.3 | 0.7 | 1 | -5.5 | -1.7 | 7.8 | 2.3 | -1.8 | 5.4 | 4.2 | -0.7 | 5 | 5.3 | -3.8 | 2.3 | 1 | -0.6 | 5.1 | -2.8 | -3 | -2.2 | -3.1 | -0.9 | 5.2 | 2.5 | 2.3 | 0.8 | 8.7 | -0.3 | -2.9 | -3.8 | -1.3 | -10.6 | -4.2 | 6 | 1.8 | -3.8
|  |  | 5.1 | 2.4 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | -6.6 | -4.4 | -6.8 | 2.8 | 1.9 | -0.7 | -5 | 0.2 | 5.6 | 4.7 | 4.6 | 0 | 1 | -5.6 | -2.1 | 8.3 | 2.2 | -2 | 5.6 | 3.6 | -0.9 | 4.4 | 5.2 | -4 | 2.2 | 0.8 | -0.6 | 5.3 | -3.1 | -3.7 | -2.1 | -3.4 | -0.8 | 5.2 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 8 | -0.3 | -3.1 | -4.2 | -1.4 | -11.2 | -4.9 | 5.6 | 1.8 | -4.2
|  |  | 5 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 2.1 | 3.3 | -6.7 | -4.6 | -6.5 | 2.9 | 1.6 | -1 | -4.7 | 0.2 | 5.8 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 1 | -5.6 | -2.3 | 7.7 | 2.1 | -2.4 | 5.6 | 3.1 | -1.9 | 4.1 | 5.1 | -4.3 | 1.9 | 0.9 | -1.3 | 5.3 | -3.1 | -4.5 | -2.2 | -3.7 | -0.8 | 5.2 | 2 | 2 | 0.4 | 7.8 | -0.4 | -3.4 | -4.5 | -1.6 | -11.4 | -5.4 | 5.3 | 1.7 | -4.5
|  |  | 4.8 | 1.5 | -0.2 | 1.4 | 2 | 3.1 | -6.7 | -4.7 | -6.3 | 2.9 | 1.2 | -1.2 | -4.3 | 0.1 | 6 | 4.8 | 5 | -0.5 | 1 | -5.5 | -2.4 | 7.1 | 1.9 | -2.8 | 5.7 | 2.7 | -2.8 | 3.9 | 4.9 | -4.6 | 1.5 | 1 | -2.1 | 5.2 | -3 | -5.2 | -2.3 | -4.1 | -0.8 | 5.2 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 7.6 | -0.5 | -3.8 | -4.7 | -1.8 | -11.5 | -5.8 | 5.1 | 1.6 | -4.7
|  |  | 4.7 | 1 | -0.6 | 1.5 | 1.9 | 3 | -6.8 | -4.9 | -6 | 3 | 0.9 | -1.5 | -4 | 0.1 | 6.2 | 4.9 | 5.2 | -0.7 | 1 | -5.5 | -2.6 | 6.5 | 1.8 | -3.2 | 5.7 | 2.2 | -3.8 | 3.6 | 4.8 | -4.9 | 1.2 | 1.1 | -2.8 | 5.2 | -3 | -6 | -2.4 | -4.4 | -0.8 | 5.2 | 1.8 | 1.5 | 0 | 7.4 | -0.6 | -4.1 | -5 | -2 | -11.7 | -6.3 | 4.8 | 1.5 | -5
|  |  | 4.6 | 0.7 | -0.5 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | -6.9 | -4.7 | -5 | 3.1 | 1.3 | -1.3 | -3.6 | 0 | 6.1 | 5 | 5.5 | -0.8 | 0.8 | -5.4 | -2.6 | 5.9 | 1.6 | -2.7 | 6.1 | 1.9 | -3.5 | 3.6 | 4.7 | -4.9 | 1.1 | 1.1 | -2.7 | 5.4 | -3.1 | -5.7 | -2.4 | -4.5 | -1 | 4.9 | 1.4 | 1.2 | -0.3 | 7.5 | -0.6 | -4 | -4.8 | -2.1 | -11.6 | -6.4 | 4.7 | 1.5 | -5.1
|  |  | 4.4 | 0.5 | -0.5 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | -6.9 | -4.6 | -4 | 3.1 | 1.6 | -1.1 | -3.1 | 0 | 6.1 | 5 | 5.7 | -0.8 | 0.6 | -5.3 | -2.5 | 5.3 | 1.4 | -2.1 | 6.5 | 1.7 | -3.1 | 3.5 | 4.6 | -4.8 | 1 | 1.1 | -2.7 | 5.5 | -3.3 | -5.5 | -2.3 | -4.7 | -1.2 | 4.7 | 1.1 | 0.9 | -0.6 | 7.5 | -0.5 | -3.8 | -4.7 | -2.2 | -11.4 | -6.6 | 4.5 | 1.5 | -5.1
|  |  | 4.3 | 0.2 | -0.4 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | -7 | -4.4 | -3 | 3.2 | 2 | -0.9 | -2.7 | -0.1 | 6 | 5.1 | 6 | -0.9 | 0.4 | -5.2 | -2.5 | 4.7 | 1.2 | -1.6 | 6.9 | 1.4 | -2.8 | 3.5 | 4.5 | -4.8 | 0.9 | 1.1 | -2.6 | 5.7 | -3.4 | -5.2 | -2.3 | -4.8 | -1.4 | 4.4 | 0.7 | 0.6 | -0.9 | 7.6 | -0.5 | -3.7 | -4.5 | -2.3 | -11.3 | -6.7 | 4.4 | 1.5 | -5.2
|  |  | 4.5 | 1.2 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | -4.8 | -3.3 | -2.4 | 4.2 | 2.4 | 0.5 | -2.2 | 0 | 5.9 | 5.3 | 5.4 | -0.5 | 1.3 | -3.9 | -1.2 | 4.1 | 1.5 | -1.2 | 6.7 | 1.7 | -1.4 | 4.3 | 4.4 | -4.4 | 2.3 | 1.8 | -1.9 | 6.1 | -2.5 | -3.5 | -1.9 | -3.3 | -1 | 4.1 | 0.7 | 0.4 | 0 | 9.3 | 0.4 | -1.8 | -3 | -1.9 | -8.1 | -5.3 | 5.3 | 1.7 | -4.1
|  |  | 4.6 | 2.3 | 1.1 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | -2.6 | -2.3 | -1.8 | 5.2 | 2.9 | 1.8 | -1.6 | 0.1 | 5.8 | 5.4 | 4.7 | 0 | 2.1 | -2.5 | 0.1 | 3.5 | 1.7 | -0.7 | 6.5 | 1.9 | 0.1 | 5.2 | 4.4 | -4.1 | 3.6 | 2.6 | -1.3 | 6.6 | -1.7 | -1.8 | -1.6 | -1.7 | -0.6 | 3.9 | 0.6 | 0.2 | 1 | 10.9 | 1.3 | 0 | -1.5 | -1.6 | -4.8 | -4 | 6.1 | 2 | -2.9
|  |  | 4.8 | 3.3 | 1.9 | 2.8 | 3.7 | 4.4 | -0.4 | -1.2 | -1.2 | 6.2 | 3.3 | 3.2 | -1.1 | 0.2 | 5.7 | 5.6 | 4.1 | 0.4 | 3 | -1.2 | 1.4 | 2.9 | 2 | -0.3 | 6.3 | 2.2 | 1.5 | 6 | 4.3 | -3.7 | 5 | 3.3 | -0.6 | 7 | -0.8 | -0.1 | -1.2 | -0.2 | -0.2 | 3.6 | 0.6 | 0 | 1.9 | 12.6 | 2.2 | 1.9 | 0 | -1.2 | -1.6 | -2.6 | 7 | 2.2 | -1.8
|  |  | 5 | 4.6 | 2.9 | 3.7 | 3.9 | 4.7 | 0.3 | -0.8 | -0.7 | 6.9 | 3.9 | 3.9 | -0.9 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 4.6 | 1.4 | 4.1 | -0.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 5.5 | 2.8 | 2 | 6.9 | 4.2 | -3 | 6.2 | 4.7 | -0.3 | 6 | -0.2 | 1.3 | -0.1 | 1.2 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 2.9 | 12.8 | 2.9 | 3 | 0.4 | -0.4 | -0.4 | -1.6 | 8.2 | 3.3 | -1
|  |  | 5.3 | 6 | 4 | 4.6 | 4.2 | 5 | 1.1 | -0.4 | -0.1 | 7.7 | 4.6 | 4.5 | -0.6 | 0.1 | 5.7 | 5.3 | 5 | 2.4 | 5.3 | -0.5 | 3.4 | 1.8 | 2.7 | 0 | 4.8 | 3.4 | 2.6 | 7.9 | 4.1 | -2.2 | 7.4 | 6.2 | 0 | 5 | 0.4 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.3 | 3.3 | 0.5 | 0 | 3.9 | 12.9 | 3.6 | 4 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | 9.5 | 4.5 | -0.2
|  |  | 5.5 | 7.3 | 5 | 5.5 | 4.4 | 5.3 | 1.8 | 0 | 0.4 | 8.4 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 0.1 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 3.4 | 6.4 | -0.2 | 4.4 | 1.2 | 3 | 0.1 | 4 | 4 | 3.1 | 8.8 | 4 | -1.5 | 8.6 | 7.6 | 0.3 | 4 | 1 | 4.2 | 2 | 3.9 | 2 | 3.2 | 0.4 | 0 | 4.9 | 13.1 | 4.3 | 5.1 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 0.5 | 10.7 | 5.6 | 0.6
|  |  | 5.3 | 6.6 | 4.7 | 5.4 | 4.3 | 5.2 | 1.7 | 0 | 0.9 | 8.4 | 5.7 | 4.8 | -0.5 | 0.2 | 4.7 | 4.4 | 5.4 | 4 | 6.4 | 0 | 4.6 | 1.6 | 3.6 | 0.2 | 3.7 | 4.4 | 3.2 | 9.3 | 3.9 | -0.9 | 8.8 | 7.6 | 0.4 | 4 | 1.3 | 3.6 | 1.9 | 3.9 | 2.3 | 3.1 | 0 | -0.3 | 4.7 | 11.6 | 4.5 | 4.8 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 1.1 | 10.6 | 5.4 | 0.5
|  |  | 5 | 5.9 | 4.4 | 5.3 | 4.3 | 5.2 | 1.6 | 0 | 1.3 | 8.4 | 6.2 | 4.4 | -0.5 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 5.2 | 4.5 | 6.4 | 0.1 | 4.8 | 1.9 | 4.1 | 0.4 | 3.5 | 4.7 | 3.3 | 9.8 | 3.9 | -0.3 | 9 | 7.6 | 0.6 | 4 | 1.7 | 2.9 | 1.8 | 4 | 2.5 | 3.1 | -0.3 | -0.7 | 4.5 | 10.2 | 4.6 | 4.5 | 1.3 | 0.7 | 2.4 | 1.8 | 10.5 | 5.2 | 0.5
|  |  | 4.8 | 5.2 | 4.1 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 1.5 | 0 | 1.8 | 8.4 | 6.7 | 4 | -0.6 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 5.1 | 5.1 | 6.4 | 0.3 | 5 | 2.3 | 4.7 | 0.5 | 3.2 | 5.1 | 3.4 | 10.3 | 3.8 | 0.3 | 9.2 | 7.6 | 0.7 | 4 | 2 | 2.3 | 1.7 | 4 | 2.8 | 3 | -0.7 | -1 | 4.3 | 8.7 | 4.8 | 4.2 | 1.3 | 0.4 | 2.6 | 2.4 | 10.4 | 5 | 0.4
|  |  | 4.3 | 4.2 | 3.2 | 5.1 | 4 | 5.2 | 0.9 | -0.2 | 1.7 | 8.3 | 6.1 | 4.2 | -0.8 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 4.6 | 4.1 | 6 | 0 | 4.2 | 2.6 | 4.1 | 0.7 | 3.4 | 4.5 | 3 | 9.4 | 3.7 | 0.2 | 7.7 | 6.6 | 0.3 | 4 | 1.4 | 1.5 | 1 | 3.2 | 1.9 | 3 | -1.4 | -1.6 | 3.3 | 8.3 | 3.8 | 3.3 | 0.6 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 9.8 | 4.4 | -0.2
|  |  | 3.9 | 3.3 | 2.2 | 5.1 | 3.9 | 5.2 | 0.4 | -0.4 | 1.7 | 8.3 | 5.5 | 4.4 | -1 | -0.4 | 3 | 2.8 | 4 | 3.2 | 5.5 | -0.2 | 3.3 | 3 | 3.6 | 0.8 | 3.7 | 4 | 2.6 | 8.4 | 3.7 | 0.1 | 6.3 | 5.5 | 0 | 3.9 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 2.4 | 1.1 | 3.1 | -2.1 | -2.3 | 2.4 | 8 | 2.9 | 2.4 | 0 | -1.1 | 0.5 | 0.7 | 9.1 | 3.9 | -0.8
|  |  | 3.4 | 2.3 | 1.3 | 5 | 3.7 | 5.3 | -0.2 | -0.6 | 1.6 | 8.2 | 4.9 | 4.6 | -1.2 | -0.8 | 3.1 | 2.7 | 3.5 | 2.2 | 5.1 | -0.5 | 2.5 | 3.3 | 3 | 1 | 3.9 | 3.4 | 2.2 | 7.5 | 3.6 | 0 | 4.8 | 4.5 | -0.4 | 3.9 | 0.2 | -0.1 | -0.5 | 1.6 | 0.2 | 3.1 | -2.8 | -2.9 | 1.4 | 7.6 | 1.9 | 1.5 | -0.7 | -1.9 | -0.6 | -0.2 | 8.5 | 3.3 | -1.4
|  |  | 2.4 | 1.6 | 0.6 | 4.9 | 3.4 | 4.7 | -0.1 | -0.6 | 1.5 | 8.1 | 4.8 | 3.7 | -1.3 | -0.7 | 2.9 | 2.8 | 3 | 1.9 | 4.4 | -0.4 | 1.8 | 3.2 | 2.5 | 0.7 | 3.8 | 2.2 | 2 | 6.8 | 3.7 | -0.2 | 4.1 | 4.1 | -0.6 | 3.5 | 0.2 | -0.4 | -1 | 0.6 | -0.1 | 3.1 | -3.3 | -3.3 | 0.9 | 7.5 | 1.3 | 1.7 | -1.6 | -2.5 | -0.4 | -0.6 | 7.7 | 3.1 | -1.8
|  |  | 1.5 | 1 | 0 | 4.8 | 3.1 | 4.1 | 0.1 | -0.5 | 1.3 | 7.9 | 4.8 | 2.9 | -1.5 | -0.7 | 2.8 | 3 | 2.5 | 1.7 | 3.8 | -0.4 | 1.1 | 3 | 2.1 | 0.4 | 3.6 | 1.1 | 1.9 | 6.2 | 3.8 | -0.5 | 3.5 | 3.8 | -0.8 | 3.2 | 0.1 | -0.7 | -1.6 | -0.4 | -0.3 | 3.2 | -3.7 | -3.8 | 0.4 | 7.4 | 0.6 | 1.9 | -2.5 | -3 | -0.3 | -0.9 | 6.9 | 2.9 | -2.2
|  |  | 0.5 | 0.3 | -0.7 | 4.7 | 2.8 | 3.5 | 0.2 | -0.5 | 1.2 | 7.8 | 4.7 | 2 | -1.6 | -0.6 | 2.6 | 3.1 | 2 | 1.4 | 3.1 | -0.3 | 0.4 | 2.9 | 1.6 | 0.1 | 3.5 | -0.1 | 1.7 | 5.5 | 3.9 | -0.7 | 2.8 | 3.4 | -1 | 2.8 | 0.1 | -1 | -2.1 | -1.4 | -0.6 | 3.2 | -4.2 | -4.2 | -0.1 | 7.3 | 0 | 2.1 | -3.4 | -3.6 | -0.1 | -1.3 | 6.1 | 2.7 | -2.6
|  |  | 0.1 | 0.2 | -1.3 | 4.7 | 2.9 | 3.5 | 0.4 | -0.4 | 1.1 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | -2.1 | -1 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 1 | 3.1 | -0.4 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | 3.1 | -0.1 | 1.6 | 5.2 | 4 | -0.7 | 2.2 | 3.1 | -1.4 | 2.7 | 0.1 | -1.9 | -2.5 | -1.5 | -0.9 | 3.1 | -4.8 | -4.7 | -0.4 | 7 | -0.7 | 1.7 | -3.3 | -3.7 | 0.4 | -1.7 | 5.3 | 2.8 | -2.9
|  |  | -0.3 | 0.2 | -2 | 4.8 | 2.9 | 3.5 | 0.7 | -0.2 | 1.1 | 6.8 | 3.8 | 1.7 | -2.7 | -1.3 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 3 | -0.4 | -0.1 | 2 | 1.3 | 1 | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 5 | 4.2 | -0.8 | 1.5 | 2.7 | -1.7 | 2.6 | 0.2 | -2.8 | -2.8 | -1.5 | -1.1 | 2.9 | -5.3 | -5.3 | -0.8 | 6.8 | -1.5 | 1.3 | -3.3 | -3.9 | 0.8 | -2.1 | 4.5 | 3 | -3.1
|  |  | -0.7 | 0.1 | -2.6 | 4.8 | 3 | 3.5 | 0.9 | -0.1 | 1 | 6.3 | 3.4 | 1.6 | -3.2 | -1.7 | 0.4 | 1.7 | 2.3 | 0.2 | 3 | -0.5 | -0.4 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | -0.1 | 1.3 | 4.7 | 4.3 | -0.8 | 0.9 | 2.4 | -2.1 | 2.5 | 0.2 | -3.7 | -3.2 | -1.6 | -1.4 | 2.8 | -5.9 | -5.8 | -1.1 | 6.5 | -2.2 | 0.9 | -3.2 | -4 | 1.3 | -2.5 | 3.7 | 3.1 | -3.4
|  |  | -0.7 | -0.1 | -2.7 | 4.7 | 2.9 | 3.4 | 0.6 | -0.1 | 1.1 | 6.4 | 3.3 | 1.4 | -3.7 | -2 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 0 | 2.8 | -0.5 | -0.6 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 4.9 | 4.3 | -0.9 | 0.8 | 2.3 | -2.4 | 2 | 0.2 | -4.2 | -3.7 | -1.7 | -1.8 | 2.8 | -5.9 | -5.9 | -1.5 | 6.4 | -2.7 | 0.7 | -3.2 | -4.1 | 1.1 | -2.7 | 2.9 | 3.2 | -3.6
|  |  | -0.7 | -0.2 | -2.7 | 4.6 | 2.9 | 3.2 | 0.3 | -0.1 | 1.2 | 6.6 | 3.2 | 1.1 | -4.1 | -2.2 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | -0.1 | 2.5 | -0.5 | -0.9 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 5.1 | 4.4 | -1 | 0.7 | 2.3 | -2.7 | 1.5 | 0.2 | -4.7 | -4.1 | -1.7 | -2.2 | 2.8 | -6 | -6 | -2 | 6.4 | -3.3 | 0.5 | -3.3 | -4.3 | 0.9 | -2.9 | 2 | 3.4 | -3.8
|  |  | -0.7 | -0.4 | -2.8 | 4.5 | 2.8 | 3.1 | 0 | -0.1 | 1.3 | 6.7 | 3.1 | 0.9 | -4.6 | -2.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 2.3 | -0.5 | -1.1 | 1.4 | 1.5 | 2.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 5.3 | 4.4 | -1.1 | 0.6 | 2.2 | -3 | 1 | 0.2 | -5.2 | -4.6 | -1.8 | -2.6 | 2.8 | -6 | -6.1 | -2.4 | 6.3 | -3.8 | 0.3 | -3.3 | -4.4 | 0.7 | -3.1 | 1.2 | 3.5 | -4
|  |  | -0.7 | -0.4 | -3.1 | 4.6 | 3.2 | 3.6 | -0.1 | 0 | 1.5 | 6.9 | 3.5 | 1.1 | -4.7 | -2.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | -0.4 | 2.4 | -0.4 | -1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 5.2 | 4.2 | -1.3 | 0.7 | 2.1 | -3 | 0.9 | 0.4 | -4.6 | -4.9 | -1.9 | -2.7 | 2.8 | -5.7 | -5.9 | -2.7 | 6.1 | -3.5 | 0.5 | -3.4 | -4.3 | 0.3 | -3.2 | 0.6 | 3.3 | -4
|  |  | -0.6 | -0.3 | -3.4 | 4.7 | 3.5 | 4 | -0.1 | 0.1 | 1.6 | 7 | 4 | 1.2 | -4.7 | -2.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | -0.6 | 2.5 | -0.2 | -1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 5 | 4.1 | -1.5 | 0.8 | 2 | -3 | 0.7 | 0.7 | -4.1 | -5.1 | -1.9 | -2.9 | 2.7 | -5.5 | -5.6 | -3 | 5.9 | -3.3 | 0.6 | -3.5 | -4.2 | -0.2 | -3.3 | 0 | 3.1 | -4
|  |  | -0.6 | -0.3 | -3.7 | 4.8 | 3.9 | 4.5 | -0.2 | 0.2 | 1.8 | 7.2 | 4.4 | 1.4 | -4.8 | -2.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | -0.7 | 2.6 | -0.1 | -1.7 | 1.3 | 0.9 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 4.9 | 3.9 | -1.7 | 0.9 | 1.9 | -3 | 0.6 | 0.9 | -3.5 | -5.4 | -2 | -3 | 2.7 | -5.2 | -5.4 | -3.3 | 5.7 | -3 | 0.8 | -3.6 | -4.1 | -0.6 | -3.4 | -0.6 | 2.9 | -4
|  |  | 0.8 | 1.5 | -2.2 | 4.9 | 4.1 | 4.6 | 0.2 | 0.8 | 2.7 | 7.3 | 5.1 | 2.3 | -3.8 | -2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 3 | 0.3 | 0.5 | 2 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 6.5 | 4 | -1.4 | 3 | 2.9 | -1.5 | 1.1 | 1.6 | -0.8 | -4.2 | -1.2 | -1.7 | 2.8 | -4.4 | -4.9 | -1.4 | 6.4 | -1.6 | 1.5 | -2.2 | -2.7 | 0.8 | -3.2 | 0.8 | 3.7 | -3
|  |  | 2.3 | 3.4 | -0.6 | 5.1 | 4.2 | 4.6 | 0.6 | 1.3 | 3.6 | 7.5 | 5.7 | 3.3 | -2.8 | -1.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 3.4 | 0.7 | 2.8 | 2.7 | 1.6 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2.8 | 8 | 4.2 | -1.2 | 5.1 | 3.9 | 0 | 1.6 | 2.4 | 2 | -3 | -0.5 | -0.3 | 2.9 | -3.7 | -4.5 | 0.5 | 7.2 | -0.2 | 2.3 | -0.8 | -1.2 | 2.1 | -3 | 2.2 | 4.6 | -2
|  |  | 3.7 | 5.2 | 0.9 | 5.2 | 4.4 | 4.7 | 1 | 1.9 | 4.5 | 7.6 | 6.4 | 4.2 | -1.8 | -0.8 | 2.4 | 0.9 | 1.2 | 2.9 | 3.8 | 1.1 | 5 | 3.4 | 2 | 2.3 | 1.2 | 3.4 | 4 | 9.6 | 4.3 | -0.9 | 7.2 | 4.9 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 4.7 | -1.8 | 0.3 | 1 | 3 | -2.9 | -4 | 2.4 | 7.9 | 1.2 | 3 | 0.6 | 0.2 | 3.5 | -2.8 | 3.6 | 5.4 | -1
|  |  | 5.8 | 5.9 | 2.5 | 5.8 | 4.7 | 5.2 | 1.1 | 2.1 | 4.3 | 8.1 | 7.5 | 5.2 | -1.5 | 0.5 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 3.9 | 4.7 | 1.3 | 6.4 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 1.1 | 3.8 | 4.9 | 10.9 | 4.4 | -0.7 | 9.1 | 6.1 | 2 | 2.1 | 4.1 | 5.6 | -0.1 | 1.4 | 2.1 | 3.6 | -2.7 | -3.7 | 3 | 8.8 | 2 | 4.2 | 1.5 | 1.6 | 4.7 | -1.5 | 5.7 | 5.7 | -0.2
|  |  | 8 | 6.5 | 4.1 | 6.3 | 5 | 5.7 | 1.3 | 2.2 | 4 | 8.5 | 8.6 | 6.2 | -1.3 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 1.8 | 5 | 5.7 | 1.5 | 7.8 | 3.4 | 4.4 | 4 | 1.1 | 4.2 | 5.9 | 12.1 | 4.5 | -0.4 | 11 | 7.4 | 2.4 | 2.2 | 5 | 6.4 | 1.7 | 2.4 | 3.1 | 4.2 | -2.4 | -3.4 | 3.5 | 9.6 | 2.8 | 5.3 | 2.4 | 3 | 5.8 | -0.1 | 7.7 | 6.1 | 0.6
|  |  | 10.1 | 7.2 | 5.7 | 6.9 | 5.3 | 6.2 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 9 | 9.7 | 7.2 | -1 | 3.2 | 1.6 | 0.4 | 2.1 | 6 | 6.6 | 1.7 | 9.2 | 3.4 | 5.6 | 4.8 | 1 | 4.6 | 6.8 | 13.4 | 4.6 | -0.2 | 12.9 | 8.6 | 2.9 | 2.2 | 6 | 7.3 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | -2.2 | -3.1 | 4.1 | 10.5 | 3.6 | 6.5 | 3.3 | 4.4 | 7 | 1.2 | 9.8 | 6.4 | 1.4
|  |  | 11.2 | 6.7 | 5.7 | 6.2 | 4.7 | 5.8 | 0.9 | 2.4 | 4 | 8.1 | 9.9 | 8.2 | -0.9 | 3.3 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 6.3 | 6.9 | 1.7 | 9.3 | 3.9 | 5.3 | 4.5 | 1.4 | 4.7 | 6.4 | 13.4 | 4.6 | -0.2 | 13.2 | 9.2 | 3.5 | 2.2 | 6.6 | 6.9 | 3.7 | 3.5 | 4.7 | 4.9 | -2.2 | -2.9 | 4.2 | 10.8 | 3.5 | 6.8 | 3.4 | 4.3 | 6.7 | 1.5 | 10.8 | 6.4 | 1.5
|  |  | 12.3 | 6.1 | 5.6 | 5.5 | 4.2 | 5.3 | 0.5 | 2.3 | 4.3 | 7.3 | 10.1 | 9.1 | -0.7 | 3.4 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 6.5 | 7.3 | 1.8 | 9.5 | 4.3 | 5 | 4.3 | 1.9 | 4.7 | 6.1 | 13.4 | 4.5 | -0.2 | 13.6 | 9.8 | 4 | 2.2 | 7.1 | 6.5 | 3.9 | 3.4 | 5.2 | 4.9 | -2.1 | -2.7 | 4.2 | 11 | 3.4 | 7.1 | 3.5 | 4.3 | 6.5 | 1.8 | 11.7 | 6.4 | 1.5
|  |  | 13.4 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 3.6 | 4.9 | 0 | 2.3 | 4.5 | 6.4 | 10.3 | 10.1 | -0.6 | 3.5 | -0.4 | 1.9 | 1.4 | 6.8 | 7.6 | 1.8 | 9.6 | 4.8 | 4.7 | 4 | 2.3 | 4.8 | 5.7 | 13.4 | 4.5 | -0.2 | 13.9 | 10.4 | 4.6 | 2.2 | 7.7 | 6.1 | 4.2 | 3.4 | 5.7 | 5 | -2.1 | -2.5 | 4.3 | 11.3 | 3.3 | 7.4 | 3.6 | 4.2 | 6.2 | 2.1 | 12.7 | 6.4 | 1.6
|  |  | 11.7 | 5.6 | 4.2 | 4.7 | 3.2 | 4.3 | 0.1 | 2.3 | 4.2 | 5.9 | 9.7 | 9 | -0.7 | 2.5 | -0.5 | 0.9 | 0.6 | 5.9 | 7.2 | 1.6 | 8.8 | 3.9 | 3.9 | 2.8 | 1.4 | 4.8 | 4.6 | 12.5 | 4.5 | -0.8 | 11.5 | 9.2 | 3.5 | 1.4 | 6.7 | 5 | 3.5 | 2.4 | 5.1 | 4.5 | -2.7 | -2.7 | 2.9 | 10 | 2.7 | 6.5 | 2.7 | 3 | 5.9 | 1.3 | 11.6 | 5.7 | 1
|  |  | 10.1 | 5.6 | 2.9 | 4.6 | 2.8 | 3.8 | 0.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 9.1 | 7.9 | -0.7 | 1.6 | -0.6 | 0 | -0.1 | 5 | 6.7 | 1.5 | 8 | 2.9 | 3 | 1.5 | 0.4 | 4.9 | 3.5 | 11.7 | 4.5 | -1.3 | 9 | 8 | 2.5 | 0.6 | 5.6 | 4 | 2.7 | 1.3 | 4.4 | 4.1 | -3.2 | -2.8 | 1.5 | 8.6 | 2.1 | 5.5 | 1.7 | 1.8 | 5.5 | 0.6 | 10.5 | 4.9 | 0.5
|  |  | 8.4 | 5.6 | 1.5 | 4.5 | 2.4 | 3.2 | 0.3 | 2.2 | 3.7 | 5 | 8.5 | 6.8 | -0.8 | 0.6 | -0.7 | -1 | -0.9 | 4.1 | 6.3 | 1.3 | 7.2 | 2 | 2.2 | 0.3 | -0.5 | 4.9 | 2.4 | 10.8 | 4.5 | -1.9 | 6.6 | 6.8 | 1.4 | -0.2 | 4.6 | 2.9 | 2 | 0.3 | 3.8 | 3.6 | -3.8 | -3 | 0.1 | 7.3 | 1.5 | 4.6 | 0.8 | 0.6 | 5.2 | -0.2 | 9.4 | 4.2 | -0.1
|  |  | 7.8 | 5.3 | 0.8 | 4.1 | 3.2 | 4.4 | 0.1 | 1.7 | 3.7 | 4.8 | 7.8 | 6.8 | -0.8 | 0.1 | -0.9 | -1.3 | -1.3 | 3.9 | 6.4 | 1.7 | 6.6 | 1.6 | 1.8 | -0.2 | -0.4 | 4.9 | 1.3 | 9.7 | 4.5 | -1.9 | 6.1 | 6.5 | 0.8 | -0.7 | 4.6 | 2.6 | 1.8 | -0.3 | 3.1 | 3.5 | -4 | -3.3 | -0.3 | 6.7 | 1.2 | 4.3 | 0.6 | 0.4 | 4.8 | -0.8 | 8.6 | 2.9 | -0.7
|  |  | 7.1 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 4 | 5.7 | -0.1 | 1.2 | 3.7 | 4.5 | 7.2 | 6.8 | -0.7 | -0.5 | -1 | -1.5 | -1.6 | 3.6 | 6.4 | 2.1 | 5.9 | 1.1 | 1.3 | -0.6 | -0.4 | 4.9 | 0.1 | 8.7 | 4.5 | -1.9 | 5.7 | 6.1 | 0.1 | -1.2 | 4.6 | 2.3 | 1.5 | -0.8 | 2.5 | 3.3 | -4.2 | -3.7 | -0.8 | 6.1 | 1 | 4.1 | 0.3 | 0.2 | 4.5 | -1.3 | 7.8 | 1.7 | -1.2
|  |  | 6.5 | 4.8 | -0.6 | 3.4 | 4.8 | 6.9 | -0.3 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 6.5 | 6.8 | -0.7 | -1 | -1.2 | -1.8 | -2 | 3.4 | 6.5 | 2.5 | 5.3 | 0.7 | 0.9 | -1.1 | -0.3 | 4.9 | -1 | 7.6 | 4.5 | -1.9 | 5.2 | 5.8 | -0.5 | -1.7 | 4.6 | 2 | 1.3 | -1.4 | 1.8 | 3.2 | -4.4 | -4 | -1.2 | 5.5 | 0.7 | 3.8 | 0.1 | 0 | 4.1 | -1.9 | 7 | 0.4 | -1.8
|  |  | 6.5 | 4.6 | -0.7 | 2.7 | 4.6 | 6.4 | -0.4 | 0.2 | 4 | 3.7 | 6.5 | 6.7 | -0.6 | -1.2 | -1.3 | -2 | -2.1 | 3.3 | 6.1 | 2.5 | 5.3 | 0.7 | 0.4 | -1.1 | -0.5 | 4.5 | -1.5 | 7.2 | 4.4 | -1.9 | 4.1 | 5.5 | -0.5 | -1.7 | 4.3 | 1.9 | 1.3 | -1.7 | 1.2 | 3.2 | -4.7 | -4.3 | -0.8 | 5 | 0.5 | 3.8 | 0.2 | -0.5 | 3.6 | -2.8 | 7.1 | -0.2 | -1.5
|  |  | 6.6 | 4.5 | -0.8 | 2.1 | 4.4 | 5.9 | -0.5 | -0.2 | 4.3 | 3 | 6.4 | 6.7 | -0.6 | -1.4 | -1.3 | -2.3 | -2.1 | 3.3 | 5.8 | 2.5 | 5.3 | 0.8 | -0.1 | -1.2 | -0.7 | 4.2 | -1.9 | 6.8 | 4.4 | -1.9 | 3.1 | 5.2 | -0.6 | -1.7 | 3.9 | 1.7 | 1.2 | -2.1 | 0.6 | 3.2 | -5.1 | -4.6 | -0.5 | 4.6 | 0.4 | 3.7 | 0.2 | -1 | 3.2 | -3.6 | 7.2 | -0.8 | -1.3
|  |  | 6.6 | 4.3 | -0.9 | 1.4 | 4.2 | 5.4 | -0.6 | -0.7 | 4.6 | 2.4 | 6.4 | 6.6 | -0.5 | -1.6 | -1.4 | -2.5 | -2.2 | 3.2 | 5.4 | 2.5 | 5.3 | 0.8 | -0.6 | -1.2 | -0.9 | 3.8 | -2.4 | 6.4 | 4.3 | -1.9 | 2 | 4.9 | -0.6 | -1.7 | 3.6 | 1.6 | 1.2 | -2.4 | 0 | 3.2 | -5.4 | -4.9 | -0.1 | 4.1 | 0.2 | 3.7 | 0.3 | -1.5 | 2.7 | -4.5 | 7.3 | -1.4 | -1
|  |  | 6.4 | 4.1 | -0.8 | 1.7 | 4.1 | 5.2 | -0.6 | -1.2 | 3.4 | 2.5 | 6.6 | 6.1 | -0.6 | -1.9 | -1.2 | -2.7 | -2 | 3 | 4.7 | 2.3 | 5 | 0.9 | -0.3 | -1.3 | -1.1 | 3.6 | -2.5 | 6.5 | 4.2 | -2.8 | 1.6 | 4.8 | -0.9 | -2.1 | 3.5 | 1.4 | 1.2 | -2.5 | -0.3 | 3.3 | -5.3 | -4.9 | -0.2 | 4.6 | 0.1 | 3.7 | 0.2 | -1.9 | 3.5 | -4.4 | 7 | -1.5 | -1
|  |  | 6.3 | 3.8 | -0.6 | 2.1 | 3.9 | 5 | -0.7 | -1.8 | 2.3 | 2.5 | 6.8 | 5.5 | -0.6 | -2.2 | -1 | -2.9 | -1.8 | 2.9 | 4 | 2.2 | 4.7 | 0.9 | -0.1 | -1.3 | -1.4 | 3.5 | -2.7 | 6.6 | 4.2 | -3.7 | 1.2 | 4.6 | -1.2 | -2.6 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | -2.5 | -0.5 | 3.4 | -5.1 | -4.9 | -0.3 | 5 | -0.1 | 3.8 | 0.2 | -2.3 | 4.2 | -4.2 | 6.8 | -1.7 | -1
|  |  | 6.1 | 3.6 | -0.5 | 2.4 | 3.8 | 4.8 | -0.7 | -2.3 | 1.1 | 2.6 | 7 | 5 | -0.7 | -2.5 | -0.8 | -3.1 | -1.6 | 2.7 | 3.3 | 2 | 4.4 | 1 | 0.2 | -1.4 | -1.6 | 3.3 | -2.8 | 6.7 | 4.1 | -4.6 | 0.8 | 4.5 | -1.5 | -3 | 3.2 | 0.9 | 1.1 | -2.6 | -0.8 | 3.5 | -5 | -4.9 | -0.4 | 5.5 | -0.2 | 3.8 | 0.1 | -2.7 | 5 | -4.1 | 6.5 | -1.8 | -1
|  |  | 6.1 | 3.3 | -0.4 | 2.4 | 3.7 | 4.6 | -0.6 | -2.4 | 0.9 | 2.6 | 7.1 | 5 | -0.9 | -2.7 | -0.9 | -2.8 | -1.7 | 2.7 | 3.4 | 1.8 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | -1.5 | -1.3 | 3.5 | -3 | 6.6 | 4.4 | -3.8 | 1 | 4 | -1.4 | -2.4 | 3.2 | 1.3 | 1.1 | -2.3 | -0.6 | 3.7 | -5 | -4.7 | -0.4 | 5.9 | -0.2 | 3.4 | 0.1 | -2.2 | 3.9 | -3.8 | 6.2 | -1.5 | -1
|  |  | 6.1 | 3 | -0.2 | 2.4 | 3.5 | 4.3 | -0.4 | -2.5 | 0.7 | 2.6 | 7.1 | 5.1 | -1.2 | -3 | -1.1 | -2.4 | -1.8 | 2.7 | 3.5 | 1.7 | 3.7 | 0.8 | 0 | -1.5 | -1 | 3.6 | -3.1 | 6.5 | 4.8 | -2.9 | 1.3 | 3.5 | -1.2 | -1.9 | 3.1 | 1.8 | 1.1 | -1.9 | -0.5 | 3.8 | -5 | -4.6 | -0.5 | 6.3 | -0.3 | 3.1 | 0.1 | -1.7 | 2.7 | -3.6 | 5.9 | -1.2 | -1.1
|  |  | 6.1 | 2.7 | -0.1 | 2.4 | 3.4 | 4.1 | -0.3 | -2.6 | 0.5 | 2.6 | 7.2 | 5.1 | -1.4 | -3.2 | -1.2 | -2.1 | -1.9 | 2.7 | 3.6 | 1.5 | 3.4 | 0.7 | -0.1 | -1.6 | -0.7 | 3.8 | -3.3 | 6.4 | 5.1 | -2.1 | 1.5 | 3 | -1.1 | -1.3 | 3.1 | 2.2 | 1.1 | -1.6 | -0.3 | 4 | -5 | -4.4 | -0.5 | 6.7 | -0.3 | 2.7 | 0.1 | -1.2 | 1.6 | -3.3 | 5.6 | -0.9 | -1.1
|  |  | 7.7 | 3.3 | -0.1 | 2.1 | 3.6 | 4.5 | -0.4 | -2.7 | 0.7 | 3.1 | 8 | 6.1 | -1.2 | -2.2 | -1.7 | -1.9 | -1.8 | 3.7 | 4.8 | 1.8 | 4.6 | 0.4 | 0.2 | -1 | -0.6 | 4.7 | -0.5 | 7.5 | 6.2 | -1.7 | 4.1 | 3.9 | -0.9 | -1 | 4.3 | 2.2 | 1.6 | 0 | 0 | 5.1 | -3.7 | -3.1 | -0.3 | 7 | 0.1 | 2.6 | 0.7 | -0.4 | 2.6 | -2.1 | 7.1 | 1.6 | -0.3
|  |  | 9.2 | 3.8 | -0.1 | 1.7 | 3.9 | 4.8 | -0.4 | -2.9 | 0.9 | 3.7 | 8.9 | 7.2 | -1 | -1.3 | -2.1 | -1.8 | -1.6 | 4.6 | 6.1 | 2.1 | 5.7 | 0 | 0.5 | -0.4 | -0.4 | 5.6 | 2.3 | 8.5 | 7.4 | -1.4 | 6.7 | 4.9 | -0.6 | -0.6 | 5.4 | 2.2 | 2 | 1.5 | 0.2 | 6.2 | -2.3 | -1.8 | -0.1 | 7.4 | 0.4 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 3.6 | -0.8 | 8.5 | 4 | 0.5
|  |  | 10.8 | 4.4 | -0.1 | 1.4 | 4.1 | 5.2 | -0.5 | -3 | 1.1 | 4.2 | 9.7 | 8.2 | -0.8 | -0.3 | -2.6 | -1.6 | -1.5 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 6.9 | -0.3 | 0.8 | 0.2 | -0.3 | 6.5 | 5.1 | 9.6 | 8.5 | -1 | 9.3 | 5.8 | -0.4 | -0.3 | 6.6 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 0.5 | 7.3 | -1 | -0.5 | 0.1 | 7.7 | 0.8 | 2.3 | 1.9 | 1.2 | 4.6 | 0.4 | 10 | 6.5 | 1.3
|  |  | 10 | 4.8 | 0.1 | 1 | 4.6 | 5.1 | -0.1 | -2.7 | 1.1 | 4.5 | 10.1 | 9.3 | -0.7 | 0.5 | -2.2 | -1.8 | -1.7 | 5.9 | 8.1 | 2.9 | 7.8 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | -0.7 | 8.1 | 5.4 | 10.9 | 8.9 | -0.3 | 10.6 | 7.1 | -0.4 | -0.1 | 7.1 | 3 | 3.4 | 3.6 | 0.7 | 8.1 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 9 | 0.9 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 5.1 | 0.9 | 11.4 | 6.6 | 1.7
|  |  | 9.2 | 5.2 | 0.4 | 0.5 | 5 | 5 | 0.4 | -2.5 | 1.1 | 4.7 | 10.4 | 10.3 | -0.5 | 1.2 | -1.7 | -2.1 | -1.8 | 6.2 | 9 | 3.5 | 8.8 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | -1.1 | 9.6 | 5.6 | 12.3 | 9.2 | 0.5 | 11.8 | 8.5 | -0.3 | 0 | 7.6 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 1 | 8.9 | 2.1 | 2.3 | 0.7 | 10.2 | 1.1 | 2.9 | 2.4 | 1.3 | 5.5 | 1.5 | 12.7 | 6.8 | 2.2
|  |  | 8.4 | 5.6 | 0.6 | 0.1 | 5.5 | 4.9 | 0.8 | -2.2 | 1.1 | 5 | 10.8 | 11.4 | -0.4 | 2 | -1.3 | -2.3 | -2 | 6.5 | 9.8 | 4 | 9.7 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | -1.5 | 11.2 | 5.9 | 13.6 | 9.6 | 1.2 | 13.1 | 9.8 | -0.3 | 0.2 | 8.1 | 4.7 | 5.3 | 4.6 | 1.2 | 9.7 | 3.6 | 3.7 | 1 | 11.5 | 1.2 | 3.2 | 2.7 | 1.3 | 6 | 2 | 14.1 | 6.9 | 2.6
|  |  | 8.5 | 5.9 | 0.6 | 1.1 | 5.3 | 5.2 | 0.7 | -2.3 | 1.1 | 5 | 9.8 | 11.1 | -0.4 | 2.4 | -1 | -2 | -1.6 | 6.8 | 9.5 | 3.2 | 9.9 | 2.4 | 1.6 | 1.2 | -0.9 | 10.5 | 5.9 | 13.7 | 9.2 | 2 | 12.9 | 10.3 | -0.3 | -0.6 | 7.8 | 4.4 | 5.1 | 4.1 | 1.6 | 9.4 | 3.4 | 3.9 | 0.9 | 11.2 | 1.2 | 3.1 | 2.9 | 1 | 5.8 | 2.2 | 13.7 | 6.6 | 2.1
|  |  | 8.7 | 6.1 | 0.7 | 2.2 | 5.1 | 5.5 | 0.7 | -2.5 | 1 | 5 | 8.9 | 10.8 | -0.4 | 2.9 | -0.7 | -1.6 | -1.3 | 7 | 9.1 | 2.3 | 10 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 9.9 | 5.8 | 13.7 | 8.7 | 2.9 | 12.6 | 10.7 | -0.3 | -1.5 | 7.6 | 4.2 | 5 | 3.7 | 2 | 9.2 | 3.2 | 4.1 | 0.7 | 11 | 1.2 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 5.7 | 2.3 | 13.3 | 6.4 | 1.5
|  |  | 8.8 | 6.4 | 0.7 | 3.2 | 4.9 | 5.8 | 0.6 | -2.6 | 1 | 5 | 7.9 | 10.5 | -0.4 | 3.3 | -0.4 | -1.3 | -0.9 | 7.3 | 8.8 | 1.5 | 10.2 | 3.4 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 9.2 | 5.8 | 13.8 | 8.3 | 3.7 | 12.4 | 11.2 | -0.3 | -2.3 | 7.3 | 3.9 | 4.8 | 3.2 | 2.4 | 8.9 | 3 | 4.3 | 0.6 | 10.7 | 1.2 | 3 | 3.3 | 0.3 | 5.5 | 2.5 | 12.9 | 6.1 | 1
|  |  | 8.7 | 5.9 | 0.6 | 2.9 | 4.3 | 5.3 | -0.6 | -2.7 | 0.6 | 4.3 | 7.6 | 9.4 | -0.5 | 2.5 | -0.8 | -1.7 | -1.3 | 6.8 | 8.1 | 0.6 | 9.7 | 3.1 | 1.3 | 1 | 0 | 8.9 | 5.1 | 12.9 | 7.7 | 2.8 | 10.9 | 10.4 | -0.5 | -2.8 | 6.7 | 3.6 | 4.1 | 2.9 | 1.7 | 8.4 | 2 | 3.8 | 0.3 | 9.7 | 0.9 | 2 | 2.5 | 0 | 4.6 | 2.2 | 12.1 | 5.4 | 0.9
|  |  | 8.5 | 5.4 | 0.6 | 2.7 | 3.8 | 4.7 | -1.9 | -2.7 | 0.2 | 3.5 | 7.2 | 8.3 | -0.7 | 1.8 | -1.2 | -2.2 | -1.8 | 6.4 | 7.3 | -0.3 | 9.2 | 2.8 | 1 | 0 | -0.4 | 8.6 | 4.3 | 11.9 | 7.2 | 1.8 | 9.3 | 9.5 | -0.6 | -3.2 | 6.1 | 3.2 | 3.4 | 2.6 | 1.1 | 8 | 1 | 3.4 | -0.1 | 8.6 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | -0.2 | 3.7 | 1.8 | 11.4 | 4.8 | 0.7
|  |  | 8.4 | 4.9 | 0.5 | 2.4 | 3.2 | 4.2 | -3.1 | -2.8 | -0.2 | 2.8 | 6.9 | 7.2 | -0.8 | 1 | -1.6 | -2.6 | -2.2 | 5.9 | 6.6 | -1.2 | 8.7 | 2.5 | 0.8 | -0.9 | -0.7 | 8.3 | 3.6 | 11 | 6.6 | 0.9 | 7.8 | 8.7 | -0.8 | -3.7 | 5.5 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 0.4 | 7.5 | 0 | 2.9 | -0.4 | 7.6 | 0.4 | 0.1 | 1 | -0.5 | 2.8 | 1.5 | 10.6 | 4.1 | 0.6
|  |  | 7.5 | 4.4 | 0.6 | 2.6 | 2.9 | 4 | -4.1 | -3.1 | -0.1 | 2.7 | 6.6 | 6.5 | -0.9 | 0.4 | -2.2 | -2.9 | -3.1 | 6 | 5.9 | -1.6 | 8.3 | 2.1 | 0.9 | -1.3 | -1 | 7.6 | 3.2 | 10 | 6 | 0.8 | 7.2 | 7.5 | -1 | -3.2 | 4.6 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 6.9 | 0.3 | 1.9 | -0.5 | 6.7 | 0.3 | 0 | 0.4 | -0.8 | 2.9 | 1.3 | 9.9 | 4.2 | 0.4
|  |  | 6.5 | 4 | 0.6 | 2.9 | 2.7 | 3.7 | -5 | -3.3 | -0.1 | 2.5 | 6.3 | 5.8 | -0.9 | -0.1 | -2.8 | -3.2 | -3.9 | 6.1 | 5.3 | -2.1 | 7.9 | 1.6 | 1 | -1.7 | -1.2 | 6.9 | 2.7 | 8.9 | 5.5 | 0.8 | 6.7 | 6.4 | -1.1 | -2.7 | 3.8 | 1.6 | 1 | 1.8 | 0.3 | 6.4 | 0.5 | 0.8 | -0.5 | 5.8 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | -1.1 | 2.9 | 1.2 | 9.3 | 4.3 | 0.2
|  |  | 5.6 | 3.5 | 0.7 | 3.1 | 2.4 | 3.5 | -6 | -3.6 | 0 | 2.4 | 6 | 5.1 | -1 | -0.7 | -3.4 | -3.5 | -4.8 | 6.2 | 4.6 | -2.5 | 7.5 | 1.2 | 1.1 | -2.1 | -1.5 | 6.2 | 2.3 | 7.9 | 4.9 | 0.7 | 6.1 | 5.2 | -1.3 | -2.2 | 2.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 5.8 | 0.8 | -0.2 | -0.6 | 4.9 | 0.1 | -0.3 | -0.8 | -1.4 | 3 | 1 | 8.6 | 4.4 | 0
|  |  | 5.2 | 3.2 | 0.6 | 2.8 | 2.1 | 3.3 | -6 | -3.8 | -0.2 | 2 | 6.1 | 5 | -1.1 | -0.6 | -4.4 | -4.6 | -4.7 | 6.1 | 3.9 | -3 | 6.6 | 1.2 | 1 | -2.4 | -2.5 | 6 | 1.4 | 7.4 | 4.9 | 0.7 | 5.5 | 4.8 | -1.4 | -2.9 | 3 | 0.6 | -0.1 | 1.1 | 0 | 5.4 | 0.7 | 0 | -0.6 | 4.6 | -0.3 | 0 | -1.2 | -1.5 | 2.7 | 0.8 | 8 | 4.8 | -0.5
|  |  | 4.8 | 2.8 | 0.6 | 2.6 | 1.8 | 3.2 | -6 | -4 | -0.4 | 1.6 | 6.3 | 4.8 | -1.3 | -0.4 | -5.4 | -5.7 | -4.6 | 6 | 3.1 | -3.6 | 5.7 | 1.2 | 0.8 | -2.8 | -3.4 | 5.8 | 0.6 | 6.9 | 5 | 0.6 | 5 | 4.4 | -1.4 | -3.5 | 3 | 0.2 | -0.5 | 0.5 | -0.2 | 5 | 0.5 | 0.1 | -0.7 | 4.2 | -0.6 | 0.2 | -1.5 | -1.7 | 2.3 | 0.7 | 7.5 | 5.1 | -0.9
|  |  | 4.4 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 1.5 | 3 | -6 | -4.2 | -0.6 | 1.2 | 6.4 | 4.7 | -1.4 | -0.3 | -6.4 | -6.8 | -4.5 | 5.9 | 2.4 | -4.1 | 4.8 | 1.2 | 0.7 | -3.1 | -4.4 | 5.6 | -0.3 | 6.4 | 5 | 0.6 | 4.4 | 4 | -1.5 | -4.2 | 3.1 | -0.1 | -0.8 | 0 | -0.4 | 4.6 | 0.4 | 0.3 | -0.7 | 3.9 | -1 | 0.5 | -1.9 | -1.8 | 2 | 0.5 | 6.9 | 5.5 | -1.4
|  |  | 4 | 2.2 | 0.4 | 2.2 | 1.4 | 2.6 | -5.2 | -4.2 | -0.8 | 1.7 | 6.1 | 4.6 | -1.5 | -0.5 | -6.3 | -6.8 | -4.3 | 5.6 | 2.5 | -4.3 | 4.8 | 1.3 | 0.5 | -3.3 | -4.7 | 4.9 | -1 | 6.1 | 4.1 | 0.5 | 3.2 | 3.6 | -1.5 | -5.1 | 2.4 | -0.4 | -1 | -0.9 | -0.5 | 4.1 | 0.2 | 0.4 | -0.8 | 3.4 | -1.1 | -0.2 | -2.3 | -2 | 1.6 | -0.2 | 6.6 | 5.5 | -1.7
|  |  | 3.5 | 2 | 0.4 | 2.2 | 1.2 | 2.1 | -4.3 | -4.3 | -1.1 | 2.3 | 5.9 | 4.5 | -1.5 | -0.6 | -6.1 | -6.9 | -4 | 5.2 | 2.5 | -4.5 | 4.8 | 1.5 | 0.2 | -3.5 | -5.1 | 4.2 | -1.7 | 5.8 | 3.2 | 0.4 | 2 | 3.2 | -1.4 | -6.1 | 1.8 | -0.6 | -1.3 | -1.7 | -0.6 | 3.7 | 0.1 | 0.5 | -1 | 3 | -1.3 | -0.8 | -2.8 | -2.2 | 1.1 | -0.8 | 6.3 | 5.6 | -2.1
|  |  | 3.1 | 1.7 | 0.3 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | -3.5 | -4.3 | -1.3 | 2.8 | 5.6 | 4.4 | -1.6 | -0.8 | -6 | -6.9 | -3.8 | 4.9 | 2.6 | -4.7 | 4.8 | 1.6 | 0 | -3.7 | -5.4 | 3.5 | -2.4 | 5.5 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 2.8 | -1.4 | -7 | 1.1 | -0.9 | -1.5 | -2.6 | -0.7 | 3.2 | -0.1 | 0.6 | -1.1 | 2.5 | -1.4 | -1.5 | -3.2 | -2.4 | 0.7 | -1.5 | 6 | 5.6 | -2.4
|  |  | 3.1 | 1.7 | 0.2 | 2 | 1.3 | 2 | -3.3 | -4.4 | -1.3 | 2.8 | 5.7 | 4.5 | -1.7 | -0.8 | -5.8 | -6.9 | -4 | 4.7 | 2.7 | -5.1 | 5 | 2.1 | -0.2 | -3.3 | -5.1 | 3.2 | -2.1 | 5.9 | 2.7 | 0.2 | 1.2 | 3 | -1.4 | -7.1 | 0.8 | -1 | -1.5 | -2.9 | -0.8 | 3.2 | 0.1 | 0.7 | -1.3 | 2.7 | -1.5 | -1.4 | -2.9 | -2.5 | 1.3 | -1.8 | 5.9 | 5.6 | -2.6
|  |  | 3 | 1.8 | 0 | 2 | 1.4 | 2.4 | -3.2 | -4.5 | -1.2 | 2.8 | 5.9 | 4.6 | -1.7 | -0.9 | -5.6 | -6.8 | -4.1 | 4.5 | 2.9 | -5.5 | 5.1 | 2.5 | -0.4 | -2.9 | -4.9 | 2.8 | -1.9 | 6.2 | 3.2 | 0 | 1.5 | 3.2 | -1.4 | -7.2 | 0.6 | -1.2 | -1.6 | -3.1 | -0.8 | 3.2 | 0.2 | 0.8 | -1.4 | 2.9 | -1.7 | -1.4 | -2.7 | -2.7 | 1.8 | -2.2 | 5.9 | 5.5 | -2.9
|  |  | 3 | 1.8 | -0.1 | 1.9 | 1.6 | 2.7 | -3 | -4.6 | -1.2 | 2.8 | 6 | 4.7 | -1.8 | -0.9 | -5.4 | -6.8 | -4.3 | 4.3 | 3 | -5.9 | 5.3 | 3 | -0.6 | -2.5 | -4.6 | 2.5 | -1.6 | 6.6 | 3.6 | -0.1 | 1.9 | 3.4 | -1.4 | -7.3 | 0.3 | -1.3 | -1.6 | -3.4 | -0.9 | 3.2 | 0.4 | 0.9 | -1.6 | 3.1 | -1.8 | -1.3 | -2.4 | -2.8 | 2.4 | -2.5 | 5.8 | 5.5 | -3.1
|  |  | 2.9 | 1.5 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | -2.4 | -3.9 | -0.6 | 3.1 | 6.7 | 5.9 | -1.2 | -0.7 | -3.3 | -5.3 | -3.3 | 4.5 | 4.2 | -5.2 | 5.6 | 3.3 | -0.7 | -1.8 | -3 | 4.2 | 0.1 | 8.2 | 4.7 | 0 | 4.4 | 4.8 | -1.2 | -5.2 | 0.9 | -1.2 | -1.5 | -1.4 | -0.8 | 4.7 | 1.5 | 1.9 | -1.4 | 4.3 | -1.3 | -0.4 | -1.2 | -2.6 | 3.6 | -2 | 6.5 | 6.3 | -2.5
|  |  | 2.9 | 1.1 | 0.9 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | -1.7 | -3.2 | -0.1 | 3.3 | 7.5 | 7 | -0.5 | -0.6 | -1.1 | -3.7 | -2.3 | 4.6 | 5.3 | -4.6 | 6 | 3.6 | -0.7 | -1.2 | -1.5 | 5.8 | 1.7 | 9.9 | 5.7 | 0 | 6.8 | 6.3 | -1.1 | -3 | 1.4 | -1 | -1.4 | 0.6 | -0.7 | 6.2 | 2.6 | 2.8 | -1.2 | 5.5 | -0.9 | 0.5 | 0.1 | -2.4 | 4.8 | -1.5 | 7.1 | 7.1 | -1.8
|  |  | 2.8 | 0.8 | 1.4 | 3 | 3.8 | 4.2 | -1.1 | -2.5 | 0.5 | 3.6 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | -0.4 | 1 | -2.2 | -1.3 | 4.8 | 6.5 | -3.9 | 6.3 | 3.9 | -0.8 | -0.5 | 0.1 | 7.5 | 3.4 | 11.5 | 6.8 | 0.1 | 9.3 | 7.7 | -0.9 | -0.9 | 2 | -0.9 | -1.3 | 2.6 | -0.6 | 7.7 | 3.7 | 3.8 | -1 | 6.7 | -0.4 | 1.4 | 1.3 | -2.2 | 6 | -1 | 7.8 | 7.9 | -1.2
|  |  | 3.1 | 1 | 1.8 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | -0.8 | -2 | 1.2 | 3.8 | 9 | 8.3 | 0.3 | -0.2 | 1.8 | -1.4 | -0.8 | 5.5 | 7.6 | -3 | 6.6 | 4.7 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 8.3 | 5.3 | 12.4 | 7.7 | 0.4 | 11.7 | 9.7 | 0 | -0.2 | 2.4 | -0.7 | -1.2 | 3.7 | 0.1 | 7.9 | 3.9 | 4.3 | -0.9 | 7.7 | 0 | 1 | 1.9 | -1.8 | 6.5 | 0.5 | 8.9 | 8.1 | -0.1
|  |  | 3.3 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | -0.4 | -1.5 | 1.8 | 3.9 | 9.8 | 8.3 | 0.4 | 0.1 | 2.5 | -0.6 | -0.2 | 6.3 | 8.7 | -2 | 6.8 | 5.5 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 9 | 7.2 | 13.4 | 8.6 | 0.7 | 14 | 11.6 | 0.9 | 0.6 | 2.8 | -0.5 | -1 | 4.8 | 0.7 | 8 | 4.2 | 4.9 | -0.8 | 8.7 | 0.4 | 0.7 | 2.5 | -1.3 | 7 | 1.9 | 9.9 | 8.4 | 0.9
|  |  | 3.6 | 1.4 | 2.5 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | -0.1 | -1 | 2.5 | 4.1 | 10.6 | 8.4 | 0.6 | 0.3 | 3.3 | 0.2 | 0.3 | 7 | 9.8 | -1.1 | 7.1 | 6.3 | 2.1 | 1.6 | 2 | 9.8 | 9.1 | 14.3 | 9.5 | 1 | 16.4 | 13.6 | 1.8 | 1.3 | 3.2 | -0.3 | -0.9 | 5.9 | 1.4 | 8.2 | 4.4 | 5.4 | -0.7 | 9.7 | 0.8 | 0.3 | 3.1 | -0.9 | 7.5 | 3.4 | 11 | 8.6 | 2
|  |  | 3.9 | 1.9 | 2.3 | 3.3 | 3.9 | 4 | 0 | -1.1 | 1.6 | 4.2 | 10.4 | 8.4 | 0.7 | 1.2 | 3.7 | 0.5 | 0.5 | 6.8 | 10 | -0.8 | 7.2 | 6.1 | 3.3 | 1.7 | 1.6 | 9.7 | 9 | 14.5 | 7.8 | 1.1 | 15.4 | 13.9 | 1.9 | 1.6 | 2.9 | -0.4 | -0.7 | 6.2 | 1.7 | 8.4 | 3.7 | 5.3 | -0.5 | 10.1 | 0.9 | 0.7 | 3.5 | -1.1 | 7.8 | 3.9 | 10.6 | 8.7 | 2.6
|  |  | 4.1 | 2.3 | 2.1 | 3.1 | 4.2 | 4.9 | 0.1 | -1.2 | 0.7 | 4.3 | 10.2 | 8.4 | 0.9 | 2.1 | 4 | 0.7 | 0.6 | 6.5 | 10.2 | -0.6 | 7.2 | 5.9 | 4.4 | 1.8 | 1.3 | 9.6 | 8.9 | 14.7 | 6.2 | 1.1 | 14.5 | 14.1 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | -0.4 | -0.4 | 6.6 | 1.9 | 8.7 | 3.1 | 5.1 | -0.3 | 10.4 | 1.1 | 1.1 | 3.9 | -1.3 | 8 | 4.4 | 10.2 | 8.8 | 3.2
|  |  | 4.4 | 2.8 | 1.9 | 2.9 | 4.4 | 5.8 | 0.2 | -1.3 | -0.2 | 4.4 | 10 | 8.4 | 1 | 3 | 4.4 | 1 | 0.8 | 6.3 | 10.4 | -0.3 | 7.3 | 5.7 | 5.6 | 1.9 | 0.9 | 9.5 | 8.8 | 14.9 | 4.5 | 1.2 | 13.5 | 14.4 | 2 | 2.1 | 2.2 | -0.5 | -0.2 | 6.9 | 2.2 | 8.9 | 2.4 | 5 | -0.1 | 10.8 | 1.2 | 1.5 | 4.3 | -1.5 | 8.3 | 4.9 | 9.8 | 8.9 | 3.8
|  |  | 4.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 4 | 5 | -0.4 | -2.6 | -0.4 | 4.1 | 9.6 | 8.2 | -0.1 | 2.5 | 3.3 | 0.6 | 0.5 | 5.2 | 9.7 | -1.6 | 7.1 | 4.6 | 5.1 | 1.5 | 0.7 | 8.5 | 8.2 | 14.4 | 4.1 | 1 | 12.6 | 13.4 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | -0.4 | -0.3 | 5.6 | 1.7 | 8.1 | 1.9 | 4.1 | -0.2 | 9.1 | 0.7 | 1 | 3.1 | -1.7 | 7.6 | 3.5 | 9.2 | 9 | 3.2
|  |  | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 2 | 3.6 | 4.2 | -1.1 | -3.9 | -0.7 | 3.9 | 9.1 | 7.9 | -1.1 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 4.2 | 9.1 | -3 | 6.8 | 3.5 | 4.7 | 1.1 | 0.6 | 7.6 | 7.5 | 13.9 | 3.8 | 0.9 | 11.7 | 12.3 | 1.7 | 0.9 | 1 | -0.4 | -0.5 | 4.3 | 1.3 | 7.2 | 1.4 | 3.2 | -0.4 | 7.5 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | -1.9 | 7 | 2 | 8.5 | 9 | 2.6
|  |  | 5 | 2 | 0.9 | 1.6 | 3.2 | 3.4 | -1.7 | -5.2 | -0.9 | 3.6 | 8.7 | 7.7 | -2.2 | 1.4 | 1 | -0.3 | -0.1 | 3.1 | 8.4 | -4.3 | 6.6 | 2.4 | 4.2 | 0.7 | 0.4 | 6.6 | 6.9 | 13.4 | 3.4 | 0.7 | 10.8 | 11.3 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | -0.3 | -0.6 | 3 | 0.8 | 6.4 | 0.9 | 2.3 | -0.5 | 5.8 | -0.2 | 0.1 | 0.7 | -2.1 | 6.3 | 0.6 | 7.9 | 9.1 | 2
|  |  | 5.1 | 1.4 | 0.7 | 2 | 2.8 | 3.1 | -1.4 | -5.9 | -1.1 | 2.8 | 8.1 | 7.8 | -2.6 | 0.9 | 0.8 | -1 | -0.6 | 3 | 8.3 | -4.8 | 5.9 | 2 | 3.7 | 0.3 | 0 | 5.7 | 6.5 | 12.1 | 3.2 | 0.8 | 10.7 | 11 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | -0.5 | -0.7 | 2 | 0.6 | 5.3 | 0.9 | 1.7 | -0.4 | 5.3 | -0.3 | -0.2 | -0.5 | -2.2 | 6.2 | -0.2 | 7.1 | 9.3 | 1
|  |  | 5.1 | 0.7 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | -1 | -6.5 | -1.4 | 2 | 7.6 | 7.9 | -3 | 0.3 | 0.5 | -1.7 | -1.1 | 2.8 | 8.2 | -5.4 | 5.3 | 1.6 | 3.1 | 0 | -0.3 | 4.9 | 6.2 | 10.7 | 2.9 | 0.9 | 10.5 | 10.6 | 1.5 | 0.4 | -0.2 | -0.6 | -0.7 | 1 | 0.4 | 4.3 | 0.8 | 1.2 | -0.3 | 4.8 | -0.3 | -0.4 | -1.7 | -2.4 | 6.2 | -1.1 | 6.3 | 9.6 | 0.1
|  |  | 5.2 | 0.1 | 0.3 | 2.7 | 2 | 2.4 | -0.7 | -7.2 | -1.6 | 1.2 | 7 | 8 | -3.4 | -0.2 | 0.3 | -2.4 | -1.6 | 2.7 | 8.1 | -5.9 | 4.6 | 1.2 | 2.6 | -0.4 | -0.7 | 4 | 5.8 | 9.4 | 2.7 | 1 | 10.4 | 10.3 | 1.4 | 0.5 | -0.5 | -0.8 | -0.8 | 0 | 0.2 | 3.2 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 4.3 | -0.4 | -0.7 | -2.9 | -2.5 | 6.1 | -1.9 | 5.5 | 9.8 | -0.9
|  |  | 5.2 | 0.3 | -0.4 | 2.6 | 2 | 2.5 | -0.7 | -7.6 | -1.7 | 0.9 | 6.7 | 7.1 | -3.8 | -0.5 | -0.1 | -2.7 | -2 | 2.4 | 8 | -6.5 | 4.3 | 0.5 | 2.1 | -0.4 | -1.1 | 3.9 | 5.6 | 9.2 | 2.4 | 0.9 | 10.3 | 9.8 | 1.3 | -0.4 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.3 | 0 | 2.9 | 0.2 | 0.7 | -0.3 | 3.9 | -0.5 | -1 | -3.1 | -2.5 | 5.8 | -2.6 | 5.1 | 9.7 | -1.6
|  |  | 5.1 | 0.4 | -1.1 | 2.5 | 2 | 2.7 | -0.8 | -8.1 | -1.8 | 0.6 | 6.3 | 6.2 | -4.2 | -0.8 | -0.5 | -3 | -2.4 | 2.1 | 7.8 | -7.1 | 3.9 | -0.1 | 1.7 | -0.3 | -1.4 | 3.7 | 5.3 | 9 | 2.2 | 0.9 | 10.1 | 9.4 | 1.1 | -1.2 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.5 | -0.2 | 2.7 | -0.4 | 0.7 | -0.3 | 3.6 | -0.5 | -1.2 | -3.4 | -2.6 | 5.4 | -3.2 | 4.8 | 9.6 | -2.3
|  |  | 5.1 | 0.6 | -1.8 | 2.4 | 2 | 2.8 | -0.8 | -8.5 | -1.9 | 0.3 | 6 | 5.3 | -4.6 | -1.1 | -0.9 | -3.3 | -2.8 | 1.8 | 7.7 | -7.7 | 3.6 | -0.8 | 1.2 | -0.3 | -1.8 | 3.6 | 5.1 | 8.8 | 1.9 | 0.8 | 10 | 8.9 | 1 | -2.1 | -1 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.4 | 2.4 | -1 | 0.8 | -0.4 | 3.2 | -0.6 | -1.5 | -3.6 | -2.6 | 5.1 | -3.9 | 4.4 | 9.5 | -3
|  |  | 5.3 | 0.1 | -2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.7 | -0.9 | -8.3 | -2.1 | 0.2 | 5.6 | 5 | -5 | -1.5 | -1.3 | -3.9 | -3.2 | 1.2 | 7.3 | -8.1 | 3.4 | -2.1 | 0.8 | -0.4 | -1.7 | 2.6 | 5 | 8 | 1.5 | 0.7 | 9.6 | 8.4 | 0.7 | -2.3 | -0.9 | -0.6 | -0.8 | -1 | -0.4 | 2.1 | -1.4 | 0.4 | -0.5 | 2.7 | -0.6 | -1.8 | -3.5 | -2.6 | 5.3 | -4.4 | 4.3 | 9.4 | -3.3
|  |  | 5.4 | -0.3 | -2.5 | 1.8 | 1.7 | 2.6 | -1 | -8.1 | -2.3 | 0.2 | 5.1 | 4.8 | -5.3 | -2 | -1.6 | -4.6 | -3.6 | 0.7 | 7 | -8.5 | 3.2 | -3.3 | 0.4 | -0.6 | -1.5 | 1.7 | 4.9 | 7.2 | 1.2 | 0.7 | 9.2 | 8 | 0.3 | -2.5 | -0.8 | -0.7 | -0.9 | -1.2 | -0.5 | 1.7 | -1.7 | -0.1 | -0.5 | 2.2 | -0.6 | -2 | -3.5 | -2.6 | 5.5 | -4.9 | 4.3 | 9.4 | -3.6
|  |  | 5.6 | -0.8 | -2.9 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | -1.1 | -7.9 | -2.5 | 0.1 | 4.7 | 4.5 | -5.7 | -2.4 | -2 | -5.2 | -4 | 0.1 | 6.6 | -8.9 | 3 | -4.6 | 0 | -0.7 | -1.4 | 0.7 | 4.8 | 6.4 | 0.8 | 0.6 | 8.8 | 7.5 | 0 | -2.7 | -0.7 | -0.7 | -0.9 | -1.4 | -0.5 | 1.4 | -2.1 | -0.5 | -0.6 | 1.7 | -0.6 | -2.3 | -3.4 | -2.6 | 5.7 | -5.4 | 4.2 | 9.3 | -3.9
|  |  | 5.7 | -0.8 | -2.5 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | -1.1 | -8 | -2.4 | 0.7 | 4.1 | 4.2 | -5.1 | -2.7 | -2.5 | -4.9 | -4.3 | 0.1 | 6.5 | -8 | 3.1 | -3.7 | -0.2 | -0.6 | -1.9 | 1 | 4.4 | 6.5 | 0.8 | 0.7 | 8.4 | 7.1 | -0.4 | -3 | -0.9 | -0.7 | -1.1 | -1.4 | -0.6 | 1.2 | -1.7 | -1.1 | -0.7 | 2 | -0.5 | -2.6 | -2.8 | -2.6 | 5.6 | -5.6 | 4.2 | 9.4 | -3.7
|  |  | 5.7 | -0.8 | -2.1 | 1.5 | 1.2 | 2 | -1 | -8.1 | -2.2 | 1.4 | 3.6 | 4 | -4.6 | -2.9 | -3.1 | -4.5 | -4.6 | 0.2 | 6.4 | -7.1 | 3.2 | -2.7 | -0.4 | -0.5 | -2.4 | 1.3 | 3.9 | 6.5 | 0.9 | 0.8 | 7.9 | 6.7 | -0.8 | -3.4 | -1.1 | -0.7 | -1.3 | -1.3 | -0.6 | 1.1 | -1.2 | -1.7 | -0.7 | 2.3 | -0.5 | -2.8 | -2.2 | -2.6 | 5.6 | -5.7 | 4.3 | 9.6 | -3.5
|  |  | 5.8 | -0.8 | -1.7 | 1.5 | 1 | 1.8 | -1 | -8.2 | -2.1 | 2 | 3 | 3.7 | -4 | -3.2 | -3.6 | -4.2 | -4.9 | 0.2 | 6.3 | -6.2 | 3.3 | -1.8 | -0.6 | -0.4 | -2.9 | 1.6 | 3.5 | 6.6 | 0.9 | 0.9 | 7.5 | 6.3 | -1.2 | -3.7 | -1.3 | -0.7 | -1.5 | -1.3 | -0.7 | 0.9 | -0.8 | -2.3 | -0.8 | 2.6 | -0.4 | -3.1 | -1.6 | -2.6 | 5.5 | -5.9 | 4.3 | 9.7 | -3.3
|  |  | 6.5 | -0.3 | -1.4 | 1.9 | 1.3 | 2.3 | -0.8 | -6.2 | -1.5 | 2.4 | 3.3 | 4.5 | -2.3 | -2.1 | -1.6 | -2.3 | -2.7 | 0.7 | 6.2 | -4.5 | 3.8 | -0.4 | 0.6 | 0 | -1.6 | 2.1 | 4.2 | 7 | 1.1 | 1.1 | 7.8 | 6.7 | -0.3 | -2.2 | -1.2 | -0.5 | -1.2 | 0.4 | -0.4 | 1 | 1 | -0.2 | -0.3 | 5.4 | 0.2 | -1.8 | 0 | -2.4 | 5.1 | -3.5 | 5.4 | 10.7 | -1.6
|  |  | 7.3 | 0.1 | -1.1 | 2.4 | 1.5 | 2.7 | -0.6 | -4.3 | -0.9 | 2.8 | 3.5 | 5.3 | -0.7 | -0.9 | 0.5 | -0.4 | -0.4 | 1.2 | 6 | -2.8 | 4.4 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | -0.2 | 2.7 | 4.8 | 7.4 | 1.4 | 1.3 | 8 | 7.1 | 0.7 | -0.6 | -1.2 | -0.2 | -0.8 | 2.1 | 0 | 1 | 2.9 | 1.8 | 0.2 | 8.3 | 0.8 | -0.6 | 1.5 | -2.1 | 4.7 | -1 | 6.4 | 11.7 | 0.1
|  |  | 8 | 0.6 | -0.8 | 2.8 | 1.8 | 3.2 | -0.4 | -2.3 | -0.3 | 3.2 | 3.8 | 6.1 | 1 | 0.2 | 2.5 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 5.9 | -1.1 | 4.9 | 2.5 | 3 | 0.9 | 1.1 | 3.2 | 5.5 | 7.8 | 1.6 | 1.5 | 8.3 | 7.5 | 1.6 | 0.9 | -1.1 | 0 | -0.5 | 3.8 | 0.3 | 1.1 | 4.7 | 3.9 | 0.7 | 11.1 | 1.4 | 0.7 | 3.1 | -1.9 | 4.3 | 1.4 | 7.5 | 12.7 | 1.8
|  |  | 8.4 | 1 | -0.4 | 2.9 | 2.2 | 3.4 | 0.4 | -1.4 | -0.1 | 3.4 | 3 | 6.2 | 2 | 1.3 | 3.5 | 2.4 | 3 | 2 | 5 | -0.1 | 6.2 | 4 | 4.6 | 1.8 | 2.3 | 3.7 | 5.8 | 7.7 | 2.2 | 1.6 | 8.4 | 7.6 | 2 | 1.8 | -0.9 | 0.9 | 0.1 | 4.3 | 0.8 | 1.3 | 5.8 | 5.3 | 0.8 | 12.2 | 1.4 | 0.7 | 3.8 | -1.5 | 3.4 | 3.3 | 8.6 | 13 | 2.7
|  |  | 8.9 | 1.4 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 3.7 | 1.2 | -0.4 | 0 | 3.6 | 2.2 | 6.2 | 3 | 2.4 | 4.6 | 3.4 | 4.1 | 2.4 | 4.2 | 1 | 7.5 | 5.5 | 6.1 | 2.6 | 3.4 | 4.1 | 6.2 | 7.6 | 2.7 | 1.8 | 8.5 | 7.6 | 2.4 | 2.7 | -0.8 | 1.8 | 0.7 | 4.8 | 1.3 | 1.4 | 6.9 | 6.6 | 1 | 13.2 | 1.4 | 0.6 | 4.6 | -1.2 | 2.4 | 5.1 | 9.6 | 13.3 | 3.6
|  |  | 9.3 | 1.8 | 0.5 | 3 | 3.1 | 3.9 | 2 | 0.5 | 0.2 | 3.8 | 1.4 | 6.3 | 4 | 3.5 | 5.6 | 4.3 | 5.3 | 2.7 | 3.3 | 2 | 8.8 | 7 | 7.7 | 3.5 | 4.6 | 4.6 | 6.5 | 7.5 | 3.3 | 1.9 | 8.6 | 7.7 | 2.8 | 3.6 | -0.6 | 2.7 | 1.3 | 5.3 | 1.8 | 1.6 | 8 | 8 | 1.1 | 14.3 | 1.4 | 0.6 | 5.3 | -0.8 | 1.5 | 7 | 10.7 | 13.6 | 4.5
|  |  | 9.8 | 1.6 | 0.3 | 3 | 3.1 | 3.5 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 3.7 | 1.2 | 4.7 | 4 | 3.8 | 5.6 | 4.3 | 5.1 | 3 | 3.4 | 1.6 | 9.5 | 6.7 | 7.9 | 3.8 | 4.9 | 4.1 | 6.1 | 7.7 | 3.1 | 1.5 | 9 | 7.7 | 3.2 | 3.9 | -0.5 | 2.8 | 1.4 | 5.4 | 1.8 | 1.5 | 8.1 | 8.2 | 1.1 | 14.2 | 1.9 | 1.1 | 5.2 | -0.8 | 1.8 | 7.5 | 10.1 | 12.9 | 5.3
|  |  | 10.3 | 1.4 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3.2 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 3.7 | 0.9 | 3.1 | 4 | 4.1 | 5.5 | 4.2 | 4.8 | 3.4 | 3.4 | 1.3 | 10.1 | 6.4 | 8.1 | 4 | 5.1 | 3.6 | 5.7 | 8 | 3 | 1 | 9.3 | 7.7 | 3.7 | 4.3 | -0.3 | 3 | 1.5 | 5.4 | 1.7 | 1.4 | 8.1 | 8.5 | 1.1 | 14 | 2.3 | 1.5 | 5.1 | -0.8 | 2.1 | 8.1 | 9.5 | 12.2 | 6
|  |  | 10.8 | 1.2 | 0 | 2.9 | 3 | 2.8 | 3.3 | 1 | 0.1 | 3.6 | 0.7 | 1.5 | 4 | 4.4 | 5.5 | 4.2 | 4.6 | 3.7 | 3.5 | 0.9 | 10.8 | 6.1 | 8.3 | 4.3 | 5.4 | 3.1 | 5.3 | 8.2 | 2.8 | 0.6 | 9.7 | 7.7 | 4.1 | 4.6 | -0.2 | 3.1 | 1.6 | 5.5 | 1.7 | 1.3 | 8.2 | 8.7 | 1.1 | 13.9 | 2.8 | 2 | 5 | -0.8 | 2.4 | 8.6 | 8.9 | 11.5 | 6.8
|  |  | 9.8 | 1.2 | -0.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 0.6 | -0.2 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | 2.9 | 3.6 | 5 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 0.5 | 10.2 | 6 | 7.6 | 3.9 | 4.6 | 2.8 | 5.3 | 8.4 | 2.3 | 0.6 | 9.5 | 7.9 | 3 | 3.4 | -0.2 | 2.7 | 1.3 | 5.3 | 1.4 | 0.9 | 7.2 | 8 | 0.7 | 12.4 | 2.1 | 1.5 | 4 | -0.9 | 2.1 | 7.5 | 7.9 | 11.3 | 6.1
|  |  | 8.9 | 1.1 | -1.2 | 2 | 2.1 | 2.6 | 1.2 | 0.2 | -0.5 | 2.8 | -0.5 | 0.7 | 1.8 | 2.9 | 4.5 | 2.3 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 0.1 | 9.5 | 5.9 | 6.8 | 3.5 | 3.7 | 2.5 | 5.4 | 8.5 | 1.9 | 0.7 | 9.2 | 8 | 2 | 2.3 | -0.1 | 2.3 | 1 | 5 | 1 | 0.4 | 6.3 | 7.3 | 0.3 | 10.9 | 1.4 | 1 | 3 | -1.1 | 1.7 | 6.3 | 6.9 | 11 | 5.3
|  |  | 7.9 | 1.1 | -1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 0.1 | -0.2 | -0.8 | 2.4 | -1.1 | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 4 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | -0.3 | 8.9 | 5.8 | 6.1 | 3.1 | 2.9 | 2.2 | 5.4 | 8.7 | 1.4 | 0.7 | 9 | 8.2 | 0.9 | 1.1 | -0.1 | 1.9 | 0.7 | 4.8 | 0.7 | 0 | 5.3 | 6.6 | -0.1 | 9.4 | 0.7 | 0.5 | 2 | -1.2 | 1.4 | 5.2 | 5.9 | 10.8 | 4.6
|  |  | 7.3 | 0.8 | -2.6 | 1.9 | 1.5 | 2.3 | 0.2 | -0.6 | -0.9 | 2.8 | -1.5 | -0.5 | 0.3 | 1.6 | 3.7 | 1.2 | 2.1 | 1.9 | 2.9 | -0.5 | 8.6 | 5.6 | 5.3 | 2.7 | 2.6 | 1.7 | 5.9 | 8.8 | 0.9 | 0.6 | 9.3 | 8.3 | 0.2 | 0.7 | -0.2 | 1.3 | 0.3 | 4.5 | 0.4 | 0 | 5.3 | 6.4 | -0.2 | 8.7 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | -1.5 | 1.5 | 5.1 | 5.7 | 10.6 | 4.3
|  |  | 6.6 | 0.5 | -3.4 | 2.2 | 1.2 | 2 | 0.3 | -1.1 | -0.9 | 3.1 | -1.9 | -1.2 | 0 | 1.1 | 3.3 | 1 | 1.9 | 1.6 | 2.8 | -0.8 | 8.4 | 5.5 | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 6.3 | 9 | 0.5 | 0.4 | 9.7 | 8.5 | -0.4 | 0.3 | -0.4 | 0.7 | -0.2 | 4.1 | 0.1 | -0.1 | 5.4 | 6.2 | -0.3 | 8 | 0 | -0.3 | 1.8 | -1.9 | 1.6 | 4.9 | 5.4 | 10.4 | 4.1
|  |  | 6 | 0.2 | -4.2 | 2.5 | 1 | 1.8 | 0.4 | -1.5 | -1 | 3.5 | -2.3 | -2 | -0.4 | 0.6 | 3 | 0.9 | 1.7 | 1.2 | 2.6 | -1 | 8.1 | 5.3 | 3.7 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 6.8 | 9.1 | 0 | 0.3 | 10 | 8.6 | -1.1 | -0.1 | -0.5 | 0.1 | -0.6 | 3.8 | -0.2 | -0.1 | 5.4 | 6 | -0.4 | 7.3 | -0.3 | -0.7 | 1.7 | -2.2 | 1.7 | 4.8 | 5.2 | 10.2 | 3.8
|  |  | 5.5 | 0.5 | -3.6 | 2.4 | 1 | 1.9 | 0.4 | -1.7 | -1.1 | 3.2 | -2.7 | -2.5 | -0.8 | 0.1 | 2.7 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | -1.1 | 7.9 | 5 | 3.1 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 6.9 | 9.3 | 0 | 0.3 | 10.2 | 8.9 | -1.3 | -0.4 | -0.8 | -0.4 | -1.1 | 3.9 | -0.3 | -0.1 | 5.4 | 5.7 | -0.6 | 6.5 | -0.4 | -0.8 | 1.7 | -2.4 | 1.6 | 4.5 | 4.6 | 10.3 | 3.4
|  |  | 5.1 | 0.7 | -2.9 | 2.4 | 1 | 2.1 | 0.5 | -1.9 | -1.2 | 2.8 | -3.1 | -3.1 | -1.2 | -0.3 | 2.3 | 0.6 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | -1.2 | 7.7 | 4.6 | 2.4 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 6.9 | 9.4 | 0 | 0.2 | 10.4 | 9.3 | -1.4 | -0.6 | -1.2 | -0.8 | -1.7 | 4.1 | -0.3 | -0.2 | 5.3 | 5.4 | -0.8 | 5.7 | -0.6 | -1 | 1.7 | -2.5 | 1.6 | 4.3 | 4.1 | 10.4 | 3.1
|  |  | 4.6 | 1 | -2.3 | 2.3 | 1 | 2.2 | 0.5 | -2.1 | -1.3 | 2.5 | -3.5 | -3.6 | -1.6 | -0.8 | 2 | 0.4 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | -1.3 | 7.5 | 4.3 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 7 | 9.6 | 0 | 0.2 | 10.6 | 9.6 | -1.6 | -0.9 | -1.5 | -1.3 | -2.2 | 4.2 | -0.4 | -0.2 | 5.3 | 5.1 | -1 | 4.9 | -0.7 | -1.1 | 1.7 | -2.7 | 1.5 | 4 | 3.5 | 10.5 | 2.7
|  |  | 5 | 1.1 | -2.6 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 0.7 | -2.5 | -1.5 | 2.5 | -3.6 | -3.9 | -1.6 | -1.3 | 2 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | -0.4 | -1.3 | 7.4 | 4.1 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 7.2 | 9.9 | -0.2 | 0 | 10.6 | 9.7 | -1.9 | -0.7 | -1.6 | -1.9 | -2.6 | 4.2 | -0.8 | -0.2 | 5.2 | 5.3 | -1.4 | 4.3 | -0.9 | -1.1 | 1.7 | -3.1 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 10.6 | 2.6
|  |  | 5.5 | 1.1 | -2.9 | 2 | 1.1 | 2.1 | 0.8 | -2.9 | -1.6 | 2.5 | -3.8 | -4.1 | -1.6 | -1.7 | 2 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | -1 | -1.3 | 7.3 | 3.8 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 7.4 | 10.1 | -0.5 | -0.1 | 10.6 | 9.7 | -2.1 | -0.5 | -1.6 | -2.5 | -3 | 4.2 | -1.2 | -0.2 | 5.2 | 5.6 | -1.8 | 3.7 | -1 | -1.1 | 1.7 | -3.6 | 0.3 | 3.6 | 2.8 | 10.6 | 2.5
|  |  | 5.9 | 1.2 | -3.2 | 1.9 | 1.2 | 2.1 | 1 | -3.3 | -1.8 | 2.5 | -3.9 | -4.4 | -1.6 | -2.2 | 2 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | -1.5 | -1.3 | 7.2 | 3.6 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.4 | 7.6 | 10.4 | -0.7 | -0.3 | 10.6 | 9.8 | -2.4 | -0.3 | -1.7 | -3.1 | -3.4 | 4.2 | -1.6 | -0.2 | 5.1 | 5.8 | -2.2 | 3.1 | -1.2 | -1.1 | 1.7 | -4 | -0.3 | 3.4 | 2.4 | 10.7 | 2.4
|  |  | 6 | 1.6 | -4.1 | 2 | 1.4 | 1.9 | 1 | -3.9 | -1.9 | 2.3 | -4 | -4.4 | -1.9 | -2.5 | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 2 | -1.9 | -1.3 | 7.3 | 4.1 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 2.1 | 7.7 | 10.4 | -0.8 | -0.4 | 11 | 10 | -2.5 | -0.2 | -1.7 | -3.6 | -3.2 | 4.2 | -1.7 | -0.2 | 5.9 | 6.2 | -3 | 3.6 | -1.4 | -1.2 | 1.6 | -3.9 | -0.6 | 3.5 | 2.3 | 10.5 | 2.1
|  |  | 6 | 2 | -5 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | -4.4 | -1.9 | 2.1 | -4.2 | -4.4 | -2.1 | -2.7 | 2.3 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | -2.3 | -1.3 | 7.3 | 4.6 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 2.8 | 7.8 | 10.4 | -0.9 | -0.4 | 11.4 | 10.2 | -2.6 | 0 | -1.7 | -4.1 | -3.1 | 4.2 | -1.9 | -0.2 | 6.6 | 6.6 | -3.7 | 4 | -1.5 | -1.4 | 1.6 | -3.7 | -0.8 | 3.5 | 2.1 | 10.3 | 1.7
|  |  | 6.1 | 2.4 | -5.9 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | -5 | -2 | 1.9 | -4.3 | -4.4 | -2.4 | -3 | 2.4 | 0.4 | 1.4 | 3.1 | -2.7 | -1.3 | 7.4 | 5.1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 3.5 | 7.9 | 10.4 | -1 | -0.5 | 11.8 | 10.4 | -2.7 | 0.1 | -1.7 | -4.6 | -2.9 | 4.2 | -2 | -0.2 | 7.4 | 7 | -4.5 | 4.5 | -1.7 | -1.5 | 1.5 | -3.6 | -1.1 | 3.6 | 2 | 10.1 | 1.4
|  |  | 7 | 2.1 | -5.1 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | -2.7 | -2.2 | 2.6 | -3.6 | -4.4 | -0.8 | -2.3 | 2.8 | 1 | 1.4 | 3.8 | -2.5 | -0.7 | 7.8 | 5.7 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 4.3 | 8.2 | 10.7 | -0.6 | 0.2 | 12.4 | 10.6 | -1.2 | 1.1 | -1.5 | -2.3 | -2.2 | 4.4 | -1.3 | -0.1 | 8.5 | 8 | -3.4 | 6.8 | -1.1 | -1 | 2.2 | -2.7 | -0.5 | 4.1 | 3.1 | 9 | 1.8
|  |  | 8 | 1.9 | -4.2 | 2.2 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | -0.4 | -2.3 | 3.3 | -2.8 | -4.4 | 0.8 | -1.7 | 3.1 | 1.5 | 1.4 | 4.6 | -2.2 | -0.2 | 8.1 | 6.4 | 2.4 | 3.7 | 2 | 5 | 8.5 | 11 | -0.2 | 1 | 13.1 | 10.9 | 0.2 | 2 | -1.3 | 0.1 | -1.4 | 4.6 | -0.6 | -0.1 | 9.5 | 9 | -2.2 | 9.2 | -0.5 | -0.6 | 2.8 | -1.9 | 0.1 | 4.7 | 4.2 | 8 | 2.2
|  |  | 8.9 | 1.6 | -3.4 | 2.3 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 1.9 | -2.5 | 4 | -2.1 | -4.4 | 2.4 | -1 | 3.5 | 2.1 | 1.4 | 5.3 | -2 | 0.4 | 8.5 | 7 | 3.6 | 4.9 | 2.6 | 5.8 | 8.8 | 11.3 | 0.2 | 1.7 | 13.7 | 11.1 | 1.7 | 3 | -1.1 | 2.4 | -0.7 | 4.8 | 0.1 | 0 | 10.6 | 10 | -1.1 | 11.5 | 0.1 | -0.1 | 3.5 | -1 | 0.7 | 5.2 | 5.3 | 6.9 | 2.6
|  |  | 9.7 | 1.4 | -2.9 | 2.7 | 3.6 | 3.5 | 4.7 | 3.3 | -1.8 | 4.4 | -1.8 | -4.1 | 3.1 | -0.1 | 4 | 3 | 2.3 | 6.4 | -1.9 | 0.9 | 8.7 | 7.8 | 5 | 6.2 | 3.6 | 7.2 | 8.8 | 11.5 | 0.5 | 2.3 | 14.1 | 11.5 | 2.9 | 3.7 | -0.8 | 3.6 | 0.4 | 5.2 | 1.4 | 0.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 | 12.5 | 0.6 | 0.3 | 3.9 | -0.2 | 0.4 | 5.5 | 6 | 6.8 | 3.2
|  |  | 10.6 | 1.2 | -2.4 | 3 | 3.4 | 3.3 | 5.4 | 4.7 | -1.2 | 4.8 | -1.6 | -3.9 | 3.7 | 0.9 | 4.6 | 4 | 3.3 | 7.4 | -1.9 | 1.5 | 9 | 8.5 | 6.4 | 7.5 | 4.7 | 8.6 | 8.7 | 11.7 | 0.9 | 2.8 | 14.4 | 12 | 4 | 4.5 | -0.4 | 4.7 | 1.5 | 5.6 | 2.8 | 0.4 | 10.7 | 11.3 | -1.7 | 13.6 | 1 | 0.6 | 4.2 | 0.6 | 0 | 5.9 | 6.8 | 6.8 | 3.9
|  |  | 11.4 | 1 | -1.9 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 6 | 6.1 | -0.5 | 5.2 | -1.3 | -3.6 | 4.4 | 1.8 | 5.1 | 4.9 | 4.2 | 8.5 | -1.8 | 2 | 9.2 | 9.3 | 7.8 | 8.8 | 5.7 | 10 | 8.7 | 11.9 | 1.2 | 3.4 | 14.8 | 12.4 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 5.9 | 2.6 | 6 | 4.1 | 0.6 | 10.7 | 11.9 | -2 | 14.6 | 1.5 | 1 | 4.6 | 1.4 | -0.3 | 6.2 | 7.5 | 6.7 | 4.5
|  |  | 11.4 | 1.5 | -1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 6.9 | 5.9 | -0.3 | 5 | -0.6 | -2.9 | 4.8 | 1.5 | 5.4 | 5.2 | 4.4 | 8.2 | -1.8 | 2.2 | 9.4 | 10.1 | 8.1 | 8.3 | 5.9 | 8.8 | 8.8 | 11.4 | 1.4 | 2.9 | 13.9 | 12 | 5.7 | 5.6 | -0.1 | 5.8 | 3 | 5.6 | 4.6 | 0.8 | 10.6 | 11.9 | -2.4 | 14.6 | 0.7 | 0.6 | 4.6 | 1.5 | -0.4 | 5.9 | 7.3 | 5.7 | 4.5
|  |  | 11.3 | 2.1 | -1.4 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 7.8 | 5.6 | -0.2 | 4.8 | 0.2 | -2.1 | 5.3 | 1.1 | 5.7 | 5.4 | 4.6 | 8 | -1.7 | 2.5 | 9.7 | 10.9 | 8.4 | 7.7 | 6.1 | 7.5 | 9 | 10.9 | 1.7 | 2.5 | 13.1 | 11.5 | 6.3 | 6 | -0.2 | 5.6 | 3.4 | 5.3 | 5.1 | 1 | 10.6 | 11.9 | -2.7 | 14.5 | -0.1 | 0.3 | 4.7 | 1.5 | -0.6 | 5.5 | 7 | 4.7 | 4.5
|  |  | 11.3 | 2.6 | -1.1 | 2.5 | 3.1 | 3.4 | 8.7 | 5.4 | 0 | 4.6 | 0.9 | -1.4 | 5.7 | 0.8 | 6 | 5.7 | 4.8 | 7.7 | -1.7 | 2.7 | 9.9 | 11.7 | 8.7 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 9.1 | 10.4 | 1.9 | 2 | 12.2 | 11.1 | 6.8 | 6.4 | -0.2 | 5.5 | 3.8 | 4.9 | 5.6 | 1.2 | 10.5 | 11.9 | -3.1 | 14.5 | -0.9 | -0.1 | 4.7 | 1.6 | -0.7 | 5.2 | 6.8 | 3.7 | 4.5
|  |  | 10.2 | 2.7 | -1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 7.7 | 4.1 | -0.3 | 4 | 0.1 | -2.2 | 4.5 | 0.1 | 5.9 | 4.8 | 4.1 | 7.4 | -1.9 | 1.6 | 10 | 10.7 | 7.7 | 7.1 | 5.2 | 6 | 8.9 | 10.3 | 1.8 | 1.4 | 11.7 | 10.7 | 5.4 | 5.2 | -0.3 | 4.4 | 3 | 4.8 | 4.7 | 1.5 | 9.4 | 10.7 | -3.6 | 12.9 | -1.6 | -0.2 | 4.5 | 1.4 | -1.2 | 4.8 | 6.1 | 3.6 | 4.1
|  |  | 9.2 | 2.8 | -2.8 | 1.8 | 2 | 3 | 6.7 | 2.8 | -0.6 | 3.4 | -0.8 | -3.1 | 3.4 | -0.7 | 5.7 | 3.8 | 3.3 | 7.1 | -2.2 | 0.5 | 10.1 | 9.6 | 6.7 | 7.1 | 4.1 | 5.8 | 8.6 | 10.2 | 1.7 | 0.9 | 11.3 | 10.3 | 4.1 | 4.1 | -0.3 | 3.2 | 2.3 | 4.6 | 3.7 | 1.7 | 8.4 | 9.6 | -4 | 11.4 | -2.3 | -0.4 | 4.4 | 1.2 | -1.7 | 4.3 | 5.3 | 3.6 | 3.8
|  |  | 8.1 | 2.9 | -3.6 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 5.7 | 1.5 | -0.9 | 2.8 | -1.6 | -3.9 | 2.2 | -1.4 | 5.6 | 2.9 | 2.6 | 6.8 | -2.4 | -0.6 | 10.2 | 8.6 | 5.7 | 7 | 3 | 5.5 | 8.4 | 10.1 | 1.6 | 0.3 | 10.8 | 9.9 | 2.7 | 2.9 | -0.4 | 2.1 | 1.5 | 4.5 | 2.8 | 2 | 7.3 | 8.4 | -4.5 | 9.8 | -3 | -0.5 | 4.2 | 1 | -2.2 | 3.9 | 4.6 | 3.5 | 3.4
|  |  | 7.2 | 3 | -4.5 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 5 | 1.2 | -1.2 | 2.1 | -1.7 | -3.8 | 1.6 | -1.8 | 4.8 | 2.1 | 1.6 | 6.3 | -2.9 | -0.9 | 10.1 | 7.7 | 5.1 | 6.6 | 2.2 | 5.1 | 8.1 | 10 | 1.6 | -0.5 | 10.7 | 9.8 | 2.1 | 2.2 | -0.6 | 1.4 | 0.8 | 4.4 | 2.2 | 1.8 | 6.7 | 7.8 | -5.1 | 9.7 | -3.7 | -0.9 | 4 | 0.2 | -2.5 | 3.7 | 4.4 | 3.4 | 3.2
|  |  | 6.4 | 3 | -5.3 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 4.2 | 0.9 | -1.4 | 1.3 | -1.7 | -3.7 | 1.1 | -2.3 | 4 | 1.3 | 0.5 | 5.8 | -3.5 | -1.2 | 9.9 | 6.8 | 4.6 | 6.2 | 1.3 | 4.7 | 7.8 | 9.9 | 1.6 | -1.2 | 10.7 | 9.6 | 1.6 | 1.5 | -0.8 | 0.8 | 0 | 4.3 | 1.6 | 1.5 | 6 | 7.1 | -5.6 | 9.5 | -4.3 | -1.2 | 3.8 | -0.5 | -2.8 | 3.5 | 4.1 | 3.2 | 3
|  |  | 5.5 | 3.1 | -6.2 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 3.5 | 0.6 | -1.7 | 0.6 | -1.8 | -3.6 | 0.5 | -2.7 | 3.2 | 0.5 | -0.5 | 5.3 | -4 | -1.5 | 9.8 | 5.9 | 4 | 5.8 | 0.5 | 4.3 | 7.5 | 9.8 | 1.6 | -2 | 10.6 | 9.5 | 1 | 0.8 | -1 | 0.1 | -0.7 | 4.2 | 1 | 1.3 | 5.4 | 6.5 | -6.2 | 9.4 | -5 | -1.6 | 3.6 | -1.3 | -3.1 | 3.3 | 3.9 | 3.1 | 2.8
|  |  | 5.2 | 3.2 | -6.9 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 3.2 | 0 | -1.7 | 1.6 | -1.8 | -3.4 | 0.4 | -3.1 | 3 | 0.2 | -0.7 | 4.4 | -4.2 | -1.1 | 9.8 | 5.3 | 3.3 | 5.3 | 0.3 | 4 | 7.4 | 9.3 | 1.9 | -1.8 | 10.3 | 9.5 | 0.3 | 0.1 | -1 | -0.8 | -1.4 | 4.1 | 0.4 | 1.4 | 5.2 | 5.9 | -6.9 | 9.1 | -5.4 | -1.6 | 3.4 | -1.3 | -3.4 | 3.4 | 3.8 | 3 | 2.9
|  |  | 4.9 | 3.2 | -7.6 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 2.8 | -0.5 | -1.7 | 2.6 | -1.7 | -3.1 | 0.4 | -3.6 | 2.7 | 0 | -0.9 | 3.6 | -4.5 | -0.8 | 9.8 | 4.7 | 2.7 | 4.7 | 0 | 3.6 | 7.3 | 8.9 | 2.1 | -1.7 | 9.9 | 9.4 | -0.4 | -0.6 | -1 | -1.6 | -2.1 | 4 | -0.1 | 1.4 | 5.1 | 5.3 | -7.7 | 8.7 | -5.8 | -1.7 | 3.1 | -1.4 | -3.8 | 3.5 | 3.6 | 2.8 | 2.9
|  |  | 4.6 | 3.3 | -8.3 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | -1.1 | -1.7 | 3.6 | -1.7 | -2.9 | 0.3 | -4 | 2.5 | -0.3 | -1.1 | 2.7 | -4.7 | -0.4 | 9.8 | 4.1 | 2 | 4.2 | -0.2 | 3.3 | 7.2 | 8.4 | 2.4 | -1.5 | 9.6 | 9.4 | -1.1 | -1.3 | -1 | -2.5 | -2.8 | 3.9 | -0.7 | 1.5 | 4.9 | 4.7 | -8.4 | 8.4 | -6.2 | -1.7 | 2.9 | -1.4 | -4.1 | 3.6 | 3.5 | 2.7 | 3
|  |  | 4.5 | 3.3 | -7.8 | 2.3 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | -0.9 | -1.7 | 3.5 | -1.9 | -2.9 | 0 | -4.5 | 1.7 | -0.6 | -0.7 | 2.7 | -4.7 | -0.4 | 9.6 | 3.5 | 1.9 | 3.8 | -0.7 | 2.9 | 7.1 | 6.9 | 2.4 | -1.2 | 8.4 | 8 | -1.4 | -1.7 | -1 | -3.1 | -3.1 | 3 | -1.4 | 1.5 | 5.1 | 4.4 | -8.7 | 8.1 | -6.8 | -1.8 | 2.5 | -1.6 | -3.8 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 2.8
|  |  | 4.5 | 3.2 | -7.3 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | -0.8 | -1.7 | 3.5 | -2.1 | -2.9 | -0.2 | -4.9 | 1 | -0.9 | -0.2 | 2.7 | -4.7 | -0.4 | 9.4 | 3 | 1.8 | 3.4 | -1.1 | 2.5 | 6.9 | 5.3 | 2.5 | -0.9 | 7.2 | 6.5 | -1.6 | -2.2 | -0.9 | -3.6 | -3.4 | 2 | -2 | 1.5 | 5.4 | 4.2 | -8.9 | 7.8 | -7.4 | -2 | 2.1 | -1.8 | -3.6 | 3.1 | 3 | 2.2 | 2.6
|  |  | 4.4 | 3.2 | -6.8 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | 2.6 | -0.6 | -1.7 | 3.4 | -2.3 | -2.9 | -0.5 | -5.4 | 0.2 | -1.2 | 0.2 | 2.7 | -4.7 | -0.4 | 9.2 | 2.4 | 1.7 | 3 | -1.6 | 2.1 | 6.8 | 3.8 | 2.5 | -0.6 | 6 | 5.1 | -1.9 | -2.6 | -0.9 | -4.2 | -3.7 | 1.1 | -2.7 | 1.5 | 5.6 | 3.9 | -9.2 | 7.5 | -8 | -2.1 | 1.7 | -2 | -3.3 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2.4
|  |  | 4.1 | 3.1 | -6.6 | 2.4 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | -0.8 | -1.7 | 3.4 | -2.3 | -2.8 | -0.6 | -6 | 0 | -1.1 | -0.2 | 2.8 | -4.6 | -0.4 | 9 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | -1.4 | 2.5 | 5.4 | 3.2 | 2.4 | -0.7 | 5.4 | 4.6 | -2.1 | -2.3 | -0.8 | -4.4 | -3.9 | 0.8 | -2.7 | 1.9 | 5.3 | 4.4 | -9 | 6.9 | -7.9 | -2.3 | 1.3 | -2.5 | -3.4 | 2.4 | 2.9 | 1.8 | 2.1
|  |  | 3.9 | 3.1 | -6.3 | 2.7 | 1 | 1.1 | 2.2 | -0.9 | -1.7 | 3.4 | -2.3 | -2.6 | -0.8 | -6.6 | -0.3 | -1 | -0.5 | 3 | -4.6 | -0.4 | 8.7 | 1.7 | 0.6 | 2.7 | -1.1 | 2.9 | 4.1 | 2.5 | 2.4 | -0.7 | 4.8 | 4.1 | -2.2 | -1.9 | -0.8 | -4.6 | -4.1 | 0.4 | -2.6 | 2.3 | 4.9 | 4.9 | -8.7 | 6.2 | -7.9 | -2.5 | 0.8 | -2.9 | -3.6 | 2.1 | 2.9 | 1.6 | 1.9
|  |  | 3.6 | 3 | -6.1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 2 | -1.1 | -1.7 | 3.4 | -2.3 | -2.5 | -0.9 | -7.2 | -0.5 | -0.9 | -0.9 | 3.1 | -4.5 | -0.4 | 8.5 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | -0.9 | 3.3 | 2.7 | 1.9 | 2.3 | -0.8 | 4.2 | 3.6 | -2.4 | -1.6 | -0.7 | -4.8 | -4.3 | 0.1 | -2.6 | 2.7 | 4.6 | 5.4 | -8.5 | 5.6 | -7.8 | -2.7 | 0.4 | -3.4 | -3.7 | 1.7 | 3 | 1.4 | 1.6
|  |  | 4.1 | 3.1 | -4.9 | 3 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | -0.6 | -1.3 | 4.1 | -2.2 | -2.2 | 0.4 | -6.2 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 3.3 | -3.3 | 0.1 | 8.9 | 3.3 | 1.5 | 3.1 | 0.8 | 3.7 | 3 | 2.6 | 2.5 | -0.6 | 4.8 | 3.9 | -0.8 | 0.3 | -0.4 | -1.6 | -2.4 | 0.6 | -1.1 | 3.1 | 4.7 | 5.4 | -7.2 | 7.5 | -6.6 | -2 | 0.1 | -1.1 | -2.2 | 1.2 | 4.6 | 2.2 | 1.3
|  |  | 4.5 | 3.3 | -3.6 | 3.1 | 0.9 | 0.9 | 2.4 | 0 | -0.8 | 4.8 | -2.1 | -1.9 | 1.7 | -5.3 | 3.4 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | -2.1 | 0.6 | 9.3 | 5.2 | 2.9 | 3.8 | 2.5 | 4 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | -0.3 | 5.4 | 4.3 | 0.7 | 2.3 | 0 | 1.7 | -0.4 | 1.1 | 0.3 | 3.4 | 4.8 | 5.4 | -5.8 | 9.3 | -5.4 | -1.2 | -0.2 | 1.1 | -0.7 | 0.6 | 6.2 | 3.1 | 0.9
|  |  | 5 | 3.4 | -2.4 | 3.1 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | -0.4 | 5.5 | -2 | -1.6 | 3 | -4.3 | 5.4 | 4.2 | 5.2 | 3.8 | -0.9 | 1.1 | 9.7 | 7.1 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 3.7 | 4 | 3 | -0.1 | 6 | 4.6 | 2.3 | 4.2 | 0.3 | 4.9 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 3.8 | 4.9 | 5.4 | -4.5 | 11.2 | -4.2 | -0.5 | -0.5 | 3.4 | 0.8 | 0.1 | 7.8 | 3.9 | 0.6
|  |  | 7.3 | 3.4 | -2.2 | 3.1 | 0.8 | 0.9 | 2.9 | 1.4 | -0.1 | 5.5 | -1.5 | -1.4 | 4.1 | -3.4 | 6.2 | 4.9 | 6.1 | 4.3 | -1 | 1.4 | 10.2 | 8.9 | 5.7 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 4.1 | 4.7 | 3.5 | 0 | 6.5 | 5 | 3.9 | 5.1 | 0.6 | 6.1 | 3.3 | 2.1 | 3.2 | 4.2 | 6.8 | 6.5 | -3.8 | 12.4 | -3.7 | 0.1 | -0.3 | 3.9 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 4.5 | 0.3
|  |  | 9.5 | 3.4 | -2 | 3 | 0.7 | 0.9 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 5.4 | -1 | -1.3 | 5.2 | -2.6 | 7.1 | 5.7 | 6.9 | 4.7 | -1.1 | 1.6 | 10.8 | 10.8 | 7.2 | 4.9 | 5.9 | 6.2 | 4.6 | 5.5 | 3.9 | 0.2 | 7.1 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 0.9 | 7.3 | 5.2 | 2.5 | 4.7 | 4.6 | 8.7 | 7.7 | -3.2 | 13.6 | -3.1 | 0.6 | 0 | 4.3 | 1.4 | 0.5 | 9.1 | 5 | -0.1
|  |  | 11.8 | 3.4 | -1.8 | 3 | 0.7 | 1 | 3.6 | 3.3 | 0.4 | 5.4 | -0.5 | -1.1 | 6.3 | -1.7 | 7.9 | 6.4 | 7.8 | 5.2 | -1.2 | 1.9 | 11.3 | 12.6 | 8.6 | 5.1 | 6.8 | 7.1 | 5 | 6.2 | 4.4 | 0.3 | 7.6 | 5.8 | 7.2 | 6.8 | 1.2 | 8.5 | 7 | 3 | 6.1 | 5 | 10.6 | 8.8 | -2.5 | 14.8 | -2.6 | 1.2 | 0.2 | 4.8 | 1.7 | 0.7 | 9.8 | 5.6 | -0.4
|  |  | 11.7 | 3.2 | -1.7 | 2.8 | 1 | 2 | 3.4 | 3.6 | 0.6 | 4.9 | -0.5 | -1 | 7 | -1.6 | 7.9 | 6.7 | 7.9 | 5.4 | -1.2 | 1.8 | 11.3 | 12.9 | 8.9 | 5.1 | 7 | 8.5 | 3.9 | 6.7 | 5.1 | 1.3 | 8.2 | 6.2 | 7.5 | 7 | 1.1 | 8.5 | 7.1 | 3.5 | 6.5 | 5.1 | 10.1 | 9.3 | -2.5 | 14.6 | -2.6 | 1.1 | 0.4 | 5 | 1.4 | 0.7 | 9.8 | 6 | -0.5
|  |  | 11.5 | 3 | -1.5 | 2.7 | 1.4 | 3 | 3.1 | 3.8 | 0.9 | 4.5 | -0.4 | -0.8 | 7.8 | -1.4 | 8 | 7 | 7.9 | 5.5 | -1.2 | 1.6 | 11.2 | 13.3 | 9.2 | 5.1 | 7.2 | 9.8 | 2.8 | 7.1 | 5.8 | 2.3 | 8.7 | 6.6 | 7.7 | 7.3 | 1 | 8.4 | 7.1 | 3.9 | 7 | 5.3 | 9.7 | 9.8 | -2.5 | 14.3 | -2.7 | 0.9 | 0.6 | 5.1 | 1 | 0.6 | 9.8 | 6.5 | -0.5
|  |  | 11.4 | 2.8 | -1.4 | 2.5 | 1.7 | 4 | 2.9 | 4.1 | 1.1 | 4 | -0.4 | -0.7 | 8.5 | -1.3 | 8 | 7.3 | 8 | 5.7 | -1.2 | 1.5 | 11.2 | 13.6 | 9.5 | 5.1 | 7.4 | 11.2 | 1.7 | 7.6 | 6.5 | 3.3 | 9.3 | 7 | 8 | 7.5 | 0.9 | 8.4 | 7.2 | 4.4 | 7.4 | 5.4 | 9.2 | 10.3 | -2.5 | 14.1 | -2.7 | 0.8 | 0.8 | 5.3 | 0.7 | 0.6 | 9.8 | 6.9 | -0.6
|  |  | 10.4 | 2.6 | -2 | 1.6 | 1.4 | 3.4 | 2.4 | 3.8 | 0.4 | 3.6 | -1.4 | -1.9 | 6.8 | -1.9 | 7 | 6 | 6.3 | 5.3 | -1.3 | 0.9 | 10.9 | 11.4 | 8.6 | 4.3 | 5.9 | 9.9 | 1.9 | 7.2 | 6.4 | 2.5 | 8.6 | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 0.6 | 7.1 | 6.1 | 3.7 | 6.3 | 5.5 | 8.7 | 9.6 | -3.3 | 12.4 | -3.4 | 0.6 | 0.4 | 4.2 | 0 | 0.4 | 9 | 5.4 | -0.7
|  |  | 9.5 | 2.5 | -2.5 | 0.8 | 1.2 | 2.8 | 2 | 3.5 | -0.2 | 3.2 | -2.4 | -3.1 | 5.1 | -2.4 | 6.1 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | -1.3 | 0.3 | 10.5 | 9.2 | 7.7 | 3.5 | 4.4 | 8.5 | 2 | 6.8 | 6.2 | 1.7 | 7.9 | 6.1 | 4.5 | 5.5 | 0.3 | 5.8 | 5.1 | 2.9 | 5.3 | 5.7 | 8.2 | 8.9 | -4 | 10.6 | -4.2 | 0.5 | 0 | 3 | -0.7 | 0.1 | 8.3 | 3.9 | -0.7
|  |  | 8.5 | 2.3 | -3.1 | -0.1 | 0.9 | 2.2 | 1.5 | 3.2 | -0.9 | 2.8 | -3.4 | -4.3 | 3.4 | -3 | 5.1 | 3.5 | 2.9 | 4.4 | -1.4 | -0.3 | 10.2 | 7 | 6.8 | 2.7 | 2.9 | 7.2 | 2.2 | 6.4 | 6.1 | 0.9 | 7.2 | 5.7 | 2.7 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4 | 2.2 | 4.2 | 5.8 | 7.7 | 8.2 | -4.8 | 8.9 | -4.9 | 0.3 | -0.4 | 1.9 | -1.4 | -0.1 | 7.5 | 2.4 | -0.8
|  |  | 8.4 | 2.5 | -4.1 | -1.2 | 1 | 2.2 | 0.9 | 3.3 | -1.3 | 2.7 | -4.8 | -4.3 | 2.5 | -3.5 | 4.1 | 2.9 | 1.9 | 4.1 | -1.4 | -0.5 | 9.8 | 6.8 | 6 | 2 | 1.9 | 6.4 | 2.7 | 5.9 | 5.9 | 0.6 | 6.7 | 5.6 | 2 | 3.5 | -0.3 | 4.2 | 3.3 | 2.1 | 3.3 | 5.4 | 6.8 | 7.4 | -6.3 | 8.8 | -6.1 | 0 | -0.7 | 1.4 | -1.8 | -0.1 | 7.3 | 1.3 | -1.1
|  |  | 8.3 | 2.6 | -5.1 | -2.3 | 1.2 | 2.1 | 0.4 | 3.5 | -1.8 | 2.5 | -6.3 | -4.3 | 1.7 | -4.1 | 3.2 | 2.2 | 1 | 3.9 | -1.4 | -0.7 | 9.5 | 6.7 | 5.2 | 1.2 | 1 | 5.6 | 3.1 | 5.4 | 5.8 | 0.4 | 6.3 | 5.5 | 1.4 | 2.5 | -0.6 | 3.9 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 5.1 | 6 | 6.6 | -7.7 | 8.6 | -7.2 | -0.4 | -0.9 | 0.8 | -2.3 | 0 | 7 | 0.3 | -1.3
|  |  | 8.2 | 2.8 | -6.1 | -3.4 | 1.3 | 2.1 | -0.2 | 3.6 | -2.2 | 2.4 | -7.7 | -4.3 | 0.8 | -4.6 | 2.2 | 1.6 | 0 | 3.6 | -1.4 | -0.9 | 9.1 | 6.5 | 4.4 | 0.5 | 0 | 4.8 | 3.6 | 4.9 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 5.4 | 0.7 | 1.5 | -0.9 | 3.6 | 2 | 2 | 1.6 | 4.7 | 5.1 | 5.8 | -9.2 | 8.5 | -8.4 | -0.7 | -1.2 | 0.3 | -2.7 | 0 | 6.8 | -0.8 | -1.6
|  |  | 8.3 | 2.5 | -6.8 | -3.2 | 1.1 | 1.8 | -0.4 | 3.3 | -2.5 | 2.8 | -9.6 | -6.3 | 0.5 | -5.3 | 1 | 1 | -1.1 | 3.6 | -1.5 | -0.9 | 8.2 | 6.3 | 3.8 | 0.9 | -0.2 | 4.4 | 3.8 | 4.7 | 5.4 | -0.4 | 5.3 | 5 | 0.5 | 0.7 | -1 | 3.4 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 4.7 | 4.7 | 5.4 | -9.9 | 7.8 | -9.1 | -0.8 | -1 | -0.2 | -2.4 | 0.2 | 6.5 | -1.3 | -1.5
|  |  | 8.3 | 2.2 | -7.6 | -3.1 | 0.9 | 1.5 | -0.6 | 3 | -2.7 | 3.2 | -11.6 | -8.4 | 0.1 | -5.9 | -0.1 | 0.4 | -2.2 | 3.5 | -1.6 | -0.9 | 7.2 | 6.2 | 3.3 | 1.2 | -0.5 | 4 | 4 | 4.4 | 5.2 | -0.8 | 4.9 | 4.5 | 0.2 | 0 | -1.1 | 3.2 | 2.1 | 1.9 | 0.6 | 4.6 | 4.3 | 5 | -10.6 | 7.1 | -9.7 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -2.2 | 0.4 | 6.3 | -1.7 | -1.5
|  |  | 8.4 | 1.9 | -8.3 | -2.9 | 0.7 | 1.2 | -0.8 | 2.7 | -3 | 3.6 | -13.5 | -10.4 | -0.2 | -6.6 | -1.3 | -0.2 | -3.3 | 3.5 | -1.7 | -0.9 | 6.3 | 6 | 2.7 | 1.6 | -0.7 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 5 | -1.3 | 4.4 | 4.1 | 0 | -0.8 | -1.2 | 3 | 2.2 | 1.8 | 0.1 | 4.6 | 3.9 | 4.6 | -11.3 | 6.4 | -10.4 | -0.9 | -0.6 | -1.2 | -1.9 | 0.6 | 6 | -2.2 | -1.4
|  |  | 8.5 | 2.1 | -8.6 | -2.8 | 0.5 | 1 | -2.1 | 2.6 | -3.5 | 3.5 | -12.3 | -11.2 | 0.1 | -7 | -0.7 | -0.6 | -3.7 | 3 | -2 | -0.4 | 5.7 | 5.8 | 1.7 | 1.2 | -1 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 5 | -1.6 | 4.3 | 4.1 | -0.3 | -0.7 | -0.7 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 4.5 | 3.4 | 3.7 | -11.7 | 6.2 | -10.7 | -1.2 | -0.9 | -1.6 | -2 | 0.9 | 6 | -2.3 | -1.3
|  |  | 8.7 | 2.2 | -9 | -2.8 | 0.4 | 0.9 | -3.3 | 2.6 | -4.1 | 3.3 | -11.1 | -11.9 | 0.3 | -7.3 | 0 | -1.1 | -4.2 | 2.4 | -2.4 | 0 | 5 | 5.7 | 0.6 | 0.8 | -1.3 | 4 | 4.1 | 3.7 | 5 | -2 | 4.2 | 4 | -0.7 | -0.7 | -0.1 | 2.7 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 4.5 | 3 | 2.9 | -12 | 5.9 | -11 | -1.4 | -1.3 | -2.1 | -2.1 | 1.1 | 6 | -2.3 | -1.3
|  |  | 8.8 | 2.4 | -9.3 | -2.7 | 0.2 | 0.7 | -4.6 | 2.5 | -4.6 | 3.2 | -9.9 | -12.7 | 0.6 | -7.7 | 0.6 | -1.5 | -4.6 | 1.9 | -2.7 | 0.5 | 4.4 | 5.5 | -0.4 | 0.4 | -1.6 | 4.2 | 4 | 3.4 | 5 | -2.3 | 4.1 | 4 | -1 | -0.6 | 0.4 | 2.5 | 1.4 | 2 | 0.6 | 4.4 | 2.5 | 2 | -12.4 | 5.7 | -11.3 | -1.7 | -1.6 | -2.5 | -2.2 | 1.4 | 6 | -2.4 | -1.2
|  |  | 8.8 | 2.2 | -9.2 | -2.1 | 0.2 | 0.8 | -3.6 | 2.5 | -4.3 | 3.5 | -8.4 | -11.4 | 0.5 | -8 | 0.9 | -1.2 | -3.8 | 0.8 | -2.7 | 0.6 | 4.6 | 5.3 | -0.2 | -0.1 | -1.2 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 4.7 | -2.5 | 4.1 | 4.1 | -0.4 | -0.7 | 0.2 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 3.8 | 2.3 | 1.9 | -11.9 | 6 | -10.7 | -1.9 | -1.3 | -1.6 | -2.1 | 1.6 | 6.1 | -1.9 | -1.3
|  |  | 8.8 | 2.1 | -9.1 | -1.4 | 0.3 | 0.8 | -2.5 | 2.6 | -4.1 | 3.7 | -6.8 | -10.1 | 0.3 | -8.2 | 1.3 | -0.9 | -3 | -0.3 | -2.8 | 0.6 | 4.8 | 5.2 | -0.1 | -0.5 | -0.8 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | -2.6 | 4 | 4.1 | 0.3 | -0.9 | -0.1 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 3.2 | 2.1 | 1.7 | -11.3 | 6.3 | -10 | -2.2 | -1.1 | -0.7 | -2.1 | 1.7 | 6.3 | -1.5 | -1.4
|  |  | 8.8 | 1.9 | -9 | -0.8 | 0.3 | 0.9 | -1.5 | 2.6 | -3.8 | 4 | -5.3 | -8.8 | 0.2 | -8.5 | 1.6 | -0.6 | -2.2 | -1.4 | -2.8 | 0.7 | 5 | 5 | 0.1 | -1 | -0.4 | 4 | 3.2 | 3.6 | 4 | -2.8 | 4 | 4.2 | 0.9 | -1 | -0.3 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | -10.8 | 6.6 | -9.4 | -2.4 | -0.8 | 0.2 | -2 | 1.9 | 6.4 | -1 | -1.5
|  |  | 9.4 | 2.3 | -6.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | -0.2 | 3.5 | -2.2 | 4.2 | -4.8 | -7.1 | 1.1 | -6.8 | 2.5 | 1.5 | -0.2 | -0.9 | -2.5 | 1.6 | 6.1 | 6 | 1.3 | -0.7 | 1.1 | 4.3 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | -1.8 | 5.3 | 4.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.5 | 2.4 | 2.3 | -8.1 | 8.3 | -7.2 | -1.5 | 0.8 | 0.4 | -0.8 | 2.7 | 6.4 | 1.7 | -0.1
|  |  | 10.1 | 2.8 | -3.9 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 4.4 | -0.5 | 4.4 | -4.2 | -5.4 | 2.1 | -5.2 | 3.3 | 3.7 | 1.9 | -0.3 | -2.1 | 2.6 | 7.2 | 7.1 | 2.6 | -0.5 | 2.5 | 4.5 | 3.9 | 4.6 | 5.5 | -0.8 | 6.5 | 5.3 | 2.2 | 4.1 | 2.6 | 1.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 2.8 | 3 | -5.5 | 10 | -4.9 | -0.5 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 3.6 | 6.3 | 4.3 | 1.4
|  |  | 10.7 | 3.2 | -1.3 | 3.3 | 1.6 | 0.2 | 2.4 | 5.3 | 1.1 | 4.6 | -3.7 | -3.7 | 3 | -3.5 | 4.2 | 5.8 | 3.9 | 0.2 | -1.8 | 3.5 | 8.3 | 8.1 | 3.8 | -0.2 | 4 | 4.8 | 4.2 | 5.1 | 6.2 | 0.2 | 7.8 | 5.9 | 2.9 | 6.7 | 4.1 | 1.5 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | 3.3 | 3.7 | -2.8 | 11.7 | -2.7 | 0.4 | 3.9 | 0.8 | 1.6 | 4.4 | 6.3 | 7 | 2.8
|  |  | 9.8 | 3.1 | -0.7 | 3.5 | 1.9 | 0.9 | 2.4 | 5.6 | 1.9 | 6.3 | -3.1 | -3.3 | 3.3 | -2.7 | 5.1 | 6.5 | 5.1 | 1.1 | -1.6 | 4.7 | 9.2 | 8.4 | 4.9 | 0.5 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 6.2 | 6.5 | 0.9 | 8 | 6.7 | 3.4 | 7.3 | 5.4 | 2 | 4 | 4.3 | 4.8 | 5.8 | 3.9 | 4.2 | -1.9 | 12.8 | -2.1 | 1.4 | 4.8 | 1 | 1 | 4.6 | 6.1 | 9.1 | 3.2
|  |  | 8.8 | 3.1 | -0.1 | 3.8 | 2.1 | 1.5 | 2.3 | 5.8 | 2.8 | 8.1 | -2.5 | -2.8 | 3.7 | -2 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 2.1 | -1.4 | 5.9 | 10.2 | 8.6 | 5.9 | 1.1 | 6.7 | 6.6 | 5.5 | 7.2 | 6.9 | 1.5 | 8.2 | 7.4 | 3.9 | 8 | 6.6 | 2.6 | 3.9 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 4.5 | 4.6 | -1 | 13.8 | -1.4 | 2.4 | 5.6 | 1.3 | 0.3 | 4.7 | 6 | 11.2 | 3.7
|  |  | 7.9 | 3 | 0.5 | 4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 6.1 | 3.6 | 9.8 | -1.9 | -2.4 | 4 | -1.2 | 7 | 7.8 | 7.4 | 3 | -1.2 | 7.1 | 11.1 | 8.9 | 7 | 1.8 | 8.1 | 7.5 | 6.1 | 8.3 | 7.2 | 2.2 | 8.4 | 8.2 | 4.4 | 8.6 | 7.9 | 3.1 | 3.7 | 4.8 | 6.2 | 6.9 | 5.1 | 5.1 | -0.1 | 14.9 | -0.8 | 3.4 | 6.5 | 1.5 | -0.3 | 4.9 | 5.8 | 13.3 | 4.1
|  |  | 7.8 | 2.8 | 0.9 | 4 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 6.4 | 3.6 | 9.9 | -1.6 | -2.4 | 3.9 | -1.1 | 7.2 | 7.8 | 7.3 | 3 | -1 | 7.3 | 11.1 | 8.6 | 7.2 | 1.8 | 8 | 6.4 | 6.4 | 8.9 | 6.6 | 2.4 | 9.1 | 8.4 | 3.7 | 8 | 7.9 | 3.1 | 4 | 5.1 | 5.9 | 6 | 5.8 | 5.5 | 0 | 15 | -0.7 | 3.7 | 5.9 | 2.1 | 0.3 | 5.1 | 6 | 13.4 | 4.2
|  |  | 7.7 | 2.6 | 1.3 | 4 | 2.3 | 1.3 | 2 | 6.6 | 3.7 | 9.9 | -1.4 | -2.3 | 3.9 | -1 | 7.4 | 7.8 | 7.3 | 3 | -0.8 | 7.5 | 11.2 | 8.4 | 7.3 | 1.9 | 7.8 | 5.4 | 6.8 | 9.6 | 5.9 | 2.7 | 9.8 | 8.6 | 2.9 | 7.5 | 7.9 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 6.4 | 6 | 0 | 15.2 | -0.6 | 3.9 | 5.2 | 2.8 | 0.9 | 5.2 | 6.3 | 13.6 | 4.2
|  |  | 7.6 | 2.4 | 1.7 | 4 | 2.2 | 0.8 | 1.9 | 6.9 | 3.7 | 10 | -1.1 | -2.3 | 3.8 | -0.9 | 7.6 | 7.8 | 7.2 | 3 | -0.6 | 7.7 | 11.2 | 8.1 | 7.5 | 1.9 | 7.7 | 4.3 | 7.1 | 10.2 | 5.3 | 2.9 | 10.5 | 8.8 | 2.2 | 6.9 | 7.9 | 3.1 | 4.5 | 5.8 | 5.2 | 4.2 | 7.1 | 6.4 | 0.1 | 15.3 | -0.5 | 4.2 | 4.6 | 3.4 | 1.5 | 5.4 | 6.5 | 13.7 | 4.3
|  |  | 7.4 | 2 | 0.7 | 3.9 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 6.4 | 3.4 | 9.2 | -1.2 | -2.6 | 3.4 | -1.6 | 7.1 | 7.3 | 7 | 2 | -0.9 | 7.2 | 10.9 | 7.9 | 6.7 | 1.7 | 7.2 | 3.5 | 7 | 9.5 | 4.4 | 2.1 | 9.6 | 8.1 | 2.1 | 6.5 | 7.4 | 2.5 | 3.7 | 5.5 | 4.3 | 3.9 | 6.4 | 6.1 | -0.7 | 14.4 | -1.2 | 3.4 | 4 | 2.8 | 0.9 | 5 | 6.5 | 12.8 | 4
|  |  | 7.2 | 1.6 | -0.3 | 3.9 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 5.8 | 3 | 8.3 | -1.3 | -3 | 3 | -2.2 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 1 | -1.3 | 6.8 | 10.6 | 7.6 | 5.8 | 1.6 | 6.8 | 2.6 | 6.9 | 8.7 | 3.4 | 1.4 | 8.7 | 7.4 | 2.1 | 6.1 | 6.9 | 2 | 3 | 5.1 | 3.4 | 3.5 | 5.7 | 5.8 | -1.6 | 13.6 | -2 | 2.5 | 3.5 | 2.2 | 0.2 | 4.5 | 6.4 | 12 | 3.6
|  |  | 7 | 1.2 | -1.3 | 3.8 | 0.5 | 0.4 | 1 | 5.3 | 2.7 | 7.5 | -1.4 | -3.3 | 2.6 | -2.9 | 6 | 6.3 | 6.6 | 0 | -1.6 | 6.3 | 10.3 | 7.4 | 5 | 1.4 | 6.3 | 1.8 | 6.8 | 8 | 2.5 | 0.6 | 7.8 | 6.7 | 2 | 5.7 | 6.4 | 1.4 | 2.2 | 4.8 | 2.5 | 3.2 | 5 | 5.5 | -2.4 | 12.7 | -2.7 | 1.7 | 2.9 | 1.6 | -0.4 | 4.1 | 6.4 | 11.1 | 3.3
|  |  | 6.5 | 1.4 | -1.8 | 4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 5 | 1.2 | 7.1 | -1.4 | -3.5 | 2.4 | -3.5 | 5.7 | 5.8 | 6.2 | -0.6 | -1.7 | 5.8 | 10 | 7.6 | 4.4 | 0.7 | 5.9 | 1.2 | 6.7 | 7.4 | 2.4 | 0.2 | 6.3 | 6.1 | 1.9 | 5.4 | 5.9 | 1.4 | 1.9 | 4.7 | 2.3 | 2.1 | 4.1 | 4.9 | -3 | 11.6 | -3.6 | 1.3 | 3 | 1.3 | -0.5 | 3.8 | 6.3 | 10.6 | 3.1
|  |  | 6 | 1.6 | -2.3 | 4.3 | -0.5 | -0.1 | 0.3 | 4.6 | -0.4 | 6.7 | -1.5 | -3.6 | 2.2 | -4 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | -1.2 | -1.7 | 5.2 | 9.6 | 7.8 | 3.8 | -0.1 | 5.5 | 0.6 | 6.5 | 6.8 | 2.3 | -0.2 | 4.8 | 5.4 | 1.7 | 5.2 | 5.3 | 1.4 | 1.5 | 4.6 | 2 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | -3.5 | 10.6 | -4.4 | 1 | 3 | 1.1 | -0.7 | 3.5 | 6.3 | 10 | 3
|  |  | 5.5 | 1.8 | -2.8 | 4.5 | -1 | -0.3 | -0.1 | 4.3 | -1.9 | 6.3 | -1.5 | -3.8 | 2 | -4.6 | 5 | 4.8 | 5.5 | -1.8 | -1.8 | 4.7 | 9.3 | 8 | 3.2 | -0.8 | 5.1 | 0 | 6.4 | 6.2 | 2.2 | -0.6 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 4.9 | 4.8 | 1.4 | 1.2 | 4.5 | 1.8 | -0.2 | 2.4 | 3.6 | -4.1 | 9.5 | -5.3 | 0.6 | 3.1 | 0.8 | -0.8 | 3.2 | 6.2 | 9.5 | 2.8
|  |  | 4.8 | 1.7 | -3.7 | 4.6 | -1.2 | -0.9 | -0.3 | 4.4 | -1.7 | 6.1 | -1.3 | -3.7 | 1.4 | -5.1 | 5 | 4.3 | 5 | -2.2 | -1.8 | 4.4 | 8.9 | 8.3 | 2.6 | -1.1 | 4.8 | -0.5 | 6.4 | 6.1 | 1.3 | -1 | 2.3 | 4.4 | 1.4 | 4.5 | 4.7 | 1.4 | 1 | 4.6 | 1.5 | -0.8 | 2.7 | 3.6 | -4.9 | 8.6 | -5.7 | 0.3 | 3.2 | 0.8 | -0.7 | 3.2 | 6.2 | 9.5 | 2.9
|  |  | 4 | 1.7 | -4.5 | 4.7 | -1.3 | -1.5 | -0.5 | 4.4 | -1.6 | 5.8 | -1.2 | -3.7 | 0.8 | -5.7 | 4.9 | 3.7 | 4.4 | -2.6 | -1.8 | 4 | 8.6 | 8.5 | 2.1 | -1.3 | 4.6 | -1.1 | 6.4 | 6.1 | 0.5 | -1.5 | 1.3 | 3.9 | 1.2 | 4 | 4.5 | 1.4 | 0.9 | 4.7 | 1.3 | -1.4 | 3.1 | 3.6 | -5.7 | 7.6 | -6.1 | 0 | 3.2 | 0.9 | -0.7 | 3.3 | 6.2 | 9.5 | 2.9
|  |  | 3.3 | 1.6 | -5.4 | 4.8 | -1.5 | -2.1 | -0.7 | 4.5 | -1.4 | 5.6 | -1 | -3.6 | 0.2 | -6.2 | 4.9 | 3.2 | 3.9 | -3 | -1.8 | 3.7 | 8.2 | 8.8 | 1.5 | -1.6 | 4.3 | -1.6 | 6.4 | 6 | -0.4 | -1.9 | 0.3 | 3.5 | 1 | 3.6 | 4.4 | 1.4 | 0.7 | 4.8 | 1 | -2 | 3.4 | 3.6 | -6.5 | 6.7 | -6.5 | -0.3 | 3.3 | 0.9 | -0.6 | 3.3 | 6.2 | 9.5 | 3
|  |  | 3.6 | 1.5 | -5.9 | 4.5 | -2 | -2.4 | -1.2 | 4.3 | -1.3 | 5.3 | -1.3 | -3.5 | 0 | -6.6 | 4.9 | 2.9 | 3.5 | -3.2 | -1.7 | 3.5 | 8.1 | 8.9 | 1.2 | -1.9 | 3.9 | -1.9 | 6.1 | 5.1 | -0.9 | -2.2 | -0.2 | 3 | 0.8 | 3.7 | 3.7 | 1.1 | 0.8 | 4.8 | 1 | -2.3 | 2.6 | 2.7 | -7.4 | 6.1 | -6.9 | -0.7 | 3.2 | 0.8 | -1.4 | 3.3 | 6.1 | 9.5 | 2.9
|  |  | 4 | 1.5 | -6.4 | 4.2 | -2.4 | -2.7 | -1.6 | 4.2 | -1.2 | 5.1 | -1.6 | -3.5 | -0.2 | -7 | 4.8 | 2.7 | 3.1 | -3.4 | -1.7 | 3.3 | 8.1 | 9 | 1 | -2.2 | 3.6 | -2.1 | 5.7 | 4.3 | -1.3 | -2.6 | -0.6 | 2.6 | 0.6 | 3.7 | 2.9 | 0.9 | 0.9 | 4.7 | 1.1 | -2.5 | 1.8 | 1.7 | -8.2 | 5.5 | -7.4 | -1.1 | 3.2 | 0.7 | -2.3 | 3.3 | 6 | 9.5 | 2.9
|  |  | 4.3 | 1.4 | -6.9 | 3.9 | -2.9 | -3 | -2.1 | 4 | -1.1 | 4.8 | -1.9 | -3.4 | -0.4 | -7.4 | 4.8 | 2.4 | 2.7 | -3.6 | -1.6 | 3.1 | 8 | 9.1 | 0.7 | -2.5 | 3.2 | -2.4 | 5.4 | 3.4 | -1.8 | -2.9 | -1.1 | 2.1 | 0.4 | 3.8 | 2.2 | 0.6 | 1 | 4.7 | 1.1 | -2.8 | 1 | 0.8 | -9.1 | 4.9 | -7.8 | -1.5 | 3.1 | 0.6 | -3.1 | 3.3 | 5.9 | 9.5 | 2.8
|  |  | 4.8 | 1.5 | -6.9 | 4.1 | -2.4 | -2.6 | -1.5 | 4 | -0.9 | 4.9 | -2 | -3.3 | -0.4 | -7.6 | 4.7 | 2.3 | 2.6 | -3.4 | -1.7 | 3.2 | 8 | 8.9 | 0.8 | -2.3 | 3.2 | -2.5 | 4.9 | 2.5 | -2 | -2.7 | -0.8 | 2.1 | 0.7 | 3.8 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 4.5 | 1 | -3.1 | 0.9 | 0.8 | -9.2 | 5 | -7.7 | -1.3 | 3.2 | 0.6 | -2.8 | 3.4 | 6 | 9.7 | 2.7
|  |  | 5.4 | 1.7 | -7 | 4.3 | -1.9 | -2.2 | -0.9 | 3.9 | -0.7 | 4.9 | -2.1 | -3.2 | -0.4 | -7.7 | 4.7 | 2.2 | 2.5 | -3.3 | -1.7 | 3.2 | 8.1 | 8.8 | 0.9 | -2.1 | 3.3 | -2.5 | 4.5 | 1.5 | -2.1 | -2.6 | -0.5 | 2.1 | 1.1 | 3.9 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 4.4 | 0.8 | -3.3 | 0.7 | 0.8 | -9.2 | 5 | -7.7 | -1 | 3.2 | 0.7 | -2.6 | 3.5 | 6 | 9.9 | 2.7
|  |  | 5.9 | 1.8 | -7 | 4.5 | -1.4 | -1.8 | -0.3 | 3.9 | -0.5 | 5 | -2.2 | -3.1 | -0.4 | -7.9 | 4.6 | 2.1 | 2.4 | -3.1 | -1.8 | 3.3 | 8.1 | 8.6 | 1 | -1.9 | 3.3 | -2.6 | 4 | 0.6 | -2.3 | -2.4 | -0.2 | 2.1 | 1.4 | 3.9 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 4.2 | 0.7 | -3.6 | 0.6 | 0.8 | -9.3 | 5.1 | -7.6 | -0.8 | 3.3 | 0.7 | -2.3 | 3.6 | 6.1 | 10.1 | 2.6
|  |  | 6.8 | 2.2 | -4.8 | 4.6 | -0.2 | -0.6 | 0.2 | 5.3 | 0.4 | 5.1 | -1.7 | -2.6 | 0.8 | -6.5 | 4.8 | 2.6 | 2.8 | -2 | -1.7 | 5.2 | 8.3 | 8.9 | 2.2 | -1 | 3.7 | -1.3 | 5.2 | 3.7 | -1.4 | -1.1 | 3.6 | 4.4 | 1.7 | 4.2 | 3.7 | 2.8 | 1.8 | 4.6 | 1.7 | -2.6 | 1.3 | 1.3 | -6.2 | 7.1 | -4.2 | 0.7 | 3.6 | 1.5 | -1.1 | 4 | 6.5 | 11 | 2.9
|  |  | 7.7 | 2.6 | -2.5 | 4.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 6.6 | 1.3 | 5.3 | -1.2 | -2 | 2.1 | -5 | 4.9 | 3.1 | 3.3 | -0.8 | -1.5 | 7 | 8.5 | 9.1 | 3.4 | -0.2 | 4.2 | 0.1 | 6.5 | 6.9 | -0.5 | 0.3 | 7.3 | 6.6 | 1.9 | 4.6 | 6.3 | 3.1 | 2.3 | 4.9 | 2.6 | -1.7 | 2.1 | 1.7 | -3.2 | 9.1 | -0.9 | 2.3 | 3.8 | 2.3 | 0 | 4.5 | 7 | 11.9 | 3.3
|  |  | 8.6 | 3 | -0.3 | 4.8 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 8 | 2.2 | 5.4 | -0.7 | -1.5 | 3.3 | -3.6 | 5.1 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | -1.4 | 8.9 | 8.7 | 9.4 | 4.6 | 0.7 | 4.6 | 1.4 | 7.7 | 10 | 0.4 | 1.6 | 11.1 | 8.9 | 2.2 | 4.9 | 8.8 | 3.4 | 2.9 | 5.3 | 3.6 | -0.7 | 2.8 | 2.2 | -0.1 | 11.1 | 2.5 | 3.8 | 4.1 | 3.1 | 1.2 | 4.9 | 7.4 | 12.8 | 3.6
|  |  | 9.7 | 3 | 0.3 | 5 | 2.8 | 2.4 | 1.6 | 9.2 | 2.3 | 6.2 | -0.1 | -0.9 | 4 | -2.8 | 5.8 | 4.2 | 4.1 | 1 | -1.1 | 9.4 | 8.7 | 10 | 5.9 | 0.3 | 4.9 | 2 | 8.6 | 11.6 | 1.3 | 2.8 | 12.9 | 10.6 | 2.7 | 5.4 | 9.8 | 4 | 3.5 | 5.5 | 4 | 0 | 3.1 | 2.5 | 1.1 | 12.9 | 3.2 | 4.9 | 4.1 | 3 | 1 | 4.7 | 8.2 | 13.4 | 3.7
|  |  | 10.7 | 3.1 | 0.9 | 5.3 | 3.4 | 2.9 | 2 | 10.4 | 2.3 | 7 | 0.4 | -0.3 | 4.6 | -2 | 6.6 | 4.7 | 4.6 | 1.7 | -0.7 | 10 | 8.8 | 10.6 | 7.3 | -0.1 | 5.3 | 2.7 | 9.5 | 13.3 | 2.3 | 4.1 | 14.6 | 12.4 | 3.1 | 5.8 | 10.7 | 4.7 | 4 | 5.8 | 4.5 | 0.7 | 3.5 | 2.9 | 2.2 | 14.6 | 4 | 6 | 4.2 | 3 | 0.8 | 4.5 | 9 | 14 | 3.7
|  |  | 11.8 | 3.1 | 1.5 | 5.5 | 4.1 | 3.5 | 2.4 | 11.6 | 2.4 | 7.8 | 1 | 0.3 | 5.3 | -1.2 | 7.3 | 5.3 | 5 | 2.4 | -0.4 | 10.5 | 8.8 | 11.2 | 8.6 | -0.5 | 5.6 | 3.3 | 10.4 | 14.9 | 3.2 | 5.3 | 16.4 | 14.1 | 3.6 | 6.3 | 11.7 | 5.3 | 4.6 | 6 | 4.9 | 1.4 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 16.4 | 4.7 | 7.1 | 4.2 | 2.9 | 0.6 | 4.3 | 9.8 | 14.6 | 3.8
|  |  | 12.4 | 3.1 | 1.7 | 5.8 | 3.5 | 3.1 | 2.1 | 11.6 | 2.7 | 8.2 | 1 | 0.2 | 5.5 | -0.9 | 7.5 | 5.3 | 5.2 | 2.3 | -0.3 | 10.9 | 9 | 11.5 | 8.8 | -0.2 | 5.9 | 3.4 | 10.9 | 15.5 | 3.4 | 6.1 | 16.8 | 14.4 | 4 | 6.4 | 12.1 | 5.4 | 4.9 | 6 | 5 | 1.5 | 4 | 3.6 | 4 | 15.8 | 4.9 | 6.6 | 4.1 | 3.1 | 0.2 | 4.3 | 9.3 | 14.2 | 3.9
|  |  | 13.1 | 3.1 | 1.8 | 6 | 2.9 | 2.8 | 1.9 | 11.6 | 2.9 | 8.7 | 1.1 | 0.1 | 5.7 | -0.7 | 7.6 | 5.3 | 5.5 | 2.1 | -0.3 | 11.2 | 9.2 | 11.9 | 8.9 | 0.2 | 6.1 | 3.5 | 11.3 | 16 | 3.6 | 6.9 | 17.3 | 14.8 | 4.5 | 6.6 | 12.4 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 5 | 1.5 | 4.2 | 4 | 4.5 | 15.3 | 5.2 | 6.1 | 4.1 | 3.2 | -0.3 | 4.4 | 8.9 | 13.8 | 3.9
|  |  | 13.7 | 3.1 | 2 | 6.3 | 2.3 | 2.4 | 1.6 | 11.6 | 3.2 | 9.1 | 1.1 | 0 | 5.9 | -0.4 | 7.8 | 5.3 | 5.7 | 2 | -0.2 | 11.6 | 9.4 | 12.2 | 9.1 | 0.5 | 6.4 | 3.6 | 11.8 | 16.6 | 3.8 | 7.7 | 17.7 | 15.1 | 4.9 | 6.7 | 12.8 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 5.1 | 1.6 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 14.7 | 5.4 | 5.6 | 4 | 3.4 | -0.7 | 4.4 | 8.4 | 13.4 | 4
|  |  | 12.6 | 2.7 | 1 | 5.6 | 1.4 | 2.1 | 1.3 | 10.5 | 3.3 | 8.2 | 0.4 | -0.7 | 5.1 | -1 | 7.6 | 5.3 | 5.6 | 1.4 | -0.6 | 10.2 | 8.7 | 11.6 | 8.2 | 0.3 | 6.4 | 2.6 | 10.3 | 15.8 | 2.5 | 6.2 | 15.9 | 14.4 | 4.7 | 6.6 | 11.3 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 0.9 | 3.3 | 4 | 3.2 | 13.7 | 3.3 | 5.4 | 4.1 | 3.3 | -1.3 | 4.3 | 8.4 | 13 | 4
|  |  | 11.5 | 2.3 | -0.1 | 4.9 | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 9.4 | 3.5 | 7.3 | -0.3 | -1.5 | 4.4 | -1.6 | 7.3 | 5.2 | 5.4 | 0.8 | -1 | 8.8 | 8 | 11.1 | 7.3 | 0.2 | 6.4 | 1.6 | 8.9 | 15 | 1.3 | 4.8 | 14.2 | 13.6 | 4.5 | 6.4 | 9.8 | 4.5 | 4.7 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 2.1 | 3.6 | 1.4 | 12.6 | 1.1 | 5.1 | 4.2 | 3.2 | -1.8 | 4.2 | 8.3 | 12.6 | 4
|  |  | 10.4 | 1.9 | -1.1 | 4.2 | -0.4 | 1.5 | 0.6 | 8.3 | 3.6 | 6.4 | -1 | -2.2 | 3.6 | -2.2 | 7.1 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | -1.4 | 7.4 | 7.3 | 10.5 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0.6 | 7.4 | 14.2 | 0 | 3.3 | 12.4 | 12.9 | 4.3 | 6.3 | 8.3 | 3.9 | 4.3 | 5.1 | 4.4 | -0.6 | 1 | 3.2 | -0.5 | 11.6 | -1 | 4.9 | 4.3 | 3.1 | -2.4 | 4.1 | 8.3 | 12.2 | 4
|  |  | 9.9 | 1.3 | -1.6 | 4 | -0.9 | 1 | 0.2 | 7.6 | 3.7 | 5.6 | -1.5 | -3 | 3.4 | -2.9 | 7.2 | 5.1 | 5.3 | -0.1 | -1.6 | 6.7 | 6.9 | 8.7 | 4.7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 7.4 | 13.7 | -0.5 | 2.8 | 11.7 | 12.1 | 4.1 | 6 | 7.7 | 3.8 | 4 | 5 | 3.6 | -1.2 | 1 | 2.5 | -1.6 | 11.4 | -1.8 | 4.8 | 4.1 | 3 | -2.4 | 4 | 8.4 | 11.7 | 3.9
|  |  | 9.4 | 0.6 | -2.2 | 3.9 | -1.5 | 0.5 | -0.2 | 6.9 | 3.7 | 4.7 | -2 | -3.7 | 3.2 | -3.5 | 7.3 | 5 | 5.2 | -0.4 | -1.9 | 6.1 | 6.4 | 7 | 3.1 | 0 | 6.3 | 0 | 7.4 | 13.3 | -1 | 2.4 | 11 | 11.3 | 3.9 | 5.8 | 7.1 | 3.8 | 3.7 | 4.9 | 2.8 | -1.8 | 1 | 1.7 | -2.7 | 11.2 | -2.7 | 4.7 | 4 | 2.9 | -2.5 | 4 | 8.6 | 11.2 | 3.9
|  |  | 8.9 | 0 | -2.7 | 3.7 | -2 | 0 | -0.6 | 6.2 | 3.8 | 3.9 | -2.5 | -4.5 | 3 | -4.2 | 7.4 | 4.9 | 5.2 | -0.7 | -2.1 | 5.4 | 6 | 5.2 | 1.4 | 0 | 6.2 | -0.3 | 7.4 | 12.8 | -1.5 | 1.9 | 10.3 | 10.5 | 3.7 | 5.5 | 6.5 | 3.7 | 3.4 | 4.8 | 2 | -2.4 | 1 | 1 | -3.8 | 11 | -3.5 | 4.6 | 3.8 | 2.8 | -2.5 | 3.9 | 8.7 | 10.7 | 3.8
|  |  | 8.5 | -0.8 | -3.5 | 3.6 | -2 | -0.7 | -1.4 | 5.7 | 3.4 | 4.2 | -2.3 | -5.3 | 3 | -4.8 | 7.4 | 4.8 | 5.1 | -0.9 | -2.3 | 4.7 | 6.1 | 5.1 | 0.9 | -0.1 | 6.1 | -1.3 | 7.2 | 12.4 | -2 | 1.4 | 10.6 | 10.1 | 3.3 | 5.3 | 5.8 | 3.6 | 3.3 | 4.9 | 2 | -2.7 | 0.7 | 0.7 | -4.2 | 10.4 | -4.3 | 4.6 | 3.8 | 2.3 | -2.8 | 4 | 8.9 | 9.1 | 3.8
|  |  | 8.2 | -1.6 | -4.3 | 3.4 | -2 | -1.3 | -2.3 | 5.3 | 3.1 | 4.5 | -2.1 | -6 | 3 | -5.4 | 7.4 | 4.6 | 4.9 | -1 | -2.4 | 4.1 | 6.3 | 4.9 | 0.5 | -0.3 | 6 | -2.2 | 7.1 | 12 | -2.4 | 0.8 | 10.9 | 9.7 | 2.8 | 5.2 | 5.1 | 3.6 | 3.2 | 4.9 | 2 | -3.1 | 0.4 | 0.4 | -4.6 | 9.7 | -5 | 4.5 | 3.9 | 1.8 | -3.2 | 4 | 9.2 | 7.4 | 3.7
|  |  | 7.8 | -2.4 | -5.1 | 3.3 | -2 | -2 | -3.1 | 4.8 | 2.7 | 4.8 | -1.9 | -6.8 | 3 | -6 | 7.4 | 4.5 | 4.8 | -1.2 | -2.6 | 3.4 | 6.4 | 4.8 | 0 | -0.4 | 5.9 | -3.2 | 6.9 | 11.6 | -2.9 | 0.3 | 11.2 | 9.3 | 2.4 | 5 | 4.4 | 3.5 | 3.1 | 5 | 2 | -3.4 | 0.1 | 0.1 | -5 | 9.1 | -5.8 | 4.5 | 3.9 | 1.3 | -3.5 | 4.1 | 9.4 | 5.8 | 3.7
|  |  | 7.3 | -2.7 | -4.4 | 3.4 | -1.9 | -2.1 | -3.5 | 4.8 | 2.4 | 4.9 | -2.5 | -6.1 | 3 | -6.4 | 6.2 | 4.6 | 4.8 | -1.5 | -2.7 | 3.1 | 6.3 | 4.5 | -0.1 | -0.6 | 5.3 | -3.3 | 6.7 | 11.2 | -3.2 | 0.1 | 10.9 | 8.9 | 2.4 | 4.4 | 4 | 3.3 | 2.9 | 4.9 | 2.1 | -3.7 | 0.1 | 0 | -5.6 | 8.8 | -5.9 | 4.4 | 3.8 | 1.1 | -4.3 | 4 | 9.5 | 5.1 | 3.6
|  |  | 6.7 | -3 | -3.7 | 3.4 | -1.8 | -2.3 | -4 | 4.9 | 2 | 4.9 | -3 | -5.4 | 3 | -6.9 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | -1.8 | -2.9 | 2.7 | 6.2 | 4.3 | -0.3 | -0.8 | 4.8 | -3.3 | 6.5 | 10.8 | -3.4 | -0.1 | 10.5 | 8.6 | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 3 | 2.6 | 4.7 | 2.1 | -4.1 | 0 | -0.2 | -6.3 | 8.6 | -5.9 | 4.3 | 3.6 | 0.9 | -5.1 | 3.9 | 9.6 | 4.4 | 3.4
|  |  | 6.2 | -3.3 | -3 | 3.5 | -1.7 | -2.4 | -4.4 | 4.9 | 1.7 | 5 | -3.6 | -4.7 | 3 | -7.3 | 3.9 | 4.8 | 4.9 | -2.1 | -3 | 2.4 | 6.1 | 4 | -0.4 | -1 | 4.2 | -3.4 | 6.3 | 10.4 | -3.7 | -0.3 | 10.2 | 8.2 | 2.3 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | 4.6 | 2.2 | -4.4 | 0 | -0.3 | -6.9 | 8.3 | -6 | 4.2 | 3.5 | 0.7 | -5.9 | 3.8 | 9.7 | 3.7 | 3.3
|  |  | 5.6 | -3.4 | -3.4 | 3.6 | -1.4 | -1.9 | -4.2 | 5 | 1.5 | 5 | -3.6 | -5.2 | 2.9 | -7.5 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | -2.1 | -3.5 | 2.9 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | -1.3 | 4.1 | -3 | 6.1 | 10.2 | -3.7 | -0.2 | 10 | 7.8 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 4.6 | 2 | -4.5 | -0.1 | -0.2 | -6.7 | 8.4 | -6.2 | 4.1 | 3.4 | 1.1 | -5.9 | 3.8 | 9.9 | 3.4 | 3.3
|  |  | 5 | -3.5 | -3.9 | 3.7 | -1.1 | -1.4 | -3.9 | 5 | 1.4 | 5 | -3.5 | -5.8 | 2.9 | -7.7 | 3.8 | 4 | 4.2 | -2 | -3.9 | 3.4 | 4.2 | 4.5 | 0.7 | -1.5 | 4.1 | -2.6 | 6 | 10 | -3.6 | -0.1 | 9.8 | 7.4 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 2.7 | 4.6 | 1.8 | -4.5 | -0.3 | 0 | -6.6 | 8.6 | -6.4 | 3.9 | 3.4 | 1.6 | -5.9 | 3.7 | 10 | 3.2 | 3.2
|  |  | 4.4 | -3.6 | -4.3 | 3.8 | -0.8 | -0.9 | -3.7 | 5.1 | 1.2 | 5 | -3.5 | -6.3 | 2.8 | -7.9 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | -2 | -4.4 | 3.9 | 3.2 | 4.8 | 1.2 | -1.8 | 4 | -2.2 | 5.8 | 9.8 | -3.6 | 0 | 9.6 | 7 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 2.9 | 4.6 | 1.6 | -4.6 | -0.4 | 0.1 | -6.4 | 8.7 | -6.6 | 3.8 | 3.3 | 2 | -5.9 | 3.7 | 10.2 | 2.9 | 3.2
|  |  | 4.5 | -1.2 | -3.1 | 4 | 0.5 | 0.5 | -1.9 | 7.7 | 2 | 5.5 | -3 | -4.9 | 3.4 | -6.1 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | -0.6 | -3.3 | 5.9 | 3.5 | 5.5 | 1.5 | -1.6 | 4.3 | -0.3 | 7.6 | 11.1 | -2 | 1.6 | 10.8 | 8.3 | 2.8 | 3 | 5.6 | 4.5 | 3.1 | 5.2 | 3.5 | -2.8 | 0.3 | 0.5 | -4 | 10.2 | -4 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | -4.4 | 4.5 | 11.2 | 2.5 | 3.7
|  |  | 4.7 | 1.2 | -1.9 | 4.2 | 1.7 | 1.8 | 0 | 10.2 | 2.9 | 6.1 | -2.4 | -3.6 | 4.1 | -4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 0.7 | -2.2 | 7.8 | 3.8 | 6.3 | 1.9 | -1.4 | 4.5 | 1.7 | 9.4 | 12.3 | -0.4 | 3.1 | 12 | 9.6 | 3.9 | 3.6 | 7.9 | 5 | 3.3 | 5.7 | 5.4 | -1 | 0.9 | 0.9 | -1.7 | 11.8 | -1.3 | 5.5 | 5 | 5.1 | -2.9 | 5.3 | 12.2 | 2.1 | 4.3
|  |  | 4.8 | 3.6 | -0.7 | 4.4 | 3 | 3.2 | 1.8 | 12.8 | 3.7 | 6.6 | -1.9 | -2.2 | 4.7 | -2.6 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 2.1 | -1.1 | 9.8 | 4.1 | 7 | 2.2 | -1.2 | 4.8 | 3.6 | 11.2 | 13.6 | 1.2 | 4.7 | 13.2 | 10.9 | 5.1 | 4.2 | 10.3 | 5.5 | 3.5 | 6.3 | 7.3 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 13.3 | 1.3 | 6.3 | 5.8 | 6.7 | -1.4 | 6.1 | 13.2 | 1.7 | 4.8
|  |  | 5.2 | 3.8 | -0.2 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 2.1 | 13.5 | 4.4 | 7.4 | -1.6 | -1.7 | 5.7 | -1.5 | 5 | 5.3 | 5.3 | 3.3 | -0.9 | 11.7 | 4.4 | 7.6 | 3.5 | -0.1 | 5.3 | 4.6 | 12.3 | 14.4 | 2 | 5.9 | 14.4 | 12.5 | 6.6 | 4.9 | 11.7 | 5.9 | 3.9 | 7.4 | 7.8 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 14 | 2.6 | 7.1 | 6.5 | 7.2 | -1.9 | 6.7 | 13.7 | 2.8 | 5.7
|  |  | 5.5 | 4 | 0.3 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 2.5 | 14.2 | 5 | 8.2 | -1.4 | -1.1 | 6.7 | -0.5 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 4.6 | -0.7 | 13.6 | 4.7 | 8.2 | 4.9 | 1.1 | 5.8 | 5.7 | 13.3 | 15.1 | 2.7 | 7.1 | 15.5 | 14 | 8 | 5.5 | 13.1 | 6.3 | 4.4 | 8.4 | 8.2 | 2.5 | 2.9 | 2.2 | 1.9 | 14.6 | 3.8 | 7.8 | 7.1 | 7.6 | -2.4 | 7.3 | 14.3 | 4 | 6.5
|  |  | 5.9 | 4.2 | 0.8 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 2.8 | 14.9 | 5.7 | 9 | -1.1 | -0.6 | 7.7 | 0.6 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | -0.5 | 15.5 | 5 | 8.8 | 6.2 | 2.2 | 6.3 | 6.7 | 14.4 | 15.9 | 3.5 | 8.3 | 16.7 | 15.6 | 9.5 | 6.2 | 14.5 | 6.7 | 4.8 | 9.5 | 8.7 | 3.4 | 3.5 | 2.6 | 2.5 | 15.3 | 5.1 | 8.6 | 7.8 | 8.1 | -2.9 | 7.9 | 14.8 | 5.1 | 7.4
|  |  | 5.7 | 4 | 0.7 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 2.4 | 14.9 | 5.8 | 8.6 | -0.8 | -0.9 | 7.2 | 0.9 | 6.2 | 5.7 | 5.4 | 6 | -0.5 | 14.8 | 4.2 | 8.2 | 6.5 | 2.4 | 6.5 | 6.9 | 14.3 | 15.5 | 4.1 | 8.6 | 17 | 16 | 8.7 | 6.4 | 14.9 | 6.5 | 5.5 | 9.7 | 8.3 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 2.6 | 15.2 | 5.1 | 8.4 | 7.7 | 8.1 | -3.3 | 8.6 | 15.2 | 5.7 | 7.3
|  |  | 5.6 | 3.8 | 0.6 | 5 | 4.7 | 5.4 | 1.9 | 14.8 | 5.8 | 8.2 | -0.4 | -1.1 | 6.8 | 1.2 | 6.7 | 5.7 | 5.3 | 6.2 | -0.6 | 14.2 | 3.4 | 7.6 | 6.8 | 2.5 | 6.7 | 7.2 | 14.3 | 15.2 | 4.7 | 8.8 | 17.4 | 16.3 | 7.9 | 6.5 | 15.3 | 6.2 | 6.1 | 9.8 | 7.9 | 4 | 4.1 | 4.3 | 2.7 | 15 | 5.1 | 8.2 | 7.7 | 8 | -3.7 | 9.2 | 15.6 | 6.2 | 7.3
|  |  | 5.4 | 3.6 | 0.5 | 5 | 4.2 | 5.5 | 1.5 | 14.8 | 5.9 | 7.8 | -0.1 | -1.4 | 6.3 | 1.5 | 7.2 | 5.7 | 5.3 | 6.4 | -0.6 | 13.5 | 2.6 | 7 | 7.1 | 2.7 | 6.9 | 7.4 | 14.2 | 14.8 | 5.3 | 9.1 | 17.7 | 16.7 | 7.1 | 6.7 | 15.7 | 6 | 6.8 | 10 | 7.5 | 4.3 | 4.4 | 5.2 | 2.8 | 14.9 | 5.1 | 8 | 7.6 | 8 | -4.1 | 9.9 | 16 | 6.8 | 7.2
|  |  | 5.2 | 3.2 | -0.4 | 4.9 | 3.9 | 5.2 | 1.2 | 13.8 | 5.9 | 7.4 | -1.7 | -1.9 | 5.9 | 0.7 | 6.7 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | -1.2 | 11.9 | 2.6 | 6.3 | 6.4 | 1.5 | 6.2 | 6.3 | 12.7 | 13.7 | 4.4 | 7.5 | 16.3 | 15.6 | 6.8 | 5.9 | 14.1 | 5.5 | 6.2 | 9.3 | 7.2 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 1.6 | 14.4 | 3.1 | 7 | 6.5 | 7.4 | -4.6 | 8.4 | 15.7 | 5.7 | 6.8
|  |  | 4.9 | 2.8 | -1.4 | 4.7 | 3.6 | 5 | 0.8 | 12.7 | 5.9 | 7 | -3.4 | -2.3 | 5.5 | -0.1 | 6.1 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | -1.9 | 10.2 | 2.6 | 5.7 | 5.6 | 0.2 | 5.6 | 5.3 | 11.2 | 12.7 | 3.6 | 5.9 | 14.8 | 14.6 | 6.6 | 5.1 | 12.4 | 5.1 | 5.6 | 8.6 | 6.9 | 3.4 | 3.9 | 4 | 0.5 | 13.8 | 1.1 | 5.9 | 5.4 | 6.8 | -5 | 7 | 15.3 | 4.6 | 6.4
|  |  | 4.7 | 2.4 | -2.3 | 4.6 | 3.3 | 4.7 | 0.5 | 11.7 | 5.9 | 6.6 | -5 | -2.8 | 5.1 | -0.9 | 5.6 | 4.1 | 4.2 | 2.9 | -2.5 | 8.6 | 2.6 | 5 | 4.9 | -1 | 4.9 | 4.2 | 9.7 | 11.6 | 2.7 | 4.3 | 13.4 | 13.5 | 6.3 | 4.3 | 10.8 | 4.6 | 5 | 7.9 | 6.6 | 3 | 3.7 | 3.4 | -0.7 | 13.3 | -0.9 | 4.9 | 4.3 | 6.2 | -5.5 | 5.5 | 15 | 3.5 | 6
|  |  | 4.5 | 1.9 | -2.9 | 4.5 | 3 | 4 | -0.1 | 11 | 5.3 | 6.9 | -4.9 | -4.3 | 5 | -1.7 | 5.1 | 3.8 | 3.8 | 2.4 | -3.3 | 8.3 | 3.1 | 4.9 | 3.9 | -1.2 | 4.3 | 3.5 | 9.2 | 11.2 | 1.8 | 3.5 | 12.5 | 12.7 | 5.8 | 3.9 | 9.8 | 3.2 | 4.9 | 6.7 | 5.7 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -1.1 | 12.6 | -1.8 | 4.3 | 3.7 | 6.5 | -5.7 | 4 | 14.4 | 2.6 | 5.1
|  |  | 4.2 | 1.3 | -3.4 | 4.5 | 2.8 | 3.4 | -0.6 | 10.2 | 4.7 | 7.3 | -4.8 | -5.9 | 4.9 | -2.6 | 4.5 | 3.6 | 3.5 | 1.9 | -4 | 7.9 | 3.5 | 4.8 | 2.8 | -1.4 | 3.6 | 2.7 | 8.6 | 10.7 | 0.9 | 2.7 | 11.7 | 12 | 5.3 | 3.6 | 8.8 | 1.7 | 4.8 | 5.6 | 4.9 | 1.8 | 3 | 3.1 | -1.5 | 12 | -2.7 | 3.6 | 3.2 | 6.9 | -6 | 2.4 | 13.8 | 1.6 | 4.3
|  |  | 4 | 0.8 | -4 | 4.4 | 2.5 | 2.7 | -1.2 | 9.5 | 4.1 | 7.6 | -4.7 | -7.4 | 4.8 | -3.4 | 4 | 3.3 | 3.1 | 1.4 | -4.8 | 7.6 | 4 | 4.7 | 1.8 | -1.6 | 3 | 2 | 8.1 | 10.3 | 0 | 1.9 | 10.8 | 11.2 | 4.8 | 3.2 | 7.8 | 0.3 | 4.7 | 4.4 | 4 | 1.2 | 2.6 | 3 | -1.9 | 11.3 | -3.6 | 3 | 2.6 | 7.2 | -6.2 | 0.9 | 13.2 | 0.7 | 3.4
|  |  | 3.4 | 0.1 | -4.9 | 4.3 | 2.4 | 2.6 | -1.6 | 9.3 | 4.2 | 7 | -4.1 | -8.3 | 4.7 | -4 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 1 | -5.1 | 7 | 3.4 | 4.4 | 1.6 | -1.8 | 2.9 | 1.7 | 7.8 | 9.8 | 0.1 | 1.4 | 10.5 | 10.9 | 4.7 | 3.1 | 7.1 | 0.5 | 4.6 | 3.6 | 3.9 | 0.8 | 2.5 | 3 | -2.6 | 10 | -3.5 | 2.7 | 3.2 | 6.6 | -6.5 | 0.5 | 13.3 | 0.6 | 3
|  |  | 2.8 | -0.6 | -5.7 | 4.2 | 2.4 | 2.5 | -1.9 | 9 | 4.2 | 6.4 | -3.5 | -9.3 | 4.5 | -4.7 | 3.3 | 3 | 2.5 | 0.7 | -5.4 | 6.4 | 2.8 | 4 | 1.4 | -2.1 | 2.9 | 1.5 | 7.4 | 9.2 | 0.3 | 0.9 | 10.3 | 10.5 | 4.5 | 3 | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 2.8 | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | -3.3 | 8.8 | -3.5 | 2.5 | 3.8 | 6 | -6.9 | 0.1 | 13.4 | 0.6 | 2.6
|  |  | 2.2 | -1.3 | -6.6 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | -2.3 | 8.8 | 4.3 | 5.8 | -2.9 | -10.2 | 4.4 | -5.3 | 3 | 2.9 | 2.2 | 0.3 | -5.7 | 5.8 | 2.2 | 3.7 | 1.2 | -2.3 | 2.8 | 1.2 | 7.1 | 8.7 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10.2 | 4.4 | 2.9 | 5.8 | 1 | 4.3 | 2 | 3.6 | 0 | 2.4 | 2.9 | -4 | 7.5 | -3.4 | 2.2 | 4.4 | 5.4 | -7.2 | -0.3 | 13.5 | 0.5 | 2.2
|  |  | 2.1 | -1.7 | -7.4 | 4.1 | 2.3 | 2.3 | -2.4 | 8 | 4.2 | 5.6 | -2.4 | -10.2 | 4.2 | -5.6 | 3 | 2.6 | 2.2 | 0.1 | -6.2 | 5.2 | 2.2 | 3.6 | 1.1 | -2.6 | 2.5 | 1.1 | 6.7 | 8.6 | 0.1 | -0.1 | 10.3 | 9.9 | 4.2 | 2.5 | 5.6 | 1.8 | 4.2 | 1.7 | 4 | -0.7 | 1.7 | 2.1 | -4.5 | 7 | -3.8 | 1.7 | 4.3 | 5 | -8.4 | -0.5 | 13.1 | 0.4 | 2.3
|  |  | 1.9 | -2.1 | -8.1 | 4.1 | 2.2 | 2.1 | -2.6 | 7.3 | 4.1 | 5.5 | -1.8 | -10.1 | 4 | -5.8 | 3 | 2.2 | 2.3 | -0.1 | -6.6 | 4.5 | 2.1 | 3.5 | 1 | -2.8 | 2.2 | 1.1 | 6.4 | 8.5 | -0.2 | -0.7 | 10.7 | 9.5 | 3.9 | 2.1 | 5.4 | 2.5 | 4.1 | 1.3 | 4.5 | -1.4 | 1.1 | 1.3 | -5.1 | 6.4 | -4.2 | 1.2 | 4.2 | 4.7 | -9.7 | -0.6 | 12.8 | 0.3 | 2.5
|  |  | 1.8 | -2.5 | -8.9 | 4.1 | 2.2 | 2 | -2.7 | 6.5 | 4 | 5.3 | -1.3 | -10.1 | 3.8 | -6.1 | 3 | 1.9 | 2.3 | -0.3 | -7.1 | 3.9 | 2.1 | 3.4 | 0.9 | -3.1 | 1.9 | 1 | 6 | 8.4 | -0.5 | -1.2 | 11 | 9.2 | 3.7 | 1.7 | 5.2 | 3.3 | 4 | 1 | 4.9 | -2.1 | 0.4 | 0.5 | -5.6 | 5.9 | -4.6 | 0.7 | 4.1 | 4.3 | -10.9 | -0.8 | 12.4 | 0.2 | 2.6
|  |  | 1.7 | -2.5 | -8.8 | 4 | 2.4 | 2.7 | -2.2 | 6.5 | 3.8 | 5 | -1.2 | -8.5 | 3.1 | -6.3 | 2.7 | 1.8 | 2.3 | -0.2 | -7.1 | 4.1 | 1.6 | 3.5 | 1 | -2.8 | 1.7 | 1 | 6.3 | 8.9 | -0.6 | -1 | 11 | 9.3 | 3.9 | 1.7 | 5.2 | 2.6 | 3.9 | 0.7 | 5 | -1.9 | 0.3 | 0.4 | -5.3 | 5.5 | -4.5 | 0.6 | 4 | 4.8 | -10.9 | -0.6 | 10.9 | 1.3 | 2.7
|  |  | 1.7 | -2.4 | -8.8 | 3.8 | 2.5 | 3.3 | -1.7 | 6.4 | 3.7 | 4.7 | -1 | -7 | 2.3 | -6.4 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | -0.1 | -7.2 | 4.4 | 1.2 | 3.6 | 1 | -2.6 | 1.5 | 1.1 | 6.6 | 9.4 | -0.7 | -0.9 | 11 | 9.3 | 4 | 1.6 | 5.2 | 1.8 | 3.7 | 0.5 | 5 | -1.7 | 0.3 | 0.4 | -5 | 5.1 | -4.3 | 0.5 | 3.8 | 5.3 | -11 | -0.3 | 9.3 | 2.5 | 2.7
|  |  | 1.6 | -2.4 | -8.7 | 3.7 | 2.7 | 4 | -1.2 | 6.4 | 3.5 | 4.4 | -0.9 | -5.4 | 1.6 | -6.6 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 0 | -7.2 | 4.6 | 0.7 | 3.7 | 1.1 | -2.3 | 1.3 | 1.1 | 6.9 | 9.9 | -0.8 | -0.7 | 11 | 9.4 | 4.2 | 1.6 | 5.2 | 1.1 | 3.6 | 0.2 | 5.1 | -1.5 | 0.2 | 0.3 | -4.7 | 4.7 | -4.2 | 0.4 | 3.7 | 5.8 | -11 | -0.1 | 7.8 | 3.6 | 2.8
|  |  | 2.3 | -0.3 | -5.9 | 4.2 | 3.5 | 4.5 | 0 | 6.2 | 4 | 4.7 | -0.2 | -2.9 | 1.8 | -4.9 | 2.2 | 2 | 2.6 | 1.6 | -5 | 6.7 | 1.3 | 3.9 | 2.5 | -0.4 | 1.6 | 2.9 | 8.8 | 9.8 | 0.7 | 0.8 | 11.6 | 10.5 | 3.9 | 1.9 | 7.2 | 1.6 | 3.5 | 3.1 | 5.8 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | -2.5 | 8 | -2.7 | 2.9 | 5.3 | 6.3 | -8.3 | 2.7 | 7.1 | 4.9 | 4.7
|  |  | 3 | 1.9 | -3.1 | 4.8 | 4.2 | 5.1 | 1.3 | 6 | 4.5 | 4.9 | 0.6 | -0.5 | 1.9 | -3.2 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | -2.8 | 8.7 | 1.8 | 4.2 | 4 | 1.4 | 2 | 4.8 | 10.7 | 9.6 | 2.3 | 2.2 | 12.3 | 11.5 | 3.6 | 2.1 | 9.2 | 2.1 | 3.3 | 6.1 | 6.5 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | -0.3 | 11.3 | -1.3 | 5.4 | 6.9 | 6.7 | -5.5 | 5.5 | 6.4 | 6.2 | 6.7
|  |  | 3.7 | 4 | -0.3 | 5.3 | 5 | 5.6 | 2.5 | 5.8 | 5 | 5.2 | 1.3 | 2 | 2.1 | -1.5 | 2.1 | 2.5 | 3 | 4.8 | -0.6 | 10.8 | 2.4 | 4.4 | 5.4 | 3.3 | 2.3 | 6.6 | 12.6 | 9.5 | 3.8 | 3.7 | 12.9 | 12.6 | 3.3 | 2.4 | 11.2 | 2.6 | 3.2 | 9 | 7.2 | 3.4 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 14.6 | 0.2 | 7.9 | 8.5 | 7.2 | -2.8 | 8.3 | 5.7 | 7.5 | 8.6
|  |  | 4.3 | 4 | 0.3 | 4.8 | 5.4 | 6.2 | 3.5 | 5.7 | 5.1 | 6.1 | 1.3 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 5.1 | 0.7 | 11.1 | 3.1 | 5.3 | 5.3 | 4.1 | 2.6 | 7 | 13.1 | 9.6 | 4.4 | 5.4 | 11.6 | 11.5 | 3.6 | 3.3 | 11.9 | 3.5 | 3.5 | 10.4 | 6.6 | 3.9 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 15.7 | 1.4 | 9.1 | 9.6 | 7.2 | -1.2 | 10.1 | 6.3 | 7.9 | 9.5
|  |  | 5 | 4.1 | 1 | 4.4 | 5.8 | 6.7 | 4.5 | 5.6 | 5.3 | 7.1 | 1.3 | 3.3 | 2.8 | 1.6 | 3 | 2.9 | 3.1 | 5.5 | 2.1 | 11.3 | 3.9 | 6.2 | 5.3 | 5 | 2.8 | 7.5 | 13.5 | 9.8 | 4.9 | 7 | 10.4 | 10.4 | 3.9 | 4.2 | 12.7 | 4.3 | 3.9 | 11.9 | 5.9 | 4.3 | 1.4 | 2 | 2.7 | 16.8 | 2.6 | 10.4 | 10.6 | 7.3 | 0.3 | 12 | 6.9 | 8.2 | 10.5
|  |  | 5.6 | 4.1 | 1.6 | 3.9 | 6.2 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 8 | 1.3 | 3.9 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 5.8 | 3.4 | 11.6 | 4.6 | 7.1 | 5.2 | 5.8 | 3.1 | 7.9 | 14 | 9.9 | 5.5 | 8.7 | 9.1 | 9.3 | 4.2 | 5.1 | 13.4 | 5.2 | 4.2 | 13.3 | 5.3 | 4.8 | 1.7 | 2.4 | 3.1 | 17.9 | 3.8 | 11.6 | 11.7 | 7.3 | 1.9 | 13.8 | 7.5 | 8.6 | 11.4
|  |  | 5.8 | 4.3 | 1.5 | 4.5 | 6.5 | 7.6 | 5.2 | 5.8 | 5.6 | 7.6 | 1.2 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 3.2 | 5.6 | 3.4 | 11 | 5 | 7.6 | 4.5 | 5.8 | 3.6 | 7.6 | 12.7 | 9.1 | 5.9 | 9 | 8.5 | 9.2 | 4.6 | 5.5 | 12.7 | 5 | 4 | 14.1 | 6 | 4.9 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 17.8 | 4.1 | 11.9 | 11.9 | 6.7 | 2.5 | 14.3 | 7.5 | 8.4 | 11.6
|  |  | 5.9 | 4.6 | 1.4 | 5 | 6.7 | 7.9 | 4.9 | 6.1 | 5.8 | 7.2 | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | 3.7 | 2.6 | 3.1 | 5.4 | 3.4 | 10.4 | 5.3 | 8.2 | 3.7 | 5.7 | 4.1 | 7.2 | 11.3 | 8.2 | 6.3 | 9.4 | 7.8 | 9 | 4.9 | 5.8 | 12.1 | 4.7 | 3.8 | 14.9 | 6.8 | 5.1 | 2.6 | 2.3 | 3.4 | 17.7 | 4.3 | 12.1 | 12 | 6 | 3.1 | 14.9 | 7.4 | 8.1 | 11.8
|  |  | 6.1 | 4.8 | 1.3 | 5.6 | 7 | 8.2 | 4.6 | 6.4 | 6 | 6.8 | 1 | 1.5 | 2 | 3.2 | 3.8 | 2.3 | 3.1 | 5.2 | 3.4 | 9.8 | 5.7 | 8.7 | 3 | 5.7 | 4.6 | 6.9 | 10 | 7.4 | 6.7 | 9.7 | 7.2 | 8.9 | 5.3 | 6.2 | 11.4 | 4.5 | 3.6 | 15.7 | 7.5 | 5.2 | 3 | 2.2 | 3.5 | 17.6 | 4.6 | 12.4 | 12.2 | 5.4 | 3.7 | 15.4 | 7.4 | 7.9 | 12
|  |  | 5.5 | 5 | 0.5 | 4.9 | 7 | 8.5 | 3.5 | 5.4 | 4.8 | 5.9 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 2 | 3.8 | 2.3 | 2.9 | 4.8 | 2.6 | 7.4 | 5.6 | 7.5 | 3.1 | 4.6 | 4.2 | 6 | 9 | 7.1 | 5.3 | 8.3 | 7 | 7.9 | 4.6 | 5.1 | 10.1 | 4.4 | 3.3 | 14.4 | 6.7 | 4.7 | 3.1 | 2.7 | 2.1 | 16.1 | 3.1 | 11 | 10.5 | 4.7 | 2.4 | 13.7 | 7 | 6.3 | 11
|  |  | 4.9 | 5.2 | -0.4 | 4.2 | 7 | 8.9 | 2.4 | 4.4 | 3.6 | 4.9 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 3.7 | 2.3 | 2.6 | 4.5 | 1.9 | 4.9 | 5.4 | 6.2 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 5.1 | 8 | 6.7 | 4 | 6.9 | 6.7 | 7 | 4 | 3.9 | 8.9 | 4.3 | 3.1 | 13 | 6 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 14.6 | 1.7 | 9.6 | 8.8 | 4.1 | 1.2 | 11.9 | 6.6 | 4.7 | 9.9
|  |  | 4.3 | 5.4 | -1.2 | 3.5 | 7 | 9.2 | 1.3 | 3.4 | 2.4 | 4 | 2.3 | 1 | 0.7 | -0.3 | 3.7 | 2.3 | 2.4 | 4.1 | 1.1 | 2.5 | 5.3 | 5 | 3.4 | 2.4 | 3.5 | 4.2 | 7 | 6.4 | 2.6 | 5.5 | 6.5 | 6 | 3.3 | 2.8 | 7.6 | 4.2 | 2.8 | 11.7 | 5.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | -0.7 | 13.1 | 0.2 | 8.2 | 7.1 | 3.4 | -0.1 | 10.2 | 6.2 | 3.1 | 8.9
|  |  | 3.5 | 4.6 | -1.5 | 3.6 | 7.2 | 9.5 | 1.1 | 2.7 | 1.7 | 3 | 2.4 | 0.7 | 0.8 | -0.9 | 3.5 | 1.9 | 2.4 | 3.3 | 1.1 | 1.2 | 4.4 | 3.3 | 3 | 1.6 | 2.8 | 2.9 | 6.5 | 6 | 1.7 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | 3.4 | 2.4 | 6.9 | 4.3 | 2.8 | 9.9 | 4.8 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | -1.1 | 12.3 | 0.2 | 7.5 | 6.3 | 3.1 | -0.6 | 8.1 | 6.1 | 2.5 | 8.5
|  |  | 2.8 | 3.7 | -1.9 | 3.8 | 7.3 | 9.7 | 0.8 | 2.1 | 1.1 | 2 | 2.6 | 0.3 | 0.9 | -1.4 | 3.4 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | -0.1 | 3.6 | 1.6 | 2.6 | 0.7 | 2 | 1.7 | 6.1 | 5.6 | 0.9 | 3.9 | 4 | 4.8 | 3.4 | 2.1 | 6.1 | 4.5 | 2.9 | 8 | 4.4 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | -1.5 | 11.5 | 0.2 | 6.8 | 5.6 | 2.7 | -1 | 5.9 | 6.1 | 1.9 | 8
|  |  | 2 | 2.9 | -2.2 | 3.9 | 7.5 | 10 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 1 | 2.7 | 0 | 1 | -2 | 3.2 | 1.1 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | -1.4 | 2.7 | -0.1 | 2.2 | -0.1 | 1.3 | 0.4 | 5.6 | 5.2 | 0 | 3.1 | 2.7 | 4.2 | 3.5 | 1.7 | 5.4 | 4.6 | 2.9 | 6.2 | 4 | 2.2 | 3.2 | 3 | -1.9 | 10.7 | 0.2 | 6.1 | 4.8 | 2.4 | -1.5 | 3.8 | 6 | 1.3 | 7.6
|  |  | 1.6 | 2.6 | -2.1 | 3.7 | 7.7 | 10.4 | 0.5 | 0.9 | -0.2 | 0.5 | 2.3 | 0.4 | 1 | -1.8 | 2.6 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | -1.8 | 3.2 | -0.4 | 1.9 | -0.6 | 1.1 | 0.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 2.8 | 2.6 | 3.7 | 3.1 | 1.6 | 5.4 | 4.2 | 2.9 | 5.1 | 3.9 | 2 | 3.1 | 2.9 | -2.2 | 9.4 | 0.2 | 5.2 | 4.3 | 2.6 | -1.5 | 2.8 | 5.8 | 1.4 | 7.2
|  |  | 1.1 | 2.4 | -2.1 | 3.5 | 7.8 | 10.8 | 0.3 | 0.4 | -0.7 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 1 | -1.6 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | -2.1 | 3.6 | -0.7 | 1.5 | -1.1 | 0.8 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | -1.1 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 2.7 | 1.6 | 5.3 | 3.8 | 2.9 | 3.9 | 3.7 | 1.8 | 3 | 2.9 | -2.6 | 8 | 0.3 | 4.4 | 3.9 | 2.8 | -1.6 | 1.7 | 5.7 | 1.5 | 6.9
|  |  | 0.7 | 2.1 | -2 | 3.3 | 8 | 11.2 | 0.2 | -0.1 | -1.3 | -0.4 | 1.4 | 1.1 | 1 | -1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 2 | 1.5 | -2.5 | 4.1 | -1 | 1.2 | -1.6 | 0.6 | -0.1 | 3 | 3.6 | -1.6 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.5 | 5.3 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 3.6 | 1.6 | 2.9 | 2.8 | -2.9 | 6.7 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 3 | -1.6 | 0.7 | 5.5 | 1.6 | 6.5
|  |  | 0.7 | 2.1 | -2 | 2.9 | 7.7 | 11.2 | -0.2 | 0 | -1.5 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | -1.7 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | 1.9 | 1.6 | -1.7 | 4.5 | -1 | 1 | -1.8 | 0.6 | -0.3 | 2.4 | 3.5 | -1.4 | 2.1 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 5 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 3.7 | 1.4 | 3 | 2.8 | -2.7 | 6.4 | 0.3 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | -1.6 | 0.4 | 5.4 | 1.4 | 6.4
|  |  | 0.7 | 2.2 | -2 | 2.5 | 7.3 | 11.1 | -0.6 | 0.2 | -1.6 | 1.9 | 1.1 | -0.6 | 0.5 | -2.1 | -0.2 | 0 | -1 | 1.7 | 1.6 | -0.9 | 4.9 | -1 | 0.8 | -2.1 | 0.6 | -0.4 | 1.9 | 3.5 | -1.2 | 2 | 3.2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 4.6 | 1.9 | 2 | 1.3 | 3.7 | 1.2 | 3.1 | 2.7 | -2.6 | 6.1 | 0.4 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | -1.6 | 0.1 | 5.2 | 1.2 | 6.3
|  |  | 0.7 | 2.2 | -2 | 2.1 | 7 | 11.1 | -1 | 0.3 | -1.8 | 3 | 0.9 | -1.4 | 0.2 | -2.4 | -0.9 | -0.2 | -1.7 | 1.6 | 1.7 | -0.1 | 5.3 | -1 | 0.6 | -2.3 | 0.6 | -0.6 | 1.3 | 3.4 | -1 | 2 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 4.3 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 3.8 | 1 | 3.2 | 2.7 | -2.4 | 5.8 | 0.4 | 1.1 | 2.4 | 2.5 | -1.6 | -0.2 | 5.1 | 1 | 6.2
|  |  | 1.1 | 2.3 | -1.8 | 2.2 | 6.8 | 10.6 | -0.8 | 0.7 | -1.3 | 2.5 | 0.6 | -1.4 | 0.3 | -2.8 | -0.5 | 0 | -1.3 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 5.8 | -0.6 | 0.6 | -2.2 | 0.9 | -0.5 | 1.5 | 3 | -1.2 | 2.1 | 3.7 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 4.7 | 1 | 1.3 | 0.1 | 3.1 | 0.6 | 3.4 | 3 | -1.8 | 5.9 | 0.5 | 1.2 | 2.7 | 2.4 | -1.6 | -0.3 | 5.2 | 0.7 | 6.2
|  |  | 1.5 | 2.3 | -1.7 | 2.3 | 6.6 | 10.1 | -0.6 | 1.2 | -0.9 | 1.9 | 0.4 | -1.4 | 0.3 | -3.2 | 0 | 0.2 | -1 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 6.2 | -0.3 | 0.7 | -2.2 | 1.3 | -0.3 | 1.6 | 2.6 | -1.4 | 2.2 | 3.9 | 2 | 1.1 | 2.2 | 5.2 | 1 | 1.2 | -0.3 | 2.5 | 0.3 | 3.5 | 3.3 | -1.1 | 6 | 0.5 | 1.3 | 3.1 | 2.4 | -1.6 | -0.5 | 5.4 | 0.5 | 6.2
|  |  | 1.9 | 2.4 | -1.5 | 2.4 | 6.4 | 9.6 | -0.4 | 1.6 | -0.4 | 1.4 | 0.1 | -1.4 | 0.4 | -3.6 | 0.4 | 0.4 | -0.6 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 6.7 | 0.1 | 0.7 | -2.1 | 1.6 | -0.2 | 1.8 | 2.2 | -1.6 | 2.3 | 4 | 2.2 | 0.8 | 2.4 | 5.6 | 0.9 | 1 | -0.8 | 1.8 | -0.1 | 3.7 | 3.6 | -0.5 | 6.1 | 0.6 | 1.4 | 3.4 | 2.3 | -1.6 | -0.6 | 5.5 | 0.2 | 6.2
|  |  | 3 | 3.9 | -0.5 | 2.9 | 6.4 | 8.9 | 0.5 | 3.2 | 0.8 | 3 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | -2.8 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 4.3 | 7.7 | 1.1 | 2 | -1.1 | 1.9 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 2.8 | 4.7 | 3.2 | 1.6 | 2.8 | 7.3 | 2.6 | 2.6 | 3.8 | 2.8 | 1.3 | 4.9 | 4.5 | -0.3 | 6.8 | 1.2 | 2.9 | 6.1 | 2.7 | -1.2 | 2.5 | 6.8 | 1.2 | 7.9
|  |  | 4.2 | 5.3 | 0.5 | 3.5 | 6.5 | 8.3 | 1.5 | 4.7 | 1.9 | 4.5 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | -1.9 | 2.7 | 1.7 | 1 | 3.8 | 3.6 | 7 | 8.6 | 2.1 | 3.3 | -0.1 | 2.2 | 2.7 | 4.4 | 4.2 | 2.3 | 3.2 | 5.5 | 4.3 | 2.3 | 3.2 | 9.1 | 4.3 | 4.3 | 8.3 | 3.8 | 2.6 | 6 | 5.3 | 0 | 7.4 | 1.8 | 4.5 | 8.8 | 3 | -0.8 | 5.7 | 8 | 2.3 | 9.7
|  |  | 5.3 | 6.8 | 1.5 | 4 | 6.5 | 7.6 | 2.4 | 6.3 | 3.1 | 6.1 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | -1.1 | 3.9 | 2.4 | 1.8 | 4.9 | 4.4 | 9.6 | 9.6 | 3.1 | 4.6 | 0.9 | 2.5 | 4.2 | 5.7 | 5.2 | 4.2 | 3.7 | 6.2 | 5.3 | 3.1 | 3.6 | 10.8 | 6 | 5.9 | 12.9 | 4.8 | 4 | 7.2 | 6.2 | 0.2 | 8.1 | 2.4 | 6 | 11.5 | 3.4 | -0.4 | 8.8 | 9.3 | 3.3 | 11.4
|  |  | 6 | 7 | 2 | 4.1 | 6.1 | 7.5 | 2.8 | 7.3 | 4 | 6 | 2.9 | 4.2 | 4.8 | -0.3 | 4.4 | 2.6 | 2.5 | 5 | 5.3 | 10.9 | 10 | 4.5 | 5.6 | 1.9 | 2.8 | 5.3 | 5.9 | 5.8 | 5.3 | 4.2 | 6.8 | 6 | 4.1 | 4.2 | 10.2 | 7 | 6.7 | 14.2 | 5.9 | 4.8 | 8.5 | 7.7 | 1.1 | 9.6 | 3.3 | 6.8 | 12.6 | 4.6 | 0.1 | 11.1 | 10.7 | 4.5 | 12.5
|  |  | 6.8 | 7.2 | 2.5 | 4.1 | 5.8 | 7.3 | 3.1 | 8.4 | 4.9 | 5.9 | 3.3 | 5 | 5.9 | 0.4 | 5 | 2.9 | 3.3 | 5.2 | 6.1 | 12.2 | 10.5 | 6 | 6.6 | 2.8 | 3.1 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 4.8 | 7.4 | 6.8 | 5 | 4.8 | 9.6 | 7.9 | 7.5 | 15.4 | 7.1 | 5.5 | 9.8 | 9.1 | 2 | 11.1 | 4.1 | 7.6 | 13.6 | 5.8 | 0.5 | 13.4 | 12.2 | 5.6 | 13.7
|  |  | 7.5 | 7.4 | 3 | 4.2 | 5.4 | 7.2 | 3.5 | 9.4 | 5.8 | 5.8 | 3.7 | 5.9 | 7.1 | 1.2 | 5.5 | 3.1 | 4 | 5.3 | 7 | 13.5 | 10.9 | 7.4 | 7.6 | 3.8 | 3.4 | 7.4 | 6.4 | 7.1 | 7.5 | 5.3 | 8 | 7.5 | 6 | 5.4 | 9 | 8.9 | 8.3 | 16.7 | 8.2 | 6.3 | 11.1 | 10.6 | 2.9 | 12.6 | 5 | 8.4 | 14.7 | 7 | 1 | 15.7 | 13.6 | 6.8 | 14.8
|  |  | 7.4 | 7.2 | 2.9 | 4.1 | 5.8 | 7.1 | 3.3 | 8.9 | 5.8 | 5.5 | 4 | 5.9 | 6.9 | 1.8 | 5.2 | 2.8 | 3.6 | 5.4 | 6.4 | 11.9 | 11.5 | 7.8 | 7.3 | 3.6 | 3.6 | 7.4 | 6.6 | 7.4 | 6.8 | 4.7 | 8.3 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 8.7 | 9.3 | 8.7 | 17 | 8.7 | 6.1 | 11.4 | 10.6 | 3.2 | 13 | 4.9 | 8.4 | 14.9 | 7.6 | 0.8 | 16.3 | 13.7 | 7.5 | 14.9
|  |  | 7.2 | 7 | 2.9 | 3.9 | 6.1 | 7.1 | 3.1 | 8.5 | 5.9 | 5.3 | 4.4 | 5.8 | 6.7 | 2.4 | 4.9 | 2.6 | 3.3 | 5.4 | 5.7 | 10.2 | 12 | 8.2 | 7.1 | 3.3 | 3.9 | 7.3 | 6.8 | 7.6 | 6 | 4.2 | 8.5 | 7.4 | 7 | 5.6 | 8.5 | 9.7 | 9.2 | 17.2 | 9.1 | 5.8 | 11.6 | 10.6 | 3.4 | 13.3 | 4.7 | 8.5 | 15.1 | 8.2 | 0.6 | 16.8 | 13.7 | 8.1 | 14.9
|  |  | 7.1 | 6.8 | 2.8 | 3.8 | 6.5 | 7 | 2.9 | 8 | 5.9 | 5 | 4.7 | 5.8 | 6.5 | 3 | 4.6 | 2.3 | 2.9 | 5.5 | 5.1 | 8.6 | 12.6 | 8.6 | 6.8 | 3.1 | 4.1 | 7.3 | 7 | 7.9 | 5.3 | 3.6 | 8.8 | 7.4 | 7.5 | 5.7 | 8.2 | 10.1 | 9.6 | 17.5 | 9.6 | 5.6 | 11.9 | 10.6 | 3.7 | 13.7 | 4.6 | 8.5 | 15.3 | 8.8 | 0.4 | 17.4 | 13.8 | 8.8 | 15
|  |  | 6.2 | 5.9 | 1.9 | 2.5 | 6.3 | 7 | 2.1 | 8.2 | 4.1 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 1.9 | 4.3 | 2.1 | 2.7 | 4.9 | 4.2 | 8.5 | 11.7 | 7.8 | 6.3 | 2.6 | 3.9 | 6.6 | 5.9 | 7.2 | 4.4 | 3.3 | 8.1 | 6.6 | 7 | 5.5 | 8.3 | 8.9 | 8.8 | 15.9 | 9.2 | 4.9 | 10.8 | 9.6 | 2.9 | 12.1 | 2.9 | 7 | 12.7 | 6.9 | 0.1 | 15.4 | 12.7 | 7.7 | 14.4
|  |  | 5.3 | 4.9 | 1 | 1.3 | 6.2 | 7.1 | 1.2 | 8.3 | 2.2 | 4.4 | 4.2 | 3.1 | 4.6 | 0.9 | 4.1 | 2 | 2.5 | 4.4 | 3.2 | 8.3 | 10.8 | 7 | 5.7 | 2.2 | 3.8 | 6 | 4.9 | 6.5 | 3.5 | 2.9 | 7.3 | 5.8 | 6.6 | 5.3 | 8.5 | 7.8 | 8.1 | 14.2 | 8.8 | 4.1 | 9.6 | 8.6 | 2 | 10.5 | 1.1 | 5.4 | 10.2 | 4.9 | -0.2 | 13.4 | 11.7 | 6.5 | 13.8
|  |  | 4.4 | 4 | 0.1 | 0 | 6 | 7.1 | 0.4 | 8.5 | 0.4 | 4.1 | 4 | 1.8 | 3.6 | -0.2 | 3.8 | 1.8 | 2.3 | 3.8 | 2.3 | 8.2 | 9.9 | 6.2 | 5.2 | 1.7 | 3.6 | 5.3 | 3.8 | 5.8 | 2.6 | 2.6 | 6.6 | 5 | 6.1 | 5.1 | 8.6 | 6.6 | 7.3 | 12.6 | 8.4 | 3.4 | 8.5 | 7.6 | 1.2 | 8.9 | -0.6 | 3.9 | 7.6 | 3 | -0.5 | 11.4 | 10.6 | 5.4 | 13.2
|  |  | 4 | 3.5 | -0.1 | -1 | 5.8 | 7 | 0.1 | 8.3 | -0.1 | 3.8 | 3.5 | 1.3 | 3.7 | -0.3 | 3.6 | 1.9 | 2.4 | 3.8 | 2 | 8.2 | 8.9 | 5.6 | 5.3 | 0.9 | 3.3 | 5 | 3.2 | 5.5 | 1.6 | 2.3 | 5.4 | 4.3 | 5.6 | 5 | 8.4 | 4.8 | 6.5 | 10.6 | 7.4 | 2.6 | 8.4 | 6.2 | 0.5 | 8 | -1.1 | 2.8 | 6.3 | 2.8 | -0.7 | 9.4 | 10.3 | 5.6 | 11.1
|  |  | 3.6 | 2.9 | -0.3 | -2 | 5.5 | 6.9 | -0.1 | 8.1 | -0.7 | 3.5 | 3 | 0.8 | 3.7 | -0.5 | 3.4 | 2 | 2.6 | 3.8 | 1.8 | 8.2 | 7.9 | 5 | 5.5 | 0 | 3 | 4.8 | 2.5 | 5.1 | 0.7 | 1.9 | 4.2 | 3.6 | 5 | 5 | 8.2 | 3 | 5.6 | 8.7 | 6.4 | 1.8 | 8.2 | 4.9 | -0.2 | 7.1 | -1.5 | 1.8 | 5 | 2.7 | -0.8 | 7.5 | 10 | 5.8 | 9.1
|  |  | 3.2 | 2.4 | -0.5 | -3 | 5.3 | 6.8 | -0.4 | 7.9 | -1.2 | 3.2 | 2.5 | 0.3 | 3.8 | -0.6 | 3.2 | 2.1 | 2.7 | 3.8 | 1.5 | 8.2 | 6.9 | 4.4 | 5.6 | -0.8 | 2.7 | 4.5 | 1.9 | 4.8 | -0.3 | 1.6 | 3 | 2.9 | 4.5 | 4.9 | 8 | 1.2 | 4.8 | 6.7 | 5.4 | 1 | 8.1 | 3.5 | -0.9 | 6.2 | -2 | 0.7 | 3.7 | 2.5 | -1 | 5.5 | 9.7 | 6 | 7
|  |  | 2.6 | 1.9 | -0.8 | -3 | 5.2 | 6.4 | -0.7 | 7.8 | -1.3 | 3.3 | 2.2 | -0.3 | 3.9 | -0.9 | 3.2 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 1.3 | 7.9 | 6.1 | 4.2 | 5.9 | -1.1 | 2.8 | 3.7 | 1.3 | 3.9 | -0.8 | 1.6 | 2.6 | 2.4 | 4 | 5 | 7.8 | 0.8 | 4.9 | 6.1 | 4.7 | 0.7 | 7.6 | 2.8 | -1.5 | 5.7 | -2.5 | 0.3 | 3 | 2.6 | -1 | 4.3 | 8.4 | 6 | 6
|  |  | 1.9 | 1.3 | -1.2 | -3 | 5.1 | 6 | -0.9 | 7.8 | -1.5 | 3.3 | 2 | -0.8 | 4 | -1.2 | 3.2 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 1 | 7.7 | 5.3 | 3.9 | 6.3 | -1.3 | 2.8 | 2.9 | 0.7 | 3.1 | -1.2 | 1.5 | 2.3 | 2 | 3.4 | 5 | 7.6 | 0.4 | 5.1 | 5.6 | 4.1 | 0.5 | 7.1 | 2.2 | -2 | 5.2 | -3 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | -0.9 | 3.1 | 7.2 | 6.1 | 5
|  |  | 1.3 | 0.8 | -1.5 | -3 | 5 | 5.6 | -1.2 | 7.7 | -1.6 | 3.4 | 1.7 | -1.4 | 4.1 | -1.5 | 3.2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 0.8 | 7.4 | 4.5 | 3.7 | 6.6 | -1.6 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | -1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 2.9 | 5.1 | 7.4 | 0 | 5.2 | 5 | 3.4 | 0.2 | 6.6 | 1.5 | -2.6 | 4.7 | -3.5 | -0.5 | 1.7 | 2.9 | -0.9 | 1.9 | 5.9 | 6.1 | 4
|  |  | 0.6 | 0.5 | -2 | -2.9 | 4.9 | 5.5 | -1 | 7 | -2.5 | 3.4 | 1.5 | -2.2 | 4.3 | -1.6 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 0.3 | 7.4 | 4.4 | 3.4 | 6.9 | -2 | 3 | 1.8 | 0 | 1.9 | -1.9 | 1.3 | 1.5 | 1 | 3.1 | 5.5 | 7 | -0.2 | 5 | 5 | 3 | 0.2 | 6.2 | 0.9 | -3 | 4 | -3.8 | -0.8 | 1.3 | 2.7 | -1 | 1.4 | 5.7 | 5.9 | 3.4
|  |  | -0.1 | 0.1 | -2.5 | -2.9 | 4.7 | 5.5 | -0.8 | 6.3 | -3.4 | 3.5 | 1.3 | -3 | 4.4 | -1.8 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | -0.3 | 7.3 | 4.2 | 3.1 | 7.1 | -2.3 | 3.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | -2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 3.4 | 5.8 | 6.5 | -0.5 | 4.8 | 5.1 | 2.6 | 0.2 | 5.8 | 0.2 | -3.3 | 3.2 | -4 | -1.2 | 0.9 | 2.4 | -1 | 0.9 | 5.6 | 5.8 | 2.9
|  |  | -0.8 | -0.2 | -3 | -2.8 | 4.6 | 5.4 | -0.6 | 5.6 | -4.3 | 3.5 | 1.1 | -3.8 | 4.6 | -1.9 | 3 | 2.5 | 2.3 | 0.6 | -0.8 | 7.3 | 4.1 | 2.8 | 7.4 | -2.7 | 3.2 | 1.1 | -0.1 | 1.2 | -2.2 | 1 | 0.8 | 0.1 | 3.6 | 6.2 | 6.1 | -0.7 | 4.6 | 5.1 | 2.2 | 0.2 | 5.4 | -0.4 | -3.7 | 2.5 | -4.3 | -1.5 | 0.5 | 2.2 | -1.1 | 0.4 | 5.4 | 5.6 | 2.3
|  |  | -0.7 | -0.2 | -3.1 | -2.1 | 4.6 | 5.4 | -0.5 | 5.1 | -3.9 | 3.4 | 1.1 | -3.5 | 4.6 | -2.1 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 0.5 | -0.9 | 7.2 | 3.8 | 2.6 | 6.8 | -2.7 | 3.3 | 1.4 | 0 | 1 | -1.8 | 1 | 1.1 | 0.3 | 3.6 | 6.6 | 6.5 | -0.6 | 5.2 | 4.4 | 2.1 | -0.1 | 5.9 | -0.1 | -3.6 | 2.8 | -4.1 | -0.6 | 1 | 4.7 | -1.1 | 0.5 | 5.3 | 5.6 | 1.6
|  |  | -0.7 | -0.2 | -3.1 | -1.3 | 4.6 | 5.4 | -0.3 | 4.5 | -3.5 | 3.3 | 1.1 | -3.2 | 4.7 | -2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | -0.9 | 7.2 | 3.5 | 2.3 | 6.1 | -2.8 | 3.4 | 1.7 | 0 | 0.8 | -1.3 | 1 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 7 | 6.8 | -0.6 | 5.9 | 3.7 | 2.1 | -0.5 | 6.3 | 0.3 | -3.4 | 3.1 | -4 | 0.2 | 1.5 | 7.1 | -1.1 | 0.5 | 5.1 | 5.5 | 0.9
|  |  | -0.6 | -0.2 | -3.2 | -0.6 | 4.6 | 5.4 | -0.2 | 4 | -3.1 | 3.2 | 1.1 | -2.9 | 4.7 | -2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | -1 | 7.1 | 3.2 | 2.1 | 5.5 | -2.8 | 3.5 | 2 | 0.1 | 0.6 | -0.9 | 1 | 1.8 | 0.7 | 3.5 | 7.4 | 7.2 | -0.5 | 6.5 | 3 | 2 | -0.8 | 6.8 | 0.6 | -3.3 | 3.4 | -3.8 | 1.1 | 2 | 9.6 | -1.1 | 0.6 | 5 | 5.5 | 0.2
|  |  | 1.4 | 1 | -1.9 | 1.2 | 5.3 | 5.9 | 1.1 | 3.8 | -1.5 | 3.1 | 2.5 | -0.2 | 6.3 | -2.3 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 1.4 | 1.2 | 6.7 | 3.5 | 2 | 5.8 | -0.9 | 4 | 3.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1 | 2.4 | 1.3 | 6.3 | 8.8 | 7.5 | 4.6 | 8 | 7 | 5.7 | -0.1 | 8.6 | 4.5 | -1.3 | 6.5 | -1.8 | 2.8 | 5.5 | 10.7 | -0.9 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 3.8
|  |  | 3.3 | 2.3 | -0.5 | 2.9 | 5.9 | 6.5 | 2.5 | 3.7 | 0 | 3.1 | 4 | 2.4 | 7.9 | -2 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | 2.4 | 3.3 | 6.2 | 3.8 | 2 | 6.2 | 1 | 4.6 | 4.1 | 3.2 | 2.2 | 1.2 | 1 | 3.1 | 2 | 9.1 | 10.2 | 7.8 | 9.7 | 9.5 | 10.9 | 9.5 | 0.5 | 10.3 | 8.3 | 0.6 | 9.6 | 0.1 | 4.4 | 9.1 | 11.7 | -0.8 | 8.8 | 4.7 | 5.2 | 7.5
|  |  | 5.3 | 3.5 | 0.8 | 4.7 | 6.6 | 7 | 3.8 | 3.5 | 1.6 | 3 | 5.4 | 5.1 | 9.5 | -1.7 | 3.2 | 3.8 | 2.8 | 3.4 | 5.5 | 5.8 | 4.1 | 1.9 | 6.5 | 2.9 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 3 | 2.3 | 1 | 3.7 | 2.6 | 11.9 | 11.6 | 8.1 | 14.8 | 11 | 14.9 | 13.2 | 1.2 | 12.1 | 12.2 | 2.6 | 12.7 | 2.1 | 6.1 | 12.6 | 12.8 | -0.6 | 12.9 | 4.6 | 5 | 11.1
|  |  | 5.1 | 3.7 | 1.5 | 5.7 | 6.9 | 7.3 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 6.5 | 6.2 | 10.8 | -1.4 | 3.4 | 4.3 | 2.9 | 4.2 | 6.4 | 5.8 | 4.9 | 2 | 7.3 | 3.8 | 6.4 | 5.4 | 4.9 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 4.6 | 3.3 | 13.3 | 10.2 | 8.8 | 15.8 | 12.1 | 15.8 | 14.5 | 2.1 | 12.6 | 13.2 | 4 | 15.2 | 4 | 7.3 | 14.2 | 13.8 | -0.4 | 15.1 | 4.5 | 6 | 13
|  |  | 4.9 | 3.8 | 2.3 | 6.7 | 7.1 | 7.7 | 4.5 | 3.6 | 5.1 | 3.5 | 7.7 | 7.3 | 12.2 | -1 | 3.6 | 4.8 | 3.1 | 5 | 7.2 | 5.8 | 5.6 | 2.2 | 8 | 4.7 | 7.6 | 5.7 | 5.2 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 5.4 | 4.1 | 14.6 | 8.9 | 9.6 | 16.9 | 13.1 | 16.7 | 15.7 | 3.1 | 13 | 14.2 | 5.5 | 17.6 | 6 | 8.5 | 15.7 | 14.8 | -0.3 | 17.3 | 4.5 | 7 | 15
|  |  | 4.7 | 4 | 3 | 7.7 | 7.4 | 8 | 4.8 | 3.7 | 6.8 | 3.8 | 8.8 | 8.4 | 13.5 | -0.7 | 3.8 | 5.3 | 3.2 | 5.8 | 8.1 | 5.8 | 6.4 | 2.3 | 8.8 | 5.6 | 8.9 | 5.9 | 5.4 | 2.1 | 2 | 3.1 | 6.3 | 4.8 | 16 | 7.5 | 10.3 | 17.9 | 14.2 | 17.6 | 17 | 4 | 13.5 | 15.2 | 6.9 | 20.1 | 7.9 | 9.7 | 17.3 | 15.8 | -0.1 | 19.5 | 4.4 | 8 | 16.9
|  |  | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 4.4 | 3.8 | 7.2 | 4.2 | 9 | 8.9 | 13.7 | -0.7 | 4 | 6.5 | 3.7 | 5.7 | 8.1 | 5.8 | 6.3 | 2.7 | 8.1 | 5.8 | 8.1 | 4.8 | 4.9 | 2.7 | 1.9 | 3.7 | 5.8 | 4.9 | 16.6 | 6.9 | 10.6 | 17.3 | 14.6 | 18 | 17.2 | 4.1 | 12.4 | 14.7 | 7.2 | 20.4 | 8.1 | 9.9 | 17.2 | 15.9 | -0.1 | 19.4 | 4.5 | 7.8 | 17.1
|  |  | 4 | 3.7 | 3.7 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | 4.1 | 4 | 7.6 | 4.6 | 9.1 | 9.3 | 14 | -0.6 | 4.2 | 7.6 | 4.1 | 5.7 | 8 | 5.9 | 6.2 | 3 | 7.5 | 6.1 | 7.4 | 3.8 | 4.5 | 3.4 | 1.7 | 4.3 | 5.2 | 4.9 | 17.2 | 6.4 | 11 | 16.6 | 15.1 | 18.3 | 17.4 | 4.2 | 11.4 | 14.2 | 7.5 | 20.8 | 8.3 | 10 | 17.1 | 16.1 | -0.1 | 19.3 | 4.5 | 7.5 | 17.2
|  |  | 3.6 | 3.5 | 4 | 5.9 | 6.6 | 6.4 | 3.7 | 4.1 | 8 | 5 | 9.3 | 9.8 | 14.2 | -0.6 | 4.4 | 8.8 | 4.6 | 5.6 | 8 | 5.9 | 6.1 | 3.4 | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 2.7 | 4 | 4 | 1.6 | 4.9 | 4.7 | 5 | 17.8 | 5.8 | 11.3 | 16 | 15.5 | 18.7 | 17.6 | 4.3 | 10.3 | 13.7 | 7.8 | 21.1 | 8.5 | 10.2 | 17 | 16.2 | -0.1 | 19.2 | 4.6 | 7.3 | 17.4
|  |  | 3 | 3.4 | 3.2 | 4.8 | 5.8 | 5.9 | 2.6 | 3.9 | 6.5 | 5.1 | 8.1 | 8.4 | 12.9 | -0.8 | 4 | 7.4 | 4.7 | 5 | 6.9 | 5.4 | 5.7 | 3.2 | 6.3 | 4.9 | 6 | 1.9 | 3.3 | 3.5 | 1.3 | 3.4 | 4.1 | 3.7 | 15.9 | 5.5 | 10.2 | 14.7 | 14.4 | 17 | 16.1 | 3.3 | 8.6 | 11.7 | 6.6 | 19.3 | 6.6 | 9.6 | 13.7 | 15 | -0.2 | 16.7 | 4.6 | 6.6 | 15.8
|  |  | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 3.6 | 5 | 5.4 | 1.5 | 3.8 | 5 | 5.2 | 6.9 | 7 | 11.6 | -1 | 3.7 | 6.1 | 4.7 | 4.3 | 5.7 | 5 | 5.4 | 2.9 | 5.7 | 3.6 | 5.3 | 1.2 | 2.6 | 3 | 1 | 1.9 | 3.4 | 2.5 | 14.1 | 5.3 | 9.1 | 13.3 | 13.2 | 15.4 | 14.6 | 2.2 | 6.9 | 9.8 | 5.3 | 17.6 | 4.7 | 9 | 10.5 | 13.8 | -0.4 | 14.1 | 4.6 | 6 | 14.3
|  |  | 1.7 | 3.3 | 1.5 | 2.5 | 4.2 | 4.9 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 10.3 | -1.2 | 3.3 | 4.7 | 4.8 | 3.7 | 4.6 | 4.5 | 5 | 2.7 | 5.2 | 2.2 | 4.7 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 0.7 | 0.4 | 2.8 | 1.2 | 12.2 | 5 | 8 | 12 | 12.1 | 13.7 | 13.1 | 1.2 | 5.2 | 7.8 | 4.1 | 15.8 | 2.8 | 8.4 | 7.2 | 12.6 | -0.5 | 11.6 | 4.6 | 5.3 | 12.7
|  |  | 1.3 | 3.1 | 1.2 | 2.6 | 4 | 4.6 | -0.6 | 3.5 | 2.6 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 9.5 | -1.4 | 3.4 | 4.2 | 4.4 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.6 | 2.5 | 4.3 | 1.8 | 4.4 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.5 | -0.1 | 2.2 | 1.1 | 11.6 | 4.6 | 7.6 | 12.4 | 11.8 | 12.2 | 12.7 | 0.8 | 4.7 | 6.5 | 3.8 | 14 | 2.1 | 8 | 6.8 | 12.6 | -1.3 | 10.1 | 4.3 | 4.9 | 11.4
|  |  | 0.9 | 3 | 0.9 | 2.6 | 3.8 | 4.4 | -1.5 | 3.5 | 1.7 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 8.6 | -1.5 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 2.4 | 3.4 | 1.3 | 4 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | -0.5 | 1.6 | 0.9 | 11 | 4.3 | 7.2 | 12.8 | 11.4 | 10.6 | 12.2 | 0.5 | 4.2 | 5.1 | 3.4 | 12.3 | 1.3 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | -2.1 | 8.5 | 4 | 4.6 | 10.1
|  |  | 0.5 | 2.8 | 0.6 | 2.7 | 3.6 | 4.1 | -2.5 | 3.4 | 0.8 | 5.8 | 4.9 | 5.8 | 7.8 | -1.7 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 2.1 | 1.7 | 2.9 | 3.8 | 2.2 | 2.5 | 0.9 | 3.7 | 1.2 | -0.3 | 0.7 | 0 | -1 | 1 | 0.8 | 10.4 | 3.9 | 6.8 | 13.2 | 11.1 | 9.1 | 11.8 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 3.1 | 10.5 | 0.6 | 7.1 | 5.9 | 12.5 | -2.9 | 7 | 3.7 | 4.2 | 8.8
|  |  | 0.2 | 2.8 | 0.6 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | -2.8 | 3.8 | 0.4 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 7.3 | -1.7 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 1.3 | 1.4 | 3.4 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 3.6 | 1.3 | -0.6 | 0.6 | 0 | -1.5 | 0.8 | 0.6 | 10.3 | 3.6 | 7.4 | 12.2 | 10.6 | 7.9 | 10.9 | -0.1 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 10.5 | 0.6 | 6.8 | 5.1 | 11.6 | -3.3 | 5.7 | 3.6 | 3.9 | 7.9
|  |  | -0.2 | 2.8 | 0.6 | 3.4 | 2.3 | 2.6 | -3 | 4.3 | -0.1 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 6.8 | -1.8 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 1.1 | 4 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | -0.4 | 3.4 | 1.3 | -0.8 | 0.5 | 0.1 | -2 | 0.7 | 0.3 | 10.1 | 3.2 | 7.9 | 11.3 | 10.1 | 6.7 | 10.1 | -0.4 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 10.5 | 0.5 | 6.4 | 4.3 | 10.8 | -3.8 | 4.5 | 3.4 | 3.7 | 7.1
|  |  | -0.5 | 2.8 | 0.6 | 3.8 | 1.6 | 1.9 | -3.3 | 4.7 | -0.5 | 4.4 | 5.4 | 5.1 | 6.3 | -1.8 | 2.5 | 3.4 | 3.2 | -0.2 | 0.8 | 4.5 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | -1 | 3.3 | 1.4 | -1.1 | 0.4 | 0.1 | -2.5 | 0.5 | 0.1 | 10 | 2.9 | 8.5 | 10.3 | 9.6 | 5.5 | 9.2 | -0.6 | 2.4 | 3.1 | 3.3 | 10.5 | 0.5 | 6.1 | 3.5 | 9.9 | -4.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.2
|  |  | -0.7 | 2.4 | 0.6 | 3.8 | 1.2 | 1.7 | -3.3 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 5.2 | 5.1 | 6.3 | -1.8 | 2.2 | 3 | 2.6 | 0.1 | 0.7 | 4.9 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | -1.4 | 3.1 | 1.2 | -1.1 | 0.1 | -0.1 | -2.6 | 0.3 | 0 | 9 | 2.7 | 8.8 | 9.7 | 9.5 | 4.8 | 9.1 | -0.8 | 2.1 | 2.8 | 2.9 | 10.3 | 0.9 | 5.7 | 2.4 | 10.2 | -4.9 | 2.4 | 3.2 | 3.3 | 4.9
|  |  | -0.8 | 2 | 0.7 | 3.9 | 0.8 | 1.4 | -3.4 | 6.1 | 0.7 | 4.9 | 5.1 | 5 | 6.2 | -1.9 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 5.2 | -0.1 | 2.3 | 1.4 | -1.9 | 2.9 | 1 | -1 | -0.2 | -0.2 | -2.7 | 0.2 | -0.2 | 7.9 | 2.5 | 9.2 | 9 | 9.5 | 4.1 | 8.9 | -0.9 | 1.7 | 2.6 | 2.5 | 10.1 | 1.4 | 5.3 | 1.4 | 10.6 | -5.6 | 1.7 | 3.1 | 3.2 | 3.6
|  |  | -1 | 1.6 | 0.7 | 3.9 | 0.4 | 1.2 | -3.4 | 6.8 | 1.3 | 5.1 | 4.9 | 5 | 6.2 | -1.9 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 5.6 | -0.5 | 2.4 | 1 | -2.3 | 2.7 | 0.8 | -1 | -0.5 | -0.4 | -2.8 | 0 | -0.3 | 6.9 | 2.3 | 9.5 | 8.4 | 9.4 | 3.4 | 8.8 | -1.1 | 1.4 | 2.3 | 2.1 | 9.9 | 1.8 | 4.9 | 0.3 | 10.9 | -6.3 | 0.9 | 3 | 3.1 | 2.3
|  |  | -0.5 | 1.2 | 0.6 | 3.7 | 0.7 | 1.3 | -3.1 | 7.4 | 1.4 | 5 | 5.3 | 4.7 | 5.7 | -2 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 6.4 | -0.6 | 2.4 | 1.4 | -2.1 | 2.6 | 0.6 | -1 | -0.8 | -0.3 | -2.6 | -0.1 | -0.3 | 7.5 | 2.3 | 9.5 | 7.9 | 9.3 | 4 | 8.9 | -1.3 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 9.3 | 2.1 | 5.3 | 0.7 | 10.9 | -6.2 | 0.7 | 2.7 | 3 | 2.2
|  |  | -0.1 | 0.8 | 0.5 | 3.5 | 1.1 | 1.3 | -2.8 | 7.9 | 1.4 | 4.9 | 5.8 | 4.5 | 5.2 | -2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 7.3 | -0.8 | 2.4 | 1.8 | -1.8 | 2.5 | 0.4 | -0.9 | -1 | -0.3 | -2.4 | -0.1 | -0.2 | 8.2 | 2.3 | 9.6 | 7.3 | 9.2 | 4.6 | 9.1 | -1.4 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 8.7 | 2.3 | 5.8 | 1.1 | 10.9 | -6 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 2.1
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.3 | 1.4 | 1.4 | -2.5 | 8.5 | 1.5 | 4.8 | 6.2 | 4.2 | 4.7 | -2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 8.1 | -0.9 | 2.4 | 2.2 | -1.6 | 2.4 | 0.2 | -0.9 | -1.3 | -0.2 | -2.2 | -0.2 | -0.2 | 8.8 | 2.3 | 9.6 | 6.8 | 9.1 | 5.2 | 9.2 | -1.6 | 2 | 2.6 | 3.3 | 8.1 | 2.6 | 6.2 | 1.5 | 10.9 | -5.9 | 0.3 | 2 | 2.7 | 2
|  |  | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 3.4 | 1.9 | 2 | -1.5 | 9.3 | 1.9 | 5.4 | 5.9 | 3.9 | 6.2 | -1.6 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 3.5 | 8.7 | 0.8 | 3.2 | 3.4 | 0.4 | 2.8 | 0.8 | -0.4 | -0.4 | 0.2 | -1.5 | 0.5 | 0.5 | 10.4 | 2.6 | 10.8 | 9.2 | 9.9 | 8.6 | 10.4 | -1.1 | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 8.5 | 4.4 | 7.3 | 4.9 | 11.7 | -3.2 | 3.4 | 2.2 | 2.9 | 5.6
|  |  | 3.7 | 0.8 | 0.8 | 3.6 | 2.3 | 2.5 | -0.4 | 10.2 | 2.4 | 5.9 | 5.5 | 3.6 | 7.7 | -1.1 | 3.1 | 2.1 | 2 | 0.5 | 5.4 | 9.4 | 2.5 | 4 | 4.7 | 2.5 | 3.2 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | -0.9 | 1.2 | 1.3 | 11.9 | 2.8 | 12.1 | 11.7 | 10.8 | 11.9 | 11.7 | -0.5 | 3.2 | 4 | 4.2 | 9 | 6.2 | 8.4 | 8.4 | 12.5 | -0.6 | 6.5 | 2.3 | 3.1 | 9.2
|  |  | 5.4 | 1 | 1 | 3.7 | 2.8 | 3.1 | 0.6 | 11 | 2.8 | 6.5 | 5.2 | 3.3 | 9.2 | -0.6 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 7.4 | 10 | 4.2 | 4.8 | 5.9 | 4.5 | 3.6 | 2 | 0.6 | 1.3 | 1 | -0.2 | 1.9 | 2 | 13.5 | 3.1 | 13.3 | 14.1 | 11.6 | 15.3 | 12.9 | 0 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 9.4 | 8 | 9.5 | 11.8 | 13.3 | 2.1 | 9.6 | 2.5 | 3.3 | 12.8
|  |  | 6.2 | 1 | 0.8 | 3.8 | 2.9 | 3.4 | 2.2 | 12.2 | 3.6 | 8.7 | 5.7 | 4.4 | 10.3 | 0.4 | 4.1 | 3 | 2.9 | 0.8 | 6.3 | 10.8 | 4.8 | 5.4 | 6.9 | 5.4 | 4.1 | 2.7 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 2.7 | 2.4 | 14 | 3.5 | 14.5 | 15.7 | 13 | 16.6 | 14.2 | 0.5 | 4.9 | 5.5 | 6.2 | 9.6 | 7.7 | 10.7 | 14 | 13.9 | 3.4 | 12.6 | 3 | 4 | 14.5
|  |  | 6.9 | 1.1 | 0.5 | 3.8 | 2.9 | 3.8 | 3.9 | 13.3 | 4.4 | 10.9 | 6.2 | 5.4 | 11.4 | 1.5 | 4.3 | 3.6 | 3.2 | 1 | 5.1 | 11.6 | 5.5 | 6.1 | 7.8 | 6.2 | 4.6 | 3.5 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 2.9 | 14.6 | 3.8 | 15.7 | 17.4 | 14.3 | 18 | 15.5 | 0.9 | 6.1 | 6.2 | 7.7 | 9.7 | 7.4 | 11.9 | 16.3 | 14.6 | 4.7 | 15.6 | 3.6 | 4.7 | 16.1
|  |  | 7.7 | 1.1 | 0.3 | 3.9 | 3 | 4.1 | 5.5 | 14.5 | 5.2 | 13.1 | 6.7 | 6.5 | 12.5 | 2.5 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 1.3 | 4 | 12.4 | 6.1 | 6.7 | 8.8 | 7.1 | 5.1 | 4.2 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 3.8 | 4.3 | 3.3 | 15.1 | 4.2 | 16.9 | 19 | 15.7 | 19.3 | 16.8 | 1.4 | 7.2 | 7 | 9.2 | 9.9 | 7.1 | 13.1 | 18.5 | 15.2 | 6 | 18.6 | 4.1 | 5.4 | 17.8
|  |  | 7.2 | 1.5 | 0.5 | 5.1 | 2.5 | 3.3 | 5.9 | 14.6 | 5.7 | 12.1 | 5.6 | 6.5 | 13 | 2.8 | 4.9 | 4.2 | 4 | 1.4 | 4.1 | 12.9 | 6.1 | 7.1 | 8.7 | 7.2 | 4.9 | 3.9 | 3.5 | 1.6 | 2.9 | 4.9 | 4.6 | 3.3 | 15.7 | 4.4 | 17.3 | 18.8 | 16 | 19.2 | 17.6 | 1.3 | 6.9 | 6.6 | 8.9 | 9.9 | 7.6 | 13.3 | 18.1 | 15.3 | 4.8 | 18.5 | 4 | 6 | 17.9
|  |  | 6.7 | 1.8 | 0.7 | 6.3 | 2 | 2.6 | 6.3 | 14.8 | 6.1 | 11 | 4.4 | 6.6 | 13.6 | 3 | 5.1 | 4.2 | 4.3 | 1.5 | 4.1 | 13.5 | 6.1 | 7.5 | 8.6 | 7.3 | 4.7 | 3.7 | 3.8 | 1.1 | 3.5 | 5.9 | 4.8 | 3.2 | 16.2 | 4.7 | 17.7 | 18.7 | 16.4 | 19.1 | 18.4 | 1.3 | 6.6 | 6.3 | 8.6 | 10 | 8 | 13.6 | 17.8 | 15.3 | 3.7 | 18.3 | 3.8 | 6.7 | 18.1
|  |  | 6.2 | 2.2 | 0.9 | 7.5 | 1.5 | 1.8 | 6.7 | 14.9 | 6.6 | 10 | 3.3 | 6.6 | 14.1 | 3.3 | 5.4 | 4.3 | 4.7 | 1.6 | 4.2 | 14 | 6.1 | 7.9 | 8.5 | 7.4 | 4.5 | 3.4 | 4.2 | 0.5 | 4.2 | 7 | 5.1 | 3.2 | 16.8 | 4.9 | 18.1 | 18.5 | 16.7 | 19 | 19.2 | 1.2 | 6.3 | 5.9 | 8.3 | 10 | 8.5 | 13.8 | 17.4 | 15.4 | 2.5 | 18.2 | 3.7 | 7.3 | 18.2
|  |  | 5.6 | 1.7 | 0.8 | 6.7 | 1.2 | 1.7 | 5.9 | 14.2 | 6 | 9.1 | 3.2 | 5.2 | 12.9 | 2.6 | 4.8 | 3.7 | 4.2 | 1.1 | 4.1 | 13.1 | 5.1 | 6.8 | 7.7 | 6.1 | 4.1 | 2.4 | 3.1 | 0.2 | 3.3 | 6.6 | 3.9 | 2.2 | 15.3 | 4.7 | 16.9 | 15.9 | 15.4 | 17.8 | 17.2 | 1.1 | 5.6 | 5.4 | 7.2 | 8.8 | 7.5 | 12.7 | 15.1 | 14.7 | 1.9 | 16.2 | 2.8 | 6.7 | 17.1
|  |  | 4.9 | 1.3 | 0.6 | 5.9 | 0.9 | 1.7 | 5.2 | 13.4 | 5.4 | 8.3 | 3 | 3.9 | 11.7 | 1.9 | 4.1 | 3.1 | 3.6 | 0.5 | 4.1 | 12.3 | 4 | 5.8 | 6.9 | 4.9 | 3.7 | 1.3 | 2 | -0.1 | 2.4 | 6.3 | 2.7 | 1.3 | 13.7 | 4.5 | 15.8 | 13.3 | 14 | 16.5 | 15.3 | 1.1 | 4.9 | 4.9 | 6.2 | 7.5 | 6.6 | 11.6 | 12.9 | 13.9 | 1.4 | 14.2 | 2 | 6 | 16.1
|  |  | 4.3 | 0.8 | 0.5 | 5.1 | 0.6 | 1.6 | 4.4 | 12.7 | 4.8 | 7.4 | 2.9 | 2.5 | 10.5 | 1.2 | 3.5 | 2.5 | 3.1 | 0 | 4 | 11.4 | 3 | 4.7 | 6.1 | 3.6 | 3.3 | 0.3 | 0.9 | -0.4 | 1.5 | 5.9 | 1.5 | 0.3 | 12.2 | 4.3 | 14.6 | 10.7 | 12.7 | 15.3 | 13.3 | 1 | 4.2 | 4.4 | 5.1 | 6.3 | 5.6 | 10.5 | 10.6 | 13.2 | 0.8 | 12.2 | 1.1 | 5.4 | 15
|  |  | 3.3 | 0.7 | 0.4 | 5.8 | -0.1 | 1.2 | 3.7 | 12.5 | 4.5 | 6.7 | 3.2 | 2.6 | 9.6 | 0.9 | 3 | 2.2 | 2.6 | -0.1 | 3.5 | 11.4 | 2.8 | 4 | 5.5 | 3 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | -0.7 | 1.3 | 5.1 | 1.1 | -0.1 | 11.7 | 4 | 13.9 | 11.3 | 12 | 14.4 | 12.2 | 0.8 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 5.7 | 3.8 | 9.9 | 8.9 | 13.1 | 0.7 | 10.9 | 0.9 | 4.9 | 12.9
|  |  | 2.2 | 0.5 | 0.4 | 6.4 | -0.9 | 0.9 | 3 | 12.2 | 4.3 | 5.9 | 3.5 | 2.6 | 8.6 | 0.7 | 2.6 | 1.9 | 2.2 | -0.3 | 3 | 11.4 | 2.5 | 3.3 | 4.8 | 2.3 | 3.2 | 0.5 | -0.5 | -1 | 1 | 4.4 | 0.8 | -0.4 | 11.2 | 3.8 | 13.1 | 11.9 | 11.4 | 13.4 | 11.2 | 0.6 | 4.5 | 4.4 | 3.9 | 5.2 | 2 | 9.4 | 7.2 | 12.9 | 0.5 | 9.5 | 0.6 | 4.3 | 10.8
|  |  | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 7.1 | -1.6 | 0.5 | 2.3 | 12 | 4 | 5.2 | 3.8 | 2.7 | 7.7 | 0.4 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | -0.4 | 2.5 | 11.4 | 2.3 | 2.6 | 4.2 | 1.7 | 3.1 | 0.6 | -1.2 | -1.3 | 0.8 | 3.6 | 0.4 | -0.8 | 10.7 | 3.5 | 12.4 | 12.5 | 10.7 | 12.5 | 10.1 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 3.3 | 4.6 | 0.2 | 8.8 | 5.5 | 12.8 | 0.4 | 8.2 | 0.4 | 3.8 | 8.7
|  |  | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 6.9 | -0.8 | 0.6 | 1.9 | 11.3 | 3.8 | 5 | 3.8 | 2.8 | 7.1 | 0.3 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | -0.6 | 2.5 | 11.6 | 2.1 | 2.1 | 3.8 | 1 | 2.7 | 0.4 | -1.6 | -1.4 | 0.7 | 3.3 | 0.2 | -1.1 | 10.2 | 3.5 | 12.1 | 12.3 | 10.4 | 11.9 | 9.8 | 0.1 | 4.8 | 4.5 | 2.2 | 4.4 | -0.1 | 8.1 | 5.7 | 12.7 | 0 | 6.9 | 0.1 | 3.3 | 7.8
|  |  | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 6.6 | 0 | 0.8 | 1.4 | 10.7 | 3.6 | 4.9 | 3.7 | 2.9 | 6.5 | 0.3 | 2.3 | 1.1 | 1.9 | -0.7 | 2.5 | 11.9 | 1.9 | 1.7 | 3.5 | 0.3 | 2.2 | 0.2 | -1.9 | -1.5 | 0.5 | 3.1 | 0 | -1.3 | 9.6 | 3.4 | 11.7 | 12.1 | 10.1 | 11.3 | 9.4 | -0.1 | 5.1 | 4.5 | 1.2 | 4.3 | -0.3 | 7.4 | 5.9 | 12.7 | -0.3 | 5.5 | -0.2 | 2.7 | 6.9
|  |  | 1.1 | 1 | 0.1 | 6.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 10 | 3.4 | 4.7 | 3.7 | 3 | 5.9 | 0.2 | 2.4 | 0.8 | 2 | -0.9 | 2.5 | 12.1 | 1.7 | 1.2 | 3.1 | -0.4 | 1.8 | 0 | -2.3 | -1.6 | 0.4 | 2.8 | -0.2 | -1.6 | 9.1 | 3.4 | 11.4 | 11.9 | 9.8 | 10.7 | 9.1 | -0.4 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 4.1 | -0.6 | 6.7 | 6.1 | 12.6 | -0.7 | 4.2 | -0.5 | 2.2 | 6
|  |  | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 6.3 | 0.7 | 1 | 0.7 | 9.7 | 3.3 | 4.6 | 3.1 | 2.9 | 5.4 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | -1.2 | 2.2 | 11.6 | 1.6 | 1.1 | 2.8 | -0.8 | 1.9 | -0.1 | -2.6 | -1.9 | 0.1 | 1.9 | -0.5 | -2 | 8.8 | 3.6 | 11 | 11.1 | 9.7 | 10.2 | 8.4 | -0.7 | 5.8 | 5.6 | 0 | 3.8 | -0.7 | 6.5 | 4.7 | 11.9 | -1.2 | 4.1 | -1 | 1.4 | 5.5
|  |  | 0.1 | -0.6 | 0.1 | 6.3 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 9.5 | 3.3 | 4.5 | 2.6 | 2.7 | 4.9 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 1 | -1.5 | 1.9 | 11.1 | 1.5 | 1.1 | 2.5 | -1.2 | 2.1 | -0.1 | -2.8 | -2.3 | -0.3 | 1.1 | -0.9 | -2.3 | 8.5 | 3.7 | 10.6 | 10.2 | 9.5 | 9.7 | 7.6 | -0.9 | 6.2 | 6.7 | 0 | 3.6 | -0.9 | 6.2 | 3.4 | 11.1 | -1.6 | 4.1 | -1.6 | 0.7 | 4.9
|  |  | -0.4 | -1.4 | 0.1 | 6.2 | 0.4 | 1.2 | 0 | 9.2 | 3.2 | 4.4 | 2 | 2.6 | 4.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | -1.8 | 1.6 | 10.6 | 1.4 | 1 | 2.2 | -1.6 | 2.2 | -0.2 | -3.1 | -2.6 | -0.6 | 0.2 | -1.2 | -2.7 | 8.2 | 3.9 | 10.2 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 6.9 | -1.2 | 6.7 | 7.7 | -0.1 | 3.3 | -1 | 6 | 2 | 10.4 | -2.1 | 4 | -2.1 | -0.1 | 4.4
|  |  | -0.5 | -0.9 | 0.1 | 5.5 | -0.1 | 1.3 | 0 | 8.9 | 3.1 | 4.5 | 2.3 | 2.3 | 4.5 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | -1.5 | 1.8 | 10.2 | 1.3 | 1 | 2.4 | -1.5 | 2.6 | -0.3 | -2.9 | -2.6 | -0.5 | -0.1 | -1.3 | -2.5 | 8.5 | 4.3 | 10 | 8.5 | 9.5 | 8.9 | 7.9 | -1.4 | 6.7 | 7.7 | 0 | 3.8 | -0.5 | 6.1 | 2.4 | 10.8 | -2.4 | 4.3 | -1.4 | -0.2 | 4
|  |  | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 4.8 | -0.7 | 1.3 | 0.1 | 8.5 | 3.1 | 4.7 | 2.6 | 1.9 | 4.5 | 0.5 | 1 | 1.6 | 0.6 | -1.3 | 1.9 | 9.8 | 1.2 | 1 | 2.5 | -1.3 | 2.9 | -0.4 | -2.6 | -2.6 | -0.5 | -0.3 | -1.3 | -2.2 | 8.8 | 4.6 | 9.7 | 7.5 | 9.6 | 8.6 | 9 | -1.6 | 6.8 | 7.6 | 0.1 | 4.3 | 0.1 | 6.2 | 2.9 | 11.3 | -2.7 | 4.5 | -0.8 | -0.2 | 3.6
|  |  | -0.7 | 0.2 | 0.1 | 4.1 | -1.2 | 1.4 | 0.1 | 8.2 | 3 | 4.8 | 2.9 | 1.6 | 4.6 | 0.6 | 1.3 | 2.1 | 0.7 | -1 | 2.1 | 9.4 | 1.1 | 1 | 2.7 | -1.2 | 3.3 | -0.5 | -2.4 | -2.6 | -0.4 | -0.6 | -1.4 | -2 | 9.1 | 5 | 9.5 | 6.6 | 9.7 | 8.3 | 10 | -1.8 | 6.8 | 7.6 | 0.2 | 4.8 | 0.6 | 6.3 | 3.3 | 11.7 | -3 | 4.8 | -0.1 | -0.3 | 3.2
|  |  | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 4.7 | -0.1 | 1.7 | 0.9 | 7.6 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 7.1 | 2.1 | 1.5 | 2.9 | 1.2 | -0.5 | 3.1 | 10 | 1.5 | 1.3 | 4.4 | 0 | 4.2 | 0.1 | -2.1 | -1.7 | 0.8 | 0 | -0.5 | -1.1 | 11.5 | 6.2 | 8.7 | 9.8 | 11 | 9.2 | 12.2 | -1.2 | 7.4 | 8 | 2.2 | 6.8 | 1.9 | 7.2 | 6.8 | 13.4 | -1.7 | 7.3 | 1.2 | 1.6 | 7.1
|  |  | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 5.3 | 1.1 | 2 | 1.7 | 7.1 | 6.3 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 9.6 | 3.5 | 1.6 | 3.8 | 1.8 | 0 | 4.2 | 10.5 | 2 | 1.7 | 6.1 | 1.1 | 5.1 | 0.6 | -1.7 | -0.7 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | -0.3 | 14 | 7.4 | 8 | 13 | 12.3 | 10.1 | 14.5 | -0.5 | 7.9 | 8.5 | 4.1 | 8.9 | 3.2 | 8.1 | 10.2 | 15 | -0.4 | 9.7 | 2.4 | 3.4 | 10.9
|  |  | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 5.9 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 6.5 | 7.9 | 4.6 | 6.4 | 7.2 | 12.1 | 5 | 1.8 | 4.6 | 2.3 | 0.5 | 5.2 | 11.1 | 2.4 | 2 | 7.8 | 2.3 | 6 | 1.2 | -1.4 | 0.2 | 3.1 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 16.4 | 8.6 | 7.2 | 16.2 | 13.6 | 11 | 16.7 | 0.1 | 8.5 | 8.9 | 6.1 | 10.9 | 4.5 | 9 | 13.7 | 16.7 | 0.9 | 12.2 | 3.7 | 5.3 | 14.8
|  |  | 3.4 | 1.3 | 3.5 | 7 | 2.9 | 2.3 | 3 | 5.7 | 9 | 4.3 | 7.2 | 7.9 | 14.1 | 7.5 | 2.1 | 5.9 | 3 | 1 | 5.6 | 10.5 | 3.3 | 2.3 | 9 | 4 | 7 | 2 | -0.1 | 1 | 3.7 | 2.6 | 2 | 0.9 | 17.4 | 8.3 | 6.5 | 17.1 | 15.1 | 11.7 | 17.5 | 1.3 | 8.6 | 9.5 | 8 | 11.4 | 5.3 | 9.8 | 14.8 | 17.2 | 1.6 | 14.1 | 4 | 6.5 | 15.9
|  |  | 4.5 | 2.4 | 5.5 | 8.2 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 10.2 | 4.1 | 8.1 | 8.7 | 16.1 | 10.1 | 2.3 | 7.3 | 3.8 | 1.6 | 6 | 9.9 | 4.1 | 2.5 | 10.3 | 5.8 | 8 | 2.8 | 1.1 | 1.8 | 4.3 | 4.1 | 2.6 | 1.2 | 18.3 | 8 | 5.9 | 18.1 | 16.5 | 12.3 | 18.2 | 2.6 | 8.7 | 10.1 | 9.9 | 11.8 | 6 | 10.6 | 16 | 17.7 | 2.2 | 15.9 | 4.2 | 7.7 | 17.1
|  |  | 5.5 | 3.4 | 7.4 | 9.3 | 4.3 | 2.4 | 4.1 | 4 | 11.3 | 3.8 | 8.9 | 9.4 | 18.1 | 12.6 | 2.6 | 8.6 | 4.5 | 2.1 | 6.4 | 9.3 | 5 | 2.8 | 11.5 | 7.5 | 9 | 3.6 | 2.4 | 2.6 | 4.9 | 5.5 | 3.2 | 1.5 | 19.3 | 7.7 | 5.2 | 19 | 18 | 13 | 19 | 3.8 | 8.8 | 10.7 | 11.8 | 12.3 | 6.8 | 11.4 | 17.1 | 18.2 | 2.9 | 17.8 | 4.5 | 8.9 | 18.2
|  |  | 5.1 | 3.9 | 7.8 | 9.3 | 3.5 | 2.1 | 4.5 | 3.5 | 11 | 3.9 | 9 | 9.3 | 17.7 | 12.5 | 2.7 | 8.7 | 4.8 | 1.9 | 6.7 | 8.2 | 5.5 | 3.1 | 11.7 | 8 | 8.6 | 3.9 | 3 | 2.5 | 5 | 5.7 | 3.4 | 1.5 | 19.3 | 6.7 | 5.8 | 18.7 | 17.3 | 13.8 | 18.8 | 3.9 | 9 | 10.8 | 11 | 12.6 | 7.6 | 11.7 | 17 | 18 | 2.9 | 17.5 | 4.4 | 9 | 18.2
|  |  | 4.6 | 4.3 | 8.3 | 9.3 | 2.8 | 1.8 | 4.9 | 3 | 10.6 | 4.1 | 9.1 | 9.2 | 17.4 | 12.3 | 2.7 | 8.8 | 5 | 1.6 | 7 | 7.2 | 6 | 3.5 | 11.9 | 8.4 | 8.2 | 4.1 | 3.6 | 2.5 | 5 | 5.8 | 3.6 | 1.5 | 19.4 | 5.6 | 6.3 | 18.3 | 16.7 | 14.7 | 18.6 | 4.1 | 9.1 | 10.9 | 10.2 | 13 | 8.4 | 12.1 | 17 | 17.9 | 3 | 17.3 | 4.4 | 9.1 | 18.2
|  |  | 4.2 | 4.8 | 8.7 | 9.3 | 2 | 1.5 | 5.3 | 2.5 | 10.3 | 4.2 | 9.2 | 9.1 | 17 | 12.2 | 2.8 | 8.9 | 5.3 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 6.5 | 3.8 | 12.1 | 8.9 | 7.8 | 4.4 | 4.2 | 2.4 | 5.1 | 6 | 3.8 | 1.5 | 19.4 | 4.6 | 6.9 | 18 | 16 | 15.5 | 18.4 | 4.2 | 9.3 | 11 | 9.4 | 13.3 | 9.2 | 12.4 | 16.9 | 17.7 | 3 | 17 | 4.3 | 9.2 | 18.2
|  |  | 3.3 | 4.3 | 7.7 | 8.2 | 1.1 | 1.3 | 4.5 | 2.6 | 9 | 4.1 | 8.9 | 7.9 | 15.6 | 10.5 | 2.3 | 8 | 5.1 | 1.2 | 6.5 | 5.1 | 5.9 | 3.6 | 11.8 | 8.5 | 6.6 | 3.7 | 3.1 | 1.7 | 4.6 | 4.5 | 3 | 1.2 | 17.5 | 3.9 | 6.7 | 16.9 | 15 | 14.3 | 17.2 | 3.5 | 6.2 | 7.9 | 8.1 | 12.9 | 8.1 | 11.8 | 14.4 | 15.7 | 2.2 | 15.9 | 3.5 | 8.1 | 16.5
|  |  | 2.5 | 3.8 | 6.7 | 7.1 | 0.3 | 1 | 3.8 | 2.7 | 7.6 | 3.9 | 8.5 | 6.6 | 14.3 | 8.9 | 1.9 | 7.2 | 4.9 | 1.1 | 5.7 | 4.1 | 5.2 | 3.5 | 11.5 | 8 | 5.4 | 3.1 | 2 | 1.1 | 4.2 | 2.9 | 2.3 | 0.9 | 15.5 | 3.2 | 6.6 | 15.9 | 14 | 13.2 | 15.9 | 2.9 | 3 | 4.7 | 6.9 | 12.5 | 7 | 11.1 | 11.8 | 13.6 | 1.4 | 14.7 | 2.8 | 7.1 | 14.9
|  |  | 1.6 | 3.3 | 5.7 | 6 | -0.6 | 0.8 | 3 | 2.8 | 6.3 | 3.8 | 8.2 | 5.4 | 12.9 | 7.2 | 1.4 | 6.3 | 4.7 | 0.9 | 4.9 | 3.1 | 4.6 | 3.3 | 11.2 | 7.6 | 4.2 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 3.7 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 13.6 | 2.5 | 6.4 | 14.8 | 13 | 12 | 14.7 | 2.2 | -0.1 | 1.6 | 5.6 | 12.1 | 5.9 | 10.5 | 9.3 | 11.6 | 0.6 | 13.6 | 2 | 6 | 13.2
|  |  | 1 | 3.1 | 4.5 | 5.9 | -1.4 | 0.5 | 3.2 | 1.8 | 5.4 | 4 | 7.9 | 5.1 | 11.6 | 6.8 | 1.1 | 4.9 | 3.7 | 0.5 | 3.7 | 2.7 | 3.7 | 3.1 | 10.6 | 6.6 | 3.3 | 2 | 0.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 12.7 | 2.2 | 5.8 | 14.2 | 12.2 | 10.7 | 13.9 | 2.1 | 0 | 1.1 | 4.4 | 11.3 | 5.4 | 10.3 | 8.4 | 11.5 | -0.3 | 11.8 | 1.8 | 4.3 | 11.7
|  |  | 0.4 | 2.9 | 3.2 | 5.7 | -2.2 | 0.3 | 3.4 | 0.7 | 4.4 | 4.1 | 7.5 | 4.9 | 10.2 | 6.4 | 0.7 | 3.5 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 3 | 10.1 | 5.6 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | -0.4 | 3.5 | -1.5 | -0.1 | -0.4 | 11.9 | 1.8 | 5.3 | 13.6 | 11.5 | 9.4 | 13.1 | 2 | 0.2 | 0.7 | 3.3 | 10.5 | 4.8 | 10.1 | 7.6 | 11.5 | -1.2 | 10 | 1.5 | 2.5 | 10.3
|  |  | -0.2 | 2.7 | 2 | 5.6 | -3 | 0 | 3.6 | -0.3 | 3.5 | 4.3 | 7.2 | 4.6 | 8.9 | 6 | 0.4 | 2.1 | 1.7 | -0.4 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 2.8 | 9.5 | 4.6 | 1.6 | 1.1 | 0 | -0.8 | 3.4 | -2.9 | -0.9 | -0.9 | 11 | 1.5 | 4.7 | 13 | 10.7 | 8.1 | 12.3 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 2.1 | 9.7 | 4.3 | 9.9 | 6.7 | 11.4 | -2.1 | 8.2 | 1.3 | 0.8 | 8.8
|  |  | -0.6 | 2.4 | 2 | 5.4 | -3.3 | -0.4 | 3.8 | -0.5 | 3.2 | 4.5 | 6.8 | 4.5 | 8.1 | 5.4 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | -0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 3.1 | 9.5 | 4.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | -1 | 3.5 | -3.4 | -1.2 | -1.4 | 10 | 1.4 | 4.4 | 12.8 | 10.9 | 7.6 | 11.9 | 2 | -0.4 | -0.1 | 1.4 | 9.6 | 3.9 | 9.6 | 5.8 | 11.2 | -2.4 | 7.1 | 1 | 0.1 | 7.8
|  |  | -1 | 2.1 | 2 | 5.2 | -3.7 | -0.9 | 4.1 | -0.8 | 3 | 4.7 | 6.4 | 4.3 | 7.3 | 4.8 | 0.4 | 1 | 1.1 | -0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 3.3 | 9.6 | 5 | 1.1 | 1.6 | -0.1 | -1.2 | 3.7 | -3.9 | -1.4 | -1.8 | 9.1 | 1.2 | 4.2 | 12.7 | 11.1 | 7.1 | 11.5 | 2.1 | -1 | -0.3 | 0.7 | 9.6 | 3.5 | 9.3 | 4.9 | 11 | -2.8 | 6.1 | 0.7 | -0.5 | 6.8
|  |  | -1.4 | 1.8 | 2 | 5 | -4 | -1.3 | 4.3 | -1 | 2.7 | 4.9 | 6 | 4.2 | 6.5 | 4.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | -0.8 | 0.8 | 0.1 | -0.1 | 3.6 | 9.6 | 5.2 | 0.8 | 1.8 | -0.1 | -1.4 | 3.8 | -4.4 | -1.7 | -2.3 | 8.1 | 1.1 | 3.9 | 12.5 | 11.3 | 6.6 | 11.1 | 2.2 | -1.7 | -0.6 | 0 | 9.5 | 3.1 | 9 | 4 | 10.8 | -3.1 | 5 | 0.4 | -1.2 | 5.8
|  |  | -0.9 | 1.9 | 2.1 | 4.5 | -4.2 | -1.5 | 4.2 | -1.5 | 2.5 | 4.9 | 6.2 | 4.2 | 6 | 3.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.7 | 0.6 | -0.4 | -0.2 | 3.5 | 9.8 | 5.3 | 0.9 | 1.8 | 0 | -1.8 | 3.7 | -4.8 | -1.5 | -2.1 | 7.2 | 1.1 | 3.3 | 12.2 | 10.2 | 6.4 | 10.1 | 2.3 | -2 | -1 | -0.5 | 9.4 | 3.2 | 8.7 | 3.5 | 10.3 | -3.6 | 4.5 | 0.2 | -1.5 | 5.3
|  |  | -0.5 | 1.9 | 2.2 | 4 | -4.4 | -1.6 | 4.2 | -1.9 | 2.2 | 5 | 6.4 | 4.2 | 5.5 | 2.9 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | -1 | -0.3 | 3.5 | 10 | 5.4 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | -2.2 | 3.6 | -5.2 | -1.2 | -1.9 | 6.3 | 1 | 2.7 | 11.9 | 9.2 | 6.1 | 9.2 | 2.5 | -2.3 | -1.5 | -1.1 | 9.2 | 3.3 | 8.3 | 2.9 | 9.9 | -4 | 3.9 | -0.1 | -1.9 | 4.7
|  |  | 0 | 2 | 2.3 | 3.5 | -4.6 | -1.8 | 4.1 | -2.4 | 2 | 5 | 6.6 | 4.2 | 5 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | -0.4 | 0.3 | -1.5 | -0.4 | 3.4 | 10.2 | 5.5 | 1 | 1.9 | 0.2 | -2.6 | 3.5 | -5.6 | -1 | -1.7 | 5.4 | 1 | 2.1 | 11.6 | 8.1 | 5.9 | 8.2 | 2.6 | -2.6 | -1.9 | -1.6 | 9.1 | 3.4 | 8 | 2.4 | 9.4 | -4.5 | 3.4 | -0.3 | -2.2 | 4.2
|  |  | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 3.5 | -4.5 | -1.2 | 3.8 | -2.4 | 2.2 | 4.9 | 6.2 | 4.4 | 4.9 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | -0.3 | 0.9 | -1.5 | -0.5 | 2.7 | 10.3 | 5.5 | 1.1 | 2.3 | 0.3 | -2.7 | 4 | -4.8 | -1 | -1.4 | 5.8 | 1.2 | 1.7 | 10.4 | 7.1 | 5.8 | 7.6 | 2.7 | -2.6 | -2.1 | -1.2 | 9.3 | 4.1 | 7.8 | 2.8 | 9.4 | -3.7 | 3 | -0.1 | -1.6 | 3.8
|  |  | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 3.5 | -4.3 | -0.7 | 3.6 | -2.4 | 2.3 | 4.9 | 5.8 | 4.6 | 4.9 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 1.4 | -1.5 | -0.5 | 2 | 10.3 | 5.4 | 1.2 | 2.7 | 0.4 | -2.7 | 4.6 | -4.1 | -1 | -1.1 | 6.1 | 1.4 | 1.3 | 9.1 | 6.1 | 5.8 | 7.1 | 2.9 | -2.5 | -2.2 | -0.9 | 9.6 | 4.9 | 7.6 | 3.1 | 9.3 | -2.9 | 2.7 | 0 | -1.1 | 3.4
|  |  | 0.4 | 1 | 1.6 | 3.5 | -4.2 | -0.1 | 3.3 | -2.4 | 2.5 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | -1.5 | -0.6 | 1.3 | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 3.1 | 0.5 | -2.8 | 5.1 | -3.3 | -1 | -0.8 | 6.5 | 1.6 | 0.9 | 7.9 | 5.1 | 5.7 | 6.5 | 3 | -2.5 | -2.4 | -0.5 | 9.8 | 5.6 | 7.4 | 3.5 | 9.3 | -2.1 | 2.3 | 0.2 | -0.5 | 3
|  |  | 1.3 | 2.2 | 4.1 | 3.9 | -1.8 | 0.5 | 4.7 | -1.5 | 2.6 | 4.5 | 6.7 | 6.3 | 6.1 | 3.2 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | -0.7 | 1.3 | 1.7 | 11.4 | 6.1 | 1.7 | 3.5 | 0.3 | -1.8 | 6.8 | -0.9 | -0.1 | -0.3 | 9.3 | 2.2 | 0.8 | 10.7 | 7.6 | 8.8 | 7.8 | 4.7 | -1.7 | -1.5 | 2.2 | 11.3 | 7.1 | 8 | 5.6 | 11.3 | -0.4 | 5.4 | 0.5 | 2.8 | 5.6
|  |  | 2.1 | 3.4 | 6.5 | 4.4 | 0.6 | 1.2 | 6 | -0.5 | 2.7 | 4.3 | 8.1 | 7.8 | 7.4 | 4.2 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 2.2 | 12.5 | 6.8 | 2.2 | 3.8 | 0.1 | -0.8 | 8.6 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 12 | 2.7 | 0.7 | 13.6 | 10.2 | 11.8 | 9.1 | 6.4 | -0.8 | -0.5 | 5 | 12.9 | 8.7 | 8.7 | 7.8 | 13.2 | 1.3 | 8.4 | 0.8 | 6.2 | 8.2
|  |  | 3 | 4.6 | 9 | 4.8 | 3 | 1.8 | 7.4 | 0.4 | 2.8 | 4 | 9.4 | 9.3 | 8.7 | 5.2 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 3.3 | 4.2 | 0.9 | 5.1 | 2.6 | 13.5 | 7.5 | 2.6 | 4.2 | -0.1 | 0.2 | 10.3 | 3.9 | 1.6 | 0.8 | 14.8 | 3.3 | 0.6 | 16.4 | 12.7 | 14.9 | 10.4 | 8.1 | 0 | 0.4 | 7.7 | 14.4 | 10.2 | 9.3 | 9.9 | 15.2 | 3 | 11.5 | 1.1 | 9.5 | 10.8
|  |  | 3.4 | 4.4 | 9.9 | 4.7 | 3.7 | 2.7 | 7.6 | 1.3 | 2.9 | 4.2 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 6.5 | 3.5 | 2.5 | 2.4 | 3.8 | 4.3 | 1.6 | 6 | 2.9 | 15 | 8.5 | 3.2 | 5.3 | -0.1 | 0.9 | 10.7 | 4.8 | 1.5 | 0.8 | 15.9 | 3.6 | 1.7 | 15.6 | 13.7 | 16.2 | 12.2 | 9 | 0.9 | 1.2 | 9.6 | 15 | 10.7 | 9.7 | 11.5 | 15.3 | 3.2 | 14.2 | 1.5 | 11 | 12
|  |  | 3.8 | 4.1 | 10.9 | 4.7 | 4.3 | 3.5 | 7.8 | 2.1 | 2.9 | 4.5 | 11.5 | 11.6 | 12 | 7.7 | 4.1 | 3 | 2.6 | 4.4 | 4.5 | 2.3 | 6.8 | 3.3 | 16.4 | 9.6 | 3.8 | 6.3 | -0.1 | 1.5 | 11.1 | 5.6 | 1.5 | 0.8 | 17.1 | 4 | 2.7 | 14.8 | 14.7 | 17.6 | 14 | 9.9 | 1.7 | 2 | 11.4 | 15.5 | 11.2 | 10.2 | 13 | 15.4 | 3.3 | 17 | 1.9 | 12.6 | 13.3
|  |  | 4.2 | 3.9 | 11.8 | 4.6 | 5 | 4.4 | 8 | 3 | 3 | 4.7 | 12.5 | 12.8 | 13.7 | 9 | 4.8 | 3.4 | 2.8 | 4.9 | 4.6 | 3 | 7.7 | 3.6 | 17.9 | 10.6 | 4.4 | 7.4 | -0.1 | 2.2 | 11.5 | 6.5 | 1.4 | 0.8 | 18.2 | 4.3 | 3.8 | 14 | 15.7 | 18.9 | 15.8 | 10.8 | 2.6 | 2.8 | 13.3 | 16.1 | 11.7 | 10.6 | 14.6 | 15.5 | 3.5 | 19.7 | 2.3 | 14.1 | 14.5
|  |  | 3.6 | 3.8 | 11.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 7.7 | 3.2 | 3.3 | 4.6 | 12.9 | 13.1 | 11.9 | 9.8 | 4.5 | 3.9 | 3.2 | 4.8 | 5 | 3.1 | 7.8 | 4 | 17.5 | 10.5 | 4.7 | 8.3 | -0.1 | 1.6 | 10.9 | 6.6 | 1.4 | 0.7 | 18.3 | 4.7 | 4 | 13.2 | 15.8 | 18.8 | 15.9 | 10.7 | 2.8 | 2.8 | 12.7 | 15.9 | 12.2 | 10.6 | 14.7 | 15.1 | 4.2 | 19.6 | 2.1 | 14.2 | 14.3
|  |  | 3 | 3.7 | 10.6 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 7.5 | 3.4 | 3.7 | 4.4 | 13.2 | 13.3 | 10.2 | 10.6 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 4.7 | 5.4 | 3.3 | 8 | 4.4 | 17.2 | 10.5 | 5.1 | 9.3 | 0 | 0.9 | 10.4 | 6.6 | 1.4 | 0.7 | 18.3 | 5 | 4.2 | 12.3 | 15.8 | 18.7 | 15.9 | 10.7 | 3 | 2.7 | 12.2 | 15.7 | 12.7 | 10.6 | 14.8 | 14.6 | 4.8 | 19.6 | 1.9 | 14.4 | 14.2
|  |  | 2.4 | 3.6 | 10 | 4.2 | 4 | 5.2 | 7.2 | 3.6 | 4 | 4.3 | 13.6 | 13.6 | 8.4 | 11.4 | 4 | 4.8 | 3.9 | 4.6 | 5.8 | 3.4 | 8.1 | 4.8 | 16.8 | 10.4 | 5.4 | 10.2 | 0 | 0.3 | 9.8 | 6.7 | 1.4 | 0.6 | 18.4 | 5.4 | 4.4 | 11.5 | 15.9 | 18.6 | 16 | 10.6 | 3.2 | 2.7 | 11.6 | 15.5 | 13.2 | 10.6 | 14.9 | 14.2 | 5.5 | 19.5 | 1.7 | 14.5 | 14
|  |  | 1.9 | 3.2 | 9.2 | 4.2 | 3.5 | 4.9 | 5.7 | 2.8 | 3.8 | 4.2 | 12.6 | 12.3 | 7.7 | 10.3 | 3.8 | 4.3 | 3.5 | 4.3 | 4.9 | 1.8 | 7.6 | 4.2 | 15.3 | 9.9 | 5 | 10.1 | 0 | 0.2 | 8.7 | 5.7 | 1.1 | 0.4 | 16.8 | 3.8 | 3.4 | 9.9 | 14.9 | 17.3 | 14.4 | 9.3 | 2.4 | 2.1 | 10.6 | 14.4 | 12.2 | 9.2 | 12.4 | 12.8 | 5.1 | 17.5 | 1.4 | 13 | 12.6
|  |  | 1.5 | 2.8 | 8.5 | 4.2 | 3 | 4.5 | 4.3 | 2 | 3.7 | 4.2 | 11.6 | 11.1 | 6.9 | 9.3 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 4 | 4 | 0.2 | 7.2 | 3.5 | 13.8 | 9.4 | 4.7 | 10.1 | -0.1 | 0.1 | 7.6 | 4.6 | 0.9 | 0.3 | 15.2 | 2.3 | 2.5 | 8.4 | 13.9 | 15.9 | 12.9 | 8.1 | 1.6 | 1.4 | 9.5 | 13.2 | 11.3 | 7.7 | 10 | 11.4 | 4.6 | 15.6 | 1 | 11.6 | 11.1
|  |  | 1 | 2.4 | 7.7 | 4.2 | 2.5 | 4.2 | 2.8 | 1.2 | 3.5 | 4.1 | 10.6 | 9.8 | 6.2 | 8.2 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 3.7 | 3.1 | -1.4 | 6.7 | 2.9 | 12.3 | 8.9 | 4.3 | 10 | -0.1 | 0 | 6.5 | 3.6 | 0.6 | 0.1 | 13.6 | 0.7 | 1.5 | 6.8 | 12.9 | 14.6 | 11.3 | 6.8 | 0.8 | 0.8 | 8.5 | 12.1 | 10.3 | 6.3 | 7.5 | 10 | 4.2 | 13.6 | 0.7 | 10.1 | 9.7
|  |  | 0.7 | 2.8 | 6.8 | 4.2 | 2.5 | 3.6 | 2.6 | 0.4 | 3.4 | 4.1 | 10.9 | 9.3 | 5.7 | 7.8 | 3.1 | 3 | 2.7 | 3.6 | 2.7 | -2.3 | 6.1 | 2.7 | 11.7 | 8 | 3 | 9.5 | -0.1 | 0.2 | 6 | 2.9 | 0.5 | 0 | 13.3 | 0.7 | 1 | 6.3 | 11.4 | 13 | 10.9 | 5.9 | 0.5 | 0.4 | 7.2 | 11.2 | 9.3 | 6.2 | 6.8 | 9.7 | 4.4 | 11.6 | 0.7 | 9.4 | 8.6
|  |  | 0.4 | 3.1 | 5.9 | 4.1 | 2.4 | 3 | 2.4 | -0.4 | 3.4 | 4.2 | 11.3 | 8.7 | 5.2 | 7.4 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 2.2 | -3.2 | 5.6 | 2.4 | 11 | 7 | 1.6 | 8.9 | -0.1 | 0.3 | 5.5 | 2.3 | 0.3 | -0.1 | 12.9 | 0.7 | 0.6 | 5.7 | 9.9 | 11.5 | 10.5 | 5.1 | 0.1 | 0.1 | 5.9 | 10.2 | 8.4 | 6.1 | 6 | 9.5 | 4.5 | 9.7 | 0.7 | 8.7 | 7.4
|  |  | 0.1 | 3.5 | 5 | 4.1 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | -1.2 | 3.3 | 4.2 | 11.6 | 8.2 | 4.7 | 7 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 1.8 | -4.1 | 5 | 2.2 | 10.4 | 6.1 | 0.3 | 8.4 | -0.1 | 0.5 | 5 | 1.6 | 0.2 | -0.2 | 12.6 | 0.7 | 0.1 | 5.2 | 8.4 | 9.9 | 10.1 | 4.2 | -0.2 | -0.3 | 4.6 | 9.3 | 7.4 | 6 | 5.3 | 9.2 | 4.7 | 7.7 | 0.7 | 8 | 6.3
|  |  | -0.2 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 2 | 1.8 | 2 | -1.5 | 3.2 | 4.2 | 11.6 | 7.7 | 4.1 | 6.9 | 2 | 1.8 | 1.9 | 3.6 | 1.7 | -4.5 | 4.9 | 2.1 | 9.8 | 5 | 0.4 | 6.9 | 0 | 0.1 | 4 | 1.3 | 0.1 | -0.3 | 11.1 | 0.4 | -0.3 | 5.1 | 7.9 | 9.4 | 9.3 | 3.4 | -0.3 | -0.3 | 4.6 | 8.2 | 5.9 | 6 | 4.5 | 9.1 | 3.3 | 6.4 | 0.7 | 7.6 | 5.7
|  |  | -0.5 | 3 | 2.9 | 3.8 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | -1.7 | 3 | 4.1 | 11.6 | 7.3 | 3.6 | 6.7 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 3.9 | 1.7 | -4.8 | 4.9 | 1.9 | 9.2 | 3.9 | 0.6 | 5.3 | 0.2 | -0.4 | 3 | 1.1 | -0.1 | -0.4 | 9.5 | 0 | -0.7 | 4.9 | 7.5 | 9 | 8.5 | 2.6 | -0.4 | -0.4 | 4.7 | 7 | 4.5 | 5.9 | 3.7 | 8.9 | 1.8 | 5 | 0.7 | 7.3 | 5.2
|  |  | -0.8 | 2.8 | 1.8 | 3.6 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | -2 | 2.9 | 4.1 | 11.6 | 6.8 | 3 | 6.6 | 1.1 | 0 | 0.5 | 4.2 | 1.6 | -5.2 | 4.8 | 1.8 | 8.6 | 2.8 | 0.7 | 3.8 | 0.3 | -0.8 | 2 | 0.8 | -0.2 | -0.5 | 8 | -0.3 | -1.1 | 4.8 | 7 | 8.5 | 7.7 | 1.8 | -0.5 | -0.4 | 4.7 | 5.9 | 3 | 5.9 | 2.9 | 8.8 | 0.4 | 3.7 | 0.7 | 6.9 | 4.6
|  |  | -0.3 | 2.5 | 1.6 | 3.6 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | -2.2 | 2.8 | 4.1 | 10.9 | 6.7 | 2.5 | 6.6 | 1.2 | 0 | 0.5 | 3.8 | 1.3 | -5.1 | 4 | 1.6 | 8.3 | 2.3 | 0.7 | 4 | 0.2 | -0.9 | 1.6 | 0.4 | -0.3 | -0.5 | 7.7 | -0.2 | -1.4 | 4.8 | 6.7 | 7.7 | 7.5 | 1.7 | -1 | -0.8 | 4.3 | 4.5 | 2.6 | 5.8 | 2 | 8 | -0.2 | 3 | 0.6 | 6.6 | 4.1
|  |  | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 3.6 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | -2.5 | 2.6 | 4.1 | 10.2 | 6.6 | 2.1 | 6.7 | 1.3 | 0 | 0.6 | 3.3 | 1 | -4.9 | 3.1 | 1.4 | 7.9 | 1.9 | 0.7 | 4.2 | 0 | -0.9 | 1.3 | -0.1 | -0.5 | -0.4 | 7.4 | -0.2 | -1.6 | 4.7 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 1.7 | -1.5 | -1.2 | 3.9 | 3 | 2.3 | 5.8 | 1 | 7.3 | -0.7 | 2.2 | 0.6 | 6.2 | 3.5
|  |  | 0.6 | 1.8 | 1.3 | 3.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | -2.7 | 2.5 | 4.1 | 9.5 | 6.5 | 1.6 | 6.7 | 1.4 | 0 | 0.6 | 2.9 | 0.7 | -4.8 | 2.3 | 1.2 | 7.6 | 1.4 | 0.7 | 4.4 | -0.1 | -1 | 0.9 | -0.5 | -0.6 | -0.4 | 7.1 | -0.1 | -1.9 | 4.7 | 6.2 | 6 | 7.1 | 1.6 | -2 | -1.6 | 3.5 | 1.6 | 1.9 | 5.7 | 0.1 | 6.5 | -1.3 | 1.5 | 0.5 | 5.9 | 3
|  |  | 0.6 | 1.9 | 3.1 | 3.6 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | -2.3 | 2.1 | 4.2 | 9.4 | 6.7 | 2 | 6.8 | 1.4 | 0 | 0.4 | 2.4 | 1.4 | -3.8 | 2.1 | 1.3 | 7.7 | 1.3 | 0.9 | 3.8 | 0 | -1 | 1 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | 6.5 | 0.1 | -1.6 | 4.6 | 6.1 | 5.8 | 6.9 | 1.3 | -1.8 | -1.6 | 3.9 | 1.1 | 3.7 | 5.3 | 1.2 | 6.3 | -1.1 | 1.3 | 0.7 | 6.5 | 3
|  |  | 0.6 | 1.9 | 4.9 | 3.6 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | -1.9 | 1.7 | 4.2 | 9.4 | 7 | 2.3 | 6.8 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 2 | 2.2 | -2.8 | 1.9 | 1.3 | 7.9 | 1.3 | 1.1 | 3.1 | 0.1 | -1 | 1 | -1 | -0.7 | -0.4 | 5.9 | 0.3 | -1.4 | 4.5 | 6 | 5.5 | 6.7 | 1.1 | -1.6 | -1.6 | 4.2 | 0.6 | 5.4 | 4.8 | 2.4 | 6.1 | -0.9 | 1.2 | 0.8 | 7.2 | 3
|  |  | 0.6 | 2 | 6.7 | 3.6 | 1.2 | 0.8 | 1 | -1.5 | 1.3 | 4.3 | 9.3 | 7.2 | 2.7 | 6.9 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 2.9 | -1.8 | 1.7 | 1.4 | 8 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 0.2 | -1 | 1.1 | -1.3 | -0.7 | -0.4 | 5.3 | 0.5 | -1.1 | 4.4 | 5.9 | 5.3 | 6.5 | 0.8 | -1.4 | -1.6 | 4.6 | 0.1 | 7.2 | 4.4 | 3.5 | 5.9 | -0.7 | 1 | 1 | 7.8 | 3
|  |  | 1.7 | 2.1 | 8.1 | 3.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | -0.1 | 1.9 | 4.4 | 11.3 | 9.6 | 4.9 | 7.6 | 1.7 | 0.9 | 1 | 2 | 5.3 | -0.4 | 3 | 1.7 | 7.9 | 4.2 | 1.9 | 2.9 | 0.5 | -0.9 | 1.8 | 0.9 | -0.4 | -0.3 | 5.5 | 1.2 | 0.1 | 4.5 | 6.1 | 6 | 6.6 | 1.1 | -0.9 | -0.5 | 6.7 | 0.2 | 9.2 | 5 | 6.4 | 6 | 2.5 | 4.7 | 1.3 | 9.8 | 5.2
|  |  | 2.7 | 2.3 | 9.4 | 4 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 2.6 | 4.5 | 13.2 | 12 | 7.1 | 8.4 | 2.1 | 1.6 | 2 | 2.6 | 7.8 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 7.7 | 7.3 | 2.4 | 3.2 | 0.7 | -0.7 | 2.6 | 3.1 | 0 | -0.3 | 5.6 | 1.8 | 1.3 | 4.6 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 1.3 | -0.5 | 0.5 | 8.9 | 0.4 | 11.2 | 5.6 | 9.2 | 6.1 | 5.8 | 8.4 | 1.7 | 11.8 | 7.4
|  |  | 3.8 | 2.4 | 10.8 | 4.2 | 3.1 | 3 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 4.6 | 15.2 | 14.4 | 9.3 | 9.1 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 10.2 | 2.3 | 5.5 | 2.2 | 7.6 | 10.3 | 3 | 3.6 | 1 | -0.6 | 3.3 | 5.3 | 0.3 | -0.2 | 5.8 | 2.5 | 2.5 | 4.7 | 6.5 | 7.3 | 6.8 | 1.6 | 0 | 1.6 | 11 | 0.5 | 13.2 | 6.2 | 12.1 | 6.2 | 9 | 12.1 | 2 | 13.8 | 9.6
|  |  | 4 | 2.4 | 11.3 | 4.6 | 3.8 | 4.1 | 2.8 | 3.3 | 4.1 | 4.6 | 16.5 | 15.6 | 10.7 | 10.5 | 2.5 | 3 | 3.2 | 3 | 12.3 | 3.3 | 5.7 | 2.9 | 8.1 | 11 | 3.6 | 4.4 | 1.5 | -0.4 | 4 | 6 | 0.4 | 0 | 7 | 2.6 | 3.4 | 5.5 | 6.8 | 9.6 | 6.6 | 2.5 | -0.3 | 1.7 | 11.9 | 0.5 | 13.7 | 7.5 | 13.1 | 6.1 | 10.2 | 14.1 | 2.5 | 14.6 | 10.6
|  |  | 4.1 | 2.4 | 11.9 | 4.9 | 4.5 | 5.3 | 3.4 | 4 | 5 | 4.6 | 17.9 | 16.8 | 12.1 | 11.8 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3 | 14.3 | 4.4 | 5.8 | 3.5 | 8.7 | 11.7 | 4.3 | 5.2 | 1.9 | -0.3 | 4.8 | 6.7 | 0.6 | 0.1 | 8.1 | 2.8 | 4.4 | 6.3 | 7.1 | 11.8 | 6.5 | 3.3 | -0.5 | 1.9 | 12.8 | 0.6 | 14.3 | 8.8 | 14 | 6.1 | 11.4 | 16.1 | 3.1 | 15.5 | 11.6
|  |  | 4.3 | 2.4 | 12.4 | 5.3 | 5.2 | 6.4 | 3.9 | 4.6 | 5.9 | 4.6 | 19.2 | 18 | 13.5 | 13.2 | 2.7 | 4.1 | 3.8 | 2.9 | 16.4 | 5.4 | 6 | 4.2 | 9.2 | 12.4 | 4.9 | 6 | 2.4 | -0.1 | 5.5 | 7.4 | 0.7 | 0.3 | 9.3 | 2.9 | 5.3 | 7.1 | 7.4 | 14.1 | 6.3 | 4.2 | -0.8 | 2 | 13.7 | 0.6 | 14.8 | 10.1 | 15 | 6 | 12.6 | 18.1 | 3.6 | 16.3 | 12.6
|  |  | 4.3 | 2.3 | 13 | 5.2 | 5 | 6.2 | 4.1 | 4.9 | 6.3 | 4.5 | 19.1 | 18.5 | 13.7 | 12.5 | 2.9 | 4.1 | 3.8 | 2.9 | 16.6 | 5.7 | 6.2 | 3.3 | 9.7 | 12.6 | 4.7 | 5.7 | 2.2 | -0.1 | 5.8 | 6.9 | 0.6 | 0.3 | 9.7 | 2.7 | 5.5 | 7 | 7.2 | 15.2 | 6.4 | 4.7 | -0.6 | 2.1 | 14.4 | 0.4 | 15.1 | 10.7 | 14.9 | 6.3 | 12.9 | 17.9 | 4.2 | 14.5 | 13.2
|  |  | 4.2 | 2.1 | 13.6 | 5 | 4.8 | 6 | 4.3 | 5.1 | 6.8 | 4.3 | 18.9 | 19 | 13.9 | 11.7 | 3.1 | 4.1 | 3.9 | 2.9 | 16.7 | 5.9 | 6.3 | 2.3 | 10.2 | 12.7 | 4.4 | 5.3 | 1.9 | 0 | 6.1 | 6.3 | 0.6 | 0.4 | 10.2 | 2.6 | 5.8 | 6.8 | 7.1 | 16.2 | 6.6 | 5.1 | -0.4 | 2.1 | 15.2 | 0.3 | 15.5 | 11.2 | 14.9 | 6.5 | 13.1 | 17.7 | 4.7 | 12.6 | 13.7
|  |  | 4.2 | 2 | 14.2 | 4.9 | 4.6 | 5.8 | 4.5 | 5.4 | 7.2 | 4.2 | 18.8 | 19.5 | 14.1 | 11 | 3.3 | 4.1 | 3.9 | 2.9 | 16.9 | 6.2 | 6.5 | 1.4 | 10.7 | 12.9 | 4.2 | 5 | 1.7 | 0 | 6.4 | 5.8 | 0.5 | 0.4 | 10.6 | 2.4 | 6 | 6.7 | 6.9 | 17.3 | 6.7 | 5.6 | -0.2 | 2.2 | 15.9 | 0.1 | 15.8 | 11.8 | 14.8 | 6.8 | 13.4 | 17.5 | 5.3 | 10.8 | 14.3
|  |  | 3.4 | 2.1 | 13.5 | 4.5 | 4.9 | 6.2 | 3.5 | 4.5 | 6.2 | 4.4 | 17.4 | 18.2 | 12.3 | 9.3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 15.3 | 4.5 | 5.9 | 1.9 | 10.1 | 11.4 | 3.3 | 4.5 | 1.5 | -0.1 | 5.5 | 4.3 | 0.5 | 0.3 | 9.6 | 1.9 | 4.9 | 6.4 | 6.7 | 15.9 | 6.7 | 4.9 | -0.1 | 1.8 | 14.8 | -0.1 | 14.7 | 10.6 | 12.4 | 6.7 | 11.2 | 15.5 | 4.9 | 10 | 12.9
|  |  | 2.6 | 2.1 | 12.7 | 4.1 | 5.3 | 6.6 | 2.4 | 3.7 | 5.2 | 4.6 | 16 | 17 | 10.5 | 7.7 | 2.9 | 2.1 | 2 | 2.5 | 13.8 | 2.8 | 5.2 | 2.3 | 9.4 | 10 | 2.5 | 4.1 | 1.2 | -0.2 | 4.6 | 2.9 | 0.4 | 0.3 | 8.7 | 1.5 | 3.8 | 6 | 6.5 | 14.6 | 6.8 | 4.1 | 0 | 1.4 | 13.7 | -0.3 | 13.7 | 9.3 | 9.9 | 6.7 | 9 | 13.5 | 4.5 | 9.3 | 11.4
|  |  | 1.8 | 2.2 | 12 | 3.7 | 5.6 | 7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 4.8 | 14.6 | 15.7 | 8.7 | 6 | 2.7 | 1.1 | 1 | 2.3 | 12.2 | 1.1 | 4.6 | 2.8 | 8.8 | 8.5 | 1.6 | 3.6 | 1 | -0.3 | 3.7 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 7.7 | 1 | 2.7 | 5.7 | 6.3 | 13.2 | 6.8 | 3.4 | 0.1 | 1 | 12.6 | -0.5 | 12.6 | 8.1 | 7.5 | 6.6 | 6.8 | 11.5 | 4.1 | 8.5 | 10
|  |  | 1 | 2.2 | 11.5 | 3.6 | 5.5 | 7.7 | 0.8 | 2.4 | 3.6 | 4.7 | 13.9 | 13.6 | 7.3 | 6 | 2.4 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 11.3 | 0.2 | 3.6 | 2.1 | 8.4 | 7.3 | 1.5 | 2.8 | 0.9 | -0.4 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 7.2 | 1 | 2.2 | 5.6 | 6.3 | 11.8 | 6.8 | 2.7 | -0.2 | 0.5 | 11.1 | -0.7 | 10.9 | 7.2 | 6.3 | 6.5 | 5.3 | 9.7 | 3.6 | 7.7 | 8.9
|  |  | 0.1 | 2.3 | 10.9 | 3.5 | 5.5 | 8.3 | 0.1 | 1.9 | 2.9 | 4.6 | 13.2 | 11.6 | 6 | 6 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 10.3 | -0.8 | 2.6 | 1.5 | 8 | 6.1 | 1.5 | 2.1 | 0.7 | -0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 6.8 | 1 | 1.6 | 5.4 | 6.3 | 10.4 | 6.8 | 2 | -0.4 | 0.1 | 9.5 | -0.9 | 9.3 | 6.4 | 5.1 | 6.3 | 3.7 | 8 | 3.1 | 6.9 | 7.8
|  |  | -0.7 | 2.3 | 10.4 | 3.4 | 5.4 | 9 | -0.5 | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 12.5 | 9.5 | 4.6 | 6 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 9.4 | -1.7 | 1.6 | 0.8 | 7.6 | 4.9 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | -0.7 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 6.3 | 1 | 1.1 | 5.3 | 6.3 | 9 | 6.8 | 1.3 | -0.7 | -0.4 | 8 | -1.1 | 7.6 | 5.5 | 3.9 | 6.2 | 2.2 | 6.2 | 2.6 | 6.1 | 6.7
|  |  | -0.8 | 1.9 | 8.6 | 3.4 | 5.4 | 8.4 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 5 | 11.6 | 8.4 | 4 | 5.1 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 9.1 | -1.4 | 1.2 | 0.5 | 7 | 4.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | -0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 5.6 | 0.6 | 1 | 5.2 | 6.3 | 8.2 | 6.7 | 1 | -0.8 | -0.4 | 6.5 | -1.4 | 6.9 | 5.4 | 3.6 | 6.1 | 1.7 | 5.3 | 2.4 | 5.3 | 5.9
|  |  | -1 | 1.4 | 6.9 | 3.4 | 5.3 | 7.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 5.5 | 10.7 | 7.4 | 3.4 | 4.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 8.7 | -1.2 | 0.7 | 0.3 | 6.3 | 3.3 | 1 | 1.1 | 0.5 | -0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | -0.1 | 5 | 0.1 | 1 | 5 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 0.7 | -0.9 | -0.4 | 5 | -1.6 | 6.3 | 5.2 | 3.4 | 6 | 1.2 | 4.4 | 2.1 | 4.5 | 5.2
|  |  | -1.1 | 1 | 5.1 | 3.4 | 5.3 | 7.1 | 1.4 | 0.3 | -0.5 | 6 | 9.8 | 6.3 | 2.8 | 3.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 8.4 | -0.9 | 0.3 | 0 | 5.7 | 2.5 | 0.8 | 1 | 0.4 | -0.7 | 0.8 | 0.5 | 0 | -0.1 | 4.3 | -0.3 | 0.9 | 4.9 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 0.4 | -1 | -0.4 | 3.5 | -1.9 | 5.6 | 5.1 | 3.1 | 5.9 | 0.7 | 3.5 | 1.9 | 3.7 | 4.4
|  |  | -1.4 | 0.9 | 4.8 | 4 | 4.9 | 6.9 | 1.5 | 0 | -0.8 | 5.9 | 9.6 | 5.7 | 2 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 7.7 | -1.2 | 0.1 | -0.1 | 5 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | -0.8 | 0.1 | 0.5 | -0.1 | -0.1 | 3.5 | -0.3 | 0.7 | 4.8 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.3 | -1.2 | -0.7 | 3 | -2 | 5 | 4.9 | 2.6 | 5.8 | 0.4 | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 3.5
|  |  | -1.6 | 0.9 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 6.7 | 1.7 | -0.2 | -1.2 | 5.9 | 9.4 | 5.1 | 1.2 | 3.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 7.1 | -1.5 | -0.2 | -0.3 | 4.3 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | -0.8 | -0.6 | 0.6 | -0.3 | 0 | 2.8 | -0.3 | 0.4 | 4.8 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 0.2 | -1.5 | -1.1 | 2.5 | -2.2 | 4.4 | 4.8 | 2.2 | 5.6 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 2.7
|  |  | -1.9 | 0.8 | 4.3 | 5.1 | 4 | 6.5 | 1.8 | -0.5 | -1.5 | 5.8 | 9.2 | 4.5 | 0.4 | 3.4 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | 0 | 6.4 | -1.8 | -0.4 | -0.4 | 3.6 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | -0.9 | -1.3 | 0.6 | -0.4 | 0 | 2 | -0.3 | 0.2 | 4.7 | 5.8 | 5 | 5.6 | 0.1 | -1.7 | -1.4 | 2 | -2.3 | 3.8 | 4.6 | 1.7 | 5.5 | -0.3 | 1 | 1.8 | 0.1 | 1.8
|  |  | -1.8 | 0.8 | 4 | 5 | 3.9 | 6.2 | 1.9 | -0.1 | -0.9 | 5.9 | 8.9 | 4.8 | 0.5 | 3.9 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 6.4 | -0.9 | -0.6 | -0.3 | 3.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -1 | -0.8 | 0.7 | -0.4 | 0 | 2.1 | -0.3 | 0.4 | 4.5 | 5.9 | 4.9 | 5.4 | 0.3 | -1.9 | -1.4 | 2.6 | -2.5 | 4.4 | 4.8 | 2.1 | 5.5 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 0 | 2
|  |  | -1.6 | 0.9 | 3.7 | 4.9 | 3.9 | 5.8 | 2.1 | 0.2 | -0.2 | 6.1 | 8.5 | 5.1 | 0.5 | 4.5 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 6.3 | 0 | -0.8 | -0.1 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | -1 | -0.3 | 0.7 | -0.4 | 0.1 | 2.1 | -0.3 | 0.6 | 4.4 | 5.9 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | -2 | -1.3 | 3.2 | -2.6 | 4.9 | 4.9 | 2.6 | 5.5 | 0.9 | 0.5 | 2 | 0 | 2.2
|  |  | -1.5 | 0.9 | 3.4 | 4.8 | 3.8 | 5.5 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 6.2 | 8.2 | 5.4 | 0.6 | 5 | -0.6 | -0.1 | -0.1 | 0.6 | 6.3 | 0.9 | -1 | 0 | 3.8 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0.4 | -1.1 | 0.2 | 0.8 | -0.4 | 0.1 | 2.2 | -0.3 | 0.8 | 4.2 | 6 | 4.8 | 5 | 0.8 | -2.2 | -1.3 | 3.8 | -2.8 | 5.5 | 5.1 | 3 | 5.5 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | -0.1 | 2.4
|  |  | 0.8 | 1 | 3 | 5.3 | 5.3 | 6.8 | 4 | 2.2 | 2.4 | 6.3 | 10.5 | 8.7 | 3.9 | 6.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 2.5 | 9 | 2.4 | 1.8 | 1.1 | 5.4 | 2.8 | 1 | 2.3 | 0.5 | -1 | 1.8 | 1 | -0.3 | 0.1 | 4.3 | 0.6 | 2 | 5.4 | 6.6 | 5.1 | 5.1 | 2.2 | -1.6 | -0.4 | 6.7 | -2.5 | 8.5 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 3.6 | 3 | 1.8 | 4.6
|  |  | 3 | 1.2 | 2.5 | 5.9 | 6.8 | 8 | 5.8 | 3.8 | 4.5 | 6.3 | 12.9 | 12.1 | 7.2 | 7.7 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 4.4 | 11.8 | 4 | 4.6 | 2.2 | 7 | 4.8 | 1.8 | 3.7 | 0.6 | -0.9 | 3.3 | 1.1 | -0.3 | 0.2 | 6.3 | 1.4 | 3.3 | 6.7 | 7.3 | 5.4 | 5.2 | 3.6 | -1.1 | 0.6 | 9.6 | -2.1 | 11.4 | 5.2 | 8.1 | 6.1 | 9.5 | 6.9 | 3.9 | 3.7 | 6.8
|  |  | 5.3 | 1.3 | 2.1 | 6.4 | 8.3 | 9.3 | 7.6 | 5.4 | 6.5 | 6.4 | 15.2 | 15.4 | 10.5 | 9 | 2.8 | 1.4 | 0.3 | 6.3 | 14.5 | 5.5 | 7.4 | 3.3 | 8.6 | 6.7 | 2.5 | 5 | 0.7 | -0.8 | 4.9 | 1.3 | -0.2 | 0.2 | 8.4 | 2.3 | 4.5 | 7.9 | 7.9 | 5.7 | 5.3 | 5 | -0.5 | 1.5 | 12.5 | -1.8 | 14.4 | 5.3 | 10.7 | 6.4 | 13.5 | 10.2 | 4.8 | 5.6 | 9
|  |  | 6.1 | 2.1 | 2.5 | 7.2 | 9.2 | 9.7 | 8.7 | 6.3 | 7 | 6.5 | 16.6 | 16.6 | 12.1 | 8.4 | 3.4 | 2 | 1.3 | 6.7 | 15.9 | 6.6 | 8 | 4.4 | 9.5 | 8.4 | 3.1 | 6.1 | 0.8 | -0.6 | 5.8 | 2.3 | 0 | 0.3 | 10.7 | 2.6 | 5.9 | 9.7 | 9.1 | 7 | 6.4 | 5.5 | 0.7 | 1.7 | 13.4 | -1.6 | 14.2 | 5.8 | 12.1 | 7.9 | 14.1 | 12.6 | 6.2 | 7.5 | 10.2
|  |  | 7 | 2.8 | 2.8 | 8 | 10 | 10.2 | 9.9 | 7.2 | 7.4 | 6.7 | 18 | 17.8 | 13.8 | 7.8 | 4.1 | 2.7 | 2.2 | 7 | 17.4 | 7.6 | 8.5 | 5.5 | 10.4 | 10 | 3.7 | 7.2 | 1 | -0.3 | 6.6 | 3.2 | 0.3 | 0.5 | 12.9 | 2.9 | 7.4 | 11.4 | 10.2 | 8.4 | 7.6 | 6.1 | 1.9 | 2 | 14.3 | -1.3 | 13.9 | 6.4 | 13.5 | 9.4 | 14.8 | 15.1 | 7.5 | 9.3 | 11.4
|  |  | 7.8 | 3.6 | 3.2 | 8.8 | 10.9 | 10.6 | 11 | 8.1 | 7.9 | 6.8 | 19.4 | 19 | 15.4 | 7.2 | 4.7 | 3.3 | 3.2 | 7.4 | 18.8 | 8.7 | 9.1 | 6.6 | 11.3 | 11.7 | 4.3 | 8.3 | 1.1 | -0.1 | 7.5 | 4.2 | 0.5 | 0.6 | 15.2 | 3.2 | 8.8 | 13.2 | 11.4 | 9.7 | 8.7 | 6.6 | 3.1 | 2.2 | 15.2 | -1.1 | 13.7 | 6.9 | 14.9 | 10.9 | 15.4 | 17.5 | 8.9 | 11.2 | 12.6
|  |  | 8.2 | 3.6 | 3 | 8.3 | 10.4 | 11.3 | 11 | 8 | 7.6 | 6.3 | 19.6 | 19.2 | 15.5 | 6.9 | 5.1 | 3.4 | 3.6 | 7.5 | 18.4 | 8.5 | 9.2 | 6.7 | 10.9 | 12.1 | 4.5 | 8.2 | 1.2 | 0.1 | 7.6 | 3.9 | 0.9 | 0.6 | 15.7 | 3.8 | 8.8 | 13.3 | 11.9 | 11 | 10.3 | 6.1 | 2.5 | 2.7 | 14.4 | -0.7 | 14.5 | 7.5 | 14.8 | 11.8 | 15.1 | 17.8 | 8.8 | 12.1 | 12.9
|  |  | 8.7 | 3.7 | 2.9 | 7.9 | 10 | 12 | 11.1 | 8 | 7.4 | 5.9 | 19.9 | 19.3 | 15.7 | 6.7 | 5.4 | 3.6 | 3.9 | 7.7 | 17.9 | 8.3 | 9.2 | 6.7 | 10.4 | 12.4 | 4.6 | 8.1 | 1.2 | 0.2 | 7.7 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 16.3 | 4.3 | 8.9 | 13.5 | 12.4 | 12.4 | 11.9 | 5.5 | 2 | 3.3 | 13.6 | -0.4 | 15.3 | 8.2 | 14.6 | 12.8 | 14.7 | 18 | 8.6 | 12.9 | 13.3
|  |  | 9.1 | 3.7 | 2.7 | 7.4 | 9.5 | 12.7 | 11.1 | 7.9 | 7.1 | 5.4 | 20.1 | 19.5 | 15.8 | 6.4 | 5.8 | 3.7 | 4.3 | 7.8 | 17.5 | 8.1 | 9.3 | 6.8 | 10 | 12.8 | 4.8 | 8 | 1.3 | 0.4 | 7.8 | 3.4 | 1.7 | 0.5 | 16.8 | 4.9 | 8.9 | 13.6 | 12.9 | 13.7 | 13.5 | 5 | 1.4 | 3.8 | 12.8 | 0 | 16.1 | 8.8 | 14.5 | 13.7 | 14.4 | 18.3 | 8.5 | 13.8 | 13.6
|  |  | 8.3 | 3.2 | 2.4 | 6.9 | 8 | 10.5 | 10.3 | 7.2 | 6.6 | 5.3 | 18.1 | 18 | 15 | 6.1 | 4.4 | 3 | 2.7 | 6.5 | 16.1 | 6.8 | 8.1 | 6.3 | 8.5 | 11.5 | 4 | 7.3 | 1.1 | 0.4 | 7.1 | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 15.5 | 3.7 | 8.1 | 11.9 | 11.9 | 12.8 | 12.6 | 4.1 | 1.2 | 2.7 | 11.1 | -0.7 | 14.2 | 8.6 | 12.2 | 12.7 | 13.5 | 16.4 | 8 | 13 | 12.5
|  |  | 7.5 | 2.7 | 2.2 | 6.5 | 6.5 | 8.2 | 9.5 | 6.5 | 6 | 5.1 | 16.2 | 16.5 | 14.1 | 5.7 | 3.1 | 2.3 | 1.2 | 5.3 | 14.8 | 5.4 | 7 | 5.7 | 6.9 | 10.3 | 3.3 | 6.6 | 1 | 0.3 | 6.3 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 14.3 | 2.5 | 7.4 | 10.1 | 11 | 11.8 | 11.8 | 3.3 | 1 | 1.5 | 9.5 | -1.5 | 12.2 | 8.4 | 9.9 | 11.6 | 12.5 | 14.5 | 7.6 | 12.2 | 11.3
|  |  | 6.7 | 2.2 | 1.9 | 6 | 5 | 6 | 8.7 | 5.8 | 5.5 | 5 | 14.2 | 15 | 13.3 | 5.4 | 1.7 | 1.6 | -0.4 | 4 | 13.4 | 4.1 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 9 | 2.5 | 5.9 | 0.8 | 0.3 | 5.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 13 | 1.3 | 6.6 | 8.4 | 10 | 10.9 | 10.9 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 7.8 | -2.2 | 10.3 | 8.2 | 7.6 | 10.6 | 11.6 | 12.6 | 7.1 | 11.4 | 10.2
|  |  | 6.6 | 1.2 | 1.4 | 5.5 | 4.5 | 6.2 | 8 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 13.4 | 14 | 11.8 | 4.9 | 0.7 | 0.7 | -1.4 | 3.5 | 12.6 | 3.8 | 6 | 5 | 4.6 | 7.8 | 1.5 | 5.6 | 0.7 | 0.2 | 5.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 11.3 | 1.2 | 5.9 | 6.7 | 8.1 | 10 | 9.3 | 2.2 | 0.3 | -0.1 | 7.2 | -2.5 | 9.6 | 7.6 | 6.8 | 9.3 | 10.3 | 10.3 | 6.8 | 11.2 | 9.3
|  |  | 6.5 | 0.3 | 0.9 | 4.9 | 3.9 | 6.5 | 7.4 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 12.7 | 13.1 | 10.2 | 4.5 | -0.4 | -0.2 | -2.5 | 3 | 11.8 | 3.6 | 6.1 | 4.8 | 3.9 | 6.6 | 0.6 | 5.4 | 0.6 | 0 | 4.7 | -0.6 | 0.5 | 0.2 | 9.6 | 1 | 5.2 | 5.1 | 6.3 | 9.2 | 7.6 | 1.9 | -0.3 | -0.5 | 6.7 | -2.8 | 8.9 | 7.1 | 6 | 8 | 8.9 | 7.9 | 6.4 | 11 | 8.4
|  |  | 6.4 | -0.7 | 0.4 | 4.4 | 3.4 | 6.7 | 6.7 | 4.8 | 4.3 | 5.4 | 11.9 | 12.1 | 8.7 | 4 | -1.4 | -1.1 | -3.5 | 2.5 | 11 | 3.3 | 6.3 | 4.6 | 3.1 | 5.4 | -0.4 | 5.1 | 0.5 | -0.1 | 4.2 | -1.4 | 0.4 | 0 | 7.9 | 0.9 | 4.5 | 3.4 | 4.4 | 8.3 | 6 | 1.7 | -0.8 | -1 | 6.1 | -3.1 | 8.2 | 6.5 | 5.2 | 6.7 | 7.6 | 5.6 | 6.1 | 10.8 | 7.5
|  |  | 5.5 | -0.9 | 0.6 | 4.9 | 3.3 | 6.3 | 6.2 | 4.4 | 4 | 5.3 | 10.7 | 10.3 | 7.7 | 3.7 | -1.9 | -1.5 | -3.7 | 1.8 | 10.1 | 3 | 6.3 | 4.3 | 2.9 | 5.1 | -0.5 | 4.6 | 0.5 | -0.1 | 3.9 | -1.4 | 0.3 | 0 | 7.2 | 0.7 | 4.1 | 2.5 | 3.8 | 7 | 5.2 | 1.2 | -1.5 | -1.1 | 5 | -3 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | 5.8 | 6.7 | 4.7 | 5.3 | 10.5 | 6.3
|  |  | 4.5 | -1.1 | 0.7 | 5.4 | 3.3 | 5.8 | 5.8 | 3.9 | 3.8 | 5.3 | 9.6 | 8.4 | 6.7 | 3.4 | -2.5 | -1.8 | -3.9 | 1.2 | 9.3 | 2.6 | 6.2 | 4.1 | 2.6 | 4.7 | -0.6 | 4 | 0.6 | -0.2 | 3.7 | -1.5 | 0.2 | 0 | 6.4 | 0.6 | 3.7 | 1.5 | 3.2 | 5.7 | 4.4 | 0.6 | -2.2 | -1.1 | 3.8 | -2.8 | 5.5 | 4.7 | 3.8 | 4.9 | 5.7 | 3.7 | 4.5 | 10.2 | 5.2
|  |  | 3.6 | -1.3 | 0.9 | 5.9 | 3.2 | 5.4 | 5.3 | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 8.4 | 6.6 | 5.7 | 3.1 | -3 | -2.2 | -4.1 | 0.5 | 8.4 | 2.3 | 6.2 | 3.8 | 2.4 | 4.4 | -0.7 | 3.5 | 0.6 | -0.2 | 3.4 | -1.5 | 0.1 | 0 | 5.7 | 0.4 | 3.3 | 0.6 | 2.6 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | -2.9 | -1.2 | 2.7 | -2.7 | 4.1 | 3.8 | 3.1 | 4 | 4.8 | 2.8 | 3.7 | 9.9 | 4
|  |  | 3.2 | -1.3 | 1 | 5.5 | 3.5 | 5.1 | 5.1 | 3.4 | 3.4 | 5.1 | 7.8 | 5.7 | 4.3 | 2.9 | -2.8 | -2.2 | -4.4 | 0.2 | 7.8 | 2.1 | 6.1 | 3.1 | 2.4 | 4.2 | -0.7 | 3.1 | 0.5 | -0.3 | 3.1 | -1.6 | 0 | 0 | 5.4 | 0.3 | 3.2 | 0.3 | 2.1 | 3.9 | 3.6 | 0.1 | -2.7 | -1.4 | 2 | -2.6 | 3.3 | 3.4 | 2.1 | 3.3 | 4.2 | 2.2 | 3.2 | 10 | 4
|  |  | 2.8 | -1.3 | 1.1 | 5.2 | 3.9 | 4.7 | 4.8 | 3.2 | 3.2 | 4.9 | 7.1 | 4.7 | 2.8 | 2.7 | -2.7 | -2.3 | -4.7 | -0.2 | 7.2 | 1.9 | 6 | 2.4 | 2.4 | 3.9 | -0.7 | 2.8 | 0.3 | -0.3 | 2.7 | -1.7 | -0.1 | -0.1 | 5.1 | 0.1 | 3 | 0.1 | 1.5 | 3.5 | 3.7 | 0 | -2.5 | -1.7 | 1.4 | -2.5 | 2.6 | 3 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 1.6 | 2.8 | 10 | 4
|  |  | 2.4 | -1.3 | 1.2 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 3.1 | 3.1 | 4.8 | 6.5 | 3.8 | 1.4 | 2.5 | -2.5 | -2.3 | -5 | -0.5 | 6.6 | 1.7 | 5.9 | 1.7 | 2.4 | 3.7 | -0.7 | 2.4 | 0.2 | -0.4 | 2.4 | -1.8 | -0.2 | -0.1 | 4.8 | 0 | 2.9 | -0.2 | 1 | 3 | 3.7 | 0 | -2.3 | -1.9 | 0.7 | -2.4 | 1.8 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 3.1 | 1 | 2.3 | 10.1 | 4
|  |  | 2.5 | -1.3 | 1.4 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 4.9 | 3.1 | 3.4 | 4.9 | 6.2 | 4.5 | 2 | 2.5 | -1.8 | -1.8 | -5.3 | 0.1 | 6.7 | 2 | 5.4 | 1.5 | 3 | 3.8 | -0.3 | 2.6 | 0.2 | -0.4 | 1.8 | -1.3 | -0.3 | -0.1 | 4.5 | 0.2 | 3.1 | -0.2 | 0.7 | 2.7 | 3.5 | 0 | -2.2 | -1.5 | 0.4 | -2.3 | 1.4 | 3 | 0.7 | 1.9 | 4.1 | 1.2 | 2.4 | 10.1 | 4.7
|  |  | 2.5 | -1.4 | 1.5 | 4.6 | 3.9 | 4.1 | 5.2 | 3.1 | 3.6 | 4.9 | 5.9 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | -1.1 | -1.4 | -5.6 | 0.7 | 6.7 | 2.2 | 4.9 | 1.3 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 2.8 | 0.1 | -0.5 | 1.1 | -0.9 | -0.3 | -0.1 | 4.2 | 0.4 | 3.3 | -0.3 | 0.5 | 2.5 | 3.4 | 0.1 | -2 | -1 | 0.2 | -2.2 | 1 | 3.4 | 1.2 | 2 | 5.2 | 1.3 | 2.6 | 10.1 | 5.3
|  |  | 2.6 | -1.4 | 1.7 | 4.5 | 3.8 | 3.9 | 5.5 | 3.1 | 3.9 | 5 | 5.6 | 6 | 3.1 | 2.6 | -0.4 | -0.9 | -5.9 | 1.3 | 6.8 | 2.5 | 4.4 | 1.1 | 4.2 | 3.9 | 0.6 | 3 | 0.1 | -0.5 | 0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.1 | 3.9 | 0.6 | 3.5 | -0.3 | 0.2 | 2.2 | 3.2 | 0.1 | -1.9 | -0.6 | -0.1 | -2.1 | 0.6 | 3.8 | 1.7 | 2.1 | 6.2 | 1.5 | 2.7 | 10.1 | 6
|  |  | 3 | 0.2 | 2.1 | 4.5 | 5.3 | 6.2 | 7.8 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 6.9 | 9 | 6.6 | 3.5 | 1.6 | 0.9 | -2.7 | 2.4 | 9.6 | 3.5 | 5.8 | 3.8 | 5.3 | 6.9 | 2.1 | 3.2 | 0.5 | -0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 7.3 | 2.4 | 5.2 | 3.1 | 3.7 | 4.8 | 5.6 | 0.2 | -0.7 | -0.2 | 0 | -1.3 | 0.6 | 4.4 | 5.6 | 5 | 8.3 | 4.1 | 4 | 11.4 | 8.3
|  |  | 3.4 | 1.7 | 2.5 | 4.5 | 6.8 | 8.5 | 10.1 | 4.6 | 4.8 | 5.5 | 8.1 | 12.1 | 10.2 | 4.4 | 3.7 | 2.6 | 0.5 | 3.5 | 12.4 | 4.4 | 7.2 | 6.4 | 6.3 | 9.8 | 3.5 | 3.4 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 10.6 | 4.1 | 6.9 | 6.5 | 7.1 | 7.5 | 8.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | -0.5 | 0.6 | 4.9 | 9.5 | 7.9 | 10.5 | 6.8 | 5.4 | 12.7 | 10.7
|  |  | 3.8 | 3.3 | 2.9 | 4.5 | 8.3 | 10.8 | 12.4 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 9.4 | 15.1 | 13.7 | 5.3 | 5.7 | 4.4 | 3.7 | 4.6 | 15.2 | 5.4 | 8.6 | 9.1 | 7.4 | 12.8 | 5 | 3.6 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 14 | 5.9 | 8.6 | 9.9 | 10.6 | 10.1 | 10.5 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 5.5 | 13.4 | 10.8 | 12.6 | 9.4 | 6.7 | 14 | 13
|  |  | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 4.5 | 9.3 | 12 | 13.8 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 10.2 | 16.5 | 15 | 5.1 | 6.6 | 5.4 | 4.7 | 4.8 | 16.7 | 6.3 | 9.3 | 10.1 | 8.9 | 14.3 | 6.1 | 3.9 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 15 | 6.3 | 10.3 | 11.7 | 12.1 | 11.3 | 12.6 | 0.7 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 6 | 15.3 | 11.8 | 13.4 | 12.1 | 6.3 | 14.4 | 14.1
|  |  | 4.3 | 3.6 | 3.2 | 4.4 | 10.2 | 13.1 | 15.1 | 7.2 | 6 | 5.4 | 11 | 18 | 16.3 | 5 | 7.5 | 6.3 | 5.7 | 4.9 | 18.1 | 7.1 | 10 | 11.1 | 10.3 | 15.9 | 7.2 | 4.1 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 2.8 | 1 | 16 | 6.6 | 12.1 | 13.5 | 13.6 | 12.6 | 14.7 | 1.1 | 3.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 6.4 | 17.2 | 12.8 | 14.1 | 14.7 | 6 | 14.9 | 15.3
|  |  | 4.6 | 3.8 | 3.4 | 4.4 | 11.2 | 14.3 | 16.5 | 8.1 | 6.4 | 5.3 | 11.8 | 19.4 | 17.6 | 4.8 | 8.4 | 7.3 | 6.7 | 5.1 | 19.6 | 8 | 10.7 | 12.1 | 11.8 | 17.4 | 8.3 | 4.4 | 1.9 | 2.5 | 0.4 | 2.1 | 3.8 | 1.2 | 17 | 7 | 13.8 | 15.3 | 15.1 | 13.8 | 16.8 | 1.4 | 4.1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 6.9 | 19.1 | 13.8 | 14.9 | 17.4 | 5.6 | 15.3 | 16.4
|  |  | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 4.3 | 11.6 | 15 | 16.3 | 8.7 | 6.6 | 5.3 | 10.9 | 19.7 | 17.3 | 5.3 | 8.5 | 7.3 | 6.8 | 4.4 | 19.6 | 8.3 | 10.4 | 12.3 | 11.3 | 17.3 | 7.8 | 4.5 | 2.5 | 3.3 | 1.1 | 2.4 | 4.3 | 1.5 | 17 | 7.3 | 13.6 | 15.3 | 15.4 | 13.7 | 17 | 1.9 | 3.9 | 2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 6.7 | 17.8 | 14.5 | 15 | 16.6 | 5.9 | 15.8 | 16
|  |  | 4.1 | 3.9 | 3 | 4.2 | 12 | 15.7 | 16.2 | 9.3 | 6.8 | 5.3 | 10 | 20.2 | 17 | 5.7 | 8.5 | 7.3 | 6.9 | 3.6 | 19.5 | 8.6 | 10.2 | 12.6 | 10.8 | 17.4 | 7.4 | 4.5 | 3.1 | 4 | 1.8 | 2.6 | 4.7 | 1.7 | 16.9 | 7.8 | 13.4 | 15.2 | 15.7 | 13.6 | 17.2 | 2.3 | 3.5 | 3.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 6.6 | 16.6 | 15.1 | 15.2 | 15.7 | 6.1 | 16.4 | 15.7
|  |  | 3.8 | 4.1 | 2.7 | 4.2 | 12.4 | 16.4 | 15.9 | 9.9 | 7 | 5.3 | 9.1 | 20.5 | 16.6 | 6.2 | 8.6 | 7.3 | 7 | 2.9 | 19.4 | 8.9 | 9.9 | 12.8 | 10.3 | 17.3 | 6.9 | 4.6 | 3.7 | 4.8 | 2.5 | 2.8 | 5.2 | 2 | 16.9 | 8.1 | 13.2 | 15.3 | 16 | 13.6 | 17.5 | 2.8 | 3.3 | 4 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 6.4 | 15.3 | 15.9 | 15.3 | 14.9 | 6.4 | 16.9 | 15.3
|  |  | 3.4 | 3.7 | 2.7 | 3.7 | 11.5 | 15.8 | 14.2 | 9.3 | 5.9 | 5.3 | 8 | 18.3 | 15.3 | 6.1 | 7.5 | 6.6 | 6.2 | 2.7 | 17.3 | 7.6 | 9.2 | 11.2 | 9.7 | 15.8 | 7.2 | 4.6 | 3.2 | 4.4 | 2.6 | 2.4 | 4.5 | 1.9 | 15.8 | 7.8 | 12 | 13.3 | 15.2 | 12.6 | 16.5 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 0.9 | 0.4 | 1 | 6.4 | 13.3 | 15.4 | 14.2 | 14.2 | 5.9 | 16.2 | 14.5
|  |  | 3 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 10.6 | 15 | 12.4 | 8.6 | 4.8 | 5.1 | 6.9 | 15.9 | 14.1 | 5.9 | 6.5 | 5.9 | 5.3 | 2.4 | 15.3 | 6.3 | 8.4 | 9.6 | 9 | 14.2 | 7.3 | 4.6 | 2.7 | 4.1 | 2.9 | 1.9 | 3.8 | 2 | 14.8 | 7.3 | 10.7 | 11.2 | 14.4 | 11.6 | 15.6 | 2.8 | 3.7 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 6.2 | 11.2 | 14.8 | 12.9 | 13.4 | 5.5 | 15.5 | 13.6
|  |  | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 9.7 | 14.4 | 10.7 | 8 | 3.7 | 5 | 5.9 | 13.7 | 12.8 | 5.8 | 5.4 | 5.2 | 4.6 | 2.3 | 13.2 | 4.9 | 7.7 | 8 | 8.4 | 12.6 | 7.5 | 4.6 | 2.1 | 3.8 | 3 | 1.5 | 3 | 1.9 | 13.6 | 7 | 9.4 | 9.2 | 13.6 | 10.7 | 14.6 | 2.8 | 4 | 3.1 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 6.1 | 9.1 | 14.3 | 11.7 | 12.7 | 5 | 14.9 | 12.8
|  |  | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 8.5 | 12.8 | 9.7 | 7.1 | 3 | 5 | 5.6 | 12.3 | 10.4 | 5.4 | 5.3 | 4.2 | 4.2 | 2.6 | 11.8 | 3.9 | 7.2 | 7 | 7.9 | 11.5 | 7.8 | 4.3 | 2.1 | 3.6 | 3.1 | 1.9 | 2.8 | 1.5 | 12.4 | 6.7 | 9.1 | 7.1 | 11.4 | 10.1 | 13.3 | 3.1 | 3.9 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 6.5 | 7.4 | 13.2 | 9.7 | 11.4 | 4.8 | 13.5 | 11.9
|  |  | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 2.8 | 7.5 | 11.2 | 8.5 | 6.2 | 2.2 | 4.8 | 5.4 | 10.9 | 8.1 | 5 | 5.2 | 3.4 | 3.7 | 2.9 | 10.6 | 2.8 | 6.8 | 6.1 | 7.2 | 10.4 | 8.1 | 3.9 | 2 | 3.6 | 3.3 | 2.2 | 2.7 | 0.9 | 11.1 | 6.4 | 8.7 | 5.2 | 9.1 | 9.5 | 11.8 | 3.4 | 3.6 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 2 | 6.8 | 5.6 | 12.1 | 7.5 | 10.1 | 4.7 | 12 | 10.9
|  |  | 1.1 | 1.9 | 3 | 2.7 | 6.4 | 9.7 | 7.5 | 5.3 | 1.5 | 4.7 | 5.1 | 9.5 | 5.7 | 4.6 | 5.1 | 2.4 | 3.3 | 3.2 | 9.3 | 1.8 | 6.4 | 5.1 | 6.6 | 9.2 | 8.3 | 3.6 | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 2.4 | 0.5 | 9.9 | 6.2 | 8.3 | 3.1 | 6.9 | 8.9 | 10.5 | 3.7 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 7.1 | 3.8 | 11 | 5.4 | 8.8 | 4.5 | 10.6 | 10.1
|  |  | 1.3 | 1 | 3.1 | 2.9 | 5.3 | 8.7 | 6.7 | 5 | 1.3 | 4.9 | 5 | 8.2 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 1.8 | 3.1 | 3.5 | 7.9 | 0.7 | 5.9 | 4.6 | 5.9 | 8.6 | 8.1 | 3.7 | 1.5 | 3.6 | 3.6 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 8.6 | 5.2 | 8.1 | 1.9 | 6.4 | 8.8 | 9.9 | 4.1 | 3.7 | 2.9 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 7.3 | 3.4 | 10 | 4.8 | 8.2 | 4.3 | 9.9 | 9
|  |  | 1.3 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 4.2 | 7.7 | 6 | 4.6 | 1.1 | 4.9 | 4.9 | 6.9 | 3.1 | 4.5 | 4.1 | 1.1 | 2.9 | 3.8 | 6.7 | -0.3 | 5.3 | 4.2 | 5.3 | 7.9 | 7.9 | 3.9 | 0.9 | 3.8 | 3.9 | 3 | 2.7 | -0.1 | 7.2 | 4.2 | 8 | 0.7 | 5.8 | 8.7 | 9.4 | 4.5 | 3.9 | 3.3 | -0.2 | 1.8 | 1.5 | 7.3 | 2.9 | 8.9 | 4.1 | 7.7 | 4.1 | 9.3 | 8.1
|  |  | 1.4 | 0.3 | 3.4 | 3.2 | 4.1 | 7.7 | 5.7 | 4.8 | 0.8 | 5 | 5 | 6.9 | 3 | 4.8 | 4 | 0.9 | 2.8 | 4.1 | 6.5 | -0.6 | 5.1 | 4.1 | 5.2 | 7.4 | 8.2 | 4.2 | 1.1 | 4.2 | 4.1 | 3.4 | 3 | 0 | 7.2 | 4 | 8 | 0.7 | 6 | 8.9 | 9.6 | 4.8 | 4.5 | 3.8 | 0 | 2.1 | 1.6 | 7.6 | 2.5 | 9.2 | 4.3 | 7.6 | 4.3 | 9.5 | 7.9
|  |  | 0.9 | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 6.5 | 5.1 | 4.8 | 0.5 | 4.8 | 5.1 | 6.5 | 2.9 | 4.6 | 4 | 0.9 | 2.7 | 3.1 | 6 | -1.5 | 5 | 3.3 | 4.8 | 6.7 | 7.8 | 4 | 1 | 4.1 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | -0.1 | 6.7 | 3.4 | 7.8 | 0.5 | 5.8 | 8.1 | 9.3 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 7.1 | 1.7 | 8 | 4.6 | 8.3 | 3.6 | 9.4 | 7.4
|  |  | 0.5 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 5.4 | 4.6 | 4.9 | 0.2 | 4.6 | 5.1 | 6.2 | 2.7 | 4.2 | 4 | 0.9 | 2.5 | 2.1 | 5.4 | -2.3 | 5 | 2.6 | 4.5 | 5.9 | 7.3 | 3.8 | 0.8 | 4.2 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.3 | 3 | 7.6 | 0.2 | 5.8 | 7.4 | 9 | 4.5 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 2.1 | 1.1 | 6.7 | 0.9 | 6.7 | 4.8 | 9 | 3.1 | 9.4 | 7.1
|  |  | 0.1 | 0.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 4.2 | 4.1 | 5 | -0.1 | 4.5 | 5.2 | 5.9 | 2.6 | 4 | 4 | 0.9 | 2.4 | 1.1 | 4.9 | -3.2 | 4.9 | 1.9 | 4.1 | 5.3 | 7 | 3.6 | 0.8 | 4.1 | 2.2 | 3.4 | 3.7 | -0.2 | 5.8 | 2.4 | 7.5 | 0 | 5.7 | 6.6 | 8.7 | 4.4 | 3.3 | 3.7 | 0.1 | 2.2 | 1 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 5.2 | 9.7 | 2.5 | 9.3 | 6.6
|  |  | 0 | 0.2 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 0.3 | 3.9 | 4.9 | 6 | 2.1 | 4.5 | 3.9 | 1 | 2.3 | 1.5 | 5.1 | -1.8 | 5.1 | 1.6 | 4.5 | 4.8 | 7.5 | 4 | 1.7 | 4.4 | 1.8 | 3.8 | 4.3 | -0.2 | 6.2 | 2.4 | 8.1 | 0.1 | 6.3 | 6.6 | 8.2 | 4.6 | 3.7 | 4.3 | 0.9 | 3.1 | 1.5 | 6.6 | -0.1 | 5.4 | 4.1 | 9.1 | 2.4 | 8.4 | 6.4
|  |  | 0.1 | 0.5 | 3.8 | 4.2 | 3 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 0.6 | 3.3 | 4.7 | 6.1 | 1.6 | 4.9 | 3.6 | 1.2 | 2.3 | 1.9 | 5.3 | -0.5 | 5.4 | 1.4 | 4.9 | 4.2 | 8 | 4.3 | 2.5 | 4.7 | 1.5 | 4.3 | 4.9 | -0.2 | 6.6 | 2.3 | 8.9 | 0.2 | 6.8 | 6.7 | 7.9 | 4.8 | 3.9 | 4.8 | 1.8 | 3.9 | 2 | 6.9 | -0.4 | 5.4 | 3.1 | 8.6 | 2.3 | 7.5 | 6.2
|  |  | 0 | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 3 | 4 | 3.5 | 2.9 | 1 | 2.8 | 4.4 | 6.2 | 1.2 | 5.4 | 3.5 | 1.3 | 2.3 | 2.4 | 5.4 | 0.9 | 5.6 | 1.1 | 5.4 | 3.8 | 8.6 | 4.7 | 3.5 | 4.9 | 1.1 | 4.8 | 5.6 | -0.2 | 7 | 2.3 | 9.6 | 0.3 | 7.4 | 6.8 | 7.4 | 5 | 4.3 | 5.4 | 2.5 | 4.8 | 2.5 | 7.3 | -0.5 | 5.3 | 2.1 | 8 | 2.2 | 6.7 | 6
|  |  | 0.2 | 0.6 | 5.8 | 4.9 | 3.8 | 5.7 | 3.6 | 2.2 | 1.3 | 3.1 | 5.2 | 8.7 | 1.2 | 7 | 3.4 | 1.2 | 3.5 | 4.9 | 7.1 | 1.8 | 6.5 | 1.4 | 8.1 | 5.1 | 10.7 | 7.1 | 5.2 | 7.3 | 5 | 8.6 | 8 | 0.4 | 8.6 | 4 | 9 | 4.2 | 8.5 | 8.4 | 10.6 | 6.3 | 5.8 | 6.6 | 4.8 | 7 | 4.8 | 7.6 | 0.3 | 6.3 | 3.1 | 9.5 | 5.1 | 6.7 | 8
|  |  | 0.2 | 0.5 | 7.5 | 5 | 4.6 | 7.3 | 3.8 | 1.3 | 1.5 | 3.4 | 5.8 | 11.2 | 1.2 | 8.5 | 3.3 | 1.1 | 4.6 | 7.3 | 8.7 | 2.8 | 7.4 | 1.8 | 10.9 | 6.6 | 12.8 | 9.6 | 7 | 9.6 | 8.9 | 12.4 | 10.4 | 1.2 | 10.4 | 5.7 | 8.6 | 8.2 | 9.6 | 9.9 | 13.6 | 7.7 | 7.2 | 7.8 | 7.3 | 9.2 | 7.1 | 8.1 | 1 | 7.4 | 4.2 | 10.9 | 8 | 6.7 | 9.9
|  |  | 0.4 | 0.5 | 9.2 | 5.2 | 5.5 | 8.9 | 3.9 | 0.6 | 1.8 | 3.7 | 6.5 | 13.7 | 1.2 | 10.1 | 3.2 | 1 | 5.8 | 9.8 | 10.4 | 3.8 | 8.4 | 2 | 13.6 | 7.9 | 14.9 | 12 | 8.7 | 11.9 | 12.8 | 16.2 | 12.9 | 1.8 | 12.1 | 7.5 | 8.1 | 12.1 | 10.7 | 11.5 | 16.8 | 9 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 11.5 | 9.4 | 8.4 | 1.8 | 8.4 | 5.2 | 12.4 | 10.9 | 6.7 | 12
|  |  | 0.4 | 0.7 | 10.4 | 5.6 | 5.9 | 10 | 4.3 | 1.1 | 1.3 | 4.4 | 8.2 | 14.8 | 1 | 10.8 | 3.2 | 1.8 | 5.8 | 12.1 | 11.4 | 2.8 | 8.4 | 2.4 | 14.6 | 7.6 | 16.3 | 13.6 | 10 | 13.5 | 14.3 | 17.2 | 13.7 | 2.9 | 12.7 | 9.6 | 7.9 | 14.3 | 10.9 | 12.7 | 17.7 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 11.4 | 13.2 | 10.8 | 9.4 | 2.2 | 9.7 | 6.1 | 12.4 | 12.4 | 7.5 | 13.1
|  |  | 0.6 | 0.7 | 11.6 | 5.8 | 6.2 | 11.1 | 4.7 | 1.7 | 0.7 | 5.1 | 9.9 | 16.1 | 0.8 | 11.3 | 3 | 2.7 | 5.7 | 14.4 | 12.2 | 1.7 | 8.4 | 2.7 | 15.6 | 7.5 | 17.7 | 15.1 | 11.3 | 15.1 | 16 | 18.4 | 14.5 | 3.9 | 13.4 | 11.7 | 7.6 | 16.5 | 11 | 13.7 | 18.7 | 11.6 | 11.9 | 11.9 | 13.2 | 14.8 | 12.4 | 10.4 | 2.7 | 10.9 | 7.2 | 12.3 | 13.9 | 8.5 | 14.3
|  |  | 0.6 | 0.8 | 12.8 | 6.1 | 6.6 | 12.2 | 5.2 | 2.2 | 0.2 | 5.8 | 11.6 | 17.2 | 0.7 | 12 | 3 | 3.5 | 5.7 | 16.7 | 13.2 | 0.7 | 8.4 | 3.1 | 16.6 | 7.2 | 19.1 | 16.7 | 12.6 | 16.7 | 17.5 | 19.5 | 15.3 | 5 | 14 | 13.8 | 7.4 | 18.6 | 11.2 | 14.8 | 19.6 | 12.9 | 13.6 | 13.2 | 14.9 | 16.5 | 13.8 | 11.4 | 3.1 | 12.1 | 8.1 | 12.3 | 15.4 | 9.4 | 15.4
|  |  | 0.7 | 0.8 | 12.7 | 6.2 | 6.6 | 12.7 | 5.1 | 2.1 | 0.6 | 5.5 | 11.5 | 17.7 | 0.8 | 11.9 | 2.8 | 4.1 | 5.8 | 16.4 | 13.3 | 0.7 | 8.7 | 3.3 | 17.1 | 7.5 | 18.6 | 17 | 12.7 | 17.6 | 17.8 | 19.6 | 15.5 | 5.5 | 14.4 | 14.4 | 7.4 | 19.1 | 9.8 | 14.3 | 19.1 | 13.2 | 13.7 | 13.5 | 15 | 17.1 | 13.6 | 12.2 | 3.1 | 12.3 | 8.7 | 12.7 | 15.3 | 10 | 15.8
|  |  | 0.7 | 0.9 | 12.7 | 6.3 | 6.5 | 13.1 | 4.9 | 1.9 | 1.1 | 5.3 | 11.5 | 18.2 | 0.9 | 11.9 | 2.6 | 4.7 | 6 | 16 | 13.3 | 0.6 | 9.1 | 3.6 | 17.7 | 7.8 | 18.2 | 17.3 | 12.8 | 18.4 | 18.2 | 19.7 | 15.7 | 5.9 | 14.8 | 15 | 7.3 | 19.7 | 8.4 | 13.7 | 18.5 | 13.4 | 13.9 | 13.7 | 15.2 | 17.8 | 13.5 | 13 | 3 | 12.6 | 9.2 | 13 | 15.1 | 10.5 | 16.3
|  |  | 0.8 | 0.9 | 12.6 | 6.4 | 6.5 | 13.6 | 4.8 | 1.8 | 1.5 | 5 | 11.4 | 18.7 | 1 | 11.8 | 2.4 | 5.3 | 6.1 | 15.7 | 13.4 | 0.6 | 9.4 | 3.8 | 18.2 | 8.1 | 17.7 | 17.6 | 12.9 | 19.3 | 18.5 | 19.8 | 15.9 | 6.4 | 15.2 | 15.6 | 7.3 | 20.2 | 7 | 13.2 | 18 | 13.7 | 14 | 14 | 15.3 | 18.4 | 13.3 | 13.8 | 3 | 12.8 | 9.8 | 13.4 | 15 | 11.1 | 16.7
|  |  | 0.9 | 0.9 | 11.9 | 5.9 | 5.9 | 13.3 | 4.4 | 1.3 | 1.5 | 4.7 | 10.4 | 17.4 | 0.8 | 10.9 | 2.2 | 4.6 | 5 | 13.2 | 12.2 | 1.3 | 9.1 | 3.8 | 17.1 | 7.6 | 16.6 | 15.9 | 11.6 | 17.9 | 16.8 | 18.2 | 14.3 | 5.7 | 13.6 | 14.5 | 5.8 | 18.1 | 7.5 | 12.4 | 16.9 | 12.8 | 12.8 | 13.1 | 13.7 | 16.5 | 11.8 | 12.6 | 2.2 | 11.5 | 8.5 | 12.8 | 14 | 10.1 | 15.7
|  |  | 1.1 | 1 | 11.2 | 5.4 | 5.4 | 13.1 | 4.1 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 9.4 | 16.1 | 0.7 | 10.1 | 2.1 | 3.8 | 3.9 | 10.6 | 11.1 | 2 | 8.7 | 3.7 | 15.9 | 7.1 | 15.5 | 14.1 | 10.2 | 16.6 | 15.2 | 16.7 | 12.8 | 5.1 | 12.1 | 13.4 | 4.3 | 16.1 | 8.1 | 11.7 | 15.9 | 11.9 | 11.6 | 12.1 | 12.1 | 14.6 | 10.3 | 11.4 | 1.4 | 10.3 | 7.3 | 12.2 | 13.1 | 9.1 | 14.7
|  |  | 1.2 | 1 | 10.5 | 4.9 | 4.8 | 12.8 | 3.7 | 0.2 | 1.5 | 4.2 | 8.4 | 14.8 | 0.5 | 9.2 | 1.9 | 3.1 | 2.8 | 8.1 | 9.9 | 2.7 | 8.4 | 3.7 | 14.8 | 6.6 | 14.4 | 12.4 | 8.9 | 15.2 | 13.5 | 15.1 | 11.2 | 4.4 | 10.5 | 12.3 | 2.8 | 14 | 8.6 | 10.9 | 14.8 | 11 | 10.4 | 11.2 | 10.5 | 12.7 | 8.8 | 10.2 | 0.6 | 9 | 6 | 11.6 | 12.1 | 8.1 | 13.7
|  |  | 1.2 | 1 | 10.3 | 4.8 | 4.6 | 12.6 | 3.6 | 0 | 1.1 | 3.9 | 8.3 | 13.1 | 0.6 | 7.4 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 7.2 | 9 | 2 | 7.9 | 3.5 | 14 | 6.7 | 13.9 | 11.6 | 8.1 | 14.1 | 12.6 | 13.8 | 9.9 | 3.7 | 9.9 | 11.4 | 2.6 | 12.5 | 7.6 | 10.6 | 13.5 | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 9.7 | 11.2 | 7.8 | 9.3 | 0.9 | 9.4 | 5 | 11.3 | 11.5 | 6.7 | 13
|  |  | 1.3 | 1.1 | 10.1 | 4.7 | 4.4 | 12.3 | 3.4 | -0.1 | 0.7 | 3.7 | 8.2 | 11.3 | 0.6 | 5.5 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 6.4 | 8.1 | 1.2 | 7.3 | 3.4 | 13.1 | 6.8 | 13.4 | 10.9 | 7.4 | 13.1 | 11.6 | 12.4 | 8.5 | 3 | 9.3 | 10.5 | 2.5 | 10.9 | 6.5 | 10.2 | 12.3 | 10.1 | 10 | 8.6 | 8.9 | 9.8 | 6.8 | 8.3 | 1.2 | 9.7 | 4.1 | 10.9 | 10.9 | 5.4 | 12.3
|  |  | 1.3 | 1.1 | 9.9 | 4.6 | 4.2 | 12.1 | 3.3 | -0.3 | 0.3 | 3.4 | 8.1 | 9.6 | 0.7 | 3.7 | 1.9 | 0.2 | -0.9 | 5.5 | 7.2 | 0.5 | 6.8 | 3.2 | 12.3 | 6.9 | 12.9 | 10.1 | 6.6 | 12 | 10.7 | 11.1 | 7.2 | 2.3 | 8.7 | 9.6 | 2.3 | 9.4 | 5.5 | 9.9 | 11 | 9.6 | 9.8 | 7.3 | 8.1 | 8.3 | 5.8 | 7.4 | 1.5 | 10.1 | 3.1 | 10.6 | 10.3 | 4 | 11.6
|  |  | 1.7 | 1 | 9.8 | 4.7 | 4.4 | 11.8 | 3.3 | -0.9 | 0.3 | 2.8 | 7.7 | 8.1 | 0.7 | 2.6 | 2.1 | 1.2 | -1.4 | 5.3 | 6.6 | 0.5 | 6.6 | 3.1 | 11.3 | 6.9 | 12.4 | 9.5 | 6 | 11.5 | 11.3 | 10.3 | 6.2 | 2 | 7.9 | 8.7 | 1.8 | 8.2 | 5.2 | 10.1 | 10 | 9 | 9.7 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 5.2 | 6.7 | 1.7 | 9.6 | 3.2 | 9.9 | 9.7 | 3.3 | 10.9
|  |  | 2 | 0.9 | 9.6 | 4.9 | 4.5 | 11.6 | 3.2 | -1.4 | 0.3 | 2.3 | 7.3 | 6.5 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | -1.8 | 5.2 | 5.9 | 0.4 | 6.4 | 3.1 | 10.3 | 7 | 12 | 9 | 5.4 | 11.1 | 11.9 | 9.6 | 5.1 | 1.7 | 7.2 | 7.9 | 1.3 | 7.1 | 5 | 10.2 | 9.1 | 8.4 | 9.5 | 7.9 | 6.8 | 7.4 | 4.6 | 5.9 | 1.9 | 9.1 | 3.3 | 9.3 | 9 | 2.6 | 10.2
|  |  | 2.4 | 0.8 | 9.5 | 5 | 4.7 | 11.3 | 3.2 | -2 | 0.3 | 1.7 | 6.9 | 5 | 0.6 | 0.4 | 2.4 | 3.1 | -2.3 | 5 | 5.3 | 0.4 | 6.2 | 3 | 9.3 | 7 | 11.5 | 8.4 | 4.8 | 10.6 | 12.5 | 8.8 | 4.1 | 1.4 | 6.4 | 7 | 0.8 | 5.9 | 4.7 | 10.4 | 8.1 | 7.8 | 9.4 | 8.2 | 6.2 | 7 | 4 | 5.2 | 2.1 | 8.6 | 3.4 | 8.6 | 8.4 | 1.9 | 9.5
|  |  | 2.3 | 0.9 | 8.6 | 4.8 | 4.8 | 10.7 | 3 | -2.1 | 0.7 | 1.4 | 6.6 | 4.7 | 1.1 | 0.7 | 2.6 | 3.1 | -1.9 | 4.8 | 4.8 | 1 | 5.9 | 2.9 | 8.6 | 7 | 10.9 | 8.4 | 4.5 | 10.3 | 12 | 8.7 | 4.2 | 1.4 | 6.3 | 6.2 | 1 | 4.8 | 4.3 | 10.3 | 7.9 | 7.7 | 9.3 | 8 | 5.6 | 7.3 | 3.7 | 5.2 | 2.1 | 9.1 | 3.4 | 7.4 | 8.3 | 2 | 9.6
|  |  | 2.3 | 1.1 | 7.8 | 4.7 | 4.9 | 10.2 | 2.8 | -2.3 | 1.2 | 1.2 | 6.4 | 4.5 | 1.5 | 0.9 | 2.7 | 3.2 | -1.5 | 4.7 | 4.4 | 1.6 | 5.5 | 2.9 | 8 | 7 | 10.3 | 8.3 | 4.1 | 10 | 11.5 | 8.5 | 4.4 | 1.3 | 6.3 | 5.5 | 1.3 | 3.7 | 3.9 | 10.3 | 7.8 | 7.7 | 9.3 | 7.7 | 4.9 | 7.7 | 3.5 | 5.3 | 2 | 9.5 | 3.5 | 6.2 | 8.1 | 2 | 9.7
|  |  | 2.2 | 1.2 | 6.9 | 4.5 | 5 | 9.6 | 2.6 | -2.4 | 1.6 | 0.9 | 6.1 | 4.2 | 2 | 1.2 | 2.9 | 3.2 | -1.1 | 4.5 | 3.9 | 2.2 | 5.2 | 2.8 | 7.3 | 7 | 9.7 | 8.3 | 3.8 | 9.7 | 11 | 8.4 | 4.5 | 1.3 | 6.2 | 4.7 | 1.5 | 2.6 | 3.5 | 10.2 | 7.6 | 7.6 | 9.2 | 7.5 | 4.3 | 8 | 3.2 | 5.3 | 2 | 10 | 3.5 | 5 | 8 | 2.1 | 9.8
|  |  | 1.9 | 1.4 | 6.5 | 4.6 | 5.1 | 9.1 | 2.6 | -2.3 | 1.6 | 0.8 | 6 | 4.7 | 1.8 | 1.5 | 3 | 3.2 | -0.6 | 4.9 | 4.1 | 2.5 | 5.6 | 3.1 | 7.5 | 7.1 | 9.5 | 8.4 | 4 | 9.4 | 10.4 | 8.3 | 4.9 | 1.5 | 6.5 | 4.5 | 1.8 | 2.8 | 3.3 | 10.1 | 7.5 | 7.9 | 9.4 | 8 | 4.3 | 8.9 | 3.3 | 5.3 | 2.7 | 10 | 4.3 | 4.9 | 7.9 | 2.6 | 10.9
|  |  | 1.7 | 1.5 | 6 | 4.7 | 5.1 | 8.6 | 2.7 | -2.3 | 1.7 | 0.8 | 6 | 5.1 | 1.7 | 1.9 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 5.3 | 4.3 | 2.8 | 5.9 | 3.3 | 7.6 | 7.2 | 9.3 | 8.6 | 4.2 | 9.1 | 9.8 | 8.2 | 5.3 | 1.7 | 6.7 | 4.4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 7.4 | 8.3 | 9.6 | 8.4 | 4.2 | 9.8 | 3.5 | 5.4 | 3.5 | 9.9 | 5 | 4.7 | 7.7 | 3.1 | 12.1
|  |  | 1.4 | 1.7 | 5.6 | 4.8 | 5.2 | 8.1 | 2.7 | -2.2 | 1.7 | 0.7 | 5.9 | 5.6 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 3.1 | 0.4 | 5.7 | 4.5 | 3.1 | 6.3 | 3.6 | 7.8 | 7.3 | 9.1 | 8.7 | 4.4 | 8.8 | 9.2 | 8.1 | 5.7 | 1.9 | 7 | 4.2 | 2.3 | 3.2 | 2.8 | 9.9 | 7.3 | 8.6 | 9.8 | 8.9 | 4.2 | 10.7 | 3.6 | 5.4 | 4.2 | 9.9 | 5.8 | 4.6 | 7.6 | 3.6 | 13.2
|  |  | 1.5 | 1.8 | 7.7 | 5.2 | 5.8 | 8.3 | 3.9 | -1.5 | 2.3 | 2 | 7.4 | 8.3 | 2 | 6 | 3.9 | 3.3 | 2.2 | 8.1 | 6 | 3.4 | 7.2 | 3.8 | 9.8 | 8.5 | 9.2 | 9.5 | 5.7 | 10.8 | 12.2 | 10.2 | 9.7 | 3.6 | 10.2 | 6.4 | 3.2 | 7.7 | 3.7 | 11.7 | 7.3 | 9.5 | 11 | 9.9 | 6.5 | 13.3 | 4.5 | 6.3 | 5.6 | 11.4 | 6.9 | 6.4 | 8.3 | 5.7 | 15
|  |  | 1.7 | 1.9 | 9.8 | 5.7 | 6.3 | 8.4 | 5.2 | -0.7 | 3 | 3.3 | 8.8 | 11 | 2.6 | 9.7 | 4.6 | 3.6 | 4 | 10.5 | 7.6 | 3.7 | 8 | 4 | 11.9 | 9.7 | 9.2 | 10.2 | 7.1 | 12.9 | 15.2 | 12.3 | 13.7 | 5.2 | 13.4 | 8.6 | 4.2 | 12.1 | 4.7 | 13.5 | 7.4 | 10.5 | 12.1 | 10.9 | 8.8 | 15.9 | 5.4 | 7.1 | 7 | 12.8 | 8 | 8.2 | 8.9 | 7.9 | 16.9
|  |  | 1.8 | 2 | 11.9 | 6.1 | 6.9 | 8.6 | 6.4 | 0 | 3.6 | 4.6 | 10.3 | 13.7 | 3.1 | 13.5 | 5.3 | 3.8 | 5.8 | 12.9 | 9.1 | 4 | 8.9 | 4.2 | 13.9 | 10.9 | 9.3 | 11 | 8.4 | 14.9 | 18.2 | 14.4 | 17.7 | 6.9 | 16.6 | 10.8 | 5.1 | 16.6 | 5.6 | 15.3 | 7.4 | 11.4 | 13.3 | 11.9 | 11.1 | 18.5 | 6.3 | 8 | 8.4 | 14.3 | 9.1 | 10 | 9.6 | 10 | 18.7
|  |  | 2.7 | 2.3 | 12.9 | 6.1 | 7.2 | 8 | 7.6 | 0.5 | 4.3 | 5.6 | 11.8 | 15.5 | 3.5 | 15.5 | 5.7 | 4.8 | 6.6 | 12.5 | 9.7 | 4.7 | 9.2 | 4.6 | 15.7 | 11.4 | 9.6 | 11.7 | 8 | 16.3 | 18.7 | 14.8 | 19.1 | 7.5 | 17.8 | 11.7 | 6.1 | 17.6 | 6.7 | 16.6 | 7.5 | 13.1 | 14.8 | 13.6 | 11.6 | 20 | 7 | 9.6 | 9.4 | 15.3 | 10.4 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 19.3
|  |  | 3.6 | 2.6 | 13.9 | 6 | 7.4 | 7.4 | 8.9 | 1.1 | 5.1 | 6.6 | 13.2 | 17.4 | 4 | 17.5 | 6.1 | 5.7 | 7.5 | 12.1 | 10.4 | 5.3 | 9.5 | 4.9 | 17.5 | 11.9 | 10 | 12.5 | 7.5 | 17.7 | 19.1 | 15.1 | 20.6 | 8.1 | 18.9 | 12.5 | 7 | 18.5 | 7.7 | 18 | 7.5 | 14.9 | 16.3 | 15.2 | 12 | 21.4 | 7.7 | 11.1 | 10.3 | 16.2 | 11.8 | 13.1 | 12.3 | 10.7 | 19.8
|  |  | 4.5 | 2.9 | 14.9 | 6 | 7.7 | 6.8 | 10.1 | 1.6 | 5.8 | 7.6 | 14.7 | 19.2 | 4.4 | 19.5 | 6.5 | 6.7 | 8.3 | 11.7 | 11 | 6 | 9.8 | 5.3 | 19.3 | 12.4 | 10.3 | 13.2 | 7.1 | 19.1 | 19.6 | 15.5 | 22 | 8.7 | 20.1 | 13.4 | 8 | 19.5 | 8.8 | 19.3 | 7.6 | 16.6 | 17.8 | 16.9 | 12.5 | 22.9 | 8.4 | 12.7 | 11.3 | 17.2 | 13.1 | 14.6 | 13.6 | 11 | 20.4
|  |  | 5.1 | 3.2 | 14.7 | 6 | 7.1 | 6.3 | 10.5 | 1.4 | 5.7 | 7.7 | 14.7 | 19.5 | 4.7 | 20.1 | 6.9 | 7.2 | 8.4 | 12 | 10 | 5.5 | 11.3 | 5.3 | 19.6 | 12.6 | 9.9 | 12.8 | 7.3 | 19.4 | 20 | 14.4 | 22.3 | 8.6 | 20.2 | 13 | 8.4 | 19.7 | 9.2 | 18.1 | 7.4 | 15.4 | 17.8 | 17.6 | 11.6 | 22.6 | 8.6 | 13.2 | 11.2 | 17.1 | 13.4 | 12.8 | 13.5 | 11.4 | 20.1
|  |  | 5.6 | 3.5 | 14.4 | 6 | 6.6 | 5.8 | 10.9 | 1.2 | 5.7 | 7.7 | 14.7 | 19.8 | 5 | 20.7 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 12.2 | 9.1 | 5 | 12.7 | 5.2 | 19.8 | 12.9 | 9.6 | 12.4 | 7.4 | 19.8 | 20.3 | 13.4 | 22.5 | 8.4 | 20.2 | 12.6 | 8.9 | 19.9 | 9.6 | 16.9 | 7.1 | 14.2 | 17.7 | 18.3 | 10.7 | 22.4 | 8.8 | 13.6 | 11.2 | 17 | 13.7 | 11 | 13.5 | 11.7 | 19.9
|  |  | 6.2 | 3.8 | 14.2 | 6 | 6 | 5.3 | 11.3 | 1 | 5.6 | 7.8 | 14.7 | 20.1 | 5.3 | 21.3 | 7.7 | 8.2 | 8.6 | 12.5 | 8.1 | 4.5 | 14.2 | 5.2 | 20.1 | 13.1 | 9.2 | 12 | 7.6 | 20.1 | 20.7 | 12.3 | 22.8 | 8.3 | 20.3 | 12.2 | 9.3 | 20.1 | 10 | 15.7 | 6.9 | 13 | 17.7 | 19 | 9.8 | 22.1 | 9 | 14.1 | 11.1 | 16.9 | 14 | 9.2 | 13.4 | 12.1 | 19.6
|  |  | 6 | 4.1 | 13.4 | 6.1 | 6 | 5.1 | 10.3 | 0.2 | 4.8 | 7.7 | 14 | 18.2 | 5.2 | 19.3 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 12.2 | 8 | 4.6 | 14.6 | 5 | 18.3 | 12.6 | 8.6 | 10.9 | 7.5 | 19.2 | 18.7 | 12 | 20.6 | 7.2 | 18.1 | 11.2 | 7.8 | 17.9 | 9.3 | 14.3 | 6.4 | 13 | 15 | 16.4 | 8.9 | 20.4 | 8.4 | 13.4 | 10.3 | 15 | 12.1 | 8.5 | 12.9 | 11.1 | 18.4
|  |  | 5.9 | 4.5 | 12.5 | 6.1 | 6.1 | 5 | 9.4 | -0.5 | 4 | 7.5 | 13.4 | 16.3 | 5.2 | 17.4 | 6.7 | 6.1 | 6.4 | 11.8 | 7.8 | 4.6 | 14.9 | 4.8 | 16.5 | 12.1 | 8.1 | 9.9 | 7.4 | 18.2 | 16.8 | 11.7 | 18.4 | 6.1 | 15.9 | 10.3 | 6.4 | 15.6 | 8.5 | 12.9 | 6 | 12.9 | 12.3 | 13.8 | 8 | 18.7 | 7.9 | 12.7 | 9.5 | 13.2 | 10.3 | 7.7 | 12.3 | 10.2 | 17.2
|  |  | 5.7 | 4.8 | 11.7 | 6.2 | 6.1 | 4.8 | 8.4 | -1.3 | 3.2 | 7.4 | 12.7 | 14.4 | 5.1 | 15.4 | 6.2 | 5.1 | 5.3 | 11.5 | 7.7 | 4.7 | 15.3 | 4.6 | 14.7 | 11.6 | 7.5 | 8.8 | 7.3 | 17.3 | 14.8 | 11.4 | 16.2 | 5 | 13.7 | 9.3 | 4.9 | 13.4 | 7.8 | 11.5 | 5.5 | 12.9 | 9.6 | 11.2 | 7.1 | 17 | 7.3 | 12 | 8.7 | 11.3 | 8.4 | 7 | 11.8 | 9.2 | 16
|  |  | 5.3 | 4.9 | 10.5 | 6 | 6.2 | 5.2 | 7.5 | -1.3 | 2.7 | 6.9 | 11.8 | 11.9 | 4.9 | 13.8 | 6 | 6.1 | 4.7 | 11.5 | 7.5 | 4.3 | 13.9 | 4.3 | 12.4 | 11.2 | 7.3 | 8.7 | 7.1 | 16.2 | 13.1 | 10.9 | 14 | 4.5 | 12.8 | 8.4 | 4.1 | 13.6 | 6.8 | 10.8 | 5.4 | 11.3 | 9.6 | 11 | 6.8 | 16 | 6.8 | 11.4 | 8 | 10.5 | 7.8 | 6.5 | 11.2 | 9.4 | 15.7
|  |  | 4.9 | 4.9 | 9.4 | 5.9 | 6.3 | 5.5 | 6.6 | -1.4 | 2.3 | 6.5 | 11 | 9.5 | 4.8 | 12.2 | 5.9 | 7 | 4.2 | 11.6 | 7.2 | 3.9 | 12.4 | 4 | 10.2 | 10.8 | 7 | 8.5 | 7 | 15 | 11.4 | 10.3 | 11.8 | 4 | 11.8 | 7.6 | 3.3 | 13.8 | 5.9 | 10.1 | 5.4 | 9.7 | 9.6 | 10.7 | 6.6 | 14.9 | 6.4 | 10.7 | 7.4 | 9.8 | 7.1 | 6.1 | 10.6 | 9.6 | 15.3
|  |  | 4.5 | 5 | 8.2 | 5.7 | 6.4 | 5.9 | 5.7 | -1.4 | 1.8 | 6 | 10.1 | 7 | 4.6 | 10.6 | 5.7 | 8 | 3.6 | 11.6 | 7 | 3.5 | 11 | 3.7 | 7.9 | 10.4 | 6.8 | 8.4 | 6.8 | 13.9 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 3.5 | 10.9 | 6.7 | 2.5 | 14 | 4.9 | 9.4 | 5.3 | 8.1 | 9.6 | 10.5 | 6.3 | 13.9 | 5.9 | 10.1 | 6.7 | 9 | 6.5 | 5.6 | 10 | 9.8 | 15
|  |  | 3.9 | 4.4 | 7.6 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 5.1 | -1.4 | 1.9 | 7.1 | 9.5 | 6 | 4.5 | 9.5 | 5.6 | 7.5 | 3.2 | 11.1 | 6.9 | 3.8 | 10.1 | 3.4 | 7.8 | 10.2 | 6.6 | 8.3 | 6.7 | 13 | 9.2 | 9.4 | 10.1 | 3.4 | 10.5 | 6.2 | 2.4 | 12.1 | 3.9 | 9.4 | 5.3 | 7.7 | 8.3 | 9.6 | 5.4 | 12.9 | 5.3 | 9.6 | 6.4 | 8.8 | 6.1 | 5.3 | 9.2 | 9.2 | 14.5
|  |  | 3.2 | 3.8 | 6.9 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 4.6 | -1.5 | 2.1 | 8.3 | 8.9 | 5 | 4.3 | 8.3 | 5.6 | 6.9 | 2.9 | 10.5 | 6.7 | 4.2 | 9.2 | 3.1 | 7.6 | 10 | 6.5 | 8.3 | 6.5 | 12.2 | 8.8 | 8.9 | 10.7 | 3.2 | 10.1 | 5.8 | 2.4 | 10.2 | 3 | 9.3 | 5.3 | 7.3 | 7.1 | 8.7 | 4.6 | 11.8 | 4.7 | 9.2 | 6 | 8.7 | 5.7 | 5.1 | 8.4 | 8.6 | 14
|  |  | 2.6 | 3.2 | 6.3 | 5.2 | 5.6 | 6.5 | 4 | -1.5 | 2.2 | 9.4 | 8.3 | 4 | 4.2 | 7.2 | 5.5 | 6.4 | 2.5 | 10 | 6.6 | 4.5 | 8.3 | 2.8 | 7.5 | 9.8 | 6.3 | 8.2 | 6.4 | 11.3 | 8.3 | 8.5 | 11.2 | 3.1 | 9.7 | 5.3 | 2.3 | 8.3 | 2 | 9.3 | 5.3 | 6.9 | 5.8 | 7.8 | 3.7 | 10.8 | 4.1 | 8.7 | 5.7 | 8.5 | 5.3 | 4.8 | 7.6 | 8 | 13.5
|  |  | 2.5 | 2.9 | 6.3 | 4.8 | 5.2 | 6 | 3.6 | -1.5 | 2.5 | 9.7 | 8.3 | 3.5 | 3.7 | 6 | 5 | 5.9 | 1.9 | 9.6 | 6.1 | 4.2 | 8.1 | 2.6 | 8 | 9.6 | 6 | 8 | 5.7 | 11.1 | 7.6 | 8.5 | 10.4 | 2.6 | 9.6 | 4.7 | 1.9 | 9.5 | 1.4 | 8.7 | 5.1 | 6.5 | 5.7 | 7.5 | 3.4 | 11.3 | 3.9 | 7.6 | 4.8 | 7.8 | 4.7 | 4.9 | 6.7 | 7.9 | 12.7
|  |  | 2.5 | 2.6 | 6.4 | 4.4 | 4.7 | 5.6 | 3.2 | -1.6 | 2.9 | 9.9 | 8.3 | 2.9 | 3.3 | 4.7 | 4.5 | 5.5 | 1.3 | 9.2 | 5.5 | 4 | 7.8 | 2.3 | 8.5 | 9.5 | 5.8 | 7.8 | 5 | 11 | 6.9 | 8.5 | 9.5 | 2.2 | 9.6 | 4.2 | 1.4 | 10.7 | 0.9 | 8 | 4.9 | 6.2 | 5.7 | 7.2 | 3.2 | 11.9 | 3.8 | 6.4 | 4 | 7 | 4.2 | 4.9 | 5.7 | 7.7 | 12
|  |  | 2.4 | 2.3 | 6.4 | 4 | 4.3 | 5.1 | 2.8 | -1.6 | 3.2 | 10.2 | 8.3 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 0.7 | 8.8 | 5 | 3.7 | 7.6 | 2.1 | 9 | 9.3 | 5.5 | 7.6 | 4.3 | 10.8 | 6.2 | 8.5 | 8.7 | 1.7 | 9.5 | 3.6 | 1 | 11.9 | 0.3 | 7.4 | 4.7 | 5.8 | 5.6 | 6.9 | 2.9 | 12.4 | 3.6 | 5.3 | 3.1 | 6.3 | 3.6 | 5 | 4.8 | 7.6 | 11.2
|  |  | 2.7 | 2.4 | 6.7 | 4 | 4.1 | 5 | 2.7 | -1.5 | 2.4 | 10.1 | 8.2 | 3.4 | 2.4 | 3.7 | 3.9 | 4.8 | 0.6 | 8.2 | 5.2 | 3.3 | 7.7 | 1.9 | 9.3 | 9.3 | 5.2 | 7.6 | 4.9 | 10.6 | 7.2 | 8.6 | 8.1 | 1.6 | 9.6 | 4 | 1.4 | 10.2 | 0.2 | 7.9 | 4.6 | 6.1 | 6 | 6.9 | 2.8 | 13 | 4 | 5.6 | 2.4 | 7.1 | 3.8 | 5.4 | 4.6 | 7.5 | 12.2
|  |  | 2.9 | 2.6 | 7 | 3.9 | 4 | 4.8 | 2.6 | -1.5 | 1.6 | 9.9 | 8.2 | 4.4 | 2 | 3.9 | 3.7 | 4.7 | 0.4 | 7.7 | 5.5 | 2.8 | 7.9 | 1.8 | 9.5 | 9.3 | 5 | 7.6 | 5.6 | 10.3 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 1.6 | 9.8 | 4.4 | 1.7 | 8.5 | 0 | 8.4 | 4.6 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 2.8 | 13.5 | 4.4 | 5.9 | 1.8 | 7.8 | 4.1 | 5.8 | 4.4 | 7.3 | 13.1
|  |  | 3.2 | 2.7 | 7.3 | 3.9 | 3.8 | 4.7 | 2.5 | -1.4 | 0.8 | 9.8 | 8.1 | 5.4 | 1.6 | 4.1 | 3.6 | 4.5 | 0.3 | 7.1 | 5.7 | 2.4 | 8 | 1.6 | 9.8 | 9.3 | 4.7 | 7.6 | 6.2 | 10.1 | 9.1 | 8.9 | 7 | 1.5 | 9.9 | 4.8 | 2.1 | 6.8 | -0.1 | 8.9 | 4.5 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 2.7 | 14.1 | 4.8 | 6.2 | 1.1 | 8.6 | 4.3 | 6.2 | 4.2 | 7.2 | 14.1
|  |  | 5.2 | 4.3 | 8.4 | 4.2 | 4.4 | 5.2 | 3.3 | -0.8 | 1.6 | 9.6 | 9.6 | 8.5 | 3.4 | 6.9 | 5.4 | 5.1 | 0.4 | 7.4 | 7.1 | 2.9 | 8.5 | 2.6 | 11.4 | 10.3 | 4.8 | 8.9 | 7 | 11.9 | 12.2 | 9.2 | 10.7 | 3.6 | 12.4 | 6.9 | 5.1 | 10.3 | 2.4 | 9.2 | 5 | 7.7 | 8 | 8.1 | 5.6 | 15.9 | 5.7 | 7.5 | 5 | 9.2 | 6 | 7.7 | 7.2 | 8.3 | 15.3
|  |  | 7.1 | 6 | 9.4 | 4.6 | 5 | 5.7 | 4.1 | -0.3 | 2.5 | 9.5 | 11 | 11.7 | 5.2 | 9.7 | 7.3 | 5.7 | 0.6 | 7.7 | 8.5 | 3.4 | 9.1 | 3.6 | 13 | 11.3 | 4.9 | 10.1 | 7.7 | 13.7 | 15.4 | 9.4 | 14.5 | 5.8 | 15 | 9.1 | 8.1 | 13.7 | 5 | 9.4 | 5.6 | 8.7 | 9.2 | 9.5 | 8.6 | 17.7 | 6.5 | 8.8 | 8.8 | 9.7 | 7.6 | 9.2 | 10.2 | 9.3 | 16.6
|  |  | 9.1 | 7.6 | 10.5 | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 4.9 | 0.3 | 3.3 | 9.3 | 12.5 | 14.8 | 7 | 12.5 | 9.1 | 6.3 | 0.7 | 8 | 9.9 | 3.9 | 9.6 | 4.6 | 14.6 | 12.3 | 5 | 11.4 | 8.5 | 15.5 | 18.5 | 9.7 | 18.2 | 7.9 | 17.5 | 11.2 | 11.1 | 17.2 | 7.5 | 9.7 | 6.1 | 9.7 | 10.4 | 10.8 | 11.5 | 19.5 | 7.4 | 10.1 | 12.7 | 10.3 | 9.3 | 10.7 | 13.2 | 10.4 | 17.8
|  |  | 10.2 | 9.2 | 12.1 | 4.6 | 5.9 | 6.6 | 6.4 | 0.9 | 4.1 | 9.7 | 13.3 | 16.2 | 8.2 | 14.4 | 9.8 | 6.5 | 0.9 | 8.4 | 10.7 | 4.6 | 10.3 | 6.2 | 16.4 | 13.6 | 5.7 | 11.6 | 8.9 | 16.6 | 19.1 | 10.4 | 19 | 8.5 | 19 | 12.3 | 12.2 | 17.7 | 9 | 10.5 | 6.4 | 10.2 | 10.1 | 11.1 | 12.7 | 20.5 | 9.2 | 10.3 | 14 | 10.3 | 9.3 | 11.5 | 14.2 | 10.9 | 18.1
|  |  | 11.4 | 10.8 | 13.6 | 4.4 | 6.3 | 6.9 | 7.9 | 1.5 | 4.9 | 10 | 14.1 | 17.6 | 9.5 | 16.4 | 10.5 | 6.6 | 1.1 | 8.8 | 11.4 | 5.3 | 11 | 7.9 | 18.1 | 14.9 | 6.3 | 11.9 | 9.2 | 17.8 | 19.8 | 11.2 | 19.8 | 9.1 | 20.4 | 13.5 | 13.2 | 18.3 | 10.5 | 11.3 | 6.6 | 10.7 | 9.9 | 11.4 | 14 | 21.4 | 11.1 | 10.6 | 15.3 | 10.4 | 9.4 | 12.4 | 15.1 | 11.5 | 18.5
|  |  | 12.5 | 12.4 | 15.2 | 4.1 | 6.6 | 7.3 | 9.4 | 2.1 | 5.7 | 10.4 | 14.9 | 19 | 10.7 | 18.3 | 11.2 | 6.8 | 1.3 | 9.2 | 12.2 | 6 | 11.7 | 9.5 | 19.9 | 16.2 | 7 | 12.1 | 9.6 | 18.9 | 20.4 | 11.9 | 20.6 | 9.7 | 21.9 | 14.6 | 14.3 | 18.8 | 12 | 12.1 | 6.9 | 11.2 | 9.6 | 11.7 | 15.2 | 22.4 | 12.9 | 10.8 | 16.6 | 10.4 | 9.4 | 13.2 | 16.1 | 12 | 18.8
|  |  | 12.4 | 12.4 | 15.6 | 3.9 | 5.7 | 7 | 9.6 | 2 | 5.7 | 9.2 | 14.6 | 17.5 | 10.6 | 18.2 | 11.4 | 6.2 | 1.4 | 9.1 | 11.8 | 6.4 | 11.5 | 10 | 19.4 | 16.3 | 7.1 | 11.8 | 9.8 | 18.6 | 20.4 | 12.4 | 20.2 | 9.9 | 21.3 | 15.2 | 15 | 18.7 | 11.2 | 12.7 | 7.2 | 11.7 | 10.8 | 11.9 | 14.9 | 22 | 12.5 | 10.8 | 16.2 | 11 | 9.4 | 13.5 | 16.2 | 12 | 18.7
|  |  | 12.4 | 12.5 | 15.9 | 3.7 | 4.7 | 6.8 | 9.7 | 1.8 | 5.8 | 7.9 | 14.4 | 16.1 | 10.6 | 18.1 | 11.5 | 5.6 | 1.4 | 8.9 | 11.5 | 6.8 | 11.4 | 10.4 | 18.8 | 16.5 | 7.2 | 11.5 | 10 | 18.2 | 20.3 | 13 | 19.8 | 10.2 | 20.8 | 15.8 | 15.7 | 18.7 | 10.5 | 13.3 | 7.6 | 12.2 | 12 | 12.2 | 14.6 | 21.5 | 12.2 | 10.8 | 15.8 | 11.6 | 9.5 | 13.9 | 16.2 | 12 | 18.7
|  |  | 12.3 | 12.5 | 16.3 | 3.5 | 3.8 | 6.5 | 9.9 | 1.7 | 5.8 | 6.7 | 14.1 | 14.6 | 10.5 | 18 | 11.7 | 5 | 1.5 | 8.8 | 11.1 | 7.2 | 11.2 | 10.9 | 18.3 | 16.6 | 7.3 | 11.2 | 10.2 | 17.9 | 20.3 | 13.5 | 19.4 | 10.4 | 20.2 | 16.4 | 16.4 | 18.6 | 9.7 | 13.9 | 7.9 | 12.7 | 13.2 | 12.4 | 14.3 | 21.1 | 11.8 | 10.8 | 15.4 | 12.2 | 9.5 | 14.2 | 16.3 | 12 | 18.6
|  |  | 11.5 | 11.6 | 15.5 | 4.1 | 3.8 | 6.4 | 8.9 | 1.2 | 4.9 | 6.8 | 13.3 | 13.7 | 9.8 | 15.8 | 10.9 | 5.5 | 1.4 | 7.9 | 10.1 | 6.5 | 10.8 | 10.2 | 17.5 | 15.8 | 7 | 11.1 | 9.4 | 15.7 | 19.7 | 12.7 | 18.1 | 9.7 | 18.8 | 15.3 | 15.2 | 18.1 | 9.4 | 13.5 | 7.3 | 12 | 12.4 | 11.5 | 13.1 | 19.6 | 10.7 | 10 | 13.7 | 10.7 | 8.8 | 13.1 | 15.1 | 11.1 | 17.6
|  |  | 10.8 | 10.6 | 14.7 | 4.8 | 3.8 | 6.3 | 7.9 | 0.6 | 3.9 | 6.8 | 12.4 | 12.9 | 9 | 13.6 | 10.1 | 6.1 | 1.4 | 7 | 9 | 5.9 | 10.5 | 9.4 | 16.6 | 14.9 | 6.6 | 10.9 | 8.6 | 13.6 | 19.2 | 12 | 16.7 | 9.1 | 17.4 | 14.3 | 13.9 | 17.5 | 9.1 | 13.2 | 6.7 | 11.3 | 11.6 | 10.5 | 12 | 18.1 | 9.7 | 9.2 | 11.9 | 9.1 | 8.2 | 12.1 | 13.8 | 10.3 | 16.7
|  |  | 10 | 9.7 | 13.9 | 5.4 | 3.8 | 6.2 | 6.9 | 0.1 | 3 | 6.9 | 11.6 | 12 | 8.3 | 11.4 | 9.3 | 6.6 | 1.3 | 6.1 | 8 | 5.2 | 10.1 | 8.7 | 15.8 | 14.1 | 6.3 | 10.8 | 7.8 | 11.4 | 18.6 | 11.2 | 15.4 | 8.4 | 16 | 13.2 | 12.7 | 17 | 8.8 | 12.8 | 6.1 | 10.6 | 10.8 | 9.6 | 10.8 | 16.6 | 8.6 | 8.4 | 10.2 | 7.6 | 7.5 | 11 | 12.6 | 9.4 | 15.7
|  |  | 8.9 | 9 | 12.9 | 5.4 | 4.2 | 5.6 | 6.4 | -0.5 | 2.7 | 6.4 | 10.4 | 10.5 | 7.6 | 9.3 | 8.7 | 6.9 | 1.1 | 5.7 | 7.6 | 4.9 | 10.1 | 8 | 13.9 | 13.5 | 5.6 | 10.3 | 7.6 | 10 | 16.2 | 10.9 | 14 | 7.8 | 14.5 | 11.7 | 12 | 14.8 | 7.9 | 11.8 | 5.2 | 9.4 | 9.7 | 8 | 9.9 | 16 | 7.6 | 7.8 | 9.7 | 7.3 | 5.8 | 9.4 | 11.4 | 9.2 | 15.6
|  |  | 7.7 | 8.4 | 11.9 | 5.3 | 4.5 | 4.9 | 5.8 | -1.1 | 2.3 | 5.9 | 9.1 | 9.1 | 6.8 | 7.3 | 8.1 | 7.2 | 0.8 | 5.3 | 7.1 | 4.5 | 10.2 | 7.2 | 12 | 12.9 | 5 | 9.7 | 7.5 | 8.7 | 13.8 | 10.5 | 12.5 | 7.2 | 13.1 | 10.3 | 11.3 | 12.6 | 7.1 | 10.8 | 4.2 | 8.2 | 8.6 | 6.4 | 9 | 15.3 | 6.5 | 7.1 | 9.1 | 7.1 | 4.2 | 7.8 | 10.3 | 9.1 | 15.6
|  |  | 6.6 | 7.7 | 10.9 | 5.3 | 4.9 | 4.3 | 5.3 | -1.7 | 2 | 5.4 | 7.9 | 7.6 | 6.1 | 5.2 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 4.9 | 6.7 | 4.2 | 10.2 | 6.5 | 10.1 | 12.3 | 4.3 | 9.2 | 7.3 | 7.3 | 11.4 | 10.2 | 11.1 | 6.6 | 11.6 | 8.8 | 10.6 | 10.4 | 6.2 | 9.8 | 3.3 | 7 | 7.5 | 4.8 | 8.1 | 14.7 | 5.5 | 6.5 | 8.6 | 6.8 | 2.5 | 6.2 | 9.1 | 8.9 | 15.5
|  |  | 6.1 | 7.5 | 10.8 | 4.9 | 4.8 | 3.9 | 4.8 | -2 | 2.5 | 5.3 | 7.7 | 7.3 | 5.8 | 4.3 | 7.1 | 7.5 | 0.7 | 4.5 | 6.3 | 4.7 | 9.3 | 5.9 | 9.5 | 11.7 | 3.7 | 8.3 | 6.7 | 6.8 | 10.2 | 9.2 | 9.2 | 5.7 | 10.4 | 8.1 | 10.4 | 9.1 | 5.9 | 8.8 | 2.9 | 6.6 | 6.7 | 4.2 | 7.6 | 13.9 | 5.3 | 6 | 8.7 | 5.9 | 1.9 | 5.3 | 8.3 | 8.1 | 15.1
|  |  | 5.6 | 7.3 | 10.8 | 4.4 | 4.7 | 3.5 | 4.3 | -2.3 | 3.1 | 5.2 | 7.4 | 7.1 | 5.6 | 3.3 | 6.7 | 7.6 | 0.7 | 4 | 6 | 5.3 | 8.4 | 5.4 | 8.8 | 11.2 | 3 | 7.3 | 6.2 | 6.4 | 9 | 8.2 | 7.3 | 4.9 | 9.1 | 7.5 | 10.3 | 7.7 | 5.6 | 7.9 | 2.5 | 6.2 | 5.8 | 3.6 | 7.2 | 13 | 5 | 5.5 | 8.8 | 4.9 | 1.2 | 4.5 | 7.5 | 7.4 | 14.7
|  |  | 5.1 | 7.1 | 10.7 | 4 | 4.6 | 3.1 | 3.8 | -2.6 | 3.6 | 5.1 | 7.2 | 6.8 | 5.3 | 2.4 | 6.3 | 7.6 | 0.8 | 3.6 | 5.6 | 5.8 | 7.5 | 4.8 | 8.2 | 10.6 | 2.4 | 6.4 | 5.6 | 5.9 | 7.8 | 7.2 | 5.4 | 4 | 7.9 | 6.8 | 10.1 | 6.4 | 5.3 | 6.9 | 2.1 | 5.8 | 5 | 3 | 6.7 | 12.2 | 4.8 | 5 | 8.9 | 4 | 0.6 | 3.6 | 6.7 | 6.6 | 14.3
|  |  | 5 | 6.8 | 10.4 | 3.6 | 4 | 2.9 | 3.5 | -3.2 | 3.9 | 4.7 | 7.2 | 6.5 | 5 | 1.7 | 6 | 7.5 | 0.6 | 3.5 | 5.4 | 6.1 | 8 | 4.4 | 7.5 | 10.2 | 2 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 7.3 | 7.2 | 5.2 | 2.8 | 7 | 6.4 | 10 | 6.2 | 5.1 | 6.3 | 1.7 | 5.5 | 4.8 | 2.5 | 6.3 | 12.8 | 4.8 | 4.3 | 9.2 | 3.8 | 0.3 | 4.5 | 6 | 5.2 | 14.3
|  |  | 4.9 | 6.4 | 10 | 3.1 | 3.5 | 2.7 | 3.1 | -3.7 | 4.2 | 4.2 | 7.1 | 6.1 | 4.7 | 0.9 | 5.8 | 7.3 | 0.5 | 3.5 | 5.2 | 6.5 | 8.5 | 4 | 6.7 | 9.7 | 1.5 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 6.7 | 7.3 | 5.1 | 1.6 | 6.2 | 6 | 9.9 | 6 | 5 | 5.7 | 1.3 | 5.2 | 4.5 | 2.1 | 5.8 | 13.4 | 4.8 | 3.7 | 9.6 | 3.5 | 0.1 | 5.4 | 5.4 | 3.8 | 14.3
|  |  | 4.8 | 6.1 | 9.7 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | -4.3 | 4.5 | 3.8 | 7.1 | 5.8 | 4.4 | 0.2 | 5.5 | 7.2 | 0.3 | 3.4 | 5 | 6.8 | 9 | 3.6 | 6 | 9.3 | 1.1 | 4.6 | 4.9 | 4.3 | 6.2 | 7.3 | 4.9 | 0.4 | 5.3 | 5.6 | 9.8 | 5.8 | 4.8 | 5.1 | 0.9 | 4.9 | 4.3 | 1.6 | 5.4 | 14 | 4.8 | 3 | 9.9 | 3.3 | -0.2 | 6.3 | 4.7 | 2.4 | 14.3
|  |  | 4.8 | 5.7 | 9.3 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 3 | -3.1 | 4.1 | 4 | 7.2 | 4.9 | 4.4 | 0.1 | 5.3 | 7.2 | 0.3 | 3.5 | 5.1 | 6.8 | 8.8 | 3.7 | 5.6 | 9 | 1.3 | 4.9 | 5.2 | 3.7 | 5.9 | 7.4 | 5.5 | 0.7 | 5.4 | 5.8 | 10 | 5 | 4.4 | 5.3 | 1.1 | 4.9 | 4.8 | 1.9 | 6.3 | 13.5 | 5.2 | 3.3 | 9.6 | 4.3 | 0.3 | 6.5 | 4.8 | 2.8 | 13.7
|  |  | 4.7 | 5.2 | 8.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 3.3 | -2 | 3.8 | 4.2 | 7.3 | 3.9 | 4.3 | 0.1 | 5.2 | 7.1 | 0.3 | 3.7 | 5.2 | 6.8 | 8.7 | 3.9 | 5.3 | 8.6 | 1.4 | 5.3 | 5.6 | 3.2 | 5.5 | 7.4 | 6 | 1.1 | 5.5 | 6 | 10.3 | 4.3 | 3.9 | 5.5 | 1.3 | 5 | 5.4 | 2.2 | 7.1 | 13.1 | 5.6 | 3.5 | 9.2 | 5.4 | 0.9 | 6.6 | 4.8 | 3.3 | 13.2
|  |  | 4.7 | 4.8 | 8.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | -0.8 | 3.4 | 4.4 | 7.4 | 3 | 4.3 | 0 | 5 | 7.1 | 0.3 | 3.8 | 5.3 | 6.8 | 8.5 | 4 | 4.9 | 8.3 | 1.6 | 5.6 | 5.9 | 2.6 | 5.2 | 7.5 | 6.6 | 1.4 | 5.6 | 6.2 | 10.5 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 1.5 | 5 | 5.9 | 2.5 | 8 | 12.6 | 6 | 3.8 | 8.9 | 6.4 | 1.4 | 6.8 | 4.9 | 3.7 | 12.6
|  |  | 5.3 | 4.8 | 10.7 | 3 | 2.9 | 3.9 | 4.8 | 0.1 | 3.2 | 5.2 | 9.5 | 4.1 | 5.5 | 1.8 | 7 | 6.7 | 1.3 | 3.9 | 7 | 6.8 | 6.9 | 5.2 | 5.5 | 8.6 | 3.4 | 5.9 | 7.9 | 3.8 | 5.9 | 8.4 | 8 | 4.5 | 7.2 | 7.9 | 11.9 | 4.1 | 4.8 | 8.6 | 3.1 | 8.3 | 8.7 | 6.2 | 9.4 | 11 | 8.3 | 6.7 | 8.9 | 9.3 | 4.9 | 6.8 | 7.5 | 7 | 13.3
|  |  | 5.9 | 4.8 | 12.9 | 3.8 | 3.7 | 5.7 | 6 | 0.9 | 2.9 | 6 | 11.6 | 5.3 | 6.6 | 3.5 | 9.1 | 6.3 | 2.3 | 4.1 | 8.8 | 6.9 | 5.2 | 6.5 | 6.1 | 8.9 | 5.1 | 6.2 | 9.8 | 5.1 | 6.5 | 9.4 | 9.4 | 7.7 | 8.7 | 9.7 | 13.4 | 4.7 | 6.1 | 11.6 | 4.7 | 11.7 | 11.5 | 9.8 | 10.7 | 9.5 | 10.5 | 9.7 | 8.9 | 12.2 | 8.5 | 6.8 | 10.2 | 10.4 | 14.1
|  |  | 6.5 | 4.8 | 15.1 | 4.5 | 4.4 | 7.4 | 7.3 | 1.8 | 2.7 | 6.8 | 13.7 | 6.4 | 7.8 | 5.3 | 11.1 | 5.9 | 3.3 | 4.2 | 10.5 | 6.9 | 3.6 | 7.7 | 6.7 | 9.2 | 6.9 | 6.5 | 11.8 | 6.3 | 7.2 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | 10.3 | 11.4 | 14.8 | 5.3 | 7.4 | 14.5 | 6.3 | 15 | 14.3 | 13.5 | 12.1 | 7.9 | 12.8 | 12.6 | 8.9 | 15.1 | 12 | 6.8 | 12.8 | 13.7 | 14.8
|  |  | 7.4 | 4.8 | 15.8 | 4.6 | 4.8 | 7.9 | 8 | 2.4 | 3.1 | 7.7 | 15 | 6.8 | 9 | 6.7 | 11.2 | 5.4 | 3.6 | 4.4 | 12.4 | 5.9 | 4.5 | 9.2 | 7.2 | 11 | 7.8 | 7.1 | 13.1 | 6.6 | 7.9 | 10.3 | 12.1 | 10.8 | 11.6 | 12.5 | 13.7 | 6 | 8.1 | 16.2 | 7.9 | 15.9 | 15.9 | 15.3 | 12.9 | 7.8 | 13.7 | 14.1 | 9 | 15.9 | 12.9 | 7.3 | 13.9 | 14.8 | 12.5
|  |  | 8.3 | 4.7 | 16.6 | 4.8 | 5.2 | 8.3 | 8.8 | 3.1 | 3.6 | 8.7 | 16.4 | 7.2 | 10.1 | 8 | 11.2 | 5 | 3.8 | 4.5 | 14.2 | 4.8 | 5.3 | 10.8 | 7.6 | 12.8 | 8.6 | 7.6 | 14.3 | 7 | 8.7 | 10.4 | 13.3 | 10.8 | 13 | 13.7 | 12.5 | 6.8 | 8.8 | 17.9 | 9.4 | 16.7 | 17.4 | 17.1 | 13.8 | 7.7 | 14.6 | 15.7 | 9.2 | 16.8 | 13.9 | 7.9 | 15.1 | 15.9 | 10.3
|  |  | 9.2 | 4.7 | 17.3 | 4.9 | 5.6 | 8.8 | 9.5 | 3.7 | 4 | 9.6 | 17.7 | 7.6 | 11.3 | 9.4 | 11.3 | 4.5 | 4.1 | 4.7 | 16.1 | 3.8 | 6.2 | 12.3 | 8.1 | 14.6 | 9.5 | 8.2 | 15.6 | 7.3 | 9.4 | 10.4 | 14.6 | 10.8 | 14.3 | 14.8 | 11.4 | 7.5 | 9.5 | 19.6 | 11 | 17.6 | 19 | 18.9 | 14.6 | 7.6 | 15.5 | 17.2 | 9.3 | 17.6 | 14.8 | 8.4 | 16.2 | 17 | 8
|  |  | 9.9 | 6.6 | 17.2 | 4.9 | 5.6 | 9.1 | 9.6 | 3.8 | 2.8 | 10.3 | 17.2 | 7.8 | 10.8 | 10.3 | 11.5 | 5 | 4 | 4.8 | 15.8 | 4.2 | 7.2 | 12.2 | 8.6 | 14.7 | 9.4 | 8 | 15.2 | 7.7 | 9.3 | 10.7 | 15.4 | 11.4 | 14.7 | 14.9 | 10.3 | 7.3 | 9.5 | 19.8 | 10.9 | 17.9 | 19.1 | 19.4 | 14.1 | 7.6 | 15.6 | 17.8 | 9.3 | 18 | 15.2 | 8.5 | 16.4 | 17 | 7.7
|  |  | 10.5 | 8.5 | 17.2 | 4.8 | 5.5 | 9.3 | 9.6 | 4 | 1.5 | 11.1 | 16.8 | 7.9 | 10.4 | 11.1 | 11.8 | 5.5 | 4 | 4.9 | 15.6 | 4.7 | 8.2 | 12.2 | 9 | 14.9 | 9.3 | 7.8 | 14.8 | 8 | 9.2 | 11 | 16.1 | 12 | 15.2 | 15 | 9.2 | 7.2 | 9.5 | 20.1 | 10.7 | 18.1 | 19.3 | 20 | 13.6 | 7.5 | 15.7 | 18.4 | 9.3 | 18.3 | 15.7 | 8.7 | 16.6 | 16.9 | 7.5
|  |  | 11.2 | 10.4 | 17.1 | 4.8 | 5.5 | 9.6 | 9.7 | 4.1 | 0.3 | 11.8 | 16.3 | 8.1 | 9.9 | 12 | 12 | 6 | 3.9 | 5 | 15.3 | 5.1 | 9.2 | 12.1 | 9.5 | 15 | 9.2 | 7.6 | 14.4 | 8.4 | 9.1 | 11.3 | 16.9 | 12.6 | 15.6 | 15.1 | 8.1 | 7 | 9.5 | 20.3 | 10.6 | 18.4 | 19.4 | 20.5 | 13.1 | 7.5 | 15.8 | 19 | 9.3 | 18.7 | 16.1 | 8.8 | 16.8 | 16.9 | 7.2
|  |  | 10.5 | 8.6 | 15.1 | 3.7 | 4.9 | 9.2 | 8.4 | 3.5 | 0.5 | 10.8 | 15.8 | 6.8 | 9.2 | 10.8 | 11.1 | 4.9 | 3.5 | 4.8 | 13.4 | 3.7 | 7.5 | 11.7 | 8 | 13.9 | 8.6 | 7.4 | 13.9 | 7.7 | 8.3 | 10.8 | 15.7 | 11.7 | 14.2 | 14.3 | 7.4 | 6.1 | 9 | 18.9 | 10.3 | 17.2 | 17.9 | 18.9 | 12.8 | 7.1 | 14.8 | 17.6 | 8.2 | 17.4 | 13.9 | 8.3 | 15.8 | 15.6 | 7
|  |  | 9.7 | 6.8 | 13.1 | 2.7 | 4.3 | 8.9 | 7.1 | 2.9 | 0.8 | 9.8 | 15.2 | 5.5 | 8.4 | 9.7 | 10.2 | 3.7 | 3.2 | 4.5 | 11.4 | 2.4 | 5.7 | 11.4 | 6.4 | 12.9 | 7.9 | 7.1 | 13.5 | 6.9 | 7.6 | 10.4 | 14.4 | 10.7 | 12.9 | 13.6 | 6.8 | 5.3 | 8.4 | 17.4 | 10.1 | 16 | 16.5 | 17.2 | 12.4 | 6.8 | 13.7 | 16.1 | 7 | 16 | 11.6 | 7.9 | 14.9 | 14.4 | 6.7
|  |  | 9 | 5 | 11.1 | 1.6 | 3.7 | 8.5 | 5.8 | 2.3 | 1 | 8.8 | 14.7 | 4.2 | 7.7 | 8.5 | 9.3 | 2.6 | 2.8 | 4.3 | 9.5 | 1 | 4 | 11 | 4.9 | 11.8 | 7.3 | 6.9 | 13 | 6.2 | 6.8 | 9.9 | 13.2 | 9.8 | 11.5 | 12.8 | 6.1 | 4.4 | 7.9 | 16 | 9.8 | 14.8 | 15 | 15.6 | 12.1 | 6.4 | 12.7 | 14.7 | 5.9 | 14.7 | 9.4 | 7.4 | 13.9 | 13.1 | 6.5
|  |  | 8.5 | 5.6 | 9.7 | 2.5 | 3.3 | 8.2 | 5.5 | 1.7 | 0.6 | 8.4 | 13 | 3.5 | 7.1 | 8 | 8.2 | 2.4 | 2.6 | 4.1 | 9.2 | 0.6 | 3.8 | 10.3 | 4.1 | 11.1 | 7.5 | 6.3 | 12.6 | 5.6 | 5.2 | 9.2 | 12 | 8.6 | 11.1 | 12.6 | 5.6 | 3.3 | 7.5 | 14.9 | 9.8 | 13.7 | 13.7 | 14.1 | 11.8 | 6.1 | 12.1 | 13.5 | 5.3 | 14.6 | 7.9 | 7.1 | 12.4 | 12.6 | 6.2
|  |  | 8.1 | 6.2 | 8.4 | 3.3 | 3 | 8 | 5.1 | 1.1 | 0.2 | 8 | 11.4 | 2.7 | 6.6 | 7.5 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 4 | 9 | 0.2 | 3.6 | 9.7 | 3.4 | 10.3 | 7.6 | 5.8 | 12.2 | 4.9 | 3.7 | 8.5 | 10.8 | 7.5 | 10.8 | 12.3 | 5 | 2.1 | 7.2 | 13.7 | 9.8 | 12.5 | 12.4 | 12.6 | 11.4 | 5.8 | 11.6 | 12.2 | 4.8 | 14.5 | 6.3 | 6.9 | 11 | 12.2 | 6
|  |  | 7.6 | 6.8 | 7 | 4.2 | 2.6 | 7.7 | 4.8 | 0.5 | -0.2 | 7.6 | 9.7 | 2 | 6 | 7 | 6.1 | 2 | 2.1 | 3.8 | 8.7 | -0.2 | 3.4 | 9 | 2.6 | 9.6 | 7.8 | 5.2 | 11.8 | 4.3 | 2.1 | 7.8 | 9.6 | 6.3 | 10.4 | 12.1 | 4.5 | 1 | 6.8 | 12.6 | 9.8 | 11.4 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 5.5 | 11 | 11 | 4.2 | 14.4 | 4.8 | 6.6 | 9.5 | 11.7 | 5.7
|  |  | 7.1 | 5.8 | 6.5 | 4 | 3 | 7.5 | 4.7 | 0.3 | -0.2 | 7.8 | 9.4 | 1.1 | 5.1 | 7.4 | 5.7 | 1.6 | 1.9 | 3.6 | 8.3 | -0.2 | 2.9 | 8.8 | 1.2 | 9.2 | 7.8 | 4.5 | 11.3 | 3.9 | 1.8 | 7 | 9.7 | 6.3 | 10 | 11.9 | 4.3 | 0.2 | 6 | 12.1 | 9.7 | 10.8 | 10 | 9.6 | 11 | 5.3 | 10.7 | 10.3 | 3.4 | 14.3 | 4 | 6.5 | 8.6 | 11.9 | 5.2
|  |  | 6.7 | 4.7 | 6 | 3.7 | 3.3 | 7.4 | 4.7 | 0.2 | -0.3 | 7.9 | 9.2 | 0.3 | 4.1 | 7.8 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 3.3 | 7.9 | -0.2 | 2.3 | 8.6 | -0.1 | 8.8 | 7.7 | 3.9 | 10.9 | 3.6 | 1.6 | 6.2 | 9.9 | 6.3 | 9.6 | 11.6 | 4.1 | -0.6 | 5.3 | 11.7 | 9.7 | 10.1 | 8.9 | 8.2 | 10.9 | 5 | 10.3 | 9.5 | 2.7 | 14.1 | 3.2 | 6.5 | 7.7 | 12.1 | 4.6
|  |  | 6.2 | 3.7 | 5.5 | 3.5 | 3.7 | 7.2 | 4.6 | 0 | -0.3 | 8.1 | 8.9 | -0.6 | 3.2 | 8.2 | 5 | 0.8 | 1.5 | 3.1 | 7.5 | -0.2 | 1.8 | 8.4 | -1.5 | 8.4 | 7.7 | 3.2 | 10.4 | 3.2 | 1.3 | 5.4 | 10 | 6.3 | 9.2 | 11.4 | 3.9 | -1.4 | 4.5 | 11.2 | 9.6 | 9.5 | 7.8 | 6.7 | 10.8 | 4.8 | 10 | 8.8 | 1.9 | 14 | 2.4 | 6.4 | 6.8 | 12.3 | 4.1
|  |  | 5.5 | 3.6 | 5.1 | 3.3 | 3.4 | 7.2 | 4.5 | -0.2 | -0.2 | 8.1 | 8 | -1.2 | 3.1 | 7.9 | 4.4 | 0.9 | 1.3 | 2.6 | 7.7 | 0 | 1.4 | 8.2 | -1.3 | 8.4 | 7.5 | 3 | 9.9 | 2.9 | 1.4 | 4.9 | 10.4 | 6.4 | 9.3 | 10.9 | 3.6 | -1.8 | 4.3 | 10.7 | 9 | 8.9 | 7.9 | 5.8 | 10.7 | 4.3 | 9.2 | 8.5 | 1.4 | 13 | 1.9 | 6.3 | 6 | 12.2 | 4
|  |  | 4.7 | 3.6 | 4.7 | 3.1 | 3.1 | 7.2 | 4.5 | -0.4 | -0.1 | 8 | 7 | -1.8 | 3.1 | 7.5 | 3.8 | 0.9 | 1.1 | 2 | 7.9 | 0.2 | 1 | 7.9 | -1 | 8.4 | 7.2 | 2.8 | 9.3 | 2.5 | 1.4 | 4.3 | 10.8 | 6.4 | 9.4 | 10.5 | 3.2 | -2.1 | 4.2 | 10.1 | 8.5 | 8.4 | 7.9 | 5 | 10.5 | 3.8 | 8.5 | 8.3 | 0.8 | 12.1 | 1.5 | 6.1 | 5.3 | 12.1 | 3.8
|  |  | 4 | 3.5 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 7.2 | 4.4 | -0.6 | 0 | 8 | 6.1 | -2.4 | 3 | 7.2 | 3.2 | 1 | 0.9 | 1.5 | 8.1 | 0.4 | 0.6 | 7.7 | -0.8 | 8.4 | 7 | 2.6 | 8.8 | 2.2 | 1.5 | 3.8 | 11.2 | 6.5 | 9.5 | 10 | 2.9 | -2.5 | 4 | 9.6 | 7.9 | 7.8 | 8 | 4.1 | 10.4 | 3.3 | 7.7 | 8 | 0.3 | 11.1 | 1 | 6 | 4.5 | 12 | 3.7
|  |  | 4.1 | 3.5 | 4.5 | 3.1 | 2.6 | 7.3 | 4.5 | -0.3 | 0.3 | 8.3 | 6.3 | -1.9 | 2.8 | 6.9 | 3.3 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 8.2 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | -0.3 | 8 | 7.1 | 3.1 | 9 | 1.9 | 1.8 | 3.4 | 11 | 7.7 | 9.6 | 9.8 | 3 | -2.1 | 3.7 | 10.2 | 7.7 | 8.3 | 8.1 | 4.7 | 10.4 | 3.5 | 7.8 | 8.3 | 1 | 11.4 | 2 | 5.9 | 4.4 | 12.2 | 3.7
|  |  | 4.2 | 3.4 | 4.8 | 3.2 | 2.4 | 7.5 | 4.5 | -0.1 | 0.5 | 8.7 | 6.5 | -1.5 | 2.7 | 6.7 | 3.5 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 8.4 | 0.8 | 0.5 | 6.8 | 0.3 | 7.6 | 7.1 | 3.5 | 9.3 | 1.6 | 2 | 2.9 | 10.8 | 9 | 9.8 | 9.6 | 3.1 | -1.8 | 3.5 | 10.9 | 7.4 | 8.7 | 8.3 | 5.3 | 10.3 | 3.7 | 7.9 | 8.7 | 1.7 | 11.8 | 2.9 | 5.9 | 4.2 | 12.5 | 3.7
|  |  | 4.3 | 3.4 | 5 | 3.4 | 2.2 | 7.6 | 4.6 | 0.2 | 0.8 | 9 | 6.7 | -1 | 2.5 | 6.4 | 3.6 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 8.5 | 1 | 0.5 | 6.4 | 0.8 | 7.2 | 7.2 | 4 | 9.5 | 1.3 | 2.3 | 2.5 | 10.6 | 10.2 | 9.9 | 9.4 | 3.2 | -1.4 | 3.2 | 11.5 | 7.2 | 9.2 | 8.4 | 5.9 | 10.3 | 3.9 | 8 | 9 | 2.4 | 12.1 | 3.9 | 5.8 | 4.1 | 12.7 | 3.7
|  |  | 4.5 | 3.6 | 5.2 | 3.9 | 3.7 | 7.5 | 4.6 | 1.5 | 1.5 | 9.9 | 7.7 | 0.9 | 2.6 | 6.9 | 4.1 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 9.1 | 2.2 | 1.8 | 6.6 | 2.8 | 9.1 | 7 | 4.6 | 10.4 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 10.8 | 11.8 | 11.1 | 9.8 | 3.6 | 0.3 | 3.7 | 13.9 | 7 | 11.9 | 11.6 | 9.8 | 10.3 | 5.3 | 8.7 | 11.3 | 4 | 13.9 | 7.5 | 6.7 | 6.9 | 14.3 | 5.2
|  |  | 4.8 | 3.8 | 5.4 | 4.5 | 5.1 | 7.3 | 4.6 | 2.7 | 2.3 | 10.7 | 8.8 | 2.9 | 2.7 | 7.3 | 4.5 | 3.3 | 2.7 | 3.5 | 9.6 | 3.4 | 3 | 6.7 | 4.9 | 11.1 | 6.9 | 5.1 | 11.2 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 11.1 | 13.3 | 12.2 | 10.2 | 4 | 2.1 | 4.1 | 16.4 | 6.7 | 14.5 | 14.8 | 13.6 | 10.2 | 6.7 | 9.5 | 13.7 | 5.7 | 15.6 | 11.2 | 7.6 | 9.7 | 16 | 6.7
|  |  | 5 | 4 | 5.6 | 5 | 6.6 | 7.2 | 4.6 | 4 | 3 | 11.6 | 9.8 | 4.8 | 2.8 | 7.8 | 5 | 4.4 | 3.8 | 4.7 | 10.2 | 4.6 | 4.3 | 6.9 | 6.9 | 13 | 6.7 | 5.7 | 12.1 | 5.1 | 4.7 | 4.4 | 11.3 | 14.9 | 13.4 | 10.6 | 4.4 | 3.8 | 4.6 | 18.8 | 6.5 | 17.2 | 18 | 17.5 | 10.2 | 8.1 | 10.2 | 16 | 7.3 | 17.4 | 14.8 | 8.5 | 12.5 | 17.6 | 8.2
|  |  | 5.5 | 5 | 5.9 | 4.9 | 6.7 | 7.9 | 4.9 | 5 | 4 | 12 | 10.3 | 5.7 | 3.6 | 8.1 | 5.4 | 5.2 | 4.2 | 4.9 | 11.2 | 5.1 | 5.3 | 6.9 | 7.2 | 14.2 | 6.8 | 6.6 | 13 | 5.8 | 5.3 | 5.7 | 10.1 | 16.1 | 12.5 | 10.8 | 5 | 3.7 | 4.8 | 19.9 | 6.8 | 18.2 | 19.3 | 18.9 | 10.6 | 8.6 | 10.7 | 17.4 | 7.6 | 18.2 | 15.9 | 10.7 | 14 | 18.1 | 8.7
|  |  | 5.9 | 6 | 6.2 | 4.9 | 6.7 | 8.5 | 5.2 | 5.9 | 5 | 12.4 | 10.8 | 6.7 | 4.4 | 8.4 | 5.9 | 6.1 | 4.5 | 5.2 | 12.3 | 5.7 | 6.4 | 6.9 | 7.6 | 15.3 | 6.8 | 7.6 | 13.8 | 6.6 | 6 | 7 | 9 | 17.2 | 11.6 | 10.9 | 5.6 | 3.7 | 4.9 | 21 | 7 | 19.2 | 20.7 | 20.3 | 11.1 | 9.2 | 11.3 | 18.8 | 7.9 | 19.1 | 17 | 12.9 | 15.5 | 18.6 | 9.3
|  |  | 6.4 | 7 | 6.5 | 4.8 | 6.8 | 9.2 | 5.5 | 6.9 | 6 | 12.8 | 11.3 | 7.6 | 5.2 | 8.7 | 6.3 | 6.9 | 4.9 | 5.4 | 13.3 | 6.2 | 7.4 | 6.9 | 7.9 | 16.5 | 6.9 | 8.5 | 14.7 | 7.3 | 6.6 | 8.3 | 7.8 | 18.4 | 10.7 | 11.1 | 6.2 | 3.6 | 5.1 | 22.1 | 7.3 | 20.2 | 22 | 21.7 | 11.5 | 9.7 | 11.8 | 20.2 | 8.2 | 19.9 | 18.1 | 15.1 | 17 | 19.1 | 9.8
|  |  | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 4.5 | 6.6 | 8.2 | 6.4 | 7 | 5.9 | 12.8 | 10.8 | 7.9 | 5.7 | 9.2 | 6.7 | 6.9 | 4.8 | 4.7 | 13 | 6.5 | 7.7 | 6.8 | 8.2 | 16.5 | 7.2 | 7.9 | 14 | 7.5 | 6.7 | 8.4 | 8.6 | 18.4 | 9.8 | 11.5 | 6.6 | 3.1 | 4.8 | 22.3 | 7.6 | 20.8 | 22.1 | 21.8 | 12.4 | 9.9 | 12.9 | 20.5 | 8.3 | 20.3 | 18.3 | 15.9 | 17.3 | 18.6 | 9.7
|  |  | 7.3 | 7.5 | 6.8 | 4.2 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | 7 | 5.7 | 12.8 | 10.3 | 8.1 | 6.2 | 9.6 | 7.1 | 6.9 | 4.8 | 3.9 | 12.8 | 6.7 | 7.9 | 6.6 | 8.6 | 16.6 | 7.4 | 7.3 | 13.4 | 7.7 | 6.8 | 8.6 | 9.5 | 18.3 | 8.8 | 11.8 | 6.9 | 2.6 | 4.6 | 22.4 | 7.8 | 21.4 | 22.1 | 22 | 13.2 | 10.1 | 14.1 | 20.7 | 8.3 | 20.7 | 18.4 | 16.8 | 17.5 | 18 | 9.7
|  |  | 7.8 | 7.7 | 7 | 3.9 | 6.1 | 6.2 | 8.2 | 7.1 | 5.6 | 12.8 | 9.8 | 8.4 | 6.7 | 10.1 | 7.5 | 6.9 | 4.7 | 3.2 | 12.5 | 7 | 8.2 | 6.5 | 8.9 | 16.6 | 7.7 | 6.7 | 12.7 | 7.9 | 6.9 | 8.7 | 10.3 | 18.3 | 7.9 | 12.2 | 7.3 | 2.1 | 4.3 | 22.6 | 8.1 | 22 | 22.2 | 22.1 | 14.1 | 10.3 | 15.2 | 21 | 8.4 | 21.1 | 18.6 | 17.6 | 17.8 | 17.5 | 9.6
|  |  | 7.7 | 7 | 6.9 | 3.9 | 5.6 | 6.1 | 8.1 | 6.8 | 4.2 | 12.3 | 9.3 | 7.4 | 6.4 | 9.7 | 6.9 | 5.9 | 4.2 | 2.4 | 12.2 | 5 | 7.8 | 6.3 | 7.7 | 15.9 | 7 | 5.6 | 12.6 | 7.1 | 6.2 | 7.2 | 9.3 | 16.1 | 7.4 | 12.1 | 6.9 | 2 | 4.1 | 21.1 | 7.6 | 20.8 | 20.8 | 20.2 | 13.4 | 9.5 | 14.6 | 19 | 7.5 | 19.7 | 16.7 | 15.4 | 16.1 | 16.6 | 9.1
|  |  | 7.6 | 6.3 | 6.7 | 3.9 | 5 | 5.9 | 8 | 6.5 | 2.7 | 11.7 | 8.8 | 6.4 | 6 | 9.2 | 6.3 | 4.8 | 3.8 | 1.5 | 11.8 | 3 | 7.4 | 6.2 | 6.5 | 15.2 | 6.3 | 4.5 | 12.5 | 6.4 | 5.6 | 5.7 | 8.2 | 13.8 | 6.8 | 12.1 | 6.6 | 1.8 | 3.9 | 19.6 | 7.2 | 19.5 | 19.3 | 18.3 | 12.8 | 8.7 | 13.9 | 17.1 | 6.5 | 18.3 | 14.9 | 13.2 | 14.4 | 15.7 | 8.5
|  |  | 7.5 | 5.6 | 6.6 | 3.9 | 4.5 | 5.8 | 7.9 | 6.2 | 1.3 | 11.2 | 8.3 | 5.4 | 5.7 | 8.8 | 5.7 | 3.8 | 3.3 | 0.7 | 11.5 | 1 | 7 | 6 | 5.3 | 14.5 | 5.6 | 3.4 | 12.4 | 5.6 | 4.9 | 4.2 | 7.2 | 11.6 | 6.3 | 12 | 6.2 | 1.7 | 3.7 | 18.1 | 6.7 | 18.3 | 17.9 | 16.4 | 12.1 | 7.9 | 13.3 | 15.1 | 5.6 | 16.9 | 13 | 11 | 12.7 | 14.8 | 8
|  |  | 6.8 | 5.1 | 6.5 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 7.9 | 6 | 0.5 | 10.4 | 7.6 | 3.1 | 5.1 | 8.4 | 5.5 | 3.6 | 2.5 | 0 | 11.5 | 0.1 | 6.5 | 6 | 4 | 13.6 | 4.3 | 2.5 | 12.1 | 5.1 | 4.2 | 2.8 | 6.1 | 9.8 | 5.8 | 11.9 | 6 | 1.2 | 3.3 | 17 | 6.4 | 16.5 | 16.3 | 15.2 | 11.6 | 7.4 | 13.1 | 14.3 | 5.4 | 15.5 | 11.7 | 10.5 | 11.3 | 14.7 | 7.6
|  |  | 6 | 4.6 | 6.4 | 2.9 | 3.9 | 4.7 | 8 | 5.9 | -0.4 | 9.6 | 7 | 0.8 | 4.4 | 7.9 | 5.2 | 3.3 | 1.8 | -0.7 | 11.6 | -0.9 | 6.1 | 6.1 | 2.8 | 12.7 | 2.9 | 1.7 | 11.7 | 4.5 | 3.4 | 1.3 | 5.1 | 8.1 | 5.4 | 11.7 | 5.8 | 0.7 | 2.8 | 16 | 6.2 | 14.8 | 14.6 | 13.9 | 11.2 | 6.8 | 12.9 | 13.6 | 5.3 | 14.1 | 10.3 | 9.9 | 9.9 | 14.5 | 7.1
|  |  | 5.3 | 4.1 | 6.3 | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 8 | 5.7 | -1.2 | 8.8 | 6.3 | -1.5 | 3.8 | 7.5 | 5 | 3.1 | 1 | -1.4 | 11.6 | -1.8 | 5.6 | 6.1 | 1.5 | 11.8 | 1.6 | 0.8 | 11.4 | 4 | 2.7 | -0.1 | 4 | 6.3 | 4.9 | 11.6 | 5.6 | 0.2 | 2.4 | 14.9 | 5.9 | 13 | 13 | 12.7 | 10.7 | 6.3 | 12.7 | 12.8 | 5.1 | 12.7 | 9 | 9.4 | 8.5 | 14.4 | 6.7
|  |  | 5.1 | 4.1 | 6.6 | 2 | 3.3 | 3.6 | 7.5 | 5.6 | -1.6 | 8.3 | 6.2 | -1.3 | 3.7 | 7.4 | 4.9 | 2.9 | 1.3 | -1.9 | 11.4 | -1.4 | 5.1 | 6.1 | 1 | 11.3 | 1.4 | 0.4 | 11.2 | 3.4 | 2.7 | -0.7 | 3.5 | 5.4 | 4.7 | 11 | 5.6 | 0.7 | 2.3 | 13.6 | 5.7 | 12.7 | 11.7 | 11.2 | 10 | 6.1 | 12 | 12 | 4.1 | 12.5 | 8.9 | 9.1 | 7.9 | 14.5 | 6.4
|  |  | 5 | 4 | 6.8 | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 7 | 5.4 | -2 | 7.7 | 6 | -1.2 | 3.5 | 7.3 | 4.7 | 2.7 | 1.5 | -2.3 | 11.2 | -0.9 | 4.7 | 6.1 | 0.6 | 10.9 | 1.2 | 0.1 | 11.1 | 2.9 | 2.7 | -1.3 | 3 | 4.4 | 4.6 | 10.3 | 5.6 | 1.3 | 2.2 | 12.4 | 5.5 | 12.5 | 10.5 | 9.7 | 9.4 | 5.8 | 11.3 | 11.2 | 3 | 12.2 | 8.7 | 8.8 | 7.3 | 14.6 | 6.1
|  |  | 4.8 | 4 | 7.1 | 1.2 | 2.8 | 2.5 | 6.5 | 5.3 | -2.4 | 7.2 | 5.9 | -1 | 3.4 | 7.2 | 4.6 | 2.5 | 1.8 | -2.8 | 11 | -0.5 | 4.2 | 6.1 | 0.1 | 10.4 | 1 | -0.3 | 10.9 | 2.3 | 2.7 | -1.9 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 9.7 | 5.6 | 1.8 | 2.1 | 11.1 | 5.3 | 12.2 | 9.2 | 8.2 | 8.7 | 5.6 | 10.6 | 10.4 | 2 | 12 | 8.6 | 8.5 | 6.7 | 14.7 | 5.8
|  |  | 4.5 | 3.8 | 7.4 | 2 | 2.4 | 1.9 | 5.2 | 4.9 | -2 | 7.2 | 5.9 | -1.7 | 3.4 | 7.2 | 4.6 | 2.6 | 1.2 | -3.5 | 10.6 | 0 | 4.1 | 6.2 | -0.4 | 9.9 | 1.7 | -0.9 | 10.4 | 2.3 | 2.7 | -2.2 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 9.2 | 5.5 | 1.9 | 1.8 | 10.5 | 5.1 | 11.5 | 8.9 | 7.5 | 8 | 5.4 | 10.2 | 9.6 | 1.7 | 11.3 | 9.7 | 8.3 | 6.3 | 14.2 | 5.8
|  |  | 4.2 | 3.5 | 7.7 | 2.7 | 2 | 1.2 | 3.8 | 4.6 | -1.6 | 7.2 | 6 | -2.4 | 3.3 | 7.1 | 4.5 | 2.8 | 0.6 | -4.2 | 10.3 | 0.6 | 3.9 | 6.2 | -0.8 | 9.5 | 2.3 | -1.6 | 10 | 2.4 | 2.6 | -2.4 | 4.3 | 3.4 | 3.9 | 8.8 | 5.5 | 1.9 | 1.4 | 10 | 4.8 | 10.9 | 8.5 | 6.9 | 7.2 | 5.3 | 9.8 | 8.9 | 1.4 | 10.7 | 10.9 | 8.1 | 6 | 13.8 | 5.8
|  |  | 3.9 | 3.3 | 8 | 3.5 | 1.6 | 0.6 | 2.5 | 4.2 | -1.2 | 7.2 | 6 | -3.1 | 3.3 | 7.1 | 4.5 | 2.9 | 0 | -4.9 | 9.9 | 1.1 | 3.8 | 6.3 | -1.3 | 9 | 3 | -2.2 | 9.5 | 2.4 | 2.6 | -2.7 | 5.2 | 3.3 | 3.6 | 8.3 | 5.4 | 2 | 1.1 | 9.4 | 4.6 | 10.2 | 8.2 | 6.2 | 6.5 | 5.1 | 9.4 | 8.1 | 1.1 | 10 | 12 | 7.9 | 5.6 | 13.3 | 5.8
|  |  | 3.9 | 3.2 | 7.9 | 4.1 | 1.9 | 0.6 | 2.4 | 4.4 | -0.6 | 7.1 | 6.1 | -2.5 | 3.4 | 7.4 | 4.6 | 3.1 | 0.1 | -4.3 | 9.6 | 1.2 | 4.5 | 5.8 | -0.4 | 8.9 | 3 | -2.1 | 9.3 | 2.4 | 2.8 | -2.5 | 6.1 | 3.4 | 4.8 | 8.2 | 5.3 | 2.2 | 1.2 | 10.3 | 4.4 | 10.3 | 9.2 | 6.5 | 7 | 5.2 | 9.2 | 8.7 | 1.7 | 10.7 | 10.1 | 6.7 | 5.2 | 13.3 | 6
|  |  | 4 | 3.1 | 7.9 | 4.6 | 2.3 | 0.6 | 2.3 | 4.6 | -0.1 | 6.9 | 6.2 | -2 | 3.5 | 7.7 | 4.7 | 3.4 | 0.2 | -3.6 | 9.2 | 1.3 | 5.1 | 5.3 | 0.5 | 8.8 | 3 | -1.9 | 9.2 | 2.5 | 3.1 | -2.4 | 6.9 | 3.4 | 5.9 | 8.2 | 5.3 | 2.4 | 1.3 | 11.2 | 4.3 | 10.5 | 10.3 | 6.7 | 7.4 | 5.3 | 9.1 | 9.4 | 2.4 | 11.5 | 8.2 | 5.4 | 4.8 | 13.4 | 6.3
|  |  | 4 | 3 | 7.8 | 5.2 | 2.6 | 0.6 | 2.2 | 4.8 | 0.5 | 6.8 | 6.3 | -1.4 | 3.6 | 8 | 4.8 | 3.6 | 0.3 | -3 | 8.9 | 1.4 | 5.8 | 4.8 | 1.4 | 8.7 | 3 | -1.8 | 9 | 2.5 | 3.3 | -2.2 | 7.8 | 3.5 | 7.1 | 8.1 | 5.2 | 2.6 | 1.4 | 12.1 | 4.1 | 10.6 | 11.3 | 7 | 7.9 | 5.4 | 8.9 | 10 | 3 | 12.2 | 6.3 | 4.2 | 4.4 | 13.4 | 6.5
|  |  | 5.2 | 3.7 | 7.9 | 5.3 | 3.8 | 1.6 | 2.2 | 5.1 | 0.7 | 7.7 | 7 | 1.8 | 4.9 | 8.9 | 5.9 | 4.6 | 2.2 | -2 | 9.4 | 1.9 | 6.5 | 4.9 | 3.6 | 9.6 | 3.3 | -0.9 | 9.7 | 4 | 4 | -0.8 | 9.9 | 4 | 9.2 | 9.9 | 5.9 | 3 | 2.5 | 13.7 | 3.9 | 12.6 | 13.3 | 10.5 | 9.6 | 6.1 | 10.5 | 12.3 | 3.6 | 14 | 9.3 | 3.9 | 7.5 | 14.1 | 7.3
|  |  | 6.3 | 4.3 | 8 | 5.5 | 5 | 2.7 | 2.3 | 5.5 | 1 | 8.5 | 7.7 | 5 | 6.2 | 9.7 | 6.9 | 5.6 | 4.2 | -0.9 | 10 | 2.3 | 7.1 | 5 | 5.8 | 10.4 | 3.6 | 0.1 | 10.4 | 5.6 | 4.6 | 0.7 | 12.1 | 4.6 | 11.3 | 11.8 | 6.5 | 3.4 | 3.7 | 15.4 | 3.8 | 14.6 | 15.2 | 14.1 | 11.3 | 6.8 | 12.2 | 14.7 | 4.3 | 15.7 | 12.3 | 3.5 | 10.7 | 14.8 | 8.1
|  |  | 7.5 | 5 | 8.1 | 5.6 | 6.2 | 3.7 | 2.3 | 5.8 | 1.2 | 9.4 | 8.4 | 8.2 | 7.5 | 10.6 | 8 | 6.6 | 6.1 | 0.1 | 10.5 | 2.8 | 7.8 | 5.1 | 8 | 11.3 | 3.9 | 1 | 11.1 | 7.1 | 5.3 | 2.1 | 14.2 | 5.1 | 13.4 | 13.6 | 7.2 | 3.8 | 4.8 | 17 | 3.6 | 16.6 | 17.2 | 17.6 | 13 | 7.5 | 13.8 | 17 | 4.9 | 17.5 | 15.3 | 3.2 | 13.8 | 15.5 | 8.9
|  |  | 8.3 | 6.6 | 9 | 5.6 | 6.2 | 3.9 | 2.7 | 6.1 | 2.1 | 10.5 | 8.5 | 8.3 | 7.7 | 11.1 | 8.2 | 6.5 | 6.7 | 0.7 | 11.6 | 4.2 | 8.4 | 5.5 | 8.2 | 12.7 | 3.9 | 1.6 | 11.8 | 7.4 | 5.8 | 2.8 | 15.4 | 6.8 | 14.6 | 13.9 | 8.1 | 3.8 | 5.3 | 18.4 | 3.6 | 17.6 | 18.3 | 18.7 | 13.8 | 7.3 | 14.1 | 17.8 | 5.6 | 18.1 | 15.3 | 3.4 | 15.5 | 16.2 | 10
|  |  | 9 | 8.3 | 9.8 | 5.6 | 6.3 | 4 | 3.1 | 6.5 | 2.9 | 11.5 | 8.7 | 8.5 | 7.9 | 11.7 | 8.4 | 6.5 | 7.3 | 1.4 | 12.6 | 5.7 | 9.1 | 6 | 8.3 | 14.1 | 3.8 | 2.1 | 12.5 | 7.8 | 6.2 | 3.4 | 16.7 | 8.5 | 15.9 | 14.3 | 9.1 | 3.8 | 5.9 | 19.7 | 3.7 | 18.6 | 19.3 | 19.8 | 14.5 | 7.2 | 14.4 | 18.6 | 6.3 | 18.6 | 15.2 | 3.6 | 17.3 | 16.8 | 11
|  |  | 9.8 | 9.9 | 10.7 | 5.6 | 6.3 | 4.2 | 3.5 | 6.8 | 3.8 | 12.6 | 8.8 | 8.6 | 8.1 | 12.2 | 8.6 | 6.4 | 7.9 | 2 | 13.7 | 7.1 | 9.7 | 6.4 | 8.5 | 15.5 | 3.8 | 2.7 | 13.2 | 8.1 | 6.7 | 4.1 | 17.9 | 10.2 | 17.1 | 14.6 | 10 | 3.8 | 6.4 | 21.1 | 3.7 | 19.6 | 20.4 | 20.9 | 15.3 | 7 | 14.7 | 19.4 | 7 | 19.2 | 15.2 | 3.8 | 19 | 17.5 | 12.1
|  |  | 9.9 | 7.5 | 11.5 | 5.9 | 6.4 | 4.2 | 3.4 | 6.9 | 4.1 | 12.4 | 9.3 | 9 | 8.2 | 12.1 | 8 | 6.7 | 8 | 2.4 | 13.5 | 6.9 | 10.4 | 7 | 8.8 | 16.1 | 3.5 | 3.1 | 13.1 | 8.6 | 6.9 | 4.3 | 18.4 | 11.8 | 17.2 | 14.5 | 9.9 | 3.9 | 6.7 | 20.1 | 3.7 | 19.7 | 19.9 | 20.7 | 15.8 | 6.9 | 14.9 | 19.9 | 7.6 | 18.7 | 14.6 | 3.9 | 18.3 | 17.1 | 11.8
|  |  | 9.9 | 5.2 | 12.4 | 6.1 | 6.4 | 4.1 | 3.4 | 6.9 | 4.3 | 12.2 | 9.7 | 9.5 | 8.3 | 12.1 | 7.5 | 7 | 8 | 2.8 | 13.2 | 6.8 | 11.2 | 7.7 | 9.1 | 16.6 | 3.3 | 3.4 | 13 | 9.2 | 7 | 4.6 | 18.9 | 13.4 | 17.2 | 14.3 | 9.9 | 4.1 | 6.9 | 19.2 | 3.6 | 19.9 | 19.3 | 20.4 | 16.2 | 6.7 | 15.2 | 20.3 | 8.3 | 18.3 | 13.9 | 3.9 | 17.7 | 16.8 | 11.6
|  |  | 10 | 2.8 | 13.2 | 6.4 | 6.5 | 4.1 | 3.3 | 7 | 4.6 | 12 | 10.2 | 9.9 | 8.4 | 12 | 6.9 | 7.3 | 8.1 | 3.2 | 13 | 6.6 | 11.9 | 8.3 | 9.4 | 17.2 | 3 | 3.8 | 12.9 | 9.7 | 7.2 | 4.8 | 19.4 | 15 | 17.3 | 14.2 | 9.8 | 4.2 | 7.2 | 18.2 | 3.6 | 20 | 18.8 | 20.2 | 16.7 | 6.6 | 15.4 | 20.8 | 8.9 | 17.8 | 13.3 | 4 | 17 | 16.4 | 11.3
|  |  | 8.9 | 2.6 | 12.7 | 6.1 | 6.4 | 3.5 | 2.8 | 6.9 | 4.4 | 10.7 | 9.5 | 8.5 | 7.8 | 10.2 | 6.6 | 7 | 7 | 2.3 | 12.6 | 6.6 | 10.9 | 8.2 | 8.7 | 15.9 | 2.8 | 2.7 | 12.4 | 8.7 | 6.2 | 3.8 | 17.5 | 14.5 | 16 | 13.3 | 9.4 | 3.8 | 6.5 | 17 | 3.4 | 18.3 | 17.9 | 19 | 15.1 | 6.4 | 14.3 | 19.6 | 8.6 | 17 | 12.9 | 4 | 15.2 | 16 | 9.9
|  |  | 7.7 | 2.5 | 12.3 | 5.7 | 6.2 | 3 | 2.4 | 6.7 | 4.3 | 9.3 | 8.8 | 7 | 7.2 | 8.4 | 6.4 | 6.8 | 5.9 | 1.4 | 12.3 | 6.7 | 10 | 8.1 | 8.1 | 14.6 | 2.7 | 1.6 | 11.8 | 7.7 | 5.3 | 2.8 | 15.7 | 13.9 | 14.7 | 12.3 | 8.9 | 3.5 | 5.7 | 15.8 | 3.1 | 16.7 | 16.9 | 17.9 | 13.4 | 6.1 | 13.1 | 18.5 | 8.2 | 16.2 | 12.6 | 4 | 13.3 | 15.6 | 8.5
|  |  | 6.6 | 2.3 | 11.8 | 5.4 | 6.1 | 2.4 | 1.9 | 6.6 | 4.1 | 8 | 8.1 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 4.8 | 0.5 | 11.9 | 6.7 | 9 | 8 | 7.4 | 13.3 | 2.5 | 0.5 | 11.3 | 6.7 | 4.3 | 1.8 | 13.8 | 13.4 | 13.4 | 11.4 | 8.5 | 3.1 | 5 | 14.6 | 2.9 | 15 | 16 | 16.7 | 11.8 | 5.9 | 12 | 17.3 | 7.9 | 15.4 | 12.2 | 4 | 11.5 | 15.2 | 7.1
|  |  | 5.7 | 2.3 | 11.7 | 5.5 | 6.1 | 2.5 | 1.4 | 6.6 | 3.9 | 7.2 | 7.7 | 4.4 | 6.1 | 6 | 5.7 | 6.2 | 4.2 | -0.2 | 11.6 | 6.3 | 8.6 | 7.3 | 6.5 | 12.5 | 2.5 | -0.1 | 11.1 | 5.9 | 3.2 | 0 | 11.8 | 13.5 | 12.2 | 10.3 | 8.1 | 1.9 | 3.6 | 13.9 | 2.8 | 14.1 | 14.7 | 15.7 | 11.4 | 5.5 | 11.6 | 15.9 | 7.4 | 14.2 | 11.6 | 3.7 | 11.6 | 15.1 | 7
|  |  | 4.9 | 2.2 | 11.6 | 5.5 | 6 | 2.7 | 0.8 | 6.7 | 3.8 | 6.4 | 7.3 | 3.2 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 6 | 3.5 | -0.9 | 11.3 | 5.8 | 8.2 | 6.7 | 5.6 | 11.8 | 2.4 | -0.8 | 10.8 | 5.2 | 2.1 | -1.8 | 9.8 | 13.5 | 11.1 | 9.3 | 7.6 | 0.7 | 2.2 | 13.2 | 2.6 | 13.1 | 13.3 | 14.6 | 11.1 | 5.2 | 11.2 | 14.4 | 6.8 | 13.1 | 11 | 3.3 | 11.8 | 14.9 | 6.9
|  |  | 4 | 2.2 | 11.5 | 5.6 | 6 | 2.8 | 0.3 | 6.7 | 3.6 | 5.6 | 6.9 | 2 | 5 | 4.9 | 5 | 5.7 | 2.9 | -1.6 | 11 | 5.4 | 7.8 | 6 | 4.7 | 11 | 2.4 | -1.4 | 10.6 | 4.4 | 1 | -3.6 | 7.8 | 13.6 | 9.9 | 8.2 | 7.2 | -0.5 | 0.8 | 12.5 | 2.5 | 12.2 | 12 | 13.6 | 10.7 | 4.8 | 10.8 | 13 | 6.3 | 11.9 | 10.4 | 3 | 11.9 | 14.8 | 6.8
|  |  | 3.7 | 2.1 | 11.2 | 5.3 | 5.7 | 2.8 | -0.1 | 6.7 | 3 | 5.7 | 6.8 | 1 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 5.6 | 2.2 | -1.8 | 11 | 5.3 | 7.7 | 6.1 | 2.8 | 10.3 | 2.2 | -1.9 | 10.4 | 3.8 | 0.2 | -4 | 7.4 | 12.1 | 9 | 8.2 | 6.9 | 0.3 | 0.3 | 12 | 2.6 | 11.5 | 11.5 | 12.8 | 10.5 | 4.6 | 9.9 | 12.8 | 6.3 | 11.4 | 9.7 | 2.4 | 11.7 | 14.3 | 6.5
|  |  | 3.3 | 2.1 | 10.8 | 4.9 | 5.5 | 2.8 | -0.4 | 6.7 | 2.5 | 5.7 | 6.6 | -0.1 | 3.7 | 3.6 | 4.3 | 5.4 | 1.6 | -2 | 10.9 | 5.3 | 7.6 | 6.3 | 0.9 | 9.7 | 2.1 | -2.4 | 10.2 | 3.2 | -0.6 | -4.4 | 7.1 | 10.6 | 8 | 8.2 | 6.6 | 1.2 | -0.3 | 11.6 | 2.8 | 10.9 | 10.9 | 12 | 10.3 | 4.3 | 8.9 | 12.6 | 6.3 | 10.9 | 8.9 | 1.8 | 11.4 | 13.9 | 6.2
|  |  | 3 | 2 | 10.5 | 4.6 | 5.2 | 2.8 | -0.8 | 6.7 | 1.9 | 5.8 | 6.5 | -1.1 | 3 | 2.9 | 4 | 5.3 | 0.9 | -2.2 | 10.9 | 5.2 | 7.5 | 6.4 | -1 | 9 | 1.9 | -2.9 | 10 | 2.6 | -1.4 | -4.8 | 6.7 | 9.1 | 7.1 | 8.2 | 6.3 | 2 | -0.8 | 11.1 | 2.9 | 10.2 | 10.4 | 11.2 | 10.1 | 4.1 | 8 | 12.4 | 6.3 | 10.4 | 8.2 | 1.2 | 11.2 | 13.4 | 5.9
|  |  | 2.3 | 1.9 | 10.3 | 4.6 | 5.1 | 2.7 | -0.4 | 6.5 | 2 | 5.7 | 6.3 | -1.4 | 2.4 | 2.6 | 3.7 | 5.1 | 0.8 | -1.8 | 10.8 | 5.1 | 7.3 | 6.2 | -1.1 | 8.5 | 1.7 | -2.9 | 9.7 | 2.3 | -1.3 | -5 | 5.8 | 7.2 | 6 | 8 | 6.1 | 2 | -1.1 | 10.9 | 2.8 | 10 | 10.3 | 11 | 9.8 | 4.1 | 7.9 | 11.7 | 6.2 | 10.4 | 8.1 | 1.3 | 11.1 | 12.8 | 5.7
|  |  | 1.5 | 1.7 | 10 | 4.5 | 4.9 | 2.5 | -0.1 | 6.4 | 2.2 | 5.5 | 6.2 | -1.7 | 1.7 | 2.3 | 3.3 | 5 | 0.8 | -1.3 | 10.6 | 4.9 | 7 | 6.1 | -1.2 | 8.1 | 1.5 | -2.9 | 9.4 | 1.9 | -1.2 | -5.1 | 4.9 | 5.4 | 4.8 | 7.8 | 5.9 | 2.1 | -1.5 | 10.7 | 2.8 | 9.8 | 10.3 | 10.7 | 9.6 | 4.1 | 7.9 | 11.1 | 6.2 | 10.4 | 8 | 1.3 | 11 | 12.2 | 5.5
|  |  | 0.8 | 1.6 | 9.8 | 4.5 | 4.8 | 2.4 | 0.3 | 6.2 | 2.3 | 5.4 | 6 | -2 | 1.1 | 2 | 3 | 4.8 | 0.7 | -0.9 | 10.5 | 4.8 | 6.8 | 5.9 | -1.3 | 7.6 | 1.3 | -2.9 | 9.1 | 1.6 | -1.1 | -5.3 | 4 | 3.5 | 3.7 | 7.6 | 5.7 | 2.1 | -1.8 | 10.5 | 2.7 | 9.6 | 10.2 | 10.5 | 9.3 | 4.1 | 7.8 | 10.4 | 6.1 | 10.4 | 7.9 | 1.4 | 10.9 | 11.6 | 5.3
|  |  | 0.7 | 1.7 | 9.8 | 4.7 | 4.8 | 2.4 | 0.9 | 5.9 | 2.3 | 5.3 | 5.8 | -1.5 | 1.3 | 2.3 | 3.1 | 4.9 | 1 | -0.1 | 10.6 | 4.4 | 6.7 | 5.4 | -1.3 | 7.7 | 1.3 | -2 | 9.4 | 1.2 | -0.3 | -4.2 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 7.6 | 6.1 | 2.1 | -1.6 | 10.6 | 2.8 | 9.5 | 10 | 10.4 | 9.2 | 4.1 | 7.5 | 10.3 | 6.2 | 10.1 | 7.7 | 1.3 | 11.5 | 11.2 | 5.1
|  |  | 0.6 | 1.9 | 9.9 | 4.8 | 4.8 | 2.3 | 1.4 | 5.7 | 2.3 | 5.3 | 5.6 | -1.1 | 1.4 | 2.6 | 3.1 | 5 | 1.2 | 0.6 | 10.8 | 3.9 | 6.5 | 5 | -1.2 | 7.7 | 1.2 | -1 | 9.7 | 0.9 | 0.4 | -3.1 | 3.8 | 3.5 | 3 | 7.5 | 6.4 | 2.1 | -1.5 | 10.6 | 2.8 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 9 | 4 | 7.1 | 10.3 | 6.2 | 9.7 | 7.6 | 1.3 | 12.2 | 10.8 | 4.8
|  |  | 0.5 | 2 | 9.9 | 5 | 4.8 | 2.3 | 2 | 5.4 | 2.3 | 5.2 | 5.4 | -0.6 | 1.6 | 2.9 | 3.2 | 5.1 | 1.5 | 1.4 | 10.9 | 3.5 | 6.4 | 4.5 | -1.2 | 7.8 | 1.2 | -0.1 | 10 | 0.5 | 1.2 | -2 | 3.7 | 3.5 | 2.7 | 7.5 | 6.8 | 2.1 | -1.3 | 10.7 | 2.9 | 9.4 | 9.7 | 10.2 | 8.9 | 4 | 6.8 | 10.2 | 6.3 | 9.4 | 7.4 | 1.2 | 12.8 | 10.4 | 4.6
|  |  | 2.8 | 2.5 | 9.1 | 4.8 | 5 | 2.1 | 3.6 | 5.7 | 2.6 | 6.5 | 5.7 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 3.3 | 5.4 | 2.6 | 1.4 | 12 | 4.1 | 6.3 | 6.3 | 1.8 | 8.2 | 1 | 1 | 11.3 | 2.3 | 2.2 | 0.7 | 4.3 | 4.3 | 4 | 7.9 | 7.3 | 2.2 | 0.8 | 11.1 | 3.6 | 9.8 | 10 | 10.3 | 9.8 | 4.1 | 7.5 | 10.4 | 7.7 | 9.4 | 7.3 | 2.2 | 13 | 10.6 | 4.9
|  |  | 5.1 | 3 | 8.4 | 4.6 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 6 | 2.9 | 7.8 | 6 | 4.9 | 3.9 | 5.6 | 3.4 | 5.7 | 3.8 | 1.3 | 13.2 | 4.6 | 6.2 | 8 | 4.9 | 8.7 | 0.8 | 2.1 | 12.6 | 4.1 | 3.2 | 3.5 | 5 | 5.1 | 5.4 | 8.2 | 7.7 | 2.2 | 3 | 11.4 | 4.3 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 10.7 | 4.3 | 8.3 | 10.6 | 9 | 9.4 | 7.2 | 3.2 | 13.1 | 10.8 | 5.1
|  |  | 7.4 | 3.5 | 7.6 | 4.4 | 5.3 | 1.7 | 6.7 | 6.3 | 3.2 | 9.1 | 6.3 | 7.6 | 5.1 | 6.9 | 3.5 | 6 | 4.9 | 1.3 | 14.3 | 5.2 | 6.1 | 9.8 | 7.9 | 9.1 | 0.6 | 3.2 | 13.9 | 5.9 | 4.2 | 6.2 | 5.6 | 5.9 | 6.7 | 8.6 | 8.2 | 2.3 | 5.1 | 11.8 | 5 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 11.6 | 4.4 | 9 | 10.8 | 10.4 | 9.4 | 7.1 | 4.2 | 13.3 | 11 | 5.4
|  |  | 7.9 | 3.5 | 7.8 | 4.9 | 5.7 | 1.9 | 7.8 | 7 | 3.8 | 9.8 | 6.6 | 8.4 | 5.1 | 7.2 | 3.7 | 5.8 | 5.9 | 1.6 | 15.2 | 5.5 | 6.5 | 11.3 | 8.4 | 10.2 | 0.8 | 4.1 | 14.7 | 6.3 | 5 | 7.3 | 6.6 | 6.4 | 7.4 | 9.1 | 9 | 2.5 | 5.8 | 12.5 | 5.8 | 11 | 11 | 10.7 | 12.2 | 4.5 | 10.3 | 10.7 | 11.6 | 9.3 | 7.1 | 4.7 | 14.1 | 10.5 | 5.7
|  |  | 8.3 | 3.5 | 7.9 | 5.3 | 6 | 2.2 | 8.9 | 7.7 | 4.3 | 10.5 | 6.9 | 9.1 | 5.2 | 7.6 | 3.9 | 5.7 | 6.9 | 2 | 16.1 | 5.7 | 7 | 12.7 | 9 | 11.4 | 1.1 | 5.1 | 15.5 | 6.8 | 5.8 | 8.5 | 7.6 | 7 | 8.2 | 9.5 | 9.7 | 2.8 | 6.5 | 13.1 | 6.7 | 11.4 | 11.2 | 10.9 | 12.9 | 4.7 | 11.6 | 10.5 | 12.9 | 9.3 | 7 | 5.1 | 14.9 | 9.9 | 6
|  |  | 8.8 | 3.5 | 8.1 | 5.8 | 6.4 | 2.4 | 10 | 8.4 | 4.9 | 11.2 | 7.2 | 9.9 | 5.2 | 7.9 | 4.1 | 5.5 | 7.9 | 2.3 | 17 | 6 | 7.4 | 14.2 | 9.5 | 12.5 | 1.3 | 6 | 16.3 | 7.2 | 6.6 | 9.6 | 8.6 | 7.5 | 8.9 | 10 | 10.5 | 3 | 7.2 | 13.8 | 7.5 | 11.8 | 11.5 | 11.2 | 13.5 | 4.8 | 12.9 | 10.4 | 14.1 | 9.2 | 7 | 5.6 | 15.7 | 9.4 | 6.3
|  |  | 8.5 | 3.5 | 7.9 | 6.1 | 6.4 | 2.4 | 9.6 | 8.8 | 5.1 | 10.6 | 7.1 | 10.1 | 5.5 | 7.8 | 4.2 | 5.3 | 8.6 | 2.8 | 16.5 | 5.8 | 8.2 | 14.8 | 9.5 | 12.5 | 1.5 | 6.2 | 16.4 | 7.5 | 6.9 | 9.7 | 9.3 | 7.5 | 9.1 | 10.4 | 11.9 | 3.2 | 7.3 | 13.4 | 8 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 13.7 | 4.9 | 13.9 | 11.2 | 13.8 | 9.7 | 7.2 | 5.6 | 14.9 | 9.6 | 6.2
|  |  | 8.3 | 3.4 | 7.7 | 6.4 | 6.5 | 2.4 | 9.1 | 9.2 | 5.2 | 9.9 | 7 | 10.2 | 5.9 | 7.6 | 4.2 | 5 | 9.3 | 3.2 | 16 | 5.6 | 9 | 15.3 | 9.5 | 12.5 | 1.8 | 6.5 | 16.6 | 7.9 | 7.1 | 9.9 | 10 | 7.5 | 9.2 | 10.8 | 13.3 | 3.5 | 7.5 | 13 | 8.5 | 11.5 | 11.6 | 12 | 14 | 5 | 15 | 12 | 13.6 | 10.1 | 7.4 | 5.5 | 14.2 | 9.8 | 6.2
|  |  | 8 | 3.4 | 7.5 | 6.7 | 6.5 | 2.4 | 8.7 | 9.6 | 5.4 | 9.3 | 6.9 | 10.4 | 6.2 | 7.5 | 4.3 | 4.8 | 10 | 3.7 | 15.5 | 5.4 | 9.8 | 15.9 | 9.5 | 12.5 | 2 | 6.7 | 16.7 | 8.2 | 7.4 | 10 | 10.7 | 7.5 | 9.4 | 11.2 | 14.7 | 3.7 | 7.6 | 12.6 | 9 | 11.4 | 11.7 | 12.4 | 14.2 | 5.1 | 16 | 12.8 | 13.3 | 10.6 | 7.6 | 5.5 | 13.4 | 10 | 6.1
|  |  | 6.5 | 3.1 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 8.2 | 9.3 | 5.1 | 9.8 | 6.9 | 9.1 | 5.8 | 7.1 | 4.3 | 5.4 | 9.2 | 3.4 | 14.8 | 5.1 | 9.6 | 15.1 | 9 | 11.7 | 2 | 6.4 | 15.3 | 7.7 | 7.1 | 9.2 | 9.9 | 6.8 | 8.6 | 10.5 | 14 | 3.6 | 7.1 | 12.3 | 7.9 | 10.9 | 11.2 | 11.8 | 13.2 | 5.1 | 14.8 | 12.2 | 11.6 | 10.2 | 7.1 | 5.3 | 12.7 | 9.8 | 6.1
|  |  | 5.1 | 2.9 | 7 | 6.2 | 6.5 | 2.5 | 7.6 | 8.9 | 4.7 | 10.3 | 6.9 | 7.9 | 5.5 | 6.6 | 4.4 | 5.9 | 8.4 | 3.1 | 14.2 | 4.9 | 9.3 | 14.3 | 8.6 | 10.9 | 2 | 6 | 14 | 7.2 | 6.8 | 8.4 | 9.2 | 6.2 | 7.7 | 9.9 | 13.3 | 3.4 | 6.7 | 11.9 | 6.8 | 10.4 | 10.6 | 11.3 | 12.2 | 5.1 | 13.5 | 11.6 | 10 | 9.8 | 6.5 | 5.2 | 12.1 | 9.7 | 6
|  |  | 3.6 | 2.6 | 6.7 | 6 | 6.5 | 2.6 | 7.1 | 8.6 | 4.4 | 10.8 | 6.9 | 6.6 | 5.1 | 6.2 | 4.4 | 6.5 | 7.6 | 2.8 | 13.5 | 4.6 | 9.1 | 13.5 | 8.1 | 10.1 | 2 | 5.7 | 12.6 | 6.7 | 6.5 | 7.6 | 8.4 | 5.5 | 6.9 | 9.2 | 12.6 | 3.3 | 6.2 | 11.6 | 5.7 | 9.9 | 10.1 | 10.7 | 11.2 | 5.1 | 12.3 | 11 | 8.3 | 9.4 | 6 | 5 | 11.4 | 9.5 | 6
|  |  | 3.2 | 2.5 | 6.5 | 5.5 | 5.9 | 2.7 | 6 | 7.6 | 4.3 | 10.5 | 6.8 | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 6.1 | 6.8 | 2.6 | 12.7 | 4.4 | 8 | 12.5 | 7 | 9.8 | 2.1 | 4.7 | 11.8 | 5.9 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 4.5 | 6.1 | 9.2 | 11.8 | 3.3 | 5.4 | 10.6 | 4.1 | 9.5 | 9.7 | 10.3 | 10.7 | 4.9 | 11 | 10.5 | 7.7 | 9.1 | 5.7 | 4.9 | 10.9 | 9.1 | 5.8
|  |  | 2.8 | 2.3 | 6.2 | 5 | 5.2 | 2.7 | 4.8 | 6.6 | 4.3 | 10.3 | 6.6 | 4.3 | 4.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 6 | 2.5 | 11.8 | 4.2 | 6.9 | 11.4 | 5.9 | 9.4 | 2.2 | 3.8 | 11 | 5 | 6.1 | 6.1 | 6.6 | 3.4 | 5.2 | 9.2 | 11 | 3.2 | 4.7 | 9.6 | 2.5 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 4.6 | 9.6 | 10 | 7 | 8.9 | 5.5 | 4.7 | 10.3 | 8.8 | 5.7
|  |  | 2.4 | 2.2 | 6 | 4.5 | 4.6 | 2.8 | 3.7 | 5.6 | 4.2 | 10 | 6.5 | 3.2 | 4.1 | 2 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 2.3 | 11 | 4 | 5.8 | 10.4 | 4.8 | 9.1 | 2.3 | 2.8 | 10.2 | 4.2 | 5.9 | 5.4 | 5.7 | 2.4 | 4.4 | 9.2 | 10.2 | 3.2 | 3.9 | 8.6 | 0.9 | 8.7 | 9 | 9.4 | 9.7 | 4.4 | 8.3 | 9.5 | 6.4 | 8.6 | 5.2 | 4.6 | 9.8 | 8.4 | 5.5
|  |  | 2.1 | 2.2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3.1 | 5.3 | 4.1 | 9.7 | 6.4 | 2.3 | 3.9 | 1 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 1.9 | 10.4 | 4.1 | 5.5 | 10.1 | 3.7 | 8.7 | 2.3 | 2.5 | 9.7 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.1 | 2.1 | 3.5 | 9 | 9.9 | 2.9 | 3.7 | 8.2 | 0.7 | 7.9 | 8 | 9 | 9.6 | 3.9 | 7.9 | 9.1 | 6 | 7.7 | 4.4 | 4.5 | 9.7 | 8.5 | 5
|  |  | 1.7 | 2.2 | 6 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 2.5 | 4.9 | 4.1 | 9.4 | 6.4 | 1.3 | 3.8 | 0.1 | 4.7 | 4 | 4.9 | 1.6 | 9.7 | 4.3 | 5.3 | 9.9 | 2.5 | 8.3 | 2.4 | 2.3 | 9.1 | 2.9 | 5.1 | 1.6 | 4.5 | 1.7 | 2.7 | 8.8 | 9.7 | 2.7 | 3.4 | 7.7 | 0.4 | 7 | 7.1 | 8.5 | 9.6 | 3.4 | 7.5 | 8.8 | 5.7 | 6.9 | 3.6 | 4.5 | 9.5 | 8.5 | 4.5
|  |  | 1.4 | 2.2 | 6 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 1.9 | 4.6 | 4 | 9.1 | 6.3 | 0.4 | 3.6 | -0.9 | 4.8 | 3.4 | 4.8 | 1.2 | 9.1 | 4.4 | 5 | 9.6 | 1.4 | 7.9 | 2.4 | 2 | 8.6 | 2.2 | 4.7 | -0.3 | 3.9 | 1.4 | 1.8 | 8.6 | 9.4 | 2.4 | 3.2 | 7.3 | 0.2 | 6.2 | 6.1 | 8.1 | 9.5 | 2.9 | 7.1 | 8.4 | 5.3 | 6 | 2.8 | 4.4 | 9.4 | 8.6 | 4
|  |  | 1 | 2 | 6 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 1.8 | 4.6 | 3.7 | 9 | 6.2 | 0 | 2.7 | -0.9 | 4.3 | 3.2 | 4.3 | 1 | 8.5 | 4.1 | 3.9 | 9.4 | 1 | 8 | 2.5 | 1.7 | 8 | 1.3 | 4 | -0.2 | 3.8 | 0.9 | 2.1 | 8.5 | 9.1 | 2.3 | 2.8 | 7 | 0 | 5.9 | 5.8 | 6.7 | 9.2 | 2.4 | 6.5 | 8 | 5.2 | 6.8 | 1.8 | 4.1 | 8.9 | 8.1 | 2.8
|  |  | 0.5 | 1.9 | 5.9 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 1.8 | 4.5 | 3.3 | 9 | 6 | -0.4 | 1.7 | -1 | 3.7 | 3 | 3.8 | 0.9 | 8 | 3.7 | 2.8 | 9.2 | 0.5 | 8 | 2.5 | 1.4 | 7.4 | 0.3 | 3.2 | -0.1 | 3.6 | 0.4 | 2.4 | 8.3 | 8.7 | 2.3 | 2.4 | 6.8 | -0.2 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 9 | 2 | 5.9 | 7.5 | 5.1 | 7.6 | 0.8 | 3.8 | 8.4 | 7.5 | 1.7
|  |  | 0.1 | 1.7 | 5.9 | 2 | 2 | 3.1 | 1.7 | 4.5 | 3 | 8.9 | 5.9 | -0.8 | 0.8 | -1 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 0.7 | 7.4 | 3.4 | 1.7 | 9 | 0.1 | 8.1 | 2.6 | 1.1 | 6.8 | -0.6 | 2.5 | 0 | 3.5 | -0.1 | 2.7 | 8.2 | 8.4 | 2.2 | 2 | 6.5 | -0.4 | 5.4 | 5.1 | 4 | 8.7 | 1.5 | 5.3 | 7.1 | 5 | 8.4 | -0.2 | 3.5 | 7.9 | 7 | 0.5
|  |  | 0.4 | 1.8 | 5.8 | 1.7 | 1.9 | 3.1 | 2.7 | 4.7 | 2.5 | 8.8 | 6 | -0.7 | 0.7 | 0 | 3 | 2.4 | 3.4 | 0.7 | 7.6 | 3 | 1.9 | 8.7 | 0 | 7.6 | 2.4 | 1 | 7.2 | -0.7 | 1.9 | 0.7 | 3.3 | -0.1 | 3 | 8.2 | 8.9 | 1.5 | 2.2 | 7.2 | -0.2 | 5.8 | 6.1 | 4.6 | 8.5 | 1.2 | 6.1 | 7.1 | 5 | 9.4 | 0.8 | 3.4 | 7.7 | 7.4 | 0.4
|  |  | 0.7 | 1.8 | 5.7 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 3.6 | 4.9 | 1.9 | 8.7 | 6.2 | -0.7 | 0.7 | 1.1 | 2.8 | 1.9 | 3.4 | 0.8 | 7.8 | 2.7 | 2.2 | 8.3 | -0.2 | 7.2 | 2.1 | 1 | 7.5 | -0.9 | 1.4 | 1.3 | 3.1 | 0 | 3.2 | 8.2 | 9.3 | 0.7 | 2.4 | 8 | -0.1 | 6.1 | 7 | 5.2 | 8.4 | 1 | 6.9 | 7.2 | 4.9 | 10.3 | 1.8 | 3.4 | 7.5 | 7.8 | 0.2
|  |  | 1 | 1.9 | 5.6 | 1.2 | 1.6 | 3.2 | 4.6 | 5.1 | 1.4 | 8.6 | 6.3 | -0.6 | 0.6 | 2.1 | 2.6 | 1.5 | 3.5 | 0.8 | 8 | 2.3 | 2.4 | 8 | -0.3 | 6.7 | 1.9 | 0.9 | 7.9 | -1 | 0.8 | 2 | 2.9 | 0 | 3.5 | 8.2 | 9.8 | 0 | 2.6 | 8.7 | 0.1 | 6.5 | 8 | 5.8 | 8.2 | 0.7 | 7.7 | 7.2 | 4.9 | 11.3 | 2.8 | 3.3 | 7.3 | 8.2 | 0.1
|  |  | 2.8 | 2.6 | 5.6 | 1.2 | 1.6 | 4.2 | 6.3 | 6.9 | 1.8 | 9.2 | 6.6 | 0.7 | 2.4 | 3.3 | 3.6 | 1.3 | 4.6 | 1.9 | 8.9 | 2.7 | 3 | 8.8 | 0.9 | 8.2 | 3.1 | 1.4 | 9.5 | 0.1 | 1.9 | 3.2 | 3.7 | 3.1 | 4.7 | 8.4 | 11.7 | 0.8 | 3.5 | 9.6 | 2.9 | 8.3 | 9.7 | 8.8 | 8.9 | 0.5 | 9 | 9.4 | 5.4 | 12.2 | 5.5 | 4 | 7.6 | 9.7 | 0.1
|  |  | 4.5 | 3.2 | 5.7 | 1.2 | 1.6 | 5.3 | 8 | 8.7 | 2.1 | 9.7 | 6.9 | 1.9 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 1.2 | 5.6 | 3 | 9.9 | 3.1 | 3.7 | 9.5 | 2.2 | 9.6 | 4.2 | 1.9 | 11 | 1.1 | 2.9 | 4.4 | 4.6 | 6.3 | 5.8 | 8.7 | 13.7 | 1.7 | 4.4 | 10.4 | 5.6 | 10.1 | 11.4 | 11.7 | 9.7 | 0.2 | 10.3 | 11.5 | 5.8 | 13.1 | 8.3 | 4.7 | 8 | 11.3 | 0.2
|  |  | 6.3 | 3.9 | 5.7 | 1.2 | 1.6 | 6.3 | 9.7 | 10.5 | 2.5 | 10.3 | 7.2 | 3.2 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 1 | 6.7 | 4.1 | 10.8 | 3.5 | 4.3 | 10.3 | 3.4 | 11.1 | 5.4 | 2.4 | 12.6 | 2.2 | 4 | 5.6 | 5.4 | 9.4 | 7 | 8.9 | 15.6 | 2.5 | 5.3 | 11.3 | 8.4 | 11.9 | 13.1 | 14.7 | 10.4 | 0 | 11.6 | 13.7 | 6.3 | 14 | 11 | 5.4 | 8.3 | 12.8 | 0.2
|  |  | 7 | 3.8 | 6 | 1.4 | 1.9 | 7.3 | 9.8 | 11.8 | 2.6 | 10.7 | 7.6 | 4.1 | 6.8 | 6.3 | 6.5 | 0.7 | 6.5 | 4.8 | 11.7 | 3.3 | 4.5 | 11.5 | 4.5 | 11.5 | 6.3 | 3.3 | 13.5 | 3.2 | 4.7 | 6.7 | 5.9 | 10.3 | 7.2 | 9.5 | 17.7 | 3.4 | 5.9 | 12.3 | 9 | 12.1 | 12.9 | 15 | 11.5 | -0.1 | 12.8 | 14.4 | 7 | 13.8 | 11.4 | 5.9 | 8.4 | 13.1 | 0.2
|  |  | 7.7 | 3.7 | 6.3 | 1.7 | 2.1 | 8.2 | 9.8 | 13 | 2.6 | 11.1 | 7.9 | 5 | 7.7 | 7 | 7.3 | 0.5 | 6.4 | 5.6 | 12.6 | 3 | 4.8 | 12.7 | 5.5 | 11.9 | 7.3 | 4.3 | 14.3 | 4.2 | 5.4 | 7.8 | 6.4 | 11.1 | 7.4 | 10.1 | 19.9 | 4.2 | 6.4 | 13.3 | 9.5 | 12.4 | 12.8 | 15.3 | 12.6 | -0.3 | 14 | 15.1 | 7.8 | 13.7 | 11.8 | 6.3 | 8.6 | 13.3 | 0.2
|  |  | 8.4 | 3.6 | 6.6 | 1.9 | 2.4 | 9.2 | 9.9 | 14.3 | 2.7 | 11.5 | 8.3 | 5.9 | 8.6 | 7.7 | 8.1 | 0.2 | 6.2 | 6.3 | 13.5 | 2.8 | 5 | 13.9 | 6.6 | 12.3 | 8.2 | 5.2 | 15.2 | 5.2 | 6.1 | 8.9 | 6.9 | 12 | 7.6 | 10.7 | 22 | 5.1 | 7 | 14.3 | 10.1 | 12.6 | 12.6 | 15.6 | 13.7 | -0.4 | 15.2 | 15.8 | 8.5 | 13.5 | 12.2 | 6.8 | 8.7 | 13.6 | 0.2
|  |  | 8.2 | 3.5 | 7 | 2 | 2.4 | 8.1 | 8.5 | 14.3 | 2.6 | 11.9 | 8.4 | 6 | 8.5 | 7.9 | 8.6 | 0.5 | 5.9 | 6.2 | 12.8 | 2.1 | 5 | 14.6 | 6.3 | 11.9 | 8.5 | 5.8 | 14.7 | 5.5 | 6.3 | 9.1 | 7.2 | 12 | 8.1 | 10.8 | 22.4 | 5.1 | 7.1 | 14.2 | 10.5 | 12.5 | 12.8 | 15.2 | 14.2 | -0.4 | 15.8 | 15.4 | 8.7 | 13.3 | 12.1 | 6.9 | 8.8 | 13.3 | 0
|  |  | 8 | 3.3 | 7.3 | 2 | 2.3 | 7.1 | 7.1 | 14.3 | 2.6 | 12.4 | 8.6 | 6 | 8.4 | 8.2 | 9.1 | 0.7 | 5.7 | 6.2 | 12 | 1.5 | 5 | 15.3 | 6.1 | 11.4 | 8.7 | 6.4 | 14.3 | 5.9 | 6.5 | 9.3 | 7.5 | 11.9 | 8.7 | 11 | 22.7 | 5.1 | 7.3 | 14.1 | 10.8 | 12.3 | 13 | 14.8 | 14.8 | -0.3 | 16.4 | 15 | 8.9 | 13.2 | 11.9 | 7.1 | 9 | 13.1 | -0.1
|  |  | 7.8 | 3.2 | 7.7 | 2.1 | 2.3 | 6 | 5.7 | 14.3 | 2.5 | 12.8 | 8.7 | 6.1 | 8.3 | 8.4 | 9.6 | 1 | 5.4 | 6.1 | 11.3 | 0.8 | 5 | 16 | 5.8 | 11 | 9 | 7 | 13.8 | 6.2 | 6.7 | 9.5 | 7.8 | 11.9 | 9.2 | 11.1 | 23.1 | 5.1 | 7.4 | 14 | 11.2 | 12.2 | 13.2 | 14.4 | 15.3 | -0.3 | 17 | 14.6 | 9.1 | 13 | 11.8 | 7.2 | 9.1 | 12.8 | -0.3
|  |  | 6.4 | 3 | 7.4 | 2.1 | 2.3 | 5.7 | 4.6 | 13.1 | 2.4 | 12.2 | 8.6 | 5.2 | 7 | 7.7 | 8.4 | 0.9 | 4.8 | 5.5 | 11.5 | 0.9 | 4 | 14.4 | 5 | 10.3 | 8.4 | 6.1 | 12.9 | 5.3 | 6 | 8.8 | 7.1 | 10.4 | 7.9 | 10.4 | 21.4 | 4.3 | 7 | 13.4 | 10.4 | 11.9 | 12.6 | 13.7 | 13.4 | -0.1 | 15 | 13.8 | 8.4 | 12.3 | 10.9 | 6.8 | 8.9 | 12.6 | -0.5
|  |  | 5.1 | 2.8 | 7 | 2.1 | 2.2 | 5.3 | 3.6 | 11.9 | 2.4 | 11.7 | 8.6 | 4.2 | 5.7 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 4.2 | 4.9 | 11.7 | 0.9 | 3 | 12.9 | 4.2 | 9.6 | 7.8 | 5.1 | 12 | 4.4 | 5.3 | 8.2 | 6.5 | 9 | 6.6 | 9.7 | 19.7 | 3.4 | 6.6 | 12.7 | 9.7 | 11.5 | 11.9 | 12.9 | 11.6 | 0 | 13.1 | 13 | 7.7 | 11.5 | 10.1 | 6.4 | 8.8 | 12.3 | -0.6
|  |  | 3.7 | 2.6 | 6.7 | 2.1 | 2.2 | 5 | 2.5 | 10.7 | 2.3 | 11.1 | 8.5 | 3.3 | 4.4 | 6.4 | 5.9 | 0.8 | 3.6 | 4.3 | 11.9 | 1 | 2 | 11.3 | 3.4 | 8.9 | 7.2 | 4.2 | 11.1 | 3.5 | 4.6 | 7.5 | 5.8 | 7.5 | 5.3 | 9 | 18 | 2.6 | 6.2 | 12.1 | 8.9 | 11.2 | 11.3 | 12.2 | 9.7 | 0.2 | 11.1 | 12.2 | 7 | 10.8 | 9.2 | 6 | 8.6 | 12.1 | -0.8
|  |  | 3 | 2.3 | 6.4 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 2.2 | 10.5 | 1.8 | 9.6 | 8.2 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 4.2 | 0.9 | 3.3 | 3.2 | 11.5 | 1.1 | 2 | 9.5 | 2.4 | 7.5 | 5.8 | 3.3 | 10.1 | 2.5 | 3.5 | 6.7 | 5 | 6.2 | 4.6 | 9 | 16.4 | 1.9 | 5.8 | 11.4 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 8.7 | -0.6 | 9.9 | 11.7 | 6.4 | 10.3 | 8.4 | 5.3 | 7.9 | 11.8 | -0.7
|  |  | 2.3 | 2 | 6 | 2.2 | 2.4 | 3.9 | 1.9 | 10.2 | 1.2 | 8 | 8 | 0.6 | 2.3 | 4 | 2.5 | 1 | 2.9 | 2 | 11 | 1.2 | 1.9 | 7.7 | 1.3 | 6.1 | 4.4 | 2.3 | 9 | 1.4 | 2.5 | 5.8 | 4.1 | 5 | 3.8 | 9.1 | 14.7 | 1.2 | 5.5 | 10.6 | 7.3 | 9.9 | 9.6 | 10.7 | 7.7 | -1.4 | 8.6 | 11.3 | 5.8 | 9.9 | 7.6 | 4.7 | 7.3 | 11.5 | -0.6
|  |  | 1.6 | 1.7 | 5.7 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 1.6 | 10 | 0.7 | 6.5 | 7.7 | -0.8 | 1.2 | 2.8 | 0.8 | 1.1 | 2.6 | 0.9 | 10.6 | 1.3 | 1.9 | 5.9 | 0.3 | 4.7 | 3 | 1.4 | 8 | 0.4 | 1.4 | 5 | 3.3 | 3.7 | 3.1 | 9.1 | 13.1 | 0.5 | 5.1 | 9.9 | 6.5 | 9.2 | 8.8 | 10 | 6.7 | -2.2 | 7.4 | 10.8 | 5.2 | 9.4 | 6.8 | 4 | 6.6 | 11.2 | -0.5
|  |  | 1.2 | 1.3 | 5.8 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 1.5 | 9.7 | 0.7 | 6.5 | 7.4 | -1.5 | 0.8 | 2.5 | 0 | 1.2 | 2.3 | 0.3 | 10.3 | 1.3 | 1.7 | 5.1 | -0.1 | 4.5 | 2.5 | 0.6 | 6.7 | -0.1 | 0.4 | 3.9 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 8.6 | 13 | -0.3 | 4.5 | 10 | 6 | 9.1 | 8.9 | 9.7 | 6.1 | -3 | 6.7 | 10.2 | 5 | 9.3 | 6.5 | 3.8 | 5.8 | 10.5 | -0.8
|  |  | 0.8 | 0.8 | 6 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 1.3 | 9.3 | 0.7 | 6.6 | 7 | -2.3 | 0.5 | 2.3 | -0.8 | 1.2 | 1.9 | -0.2 | 9.9 | 1.2 | 1.6 | 4.4 | -0.6 | 4.4 | 2.1 | -0.2 | 5.4 | -0.6 | -0.6 | 2.7 | 3.4 | 2 | 2.3 | 8 | 13 | -1 | 3.8 | 10.1 | 5.6 | 8.9 | 8.9 | 9.3 | 5.4 | -3.9 | 6 | 9.6 | 4.8 | 9.3 | 6.1 | 3.6 | 5.1 | 9.9 | -1.1
|  |  | 0.4 | 0.4 | 6.1 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 1.2 | 9 | 0.7 | 6.6 | 6.7 | -3 | 0.1 | 2 | -1.6 | 1.3 | 1.6 | -0.8 | 9.6 | 1.2 | 1.4 | 3.6 | -1 | 4.2 | 1.6 | -1 | 4.1 | -1.1 | -1.6 | 1.6 | 3.4 | 1.1 | 1.9 | 7.5 | 12.9 | -1.8 | 3.2 | 10.2 | 5.1 | 8.8 | 9 | 9 | 4.8 | -4.7 | 5.3 | 9 | 4.6 | 9.2 | 5.8 | 3.4 | 4.3 | 9.2 | -1.4
|  |  | -0.2 | 0.2 | 6.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 8.9 | 0.6 | 6.4 | 6.2 | -3.6 | -0.2 | 1.9 | -2 | 1.3 | 1.2 | -1.2 | 9.4 | 1.1 | 1.1 | 4.2 | -1.5 | 3.7 | 1.4 | -1.2 | 4.8 | -1.5 | -2.6 | 0.4 | 3.4 | 2 | 1.4 | 7.1 | 12.1 | -2.9 | 2.9 | 10 | 5 | 8.6 | 8.2 | 8.6 | 4.5 | -5.1 | 4.2 | 8.7 | 4.8 | 8.5 | 5.5 | 3.2 | 4.1 | 8.8 | -1.9
|  |  | -0.8 | -0.1 | 6.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 8.8 | 0.4 | 6.1 | 5.8 | -4.2 | -0.5 | 1.7 | -2.3 | 1.4 | 0.9 | -1.6 | 9.2 | 0.9 | 0.7 | 4.8 | -1.9 | 3.3 | 1.2 | -1.3 | 5.4 | -2 | -3.6 | -0.8 | 3.4 | 2.8 | 0.8 | 6.8 | 11.2 | -4 | 2.5 | 9.7 | 5 | 8.4 | 7.4 | 8.2 | 4.1 | -5.5 | 3.1 | 8.5 | 5 | 7.7 | 5.3 | 3 | 3.8 | 8.5 | -2.3
|  |  | -1.4 | -0.3 | 6.1 | 2 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 8.7 | 0.3 | 5.9 | 5.3 | -4.8 | -0.8 | 1.6 | -2.7 | 1.4 | 0.5 | -2 | 9 | 0.8 | 0.4 | 5.4 | -2.4 | 2.8 | 1 | -1.5 | 6.1 | -2.4 | -4.6 | -2 | 3.4 | 3.7 | 0.3 | 6.4 | 10.4 | -5.1 | 2.2 | 9.5 | 4.9 | 8.2 | 6.6 | 7.8 | 3.8 | -5.9 | 2 | 8.2 | 5.2 | 7 | 5 | 2.8 | 3.6 | 8.1 | -2.8
|  |  | -0.8 | 0.2 | 6.1 | 2 | 2 | 2.3 | 1.2 | 8.8 | 0.2 | 6.2 | 5.3 | -4.3 | -0.4 | 1.8 | -2 | 1.2 | 0.3 | -2.1 | 9 | 0.7 | 0.5 | 6.2 | -1.9 | 3.3 | 1.5 | -1 | 6.7 | -2.5 | -3.9 | -0.9 | 2.7 | 4.2 | 0.4 | 6.3 | 10.8 | -4.1 | 2.3 | 9.5 | 4.6 | 8.1 | 7.1 | 7.7 | 5.1 | -5.2 | 3.1 | 8.4 | 5.4 | 7.5 | 5.1 | 2.9 | 3.8 | 7.5 | -2.8
|  |  | -0.3 | 0.7 | 6.2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 1 | 8.9 | 0 | 6.4 | 5.3 | -3.7 | -0.1 | 2 | -1.4 | 0.9 | 0.2 | -2.2 | 9.1 | 0.7 | 0.5 | 6.9 | -1.4 | 3.9 | 2 | -0.5 | 7.2 | -2.5 | -3.2 | 0.3 | 2.1 | 4.6 | 0.4 | 6.3 | 11.1 | -3 | 2.5 | 9.4 | 4.2 | 8 | 7.5 | 7.5 | 6.3 | -4.4 | 4.3 | 8.6 | 5.6 | 8.1 | 5.1 | 3.1 | 4 | 6.9 | -2.7
|  |  | 0.3 | 1.2 | 6.2 | 2 | 2.4 | 2.6 | 0.8 | 9 | -0.1 | 6.7 | 5.3 | -3.2 | 0.3 | 2.2 | -0.7 | 0.7 | 0 | -2.3 | 9.1 | 0.6 | 0.6 | 7.7 | -0.9 | 4.4 | 2.5 | 0 | 7.8 | -2.6 | -2.5 | 1.4 | 1.4 | 5.1 | 0.5 | 6.2 | 11.5 | -2 | 2.6 | 9.4 | 3.9 | 7.9 | 8 | 7.4 | 7.6 | -3.7 | 5.4 | 8.8 | 5.8 | 8.6 | 5.2 | 3.2 | 4.2 | 6.3 | -2.7
|  |  | 3.1 | 2.6 | 6.6 | 2.8 | 2.9 | 4.2 | 1.1 | 9.9 | 0.6 | 7.5 | 6.9 | -0.9 | 2.4 | 3.2 | 2 | 1.4 | 0.4 | -0.6 | 9.6 | 1.4 | 2.4 | 9.8 | 0.9 | 5.3 | 4.9 | 2.4 | 9.8 | -0.6 | -0.2 | 3.5 | 1.7 | 5.8 | 1.1 | 8 | 14.4 | -0.3 | 4.8 | 10.9 | 5.8 | 9.5 | 9.7 | 9 | 9.7 | -1.8 | 8.5 | 10.2 | 6.1 | 9.7 | 6.6 | 4.4 | 5.8 | 7.5 | -1.6
|  |  | 5.8 | 3.9 | 7 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 1.4 | 10.9 | 1.3 | 8.4 | 8.5 | 1.5 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 2.2 | 0.9 | 1.1 | 10.2 | 2.3 | 4.2 | 12 | 2.7 | 6.1 | 7.4 | 4.7 | 11.9 | 1.3 | 2.1 | 5.7 | 1.9 | 6.6 | 1.7 | 9.7 | 17.4 | 1.5 | 6.9 | 12.4 | 7.7 | 11 | 11.5 | 10.6 | 11.8 | 0 | 11.5 | 11.6 | 6.3 | 10.7 | 8 | 5.6 | 7.3 | 8.7 | -0.4
|  |  | 8.6 | 5.3 | 7.4 | 4.3 | 4 | 7.3 | 1.7 | 11.8 | 2 | 9.2 | 10.1 | 3.8 | 6.7 | 5.3 | 7.5 | 2.9 | 1.3 | 2.8 | 10.7 | 3.1 | 6 | 14.1 | 4.5 | 7 | 9.8 | 7.1 | 13.9 | 3.3 | 4.4 | 7.8 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 11.5 | 20.3 | 3.2 | 9.1 | 13.9 | 9.6 | 12.6 | 13.2 | 12.2 | 13.9 | 1.9 | 14.6 | 13 | 6.6 | 11.8 | 9.4 | 6.8 | 8.9 | 9.9 | 0.7
|  |  | 10 | 5.1 | 7.8 | 4.2 | 4.6 | 8.4 | 2.5 | 12.3 | 2.7 | 9.8 | 11 | 4.8 | 7.8 | 5.9 | 8.5 | 2.7 | 1.9 | 4.6 | 12.1 | 2.6 | 5.7 | 15 | 5.3 | 7.3 | 10.3 | 7.3 | 14.6 | 4 | 5.1 | 8.4 | 3.2 | 8.1 | 3.3 | 12.5 | 21 | 3.8 | 9.5 | 14.6 | 10.5 | 13.3 | 13.6 | 13.3 | 14.7 | 2.5 | 16 | 13.7 | 7.2 | 12.8 | 10.5 | 7.1 | 9.2 | 11 | 1.8
|  |  | 11.4 | 4.9 | 8.3 | 4.1 | 5.3 | 9.5 | 3.2 | 12.7 | 3.3 | 10.4 | 11.8 | 5.8 | 9 | 6.6 | 9.6 | 2.6 | 2.4 | 6.4 | 13.6 | 2.2 | 5.5 | 15.9 | 6 | 7.5 | 10.9 | 7.5 | 15.2 | 4.8 | 5.8 | 9.1 | 4.3 | 8.8 | 4.3 | 13.6 | 21.7 | 4.4 | 9.9 | 15.3 | 11.4 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 15.5 | 3.2 | 17.4 | 14.4 | 7.8 | 13.9 | 11.5 | 7.5 | 9.5 | 12 | 2.8
|  |  | 12.8 | 4.7 | 8.7 | 4 | 5.9 | 10.6 | 4 | 13.2 | 4 | 11 | 12.7 | 6.8 | 10.1 | 7.2 | 10.6 | 2.4 | 3 | 8.2 | 15 | 1.7 | 5.2 | 16.8 | 6.8 | 7.8 | 11.4 | 7.7 | 15.9 | 5.5 | 6.5 | 9.7 | 5.3 | 9.6 | 5.3 | 14.6 | 22.4 | 5 | 10.3 | 16 | 12.3 | 14.8 | 14.5 | 15.4 | 16.3 | 3.8 | 18.8 | 15.1 | 8.4 | 14.9 | 12.6 | 7.8 | 9.8 | 13.1 | 3.9
|  |  | 12.9 | 4.7 | 8.9 | 3.9 | 5.4 | 10.7 | 4.9 | 13.2 | 3 | 10.3 | 12.9 | 7.2 | 10.6 | 7.4 | 11 | 2.5 | 3.5 | 8.8 | 15.2 | 2 | 4.3 | 15.7 | 7 | 7 | 11.6 | 7.9 | 16.5 | 6.1 | 6.7 | 10.4 | 5.9 | 9.9 | 5.8 | 15 | 22.5 | 5.2 | 10.3 | 15.8 | 12.1 | 14.6 | 14.6 | 15.5 | 16.5 | 4.5 | 18.2 | 15.1 | 9.8 | 14.6 | 12.7 | 8.1 | 10.4 | 13.4 | 4.1
|  |  | 13.1 | 4.8 | 9 | 3.8 | 4.9 | 10.9 | 5.8 | 13.3 | 1.9 | 9.7 | 13.1 | 7.6 | 11 | 7.7 | 11.4 | 2.7 | 4.1 | 9.4 | 15.5 | 2.3 | 3.5 | 14.6 | 7.2 | 6.3 | 11.7 | 8.1 | 17.2 | 6.6 | 7 | 11 | 6.6 | 10.1 | 6.4 | 15.4 | 22.7 | 5.4 | 10.3 | 15.6 | 11.9 | 14.4 | 14.7 | 15.7 | 16.7 | 5.3 | 17.6 | 15.1 | 11.3 | 14.4 | 12.7 | 8.5 | 11 | 13.6 | 4.3
|  |  | 13.2 | 4.8 | 9.2 | 3.7 | 4.4 | 11 | 6.7 | 13.3 | 0.9 | 9 | 13.3 | 8 | 11.5 | 7.9 | 11.8 | 2.8 | 4.6 | 10 | 15.7 | 2.6 | 2.6 | 13.5 | 7.4 | 5.5 | 11.9 | 8.3 | 17.8 | 7.2 | 7.2 | 11.7 | 7.2 | 10.4 | 6.9 | 15.8 | 22.8 | 5.6 | 10.3 | 15.4 | 11.7 | 14.2 | 14.8 | 15.8 | 16.9 | 6 | 17 | 15.1 | 12.7 | 14.1 | 12.8 | 8.8 | 11.6 | 13.9 | 4.5
|  |  | 12.3 | 4.9 | 8.5 | 3 | 3.6 | 9.8 | 6.3 | 12.4 | 0.6 | 8.7 | 11.9 | 6.1 | 10.2 | 7.1 | 10.7 | 2 | 4.2 | 8.7 | 15 | 2 | 2.4 | 13.1 | 6.9 | 5.3 | 11.2 | 7.2 | 16.8 | 6.3 | 6 | 10.6 | 6.4 | 9.3 | 6.4 | 14.9 | 21.3 | 4.6 | 9.5 | 14.8 | 10.8 | 13.5 | 14 | 14.9 | 15.1 | 4.7 | 15.9 | 14.3 | 11.3 | 13.5 | 11.3 | 7.8 | 10.9 | 13.5 | 4
|  |  | 11.3 | 4.9 | 7.9 | 2.3 | 2.7 | 8.6 | 6 | 11.4 | 0.3 | 8.3 | 10.6 | 4.3 | 9 | 6.2 | 9.7 | 1.2 | 3.8 | 7.3 | 14.4 | 1.4 | 2.2 | 12.6 | 6.3 | 5.2 | 10.5 | 6.2 | 15.8 | 5.3 | 4.7 | 9.4 | 5.6 | 8.3 | 6 | 14.1 | 19.9 | 3.6 | 8.6 | 14.1 | 9.9 | 12.9 | 13.2 | 14 | 13.3 | 3.3 | 14.7 | 13.6 | 10 | 13 | 9.9 | 6.9 | 10.2 | 13.1 | 3.4
|  |  | 10.4 | 5 | 7.2 | 1.6 | 1.9 | 7.4 | 5.6 | 10.5 | 0 | 8 | 9.2 | 2.4 | 7.7 | 5.4 | 8.6 | 0.4 | 3.4 | 6 | 13.7 | 0.8 | 2 | 12.2 | 5.8 | 5 | 9.8 | 5.1 | 14.8 | 4.4 | 3.5 | 8.3 | 4.8 | 7.2 | 5.5 | 13.2 | 18.4 | 2.6 | 7.8 | 13.5 | 9 | 12.2 | 12.4 | 13.1 | 11.5 | 2 | 13.6 | 12.8 | 8.6 | 12.4 | 8.4 | 5.9 | 9.5 | 12.7 | 2.9
|  |  | 8.9 | 4.3 | 5.4 | 1.8 | 1.5 | 7.5 | 5.5 | 9.7 | -0.2 | 7.5 | 8.2 | 0.8 | 6 | 4 | 7.3 | -0.1 | 1.9 | 5.1 | 12.4 | 0.3 | 1.6 | 11.3 | 4.3 | 4.9 | 8.9 | 4.2 | 14 | 3.9 | 2 | 6.8 | 4.2 | 5.9 | 4.9 | 12.4 | 17.3 | 0.9 | 6.9 | 12.8 | 8.6 | 11.6 | 11.9 | 12.6 | 11.2 | 1.1 | 12.1 | 12.3 | 8.2 | 11.5 | 7.6 | 5.3 | 8.9 | 11.7 | 2.2
|  |  | 7.4 | 3.7 | 3.7 | 1.9 | 1 | 7.5 | 5.5 | 8.8 | -0.4 | 6.9 | 7.3 | -0.8 | 4.3 | 2.6 | 6.1 | -0.7 | 0.5 | 4.1 | 11.1 | -0.2 | 1.1 | 10.3 | 2.7 | 4.9 | 8.1 | 3.4 | 13.2 | 3.4 | 0.5 | 5.4 | 3.7 | 4.7 | 4.2 | 11.6 | 16.2 | -0.9 | 6 | 12.1 | 8.1 | 10.9 | 11.5 | 12 | 11 | 0.3 | 10.7 | 11.7 | 7.7 | 10.7 | 6.7 | 4.6 | 8.3 | 10.6 | 1.6
|  |  | 5.9 | 3 | 1.9 | 2.1 | 0.6 | 7.6 | 5.4 | 8 | -0.6 | 6.4 | 6.3 | -2.4 | 2.6 | 1.2 | 4.8 | -1.2 | -1 | 3.2 | 9.8 | -0.7 | 0.7 | 9.4 | 1.2 | 4.8 | 7.2 | 2.5 | 12.4 | 2.9 | -1 | 3.9 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 10.8 | 15.1 | -2.6 | 5.1 | 11.4 | 7.7 | 10.3 | 11 | 11.5 | 10.7 | -0.6 | 9.2 | 11.2 | 7.3 | 9.8 | 5.9 | 4 | 7.7 | 9.6 | 0.9
|  |  | 5.4 | 2.5 | 1.2 | 2.1 | 0.7 | 7.4 | 5.2 | 7.6 | -0.9 | 6.1 | 5.9 | -2.8 | 2.3 | 0.2 | 3.9 | -1.4 | -0.7 | 2.6 | 9.5 | -0.8 | 0.7 | 9.2 | -0.1 | 4.6 | 6.8 | 1.5 | 11.5 | 2.1 | -2 | 3.1 | 1.9 | 3.4 | 2.5 | 10.3 | 14.3 | -3.5 | 4.3 | 11 | 7.4 | 9.7 | 10.1 | 10.9 | 10 | -1.2 | 8.6 | 10.9 | 6.8 | 9.2 | 6 | 3.7 | 6.5 | 9.1 | 0.2
|  |  | 4.8 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 0.7 | 7.1 | 4.9 | 7.2 | -1.3 | 5.9 | 5.6 | -3.2 | 2.1 | -0.9 | 3 | -1.6 | -0.5 | 2.1 | 9.3 | -1 | 0.7 | 8.9 | -1.5 | 4.5 | 6.3 | 0.6 | 10.7 | 1.3 | -2.9 | 2.3 | 0.8 | 3.5 | 1.4 | 9.8 | 13.6 | -4.3 | 3.6 | 10.5 | 7.2 | 9 | 9.3 | 10.4 | 9.3 | -1.8 | 8.1 | 10.7 | 6.2 | 8.6 | 6 | 3.3 | 5.3 | 8.5 | -0.5
|  |  | 4.3 | 1.6 | -0.2 | 2.1 | 0.8 | 6.9 | 4.7 | 6.8 | -1.6 | 5.6 | 5.2 | -3.6 | 1.8 | -1.9 | 2.1 | -1.8 | -0.2 | 1.5 | 9 | -1.1 | 0.7 | 8.7 | -2.8 | 4.3 | 5.9 | -0.4 | 9.8 | 0.5 | -3.9 | 1.5 | -0.4 | 3.5 | 0.3 | 9.3 | 12.8 | -5.2 | 2.8 | 10.1 | 6.9 | 8.4 | 8.4 | 9.8 | 8.6 | -2.4 | 7.5 | 10.4 | 5.7 | 8 | 6.1 | 3 | 4.1 | 8 | -1.2
|  |  | 3.8 | 1.3 | -0.2 | 2 | 0.9 | 6.5 | 4.4 | 6.2 | -1.5 | 5.3 | 5.3 | -4.3 | 1.4 | -2.3 | 1.3 | -2.3 | -0.7 | 0.7 | 8.6 | -1.1 | 0.5 | 8.5 | -3.2 | 4.1 | 5.4 | -0.9 | 9.7 | 0.3 | -4.3 | 1.3 | -1.2 | 3.6 | -0.4 | 9.1 | 11.8 | -5.7 | 2.1 | 10 | 6.4 | 8.2 | 8.3 | 9.3 | 8.8 | -2.9 | 6.7 | 9.5 | 5.6 | 7.9 | 6.1 | 3 | 3.3 | 8.1 | -1.8
|  |  | 3.3 | 0.9 | -0.1 | 2 | 1 | 6.2 | 4.2 | 5.6 | -1.5 | 4.9 | 5.3 | -4.9 | 1 | -2.7 | 0.6 | -2.9 | -1.2 | -0.2 | 8.3 | -1.1 | 0.4 | 8.2 | -3.6 | 3.8 | 4.8 | -1.3 | 9.6 | 0.2 | -4.7 | 1 | -2.1 | 3.6 | -1.2 | 8.8 | 10.9 | -6.2 | 1.3 | 9.8 | 5.9 | 7.9 | 8.1 | 8.8 | 9 | -3.5 | 5.9 | 8.7 | 5.5 | 7.7 | 6.1 | 2.9 | 2.5 | 8.2 | -2.5
|  |  | 2.8 | 0.6 | -0.1 | 1.9 | 1.1 | 5.8 | 3.9 | 5 | -1.4 | 4.6 | 5.4 | -5.6 | 0.6 | -3.1 | -0.2 | -3.4 | -1.7 | -1 | 7.9 | -1.1 | 0.2 | 8 | -4 | 3.6 | 4.3 | -1.8 | 9.5 | 0 | -5.1 | 0.8 | -2.9 | 3.7 | -1.9 | 8.6 | 9.9 | -6.7 | 0.6 | 9.7 | 5.4 | 7.7 | 8 | 8.3 | 9.2 | -4 | 5.1 | 7.8 | 5.4 | 7.6 | 6.1 | 2.9 | 1.7 | 8.3 | -3.1
|  |  | 3.1 | 0.9 | 0.7 | 2.3 | 1.2 | 5.6 | 4 | 4.5 | -1.2 | 4.8 | 5.3 | -4.7 | 0.9 | -2.9 | 0.7 | -2.9 | -1.8 | 0 | 7.6 | -0.8 | 0 | 7.8 | -2.6 | 3.7 | 4.3 | -0.9 | 9.5 | 0.6 | -4.6 | 1 | -2.3 | 4 | -1.3 | 8.6 | 10.3 | -6.2 | 0.3 | 9.6 | 5.8 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 9.3 | -3.4 | 5.4 | 7.9 | 4.9 | 7.7 | 6 | 2.5 | 2 | 8 | -2.2
|  |  | 3.3 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 1.3 | 5.4 | 4.1 | 3.9 | -1 | 4.9 | 5.3 | -3.7 | 1.3 | -2.6 | 1.5 | -2.4 | -2 | 1 | 7.2 | -0.5 | -0.1 | 7.5 | -1.1 | 3.8 | 4.2 | 0.1 | 9.4 | 1.2 | -4.2 | 1.2 | -1.8 | 4.2 | -0.6 | 8.6 | 10.7 | -5.6 | 0.1 | 9.4 | 6.3 | 7.5 | 8.2 | 8.6 | 9.4 | -2.8 | 5.8 | 8 | 4.4 | 7.8 | 5.8 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | -1.2
|  |  | 3.6 | 1.4 | 2.3 | 3 | 1.4 | 5.2 | 4.2 | 3.4 | -0.8 | 5.1 | 5.2 | -2.8 | 1.6 | -2.4 | 2.4 | -1.9 | -2.1 | 2 | 6.9 | -0.2 | -0.3 | 7.3 | 0.3 | 3.9 | 4.2 | 1 | 9.4 | 1.8 | -3.7 | 1.4 | -1.2 | 4.5 | 0 | 8.6 | 11.1 | -5.1 | -0.2 | 9.3 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 8.7 | 9.5 | -2.2 | 6.1 | 8.1 | 3.9 | 7.9 | 5.7 | 1.8 | 2.6 | 7.3 | -0.3
|  |  | 5.9 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 5.3 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 6.8 | 5.9 | 0.4 | 4.1 | 0.3 | 4.7 | -0.1 | -1.6 | 3.7 | 8.1 | 0.5 | 1.3 | 7.3 | 2.5 | 4.6 | 5.8 | 3.4 | 9.7 | 3.1 | -0.5 | 4.4 | 1.1 | 4.5 | 2 | 8.6 | 11 | -1.8 | 1.5 | 9.6 | 7.9 | 8.3 | 8.4 | 9.4 | 10 | 0.5 | 8.1 | 9.5 | 4.5 | 8 | 5.9 | 2 | 5 | 8 | 1.5
|  |  | 8.2 | 7 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 1.1 | 8.6 | 6.7 | 3.6 | 6.6 | 2.9 | 6.9 | 1.8 | -1 | 5.4 | 9.3 | 1.1 | 3 | 7.2 | 4.7 | 5.3 | 7.4 | 5.7 | 9.9 | 4.4 | 2.6 | 7.3 | 3.5 | 4.5 | 3.9 | 8.6 | 10.9 | 1.6 | 3.1 | 9.8 | 9 | 9.1 | 8.5 | 10.1 | 10.5 | 3.3 | 10 | 11 | 5.2 | 8.2 | 6.2 | 2.2 | 7.5 | 8.8 | 3.4
|  |  | 10.5 | 9.8 | 5.3 | 4 | 4.1 | 5.6 | 9.1 | 8 | 2 | 10.3 | 7.4 | 6.8 | 9.1 | 5.6 | 9.2 | 3.6 | -0.5 | 7.1 | 10.5 | 1.8 | 4.6 | 7.2 | 6.9 | 6 | 9 | 8.1 | 10.2 | 5.7 | 5.8 | 10.3 | 5.8 | 4.5 | 5.9 | 8.6 | 10.8 | 4.9 | 4.8 | 10.1 | 10.2 | 10 | 8.6 | 10.8 | 11 | 6 | 12 | 12.4 | 5.8 | 8.3 | 6.4 | 2.4 | 9.9 | 9.5 | 5.2
|  |  | 11.6 | 11.1 | 6.3 | 4.1 | 4.1 | 6 | 10 | 9.4 | 2.6 | 11.7 | 7.5 | 7.6 | 10 | 6.5 | 10.1 | 2.8 | 0.7 | 7.9 | 10.5 | 2.1 | 5.7 | 7.3 | 7.7 | 6.5 | 10 | 9.3 | 10.2 | 6.5 | 6.6 | 11.7 | 6.8 | 4.7 | 6.7 | 9.6 | 10.4 | 5.8 | 5.4 | 11 | 9.5 | 10.4 | 8.9 | 10.8 | 11.2 | 6.8 | 12.9 | 12.1 | 7 | 8.3 | 6.5 | 3 | 10.7 | 9.9 | 5.9
|  |  | 12.7 | 12.3 | 7.3 | 4.1 | 4.2 | 6.4 | 10.9 | 10.9 | 3.2 | 13.1 | 7.6 | 8.4 | 10.9 | 7.3 | 10.9 | 2 | 1.9 | 8.7 | 10.4 | 2.5 | 6.9 | 7.3 | 8.4 | 7 | 11.1 | 10.6 | 10.3 | 7.4 | 7.4 | 13.1 | 7.8 | 4.9 | 7.5 | 10.5 | 10.1 | 6.6 | 6.1 | 11.9 | 8.8 | 10.8 | 9.2 | 10.8 | 11.5 | 7.7 | 13.9 | 11.9 | 8.2 | 8.3 | 6.5 | 3.5 | 11.6 | 10.3 | 6.7
|  |  | 13.8 | 13.6 | 8.3 | 4.2 | 4.2 | 6.8 | 11.8 | 12.3 | 3.8 | 14.5 | 7.7 | 9.2 | 11.8 | 8.2 | 11.8 | 1.2 | 3.1 | 9.5 | 10.4 | 2.8 | 8 | 7.4 | 9.2 | 7.5 | 12.1 | 11.8 | 10.3 | 8.2 | 8.2 | 14.5 | 8.8 | 5.1 | 8.3 | 11.5 | 9.7 | 7.5 | 6.7 | 12.8 | 8.1 | 11.2 | 9.5 | 10.8 | 11.7 | 8.5 | 14.8 | 11.6 | 9.4 | 8.3 | 6.6 | 4.1 | 12.4 | 10.7 | 7.4
|  |  | 14.1 | 13.8 | 7.9 | 4.1 | 4.1 | 6.9 | 11.8 | 12.1 | 3.6 | 14.9 | 7.9 | 9.4 | 12 | 8.3 | 12.3 | 1.4 | 3.5 | 9.6 | 10.2 | 3.1 | 8.2 | 7.3 | 9.5 | 8.7 | 12 | 12.4 | 10.6 | 8.6 | 8.6 | 14.9 | 9.1 | 5.1 | 8.5 | 11.3 | 9 | 7.9 | 6.9 | 12.4 | 7.4 | 11.1 | 9.5 | 10.5 | 11.6 | 8.5 | 14.5 | 11.1 | 8.4 | 8.3 | 5.9 | 4.5 | 12.3 | 10.3 | 7.4
|  |  | 14.5 | 14.1 | 7.5 | 3.9 | 4.1 | 6.9 | 11.7 | 11.8 | 3.4 | 15.4 | 8 | 9.6 | 12.3 | 8.3 | 12.8 | 1.5 | 3.8 | 9.8 | 9.9 | 3.3 | 8.4 | 7.2 | 9.7 | 10 | 11.9 | 13.1 | 10.8 | 8.9 | 9 | 15.3 | 9.5 | 5.1 | 8.8 | 11 | 8.3 | 8.4 | 7.2 | 11.9 | 6.6 | 11.1 | 9.6 | 10.1 | 11.6 | 8.4 | 14.1 | 10.6 | 7.3 | 8.4 | 5.2 | 4.9 | 12.2 | 9.9 | 7.4
|  |  | 14.8 | 14.3 | 7.1 | 3.8 | 4 | 7 | 11.7 | 11.6 | 3.2 | 15.8 | 8.2 | 9.8 | 12.5 | 8.4 | 13.3 | 1.7 | 4.2 | 9.9 | 9.7 | 3.6 | 8.6 | 7.1 | 10 | 11.2 | 11.8 | 13.7 | 11.1 | 9.3 | 9.4 | 15.7 | 9.8 | 5.1 | 9 | 10.8 | 7.6 | 8.8 | 7.4 | 11.5 | 5.9 | 11 | 9.6 | 9.8 | 11.5 | 8.4 | 13.8 | 10.1 | 6.3 | 8.4 | 4.5 | 5.3 | 12.1 | 9.5 | 7.4
|  |  | 13.8 | 12.8 | 6.7 | 3 | 3 | 7 | 10.8 | 10.6 | 2.1 | 14.9 | 8 | 8.7 | 11.5 | 8.3 | 12 | 1.2 | 3.6 | 9.3 | 9.1 | 2.2 | 7.6 | 7.2 | 8.4 | 10 | 11.5 | 12.3 | 10.4 | 8.7 | 8.4 | 14.2 | 9 | 4.7 | 8 | 10.2 | 7.1 | 6.9 | 7 | 10.9 | 5.4 | 9.9 | 9.5 | 9.3 | 10.7 | 6.9 | 12.4 | 9.7 | 5 | 8.2 | 4.2 | 5.1 | 11.9 | 8.8 | 6.7
|  |  | 12.8 | 11.2 | 6.2 | 2.3 | 2 | 7.1 | 10 | 9.6 | 1.1 | 14.1 | 7.7 | 7.5 | 10.4 | 8.1 | 10.8 | 0.8 | 3 | 8.6 | 8.6 | 0.8 | 6.5 | 7.3 | 6.9 | 8.8 | 11.2 | 11 | 9.6 | 8.1 | 7.3 | 12.6 | 8.2 | 4.3 | 6.9 | 9.7 | 6.7 | 5 | 6.5 | 10.2 | 4.8 | 8.7 | 9.3 | 8.7 | 9.8 | 5.5 | 11.1 | 9.2 | 3.8 | 8.1 | 3.9 | 4.8 | 11.6 | 8.2 | 6
|  |  | 11.8 | 9.7 | 5.8 | 1.5 | 1 | 7.1 | 9.1 | 8.6 | 0 | 13.2 | 7.5 | 6.4 | 9.4 | 8 | 9.5 | 0.3 | 2.4 | 8 | 8 | -0.6 | 5.5 | 7.4 | 5.3 | 7.6 | 10.9 | 9.6 | 8.9 | 7.5 | 6.3 | 11.1 | 7.4 | 3.9 | 5.9 | 9.1 | 6.2 | 3.1 | 6.1 | 9.6 | 4.3 | 7.6 | 9.2 | 8.2 | 9 | 4 | 9.7 | 8.8 | 2.5 | 7.9 | 3.6 | 4.6 | 11.4 | 7.5 | 5.3
|  |  | 10.4 | 8.5 | 4.7 | 0.4 | -0.1 | 7.2 | 8.6 | 8.2 | -0.6 | 12.2 | 7.2 | 3.9 | 7.9 | 7.3 | 8.3 | -0.3 | 2.2 | 7.3 | 7.6 | -1.5 | 4.9 | 7.5 | 3.2 | 7.1 | 10.5 | 9.2 | 8.5 | 6.8 | 3.8 | 9.1 | 5.3 | 3.5 | 4.6 | 8.7 | 5.7 | 1.3 | 4.4 | 9.1 | 3.7 | 7 | 8.5 | 7.3 | 8.7 | 2.8 | 9.1 | 7.9 | 2.3 | 7.3 | 3.6 | 4 | 10.3 | 7.1 | 4.5
|  |  | 9 | 7.4 | 3.7 | -0.8 | -1.3 | 7.2 | 8 | 7.8 | -1.2 | 11.2 | 7 | 1.5 | 6.3 | 6.5 | 7 | -0.9 | 2 | 6.5 | 7.1 | -2.3 | 4.2 | 7.6 | 1.1 | 6.5 | 10 | 8.8 | 8 | 6.2 | 1.2 | 7 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 8.4 | 5.3 | -0.5 | 2.6 | 8.7 | 3.1 | 6.4 | 7.7 | 6.4 | 8.4 | 1.5 | 8.4 | 7.1 | 2.1 | 6.8 | 3.6 | 3.5 | 9.2 | 6.7 | 3.7
|  |  | 7.6 | 6.2 | 2.6 | -1.9 | -2.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | -1.8 | 10.2 | 6.7 | -1 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | -1.5 | 1.8 | 5.8 | 6.7 | -3.2 | 3.6 | 7.7 | -1 | 6 | 9.6 | 8.4 | 7.6 | 5.5 | -1.3 | 5 | 1 | 2.7 | 1.9 | 8 | 4.8 | -2.3 | 0.9 | 8.2 | 2.5 | 5.8 | 7 | 5.5 | 8.1 | 0.3 | 7.8 | 6.2 | 1.9 | 6.2 | 3.6 | 2.9 | 8.1 | 6.3 | 2.9
|  |  | 6.8 | 5.7 | 1.4 | -2 | -2.9 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | -2 | 10 | 6.5 | -1.5 | 4.3 | 5.7 | 4.8 | -1.8 | 1.7 | 5.8 | 6.3 | -3.6 | 3.7 | 7.6 | -0.4 | 6.4 | 9.2 | 7.5 | 7.2 | 4.6 | -0.9 | 4.7 | 0.4 | 2.6 | 1.2 | 7.2 | 4.4 | -2.4 | 0.4 | 7.6 | 1.7 | 5.4 | 6.1 | 5.4 | 7.7 | -0.1 | 7.8 | 5.6 | 1.2 | 5.4 | 3.4 | 2.4 | 7.5 | 6.1 | 2.6
|  |  | 6 | 5.1 | 0.1 | -2.2 | -3.3 | 6.4 | 6.6 | 7.1 | -2.1 | 9.8 | 6.2 | -2.1 | 3.7 | 5.5 | 3.9 | -2 | 1.7 | 5.7 | 5.8 | -4.1 | 3.7 | 7.6 | 0.2 | 6.8 | 8.8 | 6.6 | 6.7 | 3.7 | -0.5 | 4.4 | -0.1 | 2.6 | 0.6 | 6.5 | 3.9 | -2.5 | -0.2 | 7.1 | 0.9 | 5 | 5.1 | 5.4 | 7.3 | -0.6 | 7.8 | 5 | 0.6 | 4.6 | 3.1 | 2 | 7 | 5.9 | 2.4
|  |  | 5.2 | 4.6 | -1.1 | -2.3 | -3.8 | 6 | 6.2 | 7 | -2.3 | 9.6 | 6 | -2.6 | 3.2 | 5.4 | 2.9 | -2.3 | 1.6 | 5.7 | 5.4 | -4.5 | 3.8 | 7.5 | 0.8 | 7.2 | 8.4 | 5.7 | 6.3 | 2.8 | -0.1 | 4.1 | -0.7 | 2.5 | -0.1 | 5.7 | 3.5 | -2.6 | -0.7 | 6.5 | 0.1 | 4.6 | 4.2 | 5.3 | 6.9 | -1 | 7.8 | 4.4 | -0.1 | 3.8 | 2.9 | 1.5 | 6.4 | 5.7 | 2.1
|  |  | 4.8 | 3.3 | -1.4 | -2.3 | -4.1 | 5.8 | 5.9 | 7 | -2.6 | 9.1 | 5.8 | -1.9 | 2.7 | 5.1 | 1.7 | -2.6 | 1.8 | 5.1 | 5.1 | -4.7 | 3.4 | 7.4 | 1.2 | 6.8 | 8 | 5.3 | 5.9 | 2.5 | 0 | 4.3 | -1.5 | 2.5 | -0.7 | 4.7 | 3.2 | -2.5 | -1.1 | 6.2 | 0.2 | 4.4 | 3.9 | 5.1 | 5.6 | -1.4 | 7.7 | 4.2 | -0.4 | 4.3 | 2.7 | 1 | 5.4 | 5.6 | 1.1
|  |  | 4.5 | 2 | -1.6 | -2.2 | -4.3 | 5.6 | 5.7 | 7 | -2.8 | 8.7 | 5.5 | -1.1 | 2.1 | 4.7 | 0.6 | -2.9 | 1.9 | 4.4 | 4.8 | -4.8 | 3.1 | 7.3 | 1.7 | 6.4 | 7.7 | 5 | 5.5 | 2.1 | 0.2 | 4.6 | -2.2 | 2.6 | -1.4 | 3.6 | 2.9 | -2.5 | -1.4 | 6 | 0.2 | 4.3 | 3.7 | 4.8 | 4.4 | -1.8 | 7.5 | 3.9 | -0.8 | 4.8 | 2.4 | 0.5 | 4.4 | 5.4 | 0.1
|  |  | 4.1 | 0.7 | -1.9 | -2.2 | -4.6 | 5.4 | 5.4 | 7 | -3.1 | 8.2 | 5.3 | -0.4 | 1.6 | 4.4 | -0.6 | -3.2 | 2.1 | 3.8 | 4.5 | -5 | 2.7 | 7.2 | 2.1 | 6 | 7.3 | 4.6 | 5.1 | 1.8 | 0.3 | 4.8 | -3 | 2.6 | -2 | 2.6 | 2.6 | -2.4 | -1.8 | 5.7 | 0.3 | 4.1 | 3.4 | 4.6 | 3.1 | -2.2 | 7.4 | 3.7 | -1.1 | 5.3 | 2.2 | 0 | 3.4 | 5.3 | -0.9
|  |  | 4.2 | 1.1 | -1.5 | -1.9 | -3.7 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | -2.2 | 8.1 | 5.3 | 0.5 | 2 | 4.3 | 0.8 | -2.6 | 2.3 | 4.2 | 4.2 | -3.6 | 3 | 6.7 | 2.4 | 6 | 7.5 | 5.3 | 5 | 1.7 | 1.2 | 4.9 | -1.7 | 2.3 | -1.2 | 2.5 | 2.2 | -1.6 | -1.4 | 5.7 | 0.9 | 4.3 | 3.7 | 4.9 | 3.3 | -1.5 | 7.1 | 3.5 | -1.1 | 5.6 | 2.4 | -0.3 | 3.5 | 5.2 | -0.1
|  |  | 4.3 | 1.6 | -1.1 | -1.6 | -2.9 | 5.4 | 5.3 | 7.4 | -1.2 | 7.9 | 5.4 | 1.3 | 2.3 | 4.3 | 2.2 | -2 | 2.4 | 4.5 | 3.9 | -2.3 | 3.3 | 6.2 | 2.7 | 5.9 | 7.8 | 6 | 4.8 | 1.7 | 2.2 | 4.9 | -0.5 | 2 | -0.3 | 2.5 | 1.9 | -0.8 | -0.9 | 5.8 | 1.6 | 4.4 | 4.1 | 5.2 | 3.5 | -0.9 | 6.8 | 3.3 | -1 | 5.9 | 2.6 | -0.6 | 3.5 | 5.1 | 0.6
|  |  | 4.4 | 2 | -0.7 | -1.3 | -2 | 5.4 | 5.3 | 7.6 | -0.3 | 7.8 | 5.4 | 2.2 | 2.7 | 4.2 | 3.6 | -1.4 | 2.6 | 4.9 | 3.6 | -0.9 | 3.6 | 5.7 | 3 | 5.9 | 8 | 6.7 | 4.7 | 1.6 | 3.1 | 5 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 2.4 | 1.5 | 0 | -0.5 | 5.8 | 2.2 | 4.6 | 4.4 | 5.5 | 3.7 | -0.2 | 6.5 | 3.1 | -1 | 6.2 | 2.8 | -0.9 | 3.6 | 5 | 1.4
|  |  | 6.7 | 5.1 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 5.5 | 5.8 | 8.6 | 0.9 | 8.6 | 6.1 | 3.1 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | -0.2 | 3.8 | 6.9 | 4.7 | 0.8 | 4.7 | 6.4 | 3.5 | 7.7 | 9.4 | 9 | 5 | 1.9 | 3.4 | 7.2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 0.8 | 0.7 | 2.1 | 6.5 | 3 | 6.1 | 5.9 | 6.6 | 4.8 | 2.2 | 6.7 | 3.2 | -0.7 | 7.2 | 3.7 | 1.9 | 5.2 | 5.2 | 3.3
|  |  | 9.1 | 8.1 | 4 | 2.1 | 2.6 | 5.7 | 6.4 | 9.6 | 2.1 | 9.4 | 6.7 | 3.9 | 7.1 | 6.5 | 7.6 | 0.9 | 5.1 | 8.9 | 5.8 | 2.6 | 5.7 | 7 | 4.1 | 9.4 | 10.8 | 11.3 | 5.3 | 2.3 | 3.7 | 9.4 | 4.1 | 3.3 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 4.7 | 7.3 | 3.8 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 6 | 4.7 | 7 | 3.3 | -0.5 | 8.2 | 4.6 | 4.6 | 6.8 | 5.4 | 5.2
|  |  | 11.4 | 11.2 | 6.3 | 3.8 | 4.9 | 5.8 | 6.9 | 10.6 | 3.3 | 10.2 | 7.4 | 4.8 | 9.3 | 7.6 | 9.6 | 2.1 | 6.3 | 10.9 | 6.9 | 4.3 | 6.8 | 7.7 | 4.6 | 11.2 | 12.2 | 13.6 | 5.6 | 2.6 | 4 | 11.6 | 5.8 | 4.1 | 7.5 | 5.6 | -0.6 | 2.2 | 7.3 | 8 | 4.6 | 9.2 | 9 | 8.9 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 3.4 | -0.2 | 9.2 | 5.5 | 7.4 | 8.4 | 5.6 | 7.1
|  |  | 12.7 | 12.5 | 7 | 4.4 | 5.4 | 6.2 | 8.1 | 12.5 | 3.9 | 10.3 | 8.3 | 4.5 | 10.9 | 8.3 | 11.1 | 2.9 | 7 | 12.2 | 7.5 | 4.6 | 7.2 | 8.7 | 4.4 | 12.5 | 12.6 | 14.2 | 6.2 | 3.6 | 4.7 | 12.3 | 7.1 | 4.7 | 8.3 | 6.6 | -0.8 | 2.9 | 9 | 7.5 | 5.7 | 9.4 | 8.2 | 9.5 | 7.9 | 7.9 | 7.4 | 4.1 | 0.1 | 9.4 | 6 | 8.5 | 10.5 | 6.5 | 7.7
|  |  | 13.9 | 13.8 | 7.6 | 5 | 6 | 6.7 | 9.2 | 14.5 | 4.6 | 10.5 | 9.1 | 4.2 | 12.6 | 9.1 | 12.6 | 3.8 | 7.7 | 13.4 | 8.2 | 5 | 7.6 | 9.7 | 4.2 | 13.8 | 13.1 | 14.9 | 6.8 | 4.7 | 5.4 | 12.9 | 8.3 | 5.3 | 9.2 | 7.7 | -1.1 | 3.5 | 10.7 | 7 | 6.8 | 9.6 | 7.3 | 10.2 | 8.7 | 8.7 | 7.7 | 4.7 | 0.3 | 9.6 | 6.5 | 9.6 | 12.5 | 7.3 | 8.3
|  |  | 15.2 | 15.1 | 8.3 | 5.6 | 6.5 | 7.1 | 10.4 | 16.4 | 5.2 | 10.6 | 10 | 3.9 | 14.2 | 9.8 | 14.1 | 4.6 | 8.4 | 14.7 | 8.8 | 5.3 | 8 | 10.7 | 4 | 15.1 | 13.5 | 15.5 | 7.4 | 5.7 | 6.1 | 13.6 | 9.6 | 5.9 | 10 | 8.7 | -1.3 | 4.2 | 12.4 | 6.5 | 7.9 | 9.8 | 6.5 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 7.9 | 5.4 | 0.6 | 9.8 | 7 | 10.7 | 14.6 | 8.2 | 8.9
|  |  | 15.9 | 12.2 | 8.7 | 5.5 | 6 | 7.1 | 9.8 | 17.6 | 4.8 | 10.6 | 10.2 | 4.5 | 14.3 | 10.3 | 14.3 | 4.8 | 8 | 14.6 | 9.1 | 5.5 | 8.4 | 11.2 | 4.4 | 15.2 | 13.7 | 15.1 | 7.7 | 5.8 | 7.1 | 13.6 | 10.1 | 6.2 | 10 | 9.2 | -1.7 | 4.7 | 12.2 | 7.4 | 9.7 | 9.7 | 7.6 | 10.7 | 9.8 | 9.7 | 8.3 | 6.3 | 0.7 | 9.6 | 7 | 11.1 | 15.1 | 8.5 | 9.1
|  |  | 16.6 | 9.2 | 9 | 5.5 | 5.6 | 7.2 | 9.2 | 18.8 | 4.4 | 10.6 | 10.4 | 5.2 | 14.4 | 10.7 | 14.4 | 5.1 | 7.6 | 14.6 | 9.5 | 5.8 | 8.9 | 11.8 | 4.9 | 15.4 | 13.8 | 14.8 | 8 | 5.8 | 8.1 | 13.6 | 10.5 | 6.4 | 10 | 9.7 | -2.1 | 5.2 | 12 | 8.2 | 11.6 | 9.6 | 8.7 | 10.5 | 10.2 | 9.8 | 8.6 | 7.1 | 0.9 | 9.4 | 7 | 11.4 | 15.7 | 8.9 | 9.3
|  |  | 17.3 | 6.3 | 9.4 | 5.4 | 5.1 | 7.2 | 8.6 | 20 | 4 | 10.6 | 10.6 | 5.8 | 14.5 | 11.2 | 14.6 | 5.3 | 7.2 | 14.5 | 9.8 | 6 | 9.3 | 12.3 | 5.3 | 15.5 | 14 | 14.4 | 8.3 | 5.9 | 9.1 | 13.6 | 11 | 6.7 | 10 | 10.2 | -2.5 | 5.7 | 11.8 | 9.1 | 13.4 | 9.5 | 9.8 | 10.4 | 10.5 | 10 | 9 | 8 | 1 | 9.2 | 7 | 11.8 | 16.2 | 9.2 | 9.5
|  |  | 16.1 | 7.9 | 8.3 | 5.2 | 3.7 | 7.3 | 8.1 | 18.6 | 3.1 | 10.1 | 9.3 | 5.4 | 13.7 | 10.5 | 13.4 | 4.6 | 6.7 | 13.6 | 8.9 | 5.1 | 8.9 | 11.5 | 5 | 14.5 | 13.3 | 13.7 | 7.5 | 5.7 | 7.8 | 12.7 | 10.3 | 5.9 | 8.9 | 9.1 | -2.9 | 4.7 | 11 | 9 | 11.7 | 8.8 | 8.3 | 9.4 | 8.9 | 9 | 8 | 7.7 | 1 | 8.3 | 6.3 | 11.2 | 14.7 | 8 | 8.6
|  |  | 15 | 9.4 | 7.2 | 5 | 2.2 | 7.3 | 7.7 | 17.1 | 2.1 | 9.7 | 7.9 | 4.9 | 12.9 | 9.9 | 12.2 | 4 | 6.1 | 12.6 | 7.9 | 4.3 | 8.4 | 10.7 | 4.6 | 13.6 | 12.7 | 13.1 | 6.6 | 5.4 | 6.5 | 11.7 | 9.6 | 5.1 | 7.8 | 7.9 | -3.3 | 3.6 | 10.3 | 9 | 9.9 | 8.2 | 6.9 | 8.4 | 7.2 | 8 | 7 | 7.5 | 1 | 7.5 | 5.5 | 10.7 | 13.1 | 6.7 | 7.6
|  |  | 13.8 | 11 | 6.1 | 4.8 | 0.8 | 7.4 | 7.2 | 15.7 | 1.2 | 9.2 | 6.6 | 4.5 | 12.1 | 9.2 | 11 | 3.3 | 5.6 | 11.7 | 7 | 3.4 | 8 | 9.9 | 4.3 | 12.6 | 12 | 12.4 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 10.8 | 8.9 | 4.3 | 6.7 | 6.8 | -3.7 | 2.6 | 9.5 | 8.9 | 8.2 | 7.5 | 5.4 | 7.4 | 5.6 | 7 | 6 | 7.2 | 1 | 6.6 | 4.8 | 10.1 | 11.6 | 5.5 | 6.7
|  |  | 12.5 | 9.4 | 5.3 | 3.4 | -0.1 | 7 | 7.6 | 14.8 | 1.1 | 7.8 | 6.1 | 3.5 | 10.6 | 6.7 | 9.8 | 2.3 | 5.1 | 11.2 | 5.8 | 2.8 | 7.3 | 8.8 | 2.9 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 9.4 | 7.8 | 3.4 | 5.3 | 6.1 | -3.9 | 2.9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 6.9 | 5.1 | 6.9 | 3.9 | 6.2 | 6 | 6.2 | 0.5 | 6 | 3.9 | 8.9 | 11.2 | 4.8 | 6.2
|  |  | 11.3 | 7.8 | 4.5 | 2.1 | -1.1 | 6.5 | 8.1 | 13.9 | 0.9 | 6.3 | 5.5 | 2.4 | 9 | 4.1 | 8.7 | 1.2 | 4.6 | 10.8 | 4.7 | 2.2 | 6.5 | 7.8 | 1.5 | 11.1 | 11.3 | 10.6 | 3.5 | 4.7 | 5.3 | 7.9 | 6.8 | 2.6 | 3.9 | 5.5 | -4.2 | 3.3 | 7.4 | 7.2 | 6.8 | 6.2 | 4.7 | 6.4 | 2.1 | 5.3 | 6 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 3.1 | 7.7 | 10.7 | 4.2 | 5.6
|  |  | 10 | 6.2 | 3.7 | 0.7 | -2 | 6.1 | 8.5 | 13 | 0.8 | 4.9 | 5 | 1.4 | 7.5 | 1.6 | 7.5 | 0.2 | 4.1 | 10.3 | 3.5 | 1.6 | 5.8 | 6.7 | 0.1 | 10.4 | 11 | 9.7 | 2.3 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 5.7 | 1.7 | 2.5 | 4.8 | -4.4 | 3.6 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 5.6 | 4.4 | 5.9 | 0.4 | 4.5 | 6 | 4.2 | -0.4 | 4.7 | 2.2 | 6.5 | 10.3 | 3.5 | 5.1
|  |  | 9.1 | 5.8 | 3.6 | 0 | -2.3 | 6 | 7.8 | 12.3 | 0.5 | 4.8 | 4.4 | 1.3 | 6.7 | 0.9 | 6.3 | -0.2 | 3.6 | 9.6 | 3.4 | 1.4 | 5.1 | 6.3 | -0.2 | 9.7 | 10.8 | 9.5 | 1.9 | 4.4 | 5.1 | 5.9 | 4.6 | 1.3 | 1.7 | 4.5 | -4.6 | 3.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.1 | 4.2 | 5 | 0.2 | 4.3 | 5.3 | 3.8 | -0.3 | 4.4 | 1.5 | 5.9 | 9.9 | 3 | 3.7
|  |  | 8.2 | 5.4 | 3.4 | -0.7 | -2.5 | 6 | 7 | 11.5 | 0.1 | 4.7 | 3.9 | 1.2 | 5.8 | 0.3 | 5.2 | -0.6 | 3.2 | 9 | 3.3 | 1.1 | 4.5 | 5.9 | -0.6 | 9.1 | 10.5 | 9.3 | 1.4 | 4.3 | 4.7 | 5.4 | 3.6 | 0.8 | 1 | 4.3 | -4.7 | 3.7 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 4.5 | 4 | 4 | -0.1 | 4 | 4.5 | 3.5 | -0.3 | 4.2 | 0.7 | 5.4 | 9.6 | 2.6 | 2.4
|  |  | 7.3 | 5 | 3.3 | -1.4 | -2.8 | 5.9 | 6.3 | 10.8 | -0.2 | 4.6 | 3.3 | 1.1 | 5 | -0.4 | 4 | -1 | 2.7 | 8.3 | 3.2 | 0.9 | 3.8 | 5.5 | -0.9 | 8.4 | 10.3 | 9.1 | 1 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 4 | -4.9 | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 4 | 3.8 | 3.1 | -0.3 | 3.8 | 3.8 | 3.1 | -0.2 | 3.9 | 0 | 4.8 | 9.2 | 2.1 | 1
|  |  | 6.6 | 4.4 | 3.5 | -1.1 | -2.9 | 6 | 5.7 | 10.6 | 0 | 4.9 | 3 | 0.9 | 4.6 | -0.1 | 3.2 | -1.2 | 1.7 | 7.9 | 3.1 | 0.9 | 3.4 | 5.3 | -0.7 | 8 | 9.8 | 8.9 | 0.7 | 4 | 4.4 | 4.6 | 2.3 | 0.2 | 0.9 | 3.9 | -4.8 | 3.7 | 3.6 | 4.9 | 5.3 | 3.7 | 3.6 | 2.6 | -0.5 | 3 | 2.9 | 2.8 | -0.3 | 4.6 | 0.7 | 4.6 | 8.4 | 1.9 | 0.5
|  |  | 6 | 3.9 | 3.6 | -0.7 | -3.1 | 6.2 | 5.1 | 10.3 | 0.2 | 5.1 | 2.8 | 0.6 | 4.3 | 0.1 | 2.3 | -1.3 | 0.7 | 7.4 | 3.1 | 1 | 3.1 | 5 | -0.4 | 7.7 | 9.3 | 8.7 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 2 | 0.1 | 1.6 | 3.9 | -4.8 | 3.7 | 2.8 | 5.1 | 5.3 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | -0.8 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | -0.4 | 5.4 | 1.3 | 4.4 | 7.6 | 1.8 | 0.1
|  |  | 5.3 | 3.3 | 3.8 | -0.4 | -3.2 | 6.3 | 4.5 | 10.1 | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 | 3.9 | 0.4 | 1.5 | -1.5 | -0.3 | 7 | 3 | 1 | 2.7 | 4.8 | -0.2 | 7.3 | 8.8 | 8.5 | 0.2 | 3.5 | 4.3 | 4.1 | 1.8 | -0.1 | 2.3 | 3.8 | -4.7 | 3.6 | 2 | 5.2 | 5.3 | 3.2 | 3.3 | 1.6 | -1 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | -0.5 | 6.1 | 2 | 4.2 | 6.8 | 1.6 | -0.4
|  |  | 5.4 | 3.7 | 4 | 0.3 | -2.2 | 6.2 | 4.2 | 10.4 | 0.6 | 5.6 | 2.8 | 0.3 | 4 | 1.7 | 2.5 | -0.8 | 0.3 | 7.3 | 3.4 | 0.9 | 3.3 | 4.9 | -0.1 | 7.1 | 8.8 | 7.8 | 1 | 3.2 | 4.5 | 3.9 | 2.4 | 0.1 | 2.7 | 4.1 | -4.9 | 3.7 | 2.3 | 5.3 | 5.6 | 3.9 | 4.7 | 3.1 | 0.5 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | -0.4 | 6.5 | 2.3 | 4.1 | 6.9 | 2.4 | 0.2
|  |  | 5.6 | 4 | 4.1 | 1.1 | -1.2 | 6.2 | 3.8 | 10.8 | 0.8 | 5.7 | 3.2 | 0.2 | 4.1 | 2.9 | 3.4 | 0 | 0.8 | 7.6 | 3.7 | 0.7 | 3.9 | 5.1 | 0.1 | 6.9 | 8.7 | 7.2 | 1.8 | 2.8 | 4.8 | 3.8 | 3 | 0.4 | 3.2 | 4.3 | -5 | 3.7 | 2.6 | 5.5 | 6 | 4.7 | 6.1 | 4.5 | 2 | 3.3 | 1.9 | 2.6 | -0.3 | 6.8 | 2.7 | 4.1 | 7.1 | 3.2 | 0.8
|  |  | 5.7 | 4.4 | 4.3 | 1.8 | -0.2 | 6.1 | 3.5 | 11.1 | 1 | 5.9 | 3.5 | 0.1 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 0.7 | 1.4 | 7.9 | 4.1 | 0.6 | 4.5 | 5.2 | 0.2 | 6.7 | 8.7 | 6.5 | 2.6 | 2.5 | 5 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 3.6 | 4.6 | -5.2 | 3.8 | 2.9 | 5.6 | 6.3 | 5.4 | 7.5 | 6 | 3.5 | 4.2 | 2.2 | 2.8 | -0.2 | 7.2 | 3 | 4 | 7.2 | 4 | 1.4
|  |  | 7.7 | 6.9 | 4.5 | 3.3 | 1.9 | 6.4 | 3.4 | 13.4 | 1 | 6 | 4.8 | 2.1 | 6.1 | 5.2 | 6.5 | 2.2 | 4.2 | 6.7 | 6 | 0.7 | 5.5 | 5.4 | 2 | 8.6 | 9.7 | 6.7 | 4.5 | 3.9 | 5.8 | 3.9 | 4.1 | 1.9 | 4.5 | 6.3 | -4.5 | 4.2 | 4.7 | 7.8 | 7.1 | 6.9 | 8.8 | 7.7 | 5.6 | 5.8 | 4.5 | 4.9 | 0.6 | 8.7 | 4.2 | 5.9 | 7.7 | 6.5 | 4.2
|  |  | 9.6 | 9.4 | 4.8 | 4.7 | 3.9 | 6.6 | 3.2 | 15.7 | 1 | 6.1 | 6 | 4.2 | 7.9 | 6.2 | 8.7 | 3.6 | 6.9 | 5.4 | 7.8 | 0.8 | 6.4 | 5.7 | 3.9 | 10.5 | 10.8 | 6.9 | 6.3 | 5.3 | 6.6 | 4.1 | 4.7 | 3.2 | 5.3 | 8 | -3.8 | 4.7 | 6.4 | 9.9 | 7.9 | 8.3 | 10.1 | 9.5 | 7.8 | 7.5 | 6.8 | 7.1 | 1.3 | 10.1 | 5.4 | 7.9 | 8.2 | 9.1 | 7
|  |  | 11.6 | 11.9 | 5 | 6.2 | 6 | 6.9 | 3.1 | 18 | 1 | 6.2 | 7.3 | 6.2 | 9.8 | 7.2 | 10.8 | 5.1 | 9.7 | 4.2 | 9.7 | 0.9 | 7.4 | 5.9 | 5.7 | 12.4 | 11.8 | 7.1 | 8.2 | 6.7 | 7.4 | 4.4 | 5.2 | 4.5 | 6.2 | 9.7 | -3.1 | 5.1 | 8.2 | 12.1 | 8.7 | 9.8 | 11.4 | 11.2 | 9.9 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 2.1 | 11.6 | 6.6 | 9.8 | 8.7 | 11.6 | 9.8
|  |  | 12.7 | 13.1 | 5.2 | 5.9 | 6.3 | 7.3 | 3.3 | 19.2 | 0.9 | 6.3 | 7.3 | 8 | 10.9 | 9.2 | 12 | 5 | 10.1 | 5.2 | 9.6 | 0.8 | 8.2 | 7 | 7 | 13.9 | 12.6 | 6.6 | 9.1 | 8 | 8.3 | 4.5 | 5.5 | 5 | 7.2 | 9.8 | -2.4 | 6.2 | 9.9 | 11.9 | 9 | 9.2 | 10.9 | 12.4 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 2.1 | 11.5 | 7.3 | 9.7 | 8.9 | 11.9 | 10.4
|  |  | 13.7 | 14.3 | 5.4 | 5.7 | 6.6 | 7.7 | 3.6 | 20.3 | 0.9 | 6.5 | 7.3 | 9.8 | 11.9 | 11.2 | 13.2 | 4.9 | 10.6 | 6.3 | 9.5 | 0.7 | 9 | 8 | 8.2 | 15.3 | 13.5 | 6.2 | 9.9 | 9.2 | 9.3 | 4.6 | 5.9 | 5.6 | 8.3 | 9.9 | -1.7 | 7.4 | 11.5 | 11.7 | 9.3 | 8.6 | 10.3 | 13.6 | 10 | 10.9 | 10.4 | 10.8 | 2.2 | 11.5 | 8 | 9.6 | 9 | 12.1 | 11
|  |  | 14.8 | 15.5 | 5.6 | 5.4 | 6.9 | 8.1 | 3.8 | 21.5 | 0.8 | 6.6 | 7.3 | 11.6 | 13 | 13.2 | 14.4 | 4.8 | 11 | 7.3 | 9.4 | 0.6 | 9.8 | 9.1 | 9.5 | 16.8 | 14.3 | 5.7 | 10.8 | 10.5 | 10.2 | 4.7 | 6.2 | 6.1 | 9.3 | 10 | -1 | 8.5 | 13.2 | 11.5 | 9.6 | 8 | 9.8 | 14.8 | 10.1 | 11.8 | 11 | 11.6 | 2.2 | 11.4 | 8.7 | 9.5 | 9.2 | 12.4 | 11.6
|  |  | 15.2 | 16 | 5.9 | 5 | 6.4 | 8.4 | 4.3 | 21 | 0.7 | 6.1 | 7.6 | 11.7 | 13.7 | 12.9 | 14.6 | 4.9 | 10.6 | 5.9 | 8.8 | 0.5 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 16.6 | 13.8 | 3.9 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 5.4 | 7.1 | 6.4 | 9.6 | 10.2 | -1 | 8.6 | 13.4 | 10.9 | 9.8 | 8.4 | 10 | 13.8 | 10.3 | 12 | 11.1 | 11.8 | 2.4 | 10 | 8.3 | 10.5 | 9.6 | 10.5 | 11.6
|  |  | 15.5 | 16.4 | 6.1 | 4.6 | 5.8 | 8.7 | 4.9 | 20.5 | 0.7 | 5.7 | 7.8 | 11.8 | 14.4 | 12.6 | 14.8 | 5 | 10.2 | 4.6 | 8.2 | 0.5 | 9.9 | 10.2 | 10.2 | 16.3 | 13.3 | 2.2 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 6 | 8.1 | 6.8 | 9.8 | 10.5 | -1 | 8.6 | 13.7 | 10.4 | 10 | 8.8 | 10.2 | 12.8 | 10.6 | 12.3 | 11.3 | 12.1 | 2.7 | 8.7 | 7.9 | 11.4 | 9.9 | 8.7 | 11.7
|  |  | 15.9 | 16.9 | 6.4 | 4.2 | 5.3 | 9 | 5.4 | 20 | 0.6 | 5.2 | 8.1 | 11.9 | 15.1 | 12.3 | 15 | 5.1 | 9.8 | 3.2 | 7.6 | 0.4 | 10 | 10.8 | 10.5 | 16.1 | 12.8 | 0.4 | 10.2 | 10.6 | 11 | 6.7 | 9 | 7.1 | 10.1 | 10.7 | -1 | 8.7 | 13.9 | 9.8 | 10.2 | 9.2 | 10.4 | 11.8 | 10.8 | 12.5 | 11.4 | 12.3 | 2.9 | 7.3 | 7.5 | 12.4 | 10.3 | 6.8 | 11.7
|  |  | 14.9 | 16.2 | 6.1 | 3.6 | 4.5 | 8.8 | 5.3 | 19.3 | 0.6 | 5.3 | 8.2 | 11.1 | 13.9 | 12.1 | 13.8 | 4.1 | 8.5 | 2.3 | 7.2 | 0.6 | 9.2 | 10.4 | 10.3 | 15 | 13 | 0.6 | 9.2 | 10.2 | 10.3 | 5.9 | 8.2 | 6.3 | 9.8 | 9.9 | -1.4 | 8.1 | 13 | 9.6 | 9.5 | 8.6 | 9.3 | 10.5 | 10 | 11.4 | 10.7 | 11.9 | 2.1 | 7.1 | 7.1 | 11.8 | 9.8 | 6.8 | 10.7
|  |  | 14 | 15.5 | 5.7 | 2.9 | 3.8 | 8.6 | 5.1 | 18.7 | 0.5 | 5.3 | 8.2 | 10.4 | 12.7 | 12 | 12.6 | 3.2 | 7.2 | 1.4 | 6.9 | 0.7 | 8.3 | 10.1 | 10.2 | 13.8 | 13.1 | 0.7 | 8.3 | 9.8 | 9.6 | 5 | 7.4 | 5.5 | 9.5 | 9 | -1.8 | 7.6 | 12.1 | 9.3 | 8.7 | 8.1 | 8.3 | 9.2 | 9.1 | 10.2 | 10 | 11.4 | 1.2 | 7 | 6.7 | 11.2 | 9.3 | 6.9 | 9.6
|  |  | 13 | 14.8 | 5.4 | 2.3 | 3 | 8.4 | 5 | 18 | 0.5 | 5.4 | 8.3 | 9.6 | 11.5 | 11.8 | 11.4 | 2.2 | 5.9 | 0.5 | 6.5 | 0.9 | 7.5 | 9.7 | 10 | 12.7 | 13.3 | 0.9 | 7.3 | 9.4 | 8.9 | 4.2 | 6.6 | 4.7 | 9.2 | 8.2 | -2.2 | 7 | 11.2 | 9.1 | 8 | 7.5 | 7.2 | 7.9 | 8.3 | 9.1 | 9.3 | 11 | 0.4 | 6.8 | 6.3 | 10.6 | 8.8 | 6.9 | 8.6
|  |  | 11.7 | 12.9 | 4.8 | 2.6 | 3.1 | 8.6 | 4.9 | 17.3 | 0.5 | 5.4 | 7.6 | 8.9 | 10.2 | 10.7 | 9 | 1.9 | 4.6 | 0.5 | 6 | 0.8 | 6.2 | 7.6 | 8.3 | 11.5 | 13.1 | 0.8 | 6.8 | 8.9 | 8.2 | 3.3 | 6.5 | 4.8 | 8.6 | 7.5 | -2.2 | 5.5 | 10.2 | 8.7 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.6 | 8 | 8 | 9 | 10.1 | 0.4 | 6.6 | 5.4 | 9.9 | 7.9 | 6.8 | 8.3
|  |  | 10.5 | 11 | 4.1 | 2.9 | 3.1 | 8.8 | 4.9 | 16.5 | 0.4 | 5.4 | 6.8 | 8.3 | 8.9 | 9.5 | 6.6 | 1.7 | 3.3 | 0.4 | 5.4 | 0.7 | 4.8 | 5.4 | 6.6 | 10.4 | 12.9 | 0.7 | 6.3 | 8.5 | 7.6 | 2.5 | 6.4 | 4.8 | 8.1 | 6.9 | -2.1 | 3.9 | 9.2 | 8.3 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 7.8 | 7 | 8.6 | 9.3 | 0.4 | 6.4 | 4.4 | 9.1 | 7 | 6.8 | 7.9
|  |  | 9.2 | 9.1 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 9 | 4.8 | 15.8 | 0.4 | 5.4 | 6.1 | 7.6 | 7.6 | 8.4 | 4.2 | 1.4 | 2 | 0.4 | 4.9 | 0.6 | 3.5 | 3.3 | 4.9 | 9.2 | 12.7 | 0.6 | 5.8 | 8 | 6.9 | 1.6 | 6.3 | 4.9 | 7.5 | 6.2 | -2.1 | 2.4 | 8.2 | 7.9 | 6.3 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 5.9 | 8.3 | 8.4 | 0.4 | 6.2 | 3.5 | 8.4 | 6.1 | 6.7 | 7.6
|  |  | 8.6 | 8.3 | 2.4 | 3.2 | 3.4 | 8.6 | 5 | 15.2 | 0 | 5.4 | 5.3 | 6.9 | 7 | 7.7 | 4.7 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 3.8 | 0.6 | 2.6 | 2.7 | 5 | 8.7 | 12.3 | 0.1 | 5.2 | 7.7 | 6.5 | 1 | 6.6 | 4.8 | 7.3 | 6.2 | -2.1 | 1.3 | 7.5 | 7.7 | 5.5 | 6.3 | 6.9 | 7 | 6.7 | 5.2 | 7.8 | 7.6 | 0.3 | 6 | 3.5 | 7.9 | 6.3 | 6.4 | 6
|  |  | 8.1 | 7.4 | 1.3 | 3.3 | 3.6 | 8.3 | 5.1 | 14.6 | -0.3 | 5.3 | 4.6 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 5.2 | 1.3 | 0.4 | 0 | 2.6 | 0.6 | 1.8 | 2 | 5.2 | 8.3 | 12 | -0.3 | 4.7 | 7.5 | 6 | 0.4 | 6.9 | 4.7 | 7.1 | 6.1 | -2.1 | 0.3 | 6.7 | 7.6 | 4.8 | 6 | 6.7 | 7 | 5.9 | 4.4 | 7.3 | 6.8 | 0.2 | 5.8 | 3.6 | 7.5 | 6.4 | 6.1 | 4.5
|  |  | 7.5 | 6.6 | 0.2 | 3.3 | 3.8 | 7.9 | 5.3 | 14 | -0.7 | 5.3 | 3.8 | 5.6 | 5.7 | 6.4 | 5.7 | 1.2 | -0.4 | -0.2 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 5.3 | 7.8 | 11.6 | -0.8 | 4.1 | 7.2 | 5.6 | -0.2 | 7.2 | 4.6 | 6.9 | 6.1 | -2.1 | -0.8 | 6 | 7.4 | 4 | 5.8 | 6.6 | 7 | 5.1 | 3.7 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5.6 | 3.6 | 7 | 6.6 | 5.8 | 2.9
|  |  | 6.9 | 6.4 | -0.2 | 3.4 | 3.7 | 7.7 | 5.2 | 13.4 | -1 | 5.7 | 3.5 | 5.2 | 5.1 | 6.3 | 4.1 | 1.1 | -0.5 | -0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 5.2 | 7.1 | 10.3 | -0.8 | 3.1 | 6 | 5 | -0.1 | 7.2 | 4.2 | 6.8 | 5.7 | -2.2 | -1.2 | 5.6 | 7.1 | 3.9 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 4.8 | 3.5 | 6.5 | 5.7 | 0 | 5.5 | 3.1 | 6.8 | 6.4 | 5.7 | 2.5
|  |  | 6.2 | 6.2 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 7.5 | 5 | 12.8 | -1.3 | 6 | 3.1 | 4.9 | 4.6 | 6.2 | 2.4 | 1.1 | -0.6 | -0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1 | 5.2 | 6.3 | 8.9 | -0.8 | 2 | 4.9 | 4.4 | -0.1 | 7.2 | 3.9 | 6.8 | 5.4 | -2.4 | -1.6 | 5.2 | 6.9 | 3.9 | 5.7 | 6.1 | 6.8 | 4.5 | 3.3 | 6.1 | 5.5 | -0.1 | 5.4 | 2.6 | 6.5 | 6.2 | 5.5 | 2.1
|  |  | 5.6 | 6 | -0.9 | 3.5 | 3.4 | 7.3 | 4.9 | 12.2 | -1.6 | 6.4 | 2.8 | 4.5 | 4 | 6.1 | 0.8 | 1 | -0.7 | -0.8 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.8 | 5.1 | 5.6 | 7.6 | -0.8 | 1 | 3.7 | 3.8 | 0 | 7.2 | 3.5 | 6.7 | 5 | -2.5 | -2 | 4.8 | 6.6 | 3.8 | 5.6 | 5.8 | 6.7 | 4.2 | 3.1 | 5.8 | 5.2 | -0.2 | 5.3 | 2.1 | 6.3 | 6 | 5.4 | 1.7
|  |  | 5.9 | 6.5 | 0 | 3.6 | 3.5 | 7.1 | 5.2 | 12.1 | -0.9 | 6.5 | 2.9 | 4.6 | 4.5 | 5.8 | 2.2 | 1 | 0.1 | -0.8 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.9 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | -0.5 | 1.5 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 7.2 | 2.9 | 6.6 | 4.7 | -2.4 | -2 | 5.1 | 6.5 | 3.2 | 5.3 | 5.8 | 6.6 | 4 | 4 | 5.3 | 5.5 | -0.3 | 5.1 | 1.9 | 6.3 | 6.7 | 5.4 | 1.9
|  |  | 6.2 | 6.9 | 1 | 3.6 | 3.6 | 6.9 | 5.6 | 11.9 | -0.3 | 6.7 | 3 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 3.7 | 0.9 | 0.8 | -0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 5.1 | 6.6 | 7.5 | -0.1 | 2 | 4.1 | 4 | 0.4 | 7.3 | 2.3 | 6.6 | 4.5 | -2.4 | -1.9 | 5.3 | 6.4 | 2.5 | 4.9 | 5.7 | 6.5 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | -0.3 | 4.9 | 1.6 | 6.2 | 7.3 | 5.4 | 2.1
|  |  | 6.5 | 7.4 | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 6.7 | 5.9 | 11.8 | 0.4 | 6.8 | 3.1 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 0.9 | 1.6 | -0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 5.1 | 7.1 | 7.5 | 0.2 | 2.5 | 4.3 | 4.1 | 0.6 | 7.3 | 1.7 | 6.5 | 4.2 | -2.3 | -1.9 | 5.6 | 6.3 | 1.9 | 4.6 | 5.7 | 6.4 | 3.6 | 5.7 | 4.3 | 6 | -0.4 | 4.7 | 1.4 | 6.2 | 8 | 5.4 | 2.3
|  |  | 8.2 | 9.2 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 7.3 | 6.9 | 12.8 | 1.9 | 7.4 | 5.7 | 7.1 | 7.8 | 6.2 | 8.1 | 1.6 | 3.9 | -0.2 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 7.1 | 9.3 | 7.7 | 0.8 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 2.4 | 7.8 | 2.6 | 6.8 | 5.2 | -1.9 | 1.9 | 7.8 | 7.1 | 4.6 | 5 | 5.9 | 6.6 | 4.8 | 7.2 | 4.8 | 6.4 | 1 | 5 | 1.7 | 9 | 9 | 5.6 | 4.6
|  |  | 9.8 | 11.1 | 5.6 | 4.4 | 5.1 | 8 | 7.9 | 13.8 | 3.5 | 8.1 | 8.3 | 9.3 | 10.3 | 7.3 | 11 | 2.4 | 6.3 | 0.3 | 5.1 | 3.5 | 3.6 | 3 | 9.2 | 11.5 | 7.9 | 1.5 | 4.9 | 8.9 | 8.6 | 4.3 | 8.2 | 3.4 | 7 | 6.2 | -1.4 | 5.8 | 10.1 | 7.9 | 7.3 | 5.4 | 6 | 6.9 | 6.1 | 8.6 | 5.4 | 6.8 | 2.4 | 5.3 | 2 | 11.9 | 10.1 | 5.9 | 6.8
|  |  | 11.5 | 12.9 | 7.4 | 4.8 | 5.8 | 8.6 | 8.9 | 14.8 | 5 | 8.7 | 10.9 | 11.6 | 12.7 | 8.4 | 14 | 3.1 | 8.6 | 0.8 | 7.3 | 4.7 | 4.5 | 3.9 | 11.2 | 13.7 | 8.1 | 2.1 | 6.1 | 11.2 | 10.8 | 6.1 | 8.7 | 4.3 | 7.3 | 7.2 | -1 | 9.6 | 12.3 | 8.7 | 10 | 5.8 | 6.2 | 7.1 | 7.3 | 10.1 | 5.9 | 7.2 | 3.8 | 5.6 | 2.3 | 14.7 | 11.1 | 6.1 | 9.1
|  |  | 12.1 | 11.2 | 7.1 | 4.9 | 6.4 | 8.4 | 9.4 | 16.4 | 6.2 | 8.8 | 11.6 | 12.3 | 13.6 | 9.1 | 15.1 | 4.8 | 9.6 | 1.6 | 7.8 | 5.8 | 5.5 | 4.7 | 12.2 | 14.8 | 8.7 | 1.9 | 7 | 11.5 | 11.6 | 6.2 | 9 | 4.7 | 8.5 | 7.7 | -0.5 | 10.6 | 12.4 | 9.3 | 9.8 | 6.9 | 7.2 | 7.9 | 8 | 10.7 | 6.1 | 7.3 | 4.3 | 6.8 | 2.9 | 15.5 | 11.4 | 5.8 | 9.9
|  |  | 12.8 | 9.6 | 6.7 | 4.9 | 6.9 | 8.1 | 9.8 | 18 | 7.4 | 9 | 12.4 | 13.1 | 14.4 | 9.9 | 16.1 | 6.5 | 10.7 | 2.4 | 8.2 | 6.9 | 6.5 | 5.5 | 13.2 | 15.8 | 9.3 | 1.6 | 7.8 | 11.9 | 12.5 | 6.2 | 9.2 | 5.2 | 9.7 | 8.3 | -0.1 | 11.7 | 12.4 | 9.8 | 9.7 | 8.1 | 8.2 | 8.8 | 8.6 | 11.4 | 6.3 | 7.3 | 4.8 | 7.9 | 3.4 | 16.3 | 11.8 | 5.5 | 10.7
|  |  | 13.4 | 7.9 | 6.4 | 5 | 7.5 | 7.9 | 10.3 | 19.6 | 8.6 | 9.1 | 13.1 | 13.8 | 15.3 | 10.6 | 17.2 | 8.2 | 11.7 | 3.2 | 8.7 | 8 | 7.5 | 6.3 | 14.2 | 16.9 | 9.9 | 1.4 | 8.7 | 12.2 | 13.3 | 6.3 | 9.5 | 5.6 | 10.9 | 8.8 | 0.4 | 12.7 | 12.5 | 10.4 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 9.3 | 12 | 6.5 | 7.4 | 5.3 | 9.1 | 4 | 17.1 | 12.1 | 5.2 | 11.5
|  |  | 13.1 | 7.6 | 5.6 | 5 | 6.9 | 8.5 | 9.5 | 20 | 8.6 | 9.2 | 12 | 13.9 | 15.6 | 11.4 | 17.2 | 7.8 | 12.1 | 2.7 | 8.4 | 7.1 | 8 | 7.1 | 14.2 | 16.6 | 8.4 | 1.1 | 8.3 | 12.5 | 13.4 | 6.1 | 9.5 | 5.7 | 11 | 8.6 | 0.4 | 12.5 | 12.2 | 10.8 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 10.4 | 9.1 | 12.1 | 6.6 | 7.7 | 5.9 | 9 | 4.9 | 17 | 12.2 | 5.1 | 11.7
|  |  | 12.9 | 7.2 | 4.9 | 4.9 | 6.2 | 9.2 | 8.7 | 20.3 | 8.7 | 9.4 | 10.8 | 14.1 | 16 | 12.2 | 17.1 | 7.5 | 12.6 | 2.3 | 8 | 6.3 | 8.6 | 7.9 | 14.1 | 16.3 | 6.8 | 0.7 | 8 | 12.9 | 13.6 | 5.9 | 9.4 | 5.7 | 11.2 | 8.5 | 0.4 | 12.4 | 11.9 | 11.1 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 11.2 | 8.9 | 12.3 | 6.7 | 8.1 | 6.4 | 8.9 | 5.9 | 16.9 | 12.4 | 5.1 | 11.9
|  |  | 12.6 | 6.9 | 4.1 | 4.9 | 5.6 | 9.8 | 7.9 | 20.7 | 8.7 | 9.5 | 9.7 | 14.2 | 16.3 | 13 | 17.1 | 7.1 | 13 | 1.8 | 7.7 | 5.4 | 9.1 | 8.7 | 14.1 | 16 | 5.3 | 0.4 | 7.6 | 13.2 | 13.7 | 5.7 | 9.4 | 5.8 | 11.3 | 8.3 | 0.4 | 12.2 | 11.6 | 11.5 | 9 | 9.8 | 9.8 | 12 | 8.7 | 12.4 | 6.8 | 8.4 | 7 | 8.8 | 6.8 | 16.8 | 12.5 | 5 | 12.1
|  |  | 11.7 | 7.5 | 3.3 | 4.3 | 4.9 | 9.7 | 6.6 | 19.8 | 7.9 | 9.1 | 8.4 | 12.8 | 15.6 | 12.7 | 15.8 | 6.6 | 11.6 | 1.3 | 6 | 5 | 8.5 | 8.2 | 12.9 | 14.8 | 5.6 | 0.5 | 6.6 | 12.5 | 13.3 | 5.1 | 8.9 | 5.1 | 10.8 | 7.6 | -0.2 | 10.2 | 10.9 | 10.6 | 8 | 9.3 | 9.2 | 10.8 | 7.4 | 11.3 | 6.3 | 7.8 | 6.2 | 8.3 | 5.7 | 15.2 | 11.5 | 5 | 11.6
|  |  | 10.9 | 8.1 | 2.5 | 3.8 | 4.2 | 9.5 | 5.4 | 18.9 | 7.1 | 8.6 | 7.2 | 11.5 | 14.9 | 12.5 | 14.5 | 6 | 10.3 | 0.9 | 4.3 | 4.7 | 8 | 7.6 | 11.6 | 13.7 | 5.8 | 0.7 | 5.5 | 11.9 | 12.8 | 4.5 | 8.5 | 4.5 | 10.4 | 6.8 | -0.8 | 8.1 | 10.2 | 9.6 | 7.1 | 8.9 | 8.6 | 9.5 | 6 | 10.2 | 5.8 | 7.1 | 5.5 | 7.7 | 4.5 | 13.5 | 10.4 | 4.9 | 11.2
|  |  | 10 | 8.7 | 1.7 | 3.2 | 3.5 | 9.4 | 4.1 | 18 | 6.3 | 8.2 | 5.9 | 10.1 | 14.2 | 12.2 | 13.2 | 5.5 | 8.9 | 0.4 | 2.6 | 4.3 | 7.4 | 7.1 | 10.4 | 12.5 | 6.1 | 0.8 | 4.5 | 11.2 | 12.4 | 3.9 | 8 | 3.8 | 9.9 | 6.1 | -1.4 | 6.1 | 9.5 | 8.7 | 6.1 | 8.4 | 8 | 8.3 | 4.7 | 9.1 | 5.3 | 6.5 | 4.7 | 7.2 | 3.4 | 11.9 | 9.4 | 4.9 | 10.7
|  |  | 9.4 | 8.2 | 0.2 | 3 | 3.5 | 8.7 | 4 | 17.1 | 5.7 | 7.4 | 5.2 | 9.6 | 12.8 | 11.4 | 11.1 | 5.2 | 7.2 | 0.5 | 1.7 | 4.2 | 6.3 | 6.4 | 9.1 | 11.5 | 6 | 0.8 | 3.2 | 10.4 | 10.5 | 3.4 | 7.2 | 3.5 | 9.5 | 4.4 | -1.6 | 5.2 | 8.2 | 7.8 | 5.9 | 7.5 | 6.9 | 7.7 | 4.1 | 8.3 | 4.9 | 5.9 | 3.6 | 6.9 | 2.9 | 11.3 | 9.3 | 4.1 | 9.9
|  |  | 8.8 | 7.8 | -1.3 | 2.9 | 3.4 | 7.9 | 3.8 | 16.2 | 5.1 | 6.6 | 4.4 | 9.2 | 11.4 | 10.6 | 8.9 | 4.9 | 5.6 | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 5.1 | 5.8 | 7.7 | 10.4 | 5.9 | 0.8 | 2 | 9.7 | 8.7 | 2.8 | 6.5 | 3.1 | 9.1 | 2.7 | -1.7 | 4.4 | 6.9 | 6.8 | 5.7 | 6.7 | 5.7 | 7.2 | 3.6 | 7.5 | 4.6 | 5.3 | 2.4 | 6.5 | 2.3 | 10.6 | 9.1 | 3.2 | 9
|  |  | 8.2 | 7.3 | -2.8 | 2.7 | 3.4 | 7.2 | 3.7 | 15.3 | 4.5 | 5.8 | 3.7 | 8.7 | 10 | 9.8 | 6.8 | 4.6 | 3.9 | 0.6 | 0 | 4.1 | 4 | 5.1 | 6.4 | 9.4 | 5.8 | 0.8 | 0.7 | 8.9 | 6.8 | 2.3 | 5.7 | 2.8 | 8.7 | 1 | -1.9 | 3.5 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 4.6 | 6.6 | 3 | 6.7 | 4.2 | 4.7 | 1.3 | 6.2 | 1.8 | 10 | 9 | 2.4 | 8.2
|  |  | 8.2 | 7.4 | -2.9 | 2.5 | 3.2 | 6.8 | 3.6 | 14.1 | 4 | 5.3 | 2 | 7.7 | 8.9 | 8.9 | 6 | 4.5 | 3 | 0.8 | -0.2 | 4.4 | 3.5 | 3.7 | 6.9 | 8.6 | 5.8 | 0.9 | 0.5 | 8.3 | 6.3 | 2.1 | 5.1 | 2.7 | 8.4 | 0.6 | -2.3 | 3.8 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 5.3 | 4.5 | 5.4 | 1.9 | 6.4 | 3.5 | 4.5 | 1.2 | 6.5 | 1.2 | 9.2 | 8.8 | 2 | 7.7
|  |  | 8.3 | 7.6 | -3.1 | 2.4 | 3.1 | 6.4 | 3.4 | 13 | 3.4 | 4.8 | 0.3 | 6.8 | 7.7 | 7.9 | 5.3 | 4.5 | 2 | 1 | -0.5 | 4.8 | 3.1 | 2.4 | 7.3 | 7.9 | 5.8 | 0.9 | 0.4 | 7.8 | 5.7 | 2 | 4.4 | 2.6 | 8.2 | 0.1 | -2.6 | 4 | 5.8 | 6 | 5.2 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 0.9 | 6.1 | 2.9 | 4.2 | 1 | 6.9 | 0.5 | 8.3 | 8.5 | 1.5 | 7.1
|  |  | 8.3 | 7.7 | -3.2 | 2.2 | 2.9 | 6 | 3.3 | 11.8 | 2.9 | 4.3 | -1.4 | 5.8 | 6.6 | 7 | 4.5 | 4.4 | 1.1 | 1.2 | -0.7 | 5.1 | 2.6 | 1 | 7.8 | 7.1 | 5.8 | 1 | 0.2 | 7.2 | 5.2 | 1.8 | 3.8 | 2.5 | 7.9 | -0.3 | -3 | 4.3 | 5.9 | 6 | 5.1 | 4.2 | 4.2 | 3 | -0.2 | 5.8 | 2.2 | 4 | 0.9 | 7.2 | -0.1 | 7.5 | 8.3 | 1.1 | 6.6
|  |  | 7.4 | 6.9 | -3.3 | 2.1 | 2.7 | 6.1 | 3.3 | 11.6 | 2.7 | 4.2 | -1.6 | 5.5 | 6.1 | 6.9 | 3.8 | 4.3 | 0.4 | 0.8 | -0.4 | 4.9 | 2.1 | 1.7 | 7.4 | 6.6 | 5.8 | 1 | 0.1 | 7.1 | 5.3 | 1.7 | 4.3 | 1.9 | 7.5 | -0.2 | -3.1 | 4.2 | 5.8 | 6.1 | 4.9 | 4.1 | 4.8 | 3.3 | -0.8 | 5.6 | 1.3 | 3.9 | 1.1 | 6.6 | -0.1 | 7.1 | 8 | 1.2 | 6.3
|  |  | 6.5 | 6.1 | -3.5 | 2 | 2.6 | 6.1 | 3.3 | 11.5 | 2.4 | 4.1 | -1.9 | 5.3 | 5.7 | 6.9 | 3.1 | 4.2 | -0.3 | 0.5 | 0 | 4.6 | 1.5 | 2.3 | 7.1 | 6 | 5.9 | 0.9 | -0.1 | 7.1 | 5.5 | 1.5 | 4.7 | 1.3 | 7.2 | -0.1 | -3.1 | 4.2 | 5.6 | 6.1 | 4.7 | 4.1 | 5.4 | 3.5 | -1.3 | 5.4 | 0.4 | 3.7 | 1.4 | 6 | -0.1 | 6.8 | 7.6 | 1.3 | 5.9
|  |  | 5.6 | 5.3 | -3.6 | 1.9 | 2.4 | 6.2 | 3.3 | 11.3 | 2.2 | 4 | -2.1 | 5 | 5.2 | 6.8 | 2.4 | 4.1 | -1 | 0.1 | 0.3 | 4.4 | 1 | 3 | 6.7 | 5.5 | 5.9 | 0.9 | -0.2 | 7 | 5.6 | 1.4 | 5.2 | 0.7 | 6.8 | 0 | -3.2 | 4.1 | 5.5 | 6.2 | 4.5 | 4 | 6 | 3.8 | -1.9 | 5.2 | -0.5 | 3.6 | 1.6 | 5.4 | -0.1 | 6.4 | 7.3 | 1.4 | 5.6
|  |  | 5.7 | 5.4 | -2.4 | 2 | 2.9 | 6.2 | 3.4 | 11.6 | 3.5 | 4.7 | -1.3 | 5.7 | 5.6 | 6.8 | 3.7 | 4.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 5 | 1.5 | 3.8 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 1.1 | 0.2 | 7 | 6.2 | 1.2 | 5.6 | 0.8 | 6.8 | 0 | -2.6 | 4.7 | 5.4 | 5.7 | 4.7 | 4 | 6.1 | 5.1 | -1.4 | 5.8 | -0.4 | 3.7 | 2.1 | 5.9 | 1.5 | 6.5 | 7.4 | 2.4 | 5.8
|  |  | 5.9 | 5.4 | -1.3 | 2.2 | 3.5 | 6.2 | 3.6 | 11.8 | 4.8 | 5.5 | -0.5 | 6.3 | 6.1 | 6.7 | 5 | 5 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 5.7 | 1.9 | 4.6 | 7.5 | 7.4 | 6 | 1.2 | 0.6 | 7 | 6.8 | 1 | 6.1 | 1 | 6.7 | 0 | -2.1 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4 | 6.3 | 6.5 | -1 | 6.3 | -0.2 | 3.7 | 2.6 | 6.3 | 3.2 | 6.5 | 7.5 | 3.5 | 6.1
|  |  | 6 | 5.5 | -0.1 | 2.3 | 4 | 6.2 | 3.7 | 12.1 | 6.1 | 6.2 | 0.3 | 7 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 5.5 | 2.5 | 0.5 | 0.6 | 6.3 | 2.4 | 5.4 | 7.9 | 8.4 | 6 | 1.4 | 1 | 7 | 7.4 | 0.8 | 6.5 | 1.1 | 6.7 | 0 | -1.5 | 5.9 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 4 | 6.4 | 7.8 | -0.5 | 6.9 | -0.1 | 3.8 | 3.1 | 6.8 | 4.8 | 6.6 | 7.6 | 4.5 | 6.3
|  |  | 7.3 | 6 | 2 | 2.4 | 5.3 | 7 | 3.8 | 13.8 | 8.3 | 6.7 | 2.7 | 9.5 | 8.5 | 7.6 | 9 | 7.1 | 5.6 | 0.6 | 1.7 | 8.4 | 5.4 | 6.1 | 10.1 | 10.8 | 6.3 | 1.9 | 1.5 | 8.5 | 10 | 1.1 | 8.1 | 2.8 | 7.2 | 0.6 | -0.9 | 8.5 | 6 | 6 | 6 | 4.7 | 7 | 8.3 | 0.1 | 8.9 | 0.7 | 5.3 | 3.4 | 7.2 | 5.9 | 7.9 | 8.3 | 6.2 | 8.2
|  |  | 8.6 | 6.5 | 4.2 | 2.6 | 6.7 | 7.7 | 3.8 | 15.4 | 10.6 | 7.3 | 5 | 11.9 | 10.4 | 8.5 | 11.6 | 8.7 | 8.6 | 0.6 | 2.7 | 10.5 | 8.4 | 6.9 | 12.2 | 13.2 | 6.6 | 2.5 | 2.1 | 10 | 12.5 | 1.3 | 9.6 | 4.6 | 7.6 | 1.3 | -0.3 | 11.1 | 7 | 7.3 | 6.8 | 5.3 | 7.6 | 8.7 | 0.7 | 10.9 | 1.4 | 6.9 | 3.6 | 7.6 | 6.9 | 9.3 | 9.1 | 8 | 10.2
|  |  | 9.9 | 7 | 6.3 | 2.7 | 8 | 8.5 | 3.9 | 17.1 | 12.8 | 7.8 | 7.4 | 14.4 | 12.4 | 9.4 | 14.3 | 10.3 | 11.7 | 0.7 | 3.8 | 12.6 | 11.4 | 7.6 | 14.4 | 15.6 | 6.9 | 3 | 2.6 | 11.5 | 15.1 | 1.6 | 11.2 | 6.3 | 8.1 | 1.9 | 0.3 | 13.7 | 7.9 | 8.6 | 7.7 | 6 | 8.2 | 9.2 | 1.3 | 12.9 | 2.2 | 8.4 | 3.9 | 8 | 8 | 10.6 | 9.8 | 9.7 | 12.1
|  |  | 10 | 6.7 | 6.5 | 3 | 8.6 | 9.1 | 4.6 | 18.2 | 13.2 | 7.4 | 8.5 | 14.9 | 13.3 | 10.2 | 15.3 | 11.7 | 12.5 | 0.9 | 4.2 | 13.3 | 12.4 | 8.1 | 14.9 | 16.2 | 6.7 | 3.2 | 3.2 | 12.9 | 15.7 | 1.9 | 12.3 | 6.8 | 9.2 | 2.8 | 0.8 | 14 | 8.3 | 9.5 | 7.9 | 7.1 | 9 | 9.9 | 2.2 | 13.3 | 2.5 | 9.1 | 3.9 | 8.9 | 8.6 | 11.2 | 10.9 | 10.4 | 12.2
|  |  | 10.1 | 6.5 | 6.7 | 3.3 | 9.1 | 9.8 | 5.4 | 19.2 | 13.6 | 7 | 9.6 | 15.3 | 14.3 | 10.9 | 16.3 | 13.2 | 13.3 | 1.2 | 4.6 | 13.9 | 13.4 | 8.6 | 15.5 | 16.7 | 6.5 | 3.5 | 3.7 | 14.2 | 16.2 | 2.1 | 13.3 | 7.4 | 10.3 | 3.8 | 1.4 | 14.4 | 8.7 | 10.3 | 8.1 | 8.3 | 9.7 | 10.6 | 3.1 | 13.7 | 2.7 | 9.9 | 4 | 9.9 | 9.1 | 11.9 | 11.9 | 11 | 12.2
|  |  | 10.2 | 6.2 | 6.9 | 3.6 | 9.7 | 10.4 | 6.1 | 20.3 | 14 | 6.6 | 10.7 | 15.8 | 15.2 | 11.7 | 17.3 | 14.6 | 14.1 | 1.4 | 5 | 14.6 | 14.4 | 9.1 | 16 | 17.3 | 6.3 | 3.7 | 4.3 | 15.6 | 16.8 | 2.4 | 14.4 | 7.9 | 11.4 | 4.7 | 1.9 | 14.7 | 9.1 | 11.2 | 8.3 | 9.4 | 10.5 | 11.3 | 4 | 14.1 | 3 | 10.6 | 4 | 10.8 | 9.7 | 12.5 | 13 | 11.7 | 12.3
|  |  | 8.7 | 5.3 | 6.7 | 3.5 | 9.2 | 10.1 | 6.2 | 20.4 | 13.9 | 6 | 11 | 15.8 | 14.9 | 11.3 | 17.6 | 14.6 | 13.9 | 1.6 | 5.3 | 14.3 | 14.7 | 9.6 | 16.3 | 17.4 | 6.8 | 3.7 | 4.4 | 15.6 | 16.6 | 2.3 | 14.5 | 6.9 | 12 | 4.8 | 2 | 14.5 | 9.2 | 11.5 | 8.4 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 3.9 | 14.2 | 3.3 | 10.9 | 4 | 10.7 | 9.3 | 12.3 | 13.5 | 10.7 | 12.7
|  |  | 7.1 | 4.3 | 6.5 | 3.5 | 8.6 | 9.8 | 6.2 | 20.6 | 13.7 | 5.4 | 11.2 | 15.8 | 14.7 | 10.8 | 17.9 | 14.5 | 13.8 | 1.7 | 5.5 | 14.1 | 14.9 | 10 | 16.6 | 17.5 | 7.2 | 3.7 | 4.5 | 15.7 | 16.5 | 2.3 | 14.5 | 5.8 | 12.6 | 4.9 | 2.2 | 14.3 | 9.4 | 11.7 | 8.4 | 10.1 | 11 | 12 | 3.9 | 14.2 | 3.7 | 11.3 | 4.1 | 10.6 | 8.9 | 12 | 14 | 9.7 | 13.1
|  |  | 5.6 | 3.4 | 6.3 | 3.4 | 8.1 | 9.5 | 6.3 | 20.7 | 13.6 | 4.8 | 11.5 | 15.8 | 14.4 | 10.4 | 18.2 | 14.5 | 13.6 | 1.9 | 5.8 | 13.8 | 15.2 | 10.5 | 16.9 | 17.6 | 7.7 | 3.7 | 4.6 | 15.7 | 16.3 | 2.2 | 14.6 | 4.8 | 13.2 | 5 | 2.3 | 14.1 | 9.5 | 12 | 8.5 | 10.4 | 11.2 | 12.4 | 3.8 | 14.3 | 4 | 11.6 | 4.1 | 10.5 | 8.5 | 11.8 | 14.5 | 8.7 | 13.5
|  |  | 5 | 3.5 | 5.6 | 2.8 | 7 | 9.1 | 5.7 | 19.8 | 11.9 | 4.5 | 10 | 14.9 | 12.6 | 10.1 | 16.8 | 13.4 | 12.1 | 1.9 | 5 | 12.5 | 14.2 | 10 | 16.2 | 16.6 | 7.2 | 3.6 | 3.8 | 15 | 15.2 | 2.2 | 14.1 | 4.7 | 12.2 | 4.7 | 2 | 13.4 | 9.2 | 11 | 7.8 | 9.7 | 10.1 | 11.6 | 3.4 | 13 | 3.5 | 10.9 | 3.9 | 9.4 | 7.2 | 11.1 | 13 | 8.1 | 12.5
|  |  | 4.4 | 3.7 | 4.9 | 2.3 | 6 | 8.8 | 5.2 | 18.8 | 10.1 | 4.1 | 8.6 | 13.9 | 10.8 | 9.7 | 15.4 | 12.3 | 10.6 | 1.8 | 4.3 | 11.1 | 13.3 | 9.6 | 15.5 | 15.5 | 6.8 | 3.5 | 3.1 | 14.4 | 14.2 | 2.1 | 13.6 | 4.6 | 11.3 | 4.3 | 1.6 | 12.6 | 8.9 | 9.9 | 7 | 8.9 | 9 | 10.8 | 3.1 | 11.8 | 3.1 | 10.1 | 3.7 | 8.3 | 5.9 | 10.5 | 11.5 | 7.5 | 11.5
|  |  | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 1.7 | 4.9 | 8.4 | 4.6 | 17.9 | 8.4 | 3.8 | 7.1 | 13 | 9 | 9.4 | 14 | 11.2 | 9.1 | 1.8 | 3.5 | 9.8 | 12.3 | 9.1 | 14.8 | 14.5 | 6.3 | 3.4 | 2.3 | 13.7 | 13.1 | 2.1 | 13.1 | 4.5 | 10.3 | 4 | 1.3 | 11.9 | 8.6 | 8.9 | 6.3 | 8.2 | 7.9 | 10 | 2.7 | 10.5 | 2.6 | 9.4 | 3.5 | 7.2 | 4.6 | 9.8 | 10 | 6.9 | 10.5
|  |  | 3.9 | 3.7 | 2.4 | 1 | 3.7 | 8.4 | 4.3 | 16.8 | 7.3 | 3.8 | 5.8 | 12.3 | 7.4 | 9.4 | 12.1 | 10 | 7.7 | 1.8 | 2.4 | 7.8 | 10.9 | 7.6 | 13.6 | 13.7 | 6 | 3.2 | 2.3 | 12.9 | 11.2 | 2.1 | 11.5 | 4.4 | 9.1 | 3.4 | 1 | 9.3 | 7.7 | 7.7 | 5.2 | 7 | 6.6 | 8.3 | 1.6 | 10 | 2.1 | 8.7 | 2.6 | 6.6 | 4.3 | 9.2 | 8.9 | 6.4 | 9.6
|  |  | 3.9 | 3.7 | 0.5 | 0.4 | 2.5 | 8.4 | 3.9 | 15.8 | 6.3 | 3.9 | 4.6 | 11.5 | 5.8 | 9.5 | 10.1 | 8.9 | 6.2 | 1.9 | 1.3 | 5.8 | 9.5 | 6 | 12.4 | 12.9 | 5.7 | 2.9 | 2.2 | 12 | 9.2 | 2.2 | 9.9 | 4.4 | 7.9 | 2.8 | 0.7 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 4.2 | 5.9 | 5.3 | 6.5 | 0.6 | 9.4 | 1.7 | 7.9 | 1.6 | 6 | 4 | 8.6 | 7.7 | 6 | 8.6
|  |  | 4 | 3.6 | -1.3 | -0.3 | 1.3 | 8.4 | 3.6 | 14.7 | 5.2 | 3.9 | 3.3 | 10.8 | 4.2 | 9.5 | 8.2 | 7.7 | 4.8 | 1.9 | 0.2 | 3.8 | 8.1 | 4.5 | 11.2 | 12.1 | 5.4 | 2.7 | 2.2 | 11.2 | 7.3 | 2.2 | 8.3 | 4.3 | 6.7 | 2.2 | 0.4 | 4 | 5.9 | 5.2 | 3.1 | 4.7 | 4 | 4.8 | -0.5 | 8.9 | 1.2 | 7.2 | 0.7 | 5.4 | 3.7 | 8 | 6.6 | 5.5 | 7.7
|  |  | 4 | 3.8 | -1.9 | -0.7 | 1 | 8.1 | 3.4 | 13.8 | 3.9 | 4.7 | 2.5 | 9.9 | 3.7 | 9.5 | 6.7 | 7.1 | 3.6 | 2.1 | -0.5 | 2.9 | 7 | 3.5 | 10.1 | 10.5 | 5.6 | 2.6 | 1.2 | 10.6 | 7.7 | 2 | 6.4 | 4.3 | 5.8 | 1.7 | -0.1 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 3.4 | 4.1 | 3.6 | 4 | -0.4 | 8.9 | 1.1 | 6.5 | 0.1 | 4.8 | 3.2 | 6.8 | 5.5 | 5.5 | 5.9
|  |  | 4.1 | 4.1 | -2.4 | -1 | 0.8 | 7.7 | 3.3 | 12.9 | 2.7 | 5.4 | 1.8 | 9.1 | 3.3 | 9.4 | 5.2 | 6.4 | 2.3 | 2.2 | -1.2 | 2.1 | 5.9 | 2.5 | 9 | 8.8 | 5.8 | 2.4 | 0.2 | 10.1 | 8.1 | 1.9 | 4.6 | 4.3 | 5 | 1.3 | -0.7 | 6.4 | 5 | 4.9 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 8.8 | 0.9 | 5.9 | -0.4 | 4.3 | 2.8 | 5.7 | 4.4 | 5.6 | 4.1
|  |  | 4.1 | 4.3 | -3 | -1.4 | 0.5 | 7.4 | 3.1 | 12 | 1.4 | 6.2 | 1 | 8.2 | 2.8 | 9.4 | 3.7 | 5.8 | 1.1 | 2.4 | -1.9 | 1.2 | 4.8 | 1.5 | 7.9 | 7.2 | 6 | 2.3 | -0.8 | 9.5 | 8.5 | 1.7 | 2.7 | 4.3 | 4.1 | 0.8 | -1.2 | 7.6 | 4.5 | 4.8 | 4.1 | 3 | 2.8 | 2.4 | -0.2 | 8.8 | 0.8 | 5.2 | -1 | 3.7 | 2.3 | 4.5 | 3.3 | 5.6 | 2.3
|  |  | 4 | 4.5 | -3.5 | -1.5 | 0 | 7.2 | 3 | 11.2 | 0.3 | 6.1 | -0.1 | 7.8 | 2.8 | 9.3 | 3.3 | 5.3 | 0.5 | 2.3 | -2.2 | 0.5 | 4.5 | 0.9 | 7.5 | 6.4 | 5.6 | 2.1 | -1.4 | 8.7 | 8.5 | 1.7 | 1.9 | 4.4 | 3.2 | 0.1 | -1.3 | 7.1 | 4 | 4.7 | 4.2 | 2.7 | 2.6 | 1.9 | -0.1 | 8.7 | -0.1 | 5.1 | -1.3 | 3.8 | 1.6 | 3.7 | 5.1 | 5.7 | 2.9
|  |  | 3.9 | 4.6 | -3.9 | -1.6 | -0.5 | 7.1 | 3 | 10.5 | -0.7 | 6.1 | -1.2 | 7.4 | 2.8 | 9.1 | 2.8 | 4.9 | -0.2 | 2.2 | -2.4 | -0.1 | 4.3 | 0.2 | 7.1 | 5.7 | 5.1 | 2 | -1.9 | 7.9 | 8.4 | 1.7 | 1 | 4.4 | 2.2 | -0.7 | -1.4 | 6.5 | 3.5 | 4.5 | 4.2 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | -0.1 | 8.5 | -0.9 | 4.9 | -1.6 | 3.8 | 0.9 | 3 | 7 | 5.9 | 3.5
|  |  | 3.8 | 4.8 | -4.4 | -1.7 | -1 | 6.9 | 2.9 | 9.7 | -1.8 | 6 | -2.3 | 7 | 2.8 | 9 | 2.4 | 4.4 | -0.8 | 2.1 | -2.7 | -0.8 | 4 | -0.4 | 6.7 | 4.9 | 4.7 | 1.8 | -2.5 | 7.1 | 8.4 | 1.7 | 0.2 | 4.5 | 1.3 | -1.4 | -1.5 | 6 | 3 | 4.4 | 4.3 | 2.1 | 2.2 | 1 | 0 | 8.4 | -1.8 | 4.8 | -1.9 | 3.9 | 0.2 | 2.2 | 8.8 | 6 | 4.1
|  |  | 3.9 | 4.5 | -3.3 | -0.4 | 0.1 | 6.7 | 3.2 | 9.9 | 0.6 | 6.7 | -0.7 | 6.9 | 3.6 | 8.7 | 3 | 5.4 | -0.4 | 2.1 | -2.2 | 1.5 | 4.6 | 0.5 | 7.1 | 5.3 | 5 | 1.8 | -1.9 | 6.3 | 7.5 | 1.6 | 1 | 4.8 | 1.9 | -0.8 | -1.5 | 5.4 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 3 | 2.8 | 1.8 | 0.6 | 8.8 | -1.3 | 5.4 | -1 | 5.1 | 1.4 | 2.6 | 9.2 | 5.7 | 5.1
|  |  | 4.1 | 4.3 | -2.2 | 0.8 | 1.1 | 6.5 | 3.5 | 10.2 | 3 | 7.3 | 0.9 | 6.8 | 4.4 | 8.4 | 3.7 | 6.4 | 0.1 | 2.2 | -1.6 | 3.7 | 5.2 | 1.5 | 7.5 | 5.6 | 5.4 | 1.7 | -1.3 | 5.5 | 6.6 | 1.5 | 1.9 | 5.2 | 2.4 | -0.2 | -1.5 | 4.7 | 5.9 | 5.5 | 4.7 | 3.9 | 3.4 | 2.6 | 1.1 | 9.3 | -0.9 | 5.9 | -0.2 | 6.4 | 2.6 | 3 | 9.6 | 5.4 | 6.2
|  |  | 4.2 | 4 | -1.1 | 2.1 | 2.2 | 6.3 | 3.8 | 10.4 | 5.4 | 8 | 2.5 | 6.7 | 5.2 | 8.1 | 4.3 | 7.4 | 0.5 | 2.2 | -1.1 | 6 | 5.8 | 2.4 | 7.9 | 6 | 5.7 | 1.7 | -0.7 | 4.7 | 5.7 | 1.4 | 2.7 | 5.5 | 3 | 0.4 | -1.5 | 4.1 | 7.4 | 6 | 4.9 | 4.8 | 4 | 3.4 | 1.7 | 9.7 | -0.4 | 6.5 | 0.7 | 7.6 | 3.8 | 3.4 | 10 | 5.1 | 7.2
|  |  | 4.4 | 4 | 0.8 | 5.3 | 5 | 6.1 | 4.6 | 13.1 | 7.9 | 7.9 | 4.7 | 6.9 | 6.2 | 8.7 | 6.8 | 9.3 | 3.8 | 2.3 | 1 | 8.4 | 8.2 | 4.2 | 7.3 | 8.8 | 7 | 2.1 | 0.9 | 5.3 | 6 | 2.9 | 5.2 | 6.5 | 4.6 | 1.5 | -0.4 | 5.1 | 8.5 | 7.4 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 3.3 | 10.8 | 1.6 | 8.3 | 2.6 | 8.5 | 5.2 | 7.2 | 10.9 | 6.6 | 9.2
|  |  | 4.6 | 4.1 | 2.8 | 8.6 | 7.9 | 5.8 | 5.5 | 15.7 | 10.5 | 7.7 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 9.4 | 9.4 | 11.2 | 7.1 | 2.3 | 3.2 | 10.9 | 10.6 | 6.1 | 6.8 | 11.6 | 8.2 | 2.6 | 2.6 | 5.8 | 6.2 | 4.5 | 7.7 | 7.4 | 6.3 | 2.7 | 0.6 | 6.1 | 9.5 | 8.7 | 7.2 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 5 | 11.8 | 3.6 | 10 | 4.5 | 9.5 | 6.7 | 10.9 | 11.9 | 8 | 11.3
|  |  | 4.8 | 4.1 | 4.7 | 11.8 | 10.7 | 5.6 | 6.3 | 18.4 | 13 | 7.6 | 9.1 | 7.4 | 8.1 | 10 | 11.9 | 13.1 | 10.4 | 2.4 | 5.3 | 13.3 | 13 | 7.9 | 6.2 | 14.4 | 9.5 | 3 | 4.2 | 6.4 | 6.5 | 6 | 10.2 | 8.4 | 7.9 | 3.8 | 1.7 | 7.1 | 10.6 | 10.1 | 8.4 | 9.5 | 10.4 | 11.4 | 6.6 | 12.9 | 5.6 | 11.8 | 6.4 | 10.4 | 8.1 | 14.7 | 12.8 | 9.5 | 13.3
|  |  | 5.7 | 4.1 | 5.5 | 12.1 | 12 | 6 | 7 | 19.3 | 13.8 | 9.4 | 10.2 | 7.9 | 8.1 | 11.8 | 11.1 | 13.2 | 11.2 | 2.4 | 6.3 | 14.1 | 13.1 | 8.8 | 7.2 | 15.3 | 10.1 | 3.5 | 4.9 | 8.2 | 8.2 | 6.8 | 10.5 | 9.3 | 9.3 | 4.8 | 2.4 | 8.6 | 11.8 | 9.5 | 10.2 | 9.5 | 9.4 | 10.9 | 7.4 | 13.8 | 6.5 | 12.2 | 7.1 | 10.5 | 8.1 | 15.5 | 13.5 | 10.5 | 13.6
|  |  | 6.5 | 4 | 6.4 | 12.3 | 13.2 | 6.4 | 7.6 | 20.1 | 14.5 | 11.2 | 11.2 | 8.5 | 8.2 | 13.6 | 10.3 | 13.4 | 12 | 2.4 | 7.2 | 14.9 | 13.2 | 9.8 | 8.1 | 16.3 | 10.6 | 3.9 | 5.5 | 10.1 | 10 | 7.6 | 10.9 | 10.3 | 10.8 | 5.8 | 3 | 10.1 | 12.9 | 9 | 12 | 9.6 | 8.4 | 10.3 | 8.1 | 14.7 | 7.3 | 12.6 | 7.7 | 10.7 | 8 | 16.4 | 14.1 | 11.4 | 13.9
|  |  | 7.4 | 4 | 7.2 | 12.6 | 14.5 | 6.8 | 8.3 | 21 | 15.3 | 13 | 12.3 | 9 | 8.2 | 15.4 | 9.5 | 13.5 | 12.8 | 2.4 | 8.2 | 15.7 | 13.3 | 10.7 | 9.1 | 17.2 | 11.2 | 4.4 | 6.2 | 11.9 | 11.7 | 8.4 | 11.2 | 11.2 | 12.2 | 6.8 | 3.7 | 11.6 | 14.1 | 8.4 | 13.8 | 9.6 | 7.4 | 9.8 | 8.9 | 15.6 | 8.2 | 13 | 8.4 | 10.8 | 8 | 17.2 | 14.8 | 12.4 | 14.2
|  |  | 7 | 3.6 | 7.7 | 11.7 | 13.7 | 6.7 | 8.2 | 20.4 | 15.2 | 11.2 | 12.8 | 9.7 | 7.4 | 15.7 | 8.5 | 12.8 | 13.3 | 2.2 | 8.4 | 15.6 | 11.2 | 10.8 | 10.1 | 17.4 | 11.3 | 4.5 | 6.7 | 11.6 | 12 | 7.9 | 12.1 | 11.2 | 12.5 | 6.9 | 4.5 | 11.2 | 14 | 9.4 | 14.7 | 9.5 | 7.2 | 10.3 | 9 | 15.7 | 8.6 | 11.7 | 8.2 | 10.3 | 7.6 | 16.7 | 15.5 | 11.7 | 14.3
|  |  | 6.7 | 3.2 | 8.2 | 10.8 | 12.8 | 6.5 | 8.1 | 19.7 | 15.1 | 9.3 | 13.3 | 10.5 | 6.7 | 15.9 | 7.5 | 12.2 | 13.9 | 2 | 8.5 | 15.5 | 9 | 10.9 | 11 | 17.7 | 11.4 | 4.6 | 7.2 | 11.4 | 12.3 | 7.3 | 13.1 | 11.2 | 12.8 | 6.9 | 5.2 | 10.7 | 13.8 | 10.4 | 15.5 | 9.3 | 7.1 | 10.9 | 9 | 15.9 | 9 | 10.5 | 8 | 9.9 | 7.3 | 16.1 | 16.1 | 11.1 | 14.5
|  |  | 6.3 | 2.8 | 8.7 | 9.9 | 12 | 6.4 | 8 | 19.1 | 15 | 7.5 | 13.8 | 11.2 | 5.9 | 16.2 | 6.5 | 11.5 | 14.4 | 1.8 | 8.7 | 15.4 | 6.9 | 11 | 12 | 17.9 | 11.5 | 4.7 | 7.7 | 11.1 | 12.6 | 6.8 | 14 | 11.2 | 13.1 | 7 | 6 | 10.3 | 13.7 | 11.4 | 16.4 | 9.2 | 6.9 | 11.4 | 9.1 | 16 | 9.4 | 9.2 | 7.8 | 9.4 | 6.9 | 15.6 | 16.8 | 10.4 | 14.6
|  |  | 5.3 | 2.1 | 8.4 | 9.1 | 10.8 | 5.9 | 8.3 | 17.1 | 13.3 | 7 | 12.5 | 10.8 | 4.3 | 15.2 | 4.8 | 10.2 | 13.3 | 1.7 | 7.9 | 13.1 | 6.5 | 10.8 | 11.8 | 16.8 | 11 | 4.2 | 6.9 | 10.4 | 11.6 | 5.6 | 13.5 | 10.3 | 12 | 6.3 | 5.2 | 9.7 | 13 | 10.8 | 15.1 | 8.7 | 7.1 | 9.9 | 7.7 | 14.9 | 8.5 | 8.5 | 6.9 | 8.7 | 6.2 | 15.2 | 16.3 | 9 | 14
|  |  | 4.3 | 1.5 | 8.2 | 8.4 | 9.5 | 5.5 | 8.5 | 15 | 11.7 | 6.4 | 11.2 | 10.5 | 2.7 | 14.2 | 3.2 | 8.9 | 12.2 | 1.6 | 7.1 | 10.9 | 6.1 | 10.6 | 11.6 | 15.6 | 10.6 | 3.7 | 6 | 9.6 | 10.5 | 4.3 | 12.9 | 9.4 | 11 | 5.7 | 4.3 | 9.2 | 12.4 | 10.2 | 13.9 | 8.3 | 7.2 | 8.5 | 6.2 | 13.8 | 7.7 | 7.9 | 6.1 | 7.9 | 5.4 | 14.8 | 15.8 | 7.7 | 13.4
|  |  | 3.3 | 0.8 | 7.9 | 7.6 | 8.3 | 5 | 8.8 | 13 | 10 | 5.9 | 9.9 | 10.1 | 1.1 | 13.2 | 1.5 | 7.6 | 11.1 | 1.5 | 6.3 | 8.6 | 5.7 | 10.4 | 11.4 | 14.5 | 10.1 | 3.2 | 5.2 | 8.9 | 9.5 | 3.1 | 12.4 | 8.5 | 9.9 | 5 | 3.5 | 8.6 | 11.7 | 9.6 | 12.6 | 7.8 | 7.4 | 7 | 4.8 | 12.7 | 6.8 | 7.2 | 5.2 | 7.2 | 4.7 | 14.4 | 15.3 | 6.3 | 12.8
|  |  | 1.9 | 0.1 | 6.7 | 8.1 | 7.8 | 4.8 | 8.5 | 11.8 | 8.4 | 5.6 | 9.7 | 9.6 | 0 | 12.6 | 0.5 | 6.4 | 9 | 1.4 | 4.9 | 7 | 5 | 9.5 | 10.3 | 13.3 | 9.4 | 2.5 | 4 | 8.2 | 9.1 | 2.1 | 11.4 | 7.8 | 9.5 | 4.4 | 2.6 | 8 | 10.7 | 8.6 | 11.3 | 6.9 | 7.1 | 6 | 3 | 12.2 | 4.8 | 6.9 | 4.3 | 7 | 3.8 | 14.1 | 14.5 | 6.1 | 12.1
|  |  | 0.6 | -0.6 | 5.5 | 8.5 | 7.3 | 4.6 | 8.1 | 10.5 | 6.8 | 5.4 | 9.5 | 9.1 | -1 | 11.9 | -0.4 | 5.3 | 6.8 | 1.4 | 3.5 | 5.3 | 4.4 | 8.7 | 9.2 | 12.2 | 8.6 | 1.8 | 2.9 | 7.4 | 8.6 | 1.1 | 10.4 | 7.2 | 9 | 3.8 | 1.7 | 7.5 | 9.7 | 7.7 | 10.1 | 5.9 | 6.9 | 5 | 1.3 | 11.8 | 2.9 | 6.5 | 3.4 | 6.9 | 2.9 | 13.9 | 13.8 | 5.9 | 11.5
|  |  | -0.8 | -1.3 | 4.3 | 9 | 6.8 | 4.4 | 7.8 | 9.3 | 5.2 | 5.1 | 9.3 | 8.6 | -2.1 | 11.3 | -1.4 | 4.1 | 4.7 | 1.3 | 2.1 | 3.7 | 3.7 | 7.8 | 8.1 | 11 | 7.9 | 1.1 | 1.7 | 6.7 | 8.2 | 0.1 | 9.4 | 6.5 | 8.6 | 3.2 | 0.8 | 6.9 | 8.7 | 6.7 | 8.8 | 5 | 6.6 | 4 | -0.5 | 11.3 | 0.9 | 6.2 | 2.5 | 6.7 | 2 | 13.6 | 13 | 5.7 | 10.8
|  |  | -1 | -1.7 | 5.1 | 7.2 | 6.1 | 4.3 | 7.5 | 8.7 | 4.1 | 5 | 8.9 | 8.1 | -2.5 | 10.6 | -1.8 | 3.5 | 4 | 1 | 1.8 | 2.9 | 3.3 | 7.7 | 7.7 | 10.7 | 7.3 | 0.5 | 0.9 | 6.4 | 7.7 | -0.3 | 9.6 | 5.7 | 8.5 | 2.6 | 0.4 | 6.6 | 8.1 | 6.1 | 8.1 | 4.7 | 6.1 | 4.3 | -1 | 10.9 | 0.4 | 5.5 | 1.8 | 6.3 | 2.2 | 12.9 | 13 | 5.3 | 10.5
|  |  | -1.1 | -2.1 | 6 | 5.3 | 5.5 | 4.3 | 7.1 | 8.1 | 2.9 | 4.8 | 8.6 | 7.7 | -2.8 | 10 | -2.3 | 3 | 3.3 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 3 | 7.6 | 7.3 | 10.3 | 6.7 | -0.2 | 0.2 | 6.2 | 7.3 | -0.6 | 9.7 | 4.9 | 8.4 | 2 | 0 | 6.4 | 7.6 | 5.5 | 7.4 | 4.3 | 5.5 | 4.7 | -1.4 | 10.5 | -0.2 | 4.7 | 1.2 | 6 | 2.3 | 12.1 | 13 | 4.9 | 10.1
|  |  | -1.3 | -2.5 | 6.8 | 3.5 | 4.8 | 4.2 | 6.8 | 7.5 | 1.8 | 4.7 | 8.2 | 7.2 | -3.2 | 9.3 | -2.7 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 2.6 | 7.5 | 6.9 | 10 | 6.1 | -0.8 | -0.6 | 5.9 | 6.8 | -1 | 9.9 | 4.1 | 8.3 | 1.4 | -0.4 | 6.1 | 7 | 4.9 | 6.7 | 4 | 5 | 5 | -1.9 | 10.1 | -0.7 | 4 | 0.5 | 5.6 | 2.5 | 11.4 | 13 | 4.5 | 9.8
|  |  | -1.7 | -2.9 | 5.8 | 3.3 | 4.6 | 4.2 | 6.7 | 6.8 | 1.3 | 4.8 | 7.3 | 6.6 | -3.4 | 8.3 | -3.4 | 2.5 | 1.9 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 2.5 | 7.3 | 6.4 | 9.7 | 5.6 | -1.4 | -0.7 | 5.4 | 6.4 | -1.4 | 9.5 | 4.3 | 8 | 1.1 | -0.2 | 5.8 | 6.3 | 5.1 | 6.4 | 3.6 | 4.3 | 4.8 | -2.2 | 9.4 | -1.2 | 3.5 | -0.1 | 5.3 | 2.4 | 10.7 | 11.9 | 4 | 9.5
|  |  | -2.1 | -3.4 | 4.8 | 3.2 | 4.5 | 4.2 | 6.5 | 6.2 | 0.9 | 4.8 | 6.4 | 6.1 | -3.6 | 7.4 | -4.2 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | 2.5 | 7.2 | 5.9 | 9.3 | 5.2 | -2.1 | -0.8 | 5 | 5.9 | -1.7 | 9.2 | 4.5 | 7.8 | 0.7 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.5 | 4.6 | -2.4 | 8.8 | -1.6 | 3 | -0.8 | 5.1 | 2.3 | 10.1 | 10.9 | 3.6 | 9.3
|  |  | -2.5 | -3.8 | 3.8 | 3 | 4.3 | 4.2 | 6.4 | 5.5 | 0.4 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -3.8 | 6.4 | -4.9 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 7 | 5.4 | 9 | 4.7 | -2.7 | -0.9 | 4.5 | 5.5 | -2.1 | 8.8 | 4.7 | 7.5 | 0.4 | 0.3 | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 5.7 | 2.8 | 2.8 | 4.4 | -2.7 | 8.1 | -2.1 | 2.5 | -1.4 | 4.8 | 2.2 | 9.4 | 9.8 | 3.1 | 9
|  |  | -2.2 | -3.1 | 4.6 | 3.4 | 4.7 | 4.3 | 6.5 | 5.3 | 1.3 | 4.7 | 5.6 | 5.2 | -3 | 6.8 | -3.8 | 3.2 | 1.6 | 1 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 7.1 | 5.2 | 8.3 | 4.3 | -1.1 | 0.4 | 4.4 | 5.9 | -1.4 | 8.8 | 5.3 | 8.1 | 0.9 | 0.7 | 5.3 | 4.9 | 5.6 | 6.1 | 3.2 | 3.2 | 4.9 | -0.7 | 8.2 | -1.4 | 3.3 | -0.9 | 5 | 2.1 | 9.2 | 11 | 3.2 | 9.2
|  |  | -1.9 | -2.3 | 5.4 | 3.7 | 5 | 4.4 | 6.7 | 5.2 | 2.3 | 4.6 | 5.7 | 5 | -2.2 | 7.3 | -2.6 | 3.8 | 2.7 | 1.7 | 2.7 | 3.4 | 2.7 | 7.3 | 5.1 | 7.5 | 4 | 0.4 | 1.6 | 4.2 | 6.2 | -0.6 | 8.8 | 6 | 8.6 | 1.3 | 1.1 | 5.3 | 4.8 | 5.8 | 6.6 | 3.7 | 3.7 | 5.3 | 1.3 | 8.2 | -0.7 | 4.2 | -0.5 | 5.2 | 2.1 | 9 | 12.1 | 3.2 | 9.4
|  |  | -1.6 | -1.6 | 6.2 | 4.1 | 5.4 | 4.5 | 6.8 | 5 | 3.2 | 4.4 | 5.8 | 4.7 | -1.4 | 7.7 | -1.5 | 4.4 | 3.9 | 2.3 | 3.2 | 5.1 | 2.9 | 7.4 | 4.9 | 6.8 | 3.6 | 2 | 2.9 | 4.1 | 6.6 | 0.1 | 8.8 | 6.6 | 9.2 | 1.8 | 1.5 | 5.4 | 4.8 | 6 | 7 | 4.1 | 4.1 | 5.8 | 3.3 | 8.3 | 0 | 5 | 0 | 5.4 | 2 | 8.8 | 13.3 | 3.3 | 9.6
|  |  | 0.3 | 0.3 | 8 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 7.3 | 5.1 | 6.1 | 4.5 | 8.3 | 6.1 | 0 | 10 | 0.3 | 5.4 | 6.5 | 3.8 | 5.5 | 7.1 | 3.8 | 8.2 | 6.4 | 7 | 3.8 | 3.4 | 4.9 | 5.4 | 7.8 | 2.3 | 10.5 | 6.6 | 10.5 | 4.6 | 3.8 | 6.5 | 5.4 | 6 | 7.4 | 4.9 | 4.6 | 5.7 | 5.8 | 8.6 | 3.3 | 6.1 | 2.4 | 5.1 | 3 | 10.9 | 14.9 | 4.1 | 9.9
|  |  | 2.2 | 2.2 | 9.7 | 5.2 | 3.9 | 5.4 | 7.7 | 5.2 | 9 | 4.7 | 10.8 | 7.6 | 1.5 | 12.4 | 2.1 | 6.3 | 9.2 | 5.2 | 7.9 | 9.2 | 4.6 | 9.1 | 8 | 7.2 | 4 | 4.8 | 6.9 | 6.7 | 8.9 | 4.5 | 12.1 | 6.6 | 11.7 | 7.5 | 6 | 7.7 | 5.9 | 6.1 | 7.7 | 5.8 | 5.1 | 5.6 | 8.2 | 8.9 | 6.7 | 7.3 | 4.9 | 4.9 | 4 | 12.9 | 16.5 | 4.8 | 10.3
|  |  | 4.1 | 4.1 | 11.5 | 5.8 | 3.2 | 5.8 | 8.2 | 5.3 | 11.9 | 4.8 | 13.3 | 9 | 2.9 | 14.7 | 3.9 | 7.3 | 11.8 | 6.7 | 10.2 | 11.2 | 5.5 | 9.9 | 9.5 | 7.4 | 4.2 | 6.2 | 8.9 | 8 | 10.1 | 6.7 | 13.8 | 6.6 | 13 | 10.3 | 8.3 | 8.8 | 6.5 | 6.1 | 8.1 | 6.6 | 5.6 | 5.5 | 10.7 | 9.2 | 10 | 8.4 | 7.3 | 4.6 | 5 | 15 | 18.1 | 5.6 | 10.6
|  |  | 5.3 | 5 | 12.7 | 6.4 | 4.2 | 5.9 | 9 | 5.6 | 12.1 | 5.1 | 14.6 | 9.5 | 3.9 | 15.8 | 4.8 | 7.9 | 12.2 | 7.2 | 11.2 | 11.7 | 5.6 | 11.3 | 9.8 | 7.1 | 4.8 | 6.6 | 10 | 8.7 | 10.7 | 7.3 | 14.7 | 6.7 | 13.8 | 12 | 9.5 | 8.9 | 7.5 | 6.9 | 10 | 7.3 | 6.8 | 5.9 | 11.9 | 10 | 11.3 | 8.7 | 7.4 | 5.2 | 5.1 | 13.7 | 18.7 | 6.4 | 10.8
|  |  | 6.4 | 6 | 13.9 | 6.9 | 5.2 | 5.9 | 9.7 | 5.8 | 12.4 | 5.3 | 15.9 | 10 | 4.9 | 16.9 | 5.8 | 8.4 | 12.6 | 7.8 | 12.2 | 12.3 | 5.6 | 12.6 | 10.1 | 6.9 | 5.3 | 7 | 11.1 | 9.3 | 11.2 | 7.9 | 15.7 | 6.7 | 14.5 | 13.6 | 10.8 | 9.1 | 8.4 | 7.8 | 12 | 8 | 7.9 | 6.4 | 13 | 10.8 | 12.7 | 8.9 | 7.6 | 5.8 | 5.1 | 12.3 | 19.4 | 7.1 | 11
|  |  | 7.6 | 6.9 | 15.1 | 7.5 | 6.2 | 6 | 10.5 | 6.1 | 12.6 | 5.6 | 17.2 | 10.5 | 5.9 | 18 | 6.7 | 9 | 13 | 8.3 | 13.2 | 12.8 | 5.7 | 14 | 10.4 | 6.6 | 5.9 | 7.4 | 12.2 | 10 | 11.8 | 8.5 | 16.6 | 6.8 | 15.3 | 15.3 | 12 | 9.2 | 9.4 | 8.6 | 13.9 | 8.7 | 9.1 | 6.8 | 14.2 | 11.6 | 14 | 9.2 | 7.7 | 6.4 | 5.2 | 11 | 20 | 7.9 | 11.2
|  |  | 7.8 | 7 | 15.4 | 7.3 | 6.7 | 5.9 | 10.3 | 5.9 | 12.6 | 5.5 | 17.8 | 11 | 6.1 | 18.1 | 6.9 | 8.9 | 13 | 8.2 | 13.4 | 12.8 | 5.5 | 14 | 11.1 | 5.9 | 6.7 | 7.6 | 12.5 | 10.3 | 11.7 | 8.9 | 16.7 | 7.4 | 15.3 | 15.7 | 12.3 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 14.6 | 8.6 | 8.7 | 7 | 14.5 | 11.3 | 14.3 | 9.1 | 7.9 | 6.3 | 5.5 | 10.2 | 20 | 8.1 | 11.3
|  |  | 8 | 7.1 | 15.6 | 7.1 | 7.3 | 5.9 | 10.1 | 5.7 | 12.5 | 5.5 | 18.3 | 11.5 | 6.2 | 18.3 | 7 | 8.7 | 13.1 | 8.1 | 13.5 | 12.8 | 5.4 | 13.9 | 11.7 | 5.2 | 7.5 | 7.8 | 12.8 | 10.5 | 11.5 | 9.3 | 16.9 | 8 | 15.4 | 16.2 | 12.5 | 9.3 | 8.7 | 8.9 | 15.3 | 8.5 | 8.2 | 7.2 | 14.8 | 10.9 | 14.7 | 9.1 | 8 | 6.3 | 5.9 | 9.5 | 20 | 8.2 | 11.5
|  |  | 8.2 | 7.2 | 15.9 | 6.9 | 7.8 | 5.8 | 9.9 | 5.5 | 12.5 | 5.4 | 18.9 | 12 | 6.4 | 18.4 | 7.2 | 8.6 | 13.1 | 8 | 13.7 | 12.8 | 5.2 | 13.9 | 12.4 | 4.5 | 8.3 | 8 | 13.1 | 10.8 | 11.4 | 9.7 | 17 | 8.6 | 15.4 | 16.6 | 12.8 | 9.4 | 8.4 | 9.1 | 16 | 8.4 | 7.8 | 7.4 | 15.1 | 10.6 | 15 | 9 | 8.2 | 6.2 | 6.2 | 8.7 | 20 | 8.4 | 11.6
|  |  | 7.3 | 5.7 | 15.3 | 6.1 | 7.4 | 5.7 | 9.5 | 5.1 | 11.1 | 5.3 | 18 | 11.1 | 4.9 | 17.4 | 6.4 | 8.2 | 12 | 7.2 | 12.5 | 11.4 | 5.5 | 13.1 | 11.6 | 4.1 | 7.7 | 7.5 | 11.9 | 10.1 | 10.3 | 9 | 16.2 | 8.5 | 14.3 | 15.6 | 11.5 | 8.3 | 7.7 | 8 | 15.3 | 7.3 | 7 | 7.1 | 13.9 | 10.1 | 13.1 | 8.5 | 7.7 | 5.7 | 5.5 | 8.8 | 19.3 | 7.8 | 11.1
|  |  | 6.4 | 4.1 | 14.8 | 5.4 | 7 | 5.5 | 9.2 | 4.6 | 9.7 | 5.1 | 17 | 10.2 | 3.4 | 16.5 | 5.6 | 7.9 | 10.9 | 6.4 | 11.3 | 10 | 5.7 | 12.3 | 10.7 | 3.6 | 7.2 | 6.9 | 10.6 | 9.3 | 9.1 | 8.3 | 15.4 | 8.3 | 13.2 | 14.6 | 10.3 | 7.3 | 7 | 6.8 | 14.7 | 6.3 | 6.2 | 6.7 | 12.8 | 9.6 | 11.3 | 8 | 7.2 | 5.2 | 4.7 | 8.9 | 18.7 | 7.3 | 10.5
|  |  | 5.5 | 2.6 | 14.2 | 4.6 | 6.6 | 5.4 | 8.8 | 4.2 | 8.3 | 5 | 16.1 | 9.3 | 1.9 | 15.5 | 4.8 | 7.5 | 9.8 | 5.6 | 10.1 | 8.6 | 6 | 11.5 | 9.9 | 3.2 | 6.6 | 6.4 | 9.4 | 8.6 | 8 | 7.6 | 14.6 | 8.2 | 12.1 | 13.6 | 9 | 6.2 | 6.3 | 5.7 | 14 | 5.2 | 5.4 | 6.4 | 11.6 | 9.1 | 9.4 | 7.5 | 6.7 | 4.7 | 4 | 9 | 18 | 6.7 | 10
|  |  | 3.8 | 1.4 | 13.2 | 4.4 | 5.8 | 5.1 | 8.1 | 4.1 | 6.3 | 5 | 15.4 | 7.1 | 0.8 | 14.4 | 3.7 | 6.6 | 7.7 | 4.4 | 9.7 | 6.3 | 5.3 | 10.2 | 8.7 | 2.4 | 6 | 5.6 | 8.9 | 8 | 6.1 | 6.8 | 12.3 | 7.3 | 10.7 | 12.5 | 8.4 | 4.5 | 5.8 | 5.2 | 13 | 4.7 | 5.1 | 6.1 | 10.6 | 8.8 | 8.5 | 7.2 | 5.7 | 4.5 | 3.7 | 7.8 | 17.3 | 5.8 | 9.7
|  |  | 2.1 | 0.1 | 12.1 | 4.2 | 5.1 | 4.9 | 7.3 | 3.9 | 4.2 | 5 | 14.7 | 5 | -0.4 | 13.4 | 2.7 | 5.8 | 5.5 | 3.2 | 9.2 | 3.9 | 4.7 | 8.8 | 7.5 | 1.6 | 5.4 | 4.8 | 8.3 | 7.3 | 4.1 | 6 | 10 | 6.4 | 9.3 | 11.3 | 7.7 | 2.7 | 5.3 | 4.8 | 12 | 4.1 | 4.7 | 5.9 | 9.7 | 8.4 | 7.7 | 6.9 | 4.8 | 4.2 | 3.3 | 6.6 | 16.6 | 4.9 | 9.5
|  |  | 0.4 | -1.1 | 11.1 | 4 | 4.3 | 4.6 | 6.6 | 3.8 | 2.2 | 5 | 14 | 2.8 | -1.5 | 12.3 | 1.6 | 4.9 | 3.4 | 2 | 8.8 | 1.6 | 4 | 7.5 | 6.3 | 0.8 | 4.8 | 4 | 7.8 | 6.7 | 2.2 | 5.2 | 7.7 | 5.5 | 7.9 | 10.2 | 7.1 | 1 | 4.8 | 4.3 | 11 | 3.6 | 4.4 | 5.6 | 8.7 | 8.1 | 6.8 | 6.6 | 3.8 | 4 | 3 | 5.4 | 15.9 | 4 | 9.2
|  |  | 0.1 | -1.3 | 11 | 3.1 | 3.7 | 4.5 | 6.4 | 3.7 | 2.3 | 5 | 13.5 | 1.9 | -1.7 | 10.6 | 1.1 | 4.7 | 2.4 | 1.7 | 8.3 | 1.1 | 3.2 | 7.2 | 4.6 | 0.7 | 4.4 | 3.9 | 7.3 | 5.9 | 1.6 | 5 | 6.7 | 5.4 | 7.3 | 9.8 | 6.9 | 0.2 | 4 | 4.2 | 10.8 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 8 | 7.9 | 7.5 | 5.9 | 3.2 | 4 | 2.7 | 5.1 | 16.1 | 3.2 | 8.8
|  |  | -0.2 | -1.6 | 10.9 | 2.3 | 3.2 | 4.3 | 6.3 | 3.6 | 2.3 | 5 | 13 | 1.1 | -1.8 | 8.8 | 0.7 | 4.5 | 1.5 | 1.3 | 7.9 | 0.5 | 2.4 | 7 | 2.9 | 0.7 | 4 | 3.9 | 6.7 | 5.1 | 0.9 | 4.8 | 5.7 | 5.4 | 6.6 | 9.3 | 6.6 | -0.6 | 3.2 | 4.1 | 10.5 | 3.5 | 4.1 | 4.8 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 5.3 | 2.6 | 3.9 | 2.3 | 4.8 | 16.2 | 2.3 | 8.4
|  |  | -0.5 | -1.8 | 10.8 | 1.4 | 2.6 | 4.2 | 6.1 | 3.5 | 2.4 | 5 | 12.5 | 0.2 | -2 | 7.1 | 0.2 | 4.3 | 0.5 | 1 | 7.4 | 0 | 1.6 | 6.7 | 1.2 | 0.6 | 3.6 | 3.8 | 6.2 | 4.3 | 0.3 | 4.6 | 4.7 | 5.3 | 6 | 8.9 | 6.4 | -1.4 | 2.4 | 4 | 10.3 | 3.4 | 4 | 4.4 | 6.6 | 7.5 | 8.8 | 4.6 | 2 | 3.9 | 2 | 4.5 | 16.4 | 1.5 | 8
|  |  | -0.4 | -1.7 | 10.5 | 1.9 | 2.7 | 3.8 | 5.5 | 3.4 | 2.8 | 5.2 | 11 | -0.3 | -2 | 6.1 | -0.2 | 4.1 | -0.1 | 0.7 | 7 | 0.6 | 1.4 | 6.6 | 1.3 | 0.6 | 3.3 | 3.6 | 5.7 | 3.6 | -0.1 | 4 | 3.6 | 5.1 | 5.6 | 8.8 | 5.9 | -1.9 | 2.1 | 3.7 | 9.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 6.3 | 7.2 | 8.6 | 4.1 | 1.4 | 3.5 | 1.9 | 4.1 | 16.4 | 1 | 7.9
|  |  | -0.4 | -1.6 | 10.2 | 2.3 | 2.7 | 3.4 | 5 | 3.2 | 3.1 | 5.4 | 9.4 | -0.8 | -2 | 5.1 | -0.5 | 3.9 | -0.8 | 0.3 | 6.5 | 1.2 | 1.1 | 6.4 | 1.3 | 0.6 | 2.9 | 3.4 | 5.1 | 2.8 | -0.4 | 3.4 | 2.5 | 4.8 | 5.1 | 8.7 | 5.4 | -2.5 | 1.7 | 3.5 | 9.5 | 3.4 | 3.7 | 4.4 | 6 | 7 | 8.4 | 3.7 | 0.8 | 3.2 | 1.7 | 3.8 | 16.5 | 0.5 | 7.7
|  |  | -0.3 | -1.5 | 9.9 | 2.8 | 2.8 | 3 | 4.4 | 3.1 | 3.5 | 5.6 | 7.9 | -1.3 | -2 | 4.1 | -0.9 | 3.7 | -1.4 | 0 | 6.1 | 1.8 | 0.9 | 6.3 | 1.4 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 4.6 | 2.1 | -0.8 | 2.8 | 1.4 | 4.6 | 4.7 | 8.6 | 4.9 | -3 | 1.4 | 3.2 | 9.1 | 3.4 | 3.6 | 4.4 | 5.7 | 6.7 | 8.2 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | 1.6 | 3.4 | 16.5 | 0 | 7.6
|  |  | 0.1 | -1.1 | 10.3 | 2.8 | 3 | 3.1 | 4.5 | 3.2 | 3.8 | 5.7 | 8.1 | 0.2 | -1.6 | 5 | -0.1 | 3.3 | 0.4 | 0.3 | 6.6 | 2.8 | 1.3 | 6.4 | 2.2 | 0.9 | 3 | 3.1 | 5.2 | 2.9 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 4.7 | 5.6 | 9 | 5 | -1.9 | 1.3 | 3.3 | 9 | 3.7 | 3.6 | 4.6 | 6.3 | 6.6 | 8.7 | 3.3 | 1 | 2.8 | 1.3 | 3.7 | 16 | 0.6 | 7.6
|  |  | 0.6 | -0.8 | 10.6 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 4.6 | 3.2 | 4 | 5.8 | 8.4 | 1.7 | -1.3 | 6 | 0.8 | 2.9 | 2.3 | 0.5 | 7.1 | 3.9 | 1.6 | 6.6 | 3 | 1.1 | 3.5 | 2.9 | 5.7 | 3.7 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 4.7 | 6.6 | 9.4 | 5 | -0.9 | 1.1 | 3.5 | 8.9 | 4.1 | 3.7 | 4.9 | 7 | 6.5 | 9.3 | 3.3 | 1.8 | 2.8 | 0.9 | 4.1 | 15.4 | 1.2 | 7.5
|  |  | 1 | -0.4 | 11 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.7 | 3.3 | 4.3 | 5.9 | 8.6 | 3.2 | -0.9 | 6.9 | 1.6 | 2.5 | 4.1 | 0.8 | 7.6 | 4.9 | 2 | 6.7 | 3.8 | 1.4 | 3.9 | 2.8 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 2 | 5 | 4.8 | 7.5 | 9.8 | 5.1 | 0.2 | 1 | 3.6 | 8.8 | 4.4 | 3.7 | 5.1 | 7.6 | 6.4 | 9.8 | 3.4 | 2.6 | 2.8 | 0.6 | 4.4 | 14.9 | 1.8 | 7.5
|  |  | 1.5 | 1 | 11 | 2.7 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 3.8 | 4.3 | 6 | 8.9 | 5.9 | 0.6 | 9.4 | 3.2 | 3.6 | 6.8 | 1.7 | 10.2 | 4.5 | 2.8 | 7.5 | 6 | 2.3 | 5.7 | 2.8 | 8.9 | 6.4 | 5.5 | 3.6 | 7.6 | 5.1 | 9.9 | 11.9 | 6.8 | 3.7 | 0.7 | 4.4 | 9.3 | 5.5 | 4.7 | 5.3 | 10.2 | 6.8 | 11.4 | 5.4 | 4.6 | 3.4 | 0.8 | 4.8 | 15.4 | 3.9 | 7.9
|  |  | 2.1 | 2.5 | 10.9 | 2.6 | 5.4 | 6.2 | 5.8 | 4.3 | 4.4 | 6.1 | 9.2 | 8.7 | 2.1 | 11.9 | 4.8 | 4.8 | 9.5 | 2.5 | 12.7 | 4 | 3.5 | 8.4 | 8.3 | 3.3 | 7.4 | 2.8 | 11.4 | 8.2 | 8.3 | 5.3 | 10.2 | 5.5 | 12.4 | 13.9 | 8.6 | 7.2 | 0.4 | 5.3 | 9.8 | 6.7 | 5.8 | 5.6 | 12.8 | 7.1 | 12.9 | 7.4 | 6.5 | 4 | 1 | 5.1 | 16 | 5.9 | 8.3
|  |  | 2.6 | 3.9 | 10.9 | 2.5 | 6.4 | 7.6 | 6.3 | 4.8 | 4.4 | 6.2 | 9.5 | 11.4 | 3.6 | 14.4 | 6.4 | 5.9 | 12.2 | 3.4 | 15.3 | 3.6 | 4.3 | 9.2 | 10.5 | 4.2 | 9.2 | 2.8 | 14 | 10.1 | 11.1 | 6.9 | 12.8 | 5.8 | 14.8 | 16 | 10.3 | 10.7 | 0.1 | 6.1 | 10.3 | 7.8 | 6.8 | 5.8 | 15.4 | 7.5 | 14.5 | 9.4 | 8.5 | 4.6 | 1.2 | 5.5 | 16.5 | 8 | 8.7
|  |  | 3 | 3.6 | 10.2 | 3.3 | 5.7 | 7.5 | 6.5 | 5 | 4.5 | 6.3 | 9.4 | 11.8 | 4 | 15.8 | 7.2 | 5.3 | 13 | 4.3 | 16.2 | 4.1 | 5.1 | 10.3 | 11.1 | 5.1 | 10.3 | 2.7 | 15.3 | 10.6 | 11.7 | 8 | 14.3 | 5.9 | 15.8 | 16.3 | 11.3 | 11 | 0.6 | 7.3 | 11.2 | 8.5 | 7.9 | 7.1 | 16.6 | 8.1 | 15.3 | 10.1 | 9.1 | 5.5 | 1.6 | 5.3 | 15.9 | 8.5 | 9.8
|  |  | 3.3 | 3.3 | 9.5 | 4 | 5 | 7.3 | 6.8 | 5.3 | 4.5 | 6.4 | 9.2 | 12.2 | 4.4 | 17.3 | 7.9 | 4.6 | 13.7 | 5.1 | 17.2 | 4.7 | 6 | 11.4 | 11.8 | 6 | 11.5 | 2.5 | 16.7 | 11 | 12.3 | 9.2 | 15.8 | 6.1 | 16.7 | 16.7 | 12.4 | 11.3 | 1.1 | 8.4 | 12.2 | 9.1 | 8.9 | 8.5 | 17.9 | 8.6 | 16.1 | 10.7 | 9.6 | 6.3 | 1.9 | 5.1 | 15.2 | 8.9 | 11
|  |  | 3.7 | 3 | 8.8 | 4.8 | 4.3 | 7.2 | 7 | 5.5 | 4.6 | 6.5 | 9.1 | 12.6 | 4.8 | 18.7 | 8.7 | 4 | 14.5 | 6 | 18.1 | 5.2 | 6.8 | 12.5 | 12.4 | 6.9 | 12.6 | 2.4 | 18 | 11.5 | 12.9 | 10.3 | 17.3 | 6.2 | 17.7 | 17 | 13.4 | 11.6 | 1.6 | 9.6 | 13.1 | 9.8 | 10 | 9.8 | 19.1 | 9.2 | 16.9 | 11.4 | 10.2 | 7.2 | 2.3 | 4.9 | 14.6 | 9.4 | 12.1
|  |  | 3.8 | 3.1 | 7.9 | 4.6 | 4.9 | 7.2 | 6.7 | 5.6 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12.8 | 3.7 | 18.8 | 8.4 | 4.6 | 14.8 | 5.8 | 17.8 | 5.4 | 6 | 13 | 12.9 | 6.9 | 12.4 | 2.3 | 18.2 | 11 | 13.2 | 10 | 18 | 6 | 18 | 15.1 | 13.6 | 11.2 | 1.9 | 10.2 | 12.5 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 18.8 | 9.4 | 16.7 | 11.6 | 10.3 | 7.7 | 2.8 | 4.7 | 14 | 9.7 | 12.3
|  |  | 4 | 3.1 | 6.9 | 4.3 | 5.5 | 7.2 | 6.3 | 5.6 | 6.3 | 6.6 | 9 | 13 | 2.6 | 19 | 8.1 | 5.2 | 15.1 | 5.6 | 17.5 | 5.6 | 5.2 | 13.5 | 13.3 | 6.9 | 12.1 | 2.2 | 18.3 | 10.4 | 13.4 | 9.8 | 18.6 | 5.9 | 18.2 | 13.1 | 13.7 | 10.7 | 2.3 | 10.9 | 11.8 | 10.6 | 10.3 | 10.4 | 18.6 | 9.5 | 16.5 | 11.9 | 10.4 | 8.1 | 3.4 | 4.4 | 13.4 | 10.1 | 12.5
|  |  | 4.1 | 3.2 | 6 | 4.1 | 6.1 | 7.2 | 6 | 5.7 | 7.2 | 6.6 | 8.9 | 13.2 | 1.5 | 19.1 | 7.8 | 5.8 | 15.4 | 5.4 | 17.2 | 5.8 | 4.4 | 14 | 13.8 | 6.9 | 11.9 | 2.1 | 18.5 | 9.9 | 13.7 | 9.5 | 19.3 | 5.7 | 18.5 | 11.2 | 13.9 | 10.3 | 2.6 | 11.5 | 11.2 | 11 | 10.4 | 10.7 | 18.3 | 9.7 | 16.3 | 12.1 | 10.5 | 8.6 | 3.9 | 4.2 | 12.8 | 10.4 | 12.7
|  |  | 3.8 | 2.7 | 5.9 | 3.7 | 4.6 | 6.7 | 6.3 | 5.1 | 6.3 | 6.7 | 8.3 | 12 | 1 | 18.1 | 6.7 | 4.5 | 14.3 | 4.9 | 14.8 | 4.9 | 4.4 | 13.4 | 12.9 | 6.4 | 11.5 | 2.1 | 17.1 | 9.8 | 12.7 | 8.7 | 18.1 | 5.5 | 17.2 | 9.6 | 12.8 | 9.3 | 2.3 | 10.9 | 10.7 | 10.3 | 10 | 9.8 | 15.7 | 9.5 | 15.5 | 10.9 | 9.7 | 8.3 | 3.9 | 4.1 | 10.4 | 10 | 11.9
|  |  | 3.4 | 2.3 | 5.8 | 3.4 | 3.2 | 6.3 | 6.7 | 4.6 | 5.3 | 6.9 | 7.7 | 10.8 | 0.6 | 17 | 5.5 | 3.1 | 13.3 | 4.3 | 12.3 | 4.1 | 4.3 | 12.8 | 12.1 | 5.8 | 11 | 2.2 | 15.6 | 9.7 | 11.6 | 7.9 | 16.8 | 5.4 | 15.9 | 7.9 | 11.7 | 8.2 | 2.1 | 10.2 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 8.9 | 13.1 | 9.3 | 14.6 | 9.8 | 8.9 | 8.1 | 3.8 | 3.9 | 7.9 | 9.6 | 11.2
|  |  | 3.1 | 1.8 | 5.7 | 3 | 1.7 | 5.8 | 7 | 4 | 4.4 | 7 | 7.1 | 9.6 | 0.1 | 16 | 4.4 | 1.8 | 12.2 | 3.8 | 9.9 | 3.2 | 4.3 | 12.2 | 11.2 | 5.3 | 10.6 | 2.2 | 14.2 | 9.6 | 10.6 | 7.1 | 15.6 | 5.2 | 14.6 | 6.3 | 10.6 | 7.2 | 1.8 | 9.6 | 9.7 | 8.8 | 9.1 | 8 | 10.5 | 9.1 | 13.8 | 8.6 | 8.1 | 7.8 | 3.8 | 3.8 | 5.5 | 9.2 | 10.4
|  |  | 1.7 | 1.4 | 5 | 2.3 | 1.8 | 5.4 | 6.6 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 6.4 | 7.3 | -0.1 | 13.3 | 3.2 | 1.4 | 10.1 | 3.7 | 9.3 | 2.1 | 4 | 11.3 | 8.6 | 4.2 | 9.8 | 2.2 | 12.3 | 9 | 8.5 | 6.4 | 13 | 4.9 | 13.3 | 6.1 | 9.7 | 5.1 | 0.5 | 8.3 | 9.5 | 7.6 | 8 | 7.1 | 8.8 | 8.8 | 13.2 | 7.3 | 7.7 | 7.2 | 3.7 | 3.4 | 5 | 8.5 | 9.9
|  |  | 0.2 | 1.1 | 4.3 | 1.6 | 1.9 | 4.9 | 6.3 | 3.5 | 3 | 5.9 | 5.8 | 5.1 | -0.3 | 10.7 | 2.1 | 0.9 | 8.1 | 3.6 | 8.7 | 0.9 | 3.8 | 10.5 | 6.1 | 3.1 | 8.9 | 2.2 | 10.5 | 8.4 | 6.5 | 5.8 | 10.3 | 4.7 | 12.1 | 5.8 | 8.7 | 3 | -0.7 | 7.1 | 9.2 | 6.4 | 7 | 6.2 | 7.1 | 8.4 | 12.7 | 6.1 | 7.4 | 6.7 | 3.7 | 3 | 4.4 | 7.7 | 9.3
|  |  | -1.2 | 0.7 | 3.6 | 0.9 | 2 | 4.5 | 5.9 | 3.2 | 2.3 | 5.3 | 5.1 | 2.8 | -0.5 | 8 | 0.9 | 0.5 | 6 | 3.5 | 8.1 | -0.2 | 3.5 | 9.6 | 3.5 | 2 | 8.1 | 2.2 | 8.6 | 7.8 | 4.4 | 5.1 | 7.7 | 4.4 | 10.8 | 5.6 | 7.8 | 0.9 | -2 | 5.8 | 9 | 5.2 | 5.9 | 5.3 | 5.4 | 8.1 | 12.1 | 4.8 | 7 | 6.1 | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 7 | 8.8
|  |  | -1.6 | 0.8 | 3.2 | 0.2 | 1.9 | 4.3 | 5.7 | 2.7 | 1.8 | 4.9 | 4.1 | 2.2 | -1 | 7.4 | 0.8 | 1 | 6.1 | 3.4 | 6.9 | 0.1 | 3.7 | 8.6 | 3.3 | 0.9 | 7.4 | 2.4 | 7.9 | 8 | 3.5 | 3.8 | 7.2 | 4.3 | 10 | 5.3 | 7.5 | 0.3 | -2.5 | 5.2 | 9 | 5 | 5 | 4.9 | 5.3 | 8 | 10.2 | 4.3 | 6.5 | 5.9 | 3.2 | 2.1 | 4.1 | 6.4 | 8.6
|  |  | -2 | 1 | 2.8 | -0.5 | 1.7 | 4 | 5.5 | 2.2 | 1.3 | 4.4 | 3.1 | 1.7 | -1.4 | 6.8 | 0.7 | 1.5 | 6.3 | 3.2 | 5.6 | 0.3 | 4 | 7.5 | 3.1 | -0.1 | 6.8 | 2.5 | 7.3 | 8.1 | 2.7 | 2.6 | 6.7 | 4.3 | 9.1 | 4.9 | 7.2 | -0.4 | -3 | 4.6 | 9 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 5.3 | 7.8 | 8.3 | 3.8 | 6 | 5.6 | 2.8 | 1.7 | 4.4 | 5.8 | 8.4
|  |  | -2.4 | 1.1 | 2.4 | -1.2 | 1.6 | 3.8 | 5.3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.1 | 1.1 | -1.9 | 6.2 | 0.6 | 2 | 6.4 | 3.1 | 4.4 | 0.6 | 4.2 | 6.5 | 2.9 | -1.2 | 6.1 | 2.7 | 6.6 | 8.3 | 1.8 | 1.3 | 6.2 | 4.2 | 8.3 | 4.6 | 6.9 | -1 | -3.5 | 4 | 9 | 4.6 | 3.3 | 4 | 5.2 | 7.7 | 6.4 | 3.3 | 5.5 | 5.4 | 2.4 | 1.2 | 4.6 | 5.2 | 8.2
|  |  | -2.4 | 1.1 | 2.2 | -0.6 | 1.5 | 3.6 | 4.7 | 1.5 | 0.2 | 4.1 | 1.5 | 0.1 | -2.2 | 5.8 | 0 | 2 | 6.9 | 3 | 4 | 0.3 | 4.2 | 6.1 | 2 | -0.7 | 5.3 | 2.7 | 5.7 | 7.9 | 0.8 | 0.8 | 5.2 | 3.6 | 8 | 4.1 | 6.5 | -1.5 | -3.7 | 3.3 | 8.7 | 4.2 | 2.7 | 3.2 | 4.9 | 7.4 | 6 | 2.6 | 5.2 | 5.3 | 2.1 | 0.7 | 4.5 | 5.1 | 7.9
|  |  | -2.3 | 1 | 2.1 | -0.1 | 1.3 | 3.5 | 4.2 | 1.4 | -0.4 | 4.3 | 1 | -1 | -2.6 | 5.5 | -0.6 | 2 | 7.3 | 2.9 | 3.7 | -0.1 | 4.2 | 5.8 | 1.2 | -0.3 | 4.6 | 2.7 | 4.7 | 7.4 | -0.3 | 0.2 | 4.1 | 3.1 | 7.8 | 3.7 | 6.1 | -2 | -4 | 2.5 | 8.3 | 3.7 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 7 | 5.6 | 1.9 | 5 | 5.3 | 1.7 | 0.2 | 4.5 | 4.9 | 7.5
|  |  | -2.3 | 1 | 1.9 | 0.5 | 1.2 | 3.3 | 3.6 | 1.2 | -1 | 4.4 | 0.4 | -2 | -2.9 | 5.1 | -1.2 | 2 | 7.8 | 2.8 | 3.3 | -0.4 | 4.2 | 5.4 | 0.3 | 0.2 | 3.8 | 2.7 | 3.8 | 7 | -1.3 | -0.3 | 3.1 | 2.5 | 7.5 | 3.2 | 5.7 | -2.5 | -4.2 | 1.8 | 8 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 4.2 | 6.7 | 5.2 | 1.2 | 4.7 | 5.2 | 1.4 | -0.3 | 4.4 | 4.8 | 7.2
|  |  | -1.6 | 1.1 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 3.4 | 3.9 | 1.2 | 0.3 | 4.7 | 0.8 | -0.2 | -2.4 | 5.5 | -0.5 | 2.5 | 7.8 | 2.6 | 3.6 | 0.9 | 4.7 | 5.4 | 1.7 | 0.7 | 3.6 | 2.8 | 4.5 | 7 | 0.5 | 0.5 | 4 | 2.6 | 8.4 | 3 | 6.4 | -1.5 | -3.3 | 2 | 7.5 | 3.2 | 2 | 2.2 | 4 | 6.8 | 5.4 | 1.4 | 4.8 | 4.3 | 2 | -0.1 | 4.6 | 4.9 | 7.6
|  |  | -0.8 | 1.1 | 2.6 | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 4.1 | 1.2 | 1.5 | 4.9 | 1.1 | 1.6 | -1.9 | 6 | 0.3 | 3.1 | 7.7 | 2.3 | 4 | 2.2 | 5.1 | 5.3 | 3.2 | 1.3 | 3.5 | 2.8 | 5.2 | 7 | 2.2 | 1.2 | 5 | 2.8 | 9.2 | 2.8 | 7.2 | -0.6 | -2.5 | 2.2 | 7 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 3.7 | 7 | 5.5 | 1.6 | 4.9 | 3.5 | 2.6 | 0 | 4.8 | 5.1 | 8
|  |  | -0.1 | 1.2 | 2.9 | 1.6 | 2.2 | 3.6 | 4.4 | 1.2 | 2.8 | 5.2 | 1.5 | 3.4 | -1.4 | 6.4 | 1 | 3.6 | 7.7 | 2.1 | 4.3 | 3.5 | 5.6 | 5.3 | 4.6 | 1.8 | 3.3 | 2.9 | 5.9 | 7 | 4 | 2 | 5.9 | 2.9 | 10.1 | 2.6 | 7.9 | 0.4 | -1.6 | 2.4 | 6.5 | 3 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 7.1 | 5.7 | 1.8 | 5 | 2.6 | 3.2 | 0.2 | 5 | 5.2 | 8.4
|  |  | 0.9 | 1.6 | 3.8 | 3.4 | 4 | 3.9 | 4.5 | 1.4 | 4.9 | 6.1 | 3.4 | 6.4 | 0.3 | 9 | 2.3 | 4.8 | 8 | 2.9 | 5.4 | 5.2 | 7 | 6 | 7.5 | 2.8 | 4 | 3.6 | 6.3 | 8.4 | 6.7 | 4.3 | 9.5 | 3.6 | 12.3 | 3.8 | 9.3 | 4 | 0.6 | 5.4 | 5.7 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 7.6 | 6.2 | 4.2 | 6.8 | 3.8 | 4.4 | 1.5 | 5.9 | 6.7 | 9.7
|  |  | 1.8 | 1.9 | 4.6 | 5.3 | 5.8 | 4.2 | 4.6 | 1.7 | 6.9 | 6.9 | 5.2 | 9.5 | 1.9 | 11.6 | 3.5 | 6 | 8.3 | 3.8 | 6.5 | 6.9 | 8.3 | 6.7 | 10.5 | 3.7 | 4.6 | 4.4 | 6.7 | 9.9 | 9.5 | 6.5 | 13.1 | 4.4 | 14.6 | 4.9 | 10.8 | 7.7 | 2.9 | 8.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 5.2 | 8.2 | 6.7 | 6.6 | 8.6 | 4.9 | 5.6 | 2.9 | 6.8 | 8.3 | 10.9
|  |  | 2.8 | 2.3 | 5.5 | 7.1 | 7.6 | 4.5 | 4.7 | 1.9 | 9 | 7.8 | 7.1 | 12.5 | 3.6 | 14.2 | 4.8 | 7.2 | 8.6 | 4.6 | 7.6 | 8.6 | 9.7 | 7.4 | 13.4 | 4.7 | 5.3 | 5.1 | 7.1 | 11.3 | 12.2 | 8.8 | 16.7 | 5.1 | 16.8 | 6.1 | 12.2 | 11.3 | 5.1 | 11.5 | 4.1 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8.7 | 7.2 | 9 | 10.4 | 6.1 | 6.8 | 4.2 | 7.7 | 9.8 | 12.2
|  |  | 3 | 2.5 | 6.4 | 8 | 8 | 4.7 | 4.9 | 2.1 | 9.1 | 7.5 | 8.5 | 13.5 | 4.4 | 15.4 | 5.5 | 7.7 | 8.9 | 4.8 | 7.8 | 8.8 | 10 | 8.7 | 13.8 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 7 | 11.9 | 12.6 | 9.5 | 17.6 | 5.5 | 17.5 | 6.5 | 13.5 | 11 | 6 | 12 | 5 | 9.1 | 9.1 | 8.6 | 6.6 | 9.5 | 8.2 | 10.4 | 11.1 | 7.6 | 7 | 5.4 | 8.2 | 10.6 | 12.7
|  |  | 3.2 | 2.8 | 7.2 | 8.9 | 8.4 | 5 | 5 | 2.2 | 9.1 | 7.1 | 9.8 | 14.5 | 5.2 | 16.6 | 6.3 | 8.3 | 9.1 | 5 | 8 | 9.1 | 10.3 | 10.1 | 14.1 | 6 | 6.1 | 5.6 | 6.8 | 12.6 | 12.9 | 10.2 | 18.6 | 5.9 | 18.3 | 7 | 14.9 | 10.6 | 6.9 | 12.5 | 5.8 | 10.1 | 10.1 | 10.3 | 7.1 | 10.3 | 9.1 | 11.8 | 11.8 | 9.1 | 7.1 | 6.6 | 8.7 | 11.3 | 13.2
|  |  | 3.4 | 3 | 8.1 | 9.8 | 8.8 | 5.2 | 5.2 | 2.4 | 9.2 | 6.8 | 11.2 | 15.5 | 6 | 17.8 | 7 | 8.8 | 9.4 | 5.2 | 8.2 | 9.3 | 10.6 | 11.4 | 14.5 | 6.6 | 6.5 | 5.8 | 6.7 | 13.2 | 13.3 | 10.9 | 19.5 | 6.3 | 19 | 7.4 | 16.2 | 10.3 | 7.8 | 13 | 6.7 | 11.2 | 11.2 | 11.9 | 7.7 | 11.1 | 10.1 | 13.2 | 12.5 | 10.6 | 7.3 | 7.8 | 9.2 | 12.1 | 13.7
|  |  | 3.5 | 3.2 | 8.7 | 10.2 | 8.8 | 5 | 4.6 | 3 | 9.2 | 7 | 11.7 | 14.7 | 5.6 | 16.7 | 6.5 | 9.4 | 8.7 | 5 | 8.2 | 9.7 | 10.9 | 12 | 13.9 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 7.2 | 13 | 12 | 11.1 | 19.8 | 6.7 | 18.9 | 7.5 | 16.2 | 10.4 | 8.3 | 13.1 | 6.5 | 11.5 | 11.8 | 12.2 | 8 | 11.5 | 9.8 | 13 | 12.7 | 10.7 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | 11.7 | 13
|  |  | 3.6 | 3.5 | 9.4 | 10.7 | 8.7 | 4.9 | 4.1 | 3.5 | 9.2 | 7.3 | 12.2 | 14 | 5.3 | 15.7 | 6 | 10 | 8 | 4.9 | 8.3 | 10.1 | 11.2 | 12.6 | 13.2 | 7.3 | 6.3 | 6.1 | 7.6 | 12.8 | 10.6 | 11.3 | 20.1 | 7.1 | 18.7 | 7.6 | 16.2 | 10.5 | 8.7 | 13.2 | 6.3 | 11.9 | 12.3 | 12.6 | 8.4 | 11.9 | 9.5 | 12.8 | 12.9 | 10.9 | 6.9 | 8.5 | 7 | 11.3 | 12.4
|  |  | 3.7 | 3.7 | 10 | 11.1 | 8.7 | 4.7 | 3.5 | 4.1 | 9.2 | 7.5 | 12.7 | 13.2 | 4.9 | 14.6 | 5.5 | 10.6 | 7.3 | 4.7 | 8.3 | 10.5 | 11.5 | 13.2 | 12.6 | 7.6 | 6.2 | 6.2 | 8.1 | 12.6 | 9.3 | 11.5 | 20.4 | 7.5 | 18.6 | 7.7 | 16.2 | 10.6 | 9.2 | 13.3 | 6.1 | 12.2 | 12.9 | 12.9 | 8.7 | 12.3 | 9.2 | 12.6 | 13.1 | 11 | 6.7 | 8.8 | 5.9 | 10.9 | 11.7
|  |  | 2.8 | 2.9 | 9.8 | 10.9 | 8.6 | 4.5 | 2.8 | 4.2 | 9 | 7 | 11.8 | 12.3 | 3.9 | 14 | 4.6 | 10.5 | 7.1 | 4.5 | 7.7 | 9.7 | 10.6 | 12.3 | 11.6 | 6.9 | 5.4 | 6.2 | 7 | 11.4 | 9.3 | 10.2 | 19.5 | 7.3 | 17.5 | 7.1 | 15.3 | 9.6 | 8.7 | 12.7 | 5.7 | 11.5 | 11.8 | 11.6 | 7 | 11.9 | 8.4 | 11.5 | 11.2 | 10.1 | 6.3 | 8.1 | 5.5 | 10.3 | 11.2
|  |  | 1.9 | 2.2 | 9.7 | 10.6 | 8.4 | 4.2 | 2.1 | 4.2 | 8.7 | 6.6 | 10.9 | 11.5 | 2.9 | 13.3 | 3.8 | 10.4 | 6.8 | 4.4 | 7.1 | 8.8 | 9.8 | 11.5 | 10.6 | 6.2 | 4.7 | 6.2 | 5.9 | 10.3 | 9.3 | 8.9 | 18.5 | 7 | 16.3 | 6.4 | 14.5 | 8.7 | 8.1 | 12.1 | 5.3 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 5.4 | 11.4 | 7.5 | 10.3 | 9.4 | 9.3 | 5.8 | 7.4 | 5 | 9.7 | 10.8
|  |  | 1 | 1.4 | 9.5 | 10.4 | 8.3 | 4 | 1.4 | 4.3 | 8.5 | 6.1 | 10 | 10.6 | 1.9 | 12.7 | 2.9 | 10.3 | 6.6 | 4.2 | 6.5 | 8 | 8.9 | 10.6 | 9.6 | 5.5 | 3.9 | 6.2 | 4.8 | 9.1 | 9.3 | 7.6 | 17.6 | 6.8 | 15.2 | 5.8 | 13.6 | 7.7 | 7.6 | 11.5 | 4.9 | 10 | 9.6 | 9.1 | 3.7 | 11 | 6.7 | 9.2 | 7.5 | 8.4 | 5.4 | 6.7 | 4.6 | 9.1 | 10.3
|  |  | 0.1 | 0.7 | 9.2 | 9.9 | 8.3 | 3.6 | 1.1 | 4.2 | 8 | 5.8 | 9.6 | 10 | 0.8 | 11.2 | 1.6 | 10 | 5.8 | 3.9 | 5.6 | 7.6 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 5.4 | 2.8 | 5.7 | 3.9 | 8.7 | 8.6 | 6.8 | 15.2 | 6.2 | 14 | 5 | 12.8 | 6.4 | 7.3 | 10.1 | 3.5 | 8.9 | 8 | 8 | 2.2 | 9.7 | 6.1 | 8.2 | 6.5 | 7.4 | 4.1 | 5.1 | 4.4 | 7.8 | 9.1
|  |  | -0.9 | 0.1 | 8.8 | 9.3 | 8.2 | 3.1 | 0.7 | 4.1 | 7.4 | 5.5 | 9.1 | 9.4 | -0.4 | 9.7 | 0.3 | 9.7 | 5 | 3.7 | 4.6 | 7.1 | 8 | 7.1 | 9 | 5.4 | 1.6 | 5.3 | 2.9 | 8.4 | 7.8 | 6.1 | 12.7 | 5.6 | 12.7 | 4.1 | 12 | 5.1 | 7.1 | 8.8 | 2.2 | 7.9 | 6.4 | 7 | 0.8 | 8.5 | 5.4 | 7.1 | 5.5 | 6.4 | 2.9 | 3.4 | 4.3 | 6.5 | 7.9
|  |  | -1.8 | -0.6 | 8.5 | 8.8 | 8.2 | 2.7 | 0.4 | 4 | 6.9 | 5.2 | 8.7 | 8.8 | -1.5 | 8.2 | -1 | 9.4 | 4.2 | 3.4 | 3.7 | 6.7 | 7.6 | 5.3 | 8.7 | 5.3 | 0.5 | 4.8 | 2 | 8 | 7.1 | 5.3 | 10.3 | 5 | 11.5 | 3.3 | 11.2 | 3.8 | 6.8 | 7.4 | 0.8 | 6.8 | 4.8 | 5.9 | -0.7 | 7.2 | 4.8 | 6.1 | 4.5 | 5.4 | 1.6 | 1.8 | 4.1 | 5.2 | 6.7
|  |  | -1.7 | -0.7 | 8.4 | 7.4 | 7.9 | 2.3 | 0.1 | 3.7 | 6.9 | 5.2 | 8.2 | 8.4 | -1.9 | 7.1 | -1.9 | 9.1 | 4.3 | 3.3 | 3 | 6.9 | 7 | 4.4 | 8.5 | 4.8 | 0.1 | 4.7 | 1.3 | 7.7 | 6.9 | 4.6 | 9.8 | 4.2 | 10.5 | 2.7 | 11.2 | 3.6 | 6.4 | 6.2 | 0.6 | 6 | 3.7 | 4.5 | -1 | 6.4 | 3.7 | 5.2 | 3.2 | 4.4 | 0.7 | 1.1 | 3.8 | 4.1 | 6.4
|  |  | -1.6 | -0.9 | 8.3 | 5.9 | 7.5 | 2 | -0.3 | 3.4 | 6.9 | 5.1 | 7.6 | 8.1 | -2.2 | 5.9 | -2.8 | 8.7 | 4.3 | 3.1 | 2.2 | 7 | 6.4 | 3.4 | 8.2 | 4.4 | -0.2 | 4.6 | 0.6 | 7.4 | 6.7 | 4 | 9.3 | 3.4 | 9.4 | 2.2 | 11.1 | 3.3 | 6.1 | 5.1 | 0.5 | 5.2 | 2.7 | 3 | -1.3 | 5.7 | 2.5 | 4.3 | 2 | 3.4 | -0.1 | 0.4 | 3.5 | 2.9 | 6
|  |  | -1.5 | -1 | 8.2 | 4.5 | 7.2 | 1.6 | -0.6 | 3.1 | 6.9 | 5.1 | 7.1 | 7.7 | -2.6 | 4.8 | -3.7 | 8.4 | 4.4 | 3 | 1.5 | 7.2 | 5.8 | 2.5 | 8 | 3.9 | -0.6 | 4.5 | -0.1 | 7.1 | 6.5 | 3.3 | 8.8 | 2.6 | 8.4 | 1.6 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 3.9 | 0.3 | 4.4 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 4.9 | 1.4 | 3.4 | 0.7 | 2.4 | -1 | -0.3 | 3.2 | 1.8 | 5.7
|  |  | -1.5 | -0.7 | 8.1 | 4.2 | 6.9 | 1.5 | -1.1 | 3.1 | 6.6 | 5 | 6.5 | 7.7 | -2.5 | 3.7 | -4 | 8 | 4.5 | 3.1 | 1.1 | 6.8 | 5.2 | 2.4 | 7.8 | 3.7 | -0.9 | 4.4 | -0.5 | 7 | 6.6 | 2.9 | 8.1 | 2.3 | 8.9 | 1.5 | 10.5 | 2.2 | 5.6 | 4.1 | 0 | 4.1 | 0.9 | 0.9 | -1.9 | 4.1 | 0.5 | 3.2 | 0.1 | 1.4 | -1.4 | -0.5 | 2.5 | 1.1 | 5.2
|  |  | -1.4 | -0.5 | 8 | 4 | 6.7 | 1.5 | -1.6 | 3 | 6.4 | 5 | 5.9 | 7.6 | -2.3 | 2.6 | -4.4 | 7.5 | 4.6 | 3.1 | 0.6 | 6.4 | 4.6 | 2.2 | 7.6 | 3.5 | -1.1 | 4.4 | -0.8 | 6.8 | 6.6 | 2.6 | 7.5 | 2.1 | 9.3 | 1.4 | 9.9 | 1.3 | 5.4 | 4.4 | -0.3 | 3.9 | 0.1 | 0.2 | -2.2 | 3.3 | -0.3 | 3 | -0.6 | 0.4 | -1.8 | -0.6 | 1.9 | 0.5 | 4.6
|  |  | -1.4 | -0.2 | 7.9 | 3.7 | 6.4 | 1.4 | -2.1 | 3 | 6.1 | 4.9 | 5.3 | 7.6 | -2.2 | 1.5 | -4.7 | 7.1 | 4.7 | 3.2 | 0.2 | 6 | 4 | 2.1 | 7.4 | 3.3 | -1.4 | 4.3 | -1.2 | 6.7 | 6.7 | 2.2 | 6.8 | 1.8 | 9.8 | 1.3 | 9.3 | 0.4 | 5.3 | 4.6 | -0.6 | 3.6 | -0.6 | -0.5 | -2.5 | 2.5 | -1.2 | 2.8 | -1.2 | -0.6 | -2.2 | -0.8 | 1.2 | -0.2 | 4.1
|  |  | -0.4 | 0.7 | 7.9 | 3.8 | 5.7 | 2.1 | -1.5 | 3.1 | 6.6 | 5 | 5.7 | 7.6 | -1.4 | 1.7 | -3.9 | 7.3 | 5 | 3.4 | 1.5 | 7 | 4.1 | 2.8 | 7.5 | 3.2 | -0.5 | 4.3 | 0.5 | 6.7 | 6.9 | 2.1 | 7.8 | 1.9 | 9.6 | 2.2 | 9.3 | 0.5 | 6.3 | 4.9 | -0.3 | 4.1 | 1 | -0.1 | -0.8 | 3.1 | 0 | 3.8 | 0.1 | 0.6 | -1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 4.4
|  |  | 0.5 | 1.6 | 7.9 | 3.8 | 5 | 2.9 | -0.8 | 3.1 | 7 | 5 | 6.2 | 7.5 | -0.5 | 1.8 | -3.2 | 7.5 | 5.3 | 3.7 | 2.8 | 8.1 | 4.1 | 3.5 | 7.6 | 3 | 0.5 | 4.2 | 2.1 | 6.8 | 7.1 | 2.1 | 8.8 | 2.1 | 9.5 | 3.1 | 9.2 | 0.6 | 7.3 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 2.7 | 0.4 | 1 | 3.6 | 1.1 | 4.7 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 4.8
|  |  | 1.5 | 2.5 | 7.9 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | -0.2 | 3.2 | 7.5 | 5.1 | 6.6 | 7.5 | 0.3 | 2 | -2.4 | 7.7 | 5.6 | 3.9 | 4.1 | 9.1 | 4.2 | 4.2 | 7.7 | 2.9 | 1.4 | 4.2 | 3.8 | 6.8 | 7.3 | 2 | 9.8 | 2.2 | 9.3 | 4 | 9.2 | 0.7 | 8.3 | 5.6 | 0.4 | 5.2 | 4.3 | 0.8 | 2.7 | 4.2 | 2.3 | 5.7 | 2.6 | 3 | 1.3 | 2 | 0 | 1.1 | 5.1
|  |  | 2.7 | 3 | 9.3 | 5 | 5.2 | 5 | 1.5 | 4.3 | 8.8 | 5.3 | 9.1 | 8.1 | 2.3 | 4.3 | 0.4 | 8.5 | 5.6 | 4.7 | 6 | 10.9 | 4.9 | 6.8 | 8.7 | 3 | 2.6 | 4.6 | 5.5 | 7.5 | 8.4 | 2.5 | 10.8 | 4.3 | 10.8 | 6.4 | 9.3 | 4.1 | 8.7 | 7.3 | 2.3 | 6.9 | 5.9 | 4.1 | 5.2 | 6 | 4.9 | 6.7 | 4 | 4.4 | 3.3 | 5.2 | 0.5 | 3.8 | 7.9
|  |  | 3.8 | 3.6 | 10.7 | 6.1 | 6 | 6.3 | 3.3 | 5.4 | 10 | 5.4 | 11.5 | 8.7 | 4.3 | 6.6 | 3.3 | 9.2 | 5.5 | 5.5 | 7.9 | 12.6 | 5.7 | 9.3 | 9.6 | 3.1 | 3.9 | 5.1 | 7.3 | 8.3 | 9.4 | 2.9 | 11.8 | 6.5 | 12.4 | 8.7 | 9.4 | 7.6 | 9 | 9.1 | 4.2 | 8.7 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 5.4 | 5.8 | 5.2 | 8.3 | 0.9 | 6.5 | 10.8
|  |  | 5 | 4.1 | 12.1 | 7.2 | 6.9 | 7.7 | 5 | 6.5 | 11.3 | 5.6 | 14 | 9.3 | 6.3 | 8.9 | 6.1 | 10 | 5.5 | 6.3 | 9.8 | 14.4 | 6.4 | 11.9 | 10.6 | 3.2 | 5.1 | 5.5 | 9 | 9 | 10.5 | 3.4 | 12.8 | 8.6 | 13.9 | 11.1 | 9.5 | 11 | 9.4 | 10.8 | 6.1 | 10.4 | 9.2 | 10.6 | 10.2 | 9.6 | 10 | 8.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 11.5 | 1.4 | 9.2 | 13.6
|  |  | 5.3 | 3.9 | 12.7 | 7.2 | 8 | 7.6 | 6.1 | 7.3 | 12.2 | 5.5 | 15.1 | 10.3 | 6.6 | 10.2 | 7 | 10.5 | 5.1 | 7.8 | 10.8 | 14.9 | 6.9 | 13.2 | 11.7 | 3.4 | 5.6 | 6.4 | 10 | 10.1 | 11 | 3.9 | 14.1 | 9.5 | 14.9 | 11.9 | 9.2 | 11.4 | 10.2 | 11.8 | 6.5 | 11 | 10.6 | 11.5 | 11.2 | 12 | 10.6 | 10 | 7.3 | 8.5 | 8.2 | 12.2 | 1.5 | 10.2 | 14.4
|  |  | 5.7 | 3.8 | 13.4 | 7.2 | 9 | 7.6 | 7.1 | 8.1 | 13.1 | 5.4 | 16.2 | 11.3 | 6.8 | 11.5 | 8 | 10.9 | 4.7 | 9.2 | 11.7 | 15.3 | 7.3 | 14.6 | 12.8 | 3.7 | 6.2 | 7.4 | 11.1 | 11.2 | 11.4 | 4.4 | 15.4 | 10.4 | 15.9 | 12.8 | 9 | 11.7 | 11 | 12.8 | 6.9 | 11.7 | 11.9 | 12.4 | 12.1 | 14.3 | 11.1 | 11.2 | 7.7 | 9.9 | 9.1 | 12.9 | 1.6 | 11.3 | 15.2
|  |  | 6 | 3.6 | 14 | 7.2 | 10.1 | 7.5 | 8.2 | 8.9 | 14 | 5.3 | 17.3 | 12.3 | 7.1 | 12.8 | 8.9 | 11.4 | 4.3 | 10.7 | 12.7 | 15.8 | 7.8 | 15.9 | 13.9 | 3.9 | 6.7 | 8.3 | 12.1 | 12.3 | 11.9 | 4.9 | 16.7 | 11.3 | 16.9 | 13.6 | 8.7 | 12.1 | 11.8 | 13.8 | 7.3 | 12.3 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 16.7 | 11.7 | 12.4 | 8.2 | 11.2 | 10.1 | 13.6 | 1.7 | 12.3 | 16
|  |  | 6 | 3.8 | 14.6 | 6.8 | 9.7 | 7.7 | 8.6 | 9 | 13.6 | 5.2 | 17.8 | 12.8 | 7.1 | 13.5 | 8.7 | 12 | 3.4 | 11.9 | 13.3 | 15.5 | 7.8 | 16.1 | 14.2 | 3.8 | 7 | 9.7 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 5.3 | 16.8 | 11.5 | 17.1 | 14.3 | 8.9 | 11.6 | 11.7 | 14 | 7.8 | 12.5 | 13.7 | 13.6 | 13.4 | 16.3 | 12 | 12.9 | 8.1 | 11.7 | 9.7 | 12.5 | 1.4 | 12.2 | 15.1
|  |  | 6 | 4 | 15.2 | 6.3 | 9.2 | 8 | 9 | 9 | 13.2 | 5.2 | 18.2 | 13.2 | 7.1 | 14.3 | 8.5 | 12.7 | 2.5 | 13.1 | 14 | 15.1 | 7.8 | 16.2 | 14.5 | 3.6 | 7.3 | 11 | 12.8 | 12.4 | 13 | 5.6 | 17 | 11.6 | 17.2 | 14.9 | 9 | 11.1 | 11.6 | 14.2 | 8.2 | 12.8 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 15.9 | 12.4 | 13.5 | 8 | 12.2 | 9.3 | 11.4 | 1.1 | 12 | 14.1
|  |  | 6 | 4.2 | 15.8 | 5.9 | 8.8 | 8.2 | 9.4 | 9.1 | 12.8 | 5.1 | 18.7 | 13.7 | 7.1 | 15 | 8.3 | 13.3 | 1.6 | 14.3 | 14.6 | 14.8 | 7.8 | 16.4 | 14.8 | 3.5 | 7.6 | 12.4 | 13.1 | 12.5 | 13.5 | 6 | 17.1 | 11.8 | 17.4 | 15.6 | 9.2 | 10.6 | 11.5 | 14.4 | 8.7 | 13 | 14.5 | 14.2 | 14.1 | 15.5 | 12.7 | 14 | 7.9 | 12.7 | 8.9 | 10.3 | 0.8 | 11.9 | 13.2
|  |  | 5.1 | 3.8 | 14 | 5.8 | 8.1 | 7.3 | 8.7 | 8.6 | 11.9 | 5 | 18 | 13.3 | 6.3 | 13.7 | 7.7 | 12.8 | 1.1 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 7.5 | 15.8 | 14.5 | 3.1 | 7.2 | 11.5 | 12.2 | 12.2 | 13 | 5.9 | 16.6 | 11.2 | 16.3 | 14.8 | 9 | 10.2 | 10.4 | 13.8 | 8.4 | 12.1 | 13.4 | 13 | 12 | 14.2 | 11.1 | 13 | 6.9 | 11.9 | 8.4 | 9.7 | 0.7 | 11.2 | 13
|  |  | 4.2 | 3.4 | 12.1 | 5.7 | 7.5 | 6.4 | 7.9 | 8 | 11.1 | 4.8 | 17.4 | 13 | 5.4 | 12.5 | 7.1 | 12.3 | 0.7 | 12.4 | 12.3 | 12.5 | 7.1 | 15.3 | 14.2 | 2.8 | 6.7 | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 12.5 | 5.9 | 16 | 10.5 | 15.2 | 14 | 8.8 | 9.8 | 9.4 | 13.2 | 8 | 11.3 | 12.3 | 11.8 | 9.8 | 13 | 9.6 | 12 | 6 | 11 | 7.8 | 9.1 | 0.7 | 10.6 | 12.9
|  |  | 3.3 | 3 | 10.3 | 5.6 | 6.8 | 5.5 | 7.2 | 7.5 | 10.2 | 4.7 | 16.7 | 12.6 | 4.6 | 11.2 | 6.5 | 11.8 | 0.2 | 11.5 | 11.1 | 11.3 | 6.8 | 14.7 | 13.9 | 2.4 | 6.3 | 9.7 | 10.3 | 11.5 | 12 | 5.8 | 15.5 | 9.9 | 14.1 | 13.2 | 8.6 | 9.4 | 8.3 | 12.6 | 7.7 | 10.4 | 11.2 | 10.6 | 7.7 | 11.7 | 8 | 11 | 5 | 10.2 | 7.3 | 8.5 | 0.6 | 9.9 | 12.7
|  |  | 3.1 | 2.9 | 9.2 | 5.4 | 6.3 | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 9.2 | 4.5 | 13.6 | 12 | 3.4 | 9.3 | 5.5 | 11.2 | 0.2 | 10.7 | 9.8 | 9.7 | 6.2 | 13.7 | 12.9 | 2.2 | 4.8 | 9.5 | 9.3 | 10.7 | 10.9 | 5.7 | 14.1 | 8.4 | 12.3 | 11.9 | 8.1 | 9.1 | 7.6 | 11.1 | 6.7 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 7.3 | 11.2 | 6.2 | 10.1 | 3.8 | 8.9 | 5.8 | 8.4 | 0.7 | 9.3 | 11.8
|  |  | 2.9 | 2.7 | 8.2 | 5.2 | 5.7 | 5 | 5.6 | 5.4 | 8.2 | 4.4 | 10.6 | 11.5 | 2.3 | 7.3 | 4.5 | 10.7 | 0.3 | 10 | 8.5 | 8.2 | 5.6 | 12.7 | 12 | 2.1 | 3.3 | 9.3 | 8.3 | 10 | 9.7 | 5.5 | 12.7 | 7 | 10.5 | 10.5 | 7.5 | 8.7 | 7 | 9.5 | 5.7 | 9 | 7.6 | 8.4 | 6.9 | 10.6 | 4.5 | 9.3 | 2.5 | 7.5 | 4.3 | 8.4 | 0.7 | 8.8 | 11
|  |  | 2.7 | 2.6 | 7.1 | 5 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 7.2 | 4.2 | 7.5 | 10.9 | 1.1 | 5.4 | 3.5 | 10.1 | 0.3 | 9.2 | 7.2 | 6.6 | 5 | 11.7 | 11 | 1.9 | 1.8 | 9.1 | 7.3 | 9.2 | 8.6 | 5.4 | 11.3 | 5.5 | 8.7 | 9.2 | 7 | 8.4 | 6.3 | 8 | 4.7 | 8.3 | 5.8 | 7.3 | 6.5 | 10.1 | 2.7 | 8.4 | 1.3 | 6.2 | 2.8 | 8.3 | 0.8 | 8.2 | 10.1
|  |  | 2.7 | 2.7 | 6.4 | 5 | 5.2 | 4.7 | 4.5 | 4 | 6.9 | 3.7 | 6.8 | 10.3 | 0.8 | 4.7 | 2.8 | 10.3 | -0.1 | 8.4 | 6.7 | 6.1 | 5.1 | 11.2 | 10.8 | 1.9 | 1.4 | 8.7 | 6.7 | 9 | 8.5 | 5.2 | 10.9 | 4.6 | 7.7 | 8.7 | 6.4 | 8.3 | 5.6 | 7 | 3.9 | 7.1 | 4.7 | 5.9 | 5.9 | 9.9 | 2.2 | 7.6 | 0.2 | 5.4 | 2.1 | 7.9 | 0.8 | 7.6 | 9
|  |  | 2.7 | 2.7 | 5.7 | 5 | 5.3 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 6.7 | 3.3 | 6 | 9.8 | 0.5 | 3.9 | 2.2 | 10.6 | -0.4 | 7.6 | 6.2 | 5.7 | 5.3 | 10.7 | 10.6 | 1.8 | 1.1 | 8.4 | 6 | 8.7 | 8.4 | 5.1 | 10.6 | 3.6 | 6.8 | 8.3 | 5.8 | 8.1 | 4.9 | 6.1 | 3.1 | 5.9 | 3.7 | 4.4 | 5.4 | 9.7 | 1.6 | 6.8 | -1 | 4.6 | 1.4 | 7.5 | 0.8 | 6.9 | 8
|  |  | 2.7 | 2.8 | 5 | 5 | 5.3 | 4.4 | 3.8 | 3.4 | 6.4 | 2.8 | 5.3 | 9.2 | 0.2 | 3.2 | 1.5 | 10.8 | -0.8 | 6.8 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 10.2 | 10.4 | 1.8 | 0.7 | 8 | 5.4 | 8.5 | 8.3 | 4.9 | 10.2 | 2.7 | 5.8 | 7.8 | 5.2 | 8 | 4.2 | 5.1 | 2.3 | 4.7 | 2.6 | 3 | 4.8 | 9.5 | 1.1 | 6 | -2.1 | 3.8 | 0.7 | 7.1 | 0.8 | 6.3 | 6.9
|  |  | 2.5 | 2.9 | 4.5 | 6 | 5.4 | 4.5 | 3.9 | 2.9 | 5.7 | 2.6 | 5.1 | 9.3 | 0.4 | 2.2 | 1.4 | 10.4 | -1 | 6.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 9.6 | 10.1 | 1.5 | 0.3 | 7.8 | 5.1 | 8.2 | 8 | 4.8 | 8.4 | 2.2 | 4.7 | 6.9 | 4.6 | 7.7 | 3.9 | 4.3 | 1.7 | 4.3 | 2.3 | 2.2 | 4.1 | 8.8 | 0.6 | 5.3 | -2.2 | 3.7 | 0.3 | 6.5 | 0.9 | 5.5 | 6.3
|  |  | 2.4 | 2.9 | 4 | 6.9 | 5.5 | 4.7 | 3.9 | 2.5 | 5.1 | 2.4 | 4.9 | 9.5 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 10.1 | -1.2 | 6.1 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 9 | 9.8 | 1.1 | 0 | 7.6 | 4.7 | 8 | 7.7 | 4.7 | 6.6 | 1.6 | 3.7 | 5.9 | 3.9 | 7.5 | 3.6 | 3.4 | 1.1 | 3.9 | 1.9 | 1.5 | 3.3 | 8.1 | 0 | 4.7 | -2.2 | 3.7 | 0 | 6 | 1 | 4.6 | 5.8
|  |  | 2.2 | 3 | 3.5 | 7.9 | 5.6 | 4.8 | 4 | 2 | 4.4 | 2.2 | 4.7 | 9.6 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 9.7 | -1.4 | 5.7 | 4.9 | 6 | 5.4 | 8.4 | 9.5 | 0.8 | -0.4 | 7.4 | 4.4 | 7.7 | 7.4 | 4.6 | 4.8 | 1.1 | 2.6 | 5 | 3.3 | 7.2 | 3.3 | 2.6 | 0.5 | 3.5 | 1.6 | 0.7 | 2.6 | 7.4 | -0.5 | 4 | -2.3 | 3.6 | -0.4 | 5.4 | 1.1 | 3.8 | 5.2
|  |  | 2.5 | 2.9 | 5.3 | 8.7 | 6.2 | 4.9 | 4.6 | 2.8 | 6.4 | 2.5 | 5.4 | 9.9 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 10 | -1.2 | 6.1 | 5.8 | 7.9 | 5.8 | 9 | 9.7 | 1 | 1 | 7.5 | 5.4 | 7.6 | 7.5 | 4.6 | 4.9 | 1.2 | 2.9 | 5.5 | 3.4 | 7.5 | 3.4 | 3.4 | 1.4 | 4.4 | 3.1 | 1.9 | 3.6 | 8.2 | 1.1 | 4.9 | -1.1 | 4.7 | 0.6 | 4.3 | 1.6 | 4.1 | 5.9
|  |  | 2.9 | 2.7 | 7 | 9.5 | 6.9 | 5.1 | 5.1 | 3.7 | 8.4 | 2.7 | 6 | 10.2 | 1.5 | 1.6 | 2.7 | 10.3 | -1 | 6.4 | 6.8 | 9.7 | 6.2 | 9.5 | 10 | 1.2 | 2.3 | 7.7 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 4.7 | 5.1 | 1.4 | 3.2 | 5.9 | 3.4 | 7.7 | 3.4 | 4.3 | 2.2 | 5.3 | 4.7 | 3.2 | 4.7 | 9.1 | 2.8 | 5.9 | 0.2 | 5.9 | 1.7 | 3.3 | 2.1 | 4.3 | 6.7
|  |  | 3.2 | 2.6 | 8.8 | 10.3 | 7.5 | 5.2 | 5.7 | 4.5 | 10.4 | 3 | 6.7 | 10.5 | 1.8 | 2.3 | 3.5 | 10.6 | -0.8 | 6.8 | 7.7 | 11.6 | 6.6 | 10.1 | 10.2 | 1.4 | 3.7 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 4.7 | 5.2 | 1.5 | 3.5 | 6.4 | 3.5 | 8 | 3.5 | 5.1 | 3.1 | 6.2 | 6.2 | 4.4 | 5.7 | 9.9 | 4.4 | 6.8 | 1.4 | 7 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 4.6 | 7.4
|  |  | 3.9 | 3.2 | 11 | 12 | 9.8 | 6.4 | 7.6 | 6.8 | 12.9 | 3.7 | 9 | 12 | 3 | 4.3 | 4.2 | 12.6 | -0.3 | 8.2 | 10.4 | 14 | 6.9 | 10.4 | 11.1 | 2.4 | 5.7 | 8.4 | 9.4 | 8.6 | 8.8 | 4.7 | 6.7 | 2.7 | 5.3 | 9.3 | 3.8 | 9.8 | 4.2 | 8.4 | 5.3 | 8.9 | 8.9 | 7.4 | 8.6 | 11.2 | 7.6 | 9.1 | 3.1 | 10 | 5.3 | 2.9 | 3.2 | 7.7 | 9.7
|  |  | 4.7 | 3.7 | 13.1 | 13.8 | 12 | 7.6 | 9.4 | 9 | 15.5 | 4.5 | 11.3 | 13.6 | 4.3 | 6.3 | 4.8 | 14.5 | 0.2 | 9.5 | 13.1 | 16.4 | 7.2 | 10.8 | 12 | 3.4 | 7.7 | 9 | 11.2 | 9.7 | 10 | 4.6 | 8.1 | 4 | 7.2 | 12.3 | 4.2 | 11.6 | 4.9 | 11.7 | 7.6 | 11.6 | 11.7 | 10.4 | 11.5 | 12.6 | 10.8 | 11.5 | 4.8 | 13.1 | 8 | 3.7 | 3.9 | 10.8 | 11.9
|  |  | 5.4 | 4.3 | 15.3 | 15.5 | 14.3 | 8.8 | 11.3 | 11.3 | 18 | 5.2 | 13.6 | 15.1 | 5.5 | 8.3 | 5.5 | 16.5 | 0.7 | 10.9 | 15.8 | 18.8 | 7.5 | 11.1 | 12.9 | 4.4 | 9.7 | 9.6 | 13.1 | 10.9 | 11.2 | 4.6 | 9.6 | 5.2 | 9 | 15.2 | 4.5 | 13.4 | 5.6 | 15 | 9.8 | 14.3 | 14.4 | 13.4 | 14.4 | 13.9 | 14 | 13.8 | 6.5 | 16.1 | 10.6 | 4.4 | 4.5 | 13.9 | 14.2
|  |  | 6.5 | 4.5 | 15.4 | 14.6 | 14.4 | 9.6 | 11.4 | 12.2 | 18.7 | 5.3 | 14.1 | 15.9 | 6.2 | 9.1 | 6.6 | 17.3 | 1.1 | 11.3 | 16.6 | 19.7 | 7.3 | 12.2 | 14.4 | 4.3 | 10.2 | 10.2 | 14.3 | 12.2 | 12.7 | 5.4 | 10.6 | 6.5 | 9.7 | 16.8 | 4.6 | 14.1 | 5.9 | 16.3 | 10.5 | 15.4 | 15.5 | 14.9 | 15.7 | 14.5 | 14.9 | 14.7 | 6.5 | 16.6 | 11.7 | 3.8 | 4.8 | 14.3 | 15
|  |  | 7.7 | 4.8 | 15.6 | 13.7 | 14.6 | 10.4 | 11.4 | 13.1 | 19.5 | 5.5 | 14.5 | 16.8 | 7 | 9.8 | 7.6 | 18 | 1.6 | 11.8 | 17.5 | 20.7 | 7 | 13.4 | 16 | 4.1 | 10.7 | 10.8 | 15.6 | 13.5 | 14.3 | 6.2 | 11.5 | 7.9 | 10.4 | 18.4 | 4.6 | 14.9 | 6.1 | 17.5 | 11.2 | 16.4 | 16.7 | 16.3 | 17 | 15.2 | 15.9 | 15.5 | 6.6 | 17 | 12.9 | 3.2 | 5.2 | 14.7 | 15.9
|  |  | 8.8 | 5 | 15.7 | 12.8 | 14.7 | 11.2 | 11.5 | 14 | 20.2 | 5.6 | 15 | 17.6 | 7.7 | 10.6 | 8.7 | 18.8 | 2 | 12.2 | 18.3 | 21.6 | 6.8 | 14.5 | 17.5 | 4 | 11.2 | 11.4 | 16.8 | 14.8 | 15.8 | 7 | 12.5 | 9.2 | 11.1 | 20 | 4.7 | 15.6 | 6.4 | 18.8 | 11.9 | 17.5 | 17.8 | 17.8 | 18.3 | 15.8 | 16.8 | 16.4 | 6.6 | 17.5 | 14 | 2.6 | 5.5 | 15.1 | 16.7
|  |  | 8.5 | 4.9 | 14.3 | 10.6 | 13.8 | 10.4 | 10.1 | 12.4 | 20.1 | 5.5 | 14.5 | 17.7 | 7.8 | 11.1 | 8.8 | 17.8 | 2.3 | 12.1 | 18.6 | 20.9 | 6.9 | 14 | 17.9 | 4.5 | 11.5 | 11.7 | 16.9 | 15.2 | 16 | 7.8 | 12.6 | 9.8 | 11.3 | 20 | 5 | 15.7 | 6.4 | 18.8 | 12.5 | 17.8 | 18 | 18.2 | 18.6 | 14.8 | 17.3 | 16.8 | 7 | 17.7 | 14.5 | 3.3 | 5.5 | 15.7 | 16.5
|  |  | 8.3 | 4.9 | 12.9 | 8.4 | 12.9 | 9.6 | 8.7 | 10.7 | 20.1 | 5.5 | 14 | 17.7 | 8 | 11.5 | 8.9 | 16.7 | 2.6 | 12.1 | 18.8 | 20.3 | 6.9 | 13.6 | 18.4 | 5 | 11.9 | 12.1 | 17.1 | 15.6 | 16.2 | 8.5 | 12.8 | 10.5 | 11.5 | 20.1 | 5.2 | 15.9 | 6.5 | 18.9 | 13 | 18.1 | 18.3 | 18.5 | 18.8 | 13.9 | 17.9 | 17.2 | 7.4 | 17.8 | 15.1 | 4.1 | 5.6 | 16.2 | 16.4
|  |  | 8 | 4.8 | 11.5 | 6.2 | 12 | 8.8 | 7.3 | 9.1 | 20 | 5.4 | 13.5 | 17.8 | 8.1 | 12 | 9 | 15.7 | 2.9 | 12 | 19.1 | 19.6 | 7 | 13.1 | 18.8 | 5.5 | 12.2 | 12.4 | 17.2 | 16 | 16.4 | 9.3 | 12.9 | 11.1 | 11.7 | 20.1 | 5.5 | 16 | 6.5 | 18.9 | 13.6 | 18.4 | 18.5 | 18.9 | 19.1 | 12.9 | 18.4 | 17.6 | 7.8 | 18 | 15.6 | 4.8 | 5.6 | 16.8 | 16.2
|  |  | 7.3 | 4.6 | 10.4 | 5.7 | 10.1 | 8.8 | 7.5 | 9.1 | 18.5 | 5 | 12.6 | 16.7 | 7.9 | 11.5 | 8.6 | 14.3 | 2.4 | 10.9 | 17.6 | 18.6 | 6.9 | 12.7 | 16.4 | 4.4 | 11.2 | 11.6 | 16.1 | 15.4 | 15.3 | 8.8 | 12.1 | 10.8 | 10.8 | 18.7 | 5.2 | 15 | 5.6 | 17.9 | 12.8 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 12.4 | 16.7 | 16.6 | 7 | 16.5 | 14.2 | 4.1 | 5.5 | 15.3 | 15
|  |  | 6.6 | 4.4 | 9.2 | 5.3 | 8.1 | 8.7 | 7.8 | 9.2 | 17 | 4.7 | 11.7 | 15.5 | 7.6 | 10.9 | 8.3 | 12.9 | 1.9 | 9.9 | 16 | 17.5 | 6.8 | 12.3 | 13.9 | 3.3 | 10.1 | 10.8 | 14.9 | 14.7 | 14.3 | 8.2 | 11.3 | 10.6 | 9.8 | 17.2 | 4.8 | 14 | 4.7 | 17 | 12 | 16.4 | 16.3 | 15.8 | 15.2 | 11.9 | 15 | 15.6 | 6.3 | 14.9 | 12.7 | 3.3 | 5.5 | 13.9 | 13.7
|  |  | 5.9 | 4.2 | 8.1 | 4.8 | 6.2 | 8.7 | 8 | 9.2 | 15.5 | 4.3 | 10.8 | 14.4 | 7.4 | 10.4 | 7.9 | 11.5 | 1.4 | 8.8 | 14.5 | 16.5 | 6.7 | 11.9 | 11.5 | 2.2 | 9.1 | 10 | 13.8 | 14.1 | 13.2 | 7.7 | 10.5 | 10.3 | 8.9 | 15.8 | 4.5 | 13 | 3.8 | 16 | 11.2 | 15.4 | 15.2 | 14.2 | 13.3 | 11.4 | 13.3 | 14.6 | 5.5 | 13.4 | 11.3 | 2.6 | 5.4 | 12.4 | 12.5
|  |  | 5.6 | 3.5 | 7.2 | 3.8 | 5.5 | 8.7 | 8 | 8 | 13 | 4.3 | 10 | 13.7 | 7 | 8.3 | 7 | 10.1 | 1.1 | 7.9 | 13.3 | 15.4 | 6.3 | 11.5 | 12 | 1.8 | 8.2 | 8.9 | 12.8 | 12.8 | 11.9 | 7.1 | 8.4 | 9.7 | 7.4 | 14.5 | 4.2 | 11.6 | 3.6 | 14.8 | 10.3 | 14.2 | 13.8 | 12.3 | 12.6 | 10.9 | 12.1 | 13.5 | 3.9 | 13 | 10 | 2.6 | 5.4 | 11.1 | 11.9
|  |  | 5.3 | 2.7 | 6.2 | 2.7 | 4.8 | 8.8 | 8.1 | 6.7 | 10.5 | 4.3 | 9.1 | 13.1 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 8.6 | 0.9 | 7.1 | 12.1 | 14.3 | 5.8 | 11 | 12.4 | 1.4 | 7.2 | 7.7 | 11.7 | 11.6 | 10.6 | 6.4 | 6.2 | 9.1 | 5.8 | 13.1 | 3.8 | 10.2 | 3.4 | 13.7 | 9.3 | 13 | 12.3 | 10.5 | 11.8 | 10.5 | 11 | 12.3 | 2.2 | 12.7 | 8.7 | 2.6 | 5.4 | 9.9 | 11.4
|  |  | 5 | 2 | 5.3 | 1.7 | 4.1 | 8.8 | 8.1 | 5.5 | 8 | 4.3 | 8.3 | 12.4 | 6.1 | 4.2 | 5.3 | 7.2 | 0.6 | 6.2 | 10.9 | 13.2 | 5.4 | 10.6 | 12.9 | 1 | 6.3 | 6.6 | 10.7 | 10.3 | 9.3 | 5.8 | 4.1 | 8.5 | 4.3 | 11.8 | 3.5 | 8.8 | 3.2 | 12.5 | 8.4 | 11.8 | 10.9 | 8.6 | 11.1 | 10 | 9.8 | 11.2 | 0.6 | 12.3 | 7.4 | 2.6 | 5.4 | 8.6 | 10.8
|  |  | 5 | 2.1 | 4.1 | 2 | 3.7 | 8.1 | 7.8 | 5.2 | 7 | 4.4 | 7.6 | 11.7 | 5 | 3.8 | 4.8 | 6.1 | 0.5 | 5.8 | 10.1 | 12.7 | 5.3 | 10.3 | 12.4 | 1 | 5.8 | 6.3 | 10 | 10.3 | 8.9 | 5.9 | 2.9 | 8.3 | 3.7 | 11.1 | 3.7 | 7.7 | 2.8 | 11.8 | 6.8 | 10.9 | 10 | 7.6 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | 10.2 | 0.1 | 11.4 | 6 | 2.2 | 5.1 | 7.8 | 10.2
|  |  | 4.9 | 2.3 | 2.9 | 2.3 | 3.3 | 7.5 | 7.4 | 4.9 | 5.9 | 4.6 | 6.9 | 11 | 4 | 3.3 | 4.3 | 5 | 0.4 | 5.4 | 9.4 | 12.3 | 5.3 | 10 | 12 | 1 | 5.3 | 5.9 | 9.4 | 10.3 | 8.6 | 6 | 1.6 | 8.2 | 3 | 10.3 | 3.8 | 6.5 | 2.3 | 11.2 | 5.2 | 10.1 | 9.1 | 6.5 | 7.8 | 9.5 | 9.7 | 9.1 | -0.5 | 10.5 | 4.6 | 1.8 | 4.9 | 6.9 | 9.7
|  |  | 4.9 | 2.4 | 1.7 | 2.6 | 2.9 | 6.8 | 7.1 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 6.2 | 10.3 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 5 | 8.6 | 11.8 | 5.2 | 9.7 | 11.5 | 1 | 4.8 | 5.6 | 8.7 | 10.3 | 8.2 | 6.1 | 0.4 | 8 | 2.4 | 9.6 | 4 | 5.4 | 1.9 | 10.5 | 3.6 | 9.2 | 8.2 | 5.5 | 6.1 | 9.2 | 9.7 | 8.1 | -1 | 9.6 | 3.2 | 1.4 | 4.6 | 6.1 | 9.1
|  |  | 4.8 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.5 | 6.1 | 6.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.9 | 9.9 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 0.3 | 5 | 7.9 | 9.9 | 5 | 9.3 | 11.1 | 0.7 | 4 | 5 | 8.3 | 10 | 7.4 | 5.9 | -0.3 | 7.3 | 2.5 | 8.5 | 4 | 4.7 | 0.8 | 10.4 | 3.1 | 8.7 | 8.1 | 4.8 | 6.9 | 8.8 | 9.4 | 7.5 | -0.7 | 9.3 | 2.5 | 1.3 | 4.5 | 5.3 | 8.6
|  |  | 4.7 | 3.5 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 5.5 | 5.7 | 2.9 | 3.5 | 4.4 | 5.6 | 9.6 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 4 | 0.2 | 5 | 7.2 | 7.9 | 4.9 | 9 | 10.6 | 0.4 | 3.3 | 4.3 | 7.8 | 9.6 | 6.5 | 5.8 | -1.1 | 6.6 | 2.6 | 7.3 | 4 | 4.1 | -0.4 | 10.3 | 2.6 | 8.1 | 7.9 | 4.2 | 7.7 | 8.5 | 9.1 | 6.8 | -0.5 | 9.1 | 1.7 | 1.1 | 4.5 | 4.5 | 8
|  |  | 4.6 | 4 | -0.4 | 1.5 | 1.7 | 4.8 | 5 | 2.1 | 2.8 | 4.3 | 5.3 | 9.2 | 3.7 | 4 | 3.1 | 4 | 0.2 | 5 | 6.5 | 6 | 4.7 | 8.6 | 10.2 | 0.1 | 2.5 | 3.7 | 7.4 | 9.3 | 5.7 | 5.6 | -1.8 | 5.9 | 2.7 | 6.2 | 4 | 3.4 | -1.5 | 10.2 | 2.1 | 7.6 | 7.8 | 3.5 | 8.5 | 8.1 | 8.8 | 6.2 | -0.2 | 8.8 | 1 | 1 | 4.4 | 3.7 | 7.5
|  |  | 4.9 | 4.3 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 5 | 4.4 | 3.4 | 3.3 | 4.3 | 5.6 | 9.6 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 5.5 | 7.1 | 5.9 | 4.7 | 8.4 | 10.3 | 0.3 | 3.6 | 4.7 | 7.8 | 9.4 | 6.4 | 5.7 | -0.1 | 6.1 | 3.5 | 6.4 | 4.3 | 4 | -1.1 | 10.6 | 2.8 | 8.3 | 9.1 | 4.6 | 8.7 | 8.4 | 9.2 | 7.1 | 1.2 | 9.3 | 2.3 | 1.1 | 4.4 | 5.2 | 8.1
|  |  | 5.3 | 4.6 | 0.6 | 3.3 | 3 | 5.3 | 3.8 | 4.7 | 3.9 | 4.4 | 6 | 10 | 4.2 | 4.3 | 5 | 4.3 | 0.9 | 6 | 7.8 | 5.8 | 4.7 | 8.2 | 10.5 | 0.4 | 4.6 | 5.6 | 8.3 | 9.5 | 7.2 | 5.7 | 1.5 | 6.3 | 4.4 | 6.7 | 4.6 | 4.6 | -0.8 | 11.1 | 3.5 | 8.9 | 10.3 | 5.7 | 9 | 8.8 | 9.5 | 7.9 | 2.5 | 9.9 | 3.7 | 1.1 | 4.4 | 6.7 | 8.7
|  |  | 5.6 | 4.9 | 1.1 | 4.2 | 3.6 | 5.5 | 3.2 | 6 | 4.4 | 4.4 | 6.3 | 10.4 | 4.4 | 4.4 | 6 | 4.4 | 1.2 | 6.5 | 8.4 | 5.7 | 4.7 | 8 | 10.6 | 0.6 | 5.7 | 6.6 | 8.7 | 9.6 | 7.9 | 5.8 | 3.2 | 6.5 | 5.2 | 6.9 | 4.9 | 5.2 | -0.4 | 11.5 | 4.2 | 9.6 | 11.6 | 6.8 | 9.2 | 9.1 | 9.9 | 8.8 | 3.9 | 10.4 | 5 | 1.2 | 4.4 | 8.2 | 9.3
|  |  | 6.6 | 6.1 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | 7.1 | 3.1 | 8.5 | 6.3 | 4.8 | 8.6 | 12.2 | 5.9 | 4.2 | 7.7 | 5.2 | 1.9 | 8.5 | 9.8 | 7.8 | 4.9 | 8.1 | 12.6 | 1.5 | 8.1 | 8.9 | 10.2 | 11.1 | 10 | 7.4 | 6.2 | 6.4 | 7.2 | 8.2 | 6.2 | 8.2 | 2.1 | 13.4 | 6.9 | 12 | 13.3 | 9.8 | 10.1 | 11.1 | 11.5 | 11.3 | 5.7 | 12.3 | 7.5 | 2.4 | 5.8 | 10.7 | 11
|  |  | 7.6 | 7.3 | 8 | 5.7 | 4.9 | 8.8 | 2.9 | 10.9 | 8.3 | 5.3 | 10.8 | 14 | 7.5 | 4 | 9.4 | 5.9 | 2.7 | 10.5 | 11.2 | 9.8 | 5 | 8.1 | 14.5 | 2.5 | 10.5 | 11.1 | 11.8 | 12.6 | 12 | 9.1 | 9.1 | 6.2 | 9.1 | 9.5 | 7.6 | 11.3 | 4.5 | 15.3 | 9.5 | 14.4 | 15.1 | 12.8 | 11.1 | 13.1 | 13.1 | 13.9 | 7.4 | 14.3 | 9.9 | 3.5 | 7.3 | 13.2 | 12.7
|  |  | 8.6 | 8.5 | 11.5 | 6.4 | 5.5 | 10.4 | 2.8 | 13.4 | 10.2 | 5.7 | 13.1 | 15.8 | 9 | 3.8 | 11.1 | 6.7 | 3.4 | 12.5 | 12.6 | 11.9 | 5.2 | 8.2 | 16.5 | 3.4 | 12.9 | 13.4 | 13.3 | 14.1 | 14.1 | 10.7 | 12.1 | 6.1 | 11.1 | 10.8 | 8.9 | 14.3 | 7 | 17.2 | 12.2 | 16.8 | 16.8 | 15.8 | 12 | 15.1 | 14.7 | 16.4 | 9.2 | 16.2 | 12.4 | 4.7 | 8.7 | 15.7 | 14.4
|  |  | 9.1 | 8 | 11.8 | 6.2 | 5.5 | 10 | 2.9 | 14.1 | 11.8 | 5.7 | 13.6 | 16.9 | 9.8 | 4.4 | 11.4 | 8.5 | 4.7 | 13.6 | 13.2 | 13.7 | 5.9 | 8.5 | 17.4 | 3.7 | 13.7 | 14.3 | 14 | 15.3 | 15.5 | 11.4 | 12.3 | 6.4 | 11.2 | 11.8 | 8.4 | 15 | 7.8 | 18.1 | 13 | 17.6 | 17.8 | 17 | 12.6 | 15.7 | 15.5 | 17.5 | 10.3 | 17.1 | 13.5 | 5 | 9.7 | 16.6 | 15
|  |  | 9.5 | 7.6 | 12.2 | 6 | 5.4 | 9.6 | 3.1 | 14.9 | 13.4 | 5.6 | 14.2 | 17.9 | 10.5 | 5 | 11.6 | 10.3 | 5.9 | 14.6 | 13.7 | 15.6 | 6.5 | 8.7 | 18.2 | 4.1 | 14.4 | 15.2 | 14.7 | 16.5 | 16.8 | 12 | 12.6 | 6.8 | 11.2 | 12.7 | 8 | 15.6 | 8.6 | 19 | 13.7 | 18.4 | 18.9 | 18.1 | 13.1 | 16.3 | 16.2 | 18.7 | 11.5 | 18.1 | 14.6 | 5.4 | 10.7 | 17.6 | 15.7
|  |  | 10 | 7.1 | 12.5 | 5.8 | 5.4 | 9.2 | 3.2 | 15.6 | 15 | 5.6 | 14.7 | 19 | 11.3 | 5.6 | 11.9 | 12.1 | 7.2 | 15.7 | 14.3 | 17.4 | 7.2 | 9 | 19.1 | 4.4 | 15.2 | 16.1 | 15.4 | 17.7 | 18.2 | 12.7 | 12.8 | 7.1 | 11.3 | 13.7 | 7.5 | 16.3 | 9.4 | 19.9 | 14.5 | 19.2 | 19.9 | 19.3 | 13.7 | 16.9 | 17 | 19.8 | 12.6 | 19 | 15.7 | 5.7 | 11.7 | 18.5 | 16.3
|  |  | 10.4 | 7.2 | 12.2 | 5.8 | 5.3 | 9.2 | 3.5 | 15.5 | 15.5 | 5.5 | 14.4 | 18.5 | 11.2 | 5.9 | 12.2 | 13.2 | 7.3 | 15.7 | 14.5 | 17.8 | 7.6 | 8.9 | 19.2 | 4.7 | 15.6 | 16 | 15.3 | 17.9 | 17.3 | 12.9 | 12.1 | 7.9 | 10.8 | 13.5 | 8.2 | 14.5 | 9.8 | 20.1 | 15 | 19.5 | 20 | 20.2 | 13.7 | 15.1 | 16.4 | 19.9 | 12.8 | 19 | 15.7 | 6.2 | 11.8 | 18.8 | 16
|  |  | 10.9 | 7.2 | 11.9 | 5.8 | 5.1 | 9.3 | 3.7 | 15.3 | 15.9 | 5.3 | 14 | 17.9 | 11.1 | 6.1 | 12.6 | 14.4 | 7.3 | 15.8 | 14.7 | 18.2 | 8.1 | 8.8 | 19.4 | 4.9 | 16 | 15.9 | 15.2 | 18 | 16.4 | 13 | 11.3 | 8.7 | 10.4 | 13.4 | 8.9 | 12.7 | 10.2 | 20.3 | 15.5 | 19.9 | 20 | 21.1 | 13.7 | 13.4 | 15.9 | 19.9 | 13 | 19 | 15.6 | 6.7 | 11.9 | 19.1 | 15.7
|  |  | 11.3 | 7.3 | 11.6 | 5.8 | 5 | 9.3 | 4 | 15.2 | 16.4 | 5.2 | 13.7 | 17.4 | 11 | 6.4 | 12.9 | 15.5 | 7.4 | 15.8 | 14.9 | 18.6 | 8.5 | 8.7 | 19.5 | 5.2 | 16.4 | 15.8 | 15.1 | 18.2 | 15.5 | 13.2 | 10.6 | 9.5 | 9.9 | 13.2 | 9.6 | 10.9 | 10.6 | 20.5 | 16 | 20.2 | 20.1 | 22 | 13.7 | 11.6 | 15.3 | 20 | 13.2 | 19 | 15.6 | 7.2 | 12 | 19.4 | 15.4
|  |  | 10 | 7.7 | 10.2 | 5.5 | 5 | 9.3 | 3.7 | 14.2 | 15.3 | 4.9 | 12.6 | 16.6 | 10.3 | 5.7 | 12.1 | 15.1 | 7 | 13.9 | 13.7 | 17.4 | 8.2 | 8.6 | 18.4 | 4.8 | 15.1 | 14.5 | 13.3 | 17.2 | 14.1 | 12.1 | 8.7 | 9.6 | 8.4 | 12.5 | 9 | 10.2 | 9.6 | 19.5 | 15.2 | 19.3 | 19.3 | 20 | 11.8 | 11.3 | 13.8 | 18.9 | 12.1 | 18 | 14.7 | 6.9 | 11.2 | 17.8 | 13.8
|  |  | 8.7 | 8.1 | 8.9 | 5.1 | 5 | 9.2 | 3.3 | 13.2 | 14.1 | 4.5 | 11.6 | 15.9 | 9.5 | 5.1 | 11.3 | 14.6 | 6.6 | 12 | 12.6 | 16.3 | 8 | 8.4 | 17.4 | 4.4 | 13.7 | 13.1 | 11.4 | 16.3 | 12.8 | 11 | 6.9 | 9.6 | 6.8 | 11.9 | 8.5 | 9.6 | 8.6 | 18.4 | 14.4 | 18.3 | 18.4 | 18.1 | 9.9 | 11 | 12.3 | 17.7 | 11.1 | 16.9 | 13.9 | 6.5 | 10.4 | 16.2 | 12.3
|  |  | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 4.8 | 5 | 9.2 | 3 | 12.2 | 13 | 4.2 | 10.5 | 15.1 | 8.8 | 4.4 | 10.5 | 14.2 | 6.2 | 10.1 | 11.4 | 15.1 | 7.7 | 8.3 | 16.3 | 4 | 12.4 | 11.8 | 9.6 | 15.3 | 11.4 | 9.9 | 5 | 9.7 | 5.3 | 11.2 | 7.9 | 8.9 | 7.6 | 17.4 | 13.6 | 17.4 | 17.6 | 16.1 | 8 | 10.7 | 10.8 | 16.6 | 10 | 15.9 | 13 | 6.2 | 9.6 | 14.6 | 10.7
|  |  | 7.4 | 8.1 | 6.2 | 4.6 | 5.1 | 8.9 | 2.7 | 11.1 | 11.5 | 3.4 | 8.6 | 14.2 | 8 | 3.3 | 9.8 | 13 | 5.3 | 9.2 | 9.9 | 13.6 | 7.5 | 7.6 | 15.4 | 2.8 | 11.7 | 11.2 | 8.7 | 14 | 10.6 | 9.2 | 4.5 | 8.6 | 4.4 | 10 | 7.3 | 7.9 | 5.7 | 15.8 | 11.9 | 16.2 | 16.1 | 14.6 | 7.1 | 10.4 | 10.5 | 15.5 | 9.6 | 13.7 | 11.1 | 4.9 | 9.4 | 13.1 | 10
|  |  | 7.4 | 7.7 | 4.9 | 4.4 | 5.2 | 8.6 | 2.5 | 10.1 | 10.1 | 2.6 | 6.8 | 13.4 | 7.3 | 2.3 | 9.1 | 11.9 | 4.5 | 8.3 | 8.3 | 12.1 | 7.2 | 7 | 14.4 | 1.7 | 11 | 10.6 | 7.9 | 12.8 | 9.8 | 8.5 | 3.9 | 7.6 | 3.4 | 8.7 | 6.7 | 6.8 | 3.9 | 14.1 | 10.1 | 15 | 14.7 | 13.1 | 6.2 | 10 | 10.3 | 14.3 | 9.2 | 11.6 | 9.3 | 3.7 | 9.3 | 11.6 | 9.2
|  |  | 7.4 | 7.3 | 3.6 | 4.2 | 5.3 | 8.3 | 2.2 | 9 | 8.6 | 1.8 | 4.9 | 12.5 | 6.5 | 1.2 | 8.4 | 10.7 | 3.6 | 7.4 | 6.8 | 10.6 | 7 | 6.3 | 13.5 | 0.5 | 10.3 | 10 | 7 | 11.5 | 9 | 7.8 | 3.4 | 6.5 | 2.5 | 7.5 | 6.1 | 5.8 | 2 | 12.5 | 8.4 | 13.8 | 13.2 | 11.6 | 5.3 | 9.7 | 10 | 13.2 | 8.8 | 9.4 | 7.4 | 2.4 | 9.1 | 10.1 | 8.5
|  |  | 7.3 | 7.1 | 2.6 | 4.7 | 5.4 | 8.2 | 1.7 | 9 | 8.6 | 2.2 | 3.9 | 11.9 | 5.8 | 1.2 | 8 | 10.2 | 3.4 | 7.2 | 5.6 | 9.9 | 7.1 | 6 | 12.7 | -0.2 | 9.8 | 9.5 | 5.7 | 10.8 | 8.3 | 6.8 | 2.5 | 6 | 2.2 | 7.2 | 6 | 5.7 | 1.5 | 11.6 | 7.8 | 12.9 | 11.9 | 10.6 | 4.4 | 9.4 | 9.3 | 11.7 | 8.1 | 9.2 | 6.4 | 1.5 | 9.3 | 8.7 | 8.7
|  |  | 7.1 | 6.9 | 1.7 | 5.3 | 5.5 | 8.1 | 1.3 | 9 | 8.6 | 2.5 | 3 | 11.4 | 5.2 | 1.1 | 7.5 | 9.8 | 3.2 | 7 | 4.5 | 9.1 | 7.1 | 5.7 | 11.8 | -0.9 | 9.4 | 8.9 | 4.4 | 10 | 7.7 | 5.8 | 1.7 | 5.6 | 1.8 | 7 | 5.8 | 5.6 | 1.1 | 10.8 | 7.3 | 11.9 | 10.6 | 9.7 | 3.4 | 9 | 8.7 | 10.3 | 7.3 | 9 | 5.4 | 0.7 | 9.6 | 7.4 | 8.9
|  |  | 7 | 6.7 | 0.7 | 5.8 | 5.6 | 8 | 0.8 | 9 | 8.6 | 2.9 | 2 | 10.8 | 4.5 | 1.1 | 7.1 | 9.3 | 3 | 6.8 | 3.3 | 8.4 | 7.2 | 5.4 | 11 | -1.6 | 8.9 | 8.4 | 3.1 | 9.3 | 7 | 4.8 | 0.8 | 5.1 | 1.5 | 6.7 | 5.7 | 5.5 | 0.6 | 9.9 | 6.7 | 11 | 9.3 | 8.7 | 2.5 | 8.7 | 8 | 8.8 | 6.6 | 8.8 | 4.4 | -0.2 | 9.8 | 6 | 9.1
|  |  | 6.8 | 6.6 | 0.3 | 5.8 | 5.8 | 7.7 | 0.8 | 8.9 | 7.8 | 3.3 | 1.5 | 10.7 | 4.3 | 0.6 | 6.6 | 9.2 | 3 | 6 | 2.5 | 8.1 | 7.6 | 5.2 | 10.5 | -1.9 | 7.9 | 7.7 | 2.7 | 8.9 | 7.6 | 4.1 | 0.3 | 4.5 | 0.8 | 6 | 5.2 | 5.3 | 0.6 | 9 | 5.8 | 10.2 | 8.5 | 8.2 | 2.5 | 8.1 | 7.4 | 7.9 | 6.7 | 7.6 | 4 | -0.7 | 9.7 | 5 | 8.5
|  |  | 6.5 | 6.6 | -0.1 | 5.9 | 6 | 7.3 | 0.9 | 8.9 | 6.9 | 3.8 | 1 | 10.7 | 4.2 | 0 | 6 | 9.2 | 3 | 5.3 | 1.8 | 7.8 | 8 | 4.9 | 10.1 | -2.3 | 7 | 7 | 2.2 | 8.4 | 8.1 | 3.4 | -0.1 | 3.9 | 0 | 5.2 | 4.7 | 5 | 0.7 | 8.1 | 5 | 9.3 | 7.6 | 7.6 | 2.6 | 7.4 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.3 | 3.6 | -1.1 | 9.7 | 4.1 | 7.8
|  |  | 6.3 | 6.5 | -0.5 | 5.9 | 6.2 | 7 | 0.9 | 8.8 | 6.1 | 4.2 | 0.5 | 10.6 | 4 | -0.5 | 5.5 | 9.1 | 3 | 4.5 | 1 | 7.5 | 8.4 | 4.7 | 9.6 | -2.6 | 6 | 6.3 | 1.8 | 8 | 8.7 | 2.7 | -0.6 | 3.3 | -0.7 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 0.7 | 7.2 | 4.1 | 8.5 | 6.8 | 7.1 | 2.6 | 6.8 | 6.2 | 6 | 6.8 | 5.1 | 3.2 | -1.6 | 9.6 | 3.1 | 7.2
|  |  | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 6.9 | 6.3 | 7.7 | 1.6 | 9.5 | 7.7 | 4.6 | 1.8 | 10.9 | 4.4 | 0.1 | 5.8 | 9.9 | 3.2 | 5.3 | 1.8 | 9.8 | 9.1 | 4.6 | 9.8 | -2 | 7.1 | 7.3 | 2.9 | 8 | 8.7 | 3.1 | -0.6 | 3.9 | -0.3 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 1.2 | 8 | 4.5 | 9.1 | 7.7 | 7.5 | 3.9 | 7.4 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 4.3 | -1.2 | 9 | 4.5 | 7.4
|  |  | 6.5 | 6.4 | 1.4 | 8 | 6.4 | 8.5 | 2.2 | 10.1 | 9.4 | 5.1 | 3 | 11.3 | 4.7 | 0.7 | 6 | 10.6 | 3.4 | 6.2 | 2.7 | 12 | 9.7 | 4.6 | 10 | -1.5 | 8.1 | 8.3 | 3.9 | 8.1 | 8.6 | 3.6 | -0.6 | 4.6 | 0.1 | 5.8 | 6.9 | 5.3 | 1.7 | 8.8 | 4.9 | 9.8 | 8.7 | 7.9 | 5.2 | 7.9 | 6.6 | 7.8 | 7.1 | 8.5 | 5.4 | -0.7 | 8.4 | 6 | 7.6
|  |  | 6.6 | 6.3 | 2.3 | 9 | 6.5 | 9.2 | 2.9 | 10.8 | 11 | 5.5 | 4.3 | 11.6 | 5.1 | 1.3 | 6.3 | 11.4 | 3.6 | 7 | 3.5 | 14.3 | 10.4 | 4.5 | 10.2 | -0.9 | 9.2 | 9.3 | 5 | 8.1 | 8.6 | 4 | -0.6 | 5.2 | 0.5 | 6.4 | 8.2 | 5.6 | 2.2 | 9.6 | 5.3 | 10.4 | 9.6 | 8.3 | 6.5 | 8.5 | 6.8 | 8.7 | 7.2 | 10.2 | 6.5 | -0.3 | 7.8 | 7.4 | 7.8
|  |  | 7.7 | 5.9 | 5.6 | 11.8 | 7.7 | 9.1 | 3.7 | 10.8 | 14.7 | 5.9 | 7.4 | 12.7 | 5.6 | 2.5 | 7 | 14.5 | 3.9 | 9.2 | 6.1 | 17 | 14.1 | 5.5 | 11.1 | 0.6 | 11.5 | 10 | 7.1 | 9.5 | 9.2 | 6.6 | 0.4 | 6.3 | 1 | 9.1 | 10.3 | 6.5 | 5.6 | 12.4 | 8.4 | 12.9 | 12.1 | 11.3 | 9.4 | 10.1 | 9.3 | 11.6 | 7.5 | 12.2 | 8.9 | 2.1 | 7.9 | 10.1 | 8.7
|  |  | 8.7 | 5.6 | 9 | 14.7 | 9 | 9.1 | 4.4 | 10.8 | 18.3 | 6.2 | 10.4 | 13.7 | 6 | 3.6 | 7.8 | 17.5 | 4.1 | 11.4 | 8.7 | 19.8 | 17.8 | 6.5 | 12.1 | 2.2 | 13.7 | 10.8 | 9.2 | 10.9 | 9.8 | 9.1 | 1.5 | 7.3 | 1.6 | 11.9 | 12.5 | 7.5 | 8.9 | 15.3 | 11.5 | 15.5 | 14.5 | 14.4 | 12.3 | 11.6 | 11.8 | 14.5 | 7.9 | 14.3 | 11.3 | 4.6 | 8.1 | 12.7 | 9.7
|  |  | 9.8 | 5.2 | 12.3 | 17.5 | 10.2 | 9 | 5.2 | 10.8 | 22 | 6.6 | 13.5 | 14.8 | 6.5 | 4.8 | 8.5 | 20.6 | 4.4 | 13.6 | 11.3 | 22.5 | 21.5 | 7.5 | 13 | 3.7 | 16 | 11.5 | 11.3 | 12.3 | 10.4 | 11.7 | 2.5 | 8.4 | 2.1 | 14.6 | 14.6 | 8.4 | 12.3 | 18.1 | 14.6 | 18 | 17 | 17.4 | 15.2 | 13.2 | 14.3 | 17.4 | 8.2 | 16.3 | 13.7 | 7 | 8.2 | 15.4 | 10.6
|  |  | 10.4 | 5.5 | 13.3 | 18 | 11.6 | 9 | 5.7 | 11.3 | 22.4 | 6.7 | 14.6 | 14.9 | 7.7 | 5.1 | 9 | 21.9 | 5.4 | 14.6 | 12.2 | 23.1 | 22.8 | 8.2 | 13.7 | 4.5 | 16.9 | 11.8 | 12.2 | 12.7 | 10.8 | 12.7 | 3.4 | 8.8 | 2.8 | 14.6 | 15.6 | 8.7 | 13.2 | 18.9 | 15.3 | 18.7 | 18 | 18.2 | 15.4 | 13.5 | 15 | 18.6 | 8.7 | 17.2 | 14.4 | 8.7 | 8.2 | 16.4 | 11.3
|  |  | 11 | 5.7 | 14.3 | 18.4 | 12.9 | 9.1 | 6.1 | 11.8 | 22.8 | 6.8 | 15.7 | 14.9 | 8.9 | 5.5 | 9.6 | 23.1 | 6.3 | 15.5 | 13.2 | 23.6 | 24.1 | 8.8 | 14.3 | 5.3 | 17.7 | 12.2 | 13 | 13.1 | 11.1 | 13.7 | 4.4 | 9.3 | 3.6 | 14.7 | 16.7 | 9 | 14 | 19.8 | 16.1 | 19.3 | 18.9 | 19.1 | 15.5 | 13.7 | 15.6 | 19.8 | 9.2 | 18.1 | 15.2 | 10.3 | 8.3 | 17.4 | 12.1
|  |  | 11.6 | 6 | 15.3 | 18.9 | 14.3 | 9.1 | 6.6 | 12.3 | 23.2 | 6.9 | 16.8 | 15 | 10.1 | 5.8 | 10.1 | 24.4 | 7.3 | 16.5 | 14.1 | 24.2 | 25.4 | 9.5 | 15 | 6.1 | 18.6 | 12.5 | 13.9 | 13.5 | 11.5 | 14.7 | 5.3 | 9.7 | 4.3 | 14.7 | 17.7 | 9.3 | 14.9 | 20.6 | 16.8 | 20 | 19.9 | 19.9 | 15.7 | 14 | 16.3 | 21 | 9.7 | 19 | 15.9 | 12 | 8.3 | 18.4 | 12.8
|  |  | 11.1 | 6.3 | 14.5 | 18.1 | 14.4 | 9.5 | 6.8 | 13.6 | 23.1 | 6.8 | 17.2 | 15.2 | 10 | 5.4 | 10.8 | 24.3 | 6.5 | 16 | 14.2 | 24.1 | 25.7 | 9.2 | 14.7 | 5.7 | 18.6 | 13.5 | 14 | 13.8 | 11.8 | 15.2 | 5.6 | 10.1 | 4.6 | 15.4 | 18.1 | 9.3 | 15 | 20.7 | 17.1 | 20.1 | 20.3 | 20 | 16.3 | 14.2 | 16.6 | 21 | 10.2 | 19.1 | 16 | 12.9 | 8.5 | 18.9 | 12
|  |  | 10.7 | 6.6 | 13.7 | 17.2 | 14.6 | 9.8 | 7 | 15 | 23.1 | 6.7 | 17.7 | 15.4 | 9.8 | 5 | 11.5 | 24.1 | 5.7 | 15.5 | 14.4 | 23.9 | 26 | 9 | 14.4 | 5.4 | 18.6 | 14.5 | 14.1 | 14 | 12.2 | 15.8 | 6 | 10.6 | 4.8 | 16.1 | 18.5 | 9.2 | 15.2 | 20.8 | 17.5 | 20.3 | 20.7 | 20.1 | 17 | 14.5 | 16.9 | 21 | 10.7 | 19.1 | 16.1 | 13.8 | 8.6 | 19.3 | 11.2
|  |  | 10.2 | 6.9 | 12.9 | 16.4 | 14.7 | 10.2 | 7.2 | 16.3 | 23 | 6.6 | 18.1 | 15.6 | 9.7 | 4.6 | 12.2 | 24 | 4.9 | 15 | 14.5 | 23.8 | 26.3 | 8.7 | 14.1 | 5 | 18.6 | 15.5 | 14.2 | 14.3 | 12.5 | 16.3 | 6.3 | 11 | 5.1 | 16.8 | 18.9 | 9.2 | 15.3 | 20.9 | 17.8 | 20.4 | 21.1 | 20.2 | 17.6 | 14.7 | 17.2 | 21 | 11.2 | 19.2 | 16.2 | 14.7 | 8.8 | 19.8 | 10.4
|  |  | 8.6 | 6.4 | 12.3 | 16.9 | 13.8 | 9.6 | 6.5 | 15.2 | 20.7 | 6.4 | 17 | 14.5 | 8.9 | 4.1 | 11 | 22.2 | 4.9 | 14.1 | 13.8 | 21.7 | 25.3 | 8.5 | 13.7 | 4.7 | 17.2 | 14.9 | 13.1 | 13.5 | 11.7 | 14.3 | 5.7 | 10.9 | 4.6 | 15.7 | 17.4 | 9.1 | 14.4 | 20.1 | 16.9 | 19.5 | 20 | 18.9 | 15.3 | 13.4 | 16 | 20.1 | 11 | 18.2 | 14.6 | 13.7 | 8.6 | 18.7 | 9.9
|  |  | 6.9 | 5.8 | 11.8 | 17.3 | 13 | 9.1 | 5.7 | 14.1 | 18.5 | 6.3 | 16 | 13.5 | 8.2 | 3.5 | 9.7 | 20.3 | 5 | 13.1 | 13 | 19.5 | 24.3 | 8.4 | 13.3 | 4.4 | 15.7 | 14.2 | 12 | 12.7 | 11 | 12.4 | 5 | 10.7 | 4.2 | 14.7 | 16 | 8.9 | 13.6 | 19.4 | 16.1 | 18.5 | 18.9 | 17.7 | 13 | 12.1 | 14.7 | 19.1 | 10.7 | 17.3 | 13 | 12.6 | 8.4 | 17.6 | 9.5
|  |  | 5.3 | 5.3 | 11.2 | 17.8 | 12.1 | 8.5 | 5 | 13 | 16.2 | 6.1 | 14.9 | 12.4 | 7.4 | 3 | 8.5 | 18.5 | 5 | 12.2 | 12.3 | 17.4 | 23.3 | 8.2 | 12.9 | 4.1 | 14.3 | 13.6 | 10.9 | 11.9 | 10.2 | 10.4 | 4.4 | 10.6 | 3.7 | 13.6 | 14.5 | 8.8 | 12.7 | 18.6 | 15.2 | 17.6 | 17.8 | 16.4 | 10.7 | 10.8 | 13.5 | 18.2 | 10.5 | 16.3 | 11.4 | 11.6 | 8.2 | 16.5 | 9
|  |  | 5.5 | 5.2 | 10.1 | 17.8 | 11.7 | 8.4 | 3.9 | 12.4 | 15.2 | 6.1 | 13 | 11.9 | 7.3 | 2.5 | 8.4 | 17.4 | 5.3 | 11.3 | 10.6 | 16.5 | 22.2 | 8.2 | 12.3 | 2.9 | 12.8 | 11.8 | 9.8 | 11.5 | 9.9 | 9.8 | 2.6 | 9.9 | 2.6 | 12.7 | 13.9 | 8.5 | 11.5 | 16.7 | 13.3 | 16.4 | 15.4 | 14.5 | 8.7 | 9.8 | 10.7 | 17.1 | 10 | 14.1 | 10.2 | 10.4 | 8.2 | 14.6 | 8.6
|  |  | 5.8 | 5.2 | 9 | 17.9 | 11.2 | 8.3 | 2.9 | 11.7 | 14.1 | 6 | 11.2 | 11.5 | 7.1 | 2.1 | 8.4 | 16.4 | 5.5 | 10.4 | 9 | 15.5 | 21.1 | 8.3 | 11.6 | 1.8 | 11.3 | 9.9 | 8.8 | 11 | 9.6 | 9.1 | 0.9 | 9.1 | 1.6 | 11.9 | 13.2 | 8.3 | 10.4 | 14.7 | 11.5 | 15.2 | 13 | 12.7 | 6.8 | 8.7 | 7.8 | 15.9 | 9.5 | 12 | 9 | 9.2 | 8.3 | 12.8 | 8.1
|  |  | 6 | 5.1 | 7.9 | 17.9 | 10.8 | 8.2 | 1.8 | 11.1 | 13.1 | 6 | 9.3 | 11 | 7 | 1.6 | 8.3 | 15.3 | 5.8 | 9.5 | 7.3 | 14.6 | 20 | 8.3 | 11 | 0.6 | 9.8 | 8.1 | 7.7 | 10.6 | 9.3 | 8.5 | -0.9 | 8.4 | 0.5 | 11 | 12.6 | 8 | 9.2 | 12.8 | 9.6 | 14 | 10.6 | 10.8 | 4.8 | 7.7 | 5 | 14.8 | 9 | 9.8 | 7.8 | 8 | 8.3 | 10.9 | 7.7
|  |  | 5.8 | 5.1 | 7.6 | 17.3 | 10.2 | 8.2 | 2.3 | 10.2 | 12.8 | 5.4 | 8.9 | 10.7 | 6.5 | 1.5 | 8 | 14.8 | 5.9 | 8.6 | 6.6 | 13.5 | 18.6 | 8 | 10.7 | 0.3 | 9 | 7.7 | 6.6 | 10.2 | 9.1 | 7.6 | -1.8 | 7.8 | 0.1 | 10.2 | 12 | 7.9 | 8.5 | 11.9 | 8.5 | 13.1 | 11.1 | 9.7 | 4.1 | 7.1 | 4.7 | 13.5 | 8.9 | 9 | 7.1 | 7.6 | 8.4 | 9.5 | 7.6
|  |  | 5.6 | 5.1 | 7.3 | 16.8 | 9.7 | 8.3 | 2.8 | 9.4 | 12.5 | 4.8 | 8.4 | 10.3 | 6.1 | 1.3 | 7.6 | 14.4 | 6 | 7.6 | 6 | 12.4 | 17.1 | 7.8 | 10.5 | 0 | 8.2 | 7.4 | 5.6 | 9.7 | 8.9 | 6.8 | -2.8 | 7.3 | -0.3 | 9.4 | 11.5 | 7.9 | 7.7 | 10.9 | 7.5 | 12.1 | 11.6 | 8.7 | 3.4 | 6.6 | 4.4 | 12.3 | 8.8 | 8.2 | 6.5 | 7.2 | 8.5 | 8.2 | 7.5
|  |  | 5.4 | 5.1 | 7 | 16.2 | 9.1 | 8.3 | 3.3 | 8.5 | 12.2 | 4.2 | 8 | 10 | 5.6 | 1.2 | 7.3 | 13.9 | 6.1 | 6.7 | 5.3 | 11.3 | 15.7 | 7.5 | 10.2 | -0.3 | 7.4 | 7 | 4.5 | 9.3 | 8.7 | 5.9 | -3.7 | 6.7 | -0.7 | 8.6 | 10.9 | 7.8 | 7 | 10 | 6.4 | 11.2 | 12.1 | 7.6 | 2.7 | 6 | 4.1 | 11 | 8.7 | 7.4 | 5.8 | 6.8 | 8.6 | 6.8 | 7.4
|  |  | 5.5 | 5 | 6.4 | 15.7 | 8.7 | 8.1 | 3.4 | 8.4 | 11.4 | 4.3 | 7.3 | 9.6 | 5.4 | 0.2 | 7 | 13.3 | 6.1 | 6.1 | 4.9 | 10.7 | 15.3 | 7.7 | 9.7 | -0.2 | 7.3 | 6.9 | 3.8 | 9 | 7.9 | 5.5 | -3.9 | 5.9 | -0.9 | 8.1 | 10.2 | 7.1 | 6.6 | 9.5 | 5.7 | 10.3 | 11.1 | 7.1 | 3.5 | 5.5 | 3.9 | 10.8 | 8.8 | 6.9 | 5 | 6.2 | 8.3 | 6.4 | 7.3
|  |  | 5.5 | 5 | 5.7 | 15.1 | 8.2 | 7.9 | 3.4 | 8.3 | 10.5 | 4.3 | 6.7 | 9.2 | 5.1 | -0.8 | 6.8 | 12.7 | 6.1 | 5.4 | 4.5 | 10.1 | 15 | 7.8 | 9.1 | -0.1 | 7.2 | 6.8 | 3.2 | 8.6 | 7.2 | 5.1 | -4 | 5.2 | -1.1 | 7.7 | 9.6 | 6.5 | 6.3 | 9.1 | 5.1 | 9.3 | 10.2 | 6.7 | 4.3 | 5.1 | 3.6 | 10.6 | 8.8 | 6.5 | 4.2 | 5.6 | 8.1 | 6 | 7.3
|  |  | 5.6 | 4.9 | 5.1 | 14.6 | 7.8 | 7.7 | 3.5 | 8.2 | 9.7 | 4.4 | 6 | 8.8 | 4.9 | -1.8 | 6.5 | 12.1 | 6.1 | 4.8 | 4.1 | 9.5 | 14.6 | 8 | 8.6 | 0 | 7.1 | 6.7 | 2.5 | 8.3 | 6.4 | 4.7 | -4.2 | 4.4 | -1.3 | 7.2 | 8.9 | 5.8 | 5.9 | 8.6 | 4.4 | 8.4 | 9.2 | 6.2 | 5.1 | 4.6 | 3.4 | 10.4 | 8.9 | 6 | 3.4 | 5 | 7.8 | 5.6 | 7.2
|  |  | 5.7 | 5.1 | 5.8 | 15.7 | 8.6 | 7.7 | 3.6 | 7.4 | 11.5 | 5.2 | 6.9 | 9.3 | 4.8 | -1.1 | 6.8 | 13 | 6 | 5.5 | 4.9 | 11.6 | 14.7 | 7.8 | 8.7 | 0.9 | 7.7 | 7.3 | 4.4 | 8.5 | 6.9 | 5.2 | -3.2 | 5.2 | -0.9 | 7.4 | 9.8 | 6.3 | 5.7 | 8.9 | 5.2 | 9 | 9.7 | 7.1 | 6.5 | 5.2 | 4.5 | 10.1 | 9 | 7.6 | 4.8 | 4.8 | 8.3 | 6 | 7.2
|  |  | 5.7 | 5.4 | 6.4 | 16.7 | 9.3 | 7.8 | 3.8 | 6.6 | 13.2 | 6 | 7.9 | 9.9 | 4.7 | -0.5 | 7 | 14 | 5.8 | 6.1 | 5.7 | 13.6 | 14.9 | 7.7 | 8.9 | 1.9 | 8.3 | 8 | 6.2 | 8.6 | 7.3 | 5.6 | -2.1 | 6.1 | -0.4 | 7.6 | 10.8 | 6.9 | 5.5 | 9.2 | 6 | 9.6 | 10.2 | 8.1 | 7.9 | 5.7 | 5.5 | 9.9 | 9.2 | 9.2 | 6.3 | 4.5 | 8.9 | 6.4 | 7.1
|  |  | 5.8 | 5.6 | 7.1 | 17.8 | 10.1 | 7.8 | 3.9 | 5.8 | 15 | 6.8 | 8.8 | 10.4 | 4.6 | 0.2 | 7.3 | 14.9 | 5.7 | 6.8 | 6.5 | 15.7 | 15 | 7.5 | 9 | 2.8 | 8.9 | 8.6 | 8.1 | 8.8 | 7.8 | 6.1 | -1.1 | 6.9 | 0 | 7.8 | 11.7 | 7.4 | 5.3 | 9.5 | 6.8 | 10.2 | 10.7 | 9 | 9.3 | 6.3 | 6.6 | 9.6 | 9.3 | 10.8 | 7.7 | 4.3 | 9.4 | 6.8 | 7.1
|  |  | 7.2 | 6.8 | 8.7 | 19.8 | 11.6 | 8.3 | 5 | 5.6 | 17.3 | 7.3 | 11.4 | 11.8 | 5.5 | 0.7 | 8 | 16.9 | 6.1 | 8.6 | 8.9 | 17.9 | 17.8 | 8.5 | 10.9 | 4.9 | 11.5 | 10.4 | 9.8 | 9.8 | 9.3 | 8.5 | 1 | 8.2 | 1 | 9.9 | 13.6 | 8.1 | 7.3 | 10.5 | 9.7 | 12.2 | 12.9 | 11.7 | 11.6 | 8.4 | 9.3 | 12.1 | 10.3 | 12.9 | 9.9 | 5.7 | 11 | 10.2 | 8.7
|  |  | 8.5 | 8 | 10.2 | 21.9 | 13.2 | 8.7 | 6.2 | 5.5 | 19.5 | 7.9 | 14.1 | 13.1 | 6.3 | 1.3 | 8.8 | 19 | 6.6 | 10.5 | 11.2 | 20 | 20.5 | 9.4 | 12.8 | 6.9 | 14.2 | 12.2 | 11.6 | 10.7 | 10.7 | 11 | 3.2 | 9.6 | 2.1 | 12.1 | 15.4 | 8.9 | 9.4 | 11.4 | 12.5 | 14.2 | 15 | 14.4 | 14 | 10.4 | 12.1 | 14.6 | 11.3 | 14.9 | 12.1 | 7.2 | 12.7 | 13.5 | 10.3
|  |  | 9.9 | 9.2 | 11.8 | 23.9 | 14.7 | 9.2 | 7.3 | 5.3 | 21.8 | 8.4 | 16.7 | 14.5 | 7.2 | 1.8 | 9.5 | 21 | 7 | 12.3 | 13.6 | 22.2 | 23.3 | 10.4 | 14.7 | 9 | 16.8 | 14 | 13.3 | 11.7 | 12.2 | 13.4 | 5.3 | 10.9 | 3.1 | 14.2 | 17.3 | 9.6 | 11.4 | 12.4 | 15.4 | 16.2 | 17.2 | 17.1 | 16.3 | 12.5 | 14.8 | 17.1 | 12.3 | 17 | 14.3 | 8.6 | 14.3 | 16.9 | 11.9
|  |  | 9.9 | 9.1 | 11.7 | 24.4 | 15.7 | 9.9 | 8.1 | 5.9 | 22.9 | 8.6 | 17.3 | 15.3 | 8 | 3.5 | 10.2 | 21.8 | 7.5 | 13 | 13.8 | 22.8 | 24 | 11.5 | 14.7 | 9.6 | 17 | 15.2 | 13.8 | 12.4 | 12.4 | 14 | 5.5 | 11.7 | 3.4 | 15 | 18.3 | 9.8 | 11.3 | 13.4 | 16.5 | 16.8 | 17.8 | 18.1 | 17.2 | 13 | 16.1 | 18.4 | 12.4 | 17.4 | 14.5 | 9.9 | 15.1 | 17.7 | 12.3
|  |  | 9.8 | 9 | 11.6 | 25 | 16.6 | 10.5 | 8.8 | 6.4 | 23.9 | 8.7 | 18 | 16.1 | 8.8 | 5.3 | 11 | 22.7 | 8.1 | 13.7 | 14 | 23.3 | 24.8 | 12.6 | 14.7 | 10.1 | 17.2 | 16.3 | 14.4 | 13.1 | 12.6 | 14.6 | 5.7 | 12.6 | 3.8 | 15.8 | 19.3 | 10.1 | 11.3 | 14.5 | 17.6 | 17.4 | 18.3 | 19 | 18.2 | 13.6 | 17.4 | 19.7 | 12.4 | 17.9 | 14.7 | 11.3 | 15.8 | 18.4 | 12.7
|  |  | 9.8 | 8.9 | 11.5 | 25.5 | 17.6 | 11.2 | 9.6 | 7 | 25 | 8.9 | 18.6 | 16.9 | 9.6 | 7 | 11.7 | 23.5 | 8.6 | 14.4 | 14.2 | 23.9 | 25.5 | 13.7 | 14.7 | 10.7 | 17.4 | 17.5 | 14.9 | 13.8 | 12.8 | 15.2 | 5.9 | 13.4 | 4.1 | 16.6 | 20.3 | 10.3 | 11.2 | 15.5 | 18.7 | 18 | 18.9 | 20 | 19.1 | 14.1 | 18.7 | 21 | 12.5 | 18.3 | 14.9 | 12.6 | 16.6 | 19.2 | 13.1
|  |  | 9.2 | 8.5 | 11.1 | 24.9 | 17.3 | 11.2 | 9.7 | 6.7 | 24.6 | 8.8 | 18.6 | 16.2 | 9 | 7.4 | 11.1 | 23.4 | 9.1 | 14.6 | 13.9 | 22.9 | 25.3 | 14.3 | 13.8 | 10.7 | 17.7 | 17.5 | 14.8 | 13.1 | 12.4 | 15.9 | 5.8 | 13.1 | 4 | 16.5 | 20.3 | 10.1 | 10.6 | 15.4 | 18.7 | 17.3 | 19.1 | 20 | 19 | 14 | 19.2 | 20.9 | 13.1 | 18.3 | 15.2 | 12.4 | 16.5 | 19.4 | 12.4
|  |  | 8.6 | 8.1 | 10.6 | 24.2 | 17.1 | 11.2 | 9.9 | 6.4 | 24.1 | 8.7 | 18.7 | 15.6 | 8.3 | 7.8 | 10.6 | 23.2 | 9.7 | 14.9 | 13.6 | 22 | 25.2 | 14.9 | 13 | 10.7 | 17.9 | 17.6 | 14.6 | 12.4 | 12 | 16.7 | 5.7 | 12.9 | 3.9 | 16.3 | 20.3 | 9.8 | 10.1 | 15.3 | 18.8 | 16.5 | 19.4 | 20.1 | 18.8 | 13.8 | 19.8 | 20.8 | 13.6 | 18.4 | 15.5 | 12.3 | 16.5 | 19.6 | 11.6
|  |  | 8 | 7.7 | 10.2 | 23.6 | 16.8 | 11.2 | 10 | 6.1 | 23.7 | 8.6 | 18.7 | 14.9 | 7.7 | 8.2 | 10 | 23.1 | 10.2 | 15.1 | 13.3 | 21 | 25 | 15.5 | 12.1 | 10.7 | 18.2 | 17.6 | 14.5 | 11.7 | 11.6 | 17.4 | 5.6 | 12.6 | 3.8 | 16.2 | 20.3 | 9.6 | 9.5 | 15.2 | 18.8 | 15.8 | 19.6 | 20.1 | 18.7 | 13.7 | 20.3 | 20.7 | 14.2 | 18.4 | 15.8 | 12.1 | 16.4 | 19.8 | 10.9
|  |  | 8.1 | 7.7 | 8.5 | 22.2 | 15.5 | 11.5 | 9.4 | 5.8 | 22.1 | 8.1 | 17.6 | 14.1 | 7.8 | 7.7 | 10 | 21.7 | 10.3 | 14 | 12.3 | 19.5 | 24 | 14.9 | 11.6 | 9.5 | 17 | 16.2 | 13 | 11.2 | 11 | 15.1 | 5.1 | 11.7 | 3.6 | 15.1 | 19 | 9.1 | 8.9 | 14 | 17.7 | 14.5 | 17.6 | 18.7 | 16.9 | 12.5 | 18.6 | 19.5 | 13.1 | 16.8 | 14.9 | 11.6 | 15.7 | 18.7 | 10.6
|  |  | 8.3 | 7.7 | 6.8 | 20.7 | 14.2 | 11.8 | 8.8 | 5.6 | 20.5 | 7.6 | 16.5 | 13.4 | 7.8 | 7.3 | 9.9 | 20.2 | 10.3 | 12.8 | 11.2 | 17.9 | 22.9 | 14.4 | 11.1 | 8.4 | 15.8 | 14.9 | 11.5 | 10.7 | 10.3 | 12.8 | 4.6 | 10.7 | 3.3 | 14.1 | 17.8 | 8.5 | 8.2 | 12.7 | 16.5 | 13.1 | 15.5 | 17.4 | 15.1 | 11.3 | 16.9 | 18.2 | 12 | 15.3 | 13.9 | 11.1 | 14.9 | 17.6 | 10.2
|  |  | 8.4 | 7.7 | 5.1 | 19.3 | 12.9 | 12.1 | 8.2 | 5.3 | 18.9 | 7.1 | 15.4 | 12.6 | 7.9 | 6.8 | 9.9 | 18.8 | 10.4 | 11.7 | 10.2 | 16.4 | 21.9 | 13.8 | 10.6 | 7.2 | 14.6 | 13.5 | 10 | 10.2 | 9.7 | 10.5 | 4.1 | 9.8 | 3.1 | 13 | 16.5 | 8 | 7.6 | 11.5 | 15.4 | 11.8 | 13.5 | 16 | 13.3 | 10.1 | 15.2 | 17 | 10.9 | 13.7 | 13 | 10.6 | 14.2 | 16.5 | 9.9
|  |  | 8.5 | 8 | 4.4 | 18.1 | 12.3 | 11.8 | 7.8 | 4.4 | 17.3 | 5.8 | 13.6 | 12.3 | 8 | 6.2 | 10 | 17.7 | 9.7 | 10.4 | 8.8 | 16.1 | 20.6 | 11.7 | 10.6 | 6.1 | 13 | 12.8 | 8.9 | 9.9 | 9.4 | 9.6 | 3.9 | 9.7 | 3.1 | 12 | 15.3 | 7.7 | 7.3 | 10.4 | 14.2 | 10.8 | 12.3 | 14.5 | 12.3 | 9.9 | 14.1 | 15.5 | 10.6 | 12.4 | 11.6 | 9.9 | 13.5 | 15.2 | 9.7
|  |  | 8.7 | 8.2 | 3.8 | 16.8 | 11.7 | 11.5 | 7.5 | 3.4 | 15.6 | 4.5 | 11.9 | 12.1 | 8.1 | 5.7 | 10 | 16.6 | 9 | 9 | 7.3 | 15.9 | 19.3 | 9.5 | 10.7 | 5 | 11.5 | 12.1 | 7.9 | 9.5 | 9 | 8.7 | 3.8 | 9.5 | 3.1 | 11 | 14 | 7.5 | 7 | 9.3 | 13 | 9.8 | 11.2 | 12.9 | 11.4 | 9.8 | 13.1 | 14 | 10.4 | 11.1 | 10.2 | 9.1 | 12.7 | 13.9 | 9.5
|  |  | 8.8 | 8.5 | 3.1 | 15.6 | 11.1 | 11.2 | 7.1 | 2.5 | 14 | 3.2 | 10.1 | 11.8 | 8.2 | 5.1 | 10.1 | 15.5 | 8.3 | 7.7 | 5.9 | 15.6 | 18 | 7.4 | 10.7 | 3.9 | 9.9 | 11.4 | 6.8 | 9.2 | 8.7 | 7.8 | 3.6 | 9.4 | 3.1 | 10 | 12.8 | 7.2 | 6.7 | 8.2 | 11.8 | 8.8 | 10 | 11.4 | 10.4 | 9.6 | 12 | 12.5 | 10.1 | 9.8 | 8.8 | 8.4 | 12 | 12.6 | 9.3
|  |  | 8.7 | 8.5 | 3.2 | 15.5 | 10.8 | 10.6 | 6.8 | 2.1 | 13.4 | 3.2 | 9.3 | 11.7 | 8.2 | 4.9 | 9.8 | 14.9 | 7.9 | 6.6 | 5 | 14.6 | 17.1 | 6.6 | 10.7 | 3.2 | 9 | 10.3 | 5.9 | 8.9 | 8.8 | 6.5 | 3.6 | 8.7 | 3.1 | 9.3 | 12.4 | 7.2 | 6.3 | 7.8 | 11.3 | 7.9 | 9.1 | 10.3 | 9.4 | 9.2 | 11 | 11.4 | 10 | 8.7 | 8.1 | 8 | 11.2 | 11.3 | 9
|  |  | 8.5 | 8.5 | 3.2 | 15.3 | 10.4 | 10 | 6.6 | 1.8 | 12.8 | 3.2 | 8.5 | 11.5 | 8.3 | 4.6 | 9.6 | 14.4 | 7.5 | 5.6 | 4.2 | 13.6 | 16.2 | 5.7 | 10.7 | 2.4 | 8.1 | 9.1 | 5 | 8.7 | 8.9 | 5.3 | 3.6 | 8.1 | 3.1 | 8.7 | 12.1 | 7.2 | 6 | 7.4 | 10.7 | 7 | 8.3 | 9.1 | 8.4 | 8.9 | 10 | 10.3 | 10 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 10.4 | 9.9 | 8.8
|  |  | 8.4 | 8.5 | 3.3 | 15.2 | 10.1 | 9.4 | 6.3 | 1.4 | 12.2 | 3.2 | 7.7 | 11.4 | 8.3 | 4.4 | 9.3 | 13.8 | 7.1 | 4.5 | 3.3 | 12.6 | 15.3 | 4.9 | 10.7 | 1.7 | 7.2 | 8 | 4.1 | 8.4 | 9 | 4 | 3.6 | 7.4 | 3.1 | 8 | 11.7 | 7.2 | 5.6 | 7 | 10.2 | 6.1 | 7.4 | 8 | 7.4 | 8.5 | 9 | 9.2 | 9.9 | 6.6 | 6.8 | 7.3 | 9.6 | 8.6 | 8.5
|  |  | 7.8 | 8.2 | 2.8 | 14.1 | 9.6 | 8.9 | 6 | 1.4 | 11.1 | 3.8 | 7.3 | 11.1 | 7.6 | 4.2 | 8.8 | 13.1 | 6.9 | 5 | 2.3 | 11.3 | 14.6 | 4.5 | 10.1 | 1.2 | 6.3 | 7 | 3.3 | 8.2 | 8.9 | 3.6 | 3.7 | 7.6 | 3.2 | 7.2 | 11.7 | 7 | 5.7 | 5.8 | 8.1 | 5.7 | 7 | 7.8 | 6.9 | 8.7 | 8.2 | 8.7 | 10.1 | 6.2 | 5.8 | 7.2 | 8.9 | 8.4 | 7.9
|  |  | 7.2 | 8 | 2.2 | 13.1 | 9.2 | 8.5 | 5.7 | 1.5 | 10.1 | 4.4 | 6.9 | 10.7 | 6.8 | 3.9 | 8.4 | 12.5 | 6.8 | 5.5 | 1.4 | 10.1 | 13.9 | 4.2 | 9.4 | 0.7 | 5.4 | 5.9 | 2.5 | 8.1 | 8.8 | 3.2 | 3.7 | 7.8 | 3.2 | 6.4 | 11.6 | 6.8 | 5.7 | 4.7 | 6 | 5.4 | 6.6 | 7.6 | 6.4 | 8.8 | 7.3 | 8.3 | 10.3 | 5.8 | 4.7 | 7.1 | 8.1 | 8.2 | 7.3
|  |  | 6.6 | 7.7 | 1.7 | 12 | 8.7 | 8 | 5.4 | 1.5 | 9 | 5 | 6.5 | 10.4 | 6.1 | 3.7 | 7.9 | 11.8 | 6.6 | 6 | 0.4 | 8.8 | 13.2 | 3.8 | 8.8 | 0.2 | 4.5 | 4.9 | 1.7 | 7.9 | 8.7 | 2.8 | 3.8 | 8 | 3.3 | 5.6 | 11.6 | 6.6 | 5.8 | 3.5 | 3.9 | 5 | 6.2 | 7.4 | 5.9 | 9 | 6.5 | 7.8 | 10.5 | 5.4 | 3.7 | 7 | 7.4 | 8 | 6.7
|  |  | 7 | 7.8 | 2.3 | 13.3 | 9.4 | 8.4 | 5.7 | 2.3 | 11.1 | 4.7 | 6.5 | 9.9 | 6.2 | 4 | 8.4 | 12.9 | 6.7 | 6.6 | 1 | 11.3 | 13.5 | 4.6 | 8.7 | 1.2 | 6 | 5.9 | 2.3 | 7.8 | 8.6 | 3.2 | 3.9 | 7.9 | 3.4 | 5.6 | 12.2 | 6.9 | 6.1 | 2.8 | 5.5 | 3.5 | 5 | 6.9 | 6.4 | 9.4 | 6.6 | 7.7 | 9.9 | 4.7 | 3.2 | 7.3 | 8.1 | 7.8 | 7.3
|  |  | 7.3 | 8 | 2.9 | 14.7 | 10.2 | 8.7 | 6.1 | 3.2 | 13.1 | 4.5 | 6.6 | 9.5 | 6.4 | 4.4 | 8.8 | 14.1 | 6.7 | 7.2 | 1.6 | 13.7 | 13.7 | 5.5 | 8.6 | 2.2 | 7.5 | 6.9 | 2.8 | 7.6 | 8.6 | 3.5 | 4 | 7.7 | 3.6 | 5.6 | 12.9 | 7.1 | 6.4 | 2.1 | 7 | 2.1 | 3.7 | 6.5 | 6.9 | 9.9 | 6.6 | 7.7 | 9.3 | 4 | 2.6 | 7.5 | 8.8 | 7.5 | 8
|  |  | 7.7 | 8.1 | 3.5 | 16 | 10.9 | 9.1 | 6.4 | 4 | 15.2 | 4.2 | 6.6 | 9 | 6.5 | 4.7 | 9.3 | 15.2 | 6.8 | 7.8 | 2.2 | 16.2 | 14 | 6.3 | 8.5 | 3.2 | 9 | 7.9 | 3.4 | 7.5 | 8.5 | 3.9 | 4.1 | 7.6 | 3.7 | 5.6 | 13.5 | 7.4 | 6.7 | 1.4 | 8.6 | 0.6 | 2.5 | 6 | 7.4 | 10.3 | 6.7 | 7.6 | 8.7 | 3.3 | 2.1 | 7.8 | 9.5 | 7.3 | 8.6
|  |  | 9.2 | 9.6 | 4.5 | 18.1 | 12.3 | 9.8 | 8.1 | 5.8 | 17.3 | 4.1 | 7.8 | 8.9 | 8.5 | 4.9 | 10.9 | 16.8 | 6.4 | 9.2 | 4.1 | 17.9 | 15.9 | 9.2 | 9.1 | 5.1 | 11.2 | 10.2 | 4.8 | 7.6 | 9.1 | 7.2 | 4.5 | 8.5 | 4.2 | 6.5 | 15.3 | 8.3 | 7.5 | 1.5 | 10.7 | 0.7 | 2.2 | 4.8 | 7.7 | 11 | 6.9 | 6.9 | 9.4 | 2.4 | 2 | 8.8 | 10.6 | 7.1 | 10.4
|  |  | 10.6 | 11.1 | 5.6 | 20.3 | 13.7 | 10.4 | 9.7 | 7.7 | 19.5 | 3.9 | 9.1 | 8.8 | 10.4 | 5.1 | 12.4 | 18.5 | 5.9 | 10.5 | 6 | 19.6 | 17.9 | 12.2 | 9.6 | 6.9 | 13.4 | 12.4 | 6.3 | 7.6 | 9.6 | 10.4 | 5 | 9.5 | 4.7 | 7.5 | 17.2 | 9.1 | 8.4 | 1.6 | 12.8 | 0.9 | 2 | 3.7 | 7.9 | 11.7 | 7.2 | 6.3 | 10.1 | 1.5 | 1.8 | 9.8 | 11.6 | 6.8 | 12.3
|  |  | 12.1 | 12.6 | 6.6 | 22.4 | 15.1 | 11.1 | 11.4 | 9.5 | 21.6 | 3.8 | 10.3 | 8.7 | 12.4 | 5.3 | 14 | 20.1 | 5.5 | 11.9 | 7.9 | 21.3 | 19.8 | 15.1 | 10.2 | 8.8 | 15.6 | 14.7 | 7.7 | 7.7 | 10.2 | 13.7 | 5.4 | 10.4 | 5.2 | 8.4 | 19 | 10 | 9.2 | 1.7 | 14.9 | 1 | 1.7 | 2.5 | 8.2 | 12.4 | 7.4 | 5.6 | 10.8 | 0.6 | 1.7 | 10.8 | 12.7 | 6.6 | 14.1
|  |  | 13.6 | 14 | 7.2 | 22.7 | 16.2 | 11.6 | 12.1 | 10.4 | 22.4 | 3.8 | 11 | 9.7 | 13.4 | 5.7 | 14.9 | 21.1 | 6.3 | 12.3 | 8.8 | 21.7 | 20 | 16.3 | 10.5 | 9.4 | 16 | 14.1 | 8.2 | 8.8 | 11.2 | 14.7 | 5.7 | 11.3 | 6.3 | 9 | 20.3 | 10.5 | 10.1 | 1.7 | 16 | 1 | 1.7 | 2.6 | 8.1 | 12.6 | 7.5 | 5.1 | 11.9 | 0.7 | 1.2 | 10.9 | 13.2 | 5.4 | 14.2
|  |  | 15.2 | 15.5 | 7.9 | 23.1 | 17.4 | 12.2 | 12.7 | 11.3 | 23.2 | 3.8 | 11.6 | 10.7 | 14.4 | 6 | 15.7 | 22.2 | 7 | 12.7 | 9.8 | 22.2 | 20.1 | 17.5 | 10.8 | 9.9 | 16.5 | 13.6 | 8.7 | 9.8 | 12.3 | 15.6 | 6 | 12.3 | 7.4 | 9.5 | 21.7 | 10.9 | 10.9 | 1.6 | 17.1 | 1 | 1.7 | 2.7 | 7.9 | 12.9 | 7.5 | 4.7 | 13 | 0.8 | 0.6 | 11.1 | 13.7 | 4.3 | 14.3
|  |  | 16.7 | 16.9 | 8.5 | 23.4 | 18.5 | 12.7 | 13.4 | 12.2 | 24 | 3.8 | 12.3 | 11.7 | 15.4 | 6.4 | 16.6 | 23.2 | 7.8 | 13.1 | 10.7 | 22.6 | 20.3 | 18.7 | 11.1 | 10.5 | 16.9 | 13 | 9.2 | 10.9 | 13.3 | 16.6 | 6.3 | 13.2 | 8.5 | 10.1 | 23 | 11.4 | 11.8 | 1.6 | 18.2 | 1 | 1.7 | 2.8 | 7.8 | 13.1 | 7.6 | 4.2 | 14.1 | 0.9 | 0.1 | 11.2 | 14.2 | 3.1 | 14.4
|  |  | 16.6 | 16.9 | 8.3 | 21.8 | 17.6 | 12.4 | 13.2 | 12.8 | 23.5 | 3.7 | 12.4 | 11.5 | 15.6 | 6.6 | 17 | 22.3 | 8.4 | 12.1 | 10.6 | 22.2 | 20.2 | 18.9 | 11.3 | 10.5 | 16.1 | 14.1 | 9.3 | 10 | 12.5 | 17.1 | 6.5 | 12.5 | 9.7 | 9.2 | 23.3 | 10.3 | 12.7 | 1.2 | 18.5 | 0.8 | 1.7 | 2.7 | 7.6 | 13.4 | 7.9 | 4.2 | 14.4 | 0.6 | -0.2 | 10.8 | 12.7 | 2.8 | 14.3
|  |  | 16.5 | 16.8 | 8.1 | 20.2 | 16.6 | 12 | 12.9 | 13.5 | 23.1 | 3.6 | 12.4 | 11.3 | 15.8 | 6.9 | 17.3 | 21.4 | 8.9 | 11.2 | 10.6 | 21.7 | 20.1 | 19 | 11.5 | 10.6 | 15.2 | 15.1 | 9.3 | 9.2 | 11.8 | 17.7 | 6.7 | 11.9 | 11 | 8.3 | 23.7 | 9.3 | 13.6 | 0.9 | 18.9 | 0.7 | 1.6 | 2.7 | 7.3 | 13.7 | 8.1 | 4.2 | 14.6 | 0.4 | -0.5 | 10.4 | 11.2 | 2.4 | 14.3
|  |  | 16.4 | 16.8 | 7.9 | 18.6 | 15.7 | 11.7 | 12.7 | 14.1 | 22.6 | 3.5 | 12.5 | 11.1 | 16 | 7.1 | 17.7 | 20.5 | 9.5 | 10.2 | 10.5 | 21.3 | 20 | 19.2 | 11.7 | 10.6 | 14.4 | 16.2 | 9.4 | 8.3 | 11 | 18.2 | 6.9 | 11.2 | 12.2 | 7.4 | 24 | 8.2 | 14.5 | 0.5 | 19.2 | 0.5 | 1.6 | 2.6 | 7.1 | 14 | 8.4 | 4.2 | 14.9 | 0.1 | -0.8 | 10 | 9.7 | 2.1 | 14.2
|  |  | 14.9 | 16.5 | 7.2 | 16.8 | 14.4 | 11.5 | 12.3 | 13.2 | 21.1 | 3.2 | 12.1 | 10.5 | 15.3 | 6.5 | 17.2 | 19.5 | 9 | 9.6 | 9.7 | 19.3 | 19.5 | 18.5 | 11 | 9.7 | 13.3 | 14.8 | 9.1 | 8.5 | 10.3 | 16.9 | 6.9 | 10.9 | 11.8 | 7.1 | 22 | 7.9 | 13.9 | 0.5 | 17.6 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 7.3 | 12.9 | 8.5 | 3.8 | 13.8 | -0.1 | -1 | 9.9 | 9.4 | 2 | 13.6
|  |  | 13.5 | 16.1 | 6.4 | 14.9 | 13.1 | 11.3 | 12 | 12.4 | 19.6 | 2.8 | 11.8 | 9.8 | 14.5 | 6 | 16.6 | 18.5 | 8.4 | 9.1 | 8.9 | 17.3 | 19.1 | 17.7 | 10.2 | 8.9 | 12.1 | 13.5 | 8.8 | 8.6 | 9.7 | 15.7 | 6.9 | 10.7 | 11.3 | 6.8 | 20 | 7.6 | 13.2 | 0.4 | 16.1 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 7.5 | 11.8 | 8.5 | 3.5 | 12.6 | -0.3 | -1.2 | 9.9 | 9.1 | 1.9 | 13.1
|  |  | 12 | 15.8 | 5.7 | 13.1 | 11.8 | 11.1 | 11.6 | 11.5 | 18.1 | 2.5 | 11.4 | 9.2 | 13.8 | 5.4 | 16.1 | 17.5 | 7.9 | 8.5 | 8.1 | 15.3 | 18.6 | 17 | 9.5 | 8 | 11 | 12.1 | 8.5 | 8.8 | 9 | 14.4 | 6.9 | 10.4 | 10.9 | 6.5 | 18 | 7.3 | 12.6 | 0.4 | 14.5 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 7.7 | 10.7 | 8.6 | 3.1 | 11.5 | -0.5 | -1.4 | 9.8 | 8.8 | 1.8 | 12.5
|  |  | 11.5 | 14.2 | 5.3 | 12.9 | 11.6 | 10.8 | 11.2 | 10.2 | 15.9 | 2.4 | 10.3 | 9.3 | 13.2 | 5.1 | 15.3 | 16.6 | 7.4 | 8.3 | 7.7 | 14.6 | 17.5 | 14.8 | 9.4 | 7 | 10.5 | 11.6 | 7.6 | 8.5 | 8.9 | 12.7 | 6.8 | 9.5 | 10.2 | 6.4 | 17 | 7.2 | 11 | 0.5 | 12.6 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 7.8 | 9.8 | 8.7 | 2.7 | 9.4 | -0.6 | -1.9 | 8.5 | 8.6 | 1.4 | 11.6
|  |  | 11 | 12.6 | 4.9 | 12.8 | 11.5 | 10.6 | 10.7 | 9 | 13.6 | 2.4 | 9.3 | 9.3 | 12.5 | 4.7 | 14.6 | 15.7 | 6.9 | 8.1 | 7.3 | 14 | 16.3 | 12.5 | 9.4 | 6 | 10.1 | 11.1 | 6.6 | 8.3 | 8.9 | 11 | 6.6 | 8.6 | 9.5 | 6.4 | 16 | 7 | 9.4 | 0.7 | 10.7 | 0 | 0.2 | 0.7 | 7.9 | 8.9 | 8.7 | 2.4 | 7.4 | -0.6 | -2.3 | 7.3 | 8.4 | 1 | 10.6
|  |  | 10.5 | 11 | 4.5 | 12.6 | 11.3 | 10.3 | 10.3 | 7.7 | 11.4 | 2.3 | 8.2 | 9.4 | 11.9 | 4.4 | 13.8 | 14.8 | 6.4 | 7.9 | 6.9 | 13.3 | 15.2 | 10.3 | 9.3 | 5 | 9.6 | 10.6 | 5.7 | 8 | 8.8 | 9.3 | 6.5 | 7.7 | 8.8 | 6.3 | 15 | 6.9 | 7.8 | 0.8 | 8.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 8 | 8 | 8.8 | 2 | 5.3 | -0.7 | -2.8 | 6 | 8.2 | 0.6 | 9.7
|  |  | 10 | 10.5 | 4.6 | 12.6 | 11.2 | 10 | 10.2 | 7.1 | 11.1 | 2.2 | 7.1 | 9.4 | 10.7 | 4.2 | 12.7 | 14 | 6.3 | 7.6 | 6.2 | 12.1 | 14.7 | 9 | 9.2 | 4.7 | 9.5 | 10.3 | 5.4 | 8 | 8.7 | 9.2 | 6 | 7.1 | 7.8 | 6.2 | 14.1 | 6.9 | 7.7 | 0.7 | 7.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 7.9 | 8.1 | 8.8 | 1.5 | 5.3 | -0.7 | -3 | 5.1 | 8.1 | 0.3 | 9.1
|  |  | 9.5 | 10.1 | 4.6 | 12.5 | 11.2 | 9.8 | 10.1 | 6.6 | 10.8 | 2.1 | 5.9 | 9.4 | 9.4 | 4 | 11.6 | 13.2 | 6.2 | 7.3 | 5.4 | 11 | 14.1 | 7.7 | 9 | 4.3 | 9.4 | 10.1 | 5.1 | 7.9 | 8.5 | 9 | 5.5 | 6.6 | 6.9 | 6.1 | 13.2 | 6.8 | 7.7 | 0.5 | 6.3 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 7.7 | 8.1 | 8.8 | 1.1 | 5.2 | -0.7 | -3.2 | 4.3 | 8 | 0 | 8.6
|  |  | 9 | 9.6 | 4.7 | 12.5 | 11.1 | 9.5 | 10 | 6 | 10.5 | 2 | 4.8 | 9.4 | 8.2 | 3.8 | 10.5 | 12.4 | 6.1 | 7 | 4.7 | 9.8 | 13.6 | 6.4 | 8.9 | 4 | 9.3 | 9.8 | 4.8 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 5 | 6 | 5.9 | 6 | 12.3 | 6.8 | 7.6 | 0.4 | 5.1 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 0.6 | 5.2 | -0.7 | -3.4 | 3.4 | 7.9 | -0.3 | 8
|  |  | 8.6 | 9.2 | 4.6 | 12.1 | 10.9 | 9.4 | 9.7 | 5.5 | 10.2 | 2 | 4.6 | 9.3 | 7.8 | 3.9 | 9.8 | 11.7 | 5.8 | 6.9 | 4.2 | 9.2 | 13.1 | 6.5 | 8.9 | 3.2 | 9 | 9.3 | 4.6 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 11.9 | 6.7 | 7.8 | 0.2 | 4.4 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | 7.5 | 8 | 8.8 | 0.7 | 4.7 | -0.7 | -3.4 | 3.2 | 7.9 | -0.4 | 7.8
|  |  | 8.1 | 8.9 | 4.6 | 11.8 | 10.7 | 9.4 | 9.4 | 5 | 9.8 | 2 | 4.5 | 9.2 | 7.5 | 4.1 | 9.1 | 11.1 | 5.5 | 6.7 | 3.6 | 8.7 | 12.7 | 6.6 | 8.8 | 2.5 | 8.8 | 8.8 | 4.4 | 7.9 | 8.3 | 8.4 | 4.5 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 11.6 | 6.7 | 8 | 0.1 | 3.7 | -0.6 | -0.4 | 0.4 | 7.3 | 7.9 | 8.8 | 0.8 | 4.1 | -0.6 | -3.3 | 3 | 7.8 | -0.5 | 7.5
|  |  | 7.7 | 8.5 | 4.5 | 11.4 | 10.5 | 9.3 | 9.1 | 4.5 | 9.5 | 2 | 4.3 | 9.1 | 7.1 | 4.2 | 8.4 | 10.4 | 5.2 | 6.6 | 3.1 | 8.1 | 12.2 | 6.7 | 8.8 | 1.7 | 8.5 | 8.3 | 4.2 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 4.2 | 5 | 5.2 | 5.5 | 11.2 | 6.6 | 8.2 | -0.1 | 3 | -0.8 | -0.6 | 0.4 | 7.2 | 7.7 | 8.8 | 0.9 | 3.6 | -0.6 | -3.3 | 2.8 | 7.8 | -0.6 | 7.3
|  |  | 7.8 | 8.7 | 4.5 | 13.6 | 10.8 | 9.3 | 9.1 | 5.5 | 11 | 1.5 | 4.6 | 8.9 | 7.3 | 4.2 | 8.7 | 11.3 | 5.6 | 6.6 | 2.6 | 9.9 | 12.3 | 7 | 8.8 | 2.4 | 8.9 | 9 | 4 | 8 | 8.2 | 7.7 | 4.2 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 11.9 | 6.8 | 8.4 | 0.7 | 3.8 | -0.5 | -0.4 | 0.6 | 7.2 | 8.2 | 9.1 | 1.2 | 4.3 | -0.2 | -3.1 | 3.4 | 7.9 | -0.7 | 7.8
|  |  | 8 | 8.9 | 4.5 | 15.9 | 11.1 | 9.4 | 9.1 | 6.6 | 12.6 | 1.1 | 5 | 8.8 | 7.5 | 4.2 | 9 | 12.1 | 6 | 6.5 | 2.2 | 11.6 | 12.3 | 7.3 | 8.9 | 3.2 | 9.4 | 9.8 | 3.8 | 8.1 | 8.3 | 7.2 | 4.2 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 12.7 | 7 | 8.5 | 1.4 | 4.5 | -0.1 | -0.2 | 0.9 | 7.1 | 8.6 | 9.4 | 1.5 | 5 | 0.2 | -2.8 | 4.1 | 8 | -0.7 | 8.3
|  |  | 8.1 | 9.1 | 4.5 | 18.1 | 11.4 | 9.4 | 9.1 | 7.6 | 14.1 | 0.6 | 5.3 | 8.6 | 7.7 | 4.2 | 9.3 | 13 | 6.4 | 6.5 | 1.7 | 13.4 | 12.4 | 7.6 | 8.9 | 3.9 | 9.8 | 10.5 | 3.6 | 8.2 | 8.3 | 6.7 | 4.2 | 5.5 | 6 | 5.2 | 13.4 | 7.2 | 8.7 | 2.2 | 5.3 | 0.2 | 0 | 1.1 | 7.1 | 9.1 | 9.7 | 1.8 | 5.7 | 0.6 | -2.6 | 4.7 | 8.1 | -0.8 | 8.8
|  |  | 8.9 | 10 | 5.2 | 17.3 | 13.2 | 9.9 | 9.3 | 9.4 | 16.7 | 1.7 | 6.2 | 8.8 | 8.4 | 4.7 | 10.2 | 15.7 | 7.9 | 6.9 | 1.9 | 16.1 | 14.5 | 10 | 9.5 | 6 | 10.9 | 10.5 | 3.5 | 8.4 | 9.3 | 7.3 | 4.6 | 6.4 | 6.4 | 4.9 | 15.5 | 7.5 | 11.6 | 3.5 | 8.1 | 0.9 | 1.2 | 2.5 | 7.1 | 10.6 | 9.9 | 3.3 | 5.6 | 1.6 | -1.4 | 8.2 | 8.9 | -0.6 | 10
|  |  | 9.7 | 10.8 | 5.8 | 16.5 | 14.9 | 10.3 | 9.6 | 11.2 | 19.3 | 2.7 | 7.2 | 9 | 9.2 | 5.1 | 11 | 18.5 | 9.3 | 7.2 | 2 | 18.9 | 16.5 | 12.3 | 10 | 8.1 | 12.1 | 10.6 | 3.3 | 8.6 | 10.3 | 8 | 5 | 7.4 | 6.9 | 4.7 | 17.6 | 7.9 | 14.5 | 4.7 | 11 | 1.6 | 2.3 | 3.8 | 7.1 | 12.2 | 10.2 | 4.7 | 5.4 | 2.5 | -0.2 | 11.6 | 9.6 | -0.3 | 11.3
|  |  | 10.5 | 11.7 | 6.5 | 15.7 | 16.7 | 10.8 | 9.8 | 13 | 21.9 | 3.8 | 8.1 | 9.2 | 9.9 | 5.6 | 11.9 | 21.2 | 10.8 | 7.6 | 2.2 | 21.6 | 18.6 | 14.7 | 10.6 | 10.2 | 13.2 | 10.6 | 3.2 | 8.8 | 11.3 | 8.6 | 5.4 | 8.3 | 7.3 | 4.4 | 19.7 | 8.2 | 17.4 | 6 | 13.8 | 2.3 | 3.5 | 5.2 | 7.1 | 13.7 | 10.4 | 6.2 | 5.3 | 3.5 | 1 | 15.1 | 10.4 | -0.1 | 12.5
|  |  | 11.1 | 10.5 | 6.8 | 14.4 | 17.2 | 11.1 | 10.4 | 13.8 | 22.5 | 4 | 8.4 | 9.7 | 10.6 | 6.9 | 11.4 | 21.9 | 11.6 | 8 | 2.5 | 22.3 | 19.6 | 15.8 | 10.5 | 10.4 | 14.5 | 10.3 | 3.2 | 9.3 | 11.4 | 9.8 | 6 | 7.3 | 8.9 | 4.1 | 20.7 | 8.7 | 18.6 | 6.7 | 14.8 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 6.6 | 13.3 | 10 | 6.1 | 6.8 | 4.3 | 1.5 | 16.3 | 11 | 1.4 | 13
|  |  | 11.7 | 9.3 | 7.1 | 13 | 17.8 | 11.5 | 10.9 | 14.6 | 23.2 | 4.1 | 8.7 | 10.1 | 11.2 | 8.3 | 10.8 | 22.5 | 12.5 | 8.3 | 2.9 | 22.9 | 20.7 | 16.9 | 10.3 | 10.5 | 15.7 | 10.1 | 3.1 | 9.7 | 11.4 | 10.9 | 6.5 | 6.2 | 10.6 | 3.9 | 21.7 | 9.1 | 19.8 | 7.5 | 15.9 | 4.4 | 5.4 | 5.6 | 6.2 | 12.8 | 9.6 | 5.9 | 8.4 | 5 | 1.9 | 17.4 | 11.5 | 2.8 | 13.5
|  |  | 12.3 | 8.1 | 7.4 | 11.7 | 18.3 | 11.8 | 11.5 | 15.4 | 23.8 | 4.3 | 9 | 10.6 | 11.9 | 9.6 | 10.3 | 23.2 | 13.3 | 8.7 | 3.2 | 23.6 | 21.7 | 18 | 10.2 | 10.7 | 17 | 9.8 | 3.1 | 10.2 | 11.5 | 12.1 | 7.1 | 5.2 | 12.2 | 3.6 | 22.7 | 9.6 | 21 | 8.2 | 16.9 | 5.4 | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 12.4 | 9.2 | 5.8 | 9.9 | 5.8 | 2.4 | 18.6 | 12.1 | 4.3 | 14
|  |  | 12.2 | 8.1 | 7.1 | 11.3 | 17.4 | 11.9 | 11.6 | 15.7 | 22.8 | 4.4 | 8.6 | 11.3 | 11.5 | 9.5 | 10.2 | 23 | 13.4 | 7.4 | 3.4 | 22.8 | 21.4 | 18.3 | 9.9 | 10.7 | 17 | 10.6 | 3 | 9.8 | 10.8 | 11.8 | 7.1 | 6.4 | 12.7 | 3.8 | 22.5 | 8.9 | 21.9 | 7.5 | 17.4 | 5.4 | 6.9 | 6.5 | 5 | 12.8 | 8.7 | 5.8 | 9.6 | 6.1 | 2.8 | 19.3 | 12.5 | 4.5 | 13.5
|  |  | 12.1 | 8.1 | 6.8 | 10.9 | 16.6 | 11.9 | 11.7 | 16 | 21.8 | 4.5 | 8.3 | 11.9 | 11.1 | 9.5 | 10.2 | 22.8 | 13.5 | 6.1 | 3.5 | 21.9 | 21.2 | 18.7 | 9.6 | 10.8 | 17 | 11.5 | 3 | 9.5 | 10 | 11.6 | 7.2 | 7.7 | 13.3 | 4 | 22.3 | 8.3 | 22.7 | 6.9 | 17.9 | 5.4 | 7.4 | 7.2 | 4.4 | 13.2 | 8.3 | 5.7 | 9.3 | 6.5 | 3.1 | 20.1 | 13 | 4.8 | 13.1
|  |  | 12 | 8.1 | 6.5 | 10.5 | 15.7 | 12 | 11.8 | 16.3 | 20.8 | 4.6 | 7.9 | 12.6 | 10.7 | 9.4 | 10.1 | 22.6 | 13.6 | 4.8 | 3.7 | 21.1 | 20.9 | 19 | 9.3 | 10.8 | 17 | 12.3 | 2.9 | 9.1 | 9.3 | 11.3 | 7.2 | 8.9 | 13.8 | 4.2 | 22.1 | 7.6 | 23.6 | 6.2 | 18.4 | 5.4 | 8 | 7.9 | 3.7 | 13.6 | 7.8 | 5.7 | 9 | 6.8 | 3.5 | 20.8 | 13.4 | 5 | 12.6
|  |  | 11.3 | 8.4 | 5.8 | 10.1 | 14.6 | 11.3 | 10.5 | 15.4 | 19.3 | 4.9 | 7.1 | 11.9 | 10.2 | 8.5 | 9.8 | 21.5 | 12.8 | 4.9 | 3.4 | 19.5 | 20.3 | 17.7 | 9.3 | 10 | 16.6 | 10.7 | 2.8 | 8.9 | 9.4 | 9.9 | 7.4 | 8.5 | 12.4 | 4 | 20.6 | 7.6 | 22.1 | 4.9 | 16.8 | 4.6 | 7.1 | 7.5 | 3.5 | 12.8 | 6.7 | 5.7 | 8 | 6.7 | 3.4 | 19.8 | 12.8 | 4.8 | 11.3
|  |  | 10.5 | 8.6 | 5 | 9.6 | 13.4 | 10.7 | 9.3 | 14.4 | 17.9 | 5.3 | 6.2 | 11.2 | 9.8 | 7.6 | 9.5 | 20.3 | 11.9 | 5.1 | 3.2 | 18 | 19.6 | 16.5 | 9.3 | 9.1 | 16.2 | 9.1 | 2.6 | 8.8 | 9.6 | 8.6 | 7.6 | 8.2 | 11.1 | 3.8 | 19 | 7.6 | 20.7 | 3.6 | 15.2 | 3.8 | 6.3 | 7.2 | 3.3 | 12 | 5.5 | 5.6 | 6.9 | 6.5 | 3.3 | 18.9 | 12.1 | 4.6 | 10
|  |  | 9.8 | 8.9 | 4.3 | 9.2 | 12.3 | 10 | 8 | 13.5 | 16.4 | 5.6 | 5.4 | 10.5 | 9.3 | 6.7 | 9.2 | 19.2 | 11.1 | 5.2 | 2.9 | 16.4 | 19 | 15.2 | 9.3 | 8.3 | 15.8 | 7.5 | 2.5 | 8.6 | 9.7 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 9.7 | 3.6 | 17.5 | 7.6 | 19.2 | 2.3 | 13.6 | 3 | 5.4 | 6.8 | 3.1 | 11.2 | 4.4 | 5.6 | 5.9 | 6.4 | 3.2 | 17.9 | 11.5 | 4.4 | 8.7
|  |  | 9.3 | 8.4 | 3.6 | 8.2 | 11.3 | 9.5 | 7.6 | 12.3 | 15.3 | 5.4 | 4.5 | 10.1 | 8.9 | 5.9 | 9.1 | 17.7 | 10.2 | 4.3 | 2.8 | 14.4 | 18.1 | 13.1 | 9.3 | 7.4 | 14.2 | 6.3 | 2.4 | 8.5 | 9.4 | 5.7 | 8 | 7.2 | 9.4 | 3.4 | 16.6 | 7.4 | 18 | 2.2 | 12 | 2.1 | 4.1 | 5.4 | 3.1 | 10.9 | 4.3 | 4.1 | 5.2 | 4.7 | 2.7 | 15.7 | 10.9 | 4.3 | 8.5
|  |  | 8.7 | 7.8 | 2.8 | 7.3 | 10.3 | 8.9 | 7.2 | 11 | 14.1 | 5.1 | 3.6 | 9.7 | 8.4 | 5 | 9 | 16.3 | 9.3 | 3.4 | 2.6 | 12.5 | 17.3 | 11 | 9.2 | 6.6 | 12.7 | 5.2 | 2.3 | 8.4 | 9 | 4.2 | 8.3 | 6.5 | 9 | 3.3 | 15.6 | 7.3 | 16.8 | 2 | 10.4 | 1.3 | 2.7 | 4 | 3.2 | 10.5 | 4.1 | 2.7 | 4.5 | 2.9 | 2.1 | 13.4 | 10.4 | 4.2 | 8.2
|  |  | 8.2 | 7.3 | 2.1 | 6.3 | 9.3 | 8.4 | 6.8 | 9.8 | 13 | 4.9 | 2.7 | 9.3 | 8 | 4.2 | 8.9 | 14.8 | 8.4 | 2.5 | 2.5 | 10.5 | 16.4 | 8.9 | 9.2 | 5.7 | 11.1 | 4 | 2.2 | 8.3 | 8.7 | 2.7 | 8.5 | 5.9 | 8.7 | 3.1 | 14.7 | 7.1 | 15.6 | 1.9 | 8.8 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 3.2 | 10.2 | 4 | 1.2 | 3.8 | 1.2 | 1.6 | 11.2 | 9.8 | 4.1 | 8
|  |  | 7.6 | 6.7 | 1.9 | 6.2 | 9 | 8.8 | 6.5 | 9.6 | 11.5 | 5 | 2.7 | 8.9 | 7.6 | 3.3 | 8.8 | 14.1 | 7.6 | 2.3 | 2.4 | 9.3 | 15.3 | 8.5 | 8.9 | 5.5 | 10.1 | 3.9 | 2.2 | 8.3 | 8.7 | 2.1 | 7.7 | 5.4 | 8.3 | 3.1 | 14.4 | 7.1 | 14.9 | 1.8 | 7.9 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 3.2 | 9.6 | 4 | 0.9 | 3.5 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 9.6 | 4 | 7.5
|  |  | 6.9 | 6.1 | 1.8 | 6.1 | 8.8 | 9.3 | 6.2 | 9.5 | 10.1 | 5 | 2.7 | 8.4 | 7.3 | 2.3 | 8.8 | 13.5 | 6.8 | 2.1 | 2.2 | 8.2 | 14.2 | 8 | 8.7 | 5.2 | 9 | 3.8 | 2.1 | 8.3 | 8.7 | 1.6 | 6.9 | 5 | 7.8 | 3 | 14.1 | 7.2 | 14.1 | 1.8 | 7 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 3.2 | 9.1 | 4 | 0.7 | 3.1 | 0.4 | 0.5 | 9 | 9.3 | 4 | 7.1
|  |  | 6.3 | 5.5 | 1.6 | 6 | 8.5 | 9.7 | 5.9 | 9.3 | 8.6 | 5.1 | 2.7 | 8 | 6.9 | 1.4 | 8.7 | 12.8 | 6 | 1.9 | 2.1 | 7 | 13.1 | 7.6 | 8.4 | 5 | 8 | 3.7 | 2.1 | 8.3 | 8.7 | 1 | 6.1 | 4.5 | 7.4 | 3 | 13.8 | 7.2 | 13.4 | 1.7 | 6.1 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 3.2 | 8.5 | 4 | 0.4 | 2.8 | 0 | 0 | 7.9 | 9.1 | 3.9 | 6.6
|  |  | 6.1 | 5.1 | 1.9 | 5.8 | 8.2 | 9.5 | 5.1 | 8.9 | 7.4 | 4.5 | 2.4 | 8 | 6.7 | 1.1 | 8.6 | 12 | 5.1 | 1.8 | 1.8 | 7 | 12.5 | 7.6 | 8 | 4.5 | 7.5 | 3.5 | 1.8 | 8.1 | 8.6 | 1.5 | 5.8 | 4.2 | 7.1 | 3 | 12.9 | 7.2 | 12.2 | 1.5 | 5.4 | 0 | -0.4 | 0.1 | 3.2 | 8.5 | 4 | 0.3 | 2.5 | -0.3 | -0.6 | 8.5 | 8.7 | 2.6 | 6.5
|  |  | 6 | 4.6 | 2.3 | 5.7 | 7.9 | 9.2 | 4.3 | 8.4 | 6.2 | 3.8 | 2.2 | 8 | 6.6 | 0.8 | 8.4 | 11.1 | 4.2 | 1.7 | 1.6 | 7 | 12 | 7.7 | 7.7 | 3.9 | 6.9 | 3.2 | 1.6 | 8 | 8.6 | 2.1 | 5.4 | 3.8 | 6.8 | 2.9 | 12 | 7.2 | 11.1 | 1.2 | 4.8 | -0.2 | -0.7 | -0.1 | 3.2 | 8.4 | 4.1 | 0.1 | 2.3 | -0.7 | -1.2 | 9.1 | 8.4 | 1.4 | 6.3
|  |  | 5.8 | 4.2 | 2.6 | 5.5 | 7.6 | 9 | 3.5 | 8 | 5 | 3.2 | 1.9 | 8 | 6.4 | 0.5 | 8.3 | 10.3 | 3.3 | 1.6 | 1.3 | 7 | 11.4 | 7.7 | 7.3 | 3.4 | 6.4 | 3 | 1.3 | 7.8 | 8.5 | 2.6 | 5.1 | 3.5 | 6.5 | 2.9 | 11.1 | 7.2 | 9.9 | 1 | 4.1 | -0.4 | -0.9 | -0.4 | 3.2 | 8.4 | 4.1 | 0 | 2 | -1 | -1.8 | 9.7 | 8 | 0.1 | 6.2
|  |  | 6.1 | 4.5 | 2.3 | 5.8 | 8.2 | 8.9 | 3.3 | 8.8 | 7.7 | 3.3 | 2.2 | 7.9 | 6.6 | 1.1 | 8.4 | 10.9 | 4.1 | 1.4 | 1.6 | 9.3 | 12.1 | 8 | 7.6 | 3.8 | 7.4 | 2.8 | 1.5 | 7.6 | 8.5 | 2.8 | 4.6 | 3.6 | 5.9 | 2.2 | 11.8 | 7.2 | 10.6 | 1 | 5.1 | -0.3 | -0.6 | -0.5 | 3.3 | 8.6 | 4.4 | 0.1 | 2.8 | -1.1 | -1.7 | 10.4 | 8.8 | -0.2 | 6.6
|  |  | 6.3 | 4.7 | 1.9 | 6.1 | 8.8 | 8.9 | 3 | 9.5 | 10.5 | 3.3 | 2.4 | 7.8 | 6.9 | 1.6 | 8.5 | 11.6 | 4.8 | 1.1 | 1.8 | 11.5 | 12.9 | 8.3 | 7.8 | 4.3 | 8.3 | 2.7 | 1.6 | 7.5 | 8.6 | 3 | 4 | 3.8 | 5.2 | 1.5 | 12.4 | 7.2 | 11.2 | 0.9 | 6.1 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | 3.3 | 8.9 | 4.6 | 0.3 | 3.6 | -1.3 | -1.5 | 11.1 | 9.6 | -0.6 | 6.9
|  |  | 6.6 | 5 | 1.6 | 6.4 | 9.4 | 8.8 | 2.8 | 10.3 | 13.2 | 3.4 | 2.7 | 7.7 | 7.1 | 2.2 | 8.6 | 12.2 | 5.6 | 0.9 | 2.1 | 13.8 | 13.6 | 8.6 | 8.1 | 4.7 | 9.3 | 2.5 | 1.8 | 7.3 | 8.6 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.6 | 0.8 | 13.1 | 7.2 | 11.9 | 0.9 | 7.1 | -0.2 | 0 | -0.6 | 3.4 | 9.1 | 4.9 | 0.4 | 4.4 | -1.4 | -1.4 | 11.8 | 10.4 | -0.9 | 7.3
|  |  | 8.1 | 4.9 | 2.4 | 6.7 | 10.1 | 8.9 | 2.9 | 12.3 | 15.7 | 3.9 | 3.6 | 8.5 | 8.2 | 3.6 | 8.7 | 14.9 | 7.8 | 1.2 | 3 | 15.9 | 15 | 9.5 | 9.1 | 6.7 | 10.6 | 2.7 | 2.5 | 8.3 | 9.2 | 3.5 | 3.7 | 5.6 | 4.3 | 1 | 14.8 | 7.8 | 13.6 | 1.5 | 10.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 4.1 | 9.6 | 5.6 | 1 | 5 | -0.9 | -1.5 | 14.5 | 12.7 | -0.9 | 7.8
|  |  | 9.7 | 4.9 | 3.2 | 7.1 | 10.8 | 8.9 | 3 | 14.2 | 18.3 | 4.4 | 4.4 | 9.2 | 9.3 | 4.9 | 8.9 | 17.5 | 10.1 | 1.5 | 3.8 | 17.9 | 16.3 | 10.5 | 10.2 | 8.6 | 11.8 | 2.9 | 3.3 | 9.2 | 9.9 | 3.9 | 4 | 7.3 | 4.1 | 1.3 | 16.5 | 8.4 | 15.4 | 2 | 13 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 4.8 | 10 | 6.2 | 1.7 | 5.5 | -0.5 | -1.7 | 17.3 | 14.9 | -0.8 | 8.2
|  |  | 11.2 | 4.8 | 4 | 7.4 | 11.5 | 9 | 3.1 | 16.2 | 20.8 | 4.9 | 5.3 | 10 | 10.4 | 6.3 | 9 | 20.2 | 12.3 | 1.8 | 4.7 | 20 | 17.7 | 11.4 | 11.2 | 10.6 | 13.1 | 3.1 | 4 | 10.2 | 10.5 | 4.2 | 4.2 | 9 | 3.8 | 1.5 | 18.2 | 9 | 17.1 | 2.6 | 16 | 2.5 | 2.6 | 1.4 | 5.5 | 10.5 | 6.9 | 2.3 | 6.1 | 0 | -1.8 | 20 | 17.2 | -0.8 | 8.7
|  |  | 11.2 | 5.5 | 3.5 | 7.3 | 12.1 | 9.3 | 3.2 | 17 | 21.5 | 5.9 | 5.7 | 10.3 | 10.5 | 7.5 | 9.3 | 20.9 | 13.2 | 2.1 | 5.5 | 20.5 | 18.5 | 11.9 | 10.9 | 11.4 | 13.6 | 3.4 | 5 | 10.8 | 11 | 5.4 | 5.4 | 9.3 | 4.4 | 2.1 | 18.6 | 9.7 | 18.1 | 3.7 | 16.8 | 3.2 | 3.1 | 2.3 | 6.1 | 10.9 | 6.7 | 3.1 | 6.6 | 0.9 | -1.1 | 21.1 | 16.9 | -0.6 | 9.9
|  |  | 11.3 | 6.1 | 3.1 | 7.2 | 12.7 | 9.7 | 3.3 | 17.7 | 22.1 | 7 | 6.1 | 10.7 | 10.7 | 8.8 | 9.7 | 21.5 | 14.2 | 2.3 | 6.2 | 20.9 | 19.3 | 12.5 | 10.5 | 12.1 | 14 | 3.7 | 6 | 11.5 | 11.6 | 6.6 | 6.5 | 9.6 | 4.9 | 2.6 | 18.9 | 10.5 | 19 | 4.9 | 17.6 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 6.8 | 11.4 | 6.5 | 4 | 7.1 | 1.9 | -0.4 | 22.1 | 16.6 | -0.5 | 11.1
|  |  | 11.3 | 6.8 | 2.6 | 7.1 | 13.3 | 10 | 3.4 | 18.5 | 22.8 | 8 | 6.5 | 11 | 10.8 | 10 | 10 | 22.2 | 15.1 | 2.6 | 7 | 21.4 | 20.1 | 13 | 10.2 | 12.9 | 14.5 | 4 | 7 | 12.1 | 12.1 | 7.8 | 7.7 | 9.9 | 5.5 | 3.2 | 19.3 | 11.2 | 20 | 6 | 18.4 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 7.4 | 11.8 | 6.3 | 4.8 | 7.6 | 2.8 | 0.3 | 23.2 | 16.3 | -0.3 | 12.3
|  |  | 11.6 | 6.2 | 2.1 | 6.8 | 12.3 | 10.2 | 3.3 | 18.5 | 22.6 | 8.1 | 6.5 | 11.3 | 11.3 | 10.5 | 10.3 | 21.9 | 15.3 | 2.6 | 6.3 | 21.2 | 20.2 | 13 | 10.1 | 12.8 | 14.8 | 4.3 | 6.9 | 12 | 11.8 | 8.2 | 7.9 | 10.4 | 5.7 | 3.8 | 19.2 | 11.6 | 20 | 6.5 | 18.7 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 7.1 | 10.9 | 7 | 5.3 | 7.8 | 3.2 | 0 | 21.4 | 15.1 | -0.3 | 11.7
|  |  | 11.9 | 5.7 | 1.7 | 6.6 | 11.2 | 10.3 | 3.1 | 18.5 | 22.4 | 8.3 | 6.4 | 11.5 | 11.7 | 10.9 | 10.7 | 21.7 | 15.6 | 2.5 | 5.6 | 21 | 20.2 | 13 | 9.9 | 12.7 | 15 | 4.6 | 6.7 | 11.8 | 11.6 | 8.6 | 8.2 | 10.9 | 6 | 4.3 | 19.2 | 12 | 20 | 6.9 | 18.9 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 6.9 | 10.1 | 7.8 | 5.9 | 8.1 | 3.5 | -0.4 | 19.6 | 13.9 | -0.2 | 11.2
|  |  | 12.2 | 5.1 | 1.2 | 6.3 | 10.2 | 10.5 | 3 | 18.5 | 22.2 | 8.4 | 6.4 | 11.8 | 12.2 | 11.4 | 11 | 21.4 | 15.8 | 2.5 | 4.9 | 20.8 | 20.3 | 13 | 9.8 | 12.6 | 15.3 | 4.9 | 6.6 | 11.7 | 11.3 | 9 | 8.4 | 11.4 | 6.2 | 4.9 | 19.1 | 12.4 | 20 | 7.4 | 19.2 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 6.6 | 9.2 | 8.5 | 6.4 | 8.3 | 3.9 | -0.7 | 17.8 | 12.7 | -0.2 | 10.6
|  |  | 11.5 | 5.2 | 1.2 | 6.1 | 9.3 | 10.4 | 2.7 | 17.8 | 20.7 | 8.6 | 5.8 | 11.2 | 11.8 | 10.7 | 10.4 | 20.7 | 14.6 | 2.3 | 4 | 19.5 | 18.7 | 11.5 | 9.8 | 11.6 | 14.7 | 4.5 | 4.9 | 11.8 | 11.3 | 8.2 | 8.2 | 10.9 | 6.4 | 3.7 | 17.8 | 11.4 | 19.1 | 6.6 | 17.9 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 9.1 | 7.7 | 5.7 | 7.9 | 3.1 | -0.6 | 17.6 | 12.1 | -0.1 | 10
|  |  | 10.9 | 5.2 | 1.1 | 5.8 | 8.5 | 10.3 | 2.5 | 17 | 19.2 | 8.7 | 5.2 | 10.7 | 11.3 | 9.9 | 9.9 | 20.1 | 13.5 | 2.1 | 3 | 18.3 | 17.1 | 10.1 | 9.8 | 10.7 | 14.1 | 4 | 3.3 | 11.9 | 11.2 | 7.5 | 8.1 | 10.4 | 6.6 | 2.6 | 16.6 | 10.4 | 18.2 | 5.9 | 16.7 | 3.9 | 5.3 | 5.2 | 4.4 | 8.9 | 7 | 4.9 | 7.5 | 2.4 | -0.5 | 17.4 | 11.6 | -0.1 | 9.4
|  |  | 10.2 | 5.3 | 1.1 | 5.6 | 7.6 | 10.2 | 2.2 | 16.3 | 17.7 | 8.9 | 4.6 | 10.1 | 10.9 | 9.2 | 9.3 | 19.4 | 12.3 | 1.9 | 2.1 | 17 | 15.5 | 8.6 | 9.8 | 9.7 | 13.5 | 3.6 | 1.6 | 12 | 11.2 | 6.7 | 7.9 | 9.9 | 6.8 | 1.4 | 15.3 | 9.4 | 17.3 | 5.1 | 15.4 | 3.2 | 5 | 4.8 | 3.3 | 8.8 | 6.2 | 4.2 | 7.1 | 1.6 | -0.4 | 17.2 | 11 | 0 | 8.8
|  |  | 9.2 | 5.1 | 0.9 | 5.5 | 8 | 10.3 | 1.9 | 15.6 | 16.8 | 8.5 | 3.7 | 8.7 | 10 | 7.6 | 8 | 17.4 | 11.1 | 1.6 | 1.7 | 15.2 | 13 | 6.9 | 8.4 | 9.1 | 13 | 3.4 | 1.7 | 10.5 | 10.4 | 5.6 | 7.4 | 8.7 | 6.4 | 0.9 | 14.4 | 7.7 | 15.4 | 4.5 | 14.4 | 2.4 | 4.3 | 3.5 | 2.5 | 8.7 | 5.7 | 3.5 | 5.2 | 1 | -0.5 | 15.8 | 10.5 | 0 | 8.5
|  |  | 8.3 | 4.8 | 0.7 | 5.4 | 8.3 | 10.3 | 1.6 | 15 | 16 | 8 | 2.8 | 7.2 | 9.2 | 6 | 6.7 | 15.5 | 10 | 1.4 | 1.3 | 13.3 | 10.5 | 5.3 | 7.1 | 8.6 | 12.5 | 3.1 | 1.9 | 9 | 9.5 | 4.4 | 6.8 | 7.5 | 6 | 0.4 | 13.4 | 6 | 13.5 | 3.8 | 13.4 | 1.6 | 3.7 | 2.1 | 1.6 | 8.7 | 5.3 | 2.9 | 3.2 | 0.4 | -0.7 | 14.5 | 10.1 | 0.1 | 8.3
|  |  | 7.3 | 4.6 | 0.5 | 5.3 | 8.7 | 10.4 | 1.3 | 14.3 | 15.1 | 7.6 | 1.9 | 5.8 | 8.3 | 4.4 | 5.4 | 13.5 | 8.8 | 1.1 | 0.9 | 11.5 | 8 | 3.6 | 5.7 | 8 | 12 | 2.9 | 2 | 7.5 | 8.7 | 3.3 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | -0.1 | 12.5 | 4.3 | 11.6 | 3.2 | 12.4 | 0.8 | 3 | 0.8 | 0.8 | 8.6 | 4.8 | 2.2 | 1.3 | -0.2 | -0.8 | 13.1 | 9.6 | 0.1 | 8
|  |  | 6.7 | 4.3 | -0.1 | 5.3 | 8.6 | 10.4 | 1.7 | 13.9 | 14.3 | 7.1 | 0.7 | 4.8 | 7.6 | 3.3 | 5 | 12.8 | 9.2 | 1 | 0.8 | 11.3 | 7.5 | 2.7 | 5.6 | 7.4 | 11.5 | 2.6 | 1.9 | 7.4 | 8 | 3.2 | 4.7 | 6 | 4.7 | -0.6 | 12.2 | 3.7 | 11.1 | 2.4 | 12.3 | 0.5 | 2.2 | 0.3 | 0 | 8.1 | 4.5 | 1.6 | 0.7 | -0.2 | -1.8 | 12.2 | 9.5 | -0.1 | 7.8
|  |  | 6 | 3.9 | -0.6 | 5.3 | 8.4 | 10.4 | 2 | 13.5 | 13.6 | 6.5 | -0.4 | 3.8 | 6.8 | 2.1 | 4.5 | 12 | 9.5 | 0.9 | 0.8 | 11.2 | 6.9 | 1.9 | 5.5 | 6.9 | 11.1 | 2.3 | 1.8 | 7.4 | 7.4 | 3.1 | 3 | 5.8 | 3.7 | -1 | 12 | 3 | 10.7 | 1.6 | 12.1 | 0.1 | 1.3 | -0.1 | -0.8 | 7.6 | 4.1 | 1.1 | 0 | -0.2 | -2.9 | 11.2 | 9.3 | -0.3 | 7.6
|  |  | 5.4 | 3.6 | -1.2 | 5.3 | 8.3 | 10.4 | 2.4 | 13.1 | 12.8 | 6 | -1.6 | 2.8 | 6.1 | 1 | 4.1 | 11.3 | 9.9 | 0.8 | 0.7 | 11 | 6.4 | 1 | 5.4 | 6.3 | 10.6 | 2 | 1.7 | 7.3 | 6.7 | 3 | 1.4 | 5.5 | 2.8 | -1.5 | 11.7 | 2.4 | 10.2 | 0.8 | 12 | -0.2 | 0.5 | -0.6 | -1.6 | 7.1 | 3.8 | 0.5 | -0.6 | -0.2 | -3.9 | 10.3 | 9.2 | -0.5 | 7.4
|  |  | 4.9 | 3.6 | -2 | 5.4 | 7.9 | 10.1 | 2.5 | 12.9 | 12.1 | 5.7 | -1.6 | 3.1 | 5.5 | -0.4 | 3.7 | 10.9 | 8.9 | 0.6 | 0.7 | 10.3 | 6.2 | 0.3 | 5.3 | 5.8 | 10.2 | 2.1 | 1.5 | 7.3 | 6.3 | 2.6 | 0.7 | 4.5 | 1.9 | -1.5 | 11.3 | 2.1 | 9.7 | 0.2 | 11.7 | -0.7 | -0.2 | -1 | -2.2 | 6.9 | 3.5 | 0.3 | -0.5 | -0.6 | -4.4 | 9.6 | 8.9 | -1.1 | 7.3
|  |  | 4.5 | 3.5 | -2.8 | 5.4 | 7.6 | 9.7 | 2.5 | 12.6 | 11.5 | 5.5 | -1.6 | 3.5 | 4.8 | -1.7 | 3.2 | 10.4 | 8 | 0.5 | 0.6 | 9.6 | 6 | -0.3 | 5.1 | 5.3 | 9.9 | 2.2 | 1.2 | 7.4 | 5.9 | 2.1 | -0.1 | 3.5 | 1.1 | -1.6 | 10.8 | 1.7 | 9.2 | -0.3 | 11.5 | -1.1 | -0.8 | -1.4 | -2.7 | 6.6 | 3.3 | 0 | -0.4 | -1 | -4.9 | 9 | 8.5 | -1.8 | 7.1
|  |  | 4 | 3.5 | -3.6 | 5.5 | 7.2 | 9.4 | 2.6 | 12.4 | 10.8 | 5.2 | -1.6 | 3.8 | 4.2 | -3.1 | 2.8 | 10 | 7 | 0.3 | 0.6 | 8.9 | 5.8 | -1 | 5 | 4.8 | 9.5 | 2.3 | 1 | 7.4 | 5.5 | 1.7 | -0.8 | 2.5 | 0.2 | -1.6 | 10.4 | 1.4 | 8.7 | -0.9 | 11.2 | -1.6 | -1.5 | -1.8 | -3.3 | 6.4 | 3 | -0.2 | -0.3 | -1.4 | -5.4 | 8.3 | 8.2 | -2.4 | 7
|  |  | 4.7 | 3.9 | -2.9 | 5.5 | 7.3 | 9.6 | 2.7 | 12.6 | 11.3 | 5.3 | -1.1 | 4.5 | 4.3 | -1.3 | 3.2 | 10.1 | 7.2 | 0.3 | 0.8 | 9.7 | 5.9 | -0.1 | 5.3 | 4.9 | 9.2 | 2.5 | 1.2 | 7.3 | 6.7 | 2 | 0.4 | 3.4 | 0.9 | -0.7 | 11.3 | 2.2 | 9.2 | -0.1 | 11.2 | -0.9 | -0.5 | -1 | -1.5 | 6.9 | 3.1 | 0.7 | 2 | -0.5 | -4.6 | 8.7 | 8.8 | -2.2 | 7.2
|  |  | 5.5 | 4.4 | -2.3 | 5.5 | 7.5 | 9.8 | 2.9 | 12.8 | 11.7 | 5.3 | -0.7 | 5.1 | 4.5 | 0.5 | 3.7 | 10.3 | 7.4 | 0.3 | 0.9 | 10.5 | 5.9 | 0.7 | 5.6 | 5 | 8.9 | 2.7 | 1.5 | 7.1 | 8 | 2.3 | 1.7 | 4.4 | 1.7 | 0.3 | 12.3 | 3 | 9.8 | 0.6 | 11.1 | -0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.2 | 7.4 | 3.3 | 1.7 | 4.2 | 0.5 | -3.8 | 9.2 | 9.4 | -1.9 | 7.5
|  |  | 6.2 | 4.8 | -1.6 | 5.5 | 7.6 | 10 | 3 | 13 | 12.2 | 5.4 | -0.2 | 5.8 | 4.6 | 2.3 | 4.1 | 10.4 | 7.6 | 0.3 | 1.1 | 11.3 | 6 | 1.6 | 5.9 | 5.1 | 8.6 | 2.9 | 1.7 | 7 | 9.2 | 2.6 | 2.9 | 5.3 | 2.4 | 1.2 | 13.2 | 3.8 | 10.3 | 1.4 | 11.1 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 2 | 7.9 | 3.4 | 2.6 | 6.5 | 1.4 | -3 | 9.6 | 10 | -1.7 | 7.7
|  |  | 7.2 | 5.4 | 0.1 | 5.6 | 8.2 | 10.1 | 3.5 | 14.7 | 13.3 | 5.8 | 1.1 | 7.1 | 5.8 | 4.8 | 5.7 | 11.5 | 8.8 | 0.8 | 2.8 | 13.1 | 6.6 | 3.6 | 7.3 | 6.5 | 9.9 | 3.6 | 2.9 | 7.8 | 10.6 | 4 | 5.1 | 7.1 | 4.9 | 2.4 | 15 | 6.4 | 12 | 3.3 | 12.4 | 2.1 | 3.1 | 2.7 | 3.3 | 9.1 | 4 | 3.5 | 8.5 | 2.5 | -1.3 | 13.2 | 11.4 | 0.5 | 8.5
|  |  | 8.2 | 6.1 | 1.8 | 5.6 | 8.7 | 10.2 | 4 | 16.4 | 14.4 | 6.2 | 2.4 | 8.5 | 7 | 7.3 | 7.3 | 12.7 | 10.1 | 1.3 | 4.5 | 15 | 7.3 | 5.7 | 8.6 | 8 | 11.2 | 4.4 | 4.1 | 8.5 | 12 | 5.5 | 7.3 | 9 | 7.5 | 3.6 | 16.7 | 9.1 | 13.7 | 5.3 | 13.6 | 3.9 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 10.3 | 4.6 | 4.3 | 10.4 | 3.6 | 0.5 | 16.9 | 12.8 | 2.7 | 9.4
|  |  | 9.2 | 6.7 | 3.5 | 5.7 | 9.3 | 10.3 | 4.5 | 18.1 | 15.5 | 6.6 | 3.7 | 9.8 | 8.2 | 9.8 | 8.9 | 13.8 | 11.3 | 1.8 | 6.2 | 16.8 | 7.9 | 7.7 | 10 | 9.4 | 12.5 | 5.1 | 5.3 | 9.3 | 13.4 | 6.9 | 9.5 | 10.8 | 10 | 4.8 | 18.5 | 11.7 | 15.4 | 7.2 | 14.9 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 6 | 11.5 | 5.2 | 5.2 | 12.4 | 4.7 | 2.2 | 20.5 | 14.2 | 4.9 | 10.2
|  |  | 9.5 | 7 | 4 | 6 | 10.9 | 10.2 | 5.2 | 19.2 | 16.5 | 7.5 | 3.8 | 8.9 | 9.9 | 9.5 | 9.9 | 14.1 | 12.3 | 2.4 | 6.5 | 17.2 | 8.5 | 8.7 | 9.8 | 10.4 | 12.6 | 6.4 | 5.9 | 9.1 | 12.7 | 8.3 | 9.7 | 11.3 | 10.7 | 4.5 | 19.4 | 10.8 | 15.4 | 7.5 | 15.7 | 6.1 | 6.9 | 7.3 | 4.9 | 12 | 4.6 | 5.7 | 13.4 | 5.3 | 2.6 | 22 | 14.4 | 5.4 | 10.8
|  |  | 9.8 | 7.2 | 4.4 | 6.4 | 12.6 | 10.2 | 5.8 | 20.4 | 17.4 | 8.5 | 3.8 | 7.9 | 11.5 | 9.3 | 11 | 14.3 | 13.3 | 2.9 | 6.8 | 17.5 | 9.2 | 9.8 | 9.7 | 11.5 | 12.6 | 7.7 | 6.4 | 8.9 | 12.1 | 9.7 | 9.8 | 11.9 | 11.4 | 4.3 | 20.2 | 9.9 | 15.4 | 7.8 | 16.4 | 6.5 | 7.5 | 7.7 | 3.8 | 12.5 | 3.9 | 6.1 | 14.5 | 6 | 3.1 | 23.6 | 14.6 | 5.8 | 11.4
|  |  | 10.1 | 7.5 | 4.9 | 6.7 | 14.2 | 10.1 | 6.5 | 21.5 | 18.4 | 9.4 | 3.9 | 7 | 13.2 | 9 | 12 | 14.6 | 14.3 | 3.5 | 7.1 | 17.9 | 9.8 | 10.8 | 9.5 | 12.5 | 12.7 | 9 | 7 | 8.7 | 11.4 | 11.1 | 10 | 12.4 | 12.1 | 4 | 21.1 | 9 | 15.4 | 8.1 | 17.2 | 7 | 8.2 | 8.2 | 2.7 | 13 | 3.3 | 6.6 | 15.5 | 6.6 | 3.5 | 25.1 | 14.8 | 6.3 | 12
|  |  | 8 | 7.1 | 4.9 | 6.5 | 13.6 | 9.9 | 6.5 | 20.9 | 17.8 | 8.9 | 4 | 7.7 | 13 | 8 | 12.5 | 15.2 | 14.7 | 4.1 | 6.5 | 17.9 | 9.9 | 11.1 | 9.2 | 11.9 | 12.9 | 9.1 | 6.6 | 9.3 | 10.9 | 11.5 | 9 | 13 | 11.5 | 3.8 | 21 | 8.6 | 14.3 | 8.4 | 17.4 | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 3 | 13.2 | 3.3 | 6.9 | 15.7 | 7.1 | 3.9 | 22.2 | 15 | 6.6 | 12.5
|  |  | 5.9 | 6.7 | 4.8 | 6.3 | 12.9 | 9.6 | 6.5 | 20.3 | 17.3 | 8.3 | 4.2 | 8.3 | 12.8 | 7.1 | 13 | 15.7 | 15 | 4.8 | 6 | 18 | 10.1 | 11.4 | 8.8 | 11.3 | 13.1 | 9.3 | 6.1 | 9.8 | 10.3 | 12 | 8.1 | 13.6 | 10.8 | 3.6 | 21 | 8.1 | 13.2 | 8.6 | 17.6 | 7.3 | 8.3 | 8.5 | 3.3 | 13.3 | 3.3 | 7.3 | 15.9 | 7.5 | 4.2 | 19.3 | 15.2 | 7 | 13.1
|  |  | 3.8 | 6.3 | 4.8 | 6.1 | 12.3 | 9.4 | 6.5 | 19.7 | 16.7 | 7.8 | 4.3 | 9 | 12.6 | 6.1 | 13.5 | 16.3 | 15.4 | 5.4 | 5.4 | 18 | 10.2 | 11.7 | 8.5 | 10.7 | 13.3 | 9.4 | 5.7 | 10.4 | 9.8 | 12.4 | 7.1 | 14.2 | 10.2 | 3.4 | 20.9 | 7.7 | 12.1 | 8.9 | 17.8 | 7.4 | 8.4 | 8.6 | 3.6 | 13.5 | 3.3 | 7.6 | 16.1 | 8 | 4.6 | 16.4 | 15.4 | 7.3 | 13.6
|  |  | 3.7 | 5.2 | 4.3 | 5.9 | 11 | 10.2 | 6.1 | 17.2 | 15.3 | 7.7 | 4.2 | 7.7 | 11.5 | 5.4 | 12.8 | 15.2 | 14.3 | 4.9 | 4.5 | 15.7 | 9.6 | 11.1 | 7.9 | 10.3 | 13 | 8.8 | 4.9 | 8.9 | 9.1 | 11.4 | 6.7 | 13.6 | 8.9 | 3.7 | 19.4 | 6.9 | 12.3 | 8.7 | 16.5 | 7.2 | 8.2 | 8.3 | 4 | 12.4 | 4 | 7.1 | 15.6 | 7.7 | 4.1 | 16.7 | 14.3 | 6.8 | 12.9
|  |  | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 5.6 | 9.8 | 11 | 5.6 | 14.6 | 13.8 | 7.5 | 4.2 | 6.3 | 10.4 | 4.7 | 12 | 14.2 | 13.2 | 4.5 | 3.5 | 13.3 | 8.9 | 10.5 | 7.4 | 9.8 | 12.7 | 8.2 | 4 | 7.4 | 8.5 | 10.4 | 6.2 | 13 | 7.6 | 3.9 | 17.9 | 6 | 12.6 | 8.4 | 15.1 | 6.9 | 8 | 8.1 | 4.5 | 11.4 | 4.6 | 6.7 | 15.1 | 7.5 | 3.7 | 16.9 | 13.2 | 6.4 | 12.2
|  |  | 3.5 | 3 | 3.3 | 5.4 | 8.5 | 11.8 | 5.2 | 12.1 | 12.4 | 7.4 | 4.1 | 5 | 9.3 | 4 | 11.3 | 13.1 | 12.1 | 4 | 2.6 | 11 | 8.3 | 9.9 | 6.8 | 9.4 | 12.4 | 7.6 | 3.2 | 5.9 | 7.8 | 9.4 | 5.8 | 12.4 | 6.3 | 4.2 | 16.4 | 5.2 | 12.8 | 8.2 | 13.8 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | 4.9 | 10.3 | 5.3 | 6.2 | 14.6 | 7.2 | 3.2 | 17.2 | 12.1 | 5.9 | 11.5
|  |  | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 5.3 | 7.8 | 11 | 4 | 11.1 | 11.9 | 7 | 3.8 | 4.4 | 8.5 | 3.1 | 9.9 | 12.2 | 10.4 | 3.7 | 2.4 | 10.8 | 7.7 | 7.6 | 5.8 | 9.1 | 11.6 | 6.9 | 3.5 | 5.2 | 7 | 8.7 | 4.9 | 10.7 | 5.6 | 3.6 | 15.1 | 4.5 | 12.3 | 7.3 | 13.1 | 6 | 6.7 | 7 | 4.7 | 9.3 | 4.9 | 5.7 | 14.1 | 6.5 | 2.5 | 16.1 | 11.6 | 5.5 | 10.6
|  |  | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 5.1 | 7.1 | 10.3 | 2.8 | 10 | 11.5 | 6.7 | 3.6 | 3.8 | 7.6 | 2.2 | 8.4 | 11.4 | 8.6 | 3.3 | 2.2 | 10.6 | 7.1 | 5.3 | 4.7 | 8.7 | 10.8 | 6.3 | 3.7 | 4.5 | 6.3 | 7.9 | 4.1 | 9.1 | 4.8 | 3 | 13.9 | 3.8 | 11.9 | 6.3 | 12.3 | 5.3 | 5.7 | 6.3 | 4.5 | 8.3 | 4.6 | 5.1 | 13.6 | 5.7 | 1.7 | 14.9 | 11 | 5.1 | 9.7
|  |  | 3 | 2.4 | 1.5 | 5 | 6.4 | 9.5 | 1.6 | 9 | 11 | 6.3 | 3.3 | 3.2 | 6.8 | 1.3 | 7 | 10.5 | 6.9 | 3 | 2 | 10.4 | 6.5 | 3 | 3.7 | 8.4 | 10 | 5.6 | 4 | 3.8 | 5.5 | 7.2 | 3.2 | 7.4 | 4.1 | 2.4 | 12.6 | 3.1 | 11.4 | 5.4 | 11.6 | 4.6 | 4.6 | 5.5 | 4.3 | 7.3 | 4.2 | 4.6 | 13.1 | 5 | 1 | 13.8 | 10.5 | 4.7 | 8.8
|  |  | 2.5 | 2.3 | 1.2 | 5 | 6.6 | 9 | 2 | 8.4 | 10.5 | 5.1 | 3.2 | 3.3 | 6 | 1.2 | 6.4 | 10.2 | 6.3 | 2.8 | 2.2 | 9.5 | 6.2 | 1.9 | 3.5 | 7.5 | 9.2 | 5 | 3.5 | 3.9 | 5.3 | 6.7 | 2.2 | 6.5 | 3.1 | 2.5 | 11.9 | 3.3 | 10.5 | 5.6 | 11.4 | 4.3 | 4.1 | 5.4 | 4.1 | 6.7 | 4.8 | 4.6 | 12.3 | 4.7 | 1.1 | 13.7 | 10.1 | 5.2 | 7.8
|  |  | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 4.9 | 6.8 | 8.5 | 2.4 | 7.8 | 10.1 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 5.2 | 1.2 | 5.9 | 9.8 | 5.8 | 2.7 | 2.3 | 8.7 | 6 | 0.9 | 3.4 | 6.6 | 8.3 | 4.4 | 2.9 | 4.1 | 5.2 | 6.2 | 1.2 | 5.6 | 2.1 | 2.7 | 11.1 | 3.4 | 9.7 | 5.8 | 11.2 | 4 | 3.7 | 5.3 | 3.9 | 6.2 | 5.3 | 4.6 | 11.5 | 4.4 | 1.1 | 13.7 | 9.8 | 5.8 | 6.8
|  |  | 1.6 | 2 | 0.5 | 4.9 | 7 | 8 | 2.8 | 7.2 | 9.6 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 4.4 | 1.1 | 5.3 | 9.5 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 7.8 | 5.7 | -0.2 | 3.2 | 5.7 | 7.5 | 3.8 | 2.4 | 4.2 | 5 | 5.7 | 0.2 | 4.7 | 1.1 | 2.8 | 10.4 | 3.6 | 8.8 | 6 | 11 | 3.7 | 3.2 | 5.2 | 3.7 | 5.6 | 5.9 | 4.6 | 10.7 | 4.1 | 1.2 | 13.6 | 9.4 | 6.3 | 5.8
|  |  | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 4.9 | 6.7 | 7.8 | 3 | 6.9 | 9.3 | 2.9 | 2.4 | 3.3 | 4.3 | 0.9 | 5.3 | 8.7 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 6.9 | 5.7 | -0.4 | 3.6 | 5.2 | 7.2 | 3.4 | 2.3 | 4 | 5 | 5 | 0.1 | 4.3 | 0.8 | 2.6 | 9.8 | 3.5 | 8.1 | 5.7 | 10.9 | 3.1 | 3.4 | 4.9 | 3.9 | 4.8 | 6.3 | 4.3 | 10.2 | 4.3 | 1 | 13.2 | 8.5 | 5.9 | 5.3
|  |  | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 4.8 | 6.5 | 7.5 | 3.2 | 6.5 | 9.1 | 3.3 | 1.6 | 3.2 | 4.2 | 0.7 | 5.3 | 7.8 | 4.5 | 2.2 | 2.6 | 6.1 | 5.6 | -0.7 | 4 | 4.8 | 7 | 3.1 | 2.3 | 3.8 | 5.1 | 4.3 | -0.1 | 3.8 | 0.6 | 2.4 | 9.2 | 3.5 | 7.4 | 5.4 | 10.7 | 2.5 | 3.5 | 4.7 | 4.2 | 4 | 6.7 | 4.1 | 9.8 | 4.6 | 0.8 | 12.9 | 7.7 | 5.6 | 4.8
|  |  | 2.1 | 1.8 | 0.5 | 4.8 | 6.2 | 7.3 | 3.4 | 6.2 | 8.8 | 3.6 | 0.9 | 3 | 4.1 | 0.5 | 5.3 | 7 | 4.2 | 2.1 | 2.7 | 5.2 | 5.6 | -0.9 | 4.4 | 4.3 | 6.7 | 2.7 | 2.2 | 3.6 | 5.1 | 3.6 | -0.2 | 3.4 | 0.3 | 2.2 | 8.6 | 3.4 | 6.7 | 5.1 | 10.6 | 1.9 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 3.2 | 7.1 | 3.8 | 9.3 | 4.8 | 0.6 | 12.5 | 6.8 | 5.2 | 4.3
|  |  | 2.8 | 2.5 | 1 | 4.7 | 6.1 | 8.2 | 3.7 | 6.3 | 8.9 | 4.1 | 1.4 | 3.8 | 4.2 | 0.7 | 5.4 | 7.4 | 5.6 | 2.5 | 2.9 | 6.7 | 6 | 0.5 | 4.4 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | 2.5 | 3.7 | 5 | 3.6 | -0.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 9.9 | 3 | 6.4 | 5.3 | 10.5 | 2.9 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 3.5 | 7.6 | 4 | 9.2 | 5.5 | 1 | 12.4 | 6.8 | 5.6 | 4.4
|  |  | 3.5 | 3.3 | 1.5 | 4.6 | 6.1 | 9.1 | 4.1 | 6.4 | 9.1 | 4.7 | 1.9 | 4.6 | 4.4 | 0.8 | 5.4 | 7.7 | 6.9 | 2.8 | 3 | 8.1 | 6.5 | 2 | 4.5 | 5.8 | 8.6 | 3.4 | 2.9 | 3.7 | 5 | 3.7 | -0.1 | 5 | -0.2 | 2.2 | 11.2 | 2.6 | 6.1 | 5.6 | 10.5 | 3.8 | 5.4 | 5.1 | 4.6 | 3.8 | 8 | 4.2 | 9.2 | 6.1 | 1.4 | 12.4 | 6.8 | 6 | 4.6
|  |  | 4.2 | 4 | 2 | 4.5 | 6 | 10 | 4.4 | 6.5 | 9.2 | 5.2 | 2.4 | 5.4 | 4.5 | 1 | 5.5 | 8.1 | 8.3 | 3.2 | 3.2 | 9.6 | 6.9 | 3.4 | 4.5 | 6.6 | 9.5 | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 4.9 | 3.7 | -0.1 | 5.8 | -0.4 | 2.2 | 12.5 | 2.2 | 5.8 | 5.8 | 10.4 | 4.8 | 6.2 | 5.4 | 4.7 | 4.1 | 8.5 | 4.4 | 9.1 | 6.8 | 1.8 | 12.3 | 6.8 | 6.4 | 4.7
|  |  | 4.9 | 4.8 | 3.1 | 4.9 | 6.2 | 10.8 | 6.1 | 7 | 10.3 | 6 | 3.6 | 6.5 | 5.8 | 1.6 | 6.4 | 7.9 | 10.1 | 4.3 | 3.1 | 11.1 | 7.8 | 6.2 | 5.1 | 9.3 | 11.3 | 5.5 | 3.7 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.7 | 7.5 | -0.1 | 2.3 | 14.7 | 3 | 7.8 | 4.6 | 12.1 | 4.6 | 6.4 | 6.6 | 4 | 5 | 8 | 6.2 | 9.7 | 7.1 | 3 | 13.9 | 9.2 | 6.7 | 5.2
|  |  | 5.5 | 5.6 | 4.3 | 5.3 | 6.5 | 11.5 | 7.8 | 7.5 | 11.5 | 6.7 | 4.7 | 7.6 | 7.1 | 2.2 | 7.4 | 7.8 | 11.8 | 5.5 | 3 | 12.5 | 8.7 | 8.9 | 5.7 | 12.1 | 13.2 | 7.3 | 4.3 | 5.8 | 6.7 | 6.3 | 1.4 | 9.1 | 0.2 | 2.5 | 17 | 3.8 | 9.8 | 3.4 | 13.7 | 4.4 | 6.6 | 7.7 | 3.3 | 5.9 | 7.4 | 8 | 10.4 | 7.3 | 4.1 | 15.4 | 11.7 | 6.9 | 5.6
|  |  | 6.2 | 6.4 | 5.4 | 5.7 | 6.7 | 12.3 | 9.5 | 8 | 12.6 | 7.5 | 5.9 | 8.7 | 8.4 | 2.8 | 8.3 | 7.6 | 13.6 | 6.6 | 2.9 | 14 | 9.6 | 11.7 | 6.3 | 14.8 | 15 | 9 | 4.8 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 2.2 | 10.8 | 0.5 | 2.6 | 19.2 | 4.6 | 11.8 | 2.2 | 15.4 | 4.2 | 6.8 | 8.9 | 2.6 | 6.8 | 6.9 | 9.8 | 11 | 7.6 | 5.3 | 17 | 14.1 | 7.2 | 6.1
|  |  | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 7 | 12.4 | 11 | 9.3 | 11.6 | 6.5 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 2.7 | 9.4 | 7.5 | 14.4 | 6.9 | 3.3 | 13.4 | 9.6 | 12.9 | 7.4 | 15.6 | 16 | 10.2 | 4.8 | 7.6 | 8.2 | 9.2 | 2.4 | 11.1 | 0.7 | 2.8 | 19.9 | 5.3 | 13.2 | 3 | 16.5 | 3.8 | 5.4 | 8.5 | 2.8 | 7.1 | 6.4 | 10.1 | 10.9 | 5.1 | 5.2 | 17.7 | 13.9 | 7.2 | 6.4
|  |  | 6.2 | 6 | 6 | 5.8 | 7.3 | 12.4 | 12.5 | 10.7 | 10.6 | 5.5 | 7 | 6.1 | 8.3 | 2.5 | 10.4 | 7.4 | 15.1 | 7.3 | 3.7 | 12.8 | 9.5 | 14.1 | 8.4 | 16.5 | 17 | 11.3 | 4.9 | 8.4 | 8.7 | 10.7 | 2.6 | 11.5 | 1 | 3 | 20.7 | 6 | 14.5 | 3.8 | 17.7 | 3.4 | 4.1 | 8.1 | 3.1 | 7.4 | 6 | 10.5 | 10.7 | 2.7 | 5.2 | 18.3 | 13.7 | 7.1 | 6.6
|  |  | 6.2 | 5.8 | 6.3 | 5.9 | 7.6 | 12.5 | 14 | 12 | 9.6 | 4.5 | 7.5 | 4.8 | 8.3 | 2.4 | 11.5 | 7.3 | 15.9 | 7.6 | 4.1 | 12.2 | 9.5 | 15.3 | 9.5 | 17.3 | 18 | 12.5 | 4.9 | 9.2 | 9.3 | 12.3 | 2.8 | 11.8 | 1.2 | 3.2 | 21.4 | 6.7 | 15.9 | 4.6 | 18.8 | 3 | 2.7 | 7.7 | 3.3 | 7.7 | 5.5 | 10.8 | 10.6 | 0.2 | 5.1 | 19 | 13.5 | 7.1 | 6.9
|  |  | 6.1 | 5.7 | 6.3 | 5.7 | 7.3 | 12.3 | 14.3 | 11.9 | 9.2 | 5.1 | 7.4 | 5.2 | 8.1 | 2.1 | 11.5 | 7.3 | 15.8 | 7.8 | 4.3 | 11.4 | 9.5 | 16.1 | 8.7 | 16.7 | 18.3 | 12.4 | 4.7 | 9.5 | 9.6 | 12.6 | 2.3 | 12.5 | 1.1 | 3.8 | 21.4 | 7 | 16.2 | 5.3 | 18.9 | 3.3 | 3.3 | 6.3 | 3.4 | 6.8 | 5.2 | 9.5 | 11 | 0.7 | 3.3 | 19.3 | 13.7 | 6.7 | 6
|  |  | 5.9 | 5.7 | 6.3 | 5.6 | 7.1 | 12.2 | 14.7 | 11.8 | 8.8 | 5.6 | 7.4 | 5.6 | 8 | 1.9 | 11.5 | 7.2 | 15.8 | 8 | 4.6 | 10.5 | 9.4 | 16.9 | 7.8 | 16.2 | 18.6 | 12.2 | 4.6 | 9.9 | 10 | 12.9 | 1.9 | 13.1 | 1 | 4.4 | 21.4 | 7.2 | 16.5 | 5.9 | 19.1 | 3.7 | 3.8 | 5 | 3.6 | 5.8 | 4.9 | 8.1 | 11.4 | 1.3 | 1.4 | 19.7 | 14 | 6.4 | 5
|  |  | 5.8 | 5.6 | 6.3 | 5.4 | 6.8 | 12 | 15 | 11.7 | 8.4 | 6.2 | 7.3 | 6 | 7.8 | 1.6 | 11.5 | 7.2 | 15.7 | 8.2 | 4.8 | 9.7 | 9.4 | 17.7 | 7 | 15.6 | 18.9 | 12.1 | 4.4 | 10.2 | 10.3 | 13.2 | 1.4 | 13.8 | 0.9 | 5 | 21.4 | 7.5 | 16.8 | 6.6 | 19.2 | 4 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 4.9 | 4.6 | 6.8 | 11.8 | 1.8 | -0.4 | 20 | 14.2 | 6 | 4.1
|  |  | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 5.3 | 6.3 | 11.9 | 14.6 | 11.6 | 7.7 | 6.4 | 7.1 | 6.1 | 7.6 | 1.6 | 10.8 | 7.4 | 13.9 | 7.2 | 4.3 | 8.8 | 8.7 | 17.4 | 6.8 | 15.1 | 18 | 11.4 | 4.2 | 9.6 | 9.8 | 12.5 | 1.3 | 13.4 | 0.8 | 4.1 | 20 | 7.2 | 16.2 | 6.2 | 18.3 | 3.9 | 4 | 3.6 | 3.4 | 4.9 | 4.4 | 5.3 | 11 | 1.8 | -0.6 | 19.2 | 13.6 | 5.4 | 3.8
|  |  | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.9 | 11.7 | 14.2 | 11.4 | 7 | 6.5 | 6.9 | 6.2 | 7.5 | 1.6 | 10.2 | 7.5 | 12 | 6.1 | 3.8 | 8 | 8.1 | 17 | 6.7 | 14.6 | 17.2 | 10.8 | 3.9 | 9 | 9.3 | 11.8 | 1.2 | 13 | 0.6 | 3.2 | 18.5 | 7 | 15.7 | 5.9 | 17.3 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3 | 4.8 | 4.1 | 3.9 | 10.1 | 1.7 | -0.8 | 18.4 | 13.1 | 4.9 | 3.5
|  |  | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 5 | 5.4 | 11.6 | 13.8 | 11.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 7.3 | 1.6 | 9.5 | 7.7 | 10.2 | 5.1 | 3.3 | 7.1 | 7.4 | 16.7 | 6.5 | 14.1 | 16.3 | 10.1 | 3.7 | 8.4 | 8.8 | 11.1 | 1.1 | 12.6 | 0.5 | 2.3 | 17.1 | 6.7 | 15.1 | 5.5 | 16.4 | 3.8 | 3.3 | 3.7 | 2.7 | 4.8 | 3.9 | 2.4 | 9.3 | 1.7 | -1 | 17.6 | 12.5 | 4.3 | 3.2
|  |  | 4.2 | 4.4 | 3.1 | 5 | 5.3 | 11.7 | 12.7 | 10.8 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 0.9 | 8.7 | 7 | 10 | 3.8 | 2.3 | 7 | 7 | 13.7 | 6.4 | 12.9 | 14.5 | 9.1 | 2.8 | 7.4 | 8.1 | 10.2 | 1 | 11.6 | 0.3 | 1.4 | 15.7 | 5.9 | 14.5 | 4.8 | 14.4 | 3.4 | 2.6 | 3.5 | 2.1 | 4.7 | 3.4 | 2 | 8.7 | 1.6 | -1.3 | 16.6 | 11.9 | 3 | 3.1
|  |  | 4.1 | 4.4 | 1.6 | 5.1 | 5.3 | 11.9 | 11.6 | 10.3 | 5.2 | 4.9 | 5 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 8 | 6.2 | 9.9 | 2.5 | 1.4 | 6.8 | 6.6 | 10.7 | 6.3 | 11.7 | 12.6 | 8 | 2 | 6.5 | 7.5 | 9.4 | 1 | 10.6 | 0.2 | 0.5 | 14.4 | 5.1 | 13.8 | 4.2 | 12.3 | 3.1 | 2 | 3.2 | 1.5 | 4.7 | 2.9 | 1.6 | 8.2 | 1.4 | -1.5 | 15.6 | 11.2 | 1.8 | 3
|  |  | 4.1 | 4.4 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 12 | 10.5 | 9.8 | 4.6 | 4 | 4.2 | 6.9 | 5 | -0.6 | 7.2 | 5.5 | 9.7 | 1.2 | 0.4 | 6.7 | 6.2 | 7.7 | 6.2 | 10.5 | 10.8 | 7 | 1.1 | 5.5 | 6.8 | 8.5 | 0.9 | 9.6 | 0 | -0.4 | 13 | 4.3 | 13.2 | 3.5 | 10.3 | 2.7 | 1.3 | 3 | 0.9 | 4.6 | 2.4 | 1.2 | 7.6 | 1.3 | -1.8 | 14.6 | 10.6 | 0.5 | 2.9
|  |  | 4.1 | 4.4 | 1 | 5.1 | 5.2 | 11.4 | 9.7 | 9.2 | 4.3 | 3.7 | 3.6 | 6.2 | 4.7 | -0.9 | 6.8 | 5.1 | 9.3 | 0.8 | -0.1 | 6.2 | 5.9 | 7 | 6.2 | 9.5 | 10.3 | 5.9 | 0.7 | 4.9 | 6.5 | 7.7 | 0.3 | 8.2 | -0.5 | -0.8 | 12.5 | 3.8 | 13.1 | 2.9 | 9.4 | 2.3 | 1.4 | 2.8 | 0.7 | 3.6 | 2 | 1.2 | 8 | 1.6 | -2 | 13.7 | 10.7 | 0.4 | 2.9
|  |  | 4.1 | 4.4 | 1.8 | 5 | 5.3 | 10.7 | 8.9 | 8.7 | 4 | 3.5 | 3 | 5.4 | 4.5 | -1.3 | 6.4 | 4.8 | 9 | 0.4 | -0.6 | 5.8 | 5.7 | 6.2 | 6.1 | 8.6 | 9.8 | 4.9 | 0.3 | 4.2 | 6.1 | 7 | -0.4 | 6.7 | -0.9 | -1.2 | 12.1 | 3.4 | 13.1 | 2.2 | 8.6 | 2 | 1.5 | 2.6 | 0.5 | 2.7 | 1.6 | 1.3 | 8.3 | 1.8 | -2.3 | 12.9 | 10.7 | 0.2 | 2.8
|  |  | 4.1 | 4.4 | 2.6 | 5 | 5.3 | 10.1 | 8.1 | 8.1 | 3.7 | 3.2 | 2.4 | 4.7 | 4.2 | -1.6 | 6 | 4.4 | 8.6 | 0 | -1.1 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 7.6 | 9.3 | 3.8 | -0.1 | 3.6 | 5.8 | 6.2 | -1 | 5.3 | -1.4 | -1.6 | 11.6 | 2.9 | 13 | 1.6 | 7.7 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 8.7 | 2.1 | -2.5 | 12 | 10.8 | 0.1 | 2.8
|  |  | 3.8 | 4 | 2.7 | 4.9 | 5.1 | 10.5 | 7.1 | 7.8 | 3.6 | 3 | 1.9 | 4.3 | 4 | -2 | 5.9 | 4.1 | 8.4 | -0.3 | -1.4 | 4.9 | 4.7 | 5 | 5.4 | 7.1 | 8.6 | 3.1 | -0.3 | 3.2 | 4.9 | 5.5 | -1.5 | 4.8 | -1.8 | -1.4 | 11.2 | 2.2 | 13.4 | 1.6 | 7.2 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | -0.4 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 8.9 | 2 | -2.4 | 11.8 | 10.4 | 0 | 3
|  |  | 3.5 | 3.6 | 2.8 | 4.7 | 5 | 10.8 | 6.2 | 7.6 | 3.4 | 2.7 | 1.4 | 3.8 | 3.9 | -2.4 | 5.7 | 3.9 | 8.1 | -0.5 | -1.7 | 4.6 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 6.7 | 8 | 2.5 | -0.5 | 2.9 | 4.1 | 4.9 | -2.1 | 4.4 | -2.1 | -1.2 | 10.9 | 1.4 | 13.7 | 1.7 | 6.6 | 1.1 | 1.7 | 2 | -1.2 | 2.4 | 0.9 | 0.8 | 9.2 | 1.9 | -2.3 | 11.7 | 10.1 | -0.2 | 3.1
|  |  | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 4.6 | 4.8 | 11.2 | 5.2 | 7.3 | 3.3 | 2.5 | 0.9 | 3.4 | 3.7 | -2.8 | 5.6 | 3.6 | 7.9 | -0.8 | -2 | 4.2 | 3.2 | 4 | 4 | 6.2 | 7.3 | 1.8 | -0.7 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | -2.6 | 3.9 | -2.5 | -1 | 10.5 | 0.7 | 14.1 | 1.7 | 6.1 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | -1.9 | 2.8 | 0.8 | 0.6 | 9.4 | 1.8 | -2.2 | 11.5 | 9.7 | -0.3 | 3.3
|  |  | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 4.6 | 4.8 | 12.4 | 6.4 | 7.2 | 3.6 | 3.2 | 1.9 | 4.3 | 4.1 | -2 | 5.8 | 3.7 | 7.7 | -0.4 | -0.9 | 4.4 | 3.6 | 6 | 4.4 | 6.5 | 9 | 2.8 | 0 | 3 | 3.7 | 4.2 | -2 | 4.5 | -2.1 | -0.5 | 12 | 1.6 | 12.9 | 2.1 | 6.9 | 1.1 | 2 | 2.2 | -0.5 | 3.3 | 1.2 | 0.7 | 10.3 | 1.8 | -2 | 12.8 | 9.9 | -0.3 | 3.6
|  |  | 4.3 | 4.4 | 3.7 | 4.5 | 4.8 | 13.6 | 7.7 | 7.2 | 3.9 | 3.9 | 2.8 | 5.3 | 4.5 | -1.3 | 6 | 3.9 | 7.4 | -0.1 | 0.2 | 4.6 | 4 | 7.9 | 4.7 | 6.7 | 10.8 | 3.8 | 0.8 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 5.1 | -1.6 | 0.1 | 13.5 | 2.4 | 11.7 | 2.4 | 7.8 | 1.3 | 2.3 | 2.6 | 0.9 | 3.9 | 1.5 | 0.8 | 11.3 | 1.7 | -1.8 | 14 | 10 | -0.2 | 4
|  |  | 4.9 | 5 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 14.8 | 8.9 | 7.1 | 4.2 | 4.6 | 3.8 | 6.2 | 4.9 | -0.5 | 6.2 | 4 | 7.2 | 0.3 | 1.3 | 4.8 | 4.4 | 9.9 | 5.1 | 7 | 12.5 | 4.8 | 1.5 | 4 | 4.7 | 4.2 | -0.9 | 5.7 | -1.2 | 0.6 | 15 | 3.3 | 10.5 | 2.8 | 8.6 | 1.6 | 2.6 | 3 | 2.3 | 4.4 | 1.9 | 0.9 | 12.2 | 1.7 | -1.6 | 15.3 | 10.2 | -0.2 | 4.3
|  |  | 6.3 | 6.4 | 4.9 | 5.1 | 5.9 | 15.6 | 11.3 | 7.1 | 4.5 | 6.1 | 4.2 | 7.7 | 5.8 | 0.7 | 7 | 4.2 | 6.9 | 2.2 | 2.8 | 5 | 5.9 | 12.8 | 6.4 | 9.1 | 14.5 | 6.2 | 3.3 | 5.4 | 6.2 | 6.4 | 0.5 | 8.7 | -0.1 | 2.8 | 16.9 | 4.8 | 10.7 | 3.5 | 11.6 | 2.5 | 3 | 3.6 | 4 | 4.9 | 3.6 | 1.5 | 14.8 | 1.8 | -1.2 | 15.3 | 10.3 | -0.1 | 5.1
|  |  | 7.8 | 7.9 | 5.8 | 5.7 | 7 | 16.4 | 13.8 | 7.2 | 4.8 | 7.5 | 4.7 | 9.3 | 6.6 | 2 | 7.8 | 4.5 | 6.7 | 4 | 4.2 | 5.3 | 7.3 | 15.6 | 7.8 | 11.3 | 16.4 | 7.7 | 5.1 | 6.9 | 7.8 | 8.5 | 2 | 11.7 | 0.9 | 5 | 18.9 | 6.3 | 10.8 | 4.3 | 14.7 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 2.1 | 17.3 | 1.9 | -0.9 | 15.4 | 10.5 | 0 | 5.9
|  |  | 9.2 | 9.3 | 6.6 | 6.3 | 8.1 | 17.2 | 16.2 | 7.2 | 5.1 | 9 | 5.1 | 10.8 | 7.5 | 3.2 | 8.6 | 4.7 | 6.4 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 8.8 | 18.5 | 9.1 | 13.4 | 18.4 | 9.1 | 6.9 | 8.3 | 9.3 | 10.7 | 3.4 | 14.7 | 2 | 7.2 | 20.8 | 7.8 | 11 | 5 | 17.7 | 4.3 | 3.9 | 4.8 | 7.3 | 5.8 | 7.1 | 2.7 | 19.9 | 2 | -0.5 | 15.4 | 10.6 | 0.1 | 6.7
|  |  | 9.3 | 9 | 6.5 | 7 | 8.8 | 17.7 | 17.5 | 7.3 | 5.2 | 9.9 | 6 | 10.6 | 8.3 | 3.6 | 9.5 | 5.2 | 6.1 | 7 | 6.5 | 5.6 | 9.6 | 19.6 | 10 | 14.6 | 19 | 9.7 | 6.6 | 8.8 | 10.4 | 11.3 | 4 | 15.6 | 2.4 | 7.6 | 21.1 | 8.8 | 11.1 | 6 | 18.8 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 8 | 6.7 | 8 | 3.2 | 20.8 | 1.7 | -0.2 | 16.3 | 12.2 | 0.2 | 6.4
|  |  | 9.4 | 8.8 | 6.4 | 7.6 | 9.5 | 18.2 | 18.8 | 7.5 | 5.3 | 10.7 | 6.9 | 10.4 | 9.2 | 4.1 | 10.4 | 5.8 | 5.9 | 8.1 | 7.2 | 5.8 | 10.4 | 20.8 | 11 | 15.7 | 19.6 | 10.4 | 6.3 | 9.2 | 11.4 | 11.8 | 4.7 | 16.4 | 2.9 | 8 | 21.4 | 9.8 | 11.1 | 6.9 | 20 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 8.7 | 7.6 | 9 | 3.6 | 21.6 | 1.5 | 0.2 | 17.1 | 13.9 | 0.3 | 6.2
|  |  | 9.5 | 8.5 | 6.3 | 8.3 | 10.2 | 18.7 | 20.1 | 7.6 | 5.4 | 11.6 | 7.8 | 10.2 | 10 | 4.5 | 11.3 | 6.3 | 5.6 | 9.2 | 8 | 5.9 | 11.2 | 21.9 | 11.9 | 16.9 | 20.2 | 11 | 6 | 9.7 | 12.5 | 12.4 | 5.3 | 17.3 | 3.3 | 8.4 | 21.7 | 10.8 | 11.2 | 7.9 | 21.1 | 6 | 6.4 | 6.4 | 9.4 | 8.5 | 9.9 | 4.1 | 22.5 | 1.2 | 0.5 | 18 | 15.5 | 0.4 | 5.9
|  |  | 9.6 | 8.7 | 6.5 | 8.2 | 9.6 | 16.8 | 20.6 | 7.5 | 5.4 | 12 | 8.3 | 10.5 | 9.9 | 5 | 11.8 | 6.6 | 5.7 | 9.1 | 7.2 | 6 | 11.6 | 22.6 | 11.6 | 17.1 | 20 | 11.3 | 7 | 10 | 12.5 | 13.1 | 4.9 | 17.9 | 3.5 | 8.8 | 21.4 | 10.9 | 11.1 | 5.5 | 21.3 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 9.6 | 9.4 | 10.4 | 4.8 | 22.4 | 2.6 | -0.1 | 17.4 | 15.9 | 0.6 | 7
|  |  | 9.7 | 8.9 | 6.6 | 8 | 9.1 | 15 | 21 | 7.4 | 5.4 | 12.3 | 8.8 | 10.7 | 9.8 | 5.4 | 12.2 | 7 | 5.8 | 9 | 6.5 | 6.2 | 12 | 23.2 | 11.2 | 17.3 | 19.8 | 11.5 | 8.1 | 10.2 | 12.6 | 13.9 | 4.4 | 18.5 | 3.8 | 9.2 | 21 | 10.9 | 11.1 | 3.2 | 21.4 | 6.8 | 6.4 | 4.6 | 9.8 | 10.4 | 10.8 | 5.6 | 22.4 | 4.1 | -0.6 | 16.9 | 16.3 | 0.8 | 8
|  |  | 9.8 | 9.1 | 6.8 | 7.9 | 8.5 | 13.1 | 21.5 | 7.3 | 5.4 | 12.7 | 9.3 | 11 | 9.7 | 5.9 | 12.7 | 7.3 | 5.9 | 8.9 | 5.7 | 6.3 | 12.4 | 23.9 | 10.9 | 17.5 | 19.6 | 11.8 | 9.1 | 10.5 | 12.6 | 14.6 | 4 | 19.1 | 4 | 9.6 | 20.7 | 11 | 11 | 0.8 | 21.6 | 7.2 | 6.4 | 3.7 | 10 | 11.3 | 11.3 | 6.3 | 22.3 | 5.5 | -1.2 | 16.3 | 16.7 | 1 | 9.1
|  |  | 9.2 | 8.3 | 6.1 | 7.5 | 7.5 | 13.7 | 20.8 | 7 | 5.4 | 12.5 | 8.2 | 10.4 | 9.5 | 5.1 | 11.8 | 7.1 | 6.1 | 8 | 5.4 | 5.7 | 11.9 | 23.5 | 10.7 | 16.5 | 19.1 | 10.8 | 8.6 | 10.4 | 12 | 14 | 3.9 | 18.2 | 3.3 | 9.1 | 19.8 | 10.4 | 10.5 | 1.2 | 20.1 | 5.4 | 4.9 | 3.3 | 9.4 | 10.6 | 10.4 | 5.7 | 21.3 | 4.3 | -1.3 | 15.7 | 15 | 1 | 9
|  |  | 8.7 | 7.4 | 5.4 | 7.1 | 6.6 | 14.2 | 20.1 | 6.8 | 5.4 | 12.2 | 7 | 9.9 | 9.3 | 4.3 | 10.8 | 6.9 | 6.2 | 7 | 5 | 5 | 11.3 | 23.1 | 10.5 | 15.4 | 18.5 | 9.7 | 8.1 | 10.3 | 11.5 | 13.4 | 3.7 | 17.3 | 2.7 | 8.6 | 18.8 | 9.8 | 9.9 | 1.6 | 18.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 8.7 | 10 | 9.6 | 5.2 | 20.3 | 3 | -1.3 | 15.1 | 13.2 | 1.1 | 9
|  |  | 8.1 | 6.6 | 4.7 | 6.7 | 5.6 | 14.8 | 19.4 | 6.5 | 5.4 | 12 | 5.9 | 9.3 | 9.1 | 3.5 | 9.9 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 4.7 | 4.4 | 10.8 | 22.7 | 10.3 | 14.4 | 18 | 8.7 | 7.6 | 10.2 | 10.9 | 12.8 | 3.6 | 16.4 | 2 | 8.1 | 17.9 | 9.2 | 9.4 | 2 | 17 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 8.1 | 9.3 | 8.7 | 4.6 | 19.3 | 1.8 | -1.4 | 14.5 | 11.5 | 1.1 | 8.9
|  |  | 8.1 | 6.9 | 4.4 | 5.6 | 4.5 | 15 | 18 | 6.3 | 3.1 | 11.3 | 5.4 | 8.9 | 8.8 | 2.1 | 9.6 | 5.3 | 6.4 | 5.1 | 4.6 | 4.2 | 9.6 | 20 | 9.9 | 13.4 | 17.2 | 8 | 7.1 | 9.8 | 10.5 | 12.3 | 2.1 | 14.9 | 1.2 | 6.9 | 17 | 8.3 | 8.9 | 2 | 15.8 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 7.6 | 8 | 8 | 3.5 | 17.3 | 1.3 | -1.6 | 14.1 | 11.1 | 0.7 | 8.5
|  |  | 8.2 | 7.1 | 4 | 4.5 | 3.3 | 15.2 | 16.7 | 6 | 0.9 | 10.6 | 4.8 | 8.6 | 8.5 | 0.8 | 9.2 | 3.9 | 6.5 | 4 | 4.6 | 4.1 | 8.4 | 17.4 | 9.6 | 12.4 | 16.5 | 7.2 | 6.6 | 9.5 | 10.2 | 11.9 | 0.7 | 13.3 | 0.3 | 5.6 | 16 | 7.4 | 8.5 | 1.9 | 14.6 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 2.3 | 15.3 | 0.7 | -1.8 | 13.8 | 10.8 | 0.4 | 8.1
|  |  | 8.2 | 7.4 | 3.7 | 3.4 | 2.2 | 15.4 | 15.3 | 5.8 | -1.4 | 9.9 | 4.3 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 8.9 | 2.5 | 6.5 | 3 | 4.5 | 3.9 | 7.2 | 14.7 | 9.2 | 11.4 | 15.7 | 6.5 | 6.1 | 9.1 | 9.8 | 11.4 | -0.8 | 11.8 | -0.5 | 4.4 | 15.1 | 6.5 | 8 | 1.9 | 13.4 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 6.6 | 5.4 | 6.5 | 1.2 | 13.3 | 0.2 | -2 | 13.4 | 10.4 | 0 | 7.7
|  |  | 7.9 | 7.5 | 3.7 | 2.6 | 1.8 | 14.7 | 14.8 | 5.8 | -1.3 | 10 | 4.2 | 8.3 | 8 | -0.9 | 8.9 | 2.3 | 6.5 | 2.4 | 3.8 | 2.9 | 6.1 | 14.7 | 9.2 | 10.6 | 14.7 | 5.8 | 5.6 | 9 | 9.7 | 10.9 | -1.3 | 10.4 | -0.6 | 4.1 | 14.7 | 6.3 | 7.9 | 2.1 | 12.2 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 5.6 | 6.1 | 6.4 | 0.9 | 13.2 | 0.5 | -2.1 | 13 | 9.5 | 0 | 7.7
|  |  | 7.6 | 7.6 | 3.6 | 1.7 | 1.5 | 14.1 | 14.3 | 5.8 | -1.3 | 10 | 4 | 8.3 | 7.7 | -1.3 | 8.9 | 2 | 6.6 | 1.9 | 3.1 | 2 | 5.1 | 14.8 | 9.1 | 9.8 | 13.6 | 5.2 | 5 | 8.9 | 9.6 | 10.5 | -1.7 | 9 | -0.8 | 3.7 | 14.2 | 6.2 | 7.7 | 2.4 | 11 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 4.7 | 6.7 | 6.3 | 0.5 | 13.1 | 0.9 | -2.2 | 12.6 | 8.7 | -0.1 | 7.7
|  |  | 7.3 | 7.7 | 3.6 | 0.9 | 1.1 | 13.4 | 13.8 | 5.8 | -1.2 | 10.1 | 3.9 | 8.4 | 7.5 | -1.6 | 8.9 | 1.8 | 6.6 | 1.3 | 2.4 | 1 | 4 | 14.8 | 9.1 | 9 | 12.6 | 4.5 | 4.5 | 8.8 | 9.5 | 10 | -2.2 | 7.6 | -0.9 | 3.4 | 13.8 | 6 | 7.6 | 2.6 | 9.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 3.7 | 7.4 | 6.2 | 0.2 | 13 | 1.2 | -2.3 | 12.2 | 7.8 | -0.1 | 7.7
|  |  | 7.4 | 7.7 | 3.6 | 1.4 | 1.7 | 13.5 | 13.4 | 5.8 | 0.1 | 9.8 | 3.7 | 8.4 | 7.2 | -0.8 | 8.4 | 1.9 | 6.6 | 1 | 2.5 | 0.8 | 3.6 | 13.9 | 9 | 8.5 | 11.7 | 4 | 3.9 | 9 | 9.6 | 9.2 | -2.6 | 7.1 | -1.1 | 2.9 | 12.7 | 6.1 | 7.5 | 2.4 | 9.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 7.1 | 5.6 | 0.2 | 12.6 | 1 | -2.4 | 11.4 | 6.6 | -0.2 | 7.4
|  |  | 7.4 | 7.7 | 3.5 | 1.8 | 2.2 | 13.5 | 13 | 5.8 | 1.5 | 9.5 | 3.4 | 8.3 | 7 | 0 | 7.8 | 2.1 | 6.5 | 0.7 | 2.7 | 0.5 | 3.2 | 13.1 | 9 | 8 | 10.9 | 3.6 | 3.4 | 9.1 | 9.6 | 8.5 | -3.1 | 6.6 | -1.3 | 2.3 | 11.7 | 6.2 | 7.3 | 2.2 | 9.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 2.8 | 6.9 | 5 | 0.2 | 12.2 | 0.7 | -2.4 | 10.7 | 5.4 | -0.2 | 7
|  |  | 7.5 | 7.7 | 3.5 | 2.3 | 2.8 | 13.6 | 12.6 | 5.8 | 2.8 | 9.2 | 3.2 | 8.3 | 6.7 | 0.8 | 7.3 | 2.2 | 6.5 | 0.4 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 12.2 | 8.9 | 7.5 | 10 | 3.1 | 2.8 | 9.3 | 9.7 | 7.7 | -3.5 | 6.1 | -1.5 | 1.8 | 10.6 | 6.3 | 7.2 | 2 | 9 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 6.6 | 4.4 | 0.2 | 11.8 | 0.5 | -2.5 | 9.9 | 4.2 | -0.3 | 6.7
|  |  | 7.4 | 7.6 | 3.1 | 3.8 | 4 | 14.1 | 13.2 | 5.8 | 3.7 | 9.1 | 3.2 | 8.9 | 6.8 | 1.1 | 7.8 | 2.9 | 6.7 | 1.5 | 3.2 | 2.2 | 3.8 | 12.7 | 9 | 7.6 | 10.7 | 4.3 | 3 | 9.5 | 9.5 | 8.1 | -1.7 | 8.1 | -0.6 | 2.2 | 11.6 | 6.5 | 7.4 | 2.2 | 9.7 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 7.1 | 4.7 | 0.9 | 13 | 0.9 | -1.9 | 9.6 | 5 | 0.3 | 6.9
|  |  | 7.3 | 7.5 | 2.7 | 5.2 | 5.2 | 14.7 | 13.8 | 5.9 | 4.5 | 9 | 3.3 | 9.4 | 6.8 | 1.5 | 8.2 | 3.7 | 6.8 | 2.6 | 3.5 | 4.1 | 4.9 | 13.2 | 9 | 7.7 | 11.5 | 5.4 | 3.1 | 9.6 | 9.2 | 8.5 | 0 | 10 | 0.4 | 2.5 | 12.7 | 6.6 | 7.6 | 2.4 | 10.5 | 1.6 | 1.2 | 2.3 | 3 | 7.5 | 5 | 1.7 | 14.1 | 1.2 | -1.3 | 9.3 | 5.7 | 0.8 | 7
|  |  | 7.2 | 7.4 | 2.3 | 6.7 | 6.4 | 15.2 | 14.4 | 5.9 | 5.4 | 8.9 | 3.3 | 10 | 6.9 | 1.8 | 8.7 | 4.4 | 7 | 3.7 | 3.9 | 6 | 5.9 | 13.7 | 9.1 | 7.8 | 12.2 | 6.6 | 3.3 | 9.8 | 9 | 8.9 | 1.8 | 12 | 1.3 | 2.9 | 13.7 | 6.8 | 7.8 | 2.6 | 11.2 | 1.7 | 1 | 2.6 | 3.3 | 8 | 5.3 | 2.4 | 15.3 | 1.6 | -0.7 | 9 | 6.5 | 1.4 | 7.2
|  |  | 7.3 | 7.5 | 2.8 | 7 | 7.6 | 16.3 | 16.3 | 6.1 | 6.3 | 10.5 | 4 | 11.2 | 7 | 3.3 | 9.7 | 6 | 8.7 | 5.5 | 4.5 | 6.9 | 8.1 | 15.9 | 10.4 | 7.8 | 14.2 | 8.4 | 3.7 | 10.4 | 9.8 | 10.4 | 3.9 | 14.1 | 3 | 3.2 | 16.1 | 7.9 | 8.3 | 2.9 | 14 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 4.1 | 8.9 | 6.1 | 3.3 | 17.8 | 1.7 | -0.1 | 9 | 7.5 | 1.9 | 8.7
|  |  | 7.4 | 7.6 | 3.2 | 7.4 | 8.9 | 17.3 | 18.3 | 6.2 | 7.2 | 12.2 | 4.8 | 12.4 | 7.1 | 4.7 | 10.7 | 7.5 | 10.3 | 7.4 | 5.1 | 7.9 | 10.2 | 18.2 | 11.8 | 7.9 | 16.1 | 10.3 | 4.2 | 10.9 | 10.5 | 11.9 | 6 | 16.2 | 4.8 | 3.5 | 18.5 | 8.9 | 8.9 | 3.3 | 16.8 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 4.9 | 9.8 | 6.8 | 4.3 | 20.2 | 1.9 | 0.4 | 9 | 8.5 | 2.3 | 10.3
|  |  | 7.5 | 7.7 | 3.7 | 7.7 | 10.1 | 18.4 | 20.2 | 6.4 | 8.1 | 13.8 | 5.5 | 13.6 | 7.2 | 6.2 | 11.7 | 9.1 | 12 | 9.2 | 5.7 | 8.8 | 12.4 | 20.4 | 13.1 | 7.9 | 18.1 | 12.1 | 4.6 | 11.5 | 11.3 | 13.4 | 8.1 | 18.3 | 6.5 | 3.8 | 20.9 | 10 | 9.4 | 3.6 | 19.6 | 1.7 | 2.8 | 1.2 | 5.7 | 10.7 | 7.6 | 5.2 | 22.7 | 2 | 1 | 9 | 9.5 | 2.8 | 11.8
|  |  | 7 | 7.2 | 3.7 | 8 | 9.9 | 19 | 21.2 | 6.6 | 8.6 | 15.3 | 6.2 | 14.3 | 7.2 | 6.5 | 11 | 10 | 12.5 | 9.8 | 6.4 | 9.6 | 13.3 | 21.9 | 13.6 | 8 | 18.6 | 12.5 | 5.5 | 12.5 | 12 | 13.9 | 8.8 | 19.2 | 7.7 | 4.4 | 21.2 | 10.4 | 9.7 | 4.1 | 20.6 | 2.4 | 3.3 | 1 | 5.5 | 10.8 | 7.7 | 4.7 | 23.6 | 2.7 | 1 | 9.2 | 10.8 | 3.1 | 11.9
|  |  | 6.5 | 6.6 | 3.7 | 8.4 | 9.7 | 19.5 | 22.1 | 6.7 | 9.2 | 16.9 | 7 | 15.1 | 7.1 | 6.8 | 10.2 | 10.9 | 12.9 | 10.4 | 7 | 10.4 | 14.2 | 23.4 | 14 | 8.1 | 19.2 | 13 | 6.3 | 13.6 | 12.6 | 14.4 | 9.4 | 20.2 | 8.9 | 5 | 21.5 | 10.8 | 10.1 | 4.7 | 21.6 | 3.1 | 3.7 | 0.9 | 5.3 | 10.8 | 7.9 | 4.3 | 24.6 | 3.3 | 1 | 9.4 | 12.1 | 3.4 | 12.1
|  |  | 6 | 6.1 | 3.7 | 8.7 | 9.5 | 20.1 | 23.1 | 6.9 | 9.7 | 18.4 | 7.7 | 15.8 | 7.1 | 7.1 | 9.5 | 11.8 | 13.4 | 11 | 7.7 | 11.2 | 15.1 | 24.9 | 14.5 | 8.2 | 19.7 | 13.4 | 7.2 | 14.6 | 13.3 | 14.9 | 10.1 | 21.1 | 10.1 | 5.6 | 21.8 | 11.2 | 10.4 | 5.2 | 22.6 | 3.8 | 4.2 | 0.7 | 5.1 | 10.9 | 8 | 3.8 | 25.5 | 4 | 1 | 9.6 | 13.4 | 3.7 | 12.2
|  |  | 6.5 | 6.6 | 4 | 8.3 | 9.2 | 20.5 | 22.9 | 7.2 | 9.6 | 18.7 | 8.1 | 14.9 | 6.3 | 7.5 | 9.1 | 12.2 | 13.6 | 11 | 7.8 | 11.5 | 15.3 | 24.8 | 14.2 | 9.2 | 20 | 12.9 | 6.9 | 14.9 | 14 | 15.2 | 11 | 21.2 | 10.3 | 5.7 | 21.9 | 12 | 10.6 | 4.7 | 22.1 | 3.2 | 3.9 | 1.6 | 5.7 | 10.6 | 8.6 | 3.7 | 24.8 | 4.3 | 1.3 | 9.6 | 14.2 | 3.5 | 12.4
|  |  | 6.9 | 6.9 | 4.3 | 7.9 | 9.1 | 20.9 | 22.7 | 7.7 | 9.6 | 19 | 8.5 | 14.1 | 5.6 | 7.9 | 8.8 | 12.5 | 13.7 | 10.9 | 7.7 | 11.9 | 15.5 | 24.7 | 13.8 | 10 | 20.2 | 12.3 | 6.8 | 15.1 | 14.6 | 15.6 | 11.8 | 21.4 | 10.5 | 5.7 | 21.8 | 13 | 10.8 | 4.1 | 21.7 | 2.8 | 3.6 | 2.6 | 6.3 | 10.4 | 9 | 3.5 | 24.1 | 4.5 | 1.6 | 9.6 | 15 | 3.3 | 12.6
|  |  | 7.4 | 7.4 | 4.6 | 7.5 | 8.8 | 21.3 | 22.5 | 8 | 9.5 | 19.3 | 8.9 | 13.2 | 4.8 | 8.3 | 8.5 | 12.9 | 13.9 | 10.9 | 7.8 | 12.2 | 15.7 | 24.6 | 13.5 | 11 | 20.5 | 11.8 | 6.5 | 15.5 | 15.3 | 15.9 | 12.7 | 21.5 | 10.7 | 5.8 | 21.9 | 13.8 | 11 | 3.6 | 21.1 | 2.2 | 3.2 | 3.4 | 6.9 | 10.2 | 9.6 | 3.4 | 23.4 | 4.8 | 1.9 | 9.6 | 15.8 | 3.1 | 12.7
|  |  | 7.3 | 6.9 | 4.5 | 7.4 | 8.1 | 19.2 | 21.2 | 8 | 8.4 | 18.7 | 8.7 | 13 | 4.8 | 8.1 | 7.6 | 11.9 | 13.5 | 9.7 | 7.1 | 11.5 | 15.1 | 23.3 | 12.9 | 10.6 | 20.2 | 11.5 | 6.1 | 14.7 | 15 | 15.4 | 12 | 20.1 | 10.7 | 5.3 | 19.9 | 13.6 | 10.7 | 3.6 | 19.5 | 2.3 | 3 | 3 | 6.5 | 9.7 | 8.7 | 2.8 | 20.8 | 4.8 | 2.2 | 9.2 | 15.2 | 4 | 11.8
|  |  | 7.1 | 6.5 | 4.4 | 7.4 | 7.4 | 17 | 20 | 7.8 | 7.4 | 18 | 8.4 | 13 | 4.8 | 8 | 6.6 | 10.8 | 13 | 8.5 | 6.4 | 10.6 | 14.3 | 22 | 12.3 | 10.1 | 19.9 | 11 | 5.7 | 13.9 | 14.5 | 14.9 | 11.3 | 18.8 | 10.7 | 4.9 | 18.1 | 13.6 | 10.6 | 3.6 | 18 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 6.1 | 9.3 | 7.8 | 2.2 | 18.1 | 4.8 | 2.4 | 8.9 | 14.6 | 4.8 | 10.9
|  |  | 7 | 6 | 4.3 | 7.3 | 6.8 | 15 | 18.7 | 7.8 | 6.3 | 17.4 | 8.2 | 12.9 | 4.8 | 7.8 | 5.7 | 9.8 | 12.7 | 7.4 | 5.7 | 9.8 | 13.7 | 20.6 | 11.7 | 9.7 | 19.5 | 10.7 | 5.4 | 13.1 | 14.2 | 14.5 | 10.5 | 17.4 | 10.7 | 4.5 | 16.2 | 13.4 | 10.4 | 3.6 | 16.4 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 5.7 | 8.8 | 7 | 1.6 | 15.5 | 4.9 | 2.7 | 8.5 | 14 | 5.7 | 9.9
|  |  | 5.7 | 5.3 | 3.1 | 6.1 | 6.4 | 13.8 | 17.3 | 7.4 | 4.9 | 15.3 | 6.9 | 11.2 | 4.4 | 6.9 | 5.7 | 9 | 11.2 | 6.6 | 5 | 8.1 | 12.4 | 18.4 | 10 | 8.6 | 18.1 | 10.4 | 4.4 | 12.8 | 13 | 13.7 | 10.3 | 16.3 | 10.1 | 3.3 | 14.7 | 12.8 | 10.2 | 3.9 | 14 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4.8 | 8.8 | 6.2 | 1.6 | 14.4 | 5.4 | 2.4 | 8.5 | 12.6 | 5.9 | 9.7
|  |  | 4.5 | 4.6 | 1.9 | 4.9 | 5.9 | 12.6 | 15.8 | 6.9 | 3.3 | 13.1 | 5.7 | 9.4 | 3.9 | 6 | 5.7 | 8.1 | 9.8 | 5.8 | 4.3 | 6.2 | 10.9 | 16.1 | 8.2 | 7.7 | 16.8 | 10.2 | 3.5 | 12.7 | 11.8 | 12.9 | 10 | 15.1 | 9.5 | 2.2 | 13.3 | 12.2 | 10 | 4.2 | 11.6 | 3.1 | 3 | 3.3 | 4 | 8.9 | 5.4 | 1.5 | 13.2 | 5.8 | 2.1 | 8.5 | 11.3 | 6.2 | 9.4
|  |  | 3.2 | 3.9 | 0.7 | 3.7 | 5.6 | 11.4 | 14.4 | 6.6 | 1.8 | 11 | 4.4 | 7.6 | 3.5 | 5.1 | 5.7 | 7.3 | 8.3 | 5 | 3.6 | 4.4 | 9.6 | 13.8 | 6.5 | 6.7 | 15.3 | 9.9 | 2.5 | 12.4 | 10.6 | 12.1 | 9.8 | 13.9 | 8.9 | 1 | 11.8 | 11.6 | 9.8 | 4.5 | 9.2 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 3.1 | 8.9 | 4.6 | 1.5 | 12.1 | 6.3 | 1.8 | 8.5 | 9.9 | 6.5 | 9.2
|  |  | 2.9 | 4 | 0.4 | 3.7 | 5.6 | 10 | 13.4 | 6.4 | 1.3 | 10.1 | 4.5 | 7.1 | 2.8 | 4.5 | 5.1 | 6.5 | 7.6 | 4.4 | 3.5 | 4.9 | 8.8 | 11.7 | 6 | 6.3 | 14.6 | 9.6 | 2 | 11.9 | 9.9 | 11.7 | 9.3 | 13.4 | 9.3 | 0.7 | 11.2 | 10.8 | 9.8 | 4.5 | 8.5 | 3.7 | 3.5 | 4.1 | 2.8 | 9.1 | 4.4 | 1.4 | 10 | 6.9 | 2.2 | 8.4 | 9.3 | 6.4 | 8.9
|  |  | 2.7 | 4.3 | 0 | 3.6 | 5.7 | 8.5 | 12.5 | 6.3 | 0.6 | 9.1 | 4.6 | 6.6 | 2.2 | 4 | 4.4 | 5.6 | 6.8 | 3.9 | 3.4 | 5.2 | 8 | 9.6 | 5.5 | 6.1 | 13.9 | 9.4 | 1.7 | 11.4 | 9.3 | 11.4 | 8.7 | 12.8 | 9.7 | 0.6 | 10.5 | 10.2 | 9.7 | 4.4 | 7.8 | 4 | 3.6 | 4.3 | 2.7 | 9.1 | 4 | 1.3 | 7.8 | 7.7 | 2.7 | 8.3 | 8.8 | 6.3 | 8.6
|  |  | 2.8 | 4.3 | 0.3 | 3.7 | 5.9 | 8.3 | 12.1 | 6.2 | 0.4 | 8.8 | 5 | 6.5 | 2.3 | 4.1 | 4.6 | 5.8 | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 8 | 9.1 | 5.4 | 6.2 | 13.9 | 9.4 | 1.9 | 11.6 | 9.2 | 11.6 | 9.3 | 12.9 | 10.2 | 0.6 | 10.3 | 10.2 | 9.9 | 4.8 | 7.2 | 4.4 | 3.9 | 4.6 | 3 | 9 | 4.5 | 1.3 | 7.4 | 8.4 | 3 | 8.2 | 8.9 | 6.8 | 8.6
|  |  | 2.9 | 4.4 | 0.6 | 4.2 | 5.9 | 7.9 | 11.2 | 5.7 | 0.6 | 8.6 | 4.9 | 5.8 | 1.9 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6.2 | 3.5 | 3.3 | 5 | 7.2 | 9 | 5.2 | 5.9 | 12.3 | 8.9 | 1.5 | 9.7 | 8.6 | 10.1 | 8.8 | 12.6 | 9.8 | 0.1 | 9.3 | 10.4 | 9.3 | 4.8 | 6.2 | 4.6 | 3.6 | 4.8 | 3.3 | 8.7 | 5 | 1.1 | 6.7 | 8.4 | 2.9 | 8 | 9.1 | 7.1 | 8.6
|  |  | 2.9 | 4.3 | 0.9 | 4.8 | 5.9 | 7.6 | 10.3 | 5.3 | 0.8 | 8.5 | 4.7 | 5.1 | 1.5 | 3.3 | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 3.2 | 3 | 4.7 | 6.2 | 9.1 | 4.8 | 5.8 | 10.7 | 8.4 | 1.2 | 7.8 | 8.1 | 8.7 | 8.2 | 12.3 | 9.3 | -0.3 | 8.2 | 10.8 | 8.6 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 3.3 | 5 | 3.8 | 8.5 | 5.5 | 1.1 | 6.1 | 8.4 | 2.8 | 7.8 | 9.4 | 7.3 | 8.4
|  |  | 3 | 4.3 | 1.3 | 5.4 | 5.8 | 7.2 | 9.4 | 4.8 | 1 | 8.3 | 4.7 | 4.3 | 1.1 | 2.9 | 4.3 | 4.8 | 4.9 | 2.9 | 2.5 | 4.4 | 5.4 | 9.1 | 4.6 | 5.5 | 9.2 | 8 | 0.8 | 5.9 | 7.6 | 7.2 | 7.7 | 12.1 | 8.9 | -0.9 | 7.2 | 11 | 8 | 4.8 | 4.3 | 5.1 | 3.1 | 5.1 | 4.1 | 8.3 | 6 | 1 | 5.4 | 8.4 | 2.8 | 7.7 | 9.6 | 7.6 | 8.4
|  |  | 3.6 | 4.6 | 2.1 | 6.5 | 5.9 | 7 | 9.5 | 5.5 | 1.1 | 8 | 5.3 | 4.4 | 2.2 | 2.7 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 3.5 | 4.4 | 4.8 | 5.6 | 8.6 | 4.9 | 5.3 | 9 | 8.1 | 1.6 | 6.1 | 8.9 | 7.4 | 7.2 | 10.9 | 8.3 | 0 | 8.5 | 12.1 | 8.3 | 6.6 | 4.7 | 6.3 | 3.3 | 5.3 | 4.7 | 8.2 | 6.6 | 1.2 | 5.8 | 8.4 | 4.2 | 7.7 | 10.2 | 10.4 | 8.6
|  |  | 4.1 | 4.8 | 2.9 | 7.5 | 5.8 | 6.9 | 9.7 | 6.1 | 1.1 | 7.6 | 6 | 4.5 | 3.4 | 2.4 | 6.9 | 6.6 | 6 | 4.2 | 6.3 | 5.3 | 5.8 | 8.2 | 5.2 | 5 | 8.9 | 8.1 | 2.4 | 6.5 | 10.3 | 7.6 | 6.6 | 9.6 | 7.5 | 0.8 | 9.9 | 13.4 | 8.7 | 8.4 | 5 | 7.3 | 3.4 | 5.4 | 5.3 | 8.1 | 7.4 | 1.3 | 6.2 | 8.4 | 5.5 | 7.6 | 10.8 | 13.3 | 8.9
|  |  | 4.7 | 5 | 3.7 | 8.6 | 5.8 | 6.8 | 9.8 | 6.8 | 1.3 | 7.3 | 6.6 | 4.6 | 4.5 | 2.2 | 8.1 | 7.6 | 6.7 | 4.8 | 8.2 | 5.8 | 6 | 7.8 | 5.5 | 4.7 | 8.8 | 8.2 | 3.3 | 6.7 | 11.6 | 7.9 | 6.1 | 8.5 | 6.9 | 1.7 | 11.3 | 14.5 | 9.1 | 10.2 | 5.4 | 8.4 | 3.6 | 5.6 | 5.9 | 8 | 8.1 | 1.5 | 6.6 | 8.5 | 6.9 | 7.6 | 11.4 | 16.1 | 9.1
|  |  | 5 | 5.4 | 4.6 | 10.5 | 6.4 | 6.5 | 10.4 | 8.5 | 1.8 | 8.3 | 7 | 5.1 | 5.9 | 3.4 | 9.5 | 8.7 | 8 | 5.4 | 11.3 | 6.5 | 7.7 | 8 | 7.1 | 5.1 | 8.8 | 8.4 | 3.8 | 7 | 15.2 | 8 | 6.6 | 8.5 | 7.3 | 4 | 13.6 | 16.3 | 10.1 | 13.1 | 7 | 10.8 | 4 | 5.7 | 6.5 | 8 | 10 | 1.7 | 7.8 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 12.8 | 17.9 | 10
|  |  | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 12.3 | 6.8 | 6.3 | 11 | 10.3 | 2.3 | 9.3 | 7.3 | 5.5 | 7.4 | 4.5 | 10.8 | 9.7 | 9.2 | 5.9 | 14.4 | 7.3 | 9.2 | 8.2 | 8.5 | 5.5 | 9 | 8.7 | 4.2 | 7.2 | 18.6 | 8 | 7.3 | 8.7 | 7.6 | 6.4 | 16.1 | 18.3 | 11.1 | 16 | 8.5 | 13.1 | 4.3 | 5.9 | 7.3 | 8 | 12 | 2 | 9.1 | 6.4 | 10.3 | 7.7 | 14.3 | 19.8 | 10.9
|  |  | 5.6 | 5.9 | 6.4 | 14.2 | 7.3 | 6 | 11.6 | 12.1 | 2.9 | 10.3 | 7.7 | 5.9 | 8.8 | 5.7 | 12.2 | 10.8 | 10.5 | 6.4 | 17.5 | 8 | 10.9 | 8.5 | 10.1 | 5.8 | 9.1 | 8.8 | 4.7 | 7.5 | 22.2 | 8.1 | 7.8 | 8.7 | 8 | 8.7 | 18.4 | 20.1 | 12.1 | 18.9 | 10.1 | 15.4 | 4.7 | 6.1 | 7.9 | 8.1 | 13.9 | 2.2 | 10.3 | 5.4 | 11.9 | 7.8 | 15.7 | 21.7 | 11.9
|  |  | 6.7 | 6 | 6.4 | 16.7 | 7.2 | 6 | 11.6 | 13 | 3.6 | 10.9 | 8.3 | 6.6 | 9.3 | 6.4 | 13.1 | 12.3 | 11.4 | 7.1 | 19.2 | 9.2 | 11.8 | 9.3 | 10.9 | 6.2 | 9.2 | 9.1 | 5.7 | 7.9 | 23.2 | 8.6 | 8.5 | 9.3 | 8.8 | 9.1 | 18.6 | 21.2 | 13.3 | 20.7 | 9.4 | 16.7 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 8.8 | 16.2 | 2.3 | 10.5 | 6.7 | 12.6 | 7.7 | 15.5 | 23.2 | 12
|  |  | 7.9 | 6.1 | 6.5 | 19.3 | 7.3 | 6.1 | 11.6 | 14.1 | 4.4 | 11.5 | 9.1 | 7.4 | 9.9 | 7.1 | 13.8 | 13.6 | 12.3 | 7.8 | 20.8 | 10.5 | 12.5 | 10.1 | 11.5 | 6.6 | 9.2 | 9.5 | 6.5 | 8.1 | 24.1 | 9.2 | 9.3 | 10 | 9.6 | 9.7 | 18.7 | 22.3 | 14.4 | 22.4 | 8.8 | 18.1 | 5.9 | 6.6 | 9 | 9.5 | 18.3 | 2.3 | 10.8 | 8.1 | 13.3 | 7.6 | 15.3 | 24.7 | 12
|  |  | 9 | 6.1 | 6.5 | 21.8 | 7.2 | 6.1 | 11.6 | 15 | 5.1 | 12.1 | 9.7 | 8.1 | 10.4 | 7.8 | 14.6 | 15.1 | 13.2 | 8.5 | 22.5 | 11.7 | 13.4 | 10.9 | 12.3 | 7 | 9.3 | 9.8 | 7.4 | 8.4 | 25.1 | 9.7 | 10 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 18.9 | 23.4 | 15.6 | 24.2 | 8.2 | 19.4 | 6.6 | 6.9 | 9.5 | 10.2 | 20.6 | 2.4 | 11 | 9.5 | 14 | 7.5 | 15.1 | 26.2 | 12.1
|  |  | 9.6 | 6.1 | 7.3 | 22.3 | 7.3 | 6 | 11.1 | 14.8 | 5.6 | 11.6 | 9.2 | 7.1 | 10.3 | 8.3 | 15.1 | 15.2 | 13.2 | 7.8 | 22.1 | 11.8 | 13.7 | 11.2 | 12.2 | 7.3 | 9.3 | 9.4 | 7.7 | 8.5 | 25.1 | 9.7 | 10 | 10.3 | 9.9 | 9.8 | 18.9 | 23.2 | 15.9 | 24.1 | 7.6 | 19.4 | 7.4 | 6.7 | 9.8 | 10.5 | 20.9 | 2.4 | 11 | 9.3 | 14.2 | 7.5 | 14.1 | 26.2 | 12.2
|  |  | 10.2 | 6 | 8.1 | 22.8 | 7.5 | 5.9 | 10.5 | 14.6 | 6.1 | 11.1 | 8.7 | 6.1 | 10.3 | 8.7 | 15.7 | 15.4 | 13.1 | 7.2 | 21.6 | 11.9 | 13.9 | 11.6 | 12 | 7.7 | 9.4 | 9 | 7.9 | 8.7 | 25.2 | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 9.5 | 9.3 | 18.9 | 23 | 16.1 | 24 | 7 | 19.4 | 8.2 | 6.5 | 10 | 10.7 | 21.1 | 2.5 | 11.1 | 9 | 14.4 | 7.5 | 13 | 26.2 | 12.3
|  |  | 10.8 | 6 | 8.9 | 23.3 | 7.6 | 5.8 | 10 | 14.4 | 6.6 | 10.6 | 8.2 | 5.1 | 10.2 | 9.2 | 16.2 | 15.5 | 13.1 | 6.5 | 21.2 | 12 | 14.2 | 11.9 | 11.9 | 8 | 9.4 | 8.6 | 8.2 | 8.8 | 25.2 | 9.6 | 9.9 | 9.8 | 9 | 8.9 | 18.9 | 22.8 | 16.4 | 23.9 | 6.4 | 19.4 | 9 | 6.3 | 10.3 | 11 | 21.4 | 2.5 | 11.1 | 8.8 | 14.6 | 7.5 | 12 | 26.2 | 12.4
|  |  | 10 | 6.8 | 8.8 | 22.1 | 6.6 | 5.7 | 9.3 | 13.1 | 6.1 | 9.7 | 8.4 | 4.9 | 9.3 | 8 | 15.9 | 14.9 | 11.2 | 6.1 | 19.8 | 11 | 13.3 | 11.5 | 11.2 | 7.6 | 8.6 | 8.1 | 7.7 | 8.6 | 23.8 | 9.4 | 9.5 | 9.1 | 8.6 | 8 | 17.8 | 22.1 | 15.7 | 22.8 | 6.2 | 18.7 | 9.3 | 7.5 | 10.3 | 9.5 | 20.2 | 2.4 | 10.1 | 8.4 | 13.6 | 7.7 | 11.7 | 24.8 | 12.2
|  |  | 9.3 | 7.5 | 8.8 | 21 | 5.7 | 5.7 | 8.7 | 11.7 | 5.6 | 8.9 | 8.7 | 4.8 | 8.3 | 6.8 | 15.5 | 14.3 | 9.2 | 5.7 | 18.5 | 10 | 12.5 | 11.2 | 10.6 | 7.3 | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 8.3 | 22.3 | 9.1 | 9 | 8.5 | 8.3 | 7.2 | 16.8 | 21.3 | 15.1 | 21.6 | 5.9 | 17.9 | 9.7 | 8.8 | 10.3 | 7.9 | 19 | 2.3 | 9.1 | 8 | 12.5 | 7.8 | 11.4 | 23.4 | 12.1
|  |  | 8.5 | 8.3 | 8.7 | 19.8 | 4.7 | 5.6 | 8 | 10.4 | 5.1 | 8 | 8.9 | 4.6 | 7.4 | 5.6 | 15.2 | 13.7 | 7.3 | 5.3 | 17.1 | 9 | 11.6 | 10.8 | 9.9 | 6.9 | 7 | 7 | 6.6 | 8.1 | 20.9 | 8.9 | 8.6 | 7.8 | 7.9 | 6.3 | 15.7 | 20.6 | 14.4 | 20.5 | 5.7 | 17.2 | 10 | 10 | 10.3 | 6.4 | 17.8 | 2.2 | 8.1 | 7.6 | 11.5 | 8 | 11.1 | 22 | 11.9
|  |  | 7.4 | 10.2 | 8.6 | 19.4 | 3.1 | 5.6 | 6.4 | 9.9 | 3.8 | 7.3 | 8.7 | 4 | 5.6 | 4.8 | 15.2 | 13.8 | 5.7 | 4.4 | 15.8 | 8.3 | 10.1 | 9.3 | 8.7 | 5.7 | 6 | 6.7 | 5 | 7.6 | 19.9 | 8.5 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 6.1 | 14.3 | 19.6 | 13.2 | 19.3 | 5.5 | 16.3 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 6 | 16.7 | 2.2 | 6.6 | 7.4 | 10.2 | 8.4 | 10.4 | 19.8 | 11.8
|  |  | 6.4 | 12.2 | 8.6 | 18.9 | 1.6 | 5.5 | 4.7 | 9.3 | 2.6 | 6.5 | 8.5 | 3.4 | 3.7 | 4 | 15.2 | 14 | 4.2 | 3.4 | 14.6 | 7.7 | 8.5 | 7.9 | 7.6 | 4.4 | 5 | 6.4 | 3.4 | 7 | 18.8 | 8.2 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 5.8 | 13 | 18.5 | 12 | 18.1 | 5.2 | 15.3 | 9.6 | 10.3 | 10.4 | 5.6 | 15.5 | 2.2 | 5.2 | 7.2 | 9 | 8.9 | 9.7 | 17.6 | 11.6
|  |  | 5.3 | 14.1 | 8.5 | 18.5 | 0 | 5.5 | 3.1 | 8.8 | 1.3 | 5.8 | 8.3 | 2.8 | 1.9 | 3.2 | 15.2 | 14.1 | 2.6 | 2.5 | 13.3 | 7 | 7 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 4 | 6.1 | 1.8 | 6.5 | 17.8 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 7.1 | 5.6 | 11.6 | 17.5 | 10.8 | 16.9 | 5 | 14.4 | 9.4 | 10.4 | 10.4 | 5.2 | 14.4 | 2.2 | 3.7 | 7 | 7.7 | 9.3 | 9 | 15.4 | 11.5
|  |  | 4.7 | 15 | 7 | 14.9 | -0.1 | 5.3 | 2.7 | 8.3 | 1.1 | 5 | 7.3 | 2.3 | 1.5 | 2.8 | 14.6 | 14.5 | 1.6 | 2.3 | 13 | 6.6 | 6 | 5.7 | 5.7 | 3.2 | 3.2 | 6 | 1.7 | 6.4 | 17.6 | 7.7 | 7.7 | 6.9 | 6.8 | 5.6 | 9.9 | 15.7 | 9 | 15.9 | 5.3 | 13.7 | 8.9 | 10.2 | 10.3 | 5.2 | 14 | 2.2 | 3.9 | 6.6 | 7.1 | 9.4 | 9.5 | 14.3 | 11
|  |  | 4.2 | 15.9 | 5.5 | 11.2 | -0.1 | 5.1 | 2.2 | 7.7 | 0.8 | 4.2 | 6.3 | 1.9 | 1.1 | 2.4 | 14 | 14.8 | 0.6 | 2.1 | 12.7 | 6.2 | 5.1 | 5 | 4.9 | 3.2 | 2.3 | 6 | 1.7 | 6.2 | 17.3 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 5.6 | 8.3 | 13.9 | 7.1 | 14.8 | 5.7 | 13.1 | 8.5 | 10.1 | 10.1 | 5.1 | 13.7 | 2.2 | 4.1 | 6.3 | 6.6 | 9.4 | 9.9 | 13.3 | 10.6
|  |  | 3.6 | 16.8 | 4 | 7.6 | -0.2 | 4.9 | 1.8 | 7.2 | 0.6 | 3.4 | 5.3 | 1.4 | 0.7 | 2 | 13.4 | 15.2 | -0.4 | 1.9 | 12.4 | 5.8 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 3.2 | 1.5 | 5.9 | 1.6 | 6.1 | 17.1 | 7.4 | 7.4 | 6.2 | 6.2 | 5.6 | 6.6 | 12.1 | 5.3 | 13.8 | 6 | 12.4 | 8 | 9.9 | 10 | 5.1 | 13.3 | 2.2 | 4.3 | 5.9 | 6 | 9.5 | 10.4 | 12.2 | 10.1
|  |  | 3.9 | 13.7 | 3.9 | 7.2 | 0.7 | 4.8 | 1.4 | 6.2 | 0.3 | 3.1 | 4.4 | 1.7 | 0 | 1.8 | 12.5 | 14.1 | -0.5 | 1.5 | 11.2 | 5.5 | 3.2 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | 1.2 | 5.9 | 1.2 | 6 | 16.3 | 7.1 | 7.2 | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 12.8 | 4.8 | 13.4 | 6 | 12.3 | 7.6 | 9 | 9.6 | 4.8 | 12.7 | 2 | 3.6 | 5.7 | 6.4 | 9.3 | 10.4 | 11.4 | 10
|  |  | 4.1 | 10.7 | 3.8 | 6.8 | 1.5 | 4.6 | 0.9 | 5.1 | 0.1 | 2.9 | 3.6 | 1.9 | -0.6 | 1.6 | 11.7 | 13 | -0.7 | 1.1 | 10 | 5.2 | 2.2 | 3.9 | 2.9 | 2.7 | 0.8 | 6 | 0.8 | 5.9 | 15.6 | 6.8 | 7 | 3.4 | 4.7 | 5.5 | 5 | 13.6 | 4.3 | 12.9 | 6.1 | 12.1 | 7.2 | 8.2 | 9.1 | 4.4 | 12.2 | 1.8 | 2.8 | 5.5 | 6.7 | 9 | 10.5 | 10.6 | 9.8
|  |  | 4.4 | 7.6 | 3.7 | 6.4 | 2.4 | 4.5 | 0.5 | 4.1 | -0.2 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | -1.3 | 1.4 | 10.8 | 11.9 | -0.8 | 0.7 | 8.8 | 4.9 | 1.3 | 3.7 | 2.2 | 2.4 | 0.5 | 6 | 0.4 | 5.8 | 14.8 | 6.5 | 6.8 | 2 | 4 | 5.5 | 4.2 | 14.3 | 3.8 | 12.5 | 6.1 | 12 | 6.8 | 7.3 | 8.7 | 4.1 | 11.6 | 1.6 | 2.1 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 10.5 | 9.8 | 9.7
|  |  | 4.6 | 7.6 | 3.9 | 6.5 | 3.5 | 4.6 | 2.3 | 5.3 | 0.1 | 2.9 | 3.5 | 2.7 | 0.3 | 2.2 | 11.3 | 12.6 | 1.6 | 1.4 | 10.5 | 5.3 | 2.2 | 3.6 | 3.9 | 2.9 | 1.8 | 6.3 | 1.4 | 5.9 | 13.7 | 6.7 | 6.8 | 3 | 4.1 | 4.8 | 5.9 | 13.4 | 4.7 | 13.1 | 5.3 | 11.7 | 6.4 | 7.2 | 8.7 | 4.6 | 13.1 | 2.6 | 3.4 | 5.2 | 8.4 | 8.4 | 10.8 | 11.4 | 9.7
|  |  | 4.9 | 7.7 | 4.1 | 6.5 | 4.7 | 4.8 | 4 | 6.6 | 0.5 | 3.1 | 4.3 | 3.1 | 1.9 | 3 | 11.7 | 13.3 | 4.1 | 2 | 12.1 | 5.8 | 3.2 | 3.5 | 5.5 | 3.3 | 3 | 6.5 | 2.5 | 6.1 | 12.7 | 7 | 6.8 | 3.9 | 4.1 | 4 | 7.5 | 12.5 | 5.7 | 13.8 | 4.5 | 11.5 | 6 | 7.2 | 8.6 | 5.1 | 14.5 | 3.6 | 4.6 | 5 | 9.7 | 7.9 | 11 | 13.1 | 9.8
|  |  | 5.1 | 7.7 | 4.3 | 6.6 | 5.8 | 4.9 | 5.8 | 7.8 | 0.8 | 3.4 | 5.1 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 12.2 | 14 | 6.5 | 2.7 | 13.8 | 6.2 | 4.1 | 3.4 | 7.2 | 3.8 | 4.3 | 6.8 | 3.5 | 6.2 | 11.6 | 7.2 | 6.8 | 4.9 | 4.2 | 3.3 | 9.2 | 11.6 | 6.6 | 14.4 | 3.7 | 11.2 | 5.6 | 7.1 | 8.6 | 5.6 | 16 | 4.6 | 5.9 | 4.9 | 11 | 7.5 | 11.3 | 14.7 | 9.8
|  |  | 5.8 | 8.3 | 4.8 | 6.8 | 7.5 | 5.1 | 7.4 | 9.5 | 1.3 | 4.5 | 6.8 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | 13.1 | 15 | 8.1 | 3.5 | 15.8 | 5.7 | 6 | 4.9 | 9.4 | 4.7 | 5.8 | 7.2 | 4.4 | 6.9 | 11.9 | 8.4 | 7.6 | 6.2 | 5.5 | 4.1 | 11.7 | 11.9 | 9.6 | 15.5 | 4.3 | 10.9 | 6.1 | 7 | 8.5 | 6.5 | 17.3 | 5.6 | 8 | 5.5 | 11.9 | 7.4 | 11.9 | 17.5 | 11.2
|  |  | 6.4 | 8.8 | 5.4 | 7.1 | 9.2 | 5.2 | 9 | 11.3 | 1.7 | 5.5 | 8.6 | 5.2 | 6.2 | 4.9 | 13.9 | 16.1 | 9.8 | 4.2 | 17.9 | 5.2 | 7.9 | 6.5 | 11.5 | 5.6 | 7.2 | 7.5 | 5.4 | 7.6 | 12.3 | 9.7 | 8.5 | 7.4 | 6.7 | 4.9 | 14.1 | 12.1 | 12.5 | 16.5 | 4.9 | 10.5 | 6.7 | 7 | 8.5 | 7.3 | 18.7 | 6.6 | 10.2 | 6 | 12.7 | 7.3 | 12.6 | 20.4 | 12.7
|  |  | 7.1 | 9.4 | 5.9 | 7.3 | 10.9 | 5.4 | 10.6 | 13 | 2.2 | 6.6 | 10.3 | 6 | 7.5 | 5.4 | 14.8 | 17.1 | 11.4 | 5 | 19.9 | 4.7 | 9.8 | 8 | 13.7 | 6.5 | 8.7 | 7.9 | 6.3 | 8.3 | 12.6 | 10.9 | 9.3 | 8.7 | 8 | 5.7 | 16.6 | 12.4 | 15.5 | 17.6 | 5.5 | 10.2 | 7.2 | 6.9 | 8.4 | 8.2 | 20 | 7.6 | 12.3 | 6.6 | 13.6 | 7.2 | 13.2 | 23.2 | 14.1
|  |  | 6.3 | 8.9 | 7 | 7.8 | 11.4 | 5.4 | 10.8 | 14.1 | 2.5 | 7.1 | 11.4 | 5.9 | 8.5 | 6.1 | 15.9 | 17.5 | 11.7 | 5.3 | 20.8 | 5.9 | 10.9 | 6.9 | 14.7 | 6.7 | 9.5 | 8.2 | 7 | 9.1 | 12.6 | 11.1 | 9.8 | 9.5 | 8.8 | 6.4 | 17.3 | 12.8 | 16.1 | 18.1 | 6.3 | 10.6 | 7.9 | 6.8 | 9.2 | 8.3 | 20.8 | 7 | 13 | 7.6 | 13.5 | 7.2 | 13.2 | 23 | 14.4
|  |  | 5.6 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 12 | 5.4 | 11 | 15.2 | 2.9 | 7.5 | 12.4 | 5.8 | 9.5 | 6.7 | 16.9 | 17.8 | 12 | 5.6 | 21.7 | 7.1 | 11.9 | 5.9 | 15.8 | 6.9 | 10.2 | 8.4 | 7.7 | 9.9 | 12.6 | 11.2 | 10.3 | 10.4 | 9.7 | 7.1 | 18.1 | 13.2 | 16.6 | 18.6 | 7.2 | 10.9 | 8.5 | 6.7 | 10 | 8.3 | 21.7 | 6.3 | 13.6 | 8.6 | 13.3 | 7.2 | 13.3 | 22.8 | 14.6
|  |  | 4.8 | 8 | 9.3 | 8.8 | 12.5 | 5.4 | 11.2 | 16.3 | 3.2 | 8 | 13.5 | 5.7 | 10.5 | 7.4 | 18 | 18.2 | 12.3 | 5.9 | 22.6 | 8.3 | 13 | 4.8 | 16.8 | 7.1 | 11 | 8.7 | 8.4 | 10.7 | 12.6 | 11.4 | 10.8 | 11.2 | 10.5 | 7.8 | 18.8 | 13.6 | 17.2 | 19.1 | 8 | 11.3 | 9.2 | 6.6 | 10.8 | 8.4 | 22.5 | 5.7 | 14.3 | 9.6 | 13.2 | 7.2 | 13.3 | 22.6 | 14.9
|  |  | 4.7 | 8 | 8.3 | 8.5 | 11.4 | 5.4 | 10.9 | 16.8 | 3.7 | 7.1 | 13.3 | 6.4 | 10.8 | 7.3 | 18.3 | 19.4 | 11.8 | 5 | 22.8 | 8.7 | 13.5 | 6.2 | 17 | 6.6 | 11.6 | 8.8 | 7.8 | 11.8 | 12.9 | 11.8 | 11.4 | 11.5 | 11.1 | 8.3 | 19.1 | 14.5 | 17.6 | 19.1 | 8.2 | 10.4 | 9.6 | 6.8 | 11.9 | 8.9 | 22.5 | 6.7 | 14.8 | 9.9 | 11.7 | 7.4 | 13.3 | 22.5 | 14.5
|  |  | 4.5 | 7.9 | 7.3 | 8.3 | 10.2 | 5.4 | 10.5 | 17.3 | 4.2 | 6.3 | 13.2 | 7 | 11.2 | 7.1 | 18.5 | 20.5 | 11.4 | 4.2 | 23 | 9 | 14 | 7.6 | 17.1 | 6.1 | 12.2 | 8.9 | 7.2 | 13 | 13.1 | 12.1 | 11.9 | 11.7 | 11.8 | 8.9 | 19.3 | 15.3 | 17.9 | 19.2 | 8.3 | 9.5 | 10.1 | 6.9 | 12.9 | 9.5 | 22.4 | 7.7 | 15.2 | 10.2 | 10.3 | 7.6 | 13.2 | 22.4 | 14.1
|  |  | 4.4 | 7.9 | 6.3 | 8 | 9.1 | 5.4 | 10.2 | 17.8 | 4.7 | 5.4 | 13 | 7.7 | 11.5 | 7 | 18.8 | 21.7 | 10.9 | 3.3 | 23.2 | 9.4 | 14.5 | 9 | 17.3 | 5.6 | 12.8 | 9 | 6.6 | 14.1 | 13.4 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12.4 | 9.4 | 19.6 | 16.2 | 18.3 | 19.2 | 8.5 | 8.6 | 10.5 | 7.1 | 14 | 10 | 22.4 | 8.7 | 15.7 | 10.5 | 8.8 | 7.8 | 13.2 | 22.3 | 13.7
|  |  | 4 | 7.4 | 5.4 | 7.6 | 7.9 | 5.4 | 9.3 | 17.1 | 4.4 | 5.5 | 12.4 | 6.9 | 11 | 6.4 | 17.7 | 20.1 | 9.6 | 3.1 | 21.7 | 8.6 | 13.9 | 7.8 | 16.8 | 5.6 | 12 | 8.7 | 5.7 | 13.3 | 13 | 11.9 | 12 | 11.3 | 11.6 | 8 | 18.2 | 15 | 17.7 | 18.4 | 8 | 8.6 | 10 | 7.4 | 13.5 | 9.3 | 20.8 | 8 | 14 | 9.9 | 8.8 | 8 | 12.8 | 21.3 | 13.1
|  |  | 3.6 | 6.8 | 4.4 | 7.2 | 6.6 | 5.4 | 8.5 | 16.5 | 4.2 | 5.5 | 11.7 | 6.1 | 10.5 | 5.8 | 16.7 | 18.6 | 8.4 | 3 | 20.3 | 7.9 | 13.4 | 6.6 | 16.4 | 5.5 | 11.2 | 8.4 | 4.7 | 12.5 | 12.6 | 11.4 | 11.5 | 10.6 | 10.8 | 6.5 | 16.9 | 13.8 | 17 | 17.7 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 7.6 | 13.1 | 8.5 | 19.3 | 7.2 | 12.2 | 9.3 | 8.8 | 8.1 | 12.4 | 20.4 | 12.5
|  |  | 3.2 | 6.3 | 3.5 | 6.8 | 5.4 | 5.4 | 7.6 | 15.8 | 3.9 | 5.6 | 11.1 | 5.3 | 10 | 5.2 | 15.6 | 17 | 7.1 | 2.8 | 18.8 | 7.1 | 12.8 | 5.4 | 15.9 | 5.5 | 10.4 | 8.1 | 3.8 | 11.7 | 12.2 | 10.8 | 11 | 9.9 | 10 | 5.1 | 15.5 | 12.6 | 16.4 | 16.9 | 7.1 | 8.6 | 9.1 | 7.9 | 12.6 | 7.8 | 17.7 | 6.5 | 10.5 | 8.7 | 8.8 | 8.3 | 12 | 19.4 | 11.9
|  |  | 2.8 | 6.3 | 3.3 | 6.2 | 4.9 | 5.5 | 5.9 | 14.1 | 3.2 | 4.7 | 9.5 | 4.8 | 9 | 4.2 | 14.5 | 15.9 | 5.4 | 2.4 | 17.3 | 6 | 10.9 | 4.9 | 14.4 | 4.8 | 8.7 | 7.6 | 3.3 | 10.8 | 11.8 | 8.7 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 4.7 | 14.6 | 12.6 | 14.5 | 16 | 6.1 | 8.5 | 9.4 | 8 | 11.6 | 6 | 16.5 | 5.7 | 9 | 8 | 7.9 | 8.3 | 11.5 | 17.6 | 11.3
|  |  | 2.5 | 6.4 | 3.1 | 5.5 | 4.4 | 5.5 | 4.3 | 12.5 | 2.6 | 3.9 | 8 | 4.2 | 8 | 3.1 | 13.3 | 14.8 | 3.7 | 2 | 15.7 | 4.8 | 9 | 4.4 | 12.9 | 4.1 | 7 | 7 | 2.9 | 9.8 | 11.4 | 6.6 | 7.6 | 7.8 | 6.9 | 4.2 | 13.7 | 12.6 | 12.5 | 15 | 5.1 | 8.3 | 9.7 | 8.1 | 10.6 | 4.1 | 15.2 | 4.8 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 8.2 | 11 | 15.8 | 10.7
|  |  | 2.1 | 6.4 | 2.9 | 4.9 | 3.9 | 5.6 | 2.6 | 10.8 | 1.9 | 3 | 6.4 | 3.7 | 7 | 2.1 | 12.2 | 13.7 | 2 | 1.6 | 14.2 | 3.7 | 7.1 | 3.9 | 11.4 | 3.4 | 5.3 | 6.5 | 2.4 | 8.9 | 11 | 4.5 | 5.9 | 6.8 | 5.3 | 3.8 | 12.8 | 12.6 | 10.6 | 14.1 | 4.1 | 8.2 | 10 | 8.2 | 9.6 | 2.3 | 14 | 4 | 5.9 | 6.6 | 6 | 8.2 | 10.5 | 14 | 10.1
|  |  | 1.8 | 6.8 | 2.6 | 5.2 | 2.5 | 5.4 | 1.8 | 9.3 | 1.5 | 3.3 | 5.9 | 3.4 | 6.7 | 2.4 | 11.7 | 13.6 | 1.1 | 1.8 | 14.1 | 3.4 | 6.6 | 3.5 | 10.3 | 3.1 | 4.4 | 6.4 | 2 | 7.9 | 10.7 | 4.8 | 4.9 | 6.5 | 5.3 | 3.3 | 12 | 11.9 | 9.5 | 13.4 | 3.8 | 8 | 9.3 | 8 | 9.4 | 2.5 | 12.2 | 3.6 | 6.3 | 4.7 | 5.7 | 8.3 | 10.5 | 13.2 | 10
|  |  | 1.6 | 7.1 | 2.2 | 5.5 | 1 | 5.2 | 1.1 | 7.7 | 1 | 3.5 | 5.5 | 3.1 | 6.3 | 2.7 | 11.1 | 13.4 | 0.1 | 2 | 14.1 | 3 | 6 | 3.1 | 9.3 | 2.9 | 3.5 | 6.3 | 1.6 | 6.9 | 10.3 | 5.1 | 4 | 6.3 | 5.2 | 2.9 | 11.1 | 11.1 | 8.3 | 12.8 | 3.4 | 7.8 | 8.5 | 7.9 | 9.1 | 2.7 | 10.5 | 3.2 | 6.8 | 2.8 | 5.5 | 8.4 | 10.5 | 12.4 | 10
|  |  | 1.3 | 7.5 | 1.9 | 5.8 | -0.4 | 5 | 0.3 | 6.2 | 0.6 | 3.8 | 5 | 2.8 | 6 | 3 | 10.6 | 13.3 | -0.8 | 2.2 | 14 | 2.7 | 5.5 | 2.7 | 8.2 | 2.6 | 2.6 | 6.2 | 1.2 | 5.9 | 10 | 5.4 | 3 | 6 | 5.2 | 2.4 | 10.3 | 10.4 | 7.2 | 12.1 | 3.1 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 8.9 | 2.9 | 8.7 | 2.8 | 7.2 | 0.9 | 5.2 | 8.5 | 10.5 | 11.6 | 9.9
|  |  | 1.4 | 7.1 | 1.6 | 5.8 | -0.3 | 5.1 | 0.2 | 6.1 | 0.8 | 3.7 | 4.4 | 2.8 | 5.7 | 2.8 | 10.1 | 12.3 | -1.3 | 1.6 | 12.7 | 3 | 5 | 2.5 | 7.5 | 2.6 | 1.8 | 6.1 | 0.8 | 5.4 | 9.8 | 5.2 | 2.5 | 5.2 | 4.8 | 1.8 | 9.9 | 10.2 | 6.3 | 11.9 | 2.7 | 7.2 | 6.7 | 7 | 7.4 | 2.4 | 8.1 | 2.9 | 7.5 | 0.7 | 4.6 | 8.5 | 10.3 | 11.1 | 9.8
|  |  | 1.5 | 6.7 | 1.4 | 5.8 | -0.1 | 5.1 | 0.2 | 6.1 | 0.9 | 3.7 | 3.8 | 2.7 | 5.5 | 2.6 | 9.5 | 11.3 | -1.7 | 0.9 | 11.3 | 3.4 | 4.5 | 2.2 | 6.8 | 2.7 | 1.1 | 5.9 | 0.4 | 4.8 | 9.6 | 5 | 1.9 | 4.5 | 4.5 | 1.2 | 9.5 | 10 | 5.3 | 11.6 | 2.3 | 6.8 | 5.5 | 6.2 | 6 | 2 | 7.5 | 3.1 | 7.7 | 0.4 | 3.9 | 8.4 | 10 | 10.7 | 9.7
|  |  | 1.6 | 6.3 | 1.1 | 5.8 | 0 | 5.2 | 0.1 | 6 | 1.1 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 5.2 | 2.4 | 9 | 10.3 | -2.2 | 0.3 | 10 | 3.7 | 4 | 2 | 6.1 | 2.7 | 0.3 | 5.8 | 0 | 4.3 | 9.4 | 4.8 | 1.4 | 3.7 | 4.1 | 0.6 | 9.1 | 9.8 | 4.4 | 11.4 | 1.9 | 6.4 | 4.4 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 6.9 | 3.2 | 8 | 0.2 | 3.3 | 8.4 | 9.8 | 10.2 | 9.6
|  |  | 2.4 | 6.6 | 2.1 | 6.2 | 1.4 | 6.4 | 2.1 | 7.3 | 1.7 | 4.1 | 4.7 | 2.8 | 6 | 2.9 | 9.1 | 10.9 | 0.3 | 1.1 | 11.2 | 3.8 | 4.7 | 2.8 | 6.8 | 2.8 | 1.2 | 6 | 1 | 4.9 | 9.6 | 5.5 | 3.3 | 4.2 | 4.5 | 1.8 | 9.4 | 10 | 5.4 | 11.1 | 2.7 | 6.7 | 5.9 | 6 | 5.3 | 2.8 | 8.8 | 3.5 | 7.8 | 1.9 | 5 | 8.4 | 10.2 | 11.3 | 9.4
|  |  | 3.1 | 7 | 3.1 | 6.6 | 2.8 | 7.6 | 4 | 8.5 | 2.4 | 4.7 | 6.2 | 2.8 | 6.7 | 3.3 | 9.1 | 11.5 | 2.7 | 1.9 | 12.4 | 3.8 | 5.5 | 3.5 | 7.5 | 2.9 | 2 | 6.2 | 1.9 | 5.6 | 9.7 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 5 | 3 | 9.8 | 10.2 | 6.3 | 10.8 | 3.4 | 7.1 | 7.3 | 6.4 | 6 | 4.2 | 10.7 | 3.8 | 7.6 | 3.6 | 6.6 | 8.4 | 10.7 | 12.4 | 9.1
|  |  | 3.9 | 7.3 | 4.1 | 7 | 4.2 | 8.8 | 6 | 9.8 | 3 | 5.2 | 7.7 | 2.9 | 7.5 | 3.8 | 9.2 | 12.1 | 5.2 | 2.7 | 13.6 | 3.9 | 6.2 | 4.3 | 8.2 | 3 | 2.9 | 6.4 | 2.9 | 6.2 | 9.9 | 6.9 | 7.2 | 5.3 | 5.4 | 4.2 | 10.1 | 10.4 | 7.3 | 10.5 | 4.2 | 7.4 | 8.8 | 6.9 | 6.8 | 5.5 | 12.6 | 4.1 | 7.4 | 5.3 | 8.3 | 8.4 | 11.1 | 13.5 | 8.9
|  |  | 5.7 | 7.1 | 5.6 | 7.5 | 5.1 | 9.8 | 7.8 | 12.4 | 4.7 | 6.7 | 9.2 | 3.2 | 9.2 | 4.1 | 9.5 | 11.4 | 6.9 | 4 | 16.2 | 5.3 | 9.1 | 7.2 | 9.9 | 3.7 | 4.2 | 7.6 | 3.8 | 7.8 | 10.2 | 8.2 | 8.4 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 9.7 | 10.8 | 10.4 | 11 | 6.8 | 8.9 | 10.3 | 9.2 | 9 | 6.6 | 15.2 | 4.7 | 8 | 6.4 | 9.6 | 9.7 | 12.3 | 16.4 | 9.5
|  |  | 7.4 | 6.9 | 7.1 | 8.1 | 5.9 | 10.8 | 9.6 | 15 | 6.4 | 8.3 | 10.8 | 3.4 | 10.9 | 4.4 | 9.9 | 10.8 | 8.6 | 5.4 | 18.8 | 6.6 | 12.1 | 10.1 | 11.7 | 4.5 | 5.6 | 8.9 | 4.8 | 9.5 | 10.6 | 9.4 | 9.7 | 7 | 7.1 | 8.3 | 9.2 | 11.2 | 13.4 | 11.5 | 9.5 | 10.5 | 11.9 | 11.4 | 11.3 | 7.6 | 17.7 | 5.4 | 8.6 | 7.5 | 10.9 | 11.1 | 13.5 | 19.4 | 10
|  |  | 9.2 | 6.7 | 8.6 | 8.6 | 6.8 | 11.8 | 11.4 | 17.6 | 8.1 | 9.8 | 12.3 | 3.7 | 12.6 | 4.7 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 6.7 | 21.4 | 8 | 15 | 13 | 13.4 | 5.2 | 6.9 | 10.1 | 5.7 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.9 | 7.8 | 8 | 10.3 | 8.8 | 11.6 | 16.5 | 12 | 12.1 | 12 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 8.7 | 20.3 | 6 | 9.2 | 8.6 | 12.2 | 12.4 | 14.7 | 22.3 | 10.6
|  |  | 10.8 | 6.8 | 9.8 | 8.6 | 7.2 | 12.5 | 12.1 | 18.4 | 7.9 | 11.1 | 13 | 5 | 13.8 | 5.1 | 10 | 10.7 | 10.9 | 7 | 22.4 | 8.7 | 15.9 | 14 | 14.5 | 5.9 | 7.7 | 11.4 | 6.8 | 11.6 | 11 | 11.2 | 11.6 | 8.6 | 8.7 | 11.4 | 9 | 11.3 | 17.9 | 14.3 | 13.1 | 13.4 | 14.1 | 14.6 | 14.4 | 9.1 | 21.2 | 5.8 | 10.4 | 9.1 | 12.7 | 13.3 | 15.6 | 23.2 | 11.8
|  |  | 12.4 | 7 | 11.1 | 8.6 | 7.7 | 13.3 | 12.7 | 19.2 | 7.7 | 12.3 | 13.6 | 6.3 | 15 | 5.4 | 9.8 | 11.4 | 11.6 | 7.4 | 23.3 | 9.4 | 16.7 | 14.9 | 15.5 | 6.7 | 8.6 | 12.7 | 8 | 12.2 | 11 | 11.6 | 12.3 | 9.3 | 9.4 | 12.6 | 9.2 | 10.9 | 19.2 | 16.7 | 14.1 | 14.9 | 14.9 | 15.5 | 15.4 | 9.5 | 22.2 | 5.7 | 11.6 | 9.5 | 13.3 | 14.2 | 16.6 | 24.2 | 13
|  |  | 14 | 7.1 | 12.3 | 8.6 | 8.1 | 14 | 13.4 | 20 | 7.5 | 13.6 | 14.3 | 7.6 | 16.2 | 5.8 | 9.6 | 12 | 12.2 | 7.7 | 24.3 | 10.1 | 17.6 | 15.9 | 16.6 | 7.4 | 9.4 | 14 | 9.1 | 12.7 | 11.1 | 12.1 | 13 | 10.1 | 10.1 | 13.7 | 9.4 | 10.6 | 20.6 | 19 | 15.1 | 16.3 | 15.6 | 16.4 | 16.3 | 9.9 | 23.1 | 5.5 | 12.8 | 10 | 13.8 | 15.1 | 17.5 | 25.1 | 14.2
|  |  | 14.1 | 6.7 | 12.9 | 8.5 | 7.7 | 13.5 | 13.3 | 20.1 | 8 | 13.5 | 14.5 | 7.8 | 16.9 | 5.8 | 10.6 | 11.3 | 12.3 | 7.3 | 24.3 | 10.5 | 18.1 | 15.7 | 16.7 | 7.7 | 9.7 | 14.1 | 9.2 | 12.8 | 11.2 | 12.1 | 13 | 10.3 | 10.5 | 14 | 9.5 | 10.8 | 20.9 | 18.2 | 15.5 | 16.1 | 15.7 | 16.7 | 16.6 | 10.1 | 23.4 | 5.7 | 13.5 | 9.7 | 14 | 15.5 | 17.6 | 24.8 | 14.7
|  |  | 14.1 | 6.3 | 13.4 | 8.4 | 7.2 | 12.9 | 13.3 | 20.2 | 8.5 | 13.5 | 14.6 | 8.1 | 17.7 | 5.8 | 11.6 | 10.5 | 12.3 | 6.8 | 24.3 | 11 | 18.5 | 15.5 | 16.7 | 7.9 | 10.1 | 14.2 | 9.3 | 13 | 11.4 | 12.1 | 13.1 | 10.5 | 11 | 14.4 | 9.5 | 11.1 | 21.1 | 17.4 | 16 | 16 | 15.9 | 17 | 16.9 | 10.2 | 23.8 | 5.9 | 14.2 | 9.3 | 14.2 | 16 | 17.7 | 24.5 | 15.1
|  |  | 14.2 | 5.9 | 14 | 8.3 | 6.8 | 12.4 | 13.2 | 20.3 | 9 | 13.4 | 14.8 | 8.3 | 18.4 | 5.8 | 12.6 | 9.8 | 12.4 | 6.4 | 24.3 | 11.4 | 19 | 15.3 | 16.8 | 8.2 | 10.4 | 14.3 | 9.4 | 13.1 | 11.5 | 12.1 | 13.1 | 10.7 | 11.4 | 14.7 | 9.6 | 11.3 | 21.4 | 16.6 | 16.4 | 15.8 | 16 | 17.3 | 17.2 | 10.4 | 24.1 | 6.1 | 14.9 | 9 | 14.4 | 16.4 | 17.8 | 24.2 | 15.6
|  |  | 13.3 | 6 | 13.8 | 7.9 | 6.3 | 12.3 | 12 | 19.3 | 8.1 | 12.9 | 14 | 7.8 | 17.7 | 6.1 | 12.4 | 9.6 | 11.4 | 5.3 | 22.7 | 10.3 | 18.6 | 15.1 | 15.9 | 7.7 | 9.9 | 12.9 | 8.2 | 12.2 | 11.3 | 11.6 | 11.8 | 10.1 | 10.5 | 14.3 | 9.3 | 11.2 | 20.7 | 15 | 15.7 | 13.4 | 15.3 | 16.5 | 16 | 9.6 | 21.8 | 5.9 | 13.7 | 8.5 | 13.9 | 16.1 | 17 | 23.1 | 15.1
|  |  | 12.5 | 6.1 | 13.6 | 7.4 | 5.7 | 12.2 | 10.7 | 18.3 | 7.2 | 12.3 | 13.2 | 7.2 | 17 | 6.4 | 12.1 | 9.3 | 10.3 | 4.1 | 21.2 | 9.3 | 18.2 | 14.9 | 14.9 | 7.2 | 9.3 | 11.5 | 7 | 11.2 | 11 | 11 | 10.6 | 9.6 | 9.6 | 13.8 | 8.9 | 11.2 | 20.1 | 13.4 | 15 | 11.1 | 14.7 | 15.6 | 14.8 | 8.9 | 19.6 | 5.7 | 12.4 | 8.1 | 13.5 | 15.7 | 16.2 | 22.1 | 14.7
|  |  | 11.6 | 6.2 | 13.4 | 7 | 5.2 | 12.1 | 9.5 | 17.3 | 6.3 | 11.8 | 12.4 | 6.7 | 16.3 | 6.7 | 11.9 | 9.1 | 9.3 | 3 | 19.6 | 8.2 | 17.8 | 14.7 | 14 | 6.7 | 8.8 | 10.1 | 5.8 | 10.3 | 10.8 | 10.5 | 9.3 | 9 | 8.7 | 13.4 | 8.6 | 11.1 | 19.4 | 11.8 | 14.3 | 8.7 | 14 | 14.8 | 13.6 | 8.1 | 17.3 | 5.5 | 11.2 | 7.6 | 13 | 15.4 | 15.4 | 21 | 14.2
|  |  | 10.2 | 6.9 | 12.8 | 6 | 5 | 12.5 | 8.4 | 16 | 5.6 | 10.1 | 10.5 | 5.5 | 13.9 | 5.1 | 11.1 | 8.6 | 7.6 | 2.6 | 18.3 | 8 | 16.4 | 13.9 | 13.1 | 5.4 | 7.6 | 8.6 | 4.3 | 8.9 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.8 | 7.4 | 12.9 | 8.5 | 11 | 16.3 | 11.2 | 13 | 7.8 | 13.1 | 13.9 | 12.7 | 7.3 | 15.7 | 5.1 | 9.7 | 6.4 | 11.2 | 13.4 | 14.4 | 18.7 | 13.6
|  |  | 8.9 | 7.5 | 12.2 | 5 | 4.8 | 13 | 7.2 | 14.8 | 5 | 8.5 | 8.6 | 4.2 | 11.5 | 3.4 | 10.2 | 8.1 | 6 | 2.3 | 16.9 | 7.8 | 14.9 | 13.1 | 12.1 | 4.2 | 6.4 | 7 | 2.7 | 7.6 | 10.2 | 8 | 7.5 | 6.5 | 6.2 | 12.4 | 8.5 | 10.8 | 13.3 | 10.7 | 11.6 | 6.9 | 12.2 | 12.9 | 11.8 | 6.4 | 14.2 | 4.7 | 8.2 | 5.2 | 9.4 | 11.5 | 13.4 | 16.5 | 12.9
|  |  | 7.5 | 8.2 | 11.6 | 4 | 4.6 | 13.4 | 6.1 | 13.5 | 4.3 | 6.8 | 6.7 | 3 | 9.1 | 1.8 | 9.4 | 7.6 | 4.3 | 1.9 | 15.6 | 7.6 | 13.5 | 12.3 | 11.2 | 2.9 | 5.2 | 5.5 | 1.2 | 6.2 | 9.9 | 6.7 | 6.6 | 5.3 | 4.9 | 11.9 | 8.4 | 10.7 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 6 | 11.3 | 12 | 10.9 | 5.6 | 12.6 | 4.3 | 6.7 | 4 | 7.6 | 9.5 | 12.4 | 14.2 | 12.3
|  |  | 7.5 | 8.1 | 10.1 | 3.2 | 4.5 | 13.3 | 4.9 | 12.4 | 4.2 | 6.9 | 6.1 | 1.6 | 8.8 | 0.8 | 8.5 | 7.2 | 3.8 | 1.5 | 14.6 | 7.6 | 12.1 | 10.1 | 10.9 | 2.2 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 5.5 | 9.9 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 4.3 | 10.7 | 8.4 | 10.6 | 9.5 | 9.8 | 9.3 | 5.9 | 11.1 | 11.3 | 10.3 | 4.7 | 12.4 | 3.9 | 6.7 | 3.8 | 7 | 8.7 | 11.8 | 13.3 | 11.7
|  |  | 7.6 | 8 | 8.5 | 2.4 | 4.5 | 13.1 | 3.6 | 11.4 | 4.2 | 7.1 | 5.5 | 0.2 | 8.6 | -0.1 | 7.6 | 6.8 | 3.4 | 1.1 | 13.7 | 7.6 | 10.8 | 7.9 | 10.7 | 1.6 | 3.7 | 3.4 | -0.8 | 4.9 | 9.8 | 4.8 | 3.7 | 4.2 | 3.6 | 9.6 | 8.3 | 10.5 | 8.7 | 9.4 | 8.3 | 5.7 | 11 | 10.5 | 9.7 | 3.9 | 12.2 | 3.4 | 6.8 | 3.7 | 6.5 | 8 | 11.2 | 12.5 | 11
|  |  | 7.6 | 7.9 | 7 | 1.6 | 4.4 | 13 | 2.4 | 10.3 | 4.1 | 7.2 | 4.9 | -1.2 | 8.3 | -1.1 | 6.7 | 6.4 | 2.9 | 0.7 | 12.7 | 7.6 | 9.4 | 5.7 | 10.4 | 0.9 | 3 | 2.3 | -1.8 | 4.2 | 9.8 | 3.8 | 2.3 | 3.6 | 3 | 8.4 | 8.3 | 10.4 | 8 | 9.1 | 7.3 | 5.6 | 10.8 | 9.8 | 9.1 | 3 | 12 | 3 | 6.8 | 3.5 | 5.9 | 7.2 | 10.6 | 11.6 | 10.4
|  |  | 7.2 | 8 | 6.8 | 1.2 | 4.3 | 12.8 | 2 | 9.9 | 4 | 7.1 | 4.1 | -1.4 | 8.5 | -1.1 | 6.2 | 5.7 | 2.7 | 0.4 | 12.5 | 7.6 | 9.1 | 4.7 | 10.2 | 0.6 | 2.5 | 1.7 | -2.1 | 3.8 | 9.6 | 3.1 | 1.6 | 3.1 | 2.2 | 8.4 | 8.3 | 10.1 | 7.4 | 9 | 7.2 | 5.7 | 10.7 | 9.9 | 8.6 | 2.5 | 11.6 | 3.2 | 6.1 | 2.6 | 5.8 | 7.1 | 10.1 | 11 | 9.9
|  |  | 6.7 | 8.2 | 6.5 | 0.7 | 4.1 | 12.5 | 1.7 | 9.4 | 3.9 | 6.9 | 3.3 | -1.7 | 8.6 | -1.2 | 5.8 | 5.1 | 2.5 | 0.2 | 12.4 | 7.6 | 8.9 | 3.6 | 9.9 | 0.4 | 1.9 | 1 | -2.5 | 3.3 | 9.4 | 2.5 | 0.9 | 2.6 | 1.5 | 8.3 | 8.2 | 9.9 | 6.7 | 8.8 | 7.2 | 5.9 | 10.5 | 9.9 | 8.2 | 2 | 11.2 | 3.4 | 5.3 | 1.7 | 5.7 | 7.1 | 9.7 | 10.4 | 9.4
|  |  | 6.3 | 8.3 | 6.3 | 0.3 | 4 | 12.3 | 1.3 | 9 | 3.8 | 6.8 | 2.5 | -1.9 | 8.8 | -1.2 | 5.3 | 4.4 | 2.3 | -0.1 | 12.2 | 7.6 | 8.6 | 2.6 | 9.7 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | -2.8 | 2.9 | 9.2 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 0.7 | 8.3 | 8.2 | 9.6 | 6.1 | 8.7 | 7.1 | 6 | 10.4 | 10 | 7.7 | 1.5 | 10.8 | 3.6 | 4.6 | 0.8 | 5.6 | 7 | 9.2 | 9.8 | 8.9
|  |  | 6.9 | 10.4 | 7.3 | 2.8 | 4.6 | 12.2 | 3.4 | 10 | 4.1 | 7.1 | 4.1 | -0.1 | 10.1 | 0.3 | 5.8 | 5.3 | 3.2 | 0.9 | 12.6 | 8.7 | 8.8 | 4.9 | 9.8 | 1.2 | 3.1 | 1.4 | -0.2 | 3.7 | 9.6 | 3.5 | 1.8 | 3.3 | 2.2 | 9.4 | 8.4 | 10.1 | 7.1 | 9.1 | 8.4 | 6.8 | 10.5 | 10.3 | 8.6 | 3.2 | 10.5 | 4 | 6.7 | 2.2 | 6.6 | 7.4 | 9.5 | 11.1 | 9.4
|  |  | 7.6 | 12.5 | 8.3 | 5.3 | 5.2 | 12.2 | 5.4 | 11.1 | 4.3 | 7.5 | 5.8 | 1.8 | 11.4 | 1.9 | 6.4 | 6.1 | 4.1 | 1.9 | 12.9 | 9.9 | 9 | 7.3 | 10 | 2.4 | 4.9 | 2.3 | 2.5 | 4.6 | 10 | 5.1 | 3.5 | 4.4 | 3.7 | 10.4 | 8.6 | 10.5 | 8.1 | 9.5 | 9.7 | 7.6 | 10.5 | 10.7 | 9.5 | 4.8 | 10.3 | 4.4 | 8.8 | 3.7 | 7.6 | 7.9 | 9.7 | 12.3 | 9.8
|  |  | 8.2 | 14.6 | 9.3 | 7.8 | 5.8 | 12.1 | 7.5 | 12.1 | 4.6 | 7.8 | 7.4 | 3.6 | 12.7 | 3.4 | 6.9 | 7 | 5 | 2.9 | 13.3 | 11 | 9.2 | 9.6 | 10.1 | 3.5 | 6.6 | 3.3 | 5.1 | 5.4 | 10.4 | 6.8 | 5.1 | 5.6 | 5.2 | 11.5 | 8.8 | 11 | 9.1 | 9.9 | 11 | 8.4 | 10.6 | 11 | 10.4 | 6.5 | 10 | 4.8 | 10.9 | 5.1 | 8.6 | 8.3 | 10 | 13.6 | 10.3
|  |  | 10.3 | 17.1 | 11.2 | 9.3 | 7.2 | 12.8 | 8.2 | 13.4 | 4.6 | 9.3 | 9 | 5.4 | 14.3 | 5.5 | 8.1 | 8.3 | 5.7 | 4.5 | 13.3 | 12.9 | 12.1 | 12.4 | 10.8 | 5.4 | 7.7 | 5.5 | 7.1 | 7.5 | 11.7 | 8.6 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 14 | 9.6 | 12.9 | 11.9 | 10.9 | 14.1 | 10.1 | 10.6 | 11.7 | 10.9 | 8 | 10.5 | 4.8 | 12.3 | 7.2 | 9.5 | 9.6 | 11.7 | 17.2 | 11
|  |  | 12.5 | 19.5 | 13.2 | 10.8 | 8.6 | 13.5 | 8.8 | 14.6 | 4.7 | 10.8 | 10.6 | 7.3 | 15.8 | 7.6 | 9.2 | 9.7 | 6.4 | 6.1 | 13.4 | 14.9 | 15 | 15.1 | 11.6 | 7.3 | 8.9 | 7.6 | 9.2 | 9.7 | 12.9 | 10.3 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 16.6 | 10.3 | 14.7 | 14.6 | 12 | 17.3 | 11.7 | 10.6 | 12.3 | 11.5 | 9.6 | 11 | 4.7 | 13.6 | 9.2 | 10.4 | 11 | 13.5 | 20.8 | 11.8
|  |  | 14.6 | 22 | 15.1 | 12.3 | 10 | 14.2 | 9.5 | 15.9 | 4.7 | 12.3 | 12.2 | 9.1 | 17.4 | 9.7 | 10.4 | 11 | 7.1 | 7.7 | 13.4 | 16.8 | 17.9 | 17.9 | 12.3 | 9.2 | 10 | 9.8 | 11.2 | 11.8 | 14.2 | 12.1 | 11.6 | 10.9 | 11.1 | 19.1 | 11.1 | 16.6 | 17.4 | 13 | 20.4 | 13.4 | 10.6 | 13 | 12 | 11.1 | 11.5 | 4.7 | 15 | 11.3 | 11.3 | 12.3 | 15.2 | 24.4 | 12.5
|  |  | 15 | 23.9 | 16.4 | 12.9 | 10.4 | 13.3 | 9.8 | 16.6 | 5.3 | 12.6 | 13.2 | 9.3 | 17.8 | 9.6 | 11 | 11.8 | 7.6 | 8.4 | 15.2 | 18.3 | 18.7 | 18.3 | 12.9 | 9.9 | 10.6 | 10.8 | 11.5 | 12.6 | 15.7 | 13 | 12.6 | 11.7 | 12 | 20.1 | 11 | 18.4 | 18.5 | 14.2 | 21.6 | 12.8 | 11.6 | 12.7 | 12.5 | 11.7 | 12.2 | 5.4 | 15.2 | 12 | 10.9 | 12.2 | 15.6 | 25.1 | 13.1
|  |  | 15.5 | 25.7 | 17.6 | 13.4 | 10.8 | 12.3 | 10.1 | 17.3 | 5.9 | 13 | 14.2 | 9.6 | 18.1 | 9.4 | 11.6 | 12.7 | 8 | 9 | 17 | 19.8 | 19.5 | 18.6 | 13.5 | 10.5 | 11.1 | 11.9 | 11.7 | 13.5 | 17.1 | 13.8 | 13.6 | 12.4 | 13 | 21 | 11 | 20.2 | 19.6 | 15.5 | 22.7 | 12.2 | 12.6 | 12.5 | 12.9 | 12.4 | 12.9 | 6.1 | 15.5 | 12.8 | 10.4 | 12 | 16.1 | 25.9 | 13.6
|  |  | 15.9 | 27.6 | 18.9 | 14 | 11.2 | 11.4 | 10.4 | 18 | 6.5 | 13.3 | 15.2 | 9.8 | 18.5 | 9.3 | 12.2 | 13.5 | 8.5 | 9.7 | 18.8 | 21.3 | 20.3 | 19 | 14.1 | 11.2 | 11.7 | 12.9 | 12 | 14.3 | 18.6 | 14.7 | 14.6 | 13.2 | 13.9 | 22 | 10.9 | 22 | 20.7 | 16.7 | 23.9 | 11.6 | 13.6 | 12.2 | 13.4 | 13 | 13.6 | 6.8 | 15.7 | 13.5 | 10 | 11.9 | 16.5 | 26.6 | 14.2
|  |  | 15.1 | 27.3 | 17.7 | 14.1 | 11 | 11.2 | 10.3 | 18.1 | 5.9 | 13.4 | 15.2 | 9.7 | 18.3 | 9.9 | 12.6 | 13.1 | 8.8 | 9.8 | 17.8 | 21.6 | 20.2 | 16.9 | 13.8 | 11.5 | 12.1 | 13.2 | 12 | 14.8 | 19.3 | 15.2 | 15.1 | 13.8 | 14.2 | 22.5 | 11 | 22.2 | 20.5 | 17.7 | 23.5 | 12.7 | 13.9 | 12.8 | 13.6 | 13.2 | 13.3 | 7.3 | 15 | 13.3 | 9.7 | 11.8 | 15.8 | 25.9 | 13.6
|  |  | 14.3 | 26.9 | 16.6 | 14.2 | 10.7 | 10.9 | 10.2 | 18.2 | 5.4 | 13.6 | 15.3 | 9.5 | 18.2 | 10.5 | 13 | 12.8 | 9.1 | 9.8 | 16.8 | 21.9 | 20 | 14.7 | 13.6 | 11.9 | 12.5 | 13.5 | 12.1 | 15.4 | 19.9 | 15.7 | 15.7 | 14.4 | 14.5 | 23 | 11.1 | 22.3 | 20.3 | 18.8 | 23.2 | 13.7 | 14.1 | 13.3 | 13.7 | 13.4 | 13.1 | 7.7 | 14.2 | 13.2 | 9.3 | 11.7 | 15 | 25.3 | 12.9
|  |  | 13.5 | 26.6 | 15.4 | 14.3 | 10.5 | 10.7 | 10.1 | 18.3 | 4.8 | 13.7 | 15.3 | 9.4 | 18 | 11.1 | 13.4 | 12.4 | 9.4 | 9.9 | 15.8 | 22.2 | 19.9 | 12.6 | 13.3 | 12.2 | 12.9 | 13.8 | 12.1 | 15.9 | 20.6 | 16.2 | 16.2 | 15 | 14.8 | 23.5 | 11.2 | 22.5 | 20.1 | 19.8 | 22.8 | 14.8 | 14.4 | 13.9 | 13.9 | 13.6 | 12.8 | 8.2 | 13.5 | 13 | 9 | 11.6 | 14.3 | 24.6 | 12.3
|  |  | 12.8 | 26 | 14.1 | 13.9 | 9.4 | 10.6 | 8.7 | 17.4 | 5 | 13.4 | 14.8 | 8.7 | 16.9 | 10.6 | 12.6 | 11.9 | 9.1 | 9.2 | 15.4 | 20.5 | 19.2 | 12.4 | 12.7 | 11.7 | 12 | 13.1 | 11.2 | 15.3 | 19.7 | 15.4 | 14.5 | 14.3 | 13.8 | 22.1 | 10.9 | 21.2 | 19.6 | 19.2 | 20.7 | 14.1 | 14.1 | 13.6 | 13.4 | 12.7 | 12.4 | 7.9 | 13.3 | 12.5 | 7.4 | 11.8 | 12.8 | 23.6 | 12.1
|  |  | 12.1 | 25.4 | 12.8 | 13.4 | 8.4 | 10.5 | 7.4 | 16.6 | 5.3 | 13.1 | 14.3 | 7.9 | 15.7 | 10 | 11.7 | 11.3 | 8.7 | 8.6 | 15.1 | 18.9 | 18.5 | 12.2 | 12 | 11.2 | 11.1 | 12.4 | 10.2 | 14.6 | 18.8 | 14.7 | 12.9 | 13.7 | 12.8 | 20.6 | 10.5 | 19.8 | 19.2 | 18.5 | 18.6 | 13.3 | 13.9 | 13.4 | 12.9 | 11.7 | 12 | 7.7 | 13.1 | 11.9 | 5.8 | 12 | 11.4 | 22.6 | 12
|  |  | 11.4 | 24.8 | 11.5 | 13 | 7.3 | 10.4 | 6 | 15.7 | 5.5 | 12.8 | 13.8 | 7.2 | 14.6 | 9.5 | 10.9 | 10.8 | 8.4 | 7.9 | 14.7 | 17.2 | 17.8 | 12 | 11.4 | 10.7 | 10.2 | 11.7 | 9.3 | 14 | 17.9 | 13.9 | 11.2 | 13 | 11.8 | 19.2 | 10.2 | 18.5 | 18.7 | 17.9 | 16.5 | 12.6 | 13.6 | 13.1 | 12.4 | 10.8 | 11.6 | 7.4 | 12.9 | 11.4 | 4.2 | 12.2 | 9.9 | 21.6 | 11.8
|  |  | 10.9 | 23.3 | 11.1 | 11.6 | 7 | 10.4 | 5.5 | 14.2 | 4.9 | 11.8 | 13.1 | 6.9 | 12.9 | 8.9 | 9 | 9.8 | 6.9 | 6.9 | 13.5 | 16.3 | 16.2 | 11.7 | 10.5 | 10.3 | 9.1 | 10.1 | 8.4 | 13.2 | 17 | 13.3 | 11.4 | 11.6 | 10.4 | 17.3 | 10.1 | 18.3 | 17.6 | 16.6 | 16 | 11.4 | 12.7 | 12.6 | 10.9 | 10 | 11.2 | 6.8 | 12 | 10.2 | 3.5 | 11.9 | 8.3 | 19.9 | 11.3
|  |  | 10.5 | 21.8 | 10.7 | 10.3 | 6.7 | 10.4 | 5 | 12.6 | 4.3 | 10.8 | 12.4 | 6.6 | 11.3 | 8.2 | 7 | 8.8 | 5.3 | 5.9 | 12.4 | 15.3 | 14.5 | 11.5 | 9.7 | 10 | 7.9 | 8.4 | 7.5 | 12.5 | 16.1 | 12.6 | 11.7 | 10.2 | 9 | 15.4 | 10.1 | 18 | 16.4 | 15.3 | 15.6 | 10.2 | 11.9 | 12.1 | 9.4 | 9.2 | 10.7 | 6.2 | 11.2 | 9.1 | 2.9 | 11.6 | 6.8 | 18.1 | 10.8
|  |  | 10 | 20.3 | 10.3 | 8.9 | 6.4 | 10.4 | 4.5 | 11.1 | 3.7 | 9.8 | 11.7 | 6.3 | 9.6 | 7.6 | 5.1 | 7.8 | 3.8 | 4.9 | 11.2 | 14.4 | 12.9 | 11.2 | 8.8 | 9.6 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 11.7 | 15.2 | 12 | 11.9 | 8.8 | 7.6 | 13.5 | 10 | 17.8 | 15.3 | 14 | 15.1 | 9 | 11 | 11.6 | 7.9 | 8.4 | 10.3 | 5.6 | 10.3 | 7.9 | 2.2 | 11.3 | 5.2 | 16.4 | 10.3
|  |  | 9.9 | 19.7 | 9.7 | 9.8 | 6 | 9.3 | 4.1 | 10.5 | 2.9 | 9.9 | 11.5 | 6 | 9.5 | 7.5 | 5.1 | 7.1 | 2.7 | 4.6 | 11.3 | 13.3 | 12.1 | 11.2 | 8.4 | 9.1 | 6.4 | 6 | 5.9 | 11.3 | 15.1 | 11.2 | 11.3 | 8.2 | 7.2 | 13.1 | 9.9 | 16.2 | 14 | 13.4 | 14.7 | 8.4 | 10.9 | 11.3 | 8 | 8.1 | 10.2 | 5 | 9.4 | 7.9 | 2.3 | 10.9 | 5.4 | 15.4 | 10.3
|  |  | 9.9 | 19.2 | 9.1 | 10.8 | 5.5 | 8.1 | 3.7 | 9.8 | 2.2 | 10.1 | 11.3 | 5.8 | 9.4 | 7.4 | 5.2 | 6.4 | 1.6 | 4.2 | 11.4 | 12.3 | 11.4 | 11.1 | 7.9 | 8.5 | 6.1 | 5.1 | 5.1 | 10.8 | 14.9 | 10.4 | 10.6 | 7.6 | 6.8 | 12.6 | 9.7 | 14.5 | 12.8 | 12.7 | 14.4 | 7.8 | 10.7 | 11 | 8.1 | 7.7 | 10.2 | 4.3 | 8.5 | 7.8 | 2.4 | 10.5 | 5.6 | 14.4 | 10.2
|  |  | 9.8 | 18.6 | 8.5 | 11.7 | 5.1 | 7 | 3.3 | 9.2 | 1.4 | 10.2 | 11.1 | 5.5 | 9.3 | 7.3 | 5.2 | 5.7 | 0.5 | 3.9 | 11.5 | 11.2 | 10.6 | 11.1 | 7.5 | 8 | 5.7 | 4.3 | 4.4 | 10.4 | 14.8 | 9.6 | 10 | 7 | 6.4 | 12.2 | 9.6 | 12.9 | 11.5 | 12.1 | 14 | 7.2 | 10.6 | 10.7 | 8.2 | 7.4 | 10.1 | 3.7 | 7.6 | 7.8 | 2.5 | 10.1 | 5.8 | 13.4 | 10.2
|  |  | 9.8 | 18.3 | 8.7 | 11.9 | 4.9 | 6.8 | 2.5 | 8.2 | 1 | 10.5 | 10.7 | 5.6 | 8.2 | 7.2 | 4.5 | 5.5 | -0.3 | 3.8 | 11.3 | 10.7 | 10.1 | 10.7 | 7.1 | 7.6 | 5.3 | 4.1 | 4.6 | 9.2 | 14.4 | 9.2 | 9.7 | 6.7 | 6.3 | 11.5 | 9.5 | 12 | 10.2 | 11.6 | 13.8 | 7 | 10.7 | 10.5 | 8.4 | 7.4 | 9.7 | 3.3 | 7.1 | 7.8 | 2.4 | 9.7 | 5.7 | 12.8 | 10.1
|  |  | 9.8 | 18 | 8.8 | 12 | 4.6 | 6.7 | 1.8 | 7.3 | 0.7 | 10.7 | 10.3 | 5.8 | 7.1 | 7.2 | 3.9 | 5.4 | -1.1 | 3.7 | 11 | 10.3 | 9.7 | 10.2 | 6.8 | 7.2 | 4.9 | 3.8 | 4.8 | 8 | 14 | 8.7 | 9.3 | 6.5 | 6.3 | 10.7 | 9.5 | 11.1 | 8.8 | 11 | 13.6 | 6.8 | 10.7 | 10.3 | 8.6 | 7.4 | 9.4 | 2.8 | 6.7 | 7.7 | 2.2 | 9.4 | 5.5 | 12.1 | 9.9
|  |  | 9.8 | 17.7 | 9 | 12.2 | 4.4 | 6.5 | 1 | 6.3 | 0.3 | 11 | 9.9 | 5.9 | 6 | 7.1 | 3.2 | 5.2 | -1.9 | 3.6 | 10.8 | 9.8 | 9.2 | 9.8 | 6.4 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | 5 | 6.8 | 13.6 | 8.3 | 9 | 6.2 | 6.2 | 10 | 9.4 | 10.2 | 7.5 | 10.5 | 13.4 | 6.6 | 10.8 | 10.1 | 8.8 | 7.4 | 9 | 2.4 | 6.2 | 7.7 | 2.1 | 9 | 5.4 | 11.5 | 9.8
|  |  | 9.8 | 18.3 | 9.4 | 12.5 | 5.2 | 8.1 | 3 | 7.8 | 1.6 | 10.7 | 9.4 | 6.4 | 7.3 | 7.2 | 5 | 6.3 | 0.6 | 4.4 | 10.9 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 6.9 | 6.7 | 5.9 | 5 | 5.5 | 7.6 | 13.7 | 7.8 | 8.6 | 6.8 | 6.8 | 11.4 | 9.5 | 12 | 8.4 | 11.7 | 13.1 | 6.6 | 10.7 | 10.6 | 9.6 | 7.6 | 9.2 | 3.3 | 7.8 | 8.3 | 2.1 | 9.3 | 5.6 | 13.1 | 10.7
|  |  | 9.9 | 18.8 | 9.8 | 12.7 | 6 | 9.8 | 4.9 | 9.3 | 2.8 | 10.5 | 8.9 | 6.9 | 8.7 | 7.4 | 6.8 | 7.4 | 3 | 5.1 | 10.9 | 10.6 | 11.3 | 10.5 | 7.3 | 6.5 | 7.2 | 6.3 | 5.9 | 8.4 | 13.8 | 7.4 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 12.8 | 9.7 | 13.9 | 9.2 | 12.9 | 12.9 | 6.6 | 10.5 | 11.1 | 10.4 | 7.7 | 9.4 | 4.3 | 9.4 | 8.8 | 2 | 9.6 | 5.7 | 14.6 | 11.5
|  |  | 9.9 | 19.4 | 10.2 | 13 | 6.8 | 11.4 | 6.9 | 10.8 | 4.1 | 10.2 | 8.4 | 7.4 | 10 | 7.5 | 8.6 | 8.5 | 5.5 | 5.9 | 11 | 11 | 12.3 | 10.9 | 7.8 | 6.4 | 8.6 | 7.7 | 6.4 | 9.2 | 13.9 | 6.9 | 7.7 | 8 | 8 | 14.2 | 9.8 | 15.7 | 10.1 | 14.1 | 12.6 | 6.6 | 10.4 | 11.6 | 11.2 | 7.9 | 9.6 | 5.2 | 11 | 9.4 | 2 | 9.9 | 5.9 | 16.2 | 12.4
|  |  | 11 | 21.2 | 11.9 | 13.3 | 8.5 | 11.7 | 7.9 | 12.6 | 6.5 | 10.7 | 8.8 | 8.2 | 12.1 | 8.4 | 10.1 | 10.1 | 6.6 | 6.7 | 12.6 | 13.9 | 14 | 12.9 | 8.8 | 7 | 9.9 | 9.8 | 6.9 | 9.6 | 16.3 | 8.1 | 9 | 8.9 | 8.8 | 15.9 | 11 | 18.7 | 12.2 | 17.7 | 14.9 | 6.7 | 11.7 | 12.9 | 12.6 | 8.9 | 10.2 | 7.3 | 11.9 | 9.3 | 2.3 | 11.2 | 5.9 | 19.1 | 13.5
|  |  | 12 | 23 | 13.7 | 13.5 | 10.2 | 12 | 9 | 14.4 | 8.8 | 11.2 | 9.3 | 9.1 | 14.3 | 9.4 | 11.7 | 11.8 | 7.6 | 7.4 | 14.2 | 16.9 | 15.8 | 14.8 | 9.8 | 7.6 | 11.2 | 11.8 | 7.4 | 10 | 18.8 | 9.3 | 10.4 | 9.8 | 9.7 | 17.7 | 12.1 | 21.8 | 14.4 | 21.3 | 17.1 | 6.9 | 13.1 | 14.2 | 14.1 | 9.8 | 10.8 | 9.5 | 12.9 | 9.3 | 2.5 | 12.5 | 5.9 | 22.1 | 14.7
|  |  | 13.1 | 24.8 | 15.4 | 13.8 | 11.9 | 12.3 | 10 | 16.2 | 11.2 | 11.7 | 9.7 | 9.9 | 16.4 | 10.3 | 13.2 | 13.4 | 8.7 | 8.2 | 15.8 | 19.8 | 17.5 | 16.8 | 10.8 | 8.2 | 12.5 | 13.9 | 7.9 | 10.4 | 21.2 | 10.5 | 11.7 | 10.7 | 10.5 | 19.4 | 13.3 | 24.8 | 16.5 | 24.9 | 19.4 | 7 | 14.4 | 15.5 | 15.5 | 10.8 | 11.4 | 11.6 | 13.8 | 9.2 | 2.8 | 13.8 | 5.9 | 25 | 15.8
|  |  | 15.3 | 26 | 16.7 | 13.4 | 12 | 12.4 | 10.5 | 17 | 11.7 | 11.5 | 10.5 | 10.4 | 17.5 | 10.4 | 13.7 | 14.1 | 9.3 | 8.5 | 17.3 | 21.3 | 18.3 | 17.9 | 11.9 | 8 | 13.1 | 15 | 8.1 | 11.1 | 23.1 | 11.5 | 12.7 | 10.4 | 11 | 20.4 | 14.8 | 24.9 | 17.5 | 26 | 20.2 | 7.5 | 15.7 | 16.4 | 16 | 11.6 | 12 | 12.7 | 14.5 | 9.3 | 3 | 14.9 | 6 | 25.6 | 16.3
|  |  | 17.4 | 27.1 | 18.1 | 13.1 | 12.2 | 12.4 | 11.1 | 17.7 | 12.2 | 11.4 | 11.2 | 10.8 | 18.7 | 10.4 | 14.2 | 14.9 | 9.8 | 8.7 | 18.8 | 22.7 | 19.1 | 18.9 | 13 | 7.7 | 13.7 | 16 | 8.2 | 11.7 | 24.9 | 12.4 | 13.7 | 10.2 | 11.6 | 21.3 | 16.2 | 24.9 | 18.5 | 27.1 | 21 | 8.1 | 16.9 | 17.3 | 16.4 | 12.3 | 12.6 | 13.7 | 15.1 | 9.5 | 3.1 | 16 | 6 | 26.2 | 16.8
|  |  | 19.6 | 28.3 | 19.4 | 12.7 | 12.3 | 12.5 | 11.6 | 18.5 | 12.7 | 11.2 | 12 | 11.3 | 19.8 | 10.5 | 14.7 | 15.6 | 10.4 | 9 | 20.3 | 24.2 | 19.9 | 20 | 14.1 | 7.5 | 14.3 | 17.1 | 8.4 | 12.4 | 26.8 | 13.4 | 14.7 | 9.9 | 12.1 | 22.3 | 17.7 | 25 | 19.5 | 28.2 | 21.8 | 8.6 | 18.2 | 18.2 | 16.9 | 13.1 | 13.2 | 14.8 | 15.8 | 9.6 | 3.3 | 17.1 | 6.1 | 26.8 | 17.3
|  |  | 18.5 | 28.5 | 20.4 | 12.1 | 11.5 | 12.4 | 11.9 | 18.6 | 12.7 | 11.1 | 11.4 | 10.7 | 19.7 | 9.9 | 14.9 | 15.7 | 10.5 | 8.8 | 20.3 | 23.7 | 20.4 | 20.1 | 14.4 | 7.6 | 14.3 | 17.3 | 9.3 | 11.7 | 26.7 | 13.4 | 14.3 | 10.5 | 12.3 | 22.7 | 18.5 | 24.6 | 20 | 27.9 | 21.9 | 8.6 | 17.6 | 17.9 | 16.5 | 12.2 | 13.3 | 14.9 | 16.1 | 9.7 | 3.8 | 17.1 | 6.3 | 25.9 | 17.1
|  |  | 17.5 | 28.7 | 21.4 | 11.5 | 10.8 | 12.2 | 12.1 | 18.7 | 12.8 | 10.9 | 10.7 | 10.1 | 19.7 | 9.4 | 15.2 | 15.8 | 10.7 | 8.5 | 20.3 | 23.1 | 20.8 | 20.2 | 14.7 | 7.6 | 14.4 | 17.4 | 10.1 | 11.1 | 26.7 | 13.4 | 13.9 | 11.1 | 12.6 | 23.2 | 19.3 | 24.2 | 20.4 | 27.5 | 22 | 8.6 | 17 | 17.6 | 16.2 | 11.2 | 13.5 | 15.1 | 16.3 | 9.9 | 4.2 | 17.2 | 6.5 | 24.9 | 16.8
|  |  | 16.4 | 28.9 | 22.4 | 10.9 | 10 | 12.1 | 12.4 | 18.8 | 12.8 | 10.8 | 10.1 | 9.5 | 19.6 | 8.8 | 15.4 | 15.9 | 10.8 | 8.3 | 20.3 | 22.6 | 21.3 | 20.3 | 15 | 7.7 | 14.4 | 17.6 | 11 | 10.4 | 26.6 | 13.4 | 13.5 | 11.7 | 12.8 | 23.6 | 20.1 | 23.8 | 20.9 | 27.2 | 22.1 | 8.6 | 16.4 | 17.3 | 15.8 | 10.3 | 13.6 | 15.2 | 16.6 | 10 | 4.7 | 17.2 | 6.7 | 24 | 16.6
|  |  | 15.6 | 27.8 | 21.9 | 12.9 | 9.1 | 12.3 | 11.2 | 18 | 12.1 | 11.4 | 10 | 8.9 | 18.5 | 8.6 | 14.8 | 15.5 | 10.1 | 8.1 | 19.3 | 21.2 | 21 | 17.9 | 14.2 | 7.6 | 14.1 | 16.3 | 10.7 | 9.9 | 25 | 12.3 | 12.1 | 11.2 | 12.6 | 22.3 | 18.8 | 23.2 | 20.2 | 25.9 | 20.9 | 8.1 | 15.7 | 16.3 | 14.6 | 9.7 | 12.6 | 14.7 | 15.1 | 9.8 | 4.8 | 16.1 | 7.1 | 22.8 | 16
|  |  | 14.8 | 26.6 | 21.3 | 14.9 | 8.2 | 12.5 | 10.1 | 17.2 | 11.5 | 12 | 10 | 8.2 | 17.5 | 8.5 | 14.3 | 15.2 | 9.5 | 8 | 18.2 | 19.8 | 20.6 | 15.5 | 13.4 | 7.5 | 13.9 | 14.9 | 10.5 | 9.3 | 23.5 | 11.3 | 10.7 | 10.8 | 12.3 | 21.1 | 17.6 | 22.6 | 19.5 | 24.7 | 19.7 | 7.5 | 14.9 | 15.4 | 13.3 | 9 | 11.5 | 14.1 | 13.6 | 9.5 | 4.8 | 14.9 | 7.4 | 21.5 | 15.4
|  |  | 14 | 25.5 | 20.8 | 16.9 | 7.3 | 12.7 | 8.9 | 16.4 | 10.8 | 12.6 | 9.9 | 7.6 | 16.4 | 8.3 | 13.7 | 14.8 | 8.8 | 7.8 | 17.2 | 18.4 | 20.3 | 13.1 | 12.6 | 7.4 | 13.6 | 13.6 | 10.2 | 8.8 | 21.9 | 10.2 | 9.3 | 10.3 | 12.1 | 19.8 | 16.3 | 22 | 18.8 | 23.4 | 18.5 | 7 | 14.2 | 14.4 | 12.1 | 8.4 | 10.5 | 13.6 | 12.1 | 9.3 | 4.9 | 13.8 | 7.8 | 20.3 | 14.8
|  |  | 13.8 | 23.8 | 17.8 | 17.2 | 6.5 | 13.2 | 7.7 | 15 | 10.3 | 11.9 | 9.6 | 7.3 | 15.6 | 8 | 11.2 | 13.2 | 7.6 | 7.8 | 15 | 17.4 | 19.3 | 12.4 | 10.8 | 7.3 | 12.8 | 12.3 | 9.4 | 8.7 | 21.4 | 9.8 | 9.1 | 10 | 11.2 | 18.5 | 14.1 | 21.1 | 16.9 | 22.2 | 17.2 | 6.5 | 13.4 | 13.3 | 11.5 | 8.2 | 9 | 13.1 | 10.3 | 8.9 | 4.7 | 13.4 | 7.6 | 18.5 | 13.9
|  |  | 13.5 | 22.1 | 14.8 | 17.4 | 5.6 | 13.7 | 6.6 | 13.6 | 9.7 | 11.1 | 9.3 | 7 | 14.8 | 7.8 | 8.7 | 11.7 | 6.5 | 7.9 | 12.7 | 16.4 | 18.2 | 11.7 | 9 | 7.3 | 11.9 | 11.1 | 8.6 | 8.6 | 20.9 | 9.5 | 9 | 9.7 | 10.2 | 17.2 | 12 | 20.1 | 14.9 | 21.1 | 16 | 6.1 | 12.6 | 12.1 | 10.8 | 8 | 7.6 | 12.7 | 8.5 | 8.5 | 4.6 | 13.1 | 7.5 | 16.7 | 13.1
|  |  | 13.3 | 20.4 | 11.8 | 17.7 | 4.8 | 14.2 | 5.4 | 12.2 | 9.2 | 10.4 | 9 | 6.7 | 14 | 7.5 | 6.2 | 10.1 | 5.3 | 7.9 | 10.5 | 15.4 | 17.2 | 11 | 7.2 | 7.2 | 11.1 | 9.8 | 7.8 | 8.5 | 20.4 | 9.1 | 8.8 | 9.4 | 9.3 | 15.9 | 9.8 | 19.2 | 13 | 19.9 | 14.7 | 5.6 | 11.8 | 11 | 10.2 | 7.8 | 6.1 | 12.2 | 6.7 | 8.1 | 4.4 | 12.7 | 7.3 | 14.9 | 12.2
|  |  | 12 | 20.3 | 11.9 | 17.6 | 4.1 | 14 | 4.7 | 11.6 | 9 | 9.8 | 8.8 | 6.5 | 12.7 | 7.1 | 5.4 | 8.7 | 3 | 7.9 | 10.8 | 15.2 | 15.7 | 10 | 5.9 | 7 | 10.6 | 9.6 | 8.2 | 8.2 | 19.6 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 15 | 8.3 | 18.1 | 12.1 | 19.4 | 14.1 | 5.6 | 11.5 | 10.7 | 9 | 7.7 | 5.2 | 11.7 | 5.8 | 7.9 | 4.2 | 12.6 | 7.1 | 13.6 | 11.4
|  |  | 10.8 | 20.3 | 11.9 | 17.6 | 3.4 | 13.7 | 3.9 | 11 | 8.7 | 9.2 | 8.7 | 6.2 | 11.5 | 6.7 | 4.5 | 7.3 | 0.7 | 7.9 | 11.2 | 15 | 14.3 | 9 | 4.7 | 6.7 | 10.2 | 9.3 | 8.7 | 8 | 18.8 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 14.1 | 6.9 | 16.9 | 11.1 | 19 | 13.4 | 5.6 | 11.3 | 10.4 | 7.7 | 7.5 | 4.2 | 11.3 | 4.9 | 7.8 | 4.1 | 12.5 | 6.8 | 12.3 | 10.7
|  |  | 9.5 | 20.2 | 12 | 17.5 | 2.7 | 13.5 | 3.2 | 10.4 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 6 | 10.2 | 6.3 | 3.7 | 5.9 | -1.6 | 7.9 | 11.5 | 14.8 | 12.8 | 8 | 3.4 | 6.5 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 7.7 | 18 | 7.7 | 8.4 | 8 | 8.7 | 13.2 | 5.4 | 15.8 | 10.2 | 18.5 | 12.8 | 5.6 | 11 | 10.1 | 6.5 | 7.4 | 3.3 | 10.8 | 4 | 7.6 | 3.9 | 12.4 | 6.6 | 11 | 9.9
|  |  | 8.3 | 16.5 | 11.1 | 14.7 | 2.8 | 13.4 | 2 | 9.6 | 8 | 8 | 8.3 | 5.8 | 9.8 | 6.3 | 3.3 | 5.2 | -2.1 | 7.8 | 10.6 | 14.1 | 12.7 | 7.8 | 3.2 | 6.5 | 8.9 | 8.6 | 8.9 | 7.5 | 17.7 | 7.6 | 8.4 | 7.9 | 8.5 | 12.2 | 4.7 | 15.9 | 8.8 | 17.7 | 12 | 5.8 | 10.7 | 10 | 5.4 | 7.7 | 3.3 | 10.6 | 3.4 | 7.5 | 3.7 | 11.5 | 6.6 | 10.5 | 9.4
|  |  | 7.2 | 12.9 | 10.2 | 12 | 2.9 | 13.4 | 0.9 | 8.8 | 7.5 | 7.4 | 8 | 5.6 | 9.5 | 6.3 | 2.8 | 4.6 | -2.7 | 7.8 | 9.8 | 13.3 | 12.7 | 7.6 | 3 | 6.5 | 8.2 | 8 | 8.8 | 7.2 | 17.4 | 7.5 | 8.5 | 7.9 | 8.4 | 11.2 | 4.1 | 16.1 | 7.5 | 17 | 11.2 | 6 | 10.3 | 10 | 4.4 | 8 | 3.2 | 10.4 | 2.8 | 7.4 | 3.6 | 10.5 | 6.6 | 10 | 8.8
|  |  | 6 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 3 | 13.3 | -0.3 | 8 | 7 | 6.8 | 7.8 | 5.4 | 9.1 | 6.3 | 2.4 | 3.9 | -3.2 | 7.7 | 8.9 | 12.6 | 12.6 | 7.4 | 2.8 | 6.5 | 7.4 | 7.5 | 8.6 | 7 | 17.1 | 7.4 | 8.5 | 7.8 | 8.2 | 10.2 | 3.4 | 16.2 | 6.1 | 16.2 | 10.4 | 6.2 | 10 | 9.9 | 3.3 | 8.3 | 3.2 | 10.2 | 2.2 | 7.3 | 3.4 | 9.6 | 6.6 | 9.5 | 8.3
|  |  | 5.9 | 9.4 | 8.6 | 9.3 | 4.3 | 13.3 | 2.6 | 9.6 | 7.3 | 6.7 | 8.3 | 5.6 | 10.3 | 6.7 | 4.2 | 5.5 | 0 | 7.9 | 10.2 | 13.3 | 12.8 | 7.1 | 4.3 | 6.7 | 8 | 8.9 | 8.4 | 7 | 16.2 | 7.6 | 8.5 | 7.9 | 8.4 | 10.8 | 5.9 | 14.8 | 7.1 | 16.5 | 10.3 | 5.9 | 9.7 | 10 | 4.6 | 7.9 | 4.7 | 10.5 | 4.3 | 7 | 4.5 | 9.9 | 7.4 | 11 | 8.8
|  |  | 5.7 | 9.6 | 7.9 | 9.4 | 5.5 | 13.2 | 5.6 | 11.1 | 7.5 | 6.6 | 8.7 | 5.9 | 11.5 | 7.2 | 6 | 7 | 3.2 | 8.1 | 11.5 | 14 | 13 | 6.8 | 5.9 | 7 | 8.6 | 10.2 | 8.1 | 7 | 15.2 | 7.9 | 8.4 | 7.9 | 8.5 | 11.5 | 8.3 | 13.4 | 8.2 | 16.9 | 10.2 | 5.5 | 9.4 | 10.1 | 5.9 | 7.4 | 6.3 | 10.8 | 6.5 | 6.7 | 5.7 | 10.1 | 8.3 | 12.5 | 9.3
|  |  | 5.6 | 9.8 | 7.2 | 9.5 | 6.8 | 13.2 | 8.5 | 12.7 | 7.8 | 6.5 | 9.2 | 6.1 | 12.7 | 7.6 | 7.8 | 8.6 | 6.4 | 8.3 | 12.8 | 14.7 | 13.2 | 6.5 | 7.4 | 7.2 | 9.2 | 11.6 | 7.9 | 7 | 14.3 | 8.1 | 8.4 | 8 | 8.7 | 12.1 | 10.8 | 12 | 9.2 | 17.2 | 10.1 | 5.2 | 9.1 | 10.2 | 7.2 | 7 | 7.8 | 11.1 | 8.6 | 6.4 | 6.8 | 10.4 | 9.1 | 14 | 9.8
|  |  | 5.7 | 10.1 | 7 | 10.2 | 8 | 14.5 | 9.5 | 14.6 | 10.3 | 7 | 10.4 | 8.3 | 14.2 | 8.7 | 10.4 | 10.7 | 8 | 8.6 | 13.7 | 16.5 | 15 | 6.9 | 9.5 | 8 | 10.7 | 13.3 | 8.1 | 8.6 | 14.1 | 9.3 | 9.1 | 8.7 | 9.1 | 12.4 | 14 | 12 | 12.4 | 17.5 | 10 | 5.6 | 9.1 | 10.4 | 8 | 7.3 | 10.3 | 13.3 | 10.1 | 6.6 | 7.5 | 10.8 | 10.2 | 16.5 | 10.4
|  |  | 5.7 | 10.3 | 6.8 | 10.9 | 9.1 | 15.8 | 10.6 | 16.4 | 12.9 | 7.5 | 11.5 | 10.6 | 15.8 | 9.9 | 13 | 12.8 | 9.7 | 8.8 | 14.7 | 18.2 | 16.8 | 7.2 | 11.7 | 8.9 | 12.2 | 14.9 | 8.2 | 10.2 | 13.8 | 10.5 | 9.8 | 9.4 | 9.5 | 12.7 | 17.1 | 11.9 | 15.5 | 17.8 | 9.9 | 5.9 | 9.2 | 10.5 | 8.7 | 7.5 | 12.7 | 15.4 | 11.6 | 6.7 | 8.3 | 11.3 | 11.2 | 18.9 | 10.9
|  |  | 5.8 | 10.6 | 6.6 | 11.6 | 10.3 | 17.1 | 11.6 | 18.3 | 15.4 | 8 | 12.7 | 12.8 | 17.3 | 11 | 15.6 | 14.9 | 11.3 | 9.1 | 15.6 | 20 | 18.6 | 7.6 | 13.8 | 9.7 | 13.7 | 16.6 | 8.4 | 11.8 | 13.6 | 11.7 | 10.5 | 10.1 | 9.9 | 13 | 20.3 | 11.9 | 18.7 | 18.1 | 9.8 | 6.3 | 9.2 | 10.7 | 9.5 | 7.8 | 15.2 | 17.6 | 13.1 | 6.9 | 9 | 11.7 | 12.3 | 21.4 | 11.5
|  |  | 5.8 | 10.4 | 6.5 | 12.2 | 11 | 17.2 | 12.1 | 18.6 | 16 | 8.1 | 13.6 | 13 | 17.1 | 12.2 | 16.1 | 15.3 | 11.7 | 9.2 | 15.8 | 20.7 | 18.9 | 8 | 15.1 | 10.7 | 14.2 | 17.3 | 8.6 | 12.1 | 13.6 | 12.6 | 11.4 | 11.5 | 10.8 | 12.6 | 20.9 | 11.9 | 19.6 | 17.4 | 10 | 6.4 | 9 | 9.9 | 9 | 8.2 | 15.5 | 18.8 | 14.3 | 7.2 | 9.3 | 11.4 | 12.9 | 20.5 | 11.6
|  |  | 5.8 | 10.3 | 6.5 | 12.9 | 11.7 | 17.2 | 12.6 | 18.9 | 16.7 | 8.3 | 14.6 | 13.2 | 17 | 13.4 | 16.5 | 15.7 | 12.2 | 9.3 | 16.1 | 21.5 | 19.3 | 8.4 | 16.3 | 11.8 | 14.8 | 17.9 | 8.8 | 12.4 | 13.6 | 13.5 | 12.4 | 12.8 | 11.8 | 12.3 | 21.4 | 11.8 | 20.4 | 16.8 | 10.1 | 6.6 | 8.7 | 9.2 | 8.6 | 8.5 | 15.9 | 20.1 | 15.5 | 7.4 | 9.7 | 11.1 | 13.5 | 19.5 | 11.6
|  |  | 5.8 | 10.1 | 6.4 | 13.5 | 12.4 | 17.3 | 13.1 | 19.2 | 17.3 | 8.4 | 15.5 | 13.4 | 16.8 | 14.6 | 17 | 16.1 | 12.6 | 9.4 | 16.3 | 22.2 | 19.6 | 8.8 | 17.6 | 12.8 | 15.3 | 18.6 | 9 | 12.7 | 13.6 | 14.4 | 13.3 | 14.2 | 12.7 | 11.9 | 22 | 11.8 | 21.3 | 16.1 | 10.3 | 6.7 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 8.9 | 16.2 | 21.3 | 16.7 | 7.7 | 10 | 10.8 | 14.1 | 18.6 | 11.7
|  |  | 6 | 9.6 | 6.6 | 12.9 | 11.8 | 17 | 12.8 | 19.3 | 17.3 | 8.5 | 15.8 | 13.6 | 16.3 | 14.8 | 17.1 | 15.9 | 12.7 | 9.4 | 15.3 | 22 | 19.4 | 9 | 18 | 12.7 | 15.5 | 18.2 | 8.9 | 13.4 | 13.3 | 14.5 | 13.7 | 14.6 | 13.1 | 11.9 | 21.9 | 11.7 | 20.5 | 15 | 10.2 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 7.9 | 9.3 | 16.4 | 21.4 | 16.7 | 7.8 | 10.7 | 9.7 | 14.1 | 16.9 | 11.6
|  |  | 6.1 | 9 | 6.7 | 12.2 | 11.2 | 16.8 | 12.6 | 19.3 | 17.4 | 8.5 | 16.1 | 13.8 | 15.9 | 15 | 17.3 | 15.6 | 12.9 | 9.5 | 14.3 | 21.8 | 19.2 | 9.2 | 18.4 | 12.6 | 15.8 | 17.8 | 8.9 | 14.1 | 12.9 | 14.5 | 14.2 | 15.1 | 13.4 | 11.9 | 21.9 | 11.5 | 19.8 | 14 | 10 | 7.2 | 6.4 | 6.4 | 7.6 | 9.6 | 16.6 | 21.6 | 16.6 | 7.8 | 11.4 | 8.5 | 14.2 | 15.3 | 11.4
|  |  | 6.3 | 8.5 | 6.9 | 11.6 | 10.6 | 16.5 | 12.3 | 19.4 | 17.4 | 8.6 | 16.4 | 14 | 15.4 | 15.2 | 17.4 | 15.4 | 13 | 9.5 | 13.3 | 21.6 | 19 | 9.4 | 18.8 | 12.5 | 16 | 17.4 | 8.8 | 14.8 | 12.6 | 14.6 | 14.6 | 15.5 | 13.8 | 11.9 | 21.8 | 11.4 | 19 | 12.9 | 9.9 | 7.4 | 5.3 | 5.4 | 7.4 | 10 | 16.8 | 21.7 | 16.6 | 7.9 | 12.1 | 7.4 | 14.2 | 13.6 | 11.3
|  |  | 6.1 | 8.6 | 6.9 | 11.5 | 9.5 | 15.6 | 11.2 | 18.7 | 16.3 | 8.3 | 15.1 | 13.4 | 14 | 14.4 | 16.9 | 14.9 | 12 | 9 | 12.5 | 20.9 | 18 | 9.3 | 18.6 | 12.3 | 14.9 | 16.7 | 8.7 | 14.3 | 12.4 | 14.4 | 14 | 14.3 | 13.3 | 11.6 | 20.4 | 11.2 | 19.5 | 12.3 | 9.6 | 7.5 | 5.5 | 5.6 | 6.7 | 9.9 | 15.9 | 20.9 | 15.2 | 7.9 | 11.3 | 6.5 | 13.6 | 13.8 | 10
|  |  | 5.9 | 8.7 | 7 | 11.4 | 8.5 | 14.7 | 10.1 | 18.1 | 15.1 | 7.9 | 13.8 | 12.9 | 12.6 | 13.6 | 16.5 | 14.5 | 10.9 | 8.6 | 11.7 | 20.1 | 17 | 9.1 | 18.3 | 12 | 13.9 | 16.1 | 8.5 | 13.9 | 12.3 | 14.1 | 13.4 | 13.2 | 12.7 | 11.2 | 18.9 | 10.9 | 20 | 11.6 | 9.4 | 7.5 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 9.7 | 14.9 | 20 | 13.8 | 8 | 10.6 | 5.7 | 12.9 | 14 | 8.7
|  |  | 5.7 | 8.8 | 7 | 11.3 | 7.4 | 13.8 | 9 | 17.4 | 14 | 7.6 | 12.5 | 12.3 | 11.2 | 12.8 | 16 | 14 | 9.9 | 8.1 | 10.9 | 19.4 | 16 | 9 | 18.1 | 11.8 | 12.8 | 15.4 | 8.4 | 13.4 | 12.1 | 13.9 | 12.8 | 12 | 12.2 | 10.9 | 17.5 | 10.7 | 20.5 | 11 | 9.1 | 7.6 | 6 | 6.1 | 5.4 | 9.6 | 14 | 19.2 | 12.4 | 8 | 9.8 | 4.8 | 12.3 | 14.2 | 7.4
|  |  | 5.9 | 8.4 | 6.8 | 11.1 | 6.4 | 12.7 | 8.1 | 16 | 12.5 | 7.4 | 11 | 10.6 | 10.5 | 10.7 | 14.5 | 12.7 | 7.6 | 7.7 | 10.5 | 18 | 14.4 | 8.6 | 16.7 | 10.2 | 11.3 | 15.1 | 8.1 | 12.4 | 11.9 | 11.4 | 11.6 | 10.8 | 10.5 | 9.8 | 15.8 | 10.3 | 18 | 10.8 | 9 | 6.8 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 9.5 | 12.8 | 17.5 | 10.1 | 8.1 | 9.5 | 5 | 11.8 | 13.6 | 7
|  |  | 6.1 | 8.1 | 6.7 | 10.9 | 5.4 | 11.7 | 7.3 | 14.7 | 11.1 | 7.1 | 9.6 | 8.9 | 9.7 | 8.6 | 12.9 | 11.5 | 5.4 | 7.2 | 10.2 | 16.7 | 12.8 | 8.2 | 15.4 | 8.5 | 9.7 | 14.7 | 7.9 | 11.4 | 11.7 | 9 | 10.4 | 9.6 | 8.8 | 8.7 | 14 | 9.8 | 15.4 | 10.6 | 8.8 | 5.9 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 9.5 | 11.5 | 15.7 | 7.9 | 8.1 | 9.3 | 5.2 | 11.4 | 13 | 6.6
|  |  | 6.3 | 7.7 | 6.5 | 10.7 | 4.4 | 10.6 | 6.4 | 13.3 | 9.6 | 6.9 | 8.1 | 7.2 | 9 | 6.5 | 11.4 | 10.2 | 3.1 | 6.8 | 9.8 | 15.3 | 11.2 | 7.8 | 14 | 6.9 | 8.2 | 14.4 | 7.6 | 10.4 | 11.5 | 6.5 | 9.2 | 8.4 | 7.1 | 7.6 | 12.3 | 9.4 | 12.9 | 10.4 | 8.7 | 5.1 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 9.4 | 10.3 | 14 | 5.6 | 8.2 | 9 | 5.4 | 10.9 | 12.4 | 6.2
|  |  | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 9.2 | 4 | 10.3 | 5.8 | 12.3 | 8.8 | 6.9 | 6.4 | 5.5 | 8.6 | 4.7 | 11 | 9.5 | 1.6 | 6.4 | 8.9 | 15.2 | 10.6 | 7.3 | 13.1 | 6.2 | 7.6 | 14.2 | 7.3 | 10.1 | 11.1 | 5.9 | 8.1 | 7.2 | 6.8 | 7.4 | 11.2 | 8.9 | 11.4 | 10.3 | 8.8 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 9.1 | 9.4 | 14.1 | 5 | 8.1 | 8.8 | 5.2 | 10.7 | 12.3 | 5.9
|  |  | 6.4 | 7.2 | 6.5 | 7.7 | 3.6 | 10.1 | 5.2 | 11.3 | 7.9 | 6.8 | 4.8 | 3.9 | 8.2 | 3 | 10.5 | 8.8 | 0.2 | 6.1 | 8 | 15.1 | 10 | 6.8 | 12.2 | 5.4 | 6.9 | 14.1 | 6.9 | 9.7 | 10.6 | 5.3 | 6.9 | 6 | 6.6 | 7.1 | 10 | 8.4 | 9.8 | 10.3 | 9 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 8.9 | 8.4 | 14.3 | 4.5 | 8.1 | 8.6 | 5 | 10.6 | 12.3 | 5.5
|  |  | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 6.2 | 3.2 | 9.8 | 4.6 | 10.3 | 7.1 | 6.8 | 3.1 | 2.2 | 7.8 | 1.2 | 10.1 | 8.1 | -1.3 | 5.7 | 7.1 | 15 | 9.4 | 6.3 | 11.3 | 4.7 | 6.3 | 13.9 | 6.6 | 9.4 | 10.2 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 6.3 | 6.9 | 8.9 | 7.9 | 8.3 | 10.2 | 9.1 | 4.1 | 5 | 5.3 | 5 | 8.6 | 7.5 | 14.4 | 3.9 | 8 | 8.4 | 4.8 | 10.4 | 12.2 | 5.2
|  |  | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.1 | 2.5 | 9.5 | 4.1 | 9.7 | 7.1 | 6.7 | 3.5 | 1.2 | 7.5 | 0.5 | 10 | 7.3 | -1.9 | 5.5 | 7 | 13.9 | 8.9 | 6.3 | 10.6 | 4.2 | 6 | 13.4 | 6.4 | 8.8 | 9.8 | 4.3 | 5.5 | 4.2 | 5.7 | 6.7 | 8.4 | 7.8 | 7.3 | 10.1 | 9 | 4 | 4.8 | 5.3 | 5 | 8.4 | 7.5 | 14 | 3.9 | 7.8 | 8.2 | 4.8 | 10.4 | 11.9 | 5.1
|  |  | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 5.9 | 1.7 | 9.1 | 3.6 | 9.1 | 7 | 6.7 | 3.9 | 0.1 | 7.3 | -0.3 | 9.9 | 6.5 | -2.4 | 5.4 | 6.8 | 12.9 | 8.3 | 6.3 | 10 | 3.6 | 5.6 | 12.8 | 6.2 | 8.2 | 9.3 | 3.8 | 5.1 | 3.7 | 5 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | 6.2 | 10 | 8.8 | 4 | 4.7 | 5.4 | 4.9 | 8.2 | 7.6 | 13.6 | 3.9 | 7.7 | 8.1 | 4.8 | 10.3 | 11.7 | 4.9
|  |  | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 5.8 | 1 | 8.8 | 3.1 | 8.5 | 7 | 6.6 | 4.3 | -0.9 | 7 | -1 | 9.8 | 5.7 | -3 | 5.2 | 6.7 | 11.8 | 7.8 | 6.3 | 9.3 | 3.1 | 5.3 | 12.3 | 6 | 7.6 | 8.9 | 3.4 | 4.8 | 3.1 | 4.4 | 6.4 | 7.3 | 7.7 | 5.2 | 9.9 | 8.7 | 3.9 | 4.5 | 5.4 | 4.9 | 8 | 7.6 | 13.2 | 3.9 | 7.5 | 7.9 | 4.8 | 10.3 | 11.4 | 4.8
|  |  | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 3 | 8.9 | 4.4 | 9.8 | 8.6 | 6.5 | 5.9 | 0.5 | 7.2 | 1.3 | 10.1 | 7 | 0.7 | 5.3 | 7.8 | 12.6 | 8 | 6.2 | 9.2 | 3.9 | 6.7 | 12.3 | 6.2 | 8 | 9.7 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 5.6 | 7 | 8.8 | 8.4 | 7 | 9.9 | 9 | 4.9 | 4.7 | 5.4 | 5.1 | 7.7 | 8.7 | 13.6 | 5.8 | 8 | 8.7 | 4.9 | 10.7 | 11.8 | 4.8
|  |  | 7.4 | 7 | 7.4 | 8.7 | 5 | 8.9 | 5.8 | 11.1 | 10.2 | 6.5 | 7.4 | 1.9 | 7.4 | 3.5 | 10.5 | 8.4 | 4.3 | 5.4 | 8.9 | 13.5 | 8.2 | 6 | 9 | 4.8 | 8.2 | 12.4 | 6.4 | 8.5 | 10.6 | 7.6 | 6.3 | 6.8 | 6.7 | 7.6 | 10.3 | 9 | 8.7 | 10 | 9.3 | 5.8 | 4.8 | 5.4 | 5.3 | 7.4 | 9.7 | 14 | 7.7 | 8.5 | 9.6 | 4.9 | 11 | 12.2 | 4.8
|  |  | 7.8 | 7.2 | 7.6 | 10.2 | 7 | 9 | 7.1 | 12.4 | 11.8 | 6.4 | 9 | 3.3 | 7.6 | 5.8 | 10.8 | 9.7 | 8 | 5.5 | 10 | 14.3 | 8.4 | 5.9 | 8.9 | 5.6 | 9.6 | 12.4 | 6.6 | 8.9 | 11.4 | 9.7 | 7 | 8.6 | 7.9 | 8.2 | 11.8 | 9.7 | 10.5 | 10 | 9.6 | 6.8 | 5 | 5.4 | 5.5 | 7.1 | 10.8 | 14.4 | 9.6 | 9 | 10.4 | 5 | 11.4 | 12.6 | 4.8
|  |  | 8.2 | 7.6 | 7.9 | 12.4 | 9.1 | 9.4 | 9.1 | 14 | 14.2 | 6.4 | 10.9 | 6.8 | 8.2 | 8.5 | 11.3 | 9.8 | 9.9 | 6 | 10.8 | 16.3 | 8.9 | 6.3 | 10.2 | 8 | 10.7 | 13 | 7 | 10.5 | 12.5 | 11.5 | 9.7 | 10.3 | 9.6 | 9 | 14.3 | 10.7 | 13.8 | 10.1 | 10.9 | 8.1 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 8.2 | 12.9 | 15.8 | 11.7 | 10.3 | 11.4 | 5.1 | 12.7 | 13.9 | 5.1
|  |  | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 14.6 | 11.1 | 9.8 | 11.1 | 15.6 | 16.6 | 6.3 | 12.7 | 10.4 | 8.7 | 11.1 | 11.7 | 10 | 11.7 | 6.5 | 11.5 | 18.2 | 9.5 | 6.7 | 11.5 | 10.5 | 11.7 | 13.7 | 7.4 | 12.1 | 13.5 | 13.4 | 12.5 | 12.1 | 11.2 | 9.7 | 16.9 | 11.7 | 17.1 | 10.3 | 12.2 | 9.5 | 5.5 | 5.7 | 6.7 | 9.4 | 15.1 | 17.2 | 13.8 | 11.5 | 12.3 | 5.3 | 14.1 | 15.1 | 5.5
|  |  | 8.9 | 8.5 | 8.4 | 16.8 | 13.2 | 10.2 | 13.1 | 17.2 | 19 | 6.3 | 14.6 | 13.9 | 9.3 | 13.8 | 12.2 | 10.1 | 13.6 | 7 | 12.3 | 20.2 | 10 | 7.1 | 12.8 | 12.9 | 12.8 | 14.3 | 7.8 | 13.7 | 14.6 | 15.2 | 15.2 | 13.8 | 12.9 | 10.5 | 19.4 | 12.7 | 20.4 | 10.4 | 13.5 | 10.8 | 5.8 | 5.9 | 7.3 | 10.5 | 17.2 | 18.6 | 15.9 | 12.8 | 13.3 | 5.4 | 15.4 | 16.4 | 5.8
|  |  | 9.1 | 8.2 | 8.6 | 16.6 | 13.7 | 10.1 | 13.8 | 17.9 | 19.7 | 6.6 | 15.7 | 14.7 | 9.6 | 14.8 | 12.5 | 10.5 | 14.2 | 8.2 | 12.5 | 21 | 11.4 | 7.4 | 13.7 | 13.9 | 13.5 | 14.4 | 8.3 | 14.7 | 15 | 15.7 | 15.7 | 14.3 | 13.6 | 11.2 | 20.4 | 13.3 | 21.1 | 10.5 | 13.5 | 12 | 6.9 | 6.5 | 7.7 | 11.7 | 17.5 | 19.5 | 15.7 | 12.5 | 13.4 | 6.2 | 15.9 | 17.7 | 6.3
|  |  | 9.3 | 8 | 8.7 | 16.5 | 14.1 | 9.9 | 14.4 | 18.7 | 20.4 | 6.8 | 16.8 | 15.6 | 10 | 15.9 | 12.7 | 10.8 | 14.8 | 9.4 | 12.6 | 21.9 | 12.7 | 7.8 | 14.7 | 15 | 14.3 | 14.6 | 8.7 | 15.6 | 15.3 | 16.2 | 16.1 | 14.7 | 14.2 | 11.9 | 21.5 | 14 | 21.8 | 10.5 | 13.6 | 13.2 | 7.9 | 7.2 | 8.2 | 13 | 17.7 | 20.5 | 15.4 | 12.3 | 13.5 | 6.9 | 16.5 | 18.9 | 6.7
|  |  | 9.5 | 7.7 | 8.9 | 16.3 | 14.6 | 9.8 | 15.1 | 19.4 | 21.1 | 7.1 | 17.9 | 16.4 | 10.3 | 16.9 | 13 | 11.2 | 15.4 | 10.6 | 12.8 | 22.7 | 14.1 | 8.1 | 15.6 | 16 | 15 | 14.7 | 9.2 | 16.6 | 15.7 | 16.7 | 16.6 | 15.2 | 14.9 | 12.6 | 22.5 | 14.6 | 22.5 | 10.6 | 13.6 | 14.4 | 9 | 7.8 | 8.6 | 14.2 | 18 | 21.4 | 15.2 | 12 | 13.6 | 7.7 | 17 | 20.2 | 7.2
|  |  | 9.2 | 8 | 9.5 | 15.6 | 14.1 | 9.5 | 15.3 | 19.5 | 21.3 | 7.1 | 18 | 16.7 | 10.4 | 17.1 | 13 | 11.5 | 15.7 | 10.5 | 13.7 | 20.6 | 14.4 | 8.6 | 16.2 | 16.3 | 15.2 | 14.6 | 9.3 | 16.8 | 15 | 16.8 | 16.7 | 15.4 | 15.3 | 12 | 22.8 | 14.2 | 22.6 | 10.8 | 13.2 | 14.5 | 9.3 | 8.5 | 8.2 | 14.6 | 17.5 | 21.4 | 14.4 | 12.1 | 14.3 | 7.6 | 17.4 | 18.6 | 7.2
|  |  | 8.9 | 8.2 | 10.2 | 14.8 | 13.7 | 9.1 | 15.6 | 19.7 | 21.4 | 7 | 18.2 | 17.1 | 10.5 | 17.3 | 13.1 | 11.8 | 15.9 | 10.4 | 14.7 | 18.6 | 14.6 | 9.1 | 16.8 | 16.7 | 15.4 | 14.4 | 9.3 | 16.9 | 14.4 | 17 | 16.7 | 15.7 | 15.6 | 11.5 | 23.1 | 13.8 | 22.7 | 11.1 | 12.9 | 14.5 | 9.7 | 9.2 | 7.9 | 15.1 | 16.9 | 21.4 | 13.5 | 12.2 | 14.9 | 7.6 | 17.9 | 17 | 7.1
|  |  | 8.6 | 8.5 | 10.8 | 14.1 | 13.2 | 8.8 | 15.8 | 19.8 | 21.6 | 7 | 18.3 | 17.4 | 10.6 | 17.5 | 13.1 | 12.1 | 16.2 | 10.3 | 15.6 | 16.5 | 14.9 | 9.6 | 17.4 | 17 | 15.6 | 14.3 | 9.4 | 17.1 | 13.7 | 17.1 | 16.8 | 15.9 | 16 | 10.9 | 23.4 | 13.4 | 22.8 | 11.3 | 12.5 | 14.6 | 10 | 9.9 | 7.5 | 15.5 | 16.4 | 21.4 | 12.7 | 12.3 | 15.6 | 7.5 | 18.3 | 15.4 | 7.1
|  |  | 8.2 | 8.2 | 10.1 | 14.2 | 12 | 8.9 | 14.7 | 18.7 | 20.3 | 7 | 17.5 | 16.9 | 10.5 | 16.5 | 13.2 | 11.9 | 15 | 10 | 14.7 | 15.5 | 14.4 | 9.4 | 16.9 | 16 | 15 | 13.8 | 9.2 | 16.4 | 13.5 | 16.4 | 15.7 | 15.1 | 15 | 10.5 | 22 | 12.6 | 21.4 | 11.3 | 12.3 | 14 | 10.3 | 10 | 7.7 | 14.5 | 15.2 | 20.5 | 11.5 | 11.4 | 14.3 | 7.1 | 17.7 | 15 | 6.9
|  |  | 7.8 | 7.8 | 9.3 | 14.3 | 10.8 | 8.9 | 13.5 | 17.6 | 19.1 | 7.1 | 16.8 | 16.4 | 10.3 | 15.6 | 13.2 | 11.7 | 13.9 | 9.7 | 13.8 | 14.6 | 13.9 | 9.1 | 16.3 | 15.1 | 14.4 | 13.4 | 8.9 | 15.8 | 13.3 | 15.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 10.2 | 20.6 | 11.8 | 20 | 11.4 | 12 | 13.3 | 10.5 | 10 | 8 | 13.6 | 13.9 | 19.6 | 10.3 | 10.6 | 12.9 | 6.8 | 17.1 | 14.7 | 6.8
|  |  | 7.4 | 7.5 | 8.6 | 14.4 | 9.6 | 9 | 12.4 | 16.5 | 17.8 | 7.1 | 16 | 15.9 | 10.2 | 14.6 | 13.3 | 11.5 | 12.7 | 9.4 | 12.9 | 13.6 | 13.4 | 8.9 | 15.8 | 14.1 | 13.8 | 12.9 | 8.7 | 15.1 | 13.1 | 14.9 | 13.5 | 13.5 | 13.1 | 9.8 | 19.2 | 11 | 18.6 | 11.4 | 11.8 | 12.7 | 10.8 | 10.1 | 8.2 | 12.6 | 12.7 | 18.7 | 9.1 | 9.7 | 11.6 | 6.4 | 16.5 | 14.3 | 6.6
|  |  | 6.8 | 7.5 | 8.3 | 13.6 | 8.7 | 8.7 | 11.4 | 15 | 16.6 | 6.7 | 14.4 | 13.9 | 9.5 | 13 | 13.3 | 11.5 | 9.8 | 8.3 | 11.7 | 12.6 | 11.7 | 8 | 14.2 | 12.7 | 12 | 12.2 | 8.3 | 13.8 | 11.9 | 13.5 | 12.1 | 12.2 | 11.7 | 8.2 | 17.1 | 9.4 | 17.3 | 10.8 | 9.7 | 11.6 | 9.9 | 10.1 | 8.3 | 11.3 | 12.3 | 17.9 | 8 | 8.3 | 9.9 | 6.7 | 15.2 | 13.2 | 6.8
|  |  | 6.2 | 7.5 | 8 | 12.8 | 7.7 | 8.4 | 10.5 | 13.6 | 15.4 | 6.4 | 12.8 | 12 | 8.7 | 11.3 | 13.3 | 11.5 | 7 | 7.2 | 10.6 | 11.6 | 9.9 | 7.2 | 12.6 | 11.4 | 10.3 | 11.5 | 7.9 | 12.6 | 10.7 | 12.1 | 10.6 | 11 | 10.4 | 6.6 | 15.1 | 7.9 | 16.1 | 10.1 | 7.6 | 10.6 | 8.9 | 10 | 8.5 | 10.1 | 11.8 | 17.1 | 6.8 | 6.9 | 8.2 | 7 | 14 | 12.1 | 7.1
|  |  | 5.6 | 7.5 | 7.7 | 12 | 6.8 | 8.1 | 9.5 | 12.1 | 14.2 | 6 | 11.2 | 10 | 8 | 9.7 | 13.3 | 11.5 | 4.1 | 6.1 | 9.4 | 10.6 | 8.2 | 6.3 | 11 | 10 | 8.5 | 10.8 | 7.5 | 11.3 | 9.5 | 10.7 | 9.2 | 9.7 | 9 | 5 | 13 | 6.3 | 14.8 | 9.5 | 5.5 | 9.5 | 8 | 10 | 8.6 | 8.8 | 11.4 | 16.3 | 5.7 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 12.7 | 11 | 7.3
|  |  | 5.5 | 7.3 | 7.2 | 11.9 | 6.3 | 7.7 | 9.3 | 11.2 | 13.1 | 6 | 10.8 | 8.9 | 7.1 | 8.6 | 13.3 | 11.6 | 3 | 5.7 | 8.6 | 9.7 | 8 | 5.7 | 9.6 | 8.8 | 7.5 | 10.8 | 7.5 | 10.4 | 9 | 9.6 | 8.1 | 8.9 | 7.9 | 4.7 | 11.5 | 6.4 | 14.3 | 8.8 | 5 | 9.4 | 7.6 | 9.3 | 7.9 | 8.7 | 11.3 | 15.9 | 4.8 | 4.7 | 5.9 | 6.9 | 11.8 | 10.7 | 7.4
|  |  | 5.4 | 7.1 | 6.8 | 11.9 | 5.8 | 7.3 | 9.1 | 10.2 | 12.1 | 6 | 10.4 | 7.8 | 6.2 | 7.6 | 13.2 | 11.6 | 1.8 | 5.4 | 7.7 | 8.9 | 7.8 | 5.2 | 8.2 | 7.6 | 6.5 | 10.7 | 7.4 | 9.4 | 8.5 | 8.6 | 7.1 | 8 | 6.7 | 4.4 | 9.9 | 6.4 | 13.7 | 8.2 | 4.4 | 9.2 | 7.1 | 8.6 | 7.3 | 8.6 | 11.1 | 15.4 | 4 | 3.8 | 5.3 | 6.5 | 10.8 | 10.5 | 7.4
|  |  | 5.3 | 6.9 | 6.3 | 11.8 | 5.3 | 6.9 | 8.9 | 9.3 | 11 | 6 | 10 | 6.7 | 5.3 | 6.5 | 13.2 | 11.7 | 0.7 | 5 | 6.9 | 8 | 7.6 | 4.6 | 6.8 | 6.4 | 5.5 | 10.7 | 7.4 | 8.5 | 8 | 7.5 | 6 | 7.2 | 5.6 | 4.1 | 8.4 | 6.5 | 13.2 | 7.5 | 3.9 | 9.1 | 6.7 | 7.9 | 6.6 | 8.5 | 11 | 15 | 3.1 | 3 | 4.7 | 6.1 | 9.9 | 10.2 | 7.5
|  |  | 5 | 6.7 | 6 | 11.3 | 4.7 | 6.6 | 7.1 | 9 | 10.7 | 5.7 | 9.4 | 5.6 | 4.4 | 5.1 | 13.2 | 11.8 | 0.4 | 5.4 | 6 | 6.9 | 7.2 | 4.6 | 6.5 | 5.9 | 5.6 | 10.6 | 7.4 | 7.8 | 8.3 | 5.6 | 4.9 | 6.6 | 5.1 | 3.7 | 7.8 | 6.8 | 13.7 | 6.9 | 2.8 | 8.8 | 5.9 | 7.6 | 5.9 | 8.5 | 11 | 14.4 | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 5.5 | 9.6 | 9.3 | 7.6
|  |  | 4.8 | 6.5 | 5.8 | 10.8 | 4 | 6.2 | 5.3 | 8.7 | 10.5 | 5.5 | 8.9 | 4.4 | 3.6 | 3.8 | 13.2 | 11.8 | 0 | 5.7 | 5.1 | 5.9 | 6.8 | 4.7 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 10.5 | 7.4 | 7.1 | 8.7 | 3.8 | 3.7 | 6 | 4.6 | 3.3 | 7.3 | 7.2 | 14.3 | 6.2 | 1.6 | 8.5 | 5.2 | 7.2 | 5.2 | 8.5 | 11.1 | 13.8 | 2.1 | 3.7 | 3.8 | 4.9 | 9.3 | 8.3 | 7.8
|  |  | 4.5 | 6.3 | 5.5 | 10.3 | 3.4 | 5.9 | 3.5 | 8.4 | 10.2 | 5.2 | 8.3 | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 13.2 | 11.9 | -0.3 | 6.1 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 4.7 | 5.9 | 5 | 5.9 | 10.4 | 7.4 | 6.4 | 9 | 1.9 | 2.6 | 5.4 | 4.1 | 2.9 | 6.7 | 7.5 | 14.8 | 5.6 | 0.5 | 8.2 | 4.4 | 6.9 | 4.5 | 8.5 | 11.1 | 13.2 | 1.6 | 4.1 | 3.4 | 4.3 | 9 | 7.4 | 7.9
|  |  | 5.2 | 6.3 | 6.2 | 10.4 | 4.8 | 6 | 5.7 | 10 | 10.6 | 5.5 | 9.6 | 5 | 3.1 | 3.1 | 13.3 | 12.1 | 3 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 7 | 5.3 | 7.7 | 5.3 | 7.6 | 10.9 | 7.6 | 7.5 | 9.4 | 4.9 | 4.7 | 7.3 | 5.6 | 4.1 | 8.7 | 8.1 | 15.2 | 6.8 | 1.8 | 8.6 | 5.3 | 7.1 | 5.2 | 8.5 | 11.4 | 13.7 | 3.6 | 5.4 | 5.7 | 4.3 | 9.9 | 7.3 | 7.8
|  |  | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 10.5 | 6.3 | 6.1 | 8 | 11.6 | 11 | 5.9 | 10.8 | 6.7 | 3.6 | 3.7 | 13.5 | 12.4 | 6.3 | 6.9 | 8.1 | 6.9 | 7.6 | 6 | 9.5 | 5.6 | 9.2 | 11.3 | 7.9 | 8.5 | 9.9 | 7.9 | 6.8 | 9.1 | 7.1 | 5.2 | 10.7 | 8.6 | 15.6 | 7.9 | 3.1 | 9 | 6.2 | 7.4 | 5.8 | 8.5 | 11.6 | 14.3 | 5.7 | 6.7 | 8.1 | 4.4 | 10.8 | 7.2 | 7.7
|  |  | 6.6 | 6.3 | 7.5 | 10.6 | 7.7 | 6.2 | 10.2 | 13.2 | 11.4 | 6.2 | 12.1 | 8.4 | 4 | 4.4 | 13.6 | 12.6 | 9.6 | 7.3 | 10.1 | 8 | 8.2 | 6.6 | 11.3 | 5.9 | 10.9 | 11.8 | 8.1 | 9.6 | 10.3 | 10.9 | 8.9 | 11 | 8.6 | 6.4 | 12.7 | 9.2 | 16 | 9.1 | 4.4 | 9.4 | 7.1 | 7.6 | 6.5 | 8.5 | 11.9 | 14.8 | 7.7 | 8 | 10.4 | 4.4 | 11.7 | 7.1 | 7.6
|  |  | 8.3 | 6.4 | 9 | 12.2 | 10.5 | 6.4 | 11.7 | 15.2 | 12.5 | 7.6 | 13.6 | 10.1 | 5.9 | 5.6 | 14 | 13.3 | 11.3 | 7.8 | 11.9 | 9.3 | 9 | 8.4 | 13.3 | 6.6 | 13 | 13.3 | 8.8 | 11.6 | 10.1 | 12.7 | 11.2 | 12.6 | 11 | 8.3 | 14.2 | 8.9 | 17.1 | 9.7 | 7 | 10.9 | 8.9 | 8.8 | 7.9 | 8.7 | 12.7 | 15.9 | 9.4 | 9.5 | 12.2 | 5.3 | 14.1 | 7.4 | 7.4
|  |  | 10 | 6.4 | 10.4 | 13.8 | 13.2 | 6.6 | 13.2 | 17.3 | 13.5 | 9 | 15.2 | 11.7 | 7.7 | 6.9 | 14.4 | 13.9 | 12.9 | 8.4 | 13.7 | 10.7 | 9.9 | 10.2 | 15.3 | 7.2 | 15.1 | 14.7 | 9.4 | 13.6 | 10 | 14.4 | 13.5 | 14.1 | 13.5 | 10.2 | 15.7 | 8.7 | 18.2 | 10.3 | 9.6 | 12.3 | 10.8 | 10 | 9.3 | 9 | 13.5 | 16.9 | 11 | 11 | 14.1 | 6.2 | 16.6 | 7.8 | 7.2
|  |  | 11.7 | 6.5 | 11.9 | 15.4 | 16 | 6.8 | 14.7 | 19.3 | 14.6 | 10.4 | 16.7 | 13.4 | 9.6 | 8.1 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 8.9 | 15.5 | 12 | 10.7 | 12 | 17.3 | 7.9 | 17.2 | 16.2 | 10.1 | 15.6 | 9.8 | 16.2 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 12.1 | 17.2 | 8.4 | 19.3 | 10.9 | 12.2 | 13.8 | 12.6 | 11.2 | 10.7 | 9.2 | 14.3 | 18 | 12.7 | 12.5 | 15.9 | 7.1 | 19 | 8.1 | 7
|  |  | 12.3 | 6.6 | 12.5 | 14.3 | 15.8 | 6.9 | 15.5 | 20.2 | 16.1 | 11.2 | 17.6 | 13.7 | 9.9 | 8.9 | 16.2 | 14.5 | 15.1 | 10 | 16 | 12.7 | 11.6 | 13.1 | 18.4 | 8.6 | 17.6 | 16.6 | 11.1 | 16.3 | 9.6 | 16.8 | 16.3 | 16.7 | 16.6 | 13 | 17.2 | 8.1 | 17.9 | 11.1 | 12.9 | 14.6 | 13 | 11.9 | 11.7 | 9.7 | 15.4 | 19 | 13.5 | 13.2 | 16.8 | 7.6 | 19.9 | 8.6 | 7.7
|  |  | 12.9 | 6.6 | 13 | 13.3 | 15.7 | 6.9 | 16.4 | 21.2 | 17.6 | 11.9 | 18.6 | 13.9 | 10.1 | 9.8 | 17.6 | 14.5 | 15.7 | 11.2 | 16.5 | 13.3 | 12.6 | 14.3 | 19.6 | 9.3 | 17.9 | 17.1 | 12.1 | 16.9 | 9.5 | 17.4 | 16.9 | 17.6 | 17.2 | 13.8 | 17.2 | 7.9 | 16.4 | 11.2 | 13.6 | 15.4 | 13.3 | 12.5 | 12.6 | 10.1 | 16.4 | 20 | 14.2 | 13.9 | 17.7 | 8 | 20.8 | 9 | 8.3
|  |  | 13.5 | 6.7 | 13.6 | 12.2 | 15.5 | 7 | 17.2 | 22.1 | 19.1 | 12.7 | 19.5 | 14.2 | 10.4 | 10.6 | 19 | 14.4 | 16.2 | 12.3 | 17 | 14 | 13.5 | 15.4 | 20.7 | 10 | 18.3 | 17.5 | 13.1 | 17.6 | 9.3 | 18 | 17.4 | 18.6 | 17.9 | 14.7 | 17.2 | 7.6 | 15 | 11.4 | 14.3 | 16.2 | 13.7 | 13.2 | 13.6 | 10.6 | 17.5 | 21 | 15 | 14.6 | 18.6 | 8.5 | 21.7 | 9.5 | 9
|  |  | 13.7 | 7 | 13.8 | 11.9 | 14.9 | 7.5 | 17.1 | 22.4 | 19.2 | 13.1 | 19.6 | 14.4 | 10.3 | 11.5 | 19.4 | 15.7 | 16.3 | 13.1 | 17.2 | 14.5 | 14.3 | 15.5 | 21 | 11.5 | 18.5 | 16.9 | 14.3 | 17.8 | 9.4 | 18.3 | 17.7 | 18.6 | 17.9 | 14.6 | 16.9 | 7.8 | 13.7 | 10.7 | 14.3 | 16.1 | 13.9 | 13.7 | 13.9 | 11.3 | 17.9 | 21 | 15.3 | 14.8 | 19 | 9.1 | 21.7 | 9.4 | 9.7
|  |  | 13.8 | 7.4 | 14 | 11.7 | 14.4 | 8.1 | 16.9 | 22.6 | 19.4 | 13.4 | 19.8 | 14.6 | 10.3 | 12.5 | 19.9 | 17.1 | 16.5 | 13.9 | 17.3 | 14.9 | 15 | 15.6 | 21.3 | 13 | 18.6 | 16.4 | 15.6 | 18.1 | 9.5 | 18.5 | 18.1 | 18.5 | 17.9 | 14.6 | 16.7 | 8 | 12.3 | 9.9 | 14.4 | 16.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 12.1 | 18.2 | 20.9 | 15.7 | 15.1 | 19.3 | 9.7 | 21.8 | 9.4 | 10.4
|  |  | 14 | 7.7 | 14.2 | 11.4 | 13.8 | 8.6 | 16.8 | 22.9 | 19.5 | 13.8 | 19.9 | 14.8 | 10.2 | 13.4 | 20.3 | 18.4 | 16.6 | 14.7 | 17.5 | 15.4 | 15.8 | 15.7 | 21.6 | 14.5 | 18.8 | 15.8 | 16.8 | 18.3 | 9.6 | 18.8 | 18.4 | 18.5 | 17.9 | 14.5 | 16.4 | 8.2 | 11 | 9.2 | 14.4 | 16 | 14.4 | 14.8 | 14.5 | 12.8 | 18.6 | 20.9 | 16 | 15.3 | 19.7 | 10.3 | 21.8 | 9.3 | 11.1
|  |  | 13.7 | 7.5 | 13.7 | 10.4 | 12.7 | 8.7 | 15.5 | 21.6 | 18.3 | 13.6 | 18.8 | 14.3 | 10.2 | 13.3 | 17.6 | 16 | 15.5 | 14.6 | 16.6 | 14.3 | 14.8 | 15.6 | 21.1 | 14.1 | 18 | 14.9 | 16.1 | 17.7 | 9.5 | 18.2 | 17.5 | 17.7 | 17.3 | 14.2 | 15.1 | 8.2 | 10.5 | 8.8 | 13.5 | 14.1 | 13.3 | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 17.9 | 19.4 | 14.9 | 14.7 | 18.1 | 10.8 | 20.6 | 9 | 10.7
|  |  | 13.3 | 7.4 | 13.1 | 9.3 | 11.5 | 8.9 | 14.3 | 20.4 | 17 | 13.4 | 17.8 | 13.9 | 10.3 | 13.1 | 14.9 | 13.6 | 14.5 | 14.4 | 15.7 | 13.3 | 13.8 | 15.4 | 20.6 | 13.6 | 17.2 | 13.9 | 15.3 | 17 | 9.5 | 17.5 | 16.7 | 17 | 16.6 | 13.9 | 13.7 | 8.2 | 10.1 | 8.4 | 12.7 | 12.3 | 12.2 | 13.4 | 12.5 | 12.8 | 17.1 | 18 | 13.8 | 14.1 | 16.6 | 11.2 | 19.3 | 8.7 | 10.4
|  |  | 13 | 7.2 | 12.6 | 8.3 | 10.4 | 9 | 13 | 19.1 | 15.8 | 13.2 | 16.7 | 13.4 | 10.3 | 13 | 12.2 | 11.2 | 13.4 | 14.3 | 14.8 | 12.2 | 12.8 | 15.3 | 20.1 | 13.2 | 16.4 | 13 | 14.6 | 16.4 | 9.4 | 16.9 | 15.8 | 16.2 | 16 | 13.6 | 12.4 | 8.2 | 9.6 | 8 | 11.8 | 10.4 | 11.1 | 12.7 | 11.5 | 12.8 | 16.4 | 16.5 | 12.7 | 13.5 | 15 | 11.7 | 18.1 | 8.4 | 10
|  |  | 12.4 | 6.6 | 12.2 | 8.1 | 9.1 | 9.1 | 12.2 | 18 | 15 | 11.3 | 15.8 | 12.7 | 9.7 | 12.2 | 11.1 | 10.9 | 12.5 | 13.7 | 13.1 | 11.4 | 11.9 | 12.8 | 17.9 | 13 | 14.7 | 12.5 | 13.7 | 15.2 | 9.1 | 13.9 | 13.7 | 15.3 | 14.3 | 12.8 | 11 | 7.2 | 9.2 | 7.6 | 11.2 | 9.7 | 10.1 | 11.2 | 9.9 | 12.3 | 15.7 | 14.9 | 11 | 12.3 | 13.3 | 11.1 | 17.3 | 8 | 10.1
|  |  | 11.8 | 6.1 | 11.8 | 7.8 | 7.7 | 9.3 | 11.4 | 16.9 | 14.1 | 9.4 | 14.8 | 11.9 | 9 | 11.5 | 10.1 | 10.7 | 11.5 | 13 | 11.5 | 10.6 | 11.1 | 10.3 | 15.6 | 12.8 | 13.1 | 12 | 12.8 | 14 | 8.7 | 10.9 | 11.5 | 14.3 | 12.7 | 11.9 | 9.6 | 6.2 | 8.9 | 7.1 | 10.7 | 9.1 | 9.1 | 9.6 | 8.3 | 11.9 | 15 | 13.3 | 9.4 | 11 | 11.7 | 10.4 | 16.5 | 7.6 | 10.1
|  |  | 11.2 | 5.5 | 11.4 | 7.6 | 6.4 | 9.4 | 10.6 | 15.8 | 13.3 | 7.5 | 13.9 | 11.2 | 8.4 | 10.7 | 9 | 10.4 | 10.6 | 12.4 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 7.8 | 13.4 | 12.6 | 11.4 | 11.5 | 11.9 | 12.8 | 8.4 | 7.9 | 9.4 | 13.4 | 11 | 11.1 | 8.2 | 5.2 | 8.5 | 6.7 | 10.1 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 6.7 | 11.4 | 14.3 | 11.7 | 7.7 | 9.8 | 10 | 9.8 | 15.7 | 7.2 | 10.2
|  |  | 10.6 | 4.7 | 11 | 7.6 | 5.7 | 9.4 | 10.6 | 14.7 | 13.1 | 7 | 12.7 | 10.9 | 8.3 | 10.7 | 8.6 | 9.5 | 10.6 | 12.2 | 9.2 | 9.9 | 9.7 | 7 | 13.1 | 11.7 | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 12.4 | 8.3 | 7.2 | 7.9 | 12.1 | 10.1 | 10.7 | 7.5 | 5.6 | 8.4 | 6.8 | 10.1 | 8.3 | 8 | 7.2 | 6.4 | 10.4 | 14.3 | 11.3 | 6.7 | 8.4 | 9.1 | 9.2 | 15.5 | 6.9 | 9.6
|  |  | 10 | 3.8 | 10.7 | 7.6 | 5.1 | 9.5 | 10.5 | 13.6 | 12.9 | 6.5 | 11.4 | 10.7 | 8.1 | 10.8 | 8.2 | 8.5 | 10.7 | 11.9 | 8.6 | 9.9 | 9.1 | 6.1 | 12.9 | 10.7 | 10.3 | 10.8 | 11.2 | 12 | 8.1 | 6.6 | 6.5 | 10.9 | 9.3 | 10.3 | 6.9 | 6.1 | 8.2 | 7 | 10.1 | 8.3 | 8 | 6.2 | 6 | 9.5 | 14.2 | 11 | 5.7 | 6.9 | 8.3 | 8.7 | 15.4 | 6.7 | 9
|  |  | 9.4 | 3 | 10.3 | 7.6 | 4.4 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 12.7 | 6 | 10.2 | 10.4 | 8 | 10.8 | 7.8 | 7.6 | 10.7 | 11.7 | 8 | 10 | 8.6 | 5.3 | 12.6 | 9.8 | 9.8 | 10.5 | 10.8 | 11.6 | 8 | 5.9 | 5 | 9.6 | 8.4 | 9.9 | 6.2 | 6.5 | 8.1 | 7.1 | 10.1 | 8.2 | 7.9 | 5.3 | 5.7 | 8.5 | 14.2 | 10.6 | 4.7 | 5.5 | 7.4 | 8.1 | 15.2 | 6.4 | 8.4
|  |  | 8 | 2.7 | 8.9 | 7.4 | 3.7 | 9.3 | 9.8 | 11.7 | 12.6 | 5.3 | 9.5 | 10.7 | 7.9 | 10.3 | 6.9 | 7 | 10 | 11.5 | 6.8 | 9.7 | 8.6 | 4.6 | 11.8 | 9.4 | 9.7 | 10.3 | 10.3 | 11 | 7.7 | 5.2 | 4.5 | 9 | 8.3 | 9.5 | 5.4 | 6.2 | 7.4 | 6.8 | 10 | 8.2 | 7.9 | 5.7 | 5.2 | 8.8 | 14 | 10.3 | 4.2 | 4.5 | 6.9 | 7.7 | 14.5 | 6.1 | 7.8
|  |  | 6.6 | 2.5 | 7.6 | 7.1 | 2.9 | 9.2 | 9.1 | 11 | 12.4 | 4.7 | 8.8 | 11.1 | 7.7 | 9.8 | 6.1 | 6.4 | 9.2 | 11.3 | 5.5 | 9.3 | 8.6 | 3.9 | 11.1 | 9 | 9.7 | 10 | 9.9 | 10.4 | 7.3 | 4.5 | 4.1 | 8.4 | 8.1 | 9.1 | 4.6 | 5.9 | 6.6 | 6.4 | 9.9 | 8.2 | 7.9 | 6.1 | 4.6 | 9.1 | 13.8 | 10 | 3.6 | 3.5 | 6.5 | 7.4 | 13.9 | 5.9 | 7.1
|  |  | 5.2 | 2.2 | 6.2 | 6.9 | 2.2 | 9 | 8.4 | 10.2 | 12.3 | 4 | 8.1 | 11.4 | 7.6 | 9.3 | 5.2 | 5.8 | 8.5 | 11.1 | 4.3 | 9 | 8.6 | 3.2 | 10.3 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 9.4 | 9.8 | 7 | 3.8 | 3.6 | 7.8 | 8 | 8.7 | 3.8 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 9.8 | 8.2 | 7.9 | 6.5 | 4.1 | 9.4 | 13.6 | 9.7 | 3.1 | 2.5 | 6 | 7 | 13.2 | 5.6 | 6.5
|  |  | 6.7 | 3.5 | 7.2 | 6.9 | 4.4 | 9.2 | 8.4 | 10.3 | 12.6 | 5 | 9.6 | 11.8 | 7.8 | 9.1 | 5.8 | 6.1 | 8.1 | 12 | 6.2 | 9.3 | 8.6 | 4.5 | 11.6 | 9.3 | 10.4 | 9.9 | 11.5 | 10.5 | 7.6 | 6.8 | 5.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 5.6 | 6 | 5.9 | 6.8 | 9.8 | 8.5 | 8.2 | 7.1 | 5.1 | 10 | 12.9 | 10.2 | 5.6 | 4.6 | 8 | 7.2 | 13.9 | 5.7 | 7
|  |  | 8.2 | 4.8 | 8.3 | 6.9 | 6.5 | 9.4 | 8.4 | 10.3 | 13 | 5.9 | 11 | 12.1 | 8 | 9 | 6.4 | 6.5 | 7.8 | 13 | 8.1 | 9.5 | 8.6 | 5.7 | 12.8 | 9.9 | 11.1 | 9.9 | 13.5 | 11.1 | 8.2 | 9.8 | 8 | 10 | 9.8 | 9.1 | 7.4 | 6.5 | 6 | 7.6 | 9.8 | 8.7 | 8.6 | 7.7 | 6 | 10.6 | 12.2 | 10.7 | 8 | 6.7 | 10.1 | 7.4 | 14.7 | 5.9 | 7.6
|  |  | 9.7 | 6.1 | 9.3 | 6.9 | 8.7 | 9.6 | 8.4 | 10.4 | 13.3 | 6.9 | 12.5 | 12.5 | 8.2 | 8.8 | 7 | 6.8 | 7.4 | 13.9 | 10 | 9.8 | 8.6 | 7 | 14.1 | 10.6 | 11.9 | 10 | 15.6 | 11.8 | 8.8 | 12.8 | 10.2 | 11.1 | 10.7 | 9.3 | 9.2 | 6.9 | 6 | 8.3 | 9.8 | 9 | 8.9 | 8.3 | 7 | 11.2 | 11.5 | 11.2 | 10.5 | 8.8 | 12.1 | 7.6 | 15.4 | 6 | 8.1
|  |  | 10.7 | 7 | 11.8 | 7 | 10.7 | 10.4 | 9.3 | 10.5 | 14.2 | 8 | 14.9 | 14.7 | 8.5 | 12.1 | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 16.1 | 11.3 | 10.7 | 8.7 | 9.4 | 16.4 | 12.3 | 13.6 | 10.7 | 17.3 | 14 | 9.6 | 15.1 | 12.7 | 13.3 | 12.8 | 10.2 | 10.4 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 10.2 | 9.6 | 10.4 | 9.4 | 8.3 | 12.4 | 12.1 | 12.9 | 12.5 | 11 | 13.8 | 8.3 | 17.4 | 6.4 | 8.8
|  |  | 11.7 | 7.9 | 14.3 | 7 | 12.7 | 11.2 | 10.3 | 10.5 | 15.1 | 9.1 | 17.4 | 16.9 | 8.9 | 15.5 | 9.1 | 8.5 | 9.7 | 18.3 | 12.5 | 11.5 | 8.9 | 11.7 | 18.7 | 14 | 15.4 | 11.4 | 19.1 | 16.2 | 10.4 | 17.3 | 15.3 | 15.6 | 14.9 | 11 | 11.7 | 8.7 | 9.5 | 8.4 | 10.5 | 10.2 | 12 | 10.6 | 9.6 | 13.6 | 12.6 | 14.7 | 14.5 | 13.2 | 15.5 | 9 | 19.3 | 6.9 | 9.4
|  |  | 12.7 | 8.8 | 16.8 | 7.1 | 14.7 | 12 | 11.2 | 10.6 | 16 | 10.2 | 19.8 | 19.1 | 9.2 | 18.8 | 10.2 | 9.3 | 10.8 | 20.5 | 13.8 | 12.4 | 9 | 14.1 | 21 | 15.7 | 17.1 | 12.1 | 20.8 | 18.4 | 11.2 | 19.6 | 17.8 | 17.8 | 17 | 11.9 | 12.9 | 9.6 | 11.3 | 8.4 | 10.9 | 10.8 | 13.5 | 11.7 | 10.9 | 14.8 | 13.2 | 16.4 | 16.5 | 15.4 | 17.2 | 9.7 | 21.3 | 7.3 | 10.1
|  |  | 12.2 | 9.1 | 16.7 | 7.1 | 14.6 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 16.1 | 10.7 | 20.2 | 20.3 | 9.9 | 20.1 | 10.8 | 9.5 | 10.9 | 21.6 | 14.2 | 12.8 | 9.5 | 15.3 | 21.9 | 17.8 | 17.5 | 13 | 22 | 18.7 | 11.7 | 19.4 | 18.2 | 18 | 17.7 | 12.2 | 13.6 | 9.4 | 12.4 | 9.4 | 11.5 | 11.1 | 14.4 | 13 | 12 | 16.1 | 13.5 | 17.4 | 17.2 | 15.8 | 17.8 | 11.2 | 22 | 7.3 | 10.4
|  |  | 11.7 | 9.3 | 16.7 | 7 | 14.4 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | 16.3 | 11.1 | 20.7 | 21.5 | 10.7 | 21.5 | 11.3 | 9.7 | 10.9 | 22.6 | 14.7 | 13.2 | 9.9 | 16.6 | 22.9 | 19.8 | 17.9 | 13.8 | 23.1 | 18.9 | 12.2 | 19.2 | 18.7 | 18.2 | 18.3 | 12.5 | 14.4 | 9.2 | 13.6 | 10.5 | 12 | 11.3 | 15.3 | 14.3 | 13.2 | 17.5 | 13.9 | 18.4 | 17.8 | 16.2 | 18.4 | 12.8 | 22.6 | 7.4 | 10.8
|  |  | 11.2 | 9.6 | 16.6 | 7 | 14.3 | 8.7 | 10.4 | 10.8 | 16.4 | 11.6 | 21.1 | 22.7 | 11.4 | 22.8 | 11.9 | 9.9 | 11 | 23.7 | 15.1 | 13.6 | 10.4 | 17.8 | 23.8 | 21.9 | 18.3 | 14.7 | 24.3 | 19.2 | 12.7 | 19 | 19.1 | 18.4 | 19 | 12.8 | 15.1 | 9 | 14.7 | 11.5 | 12.6 | 11.6 | 16.2 | 15.6 | 14.3 | 18.8 | 14.2 | 19.4 | 18.5 | 16.6 | 19 | 14.3 | 23.3 | 7.4 | 11.1
|  |  | 11.4 | 9.9 | 15.7 | 7.2 | 13.8 | 8.5 | 10.9 | 11.2 | 16.1 | 11.3 | 21.7 | 22.9 | 10.5 | 23.5 | 10.3 | 9.9 | 10.9 | 23.6 | 14.9 | 14.9 | 10.7 | 17.7 | 24 | 22.6 | 17.6 | 14.5 | 24 | 19.4 | 12.7 | 19.3 | 19.3 | 18.2 | 18.6 | 12.8 | 15.5 | 9.1 | 14 | 11.5 | 13.1 | 11.3 | 16.3 | 15.7 | 14.4 | 19.3 | 14.4 | 19.3 | 18.4 | 16.9 | 19.3 | 15 | 23.5 | 7.4 | 11.5
|  |  | 11.5 | 10.1 | 14.7 | 7.3 | 13.2 | 8.4 | 11.3 | 11.6 | 15.7 | 11.1 | 22.3 | 23.2 | 9.6 | 24.3 | 8.8 | 9.9 | 10.8 | 23.4 | 14.8 | 16.3 | 10.9 | 17.5 | 24.1 | 23.3 | 17 | 14.4 | 23.7 | 19.7 | 12.6 | 19.6 | 19.4 | 18.1 | 18.1 | 12.8 | 15.8 | 9.3 | 13.2 | 11.4 | 13.5 | 10.9 | 16.5 | 15.9 | 14.4 | 19.7 | 14.7 | 19.3 | 18.3 | 17.1 | 19.7 | 15.8 | 23.8 | 7.5 | 11.9
|  |  | 11.7 | 10.4 | 13.8 | 7.5 | 12.7 | 8.2 | 11.8 | 12 | 15.4 | 10.8 | 22.9 | 23.4 | 8.7 | 25 | 7.2 | 9.9 | 10.7 | 23.3 | 14.6 | 17.6 | 11.2 | 17.4 | 24.3 | 24 | 16.3 | 14.2 | 23.4 | 19.9 | 12.6 | 19.9 | 19.6 | 17.9 | 17.7 | 12.8 | 16.2 | 9.4 | 12.5 | 11.4 | 14 | 10.6 | 16.6 | 16 | 14.5 | 20.2 | 14.9 | 19.2 | 18.2 | 17.4 | 20 | 16.5 | 24 | 7.5 | 12.3
|  |  | 11 | 11.1 | 12.7 | 7.6 | 11.9 | 7.9 | 11.6 | 11.7 | 14.9 | 10.1 | 21 | 23 | 8.5 | 24.2 | 7.6 | 9 | 10.4 | 21.3 | 13.8 | 16.7 | 10.5 | 15.6 | 23.5 | 22.8 | 15.6 | 12.6 | 21.9 | 19.3 | 12.1 | 18.8 | 18.9 | 17.1 | 17 | 12.6 | 15.4 | 9 | 12.1 | 11.1 | 13.9 | 10.5 | 15.8 | 15.3 | 13.5 | 19.2 | 14.5 | 18.4 | 17.3 | 16.1 | 18.8 | 15.9 | 23.2 | 7.6 | 11.7
|  |  | 10.3 | 11.9 | 11.7 | 7.8 | 11.1 | 7.6 | 11.3 | 11.3 | 14.3 | 9.5 | 19 | 22.5 | 8.2 | 23.4 | 7.9 | 8 | 10 | 19.2 | 13.1 | 15.7 | 9.7 | 13.9 | 22.6 | 21.5 | 14.9 | 10.9 | 20.5 | 18.8 | 11.6 | 17.8 | 18.3 | 16.2 | 16.2 | 12.5 | 14.5 | 8.6 | 11.6 | 10.8 | 13.9 | 10.5 | 15.1 | 14.7 | 12.4 | 18.2 | 14 | 17.6 | 16.4 | 14.8 | 17.6 | 15.2 | 22.3 | 7.6 | 11.1
|  |  | 9.6 | 12.6 | 10.6 | 7.9 | 10.3 | 7.3 | 11.1 | 11 | 13.8 | 8.8 | 17.1 | 22.1 | 8 | 22.6 | 8.3 | 7.1 | 9.7 | 17.2 | 12.3 | 14.8 | 9 | 12.1 | 21.8 | 20.3 | 14.2 | 9.3 | 19 | 18.2 | 11.1 | 16.7 | 17.6 | 15.4 | 15.5 | 12.3 | 13.7 | 8.2 | 11.2 | 10.5 | 13.8 | 10.4 | 14.3 | 14 | 11.4 | 17.2 | 13.6 | 16.8 | 15.5 | 13.5 | 16.4 | 14.6 | 21.5 | 7.7 | 10.5
|  |  | 8.8 | 11.7 | 9.9 | 8 | 10.1 | 7.1 | 10.6 | 10.8 | 13.7 | 8.6 | 15.6 | 20.3 | 7.3 | 21.2 | 8 | 6.7 | 9.2 | 16.1 | 10.6 | 14.7 | 8.3 | 11.7 | 20.7 | 18.6 | 13 | 9.3 | 17.4 | 17.7 | 10 | 16 | 16.3 | 14.6 | 14.1 | 12.1 | 12.1 | 6.8 | 9.9 | 9.5 | 13.5 | 10.3 | 13.1 | 12.2 | 10.3 | 15.8 | 13.3 | 15.9 | 14.1 | 12.3 | 14.6 | 12.5 | 19.5 | 7.5 | 10.3
|  |  | 8 | 10.9 | 9.1 | 8.1 | 10 | 7 | 10.1 | 10.5 | 13.6 | 8.4 | 14.2 | 18.6 | 6.7 | 19.7 | 7.7 | 6.2 | 8.6 | 15 | 8.8 | 14.7 | 7.7 | 11.2 | 19.5 | 17 | 11.7 | 9.4 | 15.8 | 17.3 | 8.9 | 15.3 | 15.1 | 13.7 | 12.6 | 12 | 10.6 | 5.3 | 8.7 | 8.4 | 13.2 | 10.3 | 12 | 10.3 | 9.2 | 14.4 | 12.9 | 15 | 12.8 | 11 | 12.8 | 10.5 | 17.5 | 7.3 | 10.1
|  |  | 7.2 | 10 | 8.4 | 8.2 | 9.8 | 6.8 | 9.6 | 10.3 | 13.5 | 8.2 | 12.7 | 16.8 | 6 | 18.3 | 7.4 | 5.8 | 8.1 | 13.9 | 7.1 | 14.6 | 7 | 10.8 | 18.4 | 15.3 | 10.5 | 9.4 | 14.2 | 16.8 | 7.8 | 14.6 | 13.8 | 12.9 | 11.2 | 11.8 | 9 | 3.9 | 7.4 | 7.4 | 12.9 | 10.2 | 10.8 | 8.5 | 8.1 | 13 | 12.6 | 14.1 | 11.4 | 9.8 | 11 | 8.4 | 15.5 | 7.1 | 9.9
|  |  | 6.7 | 10.1 | 7.9 | 8 | 9.8 | 6.7 | 9.5 | 9.7 | 12.8 | 7.3 | 12 | 16.5 | 5.4 | 16.8 | 7.5 | 5.7 | 8.1 | 13.2 | 6.3 | 14.5 | 6.7 | 10.6 | 17.3 | 14.3 | 10.3 | 9 | 12.8 | 15.5 | 7.4 | 14 | 13.4 | 12.3 | 10.6 | 11.6 | 8.4 | 2.8 | 6.4 | 6.8 | 12.8 | 10.1 | 10.2 | 7.7 | 7.6 | 12.8 | 12.5 | 13.9 | 9.5 | 9.4 | 10.2 | 7.7 | 14.7 | 7 | 9.7
|  |  | 6.3 | 10.3 | 7.4 | 7.9 | 9.7 | 6.5 | 9.5 | 9.2 | 12.2 | 6.3 | 11.2 | 16.1 | 4.7 | 15.3 | 7.5 | 5.5 | 8 | 12.6 | 5.6 | 14.4 | 6.3 | 10.4 | 16.3 | 13.2 | 10.1 | 8.6 | 11.5 | 14.3 | 7.1 | 13.3 | 12.9 | 11.6 | 9.9 | 11.5 | 7.7 | 1.7 | 5.4 | 6.3 | 12.6 | 9.9 | 9.5 | 7 | 7 | 12.7 | 12.3 | 13.6 | 7.5 | 9 | 9.3 | 7.1 | 13.8 | 6.9 | 9.6
|  |  | 5.8 | 10.4 | 6.9 | 7.7 | 9.7 | 6.4 | 9.4 | 8.6 | 11.5 | 5.4 | 10.5 | 15.8 | 4.1 | 13.8 | 7.6 | 5.4 | 8 | 11.9 | 4.8 | 14.3 | 6 | 10.2 | 15.2 | 12.2 | 9.9 | 8.2 | 10.1 | 13 | 6.7 | 12.7 | 12.5 | 11 | 9.3 | 11.3 | 7.1 | 0.6 | 4.4 | 5.7 | 12.5 | 9.8 | 8.9 | 6.2 | 6.5 | 12.5 | 12.2 | 13.4 | 5.6 | 8.6 | 8.5 | 6.4 | 13 | 6.8 | 9.4
|  |  | 5.4 | 10.2 | 6.4 | 6.7 | 8.7 | 6.3 | 9.6 | 8.1 | 11.8 | 5.2 | 10.3 | 14.9 | 3.9 | 13.1 | 7.4 | 5.6 | 8.1 | 11.6 | 3.9 | 13.9 | 5.5 | 9.8 | 14.5 | 11.8 | 9 | 7.4 | 9.9 | 12.2 | 6 | 11.4 | 11.8 | 10.1 | 9.1 | 11.2 | 5.9 | 0.3 | 3.5 | 5.1 | 12.6 | 9.7 | 7.6 | 5.5 | 5.4 | 11 | 11.5 | 12.9 | 4.2 | 8.5 | 8.1 | 5.9 | 12.2 | 6.7 | 9.2
|  |  | 5 | 10 | 6 | 5.7 | 7.6 | 6.2 | 9.9 | 7.7 | 12.2 | 4.9 | 10.1 | 13.9 | 3.7 | 12.5 | 7.2 | 5.8 | 8.2 | 11.2 | 3.1 | 13.4 | 4.9 | 9.5 | 13.9 | 11.3 | 8.2 | 6.6 | 9.6 | 11.5 | 5.3 | 10 | 11.2 | 9.3 | 9 | 11.2 | 4.8 | 0 | 2.7 | 4.4 | 12.6 | 9.5 | 6.2 | 4.8 | 4.3 | 9.5 | 10.7 | 12.5 | 2.7 | 8.5 | 7.7 | 5.3 | 11.3 | 6.7 | 9
|  |  | 4.6 | 9.8 | 5.5 | 4.7 | 6.6 | 6.1 | 10.1 | 7.2 | 12.5 | 4.7 | 9.9 | 13 | 3.5 | 11.8 | 7 | 6 | 8.3 | 10.9 | 2.2 | 13 | 4.4 | 9.1 | 13.2 | 10.9 | 7.3 | 5.8 | 9.4 | 10.7 | 4.6 | 8.7 | 10.5 | 8.4 | 8.8 | 11.1 | 3.6 | -0.3 | 1.8 | 3.8 | 12.7 | 9.4 | 4.9 | 4.1 | 3.2 | 8 | 10 | 12 | 1.3 | 8.4 | 7.3 | 4.8 | 10.5 | 6.6 | 8.8
|  |  | 5.7 | 10.5 | 6.3 | 5.8 | 7.7 | 6.2 | 10.7 | 7.4 | 12.7 | 5.8 | 10.2 | 14.1 | 3.7 | 13.1 | 7.3 | 6.5 | 8.9 | 12.4 | 4.3 | 13 | 4.9 | 9.7 | 13.7 | 12.3 | 8 | 5.6 | 10.8 | 11 | 5.8 | 9.4 | 10.6 | 9.7 | 9.2 | 11.3 | 5.4 | 1 | 3 | 4.9 | 12.4 | 9.4 | 7.1 | 6.1 | 5.4 | 9.7 | 11.3 | 12.3 | 4.8 | 8.4 | 9.3 | 5.5 | 11.7 | 6.9 | 10.2
|  |  | 6.9 | 11.2 | 7.1 | 7 | 8.8 | 6.2 | 11.3 | 7.5 | 12.9 | 7 | 10.5 | 15.1 | 3.9 | 14.3 | 7.7 | 6.9 | 9.6 | 13.8 | 6.5 | 13 | 5.3 | 10.2 | 14.1 | 13.8 | 8.6 | 5.4 | 12.1 | 11.3 | 7 | 10.2 | 10.6 | 10.9 | 9.6 | 11.4 | 7.2 | 2.4 | 4.1 | 6 | 12.2 | 9.4 | 9.3 | 8.2 | 7.7 | 11.4 | 12.7 | 12.7 | 8.2 | 8.4 | 11.4 | 6.1 | 12.9 | 7.1 | 11.6
|  |  | 8 | 11.9 | 7.9 | 8.1 | 9.9 | 6.3 | 11.9 | 7.7 | 13.1 | 8.1 | 10.8 | 16.2 | 4.1 | 15.6 | 8 | 7.4 | 10.2 | 15.3 | 8.6 | 13 | 5.8 | 10.8 | 14.6 | 15.2 | 9.3 | 5.2 | 13.5 | 11.6 | 8.2 | 10.9 | 10.7 | 12.2 | 10 | 11.6 | 9 | 3.7 | 5.3 | 7.1 | 11.9 | 9.4 | 11.5 | 10.2 | 9.9 | 13.1 | 14 | 13 | 11.7 | 8.4 | 13.4 | 6.8 | 14.1 | 7.4 | 13
|  |  | 9.4 | 12.1 | 9.2 | 9.5 | 10.9 | 6.6 | 13 | 9.1 | 13.4 | 8.7 | 13.1 | 17.6 | 5 | 18.2 | 8.6 | 8.8 | 11.1 | 16.4 | 9.1 | 13 | 6.5 | 12 | 16.3 | 17.3 | 11 | 5.3 | 15.9 | 12.8 | 10.2 | 12.5 | 12.2 | 12.8 | 11.1 | 12.4 | 11.8 | 6.6 | 7.9 | 8.7 | 12.3 | 9.9 | 14.2 | 13.1 | 12.8 | 15.1 | 15.2 | 13.1 | 13 | 9.1 | 15.2 | 10.6 | 17 | 7.9 | 14.5
|  |  | 10.8 | 12.3 | 10.4 | 10.8 | 11.9 | 6.9 | 14 | 10.6 | 13.6 | 9.3 | 15.4 | 19.1 | 6 | 20.9 | 9.3 | 10.2 | 11.9 | 17.5 | 9.7 | 13 | 7.1 | 13.1 | 17.9 | 19.5 | 12.7 | 5.3 | 18.2 | 14.1 | 12.1 | 14.1 | 13.7 | 13.4 | 12.2 | 13.2 | 14.5 | 9.5 | 10.4 | 10.4 | 12.7 | 10.3 | 16.9 | 16.1 | 15.6 | 17.2 | 16.3 | 13.1 | 14.3 | 9.7 | 16.9 | 14.4 | 19.8 | 8.3 | 16
|  |  | 12.2 | 12.5 | 11.7 | 12.2 | 12.9 | 7.2 | 15.1 | 12 | 13.9 | 9.9 | 17.7 | 20.5 | 6.9 | 23.5 | 9.9 | 11.6 | 12.8 | 18.6 | 10.2 | 13 | 7.8 | 14.3 | 19.6 | 21.6 | 14.4 | 5.4 | 20.6 | 15.3 | 14.1 | 15.7 | 15.2 | 14 | 13.3 | 14 | 17.3 | 12.4 | 13 | 12 | 13.1 | 10.8 | 19.6 | 19 | 18.5 | 19.2 | 17.5 | 13.2 | 15.6 | 10.4 | 18.7 | 18.2 | 22.7 | 8.8 | 17.5
|  |  | 11.8 | 12.5 | 12.6 | 13 | 13.4 | 7.4 | 16.4 | 13 | 14.4 | 10.1 | 18.6 | 21.8 | 7.7 | 23.3 | 9.5 | 10.8 | 14.8 | 20 | 10.2 | 13.8 | 8.7 | 15.2 | 20.2 | 22.1 | 15.5 | 4.7 | 21.4 | 15.6 | 15 | 15.8 | 15.1 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 17.6 | 13.3 | 13.6 | 12.7 | 13.3 | 12.3 | 20.6 | 20.1 | 19.2 | 20 | 16.1 | 13.1 | 16.2 | 10.7 | 19.7 | 19.2 | 23.3 | 8.9 | 18.2
|  |  | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 7.5 | 17.8 | 14.1 | 14.9 | 10.2 | 19.6 | 23.1 | 8.6 | 23.2 | 9.2 | 9.9 | 16.7 | 21.5 | 10.2 | 14.7 | 9.6 | 16 | 20.8 | 22.6 | 16.6 | 3.9 | 22.3 | 16 | 15.9 | 15.8 | 15.1 | 14.9 | 15.4 | 15.3 | 18 | 14.1 | 14.2 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 21.6 | 21.2 | 20 | 20.7 | 14.7 | 13.1 | 16.9 | 10.9 | 20.6 | 20.2 | 24 | 9.1 | 19
|  |  | 11.1 | 12.5 | 14.4 | 14.6 | 14.3 | 7.7 | 19.1 | 15.1 | 15.4 | 10.4 | 20.5 | 24.4 | 9.4 | 23 | 8.8 | 9.1 | 18.7 | 22.9 | 10.2 | 15.5 | 10.5 | 16.9 | 21.4 | 23.1 | 17.7 | 3.2 | 23.1 | 16.3 | 16.8 | 15.9 | 15 | 15.4 | 16.5 | 15.9 | 18.3 | 15 | 14.8 | 14.2 | 13.8 | 15.4 | 22.6 | 22.3 | 20.7 | 21.5 | 13.3 | 13 | 17.5 | 11.2 | 21.6 | 21.2 | 24.6 | 9.2 | 19.7
|  |  | 10.7 | 12.4 | 14.2 | 15 | 14.1 | 7.7 | 17.5 | 15.5 | 15.5 | 10.5 | 20.1 | 24.4 | 9.4 | 23.5 | 8.5 | 8.6 | 18.6 | 23.2 | 9.9 | 15.8 | 10.7 | 17.1 | 21.8 | 23 | 17.5 | 3.5 | 23.7 | 16.3 | 16.7 | 16.3 | 15.7 | 16 | 15.5 | 16.7 | 18.5 | 15 | 15.2 | 14.5 | 14.4 | 15.7 | 21.8 | 22.3 | 20.8 | 21.1 | 14.7 | 14.2 | 17.6 | 11 | 21.6 | 21.8 | 24.3 | 9.5 | 19.6
|  |  | 10.2 | 12.2 | 14.1 | 15.4 | 13.9 | 7.6 | 15.8 | 15.9 | 15.5 | 10.5 | 19.8 | 24.5 | 9.4 | 23.9 | 8.3 | 8 | 18.4 | 23.6 | 9.7 | 16.1 | 10.9 | 17.2 | 22.2 | 23 | 17.2 | 3.8 | 24.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 14.5 | 17.4 | 18.6 | 14.9 | 15.5 | 14.8 | 14.9 | 16.1 | 20.9 | 22.4 | 21 | 20.8 | 16.2 | 15.4 | 17.7 | 10.8 | 21.7 | 22.3 | 24.1 | 9.9 | 19.4
|  |  | 9.8 | 12.1 | 13.9 | 15.8 | 13.7 | 7.6 | 14.2 | 16.3 | 15.6 | 10.6 | 19.4 | 24.5 | 9.4 | 24.4 | 8 | 7.5 | 18.3 | 23.9 | 9.4 | 16.4 | 11.1 | 17.4 | 22.6 | 22.9 | 17 | 4.1 | 24.8 | 16.3 | 16.4 | 17 | 17.2 | 17.1 | 13.5 | 18.2 | 18.8 | 14.9 | 15.9 | 15.1 | 15.5 | 16.4 | 20.1 | 22.4 | 21.1 | 20.4 | 17.6 | 16.6 | 17.8 | 10.6 | 21.7 | 22.9 | 23.8 | 10.2 | 19.3
|  |  | 9.4 | 12.4 | 12.9 | 15.2 | 12.6 | 7.5 | 12.7 | 15.9 | 14.8 | 10 | 18.6 | 23.5 | 9 | 23.5 | 8.2 | 7.1 | 16.3 | 22.2 | 9 | 15.8 | 10.5 | 16.7 | 21.7 | 22.1 | 16.4 | 3.7 | 23.7 | 16.1 | 15.9 | 15.4 | 15.9 | 16 | 13.6 | 17.5 | 18 | 14.1 | 15.2 | 14.7 | 15.4 | 16.1 | 19.3 | 21.2 | 19.4 | 19.6 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 10.4 | 20.7 | 21.7 | 22.7 | 9.6 | 18.2
|  |  | 9 | 12.8 | 12 | 14.6 | 11.6 | 7.5 | 11.1 | 15.6 | 14 | 9.4 | 17.9 | 22.5 | 8.5 | 22.7 | 8.4 | 6.8 | 14.3 | 20.4 | 8.6 | 15.2 | 10 | 16 | 20.7 | 21.4 | 15.7 | 3.3 | 22.6 | 16 | 15.5 | 13.8 | 14.5 | 15 | 13.6 | 16.7 | 17.2 | 13.2 | 14.6 | 14.4 | 15.2 | 15.7 | 18.6 | 20 | 17.6 | 18.9 | 14.8 | 15.8 | 15.3 | 10.3 | 19.6 | 20.6 | 21.5 | 9 | 17
|  |  | 8.6 | 13.1 | 11 | 14 | 10.5 | 7.4 | 9.6 | 15.2 | 13.2 | 8.8 | 17.1 | 21.5 | 8.1 | 21.8 | 8.6 | 6.4 | 12.3 | 18.7 | 8.2 | 14.6 | 9.4 | 15.3 | 19.8 | 20.6 | 15.1 | 2.9 | 21.5 | 15.8 | 15 | 12.2 | 13.2 | 13.9 | 13.7 | 16 | 16.4 | 12.4 | 13.9 | 14 | 15.1 | 15.4 | 17.8 | 18.8 | 15.9 | 18.1 | 13.4 | 15.4 | 14 | 10.1 | 18.6 | 19.4 | 20.4 | 8.4 | 15.9
|  |  | 7.7 | 12.5 | 9.2 | 13.5 | 10.1 | 7.4 | 9.2 | 13.6 | 12.8 | 8.4 | 15.4 | 20.7 | 7.6 | 20.6 | 7 | 5.1 | 11.4 | 17.4 | 7.6 | 14.1 | 8.9 | 13.5 | 18.6 | 19.3 | 14 | 2.2 | 20 | 15 | 14.1 | 11.6 | 12.8 | 12.6 | 12.7 | 15.4 | 15.3 | 12 | 12.3 | 12.5 | 14.4 | 14.1 | 16.4 | 17.9 | 15.2 | 16.9 | 11.1 | 14.3 | 11.8 | 9.4 | 16.4 | 17.8 | 19 | 7.8 | 15.4
|  |  | 6.9 | 12 | 7.5 | 13.1 | 9.8 | 7.4 | 8.9 | 12.1 | 12.4 | 7.9 | 13.7 | 19.8 | 7 | 19.5 | 5.3 | 3.8 | 10.5 | 16.1 | 7.1 | 13.6 | 8.5 | 11.6 | 17.4 | 18 | 12.8 | 1.4 | 18.5 | 14.2 | 13.2 | 10.9 | 12.5 | 11.4 | 11.7 | 14.9 | 14.2 | 11.6 | 10.6 | 10.9 | 13.7 | 12.7 | 15 | 17 | 14.6 | 15.8 | 8.9 | 13.3 | 9.6 | 8.7 | 14.2 | 16.2 | 17.6 | 7.2 | 15
|  |  | 6 | 11.4 | 5.7 | 12.6 | 9.4 | 7.4 | 8.5 | 10.5 | 12 | 7.5 | 12 | 19 | 6.5 | 18.3 | 3.7 | 2.5 | 9.6 | 14.8 | 6.5 | 13.1 | 8 | 9.8 | 16.2 | 16.7 | 11.7 | 0.7 | 17 | 13.4 | 12.3 | 10.3 | 12.1 | 10.1 | 10.7 | 14.3 | 13.1 | 11.2 | 9 | 9.4 | 13 | 11.4 | 13.6 | 16.1 | 13.9 | 14.6 | 6.6 | 12.2 | 7.4 | 8 | 12 | 14.6 | 16.2 | 6.6 | 14.5
|  |  | 5.3 | 11.3 | 4.9 | 12.2 | 9 | 7.3 | 8 | 10 | 11.6 | 6.5 | 10.6 | 18.6 | 5.8 | 17.7 | 2.7 | 2 | 9.5 | 14.3 | 6.5 | 12.7 | 7.5 | 9.1 | 15.2 | 16.5 | 11 | 0.8 | 16.4 | 12.5 | 12.3 | 10.1 | 10.3 | 9.8 | 10.1 | 14.2 | 12.5 | 10.6 | 9.3 | 8.3 | 12.9 | 11.1 | 13.3 | 15.4 | 13.4 | 14 | 5.6 | 11.4 | 6.1 | 7 | 11.3 | 14 | 14.9 | 6.5 | 14.7
|  |  | 4.7 | 11.2 | 4 | 11.8 | 8.5 | 7.3 | 7.6 | 9.6 | 11.1 | 5.4 | 9.3 | 18.3 | 5 | 17 | 1.8 | 1.6 | 9.3 | 13.9 | 6.6 | 12.2 | 7 | 8.4 | 14.3 | 16.2 | 10.2 | 1 | 15.8 | 11.7 | 12.2 | 9.9 | 8.5 | 9.6 | 9.6 | 14.2 | 11.9 | 10.1 | 9.7 | 7.1 | 12.7 | 10.7 | 13 | 14.8 | 12.9 | 13.4 | 4.5 | 10.6 | 4.7 | 6 | 10.6 | 13.4 | 13.7 | 6.3 | 14.9
|  |  | 4 | 11.1 | 3.2 | 11.4 | 8.1 | 7.2 | 7.1 | 9.1 | 10.7 | 4.4 | 7.9 | 17.9 | 4.3 | 16.4 | 0.8 | 1.1 | 9.2 | 13.4 | 6.6 | 11.8 | 6.5 | 7.7 | 13.3 | 16 | 9.5 | 1.1 | 15.2 | 10.8 | 12.2 | 9.7 | 6.7 | 9.3 | 9 | 14.1 | 11.3 | 9.5 | 10 | 6 | 12.6 | 10.4 | 12.7 | 14.1 | 12.4 | 12.8 | 3.5 | 9.8 | 3.4 | 5 | 9.9 | 12.8 | 12.4 | 6.2 | 15.1
|  |  | 4.3 | 10.8 | 3.4 | 11 | 7.3 | 6.5 | 6.9 | 9.2 | 10.5 | 4.3 | 8.4 | 17.5 | 4.7 | 16.3 | 1.6 | 0.9 | 8.6 | 13.4 | 6.9 | 11.5 | 6.1 | 7.5 | 12.4 | 15.5 | 8.8 | 0.9 | 14.9 | 10.7 | 12 | 9 | 6.4 | 9 | 8.5 | 13.7 | 11 | 9.2 | 10 | 5.6 | 12.5 | 10.1 | 12.6 | 13.8 | 12.4 | 12.7 | 2.9 | 9.3 | 2.4 | 4.9 | 9.5 | 11.9 | 12 | 6 | 14.6
|  |  | 4.7 | 10.6 | 3.5 | 10.6 | 6.4 | 5.7 | 6.7 | 9.2 | 10.2 | 4.3 | 8.9 | 17.2 | 5 | 16.1 | 2.5 | 0.7 | 7.9 | 13.3 | 7.2 | 11.1 | 5.6 | 7.3 | 11.5 | 14.9 | 8.1 | 0.8 | 14.5 | 10.5 | 11.8 | 8.4 | 6.1 | 8.8 | 8 | 13.3 | 10.8 | 8.8 | 10 | 5.2 | 12.5 | 9.7 | 12.4 | 13.4 | 12.3 | 12.5 | 2.2 | 8.9 | 1.4 | 4.8 | 9 | 11.1 | 11.6 | 5.7 | 14
|  |  | 5 | 10.3 | 3.7 | 10.2 | 5.6 | 5 | 6.5 | 9.3 | 10 | 4.2 | 9.4 | 16.8 | 5.4 | 16 | 3.3 | 0.5 | 7.3 | 13.3 | 7.5 | 10.8 | 5.2 | 7.1 | 10.6 | 14.4 | 7.4 | 0.6 | 14.2 | 10.4 | 11.6 | 7.7 | 5.8 | 8.5 | 7.5 | 12.9 | 10.5 | 8.5 | 10 | 4.8 | 12.4 | 9.4 | 12.3 | 13.1 | 12.3 | 12.4 | 1.6 | 8.4 | 0.4 | 4.7 | 8.6 | 10.2 | 11.2 | 5.5 | 13.5
|  |  | 5.7 | 10.4 | 4.4 | 9.4 | 7.4 | 5.7 | 6.4 | 10.5 | 10.1 | 5.7 | 10.2 | 17.2 | 5.4 | 16.5 | 4.1 | 2.5 | 7.2 | 14.5 | 8.6 | 10.9 | 5.4 | 7.7 | 11.3 | 15.4 | 9.3 | 0.8 | 15.3 | 11 | 11.3 | 9.2 | 7.2 | 9.7 | 8.4 | 12.9 | 11 | 8.7 | 10.4 | 5.8 | 12.5 | 9.8 | 12.6 | 13.6 | 12.6 | 13.5 | 4.3 | 8.9 | 4 | 6 | 10.9 | 10.8 | 12.9 | 6.5 | 14.6
|  |  | 6.4 | 10.4 | 5.1 | 8.6 | 9.3 | 6.5 | 6.2 | 11.6 | 10.1 | 7.3 | 11.1 | 17.7 | 5.3 | 17.1 | 5 | 4.4 | 7.2 | 15.7 | 9.7 | 11.1 | 5.5 | 8.4 | 12 | 16.5 | 11.3 | 1 | 16.4 | 11.6 | 11 | 10.6 | 8.7 | 10.8 | 9.3 | 13 | 11.4 | 8.8 | 10.8 | 6.8 | 12.6 | 10.2 | 12.8 | 14 | 12.9 | 14.5 | 6.9 | 9.5 | 7.6 | 7.3 | 13.1 | 11.5 | 14.6 | 7.6 | 15.6
|  |  | 7.1 | 10.5 | 5.8 | 7.8 | 11.1 | 7.2 | 6.1 | 12.8 | 10.2 | 8.8 | 11.9 | 18.1 | 5.3 | 17.6 | 5.8 | 6.4 | 7.1 | 16.9 | 10.8 | 11.2 | 5.7 | 9 | 12.7 | 17.5 | 13.2 | 1.2 | 17.5 | 12.2 | 10.7 | 12.1 | 10.1 | 12 | 10.2 | 13 | 11.9 | 9 | 11.2 | 7.8 | 12.7 | 10.6 | 13.1 | 14.5 | 13.2 | 15.6 | 9.6 | 10 | 11.2 | 8.6 | 15.4 | 12.1 | 16.3 | 8.6 | 16.7
|  |  | 8.2 | 10.1 | 7.9 | 8 | 13 | 7.7 | 6.3 | 14.2 | 12.4 | 9.5 | 14.4 | 19.6 | 5.4 | 19.4 | 7 | 7.7 | 7.4 | 19 | 12.4 | 11.9 | 7.1 | 9.9 | 14.9 | 19.1 | 14.8 | 1.9 | 19 | 14 | 10.7 | 14.3 | 12.7 | 13.9 | 12.5 | 13.4 | 13.2 | 8.6 | 12.4 | 10 | 13 | 12.3 | 12.5 | 14.9 | 12.1 | 16.7 | 11.2 | 10.9 | 13.3 | 10.5 | 17.2 | 12.9 | 18.7 | 10.2 | 17.3
|  |  | 9.2 | 9.7 | 10.1 | 8.3 | 15 | 8.3 | 6.4 | 15.6 | 14.5 | 10.1 | 17 | 21.1 | 5.5 | 21.2 | 8.2 | 8.9 | 7.6 | 21.1 | 14 | 12.6 | 8.6 | 10.8 | 17.2 | 20.7 | 16.4 | 2.7 | 20.6 | 15.9 | 10.6 | 16.4 | 15.2 | 15.9 | 14.7 | 13.7 | 14.5 | 8.1 | 13.5 | 12.1 | 13.4 | 14.1 | 12 | 15.2 | 10.9 | 17.7 | 12.8 | 11.8 | 15.3 | 12.5 | 19 | 13.7 | 21.2 | 11.8 | 17.8
|  |  | 10.3 | 9.3 | 12.2 | 8.5 | 16.9 | 8.8 | 6.6 | 17 | 16.7 | 10.8 | 19.5 | 22.6 | 5.6 | 23 | 9.4 | 10.2 | 7.9 | 23.2 | 15.6 | 13.3 | 10 | 11.7 | 19.4 | 22.3 | 18 | 3.4 | 22.1 | 17.7 | 10.6 | 18.6 | 17.8 | 17.8 | 17 | 14.1 | 15.8 | 7.7 | 14.7 | 14.3 | 13.7 | 15.8 | 11.4 | 15.6 | 9.8 | 18.8 | 14.4 | 12.7 | 17.4 | 14.4 | 20.8 | 14.5 | 23.6 | 13.4 | 18.4
|  |  | 10.4 | 9.6 | 11.9 | 8.7 | 17.6 | 8.7 | 6.4 | 17.4 | 17.4 | 10.9 | 20.1 | 23.5 | 7 | 23.8 | 9.9 | 9.9 | 7.3 | 23 | 16.8 | 13.4 | 10.7 | 12.3 | 20.5 | 22.4 | 18.5 | 3.6 | 22.4 | 18.2 | 10.6 | 18.8 | 18.3 | 18 | 17.2 | 14.5 | 16.4 | 8.1 | 15 | 14.2 | 13.2 | 16.2 | 12.5 | 16.1 | 10.8 | 19.3 | 16.5 | 13.6 | 18 | 15 | 20.8 | 15.7 | 23.9 | 14.3 | 18.3
|  |  | 10.4 | 9.9 | 11.6 | 8.9 | 18.2 | 8.6 | 6.3 | 17.7 | 18.1 | 10.9 | 20.7 | 24.3 | 8.3 | 24.7 | 10.4 | 9.5 | 6.7 | 22.7 | 18 | 13.4 | 11.3 | 12.8 | 21.5 | 22.4 | 18.9 | 3.7 | 22.8 | 18.7 | 10.7 | 19 | 18.8 | 18.2 | 17.4 | 14.8 | 17 | 8.6 | 15.3 | 14 | 12.8 | 16.6 | 13.7 | 16.6 | 11.7 | 19.7 | 18.7 | 14.5 | 18.7 | 15.5 | 20.9 | 17 | 24.2 | 15.1 | 18.3
|  |  | 10.5 | 10.2 | 11.3 | 9.1 | 18.9 | 8.5 | 6.1 | 18.1 | 18.8 | 11 | 21.3 | 25.2 | 9.7 | 25.5 | 10.9 | 9.2 | 6.1 | 22.5 | 19.2 | 13.5 | 12 | 13.4 | 22.6 | 22.5 | 19.4 | 3.9 | 23.1 | 19.2 | 10.7 | 19.2 | 19.3 | 18.4 | 17.6 | 15.2 | 17.6 | 9 | 15.6 | 13.9 | 12.3 | 17 | 14.8 | 17.1 | 12.7 | 20.2 | 20.8 | 15.4 | 19.3 | 16.1 | 20.9 | 18.2 | 24.5 | 16 | 18.2
|  |  | 10.2 | 10.6 | 11.1 | 9.7 | 17.5 | 8.3 | 6.2 | 18.1 | 18.9 | 11.1 | 21.7 | 24.7 | 9.6 | 25.4 | 10.9 | 10.5 | 5.8 | 23 | 19.5 | 13.6 | 12.5 | 13.3 | 23.1 | 22.4 | 18.3 | 3.9 | 22.9 | 19.3 | 10.9 | 19.4 | 19.1 | 19 | 18.1 | 13.5 | 17.1 | 8.9 | 15.5 | 12.8 | 12.2 | 16.9 | 15.3 | 17.3 | 13.1 | 20.6 | 20.6 | 15.3 | 19.4 | 16.2 | 19.7 | 17.3 | 24.7 | 16.4 | 17.3
|  |  | 9.8 | 11 | 11 | 10.4 | 16.1 | 8 | 6.2 | 18.1 | 19 | 11.2 | 22.1 | 24.1 | 9.5 | 25.4 | 11 | 11.7 | 5.4 | 23.4 | 19.9 | 13.7 | 13 | 13.2 | 23.7 | 22.4 | 17.1 | 3.8 | 22.8 | 19.5 | 11.2 | 19.5 | 19 | 19.5 | 18.5 | 11.7 | 16.5 | 8.7 | 15.3 | 11.6 | 12.2 | 16.9 | 15.8 | 17.5 | 13.6 | 21.1 | 20.4 | 15.2 | 19.5 | 16.3 | 18.4 | 16.4 | 24.8 | 16.7 | 16.3
|  |  | 9.5 | 11.4 | 10.8 | 11 | 14.7 | 7.8 | 6.3 | 18.1 | 19.1 | 11.3 | 22.5 | 23.6 | 9.4 | 25.3 | 11 | 13 | 5.1 | 23.9 | 20.2 | 13.8 | 13.5 | 13.1 | 24.2 | 22.3 | 16 | 3.8 | 22.6 | 19.6 | 11.4 | 19.7 | 18.8 | 20.1 | 19 | 10 | 16 | 8.6 | 15.2 | 10.5 | 12.1 | 16.8 | 16.3 | 17.7 | 14 | 21.5 | 20.2 | 15.1 | 19.6 | 16.4 | 17.2 | 15.5 | 25 | 17.1 | 15.4
|  |  | 9.4 | 11.3 | 10.2 | 10.6 | 13.3 | 7.9 | 6.3 | 17.5 | 18.3 | 10.9 | 20.5 | 22.9 | 9.1 | 24.1 | 10 | 12.4 | 5.1 | 23.1 | 18.7 | 13.4 | 12.7 | 13 | 23.9 | 21.6 | 14.1 | 3.6 | 21.7 | 19.2 | 11.4 | 18.9 | 17.6 | 17.4 | 16.3 | 8.7 | 15.6 | 8.8 | 15.3 | 10.3 | 11.2 | 15.7 | 16 | 16.8 | 13.4 | 20.7 | 19.6 | 15.2 | 18.2 | 15.5 | 17.1 | 15.1 | 23.4 | 15.4 | 14.8
|  |  | 9.2 | 11.1 | 9.7 | 10.1 | 11.9 | 8.1 | 6.4 | 16.8 | 17.6 | 10.4 | 18.5 | 22.3 | 8.7 | 22.9 | 9 | 11.7 | 5.1 | 22.3 | 17.3 | 13 | 11.9 | 12.8 | 23.5 | 21 | 12.1 | 3.5 | 20.7 | 18.7 | 11.4 | 18.2 | 16.4 | 14.7 | 13.7 | 7.4 | 15.2 | 9 | 15.4 | 10.2 | 10.4 | 14.5 | 15.8 | 16 | 12.7 | 19.9 | 18.9 | 15.3 | 16.8 | 14.6 | 17.1 | 14.6 | 21.7 | 13.6 | 14.2
|  |  | 9.1 | 11 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 8.2 | 6.4 | 16.2 | 16.8 | 10 | 16.5 | 21.6 | 8.4 | 21.7 | 8 | 11.1 | 5.1 | 21.5 | 15.8 | 12.6 | 11.1 | 12.7 | 23.2 | 20.3 | 10.2 | 3.3 | 19.8 | 18.3 | 11.4 | 17.4 | 15.2 | 12 | 11 | 6.1 | 14.8 | 9.2 | 15.5 | 10 | 9.5 | 13.4 | 15.5 | 15.1 | 12.1 | 19.1 | 18.3 | 15.4 | 15.4 | 13.7 | 17 | 14.2 | 20.1 | 11.9 | 13.6
|  |  | 8.3 | 9.9 | 8 | 9 | 10.2 | 7.7 | 6.1 | 16 | 15.7 | 9.3 | 15 | 20.6 | 7.2 | 20.5 | 7.4 | 9.5 | 5.1 | 19.5 | 15 | 11.7 | 10.1 | 11 | 20.3 | 18.9 | 10 | 3.1 | 18.4 | 17.3 | 10.5 | 16 | 14.5 | 11.6 | 10.7 | 6.2 | 13.7 | 8.3 | 14.5 | 9.7 | 9.1 | 13.2 | 14.3 | 14.4 | 11.1 | 17.8 | 15.8 | 15 | 13.2 | 13.1 | 15.1 | 13.5 | 18.9 | 10.9 | 13.3
|  |  | 7.5 | 8.8 | 6.9 | 8.3 | 9.8 | 7.2 | 5.9 | 15.9 | 14.5 | 8.6 | 13.4 | 19.6 | 5.9 | 19.4 | 6.8 | 8 | 5.1 | 17.6 | 14.2 | 10.7 | 9.1 | 9.4 | 17.5 | 17.6 | 9.9 | 2.8 | 16.9 | 16.4 | 9.5 | 14.6 | 13.9 | 11.2 | 10.3 | 6.4 | 12.6 | 7.4 | 13.5 | 9.3 | 8.8 | 13 | 13 | 13.7 | 10.2 | 16.6 | 13.3 | 14.6 | 10.9 | 12.6 | 13.3 | 12.8 | 17.7 | 9.8 | 13.1
|  |  | 6.7 | 7.7 | 5.8 | 7.6 | 9.5 | 6.7 | 5.6 | 15.7 | 13.4 | 7.9 | 11.9 | 18.6 | 4.7 | 18.2 | 6.2 | 6.4 | 5.1 | 15.6 | 13.4 | 9.8 | 8.1 | 7.7 | 14.6 | 16.2 | 9.7 | 2.6 | 15.5 | 15.4 | 8.6 | 13.2 | 13.2 | 10.8 | 10 | 6.5 | 11.5 | 6.5 | 12.5 | 9 | 8.4 | 12.8 | 11.8 | 13 | 9.2 | 15.3 | 10.8 | 14.2 | 8.7 | 12 | 11.4 | 12.1 | 16.5 | 8.8 | 12.8
|  |  | 6.5 | 8.1 | 5.7 | 7.5 | 9.7 | 6.2 | 5.5 | 14.5 | 13.7 | 7.3 | 10.9 | 18.2 | 4.1 | 17.4 | 6 | 6 | 5 | 14.8 | 12.3 | 9 | 7.5 | 6.4 | 13.5 | 15.3 | 9.4 | 2.2 | 14.8 | 14.7 | 7.8 | 11.8 | 12.1 | 10.4 | 9.5 | 6.5 | 11.4 | 5.5 | 12.1 | 8.1 | 8.2 | 12.5 | 11.8 | 12.8 | 9.4 | 14.6 | 10.7 | 13.9 | 7.3 | 11.2 | 10.7 | 11.7 | 15.4 | 8.3 | 12.4
|  |  | 6.2 | 8.5 | 5.5 | 7.3 | 9.9 | 5.8 | 5.4 | 13.3 | 13.9 | 6.7 | 10 | 17.8 | 3.6 | 16.7 | 5.7 | 5.7 | 4.8 | 14.1 | 11.3 | 8.2 | 6.9 | 5 | 12.5 | 14.3 | 9.1 | 1.9 | 14.1 | 13.9 | 7.1 | 10.5 | 11 | 10 | 9.1 | 6.4 | 11.2 | 4.6 | 11.8 | 7.2 | 7.9 | 12.2 | 11.8 | 12.6 | 9.6 | 13.9 | 10.6 | 13.5 | 6 | 10.5 | 10.1 | 11.3 | 14.3 | 7.9 | 12.1
|  |  | 6 | 8.9 | 5.4 | 7.2 | 10.1 | 5.3 | 5.3 | 12.1 | 14.2 | 6.1 | 9 | 17.4 | 3 | 15.9 | 5.5 | 5.3 | 4.7 | 13.3 | 10.2 | 7.4 | 6.3 | 3.7 | 11.4 | 13.4 | 8.8 | 1.5 | 13.4 | 13.2 | 6.3 | 9.1 | 9.9 | 9.6 | 8.6 | 6.4 | 11.1 | 3.6 | 11.4 | 6.3 | 7.7 | 11.9 | 11.8 | 12.4 | 9.8 | 13.2 | 10.5 | 13.2 | 4.6 | 9.7 | 9.4 | 10.9 | 13.2 | 7.4 | 11.7
|  |  | 6 | 9.7 | 5.2 | 7.2 | 9.7 | 5 | 5.1 | 11.1 | 14.1 | 5.9 | 8.6 | 16.3 | 2.5 | 15.4 | 5.3 | 5.2 | 4.5 | 12.9 | 9.3 | 7 | 5.5 | 3.7 | 10.7 | 13 | 8.3 | 1.4 | 12.9 | 12.1 | 5.7 | 9.6 | 9.9 | 9.4 | 8.3 | 6 | 11 | 3.4 | 10.7 | 6 | 7.2 | 11.4 | 11.4 | 12.1 | 9.7 | 12.4 | 10.3 | 12.8 | 3.9 | 9.5 | 9 | 10.9 | 12.7 | 7.1 | 11.7
|  |  | 6 | 10.6 | 5.1 | 7.2 | 9.3 | 4.6 | 4.8 | 10 | 13.9 | 5.8 | 8.3 | 15.1 | 1.9 | 14.8 | 5 | 5.2 | 4.4 | 12.6 | 8.5 | 6.6 | 4.6 | 3.6 | 10.1 | 12.6 | 7.9 | 1.3 | 12.5 | 11.1 | 5.2 | 10 | 10 | 9.2 | 8 | 5.6 | 11 | 3.2 | 10 | 5.8 | 6.8 | 11 | 10.9 | 11.7 | 9.6 | 11.6 | 10 | 12.4 | 3.2 | 9.2 | 8.6 | 10.8 | 12.3 | 6.9 | 11.8
|  |  | 6 | 11.4 | 4.9 | 7.2 | 8.9 | 4.3 | 4.6 | 9 | 13.8 | 5.6 | 7.9 | 14 | 1.4 | 14.3 | 4.8 | 5.1 | 4.2 | 12.2 | 7.6 | 6.2 | 3.8 | 3.6 | 9.4 | 12.2 | 7.4 | 1.2 | 12 | 10 | 4.6 | 10.5 | 10 | 9 | 7.7 | 5.2 | 10.9 | 3 | 9.3 | 5.5 | 6.3 | 10.5 | 10.5 | 11.4 | 9.5 | 10.8 | 9.8 | 12 | 2.5 | 9 | 8.2 | 10.8 | 11.8 | 6.6 | 11.8
|  |  | 6.8 | 11.8 | 5.6 | 7.3 | 9.4 | 5.2 | 4.5 | 9.5 | 13.5 | 6.3 | 8.9 | 15.1 | 3.5 | 15.1 | 5.4 | 5.5 | 3.8 | 13.4 | 9.2 | 6.5 | 4.9 | 5.1 | 9.9 | 13.4 | 8.1 | 1.5 | 13.6 | 10 | 5.2 | 10.4 | 10.1 | 9.1 | 8.3 | 5.6 | 11.2 | 3.7 | 9.4 | 5.6 | 6.8 | 10.8 | 11.7 | 12.1 | 10.1 | 12.3 | 9.3 | 12.5 | 5.8 | 9.2 | 10 | 11.1 | 13.5 | 7.7 | 12.3
|  |  | 7.5 | 12.1 | 6.2 | 7.4 | 10 | 6.2 | 4.5 | 9.9 | 13.3 | 6.9 | 9.8 | 16.3 | 5.5 | 16 | 6 | 5.8 | 3.3 | 14.7 | 10.8 | 6.7 | 5.9 | 6.7 | 10.4 | 14.6 | 8.7 | 1.7 | 15.1 | 9.9 | 5.8 | 10.4 | 10.2 | 9.1 | 8.9 | 5.9 | 11.5 | 4.5 | 9.5 | 5.7 | 7.4 | 11.1 | 12.9 | 12.7 | 10.6 | 13.9 | 8.9 | 13.1 | 9.2 | 9.3 | 11.7 | 11.5 | 15.1 | 8.9 | 12.9
|  |  | 8.3 | 12.5 | 6.9 | 7.5 | 10.5 | 7.1 | 4.4 | 10.4 | 13 | 7.6 | 10.8 | 17.4 | 7.6 | 16.8 | 6.6 | 6.2 | 2.9 | 15.9 | 12.4 | 7 | 7 | 8.2 | 10.9 | 15.8 | 9.4 | 2 | 16.7 | 9.9 | 6.4 | 10.3 | 10.3 | 9.2 | 9.5 | 6.3 | 11.8 | 5.2 | 9.6 | 5.8 | 7.9 | 11.4 | 14.1 | 13.4 | 11.2 | 15.4 | 8.4 | 13.6 | 12.5 | 9.5 | 13.5 | 11.8 | 16.8 | 10 | 13.4
|  |  | 8.8 | 14.1 | 8.4 | 7.8 | 11.8 | 7.8 | 5.8 | 11 | 14 | 8.5 | 13 | 18.6 | 9.2 | 18.5 | 8.3 | 8 | 4 | 17.7 | 13.9 | 8.6 | 7.7 | 9.7 | 11.7 | 17.5 | 11.4 | 2.4 | 18.1 | 10.4 | 7.9 | 10.8 | 10.9 | 10.3 | 10.7 | 7.7 | 11.9 | 6.3 | 11.3 | 7.2 | 9.2 | 12.8 | 15.1 | 14.9 | 13.3 | 16.7 | 8.8 | 15.2 | 14.2 | 11.4 | 15.5 | 14 | 18.8 | 12.5 | 14.9
|  |  | 9.4 | 15.8 | 10 | 8.2 | 13.1 | 8.4 | 7.2 | 11.6 | 15.1 | 9.5 | 15.1 | 19.8 | 10.8 | 20.3 | 9.9 | 9.7 | 5.1 | 19.4 | 15.5 | 10.3 | 8.5 | 11.3 | 12.5 | 19.1 | 13.3 | 2.8 | 19.6 | 10.8 | 9.3 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 11.8 | 9.1 | 11.9 | 7.3 | 13.1 | 8.5 | 10.6 | 14.3 | 16.1 | 16.3 | 15.4 | 18 | 9.1 | 16.8 | 16 | 13.3 | 17.5 | 16.2 | 20.7 | 14.9 | 16.3
|  |  | 9.9 | 17.4 | 11.5 | 8.5 | 14.4 | 9.1 | 8.6 | 12.2 | 16.1 | 10.4 | 17.3 | 21 | 12.4 | 22 | 11.6 | 11.5 | 6.2 | 21.2 | 17 | 11.9 | 9.2 | 12.8 | 13.3 | 20.8 | 15.3 | 3.2 | 21 | 11.3 | 10.8 | 11.7 | 12 | 12.5 | 13 | 10.5 | 12 | 8.4 | 14.8 | 9.9 | 11.9 | 15.7 | 17.1 | 17.8 | 17.5 | 19.3 | 9.5 | 18.4 | 17.7 | 15.2 | 19.5 | 18.4 | 22.7 | 17.4 | 17.8
|  |  | 10.6 | 18.5 | 12 | 8.5 | 15.2 | 9.2 | 8.9 | 12.4 | 17.2 | 10.7 | 17.1 | 22.3 | 12.1 | 22.8 | 12.3 | 12.2 | 7 | 22.2 | 17.8 | 12.6 | 9.5 | 13.9 | 14.5 | 21.8 | 16.5 | 3.9 | 22.2 | 12.4 | 11.3 | 12.8 | 13 | 13.5 | 14.3 | 11 | 12.9 | 9.1 | 15.3 | 10.5 | 12.7 | 16.8 | 16.8 | 18.2 | 18.4 | 20.1 | 10.9 | 19.2 | 18.4 | 15 | 20.1 | 18.4 | 23.6 | 17.7 | 18.8
|  |  | 11.2 | 19.5 | 12.4 | 8.6 | 15.9 | 9.2 | 9.2 | 12.6 | 18.4 | 11 | 16.9 | 23.7 | 11.9 | 23.6 | 13.1 | 12.8 | 7.9 | 23.1 | 18.6 | 13.3 | 9.9 | 14.9 | 15.7 | 22.7 | 17.8 | 4.5 | 23.4 | 13.5 | 11.9 | 13.9 | 13.9 | 14.4 | 15.7 | 11.4 | 13.7 | 9.7 | 15.9 | 11.2 | 13.6 | 17.9 | 16.6 | 18.6 | 19.2 | 21 | 12.2 | 20 | 19.2 | 14.8 | 20.7 | 18.5 | 24.5 | 18.1 | 19.7
|  |  | 11.9 | 20.6 | 12.9 | 8.6 | 16.7 | 9.3 | 9.5 | 12.8 | 19.5 | 11.3 | 16.7 | 25 | 11.6 | 24.4 | 13.8 | 13.5 | 8.7 | 24.1 | 19.4 | 14 | 10.2 | 16 | 16.9 | 23.7 | 19 | 5.2 | 24.6 | 14.6 | 12.4 | 15 | 14.9 | 15.4 | 17 | 11.9 | 14.6 | 10.4 | 16.4 | 11.8 | 14.4 | 19 | 16.3 | 19 | 20.1 | 21.8 | 13.6 | 20.8 | 19.9 | 14.6 | 21.3 | 18.5 | 25.4 | 18.4 | 20.7
|  |  | 11.3 | 20.9 | 12.7 | 8.8 | 16 | 9.3 | 9.6 | 13.5 | 19.9 | 11.1 | 17.1 | 24.9 | 11.3 | 24.4 | 14 | 13.5 | 8.6 | 21.5 | 19.3 | 13.9 | 10.3 | 16.2 | 17.3 | 23.7 | 19.1 | 5.5 | 24.1 | 14.8 | 12.9 | 15.7 | 15.8 | 16.5 | 16.8 | 12.3 | 14.2 | 10.8 | 16.5 | 12.1 | 14.4 | 19.3 | 17.1 | 18.8 | 20 | 22 | 13.8 | 22.1 | 20 | 14.4 | 20.5 | 17.6 | 25.1 | 18.9 | 20.4
|  |  | 10.7 | 21.1 | 12.4 | 9 | 15.2 | 9.2 | 9.6 | 14.3 | 20.2 | 10.8 | 17.5 | 24.7 | 11.1 | 24.3 | 14.2 | 13.6 | 8.4 | 18.9 | 19.3 | 13.7 | 10.3 | 16.5 | 17.7 | 23.8 | 19.1 | 5.7 | 23.7 | 15 | 13.5 | 16.4 | 16.6 | 17.5 | 16.6 | 12.7 | 13.8 | 11.1 | 16.5 | 12.4 | 14.4 | 19.5 | 18 | 18.7 | 20 | 22.2 | 14 | 23.4 | 20 | 14.2 | 19.7 | 16.7 | 24.9 | 19.3 | 20
|  |  | 10.1 | 21.4 | 12.2 | 9.2 | 14.5 | 9.2 | 9.7 | 15 | 20.6 | 10.6 | 17.9 | 24.6 | 10.8 | 24.3 | 14.4 | 13.6 | 8.3 | 16.3 | 19.2 | 13.6 | 10.4 | 16.7 | 18.1 | 23.8 | 19.2 | 6 | 23.2 | 15.2 | 14 | 17.1 | 17.5 | 18.6 | 16.4 | 13.1 | 13.4 | 11.5 | 16.6 | 12.7 | 14.4 | 19.8 | 18.8 | 18.5 | 19.9 | 22.4 | 14.2 | 24.7 | 20.1 | 14 | 18.9 | 15.8 | 24.6 | 19.8 | 19.7
|  |  | 9.5 | 20.8 | 11.2 | 8.9 | 13.4 | 9 | 9.4 | 13.8 | 19.8 | 10.4 | 17.3 | 23.9 | 10 | 23.9 | 14.1 | 12.9 | 7.8 | 16.2 | 18.5 | 12.7 | 10.5 | 16.1 | 17.9 | 22.8 | 18.3 | 5.7 | 21.7 | 15.1 | 13.3 | 15.9 | 15.6 | 17.3 | 14.7 | 12.1 | 12.8 | 11 | 16.2 | 11.9 | 14 | 19.2 | 18.3 | 18.3 | 18.6 | 21.1 | 13.6 | 24 | 18.7 | 13.4 | 17.6 | 15.7 | 23.8 | 18.4 | 18.3
|  |  | 9 | 20.1 | 10.3 | 8.7 | 12.3 | 8.8 | 9.1 | 12.6 | 19 | 10.1 | 16.8 | 23.3 | 9.2 | 23.6 | 13.9 | 12.3 | 7.3 | 16.2 | 17.9 | 11.7 | 10.5 | 15.6 | 17.7 | 21.7 | 17.3 | 5.5 | 20.3 | 14.9 | 12.5 | 14.8 | 13.7 | 15.9 | 13.1 | 11.2 | 12.1 | 10.6 | 15.9 | 11.1 | 13.6 | 18.6 | 17.7 | 18 | 17.2 | 19.9 | 12.9 | 23.3 | 17.4 | 12.9 | 16.4 | 15.5 | 23 | 17 | 16.9
|  |  | 8.4 | 19.5 | 9.3 | 8.4 | 11.2 | 8.6 | 8.8 | 11.4 | 18.2 | 9.9 | 16.2 | 22.6 | 8.4 | 23.2 | 13.6 | 11.6 | 6.8 | 16.1 | 17.2 | 10.8 | 10.6 | 15 | 17.5 | 20.7 | 16.4 | 5.2 | 18.8 | 14.8 | 11.8 | 13.6 | 11.8 | 14.6 | 11.4 | 10.2 | 11.5 | 10.1 | 15.5 | 10.3 | 13.2 | 18 | 17.2 | 17.8 | 15.9 | 18.6 | 12.3 | 22.6 | 16 | 12.3 | 15.1 | 15.4 | 22.2 | 15.6 | 15.5
|  |  | 7.7 | 17.3 | 8 | 8.3 | 10.4 | 8.5 | 8.2 | 10.9 | 17 | 8.8 | 15 | 21.3 | 8.2 | 22 | 13 | 11.3 | 5.8 | 15.7 | 15.7 | 9.4 | 10.4 | 12.9 | 16.5 | 19.5 | 14.8 | 4.3 | 17.3 | 13.7 | 10.9 | 12.3 | 10.8 | 13.6 | 10.8 | 8.8 | 11.1 | 8.1 | 13.9 | 9.4 | 11.8 | 17.2 | 15.7 | 16.1 | 14.6 | 18 | 9.7 | 21.6 | 13.7 | 11 | 14 | 14.3 | 20.5 | 14.2 | 15
|  |  | 7.1 | 15.2 | 6.7 | 8.3 | 9.7 | 8.3 | 7.7 | 10.5 | 15.7 | 7.7 | 13.9 | 19.9 | 8 | 20.9 | 12.4 | 11.1 | 4.8 | 15.2 | 14.1 | 8 | 10.3 | 10.9 | 15.6 | 18.3 | 13.3 | 3.3 | 15.8 | 12.5 | 9.9 | 10.9 | 9.7 | 12.7 | 10.3 | 7.5 | 10.8 | 6 | 12.3 | 8.5 | 10.5 | 16.4 | 14.3 | 14.4 | 13.4 | 17.4 | 7.1 | 20.6 | 11.4 | 9.8 | 12.9 | 13.1 | 18.8 | 12.8 | 14.5
|  |  | 6.4 | 13 | 5.4 | 8.2 | 8.9 | 8.2 | 7.1 | 10 | 14.5 | 6.6 | 12.7 | 18.6 | 7.8 | 19.7 | 11.8 | 10.8 | 3.8 | 14.8 | 12.6 | 6.6 | 10.1 | 8.8 | 14.6 | 17.1 | 11.7 | 2.4 | 14.3 | 11.4 | 9 | 9.6 | 8.7 | 11.7 | 9.7 | 6.1 | 10.4 | 4 | 10.7 | 7.6 | 9.1 | 15.6 | 12.8 | 12.7 | 12.1 | 16.8 | 4.5 | 19.6 | 9.1 | 8.5 | 11.8 | 12 | 17.1 | 11.4 | 14
|  |  | 6.1 | 12.3 | 5.1 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 6.6 | 9.4 | 13.9 | 6.3 | 12 | 17.8 | 7.9 | 18.9 | 11.9 | 10.7 | 3.6 | 14.3 | 10.6 | 6.2 | 9.9 | 7.7 | 14.3 | 16.4 | 11.5 | 1.5 | 13.5 | 11.2 | 9.1 | 9.9 | 7.7 | 11.3 | 9.4 | 5.5 | 9.7 | 4 | 9.9 | 7.2 | 8.2 | 15.4 | 12.1 | 11.8 | 11 | 15.9 | 4.2 | 18.6 | 8.3 | 9 | 11.6 | 11.3 | 15.9 | 10.7 | 13.6
|  |  | 5.8 | 11.7 | 4.8 | 8.3 | 7.2 | 8.4 | 6 | 8.9 | 13.3 | 6.1 | 11.4 | 17 | 8.1 | 18.2 | 11.9 | 10.7 | 3.5 | 13.8 | 8.6 | 5.9 | 9.7 | 6.7 | 13.9 | 15.7 | 11.3 | 0.5 | 12.7 | 11.1 | 9.1 | 10.2 | 6.7 | 11 | 9.2 | 4.8 | 9.1 | 4.1 | 9.1 | 6.8 | 7.3 | 15.2 | 11.3 | 10.8 | 9.8 | 15.1 | 4 | 17.5 | 7.5 | 9.4 | 11.4 | 10.5 | 14.6 | 10 | 13.1
|  |  | 5.5 | 11 | 4.5 | 8.3 | 6.4 | 8.5 | 5.5 | 8.3 | 12.7 | 5.8 | 10.7 | 16.2 | 8.2 | 17.4 | 12 | 10.6 | 3.3 | 13.3 | 6.6 | 5.5 | 9.5 | 5.6 | 13.6 | 15 | 11.1 | -0.4 | 11.9 | 10.9 | 9.2 | 10.5 | 5.7 | 10.6 | 8.9 | 4.2 | 8.4 | 4.1 | 8.3 | 6.4 | 6.4 | 15 | 10.6 | 9.9 | 8.7 | 14.2 | 3.7 | 16.5 | 6.7 | 9.9 | 11.2 | 9.8 | 13.4 | 9.3 | 12.7
|  |  | 5 | 11 | 4.8 | 8.2 | 6.3 | 8.7 | 5.4 | 8.7 | 12.7 | 5.6 | 10.4 | 15.5 | 8.3 | 16.7 | 12.1 | 10.7 | 3.8 | 13.3 | 6.1 | 4.5 | 9.4 | 4.9 | 13 | 14.3 | 10.6 | -0.7 | 11.9 | 11 | 9.1 | 9.7 | 5.3 | 10.1 | 8.6 | 3.8 | 8 | 5.3 | 7.1 | 6.5 | 5.8 | 14.4 | 10.9 | 10.5 | 8.2 | 13.4 | 4 | 16.2 | 6 | 9.5 | 11 | 9.5 | 13.6 | 9 | 12.4
|  |  | 4.6 | 11 | 5.1 | 8 | 6.1 | 8.9 | 5.4 | 9.2 | 12.7 | 5.5 | 10 | 14.9 | 8.5 | 16.1 | 12.3 | 10.9 | 4.2 | 13.3 | 5.5 | 3.5 | 9.2 | 4.1 | 12.5 | 13.6 | 10 | -0.9 | 11.8 | 11.2 | 8.9 | 8.8 | 4.9 | 9.6 | 8.4 | 3.5 | 7.6 | 6.4 | 6 | 6.5 | 5.1 | 13.7 | 11.3 | 11 | 7.6 | 12.5 | 4.2 | 15.9 | 5.4 | 9.1 | 10.8 | 9.3 | 13.8 | 8.6 | 12.1
|  |  | 4.1 | 11 | 5.4 | 7.9 | 6 | 9.1 | 5.3 | 9.6 | 12.7 | 5.3 | 9.7 | 14.2 | 8.6 | 15.4 | 12.4 | 11 | 4.7 | 13.3 | 5 | 2.5 | 9.1 | 3.4 | 11.9 | 12.9 | 9.5 | -1.2 | 11.8 | 11.3 | 8.8 | 8 | 4.5 | 9.1 | 8.1 | 3.1 | 7.2 | 7.6 | 4.8 | 6.6 | 4.5 | 13.1 | 11.6 | 11.6 | 7.1 | 11.7 | 4.5 | 15.6 | 4.7 | 8.7 | 10.6 | 9 | 14 | 8.3 | 11.8
|  |  | 5.2 | 11.3 | 6.2 | 8.1 | 7.5 | 9.1 | 5.4 | 10.2 | 13.9 | 5.6 | 10 | 15.4 | 8.8 | 15.8 | 12.6 | 11.3 | 4.7 | 14.1 | 7.2 | 4.6 | 9 | 5.3 | 12.3 | 14.1 | 10.9 | 0.6 | 13.3 | 11.9 | 9 | 9.6 | 6.2 | 10.4 | 8.5 | 4.9 | 7.7 | 8.2 | 6.1 | 7.3 | 5.6 | 14.1 | 11.8 | 12 | 7.8 | 12.9 | 6.5 | 16.3 | 8 | 9.7 | 11.5 | 9.7 | 13.9 | 10.1 | 12.2
|  |  | 6.3 | 11.6 | 7.1 | 8.4 | 9 | 9 | 5.4 | 10.7 | 15.1 | 5.9 | 10.4 | 16.5 | 9 | 16.2 | 12.8 | 11.6 | 4.7 | 14.8 | 9.5 | 6.7 | 9 | 7.2 | 12.7 | 15.2 | 12.4 | 2.5 | 14.9 | 12.6 | 9.3 | 11.3 | 8 | 11.8 | 8.9 | 6.6 | 8.1 | 8.9 | 7.3 | 8 | 6.7 | 15 | 12.1 | 12.3 | 8.5 | 14.1 | 8.6 | 16.9 | 11.3 | 10.7 | 12.3 | 10.4 | 13.7 | 12 | 12.7
|  |  | 7.4 | 11.9 | 7.9 | 8.6 | 10.5 | 9 | 5.5 | 11.3 | 16.3 | 6.2 | 10.7 | 17.7 | 9.2 | 16.6 | 13 | 11.9 | 4.7 | 15.6 | 11.7 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 13.1 | 16.4 | 13.8 | 4.3 | 16.4 | 13.2 | 9.5 | 12.9 | 9.7 | 13.1 | 9.3 | 8.4 | 8.6 | 9.5 | 8.6 | 8.7 | 7.8 | 16 | 12.3 | 12.7 | 9.2 | 15.3 | 10.6 | 17.6 | 14.6 | 11.7 | 13.2 | 11.1 | 13.6 | 13.8 | 13.1
|  |  | 8 | 11.9 | 8.7 | 9.2 | 11.5 | 9.3 | 5.9 | 13.1 | 18 | 7.6 | 13.1 | 19.2 | 9.5 | 18.6 | 13.9 | 12.5 | 4.9 | 16.7 | 14.6 | 10.2 | 8.8 | 10.5 | 14.6 | 18.6 | 15.7 | 5.8 | 17.1 | 14.7 | 11.1 | 14.5 | 11.8 | 14.7 | 11.8 | 10.1 | 10.9 | 10.9 | 12.4 | 9.9 | 10.2 | 17.6 | 12.9 | 14.1 | 10.7 | 17.3 | 12.7 | 19.7 | 16.2 | 13.3 | 13.4 | 12.5 | 12.9 | 15.5 | 14.9
|  |  | 8.6 | 11.9 | 9.6 | 9.8 | 12.6 | 9.7 | 6.4 | 15 | 19.6 | 8.9 | 15.5 | 20.7 | 9.9 | 20.5 | 14.9 | 13 | 5.2 | 17.8 | 17.6 | 11.6 | 8.6 | 12 | 16 | 20.8 | 17.6 | 7.2 | 17.9 | 16.1 | 12.8 | 16.1 | 13.9 | 16.4 | 14.4 | 11.9 | 13.2 | 12.2 | 16.2 | 11.1 | 12.6 | 19.2 | 13.6 | 15.4 | 12.3 | 19.4 | 14.7 | 21.9 | 17.8 | 14.8 | 13.6 | 14 | 12.1 | 17.2 | 16.7
|  |  | 9.2 | 11.9 | 10.4 | 10.4 | 13.6 | 10 | 6.8 | 16.8 | 21.3 | 10.3 | 17.9 | 22.2 | 10.2 | 22.5 | 15.8 | 13.6 | 5.4 | 18.9 | 20.5 | 13 | 8.5 | 13.4 | 17.5 | 23 | 19.5 | 8.7 | 18.6 | 17.6 | 14.4 | 17.7 | 16 | 18 | 16.9 | 13.6 | 15.5 | 13.6 | 20 | 12.3 | 15 | 20.8 | 14.2 | 16.8 | 13.8 | 21.4 | 16.8 | 24 | 19.4 | 16.4 | 13.8 | 15.4 | 11.4 | 18.9 | 18.5
|  |  | 9.5 | 12 | 10.7 | 11.1 | 14 | 10 | 7.2 | 17.6 | 23 | 11.6 | 18.9 | 23 | 10.6 | 23.4 | 16.3 | 14.1 | 5.7 | 19.9 | 20.6 | 13.6 | 8.5 | 14.4 | 17.8 | 23.6 | 20 | 9.3 | 20.3 | 17.6 | 15.4 | 17.7 | 17.3 | 18.6 | 17.9 | 14.5 | 16 | 14.3 | 20.8 | 13.5 | 15.3 | 21.6 | 15.5 | 17.3 | 15.1 | 21.9 | 17.7 | 25.4 | 19.1 | 16.7 | 12.9 | 16.3 | 12.7 | 19.6 | 19.1
|  |  | 9.9 | 12.2 | 10.9 | 11.9 | 14.3 | 10 | 7.6 | 18.4 | 24.6 | 13 | 19.9 | 23.9 | 10.9 | 24.4 | 16.9 | 14.7 | 6.1 | 20.8 | 20.8 | 14.2 | 8.6 | 15.5 | 18.2 | 24.2 | 20.5 | 9.9 | 21.9 | 17.7 | 16.3 | 17.7 | 18.5 | 19.1 | 19 | 15.3 | 16.6 | 14.9 | 21.5 | 14.8 | 15.5 | 22.4 | 16.7 | 17.9 | 16.5 | 22.3 | 18.7 | 26.7 | 18.9 | 16.9 | 11.9 | 17.2 | 14.1 | 20.2 | 19.7
|  |  | 10.2 | 12.3 | 11.2 | 12.6 | 14.7 | 10 | 8 | 19.2 | 26.3 | 14.3 | 20.9 | 24.7 | 11.3 | 25.3 | 17.4 | 15.2 | 6.4 | 21.8 | 20.9 | 14.8 | 8.6 | 16.5 | 18.5 | 24.8 | 21 | 10.5 | 23.6 | 17.7 | 17.3 | 17.7 | 19.8 | 19.7 | 20 | 16.2 | 17.1 | 15.6 | 22.3 | 16 | 15.8 | 23.2 | 18 | 18.4 | 17.8 | 22.8 | 19.6 | 28.1 | 18.6 | 17.2 | 11 | 18.1 | 15.4 | 20.9 | 20.3
|  |  | 10.5 | 12.7 | 10.7 | 12.7 | 14.1 | 10.1 | 8.5 | 19.3 | 26.6 | 13.8 | 21 | 24.3 | 11.4 | 24.5 | 17.5 | 15.6 | 6.6 | 21.6 | 21 | 15 | 8.3 | 17 | 17.6 | 24.4 | 21 | 10.7 | 23.3 | 17.7 | 17.8 | 18 | 18.9 | 18.5 | 19.4 | 16.3 | 17.2 | 15.9 | 22.6 | 16.6 | 16.1 | 22.8 | 18.1 | 18.6 | 18.1 | 22.3 | 19.9 | 27.2 | 16.4 | 17.5 | 10.3 | 17.2 | 15.8 | 20.7 | 19.2
|  |  | 10.9 | 13.1 | 10.2 | 12.9 | 13.5 | 10.1 | 9.1 | 19.3 | 26.8 | 13.3 | 21 | 23.8 | 11.4 | 23.8 | 17.7 | 16.1 | 6.7 | 21.5 | 21.2 | 15.3 | 7.9 | 17.5 | 16.8 | 24 | 21 | 11 | 23.1 | 17.8 | 18.4 | 18.3 | 17.9 | 17.2 | 18.7 | 16.4 | 17.2 | 16.1 | 22.8 | 17.2 | 16.4 | 22.4 | 18.2 | 18.8 | 18.5 | 21.9 | 20.1 | 26.3 | 14.3 | 17.7 | 9.7 | 16.4 | 16.1 | 20.6 | 18.1
|  |  | 11.2 | 13.5 | 9.7 | 13 | 12.9 | 10.2 | 9.6 | 19.4 | 27.1 | 12.8 | 21.1 | 23.4 | 11.5 | 23 | 17.8 | 16.5 | 6.9 | 21.3 | 21.3 | 15.5 | 7.6 | 18 | 15.9 | 23.6 | 21 | 11.2 | 22.8 | 17.8 | 18.9 | 18.6 | 17 | 16 | 18.1 | 16.5 | 17.3 | 16.4 | 23.1 | 17.8 | 16.7 | 22 | 18.3 | 19 | 18.8 | 21.4 | 20.4 | 25.4 | 12.1 | 18 | 9 | 15.5 | 16.5 | 20.4 | 17
|  |  | 10.8 | 13.3 | 9.9 | 12.9 | 11.9 | 10.2 | 9.2 | 18.5 | 25.8 | 12.6 | 19.8 | 22.6 | 11.4 | 22.7 | 17.8 | 16.2 | 6.8 | 19.8 | 20.3 | 14.9 | 7.3 | 17.5 | 15.8 | 22.3 | 20.3 | 10.4 | 21.6 | 17.7 | 18.3 | 17.7 | 17 | 16.4 | 17.8 | 15.8 | 16.8 | 15.8 | 21.9 | 16.9 | 16.3 | 20.2 | 16.7 | 17.9 | 18.1 | 20.3 | 19.5 | 24.7 | 12.2 | 17.1 | 9.3 | 15.3 | 15.7 | 19.4 | 16.5
|  |  | 10.3 | 13.2 | 10 | 12.8 | 10.9 | 10.3 | 8.8 | 17.7 | 24.6 | 12.4 | 18.5 | 21.9 | 11.3 | 22.3 | 17.8 | 15.8 | 6.6 | 18.4 | 19.3 | 14.2 | 7.1 | 16.9 | 15.7 | 21.1 | 19.5 | 9.6 | 20.5 | 17.7 | 17.7 | 16.9 | 17.1 | 16.8 | 17.6 | 15.2 | 16.2 | 15.1 | 20.8 | 15.9 | 15.8 | 18.4 | 15.2 | 16.7 | 17.4 | 19.1 | 18.7 | 24 | 12.3 | 16.1 | 9.5 | 15.2 | 14.9 | 18.4 | 15.9
|  |  | 9.9 | 13 | 10.2 | 12.7 | 9.9 | 10.3 | 8.4 | 16.8 | 23.3 | 12.2 | 17.2 | 21.1 | 11.2 | 22 | 17.8 | 15.5 | 6.5 | 16.9 | 18.3 | 13.6 | 6.8 | 16.4 | 15.6 | 19.8 | 18.8 | 8.8 | 19.3 | 17.6 | 17.1 | 16 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 14.5 | 15.7 | 14.5 | 19.6 | 15 | 15.4 | 16.6 | 13.6 | 15.6 | 16.7 | 18 | 17.8 | 23.3 | 12.4 | 15.2 | 9.8 | 15 | 14.1 | 17.4 | 15.4
|  |  | 8.8 | 12.3 | 9.1 | 12.2 | 9.3 | 10.2 | 8.2 | 15.8 | 22.1 | 11.5 | 15.6 | 20.3 | 10.5 | 20.8 | 16.3 | 15 | 6.4 | 15.7 | 15.7 | 12 | 6.6 | 14.4 | 14.7 | 18.6 | 17 | 8 | 17.9 | 16.7 | 15.3 | 14.1 | 15.2 | 15.8 | 15.8 | 12.7 | 14.6 | 13.2 | 18.7 | 13.6 | 13.7 | 16.1 | 12.8 | 14.9 | 15.6 | 16.1 | 16 | 22.2 | 12.1 | 13.3 | 8.7 | 14.6 | 13.3 | 16.2 | 14.9
|  |  | 7.8 | 11.7 | 8 | 11.6 | 8.7 | 10.1 | 8.1 | 14.7 | 20.8 | 10.7 | 13.9 | 19.6 | 9.9 | 19.6 | 14.8 | 14.4 | 6.2 | 14.4 | 13.1 | 10.4 | 6.5 | 12.4 | 13.9 | 17.5 | 15.2 | 7.3 | 16.5 | 15.7 | 13.4 | 12.1 | 13.3 | 14.4 | 14.3 | 10.9 | 13.6 | 12 | 17.9 | 12.3 | 12.1 | 15.7 | 12 | 14.1 | 14.6 | 14.1 | 14.3 | 21 | 11.9 | 11.5 | 7.7 | 14.2 | 12.6 | 15 | 14.5
|  |  | 6.7 | 11 | 6.9 | 11.1 | 8.1 | 10 | 7.9 | 13.7 | 19.6 | 10 | 12.3 | 18.8 | 9.2 | 18.4 | 13.3 | 13.9 | 6.1 | 13.2 | 10.5 | 8.8 | 6.3 | 10.4 | 13 | 16.3 | 13.4 | 6.5 | 15.1 | 14.8 | 11.6 | 10.2 | 11.4 | 13 | 12.8 | 9.1 | 12.5 | 10.7 | 17 | 10.9 | 10.4 | 15.2 | 11.2 | 13.4 | 13.5 | 12.2 | 12.5 | 19.9 | 11.6 | 9.6 | 6.6 | 13.8 | 11.8 | 13.8 | 14
|  |  | 6.5 | 10.5 | 6 | 10.9 | 7.6 | 10.2 | 7.9 | 13.9 | 18.9 | 9.3 | 11.6 | 17.3 | 8.7 | 17.6 | 13 | 13.5 | 6.1 | 12.7 | 9.3 | 7.7 | 6.2 | 9 | 12.3 | 15.3 | 12.7 | 6.4 | 14.3 | 14.2 | 11.1 | 9.7 | 10.7 | 12.6 | 12.2 | 9 | 11.8 | 11 | 16.9 | 10.6 | 9.8 | 15.1 | 10.9 | 13 | 13 | 12.3 | 12.2 | 19 | 11.2 | 9.5 | 6.1 | 13.3 | 10.8 | 13.5 | 13.6
|  |  | 6.4 | 10 | 5 | 10.8 | 7.1 | 10.4 | 7.9 | 14.1 | 18.1 | 8.7 | 11 | 15.7 | 8.1 | 16.8 | 12.7 | 13.1 | 6.1 | 12.3 | 8 | 6.5 | 6.2 | 7.6 | 11.5 | 14.2 | 11.9 | 6.4 | 13.5 | 13.7 | 10.7 | 9.2 | 9.9 | 12.2 | 11.6 | 8.8 | 11.1 | 11.3 | 16.7 | 10.3 | 9.1 | 14.9 | 10.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 11.9 | 18.1 | 10.8 | 9.3 | 5.5 | 12.9 | 9.8 | 13.1 | 13.3
|  |  | 6.2 | 9.5 | 4.1 | 10.6 | 6.6 | 10.6 | 7.9 | 14.3 | 17.4 | 8 | 10.3 | 14.2 | 7.6 | 16 | 12.4 | 12.7 | 6.1 | 11.8 | 6.8 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 10.8 | 13.2 | 11.2 | 6.3 | 12.7 | 13.1 | 10.2 | 8.7 | 9.2 | 11.8 | 11 | 8.7 | 10.4 | 11.6 | 16.6 | 10 | 8.5 | 14.8 | 10.3 | 12.2 | 12 | 12.6 | 11.6 | 17.2 | 10.4 | 9.2 | 5 | 12.4 | 8.8 | 12.8 | 12.9
|  |  | 5.7 | 9.4 | 3.9 | 10.2 | 5.9 | 10.1 | 7.9 | 14 | 16.4 | 7.5 | 9.8 | 13.7 | 7.1 | 15.2 | 11.6 | 11.3 | 6.2 | 11.2 | 6.3 | 4.5 | 5.9 | 5.4 | 10.5 | 12.6 | 10.6 | 5.4 | 11.8 | 12.8 | 10.4 | 8.8 | 8.2 | 10.8 | 10.3 | 8 | 10 | 9.7 | 15.8 | 10 | 8 | 14.7 | 9.6 | 12 | 11.3 | 12.1 | 11.4 | 16.6 | 10.3 | 8.6 | 3.9 | 12.3 | 8.4 | 12 | 12.8
|  |  | 5.1 | 9.2 | 3.8 | 9.9 | 5.1 | 9.5 | 8 | 13.8 | 15.5 | 7.1 | 9.4 | 13.1 | 6.7 | 14.3 | 10.8 | 9.8 | 6.3 | 10.5 | 5.8 | 3.6 | 5.6 | 4.6 | 10.1 | 12 | 9.9 | 4.4 | 10.9 | 12.4 | 10.6 | 9 | 7.2 | 9.9 | 9.5 | 7.4 | 9.6 | 7.8 | 15 | 9.9 | 7.4 | 14.5 | 8.9 | 11.9 | 10.6 | 11.5 | 11.3 | 15.9 | 10.2 | 8.1 | 2.9 | 12.1 | 8 | 11.2 | 12.8
|  |  | 4.6 | 9.1 | 3.6 | 9.5 | 4.4 | 9 | 8 | 13.5 | 14.5 | 6.6 | 8.9 | 12.6 | 6.2 | 13.5 | 10 | 8.4 | 6.4 | 9.9 | 5.3 | 2.7 | 5.4 | 3.8 | 9.8 | 11.4 | 9.3 | 3.5 | 10 | 12.1 | 10.8 | 9.1 | 6.2 | 8.9 | 8.8 | 6.7 | 9.2 | 5.9 | 14.2 | 9.9 | 6.9 | 14.4 | 8.2 | 11.7 | 9.9 | 11 | 11.1 | 15.3 | 10.1 | 7.5 | 1.8 | 12 | 7.6 | 10.4 | 12.7
|  |  | 5.9 | 9.6 | 5 | 9.6 | 6.4 | 8.5 | 8.2 | 14.3 | 15.7 | 7.6 | 9.7 | 13.5 | 6 | 14.3 | 11.2 | 9.3 | 6.6 | 10.6 | 8.2 | 3.9 | 5.4 | 5.7 | 9.3 | 12.5 | 10.7 | 4.8 | 11.1 | 12.4 | 11.6 | 10.7 | 8.2 | 10.4 | 10.3 | 7.4 | 9.6 | 7.1 | 14.9 | 10.7 | 7.9 | 14.5 | 9.7 | 12 | 11 | 12.1 | 12.4 | 16.4 | 10.6 | 9.7 | 4 | 12.1 | 8.2 | 11.8 | 12.8
|  |  | 7.1 | 10.2 | 6.5 | 9.6 | 8.5 | 8 | 8.5 | 15.1 | 17 | 8.7 | 10.5 | 14.3 | 5.7 | 15 | 12.4 | 10.3 | 6.8 | 11.4 | 11.2 | 5.2 | 5.3 | 7.7 | 8.9 | 13.7 | 12.1 | 6.2 | 12.1 | 12.7 | 12.4 | 12.4 | 10.2 | 12 | 11.9 | 8 | 10 | 8.4 | 15.5 | 11.6 | 8.9 | 14.5 | 11.3 | 12.4 | 12.1 | 13.3 | 13.7 | 17.5 | 11 | 12 | 6.3 | 12.3 | 8.7 | 13.2 | 13
|  |  | 8.4 | 10.7 | 7.9 | 9.7 | 10.5 | 7.5 | 8.7 | 15.9 | 18.2 | 9.7 | 11.3 | 15.2 | 5.5 | 15.8 | 13.6 | 11.2 | 7 | 12.1 | 14.1 | 6.4 | 5.3 | 9.6 | 8.4 | 14.8 | 13.5 | 7.5 | 13.2 | 13 | 13.2 | 14 | 12.2 | 13.5 | 13.4 | 8.7 | 10.4 | 9.6 | 16.2 | 12.4 | 9.9 | 14.6 | 12.8 | 12.7 | 13.2 | 14.4 | 15 | 18.6 | 11.5 | 14.2 | 8.5 | 12.4 | 9.3 | 14.6 | 13.1
|  |  | 10.3 | 11 | 10.2 | 9 | 11.8 | 7.2 | 9.2 | 16.1 | 20.4 | 10.5 | 14 | 17 | 5.2 | 17.4 | 14.5 | 13 | 7.9 | 13.6 | 16.4 | 8 | 5.9 | 11.3 | 8.1 | 16.2 | 15.6 | 9.2 | 14 | 15 | 14.5 | 15.8 | 14.5 | 15.7 | 15.6 | 9.9 | 11.4 | 12 | 17.6 | 14.4 | 11.1 | 15.3 | 14.1 | 13.7 | 14 | 15.2 | 15.9 | 20.4 | 12 | 15.9 | 9.2 | 13.1 | 9.8 | 16.3 | 13.5
|  |  | 12.3 | 11.4 | 12.6 | 8.4 | 13.2 | 7 | 9.7 | 16.2 | 22.7 | 11.4 | 16.8 | 18.7 | 5 | 19.1 | 15.3 | 14.8 | 8.7 | 15 | 18.8 | 9.6 | 6.6 | 13 | 7.9 | 17.7 | 17.8 | 10.9 | 14.9 | 16.9 | 15.7 | 17.6 | 16.7 | 17.8 | 17.7 | 11.1 | 12.3 | 14.4 | 18.9 | 16.5 | 12.2 | 16.1 | 15.3 | 14.8 | 14.9 | 16 | 16.9 | 22.2 | 12.5 | 17.5 | 10 | 13.7 | 10.4 | 17.9 | 13.9
|  |  | 14.2 | 11.7 | 14.9 | 7.7 | 14.5 | 6.7 | 10.2 | 16.4 | 24.9 | 12.2 | 19.5 | 20.5 | 4.7 | 20.7 | 16.2 | 16.6 | 9.6 | 16.5 | 21.1 | 11.2 | 7.2 | 14.7 | 7.6 | 19.1 | 19.9 | 12.6 | 15.7 | 18.9 | 17 | 19.4 | 19 | 20 | 19.9 | 12.3 | 13.3 | 16.8 | 20.3 | 18.5 | 13.4 | 16.8 | 16.6 | 15.8 | 15.7 | 16.8 | 17.8 | 24 | 13 | 19.2 | 10.7 | 14.4 | 10.9 | 19.6 | 14.3
|  |  | 13.7 | 11.7 | 15.5 | 7.9 | 15.2 | 6.5 | 11.3 | 16.9 | 25.7 | 12.2 | 20.8 | 21.2 | 4.9 | 20.6 | 17.1 | 17.4 | 10.3 | 17.1 | 21.5 | 11.6 | 8.1 | 15.6 | 8.5 | 19.7 | 20.4 | 13.1 | 16.5 | 19.8 | 17.9 | 20.3 | 20 | 20.8 | 20.7 | 13.2 | 13.5 | 17 | 21.3 | 19.2 | 14.3 | 18 | 16.8 | 16.3 | 16.3 | 17.1 | 18.3 | 25.1 | 12 | 19.6 | 11 | 14.7 | 11.9 | 19.7 | 15
|  |  | 13.3 | 11.6 | 16 | 8.1 | 16 | 6.4 | 12.3 | 17.3 | 26.5 | 12.1 | 22 | 21.8 | 5.1 | 20.6 | 18.1 | 18.2 | 11.1 | 17.6 | 22 | 12 | 9.1 | 16.4 | 9.5 | 20.3 | 21 | 13.7 | 17.2 | 20.8 | 18.9 | 21.3 | 21 | 21.6 | 21.5 | 14.2 | 13.7 | 17.3 | 22.4 | 19.8 | 15.1 | 19.2 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.5 | 18.7 | 26.1 | 11 | 20.1 | 11.3 | 15.1 | 12.8 | 19.9 | 15.8
|  |  | 12.8 | 11.6 | 16.6 | 8.3 | 16.7 | 6.2 | 13.4 | 17.8 | 27.3 | 12.1 | 23.3 | 22.5 | 5.3 | 20.5 | 19 | 19 | 11.8 | 18.2 | 22.4 | 12.4 | 10 | 17.3 | 10.4 | 20.9 | 21.5 | 14.2 | 18 | 21.7 | 19.8 | 22.2 | 22 | 22.4 | 22.3 | 15.1 | 13.9 | 17.5 | 23.4 | 20.5 | 16 | 20.4 | 17.1 | 17.4 | 17.5 | 17.8 | 19.2 | 27.2 | 10 | 20.5 | 11.6 | 15.4 | 13.8 | 20 | 16.5
|  |  | 12.3 | 11.4 | 15.8 | 8.6 | 16.3 | 6.4 | 12.9 | 19.4 | 27.2 | 12.2 | 23.3 | 22.5 | 5.5 | 20.9 | 19.3 | 18.9 | 10.8 | 18 | 22.5 | 12.5 | 10 | 17.8 | 10.3 | 20.7 | 21.6 | 14.2 | 17.9 | 21.9 | 19.7 | 22.5 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 15.1 | 14.8 | 17.6 | 23.3 | 19.1 | 16.1 | 20.8 | 17.2 | 17 | 18 | 17.7 | 19.5 | 27.1 | 9.3 | 20.5 | 11.6 | 14.9 | 13.7 | 19.6 | 16.2
|  |  | 11.7 | 11.1 | 15.1 | 8.9 | 15.8 | 6.6 | 12.3 | 21 | 27 | 12.2 | 23.3 | 22.4 | 5.8 | 21.4 | 19.7 | 18.9 | 9.8 | 17.9 | 22.7 | 12.7 | 10 | 18.2 | 10.1 | 20.4 | 21.6 | 14.2 | 17.8 | 22.2 | 19.7 | 22.7 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 15.1 | 15.6 | 17.6 | 23.3 | 17.8 | 16.1 | 21.2 | 17.4 | 16.7 | 18.4 | 17.5 | 19.9 | 26.9 | 8.7 | 20.4 | 11.6 | 14.4 | 13.7 | 19.2 | 15.8
|  |  | 11.2 | 10.9 | 14.3 | 9.2 | 15.4 | 6.8 | 11.8 | 22.6 | 26.9 | 12.3 | 23.3 | 22.4 | 6 | 21.8 | 20 | 18.8 | 8.8 | 17.7 | 22.8 | 12.8 | 10 | 18.7 | 10 | 20.2 | 21.7 | 14.2 | 17.7 | 22.4 | 19.6 | 23 | 22.6 | 22.2 | 22.5 | 15.1 | 16.5 | 17.7 | 23.2 | 16.4 | 16.2 | 21.6 | 17.5 | 16.3 | 18.9 | 17.4 | 20.2 | 26.8 | 8 | 20.4 | 11.6 | 13.9 | 13.6 | 18.8 | 15.5
|  |  | 11.2 | 10.9 | 13.7 | 8.9 | 14.3 | 6.8 | 11.7 | 21.3 | 25.6 | 12.2 | 22.5 | 21.5 | 6.1 | 20.8 | 19.5 | 18 | 9.2 | 16.8 | 21.7 | 12.7 | 9.8 | 18.6 | 9.5 | 19.1 | 20.7 | 13.3 | 16.6 | 21.9 | 18.3 | 22.4 | 21.7 | 21.5 | 21.4 | 14.5 | 16.2 | 16.4 | 21.8 | 16.5 | 15.4 | 21 | 17 | 15.5 | 18 | 16.5 | 18.8 | 25.4 | 7.5 | 19.5 | 10.8 | 13.6 | 13 | 18.3 | 15.1
|  |  | 11.2 | 10.8 | 13 | 8.7 | 13.2 | 6.8 | 11.7 | 19.9 | 24.2 | 12.1 | 21.8 | 20.5 | 6.1 | 19.8 | 18.9 | 17.3 | 9.5 | 16 | 20.7 | 12.5 | 9.5 | 18.4 | 9.1 | 18 | 19.6 | 12.4 | 15.4 | 21.4 | 17 | 21.7 | 20.7 | 20.9 | 20.2 | 13.9 | 15.8 | 15.1 | 20.4 | 16.5 | 14.7 | 20.5 | 16.4 | 14.7 | 17.2 | 15.6 | 17.4 | 24.1 | 6.9 | 18.6 | 10 | 13.3 | 12.4 | 17.9 | 14.7
|  |  | 11.2 | 10.8 | 12.4 | 8.4 | 12.1 | 6.8 | 11.6 | 18.6 | 22.9 | 12 | 21 | 19.6 | 6.2 | 18.8 | 18.4 | 16.5 | 9.9 | 15.1 | 19.6 | 12.4 | 9.3 | 18.3 | 8.6 | 16.9 | 18.6 | 11.5 | 14.3 | 20.9 | 15.7 | 21.1 | 19.8 | 20.2 | 19.1 | 13.3 | 15.5 | 13.8 | 19 | 16.6 | 13.9 | 19.9 | 15.9 | 13.9 | 16.3 | 14.7 | 16 | 22.7 | 6.4 | 17.7 | 9.2 | 13 | 11.8 | 17.4 | 14.3
|  |  | 9.7 | 10.4 | 10.6 | 7.6 | 11.1 | 6.6 | 10.3 | 17.7 | 21.4 | 10.8 | 19.8 | 17.9 | 5.6 | 16.5 | 16.7 | 14.9 | 8.2 | 13.6 | 17.5 | 11.3 | 8.5 | 15.9 | 8.2 | 15.4 | 17.4 | 11.2 | 12.7 | 19.7 | 14.7 | 19.7 | 19 | 19.3 | 18.1 | 11.8 | 14.6 | 12.7 | 17.3 | 15.9 | 12.7 | 19.2 | 14.9 | 13.7 | 15.3 | 13.2 | 13.7 | 21.7 | 6.1 | 17.3 | 8.2 | 12.7 | 11 | 15.7 | 13.9
|  |  | 8.1 | 9.9 | 8.9 | 6.8 | 10.2 | 6.4 | 8.9 | 16.8 | 19.8 | 9.7 | 18.7 | 16.1 | 4.9 | 14.3 | 15 | 13.2 | 6.5 | 12 | 15.4 | 10.1 | 7.6 | 13.4 | 7.8 | 13.9 | 16.3 | 11 | 11.2 | 18.6 | 13.6 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 17.1 | 10.3 | 13.8 | 11.5 | 15.7 | 15.2 | 11.5 | 18.4 | 14 | 13.6 | 14.4 | 11.7 | 11.4 | 20.6 | 5.8 | 16.8 | 7.2 | 12.4 | 10.2 | 14.1 | 13.4
|  |  | 6.6 | 9.5 | 7.1 | 6 | 9.2 | 6.2 | 7.6 | 15.9 | 18.3 | 8.5 | 17.5 | 14.4 | 4.3 | 12 | 13.3 | 11.6 | 4.8 | 10.5 | 13.3 | 9 | 6.8 | 11 | 7.4 | 12.4 | 15.1 | 10.7 | 9.6 | 17.4 | 12.6 | 16.8 | 17.5 | 17.4 | 16.1 | 8.8 | 12.9 | 10.4 | 14 | 14.5 | 10.3 | 17.7 | 13 | 13.4 | 13.4 | 10.2 | 9.1 | 19.6 | 5.5 | 16.4 | 6.2 | 12.1 | 9.4 | 12.4 | 13
|  |  | 6.5 | 9.4 | 5.8 | 5.8 | 8.7 | 6.1 | 7.2 | 15.6 | 17.1 | 8 | 16.7 | 12.8 | 4.2 | 11.4 | 12.5 | 10.4 | 4.5 | 10 | 11.5 | 7.8 | 6.4 | 9.1 | 7.3 | 11.4 | 14.7 | 9.7 | 8.9 | 16.7 | 11.7 | 16 | 16.7 | 17.1 | 15.8 | 8.4 | 12.2 | 9.9 | 13.8 | 13.6 | 8.8 | 17.5 | 12.6 | 13 | 13 | 9.2 | 8.4 | 18.9 | 5.3 | 16.3 | 6.3 | 11.8 | 9.4 | 12.1 | 12.3
|  |  | 6.5 | 9.3 | 4.5 | 5.6 | 8.2 | 5.9 | 6.7 | 15.3 | 16 | 7.6 | 15.9 | 11.3 | 4 | 10.7 | 11.8 | 9.1 | 4.3 | 9.6 | 9.6 | 6.6 | 5.9 | 7.2 | 7.3 | 10.4 | 14.3 | 8.6 | 8.1 | 15.9 | 10.9 | 15.3 | 15.8 | 16.9 | 15.6 | 8.1 | 11.5 | 9.3 | 13.5 | 12.8 | 7.2 | 17.2 | 12.1 | 12.6 | 12.7 | 8.2 | 7.6 | 18.1 | 5.1 | 16.1 | 6.3 | 11.5 | 9.3 | 11.8 | 11.6
|  |  | 6.4 | 9.2 | 3.2 | 5.4 | 7.7 | 5.8 | 6.3 | 15 | 14.8 | 7.1 | 15.1 | 9.7 | 3.9 | 10.1 | 11 | 7.9 | 4 | 9.1 | 7.8 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 7.2 | 9.4 | 13.9 | 7.6 | 7.4 | 15.2 | 10 | 14.5 | 15 | 16.6 | 15.3 | 7.7 | 10.8 | 8.8 | 13.3 | 11.9 | 5.7 | 17 | 11.7 | 12.2 | 12.3 | 7.2 | 6.9 | 17.4 | 4.9 | 16 | 6.4 | 11.2 | 9.3 | 11.5 | 10.9
|  |  | 5.9 | 9.2 | 2.6 | 5 | 7.5 | 5.3 | 6.3 | 14.8 | 14.3 | 6.9 | 14.8 | 9.8 | 3.8 | 9.7 | 10.4 | 7.9 | 4.2 | 8.4 | 7 | 4.6 | 5 | 4.4 | 6.6 | 8.2 | 13.2 | 7 | 6.7 | 14.8 | 9.7 | 14.2 | 14.4 | 16.1 | 15.1 | 7.1 | 10.8 | 8.5 | 12.7 | 11.2 | 5.2 | 16.4 | 11.3 | 11.8 | 11.7 | 6.8 | 6.4 | 16.8 | 5 | 16.3 | 6.3 | 10.8 | 8.8 | 10.9 | 10.7
|  |  | 5.5 | 9.3 | 2.1 | 4.6 | 7.2 | 4.7 | 6.3 | 14.7 | 13.7 | 6.7 | 14.4 | 9.9 | 3.6 | 9.3 | 9.8 | 7.9 | 4.5 | 7.6 | 6.3 | 3.8 | 4.5 | 3.4 | 6 | 7.1 | 12.6 | 6.4 | 6.1 | 14.3 | 9.4 | 13.8 | 13.9 | 15.7 | 15 | 6.5 | 10.9 | 8.3 | 12.2 | 10.4 | 4.7 | 15.7 | 11 | 11.5 | 11 | 6.4 | 5.9 | 16.2 | 5 | 16.5 | 6.3 | 10.4 | 8.3 | 10.3 | 10.6
|  |  | 5 | 9.3 | 1.5 | 4.2 | 7 | 4.2 | 6.3 | 14.5 | 13.2 | 6.5 | 14.1 | 10 | 3.5 | 8.9 | 9.2 | 7.9 | 4.7 | 6.9 | 5.5 | 3 | 4 | 2.5 | 5.4 | 5.9 | 11.9 | 5.8 | 5.4 | 13.9 | 9.1 | 13.5 | 13.3 | 15.2 | 14.8 | 5.9 | 10.9 | 8 | 11.6 | 9.7 | 4.2 | 15.1 | 10.6 | 11.1 | 10.4 | 6 | 5.4 | 15.6 | 5.1 | 16.8 | 6.2 | 10 | 7.8 | 9.7 | 10.4
|  |  | 6.1 | 9.5 | 3.2 | 5.3 | 8.7 | 4.9 | 7 | 13.4 | 15.4 | 8.5 | 15.2 | 10.7 | 4.1 | 9.9 | 10.5 | 9.4 | 5.7 | 8 | 8.9 | 4.1 | 4.7 | 5.5 | 5.8 | 7.4 | 12.8 | 6.9 | 7.3 | 14.4 | 8.5 | 14.6 | 14.8 | 15.8 | 15.6 | 6.9 | 11.9 | 7.3 | 12 | 9.4 | 5.4 | 15.9 | 10.8 | 11.2 | 10.6 | 8.4 | 7.1 | 16.9 | 5.6 | 17 | 6.3 | 10 | 8 | 10.3 | 10.4
|  |  | 7.3 | 9.8 | 5 | 6.5 | 10.4 | 5.7 | 7.8 | 12.3 | 17.5 | 10.6 | 16.3 | 11.5 | 4.6 | 10.8 | 11.7 | 10.9 | 6.6 | 9.2 | 12.2 | 5.1 | 5.5 | 8.6 | 6.2 | 9 | 13.7 | 8.1 | 9.2 | 15 | 8 | 15.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 7.8 | 12.9 | 6.7 | 12.4 | 9.2 | 6.7 | 16.6 | 11 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 8.9 | 18.1 | 6.1 | 17.1 | 6.5 | 10.1 | 8.2 | 11 | 10.3
|  |  | 8.4 | 10 | 6.7 | 7.6 | 12.1 | 6.4 | 8.5 | 11.2 | 19.7 | 12.6 | 17.4 | 12.2 | 5.2 | 11.8 | 13 | 12.4 | 7.6 | 10.3 | 15.6 | 6.2 | 6.2 | 11.6 | 6.6 | 10.5 | 14.6 | 9.2 | 11.1 | 15.5 | 7.4 | 16.7 | 17.9 | 17 | 17.1 | 8.8 | 13.9 | 6 | 12.8 | 8.9 | 7.9 | 17.4 | 11.2 | 11.4 | 10.9 | 13.1 | 10.6 | 19.4 | 6.6 | 17.3 | 6.6 | 10.1 | 8.4 | 11.6 | 10.3
|  |  | 10.8 | 9.9 | 9.6 | 7.8 | 13 | 7.3 | 8.9 | 11.7 | 20.8 | 13.3 | 17.5 | 13.8 | 6 | 13.4 | 14.7 | 13.9 | 8.1 | 12.2 | 17.8 | 7.5 | 7.3 | 13.8 | 7.9 | 12.2 | 16.3 | 10.8 | 12.6 | 17.1 | 7.4 | 18.3 | 18.8 | 18.1 | 18.2 | 10.1 | 15.3 | 5.8 | 14.6 | 8.5 | 10.4 | 19.3 | 12.7 | 12.3 | 12.1 | 14.9 | 12.2 | 20.8 | 7.4 | 18.1 | 6.3 | 11 | 8.7 | 12.1 | 11
|  |  | 13.1 | 9.9 | 12.4 | 8 | 13.8 | 8.3 | 9.2 | 12.2 | 22 | 14.1 | 17.6 | 15.4 | 6.8 | 15.1 | 16.5 | 15.4 | 8.7 | 14 | 20 | 8.7 | 8.5 | 16 | 9.3 | 14 | 17.9 | 12.3 | 14.1 | 18.7 | 7.5 | 20 | 19.7 | 19.1 | 19.2 | 11.3 | 16.6 | 5.6 | 16.5 | 8 | 12.8 | 21.1 | 14.3 | 13.3 | 13.3 | 16.6 | 13.9 | 22.2 | 8.2 | 19 | 6.1 | 11.8 | 8.9 | 12.7 | 11.7
|  |  | 15.5 | 9.8 | 15.3 | 8.2 | 14.7 | 9.2 | 9.6 | 12.7 | 23.1 | 14.8 | 17.7 | 17 | 7.6 | 16.7 | 18.2 | 16.9 | 9.2 | 15.9 | 22.2 | 10 | 9.6 | 18.2 | 10.6 | 15.7 | 19.6 | 13.9 | 15.6 | 20.3 | 7.5 | 21.6 | 20.6 | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 18 | 5.4 | 18.3 | 7.6 | 15.3 | 23 | 15.8 | 14.2 | 14.5 | 18.4 | 15.5 | 23.6 | 9 | 19.8 | 5.8 | 12.7 | 9.2 | 13.2 | 12.4
|  |  | 15.3 | 9.9 | 15.8 | 8.3 | 16 | 9.8 | 9 | 13.5 | 23.6 | 14.9 | 17.6 | 17.6 | 8.4 | 17.6 | 19 | 17.4 | 9 | 16.4 | 22.8 | 10.8 | 10.8 | 19.1 | 11.3 | 17 | 20.4 | 14.1 | 16.5 | 20.7 | 7.5 | 22.1 | 21.4 | 20.6 | 20.6 | 13.6 | 18.4 | 5.5 | 18.8 | 7.6 | 16.1 | 23.6 | 16.3 | 15 | 15.3 | 19.1 | 16.2 | 24.4 | 8.2 | 20.2 | 5.2 | 13.1 | 9.6 | 15 | 13.3
|  |  | 15.2 | 9.9 | 16.4 | 8.5 | 17.2 | 10.3 | 8.5 | 14.3 | 24.1 | 15 | 17.6 | 18.2 | 9.2 | 18.6 | 19.8 | 17.8 | 8.7 | 17 | 23.5 | 11.5 | 12 | 20 | 11.9 | 18.4 | 21.2 | 14.2 | 17.4 | 21 | 7.4 | 22.7 | 22.3 | 21 | 20.8 | 14.6 | 18.8 | 5.7 | 19.3 | 7.6 | 16.9 | 24.2 | 16.8 | 15.9 | 16.1 | 19.9 | 17 | 25.3 | 7.5 | 20.6 | 4.7 | 13.4 | 10 | 16.9 | 14.1
|  |  | 15 | 10 | 16.9 | 8.6 | 18.5 | 10.9 | 7.9 | 15.1 | 24.6 | 15.1 | 17.5 | 18.8 | 10 | 19.5 | 20.6 | 18.3 | 8.5 | 17.5 | 24.1 | 12.3 | 13.2 | 20.9 | 12.6 | 19.7 | 22 | 14.4 | 18.3 | 21.4 | 7.4 | 23.2 | 23.1 | 21.4 | 21.1 | 15.6 | 19.2 | 5.8 | 19.8 | 7.6 | 17.7 | 24.8 | 17.3 | 16.7 | 16.9 | 20.6 | 17.7 | 26.1 | 6.7 | 21 | 4.1 | 13.8 | 10.4 | 18.7 | 15
|  |  | 15.4 | 10 | 17 | 8.7 | 18.7 | 11 | 7.7 | 15.4 | 24.2 | 15.1 | 17.6 | 19.5 | 10.3 | 20.1 | 20.6 | 18.6 | 8.4 | 17.9 | 24 | 12.8 | 13.1 | 21.3 | 13.2 | 20 | 22.5 | 14.6 | 18.5 | 21.3 | 8.7 | 23.2 | 22.8 | 21.5 | 21.8 | 15.7 | 19.1 | 7 | 20 | 7.6 | 18 | 25.2 | 17.5 | 17.1 | 17 | 20.9 | 17.7 | 26.1 | 7.8 | 21.4 | 4.7 | 15 | 10.5 | 18.4 | 15.5
|  |  | 15.9 | 9.9 | 17.1 | 8.9 | 18.8 | 11 | 7.5 | 15.7 | 23.7 | 15.2 | 17.7 | 20.1 | 10.5 | 20.6 | 20.6 | 18.9 | 8.3 | 18.2 | 23.8 | 13.3 | 12.9 | 21.8 | 13.7 | 20.3 | 22.9 | 14.9 | 18.6 | 21.2 | 10 | 23.2 | 22.5 | 21.7 | 22.4 | 15.9 | 18.9 | 8.2 | 20.3 | 7.6 | 18.4 | 25.6 | 17.6 | 17.6 | 17.2 | 21.1 | 17.8 | 26.2 | 8.9 | 21.8 | 5.2 | 16.3 | 10.5 | 18.1 | 16.1
|  |  | 16.3 | 9.9 | 17.2 | 9 | 19 | 11.1 | 7.3 | 16 | 23.3 | 15.2 | 17.8 | 20.8 | 10.8 | 21.2 | 20.6 | 19.2 | 8.2 | 18.6 | 23.7 | 13.8 | 12.8 | 22.2 | 14.3 | 20.6 | 23.4 | 15.1 | 18.8 | 21.1 | 11.3 | 23.2 | 22.2 | 21.8 | 23.1 | 16 | 18.8 | 9.4 | 20.5 | 7.6 | 18.7 | 26 | 17.8 | 18 | 17.3 | 21.4 | 17.8 | 26.2 | 10 | 22.2 | 5.8 | 17.5 | 10.6 | 17.8 | 16.6
|  |  | 15.7 | 9.7 | 16.8 | 8.5 | 17.2 | 11.2 | 7.5 | 16.1 | 21.9 | 14.6 | 17.1 | 20.1 | 10.4 | 20.5 | 20.1 | 18.6 | 8.3 | 17.7 | 22.7 | 13.3 | 12.2 | 21.3 | 13.9 | 19.4 | 22.4 | 14.1 | 18.1 | 20.6 | 10.4 | 21.9 | 21.6 | 21.1 | 22.1 | 15.3 | 18.4 | 8.4 | 19.1 | 7.6 | 18.1 | 25.5 | 17.1 | 17.3 | 16.3 | 19.9 | 16.7 | 24.9 | 9.3 | 21.3 | 5.4 | 16.7 | 9.9 | 16.1 | 15.5
|  |  | 15 | 9.5 | 16.3 | 8.1 | 15.3 | 11.2 | 7.8 | 16.3 | 20.5 | 14.1 | 16.4 | 19.5 | 10.1 | 19.7 | 19.7 | 18.1 | 8.4 | 16.9 | 21.6 | 12.8 | 11.6 | 20.4 | 13.4 | 18.2 | 21.5 | 13 | 17.3 | 20.2 | 9.5 | 20.7 | 20.9 | 20.5 | 21.1 | 14.6 | 18 | 7.5 | 17.8 | 7.7 | 17.6 | 24.9 | 16.4 | 16.7 | 15.3 | 18.5 | 15.7 | 23.5 | 8.6 | 20.4 | 4.9 | 15.9 | 9.1 | 14.3 | 14.4
|  |  | 14.4 | 9.3 | 15.9 | 7.6 | 13.5 | 11.3 | 8 | 16.4 | 19.1 | 13.5 | 15.7 | 18.8 | 9.7 | 19 | 19.2 | 17.5 | 8.5 | 16 | 20.6 | 12.3 | 11 | 19.5 | 13 | 17 | 20.5 | 12 | 16.6 | 19.7 | 8.6 | 19.4 | 20.3 | 19.8 | 20.1 | 13.9 | 17.6 | 6.5 | 16.4 | 7.7 | 17 | 24.4 | 15.7 | 16 | 14.3 | 17 | 14.6 | 22.2 | 7.9 | 19.5 | 4.5 | 15.1 | 8.4 | 12.6 | 13.3
|  |  | 12.2 | 8.6 | 13.4 | 7.4 | 13.4 | 10.2 | 7.6 | 15.7 | 18 | 12.1 | 15.4 | 17 | 8 | 17.4 | 16.5 | 15.6 | 7.8 | 14.4 | 18.7 | 10.7 | 9.7 | 16.7 | 10.5 | 15.5 | 19 | 11.3 | 14.9 | 18.1 | 7.8 | 17.5 | 18.9 | 18 | 18.5 | 12.4 | 17.2 | 5.5 | 15.4 | 7 | 15.1 | 23.1 | 14.3 | 14.3 | 13.1 | 15.3 | 12 | 20.7 | 7.4 | 18.1 | 4.6 | 13 | 7.8 | 12.4 | 12.5
|  |  | 10.1 | 7.9 | 11 | 7.1 | 13.4 | 9.2 | 7.3 | 15.1 | 16.8 | 10.6 | 15 | 15.2 | 6.2 | 15.9 | 13.9 | 13.6 | 7.1 | 12.7 | 16.7 | 9.2 | 8.5 | 13.9 | 8.1 | 14.1 | 17.4 | 10.6 | 13.3 | 16.4 | 7 | 15.7 | 17.4 | 16.1 | 17 | 11 | 16.8 | 4.5 | 14.5 | 6.3 | 13.3 | 21.7 | 12.8 | 12.6 | 11.8 | 13.7 | 9.4 | 19.1 | 6.9 | 16.7 | 4.8 | 11 | 7.1 | 12.3 | 11.7
|  |  | 7.9 | 7.2 | 8.5 | 6.9 | 13.3 | 8.1 | 6.9 | 14.4 | 15.7 | 9.2 | 14.7 | 13.4 | 4.5 | 14.3 | 11.2 | 11.7 | 6.4 | 11.1 | 14.8 | 7.6 | 7.2 | 11.1 | 5.6 | 12.6 | 15.9 | 9.9 | 11.6 | 14.8 | 6.2 | 13.8 | 16 | 14.3 | 15.4 | 9.5 | 16.4 | 3.5 | 13.5 | 5.6 | 11.4 | 20.4 | 11.4 | 10.9 | 10.6 | 12 | 6.8 | 17.6 | 6.4 | 15.3 | 4.9 | 8.9 | 6.5 | 12.1 | 10.9
|  |  | 7.3 | 6.9 | 7.4 | 7 | 13.4 | 7.8 | 7.1 | 14.3 | 14.6 | 8.7 | 14.4 | 12.7 | 4.5 | 13.5 | 10.6 | 11.1 | 6.2 | 10.5 | 13.5 | 6.5 | 6.8 | 9.7 | 5.1 | 12 | 15.4 | 9.1 | 10.1 | 14.2 | 5.8 | 13.2 | 14.7 | 13.7 | 14.6 | 8.6 | 16.1 | 3.1 | 13.5 | 5.3 | 10.4 | 19.9 | 10.7 | 10.5 | 9.1 | 11.5 | 6.1 | 17.3 | 6.5 | 14.7 | 4.9 | 8.4 | 6.4 | 11.9 | 10
|  |  | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 7 | 13.4 | 7.6 | 7.3 | 14.3 | 13.5 | 8.1 | 14 | 12.1 | 4.6 | 12.8 | 10.1 | 10.6 | 6 | 9.8 | 12.2 | 5.5 | 6.4 | 8.3 | 4.7 | 11.4 | 14.9 | 8.2 | 8.5 | 13.6 | 5.4 | 12.6 | 13.5 | 13.1 | 13.8 | 7.6 | 15.7 | 2.8 | 13.4 | 4.9 | 9.5 | 19.5 | 10 | 10.2 | 7.5 | 11 | 5.3 | 17.1 | 6.5 | 14.1 | 4.8 | 7.8 | 6.4 | 11.6 | 9.2
|  |  | 6.1 | 6.3 | 5.3 | 7.1 | 13.5 | 7.3 | 7.5 | 14.2 | 12.4 | 7.6 | 13.7 | 11.4 | 4.6 | 12 | 9.5 | 10 | 5.8 | 9.2 | 10.9 | 4.4 | 6 | 6.9 | 4.2 | 10.8 | 14.4 | 7.4 | 7 | 13 | 5 | 12 | 12.2 | 12.5 | 13 | 6.7 | 15.4 | 2.4 | 13.4 | 4.6 | 8.5 | 19 | 9.3 | 9.8 | 6 | 10.5 | 4.6 | 16.8 | 6.6 | 13.5 | 4.8 | 7.3 | 6.3 | 11.4 | 8.3
|  |  | 6.8 | 6.3 | 4.4 | 7.1 | 13.4 | 7 | 7.5 | 14.1 | 11.3 | 7.1 | 13.5 | 10.8 | 4.3 | 11.5 | 8.4 | 9 | 6 | 8.7 | 10 | 3.4 | 5.9 | 6.3 | 3.9 | 10.1 | 13.8 | 7.3 | 6.7 | 12.4 | 4.6 | 11.5 | 11.5 | 11.8 | 12.4 | 6.6 | 14.9 | 2.6 | 13 | 4.2 | 7.6 | 18.5 | 8.1 | 8.7 | 5.6 | 10.3 | 3.7 | 16.4 | 6.4 | 12.8 | 4.5 | 7.1 | 6 | 10.4 | 8
|  |  | 7.6 | 6.2 | 3.5 | 7.1 | 13.3 | 6.8 | 7.5 | 13.9 | 10.2 | 6.5 | 13.4 | 10.1 | 4.1 | 10.9 | 7.3 | 7.9 | 6.3 | 8.1 | 9.1 | 2.5 | 5.8 | 5.8 | 3.7 | 9.5 | 13.3 | 7.1 | 6.3 | 11.9 | 4.2 | 11.1 | 10.7 | 11 | 11.7 | 6.4 | 14.5 | 2.9 | 12.5 | 3.8 | 6.6 | 17.9 | 6.8 | 7.5 | 5.3 | 10 | 2.8 | 16 | 6.3 | 12.1 | 4.3 | 6.9 | 5.6 | 9.4 | 7.6
|  |  | 8.3 | 6.2 | 2.6 | 7.1 | 13.2 | 6.5 | 7.5 | 13.8 | 9.1 | 6 | 13.2 | 9.5 | 3.8 | 10.4 | 6.2 | 6.9 | 6.5 | 7.6 | 8.2 | 1.5 | 5.7 | 5.2 | 3.4 | 8.8 | 12.7 | 7 | 6 | 11.3 | 3.8 | 10.6 | 10 | 10.3 | 11.1 | 6.3 | 14 | 3.1 | 12.1 | 3.4 | 5.7 | 17.4 | 5.6 | 6.4 | 4.9 | 9.8 | 1.9 | 15.6 | 6.1 | 11.4 | 4 | 6.7 | 5.3 | 8.4 | 7.3
|  |  | 9.6 | 6.6 | 5.3 | 7.6 | 13 | 6.7 | 7.6 | 12.5 | 10.6 | 8.3 | 13.2 | 10.9 | 4.7 | 11.4 | 8.9 | 8.9 | 6.9 | 9.2 | 11 | 4.4 | 6 | 7.8 | 5.4 | 10.3 | 13.4 | 7.9 | 8.5 | 12.1 | 4.6 | 12 | 11.9 | 11.5 | 12.5 | 7.9 | 14.1 | 3.6 | 11.7 | 4 | 7.1 | 18.7 | 7.9 | 8.3 | 7.3 | 11 | 4.5 | 16.5 | 6.3 | 13.7 | 4.1 | 7.1 | 5.6 | 8.9 | 8.2
|  |  | 10.9 | 7 | 8.1 | 8.1 | 12.7 | 7 | 7.6 | 11.2 | 12 | 10.7 | 13.3 | 12.4 | 5.5 | 12.4 | 11.6 | 10.8 | 7.4 | 10.9 | 13.8 | 7.4 | 6.3 | 10.4 | 7.4 | 11.9 | 14.2 | 8.7 | 11.1 | 12.8 | 5.4 | 13.5 | 13.7 | 12.7 | 13.9 | 9.4 | 14.3 | 4.1 | 11.4 | 4.7 | 8.6 | 20.1 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 12.1 | 7 | 17.3 | 6.6 | 15.9 | 4.2 | 7.4 | 6 | 9.3 | 9
|  |  | 12.2 | 7.4 | 10.8 | 8.6 | 12.5 | 7.2 | 7.7 | 9.9 | 13.5 | 13 | 13.3 | 13.8 | 6.4 | 13.4 | 14.3 | 12.8 | 7.8 | 12.5 | 16.6 | 10.3 | 6.6 | 13 | 9.4 | 13.4 | 14.9 | 9.6 | 13.6 | 13.6 | 6.2 | 14.9 | 15.6 | 13.9 | 15.3 | 11 | 14.4 | 4.6 | 11 | 5.3 | 10 | 21.4 | 12.4 | 12 | 12.2 | 13.3 | 9.6 | 18.2 | 6.8 | 18.2 | 4.3 | 7.8 | 6.3 | 9.8 | 9.9
|  |  | 14.3 | 8.4 | 13.3 | 8.8 | 11.5 | 8.5 | 8.8 | 10.3 | 14.9 | 14.9 | 14 | 16 | 7.4 | 15.6 | 16.1 | 14.7 | 8.9 | 14.6 | 18.5 | 11.5 | 8.5 | 15.7 | 11.4 | 15.5 | 15 | 9.9 | 15.4 | 14.8 | 7.3 | 16.3 | 17 | 15.7 | 16.7 | 13.1 | 15.9 | 5.5 | 11.7 | 6.5 | 12.4 | 23.5 | 13.7 | 13.2 | 13.6 | 15.1 | 12.3 | 19.3 | 7.2 | 18.8 | 4.2 | 10.4 | 6.8 | 11.3 | 11.8
|  |  | 16.5 | 9.3 | 15.8 | 8.9 | 10.5 | 9.9 | 9.9 | 10.7 | 16.4 | 16.7 | 14.6 | 18.3 | 8.4 | 17.9 | 18 | 16.6 | 10 | 16.6 | 20.5 | 12.8 | 10.3 | 18.5 | 13.3 | 17.7 | 15 | 10.1 | 17.1 | 16 | 8.5 | 17.7 | 18.4 | 17.6 | 18.1 | 15.1 | 17.5 | 6.3 | 12.4 | 7.6 | 14.8 | 25.7 | 14.9 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 15 | 20.5 | 7.5 | 19.5 | 4.2 | 12.9 | 7.3 | 12.7 | 13.7
|  |  | 18.6 | 10.3 | 18.3 | 9.1 | 9.5 | 11.2 | 11 | 11.1 | 17.8 | 18.6 | 15.3 | 20.5 | 9.4 | 20.1 | 19.8 | 18.5 | 11.1 | 18.7 | 22.4 | 14 | 12.2 | 21.2 | 15.3 | 19.8 | 15.1 | 10.4 | 18.9 | 17.2 | 9.6 | 19.1 | 19.8 | 19.4 | 19.5 | 17.2 | 19 | 7.2 | 13.1 | 8.8 | 17.2 | 27.8 | 16.2 | 15.5 | 16.3 | 18.7 | 17.7 | 21.6 | 7.9 | 20.1 | 4.1 | 15.5 | 7.8 | 14.2 | 15.6
|  |  | 18.9 | 10.4 | 19.2 | 9.3 | 9.8 | 10.9 | 11.5 | 12.3 | 18.7 | 17.9 | 15.9 | 21.5 | 10.4 | 21.3 | 20.5 | 19.2 | 11.7 | 19.2 | 23 | 15.2 | 13.1 | 22.2 | 16.4 | 20.5 | 15.5 | 11.5 | 19.7 | 18.2 | 10.9 | 19.7 | 20.6 | 19.3 | 20.2 | 17.9 | 20.1 | 7.9 | 13 | 9.2 | 18.1 | 28.9 | 16.9 | 16.2 | 16.8 | 19.6 | 18.1 | 22.8 | 8.2 | 20.8 | 4.2 | 16.4 | 8.2 | 15.1 | 16.2
|  |  | 19.3 | 10.6 | 20 | 9.6 | 10.2 | 10.7 | 12.1 | 13.4 | 19.5 | 17.1 | 16.6 | 22.6 | 11.4 | 22.6 | 21.3 | 20 | 12.4 | 19.8 | 23.7 | 16.4 | 14.1 | 23.3 | 17.6 | 21.1 | 15.9 | 12.5 | 20.4 | 19.2 | 12.1 | 20.3 | 21.4 | 19.1 | 20.8 | 18.7 | 21.3 | 8.6 | 13 | 9.5 | 19 | 29.9 | 17.7 | 16.9 | 17.3 | 20.5 | 18.5 | 23.9 | 8.4 | 21.6 | 4.3 | 17.3 | 8.6 | 16 | 16.8
|  |  | 19.6 | 10.7 | 20.9 | 9.8 | 10.5 | 10.4 | 12.6 | 14.6 | 20.4 | 16.4 | 17.2 | 23.6 | 12.4 | 23.8 | 22 | 20.7 | 13 | 20.3 | 24.3 | 17.6 | 15 | 24.3 | 18.7 | 21.8 | 16.3 | 13.6 | 21.2 | 20.2 | 13.4 | 20.9 | 22.2 | 19 | 21.5 | 19.4 | 22.4 | 9.3 | 12.9 | 9.9 | 19.9 | 31 | 18.4 | 17.6 | 17.8 | 21.4 | 18.9 | 25.1 | 8.7 | 22.3 | 4.4 | 18.2 | 9 | 16.9 | 17.4
|  |  | 19.6 | 11 | 20.6 | 9.4 | 11 | 11.1 | 12.2 | 15.1 | 20.3 | 16.4 | 17.2 | 23.4 | 11.6 | 23.6 | 22.5 | 21.1 | 12.9 | 20.5 | 24.3 | 18.2 | 14.9 | 24.7 | 19.5 | 21.8 | 16.1 | 13.9 | 21.5 | 20.7 | 12.1 | 21.2 | 22.2 | 19.5 | 21.6 | 19.8 | 22.8 | 8.7 | 13.7 | 9.8 | 20.3 | 31.1 | 18.7 | 18 | 18.2 | 21.7 | 19.3 | 23.9 | 8.9 | 22.3 | 4.6 | 18.6 | 9.1 | 16.9 | 17.7
|  |  | 19.7 | 11.3 | 20.4 | 9.1 | 11.6 | 11.9 | 11.7 | 15.5 | 20.2 | 16.4 | 17.3 | 23.1 | 10.8 | 23.5 | 22.9 | 21.5 | 12.9 | 20.7 | 24.3 | 18.7 | 14.9 | 25.2 | 20.2 | 21.9 | 16 | 14.1 | 21.7 | 21.2 | 10.7 | 21.4 | 22.1 | 20.1 | 21.6 | 20.2 | 23.2 | 8 | 14.5 | 9.8 | 20.7 | 31.3 | 19.1 | 18.4 | 18.5 | 21.9 | 19.6 | 22.7 | 9 | 22.2 | 4.7 | 19 | 9.3 | 16.9 | 17.9
|  |  | 19.7 | 11.6 | 20.1 | 8.7 | 12.1 | 12.6 | 11.3 | 16 | 20.1 | 16.4 | 17.3 | 22.9 | 10 | 23.3 | 23.4 | 21.9 | 12.8 | 20.9 | 24.3 | 19.3 | 14.8 | 25.6 | 21 | 21.9 | 15.8 | 14.4 | 22 | 21.7 | 9.4 | 21.7 | 22.1 | 20.6 | 21.7 | 20.6 | 23.6 | 7.4 | 15.3 | 9.7 | 21.1 | 31.4 | 19.4 | 18.8 | 18.9 | 22.2 | 20 | 21.5 | 9.2 | 22.2 | 4.9 | 19.4 | 9.4 | 16.9 | 18.2
|  |  | 19.4 | 10.8 | 19.1 | 8.4 | 11.1 | 10.8 | 10.2 | 15.8 | 19.3 | 16.1 | 17 | 22.4 | 10 | 22.6 | 22.1 | 20.7 | 12.1 | 20.2 | 23.2 | 18.5 | 14.3 | 24.7 | 20.2 | 20.6 | 15.6 | 13.9 | 21.1 | 21.3 | 8.9 | 20.7 | 21.1 | 19.4 | 20.7 | 19.8 | 22.9 | 6.7 | 14.7 | 8.5 | 20.6 | 29.3 | 18.7 | 18.2 | 17.9 | 20.9 | 19 | 20.4 | 9.2 | 20.8 | 4.2 | 18.6 | 8.9 | 15.8 | 17.1
|  |  | 19.1 | 10.1 | 18.1 | 8.1 | 10.2 | 9.1 | 9 | 15.6 | 18.4 | 15.9 | 16.6 | 22 | 9.9 | 21.8 | 20.7 | 19.5 | 11.4 | 19.5 | 22.2 | 17.6 | 13.7 | 23.7 | 19.4 | 19.3 | 15.4 | 13.3 | 20.2 | 21 | 8.4 | 19.8 | 20.2 | 18.2 | 19.8 | 18.9 | 22.1 | 6.1 | 14.1 | 7.3 | 20 | 27.3 | 17.9 | 17.7 | 17 | 19.5 | 18 | 19.2 | 9.1 | 19.5 | 3.4 | 17.8 | 8.3 | 14.7 | 15.9
|  |  | 18.8 | 9.3 | 17.1 | 7.8 | 9.2 | 7.3 | 7.9 | 15.4 | 17.6 | 15.6 | 16.3 | 21.5 | 9.9 | 21.1 | 19.4 | 18.3 | 10.7 | 18.8 | 21.1 | 16.8 | 13.2 | 22.8 | 18.6 | 18 | 15.2 | 12.8 | 19.3 | 20.6 | 7.9 | 18.8 | 19.2 | 17 | 18.8 | 18.1 | 21.4 | 5.4 | 13.5 | 6.1 | 19.5 | 25.2 | 17.2 | 17.1 | 16 | 18.2 | 17 | 18.1 | 9.1 | 18.1 | 2.7 | 17 | 7.8 | 13.6 | 14.8
|  |  | 17.9 | 8.8 | 15.3 | 7.4 | 9 | 7.4 | 7.3 | 14 | 16.4 | 14.5 | 15.4 | 20 | 8.5 | 19.2 | 17.3 | 17.4 | 8.7 | 17 | 19.3 | 14.2 | 12.5 | 20.8 | 17 | 16.9 | 13.5 | 11.8 | 16.6 | 19.1 | 7 | 17.4 | 16.9 | 16.2 | 17.4 | 16.9 | 20.1 | 4.2 | 12.7 | 5.7 | 17.3 | 24.2 | 15.2 | 15.4 | 13.9 | 16.5 | 14.7 | 17.5 | 9.2 | 16.5 | 2.2 | 14.7 | 7.5 | 12.9 | 13.9
|  |  | 16.9 | 8.4 | 13.6 | 7.1 | 8.9 | 7.4 | 6.8 | 12.5 | 15.2 | 13.5 | 14.4 | 18.5 | 7.2 | 17.3 | 15.3 | 16.4 | 6.7 | 15.2 | 17.4 | 11.6 | 11.7 | 18.8 | 15.4 | 15.9 | 11.9 | 10.8 | 13.9 | 17.7 | 6.2 | 15.9 | 14.5 | 15.5 | 16 | 15.7 | 18.9 | 2.9 | 11.8 | 5.4 | 15.2 | 23.1 | 13.2 | 13.6 | 11.8 | 14.7 | 12.3 | 16.8 | 9.4 | 14.8 | 1.7 | 12.4 | 7.3 | 12.3 | 12.9
|  |  | 16 | 7.9 | 11.8 | 6.7 | 8.7 | 7.5 | 6.2 | 11.1 | 14 | 12.4 | 13.5 | 17 | 5.8 | 15.4 | 13.2 | 15.5 | 4.7 | 13.4 | 15.6 | 9 | 11 | 16.8 | 13.8 | 14.8 | 10.2 | 9.8 | 11.2 | 16.2 | 5.3 | 14.5 | 12.2 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 17.6 | 1.7 | 11 | 5 | 13 | 22.1 | 11.2 | 11.9 | 9.7 | 13 | 10 | 16.2 | 9.5 | 13.2 | 1.2 | 10.1 | 7 | 11.6 | 12
|  |  | 14.9 | 7.8 | 11 | 6.5 | 8.8 | 7.6 | 6.2 | 10.5 | 13.6 | 11 | 13.1 | 15.9 | 5.4 | 14.2 | 12 | 13.7 | 4.2 | 12.5 | 14.2 | 8.1 | 10.8 | 15 | 13.6 | 13.8 | 9.6 | 8.9 | 10.1 | 15.3 | 4.6 | 13.9 | 11.8 | 14 | 13.8 | 13.4 | 17.1 | 1 | 10.3 | 4.3 | 11.8 | 21.2 | 10.7 | 11 | 9.2 | 12.3 | 8.5 | 16.2 | 9.3 | 13.5 | 1.2 | 9.2 | 7.1 | 11.3 | 11.3
|  |  | 13.8 | 7.6 | 10.1 | 6.2 | 9 | 7.8 | 6.1 | 10 | 13.2 | 9.5 | 12.7 | 14.9 | 5.1 | 13 | 10.8 | 12 | 3.6 | 11.7 | 12.8 | 7.1 | 10.5 | 13.1 | 13.5 | 12.7 | 9.1 | 8.1 | 8.9 | 14.3 | 3.9 | 13.3 | 11.3 | 13.4 | 13.1 | 12.2 | 16.7 | 0.4 | 9.7 | 3.6 | 10.6 | 20.2 | 10.1 | 10.2 | 8.6 | 11.7 | 7.1 | 16.2 | 9.1 | 13.9 | 1.3 | 8.2 | 7.1 | 10.9 | 10.7
|  |  | 12.7 | 7.5 | 9.3 | 6 | 9.1 | 7.9 | 6.1 | 9.4 | 12.8 | 8.1 | 12.3 | 13.8 | 4.7 | 11.8 | 9.6 | 10.2 | 3.1 | 10.8 | 11.4 | 6.2 | 10.3 | 11.3 | 13.3 | 11.7 | 8.5 | 7.2 | 7.8 | 13.4 | 3.2 | 12.7 | 10.9 | 12.7 | 12.3 | 11.1 | 16.2 | -0.3 | 9 | 2.9 | 9.4 | 19.3 | 9.6 | 9.3 | 8.1 | 11 | 5.6 | 16.2 | 8.9 | 14.2 | 1.3 | 7.3 | 7.2 | 10.6 | 10
|  |  | 12.2 | 7.5 | 8 | 6 | 9.2 | 7.9 | 5.7 | 8.7 | 12.1 | 7.6 | 12.3 | 12.7 | 4.9 | 11.2 | 9.1 | 9.3 | 2.9 | 10.7 | 10.3 | 5.6 | 10.1 | 10.6 | 12.6 | 10.8 | 8.4 | 6.6 | 7.1 | 13.4 | 2.6 | 12.6 | 10.6 | 12.3 | 12.2 | 10.2 | 15.9 | -0.6 | 8.9 | 2.3 | 8.7 | 18.8 | 8.9 | 8.7 | 7 | 10.8 | 6 | 16 | 8.9 | 14 | 1.6 | 6.7 | 7.2 | 10.1 | 9.1
|  |  | 11.8 | 7.4 | 6.8 | 6.1 | 9.4 | 8 | 5.4 | 8 | 11.4 | 7.2 | 12.2 | 11.5 | 5 | 10.7 | 8.7 | 8.3 | 2.7 | 10.5 | 9.1 | 5 | 9.8 | 9.8 | 12 | 9.8 | 8.2 | 5.9 | 6.5 | 13.5 | 2 | 12.4 | 10.4 | 11.9 | 12.1 | 9.2 | 15.5 | -0.9 | 8.9 | 1.8 | 7.9 | 18.3 | 8.1 | 8 | 6 | 10.6 | 6.4 | 15.8 | 8.9 | 13.8 | 1.8 | 6 | 7.2 | 9.5 | 8.3
|  |  | 11.3 | 7.4 | 5.5 | 6.1 | 9.5 | 8 | 5 | 7.3 | 10.7 | 6.7 | 12.2 | 10.4 | 5.2 | 10.1 | 8.2 | 7.4 | 2.5 | 10.4 | 8 | 4.4 | 9.6 | 9.1 | 11.3 | 8.9 | 8.1 | 5.3 | 5.8 | 13.5 | 1.4 | 12.3 | 10.1 | 11.5 | 12 | 8.3 | 15.2 | -1.2 | 8.8 | 1.2 | 7.2 | 17.8 | 7.4 | 7.4 | 4.9 | 10.4 | 6.8 | 15.6 | 8.9 | 13.6 | 2.1 | 5.4 | 7.2 | 9 | 7.4
|  |  | 12.6 | 8.1 | 8.9 | 6.7 | 9.9 | 8 | 6.2 | 8.4 | 11.3 | 9.7 | 12.4 | 11.6 | 5.8 | 11.4 | 8.9 | 8.7 | 4.4 | 11.6 | 10.4 | 7.7 | 9.9 | 11.3 | 11.8 | 10.8 | 10.3 | 6.9 | 9.3 | 13.7 | 3 | 12.9 | 11.5 | 12.9 | 13.1 | 10.6 | 16.1 | -0.2 | 9.3 | 1.9 | 8.4 | 19 | 9.7 | 9 | 8.1 | 11.7 | 8.4 | 16.2 | 9.5 | 15.1 | 2.7 | 5.4 | 7.5 | 8.9 | 9
|  |  | 14 | 8.8 | 12.2 | 7.4 | 10.3 | 8 | 7.4 | 9.5 | 11.9 | 12.8 | 12.5 | 12.8 | 6.4 | 12.6 | 9.7 | 10 | 6.4 | 12.9 | 12.7 | 11.1 | 10.2 | 13.4 | 12.3 | 12.7 | 12.5 | 8.4 | 12.9 | 13.9 | 4.6 | 13.5 | 13 | 14.3 | 14.1 | 12.8 | 17.1 | 0.8 | 9.9 | 2.7 | 9.5 | 20.2 | 12 | 10.7 | 11.3 | 13 | 9.9 | 16.8 | 10 | 16.5 | 3.2 | 5.5 | 7.9 | 8.9 | 10.5
|  |  | 15.3 | 9.5 | 15.6 | 8 | 10.7 | 8 | 8.6 | 10.6 | 12.5 | 15.8 | 12.7 | 14 | 7 | 13.9 | 10.4 | 11.3 | 8.3 | 14.1 | 15.1 | 14.4 | 10.5 | 15.6 | 12.8 | 14.6 | 14.7 | 10 | 16.4 | 14.1 | 6.2 | 14.1 | 14.4 | 15.7 | 15.2 | 15.1 | 18 | 1.8 | 10.4 | 3.4 | 10.7 | 21.4 | 14.3 | 12.3 | 14.5 | 14.3 | 11.5 | 17.4 | 10.6 | 18 | 3.8 | 5.5 | 8.2 | 8.8 | 12.1
|  |  | 17.9 | 10 | 17.8 | 8.5 | 11.3 | 8.4 | 9.6 | 11.6 | 14 | 17.9 | 13.6 | 16.6 | 8.6 | 16.2 | 11.5 | 12.1 | 10.2 | 16.2 | 17.3 | 16.2 | 11.3 | 18.6 | 14.6 | 16.6 | 16.2 | 11.9 | 18.3 | 15.6 | 7.6 | 15.3 | 16.2 | 17.5 | 17.3 | 16.6 | 18.8 | 4.7 | 12 | 5.4 | 14.1 | 23 | 15.8 | 14.2 | 16.1 | 16 | 12.4 | 18.9 | 12.1 | 19.8 | 4.9 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 14.1
|  |  | 20.4 | 10.5 | 20.1 | 9 | 11.9 | 8.9 | 10.7 | 12.6 | 15.4 | 20 | 14.5 | 19.2 | 10.2 | 18.6 | 12.5 | 13 | 12 | 18.2 | 19.6 | 18 | 12.2 | 21.6 | 16.5 | 18.6 | 17.8 | 13.9 | 20.3 | 17 | 9 | 16.6 | 18 | 19.2 | 19.5 | 18.2 | 19.5 | 7.5 | 13.7 | 7.3 | 17.4 | 24.6 | 17.3 | 16.1 | 17.6 | 17.7 | 13.2 | 20.3 | 13.5 | 21.5 | 6.1 | 12.8 | 10.6 | 9.9 | 16.2
|  |  | 23 | 11 | 22.3 | 9.5 | 12.5 | 9.3 | 11.7 | 13.6 | 16.9 | 22.1 | 15.4 | 21.8 | 11.8 | 20.9 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 20.3 | 21.8 | 19.8 | 13 | 24.6 | 18.3 | 20.6 | 19.3 | 15.8 | 22.2 | 18.5 | 10.4 | 17.8 | 19.8 | 21 | 21.6 | 19.7 | 20.3 | 10.4 | 15.3 | 9.3 | 20.8 | 26.2 | 18.8 | 18 | 19.2 | 19.4 | 14.1 | 21.8 | 15 | 23.3 | 7.2 | 16.5 | 11.8 | 10.4 | 18.2
|  |  | 23.5 | 11.2 | 22.8 | 9.5 | 12.8 | 10.1 | 12 | 14.4 | 17.6 | 23.5 | 16.8 | 22.4 | 13.7 | 22 | 14.3 | 13.4 | 14.1 | 21.1 | 22.1 | 20.4 | 14.3 | 25.5 | 18.9 | 21.8 | 20.5 | 16.3 | 22.8 | 20.3 | 10 | 19.6 | 21.2 | 22.1 | 22.9 | 20.6 | 21.3 | 10.3 | 15.8 | 9.3 | 21.9 | 27.1 | 19.5 | 18.8 | 20 | 20.5 | 14.4 | 22.6 | 16 | 24.2 | 7.2 | 18.1 | 12.6 | 10.9 | 18.8
|  |  | 24 | 11.5 | 23.4 | 9.4 | 13 | 10.8 | 12.3 | 15.2 | 18.2 | 24.8 | 18.1 | 23 | 15.5 | 23.1 | 15.1 | 13 | 14.2 | 21.9 | 22.4 | 21 | 15.7 | 26.4 | 19.4 | 22.9 | 21.6 | 16.7 | 23.4 | 22 | 9.6 | 21.4 | 22.6 | 23.1 | 24.2 | 21.6 | 22.3 | 10.3 | 16.2 | 9.4 | 23.1 | 27.9 | 20.1 | 19.6 | 20.7 | 21.7 | 14.6 | 23.5 | 17 | 25.2 | 7.3 | 19.7 | 13.5 | 11.3 | 19.3
|  |  | 24.5 | 11.7 | 23.9 | 9.4 | 13.3 | 11.6 | 12.6 | 16 | 18.9 | 26.2 | 19.5 | 23.6 | 17.4 | 24.2 | 15.8 | 12.6 | 14.4 | 22.7 | 22.7 | 21.6 | 17 | 27.3 | 20 | 24.1 | 22.8 | 17.2 | 24 | 23.8 | 9.2 | 23.2 | 24 | 24.2 | 25.5 | 22.5 | 23.3 | 10.2 | 16.7 | 9.4 | 24.2 | 28.8 | 20.8 | 20.4 | 21.5 | 22.8 | 14.9 | 24.3 | 18 | 26.1 | 7.3 | 21.3 | 14.3 | 11.8 | 19.9
|  |  | 24.4 | 11.3 | 23.9 | 9.3 | 13.2 | 13.9 | 12.3 | 16 | 19.3 | 26.3 | 20.2 | 23.4 | 17.5 | 23.9 | 15.6 | 12.5 | 14.4 | 22.8 | 22.2 | 21.9 | 16.9 | 26.6 | 19.7 | 22.2 | 23.1 | 16.9 | 24 | 23 | 10.2 | 22.9 | 22.6 | 23.7 | 25.2 | 23 | 22.2 | 10.5 | 17.1 | 9.2 | 24.4 | 28.3 | 21.2 | 20.8 | 21.9 | 22.3 | 15.5 | 24.3 | 18.2 | 25.5 | 7.5 | 21.9 | 14.1 | 11.9 | 20.2
|  |  | 24.4 | 11 | 24 | 9.3 | 13.1 | 16.3 | 12.1 | 15.9 | 19.7 | 26.4 | 20.8 | 23.1 | 17.7 | 23.7 | 15.3 | 12.3 | 14.5 | 22.8 | 21.8 | 22.1 | 16.9 | 26 | 19.3 | 20.4 | 23.3 | 16.7 | 24 | 22.2 | 11.1 | 22.6 | 21.2 | 23.2 | 25 | 23.6 | 21.2 | 10.9 | 17.4 | 9.1 | 24.5 | 27.9 | 21.6 | 21.2 | 22.2 | 21.9 | 16.1 | 24.2 | 18.5 | 25 | 7.6 | 22.4 | 13.8 | 11.9 | 20.5
|  |  | 24.3 | 10.6 | 24 | 9.2 | 13 | 18.6 | 11.8 | 15.9 | 20.1 | 26.5 | 21.5 | 22.9 | 17.8 | 23.4 | 15.1 | 12.2 | 14.5 | 22.9 | 21.3 | 22.4 | 16.8 | 25.3 | 19 | 18.5 | 23.6 | 16.4 | 24 | 21.4 | 12.1 | 22.3 | 19.8 | 22.7 | 24.7 | 24.1 | 20.1 | 11.2 | 17.8 | 8.9 | 24.7 | 27.4 | 22 | 21.6 | 22.6 | 21.4 | 16.7 | 24.2 | 18.7 | 24.4 | 7.8 | 23 | 13.6 | 12 | 20.8
|  |  | 23.6 | 10.3 | 23.5 | 8.7 | 13 | 17.5 | 10.7 | 14.8 | 19 | 23.5 | 21.1 | 21.7 | 16.7 | 22.1 | 13.7 | 10.9 | 13.4 | 21.6 | 20.3 | 21.5 | 16.5 | 22.8 | 18.2 | 17.6 | 22.7 | 16 | 22.9 | 20.3 | 11.7 | 20 | 18.5 | 20.2 | 21.5 | 22.9 | 19.2 | 10.5 | 17.3 | 8.6 | 23.4 | 26.7 | 21.2 | 20.9 | 21.5 | 19.8 | 15.5 | 22.7 | 17.4 | 23.8 | 7.8 | 22 | 12.6 | 11.6 | 20.2
|  |  | 22.8 | 9.9 | 23 | 8.3 | 13 | 16.5 | 9.7 | 13.7 | 17.9 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 15.5 | 20.8 | 12.2 | 9.7 | 12.2 | 20.3 | 19.4 | 20.5 | 16.3 | 20.2 | 17.5 | 16.8 | 21.9 | 15.7 | 21.9 | 19.2 | 11.2 | 17.6 | 17.3 | 17.6 | 18.2 | 21.7 | 18.2 | 9.8 | 16.9 | 8.3 | 22.1 | 26.1 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 18.1 | 14.4 | 21.3 | 16.1 | 23.3 | 7.8 | 21 | 11.7 | 11.2 | 19.6
|  |  | 22.1 | 9.6 | 22.5 | 7.8 | 13 | 15.4 | 8.6 | 12.6 | 16.8 | 17.5 | 20.2 | 19.4 | 14.4 | 19.5 | 10.8 | 8.4 | 11.1 | 19 | 18.4 | 19.6 | 16 | 17.7 | 16.7 | 15.9 | 21 | 15.3 | 20.8 | 18.1 | 10.8 | 15.3 | 16 | 15.1 | 15 | 20.5 | 17.3 | 9.1 | 16.4 | 8 | 20.8 | 25.4 | 19.6 | 19.6 | 19.3 | 16.5 | 13.2 | 19.8 | 14.8 | 22.7 | 7.8 | 20 | 10.7 | 10.8 | 19
|  |  | 21.3 | 9.4 | 20.9 | 6.3 | 12.5 | 14.6 | 7.7 | 11 | 15.8 | 16.7 | 18.8 | 17.9 | 13.7 | 18.3 | 9.6 | 7.3 | 9.3 | 17.6 | 17.1 | 16.8 | 14.8 | 16.4 | 14.8 | 15.6 | 19.6 | 14 | 19.2 | 16.6 | 8.9 | 14.5 | 14.9 | 14.5 | 14.5 | 19.1 | 16.9 | 7.4 | 14.7 | 7.3 | 18.9 | 23.9 | 16.9 | 17.2 | 16.9 | 15.3 | 11.8 | 18.6 | 13.7 | 20.3 | 7.5 | 17.7 | 10.4 | 10.5 | 17.3
|  |  | 20.4 | 9.3 | 19.2 | 4.9 | 12 | 13.8 | 6.8 | 9.3 | 14.7 | 16 | 17.5 | 16.3 | 12.9 | 17.1 | 8.5 | 6.3 | 7.5 | 16.2 | 15.7 | 14 | 13.6 | 15.1 | 12.8 | 15.2 | 18.2 | 12.6 | 17.5 | 15 | 7.1 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 17.7 | 16.6 | 5.7 | 13.1 | 6.6 | 17.1 | 22.5 | 14.2 | 14.7 | 14.4 | 14.1 | 10.4 | 17.4 | 12.5 | 18 | 7.1 | 15.4 | 10.2 | 10.3 | 15.6
|  |  | 19.6 | 9.1 | 17.6 | 3.4 | 11.5 | 13 | 5.9 | 7.7 | 13.7 | 15.2 | 16.1 | 14.8 | 12.2 | 15.9 | 7.3 | 5.2 | 5.7 | 14.8 | 14.4 | 11.2 | 12.4 | 13.8 | 10.9 | 14.9 | 16.8 | 11.3 | 15.9 | 13.5 | 5.2 | 12.9 | 12.6 | 13.2 | 13.4 | 16.3 | 16.2 | 4 | 11.4 | 5.9 | 15.2 | 21 | 11.5 | 12.3 | 12 | 12.9 | 9 | 16.2 | 11.4 | 15.6 | 6.8 | 13.1 | 9.9 | 10 | 13.9
|  |  | 18.1 | 9.1 | 16.3 | 3 | 11.9 | 12.6 | 5.6 | 6.9 | 13.2 | 14.9 | 15.5 | 14.1 | 11.9 | 15.1 | 6.7 | 5.2 | 5 | 14.3 | 13.8 | 10.7 | 12.9 | 13.8 | 11 | 14.3 | 15.8 | 10.1 | 15.3 | 13.4 | 4.2 | 12.1 | 11.1 | 12.7 | 12.9 | 15.1 | 15.9 | 3 | 10.7 | 4.3 | 14.5 | 20.1 | 10.7 | 11.2 | 11 | 11.9 | 8.6 | 15.7 | 10.8 | 14.6 | 6.6 | 11.8 | 9.7 | 9.7 | 13.3
|  |  | 16.6 | 9.1 | 14.9 | 2.5 | 12.4 | 12.2 | 5.3 | 6 | 12.7 | 14.6 | 14.9 | 13.4 | 11.7 | 14.4 | 6 | 5.2 | 4.4 | 13.8 | 13.2 | 10.1 | 13.3 | 13.9 | 11 | 13.8 | 14.8 | 8.8 | 14.6 | 13.3 | 3.3 | 11.3 | 9.7 | 12.2 | 12.5 | 13.9 | 15.5 | 1.9 | 10 | 2.6 | 13.7 | 19.3 | 10 | 10.2 | 9.9 | 10.8 | 8.2 | 15.3 | 10.1 | 13.7 | 6.4 | 10.5 | 9.6 | 9.5 | 12.7
|  |  | 15.1 | 9.1 | 13.6 | 2.1 | 12.8 | 11.8 | 5 | 5.2 | 12.2 | 14.3 | 14.3 | 12.7 | 11.4 | 13.6 | 5.4 | 5.2 | 3.7 | 13.3 | 12.6 | 9.6 | 13.8 | 13.9 | 11.1 | 13.2 | 13.8 | 7.6 | 14 | 13.2 | 2.3 | 10.5 | 8.2 | 11.7 | 12 | 12.7 | 15.2 | 0.9 | 9.3 | 1 | 13 | 18.4 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 9.8 | 7.8 | 14.8 | 9.5 | 12.7 | 6.2 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 12.1
|  |  | 15.1 | 8.9 | 13.1 | 2.8 | 12.8 | 11.7 | 5 | 5 | 11.9 | 14 | 12.5 | 12.6 | 11.3 | 13.2 | 5.1 | 5.1 | 3.3 | 12.8 | 11.9 | 9.1 | 12.7 | 13.6 | 10 | 13.1 | 13.1 | 7.1 | 12.9 | 13.2 | 1.7 | 9.8 | 8.2 | 11.5 | 11.4 | 12.4 | 14.5 | 0.2 | 8.4 | 0.9 | 12.7 | 18.1 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 9.5 | 6.8 | 14.5 | 8.6 | 12 | 6.1 | 8.5 | 9.2 | 9.1 | 11.1
|  |  | 15 | 8.7 | 12.7 | 3.5 | 12.7 | 11.7 | 4.9 | 4.7 | 11.6 | 13.8 | 10.8 | 12.6 | 11.3 | 12.8 | 4.8 | 5.1 | 3 | 12.4 | 11.1 | 8.5 | 11.5 | 13.3 | 9 | 13.1 | 12.5 | 6.5 | 11.9 | 13.2 | 1 | 9.1 | 8.1 | 11.3 | 10.8 | 12 | 13.9 | -0.6 | 7.4 | 0.7 | 12.3 | 17.9 | 8.7 | 8.1 | 7.8 | 9.3 | 5.8 | 14.1 | 7.6 | 11.2 | 6 | 7.9 | 9 | 8.9 | 10
|  |  | 15 | 8.5 | 12.2 | 4.2 | 12.7 | 11.6 | 4.9 | 4.5 | 11.3 | 13.5 | 9 | 12.5 | 11.2 | 12.4 | 4.5 | 5 | 2.6 | 11.9 | 10.4 | 8 | 10.4 | 13 | 7.9 | 13 | 11.8 | 6 | 10.8 | 13.2 | 0.4 | 8.4 | 8.1 | 11.1 | 10.2 | 11.7 | 13.2 | -1.3 | 6.5 | 0.6 | 12 | 17.6 | 8.4 | 7.6 | 7.2 | 9 | 4.8 | 13.8 | 6.7 | 10.5 | 5.9 | 7.2 | 8.8 | 8.8 | 9
|  |  | 14.9 | 9 | 13 | 5.6 | 12.8 | 11.8 | 6.6 | 6.4 | 12.1 | 13.7 | 10.7 | 12.3 | 11.4 | 12.9 | 5.7 | 6 | 4.4 | 12.7 | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 13.6 | 9.5 | 13 | 12.9 | 7.7 | 12.9 | 14.3 | 2.2 | 10.1 | 9.7 | 12.2 | 11.5 | 13.2 | 13.5 | 0.9 | 7.9 | 2.2 | 12.9 | 18.5 | 10.8 | 9.6 | 10.1 | 10.7 | 5.2 | 14.1 | 8.2 | 12.5 | 6.3 | 7.9 | 9.4 | 9.2 | 10.8
|  |  | 14.9 | 9.5 | 13.8 | 7 | 12.9 | 12 | 8.4 | 8.2 | 12.9 | 13.9 | 12.4 | 12.1 | 11.7 | 13.5 | 7 | 7 | 6.1 | 13.6 | 11.9 | 13.5 | 10.5 | 14.2 | 11.2 | 13 | 14 | 9.3 | 15.1 | 15.4 | 4 | 11.9 | 11.2 | 13.3 | 12.7 | 14.7 | 13.9 | 3.1 | 9.2 | 3.8 | 13.7 | 19.4 | 13.2 | 11.5 | 13 | 12.5 | 5.6 | 14.5 | 9.7 | 14.5 | 6.6 | 8.5 | 9.9 | 9.6 | 12.6
|  |  | 14.8 | 10 | 14.6 | 8.4 | 13 | 12.2 | 10.1 | 10.1 | 13.7 | 14.1 | 14.1 | 11.9 | 11.9 | 14 | 8.2 | 8 | 7.9 | 14.4 | 12.7 | 16.3 | 10.6 | 14.8 | 12.8 | 13 | 15.1 | 11 | 17.2 | 16.5 | 5.8 | 13.6 | 12.8 | 14.4 | 14 | 16.2 | 14.2 | 5.3 | 10.6 | 5.4 | 14.6 | 20.3 | 15.6 | 13.5 | 15.9 | 14.2 | 6 | 14.8 | 11.2 | 16.5 | 7 | 9.2 | 10.5 | 10 | 14.4
|  |  | 15.9 | 10.2 | 16.1 | 8.4 | 14.2 | 13.1 | 11.4 | 11.8 | 15 | 14.5 | 15.5 | 11.8 | 12.5 | 13.9 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 16.3 | 13.4 | 18.4 | 11 | 16 | 14.5 | 12.8 | 17 | 13 | 18.8 | 17.7 | 8.1 | 15.3 | 15 | 16.5 | 15.5 | 18.6 | 15.7 | 7.6 | 13 | 7.7 | 17.5 | 21.7 | 17.6 | 15.6 | 17.4 | 15.5 | 6.9 | 15.8 | 12.8 | 19 | 7.5 | 13.1 | 11.6 | 10.6 | 16.1
|  |  | 16.9 | 10.4 | 17.5 | 8.3 | 15.3 | 13.9 | 12.6 | 13.5 | 16.4 | 15 | 16.8 | 11.8 | 13.2 | 13.8 | 11.2 | 11.7 | 11.5 | 18.1 | 14.1 | 20.4 | 11.4 | 17.1 | 16.3 | 12.6 | 18.9 | 15 | 20.5 | 18.8 | 10.3 | 17.1 | 17.2 | 18.5 | 17 | 20.9 | 17.2 | 9.9 | 15.4 | 9.9 | 20.3 | 23.2 | 19.7 | 17.7 | 18.8 | 16.7 | 7.7 | 16.8 | 14.5 | 21.5 | 8.1 | 17.1 | 12.8 | 11.3 | 17.8
|  |  | 18 | 10.6 | 19 | 8.3 | 16.5 | 14.8 | 13.9 | 15.2 | 17.7 | 15.4 | 18.2 | 11.7 | 13.8 | 13.7 | 12.7 | 13.5 | 13.3 | 20 | 14.8 | 22.5 | 11.8 | 18.3 | 18 | 12.4 | 20.8 | 17 | 22.1 | 20 | 12.6 | 18.8 | 19.4 | 20.6 | 18.5 | 23.3 | 18.7 | 12.2 | 17.8 | 12.2 | 23.2 | 24.6 | 21.7 | 19.8 | 20.3 | 18 | 8.6 | 17.8 | 16.1 | 24 | 8.6 | 21 | 13.9 | 11.9 | 19.5
|  |  | 17.9 | 10.9 | 19.3 | 8.4 | 16.4 | 15.1 | 14.2 | 15.9 | 18.1 | 15.5 | 19.4 | 12.7 | 13.8 | 13.1 | 14.1 | 14.6 | 13.8 | 20.8 | 17 | 23.2 | 12.4 | 19.7 | 18.9 | 12.4 | 21.5 | 17.5 | 22 | 20.4 | 13.5 | 19.8 | 20.5 | 21.4 | 19.6 | 23.6 | 19.7 | 13 | 19 | 13 | 23.5 | 25.1 | 22.2 | 20.6 | 20.8 | 17.5 | 9.3 | 19 | 16.9 | 24.6 | 8.9 | 21.8 | 14.2 | 12.5 | 20.2
|  |  | 17.7 | 11.2 | 19.6 | 8.5 | 16.4 | 15.5 | 14.5 | 16.6 | 18.6 | 15.5 | 20.5 | 13.8 | 13.7 | 12.5 | 15.4 | 15.7 | 14.2 | 21.7 | 19.2 | 24 | 13 | 21 | 19.9 | 12.3 | 22.2 | 17.9 | 21.9 | 20.9 | 14.4 | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 20.8 | 23.9 | 20.6 | 13.7 | 20.1 | 13.9 | 23.9 | 25.5 | 22.7 | 21.4 | 21.4 | 16.9 | 9.9 | 20.2 | 17.8 | 25.3 | 9.2 | 22.5 | 14.6 | 13.2 | 20.9
|  |  | 17.6 | 11.5 | 19.9 | 8.6 | 16.3 | 15.8 | 14.8 | 17.3 | 19 | 15.6 | 21.7 | 14.8 | 13.7 | 11.9 | 16.8 | 16.8 | 14.7 | 22.5 | 21.4 | 24.7 | 13.6 | 22.4 | 20.8 | 12.3 | 22.9 | 18.4 | 21.8 | 21.3 | 15.3 | 21.8 | 22.6 | 23 | 21.9 | 24.2 | 21.6 | 14.5 | 21.3 | 14.7 | 24.2 | 26 | 23.2 | 22.2 | 21.9 | 16.4 | 10.6 | 21.4 | 18.6 | 25.9 | 9.5 | 23.3 | 14.9 | 13.8 | 21.6
|  |  | 17.1 | 11.2 | 18.9 | 8.7 | 15.2 | 16 | 14.6 | 17.3 | 19.1 | 15.4 | 21.2 | 15.7 | 13.8 | 12.5 | 16.8 | 17.2 | 14.8 | 20.5 | 21.5 | 24.8 | 14.1 | 22.4 | 20.9 | 13.2 | 23.1 | 18.3 | 21.1 | 21.6 | 15.3 | 22.1 | 22.8 | 22.9 | 22.3 | 23.1 | 21.8 | 14.6 | 21.6 | 14.9 | 24 | 25.3 | 23.1 | 22.3 | 22.1 | 15.5 | 10.9 | 21.4 | 18.8 | 25.9 | 9.2 | 23.4 | 15.5 | 14.2 | 21.7
|  |  | 16.6 | 11 | 17.8 | 8.7 | 14 | 16.1 | 14.4 | 17.4 | 19.1 | 15.2 | 20.8 | 16.5 | 14 | 13.2 | 16.7 | 17.6 | 15 | 18.6 | 21.7 | 24.9 | 14.5 | 22.3 | 21.1 | 14.1 | 23.3 | 18.3 | 20.3 | 21.8 | 15.2 | 22.5 | 23.1 | 22.9 | 22.8 | 21.9 | 22.1 | 14.7 | 21.9 | 15.1 | 23.8 | 24.7 | 23.1 | 22.5 | 22.2 | 14.5 | 11.1 | 21.4 | 19.1 | 25.8 | 8.8 | 23.4 | 16.2 | 14.7 | 21.8
|  |  | 16.1 | 10.7 | 16.8 | 8.8 | 12.9 | 16.3 | 14.2 | 17.4 | 19.2 | 15 | 20.3 | 17.4 | 14.1 | 13.8 | 16.7 | 18 | 15.1 | 16.6 | 21.8 | 25 | 15 | 22.3 | 21.2 | 15 | 23.5 | 18.2 | 19.6 | 22.1 | 15.2 | 22.8 | 23.3 | 22.8 | 23.2 | 20.8 | 22.3 | 14.8 | 22.2 | 15.3 | 23.6 | 24 | 23 | 22.6 | 22.4 | 13.6 | 11.4 | 21.4 | 19.3 | 25.8 | 8.5 | 23.5 | 16.8 | 15.1 | 21.9
|  |  | 15.8 | 10 | 16.6 | 8.5 | 11.5 | 16.1 | 13.2 | 16.6 | 18.3 | 14.9 | 19.5 | 16.5 | 13.8 | 14.1 | 15.5 | 17.3 | 14.6 | 15.2 | 20.2 | 23 | 14.8 | 21.7 | 20.7 | 14.8 | 22.3 | 17.3 | 18 | 21.3 | 14.4 | 21.7 | 22.7 | 22 | 22.6 | 20.2 | 21.6 | 14.3 | 21.6 | 14.7 | 22.2 | 22.8 | 22.2 | 21.7 | 21.1 | 13.4 | 11.1 | 20.6 | 18.4 | 24.6 | 8.5 | 22.4 | 15.9 | 14.4 | 20.7
|  |  | 15.6 | 9.4 | 16.4 | 8.1 | 10 | 15.8 | 12.3 | 15.8 | 17.5 | 14.7 | 18.8 | 15.7 | 13.5 | 14.3 | 14.4 | 16.7 | 14 | 13.8 | 18.7 | 21 | 14.6 | 21 | 20.1 | 14.6 | 21.1 | 16.3 | 16.4 | 20.6 | 13.5 | 20.7 | 22.2 | 21.3 | 21.9 | 19.6 | 20.9 | 13.9 | 21 | 14.2 | 20.8 | 21.6 | 21.4 | 20.7 | 19.7 | 13.3 | 10.8 | 19.7 | 17.6 | 23.5 | 8.4 | 21.3 | 15.1 | 13.7 | 19.5
|  |  | 15.3 | 8.7 | 16.2 | 7.8 | 8.6 | 15.6 | 11.3 | 15 | 16.6 | 14.6 | 18 | 14.8 | 13.2 | 14.6 | 13.2 | 16 | 13.5 | 12.4 | 17.1 | 19 | 14.4 | 20.4 | 19.6 | 14.4 | 19.9 | 15.4 | 14.8 | 19.8 | 12.7 | 19.6 | 21.6 | 20.5 | 21.3 | 19 | 20.2 | 13.4 | 20.4 | 13.6 | 19.4 | 20.4 | 20.6 | 19.8 | 18.4 | 13.1 | 10.5 | 18.9 | 16.7 | 22.3 | 8.4 | 20.2 | 14.2 | 13 | 18.3
|  |  | 13.8 | 7.7 | 14.8 | 6.8 | 8.4 | 14.6 | 9.6 | 14.5 | 14.8 | 13.8 | 17.3 | 12.8 | 11.6 | 13.3 | 11.6 | 14.7 | 11.2 | 12.2 | 15.1 | 17.8 | 13.1 | 18.5 | 17.3 | 13.1 | 19.1 | 14.3 | 14.1 | 19 | 11.2 | 19 | 20.5 | 19.7 | 20.2 | 17.8 | 19.2 | 11.6 | 18.3 | 12.1 | 18.2 | 18.7 | 19.2 | 18.3 | 16.4 | 12.1 | 10.4 | 17.7 | 15.5 | 21.7 | 8.2 | 18.1 | 13.6 | 12 | 17.2
|  |  | 12.3 | 6.8 | 13.4 | 5.8 | 8.3 | 13.6 | 7.8 | 13.9 | 13 | 13.1 | 16.6 | 10.8 | 10.1 | 11.9 | 9.9 | 13.3 | 8.8 | 12.1 | 13 | 16.6 | 11.9 | 16.7 | 15.1 | 11.7 | 18.3 | 13.1 | 13.3 | 18.2 | 9.8 | 18.5 | 19.3 | 19 | 19.2 | 16.6 | 18.1 | 9.7 | 16.1 | 10.7 | 17 | 17.1 | 17.7 | 16.7 | 14.4 | 11 | 10.3 | 16.6 | 14.2 | 21.2 | 7.9 | 15.9 | 13.1 | 11 | 16
|  |  | 10.8 | 5.8 | 12 | 4.8 | 8.1 | 12.6 | 6.1 | 13.4 | 11.2 | 12.3 | 15.9 | 8.8 | 8.5 | 10.6 | 8.3 | 12 | 6.5 | 11.9 | 11 | 15.4 | 10.6 | 14.8 | 12.8 | 10.4 | 17.5 | 12 | 12.6 | 17.4 | 8.3 | 17.9 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 15.4 | 17.1 | 7.9 | 14 | 9.2 | 15.8 | 15.4 | 16.3 | 15.2 | 12.4 | 10 | 10.2 | 15.4 | 13 | 20.6 | 7.7 | 13.8 | 12.5 | 10 | 14.9
|  |  | 10.6 | 6.1 | 11.4 | 4.4 | 8 | 11.5 | 5.2 | 13.2 | 10.5 | 11.8 | 15.5 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 7.7 | 10.8 | 5.6 | 11.6 | 9.8 | 14.8 | 10.1 | 13.6 | 12.2 | 9.9 | 16.8 | 11.1 | 11.7 | 16.6 | 7.4 | 17.1 | 17.8 | 16.9 | 17.5 | 15 | 15.8 | 8.1 | 14 | 8.7 | 15.7 | 15.1 | 15.5 | 14.4 | 12 | 9.2 | 9.9 | 14.6 | 11.5 | 20.2 | 7.8 | 12.7 | 12.4 | 9 | 14.4
|  |  | 10.5 | 6.4 | 10.8 | 4.1 | 8 | 10.5 | 4.2 | 13 | 9.9 | 11.3 | 15 | 8.1 | 9.6 | 8.7 | 7 | 9.6 | 4.7 | 11.2 | 8.5 | 14.3 | 9.6 | 12.3 | 11.7 | 9.5 | 16.2 | 10.1 | 10.7 | 15.8 | 6.5 | 16.3 | 17.4 | 15.7 | 16.8 | 14.6 | 14.4 | 8.4 | 14.1 | 8.1 | 15.6 | 14.7 | 14.7 | 13.7 | 11.5 | 8.4 | 9.7 | 13.8 | 10.1 | 19.7 | 7.9 | 11.5 | 12.2 | 8 | 13.8
|  |  | 10.3 | 6.7 | 10.2 | 3.7 | 7.9 | 9.4 | 3.3 | 12.8 | 9.2 | 10.8 | 14.6 | 7.8 | 10.2 | 7.7 | 6.4 | 8.4 | 3.8 | 10.9 | 7.3 | 13.7 | 9.1 | 11.1 | 11.1 | 9 | 15.5 | 9.2 | 9.8 | 15 | 5.6 | 15.5 | 17 | 14.4 | 16.2 | 14.2 | 13.1 | 8.6 | 14.1 | 7.6 | 15.5 | 14.4 | 13.9 | 12.9 | 11.1 | 7.6 | 9.4 | 13 | 8.6 | 19.3 | 8 | 10.4 | 12.1 | 7 | 13.3
|  |  | 10.5 | 6.7 | 10.1 | 3.6 | 8.1 | 9.3 | 3 | 11.7 | 8.5 | 11.2 | 13.9 | 7.1 | 10.5 | 7.2 | 5.9 | 8 | 2.6 | 10.4 | 6.7 | 13.2 | 8.7 | 10.9 | 10.3 | 8.6 | 14.8 | 8.7 | 8.9 | 14.3 | 5 | 15.2 | 16.6 | 14 | 15.8 | 13.5 | 12.8 | 8.3 | 13.9 | 6.9 | 14.5 | 14.2 | 12.6 | 12.2 | 10.5 | 7.1 | 9.2 | 12.5 | 7.2 | 18.6 | 8.1 | 9.7 | 12.2 | 6.3 | 12.9
|  |  | 10.6 | 6.7 | 10 | 3.6 | 8.3 | 9.3 | 2.7 | 10.7 | 7.7 | 11.7 | 13.2 | 6.3 | 10.9 | 6.6 | 5.3 | 7.6 | 1.4 | 9.9 | 6 | 12.7 | 8.2 | 10.6 | 9.6 | 8.2 | 14.1 | 8.3 | 8.1 | 13.5 | 4.4 | 14.8 | 16.2 | 13.5 | 15.4 | 12.7 | 12.4 | 7.9 | 13.8 | 6.2 | 13.6 | 14 | 11.3 | 11.4 | 10 | 6.7 | 8.9 | 12.1 | 5.9 | 17.9 | 8.2 | 8.9 | 12.4 | 5.5 | 12.5
|  |  | 10.8 | 6.7 | 9.9 | 3.5 | 8.5 | 9.2 | 2.4 | 9.6 | 7 | 12.1 | 12.5 | 5.6 | 11.2 | 6.1 | 4.8 | 7.2 | 0.2 | 9.4 | 5.4 | 12.2 | 7.8 | 10.4 | 8.8 | 7.8 | 13.4 | 7.8 | 7.2 | 12.8 | 3.8 | 14.5 | 15.8 | 13.1 | 15 | 12 | 12.1 | 7.6 | 13.6 | 5.5 | 12.6 | 13.8 | 10 | 10.7 | 9.4 | 6.2 | 8.7 | 11.6 | 4.5 | 17.2 | 8.3 | 8.2 | 12.5 | 4.8 | 12.1
|  |  | 11 | 6.8 | 10 | 5.2 | 8.7 | 9.2 | 5.4 | 11.3 | 8.3 | 12.3 | 12 | 7.5 | 10.1 | 7.7 | 6.5 | 9.1 | 3.8 | 10.2 | 6.7 | 13.3 | 7.7 | 11 | 10.5 | 8.6 | 13.7 | 9.2 | 8.7 | 12.3 | 5.5 | 14.1 | 15.4 | 13.3 | 14.8 | 13.1 | 13.6 | 9.3 | 13.7 | 7.5 | 13.4 | 14 | 12.4 | 12 | 11.9 | 8.2 | 8.9 | 12.3 | 6.7 | 16.6 | 8.4 | 8.6 | 12.5 | 5.8 | 13
|  |  | 11.2 | 7 | 10.1 | 6.9 | 8.9 | 9.2 | 8.3 | 13 | 9.7 | 12.4 | 11.5 | 9.3 | 9 | 9.3 | 8.3 | 11.1 | 7.3 | 11 | 8.1 | 14.5 | 7.5 | 11.7 | 12.1 | 9.5 | 14.1 | 10.7 | 10.3 | 11.7 | 7.2 | 13.7 | 15 | 13.4 | 14.6 | 14.2 | 15.2 | 11 | 13.9 | 9.4 | 14.3 | 14.3 | 14.8 | 13.3 | 14.3 | 10.2 | 9.1 | 13.1 | 9 | 16 | 8.4 | 9.1 | 12.6 | 6.9 | 13.8
|  |  | 11.4 | 7.1 | 10.2 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 11.3 | 14.7 | 11 | 12.6 | 11 | 11.2 | 7.9 | 10.9 | 10 | 13 | 10.9 | 11.8 | 9.4 | 15.6 | 7.4 | 12.3 | 13.8 | 10.3 | 14.4 | 12.1 | 11.8 | 11.2 | 8.9 | 13.3 | 14.6 | 13.6 | 14.4 | 15.3 | 16.7 | 12.7 | 14 | 11.4 | 15.1 | 14.5 | 17.2 | 14.6 | 16.8 | 12.2 | 9.3 | 13.8 | 11.2 | 15.4 | 8.5 | 9.5 | 12.6 | 7.9 | 14.7
|  |  | 12.7 | 7.6 | 11.2 | 10.2 | 9.9 | 8.8 | 12.7 | 15.7 | 12.1 | 12.6 | 11.6 | 13 | 7.8 | 13 | 12.5 | 14.6 | 12.5 | 12.6 | 10.5 | 16.9 | 8.5 | 13.7 | 15.7 | 12.4 | 14.7 | 12.9 | 13.3 | 11.1 | 11.3 | 13.2 | 15.2 | 13.7 | 14.5 | 17.2 | 19.2 | 13.8 | 14.8 | 13.1 | 17 | 16 | 18.8 | 16.6 | 18.2 | 14 | 10.4 | 15.1 | 13.6 | 16.5 | 8.8 | 12.7 | 13.7 | 10.3 | 16.5
|  |  | 13.9 | 8 | 12.1 | 11.8 | 10.7 | 8.3 | 14 | 16.6 | 13.3 | 12.6 | 12.2 | 14.8 | 7.7 | 15.1 | 15.1 | 16.1 | 14.2 | 13.5 | 11.7 | 18.3 | 9.5 | 15.2 | 17.7 | 14.6 | 15.1 | 13.8 | 14.9 | 11.1 | 13.8 | 13.2 | 15.7 | 13.7 | 14.6 | 19 | 21.8 | 14.9 | 15.5 | 14.9 | 19 | 17.5 | 20.4 | 18.7 | 19.7 | 15.7 | 11.6 | 16.3 | 16.1 | 17.7 | 9.1 | 16 | 14.7 | 12.7 | 18.3
|  |  | 15.2 | 8.5 | 13.1 | 13.4 | 11.5 | 7.9 | 15.4 | 17.6 | 14.4 | 12.6 | 12.8 | 16.6 | 7.6 | 17.2 | 17.6 | 17.7 | 15.8 | 14.3 | 12.8 | 19.6 | 10.6 | 16.6 | 19.6 | 16.7 | 15.4 | 14.6 | 16.4 | 11 | 16.2 | 13.1 | 16.3 | 13.8 | 14.7 | 20.9 | 24.3 | 16 | 16.3 | 16.6 | 20.9 | 19 | 22 | 20.7 | 21.1 | 17.5 | 12.7 | 17.6 | 18.5 | 18.8 | 9.4 | 19.2 | 15.8 | 15.1 | 20.1
|  |  | 15.1 | 8.5 | 14.2 | 14.1 | 11.3 | 8.1 | 16.3 | 16.5 | 15 | 12.3 | 12.7 | 17.6 | 7.9 | 18.1 | 18.3 | 18.5 | 16.5 | 15.1 | 13.1 | 20.1 | 10.6 | 17.6 | 20.1 | 17.7 | 16.5 | 15 | 15.3 | 11.4 | 17.4 | 13.4 | 17.1 | 14.2 | 15.8 | 21.7 | 25 | 16.9 | 17.4 | 17.7 | 20.3 | 19.8 | 22.5 | 21.6 | 21.6 | 18.3 | 14.2 | 18.2 | 19.1 | 19.1 | 9.7 | 20.1 | 16.6 | 16.8 | 20.9
|  |  | 15.1 | 8.5 | 15.3 | 14.7 | 11.1 | 8.2 | 17.1 | 15.5 | 15.7 | 11.9 | 12.5 | 18.7 | 8.1 | 18.9 | 19.1 | 19.3 | 17.2 | 16 | 13.5 | 20.5 | 10.7 | 18.5 | 20.6 | 18.6 | 17.5 | 15.3 | 14.3 | 11.7 | 18.6 | 13.6 | 17.8 | 14.6 | 17 | 22.5 | 25.8 | 17.9 | 18.5 | 18.8 | 19.6 | 20.7 | 22.9 | 22.5 | 22.2 | 19 | 15.6 | 18.8 | 19.8 | 19.3 | 9.9 | 21.1 | 17.3 | 18.6 | 21.6
|  |  | 15 | 8.5 | 16.4 | 15.4 | 10.9 | 8.4 | 18 | 14.4 | 16.3 | 11.6 | 12.4 | 19.7 | 8.4 | 19.8 | 19.8 | 20.1 | 17.9 | 16.8 | 13.8 | 21 | 10.7 | 19.5 | 21.1 | 19.6 | 18.6 | 15.7 | 13.2 | 12.1 | 19.8 | 13.9 | 18.6 | 15 | 18.1 | 23.3 | 26.5 | 18.8 | 19.6 | 19.9 | 19 | 21.5 | 23.4 | 23.4 | 22.7 | 19.8 | 17.1 | 19.4 | 20.4 | 19.6 | 10.2 | 22 | 18.1 | 20.3 | 22.4
|  |  | 15.1 | 8.2 | 15.8 | 15.8 | 10.6 | 8.5 | 18.5 | 14.6 | 16.4 | 11.6 | 11.6 | 19.9 | 9 | 20.1 | 20.1 | 20.4 | 18.6 | 16.6 | 13.8 | 20.8 | 10.9 | 19.2 | 21.6 | 17.6 | 19.1 | 16.2 | 14.5 | 12.1 | 20.1 | 14 | 17.6 | 16.1 | 19 | 23.2 | 26.2 | 19 | 19.4 | 20.3 | 18.9 | 22.2 | 23.5 | 23.3 | 22.8 | 18.9 | 17.7 | 19.5 | 20.6 | 19.5 | 10.4 | 22.2 | 17 | 20.6 | 22.4
|  |  | 15.3 | 8 | 15.2 | 16.2 | 10.2 | 8.7 | 19.1 | 14.8 | 16.6 | 11.7 | 10.9 | 20 | 9.6 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 19.3 | 16.3 | 13.8 | 20.6 | 11.2 | 18.8 | 22.1 | 15.7 | 19.6 | 16.6 | 15.9 | 12.2 | 20.3 | 14.2 | 16.5 | 17.3 | 19.8 | 23.1 | 25.8 | 19.2 | 19.1 | 20.6 | 18.8 | 22.9 | 23.6 | 23.1 | 23 | 18.1 | 18.2 | 19.6 | 20.7 | 19.5 | 10.7 | 22.3 | 16 | 20.8 | 22.5
|  |  | 15.4 | 7.7 | 14.6 | 16.6 | 9.9 | 8.8 | 19.6 | 15 | 16.7 | 11.7 | 10.1 | 20.2 | 10.2 | 20.6 | 20.8 | 21.1 | 20 | 16.1 | 13.8 | 20.4 | 11.4 | 18.5 | 22.6 | 13.7 | 20.1 | 17.1 | 17.2 | 12.2 | 20.6 | 14.3 | 15.5 | 18.4 | 20.7 | 23 | 25.5 | 19.4 | 18.9 | 21 | 18.7 | 23.6 | 23.7 | 23 | 23.1 | 17.2 | 18.8 | 19.7 | 20.9 | 19.4 | 10.9 | 22.5 | 14.9 | 21.1 | 22.5
|  |  | 14.1 | 7.5 | 13.8 | 15.5 | 10 | 9 | 18.6 | 14.4 | 15.9 | 11.5 | 9.6 | 18.6 | 10.2 | 18.7 | 20.5 | 20.6 | 19.5 | 15.3 | 13 | 19.6 | 11.3 | 18.1 | 21.8 | 13.6 | 19.4 | 16.6 | 16.7 | 12.2 | 19.8 | 14.4 | 15.2 | 18.3 | 19.8 | 21.8 | 24.8 | 18.7 | 18.4 | 20.2 | 18 | 22.9 | 21.3 | 20.2 | 21.9 | 16.3 | 18.1 | 18.6 | 20 | 18.4 | 10.7 | 20.9 | 14.5 | 19.9 | 21.6
|  |  | 12.7 | 7.3 | 13 | 14.3 | 10.2 | 9.2 | 17.5 | 13.9 | 15 | 11.3 | 9 | 17.1 | 10.3 | 16.9 | 20.1 | 20 | 19 | 14.5 | 12.2 | 18.8 | 11.3 | 17.7 | 21 | 13.6 | 18.7 | 16.1 | 16.3 | 12.2 | 19 | 14.6 | 14.9 | 18.3 | 18.9 | 20.5 | 24.2 | 18 | 18 | 19.3 | 17.4 | 22.3 | 18.8 | 17.4 | 20.8 | 15.3 | 17.3 | 17.5 | 19.2 | 17.3 | 10.6 | 19.2 | 14 | 18.7 | 20.6
|  |  | 11.4 | 7.1 | 12.2 | 13.2 | 10.3 | 9.4 | 16.5 | 13.3 | 14.2 | 11.1 | 8.5 | 15.5 | 10.3 | 15 | 19.8 | 19.5 | 18.5 | 13.7 | 11.4 | 18 | 11.2 | 17.3 | 20.2 | 13.5 | 18 | 15.6 | 15.8 | 12.2 | 18.2 | 14.7 | 14.6 | 18.2 | 18 | 19.3 | 23.5 | 17.3 | 17.5 | 18.5 | 16.7 | 21.6 | 16.4 | 14.6 | 19.6 | 14.4 | 16.6 | 16.4 | 18.3 | 16.3 | 10.4 | 17.6 | 13.6 | 17.5 | 19.7
|  |  | 10.6 | 7.1 | 11.6 | 12.1 | 10.4 | 9 | 15.4 | 11.9 | 12.1 | 11.1 | 8.4 | 14.4 | 8.5 | 13.8 | 17.8 | 18.2 | 15.1 | 13.2 | 11.2 | 17.3 | 10.6 | 16.1 | 18.3 | 12.8 | 16.6 | 14.8 | 14.3 | 11.7 | 16.9 | 14.6 | 14 | 17.5 | 16.6 | 18.2 | 21.5 | 16.8 | 16.6 | 17.4 | 15.8 | 18.8 | 15.6 | 14 | 18.1 | 14 | 14.3 | 14.9 | 15.5 | 15.7 | 10.1 | 16.4 | 13.3 | 16.8 | 18.5
|  |  | 9.7 | 7 | 10.9 | 11.1 | 10.4 | 8.7 | 14.3 | 10.6 | 9.9 | 11.1 | 8.4 | 13.3 | 6.6 | 12.7 | 15.9 | 16.9 | 11.7 | 12.8 | 11 | 16.5 | 10 | 14.9 | 16.3 | 12.1 | 15.3 | 13.9 | 12.9 | 11.3 | 15.6 | 14.5 | 13.4 | 16.7 | 15.2 | 17 | 19.5 | 16.4 | 15.6 | 16.4 | 14.8 | 16 | 14.7 | 13.4 | 16.7 | 13.6 | 11.9 | 13.5 | 12.8 | 15.2 | 9.8 | 15.1 | 12.9 | 16.1 | 17.2
|  |  | 8.9 | 7 | 10.3 | 10 | 10.5 | 8.3 | 13.2 | 9.2 | 7.8 | 11.1 | 8.3 | 12.2 | 4.8 | 11.5 | 13.9 | 15.6 | 8.3 | 12.3 | 10.8 | 15.8 | 9.4 | 13.7 | 14.4 | 11.4 | 13.9 | 13.1 | 11.4 | 10.8 | 14.3 | 14.4 | 12.8 | 16 | 13.8 | 15.9 | 17.5 | 15.9 | 14.7 | 15.3 | 13.9 | 13.2 | 13.9 | 12.8 | 15.2 | 13.2 | 9.6 | 12 | 10 | 14.6 | 9.5 | 13.9 | 12.6 | 15.4 | 16
|  |  | 8.6 | 6.8 | 10 | 10.4 | 10.3 | 8 | 12.7 | 8.4 | 6.6 | 10.9 | 8.3 | 10.7 | 4.2 | 10.1 | 12.8 | 14.8 | 7.4 | 11.8 | 10.7 | 15 | 8.2 | 12.8 | 13.9 | 10.6 | 13.8 | 12.1 | 11 | 10.2 | 13.9 | 13.8 | 13.1 | 15.6 | 13.5 | 15.4 | 16.8 | 15.7 | 13.7 | 15 | 14.1 | 12.5 | 13.1 | 12.3 | 13.9 | 12.5 | 8.5 | 11.1 | 9.1 | 14.3 | 9.4 | 12.5 | 12.5 | 14.9 | 15.2
|  |  | 8.4 | 6.5 | 9.8 | 10.7 | 10.2 | 7.7 | 12.2 | 7.6 | 5.4 | 10.8 | 8.3 | 9.1 | 3.6 | 8.6 | 11.7 | 13.9 | 6.4 | 11.2 | 10.5 | 14.2 | 7 | 12 | 13.3 | 9.7 | 13.8 | 11.1 | 10.6 | 9.6 | 13.6 | 13.2 | 13.3 | 15.2 | 13.2 | 14.8 | 16 | 15.6 | 12.8 | 14.7 | 14.2 | 11.9 | 12.4 | 11.7 | 12.6 | 11.7 | 7.5 | 10.3 | 8.2 | 14.1 | 9.3 | 11.2 | 12.5 | 14.4 | 14.3
|  |  | 8.1 | 6.3 | 9.5 | 11.1 | 10 | 7.4 | 11.7 | 6.8 | 4.2 | 10.6 | 8.3 | 7.6 | 3 | 7.2 | 10.6 | 13.1 | 5.5 | 10.7 | 10.4 | 13.4 | 5.8 | 11.1 | 12.8 | 8.9 | 13.7 | 10.1 | 10.2 | 9 | 13.2 | 12.6 | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 14.3 | 15.3 | 15.4 | 11.8 | 14.4 | 14.4 | 11.2 | 11.6 | 11.2 | 11.3 | 11 | 6.4 | 9.4 | 7.3 | 13.8 | 9.2 | 9.8 | 12.4 | 13.9 | 13.5
|  |  | 7.9 | 6 | 8.9 | 10.9 | 10 | 7.5 | 11.8 | 6.6 | 3.6 | 10.4 | 8.2 | 7.2 | 2.9 | 6.5 | 9.5 | 12.4 | 4.9 | 10 | 10.4 | 12.9 | 5.1 | 10.9 | 11.5 | 8.4 | 13.1 | 9.5 | 10 | 8.5 | 12.6 | 11.7 | 12.4 | 14.3 | 12.9 | 14.1 | 15.5 | 15.5 | 11.6 | 13.8 | 14.2 | 10.7 | 11.1 | 10.6 | 10.9 | 10.5 | 5.9 | 8.6 | 7.5 | 13.5 | 9.1 | 9.4 | 12.4 | 13.6 | 12.9
|  |  | 7.8 | 5.8 | 8.3 | 10.6 | 10.1 | 7.5 | 11.9 | 6.4 | 3 | 10.2 | 8.2 | 6.8 | 2.7 | 5.7 | 8.4 | 11.6 | 4.2 | 9.4 | 10.4 | 12.5 | 4.3 | 10.8 | 10.1 | 7.9 | 12.6 | 8.9 | 9.8 | 8 | 12 | 10.7 | 11.3 | 13.8 | 13 | 13.8 | 15.6 | 15.5 | 11.4 | 13.3 | 13.9 | 10.1 | 10.7 | 9.9 | 10.6 | 10 | 5.5 | 7.8 | 7.6 | 13.3 | 8.9 | 9.1 | 12.4 | 13.3 | 12.4
|  |  | 7.6 | 5.5 | 7.7 | 10.4 | 10.1 | 7.6 | 12 | 6.2 | 2.4 | 10 | 8.1 | 6.4 | 2.6 | 5 | 7.3 | 10.9 | 3.6 | 8.7 | 10.4 | 12 | 3.6 | 10.6 | 8.8 | 7.4 | 12 | 8.3 | 9.6 | 7.5 | 11.4 | 9.8 | 10.1 | 13.3 | 13 | 13.6 | 15.8 | 15.6 | 11.2 | 12.7 | 13.7 | 9.6 | 10.2 | 9.3 | 10.2 | 9.5 | 5 | 7 | 7.8 | 13 | 8.8 | 8.7 | 12.4 | 13 | 11.8
|  |  | 7.7 | 5.7 | 7.8 | 11.3 | 10.2 | 8 | 13.3 | 8.1 | 5.8 | 9.7 | 8.3 | 8.6 | 4 | 7.8 | 10 | 12.8 | 6.9 | 10.7 | 11.2 | 12.3 | 5.3 | 10.9 | 10.3 | 8.9 | 12.8 | 10 | 10.9 | 7.5 | 12.1 | 9.5 | 9.8 | 12.4 | 12.8 | 13.4 | 15.8 | 16 | 11.2 | 13.6 | 13.9 | 9.9 | 12.2 | 10.6 | 12.4 | 10.2 | 7.4 | 8.6 | 9.7 | 13.4 | 9.5 | 9.2 | 12.7 | 13.8 | 12.8
|  |  | 7.9 | 6 | 7.9 | 12.3 | 10.2 | 8.5 | 14.5 | 10.1 | 9.3 | 9.5 | 8.5 | 10.8 | 5.4 | 10.7 | 12.7 | 14.7 | 10.3 | 12.7 | 12 | 12.6 | 7.1 | 11.2 | 11.9 | 10.5 | 13.7 | 11.7 | 12.1 | 7.6 | 12.9 | 9.1 | 9.6 | 11.6 | 12.7 | 13.3 | 15.7 | 16.5 | 11.3 | 14.5 | 14.1 | 10.1 | 14.2 | 12 | 14.6 | 10.9 | 9.7 | 10.2 | 11.5 | 13.9 | 10.3 | 9.6 | 13 | 14.5 | 13.8
|  |  | 8 | 6.2 | 8 | 13.2 | 10.3 | 8.9 | 15.8 | 12 | 12.7 | 9.2 | 8.7 | 13 | 6.8 | 13.5 | 15.4 | 16.6 | 13.6 | 14.7 | 12.8 | 12.9 | 8.8 | 11.5 | 13.4 | 12 | 14.5 | 13.4 | 13.4 | 7.6 | 13.6 | 8.8 | 9.3 | 10.7 | 12.5 | 13.1 | 15.7 | 16.9 | 11.3 | 15.4 | 14.3 | 10.4 | 16.2 | 13.3 | 16.8 | 11.6 | 12.1 | 11.8 | 13.4 | 14.3 | 11 | 10.1 | 13.3 | 15.3 | 14.8
|  |  | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 14.8 | 10.1 | 9.2 | 17.2 | 13.1 | 13.8 | 9.5 | 8.7 | 14.9 | 8.6 | 14.8 | 17.5 | 18.2 | 15.4 | 15.7 | 14.6 | 13.4 | 10.3 | 12.4 | 15.6 | 13.5 | 14.8 | 15.5 | 14.5 | 7.9 | 15.8 | 9 | 9.4 | 10.3 | 11.5 | 13.3 | 17.5 | 17.7 | 12.7 | 16.5 | 15 | 11.3 | 17.9 | 14.8 | 18.7 | 12.8 | 14.7 | 13.9 | 15.3 | 13 | 12.1 | 11.9 | 14.1 | 17.8 | 16.2
|  |  | 9 | 6.7 | 9 | 16.4 | 9.8 | 9.6 | 18.5 | 14.2 | 14.8 | 9.7 | 8.7 | 16.7 | 10.4 | 16.1 | 19.7 | 19.7 | 17.1 | 16.7 | 16.4 | 13.9 | 11.8 | 13.2 | 17.9 | 15 | 15 | 17.7 | 15.7 | 8.1 | 17.9 | 9.1 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 13.5 | 19.4 | 18.6 | 14.2 | 17.6 | 15.7 | 12.3 | 19.5 | 16.3 | 20.6 | 14.1 | 17.4 | 16.1 | 17.1 | 11.8 | 13.2 | 13.8 | 14.8 | 20.2 | 17.5
|  |  | 9.5 | 7 | 9.5 | 18 | 9.6 | 9.9 | 19.9 | 15.3 | 15.9 | 10 | 8.7 | 18.6 | 12.2 | 17.4 | 21.8 | 21.3 | 18.9 | 17.7 | 18.2 | 14.4 | 13.3 | 14.1 | 20.1 | 16.5 | 15.3 | 19.8 | 16.8 | 8.4 | 20.1 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13.7 | 21.2 | 19.4 | 15.6 | 18.7 | 16.4 | 13.2 | 21.2 | 17.8 | 22.5 | 15.3 | 20 | 18.2 | 19 | 10.5 | 14.3 | 15.6 | 15.6 | 22.7 | 18.9
|  |  | 10 | 7 | 9.4 | 18.8 | 9.5 | 9.9 | 20.6 | 16.1 | 16.6 | 10.6 | 8.7 | 19.3 | 12.6 | 18.2 | 22.5 | 21.8 | 19.9 | 18.2 | 18.8 | 14.9 | 13.8 | 15.2 | 21 | 17.5 | 14.5 | 20.1 | 17.5 | 8.4 | 20.6 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 13.6 | 21.2 | 20 | 16.5 | 19.4 | 17.3 | 14.4 | 21.7 | 19.2 | 23 | 15.8 | 20.8 | 18.7 | 19.5 | 10.6 | 14.6 | 17.6 | 16.7 | 23.7 | 20
|  |  | 10.5 | 7 | 9.4 | 19.7 | 9.4 | 9.8 | 21.2 | 17 | 17.2 | 11.2 | 8.7 | 20.1 | 13 | 19 | 23.1 | 22.4 | 20.8 | 18.6 | 19.4 | 15.5 | 14.2 | 16.2 | 21.8 | 18.5 | 13.8 | 20.3 | 18.2 | 8.4 | 21 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 13.6 | 21.2 | 20.6 | 17.4 | 20.2 | 18.2 | 15.6 | 22.3 | 20.6 | 23.4 | 16.2 | 21.5 | 19.2 | 19.9 | 10.7 | 14.8 | 19.5 | 17.9 | 24.8 | 21
|  |  | 11 | 7 | 9.3 | 20.5 | 9.3 | 9.8 | 21.9 | 17.8 | 17.9 | 11.8 | 8.7 | 20.8 | 13.4 | 19.8 | 23.8 | 22.9 | 21.8 | 19.1 | 20 | 16 | 14.7 | 17.3 | 22.7 | 19.5 | 13 | 20.6 | 18.9 | 8.4 | 21.5 | 9.8 | 10 | 9.7 | 9.9 | 13.5 | 21.2 | 21.2 | 18.3 | 20.9 | 19.1 | 16.8 | 22.8 | 22 | 23.9 | 16.7 | 22.3 | 19.7 | 20.4 | 10.8 | 15.1 | 21.5 | 19 | 25.8 | 22.1
|  |  | 10.8 | 7.2 | 10.1 | 20.5 | 9 | 10 | 22.3 | 17.9 | 18.1 | 11.5 | 8.8 | 21.1 | 13.8 | 20 | 23.9 | 23.2 | 22.1 | 19.4 | 19.1 | 15.1 | 14.7 | 17.7 | 22.5 | 19.7 | 12.3 | 21 | 18.8 | 8.4 | 21.6 | 9.8 | 10.1 | 9.7 | 10 | 13.5 | 21.1 | 20.7 | 18.6 | 21.5 | 19.2 | 17.1 | 20.5 | 22.5 | 23.3 | 16.3 | 22.2 | 19.6 | 20.3 | 11 | 14.8 | 20.4 | 17.5 | 25.8 | 21.4
|  |  | 10.7 | 7.5 | 11 | 20.4 | 8.7 | 10.1 | 22.7 | 18.1 | 18.2 | 11.1 | 8.8 | 21.3 | 14.2 | 20.1 | 23.9 | 23.5 | 22.4 | 19.7 | 18.3 | 14.3 | 14.8 | 18 | 22.4 | 20 | 11.5 | 21.4 | 18.7 | 8.4 | 21.6 | 9.7 | 10.1 | 9.8 | 10.2 | 13.4 | 20.9 | 20.1 | 18.8 | 22.1 | 19.3 | 17.4 | 18.3 | 23.1 | 22.7 | 16 | 22.2 | 19.4 | 20.2 | 11.3 | 14.6 | 19.2 | 16.1 | 25.9 | 20.6
|  |  | 10.5 | 7.7 | 11.8 | 20.4 | 8.4 | 10.3 | 23.1 | 18.2 | 18.4 | 10.8 | 8.9 | 21.6 | 14.6 | 20.3 | 24 | 23.8 | 22.7 | 20 | 17.4 | 13.4 | 14.8 | 18.4 | 22.2 | 20.2 | 10.8 | 21.8 | 18.6 | 8.4 | 21.7 | 9.7 | 10.2 | 9.8 | 10.3 | 13.4 | 20.8 | 19.6 | 19.1 | 22.7 | 19.4 | 17.7 | 16 | 23.6 | 22.1 | 15.6 | 22.1 | 19.3 | 20.1 | 11.5 | 14.3 | 18.1 | 14.6 | 25.9 | 19.9
|  |  | 10.1 | 7.7 | 10.7 | 19.7 | 8.1 | 10 | 22.5 | 17.4 | 17.5 | 11.1 | 8.6 | 21 | 13.9 | 20.1 | 23.7 | 23.1 | 22 | 19.2 | 16.9 | 12.8 | 14.7 | 18.3 | 21.7 | 19.6 | 10.6 | 20.7 | 18.4 | 8.2 | 20.1 | 9.5 | 9.9 | 9.5 | 10.1 | 13 | 19.3 | 18.3 | 18.6 | 21.8 | 18.6 | 17.2 | 15.5 | 20.7 | 21 | 14.9 | 21.3 | 18.7 | 18.4 | 11.6 | 13.8 | 17 | 14.5 | 24.8 | 19
|  |  | 9.7 | 7.6 | 9.7 | 18.9 | 7.7 | 9.8 | 21.9 | 16.6 | 16.6 | 11.5 | 8.4 | 20.4 | 13.3 | 19.8 | 23.3 | 22.4 | 21.2 | 18.5 | 16.5 | 12.1 | 14.7 | 18.1 | 21.1 | 19 | 10.3 | 19.5 | 18.3 | 8 | 18.4 | 9.2 | 9.5 | 9.3 | 9.9 | 12.7 | 17.7 | 16.9 | 18 | 20.8 | 17.8 | 16.7 | 15.1 | 17.9 | 20 | 14.3 | 20.6 | 18.1 | 16.7 | 11.7 | 13.2 | 15.8 | 14.5 | 23.7 | 18.2
|  |  | 9.3 | 7.6 | 8.6 | 18.2 | 7.4 | 9.5 | 21.3 | 15.8 | 15.7 | 11.8 | 8.1 | 19.8 | 12.6 | 19.6 | 23 | 21.7 | 20.5 | 17.7 | 16 | 11.5 | 14.6 | 18 | 20.6 | 18.4 | 10.1 | 18.4 | 18.1 | 7.8 | 16.8 | 9 | 9.2 | 9 | 9.7 | 12.3 | 16.2 | 15.6 | 17.5 | 19.9 | 17 | 16.2 | 14.6 | 15 | 18.9 | 13.6 | 19.8 | 17.5 | 15 | 11.8 | 12.7 | 14.7 | 14.4 | 22.6 | 17.3
|  |  | 9 | 7.4 | 8.1 | 17.5 | 7.3 | 9.3 | 19.6 | 14.1 | 13.4 | 11.7 | 8.1 | 17 | 10.9 | 17.1 | 20.3 | 20.2 | 17.2 | 16.3 | 15.7 | 11.3 | 13.1 | 16.4 | 19.4 | 17.2 | 10.3 | 17.3 | 15.8 | 7.6 | 16.4 | 8.6 | 9.1 | 8.9 | 9.4 | 11.8 | 15.5 | 15.2 | 15.9 | 18.4 | 15.7 | 15.5 | 14.7 | 14.6 | 17.2 | 12.4 | 16.9 | 16.5 | 13.2 | 11.4 | 11.9 | 14 | 13.6 | 22.4 | 16.7
|  |  | 8.7 | 7.1 | 7.5 | 16.7 | 7.3 | 9.2 | 17.8 | 12.3 | 11 | 11.5 | 8.1 | 14.2 | 9.1 | 14.5 | 17.5 | 18.8 | 13.9 | 14.9 | 15.5 | 11 | 11.6 | 14.7 | 18.2 | 16 | 10.4 | 16.1 | 13.6 | 7.5 | 16 | 8.3 | 9 | 8.7 | 9 | 11.4 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | 17 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.1 | 15.5 | 11.2 | 13.9 | 15.5 | 11.3 | 11.1 | 11 | 13.2 | 12.7 | 22.2 | 16.1
|  |  | 8.4 | 6.9 | 7 | 16 | 7.2 | 9 | 16.1 | 10.6 | 8.7 | 11.4 | 8.1 | 11.4 | 7.4 | 12 | 14.8 | 17.3 | 10.6 | 13.5 | 15.2 | 10.8 | 10.1 | 13.1 | 17 | 14.8 | 10.6 | 15 | 11.3 | 7.3 | 15.6 | 7.9 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 10.9 | 14 | 14.4 | 12.8 | 15.5 | 13.2 | 14 | 14.8 | 13.7 | 13.8 | 10 | 11 | 14.5 | 9.5 | 10.7 | 10.2 | 12.5 | 11.9 | 22 | 15.5
|  |  | 8.4 | 6.9 | 6.8 | 15.7 | 7 | 8.9 | 16 | 9.6 | 8.2 | 10.9 | 7.9 | 10.5 | 6.5 | 10.7 | 14 | 16.1 | 10.3 | 12.9 | 14.9 | 10.7 | 9.1 | 11.9 | 16.5 | 14 | 9.9 | 14.2 | 10.4 | 7.1 | 15.4 | 7.7 | 8.7 | 8.4 | 8.5 | 10.3 | 13 | 14 | 11.3 | 15.1 | 12.3 | 13.4 | 14.5 | 13.2 | 12.9 | 9.3 | 10.1 | 13.4 | 8.1 | 10.6 | 9.8 | 12.2 | 11 | 21.9 | 15.2
|  |  | 8.4 | 6.9 | 6.7 | 15.5 | 6.8 | 8.8 | 15.9 | 8.5 | 7.7 | 10.5 | 7.7 | 9.6 | 5.6 | 9.4 | 13.2 | 15 | 10.1 | 12.2 | 14.6 | 10.6 | 8 | 10.8 | 16 | 13.2 | 9.3 | 13.5 | 9.5 | 6.9 | 15.3 | 7.6 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 9.7 | 12 | 13.6 | 9.9 | 14.8 | 11.4 | 12.8 | 14.1 | 12.8 | 12.1 | 8.7 | 9.3 | 12.3 | 6.6 | 10.5 | 9.5 | 12 | 10.1 | 21.9 | 15
|  |  | 8.4 | 6.9 | 6.5 | 15.2 | 6.6 | 8.7 | 15.8 | 7.5 | 7.2 | 10 | 7.5 | 8.7 | 4.7 | 8.1 | 12.4 | 13.8 | 9.8 | 11.6 | 14.3 | 10.5 | 7 | 9.6 | 15.5 | 12.4 | 8.6 | 12.7 | 8.6 | 6.7 | 15.1 | 7.4 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 11 | 13.2 | 8.4 | 14.4 | 10.5 | 12.2 | 13.8 | 12.3 | 11.2 | 8 | 8.4 | 11.2 | 5.2 | 10.4 | 9.1 | 11.7 | 9.2 | 21.8 | 14.7
|  |  | 8.2 | 7 | 6.6 | 14.3 | 6.6 | 8.8 | 15.5 | 6.9 | 6.6 | 9.8 | 7.2 | 8.2 | 4.9 | 7.3 | 11.9 | 13.1 | 8.9 | 11.3 | 14.2 | 10.4 | 6.5 | 9.7 | 15.2 | 11.9 | 8.3 | 11.7 | 8 | 6.3 | 14.7 | 7.3 | 8.2 | 7.8 | 8 | 8.2 | 11.1 | 12.5 | 8.4 | 14.1 | 10 | 11.7 | 13.4 | 12 | 11.2 | 7.5 | 7.6 | 10.6 | 4.5 | 10.1 | 9 | 11.6 | 9.3 | 19.8 | 14.4
|  |  | 8 | 7.2 | 6.6 | 13.3 | 6.5 | 8.8 | 15.2 | 6.3 | 5.9 | 9.6 | 6.8 | 7.6 | 5.1 | 6.6 | 11.3 | 12.4 | 8.1 | 10.9 | 14 | 10.3 | 6.1 | 9.7 | 14.9 | 11.3 | 8 | 10.8 | 7.4 | 6 | 14.4 | 7.2 | 8.2 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 11.3 | 11.7 | 8.4 | 13.7 | 9.6 | 11.3 | 13 | 11.6 | 11.1 | 7 | 6.8 | 9.9 | 3.8 | 9.9 | 8.9 | 11.4 | 9.3 | 17.8 | 14.2
|  |  | 7.8 | 7.3 | 6.7 | 12.4 | 6.5 | 8.9 | 14.9 | 5.7 | 5.3 | 9.4 | 6.5 | 7.1 | 5.3 | 5.8 | 10.8 | 11.7 | 7.2 | 10.6 | 13.9 | 10.2 | 5.6 | 9.8 | 14.6 | 10.8 | 7.7 | 9.8 | 6.8 | 5.6 | 14 | 7.1 | 8.1 | 7.2 | 7.6 | 6.3 | 11.4 | 11 | 8.4 | 13.4 | 9.1 | 10.8 | 12.6 | 11.3 | 11.1 | 6.5 | 6 | 9.3 | 3.1 | 9.6 | 8.8 | 11.3 | 9.4 | 15.8 | 13.9
|  |  | 8.3 | 7.4 | 7.2 | 13 | 6.5 | 9.2 | 15.9 | 8 | 7.2 | 9.5 | 7.6 | 9.5 | 7 | 8.7 | 13.5 | 13.6 | 10.3 | 11.8 | 13.7 | 10.5 | 6.7 | 10.7 | 14.5 | 12.1 | 7.6 | 12 | 9.1 | 5.7 | 14.8 | 7.2 | 8 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 12.7 | 11.8 | 8.7 | 14 | 10 | 12.4 | 13.4 | 11.9 | 13 | 8.1 | 8.6 | 10.7 | 6.1 | 9.6 | 9.2 | 11.7 | 10.2 | 16.5 | 14.2
|  |  | 8.7 | 7.4 | 7.7 | 13.7 | 6.6 | 9.6 | 16.8 | 10.2 | 9.1 | 9.6 | 8.6 | 11.9 | 8.7 | 11.5 | 16.1 | 15.4 | 13.3 | 13.1 | 13.6 | 10.7 | 7.7 | 11.6 | 14.4 | 13.4 | 7.4 | 14.2 | 11.3 | 5.8 | 15.5 | 7.2 | 8 | 7.2 | 7.4 | 9.2 | 13.9 | 12.6 | 9.1 | 14.6 | 10.9 | 14 | 14.3 | 12.6 | 15 | 9.6 | 11.1 | 12.1 | 9.1 | 9.7 | 9.7 | 12.1 | 11.1 | 17.3 | 14.6
|  |  | 9.2 | 7.5 | 8.2 | 14.3 | 6.6 | 9.9 | 17.8 | 12.5 | 11 | 9.7 | 9.7 | 14.3 | 10.4 | 14.4 | 18.8 | 17.3 | 16.4 | 14.3 | 13.4 | 11 | 8.8 | 12.5 | 14.3 | 14.7 | 7.3 | 16.4 | 13.6 | 5.9 | 16.3 | 7.3 | 7.9 | 7.2 | 7.3 | 10.7 | 15.2 | 13.4 | 9.4 | 15.2 | 11.8 | 15.6 | 15.1 | 13.2 | 16.9 | 11.2 | 13.7 | 13.5 | 12.1 | 9.7 | 10.1 | 12.5 | 11.9 | 18 | 14.9
|  |  | 9.6 | 7.6 | 10 | 14.5 | 6.9 | 10.7 | 19.3 | 14.2 | 11.7 | 10.7 | 10.7 | 16.6 | 11.6 | 17 | 20.7 | 18.9 | 18.4 | 15.9 | 13.4 | 12 | 10.6 | 12.9 | 15.4 | 16.4 | 7.5 | 18.3 | 15.6 | 7.4 | 17.7 | 7.7 | 8.1 | 7.4 | 7.5 | 12.1 | 15.9 | 15.4 | 12.5 | 16.9 | 13.5 | 17.3 | 17.1 | 15.5 | 18.3 | 13.3 | 16.5 | 15.2 | 13.7 | 10.6 | 10.6 | 14.5 | 13 | 19.7 | 16.1
|  |  | 9.9 | 7.6 | 11.7 | 14.6 | 7.2 | 11.5 | 20.9 | 16 | 12.5 | 11.7 | 11.7 | 18.9 | 12.8 | 19.6 | 22.5 | 20.5 | 20.5 | 17.6 | 13.4 | 12.9 | 12.4 | 13.2 | 16.5 | 18.1 | 7.6 | 20.1 | 17.6 | 8.9 | 19 | 8.1 | 8.4 | 7.5 | 7.6 | 13.6 | 16.6 | 17.5 | 15.5 | 18.6 | 15.2 | 19.1 | 19.1 | 17.9 | 19.8 | 15.5 | 19.4 | 16.8 | 15.3 | 11.6 | 11 | 16.6 | 14.2 | 21.4 | 17.4
|  |  | 10.3 | 7.7 | 13.5 | 14.8 | 7.5 | 12.3 | 22.4 | 17.7 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 21.2 | 14 | 22.2 | 24.4 | 22.1 | 22.5 | 19.2 | 13.4 | 13.9 | 14.2 | 13.6 | 17.6 | 19.8 | 7.8 | 22 | 19.6 | 10.4 | 20.4 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 7.8 | 15 | 17.3 | 19.5 | 18.6 | 20.3 | 16.9 | 20.8 | 21.1 | 20.2 | 21.2 | 17.6 | 22.2 | 18.5 | 16.9 | 12.5 | 11.5 | 18.6 | 15.3 | 23.1 | 18.6
|  |  | 10.8 | 7.7 | 13.6 | 14.5 | 8.3 | 11.6 | 23.3 | 18.6 | 14 | 13.5 | 13.7 | 21.8 | 13.7 | 22.1 | 24.6 | 22.8 | 23.1 | 19.7 | 13.2 | 14.3 | 13.7 | 14.1 | 17.9 | 20.5 | 8 | 22.6 | 20.2 | 11.9 | 21 | 9.2 | 9.6 | 8.1 | 8.4 | 15.9 | 18.2 | 20.1 | 19.5 | 21 | 18 | 22 | 21.3 | 21 | 21.3 | 18.5 | 22.7 | 18.9 | 17.2 | 13.2 | 12.4 | 19.6 | 15.4 | 23.7 | 19.2
|  |  | 11.4 | 7.8 | 13.8 | 14.2 | 9.1 | 10.9 | 24.3 | 19.6 | 14.7 | 14.2 | 14.7 | 22.4 | 13.3 | 22.1 | 24.8 | 23.5 | 23.7 | 20.3 | 12.9 | 14.7 | 13.3 | 14.7 | 18.3 | 21.1 | 8.2 | 23.2 | 20.8 | 13.4 | 21.6 | 10 | 10.5 | 8.4 | 9.1 | 16.7 | 19 | 20.8 | 20.4 | 21.7 | 19 | 23.1 | 21.6 | 21.8 | 21.4 | 19.5 | 23.2 | 19.4 | 17.5 | 13.8 | 13.3 | 20.7 | 15.4 | 24.2 | 19.8
|  |  | 11.9 | 7.8 | 13.9 | 13.9 | 9.9 | 10.2 | 25.2 | 20.5 | 15.5 | 15 | 15.7 | 23 | 13 | 22 | 25 | 24.2 | 24.3 | 20.8 | 12.7 | 15.1 | 12.8 | 15.2 | 18.6 | 21.8 | 8.4 | 23.8 | 21.4 | 14.9 | 22.2 | 10.7 | 11.5 | 8.8 | 9.7 | 17.6 | 19.9 | 21.4 | 21.3 | 22.4 | 20.1 | 24.3 | 21.8 | 22.6 | 21.5 | 20.4 | 23.7 | 19.8 | 17.8 | 14.5 | 14.2 | 21.7 | 15.5 | 24.8 | 20.4
|  |  | 12.8 | 7.8 | 13.7 | 15.4 | 9.6 | 10.5 | 25.2 | 20.9 | 15.4 | 15.1 | 16 | 23.1 | 12.5 | 22.5 | 25.2 | 24.3 | 24.4 | 20.9 | 12.1 | 15.6 | 13.1 | 16.6 | 18.3 | 22 | 8.5 | 23.7 | 21.6 | 15.1 | 22.5 | 11.6 | 12.4 | 9.1 | 9.9 | 17.8 | 19.3 | 21.8 | 21.5 | 22.7 | 20.3 | 24.5 | 21.5 | 22.2 | 20.9 | 20.4 | 24 | 19.8 | 18 | 15 | 14.5 | 22 | 15.9 | 24.9 | 20.3
|  |  | 13.7 | 7.7 | 13.4 | 16.8 | 9.4 | 10.8 | 25.3 | 21.2 | 15.3 | 15.1 | 16.2 | 23.1 | 12 | 22.9 | 25.4 | 24.3 | 24.6 | 21.1 | 11.6 | 16.2 | 13.5 | 18.1 | 18.1 | 22.1 | 8.5 | 23.7 | 21.8 | 15.4 | 22.9 | 12.6 | 13.2 | 9.3 | 10.2 | 18.1 | 18.6 | 22.3 | 21.8 | 22.9 | 20.4 | 24.8 | 21.3 | 21.8 | 20.2 | 20.3 | 24.3 | 19.8 | 18.2 | 15.4 | 14.9 | 22.2 | 16.3 | 25.1 | 20.1
|  |  | 14.6 | 7.7 | 13.2 | 18.3 | 9.1 | 11.1 | 25.3 | 21.6 | 15.2 | 15.2 | 16.5 | 23.2 | 11.5 | 23.4 | 25.6 | 24.4 | 24.7 | 21.2 | 11 | 16.7 | 13.8 | 19.5 | 17.8 | 22.3 | 8.6 | 23.6 | 22 | 15.6 | 23.2 | 13.5 | 14.1 | 9.6 | 10.4 | 18.3 | 18 | 22.7 | 22 | 23.2 | 20.6 | 25 | 21 | 21.4 | 19.6 | 20.3 | 24.6 | 19.8 | 18.4 | 15.9 | 15.2 | 22.5 | 16.7 | 25.2 | 20
|  |  | 14.3 | 7.6 | 13.2 | 16.9 | 8.6 | 10.5 | 24.3 | 20.6 | 14.2 | 15.1 | 15.6 | 22.5 | 10.4 | 22.7 | 25 | 23.7 | 23.9 | 20.7 | 10.4 | 15.8 | 13.2 | 19 | 17.4 | 21.4 | 8.6 | 22.3 | 21.2 | 14.8 | 22.8 | 13 | 13.5 | 9.5 | 10.4 | 17.4 | 17 | 21.8 | 21.1 | 22.4 | 19.8 | 24.3 | 19.8 | 20.2 | 18.4 | 19.3 | 23.6 | 19 | 17.6 | 14.8 | 13.5 | 21.4 | 15.7 | 23.1 | 19.1
|  |  | 14.1 | 7.6 | 13.2 | 15.5 | 8.1 | 10 | 23.3 | 19.7 | 13.3 | 15.1 | 14.6 | 21.9 | 9.3 | 22.1 | 24.5 | 23 | 23.1 | 20.3 | 9.8 | 15 | 12.6 | 18.5 | 16.9 | 20.5 | 8.6 | 20.9 | 20.5 | 14 | 22.4 | 12.6 | 13 | 9.5 | 10.3 | 16.4 | 15.9 | 20.9 | 20.3 | 21.7 | 19.1 | 23.5 | 18.7 | 19 | 17.1 | 18.2 | 22.6 | 18.1 | 16.8 | 13.7 | 11.7 | 20.2 | 14.8 | 20.9 | 18.2
|  |  | 13.8 | 7.5 | 13.2 | 14.1 | 7.6 | 9.4 | 22.3 | 18.7 | 12.3 | 15 | 13.7 | 21.2 | 8.2 | 21.4 | 23.9 | 22.3 | 22.3 | 19.8 | 9.2 | 14.1 | 12 | 18 | 16.5 | 19.6 | 8.6 | 19.6 | 19.7 | 13.2 | 22 | 12.1 | 12.4 | 9.4 | 10.3 | 15.5 | 14.9 | 20 | 19.4 | 20.9 | 18.3 | 22.8 | 17.5 | 17.8 | 15.9 | 17.2 | 21.6 | 17.3 | 16 | 12.6 | 10 | 19.1 | 13.8 | 18.8 | 17.3
|  |  | 12.7 | 7.2 | 13 | 13.8 | 6 | 8.6 | 21.6 | 17.3 | 10.5 | 14 | 12.8 | 18.8 | 6.6 | 18.9 | 21.7 | 20.7 | 21 | 18.4 | 8.8 | 12.3 | 10.3 | 16.9 | 15.2 | 18.2 | 8.4 | 18.4 | 18.1 | 12.1 | 19.7 | 11.2 | 11.2 | 8.9 | 9.8 | 15.2 | 13.4 | 18 | 18.1 | 19.5 | 16.5 | 21.7 | 15.9 | 16 | 14.4 | 15.8 | 18.6 | 16.2 | 14 | 11.2 | 9.6 | 17.3 | 12.8 | 17.5 | 15.9
|  |  | 11.7 | 7 | 12.8 | 13.4 | 4.3 | 7.7 | 20.8 | 15.9 | 8.7 | 12.9 | 12 | 16.4 | 4.9 | 16.3 | 19.4 | 19.1 | 19.6 | 16.9 | 8.4 | 10.4 | 8.6 | 15.8 | 14 | 16.9 | 8.2 | 17.1 | 16.6 | 11 | 17.5 | 10.2 | 9.9 | 8.3 | 9.4 | 14.8 | 11.9 | 16.1 | 16.9 | 18.1 | 14.6 | 20.7 | 14.3 | 14.1 | 13 | 14.4 | 15.6 | 15.1 | 12.1 | 9.8 | 9.1 | 15.5 | 11.8 | 16.3 | 14.4
|  |  | 10.6 | 6.7 | 12.6 | 13.1 | 2.7 | 6.9 | 20.1 | 14.5 | 6.9 | 11.9 | 11.1 | 14 | 3.3 | 13.8 | 17.2 | 17.5 | 18.3 | 15.5 | 8 | 8.6 | 6.9 | 14.7 | 12.7 | 15.5 | 8 | 15.9 | 15 | 9.9 | 15.2 | 9.3 | 8.7 | 7.8 | 8.9 | 14.5 | 10.4 | 14.1 | 15.6 | 16.7 | 12.8 | 19.6 | 12.7 | 12.3 | 11.5 | 13 | 12.6 | 14 | 10.1 | 8.4 | 8.7 | 13.7 | 10.8 | 15 | 13
|  |  | 10.1 | 6.6 | 12 | 13 | 2.2 | 6.5 | 19.4 | 13.7 | 6.4 | 11.5 | 10.8 | 13.5 | 2.6 | 13.3 | 16.1 | 16.8 | 17.5 | 15 | 7.9 | 8.6 | 6.6 | 14.4 | 12.3 | 14.8 | 7.7 | 14.6 | 14.1 | 9.7 | 14.5 | 9 | 8 | 7.8 | 8.4 | 13.9 | 9.4 | 13.8 | 15.6 | 15.4 | 11.8 | 18.9 | 11.6 | 11.3 | 10.8 | 12.3 | 11.6 | 13.4 | 8.9 | 7.9 | 7.8 | 12.4 | 10.7 | 14.3 | 11.7
|  |  | 9.7 | 6.6 | 11.4 | 13 | 1.6 | 6.2 | 18.7 | 12.8 | 5.8 | 11 | 10.6 | 13.1 | 1.8 | 12.9 | 15.1 | 16 | 16.8 | 14.6 | 7.9 | 8.5 | 6.2 | 14 | 12 | 14 | 7.3 | 13.3 | 13.3 | 9.4 | 13.7 | 8.6 | 7.2 | 7.8 | 8 | 13.3 | 8.4 | 13.6 | 15.7 | 14.2 | 10.8 | 18.1 | 10.5 | 10.4 | 10.1 | 11.7 | 10.5 | 12.8 | 7.6 | 7.5 | 6.9 | 11.2 | 10.5 | 13.7 | 10.3
|  |  | 9.2 | 6.5 | 10.8 | 12.9 | 1.1 | 5.8 | 18 | 12 | 5.3 | 10.6 | 10.3 | 12.6 | 1.1 | 12.4 | 14 | 15.3 | 16 | 14.1 | 7.8 | 8.5 | 5.9 | 13.7 | 11.6 | 13.3 | 7 | 12 | 12.4 | 9.2 | 13 | 8.3 | 6.5 | 7.8 | 7.5 | 12.7 | 7.4 | 13.3 | 15.7 | 12.9 | 9.8 | 17.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 11 | 9.5 | 12.2 | 6.4 | 7 | 6 | 9.9 | 10.4 | 13 | 9
|  |  | 9.4 | 6.4 | 10.4 | 12.7 | 0.8 | 5.5 | 17.2 | 12.4 | 4.6 | 10.6 | 10 | 12.1 | 2 | 11.8 | 13.4 | 14.8 | 15.4 | 13.6 | 7.8 | 8.8 | 4.9 | 13.2 | 11.6 | 12.4 | 6.5 | 11.8 | 11.7 | 8.8 | 13.5 | 8.2 | 6.8 | 7.6 | 7.1 | 12.5 | 6.9 | 13.2 | 15.8 | 12.6 | 9.8 | 16.9 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 10.7 | 9.5 | 11.9 | 5.7 | 7.9 | 5.3 | 8.9 | 9.5 | 12.1 | 8.4
|  |  | 9.6 | 6.4 | 10 | 12.6 | 0.5 | 5.2 | 16.3 | 12.8 | 4 | 10.5 | 9.8 | 11.5 | 3 | 11.1 | 12.8 | 14.4 | 14.9 | 13.2 | 7.8 | 9.1 | 3.8 | 12.7 | 11.5 | 11.6 | 6.1 | 11.5 | 11.1 | 8.4 | 13.9 | 8.2 | 7 | 7.3 | 6.8 | 12.3 | 6.5 | 13.2 | 15.9 | 12.4 | 9.8 | 16.5 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 10.5 | 9.6 | 11.5 | 5.1 | 8.9 | 4.5 | 7.9 | 8.5 | 11.3 | 7.7
|  |  | 9.8 | 6.3 | 9.6 | 12.4 | 0.2 | 4.9 | 15.5 | 13.2 | 3.3 | 10.5 | 9.5 | 11 | 3.9 | 10.5 | 12.2 | 13.9 | 14.3 | 12.7 | 7.8 | 9.4 | 2.8 | 12.2 | 11.5 | 10.7 | 5.6 | 11.3 | 10.4 | 8 | 14.4 | 8.1 | 7.3 | 7.1 | 6.4 | 12.1 | 6 | 13.1 | 16 | 12.1 | 9.8 | 16 | 7.4 | 7.7 | 6.9 | 10.2 | 9.6 | 11.2 | 4.4 | 9.8 | 3.8 | 6.9 | 7.6 | 10.4 | 7.1
|  |  | 9.7 | 6.8 | 9.9 | 12.3 | 2.5 | 6.1 | 16.2 | 13.6 | 5.3 | 10.9 | 9.2 | 12.9 | 5 | 12.4 | 13.7 | 15 | 15.2 | 13.7 | 8 | 10.6 | 4 | 12.9 | 11.4 | 12.3 | 6.3 | 13 | 11.9 | 8.3 | 14.2 | 8.5 | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 12.8 | 7.7 | 12.8 | 16.1 | 12.8 | 10.9 | 16.9 | 8.7 | 8.7 | 7.9 | 12.2 | 11.2 | 11.6 | 7 | 11.1 | 3.9 | 7.7 | 7.9 | 10.2 | 8
|  |  | 9.5 | 7.3 | 10.3 | 12.2 | 4.8 | 7.2 | 17 | 13.9 | 7.3 | 11.4 | 8.8 | 14.9 | 6.2 | 14.2 | 15.3 | 16 | 16 | 14.7 | 8.2 | 11.8 | 5.3 | 13.5 | 11.4 | 13.9 | 7.1 | 14.7 | 13.4 | 8.5 | 14 | 9 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 13.6 | 9.5 | 12.4 | 16.3 | 13.6 | 12 | 17.9 | 10.1 | 9.7 | 9 | 14.3 | 12.9 | 11.9 | 9.6 | 12.3 | 4 | 8.6 | 8.2 | 10 | 9
|  |  | 9.4 | 7.8 | 10.6 | 12.1 | 7.1 | 8.4 | 17.7 | 14.3 | 9.3 | 11.8 | 8.5 | 16.8 | 7.3 | 16.1 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 15.7 | 8.4 | 13 | 6.5 | 14.2 | 11.3 | 15.5 | 7.8 | 16.4 | 14.9 | 8.8 | 13.8 | 9.4 | 8.8 | 9 | 8.7 | 14.3 | 11.2 | 12.1 | 16.4 | 14.3 | 13.1 | 18.8 | 11.4 | 10.7 | 10 | 16.3 | 14.5 | 12.3 | 12.2 | 13.6 | 4.1 | 9.4 | 8.5 | 9.8 | 9.9
|  |  | 10.5 | 8.2 | 11.6 | 12.2 | 8.3 | 9.6 | 19.2 | 14.5 | 11.3 | 12.4 | 8.7 | 18.8 | 8.4 | 17.9 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 17 | 8.6 | 13.1 | 8.3 | 14.8 | 12.3 | 17 | 7.9 | 18.3 | 16.4 | 11.7 | 13.7 | 11.7 | 10.7 | 10.4 | 10 | 15.8 | 13.6 | 12.6 | 15.7 | 14.1 | 14.9 | 19.5 | 12.8 | 11.9 | 11.4 | 17.7 | 17 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 3.2 | 11.2 | 8.8 | 9.9 | 11.2
|  |  | 11.7 | 8.6 | 12.6 | 12.2 | 9.5 | 10.8 | 20.7 | 14.6 | 13.2 | 13 | 8.9 | 20.8 | 9.6 | 19.8 | 19.9 | 20.3 | 20.2 | 18.2 | 8.8 | 13.1 | 10 | 15.4 | 13.4 | 18.6 | 7.9 | 20.1 | 18 | 14.6 | 13.7 | 13.9 | 12.7 | 11.7 | 11.4 | 17.3 | 16 | 13.1 | 15.1 | 13.9 | 16.6 | 20.3 | 14.1 | 13.2 | 12.9 | 19 | 19.5 | 15.2 | 15.4 | 14.3 | 2.4 | 13 | 9 | 9.9 | 12.5
|  |  | 12.8 | 9 | 13.6 | 12.3 | 10.7 | 12 | 22.2 | 14.8 | 15.2 | 13.6 | 9.1 | 22.8 | 10.7 | 21.6 | 21.5 | 21.9 | 21.9 | 19.5 | 9 | 13.2 | 11.8 | 16 | 14.4 | 20.1 | 8 | 22 | 19.5 | 17.5 | 13.6 | 16.2 | 14.6 | 13.1 | 12.7 | 18.8 | 18.4 | 13.6 | 14.4 | 13.7 | 18.4 | 21 | 15.5 | 14.4 | 14.3 | 20.4 | 22 | 16.6 | 17 | 14.6 | 1.5 | 14.8 | 9.3 | 10 | 13.8
|  |  | 13.2 | 9.1 | 14.3 | 12.8 | 10.6 | 12.2 | 23.2 | 15.4 | 15.9 | 13.4 | 10.1 | 23.1 | 11.2 | 22.2 | 22.2 | 22.7 | 22.7 | 19.9 | 9.1 | 13.6 | 12.5 | 16 | 15.7 | 20.9 | 8.2 | 22.2 | 20.5 | 17.9 | 14.6 | 17.7 | 16.5 | 14.6 | 14.1 | 19.4 | 18.5 | 14.4 | 15.6 | 14 | 19.6 | 22.1 | 15.8 | 15 | 15 | 21.2 | 21.5 | 17.5 | 17.8 | 14.5 | 2.1 | 15.5 | 9.4 | 9.8 | 14.3
|  |  | 13.5 | 9.3 | 15 | 13.3 | 10.6 | 12.5 | 24.1 | 16.1 | 16.5 | 13.2 | 11 | 23.5 | 11.6 | 22.9 | 22.8 | 23.4 | 23.5 | 20.2 | 9.1 | 14 | 13.2 | 16.1 | 16.9 | 21.7 | 8.3 | 22.4 | 21.6 | 18.3 | 15.6 | 19.2 | 18.3 | 16.1 | 15.6 | 20.1 | 18.5 | 15.2 | 16.8 | 14.4 | 20.8 | 23.2 | 16.2 | 15.7 | 15.7 | 22 | 21 | 18.5 | 18.7 | 14.4 | 2.6 | 16.3 | 9.4 | 9.6 | 14.9
|  |  | 13.9 | 9.4 | 15.7 | 13.8 | 10.5 | 12.7 | 25.1 | 16.7 | 17.2 | 13 | 12 | 23.8 | 12.1 | 23.5 | 23.5 | 24.2 | 24.3 | 20.6 | 9.2 | 14.4 | 13.9 | 16.1 | 18.2 | 22.5 | 8.5 | 22.6 | 22.6 | 18.7 | 16.6 | 20.7 | 20.2 | 17.6 | 17 | 20.7 | 18.6 | 16 | 18 | 14.7 | 22 | 24.3 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 22.8 | 20.5 | 19.4 | 19.5 | 14.3 | 3.2 | 17 | 9.5 | 9.4 | 15.4
|  |  | 13.8 | 9.4 | 15.8 | 13.7 | 10 | 12 | 25.1 | 16.8 | 17.4 | 12.7 | 13 | 24 | 12.2 | 23.5 | 23.4 | 24.2 | 23.8 | 20.9 | 9.2 | 14.6 | 14.4 | 16.1 | 19.3 | 22.9 | 8.9 | 21.2 | 22.7 | 18.9 | 17.5 | 20.1 | 18.7 | 16.6 | 16.6 | 20.8 | 17.2 | 16.7 | 18 | 15.6 | 22 | 24.5 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 22.6 | 19.9 | 17.8 | 18 | 15.8 | 4.3 | 17.2 | 9.4 | 9.7 | 15.2
|  |  | 13.7 | 9.5 | 16 | 13.7 | 9.5 | 11.2 | 25.1 | 16.9 | 17.6 | 12.3 | 13.9 | 24.2 | 12.2 | 23.4 | 23.4 | 24.1 | 23.2 | 21.1 | 9.2 | 14.8 | 14.9 | 16.1 | 20.5 | 23.3 | 9.2 | 19.8 | 22.9 | 19.1 | 18.3 | 19.6 | 17.3 | 15.5 | 16.1 | 21 | 15.7 | 17.3 | 17.9 | 16.6 | 22 | 24.6 | 17.2 | 16.8 | 16.7 | 22.4 | 19.2 | 16.1 | 16.4 | 17.4 | 5.4 | 17.4 | 9.4 | 10.1 | 14.9
|  |  | 13.6 | 9.5 | 16.1 | 13.6 | 9 | 10.5 | 25.1 | 17 | 17.8 | 12 | 14.9 | 24.4 | 12.3 | 23.4 | 23.3 | 24.1 | 22.7 | 21.4 | 9.2 | 15 | 15.4 | 16.1 | 21.6 | 23.7 | 9.6 | 18.4 | 23 | 19.3 | 19.2 | 19 | 15.8 | 14.5 | 15.7 | 21.1 | 14.3 | 18 | 17.9 | 17.5 | 22 | 24.8 | 17.6 | 17.1 | 16.9 | 22.2 | 18.6 | 14.5 | 14.9 | 18.9 | 6.5 | 17.6 | 9.3 | 10.4 | 14.7
|  |  | 13.5 | 9.2 | 14.8 | 12.9 | 8.7 | 10.9 | 20.3 | 16.2 | 16.7 | 12.1 | 14.7 | 23.8 | 12 | 23.1 | 22.4 | 23.4 | 19.3 | 21 | 9.1 | 14.7 | 15 | 15.9 | 20.5 | 22.7 | 9.7 | 18.7 | 22 | 19.1 | 18.9 | 18.7 | 16 | 15 | 15.6 | 18.7 | 14.8 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 21.1 | 23.8 | 16.9 | 16.4 | 15.8 | 21.3 | 18.1 | 14.4 | 13.9 | 17.9 | 5.4 | 16.6 | 8.5 | 9.9 | 13.8
|  |  | 13.4 | 8.9 | 13.4 | 12.2 | 8.5 | 11.4 | 15.6 | 15.4 | 15.7 | 12.1 | 14.5 | 23.1 | 11.7 | 22.7 | 21.6 | 22.8 | 15.9 | 20.7 | 8.9 | 14.3 | 14.6 | 15.6 | 19.5 | 21.7 | 9.7 | 19 | 21 | 18.9 | 18.5 | 18.5 | 16.1 | 15.5 | 15.6 | 16.3 | 15.2 | 17.4 | 17.2 | 17.5 | 20.1 | 22.8 | 16.3 | 15.7 | 14.7 | 20.4 | 17.7 | 14.4 | 12.9 | 16.9 | 4.3 | 15.6 | 7.7 | 9.3 | 13
|  |  | 13.3 | 8.6 | 12.1 | 11.5 | 8.2 | 11.8 | 10.8 | 14.6 | 14.6 | 12.2 | 14.3 | 22.5 | 11.4 | 22.4 | 20.7 | 22.1 | 12.5 | 20.3 | 8.8 | 14 | 14.2 | 15.4 | 18.4 | 20.7 | 9.8 | 19.3 | 20 | 18.7 | 18.2 | 18.2 | 16.3 | 16 | 15.5 | 13.9 | 15.7 | 17.1 | 16.9 | 17.5 | 19.2 | 21.8 | 15.6 | 15 | 13.6 | 19.5 | 17.2 | 14.3 | 11.9 | 15.9 | 3.2 | 14.6 | 6.9 | 8.8 | 12.1
|  |  | 13.1 | 7.9 | 11.6 | 12.2 | 8.1 | 10.5 | 10.3 | 12.9 | 13.1 | 12.3 | 13.5 | 21.3 | 9.4 | 20.4 | 19.2 | 20.5 | 11.5 | 18.9 | 8.5 | 13.4 | 12.6 | 14.8 | 16.4 | 19.3 | 9.7 | 19 | 18.6 | 17.5 | 16.8 | 16.6 | 15.2 | 14.9 | 14.4 | 13.7 | 14.8 | 14.7 | 15.6 | 16.4 | 17.4 | 20.4 | 14.3 | 13.2 | 11.7 | 18.1 | 15.6 | 14.2 | 11.5 | 14.8 | 3 | 12.9 | 6.3 | 8.5 | 11
|  |  | 12.8 | 7.1 | 11 | 13 | 7.9 | 9.3 | 9.7 | 11.1 | 11.5 | 12.4 | 12.8 | 20.1 | 7.4 | 18.5 | 17.6 | 18.8 | 10.5 | 17.4 | 8.3 | 12.8 | 11 | 14.2 | 14.4 | 17.8 | 9.6 | 18.7 | 17.2 | 16.2 | 15.4 | 15.1 | 14.1 | 13.8 | 13.4 | 13.4 | 14 | 12.4 | 14.4 | 15.4 | 15.5 | 19 | 13 | 11.5 | 9.7 | 16.7 | 14.1 | 14.2 | 11.2 | 13.7 | 2.8 | 11.2 | 5.8 | 8.1 | 9.9
|  |  | 12.6 | 6.4 | 10.5 | 13.7 | 7.8 | 8 | 9.2 | 9.4 | 10 | 12.5 | 12 | 18.9 | 5.4 | 16.5 | 16.1 | 17.2 | 9.5 | 16 | 8 | 12.2 | 9.4 | 13.6 | 12.4 | 16.4 | 9.5 | 18.4 | 15.8 | 15 | 14 | 13.5 | 13 | 12.7 | 12.3 | 13.2 | 13.1 | 10 | 13.1 | 14.3 | 13.7 | 17.6 | 11.7 | 9.7 | 7.8 | 15.3 | 12.5 | 14.1 | 10.8 | 12.6 | 2.6 | 9.5 | 5.2 | 7.8 | 8.8
|  |  | 12.6 | 6.3 | 10.3 | 13.6 | 7.8 | 7.5 | 8.9 | 8.8 | 10.2 | 12.6 | 11.5 | 18.1 | 4.6 | 16.2 | 15.9 | 16.3 | 9.2 | 15.7 | 8 | 12.1 | 8.5 | 13.5 | 10.6 | 16 | 9.5 | 18 | 15.2 | 14.1 | 12.9 | 12.1 | 12 | 12.2 | 12.1 | 12.9 | 13 | 9.4 | 12.3 | 13.7 | 13.5 | 17.5 | 10.1 | 8.8 | 6.4 | 14 | 11.2 | 13.5 | 10.6 | 13 | 2.5 | 8.3 | 4.7 | 7.3 | 8.1
|  |  | 12.6 | 6.3 | 10.1 | 13.4 | 7.8 | 6.9 | 8.6 | 8.3 | 10.5 | 12.7 | 11 | 17.4 | 3.9 | 15.8 | 15.8 | 15.3 | 9 | 15.3 | 8 | 12.1 | 7.6 | 13.3 | 8.7 | 15.5 | 9.4 | 17.7 | 14.6 | 13.3 | 11.9 | 10.8 | 11 | 11.7 | 11.9 | 12.7 | 13 | 8.8 | 11.4 | 13.1 | 13.3 | 17.3 | 8.4 | 7.9 | 5.1 | 12.7 | 10 | 12.9 | 10.5 | 13.5 | 2.4 | 7.1 | 4.1 | 6.9 | 7.4
|  |  | 12.6 | 6.2 | 9.9 | 13.3 | 7.8 | 6.4 | 8.3 | 7.7 | 10.7 | 12.8 | 10.5 | 16.6 | 3.1 | 15.5 | 15.6 | 14.4 | 8.7 | 15 | 8 | 12 | 6.7 | 13.2 | 6.9 | 15.1 | 9.4 | 17.3 | 14 | 12.4 | 10.8 | 9.4 | 10 | 11.2 | 11.7 | 12.4 | 12.9 | 8.2 | 10.6 | 12.5 | 13.1 | 17.2 | 6.8 | 7 | 3.7 | 11.4 | 8.7 | 12.3 | 10.3 | 13.9 | 2.3 | 5.9 | 3.6 | 6.4 | 6.7
|  |  | 12.6 | 6.1 | 10.2 | 13.3 | 7.5 | 6.1 | 8.2 | 7.3 | 10.6 | 12.5 | 10.2 | 14.9 | 3.4 | 14.4 | 15.3 | 13.5 | 8.4 | 14.2 | 7.9 | 11.7 | 6.4 | 12.9 | 6.7 | 14.3 | 9.3 | 16.9 | 13.3 | 12.3 | 10.4 | 9.3 | 9 | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 12.1 | 7.9 | 9.9 | 11.2 | 13 | 16.7 | 6.3 | 6.5 | 3.6 | 10.9 | 7.8 | 11.9 | 10.3 | 13.1 | 2.2 | 5.2 | 3.6 | 6.2 | 6.1
|  |  | 12.6 | 5.9 | 10.5 | 13.3 | 7.2 | 5.9 | 8.1 | 6.8 | 10.5 | 12.1 | 10 | 13.1 | 3.6 | 13.4 | 14.9 | 12.7 | 8.1 | 13.3 | 7.7 | 11.3 | 6 | 12.6 | 6.4 | 13.6 | 9.2 | 16.6 | 12.5 | 12.2 | 10 | 9.3 | 8 | 10.4 | 11 | 11.8 | 11.3 | 7.5 | 9.2 | 10 | 13 | 16.1 | 5.8 | 6 | 3.6 | 10.5 | 6.9 | 11.5 | 10.3 | 12.4 | 2 | 4.5 | 3.5 | 6 | 5.5
|  |  | 12.6 | 5.8 | 10.8 | 13.3 | 6.9 | 5.6 | 8 | 6.4 | 10.4 | 11.8 | 9.7 | 11.4 | 3.9 | 12.3 | 14.6 | 11.8 | 7.8 | 12.5 | 7.6 | 11 | 5.7 | 12.3 | 6.2 | 12.8 | 9.1 | 16.2 | 11.8 | 12.1 | 9.6 | 9.2 | 7 | 10 | 10.7 | 11.5 | 10.5 | 7.2 | 8.5 | 8.7 | 12.9 | 15.6 | 5.3 | 5.5 | 3.5 | 10 | 6 | 11.1 | 10.3 | 11.6 | 1.9 | 3.8 | 3.5 | 5.8 | 4.9
|  |  | 12.9 | 6.7 | 11.6 | 13.7 | 8 | 6.7 | 8.4 | 8.4 | 11.3 | 12.2 | 10.8 | 12.7 | 5.2 | 13.6 | 15.3 | 12.9 | 8.1 | 13.1 | 7.8 | 11.5 | 6.5 | 12.9 | 7.7 | 13.5 | 9.4 | 16.5 | 13.3 | 12.7 | 10.7 | 10.7 | 9.1 | 11.3 | 12 | 12.1 | 11.4 | 7.5 | 9 | 10.4 | 13.2 | 16 | 7.3 | 7 | 6.6 | 12.1 | 8.5 | 12 | 10 | 13.1 | 1.9 | 4.5 | 4 | 6 | 6.1
|  |  | 13.1 | 7.6 | 12.4 | 14.1 | 9 | 7.7 | 8.7 | 10.4 | 12.3 | 12.6 | 11.9 | 14.1 | 6.5 | 14.9 | 15.9 | 14 | 8.4 | 13.8 | 8 | 11.9 | 7.2 | 13.4 | 9.2 | 14.2 | 9.7 | 16.7 | 14.8 | 13.2 | 11.7 | 12.2 | 11.1 | 12.7 | 13.4 | 12.6 | 12.2 | 7.7 | 9.6 | 12.1 | 13.5 | 16.3 | 9.4 | 8.4 | 9.7 | 14.3 | 11 | 12.9 | 9.6 | 14.5 | 1.9 | 5.2 | 4.5 | 6.3 | 7.4
|  |  | 13.4 | 8.5 | 13.2 | 14.5 | 10.1 | 8.8 | 9.1 | 12.4 | 13.2 | 13 | 13 | 15.4 | 7.8 | 16.2 | 16.6 | 15.1 | 8.7 | 14.4 | 8.2 | 12.4 | 8 | 14 | 10.7 | 14.9 | 10 | 17 | 16.3 | 13.8 | 12.8 | 13.7 | 13.2 | 14 | 14.7 | 13.2 | 13.1 | 8 | 10.1 | 13.8 | 13.8 | 16.7 | 11.4 | 9.9 | 12.8 | 16.4 | 13.5 | 13.8 | 9.3 | 16 | 1.9 | 5.9 | 5 | 6.5 | 8.6
|  |  | 14.4 | 8.8 | 13.9 | 15.4 | 10.8 | 10.2 | 10.7 | 13.7 | 14.8 | 14.3 | 14.8 | 16.7 | 10 | 18.4 | 18.2 | 15.9 | 10.1 | 16.2 | 8.5 | 13.3 | 11 | 15.4 | 12.1 | 17 | 12.1 | 17.2 | 17.8 | 14.4 | 15.1 | 14.9 | 14.5 | 15.6 | 16.6 | 13.8 | 15.2 | 11 | 12.9 | 15.7 | 14.9 | 18.3 | 12.7 | 11.4 | 13.6 | 17.9 | 14.8 | 14 | 9.5 | 17.7 | 2 | 8.8 | 5 | 6.8 | 10.1
|  |  | 15.3 | 9 | 14.6 | 16.2 | 11.6 | 11.6 | 12.3 | 15 | 16.3 | 15.7 | 16.7 | 18 | 12.2 | 20.6 | 19.7 | 16.7 | 11.4 | 17.9 | 8.7 | 14.1 | 14 | 16.9 | 13.6 | 19.2 | 14.2 | 17.4 | 19.4 | 15 | 17.5 | 16.2 | 15.9 | 17.2 | 18.5 | 14.3 | 17.3 | 14.1 | 15.7 | 17.7 | 15.9 | 20 | 14.1 | 13 | 14.3 | 19.3 | 16.1 | 14.3 | 9.8 | 19.5 | 2 | 11.7 | 5.1 | 7.2 | 11.5
|  |  | 16.3 | 9.3 | 15.3 | 17.1 | 12.3 | 13 | 13.9 | 16.3 | 17.9 | 17 | 18.5 | 19.3 | 14.4 | 22.8 | 21.3 | 17.5 | 12.8 | 19.7 | 9 | 15 | 17 | 18.3 | 15 | 21.3 | 16.3 | 17.6 | 20.9 | 15.6 | 19.8 | 17.4 | 17.2 | 18.8 | 20.4 | 14.9 | 19.4 | 17.1 | 18.5 | 19.6 | 17 | 21.6 | 15.4 | 14.5 | 15.1 | 20.8 | 17.4 | 14.5 | 10 | 21.2 | 2.1 | 14.6 | 5.1 | 7.5 | 13
|  |  | 17.7 | 9.6 | 16.5 | 17 | 12.7 | 14 | 14.1 | 17.2 | 18.2 | 17.5 | 17.6 | 19.7 | 15.4 | 23.5 | 21.5 | 18 | 13.3 | 20.4 | 9.2 | 15.9 | 17.6 | 19 | 15.4 | 20.4 | 17.4 | 17.9 | 21.3 | 15.4 | 19.5 | 17 | 16.7 | 18.9 | 20.1 | 15.8 | 19.7 | 17.9 | 19.3 | 20.2 | 17.3 | 23.2 | 16.1 | 15 | 15.8 | 21.5 | 17.5 | 14.4 | 9.5 | 21.6 | 2.5 | 15.4 | 5.8 | 7.6 | 13.8
|  |  | 19 | 10 | 17.6 | 16.8 | 13.1 | 15.1 | 14.3 | 18.2 | 18.4 | 17.9 | 16.6 | 20 | 16.5 | 24.1 | 21.8 | 18.6 | 13.9 | 21 | 9.4 | 16.9 | 18.2 | 19.7 | 15.8 | 19.5 | 18.5 | 18.3 | 21.8 | 15.3 | 19.2 | 16.7 | 16.1 | 19 | 19.8 | 16.7 | 20.1 | 18.8 | 20.1 | 20.9 | 17.5 | 24.9 | 16.7 | 15.6 | 16.4 | 22.3 | 17.6 | 14.4 | 9.1 | 22.1 | 3 | 16.3 | 6.6 | 7.6 | 14.5
|  |  | 20.4 | 10.3 | 18.8 | 16.7 | 13.5 | 16.1 | 14.5 | 19.1 | 18.7 | 18.4 | 15.7 | 20.4 | 17.5 | 24.8 | 22 | 19.1 | 14.4 | 21.7 | 9.6 | 17.8 | 18.8 | 20.4 | 16.2 | 18.6 | 19.6 | 18.6 | 22.2 | 15.1 | 18.9 | 16.3 | 15.6 | 19.1 | 19.5 | 17.6 | 20.4 | 19.6 | 20.9 | 21.5 | 17.8 | 26.5 | 17.4 | 16.1 | 17.1 | 23 | 17.7 | 14.3 | 8.6 | 22.5 | 3.4 | 17.1 | 7.3 | 7.7 | 15.3
|  |  | 20.6 | 10.1 | 19.3 | 16.6 | 13.3 | 16.9 | 15 | 19.4 | 17.2 | 17.6 | 15.6 | 20.5 | 17.5 | 22 | 21.9 | 19.1 | 14.5 | 21.6 | 9.8 | 17.5 | 19.2 | 20.8 | 16.1 | 18.8 | 17.6 | 18.2 | 22.3 | 14.3 | 18.1 | 15.5 | 15.6 | 17.3 | 18 | 18 | 20.7 | 18.3 | 21.3 | 20 | 17.4 | 27 | 17.6 | 16.5 | 17.4 | 22.7 | 17.5 | 15 | 8.5 | 20.9 | 3.4 | 17.2 | 7.9 | 7.8 | 15.4
|  |  | 20.8 | 9.8 | 19.9 | 16.6 | 13.2 | 17.6 | 15.6 | 19.7 | 15.7 | 16.8 | 15.4 | 20.6 | 17.5 | 19.3 | 21.9 | 19.1 | 14.5 | 21.4 | 10 | 17.3 | 19.6 | 21.1 | 16.1 | 18.9 | 15.7 | 17.8 | 22.5 | 13.5 | 17.4 | 14.7 | 15.5 | 15.4 | 16.6 | 18.5 | 20.9 | 16.9 | 21.6 | 18.4 | 17 | 27.6 | 17.8 | 16.8 | 17.8 | 22.3 | 17.2 | 15.6 | 8.3 | 19.3 | 3.3 | 17.4 | 8.6 | 7.8 | 15.5
|  |  | 21 | 9.6 | 20.4 | 16.5 | 13 | 18.4 | 16.1 | 20 | 14.2 | 16 | 15.3 | 20.7 | 17.5 | 16.5 | 21.8 | 19.1 | 14.6 | 21.3 | 10.2 | 17 | 20 | 21.5 | 16 | 19.1 | 13.7 | 17.4 | 22.6 | 12.7 | 16.6 | 13.9 | 15.5 | 13.6 | 15.1 | 18.9 | 21.2 | 15.6 | 22 | 16.9 | 16.6 | 28.1 | 18 | 17.2 | 18.1 | 22 | 17 | 16.3 | 8.2 | 17.7 | 3.3 | 17.5 | 9.2 | 7.9 | 15.6
|  |  | 20.5 | 9.4 | 20.1 | 16 | 12.6 | 15.7 | 15.7 | 19.3 | 13.7 | 15.3 | 15 | 19.6 | 16.7 | 16.5 | 20.9 | 18.1 | 14.3 | 20.7 | 10 | 16.4 | 19.6 | 21 | 14.7 | 18.1 | 13.5 | 17.2 | 21.6 | 12.6 | 16.4 | 13.7 | 15.9 | 13.5 | 14.7 | 18.2 | 19.7 | 15 | 21.4 | 16.3 | 16.4 | 26.9 | 17.1 | 16.7 | 17.5 | 21 | 15.8 | 15.7 | 8.1 | 18.6 | 3 | 17 | 8.2 | 7.7 | 14.8
|  |  | 20 | 9.1 | 19.7 | 15.5 | 12.2 | 13.1 | 15.4 | 18.6 | 13.3 | 14.5 | 14.8 | 18.4 | 16 | 16.4 | 20.1 | 17.1 | 14.1 | 20.1 | 9.7 | 15.8 | 19.2 | 20.4 | 13.4 | 17.1 | 13.2 | 17 | 20.6 | 12.6 | 16.1 | 13.5 | 16.4 | 13.3 | 14.4 | 17.6 | 18.1 | 14.5 | 20.9 | 15.6 | 16.3 | 25.8 | 16.1 | 16.3 | 16.9 | 19.9 | 14.5 | 15 | 7.9 | 19.5 | 2.6 | 16.6 | 7.2 | 7.6 | 13.9
|  |  | 19.5 | 8.9 | 19.4 | 15 | 11.8 | 10.4 | 15 | 17.9 | 12.8 | 13.8 | 14.5 | 17.3 | 15.2 | 16.4 | 19.2 | 16.1 | 13.8 | 19.5 | 9.5 | 15.2 | 18.8 | 19.9 | 12.1 | 16.1 | 13 | 16.8 | 19.6 | 12.5 | 15.9 | 13.3 | 16.8 | 13.2 | 14 | 16.9 | 16.6 | 13.9 | 20.3 | 15 | 16.1 | 24.6 | 15.2 | 15.8 | 16.3 | 18.9 | 13.3 | 14.4 | 7.8 | 20.4 | 2.3 | 16.1 | 6.2 | 7.4 | 13.1
|  |  | 17.8 | 8.1 | 18.7 | 14.7 | 11.4 | 10.5 | 13.4 | 16.6 | 12.7 | 13.7 | 13.8 | 16 | 13.4 | 15.9 | 17.5 | 14.4 | 11.1 | 18.2 | 9.4 | 14.1 | 17.1 | 17.9 | 10.9 | 15.4 | 12.8 | 15.9 | 18.9 | 12.1 | 15 | 13 | 15.9 | 13.2 | 13.7 | 16 | 15.2 | 12.6 | 18.4 | 14.8 | 15.1 | 23.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 17.3 | 11.7 | 13.4 | 7.9 | 19.6 | 1.8 | 13.9 | 5.1 | 7.1 | 12.1
|  |  | 16.1 | 7.4 | 17.9 | 14.3 | 10.9 | 10.5 | 11.8 | 15.4 | 12.5 | 13.6 | 13.2 | 14.7 | 11.7 | 15.5 | 15.9 | 12.8 | 8.3 | 16.8 | 9.3 | 12.9 | 15.5 | 15.9 | 9.6 | 14.7 | 12.7 | 15.1 | 18.1 | 11.6 | 14.1 | 12.6 | 14.9 | 13.1 | 13.3 | 15.2 | 13.9 | 11.3 | 16.6 | 14.5 | 14.2 | 22.5 | 12.1 | 11.5 | 10.8 | 15.8 | 10.1 | 12.3 | 8.1 | 18.9 | 1.2 | 11.7 | 3.9 | 6.7 | 11.1
|  |  | 14.4 | 6.6 | 17.2 | 14 | 10.5 | 10.6 | 10.2 | 14.1 | 12.4 | 13.5 | 12.5 | 13.4 | 9.9 | 15 | 14.2 | 11.1 | 5.6 | 15.5 | 9.2 | 11.8 | 13.8 | 13.9 | 8.4 | 14 | 12.5 | 14.2 | 17.4 | 11.2 | 13.2 | 12.3 | 14 | 13.1 | 13 | 14.3 | 12.5 | 10 | 14.7 | 14.3 | 13.2 | 21.4 | 10.5 | 9.4 | 8.1 | 14.2 | 8.5 | 11.3 | 8.2 | 18.1 | 0.7 | 9.5 | 2.8 | 6.4 | 10.1
|  |  | 14.1 | 5.9 | 16.9 | 13.5 | 10.2 | 9.7 | 10.3 | 13.4 | 12.2 | 13.6 | 12.4 | 13.4 | 9.5 | 14.1 | 13.3 | 10.3 | 5 | 14.9 | 9.1 | 11.6 | 12.9 | 13.6 | 7.9 | 14 | 12.4 | 13.6 | 15.9 | 11 | 12.7 | 12.1 | 13.4 | 12.6 | 13.2 | 14 | 12.5 | 9.3 | 14.1 | 13.6 | 12.8 | 20.5 | 9.1 | 8.4 | 7 | 13.1 | 7.3 | 10.7 | 8.4 | 17.2 | 0.4 | 8.2 | 2.7 | 6.5 | 9.7
|  |  | 13.7 | 5.2 | 16.5 | 12.9 | 10 | 8.8 | 10.5 | 12.8 | 11.9 | 13.8 | 12.2 | 13.4 | 9.2 | 13.1 | 12.5 | 9.6 | 4.4 | 14.3 | 9.1 | 11.4 | 12.1 | 13.4 | 7.3 | 13.9 | 12.2 | 12.9 | 14.3 | 10.8 | 12.1 | 12 | 12.8 | 12.2 | 13.4 | 13.8 | 12.4 | 8.7 | 13.6 | 13 | 12.3 | 19.5 | 7.7 | 7.5 | 5.8 | 12.1 | 6.2 | 10 | 8.5 | 16.2 | 0.1 | 6.9 | 2.6 | 6.5 | 9.3
|  |  | 13.4 | 4.5 | 16.2 | 12.4 | 9.7 | 7.9 | 10.6 | 12.1 | 11.7 | 13.9 | 12.1 | 13.4 | 8.8 | 12.2 | 11.6 | 8.8 | 3.8 | 13.7 | 9 | 11.2 | 11.2 | 13.1 | 6.8 | 13.9 | 12.1 | 12.3 | 12.8 | 10.6 | 11.6 | 11.8 | 12.2 | 11.7 | 13.6 | 13.5 | 12.4 | 8 | 13 | 12.3 | 11.9 | 18.6 | 6.3 | 6.5 | 4.7 | 11 | 5 | 9.4 | 8.7 | 15.3 | -0.2 | 5.6 | 2.5 | 6.6 | 8.9
|  |  | 13.5 | 4.6 | 15.2 | 12.4 | 9.6 | 8 | 10.8 | 11.9 | 11.6 | 13.1 | 11.5 | 13.2 | 7.9 | 11.9 | 10.6 | 8.3 | 4.2 | 13.5 | 9 | 11 | 10.7 | 12.8 | 7.6 | 13.5 | 12 | 11.8 | 12.8 | 10.8 | 11.1 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 12.9 | 12.7 | 11.2 | 7.6 | 12.5 | 12 | 11.8 | 18.1 | 6 | 6.2 | 5.1 | 10.8 | 4.8 | 9.1 | 8.8 | 14.1 | -0.4 | 5.5 | 2.5 | 6.5 | 8.5
|  |  | 13.5 | 4.8 | 14.3 | 12.4 | 9.6 | 8.2 | 10.9 | 11.7 | 11.4 | 12.2 | 10.9 | 12.9 | 7.1 | 11.5 | 9.6 | 7.8 | 4.5 | 13.3 | 9 | 10.8 | 10.1 | 12.5 | 8.4 | 13.2 | 11.8 | 11.3 | 12.8 | 11 | 10.7 | 11.4 | 11.3 | 11.7 | 12.2 | 12 | 10.1 | 7.3 | 12.1 | 11.6 | 11.7 | 17.5 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 10.6 | 4.5 | 8.7 | 8.8 | 13 | -0.7 | 5.5 | 2.4 | 6.5 | 8.1
|  |  | 13.6 | 4.9 | 13.3 | 12.4 | 9.5 | 8.3 | 11.1 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 10.3 | 12.7 | 6.2 | 11.2 | 8.6 | 7.3 | 4.9 | 13.1 | 9 | 10.6 | 9.6 | 12.2 | 9.2 | 12.8 | 11.7 | 10.8 | 12.8 | 11.2 | 10.2 | 11.2 | 10.8 | 11.7 | 11.5 | 11.2 | 8.9 | 6.9 | 11.6 | 11.3 | 11.6 | 17 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 10.4 | 4.3 | 8.4 | 8.9 | 11.8 | -0.9 | 5.4 | 2.4 | 6.4 | 7.7
|  |  | 12.7 | 6.7 | 13.7 | 12.2 | 9.8 | 9.6 | 12 | 12.7 | 11.3 | 11.4 | 10.4 | 13.1 | 8.3 | 12.4 | 10.2 | 9 | 6.5 | 13.2 | 9.5 | 11.1 | 10.4 | 12.3 | 9.3 | 12.9 | 11.8 | 11.8 | 13.5 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 11.9 | 11.6 | 12.2 | 10.9 | 8.1 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 16.9 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 12 | 6 | 9.6 | 9.6 | 11.9 | 0.7 | 6.1 | 3.4 | 6.3 | 8.2
|  |  | 11.9 | 8.5 | 14.2 | 12 | 10.2 | 11 | 13 | 14 | 11.2 | 11.4 | 10.6 | 13.6 | 10.3 | 13.5 | 11.8 | 10.7 | 8.2 | 13.4 | 9.9 | 11.6 | 11.2 | 12.3 | 9.3 | 12.9 | 11.8 | 12.9 | 14.1 | 11.2 | 12.3 | 11.8 | 12.2 | 12.2 | 11.8 | 13.1 | 12.9 | 9.4 | 12.9 | 13.5 | 13.5 | 16.7 | 9 | 8 | 8.2 | 13.6 | 7.8 | 10.9 | 10.4 | 11.9 | 2.4 | 6.8 | 4.4 | 6.2 | 8.8
|  |  | 11 | 10.3 | 14.6 | 11.8 | 10.5 | 12.3 | 13.9 | 15.2 | 11.2 | 11.4 | 10.7 | 14 | 12.4 | 14.7 | 13.4 | 12.4 | 9.8 | 13.5 | 10.4 | 12.1 | 12 | 12.4 | 9.4 | 13 | 11.9 | 13.9 | 14.8 | 11.2 | 13.4 | 12.1 | 12.9 | 12.4 | 11.9 | 14.1 | 14.9 | 10.6 | 13.6 | 14.6 | 14.5 | 16.6 | 10.8 | 9.3 | 9.4 | 15.2 | 9.5 | 12.1 | 11.1 | 12 | 4 | 7.5 | 5.4 | 6.1 | 9.3
|  |  | 11.7 | 10.5 | 14.1 | 12.1 | 11 | 14.7 | 14.8 | 17.3 | 11.4 | 12.2 | 12 | 14.8 | 14.3 | 14.7 | 15.2 | 14.1 | 12.4 | 14.4 | 11.9 | 12.8 | 14.4 | 13.2 | 9.6 | 13.5 | 13.2 | 15.3 | 16.1 | 11.7 | 13.3 | 13.2 | 14 | 13.1 | 13 | 14.8 | 16.7 | 11.7 | 16.1 | 16 | 15.1 | 17.5 | 12.9 | 11.3 | 12.2 | 17 | 11.3 | 13.2 | 12.1 | 12.9 | 5.2 | 10.6 | 7.2 | 7.1 | 11.8
|  |  | 12.3 | 10.8 | 13.7 | 12.3 | 11.4 | 17 | 15.7 | 19.3 | 11.6 | 12.9 | 13.4 | 15.6 | 16.1 | 14.8 | 17 | 15.7 | 14.9 | 15.4 | 13.5 | 13.5 | 16.8 | 13.9 | 9.7 | 14 | 14.5 | 16.6 | 17.5 | 12.3 | 13.2 | 14.3 | 15.2 | 13.9 | 14.1 | 15.4 | 18.4 | 12.7 | 18.7 | 17.5 | 15.6 | 18.3 | 14.9 | 13.2 | 15.1 | 18.7 | 13.2 | 14.4 | 13.1 | 13.9 | 6.5 | 13.6 | 9.1 | 8 | 14.2
|  |  | 13 | 11 | 13.2 | 12.6 | 11.9 | 19.4 | 16.6 | 21.4 | 11.8 | 13.7 | 14.7 | 16.4 | 18 | 14.8 | 18.8 | 17.4 | 17.5 | 16.3 | 15 | 14.2 | 19.2 | 14.7 | 9.9 | 14.5 | 15.8 | 18 | 18.8 | 12.8 | 13.1 | 15.4 | 16.3 | 14.6 | 15.2 | 16.1 | 20.2 | 13.8 | 21.2 | 18.9 | 16.2 | 19.2 | 17 | 15.2 | 17.9 | 20.5 | 15 | 15.5 | 14.1 | 14.8 | 7.7 | 16.7 | 10.9 | 9 | 16.7
|  |  | 13.4 | 11.1 | 13.9 | 12.8 | 12.6 | 17.5 | 17.8 | 22.4 | 12 | 14.2 | 15.8 | 15.5 | 18.7 | 15.6 | 19.3 | 17.8 | 18.2 | 16.5 | 15.4 | 14.8 | 19.7 | 15.5 | 9.9 | 15.8 | 15.9 | 18.7 | 19.9 | 14.5 | 14.4 | 16.3 | 17.2 | 15.7 | 16.2 | 16.3 | 21.1 | 13.4 | 22.3 | 17.7 | 15.6 | 21.1 | 17.6 | 16.2 | 18.5 | 20.8 | 15.2 | 15.8 | 14.8 | 15.7 | 7.7 | 17.9 | 11.1 | 9.7 | 17.2
|  |  | 13.8 | 11.2 | 14.6 | 12.9 | 13.2 | 15.5 | 19 | 23.3 | 12.1 | 14.8 | 16.9 | 14.7 | 19.3 | 16.5 | 19.8 | 18.1 | 18.9 | 16.8 | 15.7 | 15.5 | 20.2 | 16.4 | 9.9 | 17 | 16 | 19.5 | 20.9 | 16.2 | 15.8 | 17.2 | 18.1 | 16.7 | 17.1 | 16.6 | 22.1 | 13 | 23.3 | 16.5 | 15.1 | 23.1 | 18.1 | 17.2 | 19.1 | 21.1 | 15.4 | 16.1 | 15.4 | 16.6 | 7.7 | 19 | 11.4 | 10.4 | 17.6
|  |  | 14.2 | 11.3 | 15.3 | 13.1 | 13.9 | 13.6 | 20.2 | 24.3 | 12.3 | 15.3 | 18 | 13.8 | 20 | 17.3 | 20.3 | 18.5 | 19.6 | 17 | 16.1 | 16.1 | 20.7 | 17.2 | 9.9 | 18.3 | 16.1 | 20.2 | 22 | 17.9 | 17.1 | 18.1 | 19 | 17.8 | 18.1 | 16.8 | 23 | 12.6 | 24.4 | 15.3 | 14.5 | 25 | 18.7 | 18.2 | 19.7 | 21.4 | 15.6 | 16.4 | 16.1 | 17.5 | 7.7 | 20.2 | 11.6 | 11.1 | 18.1
|  |  | 14.5 | 11.7 | 15.5 | 13.4 | 13.6 | 14 | 20.7 | 24.5 | 13.5 | 14.9 | 18.4 | 14.7 | 20.3 | 18.1 | 20.5 | 18.5 | 19.7 | 17.5 | 16.9 | 16.5 | 21.2 | 16.7 | 10.3 | 18.6 | 16.2 | 20.3 | 19.5 | 18 | 16.7 | 18.8 | 19.4 | 18.3 | 18.7 | 16.8 | 23 | 13.8 | 22.1 | 15.4 | 13.8 | 25.3 | 19.2 | 18.8 | 19.9 | 21.1 | 15.6 | 16.3 | 16.4 | 17.8 | 8.1 | 20.1 | 11.8 | 11 | 18.3
|  |  | 14.7 | 12.1 | 15.7 | 13.6 | 13.4 | 14.4 | 21.1 | 24.7 | 14.8 | 14.4 | 18.9 | 15.7 | 20.7 | 18.8 | 20.7 | 18.5 | 19.7 | 18 | 17.6 | 17 | 21.6 | 16.1 | 10.6 | 18.9 | 16.2 | 20.3 | 16.9 | 18.2 | 16.4 | 19.6 | 19.7 | 18.9 | 19.4 | 16.7 | 23 | 14.9 | 19.7 | 15.6 | 13 | 25.5 | 19.8 | 19.4 | 20.2 | 20.8 | 15.5 | 16.1 | 16.7 | 18.2 | 8.4 | 20 | 12.1 | 10.8 | 18.4
|  |  | 15 | 12.5 | 15.9 | 13.9 | 13.1 | 14.8 | 21.6 | 24.9 | 16 | 14 | 19.3 | 16.6 | 21 | 19.6 | 20.9 | 18.5 | 19.8 | 18.5 | 18.4 | 17.4 | 22.1 | 15.6 | 11 | 19.2 | 16.3 | 20.4 | 14.4 | 18.3 | 16 | 20.3 | 20.1 | 19.4 | 20 | 16.7 | 23 | 16.1 | 17.4 | 15.7 | 12.3 | 25.8 | 20.3 | 20 | 20.4 | 20.5 | 15.5 | 16 | 17 | 18.5 | 8.8 | 19.9 | 12.3 | 10.7 | 18.6
|  |  | 14.4 | 12.1 | 15.2 | 13.4 | 12.2 | 14.6 | 20.9 | 23.9 | 15 | 13.7 | 18.6 | 15.4 | 20.3 | 19.4 | 20.2 | 17.6 | 19 | 17 | 18 | 16.7 | 21.4 | 14.7 | 11.3 | 17.7 | 16 | 19 | 14.6 | 17.9 | 15.2 | 19.6 | 19.1 | 18.5 | 19.1 | 15.6 | 21.9 | 14.6 | 17.5 | 15 | 12.1 | 22.9 | 19 | 19.4 | 19.3 | 20 | 14.4 | 15.1 | 16 | 17.8 | 8.4 | 19.1 | 11.9 | 10.8 | 17.8
|  |  | 13.8 | 11.8 | 14.4 | 12.9 | 11.4 | 14.4 | 20.2 | 22.8 | 14 | 13.5 | 18 | 14.2 | 19.5 | 19.1 | 19.4 | 16.8 | 18.2 | 15.4 | 17.5 | 16.1 | 20.8 | 13.9 | 11.5 | 16.3 | 15.6 | 17.7 | 14.8 | 17.6 | 14.3 | 18.9 | 18 | 17.6 | 18.3 | 14.4 | 20.8 | 13.1 | 17.7 | 14.3 | 11.8 | 19.9 | 17.7 | 18.9 | 18.3 | 19.5 | 13.3 | 14.2 | 15 | 17.1 | 8.1 | 18.3 | 11.4 | 11 | 17.1
|  |  | 13.2 | 11.4 | 13.7 | 12.4 | 10.5 | 14.2 | 19.5 | 21.8 | 13 | 13.2 | 17.3 | 13 | 18.8 | 18.9 | 18.7 | 15.9 | 17.4 | 13.9 | 17.1 | 15.4 | 20.1 | 13 | 11.8 | 14.8 | 15.3 | 16.3 | 15 | 17.2 | 13.5 | 18.2 | 17 | 16.7 | 17.4 | 13.3 | 19.7 | 11.6 | 17.8 | 13.6 | 11.6 | 17 | 16.4 | 18.3 | 17.2 | 19 | 12.2 | 13.3 | 14 | 16.4 | 7.7 | 17.5 | 11 | 11.1 | 16.3
|  |  | 12.3 | 11 | 12.6 | 12.1 | 9.8 | 13.5 | 18 | 19.9 | 11.4 | 12.2 | 16.4 | 12.8 | 17 | 16.9 | 17.1 | 14.3 | 17 | 13.7 | 15.7 | 14.8 | 18.4 | 12.5 | 11.8 | 14.3 | 14 | 14.9 | 14.2 | 16.5 | 13.2 | 17 | 16.2 | 16.2 | 15.6 | 13.1 | 17.7 | 11.2 | 15.6 | 13 | 11.7 | 16.3 | 14.8 | 16.2 | 14.9 | 18.5 | 9.9 | 12.7 | 12.6 | 15.8 | 6.2 | 15.3 | 10.3 | 10 | 15.1
|  |  | 11.3 | 10.7 | 11.4 | 11.9 | 9 | 12.8 | 16.6 | 18.1 | 9.9 | 11.3 | 15.4 | 12.5 | 15.3 | 15 | 15.5 | 12.6 | 16.5 | 13.5 | 14.2 | 14.1 | 16.7 | 12.1 | 11.9 | 13.9 | 12.8 | 13.4 | 13.4 | 15.9 | 13 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 13.9 | 12.9 | 15.6 | 10.8 | 13.4 | 12.3 | 11.7 | 15.5 | 13.2 | 14 | 12.7 | 18 | 7.6 | 12.2 | 11.3 | 15.2 | 4.8 | 13.2 | 9.7 | 8.8 | 13.8
|  |  | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 11.6 | 8.3 | 12.1 | 15.1 | 16.2 | 8.3 | 10.3 | 14.5 | 12.3 | 13.5 | 13 | 13.9 | 11 | 16.1 | 13.3 | 12.8 | 13.5 | 15 | 11.6 | 11.9 | 13.4 | 11.5 | 12 | 12.6 | 15.2 | 12.7 | 14.5 | 14.7 | 15.1 | 12.1 | 12.7 | 13.6 | 10.4 | 11.2 | 11.7 | 11.8 | 14.8 | 11.6 | 11.9 | 10.4 | 17.5 | 5.3 | 11.6 | 9.9 | 14.6 | 3.3 | 11 | 9 | 7.7 | 12.6
|  |  | 10.1 | 10 | 9.5 | 11.5 | 7.4 | 11.4 | 14.7 | 15.2 | 7.6 | 9.9 | 13.8 | 12 | 12.2 | 12.7 | 12.4 | 10 | 15.2 | 13.2 | 12.1 | 13.5 | 14.1 | 11.4 | 11.9 | 13.1 | 11 | 11.5 | 13 | 14.7 | 12.2 | 14.1 | 13.3 | 14.4 | 11.6 | 12.4 | 12.6 | 10.3 | 10.2 | 11.6 | 11.8 | 14.7 | 10.8 | 11 | 9.4 | 17.2 | 4.5 | 11 | 9.1 | 14.2 | 3.5 | 10 | 9 | 6.8 | 11.9
|  |  | 9.7 | 9.6 | 8.8 | 11.5 | 6.5 | 10.8 | 14.4 | 14.3 | 6.8 | 9.5 | 13.1 | 11.8 | 10.9 | 12.5 | 10.9 | 8.9 | 14.2 | 13 | 11.5 | 13.4 | 13.3 | 11.3 | 11.9 | 12.9 | 10.4 | 11.1 | 13.4 | 14.1 | 11.7 | 13.7 | 12 | 13.6 | 11.2 | 12.2 | 11.6 | 10.3 | 9.2 | 11.4 | 11.7 | 14.5 | 10 | 10 | 8.4 | 17 | 3.6 | 10.3 | 8.4 | 13.8 | 3.8 | 9 | 9.1 | 6 | 11.1
|  |  | 9.4 | 9.3 | 8 | 11.4 | 5.6 | 10.1 | 14 | 13.3 | 6.1 | 9.1 | 12.4 | 11.5 | 9.6 | 12.2 | 9.4 | 7.9 | 13.3 | 12.9 | 10.8 | 13.4 | 12.4 | 11.1 | 11.9 | 12.6 | 9.9 | 10.6 | 13.8 | 13.6 | 11.2 | 13.3 | 10.6 | 12.9 | 10.7 | 11.9 | 10.6 | 10.2 | 8.2 | 11.3 | 11.7 | 14.4 | 9.2 | 9.1 | 7.4 | 16.7 | 2.8 | 9.7 | 7.6 | 13.4 | 4 | 8 | 9.1 | 5.1 | 10.4
|  |  | 9.1 | 8.4 | 7.7 | 11.2 | 5.6 | 10.4 | 13.7 | 12.3 | 5.8 | 9.2 | 12 | 11.1 | 8.7 | 11.9 | 8.1 | 7.5 | 11.5 | 12.8 | 10.9 | 12.5 | 11.3 | 10.2 | 12 | 12.1 | 9.7 | 10.4 | 13.6 | 13.5 | 11.3 | 12.9 | 10.4 | 12.5 | 10.3 | 11.6 | 10.1 | 10 | 7.3 | 11 | 11.5 | 14 | 8.7 | 8.4 | 6.8 | 15.9 | 1.9 | 9.2 | 7.1 | 13.6 | 4 | 7.3 | 8.6 | 5.2 | 9.9
|  |  | 8.9 | 7.4 | 7.4 | 11 | 5.6 | 10.7 | 13.5 | 11.3 | 5.6 | 9.3 | 11.7 | 10.8 | 7.7 | 11.6 | 6.9 | 7 | 9.8 | 12.8 | 11.1 | 11.5 | 10.1 | 9.2 | 12 | 11.6 | 9.5 | 10.2 | 13.4 | 13.4 | 11.5 | 12.5 | 10.1 | 12.2 | 9.9 | 11.4 | 9.7 | 9.8 | 6.3 | 10.6 | 11.4 | 13.6 | 8.1 | 7.8 | 6.2 | 15.1 | 1 | 8.7 | 6.5 | 13.8 | 3.9 | 6.7 | 8 | 5.4 | 9.5
|  |  | 8.6 | 6.5 | 7.1 | 10.8 | 5.6 | 11 | 13.2 | 10.3 | 5.3 | 9.4 | 11.3 | 10.4 | 6.8 | 11.3 | 5.6 | 6.6 | 8 | 12.7 | 11.2 | 10.6 | 9 | 8.3 | 12.1 | 11.1 | 9.3 | 10 | 13.2 | 13.3 | 11.6 | 12.1 | 9.9 | 11.8 | 9.5 | 11.1 | 9.2 | 9.6 | 5.4 | 10.3 | 11.2 | 13.2 | 7.6 | 7.1 | 5.6 | 14.3 | 0.1 | 8.2 | 6 | 14 | 3.9 | 6 | 7.5 | 5.5 | 9
|  |  | 9.6 | 7.1 | 8.6 | 10.8 | 7.1 | 11 | 13.6 | 10.1 | 7 | 9.8 | 11.7 | 10.7 | 9 | 11.4 | 7.8 | 8.2 | 10.8 | 13.1 | 12.3 | 10.8 | 10.5 | 9.6 | 12.2 | 11.7 | 11.1 | 10.4 | 13.7 | 13.3 | 11.7 | 13.4 | 11.7 | 12.9 | 11 | 11.8 | 11.5 | 9.9 | 6.8 | 10.6 | 11.3 | 12.7 | 10.1 | 8.8 | 8.1 | 14.9 | 2.6 | 9 | 8.2 | 13.6 | 4.6 | 6.7 | 8.1 | 7.1 | 10
|  |  | 10.5 | 7.6 | 10.2 | 10.9 | 8.5 | 10.9 | 14.1 | 9.9 | 8.6 | 10.2 | 12 | 10.9 | 11.3 | 11.6 | 10 | 9.8 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 11 | 12.1 | 10.9 | 12.3 | 12.2 | 12.8 | 10.9 | 14.1 | 13.4 | 11.9 | 14.6 | 13.5 | 14.1 | 12.5 | 12.6 | 13.8 | 10.1 | 8.3 | 10.8 | 11.4 | 12.3 | 12.5 | 10.6 | 10.7 | 15.4 | 5.1 | 9.8 | 10.4 | 13.1 | 5.4 | 7.4 | 8.7 | 8.8 | 11
|  |  | 11.5 | 8.2 | 11.7 | 10.9 | 10 | 10.9 | 14.5 | 9.7 | 10.3 | 10.6 | 12.4 | 11.2 | 13.5 | 11.7 | 12.2 | 11.4 | 16.3 | 13.9 | 14.4 | 11.2 | 13.6 | 12.2 | 12.4 | 12.8 | 14.6 | 11.3 | 14.6 | 13.4 | 12 | 15.9 | 15.3 | 15.2 | 14 | 13.3 | 16.1 | 10.4 | 9.7 | 11.1 | 11.5 | 11.8 | 15 | 12.3 | 13.2 | 16 | 7.6 | 10.6 | 12.6 | 12.7 | 6.1 | 8.1 | 9.3 | 10.4 | 12
|  |  | 11.8 | 8.3 | 12.5 | 10.6 | 11.3 | 10.8 | 16.5 | 10.7 | 11.4 | 12.2 | 13 | 12.9 | 15.4 | 12.9 | 13.8 | 12.8 | 17.5 | 14.7 | 15.9 | 12.7 | 15.8 | 13.6 | 13 | 13.8 | 15.5 | 12.6 | 15.5 | 13.8 | 12.7 | 16.6 | 16.2 | 16.6 | 15.3 | 13.8 | 16 | 10.4 | 11 | 11.8 | 12.3 | 11.9 | 16.5 | 14.4 | 15.4 | 17 | 10.4 | 12.6 | 14.7 | 12.9 | 7.7 | 11.5 | 10.3 | 11.2 | 13.9
|  |  | 12.1 | 8.3 | 13.2 | 10.4 | 12.5 | 10.8 | 18.5 | 11.7 | 12.5 | 13.7 | 13.6 | 14.7 | 17.4 | 14.2 | 15.5 | 14.2 | 18.7 | 15.5 | 17.3 | 14.1 | 17.9 | 15 | 13.6 | 14.8 | 16.5 | 13.9 | 16.5 | 14.3 | 13.4 | 17.4 | 17 | 17.9 | 16.6 | 14.4 | 15.8 | 10.4 | 12.3 | 12.5 | 13 | 12 | 18 | 16.6 | 17.5 | 18 | 13.2 | 14.7 | 16.8 | 13.2 | 9.4 | 14.8 | 11.4 | 12 | 15.8
|  |  | 12.4 | 8.4 | 14 | 10.1 | 13.8 | 10.7 | 20.5 | 12.7 | 13.6 | 15.3 | 14.2 | 16.4 | 19.3 | 15.4 | 17.1 | 15.6 | 19.9 | 16.3 | 18.8 | 15.6 | 20.1 | 16.4 | 14.2 | 15.8 | 17.4 | 15.2 | 17.4 | 14.7 | 14.1 | 18.1 | 17.9 | 19.3 | 17.9 | 14.9 | 15.7 | 10.4 | 13.6 | 13.2 | 13.8 | 12.1 | 19.5 | 18.7 | 19.7 | 19 | 16 | 16.7 | 18.9 | 13.4 | 11 | 18.2 | 12.4 | 12.8 | 17.7
|  |  | 13.8 | 8.4 | 14.9 | 10.2 | 13.9 | 10.8 | 20 | 13.2 | 14.1 | 16.4 | 14.5 | 16.4 | 19.9 | 16.1 | 17.9 | 16.4 | 20.3 | 17 | 19.8 | 16.4 | 20.9 | 16.9 | 15.5 | 16.6 | 18.2 | 16 | 18.3 | 14.8 | 14.3 | 18.2 | 18.3 | 19.4 | 18.9 | 16.1 | 16.9 | 10.7 | 14.2 | 13.3 | 14.8 | 12 | 19.9 | 19.5 | 20.3 | 20.6 | 16.1 | 17.9 | 19.3 | 13.5 | 11.5 | 19 | 12.9 | 12 | 17.8
|  |  | 15.2 | 8.4 | 15.7 | 10.2 | 13.9 | 10.8 | 19.4 | 13.7 | 14.6 | 17.4 | 14.7 | 16.4 | 20.5 | 16.8 | 18.7 | 17.3 | 20.7 | 17.6 | 20.8 | 17.2 | 21.7 | 17.3 | 16.8 | 17.4 | 18.9 | 16.8 | 19.1 | 15 | 14.6 | 18.4 | 18.6 | 19.4 | 19.9 | 17.4 | 18.1 | 11.1 | 14.9 | 13.3 | 15.7 | 11.9 | 20.2 | 20.3 | 20.8 | 22.1 | 16.3 | 19.1 | 19.7 | 13.7 | 12.1 | 19.7 | 13.4 | 11.2 | 17.8
|  |  | 16.6 | 8.4 | 16.6 | 10.3 | 14 | 10.9 | 18.9 | 14.2 | 15.1 | 18.5 | 15 | 16.4 | 21.1 | 17.5 | 19.5 | 18.1 | 21.1 | 18.3 | 21.8 | 18 | 22.5 | 17.8 | 18.1 | 18.2 | 19.7 | 17.6 | 20 | 15.1 | 14.8 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20.9 | 18.6 | 19.3 | 11.4 | 15.5 | 13.4 | 16.7 | 11.8 | 20.6 | 21.1 | 21.4 | 23.7 | 16.4 | 20.3 | 20.1 | 13.8 | 12.6 | 20.5 | 13.9 | 10.4 | 17.9
|  |  | 17.4 | 8.3 | 17.1 | 10.1 | 14.3 | 10.7 | 19.2 | 14.3 | 15.7 | 19 | 15.4 | 16.2 | 21.3 | 17.7 | 19.7 | 18.3 | 21.1 | 18.3 | 21.9 | 18.3 | 22.9 | 18.4 | 19.1 | 18.5 | 19.5 | 16.6 | 20.4 | 15.4 | 15 | 18.1 | 19.2 | 19.7 | 20.5 | 18.6 | 19.1 | 11.4 | 16.1 | 13.1 | 16.9 | 12.8 | 20.7 | 21.1 | 21.2 | 23.4 | 15.1 | 20.3 | 20.1 | 14 | 12.5 | 20.5 | 13.9 | 10.3 | 18
|  |  | 18.2 | 8.3 | 17.7 | 10 | 14.7 | 10.6 | 19.6 | 14.4 | 16.2 | 19.5 | 15.8 | 16 | 21.5 | 18 | 19.8 | 18.4 | 21 | 18.3 | 22.1 | 18.5 | 23.3 | 19.1 | 20 | 18.8 | 19.4 | 15.6 | 20.8 | 15.7 | 15.2 | 17.6 | 19.4 | 19.9 | 20.1 | 18.6 | 18.9 | 11.5 | 16.6 | 12.9 | 17.2 | 13.7 | 20.9 | 21 | 20.9 | 23.1 | 13.7 | 20.2 | 20.2 | 14.3 | 12.3 | 20.5 | 14 | 10.1 | 18
|  |  | 19 | 8.2 | 18.2 | 9.8 | 15 | 10.4 | 19.9 | 14.5 | 16.8 | 20 | 16.2 | 15.8 | 21.7 | 18.2 | 20 | 18.6 | 21 | 18.3 | 22.2 | 18.8 | 23.7 | 19.7 | 21 | 19.1 | 19.2 | 14.6 | 21.2 | 16 | 15.4 | 17.2 | 19.6 | 20.1 | 19.7 | 18.6 | 18.7 | 11.5 | 17.2 | 12.6 | 17.4 | 14.7 | 21 | 21 | 20.7 | 22.8 | 12.4 | 20.2 | 20.2 | 14.5 | 12.2 | 20.5 | 14 | 10 | 18.1
|  |  | 18.5 | 7.9 | 17.9 | 9.7 | 14.4 | 10.4 | 18 | 14.2 | 16.5 | 19.5 | 16.2 | 15.1 | 20.1 | 17.7 | 19.5 | 18 | 20.4 | 17.9 | 21.5 | 18.3 | 23.6 | 19.3 | 18.9 | 18.7 | 18.7 | 13.9 | 20.7 | 16 | 14.7 | 16.9 | 19.1 | 19.5 | 18.5 | 17.7 | 17.9 | 11.4 | 16.5 | 12.4 | 17 | 14.4 | 20.1 | 20.5 | 20.1 | 22.1 | 11.9 | 19.7 | 18.6 | 14.3 | 11.6 | 19.8 | 13.1 | 9.7 | 17.5
|  |  | 18 | 7.5 | 17.5 | 9.7 | 13.9 | 10.5 | 16.1 | 13.8 | 16.2 | 18.9 | 16.1 | 14.5 | 18.6 | 17.1 | 19.1 | 17.3 | 19.9 | 17.6 | 20.7 | 17.7 | 23.4 | 18.8 | 16.7 | 18.4 | 18.1 | 13.1 | 20.2 | 16 | 13.9 | 16.7 | 18.7 | 18.9 | 17.2 | 16.9 | 17.2 | 11.2 | 15.7 | 12.2 | 16.7 | 14.1 | 19.3 | 19.9 | 19.6 | 21.3 | 11.4 | 19.3 | 17 | 14.1 | 11.1 | 19.1 | 12.3 | 9.4 | 16.9
|  |  | 17.5 | 7.2 | 17.2 | 9.6 | 13.3 | 10.5 | 14.2 | 13.5 | 15.9 | 18.4 | 16.1 | 13.8 | 17 | 16.6 | 18.6 | 16.7 | 19.3 | 17.2 | 20 | 17.2 | 23.3 | 18.4 | 14.6 | 18 | 17.6 | 12.4 | 19.7 | 16 | 13.2 | 16.4 | 18.2 | 18.3 | 16 | 16 | 16.4 | 11.1 | 15 | 12 | 16.3 | 13.8 | 18.4 | 19.4 | 19 | 20.6 | 10.9 | 18.8 | 15.4 | 13.9 | 10.5 | 18.4 | 11.4 | 9.1 | 16.3
|  |  | 16.6 | 6.8 | 15.7 | 9.4 | 12.2 | 10.4 | 13.8 | 12.4 | 13.6 | 16.8 | 15.7 | 13.3 | 14.9 | 16 | 16.4 | 15.3 | 17.2 | 16.6 | 18.3 | 14.7 | 19.9 | 16.4 | 13.5 | 18.1 | 16.8 | 12 | 18.7 | 15.6 | 12.8 | 15.9 | 17.1 | 17.3 | 15.1 | 14.6 | 15.7 | 10.7 | 13.5 | 11.5 | 14.7 | 12.8 | 17 | 17.5 | 16.8 | 20.3 | 10.1 | 17.6 | 13.8 | 13.7 | 8.7 | 16.6 | 10.7 | 8.5 | 15.2
|  |  | 15.7 | 6.5 | 14.1 | 9.3 | 11.2 | 10.3 | 13.5 | 11.4 | 11.2 | 15.2 | 15.4 | 12.9 | 12.7 | 15.4 | 14.3 | 13.9 | 15.2 | 16.1 | 16.7 | 12.1 | 16.5 | 14.3 | 12.5 | 18.1 | 15.9 | 11.5 | 17.8 | 15.1 | 12.3 | 15.4 | 15.9 | 16.2 | 14.2 | 13.2 | 15.1 | 10.3 | 12.1 | 11 | 13.1 | 11.8 | 15.6 | 15.5 | 14.5 | 20.1 | 9.4 | 16.4 | 12.3 | 13.4 | 7 | 14.9 | 10.1 | 7.8 | 14
|  |  | 14.8 | 6.1 | 12.6 | 9.1 | 10.1 | 10.2 | 13.1 | 10.3 | 8.9 | 13.6 | 15 | 12.4 | 10.6 | 14.8 | 12.1 | 12.5 | 13.1 | 15.5 | 15 | 9.6 | 13.1 | 12.3 | 11.4 | 18.2 | 15.1 | 11.1 | 16.8 | 14.7 | 11.9 | 14.9 | 14.8 | 15.2 | 13.3 | 11.8 | 14.4 | 9.9 | 10.6 | 10.5 | 11.5 | 10.8 | 14.2 | 13.6 | 12.3 | 19.8 | 8.6 | 15.2 | 10.7 | 13.2 | 5.2 | 13.1 | 9.4 | 7.2 | 12.9
|  |  | 13.9 | 6 | 11.8 | 8.7 | 9.8 | 10.3 | 12.6 | 10.7 | 8.4 | 13.2 | 14.8 | 12.5 | 9.4 | 14.8 | 11.3 | 12.1 | 12.9 | 15.8 | 14.3 | 9.3 | 13.1 | 11.4 | 10 | 18 | 14.4 | 10.7 | 16.3 | 14.1 | 11.7 | 14.1 | 14.1 | 14.8 | 13.1 | 11.1 | 14.5 | 9.9 | 9.5 | 10.5 | 10.6 | 10.1 | 13.1 | 12.8 | 10.7 | 19.7 | 7 | 14.6 | 10.5 | 12.8 | 4.5 | 11.8 | 8.5 | 6.7 | 11.7
|  |  | 13 | 5.8 | 11 | 8.4 | 9.6 | 10.3 | 12 | 11.2 | 8 | 12.8 | 14.5 | 12.7 | 8.2 | 14.8 | 10.5 | 11.6 | 12.6 | 16.1 | 13.5 | 8.9 | 13 | 10.6 | 8.7 | 17.7 | 13.7 | 10.2 | 15.8 | 13.5 | 11.5 | 13.3 | 13.5 | 14.4 | 12.9 | 10.4 | 14.5 | 9.9 | 8.3 | 10.4 | 9.6 | 9.5 | 11.9 | 11.9 | 9 | 19.5 | 5.3 | 14.1 | 10.3 | 12.4 | 3.8 | 10.6 | 7.7 | 6.3 | 10.5
|  |  | 12.1 | 5.7 | 10.2 | 8 | 9.3 | 10.4 | 11.5 | 11.6 | 7.5 | 12.4 | 14.3 | 12.8 | 7 | 14.8 | 9.7 | 11.2 | 12.4 | 16.4 | 12.8 | 8.6 | 13 | 9.7 | 7.3 | 17.5 | 13 | 9.8 | 15.3 | 12.9 | 11.3 | 12.5 | 12.8 | 14 | 12.7 | 9.7 | 14.6 | 9.9 | 7.2 | 10.4 | 8.7 | 8.8 | 10.8 | 11.1 | 7.4 | 19.4 | 3.7 | 13.5 | 10.1 | 12 | 3.1 | 9.3 | 6.8 | 5.8 | 9.3
|  |  | 11.8 | 5.7 | 10.1 | 8.1 | 9.5 | 10.3 | 11.4 | 12 | 7 | 12.2 | 14 | 12.5 | 6.6 | 14.6 | 9.5 | 10.9 | 11.7 | 16.6 | 12.5 | 8.1 | 11.8 | 9 | 7.6 | 17 | 13 | 9.4 | 15.5 | 12.9 | 11.2 | 12.8 | 12.3 | 14 | 12.5 | 9.4 | 13.9 | 9.9 | 6.5 | 10.4 | 8.2 | 8.4 | 10.3 | 10.3 | 7 | 19 | 3.6 | 12.7 | 10.5 | 11.1 | 3.2 | 8.4 | 6.7 | 5.1 | 9
|  |  | 11.4 | 5.7 | 10 | 8.1 | 9.7 | 10.2 | 11.4 | 12.3 | 6.6 | 12 | 13.6 | 12.3 | 6.2 | 14.4 | 9.3 | 10.7 | 11.1 | 16.8 | 12.1 | 7.5 | 10.6 | 8.3 | 7.9 | 16.6 | 12.9 | 9.1 | 15.6 | 12.8 | 11.1 | 13.1 | 11.7 | 14 | 12.2 | 9.1 | 13.1 | 9.9 | 5.9 | 10.5 | 7.8 | 7.9 | 9.7 | 9.6 | 6.5 | 18.6 | 3.5 | 12 | 10.9 | 10.1 | 3.4 | 7.4 | 6.6 | 4.4 | 8.6
|  |  | 11.1 | 5.7 | 9.9 | 8.2 | 9.9 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 6.1 | 11.8 | 13.3 | 12 | 5.8 | 14.2 | 9.1 | 10.4 | 10.4 | 17 | 11.8 | 7 | 9.4 | 7.6 | 8.2 | 16.1 | 12.9 | 8.7 | 15.8 | 12.8 | 11 | 13.4 | 11.2 | 14 | 12 | 8.8 | 12.4 | 9.9 | 5.2 | 10.5 | 7.3 | 7.5 | 9.2 | 8.8 | 6.1 | 18.2 | 3.4 | 11.2 | 11.3 | 9.2 | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 3.7 | 8.3
|  |  | 12.3 | 6.4 | 11.8 | 8.5 | 11 | 10.6 | 11.5 | 13.3 | 8.6 | 12.9 | 13.7 | 12.5 | 7.8 | 14.1 | 10.2 | 11 | 11.1 | 16.9 | 13.2 | 9.5 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 16 | 13.9 | 9.2 | 16.3 | 12.9 | 10.8 | 13.9 | 12.6 | 14.5 | 12.4 | 10.3 | 12.9 | 10 | 6.4 | 10.6 | 8.8 | 8.7 | 11 | 10.4 | 9.4 | 19 | 5.2 | 12.6 | 12.4 | 10.9 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 3.7 | 8.7
|  |  | 13.4 | 7 | 13.7 | 8.8 | 12 | 11 | 11.8 | 13.9 | 11.2 | 14 | 14 | 12.9 | 9.8 | 13.9 | 11.4 | 11.5 | 11.8 | 16.8 | 14.7 | 11.9 | 11.9 | 11.3 | 10.8 | 16 | 14.9 | 9.7 | 16.9 | 13.1 | 10.7 | 14.5 | 14 | 14.9 | 12.8 | 11.8 | 13.3 | 10 | 7.6 | 10.6 | 10.4 | 9.8 | 12.7 | 12 | 12.8 | 19.7 | 6.9 | 14 | 13.4 | 12.5 | 7.2 | 8.6 | 8.6 | 3.7 | 9.1
|  |  | 14.6 | 7.7 | 15.6 | 9.1 | 13.1 | 11.5 | 12 | 14.5 | 13.7 | 15.1 | 14.4 | 13.4 | 11.8 | 13.8 | 12.5 | 12.1 | 12.5 | 16.7 | 16.1 | 14.4 | 13.1 | 13.2 | 12.1 | 15.9 | 15.9 | 10.2 | 17.4 | 13.2 | 10.5 | 15 | 15.4 | 15.4 | 13.2 | 13.3 | 13.8 | 10.1 | 8.8 | 10.7 | 11.9 | 11 | 14.5 | 13.6 | 16.1 | 20.5 | 8.7 | 15.4 | 14.5 | 14.2 | 9 | 9.6 | 9.6 | 3.7 | 9.5
|  |  | 16.5 | 8.2 | 17.3 | 9.3 | 13.8 | 11.7 | 12.5 | 15.9 | 15.6 | 16.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 14.4 | 13.8 | 13.1 | 12.9 | 17.9 | 17.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 14.3 | 16.9 | 17 | 11.4 | 18.9 | 13.5 | 11.9 | 15.6 | 16.4 | 16.2 | 14.7 | 15.1 | 14.7 | 10.8 | 12.1 | 11.2 | 14.3 | 12.6 | 16.2 | 15.7 | 17.7 | 21.7 | 9.9 | 16.9 | 16.5 | 15.9 | 9.6 | 13 | 11.3 | 4.5 | 11.2
|  |  | 18.3 | 8.6 | 19 | 9.6 | 14.5 | 11.8 | 13.1 | 17.2 | 17.4 | 18.5 | 13.4 | 14.9 | 16.1 | 14.9 | 15.1 | 14.2 | 13.4 | 19.1 | 19.3 | 16.7 | 18.2 | 18.6 | 16.4 | 18 | 18.2 | 12.6 | 20.3 | 13.9 | 13.4 | 16.3 | 17.4 | 17 | 16.1 | 17 | 15.7 | 11.4 | 15.3 | 11.6 | 16.8 | 14.2 | 18 | 17.8 | 19.3 | 22.8 | 11.2 | 18.5 | 18.4 | 17.6 | 10.1 | 16.4 | 12.9 | 5.2 | 13
|  |  | 20.2 | 9.1 | 20.7 | 9.8 | 15.2 | 12 | 13.6 | 18.6 | 19.3 | 20.2 | 12.9 | 15.6 | 18.2 | 15.5 | 16.4 | 15.2 | 13.8 | 20.3 | 20.9 | 17.8 | 20.7 | 21.3 | 18.6 | 19 | 19.3 | 13.8 | 21.8 | 14.2 | 14.8 | 16.9 | 18.4 | 17.8 | 17.6 | 18.8 | 16.6 | 12.1 | 18.6 | 12.1 | 19.2 | 15.8 | 19.7 | 19.9 | 20.9 | 24 | 12.4 | 20 | 20.4 | 19.3 | 10.7 | 19.8 | 14.6 | 6 | 14.7
|  |  | 20.7 | 9.1 | 21.3 | 10.1 | 15.5 | 11.7 | 14 | 19 | 20.2 | 21 | 14 | 15.4 | 19.1 | 16 | 16.9 | 15.7 | 14.4 | 21 | 22.1 | 18.5 | 22 | 22 | 19.7 | 20 | 19.1 | 15 | 22.9 | 14.2 | 15.3 | 17.2 | 18.9 | 18.3 | 18.6 | 19.4 | 17.4 | 13.1 | 19.3 | 12.6 | 20 | 16.9 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 24.5 | 12.5 | 20.7 | 18.7 | 20 | 11.1 | 20.2 | 15.5 | 6.4 | 16.4
|  |  | 21.1 | 9.1 | 21.9 | 10.4 | 15.7 | 11.3 | 14.4 | 19.5 | 21.1 | 21.7 | 15.1 | 15.2 | 20.1 | 16.4 | 17.5 | 16.2 | 14.9 | 21.8 | 23.3 | 19.3 | 23.2 | 22.8 | 20.7 | 21.1 | 19 | 16.3 | 23.9 | 14.3 | 15.9 | 17.5 | 19.5 | 18.8 | 19.7 | 20.1 | 18.3 | 14 | 19.9 | 13.2 | 20.7 | 17.9 | 21.2 | 21.3 | 20.1 | 25.1 | 12.7 | 21.5 | 16.9 | 20.8 | 11.6 | 20.5 | 16.4 | 6.8 | 18
|  |  | 21.6 | 9.1 | 22.5 | 10.7 | 16 | 11 | 14.8 | 19.9 | 22 | 22.5 | 16.2 | 15 | 21 | 16.9 | 18 | 16.7 | 15.5 | 22.5 | 24.5 | 20 | 24.5 | 23.5 | 21.8 | 22.1 | 18.8 | 17.5 | 25 | 14.3 | 16.4 | 17.8 | 20 | 19.3 | 20.7 | 20.7 | 19.1 | 15 | 20.6 | 13.7 | 21.5 | 19 | 22 | 22 | 19.7 | 25.6 | 12.8 | 22.2 | 15.2 | 21.5 | 12 | 20.9 | 17.3 | 7.2 | 19.7
|  |  | 21.9 | 8.8 | 22.5 | 10.8 | 15.8 | 10.9 | 14.7 | 20.5 | 22.2 | 23 | 16.4 | 15.3 | 21.6 | 16.6 | 18.2 | 16.5 | 15.4 | 21.1 | 24.5 | 20.4 | 24.9 | 24 | 22.1 | 22.4 | 19.3 | 17.5 | 24.9 | 15 | 16.6 | 18.1 | 19.7 | 19.5 | 21 | 21.1 | 19.2 | 15.3 | 20.8 | 14 | 21.8 | 18.7 | 22.1 | 22 | 20.6 | 25.1 | 12.8 | 22.4 | 16.6 | 21.7 | 13.1 | 21.2 | 17.7 | 7.4 | 18.9
|  |  | 22.2 | 8.6 | 22.5 | 10.8 | 15.7 | 10.7 | 14.5 | 21.1 | 22.5 | 23.5 | 16.6 | 15.5 | 22.2 | 16.2 | 18.4 | 16.2 | 15.4 | 19.6 | 24.5 | 20.8 | 25.3 | 24.4 | 22.5 | 22.8 | 19.7 | 17.5 | 24.9 | 15.6 | 16.8 | 18.3 | 19.4 | 19.6 | 21.3 | 21.4 | 19.4 | 15.5 | 21.1 | 14.3 | 22.2 | 18.3 | 22.1 | 22 | 21.6 | 24.6 | 12.8 | 22.7 | 18 | 21.8 | 14.3 | 21.6 | 18.2 | 7.6 | 18.1
|  |  | 22.5 | 8.3 | 22.5 | 10.9 | 15.5 | 10.6 | 14.4 | 21.7 | 22.7 | 24 | 16.8 | 15.8 | 22.8 | 15.9 | 18.6 | 16 | 15.3 | 18.2 | 24.5 | 21.2 | 25.7 | 24.9 | 22.8 | 23.1 | 20.2 | 17.5 | 24.8 | 16.3 | 17 | 18.6 | 19.1 | 19.8 | 21.6 | 21.8 | 19.5 | 15.8 | 21.3 | 14.6 | 22.5 | 18 | 22.2 | 22 | 22.5 | 24.1 | 12.8 | 22.9 | 19.4 | 22 | 15.4 | 21.9 | 18.6 | 7.8 | 17.3
|  |  | 21.5 | 8.1 | 21.7 | 10.5 | 14.6 | 10.7 | 13.5 | 20.8 | 22 | 23.4 | 16 | 15.7 | 22 | 15.9 | 18.1 | 15.8 | 14.4 | 18.2 | 23.6 | 20.1 | 24.6 | 24.1 | 20.3 | 21.4 | 19.4 | 16.1 | 24.1 | 16 | 16.7 | 17.7 | 18.6 | 18.5 | 20.3 | 21.4 | 18.9 | 15.1 | 20.4 | 14.1 | 21.7 | 17.5 | 21.1 | 21.5 | 20.8 | 23.7 | 12 | 22.2 | 18.1 | 21.1 | 14.6 | 21.2 | 17.9 | 7.4 | 16.7
|  |  | 20.4 | 7.9 | 21 | 10.1 | 13.8 | 10.9 | 12.5 | 19.9 | 21.4 | 22.7 | 15.2 | 15.5 | 21.2 | 15.8 | 17.7 | 15.6 | 13.4 | 18.3 | 22.7 | 18.9 | 23.4 | 23.4 | 17.9 | 19.8 | 18.7 | 14.7 | 23.4 | 15.6 | 16.3 | 16.7 | 18.1 | 17.2 | 19 | 21.1 | 18.2 | 14.5 | 19.4 | 13.7 | 20.8 | 17.1 | 20.1 | 20.9 | 19.2 | 23.2 | 11.1 | 21.4 | 16.9 | 20.1 | 13.8 | 20.4 | 17.3 | 7 | 16
|  |  | 19.4 | 7.7 | 20.2 | 9.7 | 12.9 | 11 | 11.6 | 19 | 20.7 | 22.1 | 14.4 | 15.4 | 20.4 | 15.8 | 17.2 | 15.4 | 12.5 | 18.3 | 21.8 | 17.8 | 22.3 | 22.6 | 15.4 | 18.1 | 17.9 | 13.3 | 22.7 | 15.3 | 16 | 15.8 | 17.6 | 15.9 | 17.7 | 20.7 | 17.6 | 13.8 | 18.5 | 13.2 | 20 | 16.6 | 19 | 20.4 | 17.5 | 22.8 | 10.3 | 20.7 | 15.6 | 19.2 | 13 | 19.7 | 16.6 | 6.6 | 15.4
|  |  | 18.7 | 7.1 | 18.5 | 9.4 | 12.6 | 10.8 | 10 | 17.8 | 18.2 | 20.2 | 13.4 | 15.2 | 18.3 | 15 | 16.5 | 15 | 10.3 | 17.7 | 20.6 | 15.4 | 21.2 | 20.7 | 14.7 | 18 | 16.7 | 12.8 | 21.5 | 14.9 | 14.5 | 15.1 | 16.3 | 15.2 | 16.8 | 19.1 | 16.8 | 11.2 | 17.9 | 12.2 | 18.8 | 15.2 | 17.3 | 18.4 | 16.1 | 22.6 | 10.1 | 19.3 | 14.3 | 18.1 | 11.3 | 17.7 | 15 | 5.6 | 14.7
|  |  | 18.1 | 6.5 | 16.7 | 9.1 | 12.2 | 10.6 | 8.3 | 16.6 | 15.8 | 18.3 | 12.5 | 14.9 | 16.3 | 14.2 | 15.9 | 14.7 | 8.2 | 17 | 19.3 | 13 | 20.1 | 18.9 | 14 | 17.8 | 15.6 | 12.4 | 20.2 | 14.4 | 12.9 | 14.5 | 15.1 | 14.6 | 15.9 | 17.4 | 16.1 | 8.6 | 17.2 | 11.1 | 17.5 | 13.7 | 15.7 | 16.5 | 14.6 | 22.3 | 10 | 18 | 13 | 16.9 | 9.5 | 15.6 | 13.5 | 4.6 | 14
|  |  | 17.4 | 5.9 | 15 | 8.8 | 11.9 | 10.4 | 6.7 | 15.4 | 13.3 | 16.4 | 11.5 | 14.7 | 14.2 | 13.4 | 15.2 | 14.3 | 6 | 16.4 | 18.1 | 10.6 | 19 | 17 | 13.3 | 17.7 | 14.4 | 11.9 | 19 | 14 | 11.4 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 15 | 15.8 | 15.3 | 6 | 16.6 | 10.1 | 16.3 | 12.3 | 14 | 14.5 | 13.2 | 22.1 | 9.8 | 16.6 | 11.7 | 15.8 | 7.8 | 13.6 | 11.9 | 3.6 | 13.3
|  |  | 16.8 | 5.9 | 14.2 | 8.7 | 11.7 | 10.7 | 6.2 | 15 | 12.1 | 16.6 | 11.4 | 14.1 | 13.3 | 13.3 | 14.8 | 13.7 | 4.9 | 16.3 | 17.1 | 10.1 | 18.3 | 15.5 | 12.4 | 17.6 | 13.9 | 12 | 18.3 | 13.5 | 10.4 | 13.3 | 13.3 | 13.6 | 14.4 | 15.1 | 15.4 | 4.7 | 16.3 | 8.9 | 15 | 11.6 | 13.2 | 13.6 | 11.7 | 21.6 | 9.8 | 15.9 | 11.2 | 15.3 | 7 | 12.4 | 10.8 | 2.6 | 12.7
|  |  | 16.1 | 5.9 | 13.5 | 8.6 | 11.5 | 10.9 | 5.6 | 14.6 | 10.8 | 16.7 | 11.3 | 13.5 | 12.5 | 13.3 | 14.4 | 13 | 3.9 | 16.2 | 16 | 9.7 | 17.5 | 14 | 11.5 | 17.4 | 13.5 | 12 | 17.7 | 13.1 | 9.4 | 12.7 | 12.9 | 13.2 | 13.9 | 14.3 | 15.4 | 3.5 | 16.1 | 7.7 | 13.7 | 10.9 | 12.4 | 12.6 | 10.1 | 21.2 | 9.7 | 15.3 | 10.8 | 14.8 | 6.3 | 11.2 | 9.6 | 1.5 | 12
|  |  | 15.5 | 5.9 | 12.7 | 8.5 | 11.3 | 11.2 | 5.1 | 14.2 | 9.6 | 16.9 | 11.2 | 12.9 | 11.6 | 13.2 | 14 | 12.4 | 2.8 | 16.1 | 15 | 9.2 | 16.8 | 12.5 | 10.6 | 17.3 | 13 | 12.1 | 17 | 12.6 | 8.4 | 12.2 | 12.4 | 12.9 | 13.3 | 13.6 | 15.5 | 2.2 | 15.8 | 6.5 | 12.4 | 10.2 | 11.6 | 11.7 | 8.6 | 20.7 | 9.7 | 14.6 | 10.3 | 14.3 | 5.5 | 10 | 8.5 | 0.5 | 11.4
|  |  | 14.9 | 4.9 | 12.4 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | 4.9 | 14 | 9.1 | 16.4 | 11 | 12.7 | 11.7 | 13 | 13.2 | 11.9 | 2.3 | 16 | 14.5 | 8.9 | 16.2 | 12.3 | 10.1 | 17.5 | 12.6 | 11.2 | 16.9 | 12 | 7.6 | 12.1 | 12.3 | 12.8 | 13 | 13.2 | 15.3 | 2.1 | 14.8 | 6.1 | 12 | 10.1 | 11.3 | 11 | 8.6 | 20.7 | 9.6 | 14.1 | 10.1 | 13.4 | 5.1 | 9.3 | 8.2 | 0.6 | 10.6
|  |  | 14.4 | 4 | 12.2 | 8.4 | 10.3 | 10.5 | 4.7 | 13.7 | 8.7 | 16 | 10.9 | 12.6 | 11.7 | 12.9 | 12.4 | 11.3 | 1.9 | 16 | 14.1 | 8.5 | 15.7 | 12 | 9.5 | 17.8 | 12.1 | 10.4 | 16.9 | 11.4 | 6.8 | 12 | 12.3 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 15 | 2 | 13.9 | 5.7 | 11.7 | 9.9 | 10.9 | 10.3 | 8.6 | 20.8 | 9.4 | 13.7 | 9.9 | 12.5 | 4.8 | 8.6 | 7.9 | 0.8 | 9.8
|  |  | 13.8 | 3 | 11.9 | 8.4 | 9.8 | 10.1 | 4.5 | 13.5 | 8.2 | 15.5 | 10.7 | 12.4 | 11.8 | 12.7 | 11.6 | 10.8 | 1.4 | 15.9 | 13.6 | 8.2 | 15.1 | 11.8 | 9 | 18 | 11.7 | 9.5 | 16.8 | 10.8 | 6 | 11.9 | 12.2 | 12.7 | 12.4 | 12.3 | 14.8 | 1.9 | 12.9 | 5.3 | 11.3 | 9.8 | 10.6 | 9.6 | 8.6 | 20.8 | 9.3 | 13.2 | 9.7 | 11.6 | 4.4 | 7.9 | 7.6 | 0.9 | 9
|  |  | 14.9 | 4.4 | 14.1 | 9.1 | 9.3 | 11.6 | 6.5 | 14.9 | 11.2 | 15.6 | 11 | 12.9 | 13.6 | 13.3 | 13 | 12 | 4.8 | 16.1 | 15 | 11.2 | 15.6 | 13.6 | 9.6 | 18.3 | 11.9 | 10.8 | 17.7 | 10.6 | 6.6 | 11.9 | 12.4 | 12.6 | 12.2 | 13.7 | 15 | 3.9 | 14.1 | 5.7 | 12.4 | 10.7 | 12.4 | 11.1 | 11.1 | 21.2 | 9.5 | 14.5 | 11.2 | 11.6 | 7.4 | 8.5 | 8.8 | 1.5 | 10.5
|  |  | 15.9 | 5.7 | 16.2 | 9.7 | 8.9 | 13 | 8.5 | 16.3 | 14.1 | 15.7 | 11.2 | 13.5 | 15.4 | 14 | 14.4 | 13.1 | 8.1 | 16.3 | 16.4 | 14.3 | 16 | 15.5 | 10.2 | 18.6 | 12 | 12 | 18.7 | 10.4 | 7.3 | 11.8 | 12.5 | 12.4 | 12 | 15.1 | 15.3 | 5.9 | 15.3 | 6 | 13.4 | 11.5 | 14.3 | 12.5 | 13.6 | 21.6 | 9.8 | 15.9 | 12.7 | 11.7 | 10.3 | 9.2 | 10 | 2.2 | 11.9
|  |  | 17 | 7.1 | 18.4 | 10.4 | 8.4 | 14.5 | 10.5 | 17.7 | 17.1 | 15.8 | 11.5 | 14 | 17.2 | 14.6 | 15.8 | 14.3 | 11.5 | 16.5 | 17.8 | 17.3 | 16.5 | 17.3 | 10.8 | 18.9 | 12.2 | 13.3 | 19.6 | 10.2 | 7.9 | 11.8 | 12.7 | 12.3 | 11.8 | 16.5 | 15.5 | 7.9 | 16.5 | 6.4 | 14.5 | 12.4 | 16.1 | 14 | 16.1 | 22 | 10 | 17.2 | 14.2 | 11.7 | 13.3 | 9.8 | 11.2 | 2.8 | 13.4
|  |  | 19.1 | 7.6 | 20.4 | 10.5 | 8.8 | 14.4 | 12.2 | 18.8 | 19.1 | 17.6 | 12 | 16.2 | 19.3 | 17.6 | 17.1 | 15 | 13 | 17.8 | 19.3 | 18.6 | 19.2 | 19.6 | 12.2 | 20.3 | 12.5 | 15.1 | 20.3 | 10.3 | 9.5 | 12 | 12.6 | 12.8 | 12.1 | 18.4 | 15.5 | 8.9 | 18.2 | 8.1 | 17.1 | 13.2 | 17.7 | 16 | 17.9 | 22.6 | 10.9 | 19.2 | 15.3 | 12.3 | 14.2 | 13.2 | 14 | 4.5 | 15.3
|  |  | 21.1 | 8.2 | 22.3 | 10.5 | 9.3 | 14.4 | 14 | 20 | 21.2 | 19.4 | 12.6 | 18.5 | 21.5 | 20.5 | 18.4 | 15.8 | 14.4 | 19.2 | 20.8 | 19.9 | 21.8 | 21.9 | 13.5 | 21.6 | 12.9 | 17 | 21.1 | 10.5 | 11 | 12.1 | 12.6 | 13.4 | 12.4 | 20.2 | 15.6 | 9.8 | 19.9 | 9.7 | 19.8 | 13.9 | 19.4 | 18.1 | 19.7 | 23.3 | 11.7 | 21.2 | 16.3 | 12.8 | 15.2 | 16.5 | 16.8 | 6.1 | 17.3
|  |  | 23.2 | 8.7 | 24.3 | 10.6 | 9.7 | 14.3 | 15.7 | 21.1 | 23.2 | 21.2 | 13.1 | 20.7 | 23.6 | 23.5 | 19.7 | 16.5 | 15.9 | 20.5 | 22.3 | 21.2 | 24.5 | 24.2 | 14.9 | 23 | 13.2 | 18.8 | 21.8 | 10.6 | 12.6 | 12.3 | 12.5 | 13.9 | 12.7 | 22.1 | 15.6 | 10.8 | 21.6 | 11.4 | 22.4 | 14.7 | 21 | 20.1 | 21.5 | 23.9 | 12.6 | 23.2 | 17.4 | 13.4 | 16.1 | 19.9 | 19.6 | 7.8 | 19.2
|  |  | 24.1 | 9.3 | 25.1 | 10.9 | 10.5 | 15.1 | 16.7 | 22 | 23.7 | 22.7 | 13.2 | 21.4 | 24.1 | 24.3 | 18.9 | 15.7 | 16.5 | 21.6 | 22.8 | 21.7 | 25.4 | 25.2 | 15.3 | 23.5 | 12.8 | 19.8 | 23.3 | 11.3 | 13.4 | 12.4 | 12.7 | 13.7 | 12.9 | 23 | 15.5 | 11.6 | 23 | 11.9 | 23.3 | 16.3 | 21.7 | 20.8 | 21.5 | 24.6 | 13.3 | 23.7 | 18.3 | 13.6 | 16.8 | 20.9 | 20.2 | 8.4 | 19.7
|  |  | 25.1 | 9.9 | 25.8 | 11.1 | 11.2 | 15.8 | 17.6 | 23 | 24.1 | 24.1 | 13.2 | 22.1 | 24.7 | 25.2 | 18.2 | 14.9 | 17.2 | 22.6 | 23.4 | 22.3 | 26.3 | 26.1 | 15.8 | 23.9 | 12.3 | 20.7 | 24.9 | 12.1 | 14.2 | 12.6 | 13 | 13.5 | 13 | 24 | 15.5 | 12.3 | 24.4 | 12.5 | 24.3 | 17.8 | 22.5 | 21.5 | 21.6 | 25.3 | 13.9 | 24.3 | 19.2 | 13.8 | 17.5 | 21.8 | 20.7 | 9 | 20.2
|  |  | 26 | 10.5 | 26.6 | 11.4 | 12 | 16.6 | 18.6 | 23.9 | 24.6 | 25.6 | 13.3 | 22.8 | 25.2 | 26 | 17.4 | 14.1 | 17.8 | 23.7 | 23.9 | 22.8 | 27.2 | 27.1 | 16.2 | 24.4 | 11.9 | 21.7 | 26.4 | 12.8 | 15 | 12.7 | 13.2 | 13.3 | 13.2 | 24.9 | 15.4 | 13.1 | 25.8 | 13 | 25.2 | 19.4 | 23.2 | 22.2 | 21.6 | 26 | 14.6 | 24.8 | 20.1 | 14 | 18.2 | 22.8 | 21.3 | 9.6 | 20.7
|  |  | 26.4 | 10.7 | 27.1 | 11.6 | 11.8 | 16.7 | 19.1 | 24.1 | 24.7 | 26 | 13.4 | 20.3 | 25.3 | 25.6 | 17.5 | 13.5 | 18.4 | 24.1 | 24 | 23 | 27.1 | 27.4 | 16.3 | 24.6 | 11.3 | 20.5 | 26.6 | 12.3 | 15.4 | 12.8 | 13.1 | 13.3 | 12.9 | 25.2 | 14.4 | 13.5 | 25.1 | 13.6 | 25.3 | 18.2 | 20.7 | 22.5 | 21.4 | 26.2 | 13.2 | 24.7 | 18.3 | 13 | 18.1 | 21.9 | 21.7 | 9.6 | 20.5
|  |  | 26.7 | 10.8 | 27.5 | 11.8 | 11.5 | 16.9 | 19.5 | 24.3 | 24.7 | 26.4 | 13.4 | 17.9 | 25.5 | 25.3 | 17.7 | 12.9 | 19 | 24.5 | 24.2 | 23.2 | 26.9 | 27.6 | 16.3 | 24.7 | 10.7 | 19.4 | 26.8 | 11.9 | 15.9 | 12.8 | 13 | 13.3 | 12.5 | 25.6 | 13.4 | 13.8 | 24.4 | 14.1 | 25.3 | 17 | 18.3 | 22.7 | 21.3 | 26.4 | 11.9 | 24.7 | 16.5 | 11.9 | 17.9 | 20.9 | 22.2 | 9.6 | 20.3
|  |  | 27.1 | 11 | 28 | 12 | 11.3 | 17 | 20 | 24.5 | 24.8 | 26.8 | 13.5 | 15.4 | 25.6 | 24.9 | 17.8 | 12.3 | 19.6 | 24.9 | 24.3 | 23.4 | 26.8 | 27.9 | 16.4 | 24.9 | 10.1 | 18.2 | 27 | 11.4 | 16.3 | 12.9 | 12.9 | 13.3 | 12.2 | 25.9 | 12.4 | 14.2 | 23.7 | 14.7 | 25.4 | 15.8 | 15.8 | 23 | 21.1 | 26.6 | 10.5 | 24.6 | 14.7 | 10.9 | 17.8 | 20 | 22.6 | 9.6 | 20.1
|  |  | 26.6 | 10.7 | 27.4 | 11.6 | 10.3 | 16.9 | 19.7 | 23.7 | 23.5 | 26.6 | 12.8 | 16.2 | 25 | 23.5 | 16.5 | 12.3 | 19.1 | 24.5 | 23.2 | 22.3 | 24.6 | 27.2 | 15.7 | 23.5 | 10 | 16.8 | 26.1 | 11.3 | 16.3 | 12.3 | 12.5 | 12.2 | 12.1 | 24.8 | 12.2 | 14.1 | 23 | 14.4 | 24.3 | 14.7 | 16.4 | 21.6 | 20.3 | 25.7 | 10.1 | 23.6 | 14.4 | 10.5 | 17.1 | 19.9 | 21.9 | 9.4 | 19.1
|  |  | 26 | 10.3 | 26.7 | 11.2 | 9.3 | 16.9 | 19.3 | 23 | 22.2 | 26.4 | 12 | 17 | 24.4 | 22.2 | 15.1 | 12.4 | 18.7 | 24 | 22.2 | 21.1 | 22.4 | 26.5 | 15.1 | 22.2 | 9.9 | 15.5 | 25.3 | 11.3 | 16.2 | 11.7 | 12 | 11.2 | 12 | 23.7 | 11.9 | 14 | 22.2 | 14 | 23.3 | 13.7 | 17 | 20.1 | 19.5 | 24.7 | 9.8 | 22.7 | 14.2 | 10.2 | 16.3 | 19.7 | 21.1 | 9.1 | 18.1
|  |  | 25.5 | 10 | 26.1 | 10.8 | 8.3 | 16.8 | 19 | 22.2 | 20.9 | 26.2 | 11.3 | 17.8 | 23.8 | 20.8 | 13.8 | 12.4 | 18.2 | 23.6 | 21.1 | 20 | 20.2 | 25.8 | 14.4 | 20.8 | 9.8 | 14.1 | 24.4 | 11.2 | 16.2 | 11.1 | 11.6 | 10.1 | 11.9 | 22.6 | 11.7 | 13.9 | 21.5 | 13.7 | 22.2 | 12.6 | 17.6 | 18.7 | 18.7 | 23.8 | 9.4 | 21.7 | 13.9 | 9.8 | 15.6 | 19.6 | 20.4 | 8.9 | 17.1
|  |  | 24.3 | 8.7 | 24.7 | 9.1 | 7.6 | 16.7 | 16.8 | 20.5 | 18.6 | 23.9 | 9.9 | 16.5 | 22.7 | 18.8 | 13.2 | 11.6 | 15.3 | 22.7 | 19.5 | 18.3 | 19.3 | 23 | 13.4 | 19.1 | 8.2 | 13.2 | 23.4 | 10.5 | 14 | 10.3 | 10.9 | 9.6 | 11 | 21.4 | 11.3 | 11.5 | 20.3 | 12.4 | 21.3 | 12.2 | 16.5 | 17.6 | 16.8 | 22.6 | 8.6 | 20.3 | 13.7 | 9.5 | 14.1 | 17.3 | 18.5 | 7.1 | 16.4
|  |  | 23.2 | 7.3 | 23.4 | 7.3 | 7 | 16.5 | 14.5 | 18.9 | 16.3 | 21.5 | 8.4 | 15.3 | 21.6 | 16.8 | 12.7 | 10.7 | 12.3 | 21.9 | 17.8 | 16.7 | 18.3 | 20.3 | 12.4 | 17.4 | 6.7 | 12.3 | 22.4 | 9.9 | 11.9 | 9.5 | 10.2 | 9.2 | 10.1 | 20.2 | 11 | 9.1 | 19 | 11.2 | 20.4 | 11.8 | 15.5 | 16.5 | 15 | 21.4 | 7.8 | 18.8 | 13.6 | 9.3 | 12.7 | 14.9 | 16.6 | 5.2 | 15.6
|  |  | 22 | 6 | 22 | 5.6 | 6.3 | 16.4 | 12.3 | 17.2 | 14 | 19.2 | 7 | 14 | 20.5 | 14.8 | 12.1 | 9.9 | 9.4 | 21 | 16.2 | 15 | 17.4 | 17.5 | 11.4 | 15.7 | 5.1 | 11.4 | 21.4 | 9.2 | 9.7 | 8.7 | 9.5 | 8.7 | 9.2 | 19 | 10.6 | 6.7 | 17.8 | 9.9 | 19.5 | 11.4 | 14.4 | 15.4 | 13.1 | 20.2 | 7 | 17.4 | 13.4 | 9 | 11.2 | 12.6 | 14.7 | 3.4 | 14.9
|  |  | 21.1 | 5.6 | 21.5 | 4.5 | 5.8 | 16.9 | 12 | 16.9 | 13 | 18.5 | 5.9 | 13.3 | 19.1 | 14 | 11.2 | 9.3 | 8.6 | 20.2 | 15.6 | 14.5 | 16.7 | 16.4 | 10.8 | 14.8 | 4.5 | 10.9 | 20.5 | 8.6 | 9.5 | 8.4 | 9.1 | 7.8 | 8.6 | 18.4 | 10 | 5.7 | 18.3 | 9.7 | 18.5 | 11.2 | 13.2 | 14.8 | 11.9 | 18.3 | 7.2 | 16.5 | 13.4 | 8.9 | 10.3 | 11.6 | 13.9 | 2.5 | 13.5
|  |  | 20.1 | 5.2 | 21 | 3.3 | 5.4 | 17.5 | 11.6 | 16.7 | 11.9 | 17.9 | 4.8 | 12.7 | 17.6 | 13.3 | 10.3 | 8.8 | 7.8 | 19.4 | 15 | 14.1 | 15.9 | 15.3 | 10.2 | 13.9 | 3.9 | 10.4 | 19.5 | 8.1 | 9.3 | 8.2 | 8.8 | 6.9 | 7.9 | 17.7 | 9.5 | 4.7 | 18.7 | 9.4 | 17.6 | 11 | 12 | 14.2 | 10.8 | 16.5 | 7.5 | 15.6 | 13.4 | 8.7 | 9.3 | 10.6 | 13.2 | 1.5 | 12
|  |  | 19.2 | 4.8 | 20.5 | 2.2 | 4.9 | 18 | 11.3 | 16.4 | 10.9 | 17.2 | 3.7 | 12 | 16.2 | 12.5 | 9.4 | 8.2 | 7 | 18.6 | 14.4 | 13.6 | 15.2 | 14.2 | 9.6 | 13 | 3.3 | 9.9 | 18.6 | 7.5 | 9.1 | 7.9 | 8.4 | 6 | 7.3 | 17.1 | 8.9 | 3.7 | 19.2 | 9.2 | 16.6 | 10.8 | 10.8 | 13.6 | 9.6 | 14.6 | 7.7 | 14.7 | 13.4 | 8.6 | 8.4 | 9.6 | 12.4 | 0.6 | 10.6
|  |  | 18.3 | 4.8 | 19.7 | 2.2 | 5.1 | 16.8 | 10.8 | 16 | 10.6 | 16.6 | 2.9 | 11.2 | 15.3 | 11.7 | 8.9 | 8.1 | 6.8 | 17.1 | 13.8 | 13.6 | 14.4 | 14.4 | 9.1 | 12 | 2.9 | 9.4 | 17.1 | 7.1 | 8.9 | 7.6 | 8.2 | 5.4 | 6.1 | 16.6 | 8.6 | 3.3 | 18.4 | 8.6 | 16.2 | 10.7 | 10.6 | 13.3 | 9.1 | 13.9 | 7.8 | 14.1 | 13.1 | 8.1 | 8 | 9 | 11.8 | 0.2 | 9.7
|  |  | 17.5 | 4.8 | 18.9 | 2.1 | 5.2 | 15.7 | 10.3 | 15.6 | 10.4 | 16 | 2 | 10.4 | 14.5 | 10.8 | 8.5 | 7.9 | 6.7 | 15.7 | 13.2 | 13.6 | 13.6 | 14.5 | 8.5 | 11.1 | 2.5 | 8.8 | 15.7 | 6.6 | 8.6 | 7.2 | 8 | 4.9 | 5 | 16 | 8.3 | 2.9 | 17.7 | 7.9 | 15.9 | 10.6 | 10.4 | 13 | 8.6 | 13.3 | 7.9 | 13.6 | 12.7 | 7.7 | 7.6 | 8.5 | 11.1 | -0.3 | 8.8
|  |  | 16.6 | 4.8 | 18.1 | 2.1 | 5.4 | 14.5 | 9.8 | 15.2 | 10.1 | 15.4 | 1.2 | 9.6 | 13.6 | 10 | 8 | 7.8 | 6.5 | 14.2 | 12.6 | 13.6 | 12.8 | 14.7 | 8 | 10.1 | 2.1 | 8.3 | 14.2 | 6.2 | 8.4 | 6.9 | 7.8 | 4.3 | 3.8 | 15.5 | 8 | 2.5 | 16.9 | 7.3 | 15.5 | 10.5 | 10.2 | 12.7 | 8.1 | 12.6 | 8 | 13 | 12.4 | 7.2 | 7.2 | 7.9 | 10.5 | -0.7 | 7.9
|  |  | 17.4 | 7.4 | 19 | 3.7 | 6.4 | 15.7 | 11.9 | 16.4 | 13 | 16.3 | 3.5 | 10.7 | 15.1 | 11 | 9.5 | 9.3 | 9.9 | 14.4 | 14.5 | 15.4 | 13.1 | 16.2 | 8.4 | 11.3 | 3.9 | 10.5 | 14.6 | 6.6 | 9.5 | 8 | 8.3 | 5.5 | 5.2 | 16.8 | 9.7 | 4.6 | 16.7 | 8.4 | 16.5 | 10.5 | 11.9 | 13.6 | 10.2 | 13.3 | 8.2 | 14.7 | 12.5 | 7.4 | 9.7 | 8.6 | 11.9 | 0.9 | 9.5
|  |  | 18.2 | 10 | 20 | 5.2 | 7.4 | 16.9 | 14 | 17.6 | 15.9 | 17.3 | 5.8 | 11.7 | 16.7 | 12.1 | 11 | 10.9 | 13.4 | 14.6 | 16.3 | 17.2 | 13.3 | 17.6 | 8.8 | 12.4 | 5.8 | 12.8 | 15 | 7.1 | 10.5 | 9.2 | 8.8 | 6.7 | 6.7 | 18.2 | 11.4 | 6.7 | 16.4 | 9.6 | 17.5 | 10.6 | 13.6 | 14.4 | 12.4 | 14.1 | 8.3 | 16.3 | 12.6 | 7.6 | 12.2 | 9.2 | 13.4 | 2.5 | 11.2
|  |  | 19 | 12.6 | 20.9 | 6.8 | 8.4 | 18.1 | 16.1 | 18.8 | 18.8 | 18.2 | 8.1 | 12.8 | 18.2 | 13.1 | 12.5 | 12.4 | 16.8 | 14.8 | 18.2 | 19 | 13.6 | 19.1 | 9.2 | 13.6 | 7.6 | 15 | 15.4 | 7.5 | 11.6 | 10.3 | 9.3 | 7.9 | 8.1 | 19.5 | 13.1 | 8.8 | 16.2 | 10.7 | 18.5 | 10.6 | 15.3 | 15.3 | 14.5 | 14.8 | 8.5 | 18 | 12.7 | 7.8 | 14.7 | 9.9 | 14.8 | 4.1 | 12.8
|  |  | 19.1 | 14.3 | 21.6 | 8.7 | 10.2 | 18.1 | 17.7 | 19.5 | 20.4 | 17.4 | 10.3 | 14 | 18.6 | 14.5 | 14 | 14 | 18.6 | 16 | 19.8 | 20.6 | 14.2 | 20.1 | 10.4 | 14.5 | 8.6 | 16.4 | 16.5 | 8.9 | 13.5 | 11.4 | 10.5 | 9 | 9.1 | 21.3 | 13.7 | 11 | 16.5 | 12.6 | 20.5 | 10.6 | 16.4 | 16.9 | 16.4 | 14.2 | 9.4 | 19.8 | 13.4 | 8.8 | 16.4 | 13 | 17.3 | 6.9 | 14.7
|  |  | 19.3 | 15.9 | 22.3 | 10.7 | 11.9 | 18.2 | 19.3 | 20.3 | 22 | 16.6 | 12.4 | 15.2 | 19 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 20.3 | 17.3 | 21.4 | 22.2 | 14.8 | 21 | 11.7 | 15.5 | 9.7 | 17.8 | 17.7 | 10.2 | 15.3 | 12.4 | 11.6 | 10.1 | 10.2 | 23 | 14.4 | 13.2 | 16.7 | 14.5 | 22.6 | 10.6 | 17.6 | 18.6 | 18.2 | 13.5 | 10.4 | 21.6 | 14.1 | 9.9 | 18.1 | 16.1 | 19.7 | 9.7 | 16.6
|  |  | 19.4 | 17.6 | 23 | 12.6 | 13.7 | 18.2 | 20.9 | 21 | 23.6 | 15.8 | 14.6 | 16.4 | 19.4 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 22.1 | 18.5 | 23 | 23.8 | 15.4 | 22 | 12.9 | 16.4 | 10.7 | 19.2 | 18.8 | 11.6 | 17.2 | 13.5 | 12.8 | 11.2 | 11.2 | 24.8 | 15 | 15.4 | 17 | 16.4 | 24.6 | 10.6 | 18.7 | 20.2 | 20.1 | 12.9 | 11.3 | 23.4 | 14.8 | 10.9 | 19.8 | 19.2 | 22.2 | 12.5 | 18.5
|  |  | 17.6 | 17.5 | 21.8 | 12.7 | 14.1 | 18.6 | 21.7 | 19.9 | 24.3 | 15.3 | 15.1 | 17 | 20.3 | 17.5 | 17.8 | 17.8 | 22.6 | 19.3 | 23.5 | 24.4 | 16.8 | 20.3 | 13 | 16.3 | 11.6 | 20 | 19.6 | 11.9 | 18 | 13.9 | 13.1 | 12.1 | 12 | 25.8 | 15.6 | 15.9 | 17.3 | 17.1 | 25.2 | 11.6 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 13.6 | 11.2 | 24 | 14.3 | 11.7 | 20 | 20.2 | 22.9 | 13.7 | 19
|  |  | 15.7 | 17.5 | 20.5 | 12.8 | 14.5 | 18.9 | 22.4 | 18.9 | 24.9 | 14.8 | 15.5 | 17.7 | 21.3 | 17.7 | 18.4 | 18.4 | 23.2 | 20.1 | 24 | 24.9 | 18.1 | 18.7 | 13 | 16.3 | 12.6 | 20.7 | 20.3 | 12.2 | 18.7 | 14.2 | 13.4 | 12.9 | 12.9 | 26.7 | 16.3 | 16.4 | 17.5 | 17.7 | 25.7 | 12.7 | 20.8 | 20.1 | 20.8 | 14.2 | 11.2 | 24.7 | 13.7 | 12.4 | 20.1 | 21.3 | 23.6 | 14.8 | 19.5
|  |  | 13.9 | 17.4 | 19.3 | 12.9 | 14.9 | 19.3 | 23.2 | 17.8 | 25.6 | 14.3 | 16 | 18.3 | 22.2 | 18 | 19.1 | 18.9 | 23.7 | 20.9 | 24.5 | 25.5 | 19.5 | 17 | 13.1 | 16.2 | 13.5 | 21.5 | 21.1 | 12.5 | 19.5 | 14.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 27.7 | 16.9 | 16.9 | 17.8 | 18.4 | 26.3 | 13.7 | 21.8 | 20 | 21.2 | 14.9 | 11.1 | 25.3 | 13.2 | 13.2 | 20.3 | 22.3 | 24.3 | 16 | 20
|  |  | 13.8 | 16.5 | 18.1 | 13.2 | 15.2 | 17.5 | 23.5 | 16.3 | 25.8 | 15.1 | 16.2 | 18.7 | 22.3 | 18 | 19 | 18.5 | 24.2 | 20.6 | 24.6 | 26 | 20.6 | 16.1 | 13.2 | 15.7 | 13.5 | 21.7 | 20.1 | 12.7 | 19.8 | 14.5 | 14.1 | 14.2 | 13.9 | 27 | 16.8 | 17.3 | 16.5 | 19 | 25.9 | 14.4 | 20.4 | 19.4 | 20.3 | 14.6 | 10.6 | 25.2 | 12.8 | 13.2 | 20.9 | 22.4 | 24.2 | 15.8 | 20
|  |  | 13.7 | 15.5 | 16.8 | 13.4 | 15.4 | 15.7 | 23.8 | 14.8 | 26 | 16 | 16.5 | 19 | 22.3 | 18 | 18.9 | 18 | 24.6 | 20.3 | 24.6 | 26.4 | 21.7 | 15.3 | 13.4 | 15.1 | 13.6 | 22 | 19 | 13 | 20 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14 | 26.2 | 16.7 | 17.8 | 15.3 | 19.6 | 25.6 | 15.1 | 19 | 18.8 | 19.3 | 14.3 | 10.1 | 25.1 | 12.5 | 13.2 | 21.4 | 22.6 | 24.1 | 15.7 | 19.9
|  |  | 13.6 | 14.6 | 15.6 | 13.7 | 15.7 | 13.9 | 24.1 | 13.3 | 26.2 | 16.8 | 16.7 | 19.4 | 22.4 | 18 | 18.8 | 17.6 | 25.1 | 20 | 24.7 | 26.9 | 22.8 | 14.4 | 13.5 | 14.6 | 13.6 | 22.2 | 18 | 13.2 | 20.3 | 14.4 | 15 | 15 | 14.2 | 25.5 | 16.6 | 18.2 | 14 | 20.2 | 25.2 | 15.8 | 17.6 | 18.2 | 18.4 | 14 | 9.6 | 25 | 12.1 | 13.2 | 22 | 22.7 | 24 | 15.5 | 19.9
|  |  | 13.8 | 15.1 | 15.3 | 13.4 | 14.3 | 13.8 | 23.5 | 13 | 25.1 | 16.7 | 15.7 | 18.8 | 21.3 | 17.6 | 17.2 | 16.5 | 24.6 | 19.3 | 23.7 | 25.3 | 22 | 14.6 | 12.7 | 14.4 | 13.5 | 21.3 | 17.1 | 12.7 | 20.1 | 14.1 | 14.6 | 14.6 | 13.7 | 23.6 | 15.2 | 17.6 | 13.4 | 19.3 | 22.8 | 15.3 | 17 | 18 | 17.6 | 14.1 | 9.9 | 23.9 | 11.8 | 13.2 | 20.9 | 21.5 | 22.7 | 14.9 | 19.2
|  |  | 14 | 15.5 | 15.1 | 13.1 | 12.9 | 13.7 | 22.8 | 12.6 | 23.9 | 16.5 | 14.7 | 18.2 | 20.3 | 17.1 | 15.6 | 15.5 | 24 | 18.6 | 22.6 | 23.6 | 21.2 | 14.8 | 12 | 14.1 | 13.4 | 20.3 | 16.3 | 12.3 | 20 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 13.3 | 21.8 | 13.8 | 17.1 | 12.8 | 18.4 | 20.3 | 14.9 | 16.4 | 17.9 | 16.8 | 14.1 | 10.2 | 22.7 | 11.5 | 13.2 | 19.9 | 20.2 | 21.3 | 14.2 | 18.6
|  |  | 14.2 | 16 | 14.8 | 12.8 | 11.5 | 13.6 | 22.2 | 12.3 | 22.8 | 16.4 | 13.7 | 17.6 | 19.2 | 16.7 | 14 | 14.4 | 23.5 | 17.9 | 21.6 | 22 | 20.4 | 15 | 11.2 | 13.9 | 13.3 | 19.4 | 15.4 | 11.8 | 19.8 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 12.8 | 19.9 | 12.4 | 16.5 | 12.2 | 17.5 | 17.9 | 14.4 | 15.8 | 17.7 | 16 | 14.2 | 10.5 | 21.6 | 11.2 | 13.2 | 18.8 | 19 | 20 | 13.6 | 17.9
|  |  | 13.4 | 15.1 | 13.7 | 11.4 | 10.2 | 13.5 | 21 | 12.1 | 21 | 15.5 | 13 | 16.1 | 18.1 | 15.3 | 14.1 | 14.4 | 19.9 | 16.5 | 19.5 | 20.8 | 19.2 | 14.3 | 10.5 | 13.3 | 11.6 | 17.8 | 15 | 11.1 | 17.2 | 13 | 11.9 | 13 | 11.5 | 18.5 | 11.2 | 14.2 | 11.6 | 16.1 | 17.3 | 13.4 | 14.9 | 16.5 | 14.2 | 13.8 | 9.9 | 20.2 | 11 | 11.5 | 16.8 | 16.8 | 18.5 | 11.5 | 16.7
|  |  | 12.6 | 14.3 | 12.5 | 10.1 | 9 | 13.4 | 19.7 | 11.8 | 19.1 | 14.5 | 12.4 | 14.7 | 17.1 | 13.8 | 14.3 | 14.3 | 16.3 | 15.2 | 17.5 | 19.6 | 17.9 | 13.7 | 9.9 | 12.8 | 10 | 16.3 | 14.6 | 10.5 | 14.7 | 12.3 | 10.1 | 12.3 | 10.1 | 17 | 10 | 11.8 | 11 | 14.6 | 16.7 | 12.4 | 14.1 | 15.4 | 12.5 | 13.4 | 9.4 | 18.9 | 10.9 | 9.7 | 14.7 | 14.5 | 17.1 | 9.5 | 15.5
|  |  | 11.8 | 13.4 | 11.4 | 8.7 | 7.7 | 13.3 | 18.5 | 11.6 | 17.3 | 13.6 | 11.7 | 13.2 | 16 | 12.4 | 14.4 | 14.3 | 12.7 | 13.8 | 15.4 | 18.4 | 16.7 | 13 | 9.2 | 12.2 | 8.3 | 14.7 | 14.2 | 9.8 | 12.1 | 11.7 | 8.3 | 11.6 | 8.8 | 15.6 | 8.8 | 9.5 | 10.4 | 13.2 | 16.1 | 11.4 | 13.2 | 14.2 | 10.7 | 13 | 8.8 | 17.5 | 10.7 | 8 | 12.7 | 12.3 | 15.6 | 7.4 | 14.3
|  |  | 11.4 | 12.8 | 10.7 | 7.6 | 8.1 | 13.1 | 18 | 11.2 | 16.3 | 13.3 | 11.1 | 12 | 15.5 | 11.6 | 14.9 | 14.3 | 11.8 | 13.4 | 15.1 | 17.3 | 15.5 | 12.8 | 8.8 | 12 | 7.5 | 14.7 | 14.1 | 9.4 | 11.1 | 11.1 | 8.5 | 11.2 | 8.5 | 15.1 | 8.4 | 8.2 | 10.2 | 12.3 | 15.3 | 10.4 | 12.8 | 13.4 | 9.8 | 12.9 | 8.7 | 16.7 | 10.5 | 7.8 | 11.7 | 11.3 | 15.2 | 6.4 | 13.5
|  |  | 11 | 12.1 | 10 | 6.5 | 8.5 | 13 | 17.5 | 10.9 | 15.4 | 13.1 | 10.5 | 10.7 | 14.9 | 10.8 | 15.3 | 14.3 | 11 | 12.9 | 14.7 | 16.1 | 14.4 | 12.5 | 8.3 | 11.9 | 6.6 | 14.7 | 13.9 | 9 | 10 | 10.4 | 8.6 | 10.7 | 8.1 | 14.6 | 7.9 | 6.9 | 9.9 | 11.4 | 14.5 | 9.5 | 12.3 | 12.6 | 8.9 | 12.9 | 8.6 | 15.8 | 10.4 | 7.7 | 10.7 | 10.3 | 14.8 | 5.4 | 12.7
|  |  | 10.6 | 11.5 | 9.3 | 5.4 | 8.9 | 12.8 | 17 | 10.5 | 14.4 | 12.8 | 9.9 | 9.5 | 14.4 | 10 | 15.8 | 14.3 | 10.1 | 12.5 | 14.4 | 15 | 13.2 | 12.3 | 7.9 | 11.7 | 5.8 | 14.7 | 13.8 | 8.6 | 9 | 9.8 | 8.8 | 10.3 | 7.8 | 14.1 | 7.5 | 5.6 | 9.7 | 10.5 | 13.7 | 8.5 | 11.9 | 11.8 | 8 | 12.8 | 8.5 | 15 | 10.2 | 7.5 | 9.7 | 9.3 | 14.4 | 4.4 | 11.9
|  |  | 10.3 | 11 | 8.6 | 5.4 | 9.2 | 12.7 | 16.6 | 10.1 | 13.6 | 12 | 9.6 | 8.6 | 13.4 | 9.2 | 15.3 | 13 | 10.9 | 12.4 | 13.4 | 14.1 | 12.8 | 11.8 | 7.5 | 11.6 | 6.2 | 13.9 | 13.5 | 8.5 | 8.2 | 9.5 | 8.6 | 9.9 | 7.4 | 13.5 | 7.3 | 4.8 | 9.7 | 9.9 | 13.3 | 8.1 | 11.4 | 11.5 | 7.6 | 12.7 | 8.5 | 14 | 10 | 7.6 | 9 | 8.7 | 13.5 | 3.6 | 11.2
|  |  | 9.9 | 10.5 | 8 | 5.5 | 9.4 | 12.7 | 16.2 | 9.7 | 12.8 | 11.2 | 9.4 | 7.8 | 12.4 | 8.5 | 14.9 | 11.8 | 11.8 | 12.4 | 12.4 | 13.3 | 12.4 | 11.3 | 7.1 | 11.4 | 6.6 | 13 | 13.3 | 8.3 | 7.5 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 7 | 12.9 | 7 | 4 | 9.7 | 9.3 | 13 | 7.8 | 10.9 | 11.1 | 7.1 | 12.7 | 8.5 | 12.9 | 9.9 | 7.7 | 8.3 | 8 | 12.6 | 2.8 | 10.4
|  |  | 9.6 | 10 | 7.3 | 5.5 | 9.7 | 12.6 | 15.8 | 9.3 | 12 | 10.4 | 9.1 | 6.9 | 11.4 | 7.7 | 14.4 | 10.5 | 12.6 | 12.3 | 11.4 | 12.4 | 12 | 10.8 | 6.7 | 11.3 | 7 | 12.2 | 13 | 8.2 | 6.7 | 8.8 | 8.3 | 9.2 | 6.6 | 12.3 | 6.8 | 3.2 | 9.7 | 8.7 | 12.6 | 7.4 | 10.4 | 10.8 | 6.7 | 12.6 | 8.5 | 11.9 | 9.7 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 11.7 | 2 | 9.7
|  |  | 10.4 | 11 | 8.9 | 7.6 | 10.2 | 12.7 | 16.8 | 9.4 | 14.7 | 10.7 | 9.6 | 9.4 | 12.6 | 9 | 13.7 | 11.5 | 15.1 | 12.5 | 14 | 12.2 | 13.1 | 11.5 | 6.6 | 11.7 | 7.8 | 12.6 | 13.3 | 8.9 | 8.7 | 9.6 | 8.9 | 9.4 | 7.4 | 12.3 | 7.6 | 5.1 | 9.7 | 9.9 | 12.4 | 8.6 | 11.5 | 11.6 | 9.5 | 12.7 | 9 | 13 | 10.1 | 8.7 | 10.5 | 8.2 | 13.1 | 3.5 | 10.9
|  |  | 11.2 | 12 | 10.5 | 9.8 | 10.8 | 12.8 | 17.9 | 9.6 | 17.3 | 10.9 | 10.2 | 11.9 | 13.8 | 10.2 | 13.1 | 12.4 | 17.6 | 12.7 | 16.6 | 12.1 | 14.1 | 12.1 | 6.4 | 12.2 | 8.5 | 13.1 | 13.7 | 9.6 | 10.7 | 10.3 | 9.6 | 9.7 | 8.3 | 12.3 | 8.4 | 7.1 | 9.8 | 11.1 | 12.3 | 9.7 | 12.5 | 12.3 | 12.3 | 12.7 | 9.5 | 14 | 10.4 | 9.5 | 13.5 | 9 | 14.4 | 5.1 | 12.1
|  |  | 12 | 13 | 12.1 | 11.9 | 11.3 | 12.9 | 18.9 | 9.7 | 20 | 11.2 | 10.7 | 14.4 | 15 | 11.5 | 12.4 | 13.4 | 20.1 | 12.9 | 19.2 | 11.9 | 15.2 | 12.8 | 6.3 | 12.6 | 9.3 | 13.5 | 14 | 10.3 | 12.7 | 11.1 | 10.2 | 9.9 | 9.1 | 12.3 | 9.2 | 9 | 9.8 | 12.3 | 12.1 | 10.9 | 13.6 | 13.1 | 15.1 | 12.8 | 10 | 15.1 | 10.8 | 10.4 | 16.4 | 9.8 | 15.8 | 6.6 | 13.3
|  |  | 12.2 | 12.6 | 12.9 | 12.9 | 12.4 | 13 | 20.6 | 10.6 | 21.3 | 11.9 | 11.8 | 15.9 | 17.3 | 14.1 | 14 | 14.5 | 21.5 | 12.9 | 20.6 | 12.9 | 17.4 | 13.6 | 6.5 | 13.9 | 9.7 | 15.4 | 14.2 | 11.4 | 15.1 | 12.2 | 11.8 | 10.9 | 10.4 | 13.4 | 10.9 | 12.3 | 10.1 | 14.5 | 12.3 | 12.8 | 15.3 | 13 | 15.3 | 12.7 | 11.1 | 17.6 | 11.4 | 11.4 | 17.8 | 12.6 | 18 | 9.4 | 15.4
|  |  | 12.3 | 12.2 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13 | 22.3 | 11.6 | 22.6 | 12.7 | 12.8 | 17.3 | 19.5 | 16.7 | 15.6 | 15.5 | 23 | 13 | 22.1 | 14 | 19.5 | 14.3 | 6.8 | 15.1 | 10 | 17.2 | 14.5 | 12.5 | 17.6 | 13.2 | 13.3 | 12 | 11.8 | 14.4 | 12.5 | 15.5 | 10.3 | 16.8 | 12.6 | 14.6 | 16.9 | 13 | 15.6 | 12.5 | 12.3 | 20 | 12 | 12.3 | 19.1 | 15.5 | 20.3 | 12.2 | 17.5
|  |  | 12.5 | 11.8 | 14.4 | 14.8 | 14.7 | 13.1 | 24 | 12.5 | 23.9 | 13.4 | 13.9 | 18.8 | 21.8 | 19.3 | 17.2 | 16.6 | 24.4 | 13 | 23.5 | 15 | 21.7 | 15.1 | 7 | 16.4 | 10.4 | 19.1 | 14.7 | 13.6 | 20 | 14.3 | 14.9 | 13 | 13.1 | 15.5 | 14.2 | 18.8 | 10.6 | 19 | 12.8 | 16.5 | 18.6 | 12.9 | 15.8 | 12.4 | 13.4 | 22.5 | 12.6 | 13.3 | 20.5 | 18.3 | 22.5 | 15 | 19.6
|  |  | 12.9 | 11.8 | 14.8 | 14.9 | 13.4 | 13.2 | 24.9 | 13.3 | 24 | 14.1 | 13.8 | 19.1 | 23.2 | 19.7 | 17.6 | 17.4 | 24.9 | 13 | 24.1 | 16 | 23 | 15.5 | 7.6 | 17.6 | 11.4 | 20.1 | 14.5 | 13.9 | 20.5 | 14.2 | 15.5 | 13.8 | 14.2 | 16.2 | 15 | 19.1 | 10.9 | 19.8 | 13.5 | 16.7 | 19.4 | 14.9 | 17.4 | 12.2 | 13.4 | 22.4 | 12.1 | 14.1 | 21.2 | 19.1 | 23.4 | 15.8 | 20.1
|  |  | 13.4 | 11.9 | 15.2 | 14.9 | 12 | 13.4 | 25.8 | 14 | 24 | 14.7 | 13.7 | 19.3 | 24.5 | 20.1 | 18.1 | 18.3 | 25.5 | 12.9 | 24.6 | 17 | 24.4 | 15.9 | 8.2 | 18.7 | 12.4 | 21.1 | 14.4 | 14.3 | 21.1 | 14.1 | 16.1 | 14.7 | 15.4 | 16.8 | 15.8 | 19.5 | 11.3 | 20.6 | 14.1 | 17 | 20.2 | 16.8 | 19.1 | 11.9 | 13.4 | 22.4 | 11.7 | 15 | 21.8 | 19.9 | 24.3 | 16.5 | 20.5
|  |  | 13.8 | 11.9 | 15.6 | 15 | 10.7 | 13.5 | 26.7 | 14.8 | 24.1 | 15.4 | 13.6 | 19.6 | 25.9 | 20.5 | 18.5 | 19.1 | 26 | 12.9 | 25.2 | 18 | 25.7 | 16.3 | 8.8 | 19.9 | 13.4 | 22.1 | 14.2 | 14.6 | 21.6 | 14 | 16.7 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 16.6 | 19.8 | 11.6 | 21.4 | 14.8 | 17.2 | 21 | 18.8 | 20.7 | 11.7 | 13.4 | 22.3 | 11.2 | 15.8 | 22.5 | 20.7 | 25.2 | 17.3 | 21
|  |  | 13.8 | 12.3 | 15.6 | 15.2 | 11.7 | 14.1 | 24.8 | 15.4 | 24.1 | 15.3 | 13.9 | 19.3 | 25.5 | 20.7 | 19.2 | 18.4 | 26.3 | 12.9 | 24.2 | 17.9 | 26 | 16.6 | 9.4 | 19.7 | 13.7 | 22.2 | 14.3 | 14 | 21.9 | 14.4 | 17 | 15.4 | 16.8 | 17.5 | 16.3 | 20 | 11.3 | 21.6 | 15.4 | 17.5 | 20.1 | 19.7 | 19.9 | 11.9 | 13.9 | 20.5 | 11.5 | 15.6 | 22.7 | 20.5 | 25 | 17.7 | 20.5
|  |  | 13.8 | 12.8 | 15.7 | 15.4 | 12.7 | 14.6 | 22.9 | 16 | 24.1 | 15.3 | 14.1 | 19.1 | 25 | 20.8 | 19.9 | 17.7 | 26.5 | 12.8 | 23.2 | 17.9 | 26.4 | 16.8 | 10 | 19.6 | 13.9 | 22.2 | 14.3 | 13.3 | 22.2 | 14.9 | 17.2 | 15.3 | 17 | 17.5 | 16.1 | 20.2 | 11 | 21.7 | 16.1 | 17.7 | 19.1 | 20.6 | 19.1 | 12 | 14.5 | 18.8 | 11.7 | 15.4 | 23 | 20.3 | 24.8 | 18 | 20.1
|  |  | 13.8 | 13.2 | 15.7 | 15.6 | 13.7 | 15.2 | 21 | 16.6 | 24.1 | 15.2 | 14.4 | 18.8 | 24.6 | 21 | 20.6 | 17 | 26.8 | 12.8 | 22.2 | 17.8 | 26.7 | 17.1 | 10.6 | 19.4 | 14.2 | 22.3 | 14.4 | 12.7 | 22.5 | 15.3 | 17.5 | 15.2 | 17.3 | 17.5 | 15.8 | 20.4 | 10.7 | 21.9 | 16.7 | 18 | 18.2 | 21.5 | 18.3 | 12.2 | 15 | 17 | 12 | 15.2 | 23.2 | 20.1 | 24.6 | 18.4 | 19.6
|  |  | 13.5 | 11.3 | 15 | 15.5 | 12.9 | 15.4 | 20.3 | 15.8 | 23.3 | 15.1 | 13.4 | 18.3 | 23.9 | 19.6 | 20 | 16.6 | 26.2 | 12.7 | 22.2 | 16.9 | 26.2 | 16.7 | 10.7 | 18.9 | 13.8 | 21.5 | 13.9 | 12.5 | 22 | 14.4 | 16.4 | 14.7 | 16.4 | 17.1 | 15.4 | 19.5 | 10.5 | 20.8 | 16.3 | 16.9 | 17.8 | 19.6 | 18.2 | 12.1 | 13.9 | 17.4 | 11.6 | 14.5 | 21.6 | 19 | 23.2 | 17.7 | 18.8
|  |  | 13.2 | 9.3 | 14.2 | 15.3 | 12.1 | 15.5 | 19.5 | 15.1 | 22.6 | 14.9 | 12.4 | 17.8 | 23.3 | 18.2 | 19.4 | 16.3 | 25.7 | 12.6 | 22.1 | 15.9 | 25.8 | 16.2 | 10.9 | 18.3 | 13.4 | 20.8 | 13.4 | 12.3 | 21.4 | 13.5 | 15.2 | 14.2 | 15.5 | 16.8 | 14.9 | 18.7 | 10.3 | 19.7 | 15.8 | 15.9 | 17.4 | 17.7 | 18 | 12.1 | 12.7 | 17.8 | 11.1 | 13.7 | 20.1 | 17.9 | 21.8 | 17 | 18.1
|  |  | 12.9 | 7.4 | 13.5 | 15.2 | 11.3 | 15.7 | 18.8 | 14.3 | 21.8 | 14.8 | 11.4 | 17.3 | 22.6 | 16.8 | 18.8 | 15.9 | 25.1 | 12.5 | 22.1 | 15 | 25.3 | 15.8 | 11 | 17.8 | 13 | 20 | 12.9 | 12.1 | 20.9 | 12.6 | 14.1 | 13.7 | 14.6 | 16.4 | 14.5 | 17.8 | 10.1 | 18.6 | 15.4 | 14.8 | 17 | 15.8 | 17.9 | 12 | 11.6 | 18.2 | 10.7 | 13 | 18.5 | 16.8 | 20.4 | 16.3 | 17.3
|  |  | 11.9 | 7.2 | 12.2 | 13.5 | 10.5 | 15.5 | 17.3 | 13.2 | 19.7 | 13.5 | 11 | 16.3 | 21.5 | 16 | 17.5 | 15.1 | 21.9 | 12 | 20.2 | 13.7 | 23.9 | 13.4 | 9.3 | 16.7 | 12.2 | 19.3 | 12.6 | 11.4 | 18.3 | 11.8 | 12.9 | 12.7 | 13.2 | 15 | 14 | 15.2 | 9.6 | 17.1 | 14 | 14.3 | 15.7 | 14.5 | 15.5 | 11.8 | 10.6 | 17.1 | 10.1 | 12.4 | 16.5 | 15.5 | 19.1 | 14.3 | 16.4
|  |  | 11 | 7.1 | 10.9 | 11.9 | 9.7 | 15.2 | 15.7 | 12.1 | 17.6 | 12.3 | 10.5 | 15.2 | 20.5 | 15.3 | 16.3 | 14.3 | 18.8 | 11.5 | 18.2 | 12.3 | 22.6 | 11.1 | 7.7 | 15.7 | 11.4 | 18.6 | 12.4 | 10.7 | 15.7 | 11 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 13.5 | 13.4 | 12.6 | 9.1 | 15.5 | 12.7 | 13.9 | 14.3 | 13.3 | 13.1 | 11.7 | 9.7 | 16.1 | 9.5 | 11.7 | 14.5 | 14.1 | 17.8 | 12.3 | 15.5
|  |  | 10 | 6.9 | 9.6 | 10.2 | 8.9 | 15 | 14.2 | 11 | 15.5 | 11 | 10.1 | 14.2 | 19.4 | 14.5 | 15 | 13.5 | 15.6 | 11 | 16.3 | 11 | 21.2 | 8.7 | 6 | 14.6 | 10.6 | 17.9 | 12.1 | 10 | 13.1 | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 10.5 | 12.1 | 12.9 | 10 | 8.6 | 14 | 11.3 | 13.4 | 13 | 12 | 10.7 | 11.5 | 8.7 | 15 | 8.9 | 11.1 | 12.5 | 12.8 | 16.5 | 10.3 | 14.6
|  |  | 9.5 | 6.6 | 8.9 | 9.1 | 8.6 | 14.8 | 13.5 | 10.7 | 14.9 | 10.6 | 9.6 | 13.5 | 18.6 | 13.6 | 14.1 | 13.3 | 14.2 | 10.7 | 16.1 | 10.1 | 20.1 | 7.9 | 5.4 | 13.7 | 9.9 | 17 | 11.9 | 9.8 | 12.2 | 9.9 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 11.5 | 12.1 | 8.8 | 8.5 | 13 | 11.1 | 13.2 | 12.3 | 11.3 | 9.7 | 11.5 | 8 | 14.3 | 8.4 | 10.7 | 11.6 | 11.7 | 15.5 | 8.9 | 14
|  |  | 9.1 | 6.4 | 8.2 | 8 | 8.2 | 14.5 | 12.8 | 10.3 | 14.4 | 10.2 | 9.1 | 12.7 | 17.8 | 12.6 | 13.2 | 13 | 12.8 | 10.5 | 16 | 9.1 | 19 | 7 | 4.8 | 12.7 | 9.2 | 16.2 | 11.7 | 9.5 | 11.2 | 9.6 | 10.6 | 9.9 | 10.1 | 10.9 | 11.4 | 7.7 | 8.4 | 11.9 | 10.9 | 13 | 11.7 | 10.6 | 8.8 | 11.5 | 7.4 | 13.5 | 7.8 | 10.4 | 10.7 | 10.5 | 14.6 | 7.5 | 13.5
|  |  | 8.6 | 6.1 | 7.5 | 6.9 | 7.9 | 14.3 | 12.1 | 10 | 13.8 | 9.8 | 8.6 | 12 | 17 | 11.7 | 12.3 | 12.8 | 11.4 | 10.2 | 15.8 | 8.2 | 17.9 | 6.2 | 4.2 | 11.8 | 8.5 | 15.3 | 11.5 | 9.3 | 10.3 | 9.3 | 10.7 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 6.5 | 8.3 | 10.9 | 10.7 | 12.8 | 11 | 9.9 | 7.8 | 11.5 | 6.7 | 12.8 | 7.3 | 10 | 9.8 | 9.4 | 13.6 | 6.1 | 12.9
|  |  | 7.8 | 6.2 | 6.9 | 6.5 | 8.2 | 14.1 | 12.7 | 9.6 | 13.8 | 9.2 | 7.9 | 10.7 | 16.9 | 10.6 | 11.7 | 12.3 | 11.2 | 10 | 15.6 | 7.7 | 17.5 | 5.6 | 4.3 | 11.7 | 8.6 | 14.7 | 11.3 | 8.8 | 9.5 | 8.5 | 10.3 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | 10.1 | 5.9 | 8.3 | 10.2 | 10 | 11.7 | 10.3 | 10.1 | 7.5 | 11.2 | 7.3 | 12.4 | 6.7 | 9.8 | 9.4 | 9.1 | 13 | 6.2 | 12.4
|  |  | 7.1 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 8.4 | 14 | 13.3 | 9.2 | 13.7 | 8.6 | 7.2 | 9.3 | 16.8 | 9.6 | 11 | 11.9 | 11.1 | 9.7 | 15.5 | 7.1 | 17.1 | 4.9 | 4.4 | 11.7 | 8.6 | 14.2 | 11 | 8.3 | 8.7 | 7.7 | 9.9 | 9.1 | 9.4 | 8.8 | 9.7 | 5.2 | 8.4 | 9.6 | 9.4 | 10.7 | 9.7 | 10.4 | 7.1 | 11 | 7.8 | 12.1 | 6.1 | 9.5 | 8.9 | 8.8 | 12.3 | 6.2 | 11.9
|  |  | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 5.8 | 8.7 | 13.8 | 13.9 | 8.8 | 13.7 | 8 | 6.5 | 8 | 16.7 | 8.5 | 10.4 | 11.4 | 10.9 | 9.5 | 15.3 | 6.6 | 16.7 | 4.3 | 4.5 | 11.6 | 8.7 | 13.6 | 10.8 | 7.8 | 7.9 | 6.9 | 9.5 | 8.9 | 9.1 | 8.1 | 9.2 | 4.6 | 8.4 | 8.9 | 8.7 | 9.6 | 9 | 10.6 | 6.8 | 10.7 | 8.4 | 11.7 | 5.5 | 9.3 | 8.5 | 8.5 | 11.7 | 6.3 | 11.4
|  |  | 8.3 | 6.7 | 7.6 | 8.5 | 8.7 | 15.3 | 15.2 | 8.8 | 14.4 | 9.9 | 7.6 | 10.4 | 17.9 | 10.6 | 12.1 | 12.1 | 13.5 | 10 | 16.7 | 8.2 | 17.1 | 6.7 | 5.1 | 12.4 | 8.9 | 14.4 | 11.5 | 8 | 9.4 | 7.6 | 9.7 | 9.3 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 6.7 | 8.5 | 10.9 | 9.4 | 10.7 | 11.3 | 11.8 | 9 | 12.2 | 9 | 12.5 | 6.7 | 9.1 | 10.7 | 9.1 | 13.1 | 7.6 | 12.3
|  |  | 10.2 | 7 | 9.4 | 11.3 | 8.7 | 16.7 | 16.4 | 8.9 | 15.1 | 11.7 | 8.7 | 12.9 | 19 | 12.7 | 13.7 | 12.8 | 16.2 | 10.4 | 18 | 9.7 | 17.5 | 9 | 5.8 | 13.2 | 9.1 | 15.3 | 12.1 | 8.3 | 11 | 8.2 | 9.9 | 9.6 | 9.4 | 11.5 | 11.5 | 8.8 | 8.7 | 12.9 | 10 | 11.7 | 13.5 | 13 | 11.2 | 13.8 | 9.7 | 13.2 | 7.8 | 9 | 13 | 9.8 | 14.4 | 8.9 | 13.2
|  |  | 12.2 | 7.4 | 11.3 | 14 | 8.7 | 18.2 | 17.7 | 8.9 | 15.8 | 13.6 | 9.8 | 15.3 | 20.2 | 14.8 | 15.4 | 13.5 | 18.8 | 10.9 | 19.4 | 11.3 | 17.9 | 11.4 | 6.4 | 14 | 9.3 | 16.1 | 12.8 | 8.5 | 12.5 | 8.9 | 10.1 | 10 | 9.6 | 13.2 | 12.6 | 10.9 | 8.8 | 14.9 | 10.7 | 12.8 | 15.8 | 14.2 | 13.4 | 15.3 | 10.3 | 14 | 9 | 8.8 | 15.2 | 10.4 | 15.8 | 10.2 | 14.1
|  |  | 13.1 | 7.7 | 13.2 | 14.4 | 9.4 | 18.8 | 19.2 | 9.4 | 16.2 | 14.5 | 10.1 | 16.6 | 22.2 | 16.2 | 16.7 | 14.8 | 20.3 | 12.3 | 20.3 | 13.3 | 19 | 13.4 | 6.7 | 15.8 | 10.2 | 18.1 | 14.2 | 9.1 | 15.2 | 10 | 10.9 | 10.8 | 10.5 | 14.3 | 14.4 | 14.1 | 8.8 | 16.5 | 12.4 | 14.3 | 17.2 | 16.3 | 16 | 16.6 | 11.7 | 15.1 | 10.6 | 9.2 | 17.1 | 13.4 | 18.3 | 11.2 | 16.1
|  |  | 14 | 8.1 | 15 | 14.8 | 10.2 | 19.3 | 20.6 | 9.8 | 16.5 | 15.5 | 10.4 | 17.8 | 24.2 | 17.6 | 18.1 | 16 | 21.8 | 13.7 | 21.2 | 15.2 | 20 | 15.5 | 7.1 | 17.7 | 11 | 20 | 15.6 | 9.7 | 17.9 | 11.2 | 11.7 | 11.7 | 11.4 | 15.5 | 16.3 | 17.2 | 8.9 | 18.2 | 14.1 | 15.7 | 18.6 | 18.4 | 18.5 | 17.9 | 13 | 16.2 | 12.2 | 9.6 | 18.9 | 16.5 | 20.9 | 12.1 | 18.2
|  |  | 14.9 | 8.4 | 16.9 | 15.2 | 10.9 | 19.9 | 22.1 | 10.3 | 16.9 | 16.4 | 10.7 | 19.1 | 26.2 | 19 | 19.4 | 17.3 | 23.3 | 15.1 | 22.1 | 17.2 | 21.1 | 17.5 | 7.4 | 19.5 | 11.9 | 22 | 17 | 10.3 | 20.6 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 16.6 | 18.1 | 20.4 | 8.9 | 19.8 | 15.8 | 17.2 | 20 | 20.5 | 21.1 | 19.2 | 14.4 | 17.3 | 13.8 | 10 | 20.8 | 19.5 | 23.4 | 13.1 | 20.2
|  |  | 15.4 | 8.7 | 17.5 | 15.5 | 10.8 | 20.4 | 23 | 10.5 | 17.6 | 16.8 | 11.8 | 19.4 | 26.9 | 19.7 | 20.1 | 17.8 | 24.1 | 16.2 | 22.4 | 17.8 | 20.4 | 18.3 | 7.9 | 20 | 12.1 | 22.4 | 17.5 | 10.7 | 21.5 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 17.2 | 18.9 | 20.7 | 8.5 | 20.8 | 16.9 | 18.2 | 20.8 | 20.1 | 21.8 | 20.1 | 14.5 | 17.9 | 15 | 10.7 | 21 | 20.6 | 24.1 | 14.9 | 20.6
|  |  | 16 | 9 | 18.1 | 15.9 | 10.7 | 20.8 | 23.9 | 10.6 | 18.2 | 17.1 | 12.8 | 19.8 | 27.6 | 20.5 | 20.9 | 18.4 | 24.8 | 17.2 | 22.7 | 18.5 | 19.7 | 19 | 8.3 | 20.5 | 12.3 | 22.9 | 18.1 | 11.1 | 22.5 | 13 | 12.9 | 12.8 | 13.1 | 17.8 | 19.8 | 21.1 | 8.2 | 21.7 | 17.9 | 19.1 | 21.7 | 19.7 | 22.5 | 21 | 14.5 | 18.4 | 16.2 | 11.3 | 21.3 | 21.7 | 24.8 | 16.7 | 21
|  |  | 16.5 | 9.3 | 18.7 | 16.2 | 10.6 | 21.3 | 24.8 | 10.8 | 18.9 | 17.5 | 13.9 | 20.1 | 28.3 | 21.2 | 21.6 | 18.9 | 25.6 | 18.3 | 23 | 19.1 | 19 | 19.8 | 8.8 | 21 | 12.5 | 23.3 | 18.6 | 11.5 | 23.4 | 13.4 | 13.1 | 12.9 | 13.5 | 18.4 | 20.6 | 21.4 | 7.8 | 22.7 | 19 | 20.1 | 22.5 | 19.3 | 23.2 | 21.9 | 14.6 | 19 | 17.4 | 12 | 21.5 | 22.8 | 25.5 | 18.5 | 21.4
|  |  | 16.6 | 9.3 | 18.7 | 17.7 | 11 | 21.2 | 25.2 | 10.3 | 19.4 | 17.2 | 14.5 | 20.4 | 27.9 | 21 | 21.4 | 18.9 | 25.9 | 18.4 | 22.4 | 19.4 | 20.6 | 20.3 | 9.3 | 21 | 11.6 | 23.3 | 19.1 | 12 | 23.5 | 12 | 13.2 | 12.3 | 13.3 | 18.6 | 20.8 | 21.1 | 7.7 | 22.6 | 19.5 | 20.2 | 21.3 | 18.9 | 22.2 | 19.7 | 14.3 | 19.3 | 17.9 | 11.4 | 21.1 | 21.3 | 25.9 | 17.8 | 21.1
|  |  | 16.8 | 9.3 | 18.7 | 19.1 | 11.5 | 21 | 25.6 | 9.7 | 20 | 16.9 | 15 | 20.8 | 27.5 | 20.7 | 21.3 | 19 | 26.3 | 18.6 | 21.7 | 19.7 | 22.3 | 20.9 | 9.9 | 21.1 | 10.7 | 23.3 | 19.7 | 12.6 | 23.5 | 10.6 | 13.4 | 11.6 | 13.2 | 18.9 | 20.9 | 20.9 | 7.6 | 22.6 | 19.9 | 20.3 | 20.2 | 18.5 | 21.1 | 17.5 | 14.1 | 19.7 | 18.4 | 10.8 | 20.8 | 19.9 | 26.3 | 17.2 | 20.8
|  |  | 16.9 | 9.3 | 18.7 | 20.6 | 11.9 | 20.9 | 26 | 9.2 | 20.5 | 16.6 | 15.6 | 21.1 | 27.1 | 20.5 | 21.1 | 19 | 26.6 | 18.7 | 21.1 | 20 | 23.9 | 21.4 | 10.4 | 21.1 | 9.8 | 23.3 | 20.2 | 13.1 | 23.6 | 9.2 | 13.5 | 11 | 13 | 19.1 | 21.1 | 20.6 | 7.5 | 22.5 | 20.4 | 20.4 | 19 | 18.1 | 20.1 | 15.3 | 13.8 | 20 | 18.9 | 10.2 | 20.4 | 18.4 | 26.7 | 16.5 | 20.5
|  |  | 16.4 | 9.1 | 18.1 | 20.3 | 10.9 | 21.2 | 23.1 | 9 | 19.5 | 16.4 | 15 | 20.6 | 26.1 | 20.4 | 20.7 | 18.7 | 26 | 18.1 | 20.3 | 19.4 | 23.6 | 20.8 | 10.5 | 20.7 | 9.8 | 22.6 | 19.1 | 12.3 | 22.2 | 9.4 | 13.3 | 10.5 | 12.3 | 18.3 | 20.1 | 19.1 | 7.3 | 22.1 | 19.7 | 19.6 | 17.7 | 17.6 | 18.7 | 15.1 | 13.5 | 19.4 | 16.9 | 10.7 | 18.7 | 17.7 | 25.2 | 15.6 | 19.6
|  |  | 15.8 | 8.8 | 17.5 | 20.1 | 10 | 21.4 | 20.1 | 8.9 | 18.4 | 16.2 | 14.3 | 20.1 | 25.2 | 20.3 | 20.4 | 18.3 | 25.4 | 17.5 | 19.6 | 18.8 | 23.2 | 20.2 | 10.7 | 20.3 | 9.8 | 21.8 | 18.1 | 11.5 | 20.8 | 9.7 | 13 | 10 | 11.7 | 17.5 | 19.1 | 17.5 | 7 | 21.6 | 19.1 | 18.8 | 16.5 | 17 | 17.4 | 15 | 13.3 | 18.8 | 14.9 | 11.1 | 17.1 | 17 | 23.6 | 14.8 | 18.8
|  |  | 15.3 | 8.6 | 16.9 | 19.8 | 9 | 21.7 | 17.2 | 8.7 | 17.4 | 16 | 13.7 | 19.6 | 24.2 | 20.2 | 20 | 18 | 24.8 | 16.9 | 18.8 | 18.2 | 22.9 | 19.6 | 10.8 | 19.9 | 9.8 | 21.1 | 17 | 10.7 | 19.4 | 9.9 | 12.8 | 9.5 | 11 | 16.7 | 18.1 | 16 | 6.8 | 21.2 | 18.4 | 18 | 15.2 | 16.5 | 16 | 14.8 | 13 | 18.2 | 12.9 | 11.6 | 15.4 | 16.3 | 22.1 | 13.9 | 17.9
|  |  | 13.3 | 7.7 | 14.7 | 18.2 | 8.7 | 20.8 | 16 | 8.4 | 16.7 | 14.7 | 13 | 18.4 | 22.9 | 17.8 | 17.4 | 16.7 | 22 | 15.5 | 17.9 | 16.1 | 20.7 | 16.9 | 9.9 | 18.6 | 9 | 19.2 | 16 | 10.1 | 18 | 8.8 | 11.1 | 8.6 | 9.5 | 15.2 | 17.1 | 14.2 | 6.7 | 19.2 | 16.7 | 17 | 15 | 15.6 | 15.4 | 14 | 12.7 | 16.9 | 12.5 | 9.9 | 13.9 | 15.3 | 20.7 | 13 | 16.9
|  |  | 11.4 | 6.9 | 12.5 | 16.6 | 8.4 | 20 | 14.9 | 8.1 | 16.1 | 13.4 | 12.2 | 17.3 | 21.7 | 15.4 | 14.9 | 15.5 | 19.1 | 14 | 17.1 | 14.1 | 18.6 | 14.1 | 8.9 | 17.4 | 8.2 | 17.4 | 15 | 9.5 | 16.7 | 7.6 | 9.4 | 7.7 | 7.9 | 13.6 | 16.1 | 12.4 | 6.5 | 17.1 | 14.9 | 16 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 13.2 | 12.5 | 15.7 | 12.1 | 8.1 | 12.4 | 14.3 | 19.3 | 12.1 | 15.9
|  |  | 9.4 | 6 | 10.3 | 15 | 8.1 | 19.1 | 13.7 | 7.8 | 15.4 | 12.1 | 11.5 | 16.1 | 20.4 | 13 | 12.3 | 14.2 | 16.3 | 12.6 | 16.2 | 12 | 16.4 | 11.4 | 8 | 16.1 | 7.4 | 15.5 | 14 | 8.9 | 15.3 | 6.5 | 7.7 | 6.8 | 6.4 | 12.1 | 15.1 | 10.6 | 6.4 | 15.1 | 13.2 | 15 | 14.5 | 13.9 | 14.2 | 12.4 | 12.2 | 14.4 | 11.7 | 6.4 | 10.9 | 13.3 | 17.9 | 11.2 | 14.9
|  |  | 9.4 | 4.9 | 9.4 | 14.6 | 8.1 | 19.2 | 13.3 | 7.7 | 15.5 | 11.2 | 10.2 | 15.4 | 19.7 | 12 | 11.5 | 12.9 | 15 | 12 | 15.9 | 10.8 | 16 | 10.2 | 7.7 | 15.7 | 6.9 | 15.2 | 13.1 | 9.2 | 14.2 | 5.9 | 7.2 | 6.3 | 5.7 | 11.4 | 14.7 | 10.1 | 6.4 | 14.1 | 11.8 | 14.3 | 14.1 | 13.7 | 13.2 | 11.9 | 11.3 | 13.8 | 11.2 | 5.9 | 10.3 | 13.1 | 17.2 | 11 | 14.3
|  |  | 9.4 | 3.8 | 8.4 | 14.2 | 8.1 | 19.2 | 12.8 | 7.7 | 15.6 | 10.3 | 8.8 | 14.7 | 18.9 | 11 | 10.6 | 11.7 | 13.8 | 11.4 | 15.5 | 9.6 | 15.5 | 8.9 | 7.5 | 15.4 | 6.5 | 14.9 | 12.3 | 9.6 | 13.1 | 5.4 | 6.8 | 5.9 | 5 | 10.7 | 14.3 | 9.6 | 6.5 | 13 | 10.5 | 13.5 | 13.7 | 13.4 | 12.1 | 11.3 | 10.4 | 13.2 | 10.8 | 5.4 | 9.6 | 12.8 | 16.4 | 10.8 | 13.8
|  |  | 9.4 | 2.7 | 7.5 | 13.8 | 8.1 | 19.3 | 12.4 | 7.6 | 15.7 | 9.4 | 7.5 | 14 | 18.2 | 10 | 9.8 | 10.4 | 12.5 | 10.8 | 15.2 | 8.4 | 15.1 | 7.7 | 7.2 | 15 | 6 | 14.6 | 11.4 | 9.9 | 12 | 4.8 | 6.3 | 5.4 | 4.3 | 10 | 13.9 | 9.1 | 6.5 | 12 | 9.1 | 12.8 | 13.3 | 13.2 | 11.1 | 10.8 | 9.5 | 12.6 | 10.3 | 4.9 | 9 | 12.6 | 15.7 | 10.6 | 13.2
|  |  | 9.1 | 2.5 | 6.9 | 13.3 | 8 | 18.9 | 11.7 | 7.8 | 15.6 | 9.1 | 7.2 | 13.5 | 17.3 | 10.1 | 9.4 | 10 | 11.9 | 10.7 | 15.1 | 7.6 | 15 | 6.8 | 7.5 | 14.2 | 5.8 | 14.1 | 10.7 | 9.1 | 11.6 | 5 | 6.2 | 4.9 | 4.2 | 9.4 | 13.6 | 8.5 | 6.5 | 11.3 | 8.4 | 12.4 | 13.2 | 13.1 | 11.2 | 11 | 9.7 | 12.2 | 9.9 | 4.6 | 8.8 | 13.4 | 15.1 | 10.3 | 13.2
|  |  | 8.9 | 2.2 | 6.2 | 12.8 | 7.9 | 18.6 | 10.9 | 8 | 15.5 | 8.7 | 6.8 | 13 | 16.3 | 10.3 | 9 | 9.5 | 11.2 | 10.7 | 15.1 | 6.9 | 14.8 | 5.8 | 7.9 | 13.5 | 5.7 | 13.5 | 10.1 | 8.4 | 11.2 | 5.3 | 6 | 4.3 | 4.2 | 8.9 | 13.4 | 7.8 | 6.6 | 10.7 | 7.6 | 12 | 13.1 | 13 | 11.4 | 11.2 | 9.8 | 11.7 | 9.4 | 4.2 | 8.7 | 14.1 | 14.6 | 9.9 | 13.3
|  |  | 8.6 | 2 | 5.6 | 12.3 | 7.8 | 18.2 | 10.2 | 8.2 | 15.4 | 8.4 | 6.5 | 12.5 | 15.4 | 10.4 | 8.6 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | 15 | 6.1 | 14.7 | 4.9 | 8.2 | 12.7 | 5.5 | 13 | 9.4 | 7.6 | 10.8 | 5.5 | 5.9 | 3.8 | 4.1 | 8.3 | 13.1 | 7.2 | 6.6 | 10 | 6.9 | 11.6 | 13 | 12.9 | 11.5 | 11.4 | 10 | 11.3 | 9 | 3.9 | 8.5 | 14.9 | 14 | 9.6 | 13.3
|  |  | 10.2 | 4 | 8.1 | 14.3 | 8.5 | 18.4 | 10.7 | 8.4 | 15.9 | 10.8 | 7.4 | 13.3 | 16.4 | 11.7 | 11 | 11.2 | 10.6 | 11.8 | 15.6 | 8.9 | 14.7 | 7.3 | 8.7 | 14.1 | 6.9 | 14.6 | 11.4 | 7.9 | 12.3 | 6.8 | 7.4 | 5.8 | 5.3 | 10.8 | 13.5 | 9.2 | 6.9 | 11.8 | 8.9 | 12.3 | 13.6 | 13.5 | 12.6 | 13.1 | 10.4 | 12.3 | 8.9 | 5.5 | 10.7 | 14.7 | 15 | 9.2 | 14.4
|  |  | 11.7 | 6 | 10.5 | 16.4 | 9.1 | 18.5 | 11.1 | 8.6 | 16.4 | 13.2 | 8.4 | 14 | 17.4 | 13.1 | 13.4 | 13.4 | 10.7 | 12.9 | 16.2 | 11.6 | 14.6 | 9.8 | 9.3 | 15.5 | 8.2 | 16.2 | 13.5 | 8.1 | 13.7 | 8 | 8.9 | 7.7 | 6.5 | 13.2 | 14 | 11.3 | 7.1 | 13.5 | 11 | 13 | 14.3 | 14 | 13.6 | 14.7 | 10.8 | 13.4 | 8.7 | 7.1 | 12.8 | 14.6 | 16.1 | 8.8 | 15.5
|  |  | 13.3 | 8 | 13 | 18.4 | 9.8 | 18.7 | 11.6 | 8.8 | 16.9 | 15.6 | 9.3 | 14.8 | 18.4 | 14.4 | 15.8 | 15.5 | 10.7 | 14.1 | 16.8 | 14.4 | 14.6 | 12.2 | 9.8 | 16.9 | 9.6 | 17.8 | 15.5 | 8.4 | 15.2 | 9.3 | 10.4 | 9.7 | 7.7 | 15.7 | 14.4 | 13.3 | 7.4 | 15.3 | 13 | 13.7 | 14.9 | 14.6 | 14.7 | 16.4 | 11.2 | 14.4 | 8.6 | 8.7 | 15 | 14.4 | 17.1 | 8.4 | 16.6
|  |  | 15.6 | 8.5 | 15.4 | 20.1 | 10.5 | 18.8 | 12.3 | 9 | 18.1 | 16.1 | 9.9 | 16.8 | 20.5 | 16.3 | 17.5 | 17.4 | 11.3 | 15.4 | 17.3 | 15.7 | 15 | 15.2 | 10.3 | 18.5 | 10.6 | 19.4 | 17.4 | 9.4 | 17.5 | 10.6 | 11.2 | 10.5 | 9.5 | 17.2 | 16.1 | 16 | 7.6 | 17.8 | 15.2 | 15 | 14.9 | 14.9 | 15.4 | 17.4 | 13.6 | 16 | 9.2 | 9.7 | 16.7 | 15.6 | 19 | 7.9 | 17.1
|  |  | 17.9 | 9 | 17.8 | 21.8 | 11.2 | 19 | 13.1 | 9.2 | 19.3 | 16.5 | 10.6 | 18.8 | 22.6 | 18.1 | 19.1 | 19.4 | 11.8 | 16.7 | 17.9 | 17.1 | 15.4 | 18.3 | 10.9 | 20 | 11.5 | 20.9 | 19.3 | 10.5 | 19.9 | 12 | 12 | 11.4 | 11.3 | 18.7 | 17.7 | 18.7 | 7.9 | 20.2 | 17.5 | 16.3 | 15 | 15.1 | 16 | 18.5 | 15.9 | 17.6 | 9.7 | 10.8 | 18.5 | 16.7 | 20.8 | 7.3 | 17.5
|  |  | 20.2 | 9.5 | 20.2 | 23.5 | 11.9 | 19.1 | 13.8 | 9.4 | 20.5 | 17 | 11.2 | 20.8 | 24.7 | 20 | 20.8 | 21.3 | 12.4 | 18 | 18.4 | 18.4 | 15.8 | 21.3 | 11.4 | 21.6 | 12.5 | 22.5 | 21.2 | 11.5 | 22.2 | 13.3 | 12.8 | 12.2 | 13.1 | 20.2 | 19.4 | 21.4 | 8.1 | 22.7 | 19.7 | 17.6 | 15 | 15.4 | 16.7 | 19.5 | 18.3 | 19.2 | 10.3 | 11.8 | 20.2 | 17.9 | 22.7 | 6.8 | 18
|  |  | 19.8 | 9.6 | 21 | 23.6 | 11.8 | 19.4 | 14.3 | 9.6 | 21.1 | 17.5 | 11.4 | 21.2 | 25.4 | 21.1 | 21.5 | 21.8 | 13.3 | 18.8 | 19.3 | 19.4 | 17.3 | 22.2 | 11.3 | 21.9 | 12.5 | 23.2 | 21.3 | 12.2 | 22.9 | 13.7 | 13.5 | 12.6 | 13.2 | 20.8 | 20 | 21.6 | 8.3 | 23.3 | 20.6 | 18.7 | 13.3 | 15.2 | 15.7 | 20.3 | 19.1 | 19 | 11.4 | 12.6 | 20.2 | 16.9 | 23.5 | 6.6 | 19.1
|  |  | 19.4 | 9.8 | 21.8 | 23.8 | 11.6 | 19.8 | 14.9 | 9.7 | 21.8 | 17.9 | 11.5 | 21.6 | 26.2 | 22.1 | 22.1 | 22.4 | 14.3 | 19.7 | 20.1 | 20.4 | 18.9 | 23.2 | 11.3 | 22.2 | 12.5 | 23.8 | 21.5 | 12.9 | 23.7 | 14 | 14.3 | 13.1 | 13.4 | 21.3 | 20.6 | 21.8 | 8.6 | 23.9 | 21.4 | 19.9 | 11.6 | 15.1 | 14.8 | 21 | 20 | 18.8 | 12.4 | 13.3 | 20.1 | 15.9 | 24.4 | 6.4 | 20.3
|  |  | 19 | 9.9 | 22.6 | 23.9 | 11.5 | 20.1 | 15.4 | 9.9 | 22.4 | 18.4 | 11.7 | 22 | 26.9 | 23.2 | 22.8 | 22.9 | 15.2 | 20.5 | 21 | 21.4 | 20.4 | 24.1 | 11.2 | 22.5 | 12.5 | 24.5 | 21.6 | 13.6 | 24.4 | 14.4 | 15 | 13.5 | 13.5 | 21.9 | 21.2 | 22 | 8.8 | 24.5 | 22.3 | 21 | 9.9 | 14.9 | 13.8 | 21.8 | 20.8 | 18.6 | 13.5 | 14.1 | 20.1 | 14.9 | 25.2 | 6.2 | 21.4
|  |  | 19.2 | 9.7 | 22.4 | 24.1 | 10.3 | 20.5 | 15.3 | 9.6 | 22.2 | 18.4 | 11.3 | 22.7 | 26.1 | 23.1 | 22.7 | 22.4 | 15.6 | 20.7 | 20 | 21.9 | 21 | 24.8 | 11.8 | 22.8 | 12.6 | 24.3 | 21.2 | 13.3 | 23.3 | 13.5 | 15.1 | 13.5 | 14 | 22 | 20.7 | 21.4 | 8.9 | 24.4 | 23 | 21.2 | 9.8 | 14 | 13.5 | 22.2 | 20.6 | 19.1 | 12.9 | 14.2 | 18.9 | 13.9 | 25.1 | 6.5 | 19.5
|  |  | 19.4 | 9.5 | 22.1 | 24.2 | 9.3 | 21 | 15.2 | 9.4 | 22.2 | 18.5 | 10.8 | 23.3 | 25.3 | 23.1 | 22.6 | 21.8 | 16 | 21.1 | 18.9 | 22.5 | 21.6 | 25.3 | 12.3 | 23.1 | 12.7 | 24.2 | 21 | 13.1 | 22.2 | 12.7 | 15.3 | 13.4 | 14.6 | 22.2 | 20.3 | 20.8 | 9 | 24.3 | 23.6 | 21.5 | 9.6 | 13.1 | 13.2 | 22.6 | 20.6 | 19.6 | 12.3 | 14.3 | 17.9 | 13 | 25 | 7 | 17.6
|  |  | 19.6 | 9.3 | 21.9 | 24.4 | 8.1 | 21.4 | 15.1 | 9.1 | 22 | 18.5 | 10.4 | 24 | 24.6 | 23.1 | 22.5 | 21.2 | 16.4 | 21.3 | 18 | 23 | 22.2 | 26 | 12.9 | 23.4 | 12.7 | 23.9 | 20.6 | 12.8 | 21.1 | 11.8 | 15.3 | 13.3 | 15.2 | 22.2 | 19.8 | 20.2 | 9.1 | 24.2 | 24.3 | 21.6 | 9.5 | 12.2 | 12.9 | 23 | 20.4 | 20.1 | 11.7 | 14.4 | 16.7 | 12 | 24.9 | 7.3 | 15.7
|  |  | 19 | 8.9 | 21.3 | 23.2 | 8.6 | 21 | 14.6 | 8.9 | 21.3 | 18.8 | 11 | 23.5 | 23.5 | 22.3 | 22.2 | 20.2 | 16.2 | 20.7 | 17.6 | 22.3 | 20.7 | 25.7 | 12.7 | 22.7 | 11.4 | 22.9 | 19.6 | 11.9 | 20.8 | 11 | 14.1 | 12.3 | 13.5 | 21.5 | 18.5 | 19.9 | 9 | 23.5 | 23.6 | 21 | 9.9 | 12.6 | 12.8 | 21.6 | 19.6 | 19.2 | 11.1 | 14 | 15.7 | 11.7 | 23.3 | 7.4 | 15.3
|  |  | 18.5 | 8.5 | 20.5 | 22 | 9.1 | 20.7 | 14.1 | 8.7 | 20.4 | 19 | 11.5 | 23 | 22.4 | 21.4 | 22 | 19.2 | 15.9 | 20.1 | 17.3 | 21.6 | 19.2 | 25.2 | 12.4 | 22 | 10.2 | 21.9 | 18.7 | 11 | 20.6 | 10.2 | 12.9 | 11.3 | 11.9 | 20.8 | 17.1 | 19.4 | 8.8 | 22.7 | 23 | 20.3 | 10.2 | 13 | 12.8 | 20.1 | 18.7 | 18.3 | 10.6 | 13.7 | 14.8 | 11.4 | 21.9 | 7.5 | 14.7
|  |  | 17.9 | 8.1 | 19.9 | 20.8 | 9.6 | 20.3 | 13.6 | 8.5 | 19.7 | 19.2 | 12 | 22.5 | 21.3 | 20.6 | 21.8 | 18.2 | 15.7 | 19.5 | 16.9 | 20.9 | 17.6 | 24.9 | 12.1 | 21.3 | 8.9 | 20.9 | 17.8 | 10.2 | 20.3 | 9.4 | 11.7 | 10.3 | 10.2 | 20.1 | 15.7 | 19.1 | 8.7 | 22 | 22.4 | 19.7 | 10.5 | 13.4 | 12.6 | 18.7 | 18 | 17.3 | 9.9 | 13.2 | 13.8 | 11.2 | 20.4 | 7.7 | 14.2
|  |  | 15.9 | 7.3 | 17.9 | 19.7 | 9.7 | 20 | 12.9 | 8.1 | 18.7 | 18.8 | 12.1 | 21 | 19.9 | 19 | 20.4 | 16.1 | 14.4 | 18.1 | 14.6 | 17.7 | 16.2 | 22.3 | 10.4 | 19.9 | 9.2 | 19 | 16.2 | 10.5 | 19.3 | 9 | 11.6 | 10.5 | 10.2 | 18.2 | 14.4 | 17.6 | 8.5 | 20.6 | 19.3 | 18.4 | 9.1 | 12.8 | 11 | 17.1 | 16.3 | 16.8 | 9.8 | 12.1 | 12.8 | 11.1 | 19.4 | 7.7 | 13.6
|  |  | 14 | 6.5 | 15.9 | 18.6 | 10 | 19.7 | 12.2 | 7.7 | 17.7 | 18.4 | 12.2 | 19.3 | 18.5 | 17.4 | 19 | 13.9 | 13.2 | 16.9 | 12.4 | 14.5 | 14.7 | 19.8 | 8.8 | 18.6 | 9.5 | 17.3 | 14.5 | 10.9 | 18.3 | 8.7 | 11.3 | 10.6 | 10.4 | 16.1 | 13.2 | 15.9 | 8.4 | 19 | 16.3 | 16.9 | 7.6 | 12.3 | 9.4 | 15.6 | 14.6 | 16.4 | 9.8 | 11.1 | 11.9 | 11.1 | 18.3 | 7.8 | 13
|  |  | 12 | 5.6 | 13.9 | 17.6 | 10.1 | 19.4 | 11.6 | 7.3 | 16.7 | 17.9 | 12.3 | 17.8 | 17.1 | 15.8 | 17.6 | 11.8 | 11.9 | 15.5 | 10.1 | 11.3 | 13.2 | 17.3 | 7.1 | 17.2 | 9.9 | 15.5 | 12.9 | 11.2 | 17.3 | 8.3 | 11.2 | 10.8 | 10.4 | 14.2 | 11.9 | 14.4 | 8.3 | 17.5 | 13.2 | 15.6 | 6.2 | 11.7 | 7.7 | 14 | 12.9 | 15.9 | 9.6 | 9.9 | 10.9 | 11.1 | 17.2 | 7.8 | 12.4
|  |  | 12.1 | 4.1 | 12.5 | 17.2 | 10.1 | 19.2 | 10.4 | 7 | 15.3 | 17.3 | 11.6 | 17.2 | 16.4 | 14.3 | 16.4 | 11 | 11.3 | 14.9 | 9.3 | 10.6 | 11.8 | 15.4 | 6.8 | 16.5 | 10.7 | 14.9 | 11.7 | 11.1 | 15.9 | 8.3 | 11.3 | 11.6 | 10.8 | 13 | 11.4 | 12.9 | 8.4 | 16.6 | 12.6 | 14.4 | 5.6 | 11.5 | 7.3 | 12.9 | 12.2 | 15.2 | 9.2 | 9.3 | 10.5 | 10.8 | 16.8 | 8 | 11.8
|  |  | 12.2 | 2.5 | 11.2 | 16.9 | 10.1 | 19.1 | 9.1 | 6.7 | 13.8 | 16.7 | 11 | 16.8 | 15.7 | 12.7 | 15.2 | 10.2 | 10.6 | 14.3 | 8.5 | 10 | 10.5 | 13.5 | 6.6 | 15.9 | 11.4 | 14.1 | 10.4 | 11.2 | 14.5 | 8.2 | 11.5 | 12.5 | 11.1 | 11.9 | 11 | 11.3 | 8.5 | 15.5 | 11.9 | 13.3 | 4.9 | 11.3 | 6.8 | 11.7 | 11.3 | 14.5 | 8.7 | 8.8 | 10.2 | 10.6 | 16.4 | 8 | 11.3
|  |  | 12 | 2.5 | 11.1 | 16.8 | 10.1 | 19 | 9.2 | 6.4 | 13.6 | 17.1 | 11 | 16.8 | 15.7 | 12.6 | 15.3 | 9.8 | 10.9 | 14.5 | 8.2 | 9.9 | 10 | 13.5 | 6.6 | 16.1 | 11.6 | 14 | 10.3 | 11.2 | 14.4 | 8.1 | 11.7 | 12.8 | 11.4 | 11.6 | 10.9 | 11.3 | 8.6 | 15.5 | 12 | 13.1 | 4.9 | 11.6 | 7.1 | 11.5 | 11.4 | 14.5 | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 10.7 | 16.4 | 8.2 | 11.4
|  |  | 11.6 | 2.3 | 10.3 | 15.5 | 9 | 18.5 | 7.7 | 6 | 13.2 | 16.9 | 10.4 | 15.9 | 15.2 | 12.4 | 14.9 | 8.7 | 10.7 | 14.5 | 7.2 | 10 | 8.9 | 12.7 | 6.6 | 14.8 | 11.3 | 12.9 | 10.2 | 10.7 | 13.5 | 7.8 | 11.5 | 12.5 | 11.7 | 11.3 | 10.8 | 10.7 | 8.2 | 14.8 | 12 | 12.7 | 5.2 | 11.3 | 7 | 11.6 | 11.3 | 14.2 | 7.4 | 8.6 | 8.7 | 9.8 | 16.1 | 8 | 11.4
|  |  | 11.2 | 2.1 | 9.6 | 14.2 | 8 | 17.9 | 6.2 | 5.6 | 12.9 | 16.7 | 9.7 | 15 | 14.6 | 12.2 | 14.4 | 7.7 | 10.5 | 14.4 | 6.3 | 10.1 | 8 | 12 | 6.5 | 13.6 | 11.1 | 11.7 | 10.3 | 10.2 | 12.5 | 7.7 | 11.3 | 12.3 | 12 | 11.1 | 10.7 | 9.9 | 7.9 | 14.3 | 11.8 | 12.3 | 5.4 | 11.2 | 7.1 | 11.8 | 11.4 | 13.8 | 6.2 | 8.6 | 7.8 | 8.9 | 15.7 | 7.9 | 11.3
|  |  | 10.8 | 2 | 8.9 | 12.9 | 7 | 17.3 | 4.7 | 5.3 | 12.6 | 16.5 | 9.1 | 14.1 | 14.1 | 12 | 14 | 6.7 | 10.3 | 14.5 | 5.4 | 10.2 | 7 | 11.2 | 6.5 | 12.3 | 10.7 | 10.5 | 10.2 | 9.7 | 11.6 | 7.5 | 11.2 | 12.1 | 12.3 | 10.9 | 10.6 | 9.3 | 7.5 | 13.6 | 11.8 | 11.9 | 5.6 | 10.9 | 7.1 | 11.9 | 11.3 | 13.5 | 4.9 | 8.5 | 6.9 | 8 | 15.4 | 7.8 | 11.3
|  |  | 11 | 3.3 | 9.7 | 15.1 | 8.9 | 17.7 | 6.5 | 6.7 | 12.4 | 17.5 | 9.9 | 15.1 | 15.2 | 12.2 | 15 | 8.1 | 12.2 | 15.7 | 8.1 | 10.6 | 7.3 | 12.2 | 6.9 | 13.5 | 12.6 | 12.1 | 10.3 | 10 | 14.6 | 7.7 | 12.5 | 13.7 | 14 | 12.8 | 10.6 | 11.5 | 9.5 | 15.2 | 11.8 | 12.3 | 7.2 | 12.7 | 9.8 | 13 | 11.6 | 14.8 | 7.4 | 9.3 | 9.2 | 9 | 16.5 | 8.6 | 11.4
|  |  | 11.3 | 4.5 | 10.6 | 17.2 | 11 | 18.1 | 8.2 | 8 | 12.4 | 18.5 | 10.8 | 16.1 | 16.4 | 12.5 | 15.9 | 9.3 | 14.2 | 17.1 | 10.8 | 10.9 | 7.8 | 13.1 | 7.2 | 14.7 | 14.6 | 13.6 | 10.3 | 10.4 | 17.7 | 8 | 13.8 | 15.2 | 15.7 | 14.6 | 10.5 | 13.5 | 11.5 | 16.9 | 11.9 | 12.5 | 8.7 | 14.7 | 12.7 | 14.2 | 11.8 | 16.2 | 10 | 10.1 | 11.6 | 9.8 | 17.8 | 9.4 | 11.6
|  |  | 11.5 | 5.9 | 11.4 | 19.4 | 12.9 | 18.5 | 9.9 | 9.4 | 12.2 | 19.6 | 11.6 | 17.2 | 17.5 | 12.7 | 17 | 10.7 | 16.1 | 18.3 | 13.5 | 11.3 | 8.2 | 14 | 7.6 | 15.9 | 16.5 | 15.2 | 10.5 | 10.8 | 20.7 | 8.2 | 15.1 | 16.8 | 17.4 | 16.5 | 10.5 | 15.7 | 13.5 | 18.5 | 12 | 12.9 | 10.3 | 16.5 | 15.5 | 15.3 | 12.2 | 17.5 | 12.6 | 11 | 13.9 | 10.7 | 19 | 10.3 | 11.7
|  |  | 13.3 | 7.1 | 12 | 18.7 | 14.4 | 19.5 | 11.2 | 10.6 | 12.6 | 21.9 | 12.1 | 19.1 | 18.7 | 14.5 | 18.8 | 11.9 | 18.3 | 20.3 | 15.2 | 11.2 | 9.6 | 14.9 | 9 | 17.1 | 17.9 | 15.1 | 10.9 | 11.7 | 22.2 | 9 | 18.1 | 19.3 | 19 | 17.1 | 10.6 | 18.9 | 15.8 | 20.8 | 12.8 | 13 | 11.4 | 18.9 | 17.4 | 16.9 | 13 | 19.4 | 14.1 | 11.3 | 14 | 14.2 | 20.3 | 10.8 | 12.2
|  |  | 15.2 | 8.3 | 12.6 | 18.2 | 15.9 | 20.6 | 12.5 | 11.9 | 13 | 24.2 | 12.7 | 21.1 | 20 | 16.3 | 20.7 | 13.2 | 20.5 | 22.2 | 16.8 | 11 | 11.1 | 15.9 | 10.5 | 18.2 | 19.3 | 15.2 | 11.2 | 12.6 | 23.7 | 9.9 | 21.1 | 21.7 | 20.5 | 17.7 | 10.7 | 22 | 18.2 | 22.9 | 13.7 | 13.1 | 12.6 | 21.5 | 19.3 | 18.5 | 13.9 | 21.3 | 15.8 | 11.6 | 14.2 | 17.7 | 21.6 | 11.2 | 12.9
|  |  | 17 | 9.5 | 13.2 | 17.6 | 17.4 | 21.6 | 13.8 | 13.1 | 13.4 | 26.5 | 13.2 | 23.1 | 21.2 | 18.1 | 22.5 | 14.4 | 22.7 | 24.2 | 18.6 | 10.8 | 12.6 | 16.7 | 12 | 19.4 | 20.8 | 15.2 | 11.6 | 13.5 | 25.2 | 10.6 | 24.1 | 24.2 | 22.1 | 18.3 | 10.8 | 25.2 | 20.6 | 25.1 | 14.5 | 13.2 | 13.8 | 23.9 | 21.3 | 20.1 | 14.7 | 23.3 | 17.4 | 12 | 14.3 | 21.1 | 22.9 | 11.7 | 13.4
|  |  | 17.3 | 9.6 | 12.6 | 17 | 17.7 | 21.1 | 14.9 | 13.3 | 14.3 | 27.9 | 13.6 | 23.9 | 19.9 | 18.6 | 21.5 | 14.2 | 23.6 | 24.7 | 18.5 | 11.5 | 13.1 | 17 | 12.8 | 20.1 | 21.5 | 15.7 | 11.5 | 13.8 | 26.1 | 11.4 | 25.3 | 25.1 | 23 | 18.2 | 10.5 | 26.1 | 21.8 | 26.2 | 14.4 | 13.9 | 14.4 | 23.7 | 22.3 | 20.4 | 14.5 | 24.2 | 18.1 | 12.4 | 13.6 | 21.6 | 23.1 | 11.8 | 13.5
|  |  | 17.5 | 9.9 | 12 | 16.5 | 18 | 20.6 | 16 | 13.6 | 15.3 | 29.5 | 13.9 | 24.8 | 18.6 | 19.1 | 20.6 | 14.2 | 24.4 | 25.3 | 18.3 | 12.1 | 13.4 | 17.3 | 13.7 | 20.9 | 22 | 16.2 | 11.2 | 14.2 | 27.1 | 12.2 | 26.5 | 26.1 | 23.8 | 18.3 | 10.1 | 27 | 23.2 | 27.3 | 14.2 | 14.6 | 15 | 23.5 | 23.1 | 20.7 | 14.3 | 25 | 18.8 | 12.6 | 13 | 22.3 | 23.3 | 11.8 | 13.6
|  |  | 17.8 | 10 | 11.4 | 15.9 | 18.3 | 20.1 | 17.1 | 13.8 | 16.2 | 30.9 | 14.3 | 25.6 | 17.2 | 19.5 | 19.6 | 14.1 | 25.3 | 25.8 | 18.2 | 12.8 | 13.9 | 17.6 | 14.5 | 21.6 | 22.7 | 16.7 | 11 | 14.6 | 28 | 13 | 27.8 | 27.1 | 24.6 | 18.3 | 9.8 | 27.9 | 24.4 | 28.3 | 14.1 | 15.4 | 15.6 | 23.3 | 24.1 | 21 | 14 | 25.9 | 19.5 | 13 | 12.3 | 22.8 | 23.6 | 11.8 | 13.7
|  |  | 17.9 | 10.3 | 12.2 | 15.8 | 17.9 | 19.1 | 17.1 | 13.8 | 16.3 | 28.3 | 15 | 25.8 | 16.9 | 19.6 | 20 | 14.3 | 25.5 | 25.7 | 18.5 | 12.2 | 13.8 | 18.5 | 14.5 | 22.1 | 22.7 | 17.2 | 11.1 | 14.6 | 28.1 | 13.3 | 28 | 27.2 | 23.2 | 18.6 | 9.9 | 28.2 | 24.6 | 28.5 | 14.3 | 14.7 | 15.7 | 21.5 | 24.3 | 21.5 | 13.6 | 25.7 | 20.1 | 14 | 11.8 | 23.1 | 23 | 12.1 | 13.7
|  |  | 18 | 10.5 | 13.1 | 15.8 | 17.5 | 18.1 | 17.1 | 13.8 | 16.3 | 25.8 | 15.7 | 25.9 | 16.5 | 19.6 | 20.4 | 14.5 | 25.6 | 25.6 | 18.7 | 11.6 | 13.7 | 19.3 | 14.5 | 22.5 | 22.7 | 17.6 | 11.3 | 14.6 | 28.2 | 13.5 | 28.3 | 27.4 | 21.7 | 18.9 | 9.9 | 28.4 | 24.7 | 28.8 | 14.5 | 14.1 | 15.9 | 19.7 | 24.5 | 21.9 | 13.2 | 25.4 | 20.6 | 15 | 11.3 | 23.5 | 22.4 | 12.3 | 13.7
|  |  | 18.1 | 10.8 | 13.9 | 15.7 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 13.8 | 16.4 | 23.2 | 16.4 | 26.1 | 16.2 | 19.7 | 20.8 | 14.7 | 25.8 | 25.5 | 19 | 11 | 13.6 | 20.2 | 14.5 | 23 | 22.7 | 18.1 | 11.4 | 14.6 | 28.3 | 13.8 | 28.5 | 27.5 | 20.3 | 19.2 | 10 | 28.7 | 24.9 | 29 | 14.7 | 13.4 | 16 | 17.9 | 24.7 | 22.4 | 12.8 | 25.2 | 21.2 | 16 | 10.8 | 23.8 | 21.8 | 12.6 | 13.7
|  |  | 17 | 10.4 | 13.7 | 15.3 | 16.4 | 17.5 | 16.8 | 13.5 | 14.9 | 22.1 | 15.6 | 25.3 | 16.1 | 18.8 | 19.7 | 14.1 | 25.2 | 24.8 | 18.5 | 10.9 | 12.9 | 19.9 | 14.6 | 21 | 22 | 17 | 11.1 | 13.7 | 27 | 13.4 | 27.5 | 27.2 | 19.7 | 18.4 | 9.9 | 26.9 | 24.3 | 28 | 14.5 | 13.2 | 15 | 16.4 | 23.7 | 21.2 | 12.8 | 24.3 | 20.4 | 15.5 | 10.8 | 23.3 | 20.8 | 12.4 | 13.5
|  |  | 15.9 | 10.1 | 13.6 | 14.9 | 15.6 | 17.9 | 16.5 | 13.1 | 13.3 | 21.1 | 14.7 | 24.4 | 16.1 | 18 | 18.6 | 13.6 | 24.5 | 24.1 | 17.9 | 10.7 | 12.3 | 19.7 | 14.8 | 19.1 | 21.2 | 15.9 | 10.7 | 12.8 | 25.8 | 13 | 26.4 | 27 | 19.2 | 17.6 | 9.9 | 25.1 | 23.6 | 27 | 14.4 | 13.1 | 13.9 | 15 | 22.6 | 19.9 | 12.9 | 23.3 | 19.7 | 15 | 10.9 | 22.9 | 19.7 | 12.1 | 13.4
|  |  | 14.8 | 9.7 | 13.4 | 14.5 | 14.9 | 18.3 | 16.2 | 12.8 | 11.8 | 20 | 13.9 | 23.6 | 16 | 17.1 | 17.5 | 13 | 23.9 | 23.4 | 17.4 | 10.6 | 11.6 | 19.4 | 14.9 | 17.1 | 20.5 | 14.8 | 10.4 | 11.9 | 24.5 | 12.6 | 25.4 | 26.7 | 18.6 | 16.8 | 9.8 | 23.3 | 23 | 26 | 14.2 | 12.9 | 12.9 | 13.5 | 21.6 | 18.7 | 12.9 | 22.4 | 18.9 | 14.5 | 10.9 | 22.4 | 18.7 | 11.9 | 13.2
|  |  | 13.5 | 9.4 | 11.5 | 14.3 | 14.2 | 17.2 | 15.3 | 11.5 | 11.2 | 19.2 | 13 | 22.9 | 15.1 | 15.4 | 16.9 | 11.2 | 22.1 | 22.5 | 15.3 | 10.3 | 11.1 | 17.1 | 12.9 | 16.6 | 19.5 | 13.6 | 10.2 | 11.2 | 22.8 | 11.6 | 23.3 | 25.1 | 17.7 | 15 | 9.5 | 21.4 | 21.1 | 24.2 | 13.4 | 12.2 | 12.3 | 14 | 20.3 | 17.1 | 12.6 | 20.8 | 16.9 | 13.3 | 8.8 | 19.6 | 17.4 | 11.7 | 12.7
|  |  | 12.3 | 9.1 | 9.5 | 14.1 | 13.5 | 16.2 | 14.4 | 10.3 | 10.7 | 18.3 | 12.2 | 22.1 | 14.2 | 13.6 | 16.4 | 9.5 | 20.3 | 21.5 | 13.1 | 10 | 10.7 | 14.9 | 10.8 | 16 | 18.5 | 12.5 | 10.1 | 10.5 | 21.2 | 10.7 | 21.1 | 23.4 | 16.7 | 13.2 | 9.3 | 19.5 | 19.3 | 22.5 | 12.5 | 11.5 | 11.6 | 14.6 | 18.9 | 15.5 | 12.3 | 19.2 | 15 | 12 | 6.7 | 16.8 | 16.2 | 11.5 | 12.1
|  |  | 11 | 8.8 | 7.6 | 13.9 | 12.8 | 15.1 | 13.5 | 9 | 10.1 | 17.5 | 11.3 | 21.4 | 13.3 | 11.9 | 15.8 | 7.7 | 18.5 | 20.6 | 11 | 9.7 | 10.2 | 12.6 | 8.8 | 15.5 | 17.5 | 11.3 | 9.9 | 9.8 | 19.5 | 9.7 | 19 | 21.8 | 15.8 | 11.4 | 9 | 17.6 | 17.4 | 20.7 | 11.7 | 10.8 | 11 | 15.1 | 17.6 | 13.9 | 12 | 17.6 | 13 | 10.8 | 4.6 | 14 | 14.9 | 11.3 | 11.6
|  |  | 10 | 8.7 | 7.4 | 13.5 | 12.5 | 14.8 | 13 | 7.8 | 9.9 | 17.2 | 10.3 | 20.8 | 12.8 | 11 | 15 | 6.3 | 18.3 | 19.7 | 9.7 | 9.3 | 9.8 | 12 | 8.4 | 15.2 | 16.6 | 10.9 | 9.6 | 10 | 18.3 | 8.4 | 18.3 | 20.5 | 15.3 | 10.8 | 9 | 17.2 | 16.4 | 19.9 | 11.3 | 10.5 | 10.8 | 15 | 16.4 | 12.6 | 11.8 | 16.9 | 12 | 10.5 | 3.9 | 12.9 | 14.7 | 11.2 | 11.5
|  |  | 9 | 8.7 | 7.1 | 13 | 12.1 | 14.6 | 12.4 | 6.6 | 9.7 | 16.9 | 9.3 | 20.3 | 12.4 | 10.1 | 14.2 | 5 | 18 | 18.7 | 8.4 | 9 | 9.3 | 11.4 | 8.1 | 14.8 | 15.6 | 10.5 | 9.3 | 10.3 | 17.2 | 7.1 | 17.6 | 19.1 | 14.9 | 10.2 | 9 | 16.9 | 15.5 | 19 | 10.9 | 10.2 | 10.7 | 14.8 | 15.2 | 11.3 | 11.6 | 16.2 | 10.9 | 10.2 | 3.1 | 11.8 | 14.4 | 11 | 11.5
|  |  | 8 | 8.6 | 6.9 | 12.6 | 11.8 | 14.3 | 11.9 | 5.4 | 9.5 | 16.6 | 8.3 | 19.7 | 11.9 | 9.2 | 13.4 | 3.6 | 17.8 | 17.8 | 7.1 | 8.6 | 8.9 | 10.8 | 7.7 | 14.5 | 14.7 | 10.1 | 9 | 10.5 | 16 | 5.8 | 16.9 | 17.8 | 14.4 | 9.6 | 9 | 16.5 | 14.5 | 18.2 | 10.5 | 9.9 | 10.5 | 14.7 | 14 | 10 | 11.4 | 15.5 | 9.9 | 9.9 | 2.4 | 10.7 | 14.2 | 10.9 | 11.4
|  |  | 7.3 | 8 | 7 | 12.8 | 11.5 | 14.2 | 11.6 | 4.9 | 9.5 | 17.3 | 7.8 | 18.6 | 11.9 | 9 | 13.3 | 2.9 | 17.1 | 17 | 6.5 | 8.7 | 8.9 | 9.7 | 7.2 | 14.8 | 14.4 | 9.8 | 9 | 9.7 | 15.4 | 5.9 | 16.3 | 16.3 | 14.2 | 8.8 | 9 | 15.5 | 14.3 | 17.5 | 11 | 9.9 | 9.7 | 14.6 | 13.5 | 9.3 | 11.3 | 15.2 | 8.8 | 9.8 | 2.1 | 10 | 14 | 10.8 | 11.5
|  |  | 6.7 | 7.4 | 7.2 | 13 | 11.2 | 14.2 | 11.2 | 4.5 | 9.4 | 18 | 7.2 | 17.4 | 11.9 | 8.8 | 13.3 | 2.3 | 16.4 | 16.1 | 6 | 8.9 | 9 | 8.6 | 6.7 | 15 | 14.1 | 9.5 | 9 | 8.9 | 14.7 | 5.9 | 15.6 | 14.7 | 14.1 | 8 | 8.9 | 14.6 | 14 | 16.8 | 11.4 | 9.8 | 8.8 | 14.4 | 13.1 | 8.6 | 11.3 | 14.9 | 7.7 | 9.7 | 1.7 | 9.3 | 13.9 | 10.6 | 11.5
|  |  | 6 | 6.8 | 7.3 | 13.2 | 10.9 | 14.1 | 10.9 | 4 | 9.4 | 18.7 | 6.7 | 16.3 | 11.9 | 8.6 | 13.2 | 1.6 | 15.7 | 15.3 | 5.4 | 9 | 9 | 7.5 | 6.2 | 15.3 | 13.8 | 9.2 | 9 | 8.1 | 14.1 | 6 | 15 | 13.2 | 13.9 | 7.2 | 8.9 | 13.6 | 13.8 | 16.1 | 11.9 | 9.8 | 8 | 14.3 | 12.6 | 7.9 | 11.2 | 14.6 | 6.6 | 9.6 | 1.4 | 8.6 | 13.7 | 10.5 | 11.6
|  |  | 7.4 | 7.7 | 8.3 | 13.6 | 11.7 | 14.5 | 12 | 5.7 | 9.3 | 19.7 | 8 | 17.5 | 12.4 | 10.1 | 13.9 | 4.5 | 16.5 | 16.1 | 8.6 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 7.5 | 15.1 | 14.1 | 10.8 | 9.6 | 8.9 | 13.9 | 7.3 | 16.8 | 13.4 | 13.9 | 9.7 | 9.3 | 13.4 | 15.8 | 18.4 | 12.2 | 10.4 | 8.6 | 14.4 | 14.2 | 8.8 | 11.1 | 15.8 | 8.2 | 9.8 | 3.9 | 9.6 | 14 | 10.7 | 12.3
|  |  | 8.9 | 8.5 | 9.2 | 13.9 | 12.4 | 14.9 | 13.2 | 7.5 | 9.1 | 20.6 | 9.4 | 18.6 | 12.8 | 11.5 | 14.6 | 7.5 | 17.2 | 17 | 11.8 | 9.5 | 9.3 | 11.2 | 8.8 | 15 | 14.5 | 12.3 | 10.1 | 9.6 | 13.8 | 8.7 | 18.5 | 13.6 | 13.8 | 12.1 | 9.6 | 13.3 | 17.9 | 20.7 | 12.5 | 11 | 9.2 | 14.6 | 15.7 | 9.8 | 11.1 | 17.1 | 9.9 | 9.9 | 6.5 | 10.5 | 14.3 | 10.9 | 13
|  |  | 10.3 | 9.4 | 10.2 | 14.3 | 13.2 | 15.3 | 14.3 | 9.2 | 9 | 21.6 | 10.7 | 19.8 | 13.3 | 13 | 15.3 | 10.4 | 18 | 17.8 | 15 | 9.8 | 9.4 | 13 | 10.1 | 14.8 | 14.8 | 13.9 | 10.7 | 10.4 | 13.6 | 10 | 20.3 | 13.8 | 13.8 | 14.6 | 10 | 13.1 | 19.9 | 23 | 12.8 | 11.6 | 9.8 | 14.7 | 17.3 | 10.7 | 11 | 18.3 | 11.5 | 10.1 | 9 | 11.5 | 14.6 | 11.1 | 13.7
|  |  | 12.3 | 9.6 | 11.5 | 14.9 | 15 | 15.6 | 15.7 | 10.1 | 9.2 | 21.5 | 11.8 | 21.6 | 14.2 | 15.1 | 16.3 | 11.4 | 19.3 | 19.4 | 16.5 | 9.7 | 9.8 | 15.1 | 12.3 | 15.1 | 15.8 | 14.1 | 11.5 | 11.8 | 14.4 | 12.1 | 22.8 | 14.6 | 14.3 | 16.5 | 10.8 | 14.2 | 21 | 24.7 | 13.2 | 11.8 | 10.8 | 14.9 | 19.9 | 11.4 | 11.6 | 20 | 11.9 | 10.9 | 10.8 | 14.8 | 15.6 | 11.6 | 14.3
|  |  | 14.4 | 9.8 | 12.8 | 15.4 | 16.9 | 16 | 17.1 | 11.1 | 9.3 | 21.3 | 13 | 23.3 | 15.1 | 17.1 | 17.2 | 12.4 | 20.5 | 21.1 | 18.1 | 9.7 | 10.1 | 17.3 | 14.5 | 15.3 | 16.9 | 14.3 | 12.2 | 13.1 | 15.2 | 14.2 | 25.4 | 15.3 | 14.8 | 18.3 | 11.5 | 15.4 | 22 | 26.3 | 13.6 | 12 | 11.7 | 15 | 22.4 | 12.2 | 12.3 | 21.6 | 12.4 | 11.8 | 12.7 | 18.2 | 16.5 | 12.2 | 14.8
|  |  | 16.4 | 10 | 14.1 | 16 | 18.7 | 16.3 | 18.5 | 12 | 9.5 | 21.2 | 14.1 | 25.1 | 16 | 19.2 | 18.2 | 13.4 | 21.8 | 22.7 | 19.6 | 9.6 | 10.5 | 19.4 | 16.7 | 15.6 | 17.9 | 14.5 | 13 | 14.5 | 16 | 16.3 | 27.9 | 16.1 | 15.3 | 20.2 | 12.3 | 16.5 | 23.1 | 28 | 14 | 12.2 | 12.7 | 15.2 | 25 | 12.9 | 12.9 | 23.3 | 12.8 | 12.6 | 14.5 | 21.5 | 17.5 | 12.7 | 15.4
|  |  | 17.3 | 10.2 | 14.4 | 15.6 | 19.5 | 17 | 18.7 | 12.7 | 10.6 | 21.9 | 14.7 | 25.8 | 16.9 | 19.7 | 18.7 | 13.6 | 23 | 23.3 | 20.1 | 10.6 | 11.8 | 20.6 | 17.7 | 16.4 | 18.5 | 14.4 | 13 | 14.9 | 17.2 | 17.2 | 29 | 18.1 | 16.4 | 20.9 | 12.3 | 18 | 24.1 | 28.8 | 14.2 | 12.5 | 12.5 | 16.2 | 25.9 | 13.5 | 13.3 | 23.7 | 13.3 | 13.3 | 15.2 | 22.6 | 17.9 | 12.4 | 14.9
|  |  | 18.1 | 10.3 | 14.8 | 15.2 | 20.4 | 17.8 | 18.9 | 13.3 | 11.8 | 22.5 | 15.4 | 26.6 | 17.9 | 20.3 | 19.1 | 13.9 | 24.3 | 23.8 | 20.5 | 11.5 | 13 | 21.9 | 18.8 | 17.2 | 19.1 | 14.3 | 12.9 | 15.4 | 18.3 | 18 | 30 | 20 | 17.4 | 21.5 | 12.2 | 19.4 | 25 | 29.7 | 14.5 | 12.7 | 12.4 | 17.1 | 26.8 | 14.1 | 13.7 | 24 | 13.9 | 14.1 | 15.9 | 23.7 | 18.2 | 12.1 | 14.4
|  |  | 19 | 10.5 | 15.1 | 14.8 | 21.2 | 18.5 | 19.1 | 14 | 12.9 | 23.2 | 16 | 27.3 | 18.8 | 20.8 | 19.6 | 14.1 | 25.5 | 24.4 | 21 | 12.5 | 14.3 | 23.1 | 19.8 | 18 | 19.7 | 14.2 | 12.9 | 15.8 | 19.5 | 18.9 | 31.1 | 22 | 18.5 | 22.2 | 12.2 | 20.9 | 26 | 30.5 | 14.7 | 13 | 12.2 | 18.1 | 27.7 | 14.7 | 14.1 | 24.4 | 14.4 | 14.8 | 16.6 | 24.8 | 18.6 | 11.8 | 13.9
|  |  | 18.6 | 10.6 | 14.8 | 15.1 | 21.1 | 17.5 | 19.1 | 13.9 | 12.8 | 22 | 16.1 | 27.1 | 19.3 | 20.9 | 19.8 | 13.9 | 25.5 | 24.4 | 21 | 12.7 | 15 | 23.4 | 19.9 | 18.6 | 19.7 | 14.9 | 12.8 | 16.2 | 20.4 | 19.4 | 31.1 | 22.5 | 19.3 | 22.3 | 12.5 | 21 | 25.6 | 30.5 | 15.3 | 13.1 | 12.2 | 19.1 | 27.4 | 14.7 | 14.8 | 22.8 | 14.2 | 15.7 | 17 | 24.8 | 18.9 | 11.6 | 13.2
|  |  | 18.2 | 10.8 | 14.4 | 15.4 | 20.9 | 16.4 | 19.2 | 13.7 | 12.6 | 20.9 | 16.2 | 27 | 19.9 | 21.1 | 19.9 | 13.8 | 25.6 | 24.4 | 21 | 12.8 | 15.7 | 23.8 | 19.9 | 19.2 | 19.8 | 15.7 | 12.6 | 16.7 | 21.2 | 19.8 | 31.1 | 23.1 | 20.1 | 22.3 | 12.8 | 21 | 25.2 | 30.4 | 15.8 | 13.1 | 12.2 | 20 | 27.1 | 14.8 | 15.5 | 21.1 | 14 | 16.5 | 17.4 | 24.9 | 19.2 | 11.3 | 12.4
|  |  | 17.8 | 10.9 | 14.1 | 15.7 | 20.8 | 15.4 | 19.2 | 13.6 | 12.5 | 19.7 | 16.3 | 26.8 | 20.4 | 21.2 | 20.1 | 13.6 | 25.6 | 24.4 | 21 | 13 | 16.4 | 24.1 | 20 | 19.8 | 19.8 | 16.4 | 12.5 | 17.1 | 22.1 | 20.3 | 31.1 | 23.6 | 20.9 | 22.4 | 13.1 | 21.1 | 24.8 | 30.4 | 16.4 | 13.2 | 12.2 | 21 | 26.8 | 14.8 | 16.2 | 19.5 | 13.8 | 17.4 | 17.8 | 24.9 | 19.5 | 11.1 | 11.7
|  |  | 17.1 | 10.5 | 13.6 | 15 | 19.5 | 15.1 | 18.7 | 13.4 | 12.2 | 19.2 | 15.5 | 23.9 | 19.5 | 20.6 | 20 | 13.1 | 24.1 | 23.2 | 19.7 | 12.7 | 15.8 | 23.3 | 19.6 | 19.5 | 19.8 | 15.4 | 12.3 | 16 | 21.7 | 19.6 | 29 | 23.4 | 21 | 21.3 | 12.6 | 20.7 | 23 | 29.1 | 15.2 | 12.5 | 12.4 | 20.7 | 25.8 | 13.9 | 15.7 | 19.4 | 13 | 16.3 | 16.6 | 24.4 | 19.1 | 9.9 | 10.9
|  |  | 16.4 | 10.1 | 13.2 | 14.4 | 18.1 | 14.8 | 18.2 | 13.2 | 12 | 18.8 | 14.6 | 21.1 | 18.7 | 20.1 | 19.9 | 12.6 | 22.5 | 22 | 18.5 | 12.3 | 15.2 | 22.5 | 19.1 | 19.2 | 19.8 | 14.4 | 12.1 | 14.8 | 21.4 | 18.8 | 26.9 | 23.1 | 21.1 | 20.2 | 12.1 | 20.4 | 21.2 | 27.9 | 13.9 | 11.8 | 12.6 | 20.4 | 24.8 | 12.9 | 15.3 | 19.3 | 12.2 | 15.1 | 15.3 | 23.9 | 18.6 | 8.6 | 10.2
|  |  | 15.7 | 9.7 | 12.7 | 13.7 | 16.8 | 14.5 | 17.7 | 13 | 11.7 | 18.3 | 13.8 | 18.2 | 17.8 | 19.5 | 19.8 | 12.1 | 21 | 20.8 | 17.2 | 12 | 14.6 | 21.7 | 18.7 | 18.9 | 19.8 | 13.4 | 11.9 | 13.7 | 21 | 18.1 | 24.8 | 22.9 | 21.2 | 19.1 | 11.6 | 20 | 19.4 | 26.6 | 12.7 | 11.1 | 12.8 | 20.1 | 23.8 | 12 | 14.8 | 19.2 | 11.4 | 14 | 14.1 | 23.4 | 18.2 | 7.4 | 9.4
|  |  | 14 | 8.7 | 11.2 | 12.5 | 16.2 | 14.3 | 17 | 12.3 | 11.2 | 17.5 | 12.6 | 17.6 | 16.7 | 17.4 | 18 | 11.1 | 18.9 | 19.6 | 15.9 | 11.8 | 13.2 | 19.6 | 17.4 | 17.5 | 17.6 | 12.4 | 11.2 | 12.8 | 19.8 | 15.6 | 23.4 | 21.3 | 19.1 | 18 | 11.1 | 18.8 | 18.9 | 25.3 | 12 | 10.7 | 11.8 | 18.6 | 22.5 | 10.5 | 13.8 | 18.4 | 9.3 | 12.9 | 13.2 | 21.3 | 17.2 | 7.5 | 9.4
|  |  | 12.3 | 7.7 | 9.7 | 11.4 | 15.7 | 14.1 | 16.2 | 11.6 | 10.8 | 16.7 | 11.3 | 17 | 15.5 | 15.4 | 16.3 | 10.1 | 16.9 | 18.4 | 14.7 | 11.5 | 11.8 | 17.5 | 16.1 | 16.1 | 15.4 | 11.3 | 10.6 | 12 | 18.7 | 13.1 | 22.1 | 19.7 | 17.1 | 16.8 | 10.5 | 17.6 | 18.4 | 24.1 | 11.4 | 10.4 | 10.9 | 17.2 | 21.3 | 8.9 | 12.8 | 17.6 | 7.3 | 11.7 | 12.3 | 19.3 | 16.2 | 7.5 | 9.3
|  |  | 10.6 | 6.7 | 8.2 | 10.2 | 15.1 | 13.9 | 15.5 | 10.9 | 10.3 | 15.9 | 10.1 | 16.4 | 14.4 | 13.3 | 14.5 | 9.1 | 14.8 | 17.2 | 13.4 | 11.3 | 10.4 | 15.4 | 14.8 | 14.7 | 13.2 | 10.3 | 9.9 | 11.1 | 17.5 | 10.6 | 20.7 | 18.1 | 15 | 15.7 | 10 | 16.4 | 17.9 | 22.8 | 10.7 | 10 | 9.9 | 15.7 | 20 | 7.4 | 11.8 | 16.8 | 5.2 | 10.6 | 11.4 | 17.2 | 15.2 | 7.6 | 9.3
|  |  | 11.3 | 5.7 | 6.8 | 11.1 | 14.6 | 13.6 | 15.2 | 10.5 | 10.3 | 15.8 | 9.2 | 15.9 | 14.3 | 12.3 | 14.4 | 9 | 14 | 16.4 | 12.5 | 11.2 | 9.3 | 14.8 | 13.7 | 14.1 | 12.9 | 9.5 | 9.9 | 11 | 16.7 | 10 | 19.3 | 17.3 | 14.8 | 14.5 | 9.9 | 16.1 | 17.3 | 22.3 | 10.4 | 10 | 9.5 | 14.9 | 19.1 | 7.1 | 11.7 | 15.9 | 4.4 | 10.5 | 9.8 | 16.3 | 14.5 | 7.6 | 8.9
|  |  | 11.9 | 4.8 | 5.5 | 11.9 | 14.2 | 13.4 | 14.9 | 10 | 10.3 | 15.7 | 8.2 | 15.3 | 14.2 | 11.2 | 14.4 | 8.8 | 13.2 | 15.6 | 11.7 | 11.1 | 8.3 | 14.2 | 12.6 | 13.5 | 12.5 | 8.8 | 10 | 10.9 | 15.8 | 9.5 | 18 | 16.5 | 14.7 | 13.2 | 9.9 | 15.9 | 16.8 | 21.7 | 10 | 10 | 9.2 | 14.1 | 18.3 | 6.7 | 11.5 | 15 | 3.7 | 10.3 | 8.3 | 15.4 | 13.7 | 7.6 | 8.6
|  |  | 12.6 | 3.8 | 4.1 | 12.8 | 13.7 | 13.1 | 14.6 | 9.6 | 10.3 | 15.6 | 7.3 | 14.8 | 14.1 | 10.2 | 14.3 | 8.7 | 12.4 | 14.8 | 10.8 | 11 | 7.2 | 13.6 | 11.5 | 12.9 | 12.2 | 8 | 10 | 10.8 | 15 | 8.9 | 16.6 | 15.7 | 14.5 | 12 | 9.8 | 15.6 | 16.2 | 21.2 | 9.7 | 10 | 8.8 | 13.3 | 17.4 | 6.4 | 11.4 | 14.1 | 2.9 | 10.2 | 6.7 | 14.5 | 13 | 7.6 | 8.2
|  |  | 12.8 | 3.5 | 3.4 | 13.4 | 13.4 | 12.8 | 14.5 | 9.2 | 10.3 | 15 | 7 | 14.5 | 13.9 | 10.2 | 14.5 | 8.4 | 13.2 | 14.4 | 10.1 | 10.9 | 6.8 | 12.8 | 9.9 | 12.9 | 12.3 | 7.6 | 9.9 | 10.1 | 14.3 | 8.4 | 16.3 | 16.1 | 14.1 | 11.5 | 9.5 | 15.1 | 15.7 | 20.6 | 8.8 | 9.7 | 8.6 | 12.9 | 16.4 | 6.5 | 11.4 | 13.6 | 2.4 | 10.1 | 6.2 | 14 | 12.6 | 7.5 | 8.4
|  |  | 13 | 3.3 | 2.8 | 14.1 | 13.1 | 12.6 | 14.3 | 8.9 | 10.3 | 14.5 | 6.8 | 14.1 | 13.8 | 10.2 | 14.7 | 8.2 | 14.1 | 14 | 9.3 | 10.8 | 6.5 | 12 | 8.3 | 12.8 | 12.5 | 7.3 | 9.8 | 9.5 | 13.7 | 7.9 | 16.1 | 16.6 | 13.6 | 10.9 | 9.2 | 14.7 | 15.1 | 20 | 7.8 | 9.3 | 8.4 | 12.6 | 15.4 | 6.5 | 11.4 | 13 | 1.9 | 10 | 5.6 | 13.4 | 12.2 | 7.5 | 8.6
|  |  | 13.2 | 3 | 2.1 | 14.7 | 12.8 | 12.3 | 14.2 | 8.5 | 10.3 | 13.9 | 6.5 | 13.8 | 13.6 | 10.2 | 14.9 | 7.9 | 14.9 | 13.6 | 8.6 | 10.7 | 6.1 | 11.2 | 6.7 | 12.8 | 12.6 | 6.9 | 9.7 | 8.8 | 13 | 7.4 | 15.8 | 17 | 13.2 | 10.4 | 8.9 | 14.2 | 14.6 | 19.4 | 6.9 | 9 | 8.2 | 12.2 | 14.4 | 6.6 | 11.4 | 12.5 | 1.4 | 9.9 | 5.1 | 12.9 | 11.8 | 7.4 | 8.8
|  |  | 13.8 | 4.7 | 4.5 | 16 | 13.2 | 13.6 | 14.7 | 8.6 | 10.4 | 13.8 | 7.8 | 13.4 | 14.9 | 11.6 | 16 | 8.1 | 16.3 | 15.6 | 11.1 | 10.9 | 7.4 | 12.5 | 7.5 | 14.6 | 14.2 | 8.6 | 10.2 | 10.1 | 13.1 | 9.3 | 17.3 | 17.3 | 14.9 | 11.5 | 9.3 | 14.2 | 14 | 20.3 | 8.7 | 9.2 | 9.3 | 13.6 | 15.3 | 8.5 | 11.6 | 14.1 | 4.5 | 10 | 7.1 | 13.2 | 12.7 | 8 | 9.5
|  |  | 14.4 | 6.4 | 6.8 | 17.2 | 13.7 | 14.8 | 15.2 | 8.7 | 10.5 | 13.7 | 9.2 | 13.1 | 16.3 | 12.9 | 17 | 8.3 | 17.7 | 17.6 | 13.6 | 11.2 | 8.7 | 13.8 | 8.4 | 16.3 | 15.9 | 10.4 | 10.6 | 11.3 | 13.3 | 11.3 | 18.8 | 17.6 | 16.7 | 12.7 | 9.8 | 14.2 | 13.3 | 21.3 | 10.5 | 9.4 | 10.4 | 15 | 16.2 | 10.4 | 11.8 | 15.8 | 7.6 | 10.2 | 9.1 | 13.5 | 13.7 | 8.5 | 10.3
|  |  | 15 | 8.1 | 9.2 | 18.5 | 14.1 | 16.1 | 15.7 | 8.8 | 10.6 | 13.6 | 10.5 | 12.7 | 17.6 | 14.3 | 18.1 | 8.5 | 19.1 | 19.6 | 16.1 | 11.4 | 10 | 15.1 | 9.2 | 18.1 | 17.5 | 12.1 | 11.1 | 12.6 | 13.4 | 13.2 | 20.3 | 17.9 | 18.4 | 13.8 | 10.2 | 14.2 | 12.7 | 22.2 | 12.3 | 9.6 | 11.5 | 16.4 | 17.1 | 12.3 | 12 | 17.4 | 10.7 | 10.3 | 11.1 | 13.8 | 14.6 | 9.1 | 11
|  |  | 14.9 | 9 | 11.3 | 19.1 | 15.7 | 17.4 | 16.3 | 9.7 | 11.4 | 13.9 | 12.7 | 12.9 | 18.2 | 14.9 | 20 | 9.2 | 21 | 20.8 | 17.9 | 12.1 | 11 | 16.3 | 11.4 | 19.9 | 19.6 | 13.8 | 12 | 14.2 | 14.8 | 14.5 | 22.7 | 19.2 | 20.5 | 14.6 | 11.6 | 14.7 | 12.2 | 24.5 | 13.5 | 11.1 | 11.6 | 18.6 | 17.2 | 14.5 | 12.6 | 19.3 | 12.7 | 11.8 | 11.9 | 16.3 | 16.8 | 10.6 | 11.8
|  |  | 14.9 | 10 | 13.5 | 19.8 | 17.3 | 18.8 | 16.9 | 10.7 | 12.3 | 14.2 | 14.9 | 13.1 | 18.7 | 15.6 | 21.8 | 9.8 | 22.8 | 22.1 | 19.8 | 12.8 | 12.1 | 17.4 | 13.6 | 21.6 | 21.7 | 15.6 | 12.8 | 15.9 | 16.3 | 15.8 | 25 | 20.6 | 22.5 | 15.5 | 12.9 | 15.3 | 11.8 | 26.7 | 14.8 | 12.7 | 11.8 | 20.9 | 17.2 | 16.6 | 13.3 | 21.2 | 14.7 | 13.3 | 12.6 | 18.8 | 18.9 | 12.1 | 12.6
|  |  | 14.8 | 10.9 | 15.6 | 20.4 | 18.9 | 20.1 | 17.5 | 11.6 | 13.1 | 14.5 | 17.1 | 13.3 | 19.3 | 16.2 | 23.7 | 10.5 | 24.7 | 23.3 | 21.6 | 13.5 | 13.1 | 18.6 | 15.8 | 23.4 | 23.8 | 17.3 | 13.7 | 17.5 | 17.7 | 17.1 | 27.4 | 21.9 | 24.6 | 16.3 | 14.3 | 15.8 | 11.3 | 29 | 16 | 14.2 | 11.9 | 23.1 | 17.3 | 18.8 | 13.9 | 23.1 | 16.7 | 14.8 | 13.4 | 21.3 | 21.1 | 13.6 | 13.4
|  |  | 14.6 | 11.4 | 16.4 | 18.8 | 18.8 | 19.8 | 17.9 | 11.9 | 12.8 | 14.7 | 18 | 13.5 | 19.1 | 16.8 | 23 | 11 | 25.5 | 23.9 | 22.1 | 14.3 | 12.9 | 18.2 | 16.5 | 23.5 | 23.7 | 18.2 | 13.5 | 18.2 | 18.1 | 17.8 | 28.6 | 23.3 | 25 | 16.6 | 14.1 | 15.8 | 11.5 | 29.9 | 17.2 | 15.4 | 11.4 | 24 | 16.9 | 20.5 | 15.2 | 23.9 | 18 | 15.3 | 12.4 | 22.1 | 22.1 | 14.4 | 14
|  |  | 14.3 | 11.8 | 17.2 | 17.3 | 18.7 | 19.6 | 18.4 | 12.2 | 12.5 | 14.8 | 18.8 | 13.6 | 18.8 | 17.5 | 22.3 | 11.4 | 26.4 | 24.5 | 22.6 | 15 | 12.6 | 17.8 | 17.1 | 23.5 | 23.7 | 19 | 13.4 | 19 | 18.4 | 18.6 | 29.7 | 24.7 | 25.4 | 16.9 | 13.9 | 15.9 | 11.7 | 30.7 | 18.4 | 16.5 | 11 | 24.9 | 16.4 | 22.3 | 16.4 | 24.8 | 19.3 | 15.9 | 11.5 | 22.8 | 23.2 | 15.2 | 14.7
|  |  | 14.1 | 12.3 | 18 | 15.7 | 18.6 | 19.3 | 18.8 | 12.5 | 12.2 | 15 | 19.7 | 13.8 | 18.6 | 18.1 | 21.6 | 11.9 | 27.2 | 25.1 | 23.1 | 15.8 | 12.4 | 17.4 | 17.8 | 23.6 | 23.6 | 19.9 | 13.2 | 19.7 | 18.8 | 19.3 | 30.9 | 26.1 | 25.8 | 17.2 | 13.7 | 15.9 | 11.9 | 31.6 | 19.6 | 17.7 | 10.5 | 25.8 | 16 | 24 | 17.7 | 25.6 | 20.6 | 16.4 | 10.5 | 23.6 | 24.2 | 16 | 15.3
|  |  | 14.2 | 12.2 | 18.1 | 16.6 | 16.9 | 19.4 | 18.6 | 12.3 | 12.4 | 14.5 | 19.9 | 14.3 | 18.3 | 16.9 | 21.4 | 12.4 | 27.1 | 25.2 | 22.7 | 15 | 12.5 | 18.3 | 17.5 | 23.4 | 23.5 | 20 | 13.7 | 20 | 18.1 | 19.4 | 31 | 26.5 | 25.2 | 16.7 | 13.1 | 15.5 | 12.6 | 31.7 | 19.8 | 18.4 | 10.7 | 26.2 | 15.7 | 24.2 | 17.5 | 25.6 | 21.2 | 16.5 | 9.7 | 23.7 | 24.5 | 15.7 | 15.7
|  |  | 14.4 | 12.2 | 18.2 | 17.6 | 15.2 | 19.4 | 18.5 | 12.1 | 12.6 | 14.1 | 20.1 | 14.7 | 18.1 | 15.8 | 21.2 | 13 | 27.1 | 25.3 | 22.2 | 14.1 | 12.5 | 19.3 | 17.3 | 23.2 | 23.3 | 20.2 | 14.2 | 20.3 | 17.4 | 19.6 | 31.2 | 26.9 | 24.5 | 16.3 | 12.4 | 15 | 13.3 | 31.9 | 19.9 | 19.1 | 10.8 | 26.5 | 15.4 | 24.5 | 17.3 | 25.7 | 21.8 | 16.7 | 8.9 | 23.8 | 24.7 | 15.5 | 16.1
|  |  | 14.5 | 12.1 | 18.3 | 18.5 | 13.5 | 19.5 | 18.3 | 11.9 | 12.8 | 13.6 | 20.3 | 15.2 | 17.8 | 14.6 | 21 | 13.5 | 27 | 25.4 | 21.8 | 13.3 | 12.6 | 20.2 | 17 | 23 | 23.2 | 20.3 | 14.7 | 20.6 | 16.7 | 19.7 | 31.3 | 27.3 | 23.9 | 15.8 | 11.8 | 14.6 | 14 | 32 | 20.1 | 19.8 | 11 | 26.9 | 15.1 | 24.7 | 17.1 | 25.7 | 22.4 | 16.8 | 8.1 | 23.9 | 25 | 15.2 | 16.5
|  |  | 14.5 | 11.7 | 17.6 | 18.4 | 13.4 | 18.4 | 16.9 | 11.9 | 13 | 13.2 | 19.9 | 15.6 | 18.5 | 14.4 | 20.6 | 13.4 | 26.3 | 24.9 | 20.5 | 12.8 | 12.4 | 19.4 | 17.2 | 22.1 | 22.5 | 19.7 | 14.3 | 20.1 | 16.1 | 19 | 30.3 | 26.2 | 23.4 | 15.4 | 11.5 | 14.2 | 14 | 31 | 19.7 | 19.3 | 11.3 | 25.9 | 14.8 | 21.8 | 17.1 | 24.3 | 21.1 | 16.1 | 8 | 22.7 | 24 | 14.8 | 16
|  |  | 14.5 | 11.4 | 17 | 18.3 | 13.4 | 17.4 | 15.4 | 11.8 | 13.2 | 12.8 | 19.5 | 16 | 19.1 | 14.2 | 20.2 | 13.2 | 25.6 | 24.5 | 19.2 | 12.3 | 12.3 | 18.6 | 17.3 | 21.2 | 21.9 | 19 | 13.8 | 19.7 | 15.6 | 18.2 | 29.3 | 25 | 23 | 15 | 11.1 | 13.7 | 14 | 30.1 | 19.4 | 18.7 | 11.6 | 24.8 | 14.4 | 19 | 17.1 | 22.8 | 19.7 | 15.5 | 7.9 | 21.5 | 23.1 | 14.3 | 15.4
|  |  | 14.5 | 11 | 16.3 | 18.2 | 13.3 | 16.3 | 14 | 11.8 | 13.4 | 12.4 | 19.1 | 16.4 | 19.8 | 14 | 19.8 | 13.1 | 24.9 | 24 | 17.9 | 11.8 | 12.1 | 17.8 | 17.5 | 20.3 | 21.2 | 18.4 | 13.4 | 19.2 | 15 | 17.5 | 28.3 | 23.9 | 22.5 | 14.6 | 10.8 | 13.3 | 14 | 29.1 | 19 | 18.2 | 11.9 | 23.8 | 14.1 | 16.1 | 17.1 | 21.4 | 18.4 | 14.8 | 7.8 | 20.3 | 22.1 | 13.9 | 14.9
|  |  | 13.8 | 11.1 | 14.8 | 16 | 12.8 | 16 | 13.4 | 10.6 | 11.9 | 12 | 17.3 | 14.7 | 18 | 13.4 | 18 | 11.7 | 21.2 | 22.1 | 16.9 | 11.1 | 11.7 | 16.7 | 14.5 | 19.1 | 19.7 | 16.7 | 12.3 | 18 | 14.6 | 14.7 | 26.6 | 21.7 | 21.3 | 12.9 | 10.6 | 13.1 | 13.6 | 27.1 | 16.8 | 16.9 | 11.8 | 21.8 | 13.8 | 15.6 | 15.8 | 20 | 17.7 | 13.5 | 7.6 | 18 | 21.3 | 12.6 | 13.7
|  |  | 13.1 | 11.2 | 13.4 | 13.8 | 12.4 | 15.6 | 12.8 | 9.4 | 10.5 | 11.6 | 15.6 | 12.9 | 16.3 | 12.9 | 16.3 | 10.4 | 17.5 | 20.3 | 15.8 | 10.5 | 11.4 | 15.7 | 11.6 | 18 | 18.1 | 15 | 11.3 | 16.9 | 14.1 | 12 | 24.9 | 19.5 | 20 | 11.1 | 10.3 | 12.8 | 13.1 | 25.2 | 14.7 | 15.7 | 11.7 | 19.8 | 13.6 | 15 | 14.5 | 18.7 | 17.1 | 12.3 | 7.5 | 15.7 | 20.4 | 11.3 | 12.5
|  |  | 12.4 | 11.3 | 11.9 | 11.6 | 11.9 | 15.3 | 12.2 | 8.2 | 9 | 11.2 | 13.8 | 11.2 | 14.5 | 12.3 | 14.5 | 9 | 13.8 | 18.4 | 14.8 | 9.8 | 11 | 14.6 | 8.6 | 16.8 | 16.6 | 13.3 | 10.2 | 15.7 | 13.7 | 9.2 | 23.2 | 17.3 | 18.8 | 9.4 | 10.1 | 12.6 | 12.7 | 23.2 | 12.5 | 14.4 | 11.6 | 17.8 | 13.3 | 14.5 | 13.2 | 17.3 | 16.4 | 11 | 7.3 | 13.4 | 19.6 | 10 | 11.3
|  |  | 11.5 | 11.2 | 11.7 | 12.2 | 10.8 | 14.8 | 12.1 | 7.7 | 8.3 | 10.9 | 14.5 | 10.9 | 14.2 | 11.8 | 13.4 | 9 | 12.9 | 17.4 | 13.7 | 9.3 | 10.6 | 13.9 | 7.9 | 16.2 | 15.1 | 12.5 | 10.1 | 15.1 | 13.6 | 8.9 | 21.4 | 16.6 | 17.3 | 8.8 | 9.9 | 12.5 | 12.4 | 22.3 | 11.9 | 13.7 | 11.7 | 17.2 | 13.2 | 14.1 | 11.6 | 16.3 | 15.5 | 10.6 | 7.3 | 12.1 | 19.4 | 9.2 | 10.4
|  |  | 10.7 | 11 | 11.4 | 12.9 | 9.7 | 14.4 | 12 | 7.2 | 7.5 | 10.7 | 15.2 | 10.5 | 13.9 | 11.2 | 12.4 | 9 | 12.1 | 16.5 | 12.7 | 8.7 | 10.2 | 13.3 | 7.3 | 15.7 | 13.5 | 11.8 | 10 | 14.6 | 13.6 | 8.6 | 19.7 | 15.9 | 15.7 | 8.2 | 9.6 | 12.4 | 12.1 | 21.5 | 11.3 | 12.9 | 11.7 | 16.6 | 13.2 | 13.6 | 9.9 | 15.3 | 14.6 | 10.1 | 7.4 | 10.9 | 19.1 | 8.4 | 9.6
|  |  | 9.8 | 10.9 | 11.2 | 13.5 | 8.6 | 13.9 | 11.9 | 6.7 | 6.8 | 10.4 | 15.9 | 10.2 | 13.6 | 10.7 | 11.3 | 9 | 11.2 | 15.5 | 11.6 | 8.2 | 9.8 | 12.6 | 6.6 | 15.1 | 12 | 11 | 9.9 | 14 | 13.5 | 8.3 | 17.9 | 15.2 | 14.2 | 7.6 | 9.4 | 12.3 | 11.8 | 20.6 | 10.7 | 12.2 | 11.8 | 16 | 13.1 | 13.2 | 8.3 | 14.3 | 13.7 | 9.7 | 7.4 | 9.6 | 18.9 | 7.6 | 8.7
|  |  | 9.4 | 11 | 10.8 | 13.4 | 8.9 | 13.7 | 11.9 | 6.9 | 7.1 | 10.3 | 14.3 | 10 | 13.2 | 10.3 | 11.1 | 8.4 | 10.8 | 15.3 | 10.7 | 7.7 | 9.9 | 11.5 | 7.3 | 14.6 | 11.4 | 10.4 | 9.1 | 13.5 | 13.4 | 8.5 | 17.5 | 14.6 | 14.3 | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 11 | 19.8 | 10.3 | 11.5 | 11.8 | 15.8 | 12.9 | 12.8 | 8.1 | 13.6 | 13.4 | 9 | 7.3 | 8.9 | 18.6 | 7.1 | 8.1
|  |  | 8.9 | 11 | 10.5 | 13.4 | 9.2 | 13.5 | 11.8 | 7.1 | 7.4 | 10.1 | 12.6 | 9.8 | 12.9 | 9.8 | 11 | 7.8 | 10.3 | 15.1 | 9.7 | 7.3 | 9.9 | 10.3 | 7.9 | 14 | 10.8 | 9.8 | 8.4 | 12.9 | 13.4 | 8.7 | 17 | 14 | 14.4 | 7.6 | 8.7 | 11.8 | 10.1 | 19 | 10 | 10.7 | 11.9 | 15.7 | 12.8 | 12.5 | 8 | 12.9 | 13.2 | 8.2 | 7.3 | 8.1 | 18.4 | 6.6 | 7.5
|  |  | 8.5 | 11.1 | 10.1 | 13.3 | 9.5 | 13.3 | 11.8 | 7.3 | 7.7 | 10 | 11 | 9.6 | 12.5 | 9.4 | 10.8 | 7.2 | 9.9 | 14.9 | 8.8 | 6.8 | 10 | 9.2 | 8.6 | 13.5 | 10.2 | 9.2 | 7.6 1 | 12.4 | 13.3 | 8.9 | 16.6 | 13.4 | 14.5 | 7.6 | 8.4 | 11.6 | 9.3 | 18.2 | 9.6 | 10 | 11.9 | 15.5 | 12.6 | 12.1 | 7.8 | 12.2 | 12.9 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 18.1 | 6.1 | 6.9
|  |  | 9.2 | 11.6 | 12.4 | 14.6 | 10.6 | 14 | 12.1 | 8.5 | 8.4 | 10.5 | 12.8 | 10.9 | 13.7 | 9.7 | 13.4 | 8.6 | 10.1 | 16.1 | 11 | 7.9 | 10.5 | 11.1 | 10 | 14.8 | 12.9 | 11.5 | 9 | 13.5 | 13.3 | 10.4 | 18 | 13.1 | 15.7 | 9.6 | 9.7 | 11.7 | 9.9 | 20.2 | 10.8 | 11.5 | 12.6 | 16.5 | 13.1 | 12.6 | 9.2 | 14.2 | 13.4 | 9.7 | 7.8 | 8.5 | 18.2 | 7.1 | 8.9
|  |  | 10 | 12.2 | 14.6 | 15.8 | 11.8 | 14.8 | 12.3 | 9.6 | 9.1 | 10.9 | 14.5 | 12.1 | 15 | 10.1 | 15.9 | 10 | 10.2 | 17.2 | 13.1 | 9.1 | 11 | 12.9 | 11.4 | 16.1 | 15.6 | 13.7 | 10.4 | 14.7 | 13.3 | 12 | 19.4 | 12.9 | 16.8 | 11.7 | 10.9 | 11.8 | 10.4 | 22.2 | 12 | 12.9 | 13.2 | 17.4 | 13.5 | 13 | 10.6 | 16.2 | 14 | 11.9 | 8.5 | 9.7 | 18.2 | 8.2 | 10.8
|  |  | 10.7 | 12.7 | 16.9 | 17.1 | 12.9 | 15.5 | 12.6 | 10.8 | 9.8 | 11.4 | 16.3 | 13.4 | 16.2 | 10.4 | 18.5 | 11.4 | 10.4 | 18.4 | 15.3 | 10.2 | 11.5 | 14.8 | 12.8 | 17.4 | 18.3 | 16 | 11.8 | 15.8 | 13.3 | 13.5 | 20.8 | 12.6 | 18 | 13.7 | 12.2 | 11.9 | 11.0 1 | 24.2 | 13.2 | 14.4 | 13.9 | 18.4 | 14 | 13.5 | 12 | 18.2 | 14.5 | 14.1 | 9.1 | 10.8 | 18.3 | 9.2 | 12.8
|  |  | 11.2 | 12.5 | 18.2 | 17.1 | 14.2 | 17.4 | 12.9 | 12.1 | 11.2 | 11.9 | 17.9 | 14.7 | 17.7 | 10.9 | 20.3 | 12.5 | 10.5 | 20.6 | 17.1 | 12 | 11.3 | 15.8 | 14.3 | 18.9 | 19.2 | 17.9 | 13.2 | 17.4 | 13.9 | 14.6 | 23.4 | 12.8 | 19.1 | 15.2 | 13.3 | 12.1 | 13 | 25.9 | 15.8 | 16.3 | 15.1 | 19.4 | 14.7 | 14.2 | 14.5 | 20 | 15.2 | 15.7 | 10.2 | 14.1 | 20.3 | 11.4 | 14.5
|  |  | 11.8 | 12.3 | 19.4 | 17.2 | 15.6 | 19.3 | 13.2 | 13.3 | 12.7 | 12.5 | 19.5 | 15.9 | 19.1 | 11.5 | 22.2 | 13.7 | 10.7 | 22.7 | 19 | 13.8 | 11.2 | 16.7 | 15.7 | 20.4 | 20 | 19.9 | 14.5 | 18.9 | 14.6 | 15.8 | 26.1 | 12.9 | 20.2 | 16.7 | 14.3 | 12.3 | 15 | 27.5 | 18.4 | 18.3 | 16.4 | 20.4 | 15.3 | 15 | 16.9 | 21.8 | 16 | 17.2 | 11.4 | 17.5 | 22.2 | 13.5 | 16.1
|  |  | 12.3 | 12.1 | 20.7 | 17.2 | 16.9 | 21.2 | 13.5 | 14.6 | 14.1 | 13 | 21.1 | 17.2 | 20.6 | 12 | 24 | 14.8 | 10.8 | 24.9 | 20.8 | 15.6 | 11 | 17.7 | 17.2 | 21.9 | 20.9 | 21.8 | 15.9 | 20.5 | 15.2 | 16.9 | 28.7 | 13.1 | 21.3 | 18.2 | 15.4 | 12.5 | 17 | 29.2 | 21 | 20.2 | 17.6 | 21.4 | 16 | 15.7 | 19.4 | 23.6 | 16.7 | 18.8 | 12.5 | 20.8 | 24.2 | 15.7 | 17.8
|  |  | 12.7 | 12.2 | 21.6 | 17.4 | 17.3 | 19.2 | 13.8 | 15.4 | 14.8 | 13.6 | 22 | 17.8 | 21.2 | 12.7 | 24.1 | 15.4 | 11.6 | 25.3 | 21.3 | 16.4 | 11.2 | 19 | 18.1 | 22.6 | 21.8 | 22.3 | 16.7 | 21.3 | 15.9 | 17.9 | 28.4 | 14.3 | 21.8 | 19.1 | 15.8 | 13.2 | 17.8 | 29.7 | 21.9 | 20.8 | 18 | 21 | 17 | 15.7 | 20.1 | 24.3 | 17.2 | 19.6 | 13.4 | 21.7 | 22.9 | 16.1 | 17.8
|  |  | 13.2 | 12.3 | 22.4 | 17.5 | 17.7 | 17.2 | 14.1 | 16.2 | 15.6 | 14.2 | 23 | 18.3 | 21.7 | 13.3 | 24.3 | 16 | 12.4 | 25.8 | 21.7 | 17.3 | 11.3 | 20.2 | 19 | 23.4 | 22.6 | 22.9 | 17.6 | 22.2 | 16.6 | 19 | 28.1 | 15.6 | 22.3 | 20 | 16.3 | 13.9 | 18.5 | 30.1 | 22.9 | 21.4 | 18.4 | 20.7 | 17.9 | 15.8 | 20.8 | 25.1 | 17.7 | 20.4 | 14.2 | 22.7 | 21.7 | 16.4 | 17.9
|  |  | 13.6 | 12.4 | 23.3 | 17.7 | 18.1 | 15.2 | 14.4 | 17 | 16.3 | 14.8 | 23.9 | 18.9 | 22.3 | 14 | 24.4 | 16.6 | 13.2 | 26.2 | 22.2 | 18.1 | 11.5 | 21.5 | 19.9 | 24.1 | 23.5 | 23.4 | 18.4 | 23 | 17.3 | 20 | 27.8 | 16.8 | 22.8 | 20.9 | 16.7 | 14.6 | 19.3 | 30.6 | 23.8 | 22 | 18.8 | 20.3 | 18.9 | 15.8 | 21.5 | 25.8 | 18.2 | 21.2 | 15.1 | 23.6 | 20.4 | 16.8 | 17.9
|  |  | 14 | 12.4 | 23.4 | 17.8 | 17.7 | 15.4 | 14.6 | 17 | 16.6 | 14.9 | 24.2 | 19.6 | 21.6 | 14.2 | 24.5 | 16 | 14.4 | 26 | 22 | 18.3 | 12.8 | 21.8 | 19.4 | 24.4 | 23.8 | 23.5 | 18.7 | 23.5 | 17.7 | 20.2 | 26.6 | 16.6 | 23.6 | 20.7 | 17.3 | 15.2 | 19.1 | 27.9 | 24.1 | 22.5 | 18.4 | 19.4 | 19.3 | 15.7 | 21.6 | 25.7 | 17.6 | 21.6 | 15.1 | 23.7 | 19 | 16.8 | 18.4
|  |  | 14.5 | 12.3 | 23.4 | 18 | 17.3 | 15.5 | 14.7 | 17 | 16.9 | 14.9 | 24.5 | 20.2 | 21 | 14.4 | 24.5 | 15.5 | 15.7 | 25.9 | 21.9 | 18.4 | 14.1 | 22.2 | 19 | 24.6 | 24.1 | 23.5 | 18.9 | 24 | 18.2 | 20.4 | 25.3 | 16.5 | 24.3 | 20.4 | 17.9 | 15.9 | 19 | 25.1 | 24.5 | 22.9 | 18.1 | 18.4 | 19.6 | 15.7 | 21.7 | 25.6 | 17.1 | 22 | 15 | 23.9 | 17.7 | 16.8 | 18.8
|  |  | 14.9 | 12.3 | 23.5 | 18.1 | 16.9 | 15.7 | 14.9 | 17 | 17.2 | 15 | 24.8 | 20.9 | 20.3 | 14.6 | 24.6 | 14.9 | 16.9 | 25.7 | 21.7 | 18.6 | 15.4 | 22.5 | 18.5 | 24.9 | 24.4 | 23.6 | 19.2 | 24.5 | 18.6 | 20.6 | 24.1 | 16.3 | 25.1 | 20.2 | 18.5 | 16.5 | 18.8 | 22.4 | 24.8 | 23.4 | 17.7 | 17.5 | 20 | 15.6 | 21.8 | 25.5 | 16.5 | 22.4 | 15 | 24 | 16.3 | 16.8 | 19.3
|  |  | 13.2 | 12.1 | 23.1 | 18 | 16 | 15.9 | 14.9 | 16.3 | 16.6 | 14.4 | 23.9 | 20.3 | 20.2 | 14.3 | 23.1 | 14.6 | 16 | 24.5 | 20.6 | 18.3 | 15.2 | 21.8 | 17.7 | 24.2 | 23.6 | 22.6 | 18.8 | 24 | 18.3 | 19.4 | 23.6 | 16.2 | 24.4 | 19.3 | 18.1 | 16.4 | 18.3 | 22.4 | 24.2 | 22.8 | 16.6 | 18 | 19.3 | 15 | 20.9 | 24.4 | 15.7 | 21.7 | 14.7 | 23.4 | 16.2 | 16.3 | 18.9
|  |  | 11.5 | 11.9 | 22.7 | 18 | 15.1 | 16 | 14.9 | 15.5 | 16.1 | 13.8 | 23 | 19.7 | 20 | 13.9 | 21.7 | 14.3 | 15 | 23.4 | 19.5 | 18.1 | 14.9 | 21 | 16.9 | 23.5 | 22.8 | 21.6 | 18.4 | 23.5 | 17.9 | 18.2 | 23 | 16.2 | 23.7 | 18.3 | 17.7 | 16.4 | 17.8 | 22.5 | 23.7 | 22.2 | 15.6 | 18.5 | 18.6 | 14.4 | 19.9 | 23.4 | 14.8 | 21 | 14.3 | 22.9 | 16 | 15.8 | 18.4
|  |  | 9.8 | 11.7 | 22.3 | 17.9 | 14.2 | 16.2 | 14.9 | 14.8 | 15.5 | 13.2 | 22.1 | 19.1 | 19.9 | 13.6 | 20.2 | 14 | 14.1 | 22.2 | 18.4 | 17.8 | 14.7 | 20.3 | 16.1 | 22.8 | 22 | 20.6 | 18 | 23 | 17.6 | 17 | 22.5 | 16.1 | 23 | 17.4 | 17.3 | 16.3 | 17.3 | 22.5 | 23.1 | 21.6 | 14.5 | 19 | 17.9 | 13.8 | 19 | 22.3 | 14 | 20.3 | 14 | 22.3 | 15.9 | 15.3 | 18
|  |  | 10 | 11.4 | 20.6 | 16.7 | 13.5 | 15.9 | 14.1 | 12.8 | 13.7 | 12.6 | 20.8 | 16.9 | 18.5 | 13 | 18.4 | 11.9 | 12.4 | 21.2 | 17.1 | 14.5 | 13.8 | 18 | 14.3 | 20.7 | 19.3 | 18.6 | 15.8 | 21.8 | 15.7 | 15.1 | 21.5 | 15.3 | 21.3 | 15.6 | 14.9 | 14.1 | 15.5 | 21.7 | 21.1 | 20.2 | 14.2 | 18.1 | 15.5 | 12.9 | 16.9 | 20.8 | 13.2 | 19.5 | 12.2 | 20 | 15.6 | 13.8 | 16.7
|  |  | 10.3 | 11 | 18.9 | 15.5 | 12.9 | 15.6 | 13.2 | 10.8 | 12 | 12 | 19.4 | 14.6 | 17.2 | 12.4 | 16.7 | 9.8 | 10.6 | 20.2 | 15.7 | 11.3 | 13 | 15.7 | 12.4 | 18.5 | 16.7 | 16.7 | 13.7 | 20.7 | 13.8 | 13.1 | 20.4 | 14.4 | 19.7 | 13.8 | 12.5 | 12 | 13.6 | 20.8 | 19 | 18.7 | 13.9 | 17.1 | 13.1 | 12.1 | 14.9 | 19.2 | 12.4 | 18.8 | 10.4 | 17.6 | 15.2 | 12.3 | 15.3
|  |  | 10.5 | 10.7 | 17.2 | 14.3 | 12.2 | 15.3 | 12.4 | 8.8 | 10.2 | 11.4 | 18.1 | 12.4 | 15.8 | 11.8 | 14.9 | 7.7 | 8.9 | 19.2 | 14.4 | 8 | 12.1 | 13.4 | 10.6 | 16.4 | 14 | 14.7 | 11.5 | 19.5 | 11.9 | 11.2 | 19.4 | 13.6 | 18 | 12 | 10.1 | 9.8 | 11.8 | 20 | 17 | 17.3 | 13.6 | 16.2 | 10.7 | 11.2 | 12.8 | 17.7 | 11.6 | 18 | 8.6 | 15.3 | 14.9 | 10.8 | 14
|  |  | 10.1 | 10.4 | 16.8 | 13.1 | 12 | 14.9 | 12.6 | 7.5 | 8.8 | 11.9 | 17.2 | 10.6 | 14.9 | 11.3 | 14.5 | 6.9 | 7.6 | 18.6 | 14.1 | 7.2 | 11.5 | 11.4 | 9.6 | 15.7 | 13.3 | 13.8 | 10.3 | 18.5 | 10.9 | 10.1 | 18.7 | 12.8 | 17.6 | 11.5 | 9.6 | 9 | 10.8 | 19 | 16.7 | 16.6 | 13.5 | 15.8 | 9.9 | 10.8 | 12.4 | 17.3 | 11 | 17.1 | 9.3 | 14.7 | 14.6 | 10.6 | 13.1
|  |  | 9.8 | 10.1 | 16.5 | 11.8 | 11.9 | 14.6 | 12.9 | 6.3 | 7.4 | 12.5 | 16.2 | 8.8 | 13.9 | 10.7 | 14 | 6.1 | 6.3 | 18 | 13.9 | 6.3 | 10.8 | 9.5 | 8.5 | 14.9 | 12.5 | 13 | 9.2 | 17.6 | 9.9 | 9.1 | 17.9 | 12.1 | 17.1 | 10.9 | 9.2 | 8.2 | 9.8 | 18 | 16.5 | 15.8 | 13.3 | 15.5 | 9.2 | 10.4 | 11.9 | 16.8 | 10.4 | 16.2 | 9.9 | 14.1 | 14.3 | 10.3 | 12.1
|  |  | 9.4 | 9.8 | 16.1 | 10.6 | 11.7 | 14.2 | 13.1 | 5 | 6 | 13 | 15.3 | 7 | 13 | 10.2 | 13.6 | 5.3 | 5 | 17.4 | 13.6 | 5.5 | 10.2 | 7.5 | 7.5 | 14.2 | 11.8 | 12.1 | 8 | 16.6 | 8.9 | 8 | 17.2 | 11.3 | 16.7 | 10.4 | 8.7 | 7.4 | 8.8 | 17 | 16.2 | 15.1 | 13.2 | 15.1 | 8.4 | 10 | 11.5 | 16.4 | 9.8 | 15.3 | 10.6 | 13.5 | 14 | 10.1 | 11.2
|  |  | 8.5 | 9.6 | 16 | 10.8 | 11.9 | 14.3 | 13.1 | 4.8 | 5.8 | 14.1 | 15 | 7 | 12.3 | 9.1 | 12.5 | 5.1 | 4.8 | 17 | 12.8 | 5.3 | 9.7 | 6.8 | 7.4 | 13.7 | 11.3 | 11.9 | 7.5 | 16.1 | 8.5 | 7.5 | 16.6 | 10.8 | 15.5 | 9.9 | 8.5 | 6.7 | 8.3 | 16.7 | 16 | 14.6 | 13 | 14.8 | 7.7 | 9.9 | 11.5 | 15.3 | 9.6 | 14.7 | 10 | 13 | 14 | 9.9 | 11.5
|  |  | 7.7 | 9.5 | 16 | 11 | 12.1 | 14.3 | 13 | 4.7 | 5.6 | 15.3 | 14.7 | 6.9 | 11.7 | 7.9 | 11.4 | 4.9 | 4.5 | 16.6 | 12 | 5 | 9.1 | 6 | 7.3 | 13.1 | 10.9 | 11.6 | 6.9 | 15.5 | 8 | 7.1 | 16 | 10.2 | 14.4 | 9.4 | 8.3 | 6 | 7.7 | 16.3 | 15.9 | 14.1 | 12.7 | 14.4 | 7.1 | 9.9 | 11.5 | 14.1 | 9.3 | 14 | 9.4 | 12.5 | 14 | 9.7 | 11.7
|  |  | 6.8 | 9.3 | 15.9 | 11.2 | 12.3 | 14.4 | 13 | 4.5 | 5.4 | 16.4 | 14.4 | 6.9 | 11 | 6.8 | 10.3 | 4.7 | 4.3 | 16.2 | 11.2 | 4.8 | 8.6 | 5.3 | 7.2 | 12.6 | 10.4 | 11.4 | 6.4 | 15 | 7.6 | 6.6 | 15.4 | 9.7 | 13.2 | 8.9 | 8.1 | 5.3 | 7.2 | 16 | 15.7 | 13.6 | 12.5 | 14.1 | 6.4 | 9.8 | 11.5 | 13 | 9.1 | 13.4 | 8.8 | 12 | 14 | 9.5 | 12
|  |  | 7.9 | 9.7 | 17.2 | 12.2 | 12.4 | 15.1 | 13 | 6.3 | 7.9 | 17 | 15.1 | 9 | 12.5 | 8.3 | 13.1 | 6.4 | 7.5 | 16.8 | 11.7 | 8 | 9 | 7.2 | 10 | 15 | 13.3 | 13.8 | 9.4 | 16.3 | 9.4 | 9.6 | 15 | 11.3 | 15.5 | 10.1 | 10.6 | 6.7 | 7.8 | 15.7 | 15.4 | 14.4 | 12.5 | 14.5 | 9.3 | 10 | 12.8 | 14.1 | 9.3 | 15.2 | 9 | 12.6 | 14.2 | 10.4 | 12.1
|  |  | 9 | 10 | 18.4 | 13.3 | 12.4 | 15.9 | 12.9 | 8.2 | 10.3 | 17.7 | 15.8 | 11.1 | 14.1 | 9.7 | 16 | 8.1 | 10.7 | 17.5 | 12.1 | 11.1 | 9.4 | 9.1 | 12.7 | 17.4 | 16.1 | 16.1 | 12.4 | 17.5 | 11.3 | 12.5 | 14.5 | 12.9 | 17.8 | 11.4 | 13.1 | 8.2 | 8.5 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 12.4 | 14.9 | 12.1 | 10.3 | 14.2 | 15.3 | 9.4 | 17.1 | 9.1 | 13.2 | 14.4 | 11.4 | 12.3
|  |  | 10.1 | 10.4 | 19.7 | 14.3 | 12.5 | 16.6 | 12.9 | 10 | 12.8 | 18.3 | 16.5 | 13.2 | 15.6 | 11.2 | 18.8 | 9.8 | 13.9 | 18.1 | 12.6 | 14.3 | 9.8 | 11 | 15.5 | 19.8 | 19 | 18.5 | 15.4 | 18.8 | 13.1 | 15.5 | 14.1 | 14.5 | 20.1 | 12.6 | 15.6 | 9.6 | 9.1 | 15.1 | 14.9 | 16.1 | 12.4 | 15.3 | 15 | 10.5 | 15.5 | 16.4 | 9.6 | 18.9 | 9.3 | 13.8 | 14.6 | 12.3 | 12.4
|  |  | 10.7 | 10.8 | 21.1 | 14.4 | 13.4 | 16.3 | 13.8 | 10.8 | 13.9 | 19.2 | 18.8 | 15.7 | 16.9 | 12.2 | 20.4 | 10.4 | 15.3 | 19.4 | 13.4 | 15.6 | 10.5 | 13.7 | 17 | 21.5 | 20.6 | 20.4 | 16.9 | 20.6 | 15 | 17.4 | 14.1 | 16 | 21.7 | 12.6 | 16.9 | 12.6 | 12.5 | 15.1 | 14.6 | 16.4 | 12.3 | 17.9 | 15.9 | 11.5 | 17.5 | 18.7 | 9.8 | 20.6 | 10.9 | 15.9 | 15.8 | 14.6 | 14.2
|  |  | 11.4 | 11.2 | 22.4 | 14.6 | 14.4 | 16 | 14.8 | 11.6 | 15.1 | 20.1 | 21 | 18.3 | 18.2 | 13.3 | 22 | 10.9 | 16.6 | 20.7 | 14.2 | 16.8 | 11.3 | 16.5 | 18.6 | 23.3 | 22.1 | 22.3 | 18.3 | 22.3 | 17 | 19.2 | 14 | 17.6 | 23.4 | 12.6 | 18.2 | 15.6 | 15.9 | 15.2 | 14.2 | 16.8 | 12.3 | 20.5 | 16.9 | 12.5 | 19.5 | 20.9 | 10.1 | 22.2 | 12.6 | 18.1 | 17 | 17 | 16.1
|  |  | 12 | 11.6 | 23.8 | 14.7 | 15.3 | 15.7 | 15.7 | 12.4 | 16.2 | 21 | 23.3 | 20.8 | 19.5 | 14.3 | 23.6 | 11.5 | 18 | 22 | 15 | 18.1 | 12 | 19.2 | 20.1 | 25 | 23.7 | 24.2 | 19.8 | 24.1 | 18.9 | 21.1 | 14 | 19.1 | 25 | 12.6 | 19.5 | 18.6 | 19.3 | 15.2 | 13.9 | 17.1 | 12.2 | 23.1 | 17.8 | 13.5 | 21.5 | 23.2 | 10.3 | 23.9 | 14.2 | 20.2 | 18.2 | 19.3 | 17.9
|  |  | 12.5 | 11.5 | 24.6 | 14.4 | 16 | 15.6 | 16.7 | 12.9 | 16.5 | 20.9 | 24.6 | 20.7 | 20.1 | 14.7 | 24 | 12 | 18.8 | 22.4 | 14.4 | 18.7 | 13.2 | 20.6 | 20.8 | 25.6 | 24.2 | 24.8 | 20.1 | 25.1 | 19.7 | 21.7 | 15.1 | 19.6 | 25.8 | 12.8 | 20 | 19.3 | 19.8 | 15.6 | 13.8 | 17.4 | 12.2 | 24 | 18.3 | 14.1 | 22.3 | 24.3 | 11.1 | 24.5 | 14.3 | 21.3 | 19.9 | 18.5 | 18
|  |  | 12.9 | 11.5 | 25.3 | 14.2 | 16.8 | 15.6 | 17.6 | 13.3 | 16.8 | 20.8 | 26 | 20.7 | 20.6 | 15.2 | 24.5 | 12.5 | 19.5 | 22.9 | 13.8 | 19.4 | 14.5 | 22.1 | 21.5 | 26.3 | 24.8 | 25.5 | 20.3 | 26 | 20.6 | 22.2 | 16.1 | 20.2 | 26.6 | 13 | 20.5 | 20 | 20.2 | 16 | 13.8 | 17.7 | 12.2 | 24.9 | 18.9 | 14.6 | 23.1 | 25.5 | 12 | 25.1 | 14.5 | 22.5 | 21.7 | 17.8 | 18
|  |  | 13.4 | 11.4 | 26.1 | 13.9 | 17.5 | 15.5 | 18.6 | 13.8 | 17.1 | 20.7 | 27.3 | 20.6 | 21.2 | 15.6 | 24.9 | 13 | 20.3 | 23.3 | 13.2 | 20 | 15.7 | 23.5 | 22.2 | 26.9 | 25.3 | 26.1 | 20.6 | 27 | 21.4 | 22.8 | 17.2 | 20.7 | 27.4 | 13.2 | 21 | 20.7 | 20.7 | 16.4 | 13.7 | 18 | 12.2 | 25.8 | 19.4 | 15.2 | 23.9 | 26.6 | 12.8 | 25.7 | 14.6 | 23.6 | 23.4 | 17 | 18.1
|  |  | 13.6 | 11.9 | 26.5 | 14 | 17 | 15.1 | 18.4 | 14 | 17.4 | 19.7 | 27.7 | 18.9 | 21.5 | 15.6 | 25.1 | 13.5 | 20.3 | 22.2 | 12.9 | 20.3 | 16.2 | 23.9 | 22.2 | 27.2 | 25.4 | 26.2 | 20.8 | 27.3 | 21.7 | 22.6 | 18.2 | 21.2 | 27.5 | 13.3 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 16.7 | 14 | 17.7 | 12.7 | 25.9 | 19.4 | 15.3 | 23.7 | 25.2 | 13 | 25.5 | 15.1 | 21.8 | 23.9 | 16.2 | 17.2
|  |  | 13.9 | 12.4 | 26.9 | 14.1 | 16.6 | 14.7 | 18.1 | 14.2 | 17.8 | 18.6 | 28 | 17.3 | 21.8 | 15.7 | 25.2 | 14 | 20.4 | 21.1 | 12.7 | 20.6 | 16.7 | 24.3 | 22.3 | 27.6 | 25.4 | 26.3 | 20.9 | 27.6 | 22.1 | 22.4 | 19.1 | 21.6 | 27.5 | 13.4 | 20.9 | 20.9 | 21 | 17.1 | 14.2 | 17.3 | 13.2 | 25.9 | 19.3 | 15.4 | 23.6 | 23.8 | 13.1 | 25.4 | 15.7 | 20.1 | 24.3 | 15.5 | 16.3
|  |  | 14.1 | 12.9 | 27.3 | 14.2 | 16.1 | 14.3 | 17.9 | 14.4 | 18.1 | 17.6 | 28.4 | 15.6 | 22.1 | 15.7 | 25.4 | 14.5 | 20.4 | 20 | 12.4 | 20.9 | 17.2 | 24.7 | 22.3 | 27.9 | 25.5 | 26.4 | 21.1 | 27.9 | 22.4 | 22.2 | 20.1 | 22.1 | 27.6 | 13.5 | 20.8 | 21 | 21.1 | 17.4 | 14.5 | 17 | 13.7 | 26 | 19.3 | 15.5 | 23.4 | 22.4 | 13.3 | 25.2 | 16.2 | 18.3 | 24.8 | 14.7 | 15.4
|  |  | 14.1 | 12.6 | 26.8 | 13.8 | 15.2 | 14.3 | 16.9 | 13.7 | 17.5 | 16.9 | 27.2 | 14.6 | 21.1 | 15.5 | 24.8 | 14.2 | 19.7 | 18.7 | 12.4 | 19.9 | 16.7 | 24.6 | 21.9 | 26.6 | 24.8 | 25.2 | 20.2 | 27.3 | 21.7 | 21.6 | 19.7 | 21.7 | 26.7 | 13.4 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 17.4 | 14.2 | 15.9 | 13.8 | 25.3 | 18.7 | 14.3 | 22.3 | 21.7 | 12.8 | 24.5 | 15 | 18 | 24 | 14.2 | 15.1
|  |  | 14.2 | 12.2 | 26.2 | 13.5 | 14.2 | 14.3 | 15.8 | 13.1 | 16.8 | 16.2 | 25.9 | 13.7 | 20.1 | 15.2 | 24.1 | 14 | 18.9 | 17.5 | 12.4 | 19 | 16.3 | 24.4 | 21.4 | 25.4 | 24.2 | 24 | 19.2 | 26.6 | 20.9 | 21 | 19.2 | 21.3 | 25.7 | 13.3 | 18.9 | 19.5 | 20 | 17.5 | 13.9 | 14.9 | 13.8 | 24.7 | 18.2 | 13.1 | 21.3 | 20.9 | 12.3 | 23.8 | 13.7 | 17.7 | 23.1 | 13.8 | 14.7
|  |  | 14.2 | 11.9 | 25.7 | 13.1 | 13.3 | 14.3 | 14.8 | 12.4 | 16.2 | 15.5 | 24.7 | 12.7 | 19.1 | 15 | 23.5 | 13.7 | 18.2 | 16.2 | 12.4 | 18 | 15.8 | 24.3 | 21 | 24.1 | 23.5 | 22.8 | 18.3 | 26 | 20.2 | 20.4 | 18.8 | 20.9 | 24.8 | 13.2 | 18 | 18.7 | 19.4 | 17.5 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 24 | 17.6 | 11.9 | 20.2 | 20.2 | 11.8 | 23.1 | 12.5 | 17.4 | 22.3 | 13.3 | 14.4
|  |  | 11.8 | 12 | 24.3 | 12.7 | 13.1 | 14.3 | 13.3 | 11 | 14.6 | 15 | 23.4 | 10.9 | 17.2 | 12.7 | 21.5 | 11.9 | 15.6 | 15.9 | 12.4 | 14.5 | 14.5 | 20.3 | 19.5 | 22.4 | 21.5 | 21.2 | 16.2 | 24.6 | 18.5 | 19.1 | 17.9 | 19.4 | 23 | 12.8 | 16.8 | 16.2 | 17.5 | 17.2 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 22.4 | 15.4 | 11 | 18.6 | 19.3 | 10.7 | 21.3 | 10.8 | 16.4 | 21.2 | 12.1 | 13.6
|  |  | 9.4 | 12.2 | 22.9 | 12.2 | 12.8 | 14.3 | 11.8 | 9.6 | 12.9 | 14.5 | 22.2 | 9.1 | 15.3 | 10.5 | 19.6 | 10.1 | 13 | 15.7 | 12.4 | 10.9 | 13.1 | 16.3 | 17.9 | 20.8 | 19.5 | 19.5 | 14 | 23.3 | 16.7 | 17.9 | 17.1 | 18 | 21.1 | 12.4 | 15.5 | 13.6 | 15.6 | 16.9 | 13.3 | 13.5 | 13 | 20.7 | 13.3 | 10 | 16.9 | 18.5 | 9.5 | 19.6 | 9.2 | 15.5 | 20.1 | 10.8 | 12.8
|  |  | 7 | 12.3 | 21.5 | 11.8 | 12.6 | 14.3 | 10.3 | 8.2 | 11.3 | 14 | 20.9 | 7.3 | 13.4 | 8.2 | 17.6 | 8.3 | 10.4 | 15.4 | 12.4 | 7.4 | 11.8 | 12.3 | 16.4 | 19.1 | 17.5 | 17.9 | 11.9 | 21.9 | 15 | 16.6 | 16.2 | 16.5 | 19.3 | 12 | 14.3 | 11.1 | 13.7 | 16.6 | 13.1 | 13.4 | 12.6 | 19.1 | 11.1 | 9.1 | 15.3 | 17.6 | 8.4 | 17.8 | 7.5 | 14.5 | 19 | 9.6 | 12
|  |  | 6.4 | 12.8 | 21.2 | 11.9 | 12.6 | 14.6 | 9.8 | 7.7 | 10 | 13.5 | 20.2 | 6.9 | 13.3 | 7.2 | 17.1 | 7.6 | 9.5 | 15.1 | 12.2 | 6.6 | 12 | 11.1 | 15.7 | 18.3 | 17 | 16.8 | 10.9 | 21 | 14 | 16 | 15.9 | 15.6 | 18.5 | 11.8 | 13.5 | 10.6 | 13.5 | 16.1 | 13.1 | 13.3 | 12 | 18.3 | 10.4 | 8.2 | 14.7 | 17 | 7.9 | 18.3 | 7 | 14.4 | 17.5 | 9.2 | 10.7
|  |  | 5.9 | 13.2 | 20.9 | 11.9 | 12.7 | 14.8 | 9.2 | 7.1 | 8.6 | 12.9 | 19.6 | 6.6 | 13.2 | 6.1 | 16.5 | 6.9 | 8.6 | 14.7 | 12.1 | 5.9 | 12.2 | 9.9 | 14.9 | 17.6 | 16.5 | 15.6 | 10 | 20.2 | 12.9 | 15.3 | 15.7 | 14.8 | 17.8 | 11.6 | 12.6 | 10.2 | 13.4 | 15.7 | 13.1 | 13.3 | 11.4 | 17.4 | 9.8 | 7.2 | 14 | 16.5 | 7.5 | 18.9 | 6.5 | 14.3 | 16.1 | 8.9 | 9.4
|  |  | 5.3 | 13.7 | 20.6 | 12 | 12.7 | 15.1 | 8.7 | 6.6 | 7.3 | 12.4 | 18.9 | 6.2 | 13.1 | 5.1 | 16 | 6.2 | 7.7 | 14.4 | 11.9 | 5.1 | 12.4 | 8.7 | 14.2 | 16.8 | 16 | 14.5 | 9 | 19.3 | 11.9 | 14.7 | 15.4 | 13.9 | 17 | 11.4 | 11.8 | 9.7 | 13.2 | 15.2 | 13.1 | 13.2 | 10.8 | 16.6 | 9.1 | 6.3 | 13.4 | 15.9 | 7 | 19.4 | 6 | 14.2 | 14.6 | 8.5 | 8.1
|  |  | 5.9 | 13.4 | 20 | 12.2 | 12.7 | 14.8 | 9.3 | 6.7 | 6.8 | 12.1 | 18.4 | 6.4 | 13.4 | 4.9 | 16 | 6.1 | 7.2 | 14.7 | 11.9 | 5.2 | 12.2 | 8.5 | 13.8 | 16.3 | 15.5 | 14.1 | 9.1 | 18.7 | 11 | 13.2 | 14.6 | 13.4 | 16.9 | 10.9 | 11.4 | 9 | 12.9 | 15.3 | 13 | 13.1 | 10.4 | 15.9 | 8.5 | 6.2 | 12.8 | 15.9 | 6.2 | 19.1 | 5.3 | 14 | 14.2 | 7.9 | 7.7
|  |  | 6.4 | 13 | 19.3 | 12.3 | 12.7 | 14.6 | 9.9 | 6.9 | 6.4 | 11.7 | 17.8 | 6.5 | 13.8 | 4.8 | 16 | 6 | 6.8 | 15.1 | 11.8 | 5.3 | 12.1 | 8.4 | 13.3 | 15.8 | 15.1 | 13.7 | 9.2 | 18.2 | 10 | 11.7 | 13.8 | 12.9 | 16.7 | 10.5 | 10.9 | 8.4 | 12.6 | 15.3 | 12.8 | 13.1 | 10 | 15.3 | 7.9 | 6 | 12.1 | 15.8 | 5.4 | 18.7 | 4.7 | 13.9 | 13.7 | 7.2 | 7.4
|  |  | 7 | 12.7 | 18.7 | 12.5 | 12.7 | 14.3 | 10.5 | 7 | 5.9 | 11.4 | 17.3 | 6.7 | 14.1 | 4.6 | 16 | 5.9 | 6.3 | 15.4 | 11.8 | 5.4 | 11.9 | 8.2 | 12.9 | 15.3 | 14.6 | 13.3 | 9.3 | 17.6 | 9.1 | 10.2 | 13 | 12.4 | 16.6 | 10 | 10.5 | 7.7 | 12.3 | 15.4 | 12.7 | 13 | 9.6 | 14.6 | 7.3 | 5.9 | 11.5 | 15.8 | 4.6 | 18.4 | 4 | 13.7 | 13.3 | 6.6 | 7
|  |  | 9.1 | 12.2 | 19.3 | 12.5 | 13 | 14.1 | 11.8 | 7.9 | 8.9 | 14.5 | 18.4 | 7.9 | 14.4 | 7.7 | 18.4 | 7.2 | 9.7 | 15.3 | 12 | 9.4 | 11.8 | 10.3 | 14.2 | 17.2 | 16.7 | 15.1 | 11.9 | 18.8 | 11.5 | 12.5 | 14.1 | 13.7 | 17.9 | 10.9 | 12.6 | 10.3 | 12.3 | 15.6 | 12.9 | 13.3 | 10.5 | 15.8 | 8.9 | 7.4 | 13.1 | 16.1 | 6.6 | 18.9 | 6.4 | 14.2 | 15.2 | 6.9 | 7.1
|  |  | 11.2 | 11.6 | 19.9 | 12.6 | 13.2 | 13.9 | 13 | 8.9 | 11.8 | 17.7 | 19.6 | 9.1 | 14.7 | 10.7 | 20.8 | 8.4 | 13.2 | 15.1 | 12.3 | 13.4 | 11.7 | 12.5 | 15.4 | 19.1 | 18.8 | 16.8 | 14.4 | 19.9 | 13.8 | 14.7 | 15.1 | 15.1 | 19.1 | 11.9 | 14.6 | 12.9 | 12.2 | 15.8 | 13.1 | 13.7 | 11.5 | 17.1 | 10.4 | 9 | 14.7 | 16.5 | 8.6 | 19.5 | 8.8 | 14.6 | 17.2 | 7.1 | 7.2
|  |  | 13.3 | 11.1 | 20.5 | 12.6 | 13.5 | 13.7 | 14.3 | 9.8 | 14.8 | 20.8 | 20.7 | 10.3 | 15 | 13.8 | 23.2 | 9.7 | 16.6 | 15 | 12.5 | 17.4 | 11.6 | 14.6 | 16.7 | 21 | 20.9 | 18.6 | 17 | 21.1 | 16.2 | 17 | 16.2 | 16.4 | 20.4 | 12.8 | 16.7 | 15.5 | 12.2 | 16 | 13.3 | 14 | 12.4 | 18.3 | 12 | 10.5 | 16.3 | 16.8 | 10.6 | 20 | 11.2 | 15.1 | 19.1 | 7.4 | 7.3
|  |  | 14.9 | 11.2 | 22.1 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 15.4 | 11.2 | 16.3 | 21.4 | 22.4 | 11.1 | 18.1 | 15.3 | 25 | 10.9 | 18.3 | 15.6 | 13 | 18.4 | 12.4 | 17.6 | 18.5 | 23.4 | 22.6 | 20.7 | 18.3 | 22.6 | 17.9 | 18.7 | 18.2 | 18.3 | 22.9 | 14.1 | 18.1 | 17.8 | 13 | 17.4 | 13.9 | 15.2 | 13.5 | 20.7 | 13.2 | 12.3 | 18.9 | 16.7 | 12.1 | 21.2 | 12.7 | 16.7 | 21 | 7.3 | 7.3
|  |  | 16.4 | 11.2 | 23.7 | 16.5 | 15.6 | 14.8 | 16.5 | 12.6 | 17.8 | 22 | 24.2 | 12 | 21.1 | 16.7 | 26.7 | 12.1 | 20.1 | 16.2 | 13.5 | 19.3 | 13.2 | 20.7 | 20.3 | 25.7 | 24.4 | 22.7 | 19.5 | 24.2 | 19.7 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 25.3 | 15.5 | 19.4 | 20.2 | 13.8 | 18.7 | 14.4 | 16.4 | 14.7 | 23 | 14.3 | 14 | 21.5 | 16.7 | 13.5 | 22.5 | 14.2 | 18.3 | 23 | 7.1 | 7.3
|  |  | 18 | 11.3 | 25.3 | 18.5 | 16.6 | 15.4 | 17.6 | 14 | 19.3 | 22.6 | 25.9 | 12.8 | 24.2 | 18.2 | 28.5 | 13.3 | 21.8 | 16.8 | 14 | 20.3 | 14 | 23.7 | 22.1 | 28.1 | 26.1 | 24.8 | 20.8 | 25.7 | 21.4 | 22 | 22.2 | 22 | 27.8 | 16.8 | 20.8 | 22.5 | 14.6 | 20.1 | 15 | 17.6 | 15.8 | 25.4 | 15.5 | 15.8 | 24.1 | 16.6 | 15 | 23.7 | 15.7 | 19.9 | 24.9 | 7 | 7.3
|  |  | 18.4 | 11.7 | 26.4 | 18.6 | 17.2 | 15.7 | 17.6 | 15 | 20 | 20.7 | 26.7 | 13.7 | 25.8 | 18.7 | 29.6 | 14.5 | 22.4 | 17.1 | 15.8 | 20.9 | 14.5 | 24.5 | 22.6 | 28.8 | 27 | 26 | 21.2 | 26.7 | 22.1 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 28.7 | 17.8 | 21.1 | 23.6 | 15.2 | 20.9 | 15.4 | 19.7 | 16.7 | 26.5 | 16.1 | 16.9 | 24.8 | 19.4 | 15.3 | 24.1 | 15.7 | 19.5 | 25.8 | 7 | 7.5
|  |  | 18.8 | 12 | 27.6 | 18.8 | 17.7 | 16 | 17.5 | 16 | 20.8 | 18.9 | 27.5 | 14.7 | 27.5 | 19.2 | 30.6 | 15.6 | 23 | 17.4 | 17.6 | 21.5 | 15.1 | 25.3 | 23 | 29.5 | 27.9 | 27.1 | 21.7 | 27.6 | 22.8 | 22.8 | 23.3 | 23.4 | 29.5 | 18.7 | 21.4 | 24.8 | 15.7 | 21.8 | 15.7 | 21.9 | 17.7 | 27.6 | 16.7 | 18 | 25.4 | 22.1 | 15.7 | 24.4 | 15.8 | 19.1 | 26.8 | 7 | 7.6
|  |  | 19.2 | 12.4 | 28.7 | 18.9 | 18.3 | 16.3 | 17.5 | 17 | 21.5 | 17 | 28.3 | 15.6 | 29.1 | 19.7 | 31.7 | 16.8 | 23.6 | 17.7 | 19.4 | 22.1 | 15.6 | 26.1 | 23.5 | 30.2 | 28.8 | 28.3 | 22.1 | 28.6 | 23.5 | 23.2 | 23.8 | 24.1 | 30.4 | 19.7 | 21.7 | 25.9 | 16.3 | 22.6 | 16.1 | 24 | 18.6 | 28.7 | 17.3 | 19.1 | 26.1 | 24.9 | 16 | 24.8 | 15.8 | 18.7 | 27.7 | 7 | 7.8
|  |  | 18 | 12.4 | 28.7 | 19.7 | 17.4 | 16.6 | 17.4 | 17 | 20.9 | 17.3 | 28.8 | 13.7 | 29.4 | 20.2 | 32 | 17.2 | 24.1 | 18.4 | 19.5 | 22.2 | 15.9 | 26 | 23.4 | 30.7 | 28.9 | 28.1 | 22.2 | 28.8 | 24.1 | 23.4 | 23.9 | 24.7 | 30.6 | 19.7 | 21.6 | 26.3 | 16.6 | 22.7 | 16 | 24.2 | 19.1 | 29 | 17.2 | 19 | 25.9 | 24.5 | 16.7 | 25 | 15.9 | 20 | 27.7 | 7.2 | 7.9
|  |  | 16.8 | 12.4 | 28.7 | 20.5 | 16.4 | 17 | 17.3 | 17.1 | 20.4 | 17.7 | 29.2 | 11.7 | 29.8 | 20.6 | 32.2 | 17.7 | 24.7 | 19.1 | 19.5 | 22.2 | 16.2 | 26 | 23.4 | 31.3 | 29 | 28 | 22.3 | 29.1 | 24.6 | 23.6 | 24 | 25.2 | 30.7 | 19.7 | 21.4 | 26.6 | 16.8 | 22.8 | 15.8 | 24.3 | 19.5 | 29.2 | 17.1 | 18.9 | 25.8 | 24 | 17.3 | 25.3 | 16 | 21.4 | 27.6 | 7.4 | 8
|  |  | 15.6 | 12.4 | 28.7 | 21.3 | 15.5 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 19.8 | 18 | 29.7 | 9.8 | 30.1 | 21.1 | 32.5 | 18.1 | 25.2 | 19.8 | 19.6 | 22.3 | 16.5 | 25.9 | 23.3 | 31.8 | 29.1 | 27.8 | 22.4 | 29.3 | 25.2 | 23.8 | 24.1 | 25.8 | 30.9 | 19.7 | 21.3 | 27 | 17.1 | 22.9 | 15.7 | 24.5 | 20 | 29.5 | 17 | 18.8 | 25.6 | 23.6 | 18 | 25.5 | 16.1 | 22.7 | 27.6 | 7.6 | 8.1
|  |  | 15 | 12.4 | 28 | 19.2 | 14.7 | 17.1 | 16.1 | 16 | 19.4 | 16.9 | 28.7 | 10.2 | 28.3 | 20.6 | 31.4 | 16.9 | 24.8 | 19.3 | 19.1 | 20.9 | 16.3 | 25.3 | 22.9 | 30.5 | 27.9 | 26.9 | 21.9 | 28.1 | 24.6 | 23.3 | 23.5 | 25.2 | 29.6 | 19.4 | 20.6 | 25.8 | 16.4 | 22.6 | 15.6 | 21.9 | 19.5 | 28.6 | 16 | 18.3 | 24.2 | 22.8 | 16.5 | 24.4 | 15.3 | 22.4 | 26.7 | 7.6 | 7.9
|  |  | 14.4 | 12.5 | 27.4 | 17 | 14 | 16.9 | 14.9 | 14.8 | 18.9 | 15.8 | 27.7 | 10.6 | 26.4 | 20 | 30.3 | 15.8 | 24.5 | 18.9 | 18.5 | 19.6 | 16 | 24.8 | 22.5 | 29.2 | 26.7 | 26.1 | 21.3 | 26.9 | 23.9 | 22.7 | 22.8 | 24.6 | 28.3 | 19 | 19.8 | 24.6 | 15.7 | 22.2 | 15.5 | 19.4 | 19 | 27.6 | 15 | 17.8 | 22.8 | 21.9 | 15.1 | 23.2 | 14.4 | 22 | 25.7 | 7.6 | 7.8
|  |  | 13.8 | 12.5 | 26.7 | 14.9 | 13.2 | 16.7 | 13.8 | 13.7 | 18.5 | 14.7 | 26.7 | 11 | 24.6 | 19.5 | 29.2 | 14.6 | 24.1 | 18.4 | 18 | 18.2 | 15.8 | 24.2 | 22.1 | 27.9 | 25.5 | 25.2 | 20.8 | 25.7 | 23.3 | 22.2 | 22.2 | 24 | 27 | 18.7 | 19.1 | 23.4 | 15 | 21.9 | 15.4 | 16.8 | 18.5 | 26.7 | 14 | 17.3 | 21.4 | 21.1 | 13.6 | 22.1 | 13.6 | 21.7 | 24.8 | 7.6 | 7.6
|  |  | 13.1 | 11 | 25.7 | 16.5 | 11.7 | 18.1 | 13 | 12.2 | 16.7 | 14.6 | 25.9 | 10.2 | 22.7 | 18.2 | 28.1 | 13.1 | 21.1 | 17.8 | 15.5 | 15.8 | 14.9 | 22.5 | 20.5 | 26.2 | 24.4 | 23.6 | 18.5 | 24.5 | 21.3 | 19.9 | 21.1 | 22.2 | 25.2 | 17.4 | 18 | 19.9 | 14 | 20.8 | 15.3 | 16.5 | 17.2 | 25.2 | 13.4 | 16.3 | 19.5 | 19.8 | 12.6 | 20.8 | 13.1 | 19.6 | 23 | 7.5 | 7.6
|  |  | 12.3 | 9.6 | 24.8 | 18 | 10.2 | 19.5 | 12.2 | 10.7 | 15 | 14.4 | 25.1 | 9.4 | 20.9 | 16.8 | 26.9 | 11.5 | 18.1 | 17.3 | 12.9 | 13.3 | 14 | 20.8 | 18.8 | 24.5 | 23.3 | 22 | 16.1 | 23.3 | 19.4 | 17.7 | 20.1 | 20.5 | 23.4 | 16.1 | 16.8 | 16.3 | 13.1 | 19.8 | 15.1 | 16.1 | 16 | 23.7 | 12.8 | 15.2 | 17.6 | 18.5 | 11.5 | 19.4 | 12.7 | 17.6 | 21.1 | 7.4 | 7.6
|  |  | 11.6 | 8.1 | 23.8 | 19.6 | 8.7 | 20.9 | 11.4 | 9.2 | 13.2 | 14.3 | 24.3 | 8.6 | 19 | 15.5 | 25.8 | 10 | 15.1 | 16.7 | 10.4 | 10.9 | 13.1 | 19.1 | 17.2 | 22.8 | 22.2 | 20.4 | 13.8 | 22.1 | 17.4 | 15.4 | 19 | 18.7 | 21.6 | 14.8 | 15.7 | 12.8 | 12.1 | 18.7 | 15 | 15.8 | 14.7 | 22.2 | 12.2 | 14.2 | 15.7 | 17.2 | 10.5 | 18.1 | 12.2 | 15.5 | 19.3 | 7.3 | 7.6
|  |  | 10.9 | 8 | 23.4 | 19.7 | 8 | 21.4 | 11.3 | 8.3 | 11.9 | 14.3 | 23.5 | 8.3 | 18.9 | 13.9 | 24.4 | 9.4 | 14.2 | 16.3 | 9.9 | 10.1 | 12.7 | 18.4 | 16.3 | 22 | 21 | 19.4 | 12.7 | 21.4 | 15.8 | 15.5 | 18.7 | 17.6 | 21.3 | 14.5 | 14.9 | 12 | 10.9 | 18.3 | 14.9 | 15.6 | 14.7 | 21.2 | 12.1 | 13.9 | 14.8 | 16.5 | 10.5 | 18 | 11.8 | 14.6 | 18.8 | 7.1 | 7.7
|  |  | 10.2 | 7.9 | 22.9 | 19.9 | 7.2 | 21.8 | 11.2 | 7.3 | 10.7 | 14.2 | 22.7 | 7.9 | 18.7 | 12.4 | 23 | 8.7 | 13.2 | 15.9 | 9.3 | 9.2 | 12.2 | 17.7 | 15.5 | 21.1 | 19.7 | 18.4 | 11.6 | 20.7 | 14.2 | 15.6 | 18.5 | 16.6 | 21.1 | 14.3 | 14.2 | 11.2 | 9.8 | 17.8 | 14.8 | 15.4 | 14.7 | 20.1 | 11.9 | 13.7 | 13.8 | 15.8 | 10.4 | 17.9 | 11.4 | 13.8 | 18.3 | 6.9 | 7.7
|  |  | 9.5 | 7.8 | 22.5 | 20 | 6.5 | 22.3 | 11.1 | 6.4 | 9.4 | 14.2 | 21.9 | 7.6 | 18.6 | 10.8 | 21.6 | 8.1 | 12.3 | 15.5 | 8.8 | 8.4 | 11.8 | 17 | 14.6 | 20.3 | 18.5 | 17.4 | 10.5 | 20 | 12.6 | 15.7 | 18.2 | 15.5 | 20.8 | 14 | 13.4 | 10.4 | 8.6 | 17.4 | 14.7 | 15.2 | 14.7 | 19.1 | 11.8 | 13.4 | 12.9 | 15.1 | 10.4 | 17.8 | 11 | 12.9 | 17.8 | 6.7 | 7.8
|  |  | 9.2 | 7.9 | 21.8 | 18.8 | 7.3 | 22 | 11.1 | 6.1 | 9.1 | 14.3 | 20.5 | 7.3 | 18.5 | 10.1 | 21.2 | 8 | 13.1 | 15.5 | 9.4 | 8.6 | 12 | 16.1 | 14 | 19.8 | 18.3 | 16.5 | 9.8 | 19.3 | 11.9 | 13.6 | 17.5 | 15 | 20.4 | 13.8 | 12.7 | 9.9 | 7.7 | 17.2 | 14.7 | 15 | 14.1 | 18.5 | 11.3 | 13.2 | 12.4 | 14.6 | 9.9 | 17.7 | 10.8 | 12.3 | 17.3 | 6.4 | 7.7
|  |  | 8.9 | 8 | 21 | 17.5 | 8 | 21.6 | 11 | 5.9 | 8.9 | 14.4 | 19.2 | 6.9 | 18.3 | 9.5 | 20.7 | 7.8 | 13.9 | 15.4 | 10 | 8.9 | 12.1 | 15.3 | 13.5 | 19.2 | 18.2 | 15.7 | 9 | 18.7 | 11.3 | 11.6 | 16.9 | 14.5 | 19.9 | 13.6 | 11.9 | 9.5 | 6.9 | 17 | 14.7 | 14.8 | 13.4 | 17.8 | 10.9 | 13.1 | 11.8 | 14 | 9.5 | 17.5 | 10.5 | 11.8 | 16.8 | 6 | 7.6
|  |  | 8.6 | 8.1 | 20.3 | 16.3 | 8.8 | 21.3 | 11 | 5.6 | 8.6 | 14.5 | 17.8 | 6.6 | 18.2 | 8.8 | 20.3 | 7.7 | 14.7 | 15.4 | 10.6 | 9.1 | 12.3 | 14.4 | 12.9 | 18.7 | 18 | 14.8 | 8.3 | 18 | 10.6 | 9.5 | 16.2 | 14 | 19.5 | 13.4 | 11.2 | 9 | 6 | 16.8 | 14.7 | 14.6 | 12.8 | 17.2 | 10.4 | 12.9 | 11.3 | 13.5 | 9 | 17.4 | 10.3 | 11.2 | 16.3 | 5.7 | 7.5
|  |  | 9.1 | 9.6 | 20.9 | 17.4 | 10.1 | 21.3 | 11 | 7.3 | 11.3 | 15 | 18 | 8.3 | 19.3 | 10 | 21.1 | 8.7 | 16.4 | 16 | 11.3 | 12.1 | 13.1 | 15.3 | 14.6 | 20.5 | 19.5 | 16.1 | 11.3 | 17.2 | 13.2 | 12.4 | 17.2 | 15.6 | 21.2 | 14.3 | 13.1 | 11.6 | 7.4 | 17.2 | 14.8 | 15.2 | 14.2 | 18.9 | 10.9 | 13.7 | 13.9 | 14.8 | 10.3 | 18.9 | 10.3 | 12.4 | 18.1 | 6.8 | 8.2
|  |  | 9.5 | 11 | 21.5 | 18.4 | 11.4 | 21.4 | 11.1 | 9.1 | 13.9 | 15.5 | 18.1 | 10 | 20.5 | 11.3 | 22 | 9.7 | 18.2 | 16.5 | 11.9 | 15 | 13.9 | 16.2 | 16.2 | 22.2 | 21 | 17.5 | 14.3 | 16.4 | 15.7 | 15.3 | 18.3 | 17.1 | 23 | 15.1 | 15.1 | 14.2 | 8.7 | 17.5 | 14.8 | 15.8 | 15.7 | 20.6 | 11.3 | 14.4 | 16.6 | 16.2 | 11.6 | 20.3 | 10.2 | 13.7 | 19.8 | 7.8 | 8.9
|  |  | 10 | 12.5 | 22.1 | 19.5 | 12.7 | 21.4 | 11.1 | 10.8 | 16.6 | 16 | 18.3 | 11.7 | 21.6 | 12.5 | 22.8 | 10.7 | 19.9 | 17.1 | 12.6 | 18 | 14.7 | 17.1 | 17.9 | 24 | 22.5 | 18.8 | 17.3 | 15.6 | 18.3 | 18.2 | 19.3 | 18.7 | 24.7 | 16 | 17 | 16.8 | 10.1 | 17.9 | 14.9 | 16.4 | 17.1 | 22.3 | 11.8 | 15.2 | 19.2 | 17.5 | 12.9 | 21.8 | 10.2 | 14.9 | 21.6 | 8.9 | 9.6
|  |  | 11 | 13.9 | 22 | 21.2 | 13.2 | 22.4 | 10.9 | 12.9 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 12.7 | 23.3 | 13 | 25.2 | 12.6 | 21.7 | 18.4 | 14 | 19 | 16.1 | 18.7 | 19.7 | 26.4 | 24 | 21.4 | 18.6 | 15.5 | 21.1 | 20 | 20.2 | 20.7 | 26.4 | 17.1 | 18 | 20.3 | 11.3 | 18.8 | 15.8 | 17.6 | 18.4 | 24.7 | 12.4 | 15.3 | 20.8 | 19.4 | 14.6 | 22.1 | 10.6 | 17.6 | 23.2 | 10.8 | 11.4
|  |  | 12 | 15.2 | 22 | 22.8 | 13.7 | 23.3 | 10.7 | 14.9 | 18.5 | 16.9 | 16.7 | 13.7 | 24.9 | 13.6 | 27.7 | 14.5 | 23.5 | 19.8 | 15.4 | 20.1 | 17.4 | 20.3 | 21.4 | 28.7 | 25.4 | 23.9 | 19.8 | 15.5 | 24 | 21.7 | 21.2 | 22.6 | 28.2 | 18.3 | 19 | 23.8 | 12.5 | 19.7 | 16.6 | 18.8 | 19.8 | 27 | 12.9 | 15.5 | 22.5 | 21.3 | 16.3 | 22.5 | 11.1 | 20.3 | 24.7 | 12.6 | 13.2
|  |  | 13 | 16.6 | 21.9 | 24.5 | 14.2 | 24.3 | 10.5 | 17 | 19.4 | 17.4 | 15.9 | 14.7 | 26.6 | 14.1 | 30.1 | 16.4 | 25.3 | 21.1 | 16.8 | 21.1 | 18.8 | 21.9 | 23.2 | 31.1 | 26.9 | 26.5 | 21.1 | 15.4 | 26.8 | 23.5 | 22.1 | 24.6 | 29.9 | 19.4 | 20 | 27.3 | 13.7 | 20.6 | 17.5 | 20 | 21.1 | 29.4 | 13.5 | 15.6 | 24.1 | 23.2 | 18 | 22.8 | 11.5 | 23 | 26.3 | 14.5 | 15
|  |  | 12.9 | 18.1 | 20 | 26.8 | 14.7 | 25.5 | 10.6 | 17.8 | 20.1 | 18.1 | 16.7 | 15.8 | 27.7 | 14.7 | 30.9 | 17.3 | 25.9 | 21.3 | 18.4 | 21.3 | 19.5 | 22.3 | 23.5 | 32.1 | 28.1 | 27.4 | 21.6 | 16.2 | 27.8 | 23.9 | 23.2 | 25.8 | 30.8 | 19.5 | 20.3 | 27.9 | 13.6 | 21.6 | 18.1 | 20.9 | 22 | 30.6 | 13.8 | 15.2 | 25.1 | 24.3 | 18.6 | 24 | 11.8 | 24.1 | 27.2 | 15.2 | 15.9
|  |  | 12.7 | 19.5 | 18.2 | 29 | 15.1 | 26.6 | 10.8 | 18.7 | 20.9 | 18.7 | 17.4 | 16.9 | 28.8 | 15.4 | 31.8 | 18.1 | 26.6 | 21.5 | 20 | 21.5 | 20.2 | 22.8 | 23.9 | 33.2 | 29.2 | 28.4 | 22 | 17 | 28.8 | 24.4 | 24.2 | 27 | 31.6 | 19.5 | 20.7 | 28.6 | 13.5 | 22.6 | 18.6 | 21.9 | 22.8 | 31.7 | 14 | 14.9 | 26.1 | 25.5 | 19.2 | 25.2 | 12.2 | 25.3 | 28.1 | 15.8 | 16.9
|  |  | 12.6 | 21 | 16.3 | 31.3 | 15.6 | 27.8 | 10.9 | 19.5 | 21.6 | 19.4 | 18.2 | 18 | 29.9 | 16 | 32.6 | 19 | 27.2 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 20.9 | 23.2 | 24.2 | 34.2 | 30.4 | 29.3 | 22.5 | 17.8 | 29.8 | 24.8 | 25.3 | 28.2 | 32.5 | 19.6 | 21 | 29.2 | 13.4 | 23.6 | 19.2 | 22.8 | 23.7 | 32.9 | 14.3 | 14.5 | 27.1 | 26.6 | 19.8 | 26.4 | 12.5 | 26.4 | 29 | 16.5 | 17.8
|  |  | 12.7 | 21.3 | 16.3 | 31.2 | 15.6 | 27.8 | 11.2 | 19.5 | 21.8 | 18.9 | 18.6 | 18.1 | 30.3 | 16.1 | 32.9 | 19.1 | 27.4 | 20.7 | 21 | 20.3 | 20.8 | 23 | 24.5 | 34.5 | 30.6 | 28.5 | 22.5 | 18.8 | 29.8 | 24.8 | 25.2 | 28.6 | 32.6 | 19.6 | 20.1 | 29.3 | 13.9 | 23.4 | 18.7 | 21.5 | 23.7 | 32.8 | 14.8 | 15 | 27.1 | 25.5 | 18.9 | 26.4 | 13.3 | 25.1 | 29.2 | 16.8 | 18.4
|  |  | 12.8 | 21.7 | 16.3 | 31.2 | 15.5 | 27.9 | 11.4 | 19.4 | 22.1 | 18.4 | 18.9 | 18.2 | 30.7 | 16.1 | 33.2 | 19.3 | 27.6 | 19.7 | 20.4 | 19 | 20.7 | 22.8 | 24.7 | 34.7 | 30.7 | 27.6 | 22.4 | 19.7 | 29.9 | 24.7 | 25 | 29.1 | 32.6 | 19.6 | 19.3 | 29.3 | 14.3 | 23.1 | 18.3 | 20.1 | 23.6 | 32.7 | 15.2 | 15.5 | 27.2 | 24.5 | 18 | 26.5 | 14.1 | 23.8 | 29.3 | 17.2 | 18.9
|  |  | 12.9 | 22 | 16.3 | 31.1 | 15.5 | 27.9 | 11.7 | 19.4 | 22.3 | 17.9 | 19.3 | 18.3 | 31.1 | 16.2 | 33.5 | 19.4 | 27.8 | 18.7 | 19.8 | 17.6 | 20.6 | 22.6 | 25 | 35 | 30.9 | 26.8 | 22.4 | 20.7 | 29.9 | 24.7 | 24.9 | 29.5 | 32.7 | 19.6 | 18.4 | 29.4 | 14.8 | 22.9 | 17.8 | 18.8 | 23.6 | 32.6 | 15.7 | 16 | 27.2 | 23.4 | 17.1 | 26.5 | 14.9 | 22.5 | 29.5 | 17.5 | 19.5
|  |  | 12.6 | 19.5 | 16.1 | 30.2 | 15.2 | 27.2 | 12.1 | 18.3 | 21 | 17.5 | 18.6 | 17.9 | 29.4 | 15.7 | 31.7 | 18.6 | 26.9 | 19.1 | 19.6 | 16.7 | 19 | 21.4 | 24.2 | 33.4 | 30 | 25.8 | 21.3 | 19.9 | 28.9 | 24.2 | 24.4 | 29.3 | 31.4 | 19 | 18 | 28.3 | 14.3 | 21.7 | 17.7 | 18.6 | 21.8 | 31.5 | 15 | 15.6 | 26.3 | 21.7 | 16.3 | 24.2 | 14.6 | 22 | 28.4 | 16.5 | 19
|  |  | 12.3 | 16.9 | 16 | 29.2 | 14.9 | 26.4 | 12.5 | 17.1 | 19.6 | 17.2 | 18 | 17.6 | 27.7 | 15.3 | 29.8 | 17.7 | 26.1 | 19.4 | 19.3 | 15.9 | 17.4 | 20.2 | 23.4 | 31.9 | 29.1 | 24.9 | 20.3 | 19.2 | 28 | 23.6 | 24 | 29 | 30.1 | 18.4 | 17.7 | 27.3 | 13.7 | 20.6 | 17.7 | 18.4 | 20.1 | 30.3 | 14.4 | 15.3 | 25.4 | 20.1 | 15.4 | 21.9 | 14.4 | 21.4 | 27.2 | 15.5 | 18.4
|  |  | 12 | 14.4 | 15.8 | 28.3 | 14.6 | 25.7 | 12.9 | 16 | 18.3 | 16.8 | 17.3 | 17.2 | 26 | 14.8 | 28 | 16.9 | 25.2 | 19.8 | 19.1 | 15 | 15.8 | 19 | 22.6 | 30.3 | 28.2 | 23.9 | 19.2 | 18.4 | 27 | 23.1 | 23.5 | 28.8 | 28.8 | 17.8 | 17.3 | 26.2 | 13.2 | 19.4 | 17.6 | 18.2 | 18.3 | 29.2 | 13.7 | 14.9 | 24.5 | 18.4 | 14.6 | 19.6 | 14.1 | 20.9 | 26.1 | 14.5 | 17.9
|  |  | 10.7 | 14.3 | 14.1 | 25 | 13.4 | 23.9 | 11.2 | 14.7 | 16.9 | 16.2 | 16 | 16.1 | 23.2 | 13.2 | 25.2 | 16 | 22.4 | 18.9 | 17.9 | 14 | 15.6 | 16.8 | 21.3 | 27.1 | 26.8 | 22.1 | 17.3 | 17.5 | 25 | 21.5 | 21.1 | 27.2 | 27.5 | 16.8 | 16.6 | 23.2 | 12.2 | 18.8 | 16.5 | 17.9 | 17.6 | 27.2 | 13.4 | 14.5 | 22.2 | 18 | 14.3 | 18.3 | 12.6 | 19.9 | 25.5 | 13.1 | 16.1
|  |  | 9.3 | 14.3 | 12.4 | 21.8 | 12.2 | 22.1 | 9.5 | 13.5 | 15.4 | 15.7 | 14.7 | 14.9 | 20.4 | 11.5 | 22.4 | 15 | 19.5 | 18.1 | 16.6 | 13.1 | 15.3 | 14.6 | 19.9 | 23.8 | 25.3 | 20.3 | 15.3 | 16.7 | 23.1 | 19.8 | 18.6 | 25.7 | 26.3 | 15.8 | 16 | 20.2 | 11.1 | 18.2 | 15.4 | 17.5 | 16.8 | 25.1 | 13.2 | 14 | 19.9 | 17.7 | 13.9 | 17.1 | 11.2 | 18.8 | 24.8 | 11.6 | 14.2
|  |  | 8 | 14.2 | 10.7 | 18.5 | 11 | 20.3 | 7.8 | 12.2 | 14 | 15.1 | 13.4 | 13.8 | 17.6 | 9.9 | 19.6 | 14.1 | 16.7 | 17.2 | 15.4 | 12.1 | 15.1 | 12.4 | 18.6 | 20.6 | 23.9 | 18.5 | 13.4 | 15.8 | 21.1 | 18.2 | 16.2 | 24.1 | 25 | 14.8 | 15.3 | 17.2 | 10.1 | 17.6 | 14.3 | 17.2 | 16.1 | 23.1 | 12.9 | 13.6 | 17.6 | 17.3 | 13.6 | 15.8 | 9.7 | 17.8 | 24.2 | 10.2 | 12.4
|  |  | 7.7 | 13.9 | 10 | 18.5 | 11.6 | 19.5 | 7.3 | 11.9 | 13.4 | 14.5 | 12.9 | 13.5 | 17.3 | 8.5 | 19.9 | 13.6 | 15.5 | 16.7 | 14.9 | 12.5 | 14.8 | 11.3 | 17.6 | 20.9 | 22.2 | 17.8 | 13 | 15.6 | 19.4 | 16.8 | 15.7 | 22.8 | 23.7 | 14.2 | 15 | 15.8 | 10.9 | 16.8 | 14.6 | 16.9 | 16.1 | 22 | 12.7 | 13.3 | 16.3 | 16.8 | 13.5 | 15.3 | 9 | 16.9 | 23.6 | 9.6 | 12
|  |  | 7.4 | 13.6 | 9.4 | 18.5 | 12.3 | 18.7 | 6.8 | 11.5 | 12.9 | 14 | 12.4 | 13.3 | 17.1 | 7.2 | 20.1 | 13.2 | 14.2 | 16.3 | 14.5 | 12.8 | 14.5 | 10.3 | 16.6 | 21.1 | 20.6 | 17.2 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 15.5 | 15.3 | 21.4 | 22.5 | 13.7 | 14.8 | 14.3 | 11.7 | 16 | 14.9 | 16.7 | 16.2 | 20.8 | 12.5 | 12.9 | 14.9 | 16.3 | 13.3 | 14.7 | 8.4 | 16.1 | 22.9 | 8.9 | 11.7
|  |  | 7.1 | 13.3 | 8.7 | 18.5 | 12.9 | 17.9 | 6.3 | 11.2 | 12.3 | 13.4 | 11.9 | 13 | 16.8 | 5.8 | 20.4 | 12.7 | 13 | 15.8 | 14 | 13.2 | 14.2 | 9.2 | 15.6 | 21.4 | 18.9 | 16.5 | 12.2 | 15.2 | 16.1 | 14.1 | 14.8 | 20.1 | 21.2 | 13.1 | 14.5 | 12.9 | 12.5 | 15.2 | 15.2 | 16.4 | 16.2 | 19.7 | 12.3 | 12.6 | 13.6 | 15.8 | 13.2 | 14.2 | 7.7 | 15.2 | 22.3 | 8.3 | 11.3
|  |  | 6.6 | 12.8 | 8.2 | 18.4 | 12.9 | 18.1 | 6.6 | 11 | 12.1 | 13.1 | 11.6 | 12.9 | 16.9 | 5.6 | 19.9 | 12.8 | 12.8 | 15.4 | 13.7 | 12.6 | 13.5 | 9.4 | 14.1 | 20.5 | 18.5 | 16.1 | 12.7 | 14.8 | 15.7 | 12.7 | 13.9 | 19.4 | 19.9 | 12.4 | 14 | 12.6 | 12.3 | 14.6 | 15.1 | 16.1 | 16 | 19.4 | 12.3 | 12.6 | 13 | 15.7 | 13.3 | 14.3 | 7.5 | 14.6 | 22 | 8 | 10.7
|  |  | 6.1 | 12.3 | 7.7 | 18.4 | 12.9 | 18.3 | 6.8 | 10.8 | 11.8 | 12.7 | 11.2 | 12.8 | 17.1 | 5.3 | 19.5 | 13 | 12.6 | 15.1 | 13.4 | 11.9 | 12.9 | 9.7 | 12.7 | 19.5 | 18 | 15.6 | 13.3 | 14.3 | 15.3 | 11.2 | 13 | 18.8 | 18.7 | 11.6 | 13.6 | 12.3 | 12.1 | 14 | 15 | 15.9 | 15.8 | 19.2 | 12.3 | 12.6 | 12.4 | 15.7 | 13.5 | 14.5 | 7.4 | 14 | 21.8 | 7.7 | 10.2
|  |  | 5.6 | 11.8 | 7.2 | 18.3 | 12.9 | 18.5 | 7.1 | 10.6 | 11.6 | 12.4 | 10.9 | 12.7 | 17.2 | 5.1 | 19 | 13.1 | 12.4 | 14.7 | 13.1 | 11.3 | 12.2 | 9.9 | 11.2 | 18.6 | 17.6 | 15.2 | 13.8 | 13.9 | 14.9 | 9.8 | 12.1 | 18.1 | 17.4 | 10.9 | 13.1 | 12 | 11.9 | 13.4 | 14.9 | 15.6 | 15.6 | 18.9 | 12.3 | 12.6 | 11.8 | 15.6 | 13.6 | 14.6 | 7.2 | 13.4 | 21.5 | 7.4 | 9.6
|  |  | 6.5 | 13.2 | 9.4 | 17.3 | 13.2 | 18.7 | 8.6 | 11.7 | 13.7 | 12.3 | 12.5 | 12.9 | 16.7 | 6.6 | 19.2 | 13.5 | 15.3 | 15.7 | 13.7 | 13.7 | 13.1 | 11.4 | 13.1 | 18.8 | 19.1 | 15.2 | 14.1 | 14.5 | 17.5 | 12.6 | 14.1 | 19.1 | 18.4 | 12.7 | 13.3 | 14.4 | 12 | 14.5 | 15.1 | 16 | 16.5 | 20.9 | 12.3 | 12.9 | 13.5 | 16.4 | 13.8 | 15.8 | 9.1 | 14.3 | 22.2 | 8.5 | 10
|  |  | 7.3 | 14.5 | 11.5 | 16.3 | 13.6 | 19 | 10.2 | 12.7 | 15.9 | 12.3 | 14.1 | 13 | 16.1 | 8 | 19.4 | 14 | 18.1 | 16.6 | 14.2 | 16 | 14.1 | 13 | 15.1 | 19.1 | 20.5 | 15.2 | 14.3 | 15.1 | 20.2 | 15.4 | 16.2 | 20.1 | 19.4 | 14.4 | 13.5 | 16.7 | 12 | 15.6 | 15.4 | 16.3 | 17.4 | 23 | 12.3 | 13.1 | 15.3 | 17.2 | 13.9 | 17 | 11.1 | 15.3 | 22.9 | 9.7 | 10.5
|  |  | 8.2 | 15.9 | 13.7 | 15.3 | 13.9 | 19.2 | 11.7 | 13.8 | 18 | 12.2 | 15.7 | 13.2 | 15.6 | 9.5 | 19.6 | 14.4 | 21 | 17.6 | 14.8 | 18.4 | 15 | 14.5 | 17 | 19.3 | 22 | 15.2 | 14.6 | 15.7 | 22.8 | 18.2 | 18.2 | 21.1 | 20.4 | 16.2 | 13.7 | 19.1 | 12.1 | 16.7 | 15.6 | 16.7 | 18.3 | 25 | 12.3 | 13.4 | 17 | 18 | 14.1 | 18.2 | 13 | 16.2 | 23.6 | 10.8 | 10.9
|  |  | 8.9 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.1 | 19.3 | 13.8 | 15.6 | 19.1 | 12.1 | 15.6 | 14.2 | 16.7 | 10.2 | 20 | 15.3 | 22.6 | 17.5 | 16.7 | 19.4 | 16.1 | 16.3 | 18.4 | 20 | 22.2 | 16 | 15.9 | 16.6 | 24.4 | 19.6 | 19.6 | 23.6 | 20.1 | 17.9 | 15.5 | 22.1 | 12 | 18.4 | 16.3 | 17.4 | 20.1 | 26 | 13.1 | 14.2 | 19.6 | 18.9 | 14.9 | 20.2 | 14.3 | 18.9 | 24.9 | 12.5 | 12.9
|  |  | 9.7 | 15.4 | 17.4 | 16.4 | 16.3 | 19.4 | 15.8 | 17.3 | 20.1 | 12.1 | 15.4 | 15.1 | 17.7 | 10.9 | 20.3 | 16.3 | 24.2 | 17.3 | 18.5 | 20.3 | 17.3 | 18.1 | 19.9 | 20.7 | 22.5 | 16.8 | 17.3 | 17.4 | 25.9 | 21 | 21 | 26.1 | 19.7 | 19.7 | 17.2 | 25.1 | 12 | 20.2 | 16.9 | 18 | 21.8 | 26.9 | 13.8 | 15 | 22.3 | 19.7 | 15.7 | 22.3 | 15.6 | 21.7 | 26.3 | 14.2 | 14.9
|  |  | 10.4 | 15.2 | 19.3 | 16.9 | 17.5 | 19.5 | 17.9 | 19.1 | 21.2 | 12 | 15.3 | 16.1 | 18.8 | 11.6 | 20.7 | 17.2 | 25.8 | 17.2 | 20.4 | 21.3 | 18.4 | 19.9 | 21.3 | 21.4 | 22.7 | 17.6 | 18.6 | 18.3 | 27.5 | 22.4 | 22.4 | 28.6 | 19.4 | 21.4 | 19 | 28.1 | 11.9 | 21.9 | 17.6 | 18.7 | 23.6 | 27.9 | 14.6 | 15.8 | 24.9 | 20.6 | 16.5 | 24.3 | 16.9 | 24.4 | 27.6 | 15.9 | 16.9
|  |  | 10.9 | 14.9 | 20.3 | 16.8 | 18.3 | 19.5 | 18.2 | 20.1 | 21.8 | 12.2 | 16.2 | 17.2 | 18.5 | 12.1 | 21.2 | 18.8 | 26.7 | 17.1 | 21.1 | 21.7 | 18.5 | 21 | 21.8 | 21.8 | 22.9 | 19.4 | 19.4 | 17.6 | 28.4 | 22.9 | 23.6 | 29.3 | 20.4 | 21.9 | 19.7 | 29 | 12.2 | 23.1 | 18.3 | 19.9 | 24.1 | 27.8 | 15.1 | 16.7 | 25.8 | 21.7 | 16.4 | 24.2 | 17.1 | 23.4 | 28.3 | 16.5 | 17.5
|  |  | 11.4 | 14.7 | 21.4 | 16.6 | 19 | 19.5 | 18.5 | 21.2 | 22.4 | 12.4 | 17 | 18.4 | 18.1 | 12.5 | 21.7 | 20.4 | 27.6 | 17 | 21.9 | 22.1 | 18.6 | 22 | 22.2 | 22.2 | 23.1 | 21.1 | 20.3 | 16.8 | 29.4 | 23.4 | 24.9 | 29.9 | 21.3 | 22.5 | 20.4 | 29.8 | 12.4 | 24.3 | 18.9 | 21.1 | 24.7 | 27.6 | 15.5 | 17.7 | 26.6 | 22.9 | 16.3 | 24 | 17.2 | 22.4 | 29.1 | 17.2 | 18.2
|  |  | 11.9 | 14.4 | 22.4 | 16.5 | 19.8 | 19.5 | 18.8 | 22.2 | 23 | 12.6 | 17.9 | 19.5 | 17.8 | 13 | 22.2 | 22 | 28.5 | 16.9 | 22.6 | 22.5 | 18.7 | 23.1 | 22.7 | 22.6 | 23.3 | 22.9 | 21.1 | 16.1 | 30.3 | 23.9 | 26.1 | 30.6 | 22.3 | 23 | 21.1 | 30.7 | 12.7 | 25.5 | 19.6 | 22.3 | 25.2 | 27.5 | 16 | 18.6 | 27.5 | 24 | 16.2 | 23.9 | 17.4 | 21.4 | 29.8 | 17.8 | 18.8
|  |  | 13 | 15.6 | 22.6 | 17.4 | 19.4 | 19.7 | 18.5 | 22.5 | 23.1 | 11.9 | 17.2 | 19.3 | 18.6 | 13.3 | 21.5 | 21.1 | 28.8 | 18.1 | 22.8 | 23.1 | 17.4 | 23.2 | 22.4 | 22.1 | 23.2 | 23.7 | 21.6 | 16.3 | 30.4 | 23.9 | 25.6 | 30.6 | 22.3 | 23 | 21.7 | 30.7 | 12.5 | 25.7 | 19.6 | 22.3 | 25.1 | 25.2 | 16 | 18.8 | 27.5 | 23 | 16.9 | 23.3 | 16.5 | 20.3 | 29.8 | 18 | 19.1
|  |  | 14.1 | 16.8 | 22.9 | 18.2 | 19 | 19.8 | 18.3 | 22.7 | 23.1 | 11.3 | 16.6 | 19.2 | 19.4 | 13.5 | 20.9 | 20.2 | 29.1 | 19.4 | 22.9 | 23.7 | 16 | 23.2 | 22.2 | 21.7 | 23 | 24.6 | 22 | 16.4 | 30.6 | 23.9 | 25.2 | 30.5 | 22.3 | 23.1 | 22.3 | 30.6 | 12.4 | 25.8 | 19.6 | 22.4 | 24.9 | 23 | 16.1 | 19.1 | 27.5 | 22.1 | 17.6 | 22.6 | 15.6 | 19.3 | 29.8 | 18.2 | 19.3
|  |  | 15.2 | 18 | 23.1 | 19.1 | 18.6 | 20 | 18 | 23 | 23.2 | 10.6 | 15.9 | 19 | 20.2 | 13.8 | 20.2 | 19.3 | 29.4 | 20.6 | 23.1 | 24.3 | 14.7 | 23.3 | 21.9 | 21.2 | 22.9 | 25.4 | 22.5 | 16.6 | 30.7 | 23.9 | 24.7 | 30.5 | 22.3 | 23.1 | 22.9 | 30.6 | 12.2 | 26 | 19.6 | 22.4 | 24.8 | 20.7 | 16.1 | 19.3 | 27.5 | 21.1 | 18.3 | 22 | 14.7 | 18.2 | 29.8 | 18.4 | 19.6
|  |  | 13.8 | 16.8 | 20 | 18.4 | 17.5 | 19.1 | 17.1 | 22.5 | 22.3 | 10.8 | 15.8 | 18.5 | 19.8 | 12.9 | 20 | 19 | 28.6 | 20 | 22.2 | 22.5 | 14.3 | 22.6 | 21.4 | 20.7 | 22.1 | 22.9 | 21.9 | 16.5 | 29.6 | 23.3 | 24.7 | 29.9 | 21 | 22.7 | 22.3 | 29.2 | 12 | 25.2 | 19.3 | 20.9 | 22.5 | 20 | 15.8 | 18.7 | 25.1 | 19.9 | 17.5 | 19.9 | 14.3 | 17.7 | 26.5 | 17.4 | 18.9
|  |  | 12.3 | 15.6 | 17 | 17.8 | 16.3 | 18.2 | 16.3 | 22.1 | 21.3 | 11 | 15.6 | 18.1 | 19.4 | 12.1 | 19.8 | 18.7 | 27.8 | 19.4 | 21.3 | 20.6 | 13.8 | 22 | 20.8 | 20.3 | 21.3 | 20.3 | 21.4 | 16.4 | 28.4 | 22.6 | 24.7 | 29.3 | 19.7 | 22.2 | 21.8 | 27.9 | 11.9 | 24.4 | 18.9 | 19.3 | 20.3 | 19.2 | 15.4 | 18 | 22.8 | 18.8 | 16.8 | 17.9 | 13.9 | 17.3 | 23.2 | 16.4 | 18.2
|  |  | 10.9 | 14.4 | 13.9 | 17.1 | 15.2 | 17.3 | 15.4 | 21.6 | 20.4 | 11.2 | 15.5 | 17.6 | 19 | 11.2 | 19.6 | 18.4 | 27 | 18.8 | 20.4 | 18.8 | 13.4 | 21.3 | 20.3 | 19.8 | 20.5 | 17.8 | 20.8 | 16.3 | 27.3 | 22 | 24.7 | 28.7 | 18.4 | 21.8 | 21.2 | 26.5 | 11.7 | 23.6 | 18.6 | 17.8 | 18 | 18.5 | 15.1 | 17.4 | 20.4 | 17.6 | 16 | 15.8 | 13.5 | 16.8 | 19.9 | 15.4 | 17.5
|  |  | 9.8 | 13.9 | 12.6 | 15.6 | 14.8 | 16.9 | 14.5 | 19.9 | 19.5 | 11.3 | 14.2 | 17.1 | 17.6 | 9.7 | 18.8 | 17.4 | 24.1 | 17.3 | 19.1 | 17.1 | 13 | 18.8 | 19.2 | 19 | 19.4 | 17.1 | 18.6 | 15.7 | 25.2 | 20.8 | 23.2 | 27.1 | 18.1 | 21 | 19.7 | 24.2 | 11.6 | 22.5 | 17.5 | 17.1 | 16 | 18.4 | 14.4 | 15.9 | 20.2 | 17.5 | 15.3 | 15.3 | 12.8 | 16.8 | 19.6 | 14.4 | 16.3
|  |  | 8.6 | 13.5 | 11.3 | 14.1 | 14.5 | 16.6 | 13.6 | 18.1 | 18.6 | 11.4 | 13 | 16.7 | 16.1 | 8.1 | 18 | 16.4 | 21.1 | 15.9 | 17.9 | 15.3 | 12.7 | 16.2 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 16.3 | 16.4 | 15 | 23.2 | 19.5 | 21.6 | 25.5 | 17.7 | 20.1 | 18.2 | 21.9 | 11.4 | 21.4 | 16.3 | 16.3 | 13.9 | 18.4 | 13.8 | 14.5 | 19.9 | 17.3 | 14.5 | 14.7 | 12.2 | 16.8 | 19.4 | 13.3 | 15
|  |  | 7.5 | 13 | 10 | 12.6 | 14.1 | 16.2 | 12.7 | 16.4 | 17.7 | 11.5 | 11.7 | 16.2 | 14.7 | 6.6 | 17.2 | 15.4 | 18.2 | 14.4 | 16.6 | 13.6 | 12.3 | 13.7 | 17 | 17.5 | 17.2 | 15.6 | 14.2 | 14.4 | 21.1 | 18.3 | 20.1 | 23.9 | 17.4 | 19.3 | 16.7 | 19.6 | 11.3 | 20.3 | 15.2 | 15.6 | 11.9 | 18.3 | 13.1 | 13 | 19.7 | 17.2 | 13.8 | 14.2 | 11.5 | 16.8 | 19.1 | 12.3 | 13.8
|  |  | 7.2 | 12.8 | 9 | 12.5 | 13.9 | 16.1 | 12 | 15.8 | 16.7 | 11.5 | 11.3 | 15.9 | 14.2 | 7.1 | 16.9 | 15.3 | 19.4 | 13.4 | 15.6 | 12.7 | 12.3 | 13.2 | 16.1 | 17.2 | 17.1 | 14.9 | 13.6 | 13.9 | 20.1 | 17.5 | 18.7 | 22.8 | 17.2 | 18.7 | 15.7 | 18.1 | 11.3 | 19.5 | 14.9 | 15.5 | 11.6 | 17.9 | 12.9 | 12.7 | 18.4 | 16.9 | 13.4 | 14 | 11 | 16.4 | 18.4 | 11.8 | 13.4
|  |  | 6.8 | 12.5 | 8.1 | 12.3 | 13.6 | 15.9 | 11.4 | 15.2 | 15.7 | 11.4 | 10.9 | 15.5 | 13.8 | 7.7 | 16.7 | 15.3 | 20.5 | 12.5 | 14.7 | 11.7 | 12.3 | 12.7 | 15.2 | 16.8 | 17.1 | 14.2 | 13.1 | 13.5 | 19 | 16.6 | 17.4 | 21.8 | 16.9 | 18 | 14.6 | 16.5 | 11.3 | 18.8 | 14.6 | 15.5 | 11.3 | 17.6 | 12.6 | 12.3 | 17.2 | 16.5 | 12.9 | 13.7 | 10.5 | 15.9 | 17.7 | 11.4 | 13
|  |  | 6.5 | 12.3 | 7.1 | 12.2 | 13.4 | 15.8 | 10.7 | 14.6 | 14.7 | 11.4 | 10.5 | 15.2 | 13.3 | 8.2 | 16.4 | 15.2 | 21.7 | 11.5 | 13.7 | 10.8 | 12.3 | 12.2 | 14.3 | 16.5 | 17 | 13.5 | 12.5 | 13 | 18 | 15.8 | 16 | 20.7 | 16.7 | 17.4 | 13.6 | 15 | 11.3 | 18 | 14.3 | 15.4 | 11 | 17.2 | 12.4 | 12 | 15.9 | 16.2 | 12.5 | 13.5 | 10 | 15.5 | 17 | 10.9 | 12.6
|  |  | 6.9 | 12.2 | 6.9 | 12.2 | 13.2 | 15.4 | 9.6 | 14.4 | 14.6 | 11.1 | 10.3 | 14.6 | 12.7 | 8.3 | 16.3 | 14.8 | 20 | 10.9 | 13.2 | 10.6 | 12.1 | 11.2 | 14.2 | 16.1 | 16.8 | 12.4 | 12.1 | 12.4 | 17.4 | 15.5 | 15.9 | 19.8 | 16.2 | 16.5 | 13.5 | 14.7 | 11.2 | 17.7 | 14.1 | 15.3 | 10.9 | 17 | 12.5 | 11.7 | 15.3 | 15.9 | 12.4 | 13.3 | 9.6 | 15.4 | 17.2 | 10.7 | 12.7
|  |  | 7.4 | 12.2 | 6.6 | 12.2 | 12.9 | 15.1 | 8.6 | 14.1 | 14.4 | 10.7 | 10 | 14.1 | 12.1 | 8.5 | 16.2 | 14.3 | 18.3 | 10.4 | 12.7 | 10.3 | 11.8 | 10.2 | 14.1 | 15.6 | 16.5 | 11.2 | 11.8 | 11.7 | 16.9 | 15.1 | 15.8 | 18.9 | 15.8 | 15.5 | 13.4 | 14.4 | 11.2 | 17.3 | 13.9 | 15.3 | 10.9 | 16.7 | 12.6 | 11.3 | 14.7 | 15.5 | 12.4 | 13.2 | 9.1 | 15.3 | 17.4 | 10.4 | 12.7
|  |  | 7.8 | 12.1 | 6.4 | 12.2 | 12.7 | 14.7 | 7.5 | 13.9 | 14.3 | 10.4 | 9.8 | 13.5 | 11.5 | 8.6 | 16.1 | 13.9 | 16.6 | 9.8 | 12.2 | 10.1 | 11.6 | 9.2 | 14 | 15.2 | 16.3 | 10.1 | 11.4 | 11.1 | 16.3 | 14.8 | 15.7 | 18 | 15.3 | 14.6 | 13.3 | 14.1 | 11.1 | 17 | 13.7 | 15.2 | 10.8 | 16.5 | 12.7 | 11 | 14.1 | 15.2 | 12.3 | 13 | 8.7 | 15.2 | 17.6 | 10.2 | 12.8
|  |  | 8.1 | 12.4 | 8.7 | 14 | 13.5 | 15.5 | 8.8 | 15 | 16.2 | 10.8 | 10.7 | 14 | 13.4 | 8.7 | 16.9 | 14.8 | 18.8 | 11.1 | 13.7 | 13.5 | 12.7 | 11.3 | 14.6 | 15.8 | 16.8 | 11.1 | 13.8 | 12.1 | 18.1 | 15.5 | 17.2 | 19.3 | 15.6 | 15.2 | 15.7 | 15.8 | 11.2 | 18 | 14.2 | 15.1 | 11.3 | 17.4 | 12.9 | 11.7 | 14.1 | 15.7 | 12.9 | 13.2 | 9.7 | 15.2 | 17.8 | 10.5 | 12.5
|  |  | 8.5 | 12.7 | 11 | 15.7 | 14.2 | 16.2 | 10.2 | 16.1 | 18 | 11.3 | 11.6 | 14.4 | 15.4 | 8.8 | 17.7 | 15.7 | 21 | 12.4 | 15.3 | 16.9 | 13.7 | 13.3 | 15.3 | 16.4 | 17.2 | 12.1 | 16.2 | 13 | 20 | 16.2 | 18.8 | 20.7 | 16 | 15.8 | 18.1 | 17.6 | 11.4 | 18.9 | 14.7 | 14.9 | 11.7 | 18.2 | 13.2 | 12.3 | 14.2 | 16.2 | 13.4 | 13.4 | 10.6 | 15.2 | 18.1 | 10.8 | 12.3
|  |  | 8.8 | 13 | 13.3 | 17.5 | 15 | 17 | 11.5 | 17.2 | 19.9 | 11.7 | 12.5 | 14.9 | 17.3 | 8.9 | 18.5 | 16.6 | 23.2 | 13.7 | 16.8 | 20.3 | 14.8 | 15.4 | 15.9 | 17 | 17.7 | 13.1 | 18.6 | 14 | 21.8 | 16.9 | 20.3 | 22 | 16.3 | 16.4 | 20.5 | 19.3 | 11.5 | 19.9 | 15.2 | 14.8 | 12.2 | 19.1 | 13.4 | 13 | 14.2 | 16.7 | 14 | 13.6 | 11.6 | 15.2 | 18.3 | 11.1 | 12
|  |  | 9 | 13.8 | 14.5 | 18.9 | 15.7 | 18.4 | 13.2 | 18.4 | 21.1 | 12.6 | 13.8 | 14.9 | 18.8 | 9.4 | 20.1 | 18.2 | 24.4 | 15.1 | 18.1 | 21.8 | 16.4 | 18.2 | 17.5 | 18.2 | 18.4 | 14.4 | 20.2 | 14.9 | 23.9 | 18.7 | 20.9 | 23.9 | 17.3 | 16.2 | 21.2 | 22.3 | 12.1 | 21.7 | 16.7 | 15 | 12.9 | 19 | 14.7 | 13.2 | 15.2 | 17.4 | 14.6 | 14.2 | 11.2 | 16 | 19 | 12.2 | 13.5
|  |  | 9.1 | 14.6 | 15.8 | 20.2 | 16.5 | 19.7 | 14.8 | 19.7 | 22.2 | 13.6 | 15.2 | 15 | 20.3 | 9.9 | 21.6 | 19.7 | 25.5 | 16.6 | 19.5 | 23.2 | 17.9 | 20.9 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 15.7 | 21.9 | 15.7 | 26.1 | 20.4 | 21.4 | 25.8 | 18.3 | 16 | 22 | 25.4 | 12.7 | 23.4 | 18.2 | 15.2 | 13.6 | 19 | 16 | 13.4 | 16.2 | 18.2 | 15.3 | 14.8 | 10.8 | 16.9 | 19.6 | 13.4 | 14.9
|  |  | 9.3 | 15.4 | 17 | 21.6 | 17.2 | 21.1 | 16.5 | 20.9 | 23.4 | 14.5 | 16.5 | 15 | 21.8 | 10.4 | 23.2 | 21.3 | 26.7 | 18 | 20.8 | 24.7 | 19.5 | 23.7 | 20.7 | 20.5 | 19.9 | 17 | 23.5 | 16.6 | 28.2 | 22.2 | 22 | 27.7 | 19.3 | 15.8 | 22.7 | 28.4 | 13.3 | 25.2 | 19.7 | 15.4 | 14.3 | 18.9 | 17.3 | 13.6 | 17.2 | 18.9 | 15.9 | 15.4 | 10.4 | 17.7 | 20.3 | 14.5 | 16.4
|  |  | 9.3 | 15 | 17.4 | 22 | 17.7 | 21.9 | 16.8 | 21.6 | 23.8 | 15.4 | 17.3 | 15.8 | 22.3 | 10.8 | 23.7 | 21.9 | 28.1 | 19 | 21.4 | 24.8 | 20.8 | 24.6 | 20.7 | 21.5 | 20.9 | 17.6 | 23.8 | 17.3 | 29.2 | 22.6 | 23.2 | 28.9 | 19.6 | 16.7 | 23.4 | 26.9 | 13.5 | 25.2 | 19.3 | 15.4 | 15.1 | 19.9 | 17.1 | 14.8 | 18 | 18.1 | 16.4 | 15.9 | 10.1 | 18.4 | 20.7 | 14.7 | 16.8
|  |  | 9.4 | 14.6 | 17.9 | 22.4 | 18.2 | 22.7 | 17 | 22.4 | 24.2 | 16.4 | 18.1 | 16.6 | 22.9 | 11.2 | 24.3 | 22.6 | 29.6 | 20.1 | 22 | 24.8 | 22.1 | 25.4 | 20.7 | 22.6 | 21.8 | 18.2 | 24.2 | 17.9 | 30.2 | 22.9 | 24.5 | 30 | 19.9 | 17.5 | 24 | 25.3 | 13.8 | 25.2 | 19 | 15.3 | 15.8 | 20.9 | 16.9 | 15.9 | 18.8 | 17.4 | 17 | 16.5 | 9.9 | 19.1 | 21.2 | 14.9 | 17.3
|  |  | 9.4 | 14.2 | 18.3 | 22.8 | 18.7 | 23.5 | 17.3 | 23.1 | 24.6 | 17.3 | 18.9 | 17.4 | 23.4 | 11.6 | 24.8 | 23.2 | 31 | 21.1 | 22.6 | 24.9 | 23.4 | 26.3 | 20.7 | 23.6 | 22.8 | 18.8 | 24.5 | 18.6 | 31.2 | 23.3 | 25.7 | 31.2 | 20.2 | 18.4 | 24.7 | 23.8 | 14 | 25.2 | 18.6 | 15.3 | 16.6 | 21.9 | 16.7 | 17.1 | 19.6 | 16.6 | 17.5 | 17 | 9.6 | 19.8 | 21.6 | 15.1 | 17.7
|  |  | 9.6 | 14 | 17.9 | 23.1 | 18.4 | 24.1 | 17.3 | 23.2 | 24.8 | 16.4 | 19 | 17.3 | 23.5 | 11.3 | 25.2 | 23.4 | 30 | 21.3 | 20.8 | 25.1 | 24.7 | 26.6 | 21.2 | 23.8 | 23.3 | 19.4 | 24.6 | 19.2 | 29.1 | 23.4 | 26 | 31.5 | 21.2 | 16 | 22.9 | 22.7 | 14.4 | 25.5 | 18.1 | 15.3 | 16.4 | 22.2 | 17.6 | 17.9 | 20.2 | 16.1 | 17.7 | 17.2 | 9.3 | 20 | 22.2 | 15.7 | 18
|  |  | 9.9 | 13.9 | 17.5 | 23.3 | 18.2 | 24.7 | 17.4 | 23.4 | 24.9 | 15.6 | 19 | 17.3 | 23.7 | 11.1 | 25.6 | 23.5 | 28.9 | 21.6 | 18.9 | 25.3 | 25.9 | 27 | 21.6 | 23.9 | 23.7 | 20.1 | 24.7 | 19.8 | 27 | 23.4 | 26.4 | 31.7 | 22.2 | 13.6 | 21.2 | 21.5 | 14.8 | 25.9 | 17.5 | 15.3 | 16.3 | 22.4 | 18.4 | 18.6 | 20.8 | 15.5 | 18 | 17.4 | 9 | 20.2 | 22.9 | 16.3 | 18.2
|  |  | 10.1 | 13.7 | 17.1 | 23.6 | 17.9 | 25.3 | 17.4 | 23.5 | 25.1 | 14.7 | 19.1 | 17.2 | 23.8 | 10.8 | 26 | 23.7 | 27.9 | 21.8 | 17.1 | 25.5 | 27.2 | 27.3 | 22.1 | 24.1 | 24.2 | 20.7 | 24.8 | 20.4 | 24.9 | 23.5 | 26.7 | 32 | 23.2 | 11.2 | 19.4 | 20.4 | 15.2 | 26.2 | 17 | 15.3 | 16.1 | 22.7 | 19.3 | 19.4 | 21.4 | 15 | 18.2 | 17.6 | 8.7 | 20.4 | 23.5 | 16.9 | 18.5
|  |  | 9.8 | 14.3 | 16.9 | 23.5 | 17.5 | 24.7 | 16.8 | 21.7 | 23.7 | 14.7 | 18.7 | 17.7 | 22.9 | 10.2 | 25.3 | 22.8 | 26.7 | 20.9 | 17.3 | 23.9 | 26.5 | 26.8 | 21.6 | 23.9 | 23.8 | 19.8 | 22.2 | 19.9 | 24.4 | 22.9 | 26.4 | 29.3 | 23 | 10.9 | 18.7 | 20.6 | 15 | 25.8 | 16.8 | 15.2 | 15.6 | 22.4 | 18.3 | 18.8 | 20.9 | 14.9 | 17.5 | 17.3 | 8.7 | 20.4 | 23 | 16.5 | 18.1
|  |  | 9.5 | 14.8 | 16.7 | 23.3 | 17.1 | 24.1 | 16.3 | 20 | 22.4 | 14.6 | 18.4 | 18.1 | 22.1 | 9.6 | 24.5 | 22 | 25.6 | 19.9 | 17.6 | 22.3 | 25.8 | 26.2 | 21.1 | 23.6 | 23.5 | 18.9 | 19.5 | 19.3 | 24 | 22.4 | 26.1 | 26.5 | 22.9 | 10.7 | 18 | 20.9 | 14.7 | 25.5 | 16.5 | 15.1 | 15.1 | 22.2 | 17.3 | 18.1 | 20.3 | 14.7 | 16.7 | 16.9 | 8.7 | 20.3 | 22.5 | 16 | 17.8
|  |  | 9.2 | 15.4 | 16.5 | 23.2 | 16.7 | 23.5 | 15.7 | 18.2 | 21 | 14.6 | 18 | 18.6 | 21.2 | 9 | 23.8 | 21.1 | 24.4 | 19 | 17.8 | 20.7 | 25.1 | 25.7 | 20.6 | 23.4 | 23.1 | 18 | 16.9 | 18.8 | 23.5 | 21.8 | 25.8 | 23.8 | 22.7 | 10.4 | 17.3 | 21.1 | 14.5 | 25.1 | 16.3 | 15 | 14.6 | 21.9 | 16.3 | 17.5 | 19.8 | 14.6 | 16 | 16.6 | 8.7 | 20.3 | 22 | 15.6 | 17.4
|  |  | 8.9 | 14.9 | 15 | 20.8 | 16.3 | 22.2 | 14 | 17.2 | 19.2 | 14.2 | 16.8 | 16.7 | 19.5 | 8.8 | 22.1 | 19.3 | 22.6 | 17.7 | 16.2 | 19.3 | 24 | 23.2 | 18.1 | 22.1 | 22.1 | 17.4 | 16.4 | 17.7 | 22.4 | 19.6 | 24.1 | 23.1 | 21.2 | 10.4 | 16.4 | 19.8 | 14.2 | 24.2 | 15.6 | 14.9 | 14.6 | 20.7 | 14.6 | 15.4 | 17.6 | 14.6 | 14.2 | 16.2 | 7.7 | 18.6 | 20.9 | 15.3 | 16.5
|  |  | 8.7 | 14.5 | 13.4 | 18.4 | 15.8 | 20.8 | 12.4 | 16.3 | 17.4 | 13.8 | 15.5 | 14.9 | 17.7 | 8.6 | 20.4 | 17.5 | 20.8 | 16.5 | 14.6 | 18 | 23 | 20.8 | 15.6 | 20.9 | 21 | 16.9 | 15.9 | 16.5 | 21.2 | 17.4 | 22.5 | 22.3 | 19.6 | 10.3 | 15.6 | 18.4 | 13.9 | 23.3 | 15 | 14.9 | 14.5 | 19.5 | 12.9 | 13.3 | 15.5 | 14.6 | 12.5 | 15.8 | 6.7 | 16.9 | 19.9 | 15.1 | 15.6
|  |  | 8.4 | 14 | 11.9 | 16 | 15.4 | 19.5 | 10.7 | 15.3 | 15.6 | 13.4 | 14.3 | 13 | 16 | 8.4 | 18.7 | 15.7 | 19 | 15.2 | 13 | 16.6 | 21.9 | 18.3 | 13.1 | 19.6 | 20 | 16.3 | 15.4 | 15.4 | 20.1 | 15.2 | 20.8 | 21.6 | 18.1 | 10.3 | 14.7 | 17.1 | 13.6 | 22.4 | 14.3 | 14.8 | 14.5 | 18.3 | 11.2 | 11.2 | 13.3 | 14.6 | 10.7 | 15.4 | 5.7 | 15.2 | 18.8 | 14.8 | 14.7
|  |  | 7.8 | 13.5 | 11 | 16.5 | 15.3 | 18.4 | 10.1 | 15.7 | 15.2 | 12.8 | 13.6 | 11.6 | 15.6 | 8.1 | 17.4 | 15.5 | 18 | 14.8 | 12.4 | 15.8 | 21 | 17.3 | 12.3 | 18.7 | 19.9 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 19.6 | 14.1 | 20.2 | 20.6 | 17.7 | 10.3 | 14.8 | 16.4 | 13.5 | 22.3 | 14.4 | 14.8 | 14.1 | 17.9 | 10.9 | 10.4 | 12.9 | 14.4 | 10 | 15.2 | 5.4 | 14.7 | 18.1 | 14.5 | 14.1
|  |  | 7.3 | 13.1 | 10.1 | 17.1 | 15.2 | 17.4 | 9.5 | 16.1 | 14.9 | 12.2 | 12.8 | 10.1 | 15.1 | 7.8 | 16.1 | 15.4 | 17.1 | 14.5 | 11.8 | 14.9 | 20.1 | 16.2 | 11.6 | 17.9 | 19.7 | 14.3 | 14.7 | 14.8 | 19.2 | 13.1 | 19.5 | 19.6 | 17.2 | 10.2 | 14.8 | 15.8 | 13.4 | 22.1 | 14.4 | 14.7 | 13.6 | 17.6 | 10.6 | 9.7 | 12.4 | 14.2 | 9.2 | 15 | 5.2 | 14.1 | 17.5 | 14.3 | 13.6
|  |  | 6.7 | 12.6 | 9.2 | 17.6 | 15.1 | 16.3 | 8.9 | 16.5 | 14.5 | 11.6 | 12.1 | 8.7 | 14.7 | 7.5 | 14.8 | 15.2 | 16.1 | 14.1 | 11.2 | 14.1 | 19.2 | 15.2 | 10.8 | 17 | 19.6 | 13.3 | 14.4 | 14.5 | 18.7 | 12 | 18.9 | 18.6 | 16.8 | 10.2 | 14.9 | 15.1 | 13.3 | 22 | 14.5 | 14.7 | 13.2 | 17.2 | 10.3 | 8.9 | 12 | 14 | 8.5 | 14.8 | 4.9 | 13.6 | 16.8 | 14 | 13
|  |  | 5.8 | 12.6 | 10 | 17.1 | 15 | 16.1 | 8.7 | 16.4 | 15.1 | 11.1 | 11.6 | 8.2 | 14.3 | 6.7 | 14.3 | 15.1 | 16.4 | 14.1 | 11.1 | 14.1 | 18.3 | 14.6 | 10.1 | 16.6 | 19.1 | 12.9 | 14 | 14.1 | 18.4 | 11.7 | 18.5 | 18.3 | 16 | 10.1 | 15 | 15.2 | 11.9 | 21.2 | 14.1 | 14.6 | 13.2 | 16.8 | 11 | 8.3 | 12 | 14.3 | 7.9 | 14.3 | 4.9 | 13.1 | 16.5 | 13.6 | 12.7
|  |  | 4.9 | 12.6 | 10.7 | 16.7 | 14.8 | 15.9 | 8.4 | 16.3 | 15.8 | 10.7 | 11 | 7.6 | 13.9 | 5.8 | 13.7 | 15 | 16.6 | 14 | 11 | 14.1 | 17.3 | 14 | 9.3 | 16.1 | 18.5 | 12.4 | 13.7 | 13.8 | 18.1 | 11.4 | 18 | 17.9 | 15.3 | 10 | 15 | 15.2 | 10.6 | 20.4 | 13.7 | 14.5 | 13.3 | 16.5 | 11.7 | 7.7 | 12.1 | 14.5 | 7.4 | 13.9 | 5 | 12.7 | 16.1 | 13.2 | 12.3
|  |  | 4 | 12.6 | 11.5 | 16.2 | 14.7 | 15.7 | 8.2 | 16.2 | 16.4 | 10.2 | 10.5 | 7.1 | 13.5 | 5 | 13.2 | 14.9 | 16.9 | 14 | 10.9 | 14.1 | 16.4 | 13.4 | 8.6 | 15.7 | 18 | 12 | 13.3 | 13.4 | 17.8 | 11.1 | 17.6 | 17.6 | 14.5 | 9.9 | 15.1 | 15.3 | 9.2 | 19.6 | 13.3 | 14.4 | 13.3 | 16.1 | 12.4 | 7.1 | 12.1 | 14.8 | 6.8 | 13.4 | 5 | 12.2 | 15.8 | 12.8 | 12
|  |  | 5.7 | 14.6 | 13 | 17.7 | 14.8 | 16.7 | 9.3 | 16.5 | 16.3 | 10.1 | 11.7 | 9.5 | 15.5 | 6.5 | 15.7 | 15.2 | 17.7 | 14.5 | 10.9 | 15.5 | 17.7 | 15.3 | 11 | 17.1 | 19.2 | 13.3 | 14.2 | 14 | 18.7 | 13.3 | 18.3 | 18.8 | 16.1 | 10.3 | 15.1 | 16.3 | 10.1 | 20 | 14.1 | 14.4 | 13.5 | 16.8 | 13.3 | 9.4 | 12.6 | 14.9 | 9.2 | 13.9 | 5.6 | 13 | 16.6 | 13.2 | 12.5
|  |  | 7.5 | 16.7 | 14.5 | 19.3 | 15 | 17.7 | 10.5 | 16.7 | 16.1 | 10.1 | 13 | 12 | 17.4 | 7.9 | 18.1 | 15.6 | 18.6 | 15 | 10.8 | 16.9 | 18.9 | 17.1 | 13.3 | 18.4 | 20.3 | 14.7 | 15.2 | 14.6 | 19.6 | 15.5 | 19.1 | 19.9 | 17.6 | 10.8 | 15.2 | 17.4 | 11 | 20.3 | 15 | 14.4 | 13.6 | 17.4 | 14.1 | 11.8 | 13 | 15.1 | 11.5 | 14.5 | 6.2 | 13.8 | 17.5 | 13.6 | 12.9
|  |  | 9.2 | 18.7 | 16 | 20.8 | 15.1 | 18.7 | 11.6 | 17 | 16 | 10 | 14.2 | 14.4 | 19.4 | 9.4 | 20.6 | 15.9 | 19.4 | 15.5 | 10.8 | 18.3 | 20.2 | 19 | 15.7 | 19.8 | 21.5 | 16 | 16.1 | 15.2 | 20.5 | 17.7 | 19.8 | 21.1 | 19.2 | 11.2 | 15.2 | 18.4 | 11.9 | 20.7 | 15.8 | 14.4 | 13.8 | 18.1 | 15 | 14.1 | 13.5 | 15.2 | 13.9 | 15 | 6.8 | 14.6 | 18.3 | 14 | 13.4
|  |  | 10.7 | 21.7 | 17.6 | 22.5 | 15.2 | 20.3 | 13 | 17.4 | 17.4 | 10.3 | 16.2 | 16 | 20.9 | 10.7 | 22.4 | 16.8 | 20.3 | 15.3 | 10.9 | 18.8 | 22.5 | 21.5 | 17.1 | 21.1 | 22.5 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 21.7 | 18.8 | 19.9 | 22.5 | 20.8 | 11.9 | 16.3 | 20.1 | 14.3 | 20.8 | 17 | 14.5 | 14.6 | 20.2 | 15.4 | 16.4 | 15.5 | 16.6 | 15.5 | 16.2 | 7.5 | 15.9 | 20.3 | 15.3 | 14.2
|  |  | 12.1 | 24.7 | 19.1 | 24.3 | 15.2 | 21.9 | 14.5 | 17.8 | 18.7 | 10.7 | 18.1 | 17.7 | 22.5 | 12 | 24.1 | 17.6 | 21.1 | 15.1 | 11.1 | 19.4 | 24.9 | 24 | 18.4 | 22.4 | 23.4 | 17.7 | 17.6 | 17.9 | 22.9 | 19.8 | 19.9 | 24 | 22.4 | 12.7 | 17.5 | 21.8 | 16.8 | 21 | 18.1 | 14.5 | 15.5 | 22.2 | 15.7 | 18.6 | 17.4 | 18 | 17.2 | 17.4 | 8.1 | 17.1 | 22.2 | 16.7 | 15.1
|  |  | 13.6 | 27.7 | 20.7 | 26 | 15.3 | 23.5 | 15.9 | 18.2 | 20.1 | 11 | 20.1 | 19.3 | 24 | 13.3 | 25.9 | 18.5 | 22 | 14.9 | 11.2 | 19.9 | 27.2 | 26.5 | 19.8 | 23.7 | 24.4 | 18.6 | 18.4 | 19.3 | 24.1 | 20.9 | 20 | 25.4 | 24 | 13.4 | 18.6 | 23.5 | 19.2 | 21.1 | 19.3 | 14.6 | 16.3 | 24.3 | 16.1 | 20.9 | 19.4 | 19.4 | 18.8 | 18.6 | 8.8 | 18.4 | 24.2 | 18 | 15.9
|  |  | 13.9 | 28.9 | 21 | 26.4 | 16.4 | 24.2 | 16.2 | 19.1 | 20.6 | 11.4 | 20.4 | 18.3 | 24.7 | 14.3 | 26.5 | 19.7 | 22.5 | 14.9 | 11.3 | 20.5 | 28 | 27.1 | 20.8 | 24.6 | 24.9 | 20.3 | 19.3 | 20 | 25 | 21.7 | 20.5 | 25.9 | 25 | 14.4 | 19.4 | 24.3 | 19.7 | 21.1 | 19.9 | 15.2 | 16 | 25 | 17.7 | 21.3 | 20.3 | 20.4 | 19.7 | 19.9 | 8.9 | 19.5 | 24.7 | 18 | 17.4
|  |  | 14.2 | 30.1 | 21.4 | 26.8 | 17.6 | 24.9 | 16.4 | 20.1 | 21.2 | 11.9 | 20.8 | 17.3 | 25.3 | 15.3 | 27 | 21 | 23 | 14.9 | 11.5 | 21.1 | 28.9 | 27.7 | 21.8 | 25.5 | 25.4 | 22 | 20.2 | 20.8 | 26 | 22.6 | 21 | 26.5 | 26 | 15.5 | 20.1 | 25 | 20.3 | 21.2 | 20.5 | 15.8 | 15.8 | 25.8 | 19.2 | 21.7 | 21.3 | 21.3 | 20.5 | 21.2 | 9 | 20.5 | 25.3 | 18.1 | 19
|  |  | 14.5 | 31.3 | 21.7 | 27.2 | 18.7 | 25.6 | 16.7 | 21 | 21.7 | 12.3 | 21.1 | 16.3 | 26 | 16.3 | 27.6 | 22.2 | 23.5 | 14.9 | 11.6 | 21.7 | 29.7 | 28.3 | 22.8 | 26.4 | 25.9 | 23.7 | 21.1 | 21.5 | 26.9 | 23.4 | 21.5 | 27 | 27 | 16.5 | 20.9 | 25.8 | 20.8 | 21.2 | 21.1 | 16.4 | 15.5 | 26.5 | 20.8 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 21.4 | 22.5 | 9.1 | 21.6 | 25.8 | 18.1 | 20.5
|  |  | 13.7 | 31.2 | 21.4 | 25.4 | 18.6 | 26.1 | 16.8 | 20.1 | 21.8 | 12.3 | 21.1 | 16.6 | 26.1 | 16.4 | 27.9 | 22 | 23.6 | 14.8 | 11.7 | 21.8 | 29.7 | 28.9 | 21.1 | 26.7 | 26.2 | 23.4 | 21.2 | 19.5 | 27.1 | 23.1 | 21.9 | 27.1 | 27.3 | 16.9 | 21.2 | 26 | 19.9 | 21.6 | 21.5 | 16.6 | 16.2 | 26.5 | 21.4 | 22.5 | 22.5 | 21.5 | 21.9 | 21.9 | 9.1 | 21.1 | 26.1 | 18.4 | 20.5
|  |  | 12.8 | 31.1 | 21.2 | 23.7 | 18.4 | 26.6 | 17 | 19.3 | 22 | 12.4 | 21.1 | 16.9 | 26.1 | 16.5 | 28.1 | 21.9 | 23.6 | 14.6 | 11.7 | 21.8 | 29.8 | 29.6 | 19.3 | 27.1 | 26.5 | 23 | 21.3 | 17.6 | 27.2 | 22.9 | 22.3 | 27.2 | 27.7 | 17.4 | 21.5 | 26.1 | 19.1 | 21.9 | 22 | 16.8 | 16.9 | 26.6 | 22 | 22.9 | 22.8 | 20.7 | 22.3 | 21.3 | 9.1 | 20.7 | 26.3 | 18.7 | 20.4
|  |  | 12 | 31 | 20.9 | 21.9 | 18.3 | 27.1 | 17.1 | 18.4 | 22.1 | 12.4 | 21.1 | 17.2 | 26.2 | 16.6 | 28.4 | 21.7 | 23.7 | 14.5 | 11.8 | 21.9 | 29.8 | 30.2 | 17.6 | 27.4 | 26.8 | 22.7 | 21.4 | 15.6 | 27.4 | 22.6 | 22.7 | 27.3 | 28 | 17.8 | 21.8 | 26.3 | 18.2 | 22.3 | 22.4 | 17 | 17.6 | 26.6 | 22.6 | 23.3 | 23.1 | 19.9 | 22.8 | 20.7 | 9.1 | 20.2 | 26.6 | 19 | 20.4
|  |  | 12.7 | 29.8 | 19.9 | 21.1 | 17.5 | 26.6 | 16.3 | 18.1 | 20.4 | 12.4 | 19 | 16.8 | 25.1 | 16.3 | 27.9 | 20.6 | 22.9 | 14.5 | 11.9 | 21.1 | 29.1 | 29.9 | 18.2 | 26.8 | 26.1 | 22.4 | 20.5 | 15.9 | 27.1 | 21.8 | 22.4 | 26.4 | 27.1 | 17.3 | 20.8 | 25.6 | 17.7 | 21.9 | 21.5 | 16.9 | 17.1 | 26 | 21.4 | 22.5 | 22.3 | 19.4 | 21.9 | 19.7 | 8.7 | 18.3 | 25.3 | 18.7 | 19.7
|  |  | 13.5 | 28.6 | 18.9 | 20.3 | 16.7 | 26 | 15.5 | 17.8 | 18.6 | 12.3 | 17 | 16.4 | 23.9 | 16.1 | 27.3 | 19.5 | 22 | 14.5 | 12.1 | 20.2 | 28.3 | 29.7 | 18.9 | 26.2 | 25.5 | 22 | 19.5 | 16.1 | 26.9 | 20.9 | 22.1 | 25.5 | 26.1 | 16.8 | 19.9 | 25 | 17.3 | 21.6 | 20.7 | 16.7 | 16.7 | 25.3 | 20.3 | 21.8 | 21.6 | 18.8 | 21 | 18.8 | 8.3 | 16.3 | 24 | 18.4 | 19.1
|  |  | 14.2 | 27.4 | 17.9 | 19.5 | 15.9 | 25.5 | 14.7 | 17.5 | 16.9 | 12.3 | 14.9 | 16 | 22.8 | 15.8 | 26.8 | 18.4 | 21.2 | 14.5 | 12.2 | 19.4 | 27.6 | 29.4 | 19.5 | 25.6 | 24.8 | 21.7 | 18.6 | 16.4 | 26.6 | 20.1 | 21.8 | 24.6 | 25.2 | 16.3 | 18.9 | 24.3 | 16.8 | 21.2 | 19.8 | 16.6 | 16.2 | 24.7 | 19.1 | 21 | 20.8 | 18.3 | 20.1 | 17.8 | 7.9 | 14.4 | 22.7 | 18.1 | 18.4
|  |  | 12.2 | 25.5 | 17 | 18.2 | 15.2 | 23.2 | 13 | 17.1 | 16 | 11.9 | 14.6 | 15.3 | 21.1 | 14.1 | 25.2 | 18 | 19.9 | 14.5 | 12.1 | 17.8 | 26 | 27.4 | 17.5 | 23.8 | 23.2 | 20.4 | 16.9 | 15.7 | 24.3 | 18.6 | 20.2 | 23.4 | 23.3 | 15.4 | 17.4 | 21.5 | 16.2 | 20.6 | 18.5 | 16.1 | 14.5 | 23.4 | 18.3 | 19 | 19.3 | 17.5 | 18.4 | 16.8 | 7.5 | 14.1 | 21.7 | 17.3 | 17.8
|  |  | 10.1 | 23.7 | 16 | 16.9 | 14.6 | 21 | 11.4 | 16.6 | 15.2 | 11.5 | 14.4 | 14.6 | 19.4 | 12.3 | 23.6 | 17.6 | 18.6 | 14.5 | 12.1 | 16.2 | 24.3 | 25.3 | 15.5 | 22.1 | 21.7 | 19.2 | 15.1 | 14.9 | 22.1 | 17 | 18.7 | 22.3 | 21.5 | 14.5 | 15.8 | 18.6 | 15.6 | 19.9 | 17.1 | 15.6 | 12.7 | 22.2 | 17.5 | 17.1 | 17.9 | 16.6 | 16.7 | 15.8 | 7.2 | 13.7 | 20.7 | 16.5 | 17.1
|  |  | 8.1 | 21.8 | 15.1 | 15.6 | 13.9 | 18.7 | 9.7 | 16.2 | 14.3 | 11.1 | 14.1 | 13.9 | 17.7 | 10.6 | 22 | 17.2 | 17.3 | 14.5 | 12 | 14.6 | 22.7 | 23.3 | 13.5 | 20.3 | 20.1 | 17.9 | 13.4 | 14.2 | 19.8 | 15.5 | 17.1 | 21.1 | 19.6 | 13.6 | 14.3 | 15.8 | 15 | 19.3 | 15.8 | 15.1 | 11 | 20.9 | 16.7 | 15.1 | 16.4 | 15.8 | 15 | 14.8 | 6.8 | 13.4 | 19.7 | 15.7 | 16.5
|  |  | 7.3 | 21.6 | 14.4 | 15.6 | 13.9 | 18.6 | 9.1 | 15.7 | 13.9 | 9.7 | 13.4 | 13.3 | 17.1 | 9.6 | 21 | 16.9 | 16.5 | 14.7 | 11.4 | 14.3 | 21.9 | 22.7 | 12.4 | 19.4 | 19.1 | 17.5 | 12.9 | 13.8 | 18.9 | 13.9 | 16.3 | 20.2 | 19.1 | 12.9 | 13.4 | 15.2 | 14.9 | 18.5 | 14.8 | 15 | 10.5 | 19.9 | 16.2 | 14.4 | 15.7 | 14.9 | 14.5 | 14.5 | 6.8 | 13 | 19.1 | 15 | 16.7
|  |  | 6.5 | 21.4 | 13.7 | 15.5 | 13.8 | 18.4 | 8.4 | 15.3 | 13.6 | 8.2 | 12.6 | 12.8 | 16.6 | 8.6 | 20.1 | 16.7 | 15.7 | 15 | 10.8 | 13.9 | 21.2 | 22.2 | 11.3 | 18.6 | 18.1 | 17.2 | 12.3 | 13.4 | 18.1 | 12.4 | 15.5 | 19.3 | 18.5 | 12.1 | 12.4 | 14.7 | 14.7 | 17.8 | 13.9 | 14.9 | 10.1 | 18.9 | 15.8 | 13.7 | 15 | 14.1 | 14 | 14.1 | 6.8 | 12.6 | 18.4 | 14.4 | 16.8
|  |  | 5.7 | 21.2 | 13 | 15.5 | 13.8 | 18.3 | 7.8 | 14.8 | 13.2 | 6.8 | 11.9 | 12.2 | 16 | 7.6 | 19.1 | 16.4 | 14.9 | 15.2 | 10.2 | 13.6 | 20.4 | 21.6 | 10.2 | 17.7 | 17.1 | 16.8 | 11.8 | 13 | 17.2 | 10.8 | 14.7 | 18.4 | 18 | 11.4 | 11.5 | 14.1 | 14.6 | 17 | 12.9 | 14.8 | 9.6 | 17.9 | 15.3 | 13 | 14.3 | 13.2 | 13.5 | 13.8 | 6.8 | 12.2 | 17.8 | 13.7 | 17
|  |  | 5.6 | 20.8 | 12.6 | 15.3 | 13.4 | 17.9 | 7.5 | 13.6 | 12.9 | 6.4 | 11.7 | 11.7 | 15.6 | 6.8 | 18.6 | 15.8 | 13.9 | 15.1 | 10.1 | 13.5 | 20 | 21.2 | 9.7 | 17.1 | 16.7 | 16.4 | 12.1 | 12.4 | 16 | 10.6 | 13.9 | 17.6 | 17.4 | 11.1 | 11.1 | 13.4 | 14.1 | 16.7 | 12.5 | 14.7 | 9.7 | 17.4 | 15 | 13 | 13.9 | 12.9 | 12.9 | 14 | 6.8 | 11.9 | 17.6 | 13.5 | 16.9
|  |  | 5.6 | 20.4 | 12.1 | 15.1 | 13.1 | 17.5 | 7.3 | 12.4 | 12.5 | 5.9 | 11.4 | 11.1 | 15.2 | 6.1 | 18 | 15.1 | 12.8 | 15 | 9.9 | 13.3 | 19.6 | 20.8 | 9.1 | 16.5 | 16.3 | 15.9 | 12.3 | 11.7 | 14.8 | 10.3 | 13 | 16.8 | 16.9 | 10.9 | 10.8 | 12.7 | 13.7 | 16.4 | 12.1 | 14.7 | 9.8 | 16.9 | 14.6 | 13.1 | 13.5 | 12.7 | 12.4 | 14.1 | 6.8 | 11.5 | 17.4 | 13.4 | 16.7
|  |  | 5.5 | 20 | 11.7 | 14.9 | 12.7 | 17.1 | 7 | 11.2 | 12.2 | 5.5 | 11.2 | 10.6 | 14.8 | 5.3 | 17.5 | 14.5 | 11.8 | 14.9 | 9.8 | 13.2 | 19.2 | 20.4 | 8.6 | 15.9 | 15.9 | 15.5 | 12.6 | 11.1 | 13.6 | 10.1 | 12.2 | 16 | 16.3 | 10.6 | 10.4 | 12 | 13.2 | 16.1 | 11.7 | 14.6 | 9.9 | 16.4 | 14.3 | 13.1 | 13.1 | 12.4 | 11.8 | 14.3 | 6.8 | 11.2 | 17.2 | 13.2 | 16.6
|  |  | 7 | 21.2 | 12.6 | 14.9 | 13.3 | 17.1 | 8 | 12 | 12.6 | 7.5 | 11.6 | 11.1 | 14.8 | 7.2 | 17.6 | 14.8 | 13.8 | 15 | 10.7 | 13.9 | 19.5 | 19.7 | 11.3 | 16 | 16.8 | 16.6 | 13.3 | 11.9 | 16.1 | 12.6 | 13.4 | 17.7 | 16.4 | 10.9 | 12.4 | 13.8 | 13.3 | 16.5 | 12.6 | 14.6 | 11.7 | 17.7 | 14.6 | 13.6 | 14.3 | 13.7 | 13.2 | 14.3 | 7.8 | 11.7 | 18.5 | 13.6 | 17.3
|  |  | 8.4 | 22.3 | 13.4 | 15 | 14 | 17 | 9 | 12.7 | 13.1 | 9.5 | 12.1 | 11.5 | 14.8 | 9.1 | 17.8 | 15.1 | 15.8 | 15 | 11.7 | 14.5 | 19.7 | 19.1 | 14.1 | 16.1 | 17.7 | 17.7 | 13.9 | 12.6 | 18.7 | 15.2 | 14.7 | 19.3 | 16.5 | 11.2 | 14.3 | 15.6 | 13.3 | 16.8 | 13.5 | 14.6 | 13.4 | 19.1 | 15 | 14 | 15.5 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 8.8 | 12.2 | 19.7 | 14 | 17.9
|  |  | 9.9 | 23.5 | 14.3 | 15 | 14.6 | 17 | 10 | 13.5 | 13.5 | 11.5 | 12.5 | 12 | 14.8 | 11 | 17.9 | 15.4 | 17.8 | 15.1 | 12.6 | 15.2 | 20 | 18.4 | 16.8 | 16.2 | 18.6 | 18.8 | 14.6 | 13.4 | 21.2 | 17.7 | 15.9 | 21 | 16.6 | 11.5 | 16.3 | 17.4 | 13.4 | 17.2 | 14.4 | 14.6 | 15.2 | 20.4 | 15.3 | 14.5 | 16.7 | 16.2 | 16.1 | 14.4 | 9.8 | 12.7 | 21 | 14.4 | 18.6
|  |  | 11.3 | 25.5 | 14.7 | 15 | 16 | 16.8 | 12.2 | 14.8 | 14.2 | 12.9 | 13.1 | 12.5 | 14.8 | 13.1 | 18.3 | 16.4 | 19.3 | 15.8 | 14.3 | 15.9 | 20.8 | 19.2 | 18.1 | 17.1 | 20.4 | 20 | 16.1 | 13.9 | 22.9 | 19.1 | 17.3 | 22.5 | 16.7 | 11.9 | 16.8 | 20.2 | 13.8 | 18.6 | 16.1 | 14.9 | 16.3 | 22.4 | 15.6 | 16.2 | 18.7 | 17.7 | 17 | 15.6 | 9.6 | 13.7 | 21.7 | 15.6 | 19.3
|  |  | 12.7 | 27.4 | 15 | 14.9 | 17.3 | 16.7 | 14.5 | 16.2 | 14.9 | 14.4 | 13.8 | 13 | 14.8 | 15.1 | 18.7 | 17.5 | 20.8 | 16.5 | 15.9 | 16.7 | 21.6 | 20.1 | 19.5 | 17.9 | 22.1 | 21.3 | 17.7 | 14.3 | 24.6 | 20.6 | 18.7 | 24.1 | 16.9 | 12.2 | 17.2 | 23.1 | 14.3 | 20 | 17.7 | 15.1 | 17.3 | 24.5 | 16 | 17.8 | 20.8 | 19.3 | 17.9 | 16.8 | 9.4 | 14.8 | 22.5 | 16.8 | 20
|  |  | 14.1 | 29.4 | 15.4 | 14.9 | 18.7 | 16.5 | 16.7 | 17.5 | 15.6 | 15.8 | 14.4 | 13.5 | 14.8 | 17.2 | 19.1 | 18.5 | 22.3 | 17.2 | 17.6 | 17.4 | 22.4 | 20.9 | 20.8 | 18.8 | 23.9 | 22.5 | 19.2 | 14.8 | 26.3 | 22 | 20.1 | 25.6 | 17 | 12.6 | 17.7 | 25.9 | 14.7 | 21.4 | 19.4 | 15.4 | 18.4 | 26.5 | 16.3 | 19.5 | 22.8 | 20.8 | 18.8 | 18 | 9.2 | 15.8 | 23.2 | 18 | 20.7
|  |  | 13.4 | 25.1 | 16.3 | 14.6 | 19 | 16.3 | 17.1 | 17.9 | 16.9 | 15.6 | 15.4 | 14.3 | 14.8 | 17.4 | 18.6 | 19.2 | 23 | 17.3 | 17.5 | 18.5 | 22.4 | 21.5 | 21.2 | 18.1 | 24.2 | 23.5 | 19.7 | 15.7 | 26.9 | 22.5 | 21.1 | 26.4 | 16.8 | 12.9 | 18.6 | 24.1 | 15.2 | 22.5 | 19.1 | 16.1 | 19.5 | 26.3 | 16.2 | 20.2 | 23.7 | 20.4 | 18.9 | 18.7 | 9.9 | 16.1 | 24.1 | 19.2 | 21.9
|  |  | 12.7 | 20.8 | 17.2 | 14.3 | 19.3 | 16.1 | 17.4 | 18.2 | 18.1 | 15.4 | 16.5 | 15 | 14.8 | 17.6 | 18.1 | 20 | 23.6 | 17.3 | 17.5 | 19.6 | 22.4 | 22 | 21.7 | 17.4 | 24.5 | 24.6 | 20.3 | 16.7 | 27.6 | 23 | 22 | 27.3 | 16.7 | 13.2 | 19.6 | 22.4 | 15.6 | 23.6 | 18.9 | 16.7 | 20.5 | 26.1 | 16.2 | 20.8 | 24.7 | 19.9 | 19.1 | 19.5 | 10.5 | 16.3 | 24.9 | 20.3 | 23.1
|  |  | 12 | 16.5 | 18.1 | 14 | 19.6 | 15.9 | 17.8 | 18.6 | 19.4 | 15.2 | 17.5 | 15.8 | 14.8 | 17.8 | 17.6 | 20.7 | 24.3 | 17.4 | 17.4 | 20.7 | 22.4 | 22.6 | 22.1 | 16.7 | 24.8 | 25.6 | 20.8 | 17.6 | 28.2 | 23.5 | 23 | 28.1 | 16.5 | 13.5 | 20.5 | 20.6 | 16.1 | 24.7 | 18.6 | 17.4 | 21.6 | 25.9 | 16.1 | 21.5 | 25.6 | 19.5 | 19.2 | 20.2 | 11.2 | 16.6 | 25.8 | 21.5 | 24.3
|  |  | 12.3 | 16 | 18.8 | 13.7 | 19.1 | 15.7 | 17.9 | 19 | 19.6 | 15.1 | 17.6 | 16.3 | 14.5 | 17.3 | 17.5 | 21 | 24.6 | 18 | 17.5 | 20.5 | 22 | 23.1 | 22.6 | 17 | 23.9 | 24.4 | 21 | 17.7 | 26.1 | 23.9 | 23.5 | 28.2 | 16.7 | 13.9 | 20.8 | 20.2 | 16.4 | 24.9 | 18.8 | 17.3 | 21.9 | 25.2 | 16.6 | 21.4 | 26 | 20.1 | 19.8 | 20.6 | 10.8 | 17 | 24.5 | 19.7 | 23.4
|  |  | 12.7 | 15.6 | 19.4 | 13.4 | 18.5 | 15.5 | 17.9 | 19.5 | 19.8 | 15 | 17.7 | 16.8 | 14.2 | 16.9 | 17.4 | 21.2 | 25 | 18.5 | 17.6 | 20.4 | 21.5 | 23.6 | 23.2 | 17.2 | 23.1 | 23.3 | 21.1 | 17.9 | 24.1 | 24.2 | 24.1 | 28.3 | 16.8 | 14.4 | 21.1 | 19.9 | 16.8 | 25.2 | 19 | 17.1 | 22.1 | 24.4 | 17.2 | 21.3 | 26.4 | 20.8 | 20.3 | 21 | 10.4 | 17.4 | 23.2 | 17.8 | 22.6
|  |  | 13 | 15.1 | 20.1 | 13.1 | 18 | 15.3 | 18 | 19.9 | 20 | 14.9 | 17.8 | 17.3 | 13.9 | 16.4 | 17.3 | 21.5 | 25.3 | 19.1 | 17.7 | 20.2 | 21.1 | 24.1 | 23.7 | 17.5 | 22.2 | 22.1 | 21.3 | 18 | 22 | 24.6 | 24.6 | 28.4 | 17 | 14.8 | 21.4 | 19.5 | 17.1 | 25.4 | 19.2 | 17 | 22.4 | 23.7 | 17.7 | 21.2 | 26.8 | 21.4 | 20.9 | 21.4 | 10 | 17.8 | 21.9 | 16 | 21.7
|  |  | 13.1 | 14.6 | 18.8 | 13 | 17 | 15 | 17 | 19.5 | 19.5 | 14.4 | 17.6 | 16.9 | 14 | 15.3 | 16.6 | 20.5 | 24.8 | 18.6 | 17.6 | 19.8 | 20.3 | 23.9 | 23.3 | 17.3 | 20.9 | 22 | 20.8 | 18.3 | 22.3 | 24.1 | 23.9 | 27 | 16.9 | 15.1 | 20.7 | 20.5 | 16.2 | 24.8 | 18.9 | 16.5 | 21.7 | 22.5 | 16.8 | 19.9 | 26 | 18.9 | 18.8 | 20.4 | 9.8 | 16.8 | 21.2 | 16 | 20.2
|  |  | 13.3 | 14.1 | 17.6 | 13 | 16 | 14.8 | 15.9 | 19.2 | 18.9 | 13.8 | 17.5 | 16.4 | 14 | 14.3 | 15.9 | 19.6 | 24.2 | 18 | 17.6 | 19.4 | 19.6 | 23.8 | 22.8 | 17 | 19.5 | 21.9 | 20.3 | 18.5 | 22.7 | 23.6 | 23.1 | 25.7 | 16.9 | 15.5 | 20 | 21.4 | 15.3 | 24.2 | 18.5 | 15.9 | 21.1 | 21.4 | 15.9 | 18.6 | 25.2 | 16.5 | 16.6 | 19.4 | 9.6 | 15.9 | 20.5 | 15.9 | 18.7
|  |  | 13.4 | 13.6 | 16.3 | 12.9 | 15 | 14.5 | 14.9 | 18.8 | 18.4 | 13.3 | 17.3 | 16 | 14.1 | 13.2 | 15.2 | 18.6 | 23.7 | 17.5 | 17.5 | 19 | 18.8 | 23.6 | 22.4 | 16.8 | 18.2 | 21.8 | 19.8 | 18.8 | 23 | 23.1 | 22.4 | 24.3 | 16.8 | 15.8 | 19.3 | 22.4 | 14.4 | 23.6 | 18.2 | 15.4 | 20.4 | 20.2 | 15 | 17.3 | 24.4 | 14 | 14.5 | 18.4 | 9.4 | 14.9 | 19.8 | 15.9 | 17.2
|  |  | 10.7 | 13.4 | 14.9 | 12.9 | 14.4 | 14.4 | 13.9 | 16.7 | 16.8 | 13.3 | 16.9 | 13.6 | 13.9 | 12.7 | 15 | 16.8 | 21.1 | 16.9 | 15.7 | 17.9 | 17.8 | 22.7 | 20.8 | 16.2 | 17.8 | 20.5 | 17.9 | 17.9 | 21.7 | 21.6 | 20.6 | 23.2 | 15.9 | 14.2 | 17.6 | 20.5 | 13.9 | 22.2 | 17.3 | 15.3 | 18.1 | 19.6 | 12.7 | 15.5 | 22.1 | 13.4 | 13.6 | 17.4 | 9.4 | 14 | 19.4 | 15.5 | 16.8
|  |  | 7.9 | 13.3 | 13.6 | 12.9 | 13.7 | 14.2 | 12.8 | 14.7 | 15.1 | 13.2 | 16.5 | 11.1 | 13.8 | 12.3 | 14.8 | 15.1 | 18.6 | 16.3 | 13.8 | 16.8 | 16.8 | 21.8 | 19.2 | 15.7 | 17.3 | 19.3 | 15.9 | 17 | 20.4 | 20.2 | 18.9 | 22.2 | 15.1 | 12.6 | 15.8 | 18.7 | 13.5 | 20.8 | 16.3 | 15.1 | 15.7 | 18.9 | 10.3 | 13.7 | 19.9 | 12.7 | 12.8 | 16.4 | 9.4 | 13.1 | 18.9 | 15.1 | 16.5
|  |  | 5.2 | 13.1 | 12.2 | 12.9 | 13.1 | 14.1 | 11.8 | 12.6 | 13.5 | 13.2 | 16.1 | 8.7 | 13.6 | 11.8 | 14.6 | 13.3 | 16 | 15.7 | 12 | 15.7 | 15.8 | 20.9 | 17.6 | 15.1 | 16.9 | 18 | 14 | 16.1 | 19.1 | 18.7 | 17.1 | 21.1 | 14.2 | 11 | 14.1 | 16.8 | 13 | 19.4 | 15.4 | 15 | 13.4 | 18.3 | 8 | 11.9 | 17.6 | 12.1 | 11.9 | 15.4 | 9.4 | 12.2 | 18.5 | 14.7 | 16.1
|  |  | 4.2 | 12.8 | 11.5 | 12.9 | 13 | 14.2 | 11.7 | 11.5 | 13.4 | 12.9 | 15.6 | 7.6 | 13.5 | 11 | 14.5 | 12.7 | 14.7 | 15.5 | 11.5 | 15 | 15.2 | 20.3 | 16.8 | 14.9 | 16.7 | 17.4 | 13.2 | 15.9 | 18.5 | 18 | 16.1 | 20.3 | 14.1 | 10.7 | 13.4 | 16.2 | 12.2 | 18.5 | 15.3 | 14 | 12.5 | 17.6 | 6.9 | 11.8 | 16.6 | 11.9 | 11.3 | 15 | 9.4 | 11.4 | 18 | 14.6 | 15.8
|  |  | 3.2 | 12.4 | 10.8 | 13 | 12.8 | 14.2 | 11.6 | 10.5 | 13.2 | 12.7 | 15.2 | 6.5 | 13.4 | 10.2 | 14.3 | 12.2 | 13.3 | 15.3 | 10.9 | 14.3 | 14.6 | 19.7 | 16.1 | 14.8 | 16.5 | 16.8 | 12.4 | 15.6 | 17.9 | 17.2 | 15.2 | 19.6 | 14.1 | 10.5 | 12.7 | 15.7 | 11.4 | 17.5 | 15.1 | 13 | 11.7 | 17 | 5.8 | 11.7 | 15.6 | 11.8 | 10.8 | 14.5 | 9.3 | 10.7 | 17.5 | 14.6 | 15.6
|  |  | 2.2 | 12.1 | 10.1 | 13 | 12.7 | 14.3 | 11.5 | 9.4 | 13.1 | 12.4 | 14.7 | 5.4 | 13.3 | 9.4 | 14.2 | 11.6 | 12 | 15.1 | 10.4 | 13.6 | 14 | 19.1 | 15.3 | 14.6 | 16.3 | 16.2 | 11.6 | 15.4 | 17.3 | 16.5 | 14.2 | 18.8 | 14 | 10.2 | 12 | 15.1 | 10.6 | 16.6 | 15 | 12 | 10.8 | 16.3 | 4.7 | 11.6 | 14.6 | 11.6 | 10.2 | 14.1 | 9.3 | 9.9 | 17 | 14.5 | 15.3
|  |  | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 13 | 12.5 | 14.2 | 11.6 | 9.1 | 13 | 12.5 | 14.2 | 6 | 12.9 | 8.7 | 14 | 11.4 | 12.1 | 15 | 10 | 13 | 13.5 | 18.7 | 14.3 | 14.4 | 16.1 | 15.9 | 11 | 15.3 | 16.8 | 14.8 | 13.4 | 18.6 | 13.9 | 9.6 | 11.9 | 14.5 | 10.3 | 16.1 | 14.3 | 11.8 | 10.7 | 16.3 | 4.3 | 11.8 | 14.7 | 11.7 | 9.9 | 14.2 | 9.1 | 9.4 | 17 | 14.3 | 15.2
|  |  | 1.1 | 11.7 | 10.9 | 13.1 | 12.4 | 14.1 | 11.6 | 8.8 | 12.8 | 12.7 | 13.6 | 6.6 | 12.5 | 8.1 | 13.7 | 11.1 | 12.2 | 14.8 | 9.7 | 12.4 | 13.1 | 18.3 | 13.2 | 14.3 | 15.9 | 15.5 | 10.4 | 15.3 | 16.2 | 13 | 12.6 | 18.3 | 13.9 | 9 | 11.7 | 14 | 10 | 15.5 | 13.7 | 11.6 | 10.7 | 16.4 | 3.9 | 12 | 14.7 | 11.8 | 9.6 | 14.4 | 9 | 9 | 17 | 14.1 | 15.1
|  |  | 0.6 | 11.5 | 11.3 | 13.1 | 12.2 | 14 | 11.7 | 8.5 | 12.7 | 12.8 | 13.1 | 7.2 | 12.1 | 7.4 | 13.5 | 10.9 | 12.3 | 14.7 | 9.3 | 11.8 | 12.6 | 17.9 | 12.2 | 14.1 | 15.7 | 15.2 | 9.8 | 15.2 | 15.7 | 11.3 | 11.8 | 18.1 | 13.8 | 8.4 | 11.6 | 13.4 | 9.7 | 15 | 13 | 11.4 | 10.6 | 16.4 | 3.5 | 12.2 | 14.8 | 11.9 | 9.3 | 14.5 | 8.8 | 8.5 | 17 | 13.9 | 15
|  |  | 2.5 | 12.1 | 12.8 | 13.1 | 13 | 13.8 | 12.9 | 10.8 | 13.3 | 13.7 | 14.1 | 9.3 | 12.1 | 8.4 | 13.5 | 12.4 | 15.5 | 15.3 | 11.2 | 13.5 | 13.5 | 17.8 | 14.4 | 14.1 | 15.7 | 16.7 | 12.3 | 15.9 | 17.5 | 13.9 | 13.8 | 19.4 | 14.1 | 10.3 | 13.5 | 14.8 | 10.2 | 16.3 | 12.9 | 11.5 | 12.9 | 16.7 | 6.5 | 12.8 | 16.9 | 12.9 | 10.7 | 16.1 | 9.2 | 9.2 | 17.6 | 14.7 | 15.4
|  |  | 4.5 | 12.7 | 14.4 | 13.2 | 13.9 | 13.7 | 14.2 | 13.2 | 13.9 | 14.6 | 15 | 11.3 | 12 | 9.3 | 13.6 | 14 | 18.8 | 16 | 13.1 | 15.2 | 14.5 | 17.8 | 16.6 | 14.1 | 15.7 | 18.1 | 14.7 | 16.5 | 19.4 | 16.6 | 15.9 | 20.7 | 14.3 | 12.3 | 15.5 | 16.3 | 10.7 | 17.5 | 12.8 | 11.5 | 15.1 | 17 | 9.5 | 13.4 | 19 | 13.9 | 12.1 | 17.8 | 9.6 | 9.8 | 18.1 | 15.4 | 15.8
|  |  | 6.4 | 13.3 | 15.9 | 13.2 | 14.7 | 13.5 | 15.4 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 16 | 13.4 | 12 | 10.3 | 13.6 | 15.5 | 22 | 16.6 | 15 | 16.9 | 15.4 | 17.7 | 18.8 | 14.1 | 15.7 | 19.6 | 17.2 | 17.2 | 21.2 | 19.2 | 17.9 | 22 | 14.6 | 14.2 | 17.4 | 17.7 | 11.2 | 18.8 | 12.7 | 11.6 | 17.4 | 17.3 | 12.5 | 14 | 21.1 | 14.9 | 13.5 | 19.4 | 10 | 10.5 | 18.7 | 16.2 | 16.2
|  |  | 8.7 | 13.8 | 17.9 | 13.1 | 16.1 | 13.4 | 16.2 | 16.9 | 16 | 16.7 | 17.4 | 14.8 | 12.2 | 11.3 | 13.6 | 17 | 23.8 | 16.4 | 16.7 | 18.4 | 17.3 | 16.6 | 20.3 | 14.2 | 15.9 | 21.8 | 18.1 | 18.8 | 23.2 | 21 | 20.1 | 23.6 | 15.1 | 16 | 18.3 | 20.2 | 13 | 21 | 12.9 | 12.3 | 19.3 | 18.1 | 14.2 | 15.2 | 23.1 | 16.2 | 14.3 | 21.4 | 11 | 12.5 | 19.5 | 18 | 18
|  |  | 10.9 | 14.4 | 20 | 13.1 | 17.4 | 13.4 | 17.1 | 18.2 | 17.4 | 18 | 18.9 | 16.1 | 12.4 | 12.3 | 13.7 | 18.5 | 25.5 | 16.3 | 18.3 | 19.9 | 19.1 | 15.6 | 21.9 | 14.4 | 16.2 | 24.1 | 18.9 | 20.3 | 25.3 | 22.8 | 22.4 | 25.3 | 15.7 | 17.8 | 19.3 | 22.8 | 14.7 | 23.2 | 13.2 | 12.9 | 21.2 | 18.9 | 15.8 | 16.3 | 25.1 | 17.5 | 15.2 | 23.5 | 11.9 | 14.4 | 20.4 | 19.7 | 19.7
|  |  | 13.2 | 14.9 | 22 | 13 | 18.8 | 13.3 | 17.9 | 19.6 | 18.9 | 19.2 | 20.3 | 17.5 | 12.6 | 13.3 | 13.7 | 20 | 27.3 | 16.1 | 20 | 21.4 | 21 | 14.5 | 23.4 | 14.5 | 16.4 | 26.3 | 19.8 | 21.9 | 27.3 | 24.6 | 24.6 | 26.9 | 16.2 | 19.6 | 20.2 | 25.3 | 16.5 | 25.4 | 13.4 | 13.6 | 23.1 | 19.7 | 17.5 | 17.5 | 27.1 | 18.8 | 16 | 25.5 | 12.9 | 16.4 | 21.2 | 21.5 | 21.5
|  |  | 13.4 | 15.6 | 23.1 | 13.1 | 19.2 | 13.5 | 18.2 | 20.4 | 19.1 | 19.3 | 21.4 | 18.2 | 12.6 | 13.6 | 13.7 | 20.9 | 28 | 15.5 | 20.8 | 21.7 | 22.6 | 14.7 | 24 | 14.7 | 16.5 | 27 | 21.1 | 23.2 | 27.8 | 25.2 | 24.9 | 27.8 | 16.2 | 20.5 | 20.8 | 26.2 | 17.4 | 26.5 | 14.4 | 14.5 | 24 | 20.2 | 18.1 | 17.8 | 27.6 | 17.9 | 16.3 | 25.9 | 13.7 | 18.1 | 21.5 | 22.3 | 22.1
|  |  | 13.6 | 16.3 | 24.3 | 13.1 | 19.7 | 13.6 | 18.5 | 21.3 | 19.4 | 19.5 | 22.4 | 18.9 | 12.5 | 13.9 | 13.7 | 21.8 | 28.6 | 14.8 | 21.7 | 22 | 24.2 | 14.8 | 24.5 | 15 | 16.5 | 27.6 | 22.3 | 24.4 | 28.2 | 25.9 | 25.1 | 28.7 | 16.3 | 21.3 | 21.5 | 27 | 18.2 | 27.5 | 15.3 | 15.5 | 25 | 20.7 | 18.7 | 18.2 | 28.2 | 16.9 | 16.5 | 26.3 | 14.4 | 19.8 | 21.9 | 23.1 | 22.6
|  |  | 13.8 | 17 | 25.4 | 13.2 | 20.1 | 13.8 | 18.8 | 22.1 | 19.6 | 19.6 | 23.5 | 19.6 | 12.5 | 14.2 | 13.7 | 22.7 | 29.3 | 14.2 | 22.5 | 22.3 | 25.8 | 15 | 25.1 | 15.2 | 16.6 | 28.3 | 23.6 | 25.7 | 28.7 | 26.5 | 25.4 | 29.6 | 16.3 | 22.2 | 22.1 | 27.9 | 19.1 | 28.6 | 16.3 | 16.4 | 25.9 | 21.2 | 19.3 | 18.5 | 28.7 | 16 | 16.8 | 26.7 | 15.2 | 21.5 | 22.2 | 23.9 | 23.2
|  |  | 12.9 | 17 | 26.2 | 13.5 | 20.2 | 13.8 | 18.6 | 22.7 | 20.1 | 19.5 | 23 | 20.3 | 12.7 | 12.9 | 13.8 | 23.1 | 25.3 | 14.4 | 21.6 | 22.4 | 26 | 14.6 | 25.2 | 15.2 | 16.6 | 28.7 | 23.7 | 24.9 | 27 | 26.4 | 23 | 29.2 | 16.4 | 22.6 | 22.3 | 25.4 | 19.9 | 25.7 | 16.9 | 16.6 | 26 | 21.2 | 19.5 | 18.9 | 28.3 | 16.4 | 16.9 | 26.4 | 15.9 | 20.8 | 20.1 | 23.8 | 23.6
|  |  | 11.9 | 17 | 27 | 13.7 | 20.4 | 13.7 | 18.3 | 23.3 | 20.5 | 19.3 | 22.4 | 20.9 | 13 | 11.6 | 13.9 | 23.5 | 21.4 | 14.5 | 20.6 | 22.4 | 26.1 | 14.1 | 25.2 | 15.1 | 16.5 | 29.1 | 23.7 | 24.2 | 25.2 | 26.3 | 20.5 | 28.7 | 16.6 | 23 | 22.5 | 22.9 | 20.7 | 22.7 | 17.5 | 16.7 | 26.1 | 21.3 | 19.8 | 19.4 | 27.9 | 16.8 | 16.9 | 26 | 16.5 | 20.2 | 18.1 | 23.7 | 23.9
|  |  | 11 | 17 | 27.8 | 14 | 20.5 | 13.7 | 18.1 | 23.9 | 21 | 19.2 | 21.9 | 21.6 | 13.2 | 10.3 | 14 | 23.9 | 17.4 | 14.7 | 19.7 | 22.5 | 26.3 | 13.7 | 25.3 | 15.1 | 16.5 | 29.5 | 23.8 | 23.4 | 23.5 | 26.2 | 18.1 | 28.3 | 16.7 | 23.4 | 22.7 | 20.4 | 21.5 | 19.8 | 18.1 | 16.9 | 26.2 | 21.3 | 20 | 19.8 | 27.5 | 17.2 | 17 | 25.7 | 17.2 | 19.5 | 16 | 23.6 | 24.3
|  |  | 10.6 | 16.6 | 27.2 | 14.1 | 19.4 | 13.8 | 17.4 | 23.7 | 19.9 | 18.7 | 20.9 | 21.4 | 13.3 | 10.2 | 13.8 | 23.5 | 18 | 14.6 | 19.9 | 20.3 | 25.1 | 13.4 | 24.8 | 15 | 15.9 | 28.4 | 22.8 | 22.1 | 23.8 | 25.6 | 18.3 | 25.4 | 16.1 | 22.3 | 22 | 21.6 | 20.9 | 19.3 | 17.8 | 15.9 | 25.2 | 20.4 | 19.2 | 19 | 26.7 | 16.5 | 16.7 | 24.8 | 16.3 | 18.8 | 16.5 | 23.3 | 24
|  |  | 10.3 | 16.1 | 26.7 | 14.1 | 18.3 | 14 | 16.6 | 23.4 | 18.8 | 18.3 | 20 | 21.2 | 13.4 | 10.1 | 13.7 | 23 | 18.5 | 14.4 | 20.2 | 18 | 24 | 13.1 | 24.4 | 14.9 | 15.4 | 27.2 | 21.9 | 20.9 | 24.1 | 25.1 | 18.6 | 22.4 | 15.6 | 21.1 | 21.2 | 22.8 | 20.2 | 18.9 | 17.6 | 14.9 | 24.3 | 19.6 | 18.3 | 18.1 | 26 | 15.7 | 16.4 | 24 | 15.3 | 18.1 | 17.1 | 23.1 | 23.7
|  |  | 9.9 | 15.7 | 26.1 | 14.2 | 17.2 | 14.1 | 15.9 | 23.2 | 17.7 | 17.8 | 19 | 21 | 13.5 | 10 | 13.5 | 22.6 | 19.1 | 14.3 | 20.4 | 15.8 | 22.8 | 12.8 | 23.9 | 14.8 | 14.8 | 26.1 | 20.9 | 19.6 | 24.4 | 24.5 | 18.8 | 19.5 | 15 | 20 | 20.5 | 24 | 19.6 | 18.4 | 17.3 | 13.9 | 23.3 | 18.7 | 17.5 | 17.3 | 25.2 | 15 | 16.1 | 23.1 | 14.4 | 17.4 | 17.6 | 22.8 | 23.4
|  |  | 9.9 | 15.6 | 25.3 | 14.1 | 15.8 | 14 | 15.2 | 20.8 | 16.6 | 17 | 18.1 | 18.4 | 13.2 | 10.1 | 13.4 | 20.5 | 18.6 | 14 | 18.3 | 15.4 | 22.2 | 12.8 | 22.2 | 14.4 | 14.5 | 24.9 | 19.1 | 18.5 | 23.4 | 22.7 | 17.5 | 19.1 | 14.6 | 18 | 19.2 | 22.9 | 17.1 | 17.5 | 16 | 13 | 21.6 | 17.6 | 15.3 | 16 | 23.1 | 14.5 | 13.9 | 22.6 | 12.4 | 15.7 | 17.5 | 21.6 | 22.2
|  |  | 9.8 | 15.5 | 24.5 | 14 | 14.3 | 13.9 | 14.4 | 18.4 | 15.6 | 16.3 | 17.3 | 15.8 | 13 | 10.2 | 13.2 | 18.5 | 18.2 | 13.7 | 16.1 | 15 | 21.5 | 12.7 | 20.4 | 13.9 | 14.1 | 23.8 | 17.2 | 17.5 | 22.5 | 20.8 | 16.3 | 18.6 | 14.2 | 16 | 17.9 | 21.9 | 14.5 | 16.7 | 14.6 | 12 | 20 | 16.4 | 13.2 | 14.8 | 20.9 | 13.9 | 11.7 | 22.1 | 10.3 | 14.1 | 17.3 | 20.3 | 21
|  |  | 9.8 | 15.4 | 23.7 | 13.9 | 12.9 | 13.8 | 13.7 | 16 | 14.5 | 15.5 | 16.4 | 13.2 | 12.7 | 10.3 | 13.1 | 16.4 | 17.7 | 13.4 | 14 | 14.6 | 20.9 | 12.7 | 18.7 | 13.5 | 13.8 | 22.6 | 15.4 | 16.4 | 21.5 | 19 | 15 | 18.2 | 13.8 | 14 | 16.6 | 20.8 | 12 | 15.8 | 13.3 | 11.1 | 18.3 | 15.3 | 11 | 13.5 | 18.8 | 13.4 | 9.5 | 21.6 | 8.3 | 12.4 | 17.2 | 19.1 | 19.8
|  |  | 9.9 | 15.1 | 22 | 14 | 12.7 | 13.8 | 13.7 | 15.2 | 14.4 | 15.3 | 15.8 | 12.6 | 12.4 | 11 | 13.1 | 15.4 | 16.6 | 12.9 | 12.7 | 14.3 | 20.1 | 12.7 | 18.1 | 13.3 | 13.6 | 21.7 | 13.8 | 16.3 | 20.4 | 17.1 | 14.2 | 17.8 | 13.6 | 12.7 | 15.2 | 19.8 | 10.9 | 15.3 | 13 | 10.8 | 17.6 | 15.1 | 9.8 | 13.3 | 18.5 | 13.1 | 9 | 21.3 | 7.7 | 11.5 | 16.9 | 18.6 | 19.2
|  |  | 10 | 14.9 | 20.4 | 14 | 12.5 | 13.7 | 13.7 | 14.3 | 14.2 | 15 | 15.2 | 11.9 | 12 | 11.7 | 13.1 | 14.5 | 15.6 | 12.3 | 11.3 | 14 | 19.4 | 12.6 | 17.6 | 13.2 | 13.3 | 20.8 | 12.3 | 16.1 | 19.4 | 15.2 | 13.4 | 17.4 | 13.5 | 11.5 | 13.8 | 18.7 | 9.9 | 14.8 | 12.6 | 10.5 | 16.9 | 15 | 8.6 | 13.2 | 18.1 | 12.7 | 8.6 | 21 | 7.1 | 10.5 | 16.5 | 18.2 | 18.7
|  |  | 10.1 | 14.6 | 18.7 | 14.1 | 12.3 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 14.1 | 14.8 | 14.6 | 11.3 | 11.7 | 12.4 | 13.1 | 13.5 | 14.5 | 11.8 | 10 | 13.7 | 18.6 | 12.6 | 17 | 13 | 13.1 | 19.9 | 10.7 | 16 | 18.3 | 13.3 | 12.6 | 17 | 13.3 | 10.2 | 12.4 | 17.7 | 8.8 | 14.3 | 12.3 | 10.2 | 16.2 | 14.8 | 7.4 | 13 | 17.8 | 12.4 | 8.1 | 20.7 | 6.5 | 9.6 | 16.2 | 17.7 | 18.1
|  |  | 10.1 | 15.1 | 19 | 13.6 | 12 | 13.8 | 13.8 | 13 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 11.2 | 12 | 12.7 | 13.1 | 13 | 13.3 | 11.5 | 9.7 | 13.1 | 18 | 12.5 | 16 | 12.9 | 12.9 | 19 | 10.3 | 15 | 16.9 | 12.5 | 11.6 | 15.8 | 13.1 | 10.2 | 12 | 16.4 | 8.2 | 13.1 | 11.6 | 9.7 | 15.6 | 14.8 | 7.3 | 13 | 17.1 | 11.9 | 8.1 | 20.7 | 6.2 | 9.5 | 15.7 | 17.2 | 17.7
|  |  | 10.2 | 15.5 | 19.3 | 13.1 | 11.7 | 13.8 | 14 | 12.5 | 14.8 | 13.9 | 14.3 | 11 | 12.2 | 12.9 | 13.1 | 12.4 | 12 | 11.1 | 9.3 | 12.6 | 17.5 | 12.5 | 15 | 12.7 | 12.8 | 18 | 9.9 | 14.1 | 15.6 | 11.7 | 10.6 | 14.7 | 12.8 | 10.1 | 11.5 | 15.1 | 7.5 | 12 | 10.9 | 9.1 | 15.1 | 14.7 | 7.1 | 13 | 16.5 | 11.3 | 8 | 20.7 | 5.8 | 9.4 | 15.3 | 16.6 | 17.3
|  |  | 10.2 | 16 | 19.6 | 12.6 | 11.4 | 13.9 | 14.1 | 12 | 15.1 | 13.5 | 14.2 | 10.9 | 12.5 | 13.2 | 13.1 | 11.9 | 10.8 | 10.8 | 9 | 12 | 16.9 | 12.4 | 14 | 12.6 | 12.6 | 17.1 | 9.5 | 13.1 | 14.2 | 10.9 | 9.6 | 13.5 | 12.6 | 10.1 | 11.1 | 13.8 | 6.9 | 10.8 | 10.2 | 8.6 | 14.5 | 14.7 | 7 | 13 | 15.8 | 10.8 | 8 | 20.7 | 5.5 | 9.3 | 14.8 | 16.1 | 16.9
|  |  | 10.5 | 17 | 20.9 | 12.4 | 12.3 | 13.6 | 15.1 | 14.3 | 15.5 | 13.8 | 14.1 | 12.8 | 12 | 14.6 | 13.5 | 13.5 | 11.2 | 10.6 | 11.2 | 13.1 | 18.1 | 12.4 | 15.9 | 13 | 13 | 19.1 | 12.4 | 12.7 | 13.9 | 13.2 | 9.7 | 13.1 | 12.6 | 12.5 | 13.6 | 13.3 | 8.9 | 10.7 | 10.5 | 9.6 | 16.3 | 14.7 | 10.2 | 14.4 | 18.2 | 11.1 | 11 | 20.6 | 8 | 9.7 | 15.4 | 16.1 | 17.4
|  |  | 10.9 | 18.1 | 22.3 | 12.3 | 13.2 | 13.4 | 16 | 16.7 | 16 | 14.1 | 14 | 14.8 | 11.6 | 16 | 13.8 | 15 | 11.5 | 10.4 | 13.4 | 14.3 | 19.3 | 12.4 | 17.7 | 13.3 | 13.3 | 21 | 15.3 | 12.3 | 13.5 | 15.4 | 9.8 | 12.6 | 12.5 | 15 | 16.2 | 12.9 | 10.9 | 10.6 | 10.9 | 10.6 | 18 | 14.8 | 13.5 | 15.8 | 20.5 | 11.5 | 13.9 | 20.6 | 10.4 | 10 | 16 | 16 | 17.8
|  |  | 11.2 | 19.1 | 23.6 | 12.1 | 14.1 | 13.1 | 17 | 19 | 16.4 | 14.4 | 13.9 | 16.7 | 11.1 | 17.4 | 14.2 | 16.6 | 11.9 | 10.2 | 15.6 | 15.4 | 20.5 | 12.4 | 19.6 | 13.7 | 13.7 | 23 | 18.2 | 11.9 | 13.2 | 17.7 | 9.9 | 12.2 | 12.5 | 17.4 | 18.7 | 12.4 | 12.9 | 10.5 | 11.2 | 11.6 | 19.8 | 14.8 | 16.7 | 17.2 | 22.9 | 11.8 | 16.9 | 20.5 | 12.9 | 10.4 | 16.6 | 16 | 18.3
|  |  | 13.8 | 18.5 | 24.4 | 12.4 | 14.7 | 13.3 | 17.9 | 20.2 | 17 | 14.4 | 13.6 | 18.8 | 11.2 | 18.2 | 13.7 | 19.2 | 12.5 | 10.5 | 17.3 | 17 | 22.4 | 12.3 | 20.3 | 13.4 | 13.8 | 24.3 | 19.6 | 12.2 | 13.9 | 18.7 | 10.6 | 13.1 | 12.7 | 19 | 20.2 | 12.8 | 16.2 | 11.1 | 12.7 | 12.7 | 20.7 | 14.8 | 18.1 | 18.5 | 23.3 | 12.8 | 18.3 | 20.3 | 13.9 | 11.2 | 17.9 | 18.4 | 19.7
|  |  | 16.4 | 17.9 | 25.3 | 12.7 | 15.3 | 13.4 | 18.7 | 21.4 | 17.5 | 14.3 | 13.2 | 20.9 | 11.4 | 19 | 13.1 | 21.7 | 13.1 | 10.7 | 19 | 18.7 | 24.3 | 12.2 | 21 | 13 | 14 | 25.5 | 21.1 | 12.4 | 14.6 | 19.8 | 11.4 | 14.1 | 12.9 | 20.7 | 21.7 | 13.1 | 19.4 | 11.8 | 14.3 | 13.9 | 21.7 | 14.7 | 19.6 | 19.8 | 23.6 | 13.8 | 19.6 | 20.2 | 15 | 11.9 | 19.1 | 20.7 | 21.2
|  |  | 19 | 17.3 | 26.1 | 13 | 15.9 | 13.6 | 19.6 | 22.6 | 18.1 | 14.3 | 12.9 | 23 | 11.5 | 19.8 | 12.6 | 24.3 | 13.7 | 11 | 20.7 | 20.3 | 26.2 | 12.1 | 21.7 | 12.7 | 14.1 | 26.8 | 22.5 | 12.7 | 15.3 | 20.8 | 12.1 | 15 | 13.1 | 22.3 | 23.2 | 13.5 | 22.7 | 12.4 | 15.8 | 15 | 22.6 | 14.7 | 21 | 21.1 | 24 | 14.8 | 21 | 20 | 16 | 12.7 | 20.4 | 23.1 | 22.6
|  |  | 20 | 17.5 | 25.9 | 12.9 | 16.7 | 13.9 | 19.6 | 22.7 | 18.6 | 15 | 13 | 23.7 | 12.4 | 21 | 12.7 | 24.4 | 14.1 | 11 | 20.5 | 20.7 | 27 | 12.1 | 22.4 | 12.6 | 13.8 | 26.8 | 23.4 | 12.8 | 15.7 | 22.2 | 13.1 | 15.4 | 12.9 | 22.3 | 23.7 | 14 | 23.3 | 13.2 | 16.3 | 15.6 | 23.5 | 15.5 | 22 | 22.1 | 24.2 | 14.7 | 21.7 | 20.3 | 16.1 | 13.2 | 19.1 | 23.8 | 23.4
|  |  | 21 | 17.7 | 25.7 | 12.9 | 17.4 | 14.3 | 19.5 | 22.8 | 19 | 15.6 | 13 | 24.3 | 13.2 | 22.3 | 12.9 | 24.4 | 14.6 | 11 | 20.2 | 21.1 | 27.8 | 12.2 | 23 | 12.4 | 13.6 | 26.8 | 24.3 | 12.9 | 16.2 | 23.7 | 14.1 | 15.7 | 12.7 | 22.3 | 24.2 | 14.4 | 23.9 | 14.1 | 16.9 | 16.1 | 24.3 | 16.4 | 23 | 23.1 | 24.5 | 14.7 | 22.4 | 20.7 | 16.3 | 13.8 | 17.7 | 24.5 | 24.3
|  |  | 22 | 17.9 | 25.5 | 12.8 | 18.2 | 14.6 | 19.5 | 22.9 | 19.5 | 16.3 | 13.1 | 25 | 14.1 | 23.5 | 13 | 24.5 | 15 | 11 | 20 | 21.5 | 28.6 | 12.2 | 23.7 | 12.3 | 13.3 | 26.8 | 25.2 | 13 | 16.6 | 25.1 | 15.1 | 16.1 | 12.5 | 22.3 | 24.7 | 14.9 | 24.5 | 14.9 | 17.4 | 16.7 | 25.2 | 17.2 | 24 | 24.1 | 24.7 | 14.6 | 23.1 | 21 | 16.4 | 14.3 | 16.4 | 25.2 | 25.1
|  |  | 21.5 | 17.7 | 23 | 13.1 | 17.9 | 15 | 18.7 | 22.6 | 19.4 | 15.9 | 13.6 | 25.5 | 13.8 | 21.4 | 13.6 | 24.4 | 15.2 | 11.1 | 18.9 | 22.1 | 28.8 | 12.4 | 24.1 | 12.4 | 13.2 | 24.2 | 25 | 13.5 | 16.6 | 24.6 | 15.3 | 16.1 | 12.5 | 22.4 | 24.7 | 14.8 | 24.8 | 15.1 | 17.9 | 16.7 | 25.5 | 16.9 | 24.3 | 24.8 | 24.9 | 15 | 23.2 | 20.9 | 16.6 | 15 | 17.1 | 25.2 | 25.6
|  |  | 21 | 17.4 | 20.5 | 13.4 | 17.7 | 15.3 | 18 | 22.3 | 19.2 | 15.4 | 14.2 | 26 | 13.6 | 19.3 | 14.1 | 24.2 | 15.5 | 11.1 | 17.7 | 22.7 | 28.9 | 12.6 | 24.6 | 12.5 | 13 | 21.6 | 24.9 | 13.9 | 16.7 | 24 | 15.6 | 16.1 | 12.5 | 22.4 | 24.7 | 14.8 | 25.1 | 15.2 | 18.3 | 16.6 | 25.9 | 16.6 | 24.5 | 25.6 | 25.1 | 15.3 | 23.4 | 20.9 | 16.7 | 15.6 | 17.7 | 25.1 | 26.1
|  |  | 20.5 | 17.2 | 18 | 13.7 | 17.4 | 15.7 | 17.2 | 22 | 19.1 | 15 | 14.7 | 26.5 | 13.3 | 17.2 | 14.7 | 24.1 | 15.7 | 11.2 | 16.6 | 23.3 | 29.1 | 12.8 | 25 | 12.6 | 12.9 | 19 | 24.7 | 14.4 | 16.7 | 23.5 | 15.8 | 16.1 | 12.5 | 22.5 | 24.7 | 14.7 | 25.4 | 15.4 | 18.8 | 16.6 | 26.2 | 16.3 | 24.8 | 26.3 | 25.3 | 15.7 | 23.5 | 20.8 | 16.9 | 16.3 | 18.4 | 25.1 | 26.6
|  |  | 18.9 | 16.4 | 16.7 | 13.8 | 16.5 | 15.4 | 16.4 | 19.8 | 18.8 | 14.7 | 14.6 | 25.6 | 13.1 | 16.8 | 14.8 | 22.7 | 14.6 | 11 | 16.7 | 22.3 | 28.1 | 12.8 | 24.8 | 12.7 | 12.8 | 18.9 | 24.5 | 14.2 | 16.3 | 23.4 | 15.6 | 15.4 | 12.4 | 22 | 24 | 14.5 | 24.7 | 15.2 | 18.1 | 16 | 25.7 | 15.3 | 23.9 | 25.3 | 24.8 | 15.2 | 22.6 | 20.1 | 16.1 | 16 | 18.1 | 24.8 | 23.8
|  |  | 17.2 | 15.7 | 15.4 | 13.8 | 15.6 | 15 | 15.7 | 17.6 | 18.6 | 14.5 | 14.4 | 24.7 | 12.9 | 16.4 | 14.8 | 21.2 | 13.5 | 10.8 | 16.9 | 21.2 | 27 | 12.8 | 24.5 | 12.8 | 12.8 | 18.7 | 24.3 | 14 | 16 | 23.2 | 15.3 | 14.7 | 12.4 | 21.5 | 23.4 | 14.3 | 24 | 14.9 | 17.5 | 15.4 | 25.1 | 14.3 | 22.9 | 24.2 | 24.4 | 14.7 | 21.7 | 19.4 | 15.2 | 15.7 | 17.7 | 24.5 | 21.1
|  |  | 15.6 | 14.9 | 14.1 | 13.9 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.4 | 18.3 | 14.2 | 14.3 | 23.8 | 12.7 | 16 | 14.9 | 19.8 | 12.4 | 10.6 | 17 | 20.2 | 26 | 12.8 | 24.3 | 12.9 | 12.7 | 18.6 | 24.1 | 13.8 | 15.6 | 23.1 | 15.1 | 14 | 12.3 | 21 | 22.7 | 14.1 | 23.3 | 14.7 | 16.8 | 14.8 | 24.6 | 13.3 | 22 | 23.2 | 23.9 | 14.2 | 20.8 | 18.7 | 14.4 | 15.4 | 17.4 | 24.2 | 18.3
|  |  | 14.4 | 14.5 | 13.6 | 13.3 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 17.2 | 13.9 | 13.9 | 22.8 | 11.4 | 16.1 | 13.7 | 18.3 | 12.1 | 10.4 | 15.5 | 18.4 | 24.5 | 12.9 | 22 | 12.6 | 12.4 | 18.3 | 22.5 | 13.2 | 14.5 | 20.8 | 14.5 | 12.9 | 12.1 | 18.8 | 21.1 | 13.2 | 22 | 14.2 | 14.5 | 13.7 | 23.1 | 13.1 | 20.1 | 22 | 21.6 | 13.1 | 19.8 | 18.2 | 13.3 | 14.1 | 16.2 | 22.4 | 18.2
|  |  | 13.2 | 14 | 13 | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 13.4 | 12.9 | 16.1 | 13.5 | 13.5 | 21.9 | 10.1 | 16.1 | 12.4 | 16.8 | 11.7 | 10.2 | 13.9 | 16.6 | 23.1 | 13 | 19.6 | 12.4 | 12.2 | 17.9 | 21 | 12.6 | 13.5 | 18.6 | 13.9 | 11.7 | 11.8 | 16.6 | 19.4 | 12.3 | 20.8 | 13.6 | 12.2 | 12.7 | 21.5 | 13 | 18.2 | 20.7 | 19.4 | 11.9 | 18.8 | 17.6 | 12.1 | 12.8 | 14.9 | 20.6 | 18.1
|  |  | 12 | 13.6 | 12.5 | 12.2 | 12 | 12.3 | 12.7 | 11.6 | 15 | 13.2 | 13.1 | 20.9 | 8.8 | 16.2 | 11.2 | 15.3 | 11.4 | 10 | 12.4 | 14.8 | 21.6 | 13.1 | 17.3 | 12.1 | 11.9 | 17.6 | 19.4 | 12 | 12.4 | 16.3 | 13.3 | 10.6 | 11.6 | 14.4 | 17.8 | 11.4 | 19.5 | 13.1 | 9.9 | 11.6 | 20 | 12.8 | 16.3 | 19.5 | 17.1 | 10.8 | 17.8 | 17.1 | 11 | 11.5 | 13.7 | 18.8 | 18
|  |  | 11.7 | 13.6 | 11.4 | 12 | 12.4 | 12.1 | 12.4 | 11.2 | 15 | 13.1 | 12 | 18.3 | 8.5 | 16 | 10.9 | 14 | 10.8 | 9.9 | 12.1 | 15.4 | 21.1 | 12.8 | 17.6 | 11.8 | 11.8 | 17.2 | 18.7 | 11.6 | 11.9 | 16.5 | 13 | 9.9 | 11.4 | 13.1 | 17.8 | 11.1 | 18.8 | 12.8 | 10.3 | 11.2 | 19.2 | 12.6 | 15.3 | 18.7 | 16.4 | 10.8 | 16 | 16.3 | 10.3 | 10.4 | 13.4 | 18.2 | 17.8
|  |  | 11.3 | 13.7 | 10.4 | 11.8 | 12.9 | 11.8 | 12 | 10.8 | 15.1 | 12.9 | 10.8 | 15.6 | 8.2 | 15.8 | 10.6 | 12.7 | 10.2 | 9.9 | 11.9 | 16 | 20.5 | 12.4 | 17.8 | 11.5 | 11.7 | 16.8 | 17.9 | 11.3 | 11.3 | 16.8 | 12.8 | 9.1 | 11.2 | 11.8 | 17.8 | 10.8 | 18.1 | 12.6 | 10.8 | 10.8 | 18.3 | 12.3 | 14.4 | 17.9 | 15.6 | 10.8 | 14.2 | 15.6 | 9.6 | 9.2 | 13.1 | 17.7 | 17.5
|  |  | 11 | 13.7 | 9.3 | 11.6 | 13.3 | 11.6 | 11.7 | 10.4 | 15.1 | 12.8 | 9.7 | 13 | 7.9 | 15.6 | 10.3 | 11.4 | 9.6 | 9.8 | 11.6 | 16.6 | 20 | 12.1 | 18.1 | 11.2 | 11.6 | 16.4 | 17.2 | 10.9 | 10.8 | 17 | 12.5 | 8.4 | 11 | 10.5 | 17.8 | 10.5 | 17.4 | 12.3 | 11.2 | 10.4 | 17.5 | 12.1 | 13.4 | 17.1 | 14.9 | 10.8 | 12.4 | 14.8 | 8.9 | 8.1 | 12.8 | 17.1 | 17.3
|  |  | 10.5 | 13.6 | 8.9 | 11.6 | 13 | 12.1 | 10.9 | 10.4 | 15.1 | 12.5 | 9.2 | 12.8 | 7.9 | 15.3 | 10 | 10.3 | 9.4 | 9.8 | 10.6 | 16.2 | 19.7 | 12 | 17.6 | 10.8 | 11.3 | 15.6 | 16.2 | 10.8 | 10.2 | 16.5 | 12.2 | 7.9 | 10.8 | 10.5 | 17 | 9.8 | 17.1 | 12.3 | 11 | 10.3 | 16.9 | 12.1 | 12.8 | 16.5 | 14.1 | 10.7 | 13.3 | 14.7 | 9 | 7.4 | 12.6 | 16.6 | 17.4
|  |  | 10.1 | 13.5 | 8.5 | 11.6 | 12.7 | 12.5 | 10.1 | 10.3 | 15.1 | 12.3 | 8.6 | 12.7 | 7.9 | 15.1 | 9.7 | 9.1 | 9.2 | 9.8 | 9.6 | 15.8 | 19.4 | 11.9 | 17.1 | 10.5 | 11.1 | 14.9 | 15.2 | 10.6 | 9.6 | 16.1 | 11.8 | 7.5 | 10.6 | 10.5 | 16.1 | 9 | 16.7 | 12.3 | 10.7 | 10.1 | 16.4 | 12.1 | 12.3 | 15.9 | 13.2 | 10.7 | 14.1 | 14.5 | 9.1 | 6.7 | 12.5 | 16.1 | 17.4
|  |  | 9.6 | 13.4 | 8.1 | 11.6 | 12.4 | 13 | 9.3 | 10.3 | 15.1 | 12 | 8.1 | 12.5 | 7.9 | 14.8 | 9.4 | 8 | 9 | 9.8 | 8.6 | 15.4 | 19.1 | 11.8 | 16.6 | 10.1 | 10.8 | 14.1 | 14.2 | 10.5 | 9 | 15.6 | 11.5 | 7 | 10.4 | 10.5 | 15.3 | 8.3 | 16.4 | 12.3 | 10.5 | 10 | 15.8 | 12.1 | 11.7 | 15.3 | 12.4 | 10.6 | 15 | 14.4 | 9.2 | 6 | 12.3 | 15.6 | 17.5
|  |  | 10.1 | 14.4 | 9.9 | 12.2 | 13.1 | 13.4 | 10.8 | 11.1 | 16.4 | 13 | 9.2 | 12.4 | 9.2 | 16.1 | 10.2 | 9.8 | 9.3 | 10.2 | 10.1 | 17.4 | 19.7 | 12.1 | 16.8 | 10.9 | 11.1 | 15.3 | 16.1 | 10.9 | 9.6 | 16.4 | 11.8 | 8.2 | 10.9 | 11.7 | 16.8 | 8.6 | 16.2 | 12.6 | 11.9 | 11.4 | 17.6 | 12.1 | 14.2 | 15 | 14.5 | 10.9 | 14.9 | 15.1 | 10.5 | 7 | 12.1 | 16.6 | 17.8
|  |  | 10.7 | 15.5 | 11.8 | 12.7 | 13.7 | 13.9 | 12.2 | 11.8 | 17.8 | 13.9 | 10.4 | 12.4 | 10.5 | 17.4 | 11.1 | 11.6 | 9.5 | 10.6 | 11.7 | 19.3 | 20.3 | 12.3 | 17.1 | 11.6 | 11.4 | 16.4 | 18.1 | 11.4 | 10.3 | 17.1 | 12.2 | 9.4 | 11.3 | 13 | 18.2 | 8.8 | 16 | 12.8 | 13.3 | 12.9 | 19.4 | 12.1 | 16.6 | 14.7 | 16.5 | 11.1 | 14.7 | 15.9 | 11.9 | 8.1 | 12 | 17.5 | 18.1
|  |  | 11.2 | 16.5 | 13.6 | 13.3 | 14.4 | 14.3 | 13.7 | 12.6 | 19.1 | 14.9 | 11.5 | 12.3 | 11.8 | 18.7 | 11.9 | 13.4 | 9.8 | 11 | 13.2 | 21.3 | 20.9 | 12.6 | 17.3 | 12.4 | 11.7 | 17.6 | 20 | 11.8 | 10.9 | 17.9 | 12.5 | 10.6 | 11.8 | 14.2 | 19.7 | 9.1 | 15.8 | 13.1 | 14.7 | 14.3 | 21.2 | 12.1 | 19.1 | 14.4 | 18.6 | 11.4 | 14.6 | 16.6 | 13.2 | 9.1 | 11.8 | 18.5 | 18.4
|  |  | 13.7 | 16.7 | 14.8 | 13.6 | 15.7 | 14.4 | 14 | 12.3 | 20.6 | 15.4 | 13 | 12.4 | 13.3 | 19.5 | 13.2 | 14.3 | 10.1 | 11.9 | 14.9 | 22.5 | 22.8 | 13 | 18.8 | 13.5 | 12.4 | 17.9 | 21.4 | 12.2 | 11 | 19.1 | 12.6 | 11.1 | 12.8 | 16.2 | 20.7 | 9.4 | 14.4 | 13.6 | 16.5 | 15.7 | 22.5 | 12.4 | 19.2 | 14.9 | 21.1 | 12.7 | 15 | 15.9 | 13.5 | 11 | 12 | 19.8 | 19.6
|  |  | 16.3 | 16.8 | 16.1 | 13.8 | 17.1 | 14.6 | 14.4 | 12.1 | 22.2 | 15.9 | 14.6 | 12.6 | 14.9 | 20.3 | 14.5 | 15.2 | 10.5 | 12.9 | 16.5 | 23.7 | 24.6 | 13.3 | 20.2 | 14.7 | 13.2 | 18.1 | 22.9 | 12.7 | 11.2 | 20.3 | 12.6 | 11.5 | 13.8 | 18.1 | 21.7 | 9.6 | 13.1 | 14 | 18.4 | 17.2 | 23.8 | 12.6 | 19.3 | 15.5 | 23.6 | 13.9 | 15.4 | 15.1 | 13.9 | 13 | 12.1 | 21.2 | 20.9
|  |  | 18.8 | 17 | 17.3 | 14.1 | 18.4 | 14.7 | 14.7 | 11.8 | 23.7 | 16.4 | 16.1 | 12.7 | 16.4 | 21.1 | 15.8 | 16.1 | 10.8 | 13.8 | 18.2 | 24.9 | 26.5 | 13.7 | 21.7 | 15.8 | 13.9 | 18.4 | 24.3 | 13.1 | 11.3 | 21.5 | 12.7 | 12 | 14.8 | 20.1 | 22.7 | 9.9 | 11.7 | 14.5 | 20.2 | 18.6 | 25.1 | 12.9 | 19.4 | 16 | 26.1 | 15.2 | 15.8 | 14.4 | 14.2 | 14.9 | 12.3 | 22.5 | 22.1
|  |  | 20.5 | 17.1 | 16.8 | 14.1 | 19.2 | 14.6 | 14.5 | 12.4 | 24.1 | 16.5 | 16.5 | 13.8 | 16.9 | 21.4 | 16.5 | 16.2 | 11.4 | 14 | 19.1 | 24.8 | 26.1 | 14.2 | 21.7 | 16 | 14 | 19.8 | 23.9 | 13.1 | 12 | 22.1 | 13.2 | 12.7 | 14.6 | 20.5 | 22.5 | 10.7 | 10.5 | 14.6 | 21.1 | 18.9 | 25 | 13 | 18.5 | 16.9 | 26.8 | 16.5 | 16.1 | 14.8 | 14.9 | 15.3 | 12.4 | 23.3 | 22.6
|  |  | 22.1 | 17.2 | 16.2 | 14 | 20.1 | 14.6 | 14.3 | 13 | 24.4 | 16.6 | 16.9 | 14.8 | 17.3 | 21.8 | 17.1 | 16.3 | 12 | 14.3 | 19.9 | 24.6 | 25.7 | 14.7 | 21.6 | 16.3 | 14.2 | 21.2 | 23.5 | 13 | 12.8 | 22.8 | 13.8 | 13.4 | 14.5 | 21 | 22.2 | 11.5 | 9.2 | 14.7 | 21.9 | 19.3 | 24.9 | 13.2 | 17.6 | 17.7 | 27.5 | 17.8 | 16.4 | 15.1 | 15.7 | 15.8 | 12.4 | 24.2 | 23
|  |  | 23.8 | 17.3 | 15.7 | 14 | 20.9 | 14.5 | 14.1 | 13.6 | 24.8 | 16.7 | 17.3 | 15.9 | 17.8 | 22.1 | 17.8 | 16.4 | 12.6 | 14.5 | 20.8 | 24.5 | 25.3 | 15.2 | 21.6 | 16.5 | 14.3 | 22.6 | 23.1 | 13 | 13.5 | 23.4 | 14.3 | 14.1 | 14.3 | 21.4 | 22 | 12.3 | 8 | 14.8 | 22.8 | 19.6 | 24.8 | 13.3 | 16.7 | 18.6 | 28.2 | 19.1 | 16.7 | 15.5 | 16.4 | 16.2 | 12.5 | 25 | 23.5
|  |  | 23.7 | 16.9 | 15.5 | 14.1 | 19.8 | 14.4 | 13.9 | 13.5 | 22.4 | 16.9 | 17.5 | 15.1 | 17.7 | 20.8 | 17.1 | 17 | 12.1 | 14.4 | 20.4 | 22.9 | 26.1 | 16 | 20.5 | 16.6 | 14.3 | 23.1 | 23.4 | 12.9 | 14.4 | 23.1 | 14.7 | 14.4 | 14.1 | 20.9 | 22.4 | 12.9 | 9.2 | 14.5 | 22.6 | 19.3 | 25.2 | 13.7 | 14.7 | 18.5 | 28 | 18.9 | 17.3 | 15.5 | 15.7 | 16.1 | 12.1 | 24.6 | 23.6
|  |  | 23.5 | 16.5 | 15.3 | 14.1 | 18.7 | 14.2 | 13.6 | 13.3 | 20 | 17 | 17.7 | 14.4 | 17.6 | 19.4 | 16.5 | 17.6 | 11.5 | 14.4 | 20 | 21.3 | 27 | 16.9 | 19.4 | 16.6 | 14.2 | 23.5 | 23.8 | 12.9 | 15.4 | 22.8 | 15.2 | 14.8 | 14 | 20.4 | 22.9 | 13.5 | 10.4 | 14.1 | 22.4 | 18.9 | 25.6 | 14.2 | 12.7 | 18.5 | 27.8 | 18.6 | 17.9 | 15.4 | 15.1 | 16.1 | 11.8 | 24.1 | 23.6
|  |  | 23.4 | 16.1 | 15.1 | 14.2 | 17.6 | 14.1 | 13.4 | 13.2 | 17.6 | 17.2 | 17.9 | 13.6 | 17.5 | 18.1 | 15.8 | 18.2 | 11 | 14.3 | 19.6 | 19.7 | 27.8 | 17.7 | 18.3 | 16.7 | 14.2 | 24 | 24.1 | 12.8 | 16.3 | 22.5 | 15.6 | 15.1 | 13.8 | 19.9 | 23.3 | 14.1 | 11.6 | 13.8 | 22.2 | 18.6 | 26 | 14.6 | 10.7 | 18.4 | 27.6 | 18.4 | 18.5 | 15.4 | 14.4 | 16 | 11.4 | 23.7 | 23.7
|  |  | 21.3 | 15.6 | 14.9 | 13.6 | 16.8 | 14 | 12.6 | 13.2 | 17.9 | 17 | 16.9 | 13.7 | 16.6 | 18.1 | 14.6 | 17.2 | 11.3 | 14 | 19.3 | 19.9 | 27.3 | 17.1 | 18.6 | 15.9 | 13.5 | 22.1 | 22.1 | 12.8 | 15.9 | 21.3 | 16 | 14.9 | 13.9 | 19.3 | 21.6 | 14.1 | 11.6 | 14.5 | 21.1 | 18.5 | 25 | 14.2 | 9.9 | 17.8 | 26.4 | 17.8 | 16.9 | 15.6 | 13.9 | 14.8 | 11.3 | 22.9 | 22.5
|  |  | 19.3 | 15.1 | 14.7 | 13.1 | 15.9 | 13.8 | 11.9 | 13.3 | 18.1 | 16.9 | 16 | 13.7 | 15.7 | 18 | 13.4 | 16.3 | 11.5 | 13.7 | 19.1 | 20.1 | 26.8 | 16.6 | 18.9 | 15.1 | 12.9 | 20.2 | 20.2 | 12.7 | 15.5 | 20.2 | 16.4 | 14.6 | 14.1 | 18.7 | 19.8 | 14 | 11.7 | 15.1 | 19.9 | 18.5 | 24 | 13.9 | 9.1 | 17.1 | 25.3 | 17.2 | 15.3 | 15.7 | 13.5 | 13.5 | 11.1 | 22 | 21.3
|  |  | 17.2 | 14.6 | 14.5 | 12.5 | 15.1 | 13.7 | 11.1 | 13.3 | 18.4 | 16.7 | 15 | 13.8 | 14.8 | 18 | 12.2 | 15.3 | 11.8 | 13.4 | 18.8 | 20.3 | 26.3 | 16 | 19.2 | 14.3 | 12.2 | 18.3 | 18.2 | 12.7 | 15.1 | 19 | 16.8 | 14.4 | 14.2 | 18.1 | 18.1 | 14 | 11.7 | 15.8 | 18.8 | 18.4 | 23 | 13.5 | 8.3 | 16.5 | 24.1 | 16.6 | 13.7 | 15.9 | 13 | 12.3 | 11 | 21.2 | 20.1
|  |  | 15.5 | 14.4 | 13.5 | 12.5 | 14.5 | 13.2 | 10.5 | 13 | 17.4 | 15.5 | 14.1 | 13.1 | 13.7 | 16.9 | 11.5 | 13.7 | 10.5 | 12.3 | 17.2 | 19.5 | 24.6 | 14.9 | 18.5 | 13.3 | 11.7 | 17.9 | 17.7 | 12.6 | 13 | 18.6 | 17 | 13.1 | 13.9 | 16.1 | 17.3 | 13.1 | 10.4 | 16.2 | 16.8 | 17.3 | 21.5 | 13.1 | 8.3 | 15.1 | 22.4 | 15.4 | 12.4 | 15.7 | 12 | 11.5 | 11 | 20.4 | 19.2
|  |  | 13.7 | 14.2 | 12.6 | 12.4 | 14 | 12.8 | 9.9 | 12.8 | 16.4 | 14.2 | 13.2 | 12.5 | 12.7 | 15.9 | 10.7 | 12.1 | 9.1 | 11.3 | 15.6 | 18.6 | 22.8 | 13.9 | 17.7 | 12.2 | 11.3 | 17.5 | 17.3 | 12.5 | 10.9 | 18.1 | 17.1 | 11.8 | 13.6 | 14.2 | 16.5 | 12.3 | 9 | 16.5 | 14.9 | 16.3 | 19.9 | 12.8 | 8.2 | 13.7 | 20.8 | 14.2 | 11.2 | 15.4 | 10.9 | 10.7 | 11.1 | 19.5 | 18.4
|  |  | 12 | 14 | 11.6 | 12.4 | 13.4 | 12.3 | 9.3 | 12.5 | 15.4 | 13 | 12.3 | 11.8 | 11.6 | 14.8 | 10 | 10.5 | 7.8 | 10.2 | 14 | 17.8 | 21.1 | 12.8 | 17 | 11.2 | 10.8 | 17.1 | 16.8 | 12.4 | 8.8 | 17.7 | 17.3 | 10.5 | 13.3 | 12.2 | 15.7 | 11.4 | 7.7 | 16.9 | 12.9 | 15.2 | 18.4 | 12.4 | 8.2 | 12.3 | 19.1 | 13 | 9.9 | 15.2 | 9.9 | 9.9 | 11.1 | 18.7 | 17.5
|  |  | 11.4 | 14 | 11.4 | 12.5 | 12.8 | 12.2 | 9.2 | 11.3 | 15.6 | 13.4 | 11.1 | 11.1 | 11 | 14.3 | 9.9 | 9.9 | 7.1 | 9.6 | 13.7 | 17 | 20.2 | 12.5 | 16.4 | 10.4 | 10.5 | 16.7 | 16 | 12.2 | 8 | 16.5 | 17 | 9.8 | 12.7 | 11.6 | 16 | 9.7 | 7.7 | 16.8 | 12 | 14.7 | 17.7 | 12.4 | 8.1 | 11.5 | 18.1 | 12.3 | 9.2 | 15 | 10 | 9.9 | 10.9 | 18 | 17.3
|  |  | 10.8 | 14.1 | 11.3 | 12.6 | 12.3 | 12.2 | 9 | 10.2 | 15.8 | 13.8 | 9.9 | 10.4 | 10.5 | 13.9 | 9.9 | 9.3 | 6.4 | 9 | 13.5 | 16.2 | 19.3 | 12.3 | 15.8 | 9.6 | 10.3 | 16.4 | 15.2 | 12.1 | 7.3 | 15.4 | 16.8 | 9.1 | 12.2 | 11 | 16.4 | 8 | 7.6 | 16.6 | 11.2 | 14.3 | 17.1 | 12.3 | 8.1 | 10.6 | 17.2 | 11.7 | 8.6 | 14.7 | 10.2 | 10 | 10.8 | 17.3 | 17.1
|  |  | 10.2 | 14.1 | 11.1 | 12.7 | 11.7 | 12.1 | 8.9 | 9 | 16 | 14.2 | 8.7 | 9.7 | 9.9 | 13.4 | 9.8 | 8.7 | 5.7 | 8.4 | 13.2 | 15.4 | 18.4 | 12 | 15.2 | 8.8 | 10 | 16 | 14.4 | 11.9 | 6.5 | 14.2 | 16.5 | 8.4 | 11.6 | 10.4 | 16.7 | 6.3 | 7.6 | 16.5 | 10.3 | 13.8 | 16.4 | 12.3 | 8 | 9.8 | 16.2 | 11 | 7.9 | 14.5 | 10.3 | 10 | 10.6 | 16.6 | 16.9
|  |  | 10.1 | 13.7 | 11 | 12.3 | 10.4 | 12 | 8.7 | 9.5 | 15.8 | 13.9 | 8.6 | 9.1 | 9.4 | 12.9 | 9.6 | 8.2 | 5.7 | 8.1 | 12.3 | 15.4 | 17.9 | 11.8 | 15.1 | 8.9 | 9.8 | 15.9 | 14.3 | 11.4 | 7.2 | 13.8 | 16 | 7.9 | 10.9 | 10.5 | 16.2 | 5.7 | 7.2 | 16.2 | 11 | 12.8 | 15.9 | 12.4 | 7.9 | 9.9 | 15.4 | 10.5 | 8.1 | 14.7 | 10.1 | 9.6 | 10.5 | 16.7 | 17
|  |  | 9.9 | 13.3 | 10.9 | 11.9 | 9.2 | 11.8 | 8.6 | 9.9 | 15.5 | 13.5 | 8.6 | 8.4 | 9 | 12.5 | 9.4 | 7.8 | 5.7 | 7.8 | 11.4 | 15.3 | 17.5 | 11.6 | 15.1 | 9 | 9.5 | 15.8 | 14.1 | 11 | 8 | 13.3 | 15.6 | 7.4 | 10.1 | 10.5 | 15.8 | 5 | 6.8 | 16 | 11.6 | 11.9 | 15.3 | 12.4 | 7.7 | 9.9 | 14.6 | 9.9 | 8.2 | 14.8 | 9.8 | 9.1 | 10.5 | 16.7 | 17
|  |  | 9.8 | 12.9 | 10.8 | 11.5 | 7.9 | 11.7 | 8.4 | 10.4 | 15.3 | 13.2 | 8.5 | 7.8 | 8.5 | 12 | 9.2 | 7.3 | 5.7 | 7.5 | 10.5 | 15.3 | 17 | 11.4 | 15 | 9.1 | 9.3 | 15.7 | 14 | 10.5 | 8.7 | 12.9 | 15.1 | 6.9 | 9.4 | 10.6 | 15.3 | 4.4 | 6.4 | 15.7 | 12.3 | 10.9 | 14.8 | 12.5 | 7.6 | 10 | 13.8 | 9.4 | 8.4 | 15 | 9.6 | 8.7 | 10.4 | 16.8 | 17.1
|  |  | 10.1 | 13.4 | 11.2 | 11 | 10 | 11.3 | 9 | 11.5 | 16 | 13.7 | 9.5 | 8.7 | 8.6 | 12.9 | 9.3 | 9.5 | 7.2 | 9.1 | 10.5 | 16.6 | 17.9 | 11.3 | 15.1 | 8.9 | 9.5 | 15.9 | 15.1 | 10.6 | 9.9 | 13.8 | 15.2 | 8.4 | 9.6 | 11.8 | 15.8 | 6.1 | 7.6 | 15.7 | 12.8 | 10.8 | 15.4 | 12.3 | 8.5 | 12.5 | 15.1 | 11 | 10.9 | 15.1 | 9.7 | 9.3 | 10.3 | 17.4 | 17.3
|  |  | 10.3 | 13.8 | 11.6 | 10.5 | 12 | 10.9 | 9.7 | 12.6 | 16.8 | 14.1 | 10.6 | 9.7 | 8.6 | 13.7 | 9.3 | 11.8 | 8.7 | 10.8 | 10.6 | 18 | 18.9 | 11.3 | 15.3 | 8.6 | 9.7 | 16.1 | 16.3 | 10.7 | 11 | 14.8 | 15.3 | 9.8 | 9.9 | 12.9 | 16.4 | 7.9 | 8.8 | 15.8 | 13.2 | 10.7 | 16 | 12.2 | 9.4 | 15 | 16.3 | 12.5 | 13.3 | 15.3 | 9.8 | 10 | 10.2 | 18 | 17.6
|  |  | 10.6 | 14.3 | 12 | 10 | 14.1 | 10.5 | 10.3 | 13.7 | 17.5 | 14.6 | 11.6 | 10.6 | 8.7 | 14.6 | 9.4 | 14 | 10.2 | 12.4 | 10.6 | 19.3 | 19.8 | 11.2 | 15.4 | 8.4 | 9.9 | 16.3 | 17.4 | 10.8 | 12.2 | 15.7 | 15.4 | 11.3 | 10.1 | 14.1 | 16.9 | 9.6 | 10 | 15.8 | 13.7 | 10.6 | 16.6 | 12 | 10.3 | 17.5 | 17.6 | 14.1 | 15.8 | 15.4 | 9.9 | 10.6 | 10.1 | 18.6 | 17.8
|  |  | 12.6 | 14.8 | 12.5 | 10.1 | 14.6 | 10.6 | 11.2 | 15.3 | 18.1 | 15.2 | 13 | 10.7 | 9.2 | 15.6 | 9.6 | 15.4 | 11.4 | 14 | 12 | 20 | 20.8 | 12.1 | 16.1 | 8.5 | 9.8 | 16.5 | 18.3 | 12.2 | 13.6 | 16.5 | 16.5 | 12.6 | 10.8 | 14.8 | 17.4 | 11.3 | 10.6 | 16.5 | 14.9 | 12 | 18.6 | 12.9 | 10.7 | 18.3 | 19.6 | 16.3 | 17.1 | 16.7 | 10.8 | 12.2 | 10 | 19.2 | 19.2
|  |  | 14.7 | 15.3 | 13.1 | 10.3 | 15.2 | 10.8 | 12.2 | 17 | 18.8 | 15.9 | 14.5 | 10.9 | 9.6 | 16.6 | 9.8 | 16.9 | 12.5 | 15.5 | 13.4 | 20.8 | 21.8 | 13.1 | 16.7 | 8.7 | 9.6 | 16.7 | 19.3 | 13.7 | 14.9 | 17.4 | 17.5 | 14 | 11.5 | 15.5 | 17.8 | 13.1 | 11.3 | 17.3 | 16 | 13.4 | 20.6 | 13.8 | 11.2 | 19.1 | 21.5 | 18.6 | 18.4 | 18 | 11.7 | 13.7 | 9.9 | 19.9 | 20.5
|  |  | 16.7 | 15.8 | 13.6 | 10.4 | 15.7 | 10.9 | 13.1 | 18.6 | 19.4 | 16.5 | 15.9 | 11 | 10.1 | 17.6 | 10 | 18.3 | 13.7 | 17.1 | 14.8 | 21.5 | 22.8 | 14 | 17.4 | 8.8 | 9.5 | 16.9 | 20.2 | 15.1 | 16.3 | 18.2 | 18.6 | 15.3 | 12.2 | 16.2 | 18.3 | 14.8 | 11.9 | 18 | 17.2 | 14.8 | 22.6 | 14.7 | 11.6 | 19.9 | 23.5 | 20.8 | 19.7 | 19.3 | 12.6 | 15.3 | 9.8 | 20.5 | 21.9
|  |  | 17.6 | 16 | 13.9 | 10.5 | 16.2 | 11.1 | 13.8 | 19.1 | 19.3 | 17.3 | 16.4 | 11.4 | 10 | 18.3 | 10.2 | 18.3 | 14.4 | 17.7 | 15.5 | 20.5 | 21.8 | 13.9 | 17.8 | 9.1 | 9.5 | 18.1 | 20.5 | 15.6 | 17 | 18.6 | 19.4 | 15.6 | 13.5 | 15.7 | 18.7 | 15.1 | 12.6 | 18.8 | 17.9 | 15.3 | 23.7 | 15.5 | 12.1 | 20.7 | 24.6 | 21.6 | 20.1 | 19.9 | 13 | 15.5 | 10.7 | 21.1 | 22.1
|  |  | 18.5 | 16.3 | 14.1 | 10.6 | 16.7 | 11.3 | 14.6 | 19.6 | 19.3 | 18.1 | 16.9 | 11.7 | 10 | 19.1 | 10.4 | 18.2 | 15.2 | 18.3 | 16.3 | 19.6 | 20.8 | 13.9 | 18.1 | 9.5 | 9.6 | 19.3 | 20.9 | 16.1 | 17.7 | 19.1 | 20.2 | 16 | 14.8 | 15.2 | 19 | 15.3 | 13.4 | 19.7 | 18.7 | 15.7 | 24.8 | 16.2 | 12.7 | 21.6 | 25.6 | 22.4 | 20.4 | 20.6 | 13.5 | 15.7 | 11.7 | 21.8 | 22.4
|  |  | 19.4 | 16.5 | 14.4 | 10.7 | 17.2 | 11.5 | 15.3 | 20.1 | 19.2 | 18.9 | 17.4 | 12.1 | 9.9 | 19.8 | 10.6 | 18.2 | 15.9 | 18.9 | 17 | 18.6 | 19.8 | 13.8 | 18.5 | 9.8 | 9.6 | 20.5 | 21.2 | 16.6 | 18.4 | 19.5 | 21 | 16.3 | 16.1 | 14.7 | 19.4 | 15.6 | 14.1 | 20.5 | 19.4 | 16.2 | 25.9 | 17 | 13.2 | 22.4 | 26.7 | 23.2 | 20.8 | 21.2 | 13.9 | 15.9 | 12.6 | 22.4 | 22.6
|  |  | 19.9 | 16.2 | 14.8 | 10.7 | 16.9 | 11.5 | 15.2 | 19.5 | 18.9 | 17.3 | 17.5 | 12.3 | 9.8 | 20.1 | 10.7 | 18.4 | 14.6 | 19.4 | 17.4 | 18.1 | 19.7 | 14.7 | 18.9 | 10.5 | 9.9 | 19.8 | 21.3 | 16.9 | 18.8 | 19.8 | 20.8 | 16.5 | 16.3 | 14.1 | 20 | 16.2 | 13.8 | 21 | 19.6 | 16.8 | 26.9 | 17.6 | 12.8 | 22.5 | 26.5 | 23.4 | 21.3 | 19.5 | 13.9 | 14.9 | 13.5 | 22.7 | 23.1
|  |  | 20.3 | 15.9 | 15.1 | 10.8 | 16.6 | 11.6 | 15.2 | 19 | 18.7 | 15.7 | 17.7 | 12.5 | 9.8 | 20.3 | 10.7 | 18.5 | 13.2 | 20 | 17.8 | 17.6 | 19.7 | 15.7 | 19.4 | 11.2 | 10.3 | 19.1 | 21.3 | 17.1 | 19.1 | 20.1 | 20.6 | 16.7 | 16.4 | 13.5 | 20.7 | 16.7 | 13.6 | 21.5 | 19.8 | 17.4 | 27.8 | 18.1 | 12.4 | 22.6 | 26.2 | 23.7 | 21.9 | 17.9 | 13.8 | 14 | 14.3 | 23 | 23.5
|  |  | 20.8 | 15.6 | 15.5 | 10.8 | 16.3 | 11.6 | 15.1 | 18.4 | 18.4 | 14.1 | 17.8 | 12.7 | 9.7 | 20.6 | 10.8 | 18.7 | 11.9 | 20.5 | 18.2 | 17.1 | 19.6 | 16.6 | 19.8 | 11.9 | 10.6 | 18.4 | 21.4 | 17.4 | 19.5 | 20.4 | 20.4 | 16.9 | 16.6 | 12.9 | 21.3 | 17.3 | 13.3 | 22 | 20 | 18 | 28.8 | 18.7 | 12 | 22.7 | 26 | 23.9 | 22.4 | 16.2 | 13.8 | 13 | 15.2 | 23.3 | 24
|  |  | 19.8 | 17.6 | 15.2 | 10.8 | 15.4 | 11.3 | 14.3 | 18.1 | 17.7 | 14.5 | 17.2 | 12.5 | 9.6 | 19.9 | 10.5 | 18.9 | 11.9 | 19.7 | 17.7 | 17.3 | 19.9 | 16.1 | 19 | 12 | 10.5 | 17.7 | 20 | 17.1 | 18.9 | 19.6 | 19.7 | 16.4 | 16.2 | 13.1 | 20 | 16.7 | 12.5 | 20.7 | 19.4 | 17.1 | 26.1 | 18.3 | 11.5 | 22.2 | 25.4 | 23 | 21.6 | 15.7 | 13.2 | 12.8 | 15.3 | 22.5 | 23.1
|  |  | 18.7 | 19.5 | 14.8 | 10.8 | 14.6 | 11.1 | 13.5 | 17.9 | 16.9 | 14.8 | 16.5 | 12.3 | 9.4 | 19.3 | 10.3 | 19.2 | 11.8 | 18.9 | 17.2 | 17.4 | 20.1 | 15.6 | 18.2 | 12.2 | 10.3 | 16.9 | 18.5 | 16.7 | 18.3 | 18.9 | 19 | 15.8 | 15.9 | 13.2 | 18.8 | 16.2 | 11.8 | 19.5 | 18.9 | 16.1 | 23.4 | 17.8 | 11.1 | 21.7 | 24.7 | 22 | 20.8 | 15.3 | 12.5 | 12.7 | 15.3 | 21.7 | 22.2
|  |  | 17.7 | 21.5 | 14.5 | 10.8 | 13.7 | 10.8 | 12.7 | 17.6 | 16.2 | 15.2 | 15.9 | 12.1 | 9.3 | 18.6 | 10 | 19.4 | 11.8 | 18.1 | 16.7 | 17.6 | 20.4 | 15.1 | 17.4 | 12.3 | 10.2 | 16.2 | 17.1 | 16.4 | 17.7 | 18.1 | 18.3 | 15.3 | 15.5 | 13.4 | 17.5 | 15.6 | 11 | 18.2 | 18.3 | 15.2 | 20.7 | 17.4 | 10.6 | 21.2 | 24.1 | 21.1 | 20 | 14.8 | 11.9 | 12.5 | 15.4 | 20.9 | 21.3
|  |  | 16.5 | 18.8 | 12.9 | 10.9 | 12.1 | 10.7 | 12.3 | 16.7 | 15.7 | 14.7 | 14.5 | 10 | 9.4 | 17.7 | 10 | 18.4 | 11.5 | 17.9 | 15.1 | 16.8 | 19.5 | 14.3 | 16.3 | 12.3 | 10.2 | 15.6 | 16.3 | 15.2 | 16.6 | 17.4 | 18 | 14.9 | 14.3 | 12.9 | 16.6 | 14.4 | 10.5 | 17.8 | 16.7 | 14 | 20.9 | 16.5 | 10.1 | 19.9 | 22 | 19.7 | 18.2 | 14.5 | 11.5 | 11.8 | 14.6 | 19.6 | 20.1
|  |  | 15.4 | 16 | 11.2 | 11.1 | 10.6 | 10.6 | 11.9 | 15.7 | 15.3 | 14.2 | 13.1 | 7.9 | 9.6 | 16.9 | 10 | 17.3 | 11.2 | 17.8 | 13.4 | 16 | 18.7 | 13.5 | 15.2 | 12.2 | 10.3 | 14.9 | 15.4 | 13.9 | 15.6 | 16.7 | 17.6 | 14.4 | 13.2 | 12.4 | 15.6 | 13.3 | 9.9 | 17.4 | 15.2 | 12.8 | 21 | 15.7 | 9.7 | 18.6 | 19.9 | 18.3 | 16.4 | 14.2 | 11 | 11.2 | 13.8 | 18.3 | 18.9
|  |  | 14.2 | 13.3 | 9.6 | 11.2 | 9 | 10.5 | 11.5 | 14.8 | 14.8 | 13.7 | 11.7 | 5.8 | 9.7 | 16 | 10 | 16.3 | 10.9 | 17.6 | 11.8 | 15.2 | 17.8 | 12.7 | 14.1 | 12.2 | 10.3 | 14.3 | 14.6 | 12.7 | 14.5 | 16 | 17.3 | 14 | 12 | 11.9 | 14.7 | 12.1 | 9.4 | 17 | 13.6 | 11.6 | 21.2 | 14.8 | 9.2 | 17.3 | 17.8 | 16.9 | 14.6 | 13.9 | 10.6 | 10.5 | 13 | 17 | 17.7
|  |  | 12.7 | 13.7 | 9.5 | 11.3 | 8.9 | 10.8 | 11.4 | 14.8 | 14.3 | 13.7 | 10.6 | 5.4 | 9.8 | 15.2 | 10 | 15.9 | 10.7 | 16.9 | 9.6 | 14.8 | 17.6 | 11.9 | 13.5 | 11.7 | 10.2 | 13.9 | 14.1 | 12.3 | 13.6 | 14.5 | 17 | 13.6 | 11.7 | 11.8 | 14.2 | 11 | 9.3 | 16.9 | 13.3 | 11 | 20 | 13.8 | 8.2 | 17.2 | 16.2 | 16.4 | 14.6 | 14.1 | 10.3 | 10.3 | 12.8 | 16.3 | 16.9
|  |  | 11.1 | 14.1 | 9.4 | 11.3 | 8.9 | 11.2 | 11.3 | 14.8 | 13.7 | 13.7 | 9.4 | 5 | 9.8 | 14.4 | 10.1 | 15.6 | 10.6 | 16.1 | 7.4 | 14.4 | 17.4 | 11.2 | 13 | 11.3 | 10.1 | 13.6 | 13.6 | 12 | 12.6 | 13 | 16.6 | 13.1 | 11.4 | 11.8 | 13.7 | 9.9 | 9.2 | 16.7 | 13.1 | 10.4 | 18.7 | 12.7 | 7.3 | 17 | 14.7 | 15.9 | 14.5 | 14.4 | 10.1 | 10 | 12.7 | 15.6 | 16.1
|  |  | 9.6 | 14.5 | 9.3 | 11.4 | 8.8 | 11.5 | 11.2 | 14.8 | 13.2 | 13.7 | 8.3 | 4.6 | 9.9 | 13.6 | 10.1 | 15.2 | 10.4 | 15.4 | 5.2 | 14 | 17.2 | 10.4 | 12.4 | 10.8 | 10 | 13.2 | 13.1 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 16.3 | 12.7 | 11.1 | 11.7 | 13.2 | 8.8 | 9.1 | 16.6 | 12.8 | 9.8 | 17.5 | 11.7 | 6.3 | 16.9 | 13.1 | 15.4 | 14.5 | 14.6 | 9.8 | 9.8 | 12.5 | 14.9 | 15.3
|  |  | 8.9 | 14 | 8.5 | 11.4 | 9.9 | 11.5 | 11 | 14.7 | 12.9 | 13.4 | 7.9 | 4.5 | 10 | 13.3 | 10.1 | 15.3 | 10.1 | 15.3 | 4.8 | 13.9 | 17.1 | 9.8 | 12 | 10.7 | 10 | 13 | 12.9 | 11.2 | 11.6 | 11 | 16.2 | 12.3 | 11.3 | 10.2 | 12.7 | 8.3 | 8.3 | 16.3 | 11.1 | 9.5 | 16.4 | 11.1 | 5.9 | 16.7 | 12.2 | 14.9 | 14 | 14.7 | 9.5 | 9.2 | 12.3 | 13.8 | 14.4
|  |  | 8.2 | 13.4 | 7.8 | 11.4 | 11.1 | 11.5 | 10.8 | 14.5 | 12.6 | 13.2 | 7.5 | 4.5 | 10.1 | 13 | 10.2 | 15.5 | 9.8 | 15.1 | 4.5 | 13.9 | 16.9 | 9.3 | 11.6 | 10.7 | 9.9 | 12.8 | 12.6 | 10.7 | 11.5 | 10.4 | 16.1 | 11.8 | 11.4 | 8.7 | 12.1 | 7.9 | 7.4 | 16 | 9.3 | 9.3 | 15.2 | 10.5 | 5.4 | 16.4 | 11.3 | 14.3 | 13.6 | 14.7 | 9.1 | 8.6 | 12.1 | 12.6 | 13.5
|  |  | 7.5 | 12.9 | 7 | 11.4 | 12.2 | 11.5 | 10.6 | 14.4 | 12.3 | 12.9 | 7.1 | 4.4 | 10.2 | 12.7 | 10.2 | 15.6 | 9.5 | 15 | 4.1 | 13.8 | 16.8 | 8.7 | 11.2 | 10.6 | 9.9 | 12.6 | 12.4 | 10.3 | 11.4 | 9.9 | 16 | 11.4 | 11.6 | 7.2 | 11.6 | 7.4 | 6.6 | 15.7 | 7.6 | 9 | 14.1 | 9.9 | 5 | 16.2 | 10.4 | 13.8 | 13.1 | 14.8 | 8.8 | 8 | 11.9 | 11.5 | 12.6
|  |  | 9.5 | 13.4 | 8.3 | 11.4 | 12.5 | 11.6 | 11 | 15 | 13 | 12.8 | 8.8 | 6.6 | 10.6 | 13.7 | 11 | 16.1 | 10.3 | 15 | 6.7 | 13.8 | 16.8 | 9.7 | 11.8 | 11.7 | 10.7 | 12.8 | 12.9 | 10.4 | 12.3 | 11.3 | 15.2 | 12.2 | 12.9 | 9.1 | 12.8 | 8.8 | 7.5 | 15.9 | 9.2 | 9.8 | 13.6 | 11.5 | 5.8 | 17.7 | 12 | 14.3 | 15.5 | 15.8 | 9.3 | 8.3 | 12.7 | 12.9 | 14.4
|  |  | 11.5 | 14 | 9.5 | 11.4 | 12.7 | 11.8 | 11.3 | 15.6 | 13.7 | 12.7 | 10.6 | 8.8 | 11 | 14.6 | 11.9 | 16.7 | 11 | 14.9 | 9.2 | 13.8 | 16.8 | 10.6 | 12.5 | 12.9 | 11.4 | 13 | 13.3 | 10.5 | 13.2 | 12.7 | 14.4 | 13.1 | 14.1 | 11 | 13.9 | 10.1 | 8.3 | 16 | 10.7 | 10.6 | 13.2 | 13.1 | 6.5 | 19.1 | 13.6 | 14.9 | 17.8 | 16.9 | 9.9 | 8.6 | 13.5 | 14.2 | 16.3
|  |  | 13.5 | 14.5 | 10.8 | 11.4 | 13 | 11.9 | 11.7 | 16.2 | 14.4 | 12.6 | 12.3 | 11 | 11.4 | 15.6 | 12.7 | 17.2 | 11.8 | 14.9 | 11.8 | 13.8 | 16.8 | 11.6 | 13.1 | 14 | 12.2 | 13.2 | 13.8 | 10.6 | 14.1 | 14.1 | 13.6 | 13.9 | 15.4 | 12.9 | 15.1 | 11.5 | 9.2 | 16.2 | 12.3 | 11.4 | 12.7 | 14.7 | 7.3 | 20.6 | 15.2 | 15.4 | 20.2 | 17.9 | 10.4 | 8.9 | 14.3 | 15.6 | 18.1
|  |  | 15.3 | 15.2 | 12.6 | 11.6 | 14 | 12.6 | 11.6 | 17.2 | 14.4 | 12.9 | 13.9 | 12.1 | 11.6 | 17.3 | 14.4 | 18.4 | 13.2 | 14.7 | 13.2 | 13.7 | 17.7 | 12.4 | 13.6 | 15.3 | 14 | 13.9 | 14.9 | 10.9 | 14.9 | 14.9 | 14.4 | 15.1 | 16.7 | 13.9 | 15.8 | 12.7 | 10.1 | 15.4 | 13.9 | 12.7 | 11.7 | 15.4 | 8.6 | 22.5 | 15.5 | 15.3 | 21.6 | 18.1 | 10.6 | 11.3 | 13.9 | 17.6 | 19.5
|  |  | 17.2 | 15.9 | 14.5 | 11.7 | 15.1 | 13.4 | 11.5 | 18.1 | 14.5 | 13.1 | 15.5 | 13.1 | 11.9 | 19 | 16.1 | 19.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 13.7 | 18.6 | 13.1 | 14.1 | 16.5 | 15.7 | 14.5 | 16.1 | 11.1 | 15.8 | 15.8 | 15.1 | 16.4 | 18 | 15 | 16.5 | 14 | 11.1 | 14.6 | 15.5 | 14.1 | 10.7 | 16 | 9.8 | 24.4 | 15.8 | 15.2 | 23 | 18.3 | 10.7 | 13.8 | 13.6 | 19.5 | 20.8
|  |  | 19 | 16.6 | 16.3 | 11.9 | 16.1 | 14.1 | 11.4 | 19.1 | 14.5 | 13.4 | 17.1 | 14.2 | 12.1 | 20.7 | 17.8 | 20.7 | 15.9 | 14.4 | 16.1 | 13.6 | 19.5 | 13.9 | 14.6 | 17.8 | 17.5 | 15.2 | 17.2 | 11.4 | 16.6 | 16.6 | 15.9 | 17.6 | 19.3 | 16 | 17.2 | 15.2 | 12 | 13.8 | 17.1 | 15.4 | 9.7 | 16.7 | 11.1 | 26.3 | 16.1 | 15.1 | 24.4 | 18.5 | 10.9 | 16.2 | 13.2 | 21.5 | 22.2
|  |  | 19.8 | 16.5 | 16.8 | 12 | 17.5 | 14.1 | 11.4 | 19.8 | 14.2 | 13.8 | 17 | 14.8 | 13.2 | 21.2 | 18.2 | 20.3 | 16 | 13.8 | 16.7 | 13.8 | 20.5 | 15.1 | 15.5 | 16.8 | 18.2 | 15.5 | 17.5 | 12.7 | 17.1 | 17.5 | 16.2 | 18.1 | 18.6 | 16.6 | 17.5 | 15.7 | 12.7 | 14.8 | 17.5 | 15.8 | 10.3 | 18 | 11.4 | 26.6 | 18.3 | 16.2 | 25.5 | 17.8 | 11.4 | 16.1 | 14.6 | 22.3 | 22.8
|  |  | 20.6 | 16.5 | 17.4 | 12.1 | 18.8 | 14.1 | 11.5 | 20.5 | 13.9 | 14.2 | 16.8 | 15.5 | 14.4 | 21.6 | 18.5 | 19.8 | 16.2 | 13.2 | 17.2 | 14 | 21.5 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | 18.9 | 15.8 | 17.8 | 14.1 | 17.6 | 18.3 | 16.6 | 18.7 | 18 | 17.1 | 17.8 | 16.1 | 13.3 | 15.7 | 17.9 | 16.2 | 10.8 | 19.4 | 11.8 | 27 | 20.5 | 17.3 | 26.5 | 17.1 | 11.9 | 16.1 | 16 | 23.2 | 23.4
|  |  | 21.4 | 16.4 | 17.9 | 12.2 | 20.2 | 14.1 | 11.5 | 21.2 | 13.6 | 14.6 | 16.7 | 16.1 | 15.5 | 22.1 | 18.9 | 19.4 | 16.3 | 12.6 | 17.8 | 14.2 | 22.5 | 17.4 | 17.2 | 14.8 | 19.6 | 16.1 | 18.1 | 15.4 | 18.1 | 19.2 | 16.9 | 19.2 | 17.3 | 17.7 | 18.1 | 16.6 | 14 | 16.7 | 18.3 | 16.6 | 11.4 | 20.7 | 12.1 | 27.3 | 22.7 | 18.4 | 27.6 | 16.4 | 12.4 | 16 | 17.4 | 24 | 24
|  |  | 21.5 | 16 | 17.2 | 12.2 | 19.6 | 14.1 | 11.7 | 20.8 | 13.2 | 14.6 | 16.7 | 16.3 | 15.2 | 22 | 18.8 | 19.8 | 16.9 | 12.8 | 18.1 | 14.2 | 22.4 | 17.3 | 17.3 | 15.6 | 19.3 | 16.5 | 18.2 | 15.9 | 18.4 | 19.4 | 17.4 | 19.5 | 17.2 | 17.6 | 18.4 | 16.6 | 14 | 16.9 | 18.2 | 17.2 | 11.6 | 20.2 | 12.3 | 27.9 | 21.8 | 18.4 | 27.9 | 16 | 12.5 | 16.6 | 18.3 | 24 | 24.2
|  |  | 21.7 | 15.5 | 16.6 | 12.3 | 19.1 | 14.1 | 12 | 20.5 | 12.8 | 14.7 | 16.7 | 16.4 | 15 | 21.8 | 18.7 | 20.2 | 17.4 | 12.9 | 18.5 | 14.1 | 22.2 | 17.1 | 17.5 | 16.5 | 18.9 | 17 | 18.2 | 16.3 | 18.6 | 19.7 | 17.8 | 19.8 | 17 | 17.5 | 18.6 | 16.7 | 14.1 | 17 | 18.2 | 17.8 | 11.9 | 19.7 | 12.6 | 28.5 | 20.9 | 18.3 | 28.1 | 15.6 | 12.5 | 17.1 | 19.2 | 24.1 | 24.4
|  |  | 21.8 | 15.1 | 15.9 | 12.3 | 18.5 | 14.1 | 12.2 | 20.1 | 12.4 | 14.7 | 16.7 | 16.6 | 14.7 | 21.7 | 18.6 | 20.6 | 18 | 13.1 | 18.8 | 14.1 | 22.1 | 17 | 17.6 | 17.3 | 18.6 | 17.4 | 18.3 | 16.8 | 18.9 | 19.9 | 18.3 | 20.1 | 16.9 | 17.4 | 18.9 | 16.7 | 14.1 | 17.2 | 18.1 | 18.4 | 12.1 | 19.2 | 12.8 | 29.1 | 20 | 18.3 | 28.4 | 15.2 | 12.6 | 17.7 | 20.1 | 24.1 | 24.6
|  |  | 21.2 | 14.8 | 15.6 | 12 | 17.6 | 14.2 | 12.3 | 20 | 12.2 | 14.8 | 16.2 | 15.8 | 14.8 | 21.3 | 17.6 | 20.6 | 17.3 | 13 | 18.2 | 13.7 | 21.7 | 16.5 | 17.1 | 17 | 17.5 | 16.3 | 17.1 | 16.3 | 18.7 | 19.3 | 17.5 | 19.4 | 16.7 | 16.7 | 18 | 16.6 | 13.5 | 16.8 | 17.8 | 17.5 | 12.2 | 18 | 11.3 | 28.1 | 19.1 | 16.5 | 27.2 | 14.3 | 12 | 17.4 | 19 | 23.5 | 23.6
|  |  | 20.7 | 14.4 | 15.3 | 11.8 | 16.8 | 14.4 | 12.4 | 20 | 11.9 | 14.8 | 15.7 | 15.1 | 14.9 | 20.9 | 16.6 | 20.5 | 16.6 | 12.8 | 17.6 | 13.2 | 21.2 | 16.1 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 15.2 | 15.9 | 15.8 | 18.5 | 18.7 | 16.6 | 18.7 | 16.5 | 15.9 | 17.2 | 16.6 | 12.8 | 16.4 | 17.5 | 16.6 | 12.2 | 16.9 | 9.9 | 27.1 | 18.2 | 14.7 | 25.9 | 13.3 | 11.4 | 17.2 | 17.9 | 23 | 22.5
|  |  | 20.1 | 14.1 | 15 | 11.5 | 15.9 | 14.5 | 12.5 | 19.9 | 11.7 | 14.9 | 15.2 | 14.3 | 15 | 20.5 | 15.6 | 20.5 | 15.9 | 12.7 | 17 | 12.8 | 20.8 | 15.6 | 16.2 | 16.3 | 15.4 | 14.1 | 14.7 | 15.3 | 18.3 | 18.1 | 15.8 | 18 | 16.3 | 15.2 | 16.3 | 16.5 | 12.2 | 16 | 17.2 | 15.7 | 12.3 | 15.7 | 8.4 | 26.1 | 17.3 | 12.9 | 24.7 | 12.4 | 10.8 | 16.9 | 16.8 | 22.4 | 21.5
|  |  | 18.3 | 13.9 | 13.5 | 11.5 | 15 | 14 | 12.7 | 19.1 | 11.5 | 14.9 | 14.3 | 12.4 | 14.4 | 19.3 | 15.1 | 19.6 | 14.4 | 11.9 | 15.1 | 12.4 | 19.9 | 15.2 | 14.3 | 15.3 | 14.7 | 13.7 | 13.1 | 14.4 | 17 | 16.2 | 14.1 | 16.8 | 15.1 | 13.9 | 14.5 | 15.1 | 11.3 | 14.8 | 14.9 | 14.5 | 11.6 | 15 | 7.9 | 24.9 | 15.9 | 12.6 | 22.3 | 12 | 9.9 | 15.1 | 15.1 | 20.5 | 20.7
|  |  | 16.6 | 13.7 | 12 | 11.6 | 14.2 | 13.6 | 12.8 | 18.3 | 11.2 | 15 | 13.4 | 10.5 | 13.9 | 18 | 14.7 | 18.7 | 13 | 11 | 13.1 | 12.1 | 19.1 | 14.8 | 12.5 | 14.4 | 14 | 13.3 | 11.4 | 13.5 | 15.6 | 14.2 | 12.3 | 15.7 | 13.8 | 12.5 | 12.6 | 13.6 | 10.3 | 13.5 | 12.6 | 13.4 | 10.8 | 14.4 | 7.5 | 23.6 | 14.6 | 12.3 | 20 | 11.7 | 9.1 | 13.2 | 13.5 | 18.7 | 20
|  |  | 14.8 | 13.5 | 10.5 | 11.6 | 13.3 | 13.1 | 13 | 17.5 | 11 | 15 | 12.5 | 8.6 | 13.3 | 16.8 | 14.2 | 17.8 | 11.5 | 10.2 | 11.2 | 11.7 | 18.2 | 14.4 | 10.6 | 13.4 | 13.3 | 12.9 | 9.8 | 12.6 | 14.3 | 12.3 | 10.6 | 14.5 | 12.6 | 11.2 | 10.8 | 12.2 | 9.4 | 12.3 | 10.3 | 12.2 | 10.1 | 13.7 | 7 | 22.4 | 13.2 | 12 | 17.6 | 11.3 | 8.2 | 11.4 | 11.8 | 16.8 | 19.2
|  |  | 13.9 | 13.4 | 9.7 | 12 | 13.2 | 13.6 | 13.1 | 17 | 11.1 | 14.8 | 12 | 6.9 | 12.9 | 15.1 | 14 | 17.4 | 11.5 | 9.7 | 9.9 | 11.7 | 17.9 | 14.3 | 9.3 | 13.1 | 12.9 | 12.5 | 9.3 | 11.9 | 13.5 | 11 | 10.5 | 13.2 | 12.4 | 10.4 | 9.9 | 11.5 | 8.5 | 12 | 9.4 | 11.5 | 9.6 | 13.1 | 6.1 | 21.8 | 13 | 11.6 | 18.3 | 11 | 8.1 | 10.3 | 11.8 | 15.8 | 18.6
|  |  | 12.9 | 13.4 | 9 | 12.5 | 13 | 14 | 13.1 | 16.6 | 11.3 | 14.7 | 11.5 | 5.3 | 12.5 | 13.5 | 13.7 | 16.9 | 11.4 | 9.3 | 8.5 | 11.6 | 17.5 | 14.3 | 8.1 | 12.9 | 12.5 | 12 | 8.9 | 11.1 | 12.7 | 9.6 | 10.3 | 11.9 | 12.1 | 9.5 | 9 | 10.9 | 7.7 | 11.6 | 8.6 | 10.9 | 9.2 | 12.4 | 5.3 | 21.1 | 12.7 | 11.2 | 19.1 | 10.7 | 8 | 9.1 | 11.9 | 14.8 | 18
|  |  | 12 | 13.3 | 8.2 | 12.9 | 12.9 | 14.5 | 13.2 | 16.1 | 11.4 | 14.5 | 11 | 3.6 | 12.1 | 11.8 | 13.5 | 16.5 | 11.4 | 8.8 | 7.2 | 11.6 | 17.2 | 14.2 | 6.8 | 12.6 | 12.1 | 11.6 | 8.4 | 10.4 | 11.9 | 8.3 | 10.2 | 10.6 | 11.9 | 8.7 | 8.1 | 10.2 | 6.8 | 11.3 | 7.7 | 10.2 | 8.7 | 11.8 | 4.4 | 20.5 | 12.5 | 10.8 | 19.8 | 10.4 | 7.9 | 8 | 11.9 | 13.8 | 17.4
|  |  | 11.1 | 13.4 | 7.4 | 13 | 12.9 | 14.4 | 13.2 | 15.8 | 11.3 | 14.3 | 10.5 | 4.1 | 11.9 | 11.3 | 13.2 | 16.1 | 11.3 | 8.7 | 6.8 | 11.3 | 16.5 | 13.9 | 6.5 | 12.3 | 12.1 | 11.5 | 8.3 | 10.5 | 11.2 | 7.5 | 9.7 | 10.6 | 11.8 | 8.1 | 8.2 | 9.5 | 5.6 | 11.1 | 7.6 | 9.4 | 8.5 | 11.3 | 4.8 | 18.8 | 12.4 | 10 | 20.5 | 10.5 | 8 | 7.6 | 12 | 13.3 | 16.4
|  |  | 10.1 | 13.4 | 6.5 | 13 | 12.9 | 14.2 | 13.3 | 15.5 | 11.1 | 14 | 10 | 4.7 | 11.7 | 10.7 | 12.8 | 15.8 | 11.3 | 8.5 | 6.4 | 10.9 | 15.8 | 13.7 | 6.2 | 12.1 | 12 | 11.3 | 8.1 | 10.7 | 10.6 | 6.7 | 9.2 | 10.6 | 11.7 | 7.6 | 8.3 | 8.9 | 4.5 | 10.8 | 7.5 | 8.6 | 8.2 | 10.7 | 5.1 | 17 | 12.3 | 9.3 | 21.1 | 10.5 | 8 | 7.1 | 12.2 | 12.7 | 15.5
|  |  | 9.2 | 13.5 | 5.7 | 13.1 | 12.9 | 14.1 | 13.3 | 15.2 | 11 | 13.8 | 9.5 | 5.2 | 11.5 | 10.2 | 12.5 | 15.4 | 11.2 | 8.4 | 6 | 10.6 | 15.1 | 13.4 | 5.9 | 11.8 | 12 | 11.2 | 8 | 10.8 | 9.9 | 5.9 | 8.7 | 10.6 | 11.6 | 7 | 8.4 | 8.2 | 3.3 | 10.6 | 7.4 | 7.8 | 8 | 10.2 | 5.5 | 15.3 | 12.2 | 8.5 | 21.8 | 10.6 | 8.1 | 6.7 | 12.3 | 12.2 | 14.5
|  |  | 10.9 | 13.5 | 8.1 | 12.9 | 13.7 | 14.2 | 13.8 | 15.3 | 11.5 | 13.4 | 10.8 | 7.3 | 12 | 12.6 | 13.4 | 16 | 11.9 | 9.6 | 8.6 | 11.6 | 15.5 | 13.7 | 8.2 | 12.7 | 12.8 | 11.5 | 9.7 | 11.4 | 11.4 | 8.5 | 9.7 | 11.8 | 12.7 | 8.4 | 10.1 | 9.5 | 5.1 | 11.2 | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 12 | 5.9 | 15.7 | 12.7 | 9.5 | 22.2 | 11.3 | 8.3 | 7.6 | 13.3 | 13.5 | 16.1
|  |  | 12.7 | 13.5 | 10.6 | 12.8 | 14.5 | 14.2 | 14.4 | 15.5 | 11.9 | 13.1 | 12 | 9.3 | 12.4 | 15 | 14.4 | 16.6 | 12.7 | 10.9 | 11.3 | 12.5 | 15.8 | 13.9 | 10.4 | 13.6 | 13.7 | 11.8 | 11.3 | 12 | 12.8 | 11.1 | 10.6 | 13.1 | 13.8 | 9.8 | 11.7 | 10.7 | 7 | 11.7 | 11.1 | 9.8 | 10.3 | 13.8 | 6.2 | 16.1 | 13.2 | 10.6 | 22.6 | 11.9 | 8.4 | 8.5 | 14.3 | 14.7 | 17.8
|  |  | 14.4 | 13.5 | 13 | 12.6 | 15.3 | 14.3 | 14.9 | 15.6 | 12.4 | 12.7 | 13.3 | 11.4 | 12.9 | 17.4 | 15.3 | 17.2 | 13.4 | 12.1 | 13.9 | 13.5 | 16.2 | 14.2 | 12.7 | 14.5 | 14.5 | 12.1 | 13 | 12.6 | 14.3 | 13.7 | 11.6 | 14.3 | 14.9 | 11.2 | 13.4 | 12 | 8.8 | 12.3 | 12.9 | 10.8 | 11.5 | 15.6 | 6.6 | 16.5 | 13.7 | 11.6 | 23 | 12.6 | 8.6 | 9.4 | 15.3 | 16 | 19.4
|  |  | 16.3 | 14.2 | 14.5 | 12.8 | 15.7 | 14.5 | 15.6 | 15.1 | 12.4 | 12.8 | 14.7 | 13 | 13.2 | 18.9 | 16 | 17.4 | 14 | 12.7 | 15.4 | 14.2 | 16.4 | 14.2 | 13.4 | 15.3 | 15.5 | 13.6 | 14.2 | 13.8 | 15.7 | 14.4 | 12 | 15.8 | 15.3 | 11.8 | 14.3 | 13.9 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 12.1 | 12 | 16.6 | 8.4 | 18.1 | 14.8 | 12.9 | 23.4 | 13.1 | 9.8 | 11.4 | 16.5 | 18.7 | 20.5
|  |  | 18.1 | 14.8 | 16 | 12.9 | 16.2 | 14.8 | 16.3 | 14.5 | 12.5 | 12.9 | 16.1 | 14.5 | 13.4 | 20.4 | 16.6 | 17.6 | 14.6 | 13.3 | 16.9 | 14.9 | 16.6 | 14.2 | 14.2 | 16 | 16.6 | 15.2 | 15.4 | 15.1 | 17 | 15.2 | 12.3 | 17.3 | 15.7 | 12.5 | 15.1 | 15.9 | 12.2 | 12.7 | 16.2 | 13.3 | 12.4 | 17.6 | 10.2 | 19.8 | 15.8 | 14.2 | 23.8 | 13.5 | 11 | 13.4 | 17.6 | 21.5 | 21.7
|  |  | 20 | 15.5 | 17.5 | 13.1 | 16.6 | 15 | 17 | 14 | 12.5 | 13 | 17.5 | 16.1 | 13.7 | 21.9 | 17.3 | 17.8 | 15.2 | 13.9 | 18.4 | 15.6 | 16.8 | 14.2 | 14.9 | 16.8 | 17.6 | 16.7 | 16.6 | 16.3 | 18.4 | 15.9 | 12.7 | 18.8 | 16.1 | 13.1 | 16 | 17.8 | 13.9 | 12.9 | 17.8 | 14.6 | 12.9 | 18.6 | 12 | 21.4 | 16.9 | 15.5 | 24.2 | 14 | 12.2 | 15.4 | 18.8 | 24.2 | 22.8
|  |  | 20.5 | 15.4 | 17.1 | 13.8 | 16.4 | 15.6 | 16.4 | 13.3 | 12.8 | 13.2 | 17.4 | 16.5 | 14.5 | 21.9 | 18.2 | 15.8 | 16.4 | 14.2 | 18.8 | 15.8 | 17.9 | 14.9 | 15.6 | 17.2 | 17.1 | 17.4 | 17 | 17 | 19.6 | 16.7 | 13.1 | 19.5 | 16.4 | 14.4 | 16.2 | 18.7 | 14.7 | 13.4 | 18 | 16.1 | 12.8 | 18.8 | 12.6 | 23 | 17.2 | 16.3 | 25.2 | 14.9 | 12.6 | 15.7 | 19 | 24.5 | 23.4
|  |  | 21 | 15.2 | 16.7 | 14.4 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 12.5 | 13.1 | 13.3 | 17.2 | 16.8 | 15.3 | 22 | 19.1 | 13.7 | 17.5 | 14.6 | 19.1 | 16.1 | 18.9 | 15.7 | 16.2 | 17.5 | 16.5 | 18.2 | 17.4 | 17.6 | 20.9 | 17.6 | 13.4 | 20.1 | 16.7 | 15.8 | 16.5 | 19.5 | 15.6 | 13.8 | 18.2 | 17.5 | 12.7 | 18.9 | 13.1 | 24.5 | 17.4 | 17.2 | 26.3 | 15.9 | 13 | 16 | 19.2 | 24.7 | 24.1
|  |  | 21.5 | 15.1 | 16.3 | 15.1 | 16.1 | 16.7 | 15.3 | 11.8 | 13.4 | 13.5 | 17.1 | 17.2 | 16.1 | 22 | 20 | 11.7 | 18.7 | 14.9 | 19.5 | 16.3 | 20 | 16.4 | 16.9 | 17.9 | 16 | 18.9 | 17.8 | 18.3 | 22.1 | 18.4 | 13.8 | 20.8 | 17 | 17.1 | 16.7 | 20.4 | 16.4 | 14.3 | 18.4 | 19 | 12.6 | 19.1 | 13.7 | 26.1 | 17.7 | 18 | 27.3 | 16.8 | 13.4 | 16.3 | 19.4 | 25 | 24.7
|  |  | 20.7 | 15.3 | 16.4 | 15.2 | 15.7 | 17.2 | 15.2 | 11.7 | 13.2 | 13.9 | 17.1 | 17.6 | 16.1 | 21.3 | 19.7 | 12 | 18.8 | 15.4 | 19.3 | 16.5 | 20.7 | 16.1 | 17.3 | 18.2 | 17.2 | 18.6 | 17.4 | 18.6 | 22.5 | 18.7 | 14.3 | 21.2 | 17 | 17.2 | 15.6 | 20.8 | 16.6 | 14.8 | 18.9 | 19.1 | 13.5 | 19.5 | 13.5 | 26.9 | 17.9 | 17.9 | 26.2 | 17.2 | 13.6 | 15.3 | 17.3 | 25 | 25
|  |  | 19.8 | 15.4 | 16.4 | 15.3 | 15.3 | 17.8 | 15.1 | 11.7 | 12.9 | 14.4 | 17 | 17.9 | 16.2 | 20.7 | 19.5 | 12.4 | 18.8 | 15.9 | 19.2 | 16.8 | 21.4 | 15.8 | 17.6 | 18.6 | 18.5 | 18.3 | 17.1 | 18.9 | 22.8 | 19 | 14.7 | 21.6 | 17 | 17.2 | 14.4 | 21.2 | 16.7 | 15.4 | 19.5 | 19.1 | 14.3 | 19.8 | 13.3 | 27.7 | 18.1 | 17.9 | 25.1 | 17.6 | 13.8 | 14.4 | 15.3 | 25.1 | 25.3
|  |  | 19 | 15.6 | 16.5 | 15.4 | 14.9 | 18.3 | 15 | 11.6 | 12.7 | 14.8 | 17 | 18.3 | 16.2 | 20 | 19.2 | 12.7 | 18.9 | 16.4 | 19 | 17 | 22.1 | 15.5 | 18 | 18.9 | 19.7 | 18 | 16.7 | 19.2 | 23.2 | 19.3 | 15.2 | 22 | 17 | 17.3 | 13.3 | 21.6 | 16.9 | 15.9 | 20 | 19.2 | 15.2 | 20.2 | 13.1 | 28.5 | 18.3 | 17.8 | 24 | 18 | 14 | 13.4 | 13.2 | 25.1 | 25.6
|  |  | 19 | 14.9 | 15.9 | 15 | 14.4 | 17.9 | 14.9 | 11.5 | 12.5 | 14.6 | 16.5 | 17.6 | 16.4 | 19.7 | 19.1 | 12.4 | 18.9 | 16 | 18.2 | 16.5 | 21.6 | 15.7 | 18 | 18.5 | 18.8 | 17.2 | 16.3 | 18.7 | 22.8 | 19.1 | 15 | 21.6 | 16.7 | 17 | 13.2 | 21.3 | 16.2 | 15.5 | 19.3 | 18.6 | 14.9 | 19.3 | 12.9 | 27.8 | 18.1 | 17.3 | 22.7 | 17.5 | 13.5 | 13.2 | 13.1 | 24.4 | 24.7
|  |  | 19 | 14.2 | 15.3 | 14.6 | 13.9 | 17.5 | 14.8 | 11.3 | 12.2 | 14.4 | 16 | 17 | 16.5 | 19.3 | 18.9 | 12 | 18.8 | 15.6 | 17.3 | 15.9 | 21.1 | 16 | 18.1 | 18.2 | 17.9 | 16.5 | 15.8 | 18.1 | 22.4 | 19 | 14.7 | 21.2 | 16.3 | 16.7 | 13 | 20.9 | 15.5 | 15.2 | 18.5 | 18 | 14.5 | 18.4 | 12.6 | 27.2 | 18 | 16.8 | 21.3 | 17 | 13 | 13.1 | 13.1 | 23.6 | 23.8
|  |  | 19 | 13.5 | 14.7 | 14.2 | 13.4 | 17.1 | 14.7 | 11.2 | 12 | 14.2 | 15.5 | 16.3 | 16.7 | 19 | 18.8 | 11.7 | 18.8 | 15.2 | 16.5 | 15.4 | 20.6 | 16.2 | 18.1 | 17.8 | 17 | 15.7 | 15.4 | 17.6 | 22 | 18.8 | 14.5 | 20.8 | 16 | 16.4 | 12.9 | 20.6 | 14.8 | 14.8 | 17.8 | 17.4 | 14.2 | 17.5 | 12.4 | 26.5 | 17.8 | 16.3 | 20 | 16.5 | 12.5 | 12.9 | 13 | 22.9 | 22.9
|  |  | 16.9 | 13.4 | 13 | 13.5 | 13.2 | 16 | 14.5 | 11.1 | 11.6 | 13.1 | 14.2 | 14.4 | 15.3 | 18.3 | 16.2 | 11.3 | 16.2 | 14.1 | 15.1 | 14.5 | 19.9 | 15.5 | 15.3 | 16.4 | 15.6 | 15.2 | 13.6 | 16.4 | 19.5 | 16.3 | 13.4 | 19.2 | 14.6 | 14.5 | 12.5 | 18 | 12.5 | 13.7 | 16.6 | 16.7 | 12.2 | 16.6 | 12.1 | 25.2 | 15.5 | 15.4 | 19.3 | 15.6 | 11 | 12.5 | 12.8 | 21.6 | 21.9
|  |  | 14.9 | 13.3 | 11.4 | 12.9 | 12.9 | 14.8 | 14.3 | 10.9 | 11.1 | 12.1 | 12.8 | 12.6 | 13.9 | 17.5 | 13.7 | 11 | 13.7 | 12.9 | 13.8 | 13.7 | 19.3 | 14.7 | 12.6 | 15 | 14.1 | 14.6 | 11.8 | 15.3 | 17.1 | 13.7 | 12.3 | 17.6 | 13.1 | 12.5 | 12.2 | 15.4 | 10.3 | 12.5 | 15.5 | 15.9 | 10.3 | 15.8 | 11.8 | 23.8 | 13.1 | 14.5 | 18.7 | 14.7 | 9.5 | 12.2 | 12.5 | 20.2 | 21
|  |  | 12.8 | 13.2 | 9.7 | 12.2 | 12.7 | 13.7 | 14.1 | 10.8 | 10.7 | 11 | 11.5 | 10.7 | 12.5 | 16.8 | 11.1 | 10.6 | 11.1 | 11.8 | 12.4 | 12.8 | 18.6 | 14 | 9.8 | 13.6 | 12.7 | 14.1 | 10 | 14.1 | 14.6 | 11.2 | 11.2 | 16 | 11.7 | 10.6 | 11.8 | 12.8 | 8 | 11.4 | 14.3 | 15.2 | 8.3 | 14.9 | 11.5 | 22.5 | 10.8 | 13.6 | 18 | 13.8 | 8 | 11.8 | 12.3 | 18.9 | 20
|  |  | 12.3 | 13.2 | 9.8 | 11.7 | 12.7 | 12.8 | 14 | 10.4 | 10.6 | 11 | 11.2 | 9.7 | 11.2 | 15.6 | 10.5 | 9.7 | 10.8 | 11.6 | 11.7 | 12.3 | 18.1 | 13.6 | 8.7 | 12.9 | 12.2 | 13.1 | 9 | 13.3 | 14 | 9.6 | 11.2 | 15.3 | 11.4 | 10.4 | 10.6 | 11.9 | 6.9 | 11.5 | 14.1 | 14.7 | 8.2 | 14.3 | 11.2 | 21.7 | 10 | 13 | 17.9 | 13.2 | 7.3 | 11.7 | 12.1 | 18 | 19.5
|  |  | 11.9 | 13.1 | 10 | 11.1 | 12.8 | 11.8 | 13.8 | 10 | 10.4 | 11 | 11 | 8.8 | 9.8 | 14.5 | 9.8 | 8.7 | 10.5 | 11.3 | 10.9 | 11.7 | 17.6 | 13.3 | 7.6 | 12.1 | 11.8 | 12.1 | 8 | 12.5 | 13.3 | 7.9 | 11.1 | 14.5 | 11 | 10.2 | 9.3 | 10.9 | 5.7 | 11.5 | 14 | 14.2 | 8 | 13.6 | 11 | 20.8 | 9.2 | 12.3 | 17.8 | 12.6 | 6.5 | 11.7 | 11.8 | 17 | 19.1
|  |  | 11.4 | 13.1 | 10.1 | 10.6 | 12.8 | 10.9 | 13.7 | 9.6 | 10.3 | 11 | 10.7 | 7.8 | 8.5 | 13.3 | 9.2 | 7.8 | 10.2 | 11.1 | 10.2 | 11.2 | 17.1 | 12.9 | 6.5 | 11.4 | 11.3 | 11.1 | 7 | 11.7 | 12.7 | 6.3 | 11.1 | 13.8 | 10.7 | 10 | 8.1 | 10 | 4.6 | 11.6 | 13.8 | 13.7 | 7.9 | 13 | 10.7 | 20 | 8.4 | 11.7 | 17.7 | 12 | 5.8 | 11.6 | 11.6 | 16.1 | 18.6
|  |  | 11.4 | 13.2 | 10 | 10.1 | 13 | 10.6 | 13.6 | 9.5 | 9.8 | 10.5 | 10.7 | 7.3 | 8.2 | 12.5 | 8.8 | 8 | 11 | 10.5 | 9.7 | 10.5 | 16.6 | 12.5 | 6.2 | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 7.5 | 11.6 | 12 | 6 | 10.3 | 13.5 | 10.1 | 10.1 | 8.2 | 9.8 | 3.9 | 10.9 | 13.6 | 13.3 | 7.9 | 12.8 | 9.8 | 20.5 | 7.8 | 11.1 | 17.7 | 11.9 | 5.7 | 11.4 | 11.6 | 15.4 | 17.8
|  |  | 11.4 | 13.4 | 9.9 | 9.7 | 13.3 | 10.4 | 13.4 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.7 | 6.7 | 8 | 11.7 | 8.5 | 8.1 | 11.9 | 10 | 9.1 | 9.9 | 16 | 12 | 5.8 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 8.1 | 11.6 | 11.3 | 5.7 | 9.6 | 13.3 | 9.6 | 10.1 | 8.2 | 9.6 | 3.3 | 10.3 | 13.4 | 12.8 | 7.9 | 12.5 | 9 | 20.9 | 7.3 | 10.4 | 17.8 | 11.7 | 5.5 | 11.3 | 11.5 | 14.7 | 17.1
|  |  | 11.4 | 13.5 | 9.8 | 9.2 | 13.5 | 10.1 | 13.3 | 9.2 | 8.9 | 9.6 | 10.7 | 6.2 | 7.7 | 10.9 | 8.1 | 8.3 | 12.7 | 9.4 | 8.6 | 9.2 | 15.5 | 11.6 | 5.5 | 10 | 9.5 | 9.6 | 8.6 | 11.5 | 10.6 | 5.4 | 8.8 | 13 | 9 | 10.2 | 8.3 | 9.4 | 2.6 | 9.6 | 13.2 | 12.4 | 7.9 | 12.3 | 8.1 | 21.4 | 6.7 | 9.8 | 17.8 | 11.6 | 5.4 | 11.1 | 11.5 | 14 | 16.3
|  |  | 13.4 | 13.8 | 10.8 | 10.3 | 13.8 | 11.1 | 14.2 | 9.6 | 9.9 | 11.1 | 11.8 | 8.1 | 9.1 | 12.4 | 9.9 | 9.3 | 14.2 | 10.4 | 10.5 | 10.1 | 15.9 | 12.5 | 8.1 | 10.9 | 10.7 | 11.2 | 10.4 | 12.1 | 13.1 | 8.4 | 9.7 | 14.1 | 10 | 11.7 | 9.7 | 11.6 | 4.6 | 10.5 | 13.9 | 12.8 | 9.1 | 12.9 | 8.1 | 22.3 | 8.6 | 10.9 | 20.2 | 12.2 | 7 | 10.9 | 11.6 | 15.5 | 17.4
|  |  | 15.3 | 14 | 11.7 | 11.3 | 14.1 | 12.2 | 15.1 | 10 | 10.8 | 12.5 | 12.8 | 10.1 | 10.4 | 13.8 | 11.7 | 10.4 | 15.6 | 11.3 | 12.3 | 11 | 16.2 | 13.4 | 10.6 | 11.9 | 12 | 12.9 | 12.2 | 12.6 | 15.7 | 11.3 | 10.6 | 15.2 | 11.1 | 13.3 | 11 | 13.9 | 6.6 | 11.4 | 14.6 | 13.2 | 10.3 | 13.5 | 8.1 | 23.1 | 10.6 | 12.1 | 22.5 | 12.8 | 8.6 | 10.7 | 11.6 | 17.1 | 18.5
|  |  | 17.3 | 14.3 | 12.7 | 12.4 | 14.4 | 13.2 | 16 | 10.4 | 11.8 | 14 | 13.9 | 12 | 11.8 | 15.3 | 13.5 | 11.4 | 17.1 | 12.3 | 14.2 | 11.9 | 16.6 | 14.3 | 13.2 | 12.8 | 13.2 | 14.5 | 14 | 13.2 | 18.2 | 14.3 | 11.5 | 16.3 | 12.1 | 14.8 | 12.4 | 16.1 | 8.6 | 12.3 | 15.3 | 13.6 | 11.5 | 14.1 | 8.1 | 24 | 12.5 | 13.2 | 24.9 | 13.4 | 10.2 | 10.5 | 11.7 | 18.6 | 19.6
|  |  | 18.6 | 14.5 | 14.2 | 13 | 15.1 | 14 | 16.1 | 12.3 | 13 | 14.6 | 15.4 | 13.5 | 12.8 | 17.1 | 14.6 | 12.9 | 18.7 | 13.5 | 14.6 | 13.2 | 17.5 | 15.1 | 14.5 | 14 | 14 | 16 | 14.5 | 14.6 | 20.4 | 15.2 | 12.4 | 18.4 | 13.4 | 16.2 | 13.6 | 18.2 | 11 | 13.5 | 16.2 | 15.2 | 12 | 14.6 | 8.4 | 25 | 14.6 | 13.3 | 26.2 | 14.3 | 12.4 | 10.9 | 12.5 | 20.8 | 21.5
|  |  | 19.8 | 14.6 | 15.8 | 13.6 | 15.9 | 14.9 | 16.2 | 14.3 | 14.2 | 15.2 | 16.8 | 14.9 | 13.8 | 18.8 | 15.6 | 14.3 | 20.4 | 14.6 | 15 | 14.5 | 18.5 | 16 | 15.9 | 15.3 | 14.7 | 17.5 | 15.1 | 15.9 | 22.5 | 16.1 | 13.2 | 20.6 | 14.7 | 17.6 | 14.7 | 20.4 | 13.5 | 14.8 | 17.2 | 16.8 | 12.5 | 15.2 | 8.7 | 26.1 | 16.8 | 13.3 | 27.4 | 15.3 | 14.6 | 11.2 | 13.4 | 23 | 23.4
|  |  | 21.1 | 14.8 | 17.3 | 14.2 | 16.6 | 15.7 | 16.3 | 16.2 | 15.4 | 15.8 | 18.3 | 16.4 | 14.8 | 20.6 | 16.7 | 15.8 | 22 | 15.8 | 15.4 | 15.8 | 19.4 | 16.8 | 17.2 | 16.5 | 15.5 | 19 | 15.6 | 17.3 | 24.7 | 17 | 14.1 | 22.7 | 16 | 19 | 15.9 | 22.5 | 15.9 | 16 | 18.1 | 18.4 | 13 | 15.7 | 9 | 27.1 | 18.9 | 13.4 | 28.7 | 16.2 | 16.8 | 11.6 | 14.2 | 25.2 | 25.3
|  |  | 21.6 | 15.5 | 17.8 | 14.5 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.9 | 15.2 | 16 | 19 | 17.1 | 15.2 | 21.2 | 17.2 | 16.5 | 22.7 | 15.3 | 16.2 | 16.9 | 20.1 | 17.6 | 17.9 | 17.1 | 16.3 | 19.3 | 16.1 | 17.7 | 25 | 18.1 | 14.8 | 23.7 | 16.4 | 20.3 | 16.3 | 23.1 | 16.6 | 16.5 | 19.4 | 19.2 | 12.2 | 16.8 | 9.5 | 24.8 | 19.3 | 12.9 | 28.5 | 16.7 | 17.6 | 12.5 | 14.5 | 25.9 | 25.9
|  |  | 22.2 | 16.2 | 18.2 | 14.8 | 16.3 | 16.9 | 16 | 17.5 | 15.1 | 16.2 | 19.7 | 17.9 | 15.6 | 21.8 | 17.6 | 17.1 | 23.3 | 14.9 | 17 | 17.9 | 20.9 | 18.4 | 18.6 | 17.8 | 17 | 19.5 | 16.5 | 18.2 | 25.3 | 19.2 | 15.4 | 24.8 | 16.8 | 21.6 | 16.7 | 23.7 | 17.2 | 17 | 20.6 | 19.9 | 11.3 | 17.8 | 9.9 | 22.6 | 19.8 | 12.4 | 28.4 | 17.2 | 18.3 | 13.3 | 14.9 | 26.5 | 26.5
|  |  | 22.7 | 16.9 | 18.7 | 15.1 | 16.1 | 17.5 | 15.9 | 18.2 | 14.9 | 16.4 | 20.4 | 18.6 | 16 | 22.4 | 18.1 | 17.8 | 24 | 14.4 | 17.8 | 19 | 21.6 | 19.2 | 19.3 | 18.4 | 17.8 | 19.8 | 17 | 18.6 | 25.6 | 20.3 | 16.1 | 25.8 | 17.2 | 22.9 | 17.1 | 24.3 | 17.9 | 17.5 | 21.9 | 20.7 | 10.5 | 18.9 | 10.4 | 20.3 | 20.2 | 11.9 | 28.2 | 17.7 | 19.1 | 14.2 | 15.2 | 27.2 | 27.1
|  |  | 23.1 | 16.8 | 19.2 | 15.3 | 16.2 | 16.4 | 16.8 | 18.5 | 14.4 | 16.5 | 20.7 | 17.9 | 16.5 | 22.3 | 18.5 | 17.8 | 20.9 | 13.7 | 18.4 | 18.3 | 22.4 | 19.1 | 19.6 | 18.6 | 18.1 | 20.1 | 17.7 | 19.3 | 23.2 | 20.3 | 16.7 | 25.4 | 17.3 | 23.1 | 17.5 | 24.2 | 17.8 | 16.3 | 21.9 | 21.1 | 11.5 | 18.9 | 10.6 | 18.2 | 20.4 | 12.4 | 25.1 | 17.6 | 19.2 | 14.3 | 15.2 | 27.4 | 27.1
|  |  | 23.6 | 16.6 | 19.7 | 15.6 | 16.4 | 15.3 | 17.6 | 18.7 | 14 | 16.5 | 21 | 17.1 | 16.9 | 22.3 | 19 | 17.8 | 17.7 | 13 | 19.1 | 17.5 | 23.2 | 18.9 | 20 | 18.9 | 18.3 | 20.3 | 18.3 | 20 | 20.9 | 20.2 | 17.2 | 25.1 | 17.4 | 23.4 | 17.9 | 24.2 | 17.7 | 15 | 22 | 21.4 | 12.6 | 18.9 | 10.8 | 16 | 20.6 | 12.9 | 22 | 17.6 | 19.3 | 14.5 | 15.1 | 27.5 | 27.1
|  |  | 24 | 16.5 | 20.2 | 15.8 | 16.5 | 14.2 | 18.5 | 19 | 13.5 | 16.6 | 21.3 | 16.4 | 17.4 | 22.2 | 19.4 | 17.8 | 14.6 | 12.3 | 19.7 | 16.8 | 24 | 18.8 | 20.3 | 19.1 | 18.6 | 20.6 | 19 | 20.7 | 18.5 | 20.2 | 17.8 | 24.7 | 17.5 | 23.6 | 18.3 | 24.1 | 17.6 | 13.8 | 22 | 21.8 | 13.6 | 18.9 | 11 | 13.9 | 20.8 | 13.4 | 18.9 | 17.5 | 19.4 | 14.6 | 15.1 | 27.7 | 27.1
|  |  | 22.7 | 16.5 | 19.6 | 15.2 | 15.9 | 14 | 17.1 | 18.1 | 13.3 | 16.9 | 20.8 | 16.2 | 16.5 | 22.3 | 18.7 | 17.5 | 14.1 | 11.9 | 19.3 | 16.2 | 23.8 | 18.7 | 19.8 | 18.6 | 18.1 | 19.6 | 17.8 | 20.3 | 17.5 | 19.9 | 17.4 | 21.5 | 16.4 | 23 | 17.3 | 21.4 | 17.4 | 13.2 | 21.5 | 21.1 | 12.8 | 17.9 | 10.7 | 13.8 | 19.8 | 13.4 | 17.8 | 17.4 | 18.8 | 13.9 | 14.8 | 26.6 | 26.2
|  |  | 21.3 | 16.6 | 19.1 | 14.6 | 15.3 | 13.8 | 15.8 | 17.1 | 13.2 | 17.1 | 20.4 | 15.9 | 15.7 | 22.3 | 18 | 17.1 | 13.6 | 11.4 | 18.8 | 15.6 | 23.6 | 18.6 | 19.2 | 18 | 17.7 | 18.7 | 16.6 | 20 | 16.5 | 19.5 | 17 | 18.3 | 15.3 | 22.4 | 16.4 | 18.6 | 17.3 | 12.5 | 21.1 | 20.3 | 11.9 | 16.8 | 10.5 | 13.7 | 18.7 | 13.4 | 16.6 | 17.4 | 18.1 | 13.3 | 14.4 | 25.4 | 25.4
|  |  | 20 | 16.6 | 18.5 | 14 | 14.7 | 13.6 | 14.4 | 16.2 | 13 | 17.4 | 19.9 | 15.7 | 14.8 | 22.4 | 17.3 | 16.8 | 13.1 | 11 | 18.4 | 15 | 23.4 | 18.5 | 18.7 | 17.5 | 17.2 | 17.7 | 15.4 | 19.6 | 15.5 | 19.2 | 16.6 | 15.1 | 14.2 | 21.8 | 15.4 | 15.9 | 17.1 | 11.9 | 20.6 | 19.6 | 11.1 | 15.8 | 10.2 | 13.6 | 17.7 | 13.4 | 15.5 | 17.3 | 17.5 | 12.6 | 14.1 | 24.3 | 24.5
|  |  | 19.1 | 16 | 16.8 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 13.7 | 15 | 11.6 | 16.7 | 18.7 | 14.9 | 13.3 | 20.4 | 15 | 16.3 | 13 | 10.7 | 16 | 13.1 | 22.2 | 17.9 | 16.6 | 15.8 | 15.1 | 16.3 | 13.9 | 18.3 | 14.8 | 17.2 | 15.5 | 14.8 | 12.6 | 19.5 | 14 | 14.8 | 15.2 | 11.8 | 18.4 | 18.4 | 10.5 | 14.6 | 10.1 | 13 | 16 | 12.5 | 14.6 | 15.9 | 15.8 | 11.9 | 13.9 | 22.9 | 23.4
|  |  | 18.1 | 15.3 | 15.1 | 12.8 | 12.2 | 12.7 | 12.9 | 13.8 | 10.2 | 16.1 | 17.5 | 14.1 | 11.8 | 18.4 | 12.8 | 15.9 | 13 | 10.4 | 13.6 | 11.1 | 20.9 | 17.4 | 14.6 | 14.2 | 13 | 15 | 12.3 | 17.1 | 14.2 | 15.1 | 14.5 | 14.4 | 11 | 17.1 | 12.7 | 13.8 | 13.4 | 11.8 | 16.2 | 17.1 | 9.9 | 13.4 | 10.1 | 12.5 | 14.3 | 11.7 | 13.8 | 14.4 | 14.2 | 11.1 | 13.8 | 21.6 | 22.3
|  |  | 17.2 | 14.7 | 13.4 | 12.2 | 10.9 | 12.3 | 12.2 | 12.6 | 8.8 | 15.4 | 16.3 | 13.3 | 10.3 | 16.4 | 10.5 | 15.4 | 12.9 | 10.1 | 11.2 | 9.2 | 19.7 | 16.8 | 12.5 | 12.5 | 10.9 | 13.6 | 10.8 | 15.8 | 13.5 | 13.1 | 13.4 | 14.1 | 9.4 | 14.8 | 11.3 | 12.7 | 11.5 | 11.7 | 14 | 15.9 | 9.3 | 12.2 | 10 | 11.9 | 12.6 | 10.8 | 12.9 | 13 | 12.5 | 10.4 | 13.6 | 20.2 | 21.2
|  |  | 16.6 | 14 | 13.2 | 12 | 10 | 11.9 | 11.8 | 11.6 | 8.7 | 14.8 | 16.5 | 12.6 | 9.6 | 15.6 | 9.3 | 14.8 | 12.2 | 9.7 | 10.1 | 8.8 | 18.9 | 16.5 | 10.7 | 11.5 | 10.2 | 12.6 | 9.9 | 15.1 | 13.1 | 11.6 | 12.8 | 13.7 | 8.9 | 13.7 | 10.8 | 11.7 | 10.4 | 11.5 | 14.5 | 15.7 | 8.6 | 11.8 | 9.9 | 10.7 | 12.2 | 10.8 | 12.5 | 12.4 | 11.5 | 9.9 | 13 | 19.1 | 20.3
|  |  | 15.9 | 13.4 | 13.1 | 11.8 | 9.1 | 11.6 | 11.4 | 10.6 | 8.5 | 14.3 | 16.7 | 11.8 | 8.9 | 14.8 | 8 | 14.1 | 11.6 | 9.3 | 9.1 | 8.4 | 18.1 | 16.1 | 8.8 | 10.4 | 9.6 | 11.7 | 9.1 | 14.5 | 12.8 | 10.2 | 12.1 | 13.2 | 8.3 | 12.7 | 10.3 | 10.6 | 9.3 | 11.2 | 15.1 | 15.6 | 7.8 | 11.5 | 9.7 | 9.5 | 11.9 | 10.8 | 12 | 11.9 | 10.5 | 9.3 | 12.3 | 18.1 | 19.5
|  |  | 15.3 | 12.7 | 12.9 | 11.6 | 8.2 | 11.2 | 11 | 9.6 | 8.4 | 13.7 | 16.9 | 11.1 | 8.2 | 14 | 6.8 | 13.5 | 10.9 | 8.9 | 8 | 8 | 17.3 | 15.8 | 7 | 9.4 | 8.9 | 10.7 | 8.2 | 13.8 | 12.4 | 8.7 | 11.5 | 12.8 | 7.8 | 11.6 | 9.8 | 9.6 | 8.2 | 11 | 15.6 | 15.4 | 7.1 | 11.1 | 9.6 | 8.3 | 11.5 | 10.8 | 11.6 | 11.3 | 9.5 | 8.8 | 11.7 | 17 | 18.6
|  |  | 14.4 | 12.1 | 13.2 | 10.7 | 7.9 | 10.7 | 11.4 | 9.4 | 8.5 | 13.9 | 16.6 | 10.8 | 8.1 | 14.3 | 6.5 | 13.3 | 10.6 | 9 | 7.3 | 7.9 | 16.7 | 15.7 | 6.7 | 8.6 | 8.5 | 10.3 | 8.3 | 13.5 | 11.7 | 8.9 | 11 | 12 | 7.4 | 11.2 | 9.5 | 9.4 | 8.3 | 10.9 | 15.6 | 14.9 | 7.1 | 10.3 | 9.6 | 7.9 | 10.7 | 10.6 | 10.9 | 10.3 | 9.6 | 7.8 | 11.2 | 16.5 | 17.9
|  |  | 13.5 | 11.6 | 13.6 | 9.7 | 7.5 | 10.1 | 11.7 | 9.2 | 8.5 | 14.2 | 16.4 | 10.5 | 8.1 | 14.5 | 6.2 | 13.1 | 10.3 | 9 | 6.5 | 7.7 | 16 | 15.6 | 6.4 | 7.9 | 8.1 | 9.8 | 8.4 | 13.3 | 11.1 | 9.1 | 10.5 | 11.2 | 7 | 10.7 | 9.1 | 9.1 | 8.5 | 10.7 | 15.5 | 14.4 | 7.1 | 9.6 | 9.5 | 7.5 | 9.8 | 10.4 | 10.2 | 9.4 | 9.7 | 6.8 | 10.7 | 16 | 17.3
|  |  | 12.6 | 11 | 13.9 | 8.8 | 7.2 | 9.6 | 12.1 | 9 | 8.6 | 14.4 | 16.1 | 10.2 | 8 | 14.8 | 5.9 | 12.9 | 10 | 9.1 | 5.8 | 7.6 | 15.4 | 15.5 | 6.1 | 7.1 | 7.7 | 9.4 | 8.5 | 13 | 10.4 | 9.3 | 10 | 10.4 | 6.6 | 10.3 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 10.6 | 15.5 | 13.9 | 7.1 | 8.8 | 9.5 | 7.1 | 9 | 10.2 | 9.5 | 8.4 | 9.8 | 5.8 | 10.2 | 15.5 | 16.6
|  |  | 12.9 | 12.9 | 14.8 | 10.6 | 9.3 | 11.2 | 12.7 | 10.5 | 9.4 | 14.6 | 16.3 | 10.4 | 10 | 14.7 | 8.6 | 13.8 | 10.5 | 9.7 | 9.2 | 9.3 | 16 | 15.3 | 8.5 | 9 | 9.6 | 11.4 | 10.2 | 13.9 | 11 | 10.8 | 10.3 | 11 | 8.3 | 13 | 10.7 | 9.7 | 9.3 | 10.7 | 15.5 | 14.5 | 8.4 | 9.6 | 9.7 | 9.3 | 10.9 | 10.7 | 10.9 | 10.5 | 11.3 | 6.9 | 10.2 | 16.8 | 17.3
|  |  | 13.3 | 14.9 | 15.6 | 12.5 | 11.4 | 12.9 | 13.3 | 12.1 | 10.2 | 14.7 | 16.4 | 10.5 | 12.1 | 14.7 | 11.2 | 14.7 | 10.9 | 10.2 | 12.6 | 10.9 | 16.5 | 15.2 | 10.8 | 10.9 | 11.4 | 13.4 | 11.8 | 14.8 | 11.6 | 12.2 | 10.5 | 11.6 | 10.1 | 15.7 | 12.6 | 10.5 | 10.1 | 10.9 | 15.6 | 15 | 9.6 | 10.3 | 9.9 | 11.4 | 12.8 | 11.3 | 12.4 | 12.5 | 12.8 | 8 | 10.2 | 18.1 | 17.9
|  |  | 13.6 | 16.8 | 16.5 | 14.3 | 13.5 | 14.5 | 13.9 | 13.6 | 11 | 14.9 | 16.6 | 10.7 | 14.1 | 14.6 | 13.9 | 15.6 | 11.4 | 10.8 | 16 | 12.6 | 17.1 | 15 | 13.2 | 12.8 | 13.3 | 15.4 | 13.5 | 15.7 | 12.2 | 13.7 | 10.8 | 12.2 | 11.8 | 18.4 | 14.5 | 11.3 | 10.8 | 11 | 15.6 | 15.6 | 10.9 | 11.1 | 10.1 | 13.6 | 14.7 | 11.8 | 13.8 | 14.6 | 14.3 | 9.1 | 10.2 | 19.4 | 18.6
|  |  | 13.5 | 17.6 | 18.2 | 14.6 | 14.8 | 15.1 | 14.7 | 15.2 | 11.6 | 15.3 | 18.2 | 11.6 | 15.1 | 14.7 | 15.3 | 16 | 12.1 | 11.8 | 17.5 | 13.1 | 17.9 | 15.2 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 16.8 | 14.6 | 17.6 | 12.9 | 14.7 | 11.8 | 13 | 13.6 | 20.5 | 15.6 | 12.1 | 10.7 | 11.4 | 17.2 | 16.7 | 11.9 | 12.7 | 10.9 | 14.9 | 16.8 | 13.1 | 14.9 | 16.3 | 16.4 | 11.2 | 11.7 | 21.3 | 20.7
|  |  | 13.5 | 18.4 | 20 | 15 | 16.1 | 15.7 | 15.5 | 16.8 | 12.1 | 15.7 | 19.7 | 12.4 | 16 | 14.9 | 16.8 | 16.4 | 12.7 | 12.7 | 18.9 | 13.7 | 18.6 | 15.3 | 15.7 | 16.3 | 16 | 18.2 | 15.8 | 19.6 | 13.5 | 15.6 | 12.7 | 13.9 | 15.3 | 22.5 | 16.8 | 12.9 | 10.7 | 11.9 | 18.8 | 17.8 | 12.8 | 14.4 | 11.8 | 16.3 | 19 | 14.3 | 15.9 | 17.9 | 18.5 | 13.4 | 13.1 | 23.2 | 22.9
|  |  | 13.4 | 19.2 | 21.7 | 15.3 | 17.4 | 16.3 | 16.3 | 18.4 | 12.7 | 16.1 | 21.3 | 13.3 | 17 | 15 | 18.2 | 16.8 | 13.4 | 13.7 | 20.4 | 14.2 | 19.4 | 15.5 | 16.9 | 18 | 17.3 | 19.6 | 16.9 | 21.5 | 14.2 | 16.6 | 13.7 | 14.7 | 17.1 | 24.6 | 17.9 | 13.7 | 10.6 | 12.3 | 20.4 | 18.9 | 13.8 | 16 | 12.6 | 17.6 | 21.1 | 15.6 | 17 | 19.6 | 20.6 | 15.5 | 14.6 | 25.1 | 25
|  |  | 13.6 | 18.9 | 22.6 | 15.9 | 18.3 | 15.6 | 16.1 | 18.4 | 13.8 | 16.4 | 21.5 | 13.4 | 17.8 | 15.3 | 18.7 | 17 | 13.6 | 14.2 | 21.2 | 14.6 | 20.9 | 16.1 | 17.1 | 18.7 | 17.8 | 20.4 | 17.5 | 22.5 | 14.7 | 16.9 | 13.8 | 14.7 | 18 | 25.2 | 18.2 | 14.3 | 11.2 | 12.9 | 21 | 18.7 | 15.1 | 16.6 | 13 | 17.4 | 21.6 | 15.9 | 17.2 | 20 | 20.9 | 16 | 14.4 | 25.1 | 25.7
|  |  | 13.8 | 18.5 | 23.5 | 16.4 | 19.1 | 14.8 | 15.8 | 18.3 | 15 | 16.6 | 21.6 | 13.6 | 18.6 | 15.7 | 19.1 | 17.1 | 13.9 | 14.6 | 21.9 | 15 | 22.3 | 16.8 | 17.4 | 19.5 | 18.3 | 21.1 | 18.1 | 23.6 | 15.2 | 17.3 | 14 | 14.7 | 19 | 25.9 | 18.4 | 14.9 | 11.8 | 13.5 | 21.6 | 18.6 | 16.4 | 17.2 | 13.3 | 17.3 | 22 | 16.3 | 17.3 | 20.5 | 21.1 | 16.5 | 14.2 | 25.1 | 26.3
|  |  | 14 | 18.2 | 24.4 | 17 | 20 | 14.1 | 15.6 | 18.3 | 16.1 | 16.9 | 21.8 | 13.7 | 19.4 | 16 | 19.6 | 17.3 | 14.1 | 15.1 | 22.7 | 15.4 | 23.8 | 17.4 | 17.6 | 20.2 | 18.8 | 21.9 | 18.7 | 24.6 | 15.7 | 17.6 | 14.1 | 14.7 | 19.9 | 26.5 | 18.7 | 15.5 | 12.4 | 14.1 | 22.2 | 18.4 | 17.7 | 17.8 | 13.7 | 17.1 | 22.5 | 16.6 | 17.5 | 20.9 | 21.4 | 17 | 14 | 25.1 | 27
|  |  | 14.8 | 17.8 | 24.3 | 16.9 | 19.8 | 14.2 | 15.2 | 18 | 15.9 | 16.7 | 20.6 | 14.4 | 19.7 | 16.4 | 20.1 | 17.2 | 14.2 | 14.8 | 22.6 | 15.3 | 21.8 | 18 | 18.2 | 20.3 | 18.9 | 22.1 | 19 | 24.8 | 15.7 | 18.2 | 12.9 | 15.1 | 19.8 | 26.4 | 18.9 | 15.2 | 12.2 | 13.6 | 20 | 17.6 | 17.7 | 18.1 | 13.9 | 16.9 | 22.7 | 16.5 | 17.7 | 21.4 | 21.1 | 17.5 | 13.5 | 25.5 | 27.1
|  |  | 15.6 | 17.4 | 24.1 | 16.9 | 19.5 | 14.2 | 14.9 | 17.6 | 15.7 | 16.5 | 19.4 | 15.2 | 19.9 | 16.8 | 20.7 | 17 | 14.4 | 14.6 | 22.5 | 15.3 | 19.8 | 18.5 | 18.7 | 20.3 | 18.9 | 22.3 | 19.4 | 25 | 15.8 | 18.7 | 11.8 | 15.5 | 19.6 | 26.3 | 19 | 14.8 | 12.1 | 13.1 | 17.8 | 16.8 | 17.6 | 18.4 | 14.2 | 16.8 | 22.9 | 16.5 | 17.8 | 22 | 20.7 | 18 | 13 | 25.8 | 27.3
|  |  | 16.4 | 17 | 24 | 16.8 | 19.3 | 14.3 | 14.5 | 17.3 | 15.5 | 16.3 | 18.2 | 15.9 | 20.2 | 17.2 | 21.2 | 16.9 | 14.5 | 14.3 | 22.4 | 15.2 | 17.8 | 19.1 | 19.3 | 20.4 | 19 | 22.5 | 19.7 | 25.2 | 15.8 | 19.3 | 10.6 | 15.9 | 19.5 | 26.2 | 19.2 | 14.5 | 11.9 | 12.6 | 15.6 | 16 | 17.6 | 18.7 | 14.4 | 16.6 | 23.1 | 16.4 | 18 | 22.5 | 20.4 | 18.5 | 12.5 | 26.2 | 27.4
|  |  | 16 | 16.7 | 21.7 | 15.8 | 18.6 | 14.4 | 14.5 | 17.2 | 15.2 | 16.2 | 18 | 15.7 | 19.3 | 17.1 | 21 | 16.6 | 14 | 13.6 | 21.9 | 15 | 18.1 | 18.8 | 19 | 20.3 | 18.8 | 21.8 | 18.9 | 23.3 | 15.3 | 19 | 10.7 | 15.4 | 19.3 | 25.3 | 18.7 | 14 | 12.1 | 12 | 16.5 | 16.3 | 17.1 | 18.4 | 14.1 | 15.2 | 22.8 | 15.6 | 17.7 | 22.1 | 18.9 | 18.2 | 12 | 25 | 26.5
|  |  | 15.7 | 16.5 | 19.3 | 14.9 | 17.9 | 14.6 | 14.4 | 17.1 | 15 | 16.2 | 17.7 | 15.6 | 18.5 | 16.9 | 20.8 | 16.3 | 13.6 | 13 | 21.3 | 14.8 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 20.1 | 18.5 | 21.1 | 18 | 21.5 | 14.7 | 18.8 | 10.7 | 14.8 | 19.1 | 24.3 | 18.2 | 13.6 | 12.3 | 11.4 | 17.3 | 16.5 | 16.6 | 18.2 | 13.7 | 13.9 | 22.4 | 14.8 | 17.4 | 21.8 | 17.5 | 17.9 | 11.4 | 23.8 | 25.6
|  |  | 15.3 | 16.2 | 17 | 13.9 | 17.2 | 14.7 | 14.4 | 17 | 14.7 | 16.1 | 17.5 | 15.4 | 17.6 | 16.8 | 20.6 | 16 | 13.1 | 12.3 | 20.8 | 14.6 | 18.7 | 18.2 | 18.3 | 20 | 18.3 | 20.4 | 17.2 | 19.6 | 14.2 | 18.5 | 10.8 | 14.3 | 18.9 | 23.4 | 17.7 | 13.1 | 12.5 | 10.8 | 18.2 | 16.8 | 16.1 | 17.9 | 13.4 | 12.5 | 22.1 | 14 | 17.1 | 21.4 | 16 | 17.6 | 10.9 | 22.6 | 24.7
|  |  | 14.2 | 16 | 16.5 | 13.7 | 15.9 | 14.5 | 13.7 | 16.8 | 13 | 15.5 | 16.4 | 14.1 | 16.4 | 15.5 | 19.1 | 15.9 | 12.8 | 11.4 | 19.5 | 13.3 | 18.3 | 17.5 | 16.9 | 18.9 | 16.4 | 19.4 | 14.9 | 18.3 | 13.2 | 17.3 | 10.7 | 13.4 | 17.5 | 21.2 | 16.2 | 12.5 | 10.8 | 10.6 | 17.1 | 16.1 | 14.4 | 15.8 | 12.4 | 12.1 | 19.3 | 12.7 | 16.8 | 19.1 | 15.2 | 15.7 | 10.9 | 21.2 | 23.5
|  |  | 13.1 | 15.7 | 16 | 13.6 | 14.6 | 14.3 | 12.9 | 16.5 | 11.4 | 14.9 | 15.4 | 12.7 | 15.1 | 14.3 | 17.6 | 15.7 | 12.6 | 10.4 | 18.3 | 11.9 | 18 | 16.9 | 15.4 | 17.9 | 14.6 | 18.5 | 12.7 | 16.9 | 12.3 | 16.1 | 10.5 | 12.4 | 16 | 19 | 14.7 | 11.8 | 9.1 | 10.5 | 16 | 15.4 | 12.6 | 13.8 | 11.4 | 11.6 | 16.6 | 11.5 | 16.4 | 16.7 | 14.4 | 13.7 | 10.9 | 19.9 | 22.3
|  |  | 12 | 15.5 | 15.5 | 13.4 | 13.3 | 14.1 | 12.2 | 16.3 | 9.7 | 14.3 | 14.3 | 11.4 | 13.9 | 13 | 16.1 | 15.6 | 12.3 | 9.5 | 17 | 10.6 | 17.6 | 16.2 | 14 | 16.8 | 12.7 | 17.5 | 10.4 | 15.6 | 11.3 | 14.9 | 10.4 | 11.5 | 14.6 | 16.8 | 13.2 | 11.2 | 7.4 | 10.3 | 14.9 | 14.7 | 10.9 | 11.7 | 10.4 | 11.2 | 13.8 | 10.2 | 16.1 | 14.4 | 13.6 | 11.8 | 10.9 | 18.5 | 21.1
|  |  | 11.4 | 14.8 | 15 | 12.7 | 13.2 | 13.8 | 12.3 | 16.3 | 9.1 | 14.1 | 13.2 | 10.5 | 13.8 | 12.4 | 15.7 | 15.3 | 11.9 | 9.1 | 16.1 | 9.1 | 17.1 | 15.8 | 14.1 | 16.3 | 12.6 | 16 | 9.1 | 15 | 11.4 | 15 | 10.4 | 11.5 | 14.8 | 16.1 | 12.8 | 11.2 | 6.5 | 10.2 | 14.4 | 13.9 | 10.5 | 11.1 | 9.7 | 11.3 | 12.8 | 9.6 | 15.2 | 14.4 | 12.8 | 11.2 | 10.7 | 18 | 20.3
|  |  | 10.9 | 14.1 | 14.4 | 12 | 13 | 13.6 | 12.3 | 16.2 | 8.6 | 14 | 12.2 | 9.5 | 13.6 | 11.7 | 15.2 | 15.1 | 11.5 | 8.8 | 15.3 | 7.6 | 16.7 | 15.4 | 14.3 | 15.9 | 12.4 | 14.6 | 7.9 | 14.4 | 11.4 | 15.2 | 10.4 | 11.4 | 15 | 15.5 | 12.4 | 11.1 | 5.6 | 10 | 13.8 | 13 | 10.2 | 10.4 | 9 | 11.3 | 11.8 | 9.1 | 14.2 | 14.4 | 12.1 | 10.5 | 10.6 | 17.4 | 19.4
|  |  | 10.3 | 13.4 | 13.9 | 11.3 | 12.9 | 13.3 | 12.4 | 16.2 | 8 | 13.8 | 11.1 | 8.6 | 13.5 | 11.1 | 14.8 | 14.8 | 11.1 | 8.4 | 14.4 | 6.1 | 16.2 | 15 | 14.4 | 15.4 | 12.3 | 13.1 | 6.6 | 13.8 | 11.5 | 15.3 | 10.4 | 11.4 | 15.2 | 14.8 | 12 | 11.1 | 4.7 | 9.9 | 13.3 | 12.2 | 9.8 | 9.8 | 8.3 | 11.4 | 10.8 | 8.5 | 13.3 | 14.4 | 11.3 | 9.9 | 10.4 | 16.9 | 18.6
|  |  | 10.1 | 13.7 | 13.6 | 11 | 12.9 | 12.9 | 12.4 | 15.8 | 7.4 | 13.9 | 11.2 | 8.6 | 12.6 | 11 | 14.1 | 15 | 10.7 | 8.1 | 13.8 | 6.3 | 15.8 | 15 | 14.1 | 14.7 | 12.8 | 12.7 | 6.9 | 13.3 | 11.2 | 15.2 | 10.4 | 10.9 | 15.1 | 14.6 | 11.6 | 10.8 | 4.9 | 10 | 12.8 | 11.5 | 10.1 | 10.4 | 7.7 | 11.3 | 10.2 | 8.2 | 13.1 | 14.5 | 10.6 | 9.3 | 9.9 | 16.6 | 18.1
|  |  | 9.8 | 14 | 13.2 | 10.8 | 12.9 | 12.5 | 12.4 | 15.3 | 6.9 | 13.9 | 11.4 | 8.6 | 11.6 | 10.9 | 13.3 | 15.3 | 10.2 | 7.9 | 13.2 | 6.6 | 15.4 | 15 | 13.8 | 14.1 | 13.4 | 12.2 | 7.3 | 12.9 | 10.9 | 15 | 10.4 | 10.3 | 15.1 | 14.5 | 11.2 | 10.4 | 5.2 | 10.1 | 12.4 | 10.9 | 10.4 | 10.9 | 7.2 | 11.3 | 9.6 | 7.8 | 12.8 | 14.5 | 10 | 8.6 | 9.4 | 16.3 | 17.5
|  |  | 9.6 | 14.3 | 12.9 | 10.5 | 12.9 | 12.1 | 12.4 | 14.9 | 6.3 | 14 | 11.5 | 8.6 | 10.7 | 10.8 | 12.6 | 15.5 | 9.8 | 7.6 | 12.6 | 6.8 | 15 | 15 | 13.5 | 13.4 | 13.9 | 11.8 | 7.6 | 12.4 | 10.6 | 14.9 | 10.4 | 9.8 | 15 | 14.3 | 10.8 | 10.1 | 5.4 | 10.2 | 11.9 | 10.2 | 10.7 | 11.5 | 6.6 | 11.2 | 9 | 7.5 | 12.6 | 14.6 | 9.3 | 8 | 8.9 | 16 | 17
|  |  | 10.8 | 15.3 | 13.2 | 11.3 | 13.9 | 12.6 | 12.9 | 15.9 | 9.4 | 14.6 | 11.9 | 8.7 | 11.1 | 11.5 | 12.9 | 16.2 | 9.8 | 8.6 | 14.8 | 9.5 | 15.7 | 14.9 | 13.9 | 13.4 | 13.8 | 13.6 | 9.8 | 12.6 | 11.2 | 15.1 | 10.4 | 10 | 15.1 | 15.9 | 11.7 | 10.2 | 5.6 | 10.2 | 12.4 | 10.9 | 11.9 | 12.5 | 7.8 | 11.2 | 11.5 | 8.8 | 12.6 | 15 | 11.4 | 8.8 | 9.4 | 17.5 | 18.5
|  |  | 12.1 | 16.2 | 13.6 | 12 | 15 | 13.2 | 13.3 | 17 | 12.5 | 15.2 | 12.3 | 8.8 | 11.6 | 12.2 | 13.2 | 16.9 | 9.7 | 9.5 | 16.9 | 12.3 | 16.3 | 14.9 | 14.3 | 13.4 | 13.6 | 15.4 | 12 | 12.9 | 11.9 | 15.2 | 10.3 | 10.2 | 15.1 | 17.4 | 12.7 | 10.4 | 5.9 | 10.2 | 13 | 11.5 | 13.2 | 13.6 | 8.9 | 11.2 | 14 | 10.1 | 12.6 | 15.4 | 13.4 | 9.5 | 9.9 | 18.9 | 19.9
|  |  | 13.3 | 17.2 | 13.9 | 12.8 | 16 | 13.7 | 13.8 | 18 | 15.6 | 15.8 | 12.7 | 8.9 | 12 | 12.9 | 13.5 | 17.6 | 9.7 | 10.5 | 19.1 | 15 | 17 | 14.8 | 14.7 | 13.4 | 13.5 | 17.2 | 14.2 | 13.1 | 12.5 | 15.4 | 10.3 | 10.4 | 15.2 | 19 | 13.6 | 10.5 | 6.1 | 10.2 | 13.5 | 12.2 | 14.4 | 14.6 | 10.1 | 11.2 | 16.5 | 11.4 | 12.6 | 15.8 | 15.5 | 10.3 | 10.4 | 20.4 | 21.4
|  |  | 14 | 17.4 | 15.4 | 12.9 | 17.4 | 14.5 | 13.9 | 19.6 | 16.4 | 16.3 | 12.3 | 10.2 | 12.8 | 14.3 | 14.5 | 18.5 | 10.3 | 11.5 | 20.7 | 15.7 | 17.9 | 15.3 | 15.3 | 14.5 | 14.4 | 18.2 | 15.2 | 13.1 | 13.1 | 14.4 | 10.9 | 10 | 15.6 | 21.2 | 13.3 | 11.5 | 8.1 | 10.7 | 14.6 | 12.8 | 15.3 | 16 | 11.9 | 11.9 | 19 | 12.8 | 12.8 | 17 | 17.2 | 13.5 | 11 | 22.2 | 23.2
|  |  | 14.7 | 17.5 | 16.8 | 13.1 | 18.7 | 15.2 | 14.1 | 21.1 | 17.2 | 16.9 | 12 | 11.4 | 13.7 | 15.8 | 15.4 | 19.4 | 10.8 | 12.5 | 22.4 | 16.4 | 18.9 | 15.7 | 15.9 | 15.6 | 15.3 | 19.2 | 16.2 | 13 | 13.8 | 13.4 | 11.5 | 9.5 | 16 | 23.5 | 12.9 | 12.5 | 10 | 11.3 | 15.6 | 13.4 | 16.1 | 17.3 | 13.7 | 12.5 | 21.4 | 14.2 | 13.1 | 18.2 | 19 | 16.8 | 11.7 | 24 | 24.9
|  |  | 15.4 | 17.7 | 18.3 | 13.2 | 20.1 | 16 | 14.2 | 22.7 | 18 | 17.4 | 11.6 | 12.7 | 14.5 | 17.2 | 16.4 | 20.3 | 11.4 | 13.5 | 24 | 17.1 | 19.8 | 16.2 | 16.5 | 16.7 | 16.2 | 20.2 | 17.2 | 13 | 14.4 | 12.4 | 12.1 | 9.1 | 16.4 | 25.7 | 12.6 | 13.5 | 12 | 11.8 | 16.7 | 14 | 17 | 18.7 | 15.5 | 13.2 | 23.9 | 15.6 | 13.3 | 19.4 | 20.7 | 20 | 12.3 | 25.8 | 26.7
|  |  | 15.6 | 17.1 | 16.2 | 13.5 | 20.7 | 15.6 | 14.4 | 23.5 | 18.1 | 17.8 | 11.3 | 13.5 | 15.4 | 17.4 | 17.3 | 21 | 12.3 | 13.9 | 24.8 | 17.4 | 20 | 16.9 | 15.3 | 17.6 | 16.8 | 20.5 | 17.3 | 12.3 | 14.7 | 13.1 | 12.4 | 10.6 | 17.6 | 26.4 | 13.4 | 13.8 | 14.6 | 12.7 | 17.2 | 15.7 | 18 | 18.9 | 15.7 | 14.4 | 24.4 | 15.7 | 14.6 | 19.6 | 21.1 | 20.9 | 14.5 | 26.6 | 27.1
|  |  | 15.9 | 16.6 | 14 | 13.7 | 21.4 | 15.3 | 14.5 | 24.2 | 18.1 | 18.2 | 11.1 | 14.4 | 16.4 | 17.7 | 18.3 | 21.6 | 13.1 | 14.4 | 25.5 | 17.8 | 20.1 | 17.7 | 14.2 | 18.4 | 17.4 | 20.8 | 17.5 | 11.7 | 15.1 | 13.7 | 12.7 | 12.1 | 18.8 | 27.1 | 14.1 | 14 | 17.1 | 13.6 | 17.7 | 17.3 | 18.9 | 19 | 15.8 | 15.6 | 24.8 | 15.8 | 16 | 19.9 | 21.4 | 21.9 | 16.8 | 27.4 | 27.5
|  |  | 16.1 | 16 | 11.9 | 14 | 22 | 14.9 | 14.7 | 25 | 18.2 | 18.6 | 10.8 | 15.2 | 17.3 | 17.9 | 19.2 | 22.3 | 14 | 14.8 | 26.3 | 18.1 | 20.3 | 18.4 | 13 | 19.3 | 18 | 21.1 | 17.6 | 11 | 15.4 | 14.4 | 13 | 13.6 | 20 | 27.8 | 14.9 | 14.3 | 19.7 | 14.5 | 18.2 | 19 | 19.9 | 19.2 | 16 | 16.8 | 25.3 | 15.9 | 17.3 | 20.1 | 21.8 | 22.8 | 19 | 28.2 | 27.9
|  |  | 15.8 | 15.5 | 12.4 | 14 | 21.8 | 15.4 | 14.8 | 25.2 | 18.5 | 18.5 | 11.2 | 15.6 | 17.4 | 18 | 19.6 | 23.1 | 14.3 | 15.2 | 26.4 | 17.9 | 20.1 | 17.7 | 13.2 | 19.5 | 18.4 | 18.6 | 17.6 | 12.3 | 15.6 | 14.3 | 13.3 | 14.3 | 19.8 | 27.7 | 15.1 | 14.3 | 19.8 | 14 | 18.1 | 19.3 | 20 | 19.5 | 16.1 | 17.6 | 24.5 | 16.3 | 17.6 | 19.1 | 21.8 | 22.3 | 18.7 | 25.5 | 25.8
|  |  | 15.5 | 15 | 12.9 | 14.1 | 21.6 | 16 | 14.8 | 25.3 | 18.7 | 18.3 | 11.7 | 16 | 17.5 | 18.2 | 20 | 23.9 | 14.5 | 15.7 | 26.6 | 17.8 | 19.9 | 16.9 | 13.3 | 19.8 | 18.9 | 16.1 | 17.7 | 13.7 | 15.7 | 14.1 | 13.5 | 15 | 19.5 | 27.7 | 15.2 | 14.2 | 20 | 13.6 | 18 | 19.5 | 20 | 19.8 | 16.3 | 18.3 | 23.7 | 16.6 | 17.9 | 18.2 | 21.7 | 21.9 | 18.4 | 22.7 | 23.6
|  |  | 15.2 | 14.5 | 13.4 | 14.1 | 21.4 | 16.5 | 14.9 | 25.5 | 19 | 18.2 | 12.1 | 16.4 | 17.6 | 18.3 | 20.4 | 24.7 | 14.8 | 16.1 | 26.7 | 17.6 | 19.7 | 16.2 | 13.5 | 20 | 19.3 | 13.6 | 17.7 | 15 | 15.9 | 14 | 13.8 | 15.7 | 19.3 | 27.6 | 15.4 | 14.2 | 20.1 | 13.1 | 17.9 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 16.4 | 19.1 | 22.9 | 17 | 18.2 | 17.2 | 21.7 | 21.4 | 18.1 | 20 | 21.5
|  |  | 15 | 14.3 | 12.4 | 14.2 | 20.6 | 16.2 | 15 | 25 | 18.3 | 18.1 | 12.8 | 15.7 | 16.9 | 17.7 | 19.8 | 24.6 | 14.6 | 15.6 | 25.4 | 17 | 19.4 | 16.8 | 13.6 | 19.8 | 18.8 | 13.7 | 17.1 | 14.2 | 15.2 | 14 | 13.8 | 15.1 | 18.9 | 26.7 | 14.9 | 13.7 | 19.4 | 13.3 | 17.5 | 19.2 | 19.2 | 19.4 | 15.9 | 18.1 | 20.7 | 16.3 | 17.7 | 17.1 | 21.2 | 21.2 | 17.5 | 19 | 20.3
|  |  | 14.8 | 14.2 | 11.3 | 14.2 | 19.7 | 16 | 15.2 | 24.6 | 17.7 | 18 | 13.4 | 15.1 | 16.1 | 17.1 | 19.1 | 24.6 | 14.3 | 15 | 24.1 | 16.4 | 19.2 | 17.4 | 13.6 | 19.5 | 18.2 | 13.7 | 16.5 | 13.5 | 14.4 | 13.9 | 13.9 | 14.6 | 18.4 | 25.9 | 14.5 | 13.2 | 18.8 | 13.5 | 17.1 | 18.7 | 18.4 | 18.7 | 15.5 | 17 | 18.6 | 15.5 | 17.2 | 17.1 | 20.6 | 21 | 17 | 17.9 | 19.2
|  |  | 14.6 | 14 | 10.3 | 14.3 | 18.9 | 15.7 | 15.3 | 24.1 | 17 | 17.9 | 14.1 | 14.4 | 15.4 | 16.5 | 18.5 | 24.5 | 14.1 | 14.5 | 22.8 | 15.8 | 18.9 | 18 | 13.7 | 19.3 | 17.7 | 13.8 | 15.9 | 12.7 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 14 | 18 | 25 | 14 | 12.7 | 18.1 | 13.7 | 16.7 | 18.1 | 17.5 | 18 | 15 | 16 | 16.4 | 14.8 | 16.7 | 17 | 20.1 | 20.8 | 16.4 | 16.9 | 18
|  |  | 14.4 | 13.3 | 10.2 | 13.9 | 18.6 | 14.8 | 14.9 | 23 | 16.1 | 17.5 | 13.2 | 12.8 | 14 | 15.5 | 16.7 | 22.9 | 13.2 | 13.3 | 21.5 | 14.9 | 17.5 | 16.8 | 13.3 | 17.1 | 15.5 | 13 | 15.2 | 11.9 | 13.3 | 13.6 | 12.3 | 13.2 | 17.2 | 23.3 | 13.5 | 11.9 | 16.5 | 12.9 | 15.2 | 16.9 | 16 | 17.3 | 12.7 | 15 | 14.3 | 14.1 | 14.9 | 14.7 | 19.7 | 18.9 | 15.5 | 16.6 | 17.7
|  |  | 14.3 | 12.6 | 10.2 | 13.4 | 18.2 | 13.9 | 14.5 | 21.8 | 15.2 | 17.1 | 12.3 | 11.3 | 12.5 | 14.4 | 14.8 | 21.4 | 12.3 | 12 | 20.1 | 14 | 16.1 | 15.5 | 13 | 14.8 | 13.2 | 12.3 | 14.6 | 11 | 13 | 13.4 | 10.8 | 12.4 | 16.4 | 21.6 | 13.1 | 11.1 | 14.9 | 12.2 | 13.7 | 15.8 | 14.6 | 16.7 | 10.3 | 14.1 | 12.2 | 13.5 | 13.1 | 12.3 | 19.3 | 16.9 | 14.6 | 16.4 | 17.4
|  |  | 14.1 | 11.9 | 10.1 | 13 | 17.9 | 13 | 14.1 | 20.7 | 14.3 | 16.7 | 11.4 | 9.7 | 11.1 | 13.4 | 13 | 19.8 | 11.4 | 10.8 | 18.8 | 13.1 | 14.7 | 14.3 | 12.6 | 12.6 | 11 | 11.5 | 13.9 | 10.2 | 12.6 | 13.1 | 9.2 | 11.6 | 15.6 | 19.9 | 12.6 | 10.3 | 13.3 | 11.4 | 12.2 | 14.6 | 13.1 | 16 | 8 | 13.1 | 10.1 | 12.8 | 11.3 | 10 | 18.9 | 15 | 13.7 | 16.1 | 17.1
|  |  | 13.9 | 11.4 | 10.4 | 12.9 | 17.5 | 13 | 14 | 20 | 14 | 15.9 | 10.9 | 9.9 | 10.9 | 13.1 | 12 | 19.4 | 11 | 10.1 | 18.2 | 13.2 | 14.2 | 13.9 | 12.5 | 12 | 10.3 | 10.9 | 13.4 | 10.2 | 12.5 | 12.9 | 8.8 | 11.6 | 15.1 | 19.1 | 12.6 | 10.3 | 12.7 | 10.8 | 12.1 | 14 | 12.1 | 15.7 | 7.3 | 12.7 | 9.1 | 11.8 | 10.4 | 9.1 | 18.4 | 14.5 | 13.5 | 16.2 | 17.1
|  |  | 13.8 | 10.9 | 10.7 | 12.7 | 17 | 13.1 | 13.8 | 19.2 | 13.8 | 15.1 | 10.4 | 10 | 10.7 | 12.7 | 10.9 | 19.1 | 10.5 | 9.3 | 17.6 | 13.3 | 13.7 | 13.6 | 12.4 | 11.3 | 9.6 | 10.2 | 13 | 10.3 | 12.4 | 12.8 | 8.5 | 11.6 | 14.5 | 18.2 | 12.7 | 10.4 | 12.1 | 10.2 | 12.1 | 13.4 | 11.2 | 15.3 | 6.7 | 12.4 | 8.2 | 10.8 | 9.6 | 8.2 | 17.9 | 14.1 | 13.4 | 16.2 | 17.1
|  |  | 13.6 | 10.4 | 11 | 12.6 | 16.6 | 13.1 | 13.7 | 18.5 | 13.5 | 14.3 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 12.4 | 9.9 | 18.7 | 10.1 | 8.6 | 17 | 13.4 | 13.2 | 13.2 | 12.3 | 10.7 | 8.9 | 9.6 | 12.5 | 10.3 | 12.3 | 12.6 | 8.1 | 11.6 | 14 | 17.4 | 12.7 | 10.4 | 11.5 | 9.6 | 12 | 12.8 | 10.2 | 15 | 6 | 12 | 7.2 | 9.8 | 8.7 | 7.3 | 17.4 | 13.6 | 13.2 | 16.3 | 17.1
|  |  | 13.5 | 10.1 | 11.1 | 12.3 | 16.3 | 12.5 | 13.7 | 18.2 | 13.2 | 13.9 | 9.9 | 9.3 | 10.4 | 12.4 | 9.1 | 18.5 | 9.8 | 8.4 | 16.4 | 13.1 | 13.2 | 12.1 | 12.2 | 10.3 | 8.6 | 9.3 | 12.3 | 10.5 | 12.2 | 12.6 | 8.2 | 11.7 | 13.8 | 17 | 12.5 | 10.4 | 10.1 | 9.2 | 12.5 | 12.7 | 9.6 | 14.8 | 5.6 | 11.7 | 7.2 | 9.5 | 8.1 | 7.4 | 17.8 | 12.7 | 12.8 | 15.9 | 17
|  |  | 13.3 | 9.7 | 11.2 | 11.9 | 16 | 11.9 | 13.7 | 17.8 | 12.8 | 13.5 | 9.8 | 8.4 | 10.2 | 12.3 | 8.4 | 18.2 | 9.4 | 8.2 | 15.8 | 12.9 | 13.3 | 11 | 12.2 | 10 | 8.3 | 9.1 | 12.2 | 10.7 | 12 | 12.6 | 8.3 | 11.8 | 13.7 | 16.6 | 12.3 | 10.4 | 8.8 | 8.9 | 13.1 | 12.5 | 9.1 | 14.5 | 5.1 | 11.5 | 7.2 | 9.1 | 7.6 | 7.4 | 18.1 | 11.8 | 12.3 | 15.5 | 16.8
|  |  | 13.2 | 9.4 | 11.3 | 11.6 | 15.7 | 11.3 | 13.7 | 17.5 | 12.5 | 13.1 | 9.8 | 7.5 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 18 | 9.1 | 8 | 15.2 | 12.6 | 13.3 | 9.9 | 12.1 | 9.6 | 8 | 8.8 | 12 | 10.9 | 11.9 | 12.6 | 8.4 | 11.9 | 13.5 | 16.2 | 12.1 | 10.4 | 7.4 | 8.5 | 13.6 | 12.4 | 8.5 | 14.3 | 4.7 | 11.2 | 7.2 | 8.8 | 7 | 7.5 | 18.5 | 10.9 | 11.9 | 15.1 | 16.7
|  |  | 13.1 | 10.4 | 12 | 12.4 | 16.6 | 12.4 | 14 | 18.6 | 12.8 | 14.7 | 11.1 | 8.8 | 11.4 | 12.5 | 9.7 | 18.8 | 10.2 | 8.8 | 16.9 | 13.4 | 13.4 | 10.6 | 12.8 | 11.4 | 9.7 | 10.2 | 12.4 | 11.8 | 12.1 | 13.1 | 9.1 | 12.1 | 14.4 | 17.8 | 12.4 | 11.2 | 8.4 | 9.8 | 14 | 13 | 10.2 | 15 | 7.2 | 13 | 8.8 | 10.1 | 9.7 | 9.1 | 19.2 | 11.5 | 12.5 | 15.9 | 17
|  |  | 13 | 11.4 | 12.8 | 13.3 | 17.4 | 13.5 | 14.3 | 19.6 | 13.2 | 16.4 | 12.5 | 10.2 | 12.7 | 12.8 | 11.7 | 19.7 | 11.3 | 9.7 | 18.5 | 14.2 | 13.5 | 11.4 | 13.5 | 13.3 | 11.4 | 11.7 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 13.5 | 9.7 | 12.3 | 15.2 | 19.4 | 12.7 | 12 | 9.5 | 11.1 | 14.4 | 13.6 | 11.9 | 15.6 | 9.7 | 14.8 | 10.5 | 11.3 | 12.5 | 10.6 | 19.8 | 12.2 | 13.1 | 16.6 | 17.4
|  |  | 12.9 | 12.4 | 13.5 | 14.1 | 18.3 | 14.6 | 14.6 | 20.7 | 13.5 | 18 | 13.8 | 11.5 | 14 | 13 | 13.8 | 20.5 | 12.4 | 10.5 | 20.2 | 15 | 13.6 | 12.1 | 14.2 | 15.1 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.5 | 12.6 | 14 | 10.4 | 12.5 | 16.1 | 21 | 13 | 12.8 | 10.5 | 12.4 | 14.8 | 14.2 | 13.6 | 16.3 | 12.2 | 16.6 | 12.1 | 12.6 | 15.2 | 12.2 | 20.5 | 12.8 | 13.7 | 17.4 | 17.7
|  |  | 13 | 13.9 | 14.1 | 14.6 | 19.6 | 15.4 | 15 | 22.1 | 14.8 | 20 | 15 | 13.2 | 15.5 | 13.1 | 15.7 | 21.7 | 12.8 | 12.2 | 22.2 | 15.9 | 14 | 13.5 | 15.1 | 16.6 | 15 | 14.3 | 14 | 14.7 | 13.8 | 15 | 11.6 | 13.6 | 16.9 | 23.5 | 13.8 | 13.9 | 11.4 | 13.9 | 15.3 | 14.6 | 15.8 | 17.1 | 13.1 | 17.3 | 13.8 | 14.6 | 16.8 | 13.9 | 21.5 | 15.8 | 14.4 | 18.6 | 19.4
|  |  | 13.1 | 15.3 | 14.7 | 15 | 20.8 | 16.1 | 15.5 | 23.6 | 16.1 | 22.1 | 16.2 | 14.8 | 16.9 | 13.3 | 17.7 | 22.9 | 13.2 | 13.8 | 24.1 | 16.9 | 14.5 | 14.8 | 15.9 | 18 | 16.9 | 15.5 | 14.8 | 16 | 14.9 | 15.9 | 12.7 | 14.7 | 17.6 | 26 | 14.6 | 15.1 | 12.3 | 15.5 | 15.9 | 14.9 | 17.9 | 17.9 | 14.1 | 17.9 | 15.6 | 16.6 | 18.5 | 15.5 | 22.5 | 18.7 | 15.1 | 19.7 | 21
|  |  | 13.2 | 16.8 | 15.3 | 15.5 | 22.1 | 16.9 | 15.9 | 25 | 17.4 | 24.1 | 17.4 | 16.5 | 18.4 | 13.4 | 19.6 | 24.1 | 13.6 | 15.5 | 26.1 | 17.8 | 14.9 | 16.2 | 16.8 | 19.5 | 18.8 | 16.7 | 15.6 | 17.2 | 16.1 | 16.9 | 13.9 | 15.8 | 18.4 | 28.5 | 15.4 | 16.2 | 13.2 | 17 | 16.4 | 15.3 | 20.1 | 18.7 | 15 | 18.6 | 17.3 | 18.6 | 20.1 | 17.2 | 23.5 | 21.7 | 15.8 | 20.9 | 22.7
|  |  | 13.6 | 16.4 | 16 | 15.8 | 23.1 | 17 | 16.5 | 25.7 | 17.8 | 23.9 | 18.1 | 17.3 | 18.9 | 13.4 | 20.2 | 25 | 14.4 | 16 | 27 | 18 | 16 | 17 | 17.7 | 20.2 | 19.3 | 17.1 | 16.9 | 17.8 | 15.6 | 17.8 | 14.7 | 16.2 | 19.3 | 28.5 | 15.5 | 15.7 | 14.5 | 17.6 | 17.9 | 16.5 | 20 | 19.7 | 15.7 | 19 | 18.2 | 18.2 | 20.1 | 17.9 | 23.5 | 22.3 | 16.4 | 20.2 | 21.2
|  |  | 14 | 15.9 | 16.8 | 16 | 24.1 | 17.2 | 17 | 26.5 | 18.2 | 23.7 | 18.7 | 18.2 | 19.5 | 13.4 | 20.7 | 25.8 | 15.3 | 16.4 | 28 | 18.2 | 17 | 17.8 | 18.5 | 21 | 19.7 | 17.6 | 18.1 | 18.4 | 15.1 | 18.7 | 15.4 | 16.5 | 20.3 | 28.4 | 15.6 | 15.3 | 15.9 | 18.1 | 19.5 | 17.6 | 19.8 | 20.6 | 16.5 | 19.4 | 19 | 17.8 | 20.1 | 18.6 | 23.4 | 23 | 17.1 | 19.6 | 19.8
|  |  | 14.4 | 15.5 | 17.5 | 16.3 | 25.1 | 17.3 | 17.6 | 27.2 | 18.6 | 23.5 | 19.4 | 19 | 20 | 13.4 | 21.3 | 26.7 | 16.1 | 16.9 | 28.9 | 18.4 | 18.1 | 18.6 | 19.4 | 21.7 | 20.2 | 18 | 19.4 | 19 | 14.6 | 19.6 | 16.2 | 16.9 | 21.2 | 28.4 | 15.7 | 14.8 | 17.2 | 18.7 | 21 | 18.8 | 19.7 | 21.6 | 17.2 | 19.8 | 19.9 | 17.4 | 20.1 | 19.3 | 23.4 | 23.6 | 17.7 | 18.9 | 18.3
|  |  | 14.3 | 15.2 | 17.4 | 16.7 | 23.4 | 17.7 | 17.9 | 24.3 | 18.6 | 22.8 | 19.4 | 18.9 | 20.1 | 13.2 | 21.7 | 25.8 | 15.5 | 16.7 | 29 | 17.9 | 18.7 | 18.8 | 19.6 | 22.2 | 20.6 | 18.3 | 19.2 | 19.1 | 15.2 | 20.4 | 15.7 | 16.7 | 21.6 | 27.3 | 16.3 | 14.8 | 17.5 | 18.9 | 21.1 | 19.3 | 20.3 | 21.8 | 17.3 | 17.9 | 20.3 | 17.1 | 18 | 19.8 | 22.2 | 23.5 | 18.5 | 18.6 | 18
|  |  | 14.3 | 14.9 | 17.4 | 17.1 | 21.6 | 18 | 18.2 | 21.5 | 18.6 | 22.1 | 19.4 | 18.7 | 20.3 | 13.1 | 22.2 | 25 | 14.9 | 16.5 | 29 | 17.3 | 19.4 | 19.1 | 19.8 | 22.8 | 21.1 | 18.7 | 19 | 19.3 | 15.9 | 21.1 | 15.3 | 16.4 | 22.1 | 26.2 | 16.9 | 14.9 | 17.7 | 19 | 21.1 | 19.9 | 20.8 | 22.1 | 17.3 | 16 | 20.7 | 16.7 | 16 | 20.3 | 21.1 | 23.4 | 19.2 | 18.4 | 17.8
|  |  | 14.2 | 14.6 | 17.3 | 17.5 | 19.9 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 21.4 | 19.4 | 18.6 | 20.4 | 12.9 | 22.6 | 24.1 | 14.3 | 16.3 | 29.1 | 16.8 | 20 | 19.3 | 20 | 23.3 | 21.5 | 19 | 18.8 | 19.4 | 16.5 | 21.9 | 14.8 | 16.2 | 22.5 | 25.1 | 17.5 | 14.9 | 18 | 19.2 | 21.2 | 20.4 | 21.4 | 22.3 | 17.4 | 14.1 | 21.1 | 16.4 | 13.9 | 20.8 | 19.9 | 23.3 | 20 | 18.1 | 17.5
|  |  | 14 | 14.9 | 17.3 | 16.7 | 19.2 | 17.3 | 17.7 | 18.9 | 18.3 | 20.9 | 18.7 | 17.5 | 19.8 | 12.8 | 22 | 23 | 14.3 | 16.1 | 27.8 | 16.6 | 20.2 | 19.3 | 20 | 22.7 | 20.9 | 18.8 | 18.6 | 19.1 | 16.2 | 21.4 | 14.1 | 15.8 | 22.4 | 23.9 | 17.1 | 14.7 | 17.6 | 18.3 | 20.4 | 19.8 | 20.8 | 22.2 | 16.6 | 14.2 | 20 | 15.5 | 14.1 | 20.1 | 17.8 | 22.6 | 19.4 | 17.9 | 17.7
|  |  | 13.8 | 15.2 | 17.4 | 15.9 | 18.6 | 16.2 | 16.9 | 19.1 | 18.1 | 20.3 | 18 | 16.4 | 19.1 | 12.7 | 21.5 | 21.9 | 14.2 | 15.9 | 26.5 | 16.5 | 20.3 | 19.2 | 20 | 22.1 | 20.3 | 18.6 | 18.5 | 18.8 | 15.8 | 20.8 | 13.3 | 15.5 | 22.3 | 22.8 | 16.7 | 14.5 | 17.2 | 17.5 | 19.6 | 19.3 | 20.1 | 22.1 | 15.8 | 14.2 | 19 | 14.5 | 14.4 | 19.4 | 15.8 | 21.9 | 18.9 | 17.6 | 18
|  |  | 13.6 | 15.5 | 17.4 | 15.1 | 17.9 | 15.1 | 16.1 | 19.4 | 17.8 | 19.8 | 17.3 | 15.3 | 18.5 | 12.6 | 20.9 | 20.8 | 14.2 | 15.7 | 25.2 | 16.3 | 20.5 | 19.2 | 20 | 21.5 | 19.7 | 18.4 | 18.3 | 18.5 | 15.5 | 20.3 | 12.6 | 15.1 | 22.2 | 21.6 | 16.3 | 14.3 | 16.8 | 16.6 | 18.8 | 18.7 | 19.5 | 22 | 15 | 14.3 | 17.9 | 13.6 | 14.6 | 18.7 | 13.7 | 21.2 | 18.3 | 17.4 | 18.2
|  |  | 13.4 | 14.9 | 16.8 | 13.6 | 17.4 | 15 | 15.6 | 18.8 | 16.3 | 19 | 16.4 | 14.3 | 17.2 | 12.5 | 18.6 | 20.4 | 13.6 | 15 | 23.5 | 14.5 | 19 | 16.6 | 19 | 19.4 | 17 | 16.7 | 17 | 17.4 | 14.9 | 19.2 | 11.9 | 14.7 | 20.3 | 20.8 | 14.9 | 13.7 | 15.2 | 15.1 | 16.7 | 17 | 18.5 | 20 | 13 | 13.5 | 15.5 | 13 | 14.2 | 17 | 13.2 | 19.6 | 17 | 16.3 | 16.8
|  |  | 13.2 | 14.3 | 16.3 | 12.1 | 17 | 15 | 15.2 | 18.2 | 14.7 | 18.2 | 15.6 | 13.2 | 15.9 | 12.3 | 16.2 | 20 | 13 | 14.3 | 21.7 | 12.6 | 17.4 | 14 | 18.1 | 17.2 | 14.3 | 15 | 15.7 | 16.4 | 14.2 | 18.2 | 11.2 | 14.2 | 18.3 | 19.9 | 13.6 | 13 | 13.7 | 13.5 | 14.6 | 15.3 | 17.4 | 18.1 | 11.1 | 12.6 | 13.1 | 12.4 | 13.8 | 15.3 | 12.8 | 18 | 15.8 | 15.1 | 15.3
|  |  | 13 | 13.7 | 15.7 | 10.6 | 16.5 | 14.9 | 14.7 | 17.6 | 13.2 | 17.4 | 14.7 | 12.2 | 14.6 | 12.2 | 13.9 | 19.6 | 12.4 | 13.6 | 20 | 10.8 | 15.9 | 11.4 | 17.1 | 15.1 | 11.6 | 13.3 | 14.4 | 15.3 | 13.6 | 17.1 | 10.5 | 13.8 | 16.4 | 19.1 | 12.2 | 12.4 | 12.1 | 12 | 12.5 | 13.6 | 16.4 | 16.1 | 9.1 | 11.8 | 10.7 | 11.8 | 13.4 | 13.6 | 12.3 | 16.4 | 14.5 | 14 | 13.9
|  |  | 12.9 | 13.5 | 14.6 | 10.9 | 16.4 | 14.3 | 14.4 | 17.3 | 12.1 | 16.8 | 14.6 | 11.4 | 13 | 12.2 | 12.6 | 19.3 | 11.2 | 12.9 | 19.1 | 10.1 | 15.3 | 11.3 | 16.8 | 14.3 | 11.4 | 13.3 | 13.7 | 15.3 | 13.4 | 16.6 | 10.4 | 13.2 | 15.6 | 18.3 | 11.5 | 12.2 | 10.7 | 11.6 | 12.2 | 13 | 15.7 | 15.7 | 8.3 | 11.6 | 9.8 | 11.9 | 13.1 | 13.7 | 11.9 | 15.1 | 14.5 | 13.6 | 13.8
|  |  | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 11.1 | 16.3 | 13.6 | 14 | 16.9 | 11.1 | 16.2 | 14.6 | 10.5 | 11.3 | 12.2 | 11.2 | 19.1 | 10.1 | 12.3 | 18.3 | 9.5 | 14.8 | 11.3 | 16.4 | 13.4 | 11.3 | 13.3 | 13.1 | 15.2 | 13.1 | 16 | 10.2 | 12.7 | 14.8 | 17.4 | 10.9 | 11.9 | 9.4 | 11.3 | 12 | 12.4 | 15 | 15.3 | 7.6 | 11.4 | 8.9 | 11.9 | 12.9 | 13.9 | 11.5 | 13.9 | 14.4 | 13.2 | 13.6
|  |  | 12.8 | 13 | 12.5 | 11.4 | 16.2 | 13 | 13.7 | 16.6 | 10 | 15.6 | 14.5 | 9.7 | 9.7 | 12.2 | 9.9 | 18.8 | 8.9 | 11.6 | 17.4 | 8.8 | 14.2 | 11.2 | 16.1 | 12.6 | 11.1 | 13.3 | 12.4 | 15.2 | 12.9 | 15.5 | 10.1 | 12.1 | 14 | 16.6 | 10.2 | 11.7 | 8 | 10.9 | 11.7 | 11.8 | 14.3 | 14.9 | 6.8 | 11.2 | 8 | 12 | 12.6 | 14 | 11.1 | 12.6 | 14.4 | 12.8 | 13.5
|  |  | 12.9 | 13 | 12.2 | 11.5 | 16.2 | 12.5 | 13.7 | 16.1 | 10 | 16.2 | 14.3 | 9.3 | 9.6 | 12.2 | 9.4 | 18.7 | 8.1 | 11.1 | 17.1 | 9.3 | 13.6 | 10.7 | 15.6 | 12.1 | 10.5 | 12.8 | 12.3 | 14.8 | 12.6 | 15.1 | 10.1 | 12 | 13.4 | 16.2 | 10.1 | 11.3 | 7.9 | 10.8 | 11.3 | 11.8 | 13.9 | 14.3 | 6.2 | 10.8 | 7.6 | 12.1 | 11.8 | 13.4 | 10.5 | 11.9 | 14.1 | 12.7 | 13.3
|  |  | 13.1 | 13.1 | 11.8 | 11.5 | 16.3 | 12 | 13.6 | 15.7 | 10 | 16.7 | 14.2 | 9 | 9.5 | 12.2 | 9 | 18.5 | 7.3 | 10.6 | 16.7 | 9.7 | 13.1 | 10.3 | 15.1 | 11.7 | 10 | 12.2 | 12.1 | 14.5 | 12.3 | 14.8 | 10.2 | 11.8 | 12.7 | 15.7 | 10.1 | 10.8 | 7.9 | 10.8 | 10.9 | 11.7 | 13.4 | 13.7 | 5.6 | 10.3 | 7.2 | 12.1 | 11 | 12.8 | 9.8 | 11.2 | 13.8 | 12.7 | 13.1
|  |  | 13.2 | 13.1 | 11.5 | 11.6 | 16.3 | 11.5 | 13.6 | 15.2 | 10 | 17.3 | 14 | 8.6 | 9.4 | 12.2 | 8.5 | 18.4 | 6.5 | 10.1 | 16.4 | 10.2 | 12.5 | 9.8 | 14.6 | 11.2 | 9.4 | 11.7 | 12 | 14.1 | 12 | 14.4 | 10.2 | 11.7 | 12.1 | 15.3 | 10 | 10.4 | 7.8 | 10.7 | 10.5 | 11.7 | 13 | 13.1 | 5 | 9.9 | 6.8 | 12.2 | 10.2 | 12.2 | 9.2 | 10.5 | 13.5 | 12.6 | 12.9
|  |  | 13.5 | 13.5 | 12.3 | 12 | 16.1 | 11.7 | 14.5 | 16.8 | 11.6 | 17.9 | 14.3 | 9.6 | 10.9 | 12.1 | 10.8 | 19.5 | 8.7 | 11.1 | 17.1 | 12.4 | 13.5 | 11.2 | 14.2 | 12.7 | 11.2 | 12.8 | 13.3 | 14.4 | 11.9 | 14.4 | 10.5 | 11.9 | 14.2 | 15.2 | 12.2 | 10.3 | 8.8 | 10.9 | 11.5 | 11.8 | 13.3 | 14.9 | 8.1 | 11.2 | 9.8 | 12.5 | 12 | 14.5 | 10.6 | 11.5 | 14.3 | 12.7 | 13
|  |  | 13.7 | 14 | 13.2 | 12.5 | 15.9 | 11.9 | 15.4 | 18.5 | 13.3 | 18.6 | 14.6 | 10.5 | 12.3 | 12.1 | 13 | 20.6 | 10.8 | 12 | 17.7 | 14.5 | 14.5 | 12.7 | 13.9 | 14.2 | 12.9 | 14 | 14.7 | 14.8 | 11.7 | 14.3 | 10.7 | 12 | 16.3 | 15 | 14.5 | 10.3 | 9.9 | 11 | 12.5 | 12 | 13.6 | 16.8 | 11.1 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 13.8 | 16.7 | 12.1 | 12.5 | 15.2 | 12.8 | 13
|  |  | 14 | 14.4 | 14 | 12.9 | 15.7 | 12.1 | 16.3 | 20.1 | 14.9 | 19.2 | 14.9 | 11.5 | 13.8 | 12 | 15.3 | 21.7 | 13 | 13 | 18.4 | 16.7 | 15.5 | 14.1 | 13.5 | 15.7 | 14.7 | 15.1 | 16 | 15.1 | 11.6 | 14.3 | 11 | 12.2 | 18.4 | 14.9 | 16.7 | 10.2 | 10.9 | 11.2 | 13.5 | 12.1 | 13.9 | 18.6 | 14.2 | 13.9 | 15.9 | 13.1 | 15.6 | 19 | 13.5 | 13.5 | 16 | 12.9 | 13.1
|  |  | 14.1 | 15 | 14.9 | 12.9 | 16.2 | 12.6 | 16.5 | 21.7 | 16.5 | 21.1 | 16 | 12.4 | 15 | 13.3 | 16.4 | 23.5 | 14 | 14.3 | 19.5 | 18 | 16.8 | 14.9 | 13.9 | 17.5 | 15.9 | 17.4 | 17.9 | 16.6 | 11.7 | 15 | 12.4 | 11.5 | 19.1 | 15.6 | 18.7 | 10.3 | 12.4 | 11.3 | 15.3 | 13.3 | 14.7 | 20.4 | 15.5 | 15.8 | 18.1 | 13.8 | 17.5 | 20.3 | 14.9 | 15.7 | 17.7 | 13.6 | 13.9
|  |  | 14.1 | 15.5 | 15.9 | 13 | 16.7 | 13 | 16.7 | 23.2 | 18 | 23 | 17 | 13.3 | 16.1 | 14.5 | 17.6 | 25.3 | 15.1 | 15.5 | 20.5 | 19.3 | 18 | 15.8 | 14.2 | 19.4 | 17 | 19.7 | 19.9 | 18.2 | 11.8 | 15.6 | 13.8 | 10.9 | 19.9 | 16.3 | 20.7 | 10.3 | 13.9 | 11.4 | 17.2 | 14.5 | 15.4 | 22.1 | 16.7 | 17.8 | 20.4 | 14.5 | 19.3 | 21.5 | 16.2 | 17.8 | 19.3 | 14.4 | 14.8
|  |  | 14.2 | 16.1 | 16.8 | 13 | 17.2 | 13.5 | 16.9 | 24.8 | 19.6 | 24.9 | 18.1 | 14.2 | 17.3 | 15.8 | 18.7 | 27.1 | 16.1 | 16.8 | 21.6 | 20.6 | 19.3 | 16.6 | 14.6 | 21.2 | 18.2 | 22 | 21.8 | 19.7 | 11.9 | 16.3 | 15.2 | 10.2 | 20.6 | 17 | 22.7 | 10.4 | 15.4 | 11.5 | 19 | 15.7 | 16.2 | 23.9 | 18 | 19.7 | 22.6 | 15.2 | 21.2 | 22.8 | 17.6 | 20 | 21 | 15.1 | 15.6
|  |  | 14.5 | 16.5 | 17.6 | 12.8 | 16.8 | 13.3 | 17.5 | 22.9 | 20.8 | 25.3 | 18.1 | 15.4 | 17.3 | 15.3 | 19.4 | 26.7 | 16.1 | 17.3 | 22.5 | 21.6 | 20.1 | 17.3 | 15.2 | 21.6 | 18.7 | 23.1 | 22.9 | 20.5 | 12.3 | 16.3 | 15.9 | 10.6 | 21.4 | 18.9 | 23.2 | 10.6 | 16.6 | 12.5 | 19.8 | 17.1 | 17 | 22.9 | 18.7 | 20.7 | 23.4 | 15.9 | 21.8 | 23.6 | 19 | 20.6 | 21.3 | 15.1 | 15.9
|  |  | 14.9 | 16.8 | 18.3 | 12.6 | 16.5 | 13.2 | 18.2 | 20.9 | 21.9 | 25.6 | 18.1 | 16.6 | 17.2 | 14.9 | 20.1 | 26.2 | 16.2 | 17.8 | 23.4 | 22.6 | 20.9 | 18.1 | 15.7 | 22.1 | 19.1 | 24.2 | 24 | 21.3 | 12.6 | 16.3 | 16.6 | 11.1 | 22.3 | 20.9 | 23.8 | 10.9 | 17.7 | 13.6 | 20.7 | 18.6 | 17.7 | 21.9 | 19.4 | 21.7 | 24.2 | 16.5 | 22.4 | 24.5 | 20.4 | 21.3 | 21.7 | 15.1 | 16.3
|  |  | 15.2 | 17.2 | 19.1 | 12.4 | 16.1 | 13 | 18.8 | 19 | 23.1 | 26 | 18.1 | 17.8 | 17.2 | 14.4 | 20.8 | 25.8 | 16.2 | 18.3 | 24.3 | 23.6 | 21.7 | 18.8 | 16.3 | 22.5 | 19.6 | 25.3 | 25.1 | 22.1 | 13 | 16.3 | 17.3 | 11.5 | 23.1 | 22.8 | 24.3 | 11.1 | 18.9 | 14.6 | 21.5 | 20 | 18.5 | 20.9 | 20.1 | 22.7 | 25 | 17.2 | 23 | 25.3 | 21.8 | 21.9 | 22 | 15.1 | 16.6
|  |  | 16 | 17.2 | 18.6 | 12.1 | 16.7 | 12.9 | 18.8 | 19.4 | 22.9 | 25.1 | 18.3 | 17.5 | 16.8 | 15.1 | 19.2 | 23.7 | 16.6 | 17.5 | 23.7 | 23.8 | 21.7 | 18.8 | 16.2 | 21.9 | 19.2 | 25.3 | 25.1 | 22.7 | 13 | 16.2 | 18 | 12.3 | 23.1 | 23.5 | 23.9 | 10.7 | 18.6 | 16.1 | 22 | 20.2 | 18 | 22.1 | 20.1 | 22.9 | 25.6 | 16.8 | 23.3 | 25.6 | 22.1 | 20.8 | 22.3 | 15.4 | 16.9
|  |  | 16.8 | 17.2 | 18.2 | 11.9 | 17.2 | 12.7 | 18.8 | 19.7 | 22.8 | 24.1 | 18.5 | 17.3 | 16.4 | 15.8 | 17.6 | 21.5 | 17 | 16.6 | 23.2 | 24 | 21.8 | 18.9 | 16 | 21.4 | 18.7 | 25.3 | 25.1 | 23.2 | 12.9 | 16.1 | 18.8 | 13.1 | 23.2 | 24.1 | 23.4 | 10.4 | 18.3 | 17.5 | 22.5 | 20.5 | 17.5 | 23.3 | 20.1 | 23.1 | 26.3 | 16.5 | 23.5 | 26 | 22.3 | 19.8 | 22.5 | 15.6 | 17.1
|  |  | 17.6 | 17.2 | 17.7 | 11.6 | 17.8 | 12.6 | 18.8 | 20.1 | 22.6 | 23.2 | 18.7 | 17 | 16 | 16.5 | 16 | 19.4 | 17.4 | 15.8 | 22.6 | 24.2 | 21.8 | 18.9 | 15.9 | 20.8 | 18.3 | 25.3 | 25.1 | 23.8 | 12.9 | 16 | 19.5 | 13.9 | 23.2 | 24.8 | 23 | 10 | 18 | 19 | 23 | 20.7 | 17 | 24.5 | 20.1 | 23.3 | 26.9 | 16.1 | 23.8 | 26.3 | 22.6 | 18.7 | 22.8 | 15.9 | 17.4
|  |  | 16.1 | 16.3 | 17.7 | 11.4 | 17.8 | 12.6 | 18.1 | 20.4 | 21.1 | 22.6 | 17.6 | 16.6 | 15.4 | 16.4 | 16.1 | 19.7 | 17.2 | 15.2 | 21.4 | 22.7 | 21.4 | 18.3 | 15.5 | 19.4 | 17.3 | 24.6 | 23.7 | 23.3 | 12.4 | 15.4 | 18.7 | 13.8 | 21.2 | 24.5 | 21.7 | 9.8 | 17.5 | 18.3 | 21.8 | 20.4 | 16.4 | 23.8 | 19.4 | 22.6 | 25.9 | 15.7 | 22.7 | 25.2 | 21.6 | 18.5 | 21.3 | 15.5 | 16.9
|  |  | 14.5 | 15.4 | 17.6 | 11.3 | 17.9 | 12.5 | 17.3 | 20.7 | 19.6 | 22.1 | 16.4 | 16.1 | 14.9 | 16.2 | 16.1 | 20 | 17.1 | 14.5 | 20.2 | 21.3 | 21 | 17.8 | 15.2 | 17.9 | 16.3 | 24 | 22.4 | 22.9 | 11.8 | 14.7 | 18 | 13.7 | 19.3 | 24.1 | 20.5 | 9.7 | 16.9 | 17.5 | 20.6 | 20 | 15.9 | 23.1 | 18.7 | 22 | 24.8 | 15.4 | 21.7 | 24.2 | 20.5 | 18.3 | 19.9 | 15.2 | 16.4
|  |  | 13 | 14.5 | 17.6 | 11.1 | 17.9 | 12.5 | 16.6 | 21 | 18.1 | 21.5 | 15.3 | 15.7 | 14.3 | 16.1 | 16.2 | 20.3 | 16.9 | 13.9 | 19 | 19.8 | 20.6 | 17.2 | 14.8 | 16.5 | 15.3 | 23.3 | 21 | 22.4 | 11.3 | 14.1 | 17.2 | 13.6 | 17.3 | 23.8 | 19.2 | 9.5 | 16.4 | 16.8 | 19.4 | 19.7 | 15.3 | 22.4 | 18 | 21.3 | 23.8 | 15 | 20.6 | 23.1 | 19.5 | 18.1 | 18.4 | 14.8 | 15.9
|  |  | 12.6 | 14 | 17.4 | 11.1 | 17.6 | 12.2 | 15.9 | 20.5 | 17.1 | 21.1 | 14.7 | 15.5 | 14.2 | 15.2 | 15.7 | 19.9 | 15.1 | 13.7 | 17.7 | 19.1 | 19 | 15.9 | 14.3 | 16 | 15.2 | 21 | 19.5 | 21.1 | 10.9 | 13.5 | 16.6 | 13.3 | 16.8 | 21.5 | 18.2 | 9 | 15.9 | 15.8 | 18.7 | 18.3 | 15 | 20.7 | 16 | 19.9 | 22.1 | 14.4 | 18.7 | 22.6 | 17.4 | 17 | 17.8 | 13.9 | 15.2
|  |  | 12.2 | 13.5 | 17.3 | 11.1 | 17.4 | 12 | 15.3 | 20 | 16.2 | 20.8 | 14.1 | 15.2 | 14.2 | 14.3 | 15.1 | 19.4 | 13.3 | 13.4 | 16.3 | 18.3 | 17.3 | 14.7 | 13.9 | 15.4 | 15 | 18.8 | 17.9 | 19.9 | 10.4 | 13 | 16 | 13.1 | 16.3 | 19.3 | 17.2 | 8.6 | 15.3 | 14.8 | 17.9 | 16.8 | 14.8 | 19 | 14 | 18.6 | 20.5 | 13.8 | 16.8 | 22.1 | 15.4 | 15.9 | 17.2 | 13.1 | 14.5
|  |  | 11.8 | 13 | 17.1 | 11.1 | 17.1 | 11.7 | 14.6 | 19.5 | 15.2 | 20.4 | 13.5 | 15 | 14.1 | 13.4 | 14.6 | 19 | 11.5 | 13.2 | 15 | 17.6 | 15.7 | 13.4 | 13.4 | 14.9 | 14.9 | 16.5 | 16.4 | 18.6 | 10 | 12.4 | 15.4 | 12.8 | 15.8 | 17 | 16.2 | 8.1 | 14.8 | 13.8 | 17.2 | 15.4 | 14.5 | 17.3 | 12 | 17.2 | 18.8 | 13.2 | 14.9 | 21.6 | 13.3 | 14.8 | 16.6 | 12.2 | 13.8
|  |  | 11.6 | 12.8 | 16 | 11.2 | 16.9 | 11.8 | 14.5 | 19.5 | 14.7 | 19.7 | 13.1 | 14.8 | 13.6 | 13.2 | 14.9 | 18.9 | 11.1 | 13.2 | 13.8 | 17.2 | 15.1 | 13.3 | 12.9 | 14.8 | 15.1 | 16.2 | 16 | 17.7 | 10 | 12.1 | 14.6 | 12.4 | 15.5 | 16.5 | 16.7 | 8.2 | 14.4 | 13.6 | 16.7 | 15.3 | 14.3 | 17.1 | 11.3 | 16.8 | 18.3 | 13 | 14 | 21.7 | 12.4 | 14 | 16.4 | 11.7 | 13.6
|  |  | 11.5 | 12.5 | 14.8 | 11.3 | 16.6 | 11.8 | 14.5 | 19.5 | 14.3 | 18.9 | 12.7 | 14.6 | 13.2 | 13.1 | 15.2 | 18.7 | 10.6 | 13.2 | 12.6 | 16.8 | 14.5 | 13.1 | 12.5 | 14.6 | 15.4 | 15.9 | 15.5 | 16.9 | 10.1 | 11.7 | 13.9 | 11.9 | 15.2 | 16.1 | 17.1 | 8.4 | 14 | 13.4 | 16.3 | 15.3 | 14 | 16.9 | 10.5 | 16.4 | 17.8 | 12.8 | 13 | 21.7 | 11.4 | 13.2 | 16.1 | 11.1 | 13.3
|  |  | 11.3 | 12.3 | 13.7 | 11.4 | 16.4 | 11.9 | 14.4 | 19.5 | 13.8 | 18.2 | 12.3 | 14.4 | 12.7 | 12.9 | 15.5 | 18.6 | 10.2 | 13.2 | 11.4 | 16.4 | 13.9 | 13 | 12 | 14.5 | 15.6 | 15.6 | 15.1 | 16 | 10.1 | 11.4 | 13.1 | 11.5 | 14.9 | 15.6 | 17.6 | 8.5 | 13.6 | 13.2 | 15.8 | 15.2 | 13.8 | 16.7 | 9.8 | 16 | 17.3 | 12.6 | 12.1 | 21.8 | 10.5 | 12.4 | 15.9 | 10.6 | 13.1
|  |  | 11.2 | 11.9 | 13.7 | 11.4 | 16.1 | 11.9 | 14.3 | 19.2 | 13.7 | 17.8 | 12.1 | 14.1 | 12.8 | 12.8 | 14.9 | 18.4 | 10.3 | 12.8 | 11.5 | 15.9 | 13.5 | 12.8 | 11.6 | 14.4 | 14.6 | 15.6 | 15 | 14.7 | 10.2 | 11 | 12.7 | 11.5 | 14.7 | 15.9 | 17.1 | 8.6 | 13.4 | 13.2 | 14.8 | 15.1 | 13.5 | 16.3 | 10.5 | 15 | 16.5 | 11.6 | 11.6 | 21.5 | 11.2 | 11.7 | 15.7 | 10.5 | 12.2
|  |  | 11.1 | 11.6 | 13.7 | 11.5 | 15.8 | 11.8 | 14.3 | 18.9 | 13.5 | 17.4 | 11.9 | 13.8 | 13 | 12.7 | 14.2 | 18.2 | 10.5 | 12.5 | 11.7 | 15.5 | 13 | 12.6 | 11.2 | 14.4 | 13.5 | 15.7 | 14.9 | 13.5 | 10.3 | 10.5 | 12.4 | 11.4 | 14.5 | 16.1 | 16.5 | 8.8 | 13.2 | 13.2 | 13.9 | 14.9 | 13.1 | 15.9 | 11.1 | 14 | 15.6 | 10.5 | 11 | 21.3 | 11.8 | 11.1 | 15.6 | 10.3 | 11.2
|  |  | 11 | 11.2 | 13.7 | 11.5 | 15.5 | 11.8 | 14.2 | 18.6 | 13.4 | 17 | 11.7 | 13.5 | 13.1 | 12.6 | 13.6 | 18 | 10.6 | 12.1 | 11.8 | 15 | 12.6 | 12.4 | 10.8 | 14.3 | 12.5 | 15.7 | 14.8 | 12.2 | 10.4 | 10.1 | 12 | 11.4 | 14.3 | 16.4 | 16 | 8.9 | 13 | 13.2 | 12.9 | 14.8 | 12.8 | 15.5 | 11.8 | 13 | 14.8 | 9.5 | 10.5 | 21 | 12.5 | 10.4 | 15.4 | 10.2 | 10.3
|  |  | 11.4 | 11.1 | 13.6 | 12.3 | 15.8 | 12.4 | 15.1 | 19.4 | 13.3 | 17.4 | 11.9 | 14.3 | 13.3 | 12.9 | 14.3 | 18 | 10.3 | 11.7 | 13.8 | 14.7 | 13.5 | 12.3 | 11.4 | 14.4 | 13.2 | 16.7 | 14.3 | 12.4 | 10.3 | 11.1 | 12.6 | 10.7 | 14.2 | 15.9 | 15.4 | 8.9 | 13.4 | 13.6 | 12.3 | 14.3 | 12.9 | 15.5 | 12.5 | 15 | 16.5 | 9.8 | 13.1 | 21.3 | 12.4 | 11.6 | 15 | 10 | 10.4
|  |  | 11.8 | 11.1 | 13.4 | 13 | 16.2 | 13.1 | 16.1 | 20.1 | 13.3 | 17.9 | 12.2 | 15 | 13.4 | 13.1 | 15 | 18.1 | 10.1 | 11.3 | 15.8 | 14.4 | 14.3 | 12.2 | 12.1 | 14.6 | 13.9 | 17.7 | 13.7 | 12.6 | 10.2 | 12.1 | 13.2 | 10.1 | 14.2 | 15.3 | 14.9 | 8.9 | 13.8 | 14 | 11.8 | 13.7 | 13.1 | 15.5 | 13.1 | 17.1 | 18.1 | 10.1 | 15.8 | 21.6 | 12.3 | 12.8 | 14.5 | 9.7 | 10.4
|  |  | 12.2 | 11 | 13.3 | 13.8 | 16.5 | 13.7 | 17 | 20.9 | 13.2 | 18.3 | 12.4 | 15.8 | 13.6 | 13.4 | 15.7 | 18.1 | 9.8 | 10.9 | 17.8 | 14.1 | 15.2 | 12.1 | 12.7 | 14.7 | 14.6 | 18.7 | 13.2 | 12.8 | 10.1 | 13.1 | 13.8 | 9.4 | 14.1 | 14.8 | 14.3 | 8.9 | 14.2 | 14.4 | 11.2 | 13.2 | 13.2 | 15.5 | 13.8 | 19.1 | 19.8 | 10.4 | 18.4 | 21.9 | 12.2 | 14 | 14.1 | 9.5 | 10.5
|  |  | 12.9 | 13.1 | 13.4 | 14.1 | 16.9 | 14.6 | 18.2 | 22.2 | 13.6 | 19 | 12.6 | 17.8 | 14.3 | 13.7 | 16.1 | 19.1 | 9.8 | 11.8 | 18.3 | 14.1 | 16.6 | 12.8 | 13.9 | 15.7 | 15.2 | 20.4 | 13.5 | 13.5 | 10.7 | 14.4 | 15.4 | 9.4 | 14.4 | 15.9 | 14.5 | 9.4 | 14.2 | 15.1 | 12.2 | 12.9 | 14.3 | 15.9 | 15.2 | 20.7 | 21.8 | 10.4 | 20.2 | 20.3 | 12.4 | 16.3 | 14.5 | 10.5 | 11.3
|  |  | 13.6 | 15.1 | 13.5 | 14.4 | 17.4 | 15.4 | 19.3 | 23.4 | 13.9 | 19.8 | 12.9 | 19.7 | 15.1 | 13.9 | 16.6 | 20.1 | 9.9 | 12.6 | 18.9 | 14 | 17.9 | 13.5 | 15 | 16.7 | 15.9 | 22 | 13.7 | 14.3 | 11.3 | 15.8 | 16.9 | 9.5 | 14.6 | 16.9 | 14.8 | 9.8 | 14.3 | 15.7 | 13.3 | 12.5 | 15.4 | 16.3 | 16.7 | 22.4 | 23.7 | 10.4 | 21.9 | 18.6 | 12.6 | 18.5 | 15 | 11.4 | 12.2
|  |  | 14.3 | 17.2 | 13.6 | 14.7 | 17.8 | 16.3 | 20.5 | 24.7 | 14.3 | 20.5 | 13.1 | 21.7 | 15.8 | 14.2 | 17 | 21.1 | 9.9 | 13.5 | 19.4 | 14 | 19.3 | 14.2 | 16.2 | 17.7 | 16.5 | 23.7 | 14 | 15 | 11.9 | 17.1 | 18.5 | 9.5 | 14.9 | 18 | 15 | 10.3 | 14.3 | 16.4 | 14.3 | 12.2 | 16.5 | 16.7 | 18.1 | 24 | 25.7 | 10.4 | 23.7 | 17 | 12.8 | 20.8 | 15.4 | 12.4 | 13
|  |  | 14.7 | 16.4 | 14 | 14.8 | 18.5 | 16.2 | 21.6 | 25.4 | 14.6 | 20.9 | 13.7 | 22.2 | 16 | 14.4 | 16.8 | 22.6 | 9.7 | 13.6 | 18.9 | 14.4 | 20.4 | 14.9 | 16.7 | 17.8 | 17 | 22 | 13.8 | 15.6 | 12 | 17.8 | 18.7 | 10.2 | 15.9 | 17.9 | 14.5 | 10.3 | 14.1 | 16.5 | 14.7 | 13.7 | 17.5 | 17.6 | 18.5 | 24.8 | 26.5 | 10.6 | 24.2 | 17.8 | 13.4 | 21.3 | 15.7 | 12.7 | 13.2
|  |  | 15 | 15.5 | 14.3 | 14.8 | 19.2 | 16.2 | 22.6 | 26 | 15 | 21.3 | 14.4 | 22.7 | 16.2 | 14.7 | 16.7 | 24 | 9.4 | 13.7 | 18.3 | 14.7 | 21.5 | 15.5 | 17.1 | 18 | 17.5 | 20.4 | 13.7 | 16.3 | 12.2 | 18.5 | 19 | 11 | 17 | 17.8 | 13.9 | 10.4 | 14 | 16.5 | 15 | 15.3 | 18.4 | 18.4 | 19 | 25.7 | 27.3 | 10.8 | 24.6 | 18.6 | 14 | 21.7 | 15.9 | 12.9 | 13.4
|  |  | 15.4 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 19.9 | 16.1 | 23.7 | 26.7 | 15.3 | 21.7 | 15 | 23.2 | 16.4 | 14.9 | 16.5 | 25.5 | 9.2 | 13.8 | 17.8 | 15.1 | 22.6 | 16.2 | 17.6 | 18.1 | 18 | 18.7 | 13.5 | 16.9 | 12.3 | 19.2 | 19.2 | 11.7 | 18 | 17.7 | 13.4 | 10.4 | 13.8 | 16.6 | 15.4 | 16.8 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 26.5 | 28.1 | 11 | 25.1 | 19.4 | 14.6 | 22.2 | 16.2 | 13.2 | 13.6
|  |  | 15.4 | 14.7 | 14.7 | 15.4 | 19 | 16.5 | 23.3 | 26.9 | 15.1 | 20.9 | 15.1 | 23.5 | 16.4 | 15.4 | 17 | 24.1 | 9.8 | 14.1 | 17.7 | 14.8 | 21.8 | 15.9 | 18 | 18.5 | 17.8 | 19.4 | 13.4 | 16.7 | 12 | 18.9 | 18.8 | 11.8 | 18.2 | 16.1 | 13.2 | 10.4 | 13.9 | 16.5 | 14.8 | 16.8 | 19.7 | 18.9 | 19.7 | 26.6 | 25.3 | 11.3 | 25.1 | 19.2 | 13.5 | 21.4 | 16.1 | 13.6 | 14.2
|  |  | 15.3 | 14.7 | 14.7 | 15.8 | 18.2 | 16.9 | 22.9 | 27.1 | 14.9 | 20.1 | 15.2 | 23.7 | 16.4 | 15.9 | 17.5 | 22.7 | 10.3 | 14.5 | 17.7 | 14.4 | 21 | 15.5 | 18.4 | 18.9 | 17.6 | 20.2 | 13.3 | 16.5 | 11.6 | 18.6 | 18.4 | 11.9 | 18.4 | 14.6 | 13.1 | 10.5 | 14 | 16.3 | 14.3 | 16.8 | 19.9 | 18.4 | 19.9 | 26.7 | 22.6 | 11.6 | 25.2 | 19 | 12.5 | 20.5 | 15.9 | 14.1 | 14.9
|  |  | 15.3 | 14.7 | 14.7 | 16.3 | 17.3 | 17.3 | 22.5 | 27.3 | 14.7 | 19.3 | 15.3 | 24 | 16.4 | 16.4 | 18 | 21.3 | 10.9 | 14.8 | 17.6 | 14.1 | 20.2 | 15.2 | 18.8 | 19.3 | 17.4 | 20.9 | 13.2 | 16.3 | 11.3 | 18.3 | 18 | 12 | 18.6 | 13 | 12.9 | 10.5 | 14.1 | 16.2 | 13.7 | 16.8 | 20.2 | 18 | 20.2 | 26.8 | 19.8 | 11.9 | 25.2 | 18.8 | 11.4 | 19.7 | 15.8 | 14.5 | 15.5
|  |  | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 15.9 | 17 | 16.7 | 21 | 26.5 | 14.2 | 19.1 | 14.9 | 23.7 | 15.8 | 16 | 17.5 | 21.4 | 10.9 | 14.5 | 16.8 | 13.8 | 20.7 | 15.5 | 18.3 | 18.4 | 16.9 | 19.7 | 13.5 | 16.1 | 11.2 | 16.9 | 17.8 | 12.1 | 18.1 | 12.8 | 13.1 | 10.4 | 14 | 15.9 | 13.5 | 16 | 19.8 | 18 | 19.7 | 26.1 | 18.9 | 12.1 | 24.3 | 17.5 | 10.6 | 19.9 | 16 | 13.9 | 14.9
|  |  | 13.6 | 14 | 14.3 | 15.4 | 16.6 | 16.1 | 19.4 | 25.7 | 13.8 | 19 | 14.5 | 23.5 | 15.3 | 15.5 | 16.9 | 21.6 | 10.9 | 14.1 | 16 | 13.6 | 21.1 | 15.9 | 17.9 | 17.4 | 16.3 | 18.4 | 13.9 | 15.9 | 11.1 | 15.5 | 17.5 | 12.2 | 17.7 | 12.6 | 13.2 | 10.2 | 14 | 15.5 | 13.3 | 15.2 | 19.5 | 18 | 19.2 | 25.5 | 18.1 | 12.2 | 23.5 | 16.1 | 9.8 | 20 | 16.2 | 13.3 | 14.2
|  |  | 12.7 | 13.7 | 14.1 | 15 | 16.3 | 15.5 | 17.9 | 24.9 | 13.3 | 18.8 | 14.1 | 23.2 | 14.7 | 15.1 | 16.4 | 21.7 | 10.9 | 13.8 | 15.2 | 13.3 | 21.6 | 16.2 | 17.4 | 16.5 | 15.8 | 17.2 | 14.2 | 15.7 | 11 | 14.1 | 17.3 | 12.3 | 17.2 | 12.4 | 13.4 | 10.1 | 13.9 | 15.2 | 13.1 | 14.4 | 19.1 | 18 | 18.7 | 24.8 | 17.2 | 12.4 | 22.6 | 14.8 | 9 | 20.2 | 16.4 | 12.7 | 13.6
|  |  | 12.5 | 13.3 | 12.7 | 14.5 | 15.7 | 15.2 | 17.4 | 23.8 | 12.6 | 18.4 | 13.2 | 21.3 | 13.7 | 14.6 | 15.3 | 20.5 | 10.9 | 13 | 14.3 | 13 | 20.3 | 15 | 16.7 | 15.2 | 15.2 | 16.5 | 13.2 | 14.8 | 10.9 | 13.9 | 16.7 | 12 | 16.1 | 12.1 | 12.4 | 9.8 | 13.9 | 14.7 | 12.8 | 12.9 | 18.2 | 16.7 | 17.9 | 22.8 | 17.1 | 12.2 | 20.4 | 14.1 | 9 | 19 | 15.3 | 11.8 | 12.5
|  |  | 12.4 | 12.9 | 11.3 | 14 | 15.1 | 14.8 | 17 | 22.6 | 12 | 18 | 12.2 | 19.5 | 12.7 | 14.1 | 14.2 | 19.3 | 10.9 | 12.1 | 13.5 | 12.8 | 19.1 | 13.7 | 16.1 | 14 | 14.6 | 15.9 | 12.2 | 14 | 10.9 | 13.8 | 16 | 11.8 | 15 | 11.8 | 11.5 | 9.6 | 13.9 | 14.3 | 12.4 | 11.3 | 17.4 | 15.3 | 17.1 | 20.7 | 17.1 | 12.1 | 18.1 | 13.3 | 9 | 17.8 | 14.1 | 11 | 11.4
|  |  | 12.2 | 12.5 | 9.9 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 16.5 | 21.5 | 11.3 | 17.6 | 11.3 | 17.6 | 11.7 | 13.6 | 13.1 | 18.1 | 10.9 | 11.3 | 12.6 | 12.5 | 17.8 | 12.5 | 15.4 | 12.7 | 14 | 15.2 | 11.2 | 13.1 | 10.8 | 13.6 | 15.4 | 11.5 | 13.9 | 11.5 | 10.5 | 9.3 | 13.9 | 13.8 | 12.1 | 9.8 | 16.5 | 14 | 16.3 | 18.7 | 17 | 11.9 | 15.9 | 12.6 | 9 | 16.6 | 13 | 10.1 | 10.3
|  |  | 12.1 | 12.1 | 9.4 | 13.6 | 14.5 | 14 | 16.1 | 20.7 | 11.2 | 17.1 | 10.7 | 16.9 | 11.8 | 13.3 | 12.5 | 17.8 | 11 | 11 | 12.5 | 11.9 | 16.7 | 12.7 | 14.5 | 12.4 | 13.1 | 14.9 | 11.3 | 12.4 | 10.6 | 13.3 | 14.9 | 11.3 | 13.3 | 11.3 | 10.3 | 9.2 | 13.9 | 13.6 | 11.5 | 9.8 | 15.8 | 14.3 | 15.6 | 18 | 16.3 | 11.8 | 15 | 12.4 | 8.3 | 15.3 | 12.5 | 9.2 | 9.9
|  |  | 11.9 | 11.7 | 8.8 | 13.6 | 14.5 | 13.6 | 15.7 | 19.8 | 11.2 | 16.5 | 10.2 | 16.1 | 11.9 | 13 | 11.8 | 17.6 | 11 | 10.6 | 12.3 | 11.3 | 15.7 | 12.9 | 13.5 | 12.2 | 12.3 | 14.5 | 11.5 | 11.8 | 10.5 | 13.1 | 14.3 | 11 | 12.6 | 11.1 | 10 | 9.2 | 14 | 13.5 | 11 | 9.8 | 15.2 | 14.7 | 14.8 | 17.4 | 15.7 | 11.6 | 14.1 | 12.2 | 7.7 | 13.9 | 12 | 8.2 | 9.5
|  |  | 11.8 | 11.3 | 8.3 | 13.7 | 14.5 | 13.1 | 15.3 | 19 | 11.1 | 16 | 9.6 | 15.4 | 12 | 12.7 | 11.2 | 17.3 | 11.1 | 10.3 | 12.2 | 10.7 | 14.6 | 13.1 | 12.6 | 11.9 | 11.4 | 14.2 | 11.6 | 11.1 | 10.3 | 12.8 | 13.8 | 10.8 | 12 | 10.9 | 9.8 | 9.1 | 14 | 13.3 | 10.4 | 9.8 | 14.5 | 15 | 14.1 | 16.7 | 15 | 11.5 | 13.2 | 12 | 7 | 12.6 | 11.5 | 7.3 | 9.1
|  |  | 11.7 | 11.1 | 8 | 13.5 | 14.5 | 13.1 | 15 | 18.5 | 11.2 | 16.3 | 9.3 | 14.9 | 12 | 12.7 | 11.2 | 17.5 | 11 | 10.3 | 12.3 | 10.7 | 13.7 | 12.7 | 12.4 | 11.6 | 11.4 | 13.7 | 11.7 | 10.4 | 10.3 | 12.7 | 13.5 | 10.7 | 12 | 10.7 | 9.6 | 9.1 | 14.1 | 13.1 | 9.7 | 9.2 | 14.3 | 14.1 | 14 | 16.8 | 14.7 | 10.8 | 13.2 | 11.5 | 6.7 | 11.9 | 11.3 | 6.6 | 8.9
|  |  | 11.5 | 10.9 | 7.6 | 13.3 | 14.5 | 13.1 | 14.6 | 17.9 | 11.2 | 16.7 | 9 | 14.4 | 12 | 12.6 | 11.3 | 17.7 | 10.8 | 10.2 | 12.5 | 10.8 | 12.9 | 12.4 | 12.3 | 11.3 | 11.3 | 13.1 | 11.9 | 9.8 | 10.2 | 12.7 | 13.3 | 10.6 | 12.1 | 10.4 | 9.4 | 9 | 14.1 | 12.9 | 8.9 | 8.6 | 14 | 13.3 | 13.8 | 16.8 | 14.5 | 10.1 | 13.2 | 10.9 | 6.3 | 11.1 | 11.2 | 6 | 8.6
|  |  | 11.4 | 10.7 | 7.3 | 13.1 | 14.5 | 13.1 | 14.3 | 17.4 | 11.3 | 17 | 8.7 | 13.9 | 12 | 12.6 | 11.3 | 17.9 | 10.7 | 10.2 | 12.6 | 10.8 | 12 | 12 | 12.1 | 11 | 11.3 | 12.6 | 12 | 9.1 | 10.2 | 12.6 | 13 | 10.5 | 12.1 | 10.2 | 9.2 | 9 | 14.2 | 12.7 | 8.2 | 8 | 13.8 | 12.4 | 13.7 | 16.9 | 14.2 | 9.4 | 13.2 | 10.4 | 6 | 10.4 | 11 | 5.3 | 8.4
|  |  | 11.5 | 12.2 | 8.9 | 12.8 | 14.8 | 13.4 | 15.5 | 17.5 | 12 | 17.3 | 9.2 | 15.7 | 12.5 | 12.9 | 11.9 | 17.6 | 10.8 | 10.9 | 13 | 12 | 13.3 | 11.7 | 12.3 | 11.2 | 11.5 | 12.3 | 12.5 | 9.6 | 10.6 | 12.7 | 13.1 | 11 | 12.4 | 11.3 | 10.8 | 9.2 | 14.2 | 12.7 | 9.1 | 8.8 | 14.2 | 12.6 | 14.2 | 18.2 | 13.5 | 10.6 | 15.1 | 10.2 | 7.7 | 12 | 11.2 | 6.6 | 9.3
|  |  | 11.5 | 13.6 | 10.6 | 12.5 | 15 | 13.6 | 16.7 | 17.7 | 12.7 | 17.5 | 9.6 | 17.4 | 13 | 13.1 | 12.6 | 17.3 | 10.8 | 11.5 | 13.4 | 13.2 | 14.5 | 11.5 | 12.5 | 11.4 | 11.6 | 12.1 | 12.9 | 10.2 | 10.9 | 12.9 | 13.3 | 11.5 | 12.7 | 12.4 | 12.5 | 9.5 | 14.2 | 12.8 | 10.1 | 9.5 | 14.5 | 12.9 | 14.8 | 19.4 | 12.8 | 11.8 | 16.9 | 9.9 | 9.3 | 13.6 | 11.5 | 7.9 | 10.3
|  |  | 11.6 | 15.1 | 12.2 | 12.2 | 15.3 | 13.9 | 17.9 | 17.8 | 13.4 | 17.8 | 10.1 | 19.2 | 13.5 | 13.4 | 13.2 | 17 | 10.9 | 12.2 | 13.8 | 14.4 | 15.8 | 11.2 | 12.7 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 13.4 | 10.7 | 11.3 | 13 | 13.4 | 12 | 13 | 13.5 | 14.1 | 9.7 | 14.2 | 12.8 | 11 | 10.3 | 14.9 | 13.1 | 15.3 | 20.7 | 12.1 | 13 | 18.8 | 9.7 | 11 | 15.2 | 11.7 | 9.2 | 11.2
|  |  | 11.8 | 16.1 | 13 | 12.6 | 16.7 | 13.6 | 18.2 | 18.4 | 14.1 | 19.2 | 11.2 | 20.9 | 13.7 | 13.5 | 13.9 | 17.6 | 11.5 | 13.2 | 14.8 | 15.1 | 17.8 | 12.2 | 13.5 | 13.1 | 12.6 | 11.4 | 14.4 | 10.6 | 11.3 | 13.4 | 13.9 | 12.6 | 13.8 | 15 | 15 | 10.2 | 14.7 | 13.2 | 12 | 11.1 | 15.5 | 13.6 | 16.8 | 22.3 | 11.5 | 14.1 | 21 | 10.3 | 12.2 | 17.7 | 12.1 | 10.5 | 12.3
|  |  | 11.9 | 17.1 | 13.7 | 12.9 | 18.1 | 13.4 | 18.4 | 18.9 | 14.7 | 20.6 | 12.2 | 22.6 | 13.9 | 13.6 | 14.7 | 18.1 | 12 | 14.3 | 15.8 | 15.9 | 19.9 | 13.2 | 14.4 | 14.7 | 13.5 | 11 | 15.5 | 10.4 | 11.3 | 13.9 | 14.3 | 13.2 | 14.5 | 16.6 | 15.8 | 10.6 | 15.1 | 13.6 | 12.9 | 11.8 | 16 | 14 | 18.3 | 23.9 | 10.8 | 15.3 | 23.1 | 11 | 13.5 | 20.1 | 12.6 | 11.8 | 13.3
|  |  | 12.1 | 18.1 | 14.5 | 13.3 | 19.5 | 13.1 | 18.7 | 19.5 | 15.4 | 22 | 13.3 | 24.3 | 14.1 | 13.7 | 15.4 | 18.7 | 12.6 | 15.3 | 16.8 | 16.6 | 21.9 | 14.2 | 15.2 | 16.2 | 14.3 | 10.6 | 16.5 | 10.3 | 11.3 | 14.3 | 14.8 | 13.8 | 15.3 | 18.1 | 16.7 | 11.1 | 15.6 | 14 | 13.9 | 12.6 | 16.6 | 14.5 | 19.8 | 25.5 | 10.2 | 16.4 | 25.3 | 11.6 | 14.7 | 22.6 | 13 | 13.1 | 14.4
|  |  | 12.5 | 18.4 | 14.6 | 13.3 | 19.6 | 13.2 | 19.3 | 20.7 | 15.3 | 23.3 | 14.2 | 24.8 | 14.4 | 14.1 | 15.9 | 19.8 | 13.2 | 15.7 | 17.4 | 16.9 | 22.5 | 14.4 | 14.8 | 17.3 | 15.1 | 10.5 | 17 | 10.1 | 12.4 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 16.1 | 16.2 | 16.8 | 11.3 | 16.5 | 14.3 | 14.1 | 12.9 | 17.5 | 15.1 | 20.2 | 26.1 | 10.3 | 17.3 | 25.7 | 12.4 | 15.1 | 22.7 | 13.1 | 14.2 | 15.3
|  |  | 12.8 | 18.8 | 14.7 | 13.3 | 19.8 | 13.2 | 19.9 | 21.8 | 15.3 | 24.5 | 15.1 | 25.2 | 14.7 | 14.6 | 16.4 | 20.8 | 13.9 | 16.2 | 18.1 | 17.3 | 23 | 14.6 | 14.3 | 18.4 | 15.9 | 10.5 | 17.4 | 9.9 | 13.4 | 15 | 14.2 | 14.7 | 16.8 | 14.2 | 16.8 | 11.5 | 17.5 | 14.7 | 14.4 | 13.1 | 18.3 | 15.7 | 20.6 | 26.8 | 10.3 | 18.3 | 26.1 | 13.2 | 15.6 | 22.9 | 13.3 | 15.4 | 16.2
|  |  | 13.2 | 19.1 | 14.8 | 13.3 | 19.9 | 13.3 | 20.5 | 23 | 15.2 | 25.8 | 16 | 25.7 | 15 | 15 | 16.9 | 21.9 | 14.5 | 16.6 | 18.7 | 17.6 | 23.6 | 14.8 | 13.9 | 19.5 | 16.7 | 10.4 | 17.9 | 9.7 | 14.5 | 15.4 | 13.9 | 15.2 | 17.6 | 12.3 | 16.9 | 11.7 | 18.4 | 15 | 14.6 | 13.4 | 19.2 | 16.3 | 21 | 27.4 | 10.4 | 19.2 | 26.5 | 14 | 16 | 23 | 13.4 | 16.5 | 17.1
|  |  | 13.3 | 19.4 | 14.6 | 13.2 | 19.7 | 13.3 | 20.2 | 23.1 | 15.1 | 26.5 | 15.3 | 25.8 | 14.5 | 15 | 16.8 | 22.3 | 14.7 | 16.2 | 18 | 16.5 | 24.1 | 14.3 | 14.9 | 19.5 | 16.7 | 10.9 | 17.8 | 10.7 | 14.7 | 15.5 | 14.3 | 14.6 | 18.1 | 13.2 | 16.8 | 12.2 | 18.7 | 15.1 | 14.3 | 13.3 | 19.8 | 16.3 | 19.7 | 26.6 | 10.6 | 18.8 | 25.9 | 12.6 | 16.3 | 22.8 | 14.6 | 16.7 | 17.2
|  |  | 13.3 | 19.7 | 14.5 | 13 | 19.4 | 13.2 | 19.8 | 23.2 | 15.1 | 27.3 | 14.7 | 25.8 | 14 | 15 | 16.7 | 22.6 | 14.9 | 15.8 | 17.3 | 15.5 | 24.5 | 13.9 | 15.8 | 19.6 | 16.6 | 11.4 | 17.8 | 11.6 | 14.8 | 15.7 | 14.8 | 14 | 18.6 | 14.2 | 16.7 | 12.7 | 19.1 | 15.3 | 14.1 | 13.2 | 20.3 | 16.2 | 18.3 | 25.8 | 10.8 | 18.4 | 25.4 | 11.2 | 16.5 | 22.7 | 15.8 | 16.8 | 17.2
|  |  | 13.4 | 20 | 14.3 | 12.9 | 19.2 | 13.2 | 19.5 | 23.3 | 15 | 28 | 14 | 25.9 | 13.5 | 15 | 16.6 | 23 | 15.1 | 15.4 | 16.6 | 14.4 | 25 | 13.4 | 16.8 | 19.6 | 16.6 | 11.9 | 17.7 | 12.6 | 15 | 15.8 | 15.2 | 13.4 | 19.1 | 15.1 | 16.6 | 13.2 | 19.4 | 15.4 | 13.8 | 13.1 | 20.9 | 16.2 | 17 | 25 | 11 | 18 | 24.8 | 9.8 | 16.8 | 22.5 | 17 | 17 | 17.3
|  |  | 13.1 | 19.4 | 14.3 | 12.6 | 18.3 | 13 | 18.9 | 22.8 | 14.5 | 27.5 | 14 | 24.8 | 13.7 | 15.1 | 15.7 | 22.8 | 14.2 | 15 | 16.3 | 14.3 | 24.6 | 13.6 | 16.5 | 18.7 | 15.5 | 11.8 | 17.3 | 13 | 14.4 | 15 | 15.2 | 13.4 | 18.5 | 14.7 | 16 | 12.8 | 18.4 | 15.3 | 13.5 | 12.9 | 20 | 16 | 17.2 | 23.5 | 10.9 | 17.3 | 23.7 | 10.1 | 14.3 | 20.8 | 16.4 | 16.4 | 16
|  |  | 12.7 | 18.8 | 14.2 | 12.4 | 17.4 | 12.7 | 18.3 | 22.3 | 13.9 | 27 | 14 | 23.7 | 13.9 | 15.1 | 14.9 | 22.5 | 13.2 | 14.5 | 16.1 | 14.3 | 24.2 | 13.9 | 16.1 | 17.7 | 14.5 | 11.7 | 17 | 13.3 | 13.9 | 14.3 | 15.2 | 13.3 | 17.8 | 14.4 | 15.5 | 12.3 | 17.5 | 15.3 | 13.2 | 12.6 | 19.1 | 15.7 | 17.4 | 21.9 | 10.7 | 16.7 | 22.5 | 10.5 | 11.7 | 19 | 15.8 | 15.7 | 14.7
|  |  | 12.4 | 18.2 | 14.2 | 12.1 | 16.5 | 12.5 | 17.7 | 21.8 | 13.4 | 26.5 | 14 | 22.6 | 14.1 | 15.2 | 14 | 22.3 | 12.3 | 14.1 | 15.8 | 14.2 | 23.8 | 14.1 | 15.8 | 16.8 | 13.4 | 11.6 | 16.6 | 13.7 | 13.3 | 13.5 | 15.2 | 13.3 | 17.2 | 14 | 14.9 | 11.9 | 16.5 | 15.2 | 12.9 | 12.4 | 18.2 | 15.5 | 17.6 | 20.4 | 10.6 | 16 | 21.4 | 10.8 | 9.2 | 17.3 | 15.2 | 15.1 | 13.4
|  |  | 12.1 | 17.7 | 12.6 | 12 | 15.9 | 12.4 | 16.9 | 20.7 | 13.2 | 25.2 | 12.6 | 21.4 | 13.5 | 14.4 | 13.6 | 21.2 | 12.2 | 13.5 | 14.7 | 13.1 | 22.6 | 13.1 | 14.4 | 15.9 | 13 | 11.3 | 15.3 | 12.7 | 12.9 | 13.1 | 14.9 | 12.3 | 16.4 | 13.1 | 13.6 | 11.3 | 16 | 15 | 12.9 | 12.4 | 17.2 | 15.2 | 16.7 | 19.6 | 10.2 | 15.2 | 20 | 10.4 | 8.4 | 16.6 | 14.4 | 14.1 | 12.8
|  |  | 11.9 | 17.1 | 11.1 | 11.8 | 15.4 | 12.4 | 16.2 | 19.6 | 12.9 | 24 | 11.2 | 20.3 | 12.9 | 13.6 | 13.1 | 20.1 | 12.1 | 12.9 | 13.7 | 12.1 | 21.4 | 12.2 | 13 | 14.9 | 12.6 | 11 | 14 | 11.7 | 12.5 | 12.6 | 14.7 | 11.4 | 15.6 | 12.3 | 12.3 | 10.8 | 15.6 | 14.9 | 12.9 | 12.4 | 16.2 | 14.8 | 15.9 | 18.8 | 9.9 | 14.4 | 18.7 | 9.9 | 7.6 | 16 | 13.7 | 13.2 | 12.2
|  |  | 11.6 | 16.6 | 9.5 | 11.7 | 14.8 | 12.3 | 15.4 | 18.5 | 12.7 | 22.7 | 9.8 | 19.1 | 12.3 | 12.8 | 12.7 | 19 | 12 | 12.3 | 12.6 | 11 | 20.2 | 11.2 | 11.6 | 14 | 12.2 | 10.7 | 12.7 | 10.7 | 12.1 | 12.2 | 14.4 | 10.4 | 14.8 | 11.4 | 11 | 10.2 | 15.1 | 14.7 | 12.9 | 12.4 | 15.2 | 14.5 | 15 | 18 | 9.5 | 13.6 | 17.3 | 9.5 | 6.8 | 15.3 | 12.9 | 12.2 | 11.6
|  |  | 11.1 | 15.7 | 8.1 | 11.3 | 14.6 | 12.2 | 13.6 | 18 | 12.5 | 21.7 | 8.8 | 17.9 | 12 | 12.4 | 12.5 | 18.8 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 10.9 | 19 | 11.1 | 11.4 | 13.6 | 12 | 10.7 | 12.1 | 10.2 | 11.7 | 11.3 | 14.3 | 10 | 14.2 | 10.9 | 10.7 | 10 | 14.6 | 14.4 | 12.8 | 12.4 | 14.6 | 14.1 | 14.7 | 17.6 | 9.3 | 12.9 | 16.9 | 9 | 7 | 14.8 | 12.6 | 11.1 | 11.1
|  |  | 10.5 | 14.9 | 6.7 | 10.8 | 14.5 | 12.1 | 11.9 | 17.6 | 12.3 | 20.7 | 7.9 | 16.7 | 11.8 | 12 | 12.4 | 18.6 | 11.5 | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 17.8 | 11.1 | 11.1 | 13.1 | 11.9 | 10.8 | 11.4 | 9.7 | 11.3 | 10.3 | 14.1 | 9.7 | 13.7 | 10.5 | 10.5 | 9.7 | 14 | 14.2 | 12.8 | 12.4 | 14.1 | 13.6 | 14.4 | 17.1 | 9.1 | 12.2 | 16.5 | 8.5 | 7.1 | 14.3 | 12.2 | 10 | 10.6
|  |  | 10 | 14 | 5.3 | 10.4 | 14.3 | 12 | 10.1 | 17.1 | 12.1 | 19.7 | 6.9 | 15.5 | 11.5 | 11.6 | 12.2 | 18.4 | 11.2 | 11.1 | 10.4 | 10.6 | 16.6 | 11 | 10.9 | 12.7 | 11.7 | 10.8 | 10.8 | 9.2 | 10.9 | 9.4 | 14 | 9.3 | 13.1 | 10 | 10.2 | 9.5 | 13.5 | 13.9 | 12.7 | 12.4 | 13.5 | 13.2 | 14.1 | 16.7 | 8.9 | 11.5 | 16.1 | 8 | 7.3 | 13.8 | 11.9 | 8.9 | 10.1
|  |  | 9.8 | 13.7 | 5.2 | 9.9 | 14.4 | 11.8 | 10 | 16.1 | 12.2 | 18.9 | 6.6 | 14.7 | 11.4 | 11.1 | 12.1 | 17.3 | 11.2 | 10.6 | 10.5 | 10.9 | 16.1 | 10.9 | 10.6 | 12.3 | 11.5 | 10.6 | 10.5 | 8.8 | 10.8 | 9 | 13.8 | 9.4 | 12.9 | 9.7 | 9.5 | 9 | 12.8 | 13.9 | 12.7 | 12.5 | 13.5 | 13.1 | 13.3 | 16.2 | 9.1 | 11.4 | 15.9 | 8 | 7.3 | 13.8 | 12 | 8 | 10
|  |  | 9.6 | 13.4 | 5.1 | 9.3 | 14.5 | 11.5 | 9.9 | 15.2 | 12.4 | 18.1 | 6.2 | 13.8 | 11.2 | 10.5 | 11.9 | 16.3 | 11.1 | 10 | 10.7 | 11.3 | 15.7 | 10.7 | 10.2 | 12 | 11.4 | 10.5 | 10.1 | 8.4 | 10.6 | 8.7 | 13.5 | 9.4 | 12.8 | 9.3 | 8.8 | 8.6 | 12.2 | 13.8 | 12.7 | 12.5 | 13.6 | 13 | 12.6 | 15.8 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 8 | 7.4 | 13.8 | 12 | 7 | 9.9
|  |  | 9.4 | 13.1 | 5 | 8.8 | 14.6 | 11.3 | 9.8 | 14.2 | 12.5 | 17.3 | 5.9 | 13 | 11.1 | 10 | 11.8 | 15.2 | 11.1 | 9.5 | 10.8 | 11.6 | 15.2 | 10.6 | 9.9 | 11.6 | 11.2 | 10.3 | 9.8 | 8 | 10.5 | 8.3 | 13.3 | 9.5 | 12.6 | 9 | 8.1 | 8.1 | 11.5 | 13.8 | 12.7 | 12.6 | 13.6 | 12.9 | 11.8 | 15.3 | 9.5 | 11.2 | 15.6 | 8 | 7.4 | 13.8 | 12.1 | 6.1 | 9.8
|  |  | 10.7 | 14.5 | 7.7 | 10 | 15.3 | 11.3 | 11.4 | 14.7 | 12.6 | 17 | 7.9 | 14.7 | 11.3 | 10.3 | 11.9 | 15.5 | 11.3 | 10.5 | 11.7 | 11.9 | 16 | 10.5 | 10.2 | 12.4 | 11.3 | 10.4 | 10.7 | 8.8 | 11 | 9.4 | 13.3 | 10.1 | 12.7 | 10.7 | 9.7 | 8.7 | 13 | 13.6 | 12.9 | 12.7 | 13.8 | 13.2 | 13.6 | 15.5 | 9.7 | 12.3 | 15.7 | 8 | 8.2 | 13.3 | 12.6 | 7.2 | 10.4
|  |  | 12.1 | 15.8 | 10.3 | 11.1 | 15.9 | 11.3 | 13.1 | 15.1 | 12.6 | 16.8 | 9.8 | 16.3 | 11.5 | 10.7 | 12.1 | 15.7 | 11.6 | 11.5 | 12.5 | 12.2 | 16.8 | 10.5 | 10.5 | 13.3 | 11.4 | 10.6 | 11.7 | 9.6 | 11.4 | 10.6 | 13.3 | 10.7 | 12.7 | 12.3 | 11.3 | 9.2 | 14.5 | 13.4 | 13.1 | 12.7 | 14.1 | 13.5 | 15.5 | 15.7 | 10 | 13.5 | 15.8 | 8 | 9 | 12.9 | 13.2 | 8.4 | 11
|  |  | 13.4 | 17.2 | 13 | 12.3 | 16.6 | 11.3 | 14.7 | 15.6 | 12.7 | 16.5 | 11.8 | 18 | 11.7 | 11 | 12.2 | 16 | 11.8 | 12.5 | 13.4 | 12.5 | 17.6 | 10.4 | 10.8 | 14.1 | 11.5 | 10.7 | 12.6 | 10.4 | 11.9 | 11.7 | 13.3 | 11.3 | 12.8 | 14 | 12.9 | 9.8 | 16 | 13.2 | 13.3 | 12.8 | 14.3 | 13.8 | 17.3 | 15.9 | 10.2 | 14.6 | 15.9 | 8 | 9.8 | 12.4 | 13.7 | 9.5 | 11.6
|  |  | 15.6 | 17.1 | 13.8 | 13.2 | 16.6 | 11.8 | 15.6 | 16.3 | 12.9 | 17.3 | 13.5 | 20 | 13.1 | 13.2 | 12.8 | 17.1 | 12.9 | 13.1 | 14.4 | 13.7 | 19 | 11.3 | 11.7 | 15.3 | 12.4 | 10.5 | 13.9 | 12.2 | 12.8 | 12.4 | 13.9 | 12 | 14.3 | 15.2 | 13.6 | 10.8 | 17.4 | 13.4 | 13.8 | 13.3 | 14.3 | 14.6 | 19.1 | 16.5 | 11 | 16.4 | 15.7 | 8.3 | 10.8 | 13.4 | 15 | 10.3 | 12.8
|  |  | 17.9 | 17.1 | 14.5 | 14.2 | 16.6 | 12.3 | 16.4 | 16.9 | 13.2 | 18.1 | 15.2 | 22.1 | 14.4 | 15.4 | 13.3 | 18.1 | 13.9 | 13.8 | 15.4 | 14.8 | 20.4 | 12.1 | 12.5 | 16.6 | 13.3 | 10.4 | 15.3 | 14 | 13.6 | 13 | 14.6 | 12.8 | 15.7 | 16.5 | 14.2 | 11.7 | 18.9 | 13.5 | 14.4 | 13.7 | 14.4 | 15.5 | 21 | 17.2 | 11.9 | 18.2 | 15.4 | 8.7 | 11.7 | 14.4 | 16.2 | 11.1 | 14
|  |  | 20.1 | 17 | 15.3 | 15.1 | 16.6 | 12.8 | 17.3 | 17.6 | 13.4 | 18.9 | 16.9 | 24.1 | 15.8 | 17.6 | 13.9 | 19.2 | 15 | 14.4 | 16.4 | 16 | 21.8 | 13 | 13.4 | 17.8 | 14.2 | 10.2 | 16.6 | 15.8 | 14.5 | 13.7 | 15.2 | 13.5 | 17.2 | 17.7 | 14.9 | 12.7 | 20.3 | 13.7 | 14.9 | 14.2 | 14.4 | 16.3 | 22.8 | 17.8 | 12.7 | 20 | 15.2 | 9 | 12.7 | 15.4 | 17.5 | 11.9 | 15.2
|  |  | 20.7 | 17.2 | 14.7 | 14.9 | 17.2 | 13.1 | 17.9 | 17.7 | 14.5 | 19.6 | 17.7 | 24.5 | 15.5 | 18.8 | 14.9 | 19.5 | 15.5 | 15 | 16.4 | 16.6 | 22.8 | 13.7 | 13.6 | 17.2 | 14.6 | 10.1 | 16.3 | 16.6 | 14.8 | 14.1 | 15.8 | 14.1 | 18.1 | 18.6 | 15.5 | 13.4 | 21.1 | 14.3 | 15.8 | 14.2 | 15 | 17.6 | 23.3 | 18.5 | 12.4 | 20.5 | 15.1 | 9.7 | 13.4 | 16.7 | 18.1 | 12.8 | 15.3
|  |  | 21.3 | 17.4 | 14.2 | 14.6 | 17.7 | 13.4 | 18.4 | 17.9 | 15.6 | 20.4 | 18.4 | 25 | 15.1 | 20 | 16 | 19.7 | 15.9 | 15.7 | 16.4 | 17.1 | 23.9 | 14.5 | 13.9 | 16.5 | 15 | 9.9 | 16.1 | 17.4 | 15.1 | 14.6 | 16.5 | 14.7 | 19.1 | 19.5 | 16.1 | 14 | 21.9 | 15 | 16.7 | 14.3 | 15.7 | 18.8 | 23.7 | 19.1 | 12.2 | 21.1 | 14.9 | 10.5 | 14 | 18.1 | 18.8 | 13.8 | 15.4
|  |  | 21.9 | 17.6 | 13.6 | 14.4 | 18.3 | 13.7 | 19 | 18 | 16.7 | 21.1 | 19.2 | 25.4 | 14.8 | 21.2 | 17 | 20 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 17.7 | 24.9 | 15.2 | 14.1 | 15.9 | 15.4 | 9.8 | 15.8 | 18.2 | 15.4 | 15 | 17.1 | 15.3 | 20 | 20.4 | 16.7 | 14.7 | 22.7 | 15.6 | 17.6 | 14.3 | 16.3 | 20.1 | 24.2 | 19.8 | 11.9 | 21.6 | 14.8 | 11.2 | 14.7 | 19.4 | 19.4 | 14.7 | 15.5
|  |  | 22.2 | 17.7 | 13.6 | 14.7 | 18.9 | 13.9 | 19.3 | 17.8 | 16.4 | 21.2 | 19.2 | 25.5 | 15.1 | 21.9 | 17.1 | 19.8 | 16.6 | 17 | 16.8 | 17.2 | 25.3 | 13.5 | 14.6 | 15.8 | 15.8 | 10.2 | 15.9 | 18.1 | 15.5 | 15.6 | 16.4 | 15.7 | 19.6 | 20.6 | 17 | 14.6 | 23 | 16.4 | 17.5 | 14.2 | 16.5 | 20 | 24.3 | 20 | 11.4 | 21.9 | 15 | 10.4 | 14.8 | 19.3 | 19.4 | 14.9 | 15.8
|  |  | 22.5 | 17.9 | 13.5 | 15 | 19.5 | 14.2 | 19.7 | 17.5 | 16.1 | 21.4 | 19.3 | 25.7 | 15.5 | 22.5 | 17.3 | 19.5 | 16.9 | 17.8 | 17.1 | 16.7 | 25.6 | 11.9 | 15.2 | 15.8 | 16.3 | 10.6 | 16.1 | 18.1 | 15.7 | 16.2 | 15.6 | 16.2 | 19.2 | 20.8 | 17.3 | 14.6 | 23.4 | 17.2 | 17.3 | 14.1 | 16.8 | 20 | 24.5 | 20.3 | 10.8 | 22.3 | 15.2 | 9.5 | 14.9 | 19.2 | 19.3 | 15.1 | 16
|  |  | 22.8 | 18 | 13.5 | 15.3 | 20.1 | 14.4 | 20 | 17.3 | 15.8 | 21.5 | 19.3 | 25.8 | 15.8 | 23.2 | 17.4 | 19.3 | 17.1 | 18.5 | 17.5 | 16.2 | 26 | 10.2 | 15.7 | 15.7 | 16.7 | 11 | 16.2 | 18 | 15.8 | 16.8 | 14.9 | 16.6 | 18.8 | 21 | 17.6 | 14.5 | 23.7 | 18 | 17.2 | 14 | 17 | 19.9 | 24.6 | 20.5 | 10.3 | 22.6 | 15.4 | 8.7 | 15 | 19.1 | 19.3 | 15.3 | 16.3
|  |  | 22.1 | 17.9 | 13.7 | 15.3 | 19.2 | 14.2 | 19.8 | 16.5 | 15.1 | 21 | 18.5 | 25.3 | 15.5 | 22.9 | 16.8 | 18.3 | 17.1 | 18.1 | 17.6 | 15.9 | 25.3 | 11.2 | 15.7 | 15.9 | 16.6 | 11.3 | 15.9 | 17.9 | 15.8 | 16.6 | 14.7 | 16.4 | 18.5 | 20.5 | 17 | 14.3 | 22.6 | 17.5 | 16.6 | 14.1 | 16.6 | 19.2 | 23.7 | 19.6 | 9.8 | 21.5 | 15.4 | 8.7 | 14.3 | 18.5 | 18.6 | 14.8 | 15.7
|  |  | 21.5 | 17.7 | 13.9 | 15.3 | 18.3 | 14.1 | 19.7 | 15.7 | 14.5 | 20.4 | 17.6 | 24.7 | 15.3 | 22.7 | 16.1 | 17.2 | 17 | 17.6 | 17.7 | 15.5 | 24.5 | 12.1 | 15.6 | 16.2 | 16.6 | 11.5 | 15.6 | 17.9 | 15.9 | 16.3 | 14.6 | 16.1 | 18.1 | 20.1 | 16.5 | 14.2 | 21.6 | 17.1 | 16 | 14.2 | 16.1 | 18.4 | 22.7 | 18.7 | 9.4 | 20.5 | 15.3 | 8.8 | 13.6 | 18 | 18 | 14.4 | 15
|  |  | 20.8 | 17.6 | 14.1 | 15.3 | 17.4 | 13.9 | 19.5 | 14.9 | 13.8 | 19.9 | 16.8 | 24.2 | 15 | 22.4 | 15.5 | 16.2 | 17 | 17.2 | 17.8 | 15.2 | 23.8 | 13.1 | 15.6 | 16.4 | 16.5 | 11.8 | 15.3 | 17.8 | 15.9 | 16.1 | 14.4 | 15.9 | 17.8 | 19.6 | 15.9 | 14 | 20.5 | 16.6 | 15.4 | 14.3 | 15.7 | 17.7 | 21.8 | 17.8 | 8.9 | 19.4 | 15.3 | 8.8 | 12.9 | 17.4 | 17.3 | 13.9 | 14.4
|  |  | 19 | 16.7 | 14 | 13.9 | 16.6 | 13.5 | 17.9 | 13.5 | 13 | 19.3 | 16 | 21.2 | 14.2 | 20.2 | 15.2 | 14.3 | 14.6 | 15.9 | 16.4 | 13 | 22.7 | 12.6 | 13.6 | 15.9 | 15.9 | 11.6 | 13.2 | 17 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.7 | 16.5 | 17.7 | 14.1 | 12 | 19.1 | 15.9 | 15.2 | 14 | 14.5 | 17.1 | 18.6 | 16 | 8.6 | 18 | 14.7 | 8.9 | 11.8 | 16.4 | 16.7 | 13.2 | 14.2
|  |  | 17.1 | 15.7 | 13.8 | 12.4 | 15.7 | 13.2 | 16.3 | 12.2 | 12.2 | 18.8 | 15.1 | 18.2 | 13.4 | 18 | 14.8 | 12.4 | 12.1 | 14.7 | 15 | 10.8 | 21.7 | 12.1 | 11.6 | 15.5 | 15.2 | 11.4 | 11.1 | 16.3 | 12 | 12.3 | 14.1 | 13.6 | 15.3 | 15.9 | 12.4 | 10.1 | 17.8 | 15.3 | 15.1 | 13.7 | 13.3 | 16.4 | 15.4 | 14.3 | 8.4 | 16.7 | 14.1 | 8.9 | 10.7 | 15.5 | 16.1 | 12.5 | 14
|  |  | 15.3 | 14.8 | 13.7 | 11 | 14.9 | 12.8 | 14.7 | 10.8 | 11.4 | 18.2 | 14.3 | 15.2 | 12.6 | 15.8 | 14.5 | 10.5 | 9.7 | 13.4 | 13.6 | 8.6 | 20.6 | 11.6 | 9.6 | 15 | 14.6 | 11.2 | 9 | 15.5 | 10 | 10.4 | 14 | 12.4 | 14 | 14 | 10.6 | 8.1 | 16.4 | 14.6 | 14.9 | 13.4 | 12.1 | 15.8 | 12.2 | 12.5 | 8.1 | 15.3 | 13.5 | 9 | 9.6 | 14.5 | 15.5 | 11.8 | 13.8
|  |  | 15.1 | 14.2 | 12.8 | 10.4 | 15.2 | 12.2 | 14.4 | 10 | 11.3 | 17.5 | 14.2 | 14.2 | 11.4 | 14.9 | 12.9 | 9.8 | 9.4 | 13 | 12.5 | 7.9 | 19.9 | 11.2 | 9 | 14.4 | 14.4 | 10.8 | 8.3 | 15.1 | 9.8 | 10.4 | 13.8 | 12.2 | 13.4 | 13.8 | 10.3 | 7.4 | 15.2 | 13.6 | 14.7 | 13.3 | 11.4 | 14.8 | 11.2 | 12.3 | 8.1 | 14.6 | 12.3 | 9 | 9.9 | 14 | 15.1 | 11.3 | 12.7
|  |  | 14.8 | 13.6 | 11.9 | 9.8 | 15.4 | 11.7 | 14 | 9.2 | 11.1 | 16.7 | 14.2 | 13.3 | 10.3 | 13.9 | 11.4 | 9.1 | 9.1 | 12.5 | 11.5 | 7.3 | 19.2 | 10.9 | 8.3 | 13.7 | 14.2 | 10.4 | 7.7 | 14.7 | 9.7 | 10.4 | 13.6 | 12 | 12.9 | 13.5 | 10.1 | 6.8 | 14 | 12.6 | 14.6 | 13.2 | 10.7 | 13.9 | 10.1 | 12 | 8.2 | 13.9 | 11 | 9 | 10.2 | 13.5 | 14.8 | 10.8 | 11.7
|  |  | 14.6 | 13 | 11 | 9.2 | 15.7 | 11.1 | 13.7 | 8.4 | 11 | 16 | 14.1 | 12.3 | 9.1 | 13 | 9.8 | 8.4 | 8.8 | 12.1 | 10.4 | 6.6 | 18.5 | 10.5 | 7.7 | 13.1 | 14 | 10 | 7 | 14.3 | 9.5 | 10.4 | 13.4 | 11.8 | 12.3 | 13.3 | 9.8 | 6.1 | 12.8 | 11.6 | 14.4 | 13.1 | 10 | 12.9 | 9.1 | 11.8 | 8.2 | 13.2 | 9.8 | 9 | 10.5 | 13 | 14.4 | 10.3 | 10.6
|  |  | 14.4 | 12.7 | 11.8 | 9.2 | 15.6 | 11.2 | 13.6 | 8.1 | 10.6 | 15.3 | 13.6 | 12.1 | 8.6 | 12.9 | 9.1 | 8 | 8.5 | 11.6 | 9.7 | 6.2 | 17.7 | 10 | 8.3 | 12.6 | 13.4 | 9.9 | 6.6 | 13.8 | 9.2 | 10.2 | 12.4 | 11.1 | 11.9 | 13.3 | 9.7 | 6.1 | 12 | 11.1 | 14.2 | 13.1 | 9.5 | 12.3 | 8.8 | 12 | 8.3 | 12.9 | 9 | 9 | 10.6 | 12.4 | 13.9 | 9.6 | 10.3
|  |  | 14.1 | 12.3 | 12.7 | 9.3 | 15.5 | 11.2 | 13.4 | 7.9 | 10.2 | 14.7 | 13 | 11.8 | 8.1 | 12.7 | 8.5 | 7.5 | 8.3 | 11.1 | 9.1 | 5.8 | 16.8 | 9.5 | 9 | 12.1 | 12.7 | 9.7 | 6.1 | 13.4 | 8.9 | 10 | 11.5 | 10.3 | 11.6 | 13.3 | 9.5 | 6 | 11.3 | 10.5 | 13.9 | 13.2 | 9.1 | 11.7 | 8.4 | 12.1 | 8.3 | 12.5 | 8.1 | 9 | 10.7 | 11.9 | 13.5 | 8.9 | 10.1
|  |  | 13.9 | 12 | 13.5 | 9.3 | 15.4 | 11.3 | 13.3 | 7.6 | 9.8 | 14 | 12.5 | 11.6 | 7.6 | 12.6 | 7.8 | 7.1 | 8 | 10.6 | 8.4 | 5.4 | 16 | 9 | 9.6 | 11.6 | 12.1 | 9.6 | 5.7 | 12.9 | 8.6 | 9.8 | 10.5 | 9.6 | 11.2 | 13.3 | 9.4 | 6 | 10.5 | 10 | 13.7 | 13.2 | 8.6 | 11.1 | 8.1 | 12.3 | 8.4 | 12.2 | 7.3 | 9 | 10.8 | 11.3 | 13 | 8.2 | 9.8
|  |  | 14.1 | 12.6 | 13.5 | 11.4 | 16.2 | 12.1 | 14.5 | 9.7 | 10.9 | 15.4 | 14 | 13.9 | 10.1 | 14.3 | 10.8 | 9.2 | 9.5 | 12.2 | 9.8 | 8.5 | 16.3 | 9.2 | 11.8 | 13.2 | 13.7 | 9.8 | 8.5 | 13.7 | 9.8 | 10.9 | 12 | 10.8 | 13.3 | 14 | 11.4 | 7.2 | 11.6 | 11.8 | 13.9 | 13.1 | 10 | 12.5 | 11.9 | 14.1 | 9.3 | 13.2 | 10.2 | 9.3 | 11.4 | 11.2 | 13.3 | 9 | 10.5
|  |  | 14.3 | 13.1 | 13.5 | 13.4 | 16.9 | 12.9 | 15.7 | 11.9 | 11.9 | 16.8 | 15.5 | 16.1 | 12.7 | 16 | 13.8 | 11.2 | 11.1 | 13.7 | 11.1 | 11.7 | 16.6 | 9.5 | 14 | 14.9 | 15.3 | 10 | 11.3 | 14.5 | 11.1 | 12.1 | 13.4 | 11.9 | 15.5 | 14.6 | 13.3 | 8.3 | 12.8 | 13.6 | 14.1 | 13.1 | 11.4 | 13.8 | 15.6 | 15.9 | 10.3 | 14.3 | 13.1 | 9.6 | 11.9 | 11 | 13.7 | 9.9 | 11.1
|  |  | 14.5 | 13.7 | 13.5 | 15.5 | 17.7 | 13.7 | 16.9 | 14 | 13 | 18.2 | 17 | 18.4 | 15.2 | 17.7 | 16.8 | 13.3 | 12.6 | 15.3 | 12.5 | 14.8 | 16.9 | 9.7 | 16.2 | 16.5 | 16.9 | 10.2 | 14.1 | 15.3 | 12.3 | 13.2 | 14.9 | 13.1 | 17.6 | 15.3 | 15.3 | 9.5 | 13.9 | 15.4 | 14.3 | 13 | 12.8 | 15.2 | 19.4 | 17.7 | 11.2 | 15.3 | 16 | 9.9 | 12.5 | 10.9 | 14 | 10.7 | 11.8
|  |  | 16 | 14.3 | 14.8 | 16.8 | 19 | 14.4 | 19 | 15.5 | 14.2 | 19.4 | 18.1 | 21.1 | 16.4 | 19.4 | 17.9 | 14.9 | 14.1 | 16.8 | 14.1 | 15.6 | 16.9 | 10.5 | 16.6 | 18 | 18 | 11 | 15.6 | 17 | 13.8 | 15.4 | 16.1 | 14.6 | 19.2 | 16.5 | 16.6 | 11.3 | 16.8 | 16.8 | 15.1 | 13.1 | 15.3 | 17.5 | 21.3 | 19.6 | 12.1 | 17.6 | 17.3 | 10.4 | 12.6 | 10.9 | 15.7 | 12.4 | 13.5
|  |  | 17.5 | 14.9 | 16 | 18.2 | 20.2 | 15 | 21.1 | 17 | 15.3 | 20.6 | 19.1 | 23.7 | 17.6 | 21.1 | 19.1 | 16.6 | 15.5 | 18.3 | 15.6 | 16.5 | 16.9 | 11.3 | 16.9 | 19.4 | 19.1 | 11.7 | 17.2 | 18.6 | 15.2 | 17.6 | 17.2 | 16.2 | 20.8 | 17.7 | 17.8 | 13.1 | 19.6 | 18.2 | 16 | 13.1 | 17.9 | 19.8 | 23.1 | 21.4 | 13.1 | 20 | 18.7 | 11 | 12.7 | 11 | 17.5 | 14 | 15.2
|  |  | 19 | 15.5 | 17.3 | 19.5 | 21.5 | 15.7 | 23.2 | 18.5 | 16.5 | 21.8 | 20.2 | 26.4 | 18.8 | 22.8 | 20.2 | 18.2 | 17 | 19.8 | 17.2 | 17.3 | 16.9 | 12.1 | 17.3 | 20.9 | 20.2 | 12.5 | 18.7 | 20.3 | 16.7 | 19.8 | 18.4 | 17.7 | 22.4 | 18.9 | 19.1 | 14.9 | 22.5 | 19.6 | 16.8 | 13.2 | 20.4 | 22.1 | 25 | 23.3 | 14 | 22.3 | 20 | 11.5 | 12.8 | 11 | 19.2 | 15.7 | 16.9
|  |  | 20.3 | 15.8 | 17.8 | 19.4 | 22.1 | 15.9 | 24 | 19.3 | 17 | 22.4 | 20.8 | 26.5 | 19.8 | 23.6 | 21.2 | 19.1 | 17.6 | 20.3 | 17.7 | 18.1 | 18 | 12.8 | 18.9 | 21.7 | 20.7 | 13.2 | 19.4 | 20.1 | 17.3 | 20.6 | 19.2 | 17.4 | 23.3 | 19.2 | 19.7 | 15.4 | 22.9 | 20.4 | 16.5 | 13.4 | 21.1 | 22.8 | 24.9 | 24.3 | 14.5 | 23.3 | 20.8 | 12.2 | 13.3 | 12 | 20.4 | 16.2 | 17.2
|  |  | 21.7 | 16.1 | 18.4 | 19.4 | 22.6 | 16.1 | 24.7 | 20 | 17.5 | 23.1 | 21.5 | 26.6 | 20.7 | 24.3 | 22.2 | 20 | 18.3 | 20.8 | 18.1 | 19 | 19.2 | 13.5 | 20.5 | 22.4 | 21.1 | 13.8 | 20 | 19.8 | 18 | 21.4 | 19.9 | 17 | 24.3 | 19.5 | 20.3 | 15.8 | 23.2 | 21.3 | 16.3 | 13.6 | 21.9 | 23.6 | 24.9 | 25.4 | 14.9 | 24.3 | 21.6 | 12.9 | 13.7 | 13 | 21.5 | 16.6 | 17.6
|  |  | 23 | 16.4 | 18.9 | 19.3 | 23.2 | 16.3 | 25.5 | 20.8 | 18 | 23.7 | 22.1 | 26.7 | 21.7 | 25.1 | 23.2 | 20.9 | 18.9 | 21.3 | 18.6 | 19.8 | 20.3 | 14.2 | 22.1 | 23.2 | 21.6 | 14.5 | 20.7 | 19.6 | 18.6 | 22.2 | 20.7 | 16.7 | 25.2 | 19.8 | 20.9 | 16.3 | 23.6 | 22.1 | 16 | 13.8 | 22.6 | 24.3 | 24.8 | 26.4 | 15.4 | 25.3 | 22.4 | 13.6 | 14.2 | 14 | 22.7 | 17.1 | 17.9
|  |  | 23.2 | 16.8 | 18.2 | 19.2 | 22.8 | 16.6 | 25.5 | 21.4 | 18.7 | 22 | 21.9 | 26.7 | 21.3 | 24.8 | 23.4 | 21.4 | 17.7 | 21.5 | 19.5 | 20 | 20.4 | 14.5 | 22.5 | 23.9 | 22.1 | 14.8 | 21.1 | 18.8 | 18.7 | 22.4 | 21.5 | 17 | 25.7 | 20.6 | 21.1 | 16.7 | 23.6 | 22.7 | 16.4 | 14.5 | 22.8 | 24.8 | 25.6 | 26.7 | 16 | 25.2 | 23.4 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 23.4 | 17 | 17.9
|  |  | 23.4 | 17.3 | 17.5 | 19 | 22.3 | 16.8 | 25.5 | 21.9 | 19.5 | 20.3 | 21.7 | 26.6 | 21 | 24.5 | 23.6 | 21.9 | 16.4 | 21.6 | 20.3 | 20.1 | 20.5 | 14.9 | 22.9 | 24.7 | 22.5 | 15.2 | 21.6 | 18.1 | 18.7 | 22.5 | 22.2 | 17.3 | 26.1 | 21.4 | 21.3 | 17 | 23.6 | 23.2 | 16.7 | 15.3 | 23 | 25.2 | 26.5 | 27 | 16.5 | 25.1 | 24.3 | 14.7 | 14.3 | 14.5 | 24 | 17 | 18
|  |  | 23.6 | 17.7 | 16.8 | 18.9 | 21.9 | 17.1 | 25.5 | 22.5 | 20.2 | 18.6 | 21.5 | 26.6 | 20.6 | 24.2 | 23.8 | 22.4 | 15.2 | 21.8 | 21.2 | 20.3 | 20.6 | 15.2 | 23.3 | 25.4 | 23 | 15.5 | 22 | 17.3 | 18.8 | 22.7 | 23 | 17.6 | 26.6 | 22.2 | 21.5 | 17.4 | 23.6 | 23.8 | 17.1 | 16 | 23.2 | 25.7 | 27.3 | 27.3 | 17.1 | 25 | 25.3 | 15.2 | 14.3 | 14.8 | 24.7 | 16.9 | 18
|  |  | 22.5 | 17.3 | 16.5 | 17.8 | 21 | 17.2 | 24.8 | 22.1 | 19.4 | 18.1 | 20.8 | 26.5 | 19.8 | 23.9 | 23.5 | 21.8 | 15 | 21.3 | 20.9 | 19.5 | 20.2 | 15 | 22.7 | 24.3 | 22.6 | 15.3 | 21 | 16.9 | 17.8 | 22.3 | 22.6 | 16.5 | 25.9 | 21.7 | 20.5 | 16.9 | 23.3 | 21.7 | 17.1 | 15.8 | 22.4 | 25 | 26 | 26.7 | 17.1 | 23.8 | 24.3 | 14.9 | 14 | 14.3 | 23.7 | 16.9 | 18.2
|  |  | 21.3 | 17 | 16.3 | 16.8 | 20 | 17.2 | 24.2 | 21.8 | 18.6 | 17.7 | 20 | 26.3 | 18.9 | 23.5 | 23.3 | 21.3 | 14.9 | 20.7 | 20.5 | 18.7 | 19.8 | 14.9 | 22.2 | 23.2 | 22.2 | 15.2 | 20 | 16.6 | 16.8 | 21.9 | 22.2 | 15.3 | 25.3 | 21.1 | 19.5 | 16.3 | 23 | 19.6 | 17.2 | 15.6 | 21.7 | 24.3 | 24.8 | 26 | 17.1 | 22.6 | 23.2 | 14.5 | 13.7 | 13.9 | 22.8 | 16.8 | 18.3
|  |  | 20.2 | 16.6 | 16 | 15.7 | 19.1 | 17.3 | 23.5 | 21.4 | 17.8 | 17.2 | 19.3 | 26.2 | 18.1 | 23.2 | 23 | 20.7 | 14.7 | 20.2 | 20.2 | 17.9 | 19.4 | 14.7 | 21.6 | 22.1 | 21.8 | 15 | 19 | 16.2 | 15.8 | 21.5 | 21.8 | 14.2 | 24.6 | 20.6 | 18.5 | 15.8 | 22.7 | 17.5 | 17.2 | 15.4 | 20.9 | 23.6 | 23.5 | 25.4 | 17.1 | 21.4 | 22.2 | 14.2 | 13.4 | 13.4 | 21.8 | 16.8 | 18.5
|  |  | 18.4 | 16.1 | 15.2 | 15.5 | 17.8 | 17.2 | 22.3 | 19.5 | 15.9 | 16.9 | 18.1 | 23.2 | 17.2 | 21.7 | 22.2 | 19.1 | 14 | 19.1 | 18 | 16.1 | 18.2 | 13.9 | 20.7 | 21.1 | 20.6 | 13.5 | 17.9 | 16.5 | 14.7 | 20.1 | 20.5 | 13.6 | 23.1 | 18.7 | 17.3 | 14.9 | 20.1 | 17.1 | 16.2 | 14.9 | 19.7 | 22.2 | 20.5 | 24.2 | 15.5 | 20.1 | 20.4 | 13.5 | 12.7 | 12.4 | 20.1 | 16.5 | 17.9
|  |  | 16.6 | 15.7 | 14.5 | 15.3 | 16.4 | 17 | 21.2 | 17.6 | 13.9 | 16.6 | 16.9 | 20.3 | 16.3 | 20.1 | 21.5 | 17.4 | 13.2 | 18.1 | 15.9 | 14.3 | 17 | 13 | 19.7 | 20.1 | 19.5 | 11.9 | 16.7 | 16.8 | 13.5 | 18.7 | 19.2 | 13.1 | 21.7 | 16.9 | 16.1 | 13.9 | 17.4 | 16.6 | 15.3 | 14.5 | 18.6 | 20.7 | 17.4 | 23 | 13.9 | 18.7 | 18.5 | 12.9 | 12.1 | 11.4 | 18.3 | 16.3 | 17.2
|  |  | 14.8 | 15.2 | 13.7 | 15.1 | 15.1 | 16.9 | 20 | 15.7 | 12 | 16.3 | 15.7 | 17.3 | 15.4 | 18.6 | 20.7 | 15.8 | 12.5 | 17 | 13.7 | 12.5 | 15.8 | 12.2 | 18.8 | 19.1 | 18.3 | 10.4 | 15.6 | 17.1 | 12.4 | 17.3 | 17.9 | 12.5 | 20.2 | 15 | 14.9 | 13 | 14.8 | 16.2 | 14.3 | 14 | 17.4 | 19.3 | 14.4 | 21.8 | 12.3 | 17.4 | 16.7 | 12.2 | 11.4 | 10.4 | 16.6 | 16 | 16.6
|  |  | 14.6 | 15.2 | 13.6 | 14.7 | 15 | 16.5 | 19.4 | 15.3 | 11.1 | 15.6 | 14.9 | 16.1 | 14.9 | 17.7 | 19.9 | 15.1 | 11.8 | 16.6 | 12.4 | 11.7 | 15 | 11.7 | 18.1 | 18.7 | 18.1 | 10.5 | 14.9 | 16.4 | 12.4 | 16.7 | 17.3 | 12.2 | 19.6 | 14.2 | 14.1 | 11.8 | 13.9 | 15.9 | 14 | 13.5 | 16.8 | 18.6 | 13.3 | 21.5 | 11.8 | 16.8 | 16.7 | 11.9 | 10.5 | 9.6 | 16 | 15.4 | 16.3
|  |  | 14.5 | 15.3 | 13.6 | 14.2 | 14.9 | 16.1 | 18.9 | 14.9 | 10.1 | 14.9 | 14 | 14.8 | 14.4 | 16.8 | 19 | 14.4 | 11.2 | 16.1 | 11.1 | 11 | 14.2 | 11.3 | 17.3 | 18.2 | 17.9 | 10.6 | 14.3 | 15.7 | 12.3 | 16.2 | 16.7 | 11.9 | 19 | 13.4 | 13.4 | 10.6 | 12.9 | 15.5 | 13.8 | 13.1 | 16.2 | 17.9 | 12.3 | 21.1 | 11.2 | 16.2 | 16.6 | 11.6 | 9.7 | 8.8 | 15.5 | 14.9 | 15.9
|  |  | 14.3 | 15.3 | 13.5 | 13.8 | 14.8 | 15.7 | 18.3 | 14.5 | 9.2 | 14.2 | 13.2 | 13.6 | 13.9 | 15.9 | 18.2 | 13.7 | 10.5 | 15.7 | 9.8 | 10.2 | 13.4 | 10.8 | 16.6 | 17.8 | 17.7 | 10.7 | 13.6 | 15 | 12.3 | 15.6 | 16.1 | 11.6 | 18.4 | 12.6 | 12.6 | 9.4 | 12 | 15.2 | 13.5 | 12.6 | 15.6 | 17.2 | 11.2 | 20.8 | 10.7 | 15.6 | 16.6 | 11.3 | 8.8 | 8 | 14.9 | 14.3 | 15.6
|  |  | 14.5 | 15 | 13.4 | 12.4 | 14.3 | 15.2 | 18 | 14.1 | 8.9 | 14.5 | 13.1 | 12.8 | 13.1 | 15.5 | 17.7 | 13.1 | 10.7 | 15.1 | 9.5 | 9.8 | 12.6 | 10.3 | 16.3 | 17.4 | 17.3 | 10.9 | 12.7 | 14.7 | 12.2 | 15.5 | 15.7 | 11.1 | 18 | 12.3 | 12.3 | 9.4 | 11.2 | 15.2 | 13.2 | 12.4 | 15.5 | 16.5 | 10.8 | 20.5 | 10.6 | 15.1 | 16.2 | 11.3 | 8.2 | 7.9 | 14.6 | 13.6 | 15.2
|  |  | 14.8 | 14.8 | 13.2 | 11.1 | 13.8 | 14.6 | 17.8 | 13.6 | 8.5 | 14.7 | 13 | 12.1 | 12.3 | 15 | 17.3 | 12.5 | 10.9 | 14.5 | 9.3 | 9.4 | 11.8 | 9.9 | 15.9 | 17.1 | 16.9 | 11.2 | 11.7 | 14.4 | 12.1 | 15.4 | 15.4 | 10.6 | 17.7 | 12 | 11.9 | 9.4 | 10.4 | 15.1 | 13 | 12.2 | 15.3 | 15.8 | 10.4 | 20.1 | 10.5 | 14.5 | 15.7 | 11.2 | 7.7 | 7.8 | 14.4 | 12.8 | 14.8
|  |  | 15 | 14.5 | 13.1 | 9.7 | 13.3 | 14.1 | 17.5 | 13.2 | 8.2 | 15 | 12.9 | 11.3 | 11.5 | 14.6 | 16.8 | 11.9 | 11.1 | 13.9 | 9 | 9 | 11 | 9.4 | 15.6 | 16.7 | 16.5 | 11.4 | 10.8 | 14.1 | 12 | 15.3 | 15 | 10.1 | 17.3 | 11.7 | 11.6 | 9.4 | 9.6 | 15.1 | 12.7 | 12 | 15.2 | 15.1 | 10 | 19.8 | 10.4 | 14 | 15.3 | 11.2 | 7.1 | 7.7 | 14.1 | 12.1 | 14.4
|  |  | 15.1 | 14.3 | 13.4 | 10.9 | 14.5 | 14.4 | 18.7 | 14.5 | 11.2 | 15.1 | 13.8 | 14.1 | 12.6 | 15.6 | 16.9 | 13.3 | 11.5 | 15.1 | 12.1 | 12.1 | 11.4 | 10.3 | 15.8 | 17.2 | 17.3 | 12 | 13.3 | 14.5 | 12.8 | 15.8 | 15.4 | 11.4 | 17.5 | 13.6 | 13.6 | 10.4 | 11 | 15.2 | 13.2 | 12.9 | 15.6 | 16.4 | 13.4 | 19.4 | 10.4 | 14.5 | 17 | 11.4 | 8.9 | 8.9 | 15.6 | 12.4 | 14.4
|  |  | 15.1 | 14.2 | 13.6 | 12 | 15.7 | 14.8 | 19.9 | 15.9 | 14.2 | 15.2 | 14.8 | 16.8 | 13.7 | 16.6 | 17.1 | 14.8 | 11.8 | 16.2 | 15.3 | 15.1 | 11.9 | 11.3 | 16.1 | 17.7 | 18 | 12.6 | 15.9 | 15 | 13.7 | 16.4 | 15.8 | 12.6 | 17.6 | 15.6 | 15.5 | 11.4 | 12.5 | 15.4 | 13.8 | 13.7 | 16 | 17.8 | 16.9 | 19.1 | 10.3 | 15.1 | 18.6 | 11.6 | 10.6 | 10.2 | 17 | 12.6 | 14.5
|  |  | 15.2 | 14 | 13.9 | 13.2 | 16.9 | 15.1 | 21.1 | 17.2 | 17.2 | 15.3 | 15.7 | 19.6 | 14.8 | 17.6 | 17.2 | 16.2 | 12.2 | 17.4 | 18.4 | 18.2 | 12.3 | 12.2 | 16.3 | 18.2 | 18.8 | 13.2 | 18.4 | 15.4 | 14.5 | 16.9 | 16.2 | 13.9 | 17.8 | 17.5 | 17.5 | 12.4 | 13.9 | 15.5 | 14.3 | 14.6 | 16.4 | 19.1 | 20.3 | 18.7 | 10.3 | 15.6 | 20.3 | 11.8 | 12.4 | 11.4 | 18.5 | 12.9 | 14.5
|  |  | 15.6 | 14 | 15.4 | 14.1 | 18.5 | 15.2 | 22.4 | 17.9 | 18.8 | 16.2 | 17.4 | 22.2 | 16.6 | 18.5 | 18.7 | 17.5 | 12.7 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 13 | 12.9 | 17.5 | 18.4 | 18.9 | 13.8 | 20 | 16.2 | 15.7 | 18.2 | 17.2 | 15 | 18 | 19.2 | 19 | 13.9 | 17 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 17.2 | 19.2 | 22.4 | 19.1 | 10.6 | 17.7 | 21 | 12.5 | 14.5 | 13.1 | 20 | 13.9 | 15.4
|  |  | 16.1 | 14 | 17 | 15.1 | 20.2 | 15.2 | 23.8 | 18.5 | 20.4 | 17 | 19 | 24.7 | 18.4 | 19.4 | 20.3 | 18.9 | 13.2 | 21 | 20.7 | 21.5 | 13.7 | 13.6 | 18.6 | 18.6 | 19.1 | 14.5 | 21.5 | 17 | 16.9 | 19.5 | 18.3 | 16.1 | 18.1 | 20.8 | 20.4 | 15.5 | 20 | 17.2 | 18.6 | 18.7 | 17.9 | 19.4 | 24.5 | 19.5 | 10.8 | 19.7 | 21.8 | 13.1 | 16.6 | 14.7 | 21.4 | 15 | 16.4
|  |  | 16.5 | 14 | 18.5 | 16 | 21.8 | 15.3 | 25.1 | 19.2 | 22 | 17.9 | 20.7 | 27.3 | 20.2 | 20.3 | 21.8 | 20.2 | 13.7 | 22.8 | 21.8 | 23.1 | 14.4 | 14.3 | 19.8 | 18.8 | 19.2 | 15.1 | 23.1 | 17.8 | 18.1 | 20.8 | 19.3 | 17.2 | 18.3 | 22.5 | 21.9 | 17 | 23.1 | 18.1 | 20.8 | 20.7 | 18.7 | 19.5 | 26.6 | 19.9 | 11.1 | 21.8 | 22.5 | 13.8 | 18.7 | 16.4 | 22.9 | 16 | 17.3
|  |  | 16.8 | 14.7 | 19.4 | 15.7 | 22.6 | 15.4 | 25.6 | 19 | 22.7 | 18.7 | 21.6 | 28.2 | 20.9 | 21.1 | 22.2 | 20.1 | 13.9 | 23.3 | 22.6 | 23.4 | 14.8 | 15.3 | 20.6 | 19 | 19.6 | 16.6 | 23.3 | 18.7 | 18.5 | 21.6 | 19.5 | 17.5 | 19.1 | 23.3 | 22.5 | 17.1 | 24.3 | 18.5 | 21.5 | 21.6 | 18.6 | 20.3 | 27 | 19.7 | 12.1 | 22.8 | 22.3 | 14.5 | 19.4 | 17.1 | 23 | 16.8 | 17.7
|  |  | 17 | 15.4 | 20.4 | 15.5 | 23.3 | 15.4 | 26.1 | 18.7 | 23.3 | 19.6 | 22.6 | 29 | 21.5 | 21.9 | 22.6 | 19.9 | 14 | 23.7 | 23.5 | 23.7 | 15.2 | 16.3 | 21.4 | 19.3 | 20.1 | 18 | 23.6 | 19.5 | 18.8 | 22.3 | 19.8 | 17.9 | 19.8 | 24 | 23 | 17.2 | 25.6 | 18.8 | 22.1 | 22.5 | 18.6 | 21.1 | 27.3 | 19.4 | 13.1 | 23.8 | 22.2 | 15.1 | 20 | 17.9 | 23.2 | 17.6 | 18.1
|  |  | 17.3 | 16.1 | 21.3 | 15.2 | 24.1 | 15.5 | 26.6 | 18.5 | 24 | 20.4 | 23.5 | 29.9 | 22.2 | 22.7 | 23 | 19.8 | 14.2 | 24.2 | 24.3 | 24 | 15.6 | 17.3 | 22.2 | 19.5 | 20.5 | 19.5 | 23.8 | 20.4 | 19.2 | 23.1 | 20 | 18.2 | 20.6 | 24.8 | 23.6 | 17.3 | 26.8 | 19.2 | 22.8 | 23.4 | 18.5 | 21.9 | 27.7 | 19.2 | 14.1 | 24.8 | 22 | 15.8 | 20.7 | 18.6 | 23.3 | 18.4 | 18.5
|  |  | 17.5 | 16.2 | 20.5 | 14.7 | 23.3 | 15.3 | 26.8 | 18.3 | 23.8 | 19.8 | 23.5 | 29.7 | 22.9 | 22.4 | 23.4 | 19.9 | 14.4 | 24.3 | 24.8 | 24 | 16.2 | 17.3 | 22.5 | 20.1 | 20.7 | 20.6 | 24.1 | 21.2 | 19.5 | 23.6 | 21 | 17.9 | 21.2 | 25.1 | 23.7 | 17.9 | 27.1 | 19.9 | 23.1 | 23.9 | 18.7 | 22.2 | 27.4 | 19.3 | 14.5 | 24.2 | 22 | 15.9 | 21 | 18.7 | 22.6 | 18 | 18.7
|  |  | 17.7 | 16.3 | 19.7 | 14.3 | 22.5 | 15.1 | 27.1 | 18 | 23.5 | 19.3 | 23.4 | 29.6 | 23.5 | 22.2 | 23.9 | 19.9 | 14.5 | 24.4 | 25.4 | 24 | 16.8 | 17.2 | 22.9 | 20.7 | 20.8 | 21.8 | 24.3 | 22 | 19.9 | 24.2 | 22 | 17.7 | 21.9 | 25.5 | 23.7 | 18.5 | 27.4 | 20.7 | 23.5 | 24.3 | 18.8 | 22.6 | 27 | 19.3 | 14.8 | 23.5 | 22 | 16.1 | 21.4 | 18.8 | 21.9 | 17.7 | 18.8
|  |  | 17.9 | 16.4 | 18.9 | 13.8 | 21.7 | 14.9 | 27.3 | 17.8 | 23.3 | 18.7 | 23.4 | 29.4 | 24.2 | 21.9 | 24.3 | 20 | 14.7 | 24.5 | 25.9 | 24 | 17.4 | 17.2 | 23.2 | 21.3 | 21 | 22.9 | 24.6 | 22.8 | 20.2 | 24.7 | 23 | 17.4 | 22.5 | 25.8 | 23.8 | 19.1 | 27.7 | 21.4 | 23.8 | 24.8 | 19 | 22.9 | 26.7 | 19.4 | 15.2 | 22.9 | 22 | 16.2 | 21.7 | 18.9 | 21.2 | 17.3 | 19
|  |  | 17.5 | 16 | 18.2 | 14.2 | 20.8 | 15.1 | 26.6 | 17 | 22.6 | 18.5 | 22.4 | 28.8 | 23.6 | 20.3 | 23.9 | 19.4 | 14.5 | 24 | 24.9 | 22.8 | 17.1 | 16.2 | 23.1 | 21.2 | 20.7 | 22.2 | 24.1 | 22.5 | 19.8 | 24.1 | 22.9 | 16.8 | 22.4 | 25.2 | 22.8 | 18.6 | 26.8 | 21.3 | 23.6 | 24.1 | 18.5 | 22.7 | 26.3 | 19.4 | 15 | 20.9 | 21.4 | 15.9 | 21 | 18.6 | 20.9 | 16.5 | 18.3
|  |  | 17 | 15.5 | 17.5 | 14.5 | 20 | 15.3 | 25.9 | 16.2 | 21.8 | 18.2 | 21.4 | 28.1 | 22.9 | 18.8 | 23.5 | 18.7 | 14.3 | 23.6 | 24 | 21.7 | 16.9 | 15.2 | 23 | 21.1 | 20.5 | 21.4 | 23.6 | 22.1 | 19.4 | 23.4 | 22.8 | 16.1 | 22.2 | 24.6 | 21.8 | 18.2 | 26 | 21.3 | 23.3 | 23.5 | 18.1 | 22.5 | 25.8 | 19.4 | 14.7 | 18.8 | 20.9 | 15.5 | 20.4 | 18.3 | 20.7 | 15.8 | 17.5
|  |  | 16.6 | 15.1 | 16.8 | 14.9 | 19.1 | 15.5 | 25.2 | 15.4 | 21.1 | 18 | 20.4 | 27.5 | 22.3 | 17.2 | 23.1 | 18.1 | 14.1 | 23.1 | 23 | 20.5 | 16.6 | 14.2 | 22.9 | 21 | 20.2 | 20.7 | 23.1 | 21.8 | 19 | 22.8 | 22.7 | 15.5 | 22.1 | 24 | 20.8 | 17.7 | 25.1 | 21.2 | 23.1 | 22.8 | 17.6 | 22.3 | 25.4 | 19.4 | 14.5 | 16.8 | 20.3 | 15.2 | 19.7 | 18 | 20.4 | 15 | 16.8
|  |  | 15.5 | 14.8 | 16.1 | 13.9 | 18.7 | 15.1 | 24.1 | 14.4 | 19.3 | 16.5 | 19.4 | 24.9 | 19.8 | 16.8 | 21.1 | 16.3 | 13.7 | 21.7 | 21.1 | 18.9 | 15.8 | 13.9 | 21.5 | 19.9 | 19.2 | 19 | 21.8 | 20.6 | 17.4 | 21.6 | 20.7 | 14.8 | 20.7 | 22 | 19.7 | 16.4 | 22.8 | 19.9 | 20.8 | 21.3 | 17.1 | 21.3 | 22.2 | 19.4 | 12.8 | 16.4 | 19.5 | 14.5 | 17.3 | 16.3 | 19.7 | 14.5 | 15.9
|  |  | 14.4 | 14.5 | 15.4 | 12.9 | 18.4 | 14.6 | 23 | 13.4 | 17.4 | 15.1 | 18.3 | 22.3 | 17.3 | 16.3 | 19.2 | 14.4 | 13.4 | 20.4 | 19.3 | 17.2 | 15 | 13.7 | 20.2 | 18.8 | 18.3 | 17.2 | 20.5 | 19.4 | 15.7 | 20.5 | 18.7 | 14.2 | 19.2 | 20 | 18.5 | 15 | 20.6 | 18.6 | 18.6 | 19.9 | 16.6 | 20.2 | 19 | 19.3 | 11 | 16 | 18.6 | 13.9 | 14.9 | 14.7 | 19 | 13.9 | 15.1
|  |  | 13.3 | 14.2 | 14.7 | 11.9 | 18 | 14.2 | 21.9 | 12.4 | 15.6 | 13.6 | 17.3 | 19.7 | 14.8 | 15.9 | 17.2 | 12.6 | 13 | 19 | 17.4 | 15.6 | 14.2 | 13.4 | 18.8 | 17.7 | 17.3 | 15.5 | 19.2 | 18.2 | 14.1 | 19.3 | 16.7 | 13.5 | 17.8 | 18 | 17.4 | 13.7 | 18.3 | 17.3 | 16.3 | 18.4 | 16.1 | 19.2 | 15.8 | 19.3 | 9.3 | 15.6 | 17.8 | 13.2 | 12.5 | 13 | 18.3 | 13.4 | 14.2
|  |  | 13.3 | 14.2 | 14.5 | 11.3 | 17.6 | 14.1 | 21.2 | 11.8 | 14.5 | 13.5 | 16.8 | 18.3 | 14 | 15.1 | 16.1 | 12.3 | 12.9 | 17.5 | 16.6 | 14.6 | 13.6 | 12.9 | 19.1 | 17.1 | 16.7 | 15 | 18.6 | 17.7 | 14.6 | 19.1 | 15.9 | 13.4 | 17.5 | 17.5 | 16.9 | 14 | 17.4 | 16.7 | 16.4 | 17.6 | 14.9 | 18.3 | 14.9 | 17.2 | 8.9 | 15.3 | 18.1 | 13 | 11.6 | 12.2 | 18 | 13 | 14
|  |  | 13.4 | 14.3 | 14.2 | 10.8 | 17.3 | 14 | 20.6 | 11.2 | 13.4 | 13.3 | 16.4 | 17 | 13.1 | 14.2 | 14.9 | 11.9 | 12.8 | 15.9 | 15.8 | 13.6 | 13 | 12.3 | 19.3 | 16.4 | 16 | 14.4 | 18 | 17.3 | 15.1 | 18.8 | 15 | 13.2 | 17.2 | 17 | 16.4 | 14.2 | 16.5 | 16 | 16.4 | 16.8 | 13.8 | 17.5 | 14 | 15.2 | 8.5 | 15.1 | 18.3 | 12.9 | 10.7 | 11.4 | 17.7 | 12.6 | 13.8
|  |  | 13.4 | 14.3 | 14 | 10.2 | 16.9 | 13.9 | 19.9 | 10.6 | 12.3 | 13.2 | 15.9 | 15.6 | 12.3 | 13.4 | 13.8 | 11.6 | 12.7 | 14.4 | 15 | 12.6 | 12.4 | 11.8 | 19.6 | 15.8 | 15.4 | 13.9 | 17.4 | 16.8 | 15.6 | 18.6 | 14.2 | 13.1 | 16.9 | 16.5 | 15.9 | 14.5 | 15.6 | 15.4 | 16.5 | 16 | 12.6 | 16.6 | 13.1 | 13.1 | 8.1 | 14.8 | 18.6 | 12.7 | 9.8 | 10.6 | 17.4 | 12.2 | 13.6
|  |  | 12.9 | 14.3 | 13.8 | 10.3 | 17 | 14 | 19.6 | 10.9 | 12.1 | 12.7 | 15.4 | 14.8 | 12.4 | 13.6 | 14.2 | 11.2 | 12.6 | 14 | 14.4 | 13 | 12.2 | 11.5 | 19.1 | 15.5 | 15.5 | 13.9 | 16.9 | 16.6 | 15.2 | 17.7 | 13.6 | 12.9 | 16.7 | 16 | 15.5 | 14.3 | 15 | 14.9 | 15.5 | 15.5 | 11.9 | 16.2 | 12.7 | 12.8 | 8.8 | 14.1 | 18.3 | 11.8 | 9.4 | 10.2 | 17.3 | 11.5 | 12.5
|  |  | 12.3 | 14.2 | 13.7 | 10.5 | 17 | 14 | 19.4 | 11.1 | 12 | 12.3 | 14.9 | 13.9 | 12.6 | 13.9 | 14.7 | 10.7 | 12.5 | 13.6 | 13.8 | 13.4 | 12 | 11.1 | 18.7 | 15.1 | 15.6 | 14 | 16.5 | 16.5 | 14.9 | 16.7 | 13.1 | 12.7 | 16.5 | 15.5 | 15.1 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.9 | 11.2 | 15.8 | 12.4 | 12.4 | 9.6 | 13.3 | 17.9 | 11 | 9 | 9.9 | 17.2 | 10.7 | 11.4
|  |  | 11.8 | 14.2 | 13.5 | 10.6 | 17.1 | 14.1 | 19.1 | 11.4 | 11.8 | 11.8 | 14.4 | 13.1 | 12.7 | 14.1 | 15.1 | 10.3 | 12.4 | 13.2 | 13.2 | 13.8 | 11.8 | 10.8 | 18.2 | 14.8 | 15.7 | 14 | 16 | 16.3 | 14.5 | 15.8 | 12.5 | 12.5 | 16.3 | 15 | 14.7 | 14 | 13.8 | 13.8 | 13.5 | 14.4 | 10.5 | 15.4 | 12 | 12.1 | 10.3 | 12.6 | 17.6 | 10.1 | 8.6 | 9.5 | 17.1 | 10 | 10.3
|  |  | 11.7 | 13.9 | 13.7 | 12.3 | 17.6 | 14.2 | 19.7 | 12.1 | 13.8 | 12.4 | 14.9 | 15.8 | 14.1 | 14.3 | 16.1 | 11.3 | 12.6 | 13.5 | 15.9 | 15.7 | 12.3 | 10.7 | 18.7 | 16 | 16.2 | 14.9 | 17.1 | 16.8 | 14.3 | 16.9 | 14 | 13 | 17.5 | 17.1 | 16.8 | 13.5 | 16.3 | 15 | 14.4 | 15.5 | 12.5 | 16.8 | 15.2 | 12.5 | 11 | 13.4 | 16 | 11.1 | 10.4 | 10 | 18.1 | 10.5 | 11.1
|  |  | 11.5 | 13.6 | 13.9 | 14 | 18 | 14.2 | 20.3 | 12.8 | 15.9 | 13.1 | 15.5 | 18.5 | 15.6 | 14.5 | 17 | 12.4 | 12.7 | 13.9 | 18.7 | 17.7 | 12.9 | 10.6 | 19.2 | 17.3 | 16.7 | 15.8 | 18.1 | 17.4 | 14.2 | 18.1 | 15.4 | 13.4 | 18.8 | 19.1 | 19 | 13 | 18.9 | 16.2 | 15.4 | 16.5 | 14.4 | 18.1 | 18.5 | 12.8 | 11.6 | 14.3 | 14.5 | 12.2 | 12.3 | 10.5 | 19.1 | 11 | 12
|  |  | 11.4 | 13.3 | 14.1 | 15.7 | 18.5 | 14.3 | 20.9 | 13.5 | 17.9 | 13.7 | 16 | 21.2 | 17 | 14.7 | 18 | 13.4 | 12.9 | 14.2 | 21.4 | 19.6 | 13.4 | 10.5 | 19.7 | 18.5 | 17.2 | 16.7 | 19.2 | 17.9 | 14 | 19.2 | 16.9 | 13.9 | 20 | 21.2 | 21.1 | 12.5 | 21.4 | 17.4 | 16.3 | 17.6 | 16.4 | 19.5 | 21.7 | 13.2 | 12.3 | 15.1 | 12.9 | 13.2 | 14.1 | 11 | 20.1 | 11.5 | 12.8
|  |  | 11.7 | 14.1 | 14.9 | 16 | 20.5 | 14.8 | 21.7 | 14.3 | 19.5 | 14.7 | 17.8 | 23.9 | 18.6 | 14.4 | 20.2 | 14 | 13 | 15.1 | 22.8 | 21.2 | 14.3 | 12.1 | 21.3 | 20.1 | 18.6 | 18.8 | 21.4 | 18.6 | 14.7 | 20.9 | 19.2 | 14.3 | 20.9 | 23.1 | 22.4 | 13.1 | 22.6 | 19.7 | 18.4 | 19.5 | 18.1 | 21.6 | 23.5 | 14.3 | 13.4 | 16.3 | 13.4 | 13.8 | 16.5 | 11.1 | 21.7 | 13.6 | 15.1
|  |  | 11.9 | 15 | 15.7 | 16.4 | 22.5 | 15.3 | 22.6 | 15 | 21.2 | 15.6 | 19.5 | 26.5 | 20.2 | 14.1 | 22.3 | 14.7 | 13.2 | 15.9 | 24.3 | 22.7 | 15.2 | 13.6 | 22.8 | 21.6 | 20 | 21 | 23.5 | 19.4 | 15.3 | 22.7 | 21.4 | 14.7 | 21.7 | 25.1 | 23.8 | 13.7 | 23.9 | 22 | 20.5 | 21.3 | 19.9 | 23.7 | 25.4 | 15.3 | 14.4 | 17.4 | 14 | 14.4 | 18.8 | 11.3 | 23.4 | 15.8 | 17.4
|  |  | 12.2 | 15.8 | 16.5 | 16.7 | 24.5 | 15.8 | 23.4 | 15.8 | 22.8 | 16.6 | 21.3 | 29.2 | 21.8 | 13.8 | 24.5 | 15.3 | 13.3 | 16.8 | 25.7 | 24.3 | 16.1 | 15.2 | 24.4 | 23.2 | 21.4 | 23.1 | 25.7 | 20.1 | 16 | 24.4 | 23.7 | 15.1 | 22.6 | 27 | 25.1 | 14.3 | 25.1 | 24.3 | 22.6 | 23.2 | 21.6 | 25.8 | 27.2 | 16.4 | 15.5 | 18.6 | 14.5 | 15 | 21.2 | 11.4 | 25 | 17.9 | 19.7
|  |  | 12.1 | 16.4 | 18.2 | 18.1 | 24.7 | 17.1 | 24.4 | 15.6 | 23.9 | 16.9 | 22.3 | 30 | 22.6 | 13.7 | 25.5 | 15.9 | 13.4 | 17.3 | 26.5 | 25.4 | 17.5 | 16.1 | 25.2 | 23.3 | 21.7 | 24.2 | 26.7 | 21.5 | 16.6 | 25 | 24.5 | 16 | 23.3 | 27.2 | 26 | 15.1 | 26 | 25 | 23.7 | 23.7 | 22.5 | 24 | 27.9 | 17.3 | 17.1 | 19.4 | 15.2 | 15.9 | 22 | 11.8 | 25.6 | 19.1 | 20.5
|  |  | 11.9 | 16.9 | 19.9 | 19.4 | 24.8 | 18.4 | 25.3 | 15.4 | 25.1 | 17.3 | 23.2 | 30.9 | 23.3 | 13.7 | 26.4 | 16.4 | 13.6 | 17.8 | 27.4 | 26.6 | 18.8 | 16.9 | 25.9 | 23.3 | 21.9 | 25.2 | 27.8 | 22.9 | 17.2 | 25.6 | 25.4 | 16.8 | 24.1 | 27.5 | 26.9 | 15.8 | 27 | 25.7 | 24.7 | 24.1 | 23.5 | 22.2 | 28.6 | 18.2 | 18.7 | 20.2 | 15.9 | 16.9 | 22.7 | 12.2 | 26.2 | 20.3 | 21.3
|  |  | 11.8 | 17.5 | 21.6 | 20.8 | 25 | 19.7 | 26.3 | 15.2 | 26.2 | 17.6 | 24.2 | 31.7 | 24.1 | 13.6 | 27.4 | 17 | 13.7 | 18.3 | 28.2 | 27.7 | 20.2 | 17.8 | 26.7 | 23.4 | 22.2 | 26.3 | 28.8 | 24.3 | 17.8 | 26.2 | 26.2 | 17.7 | 24.8 | 27.7 | 27.8 | 16.6 | 27.9 | 26.4 | 25.8 | 24.6 | 24.4 | 20.4 | 29.3 | 19.1 | 20.3 | 21 | 16.6 | 17.8 | 23.5 | 12.6 | 26.8 | 21.5 | 22.1
|  |  | 12.5 | 17.5 | 21.5 | 19.6 | 23 | 19 | 23.2 | 15.1 | 26.3 | 17.8 | 24.5 | 28.4 | 22.3 | 13.7 | 25.7 | 17.2 | 13.7 | 18.7 | 28.4 | 27.9 | 20.2 | 17.9 | 27 | 23.9 | 21.2 | 26.2 | 29.1 | 25.2 | 18.2 | 26.9 | 26.5 | 17.7 | 24.7 | 26.6 | 28.2 | 16.8 | 27.6 | 26.7 | 25.3 | 24.6 | 24.4 | 21.1 | 29.4 | 19.1 | 19.8 | 21.2 | 17.6 | 18.8 | 23.6 | 12.6 | 23.5 | 19.2 | 20.9
|  |  | 13.2 | 17.6 | 21.5 | 18.3 | 21 | 18.2 | 20 | 14.9 | 26.5 | 17.9 | 24.8 | 25.1 | 20.4 | 13.7 | 24 | 17.3 | 13.8 | 19 | 28.7 | 28.1 | 20.3 | 18 | 27.3 | 24.3 | 20.1 | 26.1 | 29.4 | 26.2 | 18.6 | 27.5 | 26.8 | 17.6 | 24.7 | 25.4 | 28.6 | 16.9 | 27.4 | 27 | 24.9 | 24.6 | 24.3 | 21.7 | 29.5 | 19.2 | 19.2 | 21.3 | 18.7 | 19.8 | 23.7 | 12.5 | 20.3 | 16.9 | 19.6
|  |  | 13.9 | 17.6 | 21.4 | 17.1 | 19 | 17.5 | 16.9 | 14.8 | 26.6 | 18.1 | 25.1 | 21.8 | 18.6 | 13.8 | 22.3 | 17.5 | 13.8 | 19.4 | 28.9 | 28.3 | 20.3 | 18.1 | 27.6 | 24.8 | 19.1 | 26 | 29.7 | 27.1 | 19 | 28.2 | 27.1 | 17.6 | 24.6 | 24.3 | 29 | 17.1 | 27.1 | 27.3 | 24.4 | 24.6 | 24.3 | 22.4 | 29.6 | 19.2 | 18.7 | 21.5 | 19.7 | 20.8 | 23.8 | 12.5 | 17 | 14.6 | 18.4
|  |  | 14.1 | 17.1 | 20.7 | 17.1 | 19.4 | 17.9 | 16.9 | 14.1 | 26.1 | 17.8 | 23.9 | 21.5 | 18.7 | 13.5 | 21.6 | 16.4 | 13.4 | 19.3 | 27 | 27 | 20.1 | 17.8 | 27.1 | 24.3 | 18.9 | 24.7 | 28.9 | 26.5 | 18.4 | 27.3 | 26.4 | 17 | 23.6 | 22.7 | 27.7 | 16.8 | 24.7 | 26.7 | 23.3 | 24.1 | 23.6 | 22 | 28.5 | 18.3 | 18.4 | 20.6 | 18.5 | 20.5 | 22.9 | 12 | 17.2 | 14.9 | 18.2
|  |  | 14.4 | 16.6 | 20 | 17.1 | 19.7 | 18.3 | 16.9 | 13.4 | 25.7 | 17.6 | 22.7 | 21.3 | 18.7 | 13.3 | 20.9 | 15.3 | 12.9 | 19.1 | 25.1 | 25.6 | 19.9 | 17.5 | 26.6 | 23.7 | 18.6 | 23.3 | 28 | 25.9 | 17.9 | 26.5 | 25.6 | 16.4 | 22.6 | 21 | 26.4 | 16.5 | 22.4 | 26.2 | 22.3 | 23.7 | 23 | 21.5 | 27.4 | 17.4 | 18.1 | 19.7 | 17.4 | 20.3 | 22 | 11.4 | 17.3 | 15.1 | 18.1
|  |  | 14.6 | 16.1 | 19.3 | 17.1 | 20.1 | 18.7 | 16.9 | 12.7 | 25.2 | 17.3 | 21.5 | 21 | 18.8 | 13 | 20.2 | 14.2 | 12.5 | 19 | 23.2 | 24.3 | 19.7 | 17.2 | 26.1 | 23.2 | 18.4 | 22 | 27.2 | 25.3 | 17.3 | 25.6 | 24.9 | 15.8 | 21.6 | 19.4 | 25.1 | 16.2 | 20 | 25.6 | 21.2 | 23.2 | 22.3 | 21.1 | 26.3 | 16.5 | 17.8 | 18.8 | 16.2 | 20 | 21.1 | 10.9 | 17.5 | 15.4 | 17.9
|  |  | 12.3 | 15 | 17.9 | 16.5 | 19.2 | 17.6 | 16.6 | 11.9 | 23.3 | 15.9 | 20.4 | 20.3 | 17.5 | 11.7 | 18.3 | 13.5 | 12.3 | 17.4 | 21.5 | 22.5 | 18.7 | 15.2 | 23.9 | 21.6 | 17.9 | 20.6 | 25.6 | 24.2 | 15.6 | 23.6 | 23.2 | 14.2 | 20.2 | 19.2 | 23.7 | 14.3 | 19.1 | 24.1 | 19.5 | 21.9 | 21.7 | 20 | 24.8 | 15.2 | 16.9 | 17.6 | 15.1 | 18.6 | 19.2 | 10.9 | 17.3 | 14.3 | 16.9
|  |  | 10.1 | 13.8 | 16.5 | 15.9 | 18.4 | 16.5 | 16.2 | 11 | 21.4 | 14.5 | 19.2 | 19.7 | 16.1 | 10.5 | 16.5 | 12.9 | 12.1 | 15.7 | 19.7 | 20.8 | 17.6 | 13.3 | 21.6 | 20.1 | 17.4 | 19.3 | 24 | 23 | 14 | 21.5 | 21.5 | 12.6 | 18.8 | 19.1 | 22.3 | 12.3 | 18.2 | 22.5 | 17.9 | 20.7 | 21.2 | 19 | 23.2 | 14 | 16 | 16.4 | 14.1 | 17.2 | 17.3 | 10.9 | 17.2 | 13.1 | 15.9
|  |  | 7.8 | 12.7 | 15.1 | 15.3 | 17.5 | 15.4 | 15.9 | 10.2 | 19.5 | 13.1 | 18.1 | 19 | 14.8 | 9.2 | 14.6 | 12.2 | 11.9 | 14.1 | 18 | 19 | 16.6 | 11.3 | 19.4 | 18.5 | 16.9 | 17.9 | 22.4 | 21.9 | 12.3 | 19.5 | 19.8 | 11 | 17.4 | 18.9 | 20.9 | 10.4 | 17.3 | 21 | 16.2 | 19.4 | 20.6 | 17.9 | 21.7 | 12.7 | 15.1 | 15.2 | 13 | 15.8 | 15.4 | 10.9 | 17 | 12 | 14.9
|  |  | 7.9 | 12.9 | 14.9 | 15 | 17.6 | 15.1 | 15.8 | 9.5 | 19.1 | 12.5 | 17.4 | 18.1 | 14.3 | 9.2 | 13.9 | 11.6 | 11.7 | 13.9 | 18.1 | 18.5 | 16.3 | 10.2 | 19.3 | 17.1 | 16.3 | 18.1 | 21.7 | 20.8 | 11.9 | 19.9 | 19.9 | 10.9 | 16.3 | 18.6 | 20.3 | 10.1 | 16.6 | 20.3 | 15.6 | 18.5 | 19.5 | 17.5 | 21.2 | 12.2 | 14.6 | 14.7 | 12 | 15.9 | 14.6 | 11 | 16.8 | 12 | 14.6
|  |  | 7.9 | 13.2 | 14.7 | 14.8 | 17.6 | 14.8 | 15.8 | 8.9 | 18.6 | 11.9 | 16.7 | 17.3 | 13.8 | 9.2 | 13.1 | 11.1 | 11.5 | 13.8 | 18.1 | 18 | 16 | 9.2 | 19.1 | 15.7 | 15.6 | 18.4 | 21.1 | 19.6 | 11.6 | 20.3 | 20.1 | 10.7 | 15.1 | 18.3 | 19.7 | 9.8 | 15.8 | 19.5 | 15.1 | 17.5 | 18.4 | 17.1 | 20.6 | 11.7 | 14 | 14.2 | 11 | 16 | 13.8 | 11 | 16.6 | 12 | 14.3
|  |  | 8 | 13.4 | 14.5 | 14.5 | 17.7 | 14.5 | 15.7 | 8.2 | 18.2 | 11.3 | 16 | 16.4 | 13.3 | 9.2 | 12.4 | 10.5 | 11.3 | 13.6 | 18.2 | 17.5 | 15.7 | 8.1 | 19 | 14.3 | 15 | 18.6 | 20.4 | 18.5 | 11.2 | 20.7 | 20.2 | 10.6 | 14 | 18 | 19.1 | 9.5 | 15.1 | 18.8 | 14.5 | 16.6 | 17.3 | 16.7 | 20.1 | 11.2 | 13.5 | 13.7 | 10 | 16.1 | 13 | 11.1 | 16.4 | 12 | 14
|  |  | 8.8 | 13.1 | 14.5 | 14 | 17.4 | 14.1 | 15 | 8.2 | 17.7 | 12 | 16.4 | 15.9 | 12.2 | 8.2 | 11.9 | 10 | 11.3 | 13.4 | 18.1 | 17.1 | 14.7 | 7.6 | 19.3 | 13.7 | 14.6 | 17.3 | 19.6 | 17.7 | 10.8 | 20.8 | 19.7 | 10.4 | 13.6 | 18.1 | 18.5 | 9.3 | 14.9 | 18.5 | 13.9 | 16.1 | 17.4 | 16.4 | 19.3 | 11.4 | 13.5 | 13.8 | 9.9 | 16.3 | 12.6 | 10.9 | 16 | 11.7 | 13.8
|  |  | 9.6 | 12.8 | 14.5 | 13.6 | 17.1 | 13.7 | 14.2 | 8.3 | 17.1 | 12.6 | 16.7 | 15.5 | 11.2 | 7.2 | 11.3 | 9.6 | 11.3 | 13.3 | 18.1 | 16.8 | 13.8 | 7.1 | 19.7 | 13 | 14.3 | 16.1 | 18.9 | 17 | 10.4 | 20.9 | 19.3 | 10.3 | 13.1 | 18.3 | 18 | 9.1 | 14.6 | 18.1 | 13.3 | 15.5 | 17.4 | 16.2 | 18.6 | 11.5 | 13.5 | 13.9 | 9.8 | 16.5 | 12.2 | 10.6 | 15.5 | 11.5 | 13.6
|  |  | 10.4 | 12.5 | 14.5 | 13.1 | 16.8 | 13.3 | 13.5 | 8.3 | 16.6 | 13.3 | 17.1 | 15 | 10.1 | 6.2 | 10.8 | 9.1 | 11.3 | 13.1 | 18 | 16.4 | 12.8 | 6.6 | 20 | 12.4 | 13.9 | 14.8 | 18.1 | 16.2 | 10 | 21 | 18.8 | 10.1 | 12.7 | 18.4 | 17.4 | 8.9 | 14.4 | 17.8 | 12.7 | 15 | 17.5 | 15.9 | 17.8 | 11.7 | 13.5 | 14 | 9.7 | 16.7 | 11.8 | 10.4 | 15.1 | 11.2 | 13.4
|  |  | 11.3 | 12.9 | 14.6 | 13.7 | 17.2 | 14.2 | 14.2 | 8.8 | 18.6 | 14.4 | 17.6 | 16.2 | 11.6 | 7.7 | 12.6 | 9.4 | 11.5 | 13.6 | 18.5 | 19 | 13.3 | 8.7 | 20.8 | 13.7 | 14.6 | 16.4 | 19.8 | 16.1 | 11.4 | 22 | 19.7 | 11.3 | 14.1 | 18.5 | 19.2 | 9.7 | 14.9 | 19.4 | 14.1 | 16.1 | 18.1 | 16.3 | 18.9 | 12.4 | 13.8 | 14.3 | 11 | 16.8 | 13.8 | 10.4 | 15.8 | 12.3 | 14.4
|  |  | 12.3 | 13.4 | 14.6 | 14.3 | 17.5 | 15.1 | 14.8 | 9.3 | 20.7 | 15.4 | 18 | 17.5 | 13 | 9.1 | 14.3 | 9.8 | 11.6 | 14.2 | 19.1 | 21.7 | 13.9 | 10.9 | 21.6 | 15 | 15.4 | 18 | 21.6 | 16 | 12.7 | 22.9 | 20.7 | 12.4 | 15.4 | 18.7 | 21 | 10.5 | 15.3 | 21 | 15.4 | 17.1 | 18.6 | 16.7 | 19.9 | 13.1 | 14.2 | 14.5 | 12.2 | 16.9 | 15.8 | 10.4 | 16.5 | 13.5 | 15.4
|  |  | 13.2 | 13.8 | 14.7 | 14.9 | 17.9 | 16 | 15.5 | 9.8 | 22.7 | 16.5 | 18.5 | 18.7 | 14.5 | 10.6 | 16.1 | 10.1 | 11.8 | 14.7 | 19.6 | 24.3 | 14.4 | 13 | 22.4 | 16.3 | 16.1 | 19.6 | 23.3 | 15.9 | 14.1 | 23.9 | 21.6 | 13.6 | 16.8 | 18.8 | 22.8 | 11.3 | 15.8 | 22.6 | 16.8 | 18.2 | 19.2 | 17.1 | 21 | 13.8 | 14.5 | 14.8 | 13.5 | 17 | 17.8 | 10.4 | 17.2 | 14.6 | 16.4
|  |  | 13.7 | 15.1 | 16.5 | 15.7 | 18.9 | 16.8 | 16.8 | 10.6 | 24.8 | 17.4 | 18.8 | 20.3 | 15.6 | 12 | 17.2 | 10.9 | 12.8 | 16 | 20.9 | 25.8 | 16.6 | 15.2 | 24.7 | 17.6 | 17.6 | 20.9 | 25.3 | 16.3 | 15.8 | 25.7 | 23.3 | 15.7 | 17.9 | 19.6 | 24.4 | 13.4 | 16.8 | 23.9 | 19 | 20.2 | 20.1 | 18.5 | 22.9 | 14.2 | 16.6 | 14.5 | 14.2 | 17.1 | 19.4 | 10.8 | 18.1 | 14.5 | 16.3
|  |  | 14.3 | 16.5 | 18.2 | 16.5 | 19.8 | 17.5 | 18.2 | 11.4 | 26.9 | 18.2 | 19.2 | 22 | 16.7 | 13.4 | 18.4 | 11.7 | 13.8 | 17.2 | 22.1 | 27.2 | 18.8 | 17.4 | 27 | 18.9 | 19.2 | 22.2 | 27.3 | 16.8 | 17.4 | 27.4 | 25 | 17.9 | 18.9 | 20.5 | 26 | 15.6 | 17.7 | 25.1 | 21.2 | 22.2 | 20.9 | 19.9 | 24.9 | 14.6 | 18.7 | 14.3 | 14.8 | 17.1 | 21.1 | 11.2 | 19.1 | 14.5 | 16.1
|  |  | 14.8 | 17.8 | 20 | 17.3 | 20.8 | 18.3 | 19.5 | 12.2 | 29 | 19.1 | 19.5 | 23.6 | 17.8 | 14.8 | 19.5 | 12.5 | 14.8 | 18.5 | 23.4 | 28.7 | 21 | 19.6 | 29.3 | 20.2 | 20.7 | 23.5 | 29.3 | 17.2 | 19.1 | 29.2 | 26.7 | 20 | 20 | 21.3 | 27.6 | 17.7 | 18.7 | 26.4 | 23.4 | 24.2 | 21.8 | 21.3 | 26.8 | 15 | 20.8 | 14 | 15.5 | 17.2 | 22.7 | 11.6 | 20 | 14.4 | 16
|  |  | 15.3 | 19.6 | 22.2 | 17.4 | 20.8 | 19 | 20.3 | 12.7 | 29.9 | 19.4 | 19.3 | 23.9 | 18.2 | 15.5 | 20.1 | 13.4 | 15.6 | 17.2 | 24.3 | 29.4 | 21.7 | 20.1 | 30.5 | 20.8 | 20.5 | 23.9 | 30 | 17.8 | 19.7 | 30.3 | 27 | 19.8 | 20.4 | 22.4 | 28.5 | 17.9 | 18.9 | 27.3 | 24.3 | 24.9 | 22.5 | 21.8 | 27 | 15.1 | 21.8 | 14.7 | 16.1 | 18.1 | 22.5 | 12 | 20.8 | 14.9 | 17.3
|  |  | 15.8 | 21.4 | 24.5 | 17.6 | 20.9 | 19.6 | 21.2 | 13.3 | 30.7 | 19.8 | 19.2 | 24.3 | 18.6 | 16.2 | 20.6 | 14.3 | 16.4 | 15.8 | 25.3 | 30 | 22.4 | 20.7 | 31.8 | 21.4 | 20.3 | 24.2 | 30.8 | 18.5 | 20.2 | 31.3 | 27.3 | 19.5 | 20.7 | 23.6 | 29.4 | 18 | 19.1 | 28.1 | 25.3 | 25.5 | 23.3 | 22.4 | 27.2 | 15.3 | 22.9 | 15.5 | 16.7 | 19.1 | 22.3 | 12.3 | 21.5 | 15.3 | 18.7
|  |  | 16.3 | 23.2 | 26.7 | 17.7 | 20.9 | 20.3 | 22 | 13.8 | 31.6 | 20.1 | 19 | 24.6 | 19 | 16.9 | 21.2 | 15.2 | 17.2 | 14.5 | 26.2 | 30.7 | 23.1 | 21.2 | 33 | 22 | 20.1 | 24.6 | 31.5 | 19.1 | 20.8 | 32.4 | 27.6 | 19.3 | 21.1 | 24.7 | 30.3 | 18.2 | 19.3 | 29 | 26.2 | 26.2 | 24 | 22.9 | 27.4 | 15.4 | 23.9 | 16.2 | 17.3 | 20 | 22.1 | 12.7 | 22.3 | 15.8 | 20
|  |  | 16.4 | 21.2 | 25.5 | 16.7 | 19.9 | 18.7 | 22 | 14.3 | 31.9 | 19 | 19.5 | 23.5 | 19.3 | 17.1 | 21.3 | 15.4 | 18.1 | 14.7 | 26.6 | 30.7 | 23.2 | 21.3 | 33.2 | 22.3 | 20.3 | 23.4 | 31.5 | 19.3 | 20.8 | 32.6 | 27.3 | 19.7 | 21.3 | 24.7 | 30.1 | 18.1 | 19.7 | 28.5 | 25.7 | 26 | 24.5 | 23.2 | 24.4 | 15.3 | 24.5 | 16.5 | 16.9 | 19.9 | 22.3 | 12.9 | 22.1 | 16.4 | 19.1
|  |  | 16.5 | 19.2 | 24.3 | 15.6 | 19 | 17.1 | 22 | 14.7 | 32.2 | 17.9 | 20.1 | 22.4 | 19.5 | 17.4 | 21.5 | 15.5 | 18.9 | 14.8 | 27 | 30.7 | 23.3 | 21.3 | 33.5 | 22.7 | 20.5 | 22.1 | 31.4 | 19.4 | 20.8 | 32.7 | 27 | 20 | 21.5 | 24.8 | 30 | 18 | 20.1 | 27.9 | 25.1 | 25.7 | 25.1 | 23.6 | 21.4 | 15.3 | 25.1 | 16.8 | 16.4 | 19.7 | 22.5 | 13.2 | 21.8 | 17 | 18.2
|  |  | 16.6 | 17.2 | 23.1 | 14.6 | 18 | 15.5 | 22 | 15.2 | 32.5 | 16.8 | 20.6 | 21.3 | 19.8 | 17.6 | 21.6 | 15.7 | 19.8 | 15 | 27.4 | 30.7 | 23.4 | 21.4 | 33.7 | 23 | 20.7 | 20.9 | 31.4 | 19.6 | 20.8 | 32.9 | 26.7 | 20.4 | 21.7 | 24.8 | 29.8 | 17.9 | 20.5 | 27.4 | 24.6 | 25.5 | 25.6 | 23.9 | 18.4 | 15.2 | 25.7 | 17.1 | 16 | 19.6 | 22.7 | 13.4 | 21.6 | 17.6 | 17.3
|  |  | 16.1 | 16.6 | 22.6 | 14.9 | 17.6 | 15.4 | 21.5 | 15.4 | 30.7 | 16.6 | 19.8 | 20.3 | 18.3 | 17.2 | 20 | 15.4 | 19.3 | 14.9 | 26.6 | 28.7 | 20.8 | 21.3 | 32.9 | 22.2 | 20 | 20.3 | 30.4 | 19.3 | 19.9 | 32.2 | 26 | 20.3 | 21.1 | 24.5 | 28.4 | 17.2 | 20 | 26.1 | 24.1 | 24.6 | 25.3 | 23.4 | 18.3 | 14.8 | 23.8 | 15.9 | 15.4 | 19.2 | 22 | 13.1 | 21.5 | 16.7 | 16.5
|  |  | 15.5 | 16.1 | 22.2 | 15.2 | 17.2 | 15.2 | 20.9 | 15.5 | 28.8 | 16.4 | 19.1 | 19.3 | 16.9 | 16.9 | 18.4 | 15.2 | 18.7 | 14.8 | 25.9 | 26.8 | 18.2 | 21.2 | 32 | 21.3 | 19.3 | 19.7 | 29.4 | 19.1 | 18.9 | 31.4 | 25.3 | 20.2 | 20.6 | 24.1 | 26.9 | 16.5 | 19.5 | 24.7 | 23.7 | 23.7 | 25 | 23 | 18.1 | 14.3 | 21.8 | 14.6 | 14.7 | 18.8 | 21.3 | 12.9 | 21.5 | 15.9 | 15.8
|  |  | 15 | 15.5 | 21.7 | 15.5 | 16.8 | 15.1 | 20.4 | 15.7 | 27 | 16.2 | 18.3 | 18.3 | 15.4 | 16.5 | 16.8 | 14.9 | 18.2 | 14.7 | 25.1 | 24.8 | 15.6 | 21.1 | 31.2 | 20.5 | 18.6 | 19.1 | 28.4 | 18.8 | 18 | 30.7 | 24.6 | 20.1 | 20 | 23.8 | 25.5 | 15.8 | 19 | 23.4 | 23.2 | 22.8 | 24.7 | 22.5 | 18 | 13.9 | 19.9 | 13.4 | 14.1 | 18.4 | 20.6 | 12.6 | 21.4 | 15 | 15
|  |  | 13.1 | 15.3 | 19.9 | 14.8 | 16 | 14.6 | 19.4 | 14.8 | 24.9 | 15.3 | 18 | 18 | 14.4 | 15.7 | 15.8 | 13.8 | 17.7 | 13.9 | 23.4 | 23.2 | 15.1 | 18.8 | 29.8 | 18.7 | 16.6 | 17.7 | 26.9 | 18.2 | 17.2 | 29.2 | 22.1 | 18.7 | 18.2 | 22.7 | 23.8 | 15 | 17.9 | 22.1 | 21.7 | 21.7 | 22.5 | 20.9 | 17.9 | 13.3 | 18.5 | 12.5 | 13.6 | 17.9 | 18.7 | 12.9 | 19.5 | 14.5 | 14.9
|  |  | 11.1 | 15 | 18.1 | 14.2 | 15.1 | 14 | 18.5 | 14 | 22.9 | 14.3 | 17.8 | 17.6 | 13.3 | 14.8 | 14.9 | 12.8 | 17.2 | 13 | 21.7 | 21.7 | 14.7 | 16.4 | 28.3 | 16.9 | 14.6 | 16.3 | 25.4 | 17.7 | 16.5 | 27.8 | 19.7 | 17.3 | 16.4 | 21.5 | 22.2 | 14.2 | 16.9 | 20.9 | 20.2 | 20.5 | 20.3 | 19.2 | 17.7 | 12.7 | 17.1 | 11.7 | 13.1 | 17.5 | 16.7 | 13.1 | 17.5 | 13.9 | 14.8
|  |  | 9.2 | 14.8 | 16.3 | 13.5 | 14.3 | 13.5 | 17.5 | 13.1 | 20.8 | 13.4 | 17.5 | 17.3 | 12.3 | 14 | 13.9 | 11.7 | 16.7 | 12.2 | 20 | 20.1 | 14.2 | 14.1 | 26.9 | 15.1 | 12.6 | 14.9 | 23.9 | 17.1 | 15.7 | 26.3 | 17.2 | 15.9 | 14.6 | 20.4 | 20.5 | 13.4 | 15.8 | 19.6 | 18.7 | 19.4 | 18.1 | 17.6 | 17.6 | 12.1 | 15.7 | 10.8 | 12.6 | 17 | 14.8 | 13.4 | 15.6 | 13.4 | 14.7
|  |  | 7.9 | 14.7 | 15.5 | 12.8 | 14.4 | 13.4 | 17.2 | 12.7 | 20.3 | 13.2 | 17.2 | 16.9 | 11.8 | 12.7 | 13.8 | 11.4 | 15.9 | 12 | 19 | 19.4 | 14.1 | 12.9 | 25.8 | 14.8 | 12.4 | 14.4 | 23.1 | 16.9 | 14.5 | 24.9 | 15.9 | 15 | 14.3 | 19.7 | 19.9 | 12.6 | 15.6 | 17.4 | 17.7 | 18.7 | 17.8 | 16.9 | 17.6 | 11.5 | 14.9 | 10.6 | 12.1 | 16.9 | 14.1 | 13.5 | 15 | 13.3 | 14.5
|  |  | 6.7 | 14.5 | 14.8 | 12.1 | 14.5 | 13.2 | 16.8 | 12.4 | 19.7 | 13 | 16.8 | 16.5 | 11.2 | 11.3 | 13.7 | 11.1 | 15 | 11.8 | 18 | 18.8 | 14.1 | 11.7 | 24.7 | 14.4 | 12.1 | 14 | 22.2 | 16.7 | 13.4 | 23.6 | 14.6 | 14.1 | 14 | 18.9 | 19.3 | 11.9 | 15.3 | 15.2 | 16.8 | 18.1 | 17.4 | 16.3 | 17.5 | 10.8 | 14.1 | 10.4 | 11.7 | 16.7 | 13.3 | 13.5 | 14.3 | 13.1 | 14.2
|  |  | 5.4 | 14.4 | 14 | 11.4 | 14.6 | 13.1 | 16.5 | 12 | 19.2 | 12.8 | 16.5 | 16.1 | 10.7 | 10 | 13.6 | 10.8 | 14.2 | 11.6 | 17 | 18.1 | 14 | 10.5 | 23.6 | 14.1 | 11.9 | 13.5 | 21.4 | 16.5 | 12.2 | 22.2 | 13.3 | 13.2 | 13.7 | 18.2 | 18.7 | 11.1 | 15.1 | 13 | 15.8 | 17.4 | 17.1 | 15.6 | 17.5 | 10.2 | 13.3 | 10.2 | 11.2 | 16.6 | 12.6 | 13.6 | 13.7 | 13 | 14
|  |  | 5 | 14.3 | 13.9 | 11.7 | 14.4 | 12.7 | 15.7 | 11.8 | 18.7 | 12 | 16.3 | 15.3 | 11.1 | 9.3 | 13.3 | 9.8 | 13.9 | 11.9 | 16.2 | 17.2 | 13.6 | 9.6 | 22.9 | 13.8 | 12.1 | 13 | 20.6 | 16.3 | 12.3 | 21.7 | 12.9 | 13.1 | 13.9 | 17.9 | 18.3 | 10.9 | 14.7 | 12.9 | 15.1 | 16.8 | 16.4 | 15.6 | 17.1 | 10.6 | 13 | 10.2 | 10.8 | 16.4 | 12.3 | 13.3 | 13.6 | 13 | 13.9
|  |  | 4.7 | 14.3 | 13.8 | 11.9 | 14.1 | 12.4 | 15 | 11.7 | 18.3 | 11.2 | 16.1 | 14.4 | 11.6 | 8.5 | 13.1 | 8.9 | 13.5 | 12.1 | 15.4 | 16.3 | 13.2 | 8.8 | 22.2 | 13.4 | 12.4 | 12.5 | 19.9 | 16.1 | 12.4 | 21.1 | 12.6 | 13.1 | 14 | 17.7 | 17.9 | 10.6 | 14.4 | 12.9 | 14.5 | 16.2 | 15.8 | 15.5 | 16.8 | 11.1 | 12.8 | 10.2 | 10.4 | 16.2 | 12.1 | 13.1 | 13.6 | 13 | 13.9
|  |  | 4.3 | 14.2 | 13.7 | 12.2 | 13.9 | 12 | 14.2 | 11.5 | 17.8 | 10.4 | 15.9 | 13.6 | 12 | 7.8 | 12.8 | 7.9 | 13.2 | 12.4 | 14.6 | 15.4 | 12.8 | 7.9 | 21.5 | 13.1 | 12.6 | 12 | 19.1 | 15.9 | 12.5 | 20.6 | 12.2 | 13 | 14.2 | 17.4 | 17.5 | 10.4 | 14 | 12.8 | 13.8 | 15.6 | 15.1 | 15.5 | 16.4 | 11.5 | 12.5 | 10.2 | 10 | 16 | 11.8 | 12.8 | 13.5 | 13 | 13.8
|  |  | 6.8 | 14.4 | 14 | 13 | 14.8 | 12.9 | 14.9 | 11.7 | 19.9 | 10.8 | 16.2 | 14.8 | 12.5 | 9.7 | 14.2 | 8.9 | 13.7 | 12.9 | 16.7 | 18.7 | 12.8 | 9.8 | 22.3 | 14.5 | 14.3 | 13.5 | 20.9 | 16.1 | 12.8 | 22 | 12.7 | 12.8 | 15.3 | 18.9 | 19.3 | 10.9 | 14.1 | 13.2 | 15.1 | 16 | 16.9 | 15.8 | 16.6 | 11.9 | 13.8 | 10.7 | 10.8 | 15.8 | 13.3 | 12.9 | 14.7 | 13 | 14
|  |  | 9.3 | 14.5 | 14.4 | 13.9 | 15.8 | 13.8 | 15.5 | 11.9 | 22.1 | 11.1 | 16.4 | 16.1 | 13 | 11.5 | 15.7 | 10 | 14.1 | 13.4 | 18.9 | 22 | 12.7 | 11.6 | 23 | 15.8 | 16.1 | 15 | 22.7 | 16.2 | 13.2 | 23.5 | 13.2 | 12.7 | 16.5 | 20.5 | 21 | 11.3 | 14.1 | 13.5 | 16.3 | 16.4 | 18.8 | 16.2 | 16.7 | 12.2 | 15 | 11.1 | 11.6 | 15.6 | 14.9 | 13.1 | 15.8 | 13 | 14.2
|  |  | 11.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 16.7 | 14.7 | 16.2 | 12.1 | 24.2 | 11.5 | 16.7 | 17.3 | 13.5 | 13.4 | 17.1 | 11 | 14.6 | 13.9 | 21 | 25.3 | 12.7 | 13.5 | 23.8 | 17.2 | 17.8 | 16.5 | 24.5 | 16.4 | 13.5 | 24.9 | 13.7 | 12.5 | 17.6 | 22 | 22.8 | 11.8 | 14.2 | 13.9 | 17.6 | 16.8 | 20.6 | 16.5 | 16.9 | 12.6 | 16.3 | 11.6 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 13.2 | 17 | 13 | 14.4
|  |  | 13.2 | 15 | 18 | 15.6 | 17.1 | 15.8 | 17.8 | 12.7 | 25.8 | 11.9 | 17.4 | 18.5 | 14.5 | 14.3 | 18.6 | 12.3 | 14.7 | 13.6 | 22.5 | 26.5 | 13.9 | 15.8 | 25.6 | 19 | 19.2 | 18.5 | 25.6 | 17.5 | 13.8 | 26.6 | 13.5 | 13.3 | 19.2 | 23.8 | 24 | 12.1 | 15.1 | 14.2 | 19.7 | 19.2 | 22.5 | 18.1 | 17.6 | 13.1 | 17.7 | 12 | 13.2 | 16.6 | 18.9 | 14 | 18.2 | 13.3 | 15.6
|  |  | 14.7 | 15.2 | 21.2 | 16.4 | 17.4 | 16.9 | 19.4 | 13.4 | 27.5 | 12.2 | 18.2 | 19.8 | 15.6 | 15.1 | 20.2 | 13.6 | 14.7 | 13.4 | 24 | 27.6 | 15.2 | 18.1 | 27.5 | 20.9 | 20.6 | 20.5 | 26.8 | 18.5 | 14.2 | 28.3 | 13.3 | 14 | 20.8 | 25.7 | 25.1 | 12.3 | 16 | 14.4 | 21.9 | 21.6 | 24.5 | 19.8 | 18.2 | 13.7 | 19.2 | 12.4 | 14 | 17.9 | 21.4 | 14.8 | 19.3 | 13.6 | 16.8
|  |  | 16.1 | 15.5 | 24.5 | 17.3 | 17.8 | 18 | 21 | 14 | 29.1 | 12.6 | 18.9 | 21 | 16.6 | 16 | 21.7 | 14.9 | 14.8 | 13.1 | 25.5 | 28.8 | 16.4 | 20.4 | 29.3 | 22.7 | 22 | 22.5 | 27.9 | 19.6 | 14.5 | 30 | 13.1 | 14.8 | 22.4 | 27.5 | 26.3 | 12.6 | 16.9 | 14.7 | 24 | 24 | 26.4 | 21.4 | 18.9 | 14.2 | 20.6 | 12.8 | 14.8 | 19.1 | 23.9 | 15.6 | 20.5 | 13.9 | 18
|  |  | 16.7 | 15.6 | 25.1 | 17 | 17.6 | 18 | 21 | 14.3 | 29.4 | 13.5 | 20.2 | 21.5 | 17.1 | 16.8 | 21.8 | 15.4 | 15.4 | 13.2 | 26.2 | 29.1 | 17.1 | 20.6 | 30.3 | 22.4 | 22.2 | 23.3 | 28.6 | 21 | 14.9 | 28.9 | 13.4 | 15.1 | 22.9 | 24.9 | 26.8 | 12.8 | 18.1 | 14.8 | 24.9 | 24.8 | 27.3 | 22.5 | 19.5 | 14.7 | 21.9 | 12.8 | 15.2 | 20.1 | 24.1 | 16.7 | 21.2 | 15.2 | 17.7
|  |  | 17.4 | 15.7 | 25.7 | 16.8 | 17.5 | 18.1 | 21 | 14.5 | 29.8 | 14.3 | 21.6 | 22.1 | 17.5 | 17.7 | 21.9 | 16 | 16 | 13.3 | 26.9 | 29.5 | 17.9 | 20.9 | 31.4 | 22.1 | 22.4 | 24.2 | 29.4 | 22.3 | 15.2 | 27.8 | 13.6 | 15.4 | 23.5 | 22.2 | 27.3 | 12.9 | 19.4 | 15 | 25.8 | 25.7 | 28.1 | 23.6 | 20.1 | 15.3 | 23.3 | 12.7 | 15.7 | 21.2 | 24.3 | 17.9 | 21.8 | 16.4 | 17.5
|  |  | 18 | 15.8 | 26.3 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 21 | 14.8 | 30.1 | 15.2 | 22.9 | 22.6 | 18 | 18.5 | 22 | 16.5 | 16.6 | 13.4 | 27.6 | 29.8 | 18.6 | 21.1 | 32.4 | 21.8 | 22.6 | 25 | 30.1 | 23.7 | 15.6 | 26.7 | 13.9 | 15.7 | 24 | 19.6 | 27.8 | 13.1 | 20.6 | 15.1 | 26.7 | 26.5 | 29 | 24.7 | 20.7 | 15.8 | 24.6 | 12.7 | 16.1 | 22.2 | 24.5 | 19 | 22.5 | 17.7 | 17.2
|  |  | 18.3 | 16 | 25.5 | 16.2 | 17.7 | 17.7 | 19.1 | 15.2 | 29.5 | 15.3 | 22.4 | 23.1 | 18.1 | 19.3 | 21.6 | 17 | 16.1 | 13.3 | 24.2 | 29.4 | 19.2 | 20.7 | 28.8 | 22.4 | 22.8 | 24.8 | 29.9 | 24.1 | 15.8 | 23.9 | 14.9 | 15.3 | 24 | 20.4 | 27.6 | 13.6 | 21.1 | 15.3 | 26.7 | 26.2 | 29 | 24.7 | 20.8 | 16.3 | 25.1 | 12.6 | 15.9 | 22.6 | 23.2 | 19.4 | 22.7 | 17.1 | 17.4
|  |  | 18.6 | 16.3 | 24.8 | 15.9 | 18.2 | 17.3 | 17.2 | 15.7 | 29.1 | 15.4 | 21.8 | 23.5 | 18.2 | 19.9 | 21 | 17.4 | 15.7 | 13.1 | 20.8 | 29 | 19.8 | 20.2 | 25.2 | 22.9 | 23 | 24.7 | 29.7 | 24.7 | 16.1 | 21.2 | 15.9 | 14.8 | 24.2 | 21.2 | 27.4 | 14.3 | 21.6 | 15.7 | 26.9 | 25.9 | 28.9 | 24.9 | 21 | 16.9 | 25.6 | 12.6 | 15.6 | 22.8 | 21.8 | 20 | 22.8 | 16.4 | 17.7
|  |  | 18.9 | 16.5 | 23.9 | 15.6 | 18.6 | 16.9 | 15.4 | 16.1 | 28.5 | 15.5 | 21.3 | 24 | 18.3 | 20.7 | 20.6 | 17.8 | 15.2 | 13 | 17.4 | 28.5 | 20.4 | 19.8 | 21.6 | 23.5 | 23.2 | 24.5 | 29.5 | 25.1 | 16.3 | 18.4 | 16.8 | 14.4 | 24.2 | 22 | 27.2 | 14.8 | 22.1 | 15.9 | 26.9 | 25.6 | 28.9 | 24.9 | 21.2 | 17.4 | 26.1 | 12.6 | 15.5 | 23.2 | 20.5 | 20.4 | 23 | 15.8 | 17.9
|  |  | 18.6 | 16.5 | 22.9 | 15.5 | 18.6 | 16.9 | 15.7 | 16.1 | 27.4 | 15.4 | 20.9 | 23.1 | 17.6 | 20.1 | 21 | 17.4 | 14.9 | 13 | 17.2 | 26.9 | 20.6 | 19.3 | 20.4 | 22.8 | 23.1 | 23.2 | 28.4 | 25.1 | 15.9 | 18 | 16.2 | 13.9 | 24.1 | 22 | 25.8 | 13.7 | 21.7 | 15.7 | 25.8 | 25.3 | 27.9 | 24.1 | 20.9 | 17.4 | 24.9 | 12.6 | 15.6 | 22.4 | 20.2 | 20.5 | 22.1 | 15.7 | 18.1
|  |  | 18.4 | 16.4 | 22 | 15.5 | 18.7 | 17 | 16 | 16.3 | 26.4 | 15.2 | 20.5 | 22.1 | 16.8 | 19.5 | 21.2 | 17 | 14.6 | 13 | 17.1 | 25.2 | 20.9 | 18.7 | 19.1 | 22.1 | 22.9 | 21.9 | 27.3 | 25 | 15.4 | 17.4 | 15.6 | 13.3 | 23.9 | 21.8 | 24.5 | 12.5 | 21.2 | 15.6 | 24.8 | 24.9 | 26.8 | 23.1 | 20.7 | 17.4 | 23.7 | 12.7 | 15.6 | 21.6 | 19.9 | 20.6 | 21.3 | 15.5 | 18.3
|  |  | 18.1 | 16.5 | 21 | 15.5 | 18.8 | 17 | 16.3 | 16.3 | 25.4 | 15.1 | 20.2 | 21.2 | 16.1 | 18.9 | 21.6 | 16.5 | 14.2 | 13 | 17 | 23.6 | 21.2 | 18.3 | 17.9 | 21.4 | 22.9 | 20.6 | 26.3 | 24.9 | 15.1 | 17 | 15 | 12.8 | 23.8 | 21.8 | 23.2 | 11.4 | 20.9 | 15.5 | 23.7 | 24.5 | 25.8 | 22.3 | 20.4 | 17.4 | 22.5 | 12.7 | 15.7 | 20.7 | 19.6 | 20.7 | 20.4 | 15.5 | 18.5
|  |  | 15.8 | 15.1 | 19.4 | 14.9 | 18.3 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | 23.5 | 14.2 | 19.1 | 19.7 | 16.2 | 17.1 | 19.3 | 15.3 | 13.6 | 12.7 | 16.5 | 21.8 | 19.8 | 15.8 | 17.6 | 20 | 21.3 | 18.7 | 24.7 | 22.5 | 15.1 | 16.7 | 14.3 | 12.9 | 21.9 | 20.2 | 21.6 | 11.2 | 19.5 | 15 | 21.2 | 23.9 | 24 | 20.6 | 19.6 | 16 | 21.1 | 12.3 | 14.5 | 19.1 | 17.6 | 18.9 | 19.3 | 14.2 | 17.4
|  |  | 13.5 | 13.8 | 17.7 | 14.2 | 17.7 | 16.3 | 16.7 | 16.2 | 21.6 | 13.5 | 18.1 | 18.1 | 16.3 | 15.1 | 17.2 | 14.1 | 13.1 | 12.6 | 16 | 20 | 18.5 | 13.4 | 17.3 | 18.5 | 19.7 | 16.9 | 23.2 | 20.1 | 15.2 | 16.4 | 13.4 | 13.1 | 20 | 18.7 | 20.1 | 11 | 18.1 | 14.5 | 18.9 | 23.1 | 22.2 | 18.9 | 18.9 | 14.6 | 19.8 | 12 | 13.4 | 17.4 | 15.6 | 17.2 | 18.2 | 13 | 16.4
|  |  | 11.2 | 12.5 | 16.1 | 13.6 | 17.2 | 16 | 16.8 | 16.1 | 19.8 | 12.7 | 17 | 16.6 | 16.5 | 13.3 | 15 | 12.9 | 12.5 | 12.4 | 15.6 | 18.2 | 17.1 | 10.9 | 17 | 17.1 | 18.1 | 15 | 21.6 | 17.6 | 15.2 | 16.1 | 12.7 | 13.2 | 18.2 | 17.2 | 18.5 | 10.9 | 16.8 | 14 | 16.4 | 22.4 | 20.4 | 17.2 | 18.1 | 13.2 | 18.4 | 11.6 | 12.2 | 15.7 | 13.5 | 15.4 | 17.2 | 11.7 | 15.3
|  |  | 10.8 | 11.8 | 15.2 | 13.5 | 17 | 15.9 | 16.6 | 16.3 | 18.6 | 12.3 | 16.3 | 15.7 | 16.5 | 12.4 | 14.7 | 13.1 | 12.2 | 12.2 | 15.2 | 17.2 | 16.8 | 10 | 16.6 | 15.9 | 18.1 | 14 | 20.3 | 17.3 | 15.3 | 15.8 | 12.7 | 13.2 | 16.7 | 16.4 | 17.6 | 10.5 | 15.4 | 13.7 | 16 | 21.5 | 19.2 | 15.8 | 17.8 | 13.1 | 17.2 | 11.5 | 11.7 | 15.6 | 12.5 | 14.3 | 17 | 11.4 | 15.4
|  |  | 10.3 | 11.2 | 14.2 | 13.3 | 16.7 | 16 | 16.5 | 16.6 | 17.3 | 12 | 15.7 | 14.9 | 16.6 | 11.3 | 14.5 | 13.3 | 11.9 | 12.1 | 14.9 | 16.2 | 16.3 | 9.2 | 16.2 | 14.6 | 18.3 | 13.1 | 19 | 17 | 15.3 | 15.4 | 12.8 | 13.3 | 15.4 | 15.6 | 16.5 | 10.3 | 14 | 13.3 | 15.6 | 20.5 | 17.9 | 14.2 | 17.5 | 12.8 | 16.1 | 11.3 | 11.2 | 15.5 | 11.5 | 13.4 | 16.8 | 11.2 | 15.6
|  |  | 10.5 | 11.4 | 14 | 13.3 | 16.9 | 16.1 | 17 | 17 | 17.1 | 12.1 | 15.5 | 15 | 16.9 | 11.4 | 14.5 | 13.4 | 12 | 12.2 | 14.6 | 15.9 | 16.6 | 9.4 | 16.1 | 14.5 | 18.5 | 12.7 | 18.8 | 17.3 | 15.5 | 15.3 | 12.8 | 13.4 | 15.3 | 15.5 | 16.2 | 10.1 | 14.1 | 13.3 | 15.3 | 20.6 | 17.6 | 14 | 17.5 | 13.2 | 16.1 | 11.6 | 11.3 | 15.5 | 11.2 | 13.5 | 16.7 | 11 | 15.6
|  |  | 10.8 | 11.6 | 13.3 | 12.6 | 16.8 | 15.6 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | 11.9 | 15.2 | 14.7 | 16.8 | 11.5 | 14.3 | 13.3 | 12.2 | 12 | 14.5 | 15.1 | 16.4 | 9.1 | 15.4 | 13.8 | 18.3 | 12.4 | 18.3 | 17.3 | 15.1 | 14.5 | 12.4 | 13.2 | 15 | 14.2 | 15.3 | 9.2 | 13.6 | 12.9 | 15.2 | 20.1 | 16.9 | 13.6 | 17.1 | 13.3 | 15.6 | 11.4 | 11.1 | 15.1 | 10.8 | 13 | 15.9 | 10.5 | 15.1
|  |  | 11 | 11.7 | 12.7 | 12.1 | 16.7 | 15.3 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 11.6 | 14.9 | 14.5 | 16.7 | 11.6 | 14.3 | 13.2 | 12.3 | 11.8 | 14.2 | 14.4 | 16.1 | 8.9 | 14.6 | 13.2 | 18.1 | 12.2 | 17.6 | 17.3 | 14.8 | 13.7 | 12 | 13 | 14.8 | 12.9 | 14.5 | 8.4 | 13.2 | 12.7 | 15.1 | 19.5 | 16.3 | 13.2 | 16.7 | 13.3 | 15 | 11.2 | 11 | 14.8 | 10.4 | 12.5 | 15.2 | 10.1 | 14.6
|  |  | 11.3 | 11.9 | 12.1 | 11.4 | 16.6 | 14.8 | 17.7 | 17.7 | 16.2 | 11.4 | 14.6 | 14.2 | 16.6 | 11.7 | 14.1 | 13.1 | 12.5 | 11.6 | 14 | 13.7 | 15.9 | 8.6 | 13.9 | 12.6 | 17.9 | 11.9 | 17.1 | 17.4 | 14.4 | 13 | 11.7 | 12.9 | 14.5 | 11.6 | 13.6 | 7.5 | 12.7 | 12.3 | 15 | 19.1 | 15.7 | 12.9 | 16.4 | 13.5 | 14.5 | 11 | 10.9 | 14.5 | 10 | 12 | 14.4 | 9.6 | 14.1
|  |  | 11.6 | 13 | 14.1 | 13.2 | 17.1 | 15.7 | 18.7 | 19 | 16.1 | 11.8 | 14.4 | 15.2 | 17.9 | 12.1 | 14.8 | 13.3 | 13.5 | 13.2 | 14.1 | 14.5 | 17 | 11 | 15 | 14.1 | 19.1 | 13.3 | 17.2 | 18 | 16 | 14.3 | 12.9 | 13.3 | 14.8 | 13.6 | 14.9 | 8.2 | 13.9 | 13.1 | 15 | 20.3 | 15.8 | 13.4 | 18.3 | 15.9 | 16.1 | 12.2 | 12 | 15.3 | 12 | 12.6 | 15.1 | 11.2 | 15.1
|  |  | 12 | 13.9 | 16 | 15.1 | 17.7 | 16.4 | 19.9 | 20.3 | 16 | 12.3 | 14.3 | 16.2 | 19.3 | 12.3 | 15.6 | 13.5 | 14.4 | 14.7 | 14.1 | 15.3 | 18.1 | 13.5 | 16.1 | 15.5 | 20.4 | 14.7 | 17.3 | 18.6 | 17.7 | 15.6 | 14.1 | 13.6 | 14.9 | 15.7 | 16.3 | 8.7 | 15.1 | 13.8 | 15 | 21.5 | 15.8 | 13.9 | 20.2 | 18.3 | 17.8 | 13.5 | 13.1 | 16.3 | 14.1 | 13.2 | 15.7 | 12.7 | 16.2
|  |  | 12.3 | 14.9 | 18 | 17 | 18.3 | 17.3 | 20.9 | 21.6 | 15.8 | 12.6 | 14.2 | 17.2 | 20.6 | 12.7 | 16.2 | 13.7 | 15.4 | 16.3 | 14.1 | 16.1 | 19.3 | 16 | 17.2 | 17 | 21.7 | 16.1 | 17.5 | 19.3 | 19.4 | 16.9 | 15.3 | 14 | 15.2 | 17.6 | 17.6 | 9.4 | 16.2 | 14.7 | 15 | 22.8 | 15.9 | 14.4 | 22.1 | 20.7 | 19.4 | 14.7 | 14.2 | 17.2 | 16.1 | 13.8 | 16.3 | 14.4 | 17.2
|  |  | 13.1 | 16.9 | 20.2 | 18.7 | 20 | 17.7 | 22.3 | 23.5 | 16.5 | 13.4 | 14.8 | 18.6 | 22.1 | 12.6 | 18.6 | 14.5 | 17.1 | 17.7 | 15 | 17.9 | 21.3 | 18.5 | 18.5 | 18.8 | 23.3 | 17.1 | 17.5 | 21.5 | 21.7 | 18.5 | 17.4 | 15.5 | 16.8 | 19.5 | 18.4 | 12.4 | 17.4 | 15.9 | 15.9 | 24.1 | 16.7 | 14.9 | 23.9 | 23.3 | 21.7 | 16.5 | 14.9 | 18.4 | 17.7 | 16.9 | 18.3 | 14.6 | 17.9
|  |  | 13.9 | 18.8 | 22.4 | 20.5 | 21.7 | 18.3 | 23.7 | 25.4 | 17 | 14.3 | 15.4 | 20 | 23.6 | 12.3 | 21 | 15.1 | 18.8 | 19.3 | 15.8 | 19.7 | 23.5 | 21.1 | 19.7 | 20.5 | 25 | 18.1 | 17.6 | 23.7 | 24.1 | 20.1 | 19.4 | 16.8 | 18.5 | 21.4 | 19 | 15.4 | 18.5 | 17.2 | 17 | 25.6 | 17.6 | 15.3 | 25.8 | 25.8 | 24 | 18.3 | 15.6 | 19.7 | 19.1 | 20.1 | 20.2 | 14.9 | 18.5
|  |  | 14.7 | 20.7 | 24.6 | 22.2 | 23.4 | 18.7 | 25.1 | 27.3 | 17.6 | 15.1 | 16 | 21.4 | 25.2 | 12.2 | 23.4 | 15.9 | 20.5 | 20.8 | 16.6 | 21.5 | 25.5 | 23.6 | 21 | 22.2 | 26.6 | 19.1 | 17.6 | 25.9 | 26.4 | 21.7 | 21.5 | 18.3 | 20.2 | 23.2 | 19.7 | 18.5 | 19.6 | 18.4 | 17.9 | 26.9 | 18.3 | 15.8 | 27.7 | 28.4 | 26.3 | 20.1 | 16.3 | 21 | 20.6 | 23.2 | 22.2 | 15.1 | 19.2
|  |  | 15.1 | 20.7 | 25.3 | 22.3 | 23.7 | 18.5 | 24.4 | 28.3 | 18 | 15.6 | 16.3 | 20.7 | 24.9 | 13.6 | 24.2 | 16.7 | 21.4 | 21.4 | 16.2 | 21.8 | 26.5 | 24.3 | 21.6 | 22.8 | 27.6 | 19.4 | 18.1 | 26.7 | 26.9 | 21.1 | 21.7 | 19.4 | 20.8 | 23.6 | 20.5 | 19.1 | 20.7 | 19.1 | 18.6 | 27.6 | 18.6 | 16.2 | 28.4 | 29.4 | 27.6 | 21 | 16.9 | 22.5 | 20.5 | 24.1 | 22.7 | 15 | 20.4
|  |  | 15.6 | 20.7 | 26 | 22.2 | 24.1 | 18.3 | 23.5 | 29.4 | 18.6 | 16 | 16.7 | 19.9 | 24.6 | 15 | 24.8 | 17.7 | 22.3 | 22 | 15.8 | 22.1 | 27.4 | 24.9 | 22 | 23.5 | 28.4 | 19.8 | 18.6 | 27.5 | 27.4 | 20.7 | 22 | 20.6 | 21.6 | 23.8 | 21.1 | 19.9 | 21.8 | 20 | 19.3 | 28.3 | 18.9 | 16.7 | 29 | 30.4 | 28.8 | 21.8 | 17.4 | 23.9 | 20.4 | 25 | 23.1 | 15 | 21.5
|  |  | 16 | 20.7 | 26.8 | 22.2 | 24.4 | 18.1 | 22.7 | 30.4 | 19 | 16.5 | 17.1 | 19.2 | 24.3 | 16.4 | 25.6 | 18.5 | 23.2 | 22.6 | 15.4 | 22.5 | 28.4 | 25.6 | 22.6 | 24.1 | 29.3 | 20.1 | 19.1 | 28.3 | 27.8 | 20.1 | 22.3 | 21.7 | 22.2 | 24.2 | 21.8 | 20.5 | 22.9 | 20.7 | 20 | 29 | 19.2 | 17.1 | 29.7 | 31.4 | 30.1 | 22.6 | 17.9 | 25.4 | 20.3 | 25.9 | 23.6 | 14.9 | 22.7
|  |  | 16.1 | 19.9 | 26.7 | 22.4 | 24 | 18.1 | 21.1 | 27.7 | 19.5 | 16.8 | 17.1 | 19.5 | 23.2 | 16.8 | 23.4 | 18.7 | 23.4 | 23 | 14.9 | 22.7 | 28.5 | 26.3 | 23.2 | 24.1 | 29 | 20.5 | 19.3 | 28.1 | 27.3 | 19.6 | 21.5 | 20.6 | 21.5 | 24.7 | 21.9 | 20.9 | 21.7 | 21.5 | 20.7 | 29.3 | 20 | 17.8 | 29.5 | 30.6 | 30.3 | 22.9 | 19.2 | 23.6 | 18.6 | 25.9 | 23.6 | 14.6 | 21.1
|  |  | 16.3 | 19 | 26.7 | 22.6 | 23.6 | 18.1 | 19.6 | 24.9 | 19.9 | 17 | 17.2 | 19.9 | 22.1 | 17.2 | 21.2 | 18.8 | 23.6 | 23.5 | 14.3 | 23 | 28.7 | 27 | 23.8 | 24.1 | 28.8 | 20.9 | 19.5 | 27.9 | 26.7 | 19.1 | 20.8 | 19.6 | 20.9 | 25.2 | 21.9 | 21.4 | 20.6 | 22.2 | 21.3 | 29.7 | 20.8 | 18.5 | 29.3 | 29.9 | 30.6 | 23.1 | 20.4 | 21.7 | 16.9 | 25.9 | 23.5 | 14.3 | 19.6
|  |  | 16.4 | 18.2 | 26.6 | 22.8 | 23.2 | 18.1 | 18 | 22.2 | 20.4 | 17.3 | 17.2 | 20.2 | 21 | 17.6 | 19 | 19 | 23.8 | 23.9 | 13.8 | 23.2 | 28.8 | 27.7 | 24.4 | 24.1 | 28.5 | 21.3 | 19.7 | 27.7 | 26.2 | 18.6 | 20 | 18.5 | 20.2 | 25.7 | 22 | 21.8 | 19.4 | 23 | 22 | 30 | 21.6 | 19.2 | 29.1 | 29.1 | 30.8 | 23.4 | 21.7 | 19.9 | 15.2 | 25.9 | 23.5 | 14 | 18
|  |  | 16.1 | 18.3 | 25.7 | 22.5 | 21.7 | 16.7 | 17.7 | 21.5 | 19.6 | 16.9 | 17.2 | 19.7 | 20 | 17.1 | 18.9 | 17.4 | 23.4 | 23.5 | 14.3 | 22.4 | 28 | 27.8 | 24.1 | 22.4 | 26.6 | 20.7 | 19 | 27.1 | 25.6 | 17.6 | 18.9 | 17.9 | 18.6 | 25 | 21.5 | 21.1 | 18.4 | 22 | 21.8 | 27.5 | 21.5 | 18.9 | 28.3 | 25.4 | 28 | 22.8 | 20.6 | 19.9 | 14.7 | 24.7 | 22.7 | 13.8 | 17.6
|  |  | 15.7 | 18.3 | 24.7 | 22.2 | 20.1 | 15.4 | 17.3 | 20.9 | 18.7 | 16.5 | 17.1 | 19.3 | 19.1 | 16.7 | 18.9 | 15.9 | 23 | 23.2 | 14.9 | 21.5 | 27.3 | 28 | 23.7 | 20.6 | 24.8 | 20.1 | 18.2 | 26.4 | 24.9 | 16.6 | 17.9 | 17.4 | 16.9 | 24.3 | 21.1 | 20.3 | 17.5 | 21 | 21.6 | 25.1 | 21.3 | 18.5 | 27.5 | 21.7 | 25.2 | 22.1 | 19.4 | 19.8 | 14.2 | 23.6 | 22 | 13.6 | 17.3
|  |  | 15.4 | 18.4 | 23.8 | 21.9 | 18.6 | 14 | 17 | 20.2 | 17.9 | 16.1 | 17.1 | 18.8 | 18.1 | 16.2 | 18.8 | 14.3 | 22.6 | 22.8 | 15.4 | 20.7 | 26.5 | 28.1 | 23.4 | 18.9 | 22.9 | 19.5 | 17.5 | 25.8 | 24.3 | 15.6 | 16.8 | 16.8 | 15.3 | 23.6 | 20.6 | 19.6 | 16.5 | 20 | 21.4 | 22.6 | 21.2 | 18.2 | 26.7 | 18 | 22.4 | 21.5 | 18.3 | 19.8 | 13.7 | 22.4 | 21.2 | 13.4 | 16.9
|  |  | 15 | 17.9 | 21.9 | 20.1 | 18.1 | 13.7 | 17 | 18.8 | 16.2 | 15.6 | 16.5 | 17.9 | 16.4 | 15.8 | 18.3 | 13.9 | 20.7 | 20.9 | 14.9 | 18.7 | 25.1 | 25.4 | 21.4 | 18.1 | 22.2 | 17.7 | 16.3 | 24.6 | 22.9 | 15.3 | 16 | 16.2 | 15 | 22.1 | 18.6 | 18.9 | 15.6 | 18.9 | 20 | 21.8 | 19 | 16.3 | 24.5 | 18 | 20.9 | 19.8 | 17.3 | 18.6 | 13 | 21.5 | 19.9 | 13.3 | 16.3
|  |  | 14.7 | 17.3 | 19.9 | 18.4 | 17.7 | 13.3 | 16.9 | 17.4 | 14.6 | 15 | 15.9 | 17.1 | 14.6 | 15.4 | 17.9 | 13.5 | 18.7 | 18.9 | 14.3 | 16.8 | 23.7 | 22.7 | 19.3 | 17.2 | 21.4 | 16 | 15.1 | 23.3 | 21.5 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 14.8 | 20.5 | 16.7 | 18.3 | 14.6 | 17.7 | 18.5 | 21 | 16.8 | 14.3 | 22.4 | 18.1 | 19.4 | 18.2 | 16.3 | 17.3 | 12.2 | 20.5 | 18.6 | 13.3 | 15.6
|  |  | 14.3 | 16.8 | 18 | 16.6 | 17.2 | 13 | 16.9 | 16 | 12.9 | 14.5 | 15.3 | 16.2 | 12.9 | 15 | 17.4 | 13.1 | 16.8 | 17 | 13.8 | 14.8 | 22.3 | 20 | 17.3 | 16.4 | 20.7 | 14.2 | 13.9 | 22.1 | 20.1 | 14.8 | 14.4 | 14.9 | 14.5 | 19 | 14.7 | 17.6 | 13.7 | 16.6 | 17.1 | 20.2 | 14.6 | 12.4 | 20.2 | 18.1 | 17.9 | 16.5 | 15.3 | 16.1 | 11.5 | 19.6 | 17.3 | 13.2 | 15
|  |  | 14.2 | 15.8 | 17.5 | 17.7 | 16.9 | 12.2 | 16.1 | 15.6 | 12.2 | 14.7 | 15.2 | 15.2 | 12 | 14.5 | 16.7 | 12.4 | 15.9 | 16.5 | 13.4 | 13.7 | 21.4 | 18.2 | 16.5 | 15.8 | 19.5 | 12.8 | 13.9 | 21.2 | 18.9 | 14.5 | 13.8 | 13.8 | 14.2 | 17.3 | 14.5 | 17.4 | 13.6 | 15.9 | 16.5 | 19.7 | 14.1 | 12.1 | 20.1 | 17.9 | 17.7 | 15.6 | 15.2 | 15.1 | 11.2 | 19.3 | 16.7 | 13.3 | 14.7
|  |  | 14 | 14.9 | 17 | 18.7 | 16.6 | 11.5 | 15.2 | 15.2 | 11.6 | 14.8 | 15.2 | 14.2 | 11.1 | 14.1 | 15.9 | 11.8 | 15.1 | 16 | 13.1 | 12.5 | 20.4 | 16.4 | 15.6 | 15.2 | 18.4 | 11.4 | 13.9 | 20.3 | 17.8 | 14.2 | 13.2 | 12.8 | 14 | 15.6 | 14.4 | 17.2 | 13.4 | 15.2 | 15.8 | 19.3 | 13.7 | 11.9 | 20.1 | 17.8 | 17.6 | 14.7 | 15.1 | 14 | 10.8 | 19 | 16.2 | 13.5 | 14.3
|  |  | 13.9 | 13.9 | 16.5 | 19.8 | 16.3 | 10.7 | 14.4 | 14.8 | 10.9 | 15 | 15.1 | 13.2 | 10.2 | 13.6 | 15.2 | 11.1 | 14.2 | 15.5 | 12.7 | 11.4 | 19.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 17.2 | 10 | 13.9 | 19.4 | 16.6 | 13.9 | 12.6 | 11.7 | 13.7 | 13.9 | 14.2 | 17 | 13.3 | 14.5 | 15.2 | 18.8 | 13.2 | 11.6 | 20 | 17.6 | 17.4 | 13.8 | 15 | 13 | 10.5 | 18.7 | 15.6 | 13.6 | 14
|  |  | 13.9 | 13.5 | 16.8 | 19.3 | 16.1 | 10.2 | 13.7 | 14.2 | 11 | 15.1 | 15.2 | 12.3 | 10.1 | 13.4 | 14.3 | 10.6 | 13.7 | 15.9 | 12.6 | 10.9 | 18.8 | 14.1 | 14.5 | 14.3 | 16.9 | 10.3 | 13.7 | 18.3 | 16.5 | 13.6 | 12.6 | 11.1 | 12.9 | 13.5 | 13.5 | 16 | 12.7 | 13.9 | 14.9 | 18.7 | 13.2 | 11.4 | 20.2 | 16.9 | 17.1 | 13.5 | 14.5 | 13.1 | 10.4 | 18.7 | 15.4 | 13.5 | 13.5
|  |  | 13.8 | 13 | 17 | 18.9 | 15.8 | 9.7 | 13.1 | 13.7 | 11.2 | 15.1 | 15.2 | 11.5 | 10 | 13.3 | 13.4 | 10.1 | 13.1 | 16.2 | 12.5 | 10.3 | 18 | 13.5 | 14.1 | 13.9 | 16.7 | 10.5 | 13.4 | 17.2 | 16.3 | 13.3 | 12.5 | 10.5 | 12 | 13.1 | 12.8 | 15 | 12 | 13.2 | 14.5 | 18.7 | 13.1 | 11.2 | 20.4 | 16.2 | 16.9 | 13.1 | 14.1 | 13.2 | 10.3 | 18.7 | 15.3 | 13.3 | 13.1
|  |  | 13.8 | 12.6 | 17.3 | 18.4 | 15.6 | 9.2 | 12.4 | 13.1 | 11.3 | 15.2 | 15.3 | 10.6 | 9.9 | 13.1 | 12.5 | 9.6 | 12.6 | 16.6 | 12.4 | 9.8 | 17.3 | 13 | 13.8 | 13.6 | 16.4 | 10.8 | 13.2 | 16.1 | 16.2 | 13 | 12.5 | 9.9 | 11.2 | 12.7 | 12.1 | 14 | 11.4 | 12.6 | 14.2 | 18.6 | 13.1 | 11 | 20.6 | 15.5 | 16.6 | 12.8 | 13.6 | 13.3 | 10.2 | 18.7 | 15.1 | 13.2 | 12.6
|  |  | 14.1 | 13.9 | 18 | 19.2 | 15.8 | 10.7 | 13.2 | 14.1 | 11.5 | 15.4 | 15.8 | 11.9 | 11.3 | 13.7 | 13.5 | 11 | 14.1 | 17.8 | 13.2 | 13.1 | 17.4 | 15.4 | 15.3 | 13.2 | 16.6 | 12.9 | 13.8 | 16.4 | 16.7 | 13.3 | 12.7 | 11.2 | 12.2 | 14.7 | 14.3 | 15.1 | 12.4 | 13.7 | 15.1 | 18 | 14.4 | 12.5 | 20.8 | 16.4 | 17 | 14.3 | 14.9 | 14.9 | 9.9 | 18.7 | 15.9 | 13.8 | 12.6
|  |  | 14.4 | 15.2 | 18.6 | 20 | 16.1 | 12.3 | 14 | 15.1 | 11.6 | 15.6 | 16.2 | 13.1 | 12.7 | 14.4 | 14.6 | 12.3 | 15.7 | 19 | 14.1 | 16.5 | 17.6 | 17.7 | 16.9 | 12.8 | 16.7 | 15.1 | 14.3 | 16.8 | 17.1 | 13.7 | 13 | 12.5 | 13.1 | 16.7 | 16.4 | 16.1 | 13.3 | 14.9 | 16.1 | 17.4 | 15.8 | 14.1 | 21.1 | 17.2 | 17.4 | 15.7 | 16.1 | 16.6 | 9.7 | 18.8 | 16.8 | 14.4 | 12.6
|  |  | 14.7 | 16.5 | 19.3 | 20.8 | 16.3 | 13.8 | 14.8 | 16.1 | 11.8 | 15.8 | 16.7 | 14.4 | 14.1 | 15 | 15.6 | 13.7 | 17.2 | 20.2 | 14.9 | 19.8 | 17.7 | 20.1 | 18.4 | 12.4 | 16.9 | 17.2 | 14.9 | 17.1 | 17.6 | 14 | 13.2 | 13.8 | 14.1 | 18.7 | 18.6 | 17.2 | 14.3 | 16 | 17 | 16.8 | 17.1 | 15.6 | 21.3 | 18.1 | 17.8 | 17.2 | 17.4 | 18.2 | 9.4 | 18.8 | 17.6 | 15 | 12.6
|  |  | 16.1 | 16.6 | 21.2 | 21.8 | 17.3 | 14.3 | 16 | 17.2 | 12.3 | 17.1 | 18 | 15.5 | 15.5 | 16.3 | 16.9 | 14.4 | 18.9 | 21.6 | 16.4 | 21.2 | 17.6 | 22.4 | 20.2 | 12.9 | 18.2 | 18.5 | 15.1 | 16.4 | 17.1 | 15.3 | 14.6 | 15 | 15.3 | 21 | 20 | 18.9 | 15.2 | 16.5 | 18.8 | 16.5 | 19 | 17.5 | 20.5 | 19.5 | 18.7 | 19 | 19 | 19 | 10 | 20.3 | 18.9 | 16.1 | 13.3
|  |  | 17.5 | 16.8 | 23.2 | 22.7 | 18.3 | 14.8 | 17.1 | 18.4 | 12.7 | 18.5 | 19.2 | 16.6 | 16.8 | 17.5 | 18.1 | 15.2 | 20.6 | 23.1 | 17.8 | 22.5 | 17.5 | 24.8 | 22.1 | 13.4 | 19.4 | 19.8 | 15.2 | 15.7 | 16.7 | 16.6 | 15.9 | 16.3 | 16.6 | 23.2 | 21.4 | 20.6 | 16 | 16.9 | 20.6 | 16.1 | 21 | 19.5 | 19.7 | 20.9 | 19.7 | 20.8 | 20.7 | 19.8 | 10.6 | 21.9 | 20.3 | 17.3 | 13.9
|  |  | 18.9 | 16.9 | 25.1 | 23.7 | 19.3 | 15.3 | 18.3 | 19.5 | 13.2 | 19.8 | 20.5 | 17.7 | 18.2 | 18.8 | 19.4 | 15.9 | 22.3 | 24.5 | 19.3 | 23.9 | 17.4 | 27.1 | 23.9 | 13.9 | 20.7 | 21.1 | 15.4 | 15 | 16.2 | 17.9 | 17.3 | 17.5 | 17.8 | 25.5 | 22.8 | 22.3 | 16.9 | 17.4 | 22.4 | 15.8 | 22.9 | 21.4 | 18.9 | 22.3 | 20.6 | 22.6 | 22.3 | 20.6 | 11.2 | 23.4 | 21.6 | 18.4 | 14.6
|  |  | 19.6 | 16.6 | 25.7 | 24 | 20.1 | 15.3 | 18.8 | 19.6 | 14.1 | 20.3 | 20.9 | 17.9 | 19 | 20 | 19.7 | 15.6 | 23.2 | 25.2 | 19.9 | 24 | 17.9 | 27.8 | 24.6 | 15.3 | 21 | 22.1 | 16.4 | 15.9 | 16.8 | 18.5 | 17.9 | 17.7 | 17.9 | 26.5 | 23.3 | 20.5 | 17.1 | 17.3 | 23 | 15.9 | 23.3 | 22.2 | 19.6 | 22 | 21.1 | 23 | 22.8 | 21.3 | 11.5 | 24 | 22.3 | 19.2 | 15.4
|  |  | 20.2 | 16.4 | 26.3 | 24.3 | 20.9 | 15.2 | 19.2 | 19.8 | 14.9 | 20.7 | 21.2 | 18.2 | 19.8 | 21.2 | 19.9 | 15.2 | 24.1 | 26 | 20.5 | 24.1 | 18.3 | 28.5 | 25.2 | 16.7 | 21.2 | 23 | 17.5 | 16.7 | 17.3 | 19 | 18.6 | 18 | 17.9 | 27.5 | 23.8 | 18.6 | 17.2 | 17.1 | 23.6 | 16.1 | 23.8 | 23 | 20.4 | 21.8 | 21.6 | 23.4 | 23.4 | 22 | 11.9 | 24.6 | 22.9 | 19.9 | 16.1
|  |  | 20.9 | 16.1 | 26.9 | 24.6 | 21.7 | 15.2 | 19.7 | 19.9 | 15.8 | 21.2 | 21.6 | 18.4 | 20.6 | 22.4 | 20.2 | 14.9 | 25 | 26.7 | 21.1 | 24.2 | 18.8 | 29.2 | 25.9 | 18.1 | 21.5 | 24 | 18.5 | 17.6 | 17.9 | 19.6 | 19.2 | 18.2 | 18 | 28.5 | 24.3 | 16.8 | 17.4 | 17 | 24.2 | 16.2 | 24.2 | 23.8 | 21.1 | 21.5 | 22.1 | 23.8 | 23.9 | 22.7 | 12.2 | 25.2 | 23.6 | 20.7 | 16.9
|  |  | 21 | 16.6 | 26.7 | 24.3 | 22 | 15.5 | 19.4 | 19.9 | 15.8 | 21.1 | 22 | 18.7 | 20.7 | 22.9 | 20.3 | 15.8 | 25.3 | 27 | 21.2 | 25.1 | 19.2 | 29.4 | 25.9 | 18.6 | 21.8 | 24 | 18.5 | 18.2 | 17.7 | 20.3 | 19.8 | 19.2 | 18.2 | 28.7 | 24.7 | 16.8 | 17.8 | 17.7 | 23.5 | 15.9 | 22.4 | 24.3 | 20.3 | 21.8 | 22.5 | 24.5 | 23.9 | 23.1 | 11.9 | 23.7 | 23.6 | 19.2 | 17.2
|  |  | 21.1 | 17 | 26.5 | 23.9 | 22.2 | 15.7 | 19.2 | 19.8 | 15.8 | 21.1 | 22.3 | 19.1 | 20.9 | 23.3 | 20.5 | 16.7 | 25.7 | 27.2 | 21.4 | 26.1 | 19.5 | 29.5 | 25.9 | 19.2 | 22.1 | 24 | 18.4 | 18.7 | 17.6 | 20.9 | 20.5 | 20.3 | 18.4 | 28.9 | 25.1 | 16.8 | 18.1 | 18.5 | 22.9 | 15.5 | 20.6 | 24.7 | 19.5 | 22.2 | 22.8 | 25.2 | 23.9 | 23.6 | 11.7 | 22.2 | 23.7 | 17.6 | 17.4
|  |  | 21.2 | 17.5 | 26.3 | 23.6 | 22.5 | 16 | 18.9 | 19.8 | 15.8 | 21 | 22.7 | 19.4 | 21 | 23.8 | 20.6 | 17.6 | 26 | 27.5 | 21.5 | 27 | 19.9 | 29.7 | 25.9 | 19.7 | 22.4 | 24 | 18.4 | 19.3 | 17.4 | 21.6 | 21.1 | 21.3 | 18.6 | 29.1 | 25.5 | 16.8 | 18.5 | 19.2 | 22.2 | 15.2 | 18.8 | 25.2 | 18.7 | 22.5 | 23.2 | 25.9 | 23.9 | 24 | 11.4 | 20.7 | 23.7 | 16.1 | 17.7
|  |  | 20.6 | 16.1 | 25.3 | 23.1 | 21.3 | 16 | 18.2 | 19.1 | 15.1 | 20.8 | 22.2 | 19.6 | 20.1 | 23.1 | 20.3 | 17.3 | 25.2 | 26.5 | 21.2 | 25.9 | 19.7 | 29.5 | 25.6 | 19.2 | 21.9 | 23.5 | 17.6 | 19.2 | 17.9 | 20.8 | 20.9 | 20.4 | 18.7 | 28.3 | 24.4 | 16.3 | 18.1 | 19.3 | 20.6 | 15.7 | 18.6 | 24.1 | 18.2 | 21.2 | 22.7 | 25.2 | 23.1 | 23.3 | 10.5 | 20.7 | 22.8 | 15.3 | 16.5
|  |  | 20 | 14.6 | 24.4 | 22.7 | 20.2 | 16.1 | 17.4 | 18.3 | 14.5 | 20.6 | 21.7 | 19.8 | 19.1 | 22.5 | 19.9 | 17 | 24.5 | 25.6 | 21 | 24.7 | 19.4 | 29.2 | 25.4 | 18.6 | 21.3 | 23.1 | 16.8 | 19.1 | 18.3 | 20.1 | 20.6 | 19.4 | 18.7 | 27.6 | 23.4 | 15.8 | 17.7 | 19.4 | 19 | 16.3 | 18.5 | 22.9 | 17.6 | 20 | 22.1 | 24.4 | 22.2 | 22.6 | 9.7 | 20.6 | 21.8 | 14.6 | 15.3
|  |  | 19.4 | 13.2 | 23.4 | 22.2 | 19 | 16.1 | 16.7 | 17.6 | 13.8 | 20.4 | 21.2 | 20 | 18.2 | 21.8 | 19.6 | 16.7 | 23.7 | 24.6 | 20.7 | 23.6 | 19.2 | 29 | 25.1 | 18.1 | 20.8 | 22.6 | 16 | 19 | 18.8 | 19.3 | 20.4 | 18.5 | 18.8 | 26.8 | 22.3 | 15.3 | 17.3 | 19.5 | 17.4 | 16.8 | 18.3 | 21.8 | 17.1 | 18.7 | 21.6 | 23.7 | 21.4 | 21.9 | 8.8 | 20.6 | 20.9 | 13.8 | 14.1
|  |  | 18.7 | 12.7 | 21.7 | 20.2 | 17.4 | 15.8 | 15 | 15.9 | 13.1 | 18.9 | 19.6 | 17.1 | 16.3 | 20.1 | 17.9 | 15.2 | 21.6 | 22.9 | 19.5 | 21.1 | 18 | 25.7 | 22.7 | 16.8 | 19.1 | 21.8 | 14.7 | 17.9 | 17 | 17.6 | 17.9 | 16.8 | 17 | 24.5 | 20.7 | 15.2 | 15.8 | 18.6 | 17.1 | 16.3 | 17.6 | 20.2 | 16.9 | 18 | 20.3 | 22.9 | 19.9 | 20.6 | 8.7 | 19.4 | 20.1 | 13.5 | 13.2
|  |  | 17.9 | 12.3 | 20 | 18.2 | 15.7 | 15.4 | 13.3 | 14.3 | 12.3 | 17.5 | 17.9 | 14.1 | 14.4 | 18.3 | 16.3 | 13.8 | 19.6 | 21.2 | 18.2 | 18.5 | 16.7 | 22.5 | 20.3 | 15.5 | 17.4 | 21 | 13.4 | 16.9 | 15.1 | 15.8 | 15.3 | 15 | 15.3 | 22.1 | 19.1 | 15.2 | 14.2 | 17.6 | 16.7 | 15.7 | 17 | 18.6 | 16.8 | 17.4 | 19.1 | 22.2 | 18.5 | 19.3 | 8.5 | 18.2 | 19.2 | 13.3 | 12.3
|  |  | 17.2 | 11.8 | 18.3 | 16.2 | 14.1 | 15.1 | 11.6 | 12.6 | 11.6 | 16 | 16.3 | 11.2 | 12.5 | 16.6 | 14.6 | 12.3 | 17.5 | 19.5 | 17 | 16 | 15.5 | 19.2 | 17.9 | 14.2 | 15.7 | 20.2 | 12.1 | 15.8 | 13.3 | 14.1 | 12.8 | 13.3 | 13.5 | 19.8 | 17.5 | 15.1 | 12.7 | 16.7 | 16.4 | 15.2 | 16.3 | 17 | 16.6 | 16.7 | 17.8 | 21.4 | 17 | 18 | 8.4 | 17 | 18.4 | 13 | 11.4
|  |  | 16.9 | 11.7 | 17.3 | 16.8 | 13.7 | 14.3 | 11 | 11.8 | 11.6 | 15.8 | 16 | 10.8 | 11.6 | 16 | 13.6 | 12 | 17 | 18.4 | 16.4 | 15.1 | 15.1 | 18.5 | 17.2 | 13.5 | 14.9 | 19.5 | 12 | 14.7 | 13.3 | 14.1 | 12.5 | 12.7 | 13 | 18.9 | 17.2 | 15.1 | 11.8 | 16.4 | 16.2 | 14.9 | 16.1 | 15.6 | 16.4 | 16.6 | 17.7 | 20.7 | 16.2 | 17.3 | 8.4 | 16.5 | 17.5 | 13 | 11.2
|  |  | 16.6 | 11.7 | 16.2 | 17.4 | 13.3 | 13.6 | 10.3 | 11 | 11.6 | 15.7 | 15.8 | 10.3 | 10.6 | 15.3 | 12.6 | 11.6 | 16.5 | 17.2 | 15.9 | 14.2 | 14.7 | 17.8 | 16.6 | 12.7 | 14.1 | 18.7 | 12 | 13.7 | 13.2 | 14.1 | 12.3 | 12.2 | 12.5 | 18 | 17 | 15.1 | 11 | 16 | 16 | 14.6 | 15.8 | 14.2 | 16.1 | 16.4 | 17.5 | 19.9 | 15.4 | 16.6 | 8.4 | 16.1 | 16.7 | 13 | 11
|  |  | 16.3 | 11.6 | 15.2 | 18 | 12.9 | 12.8 | 9.7 | 10.2 | 11.6 | 15.5 | 15.5 | 9.9 | 9.7 | 14.7 | 11.6 | 11.3 | 16 | 16.1 | 15.3 | 13.3 | 14.3 | 17.1 | 15.9 | 12 | 13.3 | 18 | 11.9 | 12.6 | 13.2 | 14.1 | 12 | 11.6 | 12 | 17.1 | 16.7 | 15.1 | 10.1 | 15.7 | 15.8 | 14.3 | 15.6 | 12.8 | 15.9 | 16.3 | 17.4 | 19.2 | 14.6 | 15.9 | 8.4 | 15.6 | 15.8 | 13 | 10.8
|  |  | 16.4 | 11.1 | 14.9 | 16.7 | 13 | 12.3 | 9.6 | 9.7 | 11.5 | 15.6 | 15.3 | 8.9 | 9 | 15 | 11.9 | 11.6 | 15.3 | 15.6 | 14.9 | 13.7 | 13.8 | 16.3 | 15.7 | 11.4 | 12.8 | 17.9 | 11.5 | 12.5 | 13 | 14 | 11.6 | 11.1 | 11.7 | 16.5 | 16.3 | 15.1 | 9.8 | 14.6 | 15.5 | 14.4 | 15.5 | 12.5 | 16.1 | 15.7 | 17 | 18.6 | 14.1 | 15.8 | 8.2 | 15.2 | 15.3 | 13.1 | 11
|  |  | 16.5 | 10.7 | 14.6 | 15.4 | 13.1 | 11.7 | 9.4 | 9.3 | 11.3 | 15.7 | 15 | 7.8 | 8.4 | 15.3 | 12.3 | 12 | 14.6 | 15.2 | 14.6 | 14.2 | 13.4 | 15.5 | 15.4 | 10.8 | 12.2 | 17.9 | 11.1 | 12.5 | 12.7 | 13.9 | 11.3 | 10.7 | 11.3 | 15.8 | 15.8 | 15.2 | 9.4 | 13.6 | 15.3 | 14.4 | 15.5 | 12.1 | 16.4 | 15.1 | 16.5 | 17.9 | 13.7 | 15.6 | 7.9 | 14.8 | 14.9 | 13.3 | 11.2
|  |  | 16.6 | 10.2 | 14.3 | 14.1 | 13.2 | 11.2 | 9.3 | 8.8 | 11.2 | 15.8 | 14.8 | 6.8 | 7.7 | 15.6 | 12.6 | 12.3 | 13.9 | 14.7 | 14.2 | 14.6 | 12.9 | 14.7 | 15.2 | 10.2 | 11.7 | 17.8 | 10.7 | 12.4 | 12.5 | 13.8 | 10.9 | 10.2 | 11 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 9.1 | 12.5 | 15 | 14.5 | 15.4 | 11.8 | 16.6 | 14.5 | 16.1 | 17.3 | 13.2 | 15.5 | 7.7 | 14.4 | 14.4 | 13.4 | 11.4
|  |  | 16.9 | 11.4 | 15.6 | 16.2 | 14.4 | 12.2 | 10.6 | 10.8 | 12.1 | 16.4 | 15.2 | 8.3 | 10 | 16.4 | 13.7 | 12.9 | 15.5 | 16.7 | 15.5 | 16.7 | 14 | 16.5 | 16.8 | 11.7 | 13 | 17.9 | 11.6 | 13.8 | 14.5 | 13.9 | 12.7 | 12 | 12.4 | 17.2 | 17.2 | 15.1 | 10.2 | 13.6 | 15.9 | 15 | 16.4 | 13.3 | 16.9 | 14.6 | 16.7 | 18.1 | 15.1 | 16.4 | 7.9 | 15.3 | 15.4 | 13 | 11.5
|  |  | 17.1 | 12.6 | 17 | 18.3 | 15.7 | 13.2 | 11.8 | 12.8 | 12.9 | 17.1 | 15.7 | 9.9 | 12.4 | 17.3 | 14.7 | 13.5 | 17.2 | 18.8 | 16.7 | 18.9 | 15.1 | 18.2 | 18.4 | 13.1 | 14.4 | 17.9 | 12.4 | 15.1 | 16.6 | 14.1 | 14.6 | 13.8 | 13.9 | 19.1 | 19.1 | 14.9 | 11.4 | 14.7 | 16.9 | 15.5 | 17.4 | 14.7 | 17.2 | 14.6 | 17.3 | 19 | 16.9 | 17.4 | 8.2 | 16.2 | 16.3 | 12.6 | 11.5
|  |  | 17.4 | 13.8 | 18.3 | 20.4 | 16.9 | 14.2 | 13.1 | 14.8 | 13.8 | 17.7 | 16.1 | 11.4 | 14.7 | 18.1 | 15.8 | 14.1 | 18.8 | 20.8 | 18 | 21 | 16.2 | 20 | 20 | 14.6 | 15.7 | 18 | 13.3 | 16.5 | 18.6 | 14.2 | 16.4 | 15.6 | 15.3 | 21.1 | 20.9 | 14.8 | 12.5 | 15.8 | 17.8 | 16 | 18.4 | 16.2 | 17.5 | 14.7 | 17.9 | 19.8 | 18.8 | 18.3 | 8.4 | 17.1 | 17.3 | 12.2 | 11.6
|  |  | 18.8 | 14.9 | 20.3 | 21.2 | 18.4 | 15.3 | 14.8 | 16.1 | 14.8 | 17.7 | 16.8 | 14 | 16 | 19.7 | 17.3 | 15.2 | 20.7 | 22 | 19.9 | 22.7 | 18.7 | 22.8 | 21.8 | 15.5 | 16.8 | 19.6 | 14.2 | 18.7 | 20.3 | 14.9 | 16.7 | 17.2 | 17 | 23.4 | 22.3 | 14.8 | 14.7 | 17.1 | 18.5 | 17.5 | 19.7 | 18.3 | 18.6 | 15.7 | 18.4 | 21.7 | 20 | 19.4 | 8.8 | 18.9 | 18 | 12.1 | 12.4
|  |  | 20.1 | 16 | 22.3 | 22 | 20 | 16.3 | 16.4 | 17.3 | 15.8 | 17.6 | 17.6 | 16.6 | 17.3 | 21.2 | 18.7 | 16.2 | 22.7 | 23.1 | 21.9 | 24.3 | 21.1 | 25.5 | 23.6 | 16.3 | 17.9 | 21.2 | 15 | 20.8 | 22.1 | 15.5 | 17 | 18.8 | 18.7 | 25.6 | 23.8 | 14.8 | 16.8 | 18.4 | 19.3 | 18.9 | 21 | 20.5 | 19.8 | 16.7 | 18.9 | 23.5 | 21.3 | 20.5 | 9.3 | 20.6 | 18.8 | 11.9 | 13.2
|  |  | 21.5 | 17.1 | 24.3 | 22.8 | 21.5 | 17.4 | 18.1 | 18.6 | 16.8 | 17.6 | 18.3 | 19.2 | 18.6 | 22.8 | 20.2 | 17.3 | 24.6 | 24.3 | 23.8 | 26 | 23.6 | 28.3 | 25.4 | 17.2 | 19 | 22.8 | 15.9 | 23 | 23.8 | 16.2 | 17.3 | 20.4 | 20.4 | 27.9 | 25.2 | 14.8 | 19 | 19.7 | 20 | 20.4 | 22.3 | 22.6 | 20.9 | 17.7 | 19.4 | 25.4 | 22.5 | 21.6 | 9.7 | 22.4 | 19.5 | 11.8 | 14
|  |  | 21.3 | 16.9 | 25.2 | 23.1 | 22 | 19.8 | 18.6 | 19.1 | 17.6 | 18.7 | 19.1 | 19.3 | 19 | 23.3 | 20.8 | 17.9 | 24.8 | 25 | 24.8 | 26.9 | 23.6 | 29.2 | 25.9 | 16.6 | 19.5 | 23.2 | 17.1 | 23.6 | 24 | 17 | 18 | 20.5 | 20.3 | 28.3 | 25.9 | 14.9 | 20 | 20.5 | 20.9 | 20.5 | 22.9 | 23.5 | 21 | 17.7 | 19.8 | 24.4 | 23 | 22.4 | 9.3 | 23.2 | 20.5 | 12.3 | 14.6
|  |  | 21 | 16.7 | 26.2 | 23.3 | 22.6 | 22.1 | 19.1 | 19.5 | 18.3 | 19.7 | 19.9 | 19.5 | 19.4 | 23.9 | 21.4 | 18.6 | 25 | 25.8 | 25.7 | 27.7 | 23.6 | 30 | 26.3 | 16.1 | 20.1 | 23.6 | 18.3 | 24.1 | 24.1 | 17.9 | 18.6 | 20.7 | 20.2 | 28.8 | 26.6 | 14.9 | 21.1 | 21.3 | 21.9 | 20.7 | 23.4 | 24.3 | 21.2 | 17.8 | 20.2 | 23.4 | 23.6 | 23.2 | 8.8 | 24.1 | 21.6 | 12.8 | 15.1
|  |  | 20.8 | 16.5 | 27.1 | 23.6 | 23.1 | 24.5 | 19.6 | 20 | 19.1 | 20.8 | 20.7 | 19.6 | 19.8 | 24.4 | 22 | 19.2 | 25.2 | 26.5 | 26.7 | 28.6 | 23.6 | 30.9 | 26.8 | 15.5 | 20.6 | 24 | 19.5 | 24.7 | 24.3 | 18.7 | 19.3 | 20.8 | 20.1 | 29.2 | 27.3 | 15 | 22.1 | 22.1 | 22.8 | 20.8 | 24 | 25.2 | 21.3 | 17.8 | 20.6 | 22.4 | 24.1 | 24 | 8.4 | 24.9 | 22.6 | 13.3 | 15.7
|  |  | 21.5 | 16.8 | 27.5 | 23.7 | 22.9 | 24.8 | 19.4 | 20.1 | 18.6 | 20.9 | 20.6 | 19.8 | 20.1 | 24.8 | 22 | 19.4 | 25.5 | 26.7 | 26.6 | 28.9 | 22.6 | 31 | 27 | 16.2 | 20.5 | 23.5 | 20.2 | 24.2 | 24.7 | 19.1 | 19.5 | 21.3 | 20.7 | 29 | 27.6 | 15.1 | 21.6 | 22.6 | 23.3 | 21 | 24 | 25.8 | 21.4 | 18.1 | 20.6 | 23.7 | 23.7 | 24.2 | 9.5 | 25.4 | 23.3 | 14.2 | 16.2
|  |  | 22.2 | 17 | 27.9 | 23.8 | 22.8 | 25.2 | 19.2 | 20.1 | 18.2 | 20.9 | 20.5 | 20 | 20.3 | 25.2 | 22 | 19.7 | 25.8 | 27 | 26.6 | 29.1 | 21.7 | 31 | 27.2 | 16.9 | 20.5 | 22.9 | 20.8 | 23.7 | 25.1 | 19.6 | 19.7 | 21.9 | 21.2 | 28.9 | 27.9 | 15.1 | 21.2 | 23 | 23.9 | 21.2 | 23.9 | 26.3 | 21.6 | 18.3 | 20.6 | 25.1 | 23.3 | 24.4 | 10.7 | 25.8 | 24.1 | 15 | 16.6
|  |  | 22.9 | 17.3 | 28.3 | 23.9 | 22.6 | 25.5 | 19 | 20.2 | 17.7 | 21 | 20.4 | 20.2 | 20.6 | 25.6 | 22 | 19.9 | 26.1 | 27.2 | 26.5 | 29.4 | 20.7 | 31.1 | 27.4 | 17.6 | 20.4 | 22.4 | 21.5 | 23.2 | 25.5 | 20 | 19.9 | 22.4 | 21.8 | 28.7 | 28.2 | 15.2 | 20.7 | 23.5 | 24.4 | 21.4 | 23.9 | 26.9 | 21.7 | 18.6 | 20.6 | 26.4 | 22.9 | 24.6 | 11.8 | 26.3 | 24.8 | 15.9 | 17.1
|  |  | 21.3 | 17.1 | 27.7 | 23.5 | 21.7 | 23.9 | 18.3 | 19.5 | 16.8 | 20.4 | 20.3 | 19.6 | 20 | 25.3 | 21.6 | 18.8 | 25.6 | 26.3 | 25.4 | 28.3 | 18.9 | 29.8 | 26.7 | 17.5 | 20.1 | 22.5 | 20.6 | 20.1 | 21.9 | 19.7 | 19.6 | 21.6 | 21.5 | 27.6 | 26.4 | 15.1 | 20.1 | 22.4 | 22.4 | 21.4 | 23.3 | 26.1 | 21.4 | 18.4 | 19.9 | 25.5 | 22.7 | 24.3 | 11 | 25.4 | 24.2 | 15.9 | 16.3
|  |  | 19.8 | 17 | 27.2 | 23.2 | 20.7 | 22.3 | 17.6 | 18.7 | 16 | 19.8 | 20.2 | 19.1 | 19.4 | 24.9 | 21.2 | 17.7 | 25 | 25.3 | 24.4 | 27.1 | 17.1 | 28.6 | 26.1 | 17.4 | 19.7 | 22.5 | 19.8 | 17 | 18.2 | 19.3 | 19.4 | 20.9 | 21.1 | 26.6 | 24.7 | 14.9 | 19.5 | 21.2 | 20.4 | 21.4 | 22.8 | 25.4 | 21 | 18.1 | 19.3 | 24.7 | 22.4 | 24.1 | 10.3 | 24.6 | 23.7 | 15.8 | 15.6
|  |  | 18.2 | 16.8 | 26.6 | 22.8 | 19.8 | 20.7 | 16.9 | 18 | 15.1 | 19.2 | 20.1 | 18.5 | 18.8 | 24.6 | 20.8 | 16.6 | 24.5 | 24.4 | 23.3 | 26 | 15.3 | 27.3 | 25.4 | 17.3 | 19.4 | 22.6 | 18.9 | 13.9 | 14.6 | 19 | 19.1 | 20.1 | 20.8 | 25.5 | 22.9 | 14.8 | 18.9 | 20.1 | 18.4 | 21.4 | 22.2 | 24.6 | 20.7 | 17.9 | 18.6 | 23.8 | 22.2 | 23.8 | 9.5 | 23.7 | 23.1 | 15.8 | 14.8
|  |  | 17.8 | 15.9 | 24.7 | 21 | 19.1 | 20.2 | 14.7 | 16.5 | 14.1 | 18.3 | 19.1 | 18 | 17.2 | 23.3 | 19.2 | 15.4 | 22.9 | 22.3 | 22.1 | 23.3 | 15.1 | 25.8 | 23.4 | 16.8 | 17.5 | 22.2 | 17.6 | 13.7 | 14.4 | 18 | 18.7 | 17.8 | 19.1 | 24.2 | 21.7 | 14.8 | 17.5 | 19 | 18.3 | 20.1 | 21.1 | 23.1 | 19.8 | 16.9 | 17.6 | 22.7 | 20.5 | 20.7 | 8.7 | 22 | 21.7 | 14.4 | 14.2
|  |  | 17.4 | 15.1 | 22.7 | 19.2 | 18.4 | 19.6 | 12.5 | 15 | 13.2 | 17.5 | 18.1 | 17.6 | 15.5 | 21.9 | 17.6 | 14.3 | 21.3 | 20.2 | 21 | 20.7 | 14.9 | 24.2 | 21.3 | 16.4 | 15.6 | 21.7 | 16.2 | 13.4 | 14.3 | 17.1 | 18.4 | 15.5 | 17.3 | 23 | 20.5 | 14.8 | 16.2 | 17.8 | 18.3 | 18.9 | 20.1 | 21.7 | 19 | 15.9 | 16.5 | 21.7 | 18.8 | 17.6 | 8 | 20.4 | 20.4 | 13 | 13.6
|  |  | 17 | 14.2 | 20.8 | 17.4 | 17.7 | 19.1 | 10.3 | 13.5 | 12.2 | 16.6 | 17.1 | 17.1 | 13.9 | 20.6 | 16 | 13.1 | 19.7 | 18.1 | 19.8 | 18 | 14.7 | 22.7 | 19.3 | 15.9 | 13.7 | 21.3 | 14.9 | 13.2 | 14.1 | 16.1 | 18 | 13.2 | 15.6 | 21.7 | 19.3 | 14.8 | 14.8 | 16.7 | 18.2 | 17.6 | 19 | 20.2 | 18.1 | 14.9 | 15.5 | 20.6 | 17.1 | 14.5 | 7.2 | 18.7 | 19 | 11.6 | 13
|  |  | 16.3 | 14 | 20.3 | 17.4 | 17.2 | 18.8 | 10.3 | 11.7 | 12.2 | 15.9 | 16.8 | 16.4 | 13.7 | 19.5 | 15.5 | 13.1 | 18.7 | 17.3 | 19.2 | 16.9 | 14.3 | 21.4 | 18.3 | 15.9 | 13.8 | 21 | 14.2 | 12.9 | 13.5 | 16.3 | 17.9 | 13 | 14.7 | 20.3 | 18.5 | 14.8 | 13.7 | 16.2 | 17.9 | 17 | 18.2 | 19.1 | 17.7 | 14.7 | 15.2 | 20.1 | 16.7 | 14.9 | 6.7 | 17.5 | 17.8 | 11.1 | 12.8
|  |  | 15.5 | 13.8 | 19.7 | 17.3 | 16.8 | 18.4 | 10.2 | 9.8 | 12.3 | 15.2 | 16.5 | 15.7 | 13.6 | 18.5 | 15.1 | 13.2 | 17.8 | 16.5 | 18.7 | 15.9 | 13.8 | 20.1 | 17.2 | 15.9 | 14 | 20.6 | 13.4 | 12.6 | 12.9 | 16.4 | 17.7 | 12.9 | 13.7 | 19 | 17.6 | 14.8 | 12.6 | 15.7 | 17.5 | 16.4 | 17.5 | 18 | 17.4 | 14.4 | 14.8 | 19.5 | 16.3 | 15.2 | 6.1 | 16.3 | 16.6 | 10.5 | 12.5
|  |  | 14.8 | 13.6 | 19.2 | 17.3 | 16.3 | 18.1 | 10.2 | 8 | 12.3 | 14.5 | 16.2 | 15 | 13.4 | 17.4 | 14.6 | 13.2 | 16.8 | 15.7 | 18.1 | 14.8 | 13.4 | 18.8 | 16.2 | 15.9 | 14.1 | 20.3 | 12.7 | 12.3 | 12.3 | 16.6 | 17.6 | 12.7 | 12.8 | 17.6 | 16.8 | 14.8 | 11.5 | 15.2 | 17.2 | 15.8 | 16.7 | 16.9 | 17 | 14.2 | 14.5 | 19 | 15.9 | 15.6 | 5.6 | 15.1 | 15.4 | 10 | 12.3
|  |  | 14.4 | 13.7 | 19 | 17.5 | 15.9 | 17.4 | 10.5 | 8.1 | 12.1 | 14.2 | 15.3 | 14.7 | 13 | 17 | 14.1 | 12.8 | 16.1 | 15.4 | 17.7 | 13.9 | 12.8 | 18.7 | 15.6 | 15.7 | 13.8 | 19.9 | 12.8 | 11.8 | 11.2 | 15.8 | 16.7 | 12.8 | 12.7 | 17 | 16 | 14.7 | 11.7 | 14.2 | 16.8 | 14.7 | 15.8 | 16.8 | 16.8 | 13.9 | 14.4 | 17.9 | 15.4 | 15.7 | 5.3 | 14.5 | 15.1 | 9.5 | 11.9
|  |  | 14.1 | 13.7 | 18.9 | 17.6 | 15.4 | 16.8 | 10.8 | 8.3 | 12 | 13.8 | 14.5 | 14.3 | 12.7 | 16.6 | 13.7 | 12.3 | 15.4 | 15.1 | 17.4 | 12.9 | 12.1 | 18.5 | 14.9 | 15.5 | 13.4 | 19.6 | 12.8 | 11.4 | 10.2 | 15 | 15.9 | 12.8 | 12.5 | 16.4 | 15.2 | 14.7 | 11.8 | 13.2 | 16.4 | 13.6 | 15 | 16.7 | 16.5 | 13.7 | 14.3 | 16.9 | 14.8 | 15.7 | 4.9 | 14 | 14.8 | 9.1 | 11.6
|  |  | 13.7 | 13.8 | 18.7 | 17.8 | 15 | 16.1 | 11.1 | 8.4 | 11.8 | 13.5 | 13.6 | 14 | 12.3 | 16.2 | 13.2 | 11.9 | 14.7 | 14.8 | 17 | 12 | 11.5 | 18.4 | 14.3 | 15.3 | 13.1 | 19.2 | 12.9 | 10.9 | 9.1 | 14.2 | 15 | 12.9 | 12.4 | 15.8 | 14.4 | 14.6 | 12 | 12.2 | 16 | 12.5 | 14.1 | 16.6 | 16.3 | 13.4 | 14.2 | 15.8 | 14.3 | 15.8 | 4.6 | 13.4 | 14.5 | 8.6 | 11.2
|  |  | 13.8 | 13.8 | 20.3 | 19.4 | 16 | 16.6 | 11.5 | 9.9 | 12.2 | 13.3 | 13.5 | 13.2 | 13.4 | 15.5 | 14.5 | 12.4 | 16.3 | 16.7 | 17.1 | 15.3 | 11.8 | 19.4 | 16.5 | 16.3 | 14.2 | 19.4 | 13.3 | 11.7 | 11.3 | 15.7 | 15.9 | 13.1 | 12.8 | 17.7 | 16.4 | 14.9 | 12 | 13.4 | 16.4 | 13.5 | 16.1 | 17.1 | 16.5 | 13.8 | 14.6 | 17.8 | 15.4 | 17.5 | 6.4 | 14.6 | 15.8 | 9.3 | 12
|  |  | 13.9 | 13.7 | 21.9 | 21 | 17.1 | 17 | 11.9 | 11.4 | 12.7 | 13.1 | 13.5 | 12.5 | 14.6 | 14.8 | 15.9 | 12.8 | 18 | 18.5 | 17.2 | 18.5 | 12 | 20.3 | 18.6 | 17.4 | 15.4 | 19.6 | 13.7 | 12.4 | 13.5 | 17.2 | 16.7 | 13.2 | 13.2 | 19.7 | 18.3 | 15.1 | 12.1 | 14.6 | 16.8 | 14.6 | 18.2 | 17.5 | 16.7 | 14.1 | 14.9 | 19.8 | 16.5 | 19.1 | 8.3 | 15.7 | 17 | 9.9 | 12.9
|  |  | 14 | 13.7 | 23.5 | 22.6 | 18.1 | 17.5 | 12.3 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 13.4 | 11.7 | 15.7 | 14.1 | 17.2 | 13.3 | 19.6 | 20.4 | 17.3 | 21.8 | 12.3 | 21.3 | 20.8 | 18.4 | 16.5 | 19.8 | 14.1 | 13.2 | 15.7 | 18.7 | 17.6 | 13.4 | 13.6 | 21.6 | 20.3 | 15.4 | 12.1 | 15.8 | 17.2 | 15.6 | 20.2 | 18 | 16.9 | 14.5 | 15.3 | 21.8 | 17.6 | 20.8 | 10.1 | 16.9 | 18.3 | 10.6 | 13.7
|  |  | 14.1 | 13.4 | 24.5 | 23 | 19.3 | 16.5 | 13.8 | 13.9 | 13.5 | 14 | 14.5 | 12.2 | 16.7 | 14.1 | 18.7 | 13.4 | 21.4 | 23 | 16.8 | 23.6 | 14.8 | 22.1 | 22.6 | 19.1 | 17.7 | 20.8 | 14.5 | 15.6 | 17.5 | 19.1 | 17.6 | 13.1 | 13.3 | 23.9 | 22.4 | 16.9 | 12.2 | 17.1 | 19.6 | 17.4 | 21.6 | 17.6 | 18.2 | 15.1 | 15.5 | 23.1 | 19.5 | 22.7 | 11.6 | 20 | 20.6 | 13.5 | 14.7
|  |  | 14.3 | 13.1 | 25.5 | 23.4 | 20.6 | 15.6 | 15.4 | 15 | 13.8 | 15 | 15.6 | 12.7 | 17.6 | 14 | 20.3 | 13.4 | 23.3 | 25.6 | 16.2 | 25.4 | 17.3 | 22.9 | 24.4 | 19.7 | 18.9 | 21.9 | 14.9 | 17.9 | 19.2 | 19.4 | 17.7 | 12.9 | 13 | 26.1 | 24.5 | 18.5 | 12.2 | 18.4 | 22 | 19.2 | 23 | 17.3 | 19.6 | 15.7 | 15.8 | 24.5 | 21.4 | 24.7 | 13 | 23 | 23 | 16.5 | 15.6
|  |  | 14.4 | 12.8 | 26.5 | 23.8 | 21.8 | 14.6 | 16.9 | 16 | 14.2 | 16.1 | 16.7 | 13.2 | 18.6 | 14 | 21.8 | 13.5 | 25.1 | 28.2 | 15.7 | 27.2 | 19.8 | 23.7 | 26.2 | 20.4 | 20.1 | 22.9 | 15.3 | 20.3 | 21 | 19.8 | 17.7 | 12.6 | 12.7 | 28.4 | 26.6 | 20 | 12.3 | 19.7 | 24.4 | 21 | 24.4 | 16.9 | 20.9 | 16.3 | 16 | 25.8 | 23.3 | 26.6 | 14.5 | 26.1 | 25.3 | 19.4 | 16.6
|  |  | 15 | 12.7 | 26.3 | 23.3 | 22.9 | 15.4 | 17.3 | 17 | 14.6 | 16.7 | 17.5 | 13.5 | 19 | 14.7 | 22.1 | 14.7 | 25.6 | 28.9 | 15 | 28.1 | 21 | 25.2 | 26.8 | 20.5 | 20.1 | 24.1 | 15 | 21.1 | 21.6 | 19.8 | 17.7 | 13.4 | 13 | 29.4 | 27.1 | 21.2 | 13.1 | 20.4 | 25 | 21.6 | 24.5 | 16.4 | 21.2 | 17.3 | 17 | 26.9 | 23.8 | 27.4 | 14.7 | 27.1 | 26.1 | 20.3 | 17.3
|  |  | 15.6 | 12.7 | 26 | 22.7 | 23.9 | 16.1 | 17.7 | 18 | 15.1 | 17.2 | 18.4 | 13.7 | 19.3 | 15.5 | 22.4 | 15.9 | 26.1 | 29.6 | 14.3 | 28.9 | 22.1 | 26.7 | 27.3 | 20.6 | 20.1 | 25.4 | 14.8 | 21.9 | 22.3 | 19.8 | 17.7 | 14.2 | 13.4 | 30.4 | 27.7 | 22.4 | 13.8 | 21.1 | 25.6 | 22.2 | 24.7 | 15.9 | 21.6 | 18.4 | 17.9 | 28.1 | 24.2 | 28.3 | 14.9 | 28.2 | 27 | 21.3 | 17.9
|  |  | 16.2 | 12.6 | 25.8 | 22.2 | 25 | 16.9 | 18.1 | 19 | 15.5 | 17.8 | 19.2 | 14 | 19.7 | 16.2 | 22.7 | 17.1 | 26.6 | 30.3 | 13.6 | 29.8 | 23.3 | 28.2 | 27.9 | 20.7 | 20.1 | 26.6 | 14.5 | 22.7 | 22.9 | 19.8 | 17.7 | 15 | 13.7 | 31.4 | 28.2 | 23.6 | 14.6 | 21.8 | 26.2 | 22.8 | 24.8 | 15.4 | 21.9 | 19.4 | 18.9 | 29.2 | 24.7 | 29.1 | 15.1 | 29.2 | 27.8 | 22.2 | 18.6
|  |  | 16.4 | 12.8 | 24.7 | 21.7 | 24.5 | 16.9 | 17.8 | 18.8 | 15.8 | 18.3 | 19 | 13.9 | 19.3 | 17 | 22.2 | 16.6 | 26.3 | 28 | 13.7 | 29.5 | 21.8 | 28.1 | 28.3 | 19.8 | 20.1 | 27 | 15.4 | 22.3 | 23.1 | 19.3 | 17.4 | 15 | 13.8 | 31.1 | 28.5 | 24 | 14.5 | 22.1 | 26.3 | 22.7 | 25.1 | 15.6 | 21.4 | 19.7 | 20 | 28.1 | 24.3 | 29.5 | 15.2 | 29.9 | 28 | 22.1 | 18.7
|  |  | 16.5 | 13 | 23.5 | 21.1 | 23.9 | 16.9 | 17.6 | 18.6 | 16.1 | 18.7 | 18.9 | 13.7 | 18.8 | 17.7 | 21.7 | 16.1 | 26.1 | 25.8 | 13.9 | 29.2 | 20.4 | 28.1 | 28.7 | 18.9 | 20.1 | 27.5 | 16.4 | 21.9 | 23.4 | 18.8 | 17.2 | 15 | 13.8 | 30.7 | 28.7 | 24.5 | 14.4 | 22.3 | 26.5 | 22.6 | 25.4 | 15.9 | 21 | 20 | 21.1 | 27 | 24 | 30 | 15.4 | 30.5 | 28.3 | 22.1 | 18.8
|  |  | 16.7 | 13.2 | 22.4 | 20.6 | 23.4 | 16.9 | 17.3 | 18.4 | 16.4 | 19.2 | 18.7 | 13.6 | 18.4 | 18.5 | 21.2 | 15.6 | 25.8 | 23.5 | 14 | 28.9 | 18.9 | 28 | 29.1 | 18 | 20.1 | 27.9 | 17.3 | 21.5 | 23.6 | 18.3 | 16.9 | 15 | 13.9 | 30.4 | 29 | 24.9 | 14.3 | 22.6 | 26.6 | 22.5 | 25.7 | 16.1 | 20.5 | 20.3 | 22.2 | 25.9 | 23.6 | 30.4 | 15.5 | 31.2 | 28.5 | 22 | 18.9
|  |  | 16.5 | 13.6 | 21.6 | 20.2 | 22.5 | 16.6 | 16.6 | 17.8 | 15.9 | 19 | 18.7 | 13.6 | 17.8 | 18 | 20 | 14.8 | 24.9 | 22.6 | 14.3 | 26.9 | 18.4 | 27.1 | 28.6 | 17.4 | 19.7 | 27 | 16.2 | 20.7 | 22.7 | 18 | 16.6 | 14.7 | 13.7 | 27.6 | 27.4 | 24.4 | 13.9 | 21.9 | 25.9 | 21.4 | 25.1 | 16.6 | 20.1 | 19.3 | 21.3 | 25.4 | 22.9 | 29.5 | 15 | 30.2 | 27.6 | 21.5 | 18
|  |  | 16.4 | 13.9 | 20.7 | 19.7 | 21.5 | 16.4 | 16 | 17.2 | 15.5 | 18.8 | 18.7 | 13.7 | 17.1 | 17.6 | 18.8 | 14.1 | 24 | 21.8 | 14.5 | 24.9 | 17.8 | 26.2 | 28.2 | 16.9 | 19.2 | 26.2 | 15.2 | 19.8 | 21.7 | 17.6 | 16.4 | 14.5 | 13.6 | 24.8 | 25.8 | 23.8 | 13.5 | 21.3 | 25.3 | 20.2 | 24.6 | 17.1 | 19.6 | 18.3 | 20.5 | 24.9 | 22.2 | 28.7 | 14.5 | 29.1 | 26.6 | 21 | 17.1
|  |  | 16.2 | 14.3 | 19.9 | 19.3 | 20.6 | 16.1 | 15.3 | 16.6 | 15 | 18.6 | 18.7 | 13.7 | 16.5 | 17.1 | 17.6 | 13.3 | 23.1 | 20.9 | 14.8 | 22.9 | 17.3 | 25.3 | 27.7 | 16.3 | 18.8 | 25.3 | 14.1 | 19 | 20.8 | 17.3 | 16.1 | 14.2 | 13.4 | 22 | 24.2 | 23.3 | 13.1 | 20.6 | 24.6 | 19.1 | 24 | 17.6 | 19.2 | 17.3 | 19.6 | 24.4 | 21.5 | 27.8 | 14 | 28.1 | 25.7 | 20.5 | 16.2
|  |  | 15.2 | 13.3 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 15.5 | 14.1 | 15.2 | 13.6 | 17.1 | 17.5 | 13.3 | 14.7 | 15.3 | 16.7 | 13.4 | 21.8 | 20 | 13.9 | 22 | 16.6 | 23.2 | 25.6 | 15.9 | 17.7 | 24.2 | 13.9 | 18.5 | 19.1 | 16.5 | 15.6 | 13.9 | 13.3 | 21.3 | 22.7 | 21.3 | 13 | 19.8 | 23.3 | 18.4 | 22.2 | 16.2 | 18.2 | 17.1 | 18.8 | 23.3 | 19.5 | 25.2 | 12.3 | 25.9 | 23.9 | 19.1 | 15.4
|  |  | 14.3 | 12.3 | 18.4 | 19 | 17.9 | 15 | 12.9 | 13.8 | 12.2 | 15.7 | 16.2 | 12.8 | 12.8 | 13.5 | 15.7 | 13.4 | 20.5 | 19.2 | 13 | 21 | 16 | 21.2 | 23.5 | 15.4 | 16.7 | 23 | 13.7 | 18 | 17.3 | 15.8 | 15 | 13.6 | 13.1 | 20.5 | 21.1 | 19.3 | 13 | 19.1 | 21.9 | 17.7 | 20.4 | 14.8 | 17.1 | 16.8 | 18 | 22.1 | 17.5 | 22.6 | 10.5 | 23.6 | 22 | 17.7 | 14.6
|  |  | 13.3 | 11.3 | 17.6 | 18.8 | 16.5 | 14.4 | 11.7 | 12.4 | 10.8 | 14.2 | 15 | 12.4 | 11 | 11.7 | 14.8 | 13.5 | 19.2 | 18.3 | 12.1 | 20.1 | 15.3 | 19.1 | 21.4 | 15 | 15.6 | 21.9 | 13.5 | 17.5 | 15.6 | 15 | 14.5 | 13.3 | 13 | 19.8 | 19.6 | 17.3 | 12.9 | 18.3 | 20.6 | 17 | 18.6 | 13.4 | 16.1 | 16.6 | 17.2 | 21 | 15.5 | 20 | 8.8 | 21.4 | 20.2 | 16.3 | 13.8
|  |  | 12.7 | 10.5 | 17.3 | 18.1 | 16.6 | 14.6 | 11.1 | 11.9 | 10.9 | 13.9 | 14.4 | 10.9 | 10.5 | 11.3 | 14.5 | 13.3 | 18.6 | 18 | 11.7 | 19.3 | 14.9 | 17.8 | 20.5 | 14.8 | 15.1 | 20.9 | 13.2 | 17.3 | 14.7 | 14.9 | 14.2 | 13.2 | 12.9 | 19.2 | 18.7 | 16.7 | 12.7 | 17.6 | 18.8 | 16 | 17.3 | 12.6 | 15.3 | 16.4 | 16.9 | 20.5 | 14.6 | 19.5 | 8.5 | 20.1 | 19.3 | 16.3 | 12.6
|  |  | 12 | 9.6 | 16.9 | 17.3 | 16.6 | 14.8 | 10.6 | 11.4 | 10.9 | 13.5 | 13.7 | 9.5 | 10 | 10.8 | 14.3 | 13.2 | 18.1 | 17.8 | 11.2 | 18.5 | 14.5 | 16.4 | 19.7 | 14.6 | 14.5 | 19.9 | 13 | 17.2 | 13.9 | 14.7 | 14 | 13 | 12.9 | 18.6 | 17.7 | 16.2 | 12.5 | 17 | 17 | 14.9 | 16.1 | 11.8 | 14.6 | 16.2 | 16.5 | 19.9 | 13.8 | 19 | 8.3 | 18.8 | 18.4 | 16.2 | 11.5
|  |  | 11.4 | 8.8 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 15 | 10 | 10.9 | 11 | 13.2 | 13.1 | 8 | 9.5 | 10.4 | 14 | 13 | 17.5 | 17.5 | 10.8 | 17.7 | 14.1 | 15.1 | 18.8 | 14.4 | 14 | 18.9 | 12.7 | 17 | 13 | 14.6 | 13.7 | 12.9 | 12.8 | 18 | 16.8 | 15.6 | 12.3 | 16.3 | 15.2 | 13.9 | 14.8 | 11 | 13.8 | 16 | 16.2 | 19.4 | 12.9 | 18.5 | 8 | 17.5 | 17.5 | 16.2 | 10.3
|  |  | 11.1 | 8.1 | 16.1 | 16.3 | 16.8 | 14.7 | 10 | 11 | 11 | 12.6 | 12.6 | 8.6 | 9.6 | 10 | 13.9 | 12.9 | 17.1 | 17.2 | 10.4 | 16.8 | 14 | 14.5 | 17.7 | 14.3 | 13 | 18.2 | 12.8 | 16.8 | 12.4 | 14.4 | 13.6 | 12.9 | 12.8 | 17.7 | 16.4 | 14.6 | 12.3 | 15.9 | 14.5 | 13.1 | 14.7 | 10.7 | 13.5 | 15.9 | 15.8 | 18.3 | 12.3 | 18.5 | 8.1 | 17 | 16.9 | 15.5 | 9.9
|  |  | 10.7 | 7.3 | 15.5 | 16.1 | 17 | 14.3 | 10 | 11.1 | 11 | 12 | 12.2 | 9.1 | 9.8 | 9.7 | 13.9 | 12.8 | 16.8 | 16.9 | 10 | 15.9 | 13.8 | 13.9 | 16.5 | 14.1 | 12.1 | 17.4 | 12.8 | 16.7 | 11.9 | 14.2 | 13.4 | 12.8 | 12.7 | 17.3 | 15.9 | 13.6 | 12.3 | 15.6 | 13.9 | 12.2 | 14.6 | 10.5 | 13.2 | 15.7 | 15.5 | 17.1 | 11.8 | 18.4 | 8.2 | 16.5 | 16.4 | 14.8 | 9.6
|  |  | 10.4 | 6.6 | 15 | 15.8 | 17.1 | 14 | 10 | 11.2 | 11 | 11.4 | 11.7 | 9.7 | 9.9 | 9.3 | 13.8 | 12.7 | 16.4 | 16.6 | 9.6 | 15 | 13.7 | 13.3 | 15.4 | 14 | 11.1 | 16.7 | 12.9 | 16.5 | 11.3 | 14 | 13.3 | 12.8 | 12.7 | 17 | 15.5 | 12.6 | 12.3 | 15.2 | 13.2 | 11.4 | 14.5 | 10.2 | 12.9 | 15.6 | 15.1 | 16 | 11.2 | 18.4 | 8.3 | 16 | 15.8 | 14.1 | 9.2
|  |  | 11.6 | 8.6 | 16.5 | 17 | 17.2 | 14.3 | 11.6 | 12.1 | 11.7 | 11.9 | 12.6 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | 14 | 12.9 | 17.5 | 17.4 | 10.9 | 16.7 | 14.9 | 15.3 | 16.6 | 14.2 | 12.2 | 17.5 | 12.9 | 17.2 | 13.5 | 14.3 | 13.7 | 12.7 | 12.7 | 17.2 | 16.9 | 13.8 | 12.3 | 14.9 | 14.7 | 11.8 | 15.8 | 11.2 | 12.5 | 14.7 | 15.1 | 17.2 | 13.6 | 20.7 | 9.1 | 17.2 | 17.8 | 16 | 10.6
|  |  | 12.8 | 10.6 | 18 | 18.3 | 17.2 | 14.5 | 13.2 | 13 | 12.5 | 12.5 | 13.4 | 10.2 | 11.5 | 12.2 | 14.3 | 13.1 | 18.5 | 18.2 | 12.3 | 18.3 | 16 | 17.2 | 17.7 | 14.5 | 13.2 | 18.2 | 13 | 17.8 | 15.8 | 14.5 | 14 | 12.7 | 12.6 | 17.4 | 18.4 | 15 | 12.3 | 14.7 | 16.3 | 12.1 | 17 | 12.2 | 12.1 | 13.9 | 15.1 | 18.3 | 15.9 | 23 | 9.9 | 18.3 | 19.8 | 18 | 12.1
|  |  | 14 | 12.6 | 19.5 | 19.5 | 17.3 | 14.8 | 14.8 | 13.9 | 13.2 | 13 | 14.3 | 10.4 | 12.3 | 13.6 | 14.5 | 13.3 | 19.6 | 19 | 13.6 | 20 | 17.2 | 19.2 | 18.9 | 14.7 | 14.3 | 19 | 13 | 18.5 | 18 | 14.8 | 14.4 | 12.6 | 12.6 | 17.6 | 19.8 | 16.2 | 12.3 | 14.4 | 17.8 | 12.5 | 18.3 | 13.2 | 11.7 | 13 | 15.1 | 19.5 | 18.3 | 25.3 | 10.7 | 19.5 | 21.8 | 19.9 | 13.5
|  |  | 14.8 | 14.6 | 21.1 | 20.6 | 17.3 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 14.8 | 16 | 12.9 | 14.2 | 15.1 | 15.7 | 13.6 | 21.2 | 20 | 15.2 | 20.9 | 18.8 | 21.6 | 21.1 | 15 | 15.2 | 20.7 | 13.4 | 19.9 | 20.7 | 15.6 | 14.6 | 12.9 | 12.8 | 19.7 | 21.9 | 18.7 | 12.5 | 15.7 | 19.5 | 13.6 | 19.9 | 14.8 | 13 | 13.8 | 14.9 | 21.7 | 19.8 | 26 | 11.9 | 22.3 | 23.5 | 21.4 | 14.2
|  |  | 15.7 | 16.7 | 22.8 | 21.7 | 17.4 | 15.8 | 16.3 | 17.2 | 15.7 | 16.5 | 17.7 | 15.5 | 16.1 | 16.7 | 17 | 13.9 | 22.7 | 20.9 | 16.7 | 21.9 | 20.3 | 23.9 | 23.4 | 15.2 | 16 | 22.4 | 13.8 | 21.4 | 23.3 | 16.3 | 14.7 | 13.1 | 12.9 | 21.8 | 24 | 21.2 | 12.8 | 16.9 | 21.1 | 14.7 | 21.4 | 16.4 | 14.2 | 14.6 | 14.6 | 23.8 | 21.4 | 26.7 | 13 | 25.1 | 25.1 | 23 | 15
|  |  | 16.5 | 18.7 | 24.4 | 22.8 | 17.4 | 16.3 | 17 | 18.8 | 17 | 18.3 | 19.4 | 18 | 18 | 18.2 | 18.2 | 14.2 | 24.3 | 21.9 | 18.3 | 22.8 | 21.9 | 26.3 | 25.6 | 15.5 | 16.9 | 24.1 | 14.2 | 22.8 | 26 | 17.1 | 14.9 | 13.4 | 13.1 | 23.9 | 26.1 | 23.7 | 13 | 18.2 | 22.8 | 15.8 | 23 | 18 | 15.5 | 15.4 | 14.4 | 26 | 22.9 | 27.4 | 14.2 | 27.9 | 26.8 | 24.5 | 15.7
|  |  | 17 | 19.8 | 24.4 | 22.6 | 17.8 | 16.6 | 17.5 | 19.4 | 16.9 | 18.5 | 20.1 | 19.2 | 19.3 | 18.9 | 19.4 | 14.9 | 25.1 | 22.8 | 18.7 | 23.5 | 23.3 | 26.9 | 26.2 | 15.4 | 17.7 | 24.6 | 14.3 | 24.6 | 27.1 | 16.8 | 14.5 | 13.5 | 13.4 | 25.1 | 27 | 23.7 | 13.1 | 18.2 | 23.6 | 16.2 | 23.6 | 18.4 | 16.7 | 16 | 15.6 | 27 | 23.3 | 28.4 | 14.3 | 29.3 | 27.6 | 25.3 | 16.5
|  |  | 17.5 | 21 | 24.5 | 22.5 | 18.1 | 16.8 | 17.9 | 19.9 | 16.9 | 18.8 | 20.8 | 20.4 | 20.7 | 19.5 | 20.6 | 15.5 | 25.8 | 23.7 | 19.2 | 24.3 | 24.7 | 27.5 | 26.8 | 15.2 | 18.6 | 25.2 | 14.4 | 26.4 | 28.3 | 16.5 | 14.2 | 13.7 | 13.8 | 26.3 | 27.9 | 23.6 | 13.3 | 18.3 | 24.3 | 16.6 | 24.1 | 18.9 | 17.8 | 16.7 | 16.8 | 28.1 | 23.7 | 29.4 | 14.5 | 30.8 | 28.5 | 26.2 | 17.2
|  |  | 18 | 22.1 | 24.5 | 22.3 | 18.5 | 17.1 | 18.4 | 20.5 | 16.8 | 19 | 21.5 | 21.6 | 22 | 20.2 | 21.8 | 16.2 | 26.6 | 24.6 | 19.6 | 25 | 26.1 | 28.1 | 27.4 | 15.1 | 19.4 | 25.7 | 14.5 | 28.2 | 29.4 | 16.2 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 27.5 | 28.8 | 23.6 | 13.4 | 18.3 | 25.1 | 17 | 24.7 | 19.3 | 19 | 17.3 | 18 | 29.1 | 24.1 | 30.4 | 14.6 | 32.2 | 29.3 | 27 | 18
|  |  | 18.2 | 21.6 | 25.3 | 22.5 | 18.4 | 16.7 | 18.2 | 20.7 | 16.8 | 18.9 | 22.1 | 21.5 | 22.3 | 20.6 | 22.3 | 15.8 | 25.8 | 24.6 | 19.9 | 25.1 | 26.2 | 28.2 | 25.3 | 14.7 | 19.6 | 25.8 | 14.5 | 28 | 29.8 | 15.8 | 13.6 | 14.1 | 14.3 | 28 | 28.2 | 24 | 13.5 | 17.6 | 25.3 | 17.3 | 24.9 | 19.3 | 19 | 18.3 | 18.8 | 29.2 | 24.3 | 30.9 | 14.5 | 32.2 | 29.2 | 27 | 18
|  |  | 18.5 | 21.2 | 26.2 | 22.8 | 18.3 | 16.4 | 18.1 | 21 | 16.7 | 18.7 | 22.6 | 21.5 | 22.6 | 21.1 | 22.7 | 15.5 | 25 | 24.7 | 20.1 | 25.1 | 26.2 | 28.2 | 23.3 | 14.2 | 19.9 | 25.8 | 14.4 | 27.9 | 30.2 | 15.3 | 13.4 | 14.3 | 14.6 | 28.4 | 27.7 | 24.4 | 13.6 | 17 | 25.6 | 17.7 | 25.2 | 19.2 | 19 | 19.4 | 19.6 | 29.2 | 24.6 | 31.3 | 14.5 | 32.1 | 29 | 27 | 17.9
|  |  | 18.7 | 20.7 | 27 | 23 | 18.2 | 16 | 17.9 | 21.2 | 16.7 | 18.6 | 23.2 | 21.4 | 22.9 | 21.5 | 23.2 | 15.1 | 24.2 | 24.7 | 20.4 | 25.2 | 26.3 | 28.3 | 21.2 | 13.8 | 20.1 | 25.9 | 14.4 | 27.7 | 30.6 | 14.9 | 13.2 | 14.6 | 14.8 | 28.9 | 27.1 | 24.8 | 13.7 | 16.3 | 25.8 | 18 | 25.4 | 19.2 | 19 | 20.4 | 20.4 | 29.3 | 24.8 | 31.8 | 14.4 | 32.1 | 28.9 | 27 | 17.9
|  |  | 18.2 | 19.4 | 26.1 | 22.9 | 17.8 | 15.7 | 17.3 | 20.5 | 16 | 18.3 | 22.6 | 20.4 | 22.3 | 21.1 | 22.3 | 14.7 | 24.4 | 24.3 | 19.6 | 24.8 | 26.1 | 28.2 | 21.7 | 13.5 | 19.8 | 25.2 | 14.4 | 27.6 | 29.4 | 14.6 | 13.2 | 14.4 | 14.3 | 28.2 | 26.4 | 24.1 | 13.6 | 16.5 | 25.4 | 17.7 | 24.8 | 18.9 | 18.4 | 20 | 20 | 28.4 | 23.7 | 30.5 | 14 | 31.2 | 28.2 | 26 | 17.7
|  |  | 17.8 | 18 | 25.1 | 22.8 | 17.5 | 15.3 | 16.8 | 19.7 | 15.2 | 17.9 | 22.1 | 19.3 | 21.7 | 20.6 | 21.5 | 14.2 | 24.6 | 23.8 | 18.9 | 24.4 | 25.9 | 28 | 22.3 | 13.2 | 19.6 | 24.4 | 14.3 | 27.5 | 28.2 | 14.3 | 13.1 | 14.2 | 13.9 | 27.4 | 25.8 | 23.5 | 13.4 | 16.7 | 24.9 | 17.3 | 24.3 | 18.7 | 17.9 | 19.5 | 19.5 | 27.5 | 22.7 | 29.1 | 13.5 | 30.4 | 27.5 | 25.1 | 17.5
|  |  | 17.3 | 16.7 | 24.2 | 22.7 | 17.1 | 15 | 16.2 | 19 | 14.5 | 17.6 | 21.5 | 18.3 | 21.1 | 20.2 | 20.6 | 13.8 | 24.8 | 23.4 | 18.1 | 24 | 25.7 | 27.9 | 22.8 | 12.9 | 19.3 | 23.7 | 14.3 | 27.4 | 27 | 14 | 13.1 | 14 | 13.4 | 26.7 | 25.1 | 22.8 | 13.3 | 16.9 | 24.5 | 17 | 23.7 | 18.4 | 17.3 | 19.1 | 19.1 | 26.6 | 21.6 | 27.8 | 13.1 | 29.5 | 26.8 | 24.1 | 17.3
|  |  | 15.9 | 16.5 | 22.9 | 21.9 | 16.8 | 14.3 | 14.5 | 17.2 | 13.9 | 16.8 | 19.4 | 17.8 | 19 | 17.8 | 20.7 | 13.6 | 23 | 22.7 | 16.4 | 21.7 | 23.3 | 25.5 | 21.9 | 12.7 | 17.4 | 21.6 | 14 | 24.6 | 24.6 | 13.3 | 12.7 | 13.9 | 13.3 | 24.9 | 23.2 | 20.1 | 13.5 | 16.2 | 21.8 | 16 | 21.8 | 17 | 16.4 | 18.4 | 17.5 | 25 | 19.6 | 25.6 | 11.4 | 28 | 25 | 22.5 | 16.3
|  |  | 14.5 | 16.3 | 21.6 | 21 | 16.6 | 13.7 | 12.9 | 15.3 | 13.3 | 16 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | 15.4 | 20.8 | 13.3 | 21.2 | 22 | 14.6 | 19.3 | 20.9 | 23.2 | 21 | 12.6 | 15.5 | 19.5 | 13.6 | 21.7 | 22.1 | 12.5 | 12.4 | 13.8 | 13.1 | 23.2 | 21.4 | 17.5 | 13.6 | 15.4 | 19.2 | 15.1 | 19.9 | 15.6 | 15.4 | 17.7 | 16 | 23.5 | 17.7 | 23.3 | 9.7 | 26.4 | 23.3 | 20.8 | 15.4
|  |  | 13.1 | 16.1 | 20.3 | 20.2 | 16.3 | 13 | 11.2 | 13.5 | 12.7 | 15.2 | 15.1 | 16.7 | 14.7 | 13 | 20.9 | 13.1 | 19.4 | 21.3 | 12.9 | 17 | 18.5 | 20.8 | 20.1 | 12.4 | 13.6 | 17.4 | 13.3 | 18.9 | 19.7 | 11.8 | 12 | 13.7 | 13 | 21.4 | 19.5 | 14.8 | 13.8 | 14.7 | 16.5 | 14.1 | 18 | 14.2 | 14.5 | 17 | 14.4 | 21.9 | 15.7 | 21.1 | 8 | 24.9 | 21.5 | 19.2 | 14.4
|  |  | 12.9 | 15.2 | 20 | 20.1 | 16.5 | 12.2 | 10.5 | 12.7 | 12.6 | 14.6 | 13.7 | 15.2 | 13.7 | 12.1 | 20.3 | 13.3 | 18.7 | 21 | 11.9 | 16.7 | 18 | 19.9 | 19 | 12.4 | 12.9 | 17.3 | 13.1 | 18.3 | 19.3 | 11.5 | 11.5 | 13.7 | 13.1 | 20.8 | 19 | 13.9 | 13.7 | 14.2 | 15.9 | 13.6 | 16.7 | 13.4 | 13.6 | 16.9 | 15.2 | 21.1 | 15 | 20.3 | 7.7 | 23.3 | 20.8 | 18.5 | 13.9
|  |  | 12.6 | 14.3 | 19.7 | 19.9 | 16.6 | 11.4 | 9.9 | 11.9 | 12.4 | 13.9 | 12.4 | 13.7 | 12.8 | 11.3 | 19.7 | 13.4 | 18.1 | 20.8 | 11 | 16.5 | 17.6 | 18.9 | 17.9 | 12.3 | 12.2 | 17.2 | 13 | 17.8 | 19 | 11.2 | 11.1 | 13.8 | 13.1 | 20.2 | 18.6 | 13.1 | 13.7 | 13.6 | 15.4 | 13 | 15.5 | 12.6 | 12.8 | 16.8 | 16 | 20.2 | 14.3 | 19.4 | 7.4 | 21.7 | 20.1 | 17.7 | 13.5
|  |  | 12.4 | 13.4 | 19.4 | 19.8 | 16.8 | 10.6 | 9.2 | 11.1 | 12.3 | 13.3 | 11 | 12.2 | 11.8 | 10.4 | 19.1 | 13.6 | 17.4 | 20.5 | 10 | 16.2 | 17.1 | 18 | 16.8 | 12.3 | 11.5 | 17.1 | 12.8 | 17.2 | 18.6 | 10.9 | 10.6 | 13.8 | 13.2 | 19.6 | 18.1 | 12.2 | 13.6 | 13.1 | 14.8 | 12.5 | 14.2 | 11.8 | 11.9 | 16.7 | 16.8 | 19.4 | 13.6 | 18.6 | 7.1 | 20.1 | 19.4 | 17 | 13
|  |  | 12.1 | 13 | 19.1 | 19.7 | 16.5 | 10.7 | 9.2 | 10.3 | 12.5 | 13.7 | 10.9 | 12.3 | 10.8 | 9.6 | 17.8 | 13.6 | 17.1 | 20.4 | 9.5 | 15.8 | 16.8 | 18.6 | 16.3 | 11.7 | 10.9 | 15.9 | 12.9 | 16.7 | 18.6 | 10.4 | 10.2 | 13.7 | 13.3 | 19.6 | 17.7 | 11.3 | 13.7 | 12.2 | 13.5 | 11.9 | 13.9 | 11.3 | 11.2 | 16.8 | 17 | 18.7 | 13.1 | 18.6 | 7.2 | 19.8 | 19.1 | 16.8 | 12.7
|  |  | 11.7 | 12.6 | 18.9 | 19.5 | 16.3 | 10.9 | 9.1 | 9.4 | 12.6 | 14 | 10.7 | 12.5 | 9.7 | 8.8 | 16.6 | 13.5 | 16.7 | 20.3 | 9.1 | 15.4 | 16.4 | 19.3 | 15.9 | 11.2 | 10.2 | 14.6 | 13.1 | 16.3 | 18.7 | 9.8 | 9.7 | 13.5 | 13.3 | 19.7 | 17.4 | 10.5 | 13.7 | 11.4 | 12.3 | 11.2 | 13.6 | 10.8 | 10.6 | 16.8 | 17.3 | 17.9 | 12.5 | 18.5 | 7.4 | 19.4 | 18.8 | 16.7 | 12.3
|  |  | 11.4 | 12.2 | 18.6 | 19.4 | 16 | 11 | 9.1 | 8.6 | 12.8 | 14.4 | 10.6 | 12.6 | 8.7 | 8 | 15.3 | 13.5 | 16.4 | 20.2 | 8.6 | 15 | 16.1 | 19.9 | 15.4 | 10.6 | 9.6 | 13.4 | 13.2 | 15.8 | 18.7 | 9.3 | 9.3 | 13.4 | 13.4 | 19.7 | 17 | 9.6 | 13.8 | 10.5 | 11 | 10.6 | 13.3 | 10.3 | 9.9 | 16.9 | 17.5 | 17.2 | 12 | 18.5 | 7.5 | 19.1 | 18.5 | 16.5 | 12
|  |  | 12.7 | 13.1 | 19.3 | 20.1 | 16.6 | 12.3 | 10.2 | 10.5 | 13.2 | 15.6 | 12.4 | 13.5 | 10.9 | 10.7 | 15.8 | 13.6 | 17.7 | 20.6 | 10.5 | 17 | 16.4 | 19.9 | 16.7 | 11.4 | 11.8 | 15.3 | 13.5 | 16.3 | 18.8 | 10.8 | 11 | 13.7 | 13.7 | 21 | 18.4 | 11.3 | 14 | 11.4 | 12.7 | 12.3 | 15.3 | 11.3 | 12.4 | 16.9 | 18 | 18.4 | 14 | 20.5 | 8.3 | 21.4 | 20.1 | 18.3 | 12
|  |  | 14 | 13.9 | 19.9 | 20.9 | 17.1 | 13.5 | 11.3 | 12.3 | 13.6 | 16.7 | 14.3 | 14.3 | 13 | 13.3 | 16.4 | 13.6 | 18.9 | 21.1 | 12.3 | 19 | 16.8 | 20 | 17.9 | 12.3 | 13.9 | 17.1 | 13.8 | 16.8 | 18.9 | 12.3 | 12.7 | 14 | 14 | 22.4 | 19.9 | 12.9 | 14.2 | 12.2 | 14.5 | 14.1 | 17.4 | 12.2 | 14.8 | 16.9 | 18.5 | 19.5 | 16 | 22.6 | 9.1 | 23.8 | 21.8 | 20.2 | 12
|  |  | 15.3 | 14.8 | 20.6 | 21.6 | 17.7 | 14.8 | 12.4 | 14.2 | 14 | 17.9 | 16.1 | 15.2 | 15.2 | 16 | 16.9 | 13.7 | 20.2 | 21.5 | 14.2 | 21 | 17.1 | 20 | 19.2 | 13.1 | 16.1 | 19 | 14.1 | 17.3 | 19 | 13.8 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 23.7 | 21.3 | 14.6 | 14.4 | 13.1 | 16.2 | 15.8 | 19.4 | 13.2 | 17.3 | 16.9 | 19 | 20.7 | 18 | 24.6 | 9.9 | 26.1 | 23.4 | 22 | 12
|  |  | 17.5 | 15.5 | 22.6 | 22.7 | 18.6 | 15.7 | 14.7 | 15.9 | 14.7 | 19.7 | 18.5 | 16 | 17 | 17.6 | 17.5 | 13.8 | 21.4 | 23.3 | 16.4 | 23 | 17.6 | 20.3 | 20.3 | 14.2 | 17.7 | 20.3 | 14.8 | 17 | 18.9 | 15.2 | 15.5 | 14.3 | 14.7 | 25.4 | 23.2 | 17.5 | 15.4 | 13.9 | 18.7 | 17.7 | 21.2 | 15.1 | 18.2 | 16.1 | 18.6 | 23.1 | 19.2 | 25.9 | 11.2 | 27.3 | 24.8 | 22.8 | 13.2
|  |  | 19.6 | 16.2 | 24.6 | 23.8 | 19.4 | 16.5 | 17 | 17.6 | 15.5 | 21.6 | 20.9 | 16.7 | 18.7 | 19.2 | 18 | 14 | 22.7 | 25.2 | 18.5 | 25 | 18.2 | 20.5 | 21.5 | 15.3 | 19.2 | 21.5 | 15.6 | 16.6 | 18.8 | 16.6 | 16.7 | 14.4 | 15.2 | 27 | 25.2 | 20.3 | 16.3 | 14.8 | 21.1 | 19.5 | 23 | 16.9 | 19.2 | 15.3 | 18.2 | 25.6 | 20.4 | 27.3 | 12.4 | 28.6 | 26.1 | 23.5 | 14.3
|  |  | 21.8 | 16.9 | 26.6 | 24.9 | 20.3 | 17.4 | 19.3 | 19.3 | 16.2 | 23.4 | 23.3 | 17.5 | 20.5 | 20.8 | 18.6 | 14.1 | 23.9 | 27 | 20.7 | 27 | 18.7 | 20.8 | 22.6 | 16.4 | 20.8 | 22.8 | 16.3 | 16.3 | 18.7 | 18 | 17.8 | 14.4 | 15.6 | 28.7 | 27.1 | 23.2 | 17.3 | 15.6 | 23.6 | 21.4 | 24.8 | 18.8 | 20.1 | 14.5 | 17.8 | 28 | 21.6 | 28.6 | 13.7 | 29.8 | 27.5 | 24.3 | 15.5
|  |  | 22.4 | 17 | 25.6 | 24.8 | 20.7 | 17.2 | 20.4 | 20 | 16.6 | 24.1 | 24 | 17.9 | 21.6 | 21.5 | 18.1 | 13.8 | 24.2 | 27.8 | 21.2 | 28.3 | 19.1 | 22.1 | 22.7 | 16.6 | 21.5 | 23.5 | 17 | 16.1 | 18.2 | 18.7 | 17.9 | 15.6 | 16.1 | 29.7 | 27.8 | 24.2 | 17 | 16.4 | 24.3 | 21.9 | 25.2 | 19.6 | 20.8 | 15 | 17.1 | 28.8 | 21.9 | 29.3 | 14 | 30.6 | 28.1 | 24.8 | 16.5
|  |  | 23.1 | 17 | 24.6 | 24.8 | 21 | 16.9 | 21.5 | 20.8 | 17 | 24.7 | 24.6 | 18.4 | 22.8 | 22.3 | 17.7 | 13.6 | 24.4 | 28.7 | 21.8 | 29.5 | 19.5 | 23.3 | 22.9 | 16.9 | 22.2 | 24.2 | 17.8 | 15.8 | 17.8 | 19.5 | 18.1 | 16.9 | 16.7 | 30.7 | 28.6 | 25.1 | 16.7 | 17.3 | 25.1 | 22.3 | 25.6 | 20.5 | 21.6 | 15.4 | 16.4 | 29.7 | 22.1 | 29.9 | 14.2 | 31.3 | 28.7 | 25.2 | 17.6
|  |  | 23.7 | 17.1 | 23.6 | 24.7 | 21.4 | 16.7 | 22.6 | 21.5 | 17.4 | 25.4 | 25.3 | 18.8 | 23.9 | 23 | 17.2 | 13.3 | 24.7 | 29.5 | 22.3 | 30.8 | 19.9 | 24.6 | 23 | 17.1 | 22.9 | 24.9 | 18.5 | 15.6 | 17.3 | 20.2 | 18.2 | 18.1 | 17.2 | 31.7 | 29.3 | 26.1 | 16.4 | 18.1 | 25.8 | 22.8 | 26 | 21.3 | 22.3 | 15.9 | 15.7 | 30.5 | 22.4 | 30.6 | 14.5 | 32.1 | 29.3 | 25.7 | 18.6
|  |  | 23.6 | 17.3 | 23.6 | 23.6 | 21.2 | 16.6 | 23 | 21.7 | 16.8 | 25.6 | 25.8 | 18.8 | 24.3 | 23.7 | 17.7 | 14.4 | 24.9 | 29.6 | 22.1 | 30.5 | 20.8 | 23.7 | 23.8 | 17.6 | 23.1 | 25.2 | 18.6 | 17.2 | 18.5 | 19.8 | 17.5 | 18.1 | 17.5 | 31.9 | 29.1 | 26.2 | 16.2 | 17.9 | 26.1 | 23 | 26.4 | 21.5 | 22.5 | 15.6 | 16.1 | 30.2 | 22.6 | 30.4 | 15.2 | 31.9 | 29.3 | 23.9 | 18.8
|  |  | 23.4 | 17.6 | 23.5 | 22.4 | 20.9 | 16.4 | 23.3 | 21.8 | 16.2 | 25.8 | 26.4 | 18.8 | 24.8 | 24.3 | 18.3 | 15.5 | 25.1 | 29.7 | 21.9 | 30.3 | 21.6 | 22.7 | 24.6 | 18.2 | 23.4 | 25.4 | 18.8 | 18.7 | 19.8 | 19.3 | 16.7 | 18.2 | 17.9 | 32 | 28.9 | 26.4 | 15.9 | 17.6 | 26.4 | 23.2 | 26.8 | 21.6 | 22.7 | 15.2 | 16.5 | 29.8 | 22.7 | 30.2 | 16 | 31.7 | 29.3 | 22.1 | 19
|  |  | 23.3 | 17.8 | 23.5 | 21.3 | 20.7 | 16.3 | 23.7 | 22 | 15.6 | 26 | 26.9 | 18.8 | 25.2 | 25 | 18.8 | 16.6 | 25.3 | 29.8 | 21.7 | 30 | 22.5 | 21.8 | 25.4 | 18.7 | 23.6 | 25.7 | 18.9 | 20.3 | 21 | 18.9 | 16 | 18.2 | 18.2 | 32.2 | 28.7 | 26.5 | 15.7 | 17.4 | 26.7 | 23.4 | 27.2 | 21.8 | 22.9 | 14.9 | 16.9 | 29.5 | 22.9 | 30 | 16.7 | 31.5 | 29.3 | 20.3 | 19.2
|  |  | 22.9 | 17.3 | 22 | 20.5 | 20 | 16.1 | 23 | 21.6 | 14.9 | 23.2 | 24.8 | 18.3 | 24.6 | 24.5 | 18.9 | 16.1 | 24.7 | 29 | 21.1 | 29.2 | 22.4 | 21.2 | 23.9 | 17.5 | 23.5 | 25 | 18.2 | 20.7 | 21 | 18.3 | 16.2 | 16.7 | 17.5 | 28.8 | 27.5 | 25.7 | 15.4 | 16.9 | 25.7 | 22.9 | 26.6 | 21.2 | 22.3 | 14.5 | 16.1 | 28.5 | 22 | 29.1 | 16.1 | 30.2 | 28.5 | 20.1 | 18.9
|  |  | 22.6 | 16.8 | 20.6 | 19.8 | 19.3 | 16 | 22.4 | 21.3 | 14.1 | 20.4 | 22.6 | 17.9 | 24 | 23.9 | 18.9 | 15.5 | 24.1 | 28.1 | 20.5 | 28.4 | 22.2 | 20.5 | 22.4 | 16.2 | 23.5 | 24.3 | 17.4 | 21 | 21 | 17.6 | 16.4 | 15.2 | 16.7 | 25.4 | 26.4 | 25 | 15 | 16.4 | 24.6 | 22.3 | 26 | 20.6 | 21.6 | 14 | 15.4 | 27.6 | 21.1 | 28.2 | 15.6 | 28.9 | 27.8 | 20 | 18.6
|  |  | 22.2 | 16.3 | 19.1 | 19 | 18.6 | 15.8 | 21.7 | 20.9 | 13.4 | 17.6 | 20.5 | 17.4 | 23.4 | 23.4 | 19 | 15 | 23.5 | 27.3 | 19.9 | 27.6 | 22.1 | 19.9 | 20.9 | 15 | 23.4 | 23.6 | 16.7 | 21.4 | 21 | 17 | 16.6 | 13.7 | 16 | 22 | 25.2 | 24.2 | 14.7 | 15.9 | 23.6 | 21.8 | 25.4 | 20 | 21 | 13.6 | 14.6 | 26.6 | 20.2 | 27.3 | 15 | 27.6 | 27 | 19.8 | 18.3
|  |  | 21 | 15.9 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 16 | 20.2 | 19.2 | 13 | 17.4 | 19.9 | 15.8 | 21.4 | 21.4 | 17.9 | 13.5 | 22.8 | 26.2 | 18 | 26.3 | 20.8 | 19.2 | 20.1 | 14.1 | 20.3 | 22.3 | 15.5 | 19.9 | 18.8 | 15.5 | 15.7 | 13 | 15.2 | 21.7 | 24.2 | 21.5 | 14.4 | 15.8 | 21.8 | 20.7 | 22.9 | 18.2 | 18.4 | 13.4 | 14.1 | 25 | 18.3 | 27 | 13.8 | 26.8 | 26.2 | 18.8 | 17.8
|  |  | 19.7 | 15.4 | 18 | 17.9 | 18.1 | 16.3 | 18.7 | 17.4 | 12.6 | 17.2 | 19.3 | 14.1 | 19.3 | 19.4 | 16.9 | 11.9 | 22.1 | 25.2 | 16.2 | 25.1 | 19.6 | 18.5 | 19.3 | 13.3 | 17.3 | 21.1 | 14.4 | 18.4 | 16.6 | 14 | 14.9 | 12.3 | 14.3 | 21.4 | 23.1 | 18.7 | 14.1 | 15.7 | 20 | 19.5 | 20.5 | 16.4 | 15.8 | 13.1 | 13.6 | 23.4 | 16.3 | 26.7 | 12.5 | 25.9 | 25.3 | 17.8 | 17.2
|  |  | 18.5 | 15 | 17.4 | 17.3 | 17.8 | 16.5 | 17.2 | 15.7 | 12.2 | 17 | 18.7 | 12.5 | 17.3 | 17.4 | 15.8 | 10.4 | 21.4 | 24.1 | 14.3 | 23.8 | 18.3 | 17.8 | 18.5 | 12.4 | 14.2 | 19.8 | 13.2 | 16.9 | 14.4 | 12.5 | 14 | 11.6 | 13.5 | 21.1 | 22.1 | 16 | 13.8 | 15.6 | 18.2 | 18.4 | 18 | 14.6 | 13.2 | 12.9 | 13.1 | 21.8 | 14.4 | 26.4 | 11.3 | 25.1 | 24.5 | 16.8 | 16.7
|  |  | 18.1 | 14.6 | 17 | 17.3 | 17.8 | 16.7 | 15.9 | 14.7 | 11.5 | 16.7 | 18 | 12.1 | 16.6 | 16.3 | 14.9 | 9.7 | 20.5 | 22.2 | 13.5 | 22.7 | 17.4 | 17.7 | 18 | 11.9 | 13.2 | 18.6 | 12.6 | 16.4 | 13.7 | 12.2 | 13.2 | 11.1 | 12.8 | 19.7 | 21.6 | 14.8 | 13.6 | 15.2 | 16.9 | 17 | 17.2 | 13.4 | 12.1 | 12.7 | 13.1 | 21.3 | 13.4 | 25.5 | 11.1 | 24 | 24.4 | 16.4 | 15.5
|  |  | 17.8 | 14.1 | 16.7 | 17.2 | 17.7 | 16.8 | 14.7 | 13.6 | 10.9 | 16.3 | 17.4 | 11.8 | 15.9 | 15.3 | 14.1 | 9.1 | 19.7 | 20.2 | 12.6 | 21.5 | 16.4 | 17.5 | 17.4 | 11.3 | 12.3 | 17.3 | 11.9 | 16 | 13 | 12 | 12.3 | 10.6 | 12.2 | 18.2 | 21.1 | 13.6 | 13.3 | 14.8 | 15.5 | 15.6 | 16.4 | 12.2 | 10.9 | 12.6 | 13 | 20.7 | 12.5 | 24.7 | 10.9 | 22.8 | 24.3 | 15.9 | 14.3
|  |  | 17.4 | 13.7 | 16.3 | 17.2 | 17.7 | 17 | 13.4 | 12.6 | 10.2 | 16 | 16.7 | 11.4 | 15.2 | 14.2 | 13.2 | 8.4 | 18.8 | 18.3 | 11.8 | 20.4 | 15.5 | 17.4 | 16.9 | 10.8 | 11.3 | 16.1 | 11.3 | 15.5 | 12.3 | 11.7 | 11.5 | 10.1 | 11.5 | 16.8 | 20.6 | 12.4 | 13.1 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 15.6 | 11 | 9.8 | 12.4 | 13 | 20.2 | 11.5 | 23.8 | 10.7 | 21.7 | 24.2 | 15.5 | 13.1
|  |  | 16.9 | 13.2 | 15.9 | 17.2 | 17.6 | 17 | 13 | 12.6 | 10.1 | 15.3 | 16.1 | 11.5 | 14.1 | 14 | 12.5 | 8.8 | 18.3 | 18 | 11.3 | 20.1 | 15.5 | 16.4 | 16.5 | 10.6 | 11.1 | 15.4 | 11 | 15.3 | 11.8 | 11.1 | 10.5 | 9.5 | 11 | 16.5 | 20.1 | 12 | 12.8 | 14.2 | 13.5 | 13.7 | 15.1 | 10.4 | 9.4 | 12.3 | 12.8 | 19.8 | 11.1 | 22.5 | 10.5 | 20.7 | 23.8 | 15.3 | 13
|  |  | 16.4 | 12.8 | 15.6 | 17.3 | 17.5 | 17.1 | 12.6 | 12.5 | 9.9 | 14.7 | 15.4 | 11.5 | 13 | 13.7 | 11.7 | 9.3 | 17.9 | 17.6 | 10.7 | 19.9 | 15.5 | 15.4 | 16.2 | 10.4 | 10.9 | 14.8 | 10.7 | 15 | 11.3 | 10.6 | 9.4 | 9 | 10.5 | 16.3 | 19.5 | 11.6 | 12.6 | 14.1 | 12.9 | 13.1 | 14.7 | 9.7 | 8.9 | 12.3 | 12.7 | 19.5 | 10.6 | 21.3 | 10.2 | 19.7 | 23.3 | 15 | 12.8
|  |  | 15.9 | 12.3 | 15.2 | 17.3 | 17.4 | 17.1 | 12.2 | 12.5 | 9.8 | 14 | 14.8 | 11.6 | 11.9 | 13.5 | 11 | 9.7 | 17.4 | 17.3 | 10.2 | 19.6 | 15.5 | 14.4 | 15.8 | 10.2 | 10.7 | 14.1 | 10.4 | 14.8 | 10.8 | 10 | 8.4 | 8.4 | 10 | 16 | 19 | 11.2 | 12.3 | 13.9 | 12.2 | 12.6 | 14.2 | 9.1 | 8.5 | 12.2 | 12.5 | 19.1 | 10.2 | 20 | 10 | 18.7 | 22.9 | 14.8 | 12.7
|  |  | 16.2 | 12.6 | 15.7 | 17.4 | 17.9 | 17.8 | 14 | 14.4 | 10.5 | 15.2 | 15.8 | 11.6 | 14.3 | 14.5 | 11.7 | 10.3 | 18.8 | 17.1 | 12.1 | 20.8 | 15.8 | 14.8 | 17 | 11 | 13.2 | 15.9 | 11.3 | 15.1 | 12.8 | 11.2 | 10.1 | 9.8 | 10.9 | 15.9 | 19.7 | 13.2 | 12.3 | 13.8 | 14.2 | 14.5 | 16.4 | 10.6 | 11.5 | 12 | 12.5 | 19.7 | 12.8 | 20.1 | 11.3 | 19.2 | 23.2 | 15 | 13.7
|  |  | 16.6 | 12.8 | 16.2 | 17.4 | 18.3 | 18.6 | 15.7 | 16.3 | 11.3 | 16.4 | 16.7 | 11.6 | 16.6 | 15.6 | 12.5 | 11 | 20.1 | 16.8 | 13.9 | 22 | 16 | 15.1 | 18.3 | 11.8 | 15.8 | 17.8 | 12.3 | 15.5 | 14.7 | 12.4 | 11.7 | 11.1 | 11.9 | 15.7 | 20.5 | 15.2 | 12.4 | 13.8 | 16.2 | 16.3 | 18.7 | 12.1 | 14.6 | 11.8 | 12.5 | 20.3 | 15.3 | 20.2 | 12.7 | 19.8 | 23.6 | 15.3 | 14.6
|  |  | 16.9 | 13.1 | 16.7 | 17.5 | 18.8 | 19.3 | 17.5 | 18.2 | 12 | 17.6 | 17.7 | 11.6 | 19 | 16.6 | 13.2 | 11.6 | 21.5 | 16.6 | 15.8 | 23.2 | 16.3 | 15.5 | 19.5 | 12.6 | 18.3 | 19.6 | 13.2 | 15.8 | 16.7 | 13.6 | 13.4 | 12.5 | 12.8 | 15.6 | 21.2 | 17.2 | 12.4 | 13.7 | 18.2 | 18.2 | 20.9 | 13.6 | 17.6 | 11.6 | 12.5 | 20.9 | 17.9 | 20.3 | 14 | 20.3 | 23.9 | 15.5 | 15.6
|  |  | 17.9 | 14 | 17.5 | 18 | 19.5 | 20.7 | 19.8 | 19.9 | 11.9 | 19.1 | 19.2 | 11.9 | 20.6 | 19.1 | 13.4 | 12.7 | 22.9 | 16.6 | 17.6 | 22.9 | 17.7 | 16.3 | 21 | 13.9 | 19.9 | 21.1 | 13.7 | 17.3 | 18.5 | 14.4 | 14.3 | 13.4 | 13.9 | 15.7 | 20.8 | 20 | 12.7 | 14.5 | 20.8 | 19.8 | 22.7 | 16.2 | 19.2 | 12.4 | 12.3 | 21 | 18.3 | 20.6 | 14.7 | 21.8 | 24.4 | 16.8 | 16.8
|  |  | 19 | 14.9 | 18.4 | 18.5 | 20.3 | 22.1 | 22 | 21.6 | 11.9 | 20.7 | 20.6 | 12.3 | 22.2 | 21.5 | 13.6 | 13.7 | 24.3 | 16.6 | 19.4 | 22.7 | 19.1 | 17 | 22.4 | 15.2 | 21.6 | 22.7 | 14.2 | 18.8 | 20.2 | 15.1 | 15.3 | 14.4 | 14.9 | 15.9 | 20.5 | 22.8 | 12.9 | 15.2 | 23.3 | 21.4 | 24.5 | 18.9 | 20.9 | 13.2 | 12.1 | 21.2 | 18.7 | 20.9 | 15.3 | 23.3 | 24.9 | 18.1 | 17.9
|  |  | 20 | 15.8 | 19.2 | 19 | 21 | 23.5 | 24.3 | 23.3 | 11.8 | 22.2 | 22.1 | 12.6 | 23.8 | 24 | 13.8 | 14.8 | 25.7 | 16.6 | 21.2 | 22.4 | 20.5 | 17.8 | 23.9 | 16.5 | 23.2 | 24.2 | 14.7 | 20.3 | 22 | 15.9 | 16.2 | 15.3 | 16 | 16 | 20.1 | 25.6 | 13.2 | 16 | 25.9 | 23 | 26.3 | 21.5 | 22.5 | 14 | 11.9 | 21.3 | 19.1 | 21.2 | 16 | 24.8 | 25.4 | 19.4 | 19.1
|  |  | 20.2 | 15.5 | 19.1 | 18.8 | 21.2 | 22.6 | 24.8 | 24 | 12.8 | 22.3 | 22.7 | 13 | 24.4 | 24.3 | 13.9 | 14.8 | 26.1 | 17 | 22.1 | 21.1 | 20.9 | 17.3 | 24 | 16.4 | 23.7 | 25.2 | 14.9 | 21 | 22.9 | 16.3 | 16.5 | 15.7 | 16.5 | 16.2 | 20.2 | 26.4 | 13.5 | 17.1 | 26.8 | 23.9 | 27 | 22 | 23 | 14.2 | 12.6 | 20.9 | 19.4 | 20.5 | 16.4 | 23.2 | 24.4 | 19 | 19.7
|  |  | 20.4 | 15.3 | 18.9 | 18.7 | 21.4 | 21.6 | 25.4 | 24.6 | 13.8 | 22.4 | 23.4 | 13.3 | 25.1 | 24.7 | 13.9 | 14.8 | 26.5 | 17.4 | 22.9 | 19.7 | 21.3 | 16.9 | 24 | 16.3 | 24.1 | 26.1 | 15.1 | 21.8 | 23.8 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | 16.9 | 16.3 | 20.2 | 27.2 | 13.8 | 18.1 | 27.8 | 24.7 | 27.8 | 22.5 | 23.4 | 14.5 | 13.4 | 20.6 | 19.6 | 19.7 | 16.8 | 21.5 | 23.5 | 18.6 | 20.4
|  |  | 20.6 | 15 | 18.8 | 18.5 | 21.6 | 20.7 | 25.9 | 25.3 | 14.8 | 22.5 | 24 | 13.7 | 25.7 | 25 | 14 | 14.8 | 26.9 | 17.8 | 23.8 | 18.4 | 21.7 | 16.4 | 24.1 | 16.2 | 24.6 | 27.1 | 15.3 | 22.5 | 24.7 | 17 | 17 | 16.6 | 17.4 | 16.5 | 20.3 | 28 | 14.1 | 19.2 | 28.7 | 25.6 | 28.5 | 23 | 23.9 | 14.7 | 14.1 | 20.2 | 19.9 | 19 | 17.2 | 19.9 | 22.5 | 18.2 | 21
|  |  | 21 | 15.2 | 18.9 | 18.6 | 21.4 | 20.2 | 26.1 | 25.7 | 15 | 22.3 | 23.8 | 14.1 | 26 | 25.5 | 14.3 | 15 | 27.3 | 17.8 | 23.5 | 18.3 | 21.4 | 17.5 | 24.9 | 16.6 | 24.9 | 27.4 | 15.3 | 22.1 | 24.1 | 17 | 17.1 | 16.6 | 17.1 | 16.2 | 19.7 | 28.1 | 14.4 | 19.5 | 29 | 25.9 | 28.7 | 23.2 | 24.2 | 14.7 | 14.1 | 20 | 21 | 18.7 | 16.1 | 20.1 | 22.3 | 18.7 | 21.1
|  |  | 21.5 | 15.4 | 18.9 | 18.8 | 21.2 | 19.7 | 26.2 | 26 | 15.2 | 22 | 23.7 | 14.4 | 26.2 | 25.9 | 14.5 | 15.2 | 27.7 | 17.9 | 23.3 | 18.2 | 21.2 | 18.7 | 25.7 | 17.1 | 25.3 | 27.7 | 15.2 | 21.8 | 23.6 | 17 | 17.1 | 16.6 | 16.9 | 16 | 19 | 28.2 | 14.7 | 19.9 | 29.3 | 26.3 | 29 | 23.5 | 24.4 | 14.6 | 14.1 | 19.9 | 22.1 | 18.3 | 15.1 | 20.3 | 22.2 | 19.1 | 21.1
|  |  | 21.9 | 15.6 | 19 | 18.9 | 21 | 19.2 | 26.4 | 26.4 | 15.4 | 21.8 | 23.5 | 14.8 | 26.5 | 26.4 | 14.8 | 15.4 | 28.1 | 17.9 | 23 | 18.1 | 20.9 | 19.8 | 26.5 | 17.5 | 25.6 | 28 | 15.2 | 21.4 | 23 | 17 | 17.2 | 16.6 | 16.6 | 15.7 | 18.4 | 28.3 | 15 | 20.2 | 29.6 | 26.6 | 29.2 | 23.7 | 24.7 | 14.6 | 14.1 | 19.7 | 23.2 | 18 | 14 | 20.5 | 22 | 19.6 | 21.2
|  |  | 21.6 | 15.5 | 18.6 | 18.5 | 20.2 | 19.2 | 25.8 | 25.7 | 14.8 | 21.4 | 23.5 | 15.1 | 25.9 | 25.5 | 15 | 14.5 | 26.3 | 17.9 | 22.4 | 18 | 20.9 | 19.1 | 26 | 16.9 | 25.1 | 27.3 | 14.8 | 21.1 | 23 | 16.4 | 16.8 | 16 | 16.1 | 15.6 | 18.2 | 27.5 | 13.9 | 19.3 | 28.8 | 26.1 | 28.2 | 23 | 23.6 | 14.4 | 13.9 | 19.5 | 22.3 | 18 | 13.8 | 20.7 | 21.7 | 19.3 | 20.3
|  |  | 21.3 | 15.3 | 18.3 | 18.2 | 19.4 | 19.1 | 25.3 | 25 | 14.1 | 20.9 | 23.6 | 15.3 | 25.2 | 24.5 | 15.2 | 13.6 | 24.5 | 18 | 21.7 | 17.9 | 21 | 18.3 | 25.5 | 16.3 | 24.5 | 26.6 | 14.3 | 20.7 | 22.9 | 15.7 | 16.5 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 18.1 | 26.6 | 12.8 | 18.3 | 28 | 25.7 | 27.1 | 22.3 | 22.6 | 14.1 | 13.8 | 19.2 | 21.5 | 18.1 | 13.7 | 20.8 | 21.3 | 18.9 | 19.3
|  |  | 21 | 15.2 | 17.9 | 17.8 | 18.6 | 19.1 | 24.7 | 24.3 | 13.5 | 20.5 | 23.6 | 15.6 | 24.6 | 23.6 | 15.4 | 12.7 | 22.7 | 18 | 21.1 | 17.8 | 21 | 17.6 | 25 | 15.7 | 24 | 25.9 | 13.9 | 20.4 | 22.9 | 15.1 | 16.1 | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 17.9 | 25.8 | 11.7 | 17.4 | 27.2 | 25.2 | 26.1 | 21.6 | 21.5 | 13.9 | 13.6 | 19 | 20.6 | 18.1 | 13.5 | 21 | 21 | 18.6 | 18.4
|  |  | 19.5 | 15.3 | 16.4 | 17.3 | 18.1 | 18.8 | 23.2 | 22.4 | 12.3 | 19.7 | 21.8 | 13.4 | 23 | 22.5 | 13.9 | 12 | 21.3 | 17.4 | 19.1 | 17.4 | 19.6 | 17.1 | 23.4 | 14.7 | 22.5 | 24.2 | 12.6 | 19.4 | 20.6 | 13.8 | 14.4 | 14 | 13.9 | 15.1 | 17.3 | 23.5 | 11.1 | 16.4 | 24.7 | 23.4 | 24.6 | 19.5 | 19.4 | 13.6 | 13.2 | 18.2 | 18.6 | 17.9 | 12.9 | 20.7 | 20.4 | 18 | 17.7
|  |  | 17.9 | 15.4 | 14.9 | 16.8 | 17.7 | 18.6 | 21.6 | 20.6 | 11.2 | 19 | 20.1 | 11.2 | 21.5 | 21.3 | 12.3 | 11.2 | 20 | 16.9 | 17.2 | 17 | 18.1 | 16.7 | 21.9 | 13.7 | 21 | 22.6 | 11.2 | 18.4 | 18.4 | 12.5 | 12.7 | 13.2 | 12.6 | 15 | 16.6 | 21.3 | 10.5 | 15.3 | 22.2 | 21.6 | 23 | 17.4 | 17.2 | 13.3 | 12.7 | 17.4 | 16.6 | 17.7 | 12.3 | 20.3 | 19.9 | 17.4 | 17.1
|  |  | 16.4 | 15.5 | 13.4 | 16.3 | 17.2 | 18.3 | 20.1 | 18.7 | 10 | 18.2 | 18.3 | 9 | 19.9 | 20.2 | 10.8 | 10.5 | 18.6 | 16.3 | 15.2 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | 20.3 | 12.7 | 19.5 | 20.9 | 9.9 | 17.4 | 16.1 | 11.2 | 11 | 12.4 | 11.4 | 14.8 | 16 | 19 | 9.9 | 14.3 | 19.7 | 19.8 | 21.5 | 15.3 | 15.1 | 13 | 12.3 | 16.6 | 14.6 | 17.5 | 11.7 | 20 | 19.3 | 16.8 | 16.4
|  |  | 15.9 | 15.5 | 12.9 | 15.5 | 17.2 | 18.1 | 19.6 | 17.8 | 10 | 18.1 | 17.6 | 8.2 | 19.1 | 19.4 | 9.9 | 10 | 17.9 | 15.8 | 14.4 | 16.4 | 16.2 | 15.7 | 19.4 | 12.2 | 18.7 | 19.6 | 9.2 | 17 | 15.1 | 10.4 | 11.5 | 12 | 11.2 | 14.5 | 15.7 | 17.9 | 9.8 | 14.2 | 18.8 | 18.8 | 20.7 | 14.3 | 14.3 | 12.4 | 12.1 | 16.2 | 13.7 | 17.3 | 11.7 | 19.9 | 19.3 | 16.3 | 16.2
|  |  | 15.5 | 15.5 | 12.5 | 14.7 | 17.2 | 17.9 | 19 | 17 | 10 | 17.9 | 16.8 | 7.4 | 18.2 | 18.5 | 9.1 | 9.6 | 17.1 | 15.4 | 13.7 | 16.2 | 15.6 | 15.2 | 18.5 | 11.6 | 17.9 | 18.3 | 8.6 | 16.7 | 14.1 | 9.6 | 12 | 11.5 | 11.1 | 14.3 | 15.3 | 16.7 | 9.6 | 14 | 18 | 17.8 | 19.8 | 13.2 | 13.6 | 11.9 | 11.9 | 15.8 | 12.8 | 17.2 | 11.7 | 19.8 | 19.3 | 15.9 | 16.1
|  |  | 15 | 15.5 | 12 | 13.9 | 17.2 | 17.7 | 18.5 | 16.1 | 10 | 17.8 | 16.1 | 6.6 | 17.4 | 17.7 | 8.2 | 9.1 | 16.4 | 14.9 | 12.9 | 16 | 15.1 | 14.7 | 17.6 | 11.1 | 17.1 | 17 | 7.9 | 16.3 | 13.1 | 8.8 | 12.5 | 11.1 | 10.9 | 14 | 15 | 15.6 | 9.5 | 13.9 | 17.1 | 16.8 | 19 | 12.2 | 12.8 | 11.3 | 11.7 | 15.4 | 11.9 | 17 | 11.7 | 19.7 | 19.3 | 15.4 | 15.9
|  |  | 15.5 | 13.4 | 11.9 | 14.2 | 17.2 | 17.6 | 18 | 15.8 | 9.9 | 17.9 | 15.7 | 6.3 | 16.9 | 16.8 | 7.8 | 8.6 | 15.9 | 14.7 | 12.5 | 15.6 | 14.7 | 14 | 17.5 | 10.5 | 16.7 | 16.6 | 8.3 | 15.8 | 12.2 | 8.9 | 12.2 | 10.3 | 10.7 | 13.8 | 14.9 | 15.2 | 9.3 | 13.8 | 16.4 | 16.2 | 18.4 | 11.5 | 12 | 10.8 | 11.4 | 15.3 | 11 | 16.8 | 11.5 | 19.2 | 19.1 | 15.1 | 15.4
|  |  | 15.9 | 11.4 | 11.7 | 14.4 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 15.6 | 9.7 | 17.9 | 15.2 | 5.9 | 16.3 | 15.8 | 7.4 | 8.1 | 15.4 | 14.6 | 12 | 15.1 | 14.3 | 13.4 | 17.5 | 9.8 | 16.3 | 16.3 | 8.7 | 15.4 | 11.3 | 8.9 | 11.9 | 9.5 | 10.6 | 13.7 | 14.7 | 14.8 | 9 | 13.8 | 15.6 | 15.5 | 17.9 | 10.7 | 11.1 | 10.3 | 11.2 | 15.2 | 10.1 | 16.6 | 11.2 | 18.7 | 19 | 14.9 | 14.9
|  |  | 16.4 | 9.3 | 11.6 | 14.7 | 17.3 | 17.3 | 17 | 15.3 | 9.6 | 18 | 14.8 | 5.6 | 15.8 | 14.9 | 7 | 7.6 | 14.9 | 14.4 | 11.6 | 14.7 | 13.9 | 12.7 | 17.4 | 9.2 | 15.9 | 15.9 | 9.1 | 14.9 | 10.4 | 9 | 11.6 | 8.7 | 10.4 | 13.5 | 14.6 | 14.4 | 8.8 | 13.7 | 14.9 | 14.9 | 17.3 | 10 | 10.3 | 9.8 | 10.9 | 15.1 | 9.2 | 16.4 | 11 | 18.2 | 18.8 | 14.6 | 14.4
|  |  | 17 | 11.2 | 12.6 | 14.2 | 17.6 | 18.6 | 17.9 | 16.7 | 10.7 | 18.5 | 16.2 | 7.7 | 16.7 | 16.1 | 9 | 8.8 | 16.7 | 14.7 | 13.5 | 14.6 | 14.3 | 12.9 | 18.7 | 9.8 | 17 | 18.2 | 10.1 | 15.4 | 12.7 | 10.3 | 12 | 9.7 | 10.5 | 13.5 | 14.3 | 17.2 | 9.6 | 14.3 | 16.6 | 16.5 | 19 | 11.7 | 12.9 | 10.9 | 11.5 | 14.7 | 11.9 | 16.5 | 10.7 | 18.3 | 18.9 | 16.6 | 14.4
|  |  | 17.5 | 13 | 13.7 | 13.7 | 17.8 | 20 | 18.7 | 18 | 11.9 | 19 | 17.7 | 9.8 | 17.5 | 17.2 | 11 | 9.9 | 18.5 | 15 | 15.3 | 14.6 | 14.8 | 13.1 | 20 | 10.4 | 18 | 20.6 | 11.1 | 15.8 | 15 | 11.6 | 12.3 | 10.6 | 10.6 | 13.4 | 14 | 20.1 | 10.4 | 14.9 | 18.4 | 18 | 20.7 | 13.4 | 15.4 | 11.9 | 12 | 14.2 | 14.6 | 16.6 | 10.5 | 18.3 | 19.1 | 18.7 | 14.4
|  |  | 18.1 | 14.9 | 14.7 | 13.2 | 18.1 | 21.3 | 19.6 | 19.4 | 13 | 19.5 | 19.1 | 11.9 | 18.4 | 18.4 | 13 | 11.1 | 20.3 | 15.3 | 17.2 | 14.5 | 15.2 | 13.3 | 21.3 | 11 | 19.1 | 22.9 | 12.1 | 16.3 | 17.3 | 12.9 | 12.7 | 11.6 | 10.7 | 13.4 | 13.7 | 22.9 | 11.2 | 15.5 | 20.1 | 19.6 | 22.4 | 15.1 | 18 | 13 | 12.6 | 13.8 | 17.3 | 16.7 | 10.2 | 18.4 | 19.2 | 20.7 | 14.4
|  |  | 19 | 15.8 | 14.6 | 14 | 19.2 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 13.8 | 20 | 20.4 | 14.3 | 20.9 | 20.3 | 15 | 12.1 | 22.6 | 15.4 | 19.3 | 14.7 | 16.6 | 14.2 | 21.6 | 12.3 | 20.8 | 24.4 | 12.7 | 16.6 | 19 | 13.8 | 13.9 | 12.4 | 10.6 | 14 | 13.1 | 24.6 | 11.8 | 16 | 22.6 | 21.3 | 24.5 | 17.3 | 20.4 | 14.4 | 13.9 | 13.9 | 18.7 | 17 | 11 | 19 | 20.2 | 22.4 | 14.7
|  |  | 20 | 16.8 | 14.6 | 14.9 | 20.3 | 21.6 | 23.3 | 23.1 | 14.7 | 20.5 | 21.6 | 16.7 | 23.5 | 22.1 | 17 | 13.1 | 24.8 | 15.6 | 21.5 | 15 | 17.9 | 15.1 | 21.9 | 13.6 | 22.5 | 25.8 | 13.3 | 17 | 20.7 | 14.7 | 15.2 | 13.1 | 10.4 | 14.7 | 12.6 | 26.3 | 12.3 | 16.5 | 25.2 | 22.9 | 26.5 | 19.6 | 22.7 | 15.9 | 15.1 | 13.9 | 20.1 | 17.2 | 11.9 | 19.6 | 21.2 | 24.1 | 15
|  |  | 20.9 | 17.7 | 14.5 | 15.7 | 21.4 | 21.7 | 25.1 | 25 | 15.5 | 21 | 22.9 | 19.1 | 26 | 24 | 19 | 14.1 | 27.1 | 15.7 | 23.6 | 15.2 | 19.3 | 16 | 22.2 | 14.9 | 24.2 | 27.3 | 13.9 | 17.3 | 22.4 | 15.6 | 16.4 | 13.9 | 10.3 | 15.3 | 12 | 28 | 12.9 | 17 | 27.7 | 24.6 | 28.6 | 21.8 | 25.1 | 17.3 | 16.4 | 14 | 21.5 | 17.5 | 12.7 | 20.2 | 22.2 | 25.8 | 15.3
|  |  | 21.2 | 18 | 15.2 | 16.3 | 21.6 | 21.5 | 26.2 | 25.6 | 15.6 | 21.2 | 23.7 | 19.8 | 26.1 | 24.2 | 19.9 | 14.4 | 26.2 | 16.4 | 23.9 | 15.1 | 20.1 | 16.9 | 22 | 15.5 | 25.3 | 28 | 14 | 18.7 | 22.9 | 16 | 16.3 | 14.6 | 11.2 | 15.6 | 12.5 | 28.7 | 12 | 17.8 | 28.6 | 25.6 | 29.2 | 22.5 | 25.8 | 17.6 | 17 | 14.2 | 21.8 | 18.1 | 13.3 | 21.1 | 22.7 | 27 | 16.1
|  |  | 21.4 | 18.3 | 16 | 17 | 21.8 | 21.3 | 27.2 | 26.3 | 15.7 | 21.4 | 24.6 | 20.5 | 26.1 | 24.5 | 20.7 | 14.8 | 25.3 | 17.1 | 24.1 | 15 | 20.9 | 17.8 | 21.7 | 16.1 | 26.3 | 28.7 | 14.2 | 20.1 | 23.4 | 16.5 | 16.1 | 15.3 | 12.1 | 16 | 12.9 | 29.3 | 11 | 18.7 | 29.4 | 26.5 | 29.7 | 23.3 | 26.5 | 17.8 | 17.5 | 14.4 | 22 | 18.7 | 13.9 | 21.9 | 23.1 | 28.2 | 16.9
|  |  | 21.7 | 18.6 | 16.7 | 17.6 | 22 | 21.1 | 28.3 | 26.9 | 15.8 | 21.6 | 25.4 | 21.2 | 26.2 | 24.7 | 21.6 | 15.1 | 24.4 | 17.8 | 24.4 | 14.9 | 21.7 | 18.7 | 21.5 | 16.7 | 27.4 | 29.4 | 14.3 | 21.5 | 23.9 | 16.9 | 16 | 16 | 13 | 16.3 | 13.4 | 30 | 10.1 | 19.5 | 30.3 | 27.5 | 30.3 | 24 | 27.2 | 18.1 | 18.1 | 14.6 | 22.3 | 19.3 | 14.5 | 22.8 | 23.6 | 29.4 | 17.7
|  |  | 21.4 | 18.5 | 17.1 | 17.5 | 22.2 | 21.2 | 27.3 | 27 | 16 | 21.3 | 25.7 | 21.4 | 23.8 | 24.9 | 22.1 | 14.9 | 23.7 | 16.9 | 24.2 | 15.2 | 22.6 | 18.2 | 21.3 | 16.1 | 27.1 | 29.8 | 14 | 22.1 | 23.8 | 16.3 | 16.2 | 16 | 13 | 16.8 | 13.9 | 29.3 | 10.7 | 19.4 | 30.4 | 27.8 | 30.4 | 24 | 27.3 | 18.6 | 18.6 | 15.8 | 22.5 | 19.3 | 14.5 | 23.4 | 24.3 | 29.1 | 18.3
|  |  | 21.2 | 18.4 | 17.6 | 17.5 | 22.5 | 21.2 | 26.4 | 27.1 | 16.2 | 20.9 | 26 | 21.7 | 21.3 | 25.2 | 22.6 | 14.7 | 23.1 | 15.9 | 24 | 15.5 | 23.6 | 17.6 | 21.2 | 15.6 | 26.7 | 30.1 | 13.6 | 22.8 | 23.8 | 15.8 | 16.5 | 16.1 | 13 | 17.3 | 14.3 | 28.6 | 11.4 | 19.3 | 30.5 | 28 | 30.5 | 24 | 27.4 | 19.2 | 19 | 16.9 | 22.8 | 19.2 | 14.6 | 23.9 | 25.1 | 28.9 | 19
|  |  | 20.9 | 18.3 | 18 | 17.4 | 22.7 | 21.3 | 25.4 | 27.2 | 16.4 | 20.6 | 26.3 | 21.9 | 18.9 | 25.4 | 23.1 | 14.5 | 22.4 | 15 | 23.8 | 15.8 | 24.5 | 17.1 | 21 | 15 | 26.4 | 30.5 | 13.3 | 23.4 | 23.7 | 15.2 | 16.7 | 16.1 | 13 | 17.8 | 14.8 | 27.9 | 12 | 19.2 | 30.6 | 28.3 | 30.6 | 24 | 27.5 | 19.7 | 19.5 | 18.1 | 23 | 19.2 | 14.6 | 24.5 | 25.8 | 28.6 | 19.6
|  |  | 20.4 | 18.1 | 17.4 | 17 | 21.8 | 20.9 | 23.8 | 26.5 | 16.2 | 20.2 | 25.4 | 21.3 | 18.4 | 24.8 | 22.6 | 14.9 | 21.7 | 15.2 | 23 | 15.4 | 22.2 | 17.1 | 20.5 | 14.2 | 24.1 | 29.2 | 13.2 | 22.6 | 22.5 | 15 | 16 | 15.3 | 12.9 | 17.3 | 15 | 26.3 | 12.1 | 18.4 | 29.6 | 26.9 | 29.7 | 23.5 | 26 | 19 | 19 | 16.7 | 22.4 | 17.8 | 14.1 | 23.4 | 25 | 28.3 | 18.6
|  |  | 20 | 17.9 | 16.8 | 16.5 | 20.8 | 20.6 | 22.3 | 25.9 | 16 | 19.8 | 24.4 | 20.8 | 17.8 | 24.1 | 22.1 | 15.2 | 20.9 | 15.3 | 22.2 | 15.1 | 20 | 17 | 20 | 13.3 | 21.9 | 28 | 13 | 21.9 | 21.3 | 14.9 | 15.2 | 14.5 | 12.8 | 16.9 | 15.2 | 24.8 | 12.3 | 17.5 | 28.7 | 25.6 | 28.8 | 23.1 | 24.6 | 18.4 | 18.5 | 15.3 | 21.7 | 16.4 | 13.5 | 22.2 | 24.3 | 27.9 | 17.7
|  |  | 19.5 | 17.7 | 16.2 | 16.1 | 19.9 | 20.2 | 20.7 | 25.2 | 15.8 | 19.4 | 23.5 | 20.2 | 17.3 | 23.5 | 21.6 | 15.6 | 20.2 | 15.5 | 21.4 | 14.7 | 17.7 | 17 | 19.5 | 12.5 | 19.6 | 26.7 | 12.9 | 21.1 | 20.1 | 14.7 | 14.5 | 13.7 | 12.7 | 16.4 | 15.4 | 23.2 | 12.4 | 16.7 | 27.7 | 24.2 | 27.9 | 22.6 | 23.1 | 17.7 | 18 | 13.9 | 21.1 | 15 | 13 | 21.1 | 23.5 | 27.6 | 16.7
|  |  | 18.1 | 17.2 | 14.6 | 15.8 | 19.2 | 20 | 19.7 | 23.3 | 13.7 | 18.8 | 21.8 | 19.6 | 16.6 | 21.9 | 20.7 | 13.7 | 19.6 | 14.9 | 19.7 | 14.4 | 16.8 | 16 | 18.8 | 11.8 | 19.5 | 24.9 | 12.4 | 20.1 | 19 | 13.9 | 13.2 | 12.7 | 11.9 | 15.1 | 14.2 | 21.2 | 11.3 | 16 | 25.8 | 23.3 | 25.9 | 21.1 | 21.9 | 15.8 | 16.3 | 13.9 | 18.9 | 14.9 | 12 | 19.8 | 22.6 | 25.3 | 16.1
|  |  | 16.8 | 16.7 | 12.9 | 15.6 | 18.4 | 19.9 | 18.7 | 21.5 | 11.6 | 18.2 | 20 | 19 | 16 | 20.2 | 19.7 | 11.9 | 19 | 14.4 | 18.1 | 14 | 16 | 15.1 | 18.1 | 11 | 19.4 | 23.1 | 12 | 19 | 17.8 | 13 | 12 | 11.6 | 11.2 | 13.9 | 13 | 19.2 | 10.1 | 15.2 | 23.9 | 22.3 | 24 | 19.7 | 20.6 | 14 | 14.7 | 13.8 | 16.7 | 14.9 | 11.1 | 18.5 | 21.7 | 23 | 15.6
|  |  | 15.4 | 16.2 | 11.3 | 15.3 | 17.7 | 19.7 | 17.7 | 19.6 | 9.5 | 17.6 | 18.3 | 18.4 | 15.3 | 18.6 | 18.8 | 10 | 18.4 | 13.8 | 16.4 | 13.7 | 15.1 | 14.1 | 17.4 | 10.3 | 19.3 | 21.3 | 11.5 | 18 | 16.7 | 12.2 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 12.6 | 11.8 | 17.2 | 9 | 14.5 | 22 | 21.4 | 22 | 18.2 | 19.4 | 12.1 | 13 | 13.8 | 14.5 | 14.8 | 10.1 | 17.2 | 20.8 | 20.7 | 15
|  |  | 14.6 | 16.2 | 11.1 | 14.7 | 17.4 | 19.7 | 17.5 | 18.7 | 8.7 | 17.2 | 17.6 | 18.1 | 15.1 | 17.7 | 17.9 | 9.6 | 17.9 | 12.9 | 15.8 | 13.3 | 14.9 | 13.4 | 17.1 | 10 | 18.9 | 20.6 | 11.3 | 17.5 | 16.5 | 12.2 | 11.2 | 10.4 | 10.2 | 11.8 | 11.5 | 17.1 | 8.4 | 14.4 | 21.6 | 20.8 | 21.1 | 17.3 | 18.6 | 11.6 | 12.1 | 13.1 | 13.6 | 14.9 | 9.9 | 17.1 | 19.9 | 19.4 | 14.2
|  |  | 13.8 | 16.2 | 10.9 | 14.2 | 17.2 | 19.6 | 17.2 | 17.9 | 8 | 16.8 | 16.9 | 17.9 | 14.9 | 16.8 | 17.1 | 9.2 | 17.5 | 12 | 15.3 | 12.8 | 14.8 | 12.8 | 16.9 | 9.7 | 18.5 | 20 | 11.1 | 16.9 | 16.2 | 12.3 | 11.6 | 10.2 | 10 | 11 | 11.2 | 17.1 | 7.9 | 14.4 | 21.2 | 20.3 | 20.3 | 16.3 | 17.7 | 11 | 11.2 | 12.3 | 12.8 | 14.9 | 9.8 | 17.1 | 18.9 | 18.1 | 13.3
|  |  | 13 | 16.2 | 10.7 | 13.6 | 16.9 | 19.6 | 17 | 17 | 7.2 | 16.4 | 16.2 | 17.6 | 14.7 | 15.9 | 16.2 | 8.8 | 17 | 11.1 | 14.7 | 12.4 | 14.6 | 12.1 | 16.6 | 9.4 | 18.1 | 19.3 | 10.9 | 16.4 | 16 | 12.3 | 12.1 | 10 | 9.8 | 10.2 | 10.9 | 17 | 7.3 | 14.3 | 20.8 | 19.7 | 19.4 | 15.4 | 16.9 | 10.5 | 10.3 | 11.6 | 11.9 | 15 | 9.6 | 17 | 18 | 16.8 | 12.5
|  |  | 12.5 | 16.1 | 10.8 | 13.2 | 16.6 | 19.7 | 16.7 | 16.4 | 7.5 | 16.4 | 15.2 | 17.5 | 14 | 15.4 | 16.3 | 8.4 | 17.1 | 10.9 | 14.3 | 11.6 | 14.3 | 11.8 | 16.1 | 9.5 | 17.7 | 18 | 10.6 | 15.9 | 15.7 | 11.9 | 12 | 9.5 | 9.7 | 10.1 | 10.9 | 16.7 | 7.4 | 14.1 | 20.4 | 19 | 19.1 | 14.7 | 17 | 10.9 | 9.9 | 11.1 | 11.4 | 15.1 | 8.6 | 17.1 | 17.7 | 16.7 | 12.1
|  |  | 12.1 | 16.1 | 10.8 | 12.9 | 16.4 | 19.8 | 16.3 | 15.8 | 7.8 | 16.4 | 14.2 | 17.3 | 13.4 | 14.8 | 16.3 | 8 | 17.3 | 10.7 | 14 | 10.9 | 13.9 | 11.6 | 15.6 | 9.7 | 17.3 | 16.6 | 10.4 | 15.3 | 15.5 | 11.5 | 12 | 8.9 | 9.5 | 10 | 10.9 | 16.5 | 7.5 | 13.9 | 20 | 18.2 | 18.9 | 14.1 | 17 | 11.2 | 9.4 | 10.7 | 10.8 | 15.1 | 7.5 | 17.1 | 17.5 | 16.7 | 11.8
|  |  | 11.6 | 16 | 10.9 | 12.5 | 16.1 | 19.9 | 16 | 15.2 | 8.1 | 16.4 | 13.2 | 17.2 | 12.7 | 14.3 | 16.4 | 7.6 | 17.4 | 10.5 | 13.6 | 10.1 | 13.6 | 11.3 | 15.1 | 9.8 | 16.9 | 15.3 | 10.1 | 14.8 | 15.2 | 11.1 | 11.9 | 8.4 | 9.4 | 9.9 | 10.9 | 16.2 | 7.6 | 13.7 | 19.6 | 17.5 | 18.6 | 13.4 | 17.1 | 11.6 | 9 | 10.2 | 10.3 | 15.2 | 6.5 | 17.2 | 17.2 | 16.6 | 11.4
|  |  | 13.8 | 16.5 | 11.3 | 12.4 | 16.6 | 20 | 15.8 | 15.5 | 9.9 | 17.1 | 14.4 | 17.8 | 12.7 | 15.1 | 17.1 | 9.2 | 17.6 | 11.7 | 15.5 | 11.3 | 14.1 | 11.7 | 14.9 | 10.3 | 16.6 | 18.2 | 10.6 | 15.1 | 15.6 | 11.2 | 12 | 10 | 10.1 | 10.3 | 11.4 | 17.1 | 8.8 | 14 | 20.4 | 17.3 | 20.5 | 13.9 | 17.4 | 12.8 | 10.6 | 11.3 | 12.9 | 15.5 | 6.4 | 17.5 | 18 | 16.4 | 11.3
|  |  | 15.9 | 17 | 11.8 | 12.4 | 17.2 | 20 | 15.7 | 15.8 | 11.6 | 17.9 | 15.6 | 18.4 | 12.7 | 15.9 | 17.7 | 10.7 | 17.9 | 12.8 | 17.3 | 12.4 | 14.6 | 12.1 | 14.6 | 10.9 | 16.3 | 21.1 | 11.2 | 15.5 | 16.1 | 11.4 | 12.1 | 11.7 | 10.7 | 10.7 | 11.9 | 18 | 9.9 | 14.4 | 21.2 | 17 | 22.3 | 14.3 | 17.8 | 14 | 12.2 | 12.5 | 15.4 | 15.7 | 6.2 | 17.8 | 18.8 | 16.2 | 11.1
|  |  | 18.1 | 17.5 | 12.2 | 12.3 | 17.7 | 20.1 | 15.5 | 16.1 | 13.4 | 18.6 | 16.8 | 19 | 12.7 | 16.7 | 18.4 | 12.3 | 18.1 | 14 | 19.2 | 13.6 | 15.1 | 12.5 | 14.4 | 11.4 | 16 | 24 | 11.7 | 15.8 | 16.5 | 11.5 | 12.2 | 13.3 | 11.4 | 11.1 | 12.4 | 18.9 | 11.1 | 14.7 | 22 | 16.8 | 24.2 | 14.8 | 18.1 | 15.2 | 13.8 | 13.6 | 18 | 16 | 6.1 | 18.1 | 19.6 | 16 | 11
|  |  | 19 | 18.4 | 12.5 | 12.8 | 18.4 | 20.4 | 16 | 16.8 | 14.6 | 18.9 | 18.8 | 19.9 | 14.2 | 18.5 | 19.7 | 13.3 | 19 | 15.1 | 20.7 | 14.7 | 16.7 | 13.3 | 15.5 | 12.1 | 16.7 | 26 | 12.7 | 17.3 | 17.8 | 12.1 | 12.6 | 14.6 | 13.1 | 13 | 13.6 | 18.6 | 12.5 | 14.8 | 24 | 16.5 | 25.7 | 17.4 | 18.1 | 16.7 | 14.5 | 14.5 | 20 | 16.4 | 6.6 | 18.6 | 20.5 | 15.5 | 10.5
|  |  | 20 | 19.2 | 12.9 | 13.2 | 19.1 | 20.8 | 16.4 | 17.6 | 15.9 | 19.3 | 20.8 | 20.9 | 15.7 | 20.2 | 20.9 | 14.4 | 20 | 16.2 | 22.2 | 15.7 | 18.3 | 14 | 16.5 | 12.7 | 17.4 | 28 | 13.7 | 18.8 | 19.1 | 12.7 | 13.1 | 16 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 18.4 | 13.9 | 14.8 | 26 | 16.1 | 27.3 | 20.1 | 18.1 | 18.2 | 15.1 | 15.4 | 22 | 16.8 | 7.2 | 19 | 21.3 | 15.1 | 10
|  |  | 20.9 | 20.1 | 13.2 | 13.7 | 19.8 | 21.1 | 16.9 | 18.3 | 17.1 | 19.6 | 22.8 | 21.8 | 17.2 | 22 | 22.2 | 15.4 | 20.9 | 17.3 | 23.7 | 16.8 | 19.9 | 14.8 | 17.6 | 13.4 | 18.1 | 30 | 14.7 | 20.3 | 20.4 | 13.3 | 13.5 | 17.3 | 16.6 | 16.7 | 16 | 18.1 | 15.3 | 14.9 | 28 | 15.8 | 28.8 | 22.7 | 18.1 | 19.7 | 15.8 | 16.3 | 24 | 17.2 | 7.7 | 19.5 | 22.2 | 14.6 | 9.5
|  |  | 21.4 | 19.8 | 14.3 | 14.6 | 19.6 | 21.4 | 17.7 | 18.6 | 17.6 | 19.7 | 23.7 | 22.5 | 18 | 22.7 | 23 | 16 | 19.7 | 17 | 24.5 | 17.2 | 20.6 | 15.6 | 18 | 13.7 | 18.4 | 30.4 | 15.5 | 21 | 21.5 | 13.5 | 13.9 | 17.7 | 16.5 | 16 | 16.2 | 19.8 | 16.3 | 15.6 | 28.5 | 16.4 | 29.5 | 22.9 | 17.6 | 20.7 | 17.3 | 15.8 | 24.6 | 17.5 | 7.9 | 20.8 | 23 | 14 | 10.4
|  |  | 22 | 19.6 | 15.4 | 15.5 | 19.5 | 21.8 | 18.6 | 19 | 18 | 19.7 | 24.7 | 23.3 | 18.8 | 23.5 | 23.9 | 16.6 | 18.6 | 16.8 | 25.4 | 17.6 | 21.4 | 16.5 | 18.4 | 13.9 | 18.6 | 30.9 | 16.3 | 21.8 | 22.5 | 13.7 | 14.4 | 18 | 16.3 | 15.4 | 16.3 | 21.5 | 17.3 | 16.3 | 28.9 | 17 | 30.3 | 23.2 | 17 | 21.6 | 18.7 | 15.3 | 25.2 | 17.9 | 8.1 | 22 | 23.9 | 13.4 | 11.2
|  |  | 22.5 | 19.3 | 16.5 | 16.4 | 19.3 | 22.1 | 19.4 | 19.3 | 18.5 | 19.8 | 25.6 | 24 | 19.6 | 24.2 | 24.7 | 17.2 | 17.4 | 16.5 | 26.2 | 18 | 22.1 | 17.3 | 18.8 | 14.2 | 18.9 | 31.3 | 17.1 | 22.5 | 23.6 | 13.9 | 14.8 | 18.4 | 16.2 | 14.7 | 16.5 | 23.2 | 18.3 | 17 | 29.4 | 17.6 | 31 | 23.4 | 16.5 | 22.6 | 20.2 | 14.8 | 25.8 | 18.2 | 8.3 | 23.3 | 24.7 | 12.8 | 12.1
|  |  | 22.3 | 18.8 | 16.3 | 16.5 | 19.3 | 21.5 | 19 | 18.5 | 18.7 | 19.6 | 25.9 | 23.6 | 19.4 | 24.1 | 23.7 | 17.2 | 16.8 | 16.3 | 26 | 17.6 | 20.4 | 17.4 | 18.7 | 14.2 | 17.7 | 31.2 | 17.2 | 21 | 23 | 14.1 | 14.2 | 18.8 | 17.2 | 16.1 | 17.2 | 23.8 | 18.1 | 18.2 | 29.7 | 16.5 | 30.7 | 23.7 | 16.4 | 22.9 | 20.8 | 15.9 | 25.9 | 18.4 | 9.2 | 23.2 | 24.5 | 13.5 | 11.8
|  |  | 22.2 | 18.3 | 16.1 | 16.6 | 19.3 | 20.9 | 18.5 | 17.8 | 18.9 | 19.3 | 26.2 | 23.2 | 19.2 | 23.9 | 22.8 | 17.2 | 16.2 | 16.1 | 25.9 | 17.2 | 18.8 | 17.6 | 18.7 | 14.2 | 16.5 | 31.1 | 17.4 | 19.4 | 22.4 | 14.4 | 13.7 | 19.1 | 18.2 | 17.4 | 17.8 | 24.4 | 17.9 | 19.3 | 29.9 | 15.3 | 30.5 | 24.1 | 16.4 | 23.3 | 21.4 | 17.1 | 26 | 18.6 | 10.1 | 23.2 | 24.4 | 14.3 | 11.6
|  |  | 22 | 17.8 | 15.9 | 16.7 | 19.3 | 20.3 | 18.1 | 17 | 19.1 | 19.1 | 26.5 | 22.8 | 19 | 23.8 | 21.8 | 17.2 | 15.6 | 15.9 | 25.7 | 16.8 | 17.1 | 17.7 | 18.6 | 14.2 | 15.3 | 31 | 17.5 | 17.9 | 21.8 | 14.6 | 13.1 | 19.5 | 19.2 | 18.8 | 18.5 | 25 | 17.7 | 20.5 | 30.2 | 14.2 | 30.2 | 24.4 | 16.3 | 23.6 | 22 | 18.2 | 26.1 | 18.8 | 11 | 23.1 | 24.2 | 15 | 11.3
|  |  | 21.9 | 17.6 | 15.6 | 16.3 | 18.5 | 19.8 | 17.4 | 16.2 | 18.5 | 18.6 | 25.8 | 22.6 | 16.9 | 23.6 | 21.6 | 16.3 | 15.4 | 15.2 | 24.8 | 16.4 | 17 | 17.4 | 18.9 | 13.9 | 15.4 | 29.6 | 16.3 | 16.5 | 20.9 | 14.2 | 12.9 | 18.3 | 18.4 | 17.7 | 17.3 | 23.7 | 16.7 | 19.6 | 28.4 | 14.1 | 29.6 | 23.6 | 15.7 | 22.7 | 21.5 | 17.5 | 25.1 | 19 | 10.7 | 22.8 | 23.9 | 14.3 | 11
|  |  | 21.8 | 17.5 | 15.4 | 15.9 | 17.6 | 19.4 | 16.6 | 15.3 | 17.8 | 18.1 | 25.2 | 22.3 | 14.9 | 23.5 | 21.4 | 15.3 | 15.1 | 14.4 | 23.9 | 16 | 16.9 | 17 | 19.3 | 13.7 | 15.4 | 28.3 | 15.1 | 15.2 | 19.9 | 13.7 | 12.7 | 17.2 | 17.6 | 16.7 | 16.2 | 22.3 | 15.8 | 18.6 | 26.6 | 14 | 29.1 | 22.7 | 15.2 | 21.9 | 21 | 16.7 | 24.1 | 19.1 | 10.3 | 22.4 | 23.7 | 13.7 | 10.6
|  |  | 21.7 | 17.3 | 15.1 | 15.5 | 16.8 | 18.9 | 15.9 | 14.5 | 17.2 | 17.6 | 24.5 | 22.1 | 12.8 | 23.3 | 21.2 | 14.4 | 14.9 | 13.7 | 23 | 15.6 | 16.8 | 16.7 | 19.6 | 13.4 | 15.5 | 26.9 | 13.9 | 13.8 | 19 | 13.3 | 12.5 | 16 | 16.8 | 15.6 | 15 | 21 | 14.8 | 17.7 | 24.8 | 13.9 | 28.5 | 21.9 | 14.6 | 21 | 20.5 | 16 | 23.1 | 19.3 | 10 | 22.1 | 23.4 | 13 | 10.3
|  |  | 20.9 | 16.6 | 13.7 | 15.1 | 16 | 18.5 | 14.6 | 14 | 15.6 | 17.3 | 22.7 | 20.1 | 11.9 | 22 | 19.9 | 14.2 | 14.7 | 12.9 | 21.2 | 14.2 | 15.6 | 15.7 | 17.3 | 12.9 | 14.4 | 25.1 | 13.7 | 13.8 | 17.3 | 12.9 | 12.1 | 14.9 | 15.4 | 13.8 | 14.1 | 19.7 | 14.2 | 16.8 | 23.9 | 13.7 | 24.8 | 20.3 | 13.9 | 20.7 | 20.1 | 14.7 | 20.8 | 18.9 | 9.1 | 21.8 | 22.8 | 12.5 | 10.4
|  |  | 20 | 15.9 | 12.3 | 14.8 | 15.1 | 18.1 | 13.2 | 13.5 | 14.1 | 17.1 | 20.8 | 18 | 11 | 20.6 | 18.5 | 14 | 14.4 | 12 | 19.4 | 12.8 | 14.5 | 14.8 | 15 | 12.5 | 13.3 | 23.4 | 13.5 | 13.9 | 15.5 | 12.5 | 11.8 | 13.8 | 14.1 | 12 | 13.3 | 18.3 | 13.6 | 15.8 | 23.1 | 13.5 | 21.1 | 18.7 | 13.2 | 20.4 | 19.8 | 13.4 | 18.6 | 18.6 | 8.3 | 21.5 | 22.2 | 12 | 10.4
|  |  | 19.2 | 15.2 | 10.9 | 14.4 | 14.3 | 17.7 | 11.9 | 13 | 12.5 | 16.8 | 19 | 16 | 10.1 | 19.3 | 17.2 | 13.8 | 14.2 | 11.2 | 17.6 | 11.4 | 13.3 | 13.8 | 12.7 | 12 | 12.2 | 21.6 | 13.3 | 13.9 | 13.8 | 12.1 | 11.4 | 12.7 | 12.7 | 10.2 | 12.4 | 17 | 13 | 14.9 | 22.2 | 13.3 | 17.4 | 17.1 | 12.5 | 20.1 | 19.4 | 12.1 | 16.3 | 18.2 | 7.4 | 21.2 | 21.6 | 11.5 | 10.5
|  |  | 18.7 | 15 | 10.7 | 13.5 | 13.2 | 17.6 | 11.8 | 11.8 | 12.3 | 17 | 18.6 | 15.4 | 9.9 | 18.4 | 16.7 | 13.3 | 13.9 | 10.7 | 16.8 | 10.4 | 13 | 13 | 11.9 | 12 | 12 | 20.6 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 11.6 | 11.3 | 12.9 | 12.9 | 10.1 | 12.1 | 16.6 | 12.9 | 14.6 | 20.8 | 12.8 | 17.1 | 16.9 | 12.5 | 19.8 | 19.4 | 11.4 | 15.3 | 18.4 | 7.6 | 20.9 | 20.7 | 10.7 | 10.6
|  |  | 18.3 | 14.8 | 10.5 | 12.7 | 12.2 | 17.6 | 11.6 | 10.7 | 12.2 | 17.2 | 18.1 | 14.8 | 9.7 | 17.6 | 16.1 | 12.9 | 13.7 | 10.1 | 16.1 | 9.4 | 12.6 | 12.1 | 11 | 12 | 11.8 | 19.7 | 13.4 | 13 | 12.8 | 11.2 | 11.1 | 13.2 | 13 | 10 | 11.7 | 16.1 | 12.7 | 14.4 | 19.4 | 12.4 | 16.9 | 16.6 | 12.5 | 19.6 | 19.4 | 10.7 | 14.3 | 18.6 | 7.8 | 20.7 | 19.9 | 9.8 | 10.7
|  |  | 17.8 | 14.6 | 10.3 | 11.8 | 11.1 | 17.5 | 11.5 | 9.5 | 12 | 17.4 | 17.7 | 14.2 | 9.5 | 16.7 | 15.6 | 12.4 | 13.4 | 9.6 | 15.3 | 8.4 | 12.3 | 11.3 | 10.2 | 12 | 11.6 | 18.7 | 13.4 | 12.5 | 12.3 | 10.7 | 11 | 13.4 | 13.2 | 9.9 | 11.4 | 15.7 | 12.6 | 14.1 | 18 | 11.9 | 16.6 | 16.4 | 12.5 | 19.3 | 19.4 | 10 | 13.3 | 18.8 | 8 | 20.4 | 19 | 9 | 10.8
|  |  | 17.4 | 14 | 9.8 | 12.3 | 12 | 17.8 | 11.3 | 9.7 | 11.8 | 17.5 | 17.1 | 13.9 | 9.4 | 16.1 | 14.7 | 11.2 | 13.1 | 9.5 | 14.8 | 8.1 | 12.2 | 11.2 | 9.9 | 11.9 | 11.4 | 18.7 | 12.9 | 12.2 | 12.1 | 10.8 | 10.9 | 13.2 | 13 | 9.9 | 10.7 | 15.2 | 12.6 | 14.2 | 17.1 | 11.2 | 16.3 | 16.2 | 11.7 | 18.7 | 18.9 | 9.7 | 12.5 | 19 | 7.9 | 20 | 18.6 | 8.8 | 11
|  |  | 17 | 13.4 | 9.4 | 12.9 | 12.9 | 18 | 11 | 9.9 | 11.6 | 17.6 | 16.5 | 13.5 | 9.2 | 15.4 | 13.7 | 10 | 12.9 | 9.3 | 14.3 | 7.9 | 12 | 11 | 9.7 | 11.7 | 11.3 | 18.6 | 12.5 | 12 | 11.8 | 10.9 | 10.8 | 12.9 | 12.8 | 9.9 | 10 | 14.7 | 12.5 | 14.4 | 16.3 | 10.6 | 15.9 | 16 | 10.8 | 18.1 | 18.5 | 9.3 | 11.7 | 19.1 | 7.7 | 19.7 | 18.3 | 8.5 | 11.1
|  |  | 16.6 | 12.8 | 8.9 | 13.4 | 13.8 | 18.3 | 10.8 | 10.1 | 11.4 | 17.7 | 15.9 | 13.2 | 9.1 | 14.8 | 12.8 | 8.8 | 12.6 | 9.2 | 13.8 | 7.6 | 11.9 | 10.9 | 9.4 | 11.6 | 11.1 | 18.6 | 12 | 11.7 | 11.6 | 11 | 10.7 | 12.7 | 12.6 | 9.9 | 9.3 | 14.2 | 12.5 | 14.5 | 15.4 | 9.9 | 15.6 | 15.8 | 10 | 17.5 | 18 | 9 | 10.9 | 19.3 | 7.6 | 19.3 | 17.9 | 8.3 | 11.3
|  |  | 17.6 | 13.1 | 10 | 13.5 | 14.5 | 18 | 11.4 | 10.8 | 12.7 | 18 | 17 | 13.8 | 9.9 | 16.2 | 13.9 | 10.1 | 13.3 | 10.4 | 15.3 | 9.5 | 12.6 | 11.5 | 11.1 | 11.5 | 11.5 | 19.1 | 12.7 | 12 | 12.3 | 11.2 | 10.9 | 13 | 12.8 | 10.7 | 10.4 | 15.4 | 12.8 | 14.8 | 17.1 | 10.5 | 17.1 | 16.6 | 10.8 | 17.1 | 17.4 | 10.4 | 13.7 | 18.7 | 8.3 | 19.2 | 17.7 | 9.7 | 11.9
|  |  | 18.6 | 13.5 | 11 | 13.5 | 15.1 | 17.8 | 12 | 11.4 | 14.1 | 18.3 | 18 | 14.4 | 10.6 | 17.5 | 15.1 | 11.4 | 14.1 | 11.7 | 16.9 | 11.4 | 13.4 | 12.1 | 12.7 | 11.5 | 12 | 19.6 | 13.5 | 12.2 | 13.1 | 11.4 | 11.1 | 13.4 | 13 | 11.4 | 11.4 | 16.6 | 13.1 | 15 | 18.7 | 11.1 | 18.5 | 17.4 | 11.7 | 16.7 | 16.8 | 11.8 | 16.6 | 18.1 | 9.1 | 19 | 17.6 | 11.1 | 12.4
|  |  | 19.6 | 13.8 | 12.1 | 13.6 | 15.8 | 17.5 | 12.6 | 12.1 | 15.4 | 18.6 | 19.1 | 15 | 11.4 | 18.9 | 16.2 | 12.7 | 14.8 | 12.9 | 18.4 | 13.3 | 14.1 | 12.7 | 14.4 | 11.4 | 12.4 | 20.1 | 14.2 | 12.5 | 13.8 | 11.6 | 11.3 | 13.7 | 13.2 | 12.2 | 12.5 | 17.8 | 13.4 | 15.3 | 20.4 | 11.7 | 20 | 18.2 | 12.5 | 16.3 | 16.2 | 13.2 | 19.4 | 17.5 | 9.8 | 18.9 | 17.4 | 12.5 | 13
|  |  | 21.3 | 15 | 12.8 | 14.2 | 16.9 | 17.5 | 12.1 | 12.9 | 16.3 | 19.9 | 21.3 | 15.9 | 12.3 | 20.9 | 16.8 | 13.7 | 15.9 | 13.7 | 20.4 | 14.4 | 15.1 | 12.7 | 15.6 | 11.6 | 13.4 | 21.4 | 15.2 | 13.8 | 15.2 | 12.1 | 11.9 | 14.2 | 13.9 | 13.1 | 13.4 | 19.1 | 14.4 | 15.3 | 21.5 | 13.1 | 21.5 | 20.1 | 13.4 | 16.5 | 16 | 14.1 | 21.6 | 17.6 | 11.1 | 18.9 | 18.1 | 13.3 | 13.7
|  |  | 23.1 | 16.3 | 13.4 | 14.9 | 18.1 | 17.5 | 11.6 | 13.8 | 17.3 | 21.3 | 23.5 | 16.9 | 13.3 | 23 | 17.5 | 14.8 | 17 | 14.5 | 22.3 | 15.4 | 16.1 | 12.7 | 16.8 | 11.8 | 14.3 | 22.7 | 16.1 | 15.1 | 16.5 | 12.7 | 12.4 | 14.6 | 14.6 | 14 | 14.2 | 20.4 | 15.4 | 15.4 | 22.7 | 14.6 | 23.1 | 22 | 14.4 | 16.7 | 15.8 | 15 | 23.7 | 17.7 | 12.4 | 18.8 | 18.7 | 14.2 | 14.5
|  |  | 24.8 | 17.5 | 14.1 | 15.5 | 19.2 | 17.5 | 11.1 | 14.6 | 18.2 | 22.6 | 25.7 | 17.8 | 14.2 | 25 | 18.1 | 15.8 | 18.1 | 15.3 | 24.3 | 16.5 | 17.1 | 12.7 | 18 | 12 | 15.3 | 24 | 17.1 | 16.4 | 17.9 | 13.2 | 13 | 15.1 | 15.3 | 14.9 | 15.1 | 21.7 | 16.4 | 15.4 | 23.8 | 16 | 24.6 | 23.9 | 15.3 | 16.9 | 15.6 | 15.9 | 25.9 | 17.8 | 13.7 | 18.8 | 19.4 | 15 | 15.2
|  |  | 24.8 | 16.9 | 13.5 | 14.2 | 19.4 | 17.4 | 13 | 14.1 | 18.5 | 22.1 | 26.5 | 17.9 | 13 | 25.7 | 18.8 | 16.1 | 18.6 | 15.6 | 24.7 | 16.3 | 17.2 | 13.4 | 18.9 | 12.5 | 15.9 | 24.2 | 17.8 | 16.9 | 18.1 | 14.5 | 13.7 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.8 | 22.2 | 17 | 15.8 | 23.9 | 16.3 | 25 | 24.4 | 15.9 | 17.1 | 15.5 | 15.5 | 26.4 | 18.6 | 13.8 | 19.6 | 19.6 | 15.7 | 15.8
|  |  | 24.8 | 16.3 | 13 | 12.8 | 19.6 | 17.4 | 14.8 | 13.5 | 18.9 | 21.6 | 27.2 | 18.1 | 11.7 | 26.3 | 19.5 | 16.3 | 19 | 16 | 25.2 | 16 | 17.4 | 14.2 | 19.7 | 12.9 | 16.5 | 24.5 | 18.6 | 17.3 | 18.4 | 15.7 | 14.3 | 16.2 | 15.8 | 15.8 | 16.6 | 22.8 | 17.5 | 16.3 | 24.1 | 16.5 | 25.3 | 25 | 16.6 | 17.4 | 15.3 | 15 | 27 | 19.3 | 13.9 | 20.4 | 19.9 | 16.4 | 16.3
|  |  | 24.8 | 15.7 | 12.4 | 11.5 | 19.8 | 17.3 | 16.7 | 13 | 19.2 | 21.1 | 28 | 18.2 | 10.5 | 27 | 20.2 | 16.6 | 19.5 | 16.3 | 25.6 | 15.8 | 17.5 | 14.9 | 20.6 | 13.4 | 17.1 | 24.7 | 19.3 | 17.8 | 18.6 | 17 | 15 | 16.7 | 16.1 | 16.2 | 17.3 | 23.3 | 18.1 | 16.7 | 24.2 | 16.8 | 25.7 | 25.5 | 17.2 | 17.6 | 15.2 | 14.6 | 27.5 | 20.1 | 14 | 21.2 | 20.1 | 17.1 | 16.9
|  |  | 24.8 | 15.1 | 13 | 12.7 | 19.7 | 17.3 | 17 | 12.8 | 19.1 | 20.9 | 28.2 | 17.7 | 11.1 | 27.1 | 20.2 | 16 | 19.4 | 16 | 25.8 | 16.2 | 18.3 | 14.8 | 20.8 | 13.7 | 16.9 | 24.9 | 19 | 18.4 | 19.1 | 17.2 | 15.5 | 16.9 | 16.2 | 15.9 | 17.1 | 23.4 | 18.5 | 17.5 | 23.5 | 17.3 | 25.6 | 25.5 | 17.3 | 17.4 | 15.7 | 14.8 | 27.5 | 20.6 | 13.9 | 21.2 | 20 | 17.4 | 17
|  |  | 24.8 | 14.6 | 13.7 | 13.8 | 19.5 | 17.3 | 17.4 | 12.6 | 18.9 | 20.8 | 28.4 | 17.3 | 11.6 | 27.1 | 20.2 | 15.5 | 19.4 | 15.6 | 26.1 | 16.6 | 19.2 | 14.6 | 20.9 | 14.1 | 16.6 | 25.1 | 18.7 | 19 | 19.7 | 17.5 | 16.1 | 17 | 16.4 | 15.6 | 17 | 23.5 | 18.8 | 18.2 | 22.7 | 17.9 | 25.5 | 25.6 | 17.3 | 17.3 | 16.2 | 14.9 | 27.5 | 21.1 | 13.7 | 21.3 | 19.8 | 17.6 | 17.1
|  |  | 24.8 | 14 | 14.3 | 15 | 19.4 | 17.3 | 17.7 | 12.4 | 18.8 | 20.6 | 28.6 | 16.8 | 12.2 | 27.2 | 20.2 | 14.9 | 19.3 | 15.3 | 26.3 | 17 | 20 | 14.5 | 21.1 | 14.4 | 16.4 | 25.3 | 18.4 | 19.6 | 20.2 | 17.7 | 16.6 | 17.2 | 16.5 | 15.3 | 16.8 | 23.6 | 19.2 | 19 | 22 | 18.4 | 25.4 | 25.6 | 17.4 | 17.1 | 16.7 | 15.1 | 27.5 | 21.6 | 13.6 | 21.3 | 19.7 | 17.9 | 17.2
|  |  | 24.8 | 14.1 | 13.7 | 14.8 | 18.7 | 17 | 17.2 | 12.2 | 18.7 | 20.3 | 27.8 | 15.9 | 12.5 | 26.6 | 19.5 | 14.3 | 18.8 | 14.5 | 25.5 | 15.8 | 19.9 | 13.8 | 20.5 | 13.9 | 16 | 24 | 17.3 | 19.8 | 20.2 | 16.7 | 16.1 | 16.4 | 16 | 13.7 | 15.6 | 23.2 | 17.8 | 18.2 | 22.2 | 17.4 | 24.8 | 24.5 | 16.7 | 17.1 | 16.8 | 14.6 | 26.4 | 21.2 | 13.5 | 21 | 19.7 | 17.1 | 16.8
|  |  | 24.8 | 14.1 | 13.1 | 14.5 | 17.9 | 16.8 | 16.6 | 11.9 | 18.5 | 20 | 27 | 15.1 | 12.8 | 26 | 18.9 | 13.6 | 18.2 | 13.6 | 24.7 | 14.5 | 19.8 | 13.1 | 20 | 13.3 | 15.6 | 22.7 | 16.2 | 19.9 | 20.3 | 15.7 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 12 | 14.3 | 22.7 | 16.4 | 17.5 | 22.4 | 16.4 | 24.1 | 23.3 | 16 | 17.1 | 16.8 | 14.1 | 25.3 | 20.9 | 13.3 | 20.7 | 19.7 | 16.2 | 16.3
|  |  | 24.8 | 14.2 | 12.5 | 14.3 | 17.2 | 16.5 | 16.1 | 11.7 | 18.4 | 19.7 | 26.2 | 14.2 | 13.1 | 25.4 | 18.2 | 13 | 17.7 | 12.8 | 23.9 | 13.3 | 19.7 | 12.4 | 19.4 | 12.8 | 15.2 | 21.4 | 15.1 | 20.1 | 20.3 | 14.7 | 15 | 14.9 | 15.1 | 10.4 | 13.1 | 22.3 | 15 | 16.7 | 22.6 | 15.4 | 23.5 | 22.2 | 15.3 | 17.1 | 16.9 | 13.6 | 24.2 | 20.5 | 13.2 | 20.4 | 19.7 | 15.4 | 15.9
|  |  | 23.7 | 13.7 | 11.6 | 13.5 | 16.6 | 16.6 | 14.9 | 11.5 | 16.9 | 19.6 | 24.1 | 13.1 | 11.9 | 23.8 | 16.4 | 12.9 | 16 | 11.9 | 22.1 | 12.4 | 18.3 | 12.4 | 17.6 | 12.6 | 14.1 | 19.8 | 14.3 | 18.6 | 17.8 | 13.1 | 14.2 | 14.3 | 13.5 | 9.8 | 12.2 | 21 | 13.5 | 16.4 | 20.9 | 14.1 | 22 | 21.2 | 13.4 | 16.8 | 16.4 | 12.5 | 21.8 | 20 | 12.5 | 20.2 | 19.7 | 14.4 | 14.8
|  |  | 22.7 | 13.2 | 10.7 | 12.8 | 16 | 16.8 | 13.7 | 11.3 | 15.3 | 19.5 | 22.1 | 11.9 | 10.7 | 22.1 | 14.6 | 12.7 | 14.2 | 11.1 | 20.4 | 11.4 | 17 | 12.3 | 15.9 | 12.4 | 13 | 18.1 | 13.5 | 17.2 | 15.4 | 11.6 | 13.5 | 13.8 | 12 | 9.2 | 11.3 | 19.6 | 12 | 16.2 | 19.1 | 12.8 | 20.5 | 20.2 | 11.4 | 16.6 | 16 | 11.5 | 19.4 | 19.5 | 11.7 | 19.9 | 19.7 | 13.4 | 13.8
|  |  | 21.6 | 12.7 | 9.8 | 12 | 15.4 | 16.9 | 12.5 | 11.1 | 13.8 | 19.4 | 20 | 10.8 | 9.5 | 20.5 | 12.8 | 12.6 | 12.5 | 10.2 | 18.6 | 10.5 | 15.6 | 12.3 | 14.1 | 12.2 | 11.9 | 16.5 | 12.7 | 15.7 | 12.9 | 10 | 12.7 | 13.2 | 10.4 | 8.6 | 10.4 | 18.3 | 10.5 | 15.9 | 17.4 | 11.5 | 19 | 19.2 | 9.5 | 16.3 | 15.5 | 10.4 | 17 | 19 | 11 | 19.7 | 19.7 | 12.4 | 12.7
|  |  | 20.8 | 12.3 | 9.6 | 12 | 15.5 | 16.5 | 12.1 | 10.9 | 13.5 | 18.7 | 19.7 | 10.5 | 8.9 | 19.7 | 12.1 | 11.6 | 11.8 | 9.8 | 18.2 | 10 | 15.1 | 12.1 | 13.1 | 11.9 | 11.8 | 15.1 | 12.6 | 15.1 | 12 | 9.6 | 12.3 | 12.4 | 9.7 | 8.7 | 9.9 | 17.9 | 10.1 | 15.9 | 16.9 | 11 | 18.3 | 18 | 8.6 | 15.9 | 15.4 | 9.9 | 16.3 | 18.7 | 9.9 | 19.7 | 19.5 | 12 | 12.3
|  |  | 19.9 | 12 | 9.3 | 12 | 15.7 | 16.2 | 11.6 | 10.7 | 13.3 | 18.1 | 19.4 | 10.3 | 8.4 | 18.9 | 11.3 | 10.7 | 11 | 9.5 | 17.8 | 9.4 | 14.6 | 11.9 | 12.2 | 11.7 | 11.6 | 13.7 | 12.5 | 14.6 | 11 | 9.2 | 11.9 | 11.6 | 9.1 | 8.9 | 9.5 | 17.6 | 9.6 | 15.9 | 16.5 | 10.5 | 17.7 | 16.9 | 7.7 | 15.4 | 15.2 | 9.3 | 15.7 | 18.3 | 8.7 | 19.6 | 19.2 | 11.5 | 12
|  |  | 19.1 | 11.6 | 9.1 | 12 | 15.8 | 15.8 | 11.2 | 10.5 | 13 | 17.4 | 19.1 | 10 | 7.8 | 18.1 | 10.6 | 9.7 | 10.3 | 9.1 | 17.4 | 8.9 | 14.1 | 11.7 | 11.2 | 11.4 | 11.5 | 12.3 | 12.4 | 14 | 10.1 | 8.8 | 11.5 | 10.8 | 8.4 | 9 | 9 | 17.2 | 9.2 | 15.9 | 16 | 10 | 17 | 15.7 | 6.8 | 15 | 15.1 | 8.8 | 15 | 18 | 7.6 | 19.6 | 19 | 11.1 | 11.6
|  |  | 18.8 | 12.8 | 9.2 | 11.9 | 15.6 | 16 | 11 | 10.2 | 13 | 18 | 18.5 | 9.5 | 8.2 | 17.4 | 10.2 | 9.7 | 10 | 9 | 16.9 | 9 | 13.6 | 11.4 | 10.9 | 11.1 | 11 | 12.2 | 12.2 | 13.5 | 9.8 | 8.7 | 10.6 | 10 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 16.9 | 8.9 | 15 | 15.7 | 10.1 | 16.5 | 14.9 | 6.7 | 14.3 | 14.6 | 8.7 | 14.4 | 18 | 7.3 | 19.3 | 18.7 | 10.9 | 11.4
|  |  | 18.5 | 13.9 | 9.3 | 11.9 | 15.5 | 16.1 | 10.9 | 10 | 13 | 18.5 | 17.9 | 9 | 8.5 | 16.7 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 8.8 | 16.3 | 9.2 | 13.1 | 11.1 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 12.2 | 11.9 | 13 | 9.6 | 8.6 | 9.7 | 9.2 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 16.7 | 8.7 | 14 | 15.3 | 10.1 | 15.9 | 14.2 | 6.7 | 13.7 | 14 | 8.7 | 13.8 | 18 | 7.1 | 19 | 18.3 | 10.8 | 11.1
|  |  | 18.2 | 15.1 | 9.4 | 11.8 | 15.3 | 16.3 | 10.7 | 9.7 | 13 | 19.1 | 17.3 | 8.5 | 8.9 | 16 | 9.4 | 9.7 | 9.3 | 8.7 | 15.8 | 9.3 | 12.6 | 10.8 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 12.1 | 11.7 | 12.5 | 9.3 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 16.4 | 8.4 | 13.1 | 15 | 10.2 | 15.4 | 13.4 | 6.6 | 13 | 13.5 | 8.6 | 13.2 | 18 | 6.8 | 18.7 | 18 | 10.6 | 10.9
|  |  | 19 | 15.2 | 9.9 | 12.1 | 16.1 | 16.4 | 11.2 | 10.6 | 13 | 19.6 | 18.5 | 9.9 | 9.2 | 17.2 | 10.3 | 10.3 | 10.7 | 9.5 | 17.4 | 10.2 | 13.5 | 11 | 12.4 | 11 | 10.7 | 13.8 | 11.7 | 13.8 | 11.5 | 10 | 10.4 | 10.1 | 10.4 | 9.3 | 9.3 | 16.3 | 9.9 | 13.5 | 16.1 | 11.6 | 16.7 | 14.6 | 8.3 | 13 | 13.3 | 9.3 | 15.4 | 18.3 | 8.3 | 18.7 | 18.6 | 10.8 | 11.8
|  |  | 19.8 | 15.4 | 10.5 | 12.4 | 16.8 | 16.6 | 11.6 | 11.6 | 13 | 20 | 19.8 | 11.2 | 9.5 | 18.3 | 11.3 | 10.9 | 12 | 10.2 | 19 | 11.1 | 14.4 | 11.3 | 14.5 | 11.7 | 11.4 | 15.5 | 11.6 | 15.1 | 13.8 | 11.4 | 12 | 11.9 | 12.2 | 10.3 | 10 | 16.3 | 11.4 | 14 | 17.1 | 12.9 | 18 | 15.8 | 9.9 | 12.9 | 13.2 | 9.9 | 17.6 | 18.5 | 9.9 | 18.6 | 19.2 | 11 | 12.8
|  |  | 20.6 | 15.5 | 11 | 12.7 | 17.6 | 16.7 | 12.1 | 12.5 | 13 | 20.5 | 21 | 12.6 | 9.8 | 19.5 | 12.2 | 11.5 | 13.4 | 11 | 20.6 | 12 | 15.3 | 11.5 | 16.5 | 12.3 | 12 | 17.2 | 11.6 | 16.4 | 16 | 12.9 | 13.6 | 13.6 | 14 | 11.2 | 10.6 | 16.2 | 12.9 | 14.4 | 18.2 | 14.3 | 19.3 | 17 | 11.6 | 12.9 | 13 | 10.6 | 19.8 | 18.8 | 11.4 | 18.6 | 19.8 | 11.2 | 13.7
|  |  | 22.3 | 15.6 | 11.5 | 12.3 | 17.6 | 16.9 | 11.9 | 12.8 | 13.3 | 22.3 | 22.9 | 13.3 | 10.1 | 21.8 | 13.6 | 12.8 | 14.9 | 11.9 | 22.4 | 13 | 17.4 | 12.4 | 18 | 14.3 | 12.9 | 18.6 | 12.4 | 18.1 | 18.2 | 14.6 | 14.9 | 15.4 | 15.5 | 11.9 | 11 | 16.4 | 14.2 | 16.1 | 20.2 | 16.1 | 21.3 | 19.4 | 14 | 14.1 | 13.9 | 12 | 22 | 18.1 | 12.5 | 18.6 | 20.9 | 11.5 | 15.4
|  |  | 24 | 15.6 | 12.1 | 11.9 | 17.5 | 17.1 | 11.8 | 13.2 | 13.5 | 24.2 | 24.8 | 13.9 | 10.5 | 24.2 | 15 | 14 | 16.3 | 12.8 | 24.3 | 14 | 19.5 | 13.4 | 19.5 | 16.2 | 13.9 | 20 | 13.3 | 19.8 | 20.3 | 16.4 | 16.3 | 17.2 | 17.1 | 12.5 | 11.3 | 16.5 | 15.4 | 17.8 | 22.1 | 18 | 23.2 | 21.9 | 16.4 | 15.4 | 14.8 | 13.4 | 24.3 | 17.3 | 13.6 | 18.6 | 21.9 | 11.9 | 17
|  |  | 25.7 | 15.7 | 12.6 | 11.5 | 17.5 | 17.3 | 11.6 | 13.5 | 13.8 | 26 | 26.7 | 14.6 | 10.8 | 26.5 | 16.4 | 15.3 | 17.8 | 13.7 | 26.1 | 15 | 21.6 | 14.3 | 21 | 18.2 | 14.8 | 21.4 | 14.1 | 21.5 | 22.5 | 18.1 | 17.6 | 19 | 18.6 | 13.2 | 11.7 | 16.7 | 16.7 | 19.5 | 24.1 | 19.8 | 25.2 | 24.3 | 18.8 | 16.6 | 15.7 | 14.8 | 26.5 | 16.6 | 14.7 | 18.6 | 23 | 12.2 | 18.7
|  |  | 26.1 | 15.8 | 12.7 | 12.6 | 17.9 | 17.3 | 12.1 | 13.3 | 14 | 25.1 | 27.4 | 15.3 | 11.4 | 26.8 | 16.5 | 16.6 | 18.7 | 13.7 | 26.4 | 14.1 | 22.1 | 15.2 | 22 | 18.7 | 16.1 | 22.6 | 15.4 | 22.1 | 23.5 | 19.1 | 18.4 | 19.7 | 19.6 | 13.8 | 12.1 | 16.4 | 16.8 | 20.2 | 22.6 | 20.3 | 23.7 | 24.7 | 19.6 | 17.5 | 16.5 | 15 | 26.3 | 17.2 | 15 | 18.9 | 23.2 | 12.7 | 19.4
|  |  | 26.4 | 15.8 | 12.9 | 13.7 | 18.3 | 17.4 | 12.7 | 13 | 14.2 | 24.1 | 28 | 15.9 | 12.1 | 27.2 | 16.7 | 17.9 | 19.7 | 13.8 | 26.8 | 13.3 | 22.6 | 16.1 | 22.9 | 19.2 | 17.5 | 23.8 | 16.7 | 22.6 | 24.6 | 20.2 | 19.3 | 20.5 | 20.6 | 14.3 | 12.6 | 16.2 | 17 | 20.8 | 21.2 | 20.9 | 22.2 | 25.2 | 20.3 | 18.3 | 17.4 | 15.2 | 26.2 | 17.8 | 15.2 | 19.3 | 23.4 | 13.3 | 20
|  |  | 26.8 | 15.9 | 13 | 14.8 | 18.7 | 17.4 | 13.2 | 12.8 | 14.4 | 23.2 | 28.7 | 16.6 | 12.7 | 27.5 | 16.8 | 19.2 | 20.6 | 13.8 | 27.1 | 12.4 | 23.1 | 17 | 23.9 | 19.7 | 18.8 | 25 | 18 | 23.2 | 25.6 | 21.2 | 20.1 | 21.2 | 21.6 | 14.9 | 13 | 15.9 | 17.1 | 21.5 | 19.7 | 21.4 | 20.7 | 25.6 | 21.1 | 19.2 | 18.2 | 15.4 | 26 | 18.4 | 15.5 | 19.6 | 23.6 | 13.8 | 20.7
|  |  | 27.1 | 16.1 | 14 | 15 | 18.9 | 17.8 | 13.6 | 13.4 | 14.3 | 22.5 | 28.9 | 16.7 | 13.6 | 27.8 | 16.6 | 19.8 | 20.9 | 13.5 | 27.2 | 13.5 | 23.9 | 17.1 | 24 | 20.1 | 18.1 | 25.4 | 18.6 | 24.1 | 25.8 | 21.5 | 20.1 | 19.8 | 20.6 | 14.3 | 13.2 | 16.5 | 18.2 | 21.9 | 19.8 | 21.6 | 20.9 | 25.7 | 21.5 | 19.6 | 18.4 | 14.7 | 25.8 | 18.9 | 16.2 | 20.1 | 23.2 | 14 | 20.4
|  |  | 27.4 | 16.3 | 15 | 15.1 | 19.2 | 18.3 | 14 | 13.9 | 14.1 | 21.9 | 29.2 | 16.7 | 14.4 | 28 | 16.5 | 20.3 | 21.2 | 13.3 | 27.3 | 14.5 | 24.7 | 17.3 | 24.2 | 20.5 | 17.5 | 25.9 | 19.3 | 24.9 | 26 | 21.8 | 20.2 | 18.4 | 19.6 | 13.6 | 13.4 | 17.2 | 19.4 | 22.3 | 19.9 | 21.8 | 21.2 | 25.8 | 21.9 | 19.9 | 18.7 | 13.9 | 25.5 | 19.3 | 17 | 20.5 | 22.8 | 14.3 | 20.2
|  |  | 27.7 | 16.5 | 16 | 15.3 | 19.4 | 18.7 | 14.4 | 14.5 | 14 | 21.2 | 29.4 | 16.8 | 15.3 | 28.3 | 16.3 | 20.9 | 21.5 | 13 | 27.4 | 15.6 | 25.5 | 17.4 | 24.3 | 20.9 | 16.8 | 26.3 | 19.9 | 25.8 | 26.2 | 22.1 | 20.2 | 17 | 18.6 | 13 | 13.6 | 17.8 | 20.5 | 22.7 | 20 | 22 | 21.4 | 25.9 | 22.3 | 20.3 | 18.9 | 13.2 | 25.3 | 19.8 | 17.7 | 21 | 22.4 | 14.5 | 19.9
|  |  | 26.7 | 16.5 | 15.4 | 15.2 | 18.5 | 18.8 | 14.2 | 14.3 | 14 | 21 | 28.8 | 17 | 15.3 | 27.7 | 16.3 | 20.1 | 20.9 | 13.3 | 26.5 | 15.1 | 24.7 | 16.3 | 23.7 | 20.2 | 16.4 | 25.4 | 19.1 | 25.2 | 25.5 | 21.5 | 20.2 | 17.5 | 18.5 | 13 | 12.6 | 17.9 | 19.4 | 22.2 | 20.1 | 21.9 | 21.3 | 25 | 21.6 | 19.3 | 18.4 | 13 | 23.9 | 19.7 | 16.9 | 21.1 | 22.1 | 13.6 | 18.7
|  |  | 25.8 | 16.5 | 14.8 | 15.2 | 17.7 | 19 | 14 | 14 | 14 | 20.9 | 28.3 | 17.1 | 15.3 | 27.2 | 16.4 | 19.2 | 20.4 | 13.5 | 25.7 | 14.5 | 24 | 15.2 | 23 | 19.6 | 16 | 24.5 | 18.4 | 24.6 | 24.8 | 20.8 | 20.2 | 18 | 18.3 | 12.9 | 11.5 | 17.9 | 18.2 | 21.6 | 20.3 | 21.9 | 21.1 | 24.2 | 21 | 18.3 | 18 | 12.9 | 22.4 | 19.5 | 16.1 | 21.3 | 21.7 | 12.8 | 17.6
|  |  | 24.8 | 16.5 | 14.2 | 15.1 | 16.8 | 19.1 | 13.8 | 13.8 | 14 | 20.7 | 27.7 | 17.3 | 15.3 | 26.6 | 16.4 | 18.4 | 19.8 | 13.8 | 24.8 | 14 | 23.2 | 14.1 | 22.4 | 18.9 | 15.6 | 23.6 | 17.6 | 24 | 24.1 | 20.2 | 20.2 | 18.5 | 18.2 | 12.9 | 10.5 | 18 | 17.1 | 21.1 | 20.4 | 21.8 | 21 | 23.3 | 20.3 | 17.3 | 17.5 | 12.7 | 21 | 19.4 | 15.3 | 21.4 | 21.4 | 11.9 | 16.4
|  |  | 24.1 | 16.2 | 12.9 | 14.8 | 15.9 | 18.9 | 13.8 | 13.2 | 13.7 | 19.7 | 25.9 | 15.8 | 15.3 | 24.1 | 15.4 | 17.3 | 18 | 12.9 | 23.1 | 12.9 | 22.2 | 13.3 | 21.5 | 17.8 | 15.5 | 21.5 | 17 | 22.7 | 22.1 | 17.8 | 17.9 | 16.9 | 16.9 | 11.8 | 9.9 | 17.6 | 16.1 | 20.1 | 19.8 | 20.4 | 20.6 | 21.3 | 19 | 15.4 | 15.7 | 11.4 | 20 | 19 | 13.6 | 20.2 | 20.8 | 11.7 | 15.6
|  |  | 23.4 | 15.8 | 11.7 | 14.6 | 15.1 | 18.6 | 13.7 | 12.7 | 13.3 | 18.6 | 24.1 | 14.3 | 15.3 | 21.7 | 14.4 | 16.2 | 16.2 | 11.9 | 21.5 | 11.7 | 21.2 | 12.4 | 20.7 | 16.8 | 15.3 | 19.3 | 16.5 | 21.5 | 20.2 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 15.5 | 10.6 | 9.2 | 17.2 | 15 | 19 | 19.1 | 18.9 | 20.1 | 19.4 | 17.8 | 13.4 | 14 | 10.2 | 19.1 | 18.6 | 11.9 | 19 | 20.3 | 11.4 | 14.9
|  |  | 22.7 | 15.5 | 10.4 | 14.3 | 14.2 | 18.4 | 13.7 | 12.1 | 13 | 17.6 | 22.3 | 12.8 | 15.3 | 19.2 | 13.4 | 15.1 | 14.4 | 11 | 19.8 | 10.6 | 20.2 | 11.6 | 19.8 | 15.7 | 15.2 | 17.2 | 15.9 | 20.2 | 18.2 | 13 | 13.2 | 13.6 | 14.2 | 9.5 | 8.6 | 16.8 | 14 | 18 | 18.5 | 17.5 | 19.7 | 17.4 | 16.5 | 11.5 | 12.2 | 8.9 | 18.1 | 18.2 | 10.2 | 17.8 | 19.7 | 11.2 | 14.1
|  |  | 22 | 16.1 | 10.2 | 14.6 | 14.2 | 18.4 | 14 | 12.3 | 12.7 | 18.9 | 21.8 | 12.6 | 15.4 | 18.6 | 13.2 | 14.5 | 13.5 | 10.7 | 18.5 | 10.2 | 19 | 11.6 | 19.1 | 15.3 | 15.1 | 16.3 | 15.3 | 19 | 17.9 | 12.1 | 12.5 | 13.2 | 13.7 | 9.2 | 8.3 | 16.4 | 13.8 | 16.7 | 18.4 | 17.1 | 19.3 | 16.8 | 15.7 | 11.1 | 11.3 | 8.6 | 17.6 | 17.8 | 9.3 | 17.4 | 19.3 | 11.1 | 13.8
|  |  | 21.2 | 16.6 | 9.9 | 14.8 | 14.2 | 18.5 | 14.2 | 12.6 | 12.3 | 20.3 | 21.2 | 12.3 | 15.4 | 18 | 13 | 14 | 12.5 | 10.3 | 17.2 | 9.8 | 17.9 | 11.7 | 18.4 | 15 | 15 | 15.4 | 14.6 | 17.9 | 17.5 | 11.3 | 11.7 | 12.9 | 13.3 | 8.9 | 8 | 15.9 | 13.7 | 15.4 | 18.3 | 16.8 | 18.8 | 16.1 | 14.8 | 10.8 | 10.4 | 8.2 | 17 | 17.4 | 8.3 | 17.1 | 19 | 11.1 | 13.6
|  |  | 20.5 | 17.2 | 9.7 | 15.1 | 14.2 | 18.5 | 14.5 | 12.8 | 12 | 21.6 | 20.7 | 12.1 | 15.5 | 17.4 | 12.8 | 13.4 | 11.6 | 10 | 15.9 | 9.4 | 16.7 | 11.7 | 17.7 | 14.6 | 14.9 | 14.5 | 14 | 16.7 | 17.2 | 10.4 | 11 | 12.5 | 12.8 | 8.6 | 7.7 | 15.5 | 13.5 | 14.1 | 18.2 | 16.4 | 18.4 | 15.5 | 14 | 10.4 | 9.5 | 7.9 | 16.5 | 17 | 7.4 | 16.7 | 18.6 | 11 | 13.3
|  |  | 20.2 | 16.8 | 9.9 | 15.1 | 14.3 | 17.3 | 14.9 | 12.9 | 11.5 | 21.2 | 20 | 11.7 | 15.2 | 17.3 | 12.8 | 13.2 | 11.1 | 10 | 15.3 | 8.9 | 16.5 | 10.9 | 17.3 | 13.7 | 15 | 13.9 | 13.7 | 16.4 | 16.6 | 9.9 | 10.5 | 12 | 12.8 | 8.6 | 7.4 | 15.2 | 13.3 | 13.3 | 17.8 | 16.3 | 18.2 | 14.8 | 13.1 | 9.7 | 9 | 7.4 | 16 | 17.2 | 7.1 | 16.5 | 17.8 | 10.9 | 12.8
|  |  | 19.9 | 16.5 | 10 | 15 | 14.3 | 16.2 | 15.3 | 13.1 | 10.9 | 20.8 | 19.2 | 11.3 | 14.9 | 17.1 | 12.8 | 12.9 | 10.7 | 9.9 | 14.6 | 8.5 | 16.3 | 10.2 | 16.9 | 12.9 | 15.1 | 13.4 | 13.4 | 16 | 15.9 | 9.3 | 10.1 | 11.4 | 12.7 | 8.6 | 7.2 | 14.9 | 13.1 | 12.5 | 17.4 | 16.3 | 18 | 14.1 | 12.1 | 9 | 8.5 | 6.9 | 15.5 | 17.3 | 6.7 | 16.2 | 17 | 10.7 | 12.3
|  |  | 19.6 | 16.1 | 10.2 | 15 | 14.4 | 15 | 15.7 | 13.2 | 10.4 | 20.4 | 18.5 | 10.9 | 14.6 | 17 | 12.8 | 12.7 | 10.2 | 9.9 | 14 | 8 | 16.1 | 9.4 | 16.5 | 12 | 15.2 | 12.8 | 13.1 | 15.7 | 15.3 | 8.8 | 9.6 | 10.9 | 12.7 | 8.6 | 6.9 | 14.6 | 12.9 | 11.7 | 17 | 16.2 | 17.8 | 13.4 | 11.2 | 8.3 | 8 | 6.4 | 15 | 17.5 | 6.4 | 16 | 16.2 | 10.6 | 11.8
|  |  | 20.3 | 16.2 | 11.5 | 15 | 14.3 | 16.3 | 16 | 13.9 | 11.5 | 20.1 | 19.2 | 11.6 | 14.7 | 18.6 | 13.5 | 12.9 | 12.4 | 10.6 | 15.8 | 9 | 16.2 | 9.9 | 16.6 | 13.2 | 15.4 | 15.2 | 13.7 | 15.8 | 16.3 | 10.4 | 10.9 | 11.9 | 12.8 | 9.2 | 8.3 | 14.8 | 13 | 12.6 | 17.2 | 17.1 | 18.2 | 14.9 | 13.4 | 10.2 | 9.8 | 7.9 | 15.8 | 18.1 | 8.5 | 16.4 | 17.6 | 11.4 | 13.1
|  |  | 20.9 | 16.2 | 12.8 | 14.9 | 14.3 | 17.6 | 16.3 | 14.6 | 12.7 | 19.9 | 20 | 12.2 | 14.9 | 20.1 | 14.1 | 13 | 14.5 | 11.4 | 17.5 | 10 | 16.4 | 10.4 | 16.7 | 14.3 | 15.5 | 17.7 | 14.3 | 16 | 17.2 | 11.9 | 12.1 | 12.8 | 12.9 | 9.8 | 9.6 | 14.9 | 13.2 | 13.5 | 17.3 | 18.1 | 18.6 | 16.4 | 15.6 | 12.1 | 11.5 | 9.3 | 16.5 | 18.7 | 10.5 | 16.9 | 19 | 12.1 | 14.4
|  |  | 21.6 | 16.3 | 14.1 | 14.9 | 14.2 | 18.9 | 16.6 | 15.3 | 13.8 | 19.6 | 20.7 | 12.9 | 15 | 21.7 | 14.8 | 13.2 | 16.7 | 12.1 | 19.3 | 11 | 16.5 | 10.9 | 16.8 | 15.5 | 15.7 | 20.1 | 14.9 | 16.1 | 18.2 | 13.5 | 13.4 | 13.8 | 13 | 10.4 | 11 | 15.1 | 13.3 | 14.4 | 17.5 | 19 | 19 | 17.9 | 17.8 | 14 | 13.3 | 10.8 | 17.3 | 19.3 | 12.6 | 17.3 | 20.4 | 12.9 | 15.7
|  |  | 22.9 | 16.5 | 14.8 | 15.3 | 15.3 | 19.2 | 17 | 15.9 | 13.1 | 20.4 | 20.4 | 15 | 15.5 | 23.5 | 16.3 | 13.5 | 18.3 | 13.5 | 21.4 | 11.9 | 16.4 | 12 | 18.1 | 17.3 | 16.3 | 21.7 | 15.4 | 16.6 | 18.7 | 15.9 | 15.9 | 15.2 | 14.4 | 11.5 | 12 | 15 | 13.5 | 15.9 | 17.9 | 20.3 | 19.3 | 20.2 | 20 | 15.2 | 14.7 | 12.1 | 17.5 | 20 | 14.3 | 19.8 | 22.1 | 14.2 | 17.3
|  |  | 24.1 | 16.7 | 15.5 | 15.7 | 16.5 | 19.6 | 17.4 | 16.6 | 12.3 | 21.2 | 20 | 17.1 | 15.9 | 25.2 | 17.7 | 13.9 | 19.9 | 14.9 | 23.5 | 12.7 | 16.4 | 13.1 | 19.5 | 19 | 16.8 | 23.2 | 15.8 | 17.2 | 19.1 | 18.4 | 18.5 | 16.5 | 15.8 | 12.7 | 12.9 | 15 | 13.7 | 17.3 | 18.4 | 21.7 | 19.5 | 22.5 | 22.1 | 16.4 | 16 | 13.5 | 17.6 | 20.6 | 15.9 | 22.2 | 23.7 | 15.6 | 18.8
|  |  | 25.4 | 16.9 | 16.2 | 16.1 | 17.6 | 19.9 | 17.8 | 17.2 | 11.6 | 22 | 19.7 | 19.2 | 16.4 | 27 | 19.2 | 14.2 | 21.5 | 16.3 | 25.6 | 13.6 | 16.3 | 14.2 | 20.8 | 20.8 | 17.4 | 24.8 | 16.3 | 17.7 | 19.6 | 20.8 | 21 | 17.9 | 17.2 | 13.8 | 13.9 | 14.9 | 13.9 | 18.8 | 18.8 | 23 | 19.8 | 24.8 | 24.3 | 17.6 | 17.4 | 14.8 | 17.8 | 21.3 | 17.6 | 24.7 | 25.4 | 16.9 | 20.4
|  |  | 23.3 | 17 | 16.5 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 18.1 | 17.6 | 13.1 | 21.8 | 21.4 | 19.8 | 17 | 27.5 | 20.3 | 15 | 22.2 | 16.3 | 26.1 | 14.5 | 17.6 | 14.1 | 21 | 21.1 | 18.1 | 25.9 | 16.6 | 16.8 | 19.8 | 21.6 | 21.9 | 18.1 | 17.1 | 14.5 | 13.6 | 15.4 | 13.8 | 19.8 | 19.8 | 24.5 | 19.5 | 25.5 | 25.2 | 18.4 | 18.1 | 15.3 | 19.6 | 22.6 | 17.8 | 24.6 | 25.6 | 17.4 | 20.9
|  |  | 21.2 | 17 | 16.7 | 16.3 | 18.8 | 20.4 | 18.5 | 18 | 14.5 | 21.6 | 23.1 | 20.5 | 17.6 | 28.1 | 21.3 | 15.8 | 22.9 | 16.3 | 26.6 | 15.5 | 18.8 | 14.1 | 21.1 | 21.5 | 18.8 | 27 | 16.9 | 15.9 | 20 | 22.3 | 22.7 | 18.3 | 17.1 | 15.1 | 13.4 | 15.8 | 13.8 | 20.8 | 20.8 | 25.9 | 19.3 | 26.3 | 26 | 19.1 | 18.7 | 15.7 | 21.3 | 23.9 | 18 | 24.5 | 25.7 | 18 | 21.4
|  |  | 19.1 | 17.1 | 17 | 16.4 | 19.4 | 20.7 | 18.8 | 18.4 | 16 | 21.4 | 24.8 | 21.1 | 18.2 | 28.6 | 22.4 | 16.6 | 23.6 | 16.3 | 27.1 | 16.4 | 20.1 | 14 | 21.3 | 21.8 | 19.5 | 28.1 | 17.2 | 15 | 20.2 | 23.1 | 23.6 | 18.5 | 17 | 15.8 | 13.1 | 16.3 | 13.7 | 21.8 | 21.8 | 27.4 | 19 | 27 | 26.9 | 19.9 | 19.4 | 16.2 | 23.1 | 25.2 | 18.2 | 24.4 | 25.9 | 18.5 | 21.9
|  |  | 19.2 | 17.3 | 17.1 | 16.4 | 19.4 | 20.7 | 18.4 | 18.3 | 15.3 | 21.4 | 24.7 | 21.7 | 17 | 28.4 | 22.8 | 17 | 23.5 | 16.6 | 27.5 | 15.3 | 20.5 | 14.3 | 21.2 | 22.1 | 18.8 | 28.4 | 17.8 | 15.7 | 18.9 | 23.4 | 23.8 | 18.3 | 16.4 | 16 | 14.1 | 16.7 | 14.7 | 22.4 | 22.3 | 27.5 | 19.9 | 27.5 | 27.2 | 20.5 | 20.3 | 16.3 | 23.2 | 25.1 | 18.2 | 24.3 | 24.2 | 18.6 | 21.9
|  |  | 19.3 | 17.4 | 17.3 | 16.3 | 19.4 | 20.8 | 18.1 | 18.3 | 14.7 | 21.5 | 24.6 | 22.3 | 15.9 | 28.2 | 23.2 | 17.5 | 23.4 | 16.8 | 27.9 | 14.1 | 20.9 | 14.5 | 21.2 | 22.5 | 18.2 | 28.7 | 18.3 | 16.4 | 17.5 | 23.7 | 23.9 | 18.2 | 15.7 | 16.2 | 15.2 | 17.2 | 15.7 | 23 | 22.8 | 27.7 | 20.8 | 28.1 | 27.4 | 21.1 | 21.3 | 16.3 | 23.3 | 25 | 18.2 | 24.3 | 22.6 | 18.6 | 22
|  |  | 19.4 | 17.6 | 17.4 | 16.3 | 19.4 | 20.8 | 17.7 | 18.2 | 14 | 21.5 | 24.5 | 22.9 | 14.7 | 28 | 23.6 | 17.9 | 23.3 | 17.1 | 28.3 | 13 | 21.3 | 14.8 | 21.1 | 22.8 | 17.5 | 29 | 18.9 | 17.1 | 16.2 | 24 | 24.1 | 18 | 15.1 | 16.4 | 16.2 | 17.6 | 16.7 | 23.6 | 23.3 | 27.8 | 21.7 | 28.6 | 27.7 | 21.7 | 22.2 | 16.4 | 23.4 | 24.9 | 18.2 | 24.2 | 20.9 | 18.7 | 22
|  |  | 19.5 | 17.4 | 16.7 | 16.1 | 18.7 | 20.9 | 16.9 | 17.8 | 13.9 | 21.8 | 23.7 | 22.4 | 14.8 | 25 | 23.1 | 17.8 | 22.7 | 16.7 | 26.9 | 12.7 | 21 | 14.9 | 21 | 22.2 | 17.3 | 28.1 | 18.2 | 17.3 | 15.9 | 23.3 | 22.9 | 17.1 | 14.8 | 15.8 | 15.4 | 17.9 | 16.6 | 23.1 | 22.7 | 24.2 | 21.6 | 27.5 | 24.5 | 21 | 21.7 | 15.8 | 22.8 | 23.1 | 17.8 | 23.2 | 20.3 | 17.9 | 21.7
|  |  | 19.6 | 17.2 | 16.1 | 16 | 17.9 | 20.9 | 16.2 | 17.5 | 13.7 | 22 | 22.8 | 21.9 | 15 | 22 | 22.5 | 17.8 | 22.1 | 16.2 | 25.5 | 12.3 | 20.6 | 15 | 21 | 21.5 | 17.1 | 27.3 | 17.4 | 17.6 | 15.6 | 22.7 | 21.7 | 16.3 | 14.5 | 15.3 | 14.5 | 18.2 | 16.4 | 22.6 | 22.2 | 20.7 | 21.6 | 26.4 | 21.3 | 20.4 | 21.1 | 15.2 | 22.1 | 21.4 | 17.3 | 22.3 | 19.8 | 17.1 | 21.3
|  |  | 19.7 | 17 | 15.4 | 15.8 | 17.2 | 21 | 15.4 | 17.1 | 13.6 | 22.3 | 22 | 21.4 | 15.1 | 19 | 22 | 17.7 | 21.5 | 15.8 | 24.1 | 12 | 20.3 | 15.1 | 20.9 | 20.9 | 16.9 | 26.4 | 16.7 | 17.8 | 15.3 | 22 | 20.5 | 15.4 | 14.2 | 14.7 | 13.7 | 18.5 | 16.3 | 22.1 | 21.6 | 17.1 | 21.5 | 25.3 | 18.1 | 19.7 | 20.6 | 14.6 | 21.5 | 19.6 | 16.9 | 21.3 | 19.2 | 16.3 | 21
|  |  | 19.3 | 16.8 | 14.8 | 15.7 | 16.5 | 20.6 | 14.9 | 16.2 | 13.1 | 20.7 | 21.2 | 19.5 | 14 | 18.6 | 19.9 | 15.4 | 20.2 | 15.1 | 22.7 | 11.9 | 18.6 | 13.9 | 20.1 | 19.6 | 16.3 | 23.4 | 15.6 | 16.9 | 14.3 | 19.5 | 19.2 | 15.1 | 14.4 | 13.3 | 12.6 | 16.9 | 16.4 | 20.3 | 20.5 | 17 | 21 | 23.5 | 17.6 | 18.1 | 18.1 | 13 | 19.8 | 19.3 | 15.6 | 20.3 | 18.6 | 15.9 | 19.8
|  |  | 19 | 16.5 | 14.1 | 15.6 | 15.7 | 20.3 | 14.3 | 15.2 | 12.7 | 19.2 | 20.3 | 17.7 | 13 | 18.3 | 17.9 | 13 | 18.8 | 14.3 | 21.2 | 11.9 | 17 | 12.6 | 19.2 | 18.4 | 15.8 | 20.3 | 14.6 | 15.9 | 13.2 | 17.1 | 18 | 14.9 | 14.6 | 12 | 11.6 | 15.4 | 16.5 | 18.5 | 19.3 | 16.9 | 20.4 | 21.8 | 17.1 | 16.5 | 15.6 | 11.4 | 18 | 18.9 | 14.3 | 19.2 | 18.1 | 15.5 | 18.5
|  |  | 18.6 | 16.3 | 13.5 | 15.5 | 15 | 19.9 | 13.8 | 14.3 | 12.2 | 17.6 | 19.5 | 15.8 | 11.9 | 17.9 | 15.8 | 10.7 | 17.5 | 13.6 | 19.8 | 11.8 | 15.3 | 11.4 | 18.4 | 17.1 | 15.2 | 17.3 | 13.5 | 15 | 12.2 | 14.6 | 16.7 | 14.6 | 14.8 | 10.6 | 10.5 | 13.8 | 16.6 | 16.7 | 18.2 | 16.8 | 19.9 | 20 | 16.6 | 14.9 | 13.1 | 9.8 | 16.3 | 18.6 | 13 | 18.2 | 17.5 | 15.1 | 17.3
|  |  | 17.9 | 16.3 | 13.6 | 15.4 | 14.4 | 19.2 | 13.3 | 13.7 | 11.6 | 17.2 | 18.4 | 14.2 | 11.7 | 18.2 | 14.3 | 10.1 | 16.4 | 13.1 | 19.5 | 11.9 | 14.6 | 11.3 | 18.1 | 16.2 | 14.6 | 16.5 | 12.8 | 14.8 | 11.4 | 13.6 | 15.5 | 14.7 | 14.8 | 10.7 | 10 | 12.9 | 16.3 | 15.5 | 17.5 | 16.4 | 18.9 | 19.1 | 15.8 | 14.1 | 12.4 | 9.6 | 15.6 | 18.3 | 12.6 | 18 | 17.4 | 14.9 | 16.5
|  |  | 17.3 | 16.2 | 13.6 | 15.3 | 13.8 | 18.5 | 12.9 | 13.1 | 11 | 16.9 | 17.4 | 12.5 | 11.5 | 18.5 | 12.9 | 9.4 | 15.2 | 12.6 | 19.1 | 11.9 | 14 | 11.2 | 17.7 | 15.4 | 13.9 | 15.7 | 12.2 | 14.5 | 10.5 | 12.7 | 14.4 | 14.9 | 14.9 | 10.7 | 9.4 | 12.1 | 16 | 14.3 | 16.7 | 16.1 | 18 | 18.1 | 15.1 | 13.2 | 11.6 | 9.4 | 14.9 | 18.1 | 12.2 | 17.7 | 17.3 | 14.8 | 15.6
|  |  | 16.6 | 16.2 | 13.7 | 15.2 | 13.2 | 17.8 | 12.4 | 12.5 | 10.4 | 16.5 | 16.3 | 10.9 | 11.3 | 18.8 | 11.4 | 8.8 | 14.1 | 12.1 | 18.8 | 12 | 13.3 | 11.1 | 17.4 | 14.5 | 13.3 | 14.9 | 11.5 | 14.3 | 9.7 | 11.7 | 13.2 | 15 | 14.9 | 10.8 | 8.9 | 11.2 | 15.7 | 13.1 | 16 | 15.7 | 17 | 17.2 | 14.3 | 12.4 | 10.9 | 9.2 | 14.2 | 17.8 | 11.8 | 17.5 | 17.2 | 14.6 | 14.8
|  |  | 16.2 | 15.9 | 13.4 | 14.9 | 13.6 | 17.4 | 12.4 | 12.4 | 9.9 | 15.8 | 15.8 | 10.7 | 11.3 | 18.4 | 11.2 | 9 | 13.3 | 12.1 | 18.4 | 11.5 | 12.8 | 11.3 | 16.9 | 13.4 | 12.9 | 15.4 | 11.6 | 14.1 | 9.6 | 11.7 | 13.2 | 15.3 | 15.1 | 10.5 | 9.2 | 10.6 | 15.6 | 12.6 | 15.9 | 15.4 | 16.3 | 17.3 | 14.1 | 12 | 10.5 | 9.2 | 13.6 | 17.2 | 11.4 | 17.4 | 16.9 | 14.2 | 14.3
|  |  | 15.7 | 15.5 | 13 | 14.7 | 14 | 17.1 | 12.4 | 12.2 | 9.5 | 15.2 | 15.3 | 10.4 | 11.3 | 18 | 11 | 9.2 | 12.5 | 12 | 18 | 10.9 | 12.4 | 11.5 | 16.5 | 12.4 | 12.6 | 15.8 | 11.6 | 14 | 9.6 | 11.6 | 13.1 | 15.7 | 15.2 | 10.2 | 9.4 | 10.1 | 15.4 | 12 | 15.9 | 15.2 | 15.7 | 17.3 | 13.9 | 11.7 | 10.2 | 9.2 | 13.1 | 16.7 | 10.9 | 17.3 | 16.7 | 13.8 | 13.8
|  |  | 15.3 | 15.2 | 12.7 | 14.4 | 14.4 | 16.7 | 12.4 | 12.1 | 9 | 14.5 | 14.8 | 10.2 | 11.3 | 17.6 | 10.8 | 9.4 | 11.7 | 12 | 17.6 | 10.4 | 11.9 | 11.7 | 16 | 11.3 | 12.2 | 16.3 | 11.7 | 13.8 | 9.5 | 11.6 | 13.1 | 16 | 15.4 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 15.3 | 11.5 | 15.8 | 14.9 | 15 | 17.4 | 13.7 | 11.3 | 9.8 | 9.2 | 12.5 | 16.1 | 10.5 | 17.2 | 16.4 | 13.4 | 13.3
|  |  | 15.5 | 15 | 12.9 | 14.6 | 15.4 | 17.7 | 13.1 | 12.8 | 10.9 | 15.1 | 15.4 | 11.8 | 11.9 | 17.4 | 11.9 | 10.7 | 13.8 | 12.5 | 18.4 | 11 | 13.3 | 11.9 | 16.4 | 12.5 | 13 | 17 | 12.5 | 14.9 | 10.8 | 12.7 | 13.5 | 16.7 | 16.1 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 15.8 | 13.2 | 16.2 | 15.4 | 15.1 | 18 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 10.5 | 14.6 | 17 | 11.9 | 17.6 | 17.1 | 14.1 | 14.1
|  |  | 15.8 | 14.9 | 13 | 14.7 | 16.3 | 18.7 | 13.7 | 13.5 | 12.7 | 15.8 | 16 | 13.4 | 12.6 | 17.3 | 13.1 | 12 | 16 | 12.9 | 19.2 | 11.5 | 14.6 | 12.1 | 16.8 | 13.8 | 13.9 | 17.7 | 13.4 | 15.9 | 12 | 13.8 | 14 | 17.5 | 16.9 | 10.9 | 11.4 | 11.6 | 16.2 | 15 | 16.6 | 15.9 | 15.3 | 18.7 | 14.7 | 14.2 | 13.6 | 11.7 | 16.7 | 18 | 13.4 | 18.1 | 17.8 | 14.7 | 14.8
|  |  | 16 | 14.7 | 13.2 | 14.9 | 17.3 | 19.7 | 14.4 | 14.2 | 14.6 | 16.4 | 16.6 | 15 | 13.2 | 17.1 | 14.2 | 13.3 | 18.1 | 13.4 | 20 | 12.1 | 16 | 12.3 | 17.2 | 15 | 14.7 | 18.4 | 14.2 | 17 | 13.3 | 14.9 | 14.4 | 18.2 | 17.6 | 11.4 | 12.2 | 12.7 | 16.7 | 16.7 | 17 | 16.4 | 15.4 | 19.3 | 15.2 | 15.7 | 15.5 | 13 | 18.8 | 18.9 | 14.8 | 18.5 | 18.5 | 15.4 | 15.6
|  |  | 17.2 | 14.8 | 14.1 | 15.1 | 18.2 | 21.4 | 15.2 | 14.9 | 15.6 | 17 | 17.4 | 16.1 | 13 | 18.3 | 15.5 | 14.7 | 19.8 | 14 | 20.5 | 13.3 | 17.4 | 13.1 | 17.7 | 15.8 | 15.6 | 20.1 | 15.2 | 17.8 | 15.5 | 15.7 | 14.9 | 19.2 | 19.1 | 12 | 12.9 | 14.1 | 19 | 19.2 | 18.5 | 18 | 16.9 | 20 | 16.7 | 17.8 | 17.8 | 13.4 | 20.3 | 20.3 | 16 | 18.9 | 18.8 | 16.9 | 17.3
|  |  | 18.3 | 14.9 | 15 | 15.4 | 19 | 23.2 | 16.1 | 15.6 | 16.5 | 17.7 | 18.1 | 17.2 | 12.9 | 19.4 | 16.9 | 16 | 21.4 | 14.5 | 20.9 | 14.6 | 18.7 | 13.9 | 18.3 | 16.6 | 16.6 | 21.7 | 16.3 | 18.6 | 17.6 | 16.6 | 15.3 | 20.2 | 20.5 | 12.6 | 13.5 | 15.6 | 21.4 | 21.8 | 19.9 | 19.5 | 18.5 | 20.7 | 18.2 | 19.9 | 20 | 13.8 | 21.9 | 21.7 | 17.1 | 19.3 | 19.1 | 18.3 | 19.1
|  |  | 19.5 | 15 | 15.9 | 15.6 | 19.9 | 24.9 | 16.9 | 16.3 | 17.5 | 18.3 | 18.9 | 18.3 | 12.7 | 20.6 | 18.2 | 17.4 | 23.1 | 15.1 | 21.4 | 15.8 | 20.1 | 14.7 | 18.8 | 17.4 | 17.5 | 23.4 | 17.3 | 19.4 | 19.8 | 17.4 | 15.8 | 21.2 | 22 | 13.2 | 14.2 | 17 | 23.7 | 24.3 | 21.4 | 21.1 | 20 | 21.4 | 19.7 | 22 | 22.3 | 14.2 | 23.4 | 23.1 | 18.3 | 19.7 | 19.4 | 19.8 | 20.8
|  |  | 19.1 | 15.2 | 16 | 15.6 | 20.3 | 26 | 16.7 | 16.7 | 17.1 | 18.7 | 19.8 | 18.5 | 13.3 | 21.7 | 19 | 18 | 23.3 | 15.6 | 21.7 | 16.1 | 20.7 | 14.9 | 19.7 | 17.7 | 17.6 | 23.1 | 18.2 | 19.9 | 20.5 | 18.3 | 17.3 | 22 | 23.6 | 13.6 | 14.4 | 17.6 | 24.3 | 25.6 | 21.3 | 20.8 | 21.2 | 22.3 | 20.3 | 22.7 | 22.9 | 14.9 | 24 | 23.4 | 18.7 | 21.6 | 20.1 | 20.6 | 21.3
|  |  | 18.8 | 15.3 | 16.1 | 15.6 | 20.7 | 27 | 16.5 | 17 | 16.6 | 19.1 | 20.6 | 18.6 | 14 | 22.7 | 19.9 | 18.7 | 23.4 | 16.2 | 22.1 | 16.4 | 21.3 | 15.1 | 20.5 | 17.9 | 17.8 | 22.7 | 19.2 | 20.4 | 21.1 | 19.1 | 18.8 | 22.8 | 25.2 | 14 | 14.7 | 18.1 | 24.8 | 27 | 21.3 | 20.5 | 22.4 | 23.3 | 20.8 | 23.3 | 23.5 | 15.5 | 24.7 | 23.7 | 19.2 | 23.6 | 20.9 | 21.3 | 21.8
|  |  | 18.4 | 15.5 | 16.2 | 15.6 | 21.1 | 28.1 | 16.3 | 17.4 | 16.2 | 19.5 | 21.5 | 18.8 | 14.6 | 23.8 | 20.7 | 19.3 | 23.6 | 16.7 | 22.4 | 16.7 | 21.9 | 15.3 | 21.4 | 18.2 | 17.9 | 22.4 | 20.1 | 20.9 | 21.8 | 20 | 20.3 | 23.6 | 26.8 | 14.4 | 14.9 | 18.7 | 25.4 | 28.3 | 21.2 | 20.2 | 23.6 | 24.2 | 21.4 | 24 | 24.1 | 16.2 | 25.3 | 24 | 19.6 | 25.5 | 21.6 | 22.1 | 22.3
|  |  | 18.3 | 15.5 | 15.4 | 14.6 | 20.8 | 26.8 | 16.1 | 16.1 | 16.7 | 18.9 | 20.8 | 18.3 | 15.3 | 24.2 | 20.5 | 19.6 | 23.2 | 16.8 | 23 | 16.4 | 22.1 | 15.4 | 21.1 | 18.4 | 17.3 | 22.7 | 20.6 | 21.2 | 22.2 | 20.2 | 20.8 | 24 | 26.7 | 14.6 | 14.9 | 19.2 | 25.4 | 28.1 | 21.7 | 20.3 | 23.2 | 24 | 21 | 24.1 | 24.2 | 16.6 | 24.6 | 23.6 | 19.4 | 24.7 | 22.2 | 22 | 22.4
|  |  | 18.2 | 15.6 | 14.5 | 13.6 | 20.4 | 25.6 | 16 | 14.7 | 17.1 | 18.2 | 20.2 | 17.9 | 15.9 | 24.6 | 20.4 | 20 | 22.8 | 16.8 | 23.6 | 16.1 | 22.2 | 15.6 | 20.9 | 18.5 | 16.7 | 23 | 21.2 | 21.4 | 22.6 | 20.5 | 21.2 | 24.3 | 26.7 | 14.7 | 15 | 19.6 | 25.3 | 27.8 | 22.3 | 20.3 | 22.8 | 23.7 | 20.6 | 24.1 | 24.2 | 17 | 23.9 | 23.3 | 19.2 | 23.8 | 22.9 | 21.8 | 22.6
|  |  | 18.1 | 15.6 | 13.7 | 12.6 | 20.1 | 24.3 | 15.8 | 13.4 | 17.6 | 17.6 | 19.5 | 17.4 | 16.6 | 25 | 20.2 | 20.3 | 22.4 | 16.9 | 24.2 | 15.8 | 22.4 | 15.7 | 20.6 | 18.7 | 16.1 | 23.3 | 21.7 | 21.7 | 23 | 20.7 | 21.7 | 24.7 | 26.6 | 14.9 | 15 | 20.1 | 25.3 | 27.6 | 22.8 | 20.4 | 22.4 | 23.5 | 20.2 | 24.2 | 24.3 | 17.4 | 23.2 | 22.9 | 19 | 23 | 23.5 | 21.7 | 22.7
|  |  | 17.7 | 15.6 | 13.2 | 12.5 | 19.4 | 25 | 15.2 | 12.8 | 17.9 | 17.6 | 18.7 | 16.7 | 15.9 | 24.3 | 19 | 19.7 | 22.1 | 16.4 | 23.6 | 15.1 | 21.6 | 15.7 | 19.9 | 18.3 | 16.5 | 22.6 | 21.6 | 21.1 | 22.4 | 20.1 | 21.3 | 24.6 | 25.9 | 14.7 | 14.3 | 19.8 | 24.9 | 25.1 | 21.6 | 19.3 | 21.7 | 22.9 | 19.4 | 23.5 | 23.5 | 16.6 | 22.9 | 22.7 | 18.6 | 23.4 | 22.8 | 21.4 | 22.4
|  |  | 17.2 | 15.6 | 12.7 | 12.3 | 18.6 | 25.6 | 14.6 | 12.3 | 18.1 | 17.5 | 17.9 | 16.1 | 15.1 | 23.6 | 17.8 | 19.2 | 21.8 | 16 | 23 | 14.3 | 20.7 | 15.6 | 19.1 | 17.9 | 16.8 | 21.9 | 21.4 | 20.6 | 21.9 | 19.5 | 21 | 24.5 | 25.1 | 14.5 | 13.7 | 19.6 | 24.5 | 22.5 | 20.4 | 18.3 | 20.9 | 22.2 | 18.5 | 22.7 | 22.7 | 15.8 | 22.5 | 22.6 | 18.1 | 23.8 | 22.1 | 21 | 22.1
|  |  | 16.8 | 15.6 | 12.2 | 12.2 | 17.9 | 26.3 | 14 | 11.7 | 18.4 | 17.5 | 17.1 | 15.4 | 14.4 | 22.9 | 16.6 | 18.6 | 21.5 | 15.5 | 22.4 | 13.6 | 19.9 | 15.6 | 18.4 | 17.5 | 17.2 | 21.2 | 21.3 | 20 | 21.3 | 18.9 | 20.6 | 24.4 | 24.4 | 14.3 | 13 | 19.3 | 24.1 | 20 | 19.2 | 17.2 | 20.2 | 21.6 | 17.7 | 22 | 21.9 | 15 | 22.2 | 22.4 | 17.7 | 24.2 | 21.4 | 20.7 | 21.8
|  |  | 16.6 | 15.6 | 11.9 | 12.2 | 16.9 | 25.3 | 14 | 11.4 | 17.6 | 16.6 | 15.2 | 14.6 | 14 | 21.7 | 15.5 | 17.8 | 20 | 14.8 | 21.2 | 12.6 | 18.8 | 14.9 | 17.8 | 16 | 16.1 | 20.3 | 20.2 | 19.2 | 19.4 | 17 | 18.2 | 23.4 | 22.2 | 13.5 | 11.7 | 17 | 22.4 | 19 | 18.5 | 16.2 | 19.2 | 20.8 | 16.2 | 20.3 | 20.4 | 13.5 | 20.6 | 20.7 | 15.8 | 22.9 | 20.7 | 19.4 | 20.5
|  |  | 16.4 | 15.5 | 11.6 | 12.2 | 16 | 24.2 | 13.9 | 11.1 | 16.9 | 15.7 | 13.3 | 13.7 | 13.6 | 20.6 | 14.5 | 17 | 18.4 | 14 | 20.1 | 11.7 | 17.6 | 14.1 | 17.2 | 14.6 | 14.9 | 19.3 | 19 | 18.4 | 17.6 | 15.2 | 15.8 | 22.3 | 20.1 | 12.8 | 10.5 | 14.6 | 20.8 | 17.9 | 17.7 | 15.2 | 18.2 | 20 | 14.8 | 18.6 | 18.9 | 11.9 | 19.1 | 18.9 | 13.9 | 21.7 | 19.9 | 18 | 19.3
|  |  | 16.2 | 15.5 | 11.3 | 12.2 | 15 | 23.2 | 13.9 | 10.8 | 16.1 | 14.8 | 11.4 | 12.9 | 13.2 | 19.4 | 13.4 | 16.2 | 16.9 | 13.3 | 18.9 | 10.7 | 16.5 | 13.4 | 16.6 | 13.1 | 13.8 | 18.4 | 17.9 | 17.6 | 15.7 | 13.3 | 13.4 | 21.3 | 17.9 | 12 | 9.2 | 12.3 | 19.1 | 16.9 | 17 | 14.2 | 17.2 | 19.2 | 13.3 | 16.9 | 17.4 | 10.4 | 17.5 | 17.2 | 12 | 20.4 | 19.2 | 16.7 | 18
|  |  | 15.8 | 15.4 | 11.3 | 12.2 | 14.7 | 22.8 | 13.8 | 11.1 | 15.1 | 14.6 | 11.5 | 12.3 | 12.4 | 18.9 | 12.3 | 15.8 | 16.6 | 13 | 18.6 | 10.2 | 15.8 | 12.9 | 16.2 | 12.6 | 13.4 | 17.8 | 16.8 | 17 | 15.4 | 12.2 | 12.5 | 19.6 | 17.5 | 11.5 | 8.6 | 11.9 | 17.7 | 16.7 | 16.3 | 13.5 | 16.5 | 18.4 | 12.2 | 16.4 | 17 | 10.2 | 17 | 18.3 | 11.2 | 20.1 | 18.9 | 15.9 | 16.9
|  |  | 15.5 | 15.3 | 11.3 | 12.3 | 14.5 | 22.3 | 13.6 | 11.4 | 14.2 | 14.4 | 11.5 | 11.7 | 11.5 | 18.4 | 11.2 | 15.4 | 16.2 | 12.6 | 18.2 | 9.8 | 15 | 12.4 | 15.8 | 12 | 12.9 | 17.1 | 15.6 | 16.3 | 15.2 | 11.2 | 11.7 | 18 | 17.2 | 11.1 | 8 | 11.4 | 16.2 | 16.5 | 15.6 | 12.9 | 15.9 | 17.6 | 11 | 16 | 16.7 | 10 | 16.4 | 19.4 | 10.5 | 19.7 | 18.5 | 15.1 | 15.7
|  |  | 15.1 | 15.2 | 11.3 | 12.3 | 14.2 | 21.9 | 13.5 | 11.7 | 13.2 | 14.2 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 17.9 | 10.1 | 15 | 15.9 | 12.3 | 17.9 | 9.3 | 14.3 | 11.9 | 15.4 | 11.5 | 12.5 | 16.5 | 14.5 | 15.7 | 14.9 | 10.1 | 10.8 | 16.3 | 16.8 | 10.6 | 7.4 | 11 | 14.8 | 16.3 | 14.9 | 12.2 | 15.2 | 16.8 | 9.9 | 15.5 | 16.3 | 9.8 | 15.9 | 20.5 | 9.7 | 19.4 | 18.2 | 14.3 | 14.6
|  |  | 14.3 | 15.1 | 11.4 | 12.6 | 14.2 | 21.5 | 13.2 | 11.8 | 13.1 | 14.6 | 12.5 | 10.4 | 10.1 | 17.3 | 10.1 | 15 | 15.7 | 12 | 17.1 | 9 | 14.6 | 11.5 | 15.3 | 11.5 | 12 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 14.6 | 9.4 | 10.4 | 16 | 16.3 | 10 | 6.9 | 11.3 | 15 | 16.3 | 14.5 | 11.3 | 14.7 | 16.3 | 9.6 | 14.4 | 15.6 | 9.3 | 15.3 | 20.4 | 9.5 | 19 | 18.5 | 13.6 | 14.2
|  |  | 13.5 | 14.9 | 11.4 | 12.9 | 14.2 | 21.1 | 13 | 12 | 12.9 | 15 | 13.5 | 9.8 | 9.6 | 16.8 | 10.2 | 15.1 | 15.6 | 11.8 | 16.3 | 8.6 | 14.8 | 11.1 | 15.3 | 11.6 | 11.4 | 14.7 | 16.2 | 15.5 | 14.3 | 8.7 | 10 | 15.8 | 15.8 | 9.4 | 6.5 | 11.5 | 15.1 | 16.3 | 14.2 | 10.5 | 14.1 | 15.8 | 9.2 | 13.4 | 14.8 | 8.9 | 14.8 | 20.4 | 9.2 | 18.7 | 18.7 | 13 | 13.7
|  |  | 12.7 | 14.8 | 11.5 | 13.2 | 14.2 | 20.7 | 12.7 | 12.1 | 12.8 | 15.4 | 14.4 | 9.1 | 9 | 16.2 | 10.2 | 15.1 | 15.4 | 11.5 | 15.5 | 8.3 | 15.1 | 10.7 | 15.2 | 11.6 | 10.9 | 13.8 | 17.1 | 15.4 | 14 | 8 | 9.6 | 15.5 | 15.3 | 8.8 | 6 | 11.8 | 15.3 | 16.3 | 13.8 | 9.6 | 13.6 | 15.3 | 8.9 | 12.3 | 14.1 | 8.4 | 14.2 | 20.3 | 9 | 18.3 | 19 | 12.3 | 13.3
|  |  | 13.4 | 15.1 | 11.8 | 13.5 | 15.2 | 20.6 | 13.1 | 12.6 | 14 | 15.9 | 15.3 | 10.1 | 10.5 | 16.5 | 10.7 | 15.2 | 16 | 11.4 | 16.6 | 9.5 | 15.2 | 10.9 | 15.5 | 12.4 | 12.2 | 14.7 | 16.9 | 15.1 | 14.6 | 9.6 | 11 | 15.4 | 15.1 | 9.7 | 7.9 | 11.9 | 15.1 | 16.5 | 14.3 | 11 | 15.1 | 16.1 | 10.4 | 12.3 | 13.5 | 9.9 | 15.9 | 20.3 | 10.3 | 18.9 | 19.7 | 14 | 14.5
|  |  | 14.1 | 15.4 | 12.2 | 13.7 | 16.2 | 20.4 | 13.6 | 13 | 15.3 | 16.3 | 16.2 | 11 | 12 | 16.7 | 11.1 | 15.3 | 16.6 | 11.4 | 17.6 | 10.6 | 15.4 | 11 | 15.9 | 13.1 | 13.4 | 15.5 | 16.7 | 14.8 | 15.3 | 11.1 | 12.5 | 15.2 | 15 | 10.5 | 9.7 | 11.9 | 15 | 16.7 | 14.7 | 12.4 | 16.6 | 17 | 12 | 12.2 | 12.8 | 11.3 | 17.6 | 20.3 | 11.7 | 19.4 | 20.4 | 15.8 | 15.6
|  |  | 14.8 | 15.7 | 12.5 | 14 | 17.2 | 20.3 | 14 | 13.5 | 16.5 | 16.8 | 17.1 | 12 | 13.5 | 17 | 11.6 | 15.4 | 17.2 | 11.3 | 18.7 | 11.8 | 15.5 | 11.2 | 16.2 | 13.9 | 14.7 | 16.4 | 16.5 | 14.5 | 15.9 | 12.7 | 13.9 | 15.1 | 14.8 | 11.4 | 11.6 | 12 | 14.8 | 16.9 | 15.2 | 13.8 | 18.1 | 17.8 | 13.5 | 12.2 | 12.2 | 12.8 | 19.3 | 20.3 | 13 | 20 | 21.1 | 17.5 | 16.8
|  |  | 16.5 | 15.9 | 13.3 | 14.3 | 18.1 | 20.8 | 14.9 | 14.1 | 16.7 | 17.4 | 18.2 | 13.9 | 14.7 | 17.2 | 13.3 | 15.8 | 18.4 | 11.9 | 20.6 | 11.9 | 16 | 12.4 | 17 | 15.2 | 15.6 | 18.3 | 16.9 | 15 | 16.1 | 15 | 15.9 | 15.5 | 15.6 | 12.7 | 12.8 | 13 | 15 | 17.4 | 14.7 | 15 | 17.4 | 19.5 | 14.7 | 12.8 | 13.3 | 14 | 21 | 21.6 | 15.5 | 20.4 | 21.2 | 19.5 | 18.5
|  |  | 18.2 | 16.2 | 14.2 | 14.7 | 19 | 21.4 | 15.7 | 14.8 | 16.9 | 18.1 | 19.4 | 15.7 | 16 | 17.3 | 14.9 | 16.2 | 19.6 | 12.4 | 22.4 | 11.9 | 16.5 | 13.5 | 17.9 | 16.6 | 16.6 | 20.1 | 17.3 | 15.4 | 16.4 | 17.3 | 18 | 15.9 | 16.5 | 14 | 14.1 | 13.9 | 15.2 | 17.9 | 14.1 | 16.2 | 16.7 | 21.1 | 15.9 | 13.4 | 14.3 | 15.2 | 22.6 | 22.8 | 18.1 | 20.8 | 21.3 | 21.4 | 20.3
|  |  | 19.9 | 16.4 | 15 | 15 | 19.9 | 21.9 | 16.6 | 15.4 | 17.1 | 18.7 | 20.5 | 17.6 | 17.2 | 17.5 | 16.6 | 16.6 | 20.8 | 13 | 24.3 | 12 | 17 | 14.7 | 18.7 | 17.9 | 17.5 | 22 | 17.7 | 15.9 | 16.6 | 19.6 | 20 | 16.3 | 17.3 | 15.3 | 15.3 | 14.9 | 15.4 | 18.4 | 13.6 | 17.4 | 16 | 22.8 | 17.1 | 14 | 15.4 | 16.4 | 24.3 | 24.1 | 20.6 | 21.2 | 21.4 | 23.4 | 22
|  |  | 20 | 16.4 | 15.4 | 15.4 | 20.2 | 22.3 | 17.3 | 15.9 | 16.8 | 18.8 | 20.3 | 17.7 | 18 | 17.4 | 15.4 | 17.2 | 20.2 | 13.2 | 23.9 | 12.3 | 17.6 | 15.7 | 19.4 | 19 | 17.9 | 22.5 | 18.1 | 16.5 | 16.6 | 20.2 | 20.6 | 17.3 | 17.4 | 15.7 | 15 | 15.4 | 16.3 | 17.5 | 14.5 | 18 | 16.1 | 24 | 17.4 | 14.7 | 16.1 | 16.7 | 25 | 24.5 | 20.6 | 21.8 | 20.2 | 23.9 | 22.6
|  |  | 20.1 | 16.3 | 15.9 | 15.8 | 20.6 | 22.8 | 17.9 | 16.3 | 16.5 | 18.8 | 20.1 | 17.9 | 18.7 | 17.3 | 14.3 | 17.9 | 19.6 | 13.4 | 23.5 | 12.6 | 18.1 | 16.6 | 20.2 | 20 | 18.4 | 23.1 | 18.5 | 17.1 | 16.6 | 20.9 | 21.2 | 18.3 | 17.6 | 16.1 | 14.7 | 15.8 | 17.2 | 16.7 | 15.3 | 18.6 | 16.1 | 25.2 | 17.7 | 15.5 | 16.9 | 16.9 | 25.6 | 25 | 20.6 | 22.3 | 19 | 24.4 | 23.1
|  |  | 20.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 20.9 | 23.2 | 18.6 | 16.8 | 16.2 | 18.9 | 19.9 | 18 | 19.5 | 17.2 | 13.1 | 18.5 | 19 | 13.6 | 23.1 | 12.9 | 18.7 | 17.6 | 20.9 | 21.1 | 18.8 | 23.6 | 18.9 | 17.7 | 16.6 | 21.5 | 21.8 | 19.3 | 17.7 | 16.5 | 14.4 | 16.3 | 18.1 | 15.8 | 16.2 | 19.2 | 16.2 | 26.4 | 18 | 16.2 | 17.6 | 17.2 | 26.3 | 25.4 | 20.6 | 22.9 | 17.8 | 24.9 | 23.7
|  |  | 18.7 | 16.5 | 16.2 | 16.3 | 20.7 | 22.4 | 18.6 | 17.4 | 16.4 | 18.3 | 18.8 | 18.2 | 19.4 | 17.4 | 14 | 18.8 | 19.9 | 13.7 | 21.8 | 13.2 | 18.2 | 17.7 | 21.3 | 21.4 | 18.8 | 24.2 | 19 | 17.3 | 16.9 | 21.9 | 22.3 | 19.8 | 18.2 | 16.3 | 14.6 | 14.6 | 18 | 16 | 16.5 | 19.4 | 16.3 | 23.4 | 18.5 | 16.7 | 17.6 | 17.1 | 26.1 | 23.8 | 21 | 23 | 18.4 | 25.4 | 23.7
|  |  | 17.1 | 16.8 | 16 | 16.3 | 20.4 | 21.7 | 18.7 | 17.9 | 16.6 | 17.8 | 17.7 | 18.3 | 19.2 | 17.6 | 14.9 | 19 | 20.7 | 13.9 | 20.6 | 13.5 | 17.7 | 17.7 | 21.6 | 21.8 | 18.8 | 24.9 | 19.1 | 17 | 17.1 | 22.2 | 22.8 | 20.4 | 18.6 | 16 | 14.8 | 12.9 | 17.8 | 16.3 | 16.7 | 19.7 | 16.5 | 20.4 | 19.1 | 17.2 | 17.6 | 16.9 | 25.9 | 22.2 | 21.3 | 23 | 19 | 25.8 | 23.8
|  |  | 15.6 | 17 | 15.9 | 16.4 | 20.2 | 20.9 | 18.7 | 18.5 | 16.8 | 17.2 | 16.6 | 18.5 | 19.1 | 17.8 | 15.8 | 19.3 | 21.6 | 14 | 19.3 | 13.8 | 17.2 | 17.8 | 22 | 22.1 | 18.8 | 25.5 | 19.2 | 16.6 | 17.4 | 22.6 | 23.3 | 20.9 | 19.1 | 15.8 | 15 | 11.2 | 17.7 | 16.5 | 17 | 19.9 | 16.6 | 17.4 | 19.6 | 17.7 | 17.6 | 16.8 | 25.7 | 20.6 | 21.7 | 23.1 | 19.6 | 26.3 | 23.8
|  |  | 15.5 | 16.7 | 15.8 | 16.2 | 19.4 | 21.1 | 18.1 | 17.7 | 16.3 | 16.8 | 16.7 | 18.2 | 19 | 17.4 | 15.3 | 18.7 | 20.5 | 14.1 | 19.2 | 13.5 | 17.8 | 18.1 | 21.9 | 21.2 | 18.5 | 24.8 | 18.4 | 17 | 17.9 | 21.7 | 22.6 | 20 | 18.6 | 15.6 | 14.7 | 12.1 | 17.1 | 16.2 | 16.9 | 19.5 | 16.6 | 17.6 | 18.9 | 16.7 | 17.1 | 16.3 | 24.9 | 19.6 | 20.9 | 22.3 | 19.3 | 25.3 | 23.2
|  |  | 15.4 | 16.5 | 15.8 | 16 | 18.6 | 21.3 | 17.6 | 16.9 | 15.9 | 16.5 | 16.7 | 17.9 | 18.8 | 17 | 14.9 | 18 | 19.5 | 14.1 | 19 | 13.1 | 18.5 | 18.3 | 21.7 | 20.2 | 18.1 | 24.1 | 17.5 | 17.5 | 18.4 | 20.7 | 21.8 | 19.2 | 18.1 | 15.3 | 14.3 | 12.9 | 16.5 | 15.8 | 16.7 | 19.2 | 16.5 | 17.7 | 18.1 | 15.7 | 16.6 | 15.7 | 24 | 18.5 | 20.1 | 21.5 | 18.9 | 24.4 | 22.6
|  |  | 15.3 | 16.2 | 15.7 | 15.8 | 17.8 | 21.5 | 17 | 16.1 | 15.4 | 16.1 | 16.8 | 17.6 | 18.7 | 16.6 | 14.4 | 17.4 | 18.4 | 14.2 | 18.9 | 12.8 | 19.1 | 18.6 | 21.6 | 19.3 | 17.8 | 23.4 | 16.7 | 17.9 | 18.9 | 19.8 | 21.1 | 18.3 | 17.6 | 15.1 | 14 | 13.8 | 15.9 | 15.5 | 16.6 | 18.8 | 16.5 | 17.9 | 17.4 | 14.7 | 16.1 | 15.2 | 23.2 | 17.5 | 19.3 | 20.7 | 18.6 | 23.4 | 22
|  |  | 14.7 | 15.8 | 15.1 | 15.6 | 16.9 | 21.4 | 14.9 | 14.4 | 14.7 | 15.2 | 16.3 | 15.6 | 17.2 | 15.8 | 13.4 | 16.2 | 17.4 | 13.8 | 18.3 | 12.9 | 17.7 | 16 | 19.9 | 18 | 15.6 | 22.2 | 15.8 | 16.8 | 17.3 | 17.6 | 19.8 | 17.2 | 16.7 | 14.5 | 13.4 | 12.3 | 15.2 | 15.3 | 14.9 | 17.7 | 15.3 | 17.5 | 15.5 | 13.9 | 14.7 | 14.5 | 21.5 | 17.1 | 17.4 | 20.4 | 18.3 | 21.9 | 21
|  |  | 14 | 15.4 | 14.5 | 15.5 | 16 | 21.2 | 12.8 | 12.6 | 13.9 | 14.4 | 15.7 | 13.5 | 15.7 | 14.9 | 12.4 | 15 | 16.4 | 13.5 | 17.6 | 12.9 | 16.2 | 13.4 | 18.1 | 16.6 | 13.5 | 21.1 | 14.8 | 15.6 | 15.7 | 15.4 | 18.6 | 16.1 | 15.8 | 14 | 12.9 | 10.9 | 14.4 | 15.1 | 13.3 | 16.7 | 14.2 | 17.1 | 13.5 | 13.1 | 13.4 | 13.9 | 19.8 | 16.6 | 15.4 | 20 | 18.1 | 20.3 | 20
|  |  | 13.4 | 15 | 13.9 | 15.3 | 15.1 | 21.1 | 10.7 | 10.9 | 13.2 | 13.5 | 15.2 | 11.5 | 14.2 | 14.1 | 11.4 | 13.8 | 15.4 | 13.1 | 17 | 13 | 14.8 | 10.8 | 16.4 | 15.3 | 11.3 | 19.9 | 13.9 | 14.5 | 14.1 | 13.2 | 17.3 | 15 | 14.9 | 13.4 | 12.3 | 9.4 | 13.7 | 14.9 | 11.6 | 15.6 | 13 | 16.7 | 11.6 | 12.3 | 12 | 13.2 | 18.1 | 16.2 | 13.5 | 19.7 | 17.8 | 18.8 | 19
|  |  | 13.5 | 14.5 | 13.8 | 15.3 | 14.3 | 21 | 10.2 | 10.1 | 12.9 | 13.4 | 14.5 | 10.2 | 13.3 | 13.8 | 10.8 | 13.2 | 14.7 | 13.1 | 16.4 | 12.9 | 14 | 9.7 | 15.8 | 13.7 | 10.8 | 19.6 | 13.7 | 13.8 | 12.8 | 12.7 | 15.8 | 14.2 | 14.4 | 13.2 | 12.1 | 9.1 | 12.3 | 14.4 | 11.2 | 14.9 | 11.7 | 16.1 | 10.5 | 12.2 | 11.5 | 12.9 | 17.4 | 16.1 | 12.7 | 18.7 | 17.5 | 18.1 | 17.7
|  |  | 13.5 | 14.1 | 13.6 | 15.3 | 13.4 | 20.9 | 9.8 | 9.3 | 12.5 | 13.3 | 13.9 | 8.8 | 12.3 | 13.5 | 10.2 | 12.7 | 14.1 | 13 | 15.8 | 12.7 | 13.3 | 8.7 | 15.2 | 12 | 10.2 | 19.2 | 13.5 | 13.2 | 11.6 | 12.3 | 14.4 | 13.4 | 13.9 | 13 | 12 | 8.7 | 10.9 | 14 | 10.8 | 14.3 | 10.3 | 15.4 | 9.3 | 12.1 | 10.9 | 12.6 | 16.7 | 16 | 11.9 | 17.8 | 17.3 | 17.3 | 16.3
|  |  | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 15.3 | 12.6 | 20.8 | 9.3 | 8.5 | 12.2 | 13.2 | 13.2 | 7.5 | 11.4 | 13.2 | 9.6 | 12.1 | 13.4 | 13 | 15.2 | 12.6 | 12.5 | 7.6 | 14.6 | 10.4 | 9.7 | 18.9 | 13.3 | 12.5 | 10.3 | 11.8 | 12.9 | 12.6 | 13.4 | 12.8 | 11.8 | 8.4 | 9.5 | 13.5 | 10.4 | 13.6 | 9 | 14.8 | 8.2 | 12 | 10.4 | 12.3 | 16 | 15.9 | 11.1 | 16.8 | 17 | 16.6 | 15
|  |  | 13.3 | 12.9 | 13.3 | 14.6 | 12.4 | 20.2 | 9 | 8.1 | 11.5 | 13.1 | 13.2 | 7.1 | 11.2 | 13.1 | 9.3 | 11.3 | 13.2 | 13 | 15.1 | 12.7 | 12.1 | 8.5 | 14.3 | 10.6 | 8.9 | 18.6 | 12.8 | 11.9 | 10.4 | 11.9 | 12.2 | 11.7 | 12.5 | 12.8 | 11.7 | 9.1 | 8.8 | 12.8 | 10.1 | 13.2 | 8.9 | 14.5 | 7.6 | 11.4 | 10.5 | 12.2 | 15.6 | 15.7 | 10.9 | 16.3 | 16.5 | 16.2 | 14.3
|  |  | 13.1 | 12.3 | 13.1 | 14 | 12.1 | 19.7 | 8.6 | 7.7 | 10.7 | 13.1 | 13.2 | 6.8 | 11 | 12.9 | 8.9 | 10.6 | 13 | 13 | 14.9 | 12.7 | 11.7 | 9.4 | 14 | 10.8 | 8.1 | 18.2 | 12.4 | 11.3 | 10.5 | 11.9 | 11.4 | 10.7 | 11.7 | 12.7 | 11.7 | 9.7 | 8.1 | 12 | 9.8 | 12.8 | 8.8 | 14.3 | 7.1 | 10.7 | 10.5 | 12.1 | 15.3 | 15.5 | 10.6 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 13.6
|  |  | 12.8 | 11.6 | 12.9 | 13.3 | 11.9 | 19.1 | 8.3 | 7.3 | 10 | 13 | 13.2 | 6.4 | 10.8 | 12.8 | 8.6 | 9.8 | 12.8 | 13 | 14.8 | 12.8 | 11.3 | 10.3 | 13.7 | 11 | 7.3 | 17.9 | 11.9 | 10.7 | 10.6 | 12 | 10.7 | 9.8 | 10.8 | 12.7 | 11.6 | 10.4 | 7.4 | 11.3 | 9.5 | 12.4 | 8.7 | 14 | 6.5 | 10.1 | 10.6 | 12 | 14.9 | 15.3 | 10.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 12.9
|  |  | 13.2 | 12.2 | 13.4 | 13.8 | 13.5 | 20.1 | 10.3 | 9.1 | 11.3 | 13.1 | 13.7 | 8.1 | 12 | 13.3 | 9.3 | 11.2 | 13.5 | 13.2 | 14.7 | 12.9 | 12.2 | 11.5 | 14.9 | 11.1 | 10 | 17.9 | 13 | 11.9 | 12.1 | 12 | 11.4 | 11.2 | 12.1 | 12.9 | 12.1 | 10.7 | 8.6 | 11.4 | 10.4 | 13.6 | 10.1 | 14.6 | 9.2 | 10.6 | 11.2 | 12.7 | 17 | 15.1 | 12.2 | 15.6 | 15.4 | 16.6 | 14.3
|  |  | 13.5 | 12.8 | 13.9 | 14.2 | 15 | 21.2 | 12.3 | 11 | 12.7 | 13.2 | 14.3 | 9.9 | 13.2 | 13.9 | 10.1 | 12.6 | 14.2 | 13.4 | 14.7 | 12.9 | 13 | 12.6 | 16.2 | 11.3 | 12.8 | 17.9 | 14 | 13 | 13.6 | 11.9 | 12.1 | 12.7 | 13.5 | 13.1 | 12.5 | 11 | 9.7 | 11.4 | 11.3 | 14.9 | 11.6 | 15.3 | 11.8 | 11.2 | 11.7 | 13.3 | 19.2 | 15 | 13.9 | 15.9 | 15.4 | 17.8 | 15.8
|  |  | 13.9 | 13.4 | 14.4 | 14.7 | 16.6 | 22.2 | 14.3 | 12.8 | 14 | 13.3 | 14.8 | 11.6 | 14.4 | 14.4 | 10.8 | 14 | 14.9 | 13.6 | 14.6 | 13 | 13.9 | 13.8 | 17.4 | 11.4 | 15.5 | 17.9 | 15.1 | 14.2 | 15.1 | 11.9 | 12.8 | 14.1 | 14.8 | 13.3 | 13 | 11.3 | 10.9 | 11.5 | 12.2 | 16.1 | 13 | 15.9 | 14.5 | 11.7 | 12.3 | 14 | 21.3 | 14.8 | 15.7 | 16.1 | 15.4 | 19 | 17.2
|  |  | 14.3 | 14.8 | 16.1 | 15.7 | 18 | 22.2 | 15.9 | 14.4 | 15.6 | 14 | 15.6 | 13.3 | 16 | 15.8 | 12 | 15.1 | 17.4 | 14.2 | 15.3 | 13.8 | 15.6 | 15.8 | 19.3 | 12.2 | 16.8 | 18.1 | 16.7 | 15.5 | 16.7 | 12.4 | 12.9 | 15.3 | 15.9 | 14.4 | 14.1 | 11.6 | 13.2 | 12.2 | 13.2 | 17.1 | 13 | 17.2 | 16 | 13.5 | 13.7 | 14.8 | 23.1 | 15.5 | 17.6 | 16.4 | 15.9 | 20.4 | 19.4
|  |  | 14.6 | 16.1 | 17.7 | 16.8 | 19.5 | 22.3 | 17.4 | 15.9 | 17.2 | 14.8 | 16.4 | 15.1 | 17.7 | 17.2 | 13.2 | 16.1 | 19.8 | 14.9 | 16.1 | 14.6 | 17.2 | 17.8 | 21.3 | 12.9 | 18 | 18.4 | 18.3 | 16.9 | 18.3 | 13 | 13 | 16.4 | 16.9 | 15.5 | 15.1 | 12 | 15.4 | 13 | 14.3 | 18.2 | 13.1 | 18.4 | 17.6 | 15.2 | 15.2 | 15.6 | 24.8 | 16.2 | 19.6 | 16.8 | 16.5 | 21.7 | 21.5
|  |  | 15 | 17.5 | 19.4 | 17.8 | 20.9 | 22.3 | 19 | 17.5 | 18.8 | 15.5 | 17.2 | 16.8 | 19.3 | 18.6 | 14.4 | 17.2 | 22.3 | 15.5 | 16.8 | 15.4 | 18.9 | 19.8 | 23.2 | 13.7 | 19.3 | 18.6 | 19.9 | 18.2 | 19.9 | 13.5 | 13.1 | 17.6 | 18 | 16.6 | 16.2 | 12.3 | 17.7 | 13.7 | 15.3 | 19.2 | 13.1 | 19.7 | 19.1 | 17 | 16.6 | 16.4 | 26.6 | 16.9 | 21.5 | 17.1 | 17 | 23.1 | 23.7
|  |  | 15.6 | 17.6 | 20 | 18.1 | 20.9 | 22.7 | 19.6 | 18.1 | 18.8 | 15.7 | 17.7 | 17.5 | 20 | 18.9 | 16.1 | 17.7 | 22.9 | 16.1 | 17.8 | 15.9 | 19 | 20.7 | 23.9 | 14.1 | 19.9 | 18 | 20.4 | 18.5 | 20 | 13.6 | 14 | 18.1 | 18.3 | 17.6 | 16.7 | 13.1 | 17.9 | 14.9 | 15.9 | 19.7 | 13.8 | 19.5 | 20 | 17.6 | 17.3 | 16.9 | 27.4 | 16.9 | 22.4 | 17.6 | 18.2 | 23.1 | 24.5
|  |  | 16.2 | 17.7 | 20.7 | 18.4 | 21 | 23 | 20.1 | 18.6 | 18.8 | 15.8 | 18.1 | 18.1 | 20.6 | 19.3 | 17.7 | 18.3 | 23.4 | 16.8 | 18.8 | 16.5 | 19.2 | 21.7 | 24.6 | 14.4 | 20.5 | 17.3 | 20.8 | 18.9 | 20.2 | 13.8 | 14.8 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 17.2 | 13.8 | 18.1 | 16.1 | 16.6 | 20.3 | 14.6 | 19.4 | 20.9 | 18.1 | 18.1 | 17.3 | 28.1 | 17 | 23.3 | 18.1 | 19.3 | 23.1 | 25.3
|  |  | 16.8 | 17.8 | 21.3 | 18.7 | 21 | 23.4 | 20.7 | 19.2 | 18.8 | 16 | 18.6 | 18.8 | 21.3 | 19.6 | 19.4 | 18.8 | 24 | 17.4 | 19.8 | 17 | 19.3 | 22.6 | 25.3 | 14.8 | 21.1 | 16.7 | 21.3 | 19.2 | 20.3 | 13.9 | 15.7 | 19 | 18.8 | 19.5 | 17.7 | 14.6 | 18.3 | 17.3 | 17.2 | 20.8 | 15.3 | 19.2 | 21.8 | 18.7 | 18.8 | 17.8 | 28.9 | 17 | 24.2 | 18.6 | 20.5 | 23.1 | 26.1
|  |  | 16.9 | 17.6 | 21.3 | 18.9 | 21 | 23.2 | 20.6 | 19.4 | 18.3 | 15.9 | 18.1 | 19.4 | 21.5 | 18 | 19.3 | 18.3 | 24.4 | 17.9 | 19.9 | 17.3 | 19.6 | 22.9 | 25.2 | 14.6 | 21.3 | 17.6 | 21.2 | 19.4 | 19.1 | 14.1 | 15.1 | 19.5 | 19.2 | 19.5 | 18.2 | 15 | 18.7 | 16.3 | 17.4 | 21.3 | 15.6 | 19.8 | 21.9 | 19.2 | 19.4 | 17.9 | 29 | 17.2 | 23.9 | 19.2 | 20.6 | 21.6 | 26.4
|  |  | 17 | 17.4 | 21.4 | 19.1 | 21 | 22.9 | 20.4 | 19.5 | 17.9 | 15.9 | 17.5 | 20 | 21.7 | 16.5 | 19.1 | 17.9 | 24.7 | 18.5 | 20.1 | 17.5 | 20 | 23.1 | 25 | 14.3 | 21.5 | 18.4 | 21.1 | 19.5 | 17.8 | 14.3 | 14.5 | 20.1 | 19.7 | 19.5 | 18.6 | 15.4 | 19.1 | 15.2 | 17.6 | 21.7 | 15.9 | 20.3 | 22.1 | 19.6 | 20 | 18.1 | 29.1 | 17.3 | 23.5 | 19.7 | 20.7 | 20.1 | 26.7
|  |  | 17.1 | 17.2 | 21.4 | 19.3 | 21 | 22.7 | 20.3 | 19.7 | 17.4 | 15.8 | 17 | 20.6 | 21.9 | 14.9 | 19 | 17.4 | 25.1 | 19 | 20.2 | 17.8 | 20.3 | 23.4 | 24.9 | 14.1 | 21.7 | 19.3 | 21 | 19.7 | 16.6 | 14.5 | 13.9 | 20.6 | 20.1 | 19.5 | 19.1 | 15.8 | 19.5 | 14.2 | 17.8 | 22.2 | 16.2 | 20.9 | 22.2 | 20.1 | 20.6 | 18.2 | 29.2 | 17.5 | 23.2 | 20.3 | 20.8 | 18.6 | 27
|  |  | 16.2 | 17.3 | 20.3 | 18.8 | 20.1 | 22.4 | 19.4 | 19.4 | 16.6 | 15.5 | 16.2 | 20.3 | 21.3 | 14.6 | 18.7 | 17.3 | 24.8 | 19 | 18.6 | 17.5 | 20 | 23 | 24.5 | 13.8 | 21.1 | 19.3 | 20.1 | 18.6 | 16.9 | 14.4 | 13.7 | 20.2 | 20 | 19.1 | 18.5 | 15.6 | 18.9 | 13.9 | 16.9 | 21.8 | 15.6 | 19.9 | 21.5 | 19 | 19.5 | 17.9 | 27.9 | 17.5 | 22.6 | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 26
|  |  | 15.2 | 17.4 | 19.1 | 18.4 | 19.1 | 22 | 18.6 | 19.2 | 15.9 | 15.1 | 15.4 | 19.9 | 20.7 | 14.4 | 18.5 | 17.3 | 24.6 | 19 | 16.9 | 17.3 | 19.6 | 22.6 | 24 | 13.5 | 20.5 | 19.2 | 19.2 | 17.5 | 17.2 | 14.4 | 13.5 | 19.9 | 19.9 | 18.7 | 17.8 | 15.3 | 18.2 | 13.7 | 16.1 | 21.4 | 15 | 18.8 | 20.8 | 17.8 | 18.5 | 17.5 | 26.7 | 17.6 | 22 | 18.6 | 18.1 | 18.5 | 25.1
|  |  | 14.3 | 17.5 | 18 | 17.9 | 18.2 | 21.7 | 17.7 | 18.9 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 19.6 | 20.1 | 14.1 | 18.2 | 17.2 | 24.3 | 19 | 15.3 | 17 | 19.3 | 22.2 | 23.6 | 13.2 | 19.9 | 19.2 | 18.3 | 16.4 | 17.5 | 14.3 | 13.3 | 19.5 | 19.8 | 18.3 | 17.2 | 15.1 | 17.6 | 13.4 | 15.2 | 21 | 14.4 | 17.8 | 20.1 | 16.7 | 17.4 | 17.2 | 25.4 | 17.6 | 21.4 | 17.8 | 16.8 | 18.4 | 24.1
|  |  | 14 | 17.4 | 16.5 | 17.1 | 16.7 | 21.7 | 16.5 | 16.9 | 13.5 | 14.8 | 14.7 | 17.4 | 18.2 | 13.9 | 17 | 15.5 | 22.7 | 17.4 | 14.8 | 16.4 | 17.8 | 19.9 | 21.9 | 12.8 | 17.8 | 18 | 16.2 | 15.5 | 16.2 | 13.6 | 12.7 | 18.2 | 17.6 | 16.8 | 16.4 | 14.6 | 16 | 11.9 | 13.6 | 19.9 | 12.9 | 17.1 | 17.6 | 15.2 | 15.8 | 15.9 | 24.1 | 16.3 | 20.1 | 16.7 | 16 | 18.2 | 23.1
|  |  | 13.7 | 17.2 | 15.1 | 16.4 | 15.3 | 21.7 | 15.4 | 14.9 | 12 | 14.8 | 14.8 | 15.3 | 16.2 | 13.6 | 15.8 | 13.8 | 21 | 15.9 | 14.3 | 15.8 | 16.3 | 17.6 | 20.1 | 12.5 | 15.6 | 16.8 | 14 | 14.7 | 14.9 | 12.9 | 12.2 | 17 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 14.2 | 14.3 | 10.5 | 12 | 18.9 | 11.5 | 16.5 | 15 | 13.6 | 14.2 | 14.5 | 22.8 | 15.1 | 18.9 | 15.5 | 15.3 | 17.9 | 22
|  |  | 13.4 | 17.1 | 13.6 | 15.6 | 13.8 | 21.7 | 14.2 | 12.9 | 10.4 | 14.8 | 14.9 | 13.1 | 14.3 | 13.4 | 14.6 | 12.1 | 19.4 | 14.3 | 13.8 | 15.2 | 14.8 | 15.3 | 18.4 | 12.1 | 13.5 | 15.6 | 11.9 | 13.8 | 13.6 | 12.2 | 11.6 | 15.7 | 13.1 | 13.7 | 14.7 | 13.7 | 12.7 | 9 | 10.4 | 17.8 | 10 | 15.8 | 12.5 | 12.1 | 12.6 | 13.2 | 21.5 | 13.8 | 17.6 | 14.4 | 14.5 | 17.7 | 21
|  |  | 13.3 | 16.9 | 12.8 | 15 | 13 | 21.4 | 13.8 | 12.1 | 9.5 | 14.5 | 14.9 | 12.2 | 13.6 | 13.2 | 14.2 | 11.5 | 18.5 | 13.8 | 13.6 | 14.4 | 14.5 | 14.1 | 18.2 | 11.9 | 13.2 | 15.1 | 11 | 13.5 | 13.5 | 11.8 | 11.7 | 15.2 | 13.2 | 12.9 | 14.2 | 13.5 | 12 | 8.7 | 11.4 | 17.3 | 10.8 | 15.6 | 11.2 | 11.9 | 11.6 | 13.2 | 20.6 | 13.7 | 17.4 | 13.5 | 13.9 | 17.1 | 19.5
|  |  | 13.1 | 16.6 | 11.9 | 14.4 | 12.1 | 21 | 13.4 | 11.3 | 8.7 | 14.3 | 14.8 | 11.3 | 12.9 | 13 | 13.8 | 10.9 | 17.7 | 13.2 | 13.5 | 13.6 | 14.2 | 13 | 18 | 11.6 | 12.8 | 14.5 | 10.1 | 13.2 | 13.5 | 11.3 | 11.7 | 14.6 | 13.4 | 12.1 | 13.7 | 13.2 | 11.4 | 8.5 | 12.4 | 16.7 | 11.6 | 15.4 | 10 | 11.6 | 10.5 | 13.2 | 19.6 | 13.6 | 17.2 | 12.7 | 13.2 | 16.5 | 18
|  |  | 13 | 16.4 | 11.1 | 13.8 | 11.3 | 20.7 | 13 | 10.5 | 7.8 | 14 | 14.8 | 10.4 | 12.2 | 12.8 | 13.4 | 10.3 | 16.8 | 12.7 | 13.3 | 12.8 | 13.9 | 11.8 | 17.8 | 11.4 | 12.5 | 14 | 9.2 | 12.9 | 13.4 | 10.9 | 11.8 | 14.1 | 13.5 | 11.3 | 13.2 | 13 | 10.7 | 8.2 | 13.4 | 16.2 | 12.4 | 15.2 | 8.7 | 11.4 | 9.5 | 13.2 | 18.7 | 13.5 | 17 | 11.8 | 12.6 | 15.9 | 16.5
|  |  | 12.7 | 16.3 | 10.6 | 13.4 | 11.3 | 20.4 | 12.6 | 9.5 | 7.5 | 13.6 | 14.1 | 10.1 | 11.8 | 12.7 | 13.1 | 10.1 | 16.9 | 12.5 | 13.2 | 12.9 | 13.5 | 11.2 | 17.6 | 11.3 | 12.4 | 13.4 | 8.7 | 12.8 | 13.4 | 10.5 | 11.6 | 13.1 | 12.7 | 11.1 | 12.4 | 12.8 | 9.9 | 8 | 13.5 | 15.6 | 12.8 | 14.4 | 8.7 | 11.6 | 9.6 | 12.7 | 18.6 | 13.3 | 17.1 | 11.6 | 12.1 | 15 | 17.3
|  |  | 12.4 | 16.1 | 10.2 | 13 | 11.3 | 20 | 12.3 | 8.6 | 7.3 | 13.1 | 13.4 | 9.7 | 11.3 | 12.5 | 12.7 | 9.8 | 17.1 | 12.4 | 13 | 13.1 | 13.1 | 10.6 | 17.3 | 11.1 | 12.2 | 12.7 | 8.1 | 12.8 | 13.3 | 10.1 | 11.3 | 12.1 | 12 | 10.8 | 11.6 | 12.5 | 9.1 | 7.9 | 13.5 | 15.1 | 13.2 | 13.7 | 8.6 | 11.9 | 9.8 | 12.3 | 18.4 | 13.2 | 17.3 | 11.4 | 11.5 | 14 | 18
|  |  | 12.1 | 16 | 9.7 | 12.6 | 11.3 | 19.7 | 11.9 | 7.6 | 7 | 12.7 | 12.7 | 9.4 | 10.9 | 12.4 | 12.4 | 9.6 | 17.2 | 12.2 | 12.9 | 13.2 | 12.7 | 10 | 17.1 | 11 | 12.1 | 12.1 | 7.6 | 12.7 | 13.3 | 9.7 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 10.6 | 10.8 | 12.3 | 8.3 | 7.7 | 13.6 | 14.5 | 13.6 | 12.9 | 8.6 | 12.1 | 9.9 | 11.8 | 18.3 | 13 | 17.4 | 11.2 | 11 | 13.1 | 18.8
|  |  | 12.6 | 16.2 | 11.7 | 13.5 | 13.1 | 20 | 13.5 | 9.8 | 9.6 | 12.8 | 13.5 | 11.4 | 11.9 | 13 | 13.3 | 11.3 | 17.3 | 13.7 | 13.3 | 14.2 | 12.8 | 11.8 | 17.3 | 11.1 | 13.7 | 13.9 | 10.6 | 13.2 | 13.7 | 10.5 | 11.4 | 12.3 | 12.5 | 12.3 | 12.4 | 12.2 | 10 | 9 | 13.5 | 15.4 | 13.2 | 13.5 | 12.1 | 13.4 | 12.4 | 13.2 | 19.4 | 13.7 | 16.9 | 11.7 | 12 | 12.7 | 19.2
|  |  | 13 | 16.3 | 13.6 | 14.5 | 15 | 20.3 | 15 | 12 | 12.2 | 13 | 14.2 | 13.5 | 12.9 | 13.5 | 14.1 | 13 | 17.5 | 15.2 | 13.6 | 15.1 | 13 | 13.7 | 17.5 | 11.2 | 15.4 | 15.7 | 13.7 | 13.7 | 14.2 | 11.2 | 11.7 | 13.4 | 13.7 | 14.1 | 14.1 | 12.1 | 11.8 | 10.3 | 13.5 | 16.3 | 12.7 | 14.2 | 15.5 | 14.6 | 14.9 | 14.5 | 20.6 | 14.5 | 16.3 | 12.3 | 13 | 12.3 | 19.7
|  |  | 13.5 | 16.5 | 15.6 | 15.4 | 16.8 | 20.6 | 16.6 | 14.2 | 14.8 | 13.1 | 15 | 15.5 | 13.9 | 14.1 | 15 | 14.7 | 17.6 | 16.7 | 14 | 16.1 | 13.1 | 15.5 | 17.7 | 11.3 | 17 | 17.5 | 16.7 | 14.2 | 14.6 | 12 | 12 | 14.6 | 15 | 15.8 | 15.7 | 12 | 13.5 | 11.6 | 13.4 | 17.2 | 12.3 | 14.8 | 19 | 15.9 | 17.4 | 15.9 | 21.7 | 15.2 | 15.8 | 12.8 | 14 | 11.9 | 20.1
|  |  | 14 | 17 | 17.1 | 16.5 | 18 | 21 | 17.9 | 15.8 | 16.4 | 13.9 | 15.8 | 17.5 | 15.3 | 15.3 | 17.1 | 16.7 | 17.6 | 18.3 | 15.4 | 17.5 | 14.9 | 18.1 | 17.9 | 11.8 | 18.5 | 18.9 | 17.9 | 15 | 15.6 | 12.6 | 12.5 | 16.2 | 16.5 | 18.1 | 17.3 | 12.8 | 15.1 | 13.2 | 14.5 | 19 | 13.4 | 15.8 | 20.4 | 17.7 | 18.4 | 17.7 | 22.8 | 16 | 16.7 | 14.8 | 15.1 | 12.5 | 20.6
|  |  | 14.5 | 17.6 | 18.5 | 17.5 | 19.3 | 21.3 | 19.2 | 17.5 | 18 | 14.8 | 16.7 | 19.6 | 16.7 | 16.5 | 19.1 | 18.7 | 17.6 | 19.8 | 16.8 | 18.8 | 16.8 | 20.6 | 18.1 | 12.4 | 19.9 | 20.4 | 19.1 | 15.9 | 16.5 | 13.3 | 12.9 | 17.7 | 17.9 | 20.5 | 18.8 | 13.6 | 16.7 | 14.8 | 15.5 | 20.8 | 14.5 | 16.7 | 21.7 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 23.8 | 16.7 | 17.7 | 16.7 | 16.2 | 13.1 | 21.1
|  |  | 15 | 18.1 | 20 | 18.6 | 20.5 | 21.7 | 20.5 | 19.1 | 19.6 | 15.6 | 17.5 | 21.6 | 18.1 | 17.7 | 21.2 | 20.7 | 17.6 | 21.4 | 18.2 | 20.2 | 18.6 | 23.2 | 18.3 | 12.9 | 21.4 | 21.8 | 20.3 | 16.7 | 17.5 | 13.9 | 13.4 | 19.3 | 19.4 | 22.8 | 20.4 | 14.4 | 18.3 | 16.4 | 16.6 | 22.6 | 15.6 | 17.7 | 23.1 | 21.2 | 20.3 | 21.2 | 24.9 | 17.5 | 18.6 | 18.7 | 17.3 | 13.7 | 21.6
|  |  | 15.6 | 18.2 | 20.6 | 19.2 | 20.8 | 22.1 | 20.9 | 19.5 | 20 | 16.3 | 18.4 | 22.2 | 18.7 | 18.3 | 22.1 | 20.4 | 18.1 | 21.9 | 18.4 | 21.1 | 18.9 | 24.2 | 19.4 | 13.2 | 21.8 | 22 | 21.1 | 17.1 | 18.1 | 14.3 | 13.7 | 19.8 | 20.1 | 22.8 | 21 | 14.6 | 18.8 | 17.2 | 17.3 | 23.8 | 16.5 | 18.2 | 24.2 | 21.8 | 21.1 | 21.6 | 25.4 | 18 | 19.6 | 19.4 | 18.3 | 13.9 | 22.2
|  |  | 16.1 | 18.4 | 21.2 | 19.9 | 21.2 | 22.6 | 21.4 | 19.8 | 20.4 | 17.1 | 19.2 | 22.9 | 19.2 | 18.8 | 22.9 | 20.2 | 18.6 | 22.5 | 18.6 | 22.1 | 19.2 | 25.2 | 20.5 | 13.6 | 22.2 | 22.1 | 22 | 17.5 | 18.7 | 14.7 | 14 | 20.4 | 20.7 | 22.8 | 21.5 | 14.9 | 19.4 | 17.9 | 17.9 | 25 | 17.5 | 18.7 | 25.2 | 22.5 | 21.8 | 21.9 | 26 | 18.6 | 20.6 | 20 | 19.2 | 14.2 | 22.8
|  |  | 16.7 | 18.5 | 21.8 | 20.5 | 21.5 | 23 | 21.8 | 20.2 | 20.8 | 17.8 | 20.1 | 23.5 | 19.8 | 19.4 | 23.8 | 19.9 | 19.1 | 23 | 18.8 | 23 | 19.5 | 26.2 | 21.6 | 13.9 | 22.6 | 22.3 | 22.8 | 17.9 | 19.3 | 15.1 | 14.3 | 20.9 | 21.4 | 22.8 | 22.1 | 15.1 | 19.9 | 18.7 | 18.6 | 26.2 | 18.4 | 19.2 | 26.3 | 23.1 | 22.6 | 22.3 | 26.5 | 19.1 | 21.6 | 20.7 | 20.2 | 14.4 | 23.4
|  |  | 17.2 | 18.4 | 22 | 20.4 | 21.3 | 23.3 | 22 | 20.7 | 21 | 17.3 | 19.6 | 23.9 | 20.6 | 19.9 | 24.1 | 20.5 | 18.8 | 23.1 | 18.9 | 23.1 | 19.6 | 26.6 | 22.3 | 13.9 | 22.6 | 22.3 | 22.2 | 17.4 | 19 | 15.3 | 14.5 | 21 | 20.9 | 23.5 | 22.6 | 15.2 | 19.6 | 19.1 | 18.5 | 26.3 | 17.9 | 19.5 | 26.3 | 23.4 | 22.6 | 22.7 | 26.2 | 19.6 | 21.7 | 20.6 | 20.4 | 14.8 | 23.2
|  |  | 17.6 | 18.2 | 22.2 | 20.4 | 21.1 | 23.5 | 22.1 | 21.1 | 21.1 | 16.7 | 19.2 | 24.3 | 21.3 | 20.5 | 24.5 | 21 | 18.5 | 23.3 | 18.9 | 23.1 | 19.8 | 27.1 | 22.9 | 13.9 | 22.7 | 22.4 | 21.5 | 16.8 | 18.8 | 15.5 | 14.6 | 21.2 | 20.3 | 24.3 | 23.2 | 15.4 | 19.4 | 19.5 | 18.3 | 26.5 | 17.5 | 19.7 | 26.3 | 23.7 | 22.6 | 23.2 | 25.8 | 20.1 | 21.7 | 20.6 | 20.5 | 15.1 | 23
|  |  | 18.1 | 18.1 | 22.4 | 20.3 | 20.9 | 23.8 | 22.3 | 21.6 | 21.3 | 16.2 | 18.7 | 24.7 | 22.1 | 21 | 24.8 | 21.6 | 18.2 | 23.4 | 19 | 23.2 | 19.9 | 27.5 | 23.6 | 13.9 | 22.7 | 22.4 | 20.9 | 16.3 | 18.5 | 15.7 | 14.8 | 21.3 | 19.8 | 25 | 23.7 | 15.5 | 19.1 | 19.9 | 18.2 | 26.6 | 17 | 20 | 26.3 | 24 | 22.6 | 23.6 | 25.5 | 20.6 | 21.8 | 20.5 | 20.7 | 15.5 | 22.8
|  |  | 17.7 | 17.8 | 21.8 | 19.6 | 19.9 | 23.1 | 21.6 | 21.2 | 20.5 | 16.4 | 18 | 23.7 | 21.4 | 20.4 | 24.5 | 20.4 | 18.2 | 22.8 | 18.7 | 22.9 | 19.2 | 27 | 23.5 | 13.7 | 21.8 | 21.6 | 20.5 | 15.8 | 17 | 14.9 | 14.5 | 20.6 | 19.5 | 24.6 | 23.1 | 14.9 | 18.6 | 19.2 | 17.5 | 26 | 16.4 | 19.7 | 25.3 | 23.2 | 22.3 | 22.7 | 23.4 | 19.6 | 21.4 | 20.2 | 19.7 | 14.8 | 22.4
|  |  | 17.3 | 17.4 | 21.2 | 19 | 18.9 | 22.4 | 21 | 20.7 | 19.7 | 16.6 | 17.3 | 22.7 | 20.8 | 19.9 | 24.1 | 19.2 | 18.2 | 22.1 | 18.3 | 22.5 | 18.6 | 26.4 | 23.5 | 13.4 | 21 | 20.9 | 20.1 | 15.2 | 15.6 | 14.2 | 14.3 | 20 | 19.1 | 24.2 | 22.5 | 14.2 | 18.2 | 18.4 | 16.8 | 25.5 | 15.9 | 19.3 | 24.3 | 22.3 | 22 | 21.7 | 21.4 | 18.6 | 21 | 19.8 | 18.6 | 14 | 21.9
|  |  | 16.9 | 17.1 | 20.6 | 18.3 | 17.9 | 21.7 | 20.3 | 20.3 | 18.9 | 16.8 | 16.6 | 21.7 | 20.1 | 19.3 | 23.8 | 18 | 18.2 | 21.5 | 18 | 22.2 | 17.9 | 25.9 | 23.4 | 13.2 | 20.1 | 20.1 | 19.7 | 14.7 | 14.1 | 13.4 | 14 | 19.3 | 18.8 | 23.8 | 21.9 | 13.6 | 17.7 | 17.7 | 16.1 | 24.9 | 15.3 | 19 | 23.3 | 21.5 | 21.7 | 20.8 | 19.3 | 17.6 | 20.6 | 19.5 | 17.6 | 13.3 | 21.5
|  |  | 16.6 | 16.7 | 19.4 | 17.9 | 16.1 | 21 | 19.3 | 18.9 | 17.3 | 16.3 | 16.5 | 20.2 | 18.8 | 18.8 | 22 | 16.5 | 18 | 20.8 | 16.8 | 20.5 | 16.8 | 23.5 | 21.6 | 12.9 | 18.8 | 19.1 | 18.1 | 14.1 | 13.4 | 12.8 | 13.4 | 18.1 | 17.2 | 21.8 | 20 | 13.5 | 16 | 16.1 | 14.7 | 23.6 | 14.5 | 16.9 | 22.1 | 19.8 | 19.9 | 19.3 | 18.7 | 16.2 | 18.6 | 17.8 | 16.7 | 12.3 | 20.7
|  |  | 16.3 | 16.3 | 18.1 | 17.4 | 14.3 | 20.4 | 18.3 | 17.4 | 15.8 | 15.9 | 16.3 | 18.7 | 17.4 | 18.4 | 20.2 | 14.9 | 17.7 | 20.2 | 15.5 | 18.9 | 15.8 | 21.2 | 19.7 | 12.5 | 17.5 | 18.1 | 16.5 | 13.6 | 12.6 | 12.3 | 12.8 | 16.9 | 15.7 | 19.7 | 18 | 13.3 | 14.4 | 14.5 | 13.3 | 22.3 | 13.8 | 14.7 | 20.9 | 18 | 18.2 | 17.8 | 18 | 14.8 | 16.6 | 16.2 | 15.7 | 11.4 | 20
|  |  | 16 | 15.9 | 16.9 | 17 | 12.5 | 19.7 | 17.3 | 16 | 14.2 | 15.4 | 16.2 | 17.2 | 16.1 | 17.9 | 18.4 | 13.4 | 17.5 | 19.5 | 14.3 | 17.2 | 14.7 | 18.8 | 17.9 | 12.2 | 16.2 | 17.1 | 14.9 | 13 | 11.9 | 11.7 | 12.2 | 15.7 | 14.1 | 17.7 | 16.1 | 13.2 | 12.7 | 12.9 | 11.9 | 21 | 13 | 12.6 | 19.7 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 17.4 | 13.4 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 10.4 | 19.2
|  |  | 15.8 | 15.8 | 16.8 | 16.9 | 11.7 | 19.6 | 17 | 15.7 | 13.7 | 15.4 | 16.1 | 16.3 | 15.5 | 17.4 | 17.5 | 12.7 | 17 | 19 | 14.2 | 16.8 | 13.8 | 17.7 | 16.9 | 11.6 | 15.8 | 16.5 | 13.8 | 12.5 | 11.3 | 11.4 | 12.1 | 15.3 | 13.8 | 16.7 | 15.1 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 12 | 20.3 | 12.9 | 11.9 | 18.8 | 15.9 | 15.5 | 15.9 | 17.3 | 12.8 | 13.9 | 14.2 | 14 | 10.4 | 19
|  |  | 15.5 | 15.7 | 16.7 | 16.9 | 10.9 | 19.4 | 16.8 | 15.3 | 13.3 | 15.4 | 15.9 | 15.5 | 15 | 16.8 | 16.7 | 12 | 16.5 | 18.5 | 14.2 | 16.4 | 13 | 16.5 | 15.9 | 11 | 15.5 | 15.9 | 12.6 | 12.1 | 10.8 | 11 | 11.9 | 14.8 | 13.4 | 15.7 | 14.1 | 11.8 | 12.6 | 12.1 | 12.1 | 19.7 | 12.9 | 11.3 | 17.9 | 15.5 | 14.6 | 15.4 | 17.2 | 12.2 | 13.2 | 13.8 | 13.2 | 10.5 | 18.7
|  |  | 15.3 | 15.6 | 16.6 | 16.8 | 10.1 | 19.3 | 16.5 | 15 | 12.8 | 15.4 | 15.8 | 14.6 | 14.4 | 16.3 | 15.8 | 11.3 | 16 | 18 | 14.1 | 16 | 12.1 | 15.4 | 14.9 | 10.4 | 15.1 | 15.3 | 11.5 | 11.6 | 10.2 | 10.7 | 11.8 | 14.4 | 13.1 | 14.7 | 13.1 | 11.1 | 12.5 | 11.7 | 12.2 | 19 | 12.8 | 10.6 | 17 | 15.1 | 13.7 | 15 | 17.1 | 11.6 | 12.5 | 13.5 | 12.4 | 10.5 | 18.5
|  |  | 15.1 | 15.6 | 16.3 | 16.5 | 10.4 | 19.1 | 16.3 | 14.5 | 12.5 | 15 | 15.6 | 13.7 | 14.1 | 16.1 | 15.3 | 10.7 | 15.5 | 17.4 | 13.9 | 16.1 | 12 | 14.9 | 14.4 | 10.4 | 14.7 | 14.5 | 11.2 | 11.3 | 10.4 | 10.7 | 11.7 | 14 | 12.9 | 14.3 | 12.7 | 10.8 | 12.4 | 11.5 | 11.4 | 18.2 | 12.4 | 10.5 | 16.3 | 14.5 | 12.9 | 14.3 | 16.4 | 11.1 | 12.3 | 13 | 11.6 | 10.4 | 17.7
|  |  | 15 | 15.6 | 15.9 | 16.2 | 10.7 | 18.9 | 16.1 | 13.9 | 12.3 | 14.7 | 15.4 | 12.7 | 13.8 | 15.8 | 14.7 | 10.2 | 15 | 16.9 | 13.6 | 16.1 | 11.8 | 14.4 | 13.9 | 10.4 | 14.4 | 13.6 | 11 | 11 | 10.7 | 10.6 | 11.5 | 13.7 | 12.7 | 13.8 | 12.3 | 10.5 | 12.4 | 11.3 | 10.5 | 17.5 | 12 | 10.5 | 15.5 | 14 | 12.2 | 13.7 | 15.8 | 10.5 | 12.2 | 12.5 | 10.8 | 10.2 | 16.8
|  |  | 14.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 11 | 18.7 | 15.9 | 13.4 | 12 | 14.3 | 15.2 | 11.8 | 13.5 | 15.6 | 14.2 | 9.6 | 14.5 | 16.3 | 13.4 | 16.2 | 11.7 | 13.9 | 13.4 | 10.4 | 14 | 12.8 | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 10.6 | 11.4 | 13.3 | 12.5 | 13.4 | 11.9 | 10.2 | 12.3 | 11.1 | 9.7 | 16.7 | 11.6 | 10.4 | 14.8 | 13.4 | 11.4 | 13 | 15.1 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10.1 | 16
|  |  | 15 | 15.8 | 16 | 16 | 12.7 | 18.8 | 16.7 | 14.5 | 13.1 | 14.7 | 15.4 | 12.7 | 14.6 | 15.8 | 14.5 | 11.1 | 15.6 | 17.1 | 14.1 | 17.1 | 12.3 | 15.5 | 14.9 | 11.1 | 15.3 | 14.3 | 12.3 | 11.5 | 11.9 | 11.1 | 11.8 | 13.4 | 12.7 | 14.7 | 13.7 | 10.1 | 12.7 | 11.9 | 10.5 | 17.3 | 11.6 | 12 | 16.1 | 14.7 | 12.9 | 14.5 | 16.1 | 11.9 | 13.6 | 12.7 | 10.8 | 10.1 | 16.6
|  |  | 15.2 | 16.1 | 16.4 | 16.1 | 14.5 | 19 | 17.4 | 15.7 | 14.3 | 15 | 15.7 | 13.5 | 15.8 | 16 | 14.9 | 12.5 | 16.8 | 18 | 14.7 | 17.9 | 12.9 | 17 | 16.4 | 11.7 | 16.6 | 15.7 | 13.8 | 12.4 | 12.8 | 11.5 | 12.3 | 13.4 | 13 | 16.1 | 15.5 | 10 | 13 | 12.7 | 11.4 | 17.8 | 11.6 | 13.6 | 17.5 | 16 | 14.5 | 15.9 | 17 | 13.7 | 15.2 | 13.4 | 11.5 | 10 | 17.3
|  |  | 15.4 | 16.3 | 16.8 | 16.2 | 16.2 | 19.1 | 18.2 | 16.8 | 15.4 | 15.4 | 15.9 | 14.4 | 16.9 | 16.2 | 15.2 | 14 | 17.9 | 18.8 | 15.4 | 18.8 | 13.5 | 18.6 | 17.9 | 12.4 | 17.9 | 17.2 | 15.4 | 13.2 | 13.8 | 12 | 12.7 | 13.5 | 13.2 | 17.4 | 17.3 | 9.9 | 13.4 | 13.5 | 12.2 | 18.4 | 11.6 | 15.2 | 18.8 | 17.3 | 16 | 17.4 | 18 | 15.6 | 16.8 | 14.1 | 12.3 | 10 | 17.9
|  |  | 16.2 | 16.7 | 18.7 | 17.2 | 17.7 | 19.1 | 19.4 | 18.2 | 16.5 | 15.9 | 16.6 | 14.9 | 18.8 | 17.8 | 15.8 | 15.7 | 19.1 | 19.5 | 17 | 19.9 | 13.9 | 21.2 | 20.2 | 12.7 | 19 | 18.6 | 16.9 | 13.6 | 15 | 12.8 | 13.3 | 14 | 14.1 | 19.9 | 19.5 | 10.9 | 14.1 | 15 | 13.1 | 20.3 | 12.4 | 17.2 | 18.7 | 18.4 | 17.1 | 19.6 | 19 | 17 | 17.4 | 16.4 | 14.4 | 10.4 | 20.8
|  |  | 17.1 | 17.1 | 20.6 | 18.2 | 19.1 | 19 | 20.6 | 19.6 | 17.7 | 16.5 | 17.3 | 15.5 | 20.6 | 19.4 | 16.4 | 17.4 | 20.3 | 20.2 | 18.5 | 21.1 | 14.2 | 23.9 | 22.5 | 13.1 | 20 | 19.9 | 18.4 | 14.1 | 16.2 | 13.6 | 13.8 | 14.4 | 15.1 | 22.5 | 21.7 | 11.8 | 14.7 | 16.5 | 13.9 | 22.1 | 13.2 | 19.2 | 18.6 | 19.5 | 18.2 | 21.8 | 20.1 | 18.5 | 18 | 18.7 | 16.5 | 10.7 | 23.7
|  |  | 17.9 | 17.5 | 22.5 | 19.2 | 20.6 | 19 | 21.8 | 21 | 18.8 | 17 | 18 | 16 | 22.5 | 21 | 17 | 19.1 | 21.5 | 20.9 | 20.1 | 22.2 | 14.6 | 26.5 | 24.8 | 13.4 | 21.1 | 21.3 | 19.9 | 14.5 | 17.4 | 14.4 | 14.4 | 14.9 | 16 | 25 | 23.9 | 12.8 | 15.4 | 18 | 14.8 | 24 | 14 | 21.2 | 18.5 | 20.6 | 19.3 | 24 | 21.1 | 19.9 | 18.6 | 21 | 18.6 | 11.1 | 26.6
|  |  | 18.1 | 17.4 | 23.2 | 19.5 | 21 | 19 | 22.5 | 21.6 | 19.1 | 17.7 | 19 | 17.2 | 23.5 | 21.6 | 18 | 19.5 | 22.7 | 21.9 | 21.2 | 21.8 | 15.4 | 27.4 | 23.4 | 13.9 | 21.6 | 21.6 | 20.6 | 14.5 | 17.7 | 14.9 | 14.8 | 16.3 | 17 | 25.2 | 24.3 | 13.7 | 15.7 | 18.6 | 15.3 | 25.1 | 14.4 | 22.2 | 21 | 21.5 | 20.6 | 24.8 | 21.6 | 20.7 | 18.2 | 21.7 | 19.3 | 11.6 | 23.8
|  |  | 18.2 | 17.2 | 23.9 | 19.8 | 21.3 | 19.1 | 23.3 | 22.1 | 19.3 | 18.4 | 19.9 | 18.5 | 24.4 | 22.2 | 19 | 19.8 | 24 | 22.9 | 22.3 | 21.5 | 16.3 | 28.4 | 21.9 | 14.5 | 22.1 | 21.9 | 21.2 | 14.6 | 18.1 | 15.5 | 15.1 | 17.8 | 18 | 25.3 | 24.8 | 14.5 | 16 | 19.2 | 15.9 | 26.1 | 14.8 | 23.1 | 23.6 | 22.4 | 21.9 | 25.6 | 22 | 21.4 | 17.9 | 22.4 | 20.1 | 12.2 | 20.9
|  |  | 18.4 | 17.1 | 24.6 | 20.1 | 21.7 | 19.1 | 24 | 22.7 | 19.6 | 19.1 | 20.9 | 19.7 | 25.4 | 22.8 | 20 | 20.2 | 25.2 | 23.9 | 23.4 | 21.1 | 17.1 | 29.3 | 20.5 | 15 | 22.6 | 22.2 | 21.9 | 14.6 | 18.4 | 16 | 15.5 | 19.2 | 19 | 25.5 | 25.2 | 15.4 | 16.3 | 19.8 | 16.4 | 27.2 | 15.2 | 24.1 | 26.1 | 23.3 | 23.2 | 26.4 | 22.5 | 22.2 | 17.5 | 23.1 | 20.8 | 12.7 | 18.1
|  |  | 19.1 | 16.6 | 24.8 | 19.8 | 21.9 | 19.5 | 23.8 | 22.5 | 19.5 | 19.5 | 20.7 | 19.2 | 24.8 | 22.4 | 19.5 | 20.4 | 25.6 | 24 | 22.6 | 22.3 | 17.4 | 29.3 | 19.8 | 15.2 | 22.1 | 22.5 | 22.1 | 15 | 18.4 | 16.1 | 15.9 | 19.7 | 19.7 | 25.5 | 24.2 | 15.2 | 17 | 20 | 16.3 | 27 | 15.7 | 23.7 | 26.6 | 22.9 | 21.6 | 26.3 | 21.4 | 22 | 17.2 | 22.6 | 20.8 | 13.2 | 19.1
|  |  | 19.7 | 16 | 24.9 | 19.6 | 22.2 | 19.8 | 23.7 | 22.4 | 19.3 | 19.9 | 20.6 | 18.7 | 24.3 | 22.1 | 18.9 | 20.6 | 25.9 | 24.2 | 21.8 | 23.5 | 17.7 | 29.3 | 19.1 | 15.5 | 21.6 | 22.9 | 22.3 | 15.3 | 18.5 | 16.2 | 16.4 | 20.1 | 20.5 | 25.5 | 23.2 | 14.9 | 17.8 | 20.1 | 16.3 | 26.7 | 16.3 | 23.4 | 27.2 | 22.6 | 20 | 26.1 | 20.4 | 21.7 | 16.9 | 22 | 20.9 | 13.6 | 20.2
|  |  | 20.4 | 15.5 | 25.1 | 19.3 | 22.4 | 20.2 | 23.5 | 22.2 | 19.2 | 20.3 | 20.4 | 18.2 | 23.7 | 21.7 | 18.4 | 20.8 | 26.3 | 24.3 | 21 | 24.7 | 18 | 29.3 | 18.4 | 15.7 | 21.1 | 23.2 | 22.5 | 15.7 | 18.5 | 16.3 | 16.8 | 20.6 | 21.2 | 25.5 | 22.2 | 14.7 | 18.5 | 20.3 | 16.2 | 26.5 | 16.8 | 23 | 27.7 | 22.2 | 18.4 | 26 | 19.3 | 21.5 | 16.6 | 21.5 | 20.9 | 14.1 | 21.2
|  |  | 19.4 | 15.6 | 23.9 | 18.9 | 21.7 | 20.5 | 22.8 | 21.6 | 18.3 | 19.3 | 19.6 | 17.1 | 23.1 | 21.3 | 17.5 | 20.2 | 25.1 | 23.3 | 21.3 | 23.7 | 17.6 | 28.4 | 18.7 | 15.4 | 21.1 | 22 | 21 | 15.6 | 17.5 | 15.9 | 16.5 | 20.6 | 20.3 | 25 | 21.9 | 14.4 | 18.2 | 19.4 | 15.8 | 24.6 | 16.1 | 22.2 | 26.4 | 21.4 | 19 | 25.1 | 19.2 | 21.1 | 16.3 | 21.2 | 20.4 | 13.6 | 20.4
|  |  | 18.4 | 15.8 | 22.7 | 18.6 | 20.9 | 20.7 | 22 | 21 | 17.3 | 18.3 | 18.7 | 16 | 22.6 | 21 | 16.5 | 19.6 | 23.8 | 22.2 | 21.5 | 22.8 | 17.3 | 27.6 | 19.1 | 15 | 21.2 | 20.8 | 19.4 | 15.4 | 16.4 | 15.4 | 16.2 | 20.5 | 19.5 | 24.5 | 21.6 | 14.1 | 17.9 | 18.6 | 15.4 | 22.7 | 15.4 | 21.3 | 25 | 20.7 | 19.5 | 24.1 | 19.2 | 20.7 | 16 | 20.8 | 19.8 | 13 | 19.7
|  |  | 17.4 | 15.9 | 21.5 | 18.2 | 20.2 | 21 | 21.3 | 20.4 | 16.4 | 17.3 | 17.9 | 14.9 | 22 | 20.6 | 15.6 | 19 | 22.6 | 21.2 | 21.8 | 21.8 | 16.9 | 26.7 | 19.4 | 14.7 | 21.2 | 19.6 | 17.9 | 15.3 | 15.4 | 15 | 15.9 | 20.5 | 18.6 | 24 | 21.3 | 13.8 | 17.6 | 17.7 | 15 | 20.8 | 14.7 | 20.5 | 23.7 | 19.9 | 20.1 | 23.2 | 19.1 | 20.3 | 15.7 | 20.5 | 19.3 | 12.5 | 18.9
|  |  | 16.6 | 15.7 | 20.3 | 18 | 19.9 | 20 | 20.5 | 19.6 | 15.5 | 16.3 | 16.7 | 14.6 | 21.3 | 19.1 | 15 | 17.4 | 21.9 | 19.6 | 20.8 | 19.5 | 16.2 | 25.7 | 18.7 | 13.6 | 20.5 | 18.1 | 16 | 14.7 | 14.7 | 13 | 14.1 | 18.8 | 17.2 | 22.1 | 20.8 | 12.8 | 15.6 | 16.6 | 12.8 | 20.8 | 13 | 19.3 | 22.1 | 18.9 | 19.1 | 22.5 | 17.9 | 18.4 | 15.5 | 18.5 | 18.2 | 11.5 | 18.9
|  |  | 15.8 | 15.6 | 19 | 17.9 | 19.6 | 18.9 | 19.6 | 18.8 | 14.7 | 15.4 | 15.6 | 14.4 | 20.7 | 17.7 | 14.4 | 15.7 | 21.3 | 18 | 19.7 | 17.3 | 15.4 | 24.8 | 17.9 | 12.4 | 19.8 | 16.5 | 14.2 | 14.1 | 14 | 11 | 12.3 | 17.1 | 15.8 | 20.1 | 20.4 | 11.9 | 13.6 | 15.5 | 10.7 | 20.8 | 11.3 | 18.1 | 20.6 | 17.9 | 18 | 21.7 | 16.7 | 16.4 | 15.3 | 16.5 | 17.2 | 10.5 | 18.9
|  |  | 15 | 15.4 | 17.8 | 17.7 | 19.3 | 17.9 | 18.8 | 18 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 20 | 16.2 | 13.8 | 14.1 | 20.6 | 16.4 | 18.7 | 15 | 14.7 | 23.8 | 17.2 | 11.3 | 19.1 | 15 | 12.3 | 13.5 | 13.3 | 9 | 10.5 | 15.4 | 14.4 | 18.2 | 19.9 | 10.9 | 11.6 | 14.4 | 8.5 | 20.8 | 9.6 | 16.9 | 19 | 16.9 | 17 | 21 | 15.5 | 14.5 | 15.1 | 14.5 | 16.1 | 9.5 | 18.9
|  |  | 14.2 | 15.7 | 17.5 | 17.5 | 19 | 17.3 | 18.5 | 17.7 | 12.9 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 19.4 | 15.5 | 13.3 | 13 | 19.8 | 15.8 | 18.2 | 14.2 | 14.2 | 22.9 | 16.9 | 10.2 | 18.8 | 14.7 | 11.9 | 13.3 | 12.8 | 7.6 | 9.5 | 14.6 | 13.5 | 17.3 | 19 | 11.4 | 11.5 | 14.1 | 8.2 | 20.3 | 8.6 | 16.5 | 18.7 | 16.5 | 16.3 | 20.3 | 14.7 | 13.8 | 14.8 | 13.7 | 15 | 9.1 | 18.7
|  |  | 13.5 | 15.9 | 17.1 | 17.4 | 18.7 | 16.7 | 18.1 | 17.5 | 11.9 | 12.8 | 13.2 | 13.5 | 18.9 | 14.8 | 12.8 | 12 | 19 | 15.2 | 17.8 | 13.3 | 13.8 | 22 | 16.7 | 9.2 | 18.4 | 14.5 | 11.6 | 13.2 | 12.3 | 6.3 | 8.5 | 13.7 | 12.5 | 16.5 | 18.2 | 11.9 | 11.5 | 13.7 | 8 | 19.8 | 7.7 | 16.2 | 18.3 | 16.1 | 15.6 | 19.7 | 13.9 | 13.2 | 14.6 | 12.8 | 13.8 | 8.8 | 18.5
|  |  | 12.7 | 16.2 | 16.8 | 17.2 | 18.4 | 16.1 | 17.8 | 17.2 | 11 | 12 | 12.6 | 13.2 | 18.3 | 14.1 | 12.3 | 10.9 | 18.2 | 14.6 | 17.3 | 12.5 | 13.3 | 21.1 | 16.4 | 8.1 | 18.1 | 14.2 | 11.2 | 13 | 11.8 | 4.9 | 7.5 | 12.9 | 11.6 | 15.6 | 17.3 | 12.4 | 11.4 | 13.4 | 7.7 | 19.3 | 6.7 | 15.8 | 18 | 15.7 | 14.9 | 19 | 13.1 | 12.5 | 14.3 | 12 | 12.7 | 8.4 | 18.3
|  |  | 12.1 | 16.1 | 16.6 | 17.1 | 18.1 | 15.8 | 17.4 | 16.6 | 10.4 | 11.3 | 11.9 | 13.4 | 17.4 | 13.2 | 12.5 | 10.5 | 17.7 | 14.3 | 17.2 | 12.4 | 12.7 | 21 | 16.1 | 7.7 | 17.9 | 14.5 | 10.6 | 12.8 | 11.4 | 4.6 | 6.8 | 12.3 | 11.9 | 15 | 17 | 12.6 | 11.3 | 13.4 | 8.1 | 18.8 | 7.6 | 15.5 | 17.6 | 15.3 | 14.7 | 18.5 | 12.5 | 11.9 | 14.3 | 11.3 | 12.1 | 8.1 | 17.9
|  |  | 11.4 | 16.1 | 16.4 | 17 | 17.8 | 15.6 | 17.1 | 16.1 | 9.8 | 10.7 | 11.3 | 13.5 | 16.6 | 12.3 | 12.8 | 10.2 | 17.1 | 14.1 | 17.1 | 12.4 | 12.1 | 20.8 | 15.7 | 7.4 | 17.7 | 14.9 | 9.9 | 12.6 | 11 | 4.3 | 6.1 | 11.7 | 12.2 | 14.3 | 16.8 | 12.8 | 11.2 | 13.4 | 8.6 | 18.3 | 8.6 | 15.3 | 17.1 | 14.9 | 14.6 | 17.9 | 12 | 11.2 | 14.2 | 10.7 | 11.4 | 7.7 | 17.4
|  |  | 10.8 | 16 | 16.2 | 16.9 | 17.5 | 15.3 | 16.7 | 15.5 | 9.2 | 10 | 10.6 | 13.7 | 15.7 | 11.4 | 13 | 9.8 | 16.6 | 13.8 | 17 | 12.3 | 11.5 | 20.7 | 15.4 | 7 | 17.5 | 15.2 | 9.3 | 12.4 | 10.6 | 4 | 5.4 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 16.5 | 13 | 11.1 | 13.4 | 9 | 17.8 | 9.5 | 15 | 16.7 | 14.5 | 14.4 | 17.4 | 11.4 | 10.6 | 14.2 | 10 | 10.8 | 7.4 | 17
|  |  | 11.3 | 16.2 | 17.4 | 17.7 | 17.5 | 16.3 | 16.6 | 15.6 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 14.2 | 16 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 16.7 | 15.2 | 17.4 | 14.5 | 12 | 19.7 | 15.7 | 8.3 | 17.4 | 14.8 | 11.4 | 12.9 | 12 | 5.9 | 7.2 | 12.4 | 13.7 | 15.5 | 17.7 | 13.2 | 12.8 | 13.9 | 9.7 | 18.7 | 10 | 15.8 | 17.8 | 14.2 | 14.6 | 18.5 | 13.4 | 12.6 | 14.5 | 10.9 | 11.9 | 8.8 | 17
|  |  | 11.8 | 16.3 | 18.5 | 18.6 | 17.6 | 17.4 | 16.5 | 15.6 | 13 | 12.7 | 11.9 | 14.8 | 16.3 | 15.2 | 13.9 | 13.3 | 16.8 | 16.5 | 17.8 | 16.6 | 12.6 | 18.8 | 15.9 | 9.5 | 17.4 | 14.4 | 13.6 | 13.3 | 13.3 | 7.8 | 9 | 13.6 | 15 | 17.3 | 18.8 | 13.3 | 14.4 | 14.5 | 10.3 | 19.7 | 10.5 | 16.7 | 19 | 14 | 14.7 | 19.5 | 15.5 | 14.5 | 14.7 | 11.9 | 12.9 | 10.2 | 17
|  |  | 12.3 | 16.5 | 19.7 | 19.4 | 17.6 | 18.4 | 16.4 | 15.7 | 14.9 | 14.1 | 12.6 | 15.3 | 16.6 | 17.1 | 14.4 | 15 | 16.9 | 17.9 | 18.2 | 18.8 | 13.1 | 17.8 | 16.2 | 10.8 | 17.3 | 14 | 15.7 | 13.8 | 14.7 | 9.7 | 10.8 | 14.9 | 16.2 | 19.1 | 20 | 13.5 | 16.1 | 15 | 11 | 20.6 | 11 | 17.5 | 20.1 | 13.7 | 14.9 | 20.6 | 17.5 | 16.5 | 15 | 12.8 | 14 | 11.6 | 17
|  |  | 13.6 | 16.5 | 20.8 | 20 | 19 | 19.1 | 17.8 | 17.1 | 16.3 | 14.7 | 13.8 | 16.3 | 18 | 18.4 | 15.3 | 17.1 | 16.9 | 19.5 | 19.1 | 20.1 | 15.1 | 17.6 | 16.1 | 12.5 | 18.1 | 14.3 | 17.5 | 15.2 | 16.4 | 11.7 | 12.6 | 16.8 | 17.8 | 21.5 | 21.2 | 14 | 17 | 16.8 | 12 | 22.1 | 11.8 | 19.3 | 22 | 14 | 15.8 | 21.5 | 19.1 | 18.5 | 15.9 | 15.7 | 16.3 | 13.2 | 17.4
|  |  | 14.8 | 16.5 | 21.8 | 20.7 | 20.4 | 19.8 | 19.3 | 18.6 | 17.6 | 15.2 | 15.1 | 17.2 | 19.5 | 19.8 | 16.1 | 19.2 | 16.9 | 21 | 20.1 | 21.5 | 17 | 17.3 | 16 | 14.2 | 18.9 | 14.5 | 19.3 | 16.6 | 18.2 | 13.8 | 14.5 | 18.8 | 19.5 | 23.8 | 22.3 | 14.6 | 18 | 18.5 | 12.9 | 23.7 | 12.7 | 21 | 23.8 | 14.3 | 16.7 | 22.5 | 20.8 | 20.5 | 16.7 | 18.5 | 18.7 | 14.8 | 17.8
|  |  | 16.1 | 16.5 | 22.9 | 21.3 | 21.8 | 20.5 | 20.7 | 20 | 19 | 15.8 | 16.3 | 18.2 | 20.9 | 21.1 | 17 | 21.3 | 16.9 | 22.6 | 21 | 22.8 | 19 | 17.1 | 15.9 | 15.9 | 19.7 | 14.8 | 21.1 | 18 | 19.9 | 15.8 | 16.3 | 20.7 | 21.1 | 26.2 | 23.5 | 15.1 | 18.9 | 20.3 | 13.9 | 25.2 | 13.5 | 22.8 | 25.7 | 14.6 | 17.6 | 23.4 | 22.4 | 22.5 | 17.6 | 21.4 | 21 | 16.4 | 18.2
|  |  | 16.4 | 16.7 | 22.2 | 20.8 | 22.2 | 20.8 | 21.3 | 20.9 | 19.6 | 16.1 | 16.7 | 17.6 | 21.7 | 21.1 | 17.6 | 21.6 | 16.7 | 23.3 | 22 | 23.5 | 19.9 | 17.4 | 16.3 | 16.5 | 21 | 16.2 | 21.8 | 18.3 | 19.8 | 16.8 | 17 | 22 | 21.9 | 26.6 | 23.9 | 13.9 | 19.4 | 20.7 | 15.2 | 25.5 | 15.2 | 24 | 26.5 | 15.5 | 17.9 | 24.3 | 23 | 23 | 18.1 | 22.4 | 21.6 | 14.5 | 19
|  |  | 16.8 | 16.9 | 21.4 | 20.3 | 22.6 | 21 | 22 | 21.8 | 20.2 | 16.3 | 17.2 | 17 | 22.5 | 21 | 18.3 | 21.8 | 16.4 | 24 | 23.1 | 24.3 | 20.9 | 17.7 | 16.6 | 17.2 | 22.2 | 17.6 | 22.6 | 18.6 | 19.7 | 17.9 | 17.8 | 23.4 | 22.6 | 27.1 | 24.3 | 12.8 | 19.8 | 21.1 | 16.5 | 25.9 | 16.8 | 25.3 | 27.2 | 16.4 | 18.2 | 25.1 | 23.6 | 23.5 | 18.7 | 23.3 | 22.1 | 12.7 | 19.9
|  |  | 17.1 | 17.1 | 20.7 | 19.8 | 23 | 21.3 | 22.6 | 22.7 | 20.8 | 16.6 | 17.6 | 16.4 | 23.3 | 21 | 18.9 | 22.1 | 16.2 | 24.7 | 24.1 | 25 | 21.8 | 18 | 17 | 17.8 | 23.5 | 19 | 23.3 | 18.9 | 19.6 | 18.9 | 18.5 | 24.7 | 23.4 | 27.5 | 24.7 | 11.6 | 20.3 | 21.5 | 17.8 | 26.2 | 18.5 | 26.5 | 28 | 17.3 | 18.5 | 26 | 24.2 | 24 | 19.2 | 24.3 | 22.7 | 10.8 | 20.7
|  |  | 16.7 | 16.6 | 19.4 | 18.8 | 22.6 | 20.1 | 23 | 23 | 21.1 | 16.4 | 17.6 | 17 | 23.3 | 19.8 | 18 | 21.3 | 16.6 | 25 | 24.4 | 25.1 | 21.5 | 19 | 18.1 | 18.2 | 23.6 | 17.7 | 23.4 | 18.6 | 19.7 | 19.3 | 19.1 | 24 | 23.1 | 27.7 | 25 | 11.6 | 21.2 | 21.6 | 15.7 | 26.6 | 15.5 | 27.4 | 27.7 | 17.6 | 18.5 | 25.2 | 24.4 | 24.2 | 19.4 | 24.1 | 22.5 | 11.1 | 21.1
|  |  | 16.4 | 16.2 | 18.1 | 17.8 | 22.2 | 18.9 | 23.3 | 23.3 | 21.5 | 16.3 | 17.7 | 17.6 | 23.4 | 18.7 | 17.1 | 20.4 | 16.9 | 25.2 | 24.7 | 25.3 | 21.2 | 19.9 | 19.2 | 18.7 | 23.8 | 16.3 | 23.4 | 18.3 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 23.4 | 22.7 | 27.8 | 25.2 | 11.7 | 22 | 21.6 | 13.7 | 27 | 12.4 | 28.4 | 27.3 | 18 | 18.6 | 24.4 | 24.5 | 24.4 | 19.6 | 24 | 22.2 | 11.3 | 21.6
|  |  | 16 | 15.7 | 16.8 | 16.8 | 21.8 | 17.7 | 23.7 | 23.6 | 21.8 | 16.1 | 17.7 | 18.2 | 23.4 | 17.5 | 16.2 | 19.6 | 17.3 | 25.5 | 25 | 25.4 | 20.9 | 20.9 | 20.3 | 19.1 | 23.9 | 15 | 23.5 | 18 | 20 | 20.2 | 20.4 | 22.7 | 22.4 | 28 | 25.5 | 11.7 | 22.9 | 21.7 | 11.6 | 27.4 | 9.4 | 29.3 | 27 | 18.3 | 18.6 | 23.6 | 24.7 | 24.6 | 19.8 | 23.8 | 22 | 11.6 | 22
|  |  | 15.6 | 15.8 | 16.7 | 16.8 | 21.1 | 18.2 | 23.2 | 22.9 | 20.9 | 16.1 | 17.2 | 18.1 | 22.9 | 16.5 | 16 | 20.2 | 17.2 | 24.7 | 24.2 | 24.6 | 20.3 | 20.3 | 18.8 | 18.2 | 23.3 | 15.2 | 22.5 | 17.8 | 18.4 | 19.6 | 20.1 | 21.3 | 21.4 | 27 | 24.5 | 11.4 | 21.9 | 21.2 | 11.2 | 26.5 | 9.9 | 28.4 | 26.1 | 17.6 | 18.1 | 22.5 | 23.6 | 23.7 | 19.5 | 23.3 | 21.4 | 11.5 | 21.6
|  |  | 15.2 | 15.9 | 16.5 | 16.8 | 20.5 | 18.6 | 22.6 | 22.1 | 19.9 | 16.2 | 16.8 | 17.9 | 22.4 | 15.4 | 15.8 | 20.7 | 17 | 24 | 23.5 | 23.8 | 19.8 | 19.6 | 17.3 | 17.2 | 22.8 | 15.3 | 21.5 | 17.7 | 16.8 | 18.9 | 19.7 | 19.9 | 20.3 | 26 | 23.5 | 11.2 | 20.8 | 20.8 | 10.8 | 25.5 | 10.5 | 27.5 | 25.3 | 16.9 | 17.5 | 21.5 | 22.6 | 22.7 | 19.2 | 22.8 | 20.7 | 11.3 | 21.1
|  |  | 14.8 | 16 | 16.4 | 16.8 | 19.8 | 19.1 | 22.1 | 21.4 | 19 | 16.2 | 16.3 | 17.8 | 21.9 | 14.4 | 15.6 | 21.3 | 16.9 | 23.2 | 22.7 | 23 | 19.2 | 19 | 15.8 | 16.3 | 22.2 | 15.5 | 20.5 | 17.5 | 15.2 | 18.3 | 19.4 | 18.5 | 19.3 | 25 | 22.5 | 10.9 | 19.8 | 20.3 | 10.4 | 24.6 | 11 | 26.6 | 24.4 | 16.2 | 17 | 20.4 | 21.5 | 21.8 | 18.9 | 22.3 | 20.1 | 11.2 | 20.7
|  |  | 14.4 | 16 | 16.1 | 16.7 | 19.4 | 18.4 | 21 | 20.1 | 17.9 | 15.3 | 15.7 | 17.3 | 21.4 | 13.9 | 15.4 | 19.4 | 16.3 | 21.7 | 21.4 | 20.3 | 18 | 17.1 | 15.1 | 15.2 | 21.1 | 14.5 | 19.7 | 17 | 15.2 | 16.5 | 18.6 | 17.9 | 18.3 | 23 | 21 | 10 | 18.4 | 19.7 | 10.3 | 23.7 | 10.7 | 25.2 | 23.1 | 16 | 16.7 | 19.6 | 20.4 | 19.2 | 17.5 | 20.3 | 18.7 | 10.6 | 20.2
|  |  | 13.9 | 15.9 | 15.7 | 16.7 | 18.9 | 17.8 | 20 | 18.9 | 16.9 | 14.4 | 15.1 | 16.7 | 20.9 | 13.3 | 15.2 | 17.4 | 15.8 | 20.1 | 20.1 | 17.5 | 16.8 | 15.1 | 14.3 | 14.2 | 20.1 | 13.5 | 18.9 | 16.4 | 15.2 | 14.8 | 17.7 | 17.2 | 17.4 | 20.9 | 19.4 | 9.2 | 17.1 | 19.1 | 10.1 | 22.9 | 10.3 | 23.9 | 21.8 | 15.9 | 16.3 | 18.9 | 19.2 | 16.7 | 16 | 18.2 | 17.4 | 10.1 | 19.8
|  |  | 13.5 | 15.9 | 15.4 | 16.6 | 18.5 | 17.1 | 18.9 | 17.6 | 15.8 | 13.5 | 14.5 | 16.2 | 20.4 | 12.8 | 15 | 15.5 | 15.2 | 18.6 | 18.8 | 14.8 | 15.6 | 13.2 | 13.6 | 13.1 | 19 | 12.5 | 18.1 | 15.9 | 15.2 | 13 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 18.9 | 17.9 | 8.3 | 15.7 | 18.5 | 10 | 22 | 10 | 22.5 | 20.5 | 15.7 | 16 | 18.1 | 18.1 | 14.1 | 14.6 | 16.2 | 16 | 9.5 | 19.3
|  |  | 13.7 | 15.6 | 15.1 | 16.5 | 18.2 | 17 | 18.6 | 16.7 | 14.8 | 13 | 14.3 | 16 | 19.9 | 12.8 | 14.7 | 15 | 14.7 | 18.1 | 18.5 | 14.1 | 15.3 | 13.7 | 13.4 | 12.4 | 18.6 | 11.8 | 17.6 | 15.2 | 14.9 | 12.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 18.7 | 16.9 | 8.7 | 15.7 | 17.5 | 10.1 | 21.5 | 9.7 | 20.9 | 19.9 | 15.4 | 15.6 | 17.5 | 17.9 | 14.2 | 14 | 15 | 14.9 | 9.4 | 18.7
|  |  | 13.8 | 15.3 | 14.7 | 16.5 | 17.9 | 16.8 | 18.3 | 15.7 | 13.8 | 12.6 | 14.1 | 15.8 | 19.5 | 12.8 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 17.5 | 18.1 | 13.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 11.6 | 18.2 | 11.1 | 17.2 | 14.4 | 14.7 | 11.5 | 15.7 | 16.4 | 16.5 | 18.4 | 16 | 9.2 | 15.7 | 16.6 | 10.1 | 21.1 | 9.5 | 19.2 | 19.2 | 15.1 | 15.3 | 16.8 | 17.8 | 14.3 | 13.4 | 13.7 | 13.7 | 9.4 | 18
|  |  | 14 | 15 | 14.4 | 16.4 | 17.6 | 16.7 | 18 | 14.8 | 12.8 | 12.1 | 13.9 | 15.6 | 19 | 12.8 | 14.2 | 14 | 13.8 | 17 | 17.8 | 12.8 | 14.7 | 14.7 | 13.1 | 10.9 | 17.8 | 10.4 | 16.7 | 13.7 | 14.4 | 10.8 | 15.1 | 16.3 | 16.5 | 18.2 | 15 | 9.6 | 15.7 | 15.6 | 10.2 | 20.6 | 9.2 | 17.6 | 18.6 | 14.8 | 14.9 | 16.2 | 17.6 | 14.4 | 12.8 | 12.5 | 12.6 | 9.3 | 17.4
|  |  | 14 | 14.9 | 13.7 | 16.1 | 17.3 | 17 | 17.2 | 14.1 | 12.2 | 13.2 | 13.8 | 14.9 | 18.6 | 12.5 | 14.3 | 14.1 | 13.3 | 16.7 | 17.9 | 12.2 | 14.1 | 14.3 | 13.2 | 10.6 | 17.2 | 10 | 16.3 | 13.1 | 13.8 | 10.4 | 14.5 | 15.6 | 16.1 | 17.2 | 15.1 | 9.2 | 15.6 | 15.2 | 9.8 | 20.3 | 8.9 | 17.3 | 18.6 | 14.7 | 14.8 | 16.1 | 17 | 14 | 12.4 | 12 | 12.2 | 9.2 | 17.4
|  |  | 13.9 | 14.9 | 13.1 | 15.8 | 17.1 | 17.2 | 16.3 | 13.5 | 11.6 | 14.2 | 13.7 | 14.3 | 18.3 | 12.1 | 14.3 | 14.1 | 12.9 | 16.5 | 17.9 | 11.5 | 13.6 | 14 | 13.2 | 10.3 | 16.7 | 9.6 | 15.8 | 12.5 | 13.1 | 10 | 13.9 | 14.8 | 15.8 | 16.3 | 15.1 | 8.8 | 15.6 | 14.9 | 9.4 | 20.1 | 8.6 | 16.9 | 18.5 | 14.6 | 14.8 | 16.1 | 16.5 | 13.7 | 12 | 11.5 | 11.8 | 9.2 | 17.3
|  |  | 13.9 | 14.8 | 12.4 | 15.5 | 16.8 | 17.5 | 15.5 | 12.8 | 11 | 15.3 | 13.6 | 13.6 | 17.9 | 11.8 | 14.4 | 14.2 | 12.4 | 16.2 | 18 | 10.9 | 13 | 13.6 | 13.3 | 10 | 16.1 | 9.2 | 15.4 | 11.9 | 12.5 | 9.6 | 13.3 | 14.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 8.4 | 15.5 | 14.5 | 9 | 19.8 | 8.3 | 16.6 | 18.5 | 14.5 | 14.7 | 16 | 15.9 | 13.3 | 11.6 | 11 | 11.4 | 9.1 | 17.3
|  |  | 14.3 | 15.3 | 13.2 | 15.8 | 17.2 | 17.7 | 16 | 13.6 | 11.5 | 15.5 | 13.9 | 13.6 | 17.8 | 11.9 | 14.3 | 14.5 | 13 | 16.3 | 18.5 | 13.4 | 13 | 13.8 | 13.5 | 10.8 | 16.8 | 11.1 | 15.9 | 11.9 | 12.5 | 10.6 | 13.1 | 14.9 | 16 | 15.5 | 16.1 | 8.4 | 16.1 | 15.1 | 9.5 | 20.4 | 8.6 | 16.9 | 19 | 14.3 | 14.6 | 17 | 17.2 | 15.2 | 12.7 | 12 | 12.5 | 9.2 | 17.3
|  |  | 14.6 | 15.7 | 14.1 | 16.1 | 17.7 | 17.9 | 16.6 | 14.5 | 11.9 | 15.8 | 14.1 | 13.6 | 17.8 | 12 | 14.3 | 14.7 | 13.5 | 16.4 | 19.1 | 15.8 | 13.1 | 14.1 | 13.7 | 11.7 | 17.4 | 13.1 | 16.4 | 11.8 | 12.4 | 11.7 | 13 | 15.7 | 16.6 | 15.6 | 17 | 8.5 | 16.6 | 15.7 | 9.9 | 20.9 | 8.8 | 17.2 | 19.5 | 14.1 | 14.5 | 18 | 18.4 | 17 | 13.9 | 12.9 | 13.5 | 9.4 | 17.3
|  |  | 15 | 16.2 | 14.9 | 16.4 | 18.1 | 18.1 | 17.1 | 15.3 | 12.4 | 16 | 14.4 | 13.6 | 17.7 | 12.1 | 14.2 | 15 | 14.1 | 16.5 | 19.6 | 18.3 | 13.1 | 14.3 | 13.9 | 12.5 | 18.1 | 15 | 16.9 | 11.8 | 12.4 | 12.7 | 12.8 | 16.5 | 17.2 | 15.8 | 17.9 | 8.5 | 17.2 | 16.3 | 10.4 | 21.5 | 9.1 | 17.5 | 20 | 13.9 | 14.4 | 19 | 19.7 | 18.9 | 15 | 13.9 | 14.6 | 9.5 | 17.3
|  |  | 15.3 | 16.5 | 15.5 | 16.6 | 18.6 | 18.6 | 18.1 | 16.6 | 14.3 | 16.4 | 15.6 | 14.2 | 16.9 | 12.5 | 14.4 | 16.3 | 14.4 | 16.9 | 19 | 20.4 | 13.2 | 15.5 | 14.9 | 14.4 | 19.2 | 15.8 | 18.1 | 12 | 13.3 | 14.7 | 14.1 | 18 | 18.4 | 16.1 | 19.8 | 10.1 | 18.3 | 15.9 | 11 | 22.4 | 10.2 | 19.3 | 21.7 | 14.2 | 14.3 | 20.3 | 20.9 | 20.6 | 16.9 | 17 | 17.1 | 9.6 | 19.3
|  |  | 15.7 | 16.8 | 16.2 | 16.7 | 19.1 | 19 | 19.1 | 17.8 | 16.1 | 16.7 | 16.8 | 14.8 | 16.2 | 12.8 | 14.5 | 17.5 | 14.7 | 17.4 | 18.5 | 22.5 | 13.4 | 16.6 | 15.8 | 16.3 | 20.4 | 16.6 | 19.3 | 12.3 | 14.2 | 16.7 | 15.5 | 19.4 | 19.7 | 16.5 | 21.7 | 11.6 | 19.4 | 15.6 | 11.6 | 23.3 | 11.4 | 21 | 23.4 | 14.4 | 14.3 | 21.5 | 22.2 | 22.3 | 18.7 | 20.1 | 19.7 | 9.8 | 21.3
|  |  | 16 | 17.1 | 16.8 | 16.9 | 19.6 | 19.5 | 20.1 | 19.1 | 18 | 17.1 | 18 | 15.4 | 15.4 | 13.2 | 14.7 | 18.8 | 15 | 17.8 | 17.9 | 24.6 | 13.5 | 17.8 | 16.8 | 18.2 | 21.5 | 17.4 | 20.5 | 12.5 | 15.1 | 18.7 | 16.8 | 20.9 | 20.9 | 16.8 | 23.6 | 13.2 | 20.5 | 15.2 | 12.2 | 24.2 | 12.5 | 22.8 | 25.1 | 14.7 | 14.2 | 22.8 | 23.4 | 24 | 20.6 | 23.2 | 22.2 | 9.9 | 23.3
|  |  | 16.1 | 17.5 | 16.6 | 16.7 | 19.6 | 20.4 | 19.7 | 20 | 18.5 | 17.1 | 18.5 | 16.2 | 15.8 | 14 | 15.2 | 19.5 | 15.1 | 18.1 | 19 | 24.8 | 14.2 | 18.1 | 17.7 | 18.7 | 21.5 | 17.8 | 20.8 | 13 | 15.2 | 19 | 17.4 | 21.6 | 21.5 | 17.1 | 24.2 | 14.2 | 21.3 | 16.4 | 12.3 | 23 | 12.1 | 24 | 25.8 | 15.4 | 14.4 | 22.1 | 23.9 | 24.5 | 21.6 | 24.2 | 23.1 | 10.2 | 24.3
|  |  | 16.1 | 18 | 16.5 | 16.6 | 19.5 | 21.4 | 19.2 | 21 | 19.1 | 17 | 19 | 16.9 | 16.1 | 14.8 | 15.6 | 20.2 | 15.3 | 18.5 | 20 | 25 | 14.8 | 18.3 | 18.7 | 19.3 | 21.4 | 18.1 | 21.2 | 13.5 | 15.3 | 19.4 | 18 | 22.3 | 22.1 | 17.3 | 24.9 | 15.2 | 22.2 | 17.7 | 12.3 | 21.9 | 11.6 | 25.2 | 26.6 | 16.1 | 14.6 | 21.5 | 24.5 | 25 | 22.7 | 25.3 | 24.1 | 10.6 | 25.4
|  |  | 16.2 | 18.4 | 16.3 | 16.4 | 19.5 | 22.3 | 18.8 | 21.9 | 19.6 | 17 | 19.5 | 17.7 | 16.5 | 15.6 | 16.1 | 20.9 | 15.4 | 18.8 | 21.1 | 25.2 | 15.5 | 18.6 | 19.6 | 19.8 | 21.4 | 18.5 | 21.5 | 14 | 15.4 | 19.7 | 18.6 | 23 | 22.7 | 17.6 | 25.5 | 16.2 | 23 | 18.9 | 12.4 | 20.7 | 11.2 | 26.4 | 27.3 | 16.8 | 14.8 | 20.8 | 25 | 25.5 | 23.7 | 26.3 | 25 | 10.9 | 26.4
|  |  | 16.2 | 18.4 | 16.6 | 16.2 | 19.6 | 22.2 | 18.7 | 21.8 | 19.8 | 17.1 | 19.1 | 18.1 | 16.8 | 15.3 | 16.9 | 20.9 | 16.6 | 18.6 | 21.1 | 24.8 | 15.6 | 18.4 | 20 | 19.9 | 20.9 | 18.4 | 22.1 | 14.8 | 15.8 | 19.4 | 17.7 | 23.4 | 23.1 | 17.9 | 25.8 | 16.7 | 23.3 | 18.6 | 13.1 | 20.7 | 11.6 | 23.7 | 26.5 | 17.2 | 15.2 | 21.1 | 25.1 | 25.8 | 24 | 26.8 | 25.3 | 10.8 | 26.4
|  |  | 16.1 | 18.3 | 17 | 16.1 | 19.7 | 22 | 18.6 | 21.7 | 20 | 17.1 | 18.8 | 18.4 | 17 | 14.9 | 17.6 | 20.9 | 17.7 | 18.5 | 21 | 24.4 | 15.7 | 18.3 | 20.3 | 19.9 | 20.3 | 18.2 | 22.6 | 15.7 | 16.1 | 19 | 16.7 | 23.7 | 23.6 | 18.1 | 26 | 17.2 | 23.6 | 18.4 | 13.8 | 20.7 | 11.9 | 21.1 | 25.8 | 17.6 | 15.5 | 21.5 | 25.1 | 26 | 24.3 | 27.2 | 25.5 | 10.7 | 26.3
|  |  | 16.1 | 18.3 | 17.3 | 15.9 | 19.8 | 21.9 | 18.5 | 21.6 | 20.2 | 17.2 | 18.4 | 18.8 | 17.3 | 14.6 | 18.4 | 20.9 | 18.9 | 18.3 | 21 | 24 | 15.8 | 18.1 | 20.7 | 20 | 19.8 | 18.1 | 23.2 | 16.5 | 16.5 | 18.7 | 15.8 | 24.1 | 24 | 18.4 | 26.3 | 17.7 | 23.9 | 18.1 | 14.5 | 20.7 | 12.3 | 18.4 | 25 | 18 | 15.9 | 21.8 | 25.2 | 26.3 | 24.6 | 27.7 | 25.8 | 10.6 | 26.3
|  |  | 15.9 | 18.1 | 16.4 | 15.6 | 19.5 | 21.1 | 18.5 | 21.2 | 19.5 | 16.9 | 17.9 | 18.3 | 17.2 | 14.5 | 18.2 | 20 | 17.7 | 17.9 | 19.6 | 23 | 16.1 | 17.9 | 20.3 | 18.9 | 18.9 | 18.5 | 22.4 | 16.4 | 16.4 | 17.9 | 15.8 | 23.4 | 23.6 | 17.8 | 24.7 | 17 | 23.7 | 17.4 | 14.2 | 20.4 | 12.5 | 17.1 | 23.8 | 17.5 | 15.9 | 21.2 | 24.1 | 25.2 | 23.4 | 26.6 | 25.2 | 10.4 | 25.6
|  |  | 15.7 | 17.8 | 15.4 | 15.2 | 19.2 | 20.2 | 18.5 | 20.8 | 18.9 | 16.7 | 17.5 | 17.7 | 17.2 | 14.3 | 18 | 19 | 16.6 | 17.4 | 18.1 | 22 | 16.4 | 17.6 | 20 | 17.9 | 18.1 | 18.9 | 21.5 | 16.2 | 16.3 | 17.1 | 15.8 | 22.7 | 23.1 | 17.3 | 23.2 | 16.3 | 23.5 | 16.8 | 14 | 20.1 | 12.7 | 15.9 | 22.5 | 16.9 | 16 | 20.7 | 23 | 24.1 | 22.3 | 25.6 | 24.6 | 10.2 | 25
|  |  | 15.5 | 17.6 | 14.5 | 14.9 | 18.9 | 19.4 | 18.5 | 20.4 | 18.2 | 16.4 | 17 | 17.2 | 17.1 | 14.2 | 17.8 | 18.1 | 15.4 | 17 | 16.7 | 21 | 16.7 | 17.4 | 19.6 | 16.8 | 17.2 | 19.3 | 20.7 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | 22 | 22.7 | 16.7 | 21.6 | 15.6 | 23.3 | 16.1 | 13.7 | 19.8 | 12.9 | 14.6 | 21.3 | 16.4 | 16 | 20.1 | 21.9 | 23 | 21.1 | 24.5 | 24 | 10 | 24.3
|  |  | 15.2 | 17.2 | 13.7 | 14.6 | 19 | 18.6 | 18.7 | 20 | 17 | 15.7 | 16.2 | 16.9 | 16.2 | 14.1 | 17.3 | 17 | 14.4 | 16.2 | 16.3 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 18.2 | 16.1 | 17.1 | 18 | 19 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 14.7 | 20.6 | 20.8 | 15.9 | 19.9 | 13.3 | 20.6 | 15.5 | 12.8 | 19.1 | 12.5 | 14.3 | 20.4 | 16 | 15.7 | 18.9 | 20.5 | 21.3 | 19.2 | 22.1 | 22.4 | 10 | 23.1
|  |  | 14.8 | 16.8 | 12.8 | 14.3 | 19 | 17.7 | 19 | 19.7 | 15.8 | 15 | 15.5 | 16.5 | 15.4 | 13.9 | 16.7 | 15.8 | 13.4 | 15.4 | 16 | 18.7 | 15.6 | 14.9 | 16.8 | 15.4 | 17 | 16.8 | 17.2 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 13.7 | 19.1 | 18.9 | 15 | 18.2 | 11.1 | 17.8 | 15 | 11.9 | 18.5 | 12 | 14 | 19.6 | 15.5 | 15.3 | 17.8 | 19.1 | 19.5 | 17.3 | 19.8 | 20.8 | 10 | 21.8
|  |  | 14.5 | 16.4 | 12 | 14 | 19.1 | 16.9 | 19.2 | 19.3 | 14.6 | 14.3 | 14.7 | 16.2 | 14.5 | 13.8 | 16.2 | 14.7 | 12.4 | 14.6 | 15.6 | 17.6 | 15.1 | 13.7 | 15.4 | 14.7 | 16.9 | 15.5 | 15.5 | 13.9 | 13.6 | 13.6 | 12.6 | 17.7 | 17 | 14.2 | 16.5 | 8.8 | 15.1 | 14.4 | 11 | 17.8 | 11.6 | 13.7 | 18.7 | 15.1 | 15 | 16.6 | 17.7 | 17.8 | 15.4 | 17.4 | 19.2 | 10 | 20.6
|  |  | 14.5 | 16.7 | 11.9 | 14.3 | 18.9 | 16.7 | 19 | 18.9 | 13.9 | 15 | 14.7 | 16 | 14.7 | 13.3 | 15.9 | 13.5 | 12.7 | 14.3 | 15.6 | 16.8 | 14.7 | 12.9 | 14.6 | 14.1 | 16.8 | 15.2 | 14.4 | 13.9 | 13.3 | 13.3 | 12.5 | 16.6 | 15.5 | 14 | 16 | 7.9 | 14.4 | 14.3 | 10.2 | 17.3 | 11.7 | 13.6 | 18.9 | 14.7 | 14.9 | 15.7 | 17.3 | 17.5 | 14.7 | 16.3 | 18.5 | 10 | 20.6
|  |  | 14.6 | 17.1 | 11.8 | 14.7 | 18.7 | 16.5 | 18.7 | 18.4 | 13.1 | 15.7 | 14.7 | 15.8 | 14.9 | 12.9 | 15.7 | 12.4 | 12.9 | 13.9 | 15.5 | 16 | 14.3 | 12.2 | 13.9 | 13.5 | 16.8 | 14.8 | 13.4 | 13.8 | 12.9 | 12.9 | 12.3 | 15.4 | 14 | 13.8 | 15.6 | 7 | 13.6 | 14.1 | 9.4 | 16.9 | 11.7 | 13.4 | 19.1 | 14.2 | 14.9 | 14.9 | 17 | 17.1 | 13.9 | 15.3 | 17.9 | 9.9 | 20.5
|  |  | 14.6 | 17.4 | 11.7 | 15 | 18.5 | 16.3 | 18.5 | 18 | 12.4 | 16.4 | 14.7 | 15.6 | 15.1 | 12.4 | 15.4 | 11.2 | 13.2 | 13.6 | 15.5 | 15.2 | 13.9 | 11.4 | 13.1 | 12.9 | 16.7 | 14.5 | 12.3 | 13.8 | 12.6 | 12.6 | 12.2 | 14.3 | 12.5 | 13.6 | 15.1 | 6.1 | 12.9 | 14 | 8.6 | 16.4 | 11.8 | 13.3 | 19.3 | 13.8 | 14.8 | 14 | 16.6 | 16.8 | 13.2 | 14.2 | 17.2 | 9.9 | 20.5
|  |  | 14.8 | 17.2 | 11.9 | 14.4 | 18.4 | 15.9 | 18.4 | 17.8 | 11.9 | 16.2 | 14.8 | 15.2 | 14.8 | 12.6 | 15.3 | 10.8 | 13.2 | 13.5 | 15.4 | 14.8 | 13.6 | 11.7 | 13.6 | 12.6 | 16.7 | 14.5 | 11.9 | 13.4 | 12.6 | 12.5 | 12.3 | 14 | 12.1 | 13.5 | 14.7 | 6.4 | 12.4 | 13.4 | 8.6 | 16.6 | 11.1 | 13.2 | 19.5 | 14 | 14.5 | 14.1 | 16.6 | 16.2 | 13 | 13.7 | 16.6 | 9.9 | 20.5
|  |  | 14.9 | 16.9 | 12 | 13.7 | 18.3 | 15.4 | 18.3 | 17.5 | 11.5 | 16 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 12.8 | 15.3 | 10.3 | 13.2 | 13.3 | 15.3 | 14.5 | 13.2 | 12 | 14 | 12.2 | 16.6 | 14.4 | 11.4 | 13 | 12.6 | 12.4 | 12.3 | 13.8 | 11.6 | 13.4 | 14.4 | 6.6 | 12 | 12.9 | 8.7 | 16.8 | 10.3 | 13.1 | 19.8 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 16.7 | 15.5 | 12.8 | 13.3 | 16 | 10 | 20.5
|  |  | 15.1 | 16.7 | 12.2 | 13.1 | 18.2 | 15 | 18.2 | 17.3 | 11 | 15.8 | 15 | 14.4 | 14.1 | 13 | 15.2 | 9.9 | 13.2 | 13.2 | 15.2 | 14.1 | 12.9 | 12.3 | 14.5 | 11.9 | 16.6 | 14.4 | 11 | 12.6 | 12.6 | 12.3 | 12.4 | 13.5 | 11.2 | 13.3 | 14 | 6.9 | 11.5 | 12.3 | 8.7 | 17 | 9.6 | 13 | 20 | 14.3 | 13.8 | 14.2 | 16.7 | 14.9 | 12.6 | 12.8 | 15.4 | 10 | 20.5
|  |  | 15.1 | 16.9 | 12.9 | 13.7 | 18.4 | 15.8 | 17.2 | 16.9 | 12.5 | 15.8 | 15.4 | 14.6 | 13.9 | 13.1 | 15.4 | 12.2 | 13.6 | 12.9 | 15.2 | 14.6 | 13.3 | 12.8 | 14.8 | 12.3 | 17 | 15.1 | 13.7 | 13.1 | 12.7 | 12.6 | 12.8 | 15.3 | 14 | 13.2 | 14.3 | 7.8 | 12.5 | 13.1 | 9.7 | 16.6 | 10.2 | 13.2 | 20.1 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 17 | 16.8 | 14.3 | 13.7 | 16.2 | 10.2 | 20.8
|  |  | 15.1 | 17 | 13.5 | 14.4 | 18.5 | 16.6 | 16.2 | 16.4 | 14 | 15.7 | 15.7 | 14.7 | 13.7 | 13.1 | 15.6 | 14.4 | 14.1 | 12.7 | 15.3 | 15 | 13.8 | 13.4 | 15.2 | 12.8 | 17.3 | 15.8 | 16.5 | 13.5 | 12.7 | 12.9 | 13.1 | 17.2 | 16.9 | 13.2 | 14.7 | 8.7 | 13.6 | 13.9 | 10.8 | 16.2 | 10.8 | 13.4 | 20.1 | 14.9 | 15 | 14.7 | 17.2 | 18.7 | 16 | 14.5 | 16.9 | 10.4 | 21.2
|  |  | 15.1 | 17.2 | 14.2 | 15 | 18.7 | 17.4 | 15.2 | 16 | 15.5 | 15.7 | 16.1 | 14.9 | 13.5 | 13.2 | 15.8 | 16.7 | 14.5 | 12.4 | 15.3 | 15.5 | 14.2 | 13.9 | 15.5 | 13.2 | 17.7 | 16.5 | 19.2 | 14 | 12.8 | 13.2 | 13.5 | 19 | 19.7 | 13.1 | 15 | 9.6 | 14.6 | 14.7 | 11.8 | 15.8 | 11.4 | 13.6 | 20.2 | 15.2 | 15.6 | 15 | 17.5 | 20.6 | 17.7 | 15.4 | 17.7 | 10.6 | 21.5
|  |  | 15.3 | 17.2 | 14.8 | 15.3 | 18.8 | 18.4 | 15.5 | 15.8 | 16.8 | 15.7 | 16.2 | 15.4 | 14.1 | 13.4 | 16.1 | 18.2 | 15.1 | 13 | 15.5 | 16.7 | 16 | 15.3 | 16.2 | 14.4 | 17.4 | 17.2 | 20.9 | 15.7 | 14.9 | 14.4 | 14.6 | 21 | 21.6 | 13.8 | 16.7 | 11 | 18 | 16.4 | 13.3 | 16.2 | 12.6 | 14.5 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 15.4 | 17.9 | 22.1 | 19.7 | 18.7 | 20.1 | 10.7 | 23.3
|  |  | 15.4 | 17.1 | 15.4 | 15.7 | 18.9 | 19.3 | 15.9 | 15.5 | 18.1 | 15.6 | 16.2 | 16 | 14.6 | 13.5 | 16.3 | 19.7 | 15.6 | 13.5 | 15.7 | 17.8 | 17.9 | 16.6 | 16.9 | 15.6 | 17 | 18 | 22.6 | 17.5 | 17.1 | 15.7 | 15.7 | 23 | 23.5 | 14.4 | 18.5 | 12.4 | 21.3 | 18.1 | 14.8 | 16.6 | 13.8 | 15.3 | 19.7 | 17.3 | 16.8 | 15.7 | 18.3 | 23.5 | 21.6 | 22 | 22.6 | 10.9 | 25.1
|  |  | 15.6 | 17.1 | 16 | 16 | 19 | 20.3 | 16.2 | 15.3 | 19.4 | 15.6 | 16.3 | 16.5 | 15.2 | 13.7 | 16.6 | 21.2 | 16.2 | 14.1 | 15.9 | 19 | 19.7 | 18 | 17.6 | 16.8 | 16.7 | 18.7 | 24.3 | 19.2 | 19.2 | 16.9 | 16.8 | 25 | 25.4 | 15.1 | 20.2 | 13.8 | 24.7 | 19.8 | 16.3 | 17 | 15 | 16.2 | 19.4 | 18.3 | 17.4 | 16.1 | 18.7 | 25 | 23.6 | 25.3 | 25 | 11 | 26.9
|  |  | 15.6 | 17.2 | 16.1 | 16.3 | 18.6 | 20.6 | 16.6 | 16.3 | 20 | 15.8 | 16.4 | 16.9 | 16.8 | 13.8 | 17.2 | 22.2 | 16.1 | 15.1 | 15.8 | 20.3 | 20.2 | 17.9 | 18.9 | 17.4 | 16.6 | 19.2 | 25 | 19.8 | 20.4 | 17.4 | 17.6 | 26.1 | 26.3 | 15.5 | 20.5 | 14.2 | 25.9 | 20.4 | 16.8 | 17.6 | 15.6 | 15.9 | 19.8 | 18.8 | 18.3 | 17.6 | 18.7 | 25.7 | 24.1 | 26.3 | 25.9 | 12 | 27.4
|  |  | 15.6 | 17.4 | 16.3 | 16.5 | 18.2 | 21 | 17 | 17.2 | 20.5 | 15.9 | 16.4 | 17.2 | 18.5 | 13.9 | 17.8 | 23.1 | 16 | 16 | 15.8 | 21.5 | 20.8 | 17.8 | 20.2 | 17.9 | 16.5 | 19.6 | 25.6 | 20.5 | 21.5 | 17.9 | 18.5 | 27.1 | 27.1 | 15.8 | 20.7 | 14.6 | 27.1 | 21 | 17.4 | 18.2 | 16.2 | 15.5 | 20.1 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 18.8 | 26.4 | 24.5 | 27.3 | 26.9 | 12.9 | 28
|  |  | 15.6 | 17.5 | 16.4 | 16.8 | 17.8 | 21.3 | 17.4 | 18.2 | 21.1 | 16.1 | 16.5 | 17.6 | 20.1 | 14 | 18.4 | 24.1 | 15.9 | 17 | 15.7 | 22.8 | 21.3 | 17.7 | 21.5 | 18.5 | 16.4 | 20.1 | 26.3 | 21.1 | 22.7 | 18.4 | 19.3 | 28.2 | 28 | 16.2 | 21 | 15 | 28.3 | 21.6 | 17.9 | 18.8 | 16.8 | 15.2 | 20.5 | 19.7 | 20 | 20.6 | 18.8 | 27.1 | 25 | 28.3 | 27.8 | 13.9 | 28.5
|  |  | 15.5 | 17.4 | 16.6 | 16.5 | 17.7 | 20.8 | 17.5 | 18 | 21.5 | 16.4 | 16.5 | 18.3 | 20.1 | 14 | 18.5 | 24.7 | 16.3 | 17.2 | 16.3 | 22.9 | 21.6 | 18.2 | 22 | 17.6 | 17.8 | 20.1 | 26.4 | 21.6 | 22.8 | 18.1 | 19.3 | 28.9 | 28.6 | 16 | 21.5 | 15.3 | 29.1 | 22.3 | 17.5 | 20 | 16.7 | 15.7 | 20.7 | 20.5 | 20.6 | 21.1 | 19.5 | 27.5 | 22.5 | 28.8 | 27.9 | 14.1 | 28.9
|  |  | 15.3 | 17.4 | 16.8 | 16.1 | 17.7 | 20.2 | 17.5 | 17.8 | 21.9 | 16.8 | 16.5 | 19.1 | 20 | 14 | 18.6 | 25.2 | 16.7 | 17.3 | 16.8 | 23.1 | 21.9 | 18.6 | 22.4 | 16.6 | 19.1 | 20.2 | 26.6 | 22 | 23 | 17.8 | 19.4 | 29.5 | 29.1 | 15.9 | 21.9 | 15.6 | 29.9 | 22.9 | 17.2 | 21.2 | 16.5 | 16.1 | 20.9 | 21.3 | 21.1 | 21.5 | 20.3 | 27.9 | 19.9 | 29.2 | 27.9 | 14.2 | 29.2
|  |  | 15.2 | 17.3 | 17 | 15.8 | 17.6 | 19.7 | 17.6 | 17.6 | 22.3 | 17.1 | 16.5 | 19.8 | 20 | 14 | 18.7 | 25.8 | 17.1 | 17.5 | 17.4 | 23.2 | 22.2 | 19.1 | 22.9 | 15.7 | 20.5 | 20.2 | 26.7 | 22.5 | 23.1 | 17.5 | 19.4 | 30.2 | 29.7 | 15.7 | 22.4 | 15.9 | 30.7 | 23.6 | 16.8 | 22.4 | 16.4 | 16.6 | 21.1 | 22.1 | 21.7 | 22 | 21 | 28.3 | 17.4 | 29.7 | 28 | 14.4 | 29.6
|  |  | 15 | 17.3 | 16.6 | 15.4 | 17.5 | 19.7 | 16.8 | 17.7 | 21.9 | 17.3 | 16.4 | 19.7 | 20.1 | 13.7 | 18.7 | 25.4 | 17.1 | 16.6 | 17.6 | 21.9 | 21.8 | 18.7 | 22.3 | 15.3 | 20.5 | 19.6 | 26 | 21.9 | 22.4 | 16.8 | 17.4 | 29.5 | 29.9 | 15.1 | 21.7 | 16.1 | 29.8 | 22.8 | 16.4 | 21.6 | 16.1 | 16.3 | 20.3 | 21.2 | 21.1 | 20.9 | 20.3 | 26.3 | 17.9 | 28.4 | 27 | 13.7 | 28
|  |  | 14.9 | 17.3 | 16.3 | 15 | 17.3 | 19.6 | 16.1 | 17.9 | 21.5 | 17.5 | 16.4 | 19.6 | 20.2 | 13.5 | 18.6 | 24.9 | 17 | 15.8 | 17.7 | 20.7 | 21.4 | 18.3 | 21.8 | 14.8 | 20.5 | 19 | 25.3 | 21.4 | 21.7 | 16.2 | 15.5 | 28.9 | 30 | 14.6 | 20.9 | 16.4 | 28.9 | 22 | 15.9 | 20.8 | 15.9 | 15.9 | 19.6 | 20.4 | 20.6 | 19.9 | 19.7 | 24.4 | 18.3 | 27.2 | 26 | 13 | 26.3
|  |  | 14.7 | 17.3 | 15.9 | 14.6 | 17.2 | 19.6 | 15.3 | 18 | 21.1 | 17.7 | 16.3 | 19.5 | 20.3 | 13.2 | 18.6 | 24.5 | 17 | 14.9 | 17.9 | 19.4 | 21 | 17.9 | 21.2 | 14.4 | 20.5 | 18.4 | 24.6 | 20.8 | 21 | 15.5 | 13.5 | 28.2 | 30.2 | 14 | 20.2 | 16.6 | 28 | 21.2 | 15.5 | 20 | 15.6 | 15.6 | 18.8 | 19.5 | 20 | 18.8 | 19 | 22.4 | 18.8 | 25.9 | 25 | 12.3 | 24.7
|  |  | 14.5 | 17.1 | 14.6 | 14.1 | 17.3 | 19.6 | 15.1 | 17.7 | 18.7 | 16.9 | 16.2 | 18 | 19 | 13.1 | 18.1 | 22.6 | 16 | 14.6 | 17 | 18.5 | 20.4 | 17.1 | 19.1 | 14.1 | 18.9 | 17.7 | 21.8 | 20 | 19.9 | 14.7 | 13 | 26.6 | 27 | 13.5 | 18.6 | 15.3 | 25.4 | 19.4 | 14.1 | 19 | 14.9 | 14.7 | 17.3 | 18.7 | 19.3 | 17.9 | 18 | 22.4 | 18 | 23.8 | 23.7 | 11.7 | 24.1
|  |  | 14.2 | 16.9 | 13.4 | 13.6 | 17.5 | 19.5 | 14.9 | 17.4 | 16.3 | 16.2 | 16 | 16.5 | 17.7 | 13 | 17.7 | 20.6 | 15 | 14.3 | 16 | 17.6 | 19.9 | 16.2 | 17 | 13.7 | 17.2 | 17.1 | 19 | 19.1 | 18.7 | 13.8 | 12.6 | 25 | 23.8 | 13 | 17.1 | 13.9 | 22.7 | 17.5 | 12.8 | 18 | 14.1 | 13.9 | 15.9 | 17.8 | 18.5 | 17.1 | 17 | 22.4 | 17.2 | 21.8 | 22.5 | 11.1 | 23.4
|  |  | 14 | 16.7 | 12.1 | 13.1 | 17.6 | 19.5 | 14.7 | 17.1 | 13.9 | 15.4 | 15.9 | 15 | 16.4 | 12.9 | 17.2 | 18.7 | 14 | 14 | 15.1 | 16.7 | 19.3 | 15.4 | 14.9 | 13.4 | 15.6 | 16.4 | 16.2 | 18.3 | 17.6 | 13 | 12.1 | 23.4 | 20.6 | 12.5 | 15.5 | 12.6 | 20.1 | 15.7 | 11.4 | 17 | 13.4 | 13 | 14.4 | 17 | 17.8 | 16.2 | 16 | 22.4 | 16.4 | 19.7 | 21.2 | 10.5 | 22.8
|  |  | 14 | 16.4 | 11 | 11.8 | 17.6 | 18.8 | 14.5 | 16.9 | 12.8 | 15 | 15.3 | 14.6 | 15.9 | 12.6 | 16.6 | 18.2 | 13.8 | 13.5 | 14.4 | 15.8 | 18.6 | 13.5 | 14.5 | 13.1 | 14.3 | 15.7 | 15.4 | 17.9 | 17.6 | 12.4 | 12.2 | 22.6 | 20.3 | 12.3 | 15.1 | 12.4 | 19.3 | 15.2 | 11.4 | 16.8 | 12.9 | 12.7 | 13.5 | 16.4 | 17 | 15.5 | 15.7 | 21.9 | 15.7 | 18.6 | 20.5 | 10.4 | 22
|  |  | 14.1 | 16 | 10 | 10.4 | 17.6 | 18.1 | 14.3 | 16.6 | 11.8 | 14.6 | 14.8 | 14.2 | 15.3 | 12.3 | 16 | 17.7 | 13.6 | 12.9 | 13.8 | 15 | 18 | 11.7 | 14.2 | 12.7 | 13.1 | 15 | 14.7 | 17.6 | 17.6 | 11.9 | 12.2 | 21.8 | 20 | 12 | 14.7 | 12.2 | 18.5 | 14.6 | 11.4 | 16.6 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 15.9 | 16.2 | 14.9 | 15.3 | 21.4 | 15.1 | 17.5 | 19.9 | 10.4 | 21.1
|  |  | 14.1 | 15.7 | 8.9 | 9.1 | 17.6 | 17.4 | 14.1 | 16.4 | 10.7 | 14.2 | 14.2 | 13.8 | 14.8 | 12 | 15.4 | 17.2 | 13.4 | 12.4 | 13.1 | 14.1 | 17.3 | 9.8 | 13.8 | 12.4 | 11.8 | 14.3 | 13.9 | 17.2 | 17.6 | 11.3 | 12.3 | 21 | 19.7 | 11.8 | 14.3 | 12 | 17.7 | 14.1 | 11.4 | 16.4 | 12 | 12.1 | 11.6 | 15.3 | 15.4 | 14.2 | 15 | 20.9 | 14.4 | 16.4 | 19.2 | 10.3 | 20.3
|  |  | 14 | 15.3 | 8.3 | 8.6 | 17.5 | 17.1 | 14.2 | 16.4 | 10.7 | 13.7 | 14 | 13.5 | 14.3 | 12 | 14.6 | 16.8 | 12.9 | 12 | 13.2 | 13 | 16.9 | 9 | 14 | 11.9 | 11.5 | 13.9 | 14.2 | 16.9 | 17 | 11.3 | 11.7 | 20.4 | 19.2 | 11.8 | 14 | 11.9 | 16.8 | 14.3 | 11.1 | 15.8 | 11.9 | 12.1 | 11.1 | 14.7 | 15 | 14.1 | 14.6 | 19.8 | 14.2 | 16.1 | 18.5 | 10.2 | 20.2
|  |  | 13.9 | 14.8 | 7.6 | 8.1 | 17.4 | 16.8 | 14.3 | 16.4 | 10.8 | 13.3 | 13.9 | 13.3 | 13.9 | 12 | 13.9 | 16.3 | 12.4 | 11.5 | 13.2 | 11.8 | 16.5 | 8.1 | 14.1 | 11.5 | 11.3 | 13.5 | 14.6 | 16.6 | 16.4 | 11.3 | 11.2 | 19.9 | 18.8 | 11.9 | 13.7 | 11.9 | 15.8 | 14.5 | 10.9 | 15.2 | 11.8 | 12.2 | 10.7 | 14.1 | 14.6 | 13.9 | 14.2 | 18.7 | 14.1 | 15.8 | 17.7 | 10.1 | 20
|  |  | 13.8 | 14.4 | 7 | 7.6 | 17.3 | 16.5 | 14.4 | 16.4 | 10.8 | 12.8 | 13.7 | 13 | 13.4 | 12 | 13.1 | 15.9 | 11.9 | 11.1 | 13.3 | 10.7 | 16.1 | 7.3 | 14.3 | 11 | 11 | 13.1 | 14.9 | 16.3 | 15.8 | 11.3 | 10.6 | 19.3 | 18.3 | 11.9 | 13.4 | 11.8 | 14.9 | 14.7 | 10.6 | 14.6 | 11.7 | 12.2 | 10.2 | 13.5 | 14.2 | 13.8 | 13.8 | 17.6 | 13.9 | 15.5 | 17 | 10 | 19.9
|  |  | 13.9 | 15.5 | 8.7 | 9.5 | 17.7 | 17.4 | 14.3 | 16.1 | 13.9 | 13 | 13.6 | 14.1 | 14.5 | 12.2 | 14.1 | 17.8 | 13 | 11.2 | 13.7 | 10.8 | 16.5 | 9.4 | 15.2 | 11.3 | 13.2 | 14.3 | 17.3 | 16.4 | 16.7 | 11.6 | 11.2 | 20.6 | 20.5 | 12.1 | 13.3 | 12.5 | 17.7 | 14.6 | 11.7 | 15.4 | 11.8 | 12.2 | 12.4 | 14.3 | 14.9 | 13.5 | 14.2 | 18.9 | 13.5 | 16.3 | 17.9 | 10.1 | 19.2
|  |  | 13.9 | 16.6 | 10.5 | 11.3 | 18 | 18.4 | 14.2 | 15.9 | 16.9 | 13.2 | 13.6 | 15.3 | 15.5 | 12.5 | 15 | 19.6 | 14.2 | 11.4 | 14 | 11 | 16.9 | 11.5 | 16.1 | 11.5 | 15.3 | 15.5 | 19.7 | 16.6 | 17.5 | 11.9 | 11.8 | 21.9 | 22.6 | 12.4 | 13.3 | 13.2 | 20.4 | 14.6 | 12.7 | 16.2 | 12 | 12.2 | 14.7 | 15.2 | 15.7 | 13.3 | 14.7 | 20.1 | 13.2 | 17.2 | 18.7 | 10.1 | 18.5
|  |  | 14 | 17.7 | 12.2 | 13.2 | 18.4 | 19.3 | 14.1 | 15.6 | 20 | 13.4 | 13.5 | 16.4 | 16.6 | 12.7 | 16 | 21.5 | 15.3 | 11.5 | 14.4 | 11.1 | 17.3 | 13.6 | 17 | 11.8 | 17.5 | 16.7 | 22.1 | 16.7 | 18.4 | 12.2 | 12.4 | 23.2 | 24.8 | 12.6 | 13.2 | 13.9 | 23.2 | 14.5 | 13.8 | 17 | 12.1 | 12.2 | 16.9 | 16 | 16.4 | 13 | 15.1 | 21.4 | 12.8 | 18 | 19.6 | 10.2 | 17.8
|  |  | 14.4 | 17.9 | 14.1 | 14.5 | 19.2 | 21.3 | 15.2 | 15.8 | 22 | 14.7 | 15.1 | 17.7 | 18.3 | 13.2 | 17.9 | 23.9 | 16 | 12.2 | 14.6 | 11.5 | 17.9 | 16.1 | 16.8 | 12.1 | 18.6 | 18.2 | 24.4 | 17.7 | 19.5 | 13.1 | 12.7 | 26.1 | 27 | 13.4 | 13.1 | 14.9 | 25.1 | 14.3 | 14.5 | 18.2 | 12.9 | 12.4 | 18.5 | 17.6 | 18 | 13.1 | 15.3 | 22.6 | 12.3 | 21.2 | 21.7 | 11.2 | 17.6
|  |  | 14.8 | 18 | 15.9 | 15.7 | 20 | 23.3 | 16.3 | 15.9 | 24 | 16 | 16.7 | 18.9 | 20 | 13.7 | 19.7 | 26.4 | 16.7 | 12.8 | 14.8 | 12 | 18.5 | 18.5 | 16.6 | 12.4 | 19.6 | 19.6 | 26.7 | 18.6 | 20.5 | 14.1 | 13 | 28.9 | 29.1 | 14.1 | 13.1 | 15.9 | 27 | 14.2 | 15.1 | 19.4 | 13.8 | 12.5 | 20 | 19.3 | 19.5 | 13.3 | 15.5 | 23.8 | 11.7 | 24.3 | 23.9 | 12.1 | 17.5
|  |  | 15.2 | 18.2 | 17.8 | 17 | 20.8 | 25.3 | 17.4 | 16.1 | 26 | 17.3 | 18.3 | 20.2 | 21.7 | 14.2 | 21.6 | 28.8 | 17.4 | 13.5 | 15 | 12.4 | 19.1 | 21 | 16.4 | 12.7 | 20.7 | 21.1 | 29 | 19.6 | 21.6 | 15 | 13.3 | 31.8 | 31.3 | 14.9 | 13 | 16.9 | 28.9 | 14 | 15.8 | 20.6 | 14.6 | 12.7 | 21.6 | 20.9 | 21.1 | 13.4 | 15.7 | 25 | 11.2 | 27.5 | 26 | 13.1 | 17.3
|  |  | 15.4 | 18.3 | 18.7 | 17.6 | 21.2 | 26 | 18.7 | 16.4 | 26.8 | 17.7 | 18.2 | 20.9 | 22.3 | 14.4 | 22.4 | 30 | 18.3 | 14.8 | 14.9 | 13.3 | 20.2 | 22 | 18.5 | 12.3 | 21.5 | 21.2 | 30.1 | 20.6 | 22.6 | 14.5 | 14.4 | 32.9 | 32.1 | 16.2 | 13.4 | 17.6 | 29.8 | 13.9 | 16.6 | 21.2 | 15.5 | 13 | 22.2 | 21.8 | 21.9 | 14.1 | 15.6 | 25.5 | 11.4 | 28.1 | 26.5 | 14 | 16.4
|  |  | 15.7 | 18.3 | 19.5 | 18.2 | 21.7 | 26.8 | 20 | 16.7 | 27.6 | 18 | 18.1 | 21.5 | 23 | 14.7 | 23.3 | 31.3 | 19.1 | 16.2 | 14.7 | 14.3 | 21.3 | 23 | 20.7 | 12 | 22.3 | 21.2 | 31.2 | 21.7 | 23.6 | 13.9 | 15.5 | 33.9 | 33 | 17.5 | 13.9 | 18.4 | 30.6 | 13.7 | 17.4 | 21.8 | 16.5 | 13.2 | 22.7 | 22.8 | 22.7 | 14.7 | 15.6 | 25.9 | 11.6 | 28.7 | 27.1 | 14.8 | 15.6
|  |  | 15.9 | 18.4 | 20.4 | 18.8 | 22.1 | 27.5 | 21.3 | 17 | 28.4 | 18.4 | 18 | 22.2 | 23.6 | 14.9 | 24.1 | 32.5 | 20 | 17.5 | 14.6 | 15.2 | 22.4 | 24 | 22.8 | 11.6 | 23.1 | 21.3 | 32.3 | 22.7 | 24.6 | 13.4 | 16.6 | 35 | 33.8 | 18.8 | 14.3 | 19.1 | 31.5 | 13.6 | 18.2 | 22.4 | 17.4 | 13.5 | 23.3 | 23.7 | 23.5 | 15.4 | 15.5 | 26.4 | 11.8 | 29.3 | 27.6 | 15.7 | 14.7
|  |  | 16.4 | 18.1 | 20.5 | 19 | 22.3 | 26.4 | 21.8 | 17.6 | 28.8 | 17.9 | 17.8 | 21.9 | 23.5 | 14.4 | 24.1 | 32.8 | 20.5 | 17.7 | 14.2 | 16.1 | 22.4 | 24.3 | 23.4 | 12.7 | 23.4 | 20.8 | 32.1 | 22.1 | 23.7 | 13.9 | 16 | 35.1 | 34 | 18.9 | 14.5 | 19.4 | 31.6 | 13.8 | 18.5 | 22.8 | 17.5 | 13.8 | 23.8 | 24 | 23.6 | 15.7 | 16 | 26.1 | 11.3 | 29.5 | 26.8 | 16 | 14.5
|  |  | 16.9 | 17.7 | 20.5 | 19.3 | 22.4 | 25.2 | 22.3 | 18.2 | 29.2 | 17.5 | 17.6 | 21.6 | 23.5 | 14 | 24.2 | 33.1 | 21 | 17.9 | 13.9 | 16.9 | 22.3 | 24.5 | 24 | 13.9 | 23.8 | 20.3 | 31.8 | 21.5 | 22.7 | 14.4 | 15.5 | 35.3 | 34.1 | 19 | 14.8 | 19.8 | 31.8 | 13.9 | 18.9 | 23.2 | 17.7 | 14.1 | 24.2 | 24.4 | 23.6 | 16 | 16.6 | 25.8 | 10.9 | 29.7 | 26.1 | 16.4 | 14.2
|  |  | 17.4 | 17.4 | 20.6 | 19.5 | 22.6 | 24.1 | 22.8 | 18.8 | 29.6 | 17 | 17.4 | 21.3 | 23.4 | 13.5 | 24.2 | 33.4 | 21.5 | 18.1 | 13.5 | 17.8 | 22.3 | 24.8 | 24.6 | 15 | 24.1 | 19.8 | 31.6 | 20.9 | 21.8 | 14.9 | 14.9 | 35.4 | 34.3 | 19.1 | 15 | 20.1 | 31.9 | 14.1 | 19.2 | 23.6 | 17.8 | 14.4 | 24.7 | 24.7 | 23.7 | 16.3 | 17.1 | 25.5 | 10.4 | 29.9 | 25.3 | 16.7 | 14
|  |  | 16.9 | 17.4 | 19.9 | 19.4 | 21.7 | 24.2 | 22.3 | 19 | 28.8 | 17 | 17.3 | 20.7 | 22.6 | 13.7 | 22.9 | 32.1 | 19.4 | 17.5 | 13.5 | 17.4 | 21.6 | 23.9 | 23.9 | 14.3 | 23.6 | 18.9 | 31 | 20.5 | 21.3 | 14.6 | 14.6 | 34.5 | 33.1 | 19.1 | 15 | 19.3 | 30 | 14.5 | 19.1 | 23.1 | 17.8 | 14.5 | 23.9 | 23.6 | 23.1 | 16 | 16.8 | 24.1 | 10.5 | 28.5 | 24.6 | 16.3 | 14
|  |  | 16.4 | 17.5 | 19.3 | 19.3 | 20.7 | 24.2 | 21.7 | 19.1 | 28 | 16.9 | 17.3 | 20 | 21.8 | 13.8 | 21.6 | 30.8 | 17.2 | 16.9 | 13.6 | 17 | 20.8 | 23 | 23.3 | 13.6 | 23.2 | 18 | 30.4 | 20.1 | 20.8 | 14.4 | 14.2 | 33.6 | 31.9 | 19.2 | 15 | 18.5 | 28 | 14.9 | 18.9 | 22.7 | 17.7 | 14.6 | 23.1 | 22.6 | 22.6 | 15.6 | 16.4 | 22.7 | 10.5 | 27.1 | 23.9 | 15.9 | 14.1
|  |  | 15.9 | 17.5 | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 24.3 | 21.2 | 19.3 | 27.2 | 16.9 | 17.2 | 19.4 | 21 | 14 | 20.3 | 29.5 | 15.1 | 16.3 | 13.6 | 16.6 | 20.1 | 22.1 | 22.6 | 12.9 | 22.7 | 17.1 | 29.8 | 19.7 | 20.3 | 14.1 | 13.9 | 32.7 | 30.7 | 19.2 | 15 | 17.7 | 26.1 | 15.3 | 18.8 | 22.2 | 17.7 | 14.7 | 22.3 | 21.5 | 22 | 15.3 | 16.1 | 21.3 | 10.6 | 25.7 | 23.2 | 15.5 | 14.1
|  |  | 15.2 | 17.3 | 17.4 | 17.8 | 18.8 | 24.2 | 19.4 | 18.8 | 25.5 | 15.5 | 16 | 17.9 | 19.9 | 13.9 | 18.9 | 28 | 14.6 | 14.9 | 13.4 | 14.4 | 19.8 | 20.7 | 21.2 | 12.1 | 20.8 | 16.1 | 28.3 | 19.6 | 19.9 | 13.3 | 13.5 | 31.2 | 28.6 | 17.2 | 13.5 | 15.7 | 25.2 | 14.5 | 15.9 | 21.2 | 15 | 14.4 | 21.6 | 20 | 19.8 | 14.4 | 15.4 | 21 | 9.6 | 24.3 | 22.3 | 14.2 | 13.6
|  |  | 14.4 | 17 | 16.2 | 16.4 | 17.8 | 24.2 | 17.5 | 18.4 | 23.9 | 14.2 | 14.8 | 16.5 | 18.8 | 13.7 | 17.5 | 26.6 | 14.1 | 13.6 | 13.3 | 12.2 | 19.4 | 19.2 | 19.9 | 11.2 | 19 | 15 | 26.8 | 19.4 | 19.6 | 12.4 | 13.1 | 29.7 | 26.5 | 15.1 | 11.9 | 13.7 | 24.4 | 13.8 | 12.9 | 20.3 | 12.3 | 14.1 | 20.8 | 18.6 | 17.7 | 13.4 | 14.7 | 20.8 | 8.7 | 22.9 | 21.5 | 12.9 | 13.1
|  |  | 13.7 | 16.8 | 15 | 15 | 16.8 | 24.1 | 15.7 | 17.9 | 22.2 | 12.8 | 13.6 | 15 | 17.7 | 13.6 | 16.1 | 25.1 | 13.6 | 12.2 | 13.1 | 10 | 19.1 | 17.8 | 18.5 | 10.4 | 17.1 | 14 | 25.3 | 19.3 | 19.2 | 11.6 | 12.7 | 28.2 | 24.4 | 13.1 | 10.4 | 11.7 | 23.5 | 13 | 10 | 19.3 | 9.6 | 13.8 | 20.1 | 17.1 | 15.5 | 12.5 | 14 | 20.5 | 7.7 | 21.5 | 20.6 | 11.6 | 12.6
|  |  | 13.5 | 16.9 | 15.2 | 14.9 | 16.3 | 23.3 | 14.8 | 16.9 | 21.5 | 12.9 | 13.5 | 14.3 | 17.5 | 13.4 | 14.8 | 24.4 | 13.3 | 11.6 | 12.9 | 9.2 | 18.6 | 17.7 | 17.5 | 10.6 | 16.8 | 13.6 | 24.4 | 18.9 | 18.5 | 11.3 | 12 | 26.8 | 23.8 | 12.4 | 9.9 | 10.7 | 23.5 | 12.7 | 9.3 | 18.7 | 9.1 | 13.7 | 19.8 | 16.3 | 14.9 | 12.2 | 13.8 | 19.7 | 7.3 | 20.6 | 20.3 | 10.6 | 12.5
|  |  | 13.4 | 17 | 15.4 | 14.7 | 15.9 | 22.5 | 13.8 | 15.8 | 20.8 | 12.9 | 13.5 | 13.7 | 17.2 | 13.1 | 13.6 | 23.8 | 13 | 11.1 | 12.8 | 8.5 | 18 | 17.5 | 16.6 | 10.9 | 16.6 | 13.3 | 23.4 | 18.5 | 17.9 | 11 | 11.2 | 25.4 | 23.2 | 11.7 | 9.5 | 9.6 | 23.5 | 12.4 | 8.7 | 18.2 | 8.5 | 13.7 | 19.5 | 15.6 | 14.3 | 11.8 | 13.5 | 18.9 | 7 | 19.6 | 20 | 9.6 | 12.4
|  |  | 13.2 | 17.1 | 15.6 | 14.6 | 15.4 | 21.7 | 12.9 | 14.8 | 20.1 | 13 | 13.4 | 13 | 17 | 12.9 | 12.3 | 23.1 | 12.7 | 10.5 | 12.6 | 7.7 | 17.5 | 17.4 | 15.6 | 11.1 | 16.3 | 12.9 | 22.5 | 18.1 | 17.2 | 10.7 | 10.5 | 24 | 22.6 | 11 | 9 | 8.6 | 23.5 | 12.1 | 8 | 17.6 | 8 | 13.6 | 19.2 | 14.8 | 13.7 | 11.5 | 13.3 | 18.1 | 6.6 | 18.7 | 19.7 | 8.6 | 12.3
|  |  | 12.9 | 16.9 | 15.4 | 14.8 | 15.8 | 21.1 | 13.2 | 14.6 | 20.3 | 12.7 | 13.4 | 13 | 16.4 | 12.3 | 12.7 | 22.2 | 12.6 | 10.2 | 12.5 | 7.3 | 16.9 | 15.7 | 14.4 | 11.2 | 16.4 | 13 | 21.7 | 17.5 | 16.6 | 10.7 | 10.5 | 23.1 | 22.9 | 10.7 | 8.6 | 8 | 22.7 | 11.6 | 7.3 | 17.1 | 7.7 | 13.5 | 18.6 | 14.3 | 13.7 | 11.2 | 13.3 | 18.3 | 6.3 | 18.1 | 19.3 | 8.2 | 11.5
|  |  | 12.5 | 16.8 | 15.1 | 15 | 16.1 | 20.4 | 13.6 | 14.4 | 20.6 | 12.3 | 13.4 | 12.9 | 15.8 | 11.6 | 13.1 | 21.3 | 12.5 | 9.9 | 12.5 | 7 | 16.4 | 13.9 | 13.2 | 11.2 | 16.4 | 13.2 | 20.9 | 17 | 16 | 10.6 | 10.5 | 22.1 | 23.2 | 10.5 | 8.2 | 7.4 | 22 | 11 | 6.5 | 16.5 | 7.5 | 13.5 | 18.1 | 13.8 | 13.6 | 11 | 13.4 | 18.4 | 5.9 | 17.4 | 18.8 | 7.7 | 10.8
|  |  | 12.2 | 16.6 | 14.9 | 15.2 | 16.5 | 19.8 | 13.9 | 14.2 | 20.8 | 12 | 13.4 | 12.9 | 15.2 | 11 | 13.5 | 20.4 | 12.4 | 9.6 | 12.4 | 6.6 | 15.8 | 12.2 | 12 | 11.3 | 16.5 | 13.3 | 20.1 | 16.4 | 15.4 | 10.6 | 10.5 | 21.2 | 23.5 | 10.2 | 7.8 | 6.8 | 21.2 | 10.5 | 5.8 | 16 | 7.2 | 13.4 | 17.5 | 13.3 | 13.6 | 10.7 | 13.4 | 18.6 | 5.6 | 16.8 | 18.4 | 7.3 | 10
|  |  | 12.7 | 16.5 | 15.9 | 15.8 | 16.9 | 21 | 14.7 | 14.9 | 22.1 | 12.9 | 13.9 | 13.2 | 16.1 | 11.7 | 14.2 | 22 | 13.2 | 11.1 | 12.7 | 9.1 | 16.1 | 13.7 | 12.9 | 11.3 | 17.5 | 14.3 | 21.4 | 17.1 | 16.8 | 11 | 10.7 | 21.9 | 23.3 | 11.6 | 9.4 | 8.2 | 21.7 | 11.5 | 7.5 | 16.1 | 9.3 | 13.6 | 17.4 | 14.7 | 14.6 | 11.6 | 14.1 | 18.7 | 6.9 | 17.4 | 19.2 | 8.1 | 10.6
|  |  | 13.3 | 16.3 | 17 | 16.4 | 17.2 | 22.1 | 15.4 | 15.7 | 23.3 | 13.8 | 14.5 | 13.6 | 17 | 12.4 | 14.8 | 23.5 | 14 | 12.6 | 13 | 11.5 | 16.4 | 15.3 | 13.7 | 11.2 | 18.5 | 15.3 | 22.8 | 17.7 | 18.2 | 11.4 | 11 | 22.7 | 23 | 13 | 11 | 9.6 | 22.2 | 12.5 | 9.3 | 16.1 | 11.5 | 13.8 | 17.4 | 16 | 15.6 | 12.5 | 14.9 | 18.7 | 8.1 | 17.9 | 20 | 8.8 | 11.1
|  |  | 13.8 | 16.2 | 18 | 17 | 17.6 | 23.3 | 16.2 | 16.4 | 24.6 | 14.7 | 15 | 13.9 | 17.9 | 13.1 | 15.5 | 25.1 | 14.8 | 14.1 | 13.3 | 14 | 16.7 | 16.8 | 14.6 | 11.2 | 19.5 | 16.3 | 24.1 | 18.4 | 19.6 | 11.8 | 11.2 | 23.4 | 22.8 | 14.4 | 12.6 | 11 | 22.7 | 13.5 | 11 | 16.2 | 13.6 | 14 | 17.3 | 17.4 | 16.6 | 13.4 | 15.6 | 18.8 | 9.4 | 18.5 | 20.8 | 9.6 | 11.7
|  |  | 14.9 | 16.1 | 19.2 | 18.2 | 17.9 | 22.6 | 17.6 | 17.9 | 26.4 | 15.4 | 16.2 | 14.4 | 18.8 | 14.4 | 15.9 | 26.3 | 15.7 | 15.8 | 14.4 | 15.5 | 18.6 | 19 | 16.2 | 11.9 | 20.7 | 16.8 | 26.3 | 19.7 | 21.3 | 12.2 | 11.8 | 24.9 | 24.2 | 16.5 | 14.5 | 14.3 | 23.8 | 14.8 | 13.7 | 16.5 | 15.2 | 15.2 | 18.3 | 18.4 | 17.9 | 15 | 16.8 | 19.3 | 10.8 | 20 | 21.9 | 11.5 | 13
|  |  | 16.1 | 15.9 | 20.4 | 19.3 | 18.1 | 22 | 19 | 19.5 | 28.2 | 16.2 | 17.3 | 14.9 | 19.8 | 15.7 | 16.2 | 27.5 | 16.7 | 17.6 | 15.5 | 17.1 | 20.6 | 21.2 | 17.8 | 12.5 | 21.9 | 17.3 | 28.6 | 21.1 | 22.9 | 12.5 | 12.4 | 26.5 | 25.7 | 18.6 | 16.4 | 17.5 | 24.9 | 16 | 16.3 | 16.7 | 16.9 | 16.4 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 16.6 | 18.1 | 19.9 | 12.3 | 21.4 | 23 | 13.4 | 14.2
|  |  | 17.2 | 15.8 | 21.6 | 20.5 | 18.4 | 21.3 | 20.4 | 21 | 30 | 16.9 | 18.5 | 15.4 | 20.7 | 17 | 16.6 | 28.7 | 17.6 | 19.3 | 16.6 | 18.6 | 22.5 | 23.4 | 19.4 | 13.2 | 23.1 | 17.8 | 30.8 | 22.4 | 24.6 | 12.9 | 13 | 28 | 27.1 | 20.7 | 18.3 | 20.8 | 26 | 17.3 | 19 | 17 | 18.5 | 17.6 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 18.2 | 19.3 | 20.4 | 13.7 | 22.9 | 24.1 | 15.3 | 15.5
|  |  | 17.1 | 15.9 | 21.8 | 20.7 | 17.9 | 21.6 | 21.2 | 21.8 | 30.8 | 18.1 | 18.8 | 16.5 | 21.4 | 18.3 | 16.3 | 29.1 | 18.4 | 19.8 | 17.5 | 19.4 | 23.4 | 24 | 20.2 | 14.1 | 23.1 | 18 | 31.3 | 23.3 | 25.5 | 13.5 | 13.2 | 28.1 | 27.9 | 21.3 | 18.7 | 21.5 | 26.7 | 17.9 | 19.6 | 17.5 | 19.2 | 18.1 | 21 | 21.5 | 21.3 | 18.9 | 20.3 | 20.8 | 13.9 | 22.7 | 24.2 | 16.1 | 16.2
|  |  | 17.1 | 16.1 | 22.1 | 20.8 | 17.5 | 22 | 22 | 22.6 | 31.6 | 19.4 | 19.2 | 17.5 | 22 | 19.6 | 16 | 29.4 | 19.2 | 20.3 | 18.3 | 20.2 | 24.2 | 24.6 | 21 | 14.9 | 23.1 | 18.1 | 31.9 | 24.2 | 26.5 | 14.1 | 13.4 | 28.2 | 28.8 | 21.8 | 19.1 | 22.1 | 27.4 | 18.5 | 20.2 | 18.1 | 19.9 | 18.7 | 21.6 | 22.7 | 22 | 19.5 | 21.4 | 21.2 | 14 | 22.4 | 24.4 | 16.8 | 16.9
|  |  | 17 | 16.2 | 22.3 | 21 | 17 | 22.3 | 22.8 | 23.4 | 32.4 | 20.6 | 19.5 | 18.6 | 22.7 | 20.9 | 15.7 | 29.8 | 20 | 20.8 | 19.2 | 21 | 25.1 | 25.2 | 21.8 | 15.8 | 23.1 | 18.3 | 32.4 | 25.1 | 27.4 | 14.7 | 13.6 | 28.3 | 29.6 | 22.4 | 19.5 | 22.8 | 28.1 | 19.1 | 20.8 | 18.6 | 20.6 | 19.2 | 22.3 | 23.9 | 22.8 | 20.2 | 22.4 | 21.6 | 14.2 | 22.2 | 24.5 | 17.6 | 17.6
|  |  | 17.3 | 16.5 | 21.7 | 20.6 | 16.9 | 22.1 | 23.2 | 23.7 | 30.2 | 20.1 | 20.6 | 19.3 | 22.9 | 21.1 | 17.2 | 28.5 | 20.4 | 20.7 | 19.5 | 21.5 | 25.2 | 25.2 | 21.6 | 16 | 22.7 | 18.1 | 32.5 | 25.6 | 27.5 | 14.9 | 14.1 | 27.7 | 29.3 | 22.6 | 19.9 | 22.5 | 26.7 | 19.1 | 21.1 | 19.8 | 20.8 | 18.5 | 22.7 | 24.1 | 23.2 | 20.3 | 22.2 | 21.5 | 14.9 | 22.3 | 23.4 | 17.8 | 17.8
|  |  | 17.5 | 16.7 | 21.2 | 20.1 | 16.9 | 21.9 | 23.5 | 24.1 | 28 | 19.5 | 21.6 | 20.1 | 23.2 | 21.3 | 18.7 | 27.2 | 20.7 | 20.5 | 19.9 | 21.9 | 25.3 | 25.2 | 21.3 | 16.1 | 22.2 | 18 | 32.7 | 26.2 | 27.5 | 15 | 14.5 | 27.2 | 28.9 | 22.9 | 20.3 | 22.3 | 25.2 | 19.1 | 21.4 | 21 | 21.1 | 17.9 | 23.2 | 24.3 | 23.6 | 20.5 | 22.1 | 21.5 | 15.7 | 22.3 | 22.3 | 17.9 | 18
|  |  | 17.8 | 17 | 20.6 | 19.7 | 16.8 | 21.7 | 23.9 | 24.4 | 25.8 | 19 | 22.7 | 20.8 | 23.4 | 21.5 | 20.2 | 25.9 | 21.1 | 20.4 | 20.2 | 22.4 | 25.4 | 25.2 | 21.1 | 16.3 | 21.8 | 17.8 | 32.8 | 26.7 | 27.6 | 15.2 | 15 | 26.6 | 28.6 | 23.1 | 20.7 | 22 | 23.8 | 19.1 | 21.7 | 22.2 | 21.3 | 17.2 | 23.6 | 24.5 | 24 | 20.6 | 21.9 | 21.4 | 16.4 | 22.4 | 21.2 | 18.1 | 18.2
|  |  | 17.4 | 17 | 19.9 | 19.7 | 16.7 | 21 | 22.9 | 24 | 24.7 | 18.6 | 21.7 | 20 | 22.5 | 20.9 | 19.8 | 25 | 20 | 20.1 | 19.5 | 21.1 | 25.3 | 23.4 | 20.1 | 15.6 | 21.6 | 17.6 | 31.3 | 26.3 | 26.9 | 14.9 | 14.7 | 26.2 | 27.6 | 22.4 | 20.3 | 21.1 | 22.5 | 18.5 | 21.3 | 21.7 | 20.7 | 17.4 | 22.6 | 23.2 | 23.2 | 19.5 | 21 | 20.5 | 15.4 | 21.4 | 20.8 | 17.2 | 17.6
|  |  | 16.9 | 17.1 | 19.2 | 19.7 | 16.7 | 20.4 | 22 | 23.6 | 23.5 | 18.1 | 20.6 | 19.2 | 21.5 | 20.2 | 19.4 | 24.1 | 18.9 | 19.8 | 18.9 | 19.9 | 25.1 | 21.5 | 19.1 | 14.9 | 21.3 | 17.3 | 29.7 | 25.8 | 26.3 | 14.6 | 14.5 | 25.9 | 26.5 | 21.6 | 19.9 | 20.3 | 21.1 | 17.9 | 21 | 21.3 | 20.1 | 17.7 | 21.7 | 22 | 22.5 | 18.4 | 20.2 | 19.7 | 14.5 | 20.5 | 20.5 | 16.3 | 17.1
|  |  | 16.5 | 17.1 | 18.5 | 19.7 | 16.6 | 19.7 | 21 | 23.2 | 22.4 | 17.7 | 19.6 | 18.4 | 20.6 | 19.6 | 19 | 23.2 | 17.8 | 19.5 | 18.2 | 18.6 | 25 | 19.7 | 18.1 | 14.2 | 21.1 | 17.1 | 28.2 | 25.4 | 25.6 | 14.3 | 14.2 | 25.5 | 25.5 | 20.9 | 19.5 | 19.4 | 19.8 | 17.3 | 20.6 | 20.8 | 19.5 | 17.9 | 20.7 | 20.7 | 21.7 | 17.3 | 19.3 | 18.8 | 13.5 | 19.5 | 20.1 | 15.4 | 16.5
|  |  | 14.9 | 16.2 | 18.3 | 19 | 16.6 | 19.2 | 19.4 | 22 | 21.3 | 16.8 | 18 | 17 | 19.5 | 17.3 | 17.9 | 22.2 | 16.3 | 18.8 | 17.2 | 16.9 | 23.9 | 18.5 | 16.9 | 13.9 | 20.5 | 15.7 | 26.2 | 24.3 | 23.7 | 13.7 | 13.1 | 23.9 | 24.5 | 19.1 | 17.7 | 17.6 | 19.3 | 16 | 19.1 | 19.6 | 17.4 | 16.5 | 19.4 | 18.6 | 18.9 | 16.5 | 17.9 | 18.3 | 12.6 | 19 | 19.1 | 13.8 | 15.5
|  |  | 13.4 | 15.4 | 18.1 | 18.3 | 16.6 | 18.8 | 17.7 | 20.8 | 20.1 | 15.8 | 16.4 | 15.6 | 18.4 | 15.1 | 16.7 | 21.3 | 14.9 | 18.1 | 16.2 | 15.1 | 22.7 | 17.3 | 15.7 | 13.5 | 19.8 | 14.4 | 24.3 | 23.3 | 21.9 | 13 | 11.9 | 22.2 | 23.6 | 17.3 | 15.8 | 15.8 | 18.7 | 14.8 | 17.5 | 18.4 | 15.3 | 15.1 | 18.1 | 16.6 | 16.1 | 15.7 | 16.5 | 17.8 | 11.7 | 18.4 | 18 | 12.3 | 14.6
|  |  | 11.8 | 14.5 | 17.9 | 17.6 | 16.6 | 18.3 | 16.1 | 19.6 | 19 | 14.9 | 14.8 | 14.2 | 17.3 | 12.8 | 15.6 | 20.3 | 13.4 | 17.4 | 15.2 | 13.4 | 21.6 | 16.1 | 14.5 | 13.2 | 19.2 | 13 | 22.3 | 22.2 | 20 | 12.4 | 10.8 | 20.6 | 22.6 | 15.5 | 14 | 14 | 18.2 | 13.5 | 16 | 17.2 | 13.2 | 13.7 | 16.8 | 14.5 | 13.3 | 14.9 | 15.1 | 17.3 | 10.8 | 17.9 | 17 | 10.7 | 13.6
|  |  | 11.8 | 15.2 | 17.4 | 17.2 | 16.5 | 17.8 | 15.8 | 18.9 | 18.3 | 14.6 | 14.3 | 13.5 | 17.1 | 12.3 | 14.5 | 19.7 | 13.3 | 17 | 14.6 | 12.5 | 21.7 | 16 | 14.1 | 12.8 | 18.3 | 12.7 | 21.3 | 21.6 | 19.5 | 12.1 | 10.6 | 20.3 | 21.1 | 14.8 | 13.3 | 13.7 | 17.9 | 12.6 | 13.9 | 16.6 | 12.1 | 12.9 | 15.6 | 13.1 | 12.5 | 14.4 | 14.3 | 16.7 | 10.7 | 17.7 | 16.7 | 9.8 | 13.2
|  |  | 11.8 | 15.8 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 17.4 | 15.4 | 18.3 | 17.5 | 14.4 | 13.7 | 12.7 | 16.8 | 11.7 | 13.3 | 19.1 | 13.3 | 16.5 | 14 | 11.7 | 21.8 | 16 | 13.6 | 12.4 | 17.4 | 12.3 | 20.4 | 20.9 | 19 | 11.9 | 10.4 | 20.1 | 19.7 | 14.1 | 12.5 | 13.3 | 17.5 | 11.6 | 11.7 | 15.9 | 11.1 | 12.2 | 14.3 | 11.6 | 11.8 | 13.9 | 13.6 | 16.1 | 10.5 | 17.4 | 16.4 | 8.8 | 12.8
|  |  | 11.8 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.9 | 15.1 | 17.6 | 16.8 | 14.1 | 13.2 | 12 | 16.6 | 11.2 | 12.2 | 18.5 | 13.2 | 16.1 | 13.4 | 10.8 | 21.9 | 15.9 | 13.2 | 12 | 16.5 | 12 | 19.4 | 20.3 | 18.5 | 11.6 | 10.2 | 19.8 | 18.2 | 13.4 | 11.8 | 13 | 17.2 | 10.7 | 9.6 | 15.3 | 10 | 11.4 | 13.1 | 10.2 | 11 | 13.4 | 12.8 | 15.5 | 10.4 | 17.2 | 16.1 | 7.9 | 12.4
|  |  | 12.1 | 16.4 | 15.9 | 15.8 | 16.4 | 16.6 | 14.8 | 16.9 | 16.2 | 14.2 | 14.3 | 11.7 | 16.6 | 11.3 | 11.9 | 18.1 | 13.3 | 15.7 | 13.1 | 10 | 20.9 | 14.8 | 13.2 | 11.7 | 16 | 12.3 | 19 | 19.9 | 18.1 | 11.2 | 10.4 | 19.5 | 18.1 | 13 | 11.1 | 11.9 | 17 | 10.5 | 9.1 | 14.9 | 9.1 | 11 | 12.9 | 9.8 | 10.2 | 13.1 | 12.6 | 15.3 | 10.4 | 16.9 | 16 | 7.3 | 12.4
|  |  | 12.4 | 16.2 | 15.4 | 15.4 | 16.3 | 16.3 | 14.5 | 16.3 | 15.6 | 14.2 | 15.3 | 11.3 | 16.5 | 11.3 | 11.5 | 17.6 | 13.3 | 15.2 | 12.9 | 9.2 | 19.9 | 13.7 | 13.2 | 11.3 | 15.6 | 12.6 | 18.7 | 19.4 | 17.8 | 10.9 | 10.5 | 19.2 | 18.1 | 12.5 | 10.3 | 10.7 | 16.8 | 10.3 | 8.7 | 14.5 | 8.3 | 10.5 | 12.8 | 9.3 | 9.4 | 12.7 | 12.3 | 15.1 | 10.4 | 16.7 | 15.9 | 6.7 | 12.4
|  |  | 12.7 | 16.1 | 15 | 14.9 | 16.3 | 16 | 14.2 | 15.6 | 15 | 14.3 | 16.4 | 11 | 16.5 | 11.4 | 11.2 | 17.2 | 13.4 | 14.8 | 12.6 | 8.4 | 18.9 | 12.6 | 13.2 | 11 | 15.1 | 12.9 | 18.3 | 19 | 17.4 | 10.5 | 10.7 | 18.9 | 18 | 12.1 | 9.6 | 9.6 | 16.6 | 10.1 | 8.2 | 14.1 | 7.4 | 10.1 | 12.6 | 8.9 | 8.6 | 12.4 | 12.1 | 14.9 | 10.4 | 16.4 | 15.8 | 6.1 | 12.4
|  |  | 13.7 | 16.1 | 15.9 | 15.5 | 16.5 | 16.2 | 15 | 16.2 | 17.7 | 15.2 | 17 | 12.1 | 16.1 | 12.8 | 12.2 | 17.8 | 13.9 | 15.8 | 13.7 | 11.1 | 19.4 | 13.5 | 13.6 | 11.6 | 16.2 | 13.4 | 18.1 | 19.6 | 19.5 | 11 | 11 | 19.1 | 18.7 | 13.7 | 11.7 | 10.4 | 16.8 | 10.6 | 9.8 | 14.9 | 9.5 | 12.1 | 13.3 | 11 | 10.6 | 13.4 | 13.8 | 14.1 | 11.7 | 16.1 | 15.7 | 7.2 | 13.2
|  |  | 14.7 | 16.2 | 16.8 | 16 | 16.6 | 16.5 | 15.7 | 16.7 | 20.4 | 16 | 17.5 | 13.1 | 15.6 | 14.1 | 13.3 | 18.4 | 14.3 | 16.8 | 14.9 | 13.9 | 20 | 14.4 | 13.9 | 12.3 | 17.3 | 14 | 17.8 | 20.2 | 21.5 | 11.5 | 11.4 | 19.2 | 19.5 | 15.4 | 13.7 | 11.2 | 17 | 11.1 | 11.4 | 15.6 | 11.7 | 14.2 | 14.1 | 13.2 | 12.5 | 14.4 | 15.5 | 13.3 | 13 | 15.7 | 15.5 | 8.2 | 14
|  |  | 15.7 | 16.2 | 17.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 17.3 | 23.1 | 16.9 | 18.1 | 14.2 | 15.2 | 15.5 | 14.3 | 19 | 14.8 | 17.8 | 16 | 16.6 | 20.5 | 15.3 | 14.3 | 12.9 | 18.4 | 14.5 | 17.6 | 20.8 | 23.6 | 12 | 11.7 | 19.4 | 20.2 | 17 | 15.8 | 12 | 17.2 | 11.6 | 13 | 16.4 | 13.8 | 16.2 | 14.8 | 15.3 | 14.5 | 15.4 | 17.2 | 12.5 | 14.3 | 15.4 | 15.4 | 9.3 | 14.8
|  |  | 18.1 | 16.5 | 19.2 | 17.9 | 16.9 | 16.9 | 18 | 18.8 | 22.2 | 18.9 | 20.3 | 15.7 | 16.6 | 17.5 | 15.9 | 19.7 | 15.7 | 19.2 | 17.9 | 18.5 | 21.9 | 17.1 | 15.5 | 13.2 | 19.7 | 14.9 | 19.7 | 22.5 | 25.1 | 13.3 | 12.8 | 20.7 | 20.8 | 19.1 | 17.5 | 15.8 | 18.7 | 13.5 | 15.7 | 18.4 | 15.9 | 18.5 | 17.2 | 16.9 | 16.1 | 17.4 | 19.2 | 12.4 | 15.8 | 15.1 | 15.1 | 11.8 | 16
|  |  | 20.4 | 16.8 | 20.8 | 19.3 | 17 | 17 | 19.4 | 20.2 | 21.3 | 20.8 | 22.4 | 17.2 | 18.1 | 19.6 | 17.6 | 20.3 | 16.7 | 20.5 | 19.9 | 20.3 | 23.3 | 19 | 16.7 | 13.5 | 21.1 | 15.4 | 21.8 | 24.1 | 26.6 | 14.7 | 14 | 21.9 | 21.4 | 21.3 | 19.3 | 19.7 | 20.2 | 15.3 | 18.3 | 20.4 | 17.9 | 20.9 | 19.6 | 18.4 | 17.6 | 19.4 | 21.3 | 12.4 | 17.3 | 14.9 | 14.8 | 14.3 | 17.3
|  |  | 22.8 | 17.1 | 22.3 | 20.6 | 17.1 | 17.2 | 20.9 | 21.7 | 20.4 | 22.8 | 24.6 | 18.7 | 19.5 | 21.6 | 19.2 | 21 | 17.6 | 21.9 | 21.8 | 22.2 | 24.7 | 20.8 | 17.9 | 13.8 | 22.4 | 15.8 | 23.9 | 25.8 | 28.1 | 16 | 15.1 | 23.2 | 22 | 23.4 | 21 | 23.5 | 21.7 | 17.2 | 21 | 22.4 | 20 | 23.2 | 22 | 20 | 19.2 | 21.4 | 23.3 | 12.3 | 18.8 | 14.6 | 14.5 | 16.8 | 18.5
|  |  | 23.5 | 17 | 22.4 | 20.2 | 17.3 | 17.3 | 21.4 | 22.6 | 21.5 | 23.8 | 25.4 | 19.2 | 20.4 | 23.1 | 19.9 | 22.1 | 18.4 | 22.7 | 22.9 | 22.8 | 25.5 | 21.2 | 17.6 | 14.5 | 23.2 | 16 | 25.1 | 26.6 | 28.9 | 17 | 15.8 | 24.4 | 23.3 | 24.4 | 22.3 | 24.3 | 23.3 | 18 | 21.9 | 23.4 | 20.9 | 24.9 | 23.2 | 20.7 | 19.6 | 22.2 | 23.2 | 12.7 | 18.8 | 14.5 | 14.5 | 17.4 | 17.2
|  |  | 24.1 | 17 | 22.5 | 19.9 | 17.5 | 17.5 | 21.8 | 23.5 | 22.6 | 24.8 | 26.2 | 19.6 | 21.4 | 24.7 | 20.5 | 23.1 | 19.2 | 23.5 | 23.9 | 23.4 | 26.4 | 21.5 | 17.2 | 15.2 | 24.1 | 16.1 | 26.2 | 27.4 | 29.6 | 18 | 16.6 | 25.6 | 24.7 | 25.4 | 23.5 | 25.1 | 24.9 | 18.8 | 22.9 | 24.4 | 21.8 | 26.7 | 24.5 | 21.5 | 20.1 | 23 | 23.2 | 13.2 | 18.8 | 14.3 | 14.4 | 18 | 15.9
|  |  | 24.8 | 16.9 | 22.6 | 19.5 | 17.7 | 17.6 | 22.3 | 24.4 | 23.7 | 25.8 | 27 | 20.1 | 22.3 | 26.2 | 21.2 | 24.2 | 20 | 24.3 | 25 | 24 | 27.2 | 21.9 | 16.9 | 15.9 | 24.9 | 16.3 | 27.4 | 28.2 | 30.4 | 19 | 17.3 | 26.8 | 26 | 26.4 | 24.8 | 25.9 | 26.5 | 19.6 | 23.8 | 25.4 | 22.7 | 28.4 | 25.7 | 22.2 | 20.5 | 23.8 | 23.1 | 13.6 | 18.8 | 14.2 | 14.4 | 18.6 | 14.6
|  |  | 25.5 | 17 | 21.8 | 19.1 | 18 | 17.7 | 23 | 24.5 | 23.2 | 25.7 | 26.8 | 19.7 | 22.2 | 26.6 | 19.8 | 24.5 | 19.8 | 24.4 | 25.3 | 24.1 | 27.7 | 21.4 | 16.4 | 16.4 | 25.3 | 16.6 | 27.4 | 28.6 | 30.9 | 19.2 | 17.7 | 27.3 | 27 | 26.4 | 24.5 | 26.1 | 27 | 19.1 | 24.1 | 25.5 | 23 | 28.5 | 26 | 22.3 | 21 | 24.1 | 23 | 13.9 | 18.3 | 14.1 | 14 | 18.6 | 15.6
|  |  | 26.2 | 17.1 | 21 | 18.7 | 18.3 | 17.8 | 23.6 | 24.6 | 22.8 | 25.5 | 26.5 | 19.2 | 22 | 26.9 | 18.5 | 24.8 | 19.6 | 24.4 | 25.5 | 24.1 | 28.1 | 20.9 | 16 | 17 | 25.8 | 16.9 | 27.4 | 29 | 31.3 | 19.4 | 18.1 | 27.7 | 28 | 26.5 | 24.3 | 26.4 | 27.4 | 18.5 | 24.5 | 25.7 | 23.2 | 28.7 | 26.3 | 22.4 | 21.4 | 24.5 | 22.8 | 14.3 | 17.9 | 13.9 | 13.6 | 18.7 | 16.5
|  |  | 26.9 | 17.2 | 20.2 | 18.3 | 18.6 | 17.9 | 24.3 | 24.7 | 22.3 | 25.4 | 26.3 | 18.8 | 21.9 | 27.3 | 17.1 | 25.1 | 19.4 | 24.5 | 25.8 | 24.2 | 28.6 | 20.4 | 15.5 | 17.5 | 26.2 | 17.2 | 27.4 | 29.4 | 31.8 | 19.6 | 18.5 | 28.2 | 29 | 26.5 | 24 | 26.6 | 27.9 | 18 | 24.8 | 25.8 | 23.5 | 28.8 | 26.6 | 22.5 | 21.9 | 24.8 | 22.7 | 14.6 | 17.4 | 13.8 | 13.2 | 18.7 | 17.5
|  |  | 25.7 | 16.9 | 19.5 | 18.2 | 18.2 | 17.8 | 23.1 | 23.8 | 21.7 | 22.9 | 23.3 | 18.2 | 21.4 | 26.5 | 17 | 24.5 | 17.1 | 23.9 | 24.9 | 22.9 | 28.6 | 20.4 | 15.3 | 17.3 | 25.5 | 17.2 | 26.4 | 29.2 | 31.3 | 19.4 | 18.5 | 27.8 | 28.3 | 25.6 | 22.5 | 25.4 | 27 | 17.6 | 24.1 | 25.2 | 23 | 27.7 | 25.5 | 21.6 | 21.4 | 24.1 | 22.1 | 14.5 | 17.2 | 13.8 | 13.2 | 18.2 | 17.6
|  |  | 24.4 | 16.5 | 18.7 | 18.1 | 17.9 | 17.8 | 21.9 | 22.8 | 21.1 | 20.5 | 20.4 | 17.6 | 21 | 25.6 | 16.9 | 23.9 | 14.9 | 23.2 | 24.1 | 21.5 | 28.6 | 20.4 | 15.1 | 17.2 | 24.8 | 17.1 | 25.3 | 29.1 | 30.7 | 19.3 | 18.4 | 27.3 | 27.6 | 24.7 | 21 | 24.2 | 26.2 | 17.1 | 23.3 | 24.6 | 22.5 | 26.7 | 24.4 | 20.7 | 20.9 | 23.4 | 21.6 | 14.3 | 17 | 13.8 | 13.1 | 17.6 | 17.7
|  |  | 23.2 | 16.2 | 18 | 18 | 17.5 | 17.7 | 20.7 | 21.9 | 20.5 | 18 | 17.4 | 17 | 20.5 | 24.8 | 16.8 | 23.3 | 12.6 | 22.6 | 23.2 | 20.2 | 28.6 | 20.4 | 14.9 | 17 | 24.1 | 17.1 | 24.3 | 28.9 | 30.2 | 19.1 | 18.4 | 26.9 | 26.9 | 23.8 | 19.5 | 23 | 25.3 | 16.7 | 22.6 | 24 | 22 | 25.6 | 23.3 | 19.8 | 20.4 | 22.7 | 21 | 14.2 | 16.8 | 13.8 | 13.1 | 17.1 | 17.8
|  |  | 21.1 | 15.3 | 17.5 | 17.4 | 17 | 16.9 | 19.4 | 20.5 | 19.2 | 17.7 | 17.8 | 16.1 | 19.8 | 23.7 | 15.3 | 22 | 12.4 | 21.5 | 21.7 | 18.9 | 27.1 | 19.4 | 14 | 15.9 | 22.2 | 15.5 | 22.9 | 27.7 | 27.9 | 16.6 | 15.9 | 25.6 | 25.8 | 22.3 | 18.4 | 21.9 | 23.4 | 16.1 | 20.1 | 22.6 | 19.9 | 23 | 21.6 | 18 | 17.6 | 21.5 | 19.6 | 13.3 | 16 | 13.7 | 12.8 | 15.1 | 17.4
|  |  | 18.9 | 14.5 | 17 | 16.8 | 16.4 | 16.2 | 18.1 | 19 | 17.8 | 17.5 | 18.1 | 15.1 | 19.1 | 22.7 | 13.9 | 20.8 | 12.1 | 20.3 | 20.3 | 17.7 | 25.5 | 18.4 | 13.2 | 14.8 | 20.2 | 14 | 21.5 | 26.5 | 25.5 | 14 | 13.5 | 24.4 | 24.6 | 20.9 | 17.2 | 20.8 | 21.6 | 15.5 | 17.5 | 21.2 | 17.7 | 20.4 | 19.8 | 16.1 | 14.8 | 20.2 | 18.1 | 12.4 | 15.2 | 13.5 | 12.5 | 13.2 | 16.9
|  |  | 16.8 | 13.6 | 16.5 | 16.2 | 15.9 | 15.4 | 16.8 | 17.6 | 16.5 | 17.2 | 18.5 | 14.2 | 18.4 | 21.6 | 12.4 | 19.5 | 11.9 | 19.2 | 18.8 | 16.4 | 24 | 17.4 | 12.3 | 13.7 | 18.3 | 12.4 | 20.1 | 25.3 | 23.2 | 11.5 | 11 | 23.1 | 23.5 | 19.4 | 16.1 | 19.7 | 19.7 | 14.9 | 15 | 19.8 | 15.6 | 17.8 | 18.1 | 14.3 | 12 | 19 | 16.7 | 11.5 | 14.4 | 13.4 | 12.2 | 11.2 | 16.5
|  |  | 16.8 | 13.3 | 16.7 | 16.6 | 15.7 | 14.9 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | 17.2 | 18.1 | 12.5 | 17.7 | 20.6 | 11.9 | 18.8 | 11.7 | 19.1 | 18.7 | 15.9 | 23.4 | 17.3 | 11.9 | 12.7 | 18.4 | 11.4 | 18.9 | 24.8 | 22.3 | 10.3 | 10.6 | 22 | 22.3 | 19.4 | 15.8 | 19.1 | 18.9 | 14.1 | 14.7 | 19.5 | 14.9 | 17.3 | 17.9 | 13.3 | 11 | 18.4 | 15.9 | 11.7 | 13.9 | 13.3 | 12.3 | 10.9 | 16
|  |  | 16.7 | 12.9 | 16.9 | 17.1 | 15.6 | 14.4 | 16.5 | 15.9 | 15.8 | 17.1 | 17.8 | 10.7 | 16.9 | 19.5 | 11.4 | 18 | 11.4 | 18.9 | 18.7 | 15.5 | 22.8 | 17.3 | 11.4 | 11.6 | 18.4 | 10.3 | 17.8 | 24.3 | 21.3 | 9 | 10.2 | 21 | 21.1 | 19.4 | 15.4 | 18.4 | 18.1 | 13.3 | 14.3 | 19.3 | 14.3 | 16.9 | 17.6 | 12.3 | 10 | 17.8 | 15.2 | 12 | 13.3 | 13.3 | 12.5 | 10.7 | 15.5
|  |  | 16.7 | 12.6 | 17.1 | 17.5 | 15.4 | 13.9 | 16.3 | 15 | 15.5 | 17.1 | 17.4 | 9 | 16.2 | 18.5 | 10.9 | 17.3 | 11.2 | 18.8 | 18.6 | 15 | 22.2 | 17.2 | 11 | 10.6 | 18.5 | 9.3 | 16.6 | 23.8 | 20.4 | 7.8 | 9.8 | 19.9 | 19.9 | 19.4 | 15.1 | 17.8 | 17.3 | 12.5 | 14 | 19 | 13.6 | 16.4 | 17.4 | 11.3 | 9 | 17.2 | 14.4 | 12.2 | 12.8 | 13.2 | 12.6 | 10.4 | 15
|  |  | 16.6 | 12.3 | 17.1 | 17.2 | 15.5 | 13.7 | 16.7 | 15.3 | 14.5 | 17.2 | 17.4 | 9.1 | 15.6 | 17.5 | 10.4 | 17.4 | 11.1 | 18.5 | 18.2 | 15.1 | 21.7 | 16.8 | 10.4 | 10.4 | 17.7 | 9.4 | 17 | 23.4 | 19.8 | 7.2 | 8.8 | 19.7 | 19.3 | 18.7 | 14.7 | 17.5 | 17 | 12.2 | 13.9 | 18.4 | 13.7 | 15.8 | 17.1 | 11.2 | 9.3 | 16.5 | 14.4 | 12.9 | 12.4 | 13.1 | 12.6 | 10.1 | 14.4
|  |  | 16.5 | 11.9 | 17.1 | 17 | 15.7 | 13.5 | 17.1 | 15.5 | 13.5 | 17.3 | 17.4 | 9.3 | 15 | 16.6 | 9.8 | 17.5 | 11.1 | 18.2 | 17.9 | 15.1 | 21.3 | 16.5 | 9.8 | 10.1 | 16.9 | 9.4 | 17.5 | 22.9 | 19.3 | 6.6 | 7.8 | 19.6 | 18.6 | 18.1 | 14.2 | 17.1 | 16.6 | 12 | 13.9 | 17.8 | 13.7 | 15.2 | 16.8 | 11.2 | 9.7 | 15.9 | 14.4 | 13.6 | 12.1 | 13.1 | 12.6 | 9.8 | 13.8
|  |  | 16.4 | 11.6 | 17.1 | 16.7 | 15.8 | 13.3 | 17.5 | 15.8 | 12.5 | 17.4 | 17.4 | 9.4 | 14.4 | 15.6 | 9.3 | 17.6 | 11 | 17.9 | 17.5 | 15.2 | 20.8 | 16.1 | 9.2 | 9.9 | 16.1 | 9.5 | 17.9 | 22.5 | 18.7 | 6 | 6.8 | 19.4 | 18 | 17.4 | 13.8 | 16.8 | 16.3 | 11.7 | 13.8 | 17.2 | 13.8 | 14.6 | 16.5 | 11.1 | 10 | 15.2 | 14.4 | 14.3 | 11.7 | 13 | 12.6 | 9.5 | 13.2
|  |  | 16.6 | 12.1 | 17.3 | 17 | 16.2 | 14.5 | 17.6 | 16 | 14.9 | 17.5 | 17.5 | 9.8 | 14.9 | 16 | 10 | 17.7 | 11.4 | 18.2 | 18.5 | 16.2 | 21.6 | 16.1 | 9.9 | 11.2 | 16.9 | 11.3 | 18.3 | 23 | 20.4 | 8 | 8.4 | 19.4 | 18.1 | 18.4 | 15.4 | 16.9 | 16.5 | 12.9 | 14.3 | 17.4 | 14.4 | 15.9 | 16.6 | 12.3 | 10.6 | 16.1 | 16.6 | 14.1 | 11.6 | 13.3 | 12.9 | 11.3 | 13.7
|  |  | 16.9 | 12.5 | 17.4 | 17.4 | 16.6 | 15.6 | 17.8 | 16.1 | 17.4 | 17.5 | 17.7 | 10.3 | 15.5 | 16.4 | 10.8 | 17.8 | 11.8 | 18.4 | 19.6 | 17.3 | 22.4 | 16 | 10.7 | 12.4 | 17.6 | 13.2 | 18.6 | 23.5 | 22 | 10 | 9.9 | 19.4 | 18.1 | 19.5 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 14 | 14.9 | 17.5 | 14.9 | 17.3 | 16.7 | 13.5 | 11.2 | 17.1 | 18.7 | 13.9 | 11.5 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 14.3
|  |  | 17.1 | 13 | 17.6 | 17.7 | 17 | 16.8 | 17.9 | 16.3 | 19.8 | 17.6 | 17.8 | 10.7 | 16 | 16.8 | 11.5 | 17.9 | 12.2 | 18.7 | 20.6 | 18.3 | 23.2 | 16 | 11.4 | 13.7 | 18.4 | 15 | 19 | 24 | 23.7 | 12 | 11.5 | 19.4 | 18.2 | 20.5 | 18.7 | 17.2 | 17 | 15.2 | 15.4 | 17.7 | 15.5 | 18.6 | 16.8 | 14.7 | 11.8 | 18 | 20.9 | 13.7 | 11.4 | 13.8 | 13.6 | 14.9 | 14.8
|  |  | 18.1 | 13.7 | 18.2 | 18.1 | 17.7 | 17.7 | 19.2 | 17.7 | 20.3 | 18.3 | 18.6 | 12.3 | 16.6 | 17.4 | 12.4 | 18.7 | 13.9 | 19.8 | 22.7 | 20.2 | 25.5 | 15.5 | 12.3 | 15.6 | 19.9 | 16.2 | 19.9 | 26.1 | 26.7 | 14.9 | 14.3 | 20.3 | 19.3 | 21 | 20.6 | 17.1 | 18.2 | 17.9 | 15.5 | 19.5 | 16.5 | 21.4 | 18 | 15.7 | 13.7 | 20.3 | 22.5 | 14.3 | 12.6 | 14.9 | 14.8 | 15.4 | 15.5
|  |  | 19 | 14.3 | 18.8 | 18.5 | 18.4 | 18.6 | 20.4 | 19.2 | 20.7 | 19 | 19.5 | 13.8 | 17.2 | 18 | 13.2 | 19.4 | 15.7 | 21 | 24.9 | 22.1 | 27.9 | 15.1 | 13.1 | 17.4 | 21.3 | 17.3 | 20.7 | 28.3 | 29.6 | 17.7 | 17.1 | 21.3 | 20.3 | 21.4 | 22.6 | 16.9 | 19.5 | 20.5 | 15.7 | 21.4 | 17.6 | 24.2 | 19.3 | 16.8 | 15.5 | 22.7 | 24.1 | 15 | 13.7 | 16 | 15.9 | 15.9 | 16.2
|  |  | 20 | 15 | 19.4 | 18.9 | 19.1 | 19.5 | 21.7 | 20.6 | 21.2 | 19.7 | 20.3 | 15.4 | 17.8 | 18.6 | 14.1 | 20.2 | 17.4 | 22.1 | 27 | 24 | 30.2 | 14.6 | 14 | 19.3 | 22.8 | 18.5 | 21.6 | 30.4 | 32.6 | 20.6 | 19.9 | 22.2 | 21.4 | 21.9 | 24.5 | 16.8 | 20.7 | 23.2 | 15.8 | 23.2 | 18.6 | 27 | 20.5 | 17.8 | 17.4 | 25 | 25.7 | 15.6 | 14.9 | 17.1 | 17.1 | 16.4 | 16.9
|  |  | 20.7 | 15.6 | 19.7 | 19.2 | 19.7 | 19.4 | 22.2 | 21.6 | 21.2 | 20.4 | 21.1 | 15 | 18.6 | 19.8 | 14.5 | 20.9 | 17.3 | 22.2 | 27.5 | 24.9 | 30.6 | 15.2 | 14.8 | 19.8 | 23.1 | 19.5 | 22.2 | 30.9 | 33.4 | 21.5 | 20.5 | 22.8 | 22.1 | 21.6 | 25 | 17.2 | 21.4 | 23.8 | 16.5 | 23.5 | 19.5 | 27.4 | 22.1 | 18 | 18.4 | 23.9 | 26.4 | 16.5 | 15.6 | 17.9 | 17.8 | 15.7 | 17.5
|  |  | 21.5 | 16.1 | 20.1 | 19.6 | 20.4 | 19.2 | 22.6 | 22.7 | 21.2 | 21.1 | 21.8 | 14.5 | 19.4 | 21 | 15 | 21.5 | 17.2 | 22.4 | 28.1 | 25.7 | 31 | 15.8 | 15.6 | 20.2 | 23.5 | 20.6 | 22.9 | 31.4 | 34.1 | 22.3 | 21 | 23.5 | 22.7 | 21.4 | 25.4 | 17.5 | 22.2 | 24.5 | 17.1 | 23.9 | 20.3 | 27.8 | 23.7 | 18.1 | 19.3 | 22.9 | 27.1 | 17.5 | 16.3 | 18.7 | 18.4 | 15.1 | 18.2
|  |  | 22.2 | 16.7 | 20.4 | 19.9 | 21 | 19.1 | 23.1 | 23.7 | 21.2 | 21.8 | 22.6 | 14.1 | 20.2 | 22.2 | 15.4 | 22.2 | 17.1 | 22.5 | 28.6 | 26.6 | 31.4 | 16.4 | 16.4 | 20.7 | 23.8 | 21.6 | 23.5 | 31.9 | 34.9 | 23.2 | 21.6 | 24.1 | 23.4 | 21.1 | 25.9 | 17.9 | 22.9 | 25.1 | 17.8 | 24.2 | 21.2 | 28.2 | 25.3 | 18.3 | 20.3 | 21.8 | 27.8 | 18.4 | 17 | 19.5 | 19.1 | 14.4 | 18.8
|  |  | 21.5 | 16.7 | 19.6 | 19.3 | 21 | 18.8 | 22.3 | 23.8 | 20.8 | 22.3 | 22.3 | 14.5 | 20.5 | 22.4 | 16.3 | 22.3 | 16 | 22.1 | 27 | 26.3 | 31.2 | 16.6 | 14.9 | 20.8 | 23.6 | 21.9 | 24 | 31.5 | 34.8 | 23 | 22.1 | 24.8 | 23.5 | 19.3 | 23 | 18.4 | 22.6 | 25 | 18.1 | 23.4 | 21.2 | 28 | 25.1 | 17.7 | 19.5 | 20.7 | 27.9 | 19.1 | 17.3 | 19.6 | 19.1 | 15.5 | 19.2
|  |  | 20.7 | 16.8 | 18.9 | 18.6 | 21 | 18.6 | 21.5 | 24 | 20.4 | 22.7 | 22 | 14.9 | 20.7 | 22.6 | 17.1 | 22.4 | 14.8 | 21.6 | 25.3 | 26.1 | 31 | 16.9 | 13.3 | 21 | 23.3 | 22.1 | 24.4 | 31.2 | 34.6 | 22.8 | 22.5 | 25.6 | 23.6 | 17.4 | 20 | 18.8 | 22.2 | 25 | 18.4 | 22.6 | 21.3 | 27.7 | 24.9 | 17.2 | 18.6 | 19.7 | 27.9 | 19.9 | 17.7 | 19.6 | 19.2 | 16.5 | 19.7
|  |  | 20 | 16.8 | 18.1 | 18 | 21 | 18.3 | 20.7 | 24.1 | 20 | 23.2 | 21.7 | 15.3 | 21 | 22.8 | 18 | 22.5 | 13.7 | 21.2 | 23.7 | 25.8 | 30.8 | 17.1 | 11.8 | 21.1 | 23.1 | 22.4 | 24.9 | 30.8 | 34.5 | 22.6 | 23 | 26.3 | 23.7 | 15.6 | 17.1 | 19.3 | 21.9 | 24.9 | 18.7 | 21.8 | 21.3 | 27.5 | 24.7 | 16.6 | 17.8 | 18.6 | 28 | 20.6 | 18 | 19.7 | 19.2 | 17.6 | 20.1
|  |  | 19.7 | 16.6 | 17.5 | 17.4 | 20.3 | 18.2 | 19.7 | 22.7 | 19.8 | 22.5 | 21.3 | 15.4 | 20 | 22.5 | 17.5 | 21.8 | 13.7 | 20 | 22.8 | 22.9 | 29.7 | 16.2 | 11.9 | 20.4 | 22.6 | 21.7 | 23.8 | 30 | 32.7 | 22.1 | 22.1 | 25.4 | 23.7 | 14.7 | 16.4 | 18.8 | 21.9 | 24.2 | 18.7 | 20.9 | 20.7 | 26.1 | 23.5 | 15.4 | 16.9 | 17 | 26.5 | 20 | 17.1 | 19.5 | 18.9 | 16.9 | 19.6
|  |  | 19.4 | 16.5 | 17 | 16.7 | 19.5 | 18.2 | 18.7 | 21.4 | 19.5 | 21.9 | 21 | 15.4 | 19.1 | 22.1 | 16.9 | 21.2 | 13.6 | 18.9 | 21.9 | 20.1 | 28.7 | 15.2 | 12 | 19.6 | 22.1 | 20.9 | 22.7 | 29.1 | 31 | 21.7 | 21.2 | 24.5 | 23.7 | 13.7 | 15.7 | 18.2 | 21.8 | 23.6 | 18.8 | 20.1 | 20.2 | 24.8 | 22.4 | 14.1 | 15.9 | 15.4 | 25 | 19.3 | 16.1 | 19.3 | 18.6 | 16.2 | 19
|  |  | 19.1 | 16.3 | 16.4 | 16.1 | 18.8 | 18.1 | 17.7 | 20 | 19.3 | 21.2 | 20.6 | 15.5 | 18.1 | 21.8 | 16.4 | 20.5 | 13.6 | 17.7 | 21 | 17.2 | 27.6 | 14.3 | 12.1 | 18.9 | 21.6 | 20.2 | 21.6 | 28.3 | 29.2 | 21.2 | 20.3 | 23.6 | 23.7 | 12.8 | 15 | 17.7 | 21.8 | 22.9 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 23.4 | 21.2 | 12.9 | 15 | 13.8 | 23.5 | 18.7 | 15.2 | 19.1 | 18.3 | 15.5 | 18.5
|  |  | 18 | 16.2 | 15.2 | 15.1 | 17.6 | 17.7 | 17.4 | 18.5 | 18 | 19.2 | 18.7 | 15.1 | 16.9 | 20.4 | 15.5 | 19.5 | 13.3 | 16.8 | 19.9 | 16.6 | 26.3 | 13.6 | 12.2 | 17.9 | 20.1 | 18.9 | 20.2 | 25.8 | 26.1 | 18.9 | 18.1 | 22.1 | 22 | 12.5 | 14.5 | 17.1 | 20 | 22.4 | 18.4 | 18.6 | 18.8 | 21.7 | 20.4 | 12.9 | 14.4 | 13.3 | 21.6 | 17.6 | 13.5 | 17.9 | 17.3 | 15.4 | 17.9
|  |  | 16.9 | 16.1 | 14.1 | 14.2 | 16.5 | 17.3 | 17 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 16.9 | 14.8 | 15.7 | 19 | 14.7 | 18.4 | 12.9 | 15.8 | 18.9 | 15.9 | 24.9 | 12.9 | 12.3 | 16.9 | 18.5 | 17.7 | 18.9 | 23.2 | 23 | 16.5 | 16 | 20.5 | 20.4 | 12.1 | 13.9 | 16.6 | 18.2 | 21.8 | 17.9 | 17.9 | 18 | 20.1 | 19.6 | 12.8 | 13.7 | 12.9 | 19.6 | 16.4 | 11.7 | 16.6 | 16.2 | 15.3 | 17.3
|  |  | 15.8 | 16 | 12.9 | 13.2 | 15.3 | 16.9 | 16.7 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 15 | 14.4 | 14.5 | 17.6 | 13.8 | 17.4 | 12.6 | 14.9 | 17.8 | 15.3 | 23.6 | 12.2 | 12.4 | 15.9 | 17 | 16.4 | 17.5 | 20.7 | 19.9 | 14.2 | 13.8 | 19 | 18.7 | 11.8 | 13.4 | 16 | 16.4 | 21.3 | 17.5 | 17.3 | 17.2 | 18.4 | 18.8 | 12.8 | 13.1 | 12.4 | 17.7 | 15.3 | 10 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 16.7
|  |  | 15.2 | 16.3 | 12.9 | 12.9 | 14.9 | 16.8 | 16.2 | 15.5 | 14.6 | 15.3 | 15.3 | 14.4 | 14.6 | 17.6 | 14.1 | 16.2 | 12.3 | 14.3 | 17.5 | 14.4 | 21.4 | 12.2 | 12.3 | 14.4 | 16.5 | 15.9 | 16.7 | 18.9 | 18.7 | 13.2 | 13 | 18.2 | 17.9 | 11.3 | 12.5 | 16.1 | 15.7 | 19.7 | 17.1 | 16.9 | 17 | 17.7 | 17.8 | 12.8 | 13 | 11.7 | 17.6 | 15 | 9.5 | 14.8 | 14.6 | 15.3 | 15.8
|  |  | 14.6 | 16.6 | 12.9 | 12.7 | 14.5 | 16.6 | 15.8 | 15.5 | 13.7 | 15.3 | 15.6 | 14.4 | 14.8 | 17.6 | 14.5 | 15.1 | 12.1 | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 19.1 | 12.3 | 12.3 | 12.9 | 16.1 | 15.4 | 15.8 | 17.1 | 17.4 | 12.1 | 12.3 | 17.5 | 17 | 10.9 | 11.5 | 16.3 | 15 | 18.1 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 12.9 | 12.9 | 11 | 17.5 | 14.6 | 8.9 | 14.2 | 14 | 15.5 | 14.9
|  |  | 14 | 16.9 | 12.9 | 12.4 | 14.1 | 16.5 | 15.3 | 15.6 | 12.8 | 15.4 | 15.9 | 14.4 | 14.9 | 17.6 | 14.8 | 13.9 | 11.8 | 13 | 16.9 | 12.7 | 16.9 | 12.3 | 12.2 | 11.4 | 15.6 | 14.9 | 15 | 15.3 | 16.2 | 11.1 | 11.5 | 16.7 | 16.2 | 10.4 | 10.6 | 16.4 | 14.3 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 16.6 | 16.2 | 15.8 | 12.9 | 12.8 | 10.3 | 17.4 | 14.3 | 8.4 | 13.6 | 13.4 | 15.6 | 14
|  |  | 15 | 16.8 | 12.7 | 12.9 | 13.8 | 16.8 | 15.2 | 15.4 | 12 | 14.9 | 15.4 | 14.7 | 14.6 | 17.4 | 14.5 | 13.5 | 11.6 | 12.2 | 16.6 | 11.9 | 16.3 | 12.3 | 12.3 | 11.7 | 15.2 | 14.9 | 14.4 | 15.2 | 16.2 | 10.4 | 10.7 | 16.2 | 16 | 10.1 | 10.1 | 16.4 | 14 | 15.9 | 15.7 | 15.9 | 16.3 | 16.1 | 15 | 12.8 | 12.9 | 10.1 | 17.2 | 13.7 | 8.3 | 12.9 | 13.2 | 15.2 | 13.8
|  |  | 16 | 16.8 | 12.5 | 13.3 | 13.5 | 17 | 15.2 | 15.3 | 11.3 | 14.3 | 14.9 | 15.1 | 14.2 | 17.3 | 14.1 | 13.2 | 11.3 | 11.5 | 16.4 | 11 | 15.6 | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 14.8 | 14.8 | 13.9 | 15.1 | 16.1 | 9.7 | 9.9 | 15.8 | 15.7 | 9.9 | 9.5 | 16.5 | 13.7 | 15.3 | 14.9 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 14.1 | 12.6 | 13.1 | 10 | 17 | 13 | 8.3 | 12.3 | 13 | 14.8 | 13.7
|  |  | 17 | 16.7 | 12.3 | 13.8 | 13.2 | 17.3 | 15.1 | 15.1 | 10.5 | 13.8 | 14.4 | 15.4 | 13.9 | 17.1 | 13.8 | 12.8 | 11.1 | 10.7 | 16.1 | 10.2 | 15 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 14.4 | 14.8 | 13.3 | 15 | 16.1 | 9 | 9.1 | 15.3 | 15.5 | 9.6 | 9 | 16.5 | 13.4 | 14.7 | 14.2 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 13.3 | 12.5 | 13.2 | 9.8 | 16.8 | 12.4 | 8.2 | 11.6 | 12.8 | 14.4 | 13.5
|  |  | 16.7 | 16.6 | 12.4 | 13.9 | 14.5 | 17.5 | 15.4 | 15.7 | 12.1 | 13.5 | 14 | 15.6 | 13.3 | 17.3 | 13.9 | 14 | 11.4 | 10.9 | 17.5 | 10.3 | 15.2 | 12.4 | 12.4 | 13.3 | 14.8 | 14.8 | 14 | 15.1 | 16.2 | 10.7 | 10.4 | 15.4 | 16.5 | 9.8 | 9.3 | 17.3 | 14.1 | 15.8 | 15.3 | 16 | 16.1 | 16.9 | 14.2 | 12.7 | 13.3 | 10.2 | 17 | 13.7 | 10.4 | 12 | 13.3 | 14.4 | 13.7
|  |  | 16.4 | 16.5 | 12.6 | 14.1 | 15.7 | 17.7 | 15.8 | 16.4 | 13.8 | 13.3 | 13.5 | 15.9 | 12.7 | 17.5 | 14.1 | 15.1 | 11.7 | 11.1 | 19 | 10.4 | 15.3 | 12.3 | 12.3 | 14.2 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 16.4 | 12.3 | 11.6 | 15.5 | 17.4 | 9.9 | 9.6 | 18 | 14.8 | 17 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 18.1 | 15.2 | 12.8 | 13.5 | 10.5 | 17.2 | 15 | 12.5 | 12.4 | 13.9 | 14.3 | 13.8
|  |  | 16.1 | 16.4 | 12.7 | 14.2 | 17 | 17.9 | 16.1 | 17 | 15.4 | 13 | 13.1 | 16.1 | 12.1 | 17.7 | 14.2 | 16.3 | 12 | 11.3 | 20.4 | 10.5 | 15.5 | 12.3 | 12.3 | 15.1 | 15.5 | 14.9 | 15.5 | 15.2 | 16.5 | 14 | 12.9 | 15.6 | 18.4 | 10.1 | 9.9 | 18.8 | 15.5 | 18.1 | 17.6 | 17.3 | 17.1 | 19.2 | 16.1 | 13 | 13.6 | 10.9 | 17.4 | 16.3 | 14.7 | 12.8 | 14.4 | 14.3 | 14
|  |  | 15.6 | 16.1 | 12.9 | 14.3 | 18.2 | 18 | 15.7 | 17.5 | 16.6 | 13.2 | 13.6 | 15.7 | 12.9 | 17.3 | 15.3 | 16.6 | 13 | 11.8 | 22.2 | 11.2 | 16.8 | 13.7 | 13.3 | 17 | 16.8 | 15.1 | 17.7 | 16.2 | 17.5 | 16.9 | 15.8 | 15.2 | 18.5 | 10.3 | 10.3 | 20 | 16 | 20.6 | 19 | 18.2 | 18.6 | 19.3 | 18.1 | 13.6 | 13.6 | 11.3 | 17.8 | 17.5 | 16 | 15.3 | 16.3 | 15.2 | 15.6
|  |  | 15.1 | 15.8 | 13.2 | 14.4 | 19.5 | 18 | 15.2 | 18.1 | 17.8 | 13.4 | 14.1 | 15.4 | 13.7 | 16.8 | 16.4 | 16.9 | 14 | 12.4 | 24.1 | 11.8 | 18 | 15.2 | 14.2 | 18.9 | 18 | 15.2 | 19.8 | 17.2 | 18.5 | 19.8 | 18.7 | 14.7 | 18.6 | 10.4 | 10.7 | 21.1 | 16.6 | 23.1 | 20.4 | 19.2 | 20 | 19.3 | 20.1 | 14.3 | 13.6 | 11.8 | 18.3 | 18.8 | 17.3 | 17.8 | 18.2 | 16 | 17.3
|  |  | 14.6 | 15.5 | 13.4 | 14.5 | 20.7 | 18.1 | 14.8 | 18.6 | 19 | 13.6 | 14.6 | 15 | 14.5 | 16.4 | 17.5 | 17.2 | 15 | 12.9 | 25.9 | 12.5 | 19.3 | 16.6 | 15.2 | 20.8 | 19.3 | 15.4 | 22 | 18.2 | 19.5 | 22.7 | 21.6 | 14.3 | 18.7 | 10.6 | 11.1 | 22.3 | 17.1 | 25.6 | 21.8 | 20.1 | 21.5 | 19.4 | 22.1 | 14.9 | 13.6 | 12.2 | 18.7 | 20 | 18.6 | 20.3 | 20.1 | 16.9 | 18.9
|  |  | 15.2 | 16.5 | 14.2 | 14.8 | 20.6 | 19 | 15.7 | 18.3 | 19.3 | 14.4 | 15.4 | 15.9 | 14.6 | 16.2 | 18.2 | 17.8 | 14.7 | 13.3 | 26.8 | 12.9 | 20 | 17.4 | 15.9 | 21.3 | 19.5 | 15.8 | 22.8 | 18.8 | 20.8 | 23.6 | 22.4 | 14.7 | 18.1 | 11.4 | 11.3 | 22.9 | 18.1 | 26.2 | 22.8 | 19.8 | 22.2 | 17.8 | 21.2 | 14.9 | 13.9 | 12.2 | 19.3 | 20.9 | 19.2 | 21.2 | 20.5 | 16.4 | 18.9
|  |  | 15.8 | 17.5 | 14.9 | 15.1 | 20.6 | 20 | 16.5 | 18 | 19.5 | 15.1 | 16.3 | 16.8 | 14.8 | 16.1 | 18.8 | 18.4 | 14.4 | 13.7 | 27.8 | 13.4 | 20.6 | 18.1 | 16.7 | 21.9 | 19.6 | 16.2 | 23.5 | 19.3 | 22.2 | 24.4 | 23.3 | 15.2 | 17.4 | 12.1 | 11.4 | 23.4 | 19.2 | 26.7 | 23.8 | 19.4 | 23 | 16.3 | 20.3 | 14.9 | 14.1 | 12.2 | 19.9 | 21.8 | 19.7 | 22.1 | 20.8 | 16 | 18.9
|  |  | 16.4 | 18.5 | 15.7 | 15.4 | 20.5 | 20.9 | 17.4 | 17.7 | 19.8 | 15.9 | 17.1 | 17.7 | 14.9 | 15.9 | 19.5 | 19 | 14.1 | 14.1 | 28.7 | 13.8 | 21.3 | 18.9 | 17.4 | 22.4 | 19.8 | 16.6 | 24.3 | 19.9 | 23.5 | 25.3 | 24.1 | 15.6 | 16.8 | 12.9 | 11.6 | 24 | 20.2 | 27.3 | 24.8 | 19.1 | 23.7 | 14.7 | 19.4 | 14.9 | 14.4 | 12.2 | 20.5 | 22.7 | 20.3 | 23 | 21.2 | 15.5 | 18.9
|  |  | 16.3 | 18.3 | 16 | 15.8 | 19.6 | 20.6 | 17.1 | 17.6 | 19.9 | 16.1 | 17.4 | 17.9 | 15.3 | 15.4 | 20 | 18.9 | 15.1 | 13.7 | 26.2 | 14.3 | 22 | 19.5 | 17.5 | 22.5 | 19.4 | 16.6 | 24.1 | 20.8 | 23.5 | 25.2 | 24.1 | 16.9 | 17.5 | 14.2 | 11.5 | 24.2 | 20 | 27.5 | 24.9 | 19.9 | 23.9 | 14.9 | 18.8 | 15.3 | 15 | 12.3 | 20.4 | 22.9 | 19.9 | 23.5 | 21.5 | 14.6 | 19
|  |  | 16.1 | 18.2 | 16.4 | 16.2 | 18.7 | 20.4 | 16.8 | 17.5 | 19.9 | 16.4 | 17.8 | 18.1 | 15.8 | 14.9 | 20.5 | 18.9 | 16 | 13.2 | 23.8 | 14.9 | 22.8 | 20 | 17.5 | 22.7 | 19.1 | 16.6 | 23.9 | 21.6 | 23.5 | 25.2 | 24.2 | 18.3 | 18.1 | 15.6 | 11.5 | 24.5 | 19.9 | 27.8 | 25.1 | 20.8 | 24.1 | 15.1 | 18.3 | 15.7 | 15.5 | 12.4 | 20.3 | 23.2 | 19.6 | 24 | 21.8 | 13.8 | 19
|  |  | 16 | 18 | 16.7 | 16.6 | 17.8 | 20.1 | 16.5 | 17.4 | 20 | 16.6 | 18.1 | 18.3 | 16.2 | 14.4 | 21 | 18.8 | 17 | 12.8 | 21.3 | 15.4 | 23.5 | 20.6 | 17.6 | 22.8 | 18.7 | 16.6 | 23.7 | 22.5 | 23.5 | 25.1 | 24.2 | 19.6 | 18.8 | 16.9 | 11.4 | 24.7 | 19.7 | 28 | 25.2 | 21.6 | 24.3 | 15.3 | 17.7 | 16.1 | 16.1 | 12.5 | 20.2 | 23.4 | 19.2 | 24.5 | 22.1 | 12.9 | 19.1
|  |  | 15.7 | 17.6 | 16.5 | 16.4 | 17.9 | 19.7 | 16.5 | 17 | 19 | 16.8 | 17.2 | 18.1 | 15.4 | 14.3 | 20.5 | 19.1 | 16.3 | 12.9 | 19.6 | 14.6 | 23.1 | 20 | 17.1 | 22 | 18 | 16.8 | 22.3 | 22.1 | 23.1 | 24.1 | 23.4 | 19.6 | 18.7 | 16.7 | 11.4 | 24 | 19.3 | 26.7 | 24.6 | 20.3 | 23.4 | 14.8 | 17.7 | 15.8 | 16.2 | 13 | 18.6 | 22.7 | 18.5 | 23.6 | 21.6 | 13 | 18.6
|  |  | 15.5 | 17.1 | 16.2 | 16.3 | 17.9 | 19.3 | 16.4 | 16.5 | 18 | 17 | 16.4 | 17.9 | 14.7 | 14.3 | 20.1 | 19.4 | 15.5 | 12.9 | 17.9 | 13.8 | 22.8 | 19.5 | 16.7 | 21.2 | 17.4 | 17 | 20.9 | 21.6 | 22.8 | 23.2 | 22.6 | 19.7 | 18.6 | 16.6 | 11.5 | 23.2 | 19 | 25.5 | 24 | 19 | 22.6 | 14.2 | 17.7 | 15.6 | 16.4 | 13.6 | 17.1 | 22.1 | 17.8 | 22.8 | 21 | 13 | 18.1
|  |  | 15.2 | 16.7 | 16 | 16.1 | 18 | 18.9 | 16.4 | 16.1 | 17 | 17.2 | 15.5 | 17.7 | 13.9 | 14.2 | 19.6 | 19.7 | 14.8 | 13 | 16.2 | 13 | 22.4 | 18.9 | 16.2 | 20.4 | 16.7 | 17.2 | 19.5 | 21.2 | 22.4 | 22.2 | 21.8 | 19.7 | 18.5 | 16.4 | 11.5 | 22.5 | 18.6 | 24.2 | 23.4 | 17.7 | 21.7 | 13.7 | 17.7 | 15.3 | 16.5 | 14.1 | 15.5 | 21.4 | 17.1 | 21.9 | 20.5 | 13.1 | 17.6
|  |  | 15 | 16.7 | 14.8 | 15 | 16.7 | 17.9 | 15.2 | 14.7 | 15.2 | 16.3 | 14.8 | 16.8 | 12.3 | 14 | 18.2 | 18.1 | 14.1 | 12.7 | 16 | 12.9 | 20.9 | 17.7 | 15.1 | 19.3 | 15.4 | 16.9 | 18.3 | 20 | 20.2 | 20.4 | 20 | 18.8 | 17.5 | 14.8 | 11.1 | 20.1 | 17.9 | 22.5 | 21.7 | 16.4 | 20.1 | 13.1 | 17.2 | 14.3 | 15.2 | 13.2 | 14.4 | 20 | 16.3 | 20.6 | 19.8 | 12.5 | 17
|  |  | 14.7 | 16.6 | 13.7 | 14 | 15.3 | 16.8 | 14.1 | 13.2 | 13.4 | 15.3 | 14.1 | 15.9 | 10.6 | 13.9 | 16.7 | 16.4 | 13.4 | 12.5 | 15.7 | 12.8 | 19.4 | 16.4 | 13.9 | 18.1 | 14 | 16.5 | 17.1 | 18.7 | 17.9 | 18.5 | 18.2 | 17.9 | 16.6 | 13.3 | 10.8 | 17.6 | 17.3 | 20.8 | 20 | 15 | 18.6 | 12.4 | 16.6 | 13.3 | 14 | 12.2 | 13.4 | 18.6 | 15.6 | 19.3 | 19.2 | 11.8 | 16.5
|  |  | 14.5 | 16.6 | 12.5 | 12.9 | 14 | 15.8 | 12.9 | 11.8 | 11.6 | 14.4 | 13.4 | 15 | 9 | 13.7 | 15.3 | 14.8 | 12.7 | 12.2 | 15.5 | 12.7 | 17.9 | 15.2 | 12.8 | 17 | 12.7 | 16.2 | 15.9 | 17.5 | 15.7 | 16.7 | 16.4 | 17 | 15.6 | 11.7 | 10.4 | 15.2 | 16.6 | 19.1 | 18.3 | 13.7 | 17 | 11.8 | 16.1 | 12.3 | 12.7 | 11.3 | 12.3 | 17.2 | 14.8 | 18 | 18.5 | 11.2 | 15.9
|  |  | 14.2 | 16.5 | 12.2 | 12.2 | 13.6 | 15.6 | 12.1 | 11.5 | 11 | 14.3 | 13.4 | 14.5 | 8.6 | 13.4 | 14.3 | 14.3 | 12.3 | 11.8 | 15.1 | 12.6 | 17.3 | 15 | 12.7 | 15.9 | 12.7 | 16 | 15.7 | 16.9 | 14.9 | 16 | 14.9 | 16.5 | 14.9 | 11.1 | 10.2 | 14.6 | 16.1 | 17.7 | 16.4 | 13.2 | 15.9 | 11.1 | 15.3 | 12.3 | 12.6 | 11.3 | 12.3 | 16.9 | 14.6 | 17.1 | 18 | 11.2 | 15.8
|  |  | 13.9 | 16.5 | 11.8 | 11.6 | 13.1 | 15.4 | 11.3 | 11.3 | 10.4 | 14.1 | 13.4 | 13.9 | 8.3 | 13.1 | 13.3 | 13.7 | 11.9 | 11.3 | 14.6 | 12.5 | 16.6 | 14.7 | 12.5 | 14.8 | 12.8 | 15.9 | 15.5 | 16.4 | 14.1 | 15.3 | 13.5 | 15.9 | 14.3 | 10.5 | 10.1 | 14 | 15.5 | 16.3 | 14.4 | 12.8 | 14.7 | 10.3 | 14.5 | 12.4 | 12.6 | 11.2 | 12.2 | 16.7 | 14.4 | 16.1 | 17.4 | 11.2 | 15.8
|  |  | 13.6 | 16.4 | 11.5 | 10.9 | 12.7 | 15.2 | 10.5 | 11 | 9.8 | 14 | 13.4 | 13.4 | 7.9 | 12.8 | 12.3 | 13.2 | 11.5 | 10.9 | 14.2 | 12.4 | 16 | 14.5 | 12.4 | 13.7 | 12.8 | 15.7 | 15.3 | 15.8 | 13.3 | 14.6 | 12 | 15.4 | 13.6 | 9.9 | 9.9 | 13.4 | 15 | 14.9 | 12.5 | 12.3 | 13.6 | 9.6 | 13.7 | 12.4 | 12.5 | 11.2 | 12.2 | 16.4 | 14.2 | 15.2 | 16.9 | 11.2 | 15.7
|  |  | 13.1 | 16.3 | 11.9 | 11.6 | 12.5 | 15.4 | 10.3 | 10.7 | 9.6 | 13.9 | 13.1 | 12.7 | 7.6 | 12.4 | 11.7 | 12.3 | 11.2 | 10.7 | 14 | 11.9 | 15.6 | 14.6 | 12.7 | 13.3 | 12.6 | 15.6 | 15.1 | 15.4 | 12.9 | 13.7 | 11.9 | 14.4 | 12.5 | 9.7 | 10 | 13.1 | 14.4 | 15 | 11.5 | 12.2 | 13.2 | 9.1 | 13.4 | 12.2 | 12.6 | 10.8 | 12.1 | 15.9 | 13.7 | 15 | 16.6 | 11.3 | 14.8
|  |  | 12.6 | 16.2 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 15.6 | 10.1 | 10.5 | 9.4 | 13.7 | 12.9 | 12.1 | 7.4 | 11.9 | 11.2 | 11.4 | 11 | 10.5 | 13.8 | 11.5 | 15.3 | 14.8 | 12.9 | 13 | 12.5 | 15.5 | 15 | 15.1 | 12.6 | 12.9 | 11.7 | 13.4 | 11.3 | 9.4 | 10 | 12.8 | 13.7 | 15.2 | 10.5 | 12.1 | 12.9 | 8.5 | 13 | 12.1 | 12.7 | 10.4 | 12.1 | 15.5 | 13.1 | 14.8 | 16.3 | 11.5 | 13.9
|  |  | 12.1 | 16.1 | 12.7 | 12.9 | 12.1 | 15.8 | 9.9 | 10.2 | 9.2 | 13.6 | 12.6 | 11.4 | 7.1 | 11.5 | 10.6 | 10.5 | 10.7 | 10.3 | 13.6 | 11 | 14.9 | 14.9 | 13.2 | 12.6 | 12.3 | 15.4 | 14.8 | 14.7 | 12.2 | 12 | 11.6 | 12.4 | 10.2 | 9.2 | 10.1 | 12.5 | 13.1 | 15.3 | 9.5 | 12 | 12.5 | 8 | 12.7 | 11.9 | 12.8 | 10 | 12 | 15 | 12.6 | 14.6 | 16 | 11.6 | 13
|  |  | 12.8 | 16.3 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 16.2 | 10.8 | 11.4 | 11.1 | 13.9 | 13.1 | 12 | 8.2 | 12 | 12.1 | 12.3 | 11.2 | 10.8 | 13.6 | 11.3 | 15.4 | 14.8 | 13.5 | 13.4 | 12.9 | 15.6 | 15.2 | 15.5 | 13.8 | 13.3 | 12.6 | 13.8 | 11.6 | 10.3 | 11.2 | 13.3 | 13.7 | 15.2 | 11.6 | 12.2 | 14.1 | 9.5 | 13 | 12.2 | 12.7 | 10.7 | 12.3 | 16 | 13.3 | 15 | 16.8 | 11.9 | 13.4
|  |  | 13.4 | 16.5 | 14 | 14.3 | 15.2 | 16.5 | 11.6 | 12.7 | 13.1 | 14.3 | 13.5 | 12.6 | 9.2 | 12.4 | 13.7 | 14 | 11.6 | 11.3 | 13.7 | 11.7 | 15.9 | 14.6 | 13.7 | 14.1 | 13.5 | 15.7 | 15.7 | 16.2 | 15.3 | 14.6 | 13.5 | 15.1 | 13.1 | 11.4 | 12.3 | 14 | 14.3 | 15 | 13.6 | 12.5 | 15.6 | 10.9 | 13.4 | 12.5 | 12.7 | 11.5 | 12.7 | 17 | 14 | 15.4 | 17.6 | 12.2 | 13.9
|  |  | 14.1 | 16.7 | 14.7 | 15 | 16.8 | 16.9 | 12.5 | 13.9 | 15 | 14.6 | 14 | 13.2 | 10.3 | 12.9 | 15.2 | 15.8 | 12.1 | 11.8 | 13.7 | 12 | 16.4 | 14.5 | 14 | 14.9 | 14.1 | 15.9 | 16.1 | 17 | 16.9 | 15.9 | 14.5 | 16.5 | 14.5 | 12.5 | 13.4 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.7 | 12.7 | 17.2 | 12.4 | 13.7 | 12.8 | 12.6 | 12.2 | 13 | 18 | 14.7 | 15.8 | 18.4 | 12.5 | 14.3
|  |  | 15.4 | 16.9 | 15.4 | 15.5 | 17.6 | 17 | 13.4 | 14.8 | 16.3 | 14.8 | 14.6 | 15.5 | 10.9 | 13.9 | 16.9 | 17.4 | 12.9 | 13.7 | 15 | 13.7 | 19.2 | 15.4 | 14.7 | 17.5 | 14.4 | 16.7 | 17.7 | 19.1 | 19.7 | 18.7 | 17.1 | 18.1 | 16.7 | 13.1 | 14.5 | 17.5 | 16 | 15.1 | 18.2 | 12.9 | 18.8 | 14 | 13.7 | 14.3 | 14 | 12.5 | 12.9 | 19.1 | 15.5 | 18.2 | 20 | 12.7 | 15.6
|  |  | 16.8 | 17 | 16.2 | 15.9 | 18.4 | 17.2 | 14.4 | 15.7 | 17.5 | 14.9 | 15.3 | 17.7 | 11.5 | 14.8 | 18.5 | 19 | 13.8 | 15.5 | 16.4 | 15.5 | 21.9 | 16.2 | 15.5 | 20.2 | 14.6 | 17.5 | 19.3 | 21.3 | 22.4 | 21.5 | 19.8 | 19.6 | 18.9 | 13.8 | 15.6 | 20.3 | 17.1 | 15.2 | 20.8 | 13.1 | 20.4 | 15.6 | 13.7 | 15.8 | 15.5 | 12.7 | 12.8 | 20.2 | 16.4 | 20.5 | 21.7 | 12.9 | 17
|  |  | 18.1 | 17.2 | 16.9 | 16.4 | 19.2 | 17.3 | 15.3 | 16.6 | 18.8 | 15.1 | 15.9 | 20 | 12.1 | 15.8 | 20.2 | 20.6 | 14.6 | 17.4 | 17.7 | 17.2 | 24.7 | 17.1 | 16.2 | 22.8 | 14.9 | 18.3 | 20.9 | 23.4 | 25.2 | 24.3 | 22.4 | 21.2 | 21.1 | 14.4 | 16.7 | 23 | 18.2 | 15.4 | 23.3 | 13.3 | 22 | 17.2 | 13.7 | 17.3 | 16.9 | 13 | 12.7 | 21.3 | 17.2 | 22.9 | 23.3 | 13.1 | 18.3
|  |  | 18.1 | 17.5 | 16 | 16 | 19.7 | 17.5 | 15.6 | 16.6 | 19.3 | 15.3 | 15.5 | 20.7 | 13 | 16.5 | 20.7 | 20.7 | 15.9 | 18.2 | 18.3 | 17.9 | 25.5 | 16.9 | 17.2 | 23.6 | 14.8 | 19 | 21.3 | 24.5 | 25.9 | 25.2 | 23.4 | 21.9 | 21.8 | 15.4 | 16.9 | 23.2 | 19 | 16.4 | 23.4 | 13 | 22.5 | 17.7 | 13.5 | 18.4 | 18.1 | 13.1 | 13.3 | 21.9 | 17.8 | 23.9 | 24.4 | 13.4 | 19.1
|  |  | 18.1 | 17.9 | 15.1 | 15.5 | 20.3 | 17.7 | 16 | 16.5 | 19.7 | 15.5 | 15.2 | 21.3 | 13.8 | 17.1 | 21.1 | 20.8 | 17.2 | 19.1 | 18.9 | 18.5 | 26.3 | 16.6 | 18.1 | 24.4 | 14.6 | 19.6 | 21.8 | 25.6 | 26.7 | 26.1 | 24.4 | 22.5 | 22.5 | 16.4 | 17.1 | 23.3 | 19.9 | 17.3 | 23.5 | 12.6 | 23.1 | 18.3 | 13.4 | 19.4 | 19.2 | 13.1 | 13.9 | 22.6 | 18.4 | 24.9 | 25.5 | 13.7 | 20
|  |  | 18.1 | 18.2 | 14.2 | 15.1 | 20.8 | 17.9 | 16.3 | 16.5 | 20.2 | 15.7 | 14.8 | 22 | 14.7 | 17.8 | 21.6 | 20.9 | 18.5 | 19.9 | 19.5 | 19.2 | 27.1 | 16.4 | 19.1 | 25.2 | 14.5 | 20.3 | 22.2 | 26.7 | 27.4 | 27 | 25.4 | 23.2 | 23.2 | 17.4 | 17.3 | 23.5 | 20.7 | 18.3 | 23.6 | 12.3 | 23.6 | 18.8 | 13.2 | 20.5 | 20.4 | 13.2 | 14.5 | 23.2 | 19 | 25.9 | 26.6 | 14 | 20.8
|  |  | 17.1 | 18.2 | 14.3 | 15.4 | 20.6 | 17.8 | 16.5 | 16.1 | 20.3 | 15.1 | 15 | 22.2 | 14.9 | 17.5 | 21.7 | 21.1 | 18.5 | 19.9 | 19.6 | 18.1 | 27.7 | 16.7 | 17.9 | 25.3 | 14.8 | 19.9 | 22.4 | 27.1 | 27.8 | 27 | 25.4 | 23.1 | 23.4 | 17.2 | 16.6 | 23.7 | 20.9 | 18.2 | 24 | 11.9 | 23.5 | 19.1 | 12.9 | 21 | 21 | 13.6 | 14.7 | 23.7 | 19.4 | 25.9 | 26.8 | 14.1 | 20.9
|  |  | 16 | 18.3 | 14.3 | 15.7 | 20.4 | 17.6 | 16.8 | 15.6 | 20.5 | 14.6 | 15.1 | 22.4 | 15.1 | 17.3 | 21.7 | 21.3 | 18.4 | 19.9 | 19.7 | 17.1 | 28.2 | 16.9 | 16.7 | 25.3 | 15.2 | 19.5 | 22.7 | 27.5 | 28.1 | 26.9 | 25.4 | 22.9 | 23.6 | 17.1 | 15.8 | 23.8 | 21.1 | 18.2 | 24.4 | 11.5 | 23.5 | 19.5 | 12.5 | 21.6 | 21.6 | 14 | 14.8 | 24.1 | 19.9 | 25.9 | 26.9 | 14.3 | 21.1
|  |  | 15 | 18.3 | 14.4 | 16 | 20.2 | 17.5 | 17 | 15.2 | 20.6 | 14 | 15.3 | 22.6 | 15.3 | 17 | 21.8 | 21.5 | 18.4 | 19.9 | 19.8 | 16 | 28.8 | 17.2 | 15.5 | 25.4 | 15.5 | 19.1 | 22.9 | 27.9 | 28.5 | 26.9 | 25.4 | 22.8 | 23.8 | 16.9 | 15.1 | 24 | 21.3 | 18.1 | 24.8 | 11.1 | 23.4 | 19.8 | 12.2 | 22.1 | 22.2 | 14.4 | 15 | 24.6 | 20.3 | 25.9 | 27.1 | 14.4 | 21.2
|  |  | 14.8 | 17.9 | 14.8 | 16.2 | 19.7 | 17.4 | 16.4 | 15 | 20 | 13.5 | 14.6 | 22.1 | 14.4 | 16.5 | 21.5 | 20.9 | 18.2 | 19.4 | 19.2 | 15.5 | 28.1 | 16.9 | 15.6 | 24 | 15.1 | 18.9 | 22 | 27.1 | 27.8 | 25.8 | 24.1 | 22.4 | 23.2 | 16 | 14.8 | 23.2 | 21.1 | 17.7 | 24.1 | 11.4 | 22.7 | 19.2 | 11.6 | 21.1 | 21.2 | 14.6 | 14.2 | 24.3 | 19.2 | 25.2 | 25.7 | 14.7 | 20.5
|  |  | 14.7 | 17.4 | 15.3 | 16.4 | 19.1 | 17.3 | 15.9 | 14.9 | 19.5 | 13 | 13.9 | 21.7 | 13.4 | 16.1 | 21.1 | 20.4 | 18.1 | 19 | 18.6 | 14.9 | 27.4 | 16.6 | 15.6 | 22.5 | 14.8 | 18.6 | 21.1 | 26.3 | 27 | 24.6 | 22.8 | 22 | 22.7 | 15.1 | 14.5 | 22.3 | 20.8 | 17.4 | 23.3 | 11.8 | 21.9 | 18.6 | 11.1 | 20.2 | 20.2 | 14.9 | 13.4 | 24.1 | 18.1 | 24.4 | 24.4 | 14.9 | 19.8
|  |  | 14.5 | 17 | 15.7 | 16.6 | 18.6 | 17.2 | 15.3 | 14.7 | 18.9 | 12.5 | 13.2 | 21.2 | 12.5 | 15.6 | 20.8 | 19.8 | 17.9 | 18.5 | 18 | 14.4 | 26.7 | 16.3 | 15.7 | 21.1 | 14.4 | 18.4 | 20.2 | 25.5 | 26.3 | 23.5 | 21.5 | 21.6 | 22.1 | 14.2 | 14.2 | 21.5 | 20.6 | 17 | 22.6 | 12.1 | 21.2 | 18 | 10.5 | 19.2 | 19.2 | 15.1 | 12.6 | 23.8 | 17 | 23.7 | 23 | 15.2 | 19.1
|  |  | 13.9 | 16.9 | 14.7 | 15.2 | 17.6 | 17.1 | 13.9 | 13.2 | 16.7 | 12.5 | 13.1 | 19.8 | 11.6 | 14.3 | 19.1 | 18.5 | 16.5 | 17.5 | 16.9 | 14.2 | 24.9 | 15.4 | 15.3 | 19.7 | 13.1 | 17.8 | 18.6 | 24.3 | 23.8 | 21.8 | 19.7 | 20.6 | 20.8 | 13.8 | 13.8 | 19.2 | 19.3 | 16 | 20.9 | 11.4 | 19.1 | 17 | 9.9 | 17.5 | 17.2 | 14.3 | 12.2 | 22.4 | 14.9 | 22.8 | 21.8 | 15 | 17.9
|  |  | 13.2 | 16.8 | 13.6 | 13.9 | 16.6 | 17 | 12.6 | 11.7 | 14.6 | 12.4 | 13 | 18.4 | 10.8 | 13.1 | 17.3 | 17.1 | 15 | 16.6 | 15.7 | 14 | 23.2 | 14.5 | 15 | 18.3 | 11.9 | 17.3 | 16.9 | 23.1 | 21.3 | 20.1 | 18 | 19.6 | 19.5 | 13.3 | 13.4 | 16.9 | 18 | 15 | 19.1 | 10.7 | 16.9 | 16 | 9.2 | 15.8 | 15.1 | 13.6 | 11.8 | 20.9 | 12.9 | 21.9 | 20.6 | 14.9 | 16.7
|  |  | 12.6 | 16.7 | 12.6 | 12.5 | 15.6 | 16.9 | 11.2 | 10.2 | 12.4 | 12.4 | 12.9 | 17 | 9.9 | 11.8 | 15.6 | 15.8 | 13.6 | 15.6 | 14.6 | 13.8 | 21.4 | 13.6 | 14.6 | 16.9 | 10.6 | 16.7 | 15.3 | 21.9 | 18.8 | 18.4 | 16.2 | 18.6 | 18.2 | 12.9 | 13 | 14.6 | 16.7 | 14 | 17.4 | 10 | 14.8 | 15 | 8.6 | 14.1 | 13.1 | 12.8 | 11.4 | 19.5 | 10.8 | 21 | 19.4 | 14.7 | 15.5
|  |  | 12.4 | 16.5 | 11.6 | 11.9 | 15.5 | 16.9 | 10.7 | 9.7 | 11.5 | 12.1 | 12.9 | 16 | 9.5 | 11.7 | 14.6 | 15.4 | 13.3 | 15.2 | 14 | 13.7 | 20.8 | 12.4 | 14.6 | 16.1 | 10.2 | 16.3 | 14.3 | 21.2 | 17.9 | 17.6 | 15.3 | 17.8 | 17.7 | 12.8 | 12.9 | 13.5 | 15.8 | 13.2 | 15.3 | 9.4 | 14.5 | 14.2 | 8.6 | 13.1 | 12.7 | 12.7 | 11.3 | 19.1 | 10.5 | 20.7 | 19.1 | 14.1 | 15
|  |  | 12.2 | 16.2 | 10.7 | 11.2 | 15.5 | 17 | 10.1 | 9.3 | 10.7 | 11.9 | 13 | 15.1 | 9.2 | 11.5 | 13.6 | 15.1 | 13.1 | 14.9 | 13.4 | 13.7 | 20.3 | 11.1 | 14.7 | 15.2 | 9.9 | 15.9 | 13.3 | 20.5 | 16.9 | 16.8 | 14.4 | 17.1 | 17.3 | 12.6 | 12.7 | 12.5 | 14.8 | 12.4 | 13.3 | 8.7 | 14.3 | 13.4 | 8.5 | 12 | 12.2 | 12.7 | 11.3 | 18.7 | 10.3 | 20.4 | 18.9 | 13.5 | 14.4
|  |  | 12 | 16 | 9.7 | 10.6 | 15.4 | 17 | 9.6 | 8.8 | 9.8 | 11.6 | 13 | 14.1 | 8.8 | 11.4 | 12.6 | 14.7 | 12.8 | 14.5 | 12.8 | 13.6 | 19.7 | 9.9 | 14.7 | 14.4 | 9.5 | 15.5 | 12.3 | 19.8 | 16 | 16 | 13.5 | 16.3 | 16.8 | 12.5 | 12.6 | 11.4 | 13.9 | 11.6 | 11.2 | 8.1 | 14 | 12.6 | 8.5 | 11 | 11.8 | 12.6 | 11.2 | 18.3 | 10 | 20.1 | 18.6 | 12.9 | 13.9
|  |  | 12.1 | 16 | 9.4 | 9.8 | 16.1 | 17 | 9.4 | 8.4 | 9.6 | 12.2 | 13.1 | 13.4 | 8.9 | 11.3 | 12.4 | 14.3 | 12.8 | 14.4 | 12.4 | 13.7 | 19 | 9.2 | 14.6 | 14.1 | 9.2 | 14.7 | 12.2 | 19 | 16.5 | 15.3 | 13.2 | 16.2 | 16.2 | 12.5 | 12.7 | 11.1 | 13.5 | 11.4 | 10.5 | 7.8 | 12.8 | 11.9 | 7.9 | 10.5 | 11 | 12.5 | 11 | 17.7 | 10.5 | 19.8 | 17.9 | 12.5 | 13.7
|  |  | 12.1 | 15.9 | 9.1 | 8.9 | 16.7 | 16.9 | 9.1 | 7.9 | 9.4 | 12.8 | 13.1 | 12.7 | 9 | 11.1 | 12.3 | 13.8 | 12.8 | 14.4 | 12 | 13.9 | 18.4 | 8.5 | 14.5 | 13.7 | 9 | 13.9 | 12.1 | 18.1 | 16.9 | 14.7 | 13 | 16.1 | 15.7 | 12.5 | 12.8 | 10.7 | 13 | 11.3 | 9.9 | 7.5 | 11.6 | 11.1 | 7.3 | 10.1 | 10.3 | 12.5 | 10.9 | 17.2 | 11.1 | 19.4 | 17.1 | 12.1 | 13.5
|  |  | 12.2 | 15.9 | 8.8 | 8.1 | 17.4 | 16.9 | 8.9 | 7.5 | 9.2 | 13.4 | 13.2 | 12 | 9.1 | 11 | 12.1 | 13.4 | 12.8 | 14.3 | 11.6 | 14 | 17.7 | 7.8 | 14.4 | 13.4 | 8.7 | 13.1 | 12 | 17.3 | 17.4 | 14 | 12.7 | 16 | 15.1 | 12.5 | 12.9 | 10.4 | 12.6 | 11.1 | 9.2 | 7.2 | 10.4 | 10.4 | 6.7 | 9.6 | 9.5 | 12.4 | 10.7 | 16.6 | 11.6 | 19.1 | 16.4 | 11.7 | 13.3
|  |  | 12.5 | 16 | 9.5 | 9.4 | 17.8 | 17.2 | 10 | 8.6 | 11.5 | 13.6 | 13.3 | 12.1 | 9.6 | 11.3 | 12.8 | 13.8 | 13.2 | 14.5 | 12.1 | 14.4 | 17.3 | 10.1 | 14.9 | 14.8 | 9.4 | 14.5 | 14.4 | 17.3 | 17.9 | 14.9 | 13.8 | 17 | 16.1 | 13 | 13.1 | 11.4 | 13.4 | 12.2 | 11.3 | 8.2 | 12.3 | 11.2 | 7.5 | 11.2 | 11 | 12.6 | 11.3 | 16.4 | 13.1 | 19.1 | 17.1 | 12.2 | 14
|  |  | 12.7 | 16.1 | 10.3 | 10.6 | 18.1 | 17.6 | 11.1 | 9.6 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 12.3 | 10.2 | 11.7 | 13.4 | 14.1 | 13.7 | 14.7 | 12.5 | 14.7 | 16.9 | 12.5 | 15.3 | 16.2 | 10 | 15.8 | 16.7 | 17.2 | 18.3 | 15.9 | 14.9 | 18 | 17 | 13.6 | 13.3 | 12.5 | 14.2 | 13.2 | 13.3 | 9.3 | 14.3 | 12 | 8.4 | 12.7 | 12.5 | 12.9 | 11.9 | 16.2 | 14.5 | 19.1 | 17.9 | 12.8 | 14.7
|  |  | 13 | 16.2 | 11 | 11.9 | 18.5 | 17.9 | 12.2 | 10.7 | 16 | 13.9 | 13.6 | 12.4 | 10.7 | 12 | 14.1 | 14.5 | 14.1 | 14.9 | 13 | 15.1 | 16.5 | 14.8 | 15.8 | 17.6 | 10.7 | 17.2 | 19.1 | 17.2 | 18.8 | 16.8 | 16 | 19 | 18 | 14.1 | 13.5 | 13.5 | 15 | 14.3 | 15.4 | 10.3 | 16.2 | 12.8 | 9.2 | 14.3 | 14 | 13.1 | 12.5 | 16 | 16 | 19.1 | 18.6 | 13.3 | 15.4
|  |  | 13.4 | 16.8 | 12.5 | 13.7 | 19.4 | 17.9 | 13 | 11.5 | 17.8 | 14.1 | 14.4 | 13.5 | 11.4 | 12.5 | 16 | 17.3 | 14.3 | 16 | 14.6 | 16.1 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 20 | 11.3 | 18.2 | 20.4 | 17.1 | 19 | 19.3 | 18.7 | 20.7 | 20 | 15.1 | 13.9 | 16.6 | 17.6 | 15.5 | 17.9 | 11.4 | 18.4 | 14.2 | 10.4 | 16.5 | 16.5 | 13.8 | 13.4 | 16.5 | 18.1 | 18.6 | 19.3 | 15.1 | 17.4
|  |  | 13.8 | 17.3 | 14 | 15.6 | 20.2 | 17.9 | 13.7 | 12.3 | 19.6 | 14.2 | 15.1 | 14.5 | 12 | 12.9 | 17.9 | 20 | 14.4 | 17.1 | 16.2 | 17.1 | 17.8 | 19 | 17.8 | 22.3 | 11.9 | 19.1 | 21.6 | 16.9 | 19.3 | 21.8 | 21.3 | 22.3 | 22 | 16.1 | 14.4 | 19.8 | 20.3 | 16.8 | 20.5 | 12.5 | 20.6 | 15.5 | 11.6 | 18.8 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 16.9 | 20.3 | 18.2 | 19.9 | 16.8 | 19.4
|  |  | 14.2 | 17.9 | 15.5 | 17.4 | 21.1 | 17.9 | 14.5 | 13.1 | 21.4 | 14.4 | 15.9 | 15.6 | 12.7 | 13.4 | 19.8 | 22.8 | 14.6 | 18.2 | 17.8 | 18.1 | 18.5 | 21.1 | 18.8 | 24.7 | 12.5 | 20.1 | 22.9 | 16.8 | 19.5 | 24.3 | 24 | 24 | 24 | 17.1 | 14.8 | 22.9 | 22.9 | 18 | 23 | 13.6 | 22.8 | 16.9 | 12.8 | 21 | 21.6 | 15.2 | 15.1 | 17.4 | 22.4 | 17.7 | 20.6 | 18.6 | 21.4
|  |  | 14.9 | 18.3 | 17.3 | 17.6 | 21.9 | 18.3 | 14 | 14.1 | 21.7 | 15.1 | 15.9 | 17.2 | 12.3 | 13.2 | 20.5 | 23.3 | 14.5 | 19 | 18.3 | 18.5 | 19.1 | 21.5 | 18.8 | 25.5 | 13.1 | 20.5 | 23.6 | 17.9 | 19.4 | 25.7 | 25 | 24.3 | 24.7 | 17.6 | 14.9 | 23.5 | 24.1 | 18.8 | 23.7 | 14.6 | 23 | 17.4 | 13.2 | 21.5 | 20.9 | 15.7 | 14.9 | 17.9 | 22.6 | 18 | 20.3 | 19.7 | 22
|  |  | 15.7 | 18.7 | 19.2 | 17.9 | 22.7 | 18.7 | 13.6 | 15.2 | 21.9 | 15.8 | 16 | 18.8 | 12 | 13 | 21.3 | 23.9 | 14.5 | 19.7 | 18.9 | 19 | 19.7 | 22 | 18.8 | 26.3 | 13.8 | 21 | 24.2 | 18.9 | 19.4 | 27 | 26 | 24.7 | 25.5 | 18.1 | 14.9 | 24.2 | 25.3 | 19.5 | 24.5 | 15.6 | 23.3 | 17.8 | 13.7 | 22 | 20.1 | 16.1 | 14.7 | 18.3 | 22.8 | 18.2 | 19.9 | 20.9 | 22.6
|  |  | 16.4 | 19.1 | 21 | 18.1 | 23.5 | 19.1 | 13.1 | 16.2 | 22.2 | 16.5 | 16 | 20.4 | 11.6 | 12.8 | 22 | 24.4 | 14.4 | 20.5 | 19.4 | 19.4 | 20.3 | 22.4 | 18.8 | 27.1 | 14.4 | 21.4 | 24.9 | 20 | 19.3 | 28.4 | 27 | 25 | 26.2 | 18.6 | 15 | 24.8 | 26.5 | 20.3 | 25.2 | 16.6 | 23.5 | 18.3 | 14.1 | 22.5 | 19.4 | 16.6 | 14.5 | 18.8 | 23 | 18.5 | 19.6 | 22 | 23.2
|  |  | 16.6 | 19.1 | 21 | 18.1 | 23.2 | 19.2 | 13 | 14.6 | 22.5 | 16.2 | 16.1 | 21.1 | 12.2 | 13.1 | 22 | 24.5 | 14.6 | 20.8 | 19.5 | 20.1 | 20.6 | 23.3 | 18.2 | 27.1 | 14.5 | 21.5 | 25 | 19.7 | 18.8 | 28.5 | 27.2 | 25.5 | 26.7 | 19.5 | 15 | 24.4 | 26.2 | 20.6 | 25.5 | 16.3 | 23.9 | 18.3 | 14.8 | 21.4 | 20.5 | 16.3 | 14.1 | 19.3 | 22.9 | 18.5 | 19.4 | 22.2 | 23.4
|  |  | 16.8 | 19 | 21.1 | 18.2 | 22.8 | 19.2 | 13 | 13 | 22.7 | 15.9 | 16.2 | 21.9 | 12.8 | 13.3 | 22 | 24.7 | 14.7 | 21.2 | 19.7 | 20.9 | 21 | 24.1 | 17.5 | 27 | 14.7 | 21.5 | 25.2 | 19.5 | 18.4 | 28.7 | 27.3 | 26.1 | 27.1 | 20.5 | 14.9 | 24 | 25.9 | 20.8 | 25.7 | 16.1 | 24.3 | 18.4 | 15.4 | 20.3 | 21.6 | 16.1 | 13.7 | 19.8 | 22.9 | 18.4 | 19.3 | 22.3 | 23.7
|  |  | 17 | 19 | 21.1 | 18.2 | 22.5 | 19.3 | 12.9 | 11.4 | 23 | 15.6 | 16.3 | 22.6 | 13.4 | 13.6 | 22 | 24.8 | 14.9 | 21.5 | 19.8 | 21.6 | 21.3 | 25 | 16.9 | 27 | 14.8 | 21.6 | 25.3 | 19.2 | 17.9 | 28.8 | 27.5 | 26.6 | 27.6 | 21.4 | 14.9 | 23.6 | 25.6 | 21.1 | 26 | 15.8 | 24.7 | 18.4 | 16.1 | 19.2 | 22.7 | 15.8 | 13.3 | 20.3 | 22.8 | 18.4 | 19.1 | 22.5 | 23.9
|  |  | 16.3 | 18.4 | 20.4 | 18 | 21.4 | 19.3 | 13.2 | 11.8 | 22 | 15.7 | 16.1 | 22.5 | 12.5 | 13.7 | 21.4 | 22.8 | 15.6 | 19.5 | 18.8 | 19.2 | 20.7 | 24.5 | 16.3 | 25.3 | 14.7 | 21.2 | 24.7 | 18.1 | 17.2 | 27.5 | 26.5 | 26.2 | 26.3 | 20.7 | 14.8 | 22 | 24.6 | 20.2 | 25 | 15.4 | 23.6 | 17.5 | 15.2 | 19.1 | 21.4 | 15.7 | 12.8 | 20.1 | 21.5 | 18.5 | 19.1 | 21.6 | 23.2
|  |  | 15.7 | 17.7 | 19.8 | 17.8 | 20.3 | 19.3 | 13.6 | 12.2 | 21 | 15.9 | 15.9 | 22.3 | 11.5 | 13.9 | 20.7 | 20.7 | 16.2 | 17.5 | 17.8 | 16.7 | 20.2 | 24 | 15.7 | 23.6 | 14.7 | 20.8 | 24.1 | 17.1 | 16.6 | 26.3 | 25.6 | 25.7 | 25.1 | 19.9 | 14.6 | 20.4 | 23.5 | 19.2 | 24 | 15 | 22.6 | 16.6 | 14.2 | 19.1 | 20 | 15.7 | 12.3 | 19.8 | 20.1 | 18.7 | 19 | 20.7 | 22.5
|  |  | 15 | 17.1 | 19.1 | 17.6 | 19.2 | 19.3 | 13.9 | 12.6 | 20 | 16 | 15.7 | 22.2 | 10.6 | 14 | 20.1 | 18.7 | 16.9 | 15.5 | 16.8 | 14.3 | 19.6 | 23.5 | 15.1 | 21.9 | 14.6 | 20.4 | 23.5 | 16 | 15.9 | 25 | 24.6 | 25.3 | 23.8 | 19.2 | 14.5 | 18.8 | 22.5 | 18.3 | 23 | 14.6 | 21.5 | 15.7 | 13.3 | 19 | 18.7 | 15.6 | 11.8 | 19.6 | 18.8 | 18.8 | 19 | 19.8 | 21.8
|  |  | 14.6 | 16.3 | 17.4 | 16.1 | 18.6 | 19.2 | 13.3 | 12.2 | 18.3 | 15.9 | 15.5 | 20.5 | 10.7 | 13.9 | 18.3 | 18.5 | 16.9 | 15.2 | 15.6 | 14.1 | 18.7 | 20.6 | 14.8 | 20.7 | 14.3 | 20 | 22.6 | 15.6 | 15.7 | 22.6 | 22.5 | 24.3 | 22.6 | 17.7 | 13.5 | 18.3 | 20.8 | 17.2 | 20.2 | 13.8 | 19.9 | 15.2 | 13.4 | 16.7 | 17 | 15.3 | 11.6 | 18.7 | 18.2 | 18.5 | 18.6 | 18.3 | 20.8
|  |  | 14.3 | 15.6 | 15.6 | 14.5 | 18 | 19 | 12.8 | 11.9 | 16.7 | 15.7 | 15.4 | 18.9 | 10.8 | 13.7 | 16.4 | 18.2 | 16.9 | 15 | 14.5 | 13.8 | 17.8 | 17.7 | 14.5 | 19.4 | 14 | 19.7 | 21.6 | 15.1 | 15.4 | 20.2 | 20.3 | 23.4 | 21.4 | 16.1 | 12.6 | 17.8 | 19 | 16.2 | 17.3 | 13 | 18.4 | 14.7 | 13.4 | 14.4 | 15.3 | 15 | 11.5 | 17.7 | 17.6 | 18.2 | 18.3 | 16.8 | 19.9
|  |  | 13.9 | 14.8 | 13.9 | 13 | 17.4 | 18.9 | 12.2 | 11.5 | 15 | 15.6 | 15.2 | 17.2 | 10.9 | 13.6 | 14.6 | 18 | 16.9 | 14.7 | 13.3 | 13.6 | 16.9 | 14.8 | 14.2 | 18.2 | 13.7 | 19.3 | 20.7 | 14.7 | 15.2 | 17.8 | 18.2 | 22.4 | 20.2 | 14.6 | 11.6 | 17.3 | 17.3 | 15.1 | 14.5 | 12.2 | 16.8 | 14.2 | 13.5 | 12.1 | 13.6 | 14.7 | 11.3 | 16.8 | 17 | 17.9 | 17.9 | 15.3 | 18.9
|  |  | 13.8 | 14 | 12.8 | 12.6 | 17.4 | 18.4 | 12.2 | 11.3 | 15 | 15.5 | 15.1 | 16.5 | 10.9 | 13.5 | 13.5 | 18.2 | 16.8 | 14.5 | 13 | 12.5 | 16.4 | 14.2 | 14.2 | 17.4 | 13.1 | 18.4 | 20.6 | 14.5 | 14.8 | 17.1 | 17.5 | 21.1 | 19.3 | 14.6 | 10.6 | 17.1 | 17.3 | 13.9 | 13.5 | 12.2 | 15.8 | 13.5 | 13 | 11.5 | 12.6 | 14.1 | 11.4 | 16.3 | 16.5 | 17.7 | 17.8 | 14.7 | 18.7
|  |  | 13.6 | 13.2 | 11.8 | 12.2 | 17.4 | 17.8 | 12.1 | 11.2 | 15 | 15.3 | 15.1 | 15.7 | 10.8 | 13.5 | 12.3 | 18.3 | 16.7 | 14.4 | 12.8 | 11.5 | 16 | 13.7 | 14.2 | 16.6 | 12.4 | 17.5 | 20.6 | 14.3 | 14.4 | 16.5 | 16.8 | 19.8 | 18.3 | 14.7 | 9.7 | 16.8 | 17.4 | 12.7 | 12.6 | 12.2 | 14.7 | 12.9 | 12.6 | 11 | 11.6 | 13.5 | 11.4 | 15.8 | 15.9 | 17.5 | 17.6 | 14 | 18.4
|  |  | 13.5 | 12.4 | 10.7 | 11.8 | 17.4 | 17.3 | 12.1 | 11 | 15 | 15.2 | 15 | 15 | 10.8 | 13.4 | 11.2 | 18.5 | 16.6 | 14.2 | 12.5 | 10.4 | 15.5 | 13.1 | 14.2 | 15.8 | 11.8 | 16.6 | 20.5 | 14.1 | 14 | 15.8 | 16.1 | 18.5 | 17.4 | 14.7 | 8.7 | 16.6 | 17.4 | 11.5 | 11.6 | 12.2 | 13.7 | 12.2 | 12.1 | 10.4 | 10.6 | 12.9 | 11.5 | 15.3 | 15.4 | 17.3 | 17.5 | 13.4 | 18.2
|  |  | 13.4 | 11.9 | 9.9 | 11.2 | 16.9 | 16.5 | 11.9 | 10.9 | 15 | 15.1 | 14.8 | 13.5 | 10.6 | 13.3 | 10.5 | 18.1 | 16.2 | 14 | 12.1 | 10.1 | 14.8 | 12.6 | 14.5 | 15.3 | 11.9 | 16.2 | 20.4 | 13.8 | 13.8 | 15.6 | 15.1 | 18.1 | 17.2 | 13.8 | 8.7 | 16.4 | 17.2 | 10.8 | 12.3 | 12.2 | 13.8 | 12.1 | 12.2 | 10 | 10.4 | 12.3 | 11.7 | 15 | 14.5 | 17 | 17.3 | 13.2 | 18
|  |  | 13.2 | 11.3 | 9.2 | 10.7 | 16.3 | 15.8 | 11.7 | 10.7 | 15 | 15.1 | 14.5 | 12.1 | 10.3 | 13.3 | 9.9 | 17.6 | 15.7 | 13.9 | 11.6 | 9.7 | 14 | 12.2 | 14.9 | 14.7 | 12 | 15.8 | 20.2 | 13.5 | 13.6 | 15.4 | 14 | 17.7 | 17.1 | 12.9 | 8.8 | 16.2 | 16.9 | 10 | 13 | 12.2 | 13.8 | 12.1 | 12.3 | 9.7 | 10.2 | 11.6 | 11.9 | 14.6 | 13.7 | 16.7 | 17 | 13 | 17.8
|  |  | 13.1 | 10.8 | 8.4 | 10.1 | 15.8 | 15 | 11.5 | 10.6 | 15 | 15 | 14.3 | 10.6 | 10.1 | 13.2 | 9.2 | 17.2 | 15.3 | 13.7 | 11.2 | 9.4 | 13.3 | 11.7 | 15.2 | 14.2 | 12.1 | 15.4 | 20.1 | 13.2 | 13.4 | 15.2 | 13 | 17.3 | 16.9 | 12 | 8.8 | 16 | 16.7 | 9.3 | 13.7 | 12.2 | 13.9 | 12 | 12.4 | 9.3 | 10 | 11 | 12.1 | 14.3 | 12.8 | 16.4 | 16.8 | 12.8 | 17.6
|  |  | 13.5 | 11.7 | 10.1 | 11.8 | 16.4 | 16.3 | 11.8 | 11.1 | 15.2 | 14.9 | 14.3 | 12 | 10.6 | 13.5 | 10.9 | 17.1 | 16.2 | 14 | 11.9 | 11.7 | 13.8 | 13.3 | 16 | 15.7 | 12.3 | 16.3 | 20.2 | 13.6 | 13.9 | 16.2 | 14.4 | 17.5 | 17.2 | 13.5 | 10.4 | 16 | 16.6 | 10.5 | 15.1 | 12.3 | 15 | 12.3 | 12.9 | 11 | 11.2 | 11.7 | 12.5 | 15 | 13.9 | 16.2 | 16.5 | 14.2 | 17.6
|  |  | 14 | 12.6 | 11.7 | 13.5 | 17 | 17.6 | 12 | 11.5 | 15.4 | 14.9 | 14.4 | 13.5 | 11.2 | 13.7 | 12.5 | 17.1 | 17.1 | 14.2 | 12.6 | 14.1 | 14.4 | 15 | 16.7 | 17.2 | 12.6 | 17.1 | 20.3 | 14.1 | 14.3 | 17.1 | 15.7 | 17.8 | 17.4 | 15.1 | 11.9 | 16 | 16.6 | 11.8 | 16.4 | 12.4 | 16.2 | 12.5 | 13.3 | 12.7 | 12.3 | 12.3 | 13 | 15.7 | 15.1 | 16.1 | 16.1 | 15.7 | 17.7
|  |  | 14.4 | 13.5 | 13.4 | 15.2 | 17.6 | 18.9 | 12.3 | 12 | 15.6 | 14.8 | 14.4 | 14.9 | 11.7 | 14 | 14.2 | 17 | 18 | 14.5 | 13.3 | 16.4 | 14.9 | 16.6 | 17.5 | 18.7 | 12.8 | 18 | 20.4 | 14.5 | 14.8 | 18.1 | 17.1 | 18 | 17.7 | 16.6 | 13.5 | 16 | 16.5 | 13 | 17.8 | 12.5 | 17.3 | 12.8 | 13.8 | 14.4 | 13.5 | 13 | 13.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 17.1 | 17.7
|  |  | 15 | 15.3 | 16 | 16.8 | 17.9 | 19.2 | 13.6 | 12.9 | 16.2 | 15.8 | 16 | 17.1 | 12.7 | 14.9 | 16.2 | 17.7 | 19.5 | 15.2 | 15.7 | 18.1 | 16 | 19.2 | 19.1 | 20.7 | 13.8 | 19.7 | 20 | 15.6 | 16.2 | 20.9 | 19.6 | 17.8 | 17.7 | 18.1 | 15 | 16.2 | 16.9 | 15.6 | 18.3 | 12.7 | 18.3 | 13.6 | 14.6 | 16.5 | 15.9 | 14.9 | 13.6 | 17.8 | 17.4 | 16.8 | 15.9 | 18.7 | 17.6
|  |  | 15.5 | 17.1 | 18.5 | 18.3 | 18.1 | 19.6 | 14.8 | 13.7 | 16.8 | 16.8 | 17.5 | 19.2 | 13.8 | 15.8 | 18.1 | 18.5 | 21 | 15.8 | 18.2 | 19.7 | 17 | 21.9 | 20.8 | 22.6 | 14.8 | 21.5 | 19.7 | 16.8 | 17.5 | 23.7 | 22.1 | 17.7 | 17.6 | 19.5 | 16.6 | 16.4 | 17.2 | 18.2 | 18.9 | 12.8 | 19.4 | 14.4 | 15.3 | 18.5 | 18.2 | 16.9 | 13.7 | 19.1 | 18.7 | 17.8 | 15.9 | 20.4 | 17.5
|  |  | 16.1 | 18.9 | 21.1 | 19.9 | 18.4 | 19.9 | 16.1 | 14.6 | 17.4 | 17.8 | 19.1 | 21.4 | 14.8 | 16.7 | 20.1 | 19.2 | 22.5 | 16.5 | 20.6 | 21.4 | 18.1 | 24.5 | 22.4 | 24.6 | 15.8 | 23.2 | 19.3 | 17.9 | 18.9 | 26.5 | 24.6 | 17.5 | 17.6 | 21 | 18.1 | 16.6 | 17.6 | 20.8 | 19.4 | 13 | 20.4 | 15.2 | 16.1 | 20.6 | 20.6 | 18.8 | 13.9 | 20.5 | 19.9 | 18.7 | 16 | 22 | 17.4
|  |  | 16.6 | 19.1 | 22.3 | 20.4 | 19.3 | 20.1 | 16.5 | 14.5 | 17.8 | 17.9 | 19.6 | 22.4 | 15.5 | 17.6 | 21.4 | 19.3 | 22.8 | 18.1 | 21.1 | 21.6 | 18.7 | 25.1 | 23.4 | 25.7 | 16 | 23.7 | 20.4 | 18.5 | 19.6 | 27.2 | 25.4 | 18.1 | 18.6 | 21.8 | 18.6 | 16.8 | 18.7 | 21.4 | 19.3 | 13.6 | 21.5 | 15.9 | 15.2 | 22.1 | 21 | 19.3 | 14.4 | 21.3 | 20.4 | 19.7 | 16.3 | 22.5 | 19.3
|  |  | 17 | 19.3 | 23.4 | 21 | 20.2 | 20.2 | 17 | 14.5 | 18.3 | 18.1 | 20 | 23.4 | 16.2 | 18.5 | 22.6 | 19.5 | 23.2 | 19.6 | 21.5 | 21.9 | 19.3 | 25.8 | 24.4 | 26.9 | 16.2 | 24.2 | 21.6 | 19.1 | 20.4 | 27.9 | 26.1 | 18.7 | 19.6 | 22.5 | 19.2 | 16.9 | 19.8 | 22.1 | 19.3 | 14.3 | 22.6 | 16.5 | 14.2 | 23.7 | 21.4 | 19.9 | 14.8 | 22 | 20.9 | 20.6 | 16.7 | 22.9 | 21.1
|  |  | 17.5 | 19.5 | 24.6 | 21.5 | 21.1 | 20.4 | 17.4 | 14.4 | 18.7 | 18.2 | 20.5 | 24.4 | 16.9 | 19.4 | 23.9 | 19.6 | 23.5 | 21.2 | 22 | 22.1 | 19.9 | 26.4 | 25.4 | 28 | 16.4 | 24.7 | 22.7 | 19.7 | 21.1 | 28.6 | 26.9 | 19.3 | 20.6 | 23.3 | 19.7 | 17.1 | 20.9 | 22.7 | 19.2 | 14.9 | 23.7 | 17.2 | 13.3 | 25.2 | 21.8 | 20.4 | 15.3 | 22.8 | 21.4 | 21.6 | 17 | 23.4 | 23
|  |  | 17.6 | 19.6 | 24.9 | 21.2 | 20.9 | 20.4 | 17.1 | 15.5 | 19 | 18.5 | 20.4 | 25 | 16.8 | 19.6 | 24.7 | 19.4 | 23.4 | 22.1 | 21.4 | 22.7 | 20.1 | 26.8 | 25.1 | 27.4 | 16.9 | 24.8 | 22.2 | 20 | 21.4 | 28.6 | 27.3 | 20 | 21.2 | 23.9 | 20.1 | 17.3 | 21 | 22.4 | 19.1 | 14.4 | 22.4 | 17.5 | 14 | 24.8 | 21.8 | 20.9 | 15.8 | 22.9 | 21.7 | 22.5 | 18 | 22.9 | 22.5
|  |  | 17.6 | 19.7 | 25.2 | 20.9 | 20.8 | 20.5 | 16.8 | 16.5 | 19.4 | 18.7 | 20.4 | 25.6 | 16.7 | 19.8 | 25.5 | 19.3 | 23.2 | 22.9 | 20.8 | 23.2 | 20.3 | 27.2 | 24.8 | 26.8 | 17.3 | 25 | 21.7 | 20.2 | 21.8 | 28.7 | 27.8 | 20.8 | 21.8 | 24.6 | 20.4 | 17.6 | 21 | 22.2 | 19.1 | 14 | 21.1 | 17.9 | 14.8 | 24.4 | 21.8 | 21.5 | 16.4 | 22.9 | 22.1 | 23.3 | 19 | 22.3 | 21.9
|  |  | 17.7 | 19.8 | 25.5 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 16.5 | 17.6 | 19.7 | 19 | 20.3 | 26.2 | 16.6 | 20 | 26.3 | 19.1 | 23.1 | 23.8 | 20.2 | 23.8 | 20.5 | 27.6 | 24.5 | 26.2 | 17.8 | 25.1 | 21.2 | 20.5 | 22.1 | 28.7 | 28.2 | 21.5 | 22.4 | 25.2 | 20.8 | 17.8 | 21.1 | 21.9 | 19 | 13.5 | 19.8 | 18.2 | 15.5 | 24 | 21.8 | 22 | 16.9 | 23 | 22.4 | 24.2 | 20 | 21.8 | 21.4
|  |  | 17.3 | 19.7 | 24.3 | 20.4 | 20.1 | 20.4 | 15.8 | 16.8 | 19.3 | 18.5 | 19.7 | 25.7 | 15.6 | 18.9 | 25.9 | 19.1 | 21.4 | 23.2 | 19.6 | 22.6 | 20.4 | 26.8 | 23.7 | 25.1 | 16.9 | 24.2 | 20.6 | 20.3 | 21.6 | 27.8 | 27.2 | 21.4 | 22.1 | 24.1 | 20.1 | 17.4 | 20.1 | 21.4 | 18.3 | 12.8 | 19.3 | 18.1 | 14.7 | 23.1 | 21.5 | 21.4 | 16.3 | 22.4 | 21.2 | 22.9 | 19.3 | 21.5 | 20.8
|  |  | 16.9 | 19.7 | 23.2 | 20.2 | 19.5 | 20.4 | 15.1 | 16.1 | 18.9 | 17.9 | 19.2 | 25.3 | 14.6 | 17.9 | 25.6 | 19 | 19.8 | 22.5 | 18.9 | 21.3 | 20.4 | 25.9 | 22.8 | 24 | 15.9 | 23.4 | 20 | 20.1 | 21.1 | 26.8 | 26.2 | 21.3 | 21.7 | 22.9 | 19.5 | 17 | 19 | 20.8 | 17.7 | 12.2 | 18.7 | 17.9 | 14 | 22.3 | 21.3 | 20.7 | 15.6 | 21.8 | 20 | 21.6 | 18.5 | 21.1 | 20.3
|  |  | 16.5 | 19.6 | 22 | 20 | 19 | 20.3 | 14.4 | 15.3 | 18.5 | 17.4 | 18.6 | 24.8 | 13.6 | 16.8 | 25.2 | 19 | 18.1 | 21.9 | 18.3 | 20.1 | 20.3 | 25.1 | 22 | 22.9 | 15 | 22.5 | 19.4 | 19.9 | 20.6 | 25.9 | 25.2 | 21.2 | 21.4 | 21.8 | 18.8 | 16.6 | 18 | 20.3 | 17 | 11.5 | 18.2 | 17.8 | 13.2 | 21.4 | 21 | 20.1 | 15 | 21.2 | 18.8 | 20.3 | 17.8 | 20.8 | 19.7
|  |  | 15.2 | 18.3 | 20.2 | 18.9 | 18.5 | 20.2 | 13.7 | 14.3 | 18.2 | 16.1 | 17.8 | 21.8 | 13 | 16.1 | 22.2 | 18.2 | 16.9 | 20.5 | 17.6 | 19 | 19 | 23 | 20.1 | 21.9 | 14.1 | 21.3 | 18.5 | 18.7 | 18.2 | 24.1 | 22.9 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 17.3 | 15.3 | 16.8 | 18.8 | 16.5 | 11.4 | 17.5 | 17 | 12.7 | 19.1 | 18.4 | 18.8 | 14.7 | 19.4 | 17 | 19.2 | 16.9 | 19.5 | 19
|  |  | 14 | 17.1 | 18.4 | 17.8 | 17.9 | 20.1 | 13.1 | 13.4 | 17.8 | 14.8 | 16.9 | 18.8 | 12.3 | 15.5 | 19.2 | 17.3 | 15.8 | 19.1 | 17 | 17.9 | 17.7 | 20.9 | 18.3 | 20.9 | 13.3 | 20.1 | 17.6 | 17.4 | 15.9 | 22.4 | 20.7 | 18.9 | 18.8 | 18.6 | 15.8 | 14.1 | 15.6 | 17.2 | 16 | 11.3 | 16.9 | 16.1 | 12.1 | 16.8 | 15.9 | 17.4 | 14.3 | 17.6 | 15.2 | 18.1 | 16.1 | 18.2 | 18.2
|  |  | 12.7 | 15.8 | 16.6 | 16.7 | 17.4 | 20 | 12.4 | 12.4 | 17.5 | 13.5 | 16.1 | 15.8 | 11.7 | 14.8 | 16.2 | 16.5 | 14.6 | 17.7 | 16.3 | 16.8 | 16.4 | 18.8 | 16.4 | 19.9 | 12.4 | 18.9 | 16.7 | 16.2 | 13.5 | 20.6 | 18.4 | 17.8 | 17.5 | 17 | 14.3 | 12.8 | 14.4 | 15.7 | 15.5 | 11.2 | 16.2 | 15.3 | 11.6 | 14.5 | 13.3 | 16.1 | 14 | 15.8 | 13.4 | 17 | 15.2 | 16.9 | 17.5
|  |  | 12.1 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 17.1 | 19.6 | 12.5 | 12.3 | 17.3 | 13.2 | 15.5 | 14.9 | 11.5 | 14.1 | 15 | 15.7 | 14.7 | 17.1 | 16.2 | 15.9 | 16 | 18.6 | 15.7 | 19.2 | 12.2 | 18.2 | 16.3 | 15.5 | 13.2 | 19.6 | 18 | 17 | 16.8 | 16.8 | 13.7 | 12.4 | 14.2 | 15.3 | 15.6 | 11 | 16.1 | 15.1 | 11.3 | 13.7 | 12.2 | 15.3 | 14.4 | 14.9 | 12.8 | 16.5 | 14.7 | 16.4 | 16.8
|  |  | 11.6 | 14.7 | 14.5 | 15.1 | 16.9 | 19.3 | 12.6 | 12.2 | 17 | 12.8 | 15 | 13.9 | 11.3 | 13.4 | 13.9 | 14.9 | 14.9 | 16.4 | 16.2 | 15 | 15.5 | 18.5 | 15.1 | 18.4 | 12 | 17.6 | 16 | 14.7 | 13 | 18.7 | 17.5 | 16.3 | 16.1 | 16.6 | 13.1 | 12 | 13.9 | 14.9 | 15.6 | 10.8 | 16 | 15 | 11.1 | 12.8 | 11 | 14.4 | 14.8 | 14.1 | 12.2 | 16 | 14.1 | 15.9 | 16.2
|  |  | 11 | 14.2 | 13.5 | 14.3 | 16.6 | 18.9 | 12.7 | 12.1 | 16.8 | 12.5 | 14.4 | 13 | 11.1 | 12.7 | 12.7 | 14.1 | 15 | 15.8 | 16.1 | 14.1 | 15.1 | 18.3 | 14.4 | 17.7 | 11.8 | 16.9 | 15.6 | 14 | 12.7 | 17.7 | 17.1 | 15.5 | 15.4 | 16.4 | 12.5 | 11.6 | 13.7 | 14.5 | 15.7 | 10.6 | 15.9 | 14.8 | 10.8 | 12 | 9.9 | 13.6 | 15.2 | 13.2 | 11.6 | 15.5 | 13.6 | 15.4 | 15.5
|  |  | 10.9 | 13.9 | 12.9 | 14.1 | 16.5 | 18.3 | 12.6 | 11.5 | 16.4 | 13.1 | 14.5 | 12.6 | 11 | 12.5 | 12.3 | 13.7 | 14.8 | 15.4 | 15.8 | 14.1 | 14.7 | 16.4 | 14.2 | 17.5 | 11.8 | 16.4 | 15.4 | 13.7 | 12.1 | 17.3 | 15.8 | 14.9 | 14.8 | 15.3 | 12.5 | 11.3 | 13.8 | 13.7 | 15.5 | 10.6 | 15.8 | 14.5 | 10.7 | 11.4 | 9.3 | 13.3 | 15.4 | 13.7 | 11.2 | 14.9 | 13.2 | 14.8 | 15.2
|  |  | 10.7 | 13.7 | 12.3 | 14 | 16.5 | 17.7 | 12.4 | 11 | 15.9 | 13.8 | 14.5 | 12.2 | 10.9 | 12.2 | 11.9 | 13.4 | 14.5 | 15 | 15.5 | 14 | 14.2 | 14.6 | 13.9 | 17.4 | 11.9 | 15.9 | 15.1 | 13.5 | 11.4 | 16.8 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 12.5 | 11.1 | 13.9 | 12.9 | 15.2 | 10.5 | 15.8 | 14.3 | 10.6 | 10.8 | 8.8 | 12.9 | 15.7 | 14.2 | 10.8 | 14.4 | 12.8 | 14.2 | 14.9
|  |  | 10.6 | 13.4 | 11.7 | 13.8 | 16.4 | 17.1 | 12.3 | 10.4 | 15.5 | 14.4 | 14.6 | 11.8 | 10.8 | 12 | 11.5 | 13 | 14.3 | 14.6 | 15.2 | 14 | 13.8 | 12.7 | 13.7 | 17.2 | 11.9 | 15.4 | 14.9 | 13.2 | 10.8 | 16.4 | 13.1 | 13.7 | 13.7 | 13 | 12.5 | 10.8 | 14 | 12.1 | 15 | 10.5 | 15.7 | 14 | 10.5 | 10.2 | 8.2 | 12.6 | 15.9 | 14.7 | 10.4 | 13.8 | 12.4 | 13.6 | 14.6
|  |  | 11.2 | 15 | 14.2 | 15.4 | 16.6 | 17.6 | 12.5 | 11.2 | 15.6 | 14.5 | 14.9 | 14 | 11 | 12.4 | 13.9 | 13.6 | 14.5 | 15.7 | 14.9 | 15.7 | 14.1 | 14.9 | 14.3 | 18.2 | 12 | 16.3 | 15.3 | 14 | 12.7 | 17.3 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.8 | 14 | 11.2 | 14.6 | 12.9 | 15 | 10.6 | 15.7 | 13.8 | 10.9 | 12.2 | 10.8 | 14 | 16 | 15.3 | 12.3 | 14.3 | 13.2 | 14.6 | 15.4
|  |  | 11.8 | 16.5 | 16.6 | 17 | 16.9 | 18.2 | 12.6 | 11.9 | 15.7 | 14.6 | 15.1 | 16.2 | 11.1 | 12.8 | 16.4 | 14.1 | 14.7 | 16.7 | 14.7 | 17.3 | 14.3 | 17.2 | 14.8 | 19.1 | 12.1 | 17.1 | 15.7 | 14.8 | 14.5 | 18.3 | 15.9 | 15.6 | 15.1 | 16.6 | 15.5 | 11.6 | 15.1 | 13.8 | 15.1 | 10.8 | 15.6 | 13.7 | 11.3 | 14.2 | 13.5 | 15.4 | 16 | 16 | 14.1 | 14.7 | 14 | 15.5 | 16.3
|  |  | 12.4 | 18.1 | 19.1 | 18.6 | 17.1 | 18.7 | 12.8 | 12.7 | 15.8 | 14.7 | 15.4 | 18.4 | 11.3 | 13.2 | 18.8 | 14.7 | 14.9 | 17.8 | 14.4 | 19 | 14.6 | 19.4 | 15.4 | 20.1 | 12.2 | 18 | 16.1 | 15.6 | 16.4 | 19.2 | 17.3 | 16.5 | 15.8 | 18.4 | 17 | 12 | 15.7 | 14.6 | 15.1 | 10.9 | 15.6 | 13.5 | 11.7 | 16.2 | 16.1 | 16.8 | 16.1 | 16.6 | 16 | 15.2 | 14.8 | 16.5 | 17.1
|  |  | 14.1 | 20.1 | 21.4 | 20.8 | 18.5 | 19.1 | 13.6 | 13 | 16.5 | 15.7 | 16.3 | 21.2 | 12.1 | 15.2 | 21 | 15.6 | 15.7 | 19.5 | 14.4 | 20.7 | 16.7 | 21.6 | 16.6 | 21.9 | 13.6 | 19.5 | 16.8 | 16.7 | 18.7 | 21.6 | 19.8 | 16.1 | 15.8 | 20.3 | 18.9 | 13.8 | 16 | 17.2 | 15.5 | 12.7 | 15.9 | 13.9 | 12.9 | 18.8 | 18.4 | 18.9 | 16 | 17.7 | 18.1 | 16.2 | 16.5 | 18.7 | 19.4
|  |  | 15.9 | 22.2 | 23.8 | 23.1 | 19.8 | 19.6 | 14.5 | 13.4 | 17.1 | 16.8 | 17.2 | 23.9 | 13 | 17.1 | 23.2 | 16.6 | 16.4 | 21.3 | 14.4 | 22.3 | 18.9 | 23.8 | 17.8 | 23.8 | 15 | 21.1 | 17.6 | 17.8 | 21.1 | 24.1 | 22.3 | 15.6 | 15.8 | 22.1 | 20.7 | 15.6 | 16.4 | 19.8 | 16 | 14.6 | 16.3 | 14.4 | 14.1 | 21.5 | 20.8 | 20.9 | 16 | 18.8 | 20.1 | 17.3 | 18.2 | 20.9 | 21.8
|  |  | 17.6 | 24.2 | 26.1 | 25.3 | 21.2 | 20 | 15.3 | 13.7 | 17.8 | 17.8 | 18.1 | 26.7 | 13.8 | 19.1 | 25.4 | 17.5 | 17.2 | 23 | 14.4 | 24 | 21 | 26 | 19 | 25.6 | 16.4 | 22.6 | 18.3 | 18.9 | 23.4 | 26.5 | 24.8 | 15.2 | 15.8 | 24 | 22.6 | 17.4 | 16.7 | 22.4 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 14.8 | 15.3 | 24.1 | 23.1 | 23 | 15.9 | 19.9 | 22.2 | 18.3 | 19.9 | 23.1 | 24.1
|  |  | 17.8 | 24 | 26.8 | 26.2 | 20.8 | 20.4 | 15.3 | 14.7 | 18.4 | 17.9 | 18.7 | 27.4 | 14.6 | 20 | 26.3 | 18 | 18.4 | 23.8 | 14.7 | 24.2 | 22.1 | 27 | 19.8 | 26.1 | 16.4 | 23.1 | 19.4 | 20.9 | 24.5 | 27.5 | 25.6 | 15.2 | 16.7 | 24.6 | 23.4 | 18.3 | 16.6 | 23.2 | 17.1 | 16.6 | 17.1 | 15 | 16.5 | 25 | 24 | 23.7 | 16 | 20.6 | 23.9 | 19.1 | 20.2 | 23.3 | 24.6
|  |  | 18 | 23.7 | 27.5 | 27.2 | 20.4 | 20.7 | 15.3 | 15.7 | 19.1 | 18 | 19.2 | 28.1 | 15.5 | 20.9 | 27.1 | 18.5 | 19.6 | 24.6 | 15.1 | 24.4 | 23.2 | 27.9 | 20.5 | 26.5 | 16.4 | 23.6 | 20.4 | 22.8 | 25.5 | 28.4 | 26.5 | 15.2 | 17.6 | 25.3 | 24.1 | 19.1 | 16.6 | 23.9 | 17.7 | 16.8 | 17.5 | 15.2 | 17.6 | 25.9 | 25 | 24.4 | 16.1 | 21.4 | 25.5 | 19.9 | 20.4 | 23.5 | 25.1
|  |  | 18.2 | 23.5 | 28.2 | 28.1 | 20 | 21.1 | 15.3 | 16.7 | 19.7 | 18.1 | 19.8 | 28.8 | 16.3 | 21.8 | 28 | 19 | 20.8 | 25.4 | 15.4 | 24.6 | 24.3 | 28.9 | 21.3 | 27 | 16.4 | 24.1 | 21.5 | 24.8 | 26.6 | 29.4 | 27.3 | 15.2 | 18.5 | 25.9 | 24.9 | 20 | 16.5 | 24.7 | 18.4 | 17 | 18 | 15.4 | 18.8 | 26.8 | 25.9 | 25.1 | 16.2 | 22.1 | 27.2 | 20.7 | 20.7 | 23.7 | 25.6
|  |  | 17.9 | 23.6 | 28.1 | 27.8 | 19.5 | 21.1 | 15.4 | 16.7 | 19.7 | 18.4 | 19.9 | 29 | 16.2 | 21.9 | 28.2 | 19.5 | 20.7 | 25.4 | 15.5 | 25.1 | 24.3 | 29.2 | 21.9 | 26.7 | 17.1 | 24.2 | 20.3 | 24.6 | 27.1 | 29.3 | 27.6 | 16.3 | 18.7 | 26.1 | 25 | 20 | 17.6 | 25 | 19.1 | 17.5 | 17.8 | 15.3 | 19 | 27.1 | 26.4 | 25.2 | 16.6 | 22.3 | 26.5 | 21.6 | 21.1 | 22.3 | 25.9
|  |  | 17.6 | 23.7 | 28.1 | 27.5 | 19 | 21.1 | 15.5 | 16.6 | 19.7 | 18.6 | 20.1 | 29.3 | 16 | 21.9 | 28.4 | 19.9 | 20.5 | 25.4 | 15.7 | 25.5 | 24.3 | 29.6 | 22.5 | 26.5 | 17.8 | 24.3 | 19.1 | 24.4 | 27.7 | 29.1 | 27.8 | 17.4 | 18.8 | 26.4 | 25 | 20.1 | 18.6 | 25.3 | 19.9 | 17.9 | 17.6 | 15.2 | 19.2 | 27.5 | 26.9 | 25.3 | 17.1 | 22.5 | 25.7 | 22.4 | 21.6 | 21 | 26.3
|  |  | 17.3 | 23.8 | 28 | 27.2 | 18.5 | 21.1 | 15.6 | 16.6 | 19.7 | 18.9 | 20.2 | 29.5 | 15.9 | 22 | 28.6 | 20.4 | 20.4 | 25.4 | 15.8 | 26 | 24.3 | 29.9 | 23.1 | 26.2 | 18.5 | 24.4 | 17.9 | 24.2 | 28.2 | 29 | 28.1 | 18.5 | 19 | 26.6 | 25.1 | 20.1 | 19.7 | 25.6 | 20.6 | 18.4 | 17.4 | 15.1 | 19.4 | 27.8 | 27.4 | 25.4 | 17.5 | 22.7 | 25 | 23.3 | 22 | 19.6 | 26.6
|  |  | 16.9 | 22.5 | 27.6 | 26.2 | 18 | 21.1 | 15.5 | 15.9 | 19.1 | 18.5 | 19.8 | 28.5 | 15.2 | 21.4 | 27.9 | 19.4 | 19.7 | 24.8 | 15.7 | 24.7 | 22 | 29.4 | 22 | 25.2 | 17.8 | 23.8 | 17.8 | 21.7 | 25 | 27.7 | 26.5 | 18.2 | 18.8 | 25.6 | 23.9 | 19.6 | 19 | 24.4 | 19.6 | 17.8 | 17.2 | 15.1 | 18.4 | 26.4 | 26.1 | 24.8 | 17.3 | 21.6 | 24.3 | 22.2 | 20.9 | 19.3 | 25.8
|  |  | 16.6 | 21.3 | 27.3 | 25.3 | 17.5 | 21.1 | 15.5 | 15.2 | 18.4 | 18.2 | 19.5 | 27.6 | 14.5 | 20.8 | 27.1 | 18.3 | 19.1 | 24.1 | 15.5 | 23.3 | 19.6 | 28.8 | 20.9 | 24.1 | 17 | 23.1 | 17.8 | 19.1 | 21.9 | 26.5 | 24.9 | 18 | 18.5 | 24.5 | 22.6 | 19.1 | 18.2 | 23.3 | 18.7 | 17.3 | 17 | 15 | 17.3 | 25.1 | 24.7 | 24.1 | 17 | 20.6 | 23.6 | 21 | 19.8 | 19.1 | 24.9
|  |  | 16.2 | 20 | 26.9 | 24.3 | 17 | 21.1 | 15.4 | 14.5 | 17.8 | 17.8 | 19.1 | 26.6 | 13.8 | 20.2 | 26.4 | 17.3 | 18.4 | 23.5 | 15.4 | 22 | 17.3 | 28.3 | 19.8 | 23.1 | 16.3 | 22.5 | 17.7 | 16.6 | 18.7 | 25.2 | 23.3 | 17.7 | 18.3 | 23.5 | 21.4 | 18.6 | 17.5 | 22.1 | 17.7 | 16.7 | 16.8 | 15 | 16.3 | 23.7 | 23.4 | 23.5 | 16.8 | 19.5 | 22.9 | 19.9 | 18.7 | 18.8 | 24.1
|  |  | 15.7 | 19.2 | 25.2 | 22.8 | 16.8 | 20.8 | 14.6 | 13.5 | 16.9 | 17.5 | 18.2 | 24 | 12.8 | 18.7 | 24.8 | 16 | 17 | 22.1 | 15.2 | 20.3 | 16.7 | 25.6 | 18.3 | 21.5 | 15.6 | 21.3 | 16.9 | 16.1 | 17.9 | 23.8 | 22 | 17 | 17.3 | 21.8 | 19.6 | 16.6 | 16.8 | 20.7 | 16.8 | 16.1 | 16 | 14.8 | 15.3 | 21.6 | 20.6 | 22.2 | 16.6 | 18.5 | 21.2 | 18.2 | 17.8 | 18.2 | 23.2
|  |  | 15.2 | 18.5 | 23.5 | 21.4 | 16.7 | 20.6 | 13.7 | 12.6 | 15.9 | 17.3 | 17.2 | 21.3 | 11.9 | 17.3 | 23.3 | 14.8 | 15.5 | 20.6 | 14.9 | 18.5 | 16 | 23 | 16.9 | 19.9 | 14.9 | 20.1 | 16.1 | 15.6 | 17 | 22.4 | 20.6 | 16.4 | 16.2 | 20 | 17.8 | 14.6 | 16.2 | 19.4 | 16 | 15.5 | 15.2 | 14.6 | 14.3 | 19.4 | 17.8 | 20.8 | 16.3 | 17.5 | 19.4 | 16.5 | 16.8 | 17.5 | 22.2
|  |  | 14.7 | 17.7 | 21.8 | 19.9 | 16.5 | 20.3 | 12.9 | 11.6 | 15 | 17 | 16.3 | 18.7 | 10.9 | 15.8 | 21.7 | 13.5 | 14.1 | 19.2 | 14.7 | 16.8 | 15.4 | 20.3 | 15.4 | 18.3 | 14.2 | 18.9 | 15.3 | 15.1 | 16.2 | 21 | 19.3 | 15.7 | 15.2 | 18.3 | 16 | 12.6 | 15.5 | 18 | 15.1 | 14.9 | 14.4 | 14.4 | 13.3 | 17.3 | 15 | 19.5 | 16.1 | 16.5 | 17.7 | 14.8 | 15.9 | 16.9 | 21.3
|  |  | 14.9 | 17.6 | 21.1 | 19.4 | 16.3 | 19.4 | 12.7 | 11 | 14.8 | 16.6 | 16.5 | 18.2 | 10.9 | 15.3 | 20.8 | 13 | 13.8 | 18.6 | 14.4 | 16.1 | 15.2 | 19.9 | 14.1 | 17.4 | 13.9 | 18.2 | 14.9 | 14.8 | 16.1 | 19.1 | 17.6 | 15.6 | 15.1 | 17.4 | 15.6 | 11.5 | 15.7 | 17.7 | 14.3 | 14.6 | 13.6 | 13.9 | 13.1 | 16.8 | 14.2 | 18.5 | 15.9 | 15.9 | 17.2 | 13.7 | 15.2 | 16.7 | 21.5
|  |  | 15 | 17.6 | 20.5 | 18.8 | 16 | 18.5 | 12.6 | 10.4 | 14.5 | 16.3 | 16.8 | 17.7 | 11 | 14.7 | 20 | 12.4 | 13.4 | 17.9 | 14.2 | 15.5 | 14.9 | 19.5 | 12.7 | 16.6 | 13.7 | 17.5 | 14.4 | 14.5 | 15.9 | 17.3 | 16 | 15.6 | 15.1 | 16.6 | 15.2 | 10.5 | 15.9 | 17.4 | 13.5 | 14.2 | 12.8 | 13.5 | 13 | 16.3 | 13.4 | 17.4 | 15.8 | 15.3 | 16.6 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 21.7
|  |  | 15.2 | 17.5 | 19.8 | 18.3 | 15.8 | 17.6 | 12.4 | 9.8 | 14.3 | 15.9 | 17 | 17.2 | 11 | 14.2 | 19.1 | 11.9 | 13.1 | 17.3 | 13.9 | 14.8 | 14.7 | 19.1 | 11.4 | 15.7 | 13.4 | 16.8 | 14 | 14.2 | 15.8 | 15.4 | 14.3 | 15.5 | 15 | 15.7 | 14.8 | 9.4 | 16.1 | 17.1 | 12.7 | 13.9 | 12 | 13 | 12.8 | 15.8 | 12.6 | 16.4 | 15.6 | 14.7 | 16.1 | 11.4 | 13.8 | 16.3 | 21.9
|  |  | 15.4 | 17.7 | 19 | 18.1 | 15.7 | 17 | 12.1 | 9.7 | 14.2 | 15.3 | 16.6 | 16.5 | 10.5 | 13.7 | 18.4 | 12.2 | 13.4 | 16.9 | 13.9 | 14.2 | 14 | 18.4 | 11.2 | 15.3 | 12.7 | 16.3 | 13.7 | 13.8 | 15.4 | 14.3 | 13.5 | 15.5 | 14.9 | 15.2 | 14.5 | 9 | 16.2 | 16.1 | 12 | 13.3 | 12.3 | 12.7 | 12.6 | 15.4 | 13 | 16 | 15.2 | 13.9 | 16.2 | 11.1 | 12.7 | 16 | 21.6
|  |  | 15.5 | 18 | 18.2 | 17.8 | 15.5 | 16.3 | 11.9 | 9.6 | 14.1 | 14.6 | 16.2 | 15.7 | 10.1 | 13.1 | 17.8 | 12.4 | 13.8 | 16.5 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 17.8 | 10.9 | 14.8 | 11.9 | 15.9 | 13.3 | 13.3 | 15 | 13.3 | 12.6 | 15.5 | 14.9 | 14.7 | 14.2 | 8.6 | 16.2 | 15 | 11.4 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 12.3 | 15.1 | 13.3 | 15.6 | 14.9 | 13.2 | 16.4 | 10.7 | 11.7 | 15.8 | 21.4
|  |  | 15.7 | 18.2 | 17.4 | 17.6 | 15.4 | 15.7 | 11.6 | 9.5 | 14 | 14 | 15.8 | 15 | 9.6 | 12.6 | 17.1 | 12.7 | 14.1 | 16.1 | 13.8 | 13 | 12.7 | 17.1 | 10.7 | 14.4 | 11.2 | 15.4 | 13 | 12.9 | 14.6 | 12.2 | 11.8 | 15.5 | 14.8 | 14.2 | 13.9 | 8.2 | 16.3 | 14 | 10.7 | 12.1 | 12.8 | 12 | 12.1 | 14.7 | 13.7 | 15.2 | 14.5 | 12.4 | 16.5 | 10.4 | 10.6 | 15.5 | 21.1
|  |  | 15.6 | 18.6 | 17.1 | 17.5 | 15.7 | 16.9 | 12.1 | 10.6 | 15 | 14.1 | 15.5 | 15.9 | 10.7 | 13.9 | 17.1 | 13.6 | 14 | 17.3 | 14.1 | 15.2 | 12.9 | 17.5 | 11.5 | 15.8 | 12.5 | 16 | 14.1 | 12.9 | 14.7 | 14.4 | 13.3 | 16.2 | 15.7 | 15.3 | 15.7 | 8.7 | 16.5 | 14.6 | 11.6 | 12.6 | 13.2 | 12.9 | 13.1 | 15.7 | 14.8 | 16.4 | 15.3 | 13.6 | 16.3 | 11.1 | 11.6 | 16.2 | 21.5
|  |  | 15.6 | 19.1 | 16.9 | 17.5 | 16.1 | 18.1 | 12.5 | 11.7 | 16.1 | 14.2 | 15.1 | 16.9 | 11.7 | 15.3 | 17.1 | 14.4 | 13.9 | 18.4 | 14.5 | 17.4 | 13.1 | 17.9 | 12.3 | 17.3 | 13.9 | 16.5 | 15.2 | 13 | 14.7 | 16.7 | 14.9 | 16.9 | 16.7 | 16.3 | 17.6 | 9.2 | 16.8 | 15.2 | 12.4 | 13.2 | 13.7 | 13.7 | 14.1 | 16.6 | 15.8 | 17.5 | 16.1 | 14.7 | 16.2 | 11.7 | 12.7 | 17 | 21.8
|  |  | 15.5 | 19.5 | 16.6 | 17.4 | 16.4 | 19.3 | 13 | 12.8 | 17.1 | 14.3 | 14.8 | 17.8 | 12.8 | 16.6 | 17.1 | 15.3 | 13.8 | 19.6 | 14.8 | 19.6 | 13.3 | 18.3 | 13.1 | 18.7 | 15.2 | 17.1 | 16.3 | 13 | 14.8 | 18.9 | 16.4 | 17.6 | 17.6 | 17.4 | 19.4 | 9.7 | 17 | 15.8 | 13.3 | 13.7 | 14.1 | 14.6 | 15.1 | 17.6 | 16.9 | 18.7 | 16.9 | 15.9 | 16 | 12.4 | 13.7 | 17.7 | 22.2
|  |  | 15.7 | 19.7 | 17.8 | 18.2 | 17.5 | 19.8 | 14.6 | 14.2 | 18.1 | 14.7 | 15.3 | 19 | 13.1 | 17.3 | 18.6 | 16.1 | 15.5 | 20.9 | 15.7 | 21.5 | 14.8 | 19.4 | 14.1 | 21.1 | 16.5 | 18.9 | 18 | 14.2 | 16 | 21.2 | 19.2 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 21.1 | 13.4 | 17.7 | 18.3 | 14.4 | 15.3 | 14.7 | 16.1 | 16.7 | 18.8 | 18.5 | 20.4 | 18 | 17.7 | 15.7 | 15.2 | 15.6 | 19.5 | 21.5
|  |  | 15.9 | 19.9 | 19 | 19 | 18.7 | 20.2 | 16.1 | 15.7 | 19.2 | 15.2 | 15.7 | 20.1 | 13.5 | 18 | 20.1 | 16.8 | 17.2 | 22.1 | 16.7 | 23.5 | 16.3 | 20.6 | 15.2 | 23.4 | 17.7 | 20.6 | 19.8 | 15.4 | 17.2 | 23.6 | 21.9 | 19.9 | 19.5 | 19.9 | 22.8 | 17.1 | 18.3 | 20.7 | 15.6 | 16.8 | 15.2 | 17.5 | 18.4 | 20.1 | 20 | 22 | 19 | 19.6 | 15.3 | 17.9 | 17.5 | 21.2 | 20.7
|  |  | 16.1 | 20.1 | 20.2 | 19.8 | 19.8 | 20.7 | 17.7 | 17.1 | 20.2 | 15.6 | 16.2 | 21.3 | 13.8 | 18.7 | 21.6 | 17.6 | 18.9 | 23.4 | 17.6 | 25.4 | 17.8 | 21.7 | 16.2 | 25.8 | 19 | 22.4 | 21.5 | 16.6 | 18.4 | 25.9 | 24.7 | 21 | 20.5 | 21.2 | 24.5 | 20.8 | 19 | 23.2 | 16.7 | 18.4 | 15.8 | 19 | 20 | 21.3 | 21.6 | 23.7 | 20.1 | 21.4 | 15 | 20.7 | 19.4 | 23 | 20
|  |  | 16.2 | 20.2 | 20.2 | 20 | 19.7 | 21 | 17.5 | 17.4 | 19.6 | 15.6 | 16.5 | 22.4 | 14.8 | 18.5 | 22.5 | 18.8 | 19.4 | 23.5 | 18.4 | 25.5 | 18.3 | 22.3 | 17.3 | 25.9 | 19.6 | 22.7 | 21.9 | 17.2 | 18.8 | 26.4 | 25.6 | 22.1 | 21.3 | 21.5 | 25 | 21.5 | 20.3 | 23.9 | 18.8 | 19.8 | 18 | 18.9 | 20.5 | 23 | 22.9 | 24.7 | 20.4 | 21.8 | 16.3 | 21.2 | 20 | 23.5 | 20
|  |  | 16.3 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 19.7 | 21.2 | 17.4 | 17.8 | 18.9 | 15.6 | 16.9 | 23.6 | 15.9 | 18.4 | 23.5 | 19.9 | 20 | 23.5 | 19.3 | 25.7 | 18.8 | 22.8 | 18.5 | 26.1 | 20.3 | 22.9 | 22.3 | 17.7 | 19.1 | 26.8 | 26.5 | 23.1 | 22.1 | 21.7 | 25.5 | 22.3 | 21.7 | 24.7 | 20.8 | 21.2 | 20.2 | 18.7 | 21.1 | 24.8 | 24.1 | 25.7 | 20.8 | 22.3 | 17.7 | 21.6 | 20.7 | 23.9 | 20
|  |  | 16.4 | 20.3 | 20.1 | 20.4 | 19.6 | 21.5 | 17.2 | 18.1 | 18.3 | 15.6 | 17.2 | 24.7 | 16.9 | 18.2 | 24.4 | 21.1 | 20.5 | 23.6 | 20.1 | 25.8 | 19.3 | 23.4 | 19.6 | 26.2 | 20.9 | 23.2 | 22.7 | 18.3 | 19.5 | 27.3 | 27.4 | 24.2 | 22.9 | 22 | 26 | 23 | 23 | 25.4 | 22.9 | 22.6 | 22.4 | 18.6 | 21.6 | 26.5 | 25.4 | 26.7 | 21.1 | 22.7 | 19 | 22.1 | 21.3 | 24.4 | 20
|  |  | 15.6 | 20.5 | 20.2 | 19.8 | 20 | 21.7 | 17.3 | 18 | 19.1 | 15.6 | 17.1 | 24.9 | 17.5 | 18.2 | 24.8 | 21.4 | 20.7 | 22.9 | 20.1 | 25.3 | 19.6 | 23.6 | 20.4 | 26.3 | 21.5 | 23.9 | 22.6 | 18.9 | 20.3 | 27.5 | 27.1 | 23.8 | 23.4 | 22.8 | 26 | 22.9 | 23.1 | 25.1 | 23.3 | 22.7 | 22.7 | 19.1 | 22.2 | 26.5 | 25.3 | 25.8 | 20.8 | 22.7 | 19.3 | 22.1 | 21.7 | 23 | 20.1
|  |  | 14.7 | 20.7 | 20.4 | 19.2 | 20.4 | 21.8 | 17.5 | 17.8 | 20 | 15.6 | 17.1 | 25.2 | 18.1 | 18.2 | 25.2 | 21.7 | 20.9 | 22.3 | 20 | 24.7 | 19.8 | 23.8 | 21.1 | 26.4 | 22 | 24.5 | 22.4 | 19.5 | 21 | 27.7 | 26.9 | 23.5 | 23.8 | 23.6 | 26.1 | 22.7 | 23.3 | 24.9 | 23.8 | 22.9 | 23.1 | 19.7 | 22.7 | 26.6 | 25.3 | 24.9 | 20.6 | 22.8 | 19.5 | 22.1 | 22.1 | 21.6 | 20.3
|  |  | 13.9 | 20.9 | 20.5 | 18.6 | 20.8 | 22 | 17.6 | 17.7 | 20.8 | 15.6 | 17 | 25.4 | 18.7 | 18.2 | 25.6 | 22 | 21.1 | 21.6 | 20 | 24.2 | 20.1 | 24 | 21.9 | 26.5 | 22.6 | 25.2 | 22.3 | 20.1 | 21.8 | 27.9 | 26.6 | 23.1 | 24.3 | 24.4 | 26.1 | 22.6 | 23.4 | 24.6 | 24.2 | 23 | 23.4 | 20.2 | 23.3 | 26.6 | 25.2 | 24 | 20.3 | 22.8 | 19.8 | 22.1 | 22.5 | 20.2 | 20.4
|  |  | 14.4 | 20.5 | 19.5 | 18.2 | 20 | 21.9 | 17.5 | 17.4 | 20.4 | 15.4 | 16.5 | 24.7 | 18.7 | 16.8 | 25 | 20.5 | 20.3 | 20.9 | 19.1 | 23.8 | 19.9 | 23 | 21.9 | 25.4 | 21.8 | 24.4 | 22.1 | 19.7 | 21.1 | 27.2 | 25.7 | 23.1 | 23.9 | 23.6 | 24.4 | 21.7 | 22.4 | 23.1 | 23.3 | 22.4 | 22.4 | 19.9 | 22.5 | 25.3 | 24.2 | 23.4 | 20.1 | 21.6 | 19.1 | 21.6 | 21.5 | 19.9 | 20.1
|  |  | 14.8 | 20.1 | 18.6 | 17.7 | 19.1 | 21.8 | 17.3 | 17 | 20.1 | 15.3 | 16.1 | 23.9 | 18.7 | 15.4 | 24.4 | 19.1 | 19.4 | 20.2 | 18.3 | 23.3 | 19.6 | 22.1 | 21.8 | 24.4 | 20.9 | 23.7 | 22 | 19.2 | 20.4 | 26.6 | 24.8 | 23.2 | 23.6 | 22.7 | 22.6 | 20.7 | 21.3 | 21.5 | 22.4 | 21.8 | 21.4 | 19.7 | 21.8 | 24.1 | 23.1 | 22.8 | 19.9 | 20.5 | 18.4 | 21 | 20.6 | 19.7 | 19.9
|  |  | 15.3 | 19.7 | 17.6 | 17.3 | 18.3 | 21.7 | 17.2 | 16.7 | 19.7 | 15.1 | 15.6 | 23.2 | 18.7 | 14 | 23.8 | 17.6 | 18.6 | 19.5 | 17.4 | 22.9 | 19.4 | 21.1 | 21.8 | 23.3 | 20.1 | 22.9 | 21.8 | 18.8 | 19.7 | 25.9 | 23.9 | 23.2 | 23.2 | 21.9 | 20.9 | 19.8 | 20.3 | 20 | 21.5 | 21.2 | 20.4 | 19.4 | 21 | 22.8 | 22.1 | 22.2 | 19.7 | 19.3 | 17.7 | 20.5 | 19.6 | 19.4 | 19.6
|  |  | 15.3 | 19.1 | 16.2 | 16.4 | 17.1 | 21.2 | 17.2 | 16.5 | 18.9 | 14.9 | 15.1 | 20.2 | 17.3 | 13.7 | 21.3 | 17.1 | 17.1 | 18.3 | 16.3 | 21.8 | 17.9 | 19.5 | 20.1 | 21.6 | 18.5 | 21.8 | 21.1 | 17.9 | 18.1 | 24.4 | 21.7 | 22.1 | 21.7 | 19.9 | 19.6 | 19.1 | 19.7 | 19.1 | 20.1 | 20.4 | 19.3 | 18.2 | 19.8 | 21.2 | 20.2 | 21 | 18.4 | 18.2 | 16.7 | 18.4 | 19 | 18.2 | 19.1
|  |  | 15.4 | 18.6 | 14.7 | 15.4 | 15.8 | 20.7 | 17.3 | 16.3 | 18.1 | 14.8 | 14.7 | 17.3 | 15.9 | 13.3 | 18.7 | 16.7 | 15.6 | 17.1 | 15.3 | 20.6 | 16.5 | 17.8 | 18.3 | 20 | 16.8 | 20.8 | 20.5 | 17.1 | 16.4 | 23 | 19.5 | 21.1 | 20.3 | 17.8 | 18.4 | 18.3 | 19 | 18.1 | 18.8 | 19.6 | 18.2 | 17 | 18.6 | 19.5 | 18.3 | 19.8 | 17 | 17 | 15.8 | 16.3 | 18.3 | 17 | 18.6
|  |  | 15.4 | 18 | 13.3 | 14.5 | 14.6 | 20.2 | 17.3 | 16.1 | 17.3 | 14.6 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 13 | 16.2 | 16.2 | 14.1 | 15.9 | 14.2 | 19.5 | 15 | 16.2 | 16.6 | 18.3 | 15.2 | 19.7 | 19.8 | 16.2 | 14.8 | 21.5 | 17.3 | 20 | 18.8 | 15.8 | 17.1 | 17.6 | 18.4 | 17.2 | 17.4 | 18.8 | 17.1 | 15.8 | 17.4 | 17.9 | 16.4 | 18.6 | 15.7 | 15.9 | 14.8 | 14.2 | 17.7 | 15.8 | 18.1
|  |  | 15.2 | 16.9 | 12.6 | 13.7 | 14.3 | 20.1 | 16.7 | 15.6 | 16.2 | 14.4 | 14.1 | 13.1 | 14.6 | 13 | 14.5 | 16.6 | 13.2 | 15.4 | 13.7 | 19 | 14.6 | 15.7 | 15.7 | 17.6 | 15 | 19.1 | 19.4 | 15.9 | 14.2 | 20.2 | 17.1 | 19.3 | 19.1 | 15.2 | 16.7 | 17.4 | 18.1 | 16.9 | 16.8 | 18.1 | 16.8 | 15.2 | 16.8 | 17.3 | 15.8 | 18.3 | 15.4 | 14.9 | 14.6 | 13.5 | 17 | 15.5 | 17.8
|  |  | 15.1 | 15.9 | 11.8 | 13 | 13.9 | 20 | 16 | 15.2 | 15.1 | 14.2 | 13.9 | 12 | 14.6 | 13.1 | 12.9 | 17 | 12.3 | 14.8 | 13.3 | 18.6 | 14.2 | 15.2 | 14.8 | 17 | 14.9 | 18.4 | 18.9 | 15.6 | 13.5 | 18.8 | 16.9 | 18.6 | 19.3 | 14.6 | 16.4 | 17.3 | 17.8 | 16.6 | 16.1 | 17.5 | 16.6 | 14.7 | 16.1 | 16.7 | 15.1 | 17.9 | 15.2 | 13.9 | 14.4 | 12.7 | 16.3 | 15.3 | 17.6
|  |  | 14.9 | 14.8 | 11.1 | 12.2 | 13.6 | 19.9 | 15.4 | 14.7 | 14 | 14 | 13.8 | 10.8 | 14.7 | 13.1 | 11.2 | 17.4 | 11.4 | 14.3 | 12.8 | 18.1 | 13.8 | 14.7 | 13.9 | 16.3 | 14.7 | 17.8 | 18.5 | 15.3 | 12.9 | 17.5 | 16.7 | 17.9 | 19.6 | 14 | 16 | 17.1 | 17.5 | 16.3 | 15.5 | 16.8 | 16.3 | 14.1 | 15.5 | 16.1 | 14.5 | 17.6 | 14.9 | 12.9 | 14.2 | 12 | 15.6 | 15 | 17.3
|  |  | 14.9 | 14.5 | 10.7 | 11.4 | 13.9 | 19.8 | 15.3 | 14.5 | 14.8 | 13.9 | 13.7 | 10.2 | 14.7 | 12.9 | 11.4 | 16.6 | 10.5 | 14.1 | 12.7 | 17.7 | 13.2 | 14 | 13.3 | 15.7 | 14.9 | 17.2 | 18.2 | 14.8 | 12.4 | 16.9 | 16 | 17 | 18.8 | 13.5 | 15.6 | 16.9 | 16.9 | 15.9 | 16.1 | 16.5 | 16.5 | 13.8 | 15.4 | 15.5 | 13.5 | 16.7 | 14.4 | 12.5 | 13.9 | 11.5 | 14.8 | 15.1 | 17
|  |  | 14.8 | 14.1 | 10.2 | 10.6 | 14.1 | 19.6 | 15.2 | 14.3 | 15.7 | 13.7 | 13.7 | 9.6 | 14.7 | 12.7 | 11.6 | 15.8 | 9.6 | 13.9 | 12.5 | 17.3 | 12.5 | 13.4 | 12.6 | 15 | 15 | 16.6 | 18 | 14.2 | 12 | 16.3 | 15.4 | 16 | 18.1 | 13 | 15.2 | 16.8 | 16.2 | 15.6 | 16.6 | 16.3 | 16.8 | 13.4 | 15.2 | 14.8 | 12.4 | 15.9 | 14 | 12 | 13.7 | 11.1 | 13.9 | 15.1 | 16.6
|  |  | 14.8 | 13.8 | 9.8 | 9.8 | 14.4 | 19.5 | 15.1 | 14.1 | 16.5 | 13.6 | 13.6 | 9 | 14.7 | 12.5 | 11.8 | 15 | 8.7 | 13.7 | 12.4 | 16.9 | 11.9 | 12.7 | 12 | 14.4 | 15.2 | 16 | 17.7 | 13.7 | 11.5 | 15.7 | 14.7 | 15.1 | 17.3 | 12.5 | 14.8 | 16.6 | 15.6 | 15.2 | 17.2 | 16 | 17 | 13.1 | 15.1 | 14.2 | 11.4 | 15 | 13.5 | 11.6 | 13.4 | 10.6 | 13.1 | 15.2 | 16.3
|  |  | 14.7 | 14.8 | 11.3 | 11.5 | 15.2 | 19.6 | 15 | 14.6 | 17.1 | 13.5 | 13.6 | 11.3 | 13.8 | 13.4 | 13.4 | 15.6 | 10.6 | 14.5 | 13 | 16.9 | 12.7 | 14.1 | 13.4 | 16 | 15.3 | 16.9 | 18.5 | 14.6 | 12.6 | 16.8 | 15.8 | 15.8 | 17.5 | 14.4 | 15.4 | 16.5 | 15.8 | 15.4 | 17.4 | 15.9 | 17.7 | 13.1 | 14.9 | 15.2 | 12.8 | 15.8 | 14.2 | 12.9 | 13.3 | 11.2 | 13.9 | 15.3 | 16.1
|  |  | 14.5 | 15.9 | 12.9 | 13.2 | 16 | 19.6 | 14.9 | 15.2 | 17.7 | 13.3 | 13.7 | 13.5 | 13 | 14.3 | 15 | 16.3 | 12.4 | 15.2 | 13.6 | 16.8 | 13.5 | 15.5 | 14.7 | 17.6 | 15.4 | 17.9 | 19.4 | 15.4 | 13.8 | 17.8 | 17 | 16.6 | 17.6 | 16.2 | 15.9 | 16.3 | 16.1 | 15.7 | 17.7 | 15.7 | 18.3 | 13.1 | 14.8 | 16.3 | 14.1 | 16.6 | 15 | 14.2 | 13.3 | 11.7 | 14.8 | 15.3 | 15.9
|  |  | 14.4 | 16.9 | 14.4 | 14.9 | 16.8 | 19.7 | 14.8 | 15.7 | 18.3 | 13.2 | 13.7 | 15.8 | 12.1 | 15.2 | 16.6 | 16.9 | 14.3 | 16 | 14.2 | 16.8 | 14.3 | 16.9 | 16.1 | 19.2 | 15.5 | 18.8 | 20.2 | 16.3 | 14.9 | 18.9 | 18.1 | 17.3 | 17.8 | 18.1 | 16.5 | 16.2 | 16.3 | 15.9 | 17.9 | 15.6 | 19 | 13.1 | 14.6 | 17.3 | 15.5 | 17.4 | 15.7 | 15.5 | 13.2 | 12.3 | 15.6 | 15.4 | 15.7
|  |  | 14.3 | 18.3 | 16.8 | 16.7 | 18 | 20.1 | 14.8 | 15.7 | 19.3 | 13.4 | 13.8 | 18.5 | 13.4 | 15.5 | 18.9 | 18 | 16.6 | 17.5 | 14.9 | 18.2 | 16.2 | 19.6 | 18.2 | 21.5 | 15.9 | 20 | 20.7 | 17.4 | 17.1 | 21.1 | 20.1 | 18.3 | 18.5 | 20 | 18.1 | 16.7 | 16.9 | 16.4 | 18.7 | 15.7 | 19.7 | 13.8 | 15.3 | 19.4 | 18.3 | 19.3 | 17.6 | 17.6 | 13.9 | 15.1 | 17.4 | 15.7 | 16.7
|  |  | 14.1 | 19.7 | 19.3 | 18.4 | 19.2 | 20.5 | 14.8 | 15.6 | 20.2 | 13.6 | 13.8 | 21.3 | 14.8 | 15.7 | 21.2 | 19 | 19 | 18.9 | 15.7 | 19.6 | 18 | 22.3 | 20.4 | 23.7 | 16.2 | 21.1 | 21.3 | 18.4 | 19.2 | 23.4 | 22.2 | 19.3 | 19.1 | 22 | 19.6 | 17.3 | 17.5 | 17 | 19.6 | 15.9 | 20.5 | 14.4 | 16 | 21.6 | 21.2 | 21.1 | 19.6 | 19.7 | 14.6 | 18 | 19.2 | 16.1 | 17.8
|  |  | 14 | 21.1 | 21.7 | 20.2 | 20.4 | 20.9 | 14.8 | 15.6 | 21.2 | 13.8 | 13.9 | 24 | 16.1 | 16 | 23.5 | 20.1 | 21.3 | 20.4 | 16.4 | 21 | 19.9 | 25 | 22.5 | 26 | 16.6 | 22.3 | 21.8 | 19.5 | 21.4 | 25.6 | 24.2 | 20.3 | 19.8 | 23.9 | 21.2 | 17.8 | 18.1 | 17.5 | 20.4 | 16 | 21.2 | 15.1 | 16.7 | 23.7 | 24 | 23 | 21.5 | 21.8 | 15.3 | 20.8 | 21 | 16.4 | 18.8
|  |  | 14 | 21.3 | 22.3 | 21.4 | 22 | 21.1 | 15.4 | 15.2 | 21.7 | 14.6 | 14.3 | 24.9 | 15.4 | 16.6 | 24.6 | 20.4 | 21.9 | 21.2 | 16.2 | 21.8 | 20.2 | 26.4 | 22.8 | 26.5 | 15.8 | 22.7 | 22 | 19.8 | 22 | 26.5 | 25.2 | 20.6 | 19.9 | 24.7 | 22.3 | 17.4 | 18.8 | 17.5 | 20.1 | 15.2 | 20.7 | 15.8 | 16.9 | 24.5 | 24.6 | 23.8 | 22.1 | 22.1 | 15.1 | 22 | 21.4 | 16.9 | 18.8
|  |  | 14.1 | 21.4 | 22.8 | 22.7 | 23.5 | 21.3 | 15.9 | 14.8 | 22.3 | 15.3 | 14.8 | 25.8 | 14.8 | 17.1 | 25.8 | 20.6 | 22.4 | 22.1 | 16.1 | 22.7 | 20.4 | 27.8 | 23.2 | 27 | 14.9 | 23.1 | 22.2 | 20.2 | 22.6 | 27.5 | 26.3 | 21 | 20.1 | 25.4 | 23.3 | 17 | 19.6 | 17.4 | 19.7 | 14.5 | 20.1 | 16.4 | 17 | 25.4 | 25.2 | 24.6 | 22.7 | 22.5 | 14.8 | 23.3 | 21.8 | 17.4 | 18.7
|  |  | 14.1 | 21.6 | 23.4 | 23.9 | 25.1 | 21.5 | 16.5 | 14.4 | 22.8 | 16.1 | 15.2 | 26.7 | 14.1 | 17.7 | 26.9 | 20.9 | 23 | 22.9 | 15.9 | 23.5 | 20.7 | 29.2 | 23.5 | 27.5 | 14.1 | 23.5 | 22.4 | 20.5 | 23.2 | 28.4 | 27.3 | 21.3 | 20.2 | 26.2 | 24.4 | 16.6 | 20.3 | 17.4 | 19.4 | 13.7 | 19.6 | 17.1 | 17.2 | 26.2 | 25.8 | 25.4 | 23.3 | 22.8 | 14.6 | 24.5 | 22.2 | 17.9 | 18.7
|  |  | 14.6 | 21.6 | 24.1 | 24.1 | 24.3 | 21.1 | 16.3 | 14.6 | 22.1 | 16.3 | 16.2 | 26.8 | 14.7 | 17.6 | 26.7 | 21.4 | 23.4 | 23 | 16.7 | 23.7 | 21.6 | 29 | 24.4 | 27.6 | 15.2 | 22.9 | 22.1 | 20.9 | 23.5 | 28.5 | 27.2 | 21.8 | 20.8 | 26 | 24.9 | 16.6 | 20.8 | 17.2 | 19.3 | 14.3 | 19.3 | 17.8 | 16.5 | 26.7 | 26 | 25.6 | 23.7 | 23 | 14.1 | 24.1 | 22.1 | 18.4 | 18.9
|  |  | 15.2 | 21.4 | 25 | 24.4 | 23.7 | 20.9 | 16.1 | 14.7 | 21.4 | 16.4 | 17.3 | 27 | 15.3 | 17.7 | 26.6 | 22 | 23.7 | 23.2 | 17.6 | 23.8 | 22.4 | 28.8 | 25.3 | 27.7 | 16.4 | 22.3 | 21.7 | 21.4 | 23.8 | 28.6 | 27 | 22.4 | 21.4 | 25.9 | 25.5 | 16.6 | 21.3 | 16.9 | 19.1 | 15.1 | 19.1 | 18.7 | 15.6 | 27 | 26.1 | 25.8 | 24 | 23 | 13.6 | 23.7 | 21.9 | 19.1 | 19.2
|  |  | 15.7 | 21.4 | 25.7 | 24.5 | 22.9 | 20.5 | 15.9 | 14.9 | 20.8 | 16.6 | 18.3 | 27.1 | 15.9 | 17.6 | 26.4 | 22.5 | 24.1 | 23.2 | 18.4 | 24 | 23.4 | 28.6 | 26.2 | 27.8 | 17.6 | 21.7 | 21.4 | 21.8 | 24.1 | 28.7 | 26.9 | 22.9 | 21.9 | 25.8 | 25.9 | 16.6 | 21.8 | 16.7 | 19 | 15.7 | 18.8 | 19.4 | 14.9 | 27.5 | 26.4 | 26 | 24.4 | 23.2 | 13.1 | 23.4 | 21.8 | 19.6 | 19.4
|  |  | 15.7 | 20.7 | 24.3 | 22.9 | 21.3 | 20 | 15.8 | 15 | 20.4 | 17 | 18.1 | 26.2 | 15.2 | 16.6 | 25.5 | 21.6 | 23.3 | 22.9 | 18.4 | 23.3 | 23.6 | 27.4 | 26 | 26.1 | 17.6 | 21.4 | 20.6 | 21.3 | 23 | 27.8 | 25.4 | 22.4 | 21.8 | 24.8 | 24.3 | 17.4 | 21 | 16.6 | 18 | 15.8 | 18.2 | 19.3 | 15 | 26.1 | 25.4 | 25.1 | 22.5 | 22.5 | 13.5 | 22.7 | 20.9 | 19.6 | 19.4
|  |  | 15.7 | 20.1 | 22.8 | 21.3 | 19.5 | 19.6 | 15.7 | 15.2 | 19.9 | 17.4 | 17.9 | 25.2 | 14.3 | 15.7 | 24.7 | 20.6 | 22.5 | 22.6 | 18.3 | 22.6 | 23.8 | 26.3 | 25.8 | 24.3 | 17.6 | 20.9 | 19.7 | 20.8 | 21.9 | 26.9 | 24 | 21.8 | 21.7 | 23.9 | 22.6 | 18.1 | 20 | 16.7 | 17.1 | 16 | 17.5 | 19.2 | 15.1 | 24.6 | 24.5 | 24.1 | 20.5 | 21.7 | 13.9 | 22.1 | 19.9 | 19.8 | 19.4
|  |  | 15.7 | 19.3 | 21.5 | 19.6 | 17.8 | 19.1 | 15.6 | 15.4 | 19.5 | 17.7 | 17.8 | 24.4 | 13.5 | 14.7 | 23.8 | 19.7 | 21.7 | 22.3 | 18.3 | 21.9 | 24 | 25.2 | 25.5 | 22.5 | 17.6 | 20.6 | 18.9 | 20.3 | 20.8 | 26 | 22.5 | 21.3 | 21.6 | 22.9 | 21 | 18.9 | 19.1 | 16.6 | 16.1 | 16.1 | 17 | 19.1 | 15.2 | 23.2 | 23.5 | 23.1 | 18.5 | 20.9 | 14.2 | 21.4 | 19 | 19.8 | 19.4
|  |  | 15.5 | 18.5 | 20.5 | 18.3 | 17.1 | 18.6 | 14.9 | 14.7 | 18.2 | 16.6 | 16.4 | 22.9 | 13.5 | 14.1 | 21.6 | 18.1 | 19.5 | 21.1 | 17.4 | 20 | 23.4 | 23.2 | 23.1 | 21.2 | 17 | 19.8 | 18.3 | 19.7 | 18.7 | 23.9 | 21 | 20 | 20 | 21.1 | 19.8 | 17.3 | 18.2 | 16.5 | 15.3 | 16 | 16.4 | 17.1 | 14.4 | 21 | 20.8 | 22.1 | 17.3 | 19.4 | 13.5 | 19.8 | 19 | 18.5 | 18.7
|  |  | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 17.1 | 16.4 | 18.2 | 14 | 14 | 17 | 15.4 | 15.1 | 21.4 | 13.4 | 13.7 | 19.6 | 16.4 | 17.3 | 19.8 | 16.6 | 18.1 | 22.9 | 21.1 | 20.7 | 20 | 16.3 | 19 | 17.8 | 19.1 | 16.8 | 22 | 19.7 | 18.7 | 18.4 | 19.4 | 18.5 | 15.9 | 17.2 | 16.4 | 14.6 | 16 | 15.9 | 15.2 | 13.6 | 18.9 | 18.1 | 21.2 | 16 | 17.9 | 12.8 | 18.2 | 19 | 17.3 | 18.1
|  |  | 15.2 | 16.9 | 18.6 | 15.8 | 15.6 | 17.7 | 13.3 | 13.3 | 15.8 | 14.3 | 13.7 | 20 | 13.3 | 13.1 | 17.4 | 14.8 | 15.1 | 18.6 | 15.7 | 16.3 | 22.4 | 19 | 18.3 | 18.7 | 15.8 | 18.2 | 17.2 | 18.5 | 14.8 | 19.9 | 18.3 | 17.4 | 16.9 | 17.6 | 17.3 | 14.3 | 16.3 | 16.2 | 13.9 | 15.9 | 15.3 | 13.2 | 12.9 | 16.8 | 15.5 | 20.1 | 14.7 | 16.3 | 12 | 16.6 | 19 | 16 | 17.4
|  |  | 15.1 | 16.3 | 19.3 | 16.3 | 15.4 | 17.4 | 13.5 | 13.4 | 14.9 | 14.4 | 13.5 | 18.2 | 13.3 | 11.4 | 16.8 | 14.5 | 14.5 | 18.1 | 15.1 | 15.7 | 21.9 | 18.3 | 18.3 | 17.6 | 16.1 | 17.5 | 16.2 | 18.2 | 13.8 | 19.1 | 17.2 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 13.8 | 15.4 | 16.2 | 13.5 | 15.9 | 15.4 | 12.4 | 12.6 | 16 | 14.5 | 19.5 | 13.9 | 15.6 | 12.2 | 16.5 | 17.7 | 15.6 | 17
|  |  | 15.1 | 15.6 | 20 | 16.7 | 15 | 17.2 | 13.5 | 13.5 | 14.1 | 14.4 | 13.3 | 16.5 | 13.1 | 9.9 | 16.2 | 14.1 | 13.8 | 17.6 | 14.5 | 15.1 | 21.3 | 17.7 | 18.4 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 15.1 | 17.8 | 12.8 | 18.3 | 16 | 15.7 | 16.4 | 16.1 | 16.2 | 13.3 | 14.7 | 16.1 | 13.1 | 15.9 | 15.6 | 11.8 | 12.4 | 15.2 | 13.4 | 18.8 | 13.2 | 14.9 | 12.5 | 16.2 | 16.3 | 15.4 | 16.7
|  |  | 15.3 | 15.5 | 20 | 16.5 | 15.2 | 16.9 | 13.5 | 13.7 | 14 | 14.9 | 13.5 | 16.5 | 13.1 | 9.8 | 15.9 | 14.1 | 13.7 | 17.6 | 14.7 | 15.1 | 21.7 | 17.4 | 18.6 | 16.3 | 16.8 | 16.8 | 15.1 | 17.8 | 12.8 | 18.2 | 15.8 | 15.7 | 16.5 | 15.9 | 16 | 13.9 | 14.7 | 16.2 | 13.1 | 16.2 | 15.7 | 11.9 | 12.6 | 15.3 | 13.4 | 18.6 | 13.1 | 14.9 | 12.6 | 16.3 | 16.3 | 15.6 | 16.9
|  |  | 15.4 | 15 | 19.9 | 16.2 | 15.3 | 16.4 | 12.8 | 13.9 | 13.5 | 14.4 | 13.4 | 15.6 | 13.4 | 9 | 14.8 | 13.2 | 13.2 | 17.2 | 14.4 | 14.5 | 21 | 16.8 | 19 | 16 | 17.2 | 15.9 | 15.5 | 17.3 | 12.8 | 17.9 | 15.2 | 15.3 | 16.2 | 14.2 | 16.2 | 14 | 14.1 | 15.8 | 12.3 | 16.1 | 15.4 | 11.6 | 12.2 | 14.8 | 13.2 | 18.1 | 12.5 | 13.7 | 12.5 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 17.1
|  |  | 15.5 | 14.6 | 19.6 | 16 | 15.4 | 16 | 11.9 | 13.9 | 13.1 | 13.8 | 13.3 | 14.6 | 13.6 | 8.2 | 13.9 | 12.4 | 12.8 | 16.8 | 14.3 | 13.9 | 20.4 | 16.1 | 19.2 | 15.8 | 17.7 | 15 | 15.7 | 17 | 12.8 | 17.6 | 14.7 | 14.9 | 15.8 | 12.6 | 16.6 | 14.2 | 13.7 | 15.3 | 11.6 | 16.1 | 15 | 11.4 | 11.8 | 14.4 | 13.1 | 17.6 | 12.1 | 12.7 | 12.3 | 15.9 | 15.6 | 16.2 | 17.4
|  |  | 15.7 | 14.2 | 19.4 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 11.2 | 14.1 | 12.7 | 13.3 | 13.3 | 13.7 | 13.9 | 7.4 | 12.8 | 11.6 | 12.4 | 16.5 | 14.1 | 13.3 | 19.8 | 15.5 | 19.5 | 15.5 | 18.1 | 14.2 | 16 | 16.6 | 12.8 | 17.3 | 14.1 | 14.6 | 15.4 | 10.9 | 16.9 | 14.4 | 13.1 | 14.9 | 10.8 | 16 | 14.7 | 11.1 | 11.4 | 13.8 | 13 | 17.1 | 11.6 | 11.6 | 12.2 | 15.8 | 15.3 | 16.4 | 17.6
|  |  | 15.9 | 14.9 | 19.7 | 17 | 16.2 | 15.9 | 11.7 | 15.4 | 15 | 14.5 | 13.6 | 15.4 | 14 | 9.2 | 13.7 | 12.3 | 14.3 | 17.4 | 15.6 | 13.9 | 21 | 15.8 | 20.4 | 15.7 | 19.9 | 14.3 | 17.1 | 16.7 | 13.9 | 18.2 | 14.7 | 15.4 | 15.8 | 12.1 | 18 | 15 | 14 | 15.8 | 12.3 | 16.6 | 15.8 | 11.4 | 11.7 | 14.1 | 13.3 | 18 | 13.9 | 12.1 | 13.6 | 16.3 | 15.1 | 17.7 | 18.7
|  |  | 16.1 | 15.8 | 19.9 | 18.3 | 16.9 | 16.4 | 12.2 | 16.7 | 17.3 | 15.8 | 14 | 16.9 | 14.1 | 11.2 | 14.7 | 12.9 | 16.3 | 18.1 | 17.2 | 14.5 | 22.2 | 16.1 | 21.2 | 15.8 | 21.7 | 14.4 | 18.3 | 16.7 | 15 | 19.1 | 15.2 | 16.1 | 16.3 | 13.3 | 19 | 15.6 | 14.9 | 16.9 | 13.9 | 17.4 | 17 | 11.8 | 12 | 14.4 | 13.5 | 19.1 | 16.4 | 12.6 | 15.2 | 16.8 | 14.8 | 19 | 20
|  |  | 16.3 | 16.6 | 20.1 | 19.6 | 17.6 | 16.8 | 12.7 | 18.1 | 19.6 | 17 | 14.3 | 18.5 | 14.3 | 13 | 15.6 | 13.6 | 18.2 | 19 | 18.7 | 15 | 23.4 | 16.5 | 22.1 | 16 | 23.4 | 14.5 | 19.4 | 16.8 | 16 | 20 | 15.8 | 16.9 | 16.7 | 14.5 | 20.1 | 16.2 | 15.8 | 17.9 | 15.4 | 18 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 14.7 | 13.8 | 20.1 | 18.8 | 13.2 | 16.7 | 17.3 | 14.6 | 20.3 | 21.1
|  |  | 17.5 | 16 | 20.2 | 20.9 | 19.1 | 17.3 | 13.9 | 20.3 | 21.3 | 18.2 | 15.2 | 20.3 | 15.5 | 15.2 | 16.6 | 15 | 19.9 | 20.9 | 21.3 | 15.1 | 25.7 | 17.5 | 23.2 | 17.8 | 25.8 | 15.9 | 20.6 | 17.9 | 18 | 21.2 | 18 | 18.6 | 18.2 | 15.6 | 21.7 | 18.2 | 17.3 | 20 | 18.8 | 19.2 | 20 | 13.5 | 14 | 15.8 | 14.6 | 21.8 | 21 | 13.7 | 18.7 | 20.3 | 14 | 21.1 | 22.6
|  |  | 18.7 | 15.4 | 20.1 | 22.3 | 20.7 | 18 | 15 | 22.6 | 23 | 19.6 | 16 | 22.1 | 16.7 | 17.4 | 17.8 | 16.5 | 21.6 | 22.7 | 23.9 | 15.3 | 28 | 18.6 | 24.4 | 19.6 | 28.3 | 17.1 | 21.8 | 18.9 | 20 | 22.5 | 20.2 | 20.2 | 19.7 | 16.6 | 23.4 | 20.2 | 18.7 | 22.3 | 22.3 | 20.6 | 21.9 | 15 | 15.7 | 17 | 15.3 | 23.6 | 23.2 | 14.4 | 20.9 | 23.2 | 13.4 | 22.1 | 24.1
|  |  | 19.9 | 14.9 | 20.1 | 23.6 | 22.2 | 18.5 | 16.2 | 24.8 | 24.8 | 20.8 | 16.8 | 23.8 | 17.9 | 19.6 | 18.8 | 17.8 | 23.3 | 24.6 | 26.5 | 15.3 | 30.4 | 19.6 | 25.5 | 21.5 | 30.8 | 18.5 | 23 | 19.9 | 22 | 23.7 | 22.5 | 21.8 | 21.3 | 17.7 | 25 | 22.2 | 20.3 | 24.4 | 25.8 | 21.8 | 23.7 | 16.4 | 17.4 | 18.2 | 16.1 | 25.4 | 25.5 | 15 | 23 | 26.3 | 12.8 | 22.9 | 25.6
|  |  | 19.6 | 15.6 | 20.4 | 24.3 | 22.8 | 18.6 | 17.1 | 25.8 | 25.7 | 21.4 | 17.6 | 24.4 | 18.6 | 20.8 | 19.5 | 18.7 | 23.5 | 25.5 | 27.7 | 15.2 | 32.3 | 19.9 | 27.7 | 22.2 | 32.3 | 19 | 23.2 | 20.9 | 22.9 | 22.6 | 23.5 | 22.2 | 22.5 | 18 | 24.9 | 21.4 | 21.4 | 25.4 | 27.6 | 22 | 24.6 | 16.6 | 18.1 | 19.2 | 16.9 | 25.8 | 24.9 | 15.4 | 23.8 | 26.8 | 12.7 | 24.2 | 26.4
|  |  | 19.3 | 16.3 | 20.8 | 25 | 23.6 | 18.8 | 17.8 | 26.7 | 26.5 | 22 | 18.5 | 25 | 19.5 | 22.2 | 20.3 | 19.6 | 23.8 | 26.5 | 28.8 | 14.9 | 34.1 | 20.2 | 30 | 23 | 33.9 | 19.5 | 23.5 | 22 | 23.6 | 21.7 | 24.6 | 22.7 | 23.5 | 18.1 | 25 | 20.6 | 22.6 | 26.2 | 29.4 | 22.4 | 25.5 | 17 | 18.7 | 20.2 | 17.5 | 26.1 | 24.1 | 15.7 | 24.6 | 27.3 | 12.7 | 25.5 | 27.2
|  |  | 19 | 17 | 21.1 | 25.7 | 24.2 | 18.9 | 18.7 | 27.7 | 27.4 | 22.6 | 19.3 | 25.6 | 20.2 | 23.4 | 21 | 20.5 | 24 | 27.5 | 30 | 14.8 | 36 | 20.6 | 32.2 | 23.7 | 35.4 | 20 | 23.7 | 23 | 24.5 | 20.6 | 25.6 | 23.1 | 24.7 | 18.3 | 25 | 19.8 | 23.7 | 27.2 | 31.2 | 22.6 | 26.4 | 17.2 | 19.4 | 21.2 | 18.2 | 26.5 | 23.5 | 16.1 | 25.4 | 27.8 | 12.6 | 26.8 | 28
|  |  | 18.9 | 17.2 | 20.4 | 25.1 | 24 | 19.5 | 18.8 | 25.3 | 27.2 | 22.5 | 19.1 | 25.6 | 20.2 | 24 | 21.2 | 20.7 | 24.2 | 25.8 | 27.9 | 14.8 | 36.2 | 20.6 | 33.2 | 24 | 35.1 | 20.4 | 24 | 23.5 | 25 | 21.2 | 26.1 | 23.9 | 24.8 | 18.5 | 24.8 | 20.9 | 24 | 26.5 | 31.2 | 22.7 | 26.1 | 17.6 | 20.1 | 21.4 | 18.5 | 26.1 | 23.7 | 15.6 | 25.2 | 28.4 | 12.6 | 26.5 | 27.8
|  |  | 18.9 | 17.3 | 19.7 | 24.4 | 23.8 | 20.1 | 18.8 | 22.9 | 27 | 22.4 | 18.8 | 25.5 | 20.2 | 24.5 | 21.4 | 21 | 24.4 | 24 | 25.9 | 14.7 | 36.3 | 20.6 | 34.2 | 24.2 | 34.8 | 20.7 | 24.2 | 24.1 | 25.5 | 21.7 | 26.6 | 24.8 | 24.9 | 18.8 | 24.7 | 21.9 | 24.3 | 25.9 | 31.2 | 22.9 | 25.8 | 18.1 | 20.9 | 21.6 | 18.9 | 25.6 | 23.8 | 15.2 | 24.9 | 29 | 12.5 | 26.3 | 27.6
|  |  | 18.8 | 17.5 | 19 | 23.8 | 23.6 | 20.7 | 18.9 | 20.5 | 26.8 | 22.3 | 18.6 | 25.5 | 20.2 | 25.1 | 21.6 | 21.2 | 24.6 | 22.3 | 23.8 | 14.7 | 36.5 | 20.6 | 35.2 | 24.5 | 34.5 | 21.1 | 24.5 | 24.6 | 26 | 22.3 | 27.1 | 25.6 | 25 | 19 | 24.5 | 23 | 24.6 | 25.2 | 31.2 | 23 | 25.5 | 18.5 | 21.6 | 21.8 | 19.2 | 25.2 | 24 | 14.7 | 24.7 | 29.6 | 12.5 | 26 | 27.4
|  |  | 18.6 | 17.2 | 18.9 | 22.6 | 22.8 | 20.2 | 18 | 20 | 25.8 | 21.9 | 18.4 | 24.5 | 19.9 | 24.5 | 21.3 | 20.3 | 23.8 | 21.5 | 22.7 | 14.6 | 35.3 | 20.5 | 34 | 23.8 | 31.8 | 20.5 | 23.5 | 23.9 | 25.4 | 21.5 | 26.3 | 24.6 | 24 | 18.4 | 23 | 22.2 | 23.8 | 24.8 | 29.8 | 22.1 | 24.3 | 16.5 | 20.7 | 21.1 | 18.6 | 23.7 | 22.9 | 14.3 | 23.6 | 28 | 12.4 | 23.6 | 25.2
|  |  | 18.5 | 16.8 | 18.8 | 21.4 | 21.9 | 19.7 | 17.1 | 19.5 | 24.9 | 21.4 | 18.2 | 23.4 | 19.7 | 24 | 20.9 | 19.4 | 22.9 | 20.8 | 21.7 | 14.5 | 34.1 | 20.5 | 32.9 | 23.2 | 29 | 20 | 22.6 | 23.3 | 24.8 | 20.7 | 25.6 | 23.6 | 23.1 | 17.8 | 21.5 | 21.4 | 23 | 24.5 | 28.5 | 21.1 | 23 | 14.4 | 19.8 | 20.4 | 17.9 | 22.3 | 21.7 | 13.8 | 22.4 | 26.3 | 12.3 | 21.2 | 22.9
|  |  | 18.3 | 16.5 | 18.7 | 20.2 | 21.1 | 19.2 | 16.2 | 19 | 23.9 | 21 | 18 | 22.4 | 19.4 | 23.4 | 20.6 | 18.5 | 22.1 | 20 | 20.6 | 14.4 | 32.9 | 20.4 | 31.7 | 22.5 | 26.3 | 19.4 | 21.6 | 22.6 | 24.2 | 19.9 | 24.8 | 22.6 | 22.1 | 17.2 | 20 | 20.6 | 22.2 | 24.1 | 27.1 | 20.2 | 21.8 | 12.4 | 18.9 | 19.7 | 17.3 | 20.8 | 20.6 | 13.4 | 21.3 | 24.7 | 12.2 | 18.8 | 20.7
|  |  | 17.5 | 15.5 | 17.5 | 19.1 | 19.8 | 17.8 | 14.9 | 18.2 | 22 | 20.5 | 17.2 | 20.8 | 18.1 | 21.8 | 17.9 | 16.7 | 20 | 19.1 | 20.2 | 13.9 | 31.6 | 17.8 | 29.6 | 20.6 | 26.1 | 17.7 | 19.5 | 21.7 | 22.3 | 18.4 | 23 | 21.2 | 21.2 | 15.2 | 18.5 | 18.7 | 21.3 | 23.1 | 25.3 | 19.1 | 20.7 | 12.3 | 16.6 | 17.8 | 16.5 | 19.8 | 18.7 | 12.9 | 19.3 | 23.4 | 12.3 | 18.2 | 20
|  |  | 16.8 | 14.4 | 16.4 | 17.9 | 18.5 | 16.5 | 13.5 | 17.3 | 20 | 20 | 16.4 | 19.1 | 16.9 | 20.2 | 15.3 | 14.9 | 17.9 | 18.3 | 19.9 | 13.3 | 30.4 | 15.1 | 27.5 | 18.8 | 26 | 16 | 17.3 | 20.8 | 20.3 | 16.9 | 21.2 | 19.7 | 20.3 | 13.2 | 16.9 | 16.9 | 20.5 | 22 | 23.5 | 17.9 | 19.7 | 12.1 | 14.3 | 15.8 | 15.6 | 18.7 | 16.9 | 12.5 | 17.2 | 22.1 | 12.3 | 17.7 | 19.2
|  |  | 16 | 13.4 | 15.2 | 16.8 | 17.2 | 15.1 | 12.2 | 16.5 | 18.1 | 19.5 | 15.6 | 17.5 | 15.6 | 18.6 | 12.6 | 13.1 | 15.8 | 17.4 | 19.5 | 12.8 | 29.1 | 12.5 | 25.4 | 16.9 | 25.8 | 14.3 | 15.2 | 19.9 | 18.4 | 15.4 | 19.4 | 18.3 | 19.4 | 11.2 | 15.4 | 15 | 19.6 | 21 | 21.7 | 16.8 | 18.6 | 12 | 12 | 13.9 | 14.8 | 17.7 | 15 | 12 | 15.2 | 20.8 | 12.4 | 17.1 | 18.5
|  |  | 15.9 | 13.2 | 14.2 | 16.4 | 16.8 | 14.5 | 11.9 | 16.2 | 17.7 | 19.1 | 14.9 | 16.8 | 15 | 18.4 | 11.8 | 12.6 | 14.5 | 17 | 18.7 | 12.2 | 27.9 | 11.8 | 24.6 | 16.4 | 25.1 | 13.2 | 14.4 | 19 | 17.7 | 14.9 | 18.3 | 17.9 | 18.7 | 10.7 | 14.7 | 14.3 | 19.3 | 20 | 20.9 | 16.5 | 17.9 | 12 | 11.2 | 13.3 | 13.8 | 16.9 | 13.8 | 11.4 | 14.7 | 20 | 12.5 | 17 | 18.2
|  |  | 15.9 | 13.1 | 13.1 | 16 | 16.4 | 14 | 11.6 | 15.9 | 17.4 | 18.8 | 14.1 | 16.1 | 14.4 | 18.2 | 10.9 | 12.2 | 13.3 | 16.7 | 17.9 | 11.7 | 26.6 | 11.2 | 23.9 | 15.9 | 24.3 | 12.1 | 13.6 | 18.2 | 17.1 | 14.5 | 17.3 | 17.6 | 18.1 | 10.3 | 13.9 | 13.5 | 18.9 | 19.1 | 20 | 16.1 | 17.3 | 12 | 10.5 | 12.6 | 12.9 | 16.1 | 12.6 | 10.8 | 14.2 | 19.2 | 12.5 | 16.8 | 18
|  |  | 15.8 | 12.9 | 12.1 | 15.6 | 16 | 13.4 | 11.3 | 15.6 | 17 | 18.4 | 13.4 | 15.4 | 13.8 | 18 | 10.1 | 11.7 | 12 | 16.3 | 17.1 | 11.1 | 25.4 | 10.5 | 23.1 | 15.4 | 23.6 | 11 | 12.8 | 17.3 | 16.4 | 14 | 16.2 | 17.2 | 17.4 | 9.8 | 13.2 | 12.8 | 18.6 | 18.1 | 19.2 | 15.8 | 16.6 | 12 | 9.7 | 12 | 11.9 | 15.3 | 11.4 | 10.2 | 13.7 | 18.4 | 12.6 | 16.7 | 17.7
|  |  | 16.2 | 12.8 | 11.5 | 15.1 | 15.8 | 13 | 10.7 | 15.3 | 16.6 | 17.4 | 13.8 | 14.7 | 13.9 | 17.3 | 10.4 | 11.5 | 11.2 | 16 | 16.8 | 10.9 | 24.8 | 9.8 | 23 | 15.7 | 22.9 | 10.4 | 13.1 | 16.8 | 15.7 | 14.2 | 15.7 | 17.2 | 17.6 | 9.1 | 12.7 | 13.2 | 18.1 | 17.9 | 19.6 | 15.3 | 16.8 | 11.7 | 9.3 | 11.3 | 11.7 | 14.6 | 11.3 | 10.2 | 14 | 17.7 | 12.6 | 16.7 | 17.7
|  |  | 16.5 | 12.7 | 10.9 | 14.7 | 15.5 | 12.6 | 10.1 | 15.1 | 16.2 | 16.4 | 14.2 | 13.9 | 13.9 | 16.5 | 10.7 | 11.3 | 10.4 | 15.6 | 16.4 | 10.6 | 24.1 | 9.1 | 23 | 16 | 22.2 | 9.9 | 13.4 | 16.4 | 14.9 | 14.3 | 15.3 | 17.3 | 17.9 | 8.5 | 12.2 | 13.6 | 17.5 | 17.6 | 20.1 | 14.9 | 17 | 11.3 | 9 | 10.7 | 11.4 | 13.9 | 11.3 | 10.1 | 14.2 | 17.1 | 12.7 | 16.8 | 17.8
|  |  | 16.9 | 12.6 | 10.3 | 14.2 | 15.3 | 12.2 | 9.5 | 14.8 | 15.8 | 15.4 | 14.6 | 13.2 | 14 | 15.8 | 11 | 11.1 | 9.6 | 15.3 | 16.1 | 10.4 | 23.5 | 8.4 | 22.9 | 16.3 | 21.5 | 9.3 | 13.7 | 15.9 | 14.2 | 14.5 | 14.8 | 17.3 | 18.1 | 7.8 | 11.7 | 14 | 17 | 17.4 | 20.5 | 14.4 | 17.2 | 11 | 8.6 | 10 | 11.2 | 13.2 | 11.2 | 10.1 | 14.5 | 16.4 | 12.7 | 16.8 | 17.8
|  |  | 17.2 | 13.3 | 11.6 | 15.9 | 16.1 | 13.2 | 11.4 | 15.3 | 15.4 | 16.7 | 14.6 | 14.1 | 15.3 | 15.8 | 12.5 | 12.6 | 11.8 | 15.5 | 16.1 | 10.7 | 23.2 | 10 | 23.4 | 16.7 | 22.2 | 11.8 | 14.3 | 15.7 | 15.3 | 15.9 | 15.9 | 17.9 | 18.1 | 9.1 | 12.6 | 16.2 | 16.9 | 17.8 | 20.9 | 14.5 | 17.4 | 11 | 10.8 | 11.8 | 11.8 | 13.9 | 12.6 | 10.3 | 15.4 | 17 | 12.8 | 16.9 | 18
|  |  | 17.5 | 14 | 12.8 | 17.5 | 16.8 | 14.1 | 13.2 | 15.7 | 14.9 | 17.9 | 14.5 | 15.1 | 16.5 | 15.8 | 13.9 | 14 | 14.1 | 15.8 | 16 | 10.9 | 23 | 11.7 | 23.8 | 17 | 23 | 14.4 | 15 | 15.5 | 16.4 | 17.4 | 16.9 | 18.6 | 18 | 10.5 | 13.5 | 18.3 | 16.9 | 18.1 | 21.4 | 14.5 | 17.6 | 11.1 | 13 | 13.5 | 12.3 | 14.5 | 14.1 | 10.4 | 16.3 | 17.7 | 12.8 | 17.1 | 18.1
|  |  | 17.8 | 14.7 | 14.1 | 19.2 | 17.6 | 15.1 | 15.1 | 16.2 | 14.5 | 19.2 | 14.5 | 16 | 17.8 | 15.8 | 15.4 | 15.5 | 16.3 | 16 | 16 | 11.2 | 22.7 | 13.3 | 24.3 | 17.4 | 23.7 | 16.9 | 15.6 | 15.3 | 17.5 | 18.8 | 18 | 19.2 | 18 | 11.8 | 14.4 | 20.5 | 16.8 | 18.5 | 21.8 | 14.6 | 17.8 | 11.1 | 15.2 | 15.3 | 12.9 | 15.2 | 15.5 | 10.6 | 17.2 | 18.3 | 12.9 | 17.2 | 18.3
|  |  | 19.2 | 15.6 | 16.4 | 20.4 | 19.3 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 15.2 | 20 | 15.7 | 17.3 | 19.9 | 16.9 | 17.4 | 17.4 | 18.7 | 17.5 | 17.1 | 12.5 | 24.3 | 16.4 | 25 | 17.8 | 25.8 | 18.4 | 17.2 | 16.6 | 19.8 | 21.1 | 20.2 | 20.2 | 18.8 | 12.9 | 15.5 | 21.9 | 17.1 | 18.7 | 22.7 | 16.8 | 18.5 | 12 | 17.2 | 17.5 | 14.1 | 15.8 | 16.3 | 11.3 | 19 | 20.3 | 13.1 | 17.1 | 18.6
|  |  | 20.7 | 16.5 | 18.7 | 21.5 | 20.9 | 17.9 | 17.8 | 18.9 | 15.8 | 20.9 | 16.9 | 18.6 | 22 | 18.1 | 19.3 | 19.2 | 21.1 | 19.1 | 18.1 | 13.9 | 25.8 | 19.5 | 25.7 | 18.1 | 28 | 19.8 | 18.9 | 17.8 | 22.2 | 23.5 | 22.4 | 21.2 | 19.5 | 13.9 | 16.6 | 23.2 | 17.4 | 19 | 23.5 | 18.9 | 19.2 | 12.8 | 19.2 | 19.8 | 15.3 | 16.4 | 17 | 11.9 | 20.7 | 22.4 | 13.2 | 16.9 | 18.8
|  |  | 22.1 | 17.4 | 21 | 22.7 | 22.6 | 19.3 | 19.2 | 20.2 | 16.5 | 21.7 | 18.1 | 19.9 | 24.1 | 19.2 | 21.3 | 21.1 | 23.5 | 20.6 | 19.2 | 15.2 | 27.4 | 22.6 | 26.4 | 18.5 | 30.1 | 21.3 | 20.5 | 19.1 | 24.5 | 25.8 | 24.6 | 22.2 | 20.3 | 15 | 17.7 | 24.6 | 17.7 | 19.2 | 24.4 | 21.1 | 19.9 | 13.7 | 21.2 | 22 | 16.5 | 17 | 17.8 | 12.6 | 22.5 | 24.4 | 13.4 | 16.8 | 19.1
|  |  | 22.3 | 17.9 | 21.6 | 22.5 | 22.7 | 18.9 | 20 | 21.1 | 17.5 | 22.2 | 18.2 | 21.3 | 24.9 | 19.8 | 21.7 | 21.4 | 23.9 | 21.2 | 20.8 | 15.6 | 28.3 | 23.4 | 27.4 | 20.3 | 31 | 21.6 | 20.6 | 19.9 | 24.6 | 26.7 | 25.1 | 23.4 | 21.3 | 14.9 | 18.8 | 25.5 | 18.4 | 20.3 | 22.6 | 22 | 19.5 | 14.5 | 21.5 | 22.5 | 16.2 | 18.3 | 19 | 12.3 | 23.4 | 25.9 | 13.6 | 17.2 | 19.4
|  |  | 22.5 | 18.4 | 22.3 | 22.2 | 22.7 | 18.5 | 20.8 | 21.9 | 18.5 | 22.8 | 18.4 | 22.6 | 25.7 | 20.5 | 22 | 21.8 | 24.2 | 21.9 | 22.3 | 15.9 | 29.3 | 24.2 | 28.4 | 22.2 | 32 | 21.9 | 20.7 | 20.7 | 24.6 | 27.5 | 25.5 | 24.5 | 22.2 | 14.8 | 19.8 | 26.5 | 19 | 21.4 | 20.8 | 22.9 | 19.2 | 15.3 | 21.8 | 23 | 15.9 | 19.7 | 20.2 | 11.9 | 24.3 | 27.3 | 13.8 | 17.7 | 19.7
|  |  | 22.7 | 18.9 | 22.9 | 22 | 22.8 | 18.1 | 21.6 | 22.8 | 19.5 | 23.3 | 18.5 | 24 | 26.5 | 21.1 | 22.4 | 22.1 | 24.6 | 22.5 | 23.9 | 16.3 | 30.2 | 25 | 29.4 | 24 | 32.9 | 22.2 | 20.8 | 21.5 | 24.7 | 28.4 | 26 | 25.7 | 23.2 | 14.7 | 20.9 | 27.4 | 19.7 | 22.5 | 19 | 23.8 | 18.8 | 16.1 | 22.1 | 23.5 | 15.6 | 21 | 21.4 | 11.6 | 25.2 | 28.8 | 14 | 18.1 | 20
|  |  | 22 | 18.3 | 23.6 | 21.9 | 23.2 | 18.2 | 21.7 | 22.7 | 20.6 | 23 | 19.2 | 24 | 25.7 | 21.6 | 23 | 22.3 | 24.6 | 22.7 | 24.3 | 16.7 | 29.8 | 25.1 | 29.9 | 23.9 | 32.4 | 22.9 | 21.3 | 20.8 | 24.3 | 26.8 | 25.7 | 24.7 | 23.1 | 15.5 | 21.3 | 27.2 | 19.6 | 22.7 | 19 | 24.2 | 18.8 | 15.5 | 22.5 | 23.7 | 16.3 | 21.5 | 21.6 | 12.7 | 25.2 | 28.9 | 14.2 | 18.5 | 20.1
|  |  | 21.3 | 17.7 | 24.2 | 21.7 | 23.5 | 18.3 | 21.8 | 22.7 | 21.6 | 22.6 | 19.9 | 24 | 24.9 | 22 | 23.7 | 22.5 | 24.7 | 22.9 | 24.8 | 17.2 | 29.5 | 25.3 | 30.4 | 23.8 | 31.9 | 23.5 | 21.8 | 20 | 23.9 | 25.2 | 25.3 | 23.8 | 23 | 16.3 | 21.8 | 27 | 19.6 | 23 | 19 | 24.6 | 18.8 | 15 | 22.8 | 24 | 17.1 | 22.1 | 21.7 | 13.7 | 25.3 | 28.9 | 14.3 | 18.8 | 20.3
|  |  | 20.6 | 17.1 | 24.9 | 21.6 | 23.9 | 18.4 | 21.9 | 22.6 | 22.7 | 22.3 | 20.6 | 24 | 24.1 | 22.5 | 24.3 | 22.7 | 24.7 | 23.1 | 25.2 | 17.6 | 29.1 | 25.4 | 30.9 | 23.7 | 31.4 | 24.2 | 22.3 | 19.3 | 23.5 | 23.6 | 25 | 22.8 | 22.9 | 17.1 | 22.2 | 26.8 | 19.5 | 23.2 | 19 | 25 | 18.8 | 14.4 | 23.2 | 24.2 | 17.8 | 22.6 | 21.9 | 14.8 | 25.3 | 29 | 14.5 | 19.2 | 20.4
|  |  | 20.5 | 16.8 | 23.3 | 21.2 | 22.7 | 18.5 | 21.4 | 22 | 21.8 | 21.8 | 19.9 | 23.7 | 22.6 | 21.7 | 23.7 | 21.9 | 23.6 | 22.3 | 24 | 16.3 | 28.4 | 24.7 | 30.3 | 22.7 | 30.6 | 23.1 | 21.5 | 18.7 | 22.2 | 23.9 | 23.8 | 22 | 21.4 | 15.9 | 20.5 | 26.1 | 19.2 | 22.3 | 19 | 24.5 | 18.3 | 14.5 | 22.2 | 22.9 | 17.1 | 21.6 | 20.7 | 13.9 | 24.2 | 28 | 14.6 | 19.1 | 20.1
|  |  | 20.4 | 16.5 | 21.6 | 20.8 | 21.6 | 18.5 | 21 | 21.3 | 20.8 | 21.2 | 19.1 | 23.5 | 21.2 | 20.9 | 23.2 | 21.1 | 22.6 | 21.5 | 22.7 | 15.1 | 27.7 | 24.1 | 29.6 | 21.6 | 29.7 | 21.9 | 20.6 | 18.1 | 21 | 24.2 | 22.6 | 21.2 | 20 | 14.7 | 18.9 | 25.3 | 18.8 | 21.5 | 18.9 | 23.9 | 17.9 | 14.5 | 21.1 | 21.6 | 16.3 | 20.7 | 19.6 | 13 | 23.2 | 27 | 14.7 | 18.9 | 19.7
|  |  | 20.3 | 16.2 | 20 | 20.4 | 20.4 | 18.6 | 20.5 | 20.7 | 19.9 | 20.7 | 18.4 | 23.2 | 19.7 | 20.1 | 22.6 | 20.3 | 21.5 | 20.7 | 21.5 | 13.8 | 27 | 23.4 | 29 | 20.6 | 28.9 | 20.8 | 19.8 | 17.5 | 19.7 | 24.5 | 21.4 | 20.4 | 18.5 | 13.5 | 17.2 | 24.6 | 18.5 | 20.6 | 18.9 | 23.4 | 17.4 | 14.6 | 20.1 | 20.3 | 15.6 | 19.7 | 18.4 | 12.1 | 22.1 | 26 | 14.8 | 18.8 | 19.4
|  |  | 18.7 | 16.2 | 18.8 | 19 | 19.5 | 18.3 | 19.6 | 18.6 | 18.4 | 20.4 | 17.8 | 21.6 | 18.6 | 19.3 | 21.1 | 18.9 | 19.1 | 19 | 19.8 | 12.3 | 26 | 21.3 | 27.6 | 19.4 | 27.2 | 19.5 | 17.9 | 16.9 | 18.9 | 22.4 | 20.1 | 19.5 | 18.2 | 12.7 | 16 | 22.4 | 17.2 | 19.7 | 18.7 | 22 | 17.4 | 13.3 | 18.2 | 19.2 | 13.9 | 18.2 | 16.9 | 11.6 | 20.2 | 24.4 | 14.8 | 18 | 19
|  |  | 17 | 16.1 | 17.6 | 17.6 | 18.7 | 17.9 | 18.7 | 16.5 | 17 | 20.1 | 17.3 | 20 | 17.6 | 18.6 | 19.5 | 17.6 | 16.7 | 17.2 | 18.2 | 10.7 | 25 | 19.3 | 26.2 | 18.3 | 25.6 | 18.3 | 15.9 | 16.2 | 18.1 | 20.4 | 18.9 | 18.6 | 17.9 | 12 | 14.9 | 20.1 | 16 | 18.7 | 18.5 | 20.6 | 17.4 | 12.1 | 16.3 | 18 | 12.1 | 16.7 | 15.3 | 11.1 | 18.2 | 22.8 | 14.8 | 17.2 | 18.6
|  |  | 15.4 | 16.1 | 16.4 | 16.2 | 17.8 | 17.6 | 17.8 | 14.4 | 15.5 | 19.8 | 16.7 | 18.4 | 16.5 | 17.8 | 18 | 16.2 | 14.3 | 15.5 | 16.5 | 9.2 | 24 | 17.2 | 24.8 | 17.1 | 23.9 | 17 | 14 | 15.6 | 17.3 | 18.3 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 11.2 | 13.7 | 17.9 | 14.7 | 17.8 | 18.3 | 19.2 | 17.4 | 10.8 | 14.4 | 16.9 | 10.4 | 15.2 | 13.8 | 10.6 | 16.3 | 21.2 | 14.8 | 16.4 | 18.2
|  |  | 14.9 | 16.2 | 15.3 | 16.2 | 17.2 | 16.9 | 17.4 | 14 | 14.2 | 19.2 | 16.6 | 17 | 16.6 | 17.1 | 17.5 | 15.8 | 12.9 | 15.1 | 15.6 | 9.1 | 23.4 | 16.7 | 23.6 | 16.5 | 23.1 | 15.9 | 13.6 | 15 | 16.5 | 17.6 | 17.2 | 16.8 | 17.8 | 10.9 | 13.3 | 17.1 | 15 | 17.6 | 18.1 | 18.6 | 17.4 | 10.6 | 14.1 | 16.2 | 9.8 | 14.5 | 13.3 | 10.3 | 15.7 | 20.3 | 14.9 | 15.9 | 17.9
|  |  | 14.3 | 16.2 | 14.2 | 16.2 | 16.5 | 16.2 | 16.9 | 13.7 | 13 | 18.5 | 16.6 | 15.6 | 16.6 | 16.3 | 16.9 | 15.3 | 11.4 | 14.8 | 14.7 | 8.9 | 22.7 | 16.1 | 22.4 | 15.8 | 22.3 | 14.7 | 13.3 | 14.3 | 15.7 | 17 | 16.8 | 16 | 18.1 | 10.6 | 12.8 | 16.2 | 15.3 | 17.5 | 17.9 | 18 | 17.3 | 10.4 | 13.7 | 15.5 | 9.3 | 13.7 | 12.7 | 10.1 | 15.1 | 19.3 | 14.9 | 15.3 | 17.5
|  |  | 13.8 | 16.3 | 13.1 | 16.2 | 15.9 | 15.5 | 16.5 | 13.3 | 11.7 | 17.9 | 16.5 | 14.2 | 16.7 | 15.6 | 16.4 | 14.9 | 10 | 14.4 | 13.8 | 8.8 | 22.1 | 15.6 | 21.2 | 15.2 | 21.5 | 13.6 | 12.9 | 13.7 | 14.9 | 16.3 | 16.4 | 15.1 | 18.3 | 10.3 | 12.4 | 15.4 | 15.6 | 17.3 | 17.7 | 17.4 | 17.3 | 10.2 | 13.4 | 14.8 | 8.7 | 13 | 12.2 | 9.8 | 14.5 | 18.4 | 15 | 14.8 | 17.2
|  |  | 13.5 | 14.5 | 14.3 | 16.2 | 16.1 | 15.3 | 16.4 | 12.9 | 10.7 | 17.4 | 16.4 | 13.3 | 16.4 | 15.1 | 16.1 | 14.3 | 9.8 | 14 | 13.2 | 9.1 | 21.3 | 15.4 | 20.8 | 14.6 | 21.2 | 13 | 12 | 13.3 | 14.8 | 16.4 | 15.8 | 14.5 | 18 | 10.4 | 11.9 | 15.1 | 15.5 | 17.4 | 17.6 | 17.2 | 17.3 | 10.3 | 12.8 | 14.3 | 8.4 | 12.6 | 12 | 9.8 | 14.1 | 17.7 | 15.4 | 14.7 | 17.1
|  |  | 13.1 | 12.7 | 15.4 | 16.3 | 16.3 | 15.2 | 16.4 | 12.6 | 9.8 | 16.8 | 16.2 | 12.5 | 16.1 | 14.6 | 15.8 | 13.6 | 9.6 | 13.5 | 12.7 | 9.4 | 20.6 | 15.2 | 20.4 | 14 | 20.8 | 12.3 | 11.1 | 13 | 14.7 | 16.4 | 15.3 | 13.8 | 17.8 | 10.5 | 11.5 | 14.9 | 15.5 | 17.6 | 17.6 | 17 | 17.4 | 10.3 | 12.2 | 13.7 | 8.1 | 12.3 | 11.7 | 9.7 | 13.6 | 16.9 | 15.7 | 14.7 | 17
|  |  | 12.8 | 10.9 | 16.6 | 16.3 | 16.5 | 15 | 16.3 | 12.2 | 8.8 | 16.3 | 16.1 | 11.6 | 15.8 | 14.1 | 15.5 | 13 | 9.4 | 13.1 | 12.1 | 9.7 | 19.8 | 15 | 20 | 13.4 | 20.5 | 11.7 | 10.2 | 12.6 | 14.6 | 16.5 | 14.7 | 13.2 | 17.5 | 10.6 | 11 | 14.6 | 15.4 | 17.7 | 17.5 | 16.8 | 17.4 | 10.4 | 11.6 | 13.2 | 7.8 | 11.9 | 11.5 | 9.7 | 13.2 | 16.2 | 16.1 | 14.6 | 16.9
|  |  | 13.5 | 12.5 | 17.6 | 16.4 | 16.8 | 15.6 | 17 | 14 | 10.7 | 17.1 | 16.1 | 13.4 | 16.1 | 14.3 | 16.2 | 14.4 | 11.3 | 14.6 | 13.6 | 10 | 19.9 | 15.9 | 20.2 | 13.6 | 20.4 | 13.5 | 12.1 | 12.6 | 14.7 | 17.2 | 15.1 | 13.3 | 17.7 | 10.7 | 12.2 | 15.7 | 16.1 | 17.9 | 17.4 | 17.1 | 17.6 | 10.7 | 13.4 | 14.7 | 9 | 13 | 12.9 | 10.2 | 14.9 | 16.5 | 16.1 | 14.9 | 17.1
|  |  | 14.3 | 14.1 | 18.6 | 16.4 | 17.1 | 16.1 | 17.6 | 15.9 | 12.6 | 17.8 | 16 | 15.2 | 16.3 | 14.6 | 16.9 | 15.8 | 13.2 | 16.2 | 15.1 | 10.4 | 19.9 | 16.9 | 20.4 | 13.9 | 20.3 | 15.4 | 14.1 | 12.6 | 14.8 | 18 | 15.5 | 13.5 | 17.9 | 10.7 | 13.3 | 16.9 | 16.7 | 18 | 17.4 | 17.5 | 17.8 | 11 | 15.1 | 16.2 | 10.2 | 14 | 14.2 | 10.7 | 16.5 | 16.8 | 16.1 | 15.1 | 17.4
|  |  | 15 | 15.7 | 19.6 | 16.5 | 17.4 | 16.7 | 18.3 | 17.7 | 14.5 | 18.6 | 16 | 17 | 16.6 | 14.8 | 17.6 | 17.2 | 15.1 | 17.7 | 16.6 | 10.7 | 20 | 17.8 | 20.6 | 14.1 | 20.2 | 17.2 | 16 | 12.6 | 14.9 | 18.7 | 15.9 | 13.6 | 18.1 | 10.8 | 14.5 | 18 | 17.4 | 18.2 | 17.3 | 17.8 | 18 | 11.3 | 16.9 | 17.7 | 11.4 | 15.1 | 15.6 | 11.2 | 18.2 | 17.1 | 16.1 | 15.4 | 17.6
|  |  | 16.4 | 15.7 | 21.8 | 17.2 | 18.7 | 18.6 | 19.8 | 19.6 | 17.3 | 19.4 | 16.9 | 19 | 17.6 | 16.2 | 19.9 | 19.2 | 18.1 | 19.6 | 19 | 12.5 | 21.8 | 20.2 | 22.2 | 14.4 | 21.4 | 19.2 | 17.7 | 12.4 | 14.5 | 20 | 15.8 | 13.7 | 19.5 | 11.2 | 16.4 | 19.1 | 17.4 | 19 | 17.6 | 19.9 | 18.5 | 11.9 | 19.2 | 20.2 | 12.6 | 17 | 17.4 | 11.1 | 19.8 | 19.7 | 16.5 | 17.3 | 18.9
|  |  | 17.9 | 15.8 | 24 | 17.9 | 20.1 | 20.6 | 21.2 | 21.6 | 20 | 20.1 | 17.8 | 20.9 | 18.7 | 17.7 | 22.2 | 21.1 | 21 | 21.4 | 21.3 | 14.2 | 23.5 | 22.5 | 23.7 | 14.6 | 22.6 | 21.2 | 19.5 | 12.1 | 14.1 | 21.2 | 15.8 | 13.9 | 20.9 | 11.6 | 18.3 | 20.3 | 17.5 | 19.7 | 17.8 | 21.9 | 19.1 | 12.6 | 21.4 | 22.6 | 13.8 | 18.8 | 19.2 | 11.1 | 21.4 | 22.3 | 16.9 | 19.2 | 20.1
|  |  | 19.3 | 15.8 | 26.2 | 18.6 | 21.4 | 22.5 | 22.7 | 23.5 | 22.8 | 20.9 | 18.7 | 22.9 | 19.7 | 19.1 | 24.5 | 23.1 | 24 | 23.3 | 23.7 | 16 | 25.3 | 24.9 | 25.3 | 14.9 | 23.8 | 23.2 | 21.2 | 11.9 | 13.7 | 22.5 | 15.7 | 14 | 22.3 | 12 | 20.2 | 21.4 | 17.5 | 20.5 | 18.1 | 24 | 19.6 | 13.2 | 23.7 | 25.1 | 15 | 20.7 | 21 | 11 | 23 | 24.9 | 17.3 | 21.1 | 21.4
|  |  | 19.4 | 15.7 | 27.3 | 19.1 | 22 | 23.6 | 23.6 | 24.3 | 23.4 | 21.3 | 19.1 | 23.8 | 20 | 19.8 | 25.7 | 23.9 | 24.6 | 23.6 | 24.2 | 16.4 | 25.9 | 25.8 | 25.9 | 14.3 | 24.5 | 24.5 | 22 | 11.3 | 13.4 | 23 | 15.5 | 13.8 | 22.8 | 12.1 | 20.8 | 21.8 | 18.2 | 21.2 | 17.9 | 24.9 | 20.4 | 12.9 | 24.7 | 26.1 | 15.2 | 21.3 | 21.4 | 11.2 | 23.6 | 26.2 | 18 | 22.2 | 22.2
|  |  | 19.4 | 15.6 | 28.3 | 19.7 | 22.6 | 24.6 | 24.5 | 25.1 | 24.1 | 21.8 | 19.5 | 24.7 | 20.2 | 20.4 | 27 | 24.8 | 25.2 | 23.8 | 24.8 | 16.8 | 26.5 | 26.6 | 26.5 | 13.6 | 25.2 | 25.8 | 22.7 | 10.8 | 13 | 23.5 | 15.4 | 13.7 | 23.3 | 12.2 | 21.4 | 22.2 | 18.9 | 21.8 | 17.7 | 25.9 | 21.3 | 12.6 | 25.8 | 27 | 15.4 | 21.9 | 21.9 | 11.3 | 24.2 | 27.4 | 18.7 | 23.4 | 23
|  |  | 19.5 | 15.5 | 29.4 | 20.2 | 23.2 | 25.7 | 25.4 | 25.9 | 24.7 | 22.2 | 19.9 | 25.6 | 20.5 | 21.1 | 28.2 | 25.6 | 25.8 | 24.1 | 25.3 | 17.2 | 27.1 | 27.5 | 27.1 | 13 | 25.9 | 27.1 | 23.5 | 10.2 | 12.7 | 24 | 15.2 | 13.5 | 23.8 | 12.3 | 22 | 22.6 | 19.6 | 22.5 | 17.5 | 26.8 | 22.1 | 12.3 | 26.8 | 28 | 15.6 | 22.5 | 22.3 | 11.5 | 24.8 | 28.7 | 19.4 | 24.5 | 23.8
|  |  | 19 | 15.5 | 29.1 | 20.2 | 23.2 | 26.2 | 25.6 | 26 | 25 | 21.9 | 18.6 | 26 | 20.9 | 22.1 | 28.5 | 26 | 25.4 | 24.5 | 26.1 | 17.5 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 12.3 | 26.4 | 27.4 | 22.9 | 10.3 | 12.1 | 24.6 | 14.2 | 12.8 | 22.5 | 12.2 | 21.9 | 22.9 | 20.4 | 23.5 | 17.5 | 27.1 | 20.6 | 12.6 | 27.2 | 28.3 | 15.5 | 23.1 | 21.9 | 11.3 | 23.7 | 26.1 | 20.4 | 24.5 | 24.2
|  |  | 18.5 | 15.5 | 28.9 | 20.2 | 23.1 | 26.8 | 25.8 | 26 | 25.4 | 21.6 | 17.2 | 26.3 | 21.4 | 23 | 28.9 | 26.3 | 25.1 | 25 | 26.9 | 17.8 | 27.6 | 27.5 | 28.2 | 11.7 | 26.8 | 27.8 | 22.2 | 10.4 | 11.4 | 25.2 | 13.1 | 12 | 21.2 | 12.2 | 21.7 | 23.3 | 21.3 | 24.5 | 17.4 | 27.3 | 19.2 | 13 | 27.6 | 28.6 | 15.4 | 23.7 | 21.6 | 11.2 | 22.6 | 23.4 | 21.5 | 24.5 | 24.7
|  |  | 18 | 15.5 | 28.6 | 20.2 | 23.1 | 27.3 | 26 | 26.1 | 25.7 | 21.3 | 15.9 | 26.7 | 21.8 | 24 | 29.2 | 26.7 | 24.7 | 25.4 | 27.7 | 18.1 | 27.9 | 27.5 | 28.7 | 11 | 27.3 | 28.1 | 21.6 | 10.5 | 10.8 | 25.8 | 12.1 | 11.3 | 19.9 | 12.1 | 21.6 | 23.6 | 22.1 | 25.5 | 17.4 | 27.6 | 17.7 | 13.3 | 28 | 28.9 | 15.3 | 24.3 | 21.2 | 11 | 21.5 | 20.8 | 22.5 | 24.5 | 25.1
|  |  | 18 | 15.7 | 26.7 | 19.5 | 22.2 | 26.8 | 25.2 | 25 | 24.8 | 20.9 | 16.5 | 26.4 | 21.3 | 23.2 | 28.2 | 25.7 | 23.8 | 24.6 | 26.6 | 16.7 | 27.2 | 26.4 | 27.4 | 10.8 | 26.6 | 26.9 | 21.2 | 10.8 | 11 | 24.8 | 11.7 | 10.9 | 20.2 | 12.3 | 20.6 | 21.9 | 21.5 | 23 | 16.3 | 26.6 | 18 | 13 | 26.9 | 27.4 | 14.8 | 23.3 | 19 | 11 | 20.2 | 20.5 | 21.4 | 23.4 | 24.1
|  |  | 18 | 16 | 24.7 | 18.9 | 21.4 | 26.2 | 24.5 | 23.8 | 24 | 20.6 | 17.2 | 26 | 20.9 | 22.5 | 27.1 | 24.7 | 22.8 | 23.8 | 25.5 | 15.2 | 26.6 | 25.3 | 26.1 | 10.7 | 25.8 | 25.7 | 20.9 | 11.1 | 11.2 | 23.8 | 11.3 | 10.4 | 20.5 | 12.4 | 19.5 | 20.3 | 20.9 | 20.4 | 15.2 | 25.6 | 18.3 | 12.6 | 25.9 | 26 | 14.3 | 22.2 | 16.7 | 11 | 19 | 20.3 | 20.4 | 22.4 | 23.1
|  |  | 18 | 16.2 | 22.8 | 18.2 | 20.5 | 25.7 | 23.7 | 22.7 | 23.1 | 20.2 | 17.8 | 25.7 | 20.4 | 21.7 | 26.1 | 23.7 | 21.9 | 23 | 24.4 | 13.8 | 25.9 | 24.2 | 24.8 | 10.5 | 25.1 | 24.5 | 20.5 | 11.4 | 11.4 | 22.8 | 10.9 | 10 | 20.8 | 12.6 | 18.5 | 18.6 | 20.3 | 17.9 | 14.1 | 24.6 | 18.6 | 12.3 | 24.8 | 24.5 | 13.8 | 21.2 | 14.5 | 11 | 17.7 | 20 | 19.3 | 21.3 | 22.1
|  |  | 17.2 | 16.2 | 21.2 | 17.4 | 19.9 | 23.6 | 22.9 | 21.4 | 20.3 | 19.7 | 16.7 | 23.5 | 18.3 | 19.8 | 24.1 | 22.5 | 19.3 | 21.8 | 22.9 | 13.3 | 23.8 | 22.8 | 23.6 | 10.7 | 23.6 | 23.3 | 18.5 | 11.3 | 10.9 | 20.9 | 10.7 | 10.2 | 20.4 | 12.5 | 16.9 | 17.8 | 18.9 | 18.1 | 13.5 | 23.4 | 18.5 | 12 | 23.2 | 23.2 | 13.6 | 19.7 | 14 | 10.8 | 17.2 | 19.8 | 18.4 | 20 | 21
|  |  | 16.5 | 16.3 | 19.7 | 16.7 | 19.2 | 21.5 | 22.1 | 20.1 | 17.5 | 19.2 | 15.6 | 21.4 | 16.3 | 17.9 | 22.2 | 21.4 | 16.6 | 20.7 | 21.5 | 12.8 | 21.8 | 21.4 | 22.4 | 10.8 | 22.2 | 22.1 | 16.4 | 11.1 | 10.3 | 19.1 | 10.6 | 10.3 | 19.9 | 12.5 | 15.2 | 17 | 17.6 | 18.3 | 12.8 | 22.2 | 18.3 | 11.7 | 21.6 | 21.8 | 13.3 | 18.1 | 13.5 | 10.6 | 16.8 | 19.5 | 17.4 | 18.8 | 20
|  |  | 15.7 | 16.3 | 18.1 | 15.9 | 18.6 | 19.4 | 21.3 | 18.8 | 14.7 | 18.7 | 14.5 | 19.2 | 14.2 | 16 | 20.2 | 20.2 | 14 | 19.5 | 20 | 12.3 | 19.7 | 20 | 21.2 | 11 | 20.7 | 20.9 | 14.4 | 11 | 9.8 | 17.2 | 10.4 | 10.5 | 19.5 | 12.4 | 13.6 | 16.2 | 16.2 | 18.5 | 12.2 | 21 | 18.2 | 11.4 | 20 | 20.5 | 13.1 | 16.6 | 13 | 10.4 | 16.3 | 19.3 | 16.5 | 17.5 | 18.9
|  |  | 15 | 16.3 | 19.1 | 15.9 | 17.8 | 18.8 | 20.9 | 18.2 | 14.5 | 17.8 | 13.9 | 17.7 | 14 | 15.1 | 19.1 | 19.6 | 12.8 | 19 | 18.8 | 12.1 | 18.9 | 19 | 19.8 | 11 | 20.4 | 20.2 | 13.5 | 10.9 | 9.9 | 16.2 | 9.9 | 10.7 | 19.2 | 12.3 | 13.2 | 15.8 | 16 | 18.3 | 12 | 20.4 | 18.1 | 11.5 | 19.4 | 19.7 | 12.7 | 15.8 | 12.1 | 10.5 | 15.8 | 18.8 | 16.5 | 16.9 | 18
|  |  | 14.3 | 16.2 | 20.2 | 15.8 | 17.1 | 18.3 | 20.5 | 17.7 | 14.3 | 17 | 13.4 | 16.1 | 13.8 | 14.1 | 18.1 | 18.9 | 11.5 | 18.5 | 17.7 | 12 | 18.1 | 18 | 18.3 | 11.1 | 20 | 19.4 | 12.5 | 10.7 | 9.9 | 15.1 | 9.3 | 11 | 19 | 12.3 | 12.8 | 15.4 | 15.9 | 18 | 11.9 | 19.8 | 18.1 | 11.5 | 18.9 | 19 | 12.2 | 15 | 11.3 | 10.5 | 15.2 | 18.3 | 16.5 | 16.3 | 17.2
|  |  | 13.6 | 16.2 | 21.2 | 15.8 | 16.3 | 17.7 | 20.1 | 17.1 | 14.1 | 16.1 | 12.8 | 14.6 | 13.6 | 13.2 | 17 | 18.3 | 10.3 | 18 | 16.5 | 11.8 | 17.3 | 17 | 16.9 | 11.1 | 19.7 | 18.7 | 11.6 | 10.6 | 10 | 14.1 | 8.8 | 11.2 | 18.7 | 12.2 | 12.4 | 15 | 15.7 | 17.8 | 11.7 | 19.2 | 18 | 11.6 | 18.3 | 18.2 | 11.8 | 14.2 | 10.4 | 10.6 | 14.7 | 17.8 | 16.5 | 15.7 | 16.3
|  |  | 13.2 | 16 | 20.8 | 16.2 | 16 | 17.6 | 18.9 | 16.4 | 13.6 | 15.1 | 12.8 | 13.6 | 13 | 11.8 | 16.6 | 17.6 | 9.7 | 17.3 | 16.1 | 11.9 | 16.2 | 16.6 | 15.8 | 10.9 | 19.2 | 18.4 | 11.3 | 10.2 | 9.8 | 13.3 | 8.5 | 11 | 18.4 | 12.1 | 12 | 14.3 | 16.1 | 17.6 | 11.4 | 18.7 | 17.8 | 11.5 | 17.2 | 17.4 | 12 | 13.6 | 10.2 | 10.7 | 14.6 | 17.7 | 16.5 | 15.2 | 16.1
|  |  | 12.8 | 15.7 | 20.3 | 16.6 | 15.6 | 17.6 | 17.7 | 15.7 | 13.2 | 14.1 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 10.5 | 16.2 | 16.8 | 9.2 | 16.7 | 15.6 | 12.1 | 15 | 16.3 | 14.7 | 10.7 | 18.6 | 18.1 | 10.9 | 9.9 | 9.5 | 12.4 | 8.3 | 10.7 | 18.1 | 11.9 | 11.5 | 13.5 | 16.4 | 17.4 | 11 | 18.1 | 17.6 | 11.4 | 16.2 | 16.5 | 12.2 | 13 | 10 | 10.9 | 14.4 | 17.7 | 16.6 | 14.8 | 16
|  |  | 12.4 | 15.5 | 19.9 | 17 | 15.3 | 17.5 | 16.5 | 15 | 12.7 | 13.1 | 12.8 | 11.6 | 11.8 | 9.1 | 15.8 | 16.1 | 8.6 | 16 | 15.2 | 12.2 | 13.9 | 15.9 | 13.6 | 10.5 | 18.1 | 17.8 | 10.6 | 9.5 | 9.3 | 11.6 | 8 | 10.5 | 17.8 | 11.8 | 11.1 | 12.8 | 16.8 | 17.2 | 10.7 | 17.6 | 17.4 | 11.3 | 15.1 | 15.7 | 12.4 | 12.4 | 9.8 | 11 | 14.3 | 17.6 | 16.6 | 14.3 | 15.8
|  |  | 13.1 | 15.5 | 20.9 | 17.6 | 16.4 | 17.7 | 17.1 | 16.7 | 14.8 | 14.7 | 12.9 | 13.4 | 12.7 | 11.1 | 16.7 | 17.3 | 11.2 | 17.2 | 16.5 | 12.5 | 15.2 | 16.2 | 15.6 | 10.9 | 18.6 | 18.5 | 12.5 | 10.1 | 10.3 | 13 | 9.2 | 10.8 | 17.6 | 11.7 | 13.2 | 13.7 | 16.9 | 16.8 | 11.1 | 18.2 | 17.7 | 11.8 | 16.7 | 17.4 | 12.5 | 13.7 | 11.6 | 11.6 | 15.1 | 17.8 | 16.7 | 15.3 | 15.8
|  |  | 13.9 | 15.6 | 21.8 | 18.1 | 17.4 | 17.8 | 17.7 | 18.3 | 16.9 | 16.3 | 12.9 | 15.2 | 13.7 | 13.2 | 17.7 | 18.6 | 13.7 | 18.4 | 17.7 | 12.8 | 16.6 | 16.5 | 17.6 | 11.2 | 19.2 | 19.1 | 14.4 | 10.8 | 11.2 | 14.5 | 10.4 | 11 | 17.3 | 11.5 | 15.2 | 14.6 | 17 | 16.5 | 11.5 | 18.9 | 17.9 | 12.2 | 18.3 | 19 | 12.7 | 14.9 | 13.4 | 12.2 | 15.9 | 18 | 16.9 | 16.4 | 15.7
|  |  | 14.6 | 15.6 | 22.8 | 18.7 | 18.5 | 18 | 18.3 | 20 | 19 | 17.9 | 13 | 17 | 14.6 | 15.2 | 18.6 | 19.8 | 16.3 | 19.6 | 19 | 13.1 | 17.9 | 16.8 | 19.6 | 11.6 | 19.7 | 19.8 | 16.3 | 11.4 | 12.2 | 15.9 | 11.6 | 11.3 | 17.1 | 11.4 | 17.3 | 15.5 | 17.1 | 16.1 | 11.9 | 19.5 | 18.2 | 12.7 | 19.9 | 20.7 | 12.8 | 16.2 | 15.2 | 12.8 | 16.7 | 18.2 | 17 | 17.4 | 15.7
|  |  | 15.5 | 16.1 | 24.2 | 20.1 | 19.8 | 18.3 | 18.2 | 22 | 21.1 | 18.9 | 14.4 | 19.8 | 15 | 16.8 | 19.3 | 21.5 | 18.9 | 21.4 | 21.3 | 14 | 20.2 | 18.9 | 21.4 | 13 | 21.3 | 21.9 | 18.5 | 12.7 | 13.7 | 17.7 | 13 | 12.7 | 18.4 | 12.1 | 19.2 | 17.3 | 17.8 | 16.8 | 12.1 | 22.3 | 18.8 | 13.6 | 21.9 | 23.1 | 14 | 18.3 | 17.4 | 12.8 | 16.9 | 18.6 | 17.9 | 20 | 18.2
|  |  | 16.5 | 16.5 | 25.7 | 21.6 | 21 | 18.6 | 18.2 | 24 | 23.2 | 19.8 | 15.9 | 22.5 | 15.4 | 18.3 | 20.1 | 23.3 | 21.4 | 23.3 | 23.7 | 14.9 | 22.4 | 20.9 | 23.2 | 14.5 | 22.9 | 24.1 | 20.8 | 14.1 | 15.1 | 19.4 | 14.5 | 14.2 | 19.7 | 12.7 | 21.1 | 19.2 | 18.5 | 17.6 | 12.4 | 25.1 | 19.3 | 14.4 | 23.8 | 25.6 | 15.2 | 20.3 | 19.7 | 12.8 | 17.1 | 19.1 | 18.8 | 22.7 | 20.8
|  |  | 17.4 | 17 | 27.1 | 23 | 22.3 | 18.9 | 18.1 | 26 | 25.3 | 20.8 | 17.3 | 25.3 | 15.8 | 19.9 | 20.8 | 25 | 24 | 25.1 | 26 | 15.8 | 24.7 | 23 | 25 | 15.9 | 24.5 | 26.2 | 23 | 15.4 | 16.6 | 21.2 | 15.9 | 15.6 | 21 | 13.4 | 23 | 21 | 19.2 | 18.3 | 12.6 | 27.9 | 19.9 | 15.3 | 25.8 | 28 | 16.4 | 22.4 | 21.9 | 12.8 | 17.3 | 19.5 | 19.7 | 25.3 | 23.3
|  |  | 17.3 | 16.5 | 28 | 24.4 | 23 | 19 | 19.2 | 26.6 | 26.2 | 21.2 | 18.2 | 26.3 | 16.6 | 20.9 | 22.5 | 25.9 | 24.8 | 25.8 | 27.1 | 16 | 25.8 | 24.2 | 25.6 | 16.4 | 25.5 | 27.8 | 23.7 | 16.1 | 17.3 | 21.4 | 16.7 | 16.5 | 20.5 | 13.5 | 23.6 | 20.4 | 19.9 | 19.4 | 12.5 | 28.6 | 20.3 | 14.8 | 27.2 | 29.1 | 16.8 | 23.2 | 22.6 | 13.1 | 17 | 19.5 | 20.2 | 26.3 | 24.7
|  |  | 17.2 | 16.1 | 28.8 | 25.8 | 23.8 | 19 | 20.3 | 27.2 | 27.2 | 21.5 | 19 | 27.3 | 17.4 | 21.8 | 24.3 | 26.9 | 25.5 | 26.4 | 28.3 | 16.1 | 26.9 | 25.5 | 26.2 | 16.8 | 26.4 | 29.5 | 24.5 | 16.7 | 18.1 | 21.6 | 17.4 | 17.5 | 20.1 | 13.5 | 24.1 | 19.8 | 20.6 | 20.6 | 12.4 | 29.4 | 20.8 | 14.2 | 28.6 | 30.2 | 17.3 | 23.9 | 23.3 | 13.5 | 16.7 | 19.5 | 20.8 | 27.2 | 26.1
|  |  | 17.1 | 15.6 | 29.7 | 27.2 | 24.5 | 19.1 | 21.4 | 27.8 | 28.1 | 21.9 | 19.9 | 28.3 | 18.2 | 22.8 | 26 | 27.8 | 26.3 | 27.1 | 29.4 | 16.3 | 28 | 26.7 | 26.8 | 17.3 | 27.4 | 31.1 | 25.2 | 17.4 | 18.8 | 21.8 | 18.2 | 18.4 | 19.6 | 13.6 | 24.7 | 19.2 | 21.3 | 21.7 | 12.3 | 30.1 | 21.2 | 13.7 | 30 | 31.3 | 17.7 | 24.7 | 24 | 13.8 | 16.4 | 19.5 | 21.3 | 28.2 | 27.5
|  |  | 17.1 | 15.6 | 30.2 | 27.4 | 24.4 | 18.9 | 21.8 | 28.1 | 28.2 | 22 | 19.6 | 28.4 | 18.9 | 23.1 | 26.6 | 28.1 | 25.7 | 27.3 | 29.6 | 15.4 | 28.4 | 26.7 | 27.4 | 17.7 | 27.5 | 30.9 | 25.4 | 18 | 19.3 | 21.1 | 18.7 | 18.5 | 20.3 | 14.2 | 24.7 | 18.5 | 21 | 21.8 | 12.4 | 30.1 | 21.2 | 13.9 | 30.1 | 31.3 | 16.5 | 24.9 | 24.2 | 14.8 | 16.6 | 19.5 | 21 | 28.1 | 27.6
|  |  | 17.2 | 15.6 | 30.8 | 27.5 | 24.2 | 18.7 | 22.1 | 28.4 | 28.4 | 22.1 | 19.4 | 28.5 | 19.6 | 23.5 | 27.2 | 28.5 | 25.2 | 27.5 | 29.9 | 14.5 | 28.8 | 26.7 | 28 | 18 | 27.5 | 30.8 | 25.5 | 18.5 | 19.9 | 20.4 | 19.1 | 18.5 | 21 | 14.8 | 24.6 | 17.9 | 20.6 | 21.9 | 12.4 | 30.1 | 21.3 | 14.1 | 30.2 | 31.2 | 15.4 | 25.1 | 24.5 | 15.8 | 16.7 | 19.4 | 20.8 | 28.1 | 27.6
|  |  | 17.2 | 15.6 | 31.3 | 27.7 | 24.1 | 18.5 | 22.5 | 28.7 | 28.5 | 22.2 | 19.1 | 28.6 | 20.3 | 23.8 | 27.8 | 28.8 | 24.6 | 27.7 | 30.1 | 13.6 | 29.2 | 26.7 | 28.6 | 18.4 | 27.6 | 30.6 | 25.7 | 19.1 | 20.4 | 19.7 | 19.6 | 18.6 | 21.7 | 15.4 | 24.6 | 17.2 | 20.3 | 22 | 12.5 | 30.1 | 21.3 | 14.3 | 30.3 | 31.2 | 14.2 | 25.3 | 24.7 | 16.8 | 16.9 | 19.4 | 20.5 | 28 | 27.7
|  |  | 17 | 15.8 | 30.6 | 26.1 | 23 | 18.2 | 21 | 27.5 | 27.6 | 21.6 | 18.4 | 27.8 | 19.9 | 23.3 | 26.9 | 27.3 | 23.8 | 26.8 | 29.1 | 13.9 | 28.8 | 26.2 | 27.9 | 18.2 | 27.3 | 27.7 | 24.8 | 18.4 | 19.7 | 19.1 | 19.1 | 18.2 | 21.6 | 14.8 | 23.5 | 17.1 | 19.6 | 21.6 | 12.1 | 29.3 | 21.1 | 14.3 | 29.1 | 29.7 | 13.8 | 24.4 | 23.3 | 15.8 | 15.8 | 19.1 | 20.1 | 26.8 | 26.9
|  |  | 16.7 | 16.1 | 29.8 | 24.6 | 22 | 18 | 19.5 | 26.4 | 26.7 | 21 | 17.6 | 26.9 | 19.5 | 22.8 | 26.1 | 25.8 | 23.1 | 26 | 28.1 | 14.1 | 28.4 | 25.6 | 27.2 | 18 | 27.1 | 24.9 | 23.9 | 17.7 | 19 | 18.6 | 18.7 | 17.8 | 21.5 | 14.2 | 22.4 | 17.1 | 19 | 21.2 | 11.8 | 28.4 | 20.8 | 14.3 | 27.9 | 28.2 | 13.5 | 23.6 | 21.9 | 14.8 | 14.6 | 18.7 | 19.6 | 25.5 | 26.2
|  |  | 16.5 | 16.3 | 29.1 | 23 | 20.9 | 17.7 | 18 | 25.2 | 25.8 | 20.4 | 16.9 | 26.1 | 19.1 | 22.3 | 25.2 | 24.3 | 22.3 | 25.1 | 27.1 | 14.4 | 28 | 25.1 | 26.5 | 17.8 | 26.8 | 22 | 23 | 17 | 18.3 | 18 | 18.2 | 17.4 | 21.4 | 13.6 | 21.3 | 17 | 18.3 | 20.8 | 11.4 | 27.6 | 20.6 | 14.3 | 26.7 | 26.7 | 13.1 | 22.7 | 20.5 | 13.8 | 13.5 | 18.4 | 19.2 | 24.3 | 25.4
|  |  | 15.3 | 15.9 | 27.7 | 22 | 19.2 | 17.5 | 17.6 | 24.2 | 23.9 | 19.8 | 15.7 | 23.3 | 17.4 | 19.9 | 23.6 | 23.2 | 19.7 | 23.9 | 25.9 | 13.1 | 26.2 | 23.3 | 23.9 | 15.9 | 25.5 | 21.5 | 20.3 | 16.4 | 16.5 | 17.1 | 16.9 | 16.1 | 20.6 | 13.3 | 19.1 | 15.3 | 18 | 20.1 | 11 | 26.1 | 19.9 | 13.7 | 24.3 | 25.3 | 12.9 | 21.3 | 18.4 | 13.5 | 12.8 | 17.1 | 18.4 | 22.7 | 24.6
|  |  | 14 | 15.4 | 26.3 | 20.9 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 23.3 | 22.1 | 19.2 | 14.6 | 20.6 | 15.7 | 17.5 | 22 | 22 | 17.1 | 22.7 | 24.6 | 11.9 | 24.4 | 21.5 | 21.2 | 14.1 | 24.3 | 21 | 17.6 | 15.9 | 14.7 | 16.2 | 15.5 | 14.9 | 19.7 | 12.9 | 16.9 | 13.7 | 17.8 | 19.5 | 10.7 | 24.5 | 19.3 | 13 | 21.8 | 24 | 12.7 | 20 | 16.2 | 13.3 | 12 | 15.9 | 17.6 | 21.1 | 23.8
|  |  | 12.8 | 15 | 24.9 | 19.9 | 15.8 | 17.1 | 16.9 | 22.3 | 20.2 | 18.6 | 13.4 | 17.8 | 14 | 15.1 | 20.4 | 20.9 | 14.5 | 21.5 | 23.4 | 10.6 | 22.6 | 19.7 | 18.6 | 12.2 | 23 | 20.5 | 14.9 | 15.3 | 12.9 | 15.3 | 14.2 | 13.6 | 18.9 | 12.6 | 14.7 | 12 | 17.5 | 18.8 | 10.3 | 23 | 18.6 | 12.4 | 19.4 | 22.6 | 12.5 | 18.6 | 14.1 | 13 | 11.3 | 14.6 | 16.8 | 19.5 | 23
|  |  | 12.5 | 14.9 | 24.3 | 19.2 | 15.3 | 17.2 | 16.8 | 21.8 | 19.5 | 17.3 | 13.2 | 16.5 | 13.5 | 14 | 20.1 | 20.4 | 12.9 | 21.1 | 22.6 | 9.5 | 21.2 | 18.6 | 17.8 | 12.1 | 22.1 | 20.4 | 13.7 | 15 | 12.6 | 14.5 | 13.3 | 13.5 | 18.5 | 12.5 | 13.8 | 11 | 17.4 | 18.4 | 10.3 | 21.2 | 18.2 | 11.7 | 19 | 21.7 | 12.4 | 17.9 | 13.1 | 12.7 | 11.1 | 14.6 | 16.3 | 18.9 | 21.6
|  |  | 12.2 | 14.8 | 23.8 | 18.5 | 14.8 | 17.2 | 16.6 | 21.3 | 18.7 | 16.1 | 13 | 15.2 | 12.9 | 12.9 | 19.7 | 19.9 | 11.4 | 20.8 | 21.9 | 8.3 | 19.8 | 17.5 | 16.9 | 12.1 | 21.2 | 20.3 | 12.6 | 14.8 | 12.4 | 13.6 | 12.4 | 13.5 | 18 | 12.5 | 13 | 10 | 17.3 | 17.9 | 10.2 | 19.4 | 17.9 | 11.1 | 18.5 | 20.7 | 12.4 | 17.2 | 12.1 | 12.3 | 10.9 | 14.6 | 15.8 | 18.4 | 20.3
|  |  | 11.9 | 14.7 | 23.2 | 17.8 | 14.3 | 17.3 | 16.5 | 20.8 | 18 | 14.8 | 12.8 | 13.9 | 12.4 | 11.8 | 19.4 | 19.4 | 9.8 | 20.4 | 21.1 | 7.2 | 18.4 | 16.4 | 16.1 | 12 | 20.3 | 20.2 | 11.4 | 14.5 | 12.1 | 12.8 | 11.5 | 13.4 | 17.6 | 12.4 | 12.1 | 9 | 17.2 | 17.5 | 10.2 | 17.6 | 17.5 | 10.4 | 18.1 | 19.8 | 12.3 | 16.5 | 11.1 | 12 | 10.7 | 14.6 | 15.3 | 17.8 | 18.9
|  |  | 11.9 | 14.1 | 22.3 | 17.5 | 14 | 16.8 | 16.1 | 20.2 | 17.5 | 14.6 | 13 | 14.7 | 11.8 | 11.5 | 19.1 | 19.2 | 9.2 | 19.9 | 20.7 | 7.8 | 18.2 | 15.9 | 15.9 | 12.3 | 19.5 | 19.9 | 11 | 14 | 12.4 | 12.2 | 11.5 | 13.2 | 17.4 | 12.1 | 11.8 | 9.2 | 17 | 17.5 | 10 | 17.6 | 17.5 | 10.2 | 17.7 | 19.3 | 12.2 | 16.2 | 10.5 | 12.2 | 10.6 | 14.5 | 15.3 | 17.3 | 18.5
|  |  | 11.9 | 13.6 | 21.3 | 17.3 | 13.8 | 16.2 | 15.8 | 19.6 | 17.1 | 14.4 | 13.2 | 15.5 | 11.2 | 11.1 | 18.9 | 18.9 | 8.7 | 19.4 | 20.4 | 8.4 | 17.9 | 15.5 | 15.8 | 12.7 | 18.6 | 19.6 | 10.5 | 13.4 | 12.8 | 11.6 | 11.4 | 12.9 | 17.1 | 11.9 | 11.5 | 9.4 | 16.7 | 17.6 | 9.7 | 17.6 | 17.5 | 10 | 17.3 | 18.9 | 12.1 | 16 | 9.8 | 12.4 | 10.4 | 14.3 | 15.2 | 16.9 | 18
|  |  | 11.9 | 13 | 20.4 | 17 | 13.5 | 15.7 | 15.4 | 19 | 16.6 | 14.2 | 13.4 | 16.3 | 10.6 | 10.8 | 18.6 | 18.7 | 8.1 | 18.9 | 20 | 9 | 17.7 | 15 | 15.6 | 13 | 17.8 | 19.3 | 10.1 | 12.9 | 13.1 | 11 | 11.4 | 12.7 | 16.9 | 11.6 | 11.2 | 9.6 | 16.5 | 17.6 | 9.5 | 17.6 | 17.5 | 9.8 | 16.9 | 18.4 | 12 | 15.7 | 9.2 | 12.6 | 10.3 | 14.2 | 15.2 | 16.4 | 17.6
|  |  | 12.6 | 13.2 | 19.8 | 18.4 | 15 | 16 | 16 | 20 | 18.5 | 14.9 | 13.9 | 17.2 | 12.1 | 12.8 | 18.7 | 18.4 | 11 | 19.7 | 20.8 | 9.8 | 18.6 | 15.4 | 17.8 | 13.6 | 18.7 | 20 | 12.7 | 13.4 | 14.2 | 11.7 | 12.5 | 13.3 | 17.4 | 12.1 | 13.3 | 10.8 | 16.8 | 17.7 | 10 | 18.5 | 17.9 | 10.8 | 18.1 | 19.7 | 12.6 | 15.9 | 12 | 13.2 | 10.7 | 14.5 | 15.2 | 17.3 | 18.7
|  |  | 13.2 | 13.4 | 19.3 | 19.7 | 16.5 | 16.3 | 16.5 | 21 | 20.4 | 15.7 | 14.4 | 18.2 | 13.7 | 14.8 | 18.7 | 18.1 | 13.8 | 20.4 | 21.5 | 10.5 | 19.4 | 15.8 | 20.1 | 14.1 | 19.5 | 20.7 | 15.3 | 13.9 | 15.2 | 12.5 | 13.7 | 14 | 17.8 | 12.5 | 15.5 | 12.1 | 17.2 | 17.9 | 10.6 | 19.3 | 18.2 | 11.7 | 19.3 | 21.1 | 13.1 | 16 | 14.9 | 13.8 | 11.1 | 14.9 | 15.3 | 18.3 | 19.8
|  |  | 13.9 | 13.6 | 18.7 | 21.1 | 18 | 16.6 | 17.1 | 22 | 22.3 | 16.4 | 14.9 | 19.1 | 15.2 | 16.8 | 18.8 | 17.8 | 16.7 | 21.2 | 22.3 | 11.3 | 20.3 | 16.2 | 22.3 | 14.7 | 20.4 | 21.4 | 17.9 | 14.4 | 16.3 | 13.2 | 14.8 | 14.6 | 18.3 | 13 | 17.6 | 13.3 | 17.5 | 18 | 11.1 | 20.2 | 18.6 | 12.7 | 20.5 | 22.4 | 13.7 | 16.2 | 17.7 | 14.4 | 11.5 | 15.2 | 15.3 | 19.2 | 20.9
|  |  | 14.6 | 13.8 | 19.5 | 22.6 | 20 | 17 | 17.1 | 23.7 | 24.3 | 18.5 | 16.7 | 22.1 | 16.9 | 19 | 20 | 18.3 | 19.4 | 23 | 23.9 | 12.4 | 22.9 | 17.7 | 24.2 | 15.5 | 23.1 | 21.6 | 20.5 | 14.6 | 17.2 | 14.6 | 16.3 | 15.6 | 19.5 | 13.8 | 20 | 14.6 | 18 | 18.7 | 11.7 | 22.3 | 19.9 | 14.3 | 22.6 | 24.2 | 14.8 | 19 | 20 | 15.2 | 12.3 | 15.9 | 17 | 21.7 | 23
|  |  | 15.3 | 14 | 20.2 | 24 | 21.9 | 17.4 | 17 | 25.4 | 26.3 | 20.5 | 18.4 | 25 | 18.7 | 21.2 | 21.3 | 18.8 | 22 | 24.9 | 25.6 | 13.5 | 25.5 | 19.3 | 26.1 | 16.2 | 25.8 | 21.9 | 23 | 14.9 | 18.1 | 16.1 | 17.9 | 16.6 | 20.7 | 14.6 | 22.5 | 15.8 | 18.6 | 19.5 | 12.2 | 24.5 | 21.1 | 15.8 | 24.8 | 26.1 | 16 | 21.7 | 22.3 | 16.1 | 13 | 16.6 | 18.7 | 24.3 | 25.1
|  |  | 16 | 14.2 | 21 | 25.5 | 23.9 | 17.8 | 17 | 27.1 | 28.3 | 22.6 | 20.2 | 28 | 20.4 | 23.4 | 22.5 | 19.3 | 24.7 | 26.7 | 27.2 | 14.6 | 28.1 | 20.8 | 28 | 17 | 28.5 | 22.1 | 25.6 | 15.1 | 19 | 17.5 | 19.4 | 17.6 | 21.9 | 15.4 | 24.9 | 17.1 | 19.1 | 20.2 | 12.8 | 26.6 | 22.4 | 17.4 | 26.9 | 27.9 | 17.1 | 24.5 | 24.6 | 16.9 | 13.8 | 17.3 | 20.4 | 26.8 | 27.2
|  |  | 15.7 | 14.9 | 20.3 | 26.7 | 24.3 | 17.9 | 17.7 | 28.4 | 29.1 | 22.6 | 21.2 | 29.5 | 20.8 | 24.1 | 23.2 | 20 | 25.2 | 27.6 | 28.6 | 15 | 29.2 | 21.2 | 29 | 17.1 | 29.3 | 23.7 | 26.2 | 16.2 | 19.6 | 18.5 | 19.7 | 18 | 23 | 16.2 | 25.6 | 17.5 | 19.5 | 21.4 | 13.3 | 26.3 | 21.6 | 18 | 28 | 29.1 | 17.7 | 25.3 | 25.2 | 17.7 | 14.5 | 18 | 21.2 | 27.4 | 27.9
|  |  | 15.5 | 15.7 | 19.7 | 27.9 | 24.7 | 18.1 | 18.4 | 29.7 | 29.9 | 22.7 | 22.3 | 30.9 | 21.1 | 24.7 | 23.9 | 20.7 | 25.8 | 28.5 | 30 | 15.5 | 30.4 | 21.6 | 30 | 17.3 | 30.2 | 25.4 | 26.8 | 17.2 | 20.1 | 19.4 | 20 | 18.4 | 24 | 17 | 26.2 | 18 | 20 | 22.5 | 13.8 | 26.1 | 20.7 | 18.6 | 29.2 | 30.3 | 18.4 | 26 | 25.9 | 18.6 | 15.3 | 18.6 | 21.9 | 27.9 | 28.5
|  |  | 15.2 | 16.4 | 19 | 29.1 | 25.1 | 18.2 | 19.1 | 31 | 30.7 | 22.7 | 23.3 | 32.4 | 21.5 | 25.4 | 24.6 | 21.4 | 26.3 | 29.4 | 31.4 | 15.9 | 31.5 | 22 | 31 | 17.4 | 31 | 27 | 27.4 | 18.3 | 20.7 | 20.4 | 20.3 | 18.8 | 25.1 | 17.8 | 26.9 | 18.4 | 20.4 | 23.7 | 14.3 | 25.8 | 19.9 | 19.2 | 30.3 | 31.5 | 19 | 26.8 | 26.5 | 19.4 | 16 | 19.3 | 22.7 | 28.5 | 29.2
|  |  | 15.4 | 16.5 | 18.3 | 29.3 | 25.1 | 18.2 | 19.7 | 27 | 30.7 | 22.6 | 23.4 | 32.5 | 21.8 | 25.9 | 24.9 | 22.6 | 26.2 | 26.4 | 29 | 15.9 | 32.2 | 22.4 | 31.3 | 17.3 | 31.4 | 27 | 27.6 | 18.3 | 20.6 | 20.3 | 20.5 | 18.9 | 25.4 | 17.6 | 27 | 18.7 | 21.2 | 22.2 | 14.3 | 23.1 | 20.2 | 19.7 | 30 | 31 | 19.5 | 27.2 | 26.5 | 19.7 | 15.6 | 19.6 | 23 | 28.6 | 27.6
|  |  | 15.5 | 16.6 | 17.7 | 29.5 | 25.1 | 18.1 | 20.2 | 23 | 30.7 | 22.4 | 23.4 | 32.6 | 22.2 | 26.3 | 25.1 | 23.9 | 26.2 | 23.3 | 26.5 | 16 | 32.8 | 22.7 | 31.7 | 17.2 | 31.8 | 27.1 | 27.7 | 18.2 | 20.5 | 20.2 | 20.8 | 18.9 | 25.7 | 17.4 | 27 | 18.9 | 21.9 | 20.7 | 14.2 | 20.5 | 20.5 | 20.1 | 29.6 | 30.6 | 20 | 27.7 | 26.6 | 20.1 | 15.3 | 19.9 | 23.3 | 28.6 | 25.9
|  |  | 15.7 | 16.7 | 17 | 29.7 | 25.1 | 18.1 | 20.8 | 19 | 30.7 | 22.3 | 23.5 | 32.7 | 22.5 | 26.8 | 25.4 | 25.1 | 26.1 | 20.3 | 24.1 | 16 | 33.5 | 23.1 | 32 | 17.1 | 32.2 | 27.1 | 27.9 | 18.2 | 20.4 | 20.1 | 21 | 19 | 26 | 17.2 | 27.1 | 19.2 | 22.7 | 19.2 | 14.2 | 17.8 | 20.8 | 20.6 | 29.3 | 30.1 | 20.5 | 28.1 | 26.6 | 20.4 | 14.9 | 20.2 | 23.6 | 28.7 | 24.3
|  |  | 15.4 | 16.7 | 16.7 | 27.9 | 24.1 | 18 | 20.2 | 18.4 | 27.2 | 22.2 | 24 | 30.2 | 21.3 | 25.8 | 24.5 | 24.3 | 24.9 | 19.4 | 23.2 | 15.3 | 32.5 | 22.4 | 31.2 | 16.8 | 31 | 25.8 | 26.8 | 17.6 | 19.7 | 19.4 | 20.2 | 18.1 | 24.9 | 16.7 | 25.2 | 18.5 | 21.9 | 19.9 | 14 | 18.1 | 20.1 | 20.1 | 27.2 | 28.4 | 19.5 | 26.6 | 25 | 19.8 | 14.3 | 19.5 | 22.6 | 26.9 | 23.8
|  |  | 15 | 16.7 | 16.4 | 26 | 23 | 17.9 | 19.7 | 17.7 | 23.8 | 22 | 24.5 | 27.6 | 20 | 24.8 | 23.7 | 23.4 | 23.6 | 18.5 | 22.4 | 14.5 | 31.6 | 21.8 | 30.3 | 16.6 | 29.9 | 24.5 | 25.6 | 17.1 | 18.9 | 18.6 | 19.3 | 17.3 | 23.9 | 16.1 | 23.3 | 17.7 | 21 | 20.6 | 13.9 | 18.5 | 19.5 | 19.6 | 25 | 26.7 | 18.6 | 25.1 | 23.4 | 19.2 | 13.7 | 18.9 | 21.6 | 25.2 | 23.3
|  |  | 14.7 | 16.7 | 16.1 | 24.2 | 22 | 17.8 | 19.1 | 17.1 | 20.3 | 21.9 | 25 | 25.1 | 18.8 | 23.8 | 22.8 | 22.6 | 22.4 | 17.6 | 21.5 | 13.8 | 30.6 | 21.1 | 29.5 | 16.3 | 28.7 | 23.2 | 24.5 | 16.5 | 18.2 | 17.9 | 18.5 | 16.4 | 22.8 | 15.6 | 21.4 | 17 | 20.2 | 21.3 | 13.7 | 18.8 | 18.8 | 19.1 | 22.9 | 25 | 17.6 | 23.6 | 21.8 | 18.6 | 13.1 | 18.2 | 20.6 | 23.4 | 22.8
|  |  | 13.3 | 16.7 | 15.2 | 23 | 21.2 | 17.9 | 18.8 | 16.5 | 19.2 | 21.2 | 22.6 | 22.5 | 17.1 | 21.9 | 21.6 | 21.6 | 19.7 | 17.1 | 20.2 | 11.8 | 28.9 | 19.7 | 26.3 | 15.8 | 26.9 | 21.6 | 23.3 | 15.6 | 17 | 15.5 | 17.6 | 15.6 | 21.5 | 13.9 | 20.3 | 14.9 | 19.1 | 20.5 | 13.4 | 18.1 | 18.8 | 17.2 | 21.5 | 23.7 | 15.5 | 21.9 | 19.5 | 17.1 | 11.8 | 16.7 | 19.3 | 21.7 | 22
|  |  | 11.9 | 16.6 | 14.4 | 21.8 | 20.4 | 18.1 | 18.5 | 16 | 18.2 | 20.4 | 20.3 | 20 | 15.5 | 20 | 20.5 | 20.7 | 17.1 | 16.6 | 19 | 9.8 | 27.2 | 18.4 | 23.2 | 15.2 | 25.2 | 20 | 22 | 14.7 | 15.7 | 13 | 16.7 | 14.8 | 20.3 | 12.2 | 19.1 | 12.7 | 17.9 | 19.6 | 13.2 | 17.5 | 18.8 | 15.4 | 20.1 | 22.5 | 13.3 | 20.3 | 17.3 | 15.5 | 10.4 | 15.1 | 18.1 | 20 | 21.2
|  |  | 10.5 | 16.6 | 13.5 | 20.6 | 19.6 | 18.2 | 18.2 | 15.4 | 17.1 | 19.7 | 17.9 | 17.4 | 13.8 | 18.1 | 19.3 | 19.7 | 14.4 | 16.1 | 17.7 | 7.8 | 25.5 | 17 | 20 | 14.7 | 23.4 | 18.4 | 20.8 | 13.8 | 14.5 | 10.6 | 15.8 | 14 | 19 | 10.5 | 18 | 10.6 | 16.8 | 18.8 | 12.9 | 16.8 | 18.8 | 13.5 | 18.7 | 21.2 | 11.2 | 18.6 | 15 | 14 | 9.1 | 13.6 | 16.8 | 18.3 | 20.4
|  |  | 10.2 | 16.5 | 13.2 | 19.8 | 19.7 | 18.2 | 17.8 | 15.1 | 16.5 | 19.4 | 17.4 | 16.9 | 12.9 | 17 | 18.4 | 19.2 | 13.6 | 15.9 | 17.3 | 7.3 | 24.6 | 16.6 | 19.4 | 14.3 | 22.7 | 18 | 20.3 | 13.8 | 14.2 | 9.6 | 15.1 | 13.7 | 18.3 | 9.9 | 17.6 | 9.6 | 16.1 | 18.3 | 12.8 | 16.3 | 18.4 | 12.5 | 18.3 | 20.6 | 10.8 | 18.1 | 15 | 13.5 | 8.8 | 12.8 | 16.3 | 17.9 | 19.4
|  |  | 9.9 | 16.5 | 13 | 18.9 | 19.7 | 18.2 | 17.5 | 14.9 | 15.9 | 19.1 | 16.8 | 16.5 | 12.1 | 16 | 17.4 | 18.7 | 12.9 | 15.8 | 16.8 | 6.8 | 23.6 | 16.2 | 18.7 | 13.9 | 22.1 | 17.5 | 19.8 | 13.9 | 13.9 | 8.7 | 14.4 | 13.5 | 17.7 | 9.2 | 17.1 | 8.6 | 15.5 | 17.8 | 12.7 | 15.7 | 17.9 | 11.5 | 18 | 19.9 | 10.4 | 17.7 | 14.9 | 12.9 | 8.6 | 12.1 | 15.7 | 17.6 | 18.4
|  |  | 9.6 | 16.4 | 12.7 | 18.1 | 19.8 | 18.2 | 17.1 | 14.6 | 15.3 | 18.8 | 16.3 | 16 | 11.2 | 14.9 | 16.5 | 18.2 | 12.1 | 15.6 | 16.4 | 6.3 | 22.7 | 15.8 | 18.1 | 13.5 | 21.4 | 17.1 | 19.3 | 13.9 | 13.6 | 7.7 | 13.7 | 13.2 | 17 | 8.6 | 16.7 | 7.6 | 14.8 | 17.3 | 12.6 | 15.2 | 17.5 | 10.5 | 17.6 | 19.3 | 10 | 17.2 | 14.9 | 12.4 | 8.3 | 11.3 | 15.2 | 17.2 | 17.4
|  |  | 9.2 | 16.2 | 12.6 | 18.2 | 19.3 | 17.9 | 16.7 | 14 | 15.2 | 18.1 | 15.6 | 15.8 | 10.9 | 14.5 | 16.4 | 17.7 | 12 | 15.1 | 15.8 | 6.3 | 22.4 | 15.7 | 19.1 | 13 | 20.1 | 16.9 | 18.2 | 13.7 | 13.5 | 7.4 | 13.5 | 12.2 | 16.9 | 8.5 | 15.9 | 7.2 | 14.1 | 17 | 12 | 14.4 | 16.7 | 10 | 17.2 | 18.8 | 9.6 | 16.3 | 15 | 12.1 | 8 | 10.7 | 15.2 | 17.1 | 17.7
|  |  | 8.8 | 15.9 | 12.4 | 18.3 | 18.7 | 17.7 | 16.3 | 13.5 | 15 | 17.4 | 15 | 15.6 | 10.7 | 14.1 | 16.2 | 17.3 | 11.9 | 14.7 | 15.1 | 6.3 | 22 | 15.5 | 20.2 | 12.4 | 18.7 | 16.8 | 17.2 | 13.6 | 13.5 | 7 | 13.2 | 11.2 | 16.8 | 8.5 | 15 | 6.7 | 13.5 | 16.7 | 11.5 | 13.6 | 15.8 | 9.6 | 16.8 | 18.3 | 9.1 | 15.3 | 15 | 11.9 | 7.6 | 10.2 | 15.2 | 17.1 | 18.1
|  |  | 8.4 | 15.7 | 12.3 | 18.4 | 18.2 | 17.4 | 15.9 | 12.9 | 14.9 | 16.7 | 14.3 | 15.4 | 10.4 | 13.7 | 16.1 | 16.8 | 11.8 | 14.2 | 14.5 | 6.3 | 21.7 | 15.4 | 21.2 | 11.9 | 17.4 | 16.6 | 16.1 | 13.4 | 13.4 | 6.7 | 13 | 10.2 | 16.7 | 8.4 | 14.2 | 6.3 | 12.8 | 16.4 | 10.9 | 12.8 | 15 | 9.1 | 16.4 | 17.8 | 8.7 | 14.4 | 15.1 | 11.6 | 7.3 | 9.6 | 15.2 | 17 | 18.4
|  |  | 10.1 | 15.7 | 13.2 | 18.4 | 18.7 | 17.6 | 16.5 | 13.7 | 15.3 | 17.4 | 14.4 | 15.5 | 11.7 | 15 | 16.8 | 17 | 13.7 | 14.8 | 15 | 8.4 | 21.8 | 15.8 | 21.5 | 12.5 | 19.4 | 17.2 | 17.5 | 13.2 | 14.1 | 8.2 | 13.5 | 11.2 | 17.5 | 9.7 | 16.1 | 7.3 | 13.1 | 16.9 | 11.7 | 13.3 | 15.9 | 10.1 | 17.2 | 18.6 | 10 | 15.5 | 17 | 12.5 | 8.6 | 9.9 | 15.4 | 16.5 | 17.9
|  |  | 11.8 | 15.7 | 14 | 18.4 | 19.3 | 17.9 | 17.1 | 14.5 | 15.7 | 18 | 14.5 | 15.7 | 13.1 | 16.4 | 17.4 | 17.2 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 10.4 | 21.8 | 16.1 | 21.7 | 13 | 21.3 | 17.9 | 18.8 | 13.1 | 14.8 | 9.8 | 13.9 | 12.1 | 18.2 | 11.1 | 17.9 | 8.2 | 13.5 | 17.5 | 12.4 | 13.9 | 16.8 | 11.2 | 18.1 | 19.3 | 11.2 | 16.7 | 18.8 | 13.5 | 9.8 | 10.3 | 15.6 | 15.9 | 17.4
|  |  | 13.5 | 15.7 | 14.9 | 18.4 | 19.8 | 18.1 | 17.7 | 15.3 | 16.1 | 18.7 | 14.6 | 15.8 | 14.4 | 17.7 | 18.1 | 17.4 | 17.4 | 15.9 | 16 | 12.5 | 21.9 | 16.5 | 22 | 13.6 | 23.3 | 18.5 | 20.2 | 12.9 | 15.5 | 11.3 | 14.4 | 13.1 | 19 | 12.4 | 19.8 | 9.2 | 13.8 | 18 | 13.2 | 14.4 | 17.7 | 12.2 | 18.9 | 20.1 | 12.5 | 17.8 | 20.7 | 14.4 | 11.1 | 10.6 | 15.8 | 15.4 | 16.9
|  |  | 14.1 | 16.2 | 15.9 | 18.3 | 21.3 | 18.7 | 18.4 | 16.5 | 17.2 | 20.1 | 15.6 | 16 | 16.3 | 20.2 | 18.5 | 18.7 | 20.3 | 16.9 | 17.6 | 14.1 | 23.5 | 17.2 | 23.7 | 15 | 26 | 20.2 | 21.7 | 14 | 16.5 | 13.3 | 15.6 | 14.7 | 21.1 | 14.3 | 22.1 | 12.3 | 16.7 | 20 | 13.8 | 16 | 19.6 | 14.8 | 20.5 | 21.5 | 15 | 20.5 | 22.7 | 16.3 | 12.4 | 12.9 | 16.7 | 15.4 | 17.4
|  |  | 14.7 | 16.7 | 16.9 | 18.2 | 22.9 | 19.3 | 19.2 | 17.6 | 18.2 | 21.5 | 16.5 | 16.3 | 18.1 | 22.7 | 18.8 | 19.9 | 23.2 | 18 | 19.2 | 15.6 | 25.1 | 17.8 | 25.4 | 16.3 | 28.7 | 21.8 | 23.3 | 15 | 17.4 | 15.4 | 16.9 | 16.3 | 23.1 | 16.1 | 24.4 | 15.5 | 19.5 | 21.9 | 14.4 | 17.6 | 21.6 | 17.4 | 22.1 | 22.8 | 17.5 | 23.3 | 24.6 | 18.1 | 13.6 | 15.3 | 17.7 | 15.4 | 18
|  |  | 15.3 | 17.2 | 17.9 | 18.1 | 24.4 | 19.9 | 19.9 | 18.8 | 19.3 | 22.9 | 17.5 | 16.5 | 20 | 25.2 | 19.2 | 21.2 | 26.1 | 19 | 20.8 | 17.2 | 26.7 | 18.5 | 27.1 | 17.7 | 31.4 | 23.5 | 24.8 | 16.1 | 18.4 | 17.4 | 18.1 | 17.9 | 25.2 | 18 | 26.7 | 18.6 | 22.4 | 23.9 | 15 | 19.2 | 23.5 | 20 | 23.7 | 24.2 | 20 | 26 | 26.6 | 20 | 14.9 | 17.6 | 18.6 | 15.4 | 18.5
|  |  | 15.7 | 17.3 | 18.6 | 18.9 | 24.9 | 19.4 | 19.9 | 19.2 | 20 | 23.8 | 17.5 | 17.2 | 20.8 | 26.1 | 19.5 | 21.5 | 26.7 | 19.7 | 21.7 | 17.7 | 27.5 | 18.7 | 27.3 | 18.5 | 32 | 24 | 25.7 | 16.1 | 18.7 | 18.2 | 19 | 18.5 | 25.8 | 19.1 | 27.6 | 19.2 | 23.5 | 25 | 15.6 | 20.3 | 24.6 | 21.1 | 24.8 | 25.7 | 21.1 | 27 | 27.5 | 21 | 15.1 | 18.4 | 18.4 | 16.5 | 19.1
|  |  | 16.2 | 17.4 | 19.3 | 19.8 | 25.3 | 18.8 | 20 | 19.5 | 20.6 | 24.6 | 17.5 | 17.9 | 21.7 | 26.9 | 19.7 | 21.7 | 27.3 | 20.3 | 22.5 | 18.1 | 28.2 | 19 | 27.6 | 19.4 | 32.7 | 24.6 | 26.7 | 16.2 | 19.1 | 19.1 | 19.8 | 19.2 | 26.4 | 20.3 | 28.5 | 19.8 | 24.5 | 26.1 | 16.1 | 21.3 | 25.6 | 22.3 | 25.9 | 27.1 | 22.3 | 28.1 | 28.4 | 21.9 | 15.2 | 19.1 | 18.2 | 17.5 | 19.8
|  |  | 16.6 | 17.5 | 20 | 20.6 | 25.8 | 18.3 | 20 | 19.9 | 21.3 | 25.5 | 17.5 | 18.6 | 22.5 | 27.8 | 20 | 22 | 27.9 | 21 | 23.4 | 18.6 | 29 | 19.2 | 27.8 | 20.2 | 33.3 | 25.1 | 27.6 | 16.2 | 19.4 | 19.9 | 20.7 | 19.8 | 27 | 21.4 | 29.4 | 20.4 | 25.6 | 27.2 | 16.7 | 22.4 | 26.7 | 23.4 | 27 | 28.6 | 23.4 | 29.1 | 29.3 | 22.9 | 15.4 | 19.9 | 18 | 18.6 | 20.4
|  |  | 16.2 | 17.6 | 19.8 | 19.9 | 25.6 | 17.7 | 19.6 | 20.1 | 21 | 25.2 | 17.6 | 19.2 | 22.8 | 28 | 20.5 | 21.3 | 27.7 | 21.1 | 23.6 | 19 | 29.2 | 18.6 | 28.4 | 20.7 | 32.9 | 23.7 | 25.8 | 16.7 | 19.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 27.3 | 21.9 | 29.3 | 20.5 | 25.7 | 27.6 | 17.1 | 22.5 | 26.9 | 24 | 25 | 26 | 23.9 | 29.1 | 29.4 | 23.2 | 15.8 | 20.3 | 18.6 | 18.7 | 20.8
|  |  | 15.9 | 17.8 | 19.7 | 19.1 | 25.4 | 17.2 | 19.2 | 20.3 | 20.6 | 24.8 | 17.6 | 19.8 | 23.2 | 28.1 | 21 | 20.5 | 27.4 | 21.3 | 23.8 | 19.4 | 29.3 | 18 | 28.9 | 21.1 | 32.6 | 22.4 | 24 | 17.2 | 19.1 | 20.5 | 19.7 | 20.9 | 27.7 | 22.4 | 29.1 | 20.5 | 25.9 | 27.9 | 17.6 | 22.5 | 27.1 | 24.6 | 22.9 | 23.3 | 24.5 | 29.1 | 29.6 | 23.6 | 16.3 | 20.7 | 19.2 | 18.9 | 21.1
|  |  | 15.5 | 17.9 | 19.5 | 18.4 | 25.2 | 16.6 | 18.8 | 20.5 | 20.3 | 24.5 | 17.7 | 20.4 | 23.5 | 28.3 | 21.5 | 19.8 | 27.2 | 21.4 | 24 | 19.8 | 29.5 | 17.4 | 29.5 | 21.6 | 32.2 | 21 | 22.2 | 17.7 | 18.9 | 20.8 | 19.2 | 21.4 | 28 | 22.9 | 29 | 20.6 | 26 | 28.3 | 18 | 22.6 | 27.3 | 25.2 | 20.9 | 20.7 | 25 | 29.1 | 29.7 | 23.9 | 16.7 | 21.1 | 19.8 | 19 | 21.5
|  |  | 15.2 | 17.9 | 18.7 | 18.3 | 24.3 | 17 | 18 | 19.8 | 19.1 | 24 | 17.5 | 20 | 22.5 | 27.5 | 20.6 | 19.3 | 25.8 | 20.3 | 22.6 | 18.2 | 28.7 | 16.9 | 28.9 | 20.4 | 30.6 | 20.5 | 21.1 | 17.8 | 18.9 | 19.9 | 18.8 | 20.1 | 27.4 | 22 | 26.9 | 19.9 | 25.5 | 27.4 | 17.7 | 21.8 | 26.3 | 24 | 20.3 | 20.5 | 23.7 | 27.6 | 27.9 | 22.6 | 15.8 | 20.1 | 18.7 | 18.9 | 21
|  |  | 14.8 | 17.8 | 18 | 18.2 | 23.4 | 17.4 | 17.1 | 19.2 | 18 | 23.4 | 17.3 | 19.7 | 21.4 | 26.8 | 19.6 | 18.9 | 24.5 | 19.1 | 21.3 | 16.7 | 27.9 | 16.4 | 28.2 | 19.3 | 28.9 | 20 | 20.1 | 18 | 18.8 | 19.1 | 18.5 | 18.9 | 26.8 | 21.1 | 24.7 | 19.3 | 25 | 26.5 | 17.3 | 21 | 25.4 | 22.8 | 19.6 | 20.4 | 22.4 | 26 | 26.2 | 21.3 | 14.9 | 19.2 | 17.6 | 18.8 | 20.6
|  |  | 14.5 | 17.8 | 17.2 | 18.1 | 22.5 | 17.8 | 16.3 | 18.5 | 16.8 | 22.9 | 17.1 | 19.3 | 20.4 | 26 | 18.7 | 18.4 | 23.1 | 18 | 19.9 | 15.1 | 27.1 | 15.9 | 27.6 | 18.1 | 27.3 | 19.5 | 19 | 18.1 | 18.8 | 18.2 | 18.1 | 17.6 | 26.2 | 20.2 | 22.6 | 18.6 | 24.5 | 25.6 | 17 | 20.2 | 24.4 | 21.6 | 19 | 20.2 | 21.1 | 24.5 | 24.4 | 20 | 14 | 18.2 | 16.5 | 18.7 | 20.1
|  |  | 13.5 | 17.7 | 15.6 | 17.7 | 21 | 17.2 | 15.7 | 16.9 | 15.2 | 21.5 | 15.7 | 17.9 | 18.9 | 24 | 17.2 | 17.5 | 20.6 | 17 | 18.5 | 14.2 | 25.4 | 15.5 | 26.1 | 17.6 | 25.8 | 18.2 | 17.7 | 17.7 | 18.5 | 16.6 | 17.7 | 17.3 | 23.9 | 18 | 20.6 | 17.1 | 22.4 | 23.7 | 15.9 | 19.3 | 22.8 | 19.3 | 17.7 | 19.1 | 18.8 | 22.4 | 23.5 | 17.7 | 12.5 | 16.6 | 15.9 | 18 | 19.6
|  |  | 12.4 | 17.7 | 14.1 | 17.3 | 19.5 | 16.7 | 15.1 | 15.4 | 13.7 | 20 | 14.3 | 16.5 | 17.5 | 22 | 15.7 | 16.5 | 18 | 16 | 17 | 13.3 | 23.8 | 15.2 | 24.6 | 17 | 24.4 | 16.9 | 16.4 | 17.4 | 18.1 | 14.9 | 17.2 | 17.1 | 21.5 | 15.9 | 18.6 | 15.6 | 20.4 | 21.9 | 14.7 | 18.5 | 21.2 | 17 | 16.3 | 17.9 | 16.4 | 20.4 | 22.5 | 15.3 | 11.1 | 15 | 15.3 | 17.4 | 19.2
|  |  | 11.4 | 17.6 | 12.5 | 16.9 | 18 | 16.1 | 14.5 | 13.8 | 12.1 | 18.6 | 12.9 | 15.1 | 16 | 20 | 14.2 | 15.6 | 15.5 | 15 | 15.6 | 12.4 | 22.1 | 14.8 | 23.1 | 16.5 | 22.9 | 15.6 | 15.1 | 17 | 17.8 | 13.3 | 16.8 | 16.8 | 19.2 | 13.7 | 16.6 | 14.1 | 18.3 | 20 | 13.6 | 17.6 | 19.6 | 14.7 | 15 | 16.8 | 14.1 | 18.3 | 21.6 | 13 | 9.6 | 13.4 | 14.7 | 16.7 | 18.7
|  |  | 10.7 | 17.6 | 11.8 | 16.4 | 18.4 | 15.4 | 14.1 | 13.1 | 10.5 | 18.2 | 13.1 | 13.6 | 14.9 | 18.9 | 14.2 | 14.8 | 14.7 | 14.2 | 14.7 | 11.4 | 21.3 | 14.7 | 22.1 | 16.7 | 21.5 | 14.9 | 14.9 | 17.3 | 17.7 | 12.1 | 16.9 | 16.9 | 18.7 | 12.5 | 16.3 | 13.3 | 17.5 | 19.2 | 13.4 | 17.1 | 19 | 13.9 | 14.2 | 16.5 | 13.3 | 17.8 | 20 | 12.8 | 9.2 | 12.5 | 14.2 | 16.6 | 18
|  |  | 10 | 17.6 | 11.2 | 15.9 | 18.7 | 14.7 | 13.6 | 12.3 | 9 | 17.8 | 13.3 | 12.1 | 13.9 | 17.8 | 14.1 | 14 | 14 | 13.4 | 13.7 | 10.3 | 20.6 | 14.7 | 21 | 16.9 | 20 | 14.1 | 14.7 | 17.5 | 17.5 | 10.8 | 17.1 | 16.9 | 18.2 | 11.4 | 15.9 | 12.4 | 16.8 | 18.5 | 13.2 | 16.5 | 18.5 | 13.1 | 13.3 | 16.2 | 12.6 | 17.2 | 18.3 | 12.5 | 8.7 | 11.5 | 13.8 | 16.5 | 17.4
|  |  | 9.3 | 17.6 | 10.5 | 15.4 | 19.1 | 14 | 13.2 | 11.6 | 7.4 | 17.4 | 13.5 | 10.6 | 12.8 | 16.7 | 14.1 | 13.2 | 13.2 | 12.6 | 12.8 | 9.3 | 19.8 | 14.6 | 20 | 17.1 | 18.6 | 13.4 | 14.5 | 17.8 | 17.4 | 9.6 | 17.2 | 17 | 17.7 | 10.2 | 15.6 | 11.6 | 16 | 17.7 | 13 | 16 | 17.9 | 12.3 | 12.5 | 15.9 | 11.8 | 16.7 | 16.7 | 12.3 | 8.3 | 10.6 | 13.3 | 16.4 | 16.7
|  |  | 8.7 | 17.5 | 10.1 | 14.3 | 18.8 | 14 | 13.4 | 11.2 | 6.9 | 17 | 13.7 | 10.5 | 12.4 | 16.2 | 14.2 | 13.3 | 13.1 | 12.4 | 12.4 | 9.1 | 19.2 | 14.5 | 19.4 | 16.9 | 18.2 | 13.5 | 14.3 | 17.3 | 17.4 | 9 | 17 | 16.9 | 17.6 | 9.6 | 15.2 | 11.7 | 15.3 | 17.2 | 13 | 15.6 | 17.5 | 11.7 | 11.8 | 14.6 | 11.4 | 16.5 | 16.3 | 11.8 | 7.9 | 10.5 | 13 | 16.3 | 16.5
|  |  | 8.2 | 17.4 | 9.6 | 13.3 | 18.4 | 14 | 13.5 | 10.8 | 6.5 | 16.7 | 13.8 | 10.5 | 11.9 | 15.6 | 14.3 | 13.5 | 12.9 | 12.1 | 12.1 | 8.8 | 18.5 | 14.3 | 18.9 | 16.8 | 17.7 | 13.5 | 14 | 16.8 | 17.5 | 8.5 | 16.8 | 16.9 | 17.4 | 8.9 | 14.9 | 11.8 | 14.6 | 16.7 | 13 | 15.2 | 17.2 | 11.1 | 11.1 | 13.4 | 10.9 | 16.4 | 15.9 | 11.3 | 7.5 | 10.3 | 12.8 | 16.3 | 16.2
|  |  | 7.6 | 17.3 | 9.2 | 12.2 | 18.1 | 14 | 13.7 | 10.4 | 6 | 16.3 | 14 | 10.4 | 11.5 | 15.1 | 14.4 | 13.6 | 12.8 | 11.9 | 11.7 | 8.6 | 17.9 | 14.2 | 18.3 | 16.6 | 17.3 | 13.6 | 13.8 | 16.3 | 17.5 | 7.9 | 16.6 | 16.8 | 17.3 | 8.3 | 14.5 | 11.9 | 13.9 | 16.2 | 13 | 14.8 | 16.8 | 10.5 | 10.4 | 12.1 | 10.5 | 16.2 | 15.5 | 10.8 | 7.1 | 10.2 | 12.5 | 16.2 | 16
|  |  | 9.1 | 17.2 | 11.3 | 13 | 18.9 | 14.5 | 13.7 | 12.3 | 8.8 | 17 | 13.9 | 11.3 | 12.5 | 16.7 | 14.2 | 13.6 | 14.7 | 13.3 | 12.9 | 9.8 | 18.4 | 14.2 | 19.1 | 16.8 | 18.3 | 14.1 | 14 | 16.4 | 17.8 | 10.2 | 17.1 | 17 | 18.7 | 10.2 | 14.6 | 12.6 | 14.9 | 17.1 | 13.5 | 15.7 | 17.8 | 11.5 | 11.5 | 13.6 | 12.2 | 16 | 16 | 12.5 | 8.5 | 10.5 | 12.8 | 16.7 | 16.4
|  |  | 10.7 | 17.2 | 13.4 | 13.8 | 19.8 | 15 | 13.6 | 14.1 | 11.6 | 17.8 | 13.9 | 12.2 | 13.4 | 18.2 | 13.9 | 13.6 | 16.5 | 14.7 | 14.2 | 11 | 18.9 | 14.2 | 20 | 16.9 | 19.2 | 14.6 | 14.1 | 16.5 | 18 | 12.5 | 17.7 | 17.3 | 20 | 12 | 14.8 | 13.3 | 15.8 | 17.9 | 13.9 | 16.7 | 18.7 | 12.4 | 12.7 | 15.1 | 13.9 | 15.8 | 16.5 | 14.3 | 10 | 10.7 | 13 | 17.3 | 16.7
|  |  | 12.2 | 17.1 | 15.5 | 14.6 | 20.6 | 15.5 | 13.6 | 16 | 14.4 | 18.5 | 13.8 | 13.1 | 14.4 | 19.8 | 13.7 | 13.6 | 18.4 | 16.1 | 15.4 | 12.2 | 19.4 | 14.2 | 20.8 | 17.1 | 20.2 | 15.1 | 14.3 | 16.6 | 18.3 | 14.8 | 18.2 | 17.5 | 21.4 | 13.9 | 14.9 | 14 | 16.8 | 18.8 | 14.4 | 17.6 | 19.7 | 13.4 | 13.8 | 16.6 | 15.6 | 15.6 | 17 | 16 | 11.4 | 11 | 13.3 | 17.8 | 17.1
|  |  | 14.2 | 17.4 | 17.9 | 15.9 | 21.9 | 15.7 | 14.4 | 17.7 | 16.3 | 20 | 14.5 | 15.2 | 15.1 | 21.8 | 13.7 | 13.6 | 20.3 | 17.4 | 17.9 | 12.9 | 20.9 | 14.6 | 22.3 | 18.4 | 21.1 | 15.3 | 15 | 17.7 | 19.3 | 16.9 | 19.4 | 18.1 | 23.4 | 15.7 | 15 | 15.3 | 19.7 | 21.4 | 14.7 | 19.3 | 22 | 16.4 | 15 | 17.5 | 18.2 | 15.5 | 17.6 | 17.6 | 13.5 | 13.7 | 14.4 | 19 | 18.2
|  |  | 16.2 | 17.6 | 20.3 | 17.2 | 23.2 | 15.8 | 15.1 | 19.3 | 18.1 | 21.4 | 15.2 | 17.3 | 15.9 | 23.8 | 13.7 | 13.6 | 22.1 | 18.7 | 20.3 | 13.7 | 22.4 | 15.1 | 23.9 | 19.6 | 22 | 15.6 | 15.7 | 18.9 | 20.3 | 19.1 | 20.7 | 18.7 | 25.3 | 17.5 | 15 | 16.7 | 22.7 | 23.9 | 15 | 21.1 | 24.2 | 19.3 | 16.3 | 18.5 | 20.7 | 15.5 | 18.1 | 19.2 | 15.5 | 16.4 | 15.6 | 20.2 | 19.2
|  |  | 18.2 | 17.9 | 22.7 | 18.5 | 24.5 | 16 | 15.9 | 21 | 20 | 22.9 | 15.9 | 19.4 | 16.6 | 25.8 | 13.7 | 13.6 | 24 | 20 | 22.8 | 14.4 | 23.9 | 15.5 | 25.4 | 20.9 | 22.9 | 15.8 | 16.4 | 20 | 21.3 | 21.2 | 21.9 | 19.3 | 27.3 | 19.3 | 15.1 | 18 | 25.6 | 26.5 | 15.3 | 22.8 | 26.5 | 22.3 | 17.5 | 19.4 | 23.3 | 15.4 | 18.7 | 20.8 | 17.6 | 19.1 | 16.7 | 21.4 | 20.3
|  |  | 18.8 | 17.6 | 23.4 | 18.7 | 25.1 | 16.2 | 16.2 | 21.8 | 20.7 | 22.8 | 16.7 | 19.8 | 16.7 | 27 | 14.7 | 14.6 | 24.3 | 20.8 | 23.4 | 15.6 | 24.3 | 16.5 | 25.4 | 21.4 | 23.9 | 15.9 | 16.7 | 21 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 19.9 | 28.3 | 20.5 | 15.4 | 20.3 | 26.6 | 27.7 | 15.8 | 23.7 | 27.4 | 23 | 17.8 | 19.9 | 23.8 | 15.9 | 19.8 | 21.7 | 18.1 | 20.6 | 17.8 | 22.3 | 21.1
|  |  | 19.4 | 17.4 | 24.2 | 18.8 | 25.7 | 16.5 | 16.4 | 22.5 | 21.5 | 22.7 | 17.4 | 20.2 | 16.8 | 28.1 | 15.8 | 15.6 | 24.6 | 21.7 | 23.9 | 16.8 | 24.8 | 17.4 | 25.3 | 22 | 24.8 | 16 | 16.9 | 21.9 | 23.6 | 23.8 | 23.3 | 20.4 | 29.4 | 21.6 | 15.8 | 22.5 | 27.6 | 29 | 16.2 | 24.6 | 28.3 | 23.7 | 18.1 | 20.4 | 24.4 | 16.3 | 20.9 | 22.5 | 18.6 | 22 | 18.9 | 23.3 | 21.9
|  |  | 20 | 17.1 | 24.9 | 19 | 26.3 | 16.7 | 16.7 | 23.3 | 22.2 | 22.6 | 18.2 | 20.6 | 16.9 | 29.3 | 16.8 | 16.6 | 24.9 | 22.5 | 24.5 | 18 | 25.2 | 18.4 | 25.3 | 22.5 | 25.8 | 16.1 | 17.2 | 22.9 | 24.7 | 25.1 | 24 | 21 | 30.4 | 22.8 | 16.1 | 24.8 | 28.6 | 30.2 | 16.7 | 25.5 | 29.2 | 24.4 | 18.4 | 20.9 | 24.9 | 16.8 | 22 | 23.4 | 19.1 | 23.5 | 20 | 24.2 | 22.7
|  |  | 19.7 | 17.1 | 25.4 | 19.1 | 25.7 | 17.8 | 17.6 | 23.3 | 22.5 | 22.4 | 18.1 | 20.8 | 16.8 | 29.4 | 16.2 | 17.2 | 25.4 | 22.8 | 24.8 | 17.1 | 25.6 | 18.8 | 26 | 22.5 | 26.1 | 16.6 | 17 | 23.1 | 24.8 | 25.1 | 24.1 | 21.1 | 30.7 | 23.5 | 16.5 | 25.4 | 28.8 | 30.2 | 17 | 25.8 | 29.3 | 24.6 | 18.5 | 21.2 | 24.9 | 16.9 | 22 | 23.4 | 18.9 | 23.6 | 20 | 24 | 23.2
|  |  | 19.4 | 17.1 | 25.8 | 19.1 | 25.1 | 18.8 | 18.6 | 23.4 | 22.8 | 22.1 | 17.9 | 20.9 | 16.8 | 29.4 | 15.7 | 17.9 | 26 | 23.1 | 25 | 16.1 | 26.1 | 19.1 | 26.8 | 22.5 | 26.4 | 17.2 | 16.8 | 23.3 | 24.8 | 25 | 24.1 | 21.1 | 31.1 | 24.1 | 16.8 | 26 | 28.9 | 30.1 | 17.2 | 26.1 | 29.4 | 24.8 | 18.7 | 21.4 | 25 | 17.1 | 22.1 | 23.4 | 18.6 | 23.7 | 19.9 | 23.8 | 23.6
|  |  | 19.1 | 17.1 | 26.3 | 19.2 | 24.5 | 19.9 | 19.5 | 23.4 | 23.1 | 21.9 | 17.8 | 21.1 | 16.7 | 29.5 | 15.1 | 18.5 | 26.5 | 23.4 | 25.3 | 15.2 | 26.5 | 19.5 | 27.5 | 22.5 | 26.7 | 17.7 | 16.6 | 23.5 | 24.9 | 25 | 24.2 | 21.2 | 31.4 | 24.8 | 17.2 | 26.6 | 29.1 | 30.1 | 17.5 | 26.4 | 29.5 | 25 | 18.8 | 21.7 | 25 | 17.2 | 22.1 | 23.4 | 18.4 | 23.8 | 19.9 | 23.6 | 24.1
|  |  | 18.1 | 17.1 | 25.2 | 18.7 | 23.2 | 18.5 | 18.4 | 22.6 | 22.4 | 21.7 | 17.3 | 19.8 | 16.1 | 28.9 | 15.5 | 17.5 | 25.2 | 22.5 | 24.5 | 14.7 | 25.7 | 19.4 | 26.7 | 21.6 | 26.1 | 17.2 | 16.1 | 21.8 | 24.5 | 24.5 | 23.9 | 20.7 | 30 | 23.9 | 16.5 | 25.1 | 28.1 | 29.2 | 17.1 | 25.3 | 28.4 | 23.9 | 18.1 | 20.3 | 23.9 | 16.3 | 21.4 | 21.9 | 17.8 | 23 | 19.1 | 22.9 | 23.4
|  |  | 17.2 | 17.2 | 24.2 | 18.1 | 21.9 | 17 | 17.2 | 21.8 | 21.6 | 21.4 | 16.8 | 18.5 | 15.4 | 28.2 | 16 | 16.5 | 23.9 | 21.6 | 23.7 | 14.1 | 24.8 | 19.2 | 25.8 | 20.6 | 25.6 | 16.6 | 15.5 | 20.1 | 24 | 24.1 | 23.7 | 20.3 | 28.6 | 23 | 15.7 | 23.5 | 27.1 | 28.4 | 16.6 | 24.3 | 27.3 | 22.8 | 17.5 | 19 | 22.7 | 15.5 | 20.6 | 20.5 | 17.1 | 22.3 | 18.2 | 22.3 | 22.8
|  |  | 16.2 | 17.2 | 23.1 | 17.6 | 20.6 | 15.6 | 16.1 | 21 | 20.9 | 21.2 | 16.3 | 17.2 | 14.8 | 27.6 | 16.4 | 15.5 | 22.6 | 20.7 | 22.9 | 13.6 | 24 | 19.1 | 25 | 19.7 | 25 | 16.1 | 15 | 18.4 | 23.6 | 23.6 | 23.4 | 19.8 | 27.2 | 22.1 | 15 | 22 | 26.1 | 27.5 | 16.2 | 23.2 | 26.2 | 21.7 | 16.8 | 17.6 | 21.6 | 14.6 | 19.9 | 19 | 16.5 | 21.5 | 17.4 | 21.6 | 22.1
|  |  | 15.5 | 16.6 | 21.5 | 16.9 | 20.3 | 15.7 | 15.9 | 19.5 | 18.5 | 20.4 | 16.1 | 15.1 | 13.5 | 25.8 | 16.1 | 15.2 | 20.1 | 19.6 | 21.7 | 13.1 | 22.9 | 18.4 | 23.5 | 18.3 | 22.7 | 15.6 | 14.8 | 17.7 | 21.5 | 22.2 | 21.7 | 18.2 | 25.8 | 20.4 | 14.8 | 20 | 24.9 | 26 | 16 | 22.6 | 24.6 | 20.1 | 15.2 | 16.2 | 19.1 | 14.4 | 19 | 18.4 | 14.9 | 19.7 | 16.8 | 20.7 | 21.6
|  |  | 14.9 | 16.1 | 19.9 | 16.2 | 19.9 | 15.7 | 15.7 | 18 | 16.1 | 19.5 | 16 | 12.9 | 12.1 | 24.1 | 15.9 | 14.8 | 17.5 | 18.5 | 20.4 | 12.7 | 21.7 | 17.7 | 22 | 17 | 20.3 | 15.2 | 14.6 | 17.1 | 19.4 | 20.8 | 20.1 | 16.7 | 24.5 | 18.6 | 14.5 | 18 | 23.7 | 24.6 | 15.8 | 22.1 | 23.1 | 18.4 | 13.5 | 14.9 | 16.7 | 14.1 | 18 | 17.7 | 13.3 | 17.8 | 16.2 | 19.7 | 21.2
|  |  | 14.2 | 15.5 | 18.3 | 15.5 | 19.6 | 15.8 | 15.5 | 16.5 | 13.7 | 18.7 | 15.8 | 10.8 | 10.8 | 22.3 | 15.6 | 14.5 | 15 | 17.4 | 19.2 | 12.2 | 20.6 | 17 | 20.5 | 15.6 | 18 | 14.7 | 14.4 | 16.4 | 17.3 | 19.4 | 18.4 | 15.1 | 23.1 | 16.9 | 14.3 | 16 | 22.5 | 23.1 | 15.6 | 21.5 | 21.5 | 16.8 | 11.9 | 13.5 | 14.2 | 13.9 | 17.1 | 17.1 | 11.7 | 16 | 15.6 | 18.8 | 20.7
|  |  | 14.1 | 14.4 | 18.3 | 16 | 19.6 | 15.7 | 15.2 | 16.2 | 13.1 | 18.6 | 15.4 | 9.7 | 10.5 | 21.3 | 14.3 | 13.9 | 14.6 | 17.3 | 18.3 | 11.8 | 20 | 16 | 20.1 | 15.5 | 18.5 | 14.6 | 14.3 | 16.1 | 16.4 | 18.3 | 17.5 | 14.7 | 22.5 | 16.4 | 14.2 | 15.1 | 22.1 | 22.5 | 15.5 | 20.5 | 20.8 | 16.1 | 10.6 | 12.7 | 13.6 | 13.9 | 16.5 | 17 | 11 | 15.1 | 15.3 | 18.2 | 20.1
|  |  | 14.1 | 13.3 | 18.2 | 16.4 | 19.6 | 15.6 | 15 | 15.9 | 12.6 | 18.6 | 14.9 | 8.6 | 10.3 | 20.3 | 13.1 | 13.2 | 14.1 | 17.1 | 17.4 | 11.4 | 19.4 | 15.1 | 19.7 | 15.5 | 19.1 | 14.5 | 14.3 | 15.8 | 15.5 | 17.2 | 16.7 | 14.4 | 21.9 | 15.9 | 14.2 | 14.3 | 21.6 | 21.9 | 15.3 | 19.6 | 20.1 | 15.3 | 9.4 | 11.8 | 12.9 | 13.8 | 16 | 16.9 | 10.4 | 14.3 | 15.1 | 17.5 | 19.5
|  |  | 14 | 12.2 | 18.2 | 16.9 | 19.6 | 15.5 | 14.7 | 15.6 | 12 | 18.5 | 14.5 | 7.5 | 10 | 19.3 | 11.8 | 12.6 | 13.7 | 17 | 16.5 | 11 | 18.8 | 14.1 | 19.3 | 15.4 | 19.6 | 14.4 | 14.2 | 15.5 | 14.6 | 16.1 | 15.8 | 14 | 21.3 | 15.4 | 14.1 | 13.4 | 21.2 | 21.3 | 15.2 | 18.6 | 19.4 | 14.6 | 8.1 | 11 | 12.3 | 13.8 | 15.4 | 16.8 | 9.7 | 13.4 | 14.8 | 16.9 | 18.9
|  |  | 14.7 | 12.3 | 18.1 | 16.9 | 19.2 | 15.5 | 14.4 | 15.7 | 12.4 | 18.2 | 14.2 | 7 | 9.9 | 18.9 | 11.5 | 12.1 | 14.7 | 17 | 17 | 10.4 | 18.2 | 14.3 | 18.4 | 15.3 | 19.2 | 13.4 | 14 | 15.3 | 13.8 | 15.7 | 15.3 | 14 | 21 | 15.2 | 14 | 12.9 | 20.9 | 21.3 | 15.1 | 18.3 | 19.2 | 14.4 | 7.7 | 10.5 | 12.3 | 13.7 | 15.5 | 16.7 | 9.6 | 13 | 14.6 | 16.4 | 18.4
|  |  | 15.4 | 12.3 | 18.1 | 17 | 18.8 | 15.6 | 14.1 | 15.9 | 12.7 | 17.8 | 13.9 | 6.5 | 9.7 | 18.4 | 11.1 | 11.5 | 15.8 | 17 | 17.5 | 9.8 | 17.7 | 14.6 | 17.5 | 15.1 | 18.7 | 12.4 | 13.8 | 15 | 13 | 15.2 | 14.9 | 14.1 | 20.6 | 14.9 | 13.8 | 12.3 | 20.7 | 21.4 | 15.1 | 18.1 | 19 | 14.1 | 7.4 | 10 | 12.2 | 13.5 | 15.6 | 16.5 | 9.4 | 12.6 | 14.5 | 15.8 | 18
|  |  | 16.1 | 12.4 | 18 | 17 | 18.4 | 15.6 | 13.8 | 16 | 13.1 | 17.5 | 13.6 | 6 | 9.6 | 18 | 10.8 | 11 | 16.8 | 17 | 18 | 9.2 | 17.1 | 14.8 | 16.6 | 15 | 18.3 | 11.4 | 13.6 | 14.8 | 12.2 | 14.8 | 14.4 | 14.1 | 20.3 | 14.7 | 13.7 | 11.8 | 20.4 | 21.4 | 15 | 17.8 | 18.8 | 13.9 | 7 | 9.5 | 12.2 | 13.4 | 15.7 | 16.4 | 9.3 | 12.2 | 14.3 | 15.3 | 17.5
|  |  | 16.3 | 13.5 | 18.6 | 17.2 | 18.2 | 16 | 14.1 | 16.7 | 13.7 | 17.9 | 13.6 | 7.5 | 10.5 | 18.2 | 12 | 11.9 | 16.9 | 17.5 | 18.3 | 10.6 | 17.4 | 15 | 16.9 | 15.3 | 17.9 | 12.7 | 13.5 | 15.2 | 12.9 | 15.7 | 15 | 14.7 | 21.1 | 14.9 | 13.5 | 13.1 | 20.8 | 21.8 | 15.4 | 18.1 | 20 | 14.6 | 8.6 | 11.2 | 13.3 | 13.2 | 15.9 | 17.2 | 10.5 | 12.5 | 14.7 | 15.9 | 17.9
|  |  | 16.4 | 14.7 | 19.2 | 17.5 | 17.9 | 16.3 | 14.4 | 17.5 | 14.4 | 18.3 | 13.6 | 8.9 | 11.3 | 18.3 | 13.2 | 12.7 | 17 | 18 | 18.7 | 12 | 17.6 | 15.3 | 17.2 | 15.7 | 17.6 | 14 | 13.5 | 15.5 | 13.7 | 16.5 | 15.5 | 15.3 | 21.9 | 15.2 | 13.4 | 14.5 | 21.2 | 22.3 | 15.8 | 18.3 | 21.3 | 15.2 | 10.3 | 13 | 14.4 | 12.9 | 16.1 | 18.1 | 11.8 | 12.7 | 15.1 | 16.5 | 18.2
|  |  | 16.6 | 15.8 | 19.8 | 17.7 | 17.7 | 16.7 | 14.7 | 18.2 | 15 | 18.7 | 13.6 | 10.4 | 12.2 | 18.5 | 14.4 | 13.6 | 17.1 | 18.5 | 19 | 13.4 | 17.9 | 15.5 | 17.5 | 16 | 17.2 | 15.3 | 13.4 | 15.9 | 14.4 | 17.4 | 16.1 | 15.9 | 22.7 | 15.4 | 13.2 | 15.8 | 21.6 | 22.7 | 16.2 | 18.6 | 22.5 | 15.9 | 11.9 | 14.7 | 15.5 | 12.7 | 16.3 | 18.9 | 13 | 13 | 15.5 | 17.1 | 18.6
|  |  | 18.4 | 16.9 | 21.2 | 17.9 | 17.6 | 17.5 | 15.8 | 20.1 | 17 | 20.1 | 14.5 | 13.3 | 13 | 20.9 | 15.7 | 14.9 | 17.3 | 19.8 | 21.1 | 15.1 | 19.3 | 17.1 | 18.8 | 17.2 | 17.5 | 16.6 | 13.6 | 17.1 | 16 | 19.6 | 17.2 | 16.6 | 24.5 | 17.9 | 13.3 | 18.7 | 23.1 | 24.6 | 17.1 | 20.7 | 24.3 | 18.3 | 14.1 | 16.5 | 17.9 | 12.8 | 15.9 | 20.2 | 15.4 | 16 | 16.1 | 19.8 | 21.2
|  |  | 20.3 | 18 | 22.5 | 18.1 | 17.4 | 18.4 | 17 | 22.1 | 19 | 21.4 | 15.4 | 16.3 | 13.9 | 23.4 | 16.9 | 16.3 | 17.4 | 21.2 | 23.2 | 16.7 | 20.7 | 18.6 | 20 | 18.3 | 17.9 | 18 | 13.8 | 18.3 | 17.5 | 21.9 | 18.4 | 17.2 | 26.3 | 20.4 | 13.3 | 21.6 | 24.7 | 26.4 | 17.9 | 22.7 | 26.2 | 20.6 | 16.2 | 18.2 | 20.4 | 12.9 | 15.5 | 21.5 | 17.7 | 19 | 16.8 | 22.5 | 23.8
|  |  | 22.1 | 19.1 | 23.9 | 18.3 | 17.3 | 19.2 | 18.1 | 24 | 21 | 22.8 | 16.3 | 19.2 | 14.7 | 25.8 | 18.2 | 17.6 | 17.6 | 22.5 | 25.3 | 18.4 | 22.1 | 20.2 | 21.3 | 19.5 | 18.2 | 19.3 | 14 | 19.5 | 19.1 | 24.1 | 19.5 | 17.9 | 28.1 | 22.9 | 13.4 | 24.5 | 26.2 | 28.3 | 18.8 | 24.8 | 28 | 23 | 18.4 | 20 | 22.8 | 13 | 15.1 | 22.8 | 20.1 | 22 | 17.4 | 25.2 | 26.4
|  |  | 23.1 | 19.2 | 23.4 | 18.5 | 18.3 | 19.8 | 18.4 | 24.7 | 22.4 | 24 | 17.3 | 19.5 | 15.2 | 26.7 | 18.9 | 18.5 | 18.4 | 23.4 | 26.5 | 18.9 | 23 | 20.5 | 22.4 | 19.6 | 18.9 | 19.5 | 14.9 | 20.3 | 20 | 25.3 | 20.3 | 18.6 | 29 | 24.4 | 13.7 | 23.8 | 27.1 | 29.3 | 18.6 | 25.9 | 28.7 | 23.3 | 18.8 | 20.6 | 23.8 | 13.8 | 15 | 21.6 | 20.3 | 23.4 | 18.3 | 23.8 | 27.2
|  |  | 24.2 | 19.3 | 22.8 | 18.7 | 19.2 | 20.5 | 18.6 | 25.3 | 23.7 | 25.1 | 18.3 | 19.8 | 15.7 | 27.7 | 19.5 | 19.4 | 19.1 | 24.4 | 27.7 | 19.4 | 24 | 20.7 | 23.6 | 19.8 | 19.5 | 19.6 | 15.8 | 21 | 20.8 | 26.4 | 21 | 19.4 | 29.9 | 25.9 | 13.9 | 23 | 28.1 | 30.3 | 18.3 | 26.9 | 29.5 | 23.7 | 19.2 | 21.3 | 24.9 | 14.5 | 14.8 | 20.4 | 20.5 | 24.8 | 19.1 | 22.3 | 28
|  |  | 25.2 | 19.4 | 22.3 | 18.9 | 20.2 | 21.1 | 18.9 | 26 | 25.1 | 26.3 | 19.3 | 20.1 | 16.2 | 28.6 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 25.3 | 28.9 | 19.9 | 24.9 | 21 | 24.7 | 19.9 | 20.2 | 19.8 | 16.7 | 21.8 | 21.7 | 27.6 | 21.8 | 20.1 | 30.8 | 27.4 | 14.2 | 22.3 | 29 | 31.3 | 18.1 | 28 | 30.2 | 24 | 19.6 | 21.9 | 25.9 | 15.3 | 14.7 | 19.2 | 20.7 | 26.2 | 20 | 20.9 | 28.8
|  |  | 25.7 | 19.4 | 22.1 | 19.2 | 20.1 | 20.1 | 18.8 | 26.7 | 24.6 | 26.8 | 19.6 | 20.6 | 16.2 | 28.6 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 25.6 | 29 | 19.7 | 25.3 | 20.4 | 25 | 20.5 | 21.1 | 19.9 | 17.1 | 22.2 | 22.3 | 26.6 | 22.4 | 20.4 | 31.2 | 24 | 14.7 | 21.4 | 29.4 | 31.3 | 19 | 28 | 30.3 | 23.1 | 19.9 | 22.3 | 23.2 | 15.4 | 14.7 | 19.5 | 21.2 | 26.3 | 20.3 | 20.7 | 27
|  |  | 26.2 | 19.5 | 21.9 | 19.4 | 20.1 | 19.1 | 18.6 | 27.4 | 24.1 | 27.3 | 19.8 | 21 | 16.3 | 28.5 | 20.4 | 20.7 | 21.2 | 25.9 | 29.1 | 19.6 | 25.7 | 19.8 | 25.4 | 21.2 | 22.1 | 20 | 17.6 | 22.7 | 22.9 | 25.5 | 23.1 | 20.7 | 31.5 | 20.7 | 15.2 | 20.6 | 29.7 | 31.2 | 19.8 | 28 | 30.5 | 22.3 | 20.3 | 22.6 | 20.4 | 15.4 | 14.7 | 19.7 | 21.6 | 26.5 | 20.7 | 20.6 | 25.1
|  |  | 26.7 | 19.5 | 21.7 | 19.7 | 20 | 18.1 | 18.5 | 28.1 | 23.6 | 27.8 | 20.1 | 21.5 | 16.3 | 28.5 | 20.5 | 20.9 | 21.8 | 26.2 | 29.2 | 19.4 | 26.1 | 19.2 | 25.7 | 21.8 | 23 | 20.1 | 18 | 23.1 | 23.5 | 24.5 | 23.7 | 21 | 31.9 | 17.3 | 15.7 | 19.7 | 30.1 | 31.2 | 20.7 | 28 | 30.6 | 21.4 | 20.6 | 23 | 17.7 | 15.5 | 14.7 | 20 | 22.1 | 26.6 | 21 | 20.4 | 23.3
|  |  | 26 | 19.1 | 20.5 | 19.3 | 20 | 18 | 17.8 | 25.7 | 23.3 | 25.7 | 19.2 | 20.8 | 15.6 | 25.9 | 20.3 | 20 | 21.5 | 24.8 | 27.7 | 18.9 | 25.7 | 19 | 25.1 | 21.2 | 22.4 | 19.4 | 17.7 | 22.3 | 22.7 | 23.4 | 23.2 | 20.5 | 30.3 | 18 | 15.4 | 19.2 | 28.7 | 30.3 | 20.1 | 27.1 | 29.2 | 21.1 | 20 | 21.6 | 17.7 | 15.3 | 14.6 | 19.7 | 20.6 | 25.7 | 20.2 | 19.9 | 22.4
|  |  | 25.4 | 18.7 | 19.4 | 18.8 | 20 | 17.8 | 17.2 | 23.4 | 23.1 | 23.5 | 18.2 | 20 | 14.8 | 23.4 | 20.2 | 19.2 | 21.2 | 23.4 | 26.3 | 18.5 | 25.4 | 18.8 | 24.6 | 20.6 | 21.7 | 18.8 | 17.3 | 21.4 | 21.8 | 22.4 | 22.7 | 20.1 | 28.7 | 18.7 | 15.1 | 18.8 | 27.2 | 29.3 | 19.6 | 26.1 | 27.9 | 20.8 | 19.3 | 20.2 | 17.6 | 15.1 | 14.4 | 19.3 | 19 | 24.8 | 19.5 | 19.5 | 21.6
|  |  | 24.7 | 18.3 | 18.2 | 18.4 | 20 | 17.7 | 16.5 | 21 | 22.8 | 21.4 | 17.3 | 19.3 | 14.1 | 20.8 | 20 | 18.3 | 20.9 | 22 | 24.8 | 18 | 25 | 18.6 | 24 | 20 | 21.1 | 18.1 | 17 | 20.6 | 21 | 21.3 | 22.2 | 19.6 | 27.1 | 19.4 | 14.8 | 18.3 | 25.8 | 28.4 | 19 | 25.2 | 26.5 | 20.5 | 18.7 | 18.8 | 17.6 | 14.9 | 14.3 | 19 | 17.5 | 23.9 | 18.7 | 19 | 20.7
|  |  | 23.5 | 17.7 | 16.7 | 18.4 | 19.7 | 17.4 | 15.4 | 19.8 | 21.3 | 20.6 | 16.2 | 16.2 | 13.7 | 20.2 | 18.2 | 17.5 | 20.3 | 20.7 | 22.8 | 16.9 | 23.6 | 17.7 | 21.9 | 18.4 | 19.6 | 16.4 | 16.4 | 19.7 | 19.6 | 20.4 | 20.6 | 18.5 | 25.9 | 18 | 14.5 | 17.1 | 23.7 | 26.7 | 17.7 | 23.7 | 25 | 19.8 | 16.4 | 17.4 | 17.7 | 14.7 | 14.2 | 18.1 | 16.3 | 22.1 | 17.9 | 18.3 | 20.3
|  |  | 22.3 | 17.1 | 15.3 | 18.3 | 19.5 | 17.2 | 14.4 | 18.7 | 19.7 | 19.7 | 15 | 13.1 | 13.2 | 19.6 | 16.5 | 16.7 | 19.6 | 19.5 | 20.9 | 15.9 | 22.1 | 16.7 | 19.8 | 16.9 | 18 | 14.6 | 15.7 | 18.8 | 18.1 | 19.6 | 19 | 17.5 | 24.6 | 16.6 | 14.1 | 15.8 | 21.7 | 25.1 | 16.4 | 22.1 | 23.6 | 19 | 14.2 | 15.9 | 17.7 | 14.4 | 14.2 | 17.3 | 15 | 20.4 | 17.2 | 17.7 | 19.9
|  |  | 21.1 | 16.5 | 13.8 | 18.3 | 19.2 | 16.9 | 13.3 | 17.5 | 18.2 | 18.9 | 13.9 | 10 | 12.8 | 19 | 14.7 | 15.9 | 19 | 18.2 | 18.9 | 14.8 | 20.7 | 15.8 | 17.7 | 15.3 | 16.5 | 12.9 | 15.1 | 17.9 | 16.7 | 18.7 | 17.4 | 16.4 | 23.4 | 15.2 | 13.8 | 14.6 | 19.6 | 23.4 | 15.1 | 20.6 | 22.1 | 18.3 | 11.9 | 14.5 | 17.8 | 14.2 | 14.1 | 16.4 | 13.8 | 18.6 | 16.4 | 17 | 19.5
|  |  | 19.5 | 15.8 | 13.4 | 18.2 | 19.1 | 16.4 | 13.2 | 16.7 | 17.5 | 18.4 | 12.5 | 9.2 | 12.2 | 18.6 | 14 | 15.6 | 19.1 | 17.4 | 18.6 | 14 | 19.9 | 16 | 17.5 | 14.6 | 16.4 | 12.5 | 14.5 | 17.4 | 15.6 | 18.2 | 16.1 | 15.9 | 23.1 | 14.3 | 13.7 | 15.1 | 18.9 | 22.6 | 15.1 | 20.5 | 21.4 | 17.8 | 11.1 | 13.6 | 17.3 | 14 | 14 | 16.1 | 13.2 | 18.1 | 15.9 | 16.7 | 19
|  |  | 17.9 | 15.1 | 13 | 18.1 | 19.1 | 16 | 13.2 | 16 | 16.9 | 17.8 | 11.1 | 8.4 | 11.6 | 18.3 | 13.3 | 15.4 | 19.2 | 16.7 | 18.3 | 13.2 | 19.2 | 16.2 | 17.2 | 13.9 | 16.4 | 12.2 | 14 | 16.8 | 14.4 | 17.6 | 14.9 | 15.3 | 22.8 | 13.5 | 13.7 | 15.7 | 18.2 | 21.8 | 15.1 | 20.5 | 20.7 | 17.4 | 10.3 | 12.7 | 16.7 | 13.8 | 13.9 | 15.7 | 12.7 | 17.6 | 15.3 | 16.5 | 18.6
|  |  | 16.3 | 14.4 | 12.6 | 18 | 19 | 15.5 | 13.1 | 15.2 | 16.2 | 17.3 | 9.7 | 7.6 | 11 | 17.9 | 12.6 | 15.1 | 19.3 | 15.9 | 18 | 12.4 | 18.4 | 16.4 | 17 | 13.2 | 16.3 | 11.8 | 13.4 | 16.3 | 13.3 | 17.1 | 13.6 | 14.8 | 22.5 | 12.6 | 13.6 | 16.2 | 17.5 | 21 | 15.1 | 20.4 | 20 | 16.9 | 9.5 | 11.8 | 16.2 | 13.6 | 13.8 | 15.4 | 12.1 | 17.1 | 14.8 | 16.2 | 18.1
|  |  | 16.3 | 14.1 | 12.2 | 17.9 | 19.2 | 15.2 | 13 | 15.3 | 16.1 | 17.5 | 10.6 | 8.2 | 11.1 | 17.9 | 13.4 | 14.3 | 19 | 15.6 | 16.9 | 11.7 | 18 | 16 | 17.3 | 12.7 | 16.3 | 11 | 12.9 | 16 | 12.7 | 16.7 | 13.1 | 14.3 | 21.7 | 12 | 13.5 | 15.7 | 17.5 | 20.5 | 15.2 | 19.1 | 18.9 | 16.2 | 9.2 | 11.6 | 15.9 | 13.6 | 13.8 | 14.7 | 11.8 | 16.2 | 14.4 | 15.9 | 18
|  |  | 16.4 | 13.7 | 11.8 | 17.9 | 19.4 | 14.9 | 12.8 | 15.4 | 16 | 17.8 | 11.5 | 8.8 | 11.2 | 17.8 | 14.2 | 13.6 | 18.8 | 15.4 | 15.7 | 11.1 | 17.7 | 15.7 | 17.5 | 12.1 | 16.2 | 10.2 | 12.4 | 15.8 | 12 | 16.2 | 12.7 | 13.9 | 20.9 | 11.4 | 13.3 | 15.1 | 17.5 | 19.9 | 15.4 | 17.7 | 17.7 | 15.5 | 9 | 11.4 | 15.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 11.4 | 15.4 | 14 | 15.5 | 17.8
|  |  | 16.4 | 13.4 | 11.4 | 17.8 | 19.6 | 14.6 | 12.7 | 15.5 | 15.9 | 18 | 12.4 | 9.4 | 11.3 | 17.8 | 15 | 12.8 | 18.5 | 15.1 | 14.6 | 10.4 | 17.3 | 15.3 | 17.8 | 11.6 | 16.2 | 9.4 | 11.9 | 15.5 | 11.4 | 15.8 | 12.2 | 13.4 | 20.1 | 10.8 | 13.2 | 14.6 | 17.5 | 19.4 | 15.5 | 16.4 | 16.6 | 14.8 | 8.7 | 11.2 | 15.4 | 13.6 | 13.7 | 13.2 | 11.1 | 14.5 | 13.6 | 15.2 | 17.7
|  |  | 16.2 | 13.9 | 12.1 | 18.3 | 19.7 | 15.1 | 13.8 | 15.9 | 16.5 | 18.3 | 12.9 | 10.5 | 11.4 | 18.1 | 15.1 | 13.7 | 18.9 | 15.6 | 15.1 | 10.5 | 17.5 | 15.5 | 18 | 12.6 | 16.4 | 11.1 | 12.6 | 16.3 | 12.4 | 15.9 | 13.2 | 14.5 | 20.5 | 11.7 | 13.4 | 14.9 | 18.4 | 19.8 | 15.9 | 15.9 | 17.9 | 14.9 | 9.8 | 12.4 | 15.8 | 13.6 | 13.9 | 14.2 | 12.1 | 14.8 | 14.2 | 16.1 | 17.8
|  |  | 15.9 | 14.3 | 12.7 | 18.7 | 19.8 | 15.7 | 14.9 | 16.3 | 17.1 | 18.7 | 13.5 | 11.7 | 11.5 | 18.3 | 15.3 | 14.6 | 19.4 | 16 | 15.5 | 10.7 | 17.8 | 15.8 | 18.1 | 13.6 | 16.7 | 12.8 | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.1 | 14.3 | 15.5 | 20.8 | 12.7 | 13.5 | 15.1 | 19.3 | 20.1 | 16.4 | 15.5 | 19.1 | 15 | 11 | 13.5 | 16.2 | 13.6 | 14 | 15.1 | 13 | 15 | 14.9 | 17.1 | 17.9
|  |  | 15.7 | 14.8 | 13.4 | 19.2 | 19.9 | 16.2 | 16 | 16.7 | 17.7 | 19 | 14 | 12.8 | 11.6 | 18.6 | 15.4 | 15.5 | 19.8 | 16.5 | 16 | 10.8 | 18 | 16 | 18.3 | 14.6 | 16.9 | 14.5 | 14 | 17.8 | 14.3 | 16.2 | 15.3 | 16.6 | 21.2 | 13.6 | 13.7 | 15.4 | 20.2 | 20.5 | 16.8 | 15 | 20.4 | 15.1 | 12.1 | 14.7 | 16.6 | 13.6 | 14.2 | 16.1 | 14 | 15.3 | 15.5 | 18 | 18
|  |  | 16.3 | 16.2 | 15.5 | 20.1 | 21.5 | 17.3 | 17.4 | 16.9 | 18.5 | 20.2 | 15.7 | 13.5 | 12.9 | 19.2 | 16.4 | 15.6 | 21.5 | 16.8 | 16.2 | 13.7 | 20.4 | 17.7 | 19.3 | 16.8 | 17.3 | 16.7 | 14.8 | 19.2 | 17 | 17.3 | 17.5 | 18 | 21.9 | 15.1 | 13.9 | 15.8 | 20.2 | 21.5 | 18.1 | 15.5 | 21.6 | 16.5 | 15.1 | 17.2 | 17.7 | 13.8 | 14.3 | 16.8 | 14.4 | 17.8 | 16.5 | 18.6 | 19.6
|  |  | 16.9 | 17.6 | 17.7 | 21.1 | 23.1 | 18.3 | 18.7 | 17 | 19.3 | 21.5 | 17.3 | 14.1 | 14.1 | 19.8 | 17.4 | 15.6 | 23.2 | 17.2 | 16.3 | 16.6 | 22.9 | 19.5 | 20.4 | 18.9 | 17.8 | 18.8 | 15.6 | 20.5 | 19.7 | 18.3 | 19.7 | 19.5 | 22.5 | 16.6 | 14 | 16.2 | 20.1 | 22.6 | 19.5 | 15.9 | 22.9 | 17.8 | 18 | 19.6 | 18.7 | 14 | 14.5 | 17.4 | 14.9 | 20.4 | 17.6 | 19.1 | 21.2
|  |  | 17.5 | 19 | 19.8 | 22 | 24.7 | 19.4 | 20.1 | 17.2 | 20.1 | 22.7 | 19 | 14.8 | 15.4 | 20.4 | 18.4 | 15.7 | 24.9 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 25.3 | 21.2 | 21.4 | 21.1 | 18.2 | 21 | 16.4 | 21.9 | 22.4 | 19.4 | 21.9 | 20.9 | 23.2 | 18.1 | 14.2 | 16.6 | 20.1 | 23.6 | 20.8 | 16.4 | 24.1 | 19.2 | 21 | 22.1 | 19.8 | 14.2 | 14.6 | 18.1 | 15.3 | 22.9 | 18.6 | 19.7 | 22.8
|  |  | 18.1 | 19.7 | 20.2 | 22 | 25.2 | 19.2 | 20.4 | 18.2 | 19.6 | 24 | 20.5 | 15.5 | 15.9 | 20.3 | 19 | 16.8 | 25.6 | 18.3 | 17.1 | 19.5 | 25.8 | 21.6 | 22.8 | 21.9 | 18.3 | 21.8 | 16.6 | 22.8 | 23.2 | 19.9 | 22.9 | 21.8 | 23.2 | 19.5 | 14.4 | 17.5 | 19.8 | 23.5 | 22.1 | 17.5 | 24.7 | 19.8 | 21.5 | 22.8 | 20.1 | 14.2 | 14.7 | 18.5 | 16 | 22.6 | 19.4 | 20.1 | 22.9
|  |  | 18.8 | 20.5 | 20.6 | 22 | 25.8 | 19 | 20.8 | 19.3 | 19 | 25.4 | 22 | 16.1 | 16.5 | 20.3 | 19.6 | 17.9 | 26.3 | 19 | 17.7 | 19.5 | 26.4 | 22 | 24.1 | 22.8 | 18.5 | 22.6 | 16.9 | 23.8 | 23.9 | 20.5 | 23.8 | 22.6 | 23.2 | 21 | 14.6 | 18.4 | 19.6 | 23.4 | 23.3 | 18.5 | 25.3 | 20.5 | 21.9 | 23.4 | 20.4 | 14.2 | 14.9 | 18.9 | 16.8 | 22.3 | 20.2 | 20.4 | 23
|  |  | 19.4 | 21.2 | 21 | 22 | 26.3 | 18.8 | 21.1 | 20.3 | 18.5 | 26.7 | 23.5 | 16.8 | 17 | 20.2 | 20.2 | 19 | 27 | 19.8 | 18.3 | 19.5 | 26.9 | 22.4 | 25.5 | 23.6 | 18.6 | 23.4 | 17.1 | 24.7 | 24.7 | 21 | 24.8 | 23.5 | 23.2 | 22.4 | 14.8 | 19.3 | 19.3 | 23.3 | 24.6 | 19.6 | 25.9 | 21.1 | 22.4 | 24.1 | 20.7 | 14.2 | 15 | 19.3 | 17.5 | 22 | 21 | 20.8 | 23.1
|  |  | 19.1 | 20.8 | 20.8 | 21.9 | 25.1 | 18.9 | 20.4 | 21 | 19.4 | 26.7 | 23.2 | 17.3 | 17.3 | 19.8 | 20.9 | 19.8 | 27.2 | 20.8 | 19.6 | 20.1 | 26.9 | 22.6 | 24.7 | 23.7 | 18.8 | 23.4 | 16.8 | 25 | 25.2 | 21.2 | 25.3 | 23.7 | 22.7 | 22.4 | 14.7 | 19.4 | 19.6 | 22.9 | 22.3 | 20.3 | 25.3 | 20.5 | 22.9 | 24.3 | 20.7 | 14.4 | 14.9 | 18.7 | 17.3 | 21.8 | 21.5 | 20.2 | 22.4
|  |  | 18.8 | 20.5 | 20.5 | 21.9 | 23.8 | 19 | 19.8 | 21.6 | 20.4 | 26.8 | 22.8 | 17.9 | 17.7 | 19.5 | 21.5 | 20.7 | 27.5 | 21.7 | 20.9 | 20.8 | 26.9 | 22.9 | 23.8 | 23.7 | 19.1 | 23.3 | 16.6 | 25.3 | 25.7 | 21.5 | 25.7 | 23.8 | 22.1 | 22.3 | 14.7 | 19.4 | 19.9 | 22.4 | 20.1 | 21.1 | 24.8 | 19.8 | 23.3 | 24.5 | 20.8 | 14.7 | 14.9 | 18 | 17 | 21.6 | 21.9 | 19.5 | 21.7
|  |  | 18.5 | 20.1 | 20.3 | 21.8 | 22.6 | 19.1 | 19.1 | 22.3 | 21.3 | 26.8 | 22.5 | 18.4 | 18 | 19.1 | 22.2 | 21.5 | 27.7 | 22.7 | 22.2 | 21.4 | 26.9 | 23.1 | 23 | 23.8 | 19.3 | 23.3 | 16.3 | 25.6 | 26.2 | 21.7 | 26.2 | 24 | 21.6 | 22.3 | 14.6 | 19.5 | 20.2 | 22 | 17.8 | 21.8 | 24.2 | 19.2 | 23.8 | 24.7 | 20.8 | 14.9 | 14.8 | 17.4 | 16.8 | 21.4 | 22.4 | 18.9 | 21
|  |  | 17.6 | 19.8 | 19.4 | 20.9 | 21.8 | 19.7 | 19.2 | 21.4 | 20.4 | 25.6 | 21.2 | 17.7 | 17.1 | 18.8 | 21.9 | 20.8 | 26.3 | 22 | 21.3 | 20 | 26.2 | 22.2 | 23.1 | 23.2 | 19.1 | 22.8 | 15.7 | 24.9 | 25.4 | 21.2 | 25.5 | 23.4 | 21 | 21.3 | 14 | 19.3 | 19.8 | 21.3 | 17.8 | 21.3 | 23.4 | 19.1 | 22.5 | 23.5 | 20.5 | 14.8 | 14.6 | 16.9 | 16.3 | 20.5 | 21.2 | 18.8 | 20.5
|  |  | 16.8 | 19.5 | 18.6 | 20.1 | 21 | 20.2 | 19.4 | 20.5 | 19.6 | 24.3 | 19.8 | 17.1 | 16.1 | 18.4 | 21.5 | 20.2 | 25 | 21.2 | 20.4 | 18.5 | 25.6 | 21.3 | 23.3 | 22.6 | 19 | 22.2 | 15 | 24.2 | 24.7 | 20.7 | 24.9 | 22.9 | 20.4 | 20.2 | 13.5 | 19 | 19.4 | 20.6 | 17.9 | 20.7 | 22.6 | 18.9 | 21.1 | 22.3 | 20.3 | 14.7 | 14.3 | 16.3 | 15.8 | 19.6 | 20 | 18.8 | 20.1
|  |  | 15.9 | 19.2 | 17.7 | 19.2 | 20.2 | 20.8 | 19.5 | 19.6 | 18.7 | 23.1 | 18.5 | 16.4 | 15.2 | 18.1 | 21.2 | 19.5 | 23.6 | 20.5 | 19.5 | 17.1 | 24.9 | 20.4 | 23.4 | 22 | 18.8 | 21.7 | 14.4 | 23.5 | 23.9 | 20.2 | 24.2 | 22.3 | 19.8 | 19.2 | 12.9 | 18.8 | 19 | 19.9 | 17.9 | 20.2 | 21.8 | 18.8 | 19.8 | 21.1 | 20 | 14.6 | 14.1 | 15.8 | 15.3 | 18.7 | 18.8 | 18.7 | 19.6
|  |  | 15.7 | 18 | 16.1 | 18.7 | 19.7 | 19.6 | 18.6 | 18.5 | 16.3 | 22.4 | 17 | 15.8 | 13.4 | 17 | 20.1 | 18.8 | 21.4 | 19.9 | 18.6 | 16.5 | 23.7 | 19.5 | 20.9 | 20.4 | 17.7 | 20.3 | 14.1 | 22.3 | 21.5 | 19.1 | 21.9 | 21 | 19.1 | 17.8 | 12.6 | 17.8 | 18.5 | 19 | 17.2 | 19.2 | 20.7 | 18 | 17.9 | 19.9 | 18.3 | 13.9 | 13.8 | 15.5 | 15.1 | 18.3 | 17.8 | 18.1 | 18.9
|  |  | 15.5 | 16.9 | 14.4 | 18.3 | 19.3 | 18.5 | 17.8 | 17.3 | 13.8 | 21.6 | 15.4 | 15.2 | 11.6 | 15.9 | 19.1 | 18.2 | 19.3 | 19.4 | 17.7 | 16 | 22.5 | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 16.5 | 18.8 | 13.7 | 21.1 | 19.2 | 18 | 19.6 | 19.6 | 18.5 | 16.4 | 12.3 | 16.9 | 18 | 18.1 | 16.4 | 18.2 | 19.7 | 17.3 | 16.1 | 18.8 | 16.5 | 13.1 | 13.4 | 15.2 | 14.9 | 17.8 | 16.9 | 17.4 | 18.2
|  |  | 15.3 | 15.7 | 12.8 | 17.8 | 18.8 | 17.3 | 16.9 | 16.2 | 11.4 | 20.9 | 13.9 | 14.6 | 9.8 | 14.8 | 18 | 17.5 | 17.1 | 18.8 | 16.8 | 15.4 | 21.3 | 17.6 | 16 | 17.1 | 15.4 | 17.4 | 13.4 | 19.9 | 16.8 | 16.9 | 17.3 | 18.3 | 17.8 | 15 | 12 | 15.9 | 17.5 | 17.2 | 15.7 | 17.2 | 18.6 | 16.5 | 14.2 | 17.6 | 14.8 | 12.4 | 13.1 | 14.9 | 14.7 | 17.4 | 15.9 | 16.8 | 17.5
|  |  | 15.2 | 15 | 12.2 | 17.8 | 18.6 | 17 | 16.6 | 15.6 | 12.1 | 19.8 | 13.4 | 14.7 | 8.9 | 14.6 | 17.8 | 16.7 | 15.7 | 17.5 | 16.3 | 14.5 | 20.1 | 17.5 | 15.1 | 16.6 | 15.4 | 17 | 13.4 | 19.4 | 16.1 | 16.9 | 16.5 | 17.5 | 17 | 14.4 | 11.7 | 16.4 | 16.5 | 17 | 15.3 | 16.6 | 18.2 | 16 | 13.6 | 16.7 | 14.1 | 12.1 | 12.1 | 14.5 | 15.3 | 17 | 15.3 | 16.7 | 17.1
|  |  | 15.1 | 14.4 | 11.7 | 17.8 | 18.4 | 16.6 | 16.2 | 14.9 | 12.7 | 18.6 | 12.9 | 14.7 | 8.1 | 14.4 | 17.5 | 15.8 | 14.4 | 16.1 | 15.8 | 13.5 | 19 | 17.5 | 14.3 | 16.2 | 15.4 | 16.5 | 13.4 | 18.9 | 15.4 | 17 | 15.8 | 16.7 | 16.3 | 13.9 | 11.5 | 16.9 | 15.5 | 16.9 | 14.9 | 16 | 17.7 | 15.4 | 13 | 15.8 | 13.5 | 11.9 | 11.1 | 14.1 | 15.9 | 16.6 | 14.6 | 16.6 | 16.6
|  |  | 15 | 13.7 | 11.1 | 17.8 | 18.2 | 16.3 | 15.9 | 14.3 | 13.4 | 17.5 | 12.4 | 14.8 | 7.2 | 14.2 | 17.3 | 15 | 13 | 14.8 | 15.3 | 12.6 | 17.8 | 17.4 | 13.4 | 15.7 | 15.4 | 16.1 | 13.4 | 18.4 | 14.7 | 17 | 15 | 15.9 | 15.5 | 13.3 | 11.2 | 17.4 | 14.5 | 16.7 | 14.5 | 15.4 | 17.3 | 14.9 | 12.4 | 14.9 | 12.8 | 11.6 | 10.1 | 13.7 | 16.5 | 16.2 | 14 | 16.5 | 16.2
|  |  | 15.1 | 12.8 | 11.1 | 17.4 | 18.1 | 16.1 | 16 | 13.9 | 13.2 | 17 | 11.8 | 14.9 | 6.9 | 13.7 | 16.9 | 14.5 | 12.8 | 14.6 | 14.9 | 12.1 | 17.1 | 17.2 | 13.1 | 15.3 | 14.9 | 15 | 13.6 | 18.2 | 14.4 | 16.7 | 14.2 | 16 | 14.6 | 13.3 | 11.4 | 16.9 | 14 | 16 | 14.7 | 15.1 | 16.5 | 14.6 | 12 | 14.5 | 12.7 | 11.7 | 9.7 | 14.2 | 16.8 | 16.2 | 13.3 | 16.1 | 15.8
|  |  | 15.3 | 11.9 | 11.1 | 16.9 | 17.9 | 16 | 16.2 | 13.5 | 13 | 16.5 | 11.2 | 14.9 | 6.5 | 13.3 | 16.5 | 14 | 12.6 | 14.3 | 14.4 | 11.6 | 16.5 | 16.9 | 12.9 | 14.8 | 14.3 | 13.8 | 13.7 | 18.1 | 14.2 | 16.5 | 13.4 | 16.1 | 13.8 | 13.2 | 11.6 | 16.5 | 13.4 | 15.3 | 14.9 | 14.7 | 15.6 | 14.3 | 11.6 | 14 | 12.5 | 11.7 | 9.4 | 14.7 | 17.1 | 16.3 | 12.5 | 15.8 | 15.4
|  |  | 15.4 | 11 | 11.1 | 16.5 | 17.8 | 15.8 | 16.3 | 13.1 | 12.8 | 16 | 10.6 | 15 | 6.2 | 12.8 | 16.1 | 13.5 | 12.4 | 14.1 | 14 | 11.1 | 15.8 | 16.7 | 12.6 | 14.4 | 13.8 | 12.7 | 13.9 | 17.9 | 13.9 | 16.2 | 12.6 | 16.2 | 12.9 | 13.2 | 11.8 | 16 | 12.9 | 14.6 | 15.1 | 14.4 | 14.8 | 14 | 11.2 | 13.6 | 12.4 | 11.8 | 9 | 15.2 | 17.4 | 16.3 | 11.8 | 15.4 | 15
|  |  | 15.3 | 11.9 | 12.3 | 16.5 | 18.3 | 15.9 | 16.6 | 13.9 | 13.4 | 17 | 10.7 | 15.1 | 8.2 | 13.4 | 16.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 12.2 | 16.9 | 16.4 | 14.3 | 15.3 | 14.2 | 14 | 14.2 | 18.3 | 14.8 | 16.2 | 13.7 | 16.4 | 13.9 | 13.8 | 12.5 | 15.5 | 13.5 | 15.3 | 15.5 | 14.8 | 15.5 | 14.2 | 12.5 | 14.7 | 13.6 | 12.3 | 10.4 | 15.4 | 16.1 | 16.4 | 12.3 | 15.1 | 15.5
|  |  | 15.1 | 12.8 | 13.4 | 16.6 | 18.7 | 16 | 16.8 | 14.6 | 14.1 | 17.9 | 10.7 | 15.2 | 10.2 | 14 | 16.8 | 15.5 | 16.6 | 14.7 | 15.4 | 13.4 | 18 | 16 | 16 | 16.1 | 14.6 | 15.4 | 14.5 | 18.8 | 15.6 | 16.2 | 14.8 | 16.6 | 15 | 14.4 | 13.1 | 14.9 | 14 | 16.1 | 15.8 | 15.2 | 16.1 | 14.5 | 13.9 | 15.9 | 14.9 | 12.7 | 11.8 | 15.6 | 14.7 | 16.4 | 12.8 | 14.7 | 16
|  |  | 15 | 13.7 | 14.6 | 16.6 | 19.2 | 16.1 | 17.1 | 15.4 | 14.7 | 18.9 | 10.8 | 15.3 | 12.2 | 14.6 | 17.2 | 16.5 | 18.7 | 15 | 16.1 | 14.5 | 19.1 | 15.7 | 17.7 | 17 | 15 | 16.7 | 14.8 | 19.2 | 16.5 | 16.2 | 15.9 | 16.8 | 16 | 15 | 13.8 | 14.4 | 14.6 | 16.8 | 16.2 | 15.6 | 16.8 | 14.7 | 15.2 | 17 | 16.1 | 13.2 | 13.2 | 15.8 | 13.4 | 16.5 | 13.3 | 14.4 | 16.5
|  |  | 16 | 15.8 | 16.3 | 16.9 | 20.2 | 17.2 | 18.2 | 16.6 | 16.1 | 20 | 13.3 | 15.8 | 14.3 | 16 | 18.7 | 18.4 | 20.6 | 16.1 | 17.5 | 16.3 | 21.1 | 16 | 19.5 | 18.9 | 16.8 | 18.7 | 15.9 | 20.7 | 18.9 | 16.8 | 18.8 | 19 | 17.3 | 16.2 | 15.1 | 15 | 15.7 | 18 | 18.2 | 17.6 | 18.1 | 16.2 | 17.2 | 18.9 | 17.3 | 13.9 | 15 | 16.8 | 12.9 | 16.6 | 15.8 | 16.5 | 18
|  |  | 16.9 | 18 | 18.1 | 17.1 | 21.2 | 18.2 | 19.4 | 17.8 | 17.6 | 21.2 | 15.8 | 16.3 | 16.3 | 17.4 | 20.3 | 20.3 | 22.6 | 17.1 | 19 | 18 | 23 | 16.2 | 21.3 | 20.9 | 18.6 | 20.7 | 17.1 | 22.1 | 21.2 | 17.3 | 21.7 | 21.2 | 18.7 | 17.4 | 16.5 | 15.6 | 16.7 | 19.3 | 20.1 | 19.6 | 19.3 | 17.7 | 19.2 | 20.8 | 18.4 | 14.7 | 16.9 | 17.8 | 12.5 | 16.8 | 18.2 | 18.5 | 19.6
|  |  | 17.9 | 20.1 | 19.8 | 17.4 | 22.2 | 19.3 | 20.5 | 19 | 19 | 22.3 | 18.3 | 16.8 | 18.4 | 18.8 | 21.8 | 22.2 | 24.5 | 18.2 | 20.4 | 19.8 | 25 | 16.5 | 23.1 | 22.8 | 20.4 | 22.7 | 18.2 | 23.6 | 23.6 | 17.9 | 24.6 | 23.4 | 20 | 18.6 | 17.8 | 16.2 | 17.8 | 20.5 | 22.1 | 21.6 | 20.6 | 19.2 | 21.2 | 22.7 | 19.6 | 15.4 | 18.7 | 18.8 | 12 | 16.9 | 20.7 | 20.6 | 21.1
|  |  | 18.4 | 20.2 | 20 | 17.9 | 22.4 | 19.8 | 21.1 | 19.6 | 19.6 | 22.4 | 19.4 | 17.4 | 19.5 | 19.8 | 21 | 22.7 | 22.9 | 19.1 | 21.3 | 20.3 | 25.9 | 17.4 | 24.2 | 23.9 | 21.6 | 23.4 | 18.6 | 23.2 | 25 | 17.9 | 25.1 | 24.4 | 20.5 | 19.9 | 18.6 | 16.1 | 18.4 | 20.9 | 23.1 | 22.4 | 20.7 | 19.9 | 22.6 | 23.4 | 20.1 | 17.2 | 19.4 | 19.6 | 12.1 | 16.6 | 21.5 | 21.3 | 21.8
|  |  | 18.8 | 20.2 | 20.1 | 18.5 | 22.5 | 20.2 | 21.7 | 20.2 | 20.1 | 22.6 | 20.4 | 17.9 | 20.5 | 20.8 | 20.3 | 23.2 | 21.4 | 20.1 | 22.1 | 20.9 | 26.9 | 18.2 | 25.3 | 25 | 22.8 | 24.2 | 19 | 22.8 | 26.3 | 17.9 | 25.5 | 25.5 | 21.1 | 21.1 | 19.5 | 15.9 | 19 | 21.4 | 24.1 | 23.2 | 20.9 | 20.7 | 24.1 | 24 | 20.5 | 19 | 20 | 20.3 | 12.2 | 16.4 | 22.3 | 21.9 | 22.4
|  |  | 19.3 | 20.3 | 20.3 | 19 | 22.7 | 20.7 | 22.3 | 20.8 | 20.7 | 22.7 | 21.5 | 18.5 | 21.6 | 21.8 | 19.5 | 23.7 | 19.8 | 21 | 23 | 21.4 | 27.8 | 19.1 | 26.4 | 26.1 | 24 | 24.9 | 19.4 | 22.4 | 27.7 | 17.9 | 26 | 26.5 | 21.6 | 22.4 | 20.3 | 15.8 | 19.6 | 21.8 | 25.1 | 24 | 21 | 21.4 | 25.5 | 24.7 | 21 | 20.8 | 20.7 | 21.1 | 12.3 | 16.1 | 23.1 | 22.6 | 23.1
|  |  | 19.2 | 20.3 | 20.1 | 18.9 | 22.5 | 19.8 | 21.1 | 21 | 21 | 22.6 | 22.2 | 18 | 21.4 | 22 | 18.5 | 22.6 | 20.1 | 21.2 | 23 | 21.3 | 27.7 | 17.6 | 26.7 | 26.3 | 24.5 | 25 | 19.5 | 23.6 | 27.6 | 18.4 | 26.1 | 26.9 | 22.2 | 22.3 | 20.4 | 16 | 20.6 | 22 | 24.9 | 24.3 | 20.5 | 21.7 | 25.1 | 24 | 21.6 | 20.9 | 21 | 21.5 | 13.7 | 16.4 | 23.2 | 22.5 | 23.4
|  |  | 19.1 | 20.3 | 20 | 18.8 | 22.2 | 19 | 19.8 | 21.2 | 21.4 | 22.6 | 22.9 | 17.6 | 21.2 | 22.1 | 17.4 | 21.6 | 20.5 | 21.3 | 22.9 | 21.3 | 27.6 | 16 | 26.9 | 26.6 | 25 | 25.2 | 19.5 | 24.8 | 27.6 | 18.9 | 26.2 | 27.2 | 22.7 | 22.2 | 20.5 | 16.2 | 21.7 | 22.3 | 24.6 | 24.5 | 20.1 | 22.1 | 24.7 | 23.2 | 22.3 | 21.1 | 21.3 | 21.9 | 15 | 16.6 | 23.3 | 22.5 | 23.8
|  |  | 19 | 20.3 | 19.8 | 18.7 | 22 | 18.1 | 18.6 | 21.4 | 21.7 | 22.5 | 23.6 | 17.1 | 21 | 22.3 | 16.4 | 20.5 | 20.8 | 21.5 | 22.9 | 21.2 | 27.5 | 14.5 | 27.2 | 26.8 | 25.5 | 25.3 | 19.6 | 26 | 27.5 | 19.4 | 26.3 | 27.6 | 23.3 | 22.1 | 20.6 | 16.4 | 22.7 | 22.5 | 24.4 | 24.8 | 19.6 | 22.4 | 24.3 | 22.5 | 22.9 | 21.2 | 21.6 | 22.3 | 16.4 | 16.9 | 23.4 | 22.4 | 24.1
|  |  | 18 | 19.9 | 18.7 | 18.6 | 21.2 | 18 | 17.7 | 20.8 | 20.5 | 22 | 22.6 | 16.8 | 20.3 | 21.6 | 16.4 | 19.8 | 20.4 | 20.8 | 21.9 | 20.5 | 26.9 | 14.7 | 26.5 | 25.5 | 24 | 23 | 18.9 | 25.4 | 26.1 | 17.7 | 24.7 | 26.3 | 22.4 | 22 | 19.8 | 15.3 | 21.9 | 22.2 | 23.9 | 24.3 | 19.3 | 22.1 | 23.4 | 21.3 | 21.9 | 20.5 | 20.3 | 20.8 | 15.9 | 16.7 | 22.4 | 21.7 | 23.5
|  |  | 16.9 | 19.5 | 17.6 | 18.5 | 20.5 | 17.8 | 16.9 | 20.2 | 19.2 | 21.4 | 21.7 | 16.6 | 19.5 | 20.8 | 16.4 | 19 | 20.1 | 20.1 | 20.8 | 19.7 | 26.2 | 14.9 | 25.9 | 24.3 | 22.6 | 20.8 | 18.3 | 24.8 | 24.6 | 15.9 | 23.1 | 24.9 | 21.5 | 21.8 | 19.1 | 14.3 | 21 | 21.8 | 23.5 | 23.7 | 18.9 | 21.7 | 22.4 | 20.2 | 21 | 19.9 | 19 | 19.4 | 15.3 | 16.6 | 21.4 | 20.9 | 23
|  |  | 15.9 | 19.1 | 16.5 | 18.4 | 19.7 | 17.7 | 16 | 19.6 | 18 | 20.9 | 20.7 | 16.3 | 18.8 | 20.1 | 16.4 | 18.3 | 19.7 | 19.4 | 19.8 | 19 | 25.6 | 15.1 | 25.2 | 23 | 21.1 | 18.5 | 17.6 | 24.2 | 23.2 | 14.2 | 21.5 | 23.6 | 20.6 | 21.7 | 18.3 | 13.2 | 20.2 | 21.5 | 23 | 23.2 | 18.6 | 21.4 | 21.5 | 19 | 20 | 19.2 | 17.7 | 17.9 | 14.8 | 16.4 | 20.4 | 20.2 | 22.4
|  |  | 15.3 | 18 | 14.4 | 18.4 | 19.1 | 17.4 | 15.9 | 18.3 | 15.8 | 19.7 | 19.7 | 15.8 | 17.4 | 19.5 | 16.4 | 17.3 | 19.1 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 24.4 | 15 | 24.1 | 21.3 | 19.6 | 17.9 | 17.2 | 23.3 | 21.7 | 14.1 | 20.2 | 22.3 | 19.4 | 20.1 | 17.3 | 13 | 18.7 | 20.4 | 20.5 | 21.8 | 17.9 | 19.3 | 19.7 | 18.6 | 17.9 | 18 | 16.4 | 17.2 | 13.7 | 15.9 | 19.7 | 18.7 | 20.5
|  |  | 14.8 | 16.8 | 12.4 | 18.5 | 18.6 | 17 | 15.8 | 17 | 13.7 | 18.5 | 18.7 | 15.3 | 15.9 | 18.9 | 16.3 | 16.3 | 18.6 | 17.1 | 17 | 17.5 | 23.1 | 14.9 | 23 | 19.7 | 18 | 17.3 | 16.7 | 22.5 | 20.3 | 14.1 | 19 | 20.9 | 18.2 | 18.6 | 16.4 | 12.9 | 17.1 | 19.4 | 17.9 | 20.5 | 17.2 | 17.2 | 18 | 18.2 | 15.9 | 16.7 | 15 | 16.5 | 12.5 | 15.3 | 19.1 | 17.2 | 18.7
|  |  | 14.2 | 15.7 | 10.3 | 18.5 | 18 | 16.7 | 15.7 | 15.7 | 11.5 | 17.3 | 17.7 | 14.8 | 14.5 | 18.3 | 16.3 | 15.3 | 18 | 15.9 | 15.6 | 16.8 | 21.9 | 14.8 | 21.9 | 18 | 16.5 | 16.7 | 16.3 | 21.6 | 18.8 | 14 | 17.7 | 19.6 | 17 | 17 | 15.4 | 12.7 | 15.6 | 18.3 | 15.4 | 19.1 | 16.5 | 15.1 | 16.2 | 17.8 | 13.8 | 15.5 | 13.7 | 15.8 | 11.4 | 14.8 | 18.4 | 15.7 | 16.8
|  |  | 14.1 | 15.1 | 9.5 | 18.4 | 17.5 | 16.2 | 15.3 | 15 | 11 | 17.1 | 16.5 | 14.7 | 14.7 | 17.9 | 15.4 | 15.1 | 17.3 | 16 | 15.1 | 15.2 | 21.3 | 14.5 | 21.3 | 17.5 | 16.3 | 16.2 | 16 | 21.2 | 18.1 | 13.7 | 17.8 | 18.8 | 16.4 | 16.4 | 14.9 | 12.6 | 14.9 | 17.8 | 15.1 | 18.4 | 15.9 | 14.3 | 15.6 | 16.7 | 13.1 | 15.2 | 14 | 15.5 | 11.4 | 14.6 | 16.8 | 14.9 | 16.3
|  |  | 14 | 14.4 | 8.7 | 18.4 | 17.1 | 15.7 | 15 | 14.2 | 10.6 | 16.9 | 15.2 | 14.7 | 14.8 | 17.6 | 14.5 | 14.9 | 16.5 | 16.1 | 14.6 | 13.6 | 20.8 | 14.3 | 20.8 | 16.9 | 16.2 | 15.7 | 15.6 | 20.9 | 17.5 | 13.5 | 17.8 | 17.9 | 15.7 | 15.9 | 14.5 | 12.5 | 14.2 | 17.2 | 14.9 | 17.7 | 15.2 | 13.6 | 15 | 15.5 | 12.3 | 14.9 | 14.3 | 15.3 | 11.4 | 14.3 | 15.2 | 14 | 15.7
|  |  | 13.9 | 13.8 | 7.9 | 18.3 | 16.6 | 15.2 | 14.6 | 13.5 | 10.1 | 16.7 | 14 | 14.6 | 15 | 17.2 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | 16.2 | 14.1 | 12 | 20.2 | 14 | 20.2 | 16.4 | 16 | 15.2 | 15.3 | 20.5 | 16.8 | 13.2 | 17.9 | 17.1 | 15.1 | 15.3 | 14 | 12.4 | 13.5 | 16.7 | 14.6 | 17 | 14.6 | 12.8 | 14.4 | 14.4 | 11.6 | 14.6 | 14.6 | 15 | 11.4 | 14.1 | 13.6 | 13.2 | 15.2
|  |  | 13.8 | 13.9 | 7.2 | 18.2 | 16.3 | 14.7 | 14.1 | 12.9 | 9.9 | 16.8 | 13.7 | 14.6 | 14.9 | 16.9 | 12.9 | 14.3 | 14.7 | 15.8 | 14.4 | 12.2 | 19.6 | 13.3 | 19.6 | 16 | 15.8 | 14.8 | 15 | 20.3 | 16.6 | 12.6 | 17.1 | 16.8 | 15.1 | 15 | 14 | 12.2 | 13.9 | 16.6 | 14.1 | 17.1 | 14.3 | 12.4 | 14 | 14.3 | 11.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 11 | 13.9 | 13 | 12.9 | 14.4
|  |  | 13.7 | 13.9 | 6.5 | 18.2 | 16 | 14.3 | 13.6 | 12.2 | 9.6 | 16.9 | 13.3 | 14.6 | 14.7 | 16.5 | 12.1 | 13.9 | 13.7 | 15.4 | 14.6 | 12.4 | 18.9 | 12.7 | 19 | 15.5 | 15.5 | 14.4 | 14.7 | 20 | 16.5 | 12.1 | 16.4 | 16.5 | 15 | 14.6 | 14.1 | 12 | 14.3 | 16.5 | 13.5 | 17.3 | 14.1 | 12.1 | 13.6 | 14.1 | 11.1 | 14.1 | 14.3 | 14 | 10.7 | 13.6 | 12.5 | 12.6 | 13.5
|  |  | 13.6 | 14 | 5.8 | 18.1 | 15.7 | 13.8 | 13.1 | 11.6 | 9.4 | 17 | 13 | 14.6 | 14.6 | 16.2 | 11.4 | 13.5 | 12.6 | 15 | 14.9 | 12.6 | 18.3 | 12 | 18.4 | 15.1 | 15.3 | 14 | 14.4 | 19.8 | 16.3 | 11.5 | 15.6 | 16.2 | 15 | 14.3 | 14.1 | 11.8 | 14.7 | 16.4 | 13 | 17.4 | 13.8 | 11.7 | 13.2 | 14 | 10.9 | 13.9 | 14.2 | 13.5 | 10.3 | 13.4 | 11.9 | 12.3 | 12.7
|  |  | 13.6 | 14.8 | 7.5 | 18.2 | 16.6 | 14 | 13.2 | 12.4 | 11.3 | 16.8 | 13.5 | 14.8 | 15.3 | 16.5 | 11.5 | 13.4 | 14.3 | 15.1 | 15.2 | 13.4 | 18.2 | 12.1 | 18.7 | 15.7 | 16.3 | 14.2 | 14.6 | 20 | 17.3 | 12.1 | 16.3 | 16.8 | 16.1 | 15.3 | 14.4 | 11.9 | 15.5 | 16.9 | 14 | 17.7 | 14.9 | 12.5 | 13 | 14 | 12.7 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 10.2 | 13.5 | 12.4 | 13.1 | 13.4
|  |  | 13.6 | 15.6 | 9.2 | 18.4 | 17.5 | 14.2 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 16.7 | 14.1 | 15.1 | 15.9 | 16.9 | 11.5 | 13.2 | 15.9 | 15.3 | 15.6 | 14.2 | 18.2 | 12.3 | 19.1 | 16.4 | 17.3 | 14.3 | 14.7 | 20.1 | 18.2 | 12.7 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 16.2 | 14.6 | 11.9 | 16.4 | 17.5 | 15 | 18.1 | 15.9 | 13.2 | 12.7 | 13.9 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 15.4 | 10.1 | 13.5 | 12.9 | 13.9 | 14
|  |  | 13.6 | 16.4 | 10.9 | 18.5 | 18.4 | 14.4 | 13.4 | 14 | 15.1 | 16.5 | 14.6 | 15.3 | 16.6 | 17.2 | 11.6 | 13.1 | 17.6 | 15.4 | 15.9 | 15 | 18.1 | 12.4 | 19.4 | 17 | 18.3 | 14.5 | 14.9 | 20.3 | 19.2 | 13.3 | 17.6 | 17.9 | 18.3 | 17.2 | 14.9 | 12 | 17.2 | 18 | 16 | 18.4 | 17 | 14 | 12.5 | 13.9 | 16.2 | 14.4 | 14.7 | 16.4 | 10 | 13.6 | 13.4 | 14.7 | 14.7
|  |  | 14 | 19 | 13.3 | 18.7 | 19 | 15 | 14.2 | 15.7 | 16.6 | 17.2 | 15.9 | 16.6 | 17.4 | 17.9 | 12.8 | 13.9 | 19.4 | 16.8 | 15.9 | 15.1 | 19.6 | 13.1 | 21.1 | 19.5 | 19.5 | 14.7 | 15.6 | 21.7 | 22.2 | 14.6 | 20.1 | 20.1 | 19.5 | 19.7 | 15.5 | 13.1 | 19.1 | 20 | 18.2 | 18.9 | 18.4 | 16.5 | 13.7 | 14.7 | 18.2 | 15 | 15 | 18.4 | 10.2 | 14.2 | 16.2 | 17.2 | 17.4
|  |  | 14.4 | 21.5 | 15.6 | 19 | 19.6 | 15.6 | 15 | 17.4 | 18.1 | 18 | 17.1 | 17.9 | 18.3 | 18.6 | 14 | 14.7 | 21.2 | 18.1 | 15.8 | 15.1 | 21.2 | 13.9 | 22.7 | 22.1 | 20.7 | 14.9 | 16.3 | 23.1 | 25.3 | 16 | 22.6 | 22.3 | 20.7 | 22.2 | 16.2 | 14.3 | 21.1 | 22 | 20.5 | 19.5 | 19.8 | 18.9 | 14.8 | 15.5 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 20.5 | 10.4 | 14.8 | 19 | 19.7 | 20
|  |  | 14.8 | 24.1 | 18 | 19.2 | 20.2 | 16.2 | 15.8 | 19.1 | 19.6 | 18.7 | 18.4 | 19.2 | 19.1 | 19.3 | 15.2 | 15.5 | 23 | 19.5 | 15.8 | 15.2 | 22.7 | 14.6 | 24.4 | 24.6 | 21.9 | 15.1 | 17 | 24.5 | 28.3 | 17.3 | 25.1 | 24.5 | 21.9 | 24.7 | 16.8 | 15.4 | 23 | 24 | 22.7 | 20 | 21.2 | 21.4 | 16 | 16.3 | 22.3 | 16.2 | 15.7 | 22.5 | 10.6 | 15.4 | 21.8 | 22.2 | 22.7
|  |  | 15.5 | 23.1 | 18.9 | 19.3 | 19.7 | 15.7 | 16.4 | 20 | 20.3 | 18.5 | 19.2 | 20 | 19.3 | 20.6 | 15.6 | 16.4 | 22.6 | 20.2 | 16.9 | 16.4 | 23.2 | 15.7 | 24.7 | 25.7 | 22.8 | 16.1 | 17 | 25.4 | 28.9 | 17.6 | 26.5 | 26.2 | 22.4 | 25.2 | 17.2 | 15.3 | 23.5 | 24.4 | 23.8 | 20.1 | 22.4 | 23 | 16 | 16.8 | 23.2 | 16.8 | 16.1 | 23.1 | 10.7 | 15.7 | 22.3 | 22.7 | 23.1
|  |  | 16.3 | 22.2 | 19.8 | 19.3 | 19.1 | 15.3 | 17.1 | 21 | 21.1 | 18.2 | 20.1 | 20.9 | 19.6 | 22 | 16.1 | 17.2 | 22.2 | 20.8 | 17.9 | 17.6 | 23.8 | 16.8 | 25 | 26.7 | 23.6 | 17 | 16.9 | 26.4 | 29.4 | 17.9 | 28 | 27.8 | 22.9 | 25.7 | 17.6 | 15.2 | 24 | 24.7 | 24.9 | 20.1 | 23.6 | 24.5 | 16.1 | 17.2 | 24.1 | 17.4 | 16.6 | 23.8 | 10.9 | 16.1 | 22.9 | 23.3 | 23.6
|  |  | 17 | 21.2 | 20.7 | 19.4 | 18.6 | 14.8 | 17.7 | 21.9 | 21.8 | 18 | 20.9 | 21.7 | 19.8 | 23.3 | 16.5 | 18.1 | 21.8 | 21.5 | 19 | 18.8 | 24.3 | 17.9 | 25.3 | 27.8 | 24.5 | 18 | 16.9 | 27.3 | 30 | 18.2 | 29.4 | 29.5 | 23.4 | 26.2 | 18 | 15.1 | 24.5 | 25.1 | 26 | 20.2 | 24.8 | 26.1 | 16.1 | 17.7 | 25 | 18 | 17 | 24.4 | 11 | 16.4 | 23.4 | 23.8 | 24
|  |  | 16.8 | 20.1 | 20.4 | 19.1 | 18.5 | 15.4 | 16.9 | 21.9 | 21.9 | 18.6 | 21.4 | 21.5 | 19.1 | 23.5 | 17 | 18.4 | 21.5 | 21.3 | 19 | 18.7 | 22.8 | 17.8 | 24 | 28.6 | 24.4 | 17.9 | 16.9 | 27.4 | 29.6 | 18.3 | 29 | 29.4 | 23.8 | 26.5 | 17.8 | 16 | 24.2 | 25 | 25.6 | 20.6 | 24.9 | 25.4 | 16.2 | 17.6 | 25.3 | 17.6 | 17.2 | 24.3 | 11.2 | 16.3 | 23.6 | 22.8 | 23.6
|  |  | 16.6 | 18.9 | 20 | 18.9 | 18.5 | 16.1 | 16.2 | 21.8 | 21.9 | 19.2 | 21.8 | 21.2 | 18.5 | 23.7 | 17.6 | 18.8 | 21.1 | 21.2 | 18.9 | 18.5 | 21.3 | 17.7 | 22.7 | 29.3 | 24.4 | 17.7 | 16.8 | 27.5 | 29.1 | 18.4 | 28.7 | 29.3 | 24.3 | 26.8 | 17.7 | 16.9 | 23.8 | 25 | 25.3 | 21 | 24.9 | 24.6 | 16.2 | 17.6 | 25.7 | 17.2 | 17.3 | 24.1 | 11.4 | 16.3 | 23.9 | 21.9 | 23.2
|  |  | 16.4 | 17.8 | 19.7 | 18.6 | 18.4 | 16.7 | 15.4 | 21.8 | 22 | 19.8 | 22.3 | 21 | 17.8 | 23.9 | 18.1 | 19.1 | 20.8 | 21 | 18.9 | 18.4 | 19.8 | 17.6 | 21.4 | 30.1 | 24.3 | 17.6 | 16.8 | 27.6 | 28.7 | 18.5 | 28.3 | 29.2 | 24.7 | 27.1 | 17.5 | 17.8 | 23.5 | 24.9 | 24.9 | 21.4 | 25 | 23.9 | 16.3 | 17.5 | 26 | 16.8 | 17.5 | 24 | 11.6 | 16.2 | 24.1 | 20.9 | 22.8
|  |  | 16 | 17.7 | 18.7 | 18.2 | 18.2 | 16.5 | 15.5 | 20.6 | 21.2 | 19.5 | 21.3 | 20.7 | 17.4 | 23 | 17.2 | 17.6 | 19.6 | 20.3 | 18.9 | 17.3 | 18.9 | 17.1 | 20.5 | 28 | 23.2 | 16.8 | 16.6 | 25 | 26.2 | 17.1 | 27 | 27.8 | 24 | 25.7 | 16.7 | 17.3 | 23.7 | 24.8 | 24 | 20.5 | 24 | 23 | 15.8 | 16.7 | 24.7 | 16.3 | 17 | 23.1 | 11.3 | 15.8 | 22.9 | 20.7 | 22.5
|  |  | 15.5 | 17.6 | 17.6 | 17.9 | 18.1 | 16.2 | 15.5 | 19.5 | 20.3 | 19.1 | 20.3 | 20.4 | 17 | 22.1 | 16.4 | 16 | 18.3 | 19.5 | 18.8 | 16.3 | 17.9 | 16.7 | 19.6 | 25.8 | 22.1 | 16.1 | 16.4 | 22.5 | 23.8 | 15.7 | 25.8 | 26.4 | 23.3 | 24.2 | 16 | 16.7 | 23.8 | 24.7 | 23 | 19.5 | 22.9 | 22.1 | 15.3 | 15.9 | 23.3 | 15.7 | 16.4 | 22.1 | 11 | 15.4 | 21.7 | 20.6 | 22.1
|  |  | 15.1 | 17.5 | 16.6 | 17.5 | 17.9 | 16 | 15.6 | 18.3 | 19.5 | 18.8 | 19.3 | 20.1 | 16.6 | 21.2 | 15.5 | 14.5 | 17.1 | 18.8 | 18.8 | 15.2 | 17 | 16.2 | 18.7 | 23.7 | 21 | 15.3 | 16.2 | 19.9 | 21.3 | 14.3 | 24.5 | 25 | 22.6 | 22.8 | 15.2 | 16.2 | 24 | 24.6 | 22.1 | 18.6 | 21.9 | 21.2 | 14.8 | 15.1 | 22 | 15.2 | 15.9 | 21.2 | 10.7 | 15 | 20.5 | 20.4 | 21.8
|  |  | 14.1 | 17.2 | 14.7 | 17.1 | 17.5 | 15.3 | 14.6 | 17.2 | 17.7 | 17.9 | 18 | 18.7 | 16.3 | 19.9 | 13.7 | 13.1 | 16.7 | 17.5 | 18.2 | 14.3 | 16.9 | 15.9 | 18.1 | 22.9 | 20.1 | 14 | 14.9 | 19.8 | 20.7 | 13.8 | 22.9 | 23.3 | 21.6 | 21.4 | 14 | 14.2 | 22.2 | 23.1 | 20.4 | 17.9 | 20.8 | 19.8 | 12.6 | 13.4 | 21.1 | 14.3 | 15.4 | 21 | 10.3 | 14.2 | 19.3 | 19.3 | 21
|  |  | 13 | 16.8 | 12.7 | 16.6 | 17 | 14.6 | 13.5 | 16.1 | 15.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 16.1 | 18.5 | 11.9 | 11.6 | 16.4 | 16.3 | 17.7 | 13.5 | 16.8 | 15.5 | 17.4 | 22.2 | 19.3 | 12.6 | 13.5 | 19.8 | 20.2 | 13.4 | 21.2 | 21.6 | 20.5 | 20 | 12.7 | 12.1 | 20.5 | 21.6 | 18.7 | 17.1 | 19.8 | 18.4 | 10.4 | 11.6 | 20.1 | 13.5 | 15 | 20.8 | 10 | 13.3 | 18.2 | 18.1 | 20.2
|  |  | 12 | 16.5 | 10.8 | 16.2 | 16.6 | 13.9 | 12.5 | 15 | 14.1 | 16 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 17.2 | 10.1 | 10.2 | 16 | 15 | 17.1 | 12.6 | 16.7 | 15.2 | 16.8 | 21.4 | 18.4 | 11.3 | 12.2 | 19.7 | 19.6 | 12.9 | 19.6 | 19.9 | 19.5 | 18.6 | 11.5 | 10.1 | 18.7 | 20.1 | 17 | 16.4 | 18.7 | 17 | 8.2 | 9.9 | 19.2 | 12.6 | 14.5 | 20.6 | 9.6 | 12.5 | 17 | 17 | 19.4
|  |  | 11.4 | 17.1 | 9.7 | 16.2 | 16.5 | 13.1 | 12.3 | 14 | 13.4 | 15.7 | 16.3 | 15.4 | 15.3 | 16 | 10.7 | 9.7 | 15.2 | 14.3 | 16.7 | 11.4 | 16.6 | 15.1 | 16.5 | 20.6 | 18.2 | 10 | 11.8 | 19.3 | 19.1 | 12.5 | 19 | 19.2 | 18.8 | 18.5 | 11.1 | 8.9 | 17.7 | 19.3 | 16.3 | 16.1 | 18.5 | 16.5 | 7.2 | 9.1 | 19.2 | 12.4 | 13.9 | 20.3 | 9.4 | 11.8 | 15.9 | 16.4 | 19.1
|  |  | 10.9 | 17.6 | 8.7 | 16.1 | 16.5 | 12.4 | 12 | 12.9 | 12.8 | 15.5 | 17.2 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 11.4 | 9.1 | 14.4 | 13.7 | 16.3 | 10.2 | 16.5 | 15.1 | 16.3 | 19.8 | 18 | 8.6 | 11.4 | 18.9 | 18.7 | 12.1 | 18.3 | 18.5 | 18.1 | 18.4 | 10.8 | 7.6 | 16.8 | 18.4 | 15.5 | 15.7 | 18.2 | 16.1 | 6.3 | 8.4 | 19.3 | 12.2 | 13.4 | 20.1 | 9.3 | 11.2 | 14.7 | 15.8 | 18.8
|  |  | 10.3 | 18.2 | 7.6 | 16.1 | 16.4 | 11.6 | 11.8 | 11.9 | 12.1 | 15.2 | 18 | 14.7 | 14.4 | 13.6 | 12 | 8.6 | 13.6 | 13 | 15.9 | 9 | 16.4 | 15 | 16 | 19 | 17.8 | 7.3 | 11 | 18.5 | 18.2 | 11.7 | 17.7 | 17.8 | 17.4 | 18.3 | 10.4 | 6.4 | 15.8 | 17.6 | 14.8 | 15.4 | 18 | 15.6 | 5.3 | 7.6 | 19.3 | 12 | 12.8 | 19.8 | 9.1 | 10.5 | 13.6 | 15.2 | 18.5
|  |  | 10 | 18.1 | 6.9 | 15.9 | 16.4 | 11.6 | 11.5 | 11.3 | 11.6 | 15.3 | 17.6 | 14.2 | 14.4 | 13 | 11.9 | 8.5 | 13.1 | 12.8 | 15 | 8.6 | 16.1 | 15.1 | 15.9 | 18.5 | 17.2 | 7 | 10.5 | 18.3 | 17.6 | 11.6 | 17.6 | 17.5 | 17 | 18.1 | 9.9 | 5.9 | 15.4 | 17.2 | 14.3 | 15.1 | 17.7 | 15.1 | 4.9 | 7.1 | 18.5 | 11.3 | 12.3 | 19.8 | 8.8 | 10.1 | 13.1 | 14.7 | 18
|  |  | 9.8 | 17.9 | 6.1 | 15.6 | 16.3 | 11.6 | 11.1 | 10.6 | 11.2 | 15.4 | 17.1 | 13.7 | 14.4 | 12.3 | 11.7 | 8.5 | 12.6 | 12.6 | 14.2 | 8.3 | 15.9 | 15.1 | 15.9 | 17.9 | 16.5 | 6.7 | 10.1 | 18.2 | 16.9 | 11.6 | 17.5 | 17.3 | 16.6 | 17.8 | 9.4 | 5.5 | 15 | 16.8 | 13.9 | 14.7 | 17.5 | 14.7 | 4.6 | 6.7 | 17.8 | 10.7 | 11.8 | 19.9 | 8.5 | 9.8 | 12.6 | 14.1 | 17.5
|  |  | 9.5 | 17.8 | 5.4 | 15.4 | 16.3 | 11.6 | 10.8 | 10 | 10.7 | 15.5 | 16.7 | 13.2 | 14.4 | 11.7 | 11.6 | 8.4 | 12.1 | 12.4 | 13.3 | 7.9 | 15.6 | 15.2 | 15.8 | 17.4 | 15.9 | 6.4 | 9.6 | 18 | 16.3 | 11.5 | 17.4 | 17 | 16.2 | 17.6 | 8.9 | 5 | 14.6 | 16.4 | 13.4 | 14.4 | 17.2 | 14.2 | 4.2 | 6.2 | 17 | 10 | 11.3 | 19.9 | 8.2 | 9.4 | 12.1 | 13.6 | 17
|  |  | 10.2 | 17.4 | 6.7 | 16 | 16.6 | 12.1 | 12 | 11.3 | 12.1 | 15.3 | 17 | 14.1 | 14.7 | 12.5 | 12.4 | 9.8 | 13 | 13.1 | 13.5 | 9.1 | 15.8 | 15.8 | 16 | 17.9 | 16.1 | 8.6 | 11.3 | 17.8 | 16.9 | 11.7 | 17.7 | 17.5 | 16.8 | 17.9 | 10.5 | 6.1 | 15.4 | 17.2 | 14.5 | 14.9 | 17.9 | 15.1 | 6.2 | 8.4 | 17.6 | 10.9 | 12 | 20.2 | 8.8 | 9.7 | 12.8 | 14.4 | 17.4
|  |  | 10.9 | 16.9 | 8.1 | 16.6 | 17 | 12.7 | 13.2 | 12.5 | 13.5 | 15.1 | 17.2 | 15.1 | 14.9 | 13.2 | 13.2 | 11.3 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 10.4 | 15.9 | 16.3 | 16.1 | 18.5 | 16.2 | 10.9 | 12.9 | 17.6 | 17.6 | 11.9 | 18.1 | 18 | 17.4 | 18.3 | 12 | 7.1 | 16.3 | 18.1 | 15.6 | 15.5 | 18.7 | 16 | 8.2 | 10.5 | 18.3 | 11.7 | 12.6 | 20.6 | 9.5 | 10 | 13.5 | 15.2 | 17.7
|  |  | 11.6 | 16.5 | 9.4 | 17.2 | 17.3 | 13.2 | 14.4 | 13.8 | 14.9 | 14.9 | 17.5 | 16 | 15.2 | 14 | 14 | 12.7 | 14.8 | 14.4 | 14 | 11.6 | 16.1 | 16.9 | 16.3 | 19 | 16.4 | 13.1 | 14.6 | 17.4 | 18.2 | 12.1 | 18.4 | 18.5 | 18 | 18.6 | 13.6 | 8.2 | 17.1 | 18.9 | 16.7 | 16 | 19.4 | 16.9 | 10.2 | 12.7 | 18.9 | 12.6 | 13.3 | 20.9 | 10.1 | 10.3 | 14.2 | 16 | 18.1
|  |  | 12.8 | 17.2 | 12.7 | 17.6 | 18.4 | 15.2 | 15.8 | 15.5 | 16.2 | 16.2 | 19.2 | 17.3 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15 | 16.1 | 16 | 15 | 13.2 | 16.4 | 18.4 | 17.2 | 19.9 | 17.9 | 15.4 | 16 | 19.1 | 20.2 | 13.8 | 20.6 | 20 | 18.1 | 19.7 | 15.7 | 10.5 | 18.5 | 19.8 | 19.3 | 17.5 | 20.5 | 19 | 13.7 | 14.8 | 20.8 | 14.2 | 15.3 | 21 | 10.7 | 12.1 | 16.9 | 18.7 | 20.1
|  |  | 13.9 | 18 | 16 | 17.9 | 19.5 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.6 | 17.4 | 20.8 | 18.7 | 16.9 | 18.2 | 17.7 | 17.2 | 17.5 | 17.6 | 16.1 | 14.7 | 16.7 | 19.9 | 18.2 | 20.9 | 19.3 | 17.8 | 17.5 | 20.7 | 22.3 | 15.6 | 22.8 | 21.6 | 18.2 | 20.8 | 17.9 | 12.7 | 20 | 20.6 | 21.9 | 18.9 | 21.5 | 21 | 17.2 | 16.8 | 22.8 | 15.8 | 17.2 | 21.2 | 11.4 | 13.8 | 19.6 | 21.4 | 22.2
|  |  | 15.1 | 18.7 | 19.3 | 18.3 | 20.6 | 19.2 | 18.5 | 19 | 18.9 | 18.7 | 22.5 | 20 | 17.8 | 20.3 | 19.6 | 19.5 | 18.8 | 19.2 | 17.1 | 16.3 | 17 | 21.4 | 19.1 | 21.8 | 20.8 | 20.1 | 18.9 | 22.4 | 24.3 | 17.3 | 25 | 23.1 | 18.3 | 21.9 | 20 | 15 | 21.4 | 21.5 | 24.5 | 20.4 | 22.6 | 23.1 | 20.7 | 18.9 | 24.7 | 17.4 | 19.2 | 21.3 | 12 | 15.6 | 22.3 | 24.1 | 24.2
|  |  | 15.8 | 18.7 | 20.1 | 18.2 | 20.5 | 20.1 | 19.4 | 19.8 | 19.9 | 19.4 | 23.5 | 21.6 | 17.6 | 21 | 20.8 | 20.6 | 19.4 | 19.8 | 18.7 | 15.7 | 17.8 | 22.3 | 19.1 | 22.9 | 21.7 | 21.1 | 19 | 23.5 | 25.7 | 17.8 | 26.3 | 24.2 | 18.4 | 23.1 | 20.5 | 15.6 | 21.5 | 21.2 | 24.9 | 19.6 | 22.7 | 23.7 | 21.6 | 20.5 | 25.5 | 18.8 | 19.9 | 22.1 | 12 | 15.2 | 22.8 | 24.9 | 24.8
|  |  | 16.6 | 18.6 | 20.9 | 18.1 | 20.4 | 21.1 | 20.4 | 20.5 | 21 | 20.2 | 24.6 | 23.2 | 17.4 | 21.6 | 22 | 21.6 | 20 | 20.3 | 20.2 | 15.1 | 18.7 | 23.1 | 19.1 | 24 | 22.5 | 22 | 19.2 | 24.7 | 27.2 | 18.4 | 27.6 | 25.3 | 18.6 | 24.4 | 20.9 | 16.1 | 21.6 | 21 | 25.3 | 18.8 | 22.9 | 24.2 | 22.4 | 22 | 26.4 | 20.3 | 20.7 | 22.8 | 12.1 | 14.8 | 23.3 | 25.7 | 25.5
|  |  | 17.3 | 18.6 | 21.7 | 18 | 20.3 | 22 | 21.3 | 21.3 | 22 | 20.9 | 25.6 | 24.8 | 17.2 | 22.3 | 23.2 | 22.7 | 20.6 | 20.9 | 21.8 | 14.5 | 19.5 | 24 | 19.1 | 25.1 | 23.4 | 23 | 19.3 | 25.8 | 28.6 | 18.9 | 28.9 | 26.4 | 18.7 | 25.6 | 21.4 | 16.7 | 21.7 | 20.7 | 25.7 | 18 | 23 | 24.8 | 23.3 | 23.6 | 27.2 | 21.7 | 21.4 | 23.6 | 12.1 | 14.4 | 23.8 | 26.5 | 26.1
|  |  | 17 | 18.8 | 21.5 | 17.8 | 19.9 | 22.4 | 21.7 | 21.3 | 21.6 | 20.3 | 25.1 | 25 | 17.6 | 22.1 | 23.6 | 22.8 | 20.5 | 21.1 | 21.7 | 15.3 | 19.3 | 24.4 | 19.6 | 25.7 | 23.7 | 23.2 | 19.7 | 25.8 | 27.6 | 18.6 | 27.6 | 27.1 | 19.4 | 25.5 | 21.7 | 17.1 | 20.7 | 19.7 | 25.9 | 17.7 | 21.7 | 25.1 | 23.4 | 23.9 | 24.6 | 22.1 | 21.2 | 23.6 | 11.4 | 14.3 | 24 | 26.3 | 26.6
|  |  | 16.8 | 19 | 21.3 | 17.7 | 19.6 | 22.7 | 22.1 | 21.3 | 21.1 | 19.6 | 24.5 | 25.1 | 18 | 21.9 | 23.9 | 22.8 | 20.4 | 21.2 | 21.6 | 16.1 | 19.2 | 24.8 | 20.2 | 26.4 | 23.9 | 23.4 | 20.1 | 25.9 | 26.5 | 18.4 | 26.4 | 27.8 | 20.1 | 25.4 | 21.9 | 17.6 | 19.8 | 18.6 | 26.1 | 17.5 | 20.5 | 25.5 | 23.6 | 24.3 | 22.1 | 22.6 | 21.1 | 23.6 | 10.8 | 14.1 | 24.3 | 26.1 | 27
|  |  | 16.5 | 19.2 | 21.1 | 17.5 | 19.2 | 23.1 | 22.5 | 21.3 | 20.7 | 19 | 24 | 25.3 | 18.4 | 21.7 | 24.3 | 22.9 | 20.3 | 21.4 | 21.5 | 16.9 | 19 | 25.2 | 20.7 | 27 | 24.2 | 23.6 | 20.5 | 25.9 | 25.5 | 18.1 | 25.1 | 28.5 | 20.8 | 25.3 | 22.2 | 18 | 18.8 | 17.6 | 26.3 | 17.2 | 19.2 | 25.8 | 23.7 | 24.6 | 19.5 | 23 | 20.9 | 23.6 | 10.1 | 14 | 24.5 | 25.9 | 27.5
|  |  | 16 | 19 | 19.7 | 17.2 | 18.7 | 22.8 | 22 | 20.7 | 19.7 | 18.5 | 22.5 | 24.6 | 18.1 | 21.5 | 23.9 | 22.1 | 18.9 | 20.6 | 21.1 | 16.2 | 18.9 | 25 | 19.6 | 26 | 23.1 | 22.9 | 19.9 | 24.8 | 23.5 | 17.2 | 23.4 | 25.3 | 19.5 | 23.5 | 20.9 | 17.2 | 18.5 | 17.8 | 24.9 | 16.9 | 18.3 | 24.8 | 22.4 | 23.2 | 19.4 | 22 | 20.1 | 22 | 10 | 13.6 | 23.4 | 25.1 | 26.7
|  |  | 15.5 | 18.8 | 18.2 | 16.9 | 18.3 | 22.5 | 21.6 | 20 | 18.7 | 18.1 | 20.9 | 23.8 | 17.8 | 21.2 | 23.6 | 21.3 | 17.6 | 19.8 | 20.6 | 15.5 | 18.9 | 24.7 | 18.6 | 25.1 | 22.1 | 22.1 | 19.2 | 23.8 | 21.5 | 16.4 | 21.8 | 22 | 18.3 | 21.8 | 19.5 | 16.3 | 18.3 | 18.1 | 23.5 | 16.7 | 17.5 | 23.9 | 21.1 | 21.7 | 19.3 | 21 | 19.2 | 20.5 | 9.8 | 13.2 | 22.4 | 24.4 | 26
|  |  | 15 | 18.6 | 16.8 | 16.6 | 17.8 | 22.2 | 21.1 | 19.4 | 17.7 | 17.6 | 19.4 | 23.1 | 17.5 | 21 | 23.2 | 20.5 | 16.2 | 19 | 20.2 | 14.8 | 18.8 | 24.5 | 17.5 | 24.1 | 21 | 21.4 | 18.6 | 22.7 | 19.5 | 15.5 | 20.1 | 18.8 | 17 | 20 | 18.2 | 15.5 | 18 | 18.3 | 22.1 | 16.4 | 16.6 | 22.9 | 19.8 | 20.3 | 19.2 | 20 | 18.4 | 18.9 | 9.7 | 12.8 | 21.3 | 23.6 | 25.2
|  |  | 13.3 | 18.3 | 15.9 | 16.1 | 17.5 | 20.8 | 20.3 | 18.6 | 16.6 | 16.7 | 18.5 | 21.1 | 16.1 | 19.7 | 22.6 | 19.3 | 15.6 | 18.4 | 19.5 | 13.8 | 18.3 | 23.1 | 17.2 | 22.4 | 19.6 | 20.1 | 17.7 | 21.6 | 19.4 | 13.8 | 19.5 | 19.1 | 16.1 | 19.5 | 17.1 | 13.4 | 16.4 | 17.3 | 20.4 | 16.4 | 15.9 | 21.3 | 18.3 | 19.6 | 18.3 | 18.7 | 17.2 | 18.9 | 9.3 | 12.5 | 20.4 | 22.9 | 24.3
|  |  | 11.7 | 18 | 15 | 15.6 | 17.3 | 19.4 | 19.5 | 17.8 | 15.6 | 15.8 | 17.7 | 19 | 14.6 | 18.3 | 22 | 18.2 | 15.1 | 17.7 | 18.7 | 12.8 | 17.9 | 21.8 | 17 | 20.8 | 18.3 | 18.8 | 16.9 | 20.4 | 19.4 | 12.1 | 18.9 | 19.3 | 15.1 | 18.9 | 15.9 | 11.3 | 14.7 | 16.3 | 18.6 | 16.3 | 15.1 | 19.7 | 16.9 | 19 | 17.4 | 17.3 | 15.9 | 18.8 | 8.8 | 12.3 | 19.4 | 22.1 | 23.5
|  |  | 10 | 17.7 | 14.1 | 15.1 | 17 | 18 | 18.7 | 17 | 14.5 | 14.9 | 16.8 | 17 | 13.2 | 17 | 21.4 | 17 | 14.5 | 17.1 | 18 | 11.8 | 17.4 | 20.4 | 16.7 | 19.1 | 16.9 | 17.5 | 16 | 19.3 | 19.3 | 10.4 | 18.3 | 19.6 | 14.2 | 18.4 | 14.8 | 9.2 | 13.1 | 15.3 | 16.9 | 16.3 | 14.4 | 18.1 | 15.4 | 18.3 | 16.5 | 16 | 14.7 | 18.8 | 8.4 | 12 | 18.5 | 21.4 | 22.6
|  |  | 9.9 | 17.9 | 13.2 | 15 | 16.8 | 17.6 | 18.4 | 16.2 | 14.7 | 14.7 | 16.3 | 16.3 | 12.6 | 15.7 | 20.5 | 16.5 | 14.1 | 16.6 | 17.3 | 10.7 | 17.1 | 20.3 | 16.7 | 18.9 | 16.8 | 16.8 | 15.7 | 19 | 19 | 9.7 | 18.3 | 19.3 | 13.4 | 18 | 14.4 | 7.9 | 12.2 | 14.8 | 16.7 | 16.3 | 14.4 | 17.9 | 14.6 | 17.3 | 16.7 | 15.9 | 14.8 | 18.9 | 8.4 | 11.7 | 17.3 | 19.4 | 20.6
|  |  | 9.9 | 18.1 | 12.4 | 14.9 | 16.7 | 17.3 | 18 | 15.4 | 14.9 | 14.5 | 15.9 | 15.7 | 12.1 | 14.3 | 19.5 | 15.9 | 13.7 | 16.2 | 16.6 | 9.5 | 16.7 | 20.1 | 16.7 | 18.8 | 16.6 | 16.2 | 15.5 | 18.8 | 18.8 | 8.9 | 18.3 | 18.9 | 12.6 | 17.6 | 14 | 6.7 | 11.3 | 14.2 | 16.5 | 16.4 | 14.4 | 17.7 | 13.9 | 16.4 | 16.8 | 15.7 | 15 | 18.9 | 8.4 | 11.5 | 16.2 | 17.5 | 18.7
|  |  | 9.8 | 18.3 | 11.5 | 14.8 | 16.5 | 16.9 | 17.7 | 14.6 | 15.1 | 14.3 | 15.4 | 15 | 11.5 | 13 | 18.6 | 15.4 | 13.3 | 15.7 | 15.9 | 8.4 | 16.4 | 20 | 16.7 | 18.6 | 16.5 | 15.5 | 15.2 | 18.5 | 18.5 | 8.2 | 18.3 | 18.6 | 11.8 | 17.2 | 13.6 | 5.4 | 10.4 | 13.7 | 16.3 | 16.4 | 14.4 | 17.5 | 13.1 | 15.4 | 17 | 15.6 | 15.1 | 19 | 8.4 | 11.2 | 15 | 15.5 | 16.7
|  |  | 9.7 | 18.4 | 11.3 | 14.9 | 16.4 | 17 | 17.7 | 14.2 | 14.8 | 14 | 14.6 | 14.2 | 11.7 | 12.3 | 18.5 | 15.6 | 12.8 | 15.4 | 15.6 | 9 | 16.1 | 18.5 | 16.3 | 18.4 | 16.4 | 15 | 15.2 | 18.6 | 18.5 | 7.7 | 18.3 | 18.2 | 11.6 | 16.8 | 13.7 | 4.6 | 9.7 | 13 | 16.2 | 16.3 | 13.7 | 17.5 | 12.7 | 15.4 | 16.7 | 14.8 | 15 | 17.6 | 8.3 | 11 | 14.4 | 15.3 | 16.5
|  |  | 9.7 | 18.4 | 11.1 | 15 | 16.2 | 17 | 17.7 | 13.9 | 14.4 | 13.6 | 13.9 | 13.4 | 11.8 | 11.7 | 18.4 | 15.8 | 12.3 | 15.1 | 15.3 | 9.7 | 15.7 | 17.1 | 15.9 | 18.1 | 16.3 | 14.5 | 15.2 | 18.8 | 18.6 | 7.1 | 18.4 | 17.7 | 11.3 | 16.4 | 13.7 | 3.8 | 9 | 12.4 | 16.2 | 16.1 | 13.1 | 17.4 | 12.2 | 15.3 | 16.5 | 14 | 14.9 | 16.2 | 8.3 | 10.8 | 13.9 | 15 | 16.2
|  |  | 9.6 | 18.5 | 10.9 | 15.1 | 16.1 | 17.1 | 17.7 | 13.5 | 14.1 | 13.3 | 13.1 | 12.6 | 12 | 11 | 18.3 | 16 | 11.8 | 14.8 | 15 | 10.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 17.9 | 16.2 | 14 | 15.2 | 18.9 | 18.6 | 6.6 | 18.4 | 17.3 | 11.1 | 16 | 13.8 | 3 | 8.3 | 11.7 | 16.1 | 16 | 12.4 | 17.4 | 11.8 | 15.3 | 16.2 | 13.2 | 14.8 | 14.8 | 8.2 | 10.6 | 13.3 | 14.8 | 16
|  |  | 10.8 | 18.5 | 11.8 | 15.8 | 16.2 | 17.2 | 17.8 | 13.5 | 14.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.1 | 11.4 | 18.4 | 16.5 | 12.4 | 15.1 | 14.9 | 11.1 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 18.3 | 16.5 | 15.2 | 15.5 | 18.7 | 19 | 7.5 | 19.1 | 17.7 | 11.8 | 16.6 | 14.5 | 4.2 | 8.8 | 12.5 | 16.2 | 16.1 | 12.9 | 17.3 | 12.8 | 16.4 | 16.5 | 14.3 | 15.3 | 15.3 | 8.3 | 10.8 | 14 | 15.7 | 16.8
|  |  | 12 | 18.4 | 12.6 | 16.5 | 16.4 | 17.3 | 18 | 13.6 | 15.2 | 14 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 11.7 | 18.5 | 17 | 12.9 | 15.4 | 14.8 | 11.9 | 15.7 | 15.3 | 15.9 | 18.8 | 16.7 | 16.4 | 15.9 | 18.6 | 19.4 | 8.3 | 19.7 | 18.2 | 12.5 | 17.3 | 15.1 | 5.3 | 9.3 | 13.3 | 16.3 | 16.1 | 13.3 | 17.3 | 13.8 | 17.6 | 16.8 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 8.3 | 11.1 | 14.8 | 16.5 | 17.5
|  |  | 13.2 | 18.4 | 13.5 | 17.2 | 16.5 | 17.4 | 18.1 | 13.6 | 15.7 | 14.3 | 14.9 | 15.5 | 15.4 | 12.1 | 18.6 | 17.5 | 13.5 | 15.7 | 14.7 | 12.7 | 15.8 | 15.2 | 16.1 | 19.2 | 17 | 17.6 | 16.2 | 18.4 | 19.8 | 9.2 | 20.4 | 18.6 | 13.2 | 17.9 | 15.8 | 6.5 | 9.8 | 14.1 | 16.4 | 16.2 | 13.8 | 17.2 | 14.8 | 18.7 | 17.1 | 16.6 | 16.3 | 16.4 | 8.4 | 11.3 | 15.5 | 17.4 | 18.3
|  |  | 14.8 | 18.7 | 14.9 | 17.6 | 16.5 | 17.7 | 18.6 | 15.1 | 16.5 | 15.3 | 16 | 18.6 | 16.7 | 14.7 | 19.1 | 18.8 | 15 | 16.7 | 15.4 | 14.1 | 15.8 | 16.3 | 17.4 | 20.6 | 17.5 | 19.7 | 17.6 | 19.5 | 20.9 | 12.1 | 21.3 | 20 | 14.8 | 19.5 | 17.9 | 10.1 | 12.5 | 15.9 | 15.1 | 16.3 | 15.7 | 18.1 | 17.8 | 21 | 17.4 | 18.6 | 18.4 | 17.4 | 8.4 | 11.3 | 17.4 | 18 | 18.8
|  |  | 16.5 | 19 | 16.2 | 17.9 | 16.5 | 18 | 19 | 16.7 | 17.4 | 16.2 | 17 | 21.6 | 18.1 | 17.2 | 19.5 | 20 | 16.6 | 17.6 | 16.2 | 15.6 | 15.8 | 17.3 | 18.7 | 21.9 | 17.9 | 21.9 | 19 | 20.7 | 21.9 | 15 | 22.1 | 21.5 | 16.4 | 21 | 19.9 | 13.6 | 15.1 | 17.7 | 13.9 | 16.3 | 17.5 | 19 | 20.7 | 23.3 | 17.6 | 20.5 | 20.6 | 18.5 | 8.4 | 11.3 | 19.3 | 18.6 | 19.3
|  |  | 18.1 | 19.3 | 17.6 | 18.3 | 16.5 | 18.3 | 19.5 | 18.2 | 18.2 | 17.2 | 18.1 | 24.7 | 19.4 | 19.8 | 20 | 21.3 | 18.1 | 18.6 | 16.9 | 17 | 15.8 | 18.4 | 20 | 23.3 | 18.4 | 24 | 20.4 | 21.8 | 23 | 17.9 | 23 | 22.9 | 18 | 22.6 | 22 | 17.2 | 17.8 | 19.5 | 12.6 | 16.4 | 19.4 | 19.9 | 23.7 | 25.6 | 17.9 | 22.5 | 22.7 | 19.5 | 8.4 | 11.3 | 21.2 | 19.2 | 19.8
|  |  | 18.5 | 19.4 | 18.4 | 18.3 | 15.9 | 18.2 | 19.3 | 19 | 19 | 17 | 19.8 | 26.3 | 20.1 | 20.7 | 20.2 | 21.4 | 18.6 | 19.2 | 17.6 | 17 | 15.7 | 19.1 | 18.7 | 23.6 | 19.5 | 24.2 | 21.8 | 22.2 | 23.7 | 18.7 | 23.6 | 23.6 | 18.6 | 23 | 23.2 | 17.7 | 18.5 | 20 | 14.1 | 15.9 | 19.9 | 20.5 | 24.2 | 26.3 | 18.9 | 23.2 | 23.8 | 20.4 | 8.2 | 11.3 | 21.7 | 20.2 | 20.3
|  |  | 18.9 | 19.4 | 19.2 | 18.3 | 15.3 | 18 | 19 | 19.7 | 19.7 | 16.8 | 21.4 | 27.8 | 20.7 | 21.5 | 20.3 | 21.5 | 19.2 | 19.9 | 18.2 | 17.1 | 15.5 | 19.7 | 17.5 | 24 | 20.6 | 24.3 | 23.3 | 22.7 | 24.3 | 19.6 | 24.2 | 24.4 | 19.3 | 23.5 | 24.5 | 18.3 | 19.1 | 20.6 | 15.7 | 15.3 | 20.3 | 21 | 24.6 | 26.9 | 19.9 | 24 | 24.8 | 21.2 | 8.1 | 11.3 | 22.1 | 21.2 | 20.9
|  |  | 19.3 | 19.5 | 20 | 18.3 | 14.7 | 17.9 | 18.8 | 20.5 | 20.5 | 16.6 | 23.1 | 29.4 | 21.4 | 22.4 | 20.5 | 21.6 | 19.7 | 20.5 | 18.9 | 17.1 | 15.4 | 20.4 | 16.2 | 24.3 | 21.7 | 24.5 | 24.7 | 23.1 | 25 | 20.4 | 24.8 | 25.1 | 19.9 | 23.9 | 25.7 | 18.8 | 19.8 | 21.1 | 17.2 | 14.8 | 20.8 | 21.6 | 25.1 | 27.6 | 20.9 | 24.7 | 25.9 | 22.1 | 7.9 | 11.3 | 22.6 | 22.2 | 21.4
|  |  | 19.1 | 19.4 | 19.9 | 18.4 | 14.9 | 17.9 | 18.6 | 20.2 | 20.5 | 18.3 | 23.4 | 29.9 | 21.5 | 23 | 20.4 | 21.3 | 18.5 | 20.3 | 19.5 | 17.3 | 15.4 | 20.6 | 15.9 | 24.2 | 21.1 | 24.3 | 25.4 | 23.1 | 25.2 | 20.6 | 24.9 | 25.2 | 20.3 | 24.1 | 26.1 | 19.1 | 20.5 | 21.5 | 17 | 15.3 | 21.1 | 22.3 | 24.7 | 27.4 | 21.5 | 25.2 | 26.2 | 22.3 | 7.7 | 11.2 | 22.8 | 20.1 | 20
|  |  | 19 | 19.2 | 19.9 | 18.6 | 15.2 | 17.9 | 18.3 | 20 | 20.4 | 19.9 | 23.8 | 30.3 | 21.6 | 23.6 | 20.3 | 20.9 | 17.4 | 20 | 20.1 | 17.4 | 15.5 | 20.8 | 15.5 | 24.2 | 20.5 | 24 | 26 | 23.2 | 25.3 | 20.9 | 25.1 | 25.4 | 20.6 | 24.4 | 26.5 | 19.3 | 21.1 | 21.9 | 16.9 | 15.9 | 21.5 | 22.9 | 24.3 | 27.3 | 22.1 | 25.6 | 26.5 | 22.4 | 7.6 | 11.1 | 23.1 | 18.1 | 18.6
|  |  | 18.8 | 19.1 | 19.8 | 18.7 | 15.4 | 17.9 | 18.1 | 19.7 | 20.4 | 21.6 | 24.1 | 30.8 | 21.7 | 24.2 | 20.2 | 20.6 | 16.2 | 19.8 | 20.7 | 17.6 | 15.5 | 21 | 15.2 | 24.1 | 19.9 | 23.8 | 26.7 | 23.2 | 25.5 | 21.1 | 25.2 | 25.5 | 21 | 24.6 | 26.9 | 19.6 | 21.8 | 22.3 | 16.7 | 16.4 | 21.8 | 23.6 | 23.9 | 27.1 | 22.7 | 26.1 | 26.8 | 22.6 | 7.4 | 11 | 23.3 | 16 | 17.2
|  |  | 18 | 18.9 | 18.6 | 18.1 | 15.4 | 17.8 | 17.9 | 18.7 | 19.3 | 19.6 | 23.3 | 27.7 | 20.9 | 23.2 | 19.8 | 19.4 | 15.9 | 19.1 | 19.8 | 16.5 | 15.4 | 20.3 | 14.9 | 23.2 | 18.2 | 22.1 | 25.3 | 22.4 | 24.4 | 20.1 | 24.4 | 24.1 | 20 | 23.8 | 25.3 | 18.6 | 20.4 | 21.3 | 16.5 | 16.5 | 20.9 | 22.7 | 22.7 | 25.3 | 21.6 | 24.9 | 24.8 | 21.2 | 7.5 | 11.1 | 22.2 | 15.9 | 17.1
|  |  | 17.3 | 18.6 | 17.4 | 17.4 | 15.4 | 17.8 | 17.6 | 17.6 | 18.2 | 17.5 | 22.6 | 24.5 | 20.2 | 22.1 | 19.5 | 18.2 | 15.6 | 18.4 | 19 | 15.5 | 15.3 | 19.7 | 14.5 | 22.4 | 16.5 | 20.5 | 23.9 | 21.5 | 23.3 | 19.2 | 23.5 | 22.7 | 19.1 | 22.9 | 23.6 | 17.6 | 19 | 20.4 | 16.2 | 16.6 | 19.9 | 21.7 | 21.6 | 23.5 | 20.5 | 23.8 | 22.9 | 19.9 | 7.6 | 11.2 | 21.2 | 15.7 | 16.9
|  |  | 16.5 | 18.4 | 16.2 | 16.8 | 15.4 | 17.7 | 17.4 | 16.6 | 17.1 | 15.5 | 21.8 | 21.4 | 19.4 | 21.1 | 19.1 | 17 | 15.3 | 17.7 | 18.1 | 14.4 | 15.2 | 19 | 14.2 | 21.5 | 14.8 | 18.8 | 22.5 | 20.7 | 22.2 | 18.2 | 22.7 | 21.3 | 18.1 | 22.1 | 22 | 16.6 | 17.6 | 19.4 | 16 | 16.7 | 19 | 20.8 | 20.4 | 21.7 | 19.4 | 22.6 | 20.9 | 18.5 | 7.7 | 11.3 | 20.1 | 15.6 | 16.8
|  |  | 14.5 | 18.2 | 14.8 | 16.2 | 15.2 | 16.7 | 16 | 15.4 | 15.8 | 14.7 | 20.9 | 20.7 | 18.1 | 19.4 | 16.5 | 15.1 | 14.7 | 16.5 | 16.8 | 14.2 | 14.7 | 16 | 13.7 | 19.9 | 14.3 | 17.1 | 20.9 | 19.6 | 20.3 | 16.3 | 21 | 19.9 | 17.1 | 20.8 | 20.7 | 13.9 | 16.6 | 18.3 | 15.3 | 15.9 | 18.4 | 19.4 | 18.7 | 20.5 | 18.8 | 21.5 | 19.9 | 17.2 | 7.8 | 11.4 | 18.9 | 15.2 | 16.2
|  |  | 12.6 | 17.9 | 13.3 | 15.6 | 15.1 | 15.6 | 14.5 | 14.1 | 14.4 | 13.8 | 20 | 19.9 | 16.7 | 17.6 | 13.9 | 13.3 | 14.1 | 15.4 | 15.6 | 14 | 14.1 | 13 | 13.3 | 18.3 | 13.9 | 15.5 | 19.3 | 18.6 | 18.3 | 14.5 | 19.3 | 18.5 | 16 | 19.6 | 19.3 | 11.3 | 15.7 | 17.2 | 14.5 | 15.2 | 17.7 | 18.1 | 17 | 19.2 | 18.2 | 20.3 | 18.9 | 15.8 | 8 | 11.5 | 17.8 | 14.9 | 15.6
|  |  | 10.6 | 17.7 | 11.9 | 15 | 14.9 | 14.6 | 13.1 | 12.9 | 13.1 | 13 | 19.1 | 19.2 | 15.4 | 15.9 | 11.3 | 11.4 | 13.5 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | 13.6 | 10 | 12.8 | 16.7 | 13.4 | 13.8 | 17.7 | 17.5 | 16.4 | 12.6 | 17.6 | 17.1 | 15 | 18.3 | 18 | 8.6 | 14.7 | 16.1 | 13.8 | 14.4 | 17.1 | 16.7 | 15.3 | 18 | 17.6 | 19.2 | 17.9 | 14.5 | 8.1 | 11.6 | 16.6 | 14.5 | 15
|  |  | 10.8 | 17.5 | 10.8 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 11.7 | 12.6 | 12.4 | 12.7 | 19 | 18.2 | 14.7 | 15 | 10.3 | 10.7 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 13.1 | 12.8 | 9.1 | 12.5 | 15.4 | 13.5 | 12.9 | 16.9 | 17.2 | 15.1 | 11.1 | 16.4 | 16.4 | 14.6 | 18.1 | 17.6 | 7.5 | 14.3 | 15.7 | 12.8 | 13.9 | 16.3 | 15.9 | 14.5 | 17.6 | 16.2 | 18.6 | 17.4 | 14.3 | 8.2 | 11.6 | 16 | 14.1 | 14.7
|  |  | 11.1 | 17.2 | 9.6 | 14.3 | 14 | 14.1 | 10.3 | 12.2 | 11.8 | 12.3 | 19 | 17.2 | 13.9 | 14.2 | 9.2 | 10 | 13 | 12.7 | 12.7 | 12.3 | 12 | 8.1 | 12.2 | 14.2 | 13.7 | 11.9 | 16 | 16.8 | 13.9 | 9.6 | 15.1 | 15.6 | 14.3 | 18 | 17.2 | 6.5 | 13.9 | 15.2 | 11.8 | 13.3 | 15.4 | 15.1 | 13.7 | 17.3 | 14.8 | 18.1 | 16.9 | 14.2 | 8.2 | 11.6 | 15.3 | 13.8 | 14.3
|  |  | 11.3 | 17 | 8.5 | 13.9 | 13.5 | 13.8 | 8.9 | 11.9 | 11.1 | 12 | 18.9 | 16.2 | 13.2 | 13.3 | 8.2 | 9.3 | 12.8 | 12 | 11.9 | 11.6 | 11.2 | 7.2 | 11.9 | 12.9 | 13.8 | 11 | 15.2 | 16.5 | 12.6 | 8.1 | 13.9 | 14.9 | 13.9 | 17.8 | 16.8 | 5.4 | 13.5 | 14.8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 14.3 | 12.9 | 16.9 | 13.4 | 17.5 | 16.4 | 14 | 8.3 | 11.6 | 14.7 | 13.4 | 14
|  |  | 10.9 | 16.7 | 7.9 | 14.4 | 13.2 | 13.2 | 8.6 | 11 | 10.4 | 11.4 | 19.1 | 16.6 | 12.5 | 13.3 | 7.7 | 8.6 | 12.8 | 11.9 | 11.2 | 10.8 | 10.7 | 6.5 | 11.5 | 12.8 | 13.6 | 10.3 | 15.6 | 16.2 | 12.1 | 7.3 | 13.5 | 14.4 | 13.4 | 16.6 | 16.3 | 4.7 | 12.4 | 14.5 | 9.7 | 13 | 14.4 | 13.8 | 12.1 | 15.9 | 13.1 | 16.9 | 15.7 | 13.9 | 8.3 | 11.7 | 14.3 | 13 | 13.6
|  |  | 10.4 | 16.5 | 7.3 | 14.9 | 13 | 12.6 | 8.4 | 10 | 9.6 | 10.8 | 19.2 | 17 | 11.9 | 13.2 | 7.3 | 8 | 12.7 | 11.9 | 10.6 | 10 | 10.1 | 5.9 | 11 | 12.8 | 13.5 | 9.5 | 15.9 | 15.8 | 11.7 | 6.6 | 13.1 | 13.9 | 12.9 | 15.5 | 15.9 | 4.1 | 11.3 | 14.1 | 8.7 | 13.2 | 14.2 | 13.4 | 11.4 | 15 | 12.9 | 16.2 | 15.1 | 13.7 | 8.4 | 11.8 | 13.8 | 12.7 | 13.2
|  |  | 10 | 16.2 | 6.7 | 15.4 | 12.7 | 12 | 8.1 | 9.1 | 8.9 | 10.2 | 19.4 | 17.4 | 11.2 | 13.2 | 6.8 | 7.3 | 12.7 | 11.8 | 9.9 | 9.2 | 9.6 | 5.2 | 10.6 | 12.7 | 13.3 | 8.8 | 16.3 | 15.5 | 11.2 | 5.8 | 12.7 | 13.4 | 12.4 | 14.3 | 15.4 | 3.4 | 10.2 | 13.8 | 7.6 | 13.4 | 14 | 12.9 | 10.6 | 14 | 12.6 | 15.6 | 14.4 | 13.6 | 8.4 | 11.9 | 13.4 | 12.3 | 12.8
|  |  | 10.7 | 16.3 | 8.2 | 15.7 | 14 | 13 | 9.4 | 10.7 | 10.3 | 11.5 | 19.2 | 17.6 | 12.9 | 14.2 | 9 | 9.2 | 13.5 | 12.8 | 11 | 10.7 | 10.1 | 6.7 | 10.8 | 13.3 | 12.9 | 10.9 | 16.9 | 15.7 | 12.6 | 8.4 | 13.5 | 14 | 12.9 | 15.6 | 16.1 | 4.3 | 10.7 | 14 | 8.8 | 13.7 | 14.4 | 13.7 | 12.1 | 15.1 | 13 | 15.9 | 16 | 14.9 | 8.8 | 12.1 | 14.2 | 12.5 | 13.2
|  |  | 11.4 | 16.3 | 9.8 | 16 | 15.3 | 14.1 | 10.6 | 12.4 | 11.6 | 12.7 | 19.1 | 17.8 | 14.5 | 15.2 | 11.1 | 11.2 | 14.2 | 13.7 | 12.2 | 12.3 | 10.7 | 8.2 | 11 | 13.9 | 12.4 | 13 | 17.6 | 15.9 | 14 | 11 | 14.4 | 14.5 | 13.5 | 16.8 | 16.9 | 5.3 | 11.3 | 14.1 | 10 | 13.9 | 14.8 | 14.6 | 13.7 | 16.3 | 13.4 | 16.1 | 17.7 | 16.1 | 9.3 | 12.4 | 14.9 | 12.7 | 13.5
|  |  | 12.1 | 16.4 | 11.3 | 16.3 | 16.6 | 15.1 | 11.9 | 14 | 13 | 14 | 18.9 | 18 | 16.2 | 16.2 | 13.3 | 13.1 | 15 | 14.7 | 13.3 | 13.8 | 11.2 | 9.7 | 11.2 | 14.5 | 12 | 15.1 | 18.2 | 16.1 | 15.4 | 13.6 | 15.2 | 15.1 | 14 | 18.1 | 17.6 | 6.2 | 11.8 | 14.3 | 11.2 | 14.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 17.4 | 13.8 | 16.4 | 19.3 | 17.4 | 9.7 | 12.6 | 15.7 | 12.9 | 13.9
|  |  | 14.3 | 16.7 | 13.4 | 17.2 | 16.6 | 16.4 | 13.9 | 15.4 | 14.9 | 15.6 | 20.8 | 19.5 | 18.1 | 17.4 | 15.4 | 14.9 | 15.7 | 15.7 | 15 | 15 | 12.3 | 13.6 | 12.2 | 16.8 | 12.5 | 16.8 | 19 | 18 | 18.1 | 15.5 | 17.8 | 17.2 | 15.9 | 19.8 | 19.1 | 10.6 | 14.1 | 16 | 12.4 | 15.4 | 16.3 | 17.7 | 17.3 | 19.2 | 16.4 | 19 | 20.2 | 19 | 11.1 | 13 | 18 | 14.1 | 15.3
|  |  | 16.4 | 17 | 15.5 | 18.1 | 16.7 | 17.7 | 16 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 22.6 | 21.1 | 20.1 | 18.7 | 17.5 | 16.8 | 16.4 | 16.8 | 16.7 | 16.2 | 13.5 | 17.6 | 13.3 | 19 | 13.1 | 18.6 | 19.8 | 20 | 20.9 | 17.4 | 20.3 | 19.3 | 17.7 | 21.6 | 20.7 | 15 | 16.4 | 17.8 | 13.7 | 16.6 | 17.5 | 19.9 | 19.3 | 21.1 | 19.1 | 21.7 | 21.2 | 20.5 | 12.4 | 13.4 | 20.4 | 15.2 | 16.6
|  |  | 18.6 | 17.3 | 17.6 | 19 | 16.7 | 19 | 18 | 18.2 | 18.7 | 18.7 | 24.5 | 22.6 | 22 | 19.9 | 19.6 | 18.6 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 17.4 | 14.6 | 21.5 | 14.3 | 21.3 | 13.6 | 20.3 | 20.6 | 21.9 | 23.6 | 19.3 | 22.9 | 21.4 | 19.6 | 23.3 | 22.2 | 19.4 | 18.7 | 19.5 | 14.9 | 17.8 | 18.6 | 22.2 | 21.4 | 22.9 | 21.7 | 24.3 | 22.1 | 22.1 | 13.8 | 13.8 | 22.7 | 16.4 | 18
|  |  | 19.3 | 17.6 | 18.1 | 19.1 | 17.8 | 18.6 | 18.7 | 18.5 | 18.7 | 19.3 | 26 | 23.6 | 22.8 | 20.8 | 20.3 | 19.4 | 17 | 17.6 | 18.4 | 17.4 | 15 | 22.6 | 14.2 | 22.4 | 14.5 | 21.1 | 22.5 | 23.1 | 24.6 | 20.2 | 23.9 | 22.4 | 20 | 24.6 | 23.4 | 20.1 | 19.2 | 20.3 | 15.7 | 18.7 | 19 | 23.6 | 22.2 | 23.7 | 22.8 | 25.5 | 23.7 | 22.8 | 14.5 | 14.8 | 23.5 | 17.1 | 18.6
|  |  | 20.1 | 17.9 | 18.6 | 19.2 | 18.8 | 18.2 | 19.5 | 18.8 | 18.6 | 19.9 | 27.5 | 24.7 | 23.7 | 21.7 | 21.1 | 20.3 | 17 | 17.4 | 18.4 | 17.4 | 15.5 | 23.6 | 14.1 | 23.4 | 15.5 | 21.9 | 24.5 | 24.4 | 25.6 | 21.2 | 25 | 23.4 | 20.3 | 25.9 | 24.6 | 20.9 | 19.7 | 21.2 | 16.4 | 19.5 | 19.3 | 25.1 | 23 | 24.5 | 24 | 26.8 | 25.2 | 23.6 | 15.3 | 15.7 | 24.4 | 17.8 | 19.2
|  |  | 20.8 | 18.2 | 19.1 | 19.3 | 19.9 | 17.8 | 20.2 | 19.1 | 18.6 | 20.5 | 29 | 25.7 | 24.5 | 22.6 | 21.8 | 21.1 | 16.9 | 17.2 | 18.4 | 17.4 | 15.9 | 24.7 | 14 | 24.5 | 16.4 | 22.7 | 26.4 | 25.6 | 26.6 | 22.1 | 26 | 24.4 | 20.7 | 27.2 | 25.8 | 21.6 | 20.2 | 22 | 17.2 | 20.4 | 19.7 | 26.5 | 23.8 | 25.3 | 25.1 | 28 | 26.8 | 24.3 | 16 | 16.7 | 25.2 | 18.5 | 19.8
|  |  | 21 | 18.3 | 19 | 18.9 | 19.4 | 17.7 | 20.6 | 18.9 | 18.6 | 20.7 | 29.3 | 25.9 | 24.8 | 22.7 | 22.3 | 21.3 | 17 | 18 | 18.9 | 17.4 | 14.8 | 25.1 | 14.5 | 25 | 15.6 | 23 | 26.3 | 26.1 | 27.2 | 22.8 | 26.7 | 25.1 | 20.7 | 27.4 | 25.9 | 22.4 | 20.2 | 21.9 | 17.6 | 20.6 | 19.8 | 26.7 | 23.9 | 25.5 | 25.3 | 28.3 | 26.7 | 24.7 | 16.1 | 16.6 | 25.3 | 18.8 | 19.8
|  |  | 21.2 | 18.4 | 19 | 18.4 | 18.9 | 17.7 | 21.1 | 18.6 | 18.5 | 20.9 | 29.7 | 26.2 | 25.2 | 22.7 | 22.9 | 21.4 | 17.2 | 18.8 | 19.5 | 17.3 | 13.6 | 25.4 | 15 | 25.5 | 14.8 | 23.2 | 26.3 | 26.5 | 27.8 | 23.4 | 27.3 | 25.9 | 20.7 | 27.6 | 26 | 23.2 | 20.2 | 21.9 | 18 | 20.8 | 20 | 26.8 | 23.9 | 25.6 | 25.6 | 28.6 | 26.5 | 25 | 16.1 | 16.4 | 25.3 | 19.1 | 19.8
|  |  | 21.4 | 18.5 | 18.9 | 18 | 18.4 | 17.6 | 21.5 | 18.4 | 18.5 | 21.1 | 30 | 26.4 | 25.5 | 22.8 | 23.4 | 21.6 | 17.3 | 19.6 | 20 | 17.3 | 12.5 | 25.8 | 15.5 | 26 | 14 | 23.5 | 26.2 | 27 | 28.4 | 24.1 | 28 | 26.6 | 20.7 | 27.8 | 26.1 | 24 | 20.2 | 21.8 | 18.4 | 21 | 20.1 | 27 | 24 | 25.8 | 25.8 | 28.9 | 26.4 | 25.4 | 16.2 | 16.3 | 25.4 | 19.4 | 19.8
|  |  | 21.1 | 18.1 | 17.9 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 20.1 | 17.6 | 17.4 | 20.7 | 29.1 | 25.4 | 24.4 | 22.1 | 22.4 | 20.5 | 16.8 | 18.4 | 19.1 | 16.9 | 12.2 | 25.2 | 13.9 | 25.3 | 13.5 | 22.3 | 25.3 | 26.4 | 27.3 | 23.2 | 26.6 | 25.7 | 20.3 | 26.3 | 24.6 | 22.7 | 19.6 | 21 | 17.3 | 20 | 19.3 | 25.9 | 23.1 | 24.6 | 24.3 | 26.2 | 24.7 | 24 | 15.3 | 16.1 | 24.5 | 18.1 | 18.8
|  |  | 20.8 | 17.6 | 17 | 17.3 | 16.6 | 17.5 | 18.7 | 16.7 | 16.2 | 20.3 | 28.2 | 24.4 | 23.4 | 21.3 | 21.5 | 19.5 | 16.4 | 17.2 | 18.2 | 16.5 | 11.8 | 24.5 | 12.3 | 24.7 | 13 | 21.1 | 24.3 | 25.9 | 26.3 | 22.4 | 25.1 | 24.9 | 19.8 | 24.9 | 23.1 | 21.5 | 19 | 20.1 | 16.1 | 19 | 18.6 | 24.8 | 22.1 | 23.3 | 22.9 | 23.5 | 22.9 | 22.6 | 14.4 | 16 | 23.6 | 16.9 | 17.8
|  |  | 20.5 | 17.2 | 16 | 16.9 | 15.7 | 17.5 | 17.3 | 15.9 | 15.1 | 19.9 | 27.3 | 23.4 | 22.3 | 20.6 | 20.5 | 18.4 | 15.9 | 16 | 17.3 | 16.1 | 11.5 | 23.9 | 10.7 | 24 | 12.5 | 19.9 | 23.4 | 25.3 | 25.2 | 21.5 | 23.7 | 24 | 19.4 | 23.4 | 21.6 | 20.2 | 18.4 | 19.3 | 15 | 18 | 17.8 | 23.7 | 21.2 | 22.1 | 21.4 | 20.8 | 21.2 | 21.2 | 13.5 | 15.8 | 22.7 | 15.6 | 16.8
|  |  | 19 | 16.5 | 13.9 | 16.5 | 14.6 | 17.5 | 16.8 | 14.3 | 14 | 19.1 | 26 | 22.3 | 20.8 | 20 | 19.4 | 17.1 | 14.4 | 15 | 15.6 | 15.5 | 10.8 | 21.3 | 10.6 | 22 | 11.8 | 19.2 | 22.3 | 24.1 | 22.5 | 19.3 | 22.2 | 22.6 | 17.4 | 21.6 | 20.7 | 17.5 | 16.5 | 17.8 | 13 | 17.1 | 15.9 | 21.9 | 20.5 | 21.1 | 20.2 | 19.8 | 20.5 | 20.8 | 12.6 | 15.4 | 21.4 | 14.3 | 15.6
|  |  | 17.6 | 15.8 | 11.9 | 16 | 13.4 | 17.5 | 16.2 | 12.6 | 13 | 18.4 | 24.8 | 21.1 | 19.4 | 19.5 | 18.3 | 15.9 | 12.9 | 14 | 14 | 14.8 | 10.1 | 18.8 | 10.5 | 20.1 | 11.2 | 18.6 | 21.1 | 23 | 19.9 | 17 | 20.8 | 21.2 | 15.4 | 19.8 | 19.7 | 14.7 | 14.6 | 16.2 | 11 | 16.3 | 13.9 | 20 | 19.9 | 20.1 | 19 | 18.7 | 19.8 | 20.4 | 11.7 | 14.9 | 20.1 | 13.1 | 14.4
|  |  | 16.1 | 15.1 | 9.8 | 15.6 | 12.3 | 17.5 | 15.7 | 11 | 11.9 | 17.6 | 23.5 | 20 | 17.9 | 18.9 | 17.2 | 14.6 | 11.4 | 13 | 12.3 | 14.2 | 9.4 | 16.2 | 10.4 | 18.1 | 10.5 | 17.9 | 20 | 21.8 | 17.2 | 14.8 | 19.3 | 19.8 | 13.4 | 18 | 18.8 | 12 | 12.7 | 14.7 | 9 | 15.4 | 12 | 18.2 | 19.2 | 19.1 | 17.8 | 17.7 | 19.1 | 20 | 10.8 | 14.5 | 18.8 | 11.8 | 13.2
|  |  | 15.7 | 14.7 | 8.8 | 15.7 | 12.8 | 16.2 | 15.6 | 10.9 | 11.4 | 16.8 | 23.1 | 19.3 | 16.8 | 18.7 | 16.7 | 14.3 | 10.9 | 12.5 | 11.6 | 14.1 | 9.8 | 15.1 | 10.3 | 17.1 | 10.3 | 17.2 | 19.7 | 21.1 | 16.7 | 14.7 | 18.5 | 18.8 | 13.2 | 17.9 | 18.5 | 11 | 12 | 13.6 | 8.8 | 14.7 | 11.5 | 17.5 | 18.6 | 18.8 | 17 | 17.5 | 18.4 | 19.4 | 10.1 | 14.7 | 18.6 | 10.9 | 12.7
|  |  | 15.4 | 14.2 | 7.9 | 15.7 | 13.2 | 14.9 | 15.4 | 10.9 | 10.8 | 15.9 | 22.6 | 18.5 | 15.8 | 18.6 | 16.3 | 13.9 | 10.4 | 12.1 | 10.9 | 14.1 | 10.1 | 13.9 | 10.2 | 16.2 | 10.2 | 16.6 | 19.4 | 20.3 | 16.1 | 14.5 | 17.6 | 17.9 | 13 | 17.7 | 18.1 | 10 | 11.3 | 12.5 | 8.5 | 14.1 | 11 | 16.7 | 18.1 | 18.4 | 16.3 | 17.2 | 17.7 | 18.9 | 9.4 | 14.8 | 18.5 | 9.9 | 12.2
|  |  | 15 | 13.8 | 6.9 | 15.8 | 13.7 | 13.6 | 15.3 | 10.8 | 10.3 | 15.1 | 22.2 | 17.8 | 14.7 | 18.4 | 15.8 | 13.6 | 9.9 | 11.6 | 10.2 | 14 | 10.5 | 12.8 | 10.1 | 15.2 | 10 | 15.9 | 19.1 | 19.6 | 15.6 | 14.4 | 16.8 | 16.9 | 12.8 | 17.6 | 17.8 | 9 | 10.6 | 11.4 | 8.3 | 13.4 | 10.5 | 16 | 17.5 | 18.1 | 15.5 | 17 | 17 | 18.3 | 8.7 | 15 | 18.3 | 9 | 11.7
|  |  | 14.8 | 13.7 | 6.3 | 15.4 | 14.2 | 13.7 | 15.2 | 10.4 | 9.4 | 15.4 | 21.6 | 17.7 | 13.9 | 18.2 | 15.8 | 13.6 | 9.5 | 11.5 | 9.9 | 13.7 | 10.4 | 12.3 | 10 | 14.9 | 10.1 | 15.6 | 18.2 | 19 | 15.3 | 14.2 | 16.2 | 16.6 | 12.1 | 17.4 | 17.2 | 8.3 | 9.9 | 10.8 | 7.5 | 12.9 | 9.9 | 15.7 | 16.4 | 17.5 | 14.8 | 17 | 16.4 | 17.5 | 8.5 | 15 | 18 | 8.4 | 11.2
|  |  | 14.7 | 13.6 | 5.7 | 14.9 | 14.6 | 13.7 | 15 | 10 | 8.4 | 15.7 | 21.1 | 17.7 | 13.2 | 18.1 | 15.7 | 13.5 | 9 | 11.5 | 9.6 | 13.5 | 10.3 | 11.7 | 10 | 14.6 | 10.2 | 15.3 | 17.3 | 18.5 | 15 | 14.1 | 15.6 | 16.4 | 11.4 | 17.1 | 16.6 | 7.7 | 9.3 | 10.2 | 6.8 | 12.4 | 9.2 | 15.4 | 15.2 | 17 | 14.2 | 17 | 15.8 | 16.8 | 8.2 | 15 | 17.7 | 7.8 | 10.8
|  |  | 14.5 | 13.5 | 5.1 | 14.5 | 15.1 | 13.8 | 14.9 | 9.6 | 7.5 | 16 | 20.5 | 17.6 | 12.4 | 17.9 | 15.7 | 13.5 | 8.6 | 11.4 | 9.3 | 13.2 | 10.2 | 11.2 | 9.9 | 14.3 | 10.3 | 15 | 16.4 | 17.9 | 14.7 | 13.9 | 15 | 16.1 | 10.7 | 16.9 | 16 | 7 | 8.6 | 9.6 | 6 | 11.9 | 8.6 | 15.1 | 14.1 | 16.4 | 13.5 | 17 | 15.2 | 16 | 8 | 15 | 17.4 | 7.2 | 10.3
|  |  | 14.9 | 14.7 | 6.8 | 14.4 | 15.4 | 14.4 | 15.5 | 11.1 | 9.6 | 15.8 | 20.8 | 17.8 | 14.3 | 18.1 | 16.3 | 14.4 | 10.2 | 12.2 | 10.2 | 13.3 | 10.7 | 12.6 | 10 | 15.5 | 10.2 | 15.7 | 17.6 | 18.4 | 15.8 | 14.7 | 16.1 | 16.8 | 12.5 | 17.6 | 16.8 | 8 | 9.3 | 10.7 | 7.2 | 12.6 | 10.2 | 15.6 | 15.4 | 18.4 | 14.8 | 17.3 | 16.5 | 17.1 | 9.1 | 15.2 | 17.9 | 8.2 | 11.1
|  |  | 15.4 | 16 | 8.6 | 14.2 | 15.8 | 15 | 16.1 | 12.5 | 11.6 | 15.7 | 21 | 18 | 16.3 | 18.4 | 17 | 15.4 | 11.7 | 12.9 | 11.2 | 13.5 | 11.1 | 14 | 10.2 | 16.6 | 10.1 | 16.3 | 18.8 | 18.9 | 17 | 15.6 | 17.3 | 17.6 | 14.3 | 18.4 | 17.6 | 9 | 9.9 | 11.7 | 8.4 | 13.3 | 11.7 | 16.2 | 16.6 | 20.3 | 16.1 | 17.5 | 17.9 | 18.3 | 10.2 | 15.3 | 18.5 | 9.1 | 12
|  |  | 15.8 | 17.2 | 10.3 | 14.1 | 16.1 | 15.6 | 16.7 | 14 | 13.7 | 15.5 | 21.3 | 18.2 | 18.2 | 18.6 | 17.6 | 16.3 | 13.3 | 13.7 | 12.1 | 13.6 | 11.6 | 15.4 | 10.3 | 17.8 | 10 | 17 | 20 | 19.4 | 18.1 | 16.4 | 18.4 | 18.3 | 16.1 | 19.1 | 18.4 | 10 | 10.6 | 12.8 | 9.6 | 14 | 13.3 | 16.7 | 17.9 | 22.3 | 17.4 | 17.8 | 19.2 | 19.4 | 11.3 | 15.5 | 19 | 10.1 | 12.8
|  |  | 18.1 | 19.9 | 13.3 | 14.6 | 15.6 | 17.5 | 18.5 | 15.1 | 14.4 | 15.8 | 21.9 | 18.3 | 21.4 | 19.8 | 20 | 18.4 | 14 | 14.8 | 14.1 | 14.5 | 12.1 | 18.8 | 10.8 | 20.7 | 10.7 | 19 | 21.5 | 21.8 | 21.1 | 19.1 | 21.4 | 21.3 | 17.9 | 21.9 | 19.7 | 14.9 | 13.2 | 15.3 | 12.3 | 16.2 | 15.7 | 19.9 | 20.7 | 24.2 | 19.8 | 19.4 | 20.5 | 21.1 | 14 | 17.2 | 20.6 | 12.6 | 15.2
|  |  | 20.4 | 22.7 | 16.4 | 15.1 | 15.2 | 19.4 | 20.3 | 16.2 | 15 | 16.1 | 22.5 | 18.3 | 24.5 | 21 | 22.4 | 20.5 | 14.8 | 15.9 | 16.2 | 15.4 | 12.7 | 22.1 | 11.4 | 23.7 | 11.5 | 21.1 | 22.9 | 24.3 | 24.2 | 21.8 | 24.5 | 24.3 | 19.7 | 24.7 | 20.9 | 19.7 | 15.7 | 17.9 | 14.9 | 18.4 | 18 | 23.1 | 23.4 | 26.1 | 22.3 | 21 | 21.7 | 22.8 | 16.8 | 18.9 | 22.1 | 15 | 17.5
|  |  | 22.7 | 25.4 | 19.4 | 15.6 | 14.7 | 21.3 | 22.1 | 17.3 | 15.7 | 16.4 | 23.1 | 18.4 | 27.7 | 22.2 | 24.8 | 22.6 | 15.5 | 17 | 18.2 | 16.3 | 13.2 | 25.5 | 11.9 | 26.6 | 12.2 | 23.1 | 24.4 | 26.7 | 27.2 | 24.5 | 27.5 | 27.3 | 21.5 | 27.5 | 22.2 | 24.6 | 18.3 | 20.4 | 17.6 | 20.6 | 20.4 | 26.3 | 26.2 | 28 | 24.7 | 22.6 | 23 | 24.5 | 19.5 | 20.6 | 23.7 | 17.5 | 19.9
|  |  | 23.8 | 27 | 20.5 | 16.1 | 14.5 | 23 | 23.5 | 18.3 | 17 | 16.1 | 22.4 | 18.8 | 28.7 | 22.5 | 27.2 | 24.1 | 15.1 | 17.9 | 19 | 16.5 | 14 | 27.5 | 12.4 | 28 | 12.6 | 25 | 25.2 | 27.4 | 28.2 | 25.5 | 28.6 | 28.3 | 21.8 | 28.6 | 23.6 | 25.5 | 19.5 | 21.2 | 18.8 | 21.4 | 21.4 | 27.5 | 27.5 | 28.6 | 25.7 | 24.3 | 24 | 25.5 | 19.8 | 21.3 | 23.8 | 18.4 | 20.4
|  |  | 24.9 | 28.6 | 21.6 | 16.7 | 14.3 | 24.8 | 25 | 19.2 | 18.3 | 15.7 | 21.8 | 19.2 | 29.6 | 22.7 | 29.6 | 25.7 | 14.7 | 18.7 | 19.7 | 16.8 | 14.8 | 29.4 | 12.9 | 29.5 | 12.9 | 26.8 | 26.1 | 28.2 | 29.3 | 26.6 | 29.8 | 29.4 | 22.2 | 29.6 | 24.9 | 26.5 | 20.7 | 22.1 | 20.1 | 22.2 | 22.4 | 28.7 | 28.8 | 29.1 | 26.6 | 26 | 25 | 26.4 | 20.1 | 21.9 | 23.9 | 19.4 | 20.9
|  |  | 26 | 30.2 | 22.7 | 17.2 | 14.1 | 26.5 | 26.4 | 20.2 | 19.6 | 15.4 | 21.1 | 19.6 | 30.6 | 23 | 32 | 27.2 | 14.3 | 19.6 | 20.5 | 17 | 15.6 | 31.4 | 13.4 | 30.9 | 13.3 | 28.7 | 26.9 | 28.9 | 30.3 | 27.6 | 30.9 | 30.4 | 22.5 | 30.7 | 26.3 | 27.4 | 21.9 | 22.9 | 21.3 | 23 | 23.4 | 29.9 | 30.1 | 29.7 | 27.6 | 27.7 | 26 | 27.4 | 20.4 | 22.6 | 24 | 20.3 | 21.4
|  |  | 26.5 | 26.9 | 22.1 | 17.4 | 14.9 | 27.5 | 27.2 | 20.1 | 19.8 | 15.7 | 22.9 | 20.2 | 29.9 | 23 | 32.2 | 27.5 | 14.6 | 19.6 | 20.8 | 16.9 | 15.9 | 30.8 | 14.1 | 30.7 | 13.5 | 29.3 | 27 | 29.3 | 30.2 | 28 | 30.4 | 30.3 | 21.8 | 31.1 | 26.7 | 27.7 | 21.7 | 22.8 | 22.1 | 23.1 | 23 | 30.2 | 30.3 | 29.7 | 28 | 28 | 26.6 | 27.9 | 20.7 | 23.3 | 24.4 | 20.4 | 21.5
|  |  | 26.9 | 23.7 | 21.6 | 17.5 | 15.7 | 28.6 | 28 | 20.1 | 20 | 15.9 | 24.6 | 20.8 | 29.3 | 23 | 32.4 | 27.9 | 14.9 | 19.6 | 21 | 16.9 | 16.1 | 30.2 | 14.7 | 30.6 | 13.7 | 29.8 | 27 | 29.7 | 30.1 | 28.3 | 29.9 | 30.3 | 21.1 | 31.4 | 27.2 | 27.9 | 21.6 | 22.6 | 22.9 | 23.2 | 22.6 | 30.4 | 30.4 | 29.6 | 28.3 | 28.4 | 27.1 | 28.5 | 20.9 | 24.1 | 24.8 | 20.6 | 21.6
|  |  | 27.4 | 20.4 | 21 | 17.7 | 16.5 | 29.6 | 28.8 | 20 | 20.2 | 16.2 | 26.4 | 21.4 | 28.6 | 23 | 32.6 | 28.2 | 15.2 | 19.6 | 21.3 | 16.8 | 16.4 | 29.6 | 15.4 | 30.4 | 13.9 | 30.4 | 27.1 | 30.1 | 30 | 28.7 | 29.4 | 30.2 | 20.4 | 31.8 | 27.6 | 28.2 | 21.4 | 22.5 | 23.7 | 23.3 | 22.2 | 30.7 | 30.6 | 29.6 | 28.7 | 28.7 | 27.7 | 29 | 21.2 | 24.8 | 25.2 | 20.7 | 21.7
|  |  | 24.3 | 20 | 19.8 | 17.3 | 16.2 | 28.9 | 27.8 | 19.2 | 19.1 | 16.1 | 24.7 | 21.3 | 27 | 22.3 | 31.3 | 27.2 | 15 | 18.8 | 20.1 | 16.1 | 16.2 | 28.7 | 15.4 | 29.5 | 14.6 | 29 | 26 | 29.3 | 28.9 | 27.4 | 28.5 | 29 | 20.1 | 30.4 | 25.8 | 26.9 | 20.1 | 21.5 | 22.1 | 22.3 | 21.3 | 29.4 | 28.8 | 28.1 | 27.1 | 28 | 26.1 | 27 | 19.4 | 23.6 | 23.5 | 19.6 | 21
|  |  | 21.3 | 19.6 | 18.5 | 17 | 16 | 28.2 | 26.9 | 18.3 | 17.9 | 15.9 | 23 | 21.2 | 25.5 | 21.7 | 30.1 | 26.3 | 14.8 | 17.9 | 19 | 15.5 | 16 | 27.7 | 15.5 | 28.7 | 15.3 | 27.5 | 24.9 | 28.4 | 27.9 | 26 | 27.5 | 27.8 | 19.9 | 29 | 24.1 | 25.5 | 18.9 | 20.4 | 20.4 | 21.4 | 20.3 | 28.2 | 26.9 | 26.6 | 25.4 | 27.2 | 24.4 | 25.1 | 17.6 | 22.5 | 21.7 | 18.5 | 20.3
|  |  | 18.2 | 19.2 | 17.3 | 16.6 | 15.7 | 27.5 | 25.9 | 17.5 | 16.8 | 15.8 | 21.3 | 21.1 | 23.9 | 21 | 28.8 | 25.3 | 14.6 | 17.1 | 17.8 | 14.8 | 15.8 | 26.8 | 15.5 | 27.8 | 16 | 26.1 | 23.8 | 27.6 | 26.8 | 24.7 | 26.6 | 26.6 | 19.6 | 27.6 | 22.3 | 24.2 | 17.6 | 19.4 | 18.8 | 20.4 | 19.4 | 26.9 | 25.1 | 25.1 | 23.8 | 26.5 | 22.8 | 23.1 | 15.8 | 21.3 | 20 | 17.4 | 19.6
|  |  | 17.1 | 18.8 | 16.3 | 15.4 | 15.5 | 25.8 | 25 | 16.2 | 14.6 | 15.5 | 20.6 | 19.4 | 22.5 | 20.2 | 27 | 24.1 | 14.1 | 15.7 | 16.3 | 13.2 | 15.5 | 24.8 | 15.3 | 26 | 15.9 | 24.7 | 22.5 | 25.8 | 25.3 | 23.2 | 25.2 | 25.3 | 17.4 | 25.9 | 21.6 | 21.9 | 16 | 17.7 | 17.5 | 19.4 | 17.5 | 24.6 | 24 | 24 | 22.1 | 25 | 21.3 | 22.3 | 14.5 | 20 | 18.9 | 15.7 | 18.3
|  |  | 16.1 | 18.4 | 15.3 | 14.2 | 15.3 | 24.2 | 24.1 | 14.9 | 12.4 | 15.2 | 19.8 | 17.8 | 21.2 | 19.3 | 25.2 | 23 | 13.7 | 14.2 | 14.7 | 11.6 | 15.3 | 22.7 | 15 | 24.1 | 15.8 | 23.4 | 21.1 | 24.1 | 23.7 | 21.6 | 23.9 | 24.1 | 15.2 | 24.1 | 20.8 | 19.5 | 14.4 | 16 | 16.3 | 18.3 | 15.7 | 22.2 | 22.9 | 22.8 | 20.4 | 23.5 | 19.8 | 21.4 | 13.1 | 18.8 | 17.9 | 13.9 | 16.9
|  |  | 15 | 18 | 14.3 | 13 | 15.1 | 22.5 | 23.2 | 13.6 | 10.2 | 14.9 | 19.1 | 16.1 | 19.8 | 18.5 | 23.4 | 21.8 | 13.2 | 12.8 | 13.2 | 10 | 15 | 20.7 | 14.8 | 22.3 | 15.7 | 22 | 19.8 | 22.3 | 22.2 | 20.1 | 22.5 | 22.8 | 13 | 22.4 | 20.1 | 17.2 | 12.8 | 14.3 | 15 | 17.3 | 13.8 | 19.9 | 21.8 | 21.7 | 18.7 | 22 | 18.3 | 20.6 | 11.8 | 17.5 | 16.8 | 12.2 | 15.6
|  |  | 15.2 | 17.8 | 14.1 | 12.7 | 15.1 | 21.8 | 22.7 | 12.8 | 8.9 | 14.3 | 19 | 15.4 | 19.3 | 17.5 | 22.4 | 21.1 | 13 | 12.8 | 12.6 | 10.7 | 14.7 | 20.9 | 14.4 | 20.9 | 15.6 | 21.1 | 19.6 | 21.2 | 21.2 | 19.5 | 22.2 | 21.2 | 12.2 | 21.8 | 20.2 | 15.8 | 11.7 | 13.4 | 14.2 | 16.6 | 13.1 | 19.1 | 21 | 21.5 | 18.2 | 21.5 | 17.6 | 19.8 | 11.2 | 16.7 | 16.5 | 11.8 | 14.6
|  |  | 15.3 | 17.5 | 13.9 | 12.3 | 15.2 | 21 | 22.2 | 11.9 | 7.7 | 13.7 | 18.8 | 14.6 | 18.9 | 16.6 | 21.4 | 20.5 | 12.9 | 12.9 | 12 | 11.5 | 14.4 | 21.1 | 14.1 | 19.5 | 15.4 | 20.1 | 19.3 | 20 | 20.2 | 18.9 | 21.9 | 19.7 | 11.4 | 21.1 | 20.2 | 14.4 | 10.7 | 12.4 | 13.4 | 15.9 | 12.3 | 18.2 | 20.2 | 21.3 | 17.6 | 20.9 | 16.9 | 19 | 10.5 | 15.9 | 16.2 | 11.5 | 13.5
|  |  | 15.5 | 17.3 | 13.7 | 12 | 15.2 | 20.3 | 21.7 | 11.1 | 6.4 | 13.1 | 18.7 | 13.9 | 18.4 | 15.6 | 20.4 | 19.8 | 12.7 | 12.9 | 11.4 | 12.2 | 14.1 | 21.3 | 13.7 | 18.1 | 15.3 | 19.2 | 19.1 | 18.9 | 19.2 | 18.3 | 21.6 | 18.1 | 10.6 | 20.5 | 20.3 | 13 | 9.6 | 11.5 | 12.6 | 15.2 | 11.6 | 17.4 | 19.4 | 21.1 | 17.1 | 20.4 | 16.2 | 18.2 | 9.9 | 15.1 | 15.9 | 11.1 | 12.5
|  |  | 15.4 | 17.1 | 14 | 12.4 | 15 | 19.7 | 21.1 | 11.5 | 6.6 | 12.9 | 18.4 | 13.7 | 18.2 | 15.9 | 19.6 | 19.1 | 12.4 | 13 | 11.1 | 12.2 | 13.5 | 20.3 | 13.5 | 17.1 | 15 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.6 | 17.5 | 20 | 17.3 | 10.2 | 20 | 19.4 | 12.5 | 9.2 | 10.6 | 12.3 | 14.8 | 10.9 | 17 | 18 | 20 | 16.5 | 19.7 | 15.4 | 18.1 | 9.6 | 14.3 | 15.5 | 10.8 | 11.9
|  |  | 15.3 | 16.8 | 14.2 | 12.7 | 14.7 | 19.1 | 20.4 | 12 | 6.7 | 12.7 | 18.2 | 13.4 | 18 | 16.1 | 18.8 | 18.4 | 12 | 13.1 | 10.7 | 12.1 | 12.9 | 19.4 | 13.4 | 16.1 | 14.6 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 18 | 16.7 | 18.4 | 16.6 | 9.8 | 19.6 | 18.5 | 12.1 | 8.7 | 9.7 | 11.9 | 14.4 | 10.3 | 16.7 | 16.7 | 18.8 | 15.9 | 18.9 | 14.6 | 18.1 | 9.4 | 13.6 | 15.2 | 10.4 | 11.2
|  |  | 15.2 | 16.6 | 14.5 | 13.1 | 14.5 | 18.5 | 19.8 | 12.4 | 6.9 | 12.5 | 17.9 | 13.2 | 17.8 | 16.4 | 18 | 17.7 | 11.7 | 13.2 | 10.4 | 12.1 | 12.3 | 18.4 | 13.2 | 15.1 | 14.3 | 17 | 17 | 17.2 | 17.4 | 15.9 | 16.8 | 15.8 | 9.4 | 19.1 | 17.6 | 11.6 | 8.3 | 8.8 | 11.6 | 14 | 9.6 | 16.3 | 15.3 | 17.7 | 15.3 | 18.2 | 13.8 | 18 | 9.1 | 12.8 | 14.8 | 10.1 | 10.6
|  |  | 16.2 | 16.6 | 14.4 | 13.9 | 14.7 | 19 | 19.9 | 12.8 | 8.7 | 12.9 | 18 | 14.3 | 17.3 | 17.4 | 18.9 | 18.5 | 12.1 | 13.5 | 11.9 | 12.3 | 12.4 | 18.5 | 13.3 | 15.7 | 14.4 | 18.7 | 17.5 | 16.7 | 17.6 | 16.8 | 17.3 | 16.1 | 11.2 | 20.1 | 18.2 | 13.4 | 8.7 | 10.1 | 12.5 | 14.9 | 10.9 | 17.3 | 16.5 | 19 | 16.4 | 18.4 | 15.4 | 19.2 | 10.4 | 13 | 15 | 11.4 | 11.9
|  |  | 17.3 | 16.6 | 14.4 | 14.7 | 15 | 19.4 | 20 | 13.1 | 10.6 | 13.3 | 18.2 | 15.3 | 16.7 | 18.5 | 19.7 | 19.4 | 12.6 | 13.7 | 13.3 | 12.6 | 12.6 | 18.7 | 13.3 | 16.3 | 14.4 | 20.3 | 18 | 16.1 | 17.8 | 17.6 | 17.9 | 16.5 | 13 | 21.2 | 18.9 | 15.2 | 9.2 | 11.5 | 13.3 | 15.9 | 12.1 | 18.3 | 17.7 | 20.3 | 17.4 | 18.6 | 17 | 20.4 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 12.7 | 13.1
|  |  | 18.3 | 16.6 | 14.3 | 15.5 | 15.2 | 19.9 | 20.1 | 13.5 | 12.4 | 13.7 | 18.3 | 16.4 | 16.2 | 19.5 | 20.6 | 20.2 | 13 | 14 | 14.8 | 12.8 | 12.7 | 18.8 | 13.4 | 16.9 | 14.5 | 22 | 18.5 | 15.6 | 18 | 18.5 | 18.4 | 16.8 | 14.8 | 22.2 | 19.5 | 17 | 9.6 | 12.8 | 14.2 | 16.8 | 13.4 | 19.3 | 18.9 | 21.6 | 18.5 | 18.8 | 18.6 | 21.6 | 12.9 | 13.5 | 15.5 | 14 | 14.4
|  |  | 20.5 | 16.9 | 15.5 | 16.2 | 15.7 | 20.4 | 21.8 | 13.5 | 13.3 | 15 | 19 | 18.8 | 17.3 | 21.1 | 22.6 | 22 | 14.3 | 13.9 | 15.2 | 13.9 | 13 | 20.6 | 14.6 | 17.8 | 14.8 | 24.7 | 20.1 | 16.3 | 19.3 | 20.7 | 19.6 | 18 | 17.4 | 24.8 | 21.4 | 19.7 | 12.9 | 15.7 | 17.3 | 18.5 | 16.2 | 22.2 | 21.9 | 24.1 | 21.3 | 20.8 | 20.8 | 23.8 | 15.1 | 16.3 | 17.3 | 16.6 | 17
|  |  | 22.7 | 17.1 | 16.6 | 17 | 16.1 | 20.8 | 23.4 | 13.6 | 14.2 | 16.2 | 19.7 | 21.1 | 18.5 | 22.8 | 24.5 | 23.9 | 15.6 | 13.9 | 15.7 | 15.1 | 13.3 | 22.4 | 15.7 | 18.7 | 15.2 | 27.5 | 21.7 | 17.1 | 20.6 | 22.9 | 20.9 | 19.1 | 20.1 | 27.3 | 23.4 | 22.5 | 16.3 | 18.7 | 20.5 | 20.2 | 19 | 25.2 | 24.8 | 26.5 | 24.2 | 22.7 | 23.1 | 25.9 | 17.2 | 19 | 19.2 | 19.1 | 19.7
|  |  | 24.9 | 17.4 | 17.8 | 17.7 | 16.6 | 21.3 | 25.1 | 13.6 | 15.1 | 17.5 | 20.4 | 23.5 | 19.6 | 24.4 | 26.5 | 25.7 | 16.9 | 13.8 | 16.1 | 16.2 | 13.6 | 24.2 | 16.9 | 19.6 | 15.5 | 30.2 | 23.3 | 17.8 | 21.9 | 25.1 | 22.1 | 20.3 | 22.7 | 29.9 | 25.3 | 25.2 | 19.6 | 21.6 | 23.6 | 21.9 | 21.8 | 28.1 | 27.8 | 29 | 27 | 24.7 | 25.3 | 28.1 | 19.4 | 21.8 | 21 | 21.7 | 22.3
|  |  | 25.6 | 17.5 | 18.5 | 17.8 | 16.6 | 20.7 | 25.5 | 14.4 | 14.8 | 18.1 | 20.3 | 24.6 | 19.5 | 25.1 | 27.6 | 26.9 | 17.8 | 14.4 | 17.3 | 15.6 | 14.5 | 25.5 | 17.6 | 20.4 | 16.3 | 31.2 | 24.1 | 18.8 | 22.6 | 26.1 | 22.9 | 21.1 | 23.5 | 31.4 | 25.8 | 25.9 | 20.9 | 23 | 24.5 | 22.6 | 22.6 | 29.1 | 29.2 | 29.9 | 28 | 25.5 | 26.3 | 28.8 | 20 | 22.8 | 21.2 | 22.2 | 23.3
|  |  | 26.3 | 17.5 | 19.1 | 17.9 | 16.5 | 20.1 | 25.8 | 15.2 | 14.4 | 18.7 | 20.3 | 25.6 | 19.5 | 25.9 | 28.7 | 28.1 | 18.6 | 15 | 18.6 | 15 | 15.5 | 26.7 | 18.3 | 21.2 | 17.2 | 32.2 | 24.8 | 19.8 | 23.2 | 27.1 | 23.8 | 21.9 | 24.2 | 32.8 | 26.4 | 26.5 | 22.2 | 24.4 | 25.4 | 23.3 | 23.4 | 30.2 | 30.6 | 30.7 | 29 | 26.3 | 27.2 | 29.5 | 20.5 | 23.8 | 21.4 | 22.6 | 24.2
|  |  | 27 | 17.6 | 19.8 | 18 | 16.5 | 19.5 | 26.2 | 16 | 14.1 | 19.3 | 20.2 | 26.7 | 19.4 | 26.6 | 29.8 | 29.3 | 19.5 | 15.6 | 19.8 | 14.4 | 16.4 | 28 | 19 | 22 | 18 | 33.2 | 25.6 | 20.8 | 23.9 | 28.1 | 24.6 | 22.7 | 25 | 34.3 | 26.9 | 27.2 | 23.5 | 25.8 | 26.3 | 24 | 24.2 | 31.2 | 32 | 31.6 | 30 | 27.1 | 28.2 | 30.2 | 21.1 | 24.8 | 21.6 | 23.1 | 25.2
|  |  | 27.2 | 17.6 | 19.9 | 17.7 | 16.6 | 19.6 | 25.2 | 17.5 | 14.9 | 19.7 | 20.3 | 27 | 20.3 | 25.7 | 29.9 | 29.5 | 19.6 | 17.1 | 20.7 | 14.7 | 16.9 | 28 | 18.8 | 21.8 | 18.4 | 33 | 26.1 | 20.9 | 23.6 | 28.4 | 24.6 | 22.5 | 25.1 | 33.8 | 27 | 27.5 | 24 | 25.8 | 26.6 | 24.3 | 24.4 | 31.4 | 31.9 | 31.4 | 29.8 | 27.5 | 28.4 | 30 | 21.1 | 25 | 21.6 | 23.3 | 25.2
|  |  | 27.3 | 17.6 | 20.1 | 17.4 | 16.8 | 19.6 | 24.3 | 18.9 | 15.7 | 20.2 | 20.4 | 27.4 | 21.3 | 24.9 | 29.9 | 29.6 | 19.8 | 18.5 | 21.5 | 14.9 | 17.4 | 28.1 | 18.5 | 21.7 | 18.9 | 32.9 | 26.5 | 20.9 | 23.2 | 28.6 | 24.6 | 22.4 | 25.1 | 33.2 | 27 | 27.7 | 24.4 | 25.7 | 26.9 | 24.7 | 24.5 | 31.7 | 31.7 | 31.2 | 29.6 | 27.8 | 28.7 | 29.7 | 21 | 25.1 | 21.5 | 23.4 | 25.1
|  |  | 27.5 | 17.6 | 20.2 | 17.1 | 16.9 | 19.7 | 23.3 | 20.4 | 16.5 | 20.6 | 20.5 | 27.7 | 22.2 | 24 | 30 | 29.8 | 19.9 | 20 | 22.4 | 15.2 | 17.9 | 28.1 | 18.3 | 21.5 | 19.3 | 32.7 | 27 | 21 | 22.9 | 28.9 | 24.6 | 22.2 | 25.2 | 32.7 | 27.1 | 28 | 24.9 | 25.7 | 27.2 | 25 | 24.7 | 31.9 | 31.6 | 31 | 29.4 | 28.2 | 28.9 | 29.5 | 21 | 25.3 | 21.5 | 23.6 | 25.1
|  |  | 26.8 | 17.5 | 19.5 | 16.9 | 16.8 | 19.2 | 22.2 | 19.7 | 16.5 | 19.7 | 20.2 | 25.1 | 21.6 | 22.5 | 29.1 | 28.3 | 18.4 | 19.5 | 21.9 | 14.7 | 17.4 | 27.3 | 17.4 | 21 | 18.6 | 30.6 | 26 | 20.4 | 22.1 | 28 | 23.6 | 21.5 | 23.8 | 31.4 | 25.5 | 26.7 | 23.8 | 24.9 | 25.9 | 23 | 23.1 | 30.6 | 29.7 | 29.2 | 27.6 | 27.2 | 27.3 | 27.5 | 19.5 | 24 | 20 | 22.6 | 24
|  |  | 26 | 17.5 | 18.7 | 16.6 | 16.8 | 18.7 | 21.2 | 19.1 | 16.5 | 18.8 | 20 | 22.4 | 21.1 | 21 | 28.3 | 26.8 | 17 | 18.9 | 21.5 | 14.3 | 16.9 | 26.4 | 16.5 | 20.5 | 17.9 | 28.6 | 25 | 19.9 | 21.3 | 27.1 | 22.7 | 20.7 | 22.3 | 30 | 23.9 | 25.5 | 22.8 | 24.2 | 24.6 | 21.1 | 21.5 | 29.3 | 27.9 | 27.5 | 25.9 | 26.3 | 25.8 | 25.6 | 18 | 22.6 | 18.4 | 21.7 | 23
|  |  | 25.3 | 17.4 | 18 | 16.4 | 16.7 | 18.2 | 20.1 | 18.4 | 16.5 | 17.9 | 19.7 | 19.8 | 20.5 | 19.5 | 27.4 | 25.3 | 15.5 | 18.4 | 21 | 13.8 | 16.4 | 25.6 | 15.6 | 20 | 17.2 | 26.5 | 24 | 19.3 | 20.5 | 26.2 | 21.7 | 20 | 20.9 | 28.7 | 22.3 | 24.2 | 21.7 | 23.4 | 23.3 | 19.1 | 19.9 | 28 | 26 | 25.7 | 24.1 | 25.3 | 24.2 | 23.6 | 16.5 | 21.3 | 16.9 | 20.7 | 21.9
|  |  | 23.9 | 17.1 | 16.8 | 16.3 | 16.1 | 18.1 | 19.2 | 17.4 | 15.9 | 16 | 19.2 | 19.1 | 19 | 18.3 | 25.5 | 23.9 | 14.7 | 17.6 | 19.5 | 13.4 | 15.3 | 23.5 | 14.2 | 19.2 | 16.2 | 25.4 | 22.5 | 18.2 | 19.8 | 24.9 | 20.7 | 19.1 | 19.8 | 27.2 | 20.6 | 21.7 | 20.3 | 21.8 | 21.4 | 18.7 | 18.8 | 26.2 | 23.4 | 24.7 | 22.5 | 22.6 | 22.9 | 23.2 | 14.6 | 19.3 | 16.4 | 20.2 | 21.5
|  |  | 22.5 | 16.8 | 15.5 | 16.1 | 15.4 | 18 | 18.2 | 16.5 | 15.3 | 14.1 | 18.8 | 18.5 | 17.5 | 17.1 | 23.7 | 22.6 | 14 | 16.8 | 18.1 | 13 | 14.3 | 21.5 | 12.9 | 18.4 | 15.2 | 24.2 | 20.9 | 17.2 | 19.2 | 23.6 | 19.6 | 18.2 | 18.7 | 25.7 | 18.9 | 19.3 | 19 | 20.1 | 19.6 | 18.3 | 17.7 | 24.4 | 20.9 | 23.7 | 21 | 20 | 21.6 | 22.8 | 12.7 | 17.2 | 16 | 19.6 | 21
|  |  | 21.1 | 16.5 | 14.3 | 16 | 14.8 | 17.9 | 17.3 | 15.5 | 14.7 | 12.2 | 18.3 | 17.8 | 16 | 15.9 | 21.8 | 21.2 | 13.2 | 16 | 16.6 | 12.6 | 13.2 | 19.4 | 11.5 | 17.6 | 14.2 | 23.1 | 19.4 | 16.1 | 18.5 | 22.3 | 18.6 | 17.3 | 17.6 | 24.2 | 17.2 | 16.8 | 17.6 | 18.5 | 17.7 | 17.9 | 16.6 | 22.6 | 18.3 | 22.7 | 19.4 | 17.3 | 20.3 | 22.4 | 10.8 | 15.2 | 15.5 | 19.1 | 20.6
|  |  | 20.3 | 16.6 | 13.3 | 15 | 14.8 | 17.8 | 17.1 | 15 | 14.1 | 12.1 | 18.1 | 17.5 | 15.4 | 15.1 | 21 | 20.6 | 13 | 15.5 | 16 | 12.3 | 12.5 | 19.1 | 10.5 | 16.3 | 13.8 | 21.1 | 19.4 | 15.6 | 17.4 | 21.1 | 17.9 | 16.2 | 17.8 | 23 | 17.2 | 16.1 | 17.8 | 18 | 17.6 | 17.6 | 16 | 21.6 | 17.9 | 21.8 | 18.7 | 17.2 | 19.6 | 22.1 | 10.3 | 14.3 | 14.4 | 19 | 20.1
|  |  | 19.6 | 16.8 | 12.3 | 14 | 14.7 | 17.8 | 16.9 | 14.5 | 13.4 | 12.1 | 17.8 | 17.1 | 14.9 | 14.4 | 20.1 | 19.9 | 12.8 | 15.1 | 15.5 | 12.1 | 11.7 | 18.7 | 9.4 | 14.9 | 13.3 | 19.2 | 19.5 | 15 | 16.3 | 19.8 | 17.3 | 15.2 | 18 | 21.9 | 17.3 | 15.5 | 17.9 | 17.6 | 17.6 | 17.3 | 15.4 | 20.7 | 17.4 | 20.9 | 18.1 | 17.1 | 18.9 | 21.7 | 9.8 | 13.3 | 13.4 | 18.8 | 19.7
|  |  | 18.8 | 16.9 | 11.3 | 13 | 14.7 | 17.7 | 16.7 | 14 | 12.8 | 12 | 17.6 | 16.8 | 14.3 | 13.6 | 19.3 | 19.3 | 12.6 | 14.6 | 14.9 | 11.8 | 11 | 18.4 | 8.4 | 13.6 | 12.9 | 17.2 | 19.5 | 14.5 | 15.2 | 18.6 | 16.6 | 14.1 | 18.2 | 20.7 | 17.3 | 14.8 | 18.1 | 17.1 | 17.5 | 17 | 14.8 | 19.7 | 17 | 20 | 17.4 | 17 | 18.2 | 21.4 | 9.3 | 12.4 | 12.3 | 18.7 | 19.2
|  |  | 18.3 | 16.8 | 11.3 | 13.7 | 14.5 | 17.8 | 16.7 | 13.5 | 12.3 | 11.7 | 17.4 | 16.5 | 13.9 | 12.8 | 19.1 | 18.7 | 12.2 | 14.3 | 14.7 | 11.5 | 10.7 | 18.1 | 7.9 | 12.8 | 11.9 | 18.4 | 18.5 | 14 | 13.7 | 17.6 | 15.3 | 13.4 | 17.8 | 19.9 | 17 | 13.9 | 18 | 17.1 | 16.5 | 16.5 | 15.1 | 18.6 | 16.2 | 19.2 | 16.9 | 17 | 17.6 | 21.3 | 9 | 11.8 | 11.4 | 17.8 | 18.6
|  |  | 17.7 | 16.7 | 11.3 | 14.5 | 14.3 | 18 | 16.7 | 13.1 | 11.9 | 11.3 | 17.2 | 16.3 | 13.4 | 12 | 19 | 18.2 | 11.7 | 14 | 14.6 | 11.3 | 10.5 | 17.8 | 7.3 | 12 | 10.8 | 19.6 | 17.6 | 13.4 | 12.1 | 16.5 | 13.9 | 12.6 | 17.3 | 19 | 16.7 | 13.1 | 18 | 17 | 15.6 | 16.1 | 15.3 | 17.5 | 15.3 | 18.3 | 16.5 | 17 | 17.1 | 21.3 | 8.6 | 11.1 | 10.4 | 17 | 18.1
|  |  | 17.2 | 16.6 | 11.3 | 15.2 | 14.1 | 18.1 | 16.7 | 12.6 | 11.4 | 11 | 17 | 16 | 13 | 11.2 | 18.8 | 17.6 | 11.3 | 13.7 | 14.4 | 11 | 10.2 | 17.5 | 6.8 | 11.2 | 9.8 | 20.8 | 16.6 | 12.9 | 10.6 | 15.5 | 12.6 | 11.9 | 16.9 | 18.2 | 16.4 | 12.2 | 17.9 | 17 | 14.6 | 15.6 | 15.6 | 16.4 | 14.5 | 17.5 | 16 | 17 | 16.5 | 21.2 | 8.3 | 10.5 | 9.5 | 16.1 | 17.5
|  |  | 17.5 | 15.9 | 12.5 | 15.8 | 14.3 | 18.1 | 16.8 | 13.4 | 11.8 | 12.1 | 17.1 | 16.4 | 14.1 | 11.6 | 18.7 | 17.8 | 12.3 | 13.8 | 14.5 | 11.2 | 10.7 | 17 | 8.8 | 12 | 10.9 | 20.9 | 17.6 | 12.9 | 11.8 | 16.3 | 13 | 12.8 | 16.9 | 19.4 | 17.3 | 13.1 | 17.5 | 17.3 | 15.6 | 15.5 | 16.1 | 17.3 | 16 | 18.3 | 17.2 | 17.1 | 17.5 | 22.6 | 9.3 | 10.4 | 10.4 | 16.7 | 18
|  |  | 17.7 | 15.3 | 13.7 | 16.4 | 14.5 | 18.2 | 16.8 | 14.1 | 12.3 | 13.1 | 17.3 | 16.7 | 15.1 | 12 | 18.5 | 17.9 | 13.2 | 13.9 | 14.5 | 11.4 | 11.2 | 16.6 | 10.7 | 12.8 | 12 | 21.1 | 18.5 | 13 | 13.1 | 17.1 | 13.4 | 13.6 | 16.8 | 20.6 | 18.3 | 14.1 | 17.2 | 17.7 | 16.7 | 15.5 | 16.5 | 18.2 | 17.5 | 19.2 | 18.3 | 17.1 | 18.6 | 24.1 | 10.4 | 10.4 | 11.2 | 17.4 | 18.4
|  |  | 18 | 14.6 | 14.9 | 17 | 14.7 | 18.2 | 16.9 | 14.9 | 12.7 | 14.2 | 17.4 | 17.1 | 16.2 | 12.4 | 18.4 | 18.1 | 14.2 | 14 | 14.6 | 11.6 | 11.7 | 16.1 | 12.7 | 13.6 | 13.1 | 21.2 | 19.5 | 13 | 14.3 | 17.9 | 13.8 | 14.5 | 16.8 | 21.8 | 19.2 | 15 | 16.8 | 18 | 17.7 | 15.4 | 17 | 19.1 | 19 | 20 | 19.5 | 17.2 | 19.6 | 25.5 | 11.4 | 10.3 | 12.1 | 18 | 18.9
|  |  | 20.2 | 14.8 | 16.5 | 17.2 | 15 | 18 | 16.6 | 16.8 | 14.1 | 15.6 | 18 | 17.4 | 16.4 | 13.5 | 18.4 | 18 | 16 | 15.8 | 15.9 | 13.3 | 14 | 16.9 | 14.6 | 15 | 15 | 20.7 | 21.4 | 14.2 | 15.6 | 20.3 | 15.6 | 15.8 | 17.4 | 24.7 | 21.2 | 17.1 | 18.7 | 18.7 | 19.6 | 17.5 | 17.7 | 22.6 | 21.1 | 21.6 | 22.3 | 19.5 | 21.8 | 26.3 | 13.6 | 14.4 | 14.3 | 19.7 | 20.3
|  |  | 22.3 | 14.9 | 18.2 | 17.3 | 15.2 | 17.9 | 16.4 | 18.6 | 15.6 | 17.1 | 18.5 | 17.8 | 16.5 | 14.6 | 18.4 | 18 | 17.8 | 17.6 | 17.1 | 15.1 | 16.3 | 17.6 | 16.5 | 16.3 | 16.9 | 20.2 | 23.4 | 15.3 | 17 | 22.7 | 17.4 | 17.1 | 18 | 27.6 | 23.2 | 19.1 | 20.5 | 19.4 | 21.5 | 19.6 | 18.3 | 26 | 23.1 | 23.3 | 25.2 | 21.8 | 24 | 27.2 | 15.9 | 18.4 | 16.4 | 21.3 | 21.8
|  |  | 24.5 | 15.1 | 19.8 | 17.5 | 15.5 | 17.7 | 16.1 | 20.5 | 17 | 18.5 | 19.1 | 18.1 | 16.7 | 15.7 | 18.4 | 17.9 | 19.6 | 19.4 | 18.4 | 16.8 | 18.6 | 18.4 | 18.4 | 17.7 | 18.8 | 19.7 | 25.3 | 16.5 | 18.3 | 25.1 | 19.2 | 18.4 | 18.6 | 30.5 | 25.2 | 21.2 | 22.4 | 20.1 | 23.4 | 21.7 | 19 | 29.5 | 25.2 | 24.9 | 28 | 24.1 | 26.2 | 28 | 18.1 | 22.5 | 18.6 | 23 | 23.2
|  |  | 25.3 | 15.4 | 19.7 | 17.5 | 16.7 | 18.1 | 17.2 | 21.2 | 18.6 | 18.4 | 19.2 | 18 | 18.1 | 15.7 | 18.9 | 18.5 | 19.6 | 19.7 | 19.5 | 17.7 | 19.8 | 19 | 19.8 | 17.9 | 19.4 | 20.6 | 25.5 | 17.2 | 19 | 26 | 19.9 | 19 | 20.5 | 31 | 26.1 | 22.9 | 22.9 | 21.8 | 24 | 22.6 | 20.4 | 30.2 | 24.2 | 25.7 | 28.9 | 25.4 | 27 | 28.5 | 18.6 | 23 | 19.1 | 23.4 | 24.2
|  |  | 26.1 | 15.6 | 19.7 | 17.4 | 17.8 | 18.4 | 18.4 | 22 | 20.3 | 18.2 | 19.3 | 18 | 19.6 | 15.8 | 19.5 | 19 | 19.6 | 19.9 | 20.5 | 18.5 | 21.1 | 19.6 | 21.1 | 18.1 | 19.9 | 21.6 | 25.7 | 17.9 | 19.6 | 27 | 20.5 | 19.7 | 22.3 | 31.6 | 27 | 24.7 | 23.3 | 23.6 | 24.7 | 23.6 | 21.8 | 31 | 23.3 | 26.6 | 29.9 | 26.8 | 27.9 | 28.9 | 19.1 | 23.6 | 19.6 | 23.8 | 25.1
|  |  | 26.9 | 15.9 | 19.6 | 17.4 | 19 | 18.8 | 19.5 | 22.7 | 21.9 | 18.1 | 19.4 | 17.9 | 21 | 15.8 | 20 | 19.6 | 19.6 | 20.2 | 21.6 | 19.4 | 22.3 | 20.2 | 22.5 | 18.3 | 20.5 | 22.5 | 25.9 | 18.6 | 20.3 | 27.9 | 21.2 | 20.3 | 24.2 | 32.1 | 27.9 | 26.4 | 23.8 | 25.3 | 25.3 | 24.5 | 23.2 | 31.7 | 22.3 | 27.4 | 30.8 | 28.1 | 28.7 | 29.4 | 19.6 | 24.1 | 20.1 | 24.2 | 26.1
|  |  | 27.2 | 16.1 | 19.8 | 17.1 | 19 | 18.4 | 19.2 | 21.7 | 20.6 | 17.6 | 20.1 | 17.9 | 21.6 | 16.2 | 20.2 | 20 | 19.3 | 19.7 | 20.3 | 19.3 | 22.6 | 20.5 | 22.8 | 18.2 | 20.9 | 22.3 | 25.4 | 18.8 | 20.8 | 28 | 21.3 | 19.9 | 23.9 | 31.7 | 27.2 | 26.5 | 24 | 24.9 | 25.1 | 24.5 | 23.5 | 31.6 | 22.2 | 25.9 | 30.7 | 26.9 | 28.3 | 29.1 | 19.6 | 23.9 | 20.4 | 23.1 | 25.7
|  |  | 27.4 | 16.4 | 20 | 16.9 | 19 | 18.1 | 19 | 20.7 | 19.2 | 17.2 | 20.8 | 17.9 | 22.2 | 16.6 | 20.4 | 20.3 | 19.1 | 19.3 | 19 | 19.3 | 22.8 | 20.9 | 23.1 | 18 | 21.4 | 22.2 | 24.8 | 19.1 | 21.2 | 28.2 | 21.5 | 19.4 | 23.7 | 31.4 | 26.5 | 26.6 | 24.1 | 24.5 | 24.9 | 24.4 | 23.7 | 31.4 | 22.2 | 24.5 | 30.7 | 25.6 | 27.9 | 28.9 | 19.6 | 23.8 | 20.6 | 21.9 | 25.4
|  |  | 27.7 | 16.6 | 20.2 | 16.6 | 19 | 17.7 | 18.7 | 19.7 | 17.9 | 16.7 | 21.5 | 17.9 | 22.8 | 17 | 20.6 | 20.7 | 18.8 | 18.8 | 17.7 | 19.2 | 23.1 | 21.2 | 23.4 | 17.9 | 21.8 | 22 | 24.3 | 19.3 | 21.7 | 28.3 | 21.6 | 19 | 23.4 | 31 | 25.8 | 26.7 | 24.3 | 24.1 | 24.7 | 24.4 | 24 | 31.3 | 22.1 | 23 | 30.6 | 24.4 | 27.5 | 28.6 | 19.6 | 23.6 | 20.9 | 20.8 | 25
|  |  | 26.8 | 16.7 | 19.1 | 16.4 | 17.7 | 17 | 17.6 | 19.4 | 17.3 | 16.3 | 20.8 | 16.9 | 22.3 | 16.1 | 19.3 | 19.3 | 17.8 | 18.8 | 17.8 | 18.1 | 22.4 | 20.3 | 22.8 | 17.5 | 20.8 | 20.9 | 23 | 18.9 | 21 | 27.1 | 20.9 | 18.5 | 22.6 | 29.3 | 23.5 | 25.1 | 23.5 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 22.4 | 29.8 | 21 | 22.5 | 29.1 | 22 | 25.7 | 27.3 | 18.1 | 22.4 | 19.7 | 19.9 | 23.9
|  |  | 25.9 | 16.9 | 18.1 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 19 | 16.7 | 15.9 | 20.1 | 15.8 | 21.9 | 15.3 | 18.1 | 18 | 16.8 | 18.7 | 18 | 16.9 | 21.6 | 19.5 | 22.3 | 17 | 19.7 | 19.7 | 21.8 | 18.4 | 20.3 | 25.9 | 20.1 | 18 | 21.7 | 27.6 | 21.3 | 23.4 | 22.6 | 22 | 22.2 | 22.9 | 20.8 | 28.2 | 19.9 | 21.9 | 27.5 | 19.6 | 23.9 | 26 | 16.6 | 21.3 | 18.5 | 18.9 | 22.8
|  |  | 25 | 17 | 17 | 15.9 | 15.1 | 15.7 | 15.3 | 18.7 | 16.1 | 15.5 | 19.4 | 14.8 | 21.4 | 14.4 | 16.8 | 16.6 | 15.8 | 18.7 | 18.1 | 15.8 | 20.9 | 18.6 | 21.7 | 16.6 | 18.7 | 18.6 | 20.5 | 18 | 19.6 | 24.7 | 19.4 | 17.5 | 20.9 | 25.9 | 19 | 21.8 | 21.8 | 21 | 20.9 | 22.2 | 19.2 | 26.7 | 18.8 | 21.4 | 26 | 17.2 | 22.1 | 24.7 | 15.1 | 20.1 | 17.3 | 18 | 21.7
|  |  | 23.8 | 17.1 | 16.5 | 15.7 | 13.9 | 15.6 | 14.9 | 17 | 15.4 | 15.1 | 18.4 | 13.6 | 19.7 | 13.4 | 15.1 | 14.6 | 14.8 | 17.7 | 17.3 | 14.3 | 20 | 16.6 | 20.9 | 15.9 | 17.9 | 17.1 | 18.7 | 17.5 | 17.4 | 23.1 | 17.5 | 16 | 20 | 25 | 17.5 | 20.5 | 20.5 | 19.9 | 19.3 | 20.8 | 18.1 | 25.5 | 17.6 | 20.9 | 24.7 | 16.2 | 20.5 | 23.2 | 13.3 | 18 | 16.1 | 17.1 | 20
|  |  | 22.5 | 17.1 | 15.9 | 15.6 | 12.6 | 15.5 | 14.5 | 15.4 | 14.6 | 14.8 | 17.3 | 12.4 | 18.1 | 12.5 | 13.3 | 12.5 | 13.8 | 16.6 | 16.5 | 12.8 | 19.1 | 14.5 | 20.1 | 15.3 | 17 | 15.7 | 16.9 | 17 | 15.1 | 21.4 | 15.6 | 14.6 | 19.2 | 24 | 16.1 | 19.3 | 19.1 | 18.9 | 17.6 | 19.4 | 17.1 | 24.3 | 16.5 | 20.5 | 23.5 | 15.1 | 19 | 21.7 | 11.5 | 15.8 | 15 | 16.1 | 18.3
|  |  | 21.3 | 17.2 | 15.4 | 15.4 | 11.4 | 15.4 | 14.1 | 13.7 | 13.9 | 14.4 | 16.3 | 11.2 | 16.4 | 11.5 | 11.6 | 10.5 | 12.8 | 15.6 | 15.7 | 11.3 | 18.2 | 12.5 | 19.3 | 14.6 | 16.2 | 14.2 | 15.1 | 16.5 | 12.9 | 19.8 | 13.7 | 13.1 | 18.3 | 23.1 | 14.6 | 18 | 17.8 | 17.8 | 16 | 18 | 16 | 23.1 | 15.3 | 20 | 22.2 | 14.1 | 17.4 | 20.2 | 9.7 | 13.7 | 13.8 | 15.2 | 16.6
|  |  | 20.5 | 16.9 | 14.5 | 14.7 | 11.6 | 14.8 | 13.6 | 12.9 | 13 | 14.2 | 16.1 | 10.6 | 15.8 | 10.7 | 11.2 | 9.7 | 12.4 | 14.5 | 14.9 | 11 | 17.7 | 11.1 | 18.4 | 13.9 | 15.8 | 12.6 | 14.4 | 15.7 | 12.6 | 18.9 | 13.2 | 12.4 | 17.2 | 22 | 14.1 | 16.5 | 17.2 | 16.9 | 15.5 | 17.7 | 16.3 | 22.1 | 14.2 | 19.1 | 22.1 | 13.9 | 16.6 | 19.7 | 9.2 | 12.8 | 12.5 | 15 | 16.3
|  |  | 19.7 | 16.7 | 13.6 | 13.9 | 11.8 | 14.2 | 13 | 12 | 12.2 | 13.9 | 16 | 10.1 | 15.2 | 9.8 | 10.7 | 8.9 | 12 | 13.4 | 14.2 | 10.7 | 17.2 | 9.7 | 17.4 | 13.2 | 15.4 | 11 | 13.6 | 14.9 | 12.2 | 17.9 | 12.8 | 11.6 | 16.1 | 21 | 13.5 | 14.9 | 16.7 | 16.1 | 14.9 | 17.5 | 16.7 | 21.2 | 13 | 18.2 | 21.9 | 13.6 | 15.8 | 19.2 | 8.6 | 11.9 | 11.3 | 14.8 | 16
|  |  | 18.9 | 16.4 | 12.7 | 13.2 | 12 | 13.6 | 12.5 | 11.2 | 11.3 | 13.7 | 15.8 | 9.5 | 14.6 | 9 | 10.3 | 8.1 | 11.6 | 12.3 | 13.4 | 10.4 | 16.7 | 8.3 | 16.5 | 12.5 | 15 | 9.4 | 12.9 | 14.1 | 11.9 | 17 | 12.3 | 10.9 | 15 | 19.9 | 13 | 13.4 | 16.1 | 15.2 | 14.4 | 17.2 | 17 | 20.2 | 11.9 | 17.3 | 21.8 | 13.4 | 15 | 18.7 | 8.1 | 11 | 10 | 14.6 | 15.7
|  |  | 17.7 | 16.1 | 12.1 | 13.3 | 12.1 | 13.3 | 11.6 | 11 | 10.2 | 13.2 | 15.6 | 8.9 | 14.7 | 9.3 | 9.7 | 7.9 | 11.7 | 12 | 12.5 | 9.7 | 16 | 8.7 | 16.1 | 12 | 14.8 | 8.8 | 12.9 | 13.6 | 11.6 | 16.3 | 11.7 | 10.7 | 14.7 | 19.5 | 12.9 | 13 | 15.7 | 15.3 | 13.9 | 16.8 | 16.8 | 19.6 | 10.7 | 16.5 | 21.4 | 13.2 | 14.5 | 17.8 | 7.8 | 10.4 | 9.4 | 14.6 | 15.3
|  |  | 16.5 | 15.7 | 11.6 | 13.4 | 12.2 | 12.9 | 10.6 | 10.9 | 9.2 | 12.6 | 15.5 | 8.2 | 14.9 | 9.5 | 9.1 | 7.6 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 9.1 | 15.3 | 9 | 15.8 | 11.6 | 14.7 | 8.1 | 12.8 | 13.1 | 11.2 | 15.7 | 11 | 10.4 | 14.4 | 19.2 | 12.9 | 12.6 | 15.2 | 15.3 | 13.4 | 16.4 | 16.6 | 19.1 | 9.4 | 15.7 | 20.9 | 13 | 14 | 16.9 | 7.6 | 9.8 | 8.8 | 14.6 | 15
|  |  | 15.3 | 15.4 | 11 | 13.5 | 12.3 | 12.6 | 9.7 | 10.7 | 8.1 | 12.1 | 15.3 | 7.6 | 15 | 9.8 | 8.5 | 7.4 | 11.8 | 11.4 | 10.7 | 8.4 | 14.6 | 9.4 | 15.4 | 11.1 | 14.5 | 7.5 | 12.8 | 12.6 | 10.9 | 15 | 10.4 | 10.2 | 14.1 | 18.8 | 12.8 | 12.2 | 14.8 | 15.4 | 12.9 | 16 | 16.4 | 18.5 | 8.2 | 14.9 | 20.5 | 12.8 | 13.5 | 16 | 7.3 | 9.2 | 8.2 | 14.6 | 14.6
|  |  | 16.3 | 15.5 | 12 | 14.3 | 12.9 | 13.3 | 10.4 | 11.7 | 9.4 | 12.5 | 15.2 | 8.5 | 15.1 | 10.4 | 9.2 | 8.5 | 12.4 | 12.2 | 11.6 | 9.1 | 14.1 | 10.3 | 15.1 | 11.7 | 14.7 | 9.1 | 13 | 13 | 11.9 | 15.9 | 11.4 | 11.3 | 14.3 | 18.9 | 13 | 13.4 | 14.8 | 15.5 | 13.8 | 16 | 16.3 | 18.5 | 9.5 | 14.7 | 20.4 | 12.9 | 13.6 | 16.9 | 8.2 | 9.5 | 9.2 | 15.2 | 15.3
|  |  | 17.4 | 15.7 | 13.1 | 15.2 | 13.6 | 14 | 11.2 | 12.8 | 10.8 | 12.8 | 15.1 | 9.3 | 15.3 | 11.1 | 10 | 9.5 | 13.1 | 13 | 12.4 | 9.7 | 13.7 | 11.1 | 14.8 | 12.3 | 14.8 | 10.6 | 13.2 | 13.4 | 12.9 | 16.7 | 12.5 | 12.5 | 14.6 | 19.1 | 13.1 | 14.5 | 14.9 | 15.5 | 14.6 | 16 | 16.1 | 18.6 | 10.7 | 14.5 | 20.3 | 13.1 | 13.6 | 17.8 | 9.1 | 9.8 | 10.3 | 15.7 | 15.9
|  |  | 18.4 | 15.8 | 14.1 | 16 | 14.2 | 14.7 | 11.9 | 13.8 | 12.1 | 13.2 | 15 | 10.2 | 15.4 | 11.7 | 10.7 | 10.6 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 10.4 | 13.2 | 12 | 14.5 | 12.9 | 15 | 12.2 | 13.4 | 13.8 | 13.9 | 17.6 | 13.5 | 13.6 | 14.8 | 19.2 | 13.3 | 15.7 | 14.9 | 15.6 | 15.5 | 16 | 16 | 18.6 | 12 | 14.3 | 20.2 | 13.2 | 13.7 | 18.7 | 10 | 10.1 | 11.3 | 16.3 | 16.6
|  |  | 20.4 | 16.1 | 15.2 | 16 | 15.7 | 14.9 | 12.9 | 15.6 | 14.3 | 14.4 | 15.9 | 12.8 | 17.6 | 12.5 | 12.3 | 11.9 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 12.4 | 13.7 | 13.7 | 14.4 | 14.6 | 15.1 | 13.4 | 14.1 | 15 | 15.7 | 19.9 | 15.2 | 14.9 | 15.2 | 19.2 | 13.8 | 17.2 | 15.2 | 16 | 16.7 | 16.3 | 16.9 | 20 | 13.4 | 15.6 | 21.5 | 14.3 | 14 | 18.4 | 12.5 | 13 | 13.9 | 18.6 | 18.8
|  |  | 22.5 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 17.1 | 15.2 | 13.9 | 17.4 | 16.6 | 15.7 | 16.8 | 15.4 | 19.8 | 13.3 | 13.8 | 13.3 | 17.3 | 17.2 | 17.8 | 14.3 | 14.1 | 15.4 | 14.3 | 16.3 | 15.2 | 14.5 | 14.9 | 16.3 | 17.4 | 22.2 | 16.9 | 16.3 | 15.6 | 19.1 | 14.2 | 18.7 | 15.5 | 16.3 | 17.9 | 16.7 | 17.8 | 21.4 | 14.7 | 16.8 | 22.8 | 15.5 | 14.2 | 18.1 | 15 | 15.9 | 16.4 | 20.9 | 21
|  |  | 24.5 | 16.7 | 17.3 | 15.9 | 18.6 | 15.4 | 14.9 | 19.2 | 18.8 | 16.9 | 17.7 | 18 | 22 | 14.1 | 15.4 | 14.6 | 19.1 | 18.9 | 20 | 16.3 | 14.6 | 17.1 | 14.2 | 18 | 15.3 | 15.7 | 15.6 | 17.5 | 19.2 | 24.5 | 18.6 | 17.6 | 16 | 19.1 | 14.7 | 20.2 | 15.8 | 16.7 | 19.1 | 17 | 18.7 | 22.8 | 16.1 | 18.1 | 24.1 | 16.6 | 14.5 | 17.8 | 17.5 | 18.8 | 19 | 23.2 | 23.2
|  |  | 25 | 17 | 17.9 | 15.9 | 19.1 | 15.8 | 15.6 | 19.3 | 19.3 | 18.2 | 17.9 | 18.6 | 22.2 | 15 | 16.1 | 15.1 | 19.4 | 19.6 | 20.2 | 17 | 15.1 | 17.9 | 15 | 18.9 | 14.9 | 16.4 | 16.6 | 18.8 | 20.1 | 24.9 | 19.7 | 18.5 | 17.1 | 19.5 | 15.7 | 21.4 | 16.8 | 17.3 | 20.8 | 17.1 | 18.5 | 22.1 | 16.8 | 18.5 | 24.5 | 17.3 | 15.3 | 18.5 | 17.6 | 19.9 | 20 | 23.6 | 24.1
|  |  | 25.6 | 17.2 | 18.5 | 15.8 | 19.5 | 16.3 | 16.4 | 19.5 | 19.8 | 19.6 | 18 | 19.2 | 22.4 | 15.8 | 16.7 | 15.6 | 19.8 | 20.4 | 20.5 | 17.7 | 15.7 | 18.6 | 15.8 | 19.8 | 14.5 | 17.2 | 17.6 | 20.2 | 20.9 | 25.2 | 20.7 | 19.4 | 18.3 | 20 | 16.8 | 22.6 | 17.9 | 17.8 | 22.4 | 17.2 | 18.3 | 21.3 | 17.5 | 18.8 | 24.9 | 18.1 | 16.2 | 19.1 | 17.8 | 21 | 21.1 | 24 | 24.9
|  |  | 26.1 | 17.5 | 19.1 | 15.8 | 20 | 16.7 | 17.1 | 19.6 | 20.3 | 20.9 | 18.2 | 19.8 | 22.6 | 16.7 | 17.4 | 16.1 | 20.1 | 21.1 | 20.7 | 18.4 | 16.2 | 19.4 | 16.6 | 20.7 | 14.1 | 17.9 | 18.6 | 21.5 | 21.8 | 25.6 | 21.8 | 20.3 | 19.4 | 20.4 | 17.8 | 23.8 | 18.9 | 18.4 | 24.1 | 17.3 | 18.1 | 20.6 | 18.2 | 19.2 | 25.3 | 18.8 | 17 | 19.8 | 17.9 | 22.1 | 22.1 | 24.4 | 25.8
|  |  | 25.7 | 17.6 | 18.8 | 16 | 19.6 | 16.9 | 17.1 | 19.8 | 20.2 | 21.3 | 18.1 | 20 | 22.7 | 17 | 17.9 | 16.5 | 20.2 | 21 | 20.3 | 18.9 | 16.1 | 19.4 | 16.9 | 21.1 | 14.2 | 18.3 | 19.2 | 22.1 | 22.5 | 25.3 | 22.5 | 20.6 | 18.9 | 20.8 | 18.2 | 23.9 | 19 | 18.8 | 24.6 | 18.3 | 18.7 | 20.7 | 18.5 | 19.7 | 23.2 | 19.1 | 17.4 | 19.9 | 16.8 | 20.8 | 22.4 | 24 | 24.4
|  |  | 25.4 | 17.7 | 18.6 | 16.1 | 19.1 | 17.1 | 17.1 | 20.1 | 20.1 | 21.7 | 17.9 | 20.2 | 22.9 | 17.2 | 18.5 | 17 | 20.2 | 20.8 | 19.8 | 19.4 | 15.9 | 19.3 | 17.3 | 21.5 | 14.3 | 18.8 | 19.8 | 22.7 | 23.1 | 24.9 | 23.1 | 20.9 | 18.5 | 21.3 | 18.6 | 24.1 | 19.2 | 19.1 | 25.2 | 19.4 | 19.4 | 20.9 | 18.8 | 20.3 | 21 | 19.5 | 17.9 | 19.9 | 15.8 | 19.5 | 22.7 | 23.5 | 23.1
|  |  | 25 | 17.8 | 18.3 | 16.3 | 18.7 | 17.3 | 17.1 | 20.3 | 20 | 22.1 | 17.8 | 20.4 | 23 | 17.5 | 19 | 17.4 | 20.3 | 20.7 | 19.4 | 19.9 | 15.8 | 19.3 | 17.6 | 21.9 | 14.4 | 19.2 | 20.4 | 23.3 | 23.8 | 24.6 | 23.8 | 21.2 | 18 | 21.7 | 19 | 24.2 | 19.3 | 19.5 | 25.7 | 20.4 | 20 | 21 | 19.1 | 20.8 | 18.9 | 19.8 | 18.3 | 20 | 14.7 | 18.2 | 23 | 23.1 | 21.7
|  |  | 24 | 17.3 | 17.2 | 16 | 18.1 | 16.5 | 16.2 | 19.4 | 19 | 21.4 | 17.5 | 19.1 | 21.9 | 17.1 | 18 | 16.3 | 19.2 | 19.9 | 18.8 | 18.6 | 15 | 18.5 | 16 | 21 | 14.4 | 17.9 | 19.1 | 22.5 | 22.9 | 23.2 | 23 | 20.4 | 17.3 | 21.1 | 17.9 | 23 | 18.1 | 18.6 | 24.3 | 19.7 | 18.8 | 20.6 | 18 | 19.3 | 18.7 | 18.9 | 17.2 | 19.3 | 14 | 17.7 | 21.8 | 21.8 | 20.6
|  |  | 22.9 | 16.8 | 16.2 | 15.6 | 17.4 | 15.7 | 15.4 | 18.5 | 18.1 | 20.8 | 17.2 | 17.7 | 20.9 | 16.7 | 17 | 15.3 | 18.2 | 19.1 | 18.2 | 17.4 | 14.3 | 17.8 | 14.3 | 20 | 14.3 | 16.7 | 17.9 | 21.7 | 22.1 | 21.7 | 22.2 | 19.6 | 16.7 | 20.4 | 16.9 | 21.8 | 17 | 17.7 | 22.8 | 19.1 | 17.6 | 20.2 | 16.8 | 17.9 | 18.5 | 18.1 | 16.2 | 18.7 | 13.3 | 17.1 | 20.5 | 20.4 | 19.5
|  |  | 21.9 | 16.3 | 15.1 | 15.3 | 16.8 | 14.9 | 14.5 | 17.6 | 17.1 | 20.1 | 16.9 | 16.4 | 19.8 | 16.3 | 16 | 14.2 | 17.1 | 18.3 | 17.6 | 16.1 | 13.5 | 17 | 12.7 | 19.1 | 14.3 | 15.4 | 16.6 | 20.9 | 21.2 | 20.3 | 21.4 | 18.8 | 16 | 19.8 | 15.8 | 20.6 | 15.8 | 16.8 | 21.4 | 18.4 | 16.4 | 19.8 | 15.7 | 16.4 | 18.3 | 17.2 | 15.1 | 18 | 12.6 | 16.6 | 19.3 | 19.1 | 18.4
|  |  | 21 | 15 | 13.5 | 13.2 | 16.6 | 14.2 | 13.5 | 16.6 | 16.2 | 19.3 | 16.2 | 15.7 | 18.1 | 15.4 | 15.1 | 12.9 | 15 | 17.4 | 17 | 14.6 | 12.9 | 16.5 | 12.4 | 17.8 | 13.5 | 14.1 | 15.2 | 19.5 | 18.9 | 19.5 | 19 | 18 | 14.9 | 18.9 | 14.5 | 19.3 | 14.3 | 16.1 | 20.8 | 17.9 | 15 | 18.9 | 14.5 | 14.3 | 18.1 | 16.2 | 14.3 | 17 | 11.3 | 16.1 | 18.4 | 18.6 | 18.2
|  |  | 20.1 | 13.7 | 11.9 | 11.1 | 16.5 | 13.5 | 12.5 | 15.5 | 15.3 | 18.4 | 15.6 | 15 | 16.5 | 14.4 | 14.1 | 11.5 | 13 | 16.4 | 16.5 | 13.1 | 12.2 | 16.1 | 12.1 | 16.4 | 12.8 | 12.9 | 13.7 | 18.1 | 16.6 | 18.6 | 16.7 | 17.2 | 13.7 | 18.1 | 13.3 | 17.9 | 12.9 | 15.3 | 20.2 | 17.3 | 13.6 | 18.1 | 13.3 | 12.3 | 17.8 | 15.2 | 13.6 | 16.1 | 10.1 | 15.5 | 17.5 | 18 | 18
|  |  | 19.2 | 12.4 | 10.3 | 9 | 16.3 | 12.8 | 11.5 | 14.5 | 14.4 | 17.6 | 14.9 | 14.3 | 14.8 | 13.5 | 13.2 | 10.2 | 10.9 | 15.5 | 15.9 | 11.6 | 11.6 | 15.6 | 11.8 | 15.1 | 12 | 11.6 | 12.3 | 16.7 | 14.3 | 17.8 | 14.3 | 16.4 | 12.6 | 17.2 | 12 | 16.6 | 11.4 | 14.6 | 19.6 | 16.8 | 12.2 | 17.2 | 12.1 | 10.2 | 17.6 | 14.2 | 12.8 | 15.1 | 8.8 | 15 | 16.6 | 17.5 | 17.8
|  |  | 18.8 | 12 | 9.5 | 8.7 | 16.4 | 12.6 | 10.7 | 13.5 | 13.6 | 16.8 | 14.7 | 13.8 | 14.6 | 12.7 | 12.2 | 9.8 | 10.7 | 14.6 | 15.7 | 11.9 | 11.8 | 15.1 | 11.6 | 13.7 | 11.7 | 12 | 11.6 | 16 | 13.4 | 16.8 | 13.7 | 15.2 | 11.9 | 16.4 | 11.5 | 15.4 | 11.3 | 14.3 | 18.4 | 16.4 | 12.4 | 17.1 | 11.7 | 10.2 | 17.3 | 13.3 | 12.3 | 15.3 | 8.5 | 14.8 | 15.2 | 17.1 | 17.4
|  |  | 18.3 | 11.5 | 8.7 | 8.4 | 16.5 | 12.3 | 10 | 12.4 | 12.8 | 15.9 | 14.4 | 13.2 | 14.4 | 11.9 | 11.1 | 9.4 | 10.4 | 13.6 | 15.4 | 12.3 | 12.1 | 14.7 | 11.5 | 12.3 | 11.4 | 12.4 | 10.9 | 15.3 | 12.4 | 15.7 | 13.2 | 13.9 | 11.2 | 15.6 | 10.9 | 14.3 | 11.1 | 14.1 | 17.3 | 16.1 | 12.5 | 17.1 | 11.2 | 10.3 | 17.1 | 12.5 | 11.9 | 15.4 | 8.3 | 14.6 | 13.9 | 16.8 | 16.9
|  |  | 17.9 | 11.1 | 7.9 | 8.1 | 16.6 | 12.1 | 9.2 | 11.4 | 12 | 15.1 | 14.2 | 12.7 | 14.2 | 11.1 | 10.1 | 9 | 10.2 | 12.7 | 15.2 | 12.6 | 12.3 | 14.2 | 11.3 | 10.9 | 11.1 | 12.8 | 10.2 | 14.6 | 11.5 | 14.7 | 12.6 | 12.7 | 10.5 | 14.8 | 10.4 | 13.1 | 11 | 13.8 | 16.1 | 15.7 | 12.7 | 17 | 10.8 | 10.3 | 16.8 | 11.6 | 11.4 | 15.6 | 8 | 14.4 | 12.5 | 16.4 | 16.5
|  |  | 17.2 | 11 | 7.7 | 7.8 | 16.2 | 12.1 | 8.8 | 10.7 | 11.2 | 14.8 | 13.6 | 12.6 | 14.3 | 11.3 | 9.7 | 8.3 | 11.6 | 12.3 | 14.1 | 12 | 12 | 13.6 | 11.4 | 10.6 | 11.1 | 12 | 9.7 | 14.2 | 11.2 | 14.1 | 11.8 | 12.4 | 10.5 | 14.7 | 10.3 | 11.3 | 11 | 13.1 | 14.8 | 15.4 | 11.7 | 16.6 | 11.4 | 10.2 | 16.4 | 11.1 | 10.8 | 15.7 | 7.8 | 14 | 12.1 | 16.3 | 16.6
|  |  | 16.6 | 11 | 7.6 | 7.5 | 15.7 | 12 | 8.4 | 10.1 | 10.4 | 14.6 | 13.1 | 12.5 | 14.3 | 11.4 | 9.4 | 7.7 | 12.9 | 11.9 | 13.1 | 11.4 | 11.8 | 13 | 11.5 | 10.2 | 11.2 | 11.1 | 9.2 | 13.9 | 10.9 | 13.4 | 10.9 | 12 | 10.5 | 14.7 | 10.2 | 9.4 | 11 | 12.5 | 13.6 | 15.1 | 10.6 | 16.2 | 12.1 | 10 | 15.9 | 10.7 | 10.1 | 15.8 | 7.5 | 13.7 | 11.6 | 16.1 | 16.6
|  |  | 15.9 | 10.9 | 7.4 | 7.2 | 15.3 | 12 | 8 | 9.4 | 9.6 | 14.3 | 12.5 | 12.4 | 14.4 | 11.6 | 9 | 7 | 14.3 | 11.5 | 12 | 10.8 | 11.5 | 12.4 | 11.6 | 9.9 | 11.2 | 10.3 | 8.7 | 13.5 | 10.6 | 12.8 | 10.1 | 11.7 | 10.5 | 14.6 | 10.1 | 7.6 | 11 | 11.8 | 12.3 | 14.8 | 9.6 | 15.8 | 12.7 | 9.9 | 15.5 | 10.2 | 9.5 | 15.9 | 7.3 | 13.3 | 11.2 | 16 | 16.7
|  |  | 15.9 | 11.9 | 8.9 | 8.6 | 15.4 | 12.6 | 8.8 | 10.3 | 11 | 14.2 | 12.7 | 12.5 | 14.7 | 12.4 | 9.8 | 8.2 | 14.5 | 12.2 | 12.3 | 11.7 | 11.8 | 12.9 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 10.4 | 13.8 | 11.5 | 13.4 | 11.3 | 12.4 | 11.3 | 14.8 | 11.4 | 8.7 | 11.7 | 12.5 | 13.1 | 14.7 | 11 | 15.9 | 12.8 | 10.5 | 15.4 | 10.9 | 11 | 16.1 | 8.5 | 13.3 | 11.7 | 16.2 | 16.9
|  |  | 16 | 12.9 | 10.3 | 9.9 | 15.6 | 13.3 | 9.7 | 11.1 | 12.5 | 14 | 12.9 | 12.5 | 15 | 13.2 | 10.6 | 9.5 | 14.8 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 12.1 | 13.3 | 11.4 | 12.6 | 11.7 | 12 | 12.1 | 14.2 | 12.5 | 14 | 12.4 | 13.1 | 12.2 | 15 | 12.7 | 9.7 | 12.5 | 13.2 | 13.9 | 14.6 | 12.4 | 16 | 12.8 | 11.1 | 15.3 | 11.5 | 12.5 | 16.2 | 9.7 | 13.3 | 12.2 | 16.3 | 17.1
|  |  | 16 | 13.9 | 11.8 | 11.3 | 15.7 | 13.9 | 10.5 | 12 | 13.9 | 13.9 | 13.1 | 12.6 | 15.3 | 14 | 11.4 | 10.7 | 15 | 13.5 | 13 | 13.5 | 12.4 | 13.8 | 11.3 | 14 | 11.9 | 12.9 | 13.8 | 14.5 | 13.4 | 14.6 | 13.6 | 13.8 | 13 | 15.2 | 14 | 10.8 | 13.2 | 13.9 | 14.7 | 14.5 | 13.8 | 16.1 | 12.9 | 11.7 | 15.2 | 12.2 | 14 | 16.4 | 10.9 | 13.3 | 12.7 | 16.5 | 17.3
|  |  | 17.7 | 16.2 | 13.9 | 13.2 | 17.1 | 15 | 12.5 | 13.8 | 15.2 | 14.5 | 13.8 | 13.3 | 17.2 | 15.4 | 13.1 | 12.4 | 16.8 | 14.9 | 14.8 | 15.4 | 13 | 14.9 | 11.6 | 16.9 | 11.9 | 14 | 15.8 | 17.4 | 17.5 | 16.4 | 17.2 | 16.8 | 14.1 | 17.5 | 15.7 | 13.9 | 14.2 | 15.1 | 17 | 15.6 | 15 | 17.2 | 13.7 | 13.1 | 17.1 | 14.5 | 15.9 | 17.6 | 12.1 | 15.6 | 15.4 | 16.7 | 17.7
|  |  | 19.3 | 18.4 | 16.1 | 15.1 | 18.4 | 16.2 | 14.5 | 15.7 | 16.6 | 15.2 | 14.6 | 14.1 | 19.1 | 16.7 | 14.7 | 14 | 18.5 | 16.2 | 16.7 | 17.4 | 13.5 | 15.9 | 11.9 | 19.8 | 12 | 15.1 | 17.9 | 20.2 | 21.6 | 18.1 | 20.7 | 19.8 | 15.1 | 19.7 | 17.5 | 17.1 | 15.2 | 16.3 | 19.2 | 16.7 | 16.1 | 18.3 | 14.5 | 14.6 | 19.1 | 16.9 | 17.9 | 18.8 | 13.4 | 17.8 | 18.2 | 16.9 | 18.1
|  |  | 21 | 20.7 | 18.2 | 17 | 19.8 | 17.3 | 16.5 | 17.5 | 17.9 | 15.8 | 15.3 | 14.8 | 21 | 18.1 | 16.4 | 15.7 | 20.3 | 17.6 | 18.5 | 19.3 | 14.1 | 17 | 12.2 | 22.7 | 12 | 16.2 | 19.9 | 23.1 | 25.7 | 19.9 | 24.3 | 22.8 | 16.2 | 22 | 19.2 | 20.2 | 16.2 | 17.5 | 21.5 | 17.8 | 17.3 | 19.4 | 15.3 | 16 | 21 | 19.2 | 19.8 | 20 | 14.6 | 20.1 | 20.9 | 17.1 | 18.5
|  |  | 21.4 | 22.1 | 18.3 | 17.6 | 19.9 | 18.1 | 17.1 | 18.5 | 18.7 | 15.7 | 16.8 | 15.7 | 21.6 | 17.7 | 16.7 | 16.6 | 20.8 | 18.4 | 19.6 | 18.9 | 14.1 | 17.2 | 12.8 | 23.7 | 12.3 | 17 | 20 | 24.5 | 26.6 | 20.2 | 25.7 | 24 | 16.1 | 23.1 | 19.3 | 20.2 | 16.8 | 17.3 | 22.8 | 18.6 | 17.3 | 20.3 | 16.1 | 17.1 | 22.1 | 18.6 | 19.7 | 20.3 | 15.4 | 20.7 | 21.3 | 17.1 | 18.5
|  |  | 21.9 | 23.4 | 18.5 | 18.2 | 20.1 | 18.9 | 17.7 | 19.4 | 19.5 | 15.6 | 18.4 | 16.7 | 22.3 | 17.4 | 17.1 | 17.6 | 21.2 | 19.3 | 20.7 | 18.6 | 14.1 | 17.4 | 13.4 | 24.8 | 12.7 | 17.9 | 20.1 | 25.9 | 27.4 | 20.6 | 27 | 25.2 | 16 | 24.3 | 19.5 | 20.3 | 17.4 | 17.1 | 24 | 19.3 | 17.2 | 21.3 | 16.8 | 18.1 | 23.1 | 18.1 | 19.7 | 20.7 | 16.3 | 21.2 | 21.8 | 17.1 | 18.5
|  |  | 22.3 | 24.8 | 18.6 | 18.8 | 20.2 | 19.7 | 18.3 | 20.4 | 20.3 | 15.5 | 19.9 | 17.6 | 22.9 | 17 | 17.4 | 18.5 | 21.7 | 20.1 | 21.8 | 18.2 | 14.1 | 17.6 | 14 | 25.8 | 13 | 18.7 | 20.2 | 27.3 | 28.3 | 20.9 | 28.4 | 26.4 | 15.9 | 25.4 | 19.6 | 20.3 | 18 | 16.9 | 25.3 | 20.1 | 17.2 | 22.2 | 17.6 | 19.2 | 24.2 | 17.5 | 19.6 | 21 | 17.1 | 21.8 | 22.2 | 17.1 | 18.5
|  |  | 21.7 | 24.9 | 18.7 | 18.7 | 19.2 | 19.7 | 18.3 | 20.5 | 20.3 | 15.6 | 20.2 | 17.3 | 22.9 | 17.5 | 17.7 | 18.6 | 21.7 | 20.1 | 21.7 | 18.7 | 14.2 | 18.1 | 14.3 | 26 | 13.4 | 18.5 | 18.6 | 27.5 | 28.2 | 20.8 | 28.4 | 26.8 | 15.2 | 25.4 | 18.1 | 20.4 | 17.6 | 16.8 | 25.5 | 20.5 | 16.6 | 22.3 | 17.4 | 19.1 | 24.1 | 17.7 | 19 | 20.9 | 17.5 | 22.1 | 22.6 | 17.1 | 18.6
|  |  | 21.2 | 25 | 18.7 | 18.5 | 18.3 | 19.7 | 18.3 | 20.5 | 20.3 | 15.8 | 20.6 | 16.9 | 22.9 | 18.1 | 18 | 18.6 | 21.6 | 20.1 | 21.5 | 19.3 | 14.3 | 18.6 | 14.5 | 26.2 | 13.8 | 18.2 | 17 | 27.6 | 28.2 | 20.7 | 28.5 | 27.3 | 14.6 | 25.3 | 16.5 | 20.5 | 17.1 | 16.7 | 25.6 | 21 | 16.1 | 22.5 | 17.2 | 18.9 | 24.1 | 17.8 | 18.5 | 20.9 | 17.8 | 22.5 | 23 | 17.1 | 18.8
|  |  | 20.6 | 25.1 | 18.8 | 18.4 | 17.3 | 19.7 | 18.3 | 20.6 | 20.3 | 15.9 | 20.9 | 16.6 | 22.9 | 18.6 | 18.3 | 18.7 | 21.6 | 20.1 | 21.4 | 19.8 | 14.4 | 19.1 | 14.8 | 26.4 | 14.2 | 18 | 15.4 | 27.8 | 28.1 | 20.6 | 28.5 | 27.7 | 13.9 | 25.3 | 15 | 20.6 | 16.7 | 16.6 | 25.8 | 21.4 | 15.5 | 22.6 | 17 | 18.8 | 24 | 18 | 17.9 | 20.8 | 18.2 | 22.8 | 23.4 | 17.1 | 18.9
|  |  | 20 | 24.5 | 17.7 | 17.8 | 17.1 | 18.7 | 17.5 | 19.7 | 19.3 | 16.1 | 19.6 | 15.8 | 22.3 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 18.9 | 19.3 | 20.2 | 18.9 | 14.5 | 18.7 | 14.3 | 25.1 | 13.9 | 17 | 15.2 | 26.8 | 27 | 19.9 | 27.4 | 26.4 | 14 | 24.2 | 14.7 | 19.7 | 16.1 | 16.5 | 24.8 | 20.9 | 15.2 | 22.1 | 16.5 | 18.1 | 23.5 | 17.1 | 16.6 | 20.3 | 17 | 21.9 | 22.1 | 16.8 | 18.7
|  |  | 19.4 | 23.9 | 16.5 | 17.3 | 17 | 17.6 | 16.7 | 18.8 | 18.4 | 16.4 | 18.4 | 15.1 | 21.6 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 18.4 | 19 | 18 | 14.6 | 18.3 | 13.9 | 23.8 | 13.7 | 16.1 | 14.9 | 25.7 | 25.9 | 19.3 | 26.3 | 25.1 | 14 | 23.1 | 14.5 | 18.7 | 15.6 | 16.5 | 23.7 | 20.3 | 14.8 | 21.7 | 16.1 | 17.4 | 23 | 16.3 | 15.4 | 19.9 | 15.7 | 21 | 20.9 | 16.5 | 18.4
|  |  | 18.8 | 23.3 | 15.4 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 15.9 | 17.9 | 17.4 | 16.6 | 17.1 | 14.3 | 21 | 15.6 | 15.8 | 15.1 | 13.6 | 17.6 | 17.8 | 17.1 | 14.7 | 17.9 | 13.4 | 22.5 | 13.4 | 15.1 | 14.7 | 24.7 | 24.8 | 18.6 | 25.2 | 23.8 | 14.1 | 22 | 14.2 | 17.8 | 15 | 16.4 | 22.7 | 19.8 | 14.5 | 21.2 | 15.6 | 16.7 | 22.5 | 15.4 | 14.1 | 19.4 | 14.5 | 20.1 | 19.6 | 16.2 | 18.2
|  |  | 18 | 22.7 | 14.8 | 15.1 | 16.6 | 15.8 | 14.9 | 16.7 | 15.4 | 16.4 | 16 | 13.6 | 20 | 14.7 | 14.7 | 13.5 | 12.7 | 16.4 | 17.1 | 15.5 | 14.6 | 15.1 | 13.5 | 21.3 | 12.9 | 14.4 | 14.3 | 23.8 | 23.2 | 17.5 | 22.9 | 22.6 | 13.7 | 20.9 | 13.7 | 15.9 | 14 | 15.8 | 21 | 19.1 | 14.3 | 20.5 | 14.7 | 15.6 | 21.8 | 14.6 | 13.6 | 18.9 | 13.9 | 19.1 | 18.6 | 15.8 | 17.6
|  |  | 17.3 | 22.1 | 14.1 | 13.6 | 16.3 | 15.1 | 13.9 | 15.5 | 13.5 | 16.1 | 15 | 12.9 | 19 | 13.9 | 13.5 | 11.9 | 11.9 | 15.1 | 16.3 | 14 | 14.6 | 12.4 | 13.7 | 20.1 | 12.3 | 13.7 | 14 | 22.8 | 21.6 | 16.4 | 20.7 | 21.5 | 13.2 | 19.7 | 13.3 | 14.1 | 13 | 15.1 | 19.2 | 18.5 | 14.1 | 19.7 | 13.7 | 14.6 | 21.1 | 13.8 | 13 | 18.5 | 13.2 | 18 | 17.6 | 15.5 | 17
|  |  | 16.5 | 21.5 | 13.5 | 12 | 16.1 | 14.3 | 12.9 | 14.3 | 11.5 | 15.9 | 13.9 | 12.2 | 18 | 13 | 12.4 | 10.3 | 11 | 13.9 | 15.6 | 12.4 | 14.5 | 9.6 | 13.8 | 18.9 | 11.8 | 13 | 13.6 | 21.9 | 20 | 15.3 | 18.4 | 20.3 | 12.8 | 18.6 | 12.8 | 12.2 | 12 | 14.5 | 17.5 | 17.8 | 13.9 | 19 | 12.8 | 13.5 | 20.4 | 13 | 12.5 | 18 | 12.6 | 17 | 16.6 | 15.1 | 16.4
|  |  | 15.7 | 21.1 | 13.4 | 12.1 | 16 | 14.1 | 12.2 | 13.6 | 11.7 | 16 | 13.9 | 11 | 17.9 | 12.7 | 12.1 | 9.5 | 11.3 | 13.8 | 15.2 | 11.7 | 14.5 | 8.8 | 13.9 | 18 | 11.3 | 12.4 | 13.1 | 21.5 | 20.3 | 14.1 | 17.8 | 19.5 | 12.4 | 17.8 | 12.3 | 11 | 11.1 | 14.2 | 16.1 | 17.4 | 13.7 | 18.3 | 11.4 | 12.8 | 19.1 | 12.7 | 11.7 | 17.5 | 12.2 | 16.8 | 15.9 | 15.1 | 15.8
|  |  | 15 | 20.7 | 13.2 | 12.2 | 15.8 | 13.9 | 11.4 | 12.8 | 11.8 | 16 | 14 | 9.8 | 17.7 | 12.5 | 11.8 | 8.8 | 11.5 | 13.7 | 14.8 | 11.1 | 14.4 | 8.1 | 14 | 17.2 | 10.9 | 11.7 | 12.7 | 21 | 20.7 | 12.9 | 17.3 | 18.8 | 11.9 | 17.1 | 11.7 | 9.9 | 10.2 | 13.9 | 14.8 | 17.1 | 13.5 | 17.6 | 10 | 12.2 | 17.9 | 12.3 | 11 | 16.9 | 11.7 | 16.5 | 15.2 | 15.1 | 15.2
|  |  | 14.2 | 20.3 | 13.1 | 12.3 | 15.7 | 13.7 | 10.7 | 12.1 | 12 | 16.1 | 14 | 8.6 | 17.6 | 12.2 | 11.5 | 8 | 11.8 | 13.6 | 14.4 | 10.4 | 14.4 | 7.3 | 14.1 | 16.3 | 10.4 | 11.1 | 12.2 | 20.6 | 21 | 11.7 | 16.7 | 18 | 11.5 | 16.3 | 11.2 | 8.7 | 9.3 | 13.6 | 13.4 | 16.7 | 13.3 | 16.9 | 8.6 | 11.5 | 16.6 | 12 | 10.2 | 16.4 | 11.3 | 16.3 | 14.5 | 15.1 | 14.6
|  |  | 13.7 | 19.5 | 13 | 11.8 | 15.6 | 13.6 | 10.3 | 12.4 | 12 | 15.7 | 14.2 | 8.5 | 16.9 | 12.6 | 11.7 | 8 | 11.7 | 13.4 | 14.2 | 10.8 | 14 | 6.9 | 14.1 | 16.3 | 10.6 | 10.1 | 11.3 | 19.5 | 20.5 | 11.1 | 16.4 | 18 | 10.8 | 16.2 | 10.9 | 8.4 | 9.4 | 13 | 13 | 16.7 | 13 | 16.7 | 7.7 | 10.7 | 15.9 | 11.2 | 9.6 | 15.8 | 11.2 | 16.1 | 13.7 | 14.8 | 14.4
|  |  | 13.3 | 18.7 | 13 | 11.4 | 15.4 | 13.4 | 9.8 | 12.6 | 11.9 | 15.3 | 14.3 | 8.5 | 16.3 | 12.9 | 11.8 | 7.9 | 11.6 | 13.2 | 14 | 11.2 | 13.6 | 6.6 | 14.1 | 16.3 | 10.8 | 9.1 | 10.5 | 18.4 | 19.9 | 10.6 | 16.1 | 18 | 10.1 | 16.1 | 10.5 | 8.1 | 9.6 | 12.4 | 12.6 | 16.6 | 12.7 | 16.5 | 6.7 | 9.8 | 15.3 | 10.4 | 9 | 15.3 | 11.2 | 15.8 | 12.8 | 14.4 | 14.1
|  |  | 12.8 | 17.9 | 12.9 | 10.9 | 15.3 | 13.3 | 9.4 | 12.9 | 11.9 | 14.9 | 14.5 | 8.4 | 15.6 | 13.3 | 12 | 7.9 | 11.5 | 13 | 13.8 | 11.6 | 13.2 | 6.2 | 14.1 | 16.3 | 11 | 8.1 | 9.6 | 17.3 | 19.4 | 10 | 15.8 | 18 | 9.4 | 16 | 10.2 | 7.8 | 9.7 | 11.8 | 12.2 | 16.6 | 12.4 | 16.3 | 5.8 | 9 | 14.6 | 9.6 | 8.4 | 14.7 | 11.1 | 15.6 | 12 | 14.1 | 13.9
|  |  | 13.6 | 17.8 | 12.9 | 11.8 | 15.3 | 14.4 | 10.3 | 13 | 12.6 | 15.2 | 14.8 | 9.6 | 16.5 | 13.4 | 12.5 | 8.9 | 12.5 | 13.3 | 14.1 | 11.9 | 13.7 | 7.6 | 14.2 | 17 | 11.3 | 9.3 | 10.5 | 17.3 | 19.9 | 10.7 | 16.9 | 18.7 | 9.8 | 17 | 11.1 | 8.4 | 10.1 | 12.3 | 13 | 16.9 | 12.6 | 16.6 | 7.1 | 9.9 | 15.7 | 10.2 | 9.9 | 15.4 | 11.3 | 15.7 | 13.2 | 14.5 | 14.7
|  |  | 14.5 | 17.8 | 12.9 | 12.8 | 15.3 | 15.5 | 11.2 | 13 | 13.4 | 15.4 | 15 | 10.9 | 17.3 | 13.4 | 13.1 | 9.9 | 13.4 | 13.5 | 14.4 | 12.1 | 14.3 | 8.9 | 14.3 | 17.8 | 11.6 | 10.4 | 11.5 | 17.4 | 20.3 | 11.3 | 18.1 | 19.3 | 10.3 | 18.1 | 11.9 | 8.9 | 10.4 | 12.8 | 13.7 | 17.3 | 12.8 | 16.8 | 8.4 | 10.9 | 16.8 | 10.8 | 11.4 | 16 | 11.6 | 15.9 | 14.3 | 14.8 | 15.5
|  |  | 15.3 | 17.7 | 12.9 | 13.7 | 15.3 | 16.6 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 15.7 | 15.3 | 12.1 | 18.2 | 13.5 | 13.6 | 10.9 | 14.4 | 13.8 | 14.7 | 12.4 | 14.8 | 10.3 | 14.4 | 18.5 | 11.9 | 11.6 | 12.4 | 17.4 | 20.8 | 12 | 19.2 | 20 | 10.7 | 19.1 | 12.8 | 9.5 | 10.8 | 13.3 | 14.5 | 17.6 | 13 | 17.1 | 9.7 | 11.8 | 17.9 | 11.4 | 12.9 | 16.7 | 11.8 | 16 | 15.5 | 15.2 | 16.3
|  |  | 16.5 | 18 | 13 | 15.5 | 16.1 | 17.3 | 13.9 | 13.7 | 14.8 | 16.2 | 15.9 | 13.6 | 19.4 | 13.6 | 14.5 | 12.9 | 15.9 | 14.6 | 15.3 | 13.5 | 15.1 | 13.4 | 14.7 | 19.9 | 12.9 | 13.1 | 14.3 | 18.1 | 20.9 | 13.3 | 19.6 | 20.1 | 12.7 | 21.1 | 14.7 | 12.1 | 13 | 14.8 | 17.1 | 16.4 | 13.9 | 18.5 | 12.3 | 14.2 | 20 | 13.2 | 14.8 | 18.2 | 12.7 | 16.4 | 17.7 | 16.2 | 17.4
|  |  | 17.7 | 18.4 | 13 | 17.2 | 16.8 | 18 | 15.7 | 14.2 | 15.4 | 16.6 | 16.5 | 15.1 | 20.6 | 13.7 | 15.5 | 14.8 | 17.3 | 15.4 | 15.9 | 14.6 | 15.4 | 16.4 | 15 | 21.3 | 14 | 14.5 | 16.2 | 18.8 | 21 | 14.5 | 20 | 20.1 | 14.6 | 23 | 16.5 | 14.6 | 15.2 | 16.3 | 19.7 | 15.2 | 14.7 | 20 | 14.9 | 16.5 | 22.1 | 15 | 16.7 | 19.8 | 13.5 | 16.8 | 19.9 | 17.3 | 18.6
|  |  | 18.9 | 18.7 | 13.1 | 19 | 17.6 | 18.7 | 17.5 | 14.8 | 16.1 | 17.1 | 17.1 | 16.6 | 21.8 | 13.8 | 16.4 | 16.8 | 18.8 | 16.2 | 16.5 | 15.7 | 15.7 | 19.5 | 15.3 | 22.7 | 15 | 16 | 18.1 | 19.5 | 21.1 | 15.8 | 20.4 | 20.2 | 16.6 | 25 | 18.4 | 17.2 | 17.4 | 17.8 | 22.3 | 14 | 15.6 | 21.4 | 17.5 | 18.9 | 24.2 | 16.8 | 18.6 | 21.3 | 14.4 | 17.2 | 22.1 | 18.3 | 19.7
|  |  | 19.3 | 19 | 13.1 | 19.4 | 18 | 19 | 18 | 15 | 15.3 | 16.4 | 18.4 | 16.2 | 22.7 | 14 | 17.8 | 17.3 | 18.9 | 15.9 | 16.6 | 17 | 16.2 | 20.4 | 16 | 23.1 | 16.3 | 16.5 | 18.4 | 19.1 | 20.5 | 17.9 | 20.3 | 20 | 17.2 | 25.8 | 19.1 | 18.2 | 17 | 18.4 | 23.1 | 13.9 | 16.5 | 22.5 | 17.8 | 19.9 | 25 | 17.8 | 19.2 | 22.2 | 14.2 | 18.3 | 22.5 | 17.9 | 19.6
|  |  | 19.7 | 19.2 | 13.1 | 19.8 | 18.3 | 19.4 | 18.4 | 15.1 | 14.5 | 15.7 | 19.6 | 15.8 | 23.6 | 14.3 | 19.1 | 17.8 | 19.1 | 15.7 | 16.6 | 18.3 | 16.7 | 21.4 | 16.7 | 23.6 | 17.7 | 17 | 18.8 | 18.8 | 20 | 20.1 | 20.2 | 19.8 | 17.8 | 26.6 | 19.7 | 19.2 | 16.6 | 18.9 | 23.9 | 13.9 | 17.4 | 23.5 | 18.1 | 20.9 | 25.8 | 18.7 | 19.7 | 23.1 | 13.9 | 19.5 | 23 | 17.6 | 19.6
|  |  | 20.1 | 19.5 | 13.1 | 20.2 | 18.7 | 19.7 | 18.9 | 15.3 | 13.7 | 15 | 20.9 | 15.4 | 24.5 | 14.5 | 20.5 | 18.3 | 19.2 | 15.4 | 16.7 | 19.6 | 17.2 | 22.3 | 17.4 | 24 | 19 | 17.5 | 19.1 | 18.4 | 19.4 | 22.2 | 20.1 | 19.6 | 18.4 | 27.4 | 20.4 | 20.2 | 16.2 | 19.5 | 24.7 | 13.8 | 18.3 | 24.6 | 18.4 | 21.9 | 26.6 | 19.7 | 20.3 | 24 | 13.7 | 20.6 | 23.4 | 17.2 | 19.5
|  |  | 19.8 | 19.6 | 13.3 | 20.1 | 18.5 | 19.1 | 18.6 | 14.9 | 14 | 15.2 | 20.3 | 15.7 | 24.8 | 14.6 | 21 | 18.5 | 19.2 | 15.1 | 16.1 | 19.2 | 17.7 | 22.5 | 16.9 | 23.5 | 17.9 | 18.4 | 19.4 | 17.8 | 19.2 | 22.7 | 20.5 | 20.1 | 18 | 27.4 | 20.3 | 20.6 | 16.1 | 19 | 25.2 | 14.2 | 18.2 | 25.8 | 19.1 | 22 | 26.5 | 20.1 | 20.5 | 24.4 | 13.6 | 19.3 | 23.1 | 16.3 | 18.7
|  |  | 19.5 | 19.6 | 13.5 | 19.9 | 18.4 | 18.4 | 18.2 | 14.6 | 14.2 | 15.3 | 19.6 | 15.9 | 25.2 | 14.7 | 21.6 | 18.7 | 19.2 | 14.8 | 15.5 | 18.8 | 18.2 | 22.7 | 16.5 | 22.9 | 16.9 | 19.3 | 19.8 | 17.3 | 19.1 | 23.1 | 20.8 | 20.7 | 17.6 | 27.4 | 20.3 | 21.1 | 15.9 | 18.5 | 25.8 | 14.6 | 18.1 | 27.1 | 19.7 | 22.2 | 26.3 | 20.6 | 20.7 | 24.9 | 13.6 | 18.1 | 22.8 | 15.4 | 17.9
|  |  | 19.2 | 19.7 | 13.7 | 19.8 | 18.2 | 17.8 | 17.9 | 14.2 | 14.5 | 15.5 | 19 | 16.2 | 25.5 | 14.8 | 22.1 | 18.9 | 19.2 | 14.5 | 14.9 | 18.4 | 18.7 | 22.9 | 16 | 22.4 | 15.8 | 20.2 | 20.1 | 16.7 | 18.9 | 23.6 | 21.2 | 21.2 | 17.2 | 27.4 | 20.2 | 21.5 | 15.8 | 18 | 26.3 | 15 | 18 | 28.3 | 20.4 | 22.3 | 26.2 | 21 | 20.9 | 25.3 | 13.5 | 16.8 | 22.5 | 14.5 | 17.1
|  |  | 18.6 | 19.7 | 13.3 | 19 | 17.6 | 18.2 | 17.1 | 13.4 | 14.6 | 15.5 | 19 | 15.9 | 23.6 | 14.6 | 21.1 | 18.4 | 18.6 | 13.6 | 14.1 | 16.9 | 17.9 | 22.2 | 16.3 | 21.8 | 15.7 | 19.2 | 19.2 | 16.3 | 18.1 | 22.5 | 20.3 | 20.6 | 16.5 | 26.2 | 19.6 | 20.2 | 15 | 17.5 | 25.2 | 14.4 | 17.3 | 26.7 | 19.1 | 20.3 | 24.9 | 20.4 | 20 | 24 | 13.2 | 17 | 20.9 | 14 | 16.2
|  |  | 17.9 | 19.6 | 13 | 18.2 | 17.1 | 18.5 | 16.3 | 12.5 | 14.8 | 15.4 | 18.9 | 15.7 | 21.7 | 14.4 | 20.1 | 17.8 | 17.9 | 12.6 | 13.3 | 15.5 | 17 | 21.5 | 16.6 | 21.2 | 15.5 | 18.2 | 18.3 | 16 | 17.4 | 21.3 | 19.5 | 20 | 15.7 | 25.1 | 18.9 | 18.9 | 14.2 | 16.9 | 24.1 | 13.8 | 16.5 | 25.2 | 17.7 | 18.2 | 23.7 | 19.8 | 19.1 | 22.8 | 12.8 | 17.2 | 19.3 | 13.6 | 15.2
|  |  | 17.3 | 19.6 | 12.6 | 17.4 | 16.5 | 18.9 | 15.5 | 11.7 | 14.9 | 15.4 | 18.9 | 15.4 | 19.8 | 14.2 | 19.1 | 17.3 | 17.3 | 11.7 | 12.5 | 14 | 16.2 | 20.8 | 16.9 | 20.6 | 15.4 | 17.2 | 17.4 | 15.6 | 16.6 | 20.2 | 18.6 | 19.4 | 15 | 23.9 | 18.3 | 17.6 | 13.4 | 16.4 | 23 | 13.2 | 15.8 | 23.6 | 16.4 | 16.2 | 22.4 | 19.2 | 18.2 | 21.5 | 12.5 | 17.4 | 17.7 | 13.1 | 14.3
|  |  | 15.9 | 19.1 | 12.4 | 16.1 | 16.2 | 18.2 | 14.4 | 11.8 | 14.2 | 15.2 | 18 | 14.5 | 18.6 | 14.2 | 17.7 | 16.2 | 16.9 | 11.7 | 12.4 | 13.9 | 15.3 | 20.2 | 15.8 | 20 | 15.2 | 16 | 16 | 15.4 | 16.2 | 18.4 | 17.6 | 18.6 | 14.3 | 22.9 | 16.7 | 16.7 | 13.3 | 15.8 | 20.2 | 12.8 | 15.3 | 22.2 | 14.1 | 14.8 | 21.2 | 17.2 | 17.6 | 20.8 | 12.3 | 16.9 | 16.5 | 12.9 | 14
|  |  | 14.5 | 18.5 | 12.1 | 14.8 | 16 | 17.4 | 13.4 | 11.8 | 13.4 | 15.1 | 17.1 | 13.5 | 17.4 | 14.2 | 16.2 | 15 | 16.6 | 11.8 | 12.2 | 13.7 | 14.5 | 19.6 | 14.8 | 19.4 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 15.3 | 15.7 | 16.6 | 16.5 | 17.9 | 13.6 | 21.8 | 15.2 | 15.9 | 13.2 | 15.1 | 17.5 | 12.4 | 14.7 | 20.9 | 11.8 | 13.4 | 19.9 | 15.2 | 17.1 | 20.2 | 12.1 | 16.3 | 15.4 | 12.6 | 13.7
|  |  | 13.1 | 18 | 11.9 | 13.5 | 15.7 | 16.7 | 12.3 | 11.9 | 12.7 | 14.9 | 16.2 | 12.6 | 16.2 | 14.2 | 14.8 | 13.9 | 16.2 | 11.8 | 12.1 | 13.6 | 13.6 | 19 | 13.7 | 18.8 | 14.9 | 13.7 | 13.3 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 15.5 | 17.1 | 12.9 | 20.8 | 13.6 | 15 | 13.1 | 14.5 | 14.7 | 12 | 14.2 | 19.5 | 9.5 | 12 | 18.7 | 13.2 | 16.5 | 19.5 | 11.9 | 15.8 | 14.2 | 12.4 | 13.4
|  |  | 13.3 | 17.6 | 11.7 | 14.2 | 15.7 | 16.3 | 12.4 | 12 | 12.2 | 14.9 | 15.6 | 12.3 | 15.6 | 14.3 | 14.5 | 13.1 | 15.7 | 11.9 | 12.2 | 13.1 | 13.1 | 18.5 | 13 | 17.5 | 14.7 | 12.4 | 13.2 | 15 | 15.4 | 14.1 | 15.3 | 16.3 | 13 | 19.9 | 13.4 | 14.1 | 13.1 | 14.5 | 13.8 | 11.4 | 13.8 | 18.7 | 8.6 | 11.3 | 18.1 | 13 | 15.9 | 19.5 | 11.8 | 15.6 | 13.8 | 12.3 | 13.1
|  |  | 13.6 | 17.3 | 11.5 | 14.8 | 15.6 | 16 | 12.5 | 12 | 11.8 | 14.9 | 15 | 12 | 15 | 14.3 | 14.1 | 12.3 | 15.2 | 11.9 | 12.2 | 12.7 | 12.5 | 18.1 | 12.2 | 16.3 | 14.4 | 11.2 | 13.2 | 14.9 | 15.4 | 13.5 | 15.2 | 15.5 | 13.1 | 18.9 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 14.5 | 13 | 10.8 | 13.4 | 18 | 7.8 | 10.6 | 17.6 | 12.8 | 15.2 | 19.5 | 11.7 | 15.4 | 13.4 | 12.2 | 12.7
|  |  | 13.8 | 16.9 | 11.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 12.6 | 12.1 | 11.3 | 14.9 | 14.4 | 11.7 | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 11.5 | 14.7 | 12 | 12.3 | 12.2 | 12 | 17.6 | 11.5 | 15 | 14.2 | 9.9 | 13.1 | 14.8 | 15.5 | 12.8 | 15 | 14.7 | 13.2 | 18 | 13 | 12.2 | 13.1 | 14.5 | 12.1 | 10.2 | 13 | 17.2 | 6.9 | 9.9 | 17 | 12.6 | 14.6 | 19.5 | 11.6 | 15.2 | 13 | 12.1 | 12.4
|  |  | 14 | 16.9 | 11.1 | 15.1 | 15.4 | 15.4 | 12.9 | 12 | 11.3 | 14.3 | 14.2 | 11.5 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 11.8 | 14.5 | 11.8 | 12 | 11.5 | 11.5 | 17.5 | 10.7 | 14.9 | 13.8 | 10.8 | 12.9 | 14.4 | 15.2 | 12.5 | 14.9 | 14.6 | 13.2 | 17.4 | 12.7 | 12.6 | 13.1 | 14.3 | 11.5 | 10.1 | 12.9 | 16.5 | 7.3 | 9.8 | 16.4 | 12.3 | 14.3 | 18.4 | 11.6 | 14.6 | 12.3 | 11.4 | 12
|  |  | 14.3 | 16.9 | 11 | 14.8 | 15.3 | 15.3 | 13.3 | 11.9 | 11.3 | 13.8 | 13.9 | 11.2 | 14 | 14.1 | 14.4 | 12 | 14.4 | 11.6 | 11.7 | 10.9 | 11 | 17.3 | 9.8 | 14.9 | 13.5 | 11.7 | 12.6 | 13.9 | 14.9 | 12.2 | 14.7 | 14.6 | 13.2 | 16.9 | 12.5 | 13 | 13.1 | 14.2 | 10.8 | 10.1 | 12.7 | 15.8 | 7.8 | 9.8 | 15.7 | 12.1 | 14 | 17.3 | 11.5 | 14.1 | 11.7 | 10.7 | 11.6
|  |  | 14.5 | 16.9 | 10.8 | 14.4 | 15.1 | 15.1 | 13.6 | 11.8 | 11.3 | 13.2 | 13.7 | 11 | 13.8 | 14 | 14.7 | 12.3 | 14.2 | 11.4 | 11.4 | 10.2 | 10.5 | 17.2 | 9 | 14.8 | 13.1 | 12.6 | 12.4 | 13.5 | 14.6 | 11.9 | 14.6 | 14.5 | 13.2 | 16.3 | 12.2 | 13.4 | 13.1 | 14 | 10.2 | 10 | 12.6 | 15.1 | 8.2 | 9.7 | 15.1 | 11.8 | 13.7 | 16.2 | 11.5 | 13.5 | 11 | 10 | 11.2
|  |  | 14.8 | 16.5 | 11.5 | 14.6 | 15.5 | 15.6 | 13.8 | 11.7 | 11.3 | 13.6 | 14 | 11.1 | 13.7 | 14 | 15 | 12.8 | 14.3 | 11.3 | 11.6 | 10.3 | 11.1 | 17.2 | 9.9 | 14.9 | 13.3 | 13.6 | 12.8 | 13.8 | 14.9 | 12.9 | 14.8 | 14.6 | 13.3 | 17 | 12.5 | 13.9 | 13.3 | 14.1 | 11.7 | 10.2 | 12.7 | 15.7 | 9.2 | 11 | 15.9 | 12.2 | 14 | 17.3 | 12 | 13.6 | 12.2 | 10.1 | 11.3
|  |  | 15.2 | 16.1 | 12.3 | 14.8 | 16 | 16 | 14.1 | 11.5 | 11.3 | 14.1 | 14.3 | 11.3 | 13.5 | 14 | 15.3 | 13.3 | 14.5 | 11.1 | 11.7 | 10.3 | 11.6 | 17.1 | 10.8 | 14.9 | 13.5 | 14.7 | 13.3 | 14.2 | 15.2 | 13.9 | 15 | 14.7 | 13.3 | 17.7 | 12.8 | 14.3 | 13.5 | 14.1 | 13.2 | 10.4 | 12.7 | 16.4 | 10.3 | 12.4 | 16.6 | 12.6 | 14.2 | 18.3 | 12.4 | 13.7 | 13.4 | 10.3 | 11.5
|  |  | 15.5 | 15.7 | 13 | 15 | 16.4 | 16.5 | 14.3 | 11.4 | 11.3 | 14.5 | 14.6 | 11.4 | 13.4 | 14 | 15.6 | 13.8 | 14.6 | 11 | 11.9 | 10.4 | 12.2 | 17.1 | 11.7 | 15 | 13.7 | 15.7 | 13.7 | 14.5 | 15.5 | 14.9 | 15.2 | 14.8 | 13.4 | 18.4 | 13.1 | 14.8 | 13.7 | 14.2 | 14.7 | 10.6 | 12.8 | 17 | 11.3 | 13.7 | 17.4 | 13 | 14.5 | 19.4 | 12.9 | 13.8 | 14.6 | 10.4 | 11.6
|  |  | 16.1 | 17 | 13.3 | 16.1 | 17.1 | 17.2 | 15.3 | 11.5 | 11.4 | 15.2 | 14.9 | 12.2 | 14 | 14.5 | 16.4 | 14.8 | 15.5 | 11.1 | 12.8 | 11.3 | 13.7 | 17.8 | 13.7 | 16.3 | 15 | 16.3 | 14.5 | 15.6 | 17 | 16.5 | 16.7 | 16 | 14.3 | 21.2 | 13.3 | 16 | 14 | 15 | 17.6 | 11.6 | 13.3 | 19.8 | 13 | 15.9 | 20.3 | 13.2 | 14.8 | 21.6 | 13.9 | 15.8 | 16.9 | 11 | 12.1
|  |  | 16.6 | 18.3 | 13.6 | 17.1 | 17.9 | 18 | 16.4 | 11.5 | 11.5 | 15.8 | 15.2 | 13 | 14.6 | 14.9 | 17.2 | 15.9 | 16.5 | 11.3 | 13.7 | 12.3 | 15.3 | 18.5 | 15.6 | 17.6 | 16.4 | 17 | 15.4 | 16.7 | 18.5 | 18.1 | 18.2 | 17.3 | 15.2 | 23.9 | 13.6 | 17.2 | 14.2 | 15.9 | 20.6 | 12.6 | 13.9 | 22.5 | 14.8 | 18.1 | 23.3 | 13.4 | 15.1 | 23.7 | 14.8 | 17.9 | 19.3 | 11.6 | 12.5
|  |  | 17.2 | 19.6 | 13.9 | 18.2 | 18.6 | 18.7 | 17.4 | 11.6 | 11.6 | 16.5 | 15.5 | 13.8 | 15.2 | 15.4 | 18 | 16.9 | 17.4 | 11.4 | 14.6 | 13.2 | 16.8 | 19.2 | 17.6 | 18.9 | 17.7 | 17.6 | 16.2 | 17.8 | 20 | 19.7 | 19.7 | 18.5 | 16.1 | 26.7 | 13.8 | 18.4 | 14.5 | 16.7 | 23.5 | 13.6 | 14.4 | 25.3 | 16.5 | 20.3 | 26.2 | 13.6 | 15.4 | 25.9 | 15.8 | 19.9 | 21.6 | 12.2 | 13
|  |  | 17.6 | 19.3 | 13.8 | 18.9 | 18.9 | 18.7 | 17.9 | 12.1 | 11.8 | 17.4 | 17 | 13.7 | 17.5 | 16.3 | 18.6 | 17.6 | 17 | 12.4 | 14.7 | 13.7 | 17.7 | 19.8 | 18.5 | 19.9 | 18.5 | 18.2 | 15.9 | 18.6 | 20.7 | 20.5 | 20.2 | 19.6 | 17.2 | 27.9 | 13.9 | 19.3 | 14.5 | 17.8 | 24.3 | 13.4 | 15.2 | 26.8 | 17.5 | 20.6 | 27.2 | 13.6 | 14.2 | 26.5 | 16.1 | 20.2 | 22.4 | 12.5 | 13.2
|  |  | 18.1 | 18.9 | 13.8 | 19.6 | 19.3 | 18.8 | 18.4 | 12.6 | 12.1 | 18.3 | 18.4 | 13.7 | 19.9 | 17.1 | 19.2 | 18.3 | 16.5 | 13.4 | 14.7 | 14.1 | 18.5 | 20.4 | 19.3 | 20.8 | 19.4 | 18.9 | 15.5 | 19.5 | 21.3 | 21.4 | 20.8 | 20.7 | 18.4 | 29.2 | 14 | 20.1 | 14.5 | 18.9 | 25.2 | 13.2 | 16.1 | 28.3 | 18.6 | 20.9 | 28.3 | 13.6 | 12.9 | 27 | 16.5 | 20.6 | 23.1 | 12.7 | 13.4
|  |  | 18.5 | 18.6 | 13.7 | 20.3 | 19.6 | 18.8 | 18.9 | 13.1 | 12.3 | 19.2 | 19.9 | 13.6 | 22.2 | 18 | 19.8 | 19 | 16.1 | 14.4 | 14.8 | 14.6 | 19.4 | 21 | 20.2 | 21.8 | 20.2 | 19.5 | 15.2 | 20.3 | 22 | 22.2 | 21.3 | 21.8 | 19.5 | 30.4 | 14.1 | 21 | 14.5 | 20 | 26 | 13 | 16.9 | 29.8 | 19.6 | 21.2 | 29.3 | 13.6 | 11.7 | 27.6 | 16.8 | 20.9 | 23.9 | 13 | 13.6
|  |  | 19 | 18.8 | 14 | 19.9 | 19.4 | 18.7 | 18.7 | 12.9 | 12.6 | 18.9 | 20.6 | 14 | 22.3 | 18 | 19.6 | 18.5 | 16.2 | 14 | 15 | 14.9 | 19.4 | 20.7 | 20.3 | 22 | 20.2 | 19.7 | 15.7 | 20.6 | 22.1 | 22.3 | 21.9 | 22.1 | 19.6 | 30.7 | 14.9 | 20.2 | 15.9 | 20.2 | 26.2 | 13.6 | 17.6 | 30 | 19.5 | 21.1 | 29.5 | 14.4 | 12.3 | 27.7 | 17.1 | 21.2 | 23.6 | 13.1 | 13.7
|  |  | 19.6 | 19.1 | 14.4 | 19.5 | 19.3 | 18.5 | 18.4 | 12.7 | 12.8 | 18.5 | 21.2 | 14.4 | 22.3 | 18 | 19.4 | 18.1 | 16.2 | 13.6 | 15.3 | 15.3 | 19.3 | 20.5 | 20.5 | 22.1 | 20.1 | 19.8 | 16.1 | 20.9 | 22.1 | 22.5 | 22.6 | 22.3 | 19.8 | 31.1 | 15.6 | 19.3 | 17.4 | 20.4 | 26.5 | 14.2 | 18.3 | 30.1 | 19.5 | 21.1 | 29.8 | 15.2 | 13 | 27.7 | 17.3 | 21.6 | 23.3 | 13.3 | 13.9
|  |  | 20.1 | 19.3 | 14.7 | 19.1 | 19.1 | 18.4 | 18.2 | 12.5 | 13.1 | 18.2 | 21.9 | 14.8 | 22.4 | 18 | 19.2 | 17.6 | 16.3 | 13.2 | 15.5 | 15.6 | 19.3 | 20.2 | 20.6 | 22.3 | 20.1 | 20 | 16.6 | 21.2 | 22.2 | 22.6 | 23.2 | 22.6 | 19.9 | 31.4 | 16.4 | 18.5 | 18.8 | 20.6 | 26.7 | 14.8 | 19 | 30.3 | 19.4 | 21 | 30 | 16 | 13.6 | 27.8 | 17.6 | 21.9 | 23 | 13.4 | 14
|  |  | 19.6 | 19 | 14.2 | 18.6 | 17.7 | 17.9 | 17.6 | 12.5 | 12.6 | 17.5 | 21.2 | 14.1 | 21.7 | 17.1 | 18.7 | 17.3 | 15.6 | 13.4 | 15.1 | 14.8 | 18.9 | 19.1 | 19.5 | 21.3 | 19.4 | 19.5 | 14.5 | 20.2 | 20.8 | 21.3 | 21.9 | 21.5 | 18.7 | 29.6 | 15.3 | 18.3 | 18.1 | 19.4 | 25.5 | 13.9 | 17.8 | 28.7 | 19 | 20.4 | 28.4 | 14.5 | 13.3 | 25.8 | 16.5 | 20.8 | 21.5 | 12.9 | 13.3
|  |  | 19 | 18.7 | 13.8 | 18 | 16.4 | 17.5 | 17 | 12.6 | 12 | 16.7 | 20.6 | 13.5 | 21.1 | 16.1 | 18.2 | 16.9 | 15 | 13.6 | 14.7 | 14.1 | 18.6 | 17.9 | 18.5 | 20.3 | 18.8 | 18.9 | 12.4 | 19.2 | 19.4 | 20 | 20.7 | 20.4 | 17.4 | 27.7 | 14.1 | 18.2 | 17.5 | 18.3 | 24.3 | 13.1 | 16.6 | 27.1 | 18.6 | 19.8 | 26.7 | 12.9 | 12.9 | 23.8 | 15.4 | 19.7 | 19.9 | 12.5 | 12.7
|  |  | 18.5 | 18.4 | 13.3 | 17.5 | 15 | 17 | 16.4 | 12.6 | 11.5 | 16 | 19.9 | 12.8 | 20.4 | 15.2 | 17.7 | 16.6 | 14.3 | 13.8 | 14.3 | 13.3 | 18.2 | 16.8 | 17.4 | 19.3 | 18.1 | 18.4 | 10.3 | 18.2 | 18 | 18.7 | 19.4 | 19.3 | 16.2 | 25.9 | 13 | 18 | 16.8 | 17.1 | 23.1 | 12.2 | 15.4 | 25.5 | 18.2 | 19.2 | 25.1 | 11.4 | 12.6 | 21.8 | 14.3 | 18.6 | 18.4 | 12 | 12
|  |  | 17.4 | 17.7 | 12.4 | 16.4 | 14.9 | 16.3 | 16 | 12.2 | 11.6 | 15 | 18.4 | 12.6 | 19 | 14.4 | 16.8 | 15.3 | 13.3 | 13.2 | 13.4 | 12.1 | 17.1 | 16.4 | 16.1 | 17.9 | 16.7 | 17.7 | 9.7 | 17.3 | 16.7 | 17 | 18 | 18.3 | 14.6 | 24.5 | 12.5 | 16.2 | 15 | 15.3 | 21.1 | 11 | 14.2 | 24 | 17.2 | 18.4 | 23.1 | 11.4 | 12.2 | 20.8 | 13.2 | 17.5 | 17.5 | 11.5 | 11.4
|  |  | 16.4 | 17.1 | 11.6 | 15.2 | 14.9 | 15.5 | 15.5 | 11.9 | 11.6 | 14 | 16.8 | 12.3 | 17.6 | 13.5 | 15.9 | 14.1 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 10.8 | 16.1 | 15.9 | 14.8 | 16.5 | 15.4 | 16.9 | 9.1 | 16.3 | 15.4 | 15.4 | 16.6 | 17.2 | 12.9 | 23 | 11.9 | 14.4 | 13.3 | 13.4 | 19 | 9.9 | 13 | 22.4 | 16.3 | 17.7 | 21 | 11.5 | 11.7 | 19.8 | 12.2 | 16.4 | 16.7 | 10.9 | 10.8
|  |  | 15.3 | 16.4 | 10.7 | 14.1 | 14.8 | 14.8 | 15.1 | 11.5 | 11.7 | 13 | 15.3 | 12.1 | 16.2 | 12.7 | 15 | 12.8 | 11.2 | 11.9 | 11.6 | 9.6 | 15 | 15.5 | 13.5 | 15.1 | 14 | 16.2 | 8.5 | 15.4 | 14.1 | 13.7 | 15.2 | 16.2 | 11.3 | 21.6 | 11.4 | 12.6 | 11.5 | 11.6 | 17 | 8.7 | 11.8 | 20.9 | 15.3 | 16.9 | 19 | 11.5 | 11.3 | 18.8 | 11.1 | 15.3 | 15.8 | 10.4 | 10.2
|  |  | 15.2 | 15.7 | 10.9 | 13.5 | 14.9 | 14.2 | 14.1 | 11.2 | 11.4 | 12.6 | 14.7 | 12.5 | 15.9 | 12.9 | 14.9 | 12.6 | 10.9 | 11.5 | 10.9 | 9.2 | 14.1 | 14.9 | 13.1 | 14.6 | 13.9 | 15.3 | 8.5 | 15.3 | 13.8 | 13.6 | 14.3 | 15.3 | 10.4 | 20.7 | 11.3 | 12.4 | 10.8 | 11.1 | 16.2 | 8.2 | 11.2 | 20.2 | 15.2 | 16.6 | 18.4 | 11.6 | 11.3 | 18.4 | 10.7 | 14.5 | 15 | 9.7 | 9.8
|  |  | 15.1 | 15 | 11.1 | 12.8 | 14.9 | 13.6 | 13.1 | 10.8 | 11 | 12.3 | 14 | 12.8 | 15.5 | 13 | 14.9 | 12.5 | 10.5 | 11.1 | 10.1 | 8.8 | 13.3 | 14.3 | 12.8 | 14 | 13.9 | 14.5 | 8.6 | 15.1 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 9.5 | 19.7 | 11.3 | 12.2 | 10.1 | 10.7 | 15.5 | 7.7 | 10.6 | 19.6 | 15.2 | 16.2 | 17.7 | 11.7 | 11.3 | 18.1 | 10.4 | 13.7 | 14.2 | 9.1 | 9.4
|  |  | 15 | 14.3 | 11.3 | 12.2 | 15 | 13 | 12.1 | 10.5 | 10.7 | 11.9 | 13.4 | 13.2 | 15.2 | 13.2 | 14.8 | 12.3 | 10.2 | 10.7 | 9.4 | 8.4 | 12.4 | 13.7 | 12.4 | 13.5 | 13.8 | 13.6 | 8.6 | 15 | 13.3 | 13.4 | 12.6 | 13.6 | 8.6 | 18.8 | 11.2 | 12 | 9.4 | 10.2 | 14.7 | 7.2 | 10 | 18.9 | 15.1 | 15.9 | 17.1 | 11.8 | 11.3 | 17.7 | 10 | 12.9 | 13.4 | 8.4 | 9
|  |  | 14.8 | 13.7 | 10.9 | 11.8 | 14.8 | 13 | 11.6 | 10 | 10 | 11.8 | 13.1 | 13.3 | 14.9 | 13.1 | 13.5 | 12.1 | 9.6 | 10.3 | 9.2 | 7.7 | 12.3 | 13.2 | 11.3 | 12.9 | 13.7 | 14 | 9.1 | 14.3 | 13.2 | 13.5 | 12.6 | 13.1 | 8.3 | 18.2 | 11 | 11.8 | 8.4 | 9.7 | 13.3 | 6.9 | 9.6 | 18.2 | 15.1 | 15.6 | 16.7 | 11.5 | 11.4 | 17.5 | 9.5 | 12.9 | 13 | 8 | 8.6
|  |  | 14.6 | 13.2 | 10.5 | 11.5 | 14.7 | 13 | 11.2 | 9.5 | 9.4 | 11.7 | 12.7 | 13.4 | 14.5 | 13.1 | 12.1 | 12 | 9.1 | 9.9 | 8.9 | 7.1 | 12.1 | 12.7 | 10.2 | 12.2 | 13.7 | 14.4 | 9.7 | 13.5 | 13 | 13.5 | 12.7 | 12.5 | 7.9 | 17.7 | 10.9 | 11.7 | 7.5 | 9.2 | 12 | 6.6 | 9.2 | 17.5 | 15.2 | 15.4 | 16.2 | 11.1 | 11.4 | 17.2 | 8.9 | 12.8 | 12.7 | 7.6 | 8.1
|  |  | 14.4 | 12.6 | 10.1 | 11.1 | 14.5 | 13 | 10.7 | 9 | 8.7 | 11.6 | 12.4 | 13.5 | 14.2 | 13 | 10.8 | 11.8 | 8.5 | 9.5 | 8.7 | 6.4 | 12 | 12.2 | 9.1 | 11.6 | 13.6 | 14.8 | 10.2 | 12.8 | 12.9 | 13.6 | 12.7 | 12 | 7.6 | 17.1 | 10.7 | 11.5 | 6.5 | 8.7 | 10.6 | 6.3 | 8.8 | 16.8 | 15.2 | 15.1 | 15.8 | 10.8 | 11.5 | 17 | 8.4 | 12.8 | 12.3 | 7.2 | 7.7
|  |  | 14.5 | 13 | 10.4 | 12 | 14.5 | 13.2 | 11.2 | 9.7 | 9.2 | 12 | 12.9 | 14.1 | 14.1 | 13.2 | 11.4 | 12.1 | 9.9 | 10 | 9.6 | 7.1 | 12.1 | 12.7 | 10.3 | 12.4 | 13.9 | 14.7 | 10.5 | 12.7 | 13.4 | 13.7 | 13.2 | 13.1 | 9.3 | 17.7 | 10.6 | 11.2 | 6.7 | 9.7 | 11.7 | 7.2 | 9.9 | 17.3 | 15.2 | 15.6 | 17.3 | 11 | 11.4 | 17.7 | 9.5 | 13.1 | 12.8 | 7.9 | 8.6
|  |  | 14.5 | 13.4 | 10.7 | 12.9 | 14.6 | 13.4 | 11.6 | 10.3 | 9.8 | 12.3 | 13.5 | 14.6 | 14.1 | 13.5 | 11.9 | 12.5 | 11.4 | 10.5 | 10.4 | 7.7 | 12.2 | 13.1 | 11.6 | 13.1 | 14.1 | 14.6 | 10.9 | 12.5 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 14.1 | 11 | 18.4 | 10.5 | 10.8 | 7 | 10.6 | 12.7 | 8.1 | 11 | 17.9 | 15.1 | 16 | 18.7 | 11.3 | 11.4 | 18.5 | 10.7 | 13.5 | 13.4 | 8.6 | 9.5
|  |  | 14.6 | 13.8 | 11 | 13.8 | 14.6 | 13.6 | 12.1 | 11 | 10.3 | 12.7 | 14 | 15.2 | 14 | 13.7 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 11 | 11.3 | 8.4 | 12.3 | 13.6 | 12.8 | 13.9 | 14.4 | 14.5 | 11.2 | 12.4 | 14.3 | 13.9 | 14.1 | 15.2 | 12.7 | 19 | 10.4 | 10.5 | 7.2 | 11.6 | 13.8 | 9 | 12.1 | 18.4 | 15.1 | 16.5 | 20.2 | 11.5 | 11.3 | 19.2 | 11.8 | 13.8 | 13.9 | 9.3 | 10.4
|  |  | 15.4 | 15.8 | 11.4 | 15.6 | 15.2 | 14.6 | 13.5 | 12.3 | 11.5 | 14.2 | 16 | 16.1 | 14.7 | 14.1 | 13.8 | 14 | 14.1 | 12.4 | 12.4 | 10.3 | 14.3 | 15.1 | 14.7 | 15.4 | 15.7 | 15.7 | 11.7 | 14.3 | 16.1 | 14.7 | 14.9 | 15.6 | 14.9 | 21.4 | 11.4 | 11.9 | 10.8 | 14.2 | 16 | 11.2 | 14.3 | 20.9 | 16 | 17 | 22.4 | 12.2 | 11.9 | 21.5 | 14 | 15.9 | 16.4 | 10.8 | 12.2
|  |  | 16.1 | 17.8 | 11.9 | 17.5 | 15.9 | 15.6 | 14.8 | 13.7 | 12.8 | 15.6 | 18.1 | 16.9 | 15.3 | 14.5 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 13.7 | 13.6 | 12.1 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17.1 | 16.8 | 12.3 | 16.3 | 17.8 | 15.6 | 15.8 | 16 | 17.2 | 23.9 | 12.5 | 13.2 | 14.3 | 16.8 | 18.2 | 13.4 | 16.4 | 23.3 | 17 | 17.5 | 24.7 | 12.9 | 12.4 | 23.9 | 16.1 | 18.1 | 18.9 | 12.4 | 13.9
|  |  | 16.9 | 19.8 | 12.3 | 19.3 | 16.5 | 16.6 | 16.2 | 15 | 14 | 17.1 | 20.1 | 17.8 | 16 | 14.9 | 16.5 | 16.4 | 16.8 | 15.1 | 14.7 | 14 | 18.4 | 18 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 18 | 12.8 | 18.2 | 19.6 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 19.4 | 26.3 | 13.5 | 14.6 | 17.9 | 19.4 | 20.4 | 15.6 | 18.6 | 25.8 | 17.9 | 18 | 26.9 | 13.6 | 13 | 26.2 | 18.3 | 20.2 | 21.4 | 13.9 | 15.7
|  |  | 17 | 19.4 | 13.2 | 19.3 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 15.2 | 14.6 | 16.6 | 21 | 17.8 | 16.3 | 15.3 | 17.3 | 16.8 | 17.6 | 15.5 | 15.2 | 14.7 | 19.4 | 17.8 | 19.3 | 18.6 | 19.1 | 18.7 | 14.1 | 19.2 | 19.4 | 17.2 | 17 | 16.7 | 20.1 | 27.6 | 14.3 | 15.9 | 18.9 | 20.5 | 22.5 | 16.4 | 19.3 | 27 | 18.9 | 19.7 | 28 | 14.9 | 13.7 | 26.6 | 18.4 | 21.3 | 22 | 14.9 | 16.6
|  |  | 17 | 19 | 14.2 | 19.3 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 15.5 | 15.1 | 16.2 | 21.8 | 17.9 | 16.7 | 15.7 | 18 | 17.3 | 18.3 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 20.3 | 17.7 | 20.1 | 18.8 | 19.7 | 19.3 | 15.4 | 20.3 | 19.2 | 17.9 | 17.4 | 16.9 | 20.9 | 28.9 | 15 | 17.3 | 19.8 | 21.7 | 24.6 | 17.1 | 20.1 | 28.1 | 19.8 | 21.3 | 29 | 16.2 | 14.3 | 27 | 18.4 | 22.5 | 22.6 | 15.9 | 17.4
|  |  | 17.1 | 18.6 | 15.1 | 19.3 | 17 | 17.4 | 17.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 22.7 | 17.9 | 17 | 16.1 | 18.8 | 17.7 | 19.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 21.3 | 17.5 | 21 | 18.9 | 20.4 | 20 | 16.7 | 21.3 | 19 | 18.7 | 17.8 | 17.2 | 21.6 | 30.2 | 15.8 | 18.6 | 20.8 | 22.8 | 26.7 | 17.9 | 20.8 | 29.3 | 20.8 | 23 | 30.1 | 17.5 | 15 | 27.4 | 18.5 | 23.6 | 23.2 | 16.9 | 18.3
|  |  | 17.2 | 18.4 | 15.1 | 20.9 | 16.4 | 17.4 | 17.4 | 15.6 | 15.1 | 17 | 22.9 | 18.6 | 17.3 | 16.5 | 18.5 | 17.7 | 17.9 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 21.5 | 18.1 | 20.9 | 18.5 | 20.6 | 20.1 | 16.8 | 21.2 | 19.1 | 18.8 | 17.9 | 17.1 | 22 | 30.1 | 15 | 18.9 | 21.2 | 22.9 | 26.9 | 18.4 | 21.2 | 29.1 | 21.3 | 23.7 | 29.6 | 16.5 | 15.6 | 27 | 18.4 | 23.4 | 23.5 | 17.2 | 18.5
|  |  | 17.4 | 18.1 | 15.1 | 22.4 | 15.8 | 17.4 | 17.1 | 15.4 | 14.6 | 18.2 | 23 | 19.4 | 17.7 | 16.8 | 18.1 | 17.8 | 16.7 | 16 | 16.3 | 16.3 | 21.8 | 18.8 | 20.9 | 18.2 | 20.8 | 20.3 | 16.9 | 21 | 19.1 | 18.9 | 18.1 | 17.1 | 22.3 | 30 | 14.3 | 19.3 | 21.5 | 23 | 27 | 18.8 | 21.6 | 28.9 | 21.8 | 24.3 | 29 | 15.5 | 16.2 | 26.6 | 18.4 | 23.1 | 23.9 | 17.6 | 18.8
|  |  | 17.5 | 17.9 | 15.1 | 24 | 15.2 | 17.4 | 16.9 | 15.3 | 14 | 19.5 | 23.2 | 20.1 | 18 | 17.2 | 17.8 | 17.8 | 15.5 | 15.9 | 16.4 | 16.3 | 22 | 19.4 | 20.8 | 17.8 | 21 | 20.4 | 17 | 20.9 | 19.2 | 19 | 18.2 | 17 | 22.7 | 29.9 | 13.5 | 19.6 | 21.9 | 23.1 | 27.2 | 19.3 | 22 | 28.7 | 22.3 | 25 | 28.5 | 14.5 | 16.8 | 26.2 | 18.3 | 22.9 | 24.2 | 17.9 | 19
|  |  | 16.8 | 17.8 | 15 | 22.4 | 15 | 17 | 16 | 14.6 | 13.7 | 18.4 | 21.7 | 19 | 16.8 | 16.2 | 17.5 | 17.1 | 14.8 | 15.4 | 16 | 15.2 | 21.3 | 18.6 | 19.8 | 17.3 | 20.2 | 19.2 | 16.3 | 20.2 | 18.5 | 18.6 | 17.3 | 16.6 | 21.4 | 28.6 | 13.6 | 18.5 | 20.5 | 21.8 | 26 | 18.9 | 20.5 | 27.5 | 21.2 | 23.7 | 27.1 | 14.7 | 15.6 | 24.8 | 17.2 | 21.9 | 22.7 | 17.3 | 18.3
|  |  | 16.2 | 17.6 | 14.8 | 20.7 | 14.9 | 16.7 | 15.2 | 13.9 | 13.5 | 17.2 | 20.2 | 17.9 | 15.6 | 15.1 | 17.1 | 16.4 | 14 | 14.8 | 15.6 | 14 | 20.5 | 17.7 | 18.9 | 16.8 | 19.3 | 18.1 | 15.5 | 19.4 | 17.7 | 18.3 | 16.5 | 16.3 | 20.1 | 27.3 | 13.7 | 17.5 | 19.1 | 20.4 | 24.7 | 18.4 | 19 | 26.4 | 20.2 | 22.3 | 25.6 | 15 | 14.5 | 23.3 | 16.2 | 21 | 21.3 | 16.6 | 17.5
|  |  | 15.5 | 17.5 | 14.7 | 19.1 | 14.7 | 16.3 | 14.3 | 13.2 | 13.2 | 16.1 | 18.7 | 16.8 | 14.4 | 14.1 | 16.8 | 15.7 | 13.3 | 14.3 | 15.2 | 12.9 | 19.8 | 16.9 | 17.9 | 16.3 | 18.5 | 16.9 | 14.8 | 18.7 | 17 | 17.9 | 15.6 | 15.9 | 18.8 | 26 | 13.8 | 16.4 | 17.7 | 19.1 | 23.5 | 18 | 17.5 | 25.2 | 19.1 | 21 | 24.2 | 15.2 | 13.3 | 21.9 | 15.1 | 20 | 19.8 | 16 | 16.8
|  |  | 14.8 | 16.7 | 14.1 | 17.8 | 13.3 | 16 | 14.4 | 13.3 | 13 | 14.4 | 18.1 | 15.9 | 13.3 | 13.8 | 16.6 | 14.8 | 12.9 | 14.1 | 14.9 | 11.1 | 18.3 | 16.5 | 15.7 | 15.8 | 16.5 | 16.6 | 13.8 | 18.2 | 16.3 | 17.2 | 15.2 | 15.4 | 17.4 | 24.5 | 13.3 | 15.7 | 15.7 | 17.5 | 21.2 | 17.7 | 16.5 | 23.5 | 18.6 | 20.1 | 22.6 | 14.6 | 13.4 | 20.8 | 13.8 | 18.6 | 18.7 | 16.1 | 15.9
|  |  | 14 | 16 | 13.5 | 16.6 | 12 | 15.8 | 14.5 | 13.4 | 12.9 | 12.6 | 17.5 | 15.1 | 12.1 | 13.5 | 16.4 | 13.9 | 12.5 | 14 | 14.5 | 9.4 | 16.7 | 16 | 13.6 | 15.3 | 14.4 | 16.3 | 12.7 | 17.7 | 15.6 | 16.5 | 14.9 | 15 | 15.9 | 23.1 | 12.7 | 15.1 | 13.8 | 15.8 | 19 | 17.3 | 15.4 | 21.8 | 18.2 | 19.2 | 21 | 14 | 13.6 | 19.6 | 12.5 | 17.1 | 17.7 | 16.3 | 15.1
|  |  | 13.3 | 15.2 | 12.9 | 15.3 | 10.6 | 15.5 | 14.6 | 13.5 | 12.7 | 10.9 | 16.9 | 14.2 | 11 | 13.2 | 16.2 | 13 | 12.1 | 13.8 | 14.2 | 7.6 | 15.2 | 15.6 | 11.4 | 14.8 | 12.4 | 16 | 11.7 | 17.2 | 14.9 | 15.8 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 21.6 | 12.2 | 14.4 | 11.8 | 14.2 | 16.7 | 17 | 14.4 | 20.1 | 17.7 | 18.3 | 19.4 | 13.4 | 13.7 | 18.5 | 11.2 | 15.7 | 16.6 | 16.4 | 14.2
|  |  | 13.1 | 14.8 | 12.2 | 14.8 | 10 | 15.2 | 14 | 12.8 | 12.6 | 11.3 | 16.2 | 13.9 | 11.3 | 13 | 15.4 | 12.8 | 11.7 | 13.5 | 14.1 | 6.6 | 14.9 | 15.1 | 10.6 | 14.5 | 11.8 | 15.5 | 11.3 | 16.6 | 14.4 | 15.7 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 20.7 | 11.7 | 14.3 | 11.1 | 13.3 | 16 | 16.4 | 13.9 | 20.7 | 17.5 | 18.1 | 18.4 | 13.1 | 13 | 18.5 | 10.5 | 14.9 | 15.9 | 16.3 | 14.1
|  |  | 12.9 | 14.4 | 11.5 | 14.2 | 9.3 | 14.8 | 13.4 | 12 | 12.6 | 11.8 | 15.6 | 13.5 | 11.5 | 12.8 | 14.6 | 12.7 | 11.2 | 13.2 | 13.9 | 5.5 | 14.6 | 14.7 | 9.9 | 14.2 | 11.3 | 14.9 | 11 | 15.9 | 13.9 | 15.5 | 13.3 | 13.8 | 13.2 | 19.8 | 11.2 | 14.1 | 10.3 | 12.5 | 15.2 | 15.7 | 13.4 | 21.2 | 17.2 | 18 | 17.4 | 12.7 | 12.2 | 18.6 | 9.7 | 14.2 | 15.3 | 16.2 | 14
|  |  | 12.7 | 14 | 10.8 | 13.7 | 8.7 | 14.5 | 12.8 | 11.3 | 12.5 | 12.2 | 14.9 | 13.2 | 11.8 | 12.6 | 13.8 | 12.5 | 10.8 | 12.9 | 13.8 | 4.5 | 14.3 | 14.2 | 9.1 | 13.9 | 10.7 | 14.4 | 10.6 | 15.3 | 13.4 | 15.4 | 12.7 | 13.4 | 12.6 | 18.9 | 10.7 | 14 | 9.6 | 11.6 | 14.5 | 15.1 | 12.9 | 21.8 | 17 | 17.8 | 16.4 | 12.4 | 11.5 | 18.6 | 9 | 13.4 | 14.6 | 16.1 | 13.9
|  |  | 12.9 | 13.5 | 10.5 | 13.7 | 9.2 | 14.5 | 12.6 | 11 | 12.1 | 12.1 | 14.6 | 12.9 | 11.2 | 12.6 | 14.3 | 13.3 | 9.9 | 12.4 | 13.7 | 4.3 | 13.4 | 13.7 | 8.6 | 13.1 | 10.1 | 14.3 | 11.1 | 14.6 | 13.1 | 15.2 | 12.4 | 13 | 12.3 | 18.5 | 10.8 | 13.5 | 8.9 | 11.4 | 13.4 | 15 | 12.2 | 20.7 | 16.4 | 18 | 17.5 | 12.4 | 11.3 | 18.1 | 8.8 | 12.8 | 14.4 | 15.9 | 14.9
|  |  | 13 | 12.9 | 10.3 | 13.6 | 9.7 | 14.4 | 12.4 | 10.6 | 11.7 | 12 | 14.3 | 12.5 | 10.6 | 12.6 | 14.9 | 14 | 9.1 | 11.9 | 13.5 | 4.2 | 12.4 | 13.1 | 8.2 | 12.4 | 9.4 | 14.3 | 11.6 | 14 | 12.7 | 14.9 | 12 | 12.5 | 12.1 | 18.1 | 10.9 | 12.9 | 8.1 | 11.2 | 12.4 | 14.8 | 11.6 | 19.7 | 15.9 | 18.3 | 18.6 | 12.4 | 11 | 17.5 | 8.5 | 12.2 | 14.2 | 15.8 | 15.8
|  |  | 13.2 | 12.4 | 10 | 13.6 | 10.2 | 14.4 | 12.2 | 10.3 | 11.3 | 11.9 | 14 | 12.2 | 10 | 12.6 | 15.4 | 14.8 | 8.2 | 11.4 | 13.4 | 4 | 11.5 | 12.6 | 7.7 | 11.6 | 8.8 | 14.2 | 12.1 | 13.3 | 12.4 | 14.7 | 11.7 | 12.1 | 11.8 | 17.7 | 11 | 12.4 | 7.4 | 11 | 11.3 | 14.7 | 10.9 | 18.6 | 15.3 | 18.5 | 19.7 | 12.4 | 10.8 | 17 | 8.3 | 11.6 | 14 | 15.6 | 16.8
|  |  | 13.7 | 12.8 | 10.7 | 14.5 | 11 | 14.1 | 12.3 | 10.9 | 11.4 | 12.4 | 14 | 12.5 | 10.7 | 12.6 | 14.9 | 15 | 9.4 | 11.9 | 13.2 | 5.8 | 12.5 | 12.4 | 9.2 | 12.1 | 10.3 | 14.9 | 12.5 | 13 | 12.8 | 14.7 | 12.3 | 12.3 | 12.6 | 18 | 11.5 | 12.5 | 8.1 | 12 | 12.4 | 15.1 | 12.1 | 18.2 | 16 | 19.4 | 19.9 | 12.6 | 11.7 | 17.1 | 9.3 | 11.8 | 14.7 | 16.1 | 17.2
|  |  | 14.1 | 13.2 | 11.3 | 15.5 | 11.7 | 13.7 | 12.3 | 11.6 | 11.4 | 12.8 | 13.9 | 12.7 | 11.5 | 12.6 | 14.5 | 15.2 | 10.5 | 12.3 | 13.1 | 7.6 | 13.4 | 12.2 | 10.8 | 12.7 | 11.8 | 15.6 | 12.8 | 12.8 | 13.3 | 14.8 | 13 | 12.4 | 13.3 | 18.3 | 11.9 | 12.5 | 8.9 | 12.9 | 13.6 | 15.6 | 13.2 | 17.8 | 16.7 | 20.2 | 20.2 | 12.8 | 12.5 | 17.2 | 10.4 | 11.9 | 15.4 | 16.5 | 17.5
|  |  | 14.6 | 13.6 | 12 | 16.4 | 12.5 | 13.4 | 12.4 | 12.2 | 11.5 | 13.3 | 13.9 | 13 | 12.2 | 12.6 | 14 | 15.4 | 11.7 | 12.8 | 12.9 | 9.4 | 14.4 | 12 | 12.3 | 13.2 | 13.3 | 16.3 | 13.2 | 12.5 | 13.7 | 14.8 | 13.6 | 12.6 | 14.1 | 18.6 | 12.4 | 12.6 | 9.6 | 13.9 | 14.7 | 16 | 14.4 | 17.4 | 17.4 | 21.1 | 20.4 | 13 | 13.4 | 17.3 | 11.4 | 12.1 | 16.1 | 17 | 17.9
|  |  | 15.3 | 13.9 | 13.2 | 18.7 | 14.3 | 13.7 | 12.6 | 13.8 | 13.4 | 14.5 | 15 | 14.4 | 13.7 | 13.1 | 13.7 | 14.6 | 12.7 | 14.3 | 14 | 11.3 | 16.2 | 12.5 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 16.7 | 14.1 | 13.1 | 14.4 | 16 | 14.5 | 14.6 | 16.8 | 19.8 | 13.3 | 13.4 | 13.8 | 16.4 | 17.5 | 17.6 | 16.8 | 18.3 | 18.1 | 22.1 | 20.4 | 14 | 14.3 | 18.1 | 14 | 14.9 | 18.3 | 18.1 | 19.5
|  |  | 16.1 | 14.3 | 14.4 | 21 | 16.2 | 13.9 | 12.9 | 15.4 | 15.2 | 15.7 | 16 | 15.8 | 15.3 | 13.5 | 13.4 | 13.9 | 13.6 | 15.7 | 15.2 | 13.3 | 18 | 13 | 17.6 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 15 | 13.6 | 15 | 17.2 | 15.5 | 16.6 | 19.4 | 20.9 | 14.3 | 14.2 | 17.9 | 19 | 20.3 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 18.8 | 23.2 | 20.3 | 15 | 15.1 | 19 | 16.7 | 17.7 | 20.6 | 19.1 | 21.2
|  |  | 16.8 | 14.6 | 15.6 | 23.3 | 18 | 14.2 | 13.1 | 17 | 17.1 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.8 | 14 | 13.1 | 13.1 | 14.6 | 17.2 | 16.3 | 15.2 | 19.8 | 13.5 | 20.2 | 19 | 19.2 | 17.5 | 15.9 | 14.2 | 15.7 | 18.4 | 16.4 | 18.6 | 22.1 | 22.1 | 15.2 | 15 | 22.1 | 21.5 | 23.1 | 20.8 | 21.6 | 20 | 19.5 | 24.2 | 20.3 | 16 | 16 | 19.8 | 19.3 | 20.5 | 22.8 | 20.2 | 22.8
|  |  | 17.2 | 14.3 | 16 | 23.1 | 18.2 | 14.4 | 14 | 17.3 | 17.1 | 17.4 | 18.3 | 17.3 | 17.1 | 14.3 | 13.8 | 13.6 | 15.7 | 16.8 | 16.3 | 15.8 | 20.6 | 14.1 | 21 | 19.5 | 19.9 | 16.7 | 15.4 | 15.1 | 16 | 19.1 | 16.7 | 18.5 | 23.2 | 22.9 | 15.6 | 15.7 | 22.8 | 22.9 | 24.2 | 21.3 | 22.4 | 21.5 | 18.2 | 24.1 | 20.9 | 16.4 | 16.4 | 20.7 | 19.7 | 22.3 | 23.2 | 21.2 | 23.1
|  |  | 17.6 | 13.9 | 16.5 | 22.8 | 18.4 | 14.6 | 14.9 | 17.5 | 17.1 | 17.8 | 19.5 | 17.4 | 17.5 | 14.6 | 14.6 | 14 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 21.4 | 14.6 | 21.8 | 20 | 20.6 | 15.8 | 15 | 15.9 | 16.2 | 19.7 | 16.9 | 18.3 | 24.3 | 23.6 | 16.1 | 16.5 | 23.5 | 24.4 | 25.2 | 21.7 | 23.3 | 23.1 | 17 | 24.1 | 21.4 | 16.8 | 16.9 | 21.7 | 20.2 | 24.1 | 23.7 | 22.2 | 23.4
|  |  | 18 | 13.6 | 16.9 | 22.6 | 18.6 | 14.8 | 15.8 | 17.8 | 17.1 | 18.3 | 20.7 | 17.5 | 17.8 | 14.9 | 15.3 | 14.5 | 17.8 | 16 | 16.4 | 17 | 22.2 | 15.2 | 22.6 | 20.5 | 21.3 | 15 | 14.5 | 16.8 | 16.5 | 20.4 | 17.2 | 18.2 | 25.4 | 24.4 | 16.5 | 17.2 | 24.2 | 25.8 | 26.3 | 22.2 | 24.1 | 24.6 | 15.7 | 24 | 22 | 17.2 | 17.3 | 22.6 | 20.6 | 25.9 | 24.1 | 23.2 | 23.7
|  |  | 17.9 | 14.6 | 15.9 | 22.3 | 17.3 | 15.3 | 15.6 | 17.4 | 16.8 | 17.8 | 20.6 | 18.3 | 17.5 | 14.7 | 15.7 | 14.8 | 18.6 | 16 | 16.9 | 16.8 | 22.5 | 15.4 | 22.8 | 19.7 | 21.5 | 15.3 | 14.8 | 16.5 | 16.4 | 20.9 | 17.5 | 18.3 | 25.7 | 24.3 | 15.6 | 18.1 | 24.3 | 25.9 | 26.5 | 21.1 | 24.3 | 24 | 15.6 | 21.2 | 22.7 | 16.5 | 16.4 | 22.7 | 20.8 | 26.2 | 24.4 | 23.3 | 23.9
|  |  | 17.9 | 15.6 | 14.8 | 22 | 16 | 15.8 | 15.3 | 17 | 16.4 | 17.3 | 20.6 | 19.1 | 17.3 | 14.6 | 16.2 | 15.2 | 19.4 | 16.1 | 17.5 | 16.6 | 22.7 | 15.6 | 23 | 19 | 21.6 | 15.7 | 15 | 16.1 | 16.2 | 21.5 | 17.9 | 18.3 | 25.9 | 24.1 | 14.6 | 19.1 | 24.5 | 26.1 | 26.8 | 20.1 | 24.4 | 23.4 | 15.6 | 18.5 | 23.3 | 15.7 | 15.6 | 22.9 | 21.1 | 26.5 | 24.6 | 23.3 | 24.1
|  |  | 17.8 | 16.6 | 13.8 | 21.7 | 14.7 | 16.3 | 15.1 | 16.6 | 16.1 | 16.8 | 20.5 | 19.9 | 17 | 14.4 | 16.6 | 15.5 | 20.2 | 16.1 | 18 | 16.4 | 23 | 15.8 | 23.2 | 18.2 | 21.8 | 16 | 15.3 | 15.8 | 16.1 | 22 | 18.2 | 18.4 | 26.2 | 24 | 13.7 | 20 | 24.6 | 26.2 | 27 | 19 | 24.6 | 22.8 | 15.5 | 15.7 | 24 | 15 | 14.7 | 23 | 21.3 | 26.8 | 24.9 | 23.4 | 24.3
|  |  | 16.7 | 15.9 | 13.6 | 21.1 | 14.5 | 15.8 | 14.7 | 16.2 | 15.8 | 16.5 | 19.5 | 19.1 | 16 | 13.8 | 15.9 | 14.6 | 19 | 16 | 17.6 | 14.7 | 22.2 | 15.4 | 21.8 | 17.7 | 20.5 | 15.5 | 15.7 | 16 | 15.8 | 21.3 | 17.3 | 17.5 | 24.3 | 22.5 | 13.7 | 19.4 | 23.4 | 24.9 | 25.7 | 17.7 | 23 | 21.9 | 14.9 | 15.6 | 22.6 | 14.7 | 14.5 | 22 | 19.8 | 25 | 23 | 22.3 | 23.3
|  |  | 15.7 | 15.1 | 13.4 | 20.6 | 14.3 | 15.3 | 14.3 | 15.8 | 15.4 | 16.1 | 18.6 | 18.2 | 14.9 | 13.3 | 15.3 | 13.8 | 17.9 | 16 | 17.2 | 13.1 | 21.3 | 15 | 20.3 | 17.3 | 19.1 | 15.1 | 16.1 | 16.2 | 15.4 | 20.5 | 16.3 | 16.7 | 22.4 | 21.1 | 13.7 | 18.7 | 22.3 | 23.5 | 24.5 | 16.3 | 21.4 | 20.9 | 14.3 | 15.6 | 21.1 | 14.3 | 14.3 | 21 | 18.4 | 23.2 | 21.2 | 21.1 | 22.2
|  |  | 14.6 | 14.4 | 13.2 | 20 | 14.1 | 14.8 | 13.9 | 15.4 | 15.1 | 15.8 | 17.6 | 17.4 | 13.9 | 12.7 | 14.6 | 12.9 | 16.7 | 15.9 | 16.8 | 11.4 | 20.5 | 14.6 | 18.9 | 16.8 | 17.8 | 14.6 | 16.5 | 16.4 | 15.1 | 19.8 | 15.4 | 15.8 | 20.5 | 19.6 | 13.7 | 18.1 | 21.1 | 22.2 | 23.2 | 15 | 19.8 | 20 | 13.7 | 15.5 | 19.7 | 14 | 14.1 | 20 | 16.9 | 21.4 | 19.3 | 20 | 21.2
|  |  | 14.8 | 14.1 | 12.9 | 18.5 | 13.1 | 14.1 | 13 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 17.2 | 16 | 12.6 | 12.8 | 13.9 | 12.7 | 14.8 | 15.7 | 16.6 | 10.7 | 19.2 | 13.7 | 16.7 | 15.7 | 15.5 | 13.5 | 15.4 | 15.3 | 13.5 | 19.1 | 13.9 | 14.4 | 19.2 | 18.1 | 13.7 | 17.7 | 19 | 20 | 21.2 | 14.5 | 18.3 | 19.4 | 13 | 14.9 | 18.6 | 14.1 | 14.1 | 19.5 | 16.9 | 20.1 | 18.5 | 20.2 | 20.6
|  |  | 14.9 | 13.7 | 12.6 | 17.1 | 12 | 13.3 | 12.1 | 15.3 | 15 | 14.4 | 16.7 | 14.6 | 11.3 | 12.9 | 13.3 | 12.4 | 12.9 | 15.5 | 16.4 | 9.9 | 17.9 | 12.9 | 14.6 | 14.7 | 13.3 | 12.4 | 14.4 | 14.3 | 11.8 | 18.5 | 12.3 | 13.1 | 17.9 | 16.5 | 13.6 | 17.4 | 16.8 | 17.9 | 19.2 | 14.1 | 16.9 | 18.8 | 12.3 | 14.3 | 17.4 | 14.1 | 14.2 | 19.1 | 16.9 | 18.7 | 17.6 | 20.5 | 19.9
|  |  | 15.1 | 13.4 | 12.3 | 15.6 | 11 | 12.6 | 11.2 | 15.2 | 15 | 13.7 | 16.3 | 13.2 | 10 | 13 | 12.6 | 12.2 | 11 | 15.3 | 16.2 | 9.2 | 16.6 | 12 | 12.4 | 13.6 | 11 | 11.3 | 13.3 | 13.2 | 10.2 | 17.8 | 10.8 | 11.7 | 16.6 | 15 | 13.6 | 17 | 14.7 | 15.7 | 17.2 | 13.6 | 15.4 | 18.2 | 11.6 | 13.7 | 16.3 | 14.2 | 14.2 | 18.6 | 16.9 | 17.4 | 16.8 | 20.7 | 19.3
|  |  | 14.9 | 12.5 | 11.6 | 15.4 | 11.4 | 12.4 | 10.5 | 14.6 | 14.7 | 13 | 16.6 | 12.6 | 9.9 | 13 | 12.1 | 11.6 | 10.6 | 15.1 | 15.5 | 8.8 | 15.7 | 11.3 | 11.6 | 12.5 | 10.9 | 11.6 | 12.7 | 12.3 | 10.1 | 16.9 | 10.3 | 10.8 | 15.9 | 14.5 | 13.1 | 15.8 | 14.6 | 15.1 | 15.8 | 13.4 | 14.5 | 17.9 | 11.6 | 13.8 | 16.3 | 13.8 | 13.8 | 18 | 16.9 | 16.4 | 15.9 | 18.3 | 18
|  |  | 14.6 | 11.7 | 10.9 | 15.1 | 11.7 | 12.2 | 9.7 | 14.1 | 14.4 | 12.4 | 16.9 | 12 | 9.9 | 13 | 11.7 | 10.9 | 10.3 | 14.8 | 14.9 | 8.4 | 14.7 | 10.7 | 10.8 | 11.5 | 10.9 | 11.8 | 12 | 11.4 | 9.9 | 15.9 | 9.9 | 9.9 | 15.3 | 14 | 12.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 13.2 | 13.5 | 17.5 | 11.7 | 14 | 16.4 | 13.4 | 13.3 | 17.4 | 16.9 | 15.4 | 14.9 | 15.8 | 16.7
|  |  | 14.4 | 10.8 | 10.2 | 14.9 | 12.1 | 12 | 9 | 13.5 | 14.1 | 11.7 | 17.2 | 11.4 | 9.8 | 13 | 11.2 | 10.3 | 9.9 | 14.6 | 14.2 | 8 | 13.8 | 10 | 10 | 10.4 | 10.8 | 12.1 | 11.4 | 10.5 | 9.8 | 15 | 9.4 | 9 | 14.6 | 13.5 | 12.1 | 13.5 | 14.5 | 13.9 | 13.1 | 13 | 12.6 | 17.2 | 11.7 | 14.1 | 16.4 | 13 | 12.9 | 16.8 | 16.9 | 14.4 | 14 | 13.4 | 15.4
|  |  | 14.2 | 10.9 | 9.6 | 14.7 | 12.8 | 12.1 | 8.6 | 13.1 | 13.4 | 12 | 16.5 | 10.3 | 9.6 | 12.9 | 10.2 | 9.8 | 10.5 | 13.8 | 14.1 | 7.7 | 13.3 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 10.2 | 11.9 | 10.8 | 10.3 | 9.3 | 15.1 | 8.7 | 8.6 | 14.2 | 12.4 | 11.5 | 13.3 | 14.4 | 13.2 | 12.5 | 12.7 | 12.4 | 16.6 | 11.7 | 13.9 | 15.9 | 12.6 | 12.5 | 16.5 | 16.7 | 14.1 | 13.3 | 13.1 | 14.7
|  |  | 14 | 11.1 | 9 | 14.4 | 13.6 | 12.1 | 8.1 | 12.8 | 12.8 | 12.4 | 15.9 | 9.1 | 9.4 | 12.7 | 9.2 | 9.3 | 11.1 | 13.1 | 13.9 | 7.3 | 12.8 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 11.8 | 10.2 | 10 | 8.9 | 15.1 | 7.9 | 8.2 | 13.7 | 11.3 | 10.9 | 13.2 | 14.2 | 12.4 | 12 | 12.5 | 12.2 | 16.1 | 11.8 | 13.7 | 15.5 | 12.2 | 12.1 | 16.1 | 16.4 | 13.7 | 12.7 | 12.8 | 14
|  |  | 13.8 | 11.2 | 8.4 | 14.2 | 14.3 | 12.2 | 7.7 | 12.4 | 12.1 | 12.7 | 15.2 | 8 | 9.2 | 12.6 | 8.2 | 8.8 | 11.7 | 12.3 | 13.8 | 7 | 12.3 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9 | 11.6 | 9.6 | 9.8 | 8.4 | 15.2 | 7.2 | 7.8 | 13.3 | 10.2 | 10.3 | 13 | 14.1 | 11.7 | 11.4 | 12.2 | 12 | 15.5 | 11.8 | 13.5 | 15 | 11.8 | 11.7 | 15.8 | 16.2 | 13.4 | 12 | 12.5 | 13.3
|  |  | 13.9 | 11.5 | 9.2 | 15 | 14.5 | 12 | 8.4 | 12.6 | 11.9 | 13 | 15.4 | 9.3 | 9.9 | 12.7 | 8.8 | 9.2 | 12 | 12.4 | 13.5 | 8 | 12.5 | 8.8 | 10.5 | 9 | 10.7 | 11.9 | 10.8 | 10 | 9.2 | 15.3 | 8.4 | 8.6 | 13.9 | 11 | 11 | 13.1 | 14.2 | 13 | 12 | 12.1 | 12.9 | 15.4 | 11.8 | 13.1 | 15.2 | 12.3 | 12 | 15.5 | 16.7 | 13.6 | 12.7 | 12.4 | 13.4
|  |  | 14 | 11.7 | 9.9 | 15.9 | 14.8 | 11.8 | 9.2 | 12.8 | 11.7 | 13.2 | 15.6 | 10.7 | 10.5 | 12.7 | 9.3 | 9.5 | 12.2 | 12.4 | 13.3 | 9 | 12.8 | 9.2 | 12.3 | 9.3 | 12.3 | 12.3 | 12 | 10.1 | 10 | 15.4 | 9.5 | 9.3 | 14.4 | 11.7 | 11.8 | 13.2 | 14.2 | 14.2 | 12.7 | 11.9 | 13.9 | 15.3 | 11.9 | 12.7 | 15.3 | 12.8 | 12.4 | 15.2 | 17.2 | 13.8 | 13.5 | 12.4 | 13.5
|  |  | 14.1 | 12 | 10.7 | 16.7 | 15 | 11.6 | 9.9 | 13 | 11.5 | 13.5 | 15.8 | 12 | 11.2 | 12.8 | 9.9 | 9.9 | 12.5 | 12.5 | 13 | 10 | 13 | 9.6 | 14.2 | 9.5 | 14 | 12.6 | 13.2 | 10.3 | 10.8 | 15.5 | 10.7 | 10.1 | 15 | 12.5 | 12.5 | 13.3 | 14.3 | 15.5 | 13.3 | 11.8 | 14.8 | 15.2 | 11.9 | 12.3 | 15.5 | 13.3 | 12.7 | 14.9 | 17.7 | 14 | 14.2 | 12.3 | 13.6
|  |  | 14.6 | 12.9 | 12.2 | 19.1 | 15 | 12.9 | 11.7 | 13.8 | 12.9 | 14.3 | 18 | 14.1 | 12.9 | 14 | 11.9 | 11.8 | 14.1 | 13.4 | 14.1 | 11.3 | 15.3 | 11.5 | 16.6 | 12 | 16.4 | 13.8 | 14.7 | 12 | 13.5 | 16.1 | 13.1 | 12.6 | 18.2 | 14.9 | 13.8 | 13.9 | 17.3 | 18.3 | 16.2 | 12.7 | 17.4 | 16.5 | 13 | 12.5 | 17.2 | 14.6 | 14.2 | 16.1 | 18.5 | 17.6 | 16.9 | 12.8 | 13.9
|  |  | 15.2 | 13.7 | 13.6 | 21.6 | 15.1 | 14.3 | 13.6 | 14.6 | 14.3 | 15.2 | 20.2 | 16.1 | 14.7 | 15.1 | 13.8 | 13.6 | 15.6 | 14.3 | 15.2 | 12.7 | 17.5 | 13.3 | 18.9 | 14.6 | 18.9 | 14.9 | 16.2 | 13.8 | 16.2 | 16.7 | 15.5 | 15 | 21.3 | 17.4 | 15 | 14.5 | 20.2 | 21 | 19 | 13.7 | 19.9 | 17.9 | 14.2 | 12.6 | 18.8 | 15.8 | 15.8 | 17.2 | 19.3 | 21.1 | 19.7 | 13.2 | 14.1
|  |  | 15.7 | 14.6 | 15.1 | 24 | 15.1 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 16 | 22.4 | 18.2 | 16.4 | 16.3 | 15.8 | 15.5 | 17.2 | 15.2 | 16.3 | 14 | 19.8 | 15.2 | 21.3 | 17.1 | 21.3 | 16.1 | 17.7 | 15.5 | 18.9 | 17.3 | 17.9 | 17.5 | 24.5 | 19.8 | 16.3 | 15.1 | 23.2 | 23.8 | 21.9 | 14.6 | 22.5 | 19.2 | 15.3 | 12.8 | 20.5 | 17.1 | 17.3 | 18.4 | 20.1 | 24.7 | 22.4 | 13.7 | 14.4
|  |  | 16.6 | 15.4 | 15.2 | 24.4 | 15.6 | 16.3 | 14.9 | 15.6 | 15.9 | 16.5 | 23.3 | 19.2 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 17.5 | 15.8 | 16.8 | 15.3 | 20.1 | 15.9 | 22.1 | 18.2 | 21.5 | 16.5 | 18.5 | 16.9 | 19.2 | 17.6 | 18.9 | 18.2 | 24.9 | 20.5 | 17 | 15.4 | 24 | 24.7 | 23.7 | 15.6 | 23.5 | 20 | 16.1 | 13.5 | 21 | 17.9 | 17.8 | 19.1 | 20.1 | 25.2 | 23.1 | 14.4 | 15.6
|  |  | 17.4 | 16.1 | 15.2 | 24.8 | 16.2 | 17 | 14.4 | 15.9 | 16.1 | 17 | 24.2 | 20.2 | 15.7 | 16.2 | 16.9 | 17.5 | 17.8 | 16.4 | 17.2 | 16.7 | 20.3 | 16.5 | 22.9 | 19.2 | 21.6 | 16.9 | 19.4 | 18.2 | 19.4 | 17.8 | 20 | 19 | 25.3 | 21.3 | 17.8 | 15.7 | 24.7 | 25.7 | 25.4 | 16.5 | 24.6 | 20.8 | 16.9 | 14.3 | 21.6 | 18.8 | 18.2 | 19.9 | 20.1 | 25.7 | 23.9 | 15.2 | 16.9
|  |  | 18.3 | 16.9 | 15.3 | 25.2 | 16.7 | 17.7 | 13.9 | 16.1 | 16.3 | 17.5 | 25.1 | 21.2 | 15.4 | 16.2 | 17.4 | 18.5 | 18.1 | 17 | 17.7 | 18 | 20.6 | 17.2 | 23.7 | 20.3 | 21.8 | 17.3 | 20.2 | 19.6 | 19.7 | 18.1 | 21 | 19.7 | 25.7 | 22 | 18.5 | 16 | 25.5 | 26.6 | 27.2 | 17.5 | 25.6 | 21.6 | 17.7 | 15 | 22.1 | 19.6 | 18.7 | 20.6 | 20.1 | 26.2 | 24.6 | 15.9 | 18.1
|  |  | 18 | 17 | 15.5 | 25.1 | 16.8 | 17 | 15 | 16.2 | 16.3 | 17.6 | 25.5 | 21.3 | 15.4 | 15.7 | 17.5 | 18.3 | 17.5 | 16 | 17.6 | 18.5 | 20.5 | 17.4 | 22.9 | 20.2 | 22.1 | 17.3 | 20.2 | 19.7 | 19.6 | 18.2 | 20.8 | 19.7 | 25.7 | 22.2 | 18.7 | 15.8 | 25.3 | 26.5 | 27.5 | 17.6 | 25.1 | 21.9 | 17.3 | 15.1 | 22.2 | 19.8 | 18.9 | 20.8 | 20.1 | 26.4 | 24.4 | 15.9 | 18
|  |  | 17.6 | 17.1 | 15.8 | 25.1 | 16.9 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 17.8 | 26 | 21.4 | 15.4 | 15.3 | 17.7 | 18.1 | 17 | 15 | 17.5 | 19 | 20.5 | 17.5 | 22.2 | 20.1 | 22.3 | 17.2 | 20.3 | 19.9 | 19.6 | 18.2 | 20.7 | 19.7 | 25.7 | 22.5 | 19 | 15.6 | 25.2 | 26.5 | 27.9 | 17.7 | 24.5 | 22.3 | 16.9 | 15.2 | 22.3 | 20 | 19.2 | 21 | 20.1 | 26.6 | 24.3 | 16 | 17.8
|  |  | 17.3 | 17.2 | 16 | 25 | 17 | 15.5 | 17.3 | 16.5 | 16.3 | 17.9 | 26.4 | 21.5 | 15.4 | 14.8 | 17.8 | 17.9 | 16.4 | 14 | 17.4 | 19.5 | 20.4 | 17.7 | 21.4 | 20 | 22.6 | 17.2 | 20.3 | 20 | 19.5 | 18.3 | 20.5 | 19.7 | 25.7 | 22.7 | 19.2 | 15.4 | 25 | 26.4 | 28.2 | 17.8 | 24 | 22.6 | 16.5 | 15.3 | 22.4 | 20.2 | 19.4 | 21.2 | 20.1 | 26.8 | 24.1 | 16 | 17.7
|  |  | 16.8 | 16.9 | 15.3 | 24 | 16.2 | 15.4 | 16.1 | 15.3 | 15.1 | 17.3 | 25.7 | 20 | 15.1 | 14.4 | 16.8 | 16.6 | 15.7 | 13.6 | 16.4 | 17.3 | 19.7 | 17.2 | 20.3 | 19.3 | 21.3 | 16.3 | 18.9 | 19.1 | 18.8 | 17.7 | 19.3 | 19.1 | 24.7 | 21.8 | 17.9 | 14.7 | 23.7 | 25.7 | 26.6 | 17.1 | 22.9 | 21.1 | 15.8 | 14.7 | 20.9 | 19.1 | 17.9 | 19.7 | 19.5 | 25.2 | 22.6 | 15.4 | 17
|  |  | 16.4 | 16.6 | 14.6 | 23 | 15.3 | 15.2 | 14.9 | 14.2 | 13.9 | 16.6 | 25 | 18.5 | 14.7 | 14.1 | 15.9 | 15.2 | 14.9 | 13.3 | 15.5 | 15.2 | 19.1 | 16.6 | 19.2 | 18.5 | 19.9 | 15.3 | 17.5 | 18.3 | 18.1 | 17.1 | 18 | 18.5 | 23.7 | 20.8 | 16.7 | 14 | 22.5 | 24.9 | 24.9 | 16.5 | 21.9 | 19.7 | 15 | 14.1 | 19.5 | 18 | 16.5 | 18.2 | 19 | 23.5 | 21.1 | 14.8 | 16.3
|  |  | 15.9 | 16.3 | 13.9 | 22 | 14.5 | 15.1 | 13.7 | 13 | 12.7 | 16 | 24.3 | 17 | 14.4 | 13.7 | 14.9 | 13.9 | 14.2 | 12.9 | 14.5 | 13 | 18.4 | 16.1 | 18.1 | 17.8 | 18.6 | 14.4 | 16.1 | 17.4 | 17.4 | 16.5 | 16.8 | 17.9 | 22.7 | 19.9 | 15.4 | 13.3 | 21.2 | 24.2 | 23.3 | 15.8 | 20.8 | 18.2 | 14.3 | 13.5 | 18 | 16.9 | 15 | 16.7 | 18.4 | 21.9 | 19.6 | 14.2 | 15.6
|  |  | 14.8 | 15.4 | 12.4 | 20.9 | 13.4 | 14.5 | 12.3 | 12.2 | 11.9 | 14.8 | 23 | 15.2 | 13.6 | 12.5 | 14 | 12.8 | 12.3 | 12.5 | 13.2 | 11.7 | 17.9 | 15.4 | 18 | 16.4 | 17.2 | 13.8 | 15 | 16.6 | 16.1 | 15.9 | 14.7 | 16.8 | 20.6 | 18.2 | 14.5 | 12.7 | 19.4 | 21.9 | 22.5 | 15.4 | 20.4 | 16.8 | 13.8 | 13.1 | 16.5 | 16.3 | 13.5 | 16.2 | 17.8 | 21.3 | 19.1 | 13.6 | 14.7
|  |  | 13.8 | 14.5 | 10.8 | 19.7 | 12.2 | 13.8 | 10.8 | 11.5 | 11.1 | 13.5 | 21.6 | 13.3 | 12.8 | 11.2 | 13 | 11.8 | 10.3 | 12.1 | 12 | 10.5 | 17.4 | 14.6 | 18 | 14.9 | 15.8 | 13.1 | 13.8 | 15.9 | 14.9 | 15.2 | 12.7 | 15.8 | 18.5 | 16.5 | 13.5 | 12 | 17.6 | 19.6 | 21.8 | 15.1 | 20 | 15.4 | 13.2 | 12.8 | 15.1 | 15.8 | 12 | 15.8 | 17.1 | 20.6 | 18.7 | 13.1 | 13.7
|  |  | 12.7 | 13.6 | 9.3 | 18.6 | 11.1 | 13.2 | 9.4 | 10.7 | 10.3 | 12.3 | 20.3 | 11.5 | 12 | 10 | 12.1 | 10.7 | 8.4 | 11.7 | 10.7 | 9.2 | 16.9 | 13.9 | 17.9 | 13.5 | 14.4 | 12.5 | 12.7 | 15.1 | 13.6 | 14.6 | 10.6 | 14.7 | 16.4 | 14.8 | 12.6 | 11.4 | 15.8 | 17.3 | 21 | 14.7 | 19.6 | 14 | 12.7 | 12.4 | 13.6 | 15.2 | 10.5 | 15.3 | 16.5 | 20 | 18.2 | 12.5 | 12.8
|  |  | 12.7 | 13.3 | 8.5 | 18.2 | 10.9 | 12.9 | 9.6 | 9.9 | 9.8 | 11.5 | 19 | 10.7 | 12.1 | 9.7 | 11.3 | 10.3 | 8.3 | 11.1 | 10.2 | 8.7 | 16.7 | 13 | 17.6 | 13.1 | 14.5 | 12 | 12.4 | 14.9 | 13.5 | 13.9 | 10.5 | 13.7 | 15.6 | 14.6 | 11.9 | 11.2 | 15.4 | 17.2 | 19.4 | 14.6 | 18.8 | 13.4 | 12.2 | 12.5 | 12.9 | 14 | 10 | 14.4 | 15.5 | 19.3 | 16.8 | 12.4 | 12.7
|  |  | 12.6 | 12.9 | 7.6 | 17.8 | 10.7 | 12.5 | 9.7 | 9.2 | 9.3 | 10.6 | 17.8 | 10 | 12.3 | 9.4 | 10.6 | 9.8 | 8.1 | 10.6 | 9.8 | 8.1 | 16.4 | 12.2 | 17.3 | 12.6 | 14.5 | 11.5 | 12 | 14.6 | 13.3 | 13.1 | 10.3 | 12.7 | 14.8 | 14.4 | 11.2 | 11 | 15 | 17 | 17.9 | 14.4 | 17.9 | 12.9 | 11.7 | 12.6 | 12.3 | 12.7 | 9.6 | 13.5 | 14.4 | 18.6 | 15.5 | 12.3 | 12.7
|  |  | 12.6 | 12.6 | 6.8 | 17.4 | 10.5 | 12.2 | 9.9 | 8.4 | 8.8 | 9.8 | 16.5 | 9.2 | 12.4 | 9.1 | 9.8 | 9.4 | 8 | 10 | 9.3 | 7.6 | 16.2 | 11.3 | 17 | 12.2 | 14.6 | 11 | 11.7 | 14.4 | 13.2 | 12.4 | 10.2 | 11.7 | 14 | 14.2 | 10.5 | 10.8 | 14.6 | 16.9 | 16.3 | 14.3 | 17.1 | 12.3 | 11.2 | 12.7 | 11.6 | 11.5 | 9.1 | 12.6 | 13.4 | 17.9 | 14.1 | 12.2 | 12.6
|  |  | 12.8 | 12.9 | 7.6 | 16.7 | 10.4 | 11.6 | 9.4 | 8.3 | 8.2 | 9.2 | 16.4 | 8.9 | 12.1 | 9.5 | 9.5 | 9 | 7.3 | 9.6 | 8.7 | 7.4 | 16.1 | 10.9 | 16.8 | 11.8 | 13.7 | 10 | 11.5 | 14 | 12.7 | 12.1 | 9.5 | 11.3 | 14.3 | 13.9 | 10.1 | 10.8 | 14.3 | 16.7 | 15.3 | 13.8 | 16.7 | 11.8 | 9.8 | 12.5 | 12 | 10.9 | 8.6 | 11.7 | 13 | 17.2 | 13.4 | 12 | 12.5
|  |  | 13 | 13.3 | 8.5 | 16.1 | 10.4 | 11.1 | 8.8 | 8.2 | 7.5 | 8.7 | 16.2 | 8.5 | 11.7 | 9.8 | 9.2 | 8.5 | 6.7 | 9.2 | 8 | 7.3 | 15.9 | 10.4 | 16.6 | 11.3 | 12.9 | 9.1 | 11.2 | 13.6 | 12.2 | 11.8 | 8.9 | 10.9 | 14.5 | 13.5 | 9.6 | 10.8 | 14.1 | 16.6 | 14.4 | 13.3 | 16.2 | 11.3 | 8.4 | 12.4 | 12.5 | 10.4 | 8.1 | 10.9 | 12.5 | 16.5 | 12.7 | 11.9 | 12.5
|  |  | 13.2 | 13.6 | 9.3 | 15.4 | 10.3 | 10.5 | 8.3 | 8.1 | 6.9 | 8.1 | 16.1 | 8.2 | 11.4 | 10.2 | 8.9 | 8.1 | 6 | 8.8 | 7.4 | 7.1 | 15.8 | 10 | 16.4 | 10.9 | 12 | 8.1 | 11 | 13.2 | 11.7 | 11.5 | 8.2 | 10.5 | 14.8 | 13.2 | 9.2 | 10.8 | 13.8 | 16.4 | 13.4 | 12.8 | 15.8 | 10.8 | 7 | 12.2 | 12.9 | 9.8 | 7.6 | 10 | 12.1 | 15.8 | 12 | 11.7 | 12.4
|  |  | 13.3 | 13.8 | 9.6 | 16.2 | 11.4 | 10.9 | 8.9 | 8.8 | 7 | 9.2 | 16 | 9.8 | 11.5 | 10.7 | 9.3 | 8.9 | 8 | 9.6 | 8.2 | 8.8 | 15.7 | 10.1 | 16.4 | 10.9 | 12.9 | 9.1 | 11.9 | 13 | 12.3 | 11.5 | 9 | 11 | 15.1 | 13.9 | 10.4 | 10.4 | 14 | 16.5 | 14.1 | 12.7 | 15.9 | 11.3 | 7.3 | 12.1 | 13.8 | 10.6 | 9.4 | 12.5 | 12.1 | 15.2 | 12.4 | 11.7 | 12.3
|  |  | 13.3 | 13.9 | 9.8 | 17 | 12.4 | 11.2 | 9.5 | 9.6 | 7.2 | 10.3 | 15.9 | 11.4 | 11.6 | 11.2 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 10.5 | 9 | 10.6 | 15.5 | 10.2 | 16.3 | 11 | 13.7 | 10.1 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 11.5 | 9.8 | 11.6 | 15.3 | 14.7 | 11.7 | 10.1 | 14.2 | 16.6 | 14.8 | 12.7 | 15.9 | 11.9 | 7.7 | 12 | 14.7 | 11.5 | 11.2 | 15 | 12 | 14.7 | 12.9 | 11.8 | 12.2
|  |  | 13.4 | 14.1 | 10.1 | 17.8 | 13.5 | 11.6 | 10.1 | 10.3 | 7.3 | 11.4 | 15.8 | 13 | 11.7 | 11.7 | 10 | 10.5 | 11.9 | 11.3 | 9.8 | 12.3 | 15.4 | 10.3 | 16.3 | 11 | 14.6 | 11.1 | 13.8 | 12.7 | 13.5 | 11.5 | 10.6 | 12.1 | 15.6 | 15.4 | 12.9 | 9.7 | 14.4 | 16.7 | 15.5 | 12.6 | 16 | 12.4 | 8 | 11.9 | 15.6 | 12.3 | 13 | 17.5 | 12 | 14.1 | 13.3 | 11.8 | 12.1
|  |  | 14.2 | 14.6 | 11.9 | 18.5 | 15.1 | 12.7 | 11.4 | 12 | 9.8 | 13.9 | 16.2 | 15.5 | 12.6 | 12.7 | 10.7 | 11.9 | 13.2 | 12.7 | 11.8 | 15 | 16.4 | 11.2 | 18.3 | 13.8 | 16.8 | 13.1 | 15.9 | 14.2 | 15.6 | 13.2 | 13.6 | 14.5 | 16.8 | 17.1 | 15.3 | 11.3 | 15.7 | 17.7 | 18.2 | 12.3 | 17 | 15.7 | 10.6 | 12.8 | 17.9 | 14.5 | 15.4 | 18.7 | 11.6 | 13.9 | 16 | 11.6 | 12.1
|  |  | 14.9 | 15.2 | 13.8 | 19.1 | 16.6 | 13.8 | 12.6 | 13.7 | 12.3 | 16.3 | 16.7 | 18 | 13.6 | 13.8 | 11.5 | 13.3 | 14.5 | 14 | 13.8 | 17.8 | 17.3 | 12.2 | 20.4 | 16.7 | 19.1 | 15.2 | 17.9 | 15.7 | 17.6 | 15 | 16.6 | 17 | 17.9 | 18.8 | 17.8 | 12.9 | 17.1 | 18.6 | 20.8 | 11.9 | 18 | 19.1 | 13.1 | 13.6 | 20.3 | 16.6 | 17.7 | 19.8 | 11.3 | 13.7 | 18.7 | 11.4 | 12.1
|  |  | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 19.8 | 18.2 | 14.9 | 13.9 | 15.4 | 14.8 | 18.8 | 17.1 | 20.5 | 14.5 | 14.8 | 12.2 | 14.7 | 15.8 | 15.4 | 15.8 | 20.5 | 18.3 | 13.1 | 22.4 | 19.5 | 21.3 | 17.2 | 20 | 17.2 | 19.7 | 16.7 | 19.6 | 19.4 | 19.1 | 20.5 | 20.2 | 14.5 | 18.4 | 19.6 | 23.5 | 11.6 | 19 | 22.4 | 15.7 | 14.5 | 22.6 | 18.8 | 20.1 | 21 | 10.9 | 13.5 | 21.4 | 11.2 | 12.1
|  |  | 16 | 17.3 | 15.9 | 19.7 | 18.7 | 15.2 | 13.6 | 15.1 | 15 | 18.8 | 17.5 | 21.8 | 14.8 | 15.4 | 13.3 | 14.6 | 16.7 | 15.2 | 16.7 | 21.3 | 19 | 14.5 | 22.8 | 20.1 | 21.9 | 17.4 | 20.4 | 17.8 | 20.2 | 17.6 | 20.6 | 19.9 | 20.1 | 20.7 | 20.9 | 14.3 | 18.6 | 20.3 | 24.8 | 11.8 | 20 | 23 | 16.4 | 15.4 | 23.4 | 19.9 | 20.8 | 21.5 | 10.9 | 13.4 | 21.7 | 12.1 | 12.8
|  |  | 16.3 | 18.9 | 16.1 | 19.6 | 19.1 | 15.5 | 13.2 | 14.8 | 15.1 | 18.8 | 17.8 | 23.2 | 15.2 | 16.1 | 14.3 | 14.6 | 17.5 | 15 | 17.7 | 22.1 | 19.8 | 16 | 23.1 | 20.8 | 22.5 | 17.6 | 20.8 | 18.5 | 20.6 | 18.4 | 21.6 | 20.5 | 21 | 20.9 | 21.7 | 14 | 18.8 | 20.9 | 26.2 | 12 | 21 | 23.7 | 17.2 | 16.3 | 24.1 | 21.1 | 21.6 | 21.9 | 10.8 | 13.4 | 22.1 | 12.9 | 13.5
|  |  | 16.6 | 20.5 | 16.4 | 19.5 | 19.6 | 15.8 | 12.9 | 14.5 | 15.3 | 18.8 | 18.2 | 24.5 | 15.5 | 16.7 | 15.4 | 14.5 | 18.4 | 14.8 | 18.6 | 22.9 | 20.5 | 17.4 | 23.5 | 21.4 | 23.1 | 17.8 | 21.2 | 19.1 | 21.1 | 19.3 | 22.6 | 21 | 22 | 21.1 | 22.4 | 13.8 | 19 | 21.6 | 27.5 | 12.2 | 22 | 24.3 | 17.9 | 17.2 | 24.9 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 10.8 | 13.3 | 22.4 | 13.8 | 14.2
|  |  | 16.7 | 20.7 | 16.1 | 18.5 | 19.2 | 16.1 | 13.4 | 15.1 | 15 | 18.6 | 18.5 | 25 | 15.6 | 16.9 | 14.6 | 14.1 | 18.7 | 15.6 | 18 | 23.1 | 20.9 | 17.3 | 23.4 | 21.2 | 23.1 | 17.6 | 21.5 | 18.9 | 20.1 | 18.7 | 20.2 | 21.1 | 21.6 | 18.9 | 22.9 | 13.3 | 19.4 | 21.5 | 27.5 | 12.3 | 22 | 23.7 | 18.1 | 17.4 | 24.5 | 22.7 | 22.8 | 20.3 | 10.5 | 13.1 | 21.7 | 14.3 | 14.8
|  |  | 16.9 | 20.8 | 15.9 | 17.6 | 18.7 | 16.5 | 13.9 | 15.8 | 14.6 | 18.5 | 18.9 | 25.4 | 15.7 | 17 | 13.8 | 13.7 | 18.9 | 16.5 | 17.3 | 23.2 | 21.4 | 17.1 | 23.4 | 21 | 23.1 | 17.3 | 21.7 | 18.7 | 19.2 | 18.2 | 17.8 | 21.3 | 21.2 | 16.6 | 23.3 | 12.8 | 19.7 | 21.4 | 27.5 | 12.5 | 21.9 | 23.1 | 18.2 | 17.5 | 24.1 | 23.1 | 23.2 | 18.3 | 10.1 | 12.9 | 21 | 14.7 | 15.5
|  |  | 17 | 21 | 15.6 | 16.6 | 18.3 | 16.8 | 14.4 | 16.4 | 14.3 | 18.3 | 19.2 | 25.9 | 15.8 | 17.2 | 13 | 13.3 | 19.2 | 17.3 | 16.7 | 23.4 | 21.8 | 17 | 23.3 | 20.8 | 23.1 | 17.1 | 22 | 18.5 | 18.2 | 17.6 | 15.4 | 21.4 | 20.8 | 14.4 | 23.8 | 12.3 | 20.1 | 21.3 | 27.5 | 12.6 | 21.9 | 22.5 | 18.4 | 17.7 | 23.7 | 23.6 | 23.7 | 16.2 | 9.8 | 12.7 | 20.3 | 15.2 | 16.1
|  |  | 16.3 | 20.2 | 14.9 | 16.3 | 17.1 | 16 | 14.1 | 15.3 | 13.6 | 18.3 | 18.5 | 24.2 | 15.2 | 16.3 | 12.7 | 12.7 | 17.7 | 16 | 15.6 | 21.3 | 21.2 | 16.1 | 22.5 | 19.5 | 22.1 | 15.9 | 21 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 15.3 | 20 | 19.8 | 13.9 | 21.6 | 11.7 | 19.4 | 20.7 | 26 | 12.7 | 21 | 21 | 17 | 16.6 | 22.8 | 22.3 | 21.3 | 16.1 | 9.7 | 12.7 | 19.6 | 14.1 | 15.1
|  |  | 15.6 | 19.5 | 14.1 | 15.9 | 16 | 15.2 | 13.8 | 14.1 | 12.9 | 18.2 | 17.8 | 22.6 | 14.6 | 15.3 | 12.5 | 12.1 | 16.1 | 14.8 | 14.6 | 19.3 | 20.5 | 15.3 | 21.6 | 18.1 | 21.1 | 14.6 | 20.1 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.3 | 18.5 | 18.8 | 13.3 | 19.5 | 11.2 | 18.8 | 20 | 24.6 | 12.9 | 20.2 | 19.4 | 15.6 | 15.5 | 21.8 | 20.9 | 18.9 | 16 | 9.6 | 12.6 | 18.8 | 13 | 14.2
|  |  | 14.9 | 18.7 | 13.4 | 15.6 | 14.8 | 14.4 | 13.5 | 13 | 12.2 | 18.2 | 17.1 | 20.9 | 14 | 14.4 | 12.2 | 11.5 | 14.6 | 13.5 | 13.5 | 17.2 | 19.9 | 14.4 | 20.8 | 16.8 | 20.1 | 13.4 | 19.1 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 15.2 | 17.1 | 17.8 | 12.8 | 17.3 | 10.6 | 18.1 | 19.4 | 23.1 | 13 | 19.3 | 17.9 | 14.2 | 14.4 | 20.9 | 19.6 | 16.5 | 15.9 | 9.5 | 12.6 | 18.1 | 11.9 | 13.2
|  |  | 14.7 | 17.7 | 11.8 | 15.6 | 15 | 13.4 | 12.5 | 11.7 | 10.6 | 17 | 16.7 | 19.2 | 13.2 | 13.5 | 11.6 | 10.7 | 14 | 12.5 | 12.4 | 15.2 | 19.7 | 13.8 | 20.4 | 16.3 | 19.2 | 12.3 | 18.2 | 13.8 | 14.2 | 14 | 14.6 | 16.3 | 17.1 | 12.3 | 16.5 | 10.3 | 16.8 | 18.6 | 20.6 | 11.9 | 18.4 | 17.3 | 12.6 | 13 | 19.5 | 18.7 | 16.3 | 15.6 | 9.3 | 12.5 | 17.5 | 11.6 | 12.5
|  |  | 14.4 | 16.8 | 10.3 | 15.5 | 15.1 | 12.5 | 11.6 | 10.5 | 8.9 | 15.8 | 16.4 | 17.5 | 12.4 | 12.5 | 10.9 | 9.9 | 13.5 | 11.6 | 11.3 | 13.3 | 19.6 | 13.2 | 19.9 | 15.7 | 18.4 | 11.2 | 17.4 | 13.2 | 13.9 | 13.4 | 14.1 | 15.6 | 16.3 | 11.7 | 15.8 | 10 | 15.4 | 17.7 | 18 | 10.7 | 17.5 | 16.7 | 11.1 | 11.5 | 18 | 17.7 | 16.2 | 15.3 | 9 | 12.3 | 16.8 | 11.2 | 11.9
|  |  | 14.2 | 15.8 | 8.7 | 15.5 | 15.3 | 11.5 | 10.6 | 9.2 | 7.3 | 14.6 | 16 | 15.8 | 11.6 | 11.6 | 10.3 | 9.1 | 12.9 | 10.6 | 10.2 | 11.3 | 19.4 | 12.6 | 19.5 | 15.2 | 17.5 | 10.1 | 16.5 | 12.7 | 13.7 | 12.7 | 13.5 | 14.8 | 15.6 | 11.2 | 15 | 9.7 | 14.1 | 16.9 | 15.5 | 9.6 | 16.6 | 16.1 | 9.5 | 10.1 | 16.6 | 16.8 | 16 | 15 | 8.8 | 12.2 | 16.2 | 10.9 | 11.2
|  |  | 13.5 | 15 | 8.2 | 15.4 | 15 | 11.8 | 10.7 | 9 | 7.1 | 14.8 | 15.8 | 15.7 | 11.2 | 11 | 9.7 | 8 | 11.1 | 9.7 | 9.6 | 10.3 | 18.7 | 12.3 | 19.1 | 15 | 16.9 | 9.7 | 15.6 | 12.5 | 13.7 | 12.3 | 13.5 | 14.7 | 15.1 | 10.7 | 14.6 | 9.6 | 13.5 | 16 | 14.7 | 9.3 | 16.1 | 14.6 | 8.2 | 10.7 | 15 | 16.2 | 14.9 | 13.6 | 8.5 | 12.1 | 15.8 | 10.3 | 10.7
|  |  | 12.9 | 14.2 | 7.7 | 15.3 | 14.7 | 12 | 10.9 | 8.8 | 6.8 | 14.9 | 15.5 | 15.7 | 10.8 | 10.4 | 9.2 | 7 | 9.4 | 8.9 | 9 | 9.3 | 18.1 | 11.9 | 18.7 | 14.7 | 16.2 | 9.3 | 14.6 | 12.3 | 13.7 | 11.9 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 10.3 | 14.1 | 9.4 | 12.9 | 15.2 | 13.9 | 8.9 | 15.6 | 13.2 | 6.8 | 11.2 | 13.5 | 15.6 | 13.9 | 12.3 | 8.3 | 12 | 15.5 | 9.7 | 10.3
|  |  | 12.2 | 13.4 | 7.2 | 15.2 | 14.4 | 12.3 | 11 | 8.6 | 6.6 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 10.4 | 9.8 | 8.6 | 5.9 | 7.6 | 8 | 8.4 | 8.3 | 17.4 | 11.6 | 18.3 | 14.5 | 15.6 | 8.9 | 13.7 | 12.1 | 13.7 | 11.5 | 13.5 | 14.4 | 14 | 9.8 | 13.7 | 9.3 | 12.3 | 14.3 | 13.1 | 8.6 | 15.1 | 11.7 | 5.5 | 11.8 | 11.9 | 15 | 12.8 | 10.9 | 8 | 11.9 | 15.1 | 9.1 | 9.8
|  |  | 12.3 | 13.4 | 6.9 | 15.1 | 13.8 | 12.3 | 10.8 | 8.3 | 6.2 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 10.2 | 10.3 | 8.1 | 5.4 | 6.9 | 8.4 | 7.9 | 7.5 | 16.9 | 11.5 | 17.8 | 14.1 | 15.2 | 8.5 | 13.5 | 11.5 | 13.1 | 10.6 | 13.1 | 13.9 | 13.7 | 9.9 | 13.5 | 7.9 | 11.4 | 14.3 | 12.4 | 8.1 | 13.9 | 11.5 | 4.7 | 11.2 | 11.7 | 14.5 | 13.4 | 10.9 | 7.4 | 11.7 | 14.9 | 8.6 | 9.5
|  |  | 12.3 | 13.5 | 6.6 | 15.1 | 13.3 | 12.3 | 10.7 | 8.1 | 5.7 | 14.4 | 14.4 | 14.8 | 10 | 10.7 | 7.7 | 4.8 | 6.1 | 8.8 | 7.5 | 6.6 | 16.5 | 11.3 | 17.2 | 13.8 | 14.7 | 8.1 | 13.2 | 11 | 12.5 | 9.7 | 12.8 | 13.3 | 13.3 | 9.9 | 13.3 | 6.6 | 10.6 | 14.3 | 11.6 | 7.5 | 12.6 | 11.2 | 3.9 | 10.6 | 11.4 | 14.1 | 13.9 | 10.9 | 6.7 | 11.5 | 14.7 | 8 | 9.2
|  |  | 12.4 | 13.5 | 6.3 | 15 | 12.7 | 12.3 | 10.5 | 7.8 | 5.3 | 14.1 | 13.9 | 14.4 | 9.8 | 11.2 | 7.2 | 4.3 | 5.4 | 9.2 | 7 | 5.8 | 16 | 11.2 | 16.7 | 13.4 | 14.3 | 7.7 | 13 | 10.4 | 11.9 | 8.8 | 12.4 | 12.8 | 13 | 10 | 13.1 | 5.2 | 9.7 | 14.3 | 10.9 | 7 | 11.4 | 11 | 3.1 | 10 | 11.2 | 13.6 | 14.5 | 10.9 | 6.1 | 11.3 | 14.5 | 7.5 | 8.9
|  |  | 12.5 | 13.7 | 7.6 | 15.1 | 13 | 12.1 | 10.8 | 8.9 | 6.7 | 14.3 | 14.2 | 14.8 | 10.4 | 11.6 | 7.8 | 5.5 | 7.7 | 9.6 | 7.8 | 8.3 | 15.8 | 11.3 | 16.5 | 13.2 | 14.5 | 8.4 | 13.8 | 10.8 | 12 | 9.2 | 12.3 | 12.5 | 13.3 | 10.2 | 14.1 | 5.8 | 10 | 14.5 | 11.8 | 6.8 | 12.4 | 11.1 | 4.2 | 10.4 | 11.3 | 14.5 | 15.2 | 10.8 | 6.3 | 11.2 | 14.6 | 7.8 | 9.4
|  |  | 12.5 | 13.8 | 8.8 | 15.1 | 13.2 | 12 | 11 | 10.1 | 8 | 14.6 | 14.6 | 15.3 | 11 | 12 | 8.4 | 6.6 | 10 | 10.1 | 8.7 | 10.9 | 15.5 | 11.3 | 16.4 | 13.1 | 14.6 | 9.2 | 14.7 | 11.2 | 12.1 | 9.6 | 12.2 | 12.2 | 13.7 | 10.5 | 15.2 | 6.4 | 10.3 | 14.6 | 12.6 | 6.6 | 13.5 | 11.3 | 5.3 | 10.7 | 11.3 | 15.3 | 16 | 10.7 | 6.6 | 11.1 | 14.8 | 8.2 | 9.9
|  |  | 12.6 | 14 | 10.1 | 15.2 | 13.5 | 11.8 | 11.3 | 11.2 | 9.4 | 14.8 | 14.9 | 15.7 | 11.6 | 12.4 | 9 | 7.8 | 12.3 | 10.5 | 9.5 | 13.4 | 15.3 | 11.4 | 16.2 | 12.9 | 14.8 | 9.9 | 15.5 | 11.6 | 12.2 | 10 | 12.1 | 11.9 | 14 | 10.7 | 16.2 | 7 | 10.6 | 14.8 | 13.5 | 6.4 | 14.5 | 11.4 | 6.4 | 11.1 | 11.4 | 16.2 | 16.7 | 10.6 | 6.8 | 11 | 14.9 | 8.5 | 10.4
|  |  | 12.7 | 13.4 | 12.2 | 15.6 | 15.3 | 12.9 | 11.3 | 12.4 | 11.1 | 16.4 | 15.5 | 16.9 | 13.2 | 13.5 | 10.7 | 9.2 | 14.4 | 12.3 | 12.3 | 16.3 | 15.6 | 12.4 | 17.2 | 13.1 | 16.7 | 11.2 | 17 | 12.4 | 13.3 | 11.5 | 13.5 | 12.8 | 14.9 | 11.7 | 17.9 | 9.5 | 12.5 | 15.9 | 16 | 9.5 | 15 | 12.4 | 8.9 | 12.7 | 12.4 | 18.1 | 18.5 | 11.5 | 8.9 | 12.7 | 16.2 | 10.4 | 12.2
|  |  | 12.9 | 12.7 | 14.3 | 16.1 | 17.2 | 14.1 | 11.3 | 13.5 | 12.7 | 17.9 | 16.1 | 18.2 | 14.8 | 14.7 | 12.5 | 10.5 | 16.5 | 14.1 | 15.1 | 19.1 | 15.9 | 13.4 | 18.2 | 13.2 | 18.7 | 12.6 | 18.4 | 13.3 | 14.3 | 13.1 | 14.8 | 13.7 | 15.7 | 12.6 | 19.6 | 12.1 | 14.5 | 16.9 | 18.6 | 12.7 | 15.5 | 13.4 | 11.5 | 14.3 | 13.3 | 20.1 | 20.2 | 12.5 | 11.1 | 14.4 | 17.5 | 12.4 | 14.1
|  |  | 13 | 12.1 | 16.4 | 16.5 | 19 | 15.2 | 11.3 | 14.7 | 14.4 | 19.5 | 16.7 | 19.4 | 16.4 | 15.8 | 14.2 | 11.9 | 18.6 | 15.9 | 17.9 | 22 | 16.2 | 14.4 | 19.2 | 13.4 | 20.6 | 13.9 | 19.9 | 14.1 | 15.4 | 14.6 | 16.2 | 14.6 | 16.6 | 13.6 | 21.3 | 14.6 | 16.4 | 18 | 21.1 | 15.8 | 16 | 14.4 | 14 | 15.9 | 14.3 | 22 | 22 | 13.4 | 13.2 | 16.1 | 18.8 | 14.3 | 15.9
|  |  | 13.2 | 12.3 | 17.1 | 16.5 | 20 | 15.4 | 11.9 | 15.2 | 14.9 | 21 | 17.5 | 20.1 | 17.1 | 16.4 | 13.5 | 12.8 | 19.7 | 16.3 | 18.3 | 22.7 | 16.2 | 15.5 | 20.3 | 14.3 | 21.5 | 15.1 | 20.3 | 13.5 | 16.1 | 15.5 | 16.3 | 15.2 | 17.2 | 14.6 | 21.8 | 14.8 | 17 | 18.8 | 22.6 | 16.8 | 16.8 | 15.5 | 14.3 | 15.6 | 15.6 | 22.6 | 22.6 | 14.3 | 13.6 | 17.3 | 20.3 | 15.4 | 16.7
|  |  | 13.4 | 12.4 | 17.8 | 16.5 | 21 | 15.6 | 12.4 | 15.8 | 15.3 | 22.6 | 18.3 | 20.7 | 17.8 | 16.9 | 12.9 | 13.8 | 20.7 | 16.8 | 18.7 | 23.5 | 16.2 | 16.5 | 21.3 | 15.2 | 22.3 | 16.2 | 20.6 | 12.8 | 16.8 | 16.4 | 16.3 | 15.9 | 17.7 | 15.6 | 22.2 | 15 | 17.5 | 19.5 | 24 | 17.7 | 17.6 | 16.5 | 14.7 | 15.2 | 16.8 | 23.1 | 23.1 | 15.1 | 14.1 | 18.4 | 21.9 | 16.4 | 17.5
|  |  | 13.6 | 12.6 | 18.5 | 16.5 | 22 | 15.8 | 13 | 16.3 | 15.8 | 24.1 | 19.1 | 21.4 | 18.5 | 17.5 | 12.2 | 14.7 | 21.8 | 17.2 | 19.1 | 24.2 | 16.2 | 17.6 | 22.4 | 16.1 | 23.2 | 17.4 | 21 | 12.2 | 17.5 | 17.3 | 16.4 | 16.5 | 18.3 | 16.6 | 22.7 | 15.2 | 18.1 | 20.3 | 25.5 | 18.7 | 18.4 | 17.6 | 15 | 14.9 | 18.1 | 23.7 | 23.7 | 16 | 14.5 | 19.6 | 23.4 | 17.5 | 18.3
|  |  | 13.3 | 13 | 18.4 | 16.5 | 21.9 | 15.6 | 13.3 | 17 | 15.8 | 24 | 19.2 | 21.5 | 19 | 16.5 | 12.8 | 15.1 | 21.9 | 17.6 | 19.1 | 23.8 | 16.5 | 16.9 | 22 | 15.7 | 23.2 | 16.5 | 20.9 | 12.9 | 16 | 17.9 | 16.9 | 16.1 | 17.9 | 17 | 22.3 | 15.5 | 17.6 | 19.7 | 25.9 | 18.9 | 18.4 | 18.1 | 13.6 | 14.8 | 18.3 | 23.7 | 23.4 | 16.5 | 14.2 | 19 | 22.9 | 17.6 | 18.4
|  |  | 13.1 | 13.3 | 18.3 | 16.5 | 21.7 | 15.5 | 13.6 | 17.8 | 15.7 | 23.8 | 19.2 | 21.7 | 19.4 | 15.6 | 13.4 | 15.4 | 22 | 18 | 19 | 23.3 | 16.9 | 16.1 | 21.5 | 15.3 | 23.2 | 15.6 | 20.9 | 13.6 | 14.6 | 18.4 | 17.4 | 15.6 | 17.6 | 17.4 | 21.9 | 15.7 | 17.1 | 19.1 | 26.2 | 19.1 | 18.4 | 18.5 | 12.3 | 14.8 | 18.6 | 23.7 | 23.2 | 17.1 | 13.9 | 18.4 | 22.3 | 17.6 | 18.4
|  |  | 12.8 | 13.7 | 18.2 | 16.5 | 21.6 | 15.3 | 13.9 | 18.5 | 15.7 | 23.7 | 19.3 | 21.8 | 19.9 | 14.6 | 14 | 15.8 | 22.1 | 18.4 | 19 | 22.9 | 17.2 | 15.4 | 21.1 | 14.9 | 23.2 | 14.7 | 20.8 | 14.3 | 13.1 | 19 | 17.9 | 15.2 | 17.2 | 17.8 | 21.5 | 16 | 16.6 | 18.5 | 26.6 | 19.3 | 18.4 | 19 | 10.9 | 14.7 | 18.8 | 23.7 | 22.9 | 17.6 | 13.6 | 17.8 | 21.8 | 17.7 | 18.5
|  |  | 12.5 | 13.4 | 17.3 | 15.9 | 20.3 | 15.2 | 13.6 | 17.2 | 14.9 | 22.8 | 18.8 | 20.5 | 18.6 | 14.3 | 13.2 | 14.6 | 21 | 17.4 | 18.2 | 21 | 17.1 | 14.6 | 19.8 | 14.4 | 22 | 13.6 | 19 | 12.9 | 13 | 17.2 | 15.8 | 14.4 | 16.8 | 16.6 | 19.3 | 14 | 16 | 17.8 | 25 | 18.6 | 17.6 | 17.7 | 10.8 | 13.6 | 17.3 | 21.9 | 20.8 | 15.6 | 12.7 | 16.9 | 20.8 | 16.5 | 17.5
|  |  | 12.1 | 13 | 16.5 | 15.2 | 18.9 | 15 | 13.2 | 15.9 | 14 | 21.8 | 18.2 | 19.3 | 17.3 | 14.1 | 12.4 | 13.5 | 19.9 | 16.5 | 17.3 | 19.2 | 17.1 | 13.9 | 18.6 | 13.9 | 20.7 | 12.6 | 17.2 | 11.4 | 12.8 | 15.4 | 13.7 | 13.7 | 16.3 | 15.5 | 17.2 | 12.1 | 15.4 | 17.2 | 23.4 | 18 | 16.8 | 16.5 | 10.7 | 12.6 | 15.8 | 20.2 | 18.8 | 13.6 | 11.8 | 15.9 | 19.8 | 15.4 | 16.6
|  |  | 11.8 | 12.7 | 15.6 | 14.6 | 17.6 | 14.9 | 12.9 | 14.6 | 13.2 | 20.9 | 17.7 | 18 | 16 | 13.8 | 11.6 | 12.3 | 18.8 | 15.5 | 16.5 | 17.3 | 17 | 13.1 | 17.3 | 13.4 | 19.5 | 11.5 | 15.4 | 10 | 12.7 | 13.6 | 11.6 | 12.9 | 15.9 | 14.3 | 15 | 10.1 | 14.8 | 16.5 | 21.8 | 17.3 | 16 | 15.2 | 10.6 | 11.5 | 14.3 | 18.4 | 16.7 | 11.6 | 10.9 | 15 | 18.8 | 14.2 | 15.6
|  |  | 11.7 | 12 | 15.4 | 14.3 | 17.3 | 14 | 12.3 | 14 | 12.1 | 19.5 | 16.5 | 15.7 | 14.9 | 13.6 | 10.8 | 11.5 | 17.6 | 14.9 | 16 | 16.6 | 16.2 | 11.9 | 16.8 | 12.6 | 17.1 | 10.9 | 13.8 | 10.1 | 12.5 | 12.9 | 11.1 | 12.2 | 15.1 | 13.6 | 13.8 | 9.1 | 14.1 | 15.8 | 20.3 | 16.5 | 15.4 | 14 | 9.6 | 10.3 | 12.6 | 17.2 | 15.1 | 12.1 | 10.9 | 14 | 18.9 | 13.9 | 14.9
|  |  | 11.5 | 11.3 | 15.2 | 14.1 | 17.1 | 13.1 | 11.7 | 13.4 | 11.1 | 18 | 15.4 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 10.1 | 10.6 | 16.4 | 14.3 | 15.5 | 16 | 15.5 | 10.6 | 16.4 | 11.8 | 14.8 | 10.2 | 12.2 | 10.2 | 12.3 | 12.2 | 10.6 | 11.6 | 14.4 | 12.8 | 12.7 | 8 | 13.5 | 15.1 | 18.9 | 15.6 | 14.7 | 12.9 | 8.6 | 9 | 10.8 | 15.9 | 13.4 | 12.5 | 10.8 | 13.1 | 19 | 13.5 | 14.3
|  |  | 11.4 | 10.6 | 15 | 13.8 | 16.8 | 12.2 | 11.1 | 12.8 | 10 | 16.6 | 14.2 | 11.1 | 12.6 | 13.3 | 9.3 | 9.8 | 15.2 | 13.7 | 15 | 15.3 | 14.7 | 9.4 | 15.9 | 11 | 12.4 | 9.6 | 10.6 | 10.3 | 12.1 | 11.5 | 10.1 | 10.9 | 13.6 | 12.1 | 11.5 | 7 | 12.8 | 14.4 | 17.4 | 14.8 | 14.1 | 11.7 | 7.6 | 7.8 | 9.1 | 14.7 | 11.8 | 13 | 10.8 | 12.1 | 19.1 | 13.2 | 13.6
|  |  | 11.3 | 10.3 | 14.3 | 11.8 | 16.4 | 11.8 | 10.1 | 12.9 | 10 | 16.1 | 13.2 | 10.4 | 12.3 | 12.7 | 8.8 | 9.3 | 14.4 | 13.8 | 14.8 | 14.7 | 14.2 | 9 | 15.9 | 10.6 | 11.7 | 8.9 | 9.9 | 10.7 | 12 | 10.9 | 10.7 | 10.8 | 13.5 | 11.4 | 10.6 | 6.3 | 12.5 | 14.3 | 15.6 | 14.2 | 13.5 | 11.2 | 6.3 | 7.4 | 9.6 | 13.7 | 10.8 | 12.7 | 10.6 | 12.1 | 17.9 | 13.1 | 13.3
|  |  | 11.3 | 10 | 13.7 | 9.9 | 16.1 | 11.4 | 9.2 | 13 | 10 | 15.7 | 12.3 | 9.7 | 12.1 | 12.1 | 8.4 | 8.7 | 13.6 | 13.9 | 14.7 | 14.1 | 13.8 | 8.5 | 15.8 | 10.3 | 11.1 | 8.3 | 9.1 | 11.1 | 11.9 | 10.4 | 11.2 | 10.7 | 13.3 | 10.6 | 9.7 | 5.6 | 12.3 | 14.3 | 13.8 | 13.5 | 12.9 | 10.6 | 4.9 | 7.1 | 10.1 | 12.6 | 9.9 | 12.3 | 10.3 | 12 | 16.6 | 12.9 | 13
|  |  | 11.2 | 9.7 | 13 | 7.9 | 15.7 | 11 | 8.2 | 13.1 | 10 | 15.2 | 11.3 | 9 | 11.8 | 11.5 | 7.9 | 8.2 | 12.8 | 14 | 14.5 | 13.5 | 13.3 | 8.1 | 15.8 | 9.9 | 10.4 | 7.6 | 8.4 | 11.5 | 11.8 | 9.8 | 11.8 | 10.6 | 13.2 | 9.9 | 8.8 | 4.9 | 12 | 14.2 | 12 | 12.9 | 12.3 | 10.1 | 3.6 | 6.7 | 10.6 | 11.6 | 8.9 | 12 | 10.1 | 12 | 15.4 | 12.8 | 12.7
|  |  | 11.1 | 9.7 | 12.9 | 7.3 | 15.4 | 10.8 | 7.6 | 13.1 | 10.3 | 15.1 | 11.4 | 7.8 | 11.5 | 11.1 | 7.4 | 7.1 | 12.3 | 14.1 | 14.4 | 13 | 13.1 | 7.4 | 15.5 | 10.1 | 10.5 | 6.8 | 7.5 | 11.3 | 12 | 10.2 | 11.9 | 10.8 | 12.9 | 9.7 | 7.9 | 5.4 | 11.9 | 13.8 | 11.4 | 12.8 | 12.5 | 10.3 | 3.2 | 6.3 | 10.4 | 11 | 7.9 | 11.7 | 9.6 | 11.9 | 15.4 | 12.9 | 12.3
|  |  | 11.1 | 9.6 | 12.7 | 6.6 | 15.2 | 10.6 | 7.1 | 13.2 | 10.6 | 15 | 11.6 | 6.5 | 11.3 | 10.6 | 6.9 | 6 | 11.7 | 14.2 | 14.3 | 12.6 | 13 | 6.7 | 15.1 | 10.4 | 10.5 | 6 | 6.6 | 11.2 | 12.1 | 10.5 | 12 | 11 | 12.6 | 9.6 | 7.1 | 5.9 | 11.9 | 13.4 | 10.8 | 12.8 | 12.8 | 10.6 | 2.8 | 5.9 | 10.2 | 10.4 | 6.9 | 11.3 | 9.2 | 11.8 | 15.4 | 13.1 | 11.9
|  |  | 11 | 9.6 | 12.6 | 6 | 14.9 | 10.4 | 6.5 | 13.2 | 10.9 | 14.9 | 11.7 | 5.3 | 11 | 10.2 | 6.4 | 4.9 | 11.2 | 14.3 | 14.2 | 12.1 | 12.8 | 6 | 14.8 | 10.6 | 10.6 | 5.2 | 5.7 | 11 | 12.3 | 10.9 | 12.1 | 11.2 | 12.3 | 9.4 | 6.2 | 6.4 | 11.8 | 13 | 10.2 | 12.7 | 13 | 10.8 | 2.4 | 5.5 | 10 | 9.8 | 5.9 | 11 | 8.7 | 11.7 | 15.4 | 13.2 | 11.5
|  |  | 11 | 10.1 | 13 | 6.9 | 14.8 | 11.2 | 7.5 | 13.1 | 11.5 | 15 | 12 | 6.4 | 11.8 | 10.4 | 6.9 | 5.2 | 12.4 | 13.8 | 14.3 | 13.2 | 13.1 | 7.1 | 14.5 | 10.8 | 11.8 | 6.1 | 7.2 | 10.9 | 12.4 | 11 | 12.3 | 11.5 | 12.4 | 10.1 | 7.8 | 7.5 | 11.8 | 13.1 | 11.3 | 13.3 | 12.9 | 11.2 | 3.1 | 6.8 | 10.5 | 10.1 | 7.6 | 11.9 | 8.6 | 11.5 | 15.4 | 14.2 | 12.6
|  |  | 11 | 10.5 | 13.3 | 7.8 | 14.6 | 11.9 | 8.4 | 13 | 12.1 | 15.2 | 12.3 | 7.6 | 12.6 | 10.7 | 7.3 | 5.6 | 13.5 | 13.4 | 14.3 | 14.3 | 13.3 | 8.1 | 14.2 | 11 | 12.9 | 7.1 | 8.8 | 10.8 | 12.6 | 11.2 | 12.6 | 11.7 | 12.5 | 10.9 | 9.5 | 8.5 | 11.8 | 13.3 | 12.5 | 14 | 12.7 | 11.7 | 3.7 | 8.1 | 10.9 | 10.3 | 9.3 | 12.8 | 8.4 | 11.4 | 15.4 | 15.1 | 13.8
|  |  | 11 | 11 | 13.7 | 8.7 | 14.5 | 12.7 | 9.4 | 12.9 | 12.7 | 15.3 | 12.6 | 8.7 | 13.4 | 10.9 | 7.8 | 5.9 | 14.7 | 12.9 | 14.4 | 15.4 | 13.6 | 9.2 | 13.9 | 11.2 | 14.1 | 8 | 10.3 | 10.7 | 12.7 | 11.3 | 12.8 | 12 | 12.6 | 11.6 | 11.1 | 9.6 | 11.8 | 13.4 | 13.6 | 14.6 | 12.6 | 12.1 | 4.4 | 9.4 | 11.4 | 10.6 | 11 | 13.7 | 8.3 | 11.2 | 15.4 | 16.1 | 14.9
|  |  | 11.4 | 12.3 | 14.2 | 11.2 | 14.9 | 13.6 | 11.3 | 14.3 | 13.4 | 16.6 | 14.1 | 11.5 | 15.2 | 11.5 | 10 | 8.7 | 16.3 | 14 | 15.6 | 17.5 | 15.1 | 10.9 | 15.9 | 12.3 | 16.8 | 10.1 | 12.4 | 11.3 | 12.9 | 12.5 | 13.4 | 12.2 | 12.9 | 13.8 | 12.7 | 10.6 | 12.8 | 14.1 | 16.3 | 16.5 | 12.8 | 13 | 7.6 | 11.8 | 13.5 | 12.5 | 12.7 | 14.4 | 8.4 | 11.7 | 16.4 | 17.5 | 17.1
|  |  | 11.7 | 13.5 | 14.6 | 13.8 | 15.3 | 14.4 | 13.1 | 15.6 | 14.2 | 17.9 | 15.5 | 14.4 | 17 | 12.2 | 12.1 | 11.4 | 18 | 15.1 | 16.7 | 19.5 | 16.7 | 12.5 | 17.9 | 13.5 | 19.5 | 12.1 | 14.4 | 11.8 | 13 | 13.6 | 14 | 12.5 | 13.3 | 15.9 | 14.2 | 11.6 | 13.7 | 14.8 | 19.1 | 18.5 | 13 | 14 | 10.7 | 14.2 | 15.6 | 14.5 | 14.5 | 15.1 | 8.4 | 12.1 | 17.4 | 19 | 19.3
|  |  | 12.1 | 14.8 | 15.1 | 16.3 | 15.7 | 15.3 | 15 | 17 | 14.9 | 19.2 | 17 | 17.2 | 18.8 | 12.8 | 14.3 | 14.2 | 19.6 | 16.2 | 17.9 | 21.6 | 18.2 | 14.2 | 19.9 | 14.6 | 22.2 | 14.2 | 16.5 | 12.4 | 13.2 | 14.8 | 14.6 | 12.7 | 13.6 | 18.1 | 15.8 | 12.6 | 14.7 | 15.5 | 21.8 | 20.4 | 13.2 | 14.9 | 13.9 | 16.6 | 17.7 | 16.4 | 16.2 | 15.8 | 8.5 | 12.6 | 18.4 | 20.4 | 21.5
|  |  | 11.7 | 15.3 | 15.6 | 16.3 | 16.8 | 14.7 | 15.1 | 17.8 | 16.1 | 20.3 | 17.8 | 18.4 | 19.6 | 12 | 14.6 | 14.9 | 19.5 | 17 | 19.4 | 22.7 | 19.6 | 15.3 | 20.9 | 15.7 | 22.8 | 15.2 | 17 | 12.9 | 14.1 | 15.4 | 15 | 13.6 | 14.6 | 18.9 | 16.3 | 13.3 | 15 | 16.1 | 22.9 | 20.6 | 13.9 | 15.5 | 14.4 | 17.2 | 18.4 | 17 | 16.9 | 16 | 9.6 | 13.7 | 19 | 20.7 | 21.9
|  |  | 11.3 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 17.8 | 14.2 | 15.2 | 18.7 | 17.3 | 21.3 | 18.7 | 19.7 | 20.4 | 11.1 | 15 | 15.6 | 19.4 | 17.9 | 20.9 | 23.9 | 20.9 | 16.3 | 21.8 | 16.7 | 23.4 | 16.2 | 17.6 | 13.4 | 14.9 | 15.9 | 15.4 | 14.5 | 15.7 | 19.6 | 16.9 | 14 | 15.3 | 16.7 | 24 | 20.8 | 14.7 | 16.2 | 14.8 | 17.8 | 19.1 | 17.6 | 17.6 | 16.2 | 10.8 | 14.9 | 19.5 | 21 | 22.2
|  |  | 10.9 | 16.4 | 16.6 | 16.3 | 18.9 | 13.6 | 15.3 | 19.5 | 18.5 | 22.4 | 19.5 | 20.9 | 21.2 | 10.3 | 15.3 | 16.3 | 19.3 | 18.7 | 22.4 | 25 | 22.3 | 17.4 | 22.8 | 17.8 | 24 | 17.2 | 18.1 | 13.9 | 15.8 | 16.5 | 15.8 | 15.4 | 16.7 | 20.4 | 17.4 | 14.7 | 15.6 | 17.3 | 25.1 | 21 | 15.4 | 16.8 | 15.3 | 18.4 | 19.8 | 18.2 | 18.3 | 16.4 | 11.9 | 16 | 20.1 | 21.3 | 22.6
|  |  | 11.3 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 19.3 | 13.3 | 14.5 | 19.2 | 18.9 | 21.6 | 19.2 | 21.1 | 21.1 | 11 | 14.8 | 15.4 | 19.7 | 19 | 22.3 | 24.6 | 22.5 | 16.6 | 22.9 | 17.8 | 23.9 | 17.2 | 18.1 | 14.8 | 16.2 | 16.7 | 15.9 | 16 | 17.9 | 20.4 | 17.8 | 14.7 | 15.9 | 17.7 | 25.3 | 19.6 | 16.1 | 17.1 | 16 | 18.6 | 19.4 | 18.5 | 18.5 | 16.7 | 10.6 | 16.4 | 20.7 | 21.2 | 22.5
|  |  | 11.8 | 17 | 17.2 | 17.2 | 19.6 | 13.1 | 13.7 | 18.9 | 19.3 | 20.8 | 19 | 21.3 | 21.1 | 11.7 | 14.4 | 14.6 | 20.1 | 19.2 | 22.1 | 24.2 | 22.7 | 15.7 | 23.1 | 17.8 | 23.9 | 17.3 | 18.2 | 15.8 | 16.7 | 16.8 | 16 | 16.6 | 19 | 20.5 | 18.2 | 14.7 | 16.1 | 18 | 25.6 | 18.1 | 16.9 | 17.3 | 16.6 | 18.9 | 18.9 | 18.7 | 18.6 | 16.9 | 9.4 | 16.8 | 21.2 | 21.1 | 22.4
|  |  | 12.2 | 17.3 | 17.5 | 17.6 | 20 | 12.8 | 12.9 | 18.6 | 19.7 | 20 | 18.7 | 21.5 | 21 | 12.4 | 13.9 | 13.7 | 20.5 | 19.5 | 22 | 23.8 | 22.9 | 14.9 | 23.2 | 17.8 | 23.8 | 17.3 | 18.2 | 16.7 | 17.1 | 17 | 16.1 | 17.2 | 20.2 | 20.5 | 18.6 | 14.7 | 16.4 | 18.4 | 25.8 | 16.7 | 17.6 | 17.6 | 17.3 | 19.1 | 18.5 | 19 | 18.8 | 17.2 | 8.1 | 17.2 | 21.8 | 21 | 22.3
|  |  | 12 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 19.5 | 13.1 | 12.4 | 17.7 | 18.9 | 19.7 | 18 | 20.5 | 19.8 | 12.1 | 13.3 | 12.8 | 19.8 | 18.9 | 20.8 | 21.3 | 22.2 | 14.3 | 22.6 | 17.1 | 22.2 | 16 | 17.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 15.6 | 16.3 | 19.2 | 19.4 | 17.3 | 14.2 | 16.2 | 17.9 | 24.1 | 15.8 | 16.7 | 17.2 | 15.8 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 17 | 16.8 | 8.1 | 15.6 | 20.7 | 20.1 | 21.7
|  |  | 11.8 | 16.4 | 16.6 | 16.2 | 18.9 | 13.3 | 12 | 16.8 | 18.2 | 19.5 | 17.2 | 19.4 | 18.6 | 11.7 | 12.6 | 11.9 | 19.1 | 18.3 | 19.7 | 18.9 | 21.6 | 13.6 | 22.1 | 16.5 | 20.5 | 14.6 | 16.3 | 16 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.4 | 18.3 | 18.2 | 16.1 | 13.7 | 16 | 17.3 | 22.4 | 14.9 | 15.7 | 16.9 | 14.4 | 16 | 16.6 | 16.1 | 15.2 | 16.4 | 8.2 | 14.1 | 19.5 | 19.3 | 21.1
|  |  | 11.6 | 16 | 16.2 | 15.5 | 18.4 | 13.6 | 11.5 | 15.9 | 17.4 | 19.2 | 16.5 | 18.4 | 17.4 | 11.4 | 12 | 11 | 18.4 | 17.7 | 18.5 | 16.4 | 20.9 | 13 | 21.5 | 15.8 | 18.9 | 13.3 | 15.4 | 15.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 17.3 | 17.1 | 14.8 | 13.2 | 15.8 | 16.8 | 20.7 | 14 | 14.8 | 16.5 | 12.9 | 14.4 | 15.7 | 14.6 | 13.4 | 16 | 8.2 | 12.5 | 18.4 | 18.4 | 20.5
|  |  | 11.5 | 14.7 | 16 | 14.1 | 17.8 | 13.5 | 11.3 | 15.4 | 16.5 | 18.2 | 15 | 15.4 | 16.7 | 9.9 | 11.2 | 10.6 | 18 | 16.8 | 17.8 | 15.7 | 20.3 | 11.9 | 20.8 | 15.4 | 18.2 | 12.6 | 13.3 | 15 | 13.3 | 13.9 | 13.4 | 13.5 | 16 | 16.3 | 13.2 | 12.3 | 14.4 | 16.2 | 18.4 | 13.4 | 14.5 | 15.8 | 11.6 | 14 | 14.5 | 14 | 11.8 | 16.1 | 7.9 | 12.2 | 17.6 | 17.6 | 19.5
|  |  | 11.3 | 13.3 | 15.8 | 12.7 | 17.1 | 13.5 | 11.1 | 14.8 | 15.7 | 17.3 | 13.6 | 12.4 | 15.9 | 8.5 | 10.4 | 10.3 | 17.5 | 15.8 | 17.2 | 15.1 | 19.8 | 10.7 | 20.1 | 14.9 | 17.6 | 12 | 11.3 | 14.4 | 11.8 | 13.3 | 12.2 | 12.4 | 14.6 | 15.6 | 11.7 | 11.5 | 13 | 15.6 | 16.2 | 12.9 | 14.2 | 15.1 | 10.3 | 13.6 | 13.3 | 13.5 | 10.2 | 16.1 | 7.5 | 11.9 | 16.8 | 16.9 | 18.6
|  |  | 11.2 | 12 | 15.6 | 11.3 | 16.5 | 13.4 | 10.9 | 14.3 | 14.8 | 16.3 | 12.1 | 9.4 | 15.2 | 7 | 9.6 | 9.9 | 17.1 | 14.9 | 16.5 | 14.4 | 19.2 | 9.6 | 19.4 | 14.5 | 16.9 | 11.3 | 9.2 | 13.7 | 10.4 | 12.7 | 11 | 11.4 | 13.3 | 14.8 | 10.1 | 10.6 | 11.6 | 15 | 13.9 | 12.3 | 13.9 | 14.4 | 9 | 13.2 | 12.1 | 12.9 | 8.6 | 16.2 | 7.2 | 11.6 | 16 | 16.1 | 17.6
|  |  | 11.1 | 11.8 | 14.8 | 11.4 | 15.9 | 13.3 | 10.8 | 13.7 | 14.4 | 16.3 | 12.2 | 8.8 | 14.7 | 6.8 | 8.8 | 9.6 | 16.6 | 14.4 | 15.3 | 13.3 | 18.9 | 8.3 | 19.1 | 13.8 | 16.6 | 10.3 | 8.3 | 13 | 9.7 | 12.3 | 10.5 | 10.9 | 12.7 | 14.7 | 9.5 | 10.6 | 11.3 | 14.3 | 12.7 | 12.1 | 13.5 | 14.3 | 8.9 | 13.2 | 11.8 | 12.4 | 7.7 | 16.2 | 7.4 | 11.6 | 15.2 | 15.5 | 17.2
|  |  | 11 | 11.6 | 13.9 | 11.6 | 15.3 | 13.3 | 10.6 | 13 | 13.9 | 16.3 | 12.2 | 8.2 | 14.3 | 6.6 | 8 | 9.3 | 16.1 | 14 | 14.2 | 12.1 | 18.5 | 7.1 | 18.7 | 13.2 | 16.4 | 9.4 | 7.3 | 12.2 | 8.9 | 12 | 10 | 10.5 | 12.1 | 14.5 | 8.9 | 10.6 | 10.9 | 13.6 | 11.6 | 11.9 | 13.2 | 14.1 | 8.9 | 13.1 | 11.5 | 11.9 | 6.8 | 16.2 | 7.6 | 11.7 | 14.5 | 14.9 | 16.9
|  |  | 10.9 | 11.4 | 13.1 | 11.7 | 14.7 | 13.2 | 10.5 | 12.4 | 13.5 | 16.3 | 12.3 | 7.6 | 13.8 | 6.4 | 7.2 | 9 | 15.6 | 13.5 | 13 | 11 | 18.2 | 5.8 | 18.4 | 12.5 | 16.1 | 8.4 | 6.4 | 11.5 | 8.2 | 11.6 | 9.5 | 10 | 11.5 | 14.4 | 8.3 | 10.6 | 10.6 | 12.9 | 10.4 | 11.7 | 12.8 | 14 | 8.8 | 13.1 | 11.2 | 11.4 | 5.9 | 16.2 | 7.8 | 11.7 | 13.7 | 14.3 | 16.5
|  |  | 11 | 11.4 | 12.2 | 12.4 | 14.8 | 12.8 | 10.4 | 12.1 | 13 | 16.2 | 11.7 | 7 | 13.2 | 6.3 | 7.2 | 8.6 | 14.8 | 12.9 | 12.4 | 10.7 | 17.5 | 6.2 | 18 | 12.1 | 16.1 | 8.9 | 5.9 | 11.1 | 8 | 11.7 | 8.3 | 9.8 | 11.4 | 14.3 | 8.1 | 10.3 | 10.5 | 12.7 | 10.1 | 11.7 | 12.3 | 14 | 8.6 | 12.6 | 11.2 | 10.7 | 5.1 | 16 | 7.2 | 11.3 | 13.1 | 14.2 | 16.2
|  |  | 11.1 | 11.4 | 11.4 | 13.1 | 15 | 12.5 | 10.3 | 11.9 | 12.6 | 16 | 11 | 6.4 | 12.6 | 6.3 | 7.3 | 8.1 | 14 | 12.4 | 11.9 | 10.5 | 16.7 | 6.6 | 17.5 | 11.6 | 16.2 | 9.4 | 5.3 | 10.8 | 7.8 | 11.8 | 7.2 | 9.5 | 11.4 | 14.2 | 7.8 | 9.9 | 10.5 | 12.5 | 9.8 | 11.8 | 11.7 | 14 | 8.4 | 12 | 11.2 | 10.1 | 4.2 | 15.7 | 6.6 | 11 | 12.6 | 14.2 | 15.8
|  |  | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 13.8 | 15.1 | 12.1 | 10.2 | 11.6 | 12.1 | 15.9 | 10.4 | 5.8 | 12 | 6.2 | 7.3 | 7.7 | 13.2 | 11.8 | 11.3 | 10.2 | 16 | 7 | 17.1 | 11.2 | 16.2 | 9.9 | 4.8 | 10.4 | 7.6 | 11.9 | 6 | 9.3 | 11.3 | 14.1 | 7.6 | 9.6 | 10.4 | 12.3 | 9.5 | 11.8 | 11.2 | 14 | 8.2 | 11.5 | 11.2 | 9.4 | 3.4 | 15.5 | 6 | 10.6 | 12 | 14.1 | 15.5
|  |  | 11.7 | 11.6 | 11.1 | 14 | 15.6 | 12.9 | 11 | 12.1 | 12.4 | 16 | 10.7 | 7.5 | 12.9 | 7.1 | 8.2 | 8.7 | 13.9 | 12 | 11.5 | 11.7 | 16.1 | 6.9 | 16.9 | 11.3 | 16.4 | 10.3 | 6.6 | 10.8 | 8.5 | 12 | 7.3 | 9.9 | 11.7 | 14.4 | 9.5 | 10.2 | 10.9 | 12.8 | 10.5 | 12 | 11.7 | 14.2 | 9.1 | 11.5 | 12.4 | 10.5 | 6.1 | 15.4 | 7 | 10.7 | 12.5 | 14.3 | 15.3
|  |  | 12.1 | 11.8 | 11.8 | 14.3 | 16 | 13.8 | 11.9 | 12.6 | 12.6 | 16 | 11 | 9.1 | 13.7 | 7.9 | 9.1 | 9.8 | 14.6 | 12.2 | 11.7 | 13.3 | 16.1 | 6.7 | 16.8 | 11.4 | 16.5 | 10.8 | 8.4 | 11.1 | 9.4 | 12.1 | 8.7 | 10.6 | 12.2 | 14.7 | 11.4 | 10.8 | 11.5 | 13.4 | 11.5 | 12.2 | 12.1 | 14.3 | 9.9 | 11.5 | 13.5 | 11.7 | 8.7 | 15.2 | 8.1 | 10.7 | 12.9 | 14.6 | 15
|  |  | 12.6 | 12 | 12.4 | 14.5 | 16.5 | 14.6 | 12.7 | 13.1 | 12.9 | 16.1 | 11.3 | 10.8 | 14.6 | 8.8 | 10 | 10.8 | 15.3 | 12.4 | 11.9 | 14.8 | 16.2 | 6.6 | 16.6 | 11.5 | 16.7 | 11.2 | 10.2 | 11.5 | 10.3 | 12.2 | 10 | 11.2 | 12.6 | 15 | 13.3 | 11.4 | 12 | 13.9 | 12.5 | 12.4 | 12.6 | 14.5 | 10.8 | 11.5 | 14.7 | 12.8 | 11.4 | 15.1 | 9.1 | 10.8 | 13.4 | 14.8 | 14.8
|  |  | 12.6 | 13.9 | 14.5 | 15.5 | 17.7 | 14.3 | 13.3 | 14.9 | 14 | 17 | 13.4 | 14.1 | 16.5 | 10.5 | 11.3 | 12.3 | 17.3 | 14 | 13.7 | 17.5 | 16.9 | 8.7 | 18.2 | 13.8 | 17.8 | 11.2 | 13 | 13.3 | 13.6 | 12.5 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 15.1 | 14.9 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 15.6 | 12.9 | 13.1 | 14.9 | 11.2 | 11.7 | 15.7 | 15 | 13.8 | 14.4 | 9.9 | 12.7 | 15.3 | 16.5 | 16.2
|  |  | 12.7 | 15.9 | 16.5 | 16.4 | 18.9 | 14.1 | 13.9 | 16.6 | 15.1 | 18 | 15.6 | 17.4 | 18.5 | 12.2 | 12.7 | 13.9 | 19.2 | 15.7 | 15.5 | 20.2 | 17.5 | 10.9 | 19.8 | 16.1 | 19 | 11.3 | 15.8 | 15 | 17 | 12.9 | 16.3 | 15.8 | 14.2 | 15.1 | 16.6 | 11.7 | 14.3 | 15.8 | 18.7 | 13.5 | 13.7 | 15.3 | 11.6 | 11.8 | 16.8 | 17.2 | 16.3 | 13.8 | 10.7 | 14.5 | 17.3 | 18.2 | 17.7
|  |  | 12.7 | 17.8 | 18.6 | 17.4 | 20.1 | 13.8 | 14.5 | 18.4 | 16.2 | 18.9 | 17.7 | 20.7 | 20.4 | 13.9 | 14 | 15.4 | 21.2 | 17.3 | 17.3 | 22.9 | 18.2 | 13 | 21.4 | 18.4 | 20.1 | 11.3 | 18.6 | 16.8 | 20.3 | 13.2 | 19.5 | 18.1 | 15 | 15.2 | 18.2 | 11.9 | 15.4 | 16.7 | 21.8 | 14 | 14.2 | 15.7 | 12 | 12 | 17.8 | 19.4 | 18.7 | 13.1 | 11.5 | 16.4 | 19.2 | 19.9 | 19.1
|  |  | 13.3 | 18.6 | 19 | 18.4 | 20.2 | 14.1 | 14.8 | 19 | 17.2 | 19.2 | 18.5 | 21.3 | 21 | 14.1 | 14.3 | 16 | 20.9 | 18 | 18.6 | 23.7 | 17.9 | 14 | 22 | 19.4 | 20.6 | 12 | 19.3 | 18.6 | 21.4 | 13.6 | 20.7 | 19.3 | 16.1 | 15.6 | 19.1 | 12.2 | 15.8 | 17.2 | 22.9 | 14.1 | 15 | 14.7 | 12.7 | 12.1 | 17.4 | 20.4 | 19.4 | 13.2 | 11.8 | 16.3 | 20.5 | 19.9 | 19.7
|  |  | 14 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 20.3 | 14.5 | 15 | 19.7 | 18.3 | 19.5 | 19.3 | 22 | 21.6 | 14.3 | 14.5 | 16.5 | 20.6 | 18.8 | 19.8 | 24.5 | 17.7 | 15.1 | 22.7 | 20.4 | 21.2 | 12.8 | 19.9 | 20.4 | 22.4 | 14 | 21.8 | 20.4 | 17.3 | 16.1 | 20.1 | 12.6 | 16.2 | 17.7 | 24.1 | 14.1 | 15.8 | 13.7 | 13.3 | 12.1 | 16.9 | 21.4 | 20.1 | 13.4 | 12.2 | 16.2 | 21.7 | 20 | 20.3
|  |  | 14.6 | 20.2 | 19.7 | 20.4 | 20.4 | 14.8 | 15.3 | 20.3 | 19.3 | 19.8 | 20.1 | 22.6 | 22.2 | 14.5 | 14.8 | 17.1 | 20.3 | 19.5 | 21.1 | 25.3 | 17.4 | 16.1 | 23.3 | 21.4 | 21.7 | 13.5 | 20.6 | 22.2 | 23.5 | 14.4 | 23 | 21.6 | 18.4 | 16.5 | 21 | 12.9 | 16.6 | 18.2 | 25.2 | 14.2 | 16.6 | 12.7 | 14 | 12.2 | 16.5 | 22.4 | 20.8 | 13.5 | 12.5 | 16.1 | 23 | 20 | 20.9
|  |  | 14.5 | 19.8 | 19.7 | 20.3 | 20.2 | 14.8 | 15.4 | 19.9 | 19.3 | 19.8 | 20.5 | 23 | 21.7 | 14.1 | 15.1 | 16.5 | 19.5 | 19 | 20.3 | 24.6 | 18 | 16.8 | 21.2 | 22 | 22.3 | 14.3 | 20.8 | 22.8 | 24 | 14.3 | 23.7 | 22.1 | 18.4 | 15.7 | 21.1 | 12.7 | 16.3 | 18.3 | 25.3 | 14.4 | 16.9 | 12.5 | 13.8 | 12.3 | 16.3 | 22.5 | 21 | 12.7 | 12.7 | 16.3 | 22.8 | 21 | 21.5
|  |  | 14.3 | 19.5 | 19.8 | 20.3 | 20.1 | 14.8 | 15.6 | 19.4 | 19.4 | 19.7 | 20.8 | 23.5 | 21.1 | 13.8 | 15.3 | 15.8 | 18.7 | 18.4 | 19.5 | 23.9 | 18.5 | 17.4 | 19.2 | 22.5 | 23 | 15 | 21 | 23.5 | 24.6 | 14.1 | 24.3 | 22.5 | 18.3 | 14.9 | 21.2 | 12.6 | 15.9 | 18.5 | 25.5 | 14.6 | 17.3 | 12.4 | 13.7 | 12.4 | 16.2 | 22.7 | 21.3 | 12 | 12.9 | 16.4 | 22.7 | 22.1 | 22.1
|  |  | 14.2 | 19.1 | 19.8 | 20.2 | 19.9 | 14.8 | 15.7 | 19 | 19.4 | 19.7 | 21.2 | 23.9 | 20.6 | 13.4 | 15.6 | 15.2 | 17.9 | 17.9 | 18.7 | 23.2 | 19.1 | 18.1 | 17.1 | 23.1 | 23.6 | 15.8 | 21.2 | 24.1 | 25.1 | 14 | 25 | 23 | 18.3 | 14.1 | 21.3 | 12.4 | 15.6 | 18.6 | 25.6 | 14.8 | 17.6 | 12.2 | 13.5 | 12.5 | 16 | 22.8 | 21.5 | 11.2 | 13.1 | 16.6 | 22.5 | 23.1 | 22.7
|  |  | 13.9 | 19 | 18.8 | 19.3 | 18.8 | 14.5 | 15.1 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19.9 | 22.5 | 19.9 | 13.1 | 15 | 14.6 | 17.3 | 17.4 | 18.2 | 20.6 | 18 | 16.5 | 16.8 | 22.2 | 21.3 | 15.3 | 19.4 | 22.8 | 23.6 | 13.7 | 23.7 | 22.1 | 17.5 | 13.7 | 20 | 12.2 | 15.2 | 17.9 | 23.8 | 14.9 | 17 | 11.9 | 13.1 | 11.7 | 14.7 | 21.1 | 19.4 | 11.1 | 11.9 | 15.8 | 21.3 | 22.4 | 22
|  |  | 13.7 | 18.8 | 17.9 | 18.3 | 17.6 | 14.3 | 14.4 | 18.1 | 17.6 | 18.2 | 18.7 | 21.1 | 19.1 | 12.7 | 14.4 | 14 | 16.8 | 16.8 | 17.8 | 17.9 | 16.9 | 15 | 16.5 | 21.4 | 19 | 14.7 | 17.7 | 21.6 | 22.1 | 13.4 | 22.3 | 21.3 | 16.6 | 13.4 | 18.6 | 12.1 | 14.8 | 17.1 | 22.1 | 15.1 | 16.3 | 11.7 | 12.7 | 10.9 | 13.3 | 19.3 | 17.4 | 11.1 | 10.8 | 15 | 20 | 21.6 | 21.3
|  |  | 13.4 | 18.7 | 16.9 | 17.4 | 16.5 | 14 | 13.8 | 17.6 | 16.7 | 17.5 | 17.4 | 19.7 | 18.4 | 12.4 | 13.8 | 13.4 | 16.2 | 16.3 | 17.3 | 15.3 | 15.8 | 13.4 | 16.2 | 20.5 | 16.7 | 14.2 | 15.9 | 20.3 | 20.6 | 13.1 | 21 | 20.4 | 15.8 | 13 | 17.3 | 11.9 | 14.4 | 16.4 | 20.3 | 15.2 | 15.7 | 11.4 | 12.3 | 10.1 | 12 | 17.6 | 15.3 | 11 | 9.6 | 14.2 | 18.8 | 20.9 | 20.6
|  |  | 13.4 | 18.3 | 16.2 | 16.8 | 16.4 | 13.9 | 13.3 | 16.8 | 16.4 | 16.5 | 15.3 | 17.7 | 18.2 | 12.3 | 12.9 | 12.5 | 15.2 | 15.9 | 16.8 | 14.1 | 14.6 | 11.7 | 14 | 18.9 | 15.3 | 12.7 | 14.5 | 19.3 | 19.7 | 12.9 | 19.1 | 18.9 | 15.2 | 12.7 | 16.2 | 11.8 | 14.1 | 15.8 | 18.9 | 15.5 | 15.1 | 11.3 | 11.7 | 10.2 | 11.9 | 17 | 13.7 | 10.7 | 9.1 | 13.4 | 18 | 19.9 | 20.3
|  |  | 13.4 | 18 | 15.6 | 16.1 | 16.2 | 13.7 | 12.9 | 16.1 | 16 | 15.4 | 13.1 | 15.7 | 18 | 12.3 | 12 | 11.7 | 14.3 | 15.5 | 16.3 | 12.8 | 13.4 | 10.1 | 11.7 | 17.4 | 14 | 11.2 | 13 | 18.2 | 18.9 | 12.6 | 17.3 | 17.5 | 14.6 | 12.3 | 15.1 | 11.6 | 13.7 | 15.2 | 17.6 | 15.7 | 14.4 | 11.2 | 11.2 | 10.2 | 11.7 | 16.3 | 12 | 10.3 | 8.7 | 12.7 | 17.2 | 19 | 20
|  |  | 13.4 | 17.6 | 14.9 | 15.5 | 16.1 | 13.6 | 12.4 | 15.3 | 15.7 | 14.4 | 11 | 13.7 | 17.8 | 12.2 | 11.1 | 10.8 | 13.3 | 15.1 | 15.8 | 11.6 | 12.2 | 8.4 | 9.5 | 15.8 | 12.6 | 9.7 | 11.6 | 17.2 | 18 | 12.4 | 15.4 | 16 | 14 | 12 | 14 | 11.5 | 13.4 | 14.6 | 16.2 | 16 | 13.8 | 11.1 | 10.6 | 10.3 | 11.6 | 15.7 | 10.4 | 10 | 8.2 | 11.9 | 16.4 | 18 | 19.7
|  |  | 13.3 | 17.1 | 14.6 | 15.2 | 15.9 | 13.3 | 12 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 10.3 | 12.7 | 16.8 | 11.8 | 11.1 | 10.8 | 12.1 | 14.9 | 15.3 | 11.1 | 11.4 | 7.7 | 9.8 | 14.8 | 12.3 | 9.6 | 10.2 | 16.6 | 16.9 | 12.4 | 14.7 | 15.4 | 13.7 | 10.8 | 13 | 11.3 | 12.5 | 14.2 | 15.3 | 16.1 | 13.6 | 10.5 | 10.6 | 10.2 | 11.5 | 14.9 | 9.6 | 9.9 | 7.8 | 11.8 | 16.1 | 18.3 | 19.1
|  |  | 13.1 | 16.6 | 14.2 | 14.9 | 15.7 | 13 | 11.7 | 14.9 | 14.6 | 15.1 | 9.7 | 11.8 | 15.8 | 11.3 | 11 | 10.8 | 10.8 | 14.7 | 14.8 | 10.5 | 10.7 | 6.9 | 10.2 | 13.8 | 12 | 9.6 | 8.8 | 16 | 15.7 | 12.3 | 13.9 | 14.9 | 13.3 | 9.7 | 12 | 11.2 | 11.7 | 13.8 | 14.5 | 16.3 | 13.5 | 10 | 10.5 | 10.1 | 11.5 | 14 | 8.8 | 9.9 | 7.4 | 11.6 | 15.9 | 18.5 | 18.4
|  |  | 13 | 16.1 | 13.9 | 14.6 | 15.5 | 12.7 | 11.3 | 14.7 | 14.1 | 15.4 | 9 | 10.8 | 14.8 | 10.9 | 11 | 10.8 | 9.6 | 14.5 | 14.3 | 10 | 9.9 | 6.2 | 10.5 | 12.8 | 11.7 | 9.5 | 7.4 | 15.4 | 14.6 | 12.3 | 13.2 | 14.3 | 13 | 8.5 | 11 | 11 | 10.8 | 13.4 | 13.6 | 16.4 | 13.3 | 9.4 | 10.5 | 10 | 11.4 | 13.2 | 8 | 9.8 | 7 | 11.5 | 15.6 | 18.8 | 17.8
|  |  | 12.9 | 15.8 | 13.6 | 14.5 | 15.4 | 13 | 11.2 | 15.2 | 13.9 | 14.9 | 8.5 | 10.8 | 14.7 | 10.5 | 10.9 | 10.8 | 10.3 | 15.1 | 15.2 | 9.7 | 10 | 5.2 | 10.8 | 12.4 | 11.1 | 9.5 | 7 | 15.2 | 13.8 | 12.1 | 12.9 | 13.7 | 12.3 | 8.3 | 10.4 | 10.9 | 9.7 | 12.4 | 14.5 | 15.6 | 13.2 | 9.3 | 9.3 | 9.9 | 11.4 | 11.9 | 7.4 | 10 | 6.8 | 11.1 | 15.3 | 19.2 | 17.6
|  |  | 12.8 | 15.5 | 13.2 | 14.4 | 15.2 | 13.2 | 11.2 | 15.6 | 13.6 | 14.4 | 8 | 10.9 | 14.5 | 10.2 | 10.9 | 10.8 | 11 | 15.6 | 16.2 | 9.4 | 10.1 | 4.1 | 11.1 | 12 | 10.5 | 9.6 | 6.5 | 15.1 | 12.9 | 12 | 12.7 | 13.2 | 11.5 | 8 | 9.7 | 10.7 | 8.5 | 11.5 | 15.3 | 14.8 | 13.1 | 9.2 | 8.2 | 9.9 | 11.4 | 10.5 | 6.9 | 10.1 | 6.7 | 10.8 | 15.1 | 19.6 | 17.4
|  |  | 12.7 | 15.2 | 12.9 | 14.3 | 15.1 | 13.5 | 11.1 | 16.1 | 13.4 | 13.9 | 7.5 | 10.9 | 14.4 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | 11.7 | 16.2 | 17.1 | 9.1 | 10.2 | 3.1 | 11.4 | 11.6 | 9.9 | 9.6 | 6.1 | 14.9 | 12.1 | 11.8 | 12.4 | 12.6 | 10.8 | 7.8 | 9.1 | 10.6 | 7.4 | 10.5 | 16.2 | 14 | 13 | 9.1 | 7 | 9.8 | 11.4 | 9.2 | 6.3 | 10.3 | 6.5 | 10.4 | 14.8 | 20 | 17.2
|  |  | 12.8 | 15.5 | 12.9 | 14.4 | 15.3 | 13.6 | 11.5 | 16.5 | 14.3 | 14.3 | 8.3 | 11.4 | 14.5 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 12.2 | 16.5 | 17.4 | 10.8 | 10.3 | 4.3 | 11.9 | 12.2 | 10.4 | 10 | 8 | 16.2 | 12.7 | 11.6 | 13.3 | 13.1 | 10.6 | 8.7 | 10.3 | 10.3 | 7.3 | 10.6 | 15.7 | 13.3 | 12.9 | 9.8 | 7.7 | 10 | 11.4 | 10 | 7.9 | 10.3 | 6.8 | 10.6 | 15.5 | 20.5 | 17.7
|  |  | 12.9 | 15.7 | 12.8 | 14.5 | 15.5 | 13.6 | 11.9 | 16.8 | 15.3 | 14.6 | 9.2 | 11.9 | 14.5 | 10.8 | 10.5 | 11.1 | 12.6 | 16.9 | 17.8 | 12.5 | 10.5 | 5.6 | 12.5 | 12.7 | 11 | 10.4 | 10 | 17.4 | 13.3 | 11.5 | 14.3 | 13.7 | 10.4 | 9.7 | 11.6 | 10.1 | 7.1 | 10.7 | 15.1 | 12.7 | 12.9 | 10.4 | 8.5 | 10.3 | 11.5 | 10.8 | 9.6 | 10.2 | 7 | 10.9 | 16.1 | 20.9 | 18.3
|  |  | 13 | 16 | 12.8 | 14.6 | 15.7 | 13.7 | 12.3 | 17.2 | 16.2 | 15 | 10 | 12.4 | 14.6 | 11.3 | 10.3 | 11.2 | 13.1 | 17.2 | 18.1 | 14.2 | 10.6 | 6.8 | 13 | 13.3 | 11.5 | 10.8 | 11.9 | 18.7 | 13.9 | 11.3 | 15.2 | 14.2 | 10.2 | 10.6 | 12.8 | 9.8 | 7 | 10.8 | 14.6 | 12 | 12.8 | 11.1 | 9.2 | 10.5 | 11.5 | 11.6 | 11.2 | 10.2 | 7.3 | 11.1 | 16.8 | 21.4 | 18.8
|  |  | 13.7 | 17.5 | 12.7 | 15.9 | 16.5 | 14.3 | 13 | 17.5 | 16.6 | 16.4 | 13 | 15.5 | 15.3 | 11.5 | 12.2 | 12.1 | 14.2 | 17.4 | 18.2 | 17.4 | 12.8 | 10.1 | 14.4 | 16.4 | 13.5 | 12 | 14.8 | 19.4 | 16.2 | 11.5 | 16.7 | 16.2 | 12.3 | 11.4 | 15.3 | 10.2 | 9.9 | 12.4 | 16.4 | 11.9 | 13.7 | 11.6 | 9.8 | 11.6 | 12.2 | 14.3 | 14.4 | 10.6 | 7.7 | 11.8 | 18.2 | 22.3 | 21.1
|  |  | 14.3 | 18.9 | 12.7 | 17.1 | 17.3 | 15 | 13.8 | 17.9 | 16.9 | 17.8 | 16.1 | 18.6 | 16.1 | 11.6 | 14.1 | 13 | 15.3 | 17.5 | 18.2 | 20.6 | 14.9 | 13.5 | 15.8 | 19.6 | 15.4 | 13.3 | 17.8 | 20.1 | 18.4 | 11.7 | 18.3 | 18.1 | 14.4 | 12.3 | 17.9 | 10.6 | 12.9 | 14 | 18.1 | 11.9 | 14.5 | 12 | 10.5 | 12.6 | 12.9 | 17.1 | 17.5 | 11.1 | 8.1 | 12.4 | 19.5 | 23.3 | 23.4
|  |  | 15 | 20.4 | 12.6 | 18.4 | 18.1 | 15.6 | 14.5 | 18.2 | 17.3 | 19.2 | 19.1 | 21.7 | 16.8 | 11.8 | 16 | 13.9 | 16.4 | 17.7 | 18.3 | 23.8 | 17.1 | 16.8 | 17.2 | 22.7 | 17.4 | 14.5 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 11.9 | 19.8 | 20.1 | 16.5 | 13.1 | 20.4 | 11 | 15.8 | 15.6 | 19.9 | 11.8 | 15.4 | 12.5 | 11.1 | 13.7 | 13.6 | 19.8 | 20.7 | 11.5 | 8.5 | 13.1 | 20.9 | 24.2 | 25.7
|  |  | 15.4 | 19.9 | 12.8 | 18.8 | 18.9 | 15.7 | 15.1 | 17.4 | 17.5 | 19.2 | 20.2 | 22.9 | 17.5 | 11.7 | 16.7 | 13.7 | 17.3 | 17 | 17.3 | 24.5 | 17.8 | 17.5 | 17.7 | 23 | 16.7 | 13.9 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 12 | 21.1 | 20.6 | 17.8 | 14.1 | 21.2 | 11.5 | 15.1 | 17 | 20.5 | 12.3 | 15.7 | 12.9 | 11.8 | 14.2 | 14.3 | 21.2 | 21.8 | 11.6 | 9.4 | 13.3 | 21.1 | 22.9 | 24.9
|  |  | 15.7 | 19.5 | 12.9 | 19.3 | 19.6 | 15.9 | 15.7 | 16.7 | 17.8 | 19.3 | 21.3 | 24.2 | 18.3 | 11.7 | 17.5 | 13.5 | 18.1 | 16.3 | 16.3 | 25.2 | 18.6 | 18.1 | 18.2 | 23.3 | 15.9 | 13.3 | 22 | 22.5 | 22.3 | 12.1 | 22.3 | 21 | 19.2 | 15.2 | 22.1 | 11.9 | 14.5 | 18.4 | 21.2 | 12.9 | 16 | 13.2 | 12.5 | 14.6 | 15 | 22.7 | 22.9 | 11.8 | 10.2 | 13.6 | 21.3 | 21.7 | 24
|  |  | 16.1 | 19 | 13.1 | 19.7 | 20.4 | 16 | 16.3 | 15.9 | 18 | 19.3 | 22.4 | 25.4 | 19 | 11.6 | 18.2 | 13.3 | 19 | 15.6 | 15.3 | 25.9 | 19.3 | 18.8 | 18.7 | 23.6 | 15.2 | 12.7 | 22.6 | 23.3 | 23.1 | 12.2 | 23.6 | 21.5 | 20.5 | 16.2 | 22.9 | 12.4 | 13.8 | 19.8 | 21.8 | 13.4 | 16.3 | 13.6 | 13.2 | 15.1 | 15.7 | 24.1 | 24 | 11.9 | 11.1 | 13.8 | 21.5 | 20.4 | 23.2
|  |  | 15.8 | 18.9 | 13.9 | 19.8 | 19.9 | 16 | 16.2 | 15.2 | 17 | 19.1 | 22.7 | 25.7 | 19.4 | 11.9 | 18 | 13.9 | 19.5 | 15 | 15.1 | 25.9 | 19.4 | 18.6 | 19 | 23.7 | 16.5 | 12.9 | 22.7 | 23.2 | 23.5 | 12.9 | 23.8 | 22.5 | 20 | 16.7 | 23.3 | 12.2 | 14.8 | 20.1 | 22 | 13.5 | 17.1 | 13.5 | 13.5 | 15.1 | 15.6 | 24.5 | 23.9 | 11.7 | 10.8 | 13.7 | 21.6 | 18.1 | 20.2
|  |  | 15.4 | 18.8 | 14.6 | 20 | 19.5 | 16 | 16 | 14.4 | 16 | 19 | 23 | 25.9 | 19.8 | 12.3 | 17.8 | 14.5 | 20.1 | 14.5 | 14.8 | 25.8 | 19.4 | 18.4 | 19.3 | 23.8 | 17.9 | 13.2 | 22.8 | 23.2 | 23.9 | 13.7 | 23.9 | 23.5 | 19.4 | 17.1 | 23.6 | 12 | 15.8 | 20.3 | 22.1 | 13.7 | 17.9 | 13.5 | 13.7 | 15.1 | 15.6 | 24.9 | 23.9 | 11.6 | 10.4 | 13.7 | 21.6 | 15.7 | 17.3
|  |  | 15.1 | 18.7 | 15.4 | 20.1 | 19 | 16 | 15.9 | 13.7 | 15 | 18.8 | 23.3 | 26.2 | 20.2 | 12.6 | 17.6 | 15.1 | 20.6 | 13.9 | 14.6 | 25.8 | 19.5 | 18.2 | 19.6 | 23.9 | 19.2 | 13.4 | 22.9 | 23.1 | 24.3 | 14.4 | 24.1 | 24.5 | 18.9 | 17.6 | 24 | 11.8 | 16.8 | 20.6 | 22.3 | 13.8 | 18.7 | 13.4 | 14 | 15.1 | 15.5 | 25.3 | 23.8 | 11.4 | 10.1 | 13.6 | 21.7 | 13.4 | 14.3
|  |  | 15 | 17.9 | 14.6 | 19.2 | 18 | 15.7 | 14.6 | 13.7 | 14.4 | 18 | 22 | 24.8 | 19.1 | 12.5 | 16.8 | 14.3 | 18.8 | 13.8 | 14.5 | 22.7 | 18.4 | 17.4 | 18.6 | 23.2 | 18.1 | 13.2 | 21 | 20.6 | 22.1 | 13.8 | 22.6 | 23.4 | 17.8 | 16.4 | 22.5 | 11.7 | 15.5 | 19.1 | 21.7 | 13.2 | 17.7 | 13.2 | 13.2 | 14.1 | 14.8 | 23.7 | 21.5 | 11.4 | 9.6 | 13.2 | 18.9 | 13 | 13.9
|  |  | 14.9 | 17.2 | 13.7 | 18.2 | 17 | 15.5 | 13.2 | 13.7 | 13.8 | 17.3 | 20.8 | 23.3 | 18 | 12.3 | 15.9 | 13.4 | 17.1 | 13.6 | 14.3 | 19.7 | 17.2 | 16.6 | 17.5 | 22.6 | 17.1 | 12.9 | 19.1 | 18.2 | 19.9 | 13.1 | 21.2 | 22.3 | 16.8 | 15.2 | 20.9 | 11.5 | 14.1 | 17.5 | 21 | 12.5 | 16.6 | 12.9 | 12.4 | 13 | 14.2 | 22.2 | 19.1 | 11.4 | 9.2 | 12.7 | 16.2 | 12.6 | 13.6
|  |  | 14.8 | 16.4 | 12.9 | 17.3 | 16 | 15.2 | 11.9 | 13.7 | 13.2 | 16.5 | 19.5 | 21.9 | 16.9 | 12.2 | 15.1 | 12.6 | 15.3 | 13.5 | 14.2 | 16.6 | 16.1 | 15.8 | 16.5 | 21.9 | 16 | 12.7 | 17.2 | 15.7 | 17.7 | 12.5 | 19.7 | 21.2 | 15.7 | 14 | 19.4 | 11.4 | 12.8 | 16 | 20.4 | 11.9 | 15.6 | 12.7 | 11.6 | 12 | 13.5 | 20.6 | 16.8 | 11.4 | 8.7 | 12.3 | 13.4 | 12.2 | 13.2
|  |  | 15 | 16.6 | 12.4 | 17.3 | 15 | 14.4 | 11.4 | 12.8 | 13 | 15.2 | 18.2 | 19.9 | 15.6 | 12 | 13.7 | 12.1 | 14.4 | 13 | 13.7 | 15.5 | 15.6 | 14.8 | 15.3 | 21 | 15 | 12.3 | 15.6 | 15.7 | 17.3 | 12.2 | 19.1 | 20.2 | 14.3 | 13.9 | 18.3 | 11.4 | 11.5 | 14.7 | 19.2 | 11 | 14.5 | 12.5 | 11.3 | 11.7 | 13.1 | 19.7 | 15.2 | 11.3 | 8.5 | 12.1 | 13.2 | 11.8 | 12.9
|  |  | 15.3 | 16.9 | 12 | 17.3 | 14.1 | 13.7 | 11 | 12 | 12.9 | 14 | 16.8 | 18 | 14.4 | 11.8 | 12.2 | 11.7 | 13.5 | 12.4 | 13.1 | 14.5 | 15.2 | 13.9 | 14.1 | 20.1 | 14.1 | 12 | 14.1 | 15.6 | 16.8 | 12 | 18.6 | 19.2 | 12.8 | 13.7 | 17.2 | 11.3 | 10.2 | 13.3 | 17.9 | 10.2 | 13.3 | 12.3 | 11.1 | 11.3 | 12.8 | 18.7 | 13.6 | 11.2 | 8.4 | 11.9 | 13.1 | 11.5 | 12.5
|  |  | 15.5 | 17.1 | 11.5 | 17.3 | 13.1 | 12.9 | 10.5 | 11.1 | 12.7 | 12.7 | 15.5 | 16 | 13.1 | 11.6 | 10.8 | 11.2 | 12.6 | 11.9 | 12.6 | 13.4 | 14.7 | 12.9 | 12.9 | 19.2 | 13.1 | 11.6 | 12.5 | 15.6 | 16.4 | 11.7 | 18 | 18.2 | 11.4 | 13.6 | 16.1 | 11.3 | 8.9 | 12 | 16.7 | 9.3 | 12.2 | 12.1 | 10.8 | 11 | 12.4 | 17.8 | 12 | 11.1 | 8.2 | 11.7 | 12.9 | 11.1 | 12.2
|  |  | 15.4 | 17.1 | 11 | 17.3 | 12.9 | 12.8 | 10.2 | 11.3 | 12.2 | 12.4 | 14.5 | 16.5 | 12.7 | 11.5 | 10.4 | 10 | 11.9 | 11.8 | 12.4 | 12.3 | 14.4 | 12.5 | 12.5 | 18.7 | 12.8 | 11.4 | 11.4 | 15.5 | 16.4 | 12.2 | 17.3 | 17.6 | 10.5 | 13.5 | 15.1 | 11.3 | 8.1 | 11.4 | 16 | 8.8 | 11.1 | 11.9 | 10.7 | 11.1 | 12.3 | 16.9 | 11 | 11 | 8.2 | 11.6 | 12.7 | 11.2 | 12.2
|  |  | 15.2 | 17 | 10.6 | 17.4 | 12.7 | 12.7 | 10 | 11.4 | 11.6 | 12 | 13.5 | 17.1 | 12.4 | 11.3 | 9.9 | 8.8 | 11.3 | 11.7 | 12.1 | 11.3 | 14 | 12.2 | 12.1 | 18.1 | 12.4 | 11.2 | 10.4 | 15.5 | 16.3 | 12.7 | 16.5 | 17 | 9.7 | 13.5 | 14.1 | 11.3 | 7.4 | 10.9 | 15.3 | 8.3 | 9.9 | 11.8 | 10.6 | 11.3 | 12.1 | 16.1 | 9.9 | 10.8 | 8.3 | 11.5 | 12.6 | 11.4 | 12.2
|  |  | 15.1 | 17 | 10.1 | 17.4 | 12.5 | 12.6 | 9.7 | 11.6 | 11.1 | 11.7 | 12.5 | 17.6 | 12 | 11.2 | 9.5 | 7.6 | 10.6 | 11.6 | 11.9 | 10.2 | 13.7 | 11.8 | 11.7 | 17.6 | 12.1 | 11 | 9.3 | 15.4 | 16.3 | 13.2 | 15.8 | 16.4 | 8.8 | 13.4 | 13.1 | 11.3 | 6.6 | 10.3 | 14.6 | 7.8 | 8.8 | 11.6 | 10.5 | 11.4 | 12 | 15.2 | 8.9 | 10.7 | 8.3 | 11.4 | 12.4 | 11.5 | 12.2
|  |  | 14.9 | 16.9 | 9.8 | 17.2 | 13.2 | 12.7 | 10 | 11.3 | 11 | 11.7 | 12.7 | 16.6 | 12.3 | 11 | 9.8 | 7.7 | 11.1 | 11.4 | 11.6 | 10.4 | 13.2 | 11.7 | 11.7 | 17.3 | 11.7 | 10.3 | 8.9 | 15.2 | 16.2 | 13.1 | 15.8 | 15.9 | 8.7 | 13 | 12.4 | 11.3 | 6.1 | 9.9 | 14.1 | 7.5 | 8.6 | 11.4 | 10.3 | 11.3 | 12 | 14.3 | 8.4 | 10.8 | 8.1 | 11.4 | 12.4 | 11.3 | 12.1
|  |  | 14.6 | 16.7 | 9.4 | 17 | 13.8 | 12.9 | 10.2 | 11 | 11 | 11.8 | 13 | 15.6 | 12.7 | 10.8 | 10 | 7.7 | 11.5 | 11.1 | 11.4 | 10.6 | 12.8 | 11.7 | 11.8 | 17 | 11.2 | 9.5 | 8.4 | 14.9 | 16.1 | 13.1 | 15.9 | 15.5 | 8.6 | 12.7 | 11.8 | 11.2 | 5.5 | 9.4 | 13.5 | 7.1 | 8.4 | 11.2 | 10 | 11.1 | 12 | 13.3 | 8 | 10.8 | 8 | 11.4 | 12.3 | 11 | 12.1
|  |  | 14.4 | 16.6 | 9.1 | 16.8 | 14.5 | 13 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.8 | 13.2 | 14.6 | 13 | 10.6 | 10.3 | 7.8 | 12 | 10.9 | 11.1 | 10.8 | 12.3 | 11.6 | 11.8 | 16.7 | 10.8 | 8.8 | 8 | 14.7 | 16 | 13 | 15.9 | 15 | 8.5 | 12.3 | 11.1 | 11.2 | 5 | 9 | 13 | 6.8 | 8.2 | 11 | 9.8 | 11 | 12 | 12.4 | 7.5 | 10.9 | 7.8 | 11.4 | 12.3 | 10.8 | 12
|  |  | 14.6 | 16.5 | 9.7 | 16.8 | 14.5 | 13.1 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 12.7 | 13.8 | 14.6 | 13.1 | 10.9 | 10.7 | 8.4 | 12.2 | 11.1 | 10.8 | 11.9 | 12.2 | 11.9 | 12.2 | 15.7 | 11.3 | 9.7 | 9.9 | 14.6 | 15.9 | 13.2 | 15.9 | 14.7 | 9.5 | 12.3 | 12.3 | 11.4 | 5.1 | 9.8 | 13.2 | 7.4 | 8.9 | 11.2 | 9.9 | 10.9 | 12.1 | 13.3 | 8.8 | 11 | 7.9 | 11.5 | 12.5 | 10.8 | 11.9
|  |  | 14.8 | 16.5 | 10.2 | 16.8 | 14.5 | 13.3 | 11.1 | 11 | 10.9 | 13.5 | 14.3 | 14.6 | 13.3 | 11.1 | 11 | 8.9 | 12.4 | 11.4 | 10.4 | 12.9 | 12.1 | 12.1 | 12.5 | 14.8 | 11.8 | 10.7 | 11.7 | 14.5 | 15.8 | 13.5 | 15.8 | 14.4 | 10.5 | 12.3 | 13.5 | 11.6 | 5.1 | 10.6 | 13.5 | 8 | 9.5 | 11.3 | 10 | 10.8 | 12.2 | 14.1 | 10 | 11.1 | 7.9 | 11.5 | 12.6 | 10.8 | 11.8
|  |  | 15 | 16.4 | 10.8 | 16.8 | 14.5 | 13.4 | 11.4 | 11.2 | 10.9 | 14.4 | 14.9 | 14.6 | 13.4 | 11.4 | 11.4 | 9.5 | 12.6 | 11.6 | 10.1 | 14 | 12 | 12.4 | 12.9 | 13.8 | 12.3 | 11.6 | 13.6 | 14.4 | 15.7 | 13.7 | 15.8 | 14.1 | 11.5 | 12.3 | 14.7 | 11.8 | 5.2 | 11.4 | 13.7 | 8.6 | 10.2 | 11.5 | 10.1 | 10.7 | 12.3 | 15 | 11.3 | 11.2 | 8 | 11.6 | 12.8 | 10.8 | 11.7
|  |  | 15.8 | 16.4 | 12.3 | 17.2 | 15.7 | 13.6 | 11.7 | 12.4 | 11.8 | 15.9 | 16.1 | 17 | 15.3 | 12.3 | 11.5 | 11.2 | 14 | 12.9 | 11.8 | 17.2 | 13.3 | 12.9 | 14 | 13.4 | 13.4 | 12.9 | 16.7 | 14.3 | 16 | 15.2 | 15.5 | 13.6 | 12.7 | 12.4 | 17.3 | 12.7 | 8.3 | 13.2 | 16.3 | 10.5 | 12.4 | 11.8 | 11.9 | 12.6 | 12.8 | 17.6 | 14.9 | 11.2 | 9.3 | 12.5 | 13.4 | 10.8 | 11.7
|  |  | 16.6 | 16.3 | 13.9 | 17.6 | 17 | 13.7 | 11.9 | 13.5 | 12.8 | 17.4 | 17.3 | 19.3 | 17.3 | 13.3 | 11.6 | 12.9 | 15.3 | 14.2 | 13.5 | 20.4 | 14.5 | 13.5 | 15.1 | 12.9 | 14.4 | 14.2 | 19.8 | 14.3 | 16.4 | 16.7 | 15.3 | 13.2 | 14 | 12.4 | 19.8 | 13.7 | 11.3 | 14.9 | 18.8 | 12.5 | 14.5 | 12 | 13.6 | 14.4 | 13.2 | 20.2 | 18.5 | 11.2 | 10.6 | 13.3 | 14 | 10.9 | 11.8
|  |  | 17.4 | 16.3 | 15.4 | 18 | 18.2 | 13.9 | 12.2 | 14.7 | 13.7 | 18.9 | 18.5 | 21.7 | 19.2 | 14.2 | 11.7 | 14.6 | 16.7 | 15.5 | 15.2 | 23.6 | 15.8 | 14 | 16.2 | 12.5 | 15.5 | 15.5 | 22.9 | 14.2 | 16.7 | 18.2 | 15 | 12.7 | 15.2 | 12.5 | 22.4 | 14.6 | 14.4 | 16.7 | 21.4 | 14.4 | 16.7 | 12.3 | 15.4 | 16.3 | 13.7 | 22.8 | 22.1 | 11.2 | 11.9 | 14.2 | 14.6 | 10.9 | 11.8
|  |  | 17.6 | 16.3 | 15.4 | 18 | 18.5 | 13.7 | 12 | 15.6 | 14.6 | 20 | 20 | 23.3 | 19.6 | 15 | 12.2 | 13.9 | 18 | 15.9 | 15.8 | 24.3 | 16.1 | 14 | 16.5 | 13.3 | 16.2 | 15.6 | 23.6 | 15.3 | 17.2 | 19.1 | 16 | 13.4 | 15.8 | 12.7 | 23.1 | 16.1 | 15.5 | 17.8 | 22.1 | 15.1 | 17.4 | 13 | 16 | 16.9 | 13.8 | 24.1 | 23.1 | 11.2 | 12.5 | 15.1 | 14.6 | 10.8 | 11.8
|  |  | 17.7 | 16.3 | 15.5 | 17.9 | 18.9 | 13.4 | 11.9 | 16.6 | 15.6 | 21 | 21.6 | 24.8 | 20 | 15.8 | 12.7 | 13.2 | 19.2 | 16.4 | 16.5 | 25 | 16.5 | 13.9 | 16.9 | 14.2 | 16.8 | 15.8 | 24.2 | 16.5 | 17.7 | 20 | 16.9 | 14.1 | 16.5 | 12.9 | 23.8 | 17.5 | 16.5 | 18.8 | 22.8 | 15.7 | 18.1 | 13.6 | 16.5 | 17.4 | 13.8 | 25.3 | 24.2 | 11.2 | 13.2 | 15.9 | 14.5 | 10.8 | 11.7
|  |  | 17.9 | 16.3 | 15.5 | 17.9 | 19.2 | 13.2 | 11.7 | 17.5 | 16.5 | 22.1 | 23.1 | 26.4 | 20.4 | 16.6 | 13.2 | 12.5 | 20.5 | 16.8 | 17.1 | 25.7 | 16.8 | 13.9 | 17.2 | 15 | 17.5 | 15.9 | 24.9 | 17.6 | 18.2 | 20.9 | 17.9 | 14.8 | 17.1 | 13.1 | 24.5 | 19 | 17.6 | 19.9 | 23.5 | 16.4 | 18.8 | 14.3 | 17.1 | 18 | 13.9 | 26.6 | 25.2 | 11.2 | 13.8 | 16.8 | 14.5 | 10.7 | 11.7
|  |  | 18.2 | 16.3 | 15.1 | 18 | 18.9 | 13.1 | 11.7 | 17.5 | 16.6 | 21.8 | 23.5 | 27.4 | 20 | 16.6 | 13.1 | 12.4 | 20.1 | 17 | 17.2 | 25.4 | 17.2 | 13.4 | 17.7 | 15.3 | 18 | 15.3 | 25.1 | 17.6 | 17.7 | 21.1 | 18.4 | 15.3 | 17.3 | 13.4 | 24.7 | 19.3 | 17.6 | 20.3 | 23.8 | 16.7 | 18.2 | 14.1 | 16.9 | 18.1 | 14.1 | 26.6 | 25.1 | 11.5 | 13.5 | 17.1 | 14.4 | 10.7 | 11.9
|  |  | 18.6 | 16.4 | 14.7 | 18.2 | 18.7 | 13.1 | 11.7 | 17.5 | 16.6 | 21.6 | 24 | 28.3 | 19.6 | 16.6 | 13.1 | 12.4 | 19.8 | 17.2 | 17.2 | 25.2 | 17.6 | 12.9 | 18.3 | 15.6 | 18.4 | 14.7 | 25.3 | 17.5 | 17.3 | 21.2 | 18.9 | 15.9 | 17.6 | 13.6 | 24.9 | 19.5 | 17.6 | 20.6 | 24 | 17.1 | 17.6 | 13.8 | 16.6 | 18.1 | 14.4 | 26.7 | 24.9 | 11.7 | 13.3 | 17.3 | 14.2 | 10.7 | 12
|  |  | 18.9 | 16.4 | 14.3 | 18.3 | 18.4 | 13 | 11.7 | 17.5 | 16.7 | 21.3 | 24.4 | 29.3 | 19.2 | 16.6 | 13 | 12.3 | 19.4 | 17.4 | 17.3 | 24.9 | 18 | 12.4 | 18.8 | 15.9 | 18.9 | 14.1 | 25.5 | 17.5 | 16.8 | 21.4 | 19.4 | 16.4 | 17.8 | 13.9 | 25.1 | 19.8 | 17.6 | 21 | 24.3 | 17.4 | 17 | 13.6 | 16.4 | 18.2 | 14.6 | 26.7 | 24.8 | 12 | 13 | 17.6 | 14.1 | 10.7 | 12.2
|  |  | 17.7 | 15.8 | 13.4 | 17.6 | 17.8 | 12.9 | 11.8 | 15.9 | 15.4 | 20.7 | 22.8 | 27.4 | 18.2 | 16 | 12.7 | 12.3 | 17.6 | 16.5 | 16.4 | 22.1 | 17.6 | 12.4 | 17.9 | 15.6 | 17.6 | 13.6 | 23.4 | 16.5 | 16.3 | 20.1 | 17.9 | 15.9 | 17 | 13.9 | 22.8 | 18.3 | 16.9 | 19.9 | 22.8 | 16 | 16.6 | 13.3 | 15.3 | 16.8 | 14.2 | 25.3 | 22.4 | 11.8 | 11.8 | 16.5 | 14 | 10.4 | 12
|  |  | 16.5 | 15.1 | 12.5 | 16.8 | 17.1 | 12.9 | 11.8 | 14.3 | 14.2 | 20.1 | 21.1 | 25.5 | 17.2 | 15.5 | 12.3 | 12.2 | 15.9 | 15.6 | 15.5 | 19.4 | 17.3 | 12.5 | 17 | 15.2 | 16.4 | 13.1 | 21.2 | 15.5 | 15.8 | 18.8 | 16.5 | 15.4 | 16.1 | 13.8 | 20.5 | 16.7 | 16.3 | 18.7 | 21.4 | 14.6 | 16.2 | 13 | 14.3 | 15.4 | 13.8 | 24 | 20.1 | 11.5 | 10.5 | 15.4 | 13.9 | 10 | 11.7
|  |  | 15.3 | 14.5 | 11.6 | 16.1 | 16.5 | 12.8 | 11.9 | 12.7 | 12.9 | 19.5 | 19.5 | 23.6 | 16.2 | 14.9 | 12 | 12.2 | 14.1 | 14.7 | 14.6 | 16.6 | 16.9 | 12.5 | 16.1 | 14.9 | 15.1 | 12.6 | 19.1 | 14.5 | 15.3 | 17.5 | 15 | 14.9 | 15.3 | 13.8 | 18.2 | 15.2 | 15.6 | 17.6 | 19.9 | 13.2 | 15.8 | 12.7 | 13.2 | 14 | 13.4 | 22.6 | 17.7 | 11.3 | 9.3 | 14.3 | 13.8 | 9.7 | 11.5
|  |  | 14.6 | 13.8 | 11.4 | 16.1 | 15.6 | 12.7 | 11.8 | 12.4 | 12.4 | 18.7 | 18.4 | 22.7 | 14.8 | 13.7 | 11.8 | 12.1 | 12.8 | 14.3 | 14.3 | 15.8 | 16.2 | 12 | 15.3 | 14.4 | 14.2 | 12.7 | 18.9 | 14.2 | 14.6 | 15.8 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 13.1 | 17.9 | 13.6 | 13.9 | 16.8 | 18.2 | 12.7 | 15.1 | 12.4 | 13 | 12.9 | 12.9 | 21.5 | 15.9 | 11 | 8.2 | 13.1 | 13.8 | 9.3 | 11.2
|  |  | 14 | 13.1 | 11.3 | 16.2 | 14.7 | 12.5 | 11.8 | 12.1 | 12 | 18 | 17.2 | 21.7 | 13.4 | 12.4 | 11.6 | 11.9 | 11.5 | 13.8 | 13.9 | 14.9 | 15.4 | 11.5 | 14.5 | 14 | 13.4 | 12.7 | 18.8 | 14 | 13.8 | 14.1 | 14.1 | 14 | 14.2 | 12.5 | 17.6 | 12 | 12.1 | 15.9 | 16.6 | 12.1 | 14.4 | 12.1 | 12.9 | 11.7 | 12.5 | 20.3 | 14 | 10.8 | 7.1 | 11.9 | 13.9 | 8.8 | 11
|  |  | 13.3 | 12.4 | 11.1 | 16.2 | 13.8 | 12.4 | 11.7 | 11.8 | 11.5 | 17.2 | 16.1 | 20.8 | 12 | 11.2 | 11.4 | 11.8 | 10.2 | 13.4 | 13.6 | 14.1 | 14.7 | 11 | 13.7 | 13.5 | 12.5 | 12.8 | 18.6 | 13.7 | 13.1 | 12.4 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 11.8 | 17.3 | 10.4 | 10.4 | 15.1 | 14.9 | 11.6 | 13.7 | 11.8 | 12.7 | 10.6 | 12 | 19.2 | 12.2 | 10.5 | 6 | 10.7 | 13.9 | 8.4 | 10.7
|  |  | 12.7 | 11.8 | 11 | 16.7 | 14.1 | 12.2 | 11.6 | 12 | 11.1 | 17 | 15.2 | 20.1 | 11.5 | 10.9 | 10.9 | 11.5 | 10.2 | 13.1 | 13.1 | 13.6 | 13.8 | 10.9 | 13.5 | 13.1 | 12.5 | 12.2 | 16.9 | 13.4 | 12.1 | 11.6 | 12.6 | 13.4 | 13 | 11.2 | 16.6 | 9.5 | 10.2 | 14.6 | 13.2 | 11.5 | 12.5 | 11.8 | 12.2 | 11.3 | 11.8 | 18.5 | 11.6 | 10.3 | 5.6 | 9.9 | 14.3 | 8.5 | 10.6
|  |  | 12.2 | 11.3 | 11 | 17.1 | 14.4 | 11.9 | 11.6 | 12.2 | 10.8 | 16.9 | 14.3 | 19.5 | 10.9 | 10.7 | 10.3 | 11.1 | 10.1 | 12.7 | 12.6 | 13.2 | 12.8 | 10.7 | 13.2 | 12.6 | 12.5 | 11.6 | 15.3 | 13.1 | 11.1 | 10.8 | 11.4 | 13.1 | 12.3 | 10.6 | 15.9 | 8.5 | 10 | 14.1 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 11.7 | 11.6 | 11.9 | 11.5 | 17.8 | 10.9 | 10.1 | 5.3 | 9.2 | 14.8 | 8.5 | 10.6
|  |  | 11.6 | 10.7 | 10.9 | 17.6 | 14.7 | 11.7 | 11.5 | 12.4 | 10.4 | 16.7 | 13.4 | 18.8 | 10.4 | 10.4 | 9.8 | 10.8 | 10.1 | 12.4 | 12.1 | 12.7 | 11.9 | 10.6 | 13 | 12.2 | 12.5 | 11 | 13.6 | 12.8 | 10.1 | 10 | 10.3 | 12.9 | 11.6 | 10 | 15.2 | 7.6 | 9.8 | 13.6 | 9.8 | 11.4 | 10 | 11.7 | 11.1 | 12.6 | 11.3 | 17.1 | 10.3 | 9.9 | 4.9 | 8.4 | 15.2 | 8.6 | 10.5
|  |  | 10.7 | 10.4 | 10.8 | 17.6 | 14.8 | 11.4 | 11.4 | 12.1 | 10.3 | 16.2 | 13.5 | 18.6 | 9.9 | 10.5 | 9.2 | 10.6 | 10.4 | 12.2 | 11.9 | 12.1 | 11.5 | 10.5 | 12.7 | 11.5 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12.5 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 12.3 | 10.9 | 9.9 | 14.7 | 7.2 | 8.7 | 13 | 8.9 | 11.3 | 9.9 | 11.4 | 10.8 | 12.4 | 11.1 | 16.5 | 10 | 9.7 | 4.7 | 8.1 | 15.5 | 8.9 | 10.5
|  |  | 9.9 | 10.1 | 10.8 | 17.6 | 14.8 | 11.2 | 11.2 | 11.7 | 10.3 | 15.8 | 13.6 | 18.4 | 9.3 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 10.6 | 11.9 | 11.8 | 11.4 | 11.1 | 10.3 | 12.4 | 10.7 | 12.5 | 11 | 13.4 | 12.3 | 9.2 | 9.7 | 8.8 | 11.8 | 10.1 | 9.7 | 14.3 | 6.8 | 7.5 | 12.3 | 8.1 | 11.3 | 9.7 | 11 | 10.5 | 12.2 | 10.9 | 15.8 | 9.6 | 9.4 | 4.4 | 7.7 | 15.9 | 9.1 | 10.4
|  |  | 9 | 9.8 | 10.7 | 17.6 | 14.9 | 10.9 | 11.1 | 11.4 | 10.2 | 15.3 | 13.7 | 18.2 | 8.8 | 10.6 | 7.9 | 10.3 | 10.9 | 11.7 | 11.6 | 10.8 | 10.7 | 10.2 | 12.1 | 10 | 12.5 | 11 | 13.3 | 12 | 8.8 | 9.6 | 8 | 11.2 | 9.4 | 9.6 | 13.8 | 6.4 | 6.4 | 11.7 | 7.2 | 11.2 | 9.6 | 10.7 | 10.2 | 12 | 10.7 | 15.2 | 9.3 | 9.2 | 4.2 | 7.4 | 16.2 | 9.4 | 10.4
|  |  | 9.5 | 10.3 | 10.7 | 17.6 | 15.2 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 10.4 | 14.9 | 14.3 | 17.6 | 9.8 | 10.6 | 8.3 | 10.3 | 12.4 | 11.8 | 11.8 | 12.4 | 11.3 | 10.2 | 12.9 | 10 | 12.6 | 11 | 14.2 | 11.4 | 9.1 | 10.1 | 8.8 | 11.4 | 9.5 | 9.7 | 14.5 | 6.9 | 6.8 | 11.9 | 8 | 11.1 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 11.8 | 10.7 | 15.3 | 10.4 | 9.1 | 5 | 8.1 | 16 | 9.7 | 10.8
|  |  | 10.1 | 10.9 | 10.7 | 17.6 | 15.4 | 11.4 | 11.2 | 11.2 | 10.7 | 14.5 | 14.9 | 16.9 | 10.9 | 10.5 | 8.8 | 10.4 | 13.8 | 11.9 | 11.9 | 13.9 | 11.9 | 10.2 | 13.7 | 10 | 12.8 | 11 | 15.1 | 10.7 | 9.5 | 10.6 | 9.6 | 11.5 | 9.6 | 9.7 | 15.2 | 7.3 | 7.2 | 12.1 | 8.9 | 11.1 | 10.7 | 10.1 | 10.3 | 11.5 | 10.6 | 15.3 | 11.6 | 8.9 | 5.7 | 8.9 | 15.8 | 9.9 | 11.1
|  |  | 10.6 | 11.4 | 10.7 | 17.6 | 15.7 | 11.7 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 14.1 | 15.5 | 16.3 | 11.9 | 10.5 | 9.2 | 10.4 | 15.3 | 12 | 12.1 | 15.5 | 12.5 | 10.2 | 14.5 | 10 | 12.9 | 11 | 16 | 10.1 | 9.8 | 11.1 | 10.4 | 11.7 | 9.7 | 9.8 | 15.9 | 7.8 | 7.6 | 12.3 | 9.7 | 11 | 11.3 | 9.8 | 10.3 | 11.3 | 10.6 | 15.4 | 12.7 | 8.8 | 6.5 | 9.6 | 15.6 | 10.2 | 11.5
|  |  | 13.1 | 14.2 | 11 | 17.8 | 16.3 | 12.5 | 11.6 | 11.2 | 11.7 | 15 | 17.8 | 17.4 | 14.1 | 11.9 | 10.4 | 10.5 | 17.1 | 12.3 | 12.8 | 17.8 | 14.5 | 11.1 | 16.2 | 12.4 | 14 | 11.3 | 18.1 | 12.2 | 12.1 | 14.1 | 12 | 13.6 | 12.6 | 11.3 | 18.6 | 11.6 | 10.1 | 14.5 | 12.7 | 11.4 | 12.6 | 9.7 | 11 | 11.9 | 10.7 | 17.5 | 16.1 | 8.7 | 9.1 | 11.8 | 16.1 | 11.2 | 12.5
|  |  | 15.7 | 16.9 | 11.3 | 17.9 | 17 | 13.3 | 11.9 | 11.4 | 12.4 | 15.8 | 20.1 | 18.4 | 16.2 | 13.4 | 11.5 | 10.7 | 19 | 12.6 | 13.4 | 20.2 | 16.6 | 12.1 | 18 | 14.7 | 15.2 | 11.6 | 20.2 | 14.3 | 14.4 | 17.1 | 13.6 | 15.4 | 15.4 | 12.7 | 21.3 | 15.4 | 12.5 | 16.8 | 15.7 | 11.8 | 13.9 | 9.5 | 11.6 | 12.5 | 10.9 | 19.7 | 19.6 | 8.6 | 11.7 | 14.1 | 16.5 | 12.2 | 13.5
|  |  | 18.2 | 19.7 | 11.6 | 18.1 | 17.6 | 14.1 | 12.2 | 11.5 | 13.2 | 16.7 | 22.4 | 19.5 | 18.4 | 14.8 | 12.7 | 10.8 | 20.8 | 12.9 | 14.1 | 22.5 | 18.6 | 13 | 19.7 | 17.1 | 16.3 | 11.9 | 22.3 | 16.4 | 16.7 | 20.1 | 15.2 | 17.3 | 18.3 | 14.2 | 24 | 19.2 | 15 | 19 | 18.7 | 12.2 | 15.2 | 9.4 | 12.3 | 13.1 | 11 | 21.8 | 23 | 8.5 | 14.3 | 16.3 | 17 | 13.2 | 14.5
|  |  | 19.2 | 19.5 | 13.2 | 18.7 | 18.2 | 14.3 | 12.5 | 11.5 | 13.6 | 16.8 | 23.7 | 21.1 | 19 | 14.9 | 12.8 | 11.5 | 21.3 | 13.1 | 14.8 | 23.4 | 19.4 | 13.1 | 20.4 | 18.1 | 17.7 | 13 | 23.5 | 17.6 | 17.9 | 21 | 17.2 | 18.4 | 18.9 | 15.9 | 24.9 | 20.4 | 16.4 | 20.1 | 21.1 | 12.9 | 16.4 | 9.5 | 12.4 | 12.3 | 11 | 23.3 | 24.3 | 8.9 | 15.4 | 18 | 18.1 | 13.1 | 14.9
|  |  | 20.3 | 19.3 | 14.7 | 19.4 | 18.8 | 14.4 | 12.8 | 11.5 | 13.9 | 16.9 | 24.9 | 22.7 | 19.7 | 15.1 | 12.9 | 12.1 | 21.8 | 13.4 | 15.6 | 24.4 | 20.2 | 13.1 | 21.1 | 19.2 | 19.2 | 14.2 | 24.6 | 18.7 | 19.1 | 22 | 19.2 | 19.6 | 19.5 | 17.6 | 25.8 | 21.6 | 17.9 | 21.1 | 23.5 | 13.7 | 17.5 | 9.6 | 12.4 | 11.5 | 11.1 | 24.8 | 25.5 | 9.3 | 16.6 | 19.8 | 19.3 | 13 | 15.2
|  |  | 21.3 | 19.1 | 16.3 | 20 | 19.4 | 14.6 | 13.1 | 11.5 | 14.3 | 17 | 26.2 | 24.3 | 20.3 | 15.2 | 13 | 12.8 | 22.3 | 13.6 | 16.3 | 25.3 | 21 | 13.2 | 21.8 | 20.2 | 20.6 | 15.3 | 25.8 | 19.9 | 20.3 | 22.9 | 21.2 | 20.7 | 20.1 | 19.3 | 26.7 | 22.8 | 19.3 | 22.2 | 25.9 | 14.4 | 18.7 | 9.7 | 12.5 | 10.7 | 11.1 | 26.3 | 26.8 | 9.7 | 17.7 | 21.5 | 20.4 | 12.9 | 15.6
|  |  | 21 | 18.9 | 15.5 | 19.7 | 18.1 | 14.3 | 12.9 | 12.6 | 14 | 17.5 | 26 | 24.6 | 20.3 | 15.7 | 13.5 | 13.5 | 21 | 14 | 15.1 | 24.8 | 21.3 | 13.6 | 21.6 | 20.1 | 20.6 | 15 | 25.9 | 20.1 | 20.4 | 23.2 | 21.2 | 20.4 | 19.8 | 19.3 | 26.5 | 23.4 | 19.5 | 22.2 | 25.9 | 14.3 | 19.3 | 9.9 | 12.1 | 10.9 | 11.2 | 26.6 | 26.3 | 10.2 | 17.7 | 21.5 | 20.8 | 13.5 | 15.7
|  |  | 20.6 | 18.5 | 14.6 | 19.3 | 16.8 | 14.1 | 12.6 | 13.6 | 13.7 | 18.1 | 25.9 | 24.8 | 20.1 | 16.1 | 14.1 | 14.3 | 19.6 | 14.2 | 14 | 24.5 | 21.6 | 14 | 21.3 | 20 | 20.7 | 14.7 | 26.1 | 20.2 | 20.6 | 23.3 | 21.3 | 20 | 19.7 | 19.3 | 26.4 | 23.9 | 19.7 | 22 | 25.9 | 14.1 | 19.8 | 10 | 11.6 | 11.1 | 11.3 | 26.9 | 25.7 | 10.7 | 17.6 | 21.5 | 21.3 | 14.2 | 15.7
|  |  | 20.3 | 18.3 | 13.8 | 19.1 | 15.5 | 13.8 | 12.4 | 14.8 | 13.4 | 18.7 | 25.7 | 25.1 | 20.1 | 16.6 | 14.5 | 15 | 18.3 | 14.6 | 12.8 | 24 | 21.9 | 14.3 | 21.1 | 19.9 | 20.6 | 14.4 | 26.2 | 20.4 | 20.7 | 23.6 | 21.3 | 19.8 | 19.4 | 19.3 | 26.3 | 24.5 | 19.9 | 22 | 26 | 14 | 20.4 | 10.2 | 11.1 | 11.4 | 11.4 | 27.2 | 25.2 | 11.3 | 17.7 | 21.5 | 21.7 | 14.8 | 15.8
|  |  | 19 | 17.2 | 13.5 | 18.6 | 15.5 | 13.6 | 12.1 | 13.6 | 12.6 | 17.9 | 23.9 | 23.4 | 18.8 | 15.9 | 13.5 | 15 | 16.9 | 13.9 | 12.9 | 20.7 | 20.9 | 13.7 | 19.4 | 18.5 | 19.2 | 13.3 | 24.7 | 19.6 | 19.4 | 21.9 | 19.5 | 18.6 | 18.3 | 18.7 | 24 | 22.3 | 19.1 | 20.6 | 24.3 | 13.9 | 19.3 | 10.3 | 10.7 | 11.3 | 11.6 | 25.7 | 22.3 | 11.4 | 15.9 | 20.8 | 20.5 | 13.6 | 14.6
|  |  | 17.8 | 16.1 | 13.1 | 18.1 | 15.5 | 13.4 | 11.8 | 12.4 | 12 | 17 | 22 | 21.7 | 17.6 | 15.3 | 12.6 | 15 | 15.4 | 13.1 | 12.8 | 17.4 | 20 | 13 | 17.9 | 17.3 | 17.9 | 12.2 | 23.1 | 18.9 | 18.1 | 20.4 | 17.5 | 17.3 | 17 | 18.1 | 21.7 | 20.2 | 18.3 | 19.2 | 22.5 | 13.8 | 18.1 | 10.4 | 10.3 | 11.3 | 11.8 | 24.3 | 19.5 | 11.4 | 14 | 20.3 | 19.4 | 12.5 | 13.4
|  |  | 16.5 | 15 | 12.8 | 17.6 | 15.6 | 13.2 | 11.6 | 11.2 | 11.2 | 16.2 | 20.1 | 20.1 | 16.3 | 14.7 | 11.6 | 15.1 | 14.1 | 12.3 | 12.8 | 14.2 | 19.1 | 12.4 | 16.3 | 15.9 | 16.5 | 11.1 | 21.6 | 18.1 | 16.9 | 18.7 | 15.7 | 16.1 | 15.8 | 17.5 | 19.4 | 18.1 | 17.5 | 17.8 | 20.8 | 13.7 | 17 | 10.5 | 9.9 | 11.2 | 12 | 22.8 | 16.6 | 11.5 | 12.2 | 19.6 | 18.2 | 11.4 | 12.2
|  |  | 15.1 | 14 | 12 | 16.9 | 15.5 | 13.4 | 11.3 | 11.1 | 11.1 | 15.7 | 19.8 | 19 | 15.8 | 14.6 | 11.4 | 15.4 | 13.8 | 12.5 | 12.7 | 13.5 | 18.6 | 12.3 | 15.2 | 15.1 | 15.5 | 10.4 | 20.6 | 17.6 | 15.9 | 17.5 | 15.2 | 15.1 | 14.2 | 16.2 | 18.1 | 16.2 | 16 | 16.4 | 18.9 | 13.2 | 15.6 | 10.6 | 9.9 | 11.4 | 12.2 | 21.6 | 15.4 | 11.7 | 10.7 | 18.1 | 17.8 | 11.1 | 12
|  |  | 13.8 | 13 | 11.1 | 16.2 | 15.4 | 13.5 | 11 | 11.1 | 10.8 | 15.2 | 19.3 | 18 | 15.3 | 14.4 | 11.1 | 15.8 | 13.4 | 12.8 | 12.5 | 12.8 | 18.2 | 12.2 | 14 | 14.1 | 14.3 | 9.5 | 19.5 | 17.1 | 15 | 16.3 | 14.9 | 14.1 | 12.5 | 15 | 16.8 | 14.5 | 14.3 | 15 | 17.2 | 12.6 | 14.3 | 10.8 | 9.8 | 11.7 | 12.4 | 20.5 | 14.3 | 11.9 | 9.4 | 16.6 | 17.3 | 10.7 | 11.7
|  |  | 12.4 | 12 | 10.3 | 15.5 | 15.4 | 13.7 | 10.7 | 11 | 10.6 | 14.7 | 19 | 16.9 | 14.8 | 14.3 | 10.9 | 16.1 | 13.1 | 12.9 | 12.3 | 12.2 | 17.7 | 12.2 | 12.9 | 13.3 | 13.3 | 8.8 | 18.5 | 16.6 | 14 | 15.1 | 14.4 | 13.1 | 10.8 | 13.7 | 15.6 | 12.6 | 12.8 | 13.5 | 15.3 | 12.1 | 12.9 | 10.9 | 9.8 | 11.9 | 12.6 | 19.3 | 13.1 | 12.2 | 7.9 | 15 | 16.9 | 10.4 | 11.5
|  |  | 12.6 | 11.4 | 10.6 | 14.8 | 15.5 | 13.6 | 10.2 | 10.6 | 10.7 | 14.3 | 18.3 | 15.9 | 14.2 | 13.8 | 10.7 | 16.5 | 12.8 | 12.7 | 12.2 | 11.8 | 16.8 | 12.1 | 12.2 | 12.8 | 13 | 8.6 | 17.5 | 16.4 | 13.4 | 13.9 | 13.7 | 12.9 | 10.5 | 12.9 | 14.8 | 11.5 | 11.9 | 12.7 | 14.3 | 12.2 | 12.9 | 11 | 9.5 | 12 | 12.9 | 18.5 | 12.4 | 12.4 | 7.2 | 14.3 | 16.9 | 10.1 | 11.3
|  |  | 12.8 | 11 | 10.8 | 14 | 15.5 | 13.5 | 9.9 | 10.2 | 10.9 | 13.9 | 17.7 | 14.8 | 13.6 | 13.4 | 10.4 | 16.8 | 12.5 | 12.5 | 11.9 | 11.3 | 16 | 12 | 11.5 | 12.3 | 12.7 | 8.3 | 16.6 | 16.3 | 12.9 | 12.8 | 13 | 12.5 | 10 | 12.2 | 14 | 10.2 | 10.8 | 11.7 | 13.3 | 12.3 | 12.8 | 11.1 | 9.4 | 12.1 | 13.2 | 17.8 | 11.7 | 12.6 | 6.6 | 13.5 | 16.8 | 9.8 | 11.1
|  |  | 12.7 | 10.8 | 10.8 | 13.9 | 15.6 | 13.5 | 9.8 | 10.3 | 10.9 | 14 | 17.4 | 14.5 | 13.8 | 13.7 | 10.5 | 17.3 | 12.4 | 12.6 | 12 | 11.1 | 16 | 12 | 11.1 | 12.2 | 12.6 | 8.1 | 16.5 | 16.4 | 12.7 | 12.7 | 12.9 | 12.2 | 9.9 | 12.4 | 13.7 | 10.2 | 10.9 | 11.9 | 13 | 12.5 | 13.2 | 11.1 | 9.4 | 12.4 | 13.4 | 17.7 | 11.4 | 12.8 | 6.6 | 13.7 | 16.8 | 9.8 | 11.2
|  |  | 13.6 | 10.1 | 11.1 | 13.5 | 15.5 | 13.2 | 9.8 | 9.9 | 10.7 | 13.9 | 16.9 | 13.9 | 13.3 | 13.5 | 10.4 | 16.6 | 12.2 | 12.4 | 11.3 | 11.3 | 15.2 | 11.6 | 10.1 | 12 | 12.5 | 7.7 | 15.1 | 16 | 12.7 | 12 | 12.2 | 11.7 | 9.6 | 12.8 | 13.3 | 10.6 | 11.2 | 11.9 | 11.9 | 12.1 | 12.4 | 10.8 | 8.3 | 12.6 | 13.1 | 17.3 | 10 | 12.5 | 6.2 | 13.1 | 16.3 | 9.8 | 10.7
|  |  | 14.5 | 9.5 | 11.4 | 13 | 15.4 | 13 | 9.8 | 9.5 | 10.3 | 13.7 | 16.4 | 13.3 | 12.8 | 13.2 | 10.3 | 16 | 11.9 | 12.2 | 10.5 | 11.4 | 14.4 | 11.3 | 9.1 | 11.9 | 12.6 | 7.3 | 13.8 | 15.6 | 12.6 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 9.3 | 13.4 | 12.9 | 10.8 | 11.3 | 11.9 | 10.9 | 11.7 | 11.7 | 10.7 | 7.1 | 12.8 | 12.8 | 17 | 8.5 | 12.3 | 5.8 | 12.5 | 15.9 | 9.8 | 10.3
|  |  | 15.4 | 8.8 | 11.7 | 12.6 | 15.2 | 12.7 | 9.7 | 9.1 | 10.1 | 13.6 | 15.9 | 12.7 | 12.3 | 13 | 10.3 | 15.3 | 11.7 | 12 | 9.9 | 11.6 | 13.6 | 10.8 | 8.1 | 11.7 | 12.6 | 6.9 | 12.5 | 15.2 | 12.6 | 10.6 | 10.9 | 10.9 | 9 | 13.8 | 12.6 | 11.2 | 11.6 | 11.9 | 9.8 | 11.3 | 10.9 | 10.5 | 6 | 13 | 12.5 | 16.6 | 7.1 | 12.1 | 5.4 | 11.9 | 15.4 | 9.8 | 9.8
|  |  | 15.1 | 8.8 | 12.4 | 13.4 | 15.5 | 12.8 | 11.4 | 9.4 | 12 | 13.5 | 15.2 | 12.5 | 12.6 | 13.4 | 10.5 | 16.4 | 11.6 | 12.7 | 10.5 | 11.8 | 13.5 | 11.6 | 9.6 | 11.9 | 12.6 | 7.8 | 12.1 | 15.1 | 12.5 | 11.6 | 11.2 | 11.2 | 9.5 | 13.9 | 12.4 | 11.5 | 13 | 12.8 | 10 | 12.1 | 11.6 | 10.6 | 6.8 | 13.7 | 13.7 | 16.6 | 7.9 | 13.5 | 6 | 11.9 | 15.6 | 9.9 | 10
|  |  | 14.9 | 8.7 | 12.9 | 14.2 | 15.7 | 12.9 | 13.1 | 9.7 | 13.9 | 13.4 | 14.4 | 12.3 | 12.8 | 13.9 | 10.5 | 17.6 | 11.6 | 13.5 | 11.2 | 11.9 | 13.5 | 12.3 | 11.3 | 11.9 | 12.4 | 8.5 | 11.8 | 14.9 | 12.4 | 12.7 | 11.6 | 11.5 | 10 | 14.2 | 12.2 | 12 | 14.4 | 13.9 | 10.3 | 12.9 | 12.3 | 10.6 | 7.6 | 14.4 | 14.9 | 16.7 | 8.7 | 14.8 | 6.8 | 12 | 15.9 | 10 | 10.2
|  |  | 14.6 | 8.7 | 13.6 | 15 | 15.9 | 13 | 14.8 | 10 | 15.8 | 13.3 | 13.6 | 12.2 | 13.1 | 14.4 | 10.7 | 18.8 | 11.6 | 14.3 | 11.9 | 12 | 13.5 | 13.1 | 12.9 | 12.1 | 12.4 | 9.4 | 11.4 | 14.8 | 12.4 | 13.7 | 11.9 | 11.8 | 10.6 | 14.3 | 12 | 12.4 | 15.8 | 14.9 | 10.5 | 13.7 | 13 | 10.7 | 8.5 | 15.1 | 16.1 | 16.7 | 9.5 | 16.2 | 7.4 | 12.1 | 16.1 | 10.2 | 10.4
|  |  | 15.7 | 11 | 15.7 | 16.5 | 16.5 | 14.6 | 16.3 | 13 | 18.3 | 13.5 | 15.7 | 12.2 | 14.2 | 16.4 | 11.4 | 18.1 | 12.5 | 15.8 | 14.7 | 12.9 | 15.6 | 15.9 | 14.6 | 12.7 | 13.1 | 11 | 12.6 | 16.8 | 12.7 | 16.6 | 14.2 | 12.6 | 11.1 | 15 | 12.5 | 12 | 16.4 | 16.9 | 11.9 | 16.4 | 15.1 | 11.4 | 10.8 | 17.1 | 17.8 | 17.5 | 10.8 | 17.7 | 8.7 | 12.9 | 16.8 | 11.2 | 13
|  |  | 16.8 | 13.4 | 17.6 | 18 | 17.1 | 16.3 | 17.9 | 15.9 | 20.7 | 13.8 | 17.8 | 12.2 | 15.4 | 18.5 | 12.1 | 17.3 | 13.3 | 17.5 | 17.6 | 13.7 | 17.8 | 18.9 | 16.2 | 13.4 | 13.8 | 12.4 | 13.7 | 18.9 | 12.9 | 19.3 | 16.4 | 13.3 | 11.7 | 15.9 | 12.9 | 11.8 | 16.9 | 18.9 | 13.3 | 19.1 | 17.3 | 12 | 13.2 | 19.2 | 19.7 | 18.2 | 12 | 19.3 | 9.9 | 13.8 | 17.4 | 12.2 | 15.7
|  |  | 17.9 | 15.7 | 19.7 | 19.5 | 17.6 | 17.9 | 19.4 | 18.9 | 23.2 | 14 | 19.9 | 12.2 | 16.5 | 20.5 | 12.8 | 16.6 | 14.2 | 19.1 | 20.4 | 14.5 | 19.9 | 21.8 | 17.9 | 14 | 14.5 | 14 | 14.9 | 20.9 | 13.2 | 22.2 | 18.7 | 14.2 | 12.2 | 16.6 | 13.5 | 11.4 | 17.5 | 20.9 | 14.7 | 21.8 | 19.4 | 12.7 | 15.5 | 21.2 | 21.4 | 19 | 13.3 | 20.9 | 11.2 | 14.6 | 18.1 | 13.2 | 18.3
|  |  | 18.6 | 16 | 21 | 19.8 | 17.3 | 18.6 | 20.5 | 19.8 | 23.7 | 14.3 | 21.1 | 12.4 | 17.8 | 22.1 | 13.3 | 16.2 | 14.8 | 20.5 | 21.2 | 14.6 | 21.9 | 23.3 | 18.4 | 14.6 | 15 | 15.1 | 15.2 | 22.5 | 13.7 | 23.7 | 19.4 | 14.5 | 13.1 | 17.7 | 14 | 11.1 | 16.6 | 20.4 | 15 | 21.3 | 20.4 | 13.5 | 16.2 | 22.3 | 22.3 | 19.8 | 14.2 | 20.4 | 11.2 | 15.3 | 18.9 | 13.7 | 19.5
|  |  | 19.3 | 16.1 | 22.3 | 20 | 17 | 19.2 | 21.6 | 20.5 | 24.3 | 14.6 | 22.4 | 12.5 | 19 | 23.8 | 13.8 | 15.8 | 15.4 | 21.7 | 22.1 | 14.8 | 23.8 | 24.6 | 18.9 | 15.2 | 15.6 | 16.1 | 15.6 | 24 | 14.2 | 25.2 | 20.2 | 14.7 | 14 | 18.9 | 14.4 | 10.8 | 15.7 | 19.8 | 15.1 | 20.9 | 21.4 | 14.2 | 16.9 | 23.4 | 23.2 | 20.7 | 15.2 | 19.9 | 11 | 15.8 | 19.7 | 14.3 | 20.6
|  |  | 20 | 16.4 | 23.6 | 20.2 | 16.7 | 19.9 | 22.8 | 21.3 | 24.8 | 14.8 | 23.6 | 12.7 | 20.3 | 25.4 | 14.4 | 15.4 | 16 | 23.1 | 22.9 | 14.9 | 25.8 | 26.1 | 19.5 | 15.8 | 16.2 | 17.2 | 15.9 | 25.6 | 14.7 | 26.7 | 20.9 | 15 | 14.9 | 20 | 14.9 | 10.5 | 14.8 | 19.3 | 15.3 | 20.4 | 22.4 | 15 | 17.7 | 24.4 | 24.1 | 21.5 | 16.1 | 19.4 | 10.9 | 16.5 | 20.5 | 14.9 | 21.8
|  |  | 21 | 16.2 | 23.6 | 20.1 | 16.2 | 20.5 | 23 | 21.4 | 24.5 | 14.8 | 23.8 | 13.3 | 19.8 | 25.6 | 15.1 | 14.6 | 15.8 | 23.2 | 23 | 14.9 | 25.9 | 26.2 | 19.7 | 16.4 | 16.6 | 17.2 | 15.1 | 25.8 | 15 | 26.8 | 21.5 | 15.5 | 15.6 | 20.2 | 14.7 | 10.3 | 14.7 | 18.5 | 15.7 | 19.4 | 22.6 | 14.5 | 18.1 | 24.5 | 24.4 | 21.1 | 16.6 | 19.7 | 10.7 | 17 | 19.3 | 14.1 | 21.9
|  |  | 22.1 | 16.1 | 23.6 | 19.9 | 15.6 | 21.2 | 23.3 | 21.5 | 24.3 | 14.9 | 24 | 13.8 | 19.4 | 25.9 | 15.7 | 13.7 | 15.6 | 23.3 | 23.2 | 14.8 | 25.9 | 26.2 | 19.8 | 16.9 | 17 | 17.2 | 14.3 | 26.1 | 15.4 | 27 | 22.2 | 16.1 | 16.3 | 20.3 | 14.5 | 10.1 | 14.7 | 17.8 | 16.2 | 18.4 | 22.7 | 13.9 | 18.6 | 24.6 | 24.8 | 20.7 | 17.2 | 20 | 10.6 | 17.4 | 18 | 13.4 | 21.9
|  |  | 23.1 | 15.9 | 23.6 | 19.8 | 15.1 | 21.8 | 23.5 | 21.6 | 24 | 14.9 | 24.2 | 14.4 | 18.9 | 26.1 | 16.4 | 12.9 | 15.4 | 23.4 | 23.3 | 14.8 | 26 | 26.3 | 20 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 13.5 | 26.3 | 15.7 | 27.1 | 22.8 | 16.6 | 17 | 20.5 | 14.3 | 9.9 | 14.6 | 17 | 16.6 | 17.4 | 22.9 | 13.4 | 19 | 24.7 | 25.1 | 20.3 | 17.7 | 20.3 | 10.4 | 17.9 | 16.8 | 12.6 | 22
|  |  | 22.1 | 15.1 | 22.1 | 18.5 | 14.9 | 20.9 | 22.5 | 20.5 | 22.3 | 14.8 | 22.8 | 14.7 | 17.5 | 24.5 | 15.7 | 12.8 | 14.3 | 22.2 | 22.1 | 14.2 | 25.3 | 24.1 | 18.8 | 16.1 | 16 | 15.9 | 13.2 | 25.3 | 14.6 | 24.8 | 21.4 | 15.8 | 15.9 | 19.8 | 13.6 | 9.8 | 14.5 | 16.3 | 15.5 | 16.3 | 21.1 | 13.4 | 17 | 23.3 | 23.4 | 19.5 | 15.4 | 19.8 | 10.3 | 17.3 | 16.6 | 12.1 | 21.1
|  |  | 21 | 14.3 | 20.6 | 17.3 | 14.7 | 20.1 | 21.6 | 19.4 | 20.5 | 14.7 | 21.4 | 15 | 16.1 | 22.8 | 14.9 | 12.6 | 13.2 | 21.1 | 20.9 | 13.5 | 24.5 | 22 | 17.5 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 12.8 | 24.2 | 13.6 | 22.4 | 20.1 | 15.1 | 14.7 | 19 | 12.8 | 9.7 | 14.3 | 15.7 | 14.3 | 15.3 | 19.3 | 13.4 | 14.9 | 21.9 | 21.7 | 18.6 | 13.2 | 19.2 | 10.3 | 16.7 | 16.4 | 11.6 | 20.3
|  |  | 20 | 13.5 | 19.1 | 16 | 14.5 | 19.2 | 20.6 | 18.3 | 18.8 | 14.6 | 20 | 15.3 | 14.7 | 21.2 | 14.2 | 12.5 | 12.1 | 19.9 | 19.7 | 12.9 | 23.8 | 19.8 | 16.3 | 13.4 | 13.2 | 13.2 | 12.5 | 23.2 | 12.5 | 20.1 | 18.7 | 14.3 | 13.6 | 18.3 | 12.1 | 9.6 | 14.2 | 15 | 13.2 | 14.2 | 17.5 | 13.4 | 12.9 | 20.5 | 20 | 17.8 | 10.9 | 18.7 | 10.2 | 16.1 | 16.2 | 11.1 | 19.4
|  |  | 18.9 | 12.4 | 17.6 | 15 | 14.3 | 18.4 | 19 | 16.6 | 17.6 | 13.5 | 19.4 | 15.5 | 13.6 | 19.4 | 13 | 12.2 | 11.6 | 19.7 | 19.3 | 12.3 | 22.1 | 18.1 | 15.6 | 12.5 | 12.7 | 11.4 | 12.7 | 22.7 | 12.4 | 18.3 | 17.5 | 13.3 | 12.4 | 17.5 | 11.5 | 9.6 | 13.5 | 14.6 | 11.5 | 14.1 | 16.7 | 12.4 | 11.3 | 19.1 | 19.3 | 17.2 | 9.1 | 17.8 | 9.9 | 15.8 | 15.9 | 10.4 | 17.7
|  |  | 17.9 | 11.4 | 16.1 | 14 | 14 | 17.6 | 17.3 | 14.9 | 16.3 | 12.3 | 18.9 | 15.7 | 12.5 | 17.6 | 11.7 | 11.8 | 11.2 | 19.6 | 18.9 | 11.6 | 20.3 | 16.5 | 14.9 | 11.6 | 12.3 | 9.6 | 12.8 | 22.3 | 12.4 | 16.4 | 16.3 | 12.4 | 11.2 | 16.7 | 10.8 | 9.6 | 12.8 | 14.1 | 9.9 | 14.1 | 16 | 11.4 | 9.8 | 17.8 | 18.5 | 16.6 | 7.4 | 16.9 | 9.5 | 15.6 | 15.5 | 9.7 | 16.1
|  |  | 16.8 | 10.3 | 14.6 | 13 | 13.8 | 16.8 | 15.7 | 13.2 | 15.1 | 11.2 | 18.3 | 15.9 | 11.4 | 15.8 | 10.5 | 11.5 | 10.7 | 19.4 | 18.5 | 11 | 18.6 | 14.8 | 14.2 | 10.7 | 11.8 | 7.8 | 13 | 21.8 | 12.3 | 14.6 | 15.1 | 11.4 | 10 | 15.9 | 10.2 | 9.6 | 12.1 | 13.7 | 8.2 | 14 | 15.2 | 10.4 | 8.2 | 16.4 | 17.8 | 16 | 5.6 | 16 | 9.2 | 15.3 | 15.2 | 9 | 14.4
|  |  | 16.2 | 10 | 14 | 13.2 | 13.8 | 16.1 | 14.8 | 12.7 | 14.4 | 11.2 | 18.3 | 15.9 | 10.7 | 14.9 | 9.7 | 11.1 | 10 | 19 | 18.2 | 10.8 | 17.8 | 14.4 | 13.6 | 10.4 | 11 | 7 | 13.6 | 20.9 | 12.4 | 13.8 | 14.5 | 10.8 | 9.7 | 15.8 | 9.8 | 9.4 | 11.2 | 12.9 | 7.6 | 13.9 | 15 | 9.6 | 7.3 | 16.5 | 18.1 | 15.9 | 4.7 | 16.1 | 9.1 | 15.5 | 14.9 | 8.8 | 13.7
|  |  | 15.7 | 9.7 | 13.3 | 13.3 | 13.7 | 15.5 | 13.8 | 12.1 | 13.6 | 11.3 | 18.3 | 16 | 9.9 | 14 | 8.8 | 10.7 | 9.4 | 18.6 | 17.9 | 10.7 | 17 | 14 | 13.1 | 10.2 | 10.3 | 6.2 | 14.2 | 20 | 12.4 | 13.1 | 13.9 | 10.1 | 9.4 | 15.6 | 9.4 | 9.2 | 10.2 | 12 | 6.9 | 13.7 | 14.7 | 8.8 | 6.3 | 16.6 | 18.5 | 15.7 | 3.8 | 16.3 | 9.1 | 15.7 | 14.6 | 8.6 | 13
|  |  | 15.1 | 9.4 | 12.7 | 13.5 | 13.7 | 14.8 | 12.9 | 11.6 | 12.9 | 11.3 | 18.3 | 16 | 9.2 | 13.1 | 8 | 10.3 | 8.7 | 18.2 | 17.6 | 10.5 | 16.2 | 13.6 | 12.5 | 9.9 | 9.5 | 5.4 | 14.8 | 19.1 | 12.5 | 12.3 | 13.3 | 9.5 | 9.1 | 15.5 | 9 | 9 | 9.3 | 11.2 | 6.3 | 13.6 | 14.5 | 8 | 5.4 | 16.7 | 18.8 | 15.6 | 2.9 | 16.4 | 9 | 15.9 | 14.3 | 8.4 | 12.3
|  |  | 14.8 | 9.3 | 12.2 | 13.6 | 13.1 | 14.6 | 13 | 11.6 | 12.4 | 11.2 | 18 | 15.6 | 8.7 | 12.6 | 7.5 | 10.1 | 8.9 | 17.6 | 17.3 | 10.1 | 15.8 | 13.5 | 11.6 | 9.2 | 9.5 | 5.5 | 15.1 | 18.8 | 12.3 | 11.8 | 13.3 | 8.8 | 8.6 | 15 | 9.1 | 8.9 | 9.4 | 10.6 | 5.8 | 13.1 | 14.1 | 7.5 | 5 | 17.1 | 18.5 | 15.5 | 2.3 | 15.6 | 8.7 | 15.7 | 14.2 | 7.8 | 11.8
|  |  | 14.6 | 9.2 | 11.6 | 13.6 | 12.5 | 14.4 | 13 | 11.6 | 11.8 | 11.1 | 17.7 | 15.3 | 8.3 | 12.2 | 6.9 | 10 | 9.1 | 16.9 | 17.1 | 9.6 | 15.5 | 13.3 | 10.6 | 8.5 | 9.6 | 5.5 | 15.3 | 18.6 | 12.1 | 11.3 | 13.3 | 8.2 | 8 | 14.6 | 9.3 | 8.9 | 9.4 | 10 | 5.4 | 12.5 | 13.6 | 7.1 | 4.7 | 17.6 | 18.1 | 15.3 | 1.8 | 14.9 | 8.5 | 15.6 | 14.1 | 7.2 | 11.4
|  |  | 14.3 | 9.1 | 11.1 | 13.7 | 11.9 | 14.2 | 13.1 | 11.6 | 11.3 | 11 | 17.4 | 14.9 | 7.8 | 11.7 | 6.4 | 9.8 | 9.3 | 16.3 | 16.8 | 9.2 | 15.1 | 13.2 | 9.7 | 7.8 | 9.6 | 5.6 | 15.6 | 18.3 | 11.9 | 10.8 | 13.3 | 7.5 | 7.5 | 14.1 | 9.4 | 8.8 | 9.5 | 9.4 | 4.9 | 12 | 13.2 | 6.6 | 4.3 | 18 | 17.8 | 15.2 | 1.2 | 14.1 | 8.2 | 15.4 | 14 | 6.6 | 10.9
|  |  | 14.8 | 9.4 | 11.8 | 14 | 12.5 | 14.3 | 13.8 | 11.6 | 12.5 | 11.7 | 17.2 | 15 | 8.6 | 12.3 | 7.5 | 9.8 | 9.2 | 16.5 | 16.7 | 9.4 | 15.1 | 13.7 | 10.1 | 8.6 | 9.5 | 6.8 | 15.7 | 17.7 | 11.9 | 11.4 | 13.9 | 8 | 7.7 | 14 | 9.5 | 8.8 | 9.1 | 9.9 | 5.5 | 12.1 | 13.2 | 6.8 | 5.9 | 17 | 17 | 15 | 3.1 | 15.3 | 7.9 | 15.7 | 14 | 7.3 | 11.6
|  |  | 15.2 | 9.7 | 12.5 | 14.4 | 13 | 14.5 | 14.6 | 11.6 | 13.7 | 12.5 | 17 | 15 | 9.4 | 12.8 | 8.5 | 9.8 | 9 | 16.7 | 16.5 | 9.7 | 15 | 14.1 | 10.6 | 9.4 | 9.5 | 8 | 15.9 | 17.1 | 11.9 | 12.1 | 14.5 | 8.5 | 7.9 | 13.8 | 9.7 | 8.9 | 8.8 | 10.5 | 6.2 | 12.1 | 13.2 | 6.9 | 7.6 | 16 | 16.2 | 14.8 | 5.1 | 16.5 | 7.6 | 16.1 | 13.9 | 8.1 | 12.4
|  |  | 15.7 | 10 | 13.2 | 14.7 | 13.6 | 14.6 | 15.3 | 11.6 | 14.9 | 13.2 | 16.8 | 15.1 | 10.2 | 13.4 | 9.6 | 9.8 | 8.9 | 16.9 | 16.4 | 9.9 | 15 | 14.6 | 11 | 10.2 | 9.4 | 9.2 | 16 | 16.5 | 11.9 | 12.7 | 15.1 | 9 | 8.1 | 13.7 | 9.8 | 8.9 | 8.4 | 11 | 6.8 | 12.2 | 13.2 | 7.1 | 9.2 | 15 | 15.4 | 14.6 | 7 | 17.7 | 7.3 | 16.4 | 13.9 | 8.8 | 13.1
|  |  | 17.6 | 12.4 | 15.7 | 16.1 | 14.8 | 15.8 | 17.4 | 14.4 | 16.9 | 14.2 | 17.7 | 15.9 | 12.6 | 16.4 | 10.7 | 10.6 | 9.6 | 18.5 | 17.8 | 10.2 | 17.5 | 17.3 | 13.1 | 11.6 | 10.7 | 11.9 | 16.6 | 19.2 | 12.7 | 15.9 | 16.1 | 10.7 | 8.9 | 13.5 | 11.1 | 9.2 | 10.4 | 12.3 | 10.2 | 14.2 | 15.6 | 9.9 | 12.4 | 16.1 | 16.4 | 15.8 | 10.5 | 18.8 | 8.7 | 16.5 | 15.2 | 10.3 | 16.2
|  |  | 19.5 | 14.7 | 18.1 | 17.5 | 16.1 | 16.9 | 19.5 | 17.1 | 18.9 | 15.1 | 18.5 | 16.7 | 15.1 | 19.5 | 11.9 | 11.4 | 10.2 | 20.2 | 19.3 | 10.6 | 20.1 | 20.1 | 15.1 | 13 | 11.9 | 14.5 | 17.2 | 21.8 | 13.5 | 19 | 17 | 12.3 | 9.8 | 13.4 | 12.3 | 9.5 | 12.4 | 13.6 | 13.6 | 16.2 | 18 | 12.6 | 15.7 | 17.3 | 17.4 | 17 | 13.9 | 19.8 | 10.2 | 16.5 | 16.5 | 11.9 | 19.4
|  |  | 21.4 | 17.1 | 20.6 | 18.9 | 17.3 | 18.1 | 21.6 | 19.9 | 20.9 | 16.1 | 19.4 | 17.5 | 17.5 | 22.5 | 13 | 12.2 | 10.9 | 21.8 | 20.7 | 10.9 | 22.6 | 22.8 | 17.2 | 14.4 | 13.2 | 17.2 | 17.8 | 24.5 | 14.3 | 22.2 | 18 | 14 | 10.6 | 13.2 | 13.6 | 9.8 | 14.4 | 14.9 | 17 | 18.2 | 20.4 | 15.4 | 18.9 | 18.4 | 18.4 | 18.2 | 17.4 | 20.9 | 11.6 | 16.6 | 17.8 | 13.4 | 22.5
|  |  | 22.1 | 18.2 | 21.8 | 20 | 17.8 | 19.6 | 22.8 | 20.7 | 21.7 | 16.5 | 19.1 | 17.4 | 17.7 | 23.7 | 13.1 | 13.4 | 10.8 | 22.9 | 20.7 | 11.7 | 24.2 | 24.6 | 19.2 | 14.9 | 13.3 | 18.2 | 18 | 25.3 | 14.8 | 23.8 | 19 | 14.9 | 12.5 | 14.1 | 14.6 | 9.9 | 16.9 | 17.4 | 17.8 | 19.1 | 21.4 | 16.5 | 19.8 | 18.9 | 19.1 | 19.4 | 18.3 | 21.7 | 11.5 | 17.2 | 18.9 | 14.5 | 23.6
|  |  | 22.9 | 19.4 | 22.9 | 21 | 18.2 | 21.1 | 23.9 | 21.4 | 22.6 | 16.9 | 18.9 | 17.3 | 18 | 24.8 | 13.2 | 14.5 | 10.8 | 23.9 | 20.6 | 12.4 | 25.7 | 26.4 | 21.1 | 15.3 | 13.3 | 19.1 | 18.3 | 26 | 15.4 | 25.4 | 19.9 | 15.7 | 14.3 | 15.1 | 15.6 | 10.1 | 19.4 | 19.8 | 18.5 | 19.9 | 22.5 | 17.6 | 20.6 | 19.3 | 19.9 | 20.6 | 19.3 | 22.6 | 11.4 | 17.8 | 20 | 15.5 | 24.7
|  |  | 23.6 | 20.5 | 24.1 | 22.1 | 18.7 | 22.6 | 25.1 | 22.2 | 23.4 | 17.3 | 18.6 | 17.2 | 18.2 | 26 | 13.3 | 15.7 | 10.7 | 25 | 20.6 | 13.2 | 27.3 | 28.2 | 23.1 | 15.8 | 13.4 | 20.1 | 18.5 | 26.8 | 15.9 | 27 | 20.9 | 16.6 | 16.2 | 16 | 16.6 | 10.2 | 21.9 | 22.3 | 19.3 | 20.8 | 23.5 | 18.7 | 21.5 | 19.8 | 20.6 | 21.8 | 20.2 | 23.4 | 11.3 | 18.4 | 21.1 | 16.6 | 25.8
|  |  | 23.9 | 20.8 | 24.6 | 21.9 | 18.5 | 21.5 | 25.2 | 22.6 | 22.8 | 17.4 | 17.6 | 17.7 | 18 | 25.6 | 13.7 | 16.2 | 10.8 | 24.7 | 20.5 | 13.1 | 27.6 | 28.3 | 23.3 | 15.8 | 13.5 | 20.6 | 18.4 | 26.9 | 15.7 | 27 | 19.4 | 16.9 | 16.7 | 17 | 16.7 | 10 | 22.5 | 22.8 | 19.3 | 21.5 | 23.5 | 19.1 | 21.5 | 20 | 20.7 | 22.3 | 20.4 | 23.7 | 11.7 | 18.8 | 21.1 | 16.8 | 25.6
|  |  | 24.3 | 21.2 | 25 | 21.7 | 18.4 | 20.3 | 25.2 | 23 | 22.2 | 17.6 | 16.5 | 18.3 | 17.9 | 25.3 | 14 | 16.7 | 10.8 | 24.4 | 20.5 | 13.1 | 27.9 | 28.3 | 23.5 | 15.7 | 13.6 | 21.2 | 18.3 | 27.1 | 15.6 | 27 | 17.9 | 17.1 | 17.1 | 18.1 | 16.8 | 9.9 | 23 | 23.2 | 19.2 | 22.1 | 23.4 | 19.6 | 21.5 | 20.3 | 20.7 | 22.7 | 20.5 | 24.1 | 12 | 19.1 | 21.1 | 17 | 25.5
|  |  | 24.6 | 21.5 | 25.5 | 21.5 | 18.2 | 19.2 | 25.3 | 23.4 | 21.6 | 17.7 | 15.5 | 18.8 | 17.7 | 24.9 | 14.4 | 17.2 | 10.9 | 24.1 | 20.4 | 13 | 28.2 | 28.4 | 23.7 | 15.7 | 13.7 | 21.7 | 18.2 | 27.2 | 15.4 | 27 | 16.4 | 17.4 | 17.6 | 19.1 | 16.9 | 9.7 | 23.6 | 23.7 | 19.2 | 22.8 | 23.4 | 20 | 21.5 | 20.5 | 20.8 | 23.2 | 20.7 | 24.4 | 12.4 | 19.5 | 21.1 | 17.2 | 25.3
|  |  | 22.9 | 20.2 | 23.8 | 20.6 | 17.3 | 19.7 | 23.5 | 22.4 | 20.2 | 16.6 | 15.3 | 17.8 | 16.8 | 23.9 | 13.4 | 15.6 | 10.8 | 22.6 | 18.9 | 12.2 | 27.1 | 26.2 | 22.9 | 14.4 | 13 | 20.1 | 17.6 | 26 | 14.6 | 25 | 15.7 | 16 | 16.6 | 17.9 | 15 | 9.7 | 21.9 | 22.3 | 17.9 | 21.5 | 21.9 | 18.4 | 20 | 19.1 | 19.7 | 22.2 | 18.3 | 23.4 | 11.1 | 19 | 20.4 | 15.5 | 23.5
|  |  | 21.1 | 19 | 22.1 | 19.7 | 16.5 | 20.1 | 21.6 | 21.5 | 18.9 | 15.4 | 15.1 | 16.8 | 15.8 | 22.9 | 12.4 | 14.1 | 10.7 | 21.2 | 17.3 | 11.5 | 25.9 | 23.9 | 22.1 | 13.1 | 12.2 | 18.4 | 16.9 | 24.7 | 13.9 | 23 | 15 | 14.7 | 15.7 | 16.7 | 13 | 9.7 | 20.1 | 20.9 | 16.7 | 20.3 | 20.3 | 16.8 | 18.5 | 17.6 | 18.5 | 21.1 | 16 | 22.4 | 9.7 | 18.6 | 19.6 | 13.8 | 21.6
|  |  | 19.4 | 17.7 | 20.4 | 18.8 | 15.6 | 20.6 | 19.8 | 20.5 | 17.5 | 14.3 | 14.9 | 15.8 | 14.9 | 21.9 | 11.4 | 12.5 | 10.6 | 19.7 | 15.8 | 10.7 | 24.8 | 21.7 | 21.3 | 11.8 | 11.5 | 16.8 | 16.3 | 23.5 | 13.1 | 21 | 14.3 | 13.3 | 14.7 | 15.5 | 11.1 | 9.7 | 18.4 | 19.5 | 15.4 | 19 | 18.8 | 15.2 | 17 | 16.2 | 17.4 | 20.1 | 13.6 | 21.4 | 8.4 | 18.1 | 18.9 | 12.1 | 19.8
|  |  | 18 | 16.8 | 19.1 | 18.2 | 15.3 | 19.5 | 18.7 | 18.8 | 16 | 13.3 | 14.4 | 15.4 | 14.4 | 21.3 | 11.3 | 12.2 | 9.6 | 19 | 14.5 | 9.3 | 23.4 | 21.7 | 19.5 | 10.9 | 10.7 | 15.7 | 15.8 | 22.5 | 12.8 | 19.3 | 13.2 | 12.1 | 13.6 | 15.1 | 10.5 | 9.7 | 16.4 | 18.1 | 14.6 | 18.5 | 17.8 | 14.2 | 15.7 | 15.5 | 15.9 | 19.3 | 11.9 | 21.1 | 7.2 | 17.5 | 18 | 11.3 | 19.1
|  |  | 16.5 | 15.9 | 17.9 | 17.6 | 15.1 | 18.5 | 17.6 | 17.1 | 14.5 | 12.2 | 13.9 | 15 | 13.8 | 20.7 | 11.3 | 12 | 8.6 | 18.4 | 13.3 | 8 | 22 | 21.7 | 17.8 | 9.9 | 9.8 | 14.6 | 15.3 | 21.6 | 12.6 | 17.7 | 12.2 | 10.9 | 12.5 | 14.7 | 9.8 | 9.6 | 14.3 | 16.7 | 13.9 | 18.1 | 16.9 | 13.3 | 14.4 | 14.7 | 14.3 | 18.4 | 10.2 | 20.9 | 5.9 | 16.9 | 17.1 | 10.5 | 18.5
|  |  | 15.1 | 15 | 16.6 | 17 | 14.8 | 17.4 | 16.5 | 15.4 | 13 | 11.2 | 13.4 | 14.6 | 13.3 | 20.1 | 11.2 | 11.7 | 7.6 | 17.7 | 12 | 6.6 | 20.6 | 21.7 | 16 | 9 | 9 | 13.5 | 14.8 | 20.6 | 12.3 | 16 | 11.1 | 9.7 | 11.4 | 14.3 | 9.2 | 9.6 | 12.3 | 15.3 | 13.1 | 17.6 | 15.9 | 12.3 | 13.1 | 14 | 12.8 | 17.6 | 8.5 | 20.6 | 4.7 | 16.3 | 16.2 | 9.7 | 17.8
|  |  | 15.2 | 13.6 | 16.5 | 16.5 | 14.7 | 17.6 | 16.5 | 14.6 | 12.4 | 11 | 13.4 | 14.2 | 13.1 | 19.8 | 10.3 | 11.7 | 6.3 | 17.4 | 11.5 | 5.5 | 19.7 | 19.8 | 15.2 | 8.6 | 8.9 | 12.6 | 14.9 | 19.9 | 12.3 | 15.3 | 12.1 | 9.4 | 10.7 | 14.3 | 9.2 | 9.8 | 11.6 | 14.4 | 13 | 16.4 | 15.3 | 12 | 12.1 | 13.4 | 11.8 | 16.9 | 7.8 | 20.1 | 4.2 | 16.1 | 15.8 | 9.4 | 17.9
|  |  | 15.2 | 12.1 | 16.3 | 15.9 | 14.6 | 17.7 | 16.4 | 13.9 | 11.8 | 10.8 | 13.3 | 13.8 | 12.8 | 19.5 | 9.4 | 11.6 | 5.1 | 17.1 | 10.9 | 4.5 | 18.8 | 17.9 | 14.4 | 8.3 | 8.8 | 11.8 | 15.1 | 19.3 | 12.3 | 14.5 | 13.1 | 9.1 | 10 | 14.3 | 9.2 | 9.9 | 10.8 | 13.5 | 12.9 | 15.2 | 14.6 | 11.8 | 11.1 | 12.8 | 10.8 | 16.1 | 7.2 | 19.5 | 3.8 | 15.8 | 15.4 | 9 | 17.9
|  |  | 15.3 | 10.7 | 16.2 | 15.4 | 14.5 | 17.9 | 16.4 | 13.1 | 11.2 | 10.6 | 13.3 | 13.4 | 12.6 | 19.2 | 8.5 | 11.6 | 3.8 | 16.8 | 10.4 | 3.4 | 17.9 | 16 | 13.6 | 7.9 | 8.7 | 10.9 | 15.2 | 18.6 | 12.3 | 13.8 | 14.1 | 8.8 | 9.3 | 14.3 | 9.2 | 10.1 | 10.1 | 12.6 | 12.8 | 14 | 14 | 11.5 | 10.1 | 12.2 | 9.8 | 15.4 | 6.5 | 19 | 3.3 | 15.6 | 15 | 8.7 | 18
|  |  | 15 | 10.6 | 16.3 | 15.9 | 14.7 | 17.5 | 16.5 | 12.7 | 11.1 | 10.5 | 13.2 | 13.1 | 11.9 | 18.9 | 7.9 | 11.8 | 3.3 | 16.7 | 9.8 | 3 | 17.4 | 16 | 13.1 | 8.1 | 8.7 | 10.7 | 14.2 | 17.4 | 12.3 | 13.5 | 13.9 | 8.6 | 8.9 | 13.8 | 9 | 10.2 | 9.5 | 12.3 | 12.6 | 13.7 | 13.4 | 11.3 | 9.8 | 12 | 8.8 | 14.8 | 6.1 | 19.1 | 3.1 | 15.7 | 14.2 | 8.4 | 17.6
|  |  | 14.7 | 10.6 | 16.3 | 16.5 | 14.8 | 17.1 | 16.6 | 12.4 | 11.1 | 10.5 | 13.1 | 12.7 | 11.2 | 18.6 | 7.4 | 12.1 | 2.9 | 16.5 | 9.3 | 2.7 | 17 | 16.1 | 12.5 | 8.2 | 8.8 | 10.6 | 13.3 | 16.3 | 12.4 | 13.3 | 13.8 | 8.4 | 8.6 | 13.4 | 8.7 | 10.2 | 8.9 | 12 | 12.5 | 13.4 | 12.8 | 11.1 | 9.4 | 11.8 | 7.8 | 14.2 | 5.7 | 19.2 | 2.8 | 15.7 | 13.4 | 8 | 17.2
|  |  | 14.4 | 10.5 | 16.4 | 17 | 15 | 16.7 | 16.7 | 12 | 11 | 10.4 | 13 | 12.4 | 10.5 | 18.3 | 6.8 | 12.3 | 2.4 | 16.4 | 8.7 | 2.3 | 16.5 | 16.1 | 12 | 8.4 | 8.8 | 10.4 | 12.3 | 15.1 | 12.4 | 13 | 13.6 | 8.2 | 8.2 | 12.9 | 8.5 | 10.3 | 8.3 | 11.7 | 12.3 | 13.1 | 12.2 | 10.9 | 9.1 | 11.6 | 6.8 | 13.6 | 5.3 | 19.3 | 2.6 | 15.8 | 12.6 | 7.7 | 16.8
|  |  | 14.8 | 10.6 | 16.7 | 16.9 | 15.4 | 16.1 | 17 | 12.2 | 11.9 | 11.1 | 12.7 | 12.6 | 10.2 | 18.3 | 7.7 | 12.5 | 4.3 | 16.7 | 9.4 | 4.4 | 16.7 | 16.4 | 12.5 | 8.4 | 9 | 11.3 | 12.7 | 15.6 | 12.5 | 14 | 14.1 | 8.4 | 8.4 | 12 | 8.9 | 10.5 | 9.1 | 12.4 | 12.6 | 13.7 | 13 | 11 | 9.7 | 12.7 | 8.8 | 14.1 | 6.8 | 19.2 | 3.1 | 16 | 12.9 | 8.2 | 17.1
|  |  | 15.1 | 10.7 | 16.9 | 16.9 | 15.9 | 15.4 | 17.3 | 12.5 | 12.9 | 11.9 | 12.3 | 12.8 | 9.9 | 18.4 | 8.7 | 12.7 | 6.3 | 17.1 | 10.1 | 6.4 | 16.9 | 16.7 | 12.9 | 8.5 | 9.1 | 12.3 | 13.2 | 16.2 | 12.5 | 15.1 | 14.5 | 8.6 | 8.6 | 11 | 9.2 | 10.7 | 9.8 | 13 | 12.8 | 14.4 | 13.7 | 11.1 | 10.3 | 13.9 | 10.7 | 14.6 | 8.3 | 19.2 | 3.5 | 16.1 | 13.2 | 8.8 | 17.3
|  |  | 15.5 | 10.8 | 17.2 | 16.8 | 16.3 | 14.8 | 17.6 | 12.7 | 13.8 | 12.6 | 12 | 13 | 9.6 | 18.4 | 9.6 | 12.9 | 8.2 | 17.4 | 10.8 | 8.5 | 17.1 | 17 | 13.4 | 8.5 | 9.3 | 13.2 | 13.6 | 16.7 | 12.6 | 16.1 | 15 | 8.8 | 8.8 | 10.1 | 9.6 | 10.9 | 10.6 | 13.7 | 13.1 | 15 | 14.5 | 11.2 | 10.9 | 15 | 12.7 | 15.1 | 9.8 | 19.1 | 4 | 16.3 | 13.5 | 9.3 | 17.6
|  |  | 17.9 | 12.7 | 18.4 | 17.6 | 17.2 | 14.6 | 19.3 | 15.8 | 16.2 | 14 | 12.5 | 13.8 | 10 | 20.2 | 11.4 | 13 | 9.6 | 19.4 | 13.6 | 10 | 17.6 | 17.9 | 14.7 | 10.1 | 10.6 | 15.7 | 14.6 | 17.5 | 13.1 | 17.9 | 15.5 | 10.9 | 11.5 | 10.9 | 11.4 | 11.8 | 14.3 | 16.9 | 13.7 | 17.4 | 16.4 | 13.2 | 13.9 | 17.3 | 15.5 | 16.9 | 13.4 | 19.2 | 6.9 | 15.9 | 15.4 | 12 | 19.7
|  |  | 20.2 | 14.5 | 19.5 | 18.5 | 18 | 14.4 | 20.9 | 18.9 | 18.5 | 15.4 | 13.1 | 14.6 | 10.5 | 22.1 | 13.3 | 13 | 11 | 21.4 | 16.5 | 11.5 | 18 | 18.7 | 16.1 | 11.8 | 12 | 18.1 | 15.7 | 18.3 | 13.7 | 19.6 | 16.1 | 13 | 14.1 | 11.8 | 13.3 | 12.7 | 18 | 20.1 | 14.4 | 19.8 | 18.2 | 15.1 | 16.8 | 19.7 | 18.3 | 18.7 | 17 | 19.3 | 9.8 | 15.6 | 17.4 | 14.6 | 21.7
|  |  | 22.6 | 16.4 | 20.7 | 19.3 | 18.9 | 14.2 | 22.6 | 22 | 20.9 | 16.8 | 13.6 | 15.4 | 10.9 | 23.9 | 15.1 | 13.1 | 12.4 | 23.4 | 19.3 | 13 | 18.5 | 19.6 | 17.4 | 13.4 | 13.3 | 20.6 | 16.7 | 19.1 | 14.2 | 21.4 | 16.6 | 15.1 | 16.8 | 12.6 | 15.1 | 13.6 | 21.7 | 23.3 | 15 | 22.2 | 20.1 | 17.1 | 19.8 | 22 | 21.1 | 20.5 | 20.6 | 19.4 | 12.7 | 15.2 | 19.3 | 17.3 | 23.8
|  |  | 23 | 16.4 | 21.5 | 19.6 | 19.5 | 13.9 | 23.6 | 22.8 | 21.9 | 17.9 | 14.9 | 15.5 | 11.3 | 25 | 15.3 | 13.4 | 12.8 | 24 | 20.2 | 14 | 19.1 | 19.3 | 18.9 | 14.8 | 14.1 | 21.2 | 17.2 | 19.6 | 14.5 | 22.1 | 17.1 | 16.1 | 17.7 | 13.5 | 15.7 | 14.2 | 22.3 | 24 | 14.8 | 23.1 | 21.3 | 18.2 | 20.9 | 23.4 | 22.5 | 20.8 | 21.5 | 19.1 | 13.4 | 16.6 | 20 | 17.6 | 24.4
|  |  | 23.4 | 16.4 | 22.3 | 20 | 20.2 | 13.7 | 24.6 | 23.7 | 22.9 | 18.9 | 16.3 | 15.6 | 11.8 | 26 | 15.4 | 13.7 | 13.2 | 24.7 | 21 | 15 | 19.7 | 19.1 | 20.3 | 16.2 | 15 | 21.8 | 17.6 | 20.1 | 14.7 | 22.8 | 17.5 | 17 | 18.7 | 14.3 | 16.4 | 14.9 | 22.9 | 24.8 | 14.6 | 23.9 | 22.4 | 19.4 | 22 | 24.8 | 24 | 21.2 | 22.3 | 18.7 | 14.2 | 17.9 | 20.6 | 17.9 | 25
|  |  | 23.8 | 16.4 | 23.1 | 20.3 | 20.8 | 13.4 | 25.6 | 24.5 | 23.9 | 20 | 17.6 | 15.7 | 12.2 | 27.1 | 15.6 | 14 | 13.6 | 25.3 | 21.9 | 16 | 20.3 | 18.8 | 21.8 | 17.6 | 15.8 | 22.4 | 18.1 | 20.6 | 15 | 23.5 | 18 | 18 | 19.6 | 15.2 | 17 | 15.5 | 23.5 | 25.5 | 14.4 | 24.8 | 23.6 | 20.5 | 23.1 | 26.2 | 25.4 | 21.5 | 23.2 | 18.4 | 14.9 | 19.3 | 21.3 | 18.2 | 25.6
|  |  | 23.3 | 16.7 | 22 | 19.4 | 20.5 | 14 | 25.6 | 24.5 | 23.6 | 20.2 | 17 | 15.7 | 12.7 | 26.8 | 16.1 | 15.3 | 13.9 | 24.9 | 21.8 | 15.8 | 19 | 18.3 | 22 | 17.9 | 16.3 | 22.4 | 17.7 | 19.3 | 15.4 | 22.8 | 17.3 | 18.5 | 19.8 | 15.1 | 16.9 | 15.6 | 23.7 | 25.8 | 14.5 | 25 | 23.4 | 20.8 | 22.8 | 26.4 | 25.2 | 21.4 | 23.3 | 17.8 | 14.3 | 19.4 | 21 | 18.2 | 25.3
|  |  | 22.9 | 17 | 20.9 | 18.4 | 20.3 | 14.5 | 25.7 | 24.5 | 23.2 | 20.4 | 16.3 | 15.6 | 13.2 | 26.4 | 16.5 | 16.6 | 14.1 | 24.5 | 21.6 | 15.5 | 17.6 | 17.7 | 22.1 | 18.3 | 16.8 | 22.5 | 17.4 | 17.9 | 15.7 | 22.1 | 16.7 | 19 | 20.1 | 14.9 | 16.7 | 15.7 | 24 | 26.2 | 14.5 | 25.3 | 23.3 | 21 | 22.6 | 26.7 | 24.9 | 21.2 | 23.3 | 17.1 | 13.8 | 19.5 | 20.8 | 18.1 | 25.1
|  |  | 22.4 | 17.3 | 19.8 | 17.5 | 20 | 15.1 | 25.7 | 24.5 | 22.9 | 20.6 | 15.7 | 15.6 | 13.7 | 26.1 | 17 | 17.9 | 14.4 | 24.1 | 21.5 | 15.3 | 16.3 | 17.2 | 22.3 | 18.6 | 17.3 | 22.5 | 17 | 16.6 | 16.1 | 21.4 | 16 | 19.5 | 20.3 | 14.8 | 16.6 | 15.8 | 24.2 | 26.5 | 14.6 | 25.5 | 23.1 | 21.3 | 22.3 | 26.9 | 24.7 | 21.1 | 23.4 | 16.5 | 13.2 | 19.6 | 20.5 | 18.1 | 24.8
|  |  | 21 | 16.4 | 19 | 17.2 | 20.1 | 14.9 | 24.3 | 23.1 | 21.5 | 19.5 | 15.1 | 15.1 | 12.3 | 24.7 | 15.6 | 17.5 | 13 | 22.2 | 20.9 | 12.8 | 15.9 | 16.8 | 20.4 | 17.2 | 15.9 | 20.9 | 16.2 | 16.3 | 15 | 20 | 15.1 | 18.4 | 19.1 | 13.9 | 15.2 | 15.4 | 22.8 | 25.3 | 14.3 | 24.2 | 21.4 | 20 | 20.7 | 25.5 | 23.5 | 19.6 | 22.1 | 16.4 | 11.8 | 19 | 18.9 | 16.7 | 23.3
|  |  | 19.6 | 15.5 | 18.2 | 16.8 | 20.2 | 14.8 | 22.9 | 21.6 | 20.2 | 18.3 | 14.5 | 14.7 | 10.9 | 23.3 | 14.2 | 17.2 | 11.6 | 20.4 | 20.3 | 10.3 | 15.5 | 16.4 | 18.6 | 15.9 | 14.5 | 19.4 | 15.4 | 16.1 | 13.9 | 18.7 | 14.2 | 17.2 | 17.8 | 13.1 | 13.8 | 14.9 | 21.5 | 24.1 | 13.9 | 22.9 | 19.8 | 18.6 | 19.1 | 24.1 | 22.4 | 18.1 | 20.7 | 16.2 | 10.3 | 18.4 | 17.2 | 15.2 | 21.9
|  |  | 18.2 | 14.6 | 17.4 | 16.5 | 20.3 | 14.6 | 21.5 | 20.2 | 18.8 | 17.2 | 13.9 | 14.2 | 9.5 | 21.9 | 12.8 | 16.8 | 10.2 | 18.5 | 19.7 | 7.8 | 15.1 | 16 | 16.7 | 14.5 | 13.1 | 17.8 | 14.6 | 15.8 | 12.8 | 17.3 | 13.3 | 16.1 | 16.6 | 12.2 | 12.4 | 14.5 | 20.1 | 22.9 | 13.6 | 21.6 | 18.1 | 17.3 | 17.5 | 22.7 | 21.2 | 16.6 | 19.4 | 16.1 | 8.9 | 17.8 | 15.6 | 13.8 | 20.4
|  |  | 17.3 | 13.7 | 16.6 | 15.9 | 19.8 | 13.9 | 20.2 | 18.7 | 18.1 | 16.1 | 12.7 | 14.3 | 9.2 | 20.4 | 12.2 | 16.2 | 8.5 | 17.9 | 19.4 | 6.9 | 14.8 | 15.8 | 15.2 | 13.6 | 12.5 | 16.5 | 14.4 | 15.4 | 12.6 | 16.8 | 13.1 | 15.2 | 15.5 | 11.3 | 11.5 | 14.1 | 18.9 | 21.6 | 13.1 | 20.8 | 17.3 | 16.2 | 16.1 | 21.9 | 21 | 15.7 | 17.8 | 16 | 7.7 | 17.4 | 14.8 | 12.5 | 19.4
|  |  | 16.3 | 12.7 | 15.9 | 15.4 | 19.3 | 13.3 | 18.9 | 17.2 | 17.5 | 15 | 11.4 | 14.4 | 9 | 18.8 | 11.6 | 15.7 | 6.7 | 17.3 | 19 | 6.1 | 14.4 | 15.7 | 13.8 | 12.7 | 12 | 15.3 | 14.3 | 15 | 12.5 | 16.3 | 13 | 14.4 | 14.5 | 10.3 | 10.5 | 13.8 | 17.8 | 20.2 | 12.7 | 19.9 | 16.6 | 15 | 14.8 | 21.2 | 20.7 | 14.9 | 16.3 | 15.8 | 6.6 | 17 | 14 | 11.3 | 18.4
|  |  | 15.4 | 11.8 | 15.1 | 14.8 | 18.8 | 12.6 | 17.6 | 15.7 | 16.8 | 13.9 | 10.2 | 14.5 | 8.7 | 17.3 | 11 | 15.1 | 5 | 16.7 | 18.7 | 5.2 | 14.1 | 15.5 | 12.3 | 11.8 | 11.4 | 14 | 14.1 | 14.6 | 12.3 | 15.8 | 12.8 | 13.5 | 13.4 | 9.4 | 9.6 | 13.4 | 16.6 | 18.9 | 12.2 | 19.1 | 15.8 | 13.9 | 13.4 | 20.4 | 20.5 | 14 | 14.7 | 15.7 | 5.4 | 16.6 | 13.2 | 10 | 17.4
|  |  | 14.9 | 10.8 | 14.8 | 14.1 | 18.7 | 11.9 | 16.8 | 15.3 | 16.4 | 13.5 | 10.9 | 13.7 | 7.7 | 16.6 | 10.5 | 14.5 | 4.6 | 16.2 | 18.7 | 4.8 | 14.2 | 14.9 | 12.5 | 11.3 | 10.7 | 12.4 | 13.8 | 14.5 | 12.2 | 15.5 | 13 | 12.7 | 12.7 | 8.7 | 8.9 | 13.2 | 16.4 | 18.3 | 12.1 | 18.6 | 15.5 | 13 | 12.8 | 20.4 | 20.4 | 13.3 | 14.1 | 15.4 | 4.8 | 16.5 | 12.6 | 9.5 | 16.6
|  |  | 14.5 | 9.8 | 14.4 | 13.4 | 18.5 | 11.2 | 16.1 | 14.9 | 16 | 13 | 11.7 | 13 | 6.8 | 15.9 | 9.9 | 14 | 4.2 | 15.7 | 18.7 | 4.4 | 14.3 | 14.3 | 12.8 | 10.7 | 10.1 | 10.9 | 13.4 | 14.3 | 12 | 15.3 | 13.2 | 11.8 | 11.9 | 7.9 | 8.1 | 12.9 | 16.3 | 17.7 | 11.9 | 18 | 15.1 | 12.2 | 12.3 | 20.3 | 20.3 | 12.7 | 13.4 | 15.1 | 4.3 | 16.3 | 11.9 | 9.1 | 15.9
|  |  | 14 | 8.8 | 14.1 | 12.7 | 18.4 | 10.5 | 15.3 | 14.5 | 15.6 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 5.8 | 15.2 | 9.4 | 13.4 | 3.8 | 15.2 | 18.7 | 4 | 14.4 | 13.7 | 13 | 10.2 | 9.4 | 9.3 | 13.1 | 14.2 | 11.9 | 15 | 13.4 | 11 | 11.2 | 7.2 | 7.4 | 12.7 | 16.1 | 17.1 | 11.8 | 17.5 | 14.8 | 11.3 | 11.7 | 20.3 | 20.2 | 12 | 12.8 | 14.8 | 3.7 | 16.2 | 11.3 | 8.6 | 15.1
|  |  | 13.6 | 8.3 | 13.8 | 12.9 | 18.3 | 10.2 | 15.1 | 14.1 | 15.1 | 12.5 | 11.9 | 12.3 | 5.7 | 15.3 | 8.9 | 13.3 | 3.3 | 15.1 | 17.3 | 3.4 | 14 | 13.4 | 13 | 9.7 | 8.8 | 9.3 | 12.9 | 13.9 | 11.7 | 14.8 | 13.3 | 10.6 | 10.5 | 6.9 | 6.8 | 12.4 | 15.5 | 16.1 | 11.9 | 17 | 14.4 | 10.7 | 11.7 | 19.3 | 19.5 | 11.7 | 12.2 | 14.6 | 3.3 | 16.3 | 10.6 | 7.7 | 15.1
|  |  | 13.2 | 7.9 | 13.4 | 13.1 | 18.3 | 9.8 | 14.9 | 13.7 | 14.5 | 12.5 | 11.4 | 12.5 | 5.5 | 15.5 | 8.4 | 13.3 | 2.9 | 15.1 | 16 | 2.9 | 13.5 | 13.1 | 12.9 | 9.1 | 8.3 | 9.2 | 12.6 | 13.5 | 11.6 | 14.7 | 13.1 | 10.2 | 9.9 | 6.5 | 6.2 | 12.1 | 14.8 | 15.1 | 11.9 | 16.5 | 14 | 10.1 | 11.6 | 18.3 | 18.7 | 11.5 | 11.7 | 14.4 | 2.9 | 16.5 | 9.8 | 6.9 | 15.2
|  |  | 12.8 | 7.4 | 13.1 | 13.3 | 18.2 | 9.5 | 14.7 | 13.3 | 14 | 12.4 | 10.9 | 12.6 | 5.4 | 15.6 | 7.9 | 13.2 | 2.4 | 15 | 14.6 | 2.3 | 13.1 | 12.8 | 12.9 | 8.6 | 7.7 | 9.2 | 12.4 | 13.2 | 11.4 | 14.5 | 13 | 9.8 | 9.2 | 6.2 | 5.6 | 11.8 | 14.2 | 14.1 | 12 | 16 | 13.6 | 9.5 | 11.6 | 17.3 | 18 | 11.2 | 11.1 | 14.2 | 2.5 | 16.6 | 9.1 | 6 | 15.2
|  |  | 13.5 | 7.5 | 13 | 13.2 | 18.1 | 9.6 | 14.6 | 14.3 | 14.7 | 12.5 | 10.6 | 12.9 | 6.4 | 15.9 | 8.7 | 13.2 | 4.4 | 15.4 | 14.4 | 4.4 | 13 | 12.9 | 13.1 | 9.4 | 8.5 | 10.2 | 12.4 | 13 | 11.4 | 14.1 | 13.2 | 10.2 | 9.7 | 6.6 | 6.7 | 11.7 | 13.4 | 13.6 | 11.8 | 15.6 | 14.1 | 9.6 | 11.8 | 17.7 | 18 | 11.2 | 11.5 | 14 | 3 | 16.7 | 9.8 | 6.4 | 15.5
|  |  | 14.1 | 7.5 | 12.8 | 13 | 18.1 | 9.8 | 14.5 | 15.3 | 15.4 | 12.5 | 10.2 | 13.1 | 7.5 | 16.1 | 9.6 | 13.2 | 6.4 | 15.7 | 14.3 | 6.4 | 12.8 | 13.1 | 13.4 | 10.1 | 9.3 | 11.1 | 12.5 | 12.7 | 11.4 | 13.8 | 13.3 | 10.5 | 10.3 | 6.9 | 7.9 | 11.7 | 12.5 | 13 | 11.6 | 15.1 | 14.7 | 9.6 | 12.1 | 18.1 | 18 | 11.2 | 12 | 13.7 | 3.5 | 16.9 | 10.4 | 6.8 | 15.9
|  |  | 14.8 | 7.6 | 12.7 | 12.9 | 18 | 9.9 | 14.4 | 16.3 | 16.1 | 12.6 | 9.9 | 13.4 | 8.5 | 16.4 | 10.4 | 13.2 | 8.4 | 16.1 | 14.1 | 8.5 | 12.7 | 13.2 | 13.6 | 10.9 | 10.1 | 12.1 | 12.5 | 12.5 | 11.4 | 13.4 | 13.5 | 10.9 | 10.8 | 7.3 | 9 | 11.6 | 11.7 | 12.5 | 11.4 | 14.7 | 15.2 | 9.7 | 12.3 | 18.5 | 18 | 11.2 | 12.4 | 13.5 | 4 | 17 | 11.1 | 7.2 | 16.2
|  |  | 17 | 10.4 | 14.2 | 14.2 | 18.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 18.1 | 13.9 | 11.4 | 14.4 | 9.6 | 16.4 | 12.4 | 13.8 | 10.8 | 18.3 | 14.2 | 10.9 | 13.1 | 13.7 | 15.7 | 12.8 | 11.8 | 13.5 | 13.8 | 12.8 | 11.9 | 13.7 | 13.9 | 13.1 | 13.1 | 9.5 | 10.8 | 11.8 | 12.3 | 12.5 | 11.7 | 13.7 | 16.9 | 11.3 | 14.8 | 20.3 | 20.1 | 12.1 | 14.7 | 13.6 | 6.9 | 17.4 | 12.7 | 10.2 | 17.7
|  |  | 19.2 | 13.2 | 15.6 | 15.4 | 19.5 | 14 | 15.1 | 20.6 | 20.1 | 15.1 | 13 | 15.3 | 10.8 | 16.3 | 14.4 | 14.3 | 13.2 | 20.5 | 14.3 | 13.4 | 13.4 | 14.1 | 17.7 | 14.7 | 13.6 | 15 | 15 | 13 | 12.5 | 14.1 | 14.2 | 15.4 | 15.3 | 11.7 | 12.7 | 12 | 12.9 | 12.5 | 12.1 | 12.7 | 18.5 | 12.9 | 17.3 | 22.1 | 22.2 | 13.1 | 17 | 13.7 | 9.9 | 17.8 | 14.3 | 13.3 | 19.3
|  |  | 21.4 | 16 | 17.1 | 16.7 | 20.2 | 16 | 15.5 | 22.7 | 22.1 | 16.4 | 14.5 | 16.3 | 11.9 | 16.3 | 16.4 | 14.9 | 15.6 | 22.7 | 14.4 | 15.8 | 13.8 | 14.6 | 19.8 | 16.6 | 15.3 | 16.4 | 16.3 | 13.3 | 13 | 14.4 | 14.6 | 17.6 | 17.6 | 13.9 | 14.5 | 12.2 | 13.5 | 12.5 | 12.4 | 11.7 | 20.2 | 14.5 | 19.8 | 23.9 | 24.3 | 14 | 19.3 | 13.8 | 12.8 | 18.2 | 15.9 | 16.3 | 20.8
|  |  | 21.5 | 16.7 | 18 | 16.8 | 20.7 | 16.7 | 16.6 | 23.4 | 21.4 | 18.3 | 15.7 | 16.5 | 12.8 | 16.5 | 16.9 | 15.1 | 16.3 | 23.6 | 15 | 16.5 | 14.6 | 15.1 | 20.5 | 17.4 | 16 | 17.3 | 16.9 | 14.1 | 12.8 | 15.5 | 14.3 | 18.7 | 18.6 | 14.7 | 15.1 | 12.8 | 14 | 13.2 | 12.5 | 11.9 | 21.7 | 16.2 | 20.2 | 25.1 | 25.2 | 15.7 | 19.6 | 14.3 | 13.2 | 18.9 | 17 | 16.7 | 21.9
|  |  | 21.6 | 17.5 | 18.8 | 16.8 | 21.2 | 17.4 | 17.8 | 24 | 20.6 | 20.1 | 16.8 | 16.8 | 13.8 | 16.7 | 17.5 | 15.4 | 17.1 | 24.4 | 15.7 | 17.1 | 15.3 | 15.7 | 21.3 | 18.2 | 16.6 | 18.1 | 17.4 | 14.8 | 12.6 | 16.7 | 14 | 19.7 | 19.6 | 15.4 | 15.8 | 13.5 | 14.4 | 13.9 | 12.7 | 12.1 | 23.1 | 17.9 | 20.6 | 26.2 | 26.2 | 17.4 | 20 | 14.7 | 13.7 | 19.6 | 18 | 17 | 22.9
|  |  | 21.7 | 18.2 | 19.7 | 16.9 | 21.7 | 18.1 | 18.9 | 24.7 | 19.9 | 22 | 18 | 17 | 14.7 | 16.9 | 18 | 15.6 | 17.8 | 25.3 | 16.3 | 17.8 | 16.1 | 16.2 | 22 | 19 | 17.3 | 19 | 18 | 15.6 | 12.4 | 17.8 | 13.7 | 20.8 | 20.6 | 16.2 | 16.4 | 14.1 | 14.9 | 14.6 | 12.8 | 12.3 | 24.6 | 19.6 | 21 | 27.4 | 27.1 | 19.1 | 20.3 | 15.2 | 14.1 | 20.3 | 19.1 | 17.4 | 24
|  |  | 20.5 | 17.9 | 18.8 | 16.7 | 21.6 | 18.2 | 19.2 | 24.6 | 19.3 | 21.2 | 18.3 | 17.3 | 14 | 17.4 | 18.3 | 15.7 | 18 | 23.5 | 16.1 | 17.7 | 16.4 | 16.6 | 22.2 | 19 | 17.5 | 19.1 | 18 | 15.6 | 12.5 | 17.4 | 13.6 | 20.6 | 20.6 | 15.9 | 16.7 | 14.1 | 14.5 | 15.2 | 12.9 | 13.1 | 25.1 | 19.6 | 21.4 | 26.7 | 26.2 | 19.5 | 20.1 | 15.3 | 13.8 | 20.5 | 19.1 | 17.2 | 22.5
|  |  | 19.4 | 17.7 | 18 | 16.6 | 21.5 | 18.3 | 19.4 | 24.5 | 18.7 | 20.3 | 18.7 | 17.5 | 13.2 | 18 | 18.5 | 15.8 | 18.2 | 21.6 | 15.8 | 17.7 | 16.7 | 17 | 22.3 | 19.1 | 17.8 | 19.1 | 18 | 15.6 | 12.6 | 16.9 | 13.4 | 20.4 | 20.6 | 15.6 | 17.1 | 14.2 | 14 | 15.9 | 13.1 | 13.9 | 25.5 | 19.7 | 21.7 | 25.9 | 25.3 | 19.9 | 19.8 | 15.4 | 13.6 | 20.8 | 19.1 | 17.1 | 20.9
|  |  | 18.2 | 17.4 | 17.1 | 16.4 | 21.4 | 18.4 | 19.7 | 24.4 | 18.1 | 19.5 | 19 | 17.8 | 12.5 | 18.5 | 18.8 | 15.9 | 18.4 | 19.8 | 15.6 | 17.6 | 17 | 17.4 | 22.5 | 19.1 | 18 | 19.2 | 18 | 15.6 | 12.7 | 16.5 | 13.3 | 20.2 | 20.6 | 15.3 | 17.4 | 14.2 | 13.6 | 16.5 | 13.2 | 14.7 | 26 | 19.7 | 22.1 | 25.2 | 24.4 | 20.3 | 19.6 | 15.5 | 13.3 | 21 | 19.1 | 16.9 | 19.4
|  |  | 17.6 | 17 | 16.7 | 15.8 | 20.3 | 17.6 | 18.2 | 22 | 17 | 18.6 | 17.9 | 17.6 | 11.5 | 17.6 | 17.6 | 14.9 | 17 | 18.7 | 14.8 | 16.1 | 16.7 | 16.6 | 21 | 17.5 | 16.8 | 17.9 | 16.6 | 15.2 | 12.3 | 15.5 | 13.1 | 19 | 19.3 | 14.5 | 15.8 | 13.3 | 13.5 | 15.6 | 13.2 | 14.2 | 23.8 | 18.3 | 20.2 | 23.8 | 23.9 | 19.2 | 17.8 | 15.3 | 11.7 | 20 | 18.7 | 15.5 | 18.2
|  |  | 17 | 16.6 | 16.3 | 15.2 | 19.1 | 16.7 | 16.6 | 19.7 | 16 | 17.8 | 16.8 | 17.3 | 10.6 | 16.7 | 16.4 | 13.9 | 15.5 | 17.6 | 14.1 | 14.5 | 16.5 | 15.8 | 19.5 | 15.8 | 15.6 | 16.5 | 15.3 | 14.8 | 11.8 | 14.6 | 12.9 | 17.9 | 18 | 13.8 | 14.3 | 12.5 | 13.5 | 14.6 | 13.2 | 13.8 | 21.6 | 16.8 | 18.2 | 22.4 | 23.4 | 18.1 | 16 | 15.2 | 10.2 | 18.9 | 18.4 | 14.1 | 17
|  |  | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 14.6 | 18 | 15.9 | 15.1 | 17.3 | 14.9 | 16.9 | 15.7 | 17.1 | 9.6 | 15.8 | 15.2 | 12.9 | 14.1 | 16.5 | 13.3 | 13 | 16.2 | 15 | 18 | 14.2 | 14.4 | 15.2 | 13.9 | 14.4 | 11.4 | 13.6 | 12.7 | 16.7 | 16.7 | 13 | 12.7 | 11.6 | 13.4 | 13.7 | 13.2 | 13.3 | 19.4 | 15.4 | 16.3 | 21 | 22.9 | 17 | 14.2 | 15 | 8.6 | 17.9 | 18 | 12.7 | 15.8
|  |  | 16.2 | 15.5 | 15.1 | 14.1 | 17.7 | 14.9 | 14.5 | 17.2 | 14.4 | 15.5 | 14.3 | 16.3 | 8.7 | 14 | 14.5 | 12.1 | 13.2 | 16.1 | 12.7 | 11.8 | 15.5 | 14.8 | 17.2 | 13.8 | 13.4 | 14.3 | 12.6 | 13.9 | 10.5 | 12.8 | 12.5 | 15.5 | 15.3 | 11.9 | 11.9 | 10.1 | 12.7 | 13.4 | 13.1 | 13 | 18.5 | 14.5 | 15 | 19.9 | 22.1 | 16.1 | 13 | 14.9 | 7.7 | 16.8 | 17.2 | 11.8 | 15.2
|  |  | 16 | 14.7 | 14.3 | 13.5 | 17.4 | 13.8 | 14 | 17.2 | 14 | 14 | 12.9 | 15.6 | 7.7 | 12.2 | 13.8 | 11.4 | 12.3 | 15.8 | 12.2 | 10.5 | 14.8 | 14.5 | 16.5 | 13.3 | 12.4 | 13.5 | 11.4 | 13.5 | 9.6 | 11.9 | 12.2 | 14.2 | 14 | 10.7 | 11 | 8.6 | 12 | 13.1 | 13 | 12.8 | 17.5 | 13.5 | 13.8 | 18.7 | 21.2 | 15.2 | 11.8 | 14.9 | 6.9 | 15.7 | 16.3 | 10.9 | 14.5
|  |  | 15.8 | 14 | 13.5 | 13 | 17.1 | 12.8 | 13.4 | 17.1 | 13.5 | 12.6 | 11.5 | 14.8 | 6.8 | 10.4 | 13.1 | 10.6 | 11.4 | 15.4 | 11.6 | 9.3 | 14.1 | 14.3 | 15.7 | 12.9 | 11.4 | 12.6 | 10.1 | 13 | 8.7 | 11.1 | 12 | 13 | 12.6 | 9.6 | 10.2 | 7.1 | 11.3 | 12.8 | 12.9 | 12.5 | 16.6 | 12.6 | 12.5 | 17.6 | 20.4 | 14.3 | 10.6 | 14.8 | 6 | 14.6 | 15.5 | 10 | 13.9
|  |  | 15.3 | 13.7 | 12.9 | 13 | 17.3 | 12.5 | 13.5 | 16.7 | 13.4 | 12.4 | 11.5 | 14.6 | 6.2 | 10.2 | 12.3 | 10.4 | 11.2 | 15.3 | 11.4 | 8.4 | 13.8 | 13.9 | 15.2 | 12.1 | 11 | 11.6 | 9.3 | 12.7 | 8.4 | 10.7 | 11.4 | 12.3 | 12 | 9.5 | 9.4 | 8 | 10.5 | 12.2 | 12.7 | 11.8 | 16.2 | 11.9 | 11.8 | 17.3 | 18.7 | 13.9 | 9.5 | 14 | 6 | 13.7 | 15.4 | 9.4 | 13.8
|  |  | 14.9 | 13.3 | 12.4 | 13.1 | 17.4 | 12.1 | 13.6 | 16.4 | 13.2 | 12.2 | 11.5 | 14.3 | 5.7 | 10.1 | 11.6 | 10.2 | 11.1 | 15.3 | 11.2 | 7.4 | 13.4 | 13.6 | 14.7 | 11.2 | 10.7 | 10.5 | 8.6 | 12.3 | 8.1 | 10.4 | 10.8 | 11.7 | 11.3 | 9.4 | 8.7 | 8.8 | 9.8 | 11.5 | 12.6 | 11 | 15.7 | 11.2 | 11.1 | 17 | 17 | 13.4 | 8.5 | 13.2 | 6 | 12.7 | 15.3 | 8.9 | 13.8
|  |  | 14.4 | 13 | 11.8 | 13.1 | 17.6 | 11.8 | 13.7 | 16 | 13.1 | 12 | 11.5 | 14.1 | 5.1 | 9.9 | 10.8 | 10 | 10.9 | 15.2 | 11 | 6.5 | 13.1 | 13.2 | 14.2 | 10.4 | 10.3 | 9.5 | 7.8 | 12 | 7.8 | 10 | 10.2 | 11 | 10.7 | 9.3 | 7.9 | 9.7 | 9 | 10.9 | 12.4 | 10.3 | 15.3 | 10.5 | 10.4 | 16.7 | 15.3 | 13 | 7.4 | 12.4 | 6 | 11.8 | 15.2 | 8.3 | 13.7
|  |  | 14.5 | 12.6 | 11.9 | 13.6 | 17.5 | 11.8 | 13.5 | 15.7 | 12.8 | 12.1 | 11.4 | 14 | 4.9 | 9.9 | 10.3 | 9.6 | 10.3 | 14.3 | 10.4 | 6 | 12.5 | 12.7 | 13.2 | 9.8 | 9.9 | 9.1 | 8.2 | 11.6 | 7.3 | 9.4 | 9.6 | 10.6 | 10.2 | 8.8 | 7.6 | 10.5 | 9.3 | 10.3 | 12.4 | 10.1 | 15.5 | 9.9 | 10 | 16.2 | 14.4 | 12.6 | 6.5 | 11.9 | 4.9 | 11.6 | 15.1 | 7.5 | 13.4
|  |  | 14.5 | 12.2 | 12 | 14 | 17.4 | 11.9 | 13.3 | 15.3 | 12.4 | 12.2 | 11.3 | 14 | 4.7 | 9.8 | 9.7 | 9.2 | 9.6 | 13.3 | 9.9 | 5.4 | 12 | 12.3 | 12.2 | 9.1 | 9.6 | 8.8 | 8.7 | 11.3 | 6.9 | 8.9 | 9 | 10.2 | 9.8 | 8.2 | 7.4 | 11.3 | 9.7 | 9.7 | 12.3 | 9.8 | 15.6 | 9.4 | 9.5 | 15.6 | 13.6 | 12.2 | 5.7 | 11.3 | 3.9 | 11.4 | 15.1 | 6.8 | 13
|  |  | 14.6 | 11.8 | 12.1 | 14.5 | 17.3 | 11.9 | 13.1 | 15 | 12.1 | 12.3 | 11.2 | 13.9 | 4.5 | 9.8 | 9.2 | 8.8 | 9 | 12.4 | 9.3 | 4.9 | 11.4 | 11.8 | 11.2 | 8.5 | 9.2 | 8.4 | 9.1 | 10.9 | 6.4 | 8.3 | 8.4 | 9.8 | 9.3 | 7.7 | 7.1 | 12.1 | 10 | 9.1 | 12.3 | 9.6 | 15.8 | 8.8 | 9.1 | 15.1 | 12.7 | 11.8 | 4.8 | 10.8 | 2.8 | 11.2 | 15 | 6 | 12.7
|  |  | 15.1 | 12.1 | 12.2 | 14.3 | 17.5 | 12.3 | 12.9 | 15 | 12.1 | 12.7 | 11.3 | 13.8 | 4.8 | 9.7 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 12.3 | 9.6 | 6.1 | 11.2 | 11.7 | 11.6 | 9.4 | 9.6 | 9.1 | 10.2 | 10.7 | 7.2 | 9.2 | 8.6 | 10.2 | 9.7 | 7.6 | 7.9 | 11.9 | 10.8 | 9.5 | 12.3 | 9.7 | 16 | 8.7 | 10.1 | 16.6 | 14.1 | 12 | 6.1 | 12 | 3 | 11.1 | 15.3 | 6.8 | 12.9
|  |  | 15.5 | 12.5 | 12.3 | 14.1 | 17.7 | 12.8 | 12.6 | 15 | 12 | 13.2 | 11.4 | 13.7 | 5.2 | 9.5 | 10 | 9.6 | 9.5 | 12.2 | 9.8 | 7.2 | 10.9 | 11.6 | 12.1 | 10.3 | 9.9 | 9.7 | 11.2 | 10.4 | 8 | 10 | 8.9 | 10.5 | 10.2 | 7.6 | 8.8 | 11.6 | 11.5 | 9.9 | 12.3 | 9.8 | 16.2 | 8.7 | 11.2 | 18.2 | 15.6 | 12.2 | 7.5 | 13.1 | 3.3 | 11.1 | 15.6 | 7.5 | 13
|  |  | 16 | 12.8 | 12.4 | 13.9 | 17.9 | 13.2 | 12.4 | 15 | 12 | 13.6 | 11.5 | 13.6 | 5.5 | 9.4 | 10.4 | 10 | 9.7 | 12.1 | 10.1 | 8.4 | 10.7 | 11.5 | 12.5 | 11.2 | 10.3 | 10.4 | 12.3 | 10.2 | 8.8 | 10.9 | 9.1 | 10.9 | 10.6 | 7.5 | 9.6 | 11.4 | 12.3 | 10.3 | 12.3 | 9.9 | 16.4 | 8.6 | 12.2 | 19.7 | 17 | 12.4 | 8.8 | 14.3 | 3.5 | 11 | 15.9 | 8.3 | 13.2
|  |  | 15.9 | 14.8 | 13 | 14.2 | 18.5 | 14 | 13.3 | 15.5 | 13.4 | 15.3 | 13.5 | 15.4 | 8.1 | 11.1 | 12.8 | 10.4 | 11.6 | 13.5 | 11.4 | 10.3 | 12 | 12.7 | 14.6 | 13.4 | 12.4 | 12.7 | 14.9 | 11.5 | 9.4 | 12.4 | 10.5 | 13.1 | 12.8 | 9 | 11.8 | 12.6 | 13.6 | 12.8 | 12.4 | 12.4 | 16.7 | 10.7 | 14.3 | 21.8 | 19.9 | 14.3 | 11.3 | 15.8 | 6.4 | 13.8 | 17.2 | 11.5 | 13.7
|  |  | 15.7 | 16.7 | 13.6 | 14.5 | 19 | 14.8 | 14.1 | 16.1 | 14.8 | 17 | 15.4 | 17.3 | 10.7 | 12.7 | 15.2 | 10.8 | 13.4 | 14.9 | 12.8 | 12.3 | 13.4 | 13.9 | 16.7 | 15.5 | 14.5 | 14.9 | 17.6 | 12.7 | 10.1 | 13.9 | 11.8 | 15.3 | 15 | 10.6 | 14.1 | 13.7 | 15 | 15.3 | 12.5 | 14.9 | 16.9 | 12.9 | 16.5 | 23.9 | 22.9 | 16.3 | 13.9 | 17.3 | 9.3 | 16.6 | 18.5 | 14.8 | 14.2
|  |  | 15.6 | 18.7 | 14.2 | 14.8 | 19.6 | 15.6 | 15 | 16.6 | 16.2 | 18.7 | 17.4 | 19.1 | 13.3 | 14.4 | 17.6 | 11.2 | 15.3 | 16.3 | 14.1 | 14.2 | 14.7 | 15.1 | 18.8 | 17.7 | 16.6 | 17.2 | 20.2 | 14 | 10.7 | 15.4 | 13.2 | 17.5 | 17.2 | 12.1 | 16.3 | 14.9 | 16.3 | 17.8 | 12.6 | 17.4 | 17.2 | 15 | 18.6 | 26 | 25.8 | 18.2 | 16.4 | 18.8 | 12.2 | 19.4 | 19.8 | 18 | 14.7
|  |  | 15.6 | 19.6 | 14.4 | 14.9 | 19.5 | 16.3 | 15.5 | 16.8 | 17 | 19.4 | 17.9 | 21.8 | 14 | 15.9 | 18.3 | 11.9 | 16 | 17 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 15.5 | 20 | 18.9 | 17.5 | 18.1 | 21.1 | 14.6 | 10.7 | 16 | 13.8 | 18.8 | 18.6 | 13.4 | 17 | 15.9 | 17.9 | 19.3 | 13.5 | 18.6 | 18.2 | 17.4 | 19.6 | 27 | 26.5 | 18.7 | 17.2 | 19.5 | 13 | 21.8 | 19.2 | 18.5 | 15.8
|  |  | 15.6 | 20.6 | 14.7 | 15.1 | 19.4 | 17.1 | 15.9 | 17.1 | 17.9 | 20 | 18.5 | 24.4 | 14.7 | 17.5 | 19.1 | 12.5 | 16.8 | 17.6 | 14.6 | 15.5 | 16 | 15.9 | 21.2 | 20.1 | 18.3 | 19.1 | 21.9 | 15.3 | 10.7 | 16.6 | 14.5 | 20.2 | 20 | 14.7 | 17.7 | 16.9 | 19.4 | 20.7 | 14.5 | 19.8 | 19.2 | 19.8 | 20.6 | 28 | 27.3 | 19.1 | 17.9 | 20.3 | 13.8 | 24.1 | 18.5 | 19 | 16.9
|  |  | 15.6 | 21.5 | 14.9 | 15.2 | 19.3 | 17.8 | 16.4 | 17.3 | 18.7 | 20.7 | 19 | 27.1 | 15.4 | 19 | 19.8 | 13.2 | 17.5 | 18.3 | 14.9 | 16.2 | 16.7 | 16.3 | 22.4 | 21.3 | 19.2 | 20 | 22.8 | 15.9 | 10.7 | 17.2 | 15.1 | 21.5 | 21.4 | 16 | 18.4 | 17.9 | 21 | 22.2 | 15.4 | 21 | 20.2 | 22.2 | 21.6 | 29 | 28 | 19.6 | 18.7 | 21 | 14.6 | 26.5 | 17.9 | 19.5 | 18
|  |  | 16.4 | 21.4 | 15 | 15.1 | 18.7 | 17.5 | 16.1 | 17.1 | 18.3 | 21.4 | 19 | 27.5 | 15 | 19.4 | 20 | 13.2 | 17.7 | 18.6 | 15.2 | 16.1 | 16.6 | 16.6 | 22.6 | 21.3 | 19.3 | 20.1 | 23 | 16.3 | 11.4 | 17.2 | 14.4 | 21.8 | 21.7 | 15.1 | 18.1 | 17.8 | 20.5 | 22.3 | 16 | 20.8 | 20.7 | 22.5 | 21.3 | 28.4 | 27.8 | 19.4 | 18.8 | 20.8 | 14.5 | 27 | 18 | 19.2 | 18.2
|  |  | 17.2 | 21.4 | 15.2 | 15.1 | 18 | 17.1 | 15.9 | 17 | 17.9 | 22.1 | 19 | 27.8 | 14.5 | 19.7 | 20.3 | 13.2 | 17.9 | 18.9 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 17 | 22.7 | 21.4 | 19.5 | 20.3 | 23.2 | 16.6 | 12 | 17.1 | 13.7 | 22.2 | 22.1 | 14.3 | 17.7 | 17.7 | 20.1 | 22.5 | 16.6 | 20.5 | 21.1 | 22.7 | 21 | 27.9 | 27.5 | 19.3 | 18.8 | 20.6 | 14.5 | 27.4 | 18.1 | 19 | 18.4
|  |  | 18 | 21.3 | 15.3 | 15 | 17.4 | 16.8 | 15.6 | 16.8 | 17.5 | 22.8 | 19 | 28.2 | 14.1 | 20.1 | 20.5 | 13.2 | 18.1 | 19.2 | 15.7 | 15.8 | 16.3 | 17.3 | 22.9 | 21.4 | 19.6 | 20.4 | 23.4 | 17 | 12.7 | 17.1 | 13 | 22.5 | 22.4 | 13.4 | 17.4 | 17.6 | 19.6 | 22.6 | 17.2 | 20.3 | 21.6 | 23 | 20.7 | 27.3 | 27.3 | 19.1 | 18.9 | 20.4 | 14.4 | 27.9 | 18.2 | 18.7 | 18.6
|  |  | 17.4 | 20.1 | 14.6 | 14.7 | 16.5 | 16.2 | 15.2 | 15.7 | 16.7 | 22.1 | 18.3 | 26.5 | 13.2 | 19 | 19.5 | 12.7 | 16.9 | 17.9 | 14.5 | 13.9 | 16 | 15.8 | 22.1 | 20.1 | 18.3 | 18.5 | 22.1 | 16.1 | 11.9 | 15.4 | 12.1 | 21.3 | 21.1 | 12.8 | 16.1 | 16.4 | 18.9 | 21.2 | 15.8 | 19 | 20.5 | 21.6 | 19 | 26.3 | 25.9 | 18.8 | 17 | 19.9 | 13.1 | 26.2 | 17.9 | 17.1 | 17.7
|  |  | 16.7 | 18.8 | 13.8 | 14.5 | 15.5 | 15.7 | 14.9 | 14.5 | 16 | 21.5 | 17.7 | 24.7 | 12.4 | 17.9 | 18.6 | 12.2 | 15.6 | 16.7 | 13.4 | 12 | 15.6 | 14.2 | 21.3 | 18.9 | 17 | 16.7 | 20.9 | 15.3 | 11.1 | 13.8 | 11.3 | 20.2 | 19.8 | 12.3 | 14.7 | 15.2 | 18.1 | 19.8 | 14.4 | 17.7 | 19.5 | 20.1 | 17.2 | 25.3 | 24.5 | 18.4 | 15.2 | 19.3 | 11.9 | 24.4 | 17.5 | 15.6 | 16.7
|  |  | 16.1 | 17.6 | 13.1 | 14.2 | 14.6 | 15.1 | 14.5 | 13.4 | 15.2 | 20.8 | 17 | 23 | 11.5 | 16.8 | 17.6 | 11.7 | 14.4 | 15.4 | 12.2 | 10.1 | 15.3 | 12.7 | 20.5 | 17.6 | 15.7 | 14.8 | 19.6 | 14.4 | 10.3 | 12.1 | 10.4 | 19 | 18.5 | 11.7 | 13.4 | 14 | 17.4 | 18.4 | 13 | 16.4 | 18.4 | 18.7 | 15.5 | 24.3 | 23.1 | 18.1 | 13.3 | 18.8 | 10.6 | 22.7 | 17.2 | 14 | 15.8
|  |  | 15.7 | 16.8 | 13.1 | 14.5 | 14.1 | 14.9 | 13.8 | 13.1 | 15.1 | 19.6 | 16.3 | 21.3 | 10.1 | 15.6 | 16.6 | 11.3 | 13.8 | 14.6 | 11.5 | 9.6 | 14.5 | 11.3 | 19.5 | 16.5 | 14.8 | 14.1 | 18.9 | 13.9 | 10 | 10.8 | 10.4 | 17.9 | 17.5 | 11.3 | 12.3 | 13.4 | 17 | 17.5 | 13.1 | 15.7 | 17.6 | 17.4 | 15.4 | 23.4 | 22.3 | 17.7 | 11.7 | 17.8 | 9.3 | 21.2 | 17.1 | 13 | 15.7
|  |  | 15.4 | 16 | 13.1 | 14.8 | 13.7 | 14.8 | 13.2 | 12.8 | 14.9 | 18.5 | 15.6 | 19.7 | 8.6 | 14.5 | 15.6 | 10.9 | 13.1 | 13.9 | 10.8 | 9.2 | 13.6 | 9.9 | 18.4 | 15.3 | 14 | 13.3 | 18.3 | 13.3 | 9.8 | 9.4 | 10.5 | 16.9 | 16.4 | 10.9 | 11.3 | 12.8 | 16.6 | 16.7 | 13.1 | 15 | 16.8 | 16.2 | 15.4 | 22.5 | 21.6 | 17.4 | 10.2 | 16.8 | 7.9 | 19.6 | 16.9 | 12 | 15.7
|  |  | 15 | 15.2 | 13.1 | 15.1 | 13.2 | 14.6 | 12.5 | 12.5 | 14.8 | 17.3 | 14.9 | 18 | 7.2 | 13.3 | 14.6 | 10.5 | 12.5 | 13.1 | 10.1 | 8.7 | 12.8 | 8.5 | 17.4 | 14.2 | 13.1 | 12.6 | 17.6 | 12.8 | 9.5 | 8.1 | 10.5 | 15.8 | 15.4 | 10.5 | 10.2 | 12.2 | 16.2 | 15.8 | 13.2 | 14.3 | 16 | 14.9 | 15.3 | 21.6 | 20.8 | 17 | 8.6 | 15.8 | 6.6 | 18.1 | 16.8 | 11 | 15.6
|  |  | 14.6 | 14.6 | 13.4 | 15.1 | 12.8 | 14.4 | 12.4 | 11.6 | 14.4 | 16.8 | 14.3 | 17.8 | 6.5 | 12.8 | 13.8 | 10.4 | 12 | 12.6 | 10.3 | 8.1 | 12.3 | 7.9 | 17 | 13.5 | 12.5 | 12.1 | 17.3 | 12.4 | 8.9 | 7.4 | 10.6 | 15.2 | 15 | 9.6 | 9.6 | 11.7 | 16.1 | 15.4 | 12.9 | 13.8 | 15.5 | 14.2 | 14.2 | 20.1 | 20.1 | 16.8 | 8.5 | 15.6 | 5.9 | 17.4 | 16.7 | 10.6 | 15.1
|  |  | 14.2 | 13.9 | 13.6 | 15.1 | 12.4 | 14.3 | 12.2 | 10.7 | 13.9 | 16.3 | 13.7 | 17.6 | 5.7 | 12.4 | 13 | 10.3 | 11.5 | 12.1 | 10.5 | 7.4 | 11.9 | 7.2 | 16.6 | 12.8 | 11.9 | 11.7 | 16.9 | 12 | 8.4 | 6.7 | 10.7 | 14.7 | 14.6 | 8.8 | 9 | 11.3 | 15.9 | 15 | 12.5 | 13.4 | 15 | 13.6 | 13.1 | 18.6 | 19.4 | 16.7 | 8.4 | 15.4 | 5.1 | 16.8 | 16.5 | 10.3 | 14.7
|  |  | 13.8 | 13.3 | 13.9 | 15.1 | 12 | 14.1 | 12.1 | 9.8 | 13.5 | 15.8 | 13.1 | 17.4 | 5 | 11.9 | 12.2 | 10.2 | 11 | 11.6 | 10.7 | 6.8 | 11.4 | 6.6 | 16.2 | 12.1 | 11.3 | 11.2 | 16.6 | 11.6 | 7.8 | 6 | 10.8 | 14.1 | 14.2 | 7.9 | 8.4 | 10.8 | 15.8 | 14.6 | 12.2 | 12.9 | 14.5 | 12.9 | 12 | 17.1 | 18.7 | 16.5 | 8.3 | 15.2 | 4.4 | 16.1 | 16.4 | 9.9 | 14.2
|  |  | 13.3 | 13.3 | 14.1 | 15.1 | 12 | 13.9 | 12 | 9.2 | 13.1 | 15.7 | 12.6 | 16.7 | 4.5 | 11.7 | 11.6 | 10.1 | 10.3 | 11.7 | 11.1 | 6.6 | 11.5 | 6.4 | 15.7 | 11.5 | 10.6 | 10.9 | 16.3 | 11.4 | 7.3 | 5.8 | 10.3 | 13.5 | 13.4 | 6.8 | 8.3 | 9.7 | 15.5 | 14.6 | 11.7 | 12.4 | 14.5 | 12.5 | 11.5 | 16.8 | 18.5 | 16.1 | 8 | 14.9 | 4 | 15.2 | 16.2 | 9.5 | 14.1
|  |  | 12.9 | 13.4 | 14.2 | 15.1 | 12 | 13.8 | 12 | 8.7 | 12.7 | 15.7 | 12.2 | 15.9 | 3.9 | 11.6 | 11 | 9.9 | 9.7 | 11.7 | 11.6 | 6.4 | 11.6 | 6.2 | 15.3 | 10.8 | 10 | 10.6 | 16.1 | 11.1 | 6.8 | 5.7 | 9.9 | 12.8 | 12.7 | 5.6 | 8.1 | 8.5 | 15.2 | 14.7 | 11.3 | 11.8 | 14.5 | 12 | 10.9 | 16.4 | 18.4 | 15.6 | 7.8 | 14.5 | 3.5 | 14.4 | 16 | 9.1 | 14
|  |  | 12.4 | 13.4 | 14.4 | 15.1 | 12 | 13.6 | 11.9 | 8.1 | 12.3 | 15.6 | 11.7 | 15.2 | 3.4 | 11.4 | 10.4 | 9.8 | 9 | 11.8 | 12 | 6.2 | 11.7 | 6 | 14.8 | 10.2 | 9.3 | 10.3 | 15.8 | 10.9 | 6.3 | 5.5 | 9.4 | 12.2 | 11.9 | 4.5 | 8 | 7.4 | 14.9 | 14.7 | 10.8 | 11.3 | 14.5 | 11.6 | 10.4 | 16.1 | 18.2 | 15.2 | 7.5 | 14.2 | 3.1 | 13.5 | 15.8 | 8.7 | 13.9
|  |  | 12.5 | 13.6 | 14.5 | 15.1 | 12.9 | 13.6 | 12.1 | 8.3 | 13.1 | 15.5 | 12 | 15.6 | 3.7 | 12.3 | 10.7 | 9.9 | 9.1 | 12.3 | 12 | 7.2 | 11.9 | 6.8 | 14.7 | 10.6 | 9.6 | 11 | 16.1 | 11.1 | 6.8 | 6.8 | 9.8 | 12.1 | 11.9 | 4.8 | 8.6 | 7.5 | 15.3 | 15.1 | 11.1 | 12 | 14.9 | 12.1 | 10.7 | 16.2 | 17.8 | 15.3 | 8.5 | 14.3 | 3.4 | 13.6 | 15.9 | 9.3 | 13.8
|  |  | 12.6 | 13.8 | 14.6 | 15.2 | 13.7 | 13.6 | 12.3 | 8.4 | 14 | 15.5 | 12.4 | 16 | 4.1 | 13.3 | 10.9 | 10.1 | 9.3 | 12.8 | 12.1 | 8.2 | 12.1 | 7.6 | 14.6 | 10.9 | 9.9 | 11.8 | 16.5 | 11.3 | 7.2 | 8.2 | 10.2 | 11.9 | 11.9 | 5.2 | 9.3 | 7.6 | 15.7 | 15.6 | 11.5 | 12.6 | 15.2 | 12.7 | 11.1 | 16.2 | 17.4 | 15.3 | 9.5 | 14.4 | 3.7 | 13.6 | 15.9 | 10 | 13.8
|  |  | 12.7 | 14 | 14.7 | 15.2 | 14.6 | 13.6 | 12.5 | 8.6 | 14.8 | 15.4 | 12.7 | 16.4 | 4.4 | 14.2 | 11.2 | 10.2 | 9.4 | 13.3 | 12.1 | 9.2 | 12.3 | 8.4 | 14.5 | 11.3 | 10.2 | 12.5 | 16.8 | 11.5 | 7.7 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 11.9 | 5.5 | 9.9 | 7.7 | 16.1 | 16 | 11.8 | 13.3 | 15.6 | 13.2 | 11.4 | 16.3 | 17 | 15.4 | 10.5 | 14.5 | 4 | 13.7 | 16 | 10.6 | 13.7
|  |  | 12.9 | 14.6 | 15.2 | 15.5 | 15 | 14 | 13.3 | 9.5 | 16.4 | 15.2 | 13.8 | 18.6 | 7.6 | 16.2 | 12.9 | 10.5 | 11.3 | 15.4 | 12 | 11.3 | 13.2 | 11.3 | 15.5 | 12.9 | 12 | 13.8 | 19.1 | 12.5 | 9.1 | 11.4 | 11.6 | 13.2 | 13 | 8.2 | 12 | 11 | 17.2 | 17.9 | 13 | 15.5 | 18.1 | 14.3 | 13.9 | 16.4 | 18.6 | 16.4 | 12.8 | 14.2 | 7.1 | 17.8 | 17.5 | 12.8 | 14.2
|  |  | 13 | 15.1 | 15.8 | 15.7 | 15.3 | 14.4 | 14 | 10.3 | 17.9 | 15 | 14.9 | 20.7 | 10.7 | 18.1 | 14.7 | 10.7 | 13.2 | 17.4 | 11.8 | 13.3 | 14.1 | 14.3 | 16.4 | 14.5 | 13.7 | 15.2 | 21.4 | 13.4 | 10.6 | 13.3 | 12.6 | 14.7 | 14.2 | 11 | 14.1 | 14.4 | 18.2 | 19.9 | 14.2 | 17.8 | 20.5 | 15.4 | 16.4 | 16.6 | 20.2 | 17.5 | 15.1 | 13.9 | 10.2 | 21.9 | 19.1 | 15.1 | 14.6
|  |  | 13.2 | 15.7 | 16.3 | 16 | 15.7 | 14.8 | 14.8 | 11.2 | 19.5 | 14.8 | 16 | 22.9 | 13.9 | 20.1 | 16.4 | 11 | 15.1 | 19.5 | 11.7 | 15.4 | 15 | 17.2 | 17.4 | 16.1 | 15.5 | 16.5 | 23.7 | 14.4 | 12 | 15.2 | 13.6 | 16.1 | 15.3 | 13.7 | 16.2 | 17.7 | 19.3 | 21.8 | 15.4 | 20 | 23 | 16.5 | 18.9 | 16.7 | 21.8 | 18.5 | 17.4 | 13.6 | 13.3 | 26 | 20.6 | 17.3 | 15.1
|  |  | 13.2 | 16.1 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 15 | 15.4 | 11 | 20.5 | 15.4 | 16.5 | 23.9 | 14.7 | 20.6 | 17.8 | 10.9 | 16.4 | 20 | 12.1 | 16.6 | 15.7 | 18 | 18.1 | 17.4 | 16.8 | 17.9 | 24.8 | 15.3 | 13.1 | 15.7 | 14.5 | 16.9 | 16.2 | 14.4 | 17.1 | 18 | 20.1 | 22.7 | 16.2 | 21.1 | 23.6 | 16.2 | 20.4 | 17.7 | 22.7 | 20.5 | 18.9 | 14.7 | 14.1 | 27.4 | 20.9 | 17.4 | 15.9
|  |  | 13.2 | 16.4 | 17 | 16.5 | 16.9 | 15.1 | 15.9 | 10.7 | 21.5 | 16 | 17 | 24.8 | 15.5 | 21.2 | 19.2 | 10.8 | 17.7 | 20.6 | 12.5 | 17.8 | 16.3 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 18.1 | 19.3 | 25.8 | 16.1 | 14.2 | 16.3 | 15.3 | 17.8 | 17.1 | 15 | 17.9 | 18.3 | 20.8 | 23.6 | 16.9 | 22.1 | 24.3 | 16 | 22 | 18.6 | 23.7 | 22.4 | 20.3 | 15.9 | 15 | 28.9 | 21.2 | 17.6 | 16.6
|  |  | 13.2 | 16.8 | 17.3 | 16.8 | 17.5 | 15.3 | 16.5 | 10.5 | 22.5 | 16.6 | 17.5 | 25.8 | 16.3 | 21.7 | 20.6 | 10.7 | 19 | 21.1 | 12.9 | 19 | 17 | 19.6 | 19.4 | 20.1 | 19.4 | 20.7 | 26.9 | 17 | 15.3 | 16.8 | 16.2 | 18.6 | 18 | 15.7 | 18.8 | 18.6 | 21.6 | 24.5 | 17.7 | 23.2 | 24.9 | 15.7 | 23.5 | 19.6 | 24.6 | 24.4 | 21.8 | 17 | 15.8 | 30.3 | 21.5 | 17.7 | 17.4
|  |  | 13.2 | 16.7 | 17.2 | 16.5 | 17.1 | 15.6 | 16.8 | 10.1 | 22.3 | 16.7 | 17.4 | 25.1 | 16.5 | 21.7 | 20.4 | 10.9 | 19.3 | 21.1 | 13 | 18.6 | 17.3 | 19.8 | 19.5 | 19.8 | 19.1 | 21.3 | 26.8 | 17.5 | 15.4 | 17.1 | 16.5 | 18.5 | 17.3 | 15.7 | 18.8 | 18.4 | 21.8 | 24.5 | 17.9 | 23.9 | 22.3 | 15.5 | 21.9 | 19.9 | 24.4 | 24.1 | 22.3 | 16.9 | 16 | 29.8 | 21.8 | 16.4 | 17.4
|  |  | 13.3 | 16.7 | 17 | 16.3 | 16.6 | 15.9 | 17.1 | 9.6 | 22.2 | 16.9 | 17.2 | 24.5 | 16.7 | 21.7 | 20.2 | 11.1 | 19.7 | 21.1 | 13.2 | 18.2 | 17.5 | 20 | 19.7 | 19.4 | 18.8 | 21.8 | 26.7 | 17.9 | 15.4 | 17.4 | 16.7 | 18.5 | 16.7 | 15.7 | 18.9 | 18.3 | 21.9 | 24.5 | 18 | 24.5 | 19.6 | 15.3 | 20.3 | 20.2 | 24.3 | 23.9 | 22.8 | 16.7 | 16.1 | 29.4 | 22.2 | 15 | 17.3
|  |  | 13.3 | 16.6 | 16.9 | 16 | 16.2 | 16.2 | 17.4 | 9.2 | 22 | 17 | 17.1 | 23.8 | 16.9 | 21.7 | 20 | 11.3 | 20 | 21.1 | 13.3 | 17.8 | 17.8 | 20.2 | 19.8 | 19.1 | 18.5 | 22.4 | 26.6 | 18.4 | 15.5 | 17.7 | 17 | 18.4 | 16 | 15.7 | 18.9 | 18.1 | 22.1 | 24.5 | 18.2 | 25.2 | 17 | 15.1 | 18.7 | 20.5 | 24.1 | 23.6 | 23.3 | 16.6 | 16.3 | 28.9 | 22.5 | 13.7 | 17.3
|  |  | 13.1 | 16.3 | 16.4 | 15.8 | 15.5 | 16.2 | 16.1 | 8.5 | 20.5 | 16.5 | 16.5 | 22.6 | 15.9 | 20.6 | 19 | 11.6 | 19 | 19.8 | 12.7 | 15.9 | 17.3 | 18.8 | 18.9 | 18.3 | 17.4 | 20.5 | 24.5 | 17.2 | 14.7 | 17.1 | 15.6 | 17.8 | 15.3 | 14.6 | 17.6 | 16.2 | 20.8 | 23 | 16.2 | 23.6 | 16.9 | 14.8 | 18.4 | 19.4 | 22.2 | 21.6 | 21.2 | 14.9 | 14.4 | 27 | 21.9 | 13.6 | 16.5
|  |  | 12.8 | 16 | 15.9 | 15.6 | 14.7 | 16.2 | 14.8 | 7.9 | 19.1 | 16.1 | 15.8 | 21.4 | 14.9 | 19.5 | 18.1 | 11.8 | 17.9 | 18.5 | 12 | 14.1 | 16.8 | 17.5 | 17.9 | 17.6 | 16.3 | 18.6 | 22.4 | 16.1 | 13.9 | 16.6 | 14.2 | 17.2 | 14.7 | 13.4 | 16.4 | 14.4 | 19.5 | 21.4 | 14.3 | 22 | 16.8 | 14.5 | 18 | 18.4 | 20.3 | 19.6 | 19.2 | 13.3 | 12.4 | 25.1 | 21.3 | 13.4 | 15.6
|  |  | 12.6 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 14 | 16.2 | 13.5 | 7.2 | 17.6 | 15.6 | 15.2 | 20.2 | 13.9 | 18.4 | 17.1 | 12.1 | 16.9 | 17.2 | 11.4 | 12.2 | 16.3 | 16.1 | 17 | 16.8 | 15.2 | 16.7 | 20.3 | 14.9 | 13.1 | 16 | 12.8 | 16.6 | 14 | 12.3 | 15.1 | 12.5 | 18.2 | 19.9 | 12.3 | 20.4 | 16.7 | 14.2 | 17.7 | 17.3 | 18.4 | 17.6 | 17.1 | 11.6 | 10.5 | 23.2 | 20.7 | 13.3 | 14.8
|  |  | 12.7 | 15.2 | 14.5 | 14.7 | 13.9 | 16.2 | 12.3 | 6.8 | 16.8 | 15.3 | 14.3 | 18.7 | 13.5 | 17.6 | 16 | 12.1 | 16 | 16.6 | 10.5 | 11.7 | 16 | 14.9 | 16.6 | 16.2 | 15 | 16.7 | 18.9 | 14.6 | 12.6 | 15.7 | 11.4 | 16.1 | 13.9 | 11.8 | 14.1 | 12 | 17.2 | 19.3 | 11.1 | 19.3 | 16.9 | 13.7 | 16.7 | 16.8 | 17.8 | 17.3 | 16.8 | 11.5 | 9.3 | 22.5 | 20.1 | 13.1 | 14.3
|  |  | 12.7 | 14.7 | 13.6 | 13.9 | 13.7 | 16.2 | 11 | 6.4 | 16 | 15.1 | 13.5 | 17.2 | 13.2 | 16.8 | 14.8 | 12 | 15.2 | 16 | 9.7 | 11.2 | 15.7 | 13.8 | 16.2 | 15.5 | 14.8 | 16.7 | 17.4 | 14.3 | 12.1 | 15.3 | 10.1 | 15.5 | 13.7 | 11.2 | 13.1 | 11.6 | 16.2 | 18.7 | 10 | 18.3 | 17.2 | 13.2 | 15.7 | 16.2 | 17.1 | 16.9 | 16.5 | 11.5 | 8 | 21.8 | 19.4 | 12.8 | 13.7
|  |  | 12.8 | 14.2 | 12.7 | 13.2 | 13.6 | 16.2 | 9.8 | 6 | 15.2 | 14.8 | 12.6 | 15.7 | 12.8 | 16 | 13.7 | 12 | 14.3 | 15.4 | 8.8 | 10.7 | 15.4 | 12.6 | 15.8 | 14.9 | 14.6 | 16.7 | 16 | 14 | 11.6 | 15 | 8.7 | 15 | 13.6 | 10.7 | 12.1 | 11.1 | 15.2 | 18.1 | 8.8 | 17.2 | 17.4 | 12.7 | 14.7 | 15.7 | 16.5 | 16.6 | 16.2 | 11.4 | 6.8 | 21.1 | 18.8 | 12.6 | 13.2
|  |  | 12.5 | 13.9 | 12.1 | 11.9 | 13.7 | 16.2 | 9.6 | 5.9 | 14.7 | 14.5 | 12.6 | 14.8 | 12.4 | 16.3 | 13.6 | 12.3 | 13.7 | 15.3 | 8.3 | 10 | 15.4 | 11.2 | 14.9 | 14.4 | 13.9 | 16.4 | 15 | 13.7 | 11.4 | 14.9 | 8.4 | 14.6 | 13.5 | 10.9 | 11.4 | 9.8 | 15.3 | 17.4 | 8.5 | 16.6 | 17.2 | 12.6 | 14.7 | 15.4 | 16 | 16.6 | 16.3 | 11.4 | 6.4 | 18.9 | 18.4 | 12.4 | 13.1
|  |  | 12.1 | 13.5 | 11.4 | 10.7 | 13.8 | 16.2 | 9.3 | 5.8 | 14.1 | 14.3 | 12.5 | 13.9 | 11.9 | 16.7 | 13.6 | 12.7 | 13.1 | 15.1 | 7.7 | 9.3 | 15.3 | 9.8 | 14.1 | 13.9 | 13.3 | 16 | 14.1 | 13.5 | 11.2 | 14.8 | 8.2 | 14.2 | 13.4 | 11.1 | 10.8 | 8.5 | 15.3 | 16.7 | 8.1 | 16 | 17 | 12.6 | 14.7 | 15.1 | 15.5 | 16.6 | 16.3 | 11.3 | 6.1 | 16.8 | 18 | 12.3 | 13
|  |  | 11.8 | 13.2 | 10.8 | 9.4 | 13.9 | 16.2 | 9.1 | 5.7 | 13.6 | 14 | 12.5 | 13 | 11.5 | 17 | 13.5 | 13 | 12.5 | 15 | 7.2 | 8.6 | 15.3 | 8.4 | 13.2 | 13.4 | 12.6 | 15.7 | 13.1 | 13.2 | 11 | 14.7 | 7.9 | 13.8 | 13.3 | 11.3 | 10.1 | 7.2 | 15.4 | 16 | 7.8 | 15.4 | 16.8 | 12.5 | 14.7 | 14.8 | 15 | 16.6 | 16.4 | 11.3 | 5.7 | 14.6 | 17.6 | 12.1 | 12.9
|  |  | 11.8 | 13.1 | 10.3 | 8.9 | 13.7 | 16.1 | 8.9 | 5.4 | 13.5 | 14.1 | 12 | 12.7 | 11.3 | 16.7 | 12.5 | 13.2 | 11.4 | 14.9 | 7.5 | 8.2 | 15.2 | 7.8 | 12.7 | 12.8 | 11.7 | 15.2 | 12.4 | 12.9 | 10.9 | 14.5 | 8.4 | 13.4 | 13.3 | 11.3 | 9.4 | 6.5 | 14.4 | 15.5 | 7.8 | 14.8 | 16.6 | 12.3 | 14.4 | 14.7 | 15 | 16.5 | 16.1 | 12 | 5.5 | 14.2 | 17.5 | 12 | 12.6
|  |  | 11.8 | 12.9 | 9.9 | 8.3 | 13.4 | 16 | 8.7 | 5 | 13.3 | 14.1 | 11.4 | 12.5 | 11 | 16.3 | 11.6 | 13.3 | 10.3 | 14.9 | 7.9 | 7.8 | 15 | 7.2 | 12.3 | 12.2 | 10.9 | 14.7 | 11.8 | 12.5 | 10.7 | 14.4 | 8.9 | 13 | 13.3 | 11.4 | 8.6 | 5.8 | 13.5 | 14.9 | 7.8 | 14.1 | 16.5 | 12.1 | 14.1 | 14.7 | 15 | 16.3 | 15.8 | 12.7 | 5.2 | 13.7 | 17.4 | 11.9 | 12.2
|  |  | 11.8 | 12.8 | 9.4 | 7.8 | 13.2 | 15.9 | 8.5 | 4.7 | 13.2 | 14.2 | 10.9 | 12.2 | 10.8 | 16 | 10.6 | 13.5 | 9.2 | 14.8 | 8.2 | 7.4 | 14.9 | 6.6 | 11.8 | 11.6 | 10 | 14.2 | 11.1 1 | 12.2 | 10.6 | 14.2 | 9.4 | 12.6 | 13.3 | 11.4 | 7.9 | 5.1 | 12.5 | 14.4 | 7.8 | 13.5 | 16.3 | 11.9 | 13.8 | 14.6 | 15 | 16.2 | 15.5 | 13.4 | 5 | 13.3 | 17.3 | 11.8 | 11.9
|  |  | 10.7 | 12.7 | 9.3 | 8.3 | 13.2 | 16.1 | 8.7 | 4.9 | 13.5 | 13.9 | 10.8 | 13.2 | 11.1 | 16.1 | 11.2 | 12.9 | 9.7 | 15.4 | 8.3 | 8.8 | 14.9 | 7.2 | 12 | 11.6 | 10.6 | 14.1 | 12.2 | 12.6 | 10.7 | 14.4 | 9.5 | 12.8 | 13.4 | 11.3 | 8.7 | 5.5 | 12.3 | 14 | 8.2 | 13.4 | 16.1 | 12.3 | 13.8 | 14.7 | 16.1 | 16.4 | 15.6 | 14.9 | 5.3 | 13.1 | 17.1 | 12 | 11.8
|  |  | 9.7 | 12.7 | 9.3 | 8.7 | 13.3 | 16.2 | 8.8 | 5 | 13.8 | 13.7 | 10.8 | 14.1 | 11.5 | 16.3 | 11.7 | 12.2 | 10.2 | 16 | 8.3 | 10.1 | 15 | 7.7 | 12.2 | 11.6 | 11.1 | 13.9 | 13.3 | 13.1 | 10.9 | 14.5 | 9.7 | 13 | 13.4 | 11.2 | 9.5 | 6 | 12.1 | 13.6 | 8.6 | 13.4 | 15.8 | 12.7 | 13.8 | 14.8 | 17.1 | 16.6 | 15.7 | 16.5 | 5.7 | 13 | 16.9 | 12.3 | 11.6
|  |  | 8.6 | 12.6 | 9.2 | 9.2 | 13.3 | 16.4 | 9 | 5.2 | 14.1 | 13.4 | 10.7 | 15.1 | 11.8 | 16.4 | 12.3 | 11.6 | 10.7 | 16.6 | 8.4 | 11.5 | 15 | 8.3 | 12.4 | 11.6 | 11.7 | 13.8 | 14.4 | 13.5 | 11 | 14.7 | 9.8 | 13.2 | 13.5 | 11.1 | 10.3 | 6.4 | 11.9 | 13.2 | 9 | 13.3 | 15.6 | 13.1 | 13.8 | 14.9 | 18.2 | 16.8 | 15.8 | 18 | 6 | 12.8 | 16.7 | 12.5 | 11.5
|  |  | 9.4 | 13.4 | 10.8 | 11 | 14.2 | 16.6 | 10.8 | 6 | 15 | 14.4 | 13.1 | 16.5 | 13 | 16.8 | 14.2 | 11.8 | 12.6 | 16.5 | 8.5 | 13.4 | 15.9 | 12.3 | 13.9 | 12.5 | 13.3 | 14.8 | 16.6 | 15.3 | 11.7 | 15.5 | 10.3 | 13.9 | 14.3 | 12.5 | 12 | 10.3 | 12.6 | 13.2 | 10.7 | 13.1 | 15.7 | 14.3 | 15.2 | 15.8 | 19.6 | 16.4 | 15.5 | 18 | 9.3 | 15.8 | 16 | 13.7 | 12.6
|  |  | 10.2 | 14.2 | 12.5 | 12.7 | 15.2 | 16.7 | 12.6 | 6.8 | 16 | 15.4 | 15.6 | 18 | 14.2 | 17.2 | 16.1 | 11.9 | 14.4 | 16.4 | 8.7 | 15.2 | 16.8 | 16.4 | 15.5 | 13.5 | 14.9 | 15.8 | 18.8 | 17 | 12.5 | 16.2 | 10.9 | 14.6 | 15.2 | 13.8 | 13.7 | 14.3 | 13.3 | 13.1 | 12.3 | 12.8 | 15.9 | 15.4 | 16.5 | 16.8 | 21.1 | 16.1 | 15.1 | 18 | 12.7 | 18.9 | 15.4 | 15 | 13.8
|  |  | 11 | 15 | 14.1 | 14.5 | 16.1 | 16.9 | 14.4 | 7.6 | 16.9 | 16.4 | 18 | 19.4 | 15.4 | 17.6 | 18 | 12.1 | 16.3 | 16.3 | 8.8 | 17.1 | 17.7 | 20.4 | 17 | 14.4 | 16.5 | 16.8 | 21 | 18.8 | 13.2 | 17 | 11.4 | 15.3 | 16 | 15.2 | 15.4 | 18.2 | 14 | 13.1 | 14 | 12.6 | 16 | 16.6 | 17.9 | 17.7 | 22.5 | 15.7 | 14.8 | 18 | 16 | 21.9 | 14.7 | 16.2 | 14.9
|  |  | 11.3 | 14.6 | 15.8 | 15.1 | 16.6 | 17 | 15.2 | 8.5 | 17.5 | 17.3 | 18 | 20.5 | 15.2 | 18.1 | 19.2 | 12.3 | 17.4 | 16.9 | 9.4 | 18.1 | 18.5 | 21.3 | 16.3 | 15.3 | 17.6 | 17.8 | 22.1 | 19.1 | 14.2 | 17.6 | 12.2 | 16.2 | 16.8 | 15.4 | 16.8 | 19.3 | 14.1 | 13.4 | 15.3 | 12.6 | 16.1 | 17.5 | 18.6 | 17.9 | 23.8 | 15.9 | 15.3 | 19 | 16.7 | 24 | 15 | 16.5 | 15.5
|  |  | 11.7 | 14.1 | 17.4 | 15.7 | 17.2 | 17.1 | 16 | 9.3 | 18 | 18.3 | 18.1 | 21.5 | 15.1 | 18.5 | 20.4 | 12.6 | 18.6 | 17.4 | 9.9 | 19 | 19.2 | 22.3 | 15.7 | 16.3 | 18.6 | 18.8 | 23.1 | 19.5 | 15.2 | 18.2 | 12.9 | 17 | 17.6 | 15.5 | 18.2 | 20.4 | 14.3 | 13.7 | 16.5 | 12.5 | 16.3 | 18.5 | 19.3 | 18 | 25.1 | 16 | 15.9 | 19.9 | 17.5 | 26 | 15.4 | 16.8 | 16.2
|  |  | 12 | 13.7 | 19.1 | 16.3 | 17.7 | 17.2 | 16.8 | 10.2 | 18.6 | 19.2 | 18.1 | 22.6 | 14.9 | 19 | 21.6 | 12.8 | 19.7 | 18 | 10.5 | 20 | 20 | 23.2 | 15 | 17.2 | 19.7 | 19.8 | 24.2 | 19.8 | 16.2 | 18.8 | 13.7 | 17.9 | 18.4 | 15.7 | 19.6 | 21.5 | 14.4 | 14 | 17.8 | 12.5 | 16.4 | 19.4 | 20 | 18.2 | 26.4 | 16.2 | 16.4 | 20.9 | 18.2 | 28.1 | 15.7 | 17.1 | 16.8
|  |  | 12.1 | 14.2 | 19 | 16.2 | 17.2 | 17.1 | 16.7 | 10.7 | 18.6 | 19.6 | 18.5 | 22.2 | 15.1 | 19.2 | 21.1 | 12.6 | 20 | 17.6 | 10.7 | 19.3 | 20 | 23.3 | 16.3 | 17.6 | 19.7 | 19.5 | 24.4 | 19.9 | 16.5 | 18.9 | 14.2 | 18.3 | 18.8 | 15.8 | 19.4 | 21.5 | 14.3 | 14.2 | 18.3 | 12.7 | 17.1 | 19.4 | 19.8 | 18 | 23.9 | 15.6 | 17.2 | 20.9 | 18.2 | 28.2 | 16 | 17.2 | 16.5
|  |  | 12.3 | 14.7 | 19 | 16.2 | 16.7 | 17.1 | 16.6 | 11.3 | 18.5 | 20 | 18.9 | 21.8 | 15.2 | 19.4 | 20.7 | 12.5 | 20.2 | 17.3 | 10.8 | 18.5 | 20 | 23.4 | 17.7 | 18 | 19.8 | 19.3 | 24.6 | 20.1 | 16.8 | 19 | 14.8 | 18.7 | 19.2 | 15.8 | 19.2 | 21.4 | 14.2 | 14.4 | 18.7 | 12.9 | 17.9 | 19.5 | 19.6 | 17.8 | 21.3 | 15 | 18 | 21 | 18.1 | 28.4 | 16.3 | 17.3 | 16.2
|  |  | 12.4 | 15.2 | 18.9 | 16.1 | 16.2 | 17 | 16.5 | 11.8 | 18.5 | 20.4 | 19.3 | 21.4 | 15.4 | 19.6 | 20.2 | 12.3 | 20.5 | 16.9 | 11 | 17.8 | 20 | 23.5 | 19 | 18.4 | 19.8 | 19 | 24.8 | 20.2 | 17.1 | 19.1 | 15.3 | 19.1 | 19.6 | 15.9 | 19 | 21.4 | 14.1 | 14.6 | 19.2 | 13.1 | 18.6 | 19.5 | 19.4 | 17.6 | 18.8 | 14.4 | 18.8 | 21 | 18.1 | 28.5 | 16.6 | 17.4 | 15.9
|  |  | 11.2 | 15 | 17.6 | 15.4 | 16.3 | 16.8 | 15.4 | 10.5 | 17.5 | 19.5 | 17.8 | 20.8 | 14.6 | 18.8 | 19 | 12 | 19.4 | 16.1 | 10.5 | 15.8 | 18.7 | 22 | 17.1 | 17.8 | 18.7 | 18.3 | 23.9 | 19.1 | 16 | 18.1 | 14.8 | 18.3 | 18.4 | 15.2 | 18 | 19.6 | 14.1 | 14.3 | 17.8 | 13 | 17.4 | 18.4 | 18.8 | 17.3 | 18.1 | 14.1 | 17.8 | 20.2 | 16.1 | 26.3 | 16.5 | 16.1 | 15.6
|  |  | 9.9 | 14.8 | 16.3 | 14.6 | 16.4 | 16.6 | 14.2 | 9.3 | 16.6 | 18.5 | 16.2 | 20.2 | 13.9 | 17.9 | 17.8 | 11.8 | 18.3 | 15.3 | 9.9 | 13.8 | 17.5 | 20.5 | 15.2 | 17.2 | 17.6 | 17.7 | 22.9 | 18 | 14.8 | 17.2 | 14.4 | 17.6 | 17.3 | 14.4 | 17.1 | 17.9 | 14 | 14.1 | 16.4 | 13 | 16.2 | 17.2 | 18.3 | 16.9 | 17.3 | 13.7 | 16.8 | 19.5 | 14.1 | 24.2 | 16.4 | 14.7 | 15.2
|  |  | 8.7 | 14.6 | 15 | 13.9 | 16.5 | 16.4 | 13.1 | 8 | 15.6 | 17.6 | 14.7 | 19.6 | 13.1 | 17.1 | 16.6 | 11.5 | 17.2 | 14.5 | 9.4 | 11.8 | 16.2 | 19 | 13.3 | 16.6 | 16.5 | 17 | 22 | 16.9 | 13.7 | 16.2 | 13.9 | 16.8 | 16.1 | 13.7 | 16.1 | 16.1 | 14 | 13.8 | 15 | 12.9 | 15 | 16.1 | 17.7 | 16.6 | 16.6 | 13.4 | 15.8 | 18.7 | 12.1 | 22 | 16.3 | 13.4 | 14.9
|  |  | 8.1 | 14.6 | 13.9 | 13 | 16.5 | 16.4 | 12.2 | 7.4 | 15.1 | 16.7 | 14.2 | 19.3 | 12.1 | 16 | 16.2 | 11.1 | 16.7 | 14.1 | 9.4 | 12 | 15.7 | 16.9 | 13 | 15.8 | 15.9 | 16.9 | 20.6 | 16.3 | 12.3 | 15.4 | 13.2 | 16 | 15.2 | 13.2 | 14.7 | 15.2 | 12.7 | 13.4 | 13.9 | 12.8 | 15 | 15 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 13.4 | 15.9 | 17.9 | 10.9 | 20.2 | 15.9 | 13 | 14.4
|  |  | 7.4 | 14.6 | 12.8 | 12.1 | 16.4 | 16.4 | 11.3 | 6.9 | 14.7 | 15.9 | 13.6 | 19.1 | 11.1 | 14.9 | 15.8 | 10.6 | 16.2 | 13.7 | 9.3 | 12.2 | 15.2 | 14.8 | 12.6 | 14.9 | 15.3 | 16.8 | 19.3 | 15.6 | 10.8 | 14.6 | 12.5 | 15.3 | 14.3 | 12.8 | 13.3 | 14.2 | 11.4 | 13.1 | 12.7 | 12.7 | 15 | 14 | 15.6 | 16.5 | 16.7 | 13.4 | 16 | 17 | 9.8 | 18.4 | 15.5 | 12.7 | 13.8
|  |  | 6.8 | 14.6 | 11.7 | 11.2 | 16.4 | 16.4 | 10.4 | 6.3 | 14.2 | 15 | 13.1 | 18.8 | 10.1 | 13.8 | 15.4 | 10.2 | 15.7 | 13.3 | 9.3 | 12.4 | 14.7 | 12.7 | 12.3 | 14.1 | 14.7 | 16.7 | 17.9 | 15 | 9.4 | 13.8 | 11.8 | 14.5 | 13.4 | 12.3 | 11.9 | 13.3 | 10.1 | 12.7 | 11.6 | 12.6 | 15 | 12.9 | 14.5 | 16.4 | 16.7 | 13.4 | 16.1 | 16.2 | 8.6 | 16.6 | 15.1 | 12.3 | 13.3
|  |  | 6.8 | 14.3 | 10.7 | 10.9 | 15.8 | 16.1 | 10.6 | 5.9 | 14 | 14.5 | 11.8 | 18.5 | 10.1 | 12.5 | 15.1 | 9.9 | 15.2 | 13 | 9.2 | 11.3 | 13.9 | 12 | 12.4 | 13.5 | 14.2 | 15.7 | 17.6 | 14.5 | 8.7 | 13.3 | 10.6 | 13.9 | 13 | 12.2 | 11.4 | 14.1 | 9.9 | 12.2 | 11.8 | 12.5 | 14.9 | 12.3 | 14.5 | 15.9 | 16.5 | 13.1 | 15.7 | 15.7 | 8.3 | 16.1 | 14.4 | 11.7 | 12.7
|  |  | 6.9 | 14.1 | 9.8 | 10.6 | 15.2 | 15.9 | 10.9 | 5.5 | 13.7 | 13.9 | 10.4 | 18.3 | 10.1 | 11.3 | 14.7 | 9.7 | 14.7 | 12.8 | 9 | 10.2 | 13 | 11.4 | 12.5 | 12.8 | 13.6 | 14.6 | 17.4 | 13.9 | 8 | 12.9 | 9.3 | 13.2 | 12.7 | 12 | 10.8 | 14.9 | 9.6 | 11.6 | 12 | 12.4 | 14.7 | 11.7 | 14.4 | 15.5 | 16.4 | 12.8 | 15.2 | 15.2 | 8.1 | 15.6 | 13.8 | 11 | 12.2
|  |  | 6.9 | 13.8 | 8.8 | 10.3 | 14.6 | 15.6 | 11.1 | 5.1 | 13.5 | 13.4 | 9.1 | 18 | 10.1 | 10 | 14.4 | 9.4 | 14.2 | 12.5 | 8.9 | 9.1 | 12.2 | 10.7 | 12.6 | 12.2 | 13.1 | 13.6 | 17.1 | 13.4 | 7.3 | 12.4 | 8.1 | 12.6 | 12.3 | 11.9 | 10.3 | 15.7 | 9.4 | 11.1 | 12.2 | 12.3 | 14.6 | 11.1 | 14.4 | 15 | 16.2 | 12.5 | 14.8 | 14.7 | 7.8 | 15.1 | 13.1 | 10.4 | 11.6
|  |  | 6.1 | 13.8 | 8.4 | 10.1 | 14.4 | 15.8 | 9.7 | 5.6 | 13.3 | 13.1 | 9 | 17.8 | 9.9 | 10.5 | 13.9 | 8.4 | 13.6 | 12.3 | 8.9 | 8.6 | 12.3 | 10.7 | 12 | 11.7 | 12.8 | 13.4 | 16.9 | 13.2 | 7 | 11.8 | 7.9 | 12.1 | 11.8 | 11.8 | 9.9 | 14.9 | 9.1 | 10.5 | 12.3 | 12 | 14 | 10.8 | 14.2 | 14.7 | 15.8 | 13.1 | 14.8 | 14.6 | 7.5 | 14.7 | 12.9 | 10 | 11.5
|  |  | 5.4 | 13.8 | 7.9 | 10 | 14.3 | 16.1 | 8.3 | 6 | 13 | 12.7 | 8.9 | 17.7 | 9.6 | 10.9 | 13.3 | 7.5 | 12.9 | 12.1 | 9 | 8.2 | 12.4 | 10.6 | 11.5 | 11.1 | 12.5 | 13.3 | 16.7 | 12.9 | 6.7 | 11.2 | 7.7 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 9.4 | 14 | 8.8 | 9.8 | 12.3 | 11.7 | 13.4 | 10.4 | 13.9 | 14.3 | 15.4 | 13.6 | 14.7 | 14.5 | 7.2 | 14.4 | 12.7 | 9.7 | 11.4
|  |  | 4.6 | 13.8 | 7.5 | 9.8 | 14.1 | 16.3 | 6.9 | 6.5 | 12.8 | 12.4 | 8.8 | 17.5 | 9.4 | 11.4 | 12.8 | 6.5 | 12.3 | 11.9 | 9 | 7.7 | 12.5 | 10.6 | 10.9 | 10.6 | 12.2 | 13.1 | 16.5 | 12.7 | 6.4 | 10.6 | 7.5 | 11.1 | 10.9 | 11.5 | 9 | 13.2 | 8.5 | 9.2 | 12.4 | 11.4 | 12.8 | 10.1 | 13.7 | 14 | 15 | 14.2 | 14.7 | 14.4 | 6.9 | 14 | 12.5 | 9.3 | 11.3
|  |  | 5.1 | 13.8 | 7.9 | 10.1 | 14.1 | 16.3 | 7.4 | 6.7 | 12.9 | 12.9 | 8.9 | 17.5 | 10.1 | 11.4 | 12.8 | 6.8 | 12.5 | 11.5 | 9 | 8.7 | 12.6 | 11.4 | 10.7 | 10.9 | 12.2 | 12.8 | 16.8 | 12.5 | 6.8 | 11.1 | 7.8 | 11.6 | 11.5 | 11.7 | 9.8 | 13.3 | 9.3 | 9.7 | 12.3 | 11 | 12.8 | 10.4 | 13.2 | 13.7 | 14.6 | 13.9 | 14.5 | 15.6 | 7.2 | 14.2 | 12.7 | 10 | 11.4
|  |  | 5.7 | 13.8 | 8.2 | 10.3 | 14.2 | 16.4 | 7.8 | 7 | 13.1 | 13.5 | 8.9 | 17.4 | 10.8 | 11.4 | 12.8 | 7.2 | 12.6 | 11.1 | 9 | 9.7 | 12.6 | 12.2 | 10.6 | 11.3 | 12.2 | 12.5 | 17.2 | 12.3 | 7.3 | 11.5 | 8.1 | 12.1 | 12 | 11.9 | 10.6 | 13.3 | 10.2 | 10.2 | 12.1 | 10.7 | 12.9 | 10.8 | 12.8 | 13.3 | 14.1 | 13.7 | 14.3 | 16.9 | 7.5 | 14.4 | 12.9 | 10.6 | 11.6
|  |  | 6.2 | 13.8 | 8.6 | 10.6 | 14.2 | 16.4 | 8.3 | 7.2 | 13.2 | 14 | 9 | 17.4 | 11.5 | 11.4 | 12.8 | 7.5 | 12.8 | 10.7 | 9 | 10.7 | 12.7 | 13 | 10.4 | 11.6 | 12.2 | 12.2 | 17.5 | 12.1 | 7.7 | 12 | 8.4 | 12.6 | 12.6 | 12.1 | 11.4 | 13.4 | 11 | 10.7 | 12 | 10.3 | 12.9 | 11.1 | 12.3 | 13 | 13.7 | 13.4 | 14.1 | 18.1 | 7.8 | 14.6 | 13.1 | 11.3 | 11.7
|  |  | 8.2 | 14 | 11.6 | 12.6 | 14.2 | 16.5 | 11.1 | 8.5 | 13.9 | 15.5 | 11.1 | 17.9 | 12 | 12.8 | 14.2 | 9.2 | 14.6 | 12.2 | 9.4 | 12.6 | 13.8 | 14.1 | 11.8 | 14.2 | 13.8 | 13.1 | 18.1 | 14.1 | 10.4 | 14.2 | 11.1 | 15.2 | 15.3 | 13.3 | 13.8 | 13.8 | 13 | 13.1 | 14.1 | 12.6 | 13.9 | 13.7 | 12.7 | 13.5 | 14.4 | 13.9 | 13.8 | 20.2 | 10.5 | 16 | 14.1 | 13.5 | 12.9
|  |  | 10.3 | 14.3 | 14.7 | 14.7 | 14.3 | 16.7 | 13.9 | 9.7 | 14.6 | 17 | 13.3 | 18.5 | 12.5 | 14.2 | 15.5 | 10.9 | 16.3 | 13.8 | 9.8 | 14.5 | 14.8 | 15.2 | 13.3 | 16.8 | 15.3 | 13.9 | 18.6 | 16.1 | 13.2 | 16.3 | 13.7 | 17.9 | 17.9 | 14.5 | 16.2 | 14.1 | 15.1 | 15.5 | 16.1 | 15 | 15 | 16.3 | 13.1 | 14 | 15.1 | 14.5 | 13.4 | 22.2 | 13.3 | 17.5 | 15.2 | 15.8 | 14
|  |  | 12.3 | 14.5 | 17.7 | 16.7 | 14.3 | 16.8 | 16.7 | 11 | 15.3 | 18.5 | 15.4 | 19 | 13 | 15.6 | 16.9 | 12.6 | 18.1 | 15.3 | 10.2 | 16.4 | 15.9 | 16.3 | 14.7 | 19.4 | 16.9 | 14.8 | 19.2 | 18.1 | 15.9 | 18.5 | 16.4 | 20.5 | 20.6 | 15.7 | 18.6 | 14.5 | 17.1 | 17.9 | 18.2 | 17.3 | 16 | 18.9 | 13.5 | 14.5 | 15.8 | 15 | 13.1 | 24.3 | 16 | 18.9 | 16.2 | 18 | 15.2
|  |  | 13.1 | 14.6 | 18.6 | 17.4 | 14.1 | 16.9 | 17 | 11.2 | 16.2 | 19.3 | 17.1 | 19.1 | 13.5 | 16.1 | 18.7 | 12.4 | 19.3 | 15.6 | 10.4 | 17.8 | 16.2 | 16.6 | 15.5 | 20.7 | 18.5 | 15.1 | 19.2 | 18.4 | 17.4 | 19.1 | 17 | 21.4 | 21.4 | 16.4 | 19.3 | 14.5 | 17.9 | 19.3 | 19.2 | 18 | 16.7 | 19.8 | 13.4 | 14.6 | 16.7 | 15.7 | 13.1 | 25.1 | 16.8 | 19.6 | 16.4 | 18.4 | 15.3
|  |  | 14 | 14.8 | 19.6 | 18 | 13.8 | 17 | 17.2 | 11.4 | 17.1 | 20.2 | 18.8 | 19.3 | 13.9 | 16.5 | 20.6 | 12.2 | 20.5 | 15.9 | 10.5 | 19.3 | 16.4 | 17 | 16.2 | 22.1 | 20 | 15.5 | 19.2 | 18.8 | 18.9 | 19.7 | 17.6 | 22.2 | 22.1 | 17 | 20 | 14.6 | 18.7 | 20.7 | 20.2 | 18.6 | 17.4 | 20.8 | 13.4 | 14.6 | 17.7 | 16.3 | 13.1 | 26 | 17.5 | 20.3 | 16.5 | 18.8 | 15.5
|  |  | 14.8 | 14.9 | 20.5 | 18.7 | 13.6 | 17.1 | 17.5 | 11.6 | 18 | 21 | 20.5 | 19.4 | 14.4 | 17 | 22.4 | 12 | 21.7 | 16.2 | 10.7 | 20.7 | 16.7 | 17.3 | 17 | 23.4 | 21.6 | 15.8 | 19.2 | 19.1 | 20.4 | 20.3 | 18.2 | 23.1 | 22.9 | 17.7 | 20.7 | 14.6 | 19.5 | 22.1 | 21.2 | 19.3 | 18.1 | 21.7 | 13.3 | 14.7 | 18.6 | 17 | 13.1 | 26.8 | 18.3 | 21 | 16.7 | 19.2 | 15.6
|  |  | 14.8 | 15.1 | 20.7 | 18.7 | 13.6 | 17.3 | 17.6 | 11.7 | 17.9 | 21.1 | 19.8 | 19.5 | 14.7 | 16.9 | 22.7 | 12.4 | 21.5 | 15.8 | 11 | 20.6 | 17 | 18.2 | 17.4 | 23.3 | 21.7 | 15.8 | 18.5 | 18.7 | 19.3 | 19.9 | 18.9 | 23.2 | 23.1 | 17.7 | 20.5 | 14.5 | 19.9 | 22.1 | 21.4 | 19.9 | 18.1 | 22 | 13.5 | 13.9 | 18 | 16.9 | 13.1 | 26.5 | 18.2 | 21.3 | 17.1 | 18.9 | 15.7
|  |  | 14.9 | 15.4 | 20.8 | 18.7 | 13.5 | 17.6 | 17.8 | 11.8 | 17.8 | 21.1 | 19 | 19.7 | 14.9 | 16.8 | 22.9 | 12.8 | 21.3 | 15.5 | 11.4 | 20.4 | 17.4 | 19.2 | 17.7 | 23.3 | 21.9 | 15.8 | 17.9 | 18.2 | 18.3 | 19.5 | 19.6 | 23.4 | 23.3 | 17.7 | 20.2 | 14.4 | 20.2 | 22.1 | 21.6 | 20.4 | 18 | 22.3 | 13.8 | 13 | 17.5 | 16.9 | 13 | 26.3 | 18.2 | 21.5 | 17.4 | 18.6 | 15.7
|  |  | 14.9 | 15.6 | 21 | 18.7 | 13.5 | 17.8 | 17.9 | 11.9 | 17.7 | 21.2 | 18.3 | 19.8 | 15.2 | 16.7 | 23.2 | 13.2 | 21.1 | 15.1 | 11.7 | 20.3 | 17.7 | 20.1 | 18.1 | 23.2 | 22 | 15.8 | 17.2 | 17.8 | 17.2 | 19.1 | 20.3 | 23.5 | 23.5 | 17.7 | 20 | 14.3 | 20.6 | 22.1 | 21.8 | 21 | 18 | 22.6 | 14 | 12.2 | 16.9 | 16.8 | 13 | 26 | 18.1 | 21.8 | 17.8 | 18.3 | 15.8
|  |  | 14.5 | 15 | 19.5 | 17.6 | 12.8 | 17.3 | 17 | 11.2 | 16.8 | 20.5 | 17.3 | 18.8 | 14.7 | 15.9 | 22.1 | 13.2 | 20.1 | 14.2 | 11.4 | 17.2 | 17 | 19 | 16.6 | 21.8 | 20.7 | 14.6 | 17 | 17.5 | 16.8 | 18 | 19 | 22.4 | 21.7 | 16.7 | 18.2 | 13.9 | 18.9 | 20.8 | 20.6 | 19.5 | 17.6 | 20.9 | 12.9 | 11.8 | 15.3 | 16.6 | 12.6 | 25.3 | 16.4 | 20.7 | 17.2 | 17.5 | 15.3
|  |  | 14 | 14.5 | 18.1 | 16.4 | 12 | 16.9 | 16 | 10.4 | 15.8 | 19.7 | 16.3 | 17.8 | 14.1 | 15.2 | 20.9 | 13.2 | 19.2 | 13.3 | 11 | 14 | 16.2 | 17.9 | 15.2 | 20.3 | 19.5 | 13.5 | 16.8 | 17.1 | 16.3 | 17 | 17.8 | 21.4 | 19.8 | 15.6 | 16.4 | 13.6 | 17.3 | 19.5 | 19.4 | 17.9 | 17.3 | 19.2 | 11.8 | 11.3 | 13.6 | 16.5 | 12.3 | 24.6 | 14.8 | 19.7 | 16.6 | 16.8 | 14.8
|  |  | 13.6 | 13.9 | 16.6 | 15.3 | 11.3 | 16.4 | 15.1 | 9.7 | 14.9 | 19 | 15.3 | 16.8 | 13.6 | 14.4 | 19.8 | 13.2 | 18.2 | 12.4 | 10.7 | 10.9 | 15.5 | 16.8 | 13.7 | 18.9 | 18.2 | 12.3 | 16.6 | 16.8 | 15.9 | 15.9 | 16.5 | 20.3 | 18 | 14.6 | 14.6 | 13.2 | 15.6 | 18.2 | 18.2 | 16.4 | 16.9 | 17.5 | 10.7 | 10.9 | 12 | 16.3 | 11.9 | 23.9 | 13.1 | 18.6 | 16 | 16 | 14.3
|  |  | 12.9 | 13.3 | 15.1 | 14.6 | 11.5 | 16.1 | 14.5 | 9 | 14.1 | 18.3 | 14.2 | 15.5 | 13.2 | 13.9 | 19.2 | 12.7 | 17.5 | 12.1 | 10.4 | 9.9 | 15.3 | 15.6 | 12.9 | 18 | 17.6 | 11.7 | 16.5 | 16.5 | 15.7 | 15.4 | 15.7 | 19.3 | 17.9 | 13.8 | 13.7 | 12.8 | 15 | 17 | 17 | 15.8 | 16.6 | 16.3 | 9.8 | 10.3 | 11.7 | 15.9 | 11.1 | 23.8 | 11.7 | 17.2 | 15.8 | 14.6 | 13.4
|  |  | 12.3 | 12.8 | 13.6 | 13.8 | 11.8 | 15.9 | 13.9 | 8.3 | 13.3 | 17.7 | 13 | 14.2 | 12.7 | 13.3 | 18.7 | 12.1 | 16.9 | 11.7 | 10.2 | 8.8 | 15.1 | 14.5 | 12.2 | 17 | 17 | 11.1 | 16.5 | 16.1 | 15.4 | 14.8 | 15 | 18.3 | 17.7 | 13 | 12.7 | 12.5 | 14.4 | 15.8 | 15.8 | 15.2 | 16.4 | 15.2 | 8.8 | 9.7 | 11.3 | 15.6 | 10.4 | 23.6 | 10.2 | 15.9 | 15.7 | 13.2 | 12.6
|  |  | 11.6 | 12.2 | 12.1 | 13.1 | 12 | 15.6 | 13.3 | 7.6 | 12.5 | 17 | 11.9 | 12.9 | 12.3 | 12.8 | 18.1 | 11.6 | 16.2 | 11.4 | 9.9 | 7.8 | 14.9 | 13.3 | 11.4 | 16.1 | 16.4 | 10.5 | 16.4 | 15.8 | 15.2 | 14.3 | 14.2 | 17.3 | 17.6 | 12.2 | 11.8 | 12.1 | 13.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 16.1 | 14 | 7.9 | 9.1 | 11 | 15.2 | 9.6 | 23.5 | 8.8 | 14.5 | 15.5 | 11.8 | 11.7
|  |  | 11.4 | 11.9 | 12.4 | 13.3 | 12.4 | 15.5 | 12.5 | 8.2 | 12.1 | 16.7 | 11.4 | 12.2 | 11.8 | 12.5 | 17.3 | 10.9 | 15.3 | 11.2 | 10 | 7.4 | 14.4 | 13.6 | 11.7 | 15.4 | 15.7 | 10.1 | 16.3 | 15.4 | 14.6 | 13.4 | 14.2 | 16.5 | 16.7 | 11.7 | 11 | 12.7 | 12.9 | 14.5 | 13.9 | 14 | 16 | 13.4 | 7 | 8.9 | 10.2 | 15 | 9.3 | 23.4 | 8.3 | 13.8 | 15.3 | 11.1 | 11.5
|  |  | 11.2 | 11.6 | 12.8 | 13.5 | 12.8 | 15.3 | 11.7 | 8.7 | 11.6 | 16.3 | 11 | 11.5 | 11.3 | 12.1 | 16.5 | 10.2 | 14.3 | 11 | 10.2 | 6.9 | 13.8 | 13.9 | 11.9 | 14.6 | 15.1 | 9.7 | 16.1 | 15 | 14 | 12.4 | 14.2 | 15.6 | 15.7 | 11.1 | 10.2 | 13.4 | 11.9 | 14.5 | 13.1 | 13.3 | 15.9 | 12.7 | 6 | 8.7 | 9.4 | 14.7 | 8.9 | 23.2 | 7.7 | 13 | 15.1 | 10.3 | 11.3
|  |  | 11 | 11.3 | 13.1 | 13.7 | 13.2 | 15.2 | 10.9 | 9.3 | 11.2 | 16 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | 11.8 | 15.7 | 9.5 | 13.4 | 10.8 | 10.3 | 6.5 | 13.3 | 14.2 | 12.2 | 13.9 | 14.4 | 9.3 | 16 | 14.6 | 13.4 | 11.5 | 14.2 | 14.8 | 14.8 | 10.6 | 9.4 | 14 | 11 | 14.4 | 12.4 | 12.7 | 15.8 | 12.1 | 5.1 | 8.5 | 8.6 | 14.5 | 8.6 | 23.1 | 7.2 | 12.3 | 14.9 | 9.6 | 11.1
|  |  | 10.3 | 11.5 | 13.2 | 13.9 | 12.8 | 14.3 | 10.7 | 9.3 | 10 | 15.7 | 9.2 | 11 | 10.4 | 11.7 | 15.4 | 9.4 | 12.9 | 10.9 | 10.1 | 6.2 | 13.2 | 14.1 | 11.3 | 13.9 | 13.8 | 8.9 | 15.2 | 14.7 | 13.1 | 10.7 | 14.2 | 14.7 | 14.9 | 10.4 | 8.9 | 14.4 | 10.1 | 13.8 | 10.9 | 12.3 | 15.6 | 11.5 | 4.5 | 8 | 8 | 14.8 | 8.2 | 23 | 7 | 12.1 | 15 | 9.3 | 10.5
|  |  | 9.5 | 11.6 | 13.4 | 14 | 12.4 | 13.5 | 10.4 | 9.3 | 8.8 | 15.3 | 7.9 | 11.1 | 10.1 | 11.5 | 15 | 9.2 | 12.3 | 11.1 | 9.9 | 6 | 13.2 | 13.9 | 10.3 | 13.9 | 13.1 | 8.4 | 14.5 | 14.9 | 12.9 | 9.9 | 14.1 | 14.6 | 14.9 | 10.1 | 8.5 | 14.8 | 9.1 | 13.2 | 9.3 | 11.9 | 15.3 | 10.9 | 3.9 | 7.5 | 7.5 | 15.1 | 7.8 | 22.9 | 6.7 | 11.8 | 15.2 | 9.1 | 10
|  |  | 8.8 | 11.8 | 13.5 | 14.2 | 12 | 12.6 | 10.2 | 9.3 | 7.6 | 15 | 6.6 | 11.3 | 9.7 | 11.4 | 14.7 | 9.1 | 11.8 | 11.2 | 9.7 | 5.7 | 13.1 | 13.8 | 9.4 | 13.9 | 12.5 | 8 | 13.7 | 15 | 12.6 | 9.1 | 14.1 | 14.5 | 15 | 9.9 | 8 | 15.2 | 8.2 | 12.6 | 7.8 | 11.5 | 15.1 | 10.3 | 3.3 | 7 | 6.9 | 15.4 | 7.4 | 22.8 | 6.5 | 11.6 | 15.3 | 8.8 | 9.4
|  |  | 9.4 | 11.8 | 13.8 | 14.3 | 11.9 | 13.2 | 10.8 | 9.7 | 8.7 | 15 | 7.8 | 11.5 | 9.9 | 11.5 | 14.8 | 9 | 12.1 | 10.9 | 9.8 | 7.6 | 12.6 | 13.7 | 9.7 | 14.1 | 12.8 | 9 | 14.4 | 14.9 | 13.3 | 9.6 | 14.6 | 14.6 | 15.3 | 10.7 | 9.5 | 15.2 | 8.5 | 12.6 | 8.3 | 11.7 | 15.1 | 10.6 | 4.4 | 8.1 | 7.7 | 15.2 | 7.9 | 22.2 | 7 | 11.7 | 15.2 | 9.5 | 9.3
|  |  | 10 | 11.8 | 14.1 | 14.3 | 11.7 | 13.8 | 11.3 | 10 | 9.9 | 15 | 8.9 | 11.8 | 10.2 | 11.5 | 14.8 | 9 | 12.5 | 10.6 | 9.8 | 9.4 | 12.2 | 13.6 | 10 | 14.2 | 13 | 9.9 | 15 | 14.7 | 13.9 | 10.1 | 15.2 | 14.8 | 15.5 | 11.5 | 11 | 15.1 | 8.7 | 12.5 | 8.7 | 11.8 | 15.1 | 10.9 | 5.4 | 9.2 | 8.6 | 15.1 | 8.4 | 21.6 | 7.5 | 11.9 | 15.2 | 10.1 | 9.2
|  |  | 10.6 | 11.8 | 14.4 | 14.4 | 11.6 | 14.4 | 11.9 | 10.4 | 11 | 15 | 10.1 | 12 | 10.4 | 11.6 | 14.9 | 8.9 | 12.8 | 10.3 | 9.9 | 11.3 | 11.7 | 13.5 | 10.3 | 14.4 | 13.3 | 10.9 | 15.7 | 14.6 | 14.6 | 10.6 | 15.7 | 14.9 | 15.8 | 12.3 | 12.5 | 15.1 | 9 | 12.5 | 9.2 | 12 | 15.1 | 11.2 | 6.5 | 10.3 | 9.4 | 14.9 | 8.9 | 21 | 8 | 12 | 15.1 | 10.8 | 9.1
|  |  | 12.3 | 12.2 | 15.4 | 15 | 11.7 | 15.1 | 13.3 | 12 | 12.5 | 15.9 | 12.4 | 14.6 | 12 | 11.4 | 17 | 10.3 | 14.2 | 10.4 | 10 | 13.5 | 12.7 | 14.4 | 11.9 | 16.2 | 14.7 | 12.2 | 17.3 | 16.3 | 17 | 13.3 | 17.6 | 16.9 | 17.1 | 14.4 | 15 | 15.6 | 12.8 | 15.3 | 10.8 | 14.4 | 15.5 | 14 | 9 | 12 | 11.3 | 15 | 10.5 | 19.1 | 10.8 | 14.3 | 15.2 | 13.4 | 11.3
|  |  | 14.1 | 12.5 | 16.4 | 15.6 | 11.9 | 15.8 | 14.8 | 13.6 | 13.9 | 16.7 | 14.8 | 17.3 | 13.7 | 11.2 | 19.2 | 11.7 | 15.7 | 10.5 | 10 | 15.8 | 13.8 | 15.4 | 13.4 | 18 | 16 | 13.4 | 18.8 | 18.1 | 19.3 | 16.1 | 19.4 | 18.9 | 18.4 | 16.6 | 17.4 | 16.2 | 16.5 | 18 | 12.4 | 16.9 | 15.8 | 16.7 | 11.6 | 13.6 | 13.2 | 15.1 | 12.2 | 17.1 | 13.6 | 16.5 | 15.2 | 16.1 | 13.4
|  |  | 15.8 | 12.9 | 17.4 | 16.2 | 12 | 16.5 | 16.2 | 15.2 | 15.4 | 17.6 | 17.1 | 19.9 | 15.3 | 11 | 21.3 | 13.1 | 17.1 | 10.6 | 10.1 | 18 | 14.8 | 16.3 | 15 | 19.8 | 17.4 | 14.7 | 20.4 | 19.8 | 21.7 | 18.8 | 21.3 | 20.9 | 19.7 | 18.7 | 19.9 | 16.7 | 20.3 | 20.8 | 14 | 19.3 | 16.2 | 19.5 | 14.1 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 13.8 | 15.2 | 16.4 | 18.8 | 15.3 | 18.7 | 15.6
|  |  | 15.8 | 13.6 | 17.8 | 16.5 | 12.4 | 16.5 | 17 | 15.3 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 21.5 | 16.6 | 11.5 | 22 | 13.9 | 18.7 | 10.8 | 10.5 | 19.2 | 15.8 | 18 | 15.7 | 20.7 | 18.7 | 15.5 | 21.5 | 20.2 | 22.5 | 19.9 | 21.9 | 21.7 | 20.8 | 19.6 | 20.8 | 16.8 | 21.4 | 22.3 | 15.9 | 20.3 | 16.5 | 20.4 | 15.1 | 15.9 | 16.3 | 15.8 | 14.7 | 15 | 17.3 | 21.6 | 15.5 | 19.5 | 15.9
|  |  | 15.7 | 14.4 | 18.3 | 16.9 | 12.9 | 16.4 | 17.9 | 15.4 | 17.5 | 16.9 | 19 | 23 | 18 | 12.1 | 22.7 | 14.8 | 20.2 | 10.9 | 11 | 20.5 | 16.8 | 19.7 | 16.3 | 21.5 | 20 | 16.3 | 22.7 | 20.6 | 23.4 | 20.9 | 22.4 | 22.4 | 21.9 | 20.4 | 21.8 | 17 | 22.4 | 23.9 | 17.9 | 21.4 | 16.9 | 21.3 | 16 | 16.6 | 17.6 | 16.4 | 15.5 | 14.7 | 18.1 | 24.5 | 15.8 | 20.2 | 16.1
|  |  | 15.7 | 15.1 | 18.7 | 17.2 | 13.3 | 16.4 | 18.7 | 15.5 | 18.6 | 16.6 | 20 | 24.6 | 19.3 | 12.6 | 23.4 | 15.6 | 21.8 | 11.1 | 11.4 | 21.7 | 17.8 | 21.4 | 17 | 22.4 | 21.3 | 17.1 | 23.8 | 21 | 24.2 | 22 | 23 | 23.2 | 23 | 21.3 | 22.7 | 17.1 | 23.5 | 25.4 | 19.8 | 22.4 | 17.2 | 22.2 | 17 | 17.2 | 18.8 | 17 | 16.4 | 14.5 | 19 | 27.3 | 16 | 21 | 16.4
|  |  | 15.5 | 15.1 | 18.7 | 17.1 | 13.5 | 16.9 | 18.7 | 15.8 | 18.8 | 15.4 | 20.1 | 24.7 | 19.5 | 12.5 | 23.4 | 15.7 | 21.9 | 11.2 | 12.2 | 21.9 | 19.1 | 21.8 | 15.6 | 22.8 | 21.4 | 16.5 | 24.1 | 21.5 | 24.2 | 22.3 | 23.6 | 23.7 | 22.9 | 21.2 | 22.4 | 17.1 | 23.4 | 25.4 | 20.3 | 23.1 | 17.1 | 22.1 | 17.1 | 17.2 | 18.7 | 16.8 | 15.8 | 14.8 | 18.5 | 27.6 | 16.2 | 21.1 | 16.7
|  |  | 15.3 | 15.2 | 18.8 | 17.1 | 13.6 | 17.3 | 18.7 | 16 | 19 | 14.3 | 20.1 | 24.8 | 19.7 | 12.5 | 23.5 | 15.7 | 21.9 | 11.4 | 12.9 | 22.1 | 20.5 | 22.2 | 14.1 | 23.1 | 21.5 | 15.9 | 24.5 | 22.1 | 24.3 | 22.7 | 24.1 | 24.2 | 22.9 | 21.1 | 22 | 17.2 | 23.4 | 25.4 | 20.8 | 23.7 | 17.1 | 21.9 | 17.3 | 17.3 | 18.5 | 16.7 | 15.2 | 15.2 | 17.9 | 28 | 16.4 | 21.3 | 17.1
|  |  | 15.1 | 15.2 | 18.8 | 17 | 13.8 | 17.8 | 18.7 | 16.3 | 19.2 | 13.1 | 20.2 | 24.9 | 19.9 | 12.4 | 23.5 | 15.8 | 22 | 11.5 | 13.7 | 22.3 | 21.8 | 22.6 | 12.7 | 23.5 | 21.6 | 15.3 | 24.8 | 22.6 | 24.3 | 23 | 24.7 | 24.7 | 22.8 | 21 | 21.7 | 17.2 | 23.3 | 25.4 | 21.3 | 24.4 | 17 | 21.8 | 17.4 | 17.3 | 18.4 | 16.5 | 14.6 | 15.5 | 17.4 | 28.3 | 16.6 | 21.4 | 17.4
|  |  | 14.9 | 14.4 | 17.7 | 16.3 | 13.6 | 17.4 | 17.6 | 15.3 | 17.2 | 13 | 18.4 | 23.5 | 19.1 | 11.5 | 22.7 | 14.4 | 20.9 | 11.4 | 12.7 | 20.2 | 20.6 | 21.1 | 12.5 | 22.5 | 20.8 | 14 | 23.3 | 21.8 | 22.7 | 21.7 | 22.9 | 23.4 | 21.4 | 19.3 | 19.9 | 16.2 | 22.4 | 23.8 | 19.3 | 22.9 | 16.5 | 20.4 | 16 | 16.5 | 16.9 | 15.7 | 13.6 | 14.5 | 16.2 | 26.4 | 15.6 | 19.5 | 16.4
|  |  | 14.7 | 13.6 | 16.5 | 15.7 | 13.5 | 17 | 16.5 | 14.3 | 15.2 | 12.9 | 16.7 | 22.2 | 18.2 | 10.5 | 22 | 13 | 19.9 | 11.2 | 11.7 | 18.1 | 19.3 | 19.5 | 12.3 | 21.6 | 20 | 12.6 | 21.8 | 21 | 21.1 | 20.4 | 21.1 | 22.1 | 20 | 17.6 | 18 | 15.3 | 21.4 | 22.1 | 17.2 | 21.5 | 15.9 | 19.1 | 14.5 | 15.6 | 15.3 | 15 | 12.7 | 13.5 | 14.9 | 24.5 | 14.7 | 17.5 | 15.5
|  |  | 14.5 | 12.8 | 15.4 | 15 | 13.3 | 16.6 | 15.4 | 13.3 | 13.2 | 12.8 | 14.9 | 20.8 | 17.4 | 9.6 | 21.2 | 11.6 | 18.8 | 11.1 | 10.7 | 16 | 18.1 | 18 | 12.1 | 20.6 | 19.2 | 11.3 | 20.3 | 20.2 | 19.5 | 19.1 | 19.3 | 20.8 | 18.6 | 15.9 | 16.2 | 14.3 | 20.5 | 20.5 | 15.2 | 20 | 15.4 | 17.7 | 13.1 | 14.8 | 13.8 | 14.2 | 11.7 | 12.5 | 13.7 | 22.6 | 13.7 | 15.6 | 14.5
|  |  | 14.1 | 11.9 | 15 | 14.7 | 13.3 | 16.5 | 14.4 | 13.1 | 12.6 | 12.7 | 13 | 19.1 | 17.7 | 9.2 | 20.5 | 10.4 | 18.3 | 10.9 | 10.4 | 15.2 | 17.5 | 17.5 | 11.7 | 19.9 | 18.6 | 11.3 | 20 | 18.6 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 20 | 18.3 | 15.7 | 15.1 | 13.3 | 20.1 | 20 | 14.9 | 19.2 | 13.8 | 16.3 | 12.5 | 14.6 | 13 | 13 | 10.6 | 11.8 | 13 | 21 | 13.5 | 14.4 | 13.1
|  |  | 13.8 | 10.9 | 14.7 | 14.5 | 13.2 | 16.5 | 13.5 | 13 | 12 | 12.5 | 11.1 | 17.4 | 17.9 | 8.9 | 19.9 | 9.3 | 17.9 | 10.7 | 10.2 | 14.5 | 16.9 | 17.1 | 11.4 | 19.2 | 17.9 | 11.4 | 19.7 | 16.9 | 17.3 | 17.5 | 17.1 | 19.2 | 18.1 | 15.6 | 14.1 | 12.3 | 19.6 | 19.5 | 14.7 | 18.3 | 12.2 | 15 | 11.9 | 14.4 | 12.2 | 11.7 | 9.4 | 11.1 | 12.4 | 19.5 | 13.4 | 13.2 | 11.8
|  |  | 13.4 | 10 | 14.3 | 14.2 | 13.2 | 16.4 | 12.5 | 12.8 | 11.4 | 12.4 | 9.2 | 15.7 | 18.2 | 8.5 | 19.2 | 8.1 | 17.4 | 10.5 | 9.9 | 13.7 | 16.3 | 16.6 | 11 | 18.5 | 17.3 | 11.4 | 19.4 | 15.3 | 16.2 | 16.7 | 16 | 18.4 | 17.8 | 15.4 | 13 | 11.3 | 19.2 | 19 | 14.4 | 17.5 | 10.6 | 13.6 | 11.3 | 14.2 | 11.4 | 10.5 | 8.3 | 10.4 | 11.7 | 17.9 | 13.2 | 12 | 10.4
|  |  | 13.3 | 9.7 | 14.1 | 13.8 | 13 | 15 | 12.8 | 12.6 | 12.1 | 12.1 | 9.2 | 15.3 | 17.5 | 8.3 | 18.7 | 7.4 | 17.1 | 9.9 | 9.9 | 13.4 | 15.8 | 16 | 10.2 | 17.8 | 16.6 | 10.6 | 19 | 15.3 | 16.1 | 16.4 | 15.7 | 17.9 | 17.6 | 14.7 | 12.4 | 10.6 | 19.1 | 18.9 | 13.2 | 17 | 10.1 | 13 | 10.1 | 13.6 | 11.5 | 9.9 | 8.8 | 10 | 11.5 | 17.4 | 11.7 | 11.5 | 9.2
|  |  | 13.1 | 9.5 | 14 | 13.5 | 12.7 | 13.6 | 13 | 12.4 | 12.7 | 11.7 | 9.2 | 15 | 16.9 | 8 | 18.1 | 6.6 | 16.9 | 9.2 | 9.9 | 13.1 | 15.4 | 15.4 | 9.5 | 17 | 16 | 9.9 | 18.6 | 15.4 | 16.1 | 16.1 | 15.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 11.8 | 10 | 18.9 | 18.8 | 11.9 | 16.5 | 9.7 | 12.5 | 9 | 13.1 | 11.6 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 11.3 | 16.8 | 10.3 | 11 | 8.1
|  |  | 13 | 9.2 | 13.8 | 13.1 | 12.5 | 12.2 | 13.3 | 12.2 | 13.4 | 11.4 | 9.2 | 14.6 | 16.2 | 7.8 | 17.6 | 5.9 | 16.6 | 8.6 | 9.9 | 12.8 | 14.9 | 14.8 | 8.7 | 16.3 | 15.3 | 9.1 | 18.2 | 15.4 | 16 | 15.8 | 15.2 | 17 | 17.3 | 13.3 | 11.2 | 9.3 | 18.8 | 18.7 | 10.7 | 16 | 9.2 | 11.9 | 7.8 | 12.5 | 11.7 | 8.8 | 9.9 | 9.2 | 11.1 | 16.3 | 8.8 | 10.5 | 6.9
|  |  | 12.9 | 9 | 13.6 | 13.1 | 12.8 | 12.1 | 13.4 | 11.3 | 13.2 | 11.4 | 9 | 13.7 | 15.9 | 7.6 | 17.5 | 5.4 | 16.3 | 8.3 | 10 | 12.2 | 14.7 | 14.1 | 8.3 | 16.4 | 15.1 | 8.2 | 17.5 | 15.2 | 15.6 | 15.9 | 14.3 | 17 | 17.1 | 12.8 | 11.1 | 9.3 | 18.5 | 18.3 | 10.5 | 15.4 | 9.2 | 11.3 | 6.8 | 12.3 | 11.8 | 8.7 | 9.4 | 8.7 | 11.1 | 16.4 | 8.5 | 10.3 | 6.6
|  |  | 12.8 | 8.8 | 13.5 | 13.1 | 13 | 12.1 | 13.5 | 10.5 | 12.9 | 11.3 | 8.9 | 12.8 | 15.5 | 7.3 | 17.3 | 4.8 | 15.9 | 8 | 10.1 | 11.5 | 14.5 | 13.4 | 8 | 16.5 | 15 | 7.4 | 16.7 | 15.1 | 15.3 | 16 | 13.3 | 17 | 16.8 | 12.4 | 10.9 | 9.3 | 18.3 | 17.8 | 10.2 | 14.9 | 9.1 | 10.7 | 5.9 | 12.2 | 11.8 | 8.5 | 8.8 | 8.3 | 11.1 | 16.5 | 8.2 | 10.2 | 6.3
|  |  | 12.7 | 8.6 | 13.3 | 13.1 | 13.3 | 12 | 13.6 | 9.6 | 12.7 | 11.3 | 8.7 | 11.9 | 15.2 | 7.1 | 17.2 | 4.3 | 15.6 | 7.7 | 10.2 | 10.9 | 14.3 | 12.7 | 7.6 | 16.6 | 14.8 | 6.5 | 16 | 14.9 | 14.9 | 16.1 | 12.4 | 17 | 16.6 | 11.9 | 10.8 | 9.3 | 18 | 17.4 | 10 | 14.3 | 9.1 | 10.1 | 4.9 | 12 | 11.9 | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 11.1 | 16.6 | 7.9 | 10 | 6
|  |  | 12.5 | 8.5 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 12.4 | 13.7 | 10.1 | 13.4 | 11 | 9.5 | 11.4 | 15 | 7.1 | 17 | 5.3 | 15.8 | 8.1 | 10.6 | 11.6 | 14.4 | 13.6 | 8.2 | 16.9 | 15.3 | 7.5 | 15.3 | 14.7 | 14.8 | 15.8 | 12.6 | 17.2 | 16.8 | 12.3 | 12 | 8.9 | 17.5 | 17.3 | 10.4 | 14.9 | 9.1 | 10.8 | 5.4 | 12.9 | 12.5 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 11.2 | 16.3 | 8.1 | 11.8 | 7
|  |  | 12.4 | 8.5 | 13.6 | 13.9 | 13.4 | 12.7 | 13.7 | 10.7 | 14.2 | 10.7 | 10.4 | 11 | 14.8 | 7.2 | 16.8 | 6.2 | 15.9 | 8.4 | 11 | 12.2 | 14.5 | 14.4 | 8.9 | 17.3 | 15.9 | 8.5 | 14.6 | 14.4 | 14.6 | 15.6 | 12.8 | 17.5 | 17 | 12.7 | 13.3 | 8.6 | 16.9 | 17.2 | 10.8 | 15.6 | 9 | 11.5 | 5.9 | 13.9 | 13.2 | 9.1 | 9 | 9.8 | 11.2 | 15.9 | 8.3 | 13.5 | 7.9
|  |  | 12.2 | 8.4 | 13.7 | 14.3 | 13.4 | 13.1 | 13.8 | 11.2 | 14.9 | 10.4 | 11.2 | 10.5 | 14.6 | 7.2 | 16.6 | 7.2 | 16.1 | 8.8 | 11.4 | 12.9 | 14.6 | 15.3 | 9.5 | 17.6 | 16.4 | 9.5 | 13.9 | 14.2 | 14.5 | 15.3 | 13 | 17.7 | 17.2 | 13.1 | 14.5 | 8.2 | 16.4 | 17.1 | 11.2 | 16.2 | 9 | 12.2 | 6.4 | 14.8 | 13.8 | 9.5 | 9.3 | 10.8 | 11.3 | 15.6 | 8.5 | 15.3 | 8.9
|  |  | 13.1 | 11.1 | 14.4 | 14.8 | 13.7 | 14.1 | 14.7 | 12.5 | 16.3 | 11.6 | 13 | 11.8 | 14.2 | 8.1 | 18.5 | 9.9 | 16.9 | 9.6 | 12.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 11.6 | 19.5 | 18.2 | 11.7 | 14 | 14.7 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 19.8 | 19.1 | 15 | 16.5 | 11 | 15.1 | 16 | 13 | 15.9 | 9 | 15.3 | 9.8 | 15.9 | 15.1 | 10.2 | 11.6 | 13 | 12.2 | 16.2 | 9.2 | 16.8 | 9.2
|  |  | 14.1 | 13.9 | 15 | 15.4 | 14.1 | 15.2 | 15.7 | 13.9 | 17.8 | 12.8 | 14.9 | 13.2 | 13.9 | 9.1 | 20.4 | 12.7 | 17.7 | 10.4 | 12.9 | 17.7 | 15.8 | 15.2 | 13.7 | 21.3 | 20.1 | 13.8 | 14 | 15.3 | 16.4 | 15.6 | 18.1 | 21.9 | 21.1 | 17 | 18.4 | 13.7 | 13.8 | 15 | 14.8 | 15.7 | 9.1 | 18.4 | 13.1 | 17 | 16.5 | 10.9 | 14 | 15.2 | 13 | 16.8 | 9.8 | 18.2 | 9.5
|  |  | 15 | 16.6 | 15.7 | 15.9 | 14.4 | 16.2 | 16.6 | 15.2 | 19.2 | 14 | 16.7 | 14.5 | 13.5 | 10 | 22.3 | 15.4 | 18.5 | 11.2 | 13.6 | 20.1 | 16.4 | 15.2 | 15.8 | 23.2 | 21.9 | 16 | 14.1 | 15.8 | 17.4 | 15.8 | 20.7 | 24 | 23 | 18.9 | 20.4 | 16.5 | 12.5 | 13.9 | 16.6 | 15.4 | 9.1 | 21.5 | 16.5 | 18.1 | 17.8 | 11.6 | 16.3 | 17.4 | 13.9 | 17.4 | 10.5 | 19.7 | 9.8
|  |  | 15.4 | 17 | 15.9 | 15.5 | 14 | 16.5 | 16.8 | 15.7 | 18.5 | 14.9 | 18.2 | 15.1 | 12.9 | 10.4 | 23.6 | 15.9 | 20.3 | 11.5 | 14.3 | 21.3 | 16.7 | 15.6 | 17 | 24.4 | 23.1 | 16.9 | 15.5 | 15.9 | 17.1 | 16.1 | 21.7 | 24.9 | 23.5 | 18.8 | 21.7 | 17.2 | 12.6 | 13.5 | 18.1 | 14.6 | 9.8 | 23.2 | 17.8 | 18.6 | 18.6 | 11.9 | 17.1 | 18.2 | 14.2 | 17 | 11 | 20.1 | 10.3
|  |  | 15.9 | 17.3 | 16.1 | 15.2 | 13.7 | 16.7 | 17 | 16.1 | 17.8 | 15.9 | 19.6 | 15.7 | 12.3 | 10.8 | 25 | 16.5 | 22.2 | 11.8 | 15 | 22.6 | 17 | 16 | 18.3 | 25.6 | 24.3 | 17.9 | 16.8 | 16.1 | 16.8 | 16.4 | 22.7 | 25.9 | 24.1 | 18.6 | 22.9 | 18 | 12.7 | 13.1 | 19.7 | 13.9 | 10.4 | 24.8 | 19.2 | 19 | 19.4 | 12.2 | 18 | 19 | 14.5 | 16.5 | 11.5 | 20.4 | 10.8
|  |  | 16.3 | 17.7 | 16.3 | 14.8 | 13.3 | 17 | 17.2 | 16.6 | 17.1 | 16.8 | 21.1 | 16.3 | 11.7 | 11.2 | 26.3 | 17 | 24 | 12.1 | 15.7 | 23.8 | 17.3 | 16.4 | 19.5 | 26.8 | 25.5 | 18.8 | 18.2 | 16.2 | 16.5 | 16.7 | 23.7 | 26.8 | 24.6 | 18.5 | 24.2 | 18.7 | 12.8 | 12.7 | 21.2 | 13.1 | 11.1 | 26.5 | 20.5 | 19.5 | 20.2 | 12.5 | 18.8 | 19.8 | 14.8 | 16.1 | 12 | 20.8 | 11.3
|  |  | 16.3 | 18.3 | 15.6 | 14.6 | 13.4 | 17 | 17 | 16.4 | 16.1 | 16.4 | 21.2 | 16.3 | 11.5 | 11.5 | 25.9 | 17.1 | 24 | 11.6 | 15.3 | 23.7 | 17.5 | 17.2 | 20 | 26.5 | 25.5 | 19 | 17.7 | 16.5 | 16.4 | 17.2 | 23.7 | 26.7 | 24.9 | 16.7 | 24 | 18.7 | 13.4 | 13 | 21.4 | 12.7 | 11.6 | 26.2 | 20.1 | 18.8 | 19.9 | 12.7 | 18.9 | 20.1 | 14.5 | 15.6 | 11.9 | 20.5 | 12.3
|  |  | 16.4 | 18.8 | 15 | 14.5 | 13.6 | 16.9 | 16.9 | 16.2 | 15.2 | 15.9 | 21.3 | 16.3 | 11.3 | 11.7 | 25.6 | 17.2 | 24.1 | 11.2 | 14.9 | 23.5 | 17.6 | 17.9 | 20.4 | 26.3 | 25.5 | 19.3 | 17.2 | 16.7 | 16.3 | 17.8 | 23.6 | 26.6 | 25.3 | 14.8 | 23.9 | 18.7 | 14.1 | 13.2 | 21.6 | 12.3 | 12.1 | 26 | 19.7 | 18.1 | 19.5 | 12.9 | 19.1 | 20.3 | 14.1 | 15.1 | 11.8 | 20.3 | 13.3
|  |  | 16.4 | 19.4 | 14.3 | 14.3 | 13.7 | 16.9 | 16.7 | 16 | 14.2 | 15.5 | 21.4 | 16.3 | 11.1 | 12 | 25.2 | 17.3 | 24.1 | 10.7 | 14.5 | 23.4 | 17.8 | 18.7 | 20.9 | 26 | 25.5 | 19.5 | 16.7 | 17 | 16.2 | 18.3 | 23.6 | 26.5 | 25.6 | 13 | 23.7 | 18.7 | 14.7 | 13.5 | 21.8 | 11.9 | 12.6 | 25.7 | 19.3 | 17.4 | 19.2 | 13.1 | 19.2 | 20.6 | 13.8 | 14.6 | 11.7 | 20 | 14.3
|  |  | 15.3 | 18.6 | 14 | 14.3 | 13.6 | 16.6 | 15.6 | 15.2 | 13.9 | 15.3 | 19.6 | 14.5 | 10.9 | 11.3 | 23.8 | 15.8 | 23.5 | 10 | 13.9 | 21.9 | 17.2 | 17.5 | 19.7 | 25.1 | 24.6 | 18.5 | 15 | 16.3 | 15.8 | 17.2 | 22.5 | 25.3 | 24.1 | 12.5 | 22 | 17.1 | 13.4 | 13.3 | 20.7 | 11.8 | 12.2 | 23.7 | 17.7 | 15.5 | 17.2 | 12.4 | 16.8 | 19.1 | 13.3 | 13.9 | 11.2 | 18.8 | 13.6
|  |  | 14.1 | 17.9 | 13.7 | 14.2 | 13.4 | 16.3 | 14.4 | 14.4 | 13.6 | 15 | 17.9 | 12.6 | 10.7 | 10.5 | 22.5 | 14.3 | 22.9 | 9.2 | 13.4 | 20.5 | 16.7 | 16.3 | 18.5 | 24.2 | 23.7 | 17.4 | 13.3 | 15.6 | 15.3 | 16 | 21.3 | 24.1 | 22.5 | 12 | 20.2 | 15.4 | 12.2 | 13 | 19.5 | 11.8 | 11.9 | 21.7 | 16.1 | 13.5 | 15.1 | 11.8 | 14.5 | 17.5 | 12.7 | 13.1 | 10.7 | 17.5 | 13
|  |  | 13 | 17.1 | 13.4 | 14.2 | 13.3 | 16 | 13.3 | 13.6 | 13.3 | 14.8 | 16.1 | 10.8 | 10.5 | 9.8 | 21.1 | 12.8 | 22.3 | 8.5 | 12.8 | 19 | 16.1 | 15.1 | 17.3 | 23.3 | 22.8 | 16.4 | 11.6 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 20.2 | 22.9 | 21 | 11.5 | 18.5 | 13.8 | 10.9 | 12.8 | 18.4 | 11.7 | 11.5 | 19.7 | 14.5 | 11.6 | 13.1 | 11.1 | 12.1 | 16 | 12.2 | 12.4 | 10.2 | 16.3 | 12.3
|  |  | 12.4 | 16.2 | 13.1 | 14.4 | 13.2 | 15.1 | 12.8 | 13.6 | 12.7 | 14.6 | 14.6 | 9.3 | 10.1 | 9.3 | 20.1 | 11.4 | 21.8 | 8.2 | 12.4 | 18.7 | 15.1 | 14.8 | 16.9 | 22.3 | 21.9 | 16 | 9.8 | 14.7 | 14.4 | 13.7 | 19.4 | 21.8 | 20.4 | 11.2 | 17.6 | 12.6 | 9.9 | 12.1 | 16.5 | 11 | 11 | 18.3 | 14.1 | 11.5 | 12.7 | 10.9 | 11.2 | 16.1 | 11.9 | 11.7 | 10.3 | 16.2 | 12
|  |  | 11.7 | 15.2 | 12.9 | 14.6 | 13 | 14.3 | 12.4 | 13.7 | 12 | 14.4 | 13.2 | 7.9 | 9.6 | 8.9 | 19.2 | 10.1 | 21.2 | 8 | 12 | 18.3 | 14.1 | 14.5 | 16.6 | 21.3 | 21.1 | 15.5 | 7.9 | 14.4 | 13.9 | 12.4 | 18.6 | 20.7 | 19.9 | 11 | 16.7 | 11.4 | 8.9 | 11.4 | 14.7 | 10.4 | 10.5 | 16.9 | 13.8 | 11.5 | 12.2 | 10.8 | 10.2 | 16.3 | 11.5 | 10.9 | 10.4 | 16 | 11.8
|  |  | 11.1 | 14.3 | 12.6 | 14.8 | 12.9 | 13.4 | 11.9 | 13.7 | 11.4 | 14.2 | 11.7 | 6.4 | 9.2 | 8.4 | 18.2 | 8.7 | 20.7 | 7.7 | 11.6 | 18 | 13.1 | 14.2 | 16.2 | 20.3 | 20.2 | 15.1 | 6.1 | 14.2 | 13.4 | 11.2 | 17.8 | 19.6 | 19.3 | 10.7 | 15.8 | 10.2 | 7.9 | 10.7 | 12.8 | 9.7 | 10 | 15.5 | 13.4 | 11.4 | 11.8 | 10.6 | 9.3 | 16.4 | 11.2 | 10.2 | 10.5 | 15.9 | 11.5
|  |  | 10.6 | 13.7 | 12.9 | 14.7 | 12.9 | 13.7 | 11.8 | 12.8 | 10.9 | 14.1 | 12.2 | 6.7 | 9.4 | 8.4 | 17.9 | 8.5 | 20 | 7.3 | 11.3 | 16.9 | 12.9 | 13.9 | 16 | 19.7 | 19.4 | 14.7 | 5.5 | 14.1 | 13.3 | 10.7 | 17.3 | 19.3 | 18.9 | 10.6 | 15.3 | 9.7 | 7 | 10 | 12.7 | 9.1 | 9.8 | 14.9 | 12.7 | 11.3 | 11.7 | 10.2 | 10.7 | 16.1 | 11 | 9.6 | 10.1 | 16.3 | 11.4
|  |  | 10.2 | 13.1 | 13.1 | 14.5 | 12.9 | 14 | 11.8 | 11.8 | 10.5 | 13.9 | 12.7 | 7.1 | 9.5 | 8.4 | 17.7 | 8.4 | 19.2 | 6.9 | 11.1 | 15.9 | 12.7 | 13.7 | 15.7 | 19.1 | 18.7 | 14.4 | 4.8 | 13.9 | 13.1 | 10.3 | 16.8 | 18.9 | 18.5 | 10.6 | 14.9 | 9.1 | 6.2 | 9.2 | 12.7 | 8.5 | 9.5 | 14.2 | 12 | 11.3 | 11.5 | 9.9 | 12.1 | 15.7 | 10.9 | 9 | 9.8 | 16.6 | 11.2
|  |  | 9.7 | 12.5 | 13.4 | 14.4 | 12.9 | 14.3 | 11.7 | 10.9 | 10 | 13.8 | 13.2 | 7.4 | 9.7 | 8.4 | 17.4 | 8.2 | 18.5 | 6.5 | 10.8 | 14.8 | 12.5 | 13.4 | 15.5 | 18.5 | 17.9 | 14 | 4.2 | 13.8 | 13 | 9.8 | 16.3 | 18.6 | 18.1 | 10.5 | 14.4 | 8.6 | 5.3 | 8.5 | 12.6 | 7.9 | 9.3 | 13.6 | 11.3 | 11.2 | 11.4 | 9.5 | 13.5 | 15.4 | 10.7 | 8.4 | 9.4 | 17 | 11.1
|  |  | 9.8 | 13 | 13.6 | 14.7 | 13 | 14.2 | 12.2 | 10.7 | 9.7 | 13.5 | 12.9 | 6.7 | 9.7 | 8.6 | 17.3 | 8 | 17.9 | 6.6 | 10.5 | 14.5 | 12.6 | 13.2 | 15.2 | 17.6 | 17.6 | 13.8 | 3.7 | 12.7 | 13.4 | 9.8 | 16.2 | 18.8 | 18.1 | 10.4 | 14 | 8.2 | 5.3 | 7.7 | 12.7 | 7.4 | 8.6 | 12.8 | 11.4 | 11.1 | 11.1 | 9.2 | 13.2 | 14.1 | 10.5 | 7.9 | 8.9 | 17 | 11.2
|  |  | 10 | 13.5 | 13.8 | 14.9 | 13 | 14.1 | 12.7 | 10.5 | 9.3 | 13.3 | 12.5 | 5.9 | 9.6 | 8.7 | 17.3 | 7.7 | 17.4 | 6.7 | 10.3 | 14.3 | 12.6 | 13 | 14.9 | 16.8 | 17.3 | 13.5 | 3.2 | 11.5 | 13.7 | 9.8 | 16.2 | 19 | 18.1 | 10.3 | 13.7 | 7.7 | 5.3 | 7 | 12.7 | 7 | 8 | 11.9 | 11.4 | 11.1 | 10.7 | 8.8 | 12.9 | 12.9 | 10.3 | 7.3 | 8.5 | 17.1 | 11.3
|  |  | 10.1 | 14 | 14 | 15.2 | 13.1 | 14 | 13.2 | 10.3 | 9 | 13 | 12.2 | 5.2 | 9.6 | 8.9 | 17.2 | 7.5 | 16.8 | 6.8 | 10 | 14 | 12.7 | 12.8 | 14.6 | 15.9 | 17 | 13.3 | 2.7 | 10.4 | 14.1 | 9.8 | 16.1 | 19.2 | 18.1 | 10.2 | 13.3 | 7.3 | 5.3 | 6.2 | 12.8 | 6.5 | 7.3 | 11.1 | 11.5 | 11 | 10.4 | 8.5 | 12.6 | 11.6 | 10.1 | 6.8 | 8 | 17.1 | 11.4
|  |  | 10.6 | 13.9 | 14.1 | 15.1 | 13.1 | 14.3 | 13.2 | 10.7 | 9.8 | 13.3 | 12.3 | 5.7 | 9.2 | 9.3 | 17.2 | 8.1 | 16.8 | 7.4 | 10.1 | 14.1 | 12.7 | 12.6 | 14.1 | 16.6 | 17 | 13.9 | 4.1 | 10.8 | 14.2 | 10.4 | 16.2 | 19 | 18.3 | 10.2 | 13.7 | 8.2 | 5.1 | 6.5 | 13.1 | 6.2 | 7.8 | 11.9 | 11.8 | 11.4 | 10.5 | 8.9 | 12.3 | 12 | 10.3 | 6.5 | 8.3 | 17.1 | 12
|  |  | 11 | 13.7 | 14.1 | 14.9 | 13 | 14.5 | 13.2 | 11.2 | 10.6 | 13.5 | 12.4 | 6.3 | 8.9 | 9.7 | 17.1 | 8.7 | 16.9 | 8 | 10.2 | 14.3 | 12.7 | 12.4 | 13.7 | 17.2 | 17 | 14.6 | 5.5 | 11.1 | 14.4 | 10.9 | 16.3 | 18.7 | 18.5 | 10.3 | 14.2 | 9.1 | 4.8 | 6.8 | 13.5 | 5.8 | 8.4 | 12.7 | 12 | 11.7 | 10.7 | 9.2 | 12.1 | 12.4 | 10.4 | 6.3 | 8.5 | 17.2 | 12.5
|  |  | 11.5 | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 13 | 14.8 | 13.2 | 11.6 | 11.4 | 13.8 | 12.5 | 6.8 | 8.5 | 10.1 | 17.1 | 9.3 | 16.9 | 8.6 | 10.3 | 14.4 | 12.7 | 12.2 | 13.2 | 17.9 | 17 | 15.2 | 6.9 | 11.5 | 14.5 | 11.5 | 16.4 | 18.5 | 18.7 | 10.3 | 14.6 | 10 | 4.6 | 7.1 | 13.8 | 5.5 | 8.9 | 13.5 | 12.3 | 12.1 | 10.8 | 9.6 | 11.8 | 12.8 | 10.6 | 6 | 8.8 | 17.2 | 13.1
|  |  | 12 | 13.9 | 14.3 | 14.8 | 14.1 | 15.2 | 13.8 | 13.7 | 12.7 | 14 | 13.7 | 9.3 | 9.9 | 10.7 | 17.6 | 11.8 | 17.3 | 8.8 | 11.5 | 17 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 18.9 | 17.8 | 15.5 | 8.8 | 13.5 | 15 | 13.6 | 18 | 19.3 | 19.8 | 10.8 | 16.9 | 12.9 | 5.8 | 9.7 | 14.9 | 8 | 10.1 | 16.6 | 14 | 12.6 | 11.9 | 10.7 | 13.8 | 13.9 | 11.3 | 8.1 | 10.2 | 18.1 | 13.8
|  |  | 12.6 | 14.2 | 14.5 | 14.9 | 15.1 | 15.5 | 14.3 | 15.9 | 14.1 | 14.2 | 14.9 | 11.8 | 11.4 | 11.2 | 18.2 | 14.4 | 17.8 | 8.9 | 12.8 | 19.5 | 14.8 | 15.4 | 14.5 | 20 | 18.7 | 15.8 | 10.7 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 19.6 | 20 | 20.9 | 11.4 | 19.3 | 15.8 | 6.9 | 12.3 | 16.1 | 10.5 | 11.4 | 19.8 | 15.6 | 13.1 | 12.9 | 11.9 | 15.7 | 15 | 12.1 | 10.2 | 11.7 | 19.1 | 14.5
|  |  | 13.1 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 16.2 | 15.9 | 14.9 | 18 | 15.4 | 14.4 | 16.1 | 14.3 | 12.8 | 11.8 | 18.7 | 16.9 | 18.2 | 9.1 | 14 | 22.1 | 15.9 | 17 | 15.1 | 21 | 19.5 | 16.1 | 12.6 | 17.6 | 15.9 | 17.7 | 21.2 | 20.8 | 22 | 11.9 | 21.6 | 18.7 | 8.1 | 14.9 | 17.2 | 13 | 12.6 | 22.9 | 17.3 | 13.6 | 14 | 13 | 17.7 | 16.1 | 12.8 | 12.3 | 13.1 | 20 | 15.2
|  |  | 12.9 | 14.8 | 14.5 | 15.3 | 15.8 | 16.7 | 15.7 | 18.3 | 15.6 | 14.5 | 16.2 | 14.1 | 13.5 | 13.3 | 19.6 | 17.5 | 18.9 | 10 | 14 | 22.2 | 17.4 | 18.3 | 16.4 | 21.1 | 20.8 | 16.8 | 13.1 | 18.5 | 16.9 | 18.8 | 21.4 | 21 | 22.5 | 12 | 22.5 | 19.7 | 11.1 | 15.8 | 17.9 | 14.5 | 13.3 | 23.8 | 16.1 | 14.3 | 14.3 | 13.6 | 17.9 | 16.7 | 13.2 | 13.2 | 13.5 | 20.6 | 15.8
|  |  | 12.8 | 15.2 | 14.5 | 15.6 | 15.3 | 17.4 | 16.4 | 18.7 | 15.9 | 14.5 | 16.4 | 13.8 | 14.1 | 14.8 | 20.4 | 18.1 | 19.5 | 10.9 | 14.1 | 22.3 | 18.8 | 19.6 | 17.7 | 21.1 | 22.1 | 17.6 | 13.6 | 19.5 | 17.9 | 19.8 | 21.6 | 21.2 | 22.9 | 12.2 | 23.3 | 20.6 | 14 | 16.8 | 18.5 | 15.9 | 14 | 24.8 | 14.8 | 15 | 14.7 | 14.1 | 18 | 17.3 | 13.5 | 14 | 13.8 | 21.1 | 16.4
|  |  | 12.6 | 15.5 | 14.4 | 16 | 14.9 | 18.2 | 17.2 | 19 | 16.1 | 14.6 | 16.5 | 13.6 | 14.8 | 16.3 | 21.3 | 18.7 | 20.2 | 11.8 | 14.1 | 22.4 | 20.3 | 20.9 | 19 | 21.2 | 23.4 | 18.3 | 14.1 | 20.4 | 18.9 | 20.9 | 21.8 | 21.4 | 23.4 | 12.3 | 24.2 | 21.6 | 17 | 17.7 | 19.2 | 17.4 | 14.7 | 25.7 | 13.6 | 15.7 | 15 | 14.7 | 18.2 | 17.9 | 13.9 | 14.9 | 14.2 | 21.7 | 17
|  |  | 13 | 15.7 | 14.6 | 16 | 15 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16 | 14.4 | 16.4 | 14 | 15 | 16.3 | 21 | 18.7 | 20.3 | 12.5 | 14 | 22.2 | 20.4 | 21.2 | 18.6 | 21.2 | 22.7 | 18.2 | 13.2 | 20.6 | 19 | 21.4 | 22.3 | 21.4 | 22.9 | 13.3 | 23.8 | 21.5 | 17.1 | 18 | 19.2 | 17.4 | 15.1 | 25.9 | 13 | 15.2 | 15.2 | 14.8 | 17.1 | 17.9 | 14.3 | 14.7 | 14.3 | 21.6 | 17.4
|  |  | 13.5 | 16 | 14.8 | 16.1 | 15.1 | 15.9 | 16.6 | 14.3 | 15.9 | 14.2 | 16.4 | 14.3 | 15.1 | 16.2 | 20.8 | 18.8 | 20.3 | 13.2 | 14 | 22 | 20.6 | 21.5 | 18.2 | 21.2 | 22.1 | 18.2 | 12.3 | 20.7 | 19.1 | 21.9 | 22.7 | 21.4 | 22.3 | 14.2 | 23.4 | 21.5 | 17.1 | 18.4 | 19.2 | 17.4 | 15.4 | 26.1 | 12.3 | 14.8 | 15.4 | 14.9 | 16 | 17.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 21.5 | 17.8
|  |  | 13.9 | 16.2 | 15 | 16.1 | 15.2 | 14.8 | 16.3 | 11.9 | 15.8 | 14 | 16.3 | 14.7 | 15.3 | 16.2 | 20.5 | 18.8 | 20.4 | 13.9 | 13.9 | 21.8 | 20.7 | 21.8 | 17.8 | 21.2 | 21.4 | 18.1 | 11.4 | 20.9 | 19.2 | 22.4 | 23.2 | 21.4 | 21.8 | 15.2 | 23 | 21.4 | 17.2 | 18.7 | 19.2 | 17.4 | 15.8 | 26.3 | 11.7 | 14.3 | 15.6 | 15 | 14.9 | 17.9 | 15.2 | 14.4 | 14.5 | 21.4 | 18.2
|  |  | 13.2 | 15.3 | 15.1 | 16 | 14.5 | 14.5 | 16.3 | 11.8 | 14.1 | 13.4 | 16.2 | 13.4 | 14.3 | 15.5 | 19.8 | 17.2 | 19.8 | 13.3 | 13 | 20.7 | 20 | 20.6 | 16.9 | 20.3 | 20.8 | 16.6 | 9.9 | 20.4 | 17.9 | 20.5 | 21.8 | 20 | 21.1 | 14.6 | 21.7 | 19.7 | 15.8 | 17.2 | 17.2 | 16.6 | 13.9 | 24.2 | 11.2 | 13.2 | 14.3 | 13.7 | 14.2 | 16.7 | 14.4 | 13.9 | 13.3 | 20.2 | 17
|  |  | 12.5 | 14.4 | 15.3 | 16 | 13.9 | 14.1 | 16.3 | 11.6 | 12.3 | 12.9 | 16 | 12.2 | 13.3 | 14.9 | 19.1 | 15.5 | 19.3 | 12.6 | 12.2 | 19.5 | 19.2 | 19.3 | 16.1 | 19.5 | 20.1 | 15 | 8.3 | 19.8 | 16.6 | 18.7 | 20.3 | 18.6 | 20.5 | 13.9 | 20.3 | 18 | 14.5 | 15.8 | 15.3 | 15.8 | 12 | 22.2 | 10.8 | 12.1 | 13.1 | 12.5 | 13.6 | 15.6 | 13.6 | 13.4 | 12.2 | 18.9 | 15.7
|  |  | 11.8 | 13.5 | 15.4 | 15.9 | 13.2 | 13.8 | 16.3 | 11.5 | 10.6 | 12.3 | 15.9 | 10.9 | 12.3 | 14.2 | 18.4 | 13.9 | 18.7 | 12 | 11.3 | 18.4 | 18.5 | 18.1 | 15.2 | 18.6 | 19.5 | 13.5 | 6.8 | 19.3 | 15.3 | 16.8 | 18.9 | 17.2 | 19.8 | 13.3 | 19 | 16.3 | 13.1 | 14.3 | 13.3 | 15 | 10.1 | 20.1 | 10.3 | 11 | 11.8 | 11.2 | 12.9 | 14.4 | 12.8 | 12.9 | 11 | 17.7 | 14.5
|  |  | 11.7 | 13 | 15.2 | 15.4 | 13 | 13.6 | 16.2 | 10.8 | 9.7 | 12.2 | 15.7 | 8.8 | 11.7 | 13.5 | 17.7 | 13 | 18.1 | 11.7 | 11.1 | 18.2 | 17.8 | 17.3 | 14.2 | 18 | 18.7 | 13.2 | 5.9 | 18.7 | 14.5 | 16 | 18 | 16.9 | 19.1 | 12.9 | 18.3 | 15.9 | 11.1 | 13.2 | 13.2 | 13.9 | 9.5 | 19.1 | 9.1 | 11 | 11.6 | 10.5 | 12.1 | 14.6 | 12.4 | 12.3 | 10.1 | 16.9 | 14
|  |  | 11.6 | 12.6 | 14.9 | 15 | 12.8 | 13.3 | 16 | 10.2 | 8.8 | 12.1 | 15.5 | 6.7 | 11 | 12.7 | 17.1 | 12.2 | 17.6 | 11.4 | 11 | 17.9 | 17.1 | 16.6 | 13.2 | 17.4 | 17.9 | 12.8 | 5 | 18.2 | 13.7 | 15.3 | 17.1 | 16.7 | 18.3 | 12.4 | 17.7 | 15.5 | 9.2 | 12.1 | 13.1 | 12.8 | 8.9 | 18.1 | 7.8 | 11 | 11.4 | 9.9 | 11.2 | 14.9 | 11.9 | 11.6 | 9.3 | 16.1 | 13.4
|  |  | 11.5 | 12.1 | 14.7 | 14.5 | 12.6 | 13.1 | 15.9 | 9.5 | 7.9 | 12 | 15.3 | 4.6 | 10.4 | 12 | 16.4 | 11.3 | 17 | 11.1 | 10.8 | 17.7 | 16.4 | 15.8 | 12.2 | 16.8 | 17.1 | 12.5 | 4.1 | 17.6 | 12.9 | 14.5 | 16.2 | 16.4 | 17.6 | 12 | 17 | 15.1 | 7.2 | 11 | 13 | 11.7 | 8.3 | 17.1 | 6.6 | 11 | 11.2 | 9.2 | 10.4 | 15.1 | 11.5 | 11 | 8.4 | 15.3 | 12.9
|  |  | 11.7 | 12.8 | 14.7 | 14.6 | 12.8 | 13.6 | 15.4 | 9.2 | 7.1 | 12.3 | 15.2 | 4.9 | 10.4 | 13 | 16.1 | 10.8 | 16.4 | 11.2 | 10.7 | 17.4 | 16.3 | 15.4 | 11.8 | 16.4 | 16.8 | 12 | 3.4 | 16.9 | 12.4 | 13.8 | 15.8 | 16.3 | 17.8 | 11.3 | 16.8 | 14.3 | 6.6 | 10.3 | 12.9 | 11.7 | 8.4 | 17.1 | 6.2 | 11 | 11.3 | 8.8 | 9.7 | 15.1 | 11.4 | 10.1 | 7.9 | 14.8 | 13
|  |  | 12 | 13.5 | 14.8 | 14.7 | 12.9 | 14.1 | 15 | 9 | 6.3 | 12.5 | 15.1 | 5.1 | 10.3 | 14.1 | 15.7 | 10.2 | 15.8 | 11.4 | 10.7 | 17.1 | 16.1 | 14.9 | 11.5 | 15.9 | 16.6 | 11.6 | 2.8 | 16.1 | 11.9 | 13.1 | 15.4 | 16.1 | 17.9 | 10.6 | 16.5 | 13.5 | 6 | 9.6 | 12.8 | 11.6 | 8.4 | 17 | 5.7 | 11 | 11.3 | 8.4 | 9.1 | 15.2 | 11.4 | 9.3 | 7.3 | 14.2 | 13
|  |  | 12.2 | 14.2 | 14.8 | 14.8 | 13.1 | 14.6 | 14.5 | 8.7 | 5.5 | 12.8 | 15 | 5.4 | 10.3 | 15.1 | 15.4 | 9.7 | 15.2 | 11.5 | 10.6 | 16.8 | 16 | 14.5 | 11.1 | 15.5 | 16.3 | 11.1 | 2.1 | 15.4 | 11.4 | 12.4 | 15 | 16 | 18.1 | 9.9 | 16.3 | 12.7 | 5.4 | 8.9 | 12.7 | 11.6 | 8.5 | 17 | 5.3 | 11 | 11.4 | 8 | 8.4 | 15.2 | 11.3 | 8.4 | 6.8 | 13.7 | 13.1
|  |  | 11.1 | 14.1 | 13.6 | 14.2 | 12.7 | 14.1 | 14.1 | 8.4 | 5.4 | 12.6 | 14.9 | 5.9 | 10.2 | 15.1 | 15.1 | 9.4 | 15.1 | 11.5 | 10.5 | 16.4 | 15.7 | 14.8 | 11 | 15.7 | 16.4 | 11.1 | 1.6 | 15.1 | 10.8 | 12.7 | 14.3 | 16 | 17.9 | 8.6 | 16.1 | 12.1 | 5 | 8.4 | 11.7 | 11 | 8.3 | 16.9 | 5.1 | 10.5 | 10.8 | 7.3 | 8.3 | 15.3 | 11.3 | 8.1 | 6.9 | 14.1 | 13
|  |  | 10.1 | 14.1 | 12.3 | 13.5 | 12.2 | 13.7 | 13.6 | 8.2 | 5.2 | 12.4 | 14.7 | 6.5 | 10.2 | 15.2 | 14.7 | 9 | 14.9 | 11.5 | 10.5 | 15.9 | 15.5 | 15.1 | 10.9 | 15.9 | 16.5 | 11 | 1.1 | 14.7 | 10.3 | 13 | 13.7 | 16 | 17.8 | 7.4 | 15.8 | 11.6 | 4.7 | 7.8 | 10.6 | 10.5 | 8.1 | 16.9 | 4.8 | 10 | 10.2 | 6.7 | 8.1 | 15.5 | 11.3 | 7.9 | 7.1 | 14.6 | 13
|  |  | 9 | 14 | 11.1 | 12.9 | 11.8 | 13.2 | 13.2 | 7.9 | 5.1 | 12.2 | 14.6 | 7 | 10.1 | 15.2 | 14.4 | 8.7 | 14.8 | 11.5 | 10.4 | 15.5 | 15.2 | 15.4 | 10.8 | 16.1 | 16.6 | 11 | 0.6 | 14.4 | 9.7 | 13.3 | 13 | 16 | 17.6 | 6.1 | 15.6 | 11 | 4.3 | 7.3 | 9.6 | 9.9 | 7.9 | 16.8 | 4.6 | 9.5 | 9.6 | 6 | 8 | 15.6 | 11.3 | 7.6 | 7.2 | 15 | 12.9
|  |  | 9 | 13.4 | 11.4 | 12.9 | 11.8 | 13.5 | 12.5 | 8.2 | 6.4 | 11.8 | 13.9 | 7.6 | 9.9 | 15.3 | 14.6 | 9.2 | 15.2 | 11.9 | 10.5 | 15.4 | 14.5 | 15.1 | 10.7 | 16.5 | 16.8 | 11.2 | 2 | 14 | 9.9 | 13.6 | 13 | 16.3 | 17.5 | 6.8 | 15.7 | 11.3 | 4.2 | 7.6 | 9.1 | 10.5 | 8.7 | 16.7 | 5.1 | 10.2 | 10.1 | 6.7 | 8.7 | 15.3 | 11.3 | 7.7 | 8.1 | 15.6 | 13.3
|  |  | 9 | 12.7 | 11.7 | 12.9 | 11.7 | 13.7 | 11.8 | 8.5 | 7.8 | 11.4 | 13.3 | 8.2 | 9.6 | 15.3 | 14.8 | 9.8 | 15.6 | 12.3 | 10.7 | 15.4 | 13.7 | 14.9 | 10.5 | 16.9 | 17 | 11.5 | 3.4 | 13.6 | 10.1 | 13.8 | 13 | 16.5 | 17.3 | 7.4 | 15.9 | 11.5 | 4.1 | 8 | 8.7 | 11.1 | 9.5 | 16.6 | 5.6 | 10.9 | 10.7 | 7.5 | 9.3 | 15.1 | 11.3 | 7.7 | 8.9 | 16.2 | 13.7
|  |  | 9 | 12.1 | 12 | 12.9 | 11.7 | 14 | 11.1 | 8.8 | 9.1 | 11 | 12.6 | 8.8 | 9.4 | 15.4 | 15 | 10.3 | 16 | 12.7 | 10.8 | 15.3 | 13 | 14.6 | 10.4 | 17.3 | 17.2 | 11.7 | 4.8 | 13.2 | 10.3 | 14.1 | 13 | 16.8 | 17.2 | 8.1 | 16 | 11.8 | 4 | 8.3 | 8.2 | 11.7 | 10.3 | 16.5 | 6.1 | 11.6 | 11.2 | 8.2 | 10 | 14.8 | 11.3 | 7.8 | 9.8 | 16.8 | 14.1
|  |  | 10.9 | 12.5 | 12.4 | 13.3 | 11.1 | 14.3 | 12 | 10.1 | 11.5 | 11.6 | 13.4 | 9.9 | 11.3 | 16.6 | 16.3 | 12.6 | 17.3 | 13.6 | 11.4 | 16.1 | 13.8 | 15.2 | 11.6 | 18.6 | 18.3 | 12.8 | 6.8 | 14 | 11.2 | 14.5 | 13.9 | 17.9 | 17.8 | 11.2 | 17.4 | 14.2 | 7.2 | 11.4 | 10.5 | 13.3 | 12.9 | 16.8 | 9.1 | 12.1 | 11.8 | 10.5 | 11.8 | 16.7 | 11.4 | 9.6 | 11.7 | 17.8 | 15.6
|  |  | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 13.6 | 10.4 | 14.5 | 13 | 11.5 | 13.8 | 12.1 | 14.2 | 11.1 | 13.1 | 17.8 | 17.5 | 14.9 | 18.6 | 14.6 | 12.1 | 16.8 | 14.5 | 15.8 | 12.8 | 19.9 | 19.4 | 13.9 | 8.7 | 14.7 | 12.1 | 14.9 | 14.7 | 19.1 | 18.4 | 14.2 | 18.8 | 16.6 | 10.3 | 14.6 | 12.8 | 15 | 15.4 | 17.1 | 12.2 | 12.7 | 12.3 | 12.8 | 13.6 | 18.5 | 11.4 | 11.5 | 13.7 | 18.8 | 17.1
|  |  | 14.8 | 13.3 | 13.2 | 14 | 9.8 | 14.8 | 13.9 | 12.8 | 16.2 | 12.7 | 15 | 12.2 | 15 | 19 | 18.8 | 17.2 | 19.9 | 15.5 | 12.7 | 17.6 | 15.3 | 16.4 | 14 | 21.2 | 20.5 | 15 | 10.7 | 15.5 | 13 | 15.3 | 15.6 | 20.2 | 19 | 17.3 | 20.2 | 19 | 13.5 | 17.7 | 15.1 | 16.6 | 18 | 17.4 | 15.2 | 13.2 | 12.9 | 15.1 | 15.4 | 20.4 | 11.5 | 13.3 | 15.6 | 19.8 | 18.6
|  |  | 15.1 | 13.1 | 13.6 | 14.1 | 10.5 | 15.5 | 14.4 | 13.6 | 16.7 | 13.6 | 15.4 | 12.8 | 16.4 | 19.8 | 18.5 | 18.1 | 19.8 | 16.7 | 13.7 | 19 | 15.9 | 17.1 | 15 | 19.9 | 20.1 | 15.4 | 10.4 | 15.9 | 13.9 | 16.2 | 17 | 19.3 | 18.8 | 17.8 | 21.5 | 19.6 | 15.3 | 18.7 | 15.9 | 17.3 | 19.5 | 18.6 | 15.9 | 12.9 | 12.6 | 16.8 | 16 | 21.5 | 11.6 | 13.8 | 16.8 | 21.2 | 18.6
|  |  | 15.4 | 12.9 | 14.1 | 14.3 | 11.3 | 16.1 | 15 | 14.4 | 17.1 | 14.4 | 15.7 | 13.4 | 17.8 | 20.5 | 18.3 | 18.9 | 19.6 | 17.8 | 14.8 | 20.5 | 16.5 | 17.7 | 16 | 18.7 | 19.8 | 15.8 | 10.1 | 16.2 | 14.8 | 17.1 | 18.3 | 18.3 | 18.6 | 18.4 | 22.8 | 20.1 | 17 | 19.8 | 16.8 | 18.1 | 21.1 | 19.7 | 16.6 | 12.6 | 12.4 | 18.5 | 16.5 | 22.7 | 11.7 | 14.3 | 17.9 | 22.6 | 18.7
|  |  | 15.7 | 12.7 | 14.5 | 14.4 | 12 | 16.8 | 15.5 | 15.2 | 17.6 | 15.3 | 16.1 | 14 | 19.2 | 21.3 | 18 | 19.8 | 19.5 | 19 | 15.8 | 21.9 | 17.1 | 18.4 | 17 | 17.4 | 19.4 | 16.2 | 9.8 | 16.6 | 15.7 | 18 | 19.7 | 17.4 | 18.4 | 18.9 | 24.1 | 20.7 | 18.8 | 20.8 | 17.6 | 18.8 | 22.6 | 20.9 | 17.3 | 12.3 | 12.1 | 20.2 | 17.1 | 23.8 | 11.8 | 14.8 | 19.1 | 24 | 18.7
|  |  | 15.7 | 13 | 14.7 | 14.2 | 12.4 | 16.1 | 15.7 | 14.8 | 17.4 | 15.6 | 16.4 | 13.1 | 19.4 | 19.2 | 18.1 | 19.9 | 19.6 | 18.5 | 15.3 | 22 | 17.6 | 18.8 | 18.5 | 17.8 | 19.7 | 15.9 | 9.9 | 17.1 | 15.4 | 18.4 | 20.1 | 18 | 18.9 | 19.3 | 24.1 | 21.1 | 19.1 | 20.9 | 17.8 | 19.1 | 22.5 | 21.6 | 17.6 | 12.1 | 11.6 | 20.4 | 16.9 | 23.7 | 12 | 14.5 | 19.1 | 23.8 | 18.1
|  |  | 15.6 | 13.3 | 15 | 14.1 | 12.8 | 15.3 | 15.8 | 14.4 | 17.1 | 16 | 16.7 | 12.3 | 19.7 | 17.1 | 18.1 | 20 | 19.7 | 17.9 | 14.7 | 22 | 18.1 | 19.1 | 20 | 18.3 | 20.1 | 15.5 | 9.9 | 17.7 | 15 | 18.7 | 20.5 | 18.5 | 19.4 | 19.7 | 24.2 | 21.4 | 19.4 | 21 | 18 | 19.3 | 22.3 | 22.4 | 18 | 11.8 | 11.2 | 20.6 | 16.6 | 23.6 | 12.3 | 14.3 | 19.2 | 23.6 | 17.4
|  |  | 15.6 | 13.6 | 15.2 | 13.9 | 13.2 | 14.6 | 16 | 14 | 16.9 | 16.3 | 17 | 11.4 | 19.9 | 15 | 18.2 | 20.1 | 19.8 | 17.4 | 14.2 | 22.1 | 18.6 | 19.5 | 21.5 | 18.7 | 20.4 | 15.2 | 10 | 18.2 | 14.7 | 19.1 | 20.9 | 19.1 | 19.9 | 20.1 | 24.2 | 21.8 | 19.7 | 21.1 | 18.2 | 19.6 | 22.2 | 23.1 | 18.3 | 11.6 | 10.7 | 20.8 | 16.4 | 23.5 | 12.5 | 14 | 19.2 | 23.4 | 16.8
|  |  | 14 | 14.7 | 14 | 13.6 | 12.9 | 14.2 | 14.7 | 12.8 | 15.7 | 15.9 | 16.2 | 11.3 | 18.3 | 14.7 | 18.4 | 18.5 | 20 | 15.5 | 13.4 | 20.5 | 17.8 | 17.5 | 20.5 | 18.9 | 20.6 | 15.2 | 10.1 | 17.3 | 14.5 | 17 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19 | 22.8 | 20 | 18.6 | 19.5 | 16.8 | 18.4 | 20.6 | 22.6 | 17.4 | 10.9 | 10.4 | 19.1 | 15.8 | 22.9 | 12 | 13.6 | 18.3 | 22.3 | 16.1
|  |  | 12.5 | 15.9 | 12.7 | 13.3 | 12.6 | 13.8 | 13.4 | 11.5 | 14.5 | 15.4 | 15.5 | 11.3 | 16.8 | 14.3 | 18.7 | 16.8 | 20.1 | 13.7 | 12.7 | 18.9 | 17.1 | 15.6 | 19.6 | 19 | 20.7 | 15.3 | 10.1 | 16.4 | 14.2 | 14.9 | 17.6 | 19.5 | 18.8 | 17.8 | 21.4 | 18.2 | 17.5 | 18 | 15.4 | 17.2 | 18.9 | 22 | 16.4 | 10.3 | 10.1 | 17.5 | 15.3 | 22.4 | 11.4 | 13.3 | 17.4 | 21.1 | 15.4
|  |  | 10.9 | 17 | 11.5 | 13 | 12.3 | 13.4 | 12.1 | 10.3 | 13.3 | 15 | 14.7 | 11.2 | 15.2 | 14 | 18.9 | 15.2 | 20.3 | 11.8 | 11.9 | 17.3 | 16.3 | 13.6 | 18.6 | 19.2 | 20.9 | 15.3 | 10.2 | 15.5 | 14 | 12.8 | 16 | 19.7 | 18.2 | 16.7 | 20 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 14 | 16 | 17.3 | 21.5 | 15.5 | 9.6 | 9.8 | 15.8 | 14.7 | 21.8 | 10.9 | 12.9 | 16.5 | 20 | 14.7
|  |  | 10.7 | 16.9 | 10.8 | 12 | 12 | 12.5 | 10.8 | 8.9 | 12.2 | 15.1 | 14.2 | 10.7 | 14.2 | 12.7 | 18.9 | 13.8 | 19.9 | 11.7 | 11.4 | 17.2 | 14.8 | 12.9 | 18.3 | 19.1 | 20.3 | 16.1 | 9.8 | 14.7 | 13.8 | 11.2 | 15 | 18.3 | 18.2 | 15.1 | 19.1 | 15 | 14.7 | 15.3 | 11.7 | 14.8 | 16.2 | 21.4 | 15.6 | 9.5 | 9.7 | 14.9 | 15.5 | 22 | 9.8 | 12.6 | 16.1 | 19.7 | 14
|  |  | 10.4 | 16.8 | 10.1 | 11.1 | 11.6 | 11.6 | 9.4 | 7.6 | 11.1 | 15.1 | 13.6 | 10.2 | 13.3 | 11.4 | 18.8 | 12.3 | 19.6 | 11.6 | 10.8 | 17.1 | 13.3 | 12.3 | 17.9 | 18.9 | 19.6 | 17 | 9.3 | 14 | 13.6 | 9.7 | 13.9 | 17 | 18.1 | 13.6 | 18.1 | 13.6 | 13.1 | 14.2 | 9.5 | 13.6 | 15.2 | 21.3 | 15.6 | 9.5 | 9.7 | 14.1 | 16.2 | 22.3 | 8.7 | 12.2 | 15.7 | 19.5 | 13.2
|  |  | 10.2 | 16.7 | 9.4 | 10.1 | 11.3 | 10.7 | 8.1 | 6.2 | 10 | 15.2 | 13.1 | 9.7 | 12.3 | 10.1 | 18.8 | 10.9 | 19.2 | 11.5 | 10.3 | 17 | 11.8 | 11.6 | 17.6 | 18.8 | 19 | 17.8 | 8.9 | 13.2 | 13.4 | 8.1 | 12.9 | 15.6 | 18.1 | 12 | 17.2 | 12.2 | 11.4 | 13.1 | 7.2 | 12.4 | 14.1 | 21.2 | 15.7 | 9.4 | 9.6 | 13.2 | 17 | 22.5 | 7.6 | 11.9 | 15.3 | 19.2 | 12.5
|  |  | 9.6 | 17 | 8.7 | 9.7 | 11.1 | 10.3 | 8.3 | 5.8 | 9.1 | 15.1 | 12.9 | 9 | 12.1 | 9.4 | 18.4 | 10.4 | 18.8 | 10.7 | 9.5 | 16.9 | 11.2 | 11.4 | 18 | 17.7 | 18.9 | 17.9 | 7.9 | 12.6 | 13 | 7.5 | 12.6 | 15.2 | 16.9 | 11.5 | 16.7 | 11.8 | 11.7 | 12.6 | 7.1 | 12 | 13.8 | 21 | 15.3 | 9.6 | 9.7 | 12.7 | 16.5 | 20.9 | 6.8 | 11.4 | 15.2 | 19.6 | 12.1
|  |  | 9 | 17.2 | 8 | 9.2 | 10.8 | 9.8 | 8.5 | 5.4 | 8.3 | 15.1 | 12.7 | 8.3 | 12 | 8.8 | 18 | 9.9 | 18.4 | 9.8 | 8.6 | 16.9 | 10.7 | 11.3 | 18.5 | 16.5 | 18.9 | 17.9 | 7 | 12.1 | 12.6 | 7 | 12.3 | 14.7 | 15.6 | 10.9 | 16.1 | 11.4 | 12.1 | 12 | 6.9 | 11.5 | 13.6 | 20.7 | 14.8 | 9.8 | 9.9 | 12.2 | 16 | 19.2 | 6.1 | 10.8 | 15.1 | 20.1 | 11.6
|  |  | 8.4 | 17.5 | 7.3 | 8.8 | 10.6 | 9.4 | 8.7 | 5 | 7.4 | 15 | 12.5 | 7.6 | 11.8 | 8.1 | 17.6 | 9.4 | 18 | 9 | 7.8 | 16.8 | 10.1 | 11.1 | 18.9 | 15.4 | 18.8 | 18 | 6 | 11.5 | 12.2 | 6.4 | 12 | 14.3 | 14.4 | 10.4 | 15.6 | 11 | 12.4 | 11.5 | 6.8 | 11.1 | 13.3 | 20.5 | 14.4 | 10 | 10 | 11.7 | 15.5 | 17.6 | 5.3 | 10.3 | 15 | 20.5 | 11.2
|  |  | 8 | 17.3 | 7.4 | 8.3 | 10.7 | 9.4 | 8.1 | 4.9 | 7.1 | 14.8 | 12.6 | 5.8 | 11.3 | 7 | 16.9 | 8.9 | 17.4 | 8.5 | 7.6 | 15.5 | 9.6 | 10.4 | 18.7 | 15.1 | 18.6 | 18.2 | 5.4 | 11.1 | 11.8 | 6.9 | 12.1 | 14 | 14.3 | 10.2 | 15.4 | 12.1 | 10.9 | 10.9 | 5.6 | 10.9 | 12.6 | 19.4 | 14.6 | 10 | 9.7 | 11.4 | 15.5 | 17.5 | 5 | 10.2 | 15.1 | 20 | 10.3
|  |  | 7.5 | 17.2 | 7.5 | 7.7 | 10.7 | 9.3 | 7.5 | 4.7 | 6.8 | 14.5 | 12.6 | 4.1 | 10.9 | 5.8 | 16.3 | 8.5 | 16.9 | 8 | 7.4 | 14.2 | 9.1 | 9.7 | 18.5 | 14.8 | 18.5 | 18.5 | 4.9 | 10.6 | 11.3 | 7.5 | 12.1 | 13.7 | 14.1 | 10.1 | 15.1 | 13.2 | 9.4 | 10.4 | 4.3 | 10.7 | 12 | 18.2 | 14.7 | 10 | 9.5 | 11 | 15.4 | 17.5 | 4.8 | 10.1 | 15.1 | 19.4 | 9.4
|  |  | 7.1 | 17 | 7.6 | 7.2 | 10.8 | 9.3 | 6.9 | 4.6 | 6.5 | 14.3 | 12.7 | 2.3 | 10.4 | 4.7 | 15.6 | 8 | 16.3 | 7.5 | 7.2 | 12.9 | 8.6 | 9 | 18.3 | 14.5 | 18.3 | 18.7 | 4.3 | 10.2 | 10.9 | 8 | 12.2 | 13.4 | 14 | 9.9 | 14.9 | 14.3 | 7.9 | 9.8 | 3.1 | 10.5 | 11.3 | 17.1 | 14.9 | 10 | 9.2 | 10.7 | 15.4 | 17.4 | 4.5 | 10 | 15.2 | 18.9 | 8.5
|  |  | 7.3 | 16.3 | 9.1 | 8.5 | 11.2 | 9.9 | 7.5 | 5.2 | 7.4 | 14.1 | 11.9 | 3.6 | 10.6 | 5.5 | 15.4 | 8.9 | 16.4 | 7.6 | 7.8 | 13.6 | 9.3 | 9.9 | 18.1 | 14.5 | 18 | 18.5 | 4.8 | 10.4 | 10.8 | 8.5 | 12.4 | 13.3 | 13.7 | 10.2 | 15.3 | 14.8 | 8 | 10.2 | 3.4 | 10.7 | 12.9 | 17.2 | 15.7 | 10.2 | 9.6 | 11.9 | 16 | 17.7 | 5.2 | 9.4 | 15.4 | 18.2 | 9.1
|  |  | 7.4 | 15.7 | 10.5 | 9.9 | 11.7 | 10.5 | 8.2 | 5.9 | 8.4 | 13.8 | 11.2 | 4.9 | 10.8 | 6.2 | 15.2 | 9.9 | 16.4 | 7.7 | 8.5 | 14.4 | 10 | 10.8 | 17.9 | 14.4 | 17.7 | 18.3 | 5.2 | 10.5 | 10.6 | 8.9 | 12.6 | 13.1 | 13.5 | 10.6 | 15.8 | 15.3 | 8.2 | 10.5 | 3.6 | 10.9 | 14.5 | 17.2 | 16.5 | 10.5 | 10 | 13 | 16.5 | 18.1 | 5.8 | 8.9 | 15.7 | 17.4 | 9.7
|  |  | 7.6 | 15 | 12 | 11.2 | 12.1 | 11.1 | 8.8 | 6.5 | 9.3 | 13.6 | 10.4 | 6.2 | 11 | 7 | 15 | 10.8 | 16.5 | 7.8 | 9.1 | 15.1 | 10.7 | 11.7 | 17.7 | 14.4 | 17.4 | 18.1 | 5.7 | 10.7 | 10.5 | 9.4 | 12.8 | 13 | 13.2 | 10.9 | 16.2 | 15.8 | 8.3 | 10.9 | 3.9 | 11.1 | 16.1 | 17.3 | 17.3 | 10.7 | 10.4 | 14.2 | 17.1 | 18.4 | 6.5 | 8.3 | 15.9 | 16.7 | 10.3
|  |  | 9.8 | 14.9 | 13.5 | 12.8 | 12.3 | 11.7 | 11.5 | 9 | 11.7 | 14.1 | 10.5 | 7.7 | 13.7 | 8.8 | 15.1 | 13 | 17.1 | 8.9 | 10.1 | 16.5 | 13.1 | 14.1 | 17.3 | 14.4 | 17.8 | 18.2 | 6.7 | 13.5 | 10.6 | 12.8 | 16.8 | 12.7 | 13.1 | 14.2 | 17.5 | 17.2 | 11.8 | 13.9 | 7 | 13.8 | 17.6 | 16.7 | 19.3 | 11.7 | 11 | 16.5 | 18.7 | 19.9 | 9.3 | 8.8 | 17.3 | 18.2 | 12.3
|  |  | 12.1 | 14.8 | 15.1 | 14.3 | 12.5 | 12.2 | 14.2 | 11.6 | 14.2 | 14.7 | 10.7 | 9.3 | 16.5 | 10.6 | 15.3 | 15.3 | 17.7 | 10.1 | 11.2 | 17.8 | 15.5 | 16.6 | 16.8 | 14.4 | 18.3 | 18.3 | 7.7 | 16.2 | 10.6 | 16.1 | 20.8 | 12.3 | 12.9 | 17.4 | 18.9 | 18.7 | 15.4 | 16.9 | 10.1 | 16.5 | 19 | 16 | 21.3 | 12.6 | 11.5 | 18.7 | 20.2 | 21.3 | 12 | 9.4 | 18.8 | 19.6 | 14.4
|  |  | 14.3 | 14.7 | 16.6 | 15.9 | 12.7 | 12.8 | 16.9 | 14.1 | 16.6 | 15.2 | 10.8 | 10.8 | 19.2 | 12.4 | 15.4 | 17.5 | 18.3 | 11.2 | 12.2 | 19.2 | 17.9 | 19 | 16.4 | 14.4 | 18.7 | 18.4 | 8.7 | 19 | 10.7 | 19.5 | 24.8 | 12 | 12.8 | 20.7 | 20.2 | 20.1 | 18.9 | 19.9 | 13.2 | 19.2 | 20.5 | 15.4 | 23.3 | 13.6 | 12.1 | 21 | 21.8 | 22.8 | 14.8 | 9.9 | 20.2 | 21.1 | 16.4
|  |  | 15 | 15 | 18 | 16.2 | 12.8 | 13.3 | 18.2 | 15 | 17.1 | 15.3 | 11.1 | 11.8 | 20.2 | 12.9 | 15.5 | 18.1 | 19.1 | 11.8 | 13.1 | 20.2 | 18.6 | 19.6 | 17.2 | 14 | 18 | 18.6 | 9.2 | 19.6 | 11.1 | 20.9 | 25.1 | 11.5 | 12 | 22 | 20.4 | 20.7 | 20.8 | 21.5 | 14.6 | 20.4 | 20.6 | 14.9 | 23.1 | 14.2 | 13 | 21.6 | 22.3 | 22.7 | 15.5 | 10.5 | 20.7 | 19.2 | 18.2
|  |  | 15.6 | 15.2 | 19.5 | 16.4 | 12.9 | 13.7 | 19.6 | 15.8 | 17.5 | 15.3 | 11.4 | 12.9 | 21.3 | 13.5 | 15.5 | 18.7 | 19.9 | 12.4 | 14 | 21.3 | 19.3 | 20.1 | 18 | 13.5 | 17.2 | 18.8 | 9.7 | 20.3 | 11.4 | 22.4 | 25.4 | 10.9 | 11.3 | 23.4 | 20.5 | 21.3 | 22.6 | 23.1 | 16 | 21.5 | 20.8 | 14.4 | 22.9 | 14.7 | 13.9 | 22.3 | 22.8 | 22.5 | 16.3 | 11 | 21.3 | 17.2 | 20.1
|  |  | 16.3 | 15.5 | 20.9 | 16.7 | 13 | 14.2 | 20.9 | 16.7 | 18 | 15.4 | 11.7 | 13.9 | 22.3 | 14 | 15.6 | 19.3 | 20.7 | 13 | 14.9 | 22.3 | 20 | 20.7 | 18.8 | 13.1 | 16.5 | 19 | 10.2 | 20.9 | 11.8 | 23.8 | 25.7 | 10.4 | 10.5 | 24.7 | 20.7 | 21.9 | 24.5 | 24.7 | 17.4 | 22.7 | 20.9 | 13.9 | 22.7 | 15.3 | 14.8 | 22.9 | 23.3 | 22.4 | 17 | 11.6 | 21.8 | 15.3 | 21.9
|  |  | 15.8 | 15.8 | 19.5 | 16.4 | 13.3 | 14.1 | 21.2 | 16.6 | 17.7 | 15.2 | 12.3 | 13.8 | 22.5 | 13.3 | 15.7 | 19.4 | 20.8 | 12.9 | 14.6 | 22.5 | 19.7 | 20.5 | 18.8 | 12.5 | 17.1 | 19.3 | 10.5 | 20.8 | 12.5 | 23.4 | 24.7 | 10.3 | 10.2 | 24.5 | 20.2 | 22.2 | 24.6 | 25 | 17.9 | 22.6 | 20.5 | 12.6 | 22.5 | 15.2 | 14.7 | 22.7 | 23.1 | 22.1 | 17.1 | 11.8 | 21.7 | 15.4 | 22.2
|  |  | 15.4 | 16.1 | 18.2 | 16 | 13.6 | 13.9 | 21.4 | 16.5 | 17.5 | 15 | 12.9 | 13.7 | 22.7 | 12.7 | 15.8 | 19.5 | 20.8 | 12.7 | 14.3 | 22.7 | 19.4 | 20.2 | 18.9 | 11.9 | 17.8 | 19.6 | 10.7 | 20.7 | 13.1 | 22.9 | 23.8 | 10.1 | 9.9 | 24.3 | 19.8 | 22.4 | 24.6 | 25.4 | 18.5 | 22.6 | 20 | 11.2 | 22.2 | 15.1 | 14.5 | 22.6 | 22.9 | 21.9 | 17.3 | 12 | 21.5 | 15.6 | 22.5
|  |  | 14.9 | 16.4 | 16.8 | 15.7 | 13.9 | 13.8 | 21.7 | 16.4 | 17.2 | 14.8 | 13.5 | 13.6 | 22.9 | 12 | 15.9 | 19.6 | 20.9 | 12.6 | 14 | 22.9 | 19.1 | 20 | 18.9 | 11.3 | 18.4 | 19.9 | 11 | 20.6 | 13.8 | 22.5 | 22.8 | 10 | 9.6 | 24.1 | 19.3 | 22.7 | 24.7 | 25.7 | 19 | 22.5 | 19.6 | 9.9 | 22 | 15 | 14.4 | 22.4 | 22.7 | 21.6 | 17.4 | 12.2 | 21.4 | 15.7 | 22.8
|  |  | 13.6 | 15.7 | 16.1 | 15.4 | 13.7 | 12.9 | 20.1 | 14.8 | 16.3 | 13.6 | 12.5 | 11.9 | 21.1 | 10.5 | 14.6 | 18.2 | 20.2 | 11.6 | 12.9 | 22.4 | 18.4 | 19.3 | 18.1 | 10.8 | 16.6 | 18.7 | 10.2 | 20.1 | 13.7 | 21.1 | 21.5 | 9.5 | 9.2 | 22.6 | 17.8 | 22 | 23.1 | 24.3 | 17.6 | 21.3 | 18.2 | 9.7 | 20.7 | 13.9 | 13.7 | 21.4 | 21.2 | 20.5 | 15.4 | 10.9 | 20.7 | 14.9 | 21.3
|  |  | 12.3 | 14.9 | 15.5 | 15.1 | 13.6 | 11.9 | 18.5 | 13.1 | 15.3 | 12.4 | 11.5 | 10.3 | 19.2 | 9.1 | 13.3 | 16.9 | 19.6 | 10.5 | 11.8 | 21.8 | 17.8 | 18.5 | 17.4 | 10.3 | 14.8 | 17.4 | 9.5 | 19.5 | 13.7 | 19.6 | 20.3 | 8.9 | 8.9 | 21.2 | 16.2 | 21.2 | 21.5 | 22.8 | 16.3 | 20 | 16.9 | 9.5 | 19.3 | 12.9 | 13.1 | 20.3 | 19.7 | 19.3 | 13.4 | 9.5 | 19.9 | 14.2 | 19.9
|  |  | 11 | 14.2 | 14.8 | 14.8 | 13.4 | 11 | 16.9 | 11.5 | 14.4 | 11.2 | 10.5 | 8.6 | 17.4 | 7.6 | 12 | 15.5 | 18.9 | 9.5 | 10.7 | 21.3 | 17.1 | 17.8 | 16.6 | 9.8 | 13 | 16.2 | 8.7 | 19 | 13.6 | 18.2 | 19 | 8.4 | 8.5 | 19.7 | 14.7 | 20.5 | 19.9 | 21.4 | 14.9 | 18.8 | 15.5 | 9.3 | 18 | 11.8 | 12.4 | 19.3 | 18.2 | 18.2 | 11.4 | 8.2 | 19.2 | 13.4 | 18.4
|  |  | 10.2 | 13.7 | 14.4 | 14.5 | 13.3 | 10.8 | 16.3 | 10.5 | 13.7 | 11.5 | 10.3 | 6.1 | 16.7 | 6.5 | 11.4 | 14.7 | 18.8 | 8.9 | 9.9 | 20.4 | 16.8 | 17.2 | 16.1 | 9.7 | 12.2 | 15.5 | 8.3 | 18.1 | 13.4 | 17.7 | 17.8 | 8.7 | 8.6 | 18.5 | 13.7 | 19.9 | 18.9 | 20.2 | 13.7 | 18.3 | 14.3 | 9.1 | 17.6 | 10.9 | 11.2 | 17.9 | 18 | 17.2 | 10.7 | 6.7 | 18.4 | 11.7 | 18.5
|  |  | 9.3 | 13.3 | 14 | 14.3 | 13.2 | 10.5 | 15.8 | 9.6 | 13.1 | 11.7 | 10.1 | 3.7 | 15.9 | 5.4 | 10.8 | 14 | 18.8 | 8.2 | 9 | 19.4 | 16.4 | 16.5 | 15.5 | 9.5 | 11.4 | 14.9 | 7.8 | 17.1 | 13.3 | 17.3 | 16.6 | 8.9 | 8.6 | 17.3 | 12.8 | 19.4 | 17.9 | 19.1 | 12.6 | 17.7 | 13.2 | 8.8 | 17.2 | 9.9 | 10.1 | 16.6 | 17.7 | 16.3 | 10 | 5.2 | 17.6 | 10.1 | 18.5
|  |  | 8.5 | 12.8 | 13.6 | 14 | 13.1 | 10.3 | 15.2 | 8.6 | 12.4 | 12 | 9.9 | 1.2 | 15.2 | 4.3 | 10.2 | 13.2 | 18.7 | 7.6 | 8.2 | 18.5 | 16.1 | 15.9 | 15 | 9.4 | 10.6 | 14.2 | 7.4 | 16.2 | 13.1 | 16.8 | 15.4 | 9.2 | 8.7 | 16.1 | 11.8 | 18.8 | 16.9 | 17.9 | 11.4 | 17.2 | 12 | 8.6 | 16.8 | 9 | 8.9 | 15.2 | 17.5 | 15.3 | 9.3 | 3.7 | 16.8 | 8.4 | 18.6
|  |  | 8 | 12.7 | 12.9 | 13.8 | 13.1 | 10 | 14.8 | 8.2 | 12.3 | 11.8 | 9.7 | 0.7 | 14.5 | 5 | 9.9 | 12.7 | 16.6 | 7.1 | 7.4 | 17.1 | 15.2 | 15.3 | 15 | 9.3 | 10.3 | 14 | 6.1 | 15.5 | 12.8 | 16.3 | 15.1 | 9.2 | 8.9 | 15.8 | 11.2 | 18.9 | 15.8 | 17.4 | 11 | 16.8 | 11.7 | 8.6 | 16.6 | 8.6 | 8.6 | 14.5 | 17 | 15.8 | 8.8 | 3 | 15.2 | 8.3 | 18.3
|  |  | 7.6 | 12.5 | 12.2 | 13.5 | 13.1 | 9.6 | 14.4 | 7.7 | 12.3 | 11.6 | 9.6 | 0.2 | 13.8 | 5.6 | 9.5 | 12.1 | 14.5 | 6.7 | 6.6 | 15.8 | 14.4 | 14.8 | 15 | 9.3 | 9.9 | 13.7 | 4.8 | 14.8 | 12.4 | 15.7 | 14.8 | 9.3 | 9 | 15.4 | 10.6 | 19.1 | 14.8 | 16.8 | 10.6 | 16.3 | 11.5 | 8.7 | 16.3 | 8.2 | 8.3 | 13.8 | 16.4 | 16.3 | 8.4 | 2.4 | 13.6 | 8.1 | 18.1
|  |  | 7.1 | 12.4 | 11.5 | 13.3 | 13.1 | 9.3 | 14 | 7.3 | 12.2 | 11.4 | 9.4 | -0.3 | 13.1 | 6.3 | 9.2 | 11.6 | 12.4 | 6.2 | 5.8 | 14.4 | 13.5 | 14.2 | 15 | 9.2 | 9.6 | 13.5 | 3.5 | 14.1 | 12.1 | 15.2 | 14.5 | 9.3 | 9.2 | 15.1 | 10 | 19.2 | 13.7 | 16.3 | 10.2 | 15.9 | 11.2 | 8.7 | 16.1 | 7.8 | 8 | 13.1 | 15.9 | 16.8 | 7.9 | 1.7 | 12 | 8 | 17.8
|  |  | 6.8 | 12.3 | 11.1 | 12.9 | 13 | 9.1 | 13.1 | 7.2 | 12.3 | 11.5 | 9.6 | -0.6 | 13.2 | 5.7 | 9.2 | 11.7 | 11.9 | 6 | 5.4 | 13.9 | 13 | 13.5 | 15.2 | 9.1 | 9.6 | 13.6 | 3.3 | 13.7 | 12 | 14.7 | 14.6 | 8.7 | 8.6 | 14.8 | 9.8 | 18.9 | 13.2 | 16 | 10.2 | 15.3 | 10.8 | 8.7 | 16 | 7.8 | 8.1 | 12.7 | 15.9 | 16.8 | 8.4 | 1.2 | 11.7 | 7.9 | 17.6
|  |  | 6.6 | 12.3 | 10.6 | 12.6 | 12.8 | 8.8 | 12.3 | 7.1 | 12.3 | 11.6 | 9.7 | -0.8 | 13.4 | 5.1 | 9.2 | 11.8 | 11.3 | 5.7 | 5.1 | 13.3 | 12.6 | 12.9 | 15.5 | 9.1 | 9.6 | 13.7 | 3.1 | 13.4 | 12 | 14.3 | 14.8 | 8.1 | 8 | 14.4 | 9.6 | 18.6 | 12.6 | 15.7 | 10.3 | 14.7 | 10.4 | 8.6 | 15.9 | 7.8 | 8.3 | 12.3 | 15.8 | 16.8 | 8.8 | 0.7 | 11.5 | 7.7 | 17.4
|  |  | 6.3 | 12.2 | 10.2 | 12.2 | 12.7 | 8.6 | 11.4 | 7 | 12.4 | 11.7 | 9.9 | -1.1 | 13.5 | 4.5 | 9.2 | 11.9 | 10.8 | 5.5 | 4.7 | 12.8 | 12.1 | 12.2 | 15.7 | 9 | 9.6 | 13.8 | 2.9 | 13 | 11.9 | 13.8 | 14.9 | 7.5 | 7.4 | 14.1 | 9.4 | 18.3 | 12.1 | 15.4 | 10.3 | 14.1 | 10 | 8.6 | 15.8 | 7.8 | 8.4 | 11.9 | 15.8 | 16.8 | 9.3 | 0.2 | 11.2 | 7.6 | 17.2
|  |  | 6.6 | 12.2 | 10.1 | 12.1 | 12.7 | 8.5 | 11.3 | 7.3 | 12.6 | 11.6 | 10.1 | -0.2 | 12.8 | 4.9 | 9.3 | 12.2 | 10.4 | 6 | 4.8 | 12.1 | 11.6 | 12 | 16.1 | 8.9 | 9.6 | 14.6 | 3.8 | 12.4 | 12.3 | 13.5 | 15 | 7.5 | 7.7 | 14.1 | 9.5 | 17.3 | 12.4 | 15.8 | 10.6 | 14.5 | 9.8 | 8.6 | 16 | 8.4 | 8.8 | 11.7 | 16.3 | 16.6 | 9.6 | 0.2 | 11.1 | 7.6 | 17.3
|  |  | 6.8 | 12.2 | 9.9 | 12.1 | 12.8 | 8.3 | 11.2 | 7.6 | 12.9 | 11.4 | 10.3 | 0.7 | 12 | 5.4 | 9.3 | 12.4 | 10.1 | 6.4 | 4.9 | 11.5 | 11.1 | 11.7 | 16.4 | 8.7 | 9.6 | 15.4 | 4.6 | 11.7 | 12.6 | 13.3 | 15.1 | 7.6 | 8 | 14.1 | 9.7 | 16.3 | 12.6 | 16.3 | 10.9 | 15 | 9.5 | 8.6 | 16.3 | 9 | 9.2 | 11.5 | 16.8 | 16.3 | 10 | 0.2 | 11.1 | 7.6 | 17.3
|  |  | 7.1 | 12.2 | 9.8 | 12 | 12.8 | 8.2 | 11.1 | 7.9 | 13.1 | 11.3 | 10.5 | 1.6 | 11.3 | 5.8 | 9.4 | 12.7 | 9.7 | 6.9 | 5 | 10.8 | 10.6 | 11.5 | 16.8 | 8.6 | 9.6 | 16.2 | 5.5 | 11.1 | 13 | 13 | 15.2 | 7.6 | 8.3 | 14.1 | 9.8 | 15.3 | 12.9 | 16.7 | 11.2 | 15.4 | 9.3 | 8.6 | 16.5 | 9.6 | 9.6 | 11.3 | 17.3 | 16.1 | 10.3 | 0.2 | 11 | 7.6 | 17.4
|  |  | 9.9 | 12.7 | 10.8 | 12.5 | 13.5 | 9.2 | 12 | 10.3 | 13.5 | 12.2 | 11.2 | 5.3 | 13.7 | 7.2 | 10.7 | 13.3 | 9.7 | 8.6 | 7.8 | 10.4 | 11.8 | 12.4 | 17.6 | 10.1 | 10.5 | 16.9 | 7.6 | 12 | 13.2 | 13.9 | 16.1 | 9.2 | 9.8 | 16.4 | 10.8 | 16.4 | 14.6 | 17.5 | 13.1 | 16.1 | 10.3 | 9.8 | 17.4 | 11.5 | 11.3 | 11.9 | 17.6 | 18.5 | 9.9 | 3.8 | 11.2 | 8.2 | 18.1
|  |  | 12.8 | 13.2 | 11.7 | 12.9 | 14.3 | 10.1 | 12.8 | 12.6 | 13.9 | 13 | 11.8 | 9 | 16 | 8.6 | 12.1 | 13.9 | 9.8 | 10.2 | 10.7 | 10.1 | 12.9 | 13.3 | 18.3 | 11.6 | 11.5 | 17.7 | 9.7 | 12.9 | 13.4 | 14.8 | 16.9 | 10.7 | 11.3 | 18.7 | 11.9 | 17.4 | 16.2 | 18.2 | 15 | 16.9 | 11.2 | 11.1 | 18.4 | 13.3 | 12.9 | 12.6 | 18 | 20.8 | 9.5 | 7.3 | 11.5 | 8.8 | 18.7
|  |  | 15.6 | 13.7 | 12.7 | 13.4 | 15 | 11.1 | 13.7 | 15 | 14.3 | 13.9 | 12.5 | 12.7 | 18.4 | 10 | 13.4 | 14.5 | 9.8 | 11.9 | 13.5 | 9.7 | 14.1 | 14.2 | 19.1 | 13.1 | 12.4 | 18.4 | 11.8 | 13.8 | 13.6 | 15.7 | 17.8 | 12.3 | 12.8 | 21 | 12.9 | 18.5 | 17.9 | 19 | 16.9 | 17.6 | 12.2 | 12.3 | 19.3 | 15.2 | 14.6 | 13.2 | 18.3 | 23.2 | 9.1 | 10.9 | 11.7 | 9.4 | 19.4
|  |  | 16.3 | 13.9 | 13.4 | 13.6 | 15.2 | 12.2 | 14.5 | 15.6 | 15.7 | 13.9 | 13 | 14.1 | 18.9 | 10.4 | 14.2 | 16.2 | 11.2 | 11.9 | 14.4 | 10.5 | 14.7 | 15.1 | 19.1 | 13.9 | 13.3 | 19.2 | 12.9 | 14.9 | 13.4 | 16.2 | 18.2 | 13.2 | 13.1 | 22.4 | 13.2 | 18.8 | 18.6 | 19.6 | 16.6 | 18.4 | 12.7 | 13.1 | 20.8 | 16.3 | 16 | 13.8 | 19.6 | 24.2 | 8.9 | 12.4 | 12.5 | 9.6 | 19.9
|  |  | 17.1 | 14.1 | 14.2 | 13.8 | 15.4 | 13.3 | 15.3 | 16.1 | 17 | 13.9 | 13.4 | 15.6 | 19.5 | 10.8 | 15 | 17.8 | 12.7 | 12 | 15.2 | 11.3 | 15.4 | 15.9 | 19 | 14.8 | 14.2 | 20.1 | 14.1 | 16.1 | 13.2 | 16.8 | 18.5 | 14.1 | 13.3 | 23.7 | 13.5 | 19.2 | 19.3 | 20.1 | 16.3 | 19.2 | 13.3 | 14 | 22.4 | 17.3 | 17.4 | 14.3 | 20.8 | 25.2 | 8.6 | 13.9 | 13.2 | 9.9 | 20.3
|  |  | 17.8 | 14.3 | 14.9 | 14 | 15.6 | 14.4 | 16.1 | 16.7 | 18.4 | 13.9 | 13.9 | 17 | 20 | 11.2 | 15.8 | 19.5 | 14.1 | 12 | 16.1 | 12.1 | 16 | 16.8 | 19 | 15.6 | 15.1 | 20.9 | 15.2 | 17.2 | 13 | 17.3 | 18.9 | 15 | 13.6 | 25.1 | 13.8 | 19.5 | 20 | 20.7 | 16 | 20 | 13.8 | 14.8 | 23.9 | 18.4 | 18.8 | 14.9 | 22.1 | 26.2 | 8.4 | 15.4 | 14 | 10.1 | 20.8
|  |  | 18.1 | 14.4 | 14.8 | 14 | 15.2 | 14.2 | 16.1 | 17.1 | 17.8 | 13.6 | 14 | 17.4 | 18.5 | 10.9 | 15.6 | 18.1 | 14.5 | 11.2 | 16.1 | 12.4 | 16.3 | 17.1 | 18 | 15.4 | 15.1 | 20.6 | 15.3 | 17 | 13.7 | 17.5 | 19 | 14.8 | 13.9 | 25.4 | 13.8 | 18.4 | 19.7 | 20.7 | 15.4 | 19.3 | 14.4 | 15 | 23.8 | 18.2 | 18.2 | 15.1 | 22.7 | 25.7 | 8.1 | 15.3 | 13.9 | 10.1 | 20.3
|  |  | 18.3 | 14.5 | 14.8 | 14 | 14.8 | 14.1 | 16 | 17.6 | 17.2 | 13.3 | 14 | 17.9 | 16.9 | 10.5 | 15.4 | 16.6 | 14.8 | 10.4 | 16.1 | 12.7 | 16.6 | 17.5 | 17.1 | 15.1 | 15.2 | 20.3 | 15.3 | 16.9 | 14.4 | 17.8 | 19 | 14.7 | 14.2 | 25.6 | 13.9 | 17.4 | 19.5 | 20.8 | 14.9 | 18.7 | 15 | 15.3 | 23.6 | 17.9 | 17.5 | 15.4 | 23.2 | 25.1 | 7.8 | 15.3 | 13.8 | 10 | 19.9
|  |  | 18.6 | 14.6 | 14.7 | 14 | 14.4 | 13.9 | 16 | 18 | 16.6 | 13 | 14.1 | 18.3 | 15.4 | 10.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 9.6 | 16.1 | 13 | 16.9 | 17.8 | 16.1 | 14.9 | 15.2 | 20 | 15.4 | 16.7 | 15.1 | 18 | 19.1 | 14.5 | 14.5 | 25.9 | 13.9 | 16.3 | 19.2 | 20.8 | 14.3 | 18 | 15.6 | 15.5 | 23.5 | 17.7 | 16.9 | 15.6 | 23.8 | 24.6 | 7.5 | 15.2 | 13.7 | 10 | 19.4
|  |  | 16.7 | 14.4 | 13.8 | 12.8 | 12.9 | 13.7 | 14.2 | 16.4 | 15.3 | 12.8 | 13.4 | 16.2 | 14.6 | 10.6 | 14.6 | 15.2 | 13.7 | 9.1 | 15.3 | 11.3 | 16.3 | 16.6 | 15.7 | 14 | 14.2 | 19.4 | 14.8 | 15.8 | 14.5 | 16.2 | 18.3 | 13.8 | 13.6 | 24.9 | 12.8 | 15.4 | 18 | 19.7 | 14.2 | 17.2 | 12.9 | 13.8 | 22.4 | 16.1 | 16.1 | 14 | 23.4 | 23.9 | 7.2 | 13.7 | 12.8 | 9.6 | 18.6
|  |  | 14.9 | 14.3 | 12.9 | 11.6 | 11.3 | 13.6 | 12.3 | 14.8 | 14.1 | 12.7 | 12.6 | 14 | 13.8 | 11 | 14 | 15.1 | 12.2 | 8.5 | 14.4 | 9.6 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 13.1 | 13.3 | 18.9 | 14.2 | 14.9 | 13.8 | 14.3 | 17.6 | 13 | 12.7 | 23.8 | 11.8 | 14.5 | 16.7 | 18.6 | 14.2 | 16.3 | 10.3 | 12.2 | 21.2 | 14.4 | 15.2 | 12.5 | 23.1 | 23.3 | 6.8 | 12.3 | 11.9 | 9.3 | 17.8
|  |  | 13 | 14.1 | 12 | 10.4 | 9.8 | 13.4 | 10.5 | 13.2 | 12.8 | 12.5 | 11.9 | 11.9 | 13 | 11.4 | 13.4 | 15.1 | 10.7 | 8 | 13.6 | 7.9 | 15.1 | 14.2 | 15 | 12.2 | 12.3 | 18.3 | 13.6 | 14 | 13.2 | 12.5 | 16.8 | 12.3 | 11.8 | 22.8 | 10.7 | 13.6 | 15.5 | 17.5 | 14.1 | 15.5 | 7.6 | 10.5 | 20.1 | 12.8 | 14.4 | 10.9 | 22.7 | 22.6 | 6.5 | 10.8 | 11 | 8.9 | 17
|  |  | 12.5 | 13.1 | 12 | 11 | 9.1 | 12.9 | 10.4 | 12.2 | 11.7 | 12.3 | 11.5 | 10.5 | 12.8 | 12 | 12.5 | 14.6 | 9.2 | 8.5 | 13.3 | 7.5 | 14 | 13.6 | 14 | 11.1 | 11.5 | 17 | 13 | 13.6 | 12.9 | 11.1 | 15.7 | 11.5 | 10.8 | 20.6 | 10.6 | 13.3 | 14.6 | 17 | 13.6 | 15 | 7.3 | 9.9 | 19.2 | 12 | 12.5 | 10.4 | 21.5 | 22.8 | 6.4 | 9.1 | 10 | 8.9 | 16.3
|  |  | 12 | 12.2 | 12.1 | 11.6 | 8.5 | 12.5 | 10.3 | 11.3 | 10.5 | 12 | 11.1 | 9.2 | 12.5 | 12.6 | 11.7 | 14 | 7.7 | 9.1 | 13.1 | 7 | 13 | 13.1 | 13 | 10.1 | 10.8 | 15.8 | 12.5 | 13.1 | 12.6 | 9.7 | 14.7 | 10.6 | 9.8 | 18.3 | 10.5 | 13 | 13.7 | 16.5 | 13 | 14.4 | 6.9 | 9.2 | 18.2 | 11.3 | 10.5 | 9.9 | 20.2 | 22.9 | 6.3 | 7.5 | 9.1 | 8.8 | 15.5
|  |  | 11.5 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | 7.8 | 12 | 10.2 | 10.3 | 9.4 | 11.8 | 10.7 | 7.8 | 12.3 | 13.2 | 10.8 | 13.5 | 6.2 | 9.6 | 12.8 | 6.6 | 11.9 | 12.5 | 12 | 9 | 10 | 14.5 | 11.9 | 12.7 | 12.3 | 8.3 | 13.6 | 9.8 | 8.8 | 16.1 | 10.4 | 12.7 | 12.8 | 16 | 12.5 | 13.9 | 6.6 | 8.6 | 17.3 | 10.5 | 8.6 | 9.4 | 19 | 23.1 | 6.2 | 5.8 | 8.1 | 8.8 | 14.8
|  |  | 11.1 | 12.2 | 11.2 | 11.3 | 7.4 | 11.5 | 10.1 | 9.9 | 8.5 | 11.4 | 9.8 | 6.6 | 11.4 | 13.2 | 10.1 | 13.3 | 5.4 | 10.3 | 12.7 | 6.7 | 11.4 | 11.7 | 11.9 | 8.4 | 9.5 | 13.6 | 10.8 | 11.8 | 12.2 | 9 | 13.7 | 9.4 | 8.8 | 15 | 9.7 | 12.5 | 12 | 15.5 | 12.3 | 13.3 | 6.4 | 8.5 | 16.6 | 10.3 | 8.4 | 9.2 | 18.3 | 22.1 | 6.2 | 5.1 | 7.6 | 8.6 | 14.6
|  |  | 10.8 | 13.1 | 10.4 | 10.3 | 6.9 | 10.9 | 10 | 9.4 | 7.7 | 11 | 9 | 5.3 | 10.4 | 13.2 | 9.3 | 13.1 | 4.7 | 10.9 | 12.6 | 6.8 | 10.9 | 10.9 | 11.9 | 7.9 | 8.9 | 12.7 | 9.6 | 10.9 | 12 | 9.6 | 13.9 | 9 | 8.7 | 14 | 9.1 | 12.4 | 11.1 | 15 | 12.1 | 12.7 | 6.3 | 8.3 | 15.8 | 10 | 8.3 | 9.1 | 17.7 | 21 | 6.2 | 4.5 | 7 | 8.3 | 14.3
|  |  | 10.4 | 14.1 | 9.5 | 9.4 | 6.5 | 10.4 | 9.9 | 9 | 6.8 | 10.6 | 8.1 | 4.1 | 9.5 | 13.2 | 8.6 | 12.9 | 3.9 | 11.6 | 12.5 | 6.9 | 10.4 | 10.1 | 11.8 | 7.3 | 8.4 | 11.8 | 8.5 | 10 | 11.9 | 10.3 | 14 | 8.6 | 8.7 | 12.9 | 8.4 | 12.2 | 10.3 | 14.5 | 11.9 | 12.1 | 6.1 | 8.2 | 15.1 | 9.8 | 8.1 | 8.9 | 17 | 20 | 6.2 | 3.8 | 6.5 | 8.1 | 14.1
|  |  | 10.2 | 13.5 | 9.1 | 9.5 | 6.6 | 10.4 | 9.5 | 8.6 | 6.3 | 10.2 | 7.8 | 3.5 | 9.3 | 13 | 8.3 | 12.4 | 3.9 | 10.5 | 12 | 7 | 9.9 | 9.8 | 11.7 | 7.4 | 7.9 | 11.4 | 6.7 | 9.6 | 12 | 10.1 | 13.7 | 9 | 8.9 | 12.3 | 8 | 12.2 | 10.1 | 14 | 11.4 | 12.4 | 5.5 | 8.7 | 14.5 | 9.6 | 7.8 | 8.6 | 16.7 | 20.5 | 6.3 | 3.5 | 6 | 7.8 | 14.1
|  |  | 10.1 | 12.8 | 8.6 | 9.7 | 6.8 | 10.3 | 9.1 | 8.3 | 5.7 | 9.9 | 7.5 | 3 | 9.2 | 12.8 | 8.1 | 12 | 3.8 | 9.4 | 11.4 | 7.2 | 9.4 | 9.5 | 11.7 | 7.5 | 7.4 | 10.9 | 4.8 | 9.3 | 12.2 | 9.9 | 13.3 | 9.3 | 9.1 | 11.6 | 7.6 | 12.1 | 9.9 | 13.6 | 10.9 | 12.8 | 4.8 | 9.2 | 14 | 9.4 | 7.5 | 8.3 | 16.3 | 21.1 | 6.3 | 3.2 | 5.4 | 7.5 | 14
|  |  | 9.9 | 12.2 | 8.2 | 9.8 | 6.9 | 10.3 | 8.7 | 7.9 | 5.2 | 9.5 | 7.2 | 2.4 | 9 | 12.6 | 7.8 | 11.5 | 3.8 | 8.3 | 10.9 | 7.3 | 8.9 | 9.2 | 11.6 | 7.6 | 6.9 | 10.5 | 3 | 8.9 | 12.3 | 9.7 | 13 | 9.7 | 9.3 | 11 | 7.2 | 12.1 | 9.7 | 13.1 | 10.4 | 13.1 | 4.2 | 9.7 | 13.4 | 9.2 | 7.2 | 8 | 16 | 21.6 | 6.4 | 2.9 | 4.9 | 7.2 | 14
|  |  | 10 | 12.1 | 8.2 | 9.7 | 7.9 | 10.8 | 8.7 | 8.9 | 6 | 9.5 | 7.6 | 3.3 | 9 | 12.1 | 7.8 | 11.3 | 5 | 8.6 | 11 | 7.5 | 8.7 | 9.2 | 11.7 | 8.5 | 7.2 | 11.1 | 3.2 | 8.5 | 12.7 | 9.5 | 12.5 | 10 | 9.5 | 10.7 | 7.7 | 12.1 | 9.9 | 13.2 | 11.4 | 13.2 | 5.1 | 10.2 | 13 | 9.5 | 8.1 | 7.8 | 15 | 21.1 | 6.4 | 2.9 | 5 | 7.6 | 13.8
|  |  | 10.1 | 12.1 | 8.1 | 9.7 | 8.8 | 11.3 | 8.7 | 10 | 6.7 | 9.4 | 8.1 | 4.3 | 8.9 | 11.5 | 7.9 | 11 | 6.1 | 8.9 | 11.2 | 7.7 | 8.5 | 9.3 | 11.8 | 9.3 | 7.6 | 11.6 | 3.5 | 8.2 | 13 | 9.4 | 12 | 10.4 | 9.7 | 10.4 | 8.3 | 12.1 | 10.2 | 13.2 | 12.3 | 13.2 | 5.9 | 10.8 | 12.6 | 9.7 | 9.1 | 7.6 | 14 | 20.5 | 6.4 | 2.8 | 5.2 | 7.9 | 13.7
|  |  | 10.2 | 12 | 8.1 | 9.6 | 9.8 | 11.8 | 8.7 | 11 | 7.5 | 9.4 | 8.5 | 5.2 | 8.9 | 11 | 7.9 | 10.8 | 7.3 | 9.2 | 11.3 | 7.9 | 8.3 | 9.3 | 11.9 | 10.2 | 7.9 | 12.2 | 3.7 | 7.8 | 13.4 | 9.2 | 11.5 | 10.7 | 9.9 | 10.1 | 8.8 | 12.1 | 10.4 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 6.8 | 11.3 | 12.2 | 10 | 10 | 7.4 | 13 | 20 | 6.4 | 2.8 | 5.3 | 8.3 | 13.5
|  |  | 12.8 | 12.9 | 8.1 | 9.3 | 11.8 | 13.1 | 9.1 | 13.5 | 9.1 | 10.6 | 9.7 | 8.5 | 10.1 | 11.6 | 9.5 | 11.2 | 8.7 | 9.6 | 12.3 | 9.6 | 8.6 | 10 | 13.3 | 10.5 | 9.4 | 13.7 | 6.1 | 8.6 | 14.4 | 9.3 | 12.2 | 10.9 | 10 | 11.6 | 10.3 | 12.2 | 11.7 | 14.2 | 13.3 | 13.6 | 9.2 | 11.5 | 13.6 | 12.5 | 11.6 | 10 | 14.3 | 20.2 | 6.6 | 6 | 7.4 | 9.9 | 13
|  |  | 15.3 | 13.9 | 8 | 9 | 13.8 | 14.5 | 9.5 | 16.1 | 10.8 | 11.8 | 10.9 | 11.9 | 11.2 | 12.1 | 11.1 | 11.7 | 10.2 | 10.1 | 13.2 | 11.4 | 9 | 10.6 | 14.6 | 10.8 | 10.9 | 15.1 | 8.4 | 9.3 | 15.5 | 9.5 | 13 | 11 | 10.2 | 13.1 | 11.7 | 12.3 | 12.9 | 15.2 | 13.2 | 14 | 11.6 | 11.8 | 14.9 | 15 | 13.3 | 12.7 | 15.7 | 20.4 | 6.8 | 9.1 | 9.5 | 11.4 | 12.6
|  |  | 17.9 | 14.8 | 8 | 8.7 | 15.8 | 15.8 | 9.9 | 18.6 | 12.4 | 13 | 12.1 | 15.2 | 12.4 | 12.7 | 12.7 | 12.1 | 11.6 | 10.5 | 14.2 | 13.1 | 9.3 | 11.3 | 16 | 11.1 | 12.4 | 16.6 | 10.8 | 10.1 | 16.5 | 9.6 | 13.7 | 11.2 | 10.3 | 14.6 | 13.2 | 12.4 | 14.2 | 16.1 | 13.2 | 14.3 | 14 | 12 | 16.3 | 17.5 | 14.9 | 15.3 | 17 | 20.6 | 7 | 12.3 | 11.6 | 13 | 12.1
|  |  | 19.4 | 14.9 | 7.9 | 9 | 16 | 15.9 | 9.9 | 19.3 | 13.3 | 13.7 | 14.1 | 16.3 | 13.7 | 12.8 | 12.2 | 13.2 | 11.9 | 10.7 | 15.6 | 13.1 | 9.8 | 12.2 | 16.7 | 11.8 | 12.4 | 17 | 11.9 | 10.9 | 17.3 | 10.9 | 14.9 | 11.2 | 9.8 | 15.6 | 13.1 | 12.1 | 15.7 | 16.4 | 13.5 | 14.9 | 14.6 | 11.8 | 17 | 18.7 | 16.2 | 15.6 | 17.1 | 20.7 | 7.4 | 14.4 | 13 | 12.8 | 11.8
|  |  | 20.8 | 14.9 | 7.8 | 9.4 | 16.3 | 16 | 9.9 | 20.1 | 14.2 | 14.5 | 16 | 17.3 | 15 | 13 | 11.6 | 14.2 | 12.3 | 10.8 | 17 | 13.2 | 10.3 | 13.1 | 17.4 | 12.5 | 12.4 | 17.4 | 13.1 | 11.8 | 18 | 12.2 | 16 | 11.3 | 9.4 | 16.7 | 12.9 | 11.7 | 17.3 | 16.7 | 13.9 | 15.4 | 15.2 | 11.7 | 17.8 | 19.8 | 17.5 | 15.9 | 17.3 | 20.9 | 7.9 | 16.6 | 14.5 | 12.7 | 11.6
|  |  | 22.3 | 15 | 7.7 | 9.7 | 16.5 | 16.1 | 9.9 | 20.8 | 15.1 | 15.2 | 18 | 18.4 | 16.3 | 13.1 | 11.1 | 15.3 | 12.6 | 11 | 18.4 | 13.2 | 10.8 | 14 | 18.1 | 13.2 | 12.4 | 17.8 | 14.2 | 12.6 | 18.8 | 13.5 | 17.2 | 11.3 | 8.9 | 17.7 | 12.8 | 11.4 | 18.8 | 17 | 14.2 | 16 | 15.8 | 11.5 | 18.5 | 21 | 18.8 | 16.2 | 17.4 | 21 | 8.3 | 18.7 | 15.9 | 12.5 | 11.3
|  |  | 22.4 | 15.1 | 8.6 | 10.3 | 15.9 | 16.1 | 9.2 | 20.5 | 15 | 14.8 | 17.6 | 19.2 | 16.6 | 13.1 | 11.5 | 14.9 | 12.3 | 10 | 18.3 | 13.1 | 10.5 | 13.4 | 17.8 | 13 | 12 | 18.1 | 14.9 | 11.7 | 18.4 | 12.4 | 17.2 | 11 | 9.6 | 17.7 | 12.5 | 11.2 | 18.6 | 17.3 | 14.5 | 16.5 | 16.1 | 11.2 | 18.4 | 20.3 | 18.7 | 16.4 | 17.4 | 20.7 | 7.7 | 18.7 | 15.8 | 12.6 | 11.2
|  |  | 22.4 | 15.1 | 9.6 | 10.8 | 15.3 | 16.2 | 8.5 | 20.3 | 14.8 | 14.4 | 17.2 | 20 | 16.8 | 13.2 | 12 | 14.5 | 12 | 9 | 18.2 | 12.9 | 10.2 | 12.9 | 17.5 | 12.7 | 11.5 | 18.5 | 15.7 | 10.7 | 17.9 | 11.2 | 17.2 | 10.6 | 10.3 | 17.7 | 12.3 | 11.1 | 18.3 | 17.7 | 14.7 | 16.9 | 16.4 | 11 | 18.4 | 19.7 | 18.7 | 16.7 | 17.4 | 20.3 | 7 | 18.6 | 15.7 | 12.7 | 11.2
|  |  | 22.5 | 15.2 | 10.5 | 11.4 | 14.7 | 16.2 | 7.8 | 20 | 14.7 | 14 | 16.8 | 20.8 | 17.1 | 13.2 | 12.4 | 14.1 | 11.7 | 8 | 18.1 | 12.8 | 9.9 | 12.3 | 17.2 | 12.5 | 11.1 | 18.8 | 16.4 | 9.8 | 17.5 | 10.1 | 17.2 | 10.3 | 11 | 17.7 | 12 | 10.9 | 18.1 | 18 | 15 | 17.4 | 16.7 | 10.7 | 18.3 | 19 | 18.6 | 16.9 | 17.4 | 20 | 6.4 | 18.6 | 15.6 | 12.8 | 11.1
|  |  | 20.9 | 14.9 | 10 | 11.5 | 14.2 | 15.9 | 8.5 | 19.4 | 12.7 | 13.4 | 15.9 | 18.1 | 15.8 | 12.1 | 12 | 13 | 10.6 | 7.7 | 17.7 | 12.2 | 9.4 | 10.8 | 15.7 | 11.9 | 10.8 | 17.5 | 14.8 | 8.9 | 16.6 | 9.4 | 15.3 | 10.1 | 10.7 | 16.8 | 10.9 | 10.8 | 17.1 | 17.1 | 14.9 | 16.7 | 14.3 | 11.1 | 16.8 | 18.2 | 17.8 | 15.5 | 16.6 | 19.2 | 6.3 | 16.5 | 14.6 | 12.2 | 10
|  |  | 19.2 | 14.7 | 9.5 | 11.5 | 13.6 | 15.7 | 9.2 | 18.8 | 10.7 | 12.8 | 14.9 | 15.5 | 14.5 | 11.1 | 11.5 | 11.8 | 9.5 | 7.4 | 17.3 | 11.7 | 8.8 | 9.4 | 14.1 | 11.3 | 10.4 | 16.2 | 13.2 | 8 | 15.8 | 8.7 | 13.5 | 10 | 10.3 | 15.8 | 9.7 | 10.8 | 16.1 | 16.2 | 14.7 | 15.9 | 11.8 | 11.4 | 15.2 | 17.5 | 16.9 | 14.2 | 15.7 | 18.4 | 6.1 | 14.3 | 13.6 | 11.5 | 9
|  |  | 17.6 | 14.4 | 9 | 11.6 | 13.1 | 15.4 | 9.9 | 18.2 | 8.7 | 12.2 | 14 | 12.8 | 13.2 | 10 | 11.1 | 10.7 | 8.4 | 7.1 | 16.9 | 11.1 | 8.3 | 7.9 | 12.6 | 10.7 | 10.1 | 14.9 | 11.6 | 7.1 | 14.9 | 8 | 11.6 | 9.8 | 10 | 14.9 | 8.6 | 10.7 | 15.1 | 15.3 | 14.6 | 15.2 | 9.4 | 11.8 | 13.7 | 16.7 | 16.1 | 12.8 | 14.9 | 17.6 | 6 | 12.2 | 12.6 | 10.9 | 7.9
|  |  | 16.8 | 14.2 | 8.6 | 11.8 | 12.8 | 14.3 | 10.2 | 17.8 | 8 | 11.5 | 13.1 | 11.8 | 12.6 | 9.6 | 11 | 10.1 | 9 | 6.8 | 16.2 | 10.6 | 7.9 | 7.5 | 12.4 | 10.3 | 9.9 | 13.5 | 11.5 | 6.8 | 13.9 | 7.5 | 11.3 | 9.4 | 9.5 | 14.8 | 8.2 | 10.7 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.1 | 8.3 | 11.6 | 13.4 | 16.2 | 15.5 | 12.2 | 14.4 | 17.5 | 5.7 | 10.8 | 11.2 | 10.7 | 7.3
|  |  | 15.9 | 14 | 8.2 | 11.9 | 12.5 | 13.3 | 10.4 | 17.5 | 7.2 | 10.7 | 12.2 | 10.7 | 11.9 | 9.3 | 10.9 | 9.6 | 9.5 | 6.5 | 15.5 | 10.2 | 7.5 | 7.2 | 12.2 | 10 | 9.6 | 12.1 | 11.3 | 6.4 | 13 | 7 | 11.1 | 9 | 8.9 | 14.8 | 7.8 | 10.7 | 13.6 | 13.6 | 14.5 | 13.1 | 7.1 | 11.3 | 13 | 15.6 | 14.8 | 11.6 | 14 | 17.5 | 5.4 | 9.5 | 9.9 | 10.6 | 6.7
|  |  | 15.1 | 13.8 | 7.8 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 10.7 | 17.1 | 6.5 | 10 | 11.3 | 9.7 | 11.3 | 8.9 | 10.8 | 9 | 10.1 | 6.2 | 14.8 | 9.7 | 7.1 | 6.8 | 12 | 9.6 | 9.4 | 10.7 | 11.2 | 6.1 | 12 | 6.5 | 10.8 | 8.6 | 8.4 | 14.7 | 7.4 | 10.7 | 12.8 | 12.7 | 14.4 | 12 | 6 | 11.1 | 12.7 | 15.1 | 14.2 | 11 | 13.5 | 17.4 | 5.1 | 8.1 | 8.5 | 10.4 | 6.1
|  |  | 14.5 | 13.6 | 7.1 | 11.9 | 12.1 | 11.6 | 9.2 | 16.5 | 5.3 | 9.3 | 10.5 | 8.5 | 11.6 | 8 | 10.5 | 9 | 9.8 | 6 | 14.5 | 9.3 | 6.6 | 6.7 | 11.4 | 9.4 | 9.5 | 10.8 | 10.5 | 5.6 | 12 | 5.8 | 10.7 | 8.7 | 8.5 | 14.6 | 7.4 | 10.5 | 11.6 | 12.3 | 14.3 | 11.3 | 5.7 | 10.9 | 12.4 | 14.5 | 13.8 | 10.1 | 12.9 | 16.4 | 4.7 | 7.4 | 7.8 | 10.2 | 6.2
|  |  | 13.8 | 13.4 | 6.5 | 11.7 | 12.1 | 11.1 | 7.8 | 15.9 | 4 | 8.5 | 9.8 | 7.2 | 11.8 | 7.1 | 10.3 | 9 | 9.6 | 5.7 | 14.1 | 8.9 | 6.1 | 6.6 | 10.9 | 9.2 | 9.6 | 11 | 9.8 | 5.2 | 11.9 | 5 | 10.6 | 8.8 | 8.7 | 14.5 | 7.4 | 10.2 | 10.4 | 12 | 14.1 | 10.7 | 5.4 | 10.6 | 12.2 | 14 | 13.3 | 9.3 | 12.3 | 15.4 | 4.3 | 6.8 | 7.2 | 10 | 6.2
|  |  | 13.2 | 13.2 | 5.8 | 11.5 | 12 | 10.5 | 6.3 | 15.3 | 2.8 | 7.8 | 9 | 6 | 12.1 | 6.2 | 10 | 9 | 9.3 | 5.5 | 13.8 | 8.5 | 5.6 | 6.5 | 10.3 | 9 | 9.7 | 11.1 | 9.1 | 4.7 | 11.9 | 4.3 | 10.5 | 8.9 | 8.8 | 14.4 | 7.4 | 10 | 9.2 | 11.6 | 14 | 10 | 5.1 | 10.4 | 11.9 | 13.4 | 12.9 | 8.4 | 11.7 | 14.4 | 3.9 | 6.1 | 6.5 | 9.8 | 6.3
|  |  | 13.1 | 12.9 | 5.5 | 11.4 | 12 | 10.4 | 6.1 | 14.9 | 2.8 | 7.5 | 9 | 5.7 | 12 | 6.3 | 9.8 | 9.7 | 9.4 | 5.5 | 13.1 | 8.2 | 5.3 | 6.1 | 9.7 | 9.3 | 9.5 | 10.5 | 8.6 | 4.4 | 12.2 | 4.3 | 10.5 | 9.6 | 9.3 | 14 | 7.5 | 9.8 | 9.2 | 10.8 | 13.9 | 9.7 | 4.7 | 10.3 | 10.8 | 13 | 12.5 | 7.9 | 11.1 | 13.3 | 4.1 | 5.7 | 6.1 | 9.5 | 6.1
|  |  | 13.1 | 12.7 | 5.1 | 11.2 | 12 | 10.4 | 5.8 | 14.4 | 2.8 | 7.3 | 9 | 5.3 | 12 | 6.3 | 9.6 | 10.4 | 9.6 | 5.4 | 12.5 | 7.9 | 4.9 | 5.7 | 9.2 | 9.7 | 9.2 | 10 | 8 | 4.2 | 12.6 | 4.3 | 10.6 | 10.2 | 9.9 | 13.7 | 7.6 | 9.6 | 9.1 | 10 | 13.9 | 9.3 | 4.4 | 10.2 | 9.6 | 12.6 | 12.2 | 7.3 | 10.6 | 12.1 | 4.4 | 5.3 | 5.6 | 9.3 | 5.9
|  |  | 13 | 12.4 | 4.8 | 11.1 | 12 | 10.3 | 5.6 | 14 | 2.8 | 7 | 9 | 5 | 11.9 | 6.4 | 9.4 | 11.1 | 9.7 | 5.4 | 11.8 | 7.6 | 4.6 | 5.3 | 8.6 | 10 | 9 | 9.4 | 7.5 | 3.9 | 12.9 | 4.3 | 10.6 | 10.9 | 10.4 | 13.3 | 7.7 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 13.8 | 9 | 4 | 10.1 | 8.5 | 12.2 | 11.8 | 6.8 | 10 | 11 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 9 | 5.7
|  |  | 13.4 | 12.3 | 5.3 | 11.1 | 12.2 | 10.1 | 5.8 | 13.7 | 3.7 | 7.2 | 8.7 | 5 | 11.6 | 6.3 | 10 | 11.3 | 9.5 | 5.6 | 11.8 | 8 | 4.9 | 5.5 | 8.7 | 10.3 | 9.1 | 9.6 | 7.6 | 4 | 13.1 | 4.4 | 10.4 | 10.8 | 10.4 | 12.9 | 8 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 13.5 | 8.6 | 4.9 | 10.2 | 8.6 | 11.9 | 11.7 | 6.8 | 10.1 | 10.9 | 4.6 | 4.6 | 5.5 | 9.1 | 5.6
|  |  | 13.7 | 12.3 | 5.7 | 11.2 | 12.4 | 9.8 | 6.1 | 13.4 | 4.5 | 7.4 | 8.4 | 4.9 | 11.2 | 6.3 | 10.6 | 11.6 | 9.4 | 5.8 | 11.7 | 8.5 | 5.2 | 5.6 | 8.9 | 10.7 | 9.1 | 9.9 | 7.6 | 4 | 13.3 | 4.5 | 10.2 | 10.6 | 10.3 | 12.5 | 8.3 | 9.5 | 9.8 | 9.3 | 13.1 | 8.3 | 5.7 | 10.3 | 8.8 | 11.6 | 11.7 | 6.9 | 10.3 | 10.9 | 4.6 | 4.3 | 5.9 | 9.3 | 5.6
|  |  | 14.1 | 12.2 | 6.2 | 11.2 | 12.6 | 9.6 | 6.3 | 13.1 | 5.4 | 7.6 | 8.1 | 4.9 | 10.9 | 6.2 | 11.2 | 11.8 | 9.2 | 6 | 11.7 | 8.9 | 5.5 | 5.8 | 9 | 11 | 9.2 | 10.1 | 7.7 | 4.1 | 13.5 | 4.6 | 10 | 10.5 | 10.3 | 12.1 | 8.6 | 9.6 | 10.2 | 9.3 | 12.8 | 7.9 | 6.6 | 10.4 | 8.9 | 11.3 | 11.6 | 6.9 | 10.4 | 10.8 | 4.6 | 4 | 6.2 | 9.4 | 5.5
|  |  | 15.1 | 12.3 | 8.2 | 11.5 | 13.1 | 10.5 | 7.9 | 15.7 | 7.8 | 9.6 | 10.2 | 8.6 | 11.3 | 7.3 | 11.7 | 12.3 | 9.6 | 6.6 | 12.2 | 9.9 | 7 | 7.8 | 10.5 | 11.5 | 10.2 | 11.2 | 10.2 | 5.3 | 14.9 | 6.2 | 11.3 | 10.5 | 10.7 | 12.4 | 9.1 | 10.1 | 10.6 | 11.5 | 13.1 | 9.8 | 9.7 | 11.2 | 10.7 | 11.6 | 11.8 | 9.5 | 11.7 | 12.2 | 4.8 | 8.1 | 9.3 | 10.2 | 6.5
|  |  | 16 | 12.4 | 10.1 | 11.7 | 13.5 | 11.5 | 9.5 | 18.3 | 10.1 | 11.5 | 12.4 | 12.2 | 11.7 | 8.5 | 12.1 | 12.9 | 10 | 7.3 | 12.8 | 10.8 | 8.5 | 9.8 | 11.9 | 11.9 | 11.2 | 12.2 | 12.7 | 6.6 | 16.4 | 7.9 | 12.5 | 10.6 | 11 | 12.7 | 9.6 | 10.6 | 10.9 | 13.8 | 13.3 | 11.8 | 12.7 | 11.9 | 12.4 | 12 | 12.1 | 12.1 | 13 | 13.5 | 4.9 | 12.2 | 12.4 | 10.9 | 7.5
|  |  | 17 | 12.5 | 12.1 | 12 | 14 | 12.4 | 11.1 | 20.9 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.9 | 12.1 | 9.6 | 12.6 | 13.4 | 10.4 | 7.9 | 13.3 | 11.8 | 10 | 11.8 | 13.4 | 12.4 | 12.2 | 13.3 | 15.2 | 7.8 | 17.8 | 9.5 | 13.8 | 10.6 | 11.4 | 13 | 10.1 | 11.1 | 11.3 | 16 | 13.6 | 13.7 | 15.8 | 12.7 | 14.2 | 12.3 | 12.3 | 14.7 | 14.3 | 14.9 | 5.1 | 16.3 | 15.5 | 11.7 | 8.5
|  |  | 17.2 | 12.5 | 12.3 | 12 | 14.3 | 13.4 | 11.6 | 21 | 13.1 | 13.9 | 14.5 | 16.6 | 12.3 | 9.5 | 12.7 | 14.3 | 11.4 | 8.3 | 14.2 | 12.1 | 11.2 | 12.9 | 14.1 | 12.4 | 12.6 | 14.1 | 15.9 | 9.1 | 18.5 | 10.8 | 15.1 | 11.3 | 11.9 | 13.8 | 10.9 | 12.6 | 14.2 | 17.3 | 14 | 14.7 | 16.8 | 12.9 | 15 | 12.8 | 12.5 | 16 | 15.1 | 15.6 | 5.8 | 18.6 | 16.4 | 12.3 | 9.1
|  |  | 17.3 | 12.5 | 12.4 | 12.1 | 14.5 | 14.4 | 12 | 21.2 | 13.8 | 14.2 | 14.5 | 17.3 | 12.5 | 9.3 | 12.7 | 15.2 | 12.4 | 8.6 | 15 | 12.5 | 12.4 | 13.9 | 14.9 | 12.3 | 12.9 | 14.9 | 16.7 | 10.3 | 19.3 | 12.1 | 16.4 | 11.9 | 12.3 | 14.5 | 11.8 | 14 | 17.2 | 18.7 | 14.3 | 15.6 | 17.8 | 13.2 | 15.9 | 13.2 | 12.8 | 17.2 | 15.8 | 16.2 | 6.6 | 20.8 | 17.3 | 12.8 | 9.6
|  |  | 17.5 | 12.5 | 12.6 | 12.1 | 14.8 | 15.4 | 12.5 | 21.3 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 18 | 12.7 | 9.2 | 12.8 | 16.1 | 13.4 | 9 | 15.9 | 12.8 | 13.6 | 15 | 15.6 | 12.3 | 13.3 | 15.7 | 17.4 | 11.6 | 20 | 13.4 | 17.7 | 12.6 | 12.8 | 15.3 | 12.6 | 15.5 | 20.1 | 20 | 14.7 | 16.6 | 18.8 | 13.4 | 16.7 | 13.7 | 13 | 18.5 | 16.6 | 16.9 | 7.3 | 23.1 | 18.2 | 13.4 | 10.2
|  |  | 17 | 12.5 | 12.7 | 12.3 | 14.7 | 15.8 | 12.3 | 20.7 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 18.3 | 12.4 | 9.3 | 12.9 | 15.3 | 13.3 | 8.8 | 16 | 12 | 13.7 | 14.3 | 15.7 | 12.5 | 13 | 15.8 | 17.1 | 12.1 | 19.1 | 13.3 | 17.7 | 12.6 | 13.1 | 15.5 | 12.5 | 15.9 | 20.6 | 19.9 | 14.7 | 16.4 | 19 | 13.7 | 16.3 | 13.8 | 13.3 | 18.4 | 16.2 | 16.6 | 7.2 | 22.7 | 18.2 | 13.2 | 9.8
|  |  | 16.5 | 12.5 | 12.8 | 12.4 | 14.6 | 16.2 | 12 | 20.1 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 18.5 | 12.1 | 9.5 | 13.1 | 14.6 | 13.2 | 8.5 | 16 | 11.2 | 13.8 | 13.5 | 15.8 | 12.7 | 12.8 | 15.9 | 16.7 | 12.7 | 18.2 | 13.3 | 17.7 | 12.6 | 13.5 | 15.6 | 12.3 | 16.3 | 21.1 | 19.8 | 14.8 | 16.2 | 19.1 | 13.9 | 16 | 13.8 | 13.5 | 18.3 | 15.9 | 16.4 | 7.1 | 22.2 | 18.2 | 12.9 | 9.5
|  |  | 16 | 12.5 | 12.9 | 12.6 | 14.5 | 16.6 | 11.8 | 19.5 | 14.4 | 14.3 | 14 | 18.8 | 11.8 | 9.6 | 13.2 | 13.8 | 13.1 | 8.3 | 16.1 | 10.4 | 13.9 | 12.8 | 15.9 | 12.9 | 12.5 | 16 | 16.4 | 13.2 | 17.3 | 13.2 | 17.7 | 12.6 | 13.8 | 15.8 | 12.2 | 16.7 | 21.6 | 19.7 | 14.8 | 16 | 19.3 | 14.2 | 15.6 | 13.9 | 13.8 | 18.2 | 15.5 | 16.1 | 7 | 21.8 | 18.2 | 12.7 | 9.1
|  |  | 15.7 | 11.8 | 11.8 | 12.1 | 14.3 | 16 | 10 | 18.6 | 12.8 | 13.3 | 13.7 | 17.3 | 11.6 | 8.6 | 12.7 | 13.8 | 12.7 | 7.6 | 14.9 | 10.6 | 13 | 11.8 | 14.8 | 12.4 | 12.4 | 14.6 | 15.6 | 12.1 | 15.7 | 11.3 | 17.2 | 12 | 12.8 | 15.4 | 11.9 | 15.1 | 19.8 | 18.2 | 14.9 | 14.8 | 16.8 | 14 | 14 | 13.9 | 13.8 | 17.1 | 14.1 | 13.5 | 6.6 | 19.9 | 16.6 | 12.3 | 8.7
|  |  | 15.3 | 11.2 | 10.6 | 11.6 | 14 | 15.5 | 8.2 | 17.6 | 11.1 | 12.2 | 13.4 | 15.8 | 11.5 | 7.7 | 12.1 | 13.7 | 12.2 | 6.8 | 13.7 | 10.8 | 12 | 10.9 | 13.8 | 12 | 12.4 | 13.2 | 14.8 | 11.1 | 14 | 9.4 | 16.7 | 11.3 | 11.8 | 14.9 | 11.7 | 13.5 | 17.9 | 16.6 | 15.1 | 13.6 | 14.2 | 13.9 | 12.4 | 13.8 | 13.7 | 15.9 | 12.7 | 10.9 | 6.2 | 17.9 | 14.9 | 11.9 | 8.3
|  |  | 15 | 10.5 | 9.5 | 11.1 | 13.8 | 14.9 | 6.4 | 16.7 | 9.5 | 11.2 | 13.1 | 14.3 | 11.3 | 6.7 | 11.6 | 13.7 | 11.8 | 6.1 | 12.5 | 11 | 11.1 | 9.9 | 12.7 | 11.5 | 12.3 | 11.8 | 14 | 10 | 12.4 | 7.5 | 16.2 | 10.7 | 10.8 | 14.5 | 11.4 | 11.9 | 16.1 | 15.1 | 15.2 | 12.4 | 11.7 | 13.7 | 10.8 | 13.8 | 13.7 | 14.8 | 11.3 | 8.3 | 5.8 | 16 | 13.3 | 11.5 | 7.9
|  |  | 14.8 | 9.4 | 9.3 | 11.2 | 13.6 | 14.7 | 7.2 | 15.6 | 8.8 | 10.6 | 13.1 | 12.7 | 11.3 | 6.4 | 10.9 | 13.4 | 11.3 | 5.8 | 12.3 | 10.8 | 9.8 | 9.4 | 12.1 | 11.1 | 11.6 | 11.4 | 12.7 | 9.5 | 12.2 | 6.6 | 15.7 | 10.6 | 10.3 | 14.1 | 11.4 | 10.8 | 14.6 | 14 | 15.2 | 11.9 | 10.9 | 12.5 | 10.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 10.4 | 8.7 | 5.5 | 14.1 | 12.3 | 11.9 | 7.1
|  |  | 14.6 | 8.2 | 9.1 | 11.3 | 13.4 | 14.4 | 7.9 | 14.6 | 8 | 9.9 | 13 | 11.1 | 11.2 | 6 | 10.1 | 13 | 10.9 | 5.6 | 12 | 10.7 | 8.4 | 8.8 | 11.5 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 11.4 | 9.1 | 12 | 5.6 | 15.1 | 10.4 | 9.8 | 13.7 | 11.4 | 9.6 | 13.2 | 13 | 15.1 | 11.3 | 10 | 11.4 | 10.7 | 13.7 | 13.6 | 12.4 | 9.5 | 9.2 | 5.3 | 12.1 | 11.3 | 12.2 | 6.3
|  |  | 14.4 | 7.1 | 8.9 | 11.4 | 13.2 | 14.2 | 8.7 | 13.5 | 7.3 | 9.3 | 13 | 9.5 | 11.2 | 5.7 | 9.4 | 12.7 | 10.4 | 5.3 | 11.8 | 10.5 | 7.1 | 8.3 | 10.9 | 10.4 | 10.2 | 10.7 | 10.1 | 8.6 | 11.8 | 4.7 | 14.6 | 10.3 | 9.3 | 13.3 | 11.4 | 8.5 | 11.7 | 11.9 | 15.1 | 10.8 | 9.2 | 10.2 | 10.7 | 13.6 | 13.5 | 11.2 | 8.6 | 9.6 | 5 | 10.2 | 10.3 | 12.6 | 5.5
|  |  | 14.2 | 6.7 | 8.8 | 10.5 | 13.1 | 14.5 | 8.6 | 13.4 | 6.7 | 9.5 | 13 | 9.1 | 11.1 | 5.1 | 9.5 | 12.7 | 9.9 | 5.4 | 11.3 | 10.6 | 7.2 | 8.4 | 10.5 | 10.2 | 10 | 9.3 | 9.1 | 8.2 | 11.5 | 5.2 | 14.2 | 10.1 | 9.2 | 13.2 | 11 | 7.8 | 11.6 | 11.3 | 14.5 | 10.4 | 8.5 | 9.8 | 10 | 13.6 | 13.4 | 10.6 | 9 | 9.8 | 5 | 9.4 | 9.9 | 11.7 | 5.3
|  |  | 13.9 | 6.4 | 8.6 | 9.7 | 12.9 | 14.9 | 8.4 | 13.2 | 6 | 9.8 | 13 | 8.6 | 11 | 4.6 | 9.5 | 12.6 | 9.5 | 5.4 | 10.7 | 10.6 | 7.3 | 8.4 | 10.2 | 10.1 | 9.8 | 7.9 | 8 | 7.8 | 11.2 | 5.7 | 13.9 | 10 | 9 | 13.1 | 10.6 | 7.2 | 11.6 | 10.7 | 13.8 | 9.9 | 7.9 | 9.5 | 9.2 | 13.6 | 13.4 | 10.1 | 9.3 | 10.1 | 4.9 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 5
|  |  | 13.7 | 6 | 8.5 | 8.8 | 12.8 | 15.2 | 8.3 | 13.1 | 5.4 | 10 | 13 | 8.2 | 10.9 | 4 | 9.6 | 12.6 | 9 | 5.5 | 10.2 | 10.7 | 7.4 | 8.5 | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 6.5 | 7 | 7.4 | 10.9 | 6.2 | 13.5 | 9.8 | 8.9 | 13 | 10.2 | 6.5 | 11.5 | 10.1 | 13.2 | 9.5 | 7.2 | 9.1 | 8.5 | 13.6 | 13.3 | 9.5 | 9.7 | 10.3 | 4.9 | 7.7 | 9.2 | 10 | 4.8
|  |  | 13.5 | 5.8 | 8.5 | 8.9 | 12.5 | 15.2 | 8.2 | 13.7 | 5 | 9.9 | 12.4 | 8 | 10.8 | 3.5 | 9.3 | 12.5 | 9.1 | 5.7 | 10.3 | 10.3 | 7.3 | 8.6 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 6.1 | 6.9 | 7.1 | 11.3 | 6.4 | 13.3 | 9.6 | 8.9 | 12.7 | 9.2 | 6.3 | 12 | 9.9 | 13.1 | 9.1 | 7.1 | 8.9 | 7.7 | 13.4 | 13.3 | 9.2 | 8.6 | 10 | 4.8 | 7.1 | 9.5 | 9.7 | 4.6
|  |  | 13.3 | 5.6 | 8.4 | 9 | 12.2 | 15.1 | 8.1 | 14.2 | 4.6 | 9.7 | 11.7 | 7.8 | 10.6 | 3.1 | 9 | 12.3 | 9.1 | 5.8 | 10.3 | 10 | 7.3 | 8.6 | 9.1 | 9 | 9.1 | 5.6 | 6.8 | 6.9 | 11.8 | 6.5 | 13.1 | 9.3 | 9 | 12.3 | 8.2 | 5.8 | 12.5 | 9.8 | 13 | 8.8 | 6.9 | 8.8 | 7 | 13.2 | 13.4 | 8.9 | 7.5 | 9.6 | 4.6 | 6.5 | 9.7 | 9.5 | 4.4
|  |  | 13.1 | 5.4 | 8.4 | 9.1 | 11.9 | 15.1 | 8 | 14.8 | 4.2 | 9.6 | 11.1 | 7.6 | 10.5 | 2.6 | 8.7 | 12.2 | 9.2 | 6 | 10.4 | 9.6 | 7.2 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 5.2 | 6.7 | 6.6 | 12.2 | 6.7 | 12.9 | 9.1 | 9 | 12 | 7.2 | 5.5 | 13 | 9.6 | 12.9 | 8.4 | 6.8 | 8.6 | 6.2 | 13 | 13.4 | 8.6 | 6.4 | 9.3 | 4.5 | 5.9 | 10 | 9.2 | 4.2
|  |  | 13.2 | 5.8 | 8.4 | 9.1 | 12.2 | 15.3 | 8 | 14.8 | 4.9 | 9.7 | 11 | 7.9 | 10.5 | 3 | 8.9 | 12 | 9.4 | 6.3 | 10.5 | 9.5 | 7.2 | 8.9 | 9 | 8.8 | 8.8 | 5.6 | 7.6 | 6.7 | 12.1 | 7 | 12.8 | 9.2 | 9.1 | 12.1 | 8 | 5.3 | 13.1 | 10.5 | 13 | 8.8 | 7.2 | 8.9 | 6.8 | 12.9 | 13.9 | 8.5 | 6.8 | 9.7 | 4.7 | 6 | 10.5 | 9.3 | 4.8
|  |  | 13.3 | 6.2 | 8.5 | 9 | 12.6 | 15.4 | 8.1 | 14.9 | 5.7 | 9.9 | 10.8 | 8.3 | 10.6 | 3.4 | 9.1 | 11.7 | 9.5 | 6.6 | 10.7 | 9.5 | 7.3 | 9.2 | 9.4 | 9 | 8.9 | 6 | 8.6 | 6.7 | 11.9 | 7.2 | 12.6 | 9.3 | 9.3 | 12.1 | 8.8 | 5.1 | 13.2 | 11.5 | 13.2 | 9.2 | 7.6 | 9.1 | 7.5 | 12.9 | 14.5 | 8.4 | 7.1 | 10.2 | 4.8 | 6.1 | 11.1 | 9.5 | 5.3
|  |  | 13.4 | 6.6 | 8.5 | 9 | 12.9 | 15.6 | 8.1 | 14.9 | 6.4 | 10 | 10.7 | 8.6 | 10.6 | 3.8 | 9.3 | 11.5 | 9.7 | 6.9 | 10.8 | 9.4 | 7.3 | 9.4 | 9.7 | 9.2 | 8.9 | 6.4 | 9.5 | 6.8 | 11.8 | 7.5 | 12.5 | 9.4 | 9.4 | 12.2 | 9.6 | 4.9 | 13.3 | 12.4 | 13.3 | 9.6 | 8 | 9.4 | 8.1 | 12.8 | 15 | 8.3 | 7.5 | 10.6 | 5 | 6.2 | 11.6 | 9.6 | 5.9
|  |  | 13.9 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 13.8 | 15.5 | 8.9 | 16.2 | 8.6 | 11.3 | 12.4 | 11.2 | 10.9 | 5.9 | 10.9 | 12.5 | 10.3 | 7.9 | 11.2 | 10.3 | 8.9 | 10.9 | 11.3 | 10.6 | 10.4 | 8.9 | 10.4 | 8.5 | 12.1 | 8.7 | 12.7 | 10.9 | 10.7 | 12.6 | 11.1 | 8 | 15.2 | 14.7 | 15.4 | 11.9 | 11.1 | 10.8 | 10.4 | 14.4 | 16.5 | 10.8 | 9.4 | 10.9 | 5.5 | 9 | 13.1 | 10.7 | 7.2
|  |  | 14.5 | 11.7 | 10.3 | 10.3 | 14.6 | 15.4 | 9.8 | 17.4 | 10.8 | 12.7 | 14 | 13.9 | 11.1 | 7.9 | 12.5 | 13.5 | 11 | 9 | 11.7 | 11.1 | 10.4 | 12.3 | 13 | 12.1 | 11.8 | 11.3 | 11.4 | 10.2 | 12.5 | 9.9 | 12.9 | 12.3 | 12.1 | 12.9 | 12.7 | 11.2 | 17 | 17.1 | 17.4 | 14.1 | 14.2 | 12.3 | 12.8 | 16.1 | 18.1 | 13.4 | 11.2 | 11.3 | 5.9 | 11.8 | 14.7 | 11.7 | 8.4
|  |  | 15 | 14.3 | 11.2 | 11 | 15.5 | 15.3 | 10.6 | 18.7 | 13 | 14 | 15.7 | 16.5 | 11.4 | 10 | 14.1 | 14.5 | 11.6 | 10 | 12.1 | 12 | 12 | 13.8 | 14.6 | 13.5 | 13.3 | 13.8 | 12.3 | 11.9 | 12.8 | 11.1 | 13.1 | 13.8 | 13.4 | 13.3 | 14.2 | 14.3 | 18.9 | 19.4 | 19.5 | 16.4 | 17.3 | 13.7 | 15.1 | 17.7 | 19.6 | 15.9 | 13.1 | 11.6 | 6.4 | 14.6 | 16.2 | 12.8 | 9.7
|  |  | 15.4 | 14.8 | 11.7 | 11.3 | 15.7 | 15.4 | 11.1 | 18.6 | 14 | 14.6 | 16.5 | 17.3 | 12 | 10.6 | 14.5 | 14.7 | 12.9 | 10.2 | 11.7 | 12.4 | 13.8 | 15.1 | 15.3 | 14.4 | 13.8 | 14.5 | 11.7 | 13.6 | 13.6 | 13.2 | 13.1 | 14.4 | 14 | 13.9 | 14.6 | 15.6 | 19.9 | 20.8 | 20.8 | 18.1 | 18.3 | 14.2 | 16 | 18.6 | 20.3 | 17.1 | 13.8 | 10.9 | 6.8 | 16.2 | 17 | 13.3 | 10.1
|  |  | 15.9 | 15.2 | 12.1 | 11.7 | 15.9 | 15.5 | 11.6 | 18.4 | 15 | 15.2 | 17.2 | 18.1 | 12.5 | 11.2 | 14.9 | 15 | 14.1 | 10.3 | 11.3 | 12.8 | 15.5 | 16.3 | 15.9 | 15.2 | 14.2 | 15.1 | 11.1 | 15.4 | 14.5 | 15.3 | 13 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 15 | 16.9 | 20.9 | 22.1 | 22.1 | 19.9 | 19.2 | 14.6 | 17 | 19.4 | 20.9 | 18.2 | 14.5 | 10.2 | 7.1 | 17.8 | 17.8 | 13.7 | 10.6
|  |  | 16.3 | 15.7 | 12.6 | 12 | 16.1 | 15.6 | 12.1 | 18.3 | 16 | 15.8 | 18 | 18.9 | 13.1 | 11.8 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 10.5 | 10.9 | 13.2 | 17.3 | 17.6 | 16.6 | 16.1 | 14.7 | 15.8 | 10.5 | 17.1 | 15.3 | 17.4 | 13 | 15.5 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 18.2 | 21.9 | 23.5 | 23.4 | 21.6 | 20.2 | 15.1 | 17.9 | 20.3 | 21.6 | 19.4 | 15.2 | 9.5 | 7.5 | 19.4 | 18.6 | 14.2 | 11
|  |  | 16.4 | 15.1 | 12.7 | 11.9 | 15.3 | 15.9 | 11.4 | 17.5 | 16 | 15.5 | 18 | 18.7 | 13.4 | 11.9 | 15.6 | 14.9 | 15.1 | 10.4 | 11.8 | 13.3 | 17 | 17.5 | 16.3 | 15.9 | 15 | 16 | 10.6 | 17.3 | 15 | 17.2 | 12.6 | 15.2 | 14.7 | 15 | 15.2 | 17.9 | 21.7 | 23.2 | 23.4 | 21.7 | 20 | 15.2 | 17.5 | 18.5 | 21.3 | 19.6 | 15.3 | 9.4 | 7.5 | 19.3 | 18.5 | 13.9 | 11.2
|  |  | 16.4 | 14.6 | 12.7 | 11.9 | 14.4 | 16.3 | 10.8 | 16.8 | 16 | 15.3 | 18 | 18.5 | 13.7 | 11.9 | 15.8 | 14.7 | 14.9 | 10.2 | 12.8 | 13.5 | 16.6 | 17.5 | 16.1 | 15.6 | 15.3 | 16.1 | 10.7 | 17.6 | 14.8 | 16.9 | 12.2 | 14.9 | 14.3 | 15 | 15.1 | 17.7 | 21.5 | 23 | 23.5 | 21.7 | 19.9 | 15.3 | 17.2 | 16.6 | 21 | 19.8 | 15.3 | 9.3 | 7.4 | 19.3 | 18.3 | 13.6 | 11.3
|  |  | 16.5 | 14 | 12.8 | 11.8 | 13.6 | 16.6 | 10.1 | 16 | 16 | 15 | 18 | 18.3 | 14 | 12 | 16.1 | 14.4 | 14.6 | 10.1 | 13.7 | 13.6 | 16.3 | 17.4 | 15.8 | 15.4 | 15.6 | 16.3 | 10.8 | 17.8 | 14.5 | 16.7 | 11.8 | 14.6 | 13.8 | 14.9 | 14.9 | 17.4 | 21.3 | 22.7 | 23.5 | 21.8 | 19.7 | 15.4 | 16.8 | 14.8 | 20.7 | 20 | 15.4 | 9.2 | 7.4 | 19.2 | 18.2 | 13.3 | 11.5
|  |  | 16 | 13.5 | 12.2 | 11.6 | 13.4 | 15.9 | 10.2 | 15.4 | 14.2 | 14.5 | 16.5 | 16.4 | 13.6 | 11 | 15 | 13.2 | 12.8 | 9.5 | 13.5 | 11.8 | 15.4 | 16.6 | 15.2 | 14.3 | 14.7 | 15.1 | 10.2 | 16.8 | 13.6 | 15.7 | 11.3 | 14 | 12.7 | 14.9 | 13.4 | 15.5 | 20 | 21.1 | 21.8 | 20.3 | 18.1 | 14.5 | 15.8 | 14.1 | 18.7 | 18.5 | 13.7 | 9 | 6.7 | 17.8 | 17 | 12.7 | 11.2
|  |  | 15.4 | 13 | 11.6 | 11.4 | 13.2 | 15.3 | 10.2 | 14.8 | 12.4 | 14.1 | 15 | 14.5 | 13.1 | 10 | 13.9 | 12.1 | 11 | 8.8 | 13.3 | 10 | 14.4 | 15.8 | 14.7 | 13.3 | 13.8 | 14 | 9.6 | 15.8 | 12.6 | 14.8 | 10.7 | 13.3 | 11.5 | 14.8 | 11.8 | 13.6 | 18.8 | 19.6 | 20.1 | 18.7 | 16.5 | 13.6 | 14.7 | 13.4 | 16.7 | 16.9 | 12.1 | 8.7 | 6.1 | 16.4 | 15.8 | 12.1 | 10.8
|  |  | 14.9 | 12.5 | 11 | 11.2 | 13 | 14.6 | 10.3 | 14.2 | 10.6 | 13.6 | 13.5 | 12.6 | 12.7 | 9 | 12.8 | 10.9 | 9.2 | 8.2 | 13.1 | 8.2 | 13.5 | 15 | 14.1 | 12.2 | 12.9 | 12.8 | 9 | 14.8 | 11.7 | 13.8 | 10.2 | 12.7 | 10.4 | 14.8 | 10.3 | 11.7 | 17.5 | 18 | 18.4 | 17.2 | 14.9 | 12.7 | 13.7 | 12.7 | 14.7 | 15.4 | 10.4 | 8.5 | 5.4 | 15 | 14.6 | 11.5 | 10.5
|  |  | 14.9 | 12.1 | 11.2 | 11.2 | 12.9 | 14.3 | 10.6 | 14.1 | 10.2 | 13.6 | 13.6 | 11.7 | 12.5 | 7.3 | 11.3 | 10.7 | 8.6 | 7.4 | 12.4 | 7.5 | 12.9 | 14.2 | 13.5 | 11.3 | 11.9 | 12.6 | 7.9 | 14.8 | 11.2 | 13.5 | 9.9 | 11.8 | 9.8 | 14.4 | 9.9 | 10.4 | 16.6 | 17 | 17.3 | 15.9 | 13.9 | 11.8 | 12.7 | 12.7 | 14.6 | 14.2 | 10.2 | 7.3 | 4.7 | 14 | 14.1 | 11 | 10.6
|  |  | 15 | 11.7 | 11.3 | 11.3 | 12.7 | 14.1 | 10.9 | 14 | 9.8 | 13.6 | 13.8 | 10.9 | 12.4 | 5.5 | 9.9 | 10.4 | 8.1 | 6.6 | 11.8 | 6.7 | 12.3 | 13.5 | 12.8 | 10.3 | 10.8 | 12.3 | 6.8 | 14.7 | 10.8 | 13.2 | 9.6 | 11 | 9.1 | 14.1 | 9.5 | 9 | 15.7 | 16 | 16.3 | 14.5 | 12.9 | 10.9 | 11.7 | 12.8 | 14.4 | 13 | 10 | 6.1 | 4 | 13 | 13.5 | 10.4 | 10.7
|  |  | 15 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 12.6 | 13.8 | 11.2 | 13.9 | 9.4 | 13.6 | 13.9 | 10 | 12.2 | 3.8 | 8.4 | 10.2 | 7.5 | 5.8 | 11.1 | 6 | 11.7 | 12.7 | 12.2 | 9.4 | 9.8 | 12.1 | 5.7 | 14.7 | 10.3 | 12.9 | 9.3 | 10.1 | 8.5 | 13.7 | 9.1 | 7.7 | 14.8 | 15 | 15.2 | 13.2 | 11.9 | 10 | 10.7 | 12.8 | 14.3 | 11.8 | 9.8 | 4.9 | 3.3 | 12 | 13 | 9.9 | 10.8
|  |  | 14.7 | 11.1 | 11.7 | 11.6 | 12.4 | 14.1 | 11.3 | 13.8 | 8.8 | 13.2 | 13.8 | 9.1 | 12.4 | 3.1 | 8.9 | 9.8 | 6.8 | 5.5 | 10.7 | 5.9 | 11.8 | 13.1 | 12 | 8.9 | 9 | 11.5 | 4.6 | 14.3 | 9.5 | 12.8 | 9.2 | 9.3 | 8.7 | 13.6 | 8.8 | 7.3 | 14.5 | 14.3 | 15.1 | 12.6 | 11.9 | 9.8 | 10.2 | 12.7 | 13.8 | 11.2 | 9.8 | 5.4 | 2.8 | 11.5 | 12.7 | 9.6 | 10.9
|  |  | 14.3 | 10.9 | 11.9 | 11.8 | 12.3 | 14.5 | 11.4 | 13.8 | 8.3 | 12.9 | 13.8 | 8.1 | 12.6 | 2.5 | 9.3 | 9.4 | 6.2 | 5.2 | 10.3 | 5.8 | 11.8 | 13.5 | 11.8 | 8.3 | 8.1 | 10.8 | 3.6 | 14 | 8.6 | 12.7 | 9 | 8.5 | 8.9 | 13.5 | 8.5 | 6.8 | 14.2 | 13.6 | 15.1 | 12 | 11.8 | 9.5 | 9.8 | 12.5 | 13.4 | 10.6 | 9.8 | 5.9 | 2.2 | 10.9 | 12.3 | 9.2 | 10.9
|  |  | 14 | 10.7 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 14.8 | 11.5 | 13.7 | 7.7 | 12.5 | 13.7 | 7.2 | 12.8 | 1.8 | 9.8 | 9 | 5.5 | 4.9 | 9.9 | 5.7 | 11.9 | 13.9 | 11.6 | 7.8 | 7.3 | 10.2 | 2.5 | 13.6 | 7.8 | 12.6 | 8.9 | 7.7 | 9.1 | 13.4 | 8.2 | 6.4 | 13.9 | 12.9 | 15 | 11.4 | 11.8 | 9.3 | 9.3 | 12.4 | 12.9 | 10 | 9.8 | 6.4 | 1.7 | 10.4 | 12 | 8.9 | 11
|  |  | 14.1 | 10.7 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 14.6 | 11.6 | 13.4 | 7.2 | 12.1 | 13.5 | 6.3 | 12.6 | 1.5 | 8.7 | 9 | 5.6 | 4.6 | 9.7 | 6.1 | 11.6 | 13.6 | 11.6 | 7.3 | 7 | 9.9 | 2 | 12.9 | 7.4 | 12.3 | 8.7 | 7.6 | 9.1 | 12.9 | 7.7 | 6 | 13.5 | 12.5 | 14.8 | 11.1 | 11.7 | 9.1 | 9.3 | 12 | 12.8 | 9.8 | 9.5 | 6.2 | 1.2 | 9.9 | 11.6 | 8.7 | 11
|  |  | 14.3 | 10.8 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 14.3 | 11.6 | 13.1 | 6.8 | 11.8 | 13.2 | 5.5 | 12.5 | 1.1 | 7.7 | 9 | 5.8 | 4.3 | 9.5 | 6.4 | 11.2 | 13.2 | 11.5 | 6.9 | 6.6 | 9.5 | 1.4 | 12.3 | 7.1 | 12 | 8.4 | 7.5 | 9.1 | 12.4 | 7.1 | 5.5 | 13.1 | 12.2 | 14.7 | 10.8 | 11.5 | 9 | 9.4 | 11.6 | 12.6 | 9.6 | 9.3 | 6.1 | 0.6 | 9.5 | 11.1 | 8.5 | 10.9
|  |  | 14.4 | 10.8 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 14.1 | 11.7 | 12.8 | 6.3 | 11.4 | 13 | 4.6 | 12.3 | 0.8 | 6.6 | 9 | 5.9 | 4 | 9.3 | 6.8 | 10.9 | 12.9 | 11.5 | 6.4 | 6.3 | 9.2 | 0.9 | 11.6 | 6.7 | 11.7 | 8.2 | 7.4 | 9.1 | 11.9 | 6.6 | 5.1 | 12.7 | 11.8 | 14.5 | 10.5 | 11.4 | 8.8 | 9.4 | 11.2 | 12.5 | 9.4 | 9 | 5.9 | 0.1 | 9 | 10.7 | 8.3 | 10.9
|  |  | 14.1 | 10.8 | 12.8 | 12.5 | 12.3 | 14.3 | 11.7 | 12.7 | 6.6 | 11.5 | 13 | 5.3 | 12.2 | 0.5 | 7.1 | 9.2 | 6.9 | 4.1 | 9.4 | 7.3 | 10.8 | 13 | 11.6 | 6.2 | 6.4 | 9.5 | 1.5 | 11.8 | 6.8 | 11.5 | 8.1 | 8.1 | 9.3 | 12.2 | 7.1 | 5 | 12.3 | 12.1 | 14.5 | 10.5 | 11.6 | 9 | 9.6 | 11.2 | 12.2 | 9.5 | 9.2 | 5.9 | 0.3 | 9.1 | 10.8 | 8.6 | 11.1
|  |  | 13.9 | 10.7 | 12.9 | 12.6 | 12.3 | 14.4 | 11.7 | 12.7 | 7 | 11.5 | 12.9 | 6.1 | 12 | 0.3 | 7.5 | 9.3 | 7.8 | 4.1 | 9.5 | 7.8 | 10.6 | 13.1 | 11.6 | 6 | 6.5 | 9.8 | 2.2 | 12.1 | 6.9 | 11.2 | 8.1 | 8.7 | 9.4 | 12.4 | 7.7 | 4.9 | 11.9 | 12.4 | 14.5 | 10.6 | 11.7 | 9.3 | 9.7 | 11.2 | 11.9 | 9.5 | 9.5 | 5.9 | 0.6 | 9.3 | 10.9 | 8.8 | 11.2
|  |  | 13.6 | 10.7 | 13.1 | 12.6 | 12.2 | 14.6 | 11.7 | 12.6 | 7.3 | 11.6 | 12.9 | 6.8 | 11.9 | 0 | 8 | 9.5 | 8.8 | 4.2 | 9.6 | 8.3 | 10.5 | 13.2 | 11.7 | 5.8 | 6.6 | 10.1 | 2.8 | 12.3 | 7 | 11 | 8 | 9.4 | 9.6 | 12.7 | 8.2 | 4.8 | 11.5 | 12.7 | 14.5 | 10.6 | 11.9 | 9.5 | 9.9 | 11.2 | 11.6 | 9.6 | 9.7 | 5.9 | 0.8 | 9.4 | 11 | 9.1 | 11.4
|  |  | 13.7 | 10.8 | 13.9 | 13 | 12.3 | 15.2 | 12.7 | 12.7 | 10.3 | 12.2 | 13.4 | 8.4 | 12.9 | 3.4 | 10.4 | 11.2 | 10.9 | 5.9 | 10.8 | 10.4 | 12.4 | 14.8 | 12.2 | 8.5 | 9.1 | 11.2 | 5.2 | 14.1 | 8.1 | 13.6 | 8.9 | 11.1 | 10.8 | 14.2 | 9.9 | 8.6 | 14.1 | 15.5 | 17.2 | 13.7 | 14 | 10.6 | 10.4 | 11.4 | 12.1 | 11.8 | 10.7 | 7.8 | 3.7 | 10.2 | 13.1 | 10.3 | 12.2
|  |  | 13.9 | 10.8 | 14.7 | 13.3 | 12.5 | 15.8 | 13.8 | 12.9 | 13.4 | 12.9 | 13.8 | 10 | 13.9 | 6.8 | 12.7 | 12.8 | 13.1 | 7.7 | 12 | 12.6 | 14.4 | 16.4 | 12.6 | 11.2 | 11.5 | 12.2 | 7.7 | 16 | 9.3 | 16.2 | 9.9 | 12.7 | 12 | 15.6 | 11.7 | 12.3 | 16.6 | 18.2 | 19.9 | 16.7 | 16.1 | 11.8 | 11 | 11.7 | 12.7 | 14 | 11.7 | 9.7 | 6.7 | 10.9 | 15.3 | 11.5 | 12.9
|  |  | 14 | 10.9 | 15.5 | 13.7 | 12.6 | 16.4 | 14.8 | 13 | 16.4 | 13.5 | 14.3 | 11.6 | 14.9 | 10.2 | 15.1 | 14.5 | 15.2 | 9.4 | 13.2 | 14.7 | 16.3 | 18 | 13.1 | 13.9 | 14 | 13.3 | 10.1 | 17.8 | 10.4 | 18.8 | 10.8 | 14.4 | 13.2 | 17.1 | 13.4 | 16.1 | 19.2 | 21 | 22.6 | 19.8 | 18.2 | 12.9 | 11.5 | 11.9 | 13.2 | 16.2 | 12.7 | 11.6 | 9.6 | 11.7 | 17.4 | 12.7 | 13.7
|  |  | 14.9 | 11.2 | 15.3 | 13.7 | 13.3 | 16.3 | 15 | 13 | 17.5 | 14.4 | 15.2 | 12.6 | 16.8 | 11.2 | 15.7 | 15.2 | 15.4 | 9.8 | 13.6 | 15.1 | 16.6 | 18.5 | 15.2 | 14.6 | 15 | 13 | 11 | 18.8 | 11.1 | 20.3 | 11.3 | 14.7 | 13.8 | 18 | 13.9 | 16.1 | 20.1 | 22 | 23.7 | 20.6 | 19.2 | 13.8 | 11.8 | 12.7 | 13.5 | 17.3 | 13.8 | 12.3 | 9.8 | 11.9 | 18.1 | 13.5 | 14.8
|  |  | 15.7 | 11.5 | 15.1 | 13.6 | 13.9 | 16.1 | 15.3 | 13.1 | 18.7 | 15.2 | 16.2 | 13.5 | 18.8 | 12.1 | 16.4 | 15.9 | 15.5 | 10.2 | 14.1 | 15.4 | 17 | 19 | 17.3 | 15.4 | 16.1 | 12.7 | 11.9 | 19.9 | 11.8 | 21.9 | 11.9 | 15 | 14.4 | 19 | 14.5 | 16.2 | 21.1 | 23.1 | 24.7 | 21.4 | 20.2 | 14.8 | 12.2 | 13.5 | 13.7 | 18.5 | 14.8 | 12.9 | 10 | 12.2 | 18.9 | 14.4 | 15.8
|  |  | 16.6 | 11.8 | 14.9 | 13.6 | 14.6 | 16 | 15.5 | 13.1 | 19.8 | 16.1 | 17.1 | 14.5 | 20.7 | 13.1 | 17 | 16.6 | 15.7 | 10.6 | 14.5 | 15.8 | 17.3 | 19.5 | 19.4 | 16.1 | 17.1 | 12.4 | 12.8 | 20.9 | 12.5 | 23.4 | 12.4 | 15.3 | 15 | 19.9 | 15 | 16.2 | 22 | 24.1 | 25.8 | 22.2 | 21.2 | 15.7 | 12.5 | 14.3 | 14 | 19.6 | 15.9 | 13.6 | 10.2 | 12.4 | 19.6 | 15.2 | 16.9
|  |  | 16.2 | 12.7 | 14.3 | 13.4 | 14.2 | 15.8 | 15.1 | 12.9 | 19.6 | 16.1 | 16.9 | 14.6 | 20.5 | 12.9 | 16.7 | 16.1 | 15.3 | 10.4 | 14.5 | 15.5 | 16.9 | 19.3 | 18.9 | 16 | 17 | 12.3 | 12.7 | 20.5 | 12.5 | 22.5 | 12.3 | 15.3 | 14.3 | 20.2 | 15.3 | 15.7 | 21.9 | 23.9 | 25.8 | 22.1 | 20.8 | 15 | 13 | 14.1 | 14 | 19.8 | 15 | 13.2 | 10.2 | 11.9 | 19.2 | 15.2 | 16.8
|  |  | 15.8 | 13.6 | 13.7 | 13.1 | 13.8 | 15.5 | 14.8 | 12.8 | 19.5 | 16 | 16.7 | 14.7 | 20.4 | 12.6 | 16.5 | 15.6 | 14.9 | 10.2 | 14.4 | 15.3 | 16.4 | 19.2 | 18.5 | 15.9 | 16.8 | 12.1 | 12.7 | 20 | 12.6 | 21.7 | 12.1 | 15.4 | 13.7 | 20.4 | 15.7 | 15.3 | 21.7 | 23.8 | 25.7 | 22.1 | 20.4 | 14.3 | 13.4 | 14 | 14.1 | 20 | 14.1 | 12.9 | 10.3 | 11.4 | 18.8 | 15.3 | 16.7
|  |  | 15.4 | 14.5 | 13.1 | 12.9 | 13.4 | 15.3 | 14.4 | 12.6 | 19.3 | 16 | 16.5 | 14.8 | 20.2 | 12.4 | 16.2 | 15.1 | 14.5 | 10 | 14.4 | 15 | 16 | 19 | 18 | 15.8 | 16.7 | 12 | 12.6 | 19.6 | 12.6 | 20.8 | 12 | 15.4 | 13 | 20.7 | 16 | 14.8 | 21.6 | 23.6 | 25.7 | 22 | 20 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 20.2 | 13.2 | 12.5 | 10.3 | 10.9 | 18.4 | 15.3 | 16.6
|  |  | 14.5 | 14.4 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 14.6 | 14.2 | 12.4 | 17.5 | 15.1 | 15.7 | 13.4 | 18.5 | 11.3 | 14.4 | 13.8 | 13.6 | 9.1 | 13.7 | 12.7 | 16 | 18.4 | 17.4 | 14.8 | 15.3 | 12.2 | 10.6 | 18.1 | 11.9 | 19 | 10.6 | 14.4 | 12.7 | 19.3 | 14.5 | 13.6 | 20.2 | 21.8 | 23.5 | 20.8 | 18.4 | 12.8 | 13.9 | 13.4 | 13.3 | 19.2 | 12.9 | 11.1 | 9.3 | 10.4 | 17.4 | 13.9 | 16
|  |  | 13.5 | 14.3 | 13.8 | 13.8 | 12.7 | 14 | 14.1 | 12.2 | 15.8 | 14.2 | 15 | 11.9 | 16.8 | 10.3 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 8.2 | 12.9 | 10.5 | 15.9 | 17.9 | 16.9 | 13.7 | 13.9 | 12.4 | 8.7 | 16.6 | 11.3 | 17.2 | 9.1 | 13.5 | 12.5 | 17.9 | 13 | 12.5 | 18.7 | 20.1 | 21.2 | 19.6 | 16.9 | 12.1 | 13.9 | 13.1 | 12.6 | 18.1 | 12.5 | 9.6 | 8.2 | 10 | 16.4 | 12.6 | 15.5
|  |  | 12.6 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 12.4 | 13.3 | 13.9 | 12 | 14 | 13.3 | 14.2 | 10.5 | 15.1 | 9.2 | 10.7 | 11.2 | 11.8 | 7.3 | 12.2 | 8.2 | 15.9 | 17.3 | 16.3 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 6.7 | 15.1 | 10.6 | 15.4 | 7.7 | 12.5 | 12.2 | 16.5 | 11.5 | 11.3 | 17.3 | 18.3 | 19 | 18.4 | 15.3 | 11.3 | 13.9 | 12.7 | 11.8 | 17.1 | 12.2 | 8.2 | 7.2 | 9.5 | 15.4 | 11.2 | 14.9
|  |  | 12.4 | 14 | 14.3 | 14.2 | 12 | 12.9 | 14.1 | 12 | 12.7 | 12.2 | 13.3 | 9.8 | 14.2 | 8.3 | 9.7 | 10.5 | 10.2 | 6.8 | 11.2 | 7.6 | 15.7 | 17.1 | 15.3 | 12 | 11.1 | 12.6 | 6.1 | 15.2 | 9.7 | 15.8 | 7.3 | 12 | 11.4 | 15.8 | 10.5 | 11.3 | 16.5 | 17.3 | 18.5 | 17.2 | 14.9 | 10.7 | 14.5 | 12.2 | 11.4 | 16.2 | 12.5 | 8.4 | 6.4 | 9.1 | 15.1 | 10.9 | 15.3
|  |  | 12.1 | 13.8 | 14.5 | 14.2 | 11.6 | 12.6 | 14.4 | 11.9 | 11.3 | 11.2 | 12.4 | 9.2 | 13.2 | 7.5 | 8.8 | 9.9 | 8.5 | 6.3 | 10.3 | 7.1 | 15.5 | 17 | 14.4 | 11.2 | 9.7 | 12.6 | 5.4 | 15.3 | 8.8 | 16.2 | 6.8 | 11.5 | 10.6 | 15.2 | 9.6 | 11.2 | 15.8 | 16.3 | 18.1 | 16 | 14.4 | 10.2 | 15 | 11.6 | 11.1 | 15.4 | 12.8 | 8.5 | 5.5 | 8.6 | 14.7 | 10.5 | 15.6
|  |  | 11.9 | 13.6 | 14.6 | 14.2 | 11.2 | 12.2 | 14.6 | 11.9 | 10 | 10.1 | 11.5 | 8.5 | 12.3 | 6.6 | 7.8 | 9.2 | 6.9 | 5.8 | 9.3 | 6.5 | 15.3 | 16.8 | 13.4 | 10.5 | 8.3 | 12.6 | 4.8 | 15.4 | 7.9 | 16.6 | 6.4 | 11 | 9.8 | 14.5 | 8.6 | 11.2 | 15 | 15.3 | 17.6 | 14.8 | 14 | 9.6 | 15.6 | 11.1 | 10.7 | 14.5 | 13.1 | 8.7 | 4.7 | 8.2 | 14.4 | 10.2 | 16
|  |  | 12.1 | 13.4 | 14.3 | 13.9 | 11.2 | 12.2 | 14.4 | 12 | 11 | 9.7 | 11.2 | 7.9 | 12.2 | 5.1 | 8 | 9.7 | 6.6 | 5.4 | 8.8 | 6.3 | 15.4 | 16.8 | 13 | 9.9 | 8.2 | 12.9 | 4.9 | 15.6 | 7.5 | 16.3 | 6.5 | 10.5 | 9.5 | 13.9 | 7.9 | 10.2 | 14.8 | 15.4 | 17.1 | 14.6 | 13.5 | 9.6 | 15.8 | 10.9 | 10.7 | 13.7 | 13.4 | 7.7 | 3.9 | 7.3 | 14 | 9.8 | 15.9
|  |  | 12.3 | 13.2 | 13.9 | 13.7 | 11.2 | 12.1 | 14.3 | 12.1 | 12 | 9.3 | 11 | 7.3 | 12 | 3.7 | 8.1 | 10.3 | 6.3 | 5 | 8.2 | 6.2 | 15.6 | 16.7 | 12.6 | 9.3 | 8 | 13.2 | 5 | 15.7 | 7.1 | 16 | 6.6 | 9.9 | 9.2 | 13.2 | 7.1 | 9.3 | 14.7 | 15.4 | 16.5 | 14.3 | 13.1 | 9.7 | 15.9 | 10.8 | 10.7 | 13 | 13.8 | 6.6 | 3 | 6.5 | 13.5 | 9.3 | 15.9
|  |  | 12.5 | 13 | 13.6 | 13.4 | 11.2 | 12.1 | 14.1 | 12.2 | 13 | 8.9 | 10.7 | 6.7 | 11.9 | 2.2 | 8.3 | 10.8 | 6 | 4.6 | 7.7 | 6 | 15.7 | 16.7 | 12.2 | 8.7 | 7.9 | 13.5 | 5.1 | 15.9 | 6.7 | 15.7 | 6.7 | 9.4 | 8.9 | 12.6 | 6.4 | 8.3 | 14.5 | 15.5 | 16 | 14.1 | 12.6 | 9.7 | 16.1 | 10.6 | 10.7 | 12.2 | 14.1 | 5.6 | 2.2 | 5.6 | 13.1 | 8.9 | 15.8
|  |  | 12.8 | 12.5 | 13.4 | 13.3 | 11.2 | 12.1 | 13.4 | 12.2 | 12.9 | 8.7 | 10.3 | 6.2 | 12.1 | 1.5 | 8 | 10.8 | 5.5 | 4.3 | 7.4 | 6.3 | 15.4 | 16.4 | 12 | 8.2 | 7.5 | 12.7 | 4.5 | 15.5 | 6.7 | 15.6 | 6.9 | 9.2 | 8.6 | 12.2 | 6.9 | 7.2 | 14 | 15 | 15.7 | 14 | 12.4 | 9.2 | 14.9 | 10.4 | 10.4 | 12.3 | 14.2 | 5.4 | 1.9 | 5 | 13.1 | 8.5 | 15.5
|  |  | 13.1 | 12.1 | 13.1 | 13.3 | 11.1 | 12.2 | 12.8 | 12.1 | 12.7 | 8.5 | 9.8 | 5.6 | 12.2 | 0.8 | 7.8 | 10.7 | 5.1 | 3.9 | 7 | 6.6 | 15.2 | 16.2 | 11.7 | 7.8 | 7.1 | 12 | 3.8 | 15.1 | 6.7 | 15.6 | 7.1 | 9 | 8.2 | 11.7 | 7.5 | 6.2 | 13.4 | 14.4 | 15.3 | 13.8 | 12.1 | 8.7 | 13.6 | 10.2 | 10.1 | 12.3 | 14.2 | 5.2 | 1.7 | 4.4 | 13.2 | 8.2 | 15.2
|  |  | 13.4 | 11.6 | 12.9 | 13.2 | 11.1 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.6 | 8.3 | 9.4 | 5.1 | 12.4 | 0.1 | 7.5 | 10.7 | 4.6 | 3.6 | 6.7 | 6.9 | 14.9 | 15.9 | 11.5 | 7.3 | 6.7 | 11.2 | 3.2 | 14.7 | 6.7 | 15.5 | 7.3 | 8.8 | 7.9 | 11.3 | 8 | 5.1 | 12.9 | 13.9 | 15 | 13.7 | 11.9 | 8.2 | 12.4 | 10 | 9.8 | 12.4 | 14.3 | 5 | 1.4 | 3.8 | 13.2 | 7.8 | 14.9
|  |  | 13.5 | 11.7 | 12.7 | 13.1 | 11.2 | 12.6 | 12.2 | 11.6 | 12.2 | 8.9 | 10.6 | 5.1 | 12.2 | 0.2 | 7.9 | 11.1 | 5 | 4.3 | 6.9 | 7.6 | 14.9 | 15.9 | 10.9 | 8 | 6.9 | 11.4 | 4.2 | 14.9 | 7.1 | 15.5 | 7.5 | 9.3 | 7.9 | 11.2 | 8.7 | 5.2 | 12.4 | 13.4 | 15 | 13.5 | 11.4 | 8 | 12.4 | 10.1 | 10.4 | 12.5 | 13.6 | 5.7 | 1.8 | 4 | 13.1 | 7.9 | 15.2
|  |  | 13.5 | 11.7 | 12.6 | 13.1 | 11.2 | 12.9 | 12.3 | 11 | 11.9 | 9.6 | 11.9 | 5 | 12 | 0.2 | 8.2 | 11.5 | 5.3 | 5 | 7.1 | 8.4 | 14.8 | 16 | 10.2 | 8.8 | 7 | 11.7 | 5.1 | 15 | 7.4 | 15.4 | 7.6 | 9.8 | 7.9 | 11.2 | 9.3 | 5.2 | 11.8 | 12.8 | 15 | 13.3 | 11 | 7.8 | 12.3 | 10.1 | 11 | 12.5 | 12.9 | 6.4 | 2.2 | 4.3 | 13.1 | 8.1 | 15.5
|  |  | 13.6 | 11.8 | 12.4 | 13 | 11.3 | 13.3 | 12.4 | 10.5 | 11.5 | 10.2 | 13.1 | 5 | 11.8 | 0.3 | 8.6 | 11.9 | 5.7 | 5.7 | 7.3 | 9.1 | 14.8 | 16 | 9.6 | 9.5 | 7.2 | 11.9 | 6.1 | 15.2 | 7.8 | 15.4 | 7.8 | 10.3 | 7.9 | 11.1 | 10 | 5.3 | 11.3 | 12.3 | 15 | 13.1 | 10.5 | 7.6 | 12.3 | 10.2 | 11.6 | 12.6 | 12.2 | 7.1 | 2.6 | 4.5 | 13 | 8.2 | 15.8
|  |  | 14 | 12.1 | 13.2 | 13.5 | 12.3 | 13.6 | 13.3 | 11.9 | 12.6 | 12 | 13.6 | 6.9 | 11.3 | 3.7 | 9.9 | 12.7 | 8.8 | 7.3 | 9.7 | 11.5 | 15.8 | 17 | 10.5 | 11.3 | 9.5 | 12.7 | 8.2 | 15.9 | 8.9 | 16.6 | 8.1 | 11.4 | 9 | 11.3 | 11 | 7.9 | 12 | 12.9 | 17.4 | 13.5 | 13.4 | 9.9 | 13.2 | 11.1 | 12.1 | 13.4 | 12.8 | 9.2 | 6 | 8.8 | 14.2 | 8.7 | 16
|  |  | 14.4 | 12.4 | 14 | 14 | 13.2 | 14 | 14.1 | 13.3 | 13.7 | 13.8 | 14 | 8.7 | 10.8 | 7.2 | 11.3 | 13.5 | 12 | 8.9 | 12.2 | 13.8 | 16.9 | 18 | 11.5 | 13.1 | 11.8 | 13.6 | 10.2 | 16.7 | 9.9 | 17.8 | 8.3 | 12.5 | 10.2 | 11.5 | 12 | 10.5 | 12.8 | 13.5 | 19.9 | 13.9 | 16.2 | 12.2 | 14.2 | 11.9 | 12.5 | 14.3 | 13.5 | 11.2 | 9.4 | 13.1 | 15.4 | 9.1 | 16.2
|  |  | 14.8 | 12.7 | 14.8 | 14.5 | 14.2 | 14.3 | 15 | 14.7 | 14.8 | 15.6 | 14.5 | 10.6 | 10.3 | 10.6 | 12.6 | 14.3 | 15.1 | 10.5 | 14.6 | 16.2 | 17.9 | 19 | 12.4 | 14.9 | 14.1 | 14.4 | 12.3 | 17.4 | 11 | 19 | 8.6 | 13.6 | 11.3 | 11.7 | 13 | 13.1 | 13.5 | 14.1 | 22.3 | 14.3 | 19.1 | 14.5 | 15.1 | 12.8 | 13 | 15.1 | 14.1 | 13.3 | 12.8 | 17.4 | 16.6 | 9.6 | 16.4
|  |  | 15.1 | 12.9 | 15.7 | 14.6 | 15 | 14.2 | 16 | 15.6 | 15.3 | 16.7 | 14.8 | 12.7 | 11.4 | 11.6 | 13.8 | 14.5 | 15.3 | 10.8 | 15.3 | 16.8 | 18.7 | 19.4 | 13.1 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 13.9 | 18.3 | 11.7 | 19.9 | 8.9 | 14.4 | 12.6 | 11.4 | 14 | 14 | 13.7 | 14.6 | 23.6 | 15 | 17 | 15 | 15.8 | 13.6 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 13.4 | 14.1 | 18.9 | 17.6 | 9.6 | 17.1
|  |  | 15.3 | 13 | 16.6 | 14.8 | 15.8 | 14.1 | 16.9 | 16.4 | 15.9 | 17.9 | 15 | 14.9 | 12.5 | 12.5 | 14.9 | 14.7 | 15.4 | 11.1 | 15.9 | 17.5 | 19.5 | 19.7 | 13.9 | 15.6 | 16.2 | 15.1 | 15.6 | 19.1 | 12.5 | 20.8 | 9.1 | 15.3 | 13.9 | 11 | 15.1 | 14.8 | 14 | 15.1 | 24.9 | 15.7 | 14.9 | 15.6 | 16.5 | 14.5 | 14.7 | 13.3 | 15.2 | 13.5 | 15.4 | 20.4 | 18.5 | 9.7 | 17.7
|  |  | 15.6 | 13.2 | 17.5 | 14.9 | 16.6 | 14 | 17.9 | 17.3 | 16.4 | 19 | 15.3 | 17 | 13.6 | 13.5 | 16.1 | 14.9 | 15.6 | 11.4 | 16.6 | 18.1 | 20.3 | 20.1 | 14.6 | 16 | 17.2 | 15.5 | 17.2 | 20 | 13.2 | 21.7 | 9.4 | 16.1 | 15.2 | 10.7 | 16.1 | 15.7 | 14.2 | 15.6 | 26.2 | 16.4 | 12.8 | 16.1 | 17.2 | 15.3 | 15.5 | 12.4 | 15.7 | 13.6 | 16.7 | 21.9 | 19.5 | 9.7 | 18.4
|  |  | 15.4 | 13.1 | 16.7 | 14.4 | 16 | 14.1 | 17.9 | 17.2 | 16 | 18.9 | 15.6 | 17.9 | 13 | 13.5 | 16.4 | 15 | 16 | 11.2 | 17.2 | 17.9 | 19.7 | 20.3 | 14.7 | 16.1 | 17 | 15.3 | 17.3 | 19.4 | 13.4 | 22.1 | 9.5 | 15.9 | 15.2 | 10.4 | 15.7 | 14.9 | 14.1 | 16.1 | 26 | 16.3 | 12 | 16 | 17 | 15.7 | 15.7 | 11.7 | 16 | 13.7 | 15.7 | 21.8 | 17.5 | 9.9 | 18.6
|  |  | 15.2 | 13.1 | 15.8 | 14 | 15.3 | 14.1 | 18 | 17.1 | 15.5 | 18.7 | 16 | 18.9 | 12.4 | 13.5 | 16.7 | 15 | 16.4 | 11.1 | 17.7 | 17.8 | 19.2 | 20.4 | 14.8 | 16.1 | 16.8 | 15 | 17.3 | 18.9 | 13.5 | 22.4 | 9.5 | 15.6 | 15.1 | 10.2 | 15.4 | 14.1 | 14 | 16.5 | 25.8 | 16.1 | 11.3 | 16 | 16.7 | 16.1 | 16 | 11.1 | 16.4 | 13.9 | 14.8 | 21.6 | 15.5 | 10.2 | 18.8
|  |  | 15 | 13 | 15 | 13.5 | 14.7 | 14.2 | 18 | 17 | 15.1 | 18.6 | 16.3 | 19.8 | 11.8 | 13.5 | 17 | 15.1 | 16.8 | 10.9 | 18.3 | 17.6 | 18.6 | 20.6 | 14.9 | 16.2 | 16.6 | 14.8 | 17.4 | 18.3 | 13.7 | 22.8 | 9.6 | 15.4 | 15.1 | 9.9 | 15 | 13.3 | 13.9 | 17 | 25.6 | 16 | 10.5 | 15.9 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 10.4 | 16.7 | 14 | 13.8 | 21.5 | 13.5 | 10.4 | 19
|  |  | 13.9 | 12.9 | 15.3 | 13.9 | 14.4 | 14.5 | 17.9 | 16.3 | 13.2 | 17.2 | 16.1 | 18.7 | 11.5 | 12.4 | 15.8 | 14 | 15.3 | 10.4 | 17 | 15.7 | 18.5 | 19.9 | 13.2 | 15.2 | 15.3 | 13.1 | 15.7 | 18.4 | 12.3 | 21.2 | 9.4 | 14.4 | 14.1 | 9.2 | 14.7 | 12.7 | 13.4 | 15.8 | 23.6 | 14.5 | 10.5 | 15.4 | 15 | 16 | 16 | 10.3 | 14.8 | 13.4 | 13 | 20.1 | 12.2 | 10.6 | 18.1
|  |  | 12.8 | 12.9 | 15.6 | 14.4 | 14.1 | 14.7 | 17.8 | 15.7 | 11.4 | 15.8 | 16 | 17.7 | 11.3 | 11.2 | 14.5 | 12.8 | 13.7 | 9.9 | 15.8 | 13.9 | 18.3 | 19.2 | 11.4 | 14.1 | 13.9 | 11.3 | 13.9 | 18.5 | 10.8 | 19.6 | 9.2 | 13.4 | 13.2 | 8.4 | 14.3 | 12.2 | 13 | 14.6 | 21.7 | 12.9 | 10.6 | 14.8 | 13.4 | 15.6 | 15.7 | 10.1 | 13 | 12.7 | 12.2 | 18.8 | 11 | 10.8 | 17.3
|  |  | 11.7 | 12.8 | 15.9 | 14.8 | 13.8 | 15 | 17.7 | 15 | 9.5 | 14.4 | 15.8 | 16.6 | 11 | 10.1 | 13.3 | 11.7 | 12.2 | 9.4 | 14.5 | 12 | 18.2 | 18.5 | 9.7 | 13.1 | 12.6 | 9.6 | 12.2 | 18.6 | 9.4 | 18 | 9 | 12.4 | 12.2 | 7.7 | 14 | 11.6 | 12.5 | 13.4 | 19.7 | 11.4 | 10.6 | 14.3 | 11.9 | 15.1 | 15.5 | 10 | 11.1 | 12.1 | 11.4 | 17.4 | 9.7 | 11 | 16.4
|  |  | 11.1 | 12.9 | 15.9 | 15 | 12.9 | 15 | 17 | 14.1 | 8.3 | 14.1 | 15.5 | 15.7 | 10.7 | 9.5 | 12.1 | 10.9 | 11.2 | 9.2 | 14.2 | 10.8 | 17.8 | 18.3 | 8.4 | 12.3 | 11.9 | 8.8 | 11.2 | 18.1 | 8.3 | 17.3 | 8.8 | 11.6 | 11.3 | 6.8 | 13.7 | 11.9 | 11.8 | 12 | 18.4 | 11.2 | 10.1 | 14.1 | 11 | 14.6 | 15 | 9.9 | 10.2 | 11.5 | 10.8 | 15.9 | 9.5 | 11 | 15.6
|  |  | 10.6 | 12.9 | 15.9 | 15.1 | 11.9 | 15.1 | 16.4 | 13.3 | 7 | 13.9 | 15.3 | 14.7 | 10.4 | 8.9 | 10.8 | 10 | 10.2 | 9 | 14 | 9.6 | 17.4 | 18.2 | 7.2 | 11.6 | 11.1 | 8.1 | 10.3 | 17.5 | 7.3 | 16.7 | 8.6 | 10.7 | 10.5 | 5.9 | 13.3 | 12.1 | 11 | 10.5 | 17.1 | 10.9 | 9.7 | 13.9 | 10 | 14.2 | 14.6 | 9.7 | 9.4 | 10.8 | 10.2 | 14.4 | 9.4 | 11 | 14.9
|  |  | 10 | 13 | 15.9 | 15.3 | 11 | 15.1 | 15.7 | 12.4 | 5.8 | 13.6 | 15 | 13.8 | 10.1 | 8.3 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 13.7 | 8.4 | 17 | 18 | 5.9 | 10.8 | 10.4 | 7.3 | 9.3 | 17 | 6.2 | 16 | 8.4 | 9.9 | 9.6 | 5 | 13 | 12.4 | 10.3 | 9.1 | 15.8 | 10.7 | 9.2 | 13.7 | 9.1 | 13.7 | 14.1 | 9.6 | 8.5 | 10.2 | 9.6 | 12.9 | 9.2 | 11 | 14.1
|  |  | 9.5 | 13 | 15.4 | 14.7 | 11.4 | 15.1 | 15.8 | 11.9 | 5.3 | 13.2 | 14.8 | 14.3 | 9.6 | 7.9 | 9.9 | 8.6 | 9.7 | 8.8 | 13.6 | 8.2 | 17 | 17.7 | 5.6 | 10.1 | 10.2 | 6.7 | 8.8 | 16.8 | 5.6 | 15.1 | 8.3 | 9.2 | 9.1 | 5 | 12.2 | 13 | 9.3 | 8.6 | 15.2 | 10.2 | 9.1 | 13.4 | 8.5 | 13.5 | 14.3 | 9.2 | 7.9 | 9.9 | 9.5 | 13.8 | 9.1 | 11.1 | 14.3
|  |  | 9.1 | 12.9 | 14.9 | 14.1 | 11.8 | 15 | 15.9 | 11.5 | 4.7 | 12.7 | 14.5 | 14.8 | 9.1 | 7.4 | 10.2 | 8 | 10.1 | 8.7 | 13.5 | 8.1 | 16.9 | 17.4 | 5.2 | 9.3 | 9.9 | 6.2 | 8.4 | 16.6 | 5 | 14.1 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 5 | 11.4 | 13.6 | 8.3 | 8.1 | 14.6 | 9.8 | 8.9 | 13.1 | 7.8 | 13.2 | 14.4 | 8.9 | 7.4 | 9.5 | 9.4 | 14.8 | 9.1 | 11.3 | 14.5
|  |  | 8.6 | 12.9 | 14.4 | 13.5 | 12.2 | 15 | 16 | 11 | 4.2 | 12.3 | 14.3 | 15.3 | 8.6 | 7 | 10.5 | 7.4 | 10.6 | 8.7 | 13.4 | 7.9 | 16.9 | 17.1 | 4.9 | 8.6 | 9.7 | 5.6 | 7.9 | 16.4 | 4.4 | 13.2 | 8.2 | 7.8 | 8 | 5 | 10.6 | 14.2 | 7.3 | 7.6 | 14 | 9.3 | 8.8 | 12.8 | 7.2 | 13 | 14.6 | 8.5 | 6.8 | 9.2 | 9.3 | 15.7 | 9 | 11.4 | 14.7
|  |  | 8.2 | 12 | 14 | 13.4 | 12.3 | 15 | 15.3 | 10.3 | 4.1 | 12 | 14.1 | 14.6 | 8.7 | 5.9 | 11 | 8.1 | 11.1 | 8.6 | 13.3 | 7.2 | 16.4 | 16.3 | 5.6 | 8 | 9.2 | 5.1 | 7.2 | 15.7 | 4.1 | 12.7 | 8.2 | 7.7 | 7.3 | 5.7 | 10.5 | 13.5 | 7.7 | 7.6 | 13.7 | 8.9 | 7.7 | 12.4 | 7.1 | 12.8 | 14.7 | 8 | 6.1 | 9.4 | 9 | 15.2 | 8.6 | 11.4 | 14.8
|  |  | 7.8 | 11.1 | 13.6 | 13.4 | 12.5 | 14.9 | 14.6 | 9.7 | 4.1 | 11.8 | 13.9 | 13.8 | 8.9 | 4.9 | 11.5 | 8.8 | 11.6 | 8.5 | 13.2 | 6.6 | 15.8 | 15.6 | 6.3 | 7.3 | 8.6 | 4.5 | 6.6 | 14.9 | 3.9 | 12.3 | 8.2 | 7.7 | 6.6 | 6.4 | 10.3 | 12.8 | 8 | 7.5 | 13.3 | 8.4 | 6.7 | 12.1 | 6.9 | 12.5 | 14.9 | 7.5 | 5.5 | 9.6 | 8.8 | 14.8 | 8.1 | 11.3 | 14.8
|  |  | 7.4 | 10.2 | 13.2 | 13.3 | 12.6 | 14.9 | 13.9 | 9 | 4 | 11.5 | 13.7 | 13.1 | 9 | 3.8 | 12 | 9.5 | 12.1 | 8.4 | 13.1 | 5.9 | 15.3 | 14.8 | 7 | 6.7 | 8.1 | 4 | 5.9 | 14.2 | 3.6 | 11.8 | 8.2 | 7.6 | 5.9 | 7.1 | 10.2 | 12.1 | 8.4 | 7.5 | 13 | 8 | 5.6 | 11.7 | 6.8 | 12.3 | 15 | 7 | 4.8 | 9.8 | 8.5 | 14.3 | 7.7 | 11.3 | 14.9
|  |  | 7.9 | 9.8 | 13.3 | 13.3 | 12.4 | 14.8 | 13.9 | 9.2 | 5 | 11.4 | 13.7 | 13.1 | 8.7 | 3.8 | 12.1 | 9.7 | 12.2 | 8.6 | 13.5 | 7.4 | 14.8 | 14.6 | 7.7 | 7.8 | 8.8 | 4.7 | 6.6 | 13.7 | 3.9 | 11.9 | 8.3 | 7.5 | 6.3 | 7.1 | 10.2 | 12.6 | 8.8 | 7.9 | 13.7 | 8.2 | 6 | 11.6 | 7.6 | 12.7 | 14.8 | 6.9 | 5.4 | 9.7 | 8.5 | 14.3 | 7.6 | 11.3 | 15.3
|  |  | 8.3 | 9.4 | 13.4 | 13.2 | 12.2 | 14.7 | 13.8 | 9.3 | 6.1 | 11.3 | 13.7 | 13.1 | 8.3 | 3.9 | 12.1 | 10 | 12.2 | 8.9 | 13.8 | 9 | 14.4 | 14.3 | 8.4 | 8.8 | 9.4 | 5.3 | 7.2 | 13.3 | 4.2 | 12.1 | 8.4 | 7.5 | 6.7 | 7.1 | 10.2 | 13 | 9.1 | 8.4 | 14.3 | 8.3 | 6.4 | 11.4 | 8.3 | 13.1 | 14.6 | 6.7 | 6.1 | 9.7 | 8.5 | 14.2 | 7.5 | 11.2 | 15.6
|  |  | 8.8 | 9 | 13.5 | 13.2 | 12 | 14.6 | 13.8 | 9.5 | 7.1 | 11.2 | 13.7 | 13.1 | 8 | 3.9 | 12.2 | 10.2 | 12.3 | 9.1 | 14.2 | 10.5 | 13.9 | 14.1 | 9.1 | 9.9 | 10.1 | 6 | 7.9 | 12.8 | 4.5 | 12.2 | 8.5 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 9.5 | 8.8 | 15 | 8.5 | 6.8 | 11.3 | 9.1 | 13.5 | 14.4 | 6.6 | 6.7 | 9.6 | 8.5 | 14.2 | 7.4 | 11.2 | 16
|  |  | 10.5 | 9.2 | 14.6 | 13.5 | 12.8 | 14.8 | 14.8 | 11 | 9 | 12.5 | 14.1 | 14.5 | 9.9 | 6.8 | 12.9 | 11.7 | 13.1 | 9.9 | 15.7 | 12.3 | 15.6 | 16.2 | 9.2 | 10.9 | 11.1 | 7.4 | 11.1 | 14.9 | 7.1 | 15 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 12.3 | 14.7 | 9.8 | 10.2 | 16.5 | 10.2 | 8.2 | 12.7 | 10.1 | 15.3 | 15.5 | 8 | 8.6 | 9.8 | 9.6 | 15.7 | 8.8 | 11.1 | 17.9
|  |  | 12.3 | 9.5 | 15.6 | 13.7 | 13.6 | 15.1 | 15.7 | 12.5 | 10.9 | 13.7 | 14.6 | 16 | 11.8 | 9.6 | 13.7 | 13.1 | 14 | 10.8 | 17.2 | 14 | 17.4 | 18.2 | 9.4 | 11.9 | 12 | 8.8 | 14.4 | 17 | 9.7 | 17.7 | 9.6 | 10.1 | 10 | 9.6 | 14.5 | 15.9 | 10.2 | 11.7 | 17.9 | 11.8 | 9.6 | 14.2 | 11.2 | 17.1 | 16.5 | 9.3 | 10.6 | 10 | 10.7 | 17.2 | 10.2 | 11 | 19.8
|  |  | 14 | 9.7 | 16.7 | 14 | 14.4 | 15.3 | 16.7 | 14 | 12.8 | 15 | 15 | 17.4 | 13.7 | 12.5 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 11.6 | 18.7 | 15.8 | 19.1 | 20.3 | 9.5 | 12.9 | 13 | 10.2 | 17.6 | 19.1 | 12.3 | 20.5 | 10.2 | 11.4 | 11.4 | 10.9 | 16.6 | 17.1 | 10.5 | 13.1 | 19.4 | 13.5 | 11 | 15.6 | 12.2 | 18.9 | 17.6 | 10.7 | 12.5 | 10.2 | 11.8 | 18.7 | 11.6 | 10.9 | 21.7
|  |  | 13.5 | 9.8 | 17.6 | 15.5 | 15.2 | 15.8 | 17.8 | 14.8 | 13.5 | 16.6 | 15.2 | 17.8 | 14.9 | 13.2 | 15.1 | 15.3 | 15.9 | 12.1 | 19 | 16.5 | 20.4 | 21.6 | 9.4 | 13.9 | 14.3 | 9.9 | 19 | 20.6 | 13.9 | 21.9 | 10.7 | 12.6 | 12.3 | 12.1 | 17.1 | 16.8 | 10.7 | 13.8 | 19.6 | 14.7 | 11.1 | 16.5 | 14.6 | 19 | 18.6 | 11.4 | 13.1 | 10.3 | 12.6 | 19.5 | 11.7 | 11.1 | 22.5
|  |  | 13 | 9.9 | 18.6 | 16.9 | 16 | 16.4 | 18.9 | 15.7 | 14.1 | 18.2 | 15.4 | 18.3 | 16 | 13.9 | 15.9 | 16 | 17.1 | 12.7 | 19.4 | 17.1 | 21.6 | 23 | 9.2 | 15 | 15.6 | 9.5 | 20.5 | 22.2 | 15.5 | 23.2 | 11.2 | 13.8 | 13.1 | 13.3 | 17.7 | 16.4 | 10.9 | 14.4 | 19.8 | 16 | 11.3 | 17.3 | 17.1 | 19 | 19.5 | 12.1 | 13.7 | 10.3 | 13.4 | 20.2 | 11.7 | 11.2 | 23.2
|  |  | 12.5 | 10 | 19.5 | 18.4 | 16.8 | 16.9 | 20 | 16.5 | 14.8 | 19.8 | 15.6 | 18.7 | 17.2 | 14.6 | 16.6 | 16.7 | 18.2 | 13.2 | 19.7 | 17.8 | 22.9 | 24.3 | 9.1 | 16 | 16.9 | 9.2 | 21.9 | 23.7 | 17.1 | 24.6 | 11.7 | 15 | 14 | 14.5 | 18.2 | 16.1 | 11.1 | 15.1 | 20 | 17.2 | 11.4 | 18.2 | 19.5 | 19.1 | 20.5 | 12.8 | 14.3 | 10.4 | 14.2 | 21 | 11.8 | 11.4 | 24
|  |  | 12.8 | 10.6 | 20.1 | 19 | 16.4 | 16.6 | 20.4 | 15.5 | 14.3 | 20.1 | 15.3 | 18.4 | 17 | 14.6 | 16.9 | 16.6 | 18.1 | 13.1 | 19.6 | 17.7 | 22.9 | 24 | 9.2 | 16.1 | 17.3 | 8.8 | 21.5 | 23.7 | 17.3 | 24.9 | 11.6 | 15.3 | 14.1 | 13.4 | 18 | 15.9 | 11.2 | 14.7 | 20.4 | 16.8 | 11.4 | 17.9 | 19 | 19.1 | 20.3 | 12.6 | 15.4 | 10.3 | 14.6 | 20.4 | 11.8 | 11.8 | 23.8
|  |  | 13 | 11.3 | 20.8 | 19.5 | 16.1 | 16.4 | 20.7 | 14.5 | 13.8 | 20.5 | 15.1 | 18.1 | 16.7 | 14.5 | 17.3 | 16.5 | 17.9 | 12.9 | 19.4 | 17.5 | 22.9 | 23.6 | 9.2 | 16.2 | 17.6 | 8.4 | 21 | 23.6 | 17.6 | 25.2 | 11.4 | 15.7 | 14.1 | 12.4 | 17.8 | 15.6 | 11.2 | 14.3 | 20.8 | 16.4 | 11.5 | 17.5 | 18.6 | 19.2 | 20.2 | 12.4 | 16.4 | 10.3 | 15 | 19.8 | 11.8 | 12.1 | 23.7
|  |  | 13.3 | 11.9 | 21.4 | 20.1 | 15.7 | 16.1 | 21.1 | 13.5 | 13.3 | 20.8 | 14.8 | 17.8 | 16.5 | 14.5 | 17.6 | 16.4 | 17.8 | 12.8 | 19.3 | 17.4 | 22.9 | 23.3 | 9.3 | 16.3 | 18 | 8 | 20.6 | 23.6 | 17.8 | 25.5 | 11.3 | 16 | 14.2 | 11.3 | 17.6 | 15.4 | 11.3 | 13.9 | 21.2 | 16 | 11.5 | 17.2 | 18.1 | 19.2 | 20 | 12.2 | 17.5 | 10.2 | 15.4 | 19.2 | 11.8 | 12.5 | 23.5
|  |  | 12.6 | 11.9 | 20.3 | 18.9 | 14 | 15.8 | 20.7 | 12.9 | 12.4 | 19.1 | 14.5 | 17.2 | 15.1 | 13.3 | 16.4 | 15.3 | 15.9 | 12 | 18.1 | 16.1 | 21.8 | 21.8 | 8.9 | 15 | 16.5 | 7.6 | 19.7 | 22.6 | 16.4 | 23.4 | 11.2 | 14.7 | 13.5 | 11.2 | 16 | 14.5 | 11.5 | 13.2 | 20.1 | 14.8 | 10.3 | 16.1 | 15.3 | 18.2 | 18.9 | 11.2 | 15.7 | 10.1 | 14 | 18.1 | 10.7 | 12.5 | 22
|  |  | 11.9 | 11.9 | 19.2 | 17.7 | 12.3 | 15.4 | 20.3 | 12.4 | 11.6 | 17.3 | 14.1 | 16.7 | 13.6 | 12.2 | 15.2 | 14.2 | 14 | 11.2 | 17 | 14.9 | 20.8 | 20.4 | 8.6 | 13.6 | 15.1 | 7.2 | 18.7 | 21.5 | 14.9 | 21.3 | 11.1 | 13.4 | 12.9 | 11 | 14.4 | 13.6 | 11.6 | 12.6 | 19.1 | 13.5 | 9 | 15 | 12.4 | 17.3 | 17.7 | 10.1 | 13.8 | 10.1 | 12.7 | 17 | 9.7 | 12.5 | 20.5
|  |  | 11.2 | 11.9 | 18.1 | 16.5 | 10.6 | 15.1 | 19.9 | 11.8 | 10.7 | 15.6 | 13.8 | 16.1 | 12.2 | 11 | 14 | 13.1 | 12.1 | 10.4 | 15.8 | 13.6 | 19.7 | 18.9 | 8.2 | 12.3 | 13.6 | 6.8 | 17.8 | 20.5 | 13.5 | 19.2 | 11 | 12.1 | 12.2 | 10.9 | 12.8 | 12.7 | 11.8 | 11.9 | 18 | 12.3 | 7.8 | 13.9 | 9.6 | 16.3 | 16.6 | 9.1 | 12 | 10 | 11.3 | 15.9 | 8.6 | 12.5 | 19
|  |  | 10.9 | 12.1 | 18.2 | 16.2 | 9.6 | 14.9 | 18.9 | 11.3 | 10.7 | 15.3 | 13.8 | 15.1 | 11.6 | 10.6 | 13.1 | 12.3 | 11.3 | 10.3 | 15.3 | 12.8 | 18.6 | 18.2 | 6.8 | 12.2 | 12.8 | 6.5 | 17.2 | 19.1 | 12.7 | 19.2 | 10.9 | 11.5 | 11.5 | 10.7 | 12.1 | 12.5 | 10.9 | 11.8 | 17.2 | 12 | 6.2 | 13.8 | 9.1 | 16.1 | 16.2 | 8.9 | 10.5 | 9.9 | 11.4 | 14.6 | 7.9 | 12.5 | 18.5
|  |  | 10.7 | 12.2 | 18.3 | 15.8 | 8.7 | 14.6 | 17.9 | 10.9 | 10.8 | 14.9 | 13.8 | 14 | 10.9 | 10.1 | 12.2 | 11.4 | 10.4 | 10.2 | 14.8 | 11.9 | 17.6 | 17.4 | 5.5 | 12.2 | 12.1 | 6.1 | 16.6 | 17.8 | 12 | 19.2 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 11.3 | 12.2 | 10.1 | 11.8 | 16.4 | 11.7 | 4.6 | 13.6 | 8.5 | 15.9 | 15.9 | 8.6 | 9.1 | 9.9 | 11.5 | 13.3 | 7.2 | 12.6 | 18.1
|  |  | 10.4 | 12.4 | 18.4 | 15.5 | 7.7 | 14.4 | 16.9 | 10.4 | 10.8 | 14.6 | 13.8 | 13 | 10.3 | 9.7 | 11.3 | 10.6 | 9.6 | 10.1 | 14.3 | 11.1 | 16.5 | 16.7 | 4.1 | 12.1 | 11.3 | 5.8 | 16 | 16.4 | 11.2 | 19.2 | 10.8 | 10.3 | 10.1 | 10.4 | 10.6 | 12 | 9.2 | 11.7 | 15.6 | 11.4 | 3 | 13.5 | 8 | 15.7 | 15.5 | 8.4 | 7.6 | 9.8 | 11.6 | 12 | 6.5 | 12.6 | 17.6
|  |  | 10.2 | 12.2 | 17.5 | 15.4 | 8.8 | 14.1 | 16.6 | 10.5 | 9.1 | 14.2 | 13.6 | 11.5 | 10.2 | 9.4 | 10.8 | 10 | 10 | 10.1 | 14.2 | 10.6 | 16.3 | 16.5 | 4.9 | 11.5 | 10.8 | 6.2 | 15.1 | 16.2 | 10.7 | 18.1 | 9.9 | 10 | 9.9 | 10.3 | 10.1 | 11.9 | 7.9 | 10.9 | 15.1 | 11.1 | 2.6 | 12.9 | 7.1 | 15 | 14.4 | 8.5 | 7.4 | 9.8 | 11.2 | 11.5 | 6 | 12.1 | 17.1
|  |  | 9.9 | 12 | 16.7 | 15.2 | 9.8 | 13.9 | 16.2 | 10.7 | 7.3 | 13.8 | 13.5 | 9.9 | 10 | 9.2 | 10.4 | 9.4 | 10.4 | 10 | 14.1 | 10.2 | 16 | 16.3 | 5.6 | 10.9 | 10.3 | 6.6 | 14.1 | 16 | 10.1 | 17 | 9.1 | 9.6 | 9.7 | 10.2 | 9.7 | 11.7 | 6.7 | 10.1 | 14.5 | 10.8 | 2.1 | 12.3 | 6.2 | 14.2 | 13.4 | 8.6 | 7.2 | 9.9 | 10.8 | 10.9 | 5.4 | 11.7 | 16.5
|  |  | 9.7 | 11.8 | 15.8 | 15.1 | 10.9 | 13.6 | 15.9 | 10.8 | 5.6 | 13.4 | 13.3 | 8.4 | 9.9 | 8.9 | 9.9 | 8.8 | 10.8 | 10 | 14 | 9.7 | 15.8 | 16.1 | 6.4 | 10.3 | 9.8 | 7 | 13.2 | 15.8 | 9.6 | 15.9 | 8.2 | 9.3 | 9.5 | 10.1 | 9.2 | 11.6 | 5.4 | 9.3 | 14 | 10.5 | 1.7 | 11.7 | 5.3 | 13.5 | 12.3 | 8.7 | 7 | 9.9 | 10.4 | 10.4 | 4.9 | 11.2 | 16
|  |  | 9.8 | 10.6 | 15 | 14.2 | 11.1 | 13.3 | 15.7 | 10.7 | 5.2 | 13.1 | 13.1 | 7.5 | 9.6 | 8.8 | 9.7 | 8.7 | 10.9 | 9.8 | 14.1 | 9.3 | 15.1 | 15.4 | 5.8 | 10 | 9.8 | 7 | 12.9 | 15.6 | 9.2 | 15.8 | 7.9 | 9 | 9.1 | 10.1 | 8.7 | 11.3 | 5.3 | 8.8 | 13.7 | 9.4 | 2.1 | 11.1 | 5.8 | 12.9 | 12.1 | 8.1 | 7 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 4.7 | 10.6 | 15.2
|  |  | 9.9 | 9.5 | 14.1 | 13.4 | 11.3 | 13.1 | 15.4 | 10.7 | 4.7 | 12.7 | 12.8 | 6.7 | 9.2 | 8.8 | 9.5 | 8.6 | 11 | 9.5 | 14.1 | 8.8 | 14.3 | 14.6 | 5.3 | 9.6 | 9.7 | 6.9 | 12.7 | 15.3 | 8.9 | 15.7 | 7.7 | 8.8 | 8.6 | 10.1 | 8.2 | 11.1 | 5.2 | 8.2 | 13.3 | 8.4 | 2.4 | 10.5 | 6.2 | 12.2 | 11.8 | 7.5 | 6.9 | 9.7 | 9.3 | 9.5 | 4.6 | 10 | 14.3
|  |  | 10 | 8.3 | 13.3 | 12.5 | 11.5 | 12.8 | 15.2 | 10.6 | 4.3 | 12.4 | 12.6 | 5.8 | 8.9 | 8.7 | 9.3 | 8.5 | 11.1 | 9.3 | 14.2 | 8.4 | 13.6 | 13.9 | 4.7 | 9.3 | 9.7 | 6.9 | 12.4 | 15.1 | 8.5 | 15.6 | 7.4 | 8.5 | 8.2 | 10.1 | 7.7 | 10.8 | 5.1 | 7.7 | 13 | 7.3 | 2.8 | 9.9 | 6.7 | 11.6 | 11.6 | 6.9 | 6.9 | 9.6 | 8.8 | 9 | 4.4 | 9.4 | 13.5
|  |  | 10 | 7.8 | 12.8 | 12.4 | 11.8 | 13.2 | 14.9 | 10.7 | 5.3 | 12.4 | 12.5 | 6.7 | 8.8 | 8.7 | 9.6 | 8.6 | 11.1 | 9.4 | 14.7 | 8.4 | 13.3 | 13.3 | 5.1 | 9.6 | 10.1 | 6.9 | 12.1 | 14.2 | 9.7 | 15.5 | 7.4 | 9 | 8.4 | 10.3 | 7.9 | 10.6 | 5.1 | 7.3 | 13.5 | 7.1 | 2.6 | 10.1 | 7 | 12 | 11.6 | 6.4 | 7.1 | 9.6 | 9 | 9.1 | 4.4 | 9.1 | 13.6
|  |  | 10 | 7.2 | 12.4 | 12.2 | 12.1 | 13.5 | 14.5 | 10.8 | 6.4 | 12.4 | 12.4 | 7.5 | 8.7 | 8.7 | 10 | 8.7 | 11.1 | 9.4 | 15.1 | 8.5 | 13 | 12.6 | 5.4 | 9.9 | 10.6 | 7 | 11.7 | 13.3 | 11 | 15.5 | 7.3 | 9.5 | 8.6 | 10.4 | 8 | 10.4 | 5.1 | 6.9 | 13.9 | 6.8 | 2.3 | 10.2 | 7.4 | 12.4 | 11.6 | 6 | 7.4 | 9.6 | 9.2 | 9.1 | 4.5 | 8.8 | 13.6
|  |  | 10 | 6.7 | 11.9 | 12.1 | 12.4 | 13.9 | 14.2 | 10.9 | 7.4 | 12.4 | 12.3 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 10.3 | 8.8 | 11.1 | 9.5 | 15.6 | 8.5 | 12.7 | 12 | 5.8 | 10.2 | 11 | 7 | 11.4 | 12.4 | 12.2 | 15.4 | 7.3 | 10 | 8.8 | 10.6 | 8.2 | 10.2 | 5.1 | 6.5 | 14.4 | 6.6 | 2.1 | 10.4 | 7.7 | 12.8 | 11.6 | 5.5 | 7.6 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 4.5 | 8.5 | 13.7
|  |  | 11.1 | 8.9 | 12.6 | 12.7 | 13.1 | 14.2 | 13.9 | 11.8 | 9.5 | 13.7 | 12.5 | 10.5 | 10.1 | 9.5 | 11.4 | 9.6 | 12.3 | 9.9 | 15.9 | 9.7 | 12.6 | 12 | 7.2 | 10.6 | 11.8 | 7.8 | 13.5 | 12 | 14.5 | 14.7 | 8.3 | 10.2 | 9.9 | 11 | 10.3 | 10.3 | 5.8 | 8.3 | 14.9 | 8.7 | 5.3 | 10.9 | 9 | 15.3 | 13.8 | 7.6 | 8 | 9.7 | 13 | 12.6 | 6.4 | 8.6 | 16.5
|  |  | 12.1 | 11 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 14.5 | 13.5 | 12.6 | 11.5 | 15.1 | 12.7 | 12.5 | 11.5 | 10.4 | 12.5 | 10.4 | 13.5 | 10.2 | 16.1 | 11 | 12.6 | 12.1 | 8.6 | 11.1 | 12.7 | 8.7 | 15.6 | 11.5 | 16.7 | 14.1 | 9.2 | 10.3 | 11 | 11.4 | 12.3 | 10.3 | 6.4 | 10.1 | 15.3 | 10.8 | 8.5 | 11.5 | 10.4 | 17.9 | 16 | 9.8 | 8.5 | 9.8 | 16.5 | 16 | 8.2 | 8.8 | 19.4
|  |  | 13.2 | 13.2 | 14 | 14 | 14.4 | 14.8 | 13.2 | 13.5 | 13.6 | 16.4 | 12.9 | 14.6 | 13 | 11.2 | 13.6 | 11.2 | 14.7 | 10.6 | 16.4 | 12.2 | 12.5 | 12.1 | 10 | 11.5 | 13.5 | 9.5 | 17.7 | 11.1 | 19 | 13.4 | 10.2 | 10.5 | 12.1 | 11.8 | 14.4 | 10.4 | 7.1 | 11.9 | 15.8 | 12.9 | 11.7 | 12 | 11.7 | 20.4 | 18.2 | 11.9 | 8.9 | 9.9 | 20.1 | 19.4 | 10.1 | 8.9 | 22.2
|  |  | 13.9 | 13.6 | 14.7 | 14.4 | 15.7 | 14.9 | 13.8 | 14.1 | 14.5 | 16.9 | 13.3 | 16.5 | 14.2 | 11.9 | 14.5 | 12.2 | 15.3 | 10.6 | 16.6 | 13.4 | 12.9 | 12.7 | 11 | 12.5 | 14.5 | 10.7 | 19 | 11.6 | 19.9 | 13.1 | 10.6 | 10.8 | 12.6 | 12.9 | 14.9 | 10.5 | 9.7 | 13.1 | 17.3 | 13.5 | 12.6 | 13.1 | 12.1 | 20.8 | 19.3 | 12.4 | 10.4 | 10.2 | 21.5 | 20.9 | 11.4 | 9.7 | 22.9
|  |  | 14.7 | 14 | 15.3 | 14.8 | 17.1 | 15.1 | 14.4 | 14.6 | 15.5 | 17.5 | 13.7 | 18.3 | 15.4 | 12.6 | 15.5 | 13.1 | 15.9 | 10.7 | 16.8 | 14.6 | 13.3 | 13.2 | 11.9 | 13.5 | 15.6 | 11.9 | 20.4 | 12 | 20.9 | 12.7 | 10.9 | 11.2 | 13.2 | 14 | 15.3 | 10.7 | 12.3 | 14.2 | 18.9 | 14.1 | 13.4 | 14.1 | 12.5 | 21.1 | 20.5 | 13 | 11.9 | 10.5 | 23 | 22.5 | 12.6 | 10.4 | 23.7
|  |  | 15.4 | 14.4 | 16 | 15.2 | 18.4 | 15.2 | 15 | 15.2 | 16.4 | 18 | 14.1 | 20.2 | 16.6 | 13.3 | 16.4 | 14.1 | 16.5 | 10.7 | 17 | 15.8 | 13.7 | 13.8 | 12.9 | 14.5 | 16.6 | 13.1 | 21.7 | 12.5 | 21.8 | 12.4 | 11.3 | 11.5 | 13.7 | 15.1 | 15.8 | 10.8 | 14.9 | 15.4 | 20.4 | 14.7 | 14.3 | 15.2 | 12.9 | 21.5 | 21.6 | 13.5 | 13.4 | 10.8 | 24.4 | 24 | 13.9 | 11.2 | 24.4
|  |  | 15.5 | 14.1 | 15.8 | 14.7 | 18 | 15.3 | 14.9 | 15 | 16.2 | 17.5 | 14.1 | 21.3 | 16.5 | 13.2 | 16.7 | 14.3 | 16.5 | 10.5 | 16.8 | 15.6 | 14.1 | 14.3 | 13.4 | 15.1 | 16.7 | 13.3 | 21.5 | 12.5 | 21.8 | 12.4 | 11.3 | 12.4 | 14.1 | 15 | 15.5 | 11.1 | 14.9 | 15.5 | 21.5 | 14.8 | 14.2 | 15.1 | 13.2 | 19.9 | 20.2 | 13.7 | 13.1 | 10.7 | 23 | 23 | 14 | 11 | 24
|  |  | 15.7 | 13.9 | 15.6 | 14.3 | 17.6 | 15.3 | 14.9 | 14.8 | 16 | 16.9 | 14.2 | 22.3 | 16.3 | 13 | 17.1 | 14.4 | 16.5 | 10.2 | 16.5 | 15.5 | 14.6 | 14.7 | 14 | 15.8 | 16.9 | 13.5 | 21.4 | 12.6 | 21.8 | 12.5 | 11.3 | 13.3 | 14.5 | 15 | 15.2 | 11.3 | 14.8 | 15.6 | 22.5 | 14.8 | 14 | 15.1 | 13.6 | 18.3 | 18.8 | 14 | 12.9 | 10.5 | 21.6 | 21.9 | 14 | 10.8 | 23.6
|  |  | 15.8 | 13.6 | 15.4 | 13.8 | 17.2 | 15.4 | 14.8 | 14.6 | 15.8 | 16.4 | 14.2 | 23.4 | 16.2 | 12.9 | 17.4 | 14.6 | 16.5 | 10 | 16.3 | 15.3 | 15 | 15.2 | 14.5 | 16.4 | 17 | 13.7 | 21.2 | 12.6 | 21.8 | 12.5 | 11.3 | 14.2 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 11.6 | 14.8 | 15.7 | 23.6 | 14.9 | 13.9 | 15 | 13.9 | 16.7 | 17.4 | 14.2 | 12.6 | 10.4 | 20.2 | 20.9 | 14.1 | 10.6 | 23.2
|  |  | 14.3 | 12.5 | 13.8 | 13.1 | 16.7 | 14.9 | 14.2 | 13.6 | 13.4 | 15.8 | 13.9 | 21.8 | 14.8 | 12.4 | 15.9 | 13.5 | 14.3 | 9.7 | 15.6 | 13.4 | 14.2 | 14.3 | 14 | 15.1 | 15.3 | 11.9 | 19.6 | 12.2 | 20.6 | 12.3 | 11 | 13.5 | 13.7 | 14.4 | 13.3 | 11.4 | 13.4 | 14.4 | 21.5 | 14.3 | 11.3 | 14.4 | 12 | 16.5 | 17.1 | 12.8 | 10.9 | 10.4 | 19.1 | 19.5 | 12.7 | 10.4 | 22
|  |  | 12.7 | 11.5 | 12.3 | 12.3 | 16.2 | 14.4 | 13.7 | 12.5 | 11 | 15.1 | 13.6 | 20.2 | 13.4 | 11.9 | 14.5 | 12.3 | 12.1 | 9.5 | 15 | 11.4 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.6 | 10.2 | 18.1 | 11.9 | 19.5 | 12.1 | 10.6 | 12.8 | 12.4 | 13.8 | 11.8 | 11.1 | 11.9 | 13 | 19.5 | 13.7 | 8.8 | 13.9 | 10.1 | 16.2 | 16.7 | 11.3 | 9.2 | 10.5 | 17.9 | 18.1 | 11.4 | 10.2 | 20.8
|  |  | 11.2 | 10.4 | 10.7 | 11.6 | 15.7 | 13.9 | 13.1 | 11.5 | 8.6 | 14.5 | 13.3 | 18.6 | 12 | 11.4 | 13 | 11.2 | 9.9 | 9.2 | 14.3 | 9.5 | 12.7 | 12.6 | 13 | 12.5 | 11.9 | 8.4 | 16.5 | 11.5 | 18.3 | 11.9 | 10.3 | 12.1 | 11.2 | 13.3 | 10.2 | 10.9 | 10.5 | 11.7 | 17.4 | 13.1 | 6.2 | 13.3 | 8.2 | 16 | 16.4 | 9.9 | 7.5 | 10.5 | 16.8 | 16.7 | 10 | 10 | 19.6
|  |  | 11 | 10.2 | 9.9 | 11 | 15.7 | 13.6 | 12.4 | 10.3 | 7.9 | 14.1 | 13.2 | 18.3 | 11.2 | 10.9 | 12.2 | 10.6 | 9.6 | 9 | 13.9 | 9 | 12.3 | 12 | 12.7 | 12 | 11.2 | 7.1 | 15.9 | 11.4 | 18 | 11.7 | 10.4 | 11.1 | 10.5 | 13 | 9.7 | 10.7 | 9.1 | 11.2 | 17.5 | 12.8 | 5.4 | 12.4 | 7.3 | 15.3 | 16.1 | 9.3 | 6.1 | 10.9 | 16 | 16.7 | 9 | 10 | 18.8
|  |  | 10.8 | 10 | 9.2 | 10.4 | 15.7 | 13.3 | 11.8 | 9.1 | 7.1 | 13.8 | 13 | 18.1 | 10.4 | 10.3 | 11.4 | 9.9 | 9.4 | 8.7 | 13.5 | 8.6 | 12 | 11.3 | 12.5 | 11.6 | 10.6 | 5.7 | 15.3 | 11.4 | 17.6 | 11.5 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 12.7 | 9.1 | 10.6 | 7.7 | 10.8 | 17.7 | 12.5 | 4.5 | 11.4 | 6.4 | 14.7 | 15.9 | 8.8 | 4.7 | 11.2 | 15.1 | 16.7 | 8 | 9.9 | 17.9
|  |  | 10.6 | 9.8 | 8.4 | 9.8 | 15.7 | 13 | 11.1 | 7.9 | 6.4 | 13.4 | 12.9 | 17.8 | 9.6 | 9.8 | 10.6 | 9.3 | 9.1 | 8.5 | 13.1 | 8.1 | 11.6 | 10.7 | 12.2 | 11.1 | 9.9 | 4.4 | 14.7 | 11.3 | 17.3 | 11.3 | 10.5 | 9.2 | 9.2 | 12.4 | 8.6 | 10.4 | 6.3 | 10.3 | 17.8 | 12.2 | 3.7 | 10.5 | 5.5 | 14 | 15.6 | 8.2 | 3.3 | 11.6 | 14.3 | 16.7 | 7 | 9.9 | 17.1
|  |  | 10.2 | 9.7 | 8.2 | 9.2 | 15.4 | 13.1 | 11.2 | 7.6 | 5.7 | 12.8 | 12.7 | 16.8 | 9 | 9.4 | 9.7 | 8.7 | 7.7 | 8.6 | 13.4 | 7.2 | 11.4 | 10.5 | 11.8 | 10.4 | 9.2 | 4 | 14.9 | 10.9 | 16.7 | 11 | 10.4 | 8.9 | 8.8 | 12.1 | 8.1 | 10.2 | 6.8 | 10.6 | 17.7 | 12 | 3.5 | 10.4 | 5.3 | 13.8 | 14.9 | 7.4 | 2.9 | 11.7 | 13.3 | 16.3 | 6.7 | 10 | 16.7
|  |  | 9.8 | 9.7 | 8 | 8.6 | 15.2 | 13.2 | 11.3 | 7.2 | 4.9 | 12.2 | 12.5 | 15.9 | 8.5 | 9.1 | 8.9 | 8.2 | 6.4 | 8.6 | 13.7 | 6.2 | 11.1 | 10.4 | 11.4 | 9.7 | 8.5 | 3.6 | 15 | 10.4 | 16.2 | 10.7 | 10.2 | 8.7 | 8.3 | 11.8 | 7.7 | 10.1 | 7.3 | 11 | 17.7 | 11.9 | 3.4 | 10.4 | 5.1 | 13.6 | 14.3 | 6.6 | 2.6 | 11.7 | 12.2 | 15.8 | 6.5 | 10 | 16.2
|  |  | 9.4 | 9.6 | 7.8 | 8 | 14.9 | 13.3 | 11.4 | 6.9 | 4.2 | 11.6 | 12.3 | 14.9 | 7.9 | 8.7 | 8 | 7.6 | 5 | 8.7 | 14 | 5.3 | 10.9 | 10.2 | 11 | 9 | 7.8 | 3.2 | 15.2 | 10 | 15.6 | 10.4 | 10.1 | 8.4 | 7.9 | 11.5 | 7.2 | 9.9 | 7.8 | 11.3 | 17.6 | 11.7 | 3.2 | 10.3 | 4.9 | 13.4 | 13.6 | 5.8 | 2.2 | 11.8 | 11.2 | 15.4 | 6.2 | 10.1 | 15.8
|  |  | 9.3 | 9.8 | 7.8 | 8.5 | 14.7 | 13.2 | 11.2 | 7.1 | 4 | 11.9 | 12.1 | 14 | 7.2 | 8.6 | 6.9 | 7.4 | 5 | 8.6 | 14.8 | 4.7 | 10.5 | 9.8 | 10.9 | 8.3 | 7.2 | 3.5 | 15 | 10 | 15.3 | 10.4 | 9.9 | 7.9 | 7.4 | 10.3 | 7.1 | 9.3 | 8.1 | 11.5 | 17.5 | 11.7 | 2.8 | 9.7 | 5.5 | 12.9 | 12.9 | 5.9 | 1.6 | 11.4 | 10.8 | 15.3 | 5.5 | 9.8 | 15.6
|  |  | 9.2 | 10 | 7.8 | 8.9 | 14.4 | 13.2 | 10.9 | 7.3 | 3.7 | 12.2 | 11.9 | 13.1 | 6.6 | 8.5 | 5.9 | 7.1 | 4.9 | 8.4 | 15.7 | 4.1 | 10.1 | 9.4 | 10.8 | 7.5 | 6.7 | 3.7 | 14.7 | 10 | 15 | 10.3 | 9.8 | 7.5 | 6.8 | 9.2 | 6.9 | 8.7 | 8.4 | 11.7 | 17.4 | 11.8 | 2.4 | 9.1 | 6.2 | 12.5 | 12.2 | 6 | 1.1 | 11.1 | 10.4 | 15.2 | 4.7 | 9.4 | 15.5
|  |  | 9.1 | 10.2 | 7.8 | 9.4 | 14.2 | 13.1 | 10.7 | 7.5 | 3.5 | 12.5 | 11.7 | 12.2 | 5.9 | 8.4 | 4.8 | 6.9 | 4.9 | 8.3 | 16.5 | 3.5 | 9.7 | 9 | 10.7 | 6.8 | 6.1 | 4 | 14.5 | 10 | 14.7 | 10.3 | 9.6 | 7 | 6.3 | 8 | 6.8 | 8.1 | 8.7 | 11.9 | 17.3 | 11.8 | 2 | 8.5 | 6.8 | 12 | 11.5 | 6.1 | 0.5 | 10.7 | 10 | 15.1 | 4 | 9.1 | 15.3
|  |  | 9.1 | 10.6 | 7.8 | 9.1 | 14.2 | 13 | 10.7 | 7.3 | 4.3 | 12.8 | 11.7 | 12.4 | 6 | 8.5 | 5.5 | 7 | 5.6 | 8.4 | 17 | 4.7 | 9.8 | 9.1 | 10.7 | 6.8 | 6.7 | 4.7 | 14.6 | 9.8 | 15.1 | 10.5 | 9.9 | 6.9 | 6.1 | 7.9 | 6.9 | 8.1 | 9.1 | 12.1 | 17 | 11.9 | 2.8 | 8.8 | 7.6 | 12.4 | 12.1 | 5.5 | 1.5 | 10.9 | 10.1 | 14.9 | 4.3 | 9.2 | 14.9
|  |  | 9.2 | 11 | 7.9 | 8.7 | 14.2 | 12.9 | 10.6 | 7.1 | 5.1 | 13.1 | 11.8 | 12.5 | 6.2 | 8.7 | 6.1 | 7 | 6.2 | 8.5 | 17.4 | 6 | 9.9 | 9.1 | 10.7 | 6.7 | 7.3 | 5.3 | 14.8 | 9.6 | 15.4 | 10.6 | 10.2 | 6.8 | 6 | 7.8 | 6.9 | 8.1 | 9.4 | 12.4 | 16.7 | 12 | 3.7 | 9.2 | 8.5 | 12.7 | 12.8 | 4.8 | 2.6 | 11 | 10.3 | 14.8 | 4.5 | 9.2 | 14.5
|  |  | 9.2 | 11.4 | 7.9 | 8.4 | 14.2 | 12.8 | 10.6 | 6.9 | 5.9 | 13.4 | 11.8 | 12.7 | 6.3 | 8.8 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 8.6 | 17.9 | 7.2 | 10 | 9.2 | 10.7 | 6.7 | 7.9 | 6 | 14.9 | 9.4 | 15.8 | 10.8 | 10.5 | 6.7 | 5.8 | 7.7 | 7 | 8.1 | 9.8 | 12.6 | 16.4 | 12.1 | 4.5 | 9.5 | 9.3 | 13.1 | 13.4 | 4.2 | 3.6 | 11.2 | 10.4 | 14.6 | 4.8 | 9.3 | 14.1
|  |  | 11.6 | 12.8 | 9.2 | 10 | 14.4 | 13 | 10.9 | 9.6 | 7.1 | 14.1 | 12.2 | 13.2 | 8.7 | 9.2 | 8.6 | 9.8 | 9.2 | 8.8 | 18 | 9.8 | 10.2 | 9.5 | 12.6 | 9.4 | 10.3 | 8.1 | 15.4 | 9.5 | 17.7 | 10.8 | 11.3 | 9.3 | 8.6 | 9.8 | 8 | 9 | 10.9 | 13 | 17 | 12.4 | 7.3 | 10.4 | 11.1 | 13.7 | 13.8 | 7.1 | 6.9 | 12 | 14.2 | 14.5 | 7.2 | 10.1 | 16.3
|  |  | 13.9 | 14.2 | 10.4 | 11.7 | 14.6 | 13.2 | 11.3 | 12.4 | 8.2 | 14.9 | 12.6 | 13.8 | 11 | 9.7 | 10.4 | 12.5 | 11.5 | 9.1 | 18.2 | 12.3 | 10.5 | 9.9 | 14.4 | 12.2 | 12.6 | 10.1 | 15.9 | 9.5 | 19.5 | 10.8 | 12 | 12 | 11.4 | 11.9 | 8.9 | 10 | 11.9 | 13.4 | 17.6 | 12.7 | 10.2 | 11.2 | 13 | 14.4 | 14.1 | 10.1 | 10.3 | 12.8 | 18.1 | 14.5 | 9.5 | 10.8 | 18.4
|  |  | 16.3 | 15.6 | 11.7 | 13.3 | 14.8 | 13.4 | 11.6 | 15.1 | 9.4 | 15.6 | 13 | 14.3 | 13.4 | 10.1 | 12.2 | 15.2 | 13.8 | 9.3 | 18.3 | 14.9 | 10.7 | 10.2 | 16.3 | 14.9 | 15 | 12.2 | 16.4 | 9.6 | 21.4 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 14.2 | 14 | 9.9 | 10.9 | 13 | 13.8 | 18.2 | 13 | 13 | 12.1 | 14.8 | 15 | 14.5 | 13 | 13.6 | 13.6 | 21.9 | 14.4 | 11.9 | 11.6 | 20.6
|  |  | 17.7 | 17.5 | 12.3 | 13.1 | 14.8 | 13.6 | 12.2 | 15.9 | 9.9 | 16.3 | 13.5 | 15.2 | 14.5 | 10.2 | 13.1 | 16.2 | 14.7 | 9.5 | 17.3 | 15.6 | 10.8 | 10.4 | 18.5 | 15.4 | 15.7 | 13.7 | 16 | 9.5 | 22.6 | 10.7 | 13.8 | 15.4 | 15.1 | 14.6 | 12.1 | 11.7 | 14 | 14.6 | 20.4 | 13.3 | 13.8 | 12.9 | 16.4 | 15 | 15.5 | 13.6 | 14.8 | 14.5 | 22.6 | 14.3 | 13.1 | 11.6 | 21.6
|  |  | 19 | 19.3 | 12.9 | 13 | 14.8 | 13.8 | 12.8 | 16.8 | 10.4 | 17.1 | 13.9 | 16.1 | 15.5 | 10.2 | 14.1 | 17.1 | 15.6 | 9.8 | 16.2 | 16.4 | 10.9 | 10.5 | 20.8 | 16 | 16.5 | 15.1 | 15.6 | 9.3 | 23.8 | 10.5 | 14.7 | 16.3 | 15.9 | 15.2 | 14.3 | 12.4 | 14.9 | 15.4 | 22.6 | 13.6 | 14.5 | 13.7 | 17.9 | 15.1 | 16.4 | 14.2 | 15.9 | 15.5 | 23.2 | 14.2 | 14.2 | 11.5 | 22.7
|  |  | 20.4 | 21.2 | 13.5 | 12.8 | 14.8 | 14 | 13.4 | 17.6 | 10.9 | 17.8 | 14.4 | 17 | 16.6 | 10.3 | 15 | 18.1 | 16.5 | 10 | 15.2 | 17.1 | 11 | 10.7 | 23 | 16.5 | 17.2 | 16.6 | 15.2 | 9.2 | 25 | 10.4 | 15.7 | 17.1 | 16.8 | 15.8 | 16.5 | 13.2 | 15.9 | 16.2 | 24.8 | 13.9 | 15.3 | 14.5 | 19.5 | 15.1 | 17.4 | 14.8 | 17.1 | 16.4 | 23.9 | 14.1 | 15.4 | 11.5 | 23.7
|  |  | 20.5 | 21.2 | 13.1 | 12.5 | 14.8 | 14.1 | 13.1 | 17.5 | 11.4 | 17.5 | 14.4 | 16.5 | 16.1 | 10.4 | 15.2 | 17.8 | 15.8 | 10.1 | 14.4 | 16.8 | 10.6 | 10.3 | 23.3 | 16.7 | 16.8 | 17 | 15.1 | 9.3 | 25 | 10.6 | 15.5 | 17.1 | 16.7 | 16 | 16.4 | 13.3 | 15.5 | 16.5 | 24.5 | 14.2 | 15.6 | 14.9 | 19.1 | 15.4 | 16.7 | 14.5 | 17.3 | 16.3 | 23 | 13.7 | 15.5 | 11.4 | 22.5
|  |  | 20.7 | 21.1 | 12.6 | 12.3 | 14.7 | 14.1 | 12.9 | 17.3 | 11.9 | 17.1 | 14.3 | 15.9 | 15.7 | 10.5 | 15.4 | 17.4 | 15 | 10.2 | 13.7 | 16.4 | 10.1 | 9.9 | 23.5 | 16.9 | 16.5 | 17.5 | 15.1 | 9.5 | 24.9 | 10.7 | 15.4 | 17 | 16.7 | 16.1 | 16.4 | 13.5 | 15.1 | 16.7 | 24.3 | 14.4 | 15.8 | 15.3 | 18.7 | 15.6 | 16.1 | 14.3 | 17.5 | 16.1 | 22.1 | 13.3 | 15.7 | 11.2 | 21.4
|  |  | 20.8 | 21.1 | 12.2 | 12 | 14.7 | 14.2 | 12.6 | 17.2 | 12.4 | 16.8 | 14.3 | 15.4 | 15.2 | 10.6 | 15.6 | 17.1 | 14.3 | 10.3 | 12.9 | 16.1 | 9.7 | 9.5 | 23.8 | 17.1 | 16.1 | 17.9 | 15 | 9.6 | 24.9 | 10.9 | 15.2 | 17 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 13.6 | 14.7 | 17 | 24 | 14.7 | 16.1 | 15.7 | 18.3 | 15.9 | 15.4 | 14 | 17.7 | 16 | 21.2 | 12.9 | 15.8 | 11.1 | 20.2
|  |  | 20.2 | 20.4 | 11.7 | 11.7 | 14.2 | 14 | 12.3 | 15.7 | 12.6 | 16.2 | 13.8 | 14.4 | 13.5 | 10.7 | 14.3 | 15.5 | 13.8 | 10.4 | 12.2 | 14.2 | 9.5 | 9.4 | 22.6 | 15.6 | 14.8 | 17.2 | 14.1 | 9.5 | 23.6 | 11 | 14.7 | 15.6 | 15.3 | 14.9 | 14.3 | 11.9 | 14.1 | 16.2 | 22.4 | 14.2 | 13.9 | 14.2 | 17.3 | 15.5 | 15 | 13.3 | 16.2 | 15.2 | 20.6 | 12.5 | 14.4 | 10.5 | 19.5
|  |  | 19.7 | 19.6 | 11.3 | 11.3 | 13.7 | 13.7 | 12.1 | 14.2 | 12.8 | 15.6 | 13.2 | 13.4 | 11.8 | 10.9 | 13.1 | 13.8 | 13.3 | 10.5 | 11.5 | 12.2 | 9.2 | 9.3 | 21.3 | 14.2 | 13.4 | 16.6 | 13.2 | 9.4 | 22.4 | 11.1 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 13.4 | 12.3 | 10.1 | 13.4 | 15.4 | 20.7 | 13.6 | 11.6 | 12.6 | 16.3 | 15 | 14.6 | 12.5 | 14.6 | 14.4 | 20 | 12 | 13 | 10 | 18.9
|  |  | 19.1 | 18.9 | 10.8 | 11 | 13.2 | 13.5 | 11.8 | 12.7 | 13 | 15 | 12.7 | 12.4 | 10.1 | 11 | 11.8 | 12.2 | 12.8 | 10.6 | 10.8 | 10.3 | 9 | 9.2 | 20.1 | 12.7 | 12.1 | 15.9 | 12.3 | 9.3 | 21.1 | 11.2 | 13.8 | 12.9 | 12.8 | 12 | 10.3 | 8.4 | 12.8 | 14.6 | 19.1 | 13.1 | 9.4 | 11.1 | 15.3 | 14.6 | 14.2 | 11.8 | 13.1 | 13.6 | 19.4 | 11.6 | 11.6 | 9.4 | 18.2
|  |  | 18.1 | 18.8 | 10.5 | 11 | 12.7 | 13.4 | 11 | 12.2 | 12.3 | 14.7 | 12 | 10.7 | 9.2 | 10.8 | 11 | 11.5 | 12.7 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 8.9 | 9 | 19.2 | 11.7 | 11.2 | 15 | 11.2 | 8.9 | 20.4 | 11.1 | 13.3 | 12.2 | 11.5 | 11.4 | 10.1 | 7.1 | 12.3 | 14.3 | 18.1 | 12.8 | 8.4 | 10.2 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 11 | 12 | 13.1 | 19 | 10.9 | 10.8 | 8.8 | 17.2
|  |  | 17.2 | 18.7 | 10.2 | 11.1 | 12.1 | 13.3 | 10.3 | 11.8 | 11.5 | 14.5 | 11.4 | 8.9 | 8.2 | 10.6 | 10.3 | 10.7 | 12.5 | 10.4 | 10.5 | 11.5 | 8.8 | 8.9 | 18.4 | 10.8 | 10.3 | 14.1 | 10.2 | 8.5 | 19.7 | 11 | 12.9 | 11.5 | 10.3 | 10.9 | 10 | 5.9 | 11.7 | 14.1 | 17.1 | 12.6 | 7.4 | 9.3 | 13.8 | 14.2 | 13.9 | 10.3 | 11 | 12.5 | 18.7 | 10.1 | 10 | 8.2 | 16.3
|  |  | 16.2 | 18.6 | 9.9 | 11.1 | 11.6 | 13.2 | 9.5 | 11.3 | 10.8 | 14.2 | 10.7 | 7.2 | 7.3 | 10.4 | 9.5 | 10 | 12.4 | 10.3 | 10.4 | 12.1 | 8.7 | 8.7 | 17.5 | 9.8 | 9.4 | 13.2 | 9.1 | 8.1 | 19 | 10.9 | 12.4 | 10.8 | 9 | 10.3 | 9.8 | 4.6 | 11.2 | 13.8 | 16.1 | 12.3 | 6.4 | 8.4 | 13.1 | 14 | 13.8 | 9.5 | 9.9 | 12 | 18.3 | 9.4 | 9.2 | 7.6 | 15.3
|  |  | 15.5 | 17.8 | 9.7 | 11.2 | 11.5 | 13.2 | 9.5 | 11.2 | 10.7 | 13.9 | 10.6 | 6.6 | 6.7 | 10.3 | 9.1 | 9.5 | 12.3 | 10.2 | 10.1 | 12.1 | 8.6 | 8.6 | 17.3 | 9.4 | 8.9 | 13.3 | 8.5 | 8 | 18.6 | 10.5 | 10.9 | 9.7 | 8.8 | 9.6 | 9.2 | 4.1 | 10.8 | 13.4 | 15.7 | 12 | 5.7 | 7.5 | 12.5 | 14 | 13.7 | 9.1 | 11 | 11.3 | 17.6 | 8.8 | 8.5 | 7.1 | 14.9
|  |  | 14.9 | 17.1 | 9.6 | 11.3 | 11.3 | 13.1 | 9.4 | 11.1 | 10.6 | 13.5 | 10.4 | 6 | 6.2 | 10.3 | 8.8 | 9.1 | 12.1 | 10.1 | 9.9 | 12.1 | 8.6 | 8.5 | 17.1 | 8.9 | 8.3 | 13.3 | 7.9 | 7.8 | 18.1 | 10.2 | 9.3 | 8.5 | 8.7 | 9 | 8.6 | 3.7 | 10.5 | 13 | 15.4 | 11.6 | 4.9 | 6.5 | 11.9 | 14 | 13.5 | 8.8 | 12.2 | 10.5 | 17 | 8.2 | 7.7 | 6.5 | 14.6
|  |  | 14.2 | 16.3 | 9.4 | 11.4 | 11.2 | 13.1 | 9.4 | 11 | 10.5 | 13.2 | 10.3 | 5.4 | 5.6 | 10.2 | 8.4 | 8.6 | 12 | 10 | 9.6 | 12.1 | 8.5 | 8.4 | 16.9 | 8.5 | 7.8 | 13.4 | 7.3 | 7.7 | 17.7 | 9.8 | 7.8 | 7.4 | 8.5 | 8.3 | 8 | 3.2 | 10.1 | 12.6 | 15 | 11.3 | 4.2 | 5.6 | 11.3 | 14 | 13.4 | 8.4 | 13.3 | 9.8 | 16.3 | 7.6 | 7 | 6 | 14.2
|  |  | 13.5 | 16.1 | 9.3 | 11.5 | 11.1 | 13 | 9.9 | 11.3 | 10.2 | 13.1 | 10.1 | 4.7 | 5 | 10.1 | 8.9 | 8.2 | 11.8 | 9.7 | 9.3 | 11.9 | 8.6 | 8.4 | 16.7 | 8.9 | 8.3 | 13.8 | 6.7 | 7.5 | 16.8 | 9.5 | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 3.2 | 9.8 | 12.2 | 14.7 | 11 | 4.1 | 5.3 | 10.9 | 13.9 | 13.4 | 8.2 | 13.5 | 9.3 | 16 | 7.2 | 6.5 | 5.9 | 13.6
|  |  | 12.9 | 15.8 | 9.2 | 11.5 | 11.1 | 12.8 | 10.4 | 11.6 | 9.8 | 12.9 | 9.8 | 4.1 | 4.4 | 10.1 | 9.4 | 7.7 | 11.5 | 9.4 | 9.1 | 11.7 | 8.6 | 8.4 | 16.6 | 9.2 | 8.9 | 14.3 | 6.1 | 7.4 | 15.9 | 9.3 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 7.1 | 3.1 | 9.5 | 11.8 | 14.4 | 10.6 | 4.1 | 4.9 | 10.4 | 13.8 | 13.4 | 7.9 | 13.6 | 8.9 | 15.6 | 6.7 | 6.1 | 5.8 | 12.9
|  |  | 12.2 | 15.6 | 9.1 | 11.6 | 11 | 12.7 | 10.9 | 11.9 | 9.5 | 12.8 | 9.6 | 3.4 | 3.8 | 10 | 9.9 | 7.3 | 11.3 | 9.1 | 8.8 | 11.5 | 8.7 | 8.4 | 16.4 | 9.6 | 9.4 | 14.7 | 5.5 | 7.2 | 15 | 9 | 5.9 | 6 | 5 | 5.4 | 6.6 | 3.1 | 9.2 | 11.4 | 14.1 | 10.3 | 4 | 4.6 | 10 | 13.7 | 13.4 | 7.7 | 13.8 | 8.4 | 15.3 | 6.3 | 5.6 | 5.7 | 12.3
|  |  | 11.9 | 15.1 | 9.1 | 10.9 | 10.8 | 12.7 | 10.8 | 12 | 9.3 | 12.5 | 9.7 | 3.5 | 3.8 | 9.9 | 10.2 | 7.7 | 11.4 | 9.2 | 8.4 | 11.4 | 8.8 | 8.5 | 16.2 | 9.5 | 9.7 | 14.8 | 5.4 | 7.3 | 14.3 | 9.1 | 6.1 | 6.5 | 5.4 | 5.8 | 7.5 | 3.8 | 9.1 | 11.2 | 13.7 | 10.2 | 4.2 | 4.4 | 10.4 | 12.3 | 13.6 | 7.4 | 14.1 | 8.5 | 16.9 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 12.4
|  |  | 11.6 | 14.7 | 9 | 10.1 | 10.6 | 12.8 | 10.6 | 12.1 | 9.2 | 12.3 | 9.8 | 3.7 | 3.9 | 9.7 | 10.5 | 8.1 | 11.5 | 9.3 | 8.1 | 11.4 | 8.8 | 8.5 | 16 | 9.4 | 10 | 15 | 5.4 | 7.5 | 13.6 | 9.2 | 6.4 | 6.9 | 5.7 | 6.1 | 8.3 | 4.6 | 9 | 11 | 13.4 | 10 | 4.4 | 4.3 | 10.7 | 10.8 | 13.8 | 7.1 | 14.4 | 8.5 | 18.6 | 6.1 | 6.3 | 5.5 | 12.5
|  |  | 11.3 | 14.2 | 9 | 9.4 | 10.4 | 12.8 | 10.5 | 12.2 | 9 | 12 | 9.9 | 3.8 | 3.9 | 9.6 | 10.8 | 8.5 | 11.6 | 9.4 | 7.7 | 11.3 | 8.9 | 8.6 | 15.8 | 9.3 | 10.3 | 15.1 | 5.3 | 7.6 | 12.9 | 9.3 | 6.6 | 7.4 | 6.1 | 6.5 | 9.2 | 5.3 | 8.9 | 10.8 | 13 | 9.9 | 4.6 | 4.1 | 11.1 | 9.4 | 14 | 6.8 | 14.7 | 8.6 | 20.2 | 6 | 6.6 | 5.4 | 12.6
|  |  | 12.3 | 14.3 | 9.9 | 10.7 | 11.1 | 13.3 | 10.7 | 12.6 | 10 | 12.9 | 11.5 | 7.1 | 7 | 9.8 | 11.5 | 10.6 | 12 | 9.4 | 8.8 | 11.9 | 10 | 9.4 | 16.2 | 10.8 | 11.2 | 16.9 | 8.5 | 7.9 | 15.7 | 9.7 | 8.2 | 9.2 | 7 | 9.1 | 10.4 | 7.2 | 9.8 | 11.7 | 15.4 | 10.2 | 7.9 | 7.3 | 14 | 10 | 13 | 9 | 16.6 | 10.3 | 21.1 | 7.6 | 8.9 | 6 | 13.2
|  |  | 13.4 | 14.3 | 10.8 | 12 | 11.9 | 13.9 | 10.8 | 13.1 | 10.9 | 13.7 | 13 | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 12.1 | 12.7 | 12.4 | 9.4 | 9.8 | 12.4 | 11 | 10.2 | 16.6 | 12.2 | 12.2 | 18.6 | 11.6 | 8.1 | 18.6 | 10.1 | 9.7 | 11 | 7.8 | 11.6 | 11.6 | 9.2 | 10.8 | 12.7 | 17.7 | 10.4 | 11.2 | 10.4 | 16.8 | 10.7 | 11.9 | 11.2 | 18.4 | 12.1 | 22 | 9.2 | 11.3 | 6.6 | 13.7
|  |  | 14.4 | 14.4 | 11.7 | 13.3 | 12.6 | 14.4 | 11 | 13.5 | 11.9 | 14.6 | 14.6 | 13.7 | 13.2 | 10.3 | 12.8 | 14.8 | 12.8 | 9.4 | 10.9 | 13 | 12.1 | 11 | 17 | 13.7 | 13.1 | 20.4 | 14.8 | 8.4 | 21.4 | 10.5 | 11.3 | 12.8 | 8.7 | 14.2 | 12.8 | 11.1 | 11.7 | 13.6 | 20.1 | 10.7 | 14.5 | 13.6 | 19.7 | 11.3 | 10.9 | 13.4 | 20.3 | 13.8 | 22.9 | 10.8 | 13.6 | 7.2 | 14.3
|  |  | 14.7 | 14.7 | 12.7 | 13.4 | 11.9 | 14.8 | 11.5 | 14.1 | 12.8 | 15.1 | 15.6 | 15 | 14.3 | 11.3 | 13.3 | 15.6 | 13.3 | 9.9 | 11.4 | 12.9 | 12.4 | 11.5 | 17.4 | 14.1 | 13.3 | 20.7 | 15.7 | 8.8 | 22.1 | 10.9 | 11.9 | 13.3 | 10.6 | 15.1 | 12.6 | 12.3 | 12.4 | 14.7 | 21.2 | 11.1 | 15.5 | 14.7 | 21.4 | 13.1 | 12.4 | 14.3 | 21.4 | 14.3 | 23.4 | 13.2 | 14.9 | 8.6 | 15.3
|  |  | 15.1 | 15.1 | 13.7 | 13.6 | 11.3 | 15.2 | 12 | 14.6 | 13.7 | 15.5 | 16.6 | 16.3 | 15.3 | 12.2 | 13.7 | 16.4 | 13.8 | 10.4 | 11.8 | 12.7 | 12.8 | 11.9 | 17.8 | 14.4 | 13.4 | 21.1 | 16.7 | 9.2 | 22.9 | 11.2 | 12.6 | 13.9 | 12.5 | 16.1 | 12.4 | 13.5 | 13.1 | 15.7 | 22.4 | 11.6 | 16.6 | 15.7 | 23 | 14.9 | 13.8 | 15.1 | 22.4 | 14.9 | 23.9 | 15.6 | 16.3 | 9.9 | 16.4
|  |  | 15.4 | 15.4 | 14.7 | 13.7 | 10.6 | 15.6 | 12.5 | 15.2 | 14.6 | 16 | 17.6 | 17.6 | 16.4 | 13.2 | 14.2 | 17.2 | 14.3 | 10.9 | 12.3 | 12.6 | 13.1 | 12.4 | 18.2 | 14.8 | 13.6 | 21.4 | 17.6 | 9.6 | 23.6 | 11.6 | 13.2 | 14.4 | 14.4 | 17 | 12.2 | 14.7 | 13.8 | 16.8 | 23.5 | 12 | 17.6 | 16.8 | 24.7 | 16.7 | 15.3 | 16 | 23.5 | 15.4 | 24.4 | 18 | 17.6 | 11.3 | 17.4
|  |  | 14.6 | 15 | 14.3 | 13.4 | 10.3 | 16 | 12.4 | 15.2 | 14.4 | 15.8 | 16.9 | 17.7 | 16.3 | 12.8 | 14.3 | 16.9 | 14.8 | 10.6 | 12 | 12.8 | 13.1 | 12.4 | 19.3 | 14.4 | 13.6 | 21.6 | 17.5 | 9.7 | 23.7 | 11.4 | 13 | 14.3 | 14.6 | 17 | 12.3 | 14.7 | 14.2 | 16.4 | 23.3 | 12.1 | 17.9 | 16.9 | 24.7 | 17 | 15.7 | 16.2 | 23.5 | 15.4 | 23.1 | 17.6 | 17.4 | 11.3 | 16.8
|  |  | 13.8 | 14.5 | 14 | 13.2 | 10 | 16.4 | 12.2 | 15.3 | 14.2 | 15.6 | 16.3 | 17.7 | 16.2 | 12.4 | 14.3 | 16.5 | 15.4 | 10.4 | 11.6 | 12.9 | 13.2 | 12.5 | 20.5 | 14.1 | 13.7 | 21.8 | 17.5 | 9.7 | 23.7 | 11.3 | 12.9 | 14.2 | 14.8 | 17 | 12.3 | 14.7 | 14.5 | 16 | 23.2 | 12.3 | 18.2 | 16.9 | 24.7 | 17.4 | 16.2 | 16.4 | 23.5 | 15.4 | 21.9 | 17.2 | 17.1 | 11.2 | 16.2
|  |  | 13 | 14.1 | 13.6 | 12.9 | 9.7 | 16.8 | 12.1 | 15.3 | 14 | 15.4 | 15.6 | 17.8 | 16.1 | 12 | 14.4 | 16.2 | 15.9 | 10.1 | 11.3 | 13.1 | 13.2 | 12.5 | 21.6 | 13.7 | 13.7 | 22 | 17.4 | 9.8 | 23.8 | 11.1 | 12.7 | 14.1 | 15 | 17 | 12.4 | 14.7 | 14.9 | 15.6 | 23 | 12.4 | 18.5 | 17 | 24.7 | 17.7 | 16.6 | 16.6 | 23.5 | 15.4 | 20.6 | 16.8 | 16.9 | 11.2 | 15.6
|  |  | 12.3 | 14.3 | 12.6 | 12.1 | 9.8 | 16.4 | 11.4 | 14.1 | 12.8 | 15.3 | 15.3 | 15.7 | 14.1 | 11.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 8.9 | 10 | 11.6 | 12.9 | 12 | 20.2 | 13.4 | 13.4 | 20.7 | 15 | 9.6 | 22.3 | 10.7 | 12.2 | 13.6 | 14.2 | 15.6 | 12 | 14 | 13.2 | 14 | 20.6 | 11.7 | 16.9 | 16.2 | 22.7 | 16.3 | 15.5 | 15.5 | 21.7 | 14.3 | 19.1 | 15.7 | 15.7 | 11.1 | 14.9
|  |  | 11.7 | 14.4 | 11.5 | 11.4 | 9.9 | 16.1 | 10.6 | 12.8 | 11.7 | 15.1 | 15.1 | 13.7 | 12.2 | 10.4 | 14.1 | 13.5 | 14 | 7.6 | 8.8 | 10.2 | 12.5 | 11.5 | 18.7 | 13.1 | 13.1 | 19.3 | 12.5 | 9.4 | 20.7 | 10.2 | 11.7 | 13.1 | 13.4 | 14.1 | 11.7 | 13.4 | 11.4 | 12.3 | 18.1 | 11.1 | 15.3 | 15.4 | 20.8 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 19.8 | 13.2 | 17.7 | 14.5 | 14.4 | 10.9 | 14.2
|  |  | 11 | 14.6 | 10.5 | 10.6 | 10 | 15.7 | 9.9 | 11.6 | 10.5 | 15 | 14.8 | 11.6 | 10.2 | 9.6 | 14 | 12.2 | 13.1 | 6.4 | 7.5 | 8.7 | 12.2 | 11 | 17.3 | 12.8 | 12.8 | 18 | 10.1 | 9.2 | 19.2 | 9.8 | 11.2 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 11.3 | 12.7 | 9.7 | 10.7 | 15.7 | 10.4 | 13.7 | 14.6 | 18.8 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 18 | 12.1 | 16.2 | 13.4 | 13.2 | 10.8 | 13.5
|  |  | 10.7 | 14.3 | 9.7 | 9.2 | 9.9 | 15.3 | 10 | 11.3 | 9.3 | 14.8 | 14.4 | 10.8 | 9.3 | 8.5 | 13.7 | 11.6 | 11.7 | 6 | 6.8 | 7.5 | 11.6 | 10.8 | 16.9 | 12.7 | 12.7 | 17.8 | 9.2 | 8.7 | 17.9 | 9.7 | 10.9 | 12.5 | 12.3 | 11.8 | 11.1 | 12.2 | 8.9 | 9.9 | 15.3 | 10 | 13.4 | 13.4 | 17.5 | 13.5 | 12.5 | 12.7 | 17.6 | 11.6 | 15.3 | 12.2 | 12.8 | 10.6 | 13.5
|  |  | 10.4 | 14.1 | 9 | 7.8 | 9.8 | 14.8 | 10 | 11.1 | 8 | 14.5 | 14.1 | 10.1 | 8.4 | 7.4 | 13.5 | 11 | 10.4 | 5.7 | 6 | 6.2 | 10.9 | 10.5 | 16.5 | 12.6 | 12.5 | 17.6 | 8.2 | 8.3 | 16.5 | 9.7 | 10.7 | 12.4 | 11.9 | 10.9 | 11 | 11.8 | 8.1 | 9.2 | 14.9 | 9.6 | 13.1 | 12.2 | 16.2 | 13.5 | 11.6 | 12.3 | 17.1 | 11 | 14.5 | 11 | 12.3 | 10.4 | 13.5
|  |  | 10.1 | 13.8 | 8.2 | 6.4 | 9.7 | 14.4 | 10.1 | 10.8 | 6.8 | 14.3 | 13.7 | 9.3 | 7.5 | 6.3 | 13.2 | 10.4 | 9 | 5.3 | 5.3 | 5 | 10.3 | 10.3 | 16.1 | 12.5 | 12.4 | 17.4 | 7.3 | 7.8 | 15.2 | 9.6 | 10.4 | 12.3 | 11.6 | 10 | 10.8 | 11.3 | 7.3 | 8.4 | 14.5 | 9.2 | 12.8 | 11 | 14.9 | 13.6 | 10.7 | 11.8 | 16.7 | 10.5 | 13.6 | 9.8 | 11.9 | 10.2 | 13.5
|  |  | 10.2 | 13.3 | 7.8 | 5.7 | 9.9 | 14.4 | 10.1 | 10.6 | 6.8 | 14.2 | 13 | 9.7 | 7.1 | 5.6 | 12.7 | 9.9 | 8.4 | 5 | 4.9 | 4.5 | 10 | 10.1 | 15.8 | 12.4 | 12.4 | 17.1 | 8.2 | 7.6 | 15.4 | 9.4 | 9.5 | 12.1 | 11.6 | 9.3 | 10.7 | 11.1 | 7.7 | 7.9 | 13.4 | 8.5 | 12.3 | 10 | 13.9 | 13.5 | 11.5 | 11.4 | 16.4 | 10.3 | 13 | 9.3 | 11.7 | 9.9 | 13.5
|  |  | 10.4 | 12.7 | 7.4 | 5.1 | 10.1 | 14.4 | 10.2 | 10.5 | 6.8 | 14 | 12.4 | 10 | 6.6 | 4.8 | 12.1 | 9.5 | 7.8 | 4.7 | 4.6 | 4.1 | 9.8 | 10 | 15.4 | 12.3 | 12.4 | 16.7 | 9 | 7.4 | 15.7 | 9.3 | 8.6 | 12 | 11.6 | 8.5 | 10.5 | 10.8 | 8.1 | 7.5 | 12.3 | 7.8 | 11.8 | 8.9 | 12.9 | 13.5 | 12.2 | 11 | 16.1 | 10.2 | 12.4 | 8.8 | 11.6 | 9.5 | 13.5
|  |  | 10.5 | 12.2 | 7 | 4.4 | 10.3 | 14.4 | 10.2 | 10.3 | 6.8 | 13.9 | 11.7 | 10.4 | 6.2 | 4.1 | 11.6 | 9 | 7.2 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 9.5 | 9.8 | 15.1 | 12.2 | 12.4 | 16.4 | 9.9 | 7.2 | 15.9 | 9.1 | 7.7 | 11.8 | 11.6 | 7.8 | 10.4 | 10.6 | 8.5 | 7 | 11.2 | 7.1 | 11.3 | 7.9 | 11.9 | 13.4 | 13 | 10.6 | 15.8 | 10 | 11.8 | 8.3 | 11.4 | 9.2 | 13.5
|  |  | 10.9 | 11.9 | 7.2 | 5 | 10.1 | 13.9 | 10 | 10.2 | 7 | 13.7 | 11.8 | 10.2 | 5.8 | 3.8 | 10.7 | 8.3 | 7 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 9.4 | 9.7 | 15.1 | 12.2 | 11.3 | 15.9 | 9.7 | 7.3 | 15.6 | 9.1 | 6.6 | 11.8 | 11.5 | 7.4 | 10.3 | 10.1 | 9 | 7.4 | 11.3 | 6.8 | 11 | 8 | 11.7 | 13.3 | 13.1 | 10.3 | 15.4 | 9.9 | 11.5 | 7.9 | 11 | 8.9 | 13.4
|  |  | 11.4 | 11.5 | 7.4 | 5.6 | 9.9 | 13.5 | 9.8 | 10.1 | 7.3 | 13.4 | 12 | 10 | 5.4 | 3.5 | 9.8 | 7.6 | 6.7 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 9.4 | 9.6 | 15.2 | 12.2 | 10.2 | 15.5 | 9.4 | 7.5 | 15.4 | 9.1 | 5.5 | 11.7 | 11.3 | 7.1 | 10.3 | 9.6 | 9.5 | 7.8 | 11.3 | 6.6 | 10.7 | 8.1 | 11.6 | 13.3 | 13.3 | 9.9 | 15 | 9.8 | 11.2 | 7.6 | 10.5 | 8.5 | 13.4
|  |  | 11.8 | 11.2 | 7.6 | 6.2 | 9.7 | 13 | 9.6 | 10 | 7.5 | 13.2 | 12.1 | 9.8 | 5 | 3.2 | 8.9 | 6.9 | 6.5 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 9.3 | 9.5 | 15.2 | 12.2 | 9.1 | 15 | 9.2 | 7.6 | 15.1 | 9.1 | 4.4 | 11.7 | 11.2 | 6.7 | 10.2 | 9.1 | 10 | 8.2 | 11.4 | 6.3 | 10.4 | 8.2 | 11.4 | 13.2 | 13.4 | 9.6 | 14.6 | 9.7 | 10.9 | 7.2 | 10.1 | 8.2 | 13.3
|  |  | 12.1 | 11.5 | 7.7 | 7.1 | 9.7 | 13 | 9.5 | 10.1 | 7.9 | 13.5 | 12.3 | 10 | 5.2 | 3 | 8.8 | 7.3 | 6.2 | 2.2 | 3 | 3.6 | 9.2 | 9.2 | 15.2 | 11.9 | 8.8 | 14.8 | 8.6 | 7.5 | 14.9 | 8.8 | 4.5 | 11.8 | 11.3 | 6.7 | 10.4 | 9.3 | 9.9 | 8.8 | 11.4 | 6.7 | 10.4 | 8.7 | 11.7 | 13.5 | 13.5 | 9.5 | 14.7 | 10.2 | 10.8 | 7.1 | 9.8 | 8.1 | 13.3
|  |  | 12.3 | 11.9 | 7.9 | 7.9 | 9.8 | 12.9 | 9.4 | 10.2 | 8.4 | 13.7 | 12.4 | 10.1 | 5.4 | 2.8 | 8.7 | 7.6 | 6 | 2.1 | 3.4 | 4.6 | 9.1 | 9 | 15.2 | 11.5 | 8.5 | 14.5 | 7.9 | 7.3 | 14.8 | 8.5 | 4.7 | 11.9 | 11.3 | 6.7 | 10.6 | 9.4 | 9.8 | 9.3 | 11.4 | 7 | 10.3 | 9.2 | 12 | 13.7 | 13.5 | 9.3 | 14.9 | 10.8 | 10.8 | 7.1 | 9.4 | 8.1 | 13.3
|  |  | 12.6 | 12.2 | 8 | 8.8 | 9.8 | 12.9 | 9.3 | 10.3 | 8.8 | 14 | 12.6 | 10.3 | 5.6 | 2.6 | 8.6 | 8 | 5.7 | 2.1 | 3.7 | 5.6 | 9 | 8.7 | 15.2 | 11.2 | 8.2 | 14.3 | 7.3 | 7.2 | 14.6 | 8.2 | 4.8 | 12 | 11.4 | 6.7 | 10.8 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 11.4 | 7.4 | 10.3 | 9.7 | 12.3 | 14 | 13.6 | 9.2 | 15 | 11.3 | 10.7 | 7 | 9.1 | 8 | 13.3
|  |  | 13.3 | 12.2 | 8.7 | 9.7 | 10.3 | 13.2 | 9.6 | 11.6 | 9.9 | 14.3 | 13 | 11.3 | 7.8 | 4.7 | 10.4 | 10 | 8.4 | 3.7 | 6 | 8.4 | 9.3 | 9.2 | 14.9 | 12.5 | 10.2 | 15.9 | 7.5 | 7.1 | 15.4 | 8.1 | 7.2 | 13 | 11.9 | 9.6 | 11.6 | 10.8 | 10.2 | 11.4 | 13.7 | 8.8 | 11.1 | 10.5 | 13.7 | 14.6 | 14.1 | 9.4 | 17.6 | 13 | 11.4 | 9.8 | 9.7 | 10 | 14
|  |  | 13.9 | 12.1 | 9.5 | 10.5 | 10.9 | 13.5 | 10 | 12.9 | 10.9 | 14.7 | 13.4 | 12.2 | 10.1 | 6.8 | 12.3 | 11.9 | 11.1 | 5.2 | 8.2 | 11.3 | 9.7 | 9.7 | 14.5 | 13.7 | 12.1 | 17.4 | 7.6 | 7.1 | 16.3 | 7.9 | 9.6 | 14 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 11.9 | 10.8 | 13 | 16 | 10.3 | 12 | 11.4 | 15.1 | 15.1 | 14.6 | 9.5 | 20.1 | 14.7 | 12.1 | 12.7 | 10.2 | 11.9 | 14.7
|  |  | 14.6 | 12.1 | 10.2 | 11.4 | 11.4 | 13.8 | 10.3 | 14.2 | 12 | 15 | 13.8 | 13.2 | 12.3 | 8.9 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 6.8 | 10.5 | 14.1 | 10 | 10.2 | 14.2 | 15 | 14.1 | 19 | 7.8 | 7 | 17.1 | 7.8 | 12 | 15 | 13 | 15.3 | 13.2 | 13.1 | 11.3 | 14.5 | 18.3 | 11.7 | 12.8 | 12.2 | 16.5 | 15.7 | 15.1 | 9.7 | 22.7 | 16.4 | 12.8 | 15.5 | 10.8 | 13.9 | 15.4
|  |  | 15.6 | 12.1 | 10.7 | 11.2 | 11.5 | 14.1 | 10.2 | 14.6 | 12.9 | 15.2 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 9.6 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 7.3 | 11.1 | 15 | 10.5 | 10.8 | 13.5 | 15.9 | 15.1 | 17.8 | 8 | 7.5 | 18.7 | 8.1 | 12.8 | 15.3 | 13.3 | 16.2 | 14.2 | 14.5 | 11.8 | 15.5 | 19.6 | 12.9 | 12.7 | 13.4 | 16.4 | 15.5 | 15.9 | 10.4 | 22.5 | 17.8 | 13.3 | 15.5 | 11.2 | 15 | 16.7
|  |  | 16.5 | 12.1 | 11.3 | 10.9 | 11.6 | 14.3 | 10 | 15 | 13.9 | 15.4 | 13.7 | 14.1 | 15.3 | 10.3 | 16.4 | 16.7 | 15.8 | 7.8 | 11.6 | 15.9 | 11.1 | 11.4 | 12.8 | 16.7 | 16.2 | 16.6 | 8.1 | 7.9 | 20.2 | 8.4 | 13.7 | 15.7 | 13.5 | 17.1 | 15.2 | 15.9 | 12.2 | 16.6 | 20.9 | 14.2 | 12.7 | 14.7 | 16.4 | 15.2 | 16.7 | 11.1 | 22.3 | 19.1 | 13.7 | 15.5 | 11.6 | 16 | 17.9
|  |  | 17.5 | 12.1 | 11.8 | 10.7 | 11.7 | 14.6 | 9.9 | 15.4 | 14.8 | 15.6 | 13.6 | 14.6 | 16.8 | 11 | 17.5 | 18.1 | 16.8 | 8.3 | 12.2 | 16.8 | 11.6 | 12 | 12.1 | 17.6 | 17.2 | 15.4 | 8.3 | 8.4 | 21.8 | 8.7 | 14.5 | 16 | 13.8 | 18 | 16.2 | 17.3 | 12.7 | 17.6 | 22.2 | 15.4 | 12.6 | 15.9 | 16.3 | 15 | 17.5 | 11.8 | 22.1 | 20.5 | 14.2 | 15.5 | 12 | 17.1 | 19.2
|  |  | 17.5 | 12 | 11.6 | 11 | 11.6 | 14.8 | 10.1 | 15.6 | 14.7 | 15.5 | 13.6 | 14.3 | 16.4 | 11.1 | 17.9 | 17.9 | 16.9 | 8.4 | 11.7 | 16.7 | 11.4 | 12 | 12.9 | 17.7 | 17.4 | 15.4 | 8.1 | 8.4 | 22.3 | 8.8 | 14.7 | 16.1 | 13.8 | 18 | 16.3 | 16.6 | 12.5 | 16.4 | 22.3 | 15 | 12.9 | 16.2 | 16.8 | 13.7 | 16.1 | 11.7 | 20.8 | 20.3 | 14.1 | 15.4 | 11.3 | 16.9 | 19.1
|  |  | 17.5 | 12 | 11.4 | 11.2 | 11.4 | 14.9 | 10.4 | 15.8 | 14.7 | 15.5 | 13.6 | 14.1 | 16.1 | 11.2 | 18.2 | 17.6 | 17.1 | 8.5 | 11.2 | 16.7 | 11.1 | 11.9 | 13.6 | 17.8 | 17.5 | 15.3 | 8 | 8.3 | 22.9 | 9 | 15 | 16.3 | 13.8 | 18 | 16.5 | 15.8 | 12.4 | 15.2 | 22.5 | 14.7 | 13.2 | 16.5 | 17.2 | 12.3 | 14.8 | 11.5 | 19.6 | 20.1 | 13.9 | 15.4 | 10.5 | 16.7 | 19.1
|  |  | 17.5 | 11.9 | 11.2 | 11.5 | 11.3 | 15.1 | 10.6 | 16 | 14.6 | 15.4 | 13.6 | 13.8 | 15.7 | 11.3 | 18.6 | 17.4 | 17.2 | 8.6 | 10.7 | 16.6 | 10.9 | 11.9 | 14.4 | 17.9 | 17.7 | 15.3 | 7.8 | 8.3 | 23.4 | 9.1 | 15.2 | 16.4 | 13.8 | 18 | 16.6 | 15.1 | 12.2 | 14 | 22.6 | 14.3 | 13.5 | 16.8 | 17.7 | 11 | 13.4 | 11.4 | 18.3 | 19.9 | 13.8 | 15.3 | 9.8 | 16.5 | 19
|  |  | 17.4 | 11.7 | 11.1 | 11.5 | 10.9 | 14.3 | 10.5 | 15.9 | 14 | 15.2 | 13.1 | 12.5 | 14.9 | 10.1 | 15.8 | 15.9 | 14.5 | 7.5 | 10.4 | 13.9 | 10.7 | 11.5 | 13.6 | 16.4 | 15.7 | 14.9 | 7.5 | 8.3 | 22 | 9.2 | 13.4 | 15.2 | 12.6 | 16.6 | 14.5 | 14.1 | 11.9 | 13.4 | 20.5 | 13.5 | 11.2 | 15.5 | 16.2 | 11.2 | 12.5 | 10.1 | 17.4 | 18.6 | 12.3 | 14.9 | 8.9 | 14.7 | 19
|  |  | 17.3 | 11.5 | 10.9 | 11.4 | 10.6 | 13.4 | 10.4 | 15.8 | 13.4 | 14.9 | 12.6 | 11.3 | 14.2 | 8.9 | 12.9 | 14.4 | 11.7 | 6.3 | 10 | 11.1 | 10.5 | 11 | 12.7 | 14.8 | 13.6 | 14.5 | 7.1 | 8.4 | 20.5 | 9.3 | 11.5 | 13.9 | 11.3 | 15.2 | 12.3 | 13.1 | 11.5 | 12.7 | 18.5 | 12.7 | 8.9 | 14.1 | 14.8 | 11.3 | 11.7 | 8.8 | 16.5 | 17.3 | 10.9 | 14.5 | 7.9 | 12.9 | 19
|  |  | 17.2 | 11.3 | 10.8 | 11.4 | 10.2 | 12.6 | 10.3 | 15.7 | 12.8 | 14.7 | 12.1 | 10 | 13.4 | 7.7 | 10.1 | 12.9 | 9 | 5.2 | 9.7 | 8.4 | 10.3 | 10.6 | 11.9 | 13.3 | 11.6 | 14.1 | 6.8 | 8.4 | 19.1 | 9.4 | 9.7 | 12.7 | 10.1 | 13.8 | 10.2 | 12.1 | 11.2 | 12.1 | 16.4 | 11.9 | 6.6 | 12.8 | 13.3 | 11.5 | 10.8 | 7.5 | 15.6 | 16 | 9.4 | 14.1 | 7 | 11.1 | 19
|  |  | 17.3 | 11.5 | 11 | 11.6 | 10.3 | 13 | 10.4 | 15.8 | 11.7 | 14.7 | 12.1 | 9.6 | 11.8 | 7.2 | 8.8 | 12 | 8.1 | 4.6 | 9.6 | 7.3 | 10 | 10.3 | 11.9 | 12.5 | 10.3 | 13.5 | 6.4 | 8.3 | 17.9 | 9.3 | 8.8 | 11.9 | 9.7 | 13.2 | 9.4 | 12.3 | 11 | 11.8 | 16 | 11.4 | 7.5 | 12 | 12.2 | 10.7 | 10.4 | 7.4 | 14.8 | 15.2 | 8.4 | 13.8 | 6.4 | 10.3 | 18.7
|  |  | 17.3 | 11.8 | 11.1 | 11.7 | 10.3 | 13.4 | 10.4 | 15.9 | 10.7 | 14.8 | 12.2 | 9.2 | 10.2 | 6.7 | 7.4 | 11.2 | 7.3 | 4 | 9.4 | 6.3 | 9.7 | 10 | 11.8 | 11.7 | 9 | 12.8 | 6.1 | 8.3 | 16.8 | 9.3 | 8 | 11 | 9.3 | 12.5 | 8.6 | 12.5 | 10.7 | 11.4 | 15.6 | 10.8 | 8.5 | 11.3 | 11.2 | 10 | 9.9 | 7.4 | 13.9 | 14.3 | 7.4 | 13.5 | 5.7 | 9.4 | 18.5
|  |  | 17.4 | 12 | 11.3 | 11.9 | 10.4 | 13.8 | 10.5 | 16 | 9.6 | 14.8 | 12.2 | 8.8 | 8.6 | 6.2 | 6.1 | 10.3 | 6.4 | 3.4 | 9.3 | 5.2 | 9.4 | 9.7 | 11.8 | 10.9 | 7.7 | 12.2 | 5.7 | 8.2 | 15.6 | 9.2 | 7.1 | 10.2 | 8.9 | 11.9 | 7.8 | 12.7 | 10.5 | 11.1 | 15.2 | 10.3 | 9.4 | 10.5 | 10.1 | 9.2 | 9.5 | 7.3 | 13.1 | 13.5 | 6.4 | 13.2 | 5.1 | 8.6 | 18.2
|  |  | 17.5 | 11.7 | 10.8 | 11.9 | 10.7 | 13.3 | 10.5 | 15.5 | 9.9 | 14.8 | 11.9 | 8.4 | 8.5 | 5 | 5.6 | 9.6 | 5.7 | 3.3 | 9.1 | 5 | 9.3 | 9.6 | 11.7 | 10 | 7.1 | 11.9 | 5.6 | 8 | 15.2 | 9.3 | 6.3 | 9.7 | 8.6 | 11.9 | 7 | 11.9 | 10.3 | 10.6 | 14.5 | 10.1 | 8.2 | 9.9 | 9.1 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 12.4 | 13.4 | 6.1 | 13.2 | 5.3 | 8.1 | 18
|  |  | 17.5 | 11.5 | 10.3 | 12 | 10.9 | 12.7 | 10.5 | 15 | 10.1 | 14.7 | 11.7 | 8.1 | 8.5 | 3.8 | 5.1 | 8.9 | 4.9 | 3.3 | 8.9 | 4.8 | 9.1 | 9.4 | 11.6 | 9.1 | 6.6 | 11.6 | 5.6 | 7.7 | 14.9 | 9.3 | 5.6 | 9.3 | 8.3 | 11.9 | 6.1 | 11.2 | 10 | 10.2 | 13.7 | 9.8 | 7.1 | 9.2 | 8.1 | 7.8 | 7 | 8.4 | 11.8 | 13.3 | 5.7 | 13.2 | 5.6 | 7.7 | 17.8
|  |  | 17.6 | 11.2 | 9.8 | 12 | 11.2 | 12.2 | 10.5 | 14.5 | 10.4 | 14.7 | 11.4 | 7.7 | 8.4 | 2.6 | 4.6 | 8.2 | 4.2 | 3.2 | 8.7 | 4.6 | 9 | 9.3 | 11.5 | 8.2 | 6 | 11.3 | 5.5 | 7.5 | 14.5 | 9.4 | 4.8 | 8.8 | 8 | 11.9 | 5.3 | 10.4 | 9.8 | 9.7 | 13 | 9.6 | 5.9 | 8.6 | 7.1 | 7.1 | 5.7 | 9 | 11.1 | 13.2 | 5.4 | 13.2 | 5.8 | 7.2 | 17.6
|  |  | 17.3 | 10.9 | 10.4 | 11.9 | 10.9 | 12 | 10.5 | 14.2 | 10.7 | 14.8 | 10.7 | 7.6 | 8.3 | 1.6 | 4.3 | 7.7 | 5.5 | 2.9 | 8.7 | 5.6 | 9.1 | 9.2 | 11.2 | 7.3 | 5.7 | 10.9 | 5.6 | 7.5 | 14.2 | 9.4 | 4.3 | 8.5 | 8 | 11.6 | 5.5 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 13.4 | 9.6 | 6.5 | 7.8 | 6.8 | 6.7 | 5.1 | 9.2 | 10.4 | 14.3 | 5.5 | 13.2 | 6.5 | 6.8 | 16.9
|  |  | 17.1 | 10.5 | 11.1 | 11.8 | 10.7 | 11.9 | 10.4 | 13.9 | 10.9 | 14.8 | 10.1 | 7.4 | 8.2 | 0.5 | 4.1 | 7.2 | 6.9 | 2.7 | 8.7 | 6.6 | 9.1 | 9.2 | 11 | 6.4 | 5.4 | 10.4 | 5.6 | 7.4 | 13.8 | 9.3 | 3.9 | 8.2 | 8 | 11.2 | 5.6 | 8.1 | 9.3 | 9.4 | 13.8 | 9.5 | 7 | 7 | 6.4 | 6.4 | 4.4 | 9.4 | 9.7 | 15.5 | 5.5 | 13.3 | 7.3 | 6.5 | 16.1
|  |  | 16.8 | 10.2 | 11.7 | 11.7 | 10.4 | 11.7 | 10.4 | 13.6 | 11.2 | 14.9 | 9.4 | 7.3 | 8.1 | -0.5 | 3.8 | 6.7 | 8.2 | 2.4 | 8.7 | 7.6 | 9.2 | 9.1 | 10.7 | 5.5 | 5.1 | 10 | 5.7 | 7.4 | 13.5 | 9.3 | 3.4 | 7.9 | 8 | 10.9 | 5.8 | 6.9 | 9 | 9.2 | 14.2 | 9.5 | 7.6 | 6.2 | 6.1 | 6 | 3.8 | 9.6 | 9 | 16.6 | 5.6 | 13.3 | 8 | 6.1 | 15.4
|  |  | 16.6 | 10.3 | 11.6 | 11.8 | 10.6 | 11.7 | 10.6 | 14.1 | 11.3 | 14.9 | 9.4 | 7.4 | 7.9 | -0.7 | 5.1 | 6.9 | 8.6 | 2.4 | 8.8 | 8.1 | 9.3 | 9.2 | 10.6 | 5.9 | 5.7 | 9.9 | 5.9 | 7.7 | 13.6 | 9.3 | 3.3 | 7.8 | 7.9 | 11 | 6.6 | 6.5 | 9 | 9.1 | 14.3 | 9.4 | 7.8 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 5.3 | 9.9 | 9.8 | 16.7 | 6.3 | 13.4 | 8.1 | 6.8 | 15.3
|  |  | 16.3 | 10.5 | 11.6 | 11.9 | 10.9 | 11.6 | 10.7 | 14.5 | 11.5 | 15 | 9.5 | 7.4 | 7.7 | -0.8 | 6.4 | 7.2 | 9 | 2.5 | 8.9 | 8.6 | 9.4 | 9.2 | 10.6 | 6.3 | 6.2 | 9.9 | 6.1 | 7.9 | 13.7 | 9.2 | 3.3 | 7.8 | 7.8 | 11 | 7.3 | 6.1 | 8.9 | 9.1 | 14.5 | 9.2 | 8 | 6.7 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 10.3 | 10.5 | 16.9 | 7.1 | 13.5 | 8.1 | 7.4 | 15.2
|  |  | 16.1 | 10.6 | 11.5 | 12 | 11.1 | 11.6 | 10.9 | 15 | 11.6 | 15 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | -1 | 7.7 | 7.4 | 9.4 | 2.5 | 9 | 9.1 | 9.5 | 9.3 | 10.5 | 6.7 | 6.8 | 9.8 | 6.3 | 8.2 | 13.8 | 9.2 | 3.2 | 7.7 | 7.7 | 11.1 | 8.1 | 5.7 | 8.9 | 9 | 14.6 | 9.1 | 8.2 | 6.9 | 8.3 | 7.8 | 8.3 | 10.6 | 11.3 | 17 | 7.8 | 13.6 | 8.2 | 8.1 | 15.1
|  |  | 17 | 10.8 | 11.6 | 12.1 | 11.6 | 12.1 | 11.1 | 16 | 11.9 | 14.6 | 10.9 | 8.5 | 8.9 | 2.1 | 10.1 | 9.5 | 11.2 | 4.4 | 9.2 | 10.3 | 10 | 10.1 | 11 | 9.7 | 9.2 | 10.6 | 6.5 | 8.5 | 16.3 | 9.2 | 5.9 | 10.5 | 10.6 | 10.3 | 10.5 | 9.1 | 9.6 | 9.6 | 15 | 9.3 | 9 | 8.1 | 10.5 | 9.5 | 9.4 | 11 | 11.9 | 18.3 | 10.3 | 13.2 | 9 | 11.1 | 15
|  |  | 17.8 | 10.9 | 11.7 | 12.2 | 12.1 | 12.6 | 11.2 | 17.1 | 12.2 | 14.2 | 12.2 | 9.5 | 10.3 | 5.2 | 12.5 | 11.7 | 13.1 | 6.3 | 9.4 | 11.5 | 10.6 | 11 | 11.6 | 12.7 | 11.7 | 11.3 | 6.7 | 8.7 | 18.7 | 9.3 | 8.7 | 13.2 | 13.5 | 9.6 | 12.8 | 12.6 | 10.4 | 10.1 | 15.4 | 9.6 | 9.8 | 9.3 | 12.6 | 11.2 | 10.6 | 11.3 | 12.5 | 19.5 | 12.7 | 12.8 | 9.7 | 14.2 | 15
|  |  | 18.7 | 11.1 | 11.8 | 12.3 | 12.6 | 13.1 | 11.4 | 18.1 | 12.5 | 13.8 | 13.6 | 10.5 | 11.7 | 8.3 | 14.9 | 13.8 | 14.9 | 8.2 | 9.6 | 12.7 | 11.1 | 11.8 | 12.1 | 15.7 | 14.1 | 12.1 | 6.9 | 9 | 21.2 | 9.3 | 11.4 | 16 | 16.4 | 8.8 | 15.2 | 16 | 11.1 | 10.7 | 15.8 | 9.8 | 10.6 | 10.5 | 14.8 | 12.9 | 11.7 | 11.7 | 13.1 | 20.8 | 15.2 | 12.4 | 10.5 | 17.2 | 14.9
|  |  | 19.5 | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 13.1 | 13.7 | 11.6 | 19.1 | 12.5 | 14.2 | 14.3 | 11.2 | 12.7 | 9.5 | 16.2 | 15.3 | 15.7 | 8.6 | 10.4 | 13.6 | 11.8 | 12.4 | 12.4 | 16.8 | 15.3 | 13.2 | 7.3 | 9.3 | 22.6 | 9.6 | 13.3 | 17.3 | 17.5 | 9.3 | 16.1 | 17 | 11 | 10.6 | 16.2 | 9.7 | 11.7 | 13.3 | 14.9 | 13.2 | 12.3 | 12.3 | 14.2 | 21.1 | 15.8 | 12 | 10.6 | 18.2 | 15
|  |  | 20.3 | 11.8 | 11.7 | 11.9 | 13.6 | 14.3 | 11.7 | 20 | 12.6 | 14.6 | 15 | 11.9 | 13.7 | 10.7 | 17.6 | 16.7 | 16.4 | 8.9 | 11.1 | 14.4 | 12.4 | 12.9 | 12.7 | 17.9 | 16.6 | 14.2 | 7.8 | 9.7 | 24 | 9.8 | 15.1 | 18.5 | 18.6 | 9.8 | 16.9 | 18 | 10.8 | 10.6 | 16.6 | 9.7 | 12.7 | 16.1 | 15.1 | 13.6 | 12.8 | 12.8 | 15.4 | 21.4 | 16.4 | 11.5 | 10.6 | 19.2 | 15.2
|  |  | 21.1 | 12.1 | 11.6 | 11.7 | 14.1 | 14.9 | 11.9 | 21 | 12.6 | 15 | 15.7 | 12.6 | 14.7 | 11.9 | 18.9 | 18.2 | 17.2 | 9.3 | 11.9 | 15.3 | 13.1 | 13.5 | 13 | 19 | 17.8 | 15.3 | 8.2 | 10 | 25.4 | 10.1 | 17 | 19.8 | 19.7 | 10.3 | 17.8 | 19 | 10.7 | 10.5 | 17 | 9.6 | 13.8 | 18.9 | 15.2 | 13.9 | 13.4 | 13.4 | 16.5 | 21.7 | 17 | 11.1 | 10.7 | 20.2 | 15.3
|  |  | 21.2 | 12.3 | 11.7 | 11.7 | 13.9 | 14.7 | 11.8 | 20.6 | 12.4 | 14.9 | 15.6 | 12.4 | 14.1 | 12 | 18.8 | 18.1 | 17.3 | 9.2 | 11.9 | 15.1 | 13.2 | 13.5 | 12.8 | 19.3 | 17.9 | 15 | 8.9 | 10.3 | 25.4 | 10.4 | 17.2 | 19.9 | 19.7 | 11.1 | 17.9 | 18.2 | 10.7 | 10.2 | 17.2 | 9.3 | 14.3 | 19.1 | 15.5 | 13.3 | 12.7 | 13 | 15.9 | 21.6 | 17.2 | 11.3 | 10.9 | 19.8 | 14.8
|  |  | 21.2 | 12.4 | 11.8 | 11.8 | 13.7 | 14.4 | 11.6 | 20.2 | 12.2 | 14.9 | 15.6 | 12.2 | 13.4 | 12.1 | 18.6 | 18.1 | 17.5 | 9.2 | 11.8 | 15 | 13.3 | 13.5 | 12.7 | 19.6 | 17.9 | 14.7 | 9.6 | 10.7 | 25.5 | 10.6 | 17.4 | 20.1 | 19.7 | 11.9 | 18.1 | 17.4 | 10.7 | 9.9 | 17.3 | 8.9 | 14.9 | 19.3 | 15.9 | 12.8 | 11.9 | 12.5 | 15.4 | 21.5 | 17.3 | 11.4 | 11.1 | 19.4 | 14.2
|  |  | 21.3 | 12.6 | 11.9 | 11.8 | 13.5 | 14.2 | 11.5 | 19.8 | 12 | 14.8 | 15.5 | 12 | 12.8 | 12.2 | 18.5 | 18 | 17.6 | 9.1 | 11.8 | 14.8 | 13.4 | 13.5 | 12.5 | 19.9 | 18 | 14.4 | 10.3 | 11 | 25.5 | 10.9 | 17.6 | 20.2 | 19.7 | 12.7 | 18.2 | 16.6 | 10.7 | 9.6 | 17.5 | 8.6 | 15.4 | 19.5 | 16.2 | 12.2 | 11.2 | 12.1 | 14.8 | 21.4 | 17.5 | 11.6 | 11.3 | 19 | 13.7
|  |  | 20.3 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 13 | 13.8 | 11.6 | 19 | 11.4 | 14.2 | 14.3 | 11.6 | 11.9 | 10.3 | 17.4 | 16.7 | 16.2 | 8.4 | 10.6 | 12.6 | 13.1 | 12.7 | 11.6 | 18.1 | 16.6 | 13.4 | 9.9 | 10.8 | 24.3 | 10.9 | 15.5 | 18.7 | 17.6 | 11.1 | 16.5 | 14.9 | 10 | 9.2 | 16 | 8.2 | 14.7 | 18 | 14.6 | 11.3 | 10.7 | 11.7 | 13.6 | 20.7 | 16.7 | 11.4 | 10.7 | 17.1 | 13
|  |  | 19.4 | 10.7 | 11.2 | 11.3 | 12.4 | 13.3 | 11.8 | 18.1 | 10.8 | 13.6 | 13.2 | 11.3 | 10.9 | 8.3 | 16.2 | 15.3 | 14.7 | 7.7 | 9.5 | 10.3 | 12.7 | 11.9 | 10.8 | 16.2 | 15.1 | 12.3 | 9.6 | 10.6 | 23 | 10.8 | 13.5 | 17.1 | 15.6 | 9.5 | 14.7 | 13.2 | 9.3 | 8.7 | 14.5 | 7.9 | 14.1 | 16.4 | 12.9 | 10.5 | 10.2 | 11.4 | 12.3 | 19.9 | 15.8 | 11.3 | 10.1 | 15.1 | 12.2
|  |  | 18.4 | 9.7 | 10.8 | 11 | 11.9 | 12.9 | 11.9 | 17.3 | 10.2 | 13 | 12 | 10.9 | 10 | 6.4 | 15.1 | 14 | 13.3 | 7 | 8.3 | 8.1 | 12.4 | 11.1 | 9.9 | 14.4 | 13.7 | 11.3 | 9.2 | 10.4 | 21.8 | 10.8 | 11.4 | 15.6 | 13.5 | 7.9 | 13 | 11.5 | 8.6 | 8.3 | 13 | 7.5 | 13.4 | 14.9 | 11.3 | 9.6 | 9.7 | 11 | 11.1 | 19.2 | 15 | 11.1 | 9.5 | 13.2 | 11.5
|  |  | 18.1 | 9.7 | 10.2 | 11.2 | 11.5 | 12.6 | 11.6 | 16.6 | 9.9 | 12.6 | 11.5 | 10.6 | 9.1 | 5 | 14.5 | 13.2 | 12.6 | 7 | 7.5 | 7.4 | 11.7 | 10.6 | 9.5 | 13.5 | 13 | 10.4 | 8.8 | 10 | 20.7 | 10.5 | 10.2 | 15.1 | 13.3 | 8 | 12.5 | 11.3 | 8 | 7.7 | 12.4 | 7.4 | 13.5 | 13.8 | 9.8 | 9.3 | 9.5 | 11.1 | 11.1 | 18.9 | 14.7 | 10.5 | 9.5 | 12.3 | 11.1
|  |  | 17.9 | 9.6 | 9.7 | 11.3 | 11.1 | 12.3 | 11.4 | 16 | 9.7 | 12.1 | 11 | 10.2 | 8.3 | 3.7 | 13.8 | 12.3 | 11.8 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 11 | 10 | 9.1 | 12.7 | 12.4 | 9.4 | 8.5 | 9.7 | 19.5 | 10.3 | 9.1 | 14.6 | 13.2 | 8.1 | 11.9 | 11 | 7.3 | 7 | 11.8 | 7.2 | 13.6 | 12.8 | 8.2 | 9 | 9.4 | 11.1 | 11.1 | 18.7 | 14.3 | 9.9 | 9.6 | 11.4 | 10.7
|  |  | 17.6 | 9.6 | 9.1 | 11.5 | 10.7 | 12 | 11.1 | 15.3 | 9.4 | 11.7 | 10.5 | 9.9 | 7.4 | 2.3 | 13.2 | 11.5 | 11.1 | 7.1 | 6 | 6 | 10.3 | 9.5 | 8.7 | 11.8 | 11.7 | 8.5 | 8.1 | 9.3 | 18.4 | 10 | 7.9 | 14.1 | 13 | 8.2 | 11.4 | 10.8 | 6.7 | 6.4 | 11.2 | 7.1 | 13.7 | 11.7 | 6.7 | 8.7 | 9.2 | 11.2 | 11.1 | 18.4 | 14 | 9.3 | 9.6 | 10.5 | 10.3
|  |  | 17.2 | 9.5 | 8.5 | 11.5 | 10.4 | 11.4 | 10.9 | 15 | 9.5 | 11.7 | 10.3 | 9.3 | 6.6 | 1.9 | 12.5 | 11 | 10.7 | 6.7 | 5.4 | 6.6 | 9.3 | 9.1 | 8.4 | 11.5 | 11.3 | 8.2 | 8 | 8.7 | 17.7 | 9.1 | 7.4 | 13.8 | 13.1 | 7.3 | 10.9 | 10 | 7.1 | 6.2 | 11 | 6.7 | 12.9 | 11.3 | 5.8 | 8.7 | 9.1 | 11.2 | 9.6 | 18.2 | 13.6 | 9.2 | 9.6 | 10.6 | 9.9
|  |  | 16.7 | 9.5 | 7.9 | 11.6 | 10.1 | 10.7 | 10.6 | 14.7 | 9.5 | 11.6 | 10.1 | 8.6 | 5.8 | 1.6 | 11.9 | 10.6 | 10.2 | 6.2 | 4.7 | 7.3 | 8.2 | 8.6 | 8 | 11.2 | 10.8 | 7.8 | 8 | 8.2 | 16.9 | 8.1 | 6.9 | 13.6 | 13.2 | 6.5 | 10.3 | 9.1 | 7.6 | 5.9 | 10.7 | 6.4 | 12 | 10.9 | 5 | 8.6 | 9.1 | 11.3 | 8.1 | 18 | 13.2 | 9 | 9.6 | 10.6 | 9.4
|  |  | 16.3 | 9.4 | 7.3 | 11.6 | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 14.4 | 9.6 | 11.6 | 9.9 | 8 | 5 | 1.2 | 11.2 | 10.1 | 9.8 | 5.8 | 4.1 | 7.9 | 7.2 | 8.2 | 7.7 | 10.9 | 10.4 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 16.2 | 7.2 | 6.4 | 13.3 | 13.3 | 5.6 | 9.8 | 8.3 | 8 | 5.7 | 10.5 | 6 | 11.2 | 10.5 | 4.1 | 8.6 | 9 | 11.3 | 6.6 | 17.8 | 12.8 | 8.9 | 9.6 | 10.7 | 9
|  |  | 15.7 | 9 | 6.9 | 11.2 | 9.6 | 9.5 | 9.9 | 13.7 | 9.5 | 11.2 | 10.5 | 8 | 4.5 | 0.7 | 10.7 | 9.5 | 9.3 | 5.6 | 3.5 | 8.3 | 6.5 | 7.7 | 7.3 | 10.8 | 10.2 | 7.1 | 8 | 7.2 | 15.5 | 6.8 | 6.3 | 13.1 | 13.3 | 5.2 | 9.5 | 7.8 | 7.8 | 5.4 | 10.1 | 5.8 | 10.7 | 10.4 | 4 | 8.5 | 8.9 | 10.8 | 6 | 17.4 | 11.5 | 8.9 | 9.7 | 11.3 | 8.8
|  |  | 15.2 | 8.6 | 6.5 | 10.9 | 9.5 | 8.9 | 9.3 | 13 | 9.3 | 10.8 | 11.1 | 8 | 4 | 0.3 | 10.3 | 8.9 | 8.9 | 5.5 | 3 | 8.6 | 5.9 | 7.1 | 7 | 10.7 | 10 | 6.8 | 8 | 6.9 | 14.9 | 6.5 | 6.2 | 12.9 | 13.4 | 4.7 | 9.3 | 7.2 | 7.6 | 5.1 | 9.8 | 5.6 | 10.3 | 10.3 | 4 | 8.4 | 8.7 | 10.2 | 5.4 | 16.9 | 10.2 | 9 | 9.8 | 11.9 | 8.7
|  |  | 14.6 | 8.2 | 6.1 | 10.5 | 9.3 | 8.3 | 8.8 | 12.3 | 9.2 | 10.4 | 11.7 | 8 | 3.5 | -0.2 | 9.8 | 8.3 | 8.4 | 5.3 | 2.4 | 9 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | 10.6 | 9.8 | 6.4 | 8.1 | 6.5 | 14.2 | 6.1 | 6.1 | 12.7 | 13.4 | 4.3 | 9 | 6.7 | 7.4 | 4.8 | 9.4 | 5.4 | 9.8 | 10.2 | 3.9 | 8.3 | 8.6 | 9.7 | 4.8 | 16.5 | 8.9 | 9 | 9.9 | 12.5 | 8.5
|  |  | 14.4 | 8.2 | 6 | 9.7 | 9.1 | 8.1 | 8.5 | 12.5 | 9.2 | 10.5 | 12.5 | 8.1 | 3.9 | -0.3 | 10.1 | 8.1 | 8.9 | 5.3 | 2.5 | 9.5 | 5.1 | 6.7 | 6.4 | 10.8 | 9.8 | 6.2 | 8.3 | 6.2 | 14 | 5.7 | 6.4 | 12.6 | 13.3 | 3.8 | 9.5 | 6.9 | 7.6 | 5.2 | 9.1 | 5.4 | 9.4 | 10.5 | 4.7 | 8.5 | 8.5 | 10 | 6.3 | 16.3 | 8.5 | 9.1 | 9.9 | 12.8 | 8.6
|  |  | 14.1 | 8.2 | 6 | 8.8 | 9 | 8 | 8.2 | 12.7 | 9.2 | 10.5 | 13.4 | 8.3 | 4.2 | -0.3 | 10.3 | 8 | 9.4 | 5.3 | 2.7 | 10 | 5.1 | 6.7 | 6.3 | 10.9 | 9.9 | 6.1 | 8.5 | 6 | 13.7 | 5.4 | 6.7 | 12.4 | 13.1 | 3.4 | 10.1 | 7.1 | 7.9 | 5.5 | 8.9 | 5.4 | 9 | 10.8 | 5.6 | 8.6 | 8.4 | 10.2 | 7.7 | 16 | 8.2 | 9.1 | 9.8 | 13.1 | 8.6
|  |  | 13.9 | 8.2 | 5.9 | 8 | 8.8 | 7.8 | 7.9 | 12.9 | 9.2 | 10.6 | 14.2 | 8.4 | 4.6 | -0.4 | 10.6 | 7.8 | 9.9 | 5.3 | 2.8 | 10.5 | 5 | 6.8 | 6.1 | 11.1 | 9.9 | 5.9 | 8.7 | 5.7 | 13.5 | 5 | 7 | 12.3 | 13 | 2.9 | 10.6 | 7.3 | 8.1 | 5.9 | 8.6 | 5.4 | 8.6 | 11.1 | 6.4 | 8.8 | 8.3 | 10.5 | 9.2 | 15.8 | 7.8 | 9.2 | 9.8 | 13.4 | 8.7
|  |  | 15.3 | 9.3 | 8.2 | 9.5 | 10.1 | 9 | 9.2 | 14.9 | 9.5 | 11.6 | 15.1 | 9.2 | 6.1 | 2.8 | 12.1 | 10 | 11.4 | 6 | 5.2 | 12 | 6.7 | 8.6 | 8.5 | 13.2 | 11.6 | 7.9 | 10.2 | 7.6 | 13.6 | 7.5 | 8.7 | 14 | 14.8 | 5.2 | 12.8 | 9.9 | 8.7 | 7.2 | 10.8 | 6.9 | 10.5 | 13.7 | 7.6 | 9.8 | 8.8 | 11.5 | 10.6 | 16.1 | 11 | 9.8 | 10.2 | 14.6 | 9.6
|  |  | 16.7 | 10.4 | 10.4 | 10.9 | 11.3 | 10.2 | 10.6 | 16.8 | 9.7 | 12.6 | 16 | 10 | 7.6 | 6 | 13.5 | 12.2 | 13 | 6.8 | 7.5 | 13.5 | 8.3 | 10.4 | 10.9 | 15.4 | 13.4 | 10 | 11.8 | 9.5 | 13.6 | 10 | 10.3 | 15.6 | 16.5 | 7.5 | 14.9 | 12.6 | 9.3 | 8.6 | 13 | 8.5 | 12.5 | 16.2 | 8.9 | 10.8 | 9.2 | 12.6 | 12.1 | 16.5 | 14.1 | 10.4 | 10.7 | 15.8 | 10.6
|  |  | 18.1 | 11.5 | 12.7 | 12.4 | 12.6 | 11.4 | 11.9 | 18.8 | 10 | 13.6 | 16.9 | 10.8 | 9.1 | 9.2 | 15 | 14.4 | 14.5 | 7.5 | 9.9 | 15 | 10 | 12.2 | 13.3 | 17.5 | 15.1 | 12 | 13.3 | 11.4 | 13.7 | 12.5 | 12 | 17.3 | 18.3 | 9.8 | 17.1 | 15.2 | 9.9 | 9.9 | 15.2 | 10 | 14.4 | 18.8 | 10.1 | 11.8 | 9.7 | 13.6 | 13.5 | 16.8 | 17.3 | 11 | 11.1 | 17 | 11.5
|  |  | 19.7 | 12.1 | 13.8 | 13.3 | 13.5 | 12.8 | 12.8 | 19.8 | 10.1 | 13.9 | 17 | 10.7 | 10.2 | 9.9 | 16.7 | 16.2 | 15.6 | 8.3 | 10.8 | 16 | 12.1 | 13.8 | 14.2 | 18.5 | 16.6 | 12.8 | 13.8 | 12.7 | 13.9 | 13.8 | 13.5 | 18.2 | 18.9 | 10.3 | 18.1 | 15.7 | 10.5 | 10.7 | 15.7 | 10.3 | 15.2 | 19.8 | 10.8 | 12.3 | 10.7 | 14.5 | 13.2 | 18.1 | 18.1 | 11.3 | 11.6 | 16.5 | 12.2
|  |  | 21.2 | 12.8 | 14.8 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 13.8 | 20.9 | 10.1 | 14.1 | 17 | 10.5 | 11.2 | 10.7 | 18.5 | 17.9 | 16.8 | 9.2 | 11.6 | 17 | 14.2 | 15.4 | 15 | 19.4 | 18.1 | 13.5 | 14.3 | 14.1 | 14 | 15 | 14.9 | 19.1 | 19.6 | 10.9 | 19.1 | 16.2 | 11 | 11.5 | 16.3 | 10.5 | 15.9 | 20.9 | 11.4 | 12.9 | 11.7 | 15.3 | 12.9 | 19.3 | 18.9 | 11.5 | 12.1 | 15.9 | 13
|  |  | 22.8 | 13.4 | 15.9 | 15 | 15.2 | 15.7 | 14.7 | 21.9 | 10.2 | 14.4 | 17.1 | 10.4 | 12.3 | 11.4 | 20.2 | 19.7 | 17.9 | 10 | 12.5 | 18 | 16.3 | 17 | 15.9 | 20.4 | 19.6 | 14.3 | 14.8 | 15.4 | 14.2 | 16.3 | 16.4 | 20 | 20.2 | 11.4 | 20.1 | 16.7 | 11.6 | 12.3 | 16.8 | 10.8 | 16.7 | 21.9 | 12.1 | 13.4 | 12.7 | 16.2 | 12.6 | 20.6 | 19.7 | 11.8 | 12.6 | 15.4 | 13.7
|  |  | 22.8 | 13.2 | 16 | 15 | 14.4 | 15.8 | 15 | 21.7 | 10.3 | 14.6 | 17.1 | 10.4 | 12.2 | 11 | 19.9 | 19.5 | 18.1 | 9.7 | 12.4 | 17.6 | 16.6 | 17 | 15.4 | 20.3 | 19.4 | 13.9 | 14.7 | 15.7 | 13.9 | 16.4 | 16.6 | 20.3 | 20 | 11.4 | 19.9 | 16.4 | 11 | 12.6 | 17.2 | 11.1 | 16.7 | 21.9 | 12.2 | 13.1 | 12.3 | 16.6 | 12.6 | 20.7 | 19.2 | 11.8 | 13.3 | 16.1 | 13.4
|  |  | 22.8 | 13 | 16.2 | 15 | 13.6 | 16 | 15.2 | 21.6 | 10.3 | 14.8 | 17 | 10.4 | 12.2 | 10.7 | 19.7 | 19.4 | 18.4 | 9.5 | 12.2 | 17.3 | 16.8 | 17.1 | 14.9 | 20.1 | 19.2 | 13.5 | 14.5 | 15.9 | 13.5 | 16.5 | 16.9 | 20.6 | 19.8 | 11.3 | 19.6 | 16 | 10.5 | 13 | 17.6 | 11.4 | 16.8 | 21.8 | 12.4 | 12.8 | 11.8 | 17 | 12.5 | 20.9 | 18.7 | 11.8 | 13.9 | 16.7 | 13
|  |  | 22.8 | 12.8 | 16.3 | 15 | 12.8 | 16.1 | 15.5 | 21.4 | 10.4 | 15 | 17 | 10.4 | 12.1 | 10.3 | 19.4 | 19.2 | 18.6 | 9.2 | 12.1 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 14.4 | 20 | 19 | 13.1 | 14.4 | 16.2 | 13.2 | 16.6 | 17.1 | 20.9 | 19.6 | 11.3 | 19.4 | 15.7 | 9.9 | 13.3 | 18 | 11.7 | 16.8 | 21.8 | 12.5 | 12.5 | 11.4 | 17.4 | 12.5 | 21 | 18.2 | 11.8 | 14.6 | 17.4 | 12.7
|  |  | 21.4 | 11.8 | 15.9 | 14.5 | 12.5 | 16 | 14.1 | 19.9 | 9.7 | 13.8 | 16.7 | 9.9 | 11 | 9.1 | 18.2 | 17.3 | 17.4 | 8.3 | 10.6 | 15.5 | 16.2 | 16.3 | 13.6 | 18.8 | 17.7 | 12.5 | 13.9 | 14.9 | 13 | 14.6 | 15.2 | 19.4 | 17.8 | 10.8 | 17.8 | 14.9 | 9.4 | 12.5 | 16.3 | 11.1 | 15.5 | 19.8 | 12.2 | 11.8 | 10.5 | 16 | 12.5 | 19.7 | 17.1 | 11.4 | 14.2 | 16.7 | 12
|  |  | 20.1 | 10.7 | 15.6 | 13.9 | 12.1 | 15.9 | 12.8 | 18.5 | 9 | 12.6 | 16.5 | 9.4 | 10 | 7.8 | 17.1 | 15.5 | 16.2 | 7.4 | 9.1 | 14.2 | 15.3 | 15.4 | 12.9 | 17.5 | 16.4 | 11.9 | 13.3 | 13.5 | 12.8 | 12.6 | 13.4 | 17.8 | 16 | 10.4 | 16.2 | 14 | 8.8 | 11.7 | 14.5 | 10.6 | 14.3 | 17.9 | 11.8 | 11.1 | 9.6 | 14.6 | 12.6 | 18.5 | 15.9 | 11 | 13.9 | 16.1 | 11.4
|  |  | 18.7 | 9.7 | 15.2 | 13.4 | 11.8 | 15.8 | 11.4 | 17 | 8.3 | 11.4 | 16.2 | 8.9 | 8.9 | 6.6 | 15.9 | 13.6 | 15 | 6.5 | 7.6 | 12.8 | 14.4 | 14.6 | 12.1 | 16.3 | 15.1 | 11.3 | 12.8 | 12.2 | 12.6 | 10.6 | 11.5 | 16.3 | 14.2 | 9.9 | 14.6 | 13.2 | 8.3 | 10.9 | 12.8 | 10 | 13 | 15.9 | 11.5 | 10.4 | 8.7 | 13.2 | 12.6 | 17.2 | 14.8 | 10.6 | 13.5 | 15.4 | 10.7
|  |  | 17.8 | 9.2 | 14.9 | 13.4 | 11.6 | 15.7 | 11.5 | 16.4 | 7.6 | 10.9 | 16 | 8.7 | 8 | 5 | 14.6 | 12.6 | 13.5 | 6.2 | 6.6 | 12.7 | 14.1 | 14.3 | 10.7 | 15.2 | 14.3 | 11 | 12.3 | 11.5 | 12.2 | 9.9 | 10.8 | 15.5 | 13.6 | 9.2 | 13.5 | 13.4 | 7.9 | 10.2 | 12.2 | 9.2 | 12.9 | 14.7 | 11.4 | 9.5 | 8.5 | 12.5 | 12.5 | 17 | 13.9 | 10.5 | 13.1 | 15.7 | 10
|  |  | 16.8 | 8.8 | 14.7 | 13.4 | 11.4 | 15.7 | 11.5 | 15.8 | 6.8 | 10.5 | 15.7 | 8.4 | 7 | 3.4 | 13.3 | 11.6 | 12 | 5.9 | 5.6 | 12.6 | 13.7 | 13.9 | 9.4 | 14.2 | 13.4 | 10.7 | 11.8 | 10.9 | 11.8 | 9.3 | 10.1 | 14.8 | 13.1 | 8.4 | 12.5 | 13.5 | 7.6 | 9.5 | 11.6 | 8.4 | 12.7 | 13.4 | 11.4 | 8.7 | 8.3 | 11.7 | 12.3 | 16.8 | 13.1 | 10.3 | 12.8 | 15.9 | 9.4
|  |  | 15.9 | 8.3 | 14.4 | 13.4 | 11.2 | 15.6 | 11.6 | 15.2 | 6.1 | 10 | 15.5 | 8.2 | 6.1 | 1.8 | 12 | 10.6 | 10.5 | 5.6 | 4.6 | 12.5 | 13.4 | 13.6 | 8 | 13.1 | 12.6 | 10.4 | 11.3 | 10.2 | 11.4 | 8.6 | 9.4 | 14 | 12.5 | 7.7 | 11.4 | 13.7 | 7.2 | 8.8 | 11 | 7.6 | 12.6 | 12.2 | 11.3 | 7.8 | 8.1 | 11 | 12.2 | 16.6 | 12.2 | 10.2 | 12.4 | 16.2 | 8.7
|  |  | 16.1 | 8.4 | 14.3 | 13.3 | 11.2 | 15.4 | 11.8 | 15.2 | 5.2 | 9.8 | 15.2 | 7.7 | 5.5 | 0.9 | 10.9 | 10.2 | 9.7 | 5.2 | 4.1 | 12 | 13.1 | 13.6 | 7.4 | 12.5 | 11.7 | 10.3 | 10.8 | 10.3 | 11.7 | 8.1 | 8.8 | 13.3 | 12.1 | 7 | 11.1 | 13.2 | 7.3 | 8.4 | 10.7 | 7.2 | 12.3 | 11.7 | 11 | 8.2 | 6.9 | 11.1 | 12 | 16.6 | 12 | 9.9 | 11.7 | 16.1 | 8.2
|  |  | 16.2 | 8.4 | 14.1 | 13.1 | 11.1 | 15.2 | 11.9 | 15.3 | 4.4 | 9.6 | 14.8 | 7.1 | 5 | 0.1 | 9.7 | 9.9 | 9 | 4.8 | 3.6 | 11.6 | 12.8 | 13.6 | 6.8 | 11.8 | 10.8 | 10.1 | 10.2 | 10.5 | 11.9 | 7.7 | 8.3 | 12.7 | 11.6 | 6.2 | 10.7 | 12.6 | 7.4 | 8 | 10.3 | 6.7 | 11.9 | 11.3 | 10.8 | 8.6 | 5.7 | 11.1 | 11.8 | 16.5 | 11.7 | 9.5 | 11 | 15.9 | 7.8
|  |  | 16.4 | 8.5 | 14 | 13 | 11.1 | 15 | 12.1 | 15.3 | 3.5 | 9.4 | 14.5 | 6.6 | 4.4 | -0.8 | 8.6 | 9.5 | 8.2 | 4.4 | 3.1 | 11.1 | 12.5 | 13.6 | 6.2 | 11.2 | 9.9 | 10 | 9.7 | 10.6 | 12.2 | 7.2 | 7.7 | 12 | 11.2 | 5.5 | 10.4 | 12.1 | 7.5 | 7.6 | 10 | 6.3 | 11.6 | 10.8 | 10.5 | 9 | 4.5 | 11.2 | 11.6 | 16.5 | 11.5 | 9.2 | 10.3 | 15.8 | 7.3
|  |  | 16.4 | 8.5 | 13.9 | 13.2 | 10.5 | 14.6 | 12.1 | 15.2 | 3.8 | 9.3 | 13.6 | 6.4 | 4.3 | -1.3 | 8.8 | 8.7 | 8.1 | 4.2 | 3.1 | 10.8 | 12 | 12.9 | 6.4 | 10.4 | 9.9 | 9.3 | 9.1 | 9.9 | 11.9 | 7 | 7.2 | 11.6 | 11.2 | 5 | 10.2 | 12 | 7.5 | 7.9 | 9.8 | 6.4 | 11.3 | 11.3 | 10.4 | 9.1 | 5.7 | 10.9 | 11.4 | 16.3 | 11.1 | 9.2 | 10.2 | 15.5 | 6.5
|  |  | 16.4 | 8.4 | 13.8 | 13.3 | 10 | 14.2 | 12.1 | 15.1 | 4.1 | 9.1 | 12.8 | 6.3 | 4.3 | -1.9 | 8.9 | 7.9 | 8.1 | 4 | 3.2 | 10.6 | 11.4 | 12.1 | 6.5 | 9.7 | 9.8 | 8.7 | 8.5 | 9.3 | 11.6 | 6.9 | 6.8 | 11.2 | 11.3 | 4.4 | 10 | 12 | 7.5 | 8.2 | 9.5 | 6.6 | 11 | 11.7 | 10.2 | 9.3 | 6.8 | 10.5 | 11.2 | 16.2 | 10.6 | 9.2 | 10.1 | 15.2 | 5.6
|  |  | 16.4 | 8.4 | 13.7 | 13.5 | 9.4 | 13.8 | 12.1 | 15 | 4.4 | 9 | 11.9 | 6.1 | 4.2 | -2.4 | 9.1 | 7.1 | 8 | 3.8 | 3.2 | 10.3 | 10.9 | 11.4 | 6.7 | 8.9 | 9.8 | 8 | 7.9 | 8.6 | 11.3 | 6.7 | 6.3 | 10.8 | 11.3 | 3.9 | 9.8 | 11.9 | 7.5 | 8.5 | 9.3 | 6.7 | 10.7 | 12.2 | 10.1 | 9.4 | 8 | 10.2 | 11 | 16 | 10.2 | 9.2 | 10 | 14.9 | 4.8
|  |  | 15.4 | 9.2 | 13.8 | 13.5 | 9.5 | 13.7 | 12.1 | 14.9 | 5.3 | 9.2 | 11.6 | 5.9 | 4.3 | -2.4 | 9.2 | 7.3 | 8.4 | 3.4 | 3.4 | 10.6 | 10.5 | 11.1 | 7 | 8.9 | 10.2 | 8.3 | 8 | 8.6 | 11.1 | 6.6 | 6.4 | 10.7 | 11.1 | 3.9 | 10.4 | 12 | 7.5 | 8.4 | 9 | 6.9 | 10.5 | 12.2 | 10.3 | 9.3 | 8.1 | 9.4 | 10.8 | 16 | 10.4 | 9.2 | 9.9 | 15.5 | 4.8
|  |  | 14.3 | 9.9 | 13.9 | 13.6 | 9.6 | 13.7 | 12.1 | 14.9 | 6.1 | 9.4 | 11.2 | 5.8 | 4.5 | -2.4 | 9.3 | 7.6 | 8.9 | 3.1 | 3.7 | 11 | 10.1 | 10.7 | 7.4 | 9 | 10.7 | 8.5 | 8 | 8.6 | 11 | 6.5 | 6.6 | 10.5 | 11 | 3.9 | 11 | 12.2 | 7.4 | 8.4 | 8.7 | 7.1 | 10.4 | 12.3 | 10.4 | 9.2 | 8.3 | 8.6 | 10.7 | 15.9 | 10.6 | 9.1 | 9.7 | 16 | 4.8
|  |  | 13.3 | 10.7 | 14 | 13.6 | 9.7 | 13.6 | 12.1 | 14.8 | 7 | 9.6 | 10.9 | 5.6 | 4.6 | -2.4 | 9.4 | 7.8 | 9.3 | 2.7 | 3.9 | 11.3 | 9.7 | 10.4 | 7.7 | 9 | 11.1 | 8.8 | 8.1 | 8.6 | 10.8 | 6.4 | 6.7 | 10.4 | 10.8 | 3.9 | 11.6 | 12.3 | 7.4 | 8.3 | 8.4 | 7.3 | 10.2 | 12.3 | 10.6 | 9.1 | 8.4 | 7.8 | 10.5 | 15.9 | 10.8 | 9.1 | 9.6 | 16.6 | 4.8
|  |  | 13.1 | 10.4 | 15.5 | 14.5 | 10.3 | 14 | 13 | 15.8 | 8.3 | 11.1 | 12.1 | 6.9 | 6.5 | 1.2 | 11.2 | 10.2 | 10.8 | 4.5 | 6.2 | 12.3 | 11.5 | 12.2 | 8.2 | 10.4 | 12.6 | 10.4 | 8.5 | 10.7 | 11.4 | 9.4 | 9.3 | 12.4 | 12.4 | 6.1 | 13.5 | 12.5 | 8.4 | 8.9 | 9.1 | 7.9 | 10.7 | 13.8 | 10.6 | 10.1 | 9.9 | 9 | 11.6 | 15.9 | 14.4 | 9.2 | 9.5 | 17 | 7.4
|  |  | 12.8 | 10.1 | 17 | 15.4 | 10.8 | 14.5 | 13.8 | 16.7 | 9.5 | 12.7 | 13.3 | 8.2 | 8.3 | 4.8 | 13.1 | 12.7 | 12.4 | 6.3 | 8.6 | 13.4 | 13.4 | 14.1 | 8.7 | 11.8 | 14.2 | 11.9 | 8.9 | 12.7 | 11.9 | 12.3 | 12 | 14.5 | 13.9 | 8.4 | 15.3 | 12.6 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 8.5 | 11.3 | 15.3 | 10.5 | 11 | 11.4 | 10.1 | 12.8 | 16 | 17.9 | 9.3 | 9.5 | 17.5 | 9.9
|  |  | 12.6 | 9.8 | 18.5 | 16.3 | 11.4 | 14.9 | 14.7 | 17.7 | 10.8 | 14.2 | 14.5 | 9.5 | 10.2 | 8.4 | 14.9 | 15.1 | 13.9 | 8.1 | 10.9 | 14.4 | 15.2 | 15.9 | 9.2 | 13.2 | 15.7 | 13.5 | 9.3 | 14.8 | 12.5 | 15.3 | 14.6 | 16.5 | 15.5 | 10.6 | 17.2 | 12.8 | 10.5 | 10 | 10.4 | 9.1 | 11.8 | 16.8 | 10.5 | 12 | 12.9 | 11.3 | 13.9 | 16 | 21.5 | 9.4 | 9.4 | 17.9 | 12.5
|  |  | 12.9 | 10.2 | 18.6 | 16 | 12.2 | 15.3 | 16.1 | 17.7 | 11.7 | 14.4 | 14.7 | 9.9 | 9.9 | 9.1 | 16.1 | 16.5 | 15.2 | 8.2 | 10.9 | 15.3 | 16.5 | 17.1 | 10.5 | 15 | 16.6 | 13.5 | 9.5 | 15.9 | 12.6 | 16.7 | 16.7 | 17.5 | 16.6 | 11 | 17.9 | 12.9 | 11.2 | 10.7 | 12.9 | 9.5 | 12.4 | 17.8 | 10.6 | 11.7 | 12.5 | 11.4 | 14.1 | 15 | 21.8 | 9.5 | 9.7 | 17.7 | 13.7
|  |  | 13.1 | 10.6 | 18.7 | 15.8 | 13 | 15.7 | 17.5 | 17.7 | 12.5 | 14.6 | 15 | 10.3 | 9.6 | 9.9 | 17.2 | 18 | 16.6 | 8.2 | 11 | 16.1 | 17.9 | 18.4 | 11.9 | 16.9 | 17.4 | 13.5 | 9.6 | 16.9 | 12.6 | 18.2 | 18.8 | 18.5 | 17.7 | 11.3 | 18.7 | 13 | 11.9 | 11.4 | 15.3 | 9.9 | 13 | 18.9 | 10.8 | 11.4 | 12 | 11.6 | 14.4 | 13.9 | 22.2 | 9.7 | 10.1 | 17.4 | 15
|  |  | 13.4 | 11 | 18.8 | 15.5 | 13.8 | 16.1 | 18.9 | 17.7 | 13.4 | 14.8 | 15.2 | 10.7 | 9.3 | 10.6 | 18.4 | 19.4 | 17.9 | 8.3 | 11 | 17 | 19.2 | 19.6 | 13.2 | 18.7 | 18.3 | 13.5 | 9.8 | 18 | 12.7 | 19.6 | 20.9 | 19.5 | 18.8 | 11.7 | 19.4 | 13.1 | 12.6 | 12.1 | 17.8 | 10.3 | 13.6 | 19.9 | 10.9 | 11.1 | 11.6 | 11.7 | 14.6 | 12.9 | 22.5 | 9.8 | 10.4 | 17.2 | 16.2
|  |  | 13.4 | 10.8 | 18.2 | 15.1 | 13.5 | 16.1 | 18.6 | 17.3 | 13.2 | 14.5 | 15.6 | 10.5 | 9.6 | 10.4 | 18.3 | 19.4 | 17.7 | 8 | 10.6 | 16.8 | 19.1 | 19.5 | 13.1 | 18.9 | 18.5 | 13.1 | 9.7 | 18.3 | 13 | 19.5 | 21.2 | 19.4 | 18.8 | 12.6 | 19.2 | 13 | 12.6 | 12.6 | 18.3 | 10.8 | 13.2 | 19.7 | 10.6 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 13 | 12.6 | 21.8 | 9.8 | 10.4 | 16.7 | 16.5
|  |  | 13.3 | 10.6 | 17.5 | 14.8 | 13.3 | 16.1 | 18.2 | 17 | 13 | 14.1 | 15.9 | 10.3 | 9.8 | 10.3 | 18.3 | 19.4 | 17.5 | 7.7 | 10.1 | 16.7 | 18.9 | 19.4 | 12.9 | 19.2 | 18.6 | 12.6 | 9.5 | 18.6 | 13.4 | 19.3 | 21.6 | 19.2 | 18.7 | 13.6 | 19 | 13 | 12.5 | 13.2 | 18.9 | 11.4 | 12.7 | 19.6 | 10.2 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 12.4 | 21.2 | 9.8 | 10.4 | 16.1 | 16.7
|  |  | 13.3 | 10.4 | 16.9 | 14.4 | 13 | 16.1 | 17.9 | 16.6 | 12.8 | 13.8 | 16.3 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 18.2 | 19.4 | 17.3 | 7.4 | 9.7 | 16.5 | 18.8 | 19.3 | 12.8 | 19.4 | 18.8 | 12.2 | 9.4 | 18.9 | 13.7 | 19.2 | 21.9 | 19.1 | 18.7 | 14.5 | 18.8 | 12.9 | 12.5 | 13.7 | 19.4 | 11.9 | 12.3 | 19.4 | 9.9 | 11.5 | 11.2 | 11.2 | 9.9 | 12.1 | 20.5 | 9.8 | 10.4 | 15.6 | 17
|  |  | 12.9 | 9.9 | 15.5 | 14 | 12.3 | 15.7 | 17.4 | 16 | 11.4 | 13.4 | 16.1 | 9.7 | 10.1 | 8.5 | 17.1 | 17.1 | 16.3 | 6.8 | 9.7 | 15.1 | 17.8 | 18.2 | 11.7 | 18.2 | 17.6 | 10.7 | 9.4 | 18 | 12.2 | 18 | 19.8 | 18.3 | 17.5 | 13.9 | 17.8 | 12.8 | 10.5 | 12.3 | 17.5 | 10.5 | 10.3 | 18.4 | 9.3 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 9.5 | 11.6 | 19.5 | 9.7 | 9.8 | 15.6 | 16.2
|  |  | 12.6 | 9.3 | 14.1 | 13.6 | 11.7 | 15.4 | 17 | 15.4 | 10.1 | 12.9 | 15.8 | 9.4 | 10 | 6.8 | 15.9 | 14.9 | 15.3 | 6.1 | 9.7 | 13.7 | 16.9 | 17 | 10.5 | 17.1 | 16.4 | 9.2 | 9.5 | 17.2 | 10.7 | 16.8 | 17.7 | 17.6 | 16.4 | 13.2 | 16.8 | 12.8 | 8.5 | 10.8 | 15.5 | 9.1 | 8.4 | 17.5 | 8.7 | 10.9 | 10.4 | 10.5 | 9.1 | 11.1 | 18.4 | 9.5 | 9.3 | 15.6 | 15.5
|  |  | 12.2 | 8.8 | 12.7 | 13.2 | 11 | 15 | 16.5 | 14.8 | 8.7 | 12.5 | 15.6 | 9 | 10 | 5.2 | 14.8 | 12.6 | 14.3 | 5.5 | 9.7 | 12.3 | 15.9 | 15.9 | 9.4 | 15.9 | 15.2 | 7.7 | 9.5 | 16.3 | 9.2 | 15.6 | 15.6 | 16.8 | 15.2 | 12.6 | 15.8 | 12.7 | 6.5 | 9.4 | 13.6 | 7.7 | 6.4 | 16.5 | 8.1 | 10.6 | 10 | 10.1 | 8.7 | 10.6 | 17.4 | 9.4 | 8.7 | 15.6 | 14.7
|  |  | 12 | 8.8 | 12.6 | 13.1 | 10.9 | 14.8 | 15.1 | 14.3 | 8.5 | 12.5 | 15.7 | 8.4 | 9.9 | 3.5 | 14.3 | 11.5 | 13.9 | 4.5 | 10.1 | 11 | 14.5 | 14.6 | 8.7 | 15.4 | 14.7 | 7.5 | 9.6 | 15.9 | 8.4 | 15.1 | 15.1 | 16.3 | 14.7 | 11.9 | 15.1 | 12.7 | 6.2 | 8.3 | 13.4 | 7 | 7.3 | 15.9 | 7.2 | 10.4 | 9.9 | 9.9 | 8.6 | 10.1 | 16.7 | 9.3 | 8.6 | 15.4 | 13.3
|  |  | 11.8 | 8.9 | 12.4 | 13.1 | 10.8 | 14.6 | 13.8 | 13.9 | 8.2 | 12.6 | 15.8 | 7.9 | 9.8 | 1.9 | 13.7 | 10.5 | 13.4 | 3.6 | 10.5 | 9.8 | 13 | 13.3 | 8.1 | 15 | 14.2 | 7.3 | 9.6 | 15.5 | 7.6 | 14.5 | 14.5 | 15.8 | 14.1 | 11.2 | 14.3 | 12.8 | 5.8 | 7.2 | 13.1 | 6.3 | 8.1 | 15.2 | 6.3 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 8.4 | 9.7 | 16 | 9.3 | 8.5 | 15.2 | 12
|  |  | 11.6 | 8.9 | 12.3 | 13 | 10.7 | 14.4 | 12.4 | 13.4 | 8 | 12.6 | 15.9 | 7.3 | 9.7 | 0.2 | 13.2 | 9.4 | 13 | 2.6 | 10.9 | 8.5 | 11.6 | 12 | 7.4 | 14.5 | 13.7 | 7.1 | 9.7 | 15.1 | 6.8 | 14 | 14 | 15.3 | 13.6 | 10.5 | 13.6 | 12.8 | 5.5 | 6.1 | 12.9 | 5.6 | 9 | 14.6 | 5.4 | 9.9 | 9.8 | 9.5 | 8.3 | 9.2 | 15.3 | 9.2 | 8.4 | 15 | 10.6
|  |  | 11.5 | 9.3 | 11.7 | 12.6 | 10.7 | 14.7 | 12.2 | 12.9 | 6.6 | 12.1 | 15.7 | 7.1 | 9.7 | 0 | 12.5 | 8.7 | 11.9 | 2.3 | 11 | 8.4 | 11.6 | 12 | 6.9 | 14 | 13.6 | 6.9 | 9.6 | 13.6 | 7.1 | 13.3 | 13.1 | 15 | 13.3 | 10.3 | 13 | 11.5 | 5.3 | 5.5 | 12.7 | 5.1 | 8.6 | 14 | 5.2 | 10 | 9.7 | 9.3 | 8.2 | 9.4 | 13.9 | 9.2 | 8.4 | 14.9 | 10.4
|  |  | 11.3 | 9.6 | 11 | 12.2 | 10.8 | 14.9 | 12.1 | 12.4 | 5.1 | 11.7 | 15.5 | 6.8 | 9.8 | -0.3 | 11.9 | 8.1 | 10.9 | 2.1 | 11 | 8.3 | 11.6 | 11.9 | 6.5 | 13.6 | 13.4 | 6.7 | 9.6 | 12.1 | 7.5 | 12.5 | 12.3 | 14.6 | 13.1 | 10.2 | 12.4 | 10.2 | 5.1 | 5 | 12.6 | 4.5 | 8.2 | 13.4 | 5.1 | 10.1 | 9.7 | 9 | 8.1 | 9.6 | 12.4 | 9.1 | 8.5 | 14.7 | 10.1
|  |  | 11.2 | 10 | 10.4 | 11.8 | 10.8 | 15.2 | 11.9 | 11.9 | 3.7 | 11.2 | 15.3 | 6.6 | 9.8 | -0.5 | 11.2 | 7.4 | 9.8 | 1.8 | 11.1 | 8.2 | 11.6 | 11.9 | 6 | 13.1 | 13.3 | 6.5 | 9.5 | 10.6 | 7.8 | 11.8 | 11.4 | 14.3 | 12.8 | 10 | 11.8 | 8.9 | 4.9 | 4.4 | 12.4 | 4 | 7.8 | 12.8 | 4.9 | 10.2 | 9.6 | 8.8 | 8 | 9.8 | 11 | 9.1 | 8.5 | 14.6 | 9.9
|  |  | 11 | 10 | 9.3 | 11.5 | 10.8 | 15 | 11.3 | 12.1 | 3.3 | 11.2 | 15.3 | 6.3 | 10 | -1.1 | 11.8 | 6.9 | 9.5 | 1.7 | 10.6 | 8.6 | 10.9 | 11.3 | 6 | 12.8 | 12.9 | 6.4 | 9.4 | 10.7 | 8.2 | 11.6 | 11.5 | 13.9 | 12.5 | 10.4 | 11.6 | 8.5 | 4 | 4.2 | 12.3 | 3.8 | 8 | 12.8 | 4.8 | 10.2 | 9.7 | 8.2 | 7 | 9.9 | 10.5 | 9 | 8.3 | 14.3 | 9.9
|  |  | 10.9 | 10 | 8.3 | 11.1 | 10.9 | 14.9 | 10.7 | 12.3 | 2.8 | 11.3 | 15.2 | 5.9 | 10.1 | -1.7 | 12.4 | 6.3 | 9.3 | 1.6 | 10.1 | 8.9 | 10.1 | 10.7 | 6.1 | 12.5 | 12.5 | 6.4 | 9.3 | 10.7 | 8.6 | 11.5 | 11.5 | 13.4 | 12.3 | 10.8 | 11.3 | 8 | 3.2 | 4 | 12.1 | 3.7 | 8.1 | 12.7 | 4.6 | 10.3 | 9.7 | 7.6 | 6.1 | 10 | 9.9 | 9 | 8 | 14.1 | 10
|  |  | 10.7 | 10 | 7.2 | 10.8 | 10.9 | 14.7 | 10.1 | 12.5 | 2.4 | 11.3 | 15.2 | 5.6 | 10.3 | -2.3 | 13 | 5.8 | 9 | 1.5 | 9.6 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 6.1 | 12.2 | 12.1 | 6.3 | 9.2 | 10.8 | 9 | 11.3 | 11.6 | 13 | 12 | 11.2 | 11.1 | 7.6 | 2.3 | 3.8 | 12 | 3.5 | 8.3 | 12.7 | 4.5 | 10.3 | 9.8 | 7 | 5.1 | 10.1 | 9.4 | 8.9 | 7.8 | 13.8 | 10
|  |  | 10.5 | 9.9 | 7.2 | 10.8 | 11 | 14.4 | 9.5 | 12.3 | 2.7 | 12 | 14.8 | 5.5 | 10.5 | -2.1 | 13 | 6.5 | 9.5 | 1.7 | 9.5 | 9.8 | 8.8 | 9.4 | 6.2 | 12.4 | 12.3 | 6.6 | 9.1 | 10.4 | 9.1 | 11.1 | 11.7 | 12.7 | 12.3 | 11.6 | 11.5 | 7.4 | 3 | 4.2 | 11.9 | 3.7 | 7.8 | 12.8 | 4.8 | 10.3 | 9.8 | 7.1 | 5.2 | 10.8 | 9.1 | 8.9 | 7.8 | 13.6 | 10.3
|  |  | 10.4 | 9.9 | 7.2 | 10.8 | 11.1 | 14 | 9 | 12.1 | 3 | 12.7 | 14.3 | 5.3 | 10.8 | -1.9 | 13 | 7.3 | 9.9 | 1.8 | 9.5 | 10.4 | 8.3 | 8.7 | 6.3 | 12.7 | 12.6 | 6.8 | 9 | 10 | 9.3 | 10.8 | 11.7 | 12.4 | 12.5 | 12 | 11.8 | 7.3 | 3.7 | 4.6 | 11.7 | 3.8 | 7.3 | 13 | 5.2 | 10.3 | 9.9 | 7.1 | 5.4 | 11.5 | 8.9 | 8.9 | 7.7 | 13.4 | 10.6
|  |  | 10.2 | 9.8 | 7.2 | 10.8 | 11.2 | 13.7 | 8.4 | 11.9 | 3.3 | 13.4 | 13.9 | 5.2 | 11 | -1.7 | 13 | 8 | 10.4 | 2 | 9.4 | 10.9 | 7.7 | 8 | 6.4 | 12.9 | 12.8 | 7.1 | 8.9 | 9.6 | 9.4 | 10.6 | 11.8 | 12.1 | 12.8 | 12.4 | 12.2 | 7.1 | 4.4 | 5 | 11.6 | 4 | 6.8 | 13.1 | 5.5 | 10.3 | 9.9 | 7.2 | 5.5 | 12.2 | 8.6 | 8.9 | 7.7 | 13.2 | 10.9
|  |  | 10.5 | 10 | 8.7 | 11.4 | 11.5 | 14.9 | 9.7 | 12.8 | 6.3 | 13.6 | 14.6 | 7.1 | 11.6 | 1.5 | 13.9 | 9.1 | 11.1 | 4 | 10.4 | 11.9 | 8.5 | 9.2 | 7.7 | 13.7 | 13.7 | 7.6 | 9.1 | 10.3 | 10.3 | 11.3 | 14 | 12.6 | 13.5 | 13.6 | 13 | 7.7 | 7.6 | 8.1 | 11.7 | 7 | 8.3 | 13.9 | 5.9 | 10.5 | 10.2 | 8.2 | 6.1 | 12.7 | 12 | 8.9 | 8.2 | 13.7 | 12
|  |  | 10.9 | 10.3 | 10.3 | 11.9 | 11.7 | 16 | 11 | 13.7 | 9.2 | 13.8 | 15.4 | 9.1 | 12.3 | 4.6 | 14.9 | 10.1 | 11.7 | 6 | 11.5 | 13 | 9.4 | 10.4 | 8.9 | 14.4 | 14.5 | 8 | 9.3 | 10.9 | 11.3 | 12 | 16.1 | 13.1 | 14.1 | 14.7 | 13.7 | 8.3 | 10.9 | 11.1 | 11.9 | 10.1 | 9.8 | 14.6 | 6.3 | 10.6 | 10.5 | 9.1 | 6.7 | 13.1 | 15.4 | 8.8 | 8.7 | 14.1 | 13.1
|  |  | 11.2 | 10.5 | 11.8 | 12.5 | 12 | 17.2 | 12.3 | 14.6 | 12.2 | 14 | 16.1 | 11 | 12.9 | 7.8 | 15.8 | 11.2 | 12.4 | 8 | 12.5 | 14 | 10.2 | 11.6 | 10.2 | 15.2 | 15.4 | 8.5 | 9.5 | 11.6 | 12.2 | 12.7 | 18.3 | 13.6 | 14.8 | 15.9 | 14.5 | 8.9 | 14.1 | 14.2 | 12 | 13.1 | 11.3 | 15.4 | 6.7 | 10.8 | 10.8 | 10.1 | 7.3 | 13.6 | 18.8 | 8.8 | 9.2 | 14.6 | 14.2
|  |  | 11.7 | 10.8 | 12.4 | 12.7 | 12.1 | 18.5 | 12.7 | 14.3 | 13 | 14.5 | 17.7 | 11.7 | 13.8 | 8.8 | 16.6 | 12.4 | 12.9 | 8.5 | 13 | 14.9 | 11.4 | 12.6 | 11.1 | 15.8 | 15.7 | 9 | 9.8 | 12.3 | 12.7 | 13.3 | 19.6 | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 14.8 | 9.7 | 15.8 | 15.4 | 12.4 | 14.2 | 11.5 | 15.5 | 7.2 | 11.2 | 11.3 | 10.3 | 7.8 | 13.4 | 19.2 | 9.1 | 9.8 | 15.2 | 14.2
|  |  | 12.1 | 11 | 13.1 | 12.8 | 12.3 | 19.9 | 13.1 | 14.1 | 13.7 | 15 | 19.3 | 12.5 | 14.7 | 9.8 | 17.4 | 13.6 | 13.5 | 8.9 | 13.4 | 15.8 | 12.6 | 13.6 | 11.9 | 16.3 | 16.1 | 9.4 | 10.1 | 12.9 | 13.3 | 14 | 21 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.1 | 10.4 | 17.4 | 16.5 | 12.8 | 15.2 | 11.8 | 15.6 | 7.8 | 11.6 | 11.7 | 10.6 | 8.2 | 13.2 | 19.6 | 9.3 | 10.3 | 15.8 | 14.3
|  |  | 12.6 | 11.3 | 13.7 | 13 | 12.4 | 21.2 | 13.5 | 13.8 | 14.5 | 15.5 | 20.9 | 13.2 | 15.6 | 10.8 | 18.2 | 14.8 | 14 | 9.4 | 13.9 | 16.7 | 13.8 | 14.6 | 12.8 | 16.9 | 16.4 | 9.9 | 10.4 | 13.6 | 13.8 | 14.6 | 22.3 | 17.1 | 16.2 | 15.6 | 15.4 | 11.2 | 19.1 | 17.7 | 13.2 | 16.3 | 12 | 15.7 | 8.3 | 12 | 12.2 | 10.8 | 8.7 | 13 | 20 | 9.6 | 10.9 | 16.4 | 14.3
|  |  | 12.9 | 11.4 | 13 | 12.5 | 12.2 | 21.2 | 13.2 | 13.8 | 14.5 | 15.2 | 20.7 | 13.6 | 16.1 | 10.9 | 18.1 | 14.8 | 14.2 | 9.1 | 13.1 | 16.6 | 13.8 | 14.5 | 12.9 | 16.9 | 16.5 | 10 | 10.5 | 13.6 | 14 | 14.3 | 21.8 | 16.8 | 16 | 15.8 | 15.4 | 10.3 | 19.4 | 17.7 | 13.3 | 16.1 | 11.7 | 15.7 | 8.4 | 12 | 12.1 | 11.1 | 8.8 | 13 | 20.1 | 10.1 | 10.7 | 16.3 | 13.1
|  |  | 13.3 | 11.6 | 12.3 | 12 | 12 | 21.2 | 13 | 13.8 | 14.4 | 14.9 | 20.5 | 13.9 | 16.6 | 11.1 | 18 | 14.9 | 14.3 | 8.9 | 12.3 | 16.4 | 13.7 | 14.3 | 12.9 | 16.9 | 16.6 | 10 | 10.5 | 13.6 | 14.1 | 13.9 | 21.3 | 16.6 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | 9.3 | 19.6 | 17.6 | 13.5 | 15.8 | 11.5 | 15.8 | 8.4 | 11.9 | 11.9 | 11.4 | 8.9 | 13.1 | 20.1 | 10.5 | 10.4 | 16.1 | 11.9
|  |  | 13.6 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.8 | 21.2 | 12.7 | 13.8 | 14.4 | 14.6 | 20.3 | 14.3 | 17.1 | 11.2 | 17.9 | 14.9 | 14.5 | 8.6 | 11.5 | 16.3 | 13.7 | 14.2 | 13 | 16.9 | 16.7 | 10.1 | 10.6 | 13.6 | 14.3 | 13.6 | 20.8 | 16.3 | 15.6 | 16.1 | 15.4 | 8.4 | 19.9 | 17.6 | 13.6 | 15.6 | 11.2 | 15.8 | 8.5 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 9 | 13.1 | 20.2 | 11 | 10.2 | 16 | 10.7
|  |  | 12.3 | 11.8 | 10.5 | 11.2 | 11.6 | 20.4 | 11.8 | 12.5 | 12.6 | 14.3 | 19.4 | 14.1 | 16.4 | 9.3 | 17.2 | 13.5 | 14.4 | 7.5 | 10.8 | 16 | 12.7 | 12.3 | 12 | 16.4 | 16.2 | 9.6 | 10.4 | 12.8 | 13.1 | 12.1 | 18.8 | 16 | 15.4 | 15.8 | 15.3 | 7.2 | 17.7 | 16 | 13.4 | 14.2 | 10 | 15.6 | 7.6 | 11.4 | 10.8 | 10.6 | 8.6 | 12.5 | 18.4 | 10.7 | 9.9 | 15.5 | 10.6
|  |  | 10.9 | 11.9 | 9.3 | 11 | 11.5 | 19.5 | 10.9 | 11.3 | 10.8 | 13.9 | 18.6 | 13.8 | 15.8 | 7.5 | 16.4 | 12.2 | 14.4 | 6.3 | 10.1 | 15.8 | 11.7 | 10.4 | 11 | 15.8 | 15.8 | 9.1 | 10.3 | 11.9 | 12 | 10.7 | 16.9 | 15.7 | 15.3 | 15.4 | 15.1 | 6.1 | 15.4 | 14.5 | 13.2 | 12.7 | 8.8 | 15.4 | 6.8 | 10.9 | 9.7 | 9.5 | 8.3 | 11.8 | 16.5 | 10.5 | 9.7 | 14.9 | 10.6
|  |  | 9.6 | 12 | 8.2 | 10.7 | 11.3 | 18.7 | 10 | 10 | 9 | 13.6 | 17.7 | 13.6 | 15.1 | 5.6 | 15.7 | 10.8 | 14.3 | 5.2 | 9.4 | 15.5 | 10.7 | 8.5 | 10 | 15.3 | 15.3 | 8.6 | 10.1 | 11.1 | 10.8 | 9.2 | 14.9 | 15.4 | 15.1 | 15.1 | 15 | 4.9 | 13.2 | 12.9 | 13 | 11.3 | 7.6 | 15.2 | 5.9 | 10.4 | 8.7 | 8.4 | 7.9 | 11.2 | 14.7 | 10.2 | 9.4 | 14.4 | 10.5
|  |  | 9.6 | 11.5 | 7.5 | 10.1 | 10.9 | 18.1 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 12.8 | 17.7 | 13.6 | 14.7 | 5.5 | 14.9 | 9.9 | 14.2 | 4.8 | 8.9 | 15.3 | 10 | 7.5 | 9.6 | 15.1 | 15.1 | 8.3 | 10 | 10.6 | 10.7 | 8.6 | 14.1 | 15.2 | 15 | 15.1 | 15 | 5.4 | 11.2 | 11.5 | 12.9 | 10.6 | 6.5 | 15 | 5.2 | 9.6 | 8.6 | 8.1 | 7.6 | 10.1 | 15 | 9.9 | 8.9 | 14.2 | 10.5
|  |  | 9.5 | 11.1 | 6.8 | 9.5 | 10.6 | 17.5 | 7.5 | 9 | 10.4 | 12 | 17.7 | 13.5 | 14.4 | 5.3 | 14.2 | 9.1 | 14.1 | 4.3 | 8.4 | 15.2 | 9.2 | 6.6 | 9.3 | 14.8 | 14.9 | 7.9 | 10 | 10.2 | 10.6 | 8.1 | 13.3 | 15.1 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 5.8 | 9.2 | 10.1 | 12.9 | 9.8 | 5.5 | 14.9 | 4.4 | 8.9 | 8.5 | 7.9 | 7.3 | 8.9 | 15.3 | 9.5 | 8.5 | 14 | 10.5
|  |  | 9.5 | 10.6 | 6.1 | 8.9 | 10.2 | 16.9 | 6.3 | 8.5 | 11.1 | 11.2 | 17.7 | 13.5 | 14 | 5.2 | 13.4 | 8.2 | 14 | 3.9 | 7.9 | 15 | 8.5 | 5.6 | 8.9 | 14.6 | 14.7 | 7.6 | 9.9 | 9.7 | 10.5 | 7.5 | 12.5 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 14.9 | 6.3 | 7.2 | 8.7 | 12.8 | 9.1 | 4.4 | 14.7 | 3.7 | 8.1 | 8.4 | 7.6 | 7 | 7.8 | 15.6 | 9.2 | 8 | 13.8 | 10.5
|  |  | 9.1 | 10.4 | 5.8 | 8.8 | 10.4 | 16.5 | 6.2 | 8.3 | 11 | 10.3 | 17.4 | 13.6 | 13.9 | 4.9 | 13.3 | 7.7 | 13.9 | 3.9 | 7.7 | 14.8 | 7.6 | 4.4 | 8.6 | 14.4 | 14.7 | 7.5 | 9.4 | 9.4 | 10.4 | 6.5 | 12.1 | 14.6 | 14.7 | 15 | 14.8 | 5.4 | 6.4 | 8.1 | 12.7 | 8.6 | 4.1 | 14.6 | 3.4 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 6.2 | 7 | 16.5 | 8.5 | 7.7 | 14 | 10.4
|  |  | 8.8 | 10.2 | 5.4 | 8.6 | 10.6 | 16 | 6.1 | 8.2 | 10.9 | 9.3 | 17.2 | 13.7 | 13.9 | 4.5 | 13.3 | 7.1 | 13.9 | 3.9 | 7.6 | 14.6 | 6.6 | 3.1 | 8.2 | 14.1 | 14.8 | 7.3 | 8.9 | 9 | 10.3 | 5.5 | 11.8 | 14.3 | 14.6 | 14.9 | 14.6 | 4.6 | 5.6 | 7.4 | 12.6 | 8.1 | 3.7 | 14.6 | 3 | 8.2 | 7.7 | 8 | 5.4 | 6.1 | 17.4 | 7.9 | 7.5 | 14.1 | 10.3
|  |  | 8.4 | 10 | 5.1 | 8.5 | 10.8 | 15.6 | 6 | 8 | 10.8 | 8.4 | 16.9 | 13.8 | 13.8 | 4.2 | 13.2 | 6.6 | 13.8 | 3.9 | 7.4 | 14.4 | 5.7 | 1.9 | 7.9 | 13.9 | 14.8 | 7.2 | 8.4 | 8.7 | 10.2 | 4.5 | 11.4 | 14 | 14.5 | 14.8 | 14.5 | 3.7 | 4.8 | 6.8 | 12.5 | 7.6 | 3.4 | 14.5 | 2.7 | 8.2 | 7.4 | 8.2 | 4.6 | 5.3 | 18.3 | 7.2 | 7.2 | 14.3 | 10.2
|  |  | 8.1 | 10 | 4.9 | 8.4 | 10.9 | 15.2 | 6 | 7.6 | 10.7 | 8.1 | 16 | 13 | 13.6 | 4.7 | 13.4 | 6 | 13.2 | 3.5 | 6.8 | 13.9 | 5.6 | 1.4 | 7.3 | 13.8 | 14.7 | 7.2 | 8.2 | 8.3 | 10.1 | 3.9 | 10.9 | 13.9 | 14.3 | 14.8 | 14.2 | 2.7 | 4.4 | 6.2 | 12.1 | 7.2 | 3.5 | 14.4 | 2 | 8.1 | 7.6 | 7.8 | 4.3 | 5.3 | 16.7 | 6.7 | 6.9 | 14.2 | 9.8
|  |  | 7.9 | 9.9 | 4.8 | 8.2 | 11.1 | 14.9 | 5.9 | 7.2 | 10.6 | 7.9 | 15.2 | 12.3 | 13.4 | 5.3 | 13.6 | 5.4 | 12.6 | 3.1 | 6.2 | 13.3 | 5.5 | 1 | 6.6 | 13.8 | 14.6 | 7.1 | 7.9 | 7.9 | 10 | 3.3 | 10.3 | 13.7 | 14.2 | 14.7 | 13.9 | 1.8 | 4.1 | 5.7 | 11.8 | 6.8 | 3.6 | 14.3 | 1.2 | 8.1 | 7.7 | 7.5 | 4.1 | 5.4 | 15 | 6.1 | 6.5 | 14 | 9.4
|  |  | 7.6 | 9.9 | 4.6 | 8.1 | 11.2 | 14.5 | 5.9 | 6.8 | 10.5 | 7.6 | 14.3 | 11.5 | 13.2 | 5.8 | 13.8 | 4.8 | 12 | 2.7 | 5.6 | 12.8 | 5.4 | 0.5 | 6 | 13.7 | 14.5 | 7.1 | 7.7 | 7.5 | 9.9 | 2.7 | 9.8 | 13.6 | 14 | 14.7 | 13.6 | 0.8 | 3.7 | 5.1 | 11.4 | 6.4 | 3.7 | 14.2 | 0.5 | 8 | 7.9 | 7.1 | 3.8 | 5.4 | 13.4 | 5.6 | 6.2 | 13.9 | 9
|  |  | 8 | 9.8 | 5.7 | 8.4 | 11 | 15.1 | 5.9 | 6.4 | 10.5 | 7.9 | 14.1 | 11.6 | 13.2 | 6.3 | 13.7 | 5.9 | 11.1 | 3.1 | 6 | 12.1 | 4.6 | 0.4 | 6 | 13.6 | 14.1 | 7.2 | 8.2 | 7.9 | 9.4 | 2.4 | 9.3 | 13.5 | 13.8 | 14.6 | 13.5 | 0.7 | 3.4 | 5.2 | 11.2 | 6.2 | 3.8 | 14.2 | 1.1 | 8.2 | 8 | 7.6 | 4.1 | 5.8 | 13.8 | 5.4 | 6.2 | 14 | 8.7
|  |  | 8.4 | 9.7 | 6.8 | 8.6 | 10.8 | 15.8 | 5.8 | 6.1 | 10.6 | 8.3 | 13.9 | 11.8 | 13.2 | 6.9 | 13.5 | 6.9 | 10.3 | 3.4 | 6.4 | 11.5 | 3.9 | 0.3 | 6 | 13.6 | 13.7 | 7.4 | 8.6 | 8.3 | 8.9 | 2.1 | 8.8 | 13.3 | 13.7 | 14.4 | 13.4 | 0.6 | 3.2 | 5.3 | 11 | 6 | 3.8 | 14.1 | 1.6 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 4.3 | 6.3 | 14.3 | 5.2 | 6.1 | 14.2 | 8.4
|  |  | 8.8 | 9.6 | 7.9 | 8.9 | 10.6 | 16.4 | 5.8 | 5.7 | 10.6 | 8.6 | 13.7 | 11.9 | 13.2 | 7.4 | 13.4 | 8 | 9.4 | 3.8 | 6.8 | 10.8 | 3.1 | 0.2 | 6 | 13.5 | 13.3 | 7.5 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 1.8 | 8.3 | 13.2 | 13.5 | 14.3 | 13.3 | 0.5 | 2.9 | 5.4 | 10.8 | 5.8 | 3.9 | 14.1 | 2.2 | 8.5 | 8.3 | 8.7 | 4.6 | 6.7 | 14.7 | 5 | 6.1 | 14.3 | 8.1
|  |  | 10.7 | 10 | 9.3 | 10.1 | 11.4 | 16.5 | 7.6 | 8.2 | 11.1 | 9.5 | 14.1 | 13.2 | 13.1 | 8 | 13.3 | 9.5 | 9.3 | 4.6 | 8.3 | 10.7 | 5.6 | 4 | 7 | 13.5 | 13.1 | 8 | 9.9 | 9.6 | 9.5 | 5.2 | 11.4 | 13.3 | 13.5 | 14.6 | 13 | 3.2 | 4.5 | 7.7 | 10.8 | 8.5 | 6.9 | 14.2 | 3.6 | 9.7 | 9.6 | 9.9 | 5.8 | 9.8 | 15.1 | 8.3 | 7.6 | 14.6 | 9.4
|  |  | 12.6 | 10.3 | 10.6 | 11.2 | 12.2 | 16.6 | 9.4 | 10.8 | 11.7 | 10.4 | 14.5 | 14.4 | 13 | 8.5 | 13.1 | 11 | 9.3 | 5.5 | 9.9 | 10.6 | 8 | 7.8 | 8.1 | 13.5 | 12.9 | 8.5 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 8.5 | 14.5 | 13.4 | 13.4 | 14.8 | 12.8 | 5.9 | 6.1 | 10.1 | 10.8 | 11.3 | 10 | 14.3 | 5 | 10.9 | 10.8 | 11.2 | 7 | 12.9 | 15.6 | 11.5 | 9 | 14.8 | 10.8
|  |  | 14.5 | 10.7 | 12 | 12.4 | 13 | 16.7 | 11.2 | 13.3 | 12.2 | 11.3 | 14.9 | 15.7 | 12.9 | 9.1 | 13 | 12.5 | 9.2 | 6.3 | 11.4 | 10.5 | 10.5 | 11.6 | 9.1 | 13.5 | 12.7 | 9 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 11.9 | 17.6 | 13.5 | 13.4 | 15.1 | 12.5 | 8.6 | 7.7 | 12.4 | 10.8 | 14 | 13 | 14.4 | 6.4 | 12.1 | 12.1 | 12.4 | 8.2 | 16 | 16 | 14.8 | 10.5 | 15.1 | 12.1
|  |  | 15.2 | 10.7 | 12.3 | 12.6 | 13.2 | 16.9 | 12 | 14.8 | 13.1 | 12.3 | 15.4 | 16.7 | 12.9 | 9.9 | 12.8 | 12.4 | 9.2 | 6.5 | 11.7 | 10.4 | 11.5 | 12.4 | 9.8 | 13.6 | 13.1 | 9.7 | 12.5 | 12.1 | 12 | 12.5 | 18.9 | 13.8 | 13.5 | 15.3 | 12.1 | 9.4 | 7.3 | 11.4 | 10.8 | 14.5 | 14.1 | 14.3 | 7.8 | 12.8 | 12.6 | 12.5 | 8.9 | 16.6 | 16.2 | 17 | 11.2 | 14.5 | 12.6
|  |  | 16 | 10.6 | 12.6 | 12.8 | 13.5 | 17.1 | 12.8 | 16.4 | 13.9 | 13.4 | 16 | 17.7 | 13 | 10.7 | 12.5 | 12.4 | 9.2 | 6.6 | 11.9 | 10.3 | 12.5 | 13.3 | 10.5 | 13.6 | 13.5 | 10.5 | 13.5 | 12.9 | 12.5 | 13.2 | 20.2 | 14 | 13.6 | 15.4 | 11.6 | 10.2 | 7 | 10.5 | 10.9 | 15.1 | 15.1 | 14.3 | 9.1 | 13.6 | 13.1 | 12.7 | 9.6 | 17.1 | 16.5 | 19.2 | 12 | 13.8 | 13.1
|  |  | 16.7 | 10.6 | 12.9 | 13 | 13.7 | 17.3 | 13.6 | 17.9 | 14.8 | 14.4 | 16.5 | 18.7 | 13 | 11.5 | 12.3 | 12.3 | 9.2 | 6.8 | 12.2 | 10.2 | 13.5 | 14.1 | 11.2 | 13.7 | 13.9 | 11.2 | 14.4 | 13.6 | 12.9 | 13.8 | 21.5 | 14.3 | 13.7 | 15.6 | 11.2 | 11 | 6.6 | 9.5 | 10.9 | 15.6 | 16.2 | 14.2 | 10.5 | 14.3 | 13.6 | 12.8 | 10.3 | 17.7 | 16.7 | 21.4 | 12.7 | 13.2 | 13.6
|  |  | 16.5 | 10.7 | 12.6 | 12.7 | 12.9 | 17.2 | 13.3 | 17.3 | 14.6 | 14.7 | 16.2 | 18.6 | 12.9 | 12.4 | 12.3 | 12.6 | 9.6 | 7.2 | 11.6 | 10.1 | 13.8 | 14.4 | 11.3 | 13.3 | 13.4 | 11 | 14.8 | 13.6 | 12.5 | 14 | 21.3 | 14 | 13.5 | 15.9 | 10.9 | 10.7 | 6.7 | 9 | 10.9 | 13.7 | 16.4 | 14.1 | 10.1 | 14 | 13.4 | 13.2 | 10.1 | 17.5 | 16.4 | 21.2 | 12.9 | 13 | 13.3
|  |  | 16.4 | 10.7 | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 17.2 | 13.1 | 16.6 | 14.4 | 14.9 | 16 | 18.6 | 12.8 | 13.2 | 12.2 | 13 | 10 | 7.5 | 11 | 10 | 14 | 14.6 | 11.5 | 12.8 | 12.8 | 10.7 | 15.2 | 13.6 | 12.2 | 14.2 | 21.1 | 13.8 | 13.3 | 16.3 | 10.6 | 10.3 | 6.7 | 8.6 | 10.8 | 11.9 | 16.6 | 14 | 9.7 | 13.8 | 13.2 | 13.7 | 9.8 | 17.2 | 16.1 | 21 | 13 | 12.7 | 13
|  |  | 16.2 | 10.8 | 12 | 12 | 11.3 | 17.1 | 12.8 | 16 | 14.2 | 15.2 | 15.7 | 18.5 | 12.7 | 14.1 | 12.2 | 13.3 | 10.4 | 7.9 | 10.4 | 9.9 | 14.3 | 14.9 | 11.6 | 12.4 | 12.3 | 10.5 | 15.6 | 13.6 | 11.8 | 14.4 | 20.9 | 13.5 | 13.1 | 16.6 | 10.3 | 10 | 6.8 | 8.1 | 10.8 | 10 | 16.8 | 13.9 | 9.3 | 13.5 | 13 | 14.1 | 9.6 | 17 | 15.8 | 20.8 | 13.2 | 12.5 | 12.7
|  |  | 15.9 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 10.9 | 16.2 | 12 | 15.4 | 14 | 14.4 | 14.6 | 16.9 | 12 | 13.8 | 11.7 | 12.3 | 10.1 | 8.1 | 9.3 | 9.3 | 13.7 | 13.1 | 10.9 | 12.2 | 11.8 | 9.4 | 15 | 12.5 | 10.3 | 12 | 18.9 | 13 | 12.9 | 15.8 | 10 | 9.3 | 6.8 | 8 | 10.1 | 9.1 | 14.9 | 13.8 | 8.2 | 13 | 12.7 | 12.5 | 8.3 | 15.5 | 15.1 | 19 | 11.7 | 12.3 | 11.9
|  |  | 15.6 | 11 | 11.1 | 12.1 | 10.6 | 15.4 | 11.1 | 14.9 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 15.4 | 11.4 | 13.5 | 11.3 | 11.3 | 9.9 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 13.1 | 11.4 | 10.3 | 12 | 11.3 | 8.3 | 14.4 | 11.5 | 8.7 | 9.6 | 17 | 12.5 | 12.8 | 14.9 | 9.7 | 8.6 | 6.9 | 7.8 | 9.3 | 8.1 | 13.1 | 13.6 | 7.2 | 12.5 | 12.3 | 11 | 6.9 | 13.9 | 14.3 | 17.1 | 10.1 | 12 | 11.1
|  |  | 15.3 | 11.1 | 10.6 | 12.2 | 10.2 | 14.5 | 10.3 | 14.3 | 13.5 | 12.8 | 12.4 | 13.8 | 10.7 | 13.2 | 10.8 | 10.3 | 9.6 | 8.5 | 7.2 | 8.2 | 12.5 | 9.6 | 9.6 | 11.8 | 10.8 | 7.2 | 13.8 | 10.4 | 7.2 | 7.2 | 15 | 12 | 12.6 | 14.1 | 9.4 | 7.9 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 7.2 | 11.2 | 13.5 | 6.1 | 12 | 12 | 9.4 | 5.6 | 12.4 | 13.6 | 15.3 | 8.6 | 11.8 | 10.3
|  |  | 15.1 | 11 | 9.6 | 11.7 | 9.7 | 14.2 | 9.9 | 13.9 | 13.2 | 12.7 | 12 | 13.3 | 10.3 | 12.9 | 10.8 | 10 | 9.4 | 8.6 | 6.2 | 8 | 11.8 | 8 | 9.4 | 11.3 | 10.7 | 7.3 | 13.5 | 10 | 6.4 | 6.2 | 14.5 | 11.8 | 12.1 | 13.6 | 9.1 | 6.3 | 6.1 | 6.9 | 8.9 | 7.1 | 10.8 | 13.3 | 6 | 11.6 | 11.5 | 9.3 | 5.3 | 12.9 | 13.5 | 15.2 | 8.2 | 11.4 | 9.1
|  |  | 14.8 | 11 | 8.7 | 11.3 | 9.2 | 13.9 | 9.4 | 13.5 | 12.9 | 12.7 | 11.5 | 12.8 | 10 | 12.5 | 10.8 | 9.8 | 9.2 | 8.7 | 5.1 | 7.8 | 11 | 6.3 | 9.1 | 10.9 | 10.5 | 7.5 | 13.2 | 9.6 | 5.7 | 5.3 | 14 | 11.7 | 11.7 | 13.1 | 8.7 | 4.6 | 5.2 | 6.1 | 9.1 | 6.9 | 10.4 | 13.2 | 6 | 11.1 | 11.1 | 9.3 | 5 | 13.4 | 13.5 | 15.2 | 7.9 | 11.1 | 7.9
|  |  | 14.6 | 10.9 | 7.7 | 10.8 | 8.7 | 13.6 | 9 | 13.1 | 12.6 | 12.6 | 11.1 | 12.3 | 9.6 | 12.2 | 10.8 | 9.5 | 9 | 8.8 | 4.1 | 7.6 | 10.3 | 4.7 | 8.9 | 10.4 | 10.4 | 7.6 | 12.9 | 9.2 | 4.9 | 4.3 | 13.5 | 11.5 | 11.2 | 12.6 | 8.4 | 3 | 4.4 | 5.3 | 9.4 | 6.8 | 10 | 13 | 5.9 | 10.7 | 10.6 | 9.2 | 4.7 | 13.9 | 13.4 | 15.1 | 7.5 | 10.7 | 6.7
|  |  | 14.9 | 10.9 | 6.5 | 10.5 | 8.1 | 13.3 | 7.4 | 13.2 | 12.5 | 12.7 | 10.6 | 12 | 9.2 | 11.9 | 10.7 | 8.8 | 8.5 | 9 | 3.4 | 7.5 | 9.2 | 4 | 8.6 | 10.4 | 10.1 | 6.6 | 12.4 | 8.9 | 4 | 3.9 | 12.1 | 11.1 | 10.9 | 12 | 8.1 | 3.7 | 4.2 | 4.8 | 9.3 | 6.1 | 9.9 | 12.7 | 6.2 | 10.5 | 10.3 | 8.1 | 4.6 | 13.3 | 13.3 | 14.3 | 7.5 | 10.2 | 6.1
|  |  | 15.1 | 10.9 | 5.4 | 10.2 | 7.4 | 12.9 | 5.9 | 13.4 | 12.3 | 12.9 | 10 | 11.6 | 8.9 | 11.6 | 10.5 | 8.2 | 7.9 | 9.1 | 2.8 | 7.3 | 8.2 | 3.4 | 8.2 | 10.4 | 9.8 | 5.5 | 11.9 | 8.5 | 3 | 3.6 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 11.5 | 7.7 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 9.3 | 5.4 | 9.7 | 12.3 | 6.4 | 10.4 | 10 | 7.1 | 4.6 | 12.7 | 13.3 | 13.6 | 7.6 | 9.8 | 5.4
|  |  | 15.4 | 10.9 | 4.2 | 9.9 | 6.8 | 12.6 | 4.3 | 13.5 | 12.2 | 13 | 9.5 | 11.3 | 8.5 | 11.3 | 10.4 | 7.5 | 7.4 | 9.3 | 2.1 | 7.2 | 7.1 | 2.7 | 7.9 | 10.4 | 9.5 | 4.5 | 11.4 | 8.2 | 2.1 | 3.2 | 9.3 | 10.2 | 10.4 | 10.9 | 7.4 | 5.2 | 3.9 | 3.8 | 9.2 | 4.7 | 9.6 | 12 | 6.7 | 10.2 | 9.7 | 6 | 4.5 | 12.1 | 13.2 | 12.8 | 7.6 | 9.3 | 4.8
|  |  | 15.2 | 10.3 | 3.1 | 9.5 | 6.7 | 12.5 | 4.1 | 13.6 | 11.3 | 12.6 | 9.3 | 10.9 | 8.3 | 11.3 | 10.1 | 6.9 | 7.1 | 9.4 | 1.7 | 7 | 7.2 | 2.9 | 7.4 | 10.2 | 9.2 | 4.8 | 10.9 | 8.1 | 1.9 | 2.7 | 9.1 | 10.1 | 10 | 10.4 | 7.3 | 5.2 | 3.8 | 4 | 8.3 | 4.8 | 9.8 | 11.7 | 6.7 | 9.9 | 9.7 | 6.2 | 4.4 | 11.7 | 13 | 11.7 | 7.6 | 9.3 | 4.3
|  |  | 14.9 | 9.8 | 1.9 | 9.1 | 6.6 | 12.3 | 4 | 13.7 | 10.3 | 12.3 | 9 | 10.4 | 8 | 11.2 | 9.7 | 6.4 | 6.8 | 9.6 | 1.2 | 6.8 | 7.4 | 3.2 | 6.9 | 10 | 8.8 | 5 | 10.4 | 7.9 | 1.8 | 2.2 | 8.8 | 10 | 9.7 | 9.8 | 7.1 | 5.1 | 3.8 | 4.3 | 7.4 | 4.9 | 10.1 | 11.5 | 6.8 | 9.5 | 9.6 | 6.4 | 4.3 | 11.4 | 12.7 | 10.6 | 7.6 | 9.3 | 3.7
|  |  | 14.7 | 9.2 | 0.8 | 8.7 | 6.5 | 12.2 | 3.8 | 13.8 | 9.4 | 11.9 | 8.8 | 10 | 7.8 | 11.2 | 9.4 | 5.8 | 6.5 | 9.7 | 0.8 | 6.6 | 7.5 | 3.4 | 6.4 | 9.8 | 8.5 | 5.3 | 9.9 | 7.8 | 1.6 | 1.7 | 8.6 | 9.9 | 9.3 | 9.3 | 7 | 5.1 | 3.7 | 4.5 | 6.5 | 5 | 10.3 | 11.2 | 6.8 | 9.2 | 9.6 | 6.6 | 4.2 | 11 | 12.5 | 9.5 | 7.6 | 9.3 | 3.2
|  |  | 14.5 | 9.7 | 0.4 | 9.1 | 6 | 11.7 | 3.9 | 13.9 | 9.3 | 12 | 8.8 | 9.9 | 7.5 | 11.1 | 9.1 | 6.8 | 6.5 | 9.8 | 1.7 | 6.4 | 6.9 | 4.4 | 6.4 | 9.6 | 8.3 | 5.8 | 10 | 8 | 2 | 2.6 | 9 | 9.8 | 9.3 | 9.1 | 6.9 | 5 | 3.6 | 4.8 | 6.3 | 5.3 | 10.2 | 11.2 | 6.4 | 9.3 | 9.3 | 7.4 | 4.6 | 11 | 12.5 | 8.9 | 7.9 | 9.1 | 3.5
|  |  | 14.3 | 10.3 | 0 | 9.4 | 5.5 | 11.1 | 3.9 | 14.1 | 9.1 | 12.2 | 8.9 | 9.7 | 7.1 | 10.9 | 8.9 | 7.8 | 6.6 | 9.9 | 2.7 | 6.3 | 6.3 | 5.4 | 6.5 | 9.4 | 8.1 | 6.2 | 10 | 8.1 | 2.3 | 3.4 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 9 | 6.9 | 5 | 3.5 | 5.2 | 6.1 | 5.5 | 10.2 | 11.1 | 6.1 | 9.3 | 9 | 8.2 | 5 | 10.9 | 12.4 | 8.3 | 8.1 | 8.9 | 3.7
|  |  | 14.1 | 10.8 | -0.4 | 9.8 | 5 | 10.6 | 4 | 14.2 | 9 | 12.3 | 8.9 | 9.6 | 6.8 | 10.8 | 8.6 | 8.8 | 6.6 | 10 | 3.6 | 6.1 | 5.7 | 6.4 | 6.5 | 9.2 | 7.9 | 6.7 | 10.1 | 8.3 | 2.7 | 4.3 | 9.9 | 9.6 | 9.4 | 8.8 | 6.8 | 4.9 | 3.4 | 5.5 | 5.9 | 5.8 | 10.1 | 11.1 | 5.7 | 9.4 | 8.7 | 9 | 5.4 | 10.9 | 12.4 | 7.7 | 8.4 | 8.7 | 4
|  |  | 15.1 | 11.3 | 3.3 | 10.4 | 7.5 | 11.3 | 5.7 | 15.8 | 9.3 | 12.6 | 9.4 | 10 | 7.2 | 11.5 | 8.9 | 9.9 | 6.7 | 10 | 5.8 | 6.1 | 7.3 | 7.9 | 7.3 | 9.1 | 8 | 7.8 | 11.5 | 9.1 | 4.5 | 6.4 | 12.6 | 9.6 | 9.6 | 8.6 | 6.7 | 4.8 | 4.3 | 6.1 | 7.3 | 6 | 10.5 | 11 | 6.5 | 11.1 | 10.9 | 9.5 | 6.4 | 12.4 | 13.1 | 10 | 8.8 | 8.7 | 6.1
|  |  | 16.1 | 11.8 | 7 | 11.1 | 9.9 | 12 | 7.5 | 17.4 | 9.6 | 12.9 | 10 | 10.4 | 7.6 | 12.2 | 9.2 | 11.1 | 6.7 | 10.1 | 7.9 | 6 | 9 | 9.4 | 8.2 | 9 | 8.2 | 8.9 | 13 | 10 | 6.4 | 8.5 | 15.2 | 9.7 | 9.8 | 8.5 | 6.7 | 4.6 | 5.3 | 6.7 | 8.6 | 6.2 | 11 | 11 | 7.4 | 12.7 | 13.1 | 9.9 | 7.3 | 13.9 | 13.7 | 12.2 | 9.1 | 8.6 | 8.3
|  |  | 17.1 | 12.3 | 10.7 | 11.7 | 12.4 | 12.7 | 9.2 | 19 | 9.9 | 13.2 | 10.5 | 10.8 | 8 | 12.9 | 9.5 | 12.2 | 6.8 | 10.1 | 10.1 | 6 | 10.6 | 10.9 | 9 | 8.9 | 8.3 | 10 | 14.4 | 10.8 | 8.2 | 10.6 | 17.9 | 9.7 | 10 | 8.3 | 6.6 | 4.5 | 6.2 | 7.3 | 10 | 6.4 | 11.4 | 10.9 | 8.2 | 14.4 | 15.3 | 10.4 | 8.3 | 15.4 | 14.4 | 14.5 | 9.5 | 8.6 | 10.4
|  |  | 17.3 | 12.3 | 11.2 | 11.7 | 12.9 | 13 | 10.1 | 20.5 | 10.1 | 13.8 | 11.7 | 11.7 | 8.8 | 13.1 | 9.7 | 12.2 | 7 | 10.4 | 10.4 | 6 | 11.2 | 12 | 10.1 | 9.1 | 8.7 | 10.3 | 14 | 11.2 | 8.7 | 11.2 | 19.3 | 9.5 | 9.9 | 8.2 | 6.5 | 5.7 | 7.3 | 7.6 | 10.5 | 6.6 | 11.5 | 11 | 9 | 15.6 | 16.2 | 10.5 | 8.9 | 16.1 | 15 | 13.3 | 9.8 | 8.5 | 11
|  |  | 17.6 | 12.3 | 11.8 | 11.6 | 13.3 | 13.3 | 11 | 22.1 | 10.3 | 14.4 | 13 | 12.6 | 9.7 | 13.4 | 10 | 12.3 | 7.2 | 10.7 | 10.6 | 6.1 | 11.7 | 13.1 | 11.1 | 9.4 | 9 | 10.7 | 13.5 | 11.5 | 9.3 | 11.8 | 20.6 | 9.4 | 9.8 | 8 | 6.5 | 7 | 8.3 | 7.8 | 10.9 | 6.7 | 11.7 | 11.2 | 9.9 | 16.9 | 17.2 | 10.5 | 9.6 | 16.7 | 15.6 | 12.1 | 10.2 | 8.5 | 11.5
|  |  | 17.8 | 12.3 | 12.3 | 11.6 | 13.8 | 13.6 | 11.9 | 23.6 | 10.5 | 15 | 14.2 | 13.5 | 10.5 | 13.6 | 10.2 | 12.3 | 7.4 | 11 | 10.9 | 6.1 | 12.3 | 14.2 | 12.2 | 9.6 | 9.4 | 11 | 13.1 | 11.9 | 9.8 | 12.4 | 22 | 9.2 | 9.7 | 7.9 | 6.4 | 8.2 | 9.4 | 8.1 | 11.4 | 6.9 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 18.1 | 18.1 | 10.6 | 10.2 | 17.4 | 16.2 | 10.9 | 10.5 | 8.4 | 12.1
|  |  | 17.2 | 12.1 | 12.6 | 11.7 | 13.6 | 13.5 | 11.4 | 23.5 | 10.4 | 14.8 | 14.5 | 13.8 | 9.9 | 12.9 | 9.6 | 12 | 7.7 | 11 | 11 | 6.7 | 12.6 | 14.6 | 12.4 | 9.8 | 9.5 | 10.9 | 12.5 | 12.3 | 9.8 | 12.5 | 22.2 | 8.8 | 9.6 | 8.1 | 6.1 | 8.6 | 10.1 | 8.6 | 10.8 | 6.9 | 11.9 | 11.4 | 10.3 | 17.2 | 17.6 | 11.1 | 10.4 | 17.4 | 15.8 | 10.7 | 10.9 | 8.1 | 12
|  |  | 16.5 | 12 | 12.7 | 11.8 | 13.6 | 13.4 | 11 | 23.4 | 10.4 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | 9.4 | 12.2 | 9 | 11.7 | 7.9 | 10.9 | 10.9 | 7.2 | 12.8 | 15 | 12.5 | 10 | 9.6 | 10.8 | 12 | 12.7 | 9.8 | 12.6 | 22.4 | 8.5 | 9.6 | 8.2 | 5.8 | 9 | 10.9 | 8.9 | 10.3 | 6.9 | 11.9 | 11.6 | 9.7 | 16.3 | 17.1 | 11.7 | 10.7 | 17.3 | 15.4 | 10.3 | 11.4 | 7.7 | 11.9
|  |  | 15.9 | 11.9 | 13 | 12 | 13.4 | 13.3 | 10.4 | 23.2 | 10.4 | 14.2 | 14.9 | 14.4 | 8.8 | 11.6 | 8.4 | 11.4 | 8.2 | 10.9 | 11 | 7.8 | 13.1 | 15.4 | 12.6 | 10.2 | 9.7 | 10.7 | 11.4 | 13.1 | 9.9 | 12.8 | 22.6 | 8.2 | 9.5 | 8.4 | 5.5 | 9.4 | 11.6 | 9.4 | 9.7 | 6.9 | 12 | 11.8 | 9.3 | 15.4 | 16.6 | 12.2 | 10.9 | 17.3 | 15 | 10.1 | 11.8 | 7.4 | 11.8
|  |  | 15.3 | 11.9 | 11.3 | 11.6 | 13.1 | 12 | 9.1 | 21.9 | 10.4 | 13.9 | 13.4 | 12.9 | 7.7 | 11.6 | 7.9 | 10.2 | 8.5 | 10.8 | 9.4 | 8.2 | 11.9 | 13.2 | 11.8 | 10.5 | 9.6 | 10.6 | 11.4 | 12.1 | 8.6 | 11 | 20.6 | 7.8 | 9.6 | 8.4 | 5.1 | 7.3 | 10.9 | 9.6 | 9.5 | 6.7 | 11.9 | 11 | 8.7 | 14.5 | 15.4 | 12.3 | 9.8 | 16 | 15 | 10.1 | 11.9 | 7 | 11.1
|  |  | 14.9 | 12 | 9.5 | 11.3 | 12.7 | 10.8 | 7.9 | 20.5 | 10.5 | 13.7 | 11.8 | 11.4 | 6.6 | 11.7 | 7.4 | 8.9 | 8.8 | 10.7 | 7.9 | 8.6 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 10.6 | 9.5 | 10.4 | 11.3 | 11.1 | 7.4 | 9.1 | 18.4 | 7.3 | 9.7 | 8.5 | 4.8 | 5.2 | 10.3 | 9.8 | 9.2 | 6.3 | 11.8 | 10.3 | 8.1 | 13.5 | 14.2 | 12.3 | 8.7 | 14.5 | 15 | 10.1 | 12.1 | 6.4 | 10.4
|  |  | 14.4 | 12 | 7.8 | 10.9 | 12.4 | 9.6 | 6.6 | 19.1 | 10.5 | 13.4 | 10.3 | 9.9 | 5.6 | 11.7 | 6.9 | 7.7 | 9 | 10.5 | 6.4 | 9 | 9.5 | 8.7 | 10.3 | 10.9 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 10.1 | 6.1 | 7.3 | 16.4 | 6.9 | 9.8 | 8.5 | 4.4 | 3.1 | 9.6 | 9.9 | 9 | 6.1 | 11.7 | 9.5 | 7.5 | 12.6 | 13 | 12.5 | 7.6 | 13.1 | 15 | 10.1 | 12.3 | 6 | 9.8
|  |  | 14.3 | 12 | 7.4 | 8.9 | 12.5 | 8.8 | 5.2 | 17.6 | 10.8 | 13 | 9.9 | 8.2 | 4.9 | 11.9 | 6.6 | 6.7 | 9 | 10.8 | 5.9 | 9.1 | 7.8 | 8.5 | 9.4 | 10.7 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 9.9 | 5.8 | 6 | 15.7 | 6.6 | 10.1 | 8.8 | 4 | 3.6 | 9.1 | 10.1 | 8.6 | 5.9 | 11.1 | 9.4 | 7.1 | 12.3 | 11.8 | 12.4 | 7.3 | 13.5 | 14.9 | 10 | 12.4 | 5.4 | 9.4
|  |  | 14.3 | 12.2 | 6.9 | 6.9 | 12.5 | 8.1 | 3.8 | 16 | 11.1 | 12.5 | 9.4 | 6.6 | 4.3 | 12.2 | 6.1 | 5.6 | 9 | 11 | 5.5 | 9.3 | 6.2 | 8.3 | 8.5 | 10.7 | 9.9 | 10.6 | 11.2 | 9.5 | 5.6 | 4.8 | 14.9 | 6.1 | 10.4 | 9.1 | 3.6 | 4 | 8.7 | 10.2 | 8.1 | 5.6 | 10.4 | 9.3 | 6.6 | 11.8 | 10.6 | 12.4 | 7.2 | 13.8 | 14.8 | 9.9 | 12.4 | 4.7 | 8.9
|  |  | 14.2 | 12.2 | 6.5 | 4.9 | 12.7 | 7.3 | 2.4 | 14.5 | 11.5 | 12.1 | 9 | 5 | 3.6 | 12.4 | 5.8 | 4.6 | 8.9 | 11.2 | 5.1 | 9.4 | 4.5 | 8.2 | 7.7 | 10.5 | 10.1 | 10.8 | 11.1 | 9.2 | 5.4 | 3.5 | 14.2 | 5.7 | 10.7 | 9.4 | 3.2 | 4.4 | 8.2 | 10.3 | 7.7 | 5.5 | 9.8 | 9.2 | 6.2 | 11.5 | 9.4 | 12.3 | 7 | 14.2 | 14.7 | 9.8 | 12.5 | 4.1 | 8.5
|  |  | 14.1 | 11.3 | 6.4 | 5.3 | 12.5 | 6.7 | 2.1 | 14 | 11.7 | 12.1 | 9 | 4.5 | 2.9 | 12.4 | 5.5 | 4.2 | 8.7 | 11.2 | 5.5 | 9.4 | 3.7 | 7.8 | 7.5 | 10.9 | 10.2 | 11 | 11.4 | 8.9 | 5 | 3.1 | 14.3 | 5.3 | 10.8 | 9.1 | 2.8 | 4.6 | 8.2 | 10.5 | 7 | 5.4 | 9.3 | 9.1 | 6.5 | 10.6 | 8.9 | 12.3 | 6.7 | 14.6 | 14.3 | 9.7 | 12.2 | 3.7 | 7.7
|  |  | 14 | 10.3 | 6.3 | 5.6 | 12.5 | 6.2 | 1.8 | 13.5 | 12 | 12.2 | 8.8 | 3.9 | 2.2 | 12.4 | 5.2 | 3.6 | 8.4 | 11.2 | 6.1 | 9.4 | 3 | 7.5 | 7.2 | 11.2 | 10.2 | 11.3 | 11.6 | 8.4 | 4.6 | 2.6 | 14.3 | 4.9 | 10.8 | 8.8 | 2.4 | 4.8 | 8.2 | 10.8 | 6.3 | 5.3 | 8.7 | 8.9 | 6.8 | 9.7 | 8.4 | 12.3 | 6.4 | 15.1 | 13.8 | 9.4 | 11.9 | 3.1 | 6.9
|  |  | 14.1 | 10.6 | 6.9 | 6 | 12.4 | 5.9 | 1.8 | 13.3 | 12.2 | 12.3 | 8.9 | 3.9 | 2.1 | 12.5 | 5 | 3.3 | 8.7 | 11.2 | 6.1 | 9.8 | 3 | 8 | 7.4 | 11.6 | 10.5 | 11.6 | 11.9 | 8.6 | 4.7 | 2.7 | 14.3 | 4.6 | 11.1 | 8.9 | 2.2 | 4.9 | 8.6 | 11.2 | 5.9 | 5.2 | 8.6 | 8.9 | 7 | 9.5 | 8.4 | 12.5 | 6.5 | 15.4 | 14 | 9.4 | 12 | 2.8 | 7.1
|  |  | 13.9 | 10.8 | 7.3 | 6.4 | 12.3 | 6.1 | 1.4 | 13.4 | 12 | 12.2 | 9 | 4 | 1.7 | 12.3 | 4.3 | 2.7 | 8.8 | 11.2 | 6 | 9.8 | 2.3 | 8.1 | 7.4 | 11.6 | 10.5 | 11.5 | 12.1 | 8.4 | 4.2 | 2.4 | 14.2 | 4.1 | 11.1 | 8.4 | 1.5 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 5.3 | 4.3 | 8.5 | 8.7 | 6.8 | 8.9 | 8.1 | 12.3 | 7 | 14.6 | 13.4 | 8.5 | 12.2 | 2.4 | 7.3
|  |  | 13.7 | 10.9 | 7.6 | 6.8 | 12.3 | 6.4 | 1 | 13.6 | 11.8 | 12.3 | 9 | 4 | 1.2 | 12.2 | 3.4 | 2.1 | 9.1 | 11.4 | 6 | 9.7 | 1.8 | 8.4 | 7.3 | 11.7 | 10.6 | 11.4 | 12.5 | 8.1 | 3.7 | 2 | 14.1 | 3.6 | 11.2 | 8 | 0.7 | 5.9 | 9 | 11 | 4.8 | 3.4 | 8.3 | 8.5 | 6.4 | 8.1 | 7.6 | 12.1 | 7.6 | 13.8 | 12.8 | 7.5 | 12.4 | 1.8 | 7.4
|  |  | 13.5 | 11.1 | 8 | 7.2 | 12.2 | 6.6 | 0.7 | 13.6 | 11.6 | 12.3 | 9.1 | 4 | 0.7 | 12 | 2.7 | 1.5 | 9.3 | 11.5 | 5.9 | 9.7 | 1.2 | 8.5 | 7.2 | 11.8 | 10.7 | 11.3 | 12.8 | 8 | 3.3 | 1.7 | 14.1 | 3.1 | 11.2 | 7.5 | 0 | 6.5 | 9.1 | 11 | 4.2 | 2.5 | 8.2 | 8.2 | 6.2 | 7.5 | 7.3 | 11.9 | 8.1 | 13 | 12.2 | 6.6 | 12.6 | 1.4 | 7.7
|  |  | 13.4 | 11.2 | 7.9 | 7.6 | 12.2 | 5.4 | 0.6 | 13.6 | 11.9 | 12.4 | 8.8 | 5.1 | 0.5 | 12.1 | 2.6 | 1.4 | 9.7 | 11.7 | 6.1 | 10.4 | 1.7 | 8.8 | 7.1 | 11.9 | 10.7 | 11.7 | 13.2 | 8.2 | 3.6 | 1.9 | 14.2 | 2.9 | 11.7 | 8 | 0.4 | 7.2 | 9.5 | 11.3 | 4 | 2.1 | 8.1 | 8.5 | 6.9 | 7.4 | 7.7 | 12.5 | 9.5 | 13 | 11.9 | 6.9 | 12.9 | 1.4 | 7.9
|  |  | 13.5 | 11.4 | 7.7 | 8 | 12.1 | 4.3 | 0.5 | 13.5 | 12.1 | 12.4 | 8.4 | 6.1 | 0.3 | 12.2 | 2.3 | 1.2 | 10.2 | 12 | 6.4 | 11.1 | 2.2 | 9.1 | 6.9 | 12.1 | 10.9 | 11.9 | 13.5 | 8.3 | 3.8 | 2.3 | 14.2 | 2.8 | 12.2 | 8.6 | 0.7 | 8 | 10.1 | 11.6 | 3.8 | 1.6 | 7.9 | 9 | 7.8 | 7.3 | 8.1 | 13 | 10.9 | 12.9 | 11.5 | 7 | 13.2 | 1.2 | 8.2
|  |  | 13.5 | 11.5 | 7.6 | 8.4 | 12.1 | 3.2 | 0.4 | 13.5 | 12.3 | 12.5 | 8.1 | 7.2 | 0.1 | 12.3 | 2.2 | 1.1 | 10.7 | 12.3 | 6.5 | 11.8 | 2.7 | 9.3 | 6.8 | 12.2 | 11 | 12.3 | 13.9 | 8.6 | 4.1 | 2.5 | 14.3 | 2.7 | 12.7 | 9.1 | 1.1 | 8.8 | 10.5 | 12 | 3.6 | 1.2 | 7.8 | 9.3 | 8.5 | 7.2 | 8.5 | 13.7 | 12.3 | 12.9 | 11.2 | 7.3 | 13.6 | 1.2 | 8.5
|  |  | 14 | 11.6 | 8.7 | 10.2 | 12.6 | 4.3 | 2.1 | 14.1 | 12.8 | 12.7 | 9.7 | 8.4 | 1.7 | 12.8 | 3.9 | 2.7 | 11 | 12.9 | 7.7 | 12.5 | 4 | 10.8 | 8.6 | 13 | 12.8 | 13.1 | 14.4 | 9.6 | 4.7 | 4.3 | 14.5 | 4.2 | 14.3 | 10.6 | 2.8 | 9.1 | 11.4 | 13.2 | 5.3 | 3.4 | 7.9 | 12.8 | 11.4 | 7.7 | 11.7 | 14.2 | 13.7 | 13.7 | 12.1 | 9.3 | 14.4 | 4.3 | 9
|  |  | 14.4 | 11.6 | 9.6 | 11.9 | 13.1 | 5.5 | 3.8 | 14.7 | 13.3 | 12.8 | 11.1 | 9.6 | 3.3 | 13.4 | 5.4 | 4.2 | 11.4 | 13.7 | 8.8 | 13.2 | 5.4 | 12.4 | 10.4 | 13.7 | 14.7 | 14 | 15 | 10.6 | 5.2 | 6.1 | 14.7 | 5.8 | 15.9 | 12.2 | 4.6 | 9.4 | 12.5 | 14.5 | 7.1 | 5.5 | 7.9 | 16.4 | 14.1 | 8.2 | 14.8 | 14.8 | 15.1 | 14.5 | 12.9 | 11.1 | 15.1 | 7.2 | 9.6
|  |  | 14.9 | 11.7 | 10.7 | 13.7 | 13.7 | 6.6 | 5.5 | 15.4 | 13.9 | 13 | 12.7 | 10.9 | 4.8 | 13.9 | 7.1 | 5.8 | 11.8 | 14.4 | 9.9 | 13.9 | 6.6 | 13.8 | 12.3 | 14.5 | 16.6 | 14.9 | 15.4 | 11.6 | 5.9 | 7.9 | 14.8 | 7.3 | 17.5 | 13.7 | 6.3 | 9.7 | 13.4 | 15.8 | 8.8 | 7.8 | 8 | 19.9 | 17 | 8.7 | 18 | 15.3 | 16.6 | 15.3 | 13.8 | 13.1 | 15.9 | 10.3 | 10.1
|  |  | 14.3 | 12.1 | 11.8 | 14.8 | 14 | 7.3 | 6.6 | 16.3 | 14.5 | 14 | 13.6 | 11.6 | 5.7 | 14.8 | 7.9 | 6.4 | 12.2 | 15.8 | 11.6 | 14.7 | 7.9 | 16.1 | 13.1 | 14.8 | 17.9 | 15.7 | 16.1 | 12.3 | 6.6 | 9 | 15.5 | 8.4 | 18.9 | 14.1 | 7.2 | 10.5 | 13.3 | 16.4 | 9.5 | 8.4 | 8.2 | 21.3 | 18.2 | 9.3 | 18.8 | 16 | 17.6 | 16.1 | 14.9 | 15.3 | 16.8 | 10.7 | 10.5
|  |  | 13.8 | 12.3 | 12.9 | 15.8 | 14.3 | 8.2 | 7.9 | 17.1 | 15.2 | 15 | 14.5 | 12.1 | 6.5 | 15.6 | 8.6 | 6.9 | 12.5 | 17 | 13.2 | 15.6 | 9.2 | 18.4 | 13.9 | 15.2 | 19.2 | 16.7 | 16.8 | 13 | 7.4 | 10.1 | 16.3 | 9.3 | 20.4 | 14.5 | 8 | 11.3 | 13.2 | 16.8 | 10.1 | 9.2 | 8.4 | 22.5 | 19.5 | 9.8 | 19.8 | 16.6 | 18.7 | 16.8 | 15.9 | 17.4 | 17.5 | 10.9 | 10.7
|  |  | 13.3 | 12.6 | 14 | 16.8 | 14.6 | 9 | 9.1 | 18 | 15.8 | 16.1 | 15.4 | 12.8 | 7.4 | 16.4 | 9.4 | 7.5 | 12.9 | 18.4 | 14.9 | 16.4 | 10.5 | 20.7 | 14.7 | 15.5 | 20.5 | 17.5 | 17.5 | 13.7 | 8.1 | 11.1 | 17 | 10.3 | 21.8 | 14.9 | 8.9 | 12.1 | 13.1 | 17.4 | 10.8 | 9.8 | 8.6 | 23.8 | 20.7 | 10.4 | 20.6 | 17.3 | 19.7 | 17.6 | 17 | 19.6 | 18.3 | 11.3 | 11
|  |  | 13.2 | 12.4 | 13.7 | 16.4 | 14.2 | 9.3 | 9.1 | 16.3 | 15.9 | 16.9 | 14.6 | 12.8 | 7.4 | 16 | 9.1 | 7.5 | 12.2 | 16.8 | 14.5 | 16.5 | 10.7 | 20.6 | 14.6 | 15.6 | 20.4 | 17.5 | 17.6 | 13.9 | 8.6 | 11.2 | 16.9 | 10.6 | 21 | 14.6 | 8.7 | 11.8 | 13.3 | 16.9 | 11.6 | 9.3 | 8.5 | 23.3 | 19.7 | 10.3 | 20.3 | 17.7 | 19.1 | 17.1 | 16.5 | 19.7 | 18.2 | 10.9 | 11.1
|  |  | 13 | 12.3 | 13.5 | 15.9 | 13.7 | 9.5 | 9.2 | 14.6 | 15.9 | 17.6 | 13.8 | 12.7 | 7.4 | 15.6 | 8.9 | 7.6 | 11.6 | 15.3 | 14.1 | 16.7 | 11 | 20.6 | 14.5 | 15.6 | 20.2 | 17.4 | 17.6 | 14.2 | 9.2 | 11.4 | 16.7 | 10.8 | 20.2 | 14.4 | 8.5 | 11.4 | 13.4 | 16.5 | 12.3 | 8.9 | 8.3 | 22.8 | 18.7 | 10.3 | 20 | 18.1 | 18.4 | 16.6 | 15.9 | 19.9 | 18.1 | 10.4 | 11.3
|  |  | 12.9 | 12.1 | 13.2 | 15.5 | 13.3 | 9.8 | 9.2 | 12.9 | 16 | 18.4 | 13 | 12.7 | 7.4 | 15.2 | 8.6 | 7.6 | 10.9 | 13.7 | 13.7 | 16.8 | 11.2 | 20.5 | 14.4 | 15.7 | 20.1 | 17.4 | 17.7 | 14.4 | 9.7 | 11.5 | 16.6 | 11.1 | 19.4 | 14.1 | 8.3 | 11.1 | 13.6 | 16 | 13.1 | 8.4 | 8.2 | 22.3 | 17.7 | 10.2 | 19.7 | 18.5 | 17.8 | 16.1 | 15.4 | 20 | 18 | 10 | 11.4
|  |  | 12.4 | 12.2 | 12.8 | 14.6 | 12.8 | 9.1 | 8.1 | 12.2 | 14.7 | 17.8 | 12.8 | 11.8 | 6.9 | 15.1 | 8.2 | 6.7 | 9.7 | 12.8 | 12.1 | 15.5 | 10.9 | 17.9 | 13.3 | 14.5 | 18.6 | 16.2 | 16.5 | 13.5 | 8.5 | 11.2 | 16.1 | 11.1 | 18.5 | 12.5 | 7.2 | 11.3 | 13.2 | 15.5 | 12.7 | 7.3 | 8.1 | 20.6 | 16.3 | 8.5 | 17.7 | 17.1 | 16.6 | 15.6 | 13.3 | 18.5 | 16.7 | 8.8 | 11.3
|  |  | 11.9 | 12.3 | 12.5 | 13.7 | 12.2 | 8.3 | 7 | 11.4 | 13.3 | 17.3 | 12.5 | 10.9 | 6.3 | 15 | 7.7 | 5.7 | 8.4 | 12 | 10.5 | 14.3 | 10.5 | 15.3 | 12.3 | 13.3 | 17 | 15.1 | 15.4 | 12.6 | 7.2 | 11 | 15.5 | 11.2 | 17.7 | 10.9 | 6 | 11.4 | 12.9 | 15.1 | 12.3 | 6.3 | 7.9 | 18.9 | 14.9 | 6.9 | 15.8 | 15.7 | 15.3 | 15.1 | 11.3 | 17.1 | 15.3 | 7.5 | 11.3
|  |  | 11.4 | 12.4 | 12.1 | 12.8 | 11.7 | 7.6 | 5.9 | 10.7 | 12 | 16.7 | 12.3 | 10 | 5.8 | 14.9 | 7.3 | 4.8 | 7.2 | 11.1 | 8.9 | 13 | 10.2 | 12.7 | 11.2 | 12.1 | 15.5 | 13.9 | 14.2 | 11.7 | 6 | 10.7 | 15 | 11.2 | 16.8 | 9.3 | 4.9 | 11.6 | 12.5 | 14.6 | 11.9 | 5.2 | 7.8 | 17.2 | 13.5 | 5.2 | 13.8 | 14.3 | 14.1 | 14.6 | 9.2 | 15.6 | 14 | 6.3 | 11.2
|  |  | 11.2 | 11.7 | 12.4 | 12.8 | 11.5 | 7.1 | 5.6 | 10 | 11.8 | 16.3 | 12.4 | 9.7 | 5.8 | 14.4 | 7.2 | 4.4 | 6.9 | 10.3 | 8.2 | 12.9 | 10.2 | 13.2 | 11.5 | 11.7 | 15.2 | 13.3 | 13.7 | 11.4 | 5.1 | 10.9 | 14.5 | 11 | 16.3 | 8.4 | 4.4 | 11.9 | 12.3 | 13.6 | 11.3 | 4.2 | 7.6 | 17 | 12.8 | 4.4 | 13.4 | 13.9 | 13.1 | 14.4 | 8.3 | 14.7 | 13.7 | 5.8 | 11
|  |  | 11.1 | 11 | 12.7 | 12.7 | 11.3 | 6.7 | 5.3 | 9.3 | 11.7 | 15.8 | 12.5 | 9.4 | 5.9 | 13.9 | 7.1 | 3.9 | 6.6 | 9.6 | 7.4 | 12.7 | 10.3 | 13.8 | 11.7 | 11.3 | 14.9 | 12.8 | 13.1 | 11 | 4.2 | 11.2 | 14.1 | 10.8 | 15.9 | 7.6 | 4 | 12.3 | 12.2 | 12.7 | 10.8 | 3.2 | 7.4 | 16.8 | 12.1 | 3.7 | 13 | 13.4 | 12.1 | 14.2 | 7.5 | 13.7 | 13.3 | 5.4 | 10.8
|  |  | 10.9 | 10.3 | 13 | 12.7 | 11.1 | 6.2 | 5 | 8.6 | 11.5 | 15.4 | 12.6 | 9.1 | 5.9 | 13.4 | 7 | 3.5 | 6.3 | 8.8 | 6.7 | 12.6 | 10.3 | 14.3 | 12 | 10.9 | 14.6 | 12.2 | 12.6 | 10.7 | 3.3 | 11.4 | 13.6 | 10.6 | 15.4 | 6.7 | 3.5 | 12.6 | 12 | 11.7 | 10.2 | 2.2 | 7.2 | 16.6 | 11.4 | 2.9 | 12.6 | 13 | 11.1 | 14 | 6.6 | 12.8 | 13 | 4.9 | 10.6
|  |  | 10.8 | 10.1 | 12.4 | 12.9 | 11.3 | 5.9 | 4.8 | 8.3 | 11.3 | 14.9 | 12.1 | 9.6 | 5.9 | 13.4 | 7.1 | 3.3 | 5.7 | 8.6 | 6.2 | 12 | 10 | 13.4 | 12.3 | 10.9 | 14.1 | 11.6 | 11.9 | 10.3 | 2.9 | 11.7 | 12.7 | 10.4 | 14.5 | 5.8 | 2.9 | 12.7 | 11.5 | 11.7 | 10.2 | 1.7 | 7.3 | 15 | 11.2 | 3.9 | 11.5 | 12 | 9.5 | 13.3 | 6.4 | 12.8 | 12.5 | 4.8 | 10.7
|  |  | 10.8 | 10 | 11.7 | 13 | 11.5 | 5.6 | 4.7 | 8.1 | 11.2 | 14.3 | 11.6 | 10.1 | 5.8 | 13.4 | 7.2 | 3 | 5.1 | 8.3 | 5.8 | 11.3 | 9.7 | 12.5 | 12.6 | 11 | 13.6 | 10.9 | 11.3 | 9.9 | 2.4 | 12 | 11.9 | 10.2 | 13.5 | 5 | 2.4 | 12.7 | 11 | 11.7 | 10.2 | 1.1 | 7.3 | 13.3 | 11.1 | 4.9 | 10.5 | 10.9 | 8 | 12.6 | 6.2 | 12.8 | 12.1 | 4.6 | 10.7
|  |  | 10.7 | 9.8 | 11.1 | 13.2 | 11.7 | 5.3 | 4.5 | 7.8 | 11 | 13.8 | 11.1 | 10.6 | 5.8 | 13.4 | 7.3 | 2.8 | 4.5 | 8.1 | 5.3 | 10.7 | 9.4 | 11.6 | 12.9 | 11 | 13.1 | 10.3 | 10.6 | 9.5 | 2 | 12.3 | 11 | 10 | 12.6 | 4.1 | 1.8 | 12.8 | 10.5 | 11.7 | 10.2 | 0.6 | 7.4 | 11.7 | 10.9 | 5.9 | 9.4 | 9.9 | 6.4 | 11.9 | 6 | 12.8 | 11.6 | 4.5 | 10.8
|  |  | 11.4 | 9.9 | 10.7 | 13.1 | 11.6 | 5.5 | 4.4 | 7.3 | 10.3 | 13.8 | 10.7 | 10.8 | 5.8 | 13.1 | 7.2 | 2.6 | 4.2 | 7.5 | 4.9 | 9.9 | 9.7 | 10.9 | 11.9 | 10.8 | 12.7 | 10 | 10 | 9.1 | 1.9 | 11.8 | 10.9 | 9.5 | 12.6 | 3.5 | 1.5 | 12.5 | 10.3 | 10.9 | 9.9 | 0.2 | 7.5 | 10.8 | 10.2 | 6.4 | 8.2 | 9.5 | 5.3 | 11.5 | 5.5 | 12.3 | 10.8 | 4.5 | 10.7
|  |  | 12.1 | 10.1 | 10.4 | 12.9 | 11.4 | 5.8 | 4.4 | 6.9 | 9.7 | 13.7 | 10.2 | 10.9 | 5.8 | 12.8 | 7 | 2.5 | 4 | 7 | 4.6 | 9.2 | 10.1 | 10.3 | 11 | 10.7 | 12.4 | 9.7 | 9.4 | 8.8 | 1.7 | 11.2 | 10.7 | 9.1 | 12.7 | 2.9 | 1.1 | 12.2 | 10.2 | 10 | 9.7 | -0.3 | 7.7 | 10 | 9.5 | 6.9 | 6.9 | 9.1 | 4.1 | 11 | 4.9 | 11.7 | 9.9 | 4.4 | 10.5
|  |  | 12.8 | 10.2 | 10 | 12.8 | 11.3 | 6 | 4.3 | 6.4 | 9 | 13.7 | 9.8 | 11.1 | 5.8 | 12.5 | 6.9 | 2.3 | 3.7 | 6.4 | 4.2 | 8.4 | 10.4 | 9.6 | 10 | 10.5 | 12 | 9.4 | 8.8 | 8.4 | 1.6 | 10.7 | 10.6 | 8.6 | 12.7 | 2.3 | 0.8 | 11.9 | 10 | 9.2 | 9.4 | -0.7 | 7.8 | 9.1 | 8.8 | 7.4 | 5.7 | 8.7 | 3 | 10.6 | 4.4 | 11.2 | 9.1 | 4.4 | 10.4
|  |  | 12.7 | 10.1 | 9.9 | 12.6 | 11.3 | 6 | 4.3 | 6.6 | 9 | 13.7 | 9.7 | 10.6 | 5.8 | 12.5 | 6.8 | 2.2 | 4.2 | 6.8 | 4.4 | 8.8 | 10.4 | 9.6 | 9.8 | 10.4 | 12 | 9.8 | 9.3 | 8 | 1.1 | 11.1 | 10.9 | 8.5 | 12.8 | 2.6 | 1.1 | 12.1 | 10.2 | 9.7 | 10.6 | -0.7 | 7.9 | 9.3 | 8.6 | 7.9 | 5.4 | 8.7 | 3.6 | 10.4 | 6.3 | 10.8 | 9 | 4.7 | 10.5
|  |  | 12.6 | 10 | 9.7 | 12.5 | 11.3 | 5.9 | 4.4 | 6.8 | 9.1 | 13.6 | 9.5 | 10.1 | 5.7 | 12.5 | 6.6 | 2.1 | 4.6 | 7.3 | 4.6 | 9.2 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 11.9 | 10.3 | 9.8 | 7.7 | 0.5 | 11.4 | 11.1 | 8.5 | 12.9 | 3 | 1.5 | 12.2 | 10.3 | 10.3 | 11.9 | -0.8 | 7.9 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 5.1 | 8.8 | 4.3 | 10.2 | 8.3 | 10.3 | 9 | 5.1 | 10.5
|  |  | 12.5 | 9.9 | 9.6 | 12.3 | 11.3 | 5.9 | 4.4 | 7 | 9.1 | 13.6 | 9.4 | 9.6 | 5.7 | 12.5 | 6.5 | 2 | 5.1 | 7.7 | 4.8 | 9.6 | 10.5 | 9.5 | 9.3 | 10.1 | 11.9 | 10.7 | 10.3 | 7.3 | 0 | 11.8 | 11.4 | 8.4 | 13 | 3.3 | 1.8 | 12.4 | 10.5 | 10.8 | 13.1 | -0.8 | 8 | 9.7 | 8.3 | 9 | 4.8 | 8.8 | 4.9 | 10 | 10.2 | 9.9 | 8.9 | 5.4 | 10.6
|  |  | 13.7 | 11.8 | 10 | 13.6 | 12 | 6.6 | 6 | 8 | 10.6 | 14.5 | 9.6 | 10.3 | 6.4 | 13.7 | 7.4 | 3.8 | 6.5 | 8.5 | 7.9 | 11.7 | 11.8 | 12.5 | 9.8 | 12.2 | 13.5 | 12.9 | 12.5 | 9.2 | 2.9 | 12.8 | 12.1 | 9.2 | 13.9 | 5.6 | 3.6 | 12.8 | 12.5 | 12.8 | 14.3 | 2.3 | 8.4 | 11.7 | 10.4 | 9.6 | 7.1 | 11.6 | 7.5 | 12.9 | 10.2 | 11 | 10.3 | 7.8 | 10.7
|  |  | 14.9 | 13.8 | 10.5 | 14.9 | 12.8 | 7.4 | 7.5 | 9 | 12.1 | 15.5 | 9.9 | 11.1 | 7 | 15 | 8.3 | 5.7 | 7.9 | 9.3 | 11 | 13.8 | 13 | 15.4 | 10.4 | 14.2 | 15 | 15.1 | 14.7 | 11 | 5.8 | 13.7 | 12.8 | 10.1 | 14.7 | 7.8 | 5.5 | 13.3 | 14.4 | 14.7 | 15.4 | 5.3 | 8.8 | 13.8 | 12.6 | 10.2 | 9.5 | 14.3 | 10.1 | 15.7 | 10.2 | 12.1 | 11.6 | 10.3 | 10.9
|  |  | 16.1 | 15.7 | 10.9 | 16.2 | 13.5 | 8.1 | 9.1 | 10 | 13.6 | 16.4 | 10.1 | 11.8 | 7.7 | 16.2 | 9.2 | 7.5 | 9.3 | 10.1 | 14.1 | 15.9 | 14.3 | 18.4 | 10.9 | 16.3 | 16.6 | 17.3 | 16.9 | 12.9 | 8.7 | 14.7 | 13.5 | 10.9 | 15.6 | 10.1 | 7.3 | 13.7 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 8.4 | 9.2 | 15.8 | 14.7 | 10.8 | 11.8 | 17.1 | 12.7 | 18.6 | 10.2 | 13.2 | 13 | 12.7 | 11
|  |  | 16.6 | 15.1 | 11.2 | 17.9 | 13.3 | 9.7 | 10.4 | 10.4 | 15 | 17.2 | 10.7 | 12.7 | 8.9 | 17.6 | 10.3 | 8.9 | 9.8 | 10.7 | 14.6 | 16.8 | 15 | 18.2 | 10.6 | 17.5 | 16.2 | 18.1 | 17.8 | 13.7 | 9.6 | 15.8 | 14.9 | 12 | 14.3 | 10.4 | 8.7 | 13.9 | 17.2 | 18 | 17.4 | 9.9 | 10.3 | 16.2 | 15.4 | 10.4 | 12.7 | 18.1 | 12.6 | 19.3 | 9.8 | 14.7 | 14.1 | 13.6 | 11.3
|  |  | 17.1 | 14.4 | 11.5 | 19.5 | 13.2 | 11.2 | 11.8 | 10.9 | 16.4 | 18 | 11.4 | 13.5 | 10 | 18.9 | 11.4 | 10.3 | 10.2 | 11.2 | 15 | 17.8 | 15.7 | 17.9 | 10.3 | 18.8 | 15.8 | 19 | 18.6 | 14.4 | 10.6 | 16.9 | 16.4 | 13 | 12.9 | 10.7 | 10 | 14.1 | 18.1 | 19.2 | 18.2 | 11.3 | 11.5 | 16.6 | 16 | 9.9 | 13.6 | 19 | 12.6 | 20 | 9.4 | 16.1 | 15.1 | 14.6 | 11.5
|  |  | 17.6 | 13.8 | 11.8 | 21.2 | 13 | 12.8 | 13.1 | 11.3 | 17.8 | 18.8 | 12 | 14.4 | 11.2 | 20.3 | 12.5 | 11.7 | 10.7 | 11.8 | 15.5 | 18.7 | 16.4 | 17.7 | 10 | 20 | 15.4 | 19.8 | 19.5 | 15.2 | 11.5 | 18 | 17.8 | 14.1 | 11.6 | 11 | 11.4 | 14.3 | 18.9 | 20.5 | 19 | 12.8 | 12.6 | 17 | 16.7 | 9.5 | 14.5 | 20 | 12.5 | 20.7 | 9 | 17.6 | 16.2 | 15.5 | 11.8
|  |  | 17.5 | 13.7 | 11.7 | 20.6 | 12.4 | 13 | 12.9 | 11.3 | 17.6 | 18.3 | 11.6 | 14.1 | 11.4 | 20.1 | 12.6 | 11.5 | 10.6 | 11.6 | 15.1 | 18.5 | 16.2 | 17 | 10.4 | 20.3 | 13.8 | 19.9 | 19.3 | 15 | 11.6 | 17.8 | 17.8 | 14.1 | 11.1 | 10.9 | 11.1 | 14.7 | 19 | 20.5 | 18.9 | 12.6 | 12.7 | 16 | 15.7 | 9.9 | 14.8 | 20.1 | 12.3 | 20.8 | 8.9 | 17.1 | 15.7 | 14.5 | 11.8
|  |  | 17.4 | 13.6 | 11.7 | 20.1 | 11.9 | 13.1 | 12.6 | 11.4 | 17.4 | 17.9 | 11.1 | 13.9 | 11.5 | 20 | 12.8 | 11.4 | 10.4 | 11.4 | 14.8 | 18.2 | 15.9 | 16.2 | 10.8 | 20.5 | 12.3 | 19.9 | 19.1 | 14.8 | 11.7 | 17.5 | 17.7 | 14.2 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 15.1 | 19 | 20.6 | 18.7 | 12.4 | 12.9 | 15.1 | 14.8 | 10.2 | 15.1 | 20.3 | 12 | 20.8 | 8.9 | 16.5 | 15.2 | 13.5 | 11.8
|  |  | 17.3 | 13.5 | 11.6 | 19.5 | 11.3 | 13.3 | 12.4 | 11.4 | 17.2 | 17.4 | 10.7 | 13.6 | 11.7 | 19.8 | 12.9 | 11.2 | 10.3 | 11.2 | 14.4 | 18 | 15.7 | 15.5 | 11.2 | 20.8 | 10.7 | 20 | 18.9 | 14.6 | 11.8 | 17.3 | 17.7 | 14.2 | 10.2 | 10.6 | 10.5 | 15.5 | 19.1 | 20.6 | 18.6 | 12.2 | 13 | 14.1 | 13.8 | 10.6 | 15.4 | 20.4 | 11.8 | 20.9 | 8.8 | 16 | 14.7 | 12.5 | 11.8
|  |  | 17.2 | 13.5 | 11 | 17.5 | 11 | 12.7 | 11.7 | 10.3 | 15.9 | 16.4 | 10.1 | 12.3 | 11.3 | 18.6 | 12.4 | 10.4 | 8.2 | 10.7 | 13.1 | 16.7 | 15.4 | 14.8 | 10.4 | 20 | 10.4 | 18.5 | 17.5 | 13.6 | 10.1 | 16.6 | 16.5 | 13.5 | 10.1 | 10.2 | 9.4 | 15.6 | 18.4 | 20 | 17.5 | 11.3 | 12.3 | 13.2 | 12.7 | 10.5 | 14.5 | 19 | 11.2 | 19.7 | 8.1 | 15.1 | 14.1 | 11.4 | 11.8
|  |  | 17 | 13.5 | 10.4 | 15.4 | 10.8 | 12 | 11 | 9.1 | 14.6 | 15.4 | 9.4 | 11.1 | 10.9 | 17.3 | 11.9 | 9.7 | 6.2 | 10.2 | 11.9 | 15.3 | 15.1 | 14 | 9.5 | 19.2 | 10.2 | 17 | 16.2 | 12.7 | 8.5 | 15.8 | 15.4 | 12.9 | 9.9 | 9.7 | 8.4 | 15.7 | 17.8 | 19.4 | 16.3 | 10.5 | 11.7 | 12.2 | 11.7 | 10.5 | 13.7 | 17.5 | 10.5 | 18.4 | 7.3 | 14.3 | 13.6 | 10.2 | 11.8
|  |  | 16.9 | 13.5 | 9.8 | 13.4 | 10.5 | 11.4 | 10.3 | 8 | 13.3 | 14.4 | 8.8 | 9.8 | 10.5 | 16.1 | 11.4 | 8.9 | 4.1 | 9.7 | 10.6 | 14 | 14.8 | 13.3 | 8.7 | 18.4 | 9.9 | 15.5 | 14.8 | 11.7 | 6.8 | 15.1 | 14.2 | 12.2 | 9.8 | 9.3 | 7.3 | 15.8 | 17.1 | 18.8 | 15.2 | 9.6 | 11 | 11.3 | 10.6 | 10.4 | 12.8 | 16.1 | 9.9 | 17.2 | 6.6 | 13.4 | 13 | 9.1 | 11.8
|  |  | 16.7 | 13.3 | 9.8 | 13.3 | 10.3 | 10.9 | 9.8 | 7.4 | 13.3 | 13.9 | 9.1 | 8.7 | 10.1 | 15.6 | 11 | 8.3 | 4.9 | 8.7 | 10.7 | 13.8 | 14.1 | 12.9 | 8.6 | 17.5 | 9.7 | 15.1 | 14.7 | 11.6 | 5.9 | 14.6 | 13.7 | 11.6 | 9.7 | 9.7 | 6.7 | 16.1 | 16.6 | 18.1 | 15.3 | 9.1 | 10.7 | 10.9 | 10.3 | 10.2 | 12.3 | 15.1 | 9.6 | 17.3 | 6.5 | 13.3 | 13 | 8.5 | 11.7
|  |  | 16.4 | 13 | 9.9 | 13.1 | 10.1 | 10.3 | 9.3 | 6.7 | 13.2 | 13.5 | 9.3 | 7.5 | 9.6 | 15.1 | 10.6 | 7.8 | 5.6 | 7.6 | 10.8 | 13.6 | 13.3 | 12.5 | 8.5 | 16.6 | 9.4 | 14.8 | 14.6 | 11.4 | 5.1 | 14 | 13.1 | 11 | 9.7 | 10 | 6 | 16.3 | 16.1 | 17.5 | 15.3 | 8.7 | 10.5 | 10.5 | 9.9 | 10 | 11.9 | 14 | 9.4 | 17.5 | 6.5 | 13.1 | 13 | 7.9 | 11.6
|  |  | 16.2 | 12.8 | 9.9 | 13 | 9.9 | 9.8 | 8.8 | 6.1 | 13.2 | 13 | 9.6 | 6.4 | 9.2 | 14.6 | 10.2 | 7.2 | 6.4 | 6.6 | 10.9 | 13.4 | 12.6 | 12.1 | 8.4 | 15.7 | 9.2 | 14.4 | 14.5 | 11.3 | 4.2 | 13.5 | 12.6 | 10.4 | 9.6 | 10.4 | 5.4 | 16.6 | 15.6 | 16.8 | 15.4 | 8.2 | 10.2 | 10.1 | 9.6 | 9.8 | 11.4 | 13 | 9.1 | 17.6 | 6.4 | 13 | 13 | 7.3 | 11.5
|  |  | 15.8 | 12.6 | 9.9 | 13.1 | 10.4 | 9.6 | 8.3 | 5.6 | 12.7 | 12.9 | 9.3 | 6.5 | 8.7 | 13.9 | 9.5 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 11 | 13.3 | 12.9 | 11.8 | 8.4 | 15.1 | 8.9 | 14.2 | 14.1 | 10.9 | 3.7 | 13.4 | 12.1 | 10.2 | 9.2 | 9.9 | 5.8 | 16.6 | 15.8 | 16.9 | 15.1 | 8 | 9.9 | 9.8 | 9.4 | 9.8 | 11.7 | 12.9 | 9.1 | 16.6 | 6 | 12.8 | 13.4 | 8 | 11.4
|  |  | 15.3 | 12.3 | 9.8 | 13.2 | 11 | 9.3 | 7.8 | 5 | 12.3 | 12.7 | 8.9 | 6.6 | 8.2 | 13.1 | 8.9 | 5.9 | 6.6 | 6 | 11 | 13.1 | 13.1 | 11.6 | 8.5 | 14.6 | 8.5 | 13.9 | 13.8 | 10.6 | 3.2 | 13.2 | 11.5 | 9.9 | 8.8 | 9.3 | 6.1 | 16.5 | 15.9 | 16.9 | 14.9 | 7.8 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 9.8 | 11.9 | 12.8 | 9.2 | 15.7 | 5.5 | 12.7 | 13.8 | 8.8 | 11.3
|  |  | 14.9 | 12.1 | 9.8 | 13.3 | 11.5 | 9.1 | 7.3 | 4.5 | 11.8 | 12.6 | 8.6 | 6.7 | 7.7 | 12.4 | 8.2 | 5.3 | 6.7 | 5.7 | 11.1 | 13 | 13.4 | 11.3 | 8.5 | 14 | 8.2 | 13.7 | 13.4 | 10.2 | 2.7 | 13.1 | 11 | 9.7 | 8.4 | 8.8 | 6.5 | 16.5 | 16.1 | 17 | 14.6 | 7.6 | 9.3 | 9.3 | 9 | 9.8 | 12.2 | 12.7 | 9.2 | 14.7 | 5.1 | 12.5 | 14.2 | 9.5 | 11.2
|  |  | 14.7 | 11.8 | 9.3 | 13.5 | 11.4 | 8.5 | 6.9 | 4.5 | 11.3 | 12.4 | 8.4 | 6.4 | 7.4 | 12.2 | 8 | 5.3 | 7.3 | 5.3 | 10.9 | 12.7 | 12.9 | 11.1 | 8.5 | 13.6 | 8 | 12.7 | 13 | 9.5 | 2.3 | 12.5 | 11.5 | 9.6 | 8.3 | 8.4 | 6.9 | 16.1 | 15.8 | 16.7 | 14.6 | 8.3 | 9.5 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 12.1 | 12.6 | 10 | 14.7 | 4.8 | 12.1 | 14.1 | 9.9 | 10.9
|  |  | 14.5 | 11.6 | 8.7 | 13.8 | 11.2 | 7.8 | 6.5 | 4.4 | 10.7 | 12.2 | 8.1 | 6.2 | 7 | 12 | 7.8 | 5.4 | 7.9 | 4.9 | 10.8 | 12.3 | 12.5 | 10.8 | 8.4 | 13.3 | 7.7 | 11.7 | 12.5 | 8.9 | 1.8 | 11.8 | 12.1 | 9.4 | 8.3 | 7.9 | 7.2 | 15.7 | 15.5 | 16.3 | 14.7 | 9.1 | 9.8 | 9.2 | 8.8 | 7.1 | 12.1 | 12.5 | 10.7 | 14.6 | 4.4 | 11.8 | 13.9 | 10.2 | 10.7
|  |  | 14.3 | 11.3 | 8.2 | 14 | 11.1 | 7.2 | 6.1 | 4.4 | 10.2 | 12 | 7.9 | 5.9 | 6.7 | 11.8 | 7.6 | 5.4 | 8.5 | 4.5 | 10.6 | 12 | 12 | 10.6 | 8.4 | 12.9 | 7.5 | 10.7 | 12.1 | 8.2 | 1.4 | 11.2 | 12.6 | 9.3 | 8.2 | 7.5 | 7.6 | 15.3 | 15.2 | 16 | 14.7 | 9.8 | 10 | 9.2 | 8.7 | 5.7 | 12 | 12.4 | 11.5 | 14.6 | 4.1 | 11.4 | 13.8 | 10.6 | 10.4
|  |  | 14.1 | 11.2 | 7.4 | 13.9 | 11 | 7.2 | 6.3 | 4.5 | 10.7 | 11.9 | 7.9 | 6.1 | 6.6 | 11.9 | 7.9 | 5.7 | 8.8 | 4.7 | 10.8 | 11.9 | 11.3 | 10.5 | 8.2 | 13.6 | 7.2 | 11.1 | 12.5 | 8 | 2 | 11 | 12.7 | 9.5 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 15 | 15.2 | 16 | 15.3 | 9.7 | 10.3 | 9.2 | 8.6 | 5.4 | 12.5 | 12.7 | 11.9 | 14.6 | 4 | 10.9 | 14.2 | 10.5 | 10.3
|  |  | 13.8 | 11.1 | 6.6 | 13.7 | 10.8 | 7.2 | 6.5 | 4.7 | 11.3 | 11.7 | 7.9 | 6.4 | 6.6 | 12.1 | 8.1 | 6.1 | 9.1 | 5 | 11 | 11.8 | 10.7 | 10.5 | 7.9 | 14.3 | 7 | 11.6 | 12.8 | 7.8 | 2.7 | 10.9 | 12.7 | 9.6 | 7.9 | 8.7 | 8.1 | 14.6 | 15.3 | 15.9 | 15.8 | 9.7 | 10.5 | 9.2 | 8.5 | 5.2 | 12.9 | 13 | 12.3 | 14.7 | 3.8 | 10.5 | 14.5 | 10.4 | 10.2
|  |  | 13.6 | 11 | 5.8 | 13.6 | 10.7 | 7.2 | 6.7 | 4.8 | 11.8 | 11.6 | 7.9 | 6.6 | 6.5 | 12.2 | 8.4 | 6.4 | 9.4 | 5.2 | 11.2 | 11.7 | 10 | 10.4 | 7.7 | 15 | 6.7 | 12 | 13.2 | 7.6 | 3.3 | 10.7 | 12.8 | 9.8 | 7.8 | 9.3 | 8.4 | 14.3 | 15.3 | 15.9 | 16.4 | 9.6 | 10.8 | 9.2 | 8.4 | 4.9 | 13.4 | 13.3 | 12.7 | 14.7 | 3.7 | 10 | 14.9 | 10.3 | 10.1
|  |  | 13.6 | 10.8 | 8.1 | 15.1 | 11.2 | 7.9 | 7.6 | 7 | 13.9 | 11.5 | 8.9 | 7.1 | 7 | 12.7 | 8.7 | 7.3 | 11 | 7.4 | 12.6 | 14.2 | 10.3 | 10.8 | 8.7 | 16.5 | 8.2 | 14.7 | 15.3 | 9 | 3.7 | 11.6 | 14 | 10.5 | 9.2 | 11 | 9 | 14.1 | 16.8 | 17.2 | 16.2 | 10.2 | 11.5 | 9.4 | 8.9 | 5.2 | 15.5 | 15.7 | 14.7 | 16.4 | 4 | 11.4 | 15.6 | 11.6 | 11
|  |  | 13.5 | 10.6 | 10.3 | 16.6 | 11.7 | 8.7 | 8.5 | 9.1 | 16.1 | 11.5 | 10 | 7.6 | 7.5 | 13.1 | 8.9 | 8.3 | 12.5 | 9.6 | 14.1 | 16.7 | 10.7 | 11.2 | 9.7 | 18.1 | 9.6 | 17.3 | 17.4 | 10.4 | 4.1 | 12.5 | 15.1 | 11.1 | 10.5 | 12.8 | 9.7 | 14 | 18.2 | 18.6 | 16 | 10.7 | 12.1 | 9.7 | 9.4 | 5.5 | 17.6 | 18 | 16.7 | 18.2 | 4.4 | 12.9 | 16.3 | 12.9 | 11.9
|  |  | 13.5 | 10.4 | 12.6 | 18.1 | 12.2 | 9.4 | 9.4 | 11.3 | 18.2 | 11.4 | 11 | 8.1 | 8 | 13.6 | 9.2 | 9.2 | 14.1 | 11.8 | 15.5 | 19.2 | 11 | 11.6 | 10.7 | 19.6 | 11.1 | 20 | 19.5 | 11.8 | 4.5 | 13.4 | 16.3 | 11.8 | 11.9 | 14.5 | 10.3 | 13.8 | 19.7 | 19.9 | 15.8 | 11.3 | 12.8 | 9.9 | 9.9 | 5.8 | 19.7 | 20.4 | 18.7 | 19.9 | 4.7 | 14.3 | 17 | 14.2 | 12.8
|  |  | 13.8 | 10.5 | 13.2 | 19.2 | 12.1 | 10 | 10 | 12.1 | 19 | 12.1 | 10.9 | 8.4 | 9 | 14.8 | 9.7 | 9.6 | 14.8 | 12.2 | 15.9 | 20.2 | 12.2 | 12.9 | 11 | 20.8 | 11.8 | 20.9 | 20.4 | 12.8 | 6.9 | 14.5 | 17.1 | 12.5 | 12.3 | 15.6 | 10.7 | 14.1 | 20.2 | 20.6 | 16.1 | 12.6 | 14.1 | 10.3 | 10.6 | 5.8 | 19 | 21.1 | 18.9 | 20 | 5.2 | 15.7 | 17 | 14.8 | 13.7
|  |  | 14.2 | 10.7 | 13.7 | 20.4 | 12 | 10.7 | 10.6 | 12.8 | 19.8 | 12.9 | 10.8 | 8.6 | 10 | 15.9 | 10.3 | 10 | 15.5 | 12.5 | 16.3 | 21.2 | 13.4 | 14.3 | 11.3 | 22 | 12.4 | 21.7 | 21.3 | 13.9 | 9.3 | 15.7 | 17.9 | 13.2 | 12.7 | 16.7 | 11.2 | 14.3 | 20.6 | 21.2 | 16.3 | 13.9 | 15.4 | 10.7 | 11.2 | 5.8 | 18.3 | 21.7 | 19.1 | 20.2 | 5.6 | 17.1 | 17 | 15.4 | 14.6
|  |  | 14.5 | 10.8 | 14.3 | 21.5 | 11.9 | 11.3 | 11.2 | 13.6 | 20.6 | 13.6 | 10.7 | 8.9 | 11 | 17.1 | 10.8 | 10.4 | 16.2 | 12.9 | 16.7 | 22.2 | 14.6 | 15.6 | 11.6 | 23.2 | 13.1 | 22.6 | 22.2 | 14.9 | 11.7 | 16.8 | 18.7 | 13.9 | 13.1 | 17.8 | 11.6 | 14.6 | 21.1 | 21.9 | 16.6 | 15.2 | 16.7 | 11.1 | 11.9 | 5.8 | 17.6 | 22.4 | 19.3 | 20.3 | 6.1 | 18.5 | 17 | 16 | 15.5
|  |  | 14.1 | 10.7 | 13.9 | 21.2 | 11.7 | 11.5 | 11.2 | 13.4 | 20.6 | 14.1 | 11.1 | 8.9 | 10.8 | 17.1 | 11.1 | 10.3 | 15.9 | 12.9 | 16.2 | 22.2 | 15 | 15.8 | 11.2 | 22.2 | 13 | 22.3 | 22 | 15.2 | 12.1 | 16.5 | 18.2 | 14 | 13.2 | 17.7 | 11.2 | 14.7 | 20.3 | 21.7 | 15.8 | 15.3 | 17.5 | 11.6 | 12.2 | 5.9 | 17.9 | 22.1 | 18.2 | 19.8 | 5.9 | 18.8 | 17.3 | 14.8 | 14.7
|  |  | 13.8 | 10.7 | 13.4 | 21 | 11.5 | 11.8 | 11.1 | 13.2 | 20.6 | 14.5 | 11.5 | 8.8 | 10.7 | 17.1 | 11.3 | 10.3 | 15.6 | 12.9 | 15.6 | 22.3 | 15.3 | 16.1 | 10.8 | 21.2 | 12.8 | 22 | 21.9 | 15.5 | 12.4 | 16.3 | 17.8 | 14.1 | 13.2 | 17.7 | 10.9 | 14.7 | 19.5 | 21.4 | 15.1 | 15.5 | 18.3 | 12.1 | 12.6 | 6 | 18.1 | 21.7 | 17 | 19.3 | 5.8 | 19 | 17.6 | 13.6 | 13.8
|  |  | 13.4 | 10.6 | 13 | 20.7 | 11.3 | 12 | 11.1 | 13 | 20.6 | 15 | 11.9 | 8.8 | 10.5 | 17.1 | 11.6 | 10.2 | 15.3 | 12.9 | 15.1 | 22.3 | 15.7 | 16.3 | 10.4 | 20.2 | 12.7 | 21.7 | 21.7 | 15.8 | 12.8 | 16 | 17.3 | 14.2 | 13.3 | 17.6 | 10.5 | 14.8 | 18.7 | 21.2 | 14.3 | 15.6 | 19.1 | 12.6 | 12.9 | 6.1 | 18.4 | 21.4 | 15.9 | 18.8 | 5.6 | 19.3 | 17.9 | 12.4 | 13
|  |  | 13 | 10.9 | 11.3 | 19.3 | 10.8 | 11.8 | 11.2 | 11.7 | 19 | 13.5 | 10.7 | 8.6 | 10.6 | 16.1 | 11.6 | 10.6 | 14.6 | 12 | 13.4 | 20.5 | 14.7 | 14.6 | 9.7 | 18.7 | 11.6 | 20.8 | 20.4 | 14.8 | 11.2 | 15.1 | 15.8 | 13.9 | 11.5 | 16.3 | 10.3 | 13.7 | 17.4 | 19.6 | 13.8 | 14.9 | 18 | 11.2 | 11.2 | 6 | 18 | 19.9 | 16.2 | 18.5 | 4.5 | 18.5 | 18 | 11.9 | 12.5
|  |  | 12.6 | 11.2 | 9.7 | 17.8 | 10.4 | 11.7 | 11.3 | 10.3 | 17.4 | 11.9 | 9.4 | 8.3 | 10.7 | 15 | 11.6 | 10.9 | 13.8 | 11.1 | 11.7 | 18.8 | 13.6 | 12.8 | 8.9 | 17.1 | 10.6 | 19.8 | 19.2 | 13.7 | 9.5 | 14.3 | 14.4 | 13.5 | 9.6 | 15.1 | 10.2 | 12.7 | 16 | 18 | 13.4 | 14.1 | 16.8 | 9.9 | 9.6 | 5.9 | 17.6 | 18.4 | 16.4 | 18.3 | 3.5 | 17.7 | 18.2 | 11.5 | 11.9
|  |  | 12.2 | 11.5 | 8 | 16.4 | 9.9 | 11.5 | 11.4 | 9 | 15.8 | 10.4 | 8.2 | 8.1 | 10.8 | 14 | 11.6 | 11.3 | 13.1 | 10.2 | 10 | 17 | 12.6 | 11.1 | 8.2 | 15.6 | 9.5 | 18.9 | 17.9 | 12.7 | 7.9 | 13.4 | 12.9 | 13.2 | 7.8 | 13.8 | 10 | 11.6 | 14.7 | 16.4 | 12.9 | 13.4 | 15.7 | 8.5 | 7.9 | 5.8 | 17.2 | 16.9 | 16.7 | 18 | 2.4 | 16.9 | 18.3 | 11 | 11.4
|  |  | 11.9 | 11.4 | 8.8 | 16.4 | 9.9 | 11.7 | 11.7 | 9 | 15.5 | 10.4 | 8 | 7.1 | 10.8 | 14 | 11.5 | 10.8 | 12.9 | 9.6 | 8.8 | 16.3 | 12.1 | 10.6 | 7.6 | 15.1 | 8.3 | 18.2 | 17.7 | 11.9 | 7.2 | 12.5 | 12.4 | 12.9 | 6.8 | 13.8 | 10.1 | 11.5 | 13.5 | 15.7 | 12.7 | 13.1 | 15.3 | 7.6 | 6.9 | 5.7 | 17.1 | 17.1 | 16.1 | 18.3 | 1.8 | 16.6 | 17.9 | 10.8 | 10.9
|  |  | 11.6 | 11.2 | 9.5 | 16.4 | 9.9 | 11.8 | 11.9 | 9 | 15.2 | 10.4 | 7.8 | 6.1 | 10.9 | 13.9 | 11.3 | 10.4 | 12.7 | 9.1 | 7.5 | 15.7 | 11.6 | 10.1 | 7.1 | 14.6 | 7.2 | 17.5 | 17.5 | 11 | 6.5 | 11.6 | 12 | 12.6 | 5.9 | 13.9 | 10.2 | 11.3 | 12.3 | 14.9 | 12.6 | 12.7 | 15 | 6.8 | 5.8 | 5.7 | 16.9 | 17.4 | 15.5 | 18.7 | 1.1 | 16.3 | 17.4 | 10.5 | 10.3
|  |  | 11.3 | 11.1 | 10.3 | 16.4 | 9.9 | 12 | 12.2 | 9 | 14.9 | 10.4 | 7.6 | 5.1 | 10.9 | 13.9 | 11.2 | 9.9 | 12.5 | 8.5 | 6.3 | 15 | 11.1 | 9.6 | 6.5 | 14.1 | 6 | 16.8 | 17.3 | 10.2 | 5.8 | 10.7 | 11.5 | 12.3 | 4.9 | 13.9 | 10.3 | 11.2 | 11.1 | 14.2 | 12.4 | 12.4 | 14.6 | 5.9 | 4.8 | 5.6 | 16.8 | 17.6 | 14.9 | 19 | 0.5 | 16 | 17 | 10.3 | 9.8
|  |  | 11.1 | 10.8 | 10.7 | 16.4 | 9.3 | 11.9 | 11.9 | 8.2 | 15 | 10.3 | 8 | 4.4 | 10.8 | 13.3 | 11.2 | 9.9 | 11.2 | 8.1 | 5.7 | 15 | 10.6 | 9.1 | 6.8 | 12.9 | 5.7 | 16.1 | 17 | 9.6 | 5.1 | 10 | 11.3 | 12.2 | 5.5 | 13.3 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 13.1 | 12.2 | 12.4 | 14.8 | 5.1 | 3.7 | 5.8 | 16.7 | 17.4 | 14.8 | 17.7 | 0.1 | 15.5 | 16.7 | 10.3 | 9.8
|  |  | 10.8 | 10.6 | 11 | 16.4 | 8.6 | 11.8 | 11.6 | 7.4 | 15.1 | 10.1 | 8.5 | 3.8 | 10.8 | 12.6 | 11.2 | 9.8 | 9.9 | 7.8 | 5.1 | 15 | 10.2 | 8.7 | 7.1 | 11.6 | 5.4 | 15.5 | 16.7 | 8.9 | 4.3 | 9.4 | 11 | 12.1 | 6.2 | 12.8 | 10.3 | 9.1 | 9.5 | 12.1 | 12.1 | 12.4 | 15.1 | 4.4 | 2.5 | 5.9 | 16.5 | 17.3 | 14.7 | 16.4 | -0.3 | 14.9 | 16.5 | 10.3 | 9.8
|  |  | 10.6 | 10.3 | 11.4 | 16.4 | 8 | 11.7 | 11.3 | 6.6 | 15.2 | 10 | 8.9 | 3.1 | 10.7 | 12 | 11.2 | 9.8 | 8.6 | 7.4 | 4.5 | 15 | 9.7 | 8.2 | 7.4 | 10.4 | 5.1 | 14.8 | 16.4 | 8.3 | 3.6 | 8.7 | 10.8 | 12 | 6.8 | 12.2 | 10.3 | 8 | 8.7 | 11 | 11.9 | 12.4 | 15.3 | 3.6 | 1.4 | 6.1 | 16.4 | 17.1 | 14.6 | 15.1 | -0.7 | 14.4 | 16.2 | 10.3 | 9.8
|  |  | 10.5 | 10.1 | 11.5 | 16.2 | 7.1 | 11.5 | 11 | 6.2 | 14.5 | 9.8 | 9.5 | 4.1 | 10.6 | 11.9 | 11.2 | 9.7 | 7.4 | 7 | 4 | 15 | 9.6 | 8.3 | 7.4 | 10 | 5 | 14.4 | 15.9 | 7.8 | 3.2 | 8.2 | 11 | 11.8 | 6.6 | 10.4 | 10.1 | 7.2 | 8.2 | 10.7 | 11.9 | 12.5 | 15.2 | 3.2 | 1 | 6.1 | 15.9 | 16.6 | 14.7 | 13.2 | -1 | 14.2 | 15.5 | 10.4 | 9.2
|  |  | 10.3 | 9.9 | 11.7 | 16 | 6.1 | 11.2 | 10.8 | 5.7 | 13.7 | 9.6 | 10.1 | 5.2 | 10.4 | 11.9 | 11.1 | 9.6 | 6.3 | 6.5 | 3.5 | 15 | 9.5 | 8.3 | 7.4 | 9.6 | 4.9 | 13.9 | 15.5 | 7.2 | 2.7 | 7.7 | 11.2 | 11.5 | 6.4 | 8.7 | 9.8 | 6.4 | 7.8 | 10.5 | 12 | 12.6 | 15.1 | 2.7 | 0.5 | 6.1 | 15.5 | 16.2 | 14.9 | 11.4 | -1.2 | 14 | 14.9 | 10.4 | 8.7
|  |  | 10.2 | 9.7 | 11.8 | 15.8 | 5.2 | 11 | 10.5 | 5.3 | 13 | 9.4 | 10.7 | 6.2 | 10.3 | 11.8 | 11.1 | 9.5 | 5.1 | 6.1 | 3 | 15 | 9.4 | 8.4 | 7.4 | 9.2 | 4.8 | 13.5 | 15 | 6.7 | 2.3 | 7.2 | 11.4 | 11.3 | 6.2 | 6.9 | 9.6 | 5.6 | 7.3 | 10.2 | 12 | 12.7 | 15 | 2.3 | 0.1 | 6.1 | 15 | 15.7 | 15 | 9.5 | -1.5 | 13.8 | 14.2 | 10.5 | 8.1
|  |  | 10 | 9.6 | 11.9 | 15.4 | 5 | 11.1 | 10.6 | 5.2 | 12.9 | 9.3 | 10.8 | 6.4 | 10.1 | 11.9 | 11.1 | 9.4 | 4.8 | 6 | 3 | 15 | 9.2 | 8.6 | 7.8 | 9.2 | 5.3 | 12.1 | 14.5 | 6.3 | 2 | 7.1 | 12.2 | 11.2 | 6.2 | 6.2 | 9.2 | 5.1 | 7.5 | 9.7 | 12 | 13.3 | 14.9 | 2.3 | 0.2 | 5.8 | 14.6 | 14.8 | 14.5 | 8.8 | -1.5 | 13.7 | 13.7 | 10.4 | 7.9
|  |  | 9.8 | 9.5 | 11.9 | 15.1 | 4.8 | 11.1 | 10.8 | 5.1 | 12.7 | 9.1 | 10.9 | 6.6 | 9.9 | 12.1 | 11.2 | 9.3 | 4.5 | 5.9 | 3 | 15 | 9 | 8.7 | 8.3 | 9.3 | 5.9 | 10.6 | 13.9 | 5.8 | 1.8 | 7.1 | 12.9 | 11.1 | 6.1 | 5.6 | 8.8 | 4.7 | 7.8 | 9.3 | 12 | 13.8 | 14.9 | 2.2 | 0.2 | 5.5 | 14.2 | 13.8 | 14 | 8.2 | -1.4 | 13.5 | 13.3 | 10.4 | 7.6
|  |  | 9.6 | 9.4 | 12 | 14.7 | 4.6 | 11.2 | 10.9 | 5 | 12.6 | 9 | 11 | 6.8 | 9.7 | 12.2 | 11.2 | 9.2 | 4.2 | 5.8 | 3 | 15 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 9.3 | 6.4 | 9.2 | 13.4 | 5.4 | 1.5 | 7 | 13.7 | 11 | 6.1 | 4.9 | 8.4 | 4.2 | 8 | 8.8 | 12 | 14.4 | 14.8 | 2.2 | 0.3 | 5.2 | 13.8 | 12.9 | 13.5 | 7.5 | -1.4 | 13.4 | 12.8 | 10.3 | 7.4
|  |  | 10.5 | 9.8 | 12.1 | 16.4 | 7 | 11.9 | 11 | 7.2 | 11.5 | 9.8 | 11.5 | 8.5 | 10.9 | 12.9 | 11.9 | 9.6 | 5.2 | 7.6 | 6.3 | 13.6 | 10.6 | 9.3 | 9.3 | 9.7 | 8.1 | 9.4 | 12.3 | 6.5 | 4 | 9.2 | 13.3 | 11.9 | 8.6 | 5.3 | 9.5 | 7.1 | 8.4 | 9.2 | 12.2 | 14.5 | 15.2 | 4.7 | 4.4 | 5.9 | 12.2 | 11.7 | 12.2 | 7.4 | 1.5 | 11.5 | 12.5 | 11.3 | 7.9
|  |  | 11.4 | 10.3 | 12.1 | 18.1 | 9.3 | 12.6 | 11.2 | 9.3 | 10.4 | 10.7 | 11.9 | 10.2 | 12.1 | 13.5 | 12.7 | 10.1 | 6.2 | 9.4 | 9.5 | 12.1 | 12.4 | 9.8 | 10 | 10 | 9.9 | 9.6 | 11.1 | 7.5 | 6.6 | 11.5 | 12.9 | 12.7 | 11 | 5.7 | 10.5 | 10 | 8.9 | 9.7 | 12.4 | 14.7 | 15.6 | 7.3 | 8.4 | 6.5 | 10.6 | 10.5 | 11 | 7.3 | 4.3 | 9.7 | 12.2 | 12.3 | 8.5
|  |  | 12.3 | 10.7 | 12.2 | 19.8 | 11.7 | 13.3 | 11.3 | 11.5 | 9.3 | 11.5 | 12.4 | 11.9 | 13.3 | 14.2 | 13.4 | 10.5 | 7.2 | 11.2 | 12.8 | 10.7 | 14.2 | 10.2 | 10.6 | 10.4 | 11.6 | 9.8 | 10 | 8.6 | 9.1 | 13.7 | 12.5 | 13.6 | 13.5 | 6.1 | 11.6 | 12.9 | 9.3 | 10.1 | 12.6 | 14.8 | 16 | 9.8 | 12.5 | 7.2 | 9 | 9.3 | 9.7 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 11.9 | 13.3 | 9
|  |  | 12.7 | 10.8 | 12.2 | 21.4 | 12.4 | 14.2 | 11.9 | 13.3 | 9.2 | 11.5 | 12.7 | 12.2 | 14.2 | 14.3 | 13.9 | 10.6 | 7.6 | 12.8 | 14.1 | 10.4 | 15.1 | 10.5 | 11.4 | 10.9 | 13 | 10.1 | 10 | 10.6 | 10.8 | 14.9 | 13 | 14.2 | 14.4 | 7.1 | 12.3 | 13.8 | 10 | 10.8 | 12.9 | 15.3 | 16.1 | 11.6 | 13.3 | 7.8 | 8.3 | 9.3 | 8.6 | 7.6 | 8.4 | 7.2 | 9.9 | 13.1 | 10.2
|  |  | 13 | 10.8 | 12.2 | 23 | 13 | 15.2 | 12.4 | 15.2 | 9.2 | 11.4 | 13 | 12.5 | 15 | 14.3 | 14.4 | 10.6 | 8.1 | 14.3 | 15.4 | 10.2 | 16.1 | 10.8 | 12.2 | 11.5 | 14.5 | 10.4 | 9.9 | 12.6 | 12.5 | 16 | 13.6 | 14.7 | 15.4 | 8 | 12.9 | 14.6 | 10.8 | 11.4 | 13.3 | 15.9 | 16.2 | 13.5 | 14.1 | 8.4 | 7.5 | 9.3 | 7.5 | 8 | 9.7 | 6.5 | 7.9 | 13 | 11.4
|  |  | 13.4 | 10.9 | 12.2 | 24.6 | 13.7 | 16.1 | 13 | 17 | 9.1 | 11.4 | 13.3 | 12.8 | 15.9 | 14.4 | 14.9 | 10.7 | 8.5 | 15.9 | 16.7 | 9.9 | 17 | 11.1 | 13 | 12 | 15.9 | 10.7 | 9.9 | 14.6 | 14.2 | 17.2 | 14.1 | 15.3 | 16.3 | 9 | 13.6 | 15.5 | 11.5 | 12.1 | 13.6 | 16.4 | 16.3 | 15.3 | 14.9 | 9 | 6.8 | 9.3 | 6.4 | 8.4 | 10.9 | 5.9 | 5.9 | 12.8 | 12.6
|  |  | 13.5 | 10.8 | 12.1 | 24.2 | 12.8 | 15.7 | 13 | 16.8 | 9.2 | 11.5 | 13.5 | 12.9 | 15.9 | 14.3 | 15 | 10.5 | 7.9 | 15.9 | 16.8 | 9.9 | 16.9 | 11.5 | 12.7 | 12.2 | 15.5 | 10.9 | 10.1 | 14.3 | 14.2 | 17.2 | 14.4 | 15.4 | 15.9 | 8.8 | 13 | 15.3 | 11.5 | 12.1 | 13.6 | 16.7 | 16.2 | 15.5 | 14.5 | 9.1 | 6.6 | 9.3 | 6.2 | 8.5 | 10.7 | 5.8 | 5.7 | 12.8 | 13
|  |  | 13.5 | 10.8 | 12 | 23.7 | 11.8 | 15.4 | 13 | 16.7 | 9.2 | 11.7 | 13.7 | 13.1 | 15.8 | 14.3 | 15.1 | 10.2 | 7.4 | 16 | 16.8 | 9.9 | 16.9 | 11.9 | 12.3 | 12.5 | 15.2 | 11.1 | 10.3 | 13.9 | 14.2 | 17.1 | 14.8 | 15.4 | 15.5 | 8.7 | 12.3 | 15.2 | 11.4 | 12 | 13.6 | 16.9 | 16 | 15.6 | 14.1 | 9.1 | 6.4 | 9.2 | 6.1 | 8.5 | 10.5 | 5.7 | 5.5 | 12.9 | 13.4
|  |  | 13.6 | 10.7 | 11.9 | 23.3 | 10.9 | 15 | 13 | 16.5 | 9.3 | 11.8 | 13.9 | 13.2 | 15.8 | 14.2 | 15.2 | 10 | 6.8 | 16 | 16.9 | 9.9 | 16.8 | 12.3 | 12 | 12.7 | 14.8 | 11.3 | 10.5 | 13.6 | 14.2 | 17.1 | 15.1 | 15.5 | 15.1 | 8.5 | 11.7 | 15 | 11.4 | 12 | 13.6 | 17.2 | 15.9 | 15.8 | 13.7 | 9.2 | 6.2 | 9.2 | 5.9 | 8.6 | 10.3 | 5.6 | 5.3 | 12.9 | 13.8
|  |  | 12.8 | 10.8 | 11.7 | 21.5 | 10.6 | 14.1 | 12.7 | 15.6 | 9 | 11.7 | 13.8 | 11.4 | 14.4 | 12.6 | 14.2 | 9.9 | 5.8 | 14.8 | 14.6 | 9.8 | 15.6 | 11.4 | 12.4 | 12.1 | 14 | 10.8 | 10.2 | 12.5 | 12.5 | 15.2 | 13.3 | 14.4 | 13.4 | 6.9 | 11.1 | 12.6 | 10.2 | 11.5 | 13.3 | 16.9 | 15.6 | 13.5 | 11.7 | 8.9 | 5.5 | 9.1 | 5.1 | 8.5 | 8.2 | 5.4 | 4.7 | 12.1 | 13
|  |  | 12.1 | 10.9 | 11.5 | 19.8 | 10.3 | 13.2 | 12.3 | 14.6 | 8.6 | 11.7 | 13.8 | 9.5 | 13.1 | 11.1 | 13.2 | 9.9 | 4.7 | 13.6 | 12.4 | 9.6 | 14.5 | 10.4 | 12.8 | 11.4 | 13.2 | 10.4 | 9.9 | 11.5 | 10.8 | 13.4 | 11.5 | 13.4 | 11.7 | 5.3 | 10.6 | 10.1 | 9 | 10.9 | 12.9 | 16.5 | 15.4 | 11.1 | 9.6 | 8.6 | 4.8 | 9.1 | 4.3 | 8.3 | 6.1 | 5.1 | 4.2 | 11.2 | 12.3
|  |  | 11.3 | 11 | 11.3 | 18 | 10 | 12.3 | 12 | 13.7 | 8.3 | 11.6 | 13.7 | 7.7 | 11.7 | 9.5 | 12.2 | 9.8 | 3.7 | 12.4 | 10.1 | 9.5 | 13.3 | 9.5 | 13.2 | 10.8 | 12.4 | 9.9 | 9.6 | 10.4 | 9.1 | 11.5 | 9.7 | 12.3 | 10 | 3.7 | 10 | 7.7 | 7.8 | 10.4 | 12.6 | 16.2 | 15.1 | 8.8 | 7.6 | 8.3 | 4.1 | 9 | 3.5 | 8.2 | 4 | 4.9 | 3.6 | 10.4 | 11.5
|  |  | 10.5 | 11 | 11 | 17.7 | 10.3 | 12.1 | 11.7 | 13.3 | 8.2 | 11.6 | 13.8 | 7.2 | 10.7 | 9.5 | 12.1 | 9.9 | 3.6 | 12.4 | 9.1 | 9.4 | 12.5 | 8.3 | 13.3 | 10.3 | 12 | 9.9 | 9.5 | 9.6 | 8.4 | 9.8 | 10.4 | 11.8 | 9.7 | 2.9 | 9.9 | 6.7 | 7.5 | 10.1 | 12.4 | 15.7 | 15.1 | 7.8 | 6.6 | 8.1 | 3.2 | 9 | 2.8 | 8.1 | 3.1 | 3.9 | 2.9 | 10.1 | 10.3
|  |  | 9.6 | 11.1 | 10.7 | 17.3 | 10.6 | 12 | 11.4 | 12.9 | 8 | 11.5 | 13.9 | 6.7 | 9.6 | 9.5 | 11.9 | 9.9 | 3.5 | 12.4 | 8.1 | 9.2 | 11.6 | 7.1 | 13.3 | 9.8 | 11.7 | 10 | 9.5 | 8.9 | 7.8 | 8.1 | 11.1 | 11.2 | 9.4 | 2.2 | 9.7 | 5.7 | 7.2 | 9.7 | 12.2 | 15.1 | 15 | 6.7 | 5.7 | 8 | 2.3 | 8.9 | 2.1 | 7.9 | 2.3 | 3 | 2.2 | 9.9 | 9
|  |  | 8.8 | 11.1 | 10.4 | 17 | 10.9 | 11.8 | 11.1 | 12.5 | 7.9 | 11.5 | 14 | 6.2 | 8.6 | 9.5 | 11.8 | 10 | 3.4 | 12.4 | 7.1 | 9.1 | 10.8 | 5.9 | 13.4 | 9.3 | 11.3 | 10 | 9.4 | 8.1 | 7.1 | 6.4 | 11.8 | 10.7 | 9.1 | 1.4 | 9.6 | 4.7 | 6.9 | 9.4 | 12 | 14.6 | 15 | 5.7 | 4.7 | 7.8 | 1.4 | 8.9 | 1.4 | 7.8 | 1.4 | 2 | 1.5 | 9.6 | 7.8
|  |  | 8.2 | 10.8 | 9.7 | 16.5 | 10.5 | 11.8 | 11.1 | 12.2 | 7.8 | 11.3 | 14.2 | 6.5 | 8.3 | 10 | 11.6 | 10 | 3.2 | 12.1 | 6.3 | 9 | 10.8 | 6 | 13.4 | 9.1 | 10.6 | 9.8 | 9.3 | 7.9 | 6.6 | 6.5 | 12.2 | 10 | 8.6 | 1.1 | 9.6 | 3.9 | 6.7 | 9.3 | 11.7 | 14.5 | 14.6 | 5.3 | 3.9 | 7.7 | 1.6 | 8.9 | 0.9 | 7.7 | 0.8 | 2.1 | 1.6 | 9.7 | 7.3
|  |  | 7.7 | 10.4 | 9.1 | 15.9 | 10.2 | 11.7 | 11.1 | 11.8 | 7.8 | 11 | 14.5 | 6.7 | 8 | 10.6 | 11.5 | 10 | 2.9 | 11.7 | 5.6 | 8.9 | 10.8 | 6.2 | 13.5 | 8.8 | 9.8 | 9.6 | 9.2 | 7.6 | 6.2 | 6.6 | 12.5 | 9.3 | 8.2 | 0.8 | 9.6 | 3.2 | 6.5 | 9.2 | 11.5 | 14.3 | 14.1 | 4.9 | 3.2 | 7.6 | 1.8 | 9 | 0.3 | 7.7 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 9.7 | 6.7
|  |  | 7.1 | 10.1 | 8.4 | 15.4 | 9.8 | 11.7 | 11.1 | 11.5 | 7.7 | 10.8 | 14.7 | 7 | 7.7 | 11.1 | 11.3 | 10 | 2.7 | 11.4 | 4.8 | 8.8 | 10.8 | 6.3 | 13.5 | 8.6 | 9.1 | 9.4 | 9.1 | 7.4 | 5.7 | 6.7 | 12.9 | 8.6 | 7.7 | 0.5 | 9.6 | 2.4 | 6.3 | 9.1 | 11.2 | 14.2 | 13.7 | 4.5 | 2.4 | 7.5 | 2 | 9 | -0.2 | 7.6 | -0.3 | 2.2 | 1.9 | 9.8 | 6.2
|  |  | 6.8 | 9.9 | 8.5 | 15.1 | 9.7 | 11.4 | 11.1 | 10.9 | 7.9 | 10.7 | 14.7 | 7.4 | 7.2 | 10.9 | 11.1 | 9.8 | 2.6 | 10.6 | 4.4 | 9 | 10.5 | 6.6 | 13.2 | 8.7 | 8.8 | 9.5 | 9 | 7.1 | 5.5 | 6.4 | 11.9 | 7.6 | 7.9 | 0.8 | 9.5 | 2.1 | 5.7 | 9 | 10.1 | 14.1 | 13.1 | 5.2 | 2.2 | 7.4 | 2.2 | 9 | 0 | 7.5 | -0.6 | 2.2 | 2 | 10.1 | 5.3
|  |  | 6.5 | 9.6 | 8.6 | 14.8 | 9.5 | 11 | 11.1 | 10.2 | 8.1 | 10.5 | 14.7 | 7.9 | 6.7 | 10.6 | 11 | 9.7 | 2.5 | 9.9 | 4 | 9.1 | 10.3 | 6.8 | 12.8 | 8.7 | 8.5 | 9.6 | 8.9 | 6.9 | 5.3 | 6.2 | 11 | 6.6 | 8 | 1.1 | 9.4 | 1.9 | 5.2 | 8.9 | 8.9 | 13.9 | 12.6 | 6 | 2.1 | 7.3 | 2.4 | 8.9 | 0.2 | 7.4 | -1 | 2.1 | 2 | 10.5 | 4.4
|  |  | 6.2 | 9.4 | 8.7 | 14.5 | 9.4 | 10.7 | 11.1 | 9.6 | 8.3 | 10.4 | 14.7 | 8.3 | 6.2 | 10.4 | 10.8 | 9.5 | 2.4 | 9.1 | 3.6 | 9.3 | 10 | 7.1 | 12.5 | 8.8 | 8.2 | 9.7 | 8.8 | 6.6 | 5.1 | 5.9 | 10 | 5.6 | 8.2 | 1.4 | 9.3 | 1.6 | 4.6 | 8.8 | 7.8 | 13.8 | 12 | 6.7 | 1.9 | 7.2 | 2.6 | 8.9 | 0.4 | 7.3 | -1.3 | 2.1 | 2.1 | 10.8 | 3.5
|  |  | 6.3 | 7.5 | 9 | 14.4 | 9.6 | 10.8 | 10.9 | 9.5 | 8.3 | 10.6 | 14.6 | 7.8 | 6.7 | 10.1 | 10.7 | 9.5 | 2.7 | 9.2 | 3.7 | 9.2 | 9.9 | 7 | 12.9 | 8.8 | 8.2 | 9.8 | 9 | 6.6 | 5.4 | 5.4 | 10.3 | 5.4 | 8.7 | 1.4 | 9.3 | 1.4 | 4.3 | 8.8 | 7.8 | 14 | 11.6 | 7.2 | 2.4 | 7.4 | 2.5 | 8.9 | 0.6 | 7.4 | -1.2 | 2 | 2.2 | 10.7 | 3.5
|  |  | 6.4 | 5.6 | 9.4 | 14.4 | 9.8 | 10.8 | 10.7 | 9.4 | 8.3 | 10.8 | 14.5 | 7.4 | 7.1 | 9.8 | 10.6 | 9.4 | 3.1 | 9.3 | 3.7 | 9.2 | 9.7 | 7 | 13.4 | 8.7 | 8.1 | 9.8 | 9.2 | 6.6 | 5.7 | 4.8 | 10.6 | 5.1 | 9.2 | 1.3 | 9.4 | 1.3 | 4 | 8.9 | 7.8 | 14.2 | 11.3 | 7.6 | 2.9 | 7.5 | 2.3 | 8.8 | 0.9 | 7.5 | -1.2 | 1.8 | 2.3 | 10.5 | 3.6
|  |  | 6.5 | 3.7 | 9.7 | 14.3 | 10 | 10.9 | 10.5 | 9.3 | 8.3 | 11 | 14.4 | 6.9 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 9.4 | 3.4 | 9.4 | 3.8 | 9.1 | 9.6 | 6.9 | 13.8 | 8.7 | 8.1 | 9.9 | 9.4 | 6.6 | 6 | 4.3 | 10.9 | 4.9 | 9.7 | 1.3 | 9.4 | 1.1 | 3.7 | 8.9 | 7.8 | 14.4 | 10.9 | 8.1 | 3.4 | 7.7 | 2.2 | 8.8 | 1.1 | 7.6 | -1.1 | 1.7 | 2.4 | 10.4 | 3.6
|  |  | 8.4 | 6.2 | 11.2 | 15.4 | 10.7 | 11.3 | 10.6 | 9.9 | 8.7 | 11.3 | 14.5 | 8.8 | 8.4 | 10.5 | 11.1 | 9.7 | 4 | 9.9 | 7.9 | 9.2 | 11.6 | 8.4 | 14 | 9.7 | 9.3 | 10.1 | 9.5 | 6.9 | 8.7 | 8 | 11.4 | 7.1 | 11.2 | 2.7 | 10 | 5.6 | 4.8 | 9.5 | 9.2 | 16.5 | 12.6 | 8.6 | 6.3 | 8.6 | 4 | 8.9 | 3.3 | 7.8 | 3 | 3.6 | 3.9 | 11.1 | 6.6
|  |  | 10.4 | 8.7 | 12.7 | 16.6 | 11.3 | 11.8 | 10.6 | 10.4 | 9 | 11.7 | 14.7 | 10.7 | 9.2 | 11.4 | 11.7 | 10.1 | 4.5 | 10.4 | 12 | 9.4 | 13.6 | 9.9 | 14.1 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 9.5 | 7.3 | 11.4 | 11.8 | 12 | 9.3 | 12.7 | 4.2 | 10.5 | 10.1 | 6 | 10.2 | 10.6 | 18.5 | 14.3 | 9 | 9.3 | 9.5 | 5.8 | 9.1 | 5.6 | 8.1 | 7 | 5.6 | 5.3 | 11.9 | 9.6
|  |  | 12.3 | 11.2 | 14.2 | 17.7 | 12 | 12.2 | 10.7 | 11 | 9.4 | 12 | 14.8 | 12.6 | 10 | 12.4 | 12.3 | 10.4 | 5.1 | 10.9 | 16.1 | 9.5 | 15.6 | 11.4 | 14.3 | 11.7 | 11.6 | 10.4 | 9.6 | 7.6 | 14.1 | 15.5 | 12.5 | 11.5 | 14.2 | 5.6 | 11.1 | 14.6 | 7.1 | 10.8 | 12 | 20.6 | 16 | 9.5 | 12.2 | 10.4 | 7.6 | 9.2 | 7.8 | 8.3 | 11.1 | 7.5 | 6.8 | 12.6 | 12.6
|  |  | 12.5 | 11.1 | 15 | 17.8 | 12 | 13.1 | 11.8 | 11.6 | 9.6 | 12.6 | 14.4 | 13.3 | 12 | 13.1 | 13.6 | 10.9 | 5.5 | 11.6 | 17.4 | 9.6 | 16.8 | 12.2 | 14.4 | 12.2 | 11.8 | 10.2 | 9.7 | 8.4 | 15.2 | 16.5 | 13.2 | 13.4 | 14.9 | 6.2 | 12 | 15.9 | 8.8 | 11 | 13.9 | 21.5 | 16.7 | 9.8 | 12.4 | 10.8 | 8.3 | 9.2 | 8.2 | 8.6 | 12.2 | 8.3 | 7.4 | 13.5 | 14
|  |  | 12.6 | 11.1 | 15.9 | 17.8 | 12.1 | 14.1 | 12.8 | 12.1 | 9.8 | 13.2 | 14.1 | 14 | 14 | 13.9 | 14.9 | 11.4 | 5.9 | 12.3 | 18.6 | 9.8 | 18.1 | 13 | 14.6 | 12.6 | 12 | 10 | 9.7 | 9.2 | 16.3 | 17.6 | 14 | 15.4 | 15.7 | 6.7 | 13 | 17.3 | 10.6 | 11.3 | 15.7 | 22.4 | 17.3 | 10.2 | 12.6 | 11.2 | 9 | 9.2 | 8.7 | 8.8 | 13.4 | 9.2 | 7.9 | 14.5 | 15.4
|  |  | 12.8 | 11 | 16.7 | 17.9 | 12.1 | 15 | 13.9 | 12.7 | 10 | 13.8 | 13.7 | 14.7 | 16 | 14.6 | 16.2 | 11.9 | 6.3 | 13 | 19.9 | 9.9 | 19.3 | 13.8 | 14.7 | 13.1 | 12.2 | 9.8 | 9.8 | 10 | 17.4 | 18.6 | 14.7 | 17.3 | 16.4 | 7.3 | 13.9 | 18.6 | 12.3 | 11.5 | 17.6 | 23.3 | 18 | 10.5 | 12.8 | 11.6 | 9.7 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 14.5 | 10 | 8.5 | 15.4 | 16.8
|  |  | 12.1 | 10.5 | 16.3 | 17.2 | 11.8 | 15 | 14 | 12.6 | 9.7 | 13.9 | 13.6 | 14.6 | 15.9 | 14.5 | 16.1 | 12.1 | 6.5 | 12.7 | 19.6 | 9.9 | 19.2 | 14.1 | 13.9 | 13 | 12.3 | 9.9 | 9.9 | 10.3 | 17.2 | 18.7 | 14.9 | 17.7 | 15.5 | 6.6 | 13.9 | 18.7 | 11.6 | 11.7 | 17.3 | 23.1 | 17.5 | 10.8 | 12.7 | 11.3 | 9.1 | 9.3 | 8.5 | 9.1 | 13.8 | 10 | 8.6 | 15.1 | 16.7
|  |  | 11.5 | 10.1 | 15.9 | 16.6 | 11.6 | 15 | 14 | 12.6 | 9.5 | 13.9 | 13.5 | 14.6 | 15.9 | 14.3 | 16.1 | 12.2 | 6.7 | 12.5 | 19.3 | 9.9 | 19.1 | 14.4 | 13.1 | 12.9 | 12.5 | 9.9 | 9.9 | 10.5 | 17 | 18.7 | 15 | 18.1 | 14.6 | 6 | 13.8 | 18.9 | 10.8 | 11.9 | 17.1 | 23 | 17.1 | 11.2 | 12.6 | 10.9 | 8.5 | 9.4 | 7.8 | 9 | 13.1 | 10 | 8.8 | 14.9 | 16.6
|  |  | 10.8 | 9.6 | 15.5 | 15.9 | 11.3 | 15 | 14.1 | 12.5 | 9.2 | 14 | 13.4 | 14.5 | 15.8 | 14.2 | 16 | 12.4 | 6.9 | 12.2 | 19 | 9.9 | 19 | 14.7 | 12.3 | 12.8 | 12.6 | 10 | 10 | 10.8 | 16.8 | 18.8 | 15.2 | 18.5 | 13.7 | 5.3 | 13.8 | 19 | 10.1 | 12.1 | 16.8 | 22.8 | 16.6 | 11.5 | 12.5 | 10.6 | 7.9 | 9.5 | 7.2 | 9 | 12.4 | 10 | 8.9 | 14.6 | 16.5
|  |  | 9.8 | 8.7 | 15 | 15.4 | 10.3 | 14 | 13.2 | 11.5 | 9 | 13.7 | 13 | 12.4 | 14.9 | 13.8 | 14.9 | 12.1 | 6 | 11.4 | 16.4 | 9.7 | 17.9 | 13.3 | 12 | 12.1 | 11.9 | 10 | 9.8 | 10.9 | 15.3 | 17.2 | 14.7 | 17 | 12.7 | 4.5 | 12.9 | 16.2 | 9.6 | 11.2 | 15.5 | 21.1 | 15.9 | 11.1 | 11.9 | 10.2 | 6.5 | 9.3 | 6.2 | 8.8 | 9.9 | 8.7 | 7.9 | 13.3 | 15.7
|  |  | 8.7 | 7.8 | 14.4 | 14.8 | 9.2 | 13.1 | 12.2 | 10.5 | 8.8 | 13.5 | 12.6 | 10.2 | 13.9 | 13.5 | 13.8 | 11.7 | 5.1 | 10.7 | 13.8 | 9.6 | 16.9 | 11.8 | 11.7 | 11.3 | 11.3 | 9.9 | 9.6 | 10.9 | 13.9 | 15.6 | 14.1 | 15.5 | 11.7 | 3.7 | 12.1 | 13.4 | 9 | 10.2 | 14.3 | 19.5 | 15.1 | 10.8 | 11.4 | 9.8 | 5.1 | 9.2 | 5.1 | 8.6 | 7.4 | 7.5 | 6.8 | 12.1 | 14.8
|  |  | 7.7 | 6.9 | 13.9 | 14.3 | 8.2 | 12.1 | 11.3 | 9.5 | 8.6 | 13.2 | 12.2 | 8.1 | 13 | 13.1 | 12.7 | 11.4 | 4.2 | 9.9 | 11.2 | 9.4 | 15.8 | 10.4 | 11.4 | 10.6 | 10.6 | 9.9 | 9.4 | 11 | 12.4 | 14 | 13.6 | 14 | 10.7 | 2.9 | 11.2 | 10.6 | 8.5 | 9.3 | 13 | 17.8 | 14.4 | 10.4 | 10.8 | 9.4 | 3.7 | 9 | 4.1 | 8.4 | 4.9 | 6.2 | 5.8 | 10.8 | 14
|  |  | 7.6 | 6.2 | 13.4 | 14.2 | 8.4 | 11.5 | 11.1 | 9.6 | 8.6 | 12.9 | 12 | 7 | 12.2 | 12 | 12 | 10.9 | 3.3 | 9.7 | 10.2 | 9.3 | 15 | 9.1 | 11.2 | 9.9 | 10.9 | 9.6 | 9.3 | 10.8 | 12 | 13.1 | 13.2 | 13 | 10.6 | 2.4 | 10 | 10.6 | 8.1 | 9.2 | 12.1 | 17.5 | 14.1 | 10.4 | 11 | 9.2 | 2.9 | 8.9 | 3.1 | 8.3 | 4 | 5.2 | 5.6 | 10.3 | 13.1
|  |  | 7.6 | 5.5 | 12.9 | 14.2 | 8.6 | 11 | 10.8 | 9.7 | 8.6 | 12.5 | 11.8 | 5.8 | 11.5 | 10.9 | 11.4 | 10.5 | 2.3 | 9.6 | 9.3 | 9.2 | 14.1 | 7.8 | 11 | 9.1 | 11.1 | 9.2 | 9.2 | 10.5 | 11.5 | 12.2 | 12.7 | 11.9 | 10.4 | 2 | 8.8 | 10.7 | 7.6 | 9 | 11.1 | 17.3 | 13.7 | 10.4 | 11.3 | 9 | 2.1 | 8.7 | 2 | 8.3 | 3.2 | 4.1 | 5.3 | 9.8 | 12.1
|  |  | 7.5 | 4.8 | 12.4 | 14.1 | 8.8 | 10.4 | 10.6 | 9.8 | 8.6 | 12.2 | 11.6 | 4.7 | 10.7 | 9.8 | 10.7 | 10 | 1.4 | 9.4 | 8.3 | 9.1 | 13.3 | 6.5 | 10.8 | 8.4 | 11.4 | 8.9 | 9.1 | 10.3 | 11.1 | 11.3 | 12.3 | 10.9 | 10.3 | 1.5 | 7.6 | 10.7 | 7.2 | 8.9 | 10.2 | 17 | 13.4 | 10.4 | 11.5 | 8.8 | 1.3 | 8.6 | 1 | 8.2 | 2.3 | 3.1 | 5.1 | 9.3 | 11.2
|  |  | 7.1 | 4.9 | 11.8 | 13.9 | 8.6 | 10.1 | 10.7 | 9.5 | 8.5 | 11.5 | 11.8 | 3.9 | 10.4 | 9.7 | 10.5 | 9.9 | 1.4 | 9.2 | 7.6 | 9 | 12.6 | 5.9 | 10.8 | 8.2 | 11 | 8.9 | 9.1 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | 11.2 | 10.7 | 10.3 | 1.9 | 7.6 | 11.3 | 6.9 | 8.8 | 9.7 | 16.4 | 12.7 | 10.5 | 11.3 | 8.7 | 0.8 | 8.5 | 0.5 | 8.1 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 8.4 | 10.5
|  |  | 6.6 | 5.1 | 11.3 | 13.6 | 8.3 | 9.9 | 10.8 | 9.2 | 8.5 | 10.7 | 12.1 | 3 | 10.1 | 9.5 | 10.4 | 9.9 | 1.4 | 9 | 7 | 9 | 11.9 | 5.4 | 10.8 | 7.9 | 10.5 | 8.9 | 9 | 10.1 | 10 | 9.9 | 10.1 | 10.5 | 10.2 | 2.2 | 7.6 | 11.8 | 6.5 | 8.6 | 9.1 | 15.8 | 12.1 | 10.6 | 11.1 | 8.7 | 0.2 | 8.5 | 0 | 8 | 2.2 | 1.4 | 4 | 7.6 | 9.9
|  |  | 6.2 | 5.2 | 10.7 | 13.4 | 8.1 | 9.6 | 10.9 | 8.9 | 8.4 | 10 | 12.3 | 2.2 | 9.8 | 9.4 | 10.2 | 9.8 | 1.4 | 8.8 | 6.3 | 8.9 | 11.2 | 4.8 | 10.8 | 7.7 | 10.1 | 8.9 | 9 | 10 | 9.5 | 9.2 | 9 | 10.3 | 10.2 | 2.6 | 7.6 | 12.4 | 6.2 | 8.5 | 8.6 | 15.2 | 11.4 | 10.7 | 10.9 | 8.6 | -0.3 | 8.4 | -0.5 | 7.9 | 2.1 | 0.6 | 3.4 | 6.7 | 9.2
|  |  | 6.1 | 4.9 | 9.9 | 13.2 | 8 | 9.7 | 11 | 8.9 | 8.4 | 9.8 | 12.4 | 1.7 | 9.4 | 8.5 | 10.2 | 9.7 | 1.5 | 8.8 | 5.7 | 8.9 | 10.7 | 4.7 | 10.8 | 7.6 | 10.1 | 8.8 | 8.9 | 10.2 | 10.9 | 8.7 | 8.3 | 10.1 | 10.2 | 2.4 | 7.8 | 12.4 | 6.5 | 8.3 | 8.3 | 15.1 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 8.5 | 0.3 | 8.3 | -0.4 | 7.9 | 2.1 | 0.5 | 2.8 | 6.5 | 8.8
|  |  | 5.9 | 4.7 | 9 | 13 | 7.9 | 9.8 | 11.2 | 9 | 8.4 | 9.7 | 12.5 | 1.2 | 9.1 | 7.7 | 10.2 | 9.6 | 1.7 | 8.7 | 5 | 9 | 10.1 | 4.6 | 10.9 | 7.5 | 10 | 8.8 | 8.9 | 10.4 | 12.4 | 8.2 | 7.6 | 9.8 | 10.1 | 2.1 | 8 | 12.4 | 6.8 | 8 | 7.9 | 14.9 | 11.1 | 10.8 | 10.4 | 8.3 | 1 | 8.3 | -0.2 | 7.8 | 2.1 | 0.4 | 2.3 | 6.4 | 8.4
|  |  | 5.8 | 4.4 | 8.2 | 12.8 | 7.8 | 9.9 | 11.3 | 9 | 8.4 | 9.5 | 12.6 | 0.7 | 8.7 | 6.8 | 10.2 | 9.5 | 1.8 | 8.7 | 4.4 | 9 | 9.6 | 4.5 | 10.9 | 7.4 | 10 | 8.7 | 8.8 | 10.6 | 13.8 | 7.7 | 6.9 | 9.6 | 10.1 | 1.9 | 8.2 | 12.4 | 7.1 | 7.8 | 7.6 | 14.8 | 11 | 10.8 | 10.2 | 8.2 | 1.6 | 8.2 | -0.1 | 7.8 | 2.1 | 0.3 | 1.7 | 6.2 | 8
|  |  | 6 | 4.5 | 7.9 | 13.2 | 8.1 | 10.1 | 11.2 | 9.3 | 8.4 | 9.4 | 12.8 | 0.5 | 8.9 | 6.6 | 9.9 | 9.3 | 1.8 | 9 | 4.7 | 9.1 | 9.4 | 5 | 10.8 | 7.4 | 10.1 | 8.7 | 8.7 | 10.7 | 13.9 | 8.2 | 7.4 | 9.9 | 10.1 | 1.5 | 8.3 | 12.9 | 6.7 | 7.7 | 6.8 | 14.7 | 11 | 10.7 | 10.1 | 7.6 | 1.8 | 8.2 | 0.5 | 7.9 | 2.7 | 0.7 | 1.7 | 6.1 | 7.5
|  |  | 6.3 | 4.5 | 7.5 | 13.6 | 8.4 | 10.4 | 11.1 | 9.7 | 8.4 | 9.3 | 13 | 0.3 | 9.2 | 6.5 | 9.7 | 9.1 | 1.8 | 9.2 | 4.9 | 9.1 | 9.2 | 5.5 | 10.8 | 7.4 | 10.1 | 8.6 | 8.7 | 10.9 | 14 | 8.6 | 7.9 | 10.1 | 10.2 | 1.2 | 8.3 | 13.4 | 6.3 | 7.5 | 6.1 | 14.5 | 11 | 10.7 | 9.9 | 7.1 | 2.1 | 8.2 | 1.1 | 7.9 | 3.3 | 1 | 1.7 | 6.1 | 6.9
|  |  | 6.5 | 4.6 | 7.2 | 14 | 8.7 | 10.6 | 11 | 10 | 8.4 | 9.2 | 13.2 | 0.1 | 9.4 | 6.3 | 9.4 | 8.9 | 1.8 | 9.5 | 5.2 | 9.2 | 9 | 6 | 10.7 | 7.4 | 10.2 | 8.6 | 8.6 | 11 | 14.1 | 9.1 | 8.4 | 10.4 | 10.2 | 0.8 | 8.4 | 13.9 | 5.9 | 7.4 | 5.3 | 14.4 | 11 | 10.6 | 9.8 | 6.5 | 2.3 | 8.2 | 1.7 | 8 | 3.9 | 1.4 | 1.7 | 6 | 6.4
|  |  | 7.5 | 6.5 | 9.1 | 14.4 | 8.9 | 11.2 | 11.6 | 10.9 | 8.6 | 10.7 | 13.7 | 3.9 | 10.4 | 9.3 | 10.2 | 9.3 | 3.8 | 10.4 | 9.1 | 9.1 | 10.9 | 7.8 | 11.3 | 8.3 | 10.6 | 9.1 | 8.9 | 11.3 | 15.2 | 11.4 | 10.7 | 11 | 10.4 | 1.3 | 8.7 | 14.3 | 6.8 | 8.1 | 9.1 | 14.5 | 11.3 | 11.7 | 11 | 8.3 | 2.7 | 8.6 | 2.3 | 8 | 8.3 | 2.5 | 2.2 | 8.6 | 8.6
|  |  | 8.5 | 8.3 | 11.1 | 14.8 | 9.1 | 11.7 | 12.3 | 11.9 | 8.7 | 12.1 | 14.3 | 7.6 | 11.4 | 12.2 | 11 | 9.8 | 5.7 | 11.3 | 13 | 9.1 | 12.7 | 9.7 | 11.9 | 9.1 | 11 | 9.6 | 9.1 | 11.7 | 16.4 | 13.6 | 13 | 11.7 | 10.5 | 1.7 | 8.9 | 14.8 | 7.8 | 8.7 | 13 | 14.7 | 11.6 | 12.9 | 12.3 | 10.2 | 3.1 | 9 | 3 | 8 | 12.8 | 3.7 | 2.8 | 11.3 | 10.8
|  |  | 9.5 | 10.2 | 13 | 15.2 | 9.3 | 12.3 | 12.9 | 12.8 | 8.9 | 13.6 | 14.8 | 11.4 | 12.4 | 15.2 | 11.8 | 10.2 | 7.7 | 12.2 | 16.9 | 9 | 14.6 | 11.5 | 12.5 | 10 | 11.4 | 10.1 | 9.4 | 12 | 17.5 | 15.9 | 15.3 | 12.3 | 10.7 | 2.2 | 9.2 | 15.2 | 8.7 | 9.4 | 16.8 | 14.8 | 11.9 | 14 | 13.5 | 12 | 3.5 | 9.4 | 3.6 | 8 | 17.2 | 4.8 | 3.3 | 13.9 | 13
|  |  | 10.1 | 10.7 | 14.4 | 15.3 | 9.7 | 13.6 | 13.8 | 13.1 | 9 | 14.4 | 15.4 | 13.2 | 13.4 | 16.1 | 12 | 10.4 | 8 | 12.6 | 18 | 9.2 | 15.9 | 13 | 13.7 | 10.8 | 12 | 10.2 | 10 | 12.7 | 17.6 | 16.6 | 17.3 | 13.7 | 11.1 | 3.4 | 9.9 | 16 | 9.6 | 9.9 | 17.3 | 14.9 | 12.9 | 14.8 | 14.9 | 12.9 | 3.6 | 9.8 | 4 | 8.4 | 18.5 | 5 | 3.8 | 14.2 | 15.1
|  |  | 10.8 | 11.1 | 15.8 | 15.4 | 10 | 15 | 14.8 | 13.5 | 9.2 | 15.2 | 16 | 15 | 14.5 | 17 | 12.3 | 10.7 | 8.3 | 13.1 | 19.1 | 9.4 | 17.2 | 14.5 | 15 | 11.7 | 12.6 | 10.4 | 10.6 | 13.3 | 17.6 | 17.4 | 19.4 | 15.1 | 11.4 | 4.7 | 10.7 | 16.8 | 10.4 | 10.5 | 17.9 | 15 | 13.8 | 15.5 | 16.4 | 13.9 | 3.8 | 10.3 | 4.5 | 8.8 | 19.7 | 5.2 | 4.3 | 14.6 | 17.1
|  |  | 11.4 | 11.6 | 17.2 | 15.5 | 10.4 | 16.3 | 15.7 | 13.8 | 9.3 | 16 | 16.6 | 16.8 | 15.5 | 17.9 | 12.5 | 10.9 | 8.6 | 13.5 | 20.2 | 9.6 | 18.5 | 16 | 16.2 | 12.5 | 13.2 | 10.5 | 11.2 | 14 | 17.7 | 18.1 | 21.4 | 16.5 | 11.8 | 5.9 | 11.4 | 17.6 | 11.3 | 11 | 18.4 | 15.1 | 14.8 | 16.3 | 17.8 | 14.8 | 3.9 | 10.7 | 4.9 | 9.2 | 21 | 5.4 | 4.8 | 14.9 | 19.2
|  |  | 11.5 | 11.2 | 17.3 | 15.5 | 10.3 | 15.8 | 15.2 | 14.1 | 9.5 | 15.5 | 16.6 | 16.7 | 14.4 | 18.2 | 12.5 | 11.2 | 8.5 | 13.8 | 19.9 | 9.8 | 18.2 | 15.7 | 16.6 | 12.5 | 13.2 | 10.4 | 11.1 | 14.2 | 17.8 | 18.2 | 21.3 | 16.4 | 12 | 6.4 | 11.3 | 17.4 | 10.7 | 11.4 | 17.9 | 15.2 | 14.7 | 15.6 | 17 | 14.8 | 4 | 10.5 | 4.7 | 9.1 | 20.3 | 5.3 | 4.3 | 14.7 | 19.2
|  |  | 11.6 | 10.7 | 17.4 | 15.4 | 10.1 | 15.3 | 14.8 | 14.3 | 9.8 | 15.1 | 16.6 | 16.5 | 13.2 | 18.5 | 12.6 | 11.5 | 8.4 | 14 | 19.5 | 10.1 | 18 | 15.4 | 17.1 | 12.4 | 13.3 | 10.4 | 10.9 | 14.3 | 17.8 | 18.3 | 21.3 | 16.4 | 12.2 | 6.9 | 11.3 | 17.2 | 10.2 | 11.8 | 17.3 | 15.3 | 14.5 | 14.8 | 16.3 | 14.9 | 4.2 | 10.3 | 4.6 | 9.1 | 19.7 | 5.2 | 3.7 | 14.5 | 19.1
|  |  | 11.7 | 10.3 | 17.5 | 15.4 | 10 | 14.8 | 14.3 | 14.6 | 10 | 14.6 | 16.6 | 16.4 | 12.1 | 18.8 | 12.6 | 11.8 | 8.3 | 14.3 | 19.2 | 10.3 | 17.7 | 15.1 | 17.5 | 12.4 | 13.3 | 10.3 | 10.8 | 14.5 | 17.9 | 18.4 | 21.2 | 16.3 | 12.4 | 7.4 | 11.2 | 17 | 9.6 | 12.2 | 16.8 | 15.4 | 14.4 | 14.1 | 15.5 | 14.9 | 4.3 | 10.1 | 4.4 | 9 | 19 | 5.1 | 3.2 | 14.3 | 19.1
|  |  | 11.1 | 10.2 | 15.4 | 15 | 10 | 14.2 | 13.9 | 14.3 | 9.8 | 14.2 | 15.5 | 15.6 | 11.8 | 18.2 | 12.4 | 11.4 | 6.1 | 14.3 | 17.4 | 10.2 | 16.6 | 14.6 | 16.5 | 11.5 | 12.7 | 10.1 | 10.5 | 14.2 | 17.7 | 17 | 20.5 | 15.9 | 12.2 | 6.2 | 11.3 | 14.9 | 9.1 | 10.9 | 15.6 | 14.7 | 13.4 | 13.8 | 14.9 | 13.3 | 3.1 | 9.8 | 3.7 | 8.4 | 16.6 | 4.8 | 2.8 | 13.2 | 18
|  |  | 10.4 | 10.1 | 13.4 | 14.5 | 10.1 | 13.6 | 13.5 | 14.1 | 9.7 | 13.8 | 14.4 | 14.8 | 11.6 | 17.6 | 12.2 | 11.1 | 3.9 | 14.2 | 15.6 | 10 | 15.6 | 14.1 | 15.6 | 10.7 | 12.1 | 9.9 | 10.1 | 13.9 | 17.4 | 15.5 | 19.7 | 15.4 | 12 | 5.1 | 11.3 | 12.9 | 8.5 | 9.7 | 14.5 | 13.9 | 12.3 | 13.5 | 14.4 | 11.8 | 1.9 | 9.5 | 3 | 7.8 | 14.2 | 4.5 | 2.4 | 12.2 | 16.9
|  |  | 9.8 | 10 | 11.3 | 14.1 | 10.1 | 13 | 13.1 | 13.8 | 9.5 | 13.4 | 13.3 | 14 | 11.3 | 17 | 12 | 10.7 | 1.7 | 14.2 | 13.8 | 9.9 | 14.5 | 13.6 | 14.6 | 9.8 | 11.5 | 9.7 | 9.8 | 13.6 | 17.2 | 14.1 | 19 | 15 | 11.8 | 3.9 | 11.4 | 10.8 | 8 | 8.4 | 13.3 | 13.2 | 11.3 | 13.2 | 13.8 | 10.2 | 0.7 | 9.2 | 2.3 | 7.2 | 11.8 | 4.2 | 2 | 11.1 | 15.8
|  |  | 9.5 | 10.6 | 10.7 | 14.1 | 10 | 12.8 | 12.8 | 13.3 | 9.6 | 13.4 | 13.3 | 13.1 | 11.4 | 17 | 12 | 10.2 | 1.3 | 14.2 | 12.7 | 9.9 | 14 | 13.2 | 13.9 | 9.6 | 11.3 | 9.5 | 9.7 | 13.3 | 16.3 | 12.9 | 18 | 14.6 | 11.7 | 3.2 | 10.7 | 9.5 | 7.3 | 8 | 12.6 | 12.2 | 11.1 | 13 | 13.6 | 9.8 | 0.3 | 9 | 1.6 | 6.9 | 10.5 | 3.8 | 2 | 10.9 | 14.5
|  |  | 9.3 | 11.2 | 10.1 | 14 | 9.9 | 12.6 | 12.4 | 12.9 | 9.7 | 13.5 | 13.2 | 12.1 | 11.4 | 17 | 11.9 | 9.8 | 0.8 | 14.3 | 11.7 | 9.9 | 13.4 | 12.7 | 13.3 | 9.5 | 11 | 9.4 | 9.5 | 12.9 | 15.4 | 11.7 | 17.1 | 14.3 | 11.7 | 2.4 | 10.1 | 8.1 | 6.5 | 7.7 | 11.9 | 11.2 | 10.9 | 12.9 | 13.5 | 9.4 | 0 | 8.8 | 0.8 | 6.7 | 9.3 | 3.4 | 2.1 | 10.8 | 13.1
|  |  | 9 | 11.8 | 9.5 | 14 | 9.8 | 12.4 | 12.1 | 12.4 | 9.8 | 13.5 | 13.2 | 11.2 | 11.5 | 17 | 11.9 | 9.3 | 0.4 | 14.3 | 10.6 | 9.9 | 12.9 | 12.3 | 12.6 | 9.3 | 10.8 | 9.2 | 9.4 | 12.6 | 14.5 | 10.5 | 16.1 | 13.9 | 11.6 | 1.7 | 9.4 | 6.8 | 5.8 | 7.3 | 11.2 | 10.2 | 10.7 | 12.7 | 13.3 | 9 | -0.4 | 8.6 | 0.1 | 6.4 | 8 | 3 | 2.1 | 10.6 | 11.8
|  |  | 8.6 | 11.9 | 9.7 | 13.6 | 9.7 | 12.3 | 11.8 | 12.7 | 9.7 | 13 | 12.1 | 10.7 | 11.2 | 16.5 | 11.5 | 9.1 | -0.1 | 14.1 | 10.2 | 9.9 | 12.4 | 12.1 | 12.1 | 9.2 | 10.7 | 9 | 9.3 | 12.3 | 14.8 | 9.1 | 15.9 | 13.1 | 11.5 | 0.7 | 9 | 6.5 | 6.1 | 7.6 | 11.1 | 9.8 | 10.7 | 12.6 | 13.1 | 9 | -0.2 | 8.2 | -0.3 | 6.7 | 7.6 | 3 | 2.1 | 11 | 10.8
|  |  | 8.1 | 11.9 | 9.9 | 13.2 | 9.6 | 12.3 | 11.4 | 13 | 9.6 | 12.5 | 11 | 10.3 | 11 | 16.1 | 11 | 8.9 | -0.7 | 13.9 | 9.8 | 9.9 | 11.9 | 11.8 | 11.5 | 9.2 | 10.7 | 8.9 | 9.3 | 11.9 | 15.2 | 7.7 | 15.7 | 12.3 | 11.3 | -0.2 | 8.5 | 6.1 | 6.3 | 8 | 11.1 | 9.4 | 10.8 | 12.4 | 12.9 | 9 | 0.1 | 7.7 | -0.8 | 6.9 | 7.2 | 3 | 2.2 | 11.3 | 9.8
|  |  | 7.7 | 12 | 10.1 | 12.8 | 9.5 | 12.2 | 11.1 | 13.3 | 9.5 | 12 | 9.9 | 9.8 | 10.7 | 15.6 | 10.6 | 8.7 | -1.2 | 13.7 | 9.4 | 9.9 | 11.4 | 11.6 | 11 | 9.1 | 10.6 | 8.7 | 9.2 | 11.6 | 15.5 | 6.3 | 15.5 | 11.5 | 11.2 | -1.2 | 8.1 | 5.8 | 6.6 | 8.3 | 11 | 9 | 10.8 | 12.3 | 12.7 | 9 | 0.3 | 7.3 | -1.2 | 7.2 | 6.8 | 3 | 2.2 | 11.7 | 8.8
|  |  | 7.7 | 11.9 | 10.1 | 11.6 | 9.5 | 11.8 | 11 | 13.4 | 9.5 | 11.7 | 9.3 | 9.6 | 10.5 | 15.3 | 10.2 | 8.8 | -0.8 | 13.4 | 8.9 | 9.8 | 10.9 | 11.3 | 10.7 | 8.9 | 10.1 | 8.6 | 9 | 11.4 | 15.3 | 6 | 16.4 | 10.9 | 11.1 | -1.7 | 8.2 | 5.8 | 6.9 | 8.3 | 9.8 | 8.5 | 11.1 | 12.2 | 12.6 | 9 | 0.6 | 7.1 | -1.5 | 7 | 6.9 | 2.7 | 2.3 | 12.4 | 8.7
|  |  | 7.7 | 11.7 | 10.2 | 10.5 | 9.6 | 11.4 | 11 | 13.5 | 9.5 | 11.3 | 8.8 | 9.4 | 10.2 | 15 | 9.9 | 9 | -0.4 | 13.2 | 8.3 | 9.8 | 10.4 | 11.1 | 10.4 | 8.7 | 9.6 | 8.4 | 8.9 | 11.3 | 15.1 | 5.8 | 17.3 | 10.2 | 11.1 | -2.2 | 8.2 | 5.7 | 7.1 | 8.3 | 8.5 | 7.9 | 11.5 | 12.1 | 12.5 | 8.9 | 0.8 | 6.8 | -1.7 | 6.9 | 7 | 2.5 | 2.5 | 13 | 8.5
|  |  | 7.7 | 11.6 | 10.2 | 9.3 | 9.6 | 11 | 10.9 | 13.6 | 9.5 | 11 | 8.2 | 9.2 | 10 | 14.7 | 9.5 | 9.1 | 0 | 12.9 | 7.8 | 9.7 | 9.9 | 10.8 | 10.1 | 8.5 | 9.1 | 8.3 | 8.7 | 11.1 | 14.9 | 5.5 | 18.2 | 9.6 | 11 | -2.7 | 8.3 | 5.7 | 7.4 | 8.3 | 7.3 | 7.4 | 11.8 | 12 | 12.4 | 8.9 | 1.1 | 6.6 | -2 | 6.7 | 7.1 | 2.2 | 2.6 | 13.7 | 8.4
|  |  | 7.9 | 11.5 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 11 | 10.8 | 13.1 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 9.1 | 10 | 15 | 9.3 | 9.1 | 0 | 12.6 | 7.8 | 9.3 | 9.9 | 10.2 | 10 | 8.5 | 9.1 | 8.3 | 8.6 | 10.9 | 14.9 | 6.6 | 17.9 | 9.5 | 11.1 | -2.6 | 9 | 6.4 | 7.3 | 8.6 | 7.6 | 7.2 | 12.1 | 12 | 12.3 | 9 | 0.8 | 6.3 | -1.1 | 6.7 | 7.3 | 2.1 | 2.4 | 13.8 | 7.6
|  |  | 8.1 | 11.3 | 10.3 | 10.4 | 9.7 | 11.1 | 10.8 | 12.6 | 9.4 | 10.1 | 8.8 | 9 | 9.9 | 15.3 | 9.2 | 9.1 | 0 | 12.4 | 7.8 | 9 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 8.6 | 9 | 8.4 | 8.5 | 10.6 | 14.9 | 7.6 | 17.5 | 9.5 | 11.1 | -2.5 | 9.7 | 7 | 7.1 | 8.9 | 7.8 | 7 | 12.3 | 12.1 | 12.3 | 9.1 | 0.4 | 6.1 | -0.2 | 6.6 | 7.6 | 2.1 | 2.2 | 13.9 | 6.8
|  |  | 8.3 | 11.2 | 10.3 | 11 | 9.7 | 11.1 | 10.7 | 12.1 | 9.4 | 9.6 | 9.1 | 8.9 | 9.9 | 15.6 | 9 | 9.1 | 0 | 12.1 | 7.8 | 8.6 | 9.8 | 9 | 9.7 | 8.6 | 9 | 8.4 | 8.4 | 10.4 | 14.9 | 8.7 | 17.2 | 9.4 | 11.2 | -2.4 | 10.4 | 7.7 | 7 | 9.2 | 8.1 | 6.8 | 12.6 | 12.1 | 12.2 | 9.2 | 0.1 | 5.8 | 0.7 | 6.6 | 7.8 | 2 | 2 | 14 | 6
|  |  | 9.3 | 11.3 | 11.6 | 11.6 | 10.3 | 11.2 | 11.9 | 12.4 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 9 | 10.1 | 16.7 | 9.6 | 10.6 | 1 | 12.4 | 10.8 | 8.9 | 10.6 | 10.1 | 11.8 | 9.2 | 10 | 8.8 | 9.1 | 10.3 | 15.7 | 10.6 | 17.4 | 10.9 | 11.3 | 0.8 | 12.5 | 9.1 | 7.8 | 9.9 | 10 | 8.3 | 13.7 | 12.2 | 12.5 | 9.4 | 2 | 7 | 2.3 | 7.7 | 10.6 | 2.2 | 2.7 | 15.3 | 9.1
|  |  | 10.2 | 11.5 | 12.9 | 12.3 | 10.9 | 11.4 | 13 | 12.8 | 9.4 | 11.1 | 13.3 | 9.1 | 10.4 | 17.7 | 10.3 | 12 | 2.1 | 12.8 | 13.8 | 9.3 | 11.5 | 11.1 | 13.9 | 9.8 | 11.1 | 9.1 | 9.7 | 10.2 | 16.4 | 12.4 | 17.5 | 12.5 | 11.3 | 3.9 | 14.5 | 10.4 | 8.7 | 10.7 | 11.9 | 9.7 | 14.8 | 12.4 | 12.9 | 9.7 | 4 | 8.2 | 4 | 8.7 | 13.4 | 2.4 | 3.5 | 16.7 | 12.3
|  |  | 11.2 | 11.6 | 14.2 | 12.9 | 11.5 | 11.5 | 14.2 | 13.1 | 9.4 | 11.8 | 15.4 | 9.2 | 10.6 | 18.8 | 10.9 | 13.5 | 3.1 | 13.1 | 16.8 | 9.6 | 12.3 | 12.2 | 16 | 10.4 | 12.1 | 9.5 | 10.4 | 10.1 | 17.2 | 14.3 | 17.7 | 14 | 11.4 | 7.1 | 16.6 | 11.8 | 9.5 | 11.4 | 13.8 | 11.2 | 15.9 | 12.5 | 13.2 | 9.9 | 5.9 | 9.4 | 5.6 | 9.8 | 16.2 | 2.6 | 4.2 | 18 | 15.4
|  |  | 11 | 11.6 | 15.6 | 13.5 | 11.8 | 12.4 | 14 | 14.3 | 9.5 | 12.3 | 16.8 | 9.3 | 11.1 | 19.5 | 12.8 | 14.9 | 5.3 | 14.1 | 17.7 | 9.9 | 12.7 | 12.7 | 17.7 | 10.9 | 12.7 | 10 | 10.4 | 10.3 | 17.6 | 15.3 | 18.4 | 15.6 | 12 | 7.6 | 17.5 | 13.3 | 10.1 | 11.1 | 14.9 | 11.6 | 16.5 | 13.1 | 13.6 | 10.6 | 6.3 | 9.9 | 6 | 10.1 | 17.2 | 2.8 | 4.4 | 18.1 | 17.1
|  |  | 10.9 | 11.6 | 16.9 | 14 | 12 | 13.4 | 13.8 | 15.6 | 9.7 | 12.7 | 18.2 | 9.3 | 11.6 | 20.1 | 14.7 | 16.2 | 7.4 | 15.1 | 18.6 | 10.3 | 13.2 | 13.1 | 19.5 | 11.3 | 13.2 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 17.9 | 16.3 | 19 | 17.2 | 12.6 | 8.2 | 18.4 | 14.8 | 10.7 | 10.8 | 16.1 | 11.9 | 17 | 13.6 | 13.9 | 11.2 | 6.7 | 10.5 | 6.3 | 10.5 | 18.3 | 3 | 4.5 | 18.3 | 18.8
|  |  | 10.7 | 11.6 | 18.3 | 14.6 | 12.3 | 14.3 | 13.6 | 16.8 | 9.8 | 13.2 | 19.6 | 9.4 | 12.1 | 20.8 | 16.6 | 17.6 | 9.6 | 16.1 | 19.5 | 10.6 | 13.6 | 13.6 | 21.2 | 11.8 | 13.8 | 10.9 | 10.5 | 10.8 | 18.3 | 17.3 | 19.7 | 18.8 | 13.2 | 8.7 | 19.3 | 16.3 | 11.3 | 10.5 | 17.2 | 12.3 | 17.6 | 14.2 | 14.3 | 11.9 | 7.1 | 11 | 6.7 | 10.8 | 19.3 | 3.2 | 4.7 | 18.4 | 20.5
|  |  | 11 | 11.8 | 17.5 | 14.8 | 12.5 | 14.4 | 13.5 | 16.8 | 9.9 | 12.3 | 19.5 | 9.6 | 12.5 | 19.1 | 16.7 | 17.4 | 9.3 | 16.5 | 19.5 | 10.6 | 14.4 | 13.7 | 20.8 | 11.5 | 14 | 10.8 | 10.5 | 11 | 18.1 | 16.8 | 17.7 | 18.3 | 13.4 | 8.4 | 19.1 | 16.6 | 10.1 | 10.7 | 17.3 | 12.9 | 17.9 | 14.3 | 14.2 | 11.7 | 7.1 | 11 | 6.9 | 9.7 | 18.9 | 3.7 | 4.7 | 17.8 | 20.3
|  |  | 11.2 | 12 | 16.6 | 14.9 | 12.8 | 14.5 | 13.4 | 16.7 | 9.9 | 11.5 | 19.5 | 9.7 | 12.8 | 17.3 | 16.7 | 17.1 | 8.9 | 17 | 19.4 | 10.7 | 15.2 | 13.9 | 20.3 | 11.1 | 14.2 | 10.8 | 10.5 | 11.2 | 18 | 16.2 | 15.6 | 17.9 | 13.7 | 8.2 | 19 | 16.9 | 8.9 | 11 | 17.3 | 13.4 | 18.3 | 14.3 | 14.2 | 11.4 | 7 | 10.9 | 7.1 | 8.7 | 18.4 | 4.1 | 4.6 | 17.2 | 20.1
|  |  | 11.5 | 12.2 | 15.8 | 15.1 | 13 | 14.6 | 13.3 | 16.7 | 10 | 10.6 | 19.4 | 9.9 | 13.2 | 15.6 | 16.8 | 16.9 | 8.6 | 17.4 | 19.4 | 10.7 | 16 | 14 | 19.9 | 10.8 | 14.4 | 10.7 | 10.5 | 11.4 | 17.8 | 15.7 | 13.6 | 17.4 | 13.9 | 7.9 | 18.8 | 17.2 | 7.7 | 11.2 | 17.4 | 14 | 18.6 | 14.4 | 14.1 | 11.2 | 7 | 10.9 | 7.3 | 7.6 | 18 | 4.6 | 4.6 | 16.6 | 19.9
|  |  | 10.8 | 12.1 | 14.7 | 14.2 | 13.4 | 14.2 | 12.9 | 15.7 | 9.8 | 10.9 | 19 | 9.7 | 12.7 | 14.3 | 16 | 15.9 | 6.5 | 16.9 | 16.7 | 9.3 | 15.3 | 12.6 | 19.3 | 10.2 | 12.7 | 9.8 | 9.7 | 11.1 | 15.6 | 14.1 | 12.5 | 16.5 | 13.6 | 7.6 | 17.8 | 15.3 | 7.2 | 10.3 | 15.9 | 13.1 | 17.4 | 13.7 | 12.7 | 10.9 | 6.4 | 10.2 | 6.8 | 7.2 | 15.2 | 4.5 | 4.5 | 16.2 | 19.1
|  |  | 10.1 | 11.9 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 12.5 | 14.8 | 9.6 | 11.1 | 18.5 | 9.4 | 12.3 | 13.1 | 15.3 | 15 | 4.5 | 16.4 | 14 | 8 | 14.7 | 11.2 | 18.6 | 9.7 | 11.1 | 8.8 | 9 | 10.9 | 13.4 | 12.4 | 11.3 | 15.5 | 13.4 | 7.4 | 16.8 | 13.5 | 6.6 | 9.5 | 14.3 | 12.3 | 16.3 | 12.9 | 11.4 | 10.7 | 5.9 | 9.5 | 6.4 | 6.9 | 12.4 | 4.5 | 4.5 | 15.8 | 18.2
|  |  | 9.4 | 11.8 | 12.4 | 12.5 | 14.1 | 13.4 | 12.1 | 13.8 | 9.4 | 11.4 | 18.1 | 9.2 | 11.8 | 11.8 | 14.5 | 14 | 2.4 | 15.9 | 11.3 | 6.6 | 14 | 9.8 | 18 | 9.1 | 9.4 | 7.9 | 8.2 | 10.6 | 11.2 | 10.8 | 10.2 | 14.6 | 13.1 | 7.1 | 15.8 | 11.6 | 6.1 | 8.6 | 12.8 | 11.4 | 15.1 | 12.2 | 10 | 10.4 | 5.3 | 8.8 | 5.9 | 6.5 | 9.6 | 4.4 | 4.4 | 15.4 | 17.4
|  |  | 9.1 | 12.1 | 12 | 12.7 | 13.1 | 13.1 | 12 | 13.2 | 9.1 | 11 | 17.6 | 8.9 | 11.4 | 11.3 | 14.1 | 13.3 | 3.6 | 14.8 | 10.3 | 5.3 | 13.3 | 10 | 17.1 | 8.8 | 9 | 7.5 | 7.4 | 9.7 | 11.7 | 9.4 | 9.6 | 13.8 | 12.8 | 6.9 | 15.3 | 10.1 | 6 | 8.3 | 12.3 | 11 | 14.9 | 11.5 | 9.3 | 9.8 | 5.4 | 8 | 6 | 6.6 | 8.5 | 4.2 | 4.5 | 15.1 | 15.8
|  |  | 8.8 | 12.3 | 11.5 | 12.8 | 12.1 | 12.8 | 11.9 | 12.7 | 8.9 | 10.6 | 17.1 | 8.7 | 10.9 | 10.8 | 13.8 | 12.7 | 4.8 | 13.6 | 9.2 | 4.1 | 12.5 | 10.1 | 16.2 | 8.6 | 8.7 | 7.2 | 6.7 | 8.8 | 12.2 | 8 | 9 | 12.9 | 12.6 | 6.6 | 14.7 | 8.6 | 6 | 8.1 | 11.7 | 10.6 | 14.6 | 10.9 | 8.5 | 9.2 | 5.5 | 7.1 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 4 | 4.6 | 14.8 | 14.2
|  |  | 8.5 | 12.6 | 11.1 | 13 | 11.1 | 12.5 | 11.8 | 12.1 | 8.6 | 10.2 | 16.6 | 8.4 | 10.5 | 10.3 | 13.4 | 12 | 6 | 12.5 | 8.2 | 2.8 | 11.8 | 10.3 | 15.3 | 8.3 | 8.3 | 6.8 | 5.9 | 7.9 | 12.7 | 6.6 | 8.4 | 12.1 | 12.3 | 6.4 | 14.2 | 7.1 | 5.9 | 7.8 | 11.2 | 10.2 | 14.4 | 10.2 | 7.8 | 8.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 6.2 | 3.8 | 4.7 | 14.5 | 12.6
|  |  | 8.7 | 12.6 | 11.5 | 13.1 | 11 | 12.2 | 11.3 | 12 | 8.4 | 9.6 | 16.4 | 8.1 | 10.6 | 9.9 | 11.5 | 11.8 | 6.2 | 12.1 | 7.7 | 2.3 | 10.8 | 9.9 | 14.9 | 7.5 | 7.9 | 6.6 | 5.6 | 7.2 | 11.7 | 6 | 8.4 | 11.8 | 12 | 6.1 | 13.8 | 6.8 | 4.7 | 6.9 | 9.8 | 9.9 | 14.5 | 9.6 | 7.5 | 8.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 6 | 4 | 4.7 | 14.5 | 11.6
|  |  | 9 | 12.7 | 11.8 | 13.1 | 11 | 11.9 | 10.7 | 11.8 | 8.2 | 9 | 16.2 | 7.7 | 10.8 | 9.4 | 9.7 | 11.6 | 6.4 | 11.8 | 7.3 | 1.9 | 9.8 | 9.5 | 14.4 | 6.7 | 7.6 | 6.3 | 5.2 | 6.6 | 10.8 | 5.4 | 8.5 | 11.4 | 11.7 | 5.9 | 13.4 | 6.6 | 3.4 | 5.9 | 8.5 | 9.6 | 14.7 | 9 | 7.3 | 8.5 | 5.5 | 6.3 | 6.1 | 4.9 | 5.7 | 4.2 | 4.8 | 14.4 | 10.6
|  |  | 9.2 | 12.7 | 12.2 | 13.2 | 10.9 | 11.6 | 10.2 | 11.7 | 8 | 8.4 | 16 | 7.4 | 10.9 | 9 | 7.8 | 11.4 | 6.6 | 11.4 | 6.8 | 1.4 | 8.8 | 9.1 | 14 | 5.9 | 7.2 | 6.1 | 4.9 | 5.9 | 9.8 | 4.8 | 8.5 | 11.1 | 11.4 | 5.6 | 13 | 6.3 | 2.2 | 5 | 7.1 | 9.3 | 14.8 | 8.4 | 7 | 8.5 | 5.5 | 6.3 | 6 | 4 | 5.5 | 4.4 | 4.8 | 14.4 | 9.6
|  |  | 9.2 | 12.5 | 12.4 | 13.2 | 11 | 11.4 | 10.2 | 10.9 | 7.7 | 8.3 | 15.1 | 7.4 | 10.9 | 8.8 | 7.8 | 10.7 | 6.5 | 10.9 | 6.2 | 2.4 | 7.8 | 9.1 | 14.2 | 5.6 | 7 | 5.2 | 4.8 | 5.6 | 9.9 | 5.1 | 8 | 10.1 | 11.1 | 5.6 | 12.5 | 5.6 | 2.2 | 5 | 7 | 8.9 | 14.5 | 7.8 | 6.1 | 8.5 | 4.6 | 5.9 | 6 | 3.9 | 5.3 | 4.5 | 4.7 | 14 | 8.9
|  |  | 9.3 | 12.3 | 12.5 | 13.2 | 11.2 | 11.1 | 10.3 | 10.2 | 7.5 | 8.2 | 14.1 | 7.5 | 10.8 | 8.6 | 7.7 | 9.9 | 6.5 | 10.3 | 5.5 | 3.4 | 6.9 | 9.1 | 14.3 | 5.2 | 6.8 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 9.9 | 5.3 | 7.4 | 9 | 10.8 | 5.5 | 12.1 | 4.8 | 2.1 | 5.1 | 6.8 | 8.6 | 14.2 | 7.1 | 5.2 | 8.6 | 3.8 | 5.5 | 5.9 | 3.7 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 13.7 | 8.3
|  |  | 9.3 | 12.1 | 12.7 | 13.2 | 11.3 | 10.9 | 10.3 | 9.4 | 7.2 | 8.1 | 13.2 | 7.5 | 10.8 | 8.4 | 7.7 | 9.2 | 6.4 | 9.8 | 4.9 | 4.4 | 5.9 | 9.1 | 14.5 | 4.9 | 6.6 | 3.4 | 4.7 | 5 | 10 | 5.6 | 6.9 | 8 | 10.5 | 5.5 | 11.6 | 4.1 | 2.1 | 5.1 | 6.7 | 8.2 | 13.9 | 6.5 | 4.3 | 8.6 | 2.9 | 5.1 | 5.9 | 3.6 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 13.3 | 7.6
|  |  | 9.1 | 11.9 | 12.2 | 13.3 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 8.9 | 7.2 | 8 | 12.9 | 7.4 | 10.6 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 6.4 | 9.3 | 4.7 | 4.8 | 5.4 | 8.7 | 14.4 | 5.1 | 7.2 | 4.1 | 5.3 | 4.9 | 10.5 | 5.8 | 7.2 | 7.5 | 9.7 | 5.7 | 11.2 | 4.3 | 2.4 | 5.1 | 7.5 | 8.5 | 14 | 6.7 | 4.5 | 8.3 | 2.5 | 5.2 | 5.6 | 3.8 | 4.7 | 3.8 | 4.3 | 13 | 7.4
|  |  | 9 | 11.6 | 11.8 | 13.5 | 11.2 | 10.3 | 9.9 | 8.5 | 7.2 | 7.9 | 12.5 | 7.3 | 10.4 | 8 | 8.8 | 8.3 | 6.4 | 8.8 | 4.5 | 5.2 | 4.9 | 8.2 | 14.4 | 5.4 | 7.9 | 4.8 | 5.9 | 4.9 | 10.9 | 5.9 | 7.5 | 7 | 8.9 | 5.8 | 10.8 | 4.5 | 2.8 | 5 | 8.4 | 8.9 | 14.2 | 7 | 4.8 | 7.9 | 2.2 | 5.2 | 5.4 | 4 | 4.5 | 2.8 | 4 | 12.7 | 7.3
|  |  | 8.8 | 11.4 | 11.3 | 13.6 | 11.1 | 10 | 9.7 | 8 | 7.2 | 7.8 | 12.2 | 7.2 | 10.2 | 7.8 | 9.3 | 7.8 | 6.4 | 8.3 | 4.3 | 5.6 | 4.4 | 7.8 | 14.3 | 5.6 | 8.5 | 5.5 | 6.5 | 4.8 | 11.4 | 6.1 | 7.8 | 6.5 | 8.1 | 6 | 10.4 | 4.7 | 3.1 | 5 | 9.2 | 9.2 | 14.3 | 7.2 | 5 | 7.6 | 1.8 | 5.3 | 5.1 | 4.2 | 4.3 | 1.8 | 3.8 | 12.4 | 7.1
|  |  | 9 | 11.4 | 13.3 | 14 | 11.4 | 10.2 | 10.1 | 8.9 | 7.8 | 8.6 | 13 | 7.8 | 10.5 | 9.3 | 9.6 | 9.4 | 7 | 9 | 7.7 | 6.1 | 6.3 | 9 | 15.1 | 7.3 | 9 | 7.2 | 6.7 | 5.8 | 13.7 | 9.1 | 9.8 | 8.6 | 9.2 | 6.6 | 12.7 | 8.2 | 4.9 | 6.6 | 10.8 | 10.7 | 15.1 | 7.6 | 7.9 | 8.4 | 4.2 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 7.9 | 4.4 | 5.8 | 14.3 | 9.4
|  |  | 9.1 | 11.5 | 15.3 | 14.5 | 11.6 | 10.4 | 10.5 | 9.8 | 8.5 | 9.4 | 13.8 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | 9.9 | 11 | 7.6 | 9.6 | 11.1 | 6.5 | 8.2 | 10.2 | 15.8 | 9 | 9.6 | 8.8 | 7 | 6.8 | 15.9 | 12.2 | 11.8 | 10.6 | 10.2 | 7.3 | 15.1 | 11.8 | 6.6 | 8.3 | 12.3 | 12.3 | 15.9 | 8.1 | 10.7 | 9.2 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 8.2 | 11.6 | 7 | 7.7 | 16.2 | 11.6
|  |  | 9.3 | 11.5 | 17.3 | 14.9 | 11.9 | 10.6 | 10.9 | 10.7 | 9.1 | 10.2 | 14.6 | 9.1 | 11 | 12.2 | 10.2 | 12.6 | 8.2 | 10.3 | 14.5 | 7 | 10.1 | 11.4 | 16.6 | 10.7 | 10.1 | 10.5 | 7.2 | 7.8 | 18.2 | 15.2 | 13.8 | 12.7 | 11.3 | 7.9 | 17.4 | 15.3 | 8.4 | 9.9 | 13.9 | 13.8 | 16.7 | 8.5 | 13.6 | 10 | 9.1 | 8.5 | 8.9 | 10.2 | 15.2 | 9.6 | 9.7 | 18.1 | 13.9
|  |  | 9.4 | 11.1 | 18.3 | 15.3 | 12.6 | 10.5 | 11.2 | 10.5 | 9.6 | 11.2 | 15.7 | 9.2 | 11.4 | 12.7 | 10.9 | 13.8 | 8.6 | 10.5 | 15.3 | 8 | 11.5 | 11.9 | 17.1 | 11.2 | 11.6 | 11 | 8.4 | 9 | 18.7 | 15.8 | 14.3 | 14.2 | 12.3 | 9 | 18 | 15.9 | 9.3 | 10.5 | 16 | 13.6 | 16.9 | 8.7 | 14.3 | 10.4 | 9.9 | 9.5 | 9.1 | 10.5 | 16.1 | 10.5 | 10.2 | 18.4 | 15
|  |  | 9.5 | 10.7 | 19.3 | 15.7 | 13.2 | 10.3 | 11.5 | 10.4 | 10.1 | 12.2 | 16.9 | 9.3 | 11.8 | 13.2 | 11.5 | 15.1 | 8.9 | 10.7 | 16 | 9 | 12.9 | 12.4 | 17.6 | 11.8 | 13.1 | 11.6 | 9.7 | 10.3 | 19.1 | 16.4 | 14.7 | 15.8 | 13.2 | 10.1 | 18.7 | 16.4 | 10.1 | 11.1 | 18.1 | 13.4 | 17.1 | 9 | 14.9 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 9.4 | 10.9 | 16.9 | 11.3 | 10.8 | 18.7 | 16.2
|  |  | 9.6 | 10.3 | 20.3 | 16.1 | 13.9 | 10.2 | 11.8 | 10.2 | 10.6 | 13.2 | 18 | 9.4 | 12.2 | 13.7 | 12.2 | 16.3 | 9.3 | 10.9 | 16.8 | 10 | 14.3 | 12.9 | 18.1 | 12.3 | 14.6 | 12.1 | 10.9 | 11.5 | 19.6 | 17 | 15.2 | 17.3 | 14.2 | 11.2 | 19.3 | 17 | 11 | 11.7 | 20.2 | 13.2 | 17.3 | 9.2 | 15.6 | 11.1 | 11.5 | 11.4 | 9.6 | 11.2 | 17.8 | 12.2 | 11.3 | 19 | 17.3
|  |  | 10.2 | 10.2 | 20.3 | 15.7 | 13.5 | 10.2 | 11.8 | 10.1 | 10.2 | 13.1 | 17.7 | 9.5 | 12 | 13.6 | 12.6 | 16.3 | 9 | 10.4 | 15.3 | 10 | 14.1 | 12.9 | 18 | 12 | 14.7 | 12.1 | 10.8 | 11.5 | 18.8 | 17.1 | 15.3 | 17.3 | 14.3 | 10.8 | 19.1 | 16.8 | 10.9 | 11.9 | 20.6 | 13.1 | 17.2 | 9.7 | 15.2 | 10.9 | 11 | 11.2 | 9.5 | 10.9 | 17.2 | 12.1 | 10.8 | 19 | 17.1
|  |  | 10.7 | 10 | 20.3 | 15.4 | 13 | 10.1 | 11.9 | 9.9 | 9.7 | 13.1 | 17.5 | 9.5 | 11.9 | 13.6 | 13.1 | 16.4 | 8.6 | 9.8 | 13.8 | 9.9 | 13.8 | 13 | 18 | 11.7 | 14.7 | 12.1 | 10.7 | 11.4 | 17.9 | 17.2 | 15.4 | 17.4 | 14.4 | 10.3 | 18.8 | 16.5 | 10.8 | 12 | 21 | 13 | 17 | 10.2 | 14.7 | 10.6 | 10.4 | 11.1 | 9.4 | 10.7 | 16.5 | 11.9 | 10.2 | 19.1 | 17
|  |  | 11.3 | 9.9 | 20.3 | 15 | 12.6 | 10.1 | 11.9 | 9.8 | 9.3 | 13 | 17.2 | 9.6 | 11.7 | 13.5 | 13.5 | 16.4 | 8.3 | 9.3 | 12.3 | 9.9 | 13.6 | 13 | 17.9 | 11.4 | 14.8 | 12.1 | 10.6 | 11.4 | 17.1 | 17.3 | 15.5 | 17.4 | 14.5 | 9.9 | 18.6 | 16.3 | 10.7 | 12.2 | 21.4 | 12.9 | 16.9 | 10.7 | 14.3 | 10.4 | 9.9 | 10.9 | 9.3 | 10.4 | 15.9 | 11.8 | 9.7 | 19.1 | 16.8
|  |  | 11 | 9.5 | 18.6 | 15 | 12 | 10.1 | 11.9 | 9.5 | 9.2 | 12.4 | 16.6 | 9.4 | 11.5 | 13 | 12.9 | 15.3 | 7.7 | 9.3 | 11.8 | 9.5 | 13.2 | 12.1 | 17 | 11.1 | 13.1 | 11.6 | 10.3 | 10.9 | 15.9 | 16.8 | 14.1 | 16.7 | 13 | 8.6 | 17.2 | 16.3 | 10.6 | 11.7 | 19.7 | 12.3 | 15.9 | 9.8 | 12.4 | 10 | 9.2 | 10.3 | 8.8 | 10.1 | 13.5 | 10.7 | 8.9 | 17.9 | 15.8
|  |  | 10.7 | 9 | 17 | 14.9 | 11.3 | 10.2 | 12 | 9.3 | 9 | 11.8 | 15.9 | 9.2 | 11.2 | 12.5 | 12.4 | 14.1 | 7 | 9.4 | 11.4 | 9.1 | 12.9 | 11.2 | 16.2 | 10.9 | 11.5 | 11 | 10.1 | 10.5 | 14.6 | 16.3 | 12.8 | 16.1 | 11.5 | 7.2 | 15.9 | 16.2 | 10.6 | 11.3 | 17.9 | 11.6 | 15 | 8.8 | 10.4 | 9.6 | 8.5 | 9.6 | 8.2 | 9.7 | 11.2 | 9.6 | 8.2 | 16.7 | 14.8
|  |  | 10.4 | 8.6 | 15.3 | 14.9 | 10.7 | 10.2 | 12 | 9 | 8.9 | 11.2 | 15.3 | 9 | 11 | 12 | 11.8 | 13 | 6.4 | 9.4 | 10.9 | 8.7 | 12.5 | 10.3 | 15.3 | 10.6 | 9.8 | 10.5 | 9.8 | 10 | 13.4 | 15.8 | 11.4 | 15.4 | 10 | 5.9 | 14.5 | 16.2 | 10.5 | 10.8 | 16.2 | 11 | 14 | 7.9 | 8.5 | 9.2 | 7.8 | 9 | 7.7 | 9.4 | 8.8 | 8.5 | 7.4 | 15.5 | 13.8
|  |  | 10.4 | 7.2 | 14.9 | 14.2 | 10.4 | 10.2 | 12 | 8.5 | 9 | 10.9 | 15.5 | 8.9 | 11.1 | 11.9 | 12.2 | 12.6 | 5 | 8.8 | 10.6 | 8.7 | 12.6 | 10.5 | 15.2 | 10.3 | 9.5 | 10.4 | 9.7 | 9.8 | 13.2 | 15.8 | 11.1 | 15.2 | 9.4 | 5.3 | 13.9 | 16.7 | 10.3 | 10.5 | 15.7 | 11.1 | 13 | 7.2 | 8.3 | 9.1 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 9.4 | 10.7 | 8.2 | 7.4 | 14.7 | 12.6
|  |  | 10.4 | 5.9 | 14.6 | 13.6 | 10 | 10.3 | 12 | 7.9 | 9 | 10.6 | 15.7 | 8.8 | 11.3 | 11.8 | 12.6 | 12.3 | 3.7 | 8.3 | 10.2 | 8.7 | 12.7 | 10.6 | 15.2 | 10.1 | 9.2 | 10.4 | 9.6 | 9.6 | 13.1 | 15.7 | 10.8 | 15 | 8.7 | 4.7 | 13.3 | 17.1 | 10.1 | 10.3 | 15.1 | 11.3 | 11.9 | 6.6 | 8 | 9 | 7.5 | 8.7 | 7.8 | 9.5 | 12.5 | 7.9 | 7.4 | 13.9 | 11.4
|  |  | 10.4 | 4.5 | 14.2 | 12.9 | 9.7 | 10.3 | 12 | 7.4 | 9.1 | 10.3 | 15.9 | 8.7 | 11.4 | 11.7 | 13 | 11.9 | 2.3 | 7.7 | 9.9 | 8.7 | 12.8 | 10.8 | 15.1 | 9.8 | 8.9 | 10.3 | 9.5 | 9.4 | 12.9 | 15.7 | 10.5 | 14.8 | 8.1 | 4.1 | 12.7 | 17.6 | 9.9 | 10 | 14.6 | 11.4 | 10.9 | 5.9 | 7.8 | 8.9 | 7.4 | 8.5 | 7.9 | 9.5 | 14.4 | 7.6 | 7.4 | 13.1 | 10.2
|  |  | 10.6 | 4.4 | 13.3 | 12.5 | 9.3 | 10.4 | 12.1 | 6.9 | 9 | 10.6 | 16 | 8.6 | 11.7 | 11.4 | 13.1 | 12.2 | 2.3 | 7.1 | 10.2 | 8.6 | 13.1 | 10.9 | 15.3 | 9.8 | 8.8 | 9.8 | 9.3 | 9.4 | 12.1 | 15.6 | 10 | 14.5 | 7.4 | 4.7 | 12.3 | 17.8 | 9.8 | 9.7 | 14.5 | 10.2 | 10.5 | 6.2 | 7.4 | 8.8 | 7.4 | 8.5 | 7.9 | 9.4 | 12.5 | 7.4 | 7.3 | 12.9 | 10.3
|  |  | 10.9 | 4.4 | 12.5 | 12.1 | 8.8 | 10.6 | 12.1 | 6.4 | 8.8 | 10.9 | 16 | 8.4 | 11.9 | 11.2 | 13.1 | 12.4 | 2.2 | 6.6 | 10.4 | 8.6 | 13.5 | 11.1 | 15.6 | 9.8 | 8.7 | 9.4 | 9.2 | 9.5 | 11.2 | 15.5 | 9.4 | 14.3 | 6.7 | 5.3 | 11.9 | 18 | 9.6 | 9.4 | 14.3 | 9 | 10.1 | 6.4 | 7.1 | 8.8 | 7.4 | 8.6 | 8 | 9.3 | 10.6 | 7.3 | 7.1 | 12.7 | 10.3
|  |  | 11.1 | 4.3 | 11.6 | 11.7 | 8.4 | 10.7 | 12.2 | 5.9 | 8.7 | 11.2 | 16.1 | 8.3 | 12.2 | 10.9 | 13.2 | 12.7 | 2.2 | 6 | 10.7 | 8.5 | 13.8 | 11.2 | 15.8 | 9.8 | 8.6 | 8.9 | 9 | 9.5 | 10.4 | 15.4 | 8.9 | 14 | 6 | 5.9 | 11.5 | 18.2 | 9.5 | 9.1 | 14.2 | 7.8 | 9.7 | 6.7 | 6.7 | 8.7 | 7.4 | 8.6 | 8 | 9.2 | 8.7 | 7.1 | 7 | 12.5 | 10.4
|  |  | 11.2 | 4.6 | 11.4 | 11.6 | 8.3 | 10.6 | 12.2 | 5.7 | 8.6 | 11.2 | 15.7 | 8.1 | 12.3 | 11.4 | 13.3 | 12.6 | 2.7 | 5.5 | 10.6 | 8.5 | 13.7 | 11.3 | 15.8 | 9.7 | 8.2 | 9 | 8.7 | 9.4 | 10.4 | 15.3 | 8.7 | 13.8 | 6.5 | 5.6 | 11.4 | 18 | 9.3 | 8.9 | 14.2 | 7.4 | 8.9 | 6.9 | 6.4 | 8.7 | 7.3 | 8.3 | 8.1 | 9.2 | 8.3 | 6.8 | 6.8 | 12.2 | 10.5
|  |  | 11.4 | 5 | 11.1 | 11.4 | 8.3 | 10.4 | 12.1 | 5.5 | 8.4 | 11.2 | 15.2 | 8 | 12.5 | 11.9 | 13.3 | 12.5 | 3.1 | 5 | 10.6 | 8.6 | 13.7 | 11.3 | 15.7 | 9.7 | 7.9 | 9.1 | 8.3 | 9.2 | 10.4 | 15.1 | 8.4 | 13.5 | 7.1 | 5.3 | 11.3 | 17.7 | 9 | 8.8 | 14.2 | 7.1 | 8 | 7.1 | 6.1 | 8.6 | 7.3 | 7.9 | 8.3 | 9.3 | 8 | 6.5 | 6.7 | 12 | 10.5
|  |  | 11.5 | 5.3 | 10.9 | 11.3 | 8.2 | 10.3 | 12.1 | 5.3 | 8.3 | 11.2 | 14.8 | 7.8 | 12.6 | 12.4 | 13.4 | 12.4 | 3.6 | 4.5 | 10.5 | 8.6 | 13.6 | 11.4 | 15.7 | 9.6 | 7.5 | 9.2 | 8 | 9.1 | 10.4 | 15 | 8.2 | 13.3 | 7.6 | 5 | 11.2 | 17.5 | 8.8 | 8.6 | 14.2 | 6.7 | 7.2 | 7.3 | 5.8 | 8.6 | 7.2 | 7.6 | 8.4 | 9.3 | 7.6 | 6.2 | 6.5 | 11.7 | 10.6
|  |  | 11.1 | 5 | 11.2 | 11.4 | 8.2 | 10.3 | 12.4 | 5.1 | 8.2 | 12.1 | 15.4 | 7.8 | 12.8 | 12.1 | 13.4 | 12.4 | 3.9 | 4.9 | 10.5 | 8.5 | 13.5 | 11.9 | 16 | 9.7 | 7.2 | 9.3 | 8.4 | 8.9 | 9.6 | 15 | 8.1 | 13.4 | 7.7 | 4.8 | 11.7 | 17.1 | 9 | 8.8 | 14.8 | 6.8 | 7.4 | 7.5 | 6.6 | 8.7 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 9.4 | 8 | 5.9 | 6.4 | 12.5 | 10.6
|  |  | 10.6 | 4.8 | 11.6 | 11.4 | 8.2 | 10.4 | 12.6 | 5 | 8.1 | 13.1 | 15.9 | 7.9 | 13.1 | 11.9 | 13.4 | 12.4 | 4.2 | 5.3 | 10.5 | 8.4 | 13.5 | 12.5 | 16.4 | 9.7 | 6.9 | 9.5 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 15 | 7.9 | 13.5 | 7.9 | 4.7 | 12.2 | 16.8 | 9.3 | 8.9 | 15.5 | 6.9 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 8.7 | 7.5 | 8 | 8.7 | 9.4 | 8.4 | 5.7 | 6.4 | 13.3 | 10.6
|  |  | 10.2 | 4.5 | 11.9 | 11.5 | 8.2 | 10.4 | 12.9 | 4.8 | 8 | 14 | 16.5 | 7.9 | 13.3 | 11.6 | 13.4 | 12.4 | 4.5 | 5.7 | 10.5 | 8.3 | 13.4 | 13 | 16.7 | 9.8 | 6.6 | 9.6 | 9.1 | 8.5 | 8 | 15 | 7.8 | 13.6 | 8 | 4.5 | 12.7 | 16.4 | 9.5 | 9.1 | 16.1 | 7 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 9.5 | 8.8 | 5.4 | 6.3 | 14.1 | 10.6
|  |  | 10.3 | 5.8 | 13.1 | 11.4 | 8.8 | 10.7 | 14.3 | 6.7 | 8.3 | 13.7 | 17.3 | 8.2 | 13.8 | 12.2 | 14.4 | 14 | 5 | 7.3 | 11.4 | 8.5 | 13.5 | 14 | 17 | 10.4 | 8.4 | 9.7 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 15.4 | 10.5 | 15.6 | 8.2 | 4.6 | 15 | 15.3 | 9.9 | 10 | 16.7 | 7.6 | 10.6 | 8 | 8.2 | 9 | 7.5 | 9.3 | 8.9 | 9.9 | 9.9 | 5.5 | 6 | 15.5 | 11.1
|  |  | 10.3 | 7.2 | 14.3 | 11.2 | 9.5 | 10.9 | 15.6 | 8.7 | 8.7 | 13.3 | 18 | 8.4 | 14.3 | 12.8 | 15.4 | 15.5 | 5.6 | 8.8 | 12.4 | 8.7 | 13.7 | 14.9 | 17.2 | 11.1 | 10.2 | 9.9 | 9.4 | 9.6 | 10.5 | 15.9 | 13.1 | 17.5 | 8.4 | 4.8 | 17.3 | 14.2 | 10.2 | 11 | 17.4 | 8.2 | 13.4 | 8.2 | 8.2 | 9.1 | 7.5 | 10.4 | 8.9 | 10.3 | 10.9 | 5.5 | 5.8 | 16.8 | 11.6
|  |  | 10.4 | 8.5 | 15.5 | 11.1 | 10.1 | 11.2 | 17 | 10.6 | 9 | 13 | 18.8 | 8.7 | 14.8 | 13.4 | 16.4 | 17.1 | 6.1 | 10.4 | 13.3 | 8.9 | 13.8 | 15.9 | 17.5 | 11.7 | 12 | 10 | 9.6 | 10.2 | 11.8 | 16.3 | 15.8 | 19.5 | 8.6 | 4.9 | 19.6 | 13.1 | 10.6 | 11.9 | 18 | 8.8 | 16.3 | 8.4 | 8.3 | 9.3 | 7.4 | 11.5 | 9 | 10.7 | 12 | 5.6 | 5.5 | 18.2 | 12.1
|  |  | 11.2 | 9.4 | 16.6 | 11.5 | 10.4 | 13.5 | 17.8 | 11 | 9.2 | 13.2 | 18.7 | 8.9 | 15.6 | 14.4 | 17.3 | 17.8 | 6.4 | 11.1 | 13.4 | 9.2 | 13.8 | 16.1 | 18 | 11.8 | 13 | 10.7 | 10.1 | 10.5 | 12 | 15.7 | 16.7 | 18.6 | 8.8 | 4.9 | 20.5 | 13.7 | 11.1 | 12.3 | 18.6 | 8.5 | 17.6 | 9.7 | 8.6 | 9.4 | 7.3 | 11.7 | 8.7 | 11 | 12.5 | 5.2 | 5.2 | 19.3 | 12.4
|  |  | 11.9 | 10.2 | 17.7 | 11.9 | 10.6 | 15.7 | 18.5 | 11.5 | 9.4 | 13.5 | 18.6 | 9.2 | 16.4 | 15.4 | 18.3 | 18.4 | 6.8 | 11.9 | 13.6 | 9.6 | 13.8 | 16.3 | 18.5 | 11.8 | 14 | 11.4 | 10.5 | 10.7 | 12.3 | 15.2 | 17.5 | 17.7 | 9 | 4.9 | 21.3 | 14.2 | 11.7 | 12.7 | 19.2 | 8.3 | 18.8 | 10.9 | 9 | 9.6 | 7.2 | 11.8 | 8.4 | 11.4 | 13.1 | 4.8 | 5 | 20.3 | 12.7
|  |  | 12.7 | 11.1 | 18.8 | 12.3 | 10.9 | 18 | 19.3 | 11.9 | 9.6 | 13.7 | 18.5 | 9.4 | 17.2 | 16.4 | 19.2 | 19.1 | 7.1 | 12.6 | 13.7 | 9.9 | 13.8 | 16.5 | 19 | 11.9 | 15 | 12.1 | 11 | 11 | 12.5 | 14.6 | 18.4 | 16.8 | 9.2 | 4.9 | 22.2 | 14.8 | 12.2 | 13.1 | 19.8 | 8 | 20.1 | 12.2 | 9.3 | 9.7 | 7.1 | 12 | 8.1 | 11.7 | 13.6 | 4.4 | 4.7 | 21.4 | 13
|  |  | 12.5 | 11.3 | 18.8 | 12.6 | 10.8 | 18.3 | 19.3 | 11.5 | 9.1 | 13.7 | 19.1 | 9.5 | 16.4 | 16.6 | 18.3 | 18.9 | 7.1 | 12 | 13.5 | 10.4 | 13.8 | 15.3 | 19.2 | 12.1 | 14.8 | 11.9 | 11.1 | 10.8 | 12.7 | 14.5 | 18.2 | 16.1 | 9.5 | 4.7 | 21.3 | 14.5 | 12.3 | 13 | 18.4 | 7.6 | 20.4 | 13.2 | 9.3 | 9.7 | 5.7 | 12.1 | 7 | 11.5 | 13.1 | 4.3 | 4.2 | 20.8 | 13
|  |  | 12.2 | 11.4 | 18.8 | 12.9 | 10.7 | 18.6 | 19.2 | 11 | 8.5 | 13.6 | 19.8 | 9.5 | 15.6 | 16.8 | 17.3 | 18.6 | 7.2 | 11.3 | 13.3 | 10.8 | 13.8 | 14 | 19.4 | 12.4 | 14.7 | 11.8 | 11.3 | 10.6 | 12.9 | 14.3 | 18 | 15.4 | 9.8 | 4.5 | 20.4 | 14.3 | 12.5 | 12.8 | 17 | 7.2 | 20.7 | 14.2 | 9.2 | 9.8 | 4.4 | 12.1 | 6 | 11.4 | 12.5 | 4.1 | 3.8 | 20.3 | 13
|  |  | 12 | 11.6 | 18.8 | 13.2 | 10.6 | 18.9 | 19.2 | 10.6 | 8 | 13.6 | 20.4 | 9.6 | 14.8 | 17 | 16.4 | 18.4 | 7.2 | 10.7 | 13.1 | 11.3 | 13.8 | 12.8 | 19.6 | 12.6 | 14.5 | 11.6 | 11.4 | 10.4 | 13.1 | 14.2 | 17.8 | 14.7 | 10.1 | 4.3 | 19.5 | 14 | 12.6 | 12.7 | 15.6 | 6.8 | 21 | 15.2 | 9.2 | 9.8 | 3 | 12.2 | 4.9 | 11.2 | 12 | 4 | 3.3 | 19.7 | 13
|  |  | 11.6 | 11.2 | 17.3 | 11.8 | 10.4 | 18 | 18.3 | 10.5 | 9 | 13.1 | 19.4 | 8.9 | 14.3 | 15.5 | 15.9 | 17.3 | 7.2 | 10.6 | 12.3 | 11.2 | 13.5 | 12.8 | 18.3 | 12.1 | 12.9 | 11.8 | 11.5 | 9.8 | 11.1 | 13.9 | 16.4 | 14.3 | 9.7 | 4 | 18.5 | 13.5 | 12.1 | 12.7 | 15.1 | 7.1 | 19.6 | 14 | 9 | 9.7 | 3.1 | 11.8 | 3.9 | 11.3 | 11.1 | 3.9 | 3.4 | 18.4 | 12.3
|  |  | 11.2 | 10.8 | 15.7 | 10.5 | 10.3 | 17.2 | 17.4 | 10.5 | 10 | 12.7 | 18.5 | 8.3 | 13.9 | 14.1 | 15.3 | 16.3 | 7.2 | 10.5 | 11.4 | 11.2 | 13.2 | 12.7 | 16.9 | 11.7 | 11.4 | 11.9 | 11.5 | 9.3 | 9 | 13.5 | 15 | 13.9 | 9.4 | 3.6 | 17.5 | 13 | 11.6 | 12.6 | 14.5 | 7.5 | 18.1 | 12.7 | 8.9 | 9.7 | 3.1 | 11.4 | 3 | 11.4 | 10.1 | 3.7 | 3.4 | 17 | 11.7
|  |  | 10.8 | 10.4 | 14.2 | 9.1 | 10.1 | 16.3 | 16.5 | 10.4 | 11 | 12.2 | 17.5 | 7.6 | 13.4 | 12.6 | 14.8 | 15.2 | 7.2 | 10.4 | 10.6 | 11.1 | 12.9 | 12.7 | 15.6 | 11.2 | 9.8 | 12.1 | 11.6 | 8.7 | 7 | 13.2 | 13.6 | 13.5 | 9 | 3.3 | 16.5 | 12.5 | 11.1 | 12.6 | 14 | 7.8 | 16.7 | 11.5 | 8.7 | 9.6 | 3.2 | 11 | 2 | 11.5 | 9.2 | 3.6 | 3.5 | 15.7 | 11
|  |  | 10.6 | 10.3 | 13.9 | 8.5 | 10 | 15.8 | 15.8 | 10.2 | 10 | 11.8 | 17.4 | 7.3 | 13 | 12.1 | 14.3 | 14.5 | 7.5 | 9.9 | 10.7 | 10.8 | 12.2 | 12.7 | 15.5 | 10.8 | 9.8 | 11.5 | 11.3 | 8.5 | 6.5 | 12.7 | 12.7 | 13.3 | 8.9 | 3.7 | 15.7 | 11.6 | 11 | 12.3 | 13.7 | 7.1 | 15.9 | 10.6 | 8.6 | 9.5 | 3.1 | 11.1 | 2.4 | 11.5 | 8.8 | 3.3 | 3.4 | 15.5 | 9.9
|  |  | 10.3 | 10.3 | 13.5 | 7.8 | 9.9 | 15.3 | 15.1 | 9.9 | 9 | 11.4 | 17.4 | 6.9 | 12.6 | 11.6 | 13.8 | 13.8 | 7.9 | 9.5 | 10.8 | 10.6 | 11.6 | 12.8 | 15.3 | 10.3 | 9.8 | 11 | 10.9 | 8.2 | 5.9 | 12.1 | 11.7 | 13.1 | 8.7 | 4.2 | 14.9 | 10.8 | 10.9 | 12.1 | 13.3 | 6.5 | 15.2 | 9.6 | 8.5 | 9.4 | 3.1 | 11.2 | 2.7 | 11.4 | 8.4 | 3.1 | 3.2 | 15.4 | 8.7
|  |  | 10.1 | 10.2 | 13.2 | 7.2 | 9.8 | 14.8 | 14.4 | 9.7 | 8 | 11 | 17.3 | 6.6 | 12.2 | 11.1 | 13.3 | 13.1 | 8.2 | 9 | 10.9 | 10.3 | 10.9 | 12.8 | 15.2 | 9.9 | 9.8 | 10.4 | 10.6 | 8 | 5.4 | 11.6 | 10.8 | 12.9 | 8.6 | 4.6 | 14.1 | 9.9 | 10.8 | 11.8 | 13 | 5.8 | 14.4 | 8.7 | 8.4 | 9.3 | 3 | 11.3 | 3.1 | 11.4 | 8 | 2.8 | 3.1 | 15.2 | 7.6
|  |  | 9.6 | 10.1 | 12.1 | 7.2 | 9.7 | 14.3 | 14.1 | 8.9 | 7 | 10.4 | 16.5 | 6.6 | 11.9 | 10.7 | 13.1 | 12.9 | 8.2 | 8.3 | 11.4 | 9.2 | 10.1 | 12.8 | 15.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 7.4 | 5 | 11.2 | 11.3 | 12.7 | 8.8 | 4.6 | 13.7 | 8.8 | 10.6 | 11.1 | 12.6 | 5.6 | 13.9 | 8.6 | 8.4 | 9.3 | 3.1 | 10 | 3.1 | 11.1 | 8.1 | 2.2 | 3.2 | 14.3 | 7.1
|  |  | 9 | 9.9 | 11.1 | 7.3 | 9.7 | 13.9 | 13.9 | 8 | 6 | 9.8 | 15.7 | 6.6 | 11.5 | 10.4 | 13 | 12.6 | 8.1 | 7.6 | 11.8 | 8.1 | 9.4 | 12.7 | 15.6 | 8.9 | 9.2 | 8.7 | 8.9 | 6.8 | 4.6 | 10.8 | 11.8 | 12.4 | 9 | 4.6 | 13.4 | 7.8 | 10.5 | 10.3 | 12.2 | 5.3 | 13.3 | 8.6 | 8.4 | 9.3 | 3.1 | 8.6 | 3.2 | 10.9 | 8.1 | 1.6 | 3.4 | 13.3 | 6.7
|  |  | 8.5 | 9.8 | 10 | 7.3 | 9.6 | 13.4 | 13.6 | 7.2 | 5 | 9.2 | 14.9 | 6.6 | 11.2 | 10 | 12.8 | 12.4 | 8.1 | 6.9 | 12.3 | 7 | 8.6 | 12.7 | 15.8 | 8.4 | 8.9 | 7.8 | 8.1 | 6.2 | 4.2 | 10.4 | 12.3 | 12.2 | 9.2 | 4.6 | 13 | 6.7 | 10.3 | 9.6 | 11.8 | 5.1 | 12.8 | 8.5 | 8.4 | 9.3 | 3.2 | 7.3 | 3.2 | 10.6 | 8.2 | 1 | 3.5 | 12.4 | 6.2
|  |  | 9.2 | 9.9 | 9.5 | 7.5 | 9.2 | 13.1 | 13.2 | 6.7 | 5.1 | 8.7 | 14.1 | 6.7 | 10.7 | 10.3 | 12.4 | 12.2 | 8.1 | 6.9 | 11 | 6.6 | 8.4 | 12.6 | 15.9 | 8.3 | 8.9 | 7.4 | 7.4 | 5.6 | 4.3 | 9.6 | 12.4 | 11.8 | 9.1 | 4.2 | 12.9 | 5.6 | 9.9 | 9.3 | 11.4 | 4.8 | 12.3 | 9.1 | 8.2 | 8.9 | 3.2 | 7.4 | 3.1 | 9.9 | 8.1 | 0.8 | 3.5 | 12.5 | 6.6
|  |  | 9.9 | 10 | 9.1 | 7.8 | 8.8 | 12.7 | 12.7 | 6.1 | 5.1 | 8.3 | 13.4 | 6.9 | 10.3 | 10.6 | 12 | 12.1 | 8.2 | 6.9 | 9.7 | 6.1 | 8.2 | 12.6 | 16.1 | 8.1 | 9 | 7 | 6.7 | 5.1 | 4.3 | 8.8 | 12.6 | 11.3 | 9 | 3.8 | 12.9 | 4.5 | 9.4 | 9.1 | 11 | 4.5 | 11.9 | 9.7 | 8 | 8.4 | 3.2 | 7.5 | 3.1 | 9.1 | 8 | 0.7 | 3.5 | 12.6 | 6.9
|  |  | 10.6 | 10.1 | 8.6 | 8 | 8.4 | 12.4 | 12.3 | 5.6 | 5.2 | 7.8 | 12.6 | 7 | 9.8 | 10.9 | 11.6 | 11.9 | 8.2 | 6.9 | 8.4 | 5.7 | 8 | 12.5 | 16.2 | 8 | 9 | 6.6 | 6 | 4.5 | 4.4 | 8 | 12.7 | 10.9 | 8.9 | 3.4 | 12.8 | 3.4 | 9 | 8.8 | 10.6 | 4.2 | 11.4 | 10.3 | 7.8 | 8 | 3.2 | 7.6 | 3 | 8.4 | 7.9 | 0.5 | 3.5 | 12.7 | 7.3
|  |  | 10.6 | 10.4 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 12 | 11.9 | 6.3 | 5.3 | 7.7 | 12.3 | 6.8 | 9.3 | 11.5 | 11.2 | 11.9 | 8.2 | 6.9 | 8.1 | 5.9 | 7.6 | 12.4 | 15.5 | 7.8 | 9 | 6.7 | 6.1 | 4.2 | 4.9 | 7.3 | 12.5 | 10.2 | 8.8 | 3.9 | 12.7 | 3.1 | 8.8 | 8.9 | 10.1 | 4 | 11.7 | 9.8 | 8 | 7.9 | 3.3 | 7.4 | 3.1 | 8.2 | 7.9 | 0.2 | 3.4 | 12.5 | 7.5
|  |  | 10.6 | 10.7 | 8.1 | 9 | 8.1 | 11.6 | 11.5 | 7.1 | 5.5 | 7.5 | 12.1 | 6.6 | 8.7 | 12.2 | 10.7 | 11.8 | 8.1 | 7 | 7.9 | 6.1 | 7.2 | 12.4 | 14.7 | 7.5 | 9.1 | 6.7 | 6.1 | 3.8 | 5.5 | 6.6 | 12.4 | 9.6 | 8.6 | 4.4 | 12.5 | 2.8 | 8.7 | 8.9 | 9.5 | 3.7 | 12.1 | 9.4 | 8.1 | 7.8 | 3.4 | 7.3 | 3.1 | 8 | 8 | 0 | 3.2 | 12.3 | 7.6
|  |  | 10.6 | 11 | 7.9 | 9.5 | 8 | 11.2 | 11.1 | 7.8 | 5.6 | 7.4 | 11.8 | 6.4 | 8.2 | 12.8 | 10.3 | 11.8 | 8.1 | 7 | 7.6 | 6.3 | 6.8 | 12.3 | 14 | 7.3 | 9.1 | 6.8 | 6.2 | 3.5 | 6 | 5.9 | 12.2 | 8.9 | 8.5 | 4.9 | 12.4 | 2.5 | 8.5 | 9 | 9 | 3.5 | 12.4 | 8.9 | 8.3 | 7.7 | 3.5 | 7.1 | 3.2 | 7.8 | 8 | -0.3 | 3.1 | 12.1 | 7.8
|  |  | 11 | 11.2 | 10.6 | 10 | 8.3 | 12.2 | 11.9 | 8.6 | 6.2 | 8.8 | 12.6 | 7 | 9.5 | 13 | 11.5 | 12.3 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 7.3 | 8.5 | 12.5 | 14.5 | 8.1 | 9.7 | 8 | 7.6 | 4.6 | 8.5 | 8.7 | 11.8 | 10.5 | 9.1 | 5.4 | 13.1 | 6.1 | 8.6 | 9.3 | 10.8 | 5.6 | 13.8 | 9.4 | 8.7 | 7.5 | 5.1 | 8 | 4.8 | 8.1 | 8.7 | 2.4 | 4.3 | 12.7 | 9.2
|  |  | 11.3 | 11.5 | 13.4 | 10.5 | 8.5 | 13.2 | 12.7 | 9.5 | 6.7 | 10.3 | 13.3 | 7.6 | 10.9 | 13.2 | 12.6 | 12.8 | 8 | 9.5 | 9.5 | 8.4 | 10.3 | 12.8 | 14.9 | 8.8 | 10.4 | 9.1 | 9 | 5.7 | 11 | 11.5 | 11.3 | 12.2 | 9.8 | 5.8 | 13.7 | 9.6 | 8.6 | 9.5 | 12.6 | 7.7 | 15.2 | 10 | 9.2 | 7.4 | 6.6 | 9 | 6.3 | 8.3 | 9.3 | 5 | 5.4 | 13.4 | 10.6
|  |  | 11.7 | 11.7 | 16.1 | 11 | 8.8 | 14.2 | 13.5 | 10.3 | 7.3 | 11.7 | 14.1 | 8.2 | 12.2 | 13.4 | 13.8 | 13.3 | 8 | 10.8 | 10.4 | 9.4 | 12 | 13 | 15.4 | 9.6 | 11 | 10.3 | 10.4 | 6.8 | 13.5 | 14.3 | 10.9 | 13.8 | 10.4 | 6.3 | 14.4 | 13.2 | 8.7 | 9.8 | 14.4 | 9.8 | 16.6 | 10.5 | 9.6 | 7.2 | 8.2 | 9.9 | 7.9 | 8.6 | 10 | 7.7 | 6.6 | 14 | 12
|  |  | 11.4 | 12.2 | 17.5 | 11.1 | 9.8 | 14.7 | 14.3 | 10.7 | 7.9 | 11.9 | 14.7 | 8.9 | 13.2 | 12.9 | 14.8 | 14 | 8.2 | 11.2 | 11 | 9.2 | 13.1 | 14.1 | 15.3 | 9.8 | 11.8 | 10.5 | 10.5 | 7.8 | 15.3 | 15.4 | 12.2 | 14.9 | 10.5 | 6.9 | 14.8 | 14.1 | 9 | 9.4 | 15.3 | 10.8 | 17.7 | 11.3 | 10.9 | 7.5 | 8.9 | 10 | 8.5 | 8.1 | 10.5 | 8.8 | 7 | 14.7 | 12.6
|  |  | 11.2 | 12.8 | 18.8 | 11.3 | 10.7 | 15.1 | 15.1 | 11 | 8.4 | 12.2 | 15.3 | 9.5 | 14.1 | 12.5 | 15.7 | 14.8 | 8.4 | 11.6 | 11.6 | 9.1 | 14.2 | 15.3 | 15.3 | 9.9 | 12.7 | 10.8 | 10.7 | 8.9 | 17 | 16.5 | 13.6 | 15.9 | 10.7 | 7.4 | 15.2 | 15 | 9.2 | 8.9 | 16.1 | 11.8 | 18.9 | 12.2 | 12.2 | 7.7 | 9.7 | 10 | 9.2 | 7.6 | 11.1 | 10 | 7.5 | 15.4 | 13.2
|  |  | 10.9 | 13.3 | 20.2 | 11.4 | 11.7 | 15.6 | 15.9 | 11.4 | 9 | 12.4 | 15.9 | 10.2 | 15.1 | 12 | 16.7 | 15.5 | 8.6 | 12 | 12.2 | 8.9 | 15.3 | 16.4 | 15.2 | 10.1 | 13.5 | 11 | 10.8 | 9.9 | 18.8 | 17.6 | 14.9 | 17 | 10.8 | 8 | 15.6 | 15.9 | 9.5 | 8.5 | 17 | 12.8 | 20 | 13 | 13.5 | 8 | 10.4 | 10.1 | 9.8 | 7.1 | 11.6 | 11.1 | 7.9 | 16.1 | 13.8
|  |  | 10.3 | 13 | 20.1 | 11.6 | 11.4 | 15.4 | 15.8 | 11.2 | 8.8 | 12.9 | 15.7 | 9.6 | 14.9 | 12.2 | 16.5 | 15.2 | 8.5 | 11.9 | 12 | 8.9 | 15.3 | 16.1 | 15.6 | 9.5 | 13.3 | 10.6 | 10.5 | 9.9 | 18.7 | 17.7 | 14.1 | 17 | 10.9 | 7.6 | 15.3 | 15.3 | 10.3 | 8.2 | 16.9 | 12.7 | 20 | 13.1 | 13.2 | 8.3 | 9.9 | 10 | 9.3 | 7.1 | 11.5 | 11.1 | 7.5 | 15.7 | 14.1
|  |  | 9.6 | 12.7 | 19.9 | 11.8 | 11 | 15.3 | 15.7 | 11.1 | 8.6 | 13.5 | 15.6 | 9 | 14.6 | 12.4 | 16.3 | 14.9 | 8.5 | 11.8 | 11.8 | 8.9 | 15.3 | 15.7 | 15.9 | 9 | 13.1 | 10.3 | 10.1 | 10 | 18.7 | 17.7 | 13.4 | 16.9 | 11.1 | 7.3 | 15.1 | 14.8 | 11 | 8 | 16.9 | 12.5 | 20.1 | 13.2 | 13 | 8.5 | 9.5 | 10 | 8.9 | 7.2 | 11.5 | 11.1 | 7 | 15.2 | 14.3
|  |  | 9 | 12.4 | 19.8 | 12 | 10.7 | 15.1 | 15.6 | 10.9 | 8.4 | 14 | 15.4 | 8.4 | 14.4 | 12.6 | 16.1 | 14.6 | 8.4 | 11.7 | 11.6 | 8.9 | 15.3 | 15.4 | 16.3 | 8.4 | 12.9 | 9.9 | 9.8 | 10 | 18.6 | 17.8 | 12.6 | 16.9 | 11.2 | 6.9 | 14.8 | 14.2 | 11.8 | 7.7 | 16.8 | 12.4 | 20.1 | 13.3 | 12.7 | 8.8 | 9 | 9.9 | 8.4 | 7.2 | 11.4 | 11.1 | 6.6 | 14.8 | 14.6
|  |  | 8.7 | 11.8 | 17.7 | 11.9 | 10.4 | 14.1 | 14.1 | 11.1 | 8 | 12 | 14.6 | 8 | 12.7 | 12.1 | 14.7 | 13.2 | 8.4 | 11.9 | 10.7 | 8.7 | 14.6 | 14 | 15.4 | 8.1 | 12.2 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 17.9 | 15.1 | 10.9 | 15.4 | 10.3 | 7.1 | 13.3 | 12.9 | 12.1 | 8 | 15.2 | 11.7 | 18.4 | 13 | 11.8 | 8.5 | 7.8 | 9.3 | 6.9 | 8.3 | 10.4 | 9.6 | 6 | 13.4 | 13.7
|  |  | 8.5 | 11.2 | 15.5 | 11.9 | 10.1 | 13.2 | 12.5 | 11.3 | 7.6 | 10.1 | 13.7 | 7.6 | 11.1 | 11.7 | 13.4 | 11.8 | 8.3 | 12 | 9.9 | 8.5 | 13.8 | 12.6 | 14.5 | 7.7 | 11.4 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 17.1 | 12.5 | 9.3 | 13.9 | 9.3 | 7.2 | 11.7 | 11.7 | 12.4 | 8.2 | 13.6 | 11.1 | 16.8 | 12.6 | 11 | 8.2 | 6.6 | 8.8 | 5.3 | 9.4 | 9.3 | 8 | 5.4 | 12 | 12.9
|  |  | 8.2 | 10.6 | 13.4 | 11.8 | 9.8 | 12.2 | 11 | 11.5 | 7.2 | 8.1 | 12.9 | 7.2 | 9.4 | 11.2 | 12 | 10.4 | 8.3 | 12.2 | 9 | 8.3 | 13.1 | 11.2 | 13.6 | 7.4 | 10.7 | 8.8 | 7.6 | 7.4 | 16.4 | 9.8 | 7.6 | 12.4 | 8.4 | 7.4 | 10.2 | 10.4 | 12.7 | 8.5 | 12 | 10.4 | 15.1 | 12.3 | 10.1 | 7.9 | 5.4 | 8.2 | 3.8 | 10.5 | 8.3 | 6.5 | 4.8 | 10.6 | 12
|  |  | 8.2 | 10.7 | 12.3 | 11.8 | 9.3 | 11.6 | 10.8 | 11.4 | 7.1 | 7.9 | 12 | 7 | 8.8 | 10.4 | 11.3 | 9.8 | 8.4 | 11.9 | 9.2 | 8 | 12.5 | 10.4 | 13.2 | 7.5 | 9.4 | 7.9 | 7.5 | 6.7 | 16.3 | 9.7 | 8.3 | 11.7 | 8.5 | 7.3 | 9.8 | 10.3 | 12.8 | 10 | 11.2 | 10.4 | 14.5 | 11.6 | 9.5 | 7.7 | 4.7 | 7.7 | 3.7 | 10.5 | 7.9 | 5.7 | 4.6 | 10.5 | 11.4
|  |  | 8.1 | 10.9 | 11.1 | 11.9 | 8.7 | 10.9 | 10.7 | 11.3 | 7.1 | 7.7 | 11 | 6.9 | 8.1 | 9.6 | 10.5 | 9.3 | 8.4 | 11.6 | 9.5 | 7.6 | 11.8 | 9.7 | 12.7 | 7.7 | 8.2 | 7 | 7.3 | 6.1 | 16.3 | 9.6 | 9 | 11 | 8.7 | 7.3 | 9.5 | 10.1 | 13 | 11.6 | 10.4 | 10.4 | 13.8 | 10.8 | 8.9 | 7.4 | 4.1 | 7.3 | 3.7 | 10.5 | 7.6 | 5 | 4.3 | 10.4 | 10.8
|  |  | 8.1 | 11 | 10 | 11.9 | 8.2 | 10.3 | 10.5 | 11.2 | 7 | 7.5 | 10.1 | 6.7 | 7.5 | 8.8 | 9.8 | 8.7 | 8.5 | 11.3 | 9.7 | 7.3 | 11.2 | 8.9 | 12.3 | 7.8 | 6.9 | 6.1 | 7.2 | 5.4 | 16.2 | 9.5 | 9.7 | 10.3 | 8.8 | 7.2 | 9.1 | 10 | 13.1 | 13.1 | 9.6 | 10.4 | 13.2 | 10.1 | 8.3 | 7.2 | 3.4 | 6.8 | 3.6 | 10.5 | 7.2 | 4.2 | 4.1 | 10.3 | 10.2
|  |  | 8.4 | 10.8 | 9.6 | 11.9 | 8.4 | 9.7 | 10 | 11.2 | 6.6 | 8.2 | 10.4 | 6.3 | 7.4 | 8.4 | 8.9 | 8.1 | 8.5 | 11.4 | 9.8 | 6.1 | 10.5 | 9.2 | 11.6 | 7.8 | 6.1 | 6.3 | 6.7 | 5.2 | 15.9 | 9.1 | 9.6 | 10.3 | 7.9 | 7 | 8.6 | 10.3 | 13 | 13 | 9.4 | 10.5 | 12.6 | 9.7 | 8.1 | 7.1 | 2.8 | 6.6 | 3.1 | 10.6 | 6.6 | 3.8 | 3.4 | 10.7 | 9.5
|  |  | 8.7 | 10.6 | 9.2 | 11.9 | 8.6 | 9.2 | 9.5 | 11.2 | 6.2 | 8.9 | 10.6 | 6 | 7.2 | 8.1 | 7.9 | 7.5 | 8.4 | 11.5 | 9.8 | 5 | 9.7 | 9.4 | 10.9 | 7.7 | 5.4 | 6.4 | 6.2 | 5 | 15.5 | 8.6 | 9.4 | 10.2 | 7 | 6.8 | 8.2 | 10.7 | 13 | 12.9 | 9.2 | 10.7 | 12 | 9.4 | 8 | 6.9 | 2.3 | 6.3 | 2.7 | 10.7 | 6.1 | 3.4 | 2.6 | 11.1 | 8.7
|  |  | 9 | 10.4 | 8.8 | 11.9 | 8.8 | 8.6 | 9 | 11.2 | 5.8 | 9.6 | 10.9 | 5.6 | 7.1 | 7.7 | 7 | 6.9 | 8.4 | 11.6 | 9.9 | 3.8 | 9 | 9.7 | 10.2 | 7.7 | 4.6 | 6.6 | 5.7 | 4.8 | 15.2 | 8.2 | 9.3 | 10.2 | 6.1 | 6.6 | 7.7 | 11 | 12.9 | 12.8 | 9 | 10.8 | 11.4 | 9 | 7.8 | 6.8 | 1.7 | 6.1 | 2.2 | 10.8 | 5.5 | 3 | 1.9 | 11.5 | 8
|  |  | 10 | 10.3 | 8.2 | 11.6 | 9.2 | 8.2 | 8.8 | 11.4 | 5.1 | 9.8 | 10.8 | 5.9 | 6.5 | 7.6 | 7 | 7 | 8.3 | 11.8 | 9.2 | 3.8 | 8.7 | 10.6 | 10.3 | 7.9 | 3.9 | 6.4 | 5.8 | 4.5 | 14.6 | 8 | 9.3 | 9.8 | 5.2 | 6.5 | 7.5 | 10.1 | 12.8 | 13 | 8.6 | 11.2 | 11.3 | 8.6 | 8 | 6.9 | 1.4 | 5.2 | 2.6 | 10.2 | 5.4 | 3 | 1.8 | 10.8 | 8.7
|  |  | 11.1 | 10.3 | 7.5 | 11.3 | 9.7 | 7.7 | 8.6 | 11.6 | 4.5 | 10 | 10.8 | 6.1 | 5.8 | 7.6 | 6.9 | 7 | 8.1 | 12.1 | 8.5 | 3.8 | 8.3 | 11.5 | 10.4 | 8.2 | 3.2 | 6.3 | 5.9 | 4.2 | 14.1 | 7.7 | 9.3 | 9.5 | 4.2 | 6.3 | 7.2 | 9.3 | 12.8 | 13.2 | 8.3 | 11.6 | 11.1 | 8.2 | 8.1 | 7 | 1.2 | 4.2 | 3.1 | 9.7 | 5.3 | 3 | 1.6 | 10.2 | 9.5
|  |  | 12.1 | 10.2 | 6.9 | 11 | 10.1 | 7.3 | 8.4 | 11.8 | 3.8 | 10.2 | 10.7 | 6.4 | 5.2 | 7.5 | 6.9 | 7.1 | 8 | 12.3 | 7.8 | 3.8 | 8 | 12.4 | 10.5 | 8.4 | 2.5 | 6.1 | 6 | 3.9 | 13.5 | 7.5 | 9.3 | 9.1 | 3.3 | 6.2 | 7 | 8.4 | 12.7 | 13.4 | 7.9 | 12 | 11 | 7.8 | 8.3 | 7.1 | 0.9 | 3.3 | 3.5 | 9.1 | 5.2 | 3 | 1.5 | 9.5 | 10.2
|  |  | 12.7 | 9.9 | 6.8 | 10.2 | 9.5 | 7.4 | 8.6 | 11.5 | 4.2 | 10.5 | 10.6 | 6.3 | 5.5 | 7.8 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | 12.3 | 7.3 | 4.3 | 8.2 | 12.8 | 10.6 | 9.1 | 2.6 | 6.4 | 6.1 | 4 | 13.5 | 7.3 | 9.9 | 8.9 | 2.7 | 5.7 | 7.4 | 9.2 | 12.6 | 13.2 | 8.2 | 11.8 | 9.9 | 8 | 8.3 | 6.8 | 1.7 | 4 | 3.8 | 10.2 | 5.5 | 2.9 | 1.1 | 10 | 9.6
|  |  | 13.3 | 9.7 | 6.7 | 9.4 | 8.9 | 7.4 | 8.7 | 11.1 | 4.6 | 10.7 | 10.6 | 6.2 | 5.7 | 8.2 | 7 | 8.4 | 7.7 | 12.3 | 6.7 | 4.9 | 8.4 | 13.3 | 10.7 | 9.8 | 2.7 | 6.8 | 6.1 | 4.2 | 13.6 | 7.2 | 10.5 | 8.7 | 2.2 | 5.2 | 7.9 | 9.9 | 12.5 | 13.1 | 8.6 | 11.6 | 8.8 | 8.1 | 8.4 | 6.6 | 2.5 | 4.7 | 4 | 11.3 | 5.7 | 2.9 | 0.7 | 10.6 | 9
|  |  | 13.9 | 9.4 | 6.6 | 8.6 | 8.3 | 7.5 | 8.9 | 10.8 | 5 | 11 | 10.5 | 6.1 | 6 | 8.5 | 7 | 9.1 | 7.5 | 12.3 | 6.2 | 5.4 | 8.6 | 13.7 | 10.8 | 10.5 | 2.8 | 7.1 | 6.2 | 4.3 | 13.6 | 7 | 11.1 | 8.5 | 1.6 | 4.7 | 8.3 | 10.7 | 12.4 | 12.9 | 8.9 | 11.4 | 7.7 | 8.3 | 8.4 | 6.3 | 3.3 | 5.4 | 4.3 | 12.4 | 6 | 2.8 | 0.3 | 11.1 | 8.4
|  |  | 14 | 10.5 | 9.2 | 9.4 | 8.3 | 8.1 | 9.6 | 10.9 | 5.3 | 11.6 | 10.5 | 6.8 | 7.3 | 8.9 | 8.3 | 10.3 | 7.8 | 12.1 | 6 | 6.1 | 9.1 | 14.1 | 11.2 | 11.5 | 4.1 | 7.8 | 6.8 | 5.6 | 15.5 | 8.3 | 11.8 | 9.7 | 3.4 | 6.3 | 10.8 | 12.1 | 12.4 | 13.2 | 10.9 | 12.5 | 10.9 | 9.1 | 9.5 | 7.1 | 5.1 | 6.4 | 5.6 | 12.6 | 6.7 | 4.3 | 2.8 | 13.2 | 10.5
|  |  | 14.2 | 11.5 | 11.9 | 10.1 | 8.2 | 8.7 | 10.4 | 11.1 | 5.6 | 12.1 | 10.4 | 7.4 | 8.7 | 9.4 | 9.7 | 11.6 | 8 | 11.9 | 5.7 | 6.8 | 9.5 | 14.5 | 11.5 | 12.4 | 5.4 | 8.4 | 7.4 | 6.8 | 17.5 | 9.7 | 12.4 | 10.8 | 5.2 | 8 | 13.2 | 13.6 | 12.5 | 13.6 | 13 | 13.5 | 14.1 | 9.9 | 10.7 | 7.9 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 12.7 | 7.4 | 5.7 | 5.2 | 15.4 | 12.7
|  |  | 14.3 | 12.6 | 14.5 | 10.9 | 8.2 | 9.3 | 11.1 | 11.2 | 5.9 | 12.7 | 10.4 | 8.1 | 10 | 9.8 | 11 | 12.8 | 8.3 | 11.7 | 5.5 | 7.5 | 10 | 14.9 | 11.9 | 13.4 | 6.7 | 9.1 | 8 | 8.1 | 19.4 | 11 | 13.1 | 12 | 7 | 9.6 | 15.7 | 15 | 12.5 | 13.9 | 15 | 14.6 | 17.3 | 10.7 | 11.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.1 | 12.9 | 8.1 | 7.2 | 7.7 | 17.5 | 14.8
|  |  | 14.2 | 12.5 | 16 | 11.3 | 8.5 | 10.4 | 12 | 11.6 | 6.6 | 13.9 | 10.4 | 8.8 | 10.8 | 9.9 | 11.2 | 13.3 | 8.5 | 12.4 | 5.5 | 7.9 | 11.4 | 15.6 | 12.1 | 13.6 | 8.3 | 10.6 | 9 | 8.3 | 19.9 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 8.4 | 10.2 | 16.7 | 16 | 13.1 | 14.4 | 16.3 | 14.6 | 19.1 | 11 | 11.9 | 9.7 | 9.2 | 10.2 | 8.8 | 13.1 | 8.9 | 8.3 | 8.2 | 17.7 | 15.7
|  |  | 14 | 12.3 | 17.5 | 11.6 | 8.9 | 11.5 | 13 | 11.9 | 7.2 | 15 | 10.5 | 9.6 | 11.6 | 9.9 | 11.3 | 13.7 | 8.7 | 13.2 | 5.5 | 8.3 | 12.8 | 16.3 | 12.4 | 13.7 | 9.8 | 12.1 | 10 | 8.4 | 20.3 | 13.9 | 12.2 | 13.2 | 9.8 | 10.9 | 17.6 | 17 | 13.6 | 15 | 17.7 | 14.5 | 20.8 | 11.2 | 12.1 | 10.7 | 9.7 | 12 | 9.6 | 13.3 | 9.8 | 9.5 | 8.8 | 17.9 | 16.7
|  |  | 13.9 | 12.2 | 19 | 12 | 9.2 | 12.6 | 13.9 | 12.3 | 7.9 | 16.2 | 10.5 | 10.3 | 12.4 | 10 | 11.5 | 14.2 | 8.9 | 13.9 | 5.5 | 8.7 | 14.2 | 17 | 12.6 | 13.9 | 11.4 | 13.6 | 11 | 8.6 | 20.8 | 15.3 | 11.7 | 13.8 | 11.2 | 11.5 | 18.6 | 18 | 14.2 | 15.5 | 19 | 14.5 | 22.6 | 11.5 | 12.2 | 11.7 | 10.3 | 13.7 | 10.3 | 13.5 | 10.6 | 10.6 | 9.3 | 18.1 | 17.6
|  |  | 13.6 | 11.7 | 18.2 | 12.2 | 9.6 | 12.8 | 13.6 | 12.9 | 9.1 | 15.8 | 11.1 | 9.5 | 12.2 | 9.5 | 11.9 | 13.5 | 9 | 14.1 | 5.4 | 9.8 | 14.5 | 16.9 | 12.7 | 13.8 | 11.5 | 13.6 | 11.6 | 8.3 | 20.3 | 15.5 | 10.9 | 14.4 | 11.3 | 11.4 | 17.9 | 17.3 | 14.1 | 15.5 | 18.5 | 14.1 | 22.2 | 11.3 | 12 | 10.9 | 10.3 | 13.7 | 10 | 13.6 | 10.9 | 10.4 | 9.4 | 17.4 | 17.1
|  |  | 13.4 | 11.3 | 17.3 | 12.5 | 10.1 | 13.1 | 13.4 | 13.6 | 10.2 | 15.4 | 11.7 | 8.6 | 12 | 9 | 12.2 | 12.9 | 9 | 14.4 | 5.2 | 11 | 14.7 | 16.9 | 12.8 | 13.8 | 11.5 | 13.7 | 12.2 | 7.9 | 19.8 | 15.8 | 10.2 | 15 | 11.4 | 11.3 | 17.3 | 16.6 | 14.1 | 15.4 | 18.1 | 13.8 | 21.8 | 11.1 | 11.8 | 10.2 | 10.2 | 13.7 | 9.8 | 13.8 | 11.1 | 10.1 | 9.6 | 16.6 | 16.7
|  |  | 13.1 | 10.8 | 16.5 | 12.7 | 10.5 | 13.3 | 13.1 | 14.2 | 11.4 | 15 | 12.3 | 7.8 | 11.8 | 8.5 | 12.6 | 12.2 | 9.1 | 14.6 | 5.1 | 12.1 | 15 | 16.8 | 12.9 | 13.7 | 11.6 | 13.7 | 12.8 | 7.6 | 19.3 | 16 | 9.4 | 15.6 | 11.5 | 11.2 | 16.6 | 15.9 | 14 | 15.4 | 17.6 | 13.4 | 21.4 | 10.9 | 11.6 | 9.4 | 10.2 | 13.7 | 9.5 | 13.9 | 11.4 | 9.9 | 9.7 | 15.9 | 16.2
|  |  | 12.2 | 10.9 | 15.1 | 13 | 10.2 | 12.9 | 12.8 | 13.8 | 10.3 | 14 | 11.5 | 7.8 | 11.7 | 7.9 | 12.6 | 12 | 9 | 14.1 | 5.1 | 11.5 | 14.9 | 16.4 | 12.1 | 13.1 | 9.6 | 13.1 | 12.8 | 7.7 | 18.1 | 15.3 | 8.9 | 15.2 | 10.2 | 9.3 | 16.1 | 16.1 | 13.9 | 14.9 | 16.6 | 12.7 | 19.3 | 9.8 | 9.7 | 9.3 | 7.8 | 13.4 | 7.9 | 13.7 | 10.5 | 8.8 | 8.3 | 15.7 | 14.9
|  |  | 11.3 | 10.9 | 13.8 | 13.4 | 9.8 | 12.4 | 12.4 | 13.4 | 9.2 | 13 | 10.6 | 7.7 | 11.7 | 7.3 | 12.6 | 11.9 | 8.8 | 13.7 | 5 | 11 | 14.9 | 16.1 | 11.4 | 12.5 | 7.5 | 12.6 | 12.9 | 7.8 | 17 | 14.6 | 8.3 | 14.9 | 8.8 | 7.3 | 15.7 | 16.3 | 13.7 | 14.5 | 15.5 | 11.9 | 17.3 | 8.6 | 7.7 | 9.3 | 5.5 | 13.1 | 6.4 | 13.4 | 9.5 | 7.7 | 7 | 15.5 | 13.7
|  |  | 10.4 | 11 | 12.4 | 13.7 | 9.5 | 12 | 12.1 | 13 | 8.1 | 12 | 9.8 | 7.7 | 11.6 | 6.7 | 12.6 | 11.7 | 8.7 | 13.2 | 5 | 10.4 | 14.8 | 15.7 | 10.6 | 11.9 | 5.5 | 12 | 12.9 | 7.9 | 15.8 | 13.9 | 7.8 | 14.5 | 7.5 | 5.4 | 15.2 | 16.5 | 13.6 | 14 | 14.5 | 11.2 | 15.2 | 7.5 | 5.8 | 9.2 | 3.1 | 12.8 | 4.8 | 13.2 | 8.6 | 6.6 | 5.6 | 15.3 | 12.4
|  |  | 9.9 | 11.2 | 12 | 13.4 | 9.6 | 11.9 | 12.1 | 13.1 | 8 | 11.5 | 9.7 | 7.7 | 12 | 7.1 | 13 | 11.9 | 8.5 | 13.4 | 4.6 | 9.4 | 14.4 | 14.7 | 10 | 11.5 | 5 | 11.4 | 11.9 | 7.6 | 15.4 | 13.9 | 8 | 14.6 | 7 | 4.7 | 14.9 | 16.1 | 13.5 | 13.7 | 14.3 | 10.7 | 14.5 | 6.9 | 4.8 | 8.8 | 2.2 | 12.7 | 3.7 | 12.6 | 8.3 | 5.2 | 4.6 | 15.3 | 12.2
|  |  | 9.3 | 11.4 | 11.5 | 13.2 | 9.7 | 11.7 | 12.2 | 13.1 | 7.8 | 10.9 | 9.6 | 7.7 | 12.4 | 7.4 | 13.4 | 12.1 | 8.3 | 13.6 | 4.1 | 8.4 | 13.9 | 13.6 | 9.5 | 11.2 | 4.6 | 10.7 | 10.8 | 7.3 | 14.9 | 13.8 | 8.1 | 14.6 | 6.4 | 4.1 | 14.7 | 15.8 | 13.3 | 13.3 | 14 | 10.3 | 13.8 | 6.2 | 3.9 | 8.4 | 1.3 | 12.5 | 2.7 | 12.1 | 8.1 | 3.7 | 3.7 | 15.3 | 12
|  |  | 8.8 | 11.6 | 11.1 | 12.9 | 9.8 | 11.6 | 12.2 | 13.2 | 7.7 | 10.4 | 9.5 | 7.7 | 12.8 | 7.8 | 13.8 | 12.3 | 8.1 | 13.8 | 3.7 | 7.4 | 13.5 | 12.6 | 8.9 | 10.8 | 4.1 | 10.1 | 9.8 | 7 | 14.5 | 13.8 | 8.3 | 14.7 | 5.9 | 3.4 | 14.4 | 15.4 | 13.2 | 13 | 13.8 | 9.8 | 13.1 | 5.6 | 2.9 | 8 | 0.4 | 12.4 | 1.6 | 11.5 | 7.8 | 2.3 | 2.7 | 15.3 | 11.8
|  |  | 8.8 | 11.4 | 10.6 | 12.7 | 9.8 | 11.6 | 12.4 | 13.2 | 7.2 | 10 | 8.8 | 7 | 12.5 | 7.7 | 13.4 | 12.2 | 7.8 | 13.5 | 3.2 | 7.3 | 12.6 | 12.1 | 8.5 | 10.5 | 4.2 | 9.7 | 9.1 | 6 | 14.4 | 12.8 | 8.3 | 14.4 | 5.5 | 3 | 14 | 13.5 | 12.9 | 12.5 | 13.1 | 9.3 | 12.3 | 5.4 | 2.5 | 7.8 | -0.3 | 12.2 | 0.8 | 12 | 7.8 | 1.7 | 2.3 | 15.2 | 11.5
|  |  | 8.8 | 11.2 | 10 | 12.4 | 9.8 | 11.5 | 12.5 | 13.1 | 6.8 | 9.6 | 8 | 6.3 | 12.2 | 7.5 | 12.9 | 12.2 | 7.4 | 13.3 | 2.8 | 7.2 | 11.8 | 11.6 | 8 | 10.1 | 4.3 | 9.2 | 8.5 | 5.1 | 14.2 | 11.7 | 8.3 | 14.2 | 5.1 | 2.5 | 13.5 | 11.6 | 12.7 | 11.9 | 12.5 | 8.9 | 11.6 | 5.2 | 2 | 7.5 | -1.1 | 12 | 0.1 | 12.5 | 7.8 | 1.1 | 1.9 | 15 | 11.1
|  |  | 8.8 | 11 | 9.5 | 12.2 | 9.8 | 11.5 | 12.7 | 13.1 | 6.3 | 9.2 | 7.3 | 5.6 | 11.9 | 7.4 | 12.5 | 12.1 | 7.1 | 13 | 2.3 | 7.1 | 10.9 | 11.1 | 7.6 | 9.8 | 4.4 | 8.8 | 7.8 | 4.1 | 14.1 | 10.7 | 8.3 | 13.9 | 4.7 | 2.1 | 13.1 | 9.7 | 12.4 | 11.4 | 11.8 | 8.4 | 10.8 | 5 | 1.6 | 7.3 | -1.8 | 11.8 | -0.7 | 13 | 7.8 | 0.5 | 1.5 | 14.9 | 10.8
|  |  | 8.7 | 10.9 | 9.1 | 11.7 | 9.6 | 11.3 | 12.5 | 13.1 | 6.2 | 8.9 | 6.9 | 5.7 | 11.7 | 7.7 | 11.6 | 11.5 | 6.3 | 13.2 | 2.1 | 6.7 | 10.9 | 10.9 | 7.4 | 9.4 | 4.2 | 9.1 | 7.8 | 3.3 | 14 | 10.4 | 8.1 | 13.3 | 4.1 | 1.8 | 12.6 | 10 | 11.7 | 11.2 | 11.5 | 7.9 | 10.5 | 4.6 | 1.4 | 7.1 | -1.9 | 11.5 | -0.6 | 12.8 | 8.1 | 0.3 | 1.3 | 14.9 | 10.1
|  |  | 8.5 | 10.7 | 8.7 | 11.3 | 9.5 | 11.2 | 12.2 | 13 | 6.2 | 8.7 | 6.5 | 5.9 | 11.6 | 7.9 | 10.8 | 11 | 5.4 | 13.3 | 1.8 | 6.3 | 10.8 | 10.7 | 7.1 | 9 | 3.9 | 9.3 | 7.8 | 2.4 | 13.8 | 10.1 | 7.8 | 12.7 | 3.6 | 1.4 | 12 | 10.3 | 10.9 | 11 | 11.1 | 7.5 | 10.1 | 4.3 | 1.3 | 6.9 | -2.1 | 11.2 | -0.6 | 12.5 | 8.3 | 0 | 1.1 | 14.9 | 9.5
|  |  | 8.4 | 10.6 | 8.3 | 10.8 | 9.3 | 11 | 12 | 13 | 6.1 | 8.4 | 6.1 | 6 | 11.4 | 8.2 | 9.9 | 10.4 | 4.6 | 13.5 | 1.6 | 5.9 | 10.8 | 10.5 | 6.9 | 8.6 | 3.7 | 9.6 | 7.8 | 1.6 | 13.7 | 9.8 | 7.6 | 12.1 | 3 | 1.1 | 11.5 | 10.6 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | 7 | 9.8 | 3.9 | 1.1 | 6.7 | -2.2 | 10.9 | -0.5 | 12.3 | 8.6 | -0.2 | 0.9 | 14.9 | 8.8
|  |  | 8.6 | 10.6 | 8.2 | 11 | 9.5 | 10.9 | 11.8 | 12.2 | 6.1 | 8.2 | 6.4 | 5.9 | 11.1 | 8.1 | 9 | 10.7 | 4.5 | 13 | 1.3 | 6.1 | 10.4 | 10.2 | 7 | 8.5 | 3.3 | 9.3 | 8.2 | 1.2 | 13.6 | 9.7 | 7.1 | 11.5 | 3 | 1.2 | 11.5 | 10.1 | 10 | 10.6 | 10.7 | 7.1 | 9.7 | 3.8 | 1.2 | 6.6 | -2 | 10.9 | -0.4 | 11.6 | 8.7 | -0.5 | 0.5 | 15 | 9.4
|  |  | 8.8 | 10.7 | 8 | 11.2 | 9.6 | 10.7 | 11.7 | 11.4 | 6.1 | 8 | 6.6 | 5.7 | 10.7 | 8.1 | 8.1 | 11.1 | 4.4 | 12.6 | 0.9 | 6.3 | 10.1 | 9.9 | 7.2 | 8.3 | 3 | 8.9 | 8.6 | 0.9 | 13.5 | 9.6 | 6.5 | 11 | 3.1 | 1.3 | 11.5 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 7.1 | 9.6 | 3.6 | 1.2 | 6.5 | -1.9 | 10.8 | -0.2 | 10.8 | 8.9 | -0.9 | 0 | 15.2 | 10
|  |  | 9 | 10.7 | 7.9 | 11.4 | 9.8 | 10.6 | 11.5 | 10.6 | 6.1 | 7.8 | 6.9 | 5.6 | 10.4 | 8 | 7.2 | 11.4 | 4.3 | 12.1 | 0.6 | 6.5 | 9.7 | 9.6 | 7.3 | 8.2 | 2.6 | 8.6 | 9 | 0.5 | 13.4 | 9.5 | 6 | 10.4 | 3.1 | 1.4 | 11.5 | 9 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 7.2 | 9.5 | 3.5 | 1.3 | 6.4 | -1.7 | 10.8 | -0.1 | 10.1 | 9 | -1.2 | -0.4 | 15.3 | 10.6
|  |  | 9.9 | 10.9 | 9.6 | 11.6 | 10.1 | 11.6 | 12 | 10.9 | 7.1 | 8.5 | 7.8 | 6.5 | 10.9 | 8.1 | 9.7 | 11.9 | 5.8 | 11.8 | 1.4 | 7.8 | 10.9 | 10.4 | 7.7 | 9.1 | 4.8 | 9.4 | 9.6 | 1.7 | 14.5 | 11.7 | 7.3 | 12.5 | 5.1 | 3.9 | 13.7 | 12 | 9.7 | 10.5 | 13 | 7.6 | 12.9 | 4.9 | 4.3 | 7.3 | 1.9 | 11.2 | 3.2 | 9.9 | 10.9 | 1.5 | 2 | 16.1 | 11.2
|  |  | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.7 | 10.4 | 12.7 | 12.4 | 11.3 | 8.2 | 9.3 | 8.8 | 7.5 | 11.5 | 8.1 | 12.2 | 12.5 | 7.3 | 11.5 | 2.2 | 9.1 | 12 | 11.2 | 8.1 | 10.1 | 6.9 | 10.3 | 10.1 | 3 | 15.5 | 14 | 8.7 | 14.6 | 7 | 6.5 | 15.9 | 15 | 9.8 | 10.8 | 15.6 | 8 | 16.3 | 6.2 | 7.3 | 8.1 | 5.6 | 11.6 | 6.4 | 9.8 | 12.9 | 4.3 | 4.5 | 16.8 | 11.8
|  |  | 11.8 | 11.3 | 13 | 11.9 | 10.7 | 13.7 | 12.9 | 11.6 | 9.2 | 10 | 9.7 | 8.4 | 12 | 8.2 | 14.7 | 13 | 8.8 | 11.2 | 3 | 10.4 | 13.2 | 12 | 8.5 | 11 | 9.1 | 11.1 | 10.7 | 4.2 | 16.6 | 16.2 | 10 | 16.7 | 9 | 9 | 18.1 | 18 | 9.8 | 11.2 | 18.1 | 8.4 | 19.7 | 7.6 | 10.3 | 9 | 9.2 | 12 | 9.7 | 9.6 | 14.8 | 7 | 6.9 | 17.6 | 12.4
|  |  | 12 | 11.4 | 14.1 | 12.1 | 11.5 | 13.8 | 13.8 | 11.9 | 9.7 | 10.7 | 10.1 | 9 | 13.4 | 8.7 | 16.2 | 14.5 | 9.7 | 11.8 | 3.4 | 10.9 | 15.3 | 12.5 | 9.1 | 11.5 | 10.4 | 11.6 | 11.2 | 5.2 | 17.4 | 17.7 | 10.2 | 18 | 10.8 | 10.4 | 19.2 | 19 | 10.8 | 11.5 | 19.2 | 8.7 | 20.5 | 9.6 | 11.4 | 9.2 | 10.6 | 12.1 | 10.9 | 9.7 | 14.3 | 9.6 | 8.6 | 17.9 | 11.5
|  |  | 12.3 | 11.4 | 15.3 | 12.4 | 12.3 | 13.9 | 14.7 | 12.3 | 10.3 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 14.8 | 9.3 | 17.8 | 16 | 10.6 | 12.4 | 3.8 | 11.3 | 17.3 | 13.1 | 9.7 | 12 | 11.8 | 12 | 11.6 | 6.1 | 18.2 | 19.2 | 10.3 | 19.3 | 12.5 | 11.7 | 20.3 | 20.1 | 11.8 | 11.7 | 20.3 | 9 | 21.2 | 11.6 | 12.4 | 9.3 | 12.1 | 12.3 | 12 | 9.7 | 13.8 | 12.2 | 10.2 | 18.3 | 10.5
|  |  | 12.5 | 11.5 | 16.4 | 12.6 | 13.1 | 14 | 15.6 | 12.6 | 10.8 | 12.2 | 10.9 | 10.1 | 16.2 | 9.8 | 19.3 | 17.5 | 11.5 | 13 | 4.2 | 11.8 | 19.4 | 13.6 | 10.3 | 12.5 | 13.1 | 12.5 | 12.1 | 7.1 | 19 | 20.7 | 10.5 | 20.6 | 14.3 | 13.1 | 21.4 | 21.1 | 12.8 | 12 | 21.4 | 9.3 | 22 | 13.6 | 13.5 | 9.5 | 13.5 | 12.4 | 13.2 | 9.8 | 13.3 | 14.8 | 11.9 | 18.6 | 9.6
|  |  | 12.4 | 11.2 | 16.1 | 12.5 | 12.3 | 14.7 | 16 | 12.6 | 10.3 | 12.1 | 10.7 | 9.8 | 16.6 | 9.8 | 19.3 | 17.5 | 11.2 | 12.8 | 4 | 11.6 | 19.1 | 13.5 | 10.2 | 12.3 | 12.6 | 12.2 | 11.9 | 7.1 | 18.5 | 20.1 | 10.1 | 20.4 | 13.8 | 13.2 | 20.6 | 20 | 12.7 | 12.3 | 20.7 | 9.1 | 21.6 | 13.3 | 12.7 | 9.1 | 13.3 | 12.1 | 12.7 | 9.9 | 12.8 | 14.9 | 12.1 | 18.5 | 7.9
|  |  | 12.4 | 11 | 15.7 | 12.3 | 11.4 | 15.5 | 16.4 | 12.5 | 9.9 | 12.1 | 10.5 | 9.5 | 16.9 | 9.8 | 19.2 | 17.4 | 11 | 12.5 | 3.8 | 11.3 | 18.9 | 13.5 | 10.1 | 12 | 12.1 | 12 | 11.6 | 7 | 18 | 19.5 | 9.6 | 20.2 | 13.3 | 13.3 | 19.8 | 18.9 | 12.6 | 12.7 | 19.9 | 8.8 | 21.1 | 12.9 | 11.8 | 8.8 | 13 | 11.7 | 12.3 | 10.1 | 12.3 | 14.9 | 12.2 | 18.3 | 6.3
|  |  | 12.3 | 10.7 | 15.4 | 12.2 | 10.6 | 16.2 | 16.8 | 12.5 | 9.4 | 12 | 10.3 | 9.2 | 17.3 | 9.8 | 19.2 | 17.4 | 10.7 | 12.3 | 3.6 | 11.1 | 18.6 | 13.4 | 10 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 11.4 | 7 | 17.5 | 18.9 | 9.2 | 20 | 12.8 | 13.4 | 19 | 17.8 | 12.5 | 13 | 19.2 | 8.6 | 20.7 | 12.6 | 11 | 8.4 | 12.8 | 11.4 | 11.8 | 10.2 | 11.8 | 15 | 12.4 | 18.2 | 4.6
|  |  | 12.1 | 9.6 | 14.5 | 11.9 | 9.9 | 16.2 | 16.7 | 11.5 | 8.9 | 11.3 | 9.8 | 9.1 | 16.9 | 9 | 18.8 | 16.7 | 10.2 | 11.2 | 3.3 | 10.5 | 18.1 | 12.1 | 9.6 | 11.1 | 10.7 | 11 | 10.7 | 6.1 | 17 | 18 | 8 | 19.2 | 11.5 | 11.6 | 17.9 | 17.2 | 10.6 | 11.6 | 18.1 | 7.9 | 19.8 | 11.2 | 9.7 | 8.4 | 10.4 | 10.3 | 9.9 | 9.3 | 12.2 | 12.9 | 11 | 18.5 | 3.6
|  |  | 11.9 | 8.4 | 13.7 | 11.7 | 9.3 | 16.2 | 16.6 | 10.6 | 8.4 | 10.5 | 9.2 | 8.9 | 16.4 | 8.2 | 18.3 | 16.1 | 9.8 | 10.1 | 3.1 | 10 | 17.7 | 10.9 | 9.3 | 10.3 | 9.8 | 10.3 | 10 | 5.2 | 16.5 | 17 | 6.9 | 18.3 | 10.3 | 9.9 | 16.7 | 16.5 | 8.6 | 10.3 | 17.1 | 7.1 | 19 | 9.7 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 9.1 | 8 | 8.3 | 12.7 | 10.7 | 9.6 | 18.7 | 2.5
|  |  | 11.7 | 7.3 | 12.8 | 11.4 | 8.6 | 16.2 | 16.5 | 9.6 | 7.9 | 9.8 | 8.7 | 8.8 | 16 | 7.4 | 17.9 | 15.4 | 9.3 | 9 | 2.8 | 9.4 | 17.2 | 9.6 | 8.9 | 9.6 | 8.9 | 9.6 | 9.3 | 4.3 | 16 | 16.1 | 5.7 | 17.5 | 9 | 8.1 | 15.6 | 15.9 | 6.7 | 8.9 | 16 | 6.4 | 18.1 | 8.3 | 7 | 8.3 | 5.7 | 8 | 6.1 | 7.4 | 13.1 | 8.6 | 8.2 | 19 | 1.5
|  |  | 11.5 | 6.4 | 12.1 | 11.2 | 8.4 | 16 | 16.6 | 8 | 7.8 | 9.3 | 8.5 | 8.9 | 15.9 | 7.3 | 17.1 | 15.3 | 8.7 | 8.4 | 2.3 | 9 | 17 | 9.3 | 8.6 | 9.4 | 8.9 | 9.3 | 8.7 | 4 | 14.1 | 16 | 5.8 | 16.6 | 8.7 | 7.1 | 15 | 16.2 | 5.5 | 8.5 | 16.5 | 6.1 | 17.9 | 7.5 | 6.4 | 8.4 | 5.1 | 7.8 | 6.3 | 7.2 | 12.9 | 7.2 | 7.6 | 19.2 | 1.1
|  |  | 11.2 | 5.4 | 11.5 | 11.1 | 8.2 | 15.8 | 16.7 | 6.3 | 7.7 | 8.8 | 8.4 | 9 | 15.7 | 7.1 | 16.3 | 15.1 | 8.1 | 7.9 | 1.7 | 8.7 | 16.9 | 9 | 8.3 | 9.2 | 8.8 | 8.9 | 8.2 | 3.7 | 12.3 | 15.8 | 5.9 | 15.7 | 8.3 | 6.1 | 14.4 | 16.5 | 4.3 | 8 | 17.1 | 5.8 | 17.7 | 6.6 | 5.8 | 8.4 | 4.5 | 7.6 | 6.5 | 6.9 | 12.6 | 5.7 | 7.1 | 19.3 | 0.7
|  |  | 11 | 4.5 | 10.8 | 10.9 | 8 | 15.6 | 16.8 | 4.7 | 7.6 | 8.3 | 8.2 | 9.1 | 15.6 | 7 | 15.5 | 15 | 7.5 | 7.3 | 1.2 | 8.3 | 16.7 | 8.7 | 8 | 9 | 8.8 | 8.6 | 7.6 | 3.4 | 10.4 | 15.7 | 6 | 14.8 | 8 | 5.1 | 13.8 | 16.8 | 3.1 | 7.6 | 17.6 | 5.5 | 17.5 | 5.8 | 5.2 | 8.5 | 3.9 | 7.4 | 6.7 | 6.7 | 12.4 | 4.3 | 6.5 | 19.5 | 0.3
|  |  | 11 | 3.8 | 9.9 | 10.5 | 8.3 | 15.7 | 16.1 | 4.5 | 7.5 | 8 | 7.9 | 9.8 | 15.2 | 6.4 | 15.2 | 14.6 | 7.5 | 6.5 | 0.9 | 8.2 | 15.5 | 8.3 | 8 | 8.7 | 8.1 | 8.4 | 7.3 | 2.7 | 10.1 | 15.4 | 5.4 | 14.6 | 7.9 | 5 | 14 | 16.3 | 2.6 | 7.3 | 17.3 | 5.5 | 16.7 | 5 | 4.7 | 8.6 | 3.1 | 7 | 6.4 | 6.4 | 11.7 | 3.4 | 6.1 | 19.4 | 0.3
|  |  | 10.9 | 3.2 | 9 | 10.1 | 8.7 | 15.9 | 15.5 | 4.3 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 10.5 | 14.8 | 5.9 | 14.9 | 14.2 | 7.5 | 5.8 | 0.5 | 8 | 14.2 | 7.8 | 7.9 | 8.5 | 7.5 | 8.1 | 6.9 | 2.1 | 9.7 | 15 | 4.8 | 14.4 | 7.7 | 5 | 14.2 | 15.9 | 2.2 | 7 | 17.1 | 5.5 | 15.9 | 4.2 | 4.1 | 8.7 | 2.3 | 6.7 | 6 | 6.1 | 11.1 | 2.4 | 5.6 | 19.2 | 0.2
|  |  | 10.9 | 2.5 | 8.1 | 9.7 | 9 | 16 | 14.8 | 4.1 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 11.2 | 14.4 | 5.3 | 14.6 | 13.8 | 7.5 | 5 | 0.2 | 7.9 | 13 | 7.4 | 7.9 | 8.2 | 6.8 | 7.9 | 6.6 | 1.4 | 9.4 | 14.7 | 4.2 | 14.2 | 7.6 | 4.9 | 14.4 | 15.4 | 1.7 | 6.7 | 16.8 | 5.5 | 15.1 | 3.4 | 3.6 | 8.8 | 1.5 | 6.3 | 5.7 | 5.8 | 10.4 | 1.5 | 5.2 | 19.1 | 0.2
|  |  | 10.7 | 2.4 | 7.8 | 9.4 | 9.3 | 15.7 | 14.7 | 3.7 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 11.2 | 13.7 | 5.2 | 14.5 | 13.2 | 7.6 | 4.4 | -0.5 | 7.6 | 12.7 | 7.1 | 7.7 | 7.9 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 1.1 | 8.7 | 14.1 | 4.5 | 14.3 | 7.4 | 5.2 | 14.2 | 15.2 | 0.9 | 6.4 | 16.5 | 5.2 | 15.4 | 3.2 | 3 | 8.9 | 2.7 | 6 | 5.7 | 5 | 10.9 | 0.8 | 4.6 | 19.1 | 0.1
|  |  | 10.5 | 2.4 | 7.5 | 9.2 | 9.7 | 15.5 | 14.5 | 3.2 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 11.2 | 12.9 | 5.2 | 14.3 | 12.5 | 7.8 | 3.7 | -1.3 | 7.3 | 12.3 | 6.7 | 7.4 | 7.7 | 6.3 | 7.4 | 6.7 | 0.9 | 8.1 | 13.4 | 4.9 | 14.4 | 7.3 | 5.5 | 14 | 14.9 | 0.1 | 6.2 | 16.3 | 4.9 | 15.7 | 3 | 2.4 | 8.9 | 3.8 | 5.7 | 5.7 | 4.2 | 11.5 | 0.2 | 4 | 19.1 | 0.1
|  |  | 10.3 | 2.3 | 7.2 | 8.9 | 10 | 15.2 | 14.4 | 2.8 | 5.5 | 6.2 | 6.1 | 11.2 | 12.2 | 5.1 | 14.2 | 11.9 | 7.9 | 3.1 | -2 | 7 | 12 | 6.4 | 7.2 | 7.4 | 6 | 7.1 | 6.7 | 0.6 | 7.4 | 12.8 | 5.2 | 14.5 | 7.1 | 5.8 | 13.8 | 14.7 | -0.7 | 5.9 | 16 | 4.6 | 16 | 2.8 | 1.8 | 9 | 5 | 5.4 | 5.7 | 3.4 | 12 | -0.5 | 3.4 | 19.1 | 0
|  |  | 10.6 | 2.4 | 7.7 | 8.5 | 10.1 | 14.7 | 14.1 | 3.2 | 5.9 | 6 | 6 | 11.4 | 12 | 5.1 | 13.8 | 12.1 | 8.1 | 3.7 | -2.6 | 7.1 | 11.9 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | 5.6 | 7 | 6.6 | 0.6 | 7 | 12.7 | 5.3 | 14.1 | 7.1 | 5.9 | 13.8 | 14.1 | -0.5 | 5.6 | 15.7 | 4.9 | 15.1 | 2.7 | 1.7 | 9.4 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 3.9 | 11 | -0.3 | 3.6 | 18.6 | -0.1
|  |  | 10.9 | 2.6 | 8.1 | 8.1 | 10.1 | 14.2 | 13.7 | 3.6 | 6.2 | 5.8 | 5.9 | 11.6 | 11.8 | 5.2 | 13.4 | 12.3 | 8.4 | 4.4 | -3.3 | 7.3 | 11.9 | 5.7 | 7.1 | 6.9 | 5.3 | 6.8 | 6.4 | 0.6 | 6.7 | 12.6 | 5.3 | 13.6 | 7.1 | 6 | 13.8 | 13.6 | -0.3 | 5.2 | 15.5 | 5.1 | 14.2 | 2.7 | 1.6 | 9.9 | 5.9 | 5.5 | 6 | 4.5 | 10 | -0.2 | 3.8 | 18.2 | -0.1
|  |  | 11.2 | 2.7 | 8.6 | 7.7 | 10.2 | 13.7 | 13.4 | 4 | 6.6 | 5.6 | 5.8 | 11.8 | 11.6 | 5.2 | 13 | 12.5 | 8.6 | 5 | -3.9 | 7.4 | 11.8 | 5.4 | 7.1 | 6.7 | 4.9 | 6.7 | 6.3 | 0.6 | 6.3 | 12.5 | 5.4 | 13.2 | 7.1 | 6.1 | 13.8 | 13 | -0.1 | 4.9 | 15.2 | 5.4 | 13.3 | 2.6 | 1.5 | 10.3 | 6.3 | 5.5 | 6.1 | 5 | 9 | 0 | 4 | 17.7 | -0.2
|  |  | 11.7 | 4.1 | 9.7 | 7.6 | 10.3 | 14 | 13.5 | 6.3 | 7.6 | 7.2 | 7 | 11.9 | 12.1 | 5.6 | 13.2 | 12.7 | 9 | 6.4 | -1.7 | 8.2 | 12.4 | 6.8 | 7.5 | 7.8 | 7.1 | 7.8 | 7.5 | 2 | 7.5 | 13.2 | 6 | 13.5 | 9.3 | 6.6 | 14.7 | 13.9 | 2.3 | 6.9 | 14.7 | 6.7 | 15.9 | 5.6 | 4.6 | 11.4 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | 9.9 | 3.5 | 5.6 | 18.6 | 0.5
|  |  | 12.1 | 5.6 | 10.7 | 7.6 | 10.3 | 14.2 | 13.6 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.3 | 12 | 12.5 | 6.1 | 13.3 | 13 | 9.5 | 7.9 | 0.4 | 9.1 | 12.9 | 8.2 | 7.8 | 8.8 | 9.4 | 8.9 | 8.6 | 3.4 | 8.7 | 13.8 | 6.6 | 13.9 | 11.5 | 7.2 | 15.6 | 14.8 | 4.6 | 8.9 | 14.1 | 8.1 | 18.4 | 8.5 | 7.6 | 12.5 | 8.4 | 8.9 | 7.5 | 8.4 | 10.7 | 6.9 | 7.3 | 19.5 | 1.1
|  |  | 12.6 | 7 | 11.8 | 7.5 | 10.4 | 14.5 | 13.7 | 11 | 9.7 | 10.4 | 9.5 | 12.1 | 13 | 6.5 | 13.5 | 13.2 | 9.9 | 9.3 | 2.6 | 9.9 | 13.5 | 9.6 | 8.2 | 9.9 | 11.6 | 10 | 9.8 | 4.8 | 9.9 | 14.5 | 7.2 | 14.2 | 13.7 | 7.7 | 16.5 | 15.7 | 7 | 10.9 | 13.6 | 9.4 | 21 | 11.5 | 10.7 | 13.6 | 9.4 | 10.6 | 8.2 | 10.1 | 11.6 | 10.4 | 8.9 | 20.4 | 1.8
|  |  | 12.5 | 9.5 | 12.7 | 7.5 | 10.7 | 14.6 | 14 | 12.1 | 10.2 | 10.9 | 10.1 | 12.4 | 13.7 | 6.7 | 14.8 | 13.6 | 10.5 | 10.7 | 3.9 | 10.5 | 14.5 | 10.5 | 9.1 | 10.5 | 13 | 10.5 | 10.4 | 5.6 | 10.7 | 16.1 | 7.4 | 15.8 | 14.9 | 8 | 16.2 | 16.3 | 8.2 | 11.6 | 14.8 | 11 | 21.8 | 13.5 | 12.6 | 14.1 | 9.8 | 11 | 8.3 | 10.5 | 13.8 | 11.4 | 9.4 | 20.4 | 2.1
|  |  | 12.5 | 11.9 | 13.5 | 7.4 | 11.1 | 14.7 | 14.3 | 13.1 | 10.8 | 11.5 | 10.7 | 12.8 | 14.4 | 7 | 16.1 | 14.1 | 11 | 12.2 | 5.1 | 11.2 | 15.6 | 11.5 | 10 | 11 | 14.5 | 11 | 11 | 6.5 | 11.5 | 17.8 | 7.7 | 17.5 | 16.1 | 8.4 | 16 | 16.8 | 9.5 | 12.3 | 16.1 | 12.7 | 22.5 | 15.4 | 14.4 | 14.5 | 10.3 | 11.5 | 8.3 | 10.8 | 16.1 | 12.3 | 9.8 | 20.5 | 2.5
|  |  | 12.4 | 14.4 | 14.4 | 7.4 | 11.4 | 14.8 | 14.6 | 14.2 | 11.3 | 12 | 11.3 | 13.1 | 15.1 | 7.2 | 17.4 | 14.5 | 11.6 | 13.6 | 6.4 | 11.8 | 16.6 | 12.4 | 10.9 | 11.6 | 15.9 | 11.5 | 11.6 | 7.3 | 12.3 | 19.4 | 7.9 | 19.1 | 17.3 | 8.7 | 15.7 | 17.4 | 10.7 | 13 | 17.3 | 14.3 | 23.3 | 17.4 | 16.3 | 15 | 10.7 | 11.9 | 8.4 | 11.2 | 18.3 | 13.3 | 10.3 | 20.5 | 2.8
|  |  | 12.2 | 14.3 | 13.7 | 7.5 | 11.3 | 15 | 14.8 | 13.8 | 10.8 | 12 | 11.1 | 13.2 | 15.2 | 7.4 | 17.5 | 14.8 | 11.7 | 13.3 | 5.7 | 11.2 | 16.6 | 12.4 | 10.8 | 11.7 | 15.8 | 11.3 | 10.9 | 7.3 | 12.4 | 19 | 8.2 | 18.9 | 17 | 8.8 | 16.1 | 17.3 | 10.9 | 12.7 | 18 | 14.2 | 23 | 17.4 | 15.9 | 14.9 | 10.2 | 11.6 | 8.3 | 10.9 | 17.3 | 12.7 | 9.8 | 20.2 | 2.9
|  |  | 12.1 | 14.3 | 13.1 | 7.6 | 11.2 | 15.1 | 15 | 13.4 | 10.4 | 12 | 10.9 | 13.3 | 15.3 | 7.7 | 17.5 | 15.1 | 11.7 | 13 | 4.9 | 10.5 | 16.6 | 12.3 | 10.6 | 11.7 | 15.6 | 11.2 | 10.1 | 7.4 | 12.5 | 18.7 | 8.4 | 18.8 | 16.8 | 8.9 | 16.5 | 17.3 | 11.2 | 12.4 | 18.6 | 14.1 | 22.7 | 17.4 | 15.4 | 14.7 | 9.6 | 11.4 | 8.3 | 10.7 | 16.2 | 12 | 9.4 | 19.8 | 3.1
|  |  | 11.9 | 14.2 | 12.4 | 7.7 | 11.1 | 15.3 | 15.2 | 13 | 9.9 | 12 | 10.7 | 13.4 | 15.4 | 7.9 | 17.6 | 15.4 | 11.8 | 12.7 | 4.2 | 9.9 | 16.6 | 12.3 | 10.5 | 11.8 | 15.5 | 11 | 9.4 | 7.4 | 12.6 | 18.3 | 8.7 | 18.6 | 16.5 | 9 | 16.9 | 17.2 | 11.4 | 12.1 | 19.3 | 14 | 22.4 | 17.4 | 15 | 14.6 | 9.1 | 11.1 | 8.2 | 10.4 | 15.2 | 11.4 | 8.9 | 19.5 | 3.2
|  |  | 11.7 | 13.1 | 12.1 | 7.7 | 11.1 | 14.9 | 14.6 | 11.9 | 8.6 | 11.4 | 10 | 13.5 | 14 | 7.1 | 16.7 | 14.8 | 11.3 | 11.6 | 2.8 | 9.1 | 15.7 | 11.4 | 9.9 | 11.2 | 13.1 | 10.5 | 9 | 6.3 | 11 | 16.9 | 7.9 | 17.6 | 14.7 | 9 | 15.4 | 15.9 | 9.7 | 11.4 | 17.7 | 12.8 | 20.1 | 14.8 | 12.5 | 14 | 8.9 | 10.2 | 8.2 | 8.9 | 14.7 | 10.9 | 8.5 | 18.7 | 2.2
|  |  | 11.6 | 12 | 11.7 | 7.8 | 11.1 | 14.4 | 14.1 | 10.7 | 7.2 | 10.8 | 9.2 | 13.7 | 12.7 | 6.2 | 15.9 | 14.2 | 10.8 | 10.6 | 1.4 | 8.3 | 14.8 | 10.4 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | 9.9 | 8.6 | 5.3 | 9.5 | 15.6 | 7.1 | 16.5 | 12.8 | 8.9 | 13.8 | 14.5 | 8.1 | 10.6 | 16.2 | 11.5 | 17.8 | 12.3 | 10.1 | 13.4 | 8.6 | 9.3 | 8.2 | 7.3 | 14.2 | 10.5 | 8.2 | 17.8 | 1.3
|  |  | 11.4 | 10.9 | 11.4 | 7.8 | 11.1 | 14 | 13.5 | 9.6 | 5.9 | 10.2 | 8.5 | 13.8 | 11.3 | 5.4 | 15 | 13.6 | 10.3 | 9.5 | 0 | 7.5 | 13.9 | 9.5 | 8.8 | 10 | 8.2 | 9.4 | 8.2 | 4.2 | 7.9 | 14.2 | 6.3 | 15.5 | 11 | 8.9 | 12.3 | 13.2 | 6.4 | 9.9 | 14.6 | 10.3 | 15.5 | 9.7 | 7.6 | 12.8 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 5.8 | 13.7 | 10 | 7.8 | 17 | 0.3
|  |  | 10.9 | 10.9 | 11.7 | 7.7 | 11.2 | 13.6 | 13.1 | 9.1 | 5.4 | 10.5 | 8.2 | 13.7 | 11.1 | 5.3 | 14.5 | 13 | 10.3 | 9.1 | -0.6 | 7.2 | 13.9 | 9.6 | 8.3 | 9.7 | 8.1 | 9.4 | 8.1 | 3.6 | 7.2 | 13.6 | 6.9 | 14.4 | 10.3 | 8.8 | 11.6 | 13.8 | 5.1 | 9.7 | 13.8 | 10.1 | 15.2 | 8.6 | 7.1 | 12.3 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 6.3 | 13.6 | 9.4 | 7.7 | 17.2 | 0
|  |  | 10.3 | 10.9 | 12.1 | 7.5 | 11.3 | 13.1 | 12.8 | 8.5 | 4.8 | 10.7 | 7.9 | 13.5 | 11 | 5.1 | 14 | 12.4 | 10.4 | 8.6 | -1.3 | 6.9 | 13.8 | 9.7 | 7.8 | 9.3 | 7.9 | 9.3 | 8.1 | 3 | 6.4 | 13.1 | 7.5 | 13.4 | 9.5 | 8.8 | 10.9 | 14.4 | 3.8 | 9.4 | 13 | 10 | 14.9 | 7.6 | 6.5 | 11.7 | 8.3 | 8.1 | 7.6 | 6.7 | 13.4 | 8.9 | 7.6 | 17.4 | -0.3
|  |  | 9.8 | 10.9 | 12.4 | 7.4 | 11.4 | 12.7 | 12.4 | 8 | 4.3 | 11 | 7.6 | 13.4 | 10.8 | 5 | 13.5 | 11.8 | 10.4 | 8.2 | -1.9 | 6.6 | 13.8 | 9.8 | 7.3 | 9 | 7.8 | 9.3 | 8 | 2.4 | 5.7 | 12.5 | 8.1 | 12.3 | 8.8 | 8.7 | 10.2 | 15 | 2.5 | 9.2 | 12.2 | 9.8 | 14.6 | 6.5 | 6 | 11.2 | 8.3 | 7.9 | 7.3 | 7.2 | 13.3 | 8.3 | 7.5 | 17.6 | -0.6
|  |  | 9.9 | 10.2 | 11.7 | 5.1 | 11.4 | 12.4 | 12.2 | 7.8 | 4.6 | 11.3 | 7.6 | 13.3 | 10.8 | 5.1 | 12.8 | 11.3 | 10.3 | 7.9 | -2.3 | 6.9 | 13.4 | 10 | 6.9 | 8.8 | 7.8 | 9.1 | 8.1 | 1.8 | 5.3 | 12 | 7.9 | 11.9 | 8.4 | 8.6 | 9.9 | 13.6 | 2.4 | 8.7 | 11.8 | 9.5 | 14 | 6 | 5.5 | 10.6 | 8.3 | 7.8 | 7.4 | 7 | 13 | 8.2 | 7.5 | 17.8 | -0.5
|  |  | 10.1 | 9.4 | 11.1 | 2.9 | 11.4 | 12 | 12.1 | 7.5 | 5 | 11.7 | 7.6 | 13.3 | 10.8 | 5.2 | 12.2 | 10.9 | 10.2 | 7.6 | -2.6 | 7.1 | 13.1 | 10.3 | 6.4 | 8.6 | 7.7 | 8.8 | 8.3 | 1.1 | 5 | 11.4 | 7.8 | 11.6 | 8 | 8.5 | 9.7 | 12.3 | 2.2 | 8.3 | 11.5 | 9.1 | 13.4 | 5.4 | 5.1 | 10.1 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 6.7 | 12.8 | 8.2 | 7.4 | 17.9 | -0.5
|  |  | 10.2 | 8.7 | 10.4 | 0.6 | 11.4 | 11.7 | 11.9 | 7.3 | 5.3 | 12 | 7.6 | 13.2 | 10.8 | 5.3 | 11.5 | 10.4 | 10.1 | 7.3 | -3 | 7.4 | 12.7 | 10.5 | 6 | 8.4 | 7.7 | 8.6 | 8.4 | 0.5 | 4.6 | 10.9 | 7.6 | 11.2 | 7.6 | 8.4 | 9.4 | 10.9 | 2.1 | 7.8 | 11.1 | 8.8 | 12.8 | 4.9 | 4.6 | 9.5 | 8.2 | 7.7 | 7.6 | 6.5 | 12.5 | 8.1 | 7.4 | 18.1 | -0.4
|  |  | 10.4 | 8.3 | 10.3 | 1.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 6.9 | 5.8 | 12.1 | 7.4 | 12.7 | 10.6 | 5.6 | 11.2 | 10.1 | 10.2 | 6.9 | -3 | 7.2 | 12.4 | 10.5 | 5.6 | 8.4 | 7.3 | 8.5 | 8.2 | 0.4 | 4.1 | 10.7 | 7.4 | 10.8 | 7.7 | 8.3 | 10.4 | 11.7 | 2.4 | 7.8 | 10.4 | 8.5 | 12 | 4.5 | 3.8 | 9.5 | 8 | 7.8 | 7.6 | 6.6 | 11.1 | 8 | 7.3 | 17.9 | 0
|  |  | 10.5 | 7.9 | 10.2 | 2.1 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 6.4 | 6.3 | 12.1 | 7.1 | 12.3 | 10.3 | 5.8 | 10.9 | 9.9 | 10.2 | 6.5 | -2.9 | 6.9 | 12.2 | 10.4 | 5.2 | 8.4 | 6.8 | 8.3 | 8.1 | 0.2 | 3.6 | 10.4 | 7.2 | 10.4 | 7.8 | 8.2 | 11.5 | 12.6 | 2.6 | 7.8 | 9.7 | 8.1 | 11.2 | 4.2 | 2.9 | 9.5 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 6.8 | 9.6 | 7.9 | 7.2 | 17.6 | 0.4
|  |  | 10.7 | 7.5 | 10.1 | 2.8 | 11.4 | 11.1 | 10.9 | 6 | 6.8 | 12.2 | 6.9 | 11.8 | 10.1 | 6.1 | 10.6 | 9.6 | 10.3 | 6.1 | -2.9 | 6.7 | 11.9 | 10.4 | 4.8 | 8.4 | 6.4 | 8.2 | 7.9 | 0.1 | 3.1 | 10.2 | 7 | 10 | 7.9 | 8.1 | 12.5 | 13.4 | 2.9 | 7.8 | 9 | 7.8 | 10.4 | 3.8 | 2.1 | 9.5 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 6.9 | 8.2 | 7.8 | 7.1 | 17.4 | 0.8
|  |  | 10.4 | 7.1 | 10.4 | 3.5 | 11.4 | 11 | 11.2 | 5.7 | 6.6 | 12.2 | 6.6 | 11.5 | 10.1 | 5.9 | 10.4 | 9.7 | 10.2 | 6.3 | -2.7 | 6.6 | 11.7 | 10.9 | 4.8 | 8.4 | 6.2 | 8.2 | 7.9 | -0.2 | 2.8 | 10.2 | 6.5 | 10.7 | 7.5 | 7.9 | 13.4 | 14.7 | 3.1 | 7.9 | 11.9 | 7.6 | 10.4 | 4.1 | 1.8 | 9.3 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 6.7 | 7.7 | 7.8 | 7.1 | 17.8 | 0.9
|  |  | 10 | 6.6 | 10.7 | 4.1 | 11.4 | 10.9 | 11.4 | 5.5 | 6.3 | 12.2 | 6.4 | 11.1 | 10 | 5.7 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 6.4 | -2.4 | 6.6 | 11.6 | 11.5 | 4.8 | 8.4 | 6.1 | 8.1 | 8 | -0.6 | 2.6 | 10.1 | 6 | 11.5 | 7.2 | 7.8 | 14.4 | 16 | 3.3 | 7.9 | 14.7 | 7.4 | 10.4 | 4.5 | 1.4 | 9.2 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 6.6 | 7.1 | 7.8 | 7.2 | 18.2 | 1
|  |  | 9.7 | 6.2 | 11 | 4.8 | 11.4 | 10.8 | 11.7 | 5.2 | 6.1 | 12.2 | 6.1 | 10.8 | 10 | 5.5 | 9.9 | 10 | 10 | 6.6 | -2.2 | 6.5 | 11.4 | 12 | 4.8 | 8.4 | 5.9 | 8.1 | 8 | -0.9 | 2.3 | 10.1 | 5.5 | 12.2 | 6.8 | 7.6 | 15.3 | 17.3 | 3.5 | 8 | 17.6 | 7.2 | 10.4 | 4.8 | 1.1 | 9 | 7.9 | 7.1 | 7.7 | 6.4 | 6.6 | 7.8 | 7.2 | 18.6 | 1.1
|  |  | 10.3 | 8.2 | 11.6 | 5.3 | 11.5 | 11.1 | 12.5 | 6.8 | 6.4 | 12.8 | 6.9 | 11.4 | 10.8 | 5.6 | 11.5 | 11.3 | 10.3 | 7.9 | -1.1 | 6.8 | 11.8 | 12.5 | 5.8 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 1.1 | 5.2 | 12.1 | 6.3 | 14.1 | 9.6 | 8 | 16.7 | 17.5 | 5.1 | 8.4 | 18.7 | 9.6 | 13.1 | 7.3 | 3.6 | 10.9 | 8.2 | 7.3 | 8.1 | 6.7 | 8.6 | 8.6 | 7.5 | 19.4 | 1.9
|  |  | 11 | 10.1 | 12.3 | 5.9 | 11.6 | 11.5 | 13.3 | 8.4 | 6.8 | 13.4 | 7.8 | 12 | 11.7 | 5.7 | 13.2 | 12.5 | 10.5 | 9.1 | 0 | 7.2 | 12.3 | 13 | 6.9 | 8.7 | 11 | 8.6 | 8.3 | 3.1 | 8 | 14 | 7.1 | 16.1 | 12.3 | 8.4 | 18.2 | 17.6 | 6.8 | 8.8 | 19.7 | 11.9 | 15.8 | 9.8 | 6 | 12.9 | 8.4 | 7.5 | 8.5 | 7.1 | 10.6 | 9.5 | 7.8 | 20.2 | 2.8
|  |  | 11.6 | 12.1 | 12.9 | 6.4 | 11.7 | 11.8 | 14.1 | 10 | 7.1 | 14 | 8.6 | 12.6 | 12.5 | 5.8 | 14.8 | 13.8 | 10.8 | 10.4 | 1.1 | 7.5 | 12.7 | 13.5 | 7.9 | 8.9 | 13.6 | 8.8 | 8.5 | 5.1 | 10.9 | 16 | 7.9 | 18 | 15.1 | 8.8 | 19.6 | 17.8 | 8.4 | 9.2 | 20.8 | 14.3 | 18.5 | 12.3 | 8.5 | 14.8 | 8.7 | 7.7 | 8.9 | 7.4 | 12.6 | 10.3 | 8.1 | 21 | 3.6
|  |  | 11.6 | 13.6 | 13.1 | 7 | 11.5 | 12.6 | 14.7 | 10.5 | 8.4 | 14.7 | 9 | 12.1 | 13.4 | 6.5 | 16.2 | 15.7 | 11.5 | 10.9 | 1.6 | 8.2 | 13.4 | 13.8 | 8 | 9.7 | 15.2 | 9.3 | 9.1 | 6.7 | 12.5 | 17.7 | 7.7 | 19.4 | 16.5 | 9.1 | 20.6 | 18.6 | 9 | 9.2 | 21.7 | 15.3 | 19.2 | 14.2 | 11.2 | 15.7 | 9 | 7.9 | 8.9 | 7.5 | 13.2 | 11.9 | 8.9 | 21.5 | 5.5
|  |  | 11.5 | 15 | 13.4 | 7.6 | 11.4 | 13.3 | 15.4 | 11.1 | 9.7 | 15.3 | 9.3 | 11.5 | 14.2 | 7.1 | 17.7 | 17.7 | 12.3 | 11.4 | 2 | 8.8 | 14.1 | 14.1 | 8.1 | 10.5 | 16.7 | 9.9 | 9.6 | 8.4 | 14.2 | 19.5 | 7.6 | 20.7 | 18 | 9.3 | 21.6 | 19.4 | 9.6 | 9.2 | 22.5 | 16.2 | 20 | 16.2 | 13.8 | 16.7 | 9.3 | 8.2 | 8.9 | 7.6 | 13.8 | 13.6 | 9.8 | 22.1 | 7.5
|  |  | 11.5 | 16.5 | 13.6 | 8.2 | 11.2 | 14.1 | 16 | 11.6 | 11 | 16 | 9.7 | 11 | 15.1 | 7.8 | 19.1 | 19.6 | 13 | 11.9 | 2.5 | 9.5 | 14.8 | 14.4 | 8.2 | 11.3 | 18.3 | 10.4 | 10.2 | 10 | 15.8 | 21.2 | 7.4 | 22.1 | 19.4 | 9.6 | 22.6 | 20.2 | 10.2 | 9.2 | 23.4 | 17.2 | 20.7 | 18.1 | 16.5 | 17.6 | 9.6 | 8.4 | 8.9 | 7.7 | 14.4 | 15.2 | 10.6 | 22.6 | 9.4
|  |  | 11.2 | 16.5 | 13.6 | 9.3 | 11 | 13.1 | 15.9 | 11.9 | 10.5 | 15.3 | 9.3 | 11.2 | 14.7 | 7.9 | 19.3 | 19.2 | 13.1 | 12.3 | 2.5 | 9.2 | 14.9 | 14.4 | 8.2 | 11 | 17.7 | 9.3 | 9.8 | 9.7 | 15.6 | 19.6 | 7.8 | 21.4 | 18.9 | 9.5 | 22.3 | 18.8 | 9.8 | 9.3 | 22.4 | 17.1 | 20.5 | 18 | 16.4 | 16.6 | 9.5 | 8.5 | 8.7 | 7.6 | 14 | 15.4 | 10.7 | 22.5 | 11.2
|  |  | 11 | 16.5 | 13.5 | 10.3 | 10.8 | 12.1 | 15.8 | 12.2 | 10 | 14.7 | 9 | 11.3 | 14.3 | 7.9 | 19.5 | 18.8 | 13.1 | 12.7 | 2.5 | 9 | 14.9 | 14.5 | 8.2 | 10.6 | 17.2 | 8.1 | 9.4 | 9.4 | 15.5 | 18.1 | 8.1 | 20.8 | 18.5 | 9.4 | 21.9 | 17.4 | 9.4 | 9.3 | 21.4 | 17.1 | 20.4 | 18 | 16.2 | 15.6 | 9.5 | 8.7 | 8.6 | 7.6 | 13.6 | 15.6 | 10.9 | 22.4 | 12.9
|  |  | 10.7 | 16.5 | 13.5 | 11.4 | 10.6 | 11.1 | 15.7 | 12.5 | 9.5 | 14 | 8.6 | 11.5 | 13.9 | 8 | 19.7 | 18.4 | 13.2 | 13.1 | 2.5 | 8.7 | 15 | 14.5 | 8.2 | 10.3 | 16.6 | 7 | 9 | 9.1 | 15.3 | 16.5 | 8.5 | 20.1 | 18 | 9.3 | 21.6 | 16 | 9 | 9.4 | 20.4 | 17 | 20.2 | 17.9 | 16.1 | 14.6 | 9.4 | 8.8 | 8.4 | 7.5 | 13.2 | 15.8 | 11 | 22.3 | 14.7
|  |  | 9.6 | 15 | 13.2 | 11.4 | 10.5 | 10.9 | 15.1 | 11.7 | 8.3 | 13.2 | 7.7 | 10.9 | 13.7 | 6.8 | 18.6 | 18.1 | 12.5 | 12.2 | 2.2 | 7.2 | 14.3 | 14.2 | 7.6 | 9.3 | 14.8 | 6.7 | 7.8 | 8.3 | 14 | 15.7 | 7.8 | 18.4 | 16 | 8.6 | 21 | 15.5 | 8.8 | 9.3 | 19.4 | 15.5 | 18.3 | 15.5 | 14.5 | 13.9 | 7.3 | 8.1 | 8.3 | 7.5 | 11.9 | 13.7 | 10.5 | 22.1 | 13.6
|  |  | 8.5 | 13.6 | 13 | 11.4 | 10.4 | 10.8 | 14.6 | 10.8 | 7 | 12.4 | 6.9 | 10.2 | 13.4 | 5.7 | 17.5 | 17.8 | 11.7 | 11.4 | 2 | 5.7 | 13.5 | 14 | 6.9 | 8.2 | 13.1 | 6.3 | 6.5 | 7.6 | 12.7 | 14.9 | 7.2 | 16.6 | 14.1 | 7.8 | 20.4 | 15 | 8.6 | 9.3 | 18.4 | 13.9 | 16.3 | 13 | 13 | 13.1 | 5.1 | 7.5 | 8.1 | 7.6 | 10.5 | 11.6 | 9.9 | 21.9 | 12.5
|  |  | 7.4 | 12.1 | 12.7 | 11.4 | 10.3 | 10.6 | 14 | 10 | 5.8 | 11.6 | 6 | 9.6 | 13.2 | 4.5 | 16.4 | 17.5 | 11 | 10.5 | 1.7 | 4.2 | 12.8 | 13.7 | 6.3 | 7.2 | 11.3 | 6 | 5.3 | 6.8 | 11.4 | 14.1 | 6.5 | 14.9 | 12.1 | 7.1 | 19.8 | 14.5 | 8.4 | 9.2 | 17.4 | 12.4 | 14.4 | 10.6 | 11.4 | 12.4 | 3 | 6.8 | 8 | 7.6 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 21.7 | 11.4
|  |  | 7.7 | 11.5 | 12.5 | 11.1 | 10.4 | 11.1 | 14.1 | 9.9 | 5.1 | 11.1 | 5.2 | 9.3 | 13.1 | 4.7 | 15.6 | 16.5 | 10.8 | 10 | 1.8 | 4.3 | 13.1 | 13.4 | 5.4 | 6.3 | 10.7 | 5.3 | 4.6 | 6.8 | 10.4 | 14.1 | 5.3 | 14.3 | 11.2 | 6.7 | 18.3 | 14.4 | 7.9 | 9 | 16.4 | 12.2 | 13.7 | 9.7 | 10.3 | 11.3 | 2.7 | 6.7 | 7.9 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 9 | 21 | 11.2
|  |  | 8.1 | 10.8 | 12.4 | 10.8 | 10.6 | 11.7 | 14.3 | 9.9 | 4.4 | 10.7 | 4.3 | 8.9 | 12.9 | 4.9 | 14.7 | 15.5 | 10.5 | 9.6 | 1.8 | 4.5 | 13.5 | 13.2 | 4.4 | 5.5 | 10.1 | 4.5 | 4 | 6.8 | 9.4 | 14 | 4 | 13.8 | 10.4 | 6.2 | 16.9 | 14.4 | 7.3 | 8.7 | 15.5 | 11.9 | 13 | 8.8 | 9.3 | 10.1 | 2.3 | 6.6 | 7.9 | 7.7 | 6.9 | 7.4 | 8.7 | 20.3 | 11
|  |  | 8.4 | 10.2 | 12.2 | 10.5 | 10.7 | 12.2 | 14.4 | 9.8 | 3.7 | 10.2 | 3.5 | 8.6 | 12.8 | 5.1 | 13.9 | 14.5 | 10.3 | 9.1 | 1.9 | 4.6 | 13.8 | 12.9 | 3.5 | 4.6 | 9.5 | 3.8 | 3.3 | 6.8 | 8.4 | 14 | 2.8 | 13.2 | 9.5 | 5.8 | 15.4 | 14.3 | 6.8 | 8.5 | 14.5 | 11.7 | 12.3 | 7.9 | 8.2 | 9 | 2 | 6.5 | 7.8 | 7.8 | 5.8 | 6.3 | 8.3 | 19.6 | 10.8
|  |  | 7.7 | 9.8 | 12 | 10.2 | 10.6 | 12.6 | 13.8 | 9.4 | 3.8 | 10 | 3.5 | 8.2 | 12.4 | 4.9 | 13.8 | 13.8 | 9.9 | 9 | 2.1 | 4.2 | 13.1 | 12.5 | 2 | 4.2 | 9.4 | 3.6 | 3.4 | 6.8 | 7.9 | 14.1 | 3.2 | 13.2 | 10.2 | 5.6 | 14.8 | 14.1 | 5.9 | 7.8 | 13.8 | 11 | 12.6 | 8.3 | 7.9 | 9.7 | 1.9 | 5.7 | 7.6 | 7.4 | 5.7 | 5.5 | 7.9 | 18 | 10.4
|  |  | 6.9 | 9.5 | 11.7 | 10 | 10.4 | 13 | 13.3 | 9 | 4 | 9.8 | 3.5 | 7.7 | 12.1 | 4.7 | 13.6 | 13.1 | 9.5 | 8.9 | 2.4 | 3.8 | 12.4 | 12.1 | 0.4 | 3.7 | 9.4 | 3.5 | 3.4 | 6.8 | 7.4 | 14.3 | 3.6 | 13.2 | 10.8 | 5.5 | 14.2 | 13.8 | 4.9 | 7.1 | 13.2 | 10.2 | 12.9 | 8.7 | 7.7 | 10.5 | 1.7 | 5 | 7.4 | 7 | 5.6 | 4.8 | 7.4 | 16.3 | 10
|  |  | 6.2 | 9.1 | 11.5 | 9.7 | 10.3 | 13.4 | 12.7 | 8.6 | 4.1 | 9.6 | 3.5 | 7.3 | 11.7 | 4.5 | 13.5 | 12.4 | 9.1 | 8.8 | 2.6 | 3.4 | 11.7 | 11.7 | -1.1 | 3.3 | 9.3 | 3.3 | 3.5 | 6.8 | 6.9 | 14.4 | 4 | 13.2 | 11.5 | 5.3 | 13.6 | 13.6 | 4 | 6.4 | 12.5 | 9.5 | 13.2 | 9.1 | 7.4 | 11.2 | 1.6 | 4.2 | 7.2 | 6.6 | 5.5 | 4 | 7 | 14.7 | 9.6
|  |  | 6 | 8.8 | 11.1 | 9.7 | 10.3 | 13.1 | 12.7 | 8.2 | 4.2 | 9.5 | 3.2 | 7.1 | 10.8 | 4.3 | 13.6 | 12.3 | 8.6 | 8.5 | 3.1 | 3.9 | 10.9 | 11.4 | -1 | 3.2 | 9 | 3.5 | 3.6 | 6.2 | 6.3 | 14.5 | 3.1 | 13.1 | 11.2 | 5.2 | 13.1 | 12.9 | 3.8 | 5.7 | 12.3 | 8.7 | 13.2 | 9.3 | 7.3 | 10.8 | 1.1 | 3.9 | 7.1 | 6.2 | 6 | 3.7 | 7.1 | 14.9 | 9.6
|  |  | 5.8 | 8.5 | 10.6 | 9.6 | 10.3 | 12.9 | 12.7 | 7.8 | 4.3 | 9.5 | 2.9 | 6.9 | 10 | 4.1 | 13.7 | 12.2 | 8 | 8.2 | 3.5 | 4.5 | 10.2 | 11 | -1 | 3 | 8.8 | 3.7 | 3.7 | 5.7 | 5.7 | 14.5 | 2.3 | 13.1 | 11 | 5.1 | 12.7 | 12.3 | 3.6 | 5.1 | 12 | 7.9 | 13.3 | 9.6 | 7.1 | 10.4 | 0.6 | 3.6 | 7.1 | 5.9 | 6.5 | 3.3 | 7.3 | 15.1 | 9.5
|  |  | 5.6 | 8.2 | 10.2 | 9.6 | 10.3 | 12.6 | 12.7 | 7.4 | 4.4 | 9.4 | 2.6 | 6.7 | 9.1 | 3.9 | 13.8 | 12.1 | 7.5 | 7.9 | 4 | 5 | 9.4 | 10.7 | -0.9 | 2.9 | 8.5 | 3.9 | 3.8 | 5.1 | 5.1 | 14.6 | 1.4 | 13 | 10.7 | 5 | 12.2 | 11.6 | 3.4 | 4.4 | 11.8 | 7.1 | 13.3 | 9.8 | 7 | 10 | 0.1 | 3.3 | 7 | 5.5 | 7 | 3 | 7.4 | 15.3 | 9.5
|  |  | 6.7 | 8.1 | 9.8 | 9.5 | 10.3 | 12.2 | 11.7 | 6.9 | 4.3 | 9.9 | 3.2 | 6.6 | 8.9 | 3.3 | 12.8 | 12.3 | 7 | 7.6 | 4.2 | 5 | 9.1 | 10.9 | -1.4 | 2.7 | 8.4 | 3.9 | 4 | 5.3 | 5 | 14.3 | 1.8 | 12.8 | 10.1 | 4.9 | 12 | 11.9 | 2.8 | 4.2 | 12 | 7.2 | 12.3 | 9.5 | 7.5 | 10 | 0 | 3.7 | 7.1 | 4.9 | 8.1 | 3.1 | 7.6 | 15.3 | 8.6
|  |  | 7.7 | 8.1 | 9.3 | 9.5 | 10.3 | 11.7 | 10.8 | 6.5 | 4.3 | 10.5 | 3.7 | 6.5 | 8.8 | 2.8 | 11.8 | 12.4 | 6.4 | 7.2 | 4.4 | 5 | 8.7 | 11 | -1.9 | 2.6 | 8.4 | 3.8 | 4.1 | 5.6 | 5 | 13.9 | 2.1 | 12.7 | 9.6 | 4.8 | 11.8 | 12.2 | 2.2 | 3.9 | 12.3 | 7.2 | 11.2 | 9.1 | 8 | 10 | -0.1 | 4 | 7.2 | 4.4 | 9.1 | 3.2 | 7.7 | 15.3 | 7.8
|  |  | 8.8 | 8 | 8.9 | 9.4 | 10.3 | 11.3 | 9.8 | 6 | 4.2 | 11 | 4.3 | 6.4 | 8.6 | 2.2 | 10.8 | 12.6 | 5.9 | 6.9 | 4.6 | 5 | 8.4 | 11.2 | -2.4 | 2.4 | 8.3 | 3.8 | 4.3 | 5.8 | 4.9 | 13.6 | 2.5 | 12.5 | 9 | 4.7 | 11.6 | 12.5 | 1.6 | 3.7 | 12.5 | 7.3 | 10.2 | 8.8 | 8.5 | 10 | -0.2 | 4.4 | 7.3 | 3.8 | 10.2 | 3.3 | 7.9 | 15.3 | 6.9
|  |  | 9.3 | 10.2 | 10.8 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 10 | 6.9 | 5.3 | 11.3 | 4.9 | 6.7 | 8.7 | 2.8 | 10.3 | 11.8 | 7.5 | 7.6 | 6.1 | 5.7 | 8.4 | 11.4 | 0.4 | 4.6 | 9.8 | 5.2 | 5.1 | 6.6 | 6.7 | 14.1 | 4.3 | 13.4 | 11.8 | 7 | 12.9 | 12.8 | 3.6 | 4.2 | 13.3 | 9.8 | 10.1 | 10.5 | 10.4 | 9.9 | 3.2 | 5.2 | 9.1 | 3.9 | 12.1 | 6.6 | 9.5 | 15.7 | 8.5
|  |  | 9.9 | 12.3 | 12.6 | 10.3 | 10 | 9.9 | 10.3 | 7.7 | 6.3 | 11.7 | 5.4 | 6.9 | 8.8 | 3.5 | 9.8 | 11.1 | 9.1 | 8.2 | 7.6 | 6.5 | 8.4 | 11.7 | 3.1 | 6.7 | 11.3 | 6.5 | 6 | 7.3 | 8.5 | 14.5 | 6 | 14.3 | 14.6 | 9.4 | 14.3 | 13.2 | 5.5 | 4.6 | 14.2 | 12.3 | 10 | 12.3 | 12.4 | 9.7 | 6.6 | 6.1 | 11 | 4.1 | 13.9 | 9.9 | 11.1 | 16.2 | 10
|  |  | 10.4 | 14.5 | 14.5 | 10.7 | 9.9 | 9.2 | 10.5 | 8.6 | 7.4 | 12 | 6 | 7.2 | 8.9 | 4.1 | 9.3 | 10.3 | 10.7 | 8.9 | 9.1 | 7.2 | 8.4 | 11.9 | 5.9 | 8.9 | 12.8 | 7.9 | 6.8 | 8.1 | 10.3 | 15 | 7.8 | 15.2 | 17.4 | 11.7 | 15.6 | 13.5 | 7.5 | 5.1 | 15 | 14.8 | 9.9 | 14 | 14.3 | 9.6 | 10 | 6.9 | 12.8 | 4.2 | 15.8 | 13.2 | 12.7 | 16.6 | 11.6
|  |  | 10.4 | 16.1 | 15.4 | 10.8 | 9.7 | 8.9 | 10 | 9.3 | 7.6 | 12.5 | 6.3 | 7.9 | 8.7 | 5.6 | 9.3 | 10.5 | 11.4 | 10.1 | 10.4 | 7.3 | 8.3 | 12.1 | 6.4 | 9.5 | 14.5 | 8.2 | 7.3 | 8.3 | 12 | 15 | 8.2 | 15.7 | 18.5 | 13.8 | 15.3 | 13.9 | 8.5 | 6.4 | 15.9 | 15.7 | 9.8 | 16.4 | 15.5 | 9.5 | 12.8 | 7.6 | 14.3 | 4.8 | 16 | 14.9 | 13.5 | 16.9 | 12.2
|  |  | 10.4 | 17.8 | 16.3 | 10.8 | 9.6 | 8.7 | 9.6 | 10.1 | 7.8 | 12.9 | 6.7 | 8.5 | 8.5 | 7.1 | 9.4 | 10.7 | 12.2 | 11.4 | 11.6 | 7.5 | 8.1 | 12.2 | 6.9 | 10.1 | 16.2 | 8.5 | 7.9 | 8.4 | 13.6 | 15 | 8.6 | 16.2 | 19.5 | 16 | 15.1 | 14.2 | 9.4 | 7.6 | 16.7 | 16.7 | 9.6 | 18.8 | 16.6 | 9.5 | 15.6 | 8.2 | 15.9 | 5.4 | 16.3 | 16.5 | 14.2 | 17.1 | 12.9
|  |  | 10.4 | 19.4 | 17.2 | 10.9 | 9.4 | 8.4 | 9.1 | 10.8 | 8 | 13.4 | 7 | 9.2 | 8.3 | 8.6 | 9.4 | 10.9 | 12.9 | 12.6 | 12.9 | 7.6 | 8 | 12.4 | 7.4 | 10.7 | 17.9 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 15.3 | 15 | 9 | 16.7 | 20.6 | 18.1 | 14.8 | 14.6 | 10.4 | 8.9 | 17.6 | 17.6 | 9.5 | 21.2 | 17.8 | 9.4 | 18.4 | 8.9 | 17.4 | 6 | 16.5 | 18.2 | 15 | 17.4 | 13.5
|  |  | 10 | 19.1 | 16.9 | 10.7 | 9.5 | 8.3 | 8.6 | 11.2 | 7.7 | 13.1 | 6.9 | 9.7 | 8.1 | 8.2 | 9.7 | 10.8 | 12.5 | 12.7 | 12.9 | 7.3 | 7.7 | 12.6 | 7.3 | 10.1 | 17.3 | 8.7 | 7.9 | 8.2 | 15 | 14.6 | 8.7 | 16.2 | 20.1 | 17.5 | 14.7 | 12.7 | 9.7 | 9 | 16.9 | 17.1 | 9.3 | 20.9 | 17.6 | 9.5 | 17.5 | 8.5 | 16.4 | 5.5 | 16.4 | 18.1 | 14.5 | 17.2 | 13.9
|  |  | 9.6 | 18.7 | 16.7 | 10.5 | 9.5 | 8.3 | 8.2 | 11.5 | 7.5 | 12.7 | 6.8 | 10.1 | 7.9 | 7.8 | 10.1 | 10.8 | 12 | 12.7 | 12.9 | 7.1 | 7.5 | 12.9 | 7.1 | 9.6 | 16.7 | 8.7 | 7.5 | 7.8 | 14.6 | 14.1 | 8.5 | 15.6 | 19.7 | 16.8 | 14.6 | 10.8 | 9 | 9 | 16.1 | 16.5 | 9.2 | 20.7 | 17.3 | 9.5 | 16.5 | 8.1 | 15.5 | 5.1 | 16.3 | 18.1 | 14 | 17.1 | 14.4
|  |  | 9.2 | 18.4 | 16.4 | 10.3 | 9.6 | 8.2 | 7.7 | 11.9 | 7.2 | 12.4 | 6.7 | 10.6 | 7.7 | 7.4 | 10.4 | 10.7 | 11.6 | 12.8 | 12.9 | 6.8 | 7.2 | 13.1 | 7 | 9 | 16.1 | 8.6 | 7 | 7.4 | 14.3 | 13.7 | 8.2 | 15.1 | 19.2 | 16.2 | 14.5 | 8.9 | 8.3 | 9.1 | 15.4 | 16 | 9 | 20.4 | 17.1 | 9.6 | 15.6 | 7.7 | 14.5 | 4.6 | 16.2 | 18 | 13.5 | 16.9 | 14.8
|  |  | 9 | 16.9 | 14.8 | 9.9 | 9.2 | 8 | 7.4 | 11.1 | 6.4 | 11.7 | 6.3 | 9 | 7.4 | 5.5 | 9.9 | 10.3 | 11.1 | 12.2 | 12.8 | 6.3 | 6.9 | 12 | 6.3 | 8.3 | 14.8 | 7.5 | 6.3 | 7.3 | 14 | 12.1 | 7.5 | 13.3 | 17.7 | 14.1 | 13.5 | 8.1 | 6.8 | 8.1 | 14.4 | 15.3 | 8.7 | 18.1 | 15.9 | 8.9 | 14 | 7.2 | 12.9 | 4.9 | 15.6 | 15.7 | 12.5 | 16.7 | 14.3
|  |  | 8.8 | 15.5 | 13.1 | 9.5 | 8.9 | 7.7 | 7.1 | 10.3 | 5.6 | 11.1 | 5.8 | 7.4 | 7.1 | 3.7 | 9.3 | 9.9 | 10.6 | 11.5 | 12.6 | 5.8 | 6.5 | 10.8 | 5.6 | 7.5 | 13.6 | 6.4 | 5.6 | 7.3 | 13.8 | 10.6 | 6.7 | 11.6 | 16.1 | 12.1 | 12.6 | 7.2 | 5.4 | 7.1 | 13.4 | 14.5 | 8.5 | 15.8 | 14.8 | 8.1 | 12.5 | 6.6 | 11.3 | 5.2 | 15.1 | 13.3 | 11.6 | 16.4 | 13.7
|  |  | 8.6 | 14 | 11.5 | 9.1 | 8.5 | 7.5 | 6.8 | 9.5 | 4.8 | 10.4 | 5.4 | 5.8 | 6.8 | 1.8 | 8.8 | 9.5 | 10.1 | 10.9 | 12.5 | 5.3 | 6.2 | 9.7 | 4.9 | 6.8 | 12.3 | 5.3 | 4.9 | 7.2 | 13.5 | 9 | 6 | 9.8 | 14.6 | 10 | 11.6 | 6.4 | 3.9 | 6.1 | 12.4 | 13.8 | 8.2 | 13.5 | 13.6 | 7.4 | 10.9 | 6.1 | 9.7 | 5.5 | 14.5 | 11 | 10.6 | 16.2 | 13.2
|  |  | 8.4 | 13.2 | 11.2 | 7.4 | 8.3 | 7.4 | 6.4 | 9.3 | 4.5 | 10.5 | 5 | 5.3 | 5.9 | 0.8 | 8.5 | 8.8 | 9.9 | 10.2 | 12.3 | 5.1 | 5.8 | 9.2 | 4.6 | 6.3 | 12 | 5.4 | 4.7 | 6.5 | 13 | 8.5 | 6 | 9.3 | 13.8 | 9.2 | 11.4 | 6.9 | 4 | 6.2 | 11.7 | 12.5 | 7.9 | 12.7 | 12.6 | 6.8 | 10.7 | 6.1 | 9.2 | 5.3 | 13.4 | 10.2 | 10.2 | 14.4 | 13.1
|  |  | 8.3 | 12.4 | 11 | 5.8 | 8 | 7.3 | 6.1 | 9.1 | 4.3 | 10.5 | 4.6 | 4.7 | 5 | -0.2 | 8.1 | 8 | 9.6 | 9.4 | 12 | 4.9 | 5.4 | 8.6 | 4.3 | 5.9 | 11.6 | 5.4 | 4.5 | 5.7 | 12.5 | 7.9 | 6 | 8.8 | 12.9 | 8.5 | 11.1 | 7.3 | 4.1 | 6.3 | 11.1 | 11.1 | 7.7 | 11.8 | 11.5 | 6.1 | 10.4 | 6 | 8.8 | 5.2 | 12.3 | 9.5 | 9.8 | 12.7 | 13.1
|  |  | 8.1 | 11.6 | 10.7 | 4.1 | 7.8 | 7.2 | 5.7 | 8.9 | 4 | 10.6 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | -1.2 | 7.8 | 7.3 | 9.4 | 8.7 | 11.8 | 4.7 | 5 | 8.1 | 4 | 5.4 | 11.3 | 5.5 | 4.3 | 5 | 12 | 7.4 | 6 | 8.3 | 12.1 | 7.7 | 10.9 | 7.8 | 4.2 | 6.4 | 10.4 | 9.8 | 7.4 | 11 | 10.5 | 5.5 | 10.2 | 6 | 8.3 | 5 | 11.2 | 8.7 | 9.4 | 10.9 | 13
|  |  | 7.8 | 11.3 | 10.6 | 3.5 | 7.6 | 6.9 | 5.6 | 9 | 3.9 | 10.7 | 4 | 3.7 | 4 | -1.1 | 6.8 | 6.4 | 9.2 | 8.7 | 11.4 | 4.4 | 4.8 | 7.5 | 3.5 | 5 | 10.7 | 5 | 4.2 | 4.8 | 12.2 | 7.1 | 5.9 | 7.8 | 12 | 7.2 | 10.9 | 7.2 | 3.9 | 5.9 | 9.9 | 9.3 | 7.3 | 10.5 | 10.1 | 5.5 | 9.6 | 5.8 | 8.2 | 4.9 | 11 | 7.6 | 9.1 | 10.6 | 12.9
|  |  | 7.6 | 10.9 | 10.4 | 3 | 7.4 | 6.7 | 5.5 | 9.1 | 3.9 | 10.7 | 3.9 | 3.3 | 4 | -0.9 | 5.7 | 5.5 | 8.9 | 8.6 | 11.1 | 4 | 4.6 | 6.9 | 2.9 | 4.5 | 10.2 | 4.5 | 4 | 4.6 | 12.3 | 6.9 | 5.7 | 7.4 | 11.9 | 6.8 | 10.8 | 6.6 | 3.5 | 5.5 | 9.5 | 8.9 | 7.1 | 10 | 9.6 | 5.5 | 9.1 | 5.7 | 8.1 | 4.9 | 10.9 | 6.6 | 8.8 | 10.3 | 12.7
|  |  | 7.3 | 10.6 | 10.3 | 2.4 | 7.2 | 6.4 | 5.4 | 9.2 | 3.8 | 10.8 | 3.7 | 2.8 | 3.9 | -0.8 | 4.7 | 4.6 | 8.7 | 8.6 | 10.7 | 3.7 | 4.4 | 6.3 | 2.4 | 4.1 | 9.6 | 4 | 3.9 | 4.4 | 12.5 | 6.6 | 5.6 | 6.9 | 11.8 | 6.3 | 10.8 | 6 | 3.2 | 5 | 9 | 8.4 | 7 | 9.5 | 9.2 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 8 | 4.8 | 10.7 | 5.5 | 8.5 | 10 | 12.6
|  |  | 7.5 | 10.2 | 9.6 | 2.8 | 7.2 | 6.2 | 5.4 | 9.3 | 3.6 | 9.5 | 3.5 | 2.1 | 3.3 | -1 | 4.3 | 4.6 | 8.7 | 8.4 | 10.1 | 3.5 | 3.7 | 5.9 | 2.2 | 3.8 | 9.3 | 4.1 | 4 | 3.7 | 12.4 | 6.3 | 5.3 | 6.8 | 11.5 | 6.2 | 10.7 | 5.5 | 3 | 5 | 9.5 | 8.3 | 6.9 | 9.5 | 9.3 | 4.9 | 7.1 | 5.5 | 7.6 | 4.6 | 10.6 | 4.7 | 7.9 | 9.6 | 12
|  |  | 7.6 | 9.9 | 9 | 3.2 | 7.3 | 5.9 | 5.5 | 9.3 | 3.4 | 8.1 | 3.4 | 1.5 | 2.7 | -1.3 | 3.9 | 4.6 | 8.8 | 8.3 | 9.5 | 3.4 | 2.9 | 5.5 | 1.9 | 3.6 | 8.9 | 4.2 | 4 | 3 | 12.2 | 6.1 | 4.9 | 6.6 | 11.3 | 6.2 | 10.5 | 4.9 | 2.8 | 5 | 10.1 | 8.1 | 6.9 | 9.4 | 9.3 | 4.3 | 5.6 | 5.5 | 7.1 | 4.5 | 10.6 | 3.8 | 7.4 | 9.3 | 11.4
|  |  | 7.8 | 9.5 | 8.3 | 3.6 | 7.3 | 5.7 | 5.5 | 9.4 | 3.2 | 6.8 | 3.2 | 0.8 | 2.1 | -1.5 | 3.5 | 4.6 | 8.8 | 8.1 | 8.9 | 3.2 | 2.2 | 5.1 | 1.7 | 3.3 | 8.6 | 4.3 | 4.1 | 2.3 | 12.1 | 5.8 | 4.6 | 6.5 | 11 | 6.1 | 10.4 | 4.4 | 2.6 | 5 | 10.6 | 8 | 6.8 | 9.4 | 9.4 | 3.7 | 4.2 | 5.5 | 6.7 | 4.3 | 10.5 | 3 | 6.8 | 8.9 | 10.8
|  |  | 7.6 | 9 | 8.3 | 3.7 | 7.2 | 5.8 | 5.2 | 9.3 | 3.1 | 7.1 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | -1.7 | 3 | 4.6 | 8.9 | 8.1 | 8.8 | 3.1 | 1.9 | 4.1 | 2.2 | 3.4 | 8.5 | 4.5 | 4.1 | 2.2 | 12.4 | 4.8 | 4.7 | 6.1 | 10.9 | 6.6 | 9.6 | 4.2 | 2.7 | 4.8 | 9.2 | 7.7 | 6.6 | 9.8 | 9.6 | 3.8 | 4.9 | 5.4 | 6.6 | 4.2 | 10.5 | 2.8 | 6.7 | 9.2 | 10.9
|  |  | 7.4 | 8.6 | 8.4 | 3.9 | 7.1 | 5.8 | 5 | 9.3 | 3.1 | 7.3 | 3.2 | 0.8 | 1.2 | -1.8 | 2.5 | 4.6 | 8.9 | 8 | 8.7 | 3.1 | 1.7 | 3 | 2.6 | 3.5 | 8.4 | 4.7 | 4.1 | 2.1 | 12.6 | 3.8 | 4.7 | 5.7 | 10.7 | 7 | 8.8 | 4.1 | 2.7 | 4.7 | 7.9 | 7.5 | 6.4 | 10.3 | 9.8 | 3.9 | 5.7 | 5.2 | 6.4 | 4.1 | 10.5 | 2.7 | 6.7 | 9.5 | 11.1
|  |  | 7.2 | 8.1 | 8.4 | 4 | 7 | 5.9 | 4.7 | 9.2 | 3 | 7.6 | 3.2 | 0.8 | 0.7 | -2 | 2 | 4.6 | 9 | 8 | 8.6 | 3 | 1.4 | 2 | 3.1 | 3.6 | 8.3 | 4.9 | 4.1 | 2 | 12.9 | 2.8 | 4.8 | 5.3 | 10.6 | 7.5 | 8 | 3.9 | 2.8 | 4.5 | 6.5 | 7.2 | 6.2 | 10.7 | 10 | 4 | 6.4 | 5.1 | 6.3 | 4 | 10.5 | 2.5 | 6.6 | 9.8 | 11.2
|  |  | 7.8 | 9.9 | 9.2 | 5.8 | 7.5 | 6.7 | 5.8 | 9.8 | 3.3 | 9 | 3.9 | 2 | 2.5 | 0.6 | 3.9 | 5.6 | 9.4 | 8.7 | 9.2 | 3.7 | 2.8 | 4.1 | 3.5 | 4.8 | 10.4 | 5.5 | 4.7 | 3.4 | 14.6 | 4.4 | 5.5 | 6.1 | 13.1 | 7.4 | 7.8 | 5.1 | 4 | 4.9 | 6.8 | 10 | 5.9 | 12.6 | 12.5 | 4.6 | 8.2 | 5.2 | 7.1 | 4.1 | 11.4 | 4.9 | 8.2 | 10.5 | 11.4
|  |  | 8.5 | 11.7 | 10.1 | 7.6 | 8.1 | 7.4 | 6.9 | 10.5 | 3.7 | 10.4 | 4.6 | 3.3 | 4.2 | 3.2 | 5.8 | 6.5 | 9.8 | 9.3 | 9.8 | 4.4 | 4.2 | 6.1 | 3.9 | 6.1 | 12.6 | 6 | 5.3 | 4.9 | 16.4 | 6.1 | 6.2 | 6.8 | 15.6 | 7.3 | 7.6 | 6.2 | 5.2 | 5.3 | 7 | 12.8 | 5.6 | 14.6 | 14.9 | 5.2 | 10.1 | 5.3 | 7.9 | 4.1 | 12.2 | 7.4 | 9.7 | 11.3 | 11.6
|  |  | 9.1 | 13.5 | 10.9 | 9.4 | 8.6 | 8.2 | 8 | 11.1 | 4 | 11.8 | 5.3 | 4.5 | 6 | 5.8 | 7.7 | 7.5 | 10.2 | 10 | 10.4 | 5.1 | 5.6 | 8.2 | 4.3 | 7.3 | 14.7 | 6.6 | 5.9 | 6.3 | 18.1 | 7.7 | 6.9 | 7.6 | 18.1 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 6.4 | 5.7 | 7.3 | 15.6 | 5.3 | 16.5 | 17.4 | 5.8 | 11.9 | 5.4 | 8.7 | 4.2 | 13.1 | 9.8 | 11.3 | 12 | 11.8
|  |  | 9 | 13.9 | 12.3 | 10 | 9.3 | 8.6 | 8.4 | 12.6 | 4.4 | 12.1 | 5.9 | 6 | 6.9 | 7.2 | 8.2 | 8.4 | 10.3 | 10.8 | 10.4 | 5.3 | 6.7 | 9.2 | 5.5 | 7.1 | 16.1 | 6.6 | 5.8 | 6.8 | 18.5 | 8.6 | 7.6 | 8.5 | 19.7 | 7.8 | 7.9 | 8.4 | 6.6 | 6.6 | 8 | 16.6 | 5.2 | 17.8 | 18.4 | 6.9 | 12.7 | 5.8 | 8.8 | 4.7 | 12.9 | 12.2 | 12.1 | 12.3 | 12.8
|  |  | 8.9 | 14.3 | 13.6 | 10.5 | 10.1 | 9 | 8.7 | 14.1 | 4.8 | 12.4 | 6.6 | 7.6 | 7.7 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 10.4 | 11.5 | 10.4 | 5.5 | 7.7 | 10.3 | 6.6 | 6.8 | 17.5 | 6.5 | 5.6 | 7.3 | 19 | 9.4 | 8.2 | 9.5 | 21.2 | 8.5 | 8.3 | 9.4 | 6.7 | 7.6 | 8.6 | 17.5 | 5.1 | 19.1 | 19.3 | 8.1 | 13.6 | 6.1 | 9 | 5.3 | 12.7 | 14.6 | 12.8 | 12.7 | 13.8
|  |  | 8.8 | 14.7 | 15 | 11.1 | 10.8 | 9.4 | 9.1 | 15.6 | 5.2 | 12.7 | 7.2 | 9.1 | 8.6 | 10.1 | 9.3 | 10.1 | 10.5 | 12.3 | 10.4 | 5.7 | 8.8 | 11.3 | 7.8 | 6.6 | 18.9 | 6.5 | 5.5 | 7.8 | 19.4 | 10.3 | 8.9 | 10.4 | 22.8 | 9.1 | 8.8 | 10.4 | 6.9 | 8.5 | 9.3 | 18.5 | 5 | 20.4 | 20.3 | 9.2 | 14.4 | 6.5 | 9.1 | 5.8 | 12.5 | 17 | 13.6 | 13 | 14.8
|  |  | 8.2 | 14.1 | 15.2 | 10.7 | 10.3 | 9.3 | 8.9 | 15.9 | 4.9 | 12.3 | 7.2 | 9.3 | 8 | 10.1 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 13.1 | 10.3 | 5.2 | 8.7 | 11.1 | 7.3 | 6.5 | 18.5 | 6.3 | 5.1 | 7.5 | 19.3 | 10.2 | 9 | 10.1 | 22 | 9.1 | 8.5 | 10 | 6.8 | 8.2 | 9.5 | 18.3 | 4.5 | 20.3 | 19.9 | 9.3 | 13.9 | 6.2 | 9.1 | 5.5 | 12.2 | 16.1 | 13.1 | 13.3 | 14.7
|  |  | 7.6 | 13.5 | 15.3 | 10.4 | 9.7 | 9.3 | 8.6 | 16.1 | 4.6 | 12 | 7.1 | 9.6 | 7.4 | 10 | 9 | 8.8 | 9.2 | 13.9 | 10.2 | 4.8 | 8.6 | 10.8 | 6.8 | 6.5 | 18.2 | 6 | 4.7 | 7.3 | 19.3 | 10 | 9 | 9.8 | 21.2 | 9.1 | 8.1 | 9.6 | 6.6 | 8 | 9.8 | 18 | 4.1 | 20.2 | 19.5 | 9.4 | 13.3 | 6 | 9.2 | 5.2 | 11.9 | 15.1 | 12.5 | 13.7 | 14.7
|  |  | 7 | 12.9 | 15.5 | 10 | 9.2 | 9.2 | 8.4 | 16.4 | 4.3 | 11.6 | 7.1 | 9.8 | 6.8 | 10 | 8.9 | 8.2 | 8.5 | 14.7 | 10.1 | 4.3 | 8.5 | 10.6 | 6.3 | 6.4 | 17.8 | 5.8 | 4.3 | 7 | 19.2 | 9.9 | 9.1 | 9.5 | 20.4 | 9.1 | 7.8 | 9.2 | 6.5 | 7.7 | 10 | 17.8 | 3.6 | 20.1 | 19.1 | 9.5 | 12.8 | 5.7 | 9.2 | 4.9 | 11.6 | 14.2 | 12 | 14 | 14.6
|  |  | 6.7 | 11.8 | 14.5 | 10.2 | 8.1 | 8.4 | 7.6 | 15.5 | 4 | 10 | 5.7 | 9.7 | 5.7 | 8.1 | 7.9 | 7.4 | 8.1 | 13.5 | 9.7 | 4.3 | 7.7 | 9.2 | 4.8 | 5.3 | 16.6 | 4.6 | 3.6 | 6.6 | 18.2 | 8.6 | 7.3 | 9 | 18.9 | 8.9 | 7.1 | 8 | 5.6 | 6.7 | 9.6 | 16.7 | 3.2 | 18.6 | 17.3 | 7.5 | 11.9 | 4.9 | 9 | 4.7 | 11.1 | 13.3 | 11.2 | 12.9 | 13.9
|  |  | 6.5 | 10.7 | 13.4 | 10.3 | 7.1 | 7.7 | 6.7 | 14.5 | 3.8 | 8.4 | 4.2 | 9.5 | 4.7 | 6.1 | 6.9 | 6.5 | 7.7 | 12.2 | 9.2 | 4.2 | 6.8 | 7.8 | 3.3 | 4.1 | 15.5 | 3.5 | 3 | 6.1 | 17.1 | 7.2 | 5.6 | 8.5 | 17.5 | 8.7 | 6.5 | 6.8 | 4.6 | 5.8 | 9.2 | 15.7 | 2.7 | 17.2 | 15.4 | 5.6 | 10.9 | 4 | 8.8 | 4.4 | 10.5 | 12.3 | 10.3 | 11.9 | 13.1
|  |  | 6.2 | 9.6 | 12.4 | 10.5 | 6 | 6.9 | 5.9 | 13.6 | 3.5 | 6.8 | 2.8 | 9.4 | 3.6 | 4.2 | 5.9 | 5.7 | 7.3 | 11 | 8.8 | 4.2 | 6 | 6.4 | 1.8 | 3 | 14.3 | 2.3 | 2.3 | 5.7 | 16.1 | 5.9 | 3.8 | 8 | 16 | 8.5 | 5.8 | 5.6 | 3.7 | 4.8 | 8.8 | 14.6 | 2.3 | 15.7 | 13.6 | 3.6 | 10 | 3.2 | 8.6 | 4.2 | 10 | 11.4 | 9.5 | 10.8 | 12.4
|  |  | 5.4 | 10.1 | 12.5 | 10.4 | 6.6 | 6.5 | 5.7 | 13.4 | 3 | 6.9 | 2.6 | 9.4 | 3.5 | 3.4 | 6 | 5.3 | 6.6 | 10.8 | 8.4 | 4 | 5.9 | 5.1 | 1 | 3.3 | 14.2 | 2.4 | 2.6 | 5.2 | 15 | 5.8 | 3 | 7.3 | 15.2 | 8.4 | 6.1 | 5.3 | 3.6 | 4.9 | 8.5 | 14.2 | 2 | 14.7 | 13.4 | 4.1 | 9.6 | 3.3 | 8.3 | 4 | 9.4 | 10.9 | 9.3 | 10.4 | 12
|  |  | 4.7 | 10.6 | 12.7 | 10.4 | 7.2 | 6.2 | 5.5 | 13.3 | 2.5 | 6.9 | 2.3 | 9.4 | 3.5 | 2.7 | 6.1 | 4.9 | 5.9 | 10.6 | 8 | 3.7 | 5.8 | 3.9 | 0.2 | 3.5 | 14.2 | 2.6 | 2.8 | 4.8 | 14 | 5.7 | 2.2 | 6.7 | 14.4 | 8.2 | 6.5 | 5.1 | 3.4 | 4.9 | 8.2 | 13.9 | 1.7 | 13.6 | 13.2 | 4.6 | 9.2 | 3.3 | 8 | 3.8 | 8.7 | 10.5 | 9 | 10 | 11.5
|  |  | 3.9 | 11.1 | 12.8 | 10.3 | 7.8 | 5.8 | 5.3 | 13.1 | 2 | 7 | 2.1 | 9.4 | 3.4 | 1.9 | 6.2 | 4.5 | 5.2 | 10.4 | 7.6 | 3.5 | 5.7 | 2.6 | -0.6 | 3.8 | 14.1 | 2.7 | 3.1 | 4.3 | 12.9 | 5.6 | 1.4 | 6 | 13.6 | 8.1 | 6.8 | 4.8 | 3.3 | 5 | 7.9 | 13.5 | 1.4 | 12.6 | 13 | 5.1 | 8.8 | 3.4 | 7.7 | 3.6 | 8.1 | 10 | 8.8 | 9.6 | 11.1
|  |  | 4.3 | 11.3 | 12.8 | 10.6 | 7.6 | 5.3 | 5 | 12.3 | 2.4 | 7 | 1.8 | 9.7 | 3.4 | 1.5 | 5.9 | 4.6 | 4.5 | 10.3 | 7.7 | 3.2 | 5.6 | 3.1 | -1.1 | 3.7 | 13.8 | 2.6 | 3.1 | 3.9 | 12.6 | 4.8 | 0.9 | 6.1 | 13.2 | 7.5 | 7 | 4.3 | 3.4 | 4.8 | 7.4 | 13.3 | 1.2 | 12.5 | 12.6 | 5.1 | 8.6 | 3 | 7.7 | 3.3 | 7.3 | 9.5 | 8.4 | 9.9 | 11.2
|  |  | 4.8 | 11.5 | 12.9 | 10.8 | 7.5 | 4.9 | 4.8 | 11.6 | 2.9 | 7 | 1.4 | 10.1 | 3.3 | 1.1 | 5.5 | 4.7 | 3.8 | 10.3 | 7.8 | 3 | 5.6 | 3.5 | -1.7 | 3.5 | 13.6 | 2.5 | 3 | 3.4 | 12.3 | 3.9 | 0.4 | 6.2 | 12.8 | 6.9 | 7.3 | 3.9 | 3.5 | 4.7 | 6.9 | 13.2 | 1.1 | 12.5 | 12.2 | 5.2 | 8.3 | 2.7 | 7.7 | 3.1 | 6.6 | 9 | 8 | 10.1 | 11.3
|  |  | 5.2 | 11.7 | 12.9 | 11.1 | 7.3 | 4.4 | 4.5 | 10.8 | 3.3 | 7 | 1.1 | 10.4 | 3.3 | 0.7 | 5.2 | 4.8 | 3.1 | 10.2 | 7.9 | 2.7 | 5.5 | 4 | -2.2 | 3.4 | 13.3 | 2.4 | 3 | 3 | 12 | 3.1 | -0.1 | 6.3 | 12.4 | 6.3 | 7.5 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 6.4 | 13 | 0.9 | 12.4 | 11.8 | 5.2 | 8.1 | 2.3 | 7.7 | 2.8 | 5.8 | 8.5 | 7.6 | 10.4 | 11.4
|  |  | 5.5 | 11.2 | 12.7 | 11.2 | 7.3 | 4.5 | 4.4 | 10.5 | 3.6 | 6.9 | 0.5 | 10.5 | 3.2 | 0.3 | 5.4 | 4.9 | 2.9 | 9.9 | 7.3 | 2.8 | 5.1 | 3.7 | -2.1 | 2.9 | 12.6 | 2.3 | 2.9 | 2.2 | 11.7 | 2.8 | -0.3 | 6.4 | 12.5 | 6.1 | 7.4 | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 6.3 | 12.5 | 0.7 | 12.4 | 12 | 5.1 | 8 | 2 | 7.6 | 2.5 | 5.2 | 8.4 | 7.5 | 10.9 | 11.4
|  |  | 5.8 | 10.8 | 12.5 | 11.2 | 7.4 | 4.7 | 4.4 | 10.2 | 3.9 | 6.8 | -0.1 | 10.7 | 3 | -0.1 | 5.6 | 5 | 2.8 | 9.5 | 6.6 | 2.8 | 4.7 | 3.5 | -2 | 2.3 | 12 | 2.3 | 2.8 | 1.4 | 11.4 | 2.6 | -0.5 | 6.5 | 12.6 | 5.9 | 7.4 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 6.3 | 12 | 0.6 | 12.4 | 12.1 | 5.1 | 8 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 4.6 | 8.4 | 7.4 | 11.5 | 11.3
|  |  | 6.1 | 10.3 | 12.3 | 11.3 | 7.4 | 4.8 | 4.3 | 9.9 | 4.2 | 6.7 | -0.7 | 10.8 | 2.9 | -0.5 | 5.8 | 5.1 | 2.6 | 9.2 | 6 | 2.9 | 4.3 | 3.2 | -1.9 | 1.8 | 11.3 | 2.2 | 2.7 | 0.6 | 11.1 | 2.3 | -0.7 | 6.6 | 12.7 | 5.7 | 7.3 | 2.4 | 3.1 | 2.6 | 6.2 | 11.5 | 0.4 | 12.4 | 12.3 | 5 | 7.9 | 1.5 | 7.4 | 2 | 4 | 8.3 | 7.3 | 12 | 11.3
|  |  | 5.2 | 10.2 | 12.6 | 11.2 | 7.1 | 4.9 | 4 | 9.3 | 4.1 | 6.7 | -0.5 | 11 | 2.6 | -0.6 | 5.4 | 5.1 | 1.9 | 9 | 6.5 | 3.3 | 4.1 | 3.2 | -2.2 | 1.8 | 11.2 | 2.2 | 2.7 | 0.1 | 12 | 2.2 | -0.3 | 6.4 | 12.7 | 5 | 7.2 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 6.6 | 11.1 | 0.4 | 12.1 | 12.1 | 5.9 | 7.5 | 1.9 | 7.3 | 2.1 | 3.8 | 7.6 | 6.8 | 12 | 11
|  |  | 4.4 | 10.2 | 12.8 | 11.2 | 6.7 | 5 | 3.7 | 8.8 | 3.9 | 6.6 | -0.4 | 11.2 | 2.2 | -0.7 | 5 | 5.1 | 1.2 | 8.7 | 7.1 | 3.8 | 3.9 | 3.1 | -2.6 | 1.8 | 11 | 2.3 | 2.7 | -0.3 | 12.9 | 2 | 0.1 | 6.1 | 12.8 | 4.2 | 7.1 | 2.9 | 3.1 | 4.2 | 7.1 | 10.8 | 0.4 | 11.8 | 12 | 6.8 | 7.1 | 2.4 | 7.1 | 2.3 | 3.5 | 6.9 | 6.4 | 12.1 | 10.7
|  |  | 3.5 | 10.1 | 13.1 | 11.1 | 6.4 | 5.1 | 3.4 | 8.2 | 3.8 | 6.6 | -0.2 | 11.4 | 1.9 | -0.8 | 4.6 | 5.1 | 0.5 | 8.5 | 7.6 | 4.2 | 3.7 | 3.1 | -2.9 | 1.8 | 10.9 | 2.3 | 2.7 | -0.8 | 13.8 | 1.9 | 0.5 | 5.9 | 12.8 | 3.5 | 7 | 3.2 | 3.1 | 5 | 7.5 | 10.4 | 0.4 | 11.5 | 11.8 | 7.7 | 6.7 | 2.8 | 7 | 2.4 | 3.3 | 6.2 | 5.9 | 12.1 | 10.4
|  |  | 4.9 | 10.3 | 12.8 | 11.3 | 7.4 | 5.7 | 4.8 | 10 | 3.9 | 7.1 | 2.3 | 11.9 | 3.4 | 1.5 | 5.7 | 5.6 | 0.9 | 10 | 8.2 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | -0.6 | 2.5 | 11.5 | 2.9 | 3.1 | 1.3 | 13.9 | 3.7 | 2.2 | 6.6 | 13.7 | 3.4 | 7.3 | 3.7 | 3.6 | 5.1 | 7.7 | 9.9 | 0.5 | 12.7 | 12.9 | 9.4 | 6.8 | 3.3 | 7 | 2.7 | 6.9 | 6.1 | 6 | 13 | 11.9
|  |  | 6.2 | 10.4 | 12.4 | 11.5 | 8.4 | 6.4 | 6.3 | 11.8 | 4 | 7.5 | 4.8 | 12.3 | 4.9 | 3.9 | 6.7 | 6.1 | 1.2 | 11.6 | 8.8 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 1.6 | 3.1 | 12 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 14 | 5.5 | 3.8 | 7.2 | 14.6 | 3.4 | 7.5 | 4.3 | 4 | 5.1 | 7.9 | 9.5 | 0.7 | 13.9 | 14 | 11.2 | 6.9 | 3.9 | 6.9 | 2.9 | 10.6 | 5.9 | 6 | 13.8 | 13.5
|  |  | 7.6 | 10.6 | 12.1 | 11.7 | 9.4 | 7 | 7.7 | 13.6 | 4.1 | 8 | 7.3 | 12.8 | 6.4 | 6.2 | 7.8 | 6.6 | 1.6 | 13.1 | 9.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | 3.9 | 3.8 | 12.6 | 4 | 3.8 | 5.4 | 14.1 | 7.3 | 5.5 | 7.9 | 15.5 | 3.3 | 7.8 | 4.8 | 4.5 | 5.2 | 8.1 | 9 | 0.8 | 15.1 | 15.1 | 12.9 | 7 | 4.4 | 6.9 | 3.2 | 14.2 | 5.8 | 6.1 | 14.7 | 15
|  |  | 7.7 | 10.6 | 12.4 | 11.9 | 10.3 | 7.5 | 7.9 | 15.4 | 4.3 | 9.5 | 8.1 | 13.1 | 6.9 | 7.4 | 8.1 | 7.4 | 1.7 | 14.5 | 10.3 | 6.3 | 7.3 | 9.9 | 5.5 | 4.9 | 12.9 | 4.7 | 4.7 | 6.1 | 13.8 | 7.7 | 6.7 | 8.1 | 16.1 | 3.1 | 8.1 | 5 | 4.8 | 5.9 | 8.2 | 8.7 | 0.7 | 15.7 | 15.8 | 12.9 | 7 | 4.8 | 6.2 | 3.5 | 14.5 | 6 | 5.9 | 14.3 | 15.7
|  |  | 7.9 | 10.5 | 12.8 | 12 | 11.3 | 7.9 | 8 | 17.3 | 4.4 | 10.9 | 9 | 13.4 | 7.3 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | 1.7 | 15.8 | 11.1 | 6.5 | 7.9 | 12.6 | 7.2 | 6.1 | 13.3 | 5.4 | 5.6 | 6.7 | 13.6 | 8 | 7.8 | 8.3 | 16.7 | 2.9 | 8.3 | 5.3 | 5.2 | 6.6 | 8.4 | 8.5 | 0.7 | 16.2 | 16.6 | 12.8 | 6.9 | 5.3 | 5.5 | 3.9 | 14.9 | 6.3 | 5.8 | 13.9 | 16.5
|  |  | 8 | 10.5 | 13.1 | 12.2 | 12.2 | 8.4 | 8.2 | 19.1 | 4.6 | 12.4 | 9.8 | 13.7 | 7.8 | 9.9 | 8.6 | 9 | 1.8 | 17.2 | 12 | 6.8 | 8.6 | 15.3 | 8.8 | 7.2 | 13.6 | 6.1 | 6.5 | 7.4 | 13.3 | 8.4 | 9 | 8.5 | 17.3 | 2.7 | 8.6 | 5.5 | 5.5 | 7.3 | 8.5 | 8.2 | 0.6 | 16.8 | 17.3 | 12.8 | 6.9 | 5.7 | 4.8 | 4.2 | 15.2 | 6.5 | 5.6 | 13.5 | 17.2
|  |  | 8 | 10.6 | 12.4 | 12 | 12.1 | 8.3 | 7.8 | 18.6 | 4.7 | 12.9 | 9.4 | 13.9 | 7.1 | 9.4 | 8.5 | 8.4 | 1.9 | 16.8 | 11.4 | 6.3 | 8.7 | 15 | 8.6 | 7.1 | 13.6 | 6.1 | 6.3 | 7.3 | 13.3 | 8.2 | 9.3 | 8.1 | 16.3 | 2.9 | 8 | 5.6 | 5.5 | 7 | 8 | 8.1 | 0.7 | 16.5 | 16.2 | 12.7 | 5.9 | 5.4 | 4.2 | 3.9 | 14.5 | 5.7 | 4.7 | 13.2 | 16.7
|  |  | 8.1 | 10.7 | 11.6 | 11.7 | 12 | 8.1 | 7.3 | 18.2 | 4.7 | 13.3 | 8.9 | 14 | 6.3 | 8.9 | 8.3 | 7.7 | 2.1 | 16.4 | 10.8 | 5.7 | 8.7 | 14.8 | 8.3 | 6.9 | 13.6 | 6.2 | 6.1 | 7.2 | 13.2 | 8.1 | 9.5 | 7.8 | 15.3 | 3.1 | 7.4 | 5.7 | 5.4 | 6.8 | 7.6 | 8.1 | 0.7 | 16.2 | 15.2 | 12.7 | 4.8 | 5 | 3.7 | 3.7 | 13.8 | 4.8 | 3.7 | 12.9 | 16.1
|  |  | 8.1 | 10.8 | 10.9 | 11.5 | 11.9 | 8 | 6.9 | 17.7 | 4.8 | 13.8 | 8.5 | 14.2 | 5.6 | 8.4 | 8.2 | 7.1 | 2.2 | 16 | 10.2 | 5.2 | 8.8 | 14.5 | 8.1 | 6.8 | 13.6 | 6.2 | 5.9 | 7.1 | 13.2 | 7.9 | 9.8 | 7.4 | 14.3 | 3.3 | 6.8 | 5.8 | 5.4 | 6.5 | 7.1 | 8 | 0.8 | 15.9 | 14.1 | 12.6 | 3.8 | 4.7 | 3.1 | 3.4 | 13.1 | 4 | 2.8 | 12.6 | 15.6
|  |  | 6.8 | 10.1 | 10.5 | 11.2 | 11.7 | 7.1 | 6.3 | 15.9 | 4.2 | 13 | 8.2 | 14.1 | 4.9 | 6.3 | 7.2 | 5.8 | 1.7 | 14.5 | 9.1 | 4.9 | 7.5 | 13.5 | 7.7 | 6.3 | 13.5 | 5.6 | 5.3 | 6.8 | 13 | 6.6 | 7.9 | 6.5 | 14.1 | 2.2 | 6.5 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 6.8 | 7.8 | 0.8 | 15.3 | 13.7 | 12.5 | 3.6 | 4.3 | 2.9 | 3 | 12.3 | 3.5 | 2.7 | 12 | 15.1
|  |  | 5.6 | 9.3 | 10 | 11 | 11.6 | 6.1 | 5.7 | 14.2 | 3.5 | 12.3 | 7.9 | 13.9 | 4.2 | 4.3 | 6.1 | 4.5 | 1.2 | 12.9 | 8 | 4.7 | 6.3 | 12.4 | 7.2 | 5.9 | 13.3 | 5.1 | 4.7 | 6.5 | 12.7 | 5.2 | 6.1 | 5.5 | 13.9 | 1.1 | 6.1 | 4.7 | 4.5 | 3.6 | 6.4 | 7.6 | 0.9 | 14.8 | 13.3 | 12.5 | 3.5 | 3.8 | 2.7 | 2.5 | 11.5 | 3.1 | 2.5 | 11.4 | 14.5
|  |  | 4.3 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 11.4 | 5.2 | 5.1 | 12.4 | 2.9 | 11.5 | 7.6 | 13.8 | 3.5 | 2.2 | 5.1 | 3.2 | 0.7 | 11.4 | 6.9 | 4.4 | 5 | 11.4 | 6.8 | 5.4 | 13.2 | 4.5 | 4.1 | 6.2 | 12.5 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 13.7 | 0 | 5.8 | 4.1 | 4 | 2.2 | 6.1 | 7.4 | 0.9 | 14.2 | 12.9 | 12.4 | 3.3 | 3.4 | 2.5 | 2.1 | 10.7 | 2.6 | 2.4 | 10.8 | 14
|  |  | 4 | 8.1 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 5 | 4.6 | 12 | 2.6 | 11.2 | 7.9 | 13.7 | 3 | 1.3 | 4.4 | 2.8 | 0.4 | 11 | 5.9 | 3.8 | 4.3 | 11.2 | 6.5 | 5.3 | 13.3 | 3.8 | 3 | 5.4 | 12.4 | 3.2 | 4.7 | 4 | 13.6 | -1 | 5.7 | 3.1 | 3.7 | 2 | 5.9 | 7.1 | 0.7 | 13.7 | 12.7 | 12.5 | 2.9 | 3.5 | 2.1 | 1.6 | 10.3 | 2.4 | 2.2 | 8.9 | 12.5
|  |  | 3.8 | 7.5 | 9.3 | 10.4 | 11.6 | 4.7 | 4 | 11.7 | 2.4 | 10.9 | 8.2 | 13.5 | 2.6 | 0.5 | 3.6 | 2.4 | 0.1 | 10.7 | 5 | 3.1 | 3.6 | 11.1 | 6.2 | 5.3 | 13.5 | 3.2 | 1.8 | 4.7 | 12.4 | 2.5 | 5.3 | 3.5 | 13.4 | -1.9 | 5.7 | 2 | 3.5 | 1.8 | 5.6 | 6.9 | 0.6 | 13.1 | 12.6 | 12.6 | 2.6 | 3.7 | 1.7 | 1.1 | 9.8 | 2.2 | 2 | 6.9 | 10.9
|  |  | 3.5 | 7 | 9.1 | 10.2 | 11.7 | 4.5 | 3.5 | 11.3 | 2.1 | 10.6 | 8.5 | 13.4 | 2.1 | -0.4 | 2.9 | 2 | -0.2 | 10.3 | 4 | 2.5 | 2.9 | 10.9 | 5.9 | 5.2 | 13.6 | 2.5 | 0.7 | 3.9 | 12.3 | 1.8 | 5.8 | 2.9 | 13.3 | -2.9 | 5.6 | 1 | 3.2 | 1.6 | 5.4 | 6.6 | 0.4 | 12.6 | 12.4 | 12.7 | 2.2 | 3.8 | 1.3 | 0.6 | 9.4 | 2 | 1.8 | 5 | 9.4
|  |  | 2.8 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11.9 | 4.5 | 3.6 | 10.9 | 1.8 | 10.5 | 8.5 | 13.3 | 2 | -1 | 2.2 | 1.7 | -0.5 | 10 | 3.4 | 2.3 | 2.5 | 10.4 | 5.9 | 4.4 | 13.5 | 2.4 | 0.5 | 3.5 | 11.9 | 1.5 | 5.9 | 2.1 | 13.1 | -3.1 | 4.8 | 0.4 | 2.4 | 0.8 | 5 | 6.5 | 0.4 | 11.9 | 11.6 | 12.6 | 1.5 | 3.7 | 0.6 | 0.8 | 10.2 | 1.7 | 1.5 | 4.9 | 8.9
|  |  | 2 | 7.9 | 7.9 | 9.9 | 12.1 | 4.6 | 3.6 | 10.4 | 1.6 | 10.3 | 8.5 | 13.1 | 2 | -1.5 | 1.5 | 1.5 | -0.7 | 9.6 | 2.9 | 2.2 | 2 | 9.9 | 5.8 | 3.5 | 13.4 | 2.2 | 0.2 | 3 | 11.6 | 1.1 | 6 | 1.4 | 12.9 | -3.2 | 4 | -0.2 | 1.6 | 0 | 4.5 | 6.5 | 0.4 | 11.1 | 10.8 | 12.4 | 0.7 | 3.5 | -0.1 | 0.9 | 11 | 1.5 | 1.3 | 4.7 | 8.3
|  |  | 1.3 | 8.4 | 7.3 | 9.7 | 12.3 | 4.6 | 3.7 | 10 | 1.3 | 10.2 | 8.5 | 13 | 1.9 | -2.1 | 0.8 | 1.2 | -1 | 9.3 | 2.3 | 2 | 1.6 | 9.4 | 5.8 | 2.7 | 13.3 | 2.1 | 0 | 2.6 | 11.2 | 0.8 | 6.1 | 0.6 | 12.7 | -3.4 | 3.2 | -0.8 | 0.8 | -0.8 | 4.1 | 6.4 | 0.4 | 10.4 | 10 | 12.3 | 0 | 3.4 | -0.8 | 1.1 | 11.8 | 1.2 | 1 | 4.6 | 7.8
|  |  | 1.3 | 8.5 | 6.7 | 9.7 | 12.5 | 4.6 | 4.1 | 9.6 | 1.2 | 10.3 | 8.4 | 12.8 | 1.6 | -1.7 | 0.7 | 0.4 | -1.1 | 9.1 | 2 | 2.1 | 1.3 | 9.2 | 5.7 | 1.9 | 13.1 | 1.8 | 0 | 2.1 | 11 | 0.3 | 6.2 | 0.4 | 12.8 | -3.7 | 2.4 | -1 | 0.4 | -0.8 | 3.2 | 6.3 | 0.5 | 9.7 | 9.5 | 12.2 | -0.6 | 3.3 | -1.3 | 0.5 | 11.5 | 1 | 0.5 | 4.5 | 7.5
|  |  | 1.3 | 8.5 | 6 | 9.8 | 12.6 | 4.6 | 4.5 | 9.2 | 1 | 10.5 | 8.4 | 12.6 | 1.2 | -1.4 | 0.5 | -0.4 | -1.2 | 8.9 | 1.7 | 2.1 | 1 | 9.1 | 5.6 | 1.2 | 12.9 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 10.9 | -0.3 | 6.4 | 0.2 | 12.9 | -4.1 | 1.5 | -1.2 | 0 | -0.8 | 2.3 | 6.3 | 0.5 | 8.9 | 8.9 | 12.1 | -1.2 | 3.1 | -1.8 | -0.1 | 11.1 | 0.8 | 0.1 | 4.3 | 7.3
|  |  | 1.3 | 8.6 | 5.4 | 9.8 | 12.8 | 4.6 | 4.9 | 8.8 | 0.9 | 10.6 | 8.3 | 12.4 | 0.9 | -1 | 0.4 | -1.2 | -1.3 | 8.7 | 1.4 | 2.2 | 0.7 | 8.9 | 5.5 | 0.4 | 12.7 | 1.3 | 0.1 | 1 | 10.7 | -0.8 | 6.5 | 0 | 13 | -4.4 | 0.7 | -1.4 | -0.4 | -0.8 | 1.4 | 6.2 | 0.6 | 8.2 | 8.4 | 12 | -1.8 | 3 | -2.3 | -0.7 | 10.8 | 0.6 | -0.4 | 4.2 | 7
|  |  | 1.1 | 8.7 | 5.2 | 10 | 12.7 | 4.1 | 3.8 | 8.3 | 1 | 10.7 | 8.3 | 12.3 | 0.5 | -0.2 | 0 | -0.4 | -1.2 | 8.2 | 1.5 | 2.1 | 0 | 9.1 | 5.5 | 0.6 | 12.4 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 10.5 | -1.3 | 6 | -0.3 | 12.7 | -4.4 | 0.6 | -2 | -0.1 | -1 | 1.1 | 6.1 | 0.9 | 8.4 | 7.9 | 11.7 | -2.1 | 2.9 | -2.3 | -1 | 9.5 | 0.4 | -0.6 | 3.8 | 6.6
|  |  | 1 | 8.7 | 5.1 | 10.1 | 12.6 | 3.5 | 2.7 | 7.8 | 1.1 | 10.9 | 8.3 | 12.2 | 0.1 | 0.7 | -0.3 | 0.4 | -1 | 7.7 | 1.5 | 2 | -0.6 | 9.2 | 5.6 | 0.9 | 12.2 | 0 | 0.2 | 1.3 | 10.3 | -1.8 | 5.4 | -0.5 | 12.4 | -4.3 | 0.5 | -2.5 | 0.1 | -1.2 | 0.9 | 6.1 | 1.3 | 8.6 | 7.3 | 11.4 | -2.3 | 2.9 | -2.3 | -1.3 | 8.3 | 0.3 | -0.7 | 3.4 | 6.2
|  |  | 0.8 | 8.8 | 4.9 | 10.3 | 12.5 | 3 | 1.6 | 7.3 | 1.2 | 11 | 8.3 | 12.1 | -0.3 | 1.5 | -0.7 | 1.2 | -0.9 | 7.2 | 1.6 | 1.9 | -1.3 | 9.4 | 5.6 | 1.1 | 11.9 | -0.7 | 0.3 | 1.4 | 10.1 | -2.3 | 4.9 | -0.8 | 12.1 | -4.3 | 0.4 | -3.1 | 0.4 | -1.4 | 0.6 | 6 | 1.6 | 8.8 | 6.8 | 11.1 | -2.6 | 2.8 | -2.3 | -1.6 | 7 | 0.1 | -0.9 | 3 | 5.8
|  |  | 2.5 | 9.1 | 5.9 | 10.6 | 13.3 | 4.3 | 3.3 | 8.9 | 2.3 | 11.4 | 8.8 | 12.5 | 1.4 | 2.4 | 1.4 | 2.7 | 0 | 8.6 | 2.8 | 3.2 | 0.7 | 10 | 6.5 | 1.9 | 12.5 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 10.4 | 0.1 | 6 | 0.9 | 12.2 | -2 | 1.6 | -1.6 | 1.1 | -0.5 | 1.4 | 6.8 | 1.9 | 10.6 | 9 | 11.6 | -1 | 3.9 | -0.5 | -0.6 | 6.8 | 1 | -0.2 | 3.8 | 6.6
|  |  | 4.1 | 9.3 | 6.9 | 10.9 | 14 | 5.5 | 5.1 | 10.4 | 3.5 | 11.7 | 9.4 | 12.8 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 4.1 | 1 | 10.1 | 3.9 | 4.6 | 2.8 | 10.7 | 7.3 | 2.7 | 13 | 2 | 2.8 | 3.3 | 10.7 | 2.5 | 7.1 | 2.7 | 12.2 | 0.2 | 2.9 | 0 | 1.9 | 0.4 | 2.3 | 7.6 | 2.1 | 12.5 | 11.3 | 12.2 | 0.7 | 5 | 1.4 | 0.5 | 6.6 | 2 | 0.4 | 4.5 | 7.3
|  |  | 5.8 | 9.6 | 7.9 | 11.2 | 14.8 | 6.8 | 6.8 | 12 | 4.6 | 12.1 | 9.9 | 13.2 | 4.9 | 4.1 | 5.6 | 5.6 | 1.9 | 11.5 | 5.1 | 5.9 | 4.8 | 11.3 | 8.2 | 3.5 | 13.6 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 11 | 4.9 | 8.2 | 4.4 | 12.3 | 2.5 | 4.1 | 1.5 | 2.6 | 1.3 | 3.1 | 8.4 | 2.4 | 14.3 | 13.5 | 12.7 | 2.3 | 6.1 | 3.2 | 1.5 | 6.4 | 2.9 | 1.1 | 5.3 | 8.1
|  |  | 6.5 | 10 | 7.8 | 11.2 | 15.6 | 7.1 | 7 | 13.2 | 5.1 | 12.5 | 11.6 | 13.4 | 5.6 | 4.2 | 6.3 | 6.2 | 3 | 12.8 | 5.4 | 6.2 | 5.9 | 12.1 | 9.7 | 5.2 | 13.7 | 4.5 | 4.6 | 5.4 | 11.7 | 5.6 | 9.6 | 5 | 12.3 | 3.3 | 4.9 | 2.4 | 3.6 | 2.3 | 4.3 | 9 | 3.2 | 15.1 | 14.3 | 13.4 | 3.3 | 6.5 | 3.9 | 2.9 | 6.9 | 3.4 | 2 | 5.7 | 8.5
|  |  | 7.3 | 10.5 | 7.6 | 11.3 | 16.4 | 7.3 | 7.1 | 14.3 | 5.5 | 13 | 13.4 | 13.6 | 6.2 | 4.3 | 7 | 6.8 | 4.2 | 14.1 | 5.6 | 6.5 | 6.9 | 12.9 | 11.2 | 7 | 13.7 | 5.7 | 5.2 | 6.4 | 12.3 | 6.3 | 11.1 | 5.7 | 12.4 | 4 | 5.7 | 3.3 | 4.7 | 3.4 | 5.4 | 9.5 | 4 | 15.8 | 15.1 | 14.1 | 4.2 | 7 | 4.5 | 4.3 | 7.5 | 4 | 2.8 | 6.1 | 8.8
|  |  | 8 | 10.9 | 7.5 | 11.3 | 17.2 | 7.6 | 7.3 | 15.5 | 6 | 13.4 | 15.1 | 13.8 | 6.9 | 4.4 | 7.7 | 7.4 | 5.3 | 15.4 | 5.9 | 6.8 | 8 | 13.7 | 12.7 | 8.7 | 13.8 | 6.8 | 5.7 | 7.5 | 13 | 7 | 12.5 | 6.3 | 12.4 | 4.8 | 6.5 | 4.2 | 5.7 | 4.4 | 6.6 | 10.1 | 4.8 | 16.6 | 15.9 | 14.8 | 5.2 | 7.4 | 5.2 | 5.7 | 8 | 4.5 | 3.7 | 6.5 | 9.2
|  |  | 7.9 | 10.7 | 7.9 | 11.3 | 16.4 | 7.5 | 7.1 | 15 | 5.1 | 13.4 | 14.6 | 13.7 | 6.7 | 4.5 | 7.6 | 7 | 5 | 15.1 | 5.4 | 5.9 | 7.9 | 13.8 | 12.7 | 8.5 | 13.5 | 6.6 | 5.7 | 7.4 | 12.9 | 7 | 12.7 | 6.1 | 12.3 | 4.8 | 6.2 | 4.3 | 5.5 | 5.2 | 6.1 | 10.2 | 4.2 | 16.2 | 15.4 | 14.6 | 4.8 | 7.2 | 4.9 | 5.6 | 7.8 | 4.8 | 3.7 | 6.1 | 8.9
|  |  | 7.9 | 10.6 | 8.3 | 11.3 | 15.7 | 7.5 | 7 | 14.5 | 4.1 | 13.4 | 14 | 13.7 | 6.6 | 4.7 | 7.5 | 6.7 | 4.8 | 14.7 | 4.8 | 5.1 | 7.7 | 13.9 | 12.6 | 8.2 | 13.1 | 6.5 | 5.7 | 7.4 | 12.9 | 6.9 | 12.8 | 5.9 | 12.2 | 4.9 | 5.8 | 4.5 | 5.2 | 6.1 | 5.6 | 10.3 | 3.6 | 15.8 | 15 | 14.3 | 4.3 | 7.1 | 4.5 | 5.6 | 7.6 | 5.2 | 3.6 | 5.7 | 8.5
|  |  | 7.8 | 10.4 | 8.7 | 11.3 | 14.9 | 7.4 | 6.8 | 14 | 3.2 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 6.4 | 4.8 | 7.4 | 6.3 | 4.5 | 14.4 | 4.3 | 4.2 | 7.6 | 14 | 12.6 | 8 | 12.8 | 6.3 | 5.7 | 7.3 | 12.8 | 6.9 | 13 | 5.7 | 12.1 | 4.9 | 5.5 | 4.6 | 5 | 6.9 | 5.1 | 10.4 | 3 | 15.4 | 14.5 | 14.1 | 3.9 | 6.9 | 4.2 | 5.5 | 7.4 | 5.5 | 3.6 | 5.3 | 8.2
|  |  | 6.6 | 9.5 | 9.3 | 11.4 | 14.6 | 6.6 | 4.6 | 12.9 | 2.6 | 12.9 | 13.2 | 13.3 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 3.3 | 12.9 | 3.7 | 2.6 | 6.4 | 13.5 | 11.8 | 7.1 | 12.7 | 5.6 | 4.4 | 6.8 | 12.1 | 4.8 | 12.6 | 4.8 | 11.8 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 5.9 | 4.5 | 9.3 | 2.9 | 14.9 | 13.8 | 13.5 | 2.4 | 6.3 | 2.7 | 4.7 | 6.9 | 3.7 | 2.7 | 4.8 | 7
|  |  | 5.4 | 8.5 | 10 | 11.4 | 14.2 | 5.8 | 2.4 | 11.8 | 2 | 12.3 | 12.8 | 13.1 | 2.9 | 4.7 | 1.6 | 3.8 | 2.2 | 11.3 | 3 | 1 | 5.3 | 13.1 | 10.9 | 6.3 | 12.7 | 4.9 | 3.2 | 6.4 | 11.3 | 2.6 | 12.1 | 3.8 | 11.4 | 1.4 | 1.9 | 3 | 2.8 | 4.9 | 3.9 | 8.1 | 2.9 | 14.4 | 13.2 | 13 | 1 | 5.7 | 1.2 | 3.8 | 6.5 | 1.9 | 1.9 | 4.4 | 5.7
|  |  | 4.2 | 7.6 | 10.6 | 11.5 | 13.9 | 5 | 0.2 | 10.7 | 1.4 | 11.8 | 12.5 | 12.8 | 1.2 | 4.6 | -1.3 | 2.6 | 1 | 9.8 | 2.4 | -0.6 | 4.1 | 12.6 | 10.1 | 5.4 | 12.6 | 4.2 | 1.9 | 5.9 | 10.6 | 0.5 | 11.7 | 2.9 | 11.1 | -0.4 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 3.9 | 3.3 | 7 | 2.8 | 13.9 | 12.5 | 12.4 | -0.5 | 5.1 | -0.3 | 3 | 6 | 0.1 | 1 | 3.9 | 4.5
|  |  | 4.1 | 7.4 | 10.2 | 11.3 | 12.9 | 4.6 | -0.3 | 10.1 | 1.6 | 12.1 | 12 | 12.5 | 0.5 | 4.5 | -2.1 | 1.6 | 0 | 9.6 | 2.4 | -0.9 | 3.2 | 13.2 | 9.9 | 5 | 12.3 | 3.4 | 1 | 5.5 | 9.9 | 0.1 | 11.5 | 2.2 | 10.9 | -1.1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 3.5 | 3 | 6.7 | 2.8 | 13.2 | 12.2 | 12.1 | -1.4 | 4.6 | -1.2 | 2.2 | 5.9 | -0.9 | -0.2 | 3.5 | 4.3
|  |  | 4 | 7.2 | 9.8 | 11.1 | 11.8 | 4.2 | -0.7 | 9.6 | 1.8 | 12.5 | 11.5 | 12.1 | -0.1 | 4.5 | -2.8 | 0.5 | -1.1 | 9.4 | 2.5 | -1.1 | 2.2 | 13.9 | 9.8 | 4.5 | 11.9 | 2.6 | 0.2 | 5.1 | 9.2 | -0.2 | 11.3 | 1.5 | 10.7 | -1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 3 | 2.6 | 6.5 | 2.8 | 12.4 | 11.9 | 11.8 | -2.2 | 4.2 | -2 | 1.3 | 5.9 | -2 | -1.4 | 3 | 4
|  |  | 3.9 | 7 | 9.4 | 10.9 | 10.8 | 3.8 | -1.2 | 9 | 2 | 12.8 | 11 | 11.8 | -0.8 | 4.4 | -3.6 | -0.5 | -2.1 | 9.2 | 2.5 | -1.4 | 1.3 | 14.5 | 9.6 | 4.1 | 11.6 | 1.8 | -0.7 | 4.7 | 8.5 | -0.6 | 11.1 | 0.8 | 10.5 | -2.5 | 1.2 | -1 | -0.5 | 2.6 | 2.3 | 6.2 | 2.8 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | -3.1 | 3.7 | -2.9 | 0.5 | 5.8 | -3 | -2.6 | 2.6 | 3.8
|  |  | 4 | 6.6 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | 3.7 | -1.5 | 8.7 | 2 | 12.5 | 10.7 | 11.6 | -1.2 | 4.4 | -4.1 | -1.3 | -1.8 | 9 | 2.8 | -1.1 | 0.6 | 14.2 | 9.1 | 3.6 | 11.4 | 1.9 | -0.8 | 3.8 | 8.2 | -0.6 | 10.9 | 0.7 | 10.4 | -2.7 | 1 | -1.4 | -1.3 | 1.6 | 2 | 5.9 | 2.9 | 11.5 | 11.2 | 11.1 | -3.8 | 3 | -3.1 | 0.5 | 5.6 | -3.5 | -2.9 | 2.5 | 3.8
|  |  | 4 | 6.1 | 8.9 | 10.4 | 10.5 | 3.5 | -1.9 | 8.5 | 2 | 12.3 | 10.4 | 11.4 | -1.5 | 4.3 | -4.5 | -2 | -1.4 | 8.7 | 3.2 | -0.9 | 0 | 13.9 | 8.7 | 3.2 | 11.1 | 1.9 | -0.8 | 2.9 | 7.8 | -0.6 | 10.7 | 0.5 | 10.3 | -3 | 0.7 | -1.9 | -2.2 | 0.5 | 1.7 | 5.5 | 2.9 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | -4.6 | 2.3 | -3.4 | 0.4 | 5.3 | -4 | -3.3 | 2.4 | 3.8
|  |  | 4.1 | 5.7 | 8.6 | 10.1 | 10.3 | 3.4 | -2.2 | 8.2 | 2 | 12 | 10.1 | 11.2 | -1.9 | 4.3 | -5 | -2.8 | -1.1 | 8.5 | 3.5 | -0.6 | -0.7 | 13.6 | 8.2 | 2.7 | 10.9 | 2 | -0.9 | 2 | 7.5 | -0.6 | 10.5 | 0.4 | 10.2 | -3.2 | 0.5 | -2.3 | -3 | -0.5 | 1.4 | 5.2 | 3 | 11.2 | 10.4 | 10.4 | -5.3 | 1.6 | -3.6 | 0.4 | 5.1 | -4.5 | -3.6 | 2.3 | 3.8
|  |  | 3.9 | 6 | 8.4 | 10 | 10.2 | 3.1 | -2.5 | 8.3 | 1.8 | 11.8 | 9.6 | 10.8 | -2.1 | 4.2 | -5.4 | -3.1 | -1.6 | 7.9 | 3.5 | -0.6 | -1.1 | 12.8 | 8.1 | 2.5 | 10.7 | 1.7 | -0.6 | 1.2 | 7.5 | -1.3 | 9.4 | 0.3 | 9.9 | -3.5 | 0.3 | -1.2 | -3.2 | -0.8 | 1 | 5.3 | 2.9 | 10.9 | 10.5 | 10.3 | -5.5 | 1 | -3.9 | -0.5 | 4.4 | -4.7 | -3.8 | 2.3 | 3.8
|  |  | 3.7 | 6.2 | 8.2 | 9.9 | 10 | 2.9 | -2.8 | 8.3 | 1.6 | 11.6 | 9.1 | 10.5 | -2.4 | 4.1 | -5.8 | -3.5 | -2 | 7.4 | 3.6 | -0.7 | -1.4 | 12.1 | 8.1 | 2.2 | 10.4 | 1.5 | -0.4 | 0.3 | 7.4 | -2 | 8.2 | 0.3 | 9.5 | -3.9 | 0.1 | -0.1 | -3.4 | -1.2 | 0.7 | 5.4 | 2.8 | 10.7 | 10.5 | 10.1 | -5.6 | 0.5 | -4.2 | -1.3 | 3.6 | -5 | -4 | 2.3 | 3.7
|  |  | 3.5 | 6.5 | 8 | 9.8 | 9.9 | 2.6 | -3.1 | 8.4 | 1.4 | 11.4 | 8.6 | 10.1 | -2.6 | 4 | -6.2 | -3.8 | -2.5 | 6.8 | 3.6 | -0.7 | -1.8 | 11.3 | 8 | 2 | 10.2 | 1.2 | -0.1 | -0.5 | 7.4 | -2.7 | 7.1 | 0.2 | 9.2 | -4.2 | -0.1 | 1 | -3.6 | -1.5 | 0.3 | 5.5 | 2.7 | 10.4 | 10.6 | 10 | -5.8 | -0.1 | -4.5 | -2.2 | 2.9 | -5.2 | -4.2 | 2.3 | 3.7
|  |  | 3.6 | 6.4 | 8 | 9.8 | 9.8 | 2.9 | -2.8 | 7.9 | 1.5 | 11.1 | 8.4 | 9.9 | -2.8 | 3.9 | -6.4 | -3.7 | -2.5 | 7 | 3.4 | -0.6 | -2 | 10.9 | 7.4 | 2 | 10.1 | 1.2 | 0 | -0.6 | 7.3 | -1.8 | 6.6 | 0 | 9 | -3.9 | 0.1 | 0.9 | -3.6 | -1.7 | 0.2 | 5.6 | 2.5 | 10.4 | 10.6 | 10.2 | -6 | -0.4 | -4.6 | -2.3 | 3.6 | -5.5 | -4.2 | 2.3 | 3.8
|  |  | 3.7 | 6.3 | 7.9 | 9.7 | 9.7 | 3.1 | -2.6 | 7.3 | 1.5 | 10.7 | 8.1 | 9.8 | -2.9 | 3.8 | -6.6 | -3.6 | -2.5 | 7.3 | 3.2 | -0.5 | -2.1 | 10.5 | 6.7 | 1.9 | 9.9 | 1.1 | 0 | -0.7 | 7.3 | -0.8 | 6.2 | -0.1 | 8.7 | -3.6 | 0.3 | 0.8 | -3.5 | -1.8 | 0.2 | 5.7 | 2.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | -6.2 | -0.7 | -4.6 | -2.4 | 4.4 | -5.9 | -4.2 | 2.3 | 3.9
|  |  | 3.8 | 6.2 | 7.9 | 9.7 | 9.6 | 3.4 | -2.3 | 6.8 | 1.6 | 10.4 | 7.9 | 9.6 | -3.1 | 3.7 | -6.8 | -3.5 | -2.5 | 7.5 | 3 | -0.4 | -2.3 | 10.1 | 6.1 | 1.9 | 9.8 | 1.1 | 0.1 | -0.8 | 7.2 | 0.1 | 5.7 | -0.3 | 8.5 | -3.3 | 0.5 | 0.7 | -3.5 | -2 | 0.1 | 5.8 | 2.2 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | -6.4 | -1 | -4.7 | -2.5 | 5.1 | -6.2 | -4.2 | 2.3 | 4
|  |  | 5 | 7.2 | 7.9 | 10.3 | 9.7 | 4.7 | 0 | 7.9 | 1.9 | 11.2 | 8.9 | 9.9 | -0.3 | 4.5 | -2.7 | -0.5 | 0 | 8.6 | 3.7 | 0.5 | 0.1 | 11.6 | 7.8 | 3 | 9.7 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 7.4 | 2.1 | 5.7 | 1.6 | 8.7 | -1 | 2.1 | 2.3 | -2.7 | 0.1 | 1.8 | 7.5 | 2.7 | 10.4 | 10.2 | 11.8 | -3.2 | 1 | -1.6 | -1.6 | 6.5 | -3.7 | -1.8 | 3.1 | 4.6
|  |  | 6.2 | 8.2 | 7.9 | 11 | 9.7 | 6 | 2.4 | 9.1 | 2.3 | 12 | 10 | 10.2 | 2.4 | 5.4 | 1.3 | 2.4 | 2.6 | 9.7 | 4.4 | 1.4 | 2.5 | 13.2 | 9.4 | 4.1 | 9.6 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 7.5 | 4.2 | 5.6 | 3.4 | 8.8 | 1.4 | 3.8 | 3.8 | -1.9 | 2.1 | 3.6 | 9.3 | 3.1 | 10.3 | 10 | 13 | 0 | 2.9 | 1.4 | -0.6 | 8 | -1.2 | 0.7 | 3.9 | 5.1
|  |  | 7.4 | 9.2 | 7.9 | 11.6 | 9.8 | 7.3 | 4.7 | 10.2 | 2.6 | 12.8 | 11 | 10.5 | 5.2 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 10.8 | 5.1 | 2.3 | 4.9 | 14.7 | 11.1 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 7.7 | 6.2 | 5.6 | 5.3 | 9 | 3.7 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 4.2 | 5.3 | 11 | 3.6 | 10.3 | 9.7 | 14.2 | 3.2 | 4.9 | 4.5 | 0.3 | 9.4 | 1.3 | 3.1 | 4.7 | 5.7
|  |  | 7.8 | 10.3 | 7.9 | 11.5 | 10.2 | 7.9 | 5.9 | 11.4 | 3.2 | 13.7 | 12.7 | 11.4 | 6 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 5.4 | 12.1 | 5.5 | 3 | 6 | 15.7 | 12.7 | 6.3 | 9.7 | 4.8 | 5.1 | 6.8 | 8 | 6.9 | 5.7 | 6 | 9.9 | 4.9 | 5.9 | 6.1 | 1.3 | 5.2 | 6.3 | 12.1 | 5 | 10.7 | 9.5 | 15.2 | 4.3 | 5.3 | 5 | 2 | 9.3 | 3.3 | 4 | 5.1 | 6.1
|  |  | 8.3 | 11.4 | 7.9 | 11.4 | 10.6 | 8.6 | 7 | 12.6 | 3.8 | 14.7 | 14.3 | 12.2 | 6.9 | 6.7 | 7.3 | 7.1 | 5.6 | 13.3 | 6 | 3.6 | 7.1 | 16.8 | 14.2 | 7.5 | 10 | 5.4 | 5.3 | 8.5 | 8.3 | 7.7 | 5.7 | 6.7 | 10.7 | 6 | 6.5 | 6.7 | 3.7 | 6.1 | 7.4 | 13.1 | 6.4 | 11.2 | 9.4 | 16.3 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 3.7 | 9.1 | 5.4 | 4.8 | 5.6 | 6.6
|  |  | 8.7 | 12.5 | 7.9 | 11.3 | 11 | 9.2 | 8.2 | 13.8 | 4.4 | 15.6 | 16 | 13.1 | 7.7 | 7 | 8.2 | 7.9 | 5.9 | 14.6 | 6.4 | 4.3 | 8.2 | 17.8 | 15.8 | 8.6 | 10.2 | 5.9 | 5.5 | 10.2 | 8.6 | 8.4 | 5.8 | 7.4 | 11.6 | 7.2 | 7 | 7.4 | 6.1 | 7.1 | 8.4 | 14.2 | 7.8 | 11.6 | 9.2 | 17.3 | 6.5 | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 9 | 7.4 | 5.7 | 6 | 7
|  |  | 8.5 | 12.5 | 7.8 | 10.6 | 10.6 | 9.1 | 7.9 | 13.3 | 3.9 | 15.3 | 15.9 | 12.9 | 7.3 | 6.9 | 7.9 | 7.5 | 5.6 | 13.7 | 5.8 | 3.8 | 7.9 | 17.7 | 16.1 | 7.8 | 10.3 | 5.5 | 5 | 10.1 | 9.3 | 8.1 | 6 | 7.3 | 11.3 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 5.8 | 6.7 | 7.7 | 13.5 | 7.9 | 11.7 | 9 | 16.9 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 8.3 | 7.1 | 5.4 | 5.7 | 6.9
|  |  | 8.3 | 12.4 | 7.7 | 9.9 | 10.3 | 9 | 7.7 | 12.7 | 3.3 | 15 | 15.8 | 12.7 | 7 | 6.8 | 7.6 | 7.2 | 5.2 | 12.9 | 5.1 | 3.2 | 7.5 | 17.7 | 16.4 | 7 | 10.5 | 5 | 4.4 | 10 | 9.9 | 7.9 | 6.2 | 7.3 | 11.1 | 5.9 | 6.1 | 6.9 | 5.6 | 6.3 | 7 | 12.7 | 7.9 | 11.7 | 8.8 | 16.4 | 5.1 | 4.9 | 4.2 | 5.2 | 7.5 | 6.7 | 5 | 5.5 | 6.7
|  |  | 8.1 | 12.4 | 7.6 | 9.2 | 9.9 | 8.9 | 7.4 | 12.2 | 2.8 | 14.7 | 15.7 | 12.5 | 6.6 | 6.7 | 7.3 | 6.8 | 4.9 | 12 | 4.5 | 2.7 | 7.2 | 17.6 | 16.7 | 6.2 | 10.6 | 4.6 | 3.9 | 9.9 | 10.6 | 7.6 | 6.4 | 7.2 | 10.8 | 5.3 | 5.6 | 6.6 | 5.3 | 5.9 | 6.3 | 12 | 8 | 11.8 | 8.6 | 16 | 4.4 | 4.3 | 3.4 | 5.1 | 6.8 | 6.4 | 4.7 | 5.2 | 6.6
|  |  | 7.5 | 12.1 | 7.5 | 9 | 9.4 | 7.8 | 5.1 | 12.2 | 2.5 | 14.5 | 14.4 | 11.8 | 5.1 | 6.5 | 4.3 | 5.1 | 2.5 | 12.1 | 4.3 | 2.4 | 5.9 | 17.2 | 15 | 5.4 | 10.4 | 4.2 | 3.5 | 8.5 | 9.9 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 10.5 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.8 | 11.8 | 7 | 11.5 | 8.6 | 14.9 | 3.3 | 3.7 | 2 | 4.1 | 6.2 | 5.7 | 3.6 | 5.1 | 6.5
|  |  | 6.8 | 11.8 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | 6.7 | 2.7 | 12.1 | 2.1 | 14.3 | 13.2 | 11.1 | 3.5 | 6.2 | 1.2 | 3.4 | 0.2 | 12.2 | 4.1 | 2.1 | 4.6 | 16.7 | 13.3 | 4.5 | 10.2 | 3.9 | 3.1 | 7 | 9.3 | 5.2 | 6.7 | 4.4 | 10.3 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 4.4 | 3.4 | 5.2 | 11.6 | 5.9 | 11.1 | 8.7 | 13.9 | 2.3 | 3.2 | 0.5 | 3 | 5.6 | 4.9 | 2.6 | 4.9 | 6.3
|  |  | 6.2 | 11.5 | 7.4 | 8.6 | 8.3 | 5.6 | 0.4 | 12.1 | 1.8 | 14.1 | 11.9 | 10.4 | 2 | 6 | -1.8 | 1.7 | -2.2 | 12.3 | 3.9 | 1.8 | 3.3 | 16.3 | 11.6 | 3.7 | 10 | 3.5 | 2.7 | 5.6 | 8.6 | 4 | 6.9 | 3 | 10 | 2.4 | 2.5 | 1.4 | 4 | 2.2 | 4.7 | 11.4 | 4.9 | 10.8 | 8.7 | 12.8 | 1.2 | 2.6 | -0.9 | 2 | 5 | 4.2 | 1.5 | 4.8 | 6.2
|  |  | 5.5 | 10.7 | 7.3 | 7 | 8 | 4.9 | 0 | 11.9 | 1.7 | 14.3 | 11.9 | 8.9 | 0.9 | 5.8 | -2.3 | 1.1 | -2.5 | 12.3 | 4 | 1.3 | 2.7 | 15.6 | 10.6 | 3.6 | 9.9 | 3.4 | 2.4 | 5.1 | 8.7 | 3.4 | 7.1 | 2.4 | 8.9 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 3.3 | 1.8 | 4.7 | 11.6 | 4.3 | 10.7 | 8.7 | 12.7 | 0.4 | 2.2 | -1.4 | 1.6 | 4.8 | 3.3 | 1 | 4.8 | 6.1
|  |  | 4.7 | 9.9 | 7.2 | 5.5 | 7.8 | 4.1 | -0.4 | 11.6 | 1.5 | 14.6 | 11.8 | 7.5 | -0.3 | 5.5 | -2.9 | 0.4 | -2.9 | 12.3 | 4 | 0.9 | 2 | 14.9 | 9.7 | 3.5 | 9.7 | 3.2 | 2.2 | 4.7 | 8.9 | 2.8 | 7.2 | 1.8 | 7.8 | 1.7 | 1.6 | -0.2 | 2.5 | 1.5 | 4.7 | 11.8 | 3.8 | 10.5 | 8.8 | 12.5 | -0.4 | 1.9 | -1.9 | 1.3 | 4.5 | 2.3 | 0.6 | 4.9 | 6
|  |  | 4 | 9.1 | 7.1 | 3.9 | 7.5 | 3.4 | -0.8 | 11.4 | 1.4 | 14.8 | 11.8 | 6 | -1.4 | 5.3 | -3.4 | -0.2 | -3.2 | 12.3 | 4.1 | 0.4 | 1.4 | 14.2 | 8.7 | 3.4 | 9.6 | 3.1 | 1.9 | 4.2 | 9 | 2.2 | 7.4 | 1.2 | 6.7 | 1.4 | 1.2 | -1 | 1.8 | 1.1 | 4.7 | 12 | 3.2 | 10.4 | 8.8 | 12.4 | -1.2 | 1.5 | -2.4 | 0.9 | 4.3 | 1.4 | 0.1 | 4.9 | 5.9
|  |  | 3.2 | 8.5 | 7.1 | 3.6 | 7.3 | 2.4 | -1 | 11.1 | 1.3 | 14.7 | 11.7 | 5.8 | -2 | 5.5 | -3.9 | -0.7 | -3.8 | 11.6 | 4.1 | 0.4 | 0.5 | 14 | 8.3 | 3.2 | 9.5 | 2.9 | 1.8 | 3.6 | 9 | 1.3 | 7.4 | 0.9 | 6.6 | 1.2 | 1.5 | -1.1 | 1 | 0.8 | 4.7 | 11.1 | 2.5 | 9.9 | 8.9 | 12 | -1.4 | 1.4 | -2.7 | 0.3 | 4.2 | 0.7 | -0.1 | 4.9 | 6.1
|  |  | 2.3 | 8 | 7 | 3.3 | 7.1 | 1.4 | -1.3 | 10.7 | 1.1 | 14.5 | 11.7 | 5.7 | -2.7 | 5.6 | -4.5 | -1.2 | -4.5 | 11 | 4.2 | 0.4 | -0.3 | 13.7 | 7.8 | 3 | 9.4 | 2.6 | 1.8 | 2.9 | 9 | 0.5 | 7.3 | 0.6 | 6.5 | 1.1 | 1.8 | -1.1 | 0.2 | 0.5 | 4.7 | 10.1 | 1.7 | 9.4 | 9 | 11.7 | -1.5 | 1.2 | -3 | -0.2 | 4.1 | -0.1 | -0.4 | 4.8 | 6.2
|  |  | 1.5 | 7.4 | 7 | 3 | 6.9 | 0.4 | -1.5 | 10.4 | 1 | 14.4 | 11.6 | 5.5 | -3.3 | 5.8 | -5 | -1.7 | -5.1 | 10.3 | 4.2 | 0.4 | -1.2 | 13.5 | 7.4 | 2.8 | 9.3 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 9 | -0.4 | 7.3 | 0.3 | 6.4 | 0.9 | 2.1 | -1.2 | -0.6 | 0.2 | 4.7 | 9.2 | 1 | 8.9 | 9.1 | 11.3 | -1.7 | 1.1 | -3.3 | -0.8 | 4 | -0.8 | -0.6 | 4.8 | 6.4
|  |  | 1.4 | 7.2 | 6.8 | 3.1 | 6.6 | 0.2 | -1.8 | 10.3 | 0.9 | 14.8 | 11.3 | 5.3 | -3.6 | 5.9 | -5.1 | -2.1 | -4.4 | 10.2 | 4.1 | 0.4 | -1.5 | 14.2 | 7.4 | 2.7 | 8.8 | 2.2 | 1.2 | 2.5 | 9.1 | -0.6 | 7.2 | 0.3 | 6.9 | 0.8 | 2.2 | -0.7 | -1.1 | 0.7 | 4.9 | 8.8 | 0.5 | 8.6 | 8.5 | 11.2 | -1.8 | 1 | -3.5 | -1.1 | 3.8 | -1.1 | -0.7 | 4.8 | 6.6
|  |  | 1.3 | 7 | 6.7 | 3.3 | 6.2 | 0.1 | -2.2 | 10.2 | 0.9 | 15.3 | 11 | 5.2 | -3.9 | 6.1 | -5.2 | -2.4 | -3.6 | 10.1 | 4 | 0.4 | -1.7 | 14.8 | 7.5 | 2.5 | 8.3 | 2 | 0.8 | 2.6 | 9.1 | -0.9 | 7.1 | 0.4 | 7.3 | 0.6 | 2.2 | -0.2 | -1.6 | 1.2 | 5 | 8.4 | 0.1 | 8.3 | 8 | 11.1 | -2 | 1 | -3.8 | -1.3 | 3.6 | -1.5 | -0.9 | 4.9 | 6.8
|  |  | 1.2 | 6.8 | 6.5 | 3.4 | 5.9 | -0.1 | -2.5 | 10.1 | 0.8 | 15.7 | 10.7 | 5 | -4.2 | 6.2 | -5.3 | -2.8 | -2.9 | 10 | 3.9 | 0.4 | -2 | 15.5 | 7.5 | 2.4 | 7.8 | 1.8 | 0.3 | 2.8 | 9.2 | -1.1 | 7 | 0.4 | 7.8 | 0.5 | 2.3 | 0.3 | -2.1 | 1.7 | 5.2 | 8 | -0.4 | 8 | 7.4 | 11 | -2.1 | 0.9 | -4 | -1.6 | 3.4 | -1.8 | -1 | 4.9 | 7
|  |  | 0.9 | 6.5 | 6.4 | 3.5 | 5.6 | -0.5 | -2.7 | 9.8 | 0.8 | 14.9 | 10.4 | 4.9 | -4.1 | 6.6 | -5.3 | -3 | -2.8 | 9.8 | 3.7 | 0.5 | -2.1 | 15 | 7.7 | 2.4 | 8 | 1.7 | 0.1 | 2.2 | 9.4 | -1.8 | 7.7 | 0.6 | 8 | 0.5 | 2.2 | -0.4 | -2.5 | 1.7 | 5.3 | 7.3 | -0.4 | 8.1 | 7.4 | 11.1 | -2 | 0.8 | -3.6 | -1.7 | 3.2 | -2.2 | -1.2 | 5 | 6.8
|  |  | 0.5 | 6.2 | 6.4 | 3.7 | 5.4 | -1 | -2.9 | 9.5 | 0.8 | 14.2 | 10.1 | 4.9 | -3.9 | 7 | -5.2 | -3.3 | -2.7 | 9.5 | 3.4 | 0.5 | -2.1 | 14.4 | 7.8 | 2.5 | 8.3 | 1.6 | -0.1 | 1.7 | 9.5 | -2.5 | 8.4 | 0.8 | 8.2 | 0.5 | 2.1 | -1.1 | -2.9 | 1.7 | 5.3 | 6.5 | -0.4 | 8.3 | 7.3 | 11.1 | -1.9 | 0.7 | -3.1 | -1.7 | 2.9 | -2.7 | -1.3 | 5.2 | 6.6
|  |  | 0.2 | 5.9 | 6.3 | 3.8 | 5.1 | -1.4 | -3.1 | 9.2 | 0.8 | 13.4 | 9.8 | 4.8 | -3.8 | 7.4 | -5.2 | -3.5 | -2.6 | 9.3 | 3.2 | 0.6 | -2.2 | 13.9 | 8 | 2.5 | 8.5 | 1.5 | -0.3 | 1.1 | 9.7 | -3.2 | 9.1 | 1 | 8.4 | 0.5 | 2 | -1.8 | -3.3 | 1.7 | 5.4 | 5.8 | -0.4 | 8.4 | 7.3 | 11.2 | -1.8 | 0.6 | -2.7 | -1.8 | 2.7 | -3.1 | -1.5 | 5.3 | 6.4
|  |  | 1.7 | 6.9 | 6.7 | 5 | 5.5 | 0 | -0.8 | 9 | 1.2 | 13.5 | 9.7 | 6.9 | -1.8 | 7.7 | -2.9 | -1.7 | -0.8 | 9 | 3.4 | 1 | -1.4 | 14.2 | 8.7 | 2.7 | 9 | 2 | 0.6 | 2.8 | 9.9 | -0.7 | 10 | 2 | 8.9 | 2 | 2.6 | 0.5 | -1.1 | 2.4 | 5.9 | 6.8 | 1.7 | 8.7 | 7.8 | 12.7 | -0.1 | 1.2 | -0.4 | -0.6 | 2.6 | -0.2 | -0.1 | 5.7 | 6
|  |  | 3.1 | 7.9 | 7.1 | 6.3 | 6 | 1.4 | 1.5 | 8.7 | 1.7 | 13.7 | 9.6 | 9.1 | 0.2 | 8 | -0.6 | 0 | 1.1 | 8.7 | 3.5 | 1.5 | -0.6 | 14.6 | 9.3 | 2.9 | 9.5 | 2.5 | 1.6 | 4.4 | 10 | 1.8 | 11 | 3 | 9.3 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 1 | 3 | 6.4 | 7.8 | 3.9 | 8.9 | 8.3 | 14.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 2.4 | 2.7 | 1.4 | 6 | 5.6
|  |  | 4.6 | 8.9 | 7.5 | 7.5 | 6.4 | 2.8 | 3.8 | 8.5 | 2.1 | 13.8 | 9.5 | 11.2 | 2.2 | 8.3 | 1.7 | 1.8 | 2.9 | 8.4 | 3.7 | 1.9 | 0.2 | 14.9 | 10 | 3.1 | 10 | 3 | 2.5 | 6.1 | 10.2 | 4.3 | 11.9 | 4 | 9.8 | 5 | 3.9 | 5.2 | 3.2 | 3.7 | 6.9 | 8.8 | 6 | 9.2 | 8.8 | 15.7 | 3.4 | 2.5 | 4.2 | 1.8 | 2.3 | 5.6 | 2.8 | 6.4 | 5.2
|  |  | 5.3 | 9.6 | 7.5 | 8.4 | 6.8 | 4.1 | 5 | 8.6 | 2.2 | 14.1 | 9.6 | 12.8 | 3.8 | 8.7 | 3.2 | 2.8 | 3.7 | 8.4 | 3.4 | 2.2 | 1.6 | 15.2 | 10.4 | 3.5 | 10.2 | 3 | 2.6 | 7.9 | 10.5 | 5.7 | 12.7 | 5.1 | 10 | 5.9 | 4.7 | 6.9 | 3.8 | 4 | 7.5 | 9.3 | 7.1 | 9.7 | 9.3 | 16.8 | 4.7 | 2.7 | 4.9 | 2.5 | 2.5 | 6.9 | 4.1 | 6.7 | 5
|  |  | 6 | 10.4 | 7.5 | 9.4 | 7.3 | 5.5 | 6.2 | 8.8 | 2.2 | 14.5 | 9.6 | 14.4 | 5.3 | 9.1 | 4.8 | 3.9 | 4.6 | 8.5 | 3 | 2.6 | 3.1 | 15.4 | 10.9 | 3.8 | 10.5 | 3.1 | 2.7 | 9.7 | 10.9 | 7 | 13.6 | 6.2 | 10.2 | 6.9 | 5.4 | 8.5 | 4.4 | 4.4 | 8 | 9.9 | 8.3 | 10.2 | 9.7 | 17.9 | 5.9 | 2.8 | 5.6 | 3.3 | 2.6 | 8.1 | 5.3 | 7 | 4.9
|  |  | 6.7 | 11.1 | 7.5 | 10.3 | 7.7 | 6.8 | 7.4 | 8.9 | 2.3 | 14.8 | 9.7 | 16 | 6.9 | 9.5 | 6.3 | 4.9 | 5.4 | 8.5 | 2.7 | 2.9 | 4.5 | 15.7 | 11.3 | 4.2 | 10.7 | 3.1 | 2.8 | 11.5 | 11.2 | 8.4 | 14.4 | 7.3 | 10.4 | 7.8 | 6.2 | 10.2 | 5 | 4.7 | 8.6 | 10.4 | 9.4 | 10.7 | 10.2 | 19 | 7.2 | 3 | 6.3 | 4 | 2.8 | 9.4 | 6.6 | 7.3 | 4.7
|  |  | 6.2 | 10.7 | 7.5 | 10.4 | 7 | 6.9 | 7.1 | 8.1 | 2.1 | 14 | 9.3 | 16 | 6.5 | 9.9 | 6.2 | 4.6 | 5.1 | 8.1 | 2.9 | 2.6 | 5.1 | 15.5 | 10.7 | 3.7 | 10 | 2.9 | 2.5 | 11.3 | 11.2 | 8.2 | 14.5 | 7.2 | 10.3 | 7.1 | 6.2 | 9.6 | 4.4 | 4.5 | 8.6 | 10.1 | 9 | 10.6 | 9.6 | 18.1 | 6.6 | 3 | 5.8 | 3.5 | 2.3 | 8.6 | 6 | 7 | 4.9
|  |  | 5.7 | 10.4 | 7.4 | 10.6 | 6.3 | 7.1 | 6.7 | 7.3 | 2 | 13.2 | 8.9 | 16.1 | 6 | 10.3 | 6.2 | 4.2 | 4.9 | 7.7 | 3.1 | 2.3 | 5.7 | 15.3 | 10.2 | 3.3 | 9.3 | 2.7 | 2.3 | 11.2 | 11.2 | 8 | 14.5 | 7.2 | 10.1 | 6.5 | 6.1 | 9 | 3.7 | 4.2 | 8.6 | 9.7 | 8.5 | 10.4 | 9 | 17.3 | 6.1 | 2.9 | 5.2 | 3 | 1.9 | 7.8 | 5.3 | 6.6 | 5.2
|  |  | 5.2 | 10 | 7.4 | 10.7 | 5.6 | 7.2 | 6.4 | 6.5 | 1.8 | 12.4 | 8.5 | 16.1 | 5.6 | 10.7 | 6.1 | 3.9 | 4.6 | 7.3 | 3.3 | 2 | 6.3 | 15.1 | 9.6 | 2.8 | 8.6 | 2.5 | 2 | 11 | 11.2 | 7.8 | 14.6 | 7.1 | 10 | 5.8 | 6.1 | 8.4 | 3.1 | 4 | 8.6 | 9.4 | 8.1 | 10.3 | 8.4 | 16.4 | 5.5 | 2.9 | 4.7 | 2.5 | 1.4 | 7 | 4.7 | 6.3 | 5.4
|  |  | 4.8 | 9.5 | 6.9 | 10.6 | 5.4 | 6.1 | 4.8 | 6.1 | 1.6 | 12.5 | 7.3 | 15.3 | 4.8 | 11.1 | 5 | 3.6 | 3.6 | 6.5 | 2.7 | 1.6 | 6.2 | 14.5 | 8.7 | 1.9 | 8.4 | 1.4 | 1.9 | 9.8 | 10.8 | 7.1 | 14.5 | 6.5 | 9.1 | 4.9 | 5.8 | 6.6 | 2.3 | 2.9 | 8.4 | 8.5 | 6.6 | 9.3 | 7.5 | 15.4 | 4.4 | 2.2 | 3.5 | 1.7 | 1.2 | 5.8 | 4 | 6.3 | 4.9
|  |  | 4.4 | 9 | 6.3 | 10.6 | 5.2 | 4.9 | 3.3 | 5.6 | 1.3 | 12.5 | 6 | 14.5 | 3.9 | 11.6 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 5.7 | 2.1 | 1.3 | 6.1 | 13.9 | 7.7 | 1.1 | 8.3 | 0.3 | 1.8 | 8.6 | 10.5 | 6.4 | 14.5 | 5.9 | 8.1 | 4.1 | 5.5 | 4.8 | 1.4 | 1.9 | 8.1 | 7.5 | 5.2 | 8.2 | 6.6 | 14.4 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 1 | 1 | 4.6 | 3.3 | 6.4 | 4.3
|  |  | 4 | 8.5 | 5.8 | 10.5 | 5 | 3.8 | 1.7 | 5.2 | 1.1 | 12.6 | 4.8 | 13.7 | 3.1 | 12 | 2.7 | 2.9 | 1.6 | 4.9 | 1.5 | 0.9 | 6 | 13.3 | 6.8 | 0.2 | 8.1 | -0.8 | 1.7 | 7.4 | 10.1 | 5.7 | 14.4 | 5.3 | 7.2 | 3.2 | 5.2 | 3 | 0.6 | 0.8 | 7.9 | 6.6 | 3.7 | 7.2 | 5.7 | 13.4 | 2.2 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 3.4 | 2.6 | 6.4 | 3.8
|  |  | 3.3 | 8.4 | 5.4 | 10.6 | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 4.7 | 0.8 | 12.2 | 3.8 | 13.6 | 2.9 | 12.2 | 2.2 | 2.8 | 1.3 | 4.5 | 0.6 | 0.7 | 5.9 | 12 | 6.3 | 0.1 | 7.3 | -1.2 | 1.5 | 6.5 | 9.6 | 5.7 | 14.5 | 4.6 | 7.2 | 2.7 | 4.6 | 2.9 | -0.2 | 0.3 | 7.7 | 5.9 | 2.8 | 6.4 | 5.5 | 12.7 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 2.2 | 2.1 | 6.5 | 3.5
|  |  | 2.7 | 8.2 | 5 | 10.8 | 5.1 | 2.4 | 1.3 | 4.2 | 0.6 | 11.8 | 2.9 | 13.6 | 2.6 | 12.3 | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 4.1 | -0.3 | 0.4 | 5.7 | 10.7 | 5.7 | 0.1 | 6.4 | -1.5 | 1.2 | 5.5 | 9.2 | 5.7 | 14.7 | 3.9 | 7.1 | 2.3 | 4 | 2.7 | -1 | -0.1 | 7.5 | 5.3 | 2 | 5.5 | 5.4 | 12.1 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1.6 | 6.6 | 3.2
|  |  | 2 | 8.1 | 4.6 | 10.9 | 5.2 | 1.7 | 1.1 | 3.7 | 0.3 | 11.4 | 1.9 | 13.5 | 2.4 | 12.5 | 1.3 | 2.6 | 0.6 | 3.7 | -1.2 | 0.2 | 5.6 | 9.4 | 5.2 | 0 | 5.6 | -1.9 | 1 | 4.6 | 8.7 | 5.7 | 14.8 | 3.2 | 7.1 | 1.8 | 3.4 | 2.6 | -1.8 | -0.6 | 7.3 | 4.6 | 1.1 | 4.7 | 5.2 | 11.4 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | -0.2 | 1.1 | 6.7 | 2.9
|  |  | 2.1 | 8.1 | 4.5 | 10.8 | 5.1 | 1.7 | 1.1 | 3 | 0.2 | 10.9 | 1.5 | 12.3 | 2.6 | 12.5 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 3.2 | -1 | -0.4 | 5.5 | 9.2 | 4 | -0.1 | 5.5 | -2.3 | -0.1 | 4.8 | 8.5 | 5.9 | 14.1 | 3.1 | 6.6 | 1.4 | 3.8 | 3.1 | -1.8 | -1 | 7.3 | 4.5 | 0.2 | 4.5 | 5.1 | 10.5 | 1.2 | 0.4 | -0.2 | 0.9 | -0.1 | -0.8 | 0.8 | 6.7 | 2.3
|  |  | 2.1 | 8.1 | 4.4 | 10.7 | 5.1 | 1.8 | 1.1 | 2.4 | 0 | 10.5 | 1 | 11.2 | 2.7 | 12.6 | 1.8 | 0.8 | -0.2 | 2.8 | -0.7 | -1 | 5.5 | 8.9 | 2.9 | -0.1 | 5.5 | -2.7 | -1.1 | 4.9 | 8.4 | 6.1 | 13.5 | 3 | 6.2 | 1.1 | 4.2 | 3.5 | -1.9 | -1.5 | 7.3 | 4.3 | -0.6 | 4.2 | 5 | 9.5 | 1 | -0.2 | -0.6 | 0.6 | -0.6 | -1.4 | 0.4 | 6.6 | 1.8
|  |  | 2.2 | 8.1 | 4.3 | 10.6 | 5 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | -0.1 | 10 | 0.6 | 10 | 2.9 | 12.6 | 2.1 | -0.1 | -0.6 | 2.3 | -0.5 | -1.6 | 5.4 | 8.7 | 1.7 | -0.2 | 5.4 | -3.1 | -2.2 | 5.1 | 8.2 | 6.3 | 12.8 | 2.9 | 5.7 | 0.7 | 4.6 | 4 | -1.9 | -1.9 | 7.3 | 4.2 | -1.5 | 4 | 4.9 | 8.6 | 0.9 | -0.7 | -0.9 | 0.2 | -1.1 | -2 | 0.1 | 6.6 | 1.2
|  |  | 1.5 | 8.2 | 5 | 10.6 | 4.9 | 2 | 1.4 | 1.6 | -0.1 | 9.6 | 0.6 | 9.5 | 3 | 11.3 | 2.3 | 0 | -0.8 | 2.3 | -0.2 | -2.5 | 5.3 | 8.6 | 0.4 | -0.5 | 5.5 | -3.1 | -2.7 | 4.8 | 8.3 | 6.2 | 12.4 | 2.7 | 5.7 | 0.5 | 4.8 | 4.1 | -1.9 | -1.4 | 7.3 | 4.2 | -1.9 | 3.7 | 4.8 | 8.6 | 0.7 | -1 | -1.1 | -0.3 | -1.3 | -2.5 | -0.1 | 6.6 | 1
|  |  | 0.9 | 8.2 | 5.8 | 10.6 | 4.7 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | -0.2 | 9.3 | 0.5 | 8.9 | 3.1 | 10.1 | 2.6 | 0.1 | -1 | 2.2 | 0 | -3.3 | 5.3 | 8.4 | -0.8 | -0.7 | 5.6 | -3.2 | -3.2 | 4.5 | 8.5 | 6.1 | 12 | 2.4 | 5.8 | 0.2 | 5 | 4.1 | -2 | -1 | 7.4 | 4.2 | -2.2 | 3.3 | 4.7 | 8.7 | 0.4 | -1.2 | -1.2 | -0.7 | -1.5 | -2.9 | -0.3 | 6.5 | 0.7
|  |  | 0.2 | 8.3 | 6.5 | 10.6 | 4.6 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | -0.2 | 8.9 | 0.5 | 8.4 | 3.2 | 8.8 | 2.8 | 0.2 | -1.2 | 2.2 | 0.3 | -4.2 | 5.2 | 8.3 | -2.1 | -1 | 5.7 | -3.2 | -3.7 | 4.2 | 8.6 | 6 | 11.6 | 2.2 | 5.8 | 0 | 5.2 | 4.2 | -2 | -0.5 | 7.4 | 4.2 | -2.6 | 3 | 4.6 | 8.7 | 0.2 | -1.5 | -1.4 | -1.2 | -1.7 | -3.4 | -0.5 | 6.5 | 0.5
|  |  | 0 | 8.2 | 6.2 | 10.6 | 4.7 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | -0.6 | 9.3 | 0.3 | 8 | 3.2 | 8.3 | 3 | 0.7 | -1.2 | 2.2 | 0.3 | -3.8 | 5.2 | 8.2 | -2.3 | -1.1 | 5.3 | -3.1 | -3.3 | 4.6 | 8.3 | 5.9 | 10.9 | 2.8 | 5.7 | -0.1 | 5.3 | 4.3 | -1.5 | -0.7 | 7.4 | 4.3 | -2.4 | 2.7 | 4.2 | 8.8 | 0.2 | -1.4 | -1.3 | -1.5 | -1.8 | -3.7 | -0.5 | 6.7 | 0.5
|  |  | -0.2 | 8 | 5.9 | 10.7 | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 1.4 | -0.9 | 9.6 | 0 | 7.7 | 3.1 | 7.9 | 3.2 | 1.2 | -1.2 | 2.1 | 0.4 | -3.4 | 5.1 | 8.2 | -2.4 | -1.2 | 5 | -2.9 | -3 | 4.9 | 8.1 | 5.8 | 10.2 | 3.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 4.3 | -1 | -0.9 | 7.4 | 4.4 | -2.2 | 2.5 | 3.8 | 8.8 | 0.1 | -1.2 | -1.3 | -1.9 | -1.9 | -3.9 | -0.4 | 7 | 0.6
|  |  | -0.4 | 7.9 | 5.6 | 10.7 | 4.9 | 2.6 | 2.7 | 1.4 | -1.3 | 10 | -0.2 | 7.3 | 3.1 | 7.4 | 3.4 | 1.7 | -1.2 | 2.1 | 0.4 | -3 | 5.1 | 8.1 | -2.6 | -1.3 | 4.6 | -2.8 | -2.6 | 5.3 | 7.8 | 5.7 | 9.5 | 4.1 | 5.4 | -0.3 | 5.4 | 4.4 | -0.5 | -1.1 | 7.4 | 4.5 | -2 | 2.2 | 3.4 | 8.9 | 0.1 | -1.1 | -1.2 | -2.2 | -2 | -4.2 | -0.4 | 7.2 | 0.6
|  |  | 1.1 | 8.2 | 5.7 | 11 | 5.3 | 3 | 3.1 | 2.4 | 0.5 | 10 | 2 | 9.1 | 3.3 | 7.9 | 3.7 | 2.6 | 0.2 | 2.8 | 1.3 | -1 | 5.2 | 9 | -0.1 | 0 | 5 | -1 | -0.9 | 6.1 | 7.7 | 6 | 9.5 | 4.8 | 6 | 1.2 | 5.7 | 4.8 | 0.4 | 0.2 | 7.6 | 4.7 | -1.5 | 4.1 | 4.7 | 10.9 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | -0.6 | -1.5 | 1.4 | 7.4 | 2.5
|  |  | 2.5 | 8.5 | 5.8 | 11.2 | 5.8 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 2.2 | 10 | 4.2 | 10.8 | 3.5 | 8.3 | 3.9 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 2.3 | 1 | 5.3 | 9.8 | 2.5 | 1.3 | 5.4 | 0.8 | 0.7 | 6.8 | 7.6 | 6.3 | 9.4 | 5.4 | 6.5 | 2.8 | 6 | 5.1 | 1.3 | 1.4 | 7.9 | 5 | -1 | 6 | 5.9 | 13 | 3.6 | 2 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 3.1 | 7.5 | 4.3
|  |  | 4 | 8.8 | 5.9 | 11.5 | 6.2 | 3.7 | 4 | 4.4 | 4 | 10 | 6.4 | 12.6 | 3.7 | 8.8 | 4.2 | 4.4 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 3 | 5.4 | 10.7 | 5 | 2.6 | 5.8 | 2.6 | 2.4 | 7.6 | 7.5 | 6.6 | 9.4 | 6.1 | 7.1 | 4.3 | 6.3 | 5.5 | 2.2 | 2.7 | 8.1 | 5.2 | -0.5 | 7.9 | 7.2 | 15 | 5.3 | 3.6 | 3.9 | 4.7 | 2.2 | 3.9 | 4.9 | 7.7 | 6.2
|  |  | 4.9 | 8.4 | 6.1 | 11.5 | 6.3 | 4 | 4.5 | 4.7 | 3.7 | 10.1 | 7 | 13.6 | 4.2 | 9.2 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 3.4 | 5.7 | 11.1 | 5.7 | 3.7 | 6 | 3.6 | 2.7 | 9.2 | 7.8 | 7.6 | 9.5 | 6.3 | 7.5 | 5.6 | 6.8 | 6.6 | 2.8 | 4.1 | 8.2 | 5.8 | 0.1 | 8.8 | 7.9 | 16.1 | 6.3 | 4.5 | 4.8 | 5.4 | 2.3 | 7 | 6 | 8 | 7.6
|  |  | 5.8 | 7.9 | 6.4 | 11.5 | 6.5 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 3.3 | 10.3 | 7.6 | 14.5 | 4.7 | 9.7 | 4.7 | 4.3 | 5.6 | 4.8 | 5.3 | 3.8 | 6.1 | 11.5 | 6.5 | 4.8 | 6.3 | 4.5 | 3.1 | 10.9 | 8.2 | 8.7 | 9.5 | 6.6 | 8 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 3.4 | 5.5 | 8.3 | 6.4 | 0.8 | 9.6 | 8.5 | 17.2 | 7.2 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 2.3 | 10.2 | 7.1 | 8.4 | 9.1
|  |  | 6.7 | 7.5 | 6.6 | 11.5 | 6.6 | 4.7 | 5.4 | 5.2 | 3 | 10.4 | 8.2 | 15.5 | 5.2 | 10.1 | 5 | 4.2 | 6.9 | 5.1 | 6.4 | 4.2 | 6.4 | 11.9 | 7.2 | 5.9 | 6.5 | 5.5 | 3.4 | 12.5 | 8.5 | 9.7 | 9.6 | 6.8 | 8.4 | 8.2 | 7.8 | 8.7 | 4 | 6.9 | 8.4 | 7 | 1.4 | 10.5 | 9.2 | 18.3 | 8.2 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 2.4 | 13.3 | 8.2 | 8.7 | 10.5
|  |  | 6.3 | 8.2 | 6.4 | 11.1 | 6.5 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 2.6 | 10.2 | 8 | 15.7 | 5.3 | 9.6 | 5.7 | 4.4 | 6.4 | 4.8 | 5.9 | 3.4 | 6.6 | 11.6 | 7.1 | 5.7 | 6.8 | 4.9 | 3.4 | 12 | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 6.9 | 8.6 | 8.2 | 7.9 | 8.5 | 4.6 | 7.1 | 8.3 | 6.8 | 1.1 | 10.4 | 9.1 | 18 | 7.6 | 5.8 | 5.7 | 7.2 | 1.8 | 12.7 | 7.8 | 8.7 | 10.1
|  |  | 6 | 8.9 | 6.1 | 10.8 | 6.4 | 5.2 | 5.3 | 5 | 2.2 | 10 | 7.8 | 15.9 | 5.5 | 9.1 | 6.3 | 4.5 | 6 | 4.4 | 5.3 | 2.6 | 6.7 | 11.3 | 6.9 | 5.4 | 7.2 | 4.4 | 3.3 | 11.6 | 9.8 | 9.2 | 9.4 | 7 | 8.8 | 8.2 | 8 | 8.3 | 5.1 | 7.3 | 8.2 | 6.6 | 0.9 | 10.4 | 8.9 | 17.7 | 7.1 | 5.2 | 4.7 | 7.6 | 1.1 | 12.2 | 7.5 | 8.7 | 9.8
|  |  | 5.6 | 9.6 | 5.9 | 10.4 | 6.3 | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 1.8 | 9.8 | 7.6 | 16.1 | 5.6 | 8.6 | 7 | 4.7 | 5.5 | 4.1 | 4.8 | 1.8 | 6.9 | 11 | 6.8 | 5.2 | 7.5 | 3.8 | 3.3 | 11.1 | 10.4 | 8.9 | 9.3 | 7.1 | 9 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 5.7 | 7.5 | 8.1 | 6.4 | 0.6 | 10.3 | 8.8 | 17.4 | 6.5 | 4.7 | 3.8 | 8 | 0.5 | 11.6 | 7.1 | 8.7 | 9.4
|  |  | 4.9 | 9.6 | 4.8 | 10.2 | 5.9 | 5.4 | 5.2 | 4.1 | 1.1 | 9.8 | 5.8 | 15.7 | 5.5 | 8.7 | 6.5 | 4.7 | 4.5 | 3.5 | 4.8 | 0.7 | 6.1 | 10.9 | 4.1 | 4.3 | 7 | 3.1 | 2.4 | 10.3 | 9.2 | 8.4 | 9.2 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 8.1 | 7.5 | 5.6 | 7.3 | 8 | 6.1 | 0.6 | 8.8 | 8.2 | 16.2 | 5.5 | 3.6 | 2.6 | 7.2 | 0.4 | 9.7 | 5.8 | 8.6 | 9
|  |  | 4.3 | 9.5 | 3.6 | 10 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 3.2 | 0.5 | 9.7 | 4.1 | 15.2 | 5.3 | 8.7 | 5.9 | 4.6 | 3.6 | 2.8 | 4.9 | -0.5 | 5.3 | 10.8 | 1.5 | 3.5 | 6.6 | 2.3 | 1.4 | 9.4 | 8.1 | 7.8 | 9 | 6.6 | 6.6 | 5.6 | 8.1 | 7 | 5.5 | 7.1 | 7.8 | 5.9 | 0.6 | 7.3 | 7.6 | 15 | 4.4 | 2.4 | 1.3 | 6.4 | 0.2 | 7.7 | 4.5 | 8.6 | 8.7
|  |  | 3.6 | 9.5 | 2.5 | 9.8 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 2.4 | -0.2 | 9.7 | 2.3 | 14.8 | 5.2 | 8.8 | 5.4 | 4.6 | 2.6 | 2.2 | 4.9 | -1.6 | 4.5 | 10.7 | -1.2 | 2.6 | 6.1 | 1.6 | 0.5 | 8.6 | 6.9 | 7.3 | 8.9 | 6.3 | 5.4 | 4.3 | 8.1 | 6.4 | 5.4 | 6.9 | 7.7 | 5.6 | 0.6 | 5.8 | 7 | 13.8 | 3.4 | 1.3 | 0.1 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 3.2 | 8.5 | 8.3
|  |  | 3.4 | 9.1 | 2.4 | 10.1 | 5 | 5.4 | 5.1 | 2.3 | -0.8 | 9.3 | 1.8 | 15.2 | 5 | 8.3 | 4.9 | 4.6 | 2.2 | 2 | 5.1 | -1.9 | 4 | 10.4 | -2.1 | 2.1 | 6.3 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 6.2 | 7 | 8.7 | 6.1 | 4.2 | 3.6 | 8.2 | 6.1 | 5.8 | 6.6 | 7.4 | 5.3 | 0.5 | 5 | 5.4 | 13.8 | 2.7 | 1 | -0.3 | 5.4 | 0.4 | 4.6 | 2.5 | 8.2 | 8.5
|  |  | 3.2 | 8.8 | 2.3 | 10.5 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 2.2 | -1.4 | 8.9 | 1.4 | 15.6 | 4.9 | 7.9 | 4.4 | 4.7 | 1.8 | 1.9 | 5.4 | -2.2 | 3.6 | 10 | -3 | 1.7 | 6.5 | 0.7 | -0.2 | 8.1 | 5.4 | 6.6 | 8.4 | 6 | 3 | 3 | 8.2 | 5.7 | 6.3 | 6.2 | 7 | 4.9 | 0.5 | 4.2 | 3.7 | 13.7 | 2 | 0.6 | -0.6 | 5.2 | 0.7 | 3.3 | 1.9 | 7.9 | 8.6
|  |  | 3 | 8.4 | 2.2 | 10.8 | 4.7 | 5.3 | 5.1 | 2.1 | -2 | 8.5 | 0.9 | 16 | 4.7 | 7.4 | 3.9 | 4.7 | 1.4 | 1.7 | 5.6 | -2.5 | 3.1 | 9.7 | -3.9 | 1.2 | 6.7 | 0.3 | -0.6 | 7.8 | 4.7 | 6.3 | 8.2 | 5.8 | 1.8 | 2.3 | 8.3 | 5.4 | 6.7 | 5.9 | 6.7 | 4.6 | 0.4 | 3.4 | 2.1 | 13.7 | 1.3 | 0.3 | -1 | 5 | 1 | 2.1 | 1.2 | 7.6 | 8.8
|  |  | 2.7 | 7.7 | 1.4 | 10.9 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 1.6 | -2.2 | 8.5 | 0.8 | 15.9 | 4.4 | 7.3 | 3.8 | 4.6 | 0.9 | 0.9 | 5.5 | -2.5 | 2.4 | 9.7 | -4 | 1.1 | 6.5 | 0 | -0.8 | 6.8 | 5.1 | 6.1 | 8 | 5.6 | 1.6 | 1.8 | 8.3 | 5.2 | 6.7 | 5.6 | 6.5 | 4.6 | 0.6 | 3.4 | 2 | 13.6 | 0.9 | 0.1 | -1 | 4.4 | 0.9 | 3.6 | 0.8 | 7.1 | 8.9
|  |  | 2.5 | 7.1 | 0.7 | 10.9 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 1.1 | -2.3 | 8.4 | 0.8 | 15.8 | 4 | 7.2 | 3.8 | 4.4 | 0.4 | 0.2 | 5.5 | -2.4 | 1.8 | 9.7 | -4.2 | 1.1 | 6.3 | -0.4 | -0.9 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 7.8 | 5.4 | 1.5 | 1.2 | 8.2 | 5.1 | 6.8 | 5.3 | 6.4 | 4.6 | 0.7 | 3.5 | 1.9 | 13.5 | 0.4 | -0.2 | -0.9 | 3.9 | 0.7 | 5 | 0.5 | 6.5 | 9
|  |  | 2.2 | 6.4 | -0.1 | 11 | 4.8 | 5 | 5.1 | 0.6 | -2.5 | 8.4 | 0.7 | 15.7 | 3.7 | 7.1 | 3.7 | 4.3 | -0.1 | -0.6 | 5.4 | -2.4 | 1.1 | 9.7 | -4.3 | 1 | 6.1 | -0.7 | -1.1 | 4.9 | 5.9 | 5.7 | 7.6 | 5.2 | 1.3 | 0.7 | 8.2 | 4.9 | 6.8 | 5 | 6.2 | 4.6 | 0.9 | 3.5 | 1.8 | 13.4 | 0 | -0.4 | -0.9 | 3.3 | 0.6 | 6.5 | 0.1 | 6 | 9.1
|  |  | 1.9 | 6.9 | -0.4 | 10.9 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 0.5 | -2.7 | 8.6 | 0.7 | 14.9 | 3.4 | 7 | 3.8 | 4.3 | -0.4 | -0.5 | 4.7 | -2.7 | 0.6 | 9.2 | -3.7 | 1.1 | 6 | -0.7 | -1.3 | 4.8 | 6 | 5.3 | 7.4 | 5.1 | 1.5 | 0.3 | 8.2 | 4.9 | 6.9 | 4.2 | 6.1 | 4.4 | 1.2 | 2.8 | 2.3 | 13.2 | -0.4 | -0.5 | -1.3 | 2.5 | 0.5 | 6.3 | -0.2 | 5.5 | 8.8
|  |  | 1.6 | 7.3 | -0.7 | 10.8 | 3.5 | 4.6 | 4 | 0.3 | -2.8 | 8.8 | 0.7 | 14.2 | 3.2 | 7 | 3.9 | 4.4 | -0.7 | -0.5 | 4 | -3.1 | 0 | 8.8 | -3 | 1.2 | 6 | -0.8 | -1.4 | 4.6 | 6.1 | 5 | 7.1 | 4.9 | 1.8 | 0 | 8.2 | 5 | 7 | 3.3 | 5.9 | 4.1 | 1.4 | 2.1 | 2.9 | 13 | -0.8 | -0.7 | -1.7 | 1.6 | 0.3 | 6 | -0.5 | 5 | 8.4
|  |  | 1.3 | 7.8 | -1 | 10.7 | 2.9 | 4.4 | 3.4 | 0.2 | -3 | 9 | 0.7 | 13.4 | 2.9 | 6.9 | 4 | 4.4 | -1 | -0.4 | 3.3 | -3.4 | -0.5 | 8.3 | -2.4 | 1.3 | 5.9 | -0.8 | -1.6 | 4.5 | 6.2 | 4.6 | 6.9 | 4.8 | 2 | -0.4 | 8.2 | 5 | 7.1 | 2.5 | 5.8 | 3.9 | 1.7 | 1.4 | 3.4 | 12.8 | -1.2 | -0.8 | -2.1 | 0.8 | 0.2 | 5.8 | -0.8 | 4.5 | 8.1
|  |  | 1.5 | 7.8 | -1.4 | 10.5 | 2.6 | 4.4 | 3.5 | -0.2 | -3.1 | 8.6 | 0.9 | 13.1 | 2.5 | 6.8 | 4.1 | 4.5 | -1.1 | -0.9 | 3 | -2.9 | -0.3 | 7.4 | -1.7 | 1.4 | 5.8 | -0.7 | -1.5 | 4.3 | 6.4 | 4.7 | 7.1 | 4.9 | 2.7 | -0.3 | 8.3 | 4.9 | 7.2 | 2.4 | 5.9 | 3.4 | 1.9 | 1.7 | 3.1 | 12.5 | -1.2 | -1 | -1.8 | 0.7 | 0.1 | 5.3 | -0.4 | 4.5 | 7.7
|  |  | 1.7 | 7.8 | -1.8 | 10.3 | 2.3 | 4.4 | 3.6 | -0.6 | -3.1 | 8.2 | 1.2 | 12.7 | 2.1 | 6.8 | 4.2 | 4.6 | -1.1 | -1.3 | 2.8 | -2.5 | 0 | 6.4 | -1.1 | 1.4 | 5.8 | -0.5 | -1.4 | 4.1 | 6.6 | 4.7 | 7.2 | 5 | 3.5 | -0.2 | 8.3 | 4.7 | 7.4 | 2.3 | 6 | 2.8 | 2 | 1.9 | 2.8 | 12.1 | -1.1 | -1.3 | -1.6 | 0.5 | 0.1 | 4.9 | -0.1 | 4.6 | 7.2
|  |  | 1.9 | 7.8 | -2.2 | 10.1 | 2 | 4.4 | 3.7 | -1 | -3.2 | 7.8 | 1.4 | 12.4 | 1.7 | 6.7 | 4.3 | 4.7 | -1.2 | -1.8 | 2.5 | -2 | 0.2 | 5.5 | -0.4 | 1.5 | 5.7 | -0.4 | -1.3 | 3.9 | 6.8 | 4.8 | 7.4 | 5.1 | 4.2 | -0.1 | 8.4 | 4.6 | 7.5 | 2.2 | 6.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 11.8 | -1.1 | -1.5 | -1.3 | 0.4 | 0 | 4.4 | 0.3 | 4.6 | 6.8
|  |  | 2.3 | 8.1 | 0.1 | 10.1 | 3.6 | 5.1 | 4.5 | 0 | -1.3 | 8 | 2.1 | 14.2 | 2.4 | 7.1 | 4.9 | 5.1 | 0.1 | -0.5 | 2.6 | -0.3 | 1 | 6.3 | 0.7 | 2.1 | 5.6 | 0.6 | 0 | 4.3 | 7.4 | 5.4 | 7.3 | 5.5 | 5 | 1.8 | 8.6 | 4.5 | 8 | 3.7 | 6.2 | 3.1 | 2.6 | 3.7 | 3.4 | 14.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | -0.2 | 6.9 | 2.3 | 5.5 | 7
|  |  | 2.7 | 8.3 | 2.4 | 10.2 | 5.1 | 5.8 | 5.2 | 1.1 | 0.5 | 8.2 | 2.9 | 15.9 | 3 | 7.6 | 5.6 | 5.6 | 1.5 | 0.8 | 2.8 | 1.4 | 1.8 | 7.1 | 1.8 | 2.7 | 5.6 | 1.7 | 1.4 | 4.7 | 8.1 | 6.1 | 7.3 | 5.8 | 5.7 | 3.7 | 8.8 | 4.3 | 8.6 | 5.3 | 6.4 | 4 | 3 | 5.1 | 4.3 | 16.5 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 3.1 | -0.3 | 9.3 | 4.4 | 6.4 | 7.1
|  |  | 3.1 | 8.6 | 4.7 | 10.2 | 6.7 | 6.5 | 6 | 2.1 | 2.4 | 8.4 | 3.6 | 17.7 | 3.7 | 8 | 6.2 | 6 | 2.8 | 2.1 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | 2.9 | 3.3 | 5.5 | 2.7 | 2.7 | 5.1 | 8.7 | 6.7 | 7.2 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 9 | 4.2 | 9.1 | 6.8 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | 6.6 | 5.2 | 18.9 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 11.8 | 6.4 | 7.3 | 7.3
|  |  | 3.9 | 8.8 | 5.7 | 10.5 | 6.9 | 7 | 6.8 | 3.1 | 3.2 | 9.5 | 4.3 | 18.7 | 4.9 | 8.4 | 6.5 | 6.4 | 4 | 3.2 | 3.3 | 4 | 4.2 | 9 | 3.8 | 4.1 | 5.7 | 3.5 | 3.6 | 5.8 | 10 | 6.9 | 7.3 | 6.4 | 7.1 | 7.5 | 9.9 | 3.9 | 9.7 | 8.1 | 6.6 | 5.9 | 4.9 | 7.2 | 6.4 | 19.8 | 3.8 | 4.1 | 5.6 | 6.2 | -0.9 | 12.3 | 7.8 | 9.1 | 6
|  |  | 4.7 | 8.9 | 6.6 | 10.8 | 7 | 7.6 | 7.7 | 4.1 | 3.9 | 10.5 | 5 | 19.6 | 6.1 | 8.9 | 6.9 | 6.7 | 5.1 | 4.2 | 3.8 | 4.9 | 5.9 | 10.2 | 4.6 | 4.8 | 5.9 | 4.4 | 4.6 | 6.4 | 11.2 | 7.2 | 7.4 | 6.5 | 7.7 | 9.5 | 10.9 | 3.7 | 10.3 | 9.4 | 6.8 | 6.9 | 6.3 | 7.8 | 7.6 | 20.6 | 5 | 4.6 | 6.6 | 7.9 | -1.3 | 12.9 | 9.2 | 10.9 | 4.7
|  |  | 5.5 | 9.1 | 7.6 | 11.1 | 7.2 | 8.1 | 8.5 | 5.1 | 4.7 | 11.6 | 5.7 | 20.6 | 7.3 | 9.3 | 7.2 | 7.1 | 6.3 | 5.3 | 4.2 | 5.8 | 7.5 | 11.3 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 5.2 | 5.5 | 7.1 | 12.5 | 7.4 | 7.5 | 6.7 | 8.3 | 11.4 | 11.8 | 3.4 | 10.9 | 10.7 | 6.9 | 8 | 7.8 | 8.4 | 8.8 | 21.5 | 6.1 | 5.1 | 7.7 | 9.6 | -1.7 | 13.4 | 10.6 | 12.7 | 3.4
|  |  | 5.5 | 9.3 | 6.9 | 10.9 | 7.2 | 8 | 7.9 | 5.3 | 3.8 | 11.6 | 5.8 | 20.3 | 7.2 | 9 | 7.2 | 6.9 | 6.1 | 5.3 | 4.1 | 5 | 7.4 | 11.5 | 5.4 | 5.6 | 6.2 | 5.3 | 5 | 6.4 | 12.2 | 7.1 | 7.4 | 6.6 | 8.5 | 11.1 | 11.7 | 2.7 | 10.5 | 10.4 | 6.9 | 7.5 | 7.9 | 8.6 | 8.6 | 20.5 | 6.3 | 4.9 | 7 | 9.7 | -1.6 | 13 | 10 | 12.1 | 3.3
|  |  | 5.4 | 9.4 | 6.3 | 10.6 | 7.2 | 7.9 | 7.3 | 5.6 | 2.9 | 11.6 | 6 | 20 | 7.1 | 8.8 | 7.3 | 6.8 | 5.8 | 5.3 | 4 | 4.1 | 7.3 | 11.8 | 5.4 | 5.5 | 6.4 | 5.3 | 4.4 | 5.6 | 11.9 | 6.8 | 7.2 | 6.6 | 8.6 | 10.7 | 11.5 | 2.1 | 10.1 | 10 | 7 | 6.9 | 7.9 | 8.8 | 8.5 | 19.5 | 6.5 | 4.6 | 6.4 | 9.9 | -1.4 | 12.6 | 9.4 | 11.4 | 3.3
|  |  | 5.4 | 9.6 | 5.6 | 10.4 | 7.2 | 7.8 | 6.7 | 5.8 | 2 | 11.6 | 6.1 | 19.7 | 7 | 8.5 | 7.3 | 6.6 | 5.6 | 5.3 | 3.9 | 3.3 | 7.2 | 12 | 5.3 | 5.5 | 6.5 | 5.4 | 3.9 | 4.9 | 11.6 | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 8.8 | 10.4 | 11.4 | 1.4 | 9.7 | 9.7 | 7 | 6.4 | 8 | 9 | 8.3 | 18.5 | 6.7 | 4.4 | 5.7 | 10 | -1.3 | 12.2 | 8.8 | 10.8 | 3.2
|  |  | 5.2 | 9.5 | 5.5 | 10.1 | 7.5 | 7.6 | 6.4 | 4.7 | 1.5 | 11.3 | 5.7 | 17.7 | 6.8 | 7.8 | 7.1 | 6.2 | 5.1 | 4.5 | 2.4 | 2.5 | 6.9 | 12 | 4.3 | 5.1 | 6.4 | 5 | 3.7 | 4.5 | 11.3 | 6.5 | 6.9 | 6.4 | 8.4 | 9 | 11.2 | 1.6 | 9.5 | 9.2 | 7 | 5.9 | 7.1 | 8.7 | 7.5 | 17.1 | 5.6 | 4.1 | 4.8 | 8.8 | -1.4 | 11.5 | 8.4 | 10.1 | 3
|  |  | 4.9 | 9.3 | 5.4 | 9.8 | 7.7 | 7.5 | 6 | 3.7 | 1 | 11 | 5.3 | 15.6 | 6.6 | 7.2 | 6.9 | 5.9 | 4.7 | 3.6 | 0.8 | 1.6 | 6.5 | 12 | 3.3 | 4.6 | 6.4 | 4.7 | 3.5 | 4.2 | 11 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 8 | 7.5 | 10.9 | 1.9 | 9.2 | 8.7 | 6.9 | 5.3 | 6.3 | 8.3 | 6.6 | 15.8 | 4.6 | 3.7 | 3.8 | 7.6 | -1.4 | 10.7 | 8 | 9.5 | 2.9
|  |  | 4.7 | 9.2 | 5.3 | 9.5 | 8 | 7.3 | 5.7 | 2.6 | 0.5 | 10.7 | 4.9 | 13.6 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 5.5 | 4.2 | 2.8 | -0.7 | 0.8 | 6.2 | 12 | 2.3 | 4.2 | 6.3 | 4.3 | 3.3 | 3.8 | 10.7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 7.6 | 6.1 | 10.7 | 2.1 | 9 | 8.2 | 6.9 | 4.8 | 5.4 | 8 | 5.8 | 14.4 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 6.4 | -1.5 | 10 | 7.6 | 8.8 | 2.7
|  |  | 4.6 | 9.2 | 5.1 | 9.3 | 7.9 | 7.2 | 5.4 | 2.1 | 0.1 | 10.5 | 4.9 | 13.5 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 5.3 | 4 | 2.4 | -0.5 | 0.6 | 6.3 | 11.2 | 1.5 | 4.3 | 6.3 | 4.1 | 3 | 3.3 | 10.3 | 6.4 | 5.8 | 6.2 | 7.1 | 5.8 | 10.5 | 2.5 | 8.8 | 8.1 | 7.1 | 4.7 | 5.7 | 8 | 4.8 | 14 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | 5.8 | -1.9 | 10 | 7.6 | 8.9 | 2.3
|  |  | 4.5 | 9.1 | 4.8 | 9.1 | 7.9 | 7 | 5.1 | 1.7 | -0.4 | 10.2 | 5 | 13.5 | 6.3 | 5.8 | 6.2 | 5.2 | 3.8 | 2 | -0.3 | 0.4 | 6.3 | 10.5 | 0.7 | 4.4 | 6.3 | 3.9 | 2.7 | 2.9 | 9.9 | 6.4 | 5.2 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 10.4 | 2.9 | 8.7 | 8.1 | 7.3 | 4.5 | 6 | 7.9 | 3.8 | 13.5 | 2.9 | 3 | 1.6 | 5.3 | -2.2 | 10 | 7.5 | 9 | 2
|  |  | 4.4 | 9.1 | 4.6 | 8.9 | 7.8 | 6.9 | 4.8 | 1.2 | -0.8 | 10 | 5 | 13.4 | 6.2 | 5.5 | 6 | 5 | 3.6 | 1.6 | -0.1 | 0.2 | 6.4 | 9.7 | -0.1 | 4.5 | 6.3 | 3.7 | 2.4 | 2.4 | 9.5 | 6.3 | 4.5 | 6.1 | 6 | 5.3 | 10.2 | 3.3 | 8.5 | 8 | 7.5 | 4.4 | 6.3 | 7.9 | 2.8 | 13.1 | 2.6 | 2.8 | 1 | 4.7 | -2.6 | 10 | 7.5 | 9.1 | 1.6
|  |  | 4.6 | 9 | 4.1 | 8.5 | 7.8 | 6.8 | 4.3 | 1.2 | -1 | 10.5 | 5 | 13 | 5.9 | 5.1 | 5.9 | 5 | 3.5 | 1.5 | -0.4 | 0.1 | 6.2 | 9.9 | 0.4 | 4.5 | 6.3 | 3.5 | 2.1 | 2.3 | 9.4 | 6.2 | 4.3 | 6 | 6 | 5.2 | 10 | 3.4 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 4.3 | 6.3 | 7.5 | 3.5 | 12.9 | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 6.6 | -2.3 | 10.2 | 7.4 | 8.8 | 1.6
|  |  | 4.7 | 8.8 | 3.6 | 8.1 | 7.8 | 6.8 | 3.7 | 1.2 | -1.1 | 10.9 | 5.1 | 12.6 | 5.5 | 4.6 | 5.7 | 5.1 | 3.3 | 1.5 | -0.6 | -0.1 | 6 | 10.1 | 1 | 4.4 | 6.4 | 3.2 | 1.8 | 2.1 | 9.4 | 6.2 | 4.1 | 6 | 5.9 | 5.2 | 9.7 | 3.6 | 8.4 | 6.9 | 7.6 | 4.3 | 6.4 | 7 | 4.1 | 12.7 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 8.5 | -2 | 10.4 | 7.2 | 8.6 | 1.6
|  |  | 4.9 | 8.7 | 3.1 | 7.7 | 7.8 | 6.7 | 3.2 | 1.2 | -1.3 | 11.4 | 5.1 | 12.2 | 5.2 | 4.2 | 5.6 | 5.1 | 3.2 | 1.4 | -0.9 | -0.2 | 5.8 | 10.3 | 1.5 | 4.4 | 6.4 | 3 | 1.5 | 2 | 9.3 | 6.1 | 3.9 | 5.9 | 5.9 | 5.1 | 9.5 | 3.7 | 8.4 | 6.4 | 7.6 | 4.2 | 6.4 | 6.6 | 4.8 | 12.5 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 10.4 | -1.7 | 10.6 | 7.1 | 8.3 | 1.6
|  |  | 5.1 | 8.6 | 3.4 | 5.4 | 7.6 | 6.7 | 3 | 0.6 | -1.4 | 11.4 | 4.8 | 12.1 | 5.1 | 4.3 | 5.2 | 4.7 | 3 | 1.3 | -1 | -0.6 | 5.8 | 10.3 | 2.1 | 4.4 | 6.5 | 2.9 | 1.4 | 1.6 | 9.3 | 5.9 | 3.9 | 5.7 | 6 | 4.9 | 9.3 | 3.9 | 8.4 | 6 | 7.7 | 4.2 | 5.9 | 6.4 | 5 | 12.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 8.5 | -1.4 | 10.6 | 6.9 | 8 | 1.5
|  |  | 5.2 | 8.5 | 3.7 | 3.2 | 7.5 | 6.6 | 2.9 | -0.1 | -1.4 | 11.5 | 4.6 | 12.1 | 5 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 2.7 | 1.3 | -1 | -1 | 5.8 | 10.2 | 2.6 | 4.3 | 6.6 | 2.7 | 1.3 | 1.1 | 9.3 | 5.6 | 3.9 | 5.5 | 6 | 4.7 | 9.1 | 4 | 8.5 | 5.6 | 7.8 | 4.2 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 12.7 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 6.7 | -1.1 | 10.5 | 6.6 | 7.7 | 1.5
|  |  | 5.4 | 8.4 | 4 | 0.9 | 7.3 | 6.6 | 2.7 | -0.7 | -1.5 | 11.5 | 4.3 | 12 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 2.5 | 1.2 | -1.1 | -1.4 | 5.8 | 10.2 | 3.2 | 4.3 | 6.7 | 2.6 | 1.2 | 0.7 | 9.3 | 5.4 | 3.9 | 5.3 | 6.1 | 4.5 | 8.9 | 4.2 | 8.5 | 5.2 | 7.9 | 4.2 | 4.8 | 6.1 | 5.5 | 12.8 | 3.2 | 2.6 | 1.9 | 4.8 | -0.8 | 10.5 | 6.4 | 7.4 | 1.4
|  |  | 5.4 | 7.8 | 4.1 | 0.9 | 7.3 | 6.4 | 2.6 | -0.7 | -1.5 | 11.6 | 4.6 | 11.6 | 4.7 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 1 | -1.1 | -1.2 | 5.8 | 10.3 | 3.3 | 4.1 | 6.5 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 9.2 | 5.3 | 3.9 | 5.3 | 5.8 | 4.6 | 8.8 | 4.4 | 8.4 | 6 | 7.9 | 4.1 | 4.1 | 6 | 5.6 | 12.7 | 3.5 | 2.7 | 1.9 | 6.7 | -0.7 | 10.6 | 6.5 | 7.2 | 1.4
|  |  | 5.3 | 7.1 | 4.2 | 0.9 | 7.3 | 6.1 | 2.4 | -0.7 | -1.5 | 11.7 | 4.8 | 11.2 | 4.4 | 4.6 | 3.5 | 3 | 2.9 | 0.9 | -1.2 | -0.9 | 5.8 | 10.5 | 3.3 | 4 | 6.4 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 9.2 | 5.2 | 3.8 | 5.3 | 5.5 | 4.6 | 8.7 | 4.6 | 8.4 | 6.9 | 8 | 4.1 | 3.3 | 6 | 5.7 | 12.6 | 3.9 | 2.7 | 2 | 8.7 | -0.6 | 10.7 | 6.5 | 6.9 | 1.4
|  |  | 5.3 | 6.5 | 4.3 | 0.9 | 7.3 | 5.9 | 2.3 | -0.7 | -1.5 | 11.8 | 5.1 | 10.8 | 4.2 | 4.7 | 3 | 2.5 | 3.1 | 0.7 | -1.2 | -0.7 | 5.8 | 10.6 | 3.4 | 3.8 | 6.2 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 9.1 | 5.1 | 3.8 | 5.3 | 5.2 | 4.7 | 8.6 | 4.8 | 8.3 | 7.7 | 8 | 4 | 2.6 | 5.9 | 5.8 | 12.5 | 4.2 | 2.8 | 2 | 10.6 | -0.5 | 10.8 | 6.6 | 6.7 | 1.4
|  |  | 6 | 7.6 | 4.9 | 4.4 | 7.5 | 5.7 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 12.3 | 6.1 | 12.4 | 4 | 5 | 2.9 | 2.5 | 4.3 | 2.3 | -0.7 | 1.2 | 5.7 | 11 | 4 | 5.5 | 6.8 | 3.8 | 2.3 | 1.7 | 9.3 | 4.9 | 4.1 | 5.2 | 5.6 | 6.1 | 9.1 | 4.8 | 8.1 | 8.9 | 8.1 | 4.6 | 4.5 | 6.3 | 5.9 | 14.4 | 6.4 | 4 | 3.5 | 11 | -0.7 | 11.2 | 7.2 | 7.7 | 2.4
|  |  | 6.7 | 8.6 | 5.5 | 7.9 | 7.6 | 5.4 | 2.4 | 4 | 1.6 | 12.7 | 7 | 13.9 | 3.8 | 5.2 | 2.7 | 2.5 | 5.5 | 3.8 | -0.2 | 3.1 | 5.7 | 11.4 | 4.6 | 7.3 | 7.5 | 5.3 | 3.2 | 2.7 | 9.6 | 4.7 | 4.5 | 5.2 | 6.1 | 7.5 | 9.6 | 4.8 | 8 | 10.2 | 8.3 | 5.2 | 6.4 | 6.8 | 5.9 | 16.3 | 8.6 | 5.2 | 5.1 | 11.4 | -0.8 | 11.7 | 7.9 | 8.7 | 3.3
|  |  | 7.4 | 9.7 | 6.1 | 11.4 | 7.8 | 5.2 | 2.4 | 6.3 | 3.2 | 13.2 | 8 | 15.5 | 3.6 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 6.7 | 5.4 | 0.3 | 5 | 5.6 | 11.8 | 5.2 | 9 | 8.1 | 6.8 | 4 | 3.6 | 9.8 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 6.5 | 8.9 | 10.1 | 4.8 | 7.8 | 11.4 | 8.4 | 5.8 | 8.3 | 7.2 | 6 | 18.2 | 10.8 | 6.4 | 6.6 | 11.8 | -1 | 12.1 | 8.5 | 9.7 | 4.3
|  |  | 8.3 | 9.4 | 6.7 | 11.6 | 7.9 | 5.4 | 2.4 | 7.4 | 4.1 | 13.5 | 8.2 | 16.9 | 3.7 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | 7.7 | 6.9 | 1.3 | 5.7 | 5.6 | 12.8 | 6 | 9.9 | 8.7 | 7.6 | 4.8 | 4.5 | 10.1 | 4.3 | 5.4 | 4.9 | 7.3 | 10 | 10.6 | 4.8 | 7.9 | 11.7 | 8.4 | 6.3 | 9.3 | 7.7 | 6.8 | 19.5 | 12.1 | 7 | 7.9 | 12 | -0.9 | 12.7 | 9.1 | 11.1 | 4.8
|  |  | 9.3 | 9.2 | 7.2 | 11.9 | 8.1 | 5.6 | 2.5 | 8.6 | 4.9 | 13.7 | 8.4 | 18.3 | 3.7 | 6 | 2.5 | 2.5 | 8.8 | 8.4 | 2.3 | 6.3 | 5.6 | 13.8 | 6.8 | 10.7 | 9.3 | 8.4 | 5.6 | 5.5 | 10.4 | 4.1 | 5.9 | 4.6 | 8 | 11 | 11.1 | 4.8 | 7.9 | 11.9 | 8.4 | 6.7 | 10.3 | 8.3 | 7.6 | 20.7 | 13.3 | 7.5 | 9.2 | 12.2 | -0.7 | 13.4 | 9.7 | 12.4 | 5.3
|  |  | 10.2 | 8.9 | 7.8 | 12.1 | 8.2 | 5.8 | 2.5 | 9.7 | 5.8 | 14 | 8.6 | 19.7 | 3.8 | 6.2 | 2.4 | 2.5 | 9.8 | 9.9 | 3.3 | 7 | 5.6 | 14.8 | 7.6 | 11.6 | 9.9 | 9.2 | 6.4 | 6.4 | 10.7 | 3.9 | 6.5 | 4.4 | 8.8 | 12.1 | 11.6 | 4.8 | 8 | 12.2 | 8.4 | 7.2 | 11.3 | 8.8 | 8.4 | 22 | 14.6 | 8.1 | 10.5 | 12.4 | -0.6 | 14 | 10.3 | 13.8 | 5.8
|  |  | 10 | 8 | 7.1 | 11.6 | 8.4 | 5.7 | 2.5 | 9.5 | 5.7 | 14.3 | 8.4 | 19.4 | 3.8 | 6.2 | 2.4 | 2.2 | 9.6 | 9.7 | 3.5 | 6.8 | 5.5 | 15 | 7.7 | 11.5 | 9.6 | 8.6 | 6.7 | 5.9 | 10.5 | 3.8 | 6.3 | 4.3 | 8.6 | 12 | 11.1 | 4.6 | 8.1 | 12 | 8.5 | 7.3 | 10.9 | 8.8 | 8.3 | 21.5 | 13.9 | 7.6 | 9.9 | 12.5 | -0.7 | 14.1 | 10.6 | 12.4 | 5.7
|  |  | 9.9 | 7.1 | 6.3 | 11 | 8.7 | 5.7 | 2.5 | 9.4 | 5.6 | 14.5 | 8.1 | 19.1 | 3.8 | 6.1 | 2.5 | 2 | 9.3 | 9.5 | 3.6 | 6.7 | 5.5 | 15.1 | 7.9 | 11.3 | 9.2 | 8 | 6.9 | 5.3 | 10.4 | 3.7 | 6.2 | 4.3 | 8.5 | 11.9 | 10.5 | 4.4 | 8.1 | 11.7 | 8.5 | 7.3 | 10.4 | 8.7 | 8.3 | 21.1 | 13.1 | 7.2 | 9.2 | 12.5 | -0.7 | 14.1 | 11 | 11.1 | 5.5
|  |  | 9.7 | 6.2 | 5.6 | 10.5 | 8.9 | 5.6 | 2.5 | 9.2 | 5.5 | 14.8 | 7.9 | 18.8 | 3.8 | 6.1 | 2.5 | 1.7 | 9.1 | 9.3 | 3.8 | 6.5 | 5.4 | 15.3 | 8 | 11.2 | 8.9 | 7.4 | 7.2 | 4.8 | 10.2 | 3.6 | 6 | 4.2 | 8.3 | 11.8 | 10 | 4.2 | 8.2 | 11.5 | 8.6 | 7.4 | 10 | 8.7 | 8.2 | 20.6 | 12.4 | 6.7 | 8.6 | 12.6 | -0.8 | 14.2 | 11.3 | 9.7 | 5.4
|  |  | 9.9 | 6.4 | 5.2 | 10.4 | 9.1 | 5.7 | 2.5 | 7.8 | 4.9 | 14.1 | 7.1 | 16.6 | 3.8 | 5.9 | 2.3 | 1.4 | 9 | 8 | 2.3 | 6.1 | 5.3 | 14.9 | 7.2 | 11.3 | 8.5 | 7.1 | 7.1 | 4.4 | 10.1 | 3.4 | 5.6 | 3.9 | 8.1 | 11.4 | 9.6 | 4 | 8.5 | 11.3 | 8.3 | 6.3 | 8.7 | 8.4 | 7.9 | 19.1 | 10.4 | 6.3 | 8 | 12.7 | -0.8 | 13.5 | 10.7 | 9.6 | 5
|  |  | 10 | 6.6 | 4.7 | 10.4 | 9.2 | 5.7 | 2.4 | 6.3 | 4.2 | 13.3 | 6.2 | 14.4 | 3.8 | 5.6 | 2 | 1.2 | 9 | 6.8 | 0.8 | 5.6 | 5.1 | 14.5 | 6.5 | 11.4 | 8 | 6.8 | 7.1 | 4 | 9.9 | 3.3 | 5.2 | 3.7 | 7.8 | 10.9 | 9.1 | 3.9 | 8.9 | 11.2 | 8 | 5.3 | 7.5 | 8 | 7.7 | 17.5 | 8.3 | 5.9 | 7.4 | 12.9 | -0.9 | 12.7 | 10.1 | 9.4 | 4.6
|  |  | 10.2 | 6.8 | 4.3 | 10.3 | 9.4 | 5.8 | 2.4 | 4.9 | 3.6 | 12.6 | 5.4 | 12.2 | 3.8 | 5.4 | 1.8 | 0.9 | 8.9 | 5.5 | -0.7 | 5.2 | 5 | 14.1 | 5.7 | 11.5 | 7.6 | 6.5 | 7 | 3.6 | 9.8 | 3.1 | 4.8 | 3.4 | 7.6 | 10.5 | 8.7 | 3.7 | 9.2 | 11 | 7.7 | 4.2 | 6.2 | 7.7 | 7.4 | 16 | 6.3 | 5.5 | 6.8 | 13 | -0.9 | 12 | 9.5 | 9.3 | 4.2
|  |  | 10.2 | 6.4 | 4.3 | 10.2 | 9.4 | 5.8 | 2.4 | 4.3 | 3.4 | 11.7 | 5.6 | 11.5 | 3.8 | 5.3 | 1.8 | 1.1 | 8.8 | 4.8 | -1 | 4.9 | 4.9 | 13.7 | 5.6 | 11.1 | 7.5 | 6.4 | 6.7 | 3.8 | 9.8 | 3 | 4.2 | 3.2 | 7.5 | 10.2 | 8.4 | 3.5 | 9.5 | 11.2 | 7.4 | 3.5 | 5.5 | 7.7 | 7.2 | 15.7 | 6 | 5.5 | 6 | 12 | -1 | 11.7 | 9.8 | 9.4 | 3.9
|  |  | 10.3 | 5.9 | 4.4 | 10.1 | 9.3 | 5.8 | 2.5 | 3.7 | 3.3 | 10.9 | 5.9 | 10.7 | 3.8 | 5.3 | 1.7 | 1.3 | 8.6 | 4.2 | -1.3 | 4.6 | 4.7 | 13.4 | 5.5 | 10.7 | 7.4 | 6.2 | 6.3 | 3.9 | 9.8 | 2.8 | 3.5 | 3.1 | 7.3 | 9.8 | 8 | 3.4 | 9.9 | 11.3 | 7 | 2.9 | 4.7 | 7.6 | 6.9 | 15.5 | 5.7 | 5.6 | 5.1 | 11 | -1 | 11.3 | 10.1 | 9.4 | 3.7
|  |  | 10.3 | 5.5 | 4.4 | 10 | 9.3 | 5.8 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 10 | 6.1 | 10 | 3.8 | 5.2 | 1.7 | 1.5 | 8.5 | 3.5 | -1.6 | 4.3 | 4.6 | 13 | 5.4 | 10.3 | 7.3 | 6.1 | 6 | 4.1 | 9.8 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 7.2 | 9.5 | 7.7 | 3.2 | 10.2 | 11.5 | 6.7 | 2.2 | 4 | 7.6 | 6.7 | 15.2 | 5.4 | 5.6 | 4.3 | 10 | -1.1 | 11 | 10.4 | 9.5 | 3.4
|  |  | 10 | 5.4 | 3.9 | 9.7 | 9.3 | 5.8 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 9.7 | 5.2 | 9.8 | 3.8 | 5.1 | 1.9 | 1.6 | 8.3 | 3.1 | -2.2 | 4.1 | 4.6 | 12 | 5.3 | 10.2 | 7.1 | 6.2 | 6 | 4.1 | 10 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 7.1 | 9.6 | 7.4 | 3 | 10.1 | 11.5 | 6.6 | 2 | 3.3 | 7.5 | 6.6 | 14.4 | 4.9 | 5.9 | 4.2 | 10.7 | -1.2 | 11.1 | 10.3 | 9.5 | 2.3
|  |  | 9.7 | 5.3 | 3.5 | 9.3 | 9.3 | 5.7 | 2.5 | 2 | 3 | 9.3 | 4.3 | 9.6 | 3.8 | 5 | 2 | 1.6 | 8.2 | 2.6 | -2.8 | 4 | 4.6 | 11.1 | 5.3 | 10 | 6.8 | 6.2 | 6 | 4.2 | 10.1 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 6.9 | 9.7 | 7.2 | 2.8 | 10 | 11.5 | 6.4 | 1.8 | 2.7 | 7.3 | 6.6 | 13.7 | 4.3 | 6.2 | 4.2 | 11.3 | -1.2 | 11.3 | 10.2 | 9.4 | 1.1
|  |  | 9.4 | 5.2 | 3 | 9 | 9.3 | 5.7 | 2.5 | 1.5 | 3 | 9 | 3.4 | 9.4 | 3.8 | 4.9 | 2.2 | 1.7 | 8 | 2.2 | -3.4 | 3.8 | 4.6 | 10.1 | 5.2 | 9.9 | 6.6 | 6.3 | 6 | 4.2 | 10.3 | 2.2 | 1 | 2.2 | 6.8 | 9.8 | 6.9 | 2.6 | 9.9 | 11.5 | 6.3 | 1.6 | 2 | 7.2 | 6.5 | 12.9 | 3.8 | 6.5 | 4.1 | 12 | -1.3 | 11.4 | 10.1 | 9.4 | 0
|  |  | 9.2 | 5.3 | 2.7 | 9.1 | 9.2 | 5.7 | 2.5 | 1 | 2.9 | 8.8 | 3.1 | 9.4 | 3.7 | 4.8 | 2.3 | 1.7 | 7.6 | 1.6 | -4.2 | 3.9 | 4.6 | 9.8 | 4.2 | 9.7 | 6.4 | 6.7 | 6.1 | 4.3 | 10.3 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 6.6 | 9.9 | 6.8 | 2.5 | 9.7 | 11.3 | 6 | 1.5 | 1.3 | 7 | 6.2 | 12.8 | 3.5 | 6.4 | 4 | 12.3 | -1.4 | 11.6 | 10.2 | 9.4 | -0.1
|  |  | 8.9 | 5.4 | 2.4 | 9.2 | 9 | 5.6 | 2.5 | 0.4 | 2.7 | 8.6 | 2.9 | 9.4 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 1.8 | 7.1 | 0.9 | -4.9 | 4.1 | 4.7 | 9.4 | 3.3 | 9.6 | 6.1 | 7 | 6.3 | 4.5 | 10.3 | 2 | 2.1 | 1.9 | 6.5 | 9.9 | 6.7 | 2.3 | 9.5 | 11 | 5.8 | 1.3 | 0.5 | 6.9 | 6 | 12.7 | 3.3 | 6.4 | 4 | 12.7 | -1.6 | 11.8 | 10.2 | 9.3 | -0.1
|  |  | 8.7 | 5.5 | 2.1 | 9.3 | 8.9 | 5.6 | 2.5 | -0.1 | 2.6 | 8.4 | 2.6 | 9.4 | 3.6 | 4.5 | 2.4 | 1.8 | 6.7 | 0.3 | -5.7 | 4.2 | 4.7 | 9.1 | 2.3 | 9.4 | 5.9 | 7.4 | 6.4 | 4.6 | 10.3 | 1.9 | 2.6 | 1.8 | 6.3 | 10 | 6.6 | 2.2 | 9.3 | 10.8 | 5.5 | 1.2 | -0.2 | 6.7 | 5.7 | 12.6 | 3 | 6.3 | 3.9 | 13 | -1.7 | 12 | 10.3 | 9.3 | -0.2
|  |  | 8.8 | 6 | 2.8 | 9.1 | 9 | 5.7 | 2.5 | -0.4 | 2.8 | 8.3 | 2.5 | 9.9 | 3.6 | 4.3 | 2.4 | 1.7 | 6.7 | 0.3 | -6 | 4.5 | 4.5 | 9 | 2.2 | 9.6 | 5.9 | 7.4 | 6.5 | 4.6 | 10 | 2 | 2.3 | 1.9 | 6.2 | 9.6 | 6.6 | 2.1 | 9.2 | 10.8 | 5.5 | 1.3 | -0.4 | 6.5 | 5.6 | 12.2 | 3.3 | 6.5 | 3.8 | 12.2 | -1.8 | 11.1 | 10.4 | 9.2 | -0.4
|  |  | 8.9 | 6.6 | 3.4 | 8.8 | 9.2 | 5.8 | 2.6 | -0.7 | 3.1 | 8.3 | 2.3 | 10.5 | 3.5 | 4.2 | 2.5 | 1.6 | 6.7 | 0.4 | -6.4 | 4.7 | 4.4 | 9 | 2.2 | 9.9 | 6 | 7.5 | 6.7 | 4.5 | 9.7 | 2 | 1.9 | 2 | 6.1 | 9.1 | 6.6 | 2.1 | 9.2 | 10.9 | 5.4 | 1.3 | -0.6 | 6.3 | 5.4 | 11.9 | 3.7 | 6.8 | 3.6 | 11.5 | -1.9 | 10.2 | 10.4 | 9.1 | -0.6
|  |  | 9 | 7.1 | 4.1 | 8.6 | 9.3 | 5.9 | 2.6 | -1 | 3.3 | 8.2 | 2.2 | 11 | 3.5 | 4 | 2.5 | 1.5 | 6.7 | 0.4 | -6.7 | 5 | 4.2 | 8.9 | 2.1 | 10.1 | 6 | 7.5 | 6.8 | 4.5 | 9.4 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 6 | 8.7 | 6.6 | 2 | 9.1 | 10.9 | 5.4 | 1.4 | -0.8 | 6.1 | 5.3 | 11.5 | 4 | 7 | 3.5 | 10.7 | -2 | 9.3 | 10.5 | 9 | -0.8
|  |  | 9.5 | 7.4 | 4.6 | 9.1 | 9.5 | 6 | 3.1 | 1.1 | 3.8 | 8.6 | 3.2 | 12 | 3.7 | 4.3 | 2.6 | 1.8 | 7.5 | 1.8 | -4.3 | 5.3 | 4.4 | 9.4 | 2.9 | 10.3 | 6.4 | 8 | 7.2 | 5.2 | 10.9 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 6.4 | 9.8 | 6.8 | 1.9 | 9.4 | 11.1 | 5.4 | 3.3 | 1.1 | 6.4 | 5.6 | 13.6 | 5.5 | 7.5 | 5.7 | 10.7 | -1.7 | 9.9 | 10.6 | 9.5 | -0.7
|  |  | 9.9 | 7.8 | 5.2 | 9.6 | 9.7 | 6 | 3.7 | 3.3 | 4.3 | 9 | 4.1 | 13 | 3.8 | 4.5 | 2.7 | 2 | 8.3 | 3.2 | -1.9 | 5.7 | 4.6 | 10 | 3.7 | 10.6 | 6.9 | 8.5 | 7.6 | 5.8 | 12.4 | 2.5 | 3.8 | 2.4 | 6.8 | 11 | 7 | 1.7 | 9.6 | 11.4 | 5.3 | 5.3 | 2.9 | 6.6 | 5.9 | 15.6 | 6.9 | 8.1 | 7.9 | 10.6 | -1.3 | 10.5 | 10.6 | 10 | -0.7
|  |  | 10.4 | 8.1 | 5.7 | 10.1 | 9.9 | 6.1 | 4.2 | 5.4 | 4.8 | 9.4 | 5.1 | 14 | 4 | 4.8 | 2.8 | 2.3 | 9.1 | 4.6 | 0.5 | 6 | 4.8 | 10.5 | 4.5 | 10.8 | 7.3 | 9 | 8 | 6.5 | 13.9 | 2.7 | 4.9 | 2.5 | 7.2 | 12.1 | 7.2 | 1.6 | 9.9 | 11.6 | 5.3 | 7.2 | 4.8 | 6.9 | 6.2 | 17.7 | 8.4 | 8.6 | 10.1 | 10.6 | -1 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | -0.6
|  |  | 11.3 | 7.6 | 5.9 | 10.1 | 10.5 | 6.1 | 4.5 | 6.8 | 4.9 | 10.3 | 5.7 | 15.1 | 4.2 | 5.2 | 3.3 | 2.6 | 10.1 | 6.3 | 1.6 | 6.5 | 4.9 | 11.3 | 5 | 11.4 | 7.8 | 9.3 | 8.7 | 6.4 | 14.6 | 2.7 | 5.4 | 2.6 | 7.6 | 12.4 | 7.3 | 1.7 | 10 | 11.9 | 5.1 | 8.6 | 6.6 | 7.2 | 6.7 | 18.8 | 10.5 | 8.6 | 11.2 | 11.3 | -0.7 | 11.8 | 11.6 | 10.9 | -0.1
|  |  | 12.2 | 7.1 | 6 | 10 | 11.1 | 6.1 | 4.7 | 8.1 | 5.1 | 11.2 | 6.2 | 16.1 | 4.5 | 5.6 | 3.8 | 3 | 11 | 7.9 | 2.8 | 7 | 4.9 | 12.2 | 5.5 | 11.9 | 8.3 | 9.7 | 9.3 | 6.4 | 15.2 | 2.8 | 5.9 | 2.6 | 8 | 12.7 | 7.4 | 1.8 | 10 | 12.2 | 5 | 10 | 8.5 | 7.6 | 7.3 | 19.8 | 12.7 | 8.5 | 12.2 | 12 | -0.3 | 12.6 | 12.6 | 11.3 | 0.3
|  |  | 13.1 | 6.6 | 6.2 | 10 | 11.7 | 6.1 | 5 | 9.5 | 5.2 | 12.1 | 6.8 | 17.2 | 4.7 | 6 | 4.3 | 3.3 | 12 | 9.6 | 3.9 | 7.5 | 5 | 13 | 6 | 12.5 | 8.8 | 10 | 10 | 6.3 | 15.9 | 2.8 | 6.4 | 2.7 | 8.4 | 13 | 7.5 | 1.9 | 10.1 | 12.5 | 4.8 | 11.4 | 10.3 | 7.9 | 7.8 | 20.9 | 14.8 | 8.5 | 13.3 | 12.7 | 0 | 13.3 | 13.5 | 11.7 | 0.8
|  |  | 12.9 | 6.8 | 6.2 | 9.5 | 11.2 | 6.2 | 4.9 | 9.3 | 5.3 | 11.7 | 6.2 | 16.6 | 4.6 | 6.1 | 4.3 | 3.3 | 11.8 | 9.3 | 3.9 | 7.5 | 5 | 12.7 | 5.4 | 12.7 | 8.6 | 10.2 | 9.7 | 5.8 | 15.3 | 3 | 6.3 | 2.7 | 8.1 | 12.7 | 7.4 | 1.9 | 9.7 | 12.3 | 4.7 | 11.2 | 10.4 | 7.8 | 7.7 | 20.2 | 14.6 | 8.4 | 12.4 | 13.1 | -0.4 | 13.3 | 13.1 | 12.4 | 0.4
|  |  | 12.6 | 7.1 | 6.1 | 9.1 | 10.6 | 6.3 | 4.9 | 9 | 5.4 | 11.2 | 5.6 | 16 | 4.6 | 6.1 | 4.2 | 3.3 | 11.5 | 9 | 3.8 | 7.5 | 5 | 12.5 | 4.8 | 12.8 | 8.3 | 10.4 | 9.3 | 5.3 | 14.6 | 3.1 | 6.3 | 2.7 | 7.9 | 12.3 | 7.4 | 1.9 | 9.3 | 12.2 | 4.6 | 11 | 10.5 | 7.6 | 7.7 | 19.4 | 14.4 | 8.3 | 11.5 | 13.6 | -0.7 | 13.2 | 12.8 | 13.2 | 0
|  |  | 12.4 | 7.3 | 6.1 | 8.6 | 10.1 | 6.4 | 4.8 | 8.8 | 5.5 | 10.8 | 5 | 15.4 | 4.5 | 6.2 | 4.2 | 3.3 | 11.3 | 8.7 | 3.8 | 7.5 | 5 | 12.2 | 4.2 | 13 | 8.1 | 10.6 | 9 | 4.8 | 14 | 3.3 | 6.2 | 2.7 | 7.6 | 12 | 7.3 | 1.9 | 8.9 | 12 | 4.5 | 10.8 | 10.6 | 7.5 | 7.6 | 18.7 | 14.2 | 8.2 | 10.6 | 14 | -1.1 | 13.2 | 12.4 | 13.9 | -0.4
|  |  | 12.2 | 7 | 5.5 | 8.5 | 10 | 6.4 | 4.6 | 7.6 | 5.9 | 9.5 | 3.7 | 14 | 4.5 | 4.9 | 4.2 | 3.1 | 10.3 | 7.6 | 2.4 | 7.6 | 4.9 | 10.8 | 3.1 | 12.7 | 7.8 | 10.4 | 8.9 | 4.7 | 13.6 | 3.3 | 5 | 2.8 | 7.4 | 11.6 | 7.2 | 2 | 9.1 | 11.6 | 4.4 | 9 | 9 | 7.2 | 7.2 | 17.6 | 13.1 | 8.1 | 9.9 | 13 | -1.2 | 12.9 | 12.2 | 12.8 | -0.6
|  |  | 11.9 | 6.6 | 4.8 | 8.5 | 9.9 | 6.5 | 4.5 | 6.3 | 6.3 | 8.3 | 2.4 | 12.7 | 4.4 | 3.6 | 4.2 | 2.8 | 9.2 | 6.4 | 1 | 7.7 | 4.7 | 9.3 | 2.1 | 12.5 | 7.5 | 10.2 | 8.7 | 4.6 | 13.1 | 3.4 | 3.9 | 2.8 | 7.2 | 11.2 | 7 | 2 | 9.2 | 11.3 | 4.4 | 7.1 | 7.4 | 6.8 | 6.7 | 16.4 | 11.9 | 8 | 9.2 | 12.1 | -1.4 | 12.5 | 12 | 11.6 | -0.7
|  |  | 11.7 | 6.3 | 4.2 | 8.4 | 9.8 | 6.5 | 4.3 | 5.1 | 6.7 | 7 | 1.1 | 11.3 | 4.4 | 2.3 | 4.2 | 2.6 | 8.2 | 5.3 | -0.4 | 7.8 | 4.6 | 7.9 | 1 | 12.2 | 7.2 | 10 | 8.6 | 4.5 | 12.7 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 7 | 10.8 | 6.9 | 2.1 | 9.4 | 10.9 | 4.3 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 6.3 | 15.3 | 10.8 | 7.9 | 8.5 | 11.1 | -1.5 | 12.2 | 11.8 | 10.5 | -0.9
|  |  | 11.9 | 6.3 | 3.9 | 8.3 | 9.6 | 5.9 | 4 | 4.5 | 6.6 | 6.9 | 1.1 | 10.4 | 4.2 | 1.7 | 4.2 | 2.5 | 8 | 5 | -0.2 | 7.8 | 4.5 | 6.7 | -0.1 | 11.4 | 7 | 9.4 | 8.6 | 4.1 | 12.2 | 3.4 | 2.3 | 2.9 | 6.9 | 10.4 | 6.4 | 2.1 | 9.7 | 10 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.9 | 6.2 | 14.5 | 10.6 | 7.9 | 7.8 | 11.7 | -1.5 | 11.8 | 11.5 | 10.3 | -1
|  |  | 12 | 6.2 | 3.6 | 8.3 | 9.4 | 5.3 | 3.6 | 3.8 | 6.4 | 6.7 | 1.1 | 9.4 | 4.1 | 1.1 | 4.1 | 2.5 | 7.7 | 4.7 | 0 | 7.8 | 4.5 | 5.6 | -1.1 | 10.7 | 6.9 | 8.8 | 8.6 | 3.8 | 11.6 | 3.5 | 1.9 | 2.9 | 6.7 | 10 | 5.9 | 2 | 10 | 9 | 4.2 | 3.9 | 4 | 5.2 | 6.2 | 13.8 | 10.4 | 8 | 7.2 | 12.2 | -1.5 | 11.4 | 11.3 | 10 | -1.1
|  |  | 12.2 | 6.2 | 3.3 | 8.2 | 9.2 | 4.7 | 3.3 | 3.2 | 6.3 | 6.6 | 1.1 | 8.5 | 3.9 | 0.5 | 4.1 | 2.4 | 7.5 | 4.4 | 0.2 | 7.8 | 4.4 | 4.4 | -2.2 | 9.9 | 6.7 | 8.2 | 8.6 | 3.4 | 11.1 | 3.5 | 1.5 | 2.9 | 6.6 | 9.6 | 5.4 | 2 | 10.3 | 8.1 | 4.1 | 3.2 | 3.1 | 4.6 | 6.1 | 13 | 10.2 | 8 | 6.5 | 12.8 | -1.5 | 11 | 11 | 9.8 | -1.2
|  |  | 11.9 | 5.9 | 2.5 | 8 | 9.3 | 4.4 | 3.2 | 3.1 | 6.2 | 6.5 | 1.4 | 8.4 | 3.4 | 0.3 | 4 | 2.3 | 7.3 | 3.7 | 0.5 | 7.8 | 4.4 | 5.4 | -1.9 | 9.3 | 6.5 | 7.8 | 8.8 | 3.1 | 10.7 | 3.6 | 1.3 | 2.9 | 6.3 | 9.4 | 5.2 | 2.1 | 10.6 | 9.2 | 4 | 3.1 | 2 | 4.5 | 5.4 | 13 | 9.7 | 7.9 | 6.3 | 13.7 | -1.5 | 10.5 | 10.6 | 9.2 | -1.4
|  |  | 11.6 | 5.7 | 1.6 | 7.8 | 9.5 | 4.1 | 3.2 | 3 | 6.1 | 6.5 | 1.6 | 8.4 | 2.8 | 0 | 3.9 | 2.2 | 7.2 | 2.9 | 0.9 | 7.9 | 4.4 | 6.3 | -1.7 | 8.6 | 6.3 | 7.5 | 8.9 | 2.8 | 10.3 | 3.7 | 1.2 | 3 | 6.1 | 9.2 | 4.9 | 2.1 | 11 | 10.4 | 3.8 | 2.9 | 0.8 | 4.3 | 4.7 | 13 | 9.2 | 7.9 | 6.2 | 14.7 | -1.4 | 9.9 | 10.1 | 8.6 | -1.6
|  |  | 11.3 | 5.4 | 0.8 | 7.6 | 9.6 | 3.8 | 3.1 | 2.9 | 6 | 6.4 | 1.9 | 8.3 | 2.3 | -0.2 | 3.8 | 2.1 | 7 | 2.2 | 1.2 | 7.9 | 4.4 | 7.3 | -1.4 | 8 | 6.1 | 7.1 | 9.1 | 2.5 | 9.9 | 3.8 | 1 | 3 | 5.8 | 9 | 4.7 | 2.2 | 11.3 | 11.5 | 3.7 | 2.8 | -0.3 | 4.2 | 4 | 13 | 8.7 | 7.8 | 6 | 15.6 | -1.4 | 9.4 | 9.7 | 8 | -1.8
|  |  | 11 | 4.9 | 0.7 | 7.7 | 9.7 | 3.9 | 2.9 | 2.2 | 6 | 6.6 | 1.7 | 8 | 2.4 | 0.2 | 3.4 | 2.2 | 7.1 | 1.9 | 0.7 | 7.9 | 4.1 | 7.1 | -0.9 | 8.1 | 5.8 | 7.6 | 8.9 | 2.5 | 9.6 | 3.7 | 1.3 | 3 | 5.7 | 9 | 4.5 | 2.2 | 10.2 | 11.8 | 3.6 | 2.8 | -0.2 | 4.1 | 3.1 | 12.4 | 8.6 | 8.2 | 5.8 | 15.6 | -1.7 | 9.2 | 9.7 | 7.6 | -2.3
|  |  | 10.7 | 4.4 | 0.7 | 7.7 | 9.7 | 4 | 2.7 | 1.6 | 6 | 6.8 | 1.4 | 7.8 | 2.4 | 0.5 | 3 | 2.3 | 7.1 | 1.5 | 0.3 | 7.9 | 3.7 | 7 | -0.3 | 8.3 | 5.5 | 8.1 | 8.8 | 2.4 | 9.3 | 3.6 | 1.6 | 3.1 | 5.5 | 9.1 | 4.4 | 2.3 | 9 | 12.2 | 3.5 | 2.8 | -0.1 | 4.1 | 2.2 | 11.7 | 8.4 | 8.5 | 5.7 | 15.5 | -2 | 8.9 | 9.7 | 7.2 | -2.7
|  |  | 10.4 | 3.9 | 0.6 | 7.8 | 9.8 | 4.1 | 2.5 | 0.9 | 6 | 7 | 1.2 | 7.5 | 2.5 | 0.9 | 2.6 | 2.4 | 7.2 | 1.2 | -0.2 | 7.9 | 3.4 | 6.8 | 0.2 | 8.4 | 5.2 | 8.6 | 8.6 | 2.4 | 9 | 3.5 | 1.9 | 3.1 | 5.4 | 9.1 | 4.2 | 2.3 | 7.9 | 12.5 | 3.4 | 2.8 | 0 | 4 | 1.3 | 11.1 | 8.3 | 8.9 | 5.5 | 15.5 | -2.3 | 8.7 | 9.7 | 6.8 | -3.2
|  |  | 10.2 | 3.6 | 0.4 | 7.7 | 9.8 | 4.3 | 2.6 | 0.3 | 6 | 7.1 | 1.4 | 7.4 | 2.7 | 1.4 | 2 | 1.8 | 7.1 | 0.6 | -0.4 | 7.9 | 2.9 | 6.8 | 0.5 | 8.4 | 5.1 | 9 | 8.6 | 2.5 | 8.7 | 3.4 | 1.2 | 3.2 | 4.9 | 9.1 | 3.9 | 2.3 | 9.1 | 12.6 | 3.3 | 2.2 | -0.1 | 3.9 | 2.1 | 11.3 | 8.3 | 9.1 | 6.2 | 15.7 | -2.7 | 8.8 | 9.3 | 6.6 | -3.7
|  |  | 10 | 3.2 | 0.2 | 7.5 | 9.9 | 4.4 | 2.8 | -0.4 | 6.1 | 7.3 | 1.6 | 7.4 | 2.9 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 7.1 | 0.1 | -0.6 | 8 | 2.4 | 6.8 | 0.7 | 8.4 | 5.1 | 9.3 | 8.7 | 2.7 | 8.4 | 3.4 | 0.5 | 3.4 | 4.3 | 9.1 | 3.5 | 2.4 | 10.3 | 12.7 | 3.3 | 1.6 | -0.2 | 3.8 | 3 | 11.6 | 8.2 | 9.2 | 6.9 | 15.8 | -3.1 | 8.9 | 8.9 | 6.5 | -4.3
|  |  | 9.8 | 2.9 | 0 | 7.4 | 9.9 | 4.6 | 2.9 | -1 | 6.1 | 7.4 | 1.8 | 7.3 | 3.1 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 7 | -0.5 | -0.8 | 8 | 1.9 | 6.8 | 1 | 8.4 | 5 | 9.7 | 8.7 | 2.8 | 8.1 | 3.3 | -0.2 | 3.5 | 3.8 | 9.1 | 3.2 | 2.4 | 11.5 | 12.8 | 3.2 | 1 | -0.3 | 3.7 | 3.8 | 11.8 | 8.2 | 9.4 | 7.6 | 16 | -3.5 | 9 | 8.5 | 6.3 | -4.8
|  |  | 10.1 | 4.1 | 1.7 | 7.9 | 10.3 | 5.3 | 3.7 | 0.9 | 6.9 | 8.2 | 2.4 | 8.9 | 3.8 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 7.2 | -0.2 | 0.3 | 8.8 | 2.4 | 8.3 | 1.8 | 9.8 | 5.3 | 11.1 | 9.9 | 3.3 | 8.4 | 3.9 | 1.4 | 4 | 4.7 | 9.2 | 3.1 | 2.2 | 12.1 | 14.3 | 3.2 | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 4.8 | 13.4 | 8.7 | 11.1 | 8.2 | 17 | -3.5 | 9.1 | 8.6 | 5.9 | -3
|  |  | 10.3 | 5.3 | 3.4 | 8.4 | 10.6 | 6.1 | 4.5 | 2.9 | 7.6 | 9.1 | 3 | 10.4 | 4.6 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 7.4 | 0.2 | 1.4 | 9.5 | 2.8 | 9.8 | 2.6 | 11.2 | 5.6 | 12.5 | 11.2 | 3.8 | 8.6 | 4.4 | 2.9 | 4.4 | 5.7 | 9.2 | 3.1 | 2.1 | 12.7 | 15.7 | 3.3 | 2.5 | 5.5 | 5 | 5.7 | 14.9 | 9.1 | 12.8 | 8.7 | 18 | -3.4 | 9.1 | 8.7 | 5.5 | -1.2
|  |  | 10.6 | 6.5 | 5.1 | 8.9 | 11 | 6.8 | 5.3 | 4.8 | 8.4 | 9.9 | 3.6 | 12 | 5.3 | 3 | 4.4 | 3.9 | 7.6 | 0.5 | 2.5 | 10.3 | 3.3 | 11.3 | 3.4 | 12.6 | 5.9 | 13.9 | 12.4 | 4.3 | 8.9 | 5 | 4.5 | 4.9 | 6.6 | 9.3 | 3 | 1.9 | 13.3 | 17.2 | 3.3 | 3.2 | 8.4 | 5.6 | 6.7 | 16.5 | 9.6 | 14.5 | 9.3 | 19 | -3.4 | 9.2 | 8.8 | 5.1 | 0.6
|  |  | 11.5 | 7.7 | 5.6 | 9 | 11 | 7.3 | 6.3 | 5.5 | 8.9 | 11 | 3.1 | 13.3 | 6 | 3.3 | 5.1 | 4.3 | 7.9 | 0.9 | 3.1 | 11.1 | 4.9 | 13.1 | 2.4 | 13.1 | 5.9 | 15 | 13.7 | 4.8 | 9.4 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 6.9 | 9.4 | 3.2 | 2.5 | 13.7 | 17.5 | 3.5 | 4.6 | 10.6 | 6.3 | 7.2 | 17.5 | 9.5 | 15.5 | 9.3 | 19 | -3.3 | 9.2 | 8.8 | 4.8 | 1.6
|  |  | 12.4 | 9 | 6.2 | 9 | 11 | 7.9 | 7.3 | 6.2 | 9.5 | 12 | 2.5 | 14.5 | 6.6 | 3.6 | 5.8 | 4.7 | 8.1 | 1.4 | 3.7 | 11.8 | 6.4 | 15 | 1.5 | 13.5 | 5.8 | 16 | 15.1 | 5.4 | 9.8 | 5.9 | 6.4 | 5.5 | 7.2 | 9.5 | 3.5 | 3 | 14 | 17.7 | 3.7 | 6 | 12.7 | 7.1 | 7.8 | 18.5 | 9.5 | 16.4 | 9.4 | 19 | -3.3 | 9.3 | 8.8 | 4.5 | 2.5
|  |  | 13.3 | 10.2 | 6.7 | 9.1 | 11 | 8.4 | 8.3 | 6.9 | 10 | 13.1 | 2 | 15.8 | 7.3 | 3.9 | 6.5 | 5.1 | 8.4 | 1.8 | 4.3 | 12.6 | 8 | 16.8 | 0.5 | 14 | 5.8 | 17.1 | 16.4 | 5.9 | 10.3 | 6.3 | 7.4 | 5.8 | 7.5 | 9.6 | 3.7 | 3.6 | 14.4 | 18 | 3.9 | 7.4 | 14.9 | 7.8 | 8.3 | 19.5 | 9.4 | 17.4 | 9.4 | 19 | -3.2 | 9.3 | 8.8 | 4.2 | 3.5
|  |  | 13.4 | 9.9 | 6.6 | 8.8 | 10.7 | 8.4 | 8 | 5.4 | 10.2 | 13.3 | 2.1 | 15.4 | 7.4 | 4.1 | 6.7 | 5.2 | 8.5 | 1.8 | 4.4 | 12.6 | 7.9 | 16.2 | 0.4 | 13.7 | 5.9 | 16.7 | 16 | 5.9 | 9.8 | 6 | 7 | 5.7 | 7.3 | 9.5 | 3.9 | 3.7 | 14.8 | 17.6 | 3.9 | 7.1 | 13.8 | 8.1 | 7.9 | 19.1 | 9.3 | 16.7 | 9.3 | 18.9 | -3.3 | 9.2 | 8.7 | 3.9 | 3.3
|  |  | 13.6 | 9.5 | 6.4 | 8.5 | 10.5 | 8.4 | 7.8 | 3.9 | 10.4 | 13.4 | 2.2 | 15.1 | 7.4 | 4.3 | 7 | 5.4 | 8.6 | 1.9 | 4.5 | 12.6 | 7.9 | 15.7 | 0.3 | 13.4 | 6 | 16.3 | 15.7 | 5.9 | 9.3 | 5.8 | 6.7 | 5.5 | 7 | 9.4 | 4 | 3.9 | 15.2 | 17.3 | 3.9 | 6.7 | 12.7 | 8.4 | 7.5 | 18.7 | 9.3 | 16 | 9.2 | 18.9 | -3.5 | 9.1 | 8.7 | 3.6 | 3.2
|  |  | 13.7 | 9.2 | 6.3 | 8.2 | 10.2 | 8.4 | 7.5 | 2.4 | 10.6 | 13.6 | 2.3 | 14.7 | 7.5 | 4.5 | 7.2 | 5.5 | 8.7 | 1.9 | 4.6 | 12.6 | 7.8 | 15.1 | 0.2 | 13.1 | 6.1 | 15.9 | 15.3 | 5.9 | 8.8 | 5.5 | 6.3 | 5.4 | 6.8 | 9.3 | 4.2 | 4 | 15.6 | 16.9 | 3.9 | 6.4 | 11.6 | 8.7 | 7.1 | 18.3 | 9.2 | 15.3 | 9.1 | 18.8 | -3.6 | 9 | 8.6 | 3.3 | 3
|  |  | 13.4 | 8.5 | 5.4 | 7.6 | 9.8 | 7.9 | 6.6 | 2.1 | 9.7 | 13.3 | 1.9 | 14.2 | 6.4 | 4.1 | 6.2 | 4.1 | 8.8 | 1.9 | 4.5 | 12.2 | 7 | 14.4 | 0.1 | 12.4 | 5.8 | 15.1 | 15.1 | 5.4 | 8.5 | 5.3 | 5 | 5.3 | 6.3 | 9.2 | 3.8 | 3.9 | 14.8 | 16.8 | 3.8 | 5.2 | 10.2 | 7.5 | 5.9 | 16.3 | 9.1 | 14.6 | 9 | 18.9 | -3.8 | 8.7 | 8.5 | 3 | 2.2
|  |  | 13.2 | 7.9 | 4.5 | 7 | 9.4 | 7.5 | 5.6 | 1.7 | 8.7 | 13.1 | 1.5 | 13.6 | 5.2 | 3.6 | 5.1 | 2.8 | 8.8 | 1.9 | 4.5 | 11.7 | 6.2 | 13.7 | 0.1 | 11.8 | 5.5 | 14.3 | 15 | 4.9 | 8.3 | 5.1 | 3.6 | 5.1 | 5.7 | 9 | 3.4 | 3.8 | 13.9 | 16.6 | 3.8 | 4 | 8.7 | 6.4 | 4.7 | 14.4 | 9.1 | 13.8 | 8.8 | 18.9 | -4.1 | 8.3 | 8.3 | 2.7 | 1.4
|  |  | 12.9 | 7.2 | 3.6 | 6.4 | 9 | 7 | 4.7 | 1.4 | 7.8 | 12.8 | 1.1 | 13.1 | 4.1 | 3.2 | 4.1 | 1.4 | 8.9 | 1.9 | 4.4 | 11.3 | 5.4 | 13 | 0 | 11.1 | 5.2 | 13.5 | 14.8 | 4.4 | 8 | 4.9 | 2.3 | 5 | 5.2 | 8.9 | 3 | 3.7 | 13.1 | 16.5 | 3.7 | 2.8 | 7.3 | 5.2 | 3.5 | 12.4 | 9 | 13.1 | 8.7 | 19 | -4.3 | 8 | 8.2 | 2.4 | 0.6
|  |  | 12.5 | 7.1 | 3.3 | 4.5 | 8.8 | 7 | 4.3 | 1.2 | 7.2 | 12.4 | 0.8 | 12.5 | 3.8 | 2.8 | 3.6 | 0.8 | 8.9 | 1.9 | 4.5 | 11.3 | 4.6 | 12.8 | -0.2 | 11.2 | 3.9 | 13.7 | 14.7 | 4.1 | 7.7 | 4.8 | 2.4 | 4.7 | 4.4 | 8.8 | 2.9 | 3.7 | 12.8 | 15.5 | 3.6 | 2.5 | 6.2 | 4.7 | 3.1 | 11.8 | 8.9 | 12.8 | 8.6 | 18.9 | -5 | 7.9 | 8 | 2.4 | 0.3
|  |  | 12.1 | 6.9 | 2.9 | 2.7 | 8.5 | 7 | 4 | 1 | 6.6 | 12.1 | 0.4 | 11.8 | 3.5 | 2.5 | 3 | 0.3 | 8.9 | 1.9 | 4.5 | 11.2 | 3.8 | 12.6 | -0.4 | 11.2 | 2.6 | 13.9 | 14.5 | 3.9 | 7.4 | 4.7 | 2.5 | 4.3 | 3.5 | 8.6 | 2.9 | 3.7 | 12.4 | 14.5 | 3.6 | 2.1 | 5.2 | 4.1 | 2.7 | 11.1 | 8.8 | 12.4 | 8.5 | 18.8 | -5.6 | 7.9 | 7.9 | 2.3 | 0.1
|  |  | 11.7 | 6.8 | 2.6 | 0.8 | 8.3 | 7 | 3.6 | 0.8 | 6 | 11.7 | 0.1 | 11.2 | 3.2 | 2.1 | 2.5 | -0.3 | 8.9 | 1.9 | 4.6 | 11.2 | 3 | 12.4 | -0.6 | 11.3 | 1.3 | 14.1 | 14.4 | 3.6 | 7.1 | 4.6 | 2.6 | 4 | 2.7 | 8.5 | 2.8 | 3.7 | 12.1 | 13.5 | 3.5 | 1.8 | 4.1 | 3.6 | 2.3 | 10.5 | 8.7 | 12.1 | 8.4 | 18.7 | -6.3 | 7.8 | 7.7 | 2.3 | -0.2
|  |  | 11.6 | 6.7 | 2.4 | 0.8 | 7.9 | 6.8 | 3 | 1 | 6 | 11.5 | -0.1 | 11.2 | 3.2 | 1.6 | 2.2 | 0.3 | 8.7 | 2.1 | 4.8 | 11.4 | 2.3 | 12.2 | -1.1 | 11 | 1.8 | 14.2 | 14.3 | 3.4 | 7 | 3.5 | 2.2 | 3.6 | 2.3 | 7.9 | 3 | 3.6 | 12 | 13 | 3.7 | 1.8 | 3 | 3.3 | 2.2 | 10.5 | 8.6 | 12.1 | 8.5 | 17.1 | -6 | 6.7 | 7.6 | 2.3 | 0
|  |  | 11.5 | 6.7 | 2.2 | 0.8 | 7.5 | 6.6 | 2.5 | 1.1 | 6.1 | 11.2 | -0.4 | 11.2 | 3.3 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 8.5 | 2.3 | 5 | 11.7 | 1.5 | 11.9 | -1.7 | 10.7 | 2.2 | 14.3 | 14.1 | 3.3 | 6.9 | 2.5 | 1.8 | 3.1 | 2 | 7.3 | 3.3 | 3.5 | 12 | 12.5 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 3.1 | 2.2 | 10.4 | 8.4 | 12.2 | 8.5 | 15.6 | -5.8 | 5.7 | 7.6 | 2.3 | 0.3
|  |  | 11.4 | 6.6 | 2 | 0.8 | 7.1 | 6.4 | 1.9 | 1.3 | 6.1 | 11 | -0.6 | 11.2 | 3.3 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 8.3 | 2.5 | 5.2 | 11.9 | 0.8 | 11.7 | -2.2 | 10.4 | 2.7 | 14.4 | 14 | 3.1 | 6.8 | 1.4 | 1.4 | 2.7 | 1.6 | 6.7 | 3.5 | 3.4 | 11.9 | 12 | 4.1 | 1.8 | 0.7 | 2.8 | 2.1 | 10.4 | 8.3 | 12.2 | 8.6 | 14 | -5.5 | 4.6 | 7.5 | 2.3 | 0.5
|  |  | 10.9 | 6.8 | 2.2 | 1.8 | 6 | 6.2 | 1.3 | 1.6 | 6.9 | 11.1 | -0.9 | 10.9 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 8.3 | 2.8 | 5.5 | 12 | 0.7 | 11.9 | -2.8 | 10.2 | 2.6 | 13.3 | 13.7 | 3.1 | 6.6 | 1.2 | 0.8 | 2.8 | 1.2 | 6.4 | 3.6 | 3.3 | 11.7 | 11.8 | 4.2 | 2 | 0.5 | 2.9 | 2.2 | 10.5 | 7.9 | 12.5 | 8.6 | 13.6 | -5.6 | 4 | 6.8 | 2.3 | 0.8
|  |  | 10.4 | 7 | 2.3 | 2.8 | 5 | 6 | 0.8 | 2 | 7.7 | 11.3 | -1.2 | 10.5 | 3.4 | -0.3 | 1.4 | 0.8 | 8.4 | 3 | 5.7 | 12.1 | 0.7 | 12 | -3.3 | 10 | 2.6 | 12.1 | 13.3 | 3 | 6.5 | 0.9 | 0.1 | 2.8 | 0.9 | 6 | 3.6 | 3.3 | 11.4 | 11.6 | 4.2 | 2.2 | 0.3 | 3.1 | 2.3 | 10.7 | 7.6 | 12.9 | 8.5 | 13.2 | -5.8 | 3.4 | 6 | 2.3 | 1.1
|  |  | 9.9 | 7.2 | 2.5 | 3.8 | 3.9 | 5.8 | 0.2 | 2.3 | 8.5 | 11.4 | -1.5 | 10.2 | 3.5 | -0.8 | 1.3 | 0.5 | 8.4 | 3.3 | 6 | 12.2 | 0.6 | 12.2 | -3.9 | 9.8 | 2.5 | 11 | 13 | 3 | 6.3 | 0.7 | -0.5 | 2.9 | 0.5 | 5.7 | 3.7 | 3.2 | 11.2 | 11.4 | 4.3 | 2.4 | 0.1 | 3.2 | 2.4 | 10.8 | 7.2 | 13.2 | 8.5 | 12.8 | -5.9 | 2.8 | 5.3 | 2.3 | 1.4
|  |  | 10.1 | 7.1 | 2.9 | 4.3 | 4.1 | 5.4 | 0.6 | 2.6 | 8.9 | 11.3 | -1.4 | 10.1 | 3.6 | -0.9 | 1.6 | 0.3 | 8.3 | 3 | 6.2 | 12.1 | 0.2 | 12.2 | -4.2 | 9.9 | 2.7 | 10.8 | 12.2 | 3.1 | 6.1 | 0.9 | 0.1 | 2.8 | 0.7 | 5.7 | 3.4 | 2.6 | 11.1 | 11.1 | 4.2 | 2.5 | 0.1 | 3.3 | 2.6 | 10.1 | 6.5 | 12.7 | 8.3 | 13 | -6.3 | 2.3 | 5.4 | 2.5 | 1.6
|  |  | 10.4 | 7 | 3.4 | 4.7 | 4.2 | 5 | 0.9 | 3 | 9.4 | 11.2 | -1.4 | 10.1 | 3.6 | -0.9 | 2 | 0.1 | 8.2 | 2.7 | 6.4 | 12.1 | -0.2 | 12.2 | -4.6 | 9.9 | 2.9 | 10.7 | 11.4 | 3.1 | 6 | 1 | 0.6 | 2.8 | 0.8 | 5.8 | 3.2 | 2.1 | 11 | 10.9 | 4.2 | 2.5 | 0.2 | 3.3 | 2.7 | 9.5 | 5.7 | 12.3 | 8.2 | 13.2 | -6.8 | 1.7 | 5.6 | 2.6 | 1.8
|  |  | 10.6 | 6.9 | 3.8 | 5.2 | 4.4 | 4.6 | 1.3 | 3.3 | 9.8 | 11.1 | -1.3 | 10 | 3.7 | -1 | 2.3 | -0.1 | 8.1 | 2.4 | 6.6 | 12 | -0.6 | 12.2 | -4.9 | 10 | 3.1 | 10.5 | 10.6 | 3.2 | 5.8 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 1 | 5.8 | 2.9 | 1.5 | 10.9 | 10.6 | 4.1 | 2.6 | 0.2 | 3.4 | 2.9 | 8.8 | 5 | 11.8 | 8 | 13.4 | -7.2 | 1.2 | 5.7 | 2.8 | 2
|  |  | 11.3 | 8 | 4.2 | 5.2 | 4.7 | 5.7 | 2.2 | 3.1 | 10 | 11.8 | -0.1 | 10.7 | 4.3 | 0.1 | 2.2 | 0.6 | 8.4 | 2.4 | 7.3 | 11.9 | -0.1 | 12.8 | -3.5 | 11 | 3.3 | 11.4 | 11.1 | 3.2 | 6 | 1.9 | 3.1 | 2.9 | 1.4 | 6.8 | 3 | 2.8 | 11.5 | 12.2 | 4.6 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 3 | 11.5 | 7 | 12.3 | 9 | 14.3 | -6.3 | 4 | 6.7 | 3.2 | 2.9
|  |  | 12 | 9.1 | 4.5 | 5.2 | 5.1 | 6.8 | 3 | 2.8 | 10.2 | 12.5 | 1 | 11.3 | 4.9 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 8.6 | 2.3 | 8 | 11.8 | 0.5 | 13.5 | -2.2 | 12.1 | 3.6 | 12.3 | 11.5 | 3.3 | 6.1 | 2.5 | 5 | 3.2 | 1.7 | 7.7 | 3.2 | 4 | 12.1 | 13.7 | 5 | 4.7 | 8.1 | 4.2 | 3.2 | 14.2 | 9 | 12.7 | 9.9 | 15.3 | -5.4 | 6.8 | 7.8 | 3.7 | 3.9
|  |  | 12.7 | 10.2 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 7.9 | 3.9 | 2.6 | 10.4 | 13.2 | 2.2 | 12 | 5.5 | 2.2 | 2 | 2.1 | 8.9 | 2.3 | 8.7 | 11.7 | 1 | 14.1 | -0.8 | 13.1 | 3.8 | 13.2 | 12 | 3.3 | 6.3 | 3.2 | 6.9 | 3.4 | 2.1 | 8.7 | 3.3 | 5.3 | 12.7 | 15.3 | 5.5 | 5.8 | 12 | 4.6 | 3.3 | 16.9 | 11 | 13.2 | 10.9 | 16.2 | -4.5 | 9.6 | 8.8 | 4.1 | 4.8
|  |  | 13.1 | 10.6 | 5.1 | 5 | 5.6 | 8.1 | 5.2 | 3.8 | 10.7 | 13 | 2.8 | 13.1 | 6.9 | 3.8 | 3.2 | 2.4 | 9.1 | 3.4 | 9.1 | 12.2 | 1.8 | 15.2 | 0.2 | 14.3 | 3.9 | 14 | 12.9 | 3.1 | 6.4 | 4.7 | 7.9 | 3.9 | 3.1 | 9.8 | 3.7 | 6.3 | 13.7 | 16.3 | 5.7 | 5.8 | 14 | 5.2 | 3.7 | 18.2 | 12.1 | 14.1 | 12 | 15.9 | -4.2 | 11.5 | 9.8 | 4.6 | 5.7
|  |  | 13.6 | 11.1 | 5.2 | 4.8 | 5.7 | 8.2 | 6.6 | 4.9 | 11.1 | 12.8 | 3.5 | 14.3 | 8.2 | 5.4 | 4.5 | 2.7 | 9.4 | 4.5 | 9.6 | 12.6 | 2.7 | 16.3 | 1.3 | 15.6 | 4.1 | 14.8 | 13.7 | 2.9 | 6.4 | 6.1 | 9 | 4.4 | 4.1 | 11 | 4.2 | 7.3 | 14.7 | 17.3 | 5.9 | 5.8 | 16.1 | 5.7 | 4 | 19.6 | 13.2 | 15 | 13.1 | 15.5 | -4 | 13.5 | 10.8 | 5.1 | 6.7
|  |  | 14 | 11.5 | 5.4 | 4.6 | 5.9 | 8.4 | 7.9 | 6.1 | 11.4 | 12.6 | 4.1 | 15.4 | 9.6 | 7 | 5.7 | 3 | 9.6 | 5.6 | 10 | 13.1 | 3.5 | 17.4 | 2.3 | 16.8 | 4.2 | 15.6 | 14.6 | 2.7 | 6.5 | 7.6 | 10 | 4.9 | 5.1 | 12.1 | 4.6 | 8.3 | 15.7 | 18.3 | 6.1 | 5.8 | 18.1 | 6.3 | 4.4 | 20.9 | 14.3 | 15.9 | 14.2 | 15.2 | -3.7 | 15.4 | 11.8 | 5.6 | 7.6
|  |  | 13.9 | 11.6 | 5.4 | 4.3 | 5.5 | 8.3 | 8.2 | 6.3 | 11.4 | 12.3 | 3.1 | 15 | 9.3 | 6.9 | 6.4 | 3.5 | 9.6 | 5.8 | 9.5 | 12.8 | 3.5 | 15.8 | 1.9 | 16.7 | 4.2 | 15.5 | 14.3 | 2.6 | 6.5 | 7.2 | 9.4 | 5.3 | 5.4 | 11.6 | 4.6 | 8.3 | 15.6 | 17.9 | 6.3 | 6 | 16.1 | 6 | 4.7 | 20.6 | 13.7 | 15.4 | 13.6 | 15.2 | -3.9 | 14.7 | 11.2 | 5.5 | 7.5
|  |  | 13.8 | 11.8 | 5.3 | 4.1 | 5.1 | 8.2 | 8.4 | 6.4 | 11.4 | 11.9 | 2.1 | 14.5 | 8.9 | 6.7 | 7.1 | 3.9 | 9.6 | 6 | 9.1 | 12.5 | 3.6 | 14.1 | 1.6 | 16.6 | 4.2 | 15.5 | 14.1 | 2.6 | 6.6 | 6.9 | 8.9 | 5.7 | 5.7 | 11.2 | 4.7 | 8.2 | 15.4 | 17.5 | 6.5 | 6.2 | 14.2 | 5.7 | 4.9 | 20.3 | 13 | 15 | 13.1 | 15.3 | -4.2 | 14.1 | 10.7 | 5.4 | 7.5
|  |  | 13.7 | 11.9 | 5.3 | 3.8 | 4.7 | 8.1 | 8.7 | 6.6 | 11.4 | 11.6 | 1.1 | 14.1 | 8.6 | 6.6 | 7.8 | 4.4 | 9.6 | 6.2 | 8.6 | 12.2 | 3.6 | 12.5 | 1.2 | 16.5 | 4.2 | 15.4 | 13.8 | 2.5 | 6.6 | 6.5 | 8.3 | 6.1 | 6 | 10.7 | 4.7 | 8.2 | 15.3 | 17.1 | 6.7 | 6.4 | 12.2 | 5.4 | 5.2 | 20 | 12.4 | 14.5 | 12.5 | 15.3 | -4.4 | 13.4 | 10.1 | 5.3 | 7.4
|  |  | 12.8 | 11 | 5.2 | 3.6 | 4.3 | 8 | 7.9 | 5.8 | 11.2 | 11.2 | 0.6 | 13.8 | 7 | 4.9 | 6.5 | 4.6 | 9 | 5.6 | 7.1 | 11.1 | 3.7 | 11.6 | 0.3 | 16.1 | 4.1 | 14.5 | 13 | 2.6 | 5.9 | 5.1 | 7.1 | 5.4 | 5 | 10 | 4.7 | 6 | 14.5 | 16 | 5.1 | 6.7 | 10.7 | 4.6 | 5 | 18.2 | 11.2 | 13.5 | 10.4 | 14.9 | -4.9 | 12.5 | 10.3 | 4.4 | 7
|  |  | 12 | 10.1 | 5 | 3.3 | 3.8 | 7.8 | 7.2 | 4.9 | 11 | 10.8 | 0 | 13.4 | 5.3 | 3.3 | 5.3 | 4.8 | 8.4 | 4.9 | 5.7 | 10.1 | 3.8 | 10.8 | -0.7 | 15.6 | 3.9 | 13.5 | 12.1 | 2.7 | 5.3 | 3.8 | 5.9 | 4.7 | 4 | 9.4 | 4.7 | 3.9 | 13.8 | 14.8 | 3.6 | 7 | 9.3 | 3.9 | 4.9 | 16.4 | 9.9 | 12.4 | 8.3 | 14.4 | -5.5 | 11.5 | 10.6 | 3.6 | 6.5
|  |  | 11.1 | 9.2 | 4.9 | 3.1 | 3.4 | 7.7 | 6.4 | 4.1 | 10.8 | 10.4 | -0.5 | 13.1 | 3.7 | 1.6 | 4 | 5 | 7.8 | 4.3 | 4.2 | 9 | 3.9 | 9.9 | -1.6 | 15.2 | 3.8 | 12.6 | 11.3 | 2.8 | 4.6 | 2.4 | 4.7 | 4 | 3 | 8.7 | 4.7 | 1.7 | 13 | 13.7 | 2 | 7.3 | 7.8 | 3.1 | 4.7 | 14.6 | 8.7 | 11.4 | 6.2 | 14 | -6 | 10.6 | 10.8 | 2.7 | 6.1
|  |  | 11.1 | 8.5 | 4.9 | 3 | 3 | 7.8 | 6.5 | 3.7 | 10.8 | 10.2 | -0.5 | 12.8 | 4 | 1.5 | 4 | 4.4 | 7.9 | 4.1 | 3.6 | 10 | 4.1 | 9.4 | -1.8 | 14.8 | 3.8 | 13 | 11.5 | 3 | 4.2 | 1.5 | 4.2 | 3.7 | 2.8 | 8.6 | 4.8 | 0.8 | 13.2 | 12.9 | 1.6 | 7.5 | 7.3 | 2.5 | 4.6 | 13.8 | 8.9 | 10.7 | 6.9 | 13.8 | -6.2 | 9.3 | 10.6 | 1.9 | 6
|  |  | 11.1 | 7.9 | 4.9 | 2.9 | 2.6 | 7.9 | 6.5 | 3.3 | 10.7 | 9.9 | -0.5 | 12.6 | 4.3 | 1.5 | 3.9 | 3.9 | 7.9 | 3.9 | 3 | 11.1 | 4.4 | 9 | -2 | 14.5 | 3.7 | 13.3 | 11.7 | 3.1 | 3.7 | 0.6 | 3.8 | 3.3 | 2.5 | 8.5 | 4.8 | -0.2 | 13.4 | 12.2 | 1.1 | 7.6 | 6.9 | 1.8 | 4.5 | 13 | 9 | 10.1 | 7.6 | 13.7 | -6.3 | 7.9 | 10.4 | 1.2 | 5.8
|  |  | 11.1 | 7.2 | 4.9 | 2.8 | 2.2 | 8 | 6.6 | 2.9 | 10.7 | 9.7 | -0.5 | 12.3 | 4.6 | 1.4 | 3.9 | 3.3 | 8 | 3.7 | 2.4 | 12.1 | 4.6 | 8.5 | -2.2 | 14.1 | 3.7 | 13.7 | 11.9 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 3.3 | 3 | 2.3 | 8.4 | 4.9 | -1.1 | 13.6 | 11.4 | 0.7 | 7.8 | 6.4 | 1.2 | 4.4 | 12.2 | 9.2 | 9.4 | 8.3 | 13.5 | -6.5 | 6.6 | 10.2 | 0.4 | 5.7
|  |  | 11 | 7 | 5.1 | 3.2 | 1.9 | 7.9 | 6.6 | 2.5 | 10.4 | 9.3 | -0.6 | 12.5 | 4.8 | 1.3 | 4.1 | 3.4 | 7.9 | 3.3 | 1.6 | 11.7 | 4.6 | 8.2 | -2.7 | 13.2 | 3.6 | 13 | 11.7 | 2.7 | 3.5 | 0.4 | 2.9 | 3.2 | 2.3 | 7.3 | 4.4 | -1.1 | 13 | 11.6 | 0.2 | 8 | 5.7 | 0.7 | 3.4 | 11.7 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 13.7 | -6.8 | 6.1 | 9.9 | 0 | 5.6
|  |  | 10.9 | 6.9 | 5.2 | 3.7 | 1.7 | 7.8 | 6.5 | 2 | 10 | 8.9 | -0.7 | 12.7 | 5.1 | 1.3 | 4.4 | 3.6 | 7.8 | 2.9 | 0.9 | 11.3 | 4.6 | 7.9 | -3.1 | 12.3 | 3.4 | 12.3 | 11.6 | 2.1 | 3.7 | 1 | 2.6 | 3.5 | 2.4 | 6.2 | 3.9 | -1.1 | 12.3 | 11.8 | -0.2 | 8.2 | 5.1 | 0.2 | 2.5 | 11.3 | 8.3 | 8.3 | 9.5 | 13.8 | -7.1 | 5.5 | 9.7 | -0.4 | 5.6
|  |  | 10.8 | 6.7 | 5.4 | 4.1 | 1.4 | 7.7 | 6.5 | 1.6 | 9.7 | 8.5 | -0.8 | 12.9 | 5.3 | 1.2 | 4.6 | 3.7 | 7.7 | 2.5 | 0.1 | 10.9 | 4.6 | 7.6 | -3.6 | 11.4 | 3.3 | 11.6 | 11.4 | 1.5 | 3.9 | 1.7 | 2.2 | 3.7 | 2.4 | 5.1 | 3.4 | -1.1 | 11.7 | 12 | -0.7 | 8.4 | 4.4 | -0.3 | 1.5 | 10.8 | 7.8 | 7.8 | 10.1 | 14 | -7.4 | 5 | 9.4 | -0.8 | 5.5
|  |  | 10.8 | 6.3 | 5.4 | 4.2 | 2.1 | 7.6 | 6.3 | 1.5 | 9.7 | 7.9 | -1.3 | 11 | 5.5 | 1.4 | 4.7 | 3.8 | 7.5 | 2.2 | 0 | 10.8 | 4.6 | 7.2 | -3.9 | 11.2 | 3.1 | 11.4 | 11.2 | 0.9 | 4.1 | 2 | 2.2 | 3.6 | 1.9 | 4.9 | 3.3 | -1.4 | 11.5 | 11.7 | -0.8 | 8.4 | 3.7 | -0.7 | 0.5 | 10.9 | 7.1 | 8.8 | 9.2 | 13.5 | -6.9 | 4.7 | 9.3 | -1 | 5.4
|  |  | 10.8 | 6 | 5.5 | 4.3 | 2.7 | 7.5 | 6.2 | 1.4 | 9.7 | 7.4 | -1.9 | 9.2 | 5.6 | 1.7 | 4.9 | 3.9 | 7.4 | 1.8 | -0.2 | 10.7 | 4.6 | 6.7 | -4.1 | 11.1 | 3 | 11.2 | 11 | 0.3 | 4.2 | 2.4 | 2.3 | 3.5 | 1.4 | 4.6 | 3.1 | -1.7 | 11.2 | 11.5 | -0.8 | 8.3 | 2.9 | -1.2 | -0.5 | 11.1 | 6.3 | 9.8 | 8.4 | 12.9 | -6.4 | 4.5 | 9.2 | -1.1 | 5.3
|  |  | 10.8 | 5.6 | 5.5 | 4.4 | 3.4 | 7.4 | 6 | 1.3 | 9.7 | 6.8 | -2.4 | 7.3 | 5.8 | 1.9 | 5 | 4 | 7.2 | 1.5 | -0.3 | 10.6 | 4.6 | 6.3 | -4.4 | 10.9 | 2.8 | 11 | 10.8 | -0.3 | 4.4 | 2.7 | 2.3 | 3.4 | 0.9 | 4.4 | 3 | -2 | 11 | 11.2 | -0.9 | 8.3 | 2.2 | -1.6 | -1.5 | 11.2 | 5.6 | 10.8 | 7.5 | 12.4 | -5.9 | 4.2 | 9.1 | -1.3 | 5.2
|  |  | 10.8 | 5.9 | 5.5 | 4 | 3.5 | 7.5 | 6 | 1.2 | 9.5 | 6.8 | -2.5 | 6.8 | 5.9 | 2.4 | 5.1 | 4.3 | 7.1 | 1.5 | -0.1 | 10.5 | 4.6 | 5.9 | -3.9 | 10.9 | 2.8 | 11 | 10.9 | -0.1 | 4.5 | 2.9 | 2.5 | 3.4 | 0.6 | 4.3 | 2.9 | -1.5 | 10.5 | 11.3 | -0.4 | 8.3 | 1.3 | -1.6 | -1.5 | 11.4 | 5.9 | 10.8 | 7 | 11.8 | -6.8 | 4.4 | 8.9 | -1.1 | 5
|  |  | 10.7 | 6.3 | 5.6 | 3.6 | 3.7 | 7.5 | 5.9 | 1.2 | 9.3 | 6.7 | -2.6 | 6.2 | 5.9 | 3 | 5.3 | 4.5 | 6.9 | 1.5 | 0 | 10.3 | 4.7 | 5.6 | -3.5 | 11 | 2.9 | 11 | 10.9 | 0.2 | 4.6 | 3.2 | 2.8 | 3.5 | 0.2 | 4.3 | 2.8 | -0.9 | 9.9 | 11.4 | 0 | 8.2 | 0.5 | -1.6 | -1.5 | 11.7 | 6.2 | 10.7 | 6.6 | 11.1 | -7.6 | 4.6 | 8.7 | -1 | 4.8
|  |  | 10.7 | 6.6 | 5.6 | 3.2 | 3.8 | 7.6 | 5.9 | 1.1 | 9.1 | 6.7 | -2.7 | 5.7 | 6 | 3.5 | 5.4 | 4.8 | 6.8 | 1.5 | 0.2 | 10.2 | 4.7 | 5.2 | -3 | 11 | 2.9 | 11 | 11 | 0.4 | 4.7 | 3.4 | 3 | 3.5 | -0.1 | 4.2 | 2.7 | -0.4 | 9.4 | 11.5 | 0.5 | 8.2 | -0.4 | -1.6 | -1.5 | 11.9 | 6.5 | 10.7 | 6.1 | 10.5 | -8.5 | 4.8 | 8.5 | -0.8 | 4.6
|  |  | 10.8 | 7.3 | 5.9 | 4.3 | 4.2 | 8.2 | 6.9 | 2.4 | 9.6 | 7.1 | -0.8 | 7.4 | 6.3 | 4.5 | 5.9 | 5.4 | 6.8 | 2.7 | 0.9 | 10.4 | 4.9 | 5.9 | -1.6 | 11.1 | 2.9 | 10.9 | 10.9 | 0.7 | 5.1 | 3.6 | 4.8 | 3.8 | 1.6 | 5.2 | 3.1 | 0.4 | 9.7 | 11.6 | 1.3 | 8.9 | 2.8 | 0.3 | -0.2 | 12.9 | 6.9 | 11.1 | 6.8 | 10.4 | -7 | 4.9 | 7.6 | 0 | 5
|  |  | 11 | 7.9 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 8.9 | 8 | 3.8 | 10 | 7.6 | 1 | 9.2 | 6.5 | 5.5 | 6.3 | 5.9 | 6.7 | 4 | 1.5 | 10.5 | 5 | 6.6 | -0.1 | 11.3 | 2.9 | 10.8 | 10.9 | 1.1 | 5.5 | 3.9 | 6.7 | 4.1 | 3.3 | 6.2 | 3.4 | 1.3 | 10.1 | 11.8 | 2.1 | 9.6 | 6 | 2.1 | 1 | 14 | 7.2 | 11.4 | 7.6 | 10.3 | -5.5 | 5.1 | 6.7 | 0.9 | 5.5
|  |  | 11.1 | 8.6 | 6.5 | 6.5 | 5 | 9.5 | 9 | 5.1 | 10.5 | 8 | 2.9 | 10.9 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 5.2 | 2.2 | 10.7 | 5.2 | 7.3 | 1.3 | 11.4 | 2.9 | 10.7 | 10.8 | 1.4 | 5.9 | 4.1 | 8.5 | 4.4 | 5 | 7.2 | 3.8 | 2.1 | 10.4 | 11.9 | 2.9 | 10.3 | 9.2 | 4 | 2.3 | 15 | 7.6 | 11.8 | 8.3 | 10.2 | -4 | 5.2 | 5.8 | 1.7 | 5.9
|  |  | 10.8 | 9.1 | 7 | 7.6 | 5.8 | 9.4 | 9.2 | 6.3 | 10.4 | 8.7 | 3.6 | 11.6 | 7.2 | 8 | 7.3 | 7 | 7.7 | 6.3 | 3.1 | 10.7 | 5.6 | 8.4 | 2.3 | 11.6 | 3.2 | 11 | 11.1 | 1.7 | 6.8 | 4.7 | 9.3 | 4.9 | 5.5 | 8.5 | 4.1 | 3.1 | 10.8 | 12.3 | 3.5 | 11.7 | 10.4 | 6.1 | 4.8 | 15.5 | 7.4 | 11.6 | 8.1 | 10.4 | -3.4 | 5.7 | 5.9 | 1.6 | 6
|  |  | 10.6 | 9.6 | 7.6 | 8.7 | 6.6 | 9.2 | 9.3 | 7.4 | 10.2 | 9.5 | 4.2 | 12.2 | 7.7 | 9.5 | 7.8 | 7.4 | 8.7 | 7.3 | 4 | 10.7 | 6 | 9.6 | 3.4 | 11.8 | 3.4 | 11.2 | 11.4 | 1.9 | 7.8 | 5.3 | 10.2 | 5.5 | 5.9 | 9.8 | 4.5 | 4 | 11.2 | 12.6 | 4.1 | 13.2 | 11.5 | 8.3 | 7.4 | 16.1 | 7.2 | 11.4 | 7.8 | 10.7 | -2.9 | 6.3 | 6 | 1.5 | 6.1
|  |  | 10.3 | 10.1 | 8.1 | 9.8 | 7.4 | 9.1 | 9.5 | 8.6 | 10.1 | 10.2 | 4.9 | 12.9 | 8.1 | 11 | 8.3 | 7.9 | 9.7 | 8.4 | 4.9 | 10.7 | 6.4 | 10.7 | 4.4 | 12 | 3.7 | 11.5 | 11.7 | 2.2 | 8.7 | 5.9 | 11 | 6 | 6.4 | 11.1 | 4.8 | 5 | 11.6 | 13 | 4.7 | 14.6 | 12.7 | 10.4 | 9.9 | 16.6 | 7 | 11.2 | 7.6 | 10.9 | -2.3 | 6.8 | 6.1 | 1.4 | 6.2
|  |  | 10.3 | 10.1 | 8.2 | 9.2 | 7.2 | 9.1 | 9.1 | 8.2 | 9.5 | 10.1 | 4.9 | 12.8 | 8 | 10.6 | 8.2 | 7.8 | 9.5 | 8.1 | 4.8 | 10.2 | 6.6 | 10.6 | 4.1 | 12 | 3.9 | 11.3 | 11.5 | 2.3 | 8.6 | 6 | 11 | 5.9 | 6.8 | 10.6 | 4.9 | 5.1 | 11.7 | 12.8 | 4.5 | 14.5 | 12.5 | 10.2 | 9.1 | 15.9 | 7.3 | 11.2 | 7.4 | 10.9 | -2.4 | 7.9 | 6.3 | 1.4 | 6.2
|  |  | 10.2 | 10 | 8.2 | 8.5 | 7 | 9 | 8.8 | 7.8 | 8.9 | 10.1 | 4.8 | 12.8 | 7.9 | 10.1 | 8.1 | 7.8 | 9.4 | 7.8 | 4.7 | 9.7 | 6.9 | 10.5 | 3.9 | 11.9 | 4.2 | 11 | 11.2 | 2.3 | 8.4 | 6.2 | 11 | 5.8 | 7.2 | 10 | 5 | 5.2 | 11.8 | 12.5 | 4.4 | 14.3 | 12.4 | 10 | 8.3 | 15.3 | 7.7 | 11.3 | 7.3 | 11 | -2.6 | 9.1 | 6.6 | 1.5 | 6.2
|  |  | 10.2 | 10 | 8.3 | 7.9 | 6.8 | 9 | 8.4 | 7.4 | 8.3 | 10 | 4.8 | 12.7 | 7.8 | 9.7 | 8 | 7.7 | 9.2 | 7.5 | 4.6 | 9.2 | 7.1 | 10.4 | 3.6 | 11.9 | 4.4 | 10.8 | 11 | 2.4 | 8.3 | 6.3 | 11 | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 5.1 | 5.3 | 11.9 | 12.3 | 4.2 | 14.2 | 12.2 | 9.8 | 7.5 | 14.6 | 8 | 11.3 | 7.1 | 11 | -2.7 | 10.2 | 6.8 | 1.5 | 6.2
|  |  | 10.1 | 9.8 | 8.2 | 7.5 | 6.2 | 8.7 | 8.2 | 6.7 | 8.2 | 9.1 | 3 | 11.1 | 7.7 | 9 | 7.5 | 7.4 | 8.7 | 7 | 3.5 | 9.1 | 7 | 9.2 | 2.5 | 11.6 | 4.6 | 10.5 | 10.8 | 2.2 | 7.5 | 6.2 | 10.1 | 5.6 | 6.9 | 8.3 | 5.1 | 4.7 | 11.5 | 12 | 3.9 | 13.1 | 10 | 8.9 | 5.9 | 13.6 | 7.4 | 11 | 7.1 | 10.8 | -4.1 | 8.9 | 6.4 | 1.7 | 5.9
|  |  | 9.9 | 9.6 | 8 | 7.1 | 5.6 | 8.3 | 8.1 | 5.9 | 8 | 8.1 | 1.2 | 9.4 | 7.5 | 8.4 | 7.1 | 7.2 | 8.2 | 6.5 | 2.3 | 9 | 6.8 | 8 | 1.3 | 11.4 | 4.9 | 10.3 | 10.7 | 1.9 | 6.8 | 6 | 9.3 | 5.6 | 6.2 | 7.1 | 5.2 | 4 | 11.1 | 11.8 | 3.7 | 12.1 | 7.9 | 7.9 | 4.2 | 12.6 | 6.7 | 10.6 | 7.1 | 10.5 | -5.5 | 7.5 | 5.9 | 1.8 | 5.5
|  |  | 9.8 | 9.4 | 7.9 | 6.7 | 5 | 8 | 7.9 | 5.2 | 7.9 | 7.2 | -0.6 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 6.6 | 6.9 | 7.7 | 6 | 1.2 | 8.9 | 6.7 | 6.8 | 0.2 | 11.1 | 5.1 | 10 | 10.5 | 1.7 | 6 | 5.9 | 8.4 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.2 | 3.4 | 10.7 | 11.5 | 3.4 | 11 | 5.7 | 7 | 2.6 | 11.6 | 6.1 | 10.3 | 7.1 | 10.3 | -6.9 | 6.2 | 5.5 | 2 | 5.2
|  |  | 10 | 9.2 | 7.8 | 6.8 | 5.2 | 8.1 | 7.6 | 4.6 | 7.6 | 6.8 | -1 | 8.1 | 7.3 | 7.4 | 6.2 | 6.8 | 7.2 | 5.4 | 0.3 | 8.7 | 6.6 | 6.3 | -1.3 | 10.9 | 5.6 | 9.9 | 10.1 | 1.4 | 5.2 | 5.9 | 7.9 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 3.4 | 10.6 | 11.7 | 3.2 | 11.1 | 5 | 6.1 | 2 | 11.4 | 5.6 | 10.4 | 6.5 | 9.8 | -7.2 | 4.9 | 5.5 | 2.1 | 4.7
|  |  | 10.1 | 9 | 7.7 | 6.8 | 5.3 | 8.3 | 7.4 | 4.1 | 7.3 | 6.5 | -1.4 | 8.3 | 7.1 | 7.2 | 5.9 | 6.7 | 6.6 | 4.8 | -0.5 | 8.5 | 6.4 | 5.8 | -2.8 | 10.7 | 6 | 9.7 | 9.8 | 1 | 4.5 | 5.8 | 7.4 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 3.5 | 10.6 | 11.8 | 2.9 | 11.1 | 4.3 | 5.1 | 1.5 | 11.2 | 5 | 10.6 | 6 | 9.4 | -7.6 | 3.7 | 5.4 | 2.1 | 4.3
|  |  | 10.3 | 8.8 | 7.6 | 6.9 | 5.5 | 8.4 | 7.1 | 3.5 | 7 | 6.1 | -1.8 | 8.6 | 7 | 6.9 | 5.5 | 6.6 | 6.1 | 4.2 | -1.4 | 8.3 | 6.3 | 5.3 | -4.3 | 10.5 | 6.5 | 9.6 | 9.4 | 0.7 | 3.7 | 5.8 | 6.9 | 5.2 | 5.4 | 5 | 5.2 | 3.5 | 10.5 | 12 | 2.7 | 11.2 | 3.6 | 4.2 | 0.9 | 11 | 4.5 | 10.7 | 5.4 | 8.9 | -7.9 | 2.4 | 5.4 | 2.2 | 3.8
|  |  | 10.4 | 8.3 | 7.4 | 6.9 | 6.3 | 8.4 | 7.1 | 3.1 | 6.6 | 5.7 | -1.8 | 8.5 | 6.8 | 6.7 | 5.7 | 6.5 | 5.7 | 3.8 | -1.1 | 8.1 | 6.1 | 3.7 | -4.6 | 10.3 | 6.7 | 9.4 | 9.2 | 0.5 | 3.2 | 5.8 | 7.2 | 5.2 | 5.8 | 5.1 | 5.2 | 3.4 | 10.1 | 11.7 | 2.8 | 11.1 | 2.3 | 3.8 | 1 | 10.8 | 4.6 | 10.5 | 5.1 | 8.9 | -7.4 | 2.2 | 5.3 | 2.2 | 3.2
|  |  | 10.6 | 7.8 | 7.1 | 6.9 | 7 | 8.3 | 7.2 | 2.8 | 6.1 | 5.2 | -1.8 | 8.3 | 6.5 | 6.6 | 6 | 6.4 | 5.3 | 3.5 | -0.9 | 7.8 | 6 | 2 | -5 | 10.2 | 6.8 | 9.2 | 9 | 0.3 | 2.8 | 5.7 | 7.5 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 5.2 | 3.3 | 9.6 | 11.3 | 3 | 10.9 | 0.9 | 3.5 | 1.1 | 10.5 | 4.7 | 10.3 | 4.9 | 9 | -6.8 | 2.1 | 5.3 | 2.3 | 2.6
|  |  | 10.7 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 7.8 | 8.3 | 7.2 | 2.4 | 5.7 | 4.8 | -1.8 | 8.2 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 4.9 | 3.1 | -0.6 | 7.6 | 5.8 | 0.4 | -5.3 | 10 | 7 | 9 | 8.8 | 0.1 | 2.3 | 5.7 | 7.8 | 5.1 | 6.6 | 5.4 | 5.2 | 3.2 | 9.2 | 11 | 3.1 | 10.8 | -0.4 | 3.1 | 1.2 | 10.3 | 4.8 | 10.1 | 4.6 | 9 | -6.3 | 1.9 | 5.2 | 2.3 | 2
|  |  | 10.8 | 6.8 | 7.1 | 7 | 8.9 | 7.9 | 7.2 | 2.1 | 4.6 | 4.5 | -2.1 | 8.2 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 5 | 2.7 | -0.5 | 7.4 | 5.8 | -0.2 | -5.1 | 9.7 | 7.1 | 8.9 | 8.6 | 0.3 | 2 | 5.6 | 7.1 | 4.9 | 6.6 | 5.7 | 5.1 | 3.1 | 9.2 | 11.1 | 3.1 | 10.3 | -0.5 | 3.4 | 1.7 | 9.9 | 4.9 | 9.9 | 4.6 | 8.7 | -6.6 | 1.6 | 5 | 2.3 | 1.9
|  |  | 11 | 6.3 | 7.4 | 7.1 | 10 | 7.6 | 7.3 | 1.7 | 3.5 | 4.1 | -2.3 | 8.2 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 5.2 | 2.4 | -0.3 | 7.3 | 5.9 | -0.7 | -4.9 | 9.3 | 7.2 | 8.7 | 8.5 | 0.5 | 1.6 | 5.6 | 6.4 | 4.8 | 6.6 | 5.9 | 5.1 | 2.9 | 9.2 | 11.1 | 3 | 9.9 | -0.7 | 3.6 | 2.2 | 9.6 | 4.9 | 9.6 | 4.6 | 8.3 | -7 | 1.3 | 4.9 | 2.3 | 1.8
|  |  | 11.1 | 5.8 | 7.6 | 7.2 | 11.1 | 7.2 | 7.3 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | -2.6 | 8.2 | 5.8 | 6.6 | 5.9 | 5.8 | 5.3 | 2 | -0.2 | 7.1 | 5.9 | -1.3 | -4.7 | 9 | 7.3 | 8.6 | 8.3 | 0.7 | 1.3 | 5.5 | 5.7 | 4.6 | 6.6 | 6.2 | 5 | 2.8 | 9.2 | 11.2 | 3 | 9.4 | -0.8 | 3.9 | 2.7 | 9.2 | 5 | 9.4 | 4.6 | 8 | -7.3 | 1 | 4.7 | 2.3 | 1.7
|  |  | 11 | 5.6 | 7.2 | 7.2 | 11.8 | 7.3 | 7 | 1.2 | 2.8 | 3.7 | -2.7 | 8.3 | 5.6 | 6.6 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 1.8 | 0 | 7.1 | 5.8 | -1.5 | -4.8 | 9.4 | 7.4 | 8.7 | 7.7 | 0.9 | 1 | 5.5 | 5.3 | 4.6 | 6.9 | 6.5 | 5 | 2.4 | 8.8 | 11 | 3 | 8.9 | -0.7 | 4.2 | 3.1 | 9.3 | 4.9 | 9.3 | 4.6 | 8.7 | -7.7 | 1.3 | 5 | 2.3 | 0.9
|  |  | 10.8 | 5.3 | 6.8 | 7.3 | 12.6 | 7.4 | 6.8 | 0.9 | 3.1 | 3.5 | -2.9 | 8.3 | 5.4 | 6.7 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 1.6 | 0.3 | 7.2 | 5.7 | -1.6 | -5 | 9.8 | 7.6 | 8.9 | 7 | 1.1 | 0.7 | 5.4 | 5 | 4.5 | 7.3 | 6.8 | 5 | 2 | 8.3 | 10.8 | 2.9 | 8.5 | -0.7 | 4.5 | 3.4 | 9.4 | 4.9 | 9.3 | 4.6 | 9.5 | -8.1 | 1.6 | 5.4 | 2.2 | 0.2
|  |  | 10.7 | 5.1 | 6.4 | 7.3 | 13.3 | 7.5 | 6.5 | 0.7 | 3.5 | 3.4 | -3 | 8.4 | 5.2 | 6.7 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 1.4 | 0.5 | 7.2 | 5.6 | -1.8 | -5.1 | 10.2 | 7.7 | 9 | 6.4 | 1.3 | 0.4 | 5.4 | 4.6 | 4.5 | 7.6 | 7.1 | 5 | 1.6 | 7.9 | 10.6 | 2.9 | 8 | -0.6 | 4.8 | 3.8 | 9.5 | 4.8 | 9.2 | 4.6 | 10.2 | -8.5 | 1.9 | 5.7 | 2.2 | -0.6
|  |  | 11 | 5.9 | 7.2 | 7.9 | 13.1 | 8.2 | 7 | 1.4 | 4.8 | 4.9 | -1.6 | 10.1 | 5.4 | 7.1 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | 1.9 | 1.1 | 7.5 | 5.9 | -0.6 | -2.8 | 10.4 | 8.1 | 9.4 | 7.8 | 2.2 | 1.8 | 5.4 | 4.7 | 4.8 | 7.9 | 8.4 | 5.1 | 1.6 | 9.3 | 11.3 | 3.1 | 9 | -0.2 | 5.6 | 4.5 | 11.6 | 6.8 | 9.3 | 6.4 | 10.5 | -6.1 | 5.1 | 7 | 3 | 0.7
|  |  | 11.2 | 6.8 | 7.9 | 8.4 | 13 | 8.8 | 7.4 | 2.1 | 6.2 | 6.5 | -0.2 | 11.7 | 5.6 | 7.5 | 6 | 5.4 | 6.3 | 2.5 | 1.6 | 7.7 | 6.3 | 0.5 | -0.5 | 10.6 | 8.4 | 9.7 | 9.2 | 3.1 | 3.1 | 5.5 | 4.8 | 5 | 8.3 | 9.6 | 5.1 | 1.6 | 10.8 | 11.9 | 3.3 | 10 | 0.1 | 6.4 | 5.2 | 13.7 | 8.7 | 9.4 | 8.3 | 10.9 | -3.6 | 8.2 | 8.4 | 3.8 | 2.1
|  |  | 11.5 | 7.6 | 8.7 | 9 | 12.8 | 9.5 | 7.9 | 2.8 | 7.5 | 8 | 1.2 | 13.4 | 5.8 | 7.9 | 6.1 | 5.4 | 6.6 | 3 | 2.2 | 8 | 6.6 | 1.7 | 1.8 | 10.8 | 8.8 | 10.1 | 10.6 | 4 | 4.5 | 5.5 | 4.9 | 5.3 | 8.6 | 10.9 | 5.2 | 1.6 | 12.2 | 12.6 | 3.5 | 11 | 0.5 | 7.2 | 5.9 | 15.8 | 10.7 | 9.5 | 10.1 | 11.2 | -1.2 | 11.4 | 9.7 | 4.6 | 3.4
|  |  | 12 | 8.5 | 9 | 8.7 | 12.8 | 9.8 | 8.8 | 3.6 | 7.7 | 9.1 | 2.6 | 15 | 6.4 | 7.6 | 6.3 | 5.7 | 6.9 | 3.6 | 2.5 | 8.4 | 6.8 | 2.9 | 2.9 | 11.1 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.1 | 5.3 | 9.1 | 11.4 | 5.5 | 3.6 | 12.4 | 13.6 | 4.3 | 12.1 | 1.4 | 7.7 | 6.3 | 17.3 | 11.2 | 10.1 | 10.9 | 11.8 | -0.9 | 12.4 | 10.1 | 5.5 | 4.3
|  |  | 12.4 | 9.4 | 9.3 | 8.5 | 12.7 | 10.1 | 9.7 | 4.3 | 7.8 | 10.3 | 4 | 16.6 | 7 | 7.3 | 6.4 | 6 | 7.1 | 4.3 | 2.9 | 8.7 | 7 | 4.1 | 4 | 11.3 | 9.8 | 11.4 | 10.9 | 6.9 | 7 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 9.5 | 11.9 | 5.9 | 5.5 | 12.6 | 14.7 | 5.1 | 13.2 | 2.3 | 8.1 | 6.6 | 18.8 | 11.8 | 10.8 | 11.7 | 12.4 | -0.6 | 13.4 | 10.4 | 6.3 | 5.3
|  |  | 12.9 | 10.3 | 9.6 | 8.2 | 12.7 | 10.4 | 10.6 | 5.1 | 8 | 11.4 | 5.4 | 18.2 | 7.6 | 7 | 6.6 | 6.3 | 7.4 | 4.9 | 3.2 | 9.1 | 7.2 | 5.3 | 5.1 | 11.6 | 10.3 | 12.1 | 11.1 | 8.4 | 8.2 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 10 | 12.4 | 6.2 | 7.5 | 12.8 | 15.7 | 5.9 | 14.3 | 3.2 | 8.6 | 7 | 20.3 | 12.3 | 11.4 | 12.5 | 13 | -0.3 | 14.4 | 10.8 | 7.2 | 6.2
|  |  | 12.4 | 10.1 | 9 | 7.9 | 12.7 | 9.8 | 9.7 | 5.1 | 8.2 | 10.9 | 5.2 | 17.9 | 7.7 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 7.3 | 5.1 | 3 | 9 | 7.1 | 5.2 | 4.8 | 11.6 | 10.6 | 11.6 | 11.2 | 8.3 | 8.2 | 5.6 | 6 | 5.1 | 10.3 | 12.2 | 6.1 | 7.2 | 12.9 | 15.3 | 5.4 | 14.1 | 3.6 | 8.7 | 7.3 | 19.6 | 11.8 | 11.5 | 12.1 | 13.1 | -0.6 | 14.1 | 10.4 | 7.1 | 6
|  |  | 12 | 10 | 8.5 | 7.5 | 12.6 | 9.2 | 8.7 | 5.1 | 8.4 | 10.5 | 4.9 | 17.5 | 7.7 | 6.3 | 6.7 | 6 | 7.2 | 5.2 | 2.8 | 9 | 6.9 | 5 | 4.4 | 11.7 | 11 | 11.1 | 11.4 | 8.3 | 8.1 | 5.6 | 6.5 | 5 | 10.5 | 11.9 | 5.9 | 6.9 | 13 | 14.9 | 4.8 | 13.8 | 3.9 | 8.9 | 7.5 | 18.9 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 13.2 | -0.9 | 13.9 | 10.1 | 7.1 | 5.7
|  |  | 11.5 | 9.8 | 7.9 | 7.2 | 12.6 | 8.6 | 7.8 | 5.1 | 8.6 | 10 | 4.7 | 17.2 | 7.8 | 6 | 6.8 | 5.9 | 7.1 | 5.4 | 2.6 | 8.9 | 6.8 | 4.9 | 4.1 | 11.7 | 11.3 | 10.6 | 11.5 | 8.2 | 8.1 | 5.5 | 7.1 | 4.8 | 10.8 | 11.7 | 5.8 | 6.6 | 13.1 | 14.5 | 4.3 | 13.6 | 4.3 | 9 | 7.8 | 18.2 | 10.9 | 11.7 | 11.2 | 13.3 | -1.2 | 13.6 | 9.7 | 7 | 5.5
|  |  | 11.1 | 9.7 | 6.9 | 7.2 | 12.5 | 8.2 | 7.2 | 5.4 | 8.7 | 9.3 | 3.3 | 14.8 | 7.4 | 5.8 | 6.6 | 5.6 | 7 | 5.9 | 2.3 | 9.2 | 6.6 | 4.7 | 2.2 | 11.4 | 11.2 | 10.4 | 11 | 7.5 | 7 | 5.4 | 6.8 | 4.7 | 10.6 | 10.8 | 5.5 | 5.1 | 12.1 | 12.7 | 3.8 | 12 | 4.4 | 8.9 | 8.1 | 17.7 | 11 | 10.5 | 10.2 | 12.7 | -1.1 | 13 | 9.9 | 5.9 | 4.3
|  |  | 10.6 | 9.6 | 5.9 | 7.1 | 12.5 | 7.9 | 6.6 | 5.8 | 8.7 | 8.7 | 2 | 12.4 | 6.9 | 5.7 | 6.3 | 5.2 | 6.9 | 6.3 | 1.9 | 9.6 | 6.5 | 4.5 | 0.4 | 11.1 | 11.2 | 10.2 | 10.5 | 6.9 | 6 | 5.2 | 6.5 | 4.6 | 10.4 | 10 | 5.1 | 3.5 | 11 | 11 | 3.2 | 10.4 | 4.6 | 8.9 | 8.4 | 17.3 | 11.1 | 9.3 | 9.3 | 12 | -1 | 12.4 | 10.2 | 4.7 | 3.2
|  |  | 10.2 | 9.5 | 4.9 | 7.1 | 12.4 | 7.5 | 6 | 6.1 | 8.8 | 8 | 0.6 | 10 | 6.5 | 5.5 | 6.1 | 4.9 | 6.8 | 6.8 | 1.6 | 9.9 | 6.3 | 4.3 | -1.5 | 10.8 | 11.1 | 10 | 10 | 6.2 | 4.9 | 5.1 | 6.2 | 4.5 | 10.2 | 9.1 | 4.8 | 2 | 10 | 9.2 | 2.7 | 8.8 | 4.7 | 8.8 | 8.7 | 16.8 | 11.2 | 8.1 | 8.3 | 11.4 | -0.9 | 11.8 | 10.4 | 3.6 | 2
|  |  | 10.2 | 9.5 | 4.7 | 6.9 | 12.6 | 7.1 | 5.5 | 6.2 | 8.7 | 7.9 | 1.1 | 9.1 | 6.5 | 5.9 | 6.2 | 4 | 6.7 | 6.7 | 1.3 | 9.7 | 6.2 | 4.3 | -2.2 | 10.8 | 11.3 | 10 | 9.9 | 5.8 | 4.2 | 5 | 5.9 | 4.6 | 10.3 | 8.5 | 4.7 | 2.2 | 9.6 | 9.5 | 2.9 | 7.9 | 4.9 | 8.7 | 8.8 | 16.4 | 11.2 | 7.6 | 8.3 | 12.1 | -1.2 | 11.4 | 10.5 | 2.6 | 1.3
|  |  | 10.1 | 9.5 | 4.4 | 6.8 | 12.8 | 6.7 | 5 | 6.4 | 8.7 | 7.7 | 1.5 | 8.1 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 3.2 | 6.6 | 6.7 | 1.1 | 9.6 | 6.1 | 4.4 | -2.8 | 10.8 | 11.4 | 10 | 9.7 | 5.4 | 3.4 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 10.5 | 7.8 | 4.5 | 2.5 | 9.1 | 9.8 | 3 | 7.1 | 5 | 8.5 | 9 | 16.1 | 11.2 | 7.2 | 8.3 | 12.7 | -1.6 | 10.9 | 10.5 | 1.7 | 0.7
|  |  | 10.1 | 9.5 | 4.2 | 6.6 | 13 | 6.3 | 4.5 | 6.5 | 8.6 | 7.6 | 2 | 7.2 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 2.3 | 6.5 | 6.6 | 0.8 | 9.4 | 6 | 4.4 | -3.5 | 10.8 | 11.6 | 10 | 9.6 | 5 | 2.7 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 10.6 | 7.2 | 4.4 | 2.7 | 8.7 | 10.1 | 3.2 | 6.2 | 5.2 | 8.4 | 9.1 | 15.7 | 11.2 | 6.7 | 8.3 | 13.4 | -1.9 | 10.5 | 10.6 | 0.7 | 0
|  |  | 9.7 | 9.5 | 3.9 | 6.6 | 13.1 | 5.9 | 3.5 | 6.3 | 8.7 | 6.9 | 1.7 | 7.4 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 1.9 | 5.6 | 6.3 | 0.9 | 9.1 | 5.8 | 4.3 | -2.9 | 10.2 | 11.4 | 9.8 | 9.5 | 4.6 | 2.2 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 10.6 | 6.7 | 4.4 | 2.4 | 7.8 | 10.2 | 3.1 | 6.1 | 5 | 8.3 | 8.8 | 15.7 | 10.5 | 7.3 | 8 | 13.1 | -2 | 10 | 10 | 1 | -0.1
|  |  | 9.3 | 9.6 | 3.7 | 6.6 | 13.1 | 5.5 | 2.5 | 6.2 | 8.7 | 6.1 | 1.5 | 7.6 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 1.4 | 4.7 | 6.1 | 0.9 | 8.9 | 5.6 | 4.3 | -2.4 | 9.6 | 11.2 | 9.6 | 9.5 | 4.3 | 1.8 | 4.6 | 3.9 | 4.8 | 10.6 | 6.3 | 4.3 | 2.1 | 6.9 | 10.4 | 3 | 6.1 | 4.9 | 8.1 | 8.5 | 15.6 | 9.8 | 7.8 | 7.8 | 12.9 | -2.1 | 9.5 | 9.4 | 1.4 | -0.3
|  |  | 8.9 | 9.6 | 3.4 | 6.6 | 13.2 | 5.1 | 1.5 | 6 | 8.8 | 5.4 | 1.2 | 7.8 | 4.7 | 5 | 5.2 | 1 | 3.8 | 5.8 | 1 | 8.6 | 5.4 | 4.2 | -1.8 | 9 | 11 | 9.4 | 9.4 | 3.9 | 1.3 | 4.6 | 3.2 | 4.8 | 10.6 | 5.8 | 4.3 | 1.8 | 6 | 10.5 | 2.9 | 6 | 4.7 | 8 | 8.2 | 15.6 | 9.1 | 8.4 | 7.5 | 12.6 | -2.2 | 9 | 8.8 | 1.7 | -0.4
|  |  | 8.6 | 9.6 | 3.2 | 6.3 | 13.1 | 4.5 | 1.1 | 6.2 | 8.8 | 5.1 | 1.7 | 7.9 | 3 | 4.5 | 4.7 | 1.1 | 4.3 | 5.9 | 1.1 | 8.4 | 5.4 | 4 | -1.2 | 8.7 | 11 | 9 | 9.4 | 3.7 | 1.1 | 4.6 | 3.8 | 4.8 | 10.7 | 5.8 | 4.1 | 1.7 | 6.1 | 10.2 | 2.8 | 5.7 | 4.5 | 8.2 | 8 | 15.3 | 9 | 8.1 | 7.5 | 12.1 | -2.2 | 8.9 | 8.7 | 1.9 | -1.1
|  |  | 8.2 | 9.7 | 3.1 | 5.9 | 13.1 | 4 | 0.8 | 6.3 | 8.8 | 4.8 | 2.1 | 7.9 | 1.4 | 3.9 | 4.1 | 1.2 | 4.8 | 6.1 | 1.3 | 8.3 | 5.3 | 3.9 | -0.7 | 8.5 | 11 | 8.6 | 9.3 | 3.4 | 1 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 10.7 | 5.9 | 4 | 1.5 | 6.1 | 9.8 | 2.8 | 5.5 | 4.3 | 8.5 | 7.7 | 15.1 | 8.8 | 7.9 | 7.4 | 11.5 | -2.3 | 8.7 | 8.7 | 2.1 | -1.7
|  |  | 7.9 | 9.7 | 2.9 | 5.6 | 13 | 3.4 | 0.4 | 6.5 | 8.8 | 4.5 | 2.6 | 8 | -0.3 | 3.4 | 3.6 | 1.3 | 5.3 | 6.2 | 1.4 | 8.1 | 5.3 | 3.7 | -0.1 | 8.2 | 11 | 8.2 | 9.3 | 3.2 | 0.8 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 10.8 | 5.9 | 3.8 | 1.4 | 6.2 | 9.5 | 2.7 | 5.2 | 4.1 | 8.7 | 7.5 | 14.8 | 8.7 | 7.6 | 7.4 | 11 | -2.3 | 8.6 | 8.6 | 2.3 | -2.4
|  |  | 7.5 | 9.6 | 2.8 | 5.8 | 13 | 3.6 | 0.5 | 6.4 | 8.5 | 5.1 | 3.1 | 8.3 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 5.1 | 6.2 | 1.2 | 8.1 | 5.2 | 3.7 | 0.1 | 7.6 | 10.9 | 7.7 | 8.8 | 3.3 | 0.4 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 10.7 | 6 | 3.2 | 1.1 | 5.6 | 9.7 | 2.9 | 5.1 | 3.8 | 8.5 | 7.6 | 14.3 | 8.7 | 7.7 | 7.4 | 10.4 | -2.4 | 8.6 | 8.5 | 2.2 | -1.2
|  |  | 7.2 | 9.4 | 2.6 | 6 | 13 | 3.9 | 0.6 | 6.4 | 8.1 | 5.8 | 3.6 | 8.7 | 0.8 | 2.1 | 1.9 | 0.4 | 4.9 | 6.2 | 1 | 8.1 | 5.2 | 3.7 | 0.2 | 7 | 10.9 | 7.2 | 8.3 | 3.3 | 0 | 4.6 | 5 | 4.4 | 10.5 | 6 | 2.5 | 0.7 | 5.1 | 9.8 | 3.1 | 5.1 | 3.4 | 8.4 | 7.8 | 13.8 | 8.6 | 7.7 | 7.5 | 9.8 | -2.5 | 8.5 | 8.5 | 2.2 | 0
|  |  | 6.8 | 9.3 | 2.5 | 6.2 | 13 | 4.1 | 0.7 | 6.3 | 7.8 | 6.4 | 4.1 | 9 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | -0.1 | 4.7 | 6.2 | 0.8 | 8.1 | 5.1 | 3.7 | 0.4 | 6.4 | 10.8 | 6.7 | 7.8 | 3.4 | -0.4 | 4.6 | 5 | 4.3 | 10.4 | 6.1 | 1.9 | 0.4 | 4.5 | 10 | 3.3 | 5 | 3.1 | 8.2 | 7.9 | 13.3 | 8.6 | 7.8 | 7.5 | 9.2 | -2.6 | 8.5 | 8.4 | 2.1 | 1.2
|  |  | 7.6 | 8.8 | 2.6 | 6.4 | 12.4 | 5.1 | 1.7 | 6.5 | 8.1 | 6.7 | 4.6 | 9.7 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 4.7 | 6.3 | 1.3 | 8.7 | 5.4 | 4.6 | 0.6 | 6.9 | 11.1 | 7.3 | 8.3 | 4.4 | 1.3 | 5 | 6.3 | 4.8 | 11 | 6.5 | 2.2 | 0.9 | 6 | 10.2 | 3.6 | 5.2 | 4.8 | 10 | 8.4 | 14.6 | 8.7 | 8.7 | 7.8 | 9.7 | -2.5 | 8.3 | 8.2 | 2.6 | 3.6
|  |  | 8.4 | 8.3 | 2.8 | 6.5 | 11.7 | 6.2 | 2.6 | 6.6 | 8.3 | 6.9 | 5.2 | 10.5 | 3.7 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | 4.6 | 6.5 | 1.7 | 9.2 | 5.6 | 5.5 | 0.7 | 7.3 | 11.4 | 7.9 | 8.9 | 5.4 | 3.1 | 5.4 | 7.6 | 5.3 | 11.5 | 6.9 | 2.5 | 1.5 | 7.6 | 10.4 | 3.9 | 5.3 | 6.5 | 11.9 | 8.9 | 15.8 | 8.8 | 9.7 | 8.2 | 10.1 | -2.3 | 8.2 | 8.1 | 3.2 | 6.1
|  |  | 9.2 | 7.8 | 2.9 | 6.7 | 11.1 | 7.2 | 3.6 | 6.8 | 8.6 | 7.2 | 5.7 | 11.2 | 4.9 | 5.4 | 4.4 | 3.7 | 4.6 | 6.6 | 2.2 | 9.8 | 5.9 | 6.4 | 0.9 | 7.8 | 11.7 | 8.5 | 9.4 | 6.4 | 4.8 | 5.8 | 8.9 | 5.8 | 12.1 | 7.3 | 2.8 | 2 | 9.1 | 10.6 | 4.2 | 5.5 | 8.2 | 13.7 | 9.4 | 17.1 | 8.9 | 10.6 | 8.5 | 10.6 | -2.2 | 8 | 7.9 | 3.7 | 8.5
|  |  | 9.2 | 8.3 | 3.3 | 7.2 | 11.3 | 7.4 | 4.8 | 7.3 | 8.9 | 7.4 | 6.1 | 12.2 | 5.5 | 6.8 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 6.9 | 2.5 | 10 | 6.2 | 8 | 1.2 | 8.5 | 13.1 | 8.8 | 9.4 | 7.1 | 6.2 | 6.2 | 9.4 | 6.1 | 12.8 | 8 | 3.2 | 3 | 10.1 | 11 | 4.7 | 6 | 10.9 | 14.3 | 10.8 | 17.4 | 8.8 | 10.9 | 8.6 | 10.6 | -2.1 | 8.3 | 7.9 | 4.2 | 9.1
|  |  | 9.1 | 8.7 | 3.8 | 7.7 | 11.5 | 7.7 | 5.9 | 7.7 | 9.3 | 7.6 | 6.5 | 13.3 | 6.2 | 8.1 | 6.7 | 6 | 5.7 | 7.2 | 2.9 | 10.1 | 6.4 | 9.7 | 1.4 | 9.1 | 14.4 | 9.1 | 9.3 | 7.8 | 7.7 | 6.6 | 10 | 6.5 | 13.6 | 8.8 | 3.6 | 4 | 11.2 | 11.5 | 5.1 | 6.5 | 13.5 | 14.8 | 12.3 | 17.7 | 8.8 | 11.1 | 8.6 | 10.6 | -1.9 | 8.7 | 7.9 | 4.8 | 9.8
|  |  | 9.1 | 9.2 | 4.2 | 8.2 | 11.7 | 7.9 | 7.1 | 8.2 | 9.6 | 7.8 | 6.9 | 14.3 | 6.8 | 9.5 | 7.8 | 7.2 | 6.3 | 7.5 | 3.2 | 10.3 | 6.7 | 11.3 | 1.7 | 9.8 | 15.8 | 9.4 | 9.3 | 8.5 | 9.1 | 7 | 10.5 | 6.8 | 14.3 | 9.5 | 4 | 5 | 12.2 | 11.9 | 5.6 | 7 | 16.2 | 15.4 | 13.7 | 18 | 8.7 | 11.4 | 8.7 | 10.6 | -1.8 | 9 | 7.9 | 5.3 | 10.4
|  |  | 8.8 | 9.6 | 3.8 | 7.9 | 11.5 | 7.8 | 7.2 | 7.9 | 9.1 | 8 | 6.7 | 14 | 6.8 | 9.4 | 7.6 | 6.9 | 6.2 | 7.4 | 3.1 | 9.3 | 6.7 | 11.1 | 1.7 | 9.4 | 13.9 | 9.2 | 9.2 | 8.2 | 8.5 | 6.9 | 10.6 | 6.7 | 14 | 9.3 | 4.3 | 4.2 | 11.7 | 11.8 | 5.7 | 6.8 | 15.7 | 15.3 | 13.2 | 17.2 | 8.7 | 10.6 | 8.5 | 10.4 | -2 | 9 | 7.9 | 5.1 | 9.6
|  |  | 8.5 | 10 | 3.4 | 7.7 | 11.3 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 8.7 | 8.1 | 6.4 | 13.6 | 6.9 | 9.4 | 7.5 | 6.5 | 6.1 | 7.3 | 3.1 | 8.4 | 6.6 | 10.9 | 1.8 | 9.1 | 11.9 | 9.1 | 9 | 7.8 | 8 | 6.8 | 10.6 | 6.5 | 13.6 | 9.1 | 4.5 | 3.4 | 11.3 | 11.6 | 5.8 | 6.6 | 15.1 | 15.3 | 12.7 | 16.5 | 8.7 | 9.8 | 8.2 | 10.3 | -2.1 | 9 | 7.8 | 4.9 | 8.7
|  |  | 8.2 | 10.4 | 3 | 7.4 | 11.1 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 8.2 | 8.3 | 6.2 | 13.3 | 6.9 | 9.3 | 7.3 | 6.2 | 6 | 7.2 | 3 | 7.4 | 6.6 | 10.7 | 1.8 | 8.7 | 10 | 8.9 | 8.9 | 7.5 | 7.4 | 6.7 | 10.7 | 6.4 | 13.3 | 8.9 | 4.8 | 2.6 | 10.8 | 11.5 | 5.9 | 6.4 | 14.6 | 15.2 | 12.2 | 15.7 | 8.7 | 9 | 8 | 10.1 | -2.3 | 9 | 7.8 | 4.7 | 7.9
|  |  | 7.7 | 10.3 | 2.4 | 6.8 | 10.6 | 7.2 | 6 | 6.9 | 6.8 | 8.5 | 6.1 | 13 | 5.2 | 9.3 | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 7 | 3.5 | 6.5 | 5.4 | 10.8 | 1.9 | 7.9 | 10.4 | 8.1 | 7.6 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 10.7 | 5.4 | 13 | 7.3 | 4.5 | 2.5 | 10.4 | 9.4 | 5.7 | 5.8 | 13 | 14.6 | 12.4 | 14.9 | 8.2 | 7.7 | 6.9 | 9.3 | -3 | 8.5 | 7.6 | 4.5 | 7.3
|  |  | 7.1 | 10.3 | 1.9 | 6.2 | 10 | 6.9 | 4.6 | 6.6 | 5.4 | 8.7 | 6.1 | 12.6 | 3.6 | 9.4 | 5.9 | 5.9 | 5.1 | 6.9 | 4.1 | 5.6 | 4.3 | 10.8 | 2 | 7.2 | 10.9 | 7.3 | 6.3 | 5.1 | 4.7 | 6.3 | 10.6 | 4.4 | 12.6 | 5.6 | 4.3 | 2.5 | 10.1 | 7.3 | 5.5 | 5.2 | 11.3 | 14 | 12.6 | 14.2 | 7.8 | 6.4 | 5.9 | 8.5 | -3.7 | 8 | 7.3 | 4.2 | 6.8
|  |  | 6.6 | 10.2 | 1.3 | 5.6 | 9.5 | 6.5 | 3.1 | 6.3 | 4 | 8.9 | 6 | 12.3 | 1.9 | 9.4 | 5.2 | 5.8 | 4.7 | 6.7 | 4.6 | 4.7 | 3.1 | 10.9 | 2.1 | 6.4 | 11.3 | 6.5 | 5 | 3.9 | 3.4 | 6.1 | 10.6 | 3.4 | 12.3 | 4 | 4 | 2.4 | 9.7 | 5.2 | 5.3 | 4.6 | 9.7 | 13.4 | 12.8 | 13.4 | 7.3 | 5.1 | 4.8 | 7.7 | -4.4 | 7.5 | 7.1 | 4 | 6.2
|  |  | 6 | 10 | 1.2 | 4.9 | 9.6 | 6.3 | 3.4 | 6.4 | 4.9 | 9 | 5.8 | 11.5 | 1.5 | 9.5 | 3.8 | 5.3 | 4.4 | 6.8 | 5.1 | 4.7 | 2.8 | 10.8 | 2.3 | 5.7 | 10.9 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 2.4 | 5.5 | 10.6 | 3.6 | 11.4 | 3.8 | 4 | 2.7 | 8 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 9.5 | 12.9 | 12.1 | 12.9 | 6.7 | 4.8 | 3.9 | 6.8 | -5.5 | 6.9 | 6.8 | 3.4 | 5.7
|  |  | 5.4 | 9.9 | 1 | 4.2 | 9.7 | 6 | 3.8 | 6.6 | 5.7 | 9 | 5.6 | 10.6 | 1.2 | 9.5 | 2.5 | 4.8 | 4 | 6.8 | 5.6 | 4.8 | 2.6 | 10.8 | 2.4 | 4.9 | 10.5 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 1.5 | 4.9 | 10.6 | 3.9 | 10.4 | 3.7 | 4 | 2.9 | 6.2 | 3.3 | 4 | 4.3 | 9.3 | 12.3 | 11.4 | 12.4 | 6 | 4.5 | 3 | 5.9 | -6.5 | 6.2 | 6.4 | 2.9 | 5.3
|  |  | 4.8 | 9.7 | 0.9 | 3.5 | 9.8 | 5.8 | 4.1 | 6.7 | 6.6 | 9.1 | 5.4 | 9.8 | 0.8 | 9.6 | 1.1 | 4.3 | 3.7 | 6.9 | 6.1 | 4.8 | 2.3 | 10.7 | 2.6 | 4.2 | 10.1 | 2.6 | 3.3 | 5.4 | 0.5 | 4.3 | 10.6 | 4.1 | 9.5 | 3.5 | 4 | 3.2 | 4.5 | 2.4 | 3.4 | 4.1 | 9.1 | 11.8 | 10.7 | 11.9 | 5.4 | 4.2 | 2.1 | 5 | -7.6 | 5.6 | 6.1 | 2.3 | 4.8
|  |  | 5.1 | 9.7 | 1 | 3.4 | 9.1 | 6 | 4.1 | 7 | 6.6 | 9.3 | 5.4 | 9.5 | 0.3 | 9.4 | 0.7 | 4.5 | 3.7 | 7.2 | 5.7 | 4.7 | 2.1 | 10.7 | 2.6 | 3 | 9.5 | 1.9 | 2.9 | 5.3 | 0.1 | 3.7 | 10.2 | 3.9 | 9 | 3.2 | 3.9 | 2.9 | 3.5 | 1.5 | 2.7 | 4 | 8.7 | 10.5 | 10.1 | 11.9 | 5 | 3.9 | 2.1 | 4.4 | -8.1 | 5 | 5.9 | 2.2 | 4.8
|  |  | 5.5 | 9.7 | 1.2 | 3.3 | 8.5 | 6.3 | 4.1 | 7.2 | 6.7 | 9.4 | 5.4 | 9.3 | -0.2 | 9.1 | 0.4 | 4.6 | 3.7 | 7.4 | 5.4 | 4.5 | 1.9 | 10.6 | 2.6 | 1.8 | 8.8 | 1.2 | 2.5 | 5.2 | -0.2 | 3.2 | 9.7 | 3.8 | 8.5 | 2.9 | 3.7 | 2.7 | 2.5 | 0.7 | 2.1 | 4 | 8.2 | 9.1 | 9.5 | 11.8 | 4.6 | 3.7 | 2 | 3.8 | -8.6 | 4.3 | 5.6 | 2.1 | 4.8
|  |  | 5.8 | 9.7 | 1.3 | 3.2 | 7.8 | 6.5 | 4.1 | 7.5 | 6.7 | 9.6 | 5.4 | 9 | -0.7 | 8.9 | 0 | 4.8 | 3.7 | 7.7 | 5 | 4.4 | 1.7 | 10.6 | 2.6 | 0.6 | 8.2 | 0.5 | 2.1 | 5.1 | -0.6 | 2.6 | 9.3 | 3.6 | 8 | 2.6 | 3.6 | 2.4 | 1.5 | -0.2 | 1.4 | 3.9 | 7.8 | 7.8 | 8.9 | 11.8 | 4.2 | 3.4 | 2 | 3.2 | -9.1 | 3.7 | 5.4 | 2 | 4.8
|  |  | 4.5 | 9.4 | 1.2 | 2.7 | 8.1 | 6.4 | 3.8 | 7.6 | 6.3 | 9.7 | 5.4 | 8.9 | -0.5 | 8.5 | 1 | 4.3 | 3.9 | 7.8 | 4.7 | 2.9 | 1.8 | 10.5 | 2.5 | 0.4 | 8.1 | 0.3 | 1.7 | 4.9 | -0.6 | 2 | 9.1 | 3.6 | 7.9 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 0.9 | -0.3 | 1 | 3.9 | 7.9 | 7.7 | 8.5 | 11.7 | 3.6 | 2.4 | 1.6 | 2.9 | -9.3 | 3.7 | 5.2 | 2 | 4.7
|  |  | 3.3 | 9.2 | 1.2 | 2.3 | 8.5 | 6.3 | 3.4 | 7.8 | 5.8 | 9.9 | 5.4 | 8.7 | -0.4 | 8 | 2 | 3.9 | 4.1 | 8 | 4.5 | 1.3 | 1.8 | 10.4 | 2.3 | 0.1 | 8.1 | 0.1 | 1.3 | 4.8 | -0.5 | 1.5 | 8.8 | 3.6 | 7.9 | 2.6 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | -0.5 | 0.5 | 3.8 | 8.1 | 7.6 | 8.2 | 11.7 | 3.1 | 1.5 | 1.3 | 2.6 | -9.4 | 3.6 | 5 | 2 | 4.7
|  |  | 2 | 8.9 | 1.1 | 1.8 | 8.8 | 6.2 | 3.1 | 7.9 | 5.4 | 10 | 5.4 | 8.6 | -0.2 | 7.6 | 3 | 3.4 | 4.3 | 8.1 | 4.2 | -0.2 | 1.9 | 10.3 | 2.2 | -0.1 | 8 | -0.1 | 0.9 | 4.6 | -0.5 | 0.9 | 8.6 | 3.6 | 7.8 | 2.6 | 0.2 | 1 | -0.3 | -0.6 | 0.1 | 3.8 | 8.2 | 7.5 | 7.8 | 11.6 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 2.3 | -9.6 | 3.6 | 4.8 | 2 | 4.6
|  |  | 2.3 | 8.1 | 1.2 | 2.3 | 8.7 | 5.6 | 2.3 | 7.9 | 5.1 | 10.2 | 5.3 | 8.7 | 0.5 | 7.4 | 3 | 2.4 | 4.2 | 8 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 10.2 | 2.4 | -0.6 | 7.6 | -0.9 | 0.4 | 4.3 | -0.7 | 0.7 | 7.6 | 3.5 | 7.4 | 3 | -0.2 | 1.1 | -0.4 | -0.3 | 0.1 | 3.6 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 11.2 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.3 | -9.6 | 3.2 | 4.3 | 2.1 | 4.5
|  |  | 2.7 | 7.2 | 1.2 | 2.7 | 8.5 | 5.1 | 1.6 | 8 | 4.7 | 10.3 | 5.1 | 8.9 | 1.3 | 7.2 | 3 | 1.3 | 4.1 | 8 | 4.8 | 0.6 | 1.3 | 10.2 | 2.5 | -1.1 | 7.2 | -1.7 | -0.1 | 4.1 | -1 | 0.4 | 6.6 | 3.5 | 7.1 | 3.5 | -0.6 | 1.3 | -0.4 | 0.1 | 0 | 3.3 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 10.8 | 2.1 | -0.5 | 2.5 | 2.3 | -9.7 | 2.7 | 3.9 | 2.1 | 4.5
|  |  | 3 | 6.4 | 1.3 | 3.2 | 8.4 | 4.5 | 0.8 | 8 | 4.4 | 10.5 | 5 | 9 | 2 | 7 | 3 | 0.3 | 4 | 7.9 | 5.1 | 1 | 1 | 10.1 | 2.7 | -1.6 | 6.8 | -2.5 | -0.6 | 3.8 | -1.2 | 0.2 | 5.6 | 3.4 | 6.7 | 3.9 | -1 | 1.4 | -0.5 | 0.4 | 0 | 3.1 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 10.4 | 1.9 | -1 | 3.3 | 2.3 | -9.7 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 4.4
|  |  | 3.9 | 6.2 | 2 | 3.8 | 8.4 | 5.1 | 2.4 | 7.9 | 4.9 | 10.9 | 5.4 | 9.2 | 3.3 | 7 | 4.3 | 1.9 | 4.4 | 7.8 | 5.7 | 1.7 | 2.1 | 10.9 | 2.8 | 0.9 | 6.7 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | -0.2 | 1.4 | 6.6 | 4.2 | 6.4 | 4.9 | 0.5 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 3.5 | 9.8 | 8.1 | 7.4 | 11.5 | 3.9 | -0.2 | 4 | 3.6 | -7.7 | 3.9 | 4.7 | 2.9 | 4.1
|  |  | 4.7 | 6 | 2.6 | 4.4 | 8.4 | 5.8 | 3.9 | 7.7 | 5.3 | 11.4 | 5.7 | 9.4 | 4.7 | 7.1 | 5.5 | 3.6 | 4.9 | 7.6 | 6.4 | 2.3 | 3.3 | 11.7 | 2.8 | 3.4 | 6.7 | 3.8 | 3.6 | 5 | 0.8 | 2.7 | 7.5 | 5.1 | 6.2 | 5.9 | 2 | 3.3 | 4.3 | 3.8 | 2.3 | 4 | 12.4 | 8.7 | 7.4 | 12.5 | 6 | 0.5 | 4.7 | 5 | -5.6 | 5.4 | 5.9 | 3.6 | 3.7
|  |  | 5.6 | 5.8 | 3.3 | 5 | 8.4 | 6.4 | 5.5 | 7.6 | 5.8 | 11.8 | 6.1 | 9.6 | 6 | 7.1 | 6.8 | 5.2 | 5.3 | 7.5 | 7 | 3 | 4.4 | 12.5 | 2.9 | 5.9 | 6.6 | 7 | 5.7 | 5.6 | 1.8 | 3.9 | 8.5 | 5.9 | 5.9 | 6.9 | 3.5 | 4.3 | 6.7 | 5.5 | 3.4 | 4.4 | 15 | 9.2 | 7.5 | 13.6 | 8 | 1.3 | 5.4 | 6.3 | -3.6 | 7 | 7.2 | 4.3 | 3.4
|  |  | 7.5 | 7.4 | 4 | 4.7 | 7.9 | 7.1 | 6.4 | 7.7 | 6.7 | 12.2 | 6.6 | 9.5 | 6.5 | 7.5 | 7.3 | 6 | 5.3 | 7.7 | 6.9 | 4.1 | 5.6 | 13.5 | 3.4 | 7.8 | 7 | 8.3 | 7 | 5.9 | 3.7 | 4.9 | 8.4 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 4 | 5.7 | 8.3 | 8.1 | 5 | 4.7 | 16 | 8.9 | 7 | 13.8 | 8.5 | 3.2 | 6.5 | 8.7 | -3 | 7.7 | 7.6 | 5 | 3.4
|  |  | 9.4 | 9 | 4.6 | 4.4 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 12.6 | 7.1 | 9.4 | 7.1 | 8 | 7.7 | 6.7 | 5.4 | 7.8 | 6.7 | 5.3 | 6.8 | 14.4 | 4 | 9.7 | 7.3 | 9.7 | 8.4 | 6.3 | 5.6 | 6 | 8.3 | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 4.4 | 7 | 9.9 | 10.7 | 6.5 | 5.1 | 17 | 8.7 | 6.5 | 14 | 9.1 | 5.1 | 7.6 | 11.2 | -2.4 | 8.3 | 7.9 | 5.7 | 3.4
|  |  | 11.3 | 10.6 | 5.3 | 4.1 | 7 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 8.4 | 13 | 7.6 | 9.3 | 7.6 | 8.4 | 8.2 | 7.5 | 5.4 | 8 | 6.6 | 6.4 | 8 | 15.4 | 4.5 | 11.6 | 7.7 | 11 | 9.7 | 6.6 | 7.5 | 7 | 8.2 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | 4.9 | 8.4 | 11.5 | 13.3 | 8.1 | 5.4 | 18 | 8.4 | 6 | 14.2 | 9.6 | 7 | 8.7 | 13.6 | -1.8 | 9 | 8.3 | 6.4 | 3.4
|  |  | 11.2 | 10 | 4.8 | 4 | 6.7 | 8.2 | 7.7 | 8.2 | 7.5 | 13.1 | 8.1 | 9.5 | 7.1 | 8.3 | 7.9 | 6.9 | 5.7 | 8.4 | 6.3 | 6.1 | 7.5 | 15.2 | 4.5 | 11.2 | 7.8 | 10.6 | 9.3 | 6.2 | 7.3 | 6.9 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 8 | 4.4 | 7.5 | 11.1 | 13 | 7.8 | 5.4 | 17.5 | 8 | 6.3 | 13.5 | 9.5 | 7.2 | 8.6 | 13.8 | -2.2 | 9.6 | 8.5 | 5.7 | 4.4
|  |  | 11 | 9.4 | 4.4 | 4 | 6.3 | 7.8 | 7.4 | 8.7 | 6.5 | 13.2 | 8.7 | 9.6 | 6.6 | 8.1 | 7.5 | 6.4 | 6 | 8.8 | 6.1 | 5.8 | 6.9 | 15.1 | 4.6 | 10.8 | 7.8 | 10.1 | 9 | 5.9 | 7 | 6.8 | 8.1 | 7 | 7 | 8.4 | 3.8 | 6.6 | 10.7 | 12.6 | 7.4 | 5.4 | 17 | 7.7 | 6.5 | 12.9 | 9.3 | 7.3 | 8.5 | 13.9 | -2.6 | 10.2 | 8.7 | 5 | 5.4
|  |  | 10.9 | 8.8 | 3.9 | 3.9 | 6 | 7.5 | 7 | 9.1 | 5.6 | 13.3 | 9.2 | 9.8 | 6.1 | 8 | 7.2 | 5.8 | 6.3 | 9.2 | 5.8 | 5.5 | 6.4 | 14.9 | 4.6 | 10.4 | 7.9 | 9.7 | 8.6 | 5.5 | 6.8 | 6.7 | 8 | 6.9 | 6.8 | 8.7 | 3.3 | 5.7 | 10.3 | 12.3 | 7.1 | 5.4 | 16.5 | 7.3 | 6.8 | 12.2 | 9.2 | 7.5 | 8.4 | 14.1 | -3 | 10.8 | 8.9 | 4.3 | 6.4
|  |  | 10.1 | 7.7 | 3.6 | 3.9 | 5.7 | 6.7 | 5.1 | 9.3 | 5 | 13.3 | 8 | 9.8 | 4.4 | 7.7 | 4.5 | 4.3 | 6.7 | 8.4 | 5.2 | 3.4 | 5.7 | 14.4 | 4.6 | 9.2 | 7.8 | 8.2 | 7.2 | 5 | 4.9 | 5.4 | 7.7 | 5.8 | 6.7 | 9.2 | 2.2 | 4.5 | 10.4 | 12 | 6 | 4.9 | 15.1 | 6.9 | 6.8 | 12.2 | 9.4 | 6.6 | 8.6 | 13.4 | -3.2 | 11.2 | 8.9 | 3 | 5.8
|  |  | 9.2 | 6.5 | 3.3 | 3.8 | 5.3 | 5.8 | 3.2 | 9.5 | 4.4 | 13.4 | 6.9 | 9.9 | 2.8 | 7.3 | 1.9 | 2.9 | 7.1 | 7.7 | 4.7 | 1.4 | 5.1 | 13.8 | 4.5 | 8.1 | 7.6 | 6.8 | 5.9 | 4.6 | 3.1 | 4.1 | 7.3 | 4.8 | 6.5 | 9.6 | 1 | 3.3 | 10.6 | 11.8 | 4.8 | 4.5 | 13.8 | 6.6 | 6.7 | 12.2 | 9.6 | 5.8 | 8.8 | 12.7 | -3.4 | 11.6 | 8.8 | 1.8 | 5.2
|  |  | 8.4 | 5.4 | 3 | 3.8 | 5 | 5 | 1.3 | 9.7 | 3.8 | 13.4 | 5.7 | 9.9 | 1.1 | 7 | -0.8 | 1.4 | 7.5 | 6.9 | 4.1 | -0.7 | 4.4 | 13.3 | 4.5 | 6.9 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 4.1 | 1.2 | 2.8 | 7 | 3.7 | 6.4 | 10.1 | -0.1 | 2.1 | 10.7 | 11.5 | 3.7 | 4 | 12.4 | 6.2 | 6.7 | 12.2 | 9.8 | 4.9 | 9 | 12 | -3.6 | 12 | 8.8 | 0.5 | 4.6
|  |  | 8.1 | 4.9 | 2.1 | 3.9 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 8.7 | 3.1 | 13.3 | 5.7 | 9.8 | 0.8 | 6.8 | -1 | 1.2 | 7.7 | 6.4 | 3.2 | -1 | 3.9 | 12.5 | 4.8 | 6.7 | 7.1 | 4.4 | 4 | 3.3 | 0.7 | 2.4 | 6.5 | 3.1 | 6.4 | 10.5 | -0.4 | 0.8 | 10.4 | 11.3 | 2.2 | 3.1 | 12 | 6.2 | 6.3 | 12.8 | 9.7 | 4.5 | 9.2 | 12.4 | -3.8 | 12.1 | 8.8 | -0.1 | 3.9
|  |  | 7.9 | 4.4 | 1.2 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 1 | 7.8 | 2.3 | 13.1 | 5.7 | 9.7 | 0.4 | 6.5 | -1.2 | 1 | 8 | 6 | 2.2 | -1.3 | 3.4 | 11.8 | 5 | 6.4 | 6.6 | 3.6 | 3.4 | 2.5 | 0.2 | 2.1 | 5.9 | 2.5 | 6.5 | 11 | -0.6 | -0.5 | 10.1 | 11.2 | 0.8 | 2.1 | 11.6 | 6.2 | 5.9 | 13.3 | 9.7 | 4.1 | 9.3 | 12.9 | -3.9 | 12.2 | 8.9 | -0.7 | 3.3
|  |  | 7.6 | 3.9 | 0.3 | 4.2 | 4 | 4 | 0.8 | 6.8 | 1.6 | 13 | 5.7 | 9.6 | 0.1 | 6.3 | -1.4 | 0.8 | 8.2 | 5.5 | 1.3 | -1.6 | 2.9 | 11 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 2.7 | 2.9 | 1.7 | -0.3 | 1.7 | 5.4 | 1.9 | 6.5 | 11.4 | -0.9 | -1.8 | 9.8 | 11 | -0.7 | 1.2 | 11.2 | 6.2 | 5.5 | 13.9 | 9.6 | 3.7 | 9.5 | 13.3 | -4.1 | 12.3 | 8.9 | -1.3 | 2.6
|  |  | 7.4 | 3.8 | -0.1 | 4.1 | 3.9 | 3.3 | 0.3 | 6.6 | 1.5 | 12.3 | 5.7 | 9.7 | -0.4 | 5.8 | -2 | 0.4 | 8.2 | 5.8 | 1.5 | -1.8 | 1.9 | 10.4 | 5 | 5.7 | 6 | 2.7 | 2.5 | 1.3 | -0.5 | 1.4 | 5.2 | 1.5 | 6.5 | 11.5 | -1.3 | -2.4 | 9.7 | 11.1 | -0.9 | 1.4 | 11.2 | 6.1 | 5.4 | 13.7 | 9.9 | 3.4 | 9.7 | 14 | -4.3 | 12.5 | 9.1 | -1.5 | 2.4
|  |  | 7.1 | 3.8 | -0.4 | 4.1 | 3.7 | 2.5 | -0.3 | 6.5 | 1.3 | 11.7 | 5.7 | 9.7 | -0.9 | 5.3 | -2.6 | 0.1 | 8.1 | 6 | 1.7 | -2 | 1 | 9.9 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | 2.8 | 2 | 1 | -0.6 | 1 | 4.9 | 1 | 6.5 | 11.7 | -1.7 | -2.9 | 9.6 | 11.3 | -1.1 | 1.6 | 11.3 | 6.1 | 5.4 | 13.4 | 10.3 | 3.1 | 9.8 | 14.7 | -4.6 | 12.6 | 9.2 | -1.7 | 2.2
|  |  | 6.9 | 3.7 | -0.8 | 4 | 3.6 | 1.8 | -0.8 | 6.3 | 1.2 | 11 | 5.7 | 9.8 | -1.4 | 4.8 | -3.2 | -0.3 | 8.1 | 6.3 | 1.9 | -2.2 | 0 | 9.3 | 4.3 | 4.8 | 5.7 | 2.8 | 1.6 | 0.6 | -0.8 | 0.7 | 4.7 | 0.6 | 6.5 | 11.8 | -2.1 | -3.5 | 9.5 | 11.4 | -1.3 | 1.8 | 11.3 | 6 | 5.3 | 13.2 | 10.6 | 2.8 | 10 | 15.4 | -4.8 | 12.8 | 9.4 | -1.9 | 2
|  |  | 6.7 | 3.8 | -1 | 3.9 | 3.5 | 1.9 | -1 | 6.3 | 0.9 | 10.5 | 5.6 | 9.8 | -1.6 | 4.5 | -3.6 | -0.9 | 7.9 | 6.2 | 1.8 | -1.5 | -0.5 | 8.7 | 3.3 | 4.7 | 5.6 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | -1.3 | -0.1 | 4.3 | 0.2 | 6.3 | 11.9 | -2.3 | -4.1 | 8.3 | 11.3 | -1.5 | 1.9 | 12 | 6 | 5.3 | 13.1 | 10.9 | 2.6 | 10.2 | 15.3 | -5.5 | 13 | 9.5 | -2.3 | 1.7
|  |  | 6.5 | 3.9 | -1.2 | 3.7 | 3.3 | 1.9 | -1.3 | 6.2 | 0.6 | 10.1 | 5.5 | 9.8 | -1.8 | 4.3 | -4 | -1.4 | 7.7 | 6.1 | 1.8 | -0.8 | -1.1 | 8.2 | 2.2 | 4.7 | 5.5 | 2.1 | 1.3 | -0.1 | -1.8 | -0.8 | 3.8 | -0.3 | 6.1 | 11.9 | -2.5 | -4.7 | 7 | 11.1 | -1.7 | 1.9 | 12.6 | 6 | 5.3 | 13.1 | 11.1 | 2.5 | 10.3 | 15.2 | -6.3 | 13.2 | 9.7 | -2.7 | 1.5
|  |  | 6.3 | 4 | -1.4 | 3.6 | 3.2 | 2 | -1.5 | 6.2 | 0.3 | 9.6 | 5.4 | 9.8 | -2 | 4 | -4.4 | -2 | 7.5 | 6 | 1.7 | -0.1 | -1.6 | 7.6 | 1.2 | 4.6 | 5.4 | 1.7 | 1.2 | -0.4 | -2.3 | -1.6 | 3.4 | -0.7 | 5.9 | 12 | -2.7 | -5.3 | 5.8 | 11 | -1.9 | 2 | 13.3 | 6 | 5.3 | 13 | 11.4 | 2.3 | 10.5 | 15.1 | -7 | 13.4 | 9.8 | -3.1 | 1.2
|  |  | 6.2 | 4.2 | -1.4 | 3.6 | 3.2 | 1.8 | -1.8 | 5.7 | 0.1 | 9.1 | 5.4 | 9.6 | -2.3 | 3.7 | -4.7 | -2.6 | 7.6 | 5.6 | 1.4 | 0.3 | -1.9 | 7.1 | 1.8 | 4.8 | 5.7 | 1.6 | 1.3 | -0.9 | -2.6 | -2 | 4.6 | -1 | 5.9 | 12 | -2.7 | -5.2 | 6.6 | 10.9 | -1.9 | 2.8 | 12.4 | 5.9 | 5.3 | 12.5 | 11.5 | 2.4 | 10.7 | 13.8 | -7 | 13.4 | 9.8 | -2.9 | 1.4
|  |  | 6.2 | 4.5 | -1.3 | 3.5 | 3.2 | 1.7 | -2.2 | 5.1 | 0 | 8.7 | 5.5 | 9.5 | -2.5 | 3.3 | -5.1 | -3.2 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.7 | -2.3 | 6.7 | 2.5 | 5.1 | 5.9 | 1.6 | 1.4 | -1.3 | -2.8 | -2.3 | 5.7 | -1.4 | 5.9 | 11.9 | -2.8 | -5.1 | 7.5 | 10.9 | -1.9 | 3.5 | 11.6 | 5.9 | 5.3 | 12.1 | 11.5 | 2.5 | 10.9 | 12.5 | -7.1 | 13.3 | 9.7 | -2.7 | 1.6
|  |  | 6.1 | 4.7 | -1.3 | 3.5 | 3.2 | 1.5 | -2.5 | 4.6 | -0.2 | 8.2 | 5.5 | 9.3 | -2.8 | 3 | -5.4 | -3.8 | 7.7 | 4.7 | 0.7 | 1.1 | -2.6 | 6.2 | 3.1 | 5.3 | 6.2 | 1.5 | 1.5 | -1.8 | -3.1 | -2.7 | 6.9 | -1.7 | 5.9 | 11.9 | -2.8 | -5 | 8.3 | 10.8 | -1.9 | 4.3 | 10.7 | 5.8 | 5.3 | 11.6 | 11.6 | 2.6 | 11.1 | 11.2 | -7.1 | 13.3 | 9.7 | -2.5 | 1.8
|  |  | 7.9 | 5 | -0.1 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | -0.8 | 5.1 | 1.3 | 8.7 | 5.6 | 9.5 | -0.4 | 3.8 | -2.2 | -1.7 | 8.4 | 5.1 | 1.1 | 2.9 | -0.9 | 8.2 | 3.7 | 8 | 6.5 | 4.7 | 4.1 | -1.5 | -1.6 | -1.2 | 8 | -0.2 | 6.2 | 12.3 | -1.1 | -2.6 | 8.5 | 11 | 0 | 5.3 | 10.4 | 6.1 | 5.5 | 11.3 | 11.8 | 4.5 | 11.4 | 11.9 | -6.3 | 13.9 | 10 | 0.9 | 1.8
|  |  | 9.8 | 5.2 | 1 | 3.6 | 3.1 | 5 | 0.8 | 5.7 | 2.8 | 9.2 | 5.6 | 9.6 | 2 | 4.7 | 1 | 0.4 | 9.1 | 5.5 | 1.6 | 4.8 | 0.9 | 10.3 | 4.3 | 10.7 | 6.7 | 7.8 | 6.6 | -1.3 | -0.1 | 0.4 | 9.2 | 1.4 | 6.5 | 12.6 | 0.6 | -0.1 | 8.8 | 11.3 | 2 | 6.2 | 10.1 | 6.5 | 5.6 | 11.1 | 11.9 | 6.3 | 11.7 | 12.7 | -5.5 | 14.5 | 10.2 | 4.3 | 1.8
|  |  | 11.6 | 5.5 | 2.2 | 3.6 | 3.1 | 6.7 | 2.5 | 6.2 | 4.3 | 9.7 | 5.7 | 9.8 | 4.4 | 5.5 | 4.2 | 2.5 | 9.8 | 5.9 | 2 | 6.6 | 2.6 | 12.3 | 4.9 | 13.4 | 7 | 11 | 9.2 | -1 | 1.4 | 1.9 | 10.3 | 2.9 | 6.8 | 13 | 2.3 | 2.3 | 9 | 11.5 | 3.9 | 7.2 | 9.8 | 6.8 | 5.8 | 10.8 | 12.1 | 8.2 | 12 | 13.4 | -4.7 | 15.1 | 10.5 | 7.7 | 1.8
|  |  | 11.8 | 5.6 | 2.9 | 3.9 | 3.5 | 7.3 | 4.1 | 6.6 | 5.8 | 10.8 | 5.4 | 10.3 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 3.9 | 11 | 6.5 | 2.2 | 8.3 | 4.1 | 13.7 | 5.4 | 14.4 | 7.5 | 12.8 | 10.6 | -0.8 | 2.8 | 3.5 | 10.5 | 4.4 | 7 | 13.3 | 3.6 | 5.5 | 9.5 | 12.5 | 6.2 | 8.1 | 8.7 | 7.1 | 6 | 11.1 | 13.1 | 9.9 | 12.5 | 13.3 | -3.8 | 16.1 | 11.1 | 8.4 | 1.1
|  |  | 11.9 | 5.6 | 3.7 | 4.1 | 4 | 7.8 | 5.8 | 7 | 7.3 | 11.9 | 5.1 | 10.7 | 6.3 | 5.7 | 7.3 | 5.3 | 12.3 | 7.1 | 2.5 | 10.1 | 5.7 | 15 | 5.8 | 15.4 | 8 | 14.7 | 12 | -0.5 | 4.2 | 5.1 | 10.8 | 5.8 | 7.2 | 13.7 | 4.8 | 8.7 | 10.1 | 13.5 | 8.5 | 9.1 | 7.6 | 7.5 | 6.1 | 11.5 | 14 | 11.7 | 12.9 | 13.3 | -3 | 17 | 11.6 | 9.2 | 0.4
|  |  | 12.1 | 5.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.4 | 7.4 | 7.4 | 8.8 | 13 | 4.8 | 11.2 | 7.3 | 5.8 | 8.8 | 6.7 | 13.5 | 7.7 | 2.7 | 11.8 | 7.2 | 16.4 | 6.3 | 16.4 | 8.5 | 16.5 | 13.4 | -0.3 | 5.6 | 6.7 | 11 | 7.3 | 7.4 | 14 | 6.1 | 11.9 | 10.6 | 14.5 | 10.8 | 10 | 6.5 | 7.8 | 6.3 | 11.8 | 15 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | -2.1 | 18 | 12.2 | 9.9 | -0.3
|  |  | 12.1 | 6.1 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 8 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 12.9 | 4.9 | 10.7 | 7.3 | 7.2 | 8.5 | 6.5 | 13.3 | 7.7 | 2.4 | 10.6 | 7.3 | 15.7 | 6.3 | 15.4 | 8.2 | 15.4 | 13.1 | -0.2 | 5.5 | 7.3 | 11.1 | 7.5 | 8 | 13.5 | 6.2 | 11.3 | 10.5 | 14.2 | 10.5 | 8.5 | 7 | 8.1 | 6.2 | 11.2 | 14.5 | 12.7 | 13.2 | 12.9 | -1.6 | 17.6 | 12 | 9.5 | 0
|  |  | 12.1 | 6.4 | 4 | 4.9 | 4.4 | 7.7 | 7 | 7.6 | 7.3 | 12.9 | 5.2 | 10.2 | 7.3 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 13.1 | 7.9 | 2.1 | 9.4 | 7.4 | 14.8 | 6.3 | 14.3 | 7.9 | 14.4 | 12.8 | -0.2 | 5.3 | 8 | 11.3 | 7.6 | 8.5 | 12.9 | 6.2 | 10.8 | 10.4 | 14 | 10 | 6.9 | 7.3 | 8.3 | 5.9 | 10.6 | 14 | 12.1 | 13 | 12.4 | -1 | 17.1 | 11.8 | 9.2 | 0.1
|  |  | 12.2 | 6.8 | 3.9 | 5.2 | 4.3 | 7.4 | 6.8 | 7.7 | 6.6 | 12.7 | 5.3 | 9.7 | 7.3 | 9.8 | 7.8 | 6 | 12.9 | 7.9 | 1.8 | 8.2 | 7.5 | 14.1 | 6.3 | 13.3 | 7.7 | 13.3 | 12.5 | -0.1 | 5.3 | 8.6 | 11.4 | 7.8 | 9 | 12.4 | 6.3 | 10.2 | 10.3 | 13.6 | 9.7 | 5.4 | 7.8 | 8.6 | 5.8 | 10 | 13.5 | 11.4 | 12.8 | 12.1 | -0.5 | 16.7 | 11.6 | 8.8 | 0.4
|  |  | 11.9 | 7.1 | 3 | 5.3 | 4.2 | 7.4 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 11.4 | 5.2 | 8.8 | 6 | 9.7 | 5.6 | 4.1 | 12.5 | 7.3 | 1.8 | 7.8 | 6.7 | 12.1 | 6 | 12.9 | 7.1 | 11.7 | 12 | -0.1 | 4.2 | 8.2 | 10.4 | 7 | 8.7 | 11.6 | 4.9 | 7.3 | 9.8 | 12.8 | 8 | 5.1 | 7.8 | 8.4 | 5.3 | 9.4 | 13 | 10.6 | 12.2 | 12 | -0.9 | 16 | 11.1 | 8.2 | 0.7
|  |  | 11.5 | 7.2 | 2.1 | 5.4 | 4 | 7.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 10 | 5 | 7.9 | 4.6 | 9.6 | 3.4 | 2.3 | 12.3 | 6.8 | 1.7 | 7.3 | 5.8 | 10 | 5.8 | 12.4 | 6.6 | 10.2 | 11.6 | 0 | 3 | 7.6 | 9.2 | 6.2 | 8.5 | 10.8 | 3.7 | 4.3 | 9.4 | 12.1 | 6.4 | 4.6 | 7.9 | 8.1 | 4.8 | 8.7 | 12.4 | 9.8 | 11.4 | 11.7 | -1.4 | 15.3 | 10.5 | 7.6 | 1
|  |  | 11.2 | 7.4 | 1.1 | 5.5 | 3.9 | 7.5 | 6.2 | 5.8 | 6.4 | 8.7 | 5 | 7 | 3.3 | 9.4 | 1.1 | 0.3 | 11.9 | 6.3 | 1.7 | 6.9 | 5.1 | 8 | 5.5 | 11.9 | 6.1 | 8.7 | 11.2 | -0.1 | 1.9 | 7.2 | 8.1 | 5.4 | 8.2 | 10.1 | 2.4 | 1.5 | 9 | 11.3 | 4.8 | 4.3 | 7.9 | 7.8 | 4.3 | 8.2 | 11.9 | 9 | 10.8 | 11.6 | -1.9 | 14.6 | 10.1 | 7.1 | 1.3
|  |  | 10.4 | 7.8 | 1.3 | 5.4 | 4 | 7.5 | 5.9 | 5 | 6 | 8.2 | 5.1 | 6.1 | 3.3 | 9 | 1 | 0 | 11.6 | 6.1 | 2.1 | 6.1 | 4.3 | 7.1 | 5 | 11.8 | 5.5 | 7.3 | 9.8 | -0.3 | 1.8 | 7 | 6.7 | 5.1 | 8.5 | 9.1 | 2.7 | 0.6 | 7.8 | 11.3 | 4.9 | 3.9 | 7.6 | 7.6 | 3.8 | 7.2 | 11.5 | 8.6 | 10.1 | 11.7 | -1.5 | 12.8 | 9.5 | 6.3 | 1.7
|  |  | 9.7 | 8.3 | 1.4 | 5.5 | 3.9 | 7.5 | 5.7 | 4.3 | 5.5 | 7.8 | 5.2 | 5.1 | 3.4 | 8.7 | 1 | -0.4 | 11.3 | 6 | 2.5 | 5.3 | 3.4 | 6.4 | 4.5 | 11.6 | 4.8 | 5.9 | 8.5 | -0.5 | 1.7 | 6.7 | 5.3 | 4.9 | 8.6 | 8.2 | 3.1 | -0.2 | 6.7 | 11.5 | 5 | 3.6 | 7.2 | 7.4 | 3.3 | 6.3 | 11.2 | 8.2 | 9.4 | 11.8 | -1.2 | 10.9 | 9 | 5.6 | 2.1
|  |  | 8.9 | 8.7 | 1.5 | 5.4 | 4 | 7.5 | 5.4 | 3.5 | 5.1 | 7.4 | 5.4 | 4.2 | 3.4 | 8.3 | 0.9 | -0.8 | 11 | 5.8 | 2.9 | 4.5 | 2.6 | 5.6 | 4 | 11.5 | 4.2 | 4.6 | 7.1 | -0.7 | 1.6 | 6.5 | 3.9 | 4.7 | 8.9 | 7.2 | 3.4 | -1 | 5.5 | 11.6 | 5.1 | 3.3 | 6.9 | 7.1 | 2.8 | 5.3 | 10.8 | 7.9 | 8.7 | 11.9 | -0.9 | 9.1 | 8.5 | 4.8 | 2.5
|  |  | 8.6 | 8.7 | 1.5 | 5.5 | 4.6 | 7.5 | 5.2 | 3.1 | 4.3 | 7.9 | 5.6 | 3.8 | 3.3 | 8 | 1 | -1 | 10.7 | 5.7 | 3.1 | 3 | 2.2 | 5.2 | 3.5 | 11.2 | 3.7 | 3.6 | 5.7 | -0.9 | 1.5 | 6.1 | 3 | 4.7 | 9.3 | 6.3 | 3.3 | -0.9 | 4.5 | 11 | 4.8 | 3.1 | 7 | 6.8 | 2.1 | 4.8 | 10.8 | 6.8 | 8.5 | 11.6 | -0.3 | 8.5 | 8 | 5.1 | 2.9
|  |  | 8.3 | 8.7 | 1.4 | 5.5 | 5.1 | 7.5 | 5 | 2.7 | 3.3 | 8.2 | 5.8 | 3.3 | 3.3 | 7.6 | 1 | -1.2 | 10.5 | 5.4 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 5 | 3.1 | 10.9 | 3.2 | 2.5 | 4.2 | -1 | 1.5 | 5.7 | 2.1 | 4.8 | 9.8 | 5.4 | 3.2 | -0.9 | 3.4 | 10.2 | 4.5 | 3.1 | 7.1 | 6.4 | 1.5 | 4.1 | 10.9 | 5.7 | 8.2 | 11.2 | 0.2 | 8 | 7.4 | 5.3 | 3.4
|  |  | 8.4 | 8.9 | 1.8 | 5.7 | 5.4 | 7.7 | 4.9 | 2.5 | 2.8 | 8.2 | 6 | 3 | 3.6 | 7.7 | 1.5 | -1.3 | 10.2 | 5.3 | 3.6 | 0.8 | 1.9 | 5.3 | 3.1 | 11.1 | 2.8 | 2 | 3.8 | -1 | 1.6 | 6.2 | 1.5 | 5.1 | 10.1 | 4.8 | 3.6 | -0.6 | 3.2 | 10.4 | 4.9 | 2.9 | 7.3 | 6.6 | 1.2 | 3.6 | 10.8 | 5.3 | 8 | 11.4 | 1 | 7.6 | 7.1 | 5.9 | 3.9
|  |  | 8.3 | 8.7 | 1.8 | 6.3 | 5.8 | 7.8 | 5.1 | 2.2 | 2.7 | 8 | 5.7 | 2.8 | 3.9 | 7.7 | 2.1 | -1.1 | 10.2 | 5.3 | 3.9 | -0.4 | 1.8 | 5.4 | 3.2 | 11.8 | 2.4 | 1 | 1.9 | -1.4 | 2.8 | 7.1 | 1.2 | 5 | 10.1 | 4.3 | 3.8 | 0.2 | 2.6 | 11.2 | 4.4 | 2.5 | 7.9 | 6.7 | 0.7 | 3 | 10.5 | 4.6 | 7.6 | 12 | 0.3 | 7 | 6.6 | 6.1 | 4.2
|  |  | 8.1 | 8.6 | 1.8 | 6.8 | 6.4 | 7.8 | 5.2 | 2 | 2.4 | 7.9 | 5.3 | 2.6 | 4.3 | 7.8 | 2.6 | -1 | 10.2 | 5.4 | 4.3 | -1.7 | 1.6 | 5.7 | 3.3 | 12.5 | 2.1 | 0 | -0.2 | -1.9 | 4 | 8.1 | 0.8 | 4.9 | 10.2 | 3.7 | 4.2 | 1 | 2 | 11.9 | 3.7 | 2.3 | 8.7 | 6.9 | 0.3 | 2.6 | 10.3 | 3.9 | 7.1 | 12.5 | -0.4 | 6.5 | 6 | 6.2 | 4.7
|  |  | 8 | 8.4 | 1.9 | 7.4 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 1.7 | 2.3 | 7.6 | 5 | 2.4 | 4.6 | 7.7 | 3.1 | -0.8 | 10.2 | 5.4 | 4.7 | -3 | 1.5 | 5.8 | 3.4 | 13.1 | 1.8 | -1 | -2.1 | -2.3 | 5.2 | 9.1 | 0.4 | 4.8 | 10.3 | 3.2 | 4.5 | 1.8 | 1.4 | 12.6 | 3.2 | 1.9 | 9.4 | 7.1 | -0.2 | 2 | 10 | 3.2 | 6.8 | 13.1 | -1.1 | 5.9 | 5.5 | 6.4 | 5
|  |  | 7.9 | 7.9 | 3.1 | 7.7 | 7.1 | 7.9 | 5.5 | 2 | 2.3 | 7.5 | 5.5 | 2 | 4.8 | 7.5 | 3.5 | -0.3 | 9.4 | 5.4 | 5.1 | -4.4 | 1.4 | 6 | 3.3 | 12.4 | 1.3 | -1.2 | -2.8 | -2.1 | 5.3 | 9.2 | -0.2 | 4.7 | 10.4 | 2.5 | 4.8 | 2.2 | 1 | 12.1 | 3.5 | 1.9 | 9.9 | 7.2 | -0.5 | 1.4 | 9.9 | 2.7 | 6.3 | 13.3 | -0.4 | 5.5 | 6 | 7 | 5.5
|  |  | 8 | 7.3 | 4.5 | 8.1 | 7.1 | 8 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 7.4 | 5.9 | 1.5 | 5.1 | 7.2 | 4 | 0.4 | 8.8 | 5.3 | 5.6 | -5.7 | 1.4 | 6.3 | 3.4 | 11.6 | 0.7 | -1.5 | -3.5 | -1.9 | 5.5 | 9.2 | -0.9 | 4.6 | 10.4 | 1.8 | 5.2 | 2.6 | 0.6 | 11.5 | 3.8 | 1.9 | 10.4 | 7.5 | -0.9 | 0.9 | 9.8 | 2.2 | 5.9 | 13.5 | 0.4 | 5.2 | 6.4 | 7.6 | 5.8
|  |  | 7.9 | 6.8 | 5.8 | 8.4 | 7.3 | 8 | 5.6 | 2.5 | 2.2 | 7.3 | 6.3 | 1.1 | 5.3 | 7 | 4.4 | 1 | 8 | 5.4 | 6 | -7.1 | 1.4 | 6.4 | 3.3 | 10.9 | 0.3 | -1.8 | -4.2 | -1.8 | 5.6 | 9.3 | -1.5 | 4.5 | 10.5 | 1.1 | 5.5 | 2.9 | 0.3 | 11 | 4.2 | 1.8 | 10.9 | 7.7 | -1.2 | 0.4 | 9.7 | 1.6 | 5.4 | 13.7 | 1.2 | 4.8 | 6.8 | 8.3 | 6.3
|  |  | 8 | 7.8 | 6.3 | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 6.1 | 3.6 | 2.8 | 7.6 | 6.9 | 0.7 | 5.6 | 7.1 | 4.9 | 0.9 | 8.4 | 5.6 | 6.6 | -6.2 | 2.4 | 6.9 | 3.4 | 11.5 | 0.1 | -1.5 | -1.5 | -1.3 | 5.8 | 10.1 | -0.7 | 5.6 | 11.2 | 0.8 | 6.3 | 5.3 | 1.4 | 11.6 | 6.1 | 2.3 | 12.2 | 8.4 | -1.7 | 0 | 9.8 | 2.5 | 5.3 | 14.6 | 5.6 | 5.4 | 7.1 | 9.9 | 7
|  |  | 8.2 | 8.8 | 6.9 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 6.7 | 4.6 | 3.4 | 8 | 7.4 | 0.4 | 5.9 | 7.3 | 5.6 | 1 | 8.7 | 5.8 | 7.3 | -5.4 | 3.5 | 7.4 | 3.6 | 12.2 | -0.2 | -1.4 | 1.2 | -0.7 | 6 | 10.8 | 0.1 | 6.8 | 11.8 | 0.6 | 7.2 | 7.7 | 2.7 | 12.2 | 8.1 | 2.8 | 13.3 | 9.1 | -2 | -0.4 | 9.9 | 3.3 | 5 | 15.3 | 10.1 | 6.1 | 7.3 | 11.6 | 7.8
|  |  | 8.3 | 9.8 | 7.5 | 8.1 | 9 | 8.8 | 7.1 | 5.7 | 4 | 8.4 | 7.9 | 0 | 6.2 | 7.5 | 6.1 | 1 | 9.1 | 6 | 7.9 | -4.5 | 4.5 | 7.8 | 3.7 | 12.8 | -0.4 | -1.2 | 3.8 | -0.2 | 6.2 | 11.5 | 1 | 8 | 12.5 | 0.2 | 7.9 | 10 | 3.8 | 12.9 | 10 | 3.3 | 14.6 | 9.9 | -2.5 | -0.8 | 10 | 4.2 | 4.9 | 16.2 | 14.5 | 6.7 | 7.5 | 13.2 | 8.5
|  |  | 8.6 | 11 | 7.9 | 7.7 | 9.4 | 9.4 | 7.9 | 6.2 | 4.6 | 9 | 8.6 | 0.1 | 6.6 | 8.4 | 7 | 1.7 | 9 | 5.8 | 8.3 | -4.2 | 5.5 | 8.7 | 5.2 | 13 | -0.3 | -1.6 | 5 | 0.9 | 6.5 | 12.2 | 2.4 | 8.9 | 13 | 0.4 | 8.5 | 10.4 | 5.9 | 13.4 | 11 | 3.9 | 14.9 | 10.8 | -2.7 | -1.3 | 10.5 | 4.4 | 4.8 | 16.2 | 14.8 | 6.5 | 7.4 | 13.9 | 9.4
|  |  | 8.7 | 12.2 | 8.1 | 7.3 | 9.8 | 9.9 | 8.6 | 6.6 | 5 | 9.5 | 9.3 | 0.2 | 6.9 | 9.5 | 8 | 2.2 | 9.1 | 5.5 | 8.6 | -3.9 | 6.4 | 9.4 | 6.7 | 13.3 | -0.1 | -1.8 | 6 | 2.1 | 6.8 | 13 | 3.9 | 9.8 | 13.5 | 0.4 | 9.1 | 10.8 | 7.9 | 13.7 | 11.9 | 4.5 | 15.3 | 11.6 | -3 | -1.8 | 10.9 | 4.5 | 4.8 | 16 | 15.1 | 6.2 | 7.4 | 14.6 | 10.2
|  |  | 8.9 | 13.4 | 8.5 | 6.8 | 10.3 | 10.4 | 9.4 | 7.1 | 5.6 | 10.1 | 10 | 0.3 | 7.3 | 10.5 | 8.9 | 2.9 | 9 | 5.2 | 9 | -3.6 | 7.4 | 10.3 | 8.2 | 13.5 | 0 | -2.2 | 7.2 | 3.2 | 7 | 13.7 | 5.3 | 10.7 | 14.1 | 0.6 | 9.7 | 11.2 | 10 | 14.2 | 12.9 | 5.1 | 15.6 | 12.5 | -3.2 | -2.3 | 11.4 | 4.7 | 4.7 | 16 | 15.4 | 6 | 7.3 | 15.3 | 11.1
|  |  | 9.1 | 13 | 8.7 | 6.6 | 10.2 | 10.3 | 9 | 6.9 | 5.4 | 10.3 | 10.3 | 0.4 | 7.3 | 10.2 | 8.7 | 2.7 | 8.6 | 5.8 | 8.5 | -4.2 | 7.8 | 10.3 | 8.6 | 13.1 | 0 | -2.3 | 6.3 | 2.6 | 7.3 | 13.4 | 4.9 | 10.6 | 13.3 | 0.6 | 9.6 | 10.3 | 8.3 | 14.1 | 12.7 | 4.8 | 14.8 | 12.3 | -3.3 | -2.5 | 11.4 | 4.5 | 4.5 | 15.1 | 14.5 | 5.9 | 7.4 | 14.5 | 10.9
|  |  | 9.3 | 12.5 | 8.9 | 6.5 | 10.1 | 10.1 | 8.6 | 6.7 | 5.2 | 10.6 | 10.7 | 0.5 | 7.3 | 9.8 | 8.5 | 2.5 | 8.1 | 6.4 | 8.1 | -4.7 | 8.3 | 10.4 | 9 | 12.7 | -0.1 | -2.3 | 5.3 | 2 | 7.5 | 13.1 | 4.6 | 10.5 | 12.6 | 0.7 | 9.5 | 9.3 | 6.7 | 13.9 | 12.6 | 4.5 | 14 | 12.1 | -3.3 | -2.7 | 11.4 | 4.2 | 4.3 | 14.2 | 13.7 | 5.8 | 7.4 | 13.7 | 10.8
|  |  | 9.5 | 12.1 | 9.1 | 6.3 | 10 | 10 | 8.2 | 6.5 | 5 | 10.8 | 11 | 0.6 | 7.3 | 9.5 | 8.3 | 2.3 | 7.7 | 7 | 7.6 | -5.3 | 8.7 | 10.4 | 9.4 | 12.3 | -0.1 | -2.4 | 4.4 | 1.4 | 7.8 | 12.8 | 4.2 | 10.4 | 11.8 | 0.7 | 9.4 | 8.4 | 5 | 13.8 | 12.4 | 4.2 | 13.2 | 11.9 | -3.4 | -2.9 | 11.4 | 4 | 4.1 | 13.3 | 12.8 | 5.7 | 7.5 | 12.9 | 10.6
|  |  | 9.3 | 11.5 | 9.2 | 6.2 | 9.9 | 9.7 | 7.5 | 6.3 | 5.2 | 10.6 | 10.8 | 0 | 7.4 | 8.4 | 8.4 | 2.2 | 7.7 | 6.5 | 7.7 | -6.4 | 8.9 | 10.1 | 8.8 | 11.5 | -0.6 | -2.7 | 3.7 | 1.4 | 7.9 | 12.1 | 2.6 | 10.2 | 10.7 | -0.2 | 8.6 | 8 | 4.6 | 13 | 11.9 | 3.9 | 11.9 | 11.2 | -4.1 | -3.1 | 11 | 3.9 | 3.9 | 12.6 | 11.7 | 5.7 | 7.2 | 12.7 | 10.5
|  |  | 9 | 10.8 | 9.4 | 6 | 9.8 | 9.4 | 6.9 | 6.2 | 5.4 | 10.3 | 10.5 | -0.6 | 7.6 | 7.3 | 8.4 | 2.2 | 7.7 | 6.1 | 7.8 | -7.6 | 9.1 | 9.7 | 8.2 | 10.6 | -1.2 | -2.9 | 2.9 | 1.4 | 7.9 | 11.4 | 1 | 10 | 9.7 | -1 | 7.8 | 7.7 | 4.2 | 12.2 | 11.3 | 3.5 | 10.7 | 10.6 | -4.7 | -3.4 | 10.7 | 3.7 | 3.7 | 11.9 | 10.6 | 5.8 | 7 | 12.4 | 10.3
|  |  | 8.8 | 10.2 | 9.5 | 5.9 | 9.7 | 9.1 | 6.2 | 6 | 5.6 | 10.1 | 10.3 | -1.2 | 7.7 | 6.2 | 8.5 | 2.1 | 7.7 | 5.6 | 7.9 | -8.7 | 9.3 | 9.4 | 7.6 | 9.8 | -1.7 | -3.2 | 2.2 | 1.4 | 8 | 10.7 | -0.6 | 9.8 | 8.6 | -1.9 | 7 | 7.3 | 3.8 | 11.4 | 10.8 | 3.2 | 9.4 | 9.9 | -5.4 | -3.6 | 10.3 | 3.6 | 3.5 | 11.2 | 9.5 | 5.8 | 6.7 | 12.2 | 10.2
|  |  | 8.2 | 10.5 | 9.3 | 5.7 | 9.6 | 9.2 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 9.5 | 9.6 | -0.9 | 7.9 | 6.3 | 8.6 | 1.9 | 7.9 | 5.5 | 7.9 | -8.9 | 9.4 | 9.3 | 6.8 | 9.6 | -2 | -3.4 | 1.5 | 1.5 | 8.1 | 9.7 | -0.7 | 9.8 | 8.2 | -2.3 | 6.9 | 7.4 | 2.7 | 10.7 | 10.6 | 3.2 | 8.8 | 9.7 | -5.3 | -3.9 | 10.4 | 3.3 | 3.4 | 11.1 | 8.7 | 5.8 | 6.3 | 12.1 | 10.3
|  |  | 7.6 | 10.8 | 9.2 | 5.4 | 9.6 | 9.2 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 8.9 | 8.8 | -0.6 | 8.1 | 6.4 | 8.8 | 1.7 | 8.1 | 5.3 | 7.8 | -9.1 | 9.5 | 9.1 | 6.1 | 9.3 | -2.4 | -3.5 | 0.7 | 1.7 | 8.2 | 8.8 | -0.9 | 9.7 | 7.8 | -2.6 | 6.8 | 7.6 | 1.7 | 10 | 10.3 | 3.1 | 8.3 | 9.4 | -5.3 | -4.2 | 10.5 | 3 | 3.3 | 10.9 | 7.8 | 5.7 | 6 | 12.1 | 10.3
|  |  | 7 | 11.1 | 9 | 5.2 | 9.5 | 9.3 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 8.3 | 8.1 | -0.3 | 8.3 | 6.5 | 8.9 | 1.5 | 8.3 | 5.2 | 7.8 | -9.3 | 9.6 | 9 | 5.3 | 9.1 | -2.7 | -3.7 | 0 | 1.8 | 8.3 | 7.8 | -1 | 9.7 | 7.4 | -3 | 6.7 | 7.7 | 0.6 | 9.3 | 10.1 | 3.1 | 7.7 | 9.2 | -5.2 | -4.5 | 10.6 | 2.7 | 3.2 | 10.8 | 7 | 5.7 | 5.6 | 12 | 10.4
|  |  | 7.1 | 11.1 | 9.2 | 5.1 | 9.4 | 9 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 8.4 | 7.8 | -0.6 | 8.4 | 6.5 | 8.9 | 1.4 | 8.3 | 5.2 | 8 | -9.9 | 9.6 | 9.1 | 4.5 | 8.8 | -2.9 | -3.8 | -0.2 | 1 | 8.3 | 7.2 | -0.2 | 9.6 | 7.1 | -3 | 6.7 | 7.5 | 1 | 8.9 | 10.1 | 2.9 | 7 | 9.1 | -5.6 | -4.7 | 10.5 | 2.2 | 2.9 | 10.5 | 6.9 | 5.5 | 5.3 | 11.5 | 10.4
|  |  | 7.1 | 11 | 9.3 | 5 | 9.2 | 8.6 | 5.4 | 5 | 4.8 | 8.4 | 7.5 | -0.9 | 8.4 | 6.4 | 9 | 1.4 | 8.4 | 5.2 | 8.1 | -10.6 | 9.7 | 9.3 | 3.6 | 8.5 | -3 | -3.8 | -0.5 | 0.2 | 8.3 | 6.7 | 0.5 | 9.5 | 6.7 | -2.9 | 6.8 | 7.2 | 1.5 | 8.5 | 10 | 2.7 | 6.3 | 9.1 | -5.9 | -5 | 10.4 | 1.7 | 2.7 | 10.3 | 6.8 | 5.3 | 4.9 | 11 | 10.4
|  |  | 7.2 | 11 | 9.5 | 4.9 | 9.1 | 8.3 | 5.5 | 4.8 | 4.6 | 8.5 | 7.2 | -1.2 | 8.5 | 6.4 | 9 | 1.3 | 8.4 | 5.2 | 8.3 | -11.2 | 9.7 | 9.4 | 2.8 | 8.2 | -3.2 | -3.9 | -0.7 | -0.6 | 8.3 | 6.1 | 1.3 | 9.4 | 6.4 | -2.9 | 6.8 | 7 | 1.9 | 8.1 | 10 | 2.5 | 5.6 | 9 | -6.3 | -5.2 | 10.3 | 1.2 | 2.4 | 10 | 6.7 | 5.1 | 4.6 | 10.5 | 10.4
|  |  | 7 | 10.9 | 9.9 | 4.7 | 8.8 | 8 | 5.4 | 4.3 | 4.5 | 8.6 | 7.5 | -1.7 | 8.6 | 6.5 | 8.8 | 1.5 | 8.5 | 5.3 | 8.2 | -11.1 | 9.6 | 9.5 | 2.4 | 7.7 | -3.5 | -4 | -1.2 | -0.4 | 8.3 | 5.6 | 2.3 | 9.3 | 5.9 | -3.1 | 7.1 | 6.8 | 2.1 | 7.4 | 10 | 2.5 | 5.3 | 9.1 | -6.3 | -5.3 | 10.2 | 1.4 | 2.8 | 9.7 | 5.7 | 5.2 | 4.9 | 9.7 | 10.3
|  |  | 6.8 | 10.7 | 10.3 | 4.4 | 8.6 | 7.8 | 5.3 | 3.8 | 4.3 | 8.7 | 7.9 | -2.3 | 8.6 | 6.5 | 8.5 | 1.8 | 8.6 | 5.5 | 8 | -11.1 | 9.5 | 9.5 | 2 | 7.2 | -3.7 | -4.1 | -1.6 | -0.3 | 8.3 | 5.1 | 3.2 | 9.1 | 5.5 | -3.4 | 7.3 | 6.5 | 2.4 | 6.7 | 10 | 2.5 | 5.1 | 9.2 | -6.3 | -5.3 | 10.2 | 1.5 | 3.3 | 9.3 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 8.8 | 10.1
|  |  | 6.6 | 10.6 | 10.7 | 4.2 | 8.3 | 7.5 | 5.2 | 3.3 | 4.2 | 8.8 | 8.2 | -2.8 | 8.7 | 6.6 | 8.3 | 2 | 8.7 | 5.6 | 7.9 | -11 | 9.4 | 9.6 | 1.6 | 6.7 | -4 | -4.2 | -2.1 | -0.1 | 8.3 | 4.6 | 4.2 | 9 | 5 | -3.6 | 7.6 | 6.3 | 2.6 | 6 | 10 | 2.5 | 4.8 | 9.3 | -6.3 | -5.4 | 10.1 | 1.7 | 3.7 | 9 | 3.7 | 5.3 | 5.4 | 8 | 10
|  |  | 6.5 | 11.3 | 10.3 | 4.6 | 7.8 | 7.6 | 5.5 | 3.1 | 3.9 | 9 | 8.5 | -2.7 | 9 | 6.7 | 8.5 | 2 | 9 | 5.5 | 8.1 | -11 | 9.5 | 9.8 | 1.1 | 6.5 | -3.9 | -4.5 | -1.8 | -0.2 | 8.4 | 4.9 | 3.9 | 8.9 | 4.9 | -3.7 | 7.8 | 5.7 | 3.3 | 5.6 | 10.4 | 2.4 | 4.2 | 9.2 | -6.4 | -5.4 | 10.1 | 1.9 | 4 | 7.5 | 3.1 | 5.6 | 5.2 | 7.1 | 9.8
|  |  | 6.5 | 11.9 | 10 | 4.9 | 7.3 | 7.7 | 5.9 | 3 | 3.5 | 9.1 | 8.8 | -2.5 | 9.2 | 6.7 | 8.7 | 2.1 | 9.4 | 5.4 | 8.4 | -10.9 | 9.5 | 10 | 0.6 | 6.2 | -3.9 | -4.8 | -1.5 | -0.3 | 8.4 | 5.2 | 3.7 | 8.8 | 4.9 | -3.7 | 7.9 | 5.1 | 4 | 5.1 | 10.9 | 2.4 | 3.6 | 9.1 | -6.4 | -5.5 | 10.1 | 2.2 | 4.2 | 6 | 2.6 | 5.9 | 4.9 | 6.1 | 9.7
|  |  | 6.4 | 12.6 | 9.6 | 5.3 | 6.8 | 7.8 | 6.2 | 2.8 | 3.2 | 9.3 | 9.1 | -2.4 | 9.5 | 6.8 | 8.9 | 2.1 | 9.7 | 5.3 | 8.6 | -10.9 | 9.6 | 10.2 | 0.1 | 6 | -3.8 | -5.1 | -1.2 | -0.4 | 8.5 | 5.5 | 3.4 | 8.7 | 4.8 | -3.8 | 8.1 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 11.3 | 2.3 | 3 | 9 | -6.5 | -5.5 | 10.1 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | 2 | 6.2 | 4.7 | 5.2 | 9.5
|  |  | 6.4 | 13.3 | 9.7 | 5.2 | 7.8 | 8 | 6.4 | 3.6 | 3.6 | 9.7 | 9.6 | -1.2 | 9.7 | 7 | 9.2 | 2.9 | 9.8 | 5.6 | 9 | -9.6 | 9.9 | 10.6 | 0.7 | 6.8 | -2.5 | -4.2 | -0.2 | 0.3 | 8.8 | 6.6 | 4 | 8.3 | 6 | -2 | 8.3 | 5.6 | 5 | 6.4 | 12.1 | 2.2 | 5.1 | 9.5 | -6.1 | -4.9 | 10.9 | 2.8 | 4.8 | 6.2 | 4.1 | 6.6 | 4.9 | 6.6 | 10.8
|  |  | 6.3 | 13.9 | 9.8 | 5 | 8.8 | 8.3 | 6.5 | 4.4 | 4.1 | 10.1 | 10.2 | 0 | 9.9 | 7.1 | 9.5 | 3.8 | 10 | 5.9 | 9.5 | -8.2 | 10.3 | 11 | 1.4 | 7.5 | -1.1 | -3.2 | 0.9 | 1.1 | 9 | 7.6 | 4.5 | 7.9 | 7.2 | -0.3 | 8.5 | 6.6 | 5.4 | 8.2 | 12.8 | 2 | 7.2 | 10 | -5.7 | -4.4 | 11.8 | 3.2 | 5.2 | 7.9 | 6.1 | 6.9 | 5.2 | 8 | 12.2
|  |  | 6.3 | 14.6 | 9.9 | 4.9 | 9.8 | 8.5 | 6.7 | 5.2 | 4.5 | 10.5 | 10.7 | 1.2 | 10.1 | 7.3 | 9.8 | 4.6 | 10.1 | 6.2 | 9.9 | -6.9 | 10.6 | 11.4 | 2 | 8.3 | 0.2 | -2.3 | 1.9 | 1.8 | 9.3 | 8.7 | 5.1 | 7.5 | 8.4 | 1.5 | 8.7 | 7.7 | 5.7 | 9.9 | 13.6 | 1.9 | 9.3 | 10.5 | -5.3 | -3.8 | 12.6 | 3.6 | 5.5 | 9.6 | 8.2 | 7.3 | 5.4 | 9.4 | 13.5
|  |  | 6.7 | 13.9 | 10 | 4.8 | 10.3 | 9.1 | 8.3 | 6.5 | 5.2 | 11 | 11 | 2.9 | 10 | 7.5 | 10.9 | 5.3 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | -5.9 | 10.8 | 11.9 | 3.6 | 9.2 | 1.4 | -1.8 | 3.2 | 3.7 | 9.7 | 9.7 | 6 | 7.8 | 9.1 | 2.8 | 8.7 | 8.3 | 6 | 10.4 | 12.1 | 2.1 | 9.9 | 11.2 | -4.7 | -3.3 | 12.8 | 3.8 | 6 | 10 | 8.6 | 7.8 | 4.8 | 9.9 | 13.8
|  |  | 7.1 | 13.3 | 10 | 4.6 | 10.7 | 9.7 | 9.8 | 7.9 | 6 | 11.4 | 11.2 | 4.6 | 10 | 7.7 | 12 | 6.1 | 11 | 6.8 | 11 | -4.8 | 11 | 12.4 | 5.2 | 10.1 | 2.7 | -1.3 | 4.6 | 5.5 | 10.2 | 10.7 | 6.9 | 8 | 9.9 | 4 | 8.7 | 8.9 | 6.4 | 10.9 | 10.5 | 2.2 | 10.4 | 11.8 | -4.1 | -2.7 | 12.9 | 4 | 6.6 | 10.3 | 9 | 8.3 | 4.1 | 10.3 | 14.2
|  |  | 7.5 | 12.6 | 10.1 | 4.5 | 11.2 | 10.3 | 11.4 | 9.2 | 6.7 | 11.9 | 11.5 | 6.3 | 9.9 | 7.9 | 13.1 | 6.8 | 11.4 | 7.1 | 11.6 | -3.8 | 11.2 | 12.9 | 6.8 | 11 | 3.9 | -0.8 | 5.9 | 7.4 | 10.6 | 11.7 | 7.8 | 8.3 | 10.6 | 5.3 | 8.7 | 9.5 | 6.7 | 11.4 | 9 | 2.4 | 11 | 12.5 | -3.5 | -2.2 | 13.1 | 4.2 | 7.1 | 10.7 | 9.4 | 8.8 | 3.5 | 10.8 | 14.5
|  |  | 7.4 | 12.3 | 9.6 | 4.7 | 10.2 | 10.4 | 10.8 | 8 | 6.7 | 11.9 | 11.8 | 6.1 | 9.2 | 7.8 | 12.3 | 6.4 | 10.7 | 7.9 | 11.3 | -4.4 | 11.3 | 12.8 | 6.8 | 10.6 | 4.2 | -0.7 | 5.7 | 7.1 | 10.6 | 11.3 | 7 | 8.4 | 9.9 | 5.1 | 8.3 | 8.3 | 6.6 | 10.9 | 8.8 | 2.5 | 10.3 | 11.4 | -3.6 | -2.4 | 12.3 | 3.9 | 6.8 | 10.1 | 8.6 | 8.6 | 3.2 | 10.3 | 12.9
|  |  | 7.2 | 11.9 | 9.1 | 4.9 | 9.2 | 10.4 | 10.1 | 6.8 | 6.7 | 12 | 12.1 | 5.8 | 8.4 | 7.7 | 11.4 | 5.9 | 10.1 | 8.7 | 11.1 | -5 | 11.5 | 12.6 | 6.9 | 10.1 | 4.5 | -0.6 | 5.5 | 6.8 | 10.7 | 10.8 | 6.2 | 8.5 | 9.2 | 5 | 8 | 7.1 | 6.4 | 10.5 | 8.5 | 2.5 | 9.7 | 10.3 | -3.8 | -2.5 | 11.4 | 3.7 | 6.4 | 9.5 | 7.8 | 8.4 | 2.9 | 9.7 | 11.3
|  |  | 7.1 | 11.6 | 8.6 | 5.1 | 8.2 | 10.5 | 9.5 | 5.6 | 6.7 | 12 | 12.4 | 5.6 | 7.7 | 7.6 | 10.6 | 5.5 | 9.4 | 9.5 | 10.8 | -5.6 | 11.6 | 12.5 | 6.9 | 9.7 | 4.8 | -0.5 | 5.3 | 6.5 | 10.7 | 10.4 | 5.4 | 8.6 | 8.5 | 4.8 | 7.6 | 5.9 | 6.3 | 10 | 8.3 | 2.6 | 9 | 9.2 | -3.9 | -2.7 | 10.6 | 3.4 | 6.1 | 8.9 | 7 | 8.2 | 2.6 | 9.2 | 9.7
|  |  | 6.9 | 11.3 | 7.8 | 4.3 | 6.9 | 9.7 | 9 | 5.3 | 5.5 | 12.2 | 12.6 | 4.7 | 6.8 | 7.5 | 9.3 | 5.4 | 8.5 | 8.7 | 9.7 | -6.8 | 10.9 | 9.6 | 5.9 | 8.8 | 4.2 | -0.7 | 4.8 | 5.6 | 10.4 | 8.4 | 5.4 | 7.9 | 7.2 | 4.1 | 7.6 | 4.7 | 6.1 | 8 | 7.3 | 2.5 | 7 | 8.9 | -4 | -2.7 | 9.9 | 2.9 | 5.9 | 6.9 | 5.4 | 7.2 | 2.6 | 8.3 | 9.2
|  |  | 6.6 | 11.1 | 6.9 | 3.5 | 5.5 | 9 | 8.5 | 4.9 | 4.4 | 12.5 | 12.8 | 3.9 | 6 | 7.4 | 8 | 5.3 | 7.7 | 8 | 8.6 | -8.1 | 10.2 | 6.8 | 4.8 | 7.9 | 3.6 | -0.8 | 4.4 | 4.6 | 10.1 | 6.3 | 5.4 | 7.1 | 5.9 | 3.4 | 7.6 | 3.6 | 5.8 | 6 | 6.4 | 2.3 | 5 | 8.6 | -4 | -2.8 | 9.2 | 2.4 | 5.8 | 4.8 | 3.7 | 6.1 | 2.5 | 7.3 | 8.8
|  |  | 6.4 | 10.8 | 6.1 | 2.7 | 4.2 | 8.2 | 8 | 4.6 | 3.2 | 12.7 | 13 | 3 | 5.1 | 7.3 | 6.7 | 5.2 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | -9.3 | 9.5 | 3.9 | 3.8 | 7 | 3 | -1 | 3.9 | 3.7 | 9.8 | 4.3 | 5.4 | 6.4 | 4.6 | 2.7 | 7.6 | 2.4 | 5.6 | 4 | 5.4 | 2.2 | 3 | 8.3 | -4.1 | -2.8 | 8.5 | 1.9 | 5.6 | 2.8 | 2.1 | 5.1 | 2.5 | 6.4 | 8.3
|  |  | 5.9 | 10.7 | 5.5 | 2.5 | 4.6 | 8 | 7.4 | 4.5 | 3.2 | 12.6 | 13 | 3.2 | 5 | 7.1 | 5.9 | 6 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | -9.7 | 9.8 | 3.1 | 3.5 | 6.1 | 3.2 | -1.4 | 3.3 | 4 | 10 | 3.3 | 5.6 | 5.6 | 4.3 | 2.8 | 7.1 | 1.9 | 5.3 | 2.9 | 4.8 | 2.1 | 2.3 | 6.9 | -4.1 | -2.8 | 8.3 | 1.8 | 5.4 | 2.4 | 1.4 | 5.3 | 2.2 | 5.4 | 8.2
|  |  | 5.5 | 10.6 | 4.8 | 2.2 | 4.9 | 7.7 | 6.8 | 4.4 | 3.1 | 12.5 | 13 | 3.4 | 4.8 | 7 | 5.2 | 6.7 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | -10 | 10.1 | 2.4 | 3.2 | 5.2 | 3.5 | -1.8 | 2.7 | 4.3 | 10.1 | 2.3 | 5.9 | 4.8 | 3.9 | 2.8 | 6.7 | 1.4 | 5 | 1.8 | 4.2 | 2 | 1.5 | 5.5 | -4.1 | -2.9 | 8.1 | 1.7 | 5.3 | 2.1 | 0.6 | 5.6 | 1.9 | 4.3 | 8
|  |  | 5 | 10.5 | 4.2 | 2 | 5.3 | 7.5 | 6.2 | 4.3 | 3.1 | 12.4 | 13 | 3.6 | 4.7 | 6.8 | 4.4 | 7.5 | 5.7 | 5.8 | 5 | -10.4 | 10.4 | 1.6 | 2.9 | 4.3 | 3.7 | -2.2 | 2.1 | 4.6 | 10.3 | 1.3 | 6.1 | 4 | 3.6 | 2.9 | 6.2 | 0.9 | 4.7 | 0.7 | 3.6 | 1.9 | 0.8 | 4.1 | -4.1 | -2.9 | 7.9 | 1.6 | 5.1 | 1.7 | -0.1 | 5.8 | 1.6 | 3.3 | 7.9
|  |  | 4.5 | 10.5 | 4 | 1.9 | 4.2 | 6.8 | 6.3 | 4.2 | 2.9 | 12.3 | 12.8 | 3.9 | 4.5 | 6 | 3.6 | 7 | 5.2 | 5.5 | 4.7 | -10.8 | 10.5 | 1.1 | 2.5 | 4 | 3.7 | -2.6 | 2 | 4.8 | 10.1 | 0.4 | 6 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 5.8 | 1.2 | 4.2 | 0.2 | 3 | 1.9 | 0.3 | 3.6 | -4.1 | -3 | 7.6 | 1.5 | 4.1 | 1.4 | -0.4 | 5.8 | 1.5 | 2.9 | 7.8
|  |  | 4 | 10.6 | 3.9 | 1.7 | 3 | 6 | 6.3 | 4 | 2.6 | 12.2 | 12.7 | 4.1 | 4.2 | 5.2 | 2.8 | 6.6 | 4.7 | 5.1 | 4.3 | -11.2 | 10.7 | 0.6 | 2.2 | 3.6 | 3.7 | -3 | 1.9 | 5.1 | 10 | -0.6 | 5.8 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 5.5 | 1.4 | 3.8 | -0.2 | 2.5 | 2 | -0.1 | 3.2 | -4.2 | -3 | 7.3 | 1.5 | 3.2 | 1.2 | -0.8 | 5.9 | 1.5 | 2.5 | 7.6
|  |  | 3.5 | 10.6 | 3.7 | 1.6 | 1.9 | 5.3 | 6.4 | 3.9 | 2.4 | 12.1 | 12.5 | 4.4 | 4 | 4.4 | 2 | 6.1 | 4.2 | 4.8 | 4 | -11.6 | 10.8 | 0.1 | 1.8 | 3.3 | 3.7 | -3.4 | 1.8 | 5.3 | 9.8 | -1.5 | 5.7 | 1.6 | 2 | 3.6 | 5.1 | 1.7 | 3.3 | -0.7 | 1.9 | 2 | -0.6 | 2.7 | -4.2 | -3.1 | 7 | 1.4 | 2.2 | 0.9 | -1.1 | 5.9 | 1.4 | 2.1 | 7.5
|  |  | 3.8 | 10.4 | 3.3 | 1.6 | 2.7 | 5.2 | 6.2 | 4 | 2.3 | 12 | 12.3 | 4.8 | 3.7 | 4.3 | 0.9 | 5.8 | 4 | 5 | 3.3 | -12 | 10.7 | 0.2 | 2.1 | 2.6 | 3.5 | -4.2 | 1.9 | 5.3 | 9.3 | -1.9 | 4.5 | 2.6 | 1.8 | 3.6 | 5.1 | 2.7 | 3.5 | -1.1 | 2 | 1.8 | -1 | 3 | -4.4 | -3.2 | 6.9 | 1.4 | 2.1 | 0.8 | -1.3 | 6 | 1.2 | 1.5 | 7.4
|  |  | 4.1 | 10.2 | 2.8 | 1.5 | 3.5 | 5.1 | 6 | 4 | 2.1 | 11.9 | 12.2 | 5.1 | 3.4 | 4.1 | -0.1 | 5.6 | 3.9 | 5.1 | 2.5 | -12.4 | 10.5 | 0.3 | 2.5 | 1.9 | 3.3 | -5.1 | 1.9 | 5.3 | 8.9 | -2.4 | 3.4 | 3.7 | 1.7 | 3.5 | 5.2 | 3.7 | 3.8 | -1.4 | 2.1 | 1.7 | -1.4 | 3.4 | -4.6 | -3.2 | 6.9 | 1.4 | 1.9 | 0.8 | -1.5 | 6.2 | 1.1 | 0.9 | 7.2
|  |  | 4.4 | 10 | 2.4 | 1.5 | 4.3 | 5 | 5.8 | 4.1 | 2 | 11.8 | 12 | 5.5 | 3.1 | 4 | -1.2 | 5.3 | 3.7 | 5.3 | 1.8 | -12.8 | 10.4 | 0.4 | 2.8 | 1.2 | 3.1 | -5.9 | 2 | 5.3 | 8.4 | -2.8 | 2.2 | 4.7 | 1.5 | 3.5 | 5.2 | 4.7 | 4 | -1.8 | 2.2 | 1.5 | -1.8 | 3.7 | -4.8 | -3.3 | 6.8 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | -1.7 | 6.3 | 0.9 | 0.3 | 7.1
|  |  | 4.4 | 10 | 2.2 | 1.6 | 4.9 | 4 | 5.8 | 4.1 | 1.9 | 12.1 | 12.6 | 5.7 | 2.1 | 3.8 | -1.4 | 5.9 | 3.2 | 5 | 1.3 | -12.8 | 10.1 | 1.7 | 3.3 | 1.3 | 3.5 | -6.7 | 1.8 | 5.4 | 8.4 | -3.1 | 2.2 | 4.9 | 0.8 | 2.6 | 5.1 | 5.2 | 4.3 | -2.1 | 2.7 | 1.7 | -2.2 | 3.8 | -4.9 | -3.4 | 6.1 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | -1.8 | 6.7 | 1 | -0.1 | 6.8
|  |  | 4.3 | 9.9 | 2.1 | 1.7 | 5.5 | 3.1 | 5.8 | 4 | 1.7 | 12.5 | 13.2 | 6 | 1.1 | 3.6 | -1.5 | 6.4 | 2.7 | 4.7 | 0.8 | -12.8 | 9.7 | 3 | 3.7 | 1.3 | 3.8 | -7.5 | 1.5 | 5.6 | 8.5 | -3.5 | 2.3 | 5 | 0.2 | 1.6 | 4.9 | 5.6 | 4.5 | -2.5 | 3.1 | 2 | -2.6 | 4 | -5.1 | -3.6 | 5.5 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | -2 | 7 | 1.1 | -0.5 | 6.5
|  |  | 4.3 | 9.9 | 1.9 | 1.8 | 6.1 | 2.1 | 5.8 | 4 | 1.6 | 12.8 | 13.8 | 6.2 | 0.1 | 3.4 | -1.7 | 7 | 2.2 | 4.4 | 0.3 | -12.8 | 9.4 | 4.3 | 4.2 | 1.4 | 4.2 | -8.3 | 1.3 | 5.7 | 8.5 | -3.8 | 2.3 | 5.2 | -0.5 | 0.7 | 4.8 | 6.1 | 4.8 | -2.8 | 3.6 | 2.2 | -3 | 4.1 | -5.2 | -3.7 | 4.8 | 1 | 1.6 | 0.5 | -2.1 | 7.4 | 1.2 | -0.9 | 6.2
|  |  | 5.4 | 10 | 3.8 | 2.9 | 5.9 | 2.8 | 6 | 4.5 | 1.8 | 13.2 | 14 | 6.5 | 1.2 | 4 | -0.4 | 7 | 4 | 4.1 | 1.2 | -10.8 | 9.6 | 5.9 | 4.8 | 2.6 | 4.7 | -6.9 | 1.9 | 6.3 | 8.7 | -0.3 | 3.9 | 5.5 | 2.3 | 2 | 5.3 | 8 | 5.1 | -0.5 | 4.1 | 2.3 | 0.1 | 4.8 | -4.9 | -3.7 | 5.9 | 1.2 | 2.8 | 2.7 | 0.2 | 8.1 | 1.4 | 0.1 | 7
|  |  | 6.5 | 10.2 | 5.8 | 4.1 | 5.7 | 3.4 | 6.3 | 4.9 | 1.9 | 13.6 | 14.3 | 6.9 | 2.4 | 4.7 | 1 | 7.1 | 5.8 | 3.8 | 2 | -8.8 | 9.8 | 7.4 | 5.5 | 3.8 | 5.1 | -5.5 | 2.4 | 6.8 | 8.8 | 3.2 | 5.4 | 5.9 | 5.1 | 3.4 | 5.7 | 10 | 5.4 | 1.8 | 4.6 | 2.5 | 3.3 | 5.6 | -4.7 | -3.6 | 7.1 | 1.4 | 4 | 4.8 | 2.6 | 8.9 | 1.7 | 1 | 7.9
|  |  | 7.6 | 10.3 | 7.7 | 5.2 | 5.5 | 4.1 | 6.5 | 5.4 | 2.1 | 14 | 14.5 | 7.2 | 3.5 | 5.3 | 2.3 | 7.1 | 7.6 | 3.5 | 2.9 | -6.8 | 10 | 9 | 6.1 | 5 | 5.6 | -4.1 | 3 | 7.4 | 9 | 6.7 | 7 | 6.2 | 7.9 | 4.7 | 6.2 | 11.9 | 5.7 | 4.1 | 5.1 | 2.6 | 6.4 | 6.3 | -4.4 | -3.6 | 8.2 | 1.6 | 5.2 | 7 | 4.9 | 9.6 | 1.9 | 2 | 8.7
|  |  | 7.2 | 10.3 | 8.6 | 5.5 | 6.1 | 4.8 | 6.7 | 5.9 | 2.6 | 14.3 | 14.8 | 7.8 | 5.2 | 6 | 4.3 | 7.3 | 8.6 | 3.6 | 5.1 | -5.8 | 10.1 | 10 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | -3 | 3.7 | 7.9 | 9.5 | 7.7 | 8.6 | 7.5 | 8.2 | 6.5 | 7.2 | 12.6 | 6.7 | 6.1 | 6.8 | 2.8 | 7.6 | 7.9 | -4.2 | -3.4 | 9.2 | 1.8 | 5.3 | 7.8 | 6 | 10 | 2.3 | 3.8 | 9.3
|  |  | 6.9 | 10.4 | 9.5 | 5.7 | 6.6 | 5.5 | 7 | 6.5 | 3.1 | 14.5 | 15.1 | 8.3 | 7 | 6.8 | 6.3 | 7.6 | 9.7 | 3.6 | 7.4 | -4.8 | 10.1 | 11.1 | 7.1 | 7.7 | 7.2 | -2 | 4.5 | 8.5 | 9.9 | 8.8 | 10.2 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 13.4 | 7.7 | 8 | 8.5 | 3 | 8.8 | 9.5 | -3.9 | -3.3 | 10.1 | 1.9 | 5.4 | 8.6 | 7.1 | 10.4 | 2.6 | 5.7 | 9.8
|  |  | 6.5 | 10.4 | 10.4 | 6 | 7.2 | 6.2 | 7.2 | 7 | 3.6 | 14.8 | 15.4 | 8.9 | 8.7 | 7.5 | 8.3 | 7.8 | 10.7 | 3.7 | 9.6 | -3.8 | 10.2 | 12.1 | 7.6 | 9 | 8 | -0.9 | 5.2 | 9 | 10.4 | 9.8 | 11.8 | 10.2 | 8.9 | 10.2 | 9.3 | 14.1 | 8.7 | 10 | 10.2 | 3.2 | 10 | 11.1 | -3.7 | -3.1 | 11.1 | 2.1 | 5.5 | 9.4 | 8.2 | 10.8 | 3 | 7.5 | 10.4
|  |  | 7.1 | 10.2 | 9.8 | 5.4 | 7.2 | 6.1 | 6.7 | 7.1 | 3.8 | 14.6 | 15.1 | 8.9 | 8 | 7.5 | 8.3 | 7.8 | 9.9 | 4 | 9 | -4.1 | 10.5 | 12 | 7.8 | 8.4 | 8.3 | -1.4 | 4.7 | 8.6 | 10.5 | 9.3 | 11.1 | 10 | 8.5 | 9.6 | 8.8 | 14 | 8.2 | 9.4 | 10.3 | 3.4 | 9.1 | 10.9 | -4 | -3.2 | 10.6 | 2.3 | 5.4 | 8.7 | 7.8 | 10.4 | 2.9 | 6.9 | 10
|  |  | 7.6 | 9.9 | 9.2 | 4.7 | 7.3 | 6 | 6.3 | 7.1 | 3.9 | 14.5 | 14.8 | 9 | 7.3 | 7.6 | 8.3 | 7.9 | 9 | 4.2 | 8.3 | -4.5 | 10.7 | 11.9 | 7.9 | 7.8 | 8.7 | -2 | 4.1 | 8.3 | 10.5 | 8.8 | 10.5 | 9.9 | 8 | 9.1 | 8.4 | 13.8 | 7.7 | 8.9 | 10.5 | 3.6 | 8.3 | 10.7 | -4.2 | -3.4 | 10.1 | 2.4 | 5.3 | 8.1 | 7.3 | 9.9 | 2.7 | 6.4 | 9.7
|  |  | 8.2 | 9.7 | 8.6 | 4.1 | 7.3 | 5.9 | 5.8 | 7.2 | 4.1 | 14.3 | 14.5 | 9 | 6.6 | 7.6 | 8.3 | 7.9 | 8.2 | 4.5 | 7.7 | -4.8 | 11 | 11.8 | 8.1 | 7.2 | 9 | -2.5 | 3.6 | 7.9 | 10.6 | 8.3 | 9.8 | 9.7 | 7.6 | 8.5 | 7.9 | 13.7 | 7.2 | 8.3 | 10.6 | 3.8 | 7.4 | 10.5 | -4.5 | -3.5 | 9.6 | 2.6 | 5.2 | 7.4 | 6.9 | 9.5 | 2.6 | 5.8 | 9.3
|  |  | 8.2 | 9.8 | 8.1 | 4.1 | 7.2 | 6.2 | 4.2 | 7.2 | 4.1 | 14.2 | 14.3 | 8.4 | 6.1 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 4.1 | 6.8 | -6.8 | 10.9 | 11 | 7.9 | 6.2 | 8.5 | -3.6 | 3.8 | 7.1 | 10.6 | 7.3 | 9.3 | 9.1 | 6.5 | 8.2 | 7.1 | 13.8 | 6.9 | 6.7 | 9.9 | 3.8 | 6.3 | 9.5 | -5.7 | -3.5 | 8.6 | 2.7 | 5 | 6.4 | 4.8 | 9.4 | 3 | 5.1 | 8.5
|  |  | 8.3 | 9.8 | 7.5 | 4 | 7.1 | 6.5 | 2.7 | 7.1 | 4.2 | 14 | 14.1 | 7.8 | 5.7 | 8.1 | 7.2 | 7.3 | 6.2 | 3.8 | 5.9 | -8.9 | 10.9 | 10.3 | 7.6 | 5.2 | 8.1 | -4.6 | 4.1 | 6.4 | 10.5 | 6.2 | 8.9 | 8.6 | 5.3 | 7.8 | 6.4 | 13.9 | 6.6 | 5 | 9.1 | 3.8 | 5.3 | 8.5 | -6.8 | -3.5 | 7.6 | 2.9 | 4.7 | 5.5 | 2.8 | 9.4 | 3.3 | 4.5 | 7.6
|  |  | 8.3 | 9.9 | 7 | 4 | 7 | 6.8 | 1.1 | 7.1 | 4.2 | 13.9 | 13.9 | 7.2 | 5.2 | 8.4 | 6.7 | 7 | 5.2 | 3.4 | 5 | -10.9 | 10.8 | 9.5 | 7.4 | 4.2 | 7.6 | -5.7 | 4.3 | 5.6 | 10.5 | 5.2 | 8.4 | 8 | 4.2 | 7.5 | 5.6 | 14 | 6.3 | 3.4 | 8.4 | 3.8 | 4.2 | 7.5 | -8 | -3.5 | 6.6 | 3 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 9.3 | 3.7 | 3.8 | 6.8
|  |  | 8.1 | 9.9 | 7 | 4.3 | 7.1 | 6.4 | 1.9 | 7 | 4 | 13.9 | 13.9 | 6.4 | 5 | 7.8 | 6.6 | 6.7 | 5 | 3 | 4.6 | -11.6 | 10.5 | 8.6 | 7.4 | 3.7 | 7.6 | -6.5 | 4.5 | 5.8 | 10.3 | 4.6 | 7.8 | 7.6 | 3.6 | 7.5 | 5.3 | 13.8 | 6.3 | 2.3 | 8 | 3.7 | 3.3 | 6.8 | -9 | -3.7 | 6.3 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 0.1 | 9.1 | 3.8 | 2.7 | 6.3
|  |  | 7.8 | 9.8 | 7 | 4.7 | 7.1 | 6.1 | 2.8 | 7 | 3.9 | 13.9 | 13.8 | 5.7 | 4.8 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 4.8 | 2.7 | 4.3 | -12.4 | 10.3 | 7.8 | 7.3 | 3.3 | 7.6 | -7.3 | 4.7 | 5.9 | 10 | 3.9 | 7.2 | 7.3 | 3 | 7.5 | 5.1 | 13.5 | 6.3 | 1.2 | 7.6 | 3.5 | 2.5 | 6.2 | -9.9 | -3.8 | 5.9 | 3.6 | 2.3 | 3.9 | -0.6 | 8.9 | 3.8 | 1.5 | 5.9
|  |  | 7.6 | 9.8 | 7 | 5 | 7.2 | 5.7 | 3.6 | 6.9 | 3.7 | 13.9 | 13.8 | 4.9 | 4.6 | 6.7 | 6.3 | 6.1 | 4.6 | 2.3 | 3.9 | -13.1 | 10 | 6.9 | 7.3 | 2.8 | 7.6 | -8.1 | 4.9 | 6.1 | 9.8 | 3.3 | 6.6 | 6.9 | 2.4 | 7.5 | 4.8 | 13.3 | 6.3 | 0.1 | 7.2 | 3.4 | 1.6 | 5.5 | -10.9 | -4 | 5.6 | 3.9 | 1.2 | 3.6 | -1.2 | 8.7 | 3.9 | 0.4 | 5.4
|  |  | 7.5 | 9.7 | 7 | 4.6 | 7.3 | 5.6 | 3.6 | 6.9 | 3.9 | 13.5 | 13.8 | 4 | 4.6 | 6.8 | 6 | 5.2 | 4.4 | 2.3 | 3.7 | -13.6 | 9.9 | 7 | 7.3 | 2.5 | 7.8 | -8.5 | 3.9 | 5.6 | 9.9 | 3.3 | 6.7 | 6.7 | 2.1 | 7.7 | 4.8 | 13.4 | 6.3 | -0.2 | 6.6 | 3.2 | 1.7 | 5.3 | -10.8 | -4 | 5.5 | 4 | 1.3 | 3.6 | -1.7 | 8.9 | 2.8 | -0.2 | 5.7
|  |  | 7.5 | 9.5 | 6.9 | 4.3 | 7.3 | 5.5 | 3.7 | 7 | 4 | 13.1 | 13.9 | 3 | 4.6 | 6.9 | 5.8 | 4.4 | 4.3 | 2.3 | 3.5 | -14 | 9.7 | 7 | 7.2 | 2.1 | 8.1 | -9 | 2.9 | 5.1 | 10.1 | 3.3 | 6.9 | 6.4 | 1.9 | 7.9 | 4.8 | 13.6 | 6.4 | -0.4 | 5.9 | 3 | 1.9 | 5.2 | -10.8 | -4 | 5.5 | 4 | 1.4 | 3.5 | -2.2 | 9.1 | 1.8 | -0.8 | 5.9
|  |  | 7.4 | 9.4 | 6.9 | 3.9 | 7.4 | 5.4 | 3.7 | 7 | 4.2 | 12.7 | 13.9 | 2.1 | 4.6 | 7 | 5.5 | 3.5 | 4.1 | 2.3 | 3.3 | -14.5 | 9.6 | 7.1 | 7.2 | 1.8 | 8.3 | -9.4 | 1.9 | 4.6 | 10.2 | 3.3 | 7 | 6.2 | 1.6 | 8.1 | 4.8 | 13.7 | 6.4 | -0.7 | 5.3 | 2.8 | 2 | 5 | -10.7 | -4 | 5.4 | 4.1 | 1.5 | 3.5 | -2.7 | 9.3 | 0.7 | -1.4 | 6.2
|  |  | 7.3 | 9.2 | 6.5 | 3.6 | 7.2 | 5.4 | 3.5 | 7 | 4.2 | 12.9 | 13.7 | 2.1 | 4.3 | 7.5 | 5.4 | 3.2 | 4.1 | 1.9 | 3 | -14.6 | 9.5 | 6.8 | 6.7 | 1.7 | 8.4 | -9.9 | 1.9 | 4.5 | 10.2 | 3 | 7 | 6.1 | 1.5 | 7.9 | 4.7 | 13.7 | 6.3 | -0.9 | 5.3 | 2.6 | 2.3 | 5 | -11.4 | -4.8 | 4.9 | 3.9 | 1.1 | 3 | -3.2 | 9.2 | 0.4 | -1.6 | 6.9
|  |  | 7.3 | 9.1 | 6 | 3.2 | 7.1 | 5.3 | 3.4 | 7 | 4.2 | 13.1 | 13.4 | 2 | 3.9 | 8 | 5.2 | 3 | 4 | 1.4 | 2.8 | -14.6 | 9.5 | 6.4 | 6.2 | 1.7 | 8.6 | -10.5 | 2 | 4.5 | 10.2 | 2.7 | 7 | 5.9 | 1.5 | 7.7 | 4.5 | 13.7 | 6.1 | -1.1 | 5.3 | 2.4 | 2.7 | 5 | -12.1 | -5.5 | 4.5 | 3.7 | 0.8 | 2.6 | -3.6 | 9.1 | 0 | -1.8 | 7.7
|  |  | 7.2 | 8.9 | 5.6 | 2.9 | 6.9 | 5.3 | 3.2 | 7 | 4.2 | 13.3 | 13.2 | 2 | 3.6 | 8.5 | 5.1 | 2.7 | 4 | 1 | 2.5 | -14.7 | 9.4 | 6.1 | 5.7 | 1.6 | 8.7 | -11 | 2 | 4.4 | 10.2 | 2.4 | 7 | 5.8 | 1.4 | 7.5 | 4.4 | 13.7 | 6 | -1.3 | 5.3 | 2.2 | 3 | 5 | -12.8 | -6.3 | 4 | 3.5 | 0.4 | 2.1 | -4.1 | 9 | -0.3 | -2 | 8.4
|  |  | 7.2 | 8.8 | 5.7 | 3.3 | 6.8 | 5.1 | 3.3 | 7 | 4.3 | 13.2 | 13 | 2.3 | 3.4 | 8.4 | 4.8 | 3.1 | 3.8 | 1 | 2.7 | -14.7 | 9.7 | 5.8 | 5.5 | 1.6 | 8.2 | -11.2 | 1.6 | 4.6 | 10.3 | 2.3 | 7.4 | 5.8 | 1.3 | 7 | 4.8 | 12.7 | 5.9 | -0.9 | 5.7 | 2.2 | 3.1 | 5.2 | -11.5 | -6.2 | 4 | 3.3 | 0 | 2 | -4.3 | 8.8 | -0.9 | -1.6 | 9.4
|  |  | 7.2 | 8.8 | 5.7 | 3.8 | 6.7 | 4.8 | 3.4 | 6.9 | 4.4 | 13 | 12.9 | 2.7 | 3.2 | 8.2 | 4.6 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 2.9 | -14.7 | 10 | 5.4 | 5.4 | 1.6 | 7.6 | -11.5 | 1.3 | 4.7 | 10.5 | 2.2 | 7.8 | 5.9 | 1.3 | 6.6 | 5.2 | 11.8 | 5.8 | -0.4 | 6.1 | 2.2 | 3.1 | 5.3 | -10.2 | -6 | 4 | 3.2 | -0.5 | 2 | -4.5 | 8.5 | -1.5 | -1.1 | 10.5
|  |  | 7.2 | 8.7 | 5.8 | 4.2 | 6.6 | 4.6 | 3.5 | 6.9 | 4.5 | 12.9 | 12.7 | 3 | 3 | 8.1 | 4.3 | 3.9 | 3.3 | 1.1 | 3.1 | -14.7 | 10.3 | 5.1 | 5.2 | 1.6 | 7.1 | -11.7 | 0.9 | 4.9 | 10.6 | 2.1 | 8.2 | 5.9 | 1.2 | 6.1 | 5.6 | 10.8 | 5.7 | 0 | 6.5 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | -8.9 | -5.9 | 4 | 3 | -0.9 | 1.9 | -4.7 | 8.3 | -2.1 | -0.7 | 11.5
|  |  | 7.2 | 8.5 | 6.2 | 4.3 | 6.7 | 5.1 | 4.2 | 7.1 | 4.8 | 13 | 12.9 | 3.7 | 3.6 | 9 | 5.6 | 4.1 | 4.4 | 1.9 | 4.2 | -11.6 | 10.6 | 5.5 | 5.4 | 2.5 | 7.8 | -9.4 | 2.3 | 5.2 | 10.8 | 3.2 | 8.3 | 6.6 | 2.2 | 7.4 | 7.6 | 11.3 | 5.9 | 2.1 | 9.1 | 2.8 | 4.2 | 7.1 | -8.4 | -5.2 | 7.3 | 3.3 | 0.9 | 3.7 | -2 | 8.9 | -1.9 | 1.3 | 12.9
|  |  | 7.2 | 8.3 | 6.5 | 4.5 | 6.8 | 5.6 | 5 | 7.2 | 5.2 | 13.1 | 13.1 | 4.5 | 4.3 | 9.8 | 7 | 4.4 | 5.6 | 2.8 | 5.3 | -8.5 | 10.9 | 5.9 | 5.6 | 3.4 | 8.4 | -7.1 | 3.7 | 5.4 | 11 | 4.4 | 8.3 | 7.4 | 3.3 | 8.6 | 9.7 | 11.8 | 6 | 4.3 | 11.8 | 3.3 | 5.3 | 8.7 | -7.9 | -4.6 | 10.7 | 3.6 | 2.8 | 5.6 | 0.8 | 9.4 | -1.8 | 3.4 | 14.2
|  |  | 7.2 | 8.1 | 6.9 | 4.6 | 6.9 | 6.1 | 5.7 | 7.4 | 5.5 | 13.2 | 13.3 | 5.2 | 4.9 | 10.7 | 8.3 | 4.6 | 6.7 | 3.6 | 6.4 | -5.4 | 11.2 | 6.3 | 5.8 | 4.3 | 9.1 | -4.8 | 5.1 | 5.7 | 11.2 | 5.5 | 8.4 | 8.1 | 4.3 | 9.9 | 11.7 | 12.3 | 6.2 | 6.4 | 14.4 | 3.9 | 6.3 | 10.3 | -7.4 | -3.9 | 14 | 3.9 | 4.6 | 7.4 | 3.5 | 10 | -1.6 | 5.4 | 15.6
|  |  | 7.5 | 8.5 | 7.1 | 4.6 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 7.9 | 5.9 | 13.4 | 14.3 | 6 | 5.7 | 10.9 | 9 | 5 | 7.8 | 4.6 | 7.7 | -3.9 | 11.7 | 7.6 | 5.7 | 5 | 9.7 | -3.4 | 5.6 | 6.5 | 12 | 6.7 | 8.5 | 8.3 | 5.5 | 10.1 | 12.6 | 12.3 | 6.6 | 7.9 | 15.2 | 4.1 | 7.2 | 13 | -6.8 | -2.4 | 14.7 | 4.2 | 5.6 | 8 | 5.1 | 10.1 | -1.5 | 6.3 | 15.9
|  |  | 7.7 | 9 | 7.3 | 4.6 | 7.8 | 7 | 6.9 | 8.5 | 6.2 | 13.7 | 15.3 | 6.8 | 6.5 | 11.2 | 9.7 | 5.5 | 9 | 5.5 | 9.1 | -2.5 | 12.3 | 8.8 | 5.6 | 5.8 | 10.3 | -2.1 | 6.2 | 7.3 | 12.8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 6.8 | 10.2 | 13.6 | 12.3 | 7 | 9.4 | 16 | 4.2 | 8.2 | 15.8 | -6.2 | -0.8 | 15.3 | 4.5 | 6.7 | 8.6 | 6.8 | 10.3 | -1.4 | 7.2 | 16.3
|  |  | 8 | 9.4 | 7.5 | 4.6 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 9 | 6.6 | 13.9 | 16.3 | 7.6 | 7.3 | 11.4 | 10.4 | 5.9 | 10.1 | 6.5 | 10.4 | -1 | 12.8 | 10.1 | 5.5 | 6.5 | 10.9 | -0.7 | 6.7 | 8.1 | 13.6 | 9.2 | 8.6 | 8.7 | 8 | 10.4 | 14.5 | 12.3 | 7.4 | 10.9 | 16.8 | 4.4 | 9.1 | 18.5 | -5.6 | 0.7 | 16 | 4.8 | 7.7 | 9.2 | 8.4 | 10.4 | -1.3 | 8.1 | 16.6
|  |  | 8.1 | 9.6 | 7.2 | 4.4 | 8 | 7.6 | 7.6 | 8.7 | 6.6 | 14 | 15.8 | 7.5 | 7 | 10.9 | 9.7 | 5.7 | 9.5 | 6.6 | 10 | -1 | 13.4 | 10.2 | 5.6 | 5.9 | 10.3 | -1.6 | 6.4 | 7.5 | 14 | 9 | 8.7 | 8.9 | 7.5 | 10 | 14.1 | 11.9 | 7.5 | 10.2 | 16.3 | 4.1 | 8.3 | 17.3 | -5.5 | 0.7 | 15.8 | 4.7 | 6.9 | 8.3 | 7.1 | 10.7 | -1.3 | 7.4 | 16.2
|  |  | 8.1 | 9.8 | 7 | 4.2 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 8.5 | 6.6 | 14 | 15.3 | 7.3 | 6.6 | 10.5 | 8.9 | 5.4 | 9 | 6.8 | 9.5 | -0.9 | 13.9 | 10.2 | 5.8 | 5.4 | 9.7 | -2.5 | 6 | 7 | 14.5 | 8.8 | 8.7 | 9.1 | 7 | 9.5 | 13.6 | 11.5 | 7.5 | 9.4 | 15.7 | 3.8 | 7.5 | 16 | -5.5 | 0.7 | 15.6 | 4.5 | 6 | 7.4 | 5.8 | 10.9 | -1.2 | 6.6 | 15.8
|  |  | 8.2 | 10 | 6.7 | 4 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 6.6 | 14.1 | 14.8 | 7.2 | 6.3 | 10 | 8.2 | 5.2 | 8.4 | 6.9 | 9.1 | -0.9 | 14.5 | 10.3 | 5.9 | 4.8 | 9.1 | -3.4 | 5.7 | 6.4 | 14.9 | 8.6 | 8.8 | 9.3 | 6.5 | 9.1 | 13.2 | 11.1 | 7.6 | 8.7 | 15.2 | 3.5 | 6.7 | 14.8 | -5.4 | 0.7 | 15.4 | 4.4 | 5.2 | 6.5 | 4.5 | 11.2 | -1.2 | 5.9 | 15.4
|  |  | 8.2 | 9.7 | 6.7 | 4.1 | 8 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 6.3 | 13.8 | 14.3 | 6.9 | 5.9 | 9.5 | 8.2 | 5.1 | 8.3 | 6.9 | 7.8 | -1.2 | 13.3 | 9.9 | 6.1 | 4.1 | 8.7 | -3.4 | 4.9 | 6.3 | 14.3 | 7.8 | 8.3 | 9.2 | 5.8 | 8.7 | 12.8 | 10.8 | 6.3 | 7.5 | 15.1 | 3.2 | 6 | 14.4 | -5.6 | 1 | 15 | 4.1 | 3.9 | 6 | 2.6 | 10.9 | -1.3 | 5 | 14.6
|  |  | 8.2 | 9.4 | 6.7 | 4.3 | 8.2 | 7.8 | 8 | 7.9 | 5.9 | 13.4 | 13.7 | 6.7 | 5.6 | 8.9 | 8.2 | 4.9 | 8.2 | 6.9 | 6.4 | -1.4 | 12.2 | 9.5 | 6.2 | 3.3 | 8.2 | -3.4 | 4.1 | 6.3 | 13.6 | 7.1 | 7.7 | 9.1 | 5.1 | 8.2 | 12.4 | 10.6 | 4.9 | 6.3 | 15.1 | 3 | 5.4 | 14.1 | -5.8 | 1.4 | 14.5 | 3.9 | 2.5 | 5.6 | 0.8 | 10.7 | -1.4 | 4.2 | 13.8
|  |  | 8.2 | 9.1 | 6.7 | 4.4 | 8.5 | 7.8 | 8.1 | 7.8 | 5.6 | 13.1 | 13.2 | 6.4 | 5.2 | 8.4 | 8.2 | 4.8 | 8.1 | 6.9 | 5.1 | -1.7 | 11 | 9.1 | 6.4 | 2.6 | 7.8 | -3.4 | 3.3 | 6.2 | 13 | 6.3 | 7.2 | 9 | 4.4 | 7.8 | 12 | 10.3 | 3.6 | 5.1 | 15 | 2.7 | 4.7 | 13.7 | -6 | 1.7 | 14.1 | 3.6 | 1.2 | 5.1 | -1.1 | 10.4 | -1.5 | 3.3 | 13
|  |  | 8 | 8.7 | 6.7 | 4.6 | 8.4 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 5.7 | 12.8 | 12.8 | 6.5 | 5.2 | 7.7 | 7.9 | 4.9 | 7.8 | 6.9 | 6 | -2.3 | 10.2 | 8.9 | 6.5 | 2.1 | 7.5 | -2.9 | 3.1 | 6.3 | 12.5 | 5.8 | 7.3 | 8.9 | 3.8 | 7.7 | 11.9 | 10 | 3.2 | 4.8 | 14 | 2.3 | 4.1 | 14.4 | -5.7 | 2.1 | 14.1 | 3.4 | 1.6 | 4.8 | -1.6 | 10.3 | -1.7 | 2.7 | 12.9
|  |  | 7.9 | 8.4 | 6.8 | 4.9 | 8.4 | 7.9 | 8 | 7.8 | 5.8 | 12.6 | 12.3 | 6.6 | 5.3 | 6.9 | 7.7 | 5 | 7.4 | 6.9 | 6.8 | -3 | 9.3 | 8.7 | 6.6 | 1.7 | 7.2 | -2.4 | 2.9 | 6.3 | 11.9 | 5.2 | 7.5 | 8.8 | 3.3 | 7.7 | 11.8 | 9.7 | 2.7 | 4.5 | 13 | 2 | 3.6 | 15 | -5.4 | 2.5 | 14.2 | 3.2 | 2.1 | 4.5 | -2.2 | 10.3 | -2 | 2.1 | 12.9
|  |  | 7.7 | 8 | 6.8 | 5.1 | 8.3 | 8 | 8 | 7.8 | 5.9 | 12.3 | 11.9 | 6.7 | 5.3 | 6.2 | 7.4 | 5.1 | 7.1 | 6.9 | 7.7 | -3.6 | 8.5 | 8.5 | 6.7 | 1.2 | 6.9 | -1.9 | 2.7 | 6.4 | 11.4 | 4.7 | 7.6 | 8.7 | 2.7 | 7.6 | 11.7 | 9.4 | 2.3 | 4.2 | 12 | 1.6 | 3 | 15.7 | -5.1 | 2.9 | 14.2 | 3 | 2.5 | 4.2 | -2.7 | 10.2 | -2.2 | 1.5 | 12.8
|  |  | 7.5 | 6.8 | 6.9 | 5.2 | 8.3 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 6 | 11.9 | 11.7 | 6.5 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 4.8 | 7 | 6.9 | 7.5 | -3.5 | 8.8 | 8.2 | 6.5 | 1.1 | 6.9 | -0.9 | 2.3 | 6.2 | 10.9 | 4.4 | 7.1 | 8.7 | 2.3 | 7.4 | 12.1 | 8.6 | 2.4 | 3.8 | 11.3 | 1.6 | 2.5 | 14.3 | -4.6 | 2.9 | 14.1 | 2.8 | 1.9 | 4.6 | -2.9 | 9.5 | -2.6 | 1.1 | 12.4
|  |  | 7.4 | 5.7 | 6.9 | 5.4 | 8.4 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 6.2 | 11.6 | 11.5 | 6.3 | 5.4 | 6.5 | 6.7 | 4.5 | 6.8 | 7 | 7.3 | -3.5 | 9.1 | 7.9 | 6.3 | 0.9 | 6.8 | 0.2 | 1.9 | 6 | 10.3 | 4.2 | 6.5 | 8.7 | 1.9 | 7.1 | 12.4 | 7.8 | 2.6 | 3.3 | 10.5 | 1.6 | 1.9 | 13 | -4 | 2.9 | 14 | 2.6 | 1.3 | 5 | -3.2 | 8.7 | -2.9 | 0.8 | 12.1
|  |  | 7.2 | 4.5 | 7 | 5.5 | 8.4 | 7.3 | 6.8 | 7.4 | 6.3 | 11.2 | 11.3 | 6.1 | 5.4 | 6.7 | 6.4 | 4.2 | 6.7 | 7 | 7.1 | -3.4 | 9.4 | 7.6 | 6.1 | 0.8 | 6.8 | 1.2 | 1.5 | 5.8 | 9.8 | 3.9 | 6 | 8.7 | 1.5 | 6.9 | 12.8 | 7 | 2.7 | 2.9 | 9.8 | 1.6 | 1.4 | 11.6 | -3.5 | 2.9 | 13.9 | 2.4 | 0.7 | 5.4 | -3.4 | 8 | -3.3 | 0.4 | 11.7
|  |  | 7.1 | 4.8 | 7 | 5.2 | 8.3 | 7.4 | 6.7 | 7.1 | 6.4 | 11.2 | 11.3 | 5.8 | 5.5 | 6.6 | 6.4 | 4.1 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | -2.7 | 9.6 | 7.3 | 6 | 0.7 | 6.7 | 1.4 | 1.5 | 5.8 | 9.7 | 3.7 | 6.5 | 8.6 | 1.3 | 6.8 | 12.2 | 6.8 | 2.4 | 2.6 | 9.6 | 1.1 | 0.9 | 11.1 | -3.3 | 3 | 13.4 | 2.2 | 0.7 | 3.4 | -3.3 | 7.4 | -3.5 | 0.1 | 12
|  |  | 7.1 | 5 | 7 | 4.9 | 8.3 | 7.4 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 11.3 | 11.3 | 5.5 | 5.6 | 6.5 | 6.4 | 4.1 | 6.4 | 6.2 | 7.1 | -1.9 | 9.8 | 7 | 5.9 | 0.6 | 6.7 | 1.7 | 1.5 | 5.9 | 9.7 | 3.5 | 7 | 8.5 | 1 | 6.7 | 11.5 | 6.6 | 2.2 | 2.4 | 9.4 | 0.7 | 0.5 | 10.5 | -3 | 3 | 13 | 1.9 | 0.7 | 1.5 | -3.3 | 6.9 | -3.6 | -0.2 | 12.4
|  |  | 7 | 5.3 | 7 | 4.6 | 8.2 | 7.5 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 11.3 | 11.3 | 5.2 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | 4 | 6.2 | 5.8 | 7.1 | -1.2 | 10 | 6.7 | 5.8 | 0.5 | 6.6 | 1.9 | 1.5 | 5.9 | 9.6 | 3.3 | 7.5 | 8.4 | 0.8 | 6.6 | 10.9 | 6.4 | 1.9 | 2.1 | 9.2 | 0.2 | 0 | 10 | -2.8 | 3.1 | 12.5 | 1.7 | 0.7 | -0.5 | -3.2 | 6.3 | -3.8 | -0.5 | 12.7
|  |  | 7 | 5.2 | 7 | 4.5 | 8.2 | 7.5 | 6.4 | 5.9 | 6.2 | 11.3 | 11.5 | 5.2 | 5.7 | 6 | 6.4 | 4.2 | 6.2 | 5.9 | 6.6 | -0.4 | 10.2 | 6.8 | 5.7 | 0.2 | 6.5 | 1.7 | 1.7 | 5.9 | 9.7 | 3.1 | 6.4 | 8.4 | 0.7 | 6.2 | 10.6 | 5.6 | 1.9 | 1.7 | 8.6 | 0.1 | 0 | 9.6 | -2 | 3.1 | 11.9 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | -3.2 | 5.9 | -3.9 | -0.7 | 12.2
|  |  | 6.9 | 5.2 | 7 | 4.4 | 8.3 | 7.6 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 11.2 | 11.7 | 5.1 | 5.8 | 5.7 | 6.4 | 4.5 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 0.4 | 10.5 | 7 | 5.5 | -0.2 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | 6 | 9.9 | 3 | 5.3 | 8.5 | 0.5 | 5.7 | 10.2 | 4.7 | 1.9 | 1.3 | 8 | -0.1 | 0 | 9.2 | -1.1 | 3.1 | 11.4 | 1.5 | 1.1 | 3.2 | -3.2 | 5.4 | -4 | -0.9 | 11.6
|  |  | 6.9 | 5.1 | 7 | 4.3 | 8.3 | 7.6 | 6.1 | 5 | 5.5 | 11.2 | 11.9 | 5.1 | 5.8 | 5.3 | 6.4 | 4.7 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 1.2 | 10.7 | 7.1 | 5.4 | -0.5 | 6.4 | 1.3 | 2 | 6 | 10 | 2.8 | 4.2 | 8.5 | 0.4 | 5.3 | 9.9 | 3.9 | 1.9 | 0.9 | 7.4 | -0.2 | 0 | 8.8 | -0.3 | 3.1 | 10.8 | 1.4 | 1.3 | 5.1 | -3.2 | 5 | -4.1 | -1.1 | 11.1
|  |  | 7.2 | 5.6 | 7.3 | 4.3 | 8.5 | 8 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 11.7 | 12.8 | 5.4 | 6.1 | 5.6 | 6.3 | 5.2 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 1.9 | 10.4 | 7.9 | 5.7 | 0.9 | 7.2 | 2 | 2.2 | 6.5 | 10.5 | 5 | 6 | 9.1 | 1.8 | 6.3 | 9.6 | 5.6 | 2.4 | 3 | 8.2 | 1 | 2 | 9.5 | 0.5 | 4 | 11.3 | 2.5 | 2.9 | 5.8 | -0.1 | 6.4 | -3.9 | 0.9 | 11.8
|  |  | 7.5 | 6.1 | 7.5 | 4.3 | 8.6 | 8.3 | 5.6 | 6.1 | 6 | 12.2 | 13.6 | 5.6 | 6.3 | 6 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 2.5 | 10.2 | 8.8 | 5.9 | 2.3 | 8 | 2.7 | 2.5 | 7 | 10.9 | 7.3 | 7.7 | 9.6 | 3.2 | 7.4 | 9.4 | 7.4 | 2.8 | 5.1 | 8.9 | 2.1 | 4 | 10.3 | 1.4 | 5 | 11.7 | 3.5 | 4.6 | 6.4 | 3.1 | 7.9 | -3.7 | 3 | 12.4
|  |  | 7.8 | 6.6 | 7.8 | 4.3 | 8.8 | 8.7 | 5.3 | 6.7 | 6.2 | 12.7 | 14.5 | 5.9 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 7.2 | 3.2 | 9.9 | 9.6 | 6.2 | 3.7 | 8.8 | 3.4 | 2.7 | 7.5 | 11.4 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 4.6 | 8.4 | 9.1 | 9.1 | 3.3 | 7.2 | 9.7 | 3.3 | 6 | 11 | 2.2 | 5.9 | 12.2 | 4.6 | 6.2 | 7.1 | 6.2 | 9.3 | -3.5 | 5 | 13.1
|  |  | 8.7 | 6.9 | 8 | 4.2 | 9.3 | 9.2 | 5.2 | 7.3 | 6.3 | 13.3 | 14.7 | 6.7 | 8.5 | 7.3 | 7.2 | 6.6 | 7 | 6.4 | 7.4 | 3.6 | 10 | 10.9 | 6.5 | 5.6 | 9.3 | 3.4 | 3.4 | 7.8 | 12.6 | 11.1 | 9.5 | 10.7 | 6 | 9.1 | 10 | 9.8 | 4.1 | 9.7 | 10.5 | 4 | 7.6 | 11.8 | 2.2 | 6.3 | 12.9 | 5.3 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 10.2 | -3.3 | 6.4 | 13.2
|  |  | 9.5 | 7.1 | 8.2 | 4 | 9.8 | 9.7 | 5.1 | 7.9 | 6.3 | 13.8 | 14.8 | 7.6 | 10.5 | 8.2 | 8.4 | 6.9 | 7.1 | 6.4 | 7.6 | 3.9 | 10.1 | 12.3 | 6.9 | 7.6 | 9.8 | 3.4 | 4.2 | 8.1 | 13.8 | 12.6 | 9.6 | 11.1 | 7.4 | 9.7 | 10.9 | 10.4 | 4.9 | 12.2 | 11.4 | 4.7 | 9.2 | 12.5 | 2.3 | 6.7 | 13.5 | 6 | 9.5 | 9.2 | 10.4 | 11.1 | -3 | 7.9 | 13.4
|  |  | 10.4 | 7.4 | 8.4 | 3.9 | 10.3 | 10.2 | 5 | 8.5 | 6.4 | 14.4 | 15 | 8.4 | 12.4 | 9.2 | 9.5 | 7.2 | 7.3 | 6.3 | 7.8 | 4.3 | 10.2 | 13.6 | 7.2 | 9.5 | 10.3 | 3.4 | 4.9 | 8.4 | 15 | 14.2 | 9.6 | 11.6 | 8.8 | 10.4 | 11.8 | 11.1 | 5.7 | 14.7 | 12.2 | 5.4 | 10.8 | 13.3 | 2.3 | 7.1 | 14.2 | 6.7 | 11.2 | 10.2 | 12.5 | 12 | -2.8 | 9.3 | 13.5
|  |  | 10.1 | 7 | 8.3 | 3.3 | 10 | 9.9 | 5.2 | 7.8 | 6.1 | 14 | 14.8 | 8.3 | 10.8 | 8.7 | 9.5 | 6.8 | 7.5 | 5.8 | 7.9 | 4.4 | 10.8 | 13.3 | 7.3 | 8.5 | 9.8 | 2.7 | 5 | 8.1 | 14.7 | 14.2 | 9.3 | 11.3 | 8.5 | 10 | 11.4 | 10.4 | 5.9 | 13.7 | 11.9 | 5 | 10.3 | 12.9 | 1.8 | 6.2 | 13.5 | 6.1 | 10.2 | 9.8 | 11.1 | 12.1 | -2.7 | 7.8 | 13.1
|  |  | 9.7 | 6.7 | 8.2 | 2.6 | 9.8 | 9.7 | 5.4 | 7 | 5.7 | 13.5 | 14.7 | 8.2 | 9.3 | 8.2 | 9.5 | 6.5 | 7.6 | 5.2 | 7.9 | 4.6 | 11.4 | 13 | 7.5 | 7.6 | 9.2 | 2 | 5.2 | 7.7 | 14.3 | 14.3 | 9 | 11 | 8.3 | 9.7 | 11.1 | 9.8 | 6.1 | 12.8 | 11.6 | 4.6 | 9.9 | 12.6 | 1.4 | 5.4 | 12.7 | 5.6 | 9.1 | 9.5 | 9.7 | 12.3 | -2.7 | 6.2 | 12.6
|  |  | 9.4 | 6.3 | 8.1 | 2 | 9.5 | 9.4 | 5.6 | 6.3 | 5.4 | 13.1 | 14.5 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 9.5 | 6.1 | 7.8 | 4.7 | 8 | 4.7 | 12 | 12.7 | 7.6 | 6.6 | 8.7 | 1.3 | 5.3 | 7.4 | 14 | 14.3 | 8.7 | 10.7 | 8 | 9.3 | 10.7 | 9.1 | 6.3 | 11.8 | 11.3 | 4.2 | 9.4 | 12.2 | 0.9 | 4.5 | 12 | 5 | 8.1 | 9.1 | 8.3 | 12.4 | -2.6 | 4.7 | 12.2
|  |  | 8.5 | 5.9 | 8 | 2.3 | 9.4 | 8.8 | 5.3 | 5.6 | 3.7 | 12.8 | 13.4 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 9 | 4.6 | 7.9 | 4.1 | 7.8 | 3.9 | 10.8 | 11.2 | 7.5 | 5.5 | 8.3 | 1.6 | 5.2 | 7.3 | 12.1 | 12.6 | 8.5 | 10.1 | 6.8 | 8.2 | 9.7 | 7.5 | 6.1 | 10.6 | 10.7 | 3.3 | 8.1 | 10.7 | 1.1 | 3.9 | 11.2 | 4.2 | 7.5 | 8.1 | 6.3 | 10.5 | -2.6 | 3.8 | 11.3
|  |  | 7.6 | 5.5 | 8 | 2.7 | 9.4 | 8.1 | 4.9 | 5 | 2.1 | 12.6 | 12.2 | 7 | 6.9 | 7.2 | 8.4 | 3 | 7.9 | 3.5 | 7.7 | 3 | 9.6 | 9.8 | 7.3 | 4.5 | 7.9 | 1.8 | 5 | 7.2 | 10.2 | 11 | 8.2 | 9.5 | 5.6 | 7.1 | 8.6 | 5.8 | 6 | 9.5 | 10 | 2.3 | 6.8 | 9.2 | 1.4 | 3.4 | 10.3 | 3.5 | 6.8 | 7.2 | 4.3 | 8.5 | -2.5 | 2.8 | 10.3
|  |  | 6.7 | 5.1 | 7.9 | 3 | 9.3 | 7.5 | 4.6 | 4.3 | 0.4 | 12.3 | 11.1 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.9 | 1.5 | 8 | 2.9 | 7.5 | 2.2 | 8.4 | 8.3 | 7.2 | 3.4 | 7.5 | 2.1 | 4.9 | 7.1 | 8.3 | 9.3 | 8 | 8.9 | 4.4 | 6 | 7.6 | 4.2 | 5.8 | 8.3 | 9.4 | 1.4 | 5.5 | 7.7 | 1.6 | 2.8 | 9.5 | 2.7 | 6.2 | 6.2 | 2.3 | 6.6 | -2.5 | 1.9 | 9.4
|  |  | 6.3 | 5.2 | 7.9 | 3.6 | 9.3 | 7.5 | 4.6 | 3.8 | 0.5 | 11.1 | 11 | 6.5 | 6.8 | 5.7 | 7.5 | 1.1 | 7.7 | 3.5 | 7.6 | 2.1 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 3.6 | 7 | 2.1 | 4.9 | 7.6 | 7.1 | 9.5 | 7.3 | 8.4 | 3.9 | 5.8 | 7.5 | 3.3 | 5.7 | 8.3 | 9.5 | 1.4 | 4.5 | 7.4 | 1.4 | 2.9 | 9.2 | 2.4 | 5.7 | 6.3 | 1.5 | 5.8 | -2.5 | 1.6 | 9.1
|  |  | 6 | 5.4 | 7.8 | 4.3 | 9.3 | 7.5 | 4.6 | 3.4 | 0.5 | 9.9 | 10.9 | 6.6 | 7 | 4.5 | 7.1 | 0.6 | 7.3 | 4 | 7.6 | 2 | 7.1 | 7 | 7.2 | 3.7 | 6.6 | 2.2 | 5 | 8 | 5.8 | 9.7 | 6.5 | 7.9 | 3.3 | 5.7 | 7.3 | 2.4 | 5.7 | 8.2 | 9.6 | 1.3 | 3.5 | 7.2 | 1.2 | 3 | 9 | 2.1 | 5.2 | 6.3 | 0.7 | 5.1 | -2.6 | 1.3 | 8.9
|  |  | 5.6 | 5.5 | 7.8 | 4.9 | 9.3 | 7.5 | 4.6 | 2.9 | 0.6 | 8.7 | 10.8 | 6.6 | 7.3 | 3.2 | 6.7 | 0.2 | 7 | 4.6 | 7.7 | 1.9 | 6.5 | 6.3 | 7.2 | 3.9 | 6.1 | 2.2 | 5 | 8.5 | 4.6 | 9.9 | 5.8 | 7.4 | 2.8 | 5.5 | 7.2 | 1.5 | 5.6 | 8.2 | 9.7 | 1.3 | 2.5 | 6.9 | 1 | 3.1 | 8.7 | 1.8 | 4.7 | 6.4 | -0.1 | 4.3 | -2.6 | 1 | 8.6
|  |  | 5.7 | 5.9 | 7.9 | 3.9 | 8.8 | 7.2 | 4.7 | 2.8 | 0.5 | 8.2 | 10 | 6.9 | 7.3 | 3.4 | 6.2 | 0.6 | 6.9 | 4.5 | 7.6 | 1.9 | 6.5 | 6.2 | 7.1 | 3.6 | 5.8 | 2.3 | 5 | 9.1 | 3.3 | 9.2 | 5.8 | 7.7 | 2.4 | 5 | 7.1 | 1.2 | 5.5 | 8.5 | 9.8 | 0.9 | 2.2 | 6.6 | 0.9 | 3.2 | 7.8 | 1.5 | 4.7 | 6.8 | 3.7 | 3.7 | -2.5 | 0.7 | 8.3
|  |  | 5.7 | 6.2 | 8 | 2.8 | 8.2 | 6.9 | 4.9 | 2.8 | 0.3 | 7.8 | 9.1 | 7.1 | 7.3 | 3.5 | 5.8 | 0.9 | 6.9 | 4.5 | 7.4 | 1.9 | 6.6 | 6.1 | 7 | 3.3 | 5.6 | 2.5 | 5.1 | 9.6 | 2 | 8.4 | 5.8 | 8 | 2 | 4.5 | 6.9 | 0.8 | 5.5 | 8.7 | 9.9 | 0.4 | 1.9 | 6.2 | 0.9 | 3.2 | 7 | 1.1 | 4.7 | 7.3 | 7.4 | 3.1 | -2.5 | 0.4 | 8.1
|  |  | 5.8 | 6.6 | 8.1 | 1.8 | 7.7 | 6.6 | 5 | 2.7 | 0.2 | 7.3 | 8.3 | 7.4 | 7.3 | 3.7 | 5.3 | 1.3 | 6.8 | 4.4 | 7.3 | 1.9 | 6.6 | 6 | 6.9 | 3 | 5.3 | 2.6 | 5.1 | 10.2 | 0.7 | 7.7 | 5.8 | 8.3 | 1.6 | 4 | 6.8 | 0.5 | 5.4 | 9 | 10 | 0 | 1.6 | 5.9 | 0.8 | 3.3 | 6.1 | 0.8 | 4.7 | 7.7 | 11.2 | 2.5 | -2.4 | 0.1 | 7.8
|  |  | 5.5 | 6.5 | 8.2 | 3.8 | 7.2 | 5.9 | 5.1 | 3.1 | 0.8 | 7.4 | 7.8 | 8.3 | 7.2 | 3.4 | 4.5 | 1.7 | 6.8 | 4.4 | 7.1 | 1.9 | 6.1 | 5.2 | 6.8 | 2.7 | 4.6 | 2.5 | 5 | 10.2 | 2 | 7.4 | 5.3 | 8.2 | 1.4 | 3.9 | 6.5 | 0.9 | 5.3 | 9 | 10.1 | -0.1 | 1.5 | 5.8 | 0.9 | 2.8 | 5.6 | 0.7 | 4.8 | 7.5 | 11.6 | 2.3 | -2.4 | 1.1 | 7.2
|  |  | 5.3 | 6.4 | 8.3 | 5.7 | 6.7 | 5.3 | 5.1 | 3.6 | 1.4 | 7.6 | 7.4 | 9.1 | 7.2 | 3.2 | 3.6 | 2.1 | 6.8 | 4.3 | 7 | 1.9 | 5.5 | 4.5 | 6.8 | 2.4 | 4 | 2.3 | 4.9 | 10.2 | 3.3 | 7.1 | 4.8 | 8.1 | 1.2 | 3.7 | 6.3 | 1.3 | 5.3 | 8.9 | 10.1 | -0.3 | 1.4 | 5.8 | 1.1 | 2.4 | 5.1 | 0.5 | 4.9 | 7.3 | 12 | 2.2 | -2.5 | 2 | 6.7
|  |  | 5 | 6.3 | 8.4 | 7.7 | 6.2 | 4.6 | 5.2 | 4 | 2 | 7.7 | 6.9 | 10 | 7.1 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 6.8 | 4.3 | 6.8 | 1.9 | 5 | 3.7 | 6.7 | 2.1 | 3.3 | 2.2 | 4.8 | 10.2 | 4.6 | 6.8 | 4.3 | 8 | 1 | 3.6 | 6 | 1.7 | 5.2 | 8.9 | 10.2 | -0.4 | 1.3 | 5.7 | 1.2 | 1.9 | 4.6 | 0.4 | 5 | 7.1 | 12.4 | 2 | -2.5 | 3 | 6.1
|  |  | 4.5 | 6.4 | 8.4 | 8 | 6 | 4.6 | 5.3 | 4.3 | 2.6 | 7.9 | 7.2 | 10.1 | 7.1 | 2.9 | 3.4 | 2.8 | 6.8 | 4.5 | 6.6 | 2 | 4.7 | 3.6 | 6.6 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 4.8 | 10.2 | 4.7 | 7.5 | 4.5 | 7.5 | 0.8 | 2.9 | 6 | 1.7 | 5.5 | 8.4 | 9.9 | -0.6 | 1.6 | 5.7 | 1.2 | 1.9 | 4.2 | 0.4 | 5.2 | 7.3 | 8.5 | 3.2 | -2.7 | 3.9 | 4.9
|  |  | 3.9 | 6.4 | 8.5 | 8.2 | 5.9 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 3.2 | 8.2 | 7.4 | 10.2 | 7 | 3 | 3.9 | 3.1 | 6.7 | 4.7 | 6.5 | 2 | 4.3 | 3.5 | 6.6 | 2.6 | 2 | 2.5 | 4.8 | 10.3 | 4.7 | 8.1 | 4.6 | 7 | 0.6 | 2.2 | 6 | 1.7 | 5.7 | 8 | 9.7 | -0.9 | 1.9 | 5.7 | 1.2 | 1.9 | 3.8 | 0.3 | 5.5 | 7.6 | 4.6 | 4.4 | -2.8 | 4.9 | 3.6
|  |  | 3.4 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 5.7 | 4.5 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 8.4 | 7.7 | 10.3 | 7 | 3 | 4.5 | 3.4 | 6.7 | 4.9 | 6.3 | 2.1 | 4 | 3.4 | 6.5 | 2.8 | 1.3 | 2.6 | 4.8 | 10.3 | 4.8 | 8.8 | 4.8 | 6.5 | 0.4 | 1.5 | 6 | 1.7 | 6 | 7.5 | 9.4 | -1.1 | 2.2 | 5.7 | 1.2 | 1.9 | 3.4 | 0.3 | 5.7 | 7.8 | 0.7 | 5.6 | -3 | 5.8 | 2.4
|  |  | 4.9 | 7.2 | 8.6 | 8.7 | 7.1 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 4.1 | 8.3 | 8.2 | 10.4 | 7.3 | 3.9 | 5.1 | 3.9 | 7.1 | 4.9 | 6.6 | 2.3 | 6.4 | 4.3 | 6.6 | 4.4 | 2.1 | 3.2 | 5 | 10.4 | 7.9 | 10 | 5.2 | 7.9 | 2.9 | 2.9 | 6.1 | 3.5 | 6 | 8.4 | 10.2 | -0.7 | 4.7 | 7 | 1.3 | 2.9 | 4.6 | 1 | 6.3 | 9.1 | 3.7 | 7.3 | -2.8 | 7.1 | 3.5
|  |  | 6.5 | 7.8 | 8.7 | 9 | 8.4 | 5.6 | 5.3 | 6 | 4.3 | 8.1 | 8.6 | 10.4 | 7.6 | 4.9 | 5.8 | 4.3 | 7.4 | 4.9 | 6.8 | 2.5 | 8.8 | 5.1 | 6.7 | 6 | 2.9 | 3.9 | 5.1 | 10.5 | 10.9 | 11.3 | 5.6 | 9.3 | 5.5 | 4.3 | 6.1 | 5.3 | 6.1 | 9.3 | 11 | -0.4 | 7.2 | 8.2 | 1.5 | 3.9 | 5.9 | 1.6 | 6.9 | 10.5 | 6.6 | 9 | -2.6 | 8.4 | 4.6
|  |  | 8 | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 9.8 | 6.2 | 5.2 | 6.5 | 4.6 | 8 | 9.1 | 10.5 | 7.9 | 5.8 | 6.4 | 4.8 | 7.8 | 4.9 | 7.1 | 2.7 | 11.2 | 6 | 6.8 | 7.6 | 3.7 | 4.5 | 5.3 | 10.6 | 14 | 12.5 | 6 | 10.7 | 8 | 5.7 | 6.2 | 7.1 | 6.1 | 10.2 | 11.8 | 0 | 9.7 | 9.5 | 1.6 | 4.9 | 7.1 | 2.3 | 7.5 | 11.8 | 9.6 | 10.7 | -2.4 | 9.7 | 5.7
|  |  | 9 | 9.4 | 8.8 | 8.3 | 10 | 7.5 | 4.8 | 6.9 | 4.8 | 7.8 | 9.5 | 10.7 | 8.2 | 7.7 | 7.4 | 5.1 | 7.8 | 5.1 | 8 | 3 | 12.3 | 6.6 | 7.2 | 8.9 | 4.8 | 5.6 | 5.5 | 10.7 | 15 | 13.3 | 6.8 | 11.4 | 9.6 | 6.2 | 7.2 | 9.1 | 6.1 | 10.7 | 12.8 | 0.7 | 11.3 | 11.1 | 3.2 | 6.2 | 8.6 | 2.7 | 7.6 | 11.8 | 11.2 | 12.3 | -1.8 | 10.3 | 7.6
|  |  | 10.1 | 10.4 | 8.9 | 7.4 | 10.3 | 8.9 | 4.3 | 7.4 | 4.9 | 7.7 | 10 | 11 | 8.4 | 9.5 | 8.4 | 5.4 | 7.7 | 5.3 | 8.9 | 3.2 | 13.5 | 7.3 | 7.5 | 10.1 | 6 | 6.6 | 5.7 | 10.7 | 16.1 | 14.1 | 7.6 | 12.1 | 11.1 | 6.8 | 8.3 | 11 | 6.1 | 11.3 | 13.8 | 1.5 | 12.8 | 12.8 | 4.7 | 7.4 | 10 | 3.2 | 7.7 | 11.9 | 12.7 | 13.9 | -1.3 | 10.8 | 9.6
|  |  | 11.1 | 11.3 | 8.9 | 6.5 | 10.5 | 10.2 | 3.9 | 7.8 | 5.1 | 7.5 | 10.4 | 11.2 | 8.7 | 11.4 | 9.4 | 5.7 | 7.7 | 5.5 | 9.8 | 3.5 | 14.6 | 7.9 | 7.9 | 11.4 | 7.1 | 7.7 | 5.9 | 10.8 | 17.1 | 14.9 | 8.4 | 12.8 | 12.7 | 7.3 | 9.3 | 13 | 6.1 | 11.8 | 14.8 | 2.2 | 14.4 | 14.4 | 6.3 | 8.7 | 11.5 | 3.6 | 7.8 | 11.9 | 14.3 | 15.5 | -0.7 | 11.4 | 11.5
|  |  | 11.2 | 11.4 | 8.8 | 7.3 | 10.4 | 9.9 | 3.9 | 7.6 | 5 | 7.8 | 10.2 | 11.1 | 8.6 | 11.1 | 9.5 | 5.9 | 7.8 | 4.7 | 9.5 | 3.7 | 14.1 | 8.1 | 7.8 | 11.1 | 6.8 | 7.2 | 6 | 10.6 | 16.3 | 13.8 | 7.9 | 12.4 | 11.9 | 6.8 | 9.6 | 12.2 | 6.1 | 11.4 | 14.1 | 2.4 | 13.4 | 13.7 | 6 | 7 | 11.1 | 3.5 | 7.4 | 11.9 | 12 | 13.6 | -0.8 | 10.5 | 11.2
|  |  | 11.3 | 11.5 | 8.7 | 8 | 10.4 | 9.5 | 3.8 | 7.3 | 4.9 | 8.1 | 10.1 | 10.9 | 8.4 | 10.7 | 9.7 | 6.1 | 7.8 | 4 | 9.1 | 3.8 | 13.7 | 8.3 | 7.7 | 10.9 | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 10.4 | 15.5 | 12.6 | 7.5 | 11.9 | 11.1 | 6.4 | 10 | 11.5 | 6 | 11.1 | 13.3 | 2.6 | 12.4 | 13 | 5.6 | 5.4 | 10.8 | 3.3 | 6.9 | 11.8 | 9.7 | 11.6 | -1 | 9.7 | 11
|  |  | 11.4 | 11.6 | 8.6 | 8.8 | 10.3 | 9.2 | 3.8 | 7.1 | 4.8 | 8.4 | 9.9 | 10.8 | 8.3 | 10.4 | 9.8 | 6.3 | 7.9 | 3.2 | 8.8 | 4 | 13.2 | 8.5 | 7.6 | 10.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10.2 | 14.7 | 11.5 | 7 | 11.5 | 10.3 | 5.9 | 10.3 | 10.7 | 6 | 10.7 | 12.6 | 2.8 | 11.4 | 12.3 | 5.3 | 3.7 | 10.4 | 3.2 | 6.5 | 11.8 | 7.4 | 9.7 | -1.1 | 8.8 | 10.7
|  |  | 11.1 | 10.8 | 8.6 | 9 | 10.1 | 9.2 | 3.5 | 6.3 | 4.6 | 8.9 | 9.7 | 10.7 | 7.6 | 10.1 | 9.6 | 7.2 | 8 | 3.3 | 8.7 | 3.3 | 12.2 | 7.6 | 7.5 | 9.7 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 10.2 | 13.6 | 9.8 | 6 | 10.8 | 9.7 | 4.5 | 9.9 | 9.9 | 6 | 9.9 | 12.3 | 2.7 | 10.3 | 11.4 | 4.1 | 3.1 | 9.8 | 2.2 | 6.5 | 11.3 | 5.7 | 8.2 | -0.9 | 8.2 | 10.6
|  |  | 10.7 | 10.1 | 8.6 | 9.1 | 10 | 9.2 | 3.1 | 5.4 | 4.3 | 9.4 | 9.5 | 10.7 | 6.8 | 9.9 | 9.4 | 8.2 | 8.2 | 3.3 | 8.5 | 2.7 | 11.3 | 6.6 | 7.3 | 8.7 | 5.4 | 5 | 5.5 | 10.3 | 12.5 | 8 | 5 | 10.2 | 9 | 3 | 9.6 | 9.2 | 6 | 9 | 12.1 | 2.5 | 9.3 | 10.5 | 2.8 | 2.5 | 9.3 | 1.3 | 6.4 | 10.7 | 4 | 6.8 | -0.6 | 7.6 | 10.4
|  |  | 10.4 | 9.3 | 8.6 | 9.3 | 9.8 | 9.2 | 2.8 | 4.6 | 4.1 | 9.9 | 9.3 | 10.6 | 6.1 | 9.6 | 9.2 | 9.1 | 8.3 | 3.4 | 8.4 | 2 | 10.3 | 5.7 | 7.2 | 7.8 | 4.9 | 4.3 | 5.1 | 10.3 | 11.4 | 6.3 | 4 | 9.5 | 8.4 | 1.6 | 9.2 | 8.4 | 6 | 8.2 | 11.8 | 2.4 | 8.2 | 9.6 | 1.6 | 1.9 | 8.7 | 0.3 | 6.4 | 10.2 | 2.3 | 5.3 | -0.4 | 7 | 10.3
|  |  | 9.8 | 9.2 | 8.5 | 8.7 | 9.5 | 9 | 3 | 4.7 | 4.2 | 10 | 9.7 | 10.6 | 5.8 | 9.9 | 8.2 | 9 | 8.3 | 3.2 | 7.8 | 1.5 | 10.4 | 5 | 7.2 | 7 | 5.1 | 4.3 | 5.1 | 10.2 | 11 | 5.1 | 3.5 | 9.1 | 7.9 | 2.1 | 9.5 | 7.2 | 6 | 7.9 | 11.5 | 1.6 | 7.4 | 9.8 | 1.9 | 2.3 | 9 | 0.4 | 5.9 | 9.1 | 1.5 | 4.5 | -0.3 | 6.4 | 10.2
|  |  | 9.3 | 9.1 | 8.3 | 8.2 | 9.2 | 8.7 | 3.1 | 4.9 | 4.3 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 5.5 | 10.1 | 7.3 | 9 | 8.2 | 2.9 | 7.2 | 0.9 | 10.6 | 4.3 | 7.2 | 6.1 | 5.4 | 4.2 | 5 | 10 | 10.7 | 3.9 | 3.1 | 8.6 | 7.3 | 2.5 | 9.9 | 5.9 | 6 | 7.7 | 11.3 | 0.8 | 6.6 | 9.9 | 2.3 | 2.8 | 9.4 | 0.4 | 5.5 | 8 | 0.8 | 3.6 | -0.1 | 5.9 | 10
|  |  | 8.7 | 9 | 8.2 | 7.6 | 8.9 | 8.5 | 3.3 | 5 | 4.4 | 10.3 | 10.6 | 10.5 | 5.2 | 10.4 | 6.3 | 8.9 | 8.2 | 2.7 | 6.6 | 0.4 | 10.7 | 3.6 | 7.2 | 5.3 | 5.6 | 4.2 | 5 | 9.9 | 10.3 | 2.7 | 2.6 | 8.2 | 6.8 | 3 | 10.2 | 4.7 | 6 | 7.4 | 11 | 0 | 5.8 | 10.1 | 2.6 | 3.2 | 9.7 | 0.5 | 5 | 6.9 | 0 | 2.8 | 0 | 5.3 | 9.9
|  |  | 8.6 | 8.7 | 8 | 6.9 | 9.3 | 9 | 3.5 | 5 | 4.7 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 5.4 | 10.1 | 4.7 | 8.8 | 7.4 | 2.9 | 6.5 | 0.5 | 9.8 | 3.7 | 6.9 | 4.6 | 5.4 | 4 | 5 | 9.9 | 10.5 | 2.2 | 1.9 | 8.4 | 6.3 | 2.7 | 10.2 | 5.6 | 6 | 6.9 | 10.7 | -0.3 | 5.1 | 9.7 | 2.7 | 3.5 | 9.8 | 0.5 | 4.3 | 6.8 | -0.4 | 2.6 | 0 | 5.3 | 9.7
|  |  | 8.6 | 8.5 | 7.8 | 6.1 | 9.8 | 9.5 | 3.8 | 5.1 | 4.9 | 10.4 | 10.1 | 10.4 | 5.7 | 9.7 | 3.1 | 8.7 | 6.7 | 3.1 | 6.4 | 0.5 | 9 | 3.7 | 6.5 | 4 | 5.2 | 3.8 | 5 | 9.8 | 10.6 | 1.8 | 1.3 | 8.6 | 5.8 | 2.4 | 10.3 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 10.5 | -0.7 | 4.3 | 9.3 | 2.7 | 3.8 | 9.8 | 0.5 | 3.7 | 6.6 | -0.9 | 2.3 | -0.1 | 5.2 | 9.5
|  |  | 8.5 | 8.2 | 7.6 | 5.4 | 10.2 | 10 | 4 | 5.1 | 5.2 | 10.4 | 9.9 | 10.4 | 5.9 | 9.4 | 1.5 | 8.6 | 5.9 | 3.3 | 6.3 | 0.6 | 8.1 | 3.8 | 6.2 | 3.3 | 5 | 3.6 | 5 | 9.8 | 10.8 | 1.3 | 0.6 | 8.8 | 5.3 | 2.1 | 10.3 | 7.3 | 5.9 | 5.9 | 10.2 | -1 | 3.6 | 8.9 | 2.8 | 4.1 | 9.9 | 0.5 | 3 | 6.5 | -1.3 | 2.1 | -0.1 | 5.2 | 9.3
|  |  | 8.7 | 8 | 7.4 | 5.2 | 10.3 | 9.8 | 3.5 | 5.3 | 5.2 | 10.1 | 9.6 | 10.7 | 5.7 | 8.5 | 1.3 | 9 | 5.6 | 3.1 | 5.2 | 0.7 | 7.1 | 3.6 | 6.1 | 3 | 4.4 | 3.7 | 5.2 | 9.9 | 10.3 | 1.2 | 1 | 8.8 | 5.3 | 1.4 | 10.1 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 10.1 | -1.3 | 2.8 | 8.8 | 2.7 | 4.2 | 9.5 | 0.1 | 2.7 | 5.8 | -1.5 | 2.2 | -0.2 | 4.8 | 9
|  |  | 8.8 | 7.7 | 7.2 | 5.1 | 10.3 | 9.7 | 2.9 | 5.4 | 5.2 | 9.8 | 9.3 | 11.1 | 5.5 | 7.5 | 1.1 | 9.5 | 5.3 | 2.9 | 4 | 0.8 | 6.2 | 3.5 | 6.1 | 2.7 | 3.8 | 3.9 | 5.4 | 10.1 | 9.9 | 1 | 1.5 | 8.8 | 5.2 | 0.8 | 10 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 10 | -1.7 | 2 | 8.8 | 2.6 | 4.2 | 9.1 | -0.2 | 2.3 | 5 | -1.7 | 2.2 | -0.2 | 4.5 | 8.8
|  |  | 9 | 7.5 | 7 | 4.9 | 10.4 | 9.5 | 2.4 | 5.6 | 5.2 | 9.5 | 9 | 11.4 | 5.3 | 6.6 | 0.9 | 9.9 | 5 | 2.7 | 2.9 | 0.9 | 5.2 | 3.3 | 6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 5.6 | 10.2 | 9.4 | 0.9 | 1.9 | 8.8 | 5.2 | 0.1 | 9.8 | 4.4 | 5.2 | 5.4 | 9.9 | -2 | 1.2 | 8.7 | 2.5 | 4.3 | 8.7 | -0.6 | 2 | 4.3 | -1.9 | 2.3 | -0.3 | 4.1 | 8.5
|  |  | 8.9 | 7.4 | 7 | 4.8 | 10.7 | 9.9 | 2.3 | 5.8 | 5.4 | 9.2 | 8.7 | 11 | 5.3 | 6.7 | 2.3 | 10.1 | 5.2 | 2.6 | 3.3 | 1.2 | 5 | 3 | 5.9 | 2.1 | 2.4 | 3.9 | 5.6 | 9.8 | 9.2 | 0 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 9.7 | 4.4 | 5.1 | 5.3 | 9.5 | -2 | 0.4 | 8.9 | 2.4 | 3.8 | 8.9 | -0.7 | 1.9 | 4.4 | -2 | 1.7 | -0.1 | 4 | 8.8
|  |  | 8.8 | 7.2 | 7.1 | 4.7 | 10.9 | 10.2 | 2.3 | 5.9 | 5.5 | 9 | 8.4 | 10.6 | 5.2 | 6.9 | 3.7 | 10.2 | 5.5 | 2.5 | 3.8 | 1.4 | 4.8 | 2.6 | 5.9 | 1.9 | 1.6 | 3.8 | 5.7 | 9.3 | 8.9 | -0.8 | 2.1 | 9.3 | 3.9 | 0 | 9.7 | 4.4 | 4.9 | 5.2 | 9 | -1.9 | -0.5 | 9.1 | 2.3 | 3.4 | 9.1 | -0.7 | 1.7 | 4.4 | -2.2 | 1.1 | 0.1 | 4 | 9
|  |  | 8.7 | 7.1 | 7.1 | 4.6 | 11.2 | 10.6 | 2.2 | 6.1 | 5.7 | 8.7 | 8.1 | 10.2 | 5.2 | 7 | 5.1 | 10.4 | 5.7 | 2.4 | 4.2 | 1.7 | 4.6 | 2.3 | 5.8 | 1.6 | 0.8 | 3.7 | 5.7 | 8.9 | 8.7 | -1.7 | 2.2 | 9.5 | 3.2 | -0.1 | 9.6 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 8.6 | -1.9 | -1.3 | 9.3 | 2.2 | 2.9 | 9.3 | -0.8 | 1.6 | 4.5 | -2.3 | 0.5 | 0.3 | 3.9 | 9.3
|  |  | 8.8 | 7.9 | 7.1 | 4.7 | 11.4 | 10.7 | 2.2 | 6.2 | 5.9 | 9.1 | 8.6 | 10.5 | 5.2 | 7.3 | 5.5 | 10.4 | 5.8 | 2.4 | 5.2 | 2.3 | 5.1 | 2.7 | 6 | 2.8 | 1.7 | 4 | 5.7 | 9.2 | 8.8 | 0.1 | 3 | 9.9 | 4.7 | 1.2 | 9.6 | 6.8 | 5.3 | 6.1 | 8 | -0.6 | 2 | 9.6 | 2.6 | 3.4 | 9.9 | -0.6 | 2.3 | 6.1 | 0.1 | 1.9 | -0.1 | 5.8 | 9.6
|  |  | 8.9 | 8.7 | 7.2 | 4.9 | 11.7 | 10.9 | 2.1 | 6.2 | 6 | 9.6 | 9.2 | 10.9 | 5.2 | 7.6 | 5.9 | 10.5 | 5.9 | 2.4 | 6.2 | 3 | 5.7 | 3.2 | 6.2 | 4 | 2.6 | 4.3 | 5.8 | 9.5 | 8.8 | 1.8 | 3.8 | 10.3 | 6.1 | 2.6 | 9.6 | 9.3 | 5.8 | 7.1 | 7.5 | 0.7 | 5.2 | 9.9 | 2.9 | 3.8 | 10.4 | -0.4 | 3 | 7.6 | 2.4 | 3.2 | -0.5 | 7.7 | 10
|  |  | 9 | 9.5 | 7.2 | 5 | 11.9 | 11 | 2.1 | 6.3 | 6.2 | 10 | 9.7 | 11.2 | 5.2 | 7.9 | 6.3 | 10.5 | 6 | 2.4 | 7.2 | 3.6 | 6.2 | 36 | 6.4 | 5.2 | 3.5 | 4.6 | 5.8 | 9.8 | 8.9 | 3.6 | 4.6 | 10.7 | 7.6 | 3.9 | 9.6 | 11.7 | 6.3 | 8.1 | 6.9 | 2 | 8.5 | 10.2 | 3.3 | 4.3 | 11 | -0.2 | 3.7 | 9.2 | 4.8 | 4.6 | -0.9 | 9.6 | 10.3
|  |  | 9.2 | 9.8 | 7.9 | 5.4 | 12.2 | 11.4 | 3.1 | 6.7 | 6.3 | 10.5 | 10 | 11.2 | 5.5 | 8.5 | 6.3 | 10.6 | 6.2 | 2.8 | 8 | 3.8 | 6.9 | 4.4 | 6.6 | 6.9 | 3.1 | 5 | 6 | 10.1 | 8.9 | 5.4 | 4.8 | 10.6 | 8.8 | 3.3 | 9.7 | 13.1 | 6.6 | 9 | 7 | 2.9 | 9.8 | 9.6 | 3.8 | 4.7 | 11 | 0 | 4.5 | 10.1 | 5.3 | 6.6 | -0.8 | 10 | 10.2
|  |  | 9.4 | 10 | 8.6 | 5.9 | 12.4 | 11.7 | 4.2 | 7.1 | 6.5 | 11 | 10.4 | 11.2 | 5.8 | 9.2 | 6.3 | 10.6 | 6.3 | 3.3 | 8.7 | 3.9 | 7.5 | 531 | 6.9 | 8.5 | 2.8 | 5.3 | 6.1 | 10.5 | 9 | 7.1 | 5.1 | 10.4 | 9.9 | 2.6 | 9.7 | 14.5 | 6.8 | 10 | 7.1 | 3.9 | 11.1 | 9 | 4.3 | 5.1 | 11 | 0.2 | 5.3 | 11 | 5.9 | 8.7 | -0.6 | 10.3 | 10
|  |  | 9.6 | 10.3 | 9.3 | 6.3 | 12.7 | 12.1 | 5.2 | 7.5 | 6.6 | 11.5 | 10.7 | 11.2 | 6.1 | 9.8 | 6.3 | 10.7 | 6.5 | 3.7 | 9.5 | 4.1 | 8.2 | 5.9 | 7.1 | 10.2 | 2.4 | 5.7 | 6.3 | 10.8 | 9 | 8.9 | 5.3 | 10.3 | 11.1 | 2 | 9.8 | 15.9 | 7.1 | 10.9 | 7.2 | 4.8 | 12.4 | 8.4 | 4.8 | 5.5 | 11 | 0.4 | 6.1 | 11.9 | 6.4 | 10.7 | -0.5 | 10.7 | 9.9
|  |  | 9.7 | 10.2 | 8.7 | 6 | 12.4 | 12 | 4.1 | 7.3 | 6.5 | 11.1 | 10.4 | 11.1 | 6.1 | 10.1 | 6.3 | 10.5 | 6.4 | 3.3 | 9.2 | 4.1 | 8.1 | 6.1 | 7 | 9.5 | 2.6 | 5.5 | 6.3 | 10.8 | 8.8 | 8.1 | 5 | 10 | 10.2 | 2.2 | 9.5 | 14.9 | 7.1 | 10.3 | 7.3 | 4.4 | 11.3 | 7.9 | 4.6 | 5.3 | 10.7 | 0.4 | 5.6 | 11 | 6.3 | 10.4 | -1 | 10.2 | 9.7
|  |  | 9.7 | 10 | 8.2 | 5.6 | 12 | 12 | 3 | 7 | 6.4 | 10.7 | 10 | 10.9 | 6.1 | 10.3 | 6.2 | 10.3 | 6.3 | 2.8 | 9 | 4.2 | 8.1 | 6.4 | 7 | 8.9 | 2.7 | 5.2 | 6.4 | 10.8 | 8.7 | 7.4 | 4.7 | 9.7 | 9.3 | 2.3 | 9.3 | 13.9 | 7.1 | 9.6 | 7.5 | 4 | 10.3 | 7.5 | 4.4 | 5.1 | 10.5 | 0.4 | 5 | 10 | 6.2 | 10.1 | -1.6 | 9.7 | 9.5
|  |  | 9.8 | 9.9 | 7.6 | 5.3 | 11.7 | 11.9 | 1.9 | 6.8 | 6.3 | 10.3 | 9.7 | 10.8 | 6.1 | 10.6 | 6.2 | 10.1 | 6.2 | 2.4 | 8.7 | 4.2 | 8 | 6.6 | 6.9 | 8.2 | 2.9 | 5 | 6.4 | 10.8 | 8.5 | 6.6 | 4.4 | 9.4 | 8.4 | 2.5 | 9 | 12.9 | 7.1 | 9 | 7.6 | 3.6 | 9.2 | 7 | 4.2 | 4.9 | 10.2 | 0.4 | 4.5 | 9.1 | 6.1 | 9.8 | -2.1 | 9.2 | 9.3
|  |  | 9.7 | 9.7 | 7 | 5.1 | 11.1 | 11.2 | 2 | 6.6 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | 10.5 | 5.7 | 10.2 | 6.1 | 10 | 4.8 | 2.3 | 7.8 | 3.9 | 7.3 | 6.4 | 6.6 | 7.2 | 3.2 | 4.8 | 6.3 | 10.5 | 7.7 | 5 | 4.8 | 9.1 | 7.4 | 2.8 | 8.9 | 10.6 | 6.1 | 8.7 | 7 | 3 | 8.3 | 6.8 | 3.6 | 4.5 | 10 | 0.4 | 4.4 | 8.3 | 5.2 | 8.8 | -2 | 8.2 | 9.2
|  |  | 9.6 | 9.5 | 6.5 | 4.8 | 10.4 | 10.4 | 2.1 | 6.4 | 5.8 | 8 | 8.8 | 10.3 | 5.4 | 9.7 | 5.9 | 10 | 3.4 | 2.1 | 7 | 3.6 | 6.7 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 3.6 | 4.7 | 6.1 | 10.3 | 7 | 3.4 | 5.1 | 8.8 | 6.5 | 3 | 8.9 | 8.4 | 5.1 | 8.4 | 6.5 | 2.4 | 7.5 | 6.6 | 2.9 | 4.1 | 9.8 | 0.4 | 4.4 | 7.4 | 4.3 | 7.9 | -1.8 | 7.2 | 9.1
|  |  | 9.5 | 9.3 | 5.9 | 4.6 | 9.8 | 9.7 | 2.2 | 6.2 | 5.6 | 6.9 | 8.3 | 10 | 5 | 9.3 | 5.8 | 9.9 | 2 | 2 | 6.1 | 3.3 | 6 | 6 | 6 | 5.2 | 3.9 | 4.5 | 6 | 10 | 6.2 | 1.8 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 3.3 | 8.8 | 6.1 | 4.1 | 8.1 | 5.9 | 1.8 | 6.6 | 6.4 | 2.3 | 3.7 | 9.6 | 0.4 | 4.3 | 6.6 | 3.4 | 6.9 | -1.7 | 6.2 | 9
|  |  | 9.3 | 9 | 5.5 | 4.7 | 9.7 | 9.6 | 2 | 6.1 | 5.5 | 6.5 | 7.9 | 9.1 | 4.7 | 9.5 | 5.9 | 9.6 | 2.5 | 1.6 | 5.4 | 3 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 4.7 | 4.2 | 3.9 | 5.8 | 9.7 | 5.2 | 1.3 | 5.7 | 8.5 | 5.3 | 3.6 | 8.8 | 5.3 | 4 | 7.6 | 5.6 | 1.1 | 5.4 | 6.4 | 2.3 | 3.7 | 9.5 | 0.3 | 4.2 | 6.4 | 2.8 | 6.7 | -1.7 | 6.6 | 9
|  |  | 9.2 | 8.8 | 5 | 4.9 | 9.7 | 9.5 | 1.8 | 6.1 | 5.5 | 6.1 | 7.5 | 8.1 | 4.5 | 9.8 | 6.1 | 9.2 | 3.1 | 1.3 | 4.6 | 2.6 | 5.9 | 6.2 | 5.7 | 4.3 | 4.6 | 3.3 | 5.7 | 9.5 | 4.2 | 0.9 | 6 | 8.4 | 5 | 4 | 8.7 | 4.6 | 4 | 7.1 | 5.4 | 0.3 | 4.2 | 6.3 | 2.4 | 3.7 | 9.3 | 0.1 | 4.2 | 6.1 | 2.1 | 6.6 | -1.8 | 6.9 | 9.1
|  |  | 9 | 8.5 | 4.6 | 5 | 9.6 | 9.4 | 1.6 | 6 | 5.4 | 5.7 | 7.1 | 7.2 | 4.2 | 10 | 6.2 | 8.9 | 3.6 | 0.9 | 3.9 | 2.3 | 5.8 | 6.3 | 5.6 | 3.8 | 4.9 | 2.7 | 5.5 | 9.2 | 3.2 | 0.4 | 6.2 | 8.4 | 4.8 | 4.3 | 8.7 | 3.8 | 3.9 | 6.6 | 5.1 | -0.4 | 3 | 6.3 | 2.4 | 3.7 | 9.2 | 0 | 4.1 | 5.9 | 1.5 | 6.4 | -1.8 | 7.3 | 9.1
|  |  | 9.3 | 8.5 | 4.2 | 5 | 9.7 | 9.6 | 1.5 | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 6.4 | 6.6 | 4.2 | 9.3 | 6.2 | 7.8 | 3.6 | 0.8 | 3.8 | 2.3 | 5.5 | 6.2 | 5.4 | 3.4 | 5.4 | 2.8 | 5.5 | 8.5 | 2.5 | -0.5 | 6.5 | 8.1 | 4.8 | 4.8 | 8.7 | 3.6 | 3.9 | 6.7 | 5.3 | -0.9 | 2.8 | 6.4 | 2.4 | 3.3 | 8.6 | -0.1 | 4 | 6.3 | 1.9 | 5.5 | -1.8 | 7.2 | 9
|  |  | 9.5 | 8.6 | 3.9 | 5 | 9.9 | 9.8 | 1.3 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 6 | 4.2 | 8.7 | 6.1 | 6.6 | 3.7 | 0.8 | 3.6 | 2.2 | 5.3 | 6.1 | 5.1 | 3 | 5.9 | 3 | 5.5 | 7.7 | 1.7 | -1.3 | 6.7 | 7.8 | 4.7 | 5.3 | 8.8 | 3.5 | 3.8 | 6.7 | 5.5 | -1.5 | 2.5 | 6.5 | 2.3 | 2.9 | 8 | -0.1 | 3.9 | 6.6 | 2.2 | 4.5 | -1.9 | 7 | 8.9
|  |  | 9.8 | 8.6 | 3.5 | 5 | 10 | 10 | 1.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5.4 | 4.2 | 8 | 6.1 | 5.5 | 3.7 | 0.7 | 3.5 | 2.2 | 5 | 6 | 4.9 | 2.6 | 6.4 | 3.1 | 5.5 | 7 | 1 | -2.2 | 7 | 7.5 | 4.7 | 5.8 | 8.8 | 3.3 | 3.8 | 6.8 | 5.7 | -2 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 2.5 | 7.4 | -0.2 | 3.8 | 7 | 2.6 | 3.6 | -1.9 | 6.9 | 8.8
|  |  | 9.6 | 8.6 | 3.2 | 5 | 10.1 | 9.8 | 0.8 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 4.7 | 5.5 | 4.1 | 7.9 | 6 | 5.1 | 3.7 | 0.6 | 3.4 | 2.3 | 4.3 | 5.8 | 4.8 | 2.2 | 6.6 | 2.6 | 5.2 | 6.2 | 0.7 | -1.6 | 7.3 | 7.3 | 3.4 | 5.7 | 8.7 | 3.2 | 3.9 | 6.4 | 6 | -2.8 | 3 | 6.6 | 1.5 | 2.5 | 7.3 | -0.2 | 3.9 | 6.8 | 2.7 | 3.1 | -2 | 6.6 | 8.2
|  |  | 9.4 | 8.5 | 3 | 4.9 | 10.1 | 9.7 | 0.5 | 5.3 | 5.3 | 4.6 | 4.5 | 5.7 | 4.1 | 7.8 | 5.9 | 4.6 | 3.8 | 0.6 | 3.3 | 2.3 | 3.5 | 5.5 | 4.6 | 1.9 | 6.8 | 2.2 | 4.8 | 5.5 | 0.4 | -1 | 7.5 | 7.1 | 2.1 | 5.6 | 8.6 | 3.1 | 4.1 | 6.1 | 6.4 | -3.6 | 3.7 | 6.5 | 0.7 | 2.4 | 7.1 | -0.2 | 4 | 6.5 | 2.8 | 2.6 | -2.2 | 6.2 | 7.7
|  |  | 9.2 | 8.5 | 2.7 | 4.9 | 10.2 | 9.5 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 4.3 | 4.2 | 5.8 | 4 | 7.7 | 5.8 | 4.2 | 3.8 | 0.5 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 5.3 | 4.5 | 1.5 | 7 | 1.7 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | -0.4 | 7.8 | 6.9 | 0.8 | 5.5 | 8.5 | 3 | 4.2 | 5.7 | 6.7 | -4.4 | 4.4 | 6.5 | -0.1 | 2.4 | 7 | -0.2 | 4.1 | 6.3 | 2.9 | 2.1 | -2.3 | 5.9 | 7.1
|  |  | 8.8 | 8.5 | 2.7 | 4.7 | 10.1 | 9.2 | 0.4 | 5.2 | 5.1 | 4.2 | 4.3 | 5.8 | 4 | 7.1 | 5.7 | 4.1 | 3.9 | 0.5 | 2.9 | 2.3 | 3.1 | 5 | 4.8 | 1.2 | 7 | 1.7 | 4.6 | 4.5 | 0.4 | 0.4 | 8.3 | 7 | 1.8 | 5.8 | 8.3 | 3.1 | 4.4 | 6 | 6.6 | -4.3 | 4.8 | 6.4 | 0.5 | 2.8 | 7.1 | -0.2 | 4.4 | 6.5 | 3 | 1.9 | -2.5 | 6.4 | 7
|  |  | 8.4 | 8.6 | 2.7 | 4.5 | 10.1 | 8.8 | 0.6 | 5.1 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 5.7 | 4 | 6.4 | 5.6 | 4 | 4.1 | 0.5 | 2.7 | 2.2 | 3.3 | 4.6 | 5.2 | 0.8 | 7 | 1.7 | 4.7 | 4.2 | 0.8 | 1.2 | 8.7 | 7 | 2.7 | 6.2 | 8 | 3.2 | 4.5 | 6.2 | 6.4 | -4.1 | 5.1 | 6.2 | 1 | 3.1 | 7.1 | -0.3 | 4.6 | 6.8 | 3 | 1.8 | -2.8 | 6.8 | 6.9
|  |  | 8 | 8.6 | 2.7 | 4.3 | 10 | 8.5 | 0.9 | 5 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 5.7 | 4 | 5.8 | 5.5 | 3.9 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.1 | 3.6 | 4.3 | 5.5 | 0.5 | 7 | 1.7 | 4.8 | 4 | 1.1 | 2 | 9.2 | 7.1 | 3.7 | 6.5 | 7.8 | 3.3 | 4.7 | 6.5 | 6.3 | -4 | 5.5 | 6.1 | 1.6 | 3.5 | 7.2 | -0.3 | 4.9 | 7 | 3.1 | 1.6 | -3 | 7.3 | 6.8
|  |  | 8.2 | 8.6 | 4.1 | 4.1 | 10.2 | 9.1 | 1.3 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 5 | 5.1 | 4.3 | 7 | 5.5 | 3.7 | 4.6 | 0.9 | 2.8 | 2.3 | 4.3 | 4.3 | 5.7 | 1.5 | 7.6 | 1.4 | 5 | 4.5 | 4 | 3.1 | 9.7 | 7.2 | 4.6 | 7.1 | 7.7 | 6.2 | 5 | 7.1 | 6.2 | -3.4 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 4.1 | 7.4 | -0.2 | 5 | 7.6 | 4 | 2.7 | -2.8 | 8 | 7
|  |  | 8.4 | 8.5 | 5.6 | 3.8 | 10.4 | 9.7 | 1.8 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 4.6 | 4.6 | 8.1 | 5.5 | 3.4 | 5.1 | 1.3 | 3.3 | 2.5 | 5.1 | 4.4 | 5.9 | 2.4 | 8.2 | 1.2 | 5.1 | 5.1 | 6.9 | 4.2 | 10.2 | 7.3 | 5.6 | 7.6 | 7.7 | 9.1 | 5.2 | 7.6 | 6.1 | -2.9 | 6.6 | 6.5 | 1.7 | 4.7 | 7.5 | 0 | 5 | 8.1 | 4.8 | 3.8 | -2.5 | 8.6 | 7.2
|  |  | 8.6 | 8.5 | 7 | 3.6 | 10.6 | 10.3 | 2.2 | 5.2 | 5 | 5.9 | 6.3 | 4 | 4.9 | 9.3 | 5.5 | 3.2 | 5.5 | 1.7 | 3.7 | 2.7 | 5.8 | 4.4 | 6.1 | 3.4 | 8.8 | 0.9 | 5.3 | 5.6 | 9.8 | 5.3 | 10.7 | 7.4 | 6.5 | 8.2 | 7.6 | 12 | 5.5 | 8.2 | 6 | -2.3 | 7.2 | 6.7 | 1.7 | 5.3 | 7.7 | 0.1 | 5.1 | 8.7 | 5.7 | 4.9 | -2.3 | 9.3 | 7.4
|  |  | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 3.6 | 10.7 | 10.3 | 2.5 | 5.4 | 5.1 | 6.6 | 6.8 | 4 | 5.5 | 10 | 7.6 | 3 | 6.4 | 1.6 | 4.2 | 2.6 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 4.1 | 9.2 | 1.4 | 5.3 | 5.9 | 10.3 | 6 | 11.5 | 7.4 | 7.1 | 8.5 | 7.6 | 12 | 5.9 | 8 | 6 | -1.7 | 7.5 | 6.8 | 3.7 | 6.5 | 7.9 | 0.4 | 5.4 | 8.9 | 6.4 | 6.3 | -2.1 | 9.4 | 7.3
|  |  | 9 | 9 | 10.2 | 3.7 | 10.7 | 10.3 | 2.8 | 5.6 | 5.1 | 7.2 | 7.4 | 4.1 | 6.1 | 10.7 | 9.6 | 2.7 | 7.4 | 1.6 | 4.7 | 2.5 | 6.9 | 8.2 | 6.9 | 4.7 | 9.7 | 2 | 5.2 | 6.2 | 10.9 | 6.6 | 12.2 | 7.3 | 7.6 | 8.8 | 7.7 | 12 | 6.4 | 7.9 | 5.9 | -1 | 7.9 | 7 | 5.8 | 7.7 | 8 | 0.7 | 5.7 | 9.1 | 7 | 7.6 | -1.8 | 9.5 | 7.3
|  |  | 9.2 | 9.3 | 11.8 | 3.7 | 10.8 | 10.3 | 3.1 | 5.8 | 5.2 | 7.9 | 7.9 | 4.1 | 6.7 | 11.4 | 11.7 | 2.5 | 8.3 | 1.5 | 5.2 | 2.4 | 7.4 | 10.1 | 7.3 | 5.4 | 10.1 | 2.5 | 5.2 | 6.5 | 11.4 | 7.3 | 13 | 7.3 | 8.2 | 9.1 | 7.7 | 12 | 6.8 | 7.7 | 5.9 | -0.4 | 8.2 | 7.1 | 7.8 | 8.9 | 8.2 | 1 | 6 | 9.3 | 7.7 | 9 | -1.6 | 9.6 | 7.2
|  |  | 8.5 | 9.4 | 11.1 | 3.3 | 10.5 | 10.2 | 2.8 | 5.8 | 4.9 | 7.6 | 7.8 | 3.6 | 6.4 | 11.5 | 11.4 | 2.1 | 7.6 | 1.2 | 5.1 | 1.7 | 7.1 | 9.9 | 7.1 | 5.6 | 10.2 | 2.2 | 5.3 | 5.8 | 11.2 | 7.2 | 12.6 | 7.2 | 8 | 9.1 | 7.6 | 12.1 | 6.7 | 7.7 | 5.9 | -0.2 | 8 | 7.1 | 6.2 | 7.7 | 8.1 | 1.1 | 5.7 | 9 | 7.5 | 9.2 | -2.1 | 9.4 | 7.1
|  |  | 7.9 | 9.4 | 10.4 | 3 | 10.2 | 10 | 2.5 | 5.8 | 4.5 | 7.4 | 7.6 | 3 | 6.2 | 11.6 | 11 | 1.8 | 6.9 | 1 | 5.1 | 1.1 | 6.7 | 9.8 | 6.9 | 5.9 | 10.3 | 1.9 | 5.4 | 5.2 | 11 | 7.1 | 12.3 | 7.2 | 7.8 | 9.1 | 7.4 | 12.2 | 6.6 | 7.7 | 5.9 | 0.1 | 7.8 | 7 | 4.5 | 6.5 | 8 | 1.2 | 5.4 | 8.7 | 7.2 | 9.4 | -2.7 | 9.2 | 7.1
|  |  | 7.2 | 9.5 | 9.7 | 2.6 | 9.9 | 9.9 | 2.2 | 5.8 | 4.2 | 7.1 | 7.5 | 2.5 | 5.9 | 11.7 | 10.7 | 1.4 | 6.2 | 0.7 | 5 | 0.4 | 6.4 | 9.6 | 6.7 | 6.1 | 10.4 | 1.6 | 5.5 | 4.5 | 10.8 | 7 | 11.9 | 7.1 | 7.6 | 9.1 | 7.3 | 12.3 | 6.5 | 7.7 | 5.9 | 0.3 | 7.6 | 7 | 2.9 | 5.3 | 7.9 | 1.3 | 5.1 | 8.4 | 7 | 9.6 | -3.2 | 9 | 7
|  |  | 6.7 | 9.4 | 8.9 | 2.2 | 9.5 | 9.8 | 1.3 | 5.3 | 3.8 | 6.4 | 6.5 | 1.3 | 5 | 11.4 | 9.8 | 1.4 | 5.7 | 0.4 | 5 | 0.5 | 6.5 | 7.4 | 6.5 | 6 | 9.9 | 1.9 | 5.4 | 3.6 | 10.5 | 6.8 | 11.5 | 7 | 7.2 | 9.2 | 7 | 12.3 | 6.4 | 7.4 | 5.9 | 0.3 | 7.5 | 7 | 3 | 5.2 | 7.8 | 1.3 | 3.7 | 8 | 6.5 | 8.3 | -3.1 | 8.5 | 7
|  |  | 6.1 | 9.2 | 8 | 1.7 | 9.2 | 9.7 | 0.4 | 4.8 | 3.4 | 5.8 | 5.5 | 0.1 | 4 | 11.2 | 8.8 | 1.5 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0.7 | 6.6 | 5.1 | 6.3 | 5.9 | 9.4 | 2.3 | 5.4 | 2.7 | 10.3 | 6.7 | 11 | 6.9 | 6.9 | 9.3 | 6.7 | 12.3 | 6.4 | 7.2 | 5.9 | 0.3 | 7.3 | 6.9 | 3.1 | 5 | 7.6 | 1.3 | 2.3 | 7.5 | 6 | 6.9 | -3.1 | 8.1 | 7.1
|  |  | 5.6 | 9.1 | 7.2 | 1.3 | 8.8 | 9.6 | -0.5 | 4.3 | 3 | 5.1 | 4.5 | -1.1 | 3.1 | 10.9 | 7.9 | 1.5 | 4.8 | -0.2 | 5 | 0.8 | 6.7 | 2.9 | 6.1 | 5.8 | 8.9 | 2.6 | 5.3 | 1.8 | 10 | 6.5 | 10.6 | 6.8 | 6.5 | 9.4 | 6.4 | 12.3 | 6.3 | 6.9 | 5.9 | 0.3 | 7.2 | 6.9 | 3.2 | 4.9 | 7.5 | 1.3 | 0.9 | 7.1 | 5.5 | 5.6 | -3 | 7.6 | 7.1
|  |  | 5.3 | 9 | 6 | 0.7 | 8.5 | 9.2 | -0.2 | 4 | 2.5 | 4.6 | 4.2 | -1.7 | 2.5 | 10.7 | 6.3 | 1.5 | 4.8 | -0.4 | 4.8 | 0.8 | 6.6 | 2.4 | 5.8 | 5.7 | 8.5 | 2.8 | 5.2 | 1.3 | 9.7 | 6.5 | 10.6 | 6.7 | 6.5 | 9.5 | 6.3 | 12.2 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0.2 | 7.1 | 6.9 | 3.1 | 4.7 | 7.5 | 1.2 | 0.3 | 6.8 | 5 | 5.1 | -3.4 | 8 | 6.9
|  |  | 4.9 | 8.8 | 4.8 | 0 | 8.2 | 8.9 | 0 | 3.8 | 2 | 4.2 | 3.8 | -2.2 | 2 | 10.4 | 4.7 | 1.4 | 4.8 | -0.5 | 4.5 | 0.9 | 6.5 | 1.8 | 5.6 | 5.7 | 8.2 | 3.1 | 5.1 | 0.7 | 9.5 | 6.5 | 10.5 | 6.6 | 6.4 | 9.6 | 6.3 | 12.2 | 5.4 | 6.8 | 6 | 0.1 | 7 | 6.9 | 3 | 4.6 | 7.5 | 1.1 | -0.3 | 6.5 | 4.4 | 4.5 | -3.8 | 8.4 | 6.8
|  |  | 4.6 | 8.7 | 3.6 | -0.6 | 7.9 | 8.5 | 0.3 | 3.5 | 1.5 | 3.7 | 3.5 | -2.8 | 1.4 | 10.2 | 3.1 | 1.4 | 4.8 | -0.7 | 4.3 | 0.9 | 6.4 | 1.3 | 5.3 | 5.6 | 7.8 | 3.3 | 5 | 0.2 | 9.2 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 6.4 | 9.7 | 6.2 | 12.1 | 4.9 | 6.7 | 6.1 | 0 | 6.9 | 6.9 | 2.9 | 4.4 | 7.5 | 1 | -0.9 | 6.2 | 3.9 | 4 | -4.2 | 8.8 | 6.6
|  |  | 5.2 | 8.5 | 4.3 | -1.1 | 8.3 | 8.1 | 0 | 3.1 | 1.8 | 3.4 | 3 | -3.1 | 1.2 | 9.7 | 2 | 0.9 | 4.5 | -1.1 | 4.2 | 1.1 | 5.9 | 1.1 | 4.7 | 5.6 | 7.8 | 2.8 | 4 | -0.1 | 8.8 | 6.6 | 10.2 | 6.4 | 6.3 | 9.2 | 6.1 | 12.2 | 4.7 | 6.6 | 6.2 | 0 | 6.8 | 7 | 2.8 | 4.2 | 7.5 | 0.9 | -0.6 | 6.3 | 4 | 4.4 | -4.5 | 8.4 | 6.4
|  |  | 5.8 | 8.3 | 5 | -1.7 | 8.7 | 7.8 | -0.2 | 2.7 | 2.1 | 3.2 | 2.4 | -3.5 | 0.9 | 9.2 | 0.8 | 0.4 | 4.1 | -1.6 | 4.1 | 1.2 | 5.5 | 0.9 | 4.1 | 5.5 | 7.8 | 2.3 | 3 | -0.5 | 8.4 | 6.6 | 9.9 | 6.4 | 6.2 | 8.8 | 6.1 | 12.2 | 4.6 | 6.6 | 6.2 | 0 | 6.7 | 7 | 2.8 | 4 | 7.4 | 0.8 | -0.2 | 6.3 | 4.2 | 4.7 | -4.8 | 8 | 6.1
|  |  | 6.4 | 8.1 | 5.7 | -2.2 | 9.1 | 7.4 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 1.9 | -3.8 | 0.7 | 8.7 | -0.3 | -0.1 | 3.8 | -2 | 4 | 1.4 | 5 | 0.7 | 3.5 | 5.5 | 7.8 | 1.8 | 2 | -0.8 | 8 | 6.7 | 9.6 | 6.3 | 6.1 | 8.3 | 6 | 12.3 | 4.4 | 6.5 | 6.3 | 0 | 6.6 | 7.1 | 2.7 | 3.8 | 7.4 | 0.7 | 0.1 | 6.4 | 4.3 | 5.1 | -5.1 | 7.6 | 5.9
|  |  | 6.6 | 7.9 | 5.8 | -2.2 | 9.2 | 7.8 | -0.5 | 2.4 | 2 | 2.9 | 1.5 | -4 | 0.6 | 8.3 | -0.7 | -0.2 | 3.4 | -1.6 | 3.9 | 1.4 | 4.6 | 0.3 | 2.9 | 5.6 | 7.6 | 2.2 | 1.4 | -1 | 7.9 | 6.6 | 9.4 | 6.3 | 6.1 | 8.2 | 5.9 | 11.4 | 4.5 | 6.6 | 6.4 | 0 | 6.5 | 7 | 2.7 | 4 | 7.2 | 0.6 | -0.4 | 6.3 | 4.4 | 5 | -5.1 | 7.5 | 5.8
|  |  | 6.8 | 7.8 | 5.9 | -2.1 | 9.2 | 8.3 | -0.6 | 2.6 | 1.6 | 2.9 | 1.2 | -4.3 | 0.6 | 7.9 | -1.1 | -0.4 | 3 | -1.3 | 3.8 | 1.4 | 4.2 | 0 | 2.3 | 5.7 | 7.5 | 2.7 | 0.7 | -1.1 | 7.7 | 6.6 | 9.2 | 6.2 | 6 | 8 | 5.9 | 10.6 | 4.5 | 6.6 | 6.4 | 0 | 6.3 | 7 | 2.8 | 4.1 | 7.1 | 0.6 | -0.8 | 6.3 | 4.6 | 5 | -5.2 | 7.3 | 5.8
|  |  | 7 | 7.6 | 6 | -2.1 | 9.3 | 8.7 | -0.6 | 2.7 | 1.2 | 2.9 | 0.8 | -4.5 | 0.5 | 7.5 | -1.5 | -0.5 | 2.6 | -0.9 | 3.7 | 1.4 | 3.8 | -4 | 1.7 | 5.8 | 7.3 | 3.1 | 0.1 | -1.3 | 7.6 | 6.5 | 9 | 6.2 | 6 | 7.9 | 5.8 | 9.7 | 4.6 | 6.7 | 6.5 | 0 | 6.2 | 6.9 | 2.8 | 4.3 | 6.9 | 0.5 | -1.3 | 6.2 | 4.7 | 4.9 | -5.2 | 7.2 | 5.7
|  |  | 6.9 | 7.4 | 6.1 | -2.4 | 9.3 | 8.7 | -0.6 | 2.6 | 1.4 | 2.9 | 1.2 | -5 | 0.5 | 7.6 | -0.9 | -0.7 | 2.5 | -0.7 | 3.5 | 1.3 | 3 | 0 | 2.2 | 5.7 | 7.3 | 3 | -0.6 | -1.7 | 7 | 6.4 | 8.6 | 6.4 | 6 | 7.8 | 5.7 | 10.2 | 4.7 | 6.7 | 6.4 | 0.1 | 6.3 | 6 | 2.8 | 5.2 | 6.8 | 0.5 | -0.9 | 6.3 | 4.5 | 4.2 | -5.1 | 7.1 | 5.7
|  |  | 6.7 | 7.1 | 6.2 | -2.8 | 9.3 | 8.7 | -0.6 | 2.4 | 1.6 | 2.8 | 1.5 | -5.5 | 0.5 | 7.6 | -0.3 | -0.8 | 2.5 | -0.6 | 3.3 | 1.1 | 2.2 | -0.1 | 2.8 | 5.6 | 7.4 | 2.8 | -1.4 | -2.1 | 6.5 | 6.2 | 8.2 | 6.7 | 6.1 | 7.8 | 5.5 | 10.6 | 4.8 | 6.8 | 6.4 | 0.1 | 6.3 | 5.2 | 2.7 | 6.2 | 6.8 | 0.4 | -0.4 | 6.4 | 4.3 | 3.6 | -5 | 7.1 | 5.7
|  |  | 6.6 | 6.9 | 6.3 | -3.1 | 9.3 | 8.7 | -0.6 | 2.3 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | -6 | 0.5 | 7.7 | 0.3 | -1 | 2.4 | -0.4 | 3.1 | 1 | 1.4 | 0 | 3.3 | 5.5 | 7.4 | 2.7 | -2.1 | -2.5 | 5.9 | 6.1 | 7.8 | 6.9 | 6.1 | 7.7 | 5.4 | 11.1 | 4.9 | 6.8 | 6.3 | 0.2 | 6.4 | 4.3 | 2.7 | 7.1 | 6.7 | 0.4 | 0 | 6.5 | 4.1 | 2.9 | -4.9 | 7 | 5.7
|  |  | 6.5 | 6.9 | 6.3 | -1.8 | 9.3 | 8.7 | -0.4 | 2.8 | 2 | 3.2 | 2.9 | -4.1 | 1.2 | 8.6 | 0.9 | -0.2 | 2.8 | -0.2 | 3.2 | 0.8 | 1.9 | 2.3 | 3.6 | 5.5 | 7.4 | 2.5 | -1.2 | -1.6 | 6.3 | 6.4 | 7.5 | 7 | 6.2 | 7.5 | 5.6 | 11.4 | 4.7 | 7 | 7.1 | 0.2 | 6.7 | 4.8 | 4.3 | 8 | 7.1 | 0.7 | 2.5 | 6.8 | 4.6 | 4.5 | -4.3 | 7.3 | 6.1
|  |  | 6.3 | 6.9 | 6.2 | -0.6 | 9.2 | 8.7 | -0.2 | 3.4 | 2.2 | 3.7 | 3.8 | -2.3 | 2 | 9.5 | 1.6 | 0.6 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 0.6 | 2.3 | 4.7 | 3.9 | 5.6 | 7.3 | 2.2 | -0.4 | -0.8 | 6.6 | 6.8 | 7.3 | 7 | 6.2 | 7.4 | 5.7 | 11.6 | 4.5 | 7.1 | 8 | 0.2 | 7.1 | 5.4 | 5.8 | 8.9 | 7.4 | 1 | 5.1 | 7 | 5.1 | 6.2 | -3.8 | 7.7 | 6.6
|  |  | 6.2 | 6.9 | 6.2 | 0.7 | 9.2 | 8.7 | 0 | 3.9 | 2.4 | 4.1 | 4.8 | -0.4 | 2.7 | 10.4 | 2.2 | 1.4 | 3.6 | 0.3 | 3.4 | 0.4 | 2.8 | 7 | 4.2 | 5.6 | 7.3 | 2 | 0.5 | 0.1 | 7 | 7.1 | 7 | 7.1 | 6.3 | 7.2 | 5.9 | 11.9 | 4.3 | 7.3 | 8.8 | 0.2 | 7.4 | 5.9 | 7.4 | 9.8 | 7.8 | 1.3 | 7.6 | 7.3 | 5.6 | 7.8 | -3.2 | 8 | 7
|  |  | 6.5 | 7.1 | 6.3 | 1.5 | 8.9 | 8.5 | 0 | 4.1 | 2.9 | 4.7 | 5.4 | 1 | 4.9 | 10.7 | 3.2 | 2.6 | 3.9 | 0.4 | 4 | 0.4 | 4.5 | 9 | 4.8 | 5.8 | 7.4 | 3.1 | 1.3 | 1 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 6.6 | 7.2 | 6.2 | 11.8 | 4.5 | 7.7 | 9.1 | 0.7 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 11.2 | 8.2 | 1.6 | 8.7 | 7.7 | 6.1 | 10.1 | -2.5 | 8.5 | 7.4
|  |  | 6.9 | 7.3 | 6.4 | 2.3 | 8.7 | 8.4 | 0.1 | 4.3 | 3.3 | 5.3 | 6.1 | 2.4 | 7 | 11 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 0.6 | 4.7 | 0.5 | 6.2 | 11.1 | 5.5 | 5.9 | 7.5 | 4.2 | 2.1 | 2 | 7.9 | 7.4 | 7.9 | 8.1 | 6.9 | 7.3 | 6.4 | 11.8 | 4.8 | 8.1 | 9.3 | 1.3 | 8.1 | 8.7 | 7.5 | 12.5 | 8.7 | 2 | 9.7 | 8.1 | 6.5 | 12.5 | -1.9 | 9 | 7.8
|  |  | 7.2 | 7.5 | 6.5 | 3.1 | 8.4 | 8.2 | 0.1 | 4.5 | 3.8 | 5.9 | 6.7 | 3.8 | 9.2 | 11.3 | 5.1 | 4.9 | 4.4 | 0.7 | 5.3 | 0.5 | 7.9 | 13.1 | 6.1 | 6.1 | 7.6 | 5.3 | 2.9 | 2.9 | 8.4 | 7.5 | 8.4 | 8.6 | 7.2 | 7.3 | 6.7 | 11.7 | 5 | 8.5 | 9.6 | 1.8 | 8.5 | 10.1 | 7.6 | 13.9 | 9.1 | 2.3 | 10.8 | 8.5 | 7 | 14.8 | -1.2 | 9.5 | 8.2
|  |  | 7.3 | 7.4 | 6.4 | 3.1 | 8.4 | 8.2 | -0.1 | 4.5 | 3.9 | 6.4 | 6.8 | 3.2 | 9.2 | 10.1 | 5.7 | 4.1 | 4.3 | 0.6 | 5.3 | 0.5 | 7.9 | 12.5 | 6.1 | 6.1 | 7.3 | 4.5 | 2 | 2.6 | 8.1 | 7.4 | 7.8 | 8.1 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 10.9 | 4.6 | 8.7 | 9.3 | 2.2 | 8.5 | 9.6 | 6.6 | 11.6 | 9 | 2.4 | 10.3 | 8.3 | 6.5 | 14.4 | -1.6 | 9.1 | 8.2
|  |  | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 3.1 | 8.3 | 8.2 | -0.4 | 4.4 | 4 | 6.8 | 6.8 | 2.6 | 9.1 | 9 | 6.3 | 3.2 | 4.1 | 0.6 | 5.3 | 0.6 | 7.9 | 11.9 | 6.2 | 6.1 | 6.9 | 3.7 | 1.2 | 2.3 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7 | 10.1 | 4.1 | 9 | 9.1 | 2.6 | 8.6 | 9.1 | 5.6 | 9.4 | 9 | 2.5 | 9.8 | 8.2 | 5.9 | 14.1 | -2 | 8.6 | 8.3
|  |  | 7.4 | 7.2 | 6.3 | 3.1 | 8.3 | 8.2 | -0.6 | 4.4 | 4.1 | 7.3 | 6.9 | 2 | 9.1 | 7.8 | 6.9 | 2.4 | 4 | 0.5 | 5.3 | 0.6 | 7.9 | 11.3 | 6.2 | 6.1 | 6.6 | 2.9 | 0.3 | 2 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 9.3 | 3.7 | 9.2 | 8.8 | 3 | 8.6 | 8.6 | 4.6 | 7.1 | 8.9 | 2.6 | 9.3 | 8 | 5.4 | 13.7 | -2.4 | 8.2 | 8.3
|  |  | 7.4 | 7 | 6.1 | 3.1 | 8.4 | 8 | -1 | 4.2 | 3.9 | 7.1 | 7 | 1.3 | 8 | 7.5 | 5.4 | 1.4 | 3.7 | 0.2 | 5.3 | 0.7 | 7.5 | 9.1 | 5.7 | 6 | 6.1 | 3.5 | -0.1 | 1.1 | 7.3 | 5.9 | 5.9 | 6.9 | 7 | 6.9 | 7.2 | 9.2 | 2.9 | 8.9 | 8.3 | 2.4 | 8.1 | 8.3 | 4.7 | 6.4 | 8.6 | 2 | 8.8 | 7.9 | 4.8 | 13.1 | -3.2 | 7.9 | 8.3
|  |  | 7.5 | 6.9 | 5.9 | 3 | 8.4 | 7.8 | -1.3 | 3.9 | 3.6 | 6.9 | 7 | 0.7 | 6.8 | 7.2 | 3.8 | 0.3 | 3.3 | 0 | 5.3 | 0.7 | 7 | 6.8 | 5.1 | 6 | 5.7 | 4 | -0.5 | 0.3 | 7.1 | 4.7 | 5.2 | 6.8 | 6.9 | 6.4 | 7.3 | 9.1 | 2.1 | 8.5 | 7.7 | 1.8 | 7.6 | 7.9 | 4.7 | 5.8 | 8.3 | 1.4 | 8.4 | 7.9 | 4.1 | 12.5 | -4 | 7.6 | 8.3
|  |  | 7.5 | 6.7 | 5.7 | 3 | 8.5 | 7.6 | -1.7 | 3.7 | 3.4 | 6.7 | 7.1 | 0 | 5.7 | 6.9 | 2.3 | -0.7 | 3 | -0.3 | 5.3 | 0.8 | 6.6 | 4.6 | 4.6 | 5.9 | 5.2 | 4.6 | -0.9 | -0.6 | 6.8 | 3.5 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | 5.9 | 7.3 | 9 | 1.3 | 8.2 | 7.2 | 1.2 | 7.1 | 7.6 | 4.8 | 5.1 | 8 | 0.8 | 7.9 | 7.8 | 3.5 | 11.9 | -4.8 | 7.3 | 8.3
|  |  | 7.5 | 6.4 | 5.7 | 2.9 | 8.4 | 7.6 | -2.1 | 3.6 | 3.2 | 6.7 | 6.7 | -0.2 | 6.1 | 6.8 | 2.5 | -0.8 | 3.1 | -0.8 | 5.2 | 1.2 | 5.9 | 4 | 4.1 | 5.8 | 4.7 | 4.8 | -1.2 | -1 | 6.6 | 2.4 | 4.2 | 6.6 | 6.6 | 5.1 | 7.3 | 9.1 | 1.1 | 8.1 | 7 | 1.1 | 7.1 | 7.4 | 3.7 | 4.3 | 7.5 | 0.2 | 7.9 | 7.6 | 3.6 | 12.5 | -5.7 | 7.1 | 8.3
|  |  | 7.4 | 6.1 | 5.7 | 2.7 | 8.2 | 7.7 | -2.4 | 3.6 | 3 | 6.8 | 6.3 | -0.3 | 6.6 | 6.8 | 2.7 | -0.8 | 3.3 | -1.2 | 5.1 | 1.6 | 5.3 | 3.4 | 3.7 | 5.8 | 4.1 | 5.1 | -1.5 | -1.4 | 6.5 | 1.3 | 3.8 | 6.5 | 6.5 | 4.2 | 7.4 | 9.1 | 0.9 | 8.1 | 6.8 | 1.1 | 7.2 | 7.2 | 2.6 | 3.5 | 6.9 | -0.3 | 8 | 7.4 | 3.8 | 13.2 | -6.5 | 7 | 8.2
|  |  | 7.4 | 5.8 | 5.7 | 2.6 | 8.1 | 7.7 | -2.8 | 3.5 | 2.8 | 6.8 | 5.9 | -0.5 | 7 | 6.7 | 2.9 | -0.9 | 3.4 | -1.7 | 5 | 2 | 4.6 | 2.8 | 3.2 | 5.7 | 3.6 | 5.3 | -1.8 | -1.8 | 6.3 | 0.2 | 3.5 | 6.4 | 6.4 | 3.4 | 7.4 | 9.2 | 0.7 | 8 | 6.6 | 1 | 7.2 | 7 | 1.5 | 2.7 | 6.4 | -0.9 | 8 | 7.2 | 3.9 | 13.8 | -7.4 | 6.8 | 8.2
|  |  | 7.2 | 5.7 | 5.6 | 2.7 | 7.8 | 7.2 | -3.1 | 3.2 | 2.7 | 6.5 | 5.6 | -0.5 | 6.5 | 6.7 | 2.9 | -1 | 3.5 | -1.9 | 4.8 | 2.4 | 4.5 | 2.3 | 2.9 | 5.7 | 3.6 | 4.8 | -1.8 | -1.8 | 6.2 | -0.3 | 3.9 | 6.1 | 6.2 | 3.4 | 7.2 | 9.1 | 0.6 | 7.8 | 6.4 | 1.1 | 7.1 | 6.8 | 1 | 3.1 | 5.7 | -1.3 | 8.3 | 6.9 | 3.8 | 13.5 | -7.5 | 6.5 | 8.1
|  |  | 7 | 5.6 | 5.4 | 2.8 | 7.6 | 6.6 | -3.5 | 3 | 2.7 | 6.3 | 5.3 | -0.6 | 6 | 6.6 | 3 | -1 | 3.5 | -2.2 | 4.5 | 2.9 | 4.5 | 1.7 | 2.5 | 5.6 | 3.6 | 4.4 | -1.9 | -1.8 | 6.1 | -0.9 | 4.2 | 5.7 | 6 | 3.4 | 6.9 | 9.1 | 0.5 | 7.6 | 6.2 | 1.3 | 7.1 | 6.5 | 0.4 | 3.5 | 5 | -1.6 | 8.6 | 6.5 | 3.6 | 13.1 | -7.5 | 6.3 | 8.1
|  |  | 6.8 | 5.5 | 5.3 | 2.9 | 7.3 | 6.1 | -3.8 | 2.7 | 2.6 | 6 | 5 | -0.6 | 5.5 | 6.6 | 3 | -1.1 | 3.6 | -2.4 | 4.3 | 3.3 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 5.6 | 3.6 | 3.9 | -1.9 | -1.8 | 6 | -1.4 | 4.6 | 5.4 | 5.8 | 3.4 | 6.7 | 9 | 0.4 | 7.4 | 6 | 1.4 | 7 | 6.3 | -0.1 | 3.9 | 4.3 | -2 | 8.9 | 6.2 | 3.5 | 12.8 | -7.6 | 6 | 8
|  |  | 6.4 | 5.5 | 5.3 | 2.9 | 7.2 | 6.1 | -3.5 | 1.9 | 2 | 5.5 | 4.6 | -0.9 | 5.1 | 6.7 | 2.7 | -1.1 | 3.7 | -2 | 4.3 | 3.1 | 4.4 | 0.9 | 1.9 | 5.5 | 3.8 | 3.5 | -2.8 | -1.7 | 6 | -0.9 | 4.4 | 4.7 | 5.7 | 3.4 | 6.4 | 8.9 | 0.5 | 7.1 | 5.8 | 1.5 | 7 | 6.2 | -0.1 | 4 | 4.3 | -1.7 | 9.2 | 5 | 3.1 | 12.3 | -6.9 | 5 | 7.8
|  |  | 5.9 | 5.4 | 5.2 | 2.8 | 7 | 6.1 | -3.3 | 1.2 | 1.4 | 5.1 | 4.3 | -1.1 | 4.7 | 6.7 | 2.4 | -1 | 3.7 | -1.7 | 4.3 | 3 | 4.4 | 0.5 | 1.5 | 5.5 | 3.9 | 3.2 | -3.7 | -1.5 | 5.9 | -0.5 | 4.3 | 4.1 | 5.6 | 3.3 | 6.1 | 8.9 | 0.7 | 6.9 | 5.5 | 1.6 | 6.9 | 6.2 | -0.2 | 4.2 | 4.4 | -1.3 | 9.6 | 3.9 | 2.6 | 11.8 | -6.3 | 4 | 7.7
|  |  | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 2.8 | 6.9 | 6.1 | -3 | 0.4 | 0.8 | 4.6 | 3.9 | -1.4 | 4.3 | 6.8 | 2.1 | -1 | 3.8 | -1.3 | 4.3 | 2.8 | 4.4 | 0.2 | 1.2 | 5.4 | 4.1 | 2.8 | -4.6 | -1.4 | 5.9 | 0 | 4.1 | 3.4 | 5.5 | 3.3 | 5.8 | 8.8 | 0.8 | 6.6 | 5.3 | 1.7 | 6.9 | 6.1 | -0.2 | 4.3 | 4.4 | -1 | 9.9 | 2.7 | 2.2 | 11.3 | -5.6 | 3 | 7.5
|  |  | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 2.7 | 6.7 | 5.9 | -2.7 | 0.3 | 0.7 | 4.3 | 4.1 | -1.4 | 3.9 | 6.9 | 2.3 | -1.1 | 4 | -1.2 | 4.3 | 2.7 | 4.1 | -0.2 | 1 | 5.3 | 4.1 | 2.6 | -4.6 | -1.2 | 5.4 | 0.4 | 3.7 | 2.9 | 5.3 | 3.3 | 5.7 | 8.6 | 1 | 6.6 | 5.2 | 2.1 | 6.8 | 5.9 | 0 | 4.1 | 5.1 | -0.9 | 10.1 | 2.3 | 1.5 | 9.6 | -5.1 | 2.5 | 7.3
|  |  | 4.9 | 5.2 | 5.7 | 2.7 | 6.4 | 5.8 | -2.5 | 0.3 | 0.5 | 4 | 4.3 | -1.4 | 3.6 | 6.9 | 2.6 | -1.1 | 4.3 | -1 | 4.4 | 2.5 | 3.8 | -0.7 | 0.8 | 5.3 | 4.2 | 2.5 | -4.7 | -1 | 5 | 0.8 | 3.3 | 2.5 | 5.2 | 3.4 | 5.5 | 8.3 | 1.1 | 6.7 | 5.1 | 2.4 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 3.9 | 5.8 | -0.8 | 10.2 | 1.9 | 0.9 | 8 | -4.5 | 2 | 7.2
|  |  | 4.6 | 5.1 | 6 | 2.6 | 6.2 | 5.6 | -2.2 | 0.2 | 0.4 | 3.7 | 4.5 | -1.4 | 3.2 | 7 | 2.8 | -1.2 | 4.5 | -0.9 | 4.4 | 2.4 | 3.5 | -1.1 | 0.6 | 5.2 | 4.2 | 2.3 | -4.7 | -0.8 | 4.5 | 1.2 | 2.9 | 2 | 5 | 3.4 | 5.4 | 8.1 | 1.3 | 6.7 | 5 | 2.8 | 6.7 | 5.5 | 0.3 | 3.7 | 6.5 | -0.7 | 10.4 | 1.5 | 0.2 | 6.3 | -4 | 1.5 | 7
|  |  | 4.6 | 5.2 | 6.4 | 3.8 | 6.5 | 5.8 | -1.7 | 1.2 | 0.9 | 3.8 | 4.1 | -0.4 | 3.9 | 7.4 | 2.9 | -0.6 | 4.8 | -0.6 | 4.7 | 2.7 | 3.8 | 0.8 | 1.1 | 5.4 | 4.5 | 3 | -3.5 | 0.1 | 4.6 | 2.2 | 3.5 | 2.8 | 5.3 | 3.6 | 5.8 | 8.1 | 1.7 | 7.2 | 5.4 | 3.3 | 7.3 | 5.9 | 1.1 | 3.7 | 6.8 | -0.3 | 10.4 | 3 | 1.2 | 6.4 | -3.8 | 2.8 | 7.1
|  |  | 4.7 | 5.4 | 6.8 | 5.1 | 6.9 | 6 | -1.2 | 2.3 | 1.3 | 4 | 3.7 | 0.6 | 4.7 | 7.8 | 3 | 0 | 5.2 | -0.2 | 5.1 | 3.1 | 4.2 | 2.7 | 1.6 | 5.6 | 4.7 | 3.6 | -2.3 | 1.1 | 4.6 | 3.2 | 4.2 | 3.6 | 5.5 | 3.7 | 6.2 | 8.1 | 2 | 7.7 | 5.9 | 3.9 | 7.9 | 6.3 | 1.8 | 3.8 | 7.2 | 0 | 10.5 | 4.6 | 2.1 | 6.6 | -3.7 | 4 | 7.1
|  |  | 4.7 | 5.5 | 7.2 | 6.3 | 7.2 | 6.2 | -0.7 | 3.3 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 1.6 | 5.4 | 8.2 | 3.1 | 0.6 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 3.4 | 4.5 | 4.6 | 2.1 | 5.8 | 5 | 4.3 | -1.1 | 2 | 4.7 | 4.2 | 4.8 | 4.4 | 5.8 | 3.9 | 6.6 | 8.1 | 2.4 | 8.2 | 6.3 | 4.4 | 8.5 | 6.7 | 2.6 | 3.8 | 7.5 | 0.4 | 10.5 | 6.1 | 3.1 | 6.7 | -3.5 | 5.3 | 7.2
|  |  | 5.9 | 6.2 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 6.9 | 0 | 3.8 | 2.4 | 5.2 | 4.1 | 2.6 | 5.9 | 8.8 | 3.6 | 1.5 | 5.8 | 0.5 | 5.9 | 3.8 | 4.2 | 6.8 | 3.1 | 5.7 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 3.9 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 5.6 | 6.1 | 4 | 6.6 | 8.2 | 3.2 | 8.3 | 7 | 4.8 | 8.9 | 6.8 | 3.2 | 3.7 | 7.7 | 1.5 | 11 | 6.9 | 4.7 | 7.2 | -3.4 | 6.4 | 7.3
|  |  | 7 | 6.9 | 7.8 | 8.4 | 7.9 | 7.7 | 0.8 | 4.4 | 2.9 | 6.4 | 4.8 | 3.6 | 6.5 | 9.4 | 4.1 | 2.5 | 6.1 | 1 | 6.4 | 4.2 | 3.8 | 8.9 | 4.2 | 5.7 | 4.5 | 5.2 | 1 | 5.9 | 4.6 | 5.7 | 5.1 | 6.8 | 6.3 | 4 | 6.5 | 8.4 | 3.9 | 8.5 | 7.7 | 5.1 | 9.4 | 6.9 | 3.7 | 3.7 | 8 | 2.7 | 11.6 | 7.8 | 6.4 | 7.7 | -3.2 | 7.6 | 7.3
|  |  | 8.2 | 7.6 | 8.1 | 9.5 | 8.3 | 8.4 | 1.5 | 4.9 | 3.5 | 7.5 | 5.6 | 4.6 | 7 | 10 | 4.6 | 3.4 | 6.4 | 1.4 | 6.9 | 4.6 | 3.5 | 11.1 | 5.2 | 5.6 | 4.3 | 5.7 | 2 | 7.8 | 4.6 | 6.4 | 5.2 | 8 | 6.6 | 4.1 | 6.5 | 8.5 | 4.7 | 8.6 | 8.4 | 5.5 | 9.8 | 7 | 4.3 | 3.6 | 8.2 | 3.8 | 12.1 | 8.6 | 8 | 8.2 | -3.1 | 8.7 | 7.4
|  |  | 7.9 | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 7.8 | 8.2 | 1.3 | 4.7 | 3.2 | 6.6 | 5.4 | 4.7 | 7 | 9.9 | 4.8 | 3.1 | 6.4 | 1.5 | 6.8 | 4.3 | 3 | 10.2 | 5.4 | 5.4 | 4 | 5.4 | 1.3 | 7.1 | 4.5 | 6.4 | 5 | 7.9 | 6.6 | 3.6 | 6.3 | 9.7 | 4.7 | 8.5 | 8 | 5.7 | 9.6 | 7.1 | 4 | 3.4 | 7.9 | 3.9 | 11.7 | 8.5 | 7.7 | 7.9 | -3 | 8.8 | 7
|  |  | 7.6 | 7.8 | 8.2 | 8.4 | 7.3 | 8.1 | 1 | 4.6 | 2.8 | 5.8 | 5.1 | 4.9 | 6.9 | 9.9 | 4.9 | 2.9 | 6.4 | 1.6 | 6.7 | 3.9 | 2.5 | 9.4 | 5.6 | 5.1 | 3.6 | 5.2 | 0.6 | 6.5 | 4.4 | 6.5 | 4.8 | 7.7 | 6.5 | 3 | 6 | 10.9 | 4.7 | 8.4 | 7.6 | 5.8 | 9.5 | 7.1 | 3.6 | 3.3 | 7.5 | 4.1 | 11.4 | 8.3 | 7.3 | 7.6 | -2.9 | 9 | 6.7
|  |  | 7.3 | 7.9 | 8.3 | 7.8 | 6.8 | 7.9 | 0.8 | 4.4 | 2.5 | 4.9 | 4.9 | 5 | 6.9 | 9.8 | 5.1 | 2.6 | 6.4 | 1.7 | 6.6 | 3.6 | 2 | 8.5 | 5.8 | 4.9 | 3.3 | 4.9 | -0.1 | 5.8 | 4.3 | 6.5 | 4.6 | 7.6 | 6.5 | 2.5 | 5.8 | 12.1 | 4.7 | 8.3 | 7.2 | 6 | 9.3 | 7.2 | 3.3 | 3.1 | 7.2 | 4.2 | 11 | 8.2 | 7 | 7.3 | -2.8 | 9.1 | 6.3
|  |  | 6.4 | 7.6 | 8.1 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 1 | 4.1 | 2.5 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 6.6 | 9.6 | 5.1 | 2.8 | 6.6 | 1.5 | 6.6 | 2.8 | 2 | 6.9 | 5.2 | 4.8 | 2.6 | 4.3 | -0.6 | 5.4 | 3.4 | 6.2 | 3.7 | 6.9 | 6.3 | 1.9 | 5.4 | 12.4 | 4.7 | 8 | 6.1 | 5.8 | 9.1 | 6.8 | 2.9 | 3.1 | 6.9 | 4 | 10.7 | 8.1 | 6.5 | 7.2 | -2.6 | 8.9 | 6.2
|  |  | 5.5 | 7.4 | 7.9 | 5.7 | 6.5 | 5.6 | 1.2 | 3.8 | 2.5 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 9.5 | 5.2 | 3.1 | 6.8 | 1.3 | 6.7 | 2.1 | 2 | 5.4 | 4.5 | 4.6 | 1.8 | 3.6 | -1 | 5.1 | 2.6 | 6 | 2.7 | 6.1 | 6 | 1.3 | 5.1 | 12.6 | 4.8 | 7.8 | 5 | 5.7 | 8.8 | 6.4 | 2.5 | 3.1 | 6.7 | 3.7 | 10.3 | 7.9 | 6.1 | 7.2 | -2.4 | 8.6 | 6.2
|  |  | 4.6 | 7.1 | 7.7 | 4.6 | 6.3 | 4.4 | 1.4 | 3.5 | 2.5 | 4.9 | 5.5 | 5.4 | 6 | 9.3 | 5.2 | 3.3 | 7 | 1.1 | 6.7 | 1.3 | 2 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 1.1 | 3 | -1.5 | 4.7 | 1.7 | 5.7 | 1.8 | 5.4 | 5.8 | 0.7 | 4.7 | 12.9 | 4.8 | 7.5 | 3.9 | 5.5 | 8.6 | 6 | 2.1 | 3.1 | 6.4 | 3.5 | 10 | 7.8 | 5.6 | 7.1 | -2.2 | 8.4 | 6.1
|  |  | 4.3 | 7.4 | 7.7 | 4.8 | 6.1 | 4 | 1.4 | 3.4 | 2.5 | 4.9 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 9.3 | 4.8 | 3.1 | 7.2 | 1.4 | 6.8 | 0.7 | 1.5 | 3.9 | 4 | 4.1 | 1 | 2.2 | -2.2 | 4.6 | 1.2 | 5.4 | 1.7 | 4.4 | 5.4 | 0.6 | 4.5 | 11.8 | 4 | 7.5 | 3 | 5.5 | 8.4 | 5.5 | 2.1 | 3 | 6.3 | 3.4 | 9.9 | 7.3 | 5.4 | 6.8 | -2.4 | 8.2 | 6.1
|  |  | 3.9 | 7.7 | 7.6 | 5.1 | 5.9 | 3.5 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 4.9 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 9.2 | 4.3 | 3 | 7.3 | 1.7 | 7 | 0.2 | 1.1 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 1 | 1.5 | -3 | 4.4 | 0.8 | 5.2 | 1.7 | 3.5 | 5 | 0.6 | 4.3 | 10.6 | 3.1 | 7.4 | 2.1 | 5.4 | 8.2 | 4.9 | 2 | 3 | 6.2 | 3.3 | 9.7 | 6.8 | 5.3 | 6.4 | -2.6 | 8 | 6.1
|  |  | 3.6 | 8 | 7.6 | 5.3 | 5.7 | 3.1 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 4.9 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 9.2 | 3.9 | 2.8 | 7.5 | 2 | 7.1 | -0.4 | 0.6 | 4 | 4.2 | 3.3 | 0.9 | 0.7 | -3.7 | 4.3 | 0.3 | 4.9 | 1.6 | 2.5 | 4.6 | 0.5 | 4.1 | 9.5 | 2.3 | 7.4 | 1.2 | 5.4 | 8 | 4.4 | 2 | 2.9 | 6.1 | 3.2 | 9.6 | 6.3 | 5.1 | 6.1 | -2.8 | 7.8 | 6.1
|  |  | 3.5 | 8.1 | 6.9 | 5.8 | 5.3 | 3.2 | 1 | 3.2 | 2.4 | 5 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 9.5 | 4.2 | 2.5 | 7.2 | 2 | 7.2 | -0.4 | 0.3 | 4.5 | 3.6 | 2.6 | 0.7 | 0.6 | -3.6 | 4.1 | 0.4 | 4.9 | 1.1 | 1.9 | 4.3 | -0.2 | 4.2 | 7.9 | 2 | 7 | 0.8 | 5 | 7.4 | 4.4 | 2 | 2.8 | 5.9 | 3.3 | 9.4 | 6.2 | 5.1 | 5.8 | -2.6 | 7.6 | 6
|  |  | 3.3 | 8.2 | 6.1 | 6.2 | 5 | 3.3 | 0.6 | 3.3 | 2.3 | 5 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 9.9 | 4.6 | 2.1 | 6.8 | 1.9 | 7.4 | -0.5 | 0.1 | 5 | 3 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | -3.4 | 3.9 | 0.4 | 4.8 | 0.6 | 1.3 | 3.9 | -0.8 | 4.4 | 6.4 | 1.6 | 6.6 | 0.3 | 4.6 | 6.9 | 4.5 | 2 | 2.6 | 5.8 | 3.3 | 9.3 | 6 | 5.1 | 5.4 | -2.5 | 7.3 | 5.9
|  |  | 3.2 | 8.3 | 5.4 | 6.7 | 4.6 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 2.1 | 5.1 | 5 | 5.4 | 6.6 | 10.2 | 4.9 | 1.8 | 6.5 | 1.9 | 7.5 | -0.5 | -0.2 | 5.5 | 2.4 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | -3.3 | 3.7 | 0.5 | 4.8 | 0.1 | 0.7 | 3.6 | -1.5 | 4.5 | 4.8 | 1.3 | 6.2 | -0.1 | 4.2 | 6.3 | 4.5 | 2 | 2.5 | 5.6 | 3.4 | 9.1 | 5.9 | 5.1 | 5.1 | -2.3 | 7.1 | 5.8
|  |  | 3 | 8 | 5 | 6.7 | 4.3 | 3.3 | -0.5 | 3.2 | 1.9 | 5 | 5.1 | 5 | 5.9 | 10.5 | 5.2 | 1.8 | 6.1 | 1.6 | 7.1 | -0.2 | -0.5 | 6 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | -2.5 | 3.7 | 0.6 | 4.5 | 0.2 | 0.5 | 3.2 | -1.5 | 4.4 | 4.2 | 0.9 | 5.8 | -0.2 | 4.2 | 5.8 | 4.4 | 2 | 2.5 | 5.5 | 3.5 | 8.1 | 5.7 | 5 | 4.2 | -2.1 | 7.2 | 5.7
|  |  | 2.9 | 7.6 | 4.7 | 6.7 | 4.1 | 3.2 | -1.3 | 3 | 1.7 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 5.3 | 10.9 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 1.4 | 6.7 | 0.2 | -0.9 | 6.6 | 1.2 | 0.3 | -0.4 | 0.4 | -1.7 | 3.6 | 0.6 | 4.2 | 0.4 | 0.4 | 2.9 | -1.6 | 4.2 | 3.6 | 0.5 | 5.4 | -0.4 | 4.1 | 5.2 | 4.4 | 2 | 2.5 | 5.4 | 3.5 | 7 | 5.5 | 4.8 | 3.4 | -1.9 | 7.2 | 5.5
|  |  | 2.7 | 7.3 | 4.3 | 6.7 | 3.8 | 3.1 | -2 | 2.9 | 1.5 | 4.7 | 5.2 | 4.1 | 4.6 | 11.2 | 5.9 | 1.8 | 5.2 | 1.1 | 6.3 | 0.5 | -1.2 | 7.1 | 0.6 | -0.1 | -0.7 | 0.4 | -0.9 | 3.6 | 0.7 | 3.9 | 0.5 | 0.2 | 2.5 | -1.6 | 4.1 | 3 | 0.1 | 5 | -0.5 | 4.1 | 4.7 | 4.3 | 2 | 2.5 | 5.3 | 3.6 | 6 | 5.3 | 4.7 | 2.5 | -1.7 | 7.3 | 5.4
|  |  | 2.7 | 7 | 4.1 | 6.7 | 3.7 | 2.9 | -2 | 2.8 | 1.8 | 5 | 5.3 | 3.3 | 3.7 | 11 | 4.8 | 2 | 4.6 | 0.6 | 5.3 | 0.3 | -1.9 | 7.1 | 1.1 | -0.6 | -0.3 | 0.4 | -0.9 | 4 | 0.7 | 3.7 | 1.1 | 0 | 2.3 | -1.2 | 4.1 | 2.5 | 0 | 4.7 | 0.1 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 2 | 2.2 | 5.2 | 3.6 | 5.7 | 4.6 | 4.8 | 2.4 | -1.4 | 7.1 | 5.4
|  |  | 2.7 | 6.8 | 3.9 | 6.6 | 3.7 | 2.8 | -1.9 | 2.6 | 2.1 | 5.2 | 5.4 | 2.4 | 2.9 | 10.8 | 3.6 | 2.3 | 3.9 | 0 | 4.2 | 0.2 | -2.7 | 7.1 | 1.5 | -1 | 0.1 | 0.5 | -1 | 4.5 | 0.8 | 3.6 | 1.6 | -0.2 | 2.1 | -0.9 | 4.1 | 1.9 | 0 | 4.5 | 0.6 | 4 | 3.9 | 4.8 | 2 | 1.9 | 5 | 3.5 | 5.3 | 3.9 | 4.8 | 2.4 | -1.1 | 7 | 5.4
|  |  | 2.7 | 6.5 | 3.7 | 6.6 | 3.6 | 2.6 | -1.9 | 2.5 | 2.4 | 5.5 | 5.5 | 1.6 | 2 | 10.6 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | -0.5 | 3.2 | 0 | -3.4 | 7.1 | 2 | -1.5 | 0.5 | 0.5 | -1 | 4.9 | 0.8 | 3.4 | 2.2 | -0.4 | 1.9 | -0.5 | 4.1 | 1.4 | -0.1 | 4.2 | 1.2 | 4 | 3.5 | 5.1 | 2 | 1.6 | 4.9 | 3.5 | 5 | 3.2 | 4.9 | 2.3 | -0.8 | 6.8 | 5.4
|  |  | 3.7 | 6.6 | 4.1 | 6.9 | 3.7 | 2.6 | -1.3 | 2.6 | 2.6 | 5.7 | 5.8 | 2.5 | 2.6 | 10.5 | 3 | 2.7 | 3.1 | -0.3 | 3.4 | 0.3 | -2.5 | 6.9 | 2.8 | -1 | 1.1 | 1.2 | -1.1 | 5.7 | 1 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 4.5 | 4.1 | 0 | 4 | 1.8 | 4.4 | 3.3 | 5.3 | 2.4 | 1.7 | 5.3 | 3.8 | 4.9 | 3 | 4.7 | 2.3 | -0.1 | 5.9 | 5.9
|  |  | 4.6 | 6.8 | 4.4 | 7.3 | 3.9 | 2.7 | -0.8 | 2.7 | 2.9 | 5.9 | 6.1 | 3.3 | 3.2 | 10.3 | 3.5 | 3 | 2.8 | -0.2 | 3.5 | 0.5 | -1.7 | 6.6 | 3.7 | -0.5 | 1.7 | 2 | -1.2 | 6.6 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 5 | 6.8 | 0 | 3.9 | 2.5 | 4.8 | 3.1 | 5.6 | 2.8 | 1.8 | 5.6 | 4.1 | 4.8 | 2.8 | 4.4 | 2.2 | 0.5 | 5.1 | 6.4
|  |  | 5.6 | 6.9 | 4.8 | 7.6 | 4 | 2.7 | -0.2 | 2.8 | 3.1 | 6.1 | 6.4 | 4.2 | 3.8 | 10.2 | 4 | 3.2 | 2.6 | 0 | 3.7 | 0.8 | -0.8 | 6.4 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.7 | -1.3 | 7.4 | 1.4 | 1.7 | 3.8 | 2.1 | 1 | 2.1 | 5.4 | 9.5 | 0.1 | 3.7 | 3.1 | 5.2 | 2.9 | 5.8 | 3.2 | 1.9 | 6 | 4.4 | 4.7 | 2.6 | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 4.2 | 6.9
|  |  | 6.5 | 7.3 | 4.7 | 7.7 | 4.4 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 6.5 | 7 | 5.4 | 3.7 | 11.6 | 3.6 | 3.5 | 2.4 | 0.7 | 3.5 | 1.2 | 0.2 | 6.7 | 4.5 | 0.4 | 3.1 | 2.2 | -1.1 | 8 | 1.4 | 2.5 | 4.7 | 2 | 1.2 | 2.9 | 5.4 | 12.2 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 5.7 | 2.6 | 6.1 | 3.3 | 1.7 | 6.7 | 4.9 | 4.6 | 2.1 | 3.3 | 2.4 | 1.5 | 3.6 | 7
|  |  | 7.4 | 7.8 | 4.6 | 7.7 | 4.9 | 3.9 | 0.3 | 3.8 | 3.3 | 6.9 | 7.7 | 6.6 | 3.7 | 13 | 3.3 | 3.9 | 2.2 | 1.4 | 3.4 | 1.6 | 1.1 | 6.9 | 4.6 | 0.8 | 3.8 | 1.7 | -0.8 | 8.6 | 1.4 | 3.3 | 5.5 | 1.8 | 1.4 | 3.8 | 5.5 | 14.8 | 0.2 | 3.4 | 3.8 | 6.3 | 2.4 | 6.4 | 3.3 | 1.5 | 7.5 | 5.3 | 4.4 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 3 | 7
|  |  | 8.3 | 8.2 | 4.5 | 7.8 | 5.3 | 4.5 | 0.6 | 4.3 | 3.4 | 7.3 | 8.3 | 7.8 | 3.6 | 14.4 | 2.9 | 4.2 | 2 | 2.1 | 3.2 | 2 | 2.1 | 7.2 | 4.6 | 1.2 | 4.6 | 1.2 | -0.6 | 9.2 | 1.4 | 4.1 | 6.4 | 1.7 | 1.6 | 4.6 | 5.5 | 17.5 | 0.3 | 3.2 | 4.1 | 6.8 | 2.1 | 6.7 | 3.4 | 1.3 | 8.2 | 5.8 | 4.3 | 1.1 | 1.6 | 2.8 | 2 | 2.4 | 7.1
|  |  | 8 | 8 | 4.1 | 7.4 | 5.1 | 4.5 | 0.6 | 4.1 | 3.4 | 7.4 | 8.3 | 7.7 | 3.2 | 14.1 | 2.6 | 4.1 | 1.6 | 1.4 | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 6.6 | 4.3 | 0.8 | 4.6 | 1.2 | -0.5 | 8.8 | 1.4 | 3.7 | 6.4 | 1.7 | 1.2 | 4.5 | 5.3 | 16.4 | 0.6 | 2.8 | 4.1 | 6.8 | 1.8 | 6.6 | 3.3 | 1 | 8 | 5.4 | 3.9 | 1 | 1 | 2.9 | 1.8 | 2.2 | 7
|  |  | 7.7 | 7.7 | 3.6 | 7.1 | 5 | 4.4 | 0.6 | 3.8 | 3.3 | 7.6 | 8.2 | 7.5 | 2.8 | 13.9 | 2.2 | 3.9 | 1.1 | 0.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 5.9 | 3.9 | 0.4 | 4.6 | 1.3 | -0.4 | 8.5 | 1.5 | 3.3 | 6.3 | 1.6 | 0.8 | 4.3 | 5 | 15.4 | 0.8 | 2.5 | 4.1 | 6.8 | 1.5 | 6.5 | 3.2 | 0.8 | 7.8 | 4.9 | 3.4 | 0.8 | 0.5 | 3.1 | 1.6 | 2 | 6.9
|  |  | 7.4 | 7.5 | 3.2 | 6.7 | 4.8 | 4.4 | 0.6 | 3.6 | 3.3 | 7.7 | 8.2 | 7.4 | 2.4 | 13.6 | 1.9 | 3.8 | 0.7 | -0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 5.3 | 3.6 | 0 | 4.6 | 1.3 | -0.3 | 8.1 | 1.5 | 2.9 | 6.3 | 1.6 | 0.4 | 4.2 | 4.8 | 14.3 | 1.1 | 2.1 | 4.1 | 6.8 | 1.2 | 6.4 | 3.1 | 0.5 | 7.6 | 4.5 | 3 | 0.7 | -0.1 | 3.2 | 1.4 | 1.8 | 6.8
|  |  | 6.8 | 7.6 | 3 | 6.5 | 4.7 | 4.3 | 0.7 | 3.2 | 3.3 | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 1.7 | 13.4 | 1.6 | 3.3 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 0.5 | 3.9 | 2.9 | -0.1 | 4.5 | 1.2 | -0.2 | 7.5 | 1.6 | 2.3 | 6.5 | 1.6 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 14 | 1.1 | 1.9 | 4.2 | 6.4 | 1.1 | 6.2 | 2.7 | 0.4 | 7.3 | 3.9 | 2.6 | 0.5 | -0.4 | 3.2 | 1.3 | 1.5 | 6.6
|  |  | 6.3 | 7.8 | 2.9 | 6.4 | 4.7 | 4.2 | 0.7 | 2.7 | 3.2 | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 1.1 | 13.3 | 1.2 | 2.9 | -0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | -0.5 | 2.5 | 2.1 | -0.3 | 4.5 | 1.1 | -0.2 | 6.8 | 1.7 | 1.7 | 6.6 | 1.7 | 0.1 | 4.3 | 3.9 | 13.8 | 1.1 | 1.7 | 4.2 | 6 | 0.9 | 6.1 | 2.4 | 0.4 | 7.1 | 3.3 | 2.3 | 0.4 | -0.8 | 3.1 | 1.2 | 1.1 | 6.3
|  |  | 5.7 | 7.9 | 2.7 | 6.2 | 4.6 | 4.1 | 0.8 | 2.3 | 3.2 | 7.7 | 6.9 | 7 | 0.4 | 13.1 | 0.9 | 2.4 | -1.3 | 0.2 | -0.4 | 1.6 | -1.4 | 1.1 | 1.4 | -0.4 | 4.4 | 1 | -0.1 | 6.2 | 1.8 | 1.1 | 6.8 | 1.7 | 0 | 4.4 | 3.4 | 13.5 | 1.1 | 1.5 | 4.3 | 5.6 | 0.8 | 5.9 | 2 | 0.3 | 6.8 | 2.7 | 1.9 | 0.2 | -1.1 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 6.1
|  |  | 5.3 | 7.9 | 2.5 | 5.8 | 4.5 | 3.7 | 1 | 1.8 | 2.4 | 7.6 | 6.6 | 7 | 0.1 | 13 | 0.4 | 2.4 | -1.4 | 0.3 | -0.8 | 1.1 | -1.9 | 0 | 1.4 | -0.5 | 4.5 | 0.7 | 0 | 6.9 | 1.6 | 0.8 | 6.7 | 2.1 | -0.1 | 4.5 | 3.3 | 13.2 | 0.8 | 1.3 | 4.3 | 5.2 | 0.7 | 5.7 | 1.5 | 0.3 | 6.2 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | -1.4 | 3 | 1.1 | 0.6 | 5.9
|  |  | 5 | 8 | 2.3 | 5.4 | 4.5 | 3.4 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 7.4 | 6.3 | 6.9 | -0.2 | 12.8 | 0 | 2.4 | -1.4 | 0.4 | -1.1 | 0.7 | -2.3 | -1 | 1.4 | -0.6 | 4.5 | 0.5 | 0 | 7.5 | 1.5 | 0.6 | 6.7 | 2.5 | -0.2 | 4.6 | 3.3 | 12.8 | 0.6 | 1.1 | 4.3 | 4.8 | 0.7 | 5.6 | 1.1 | 0.4 | 5.5 | 2.2 | 1.2 | 0 | -1.8 | 3 | 1 | 0.3 | 5.7
|  |  | 4.6 | 8 | 2.1 | 5 | 4.4 | 3 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6 | 6.9 | -0.5 | 12.7 | -0.5 | 2.4 | -1.5 | 0.5 | -1.5 | 0.2 | -2.8 | -2.1 | 1.4 | -0.7 | 4.6 | 0.2 | 0.1 | 8.2 | 1.3 | 0.3 | 6.6 | 2.9 | -0.3 | 4.7 | 3.2 | 12.5 | 0.3 | 0.9 | 4.3 | 4.4 | 0.6 | 5.4 | 0.6 | 0.4 | 4.9 | 1.9 | 0.9 | -0.1 | -2.1 | 2.9 | 1 | 0.1 | 5.5
|  |  | 4.1 | 8.1 | 1.9 | 4.7 | 4.1 | 3 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 7 | 5.7 | 7.4 | -0.9 | 12.6 | -0.8 | 2.4 | -1.8 | 0.6 | -2 | 0.2 | -2.7 | -2.9 | 1 | -0.8 | 4.5 | 0 | 0.2 | 8.1 | 1.2 | 0.1 | 6.1 | 3.2 | -0.5 | 4.3 | 3.5 | 12.3 | 0.3 | 0.8 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 5.1 | 0.6 | 0.4 | 4.9 | 2 | 0.7 | -0.3 | -2.4 | 2.9 | 0.9 | -0.2 | 5.2
|  |  | 3.6 | 8.2 | 1.6 | 4.4 | 3.9 | 3 | 2 | 0.1 | 2.1 | 6.6 | 5.3 | 7.9 | -1.4 | 12.4 | -1.2 | 2.5 | -2.2 | 0.6 | -2.5 | 0.1 | -2.5 | -3.6 | 0.7 | -0.8 | 4.3 | -0.1 | 0.3 | 8.1 | 1.1 | 0 | 5.7 | 3.4 | -0.6 | 3.9 | 3.7 | 12.2 | 0.2 | 0.6 | 3.4 | 3.3 | 0.1 | 4.9 | 0.7 | 0.5 | 4.8 | 2.1 | 0.4 | -0.4 | -2.6 | 2.9 | 0.7 | -0.6 | 4.8
|  |  | 3.1 | 8.3 | 1.4 | 4.1 | 3.6 | 3 | 2.3 | -0.2 | 2.7 | 6.3 | 5 | 8.4 | -1.8 | 12.3 | -1.5 | 2.5 | -2.5 | 0.7 | -3 | 0.1 | -2.4 | -4.4 | 0.3 | -0.9 | 4.2 | -0.3 | 0.4 | 8 | 1 | -0.2 | 5.2 | 3.7 | -0.8 | 3.5 | 4 | 12 | 0.2 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | -0.1 | 4.6 | 0.7 | 0.5 | 4.8 | 2.2 | 0.2 | -0.6 | -2.9 | 2.9 | 0.6 | -0.9 | 4.5
|  |  | 2.7 | 8.3 | 1 | 3.7 | 3.7 | 3 | 2.5 | -0.4 | 2.8 | 6.1 | 4.8 | 7.9 | -1.7 | 12.1 | -1.5 | 3.3 | -2.6 | 1 | -3.4 | 0.1 | -2.8 | -5 | 0 | -1 | 4 | -0.2 | 0.7 | 7.7 | 0.9 | -0.4 | 5 | 3.4 | -0.9 | 3.4 | 4.1 | 11.1 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 2.9 | -0.4 | 4.5 | 0.6 | 0.5 | 4.9 | 2.2 | -0.5 | -0.7 | -3 | 2.9 | 0.8 | -1.2 | 4.2
|  |  | 2.3 | 8.2 | 0.6 | 3.4 | 3.7 | 2.9 | 2.8 | -0.5 | 2.9 | 5.9 | 4.6 | 7.3 | -1.6 | 11.9 | -1.4 | 4.1 | -2.6 | 1.2 | -3.9 | 0.2 | -3.1 | -5.7 | -0.2 | -1.1 | 3.8 | -0.1 | 0.9 | 7.3 | 0.9 | -0.6 | 4.8 | 3.2 | -1 | 3.4 | 4.1 | 10.2 | 0 | 0 | 1.8 | 3.1 | -0.6 | 4.4 | 0.4 | 0.5 | 4.9 | 2.2 | -1.3 | -0.9 | -3.2 | 2.8 | 1 | -1.6 | 4
|  |  | 1.9 | 8.2 | 0.2 | 3 | 3.8 | 2.9 | 3 | -0.7 | 3 | 5.7 | 4.4 | 6.8 | -1.5 | 11.7 | -1.4 | 4.9 | -2.7 | 1.5 | -4.3 | 0.2 | -3.5 | -6.3 | -0.5 | -1.2 | 3.6 | 0 | 1.2 | 7 | 0.8 | -0.8 | 4.6 | 2.9 | -1.1 | 3.3 | 4.2 | 9.3 | -0.1 | -0.3 | 1.3 | 3.2 | -0.9 | 4.3 | 0.3 | 0.5 | 5 | 2.2 | -2 | -1 | -3.3 | 2.8 | 1.2 | -1.9 | 3.7
|  |  | 1.7 | 8.2 | -0.5 | 2.9 | 3.7 | 2.8 | 3.2 | -1 | 2.9 | 5.6 | 4.7 | 6.8 | -1.6 | 11.4 | -2.2 | 5 | -2.4 | 1.8 | -4.5 | 0.1 | -3.5 | -6.6 | 0.1 | -1.4 | 3.7 | 0 | 1.5 | 6.8 | 0.8 | -0.8 | 4.5 | 2.7 | -1.3 | 3.3 | 4.1 | 10.7 | -0.1 | -0.4 | 1.8 | 3.1 | -1 | 4.4 | 0.3 | 0.6 | 4.4 | 2.1 | -2.2 | -1.4 | -3.5 | 2.6 | 1.2 | -2.2 | 3
|  |  | 1.4 | 8.3 | -1.3 | 2.7 | 3.7 | 2.6 | 3.3 | -1.4 | 2.8 | 5.6 | 4.9 | 6.8 | -1.8 | 11.1 | -3.1 | 5.2 | -2.1 | 2.1 | -4.6 | 0.1 | -3.4 | -7 | 0.6 | -1.6 | 3.7 | -0.1 | 1.8 | 6.5 | 0.7 | -0.8 | 4.3 | 2.6 | -1.5 | 3.3 | 4 | 12 | 0 | -0.5 | 2.4 | 3.1 | -1.2 | 4.4 | 0.3 | 0.6 | 3.8 | 2.1 | -2.3 | -1.7 | -3.8 | 2.5 | 1.2 | -2.4 | 2.4
|  |  | 1.2 | 8.3 | -2 | 2.6 | 3.6 | 2.5 | 3.5 | -1.7 | 2.7 | 5.5 | 5.2 | 6.8 | -1.9 | 10.8 | -3.9 | 5.3 | -1.8 | 2.4 | -4.8 | 0 | -3.4 | -7.3 | 1.2 | -1.8 | 3.8 | -0.1 | 2.1 | 6.3 | 0.7 | -0.8 | 4.2 | 2.4 | -1.7 | 3.3 | 3.9 | 13.4 | 0 | -0.6 | 2.9 | 3 | -1.3 | 4.5 | 0.3 | 0.7 | 3.2 | 2 | -2.5 | -2.1 | -4 | 2.3 | 1.2 | -2.7 | 1.7
|  |  | 1.6 | 8.5 | -0.3 | 2.6 | 3.5 | 2.3 | 3.7 | -0.8 | 2.9 | 5.9 | 5.7 | 6.8 | -1 | 11.6 | -2.3 | 6 | -1.7 | 2.8 | -3.4 | 0 | -2.9 | -4.9 | 1 | -2.1 | 4.2 | 0.2 | 3 | 6.4 | 0.8 | -0.7 | 4.3 | 2.6 | -1.7 | 3.4 | 4.1 | 13.8 | 0.3 | -0.7 | 3.2 | 4.1 | -1.2 | 4.8 | 0.3 | 0.7 | 3.2 | 3.4 | -1.4 | -2.2 | -4 | 2.4 | 1 | -2.7 | 2.3
|  |  | 1.9 | 8.7 | 1.3 | 2.6 | 3.5 | 2 | 3.8 | 0.1 | 3 | 6.2 | 6.3 | 6.8 | 0 | 12.4 | -0.6 | 6.7 | -1.6 | 3.3 | -2.1 | 0.1 | -2.5 | -2.6 | 0.9 | -2.5 | 4.5 | 0.4 | 3.8 | 6.4 | 0.8 | -0.7 | 4.5 | 2.7 | -1.8 | 3.6 | 4.2 | 14.3 | 0.7 | -0.9 | 3.4 | 5.1 | -1.1 | 5.1 | 0.3 | 0.7 | 3.1 | 4.7 | -0.3 | -2.4 | -4 | 2.5 | 0.7 | -2.8 | 3
|  |  | 2.3 | 8.9 | 3 | 2.6 | 3.4 | 1.8 | 4 | 1 | 3.2 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 0.9 | 13.2 | 1 | 7.4 | -1.5 | 3.7 | -0.7 | 0.1 | -2 | -0.2 | 0.7 | -2.8 | 4.9 | 0.7 | 4.7 | 6.5 | 0.9 | -0.6 | 4.6 | 2.9 | -1.8 | 3.7 | 4.4 | 14.7 | 1 | -1 | 3.7 | 6.2 | -1 | 5.4 | 0.3 | 0.7 | 3.1 | 6.1 | 0.8 | -2.5 | -4 | 2.6 | 0.5 | -2.8 | 3.6
|  |  | 3.3 | 8.8 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 4.6 | 2.3 | 3.3 | 7 | 8.2 | 6.9 | 1.5 | 13.8 | 1.8 | 7.3 | -1.7 | 4 | -0.3 | 0.2 | -1.5 | 1.2 | 1.3 | -2.5 | 5.1 | 0.7 | 5.5 | 6.8 | 1.2 | -0.6 | 5.1 | 3.5 | -1.9 | 4 | 5.2 | 14.8 | 1.4 | -0.9 | 4.1 | 7.1 | -1.1 | 5.6 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 7.2 | 1 | -2.6 | -4.1 | 2.7 | 0.8 | -2.7 | 4
|  |  | 4.3 | 8.8 | 3.3 | 4.3 | 3.6 | 2.5 | 5.2 | 3.6 | 3.5 | 7.3 | 9.5 | 7.1 | 2.2 | 14.4 | 2.6 | 7.2 | -2 | 4.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 2.7 | 2 | -2.3 | 5.3 | 0.6 | 6.3 | 7.1 | 1.6 | -0.7 | 5.7 | 4.2 | -2 | 4.3 | 5.9 | 14.8 | 1.7 | -0.7 | 4.5 | 8.1 | -1.3 | 5.7 | 0.7 | 0.8 | 4 | 8.2 | 1.3 | -2.6 | -4.2 | 2.7 | 1 | -2.7 | 4.4
|  |  | 5.3 | 8.7 | 3.5 | 5.2 | 3.7 | 2.8 | 5.8 | 4.9 | 3.6 | 7.7 | 10.9 | 7.2 | 2.8 | 15 | 3.4 | 7.1 | -2.2 | 4.5 | 0.6 | 0.3 | -0.4 | 4.1 | 2.6 | -2 | 5.5 | 0.6 | 7.1 | 7.4 | 1.9 | -0.7 | 6.2 | 4.8 | -2.1 | 4.6 | 6.7 | 14.9 | 2.1 | -0.6 | 4.9 | 9 | -1.4 | 5.9 | 0.9 | 0.9 | 4.4 | 9.3 | 1.5 | -2.7 | -4.3 | 2.8 | 1.3 | -2.6 | 4.8
|  |  | 4.9 | 8.6 | 2.5 | 5.3 | 3.6 | 2.9 | 6 | 4.4 | 3.5 | 7.9 | 10.6 | 7 | 2 | 12.5 | 3.2 | 6.7 | -2.3 | 4.8 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 3.7 | 2.6 | -1.8 | 5.4 | 0.8 | 7.2 | 6.8 | 1.9 | -0.9 | 6.2 | 4.9 | -2 | 4.6 | 6 | 13.7 | 1.7 | -0.7 | 5 | 8 | -1.5 | 5.5 | 0.8 | 1 | 4.3 | 8.5 | 1.4 | -2.8 | -4.6 | 2.8 | 1 | -2.7 | 4.8
|  |  | 4.4 | 8.5 | 1.5 | 5.4 | 3.5 | 3.1 | 6.1 | 3.8 | 3.3 | 8 | 10.3 | 6.8 | 1.3 | 10.1 | 2.9 | 6.3 | -2.3 | 5 | -0.4 | 0.3 | 0.3 | 3.4 | 2.6 | -1.7 | 5.3 | 0.9 | 7.2 | 6.1 | 1.8 | -1.1 | 6.1 | 5.1 | -1.9 | 4.6 | 5.2 | 12.6 | 1.4 | -0.7 | 5.2 | 7 | -1.7 | 5.1 | 0.8 | 1 | 4.3 | 7.7 | 1.2 | -2.8 | -4.8 | 2.8 | 0.8 | -2.9 | 4.8
|  |  | 4 | 8.4 | 0.5 | 5.5 | 3.4 | 3.2 | 6.3 | 3.3 | 3.2 | 8.2 | 10 | 6.6 | 0.5 | 7.6 | 2.7 | 5.9 | -2.4 | 5.3 | -0.9 | 0.3 | 0.6 | 3 | 2.6 | -1.5 | 5.2 | 1.1 | 7.3 | 5.5 | 1.8 | -1.3 | 6.1 | 5.2 | -1.8 | 4.6 | 4.5 | 11.4 | 1 | -0.8 | 5.3 | 6 | -1.8 | 4.7 | 0.7 | 1.1 | 4.2 | 6.9 | 1.1 | -2.9 | -5.1 | 2.8 | 0.5 | -3 | 4.8
|  |  | 3.5 | 8.3 | 0.5 | 4.2 | 3.4 | 3.1 | 6.1 | 2.8 | 3.1 | 8.2 | 9.3 | 5.7 | 0.4 | 7.3 | 2.1 | 5 | -2.6 | 5.4 | -1.6 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | -1.6 | 4.9 | 0.8 | 7.3 | 5 | 1.9 | -1.4 | 5.7 | 5.1 | -1.7 | 4.5 | 3.5 | 9 | 0.7 | -0.8 | 5.3 | 5 | -1.6 | 3.9 | 0.7 | 1.1 | 2.6 | 5.8 | 0.8 | -3 | -5.3 | 2.8 | 0.2 | -3.2 | 3.9
|  |  | 2.9 | 8.2 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 5.8 | 2.2 | 2.9 | 8.1 | 8.7 | 4.7 | 0.2 | 7 | 1.4 | 4.1 | -2.8 | 5.5 | -2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | -1.7 | 4.7 | 0.5 | 7.2 | 4.5 | 1.9 | -1.4 | 5.4 | 5.1 | -1.7 | 4.5 | 2.4 | 6.7 | 0.5 | -0.8 | 5.4 | 4.1 | -1.5 | 3 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 4.8 | 0.6 | -3.1 | -5.4 | 2.8 | 0 | -3.5 | 2.9
|  |  | 2.4 | 8.1 | 0.5 | 1.5 | 3.3 | 2.8 | 5.6 | 1.7 | 2.8 | 8.1 | 8 | 3.8 | 0.1 | 6.7 | 0.8 | 3.2 | -3 | 5.6 | -2.9 | 0.4 | 0.7 | -0.2 | 2.3 | -1.8 | 4.4 | 0.2 | 7.2 | 4 | 2 | -1.5 | 5 | 5 | -1.6 | 4.4 | 1.4 | 4.3 | 0.2 | -0.8 | 5.4 | 3.1 | -1.3 | 2.2 | 0.7 | 1.1 | -0.5 | 3.7 | 0.3 | -3.2 | -5.6 | 2.8 | -0.3 | -3.7 | 2
|  |  | 2.6 | 8.1 | 0.2 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | 5.5 | 2 | 2.6 | 8 | 8 | 3.7 | -0.3 | 6.6 | 0 | 2.8 | -3.5 | 5.3 | -3.4 | 0.4 | 0.8 | -0.3 | 2.1 | -2 | 4.5 | 0.3 | 7 | 4.1 | 1.9 | -1.5 | 5.1 | 4.8 | -2.2 | 4.3 | 1.4 | 5.1 | -0.2 | -0.9 | 5.2 | 3.1 | -1.8 | 2 | 0.7 | 0.8 | -0.7 | 3.2 | 0.2 | -3.1 | -5.6 | 2.6 | -0.9 | -3.8 | 1.6
|  |  | 2.8 | 8.1 | 0 | 1 | 3.2 | 2.8 | 5.3 | 2.3 | 2.4 | 8 | 7.9 | 3.6 | -0.8 | 6.6 | -0.9 | 2.4 | -3.9 | 5 | -3.8 | 0.4 | 0.9 | -0.4 | 1.9 | -2.2 | 4.5 | 0.3 | 6.7 | 4.1 | 1.7 | -1.6 | 5.1 | 4.6 | -2.8 | 4.3 | 1.4 | 5.8 | -0.5 | -1.1 | 4.9 | 3.2 | -2.3 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | -1 | 2.7 | 0.2 | -3 | -5.7 | 2.4 | -1.5 | -4 | 1.3
|  |  | 3 | 8.1 | -0.3 | 0.7 | 3.2 | 2.8 | 5.2 | 2.6 | 2.2 | 7.9 | 7.9 | 3.5 | -1.2 | 6.5 | -1.7 | 2 | -4.4 | 4.7 | -4.3 | 0.4 | 1 | -0.5 | 1.7 | -2.4 | 4.6 | 0.4 | 6.5 | 4.2 | 1.6 | -1.6 | 5.2 | 4.4 | -3.4 | 4.2 | 1.4 | 6.6 | -0.9 | -1.2 | 4.7 | 3.2 | -2.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | -1.2 | 2.2 | 0.1 | -2.9 | -5.7 | 2.2 | -2.1 | -4.1 | 0.9
|  |  | 2.9 | 7.8 | -1.3 | 0.7 | 3 | 2.7 | 5.3 | 2.4 | 2.1 | 8 | 8.2 | 3.5 | -1.5 | 6 | -2.2 | 1.6 | -5.2 | 4.5 | -4.8 | 0.3 | 1 | -0.5 | 1.6 | -3 | 4.3 | 0.6 | 6.7 | 3.8 | 1.5 | -1.6 | 4.4 | 3.9 | -3.7 | 4.1 | 0.9 | 6.3 | -0.5 | -2 | 4.2 | 3.3 | -3.1 | 1.4 | 0.7 | -0.4 | -1.9 | 2.1 | 0 | -3.2 | -5.8 | 2.1 | -2.4 | -4.2 | 0
|  |  | 2.9 | 7.4 | -2.2 | 0.6 | 2.8 | 2.5 | 5.3 | 2.3 | 1.9 | 8.1 | 8.4 | 3.4 | -1.8 | 5.6 | -2.6 | 1.3 | -5.9 | 4.4 | -5.3 | 0.3 | 1.1 | -0.4 | 1.5 | -3.5 | 3.9 | 0.8 | 6.9 | 3.4 | 1.3 | -1.7 | 3.7 | 3.5 | -4 | 4 | 0.5 | 6 | -0.1 | -2.7 | 3.7 | 3.5 | -3.3 | 1.3 | 0.6 | -1 | -2.6 | 1.9 | -0.2 | -3.6 | -5.9 | 2.1 | -2.7 | -4.3 | -0.9
|  |  | 2.8 | 7.1 | -3.2 | 0.6 | 2.6 | 2.4 | 5.4 | 2.1 | 1.8 | 8.2 | 8.7 | 3.4 | -2.1 | 5.1 | -3.1 | 0.9 | -6.7 | 4.2 | -5.8 | 0.2 | 1.1 | -0.4 | 1.4 | -4.1 | 3.6 | 1 | 7.1 | 3 | 1.2 | -1.7 | 2.9 | 3 | -4.3 | 3.9 | 0 | 5.7 | 0.3 | -3.5 | 3.2 | 3.6 | -3.6 | 1.1 | 0.5 | -1.5 | -3.3 | 1.8 | -0.3 | -3.9 | -6 | 2 | -3 | -4.4 | -1.8
|  |  | 2.7 | 7.3 | -3.3 | 0.8 | 2.6 | 2.3 | 5.6 | 2 | 1.7 | 8.4 | 9.2 | 3.5 | -2.2 | 5.1 | -4.4 | 1.1 | -7 | 4.3 | -6.2 | 0.2 | 1.1 | -0.6 | 1.2 | -4.6 | 3.9 | 1.1 | 6.8 | 3.2 | 1.4 | -2.4 | 3.3 | 2.5 | -4.8 | 3.6 | -0.8 | 5.3 | 1.7 | -4.1 | 2.9 | 3.8 | -3.7 | 1 | 0.1 | -1.5 | -3 | 1.9 | -0.4 | -4.1 | -6.4 | 1.6 | -4.1 | -4.5 | -2.1
|  |  | 2.5 | 7.4 | -3.5 | 0.9 | 2.6 | 2.3 | 5.8 | 1.8 | 1.6 | 8.7 | 9.8 | 3.5 | -2.4 | 5.2 | -5.8 | 1.2 | -7.3 | 4.4 | -6.6 | 0.3 | 1 | -0.7 | 0.9 | -5.2 | 4.1 | 1.2 | 6.6 | 3.5 | 1.6 | -3.2 | 3.8 | 1.9 | -5.2 | 3.2 | -1.6 | 4.8 | 3 | -4.8 | 2.7 | 4 | -3.7 | 0.8 | -0.2 | -1.5 | -2.8 | 1.9 | -0.4 | -4.3 | -6.7 | 1.2 | -5.1 | -4.6 | -2.3
|  |  | 2.4 | 7.6 | -3.6 | 1.1 | 2.6 | 2.2 | 6 | 1.7 | 1.5 | 8.9 | 10.3 | 3.6 | -2.5 | 5.2 | -7.1 | 1.4 | -7.6 | 4.5 | -7 | 0.3 | 1 | -0.9 | 0.7 | -5.7 | 4.4 | 1.3 | 6.3 | 3.7 | 1.8 | -3.9 | 4.2 | 1.4 | -5.7 | 2.9 | -2.4 | 4.4 | 4.4 | -5.4 | 2.4 | 4.2 | -3.8 | 0.7 | -0.6 | -1.5 | -2.5 | 2 | -0.5 | -4.5 | -7.1 | 0.8 | -6.2 | -4.7 | -2.6
|  |  | 2.3 | 7.6 | -3.7 | 1.4 | 2.7 | 2.1 | 5.9 | 1.8 | 1.4 | 8.8 | 10.1 | 3.4 | -3.7 | 5.2 | -7 | 1.4 | -7.6 | 4.8 | -7.1 | 0.3 | 1 | -2 | 0.2 | -5.9 | 4 | 1.3 | 5.9 | 3.2 | 1.9 | -4.3 | 4.4 | 1.8 | -6 | 2.7 | -2.6 | 4.3 | 4.6 | -5.7 | 2.3 | 4.2 | -4 | 0.6 | -0.8 | -1.4 | -3 | 1.7 | -0.6 | -4.6 | -6.9 | 0.9 | -6.6 | -4.7 | -2.8
|  |  | 2.3 | 7.6 | -3.8 | 1.6 | 2.7 | 2 | 5.7 | 2 | 1.2 | 8.6 | 9.9 | 3.2 | -4.8 | 5.2 | -6.8 | 1.5 | -7.7 | 5.2 | -7.3 | 0.4 | 1 | -3.1 | -0.3 | -6.1 | 3.6 | 1.4 | 5.5 | 2.8 | 1.9 | -4.8 | 4.5 | 2.1 | -6.2 | 2.6 | -2.8 | 4.2 | 4.9 | -6.1 | 2.3 | 4.2 | -4.2 | 0.4 | -1.1 | -1.4 | -3.4 | 1.3 | -0.8 | -4.8 | -6.7 | 1.1 | -7.1 | -4.8 | -3
|  |  | 2.2 | 7.6 | -3.9 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 5.6 | 2.1 | 1.1 | 8.5 | 9.7 | 3 | -6 | 5.2 | -6.7 | 1.5 | -7.7 | 5.5 | -7.4 | 0.4 | 1 | -4.2 | -0.8 | -6.3 | 3.2 | 1.4 | 5.1 | 2.3 | 2 | -5.2 | 4.7 | 2.5 | -6.5 | 2.4 | -3 | 4.1 | 5.1 | -6.4 | 2.2 | 4.2 | -4.4 | 0.3 | -1.3 | -1.3 | -3.9 | 1 | -0.9 | -4.9 | -6.5 | 1.2 | -7.5 | -4.8 | -3.2
|  |  | 2.3 | 7.5 | -3.3 | 2.1 | 2.9 | 2.1 | 5.8 | 2.2 | 1.1 | 7.7 | 9.6 | 3.2 | -5.2 | 5.1 | -5.1 | 2.1 | -6.8 | 5.6 | -6.1 | 0.7 | 1.3 | -2.9 | -0.4 | -5.1 | 3.8 | 1.4 | 5.5 | 2.5 | 2.2 | -4.2 | 5.6 | 2.4 | -5.5 | 3.6 | -2.5 | 4.4 | 5.4 | -5 | 2.3 | 4.4 | -4 | 0.4 | -1.1 | 0.2 | -3.6 | 1.6 | -0.3 | -4.9 | -6.3 | 1.5 | -7 | -4.7 | -3
|  |  | 2.5 | 7.5 | -2.8 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 6.1 | 2.3 | 1.1 | 6.8 | 9.5 | 3.5 | -4.4 | 5.1 | -3.6 | 2.8 | -5.9 | 5.6 | -4.8 | 0.9 | 1.5 | -1.7 | 0 | -4 | 4.4 | 1.4 | 5.8 | 2.8 | 2.3 | -3.3 | 6.5 | 2.4 | -4.5 | 4.9 | -2.1 | 4.7 | 5.6 | -3.7 | 2.3 | 4.6 | -3.7 | 0.5 | -0.8 | 1.7 | -3.3 | 2.1 | 0.4 | -4.8 | -6.2 | 1.8 | -6.5 | -4.6 | -2.9
|  |  | 2.6 | 7.4 | -2.2 | 2.6 | 3 | 2.4 | 6.3 | 2.4 | 1.1 | 6 | 9.4 | 3.7 | -3.6 | 5 | -2 | 3.4 | -5 | 5.7 | -3.5 | 1.2 | 1.8 | -0.4 | 0.4 | -2.8 | 5 | 1.4 | 6.2 | 3 | 2.5 | -2.3 | 7.4 | 2.3 | -3.5 | 6.1 | -1.6 | 5 | 5.9 | -2.3 | 2.4 | 4.8 | -3.3 | 0.6 | -0.6 | 3.2 | -3 | 2.7 | 1 | -4.8 | -6 | 2.1 | -6 | -4.5 | -2.7
|  |  | 2.9 | 6.9 | -1.4 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 6.4 | 2.4 | 1.3 | 6 | 8.5 | 3.7 | -2.5 | 5.2 | -1.3 | 3.6 | -4.3 | 5.8 | -2.8 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | 1 | -2.2 | 6 | 2.4 | 6.6 | 3.4 | 2.7 | -1.5 | 7.7 | 2.5 | -2.6 | 7.4 | -1.2 | 5.5 | 6 | -1.8 | 2.6 | 5.6 | -3 | 0.7 | 0.9 | 4.1 | -2.7 | 4.4 | 0.7 | -4.6 | -5.9 | 2.2 | -4.5 | -4.3 | -2.5
|  |  | 3.2 | 6.4 | -0.5 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 6.5 | 2.5 | 1.6 | 5.9 | 7.6 | 3.6 | -1.5 | 5.5 | -0.6 | 3.7 | -3.5 | 5.8 | -2.2 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | -1.5 | 7 | 3.3 | 6.9 | 3.9 | 3 | -0.7 | 8.1 | 2.8 | -1.7 | 8.7 | -0.9 | 6 | 6 | -1.4 | 2.7 | 6.5 | -2.7 | 0.8 | 2.4 | 4.9 | -2.4 | 6.2 | 0.5 | -4.3 | -5.8 | 2.3 | -2.9 | -4 | -2.2
|  |  | 3.5 | 5.9 | 0.3 | 4.5 | 3.4 | 4 | 6.6 | 2.5 | 1.8 | 5.9 | 6.7 | 3.6 | -0.4 | 5.7 | 0.1 | 3.9 | -2.8 | 5.9 | -1.5 | 1.6 | 2.2 | 2 | 2.2 | -0.9 | 8 | 4.3 | 7.3 | 4.3 | 3.2 | 0.1 | 8.4 | 3 | -0.8 | 10 | -0.5 | 6.5 | 6.1 | -0.9 | 2.9 | 7.3 | -2.4 | 0.9 | 3.9 | 5.8 | -2.1 | 7.9 | 0.2 | -4.1 | -5.7 | 2.4 | -1.4 | -3.8 | -2
|  |  | 3.5 | 5.7 | 0 | 4 | 3.6 | 3.8 | 5.9 | 2.4 | 1.6 | 5.6 | 6.5 | 3.4 | -0.7 | 5.7 | -0.1 | 3.7 | -3.2 | 5.3 | -1.8 | 1.6 | 2.3 | 1.3 | 2.4 | -1.4 | 8 | 3.8 | 6.7 | 4.1 | 3.4 | -0.2 | 8.2 | 3.1 | -1.1 | 9.6 | -0.6 | 5.8 | 6 | -1.3 | 2.9 | 7 | -2.5 | 0.9 | 3.5 | 5.4 | -2.2 | 7 | 0.2 | -4.2 | -5.9 | 2.4 | -1.1 | -3.9 | -2
|  |  | 3.6 | 5.5 | -0.2 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 5.3 | 2.2 | 1.5 | 5.4 | 6.3 | 3.3 | -0.9 | 5.6 | -0.3 | 3.5 | -3.6 | 4.7 | -2 | 1.7 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | -1.8 | 8 | 3.2 | 6.2 | 4 | 3.5 | -0.5 | 8.1 | 3.2 | -1.4 | 9.2 | -0.8 | 5 | 5.9 | -1.6 | 2.9 | 6.6 | -2.7 | 1 | 3.1 | 5 | -2.2 | 6.1 | 0.2 | -4.3 | -6 | 2.4 | -0.9 | -4.1 | -1.9
|  |  | 3.6 | 5.3 | -0.5 | 3.1 | 4 | 3.5 | 4.6 | 2.1 | 1.3 | 5.1 | 6.1 | 3.1 | -1.2 | 5.6 | -0.5 | 3.3 | -4 | 4.1 | -2.3 | 1.7 | 2.6 | -0.2 | 2.8 | -2.3 | 8 | 2.7 | 5.6 | 3.8 | 3.7 | -0.8 | 7.9 | 3.3 | -1.7 | 8.8 | -0.9 | 4.3 | 5.8 | -2 | 2.9 | 6.3 | -2.8 | 1 | 2.7 | 4.6 | -2.3 | 5.2 | 0.2 | -4.4 | -6.2 | 2.4 | -0.6 | -4.2 | -1.9
|  |  | 3.6 | 5.9 | -0.7 | 2.8 | 4.2 | 3.6 | 4.4 | 2.1 | 0.8 | 5.1 | 5.7 | 2.5 | -1.8 | 5.5 | -0.6 | 3.2 | -4 | 3.8 | -3.3 | 1.7 | 2.3 | -2 | 2.7 | -3.1 | 7.7 | 2.7 | 5.6 | 3.4 | 3.5 | -1.7 | 8.4 | 3.2 | -2.4 | 8.6 | -1.2 | 3.3 | 5.8 | -3 | 2.7 | 5.3 | -2.9 | 0.8 | 2.7 | 4.1 | -2.4 | 4.6 | 0.2 | -4.4 | -6.1 | 2.4 | -1.1 | -4.3 | -2.1
|  |  | 3.6 | 6.4 | -0.9 | 2.5 | 4.4 | 3.6 | 4.1 | 2.1 | 0.4 | 5 | 5.2 | 2 | -2.4 | 5.4 | -0.8 | 3.1 | -4 | 3.4 | -4.3 | 1.6 | 2.1 | -3.9 | 2.5 | -3.8 | 7.5 | 2.8 | 5.6 | 2.9 | 3.3 | -2.7 | 8.8 | 3.1 | -3 | 8.3 | -1.4 | 2.3 | 5.8 | -4 | 2.6 | 4.2 | -3.1 | 0.7 | 2.7 | 3.6 | -2.4 | 4 | 0.2 | -4.3 | -6 | 2.4 | -1.6 | -4.4 | -2.2
|  |  | 3.6 | 7 | -1.1 | 2.2 | 4.6 | 3.7 | 3.9 | 2.1 | -0.1 | 5 | 4.8 | 1.4 | -3 | 5.3 | -0.9 | 3 | -4 | 3.1 | -5.3 | 1.6 | 1.8 | -5.7 | 2.4 | -4.6 | 7.2 | 2.8 | 5.6 | 2.5 | 3.1 | -3.6 | 9.3 | 3 | -3.7 | 8.1 | -1.7 | 1.3 | 5.8 | -5 | 2.4 | 3.2 | -3.2 | 0.5 | 2.7 | 3.1 | -2.5 | 3.4 | 0.2 | -4.3 | -5.9 | 2.4 | -2.1 | -4.5 | -2.4
|  |  | 3.6 | 6.8 | -0.9 | 1.8 | 5.3 | 3.5 | 3.8 | 1.9 | -0.3 | 4.6 | 4.4 | 1.3 | -3.4 | 5 | -1.6 | 2.8 | -3.5 | 2.8 | -5.6 | 1.4 | 1.9 | -6.3 | 2.7 | -5.1 | 7 | 2.6 | 5.1 | 2.5 | 2.9 | -3.9 | 7.7 | 2.9 | -4.3 | 7.6 | -1.9 | 1.8 | 5.8 | -5.5 | 2.4 | 3 | -3.3 | 0.4 | 2.3 | 3.1 | -2.5 | 2.7 | 0.2 | -4.4 | -5.9 | 2.3 | -1.9 | -4.6 | -2.7
|  |  | 3.5 | 6.5 | -0.8 | 1.5 | 6.1 | 3.3 | 3.6 | 1.7 | -0.4 | 4.1 | 3.9 | 1.1 | -3.7 | 4.7 | -2.3 | 2.5 | -3 | 2.6 | -5.9 | 1.3 | 2 | -6.9 | 3.1 | -5.5 | 6.7 | 2.3 | 4.6 | 2.6 | 2.8 | -4.1 | 6.2 | 2.9 | -4.9 | 7 | -2.1 | 2.2 | 5.9 | -5.9 | 2.3 | 2.9 | -3.3 | 0.3 | 1.9 | 3 | -2.4 | 2.1 | 0.1 | -4.5 | -6 | 2.3 | -1.7 | -4.6 | -2.9
|  |  | 3.5 | 6.3 | -0.6 | 1.1 | 6.8 | 3.1 | 3.5 | 1.5 | -0.6 | 3.7 | 3.5 | 1 | -4.1 | 4.4 | -3 | 2.3 | -2.5 | 2.3 | -6.2 | 1.1 | 2.1 | -7.5 | 3.4 | -6 | 6.5 | 2.1 | 4.1 | 2.6 | 2.6 | -4.4 | 4.6 | 2.8 | -5.5 | 6.5 | -2.3 | 2.7 | 5.9 | -6.4 | 2.3 | 2.7 | -3.4 | 0.2 | 1.5 | 3 | -2.4 | 1.4 | 0.1 | -4.6 | -6 | 2.2 | -1.5 | -4.7 | -3.2
|  |  | 3.5 | 5.7 | -0.4 | 0.3 | 6.8 | 4.2 | 3.4 | 1.2 | -0.4 | 3.3 | 3.2 | 1 | -3.8 | 4.5 | -3.4 | 1.6 | -2.5 | 2.4 | -5.9 | 1.3 | 1.8 | -7.6 | 3.4 | -6 | 6.2 | 2 | 3.9 | 2.1 | 2.7 | -4.6 | 4.3 | 2.7 | -5.9 | 6 | -2.1 | 2.5 | 5.7 | -6.3 | 2.2 | 2.3 | -3.5 | 0.3 | 1.7 | 3 | -2.5 | 0.9 | 0.1 | -4.6 | -5.9 | 2.2 | -1.1 | -4.8 | -3
|  |  | 3.4 | 5.1 | -0.2 | -0.5 | 6.9 | 5.3 | 3.4 | 0.8 | -0.2 | 3 | 2.9 | 1 | -3.5 | 4.7 | -3.7 | 0.9 | -2.4 | 2.5 | -5.5 | 1.4 | 1.5 | -7.7 | 3.5 | -6.1 | 5.8 | 1.8 | 3.7 | 1.5 | 2.8 | -4.9 | 3.9 | 2.5 | -6.3 | 5.6 | -2 | 2.3 | 5.6 | -6.2 | 2 | 1.9 | -3.6 | 0.4 | 2 | 3 | -2.6 | 0.5 | 0.1 | -4.6 | -5.8 | 2.1 | -0.7 | -4.8 | -2.9
|  |  | 3.4 | 4.5 | 0 | -1.3 | 6.9 | 6.4 | 3.3 | 0.5 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1 | -3.2 | 4.8 | -4.1 | 0.2 | -2.4 | 2.6 | -5.2 | 1.6 | 1.2 | -7.8 | 3.5 | -6.1 | 5.5 | 1.7 | 3.5 | 1 | 2.9 | -5.1 | 3.6 | 2.4 | -6.7 | 5.1 | -1.8 | 2.1 | 5.4 | -6.1 | 1.9 | 1.5 | -3.7 | 0.5 | 2.2 | 3 | -2.7 | 0 | 0.1 | -4.6 | -5.7 | 2.1 | -0.3 | -4.9 | -2.7
|  |  | 3.4 | 5.7 | -0.2 | -1 | 6.8 | 6.2 | 3.3 | 0.3 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 0.9 | -3 | 4.4 | -3.9 | 0.3 | -2.4 | 2.3 | -5 | 1.5 | 1.2 | -6.9 | 3.6 | -6.1 | 5.6 | 1.6 | 3.7 | 1 | 2.8 | -4.6 | 4.2 | 2.2 | -6.5 | 5.8 | -1.8 | 2.2 | 5.4 | -5.6 | 1.9 | 1 | -3.7 | 0.6 | 2.2 | 3.1 | -2.6 | 0.1 | 0.1 | -4.7 | -6.5 | 1.9 | -0.6 | -4.8 | -2.8
|  |  | 3.3 | 6.9 | -0.3 | -0.6 | 6.6 | 6 | 3.2 | 0.2 | -0.4 | 2.2 | 2.1 | 0.9 | -2.9 | 3.9 | -3.8 | 0.3 | -2.3 | 2 | -4.8 | 1.4 | 1.1 | -6.1 | 3.6 | -6.1 | 5.7 | 1.4 | 3.9 | 0.9 | 2.8 | -4.2 | 4.8 | 2.1 | -6.2 | 6.6 | -1.9 | 2.4 | 5.3 | -5.1 | 1.9 | 0.5 | -3.6 | 0.6 | 2.1 | 3.3 | -2.6 | 0.1 | 0.1 | -4.7 | -7.2 | 1.8 | -0.8 | -4.8 | -2.9
|  |  | 3.3 | 8.1 | -0.5 | -0.3 | 6.5 | 5.8 | 3.2 | 0 | -0.6 | 2 | 1.9 | 0.8 | -2.7 | 3.5 | -3.6 | 0.4 | -2.3 | 1.7 | -4.6 | 1.3 | 1.1 | -5.2 | 3.7 | -6.1 | 5.8 | 1.3 | 4.1 | 0.9 | 2.7 | -3.7 | 5.4 | 1.9 | -6 | 7.3 | -1.9 | 2.5 | 5.3 | -4.6 | 1.9 | 0 | -3.6 | 0.7 | 2.1 | 3.4 | -2.5 | 0.2 | 0.1 | -4.8 | -8 | 1.6 | -1.1 | -4.7 | -3
|  |  | 3.4 | 7.5 | -1 | -0.8 | 6.5 | 5.7 | 3.1 | -0.3 | -1.3 | 3.1 | 1.6 | 0.9 | -2.7 | 3.7 | -3.5 | 0.5 | -2.1 | 1.9 | -4.3 | 0.9 | 1.6 | -5.6 | 3.8 | -5.5 | 5.8 | 1.2 | 4.3 | 1.1 | 2.8 | -3.2 | 5.3 | 1.8 | -5.5 | 7.1 | -1.4 | 2.4 | 5.2 | -4 | 1.4 | 0.1 | -3.6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0.2 | -5.2 | -8.4 | 1.5 | -1.1 | -4.5 | -3
|  |  | 3.6 | 6.9 | -1.6 | -1.2 | 6.5 | 5.7 | 3.1 | -0.6 | -1.9 | 4.2 | 1.2 | 0.9 | -2.6 | 4 | -3.5 | 0.6 | -1.8 | 2.1 | -4.1 | 0.6 | 2.1 | -6.1 | 4 | -4.8 | 5.8 | 1.1 | 4.5 | 1.4 | 2.8 | -2.8 | 5.1 | 1.8 | -5 | 7 | -1 | 2.4 | 5.2 | -3.5 | 0.9 | 0.1 | -3.7 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | -1.6 | -0.2 | 0.2 | -5.6 | -8.7 | 1.5 | -1.1 | -4.3 | -3
|  |  | 3.7 | 6.3 | -2.1 | -1.7 | 6.5 | 5.6 | 3 | -0.9 | -2.6 | 5.3 | 0.9 | 1 | -2.6 | 4.2 | -3.4 | 0.7 | -1.6 | 2.3 | -3.8 | 0.2 | 2.6 | -6.5 | 4.1 | -4.2 | 5.8 | 1 | 4.7 | 1.6 | 2.9 | -2.3 | 5 | 1.7 | -4.5 | 6.8 | -0.5 | 2.3 | 5.1 | -2.9 | 0.4 | 0.2 | -3.7 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | -1.1 | -0.4 | 0.3 | -6 | -9.1 | 1.4 | -1.1 | -4.1 | -3
|  |  | 3.9 | 6.1 | -1.5 | -1.4 | 6.9 | 6.1 | 3.3 | -0.5 | -2.1 | 5.1 | 1.6 | 1.4 | -2.1 | 4.6 | -2.7 | 1 | -1.4 | 2.9 | -2.9 | 0.2 | 2.8 | -5.4 | 4.4 | -3.2 | 6.7 | 1.2 | 5.2 | 1.8 | 3.6 | -1.6 | 5.6 | 1.8 | -3.7 | 7.8 | -0.4 | 2.7 | 5.1 | -2.2 | 1 | 1.7 | -2.8 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | -0.8 | 0.6 | 0.3 | -4.8 | -6.8 | 1.9 | 0.1 | -3.2 | -2.5
|  |  | 4.2 | 5.9 | -1 | -1 | 7.3 | 6.6 | 3.7 | -0.1 | -1.6 | 4.8 | 2.2 | 1.8 | -1.5 | 4.9 | -2 | 1.2 | -1.2 | 3.4 | -2.1 | 0.3 | 3.1 | -4.4 | 4.7 | -2.3 | 7.5 | 1.4 | 5.8 | 2.1 | 4.4 | -0.9 | 6.2 | 2 | -2.9 | 8.9 | -0.3 | 3.1 | 5 | -1.5 | 1.6 | 3.1 | -1.8 | 1.9 | 3.1 | 4.3 | -0.4 | 1.5 | 0.2 | -3.5 | -4.4 | 2.3 | 1.4 | -2.4 | -1.9
|  |  | 4.4 | 5.7 | -0.4 | -0.7 | 7.7 | 7.1 | 4 | 0.3 | -1.1 | 4.6 | 2.9 | 2.2 | -1 | 5.3 | -1.3 | 1.5 | -1 | 4 | -1.2 | 0.3 | 3.3 | -3.3 | 5 | -1.3 | 8.4 | 1.6 | 6.3 | 2.3 | 5.1 | -0.2 | 6.8 | 2.1 | -2.1 | 9.9 | -0.2 | 3.5 | 5 | -0.8 | 2.2 | 4.6 | -0.9 | 2.1 | 3.7 | 5.3 | -0.1 | 2.5 | 0.2 | -2.3 | -2.1 | 2.8 | 2.6 | -1.5 | -1.4
|  |  | 4.9 | 5.4 | 0 | -0.5 | 7.8 | 7.2 | 4.1 | 0.6 | -0.4 | 4.8 | 3.7 | 2.4 | -0.9 | 5.3 | -0.2 | 1.7 | -0.6 | 3.5 | -0.3 | 0.4 | 3.9 | -2 | 5.1 | -0.9 | 8.7 | 2.2 | 6.9 | 2.3 | 5.2 | 0.9 | 7.2 | 2 | -1.1 | 10.2 | 0.1 | 3.6 | 4.6 | 0.7 | 3.2 | 6.3 | 0.4 | 2.2 | 3.7 | 5.9 | 0.2 | 4.4 | 0.3 | 0.1 | -1.4 | 3.8 | 2.9 | -0.5 | -1
|  |  | 5.5 | 5 | 0.4 | -0.3 | 7.8 | 7.4 | 4.3 | 0.8 | 0.3 | 4.9 | 4.5 | 2.6 | -0.9 | 5.4 | 1 | 1.9 | -0.2 | 3 | 0.6 | 0.4 | 4.4 | -0.7 | 5.1 | -0.5 | 9 | 2.9 | 7.5 | 2.4 | 5.4 | 2 | 7.6 | 2 | 0 | 10.6 | 0.3 | 3.7 | 4.3 | 2.1 | 4.3 | 7.9 | 1.8 | 2.4 | 3.7 | 6.5 | 0.6 | 6.3 | 0.3 | 2.6 | -0.8 | 4.8 | 3.2 | 0.6 | -0.5
|  |  | 6 | 4.7 | 0.8 | -0.1 | 7.9 | 7.5 | 4.4 | 1.1 | 1 | 5.1 | 5.3 | 2.8 | -0.8 | 5.4 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 5.2 | -0.1 | 9.3 | 3.5 | 8.1 | 2.4 | 5.5 | 3.1 | 8 | 1.9 | 1 | 10.9 | 0.6 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 5.3 | 9.6 | 3.1 | 2.5 | 3.7 | 7.1 | 0.9 | 8.2 | 0.4 | 5 | -0.1 | 5.8 | 3.5 | 1.6 | -0.1
|  |  | 6.4 | 4.8 | 0.8 | 0 | 8.2 | 7.9 | 4.1 | 1.2 | 0.8 | 4.9 | 5 | 2.5 | -0.9 | 5.1 | 1.6 | 1.9 | -0.1 | 2 | 0.7 | -0.1 | 5.4 | 0.5 | 4.9 | 0.4 | 9.1 | 3.8 | 8 | 2.3 | 5.7 | 4.3 | 7.5 | 2.6 | 1.7 | 10.5 | 0.8 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 5.4 | 9.2 | 3 | 3 | 4.1 | 6.7 | 1 | 7.5 | 0.4 | 5.1 | -0.2 | 5.4 | 3.4 | 1.5 | 0
|  |  | 6.7 | 5 | 0.8 | 0.1 | 8.4 | 8.2 | 3.8 | 1.2 | 0.6 | 4.7 | 4.6 | 2.3 | -0.9 | 4.8 | 1.2 | 1.8 | -0.5 | 1.5 | 0 | -0.8 | 5.8 | 0.3 | 4.7 | 0.8 | 9 | 4.1 | 8 | 2.2 | 5.8 | 5.4 | 7.1 | 3.4 | 2.5 | 10.1 | 0.9 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 5.6 | 8.8 | 2.9 | 3.6 | 4.6 | 6.3 | 1 | 6.7 | 0.3 | 5.1 | -0.4 | 5.1 | 3.4 | 1.4 | 0
|  |  | 7.1 | 5.1 | 0.8 | 0.2 | 8.7 | 8.6 | 3.5 | 1.3 | 0.4 | 4.5 | 4.3 | 2 | -1 | 4.5 | 0.7 | 1.6 | -0.8 | 1 | -0.8 | -1.4 | 6.2 | 0.2 | 4.4 | 1.3 | 8.8 | 4.4 | 7.9 | 2.1 | 6 | 6.6 | 6.6 | 4.1 | 3.2 | 9.7 | 1.1 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 5.7 | 8.4 | 2.8 | 4.1 | 5 | 5.9 | 1.1 | 6 | 0.3 | 5.2 | -0.5 | 4.7 | 3.3 | 1.3 | 0.1
|  |  | 7.2 | 4.2 | 0.8 | 0.3 | 8.8 | 8.6 | 2.9 | 1.4 | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 1.8 | -1.1 | 3.9 | 0.4 | 1.6 | -0.9 | 1 | -0.7 | -0.7 | 6 | -0.6 | 3.4 | 2.4 | 8.3 | 4.4 | 7.8 | 1.9 | 5.9 | 6.8 | 6.3 | 4.5 | 3.1 | 9.3 | 1.2 | 3 | 3.4 | 3.4 | 5 | 7.8 | 3 | 3.5 | 4.8 | 6.4 | 1.2 | 5.3 | 0.3 | 5.8 | -0.4 | 4.4 | 3.1 | 1.3 | 0.3
|  |  | 7.3 | 3.4 | 0.7 | 0.5 | 8.8 | 8.5 | 2.4 | 1.5 | 0.4 | 2.2 | 3.4 | 1.6 | -1.3 | 3.4 | 0.2 | 1.7 | -1.1 | 1 | -0.7 | 0.1 | 5.7 | -1.4 | 2.4 | 3.4 | 7.9 | 4.5 | 7.6 | 1.6 | 5.9 | 7.1 | 6.1 | 4.8 | 3.1 | 8.8 | 1.4 | 3 | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 7.1 | 3.2 | 3 | 4.7 | 7 | 1.4 | 4.6 | 0.3 | 6.3 | -0.4 | 4.1 | 3 | 1.3 | 0.4
|  |  | 7.4 | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 8.9 | 8.5 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 2.9 | 1.4 | -1.4 | 2.8 | -0.1 | 1.7 | -1.2 | 1 | -0.6 | 0.8 | 5.5 | -2.2 | 1.4 | 4.5 | 7.4 | 4.5 | 7.5 | 1.4 | 5.8 | 7.3 | 5.8 | 5.2 | 3 | 8.4 | 1.5 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 6.5 | 3.4 | 2.4 | 4.5 | 7.5 | 1.5 | 3.9 | 0.3 | 6.9 | -0.3 | 3.8 | 2.8 | 1.3 | 0.6
|  |  | 7.9 | 3.1 | 0.8 | 0.5 | 9 | 8.6 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 1.4 | -1.4 | 2.7 | -0.3 | 1.3 | -1.2 | 0.9 | -0.9 | 1.2 | 5.4 | -2.3 | 1.7 | 5 | 7 | 4.6 | 7.2 | 1.3 | 5.8 | 8.2 | 5.5 | 5.7 | 3.6 | 8.2 | 1.5 | 3.5 | 3.1 | 4.2 | 3.3 | 6.1 | 3.9 | 2.2 | 4.8 | 7.2 | 1.6 | 3.8 | 0.2 | 7.3 | -0.2 | 3.6 | 2.9 | 1.3 | 0.7
|  |  | 8.5 | 3.7 | 0.9 | 0.4 | 9.2 | 8.6 | 0.9 | 2 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | -1.4 | 2.7 | -0.4 | 1 | -1.2 | 0.8 | -1.3 | 1.6 | 5.3 | -2.4 | 2.1 | 5.4 | 6.7 | 4.7 | 6.9 | 1.1 | 5.7 | 9 | 5.3 | 6.1 | 4.1 | 8.1 | 1.4 | 4.2 | 3.1 | 4.9 | 2.9 | 5.7 | 4.4 | 1.9 | 5 | 7 | 1.7 | 3.8 | 0.1 | 7.6 | -0.2 | 3.3 | 2.9 | 1.4 | 0.8
|  |  | 9 | 4.3 | 1 | 0.3 | 9.3 | 8.7 | 0.4 | 2.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | -1.4 | 2.6 | -0.6 | 0.6 | -1.2 | 0.7 | -1.6 | 2 | 5.2 | -2.5 | 2.4 | 5.9 | 6.3 | 4.8 | 6.6 | 1 | 5.7 | 9.9 | 5 | 6.6 | 4.7 | 7.9 | 1.4 | 4.8 | 3.1 | 5.7 | 2.5 | 5.3 | 4.9 | 1.7 | 5.3 | 6.7 | 1.8 | 3.7 | 0 | 8 | -0.1 | 3.1 | 3 | 1.4 | 0.9
|  |  | 9 | 4.2 | 1.1 | 0.5 | 9.2 | 8.7 | -0.2 | 2.3 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | -1.4 | 3.3 | -0.7 | 0.5 | -1.2 | 0.8 | -1.5 | 2.4 | 4.9 | -2.3 | 2.4 | 6.6 | 6.1 | 5 | 6 | 1 | 5.6 | 10.2 | 4.9 | 6.7 | 5 | 7 | 1.8 | 5.2 | 2.9 | 5.6 | 2.4 | 5.3 | 5.1 | 2.3 | 5.2 | 6.9 | 1.8 | 4 | -0.2 | 7.5 | 0 | 3.2 | 2.9 | 1.5 | 1.5
|  |  | 9.1 | 4 | 1.2 | 0.6 | 9.2 | 8.8 | -0.7 | 2.5 | 0.7 | 1.2 | -0.6 | 1.3 | -1.3 | 4.1 | -0.9 | 0.4 | -1.3 | 0.9 | -1.5 | 2.7 | 4.7 | -2.2 | 2.4 | 7.2 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 1.1 | 5.6 | 10.4 | 4.7 | 6.8 | 5.2 | 6.2 | 2.2 | 5.7 | 2.8 | 5.5 | 2.2 | 5.3 | 5.2 | 2.8 | 5.1 | 7.1 | 1.9 | 4.3 | -0.4 | 6.9 | 0 | 3.3 | 2.8 | 1.5 | 2
|  |  | 9.1 | 3.9 | 1.3 | 0.8 | 9.1 | 8.8 | -1.3 | 2.6 | 0.7 | 1.2 | -1.4 | 1.3 | -1.3 | 4.8 | -1 | 0.3 | -1.3 | 1 | -1.4 | 3.1 | 4.4 | -2 | 2.4 | 7.9 | 5.7 | 5.5 | 4.9 | 1.1 | 5.5 | 10.7 | 4.6 | 6.9 | 5.5 | 5.3 | 2.6 | 6.1 | 2.6 | 5.4 | 2.1 | 5.3 | 5.4 | 3.4 | 5 | 7.3 | 1.9 | 4.6 | -0.6 | 6.4 | 0.1 | 3.4 | 2.7 | 1.6 | 2.6
|  |  | 9.1 | 4.3 | 1.4 | 0.9 | 8.9 | 8.8 | -1.3 | 2.5 | 0.5 | 1 | -1.6 | 1.4 | -1.1 | 5.2 | -1 | 0.3 | -1.3 | 0.7 | -1.5 | 3.3 | 4 | -1.9 | 1.7 | 8.2 | 5.5 | 5.4 | 4.7 | 0.9 | 5.4 | 10.8 | 4.5 | 6.8 | 5.5 | 5.2 | 3.2 | 6.6 | 2.3 | 5.3 | 2.8 | 4.5 | 5.6 | 4.6 | 5.2 | 7.4 | 2 | 4.4 | -0.7 | 6.3 | 0.4 | 3.6 | 2.7 | 1.6 | 2.7
|  |  | 9.2 | 4.6 | 1.5 | 0.9 | 8.7 | 8.8 | -1.4 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | -1.8 | 1.6 | -0.9 | 5.6 | -1 | 0.2 | -1.2 | 0.4 | -1.5 | 3.6 | 3.6 | -1.9 | 1.1 | 8.6 | 5.2 | 5.3 | 4.6 | 0.6 | 5.3 | 11 | 4.5 | 6.8 | 5.4 | 5 | 3.7 | 7.1 | 2.1 | 5.3 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 7.6 | 2 | 4.2 | -0.8 | 6.2 | 0.6 | 3.8 | 2.7 | 1.6 | 2.8
|  |  | 9.2 | 5 | 1.6 | 1 | 8.5 | 8.8 | -1.4 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | -2 | 1.7 | -0.7 | 6 | -1 | 0.2 | -1.2 | 0.1 | -1.6 | 3.8 | 3.2 | -1.8 | 0.4 | 8.9 | 5 | 5.2 | 4.4 | 0.4 | 5.2 | 11.1 | 4.4 | 6.7 | 5.4 | 4.9 | 4.3 | 7.6 | 1.8 | 5.2 | 4.3 | 3 | 6 | 6.9 | 5.6 | 7.7 | 2.1 | 4 | -0.9 | 6.1 | 0.9 | 4 | 2.7 | 1.6 | 2.9
|  |  | 8.9 | 4.8 | 1.5 | 1.2 | 8.1 | 8.6 | -0.8 | 2.2 | -0.3 | -0.1 | -2.2 | 1.8 | -0.9 | 6 | -1 | 0.4 | -1.2 | 0.2 | -1.8 | 4.3 | 3.1 | -1.8 | 0.7 | 9.1 | 4.9 | 5.4 | 4.4 | 0.1 | 5.3 | 11.2 | 3.8 | 6.8 | 5.7 | 4.5 | 4.6 | 7 | 1.9 | 5.7 | 4.3 | 2.9 | 6.2 | 6.3 | 5.4 | 7.4 | 1.7 | 4 | -1.2 | 6.5 | 0.9 | 4 | 2.5 | 1.9 | 2.2
|  |  | 8.6 | 4.7 | 1.3 | 1.4 | 7.7 | 8.3 | -0.2 | 2 | -0.6 | -0.9 | -2.5 | 1.8 | -1.2 | 6 | -0.9 | 0.7 | -1.2 | 0.3 | -2 | 4.9 | 2.9 | -1.8 | 1.1 | 9.4 | 4.8 | 5.6 | 4.4 | -0.1 | 5.5 | 11.4 | 3.3 | 6.9 | 6.1 | 4.2 | 4.9 | 6.3 | 2 | 6.2 | 4.3 | 2.8 | 6.3 | 5.7 | 5.2 | 7 | 1.2 | 4 | -1.5 | 7 | 0.9 | 4 | 2.4 | 2.2 | 1.6
|  |  | 8.3 | 4.5 | 1.2 | 1.6 | 7.3 | 8.1 | 0.4 | 1.9 | -1 | -1.7 | -2.7 | 1.9 | -1.4 | 6 | -0.9 | 0.9 | -1.2 | 0.4 | -2.2 | 5.4 | 2.8 | -1.8 | 1.4 | 9.6 | 4.7 | 5.8 | 4.4 | -0.4 | 5.6 | 11.5 | 2.7 | 7 | 6.4 | 3.8 | 5.2 | 5.7 | 2.1 | 6.7 | 4.3 | 2.7 | 6.5 | 5.1 | 5 | 6.7 | 0.8 | 4 | -1.8 | 7.4 | 0.9 | 4 | 2.2 | 2.5 | 0.9
|  |  | 7.9 | 4.7 | 1.2 | 2.1 | 7 | 7.8 | 1 | 2 | -1.1 | -1.1 | -1.5 | 1.7 | -1.6 | 6 | -1.4 | 1.1 | -1.7 | 0.8 | -2.2 | 5.5 | 3.1 | -2.1 | 1.1 | 9.9 | 4.9 | 6.1 | 4.5 | -0.3 | 5.8 | 11.7 | 4.1 | 6.9 | 6.9 | 4.3 | 5.5 | 5.6 | 2.3 | 6.8 | 4.4 | 4.3 | 6.9 | 4.9 | 5.9 | 7.7 | 1 | 5.3 | -1.5 | 7.5 | 1.4 | 4.5 | 2.8 | 2.8 | 1.2
|  |  | 7.5 | 4.9 | 1.1 | 2.7 | 6.6 | 7.6 | 1.6 | 2 | -1.1 | -0.5 | -0.4 | 1.6 | -1.9 | 6 | -1.8 | 1.2 | -2.3 | 1.3 | -2.1 | 5.5 | 3.5 | -2.5 | 0.9 | 10.3 | 5.2 | 6.5 | 4.6 | -0.3 | 6 | 11.9 | 5.4 | 6.9 | 7.5 | 4.8 | 5.8 | 5.4 | 2.5 | 6.8 | 4.5 | 5.8 | 7.4 | 4.8 | 6.9 | 8.7 | 1.1 | 6.5 | -1.2 | 7.7 | 2 | 5.1 | 3.3 | 3 | 1.5
|  |  | 7.1 | 5.1 | 1.1 | 3.2 | 6.3 | 7.3 | 2.2 | 2.1 | -1.2 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | -2.1 | 6 | -2.3 | 1.4 | -2.8 | 1.7 | -2.1 | 5.6 | 3.8 | -2.8 | 0.6 | 10.6 | 5.4 | 6.8 | 4.7 | -0.2 | 6.2 | 12.1 | 6.8 | 6.8 | 8 | 5.3 | 6.1 | 5.3 | 2.7 | 6.9 | 4.6 | 7.4 | 7.8 | 4.6 | 7.8 | 9.7 | 1.3 | 7.8 | -0.9 | 7.8 | 2.5 | 5.6 | 3.9 | 3.3 | 1.8
|  |  | 7 | 4.7 | 1.9 | 3.5 | 6.3 | 7.3 | 1.6 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | -1.8 | 6.3 | -2.3 | 1.4 | -2.5 | 1.9 | -2.3 | 6.1 | 4.1 | -2.4 | 1.3 | 10.9 | 5.9 | 7.7 | 5.1 | 0.8 | 6.4 | 12.1 | 7.2 | 6.6 | 8.4 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 2.9 | 7.3 | 5.5 | 9 | 8 | 4.5 | 8.4 | 10 | 1.5 | 9.5 | -0.8 | 8.3 | 5.5 | 6 | 4.3 | 3 | 1.6
|  |  | 6.9 | 4.3 | 2.6 | 3.8 | 6.2 | 7.4 | 1 | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.7 | 1.3 | -1.5 | 6.7 | -2.2 | 1.4 | -2.3 | 2.2 | -2.5 | 6.6 | 4.5 | -2 | 2.1 | 11.1 | 6.5 | 8.6 | 5.5 | 1.7 | 6.5 | 12 | 7.6 | 6.3 | 8.7 | 6.5 | 5.6 | 6.1 | 3 | 7.6 | 6.4 | 10.7 | 8.3 | 4.4 | 8.9 | 10.2 | 1.7 | 11.2 | -0.6 | 8.9 | 8.6 | 6.5 | 4.8 | 2.8 | 1.4
|  |  | 6.8 | 3.9 | 3.4 | 4.1 | 6.2 | 7.4 | 0.4 | 3.6 | 2.1 | 5.1 | 5.1 | 1.2 | -1.2 | 7 | -2.2 | 1.4 | -2 | 2.4 | -2.7 | 7.1 | 4.8 | -1.6 | 2.8 | 11.4 | 7 | 9.5 | 5.9 | 2.7 | 6.7 | 12 | 8 | 6.1 | 9.1 | 7.1 | 5.4 | 6.5 | 3.2 | 8 | 7.3 | 12.3 | 8.5 | 4.3 | 9.5 | 10.5 | 1.9 | 12.9 | -0.5 | 9.4 | 11.6 | 6.9 | 5.2 | 2.5 | 1.2
|  |  | 6.7 | 4.1 | 3.2 | 5 | 6.2 | 7.3 | 0.5 | 3.3 | 1.5 | 5.2 | 5.2 | 1.4 | -0.7 | 7.1 | -2.1 | 1.5 | -2 | 2.2 | -2.7 | 6.5 | 5.3 | -1 | 2.6 | 11.3 | 6.9 | 9.1 | 5.8 | 2.4 | 6.7 | 11.6 | 7.5 | 6.2 | 9.2 | 6.8 | 5.3 | 6.1 | 2.9 | 8.2 | 7 | 11.7 | 8.5 | 4.6 | 8.9 | 9.8 | 3 | 11.9 | -1.5 | 9.6 | 10.7 | 6.5 | 4.7 | 2.8 | 1
|  |  | 6.5 | 4.3 | 2.9 | 5.9 | 6.2 | 7.2 | 0.5 | 3 | 0.8 | 5.2 | 5.2 | 1.5 | -0.2 | 7.1 | -1.9 | 1.6 | -2 | 2 | -2.7 | 5.9 | 5.9 | -0.4 | 2.3 | 11.1 | 6.7 | 8.6 | 5.6 | 2.2 | 6.7 | 11.2 | 7.1 | 6.3 | 9.3 | 6.6 | 5.3 | 5.7 | 2.6 | 8.3 | 6.8 | 11 | 8.4 | 5 | 8.3 | 9.2 | 4 | 10.8 | -2.5 | 9.8 | 9.7 | 6.1 | 4.2 | 3.1 | 0.8
|  |  | 6.4 | 4.5 | 2.7 | 6.8 | 6.2 | 7.1 | 0.6 | 2.7 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 1.7 | 0.3 | 7.2 | -1.8 | 1.7 | -2 | 1.8 | -2.7 | 5.3 | 6.4 | 0.2 | 2.1 | 11 | 6.6 | 8.2 | 5.5 | 1.9 | 6.7 | 10.8 | 6.6 | 6.4 | 9.4 | 6.3 | 5.2 | 5.3 | 2.3 | 8.5 | 6.5 | 10.4 | 8.4 | 5.3 | 7.7 | 8.5 | 5.1 | 9.8 | -3.5 | 10 | 8.8 | 5.7 | 3.7 | 3.4 | 0.6
|  |  | 6.1 | 4.4 | 2.4 | 6.8 | 6.2 | 7.1 | 0.7 | 2.6 | -0.7 | 4 | 4.1 | 1.5 | 0.3 | 7.1 | -1.5 | 1.4 | -1.7 | 1.7 | -2.6 | 4.9 | 6.7 | 0.5 | 0.7 | 10 | 5.9 | 7.8 | 4.5 | 1.6 | 6.7 | 10.4 | 5.2 | 5.8 | 9.2 | 5.3 | 4.5 | 5 | 2.2 | 8.6 | 6.1 | 9.5 | 8.2 | 5.1 | 7.6 | 8.6 | 4.9 | 8.8 | -3.4 | 10 | 8.3 | 5.6 | 3.7 | 3.4 | 0.9
|  |  | 5.9 | 4.2 | 2 | 6.7 | 6.1 | 7.2 | 0.7 | 2.6 | -1.7 | 2.8 | 3 | 1.4 | 0.3 | 7.1 | -1.3 | 1.1 | -1.5 | 1.6 | -2.6 | 4.6 | 7.1 | 0.9 | -0.8 | 9.1 | 5.3 | 7.3 | 3.6 | 1.4 | 6.7 | 10.1 | 3.9 | 5.2 | 9.1 | 4.4 | 3.7 | 4.6 | 2.2 | 8.6 | 5.7 | 8.6 | 8.1 | 5 | 7.5 | 8.8 | 4.8 | 7.8 | -3.2 | 9.9 | 7.8 | 5.5 | 3.7 | 3.4 | 1.1
|  |  | 5.6 | 4.1 | 1.7 | 6.7 | 6.1 | 7.2 | 0.8 | 2.5 | -2.6 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 7 | -1 | 0.8 | -1.2 | 1.5 | -2.5 | 4.2 | 7.4 | 1.2 | -2.2 | 8.1 | 4.6 | 6.9 | 2.6 | 1.1 | 6.7 | 9.7 | 2.5 | 4.6 | 8.9 | 3.4 | 3 | 4.3 | 2.1 | 8.7 | 5.3 | 7.7 | 7.9 | 4.8 | 7.4 | 8.9 | 4.6 | 6.8 | -3.1 | 9.9 | 7.3 | 5.4 | 3.7 | 3.4 | 1.4
|  |  | 5.4 | 3.9 | 2.5 | 6.8 | 6 | 7.1 | 0.7 | 2 | -3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.2 | 6.7 | -0.6 | 0.6 | -0.7 | 1.4 | -2.2 | 4.3 | 7.5 | 1.3 | -1.3 | 8.2 | 4.4 | 7.5 | 2.8 | 0.8 | 6.9 | 9.4 | 2.3 | 4.4 | 8.6 | 3.1 | 2.6 | 4.2 | 1.8 | 8.8 | 5.2 | 7.7 | 8.1 | 4.6 | 8.1 | 9.5 | 4.5 | 7.1 | -3.1 | 9.7 | 6.9 | 5.4 | 3.9 | 3.6 | 1.6
|  |  | 5.3 | 3.8 | 3.3 | 6.9 | 6 | 7 | 0.7 | 1.4 | -3.3 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0 | 6.3 | -0.3 | 0.5 | -0.3 | 1.4 | -1.9 | 4.3 | 7.6 | 1.3 | -0.4 | 8.4 | 4.3 | 8 | 2.9 | 0.5 | 7.1 | 9 | 2.2 | 4.1 | 8.4 | 2.8 | 2.3 | 4.1 | 1.5 | 8.8 | 5 | 7.7 | 8.3 | 4.5 | 8.7 | 10.1 | 4.4 | 7.3 | -3.2 | 9.6 | 6.5 | 5.5 | 4.2 | 3.7 | 1.9
|  |  | 5.1 | 3.6 | 4.1 | 7 | 5.9 | 6.9 | 0.6 | 0.9 | -3.7 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | 6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | -1.6 | 4.4 | 7.7 | 1.4 | 0.5 | 8.5 | 4.1 | 8.6 | 3.1 | 0.2 | 7.3 | 8.7 | 2 | 3.9 | 8.1 | 2.5 | 1.9 | 4 | 1.2 | 8.9 | 4.9 | 7.7 | 8.5 | 4.3 | 9.4 | 10.7 | 4.3 | 7.6 | -3.2 | 9.4 | 6.1 | 5.5 | 4.4 | 3.9 | 2.1
|  |  | 5.2 | 2.2 | 3.3 | 7.1 | 5.6 | 6.6 | 0.5 | 0.1 | -4.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | 5.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | -1.3 | 4.3 | 7.6 | 1.4 | 0.9 | 8.2 | 3.2 | 8.7 | 2.5 | 0.1 | 7.3 | 8.5 | 1.5 | 3.2 | 8.1 | 2 | 1.7 | 3.7 | 1.1 | 9 | 4.6 | 7.4 | 8.3 | 4.1 | 9.1 | 10.9 | 3.6 | 7.3 | -3.3 | 9.6 | 5.5 | 5.4 | 4.6 | 4.3 | 1.9
|  |  | 5.3 | 0.8 | 2.5 | 7.2 | 5.2 | 6.4 | 0.3 | -0.7 | -4.8 | 0.9 | 0.3 | -0.4 | -0.5 | 5.7 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | -0.9 | 4.3 | 7.6 | 1.4 | 1.3 | 7.9 | 2.2 | 8.9 | 2 | 0.1 | 7.4 | 8.2 | 1 | 2.6 | 8.2 | 1.6 | 1.4 | 3.5 | 1.1 | 9 | 4.3 | 7.1 | 8.2 | 3.8 | 8.9 | 11.1 | 2.8 | 7 | -3.3 | 9.8 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 1.8
|  |  | 5.4 | -0.6 | 1.7 | 7.3 | 4.9 | 6.1 | 0.2 | -1.5 | -5.3 | 0.6 | 0 | -0.8 | -0.7 | 5.6 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | -0.6 | 4.2 | 7.5 | 1.4 | 1.7 | 7.6 | 1.3 | 9 | 1.4 | 0 | 7.4 | 8 | 0.5 | 1.9 | 8.2 | 1.1 | 1.2 | 3.2 | 1 | 9.1 | 4 | 6.8 | 8 | 3.6 | 8.6 | 11.3 | 2.1 | 6.7 | -3.4 | 10 | 4.2 | 5.2 | 5 | 5 | 1.6
|  |  | 5.2 | -0.5 | 1.8 | 7 | 4.7 | 5.9 | 0.2 | -1.6 | -5.6 | 1.9 | 0.2 | -0.9 | -0.8 | 5.3 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | -0.3 | 4.9 | 7.5 | 1.4 | 1.5 | 7.7 | 1.2 | 8.7 | 1.1 | 0 | 7.5 | 8.2 | 0.5 | 2 | 7.7 | 1.1 | 1.1 | 3.3 | 0.7 | 8.9 | 3.6 | 6.4 | 8 | 3.3 | 9.3 | 11 | 1.7 | 6.4 | -3.6 | 9.8 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 4.4 | 1.2
|  |  | 5.1 | -0.4 | 2 | 6.6 | 4.6 | 5.7 | 0.2 | -1.6 | -5.8 | 3.2 | 0.4 | -0.9 | -1 | 5 | 1.1 | -0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 5.7 | 7.5 | 1.4 | 1.3 | 7.9 | 1.2 | 8.5 | 0.8 | 0 | 7.5 | 8.5 | 0.5 | 2.1 | 7.3 | 1.1 | 0.9 | 3.4 | 0.5 | 8.7 | 3.2 | 5.9 | 8 | 3 | 10 | 10.6 | 1.3 | 6.1 | -3.7 | 9.7 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 3.9 | 0.9
|  |  | 4.9 | -0.3 | 2.1 | 6.3 | 4.4 | 5.5 | 0.2 | -1.7 | -6.1 | 4.5 | 0.6 | -1 | -1.1 | 4.7 | 1.2 | -0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 6.4 | 7.5 | 1.4 | 1.1 | 8 | 1.1 | 8.2 | 0.5 | 0 | 7.6 | 8.7 | 0.5 | 2.2 | 6.8 | 1.1 | 0.8 | 3.5 | 0.2 | 8.5 | 2.8 | 5.5 | 8 | 2.7 | 10.7 | 10.3 | 0.9 | 5.8 | -3.9 | 9.5 | 5 | 5.1 | 5.8 | 3.3 | 0.5
|  |  | 4.5 | -0.4 | 1.9 | 6.5 | 4.4 | 5.7 | 0.2 | -1.8 | -6.3 | 5 | 1.3 | -0.7 | -0.6 | 4.6 | 1.2 | -0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 6.8 | 7.3 | 1.5 | 0.8 | 8 | 1.1 | 8 | 0.3 | 0.1 | 7.5 | 8.5 | 0.4 | 2.1 | 6.9 | 0.6 | 0.6 | 3.4 | 0.6 | 8.6 | 2.6 | 5.5 | 7.9 | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 0.8 | 5.8 | -4 | 9.3 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 3.2 | 0.5
|  |  | 4.2 | -0.5 | 1.7 | 6.6 | 4.4 | 5.8 | 0.1 | -1.9 | -6.4 | 5.4 | 2.1 | -0.3 | 0 | 4.6 | 1.3 | -0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 7.2 | 7 | 1.6 | 0.5 | 7.9 | 1.1 | 7.8 | 0 | 0.3 | 7.5 | 8.2 | 0.2 | 1.9 | 7.1 | 0.2 | 0.4 | 3.3 | 1 | 8.6 | 2.3 | 5.6 | 7.9 | 2.4 | 10.2 | 10.5 | 0.7 | 5.8 | -4.2 | 9 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 3.2 | 0.5
|  |  | 3.8 | -0.6 | 1.5 | 6.8 | 4.4 | 6 | 0.1 | -2 | -6.6 | 5.9 | 2.8 | 0 | 0.5 | 4.5 | 1.3 | -0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 7.6 | 6.8 | 1.7 | 0.2 | 7.9 | 1.1 | 7.6 | -0.2 | 0.4 | 7.4 | 8 | 0.1 | 1.8 | 7.2 | -0.3 | 0.2 | 3.2 | 1.4 | 8.7 | 2.1 | 5.6 | 7.8 | 2.2 | 9.9 | 10.6 | 0.6 | 5.8 | -4.3 | 8.8 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 3.1 | 0.5
|  |  | 3.9 | 0 | 1.7 | 6.8 | 4.5 | 5.8 | 0.5 | -1.8 | -6.1 | 6.2 | 2.9 | 0.3 | 0.6 | 4.6 | 1.4 | -0.1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 8 | 6.9 | 1.9 | 0.5 | 8 | 2.1 | 8.1 | 0.8 | 0.8 | 7.7 | 8.4 | 1.5 | 2.2 | 7.6 | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 1.9 | 9 | 2.4 | 7.1 | 8 | 2.2 | 10 | 10.7 | 0.8 | 7.4 | -3.8 | 8.6 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 4.1 | 0.2
|  |  | 4.1 | 0.5 | 1.8 | 6.8 | 4.6 | 5.7 | 1 | -1.5 | -5.7 | 6.4 | 3 | 0.5 | 0.7 | 4.7 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 8.4 | 6.9 | 2.1 | 0.7 | 8.1 | 3.2 | 8.6 | 1.7 | 1.3 | 7.9 | 8.7 | 3 | 2.7 | 7.9 | 2.6 | 0.1 | 3.5 | 2.3 | 9.2 | 2.8 | 8.5 | 8.2 | 2.1 | 10 | 10.8 | 1.1 | 9.1 | -3.2 | 8.4 | 5.1 | 6.1 | 5.8 | 5.1 | 0
|  |  | 4.2 | 1.1 | 2 | 6.8 | 4.7 | 5.5 | 1.4 | -1.3 | -5.2 | 6.7 | 3.1 | 0.8 | 0.8 | 4.8 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 8.8 | 7 | 2.3 | 1 | 8.2 | 4.2 | 9.1 | 2.7 | 1.7 | 8.2 | 9.1 | 4.4 | 3.1 | 8.3 | 4.1 | 0 | 3.7 | 2.8 | 9.5 | 3.1 | 10 | 8.4 | 2.1 | 10.1 | 10.9 | 1.3 | 10.7 | -2.7 | 8.2 | 5.1 | 6.6 | 5.9 | 6.1 | -0.3
|  |  | 4.5 | 2 | 2.4 | 7 | 4.6 | 5.3 | 2 | -1 | -3.9 | 6.8 | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 4.6 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 9.4 | 7.2 | 2.9 | 2 | 8.4 | 5 | 9.2 | 3.6 | 2.6 | 8.4 | 9.2 | 5.1 | 2.7 | 8.4 | 5.2 | 0 | 3.8 | 2.8 | 9.6 | 3.2 | 11.2 | 8.9 | 2.2 | 10.8 | 12.3 | 1 | 11.8 | -2.1 | 8.3 | 5.1 | 7.2 | 5.9 | 6.5 | -0.2
|  |  | 4.7 | 2.8 | 2.9 | 7.3 | 4.5 | 5.1 | 2.5 | -0.7 | -2.5 | 7 | 4 | 1.1 | 1.1 | 4.5 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 2 | 1.4 | 9.9 | 7.4 | 3.4 | 2.9 | 8.6 | 5.8 | 9.3 | 4.6 | 3.5 | 8.6 | 9.2 | 5.9 | 2.2 | 8.6 | 6.2 | -0.1 | 3.8 | 2.8 | 9.7 | 3.3 | 12.5 | 9.5 | 2.2 | 11.4 | 13.6 | 0.6 | 12.8 | -1.5 | 8.4 | 5 | 7.8 | 6 | 6.8 | -0.1
|  |  | 5 | 3.7 | 3.3 | 7.5 | 4.4 | 4.9 | 3.1 | -0.4 | -1.2 | 7.1 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 4.3 | 2.1 | 1.6 | 1 | 2.1 | 1.3 | 10.5 | 7.6 | 4 | 3.9 | 8.8 | 6.6 | 9.4 | 5.5 | 4.4 | 8.8 | 9.3 | 6.6 | 1.8 | 8.7 | 7.3 | -0.1 | 3.9 | 2.8 | 9.8 | 3.4 | 13.7 | 10 | 2.3 | 12.1 | 15 | 0.3 | 13.9 | -0.9 | 8.5 | 5 | 8.4 | 6 | 7.2 | 0
|  |  | 4.8 | 3.2 | 2.8 | 7.6 | 4.4 | 5.1 | 2.8 | -0.6 | -1.7 | 6.7 | 4.6 | 1.5 | 1 | 4.2 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 10.5 | 7.9 | 3.8 | 4.2 | 8.5 | 5.9 | 9.6 | 4.8 | 4.7 | 9 | 8.9 | 6.1 | 1.9 | 8.2 | 6.4 | -0.3 | 3.8 | 2.6 | 9.1 | 2.7 | 13.5 | 9.8 | 1.7 | 11.2 | 13.7 | 0.2 | 13 | -1.9 | 8.3 | 5 | 8.3 | 6 | 6.6 | -0.1
|  |  | 4.5 | 2.8 | 2.4 | 7.7 | 4.5 | 5.3 | 2.5 | -0.7 | -2.1 | 6.3 | 4.6 | 1.9 | 0.7 | 4 | 2 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 10.5 | 8.2 | 3.5 | 4.5 | 8.1 | 5.2 | 9.9 | 4.2 | 5 | 9.2 | 8.5 | 5.7 | 2.1 | 7.6 | 5.5 | -0.4 | 3.8 | 2.5 | 8.4 | 2 | 13.4 | 9.6 | 1 | 10.2 | 12.4 | 0 | 12.1 | -2.9 | 8 | 5.1 | 8.1 | 6.1 | 5.9 | -0.2
|  |  | 4.3 | 2.3 | 1.9 | 7.8 | 4.5 | 5.5 | 2.2 | -0.9 | -2.6 | 5.9 | 4.7 | 2.2 | 0.5 | 3.9 | 2 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 10.5 | 8.5 | 3.3 | 4.8 | 7.8 | 4.5 | 10.1 | 3.5 | 5.3 | 9.4 | 8.1 | 5.2 | 2.2 | 7.1 | 4.6 | -0.6 | 3.7 | 2.3 | 7.7 | 1.3 | 13.2 | 9.4 | 0.4 | 9.3 | 11.1 | -0.1 | 11.2 | -3.9 | 7.8 | 5.1 | 8 | 6.1 | 5.3 | -0.3
|  |  | 3.9 | 1.7 | 1.8 | 7.7 | 3.9 | 5.1 | 1.1 | -1.2 | -2.7 | 6 | 4.6 | 2.4 | 0 | 3.9 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 0 | 1 | 10.4 | 8.5 | 3 | 4.2 | 7.5 | 4 | 9.6 | 3.7 | 4.8 | 9.5 | 8 | 4.6 | 1.4 | 6.9 | 4.4 | -0.7 | 3.7 | 2 | 7.7 | 0.9 | 12.2 | 8.5 | 0.2 | 8.8 | 9.9 | -0.6 | 10.3 | -4.6 | 7.6 | 4.4 | 7.9 | 6.2 | 5.3 | -0.5
|  |  | 3.4 | 1 | 1.8 | 7.5 | 3.3 | 4.8 | -0.1 | -1.6 | -2.9 | 6.2 | 4.6 | 2.6 | -0.5 | 3.9 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | -0.1 | 0.8 | 10.4 | 8.6 | 2.8 | 3.6 | 7.3 | 3.6 | 9.2 | 4 | 4.3 | 9.5 | 7.9 | 4.1 | 0.5 | 6.7 | 4.1 | -0.9 | 3.7 | 1.6 | 7.7 | 0.6 | 11.1 | 7.7 | 0 | 8.2 | 8.7 | -1.2 | 9.5 | -5.4 | 7.4 | 3.8 | 7.9 | 6.3 | 5.4 | -0.6
|  |  | 3 | 0.4 | 1.7 | 7.4 | 2.7 | 4.4 | -1.2 | -1.9 | -3 | 6.3 | 4.5 | 2.8 | -1 | 3.9 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | -0.3 | 0.7 | 10.3 | 8.6 | 2.5 | 3 | 7 | 3.1 | 8.7 | 4.2 | 3.8 | 9.6 | 7.8 | 3.5 | -0.3 | 6.5 | 3.9 | -1 | 3.7 | 1.3 | 7.7 | 0.2 | 10.1 | 6.8 | -0.2 | 7.7 | 7.5 | -1.7 | 8.6 | -6.1 | 7.2 | 3.1 | 7.8 | 6.4 | 5.4 | -0.8
|  |  | 3 | 0.1 | 1.7 | 7.7 | 2.8 | 4 | -1.3 | -1.8 | -2.8 | 5.9 | 4.4 | 2.9 | -1.4 | 4 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -0.7 | 0.5 | 8.8 | 7.7 | 2.3 | 2.3 | 6.7 | 3 | 8.1 | 4.4 | 3.8 | 9.4 | 7.6 | 3.3 | -0.9 | 6.5 | 4 | -1.3 | 3.8 | 1 | 7.6 | -0.2 | 10.2 | 6.6 | -0.5 | 6.8 | 7.3 | -1.4 | 8.5 | -5.4 | 7.1 | 3 | 7.8 | 6.5 | 5.1 | -0.9
|  |  | 3 | -0.2 | 1.7 | 8.1 | 2.8 | 3.7 | -1.3 | -1.6 | -2.7 | 5.5 | 4.4 | 3 | -1.8 | 4.2 | -0.1 | 1.2 | 0 | -1.1 | 0.4 | 7.4 | 6.9 | 2.2 | 1.5 | 6.3 | 2.9 | 7.5 | 4.7 | 3.9 | 9.2 | 7.5 | 3 | -1.5 | 6.6 | 4 | -1.6 | 3.8 | 0.7 | 7.6 | -0.5 | 10.3 | 6.4 | -0.8 | 6 | 7 | -1.2 | 8.5 | -4.8 | 7.1 | 3 | 7.8 | 6.7 | 4.9 | -1.1
|  |  | 3 | -0.5 | 1.7 | 8.4 | 2.9 | 3.3 | -1.4 | -1.5 | -2.5 | 5.1 | 4.3 | 3.1 | -2.2 | 4.3 | -0.3 | 1.2 | -0.1 | -1.5 | 0.2 | 5.9 | 6 | 2 | 0.8 | 6 | 2.8 | 6.9 | 4.9 | 3.9 | 9 | 7.3 | 2.8 | -2.1 | 6.6 | 4.1 | -1.9 | 3.9 | 0.4 | 7.5 | -0.9 | 10.4 | 6.2 | -1.1 | 5.1 | 6.8 | -0.9 | 8.4 | -4.1 | 7 | 2.9 | 7.8 | 6.8 | 4.6 | -1.2
|  |  | 3.1 | -0.9 | 1.5 | 8.6 | 3.1 | 3.4 | -1.3 | -1.8 | -2.5 | 5 | 4.2 | 3.2 | -2.4 | 4.4 | -0.8 | 1.3 | -0.3 | -1.3 | 0 | 5.1 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 6.1 | 2.6 | 5.8 | 4.9 | 3.8 | 8.7 | 7.1 | 3.1 | -2.4 | 6.4 | 4 | -2.6 | 3.8 | 0.5 | 7.3 | -1.4 | 10 | 6.1 | -1.6 | 4.5 | 6.8 | -1 | 8 | -3.8 | 6.7 | 2.6 | 7.7 | 7.1 | 4.6 | -1.3
|  |  | 3.3 | -1.2 | 1.4 | 8.8 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | -2.2 | -2.5 | 4.9 | 4 | 3.4 | -2.7 | 4.5 | -1.2 | 1.3 | -0.6 | -1.2 | -0.2 | 4.4 | 5.3 | 1.6 | 0.8 | 6.3 | 2.3 | 4.8 | 4.9 | 3.8 | 8.4 | 6.8 | 3.3 | -2.7 | 6.2 | 3.8 | -3.3 | 3.7 | 0.7 | 7.2 | -1.8 | 9.7 | 6 | -2 | 3.9 | 6.9 | -1.2 | 7.6 | -3.6 | 6.4 | 2.4 | 7.6 | 7.5 | 4.6 | -1.4
|  |  | 3.4 | -1.6 | 1.2 | 9 | 3.6 | 3.5 | -1.1 | -2.5 | -2.5 | 4.8 | 3.9 | 3.5 | -2.9 | 4.6 | -1.7 | 1.4 | -0.8 | -1 | -0.4 | 3.6 | 4.9 | 1.4 | 0.8 | 6.4 | 2.1 | 3.7 | 4.9 | 3.7 | 8.1 | 6.6 | 3.6 | -3 | 6 | 3.7 | -4 | 3.6 | 0.8 | 7 | -2.3 | 9.3 | 5.9 | -2.5 | 3.3 | 6.9 | -1.3 | 7.2 | -3.3 | 6.1 | 2.1 | 7.5 | 7.8 | 4.6 | -1.5
|  |  | 3.2 | -1.4 | 1.3 | 9 | 3.5 | 3.5 | -1.3 | -2.6 | -2.9 | 4.8 | 4 | 3.7 | -2.9 | 4 | -1.9 | 1.7 | -1 | -1.3 | -0.6 | 4.2 | 4.5 | 1.4 | 0.6 | 6.3 | 2.4 | 4.5 | 5.2 | 3.4 | 7.2 | 6.4 | 3.8 | -3.2 | 5.8 | 4.1 | -4.5 | 3.4 | 0.8 | 6.7 | -2.9 | 9.1 | 5.9 | -2.9 | 4 | 6.9 | -2.2 | 6.8 | -4.4 | 5.8 | 1.8 | 7.6 | 8.2 | 4.6 | -1.6
|  |  | 3.1 | -1.3 | 1.4 | 9 | 3.4 | 3.4 | -1.5 | -2.8 | -3.4 | 4.7 | 4 | 4 | -3 | 3.3 | -2.1 | 1.9 | -1.2 | -1.7 | -0.7 | 4.7 | 4.1 | 1.4 | 0.3 | 6.3 | 2.8 | 5.4 | 5.4 | 3.2 | 6.3 | 6.2 | 3.9 | -3.4 | 5.5 | 4.5 | -4.9 | 3.1 | 0.8 | 6.4 | -3.5 | 8.9 | 6 | -3.2 | 4.7 | 6.8 | -3 | 6.4 | -5.4 | 5.4 | 1.6 | 7.6 | 8.6 | 4.5 | -1.8
|  |  | 2.9 | -1.1 | 1.5 | 9 | 3.3 | 3.4 | -1.7 | -2.9 | -3.8 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | -3 | 2.7 | -2.3 | 2.2 | -1.4 | -2 | -0.9 | 5.3 | 3.7 | 1.4 | 0.1 | 6.2 | 3.1 | 6.2 | 5.7 | 2.9 | 5.4 | 6 | 4.1 | -3.6 | 5.3 | 4.9 | -5.4 | 2.9 | 0.8 | 6.1 | -4.1 | 8.7 | 6 | -3.6 | 5.4 | 6.8 | -3.9 | 6 | -6.5 | 5.1 | 1.3 | 7.7 | 9 | 4.5 | -1.9
|  |  | 2.6 | -1.2 | 1.4 | 7.9 | 3.3 | 3.5 | -1.9 | -3.2 | -3.9 | 4.6 | 4 | 3.7 | -2.7 | 3.1 | -2.5 | 2.2 | -1.1 | -2.3 | -1.3 | 5.8 | 3.5 | 1.2 | -0.1 | 6 | 3.4 | 6.4 | 5.9 | 3 | 5.1 | 6 | 4.1 | -4.2 | 5.1 | 5 | -5.7 | 2.5 | 0.8 | 5.9 | -4.3 | 7.7 | 5.8 | -4.3 | 6.1 | 6.9 | -4.4 | 6.5 | -6.8 | 5.1 | 1.5 | 6.5 | 9 | 4.5 | -3
|  |  | 2.3 | -1.2 | 1.3 | 6.9 | 3.4 | 3.5 | -2.2 | -3.6 | -3.9 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | -2.5 | 3.4 | -2.7 | 2.1 | -0.9 | -2.6 | -1.6 | 6.4 | 3.4 | 0.9 | -0.4 | 5.9 | 3.6 | 6.5 | 6.1 | 3 | 4.7 | 5.9 | 4 | -4.8 | 4.8 | 5 | -6.1 | 2.1 | 0.9 | 5.6 | -4.5 | 6.8 | 5.5 | -4.9 | 6.9 | 7.1 | -5 | 6.9 | -7 | 5.1 | 1.7 | 5.2 | 9 | 4.5 | -4
|  |  | 2 | -1.3 | 1.2 | 5.8 | 3.4 | 3.6 | -2.4 | -3.9 | -4 | 4.5 | 3.8 | 2.8 | -2.2 | 3.8 | -2.9 | 2.1 | -0.6 | -2.9 | -2 | 6.9 | 3.2 | 0.7 | -0.6 | 5.7 | 3.9 | 6.7 | 6.3 | 3.1 | 4.4 | 5.9 | 4 | -5.4 | 4.6 | 5.1 | -6.4 | 1.7 | 0.9 | 5.4 | -4.7 | 5.8 | 5.3 | -5.6 | 7.6 | 7.2 | -5.5 | 7.4 | -7.3 | 5.1 | 1.9 | 4 | 9 | 4.5 | -5.1
|  |  | 2.8 | -1.2 | 0.9 | 5.2 | 4 | 3.8 | -1.8 | -2.5 | -3.1 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | -1.7 | 4 | -2 | 2.1 | -0.3 | -2.2 | -1.3 | 6.9 | 3.3 | 0.8 | -0.2 | 5.9 | 4.1 | 6.9 | 6.7 | 3.5 | 4.6 | 6.2 | 4.1 | -3.9 | 5 | 5.2 | -4.8 | 2.5 | 1.4 | 5.7 | -3.8 | 6.9 | 5.3 | -3.9 | 7.9 | 8.1 | -4.6 | 8.1 | -6.9 | 5.2 | 2 | 3.8 | 9.4 | 4.7 | -4.3
|  |  | 3.6 | -1 | 0.7 | 4.5 | 4.6 | 4 | -1.2 | -1.2 | -2.3 | 4.5 | 4.1 | 4.9 | -1.3 | 4.2 | -1 | 2.1 | 0.1 | -1.6 | -0.6 | 7 | 3.4 | 0.8 | 0.2 | 6 | 4.4 | 7.2 | 7.1 | 4 | 4.7 | 6.5 | 4.1 | -2.3 | 5.4 | 5.2 | -3.2 | 3.2 | 1.8 | 6 | -2.8 | 8 | 5.2 | -2.2 | 8.3 | 9 | -3.7 | 8.8 | -6.6 | 5.3 | 2.2 | 3.7 | 9.7 | 5 | -3.5
|  |  | 4.4 | -0.9 | 0.4 | 3.9 | 5.2 | 4.2 | -0.6 | 0.2 | -1.4 | 4.5 | 4.2 | 6 | -0.8 | 4.4 | -0.1 | 2.1 | 0.4 | -0.9 | 0.1 | 7 | 3.5 | 0.9 | 0.6 | 6.2 | 4.6 | 7.4 | 7.5 | 4.4 | 4.9 | 6.8 | 4.2 | -0.8 | 5.8 | 5.3 | -1.6 | 4 | 2.3 | 6.3 | -1.9 | 9.1 | 5.2 | -0.5 | 8.6 | 9.9 | -2.8 | 9.5 | -6.2 | 5.4 | 2.3 | 3.5 | 10.1 | 5.2 | -2.7
|  |  | 5.3 | -0.4 | 0.7 | 3.9 | 5.7 | 5.3 | -0.3 | 1 | -0.1 | 4.6 | 4.4 | 6.7 | -0.1 | 4.5 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 7.7 | 3.5 | 1.4 | 1.7 | 6.6 | 4.9 | 7.6 | 8 | 5.5 | 4.7 | 7.4 | 3.7 | 0.1 | 6.4 | 5.6 | -1.1 | 4.1 | 2.7 | 7.2 | -1.2 | 10.1 | 5.7 | -0.2 | 9.6 | 10.9 | -1.8 | 10.1 | -5.5 | 5.5 | 3 | 4.3 | 10.3 | 4.7 | -2
|  |  | 6.2 | 0.2 | 1 | 3.8 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 4.7 | 4.7 | 7.3 | 0.7 | 4.6 | 1.8 | 2.8 | 0.5 | 0 | 0.8 | 8.5 | 3.6 | 1.9 | 2.7 | 6.9 | 5.1 | 7.8 | 8.6 | 6.7 | 4.5 | 8.1 | 3.3 | 1.1 | 6.9 | 5.9 | -0.5 | 4.3 | 3.1 | 8 | -0.6 | 11.2 | 6.1 | 0.1 | 10.5 | 12 | -0.9 | 10.7 | -4.7 | 5.7 | 3.6 | 5 | 10.5 | 4.2 | -1.4
|  |  | 7.1 | 0.7 | 1.3 | 3.8 | 6.6 | 7.4 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 4.8 | 4.9 | 8 | 1.4 | 4.7 | 2.7 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 9.2 | 3.6 | 2.4 | 3.8 | 7.3 | 5.4 | 8 | 9.1 | 7.8 | 4.3 | 8.7 | 2.8 | 2 | 7.5 | 6.2 | 0 | 4.4 | 3.5 | 8.9 | 0.1 | 12.2 | 6.6 | 0.4 | 11.5 | 13 | 0.1 | 11.3 | -4 | 5.8 | 4.3 | 5.8 | 10.7 | 3.7 | -0.7
|  |  | 6.2 | 0.7 | 1.2 | 3.1 | 6.2 | 7 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 4.8 | 4.9 | 7.7 | 1.1 | 4.5 | 2.4 | 3.5 | 0.6 | -0.1 | 1.1 | 9.2 | 3.1 | 2.1 | 3.9 | 7 | 5.6 | 8.5 | 8.6 | 7.5 | 4.1 | 8.5 | 2.8 | 1.7 | 7.1 | 6.4 | -0.3 | 3.3 | 3.6 | 8.4 | 0 | 11.2 | 6.3 | 0.1 | 11.1 | 13.1 | -0.3 | 10.8 | -3.9 | 5.9 | 3.9 | 4.6 | 10.3 | 3.8 | -1
|  |  | 5.3 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 5.9 | 6.5 | -0.3 | 1.5 | 0.6 | 4.9 | 5 | 7.3 | 0.8 | 4.4 | 2.1 | 3.7 | 0.6 | -0.6 | 0.9 | 9.3 | 2.7 | 1.8 | 3.9 | 6.8 | 5.8 | 8.9 | 8 | 7.1 | 3.8 | 8.3 | 2.8 | 1.3 | 6.6 | 6.6 | -0.5 | 2.2 | 3.8 | 7.8 | -0.2 | 10.2 | 6.1 | -0.1 | 10.8 | 13.2 | -0.8 | 10.2 | -3.9 | 5.9 | 3.4 | 3.4 | 10 | 3.9 | -1.3
|  |  | 4.4 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 5.5 | 6.1 | -0.6 | 1 | -0.3 | 4.9 | 5 | 7 | 0.5 | 4.2 | 1.8 | 4 | 0.6 | -1.1 | 0.8 | 9.3 | 2.2 | 1.5 | 4 | 6.5 | 6 | 9.4 | 7.5 | 6.8 | 3.6 | 8.1 | 2.8 | 1 | 6.2 | 6.8 | -0.8 | 1.1 | 3.9 | 7.3 | -0.3 | 9.2 | 5.8 | -0.4 | 10.4 | 13.3 | -1.2 | 9.7 | -3.8 | 6 | 3 | 2.2 | 9.6 | 4 | -1.6
|  |  | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 5.4 | 5.5 | -0.9 | 0.4 | -0.8 | 5 | 5 | 6.6 | 0 | 3.8 | 1.1 | 4.3 | -0.1 | -1.3 | 0.6 | 9.4 | 2.1 | -0.2 | 3.8 | 6.4 | 6 | 9.4 | 7.6 | 6.3 | 2.9 | 7.5 | 2.8 | 0.5 | 5.9 | 6.6 | -1.2 | 0.8 | 3.7 | 6.8 | -1.1 | 8.4 | 5.1 | -1.5 | 10 | 13 | -1.9 | 8.8 | -3.9 | 5.6 | 2.8 | 2.7 | 9.6 | 3.8 | -2.2
|  |  | 2.6 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 5.4 | 4.9 | -1.3 | -0.2 | -1.3 | 5 | 4.9 | 6.2 | -0.5 | 3.4 | 0.5 | 4.5 | -0.7 | -1.5 | 0.4 | 9.6 | 2.1 | -1.9 | 3.6 | 6.4 | 5.9 | 9.3 | 7.8 | 5.7 | 2.3 | 6.8 | 2.8 | 0.1 | 5.7 | 6.5 | -1.5 | 0.4 | 3.5 | 6.4 | -1.8 | 7.7 | 4.3 | -2.7 | 9.6 | 12.8 | -2.5 | 7.9 | -3.9 | 5.3 | 2.7 | 3.3 | 9.7 | 3.6 | -2.7
|  |  | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 5.3 | 4.3 | -1.6 | -0.8 | -1.8 | 5.1 | 4.9 | 5.8 | -1 | 3 | -0.2 | 4.8 | -1.4 | -1.7 | 0.2 | 9.7 | 2 | -3.6 | 3.4 | 6.3 | 5.9 | 9.3 | 7.9 | 5.2 | 1.6 | 6.2 | 2.8 | -0.4 | 5.4 | 6.3 | -1.9 | 0.1 | 3.3 | 5.9 | -2.6 | 6.9 | 3.6 | -3.8 | 9.2 | 12.5 | -3.2 | 7 | -4 | 4.9 | 2.5 | 3.8 | 9.7 | 3.4 | -3.3
|  |  | 1.2 | 0.9 | -0.1 | 1.7 | 5.5 | 4.4 | -1.7 | -1.2 | -2 | 5 | 4.8 | 5.5 | -1.4 | 3 | -0.8 | 4.7 | -1.1 | -2 | -0.5 | 9.9 | 1.7 | -4.4 | 3.4 | 6 | 5.8 | 9.1 | 7.8 | 4.9 | 1.6 | 5.8 | 2.9 | -1 | 5.2 | 5.6 | -1.7 | 0.1 | 4 | 5.9 | -3 | 6.5 | 4.1 | -4.2 | 9 | 11.1 | -3.5 | 6.6 | -4.2 | 4.6 | 2 | 3.4 | 7.6 | 3.6 | -3.5
|  |  | 0.6 | 1 | -0.8 | 1.6 | 5.7 | 4.6 | -1.7 | -1.6 | -2.2 | 5 | 4.8 | 5.3 | -1.7 | 3 | -1.4 | 4.5 | -0.7 | -2.3 | -1.3 | 10.1 | 1.5 | -5.3 | 3.3 | 5.8 | 5.8 | 8.9 | 7.8 | 4.6 | 1.5 | 5.5 | 2.9 | -1.6 | 5 | 4.8 | -1.5 | 0.1 | 4.6 | 5.8 | -3.4 | 6.2 | 4.6 | -4.6 | 8.9 | 9.7 | -3.8 | 6.2 | -4.4 | 4.4 | 1.6 | 3 | 5.6 | 3.8 | -3.8
|  |  | 0.1 | 1.2 | -1.5 | 1.4 | 5.9 | 4.7 | -1.8 | -2 | -2.4 | 4.9 | 4.7 | 5 | -2.1 | 3 | -2 | 4.4 | -0.4 | -2.6 | -2 | 10.3 | 1.2 | -6.1 | 3.3 | 5.5 | 5.7 | 8.7 | 7.7 | 4.3 | 1.5 | 5.1 | 3 | -2.2 | 4.8 | 4.1 | -1.3 | 0.1 | 5.3 | 5.8 | -3.8 | 5.8 | 5.1 | -5 | 8.7 | 8.3 | -4.1 | 5.8 | -4.6 | 4.1 | 1.1 | 2.6 | 3.5 | 4 | -4
|  |  | -0.1 | 1.4 | -1.5 | 1.3 | 5.8 | 4.3 | -1.8 | -2.1 | -2 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | -2.8 | 2.5 | -2.7 | 4.4 | -0.5 | -2.8 | -2 | 10.4 | 1.1 | -6.2 | 3.1 | 5.4 | 5.3 | 8.6 | 7.7 | 4.2 | 1.6 | 5 | 3.1 | -2.6 | 4.8 | 3.5 | -1.2 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | -4.1 | 5.6 | 4.9 | -5.3 | 8.4 | 8.2 | -4.4 | 5.6 | -4.7 | 4 | 1.6 | 2 | 2.2 | 4.1 | -4
|  |  | -0.4 | 1.5 | -1.5 | 1.2 | 5.6 | 4 | -1.9 | -2.2 | -1.6 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | -3.4 | 2.1 | -3.4 | 4.4 | -0.5 | -2.9 | -2 | 10.4 | 1 | -6.4 | 3 | 5.2 | 4.8 | 8.4 | 7.7 | 4 | 1.6 | 5 | 3.1 | -2.9 | 4.9 | 2.8 | -1.1 | 0.2 | 6 | 5.5 | -4.5 | 5.3 | 4.7 | -5.7 | 8 | 8 | -4.6 | 5.4 | -4.8 | 3.8 | 2 | 1.4 | 0.9 | 4.2 | -4
|  |  | -0.6 | 1.7 | -1.5 | 1.1 | 5.5 | 3.6 | -1.9 | -2.3 | -1.2 | 4.9 | 5 | 5.2 | -4.1 | 1.6 | -4.1 | 4.4 | -0.6 | -3.1 | -2 | 10.5 | 0.9 | -6.5 | 2.8 | 5.1 | 4.4 | 8.3 | 7.7 | 3.9 | 1.7 | 4.9 | 3.2 | -3.3 | 4.9 | 2.2 | -1 | 0.2 | 6.3 | 5.4 | -4.8 | 5.1 | 4.5 | -6 | 7.7 | 7.9 | -4.9 | 5.2 | -4.9 | 3.7 | 2.5 | 0.8 | -0.4 | 4.3 | -4
|  |  | -0.7 | 1.8 | -1.5 | 0.8 | 5.4 | 3.6 | -2 | -2.2 | -1 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | -4.3 | 2.1 | -4.5 | 4.1 | -0.8 | -3.3 | -1.7 | 10.6 | 0.4 | -6.9 | 2.8 | 4.9 | 4.1 | 8.1 | 7.8 | 3.3 | 1.6 | 4.8 | 3.2 | -3.6 | 4.7 | 2.1 | -0.8 | 0.3 | 6.5 | 5 | -5.1 | 4.7 | 4.1 | -6.2 | 7.6 | 7.8 | -4.6 | 4.8 | -4.8 | 3.3 | 2.2 | 0.9 | -0.5 | 4 | -3.7
|  |  | -0.9 | 1.9 | -1.4 | 0.6 | 5.2 | 3.5 | -2.2 | -2 | -0.8 | 4.6 | 4.9 | 4.3 | -4.6 | 2.5 | -4.8 | 3.9 | -1 | -3.6 | -1.3 | 10.6 | -0.1 | -7.4 | 2.8 | 4.8 | 3.8 | 7.9 | 7.8 | 2.7 | 1.5 | 4.6 | 3.3 | -3.9 | 4.5 | 2 | -0.6 | 0.3 | 6.8 | 4.7 | -5.4 | 4.4 | 3.8 | -6.3 | 7.4 | 7.7 | -4.3 | 4.5 | -4.8 | 3 | 1.8 | 0.9 | -0.6 | 3.7 | -3.5
|  |  | -1 | 2 | -1.4 | 0.3 | 5.1 | 3.5 | -2.3 | -1.9 | -0.6 | 4.5 | 4.8 | 3.8 | -4.8 | 3 | -5.2 | 3.6 | -1.2 | -3.8 | -1 | 10.7 | -0.6 | -7.8 | 2.8 | 4.6 | 3.5 | 7.7 | 7.9 | 2.1 | 1.4 | 4.5 | 3.3 | -4.2 | 4.3 | 1.9 | -0.4 | 0.4 | 7 | 4.3 | -5.7 | 4 | 3.4 | -6.5 | 7.3 | 7.6 | -4 | 4.1 | -4.7 | 2.6 | 1.5 | 1 | -0.7 | 3.4 | -3.2
|  |  | -1.1 | 2 | -0.9 | 0.3 | 5.3 | 3.7 | -2.3 | -1.5 | -0.1 | 4.4 | 4.5 | 3.4 | -5 | 2.9 | -5 | 3.6 | -2 | -3.6 | -1.2 | 10.6 | -0.1 | -6.8 | 3 | 3.7 | 3.5 | 7.6 | 7.8 | 2.5 | 1.6 | 4.4 | 3.1 | -4.3 | 4.2 | 2.2 | -0.2 | 0.4 | 7.4 | 4.7 | -5.7 | 4.8 | 3.7 | -6.6 | 7.7 | 7.6 | -3.4 | 4.1 | -5.2 | 3 | 1.5 | 0.8 | -0.9 | 3.3 | -2.9
|  |  | -1.3 | 1.9 | -0.5 | 0.3 | 5.5 | 4 | -2.3 | -1.1 | 0.3 | 4.4 | 4.2 | 3 | -5.2 | 2.8 | -4.8 | 3.5 | -2.9 | -3.5 | -1.5 | 10.6 | 0.3 | -5.8 | 3.3 | 2.8 | 3.5 | 7.5 | 7.7 | 2.8 | 1.8 | 4.2 | 3 | -4.5 | 4.2 | 2.6 | -0.1 | 0.3 | 7.7 | 5.1 | -5.6 | 5.6 | 4 | -6.8 | 8.1 | 7.5 | -2.9 | 4.1 | -5.6 | 3.5 | 1.4 | 0.6 | -1.1 | 3.3 | -2.7
|  |  | -1.4 | 1.9 | 0 | 0.3 | 5.7 | 4.2 | -2.3 | -0.7 | 0.8 | 4.3 | 3.9 | 2.6 | -5.4 | 2.7 | -4.6 | 3.5 | -3.7 | -3.3 | -1.7 | 10.5 | 0.8 | -4.8 | 3.5 | 1.9 | 3.5 | 7.4 | 7.6 | 3.2 | 2 | 4.1 | 2.8 | -4.6 | 4.1 | 2.9 | 0.1 | 0.3 | 8.1 | 5.5 | -5.6 | 6.4 | 4.3 | -6.9 | 8.5 | 7.5 | -2.3 | 4.1 | -6.1 | 3.9 | 1.4 | 0.4 | -1.3 | 3.2 | -2.4
|  |  | -0.9 | 2 | 0.2 | 0.6 | 6 | 4.3 | -1.9 | 0.2 | 1.3 | 3.9 | 4.3 | 2.5 | -4.4 | 2.8 | -3.6 | 3.7 | -3 | -3 | -1.3 | 10.1 | 0.6 | -4.1 | 3.7 | 2.5 | 3.9 | 8.1 | 7.6 | 3.4 | 2 | 4.2 | 2.8 | -3.4 | 3.9 | 3.2 | 0.1 | 0.8 | 8.5 | 5.2 | -4.5 | 7 | 4.3 | -5.1 | 8.9 | 7.9 | -2.1 | 4.7 | -6 | 3.8 | 1.6 | 0.8 | -1.4 | 3.5 | -2.4
|  |  | -0.5 | 2 | 0.5 | 0.8 | 6.4 | 4.5 | -1.4 | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 4.6 | 2.5 | -3.5 | 3 | -2.5 | 3.9 | -2.3 | -2.6 | -1 | 9.7 | 0.4 | -3.3 | 4 | 3.1 | 4.4 | 8.8 | 7.5 | 3.7 | 2 | 4.4 | 2.8 | -2.2 | 3.6 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 9 | 4.8 | -3.5 | 7.7 | 4.2 | -3.3 | 9.3 | 8.3 | -2 | 5.4 | -5.9 | 3.8 | 1.9 | 1.3 | -1.6 | 3.7 | -2.4
|  |  | 0 | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 6.7 | 4.6 | -1 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 5 | 2.4 | -2.5 | 3.1 | -1.5 | 4.1 | -1.6 | -2.3 | -0.6 | 9.3 | 0.2 | -2.6 | 4.2 | 3.7 | 4.8 | 9.5 | 7.5 | 3.9 | 2 | 4.5 | 2.8 | -1 | 3.4 | 3.8 | 0.2 | 1.7 | 9.4 | 4.5 | -2.4 | 8.3 | 4.2 | -1.5 | 9.7 | 8.7 | -1.8 | 6 | -5.8 | 3.7 | 2.1 | 1.7 | -1.7 | 4 | -2.4
|  |  | 0.9 | 2.6 | 1 | 1.2 | 7.1 | 5.6 | -0.6 | 2.9 | 2.8 | 3.8 | 5.2 | 3.1 | -2 | 3.3 | -0.5 | 4.5 | -1.3 | -1.7 | -0.1 | 9.1 | 0.8 | -1.7 | 4.3 | 3.9 | 4.9 | 9.9 | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 5.1 | 3.1 | 0.2 | 3.5 | 4 | 0.3 | 1.7 | 9.7 | 5.2 | -1 | 9.3 | 4.4 | -0.3 | 10.1 | 10.1 | -1.5 | 6.7 | -5.4 | 3.9 | 1.6 | 2.2 | -1.5 | 3.8 | -2.2
|  |  | 1.7 | 3 | 1.4 | 1.4 | 7.6 | 6.5 | -0.2 | 3.8 | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | -1.4 | 3.4 | 0.5 | 4.9 | -1 | -1.1 | 0.4 | 8.9 | 1.4 | -0.7 | 4.5 | 4.1 | 5.1 | 10.3 | 7.4 | 5.1 | 5 | 5.7 | 3.3 | 1.4 | 3.5 | 4.1 | 0.5 | 1.8 | 10.1 | 5.9 | 0.5 | 10.3 | 4.7 | 0.8 | 10.6 | 11.5 | -1.3 | 7.5 | -4.9 | 4.1 | 1 | 2.8 | -1.4 | 3.6 | -1.9
|  |  | 2.6 | 3.5 | 1.7 | 1.5 | 8 | 7.5 | 0.2 | 4.6 | 3.7 | 5.1 | 5.7 | 4.5 | -0.9 | 3.6 | 1.5 | 5.3 | -0.7 | -0.5 | 0.9 | 8.7 | 2 | 0.2 | 4.6 | 4.3 | 5.2 | 10.7 | 7.4 | 5.7 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 2.6 | 3.6 | 4.3 | 0.6 | 1.8 | 10.4 | 6.6 | 1.9 | 11.3 | 4.9 | 2 | 11 | 12.9 | -1 | 8.2 | -4.5 | 4.3 | 0.5 | 3.3 | -1.2 | 3.4 | -1.7
|  |  | 2.8 | 3.3 | 1.7 | 1.8 | 7.7 | 7.4 | 0.3 | 4.5 | 3.7 | 5.2 | 5.7 | 4.5 | -0.7 | 3.3 | 1.4 | 4.9 | -0.7 | -0.6 | 0.7 | 8.5 | 3.6 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 5.2 | 10.5 | 7.3 | 5.5 | 7.7 | 5.8 | 3.6 | 2.3 | 3.7 | 4.2 | 0.4 | 1.7 | 10.2 | 5.7 | 1.7 | 11 | 4.2 | 1.9 | 10.4 | 13.2 | -0.9 | 8.5 | -4.8 | 3.5 | 0.3 | 3.4 | -1.6 | 3 | -1.5
|  |  | 2.9 | 3 | 1.7 | 2.2 | 7.3 | 7.2 | 0.5 | 4.4 | 3.8 | 5.2 | 5.7 | 4.4 | -0.6 | 3.1 | 1.3 | 4.6 | -0.6 | -0.6 | 0.6 | 8.2 | 5.2 | 0.6 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 10.4 | 7.2 | 5.2 | 8.8 | 5.2 | 3.5 | 1.9 | 3.9 | 4.1 | 0.2 | 1.6 | 10 | 4.8 | 1.5 | 10.8 | 3.6 | 1.7 | 9.8 | 13.6 | -0.8 | 8.9 | -5.2 | 2.7 | 0.2 | 3.6 | -2 | 2.6 | -1.4
|  |  | 3.1 | 2.8 | 1.7 | 2.5 | 7 | 7.1 | 0.6 | 4.3 | 3.8 | 5.3 | 5.7 | 4.4 | -0.4 | 2.8 | 1.2 | 4.2 | -0.6 | -0.7 | 0.4 | 8 | 6.8 | 0.8 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 10.2 | 7.1 | 5 | 10 | 4.7 | 3.5 | 1.6 | 4 | 4 | 0 | 1.5 | 9.8 | 3.9 | 1.3 | 10.5 | 2.9 | 1.6 | 9.2 | 13.9 | -0.7 | 9.2 | -5.5 | 1.9 | 0 | 3.7 | -2.4 | 2.2 | -1.2
|  |  | 3.1 | 2.6 | 1.6 | 2.7 | 7.1 | 7 | 0.8 | 4.4 | 3.8 | 5.4 | 5.5 | 4 | -0.5 | 2.5 | 1 | 4.4 | -0.5 | -0.6 | 0.3 | 7.6 | 5.4 | 0.6 | 4.4 | 4.6 | 5 | 9.6 | 7 | 4.9 | 9.3 | 4.8 | 2.2 | 1 | 3.9 | 3.8 | -0.1 | 1.3 | 9.3 | 4 | 0.7 | 9.5 | 2.9 | 1.4 | 8.7 | 12.2 | -0.6 | 8.5 | -5.6 | 2.1 | -0.2 | 4.3 | -2.5 | 2.2 | -1.1
|  |  | 3.2 | 2.4 | 1.5 | 2.9 | 7.3 | 7 | 1 | 4.4 | 3.9 | 5.5 | 5.2 | 3.5 | -0.5 | 2.3 | 0.9 | 4.5 | -0.3 | -0.6 | 0.3 | 7.2 | 4.1 | 0.5 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 9 | 7 | 4.7 | 8.5 | 4.8 | 1 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | -0.2 | 1.1 | 8.9 | 4 | 0.1 | 8.6 | 2.9 | 1.1 | 8.3 | 10.6 | -0.6 | 7.9 | -5.7 | 2.2 | -0.3 | 4.9 | -2.6 | 2.3 | -1.1
|  |  | 3.2 | 2.2 | 1.4 | 3.1 | 7.4 | 6.9 | 1.2 | 4.5 | 3.9 | 5.6 | 5 | 3.1 | -0.6 | 2 | 0.7 | 4.7 | -0.2 | -0.5 | 0.2 | 6.8 | 2.7 | 0.3 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 8.4 | 6.9 | 4.6 | 7.8 | 4.9 | -0.3 | -0.2 | 3.7 | 3.5 | -0.3 | 0.9 | 8.4 | 4.1 | -0.5 | 7.6 | 2.9 | 0.9 | 7.8 | 8.9 | -0.5 | 7.2 | -5.8 | 2.4 | -0.5 | 5.5 | -2.7 | 2.3 | -1
|  |  | 3.3 | 1.9 | 1.5 | 3.2 | 7.1 | 6.3 | 1.4 | 4.6 | 4 | 6 | 5.4 | 3.6 | -0.4 | 2 | 0.5 | 4.7 | -0.1 | -0.4 | 0.1 | 6.4 | 2.1 | 0.5 | 3.7 | 4.5 | 4.6 | 8.1 | 6.8 | 4.1 | 6.1 | 4.9 | -0.7 | -0.4 | 3.7 | 3.3 | -0.5 | 0.7 | 8 | 4 | -1.6 | 6.9 | 3.1 | 0.2 | 7.6 | 8.6 | -0.4 | 6.9 | -6.2 | 2.1 | -0.5 | 5.7 | -2.7 | 2.1 | -1
|  |  | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 3.2 | 6.8 | 5.8 | 1.5 | 4.6 | 4 | 6.5 | 5.9 | 4.1 | -0.3 | 2 | 0.2 | 4.8 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 6 | 1.6 | 0.6 | 3.2 | 4.4 | 4.4 | 7.8 | 6.7 | 3.7 | 4.5 | 4.9 | -1.1 | -0.6 | 3.8 | 3.1 | -0.7 | 0.5 | 7.5 | 3.9 | -2.8 | 6.2 | 3.2 | -0.4 | 7.4 | 8.3 | -0.4 | 6.6 | -6.6 | 1.9 | -0.5 | 5.8 | -2.8 | 1.8 | -1
|  |  | 3.4 | 1.4 | 1.8 | 3.3 | 6.5 | 5.2 | 1.7 | 4.7 | 4.1 | 6.9 | 6.3 | 4.6 | -0.1 | 2 | 0 | 4.8 | 0.2 | -0.1 | 0 | 5.6 | 1 | 0.8 | 2.8 | 4.4 | 4.2 | 7.5 | 6.6 | 3.2 | 2.8 | 4.9 | -1.5 | -0.8 | 3.8 | 2.9 | -0.9 | 0.3 | 7.1 | 3.8 | -3.9 | 5.5 | 3.4 | -1.1 | 7.2 | 8 | -0.3 | 6.3 | -7 | 1.6 | -0.5 | 6 | -2.8 | 1.6 | -1
|  |  | 3 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 6.3 | 5 | 2 | 4.6 | 4 | 6.8 | 6.6 | 4.2 | 0 | 1.9 | 0.1 | 4.8 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 5.5 | 0.5 | 0.9 | 2.6 | 4.2 | 3.8 | 7.3 | 6.4 | 2.6 | 2.3 | 4.8 | -1.1 | -1 | 3.7 | 2.7 | -1.1 | 0.8 | 6.4 | 3.9 | -3.8 | 5.4 | 3.4 | -1.4 | 7 | 7.5 | -0.4 | 6 | -7.3 | 1.8 | -0.5 | 6.1 | -2.7 | 1.5 | -1
|  |  | 2.6 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 6 | 4.8 | 2.4 | 4.6 | 4 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 4.8 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 5.5 | 0 | 1 | 2.4 | 4 | 3.5 | 7.1 | 6.3 | 2 | 1.7 | 4.6 | -0.6 | -1.2 | 3.7 | 2.4 | -1.2 | 1.2 | 5.7 | 4 | -3.8 | 5.4 | 3.5 | -1.7 | 6.7 | 7 | -0.4 | 5.6 | -7.5 | 2 | -0.6 | 6.2 | -2.7 | 1.3 | -0.9
|  |  | 2.2 | 0.9 | 1.9 | -0.4 | 5.8 | 4.6 | 2.7 | 4.5 | 3.9 | 6.7 | 7.1 | 3.4 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | 4.8 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 5.4 | -0.5 | 1.1 | 2.2 | 3.8 | 3.1 | 6.9 | 6.1 | 1.4 | 1.2 | 4.5 | -0.2 | -1.4 | 3.6 | 2.2 | -1.4 | 1.7 | 5 | 4.1 | -3.7 | 5.3 | 3.5 | -2 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 5.3 | -7.8 | 2.2 | -0.6 | 6.3 | -2.6 | 1.2 | -0.9
|  |  | 1.9 | 1 | 1.7 | -0.3 | 5.6 | 4.5 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 7.2 | 6.7 | 2.7 | 0.3 | 1.9 | 0.2 | 4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 5.4 | -0.8 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 2.8 | 6.9 | 5.2 | 1.7 | 1.1 | 4.3 | -0.4 | -1.2 | 3.5 | 1.9 | -1.5 | 1.7 | 4.5 | 4.1 | -4 | 5.7 | 3.4 | -1.6 | 6.3 | 6.4 | -0.5 | 5.4 | -7.8 | 2.1 | -0.5 | 6.5 | -2.9 | 1.5 | -1.1
|  |  | 1.7 | 1.1 | 1.5 | -0.1 | 5.5 | 4.4 | 2.9 | 3.8 | 4.5 | 7.8 | 6.4 | 1.9 | 0.4 | 1.9 | 0.3 | 3.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 5.3 | -1 | 1.2 | 2.9 | 3.7 | 2.4 | 6.8 | 4.2 | 1.9 | 1.1 | 4.2 | -0.5 | -1 | 3.5 | 1.5 | -1.6 | 1.7 | 4 | 4 | -4.4 | 6 | 3.2 | -1.1 | 6 | 6.2 | -0.5 | 5.5 | -7.8 | 1.9 | -0.5 | 6.6 | -3.3 | 1.7 | -1.3
|  |  | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0 | 5.3 | 4.3 | 3 | 3.5 | 4.8 | 8.3 | 6 | 1.2 | 0.4 | 2 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 5.3 | -1.3 | 1.3 | 3.2 | 3.6 | 2.1 | 6.8 | 3.3 | 2.2 | 1 | 4 | -0.7 | -0.8 | 3.4 | 1.2 | -1.7 | 1.7 | 3.5 | 4 | -4.7 | 6.4 | 3.1 | -0.7 | 5.8 | 6.1 | -0.5 | 5.6 | -7.8 | 1.8 | -0.4 | 6.8 | -3.6 | 2 | -1.5
|  |  | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.7 | 5.2 | 4.2 | 3.2 | 3.1 | 4.6 | 7.4 | 5.6 | 1 | 0.4 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 5.3 | -1.3 | 1.4 | 3.6 | 3.1 | 1.9 | 6.6 | 3.1 | 2.1 | 0.5 | 3.8 | -0.9 | -0.9 | 3.4 | 1 | -2 | 1.4 | 3 | 4 | -4.9 | 6.9 | 3.1 | -0.9 | 5.7 | 6 | -0.6 | 6.1 | -7.9 | 1.9 | -0.4 | 5.5 | -4.1 | 1.8 | -1.9
|  |  | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 5 | 4.1 | 3.5 | 2.8 | 4.3 | 6.4 | 5.3 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 5.2 | -1.3 | 1.4 | 4 | 2.6 | 1.7 | 6.5 | 2.9 | 1.9 | 0.1 | 3.7 | -1 | -0.9 | 3.4 | 0.7 | -2.2 | 1 | 2.6 | 4.1 | -5.1 | 7.3 | 3.2 | -1.2 | 5.6 | 6 | -0.6 | 6.7 | -7.9 | 1.9 | -0.5 | 4.2 | -4.5 | 1.7 | -2.3
|  |  | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 2 | 4.9 | 4 | 3.7 | 2.4 | 4.1 | 5.5 | 4.9 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 5.2 | -1.3 | 1.5 | 4.4 | 2.1 | 1.5 | 6.3 | 2.7 | 1.8 | -0.4 | 3.5 | -1.2 | -1 | 3.4 | 0.5 | -2.5 | 0.7 | 2.1 | 4.1 | -5.3 | 7.8 | 3.2 | -1.4 | 5.5 | 5.9 | -0.7 | 7.2 | -8 | 2 | -0.5 | 2.9 | -5 | 1.5 | -2.7
|  |  | 1 | 0.6 | 0.1 | 2.6 | 4.5 | 4.1 | 4 | 2.9 | 3.2 | 4.9 | 4.6 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 5.4 | -1.2 | 1.7 | 4.3 | 2.6 | 1.8 | 6.5 | 2.9 | 2.3 | -0.4 | 3.5 | -0.5 | -0.7 | 3.5 | 1 | -2.4 | 1.2 | 2.2 | 4.2 | -4.4 | 8.5 | 3.4 | -1.4 | 5.7 | 6.3 | -0.7 | 8.2 | -7.7 | 2.3 | -0.5 | 2.4 | -4 | 1.7 | -3.1
|  |  | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.3 | 3.3 | 2.3 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 5.5 | -1.1 | 1.9 | 4.3 | 3 | 2.1 | 6.8 | 3.1 | 2.8 | -0.3 | 3.4 | 0.2 | -0.5 | 3.5 | 1.6 | -2.3 | 1.8 | 2.4 | 4.2 | -3.4 | 9.1 | 3.7 | -1.3 | 5.9 | 6.7 | -0.8 | 9.3 | -7.5 | 2.7 | -0.5 | 2 | -3 | 2 | -3.6
|  |  | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 3.8 | 1.4 | 3.8 | 3.9 | 2.4 | 0.6 | 2 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 5.7 | -1 | 2.1 | 4.2 | 3.5 | 2.4 | 7 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 3.4 | 0.9 | -0.2 | 3.6 | 2.1 | -2.2 | 2.3 | 2.5 | 4.3 | -2.5 | 9.8 | 3.9 | -1.3 | 6.1 | 7.1 | -0.8 | 10.3 | -7.2 | 3 | -0.5 | 1.5 | -2 | 2.2 | -4
|  |  | 1.7 | 0.5 | 1.4 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 4.9 | 4.2 | 2 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 0.7 | 2.4 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 5.5 | -0.5 | 2.6 | 4.5 | 4 | 3 | 7.1 | 3.6 | 4.2 | -0.3 | 3.8 | 1.9 | -0.2 | 4 | 2.8 | -1.6 | 2.7 | 2.6 | 4.6 | -1.6 | 10 | 4.1 | -1.3 | 6.1 | 7.2 | -0.8 | 10.5 | -7.1 | 3.1 | -0.2 | 1.3 | -2 | 2.5 | -3.9
|  |  | 2.1 | 0.4 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 2.7 | 5.2 | 4.6 | 2.5 | 4 | 2.8 | 3.9 | 0.7 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 2 | 1 | 5.2 | 0 | 3.1 | 4.7 | 4.4 | 3.6 | 7.2 | 3.8 | 5.2 | -0.2 | 4.1 | 3 | -0.1 | 4.4 | 3.4 | -1.1 | 3 | 2.8 | 5 | -0.7 | 10.1 | 4.4 | -1.3 | 6.1 | 7.4 | -0.8 | 10.6 | -7.1 | 3.1 | 0 | 1 | -2.1 | 2.8 | -3.9
|  |  | 2.5 | 0.4 | 3.9 | 3.5 | 2.6 | 2 | 5.5 | 5 | 3.1 | 4.1 | 2.3 | 4.6 | 0.8 | 3.2 | 2 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 1.1 | 5 | 0.5 | 3.6 | 5 | 4.9 | 4.2 | 7.3 | 4.1 | 6.1 | -0.2 | 4.5 | 4 | -0.1 | 4.8 | 4.1 | -0.5 | 3.4 | 2.9 | 5.3 | 0.2 | 10.3 | 4.6 | -1.3 | 6.1 | 7.5 | -0.8 | 10.8 | -7 | 3.2 | 0.3 | 0.8 | -2.1 | 3.1 | -3.8
|  |  | 2.2 | 0.4 | 3.8 | 3.3 | 2.4 | 2 | 5.9 | 4.6 | 3.1 | 3.9 | 2.5 | 4.8 | 0.6 | 3.3 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 2.6 | 1.1 | 4.7 | 0.1 | 3.7 | 5 | 4.6 | 3.7 | 6.8 | 3.7 | 5.6 | -0.3 | 4.4 | 4.2 | -0.3 | 4.4 | 4 | -1 | 3.2 | 3 | 4.8 | -0.4 | 9.5 | 4.4 | -1.3 | 5.8 | 6.7 | -1 | 10.5 | -7.2 | 3 | 0.2 | 0.4 | -2.1 | 2.9 | -3.8
|  |  | 1.9 | 0.3 | 3.6 | 3.2 | 2.1 | 2 | 6.3 | 4.2 | 3.1 | 3.7 | 2.6 | 5 | 0.4 | 3.3 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 2.9 | 1 | 4.5 | -0.2 | 3.7 | 4.9 | 4.2 | 3.3 | 6.4 | 3.2 | 5.1 | -0.4 | 4.4 | 4.5 | -0.4 | 4 | 4 | -1.5 | 3.1 | 3 | 4.2 | -0.9 | 8.8 | 4.1 | -1.3 | 5.6 | 5.9 | -1.1 | 10.1 | -7.4 | 2.8 | 0 | 0 | -2.1 | 2.7 | -3.9
|  |  | 1.6 | 0.3 | 3.5 | 3 | 1.9 | 2 | 6.7 | 3.8 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 5.2 | 0.2 | 3.4 | 1.3 | 2.8 | 0.5 | 3.1 | 1 | 4.2 | -0.6 | 3.8 | 4.9 | 3.9 | 2.8 | 5.9 | 2.8 | 4.6 | -0.5 | 4.3 | 4.7 | -0.6 | 3.6 | 3.9 | -2 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | -1.5 | 8 | 3.9 | -1.3 | 5.3 | 5.1 | -1.3 | 9.8 | -7.6 | 2.6 | -0.1 | -0.4 | -2.1 | 2.5 | -3.9
|  |  | 1.4 | 0.1 | 3.4 | 3 | 1.4 | 1.4 | 5.8 | 3.6 | 2.9 | 3.6 | 3.2 | 4.8 | 0.4 | 3.5 | 1.4 | 3.1 | 0.6 | 3.3 | 0.8 | 4.5 | -1 | 3.9 | 4.8 | 3 | 2.4 | 5.7 | 2.5 | 4.2 | -0.6 | 3.8 | 4.4 | -0.7 | 3.1 | 3.7 | -2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | -1.7 | 6.8 | 3 | -1.2 | 4.9 | 4.5 | -1.6 | 9.3 | -7.8 | 1.9 | -0.4 | -0.7 | -1.9 | 2.3 | -4.3
|  |  | 1.2 | -0.1 | 3.2 | 3.1 | 1 | 0.9 | 5 | 3.3 | 2.8 | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 0.6 | 3.7 | 1.5 | 3.3 | 0.6 | 3.6 | 0.6 | 4.8 | -1.4 | 4 | 4.7 | 2 | 1.9 | 5.5 | 2.3 | 3.8 | -0.6 | 3.3 | 4.1 | -0.9 | 2.5 | 3.6 | -3.1 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | -1.9 | 5.6 | 2.2 | -1.1 | 4.6 | 3.8 | -2 | 8.7 | -7.9 | 1.3 | -0.8 | -1.1 | -1.8 | 2.1 | -4.8
|  |  | 1 | -0.3 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 0.3 | 4.1 | 3.1 | 2.6 | 3.9 | 4 | 4 | 0.8 | 3.8 | 1.6 | 3.6 | 0.7 | 3.8 | 0.4 | 5.1 | -1.8 | 4.1 | 4.6 | 1.1 | 1.5 | 5.3 | 2 | 3.4 | -0.7 | 2.8 | 3.8 | -1 | 2 | 3.4 | -3.6 | 2.6 | 1.8 | 0.5 | -2.1 | 4.4 | 1.3 | -1 | 4.2 | 3.2 | -2.3 | 8.2 | -8.1 | 0.6 | -1.1 | -1.4 | -1.6 | 1.9 | -5.2
|  |  | 0.8 | -0.8 | 3.3 | 3.1 | 0.3 | -0.2 | 3.6 | 3.1 | 2.2 | 4 | 3.6 | 3.9 | 1 | 3.9 | 1.6 | 3.6 | 0.8 | 3.7 | 0.6 | 5.2 | -2.2 | 4 | 4.6 | 0.6 | 1.7 | 5.3 | 1.8 | 3.4 | -1.1 | 2.6 | 3.7 | -1.2 | 1.5 | 3.4 | -4 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | -2 | 4.3 | 0.9 | -1.4 | 4.3 | 2.8 | -2.8 | 7.5 | -8.1 | 0.1 | -2.1 | -1.5 | -1.3 | 1.7 | -5.2
|  |  | 0.5 | -1.3 | 3.5 | 3.1 | 0 | -0.7 | 3.2 | 3 | 1.9 | 4.2 | 3.3 | 3.7 | 1.2 | 4.1 | 1.7 | 3.7 | 1 | 3.5 | 0.7 | 5.4 | -2.6 | 3.9 | 4.6 | 0 | 1.9 | 5.4 | 1.6 | 3.3 | -1.6 | 2.3 | 3.7 | -1.5 | 1 | 3.4 | -4.4 | 2.1 | 3 | 0.5 | -1.8 | 4.3 | 0.4 | -1.9 | 4.3 | 2.3 | -3.3 | 6.9 | -8 | -0.3 | -3.1 | -1.5 | -0.9 | 1.6 | -5.3
|  |  | 0.3 | -1.8 | 3.7 | 3.1 | -0.2 | -1.2 | 2.7 | 3 | 1.5 | 4.3 | 2.9 | 3.6 | 1.4 | 4.2 | 1.7 | 3.7 | 1.1 | 3.4 | 0.9 | 5.5 | -3 | 3.8 | 4.6 | -0.5 | 2.1 | 5.4 | 1.4 | 3.3 | -2 | 2.1 | 3.6 | -1.7 | 0.5 | 3.4 | -4.8 | 1.8 | 3.6 | 0.5 | -1.7 | 4.2 | 0 | -2.3 | 4.4 | 1.9 | -3.8 | 6.2 | -8 | -0.8 | -4.1 | -1.6 | -0.6 | 1.4 | -5.3
|  |  | 0.2 | -1.8 | 4 | 3.1 | -0.2 | -1.3 | 2.3 | 3.1 | 1.6 | 3.8 | 2.4 | 3.7 | 1.6 | 4.1 | 2 | 3.6 | 1.2 | 3.2 | 1 | 5.6 | -3.4 | 3.8 | 4.4 | -0.4 | 2 | 5.6 | 1.4 | 3.5 | -2.3 | 2.4 | 3.4 | -1.9 | 0.4 | 3.4 | -5 | 1.9 | 3.6 | 0.7 | -1.9 | 4.2 | -0.2 | -2.5 | 4.6 | 2.2 | -4.1 | 5.6 | -7.7 | -0.8 | -4.8 | -1.9 | -0.8 | 1 | -5.7
|  |  | 0.2 | -1.8 | 4.3 | 3 | -0.2 | -1.4 | 1.8 | 3.2 | 1.6 | 3.4 | 1.9 | 3.8 | 1.7 | 4.1 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 3.1 | 1.2 | 5.6 | -3.8 | 3.8 | 4.3 | -0.2 | 1.9 | 5.9 | 1.5 | 3.8 | -2.5 | 2.6 | 3.2 | -2 | 0.3 | 3.4 | -5.1 | 1.9 | 3.6 | 0.9 | -2.1 | 4.2 | -0.4 | -2.7 | 4.8 | 2.4 | -4.4 | 4.9 | -7.3 | -0.7 | -5.6 | -2.1 | -0.9 | 0.7 | -6.1
|  |  | 0.1 | -1.8 | 4.6 | 3 | -0.2 | -1.5 | 1.4 | 3.3 | 1.7 | 2.9 | 1.4 | 3.9 | 1.9 | 4 | 2.7 | 3.5 | 1.3 | 2.9 | 1.3 | 5.7 | -4.2 | 3.8 | 4.1 | -0.1 | 1.8 | 6.1 | 1.5 | 4 | -2.8 | 2.9 | 3 | -2.2 | 0.2 | 3.4 | -5.3 | 2 | 3.6 | 1.1 | -2.3 | 4.2 | -0.6 | -2.9 | 5 | 2.7 | -4.7 | 4.3 | -7 | -0.7 | -6.3 | -2.4 | -1.1 | 0.3 | -6.5
|  |  | -0.2 | -1.8 | 4.6 | 2.7 | -0.4 | -1.6 | 1.4 | 3.4 | 1.8 | 2.9 | 1.7 | 3.9 | 2.1 | 3.8 | 2.9 | 3.1 | 1.4 | 2.7 | 1.5 | 5.7 | -4.6 | 3.8 | 4.2 | 0.2 | 1.6 | 6.1 | 1.6 | 3.9 | -3.2 | 3.2 | 3.1 | -2.1 | 0.3 | 3.3 | -5.5 | 2 | 3.5 | 1.4 | -3.2 | 3.6 | -0.7 | -3.2 | 5.1 | 3 | -4.9 | 4.2 | -6.8 | -0.9 | -6.7 | -2.6 | -1.3 | -0.2 | -6.9
|  |  | -0.5 | -1.8 | 4.6 | 2.5 | -0.5 | -1.8 | 1.5 | 3.4 | 2 | 2.9 | 1.9 | 3.8 | 2.2 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 5.7 | -4.9 | 3.8 | 4.3 | 0.4 | 1.4 | 6.1 | 1.6 | 3.7 | -3.6 | 3.4 | 3.1 | -2 | 0.5 | 3.3 | -5.8 | 2.1 | 3.5 | 1.6 | -4.2 | 3 | -0.9 | -3.4 | 5.3 | 3.2 | -5.2 | 4.1 | -6.5 | -1 | -7 | -2.8 | -1.5 | -0.7 | -7.3
|  |  | -0.8 | -1.8 | 4.6 | 2.2 | -0.7 | -1.9 | 1.5 | 3.5 | 2.1 | 2.9 | 2.2 | 3.8 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 5.7 | -5.3 | 3.8 | 4.4 | 0.7 | 1.2 | 6.1 | 1.7 | 3.6 | -4 | 3.7 | 3.2 | -1.9 | 0.6 | 3.2 | -6 | 2.1 | 3.4 | 1.9 | -5.1 | 2.4 | -1 | -3.7 | 5.4 | 3.5 | -5.4 | 4 | -6.3 | -1.2 | -7.4 | -3 | -1.7 | -1.2 | -7.7
|  |  | -1 | -1.7 | 4.7 | 2.1 | -0.9 | -2.1 | 1.2 | 3.3 | 2 | 3.1 | 2.1 | 3.8 | 2.4 | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 1.9 | 2 | 2 | 5.3 | -5.4 | 3.9 | 4.6 | 1 | 1.2 | 6.1 | 1.5 | 3.2 | -4.3 | 3.8 | 3.2 | -2.1 | 0.9 | 3.2 | -6.2 | 2.1 | 3.5 | 2.2 | -4.4 | 1.7 | -0.8 | -3.9 | 5.2 | 3.6 | -5.7 | 3.9 | -6.2 | -0.5 | -7.2 | -3.2 | -1.7 | -1.4 | -8
|  |  | -1.1 | -1.5 | 4.7 | 2 | -1 | -2.2 | 0.9 | 3.1 | 1.8 | 3.2 | 2 | 3.8 | 2.4 | 3.5 | 3.2 | 3 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 4.9 | -5.4 | 3.9 | 4.9 | 1.4 | 1.3 | 6 | 1.3 | 2.7 | -4.7 | 3.8 | 3.2 | -2.3 | 1.2 | 3.1 | -6.5 | 2.2 | 3.5 | 2.6 | -3.8 | 1.1 | -0.6 | -4 | 5 | 3.7 | -6 | 3.9 | -6 | 0.2 | -7 | -3.4 | -1.7 | -1.7 | -8.4
|  |  | -1.3 | -1.4 | 4.8 | 1.9 | -1.2 | -2.4 | 0.6 | 2.9 | 1.7 | 3.4 | 1.9 | 3.8 | 2.4 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 2.4 | 1.1 | 2.2 | 4.5 | -5.5 | 4 | 5.1 | 1.7 | 1.3 | 6 | 1.1 | 2.3 | -5 | 3.9 | 3.2 | -2.5 | 1.5 | 3.1 | -6.7 | 2.2 | 3.6 | 2.9 | -3.1 | 0.4 | -0.4 | -4.2 | 4.8 | 3.8 | -6.3 | 3.8 | -5.9 | 0.9 | -6.8 | -3.6 | -1.7 | -1.9 | -8.7
|  |  | -1.1 | -1.3 | 4.8 | 2.3 | -1.2 | -2.3 | 0.8 | 2.9 | 1.3 | 3.7 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 2.3 | 1 | 2.5 | 4.3 | -4.5 | 4.1 | 5.7 | 2.1 | 1.9 | 5.9 | 0.9 | 2.6 | -4.5 | 4.7 | 3.4 | -2 | 2.3 | 3.4 | -5.4 | 2.4 | 3.8 | 3.7 | -2.9 | 1.3 | 0.7 | -4.1 | 5 | 4 | -5.8 | 3.7 | -5.5 | 2 | -4.2 | -3.7 | -1.3 | -0.5 | -7.5
|  |  | -1 | -1.1 | 4.8 | 2.7 | -1.2 | -2.1 | 0.9 | 2.9 | 0.9 | 3.9 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 4.2 | 3.4 | 3.5 | 2.3 | 0.8 | 2.7 | 4.2 | -3.4 | 4.3 | 6.2 | 2.5 | 2.4 | 5.8 | 0.8 | 2.9 | -4.1 | 5.5 | 3.6 | -1.6 | 3 | 3.8 | -4 | 2.5 | 4 | 4.6 | -2.8 | 2.1 | 1.8 | -4.1 | 5.2 | 4.3 | -5.3 | 3.6 | -5.2 | 3.2 | -1.7 | -3.7 | -1 | 1 | -6.2
|  |  | -0.8 | -1 | 4.8 | 3.1 | -1.2 | -2 | 1.1 | 2.9 | 0.5 | 4.2 | 3.7 | 2.9 | 3.1 | 4.5 | 3.6 | 3.5 | 2.2 | 0.7 | 3 | 4 | -2.4 | 4.4 | 6.8 | 2.9 | 3 | 5.7 | 0.6 | 3.2 | -3.6 | 6.3 | 3.8 | -1.1 | 3.8 | 4.1 | -2.7 | 2.7 | 4.2 | 5.4 | -2.6 | 3 | 2.9 | -4 | 5.4 | 4.5 | -4.8 | 3.5 | -4.8 | 4.3 | 0.9 | -3.8 | -0.6 | 2.4 | -5
|  |  | -0.7 | -0.9 | 4.8 | 3.4 | -0.9 | -1.7 | 1.5 | 3.5 | 0.7 | 4.8 | 4.6 | 3.3 | 3.1 | 4.7 | 3.8 | 3.5 | 2.5 | 0.9 | 3.2 | 3.8 | -1.7 | 4.6 | 7 | 3.6 | 3.4 | 5.6 | 0.8 | 3.7 | -3 | 7.4 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | -1.6 | 2.8 | 4.6 | 5.8 | -0.3 | 3.8 | 4 | -3.4 | 5.3 | 4.6 | -2.2 | 4.2 | -4.5 | 5.3 | 1.9 | -3.7 | -0.5 | 3.1 | -3.7
|  |  | -0.7 | -0.8 | 4.9 | 3.7 | -0.7 | -1.4 | 1.8 | 4 | 1 | 5.5 | 5.6 | 3.8 | 3.2 | 4.8 | 4 | 3.6 | 2.9 | 1.1 | 3.4 | 3.5 | -0.9 | 4.7 | 7.3 | 4.3 | 3.9 | 5.5 | 0.9 | 4.1 | -2.3 | 8.5 | 4.4 | 1.3 | 4.7 | 4.6 | -0.4 | 3 | 4.9 | 6.2 | 2.1 | 4.7 | 5 | -2.8 | 5.3 | 4.8 | 0.4 | 4.8 | -4.2 | 6.2 | 2.9 | -3.5 | -0.5 | 3.9 | -2.3
|  |  | -0.6 | -0.7 | 4.9 | 4 | -0.4 | -1.1 | 2.2 | 4.6 | 1.2 | 6.1 | 6.5 | 4.2 | 3.2 | 5 | 4.2 | 3.6 | 3.2 | 1.3 | 3.6 | 3.3 | -0.2 | 4.9 | 7.5 | 5 | 4.3 | 5.4 | 1.1 | 4.6 | -1.7 | 9.6 | 4.7 | 2.5 | 5.2 | 4.9 | 0.7 | 3.1 | 5.3 | 6.6 | 4.4 | 5.5 | 6.1 | -2.2 | 5.2 | 4.9 | 3 | 5.5 | -3.9 | 7.2 | 3.9 | -3.4 | -0.4 | 4.6 | -1
|  |  | -0.7 | -0.7 | 5 | 3.4 | -0.4 | -1 | 2.5 | 4.8 | 2.1 | 5.9 | 6.5 | 3.8 | 3 | 4.8 | 4 | 3.4 | 3.1 | 1.4 | 3.4 | 2.8 | -0.5 | 4.5 | 6.4 | 5.4 | 4.2 | 5.3 | 1.5 | 4.6 | -2.2 | 10.2 | 4.6 | 2.4 | 5.7 | 4.4 | 0.2 | 3 | 5.3 | 6.7 | 3.8 | 4.9 | 6 | -1.7 | 5 | 4.9 | 2.5 | 5.1 | -3.9 | 7.3 | 3.1 | -3.3 | -0.8 | 3.9 | -1.3
|  |  | -0.8 | -0.7 | 5.2 | 2.7 | -0.3 | -1 | 2.9 | 5 | 2.9 | 5.8 | 6.4 | 3.5 | 2.7 | 4.7 | 3.9 | 3.3 | 3 | 1.6 | 3.2 | 2.3 | -0.7 | 4 | 5.4 | 5.8 | 4.1 | 5.1 | 1.9 | 4.5 | -2.8 | 10.7 | 4.5 | 2.2 | 6.1 | 4 | -0.2 | 2.8 | 5.4 | 6.7 | 3.3 | 4.2 | 6 | -1.3 | 4.9 | 4.9 | 2 | 4.8 | -3.9 | 7.3 | 2.3 | -3.3 | -1.2 | 3.1 | -1.7
|  |  | -0.9 | -0.7 | 5.3 | 2.1 | -0.3 | -0.9 | 3.2 | 5.2 | 3.8 | 5.6 | 6.4 | 3.1 | 2.5 | 4.5 | 3.7 | 3.1 | 2.9 | 1.7 | 3 | 1.8 | -1 | 3.6 | 4.3 | 6.2 | 4 | 5 | 2.3 | 4.5 | -3.3 | 11.3 | 4.4 | 2.1 | 6.6 | 3.5 | -0.7 | 2.7 | 5.4 | 6.8 | 2.7 | 3.6 | 5.9 | -0.8 | 4.7 | 4.9 | 1.5 | 4.4 | -3.9 | 7.4 | 1.5 | -3.2 | -1.6 | 2.4 | -2
|  |  | -0.9 | -0.6 | 5.2 | 1.9 | -0.2 | -1.1 | 4.3 | 4.6 | 3.7 | 5.4 | 6.4 | 3.6 | 2.8 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2.9 | 2.2 | 2.8 | 1.6 | -1 | 3.6 | 3.9 | 6.9 | 3.9 | 4.5 | 2.8 | 4.3 | -3.4 | 11.4 | 4.1 | 1.2 | 6.6 | 3.7 | -1.3 | 2 | 4.8 | 6.4 | 2.1 | 3 | 5.8 | -1.4 | 4.4 | 4.9 | 1.3 | 3.8 | -4.2 | 7.3 | 1.4 | -3.2 | -1.9 | 2.3 | -2
|  |  | -1 | -0.6 | 5.1 | 1.8 | 0 | -1.3 | 5.3 | 4 | 3.5 | 5.2 | 6.5 | 4.1 | 3 | 4.6 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 1.3 | -1 | 3.7 | 3.6 | 7.5 | 3.7 | 4 | 3.4 | 4 | -3.6 | 11.4 | 3.9 | 0.4 | 6.6 | 3.8 | -1.8 | 1.4 | 4.1 | 6 | 1.5 | 2.4 | 5.6 | -2 | 4.2 | 4.9 | 1.2 | 3.2 | -4.4 | 7.1 | 1.4 | -3.2 | -2.1 | 2.1 | -2
|  |  | -1 | -0.5 | 5 | 1.6 | 0.1 | -1.5 | 6.4 | 3.4 | 3.4 | 5 | 6.5 | 4.6 | 3.3 | 4.6 | 3 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 1.1 | -1 | 3.7 | 3.2 | 8.2 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | -3.7 | 11.5 | 3.6 | -0.5 | 6.6 | 4 | -2.4 | 0.7 | 3.5 | 5.6 | 0.9 | 1.8 | 5.5 | -2.6 | 3.9 | 4.9 | 1 | 2.6 | -4.7 | 7 | 1.3 | -3.2 | -2.4 | 2 | -2
|  |  | -1.1 | 0.4 | 4.6 | 0.1 | 0 | -1.4 | 7.6 | 2.8 | 3 | 5 | 5.8 | 4.7 | 3.3 | 3.7 | 3 | 2.8 | 3 | 3.8 | 2.2 | 1.1 | -1.5 | 3.8 | 2.8 | 8.9 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | -3.3 | 11.6 | 3.1 | -0.7 | 6.7 | 3.9 | -2.5 | 0.7 | 2.9 | 5.3 | 0.9 | 1.6 | 5.8 | -3.1 | 3.8 | 4.8 | 1.4 | 2.2 | -4.6 | 6.6 | 2.2 | -3.2 | -2.4 | 2.5 | -1.1
|  |  | -1.1 | 1.2 | 4.3 | -1.3 | -0.1 | -1.3 | 8.8 | 2.3 | 2.7 | 4.9 | 5 | 4.7 | 3.3 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 4.5 | 1.9 | 1 | -2.1 | 3.9 | 2.4 | 9.7 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | -2.8 | 11.8 | 2.5 | -1 | 6.8 | 3.9 | -2.7 | 0.6 | 2.3 | 5 | 0.9 | 1.3 | 6.1 | -3.6 | 3.6 | 4.8 | 1.9 | 1.7 | -4.4 | 6.3 | 3.2 | -3.2 | -2.4 | 3.1 | -0.1
|  |  | -1.2 | 2.1 | 3.9 | -2.8 | -0.2 | -1.2 | 10 | 1.7 | 2.3 | 4.9 | 4.3 | 4.8 | 3.3 | 1.8 | 3.1 | 3 | 3.2 | 5.2 | 1.6 | 1 | -2.6 | 4 | 2 | 10.4 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.8 | -2.4 | 11.9 | 2 | -1.2 | 6.9 | 3.8 | -2.8 | 0.6 | 1.7 | 4.7 | 0.9 | 1.1 | 6.4 | -4.1 | 3.5 | 4.7 | 2.3 | 1.3 | -4.3 | 5.9 | 4.1 | -3.2 | -2.4 | 3.6 | 0.8
|  |  | -1.2 | 2.2 | 3.7 | -3.7 | 0.3 | -1.1 | 10.7 | 1.2 | 1.5 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 2.9 | 1.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 6.1 | 1.7 | 0.9 | -2.6 | 3.6 | 1.8 | 10.7 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 3.3 | -2.4 | 11.9 | 2.2 | -1.8 | 7.6 | 3.2 | -2.2 | 1 | 1.8 | 5.1 | 0.6 | 0.9 | 6.8 | -4.4 | 3.3 | 4.4 | 1.7 | 1 | -4.2 | 7.2 | 3.7 | -3.1 | -2.5 | 3.7 | 1.2
|  |  | -1.2 | 2.2 | 3.5 | -4.5 | 0.7 | -0.9 | 11.4 | 0.6 | 0.6 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 2.4 | 1.1 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 6.9 | 1.9 | 0.7 | -2.6 | 3.1 | 1.7 | 10.9 | 2.4 | 2.8 | 4 | 2.9 | -2.4 | 11.8 | 2.3 | -2.3 | 8.2 | 2.5 | -1.5 | 1.3 | 2 | 5.5 | 0.2 | 0.8 | 7.1 | -4.8 | 3.2 | 4 | 1.1 | 0.8 | -4.2 | 8.5 | 3.3 | -3.1 | -2.7 | 3.7 | 1.6
|  |  | -1.2 | 2.3 | 3.3 | -5.4 | 1.2 | -0.8 | 12.1 | 0.1 | -0.2 | 4.1 | 4.1 | 3 | 2 | 0.8 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 7.8 | 2 | 0.6 | -2.6 | 2.7 | 1.5 | 11.2 | 2.1 | 2.7 | 4.4 | 2.4 | -2.4 | 11.8 | 2.5 | -2.9 | 8.9 | 1.9 | -0.9 | 1.7 | 2.1 | 5.9 | -0.1 | 0.6 | 7.5 | -5.1 | 3 | 3.7 | 0.5 | 0.5 | -4.1 | 9.8 | 2.9 | -3 | -2.8 | 3.8 | 2
|  |  | -1.1 | 2.1 | 3.3 | -5.5 | 1.4 | -0.7 | 11.4 | -0.1 | -0.7 | 3.9 | 3.7 | 2.8 | 1.8 | 0.7 | 3 | 3.2 | 2.7 | 8.6 | 2.2 | 0.6 | -2.2 | 2.7 | 1 | 11.2 | 1.8 | 2.6 | 4.3 | 2.2 | -2.3 | 11.9 | 2.5 | -3.2 | 9.3 | 1.7 | -0.7 | 1.6 | 1.9 | 6.7 | 0.3 | 0.7 | 7.6 | -5.1 | 2.9 | 3.6 | 0.9 | 0.2 | -4 | 9 | 5.1 | -3.6 | -3.2 | 3.9 | 1.9
|  |  | -1.1 | 1.9 | 3.3 | -5.7 | 1.7 | -0.5 | 10.6 | -0.3 | -1.3 | 3.8 | 3.3 | 2.7 | 1.6 | 0.6 | 2.6 | 3 | 2.7 | 9.4 | 2.3 | 0.6 | -1.8 | 2.6 | 0.5 | 11.2 | 1.4 | 2.5 | 4.1 | 2 | -2.3 | 12 | 2.4 | -3.5 | 9.8 | 1.4 | -0.6 | 1.4 | 1.7 | 7.4 | 0.8 | 0.9 | 7.6 | -5 | 2.9 | 3.6 | 1.2 | 0 | -3.8 | 8.3 | 7.2 | -4.1 | -3.6 | 3.9 | 1.7
|  |  | -1 | 1.7 | 3.3 | -5.8 | 1.9 | -0.4 | 9.9 | -0.5 | -1.8 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 2.9 | 2.6 | 10.2 | 2.5 | 0.6 | -1.4 | 2.6 | 0 | 11.2 | 1.1 | 2.4 | 4 | 1.8 | -2.2 | 12.1 | 2.4 | -3.8 | 10.2 | 1.2 | -0.4 | 1.3 | 1.5 | 8.2 | 1.2 | 1 | 7.7 | -5 | 2.8 | 3.5 | 1.6 | -0.3 | -3.7 | 7.5 | 9.4 | -4.7 | -4 | 4 | 1.6
|  |  | -0.9 | 1.4 | 2.4 | -5.9 | 2.1 | -0.2 | 9.5 | -0.7 | -1.8 | 3.5 | 3.2 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 10.6 | 2.5 | 0.6 | -1.5 | 2.7 | -0.3 | 10.1 | 1 | 2.4 | 3.8 | 1.9 | -2.1 | 11 | 1.8 | -3.7 | 10.4 | 1 | -0.5 | 1.4 | 1.2 | 9.3 | 1.2 | 1 | 7.9 | -5.1 | 2.7 | 3.4 | 0.9 | -0.5 | -3.5 | 8.3 | 9.1 | -5.7 | -4 | 4.1 | 1.5
|  |  | -0.7 | 1.2 | 1.4 | -6.1 | 2.4 | 0.1 | 9 | -0.9 | -1.8 | 3.3 | 3.4 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 10.9 | 2.6 | 0.7 | -1.5 | 2.8 | -0.7 | 8.9 | 0.8 | 2.4 | 3.6 | 2 | -2.1 | 9.8 | 1.1 | -3.5 | 10.6 | 0.8 | -0.7 | 1.6 | 0.9 | 10.3 | 1.3 | 1.1 | 8.2 | -5.1 | 2.5 | 3.3 | 0.2 | -0.6 | -3.3 | 9.2 | 8.7 | -6.8 | -4.1 | 4.2 | 1.5
|  |  | -0.6 | 0.9 | 0.5 | -6.2 | 2.6 | 0.3 | 8.6 | -1.1 | -1.8 | 3.2 | 3.7 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 2 | 11.3 | 2.6 | 0.7 | -1.6 | 2.9 | -1 | 7.8 | 0.7 | 2.4 | 3.4 | 2.1 | -2 | 8.7 | 0.5 | -3.4 | 10.8 | 0.6 | -0.8 | 1.7 | 0.6 | 11.4 | 1.3 | 1.1 | 8.4 | -5.2 | 2.4 | 3.2 | -0.5 | -0.8 | -3.1 | 10 | 8.4 | -7.8 | -4.1 | 4.3 | 1.4
|  |  | -0.4 | 0.8 | 0.4 | -4.8 | 2.8 | 0.5 | 8.7 | -1.1 | -1.6 | 3.6 | 4.1 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 2 | 1.8 | 1.5 | 10.4 | 2.5 | 0.9 | -1.9 | 2.9 | -0.9 | 8 | 0.6 | 2.5 | 3.8 | 1.8 | -2.2 | 8.7 | 0.6 | -3.3 | 10.2 | 0.6 | -0.5 | 1.9 | 0.5 | 11.4 | 1.3 | 1.7 | 9 | -4.4 | 2.1 | 3.3 | -0.2 | -0.1 | -2.7 | 9.9 | 8.2 | -6.8 | -4 | 4.4 | 2.3
|  |  | -0.2 | 0.6 | 0.4 | -3.4 | 3.1 | 0.8 | 8.7 | -1.1 | -1.4 | 4.1 | 4.6 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 9.6 | 2.3 | 1.2 | -2.1 | 3 | -0.9 | 8.3 | 0.4 | 2.6 | 4.1 | 1.5 | -2.5 | 8.7 | 0.8 | -3.3 | 9.7 | 0.5 | -0.3 | 2 | 0.4 | 11.3 | 1.4 | 2.4 | 9.5 | -3.5 | 1.8 | 3.4 | 0.2 | 0.7 | -2.4 | 9.9 | 8.1 | -5.9 | -4 | 4.5 | 3.3
|  |  | 0 | 0.5 | 0.3 | -2 | 3.3 | 1 | 8.8 | -1.1 | -1.2 | 4.5 | 5 | 1.9 | 1.4 | 2 | 2.6 | 1.5 | 0.6 | 8.7 | 2.2 | 1.4 | -2.4 | 3 | -0.8 | 8.5 | 0.3 | 2.7 | 4.5 | 1.2 | -2.7 | 8.7 | 0.9 | -3.2 | 9.1 | 0.5 | 0 | 2.2 | 0.3 | 11.3 | 1.4 | 3 | 10.1 | -2.7 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 1.4 | -2 | 9.8 | 7.9 | -4.9 | -3.9 | 4.6 | 4.2
|  |  | 0.3 | 0.4 | 0.2 | -1 | 3.5 | 1.6 | 8.8 | -0.8 | -1.2 | 4.8 | 5 | 2.7 | 1.1 | 2.9 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 8.4 | 2.4 | 1.6 | -1.7 | 3.3 | -0.1 | 8.6 | 0.6 | 2.8 | 4.9 | 1.6 | -2.1 | 9.1 | 1.1 | -2.9 | 8.9 | 0.6 | 0.1 | 2.7 | 0.1 | 10.9 | 1.7 | 4.1 | 10.4 | -1.8 | 1.7 | 3.6 | 1.3 | 1.9 | -1.7 | 9.7 | 7.8 | -3.8 | -3.4 | 4.8 | 4
|  |  | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 3.6 | 2.3 | 8.9 | -0.5 | -1.2 | 5 | 5.1 | 3.4 | 0.9 | 3.8 | 3.2 | 0.7 | 1 | 8.2 | 2.7 | 1.8 | -1.1 | 3.7 | 0.5 | 8.7 | 1 | 3 | 5.2 | 2.1 | -1.6 | 9.5 | 1.3 | -2.7 | 8.7 | 0.6 | 0.3 | 3.2 | 0 | 10.4 | 1.9 | 5.1 | 10.6 | -0.8 | 1.9 | 3.8 | 2 | 2.3 | -1.4 | 9.6 | 7.7 | -2.8 | -3 | 5.1 | 3.8
|  |  | 0.8 | 0.1 | 0 | 1 | 3.8 | 2.9 | 8.9 | -0.2 | -1.2 | 5.3 | 5.1 | 4.2 | 0.6 | 4.7 | 3.5 | 0.3 | 1.2 | 7.9 | 2.9 | 2 | -0.4 | 4 | 1.2 | 8.8 | 1.3 | 3.1 | 5.6 | 2.5 | -1 | 9.9 | 1.5 | -2.4 | 8.5 | 0.7 | 0.4 | 3.7 | -0.2 | 10 | 2.2 | 6.2 | 10.9 | 0.1 | 2.1 | 3.9 | 2.8 | 2.8 | -1.1 | 9.5 | 7.6 | -1.7 | -2.5 | 5.3 | 3.6
|  |  | 0.7 | -0.2 | -0.3 | 0.2 | 3.9 | 2.7 | 8 | -0.2 | -1.3 | 5.3 | 5.2 | 3.8 | 0.2 | 4 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 7.3 | 2.5 | 1.9 | -0.6 | 2.9 | 1.3 | 8.5 | 1.3 | 3 | 5.4 | 2.7 | -1.8 | 9.3 | 1.6 | -2.5 | 8.2 | 0.7 | 0.3 | 3 | -0.2 | 9.6 | 1.8 | 6.1 | 10.1 | 0.3 | 2 | 3.6 | 2.5 | 2.7 | -1.3 | 9.4 | 6.8 | -2.6 | -3 | 5 | 3.3
|  |  | 0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.6 | 3.9 | 2.6 | 7.1 | -0.2 | -1.3 | 5.2 | 5.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 6.6 | 2.2 | 1.8 | -0.8 | 1.7 | 1.3 | 8.3 | 1.3 | 3 | 5.3 | 3 | -2.6 | 8.7 | 1.6 | -2.5 | 8 | 0.6 | 0.3 | 2.4 | -0.1 | 9.2 | 1.5 | 6.1 | 9.3 | 0.4 | 1.8 | 3.4 | 2.2 | 2.7 | -1.6 | 9.2 | 6.1 | -3.5 | -3.5 | 4.8 | 3
|  |  | 0.6 | -0.9 | -0.8 | -1.4 | 4 | 2.4 | 6.2 | -0.2 | -1.4 | 5.2 | 5.5 | 3 | -0.5 | 2.7 | 0.1 | 2 | -0.5 | 6 | 1.8 | 1.7 | -1 | 0.6 | 1.4 | 8 | 1.3 | 2.9 | 5.1 | 3.2 | -3.4 | 8.1 | 1.7 | -2.6 | 7.7 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | -0.1 | 8.8 | 1.1 | 6 | 8.5 | 0.6 | 1.7 | 3.1 | 1.9 | 2.6 | -1.8 | 9.1 | 5.3 | -4.4 | -4 | 4.5 | 2.7
|  |  | 0.5 | -1.2 | -1.3 | -2.4 | 3.9 | 2.2 | 5.9 | -0.7 | -2 | 4.8 | 5.1 | 3 | -0.9 | 2.6 | 0 | 1.9 | -0.7 | 5.8 | 1.3 | 1.6 | -1.3 | 0.5 | 0.8 | 7.4 | 0.9 | 2.5 | 4.6 | 3.2 | -3.3 | 7.1 | 1.7 | -2.4 | 6.8 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | 8.2 | 0.8 | 5.4 | 7.5 | 0.4 | 1.7 | 2.9 | 1.9 | 2.9 | -1.9 | 8 | 4.9 | -5.6 | -4.6 | 4.8 | 2.6
|  |  | 0.3 | -1.5 | -1.9 | -3.3 | 3.9 | 2 | 5.7 | -1.2 | -2.6 | 4.5 | 4.7 | 3.1 | -1.2 | 2.5 | -0.1 | 1.9 | -0.8 | 5.5 | 0.8 | 1.5 | -1.5 | 0.5 | 0.2 | 6.8 | 0.4 | 2.1 | 4.2 | 3.3 | -3.1 | 6.2 | 1.7 | -2.2 | 5.9 | 0.6 | 0.3 | 2.8 | -0.4 | 7.6 | 0.6 | 4.9 | 6.4 | 0.1 | 1.7 | 2.7 | 1.8 | 3.2 | -1.9 | 6.8 | 4.4 | -6.8 | -5.1 | 5 | 2.4
|  |  | 0.2 | -1.8 | -2.4 | -4.3 | 3.8 | 1.8 | 5.4 | -1.7 | -3.2 | 4.1 | 4.3 | 3.1 | -1.6 | 2.4 | -0.2 | 1.8 | -1 | 5.3 | 0.3 | 1.4 | -1.8 | 0.4 | -0.4 | 6.2 | 0 | 1.7 | 3.7 | 3.3 | -3 | 5.2 | 1.7 | -2 | 5 | 0.6 | 0.3 | 3.3 | -0.5 | 7 | 0.3 | 4.3 | 5.4 | -0.1 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 3.5 | -2 | 5.7 | 4 | -8 | -5.7 | 5.3 | 2.3
|  |  | 0.1 | -2 | -1.8 | -4.4 | 3.7 | 2 | 4.9 | -1.7 | -3.3 | 3.4 | 4.2 | 3.1 | -1.9 | 2.4 | -0.8 | 1.8 | -1.3 | 5 | -0.1 | 1.3 | -1.9 | 0.2 | -0.4 | 6.2 | -0.5 | 1.6 | 3.7 | 2.9 | -2.5 | 4.5 | 1.7 | -1.9 | 4.4 | 0.6 | 0.3 | 3.2 | -0.6 | 6.3 | -0.2 | 4.1 | 4.9 | -0.5 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 3.4 | -2 | 5.8 | 3.7 | -6.5 | -6.7 | 5.3 | 2.3
|  |  | 0.1 | -2.1 | -1.2 | -4.6 | 3.5 | 2.2 | 4.5 | -1.7 | -3.5 | 2.8 | 4 | 3 | -2.1 | 2.3 | -1.5 | 1.8 | -1.5 | 4.7 | -0.4 | 1.2 | -2.1 | 0 | -0.3 | 6.2 | -0.9 | 1.6 | 3.7 | 2.5 | -2.1 | 3.8 | 1.8 | -1.9 | 3.8 | 0.5 | 0.2 | 3.2 | -0.8 | 5.6 | -0.6 | 4 | 4.4 | -0.9 | 1.6 | 2.4 | 1.5 | 3.3 | -2 | 5.9 | 3.5 | -4.9 | -7.8 | 5.3 | 2.2
|  |  | 0 | -2.3 | -0.6 | -4.7 | 3.4 | 2.4 | 4 | -1.7 | -3.6 | 2.1 | 3.9 | 3 | -2.4 | 2.3 | -2.1 | 1.8 | -1.8 | 4.4 | -0.8 | 1.1 | -2.2 | -0.2 | -0.3 | 6.2 | -1.4 | 1.5 | 3.7 | 2.1 | -1.6 | 3.1 | 1.8 | -1.8 | 3.2 | 0.5 | 0.2 | 3.1 | -0.9 | 4.9 | -1.1 | 3.8 | 3.9 | -1.3 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 3.2 | -2 | 6 | 3.2 | -3.4 | -8.8 | 5.3 | 2.2
|  |  | -0.1 | -2.9 | -0.7 | -4.7 | 3.1 | 2.2 | 3.8 | -2.1 | -3.5 | 2.5 | 3.7 | 2.8 | -2.4 | 2.6 | -2.4 | 1.8 | -2 | 4.4 | -1.3 | 1.1 | -2.6 | -0.7 | -0.8 | 5.4 | -1.2 | 1.4 | 3.7 | 2 | -1.5 | 3.7 | 1.7 | -1.6 | 3 | 0.4 | 0.1 | 3.2 | -0.9 | 4.5 | -1.5 | 3.7 | 3.7 | -1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 3.1 | -2 | 5.8 | 3.1 | -3.3 | -9.4 | 5.2 | 1.8
|  |  | -0.3 | -3.4 | -0.9 | -4.8 | 2.8 | 2 | 3.5 | -2.5 | -3.5 | 2.8 | 3.5 | 2.6 | -2.5 | 2.8 | -2.7 | 1.7 | -2.3 | 4.4 | -1.8 | 1 | -3.1 | -1.3 | -1.2 | 4.7 | -1.1 | 1.4 | 3.7 | 1.8 | -1.5 | 4.4 | 1.5 | -1.4 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 3.4 | -0.9 | 4.2 | -2 | 3.6 | 3.5 | -1.7 | 1.5 | 2.1 | 0.7 | 3.1 | -2.1 | 5.5 | 3.1 | -3.3 | -9.9 | 5 | 1.4
|  |  | -0.4 | -4 | -1 | -4.8 | 2.5 | 1.8 | 3.3 | -2.9 | -3.4 | 3.2 | 3.3 | 2.4 | -2.5 | 3.1 | -3 | 1.7 | -2.5 | 4.4 | -2.3 | 1 | -3.5 | -1.8 | -1.7 | 3.9 | -0.9 | 1.3 | 3.7 | 1.7 | -1.4 | 5 | 1.4 | -1.2 | 2.5 | 0.3 | 0 | 3.5 | -0.9 | 3.8 | -2.4 | 3.5 | 3.3 | -1.9 | 1.5 | 2 | 0.4 | 3 | -2.1 | 5.3 | 3 | -3.2 | -10.5 | 4.9 | 1
|  |  | -0.2 | -4.1 | -1 | -4.8 | 2.5 | 1.7 | 3.4 | -3.6 | -3.5 | 3 | 3.2 | 2.4 | -2.8 | 3.2 | -2.8 | 1.6 | -2.8 | 4.1 | -2.5 | 0.8 | -3.7 | -1.9 | -1.4 | 3.8 | -0.8 | 1.2 | 3.4 | 1.3 | -1.3 | 5.1 | 1.3 | -0.9 | 2.9 | 0.3 | -0.1 | 3.4 | -0.8 | 3.8 | -2.1 | 3.4 | 3.6 | -2.3 | 1.5 | 2 | 0 | 3.1 | -1.9 | 5.2 | 2.9 | -3.2 | -9.9 | 4.7 | 0.4
|  |  | 0 | -4.3 | -1.1 | -4.7 | 2.4 | 1.7 | 3.4 | -4.4 | -3.5 | 2.7 | 3 | 2.3 | -3.1 | 3.4 | -2.7 | 1.6 | -3.2 | 3.9 | -2.8 | 0.6 | -3.8 | -2 | -1.1 | 3.7 | -0.6 | 1.2 | 3.1 | 0.8 | -1.1 | 5.3 | 1.3 | -0.5 | 3.3 | 0.2 | -0.3 | 3.2 | -0.6 | 3.9 | -1.8 | 3.3 | 4 | -2.8 | 1.5 | 1.9 | -0.3 | 3.2 | -1.8 | 5 | 2.7 | -3.1 | -9.2 | 4.6 | -0.3
|  |  | 0.2 | -4.4 | -1.1 | -4.7 | 2.4 | 1.6 | 3.5 | -5.1 | -3.6 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | -3.4 | 3.5 | -2.5 | 1.5 | -3.5 | 3.6 | -3 | 0.4 | -4 | -2.1 | -0.8 | 3.6 | -0.5 | 1.1 | 2.8 | 0.4 | -1 | 5.4 | 1.2 | -0.2 | 3.7 | 0.2 | -0.4 | 3.1 | -0.5 | 3.9 | -1.5 | 3.2 | 4.3 | -3.2 | 1.5 | 1.9 | -0.7 | 3.3 | -1.6 | 4.9 | 2.6 | -3.1 | -8.6 | 4.4 | -0.9
|  |  | 0.3 | -4.4 | -1.3 | -4.8 | 2.5 | 1.7 | 4.1 | -5.2 | -4.7 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | -3.1 | 3.2 | -2.6 | 1.5 | -3.6 | 3.8 | -3 | 0.2 | -3.7 | -2.1 | -0.8 | 3.6 | -0.5 | 1 | 2.6 | 0.5 | -1 | 5.2 | 1 | -0.2 | 3.9 | 0 | -0.3 | 3.2 | -0.8 | 4.1 | -1 | 2.9 | 4.2 | -3.9 | 1 | 1.9 | -0.2 | 3.3 | -1.8 | 4.6 | 2.6 | -3.1 | -9.4 | 4.2 | -0.7
|  |  | 0.5 | -4.5 | -1.4 | -4.8 | 2.7 | 1.7 | 4.8 | -5.3 | -5.8 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | -2.9 | 2.9 | -2.6 | 1.4 | -3.8 | 4.1 | -3 | 0 | -3.3 | -2.2 | -0.7 | 3.7 | -0.5 | 0.8 | 2.4 | 0.7 | -0.9 | 5 | 0.9 | -0.2 | 4 | -0.2 | -0.2 | 3.4 | -1.1 | 4.4 | -0.6 | 2.7 | 4.1 | -4.5 | 0.6 | 2 | 0.2 | 3.2 | -2 | 4.4 | 2.5 | -3 | -10.1 | 4 | -0.4
|  |  | 0.6 | -4.5 | -1.6 | -4.9 | 2.8 | 1.8 | 5.4 | -5.4 | -6.9 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | -2.6 | 2.6 | -2.7 | 1.4 | -3.9 | 4.3 | -3 | -0.2 | -3 | -2.2 | -0.7 | 3.7 | -0.5 | 0.7 | 2.2 | 0.8 | -0.9 | 4.8 | 0.7 | -0.2 | 4.2 | -0.4 | -0.1 | 3.5 | -1.4 | 4.6 | -0.1 | 2.4 | 4 | -5.2 | 0.1 | 2 | 0.7 | 3.2 | -2.2 | 4.1 | 2.5 | -3 | -10.9 | 3.8 | -0.2
|  |  | 1.6 | -3.9 | -1.4 | -4.1 | 2.7 | 1.9 | 5.4 | -5.1 | -6.8 | 3 | 2.9 | 1.5 | -2.5 | 2.8 | -2.4 | 1.5 | -3.6 | 4.7 | -2.5 | 0.2 | -2.5 | -1.8 | -0.9 | 3.8 | -0.6 | 1 | 2.1 | 1.1 | -0.4 | 4.8 | 0.7 | -0.3 | 4.4 | -0.4 | 0.4 | 3.9 | -1.6 | 4.7 | 0.4 | 2.8 | 4.2 | -3.8 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | -2 | 4.3 | 2.6 | -2.6 | -10 | 4 | 1.7
|  |  | 2.5 | -3.3 | -1.2 | -3.3 | 2.7 | 2.1 | 5.5 | -4.8 | -6.8 | 3.3 | 3.4 | 1.4 | -2.5 | 3 | -2 | 1.7 | -3.3 | 5 | -1.9 | 0.5 | -1.9 | -1.4 | -1 | 3.9 | -0.6 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 4.9 | 0.6 | -0.3 | 4.5 | -0.5 | 0.9 | 4.3 | -1.7 | 4.9 | 0.8 | 3.2 | 4.4 | -2.3 | 0.2 | 1.3 | 2.7 | 3.4 | -1.7 | 4.6 | 2.8 | -2.2 | -9 | 4.1 | 3.6
|  |  | 3.5 | -2.7 | -1 | -2.5 | 2.6 | 2.2 | 5.5 | -4.5 | -6.7 | 3.5 | 4 | 1.3 | -2.4 | 3.2 | -1.7 | 1.8 | -3 | 5.4 | -1.4 | 0.9 | -1.4 | -1 | -1.2 | 4 | -0.7 | 1.6 | 2 | 1.6 | 0.7 | 4.9 | 0.6 | -0.4 | 4.7 | -0.5 | 1.4 | 4.7 | -1.9 | 5 | 1.3 | 3.6 | 4.6 | -0.9 | 0.3 | 1 | 3.7 | 3.5 | -1.5 | 4.8 | 2.9 | -1.8 | -8.1 | 4.3 | 5.5
|  |  | 3.6 | -2.1 | -0.9 | -1.8 | 2.7 | 2.5 | 5.5 | -4.3 | -6.3 | 4 | 4.2 | 2.1 | -2 | 3.6 | -1.2 | 2.1 | -3.1 | 5.4 | -1 | 1.3 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | 4.3 | -0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 5.1 | 0.6 | -0.5 | 4.9 | -0.4 | 1.7 | 4.5 | -1.8 | 5.3 | 1.6 | 4 | 5.1 | 0 | 0.3 | 0.9 | 3.8 | 4 | -1 | 5.3 | 3.9 | -1.3 | -6.6 | 4.6 | 5.9
|  |  | 3.7 | -1.5 | -0.7 | -1 | 2.9 | 2.7 | 5.5 | -4.2 | -5.9 | 4.4 | 4.4 | 2.8 | -1.7 | 4.1 | -0.6 | 2.3 | -3.2 | 5.5 | -0.5 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 4.6 | -0.6 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 5.2 | 0.6 | -0.5 | 5 | -0.2 | 1.9 | 4.3 | -1.8 | 5.5 | 1.8 | 4.4 | 5.5 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 3.8 | 4.6 | -0.4 | 5.9 | 4.8 | -0.9 | -5.2 | 4.8 | 6.3
|  |  | 3.8 | -0.9 | -0.6 | -0.3 | 3 | 3 | 5.5 | -4 | -5.5 | 4.9 | 4.6 | 3.6 | -1.3 | 4.5 | -0.1 | 2.6 | -3.3 | 5.5 | -0.1 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 1 | 4.9 | -0.5 | 2.3 | 1.5 | 2.6 | 1.8 | 5.4 | 0.6 | -0.6 | 5.2 | -0.1 | 2.2 | 4.1 | -1.7 | 5.8 | 2.1 | 4.8 | 6 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 3.9 | 5.1 | 0.1 | 6.4 | 5.8 | -0.4 | -3.7 | 5.1 | 6.7
|  |  | 2.8 | -0.4 | -1.1 | -0.8 | 2.4 | 2.7 | 5.4 | -4 | -5.4 | 4.8 | 4.7 | 3.4 | -1.6 | 4.1 | -0.2 | 2.5 | -3.3 | 5.4 | -1 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 4.9 | -0.6 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | 1.4 | 5.4 | 0.5 | -0.6 | 5.1 | -0.2 | 1.9 | 3.8 | -1.9 | 5.7 | 1.6 | 4.9 | 6 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 3.9 | 5 | 0.1 | 6 | 4.6 | -0.5 | -3.9 | 4.7 | 6.5
|  |  | 1.9 | 0.1 | -1.6 | -1.4 | 1.8 | 2.3 | 5.3 | -3.9 | -5.3 | 4.7 | 4.7 | 3.2 | -2 | 3.8 | -0.2 | 2.5 | -3.3 | 5.2 | -2 | 2 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 5 | -0.6 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.9 | 5.4 | 0.5 | -0.5 | 5 | -0.3 | 1.6 | 3.5 | -2 | 5.5 | 1.2 | 5.1 | 6 | 2 | 0.5 | 0.7 | 3.9 | 4.9 | 0.1 | 5.5 | 3.4 | -0.6 | -4 | 4.2 | 6.2
|  |  | 0.9 | 0.6 | -2.1 | -1.9 | 1.2 | 2 | 5.2 | -3.9 | -5.2 | 4.6 | 4.8 | 3 | -2.3 | 3.4 | -0.3 | 2.4 | -3.3 | 5.1 | -2.9 | 2 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 5 | -0.7 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0.5 | 5.4 | 0.4 | -0.5 | 4.9 | -0.4 | 1.3 | 3.2 | -2.2 | 5.4 | 0.7 | 5.2 | 6 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 3.9 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 2.2 | -0.7 | -4.2 | 3.8 | 6
|  |  | 1 | 0.1 | -1.7 | -2.2 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | -3.9 | -5.1 | 4.7 | 4.7 | 2.2 | -2.3 | 3.4 | -0.9 | 1.9 | -4.1 | 5 | -3.3 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | -0.3 | 4.7 | -0.8 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 5.3 | 0.3 | -0.5 | 4.9 | -0.6 | 0.8 | 2.7 | -2.2 | 4.4 | 0.6 | 4.7 | 5.3 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 3.4 | 4.6 | 0.1 | 4.1 | 1.1 | -1 | -5.2 | 3.1 | 5.3
|  |  | 1 | -0.5 | -1.3 | -2.5 | 1.1 | 1.6 | 5 | -3.9 | -5.1 | 4.8 | 4.5 | 1.4 | -2.2 | 3.4 | -1.5 | 1.3 | -4.8 | 4.8 | -3.6 | 1.9 | -0.5 | 0.4 | -1 | 4.3 | -1 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | -0.2 | 5.1 | 0.1 | -0.5 | 4.8 | -0.7 | 0.3 | 2.3 | -2.2 | 3.4 | 0.4 | 4.1 | 4.6 | 1 | 0.6 | 0.7 | 2.8 | 4.4 | 0.1 | 3.1 | 0 | -1.3 | -6.1 | 2.5 | 4.5
|  |  | 1.1 | -1 | -0.9 | -2.8 | 1.1 | 1.4 | 4.9 | -3.9 | -5 | 4.9 | 4.4 | 0.6 | -2.2 | 3.4 | -2.1 | 0.8 | -5.6 | 4.7 | -4 | 1.8 | -1.2 | 0.2 | -1.6 | 4 | -1.1 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | -0.5 | 5 | 0 | -0.5 | 4.8 | -0.9 | -0.2 | 1.8 | -2.2 | 2.4 | 0.3 | 3.6 | 3.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 2.3 | 4.2 | 0.1 | 2.1 | -1.1 | -1.6 | -7.1 | 1.8 | 3.8
|  |  | 1.4 | -1.5 | -0.8 | -3 | 0.9 | 1.1 | 5.4 | -5.4 | -5.3 | 4.8 | 4.1 | 0 | -2.1 | 2.7 | -1.9 | 0.9 | -5.3 | 4.7 | -4.4 | 1.9 | -1.5 | 0.5 | -1.7 | 4.2 | -1.1 | 2.7 | 1.6 | 1.5 | -1.1 | 4.7 | -0.7 | -1.3 | 4.5 | -1 | -0.4 | 2 | -2.3 | 2.7 | 0.2 | 3 | 3.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 3.7 | -0.1 | 1.7 | -1.4 | -1.6 | -7.7 | 1.1 | 2.7
|  |  | 1.7 | -1.9 | -0.8 | -3.3 | 0.8 | 0.9 | 5.8 | -7 | -5.6 | 4.6 | 3.7 | -0.6 | -1.9 | 2.1 | -1.6 | 1 | -4.9 | 4.7 | -4.8 | 1.9 | -1.9 | 0.8 | -1.9 | 4.3 | -1 | 2.9 | 1.2 | 1.4 | -1.8 | 4.3 | -1.5 | -2.2 | 4.1 | -1 | -0.6 | 2.2 | -2.4 | 3 | 0 | 2.4 | 2.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.1 | -0.3 | 1.4 | -1.8 | -1.6 | -8.2 | 0.5 | 1.7
|  |  | 2 | -2.4 | -0.7 | -3.5 | 0.6 | 0.6 | 6.3 | -8.5 | -5.9 | 4.5 | 3.4 | -1.2 | -1.8 | 1.4 | -1.4 | 1.1 | -4.6 | 4.7 | -5.2 | 2 | -2.2 | 1.1 | -2 | 4.5 | -1 | 3.1 | 0.7 | 1.2 | -2.4 | 4 | -2.2 | -3 | 3.8 | -1.1 | -0.8 | 2.4 | -2.5 | 3.3 | -0.1 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.6 | -0.5 | 1 | -2.1 | -1.6 | -8.8 | -0.2 | 0.6
|  |  | 1.3 | -2.4 | -0.2 | -3.7 | 0.7 | 0.5 | 7.4 | -8.7 | -5.9 | 4.3 | 3.2 | -1.3 | -1.5 | 1.7 | -1.2 | 1 | -3.8 | 5.1 | -4.2 | 2 | -2.5 | 1.7 | -2 | 4.5 | -1 | 3.3 | 0.4 | 1.1 | -2.6 | 4 | -2.2 | -2.8 | 3.9 | -1.2 | -0.8 | 2.4 | -2.5 | 2.1 | -0.4 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | -0.6 | 1 | -2.3 | -2.3 | -9.1 | -0.5 | 0.2
|  |  | 0.6 | -2.5 | 0.4 | -4 | 0.9 | 0.5 | 8.5 | -8.8 | -5.9 | 4.1 | 3.1 | -1.5 | -1.3 | 1.9 | -0.9 | 0.9 | -3 | 5.6 | -3.2 | 2 | -2.9 | 2.4 | -2 | 4.6 | -1 | 3.6 | 0 | 0.9 | -2.8 | 3.9 | -2.2 | -2.7 | 3.9 | -1.4 | -0.9 | 2.3 | -2.5 | 0.8 | -0.6 | 1.5 | 1.1 | -0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 2.1 | -0.8 | 0.9 | -2.4 | -3.1 | -9.3 | -0.9 | -0.2
|  |  | -0.1 | -2.5 | 0.9 | -4.2 | 1 | 0.4 | 9.6 | -9 | -5.9 | 3.9 | 2.9 | -1.6 | -1 | 2.2 | -0.7 | 0.8 | -2.2 | 6 | -2.2 | 2 | -3.2 | 3 | -2 | 4.6 | -1 | 3.8 | -0.3 | 0.8 | -3 | 3.9 | -2.2 | -2.5 | 4 | -1.5 | -0.9 | 2.3 | -2.5 | -0.4 | -0.9 | 1.4 | 0.6 | -0.4 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | 1.8 | -0.9 | 0.9 | -2.6 | -3.8 | -9.6 | -1.2 | -0.6
|  |  | -0.2 | -2.4 | 1 | -4.2 | 1 | 0.3 | 9.7 | -8 | -5.9 | 3.7 | 2.7 | -1.8 | -1 | 1.6 | -0.1 | 0.7 | -1.5 | 7.2 | -1.9 | 2.1 | -3.7 | 3 | -2.9 | 4.5 | -1 | 3.7 | -0.6 | 0.6 | -3.1 | 3.8 | -2.5 | -2.3 | 3.4 | -2 | -1.1 | 2.4 | -2.7 | -0.7 | -1.1 | 0.9 | -0.3 | -0.6 | 0.5 | 0.3 | -0.3 | 1.6 | -1 | 0.4 | -2.3 | -4.6 | -10 | -1.3 | -0.7
|  |  | -0.3 | -2.4 | 1.2 | -4.3 | 0.9 | 0.3 | 9.9 | -6.9 | -5.8 | 3.5 | 2.6 | -2.1 | -1.1 | 1 | 0.6 | 0.7 | -0.8 | 8.3 | -1.5 | 2.1 | -4.3 | 3 | -3.9 | 4.3 | -1 | 3.6 | -0.8 | 0.5 | -3.3 | 3.6 | -2.9 | -2 | 2.9 | -2.5 | -1.3 | 2.5 | -2.9 | -0.9 | -1.3 | 0.4 | -1.3 | -0.7 | 0.6 | 0.3 | -0.4 | 1.3 | -1.2 | -0.2 | -2.1 | -5.4 | -10.3 | -1.3 | -0.9
|  |  | -0.4 | -2.3 | 1.3 | -4.3 | 0.9 | 0.2 | 10 | -5.9 | -5.8 | 3.3 | 2.4 | -2.3 | -1.1 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | -0.1 | 9.5 | -1.2 | 2.2 | -4.8 | 3 | -4.8 | 4.2 | -1 | 3.5 | -1.1 | 0.3 | -3.4 | 3.5 | -3.2 | -1.8 | 2.3 | -3 | -1.5 | 2.6 | -3.1 | -1.2 | -1.5 | -0.1 | -2.2 | -0.9 | 0.6 | 0.3 | -0.5 | 1.1 | -1.3 | -0.7 | -1.8 | -6.2 | -10.7 | -1.4 | -1
|  |  | -0.1 | -2.5 | 0.6 | -3.9 | 0.7 | 0.2 | 10 | -5.6 | -5.5 | 3.2 | 2.2 | -2.9 | -1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0 | 9.4 | -0.5 | 2.2 | -4.8 | 2.9 | -4.4 | 4.1 | -0.9 | 3.5 | -1.2 | 0 | -3.5 | 3.4 | -3.4 | -2.2 | 1.5 | -3.2 | -1.7 | 2.5 | -3.2 | -1.4 | -1.9 | 0.1 | -1.8 | -1.1 | 0.7 | 0.3 | -0.7 | 1.1 | -1.3 | -0.8 | -1.5 | -6.8 | -11 | -1.4 | -1.1
|  |  | 0.3 | -2.6 | 0 | -3.4 | 0.4 | 0.2 | 9.9 | -5.4 | -5.3 | 3.1 | 2 | -3.6 | -1 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0 | 9.4 | 0.1 | 2.2 | -4.8 | 2.7 | -4 | 3.9 | -0.9 | 3.4 | -1.2 | -0.3 | -3.7 | 3.2 | -3.5 | -2.6 | 0.8 | -3.4 | -1.8 | 2.4 | -3.4 | -1.6 | -2.3 | 0.2 | -1.5 | -1.3 | 0.7 | 0.3 | -0.9 | 1 | -1.2 | -0.8 | -1.1 | -7.3 | -11.2 | -1.3 | -1.1
|  |  | 0.6 | -2.8 | -0.7 | -3 | 0.2 | 0.2 | 9.9 | -5.1 | -5 | 3 | 1.8 | -4.2 | -1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 9.3 | 0.8 | 2.2 | -4.8 | 2.6 | -3.6 | 3.8 | -0.8 | 3.4 | -1.3 | -0.6 | -3.8 | 3.1 | -3.7 | -3 | 0 | -3.6 | -2 | 2.3 | -3.5 | -1.8 | -2.7 | 0.4 | -1.1 | -1.5 | 0.8 | 0.3 | -1.1 | 1 | -1.2 | -0.9 | -0.8 | -7.9 | -11.5 | -1.3 | -1.2
|  |  | 0.9 | -2.6 | -0.4 | -2.4 | 0.1 | 0.3 | 10 | -4.9 | -5 | 2.8 | 1.8 | -3.3 | -1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | -0.2 | 9.5 | 0.7 | 2.3 | -4.4 | 2.7 | -3.7 | 3.8 | -0.2 | 3.6 | -1.5 | -0.5 | -3.7 | 3.2 | -2.6 | -3.3 | 0.2 | -2.6 | -2.1 | 2.5 | -3.4 | -1.5 | -2.6 | 0.9 | 0.8 | -1.6 | 1 | 0.9 | -1 | 1 | -1.3 | 0.8 | 0.1 | -7.1 | -10.5 | 0 | -1.2
|  |  | 1.1 | -2.3 | 0 | -1.7 | 0 | 0.3 | 10.1 | -4.8 | -4.9 | 2.5 | 1.7 | -2.4 | -1.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | -0.5 | 9.6 | 0.7 | 2.5 | -4 | 2.9 | -3.9 | 3.8 | 0.3 | 3.7 | -1.7 | -0.5 | -3.5 | 3.3 | -1.5 | -3.6 | 0.4 | -1.5 | -2.1 | 2.8 | -3.4 | -1.2 | -2.4 | 1.4 | 2.8 | -1.8 | 1.1 | 1.5 | -0.8 | 1 | -1.4 | 2.4 | 1 | -6.2 | -9.4 | 1.2 | -1.1
|  |  | 1.4 | -2.1 | 0.3 | -1.1 | -0.1 | 0.4 | 10.2 | -4.6 | -4.9 | 2.3 | 1.7 | -1.5 | -1.8 | 2 | 0.7 | 1 | -0.8 | 9.8 | 0.6 | 2.6 | -3.6 | 3 | -4 | 3.8 | 0.9 | 3.9 | -1.9 | -0.4 | -3.4 | 3.4 | -0.4 | -3.9 | 0.6 | -0.5 | -2.2 | 3 | -3.3 | -0.9 | -2.3 | 1.9 | 4.7 | -1.9 | 1.3 | 2.1 | -0.7 | 1 | -1.5 | 4.1 | 1.9 | -5.4 | -8.4 | 2.5 | -1.1
|  |  | 1.6 | -1.4 | 0.2 | -0.7 | 0.2 | 0.7 | 10.3 | -4.5 | -5 | 2.5 | 2.1 | -0.6 | -1.3 | 2.3 | 1 | 1.4 | -1.1 | 9.7 | 0.5 | 3.1 | -2.9 | 3.2 | -3.2 | 3.7 | 1.3 | 3.9 | -1.9 | -0.2 | -3 | 3.6 | 1.1 | -3.5 | 1.5 | 0.5 | -2.2 | 3 | -2.9 | -0.1 | -2.2 | 2.1 | 5.4 | -1.9 | 1.6 | 2.4 | -0.8 | 0.9 | -1.4 | 4.6 | 3.4 | -5.4 | -6.8 | 3.8 | -1.3
|  |  | 1.8 | -0.8 | 0 | -0.4 | 0.5 | 0.9 | 10.5 | -4.5 | -5.2 | 2.8 | 2.4 | 0.2 | -0.9 | 2.7 | 1.3 | 1.8 | -1.5 | 9.6 | 0.5 | 3.5 | -2.3 | 3.5 | -2.3 | 3.6 | 1.8 | 4 | -1.8 | 0.1 | -2.6 | 3.7 | 2.5 | -3.2 | 2.5 | 1.5 | -2.3 | 3 | -2.5 | 0.7 | -2.1 | 2.4 | 6.1 | -1.9 | 1.8 | 2.6 | -1 | 0.9 | -1.2 | 5.2 | 5 | -5.3 | -5.2 | 5 | -1.4
|  |  | 2 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 10.6 | -4.4 | -5.3 | 3 | 2.8 | 1.1 | -0.4 | 3 | 1.6 | 2.2 | -1.8 | 9.5 | 0.4 | 4 | -1.6 | 3.7 | -1.5 | 3.5 | 2.2 | 4 | -1.8 | 0.3 | -2.2 | 3.9 | 4 | -2.8 | 3.4 | 2.5 | -2.3 | 3 | -2.1 | 1.5 | -2 | 2.6 | 6.8 | -1.9 | 2.1 | 2.9 | -1.1 | 0.8 | -1.1 | 5.7 | 6.5 | -5.3 | -3.6 | 6.3 | -1.6
|  |  | 1.8 | -0.2 | -0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 10.5 | -4.3 | -5.4 | 2.7 | 2.7 | 1.1 | -1.5 | 3.1 | 0.9 | 2 | -2.1 | 9.7 | -0.5 | 3.7 | -2.1 | 3.1 | -1.6 | 3.2 | 2.4 | 3.6 | -1.9 | 0.6 | -2 | 3.5 | 3.3 | -2.9 | 3.1 | 2.1 | -2.5 | 2.6 | -2.3 | 1.4 | -2.6 | 2.5 | 6.3 | -2.2 | 2 | 2.7 | -1.5 | 0.7 | -1.2 | 5.1 | 5.3 | -5.1 | -3.6 | 5.3 | -1.9
|  |  | 1.7 | -0.2 | -1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 10.5 | -4.2 | -5.4 | 2.4 | 2.6 | 1.1 | -2.5 | 3.3 | 0.2 | 1.7 | -2.4 | 9.8 | -1.5 | 3.5 | -2.5 | 2.4 | -1.6 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | -2 | 0.9 | -1.9 | 3 | 2.5 | -3.1 | 2.8 | 1.7 | -2.7 | 2.1 | -2.6 | 1.2 | -3.2 | 2.5 | 5.8 | -2.6 | 2 | 2.5 | -1.8 | 0.5 | -1.4 | 4.4 | 4 | -5 | -3.5 | 4.2 | -2.1
|  |  | 1.5 | -0.3 | -1.9 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 10.4 | -4.1 | -5.5 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | -3.6 | 3.4 | -0.5 | 1.5 | -2.7 | 10 | -2.4 | 3.2 | -3 | 1.8 | -1.7 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | -2.1 | 1.2 | -1.7 | 2.6 | 1.8 | -3.2 | 2.5 | 1.3 | -2.9 | 1.7 | -2.8 | 1.1 | -3.8 | 2.4 | 5.3 | -2.9 | 1.9 | 2.3 | -2.2 | 0.4 | -1.5 | 3.8 | 2.8 | -4.8 | -3.5 | 3.2 | -2.4
|  |  | 1.5 | -0.4 | -3.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 10.4 | -4 | -5.7 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | -4.8 | 3.3 | -1.5 | 1.1 | -3.1 | 9.9 | -2.9 | 3.1 | -3.2 | 0 | -2.7 | 2.1 | 2.8 | 2.9 | -2.2 | 1.4 | -2.6 | 1.9 | 0.9 | -3.3 | 1.3 | 1.3 | -3.6 | 1.6 | -3.2 | 0.3 | -5.1 | 2.2 | 4.2 | -3.6 | 1.6 | 2.1 | -2.8 | 0.4 | -1.7 | 2.8 | 1.8 | -4.8 | -3.9 | 2.5 | -2.8
|  |  | 1.6 | -0.5 | -5 | 0.6 | -0.2 | -0.1 | 10.4 | -3.9 | -6 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | -6 | 3.3 | -2.5 | 0.8 | -3.4 | 9.9 | -3.3 | 3.1 | -3.5 | -1.8 | -3.7 | 1.6 | 2.9 | 3 | -2.2 | 1.6 | -3.6 | 1.2 | 0 | -3.3 | 0.2 | 1.2 | -4.3 | 1.5 | -3.6 | -0.6 | -6.3 | 2.1 | 3.1 | -4.4 | 1.4 | 1.8 | -3.4 | 0.4 | -1.9 | 1.7 | 0.9 | -4.7 | -4.4 | 1.8 | -3.1
|  |  | 1.6 | -0.6 | -6.6 | 0.7 | -0.5 | -0.2 | 10.4 | -3.8 | -6.2 | 1.3 | -0.7 | 1.1 | -7.2 | 3.2 | -3.5 | 0.4 | -3.8 | 9.8 | -3.8 | 3 | -3.7 | -3.6 | -4.7 | 1.2 | 2.9 | 3 | -2.3 | 1.8 | -4.5 | 0.5 | -0.9 | -3.4 | -1 | 1.2 | -5 | 1.4 | -4 | -1.4 | -7.6 | 1.9 | 2 | -5.1 | 1.1 | 1.6 | -4 | 0.4 | -2.1 | 0.7 | -0.1 | -4.7 | -4.8 | 1.1 | -3.5
|  |  | 1.1 | 1.3 | -7 | 1.1 | -0.2 | -0.8 | 10.2 | -3.9 | -6.2 | 1 | -0.9 | 1.1 | -7.6 | 2.8 | -4.2 | 0.4 | -4.1 | 9.7 | -4.2 | 2.9 | -3.9 | -4.1 | -4.3 | 1.4 | 2.7 | 3 | -2.4 | 2 | -4.6 | 0.1 | -1.7 | -3.2 | -0.1 | 0.8 | -4.9 | 1.6 | -4 | -0.4 | -6.6 | 1.6 | 2.8 | -5 | 1 | 1.6 | -4.1 | 0.3 | -2.1 | 1 | -0.4 | -4.6 | -5.2 | 0.5 | -3.8
|  |  | 0.7 | 3.1 | -7.3 | 1.4 | 0.2 | -1.3 | 10 | -3.9 | -6.3 | 0.6 | -1 | 1.2 | -8 | 2.5 | -4.8 | 0.4 | -4.5 | 9.7 | -4.7 | 2.7 | -4 | -4.6 | -4 | 1.6 | 2.5 | 3 | -2.6 | 2.1 | -4.7 | -0.4 | -2.4 | -3 | 0.9 | 0.5 | -4.8 | 1.7 | -3.9 | 0.6 | -5.7 | 1.4 | 3.7 | -4.8 | 0.8 | 1.5 | -4.2 | 0.1 | -2.2 | 1.2 | -0.8 | -4.5 | -5.7 | 0 | -4.1
|  |  | 0.2 | 5 | -7.7 | 1.8 | 0.5 | -1.9 | 9.8 | -4 | -6.3 | 0.3 | -1.2 | 1.2 | -8.4 | 2.1 | -5.5 | 0.4 | -4.8 | 9.6 | -5.1 | 2.6 | -4.2 | -5.1 | -3.6 | 1.8 | 2.3 | 3 | -2.7 | 2.3 | -4.8 | -0.8 | -3.2 | -2.8 | 1.8 | 0.1 | -4.7 | 1.9 | -3.9 | 1.6 | -4.7 | 1.1 | 4.5 | -4.7 | 0.7 | 1.5 | -4.3 | 0 | -2.2 | 1.5 | -1.1 | -4.4 | -6.1 | -0.6 | -4.4
|  |  | -0.4 | 4.9 | -7.6 | 1.9 | 0.4 | -2.2 | 9.5 | -4.2 | -6.4 | -0.2 | -1.7 | 1.1 | -8.4 | 2 | -6.1 | 0.5 | -5.1 | 9 | -5.4 | 2.4 | -4.4 | -4.7 | -3.7 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | -2.5 | 2.6 | -5 | -0.9 | -3.6 | -2.8 | 1.6 | 0 | -4.3 | 1 | -4 | 1.2 | -4.2 | 0.8 | 4.5 | -4.9 | 0.6 | 1.4 | -4.2 | -0.1 | -2.4 | 1 | -1.1 | -4.3 | -6.6 | -0.7 | -4.5
|  |  | -0.9 | 4.9 | -7.6 | 2 | 0.3 | -2.4 | 9.3 | -4.3 | -6.5 | -0.6 | -2.2 | 1.1 | -8.5 | 1.9 | -6.7 | 0.6 | -5.3 | 8.5 | -5.8 | 2.2 | -4.7 | -4.2 | -3.7 | 1.5 | 2.3 | 2.6 | -2.4 | 2.9 | -5.1 | -1.1 | -4 | -2.9 | 1.3 | 0 | -4 | 0.1 | -4.1 | 0.8 | -3.8 | 0.5 | 4.5 | -5.1 | 0.4 | 1.4 | -4 | -0.3 | -2.5 | 0.5 | -1.1 | -4.2 | -7 | -0.8 | -4.5
|  |  | -1.5 | 4.8 | -7.5 | 2.1 | 0.2 | -2.7 | 9 | -4.5 | -6.6 | -1.1 | -2.7 | 1 | -8.5 | 1.8 | -7.3 | 0.7 | -5.6 | 7.9 | -6.1 | 2 | -4.9 | -3.8 | -3.8 | 1.3 | 2.3 | 2.4 | -2.2 | 3.2 | -5.3 | -1.2 | -4.4 | -2.9 | 1.1 | -0.1 | -3.6 | -0.8 | -4.2 | 0.4 | -3.3 | 0.2 | 4.5 | -5.3 | 0.3 | 1.3 | -3.9 | -0.4 | -2.7 | 0 | -1.1 | -4.1 | -7.5 | -0.9 | -4.6
|  |  | -2 | 4.8 | -7.3 | 2.4 | 0.2 | -2.9 | 9 | -4.6 | -6.6 | -1.5 | -2.9 | 0.9 | -8.3 | 2.1 | -6.9 | 0.7 | -6 | 8 | -6.7 | 1.7 | -5.2 | -2.8 | -3.7 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | -2.1 | 4.2 | -5.5 | -0.3 | -4.1 | -2.6 | 1.1 | -0.1 | -3.4 | 0.6 | -4.2 | 0.6 | -3 | 0.2 | 4.4 | -4.8 | 0.2 | 1.3 | -4.4 | -0.9 | -2.9 | 0.3 | -1.2 | -4.2 | -7.6 | -0.2 | -4.6
|  |  | -2.4 | 4.8 | -7 | 2.7 | 0.3 | -3 | 9.1 | -4.8 | -6.6 | -2 | -3.2 | 0.7 | -8 | 2.5 | -6.5 | 0.8 | -6.3 | 8 | -7.4 | 1.5 | -5.4 | -1.8 | -3.7 | 1.6 | 2 | 1.7 | -2.1 | 5.2 | -5.6 | 0.5 | -3.9 | -2.4 | 1.2 | 0 | -3.3 | 2.1 | -4.2 | 0.8 | -2.7 | 0.2 | 4.4 | -4.3 | 0.2 | 1.3 | -5 | -1.5 | -3 | 0.7 | -1.2 | -4.4 | -7.7 | 0.6 | -4.7
|  |  | -2.9 | 4.8 | -6.8 | 3 | 0.3 | -3.2 | 9.1 | -4.9 | -6.6 | -2.4 | -3.4 | 0.6 | -7.8 | 2.8 | -6.1 | 0.8 | -6.7 | 8.1 | -8 | 1.2 | -5.7 | -0.8 | -3.6 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | -2 | 6.2 | -5.8 | 1.4 | -3.6 | -2.1 | 1.2 | 0 | -3.1 | 3.5 | -4.2 | 1 | -2.4 | 0.2 | 4.3 | -3.8 | 0.1 | 1.3 | -5.5 | -2 | -3.2 | 1 | -1.3 | -4.5 | -7.8 | 1.3 | -4.7
|  |  | -2.8 | 4.7 | -5.1 | 3.1 | 0.1 | -3 | 8.1 | -5.1 | -6.5 | -2.5 | -3.5 | 0.8 | -7.9 | 3.2 | -7 | 0.9 | -6.7 | 8.3 | -8.4 | 1.1 | -5.7 | -0.6 | -3.6 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | -1.9 | 5.6 | -6.1 | 2.5 | -3.5 | -1.8 | 1.5 | 0 | -3.3 | 3.7 | -4.2 | 1.4 | -1.9 | 0.1 | 4.1 | -3.2 | 0.1 | 1.3 | -4.8 | -2.1 | -3.1 | 2 | -0.9 | -4.9 | -7.9 | 1.6 | -4.3
|  |  | -2.7 | 4.7 | -3.4 | 3.3 | 0 | -2.8 | 7.2 | -5.2 | -6.4 | -2.6 | -3.7 | 0.9 | -7.9 | 3.6 | -8 | 1 | -6.6 | 8.6 | -8.8 | 0.9 | -5.8 | -0.3 | -3.6 | 3.4 | 1.9 | 1.4 | -1.9 | 5 | -6.3 | 3.7 | -3.5 | -1.5 | 1.9 | -0.1 | -3.4 | 3.9 | -4.3 | 1.9 | -1.5 | -0.1 | 3.9 | -2.7 | 0 | 1.3 | -4.2 | -2.3 | -3.1 | 3 | -0.4 | -5.4 | -8 | 2 | -4
|  |  | -2.6 | 4.6 | -1.7 | 3.4 | -0.2 | -2.6 | 6.2 | -5.4 | -6.3 | -2.7 | -3.8 | 1.1 | -8 | 4 | -8.9 | 1.1 | -6.6 | 8.8 | -9.2 | 0.8 | -5.8 | -0.1 | -3.6 | 4.2 | 2 | 1.4 | -1.8 | 4.4 | -6.6 | 4.8 | -3.4 | -1.2 | 2.2 | -0.1 | -3.6 | 4.1 | -4.3 | 2.3 | -1 | -0.2 | 3.7 | -2.1 | 0 | 1.3 | -3.5 | -2.4 | -3 | 4 | 0 | -5.8 | -8.1 | 2.3 | -3.6
|  |  | -2.3 | 4.8 | -1.5 | 3.6 | -0.4 | -2.5 | 5.7 | -5.5 | -6.3 | -1.9 | -3 | 2 | -7.3 | 4.4 | -7.3 | 1.4 | -5.6 | 7.6 | -8 | 1.2 | -5.7 | 0.3 | -3.7 | 4.8 | 2.2 | 1.5 | -1.5 | 4.4 | -6.5 | 5.6 | -3.2 | -0.8 | 3 | 0.7 | -3.4 | 4.3 | -4.1 | 2.6 | -0.8 | 0 | 4 | -1.6 | 0.1 | 1.4 | -3.4 | -1.5 | -2.8 | 4.5 | 1.8 | -5.3 | -7.2 | 2.9 | -3.5
|  |  | -2.1 | 5.1 | -1.3 | 3.7 | -0.7 | -2.3 | 5.3 | -5.6 | -6.3 | -1.1 | -2.1 | 2.9 | -6.5 | 4.9 | -5.8 | 1.7 | -4.7 | 6.5 | -6.8 | 1.6 | -5.6 | 0.6 | -3.9 | 5.3 | 2.4 | 1.7 | -1.2 | 4.3 | -6.5 | 6.4 | -2.9 | -0.4 | 3.8 | 1.6 | -3.2 | 4.5 | -4 | 2.8 | -0.7 | 0.2 | 4.3 | -1.1 | 0.3 | 1.5 | -3.3 | -0.7 | -2.5 | 5.1 | 3.7 | -4.7 | -6.3 | 3.5 | -3.3
|  |  | -1.8 | 5.3 | -1.1 | 3.9 | -0.9 | -2.2 | 4.8 | -5.7 | -6.3 | -0.3 | -1.3 | 3.8 | -5.8 | 5.3 | -4.2 | 2 | -3.7 | 5.3 | -5.6 | 2 | -5.5 | 1 | -4 | 5.9 | 2.6 | 1.8 | -0.9 | 4.3 | -6.4 | 7.2 | -2.7 | 0 | 4.6 | 2.4 | -3 | 4.7 | -3.8 | 3.1 | -0.5 | 0.4 | 4.6 | -0.6 | 0.4 | 1.6 | -3.2 | 0.2 | -2.3 | 5.6 | 5.5 | -4.2 | -5.4 | 4.1 | -3.2
|  |  | -1 | 5.3 | 0 | 4.1 | -0.5 | -1.3 | 4.9 | -6.1 | -6.4 | 0.7 | -0.8 | 4.7 | -5.4 | 5.3 | -4 | 2 | -2.5 | 5.2 | -4 | 1.7 | -5.2 | 2.1 | -3.9 | 6.6 | 2.8 | 1.7 | -0.5 | 5.8 | -6.1 | 8.1 | -2 | 0 | 5.1 | 3.1 | -2.5 | 4.7 | -3.7 | 4.5 | -0.1 | 1.1 | 5.2 | 0.3 | 0.9 | 2.2 | -2.4 | 0.7 | -2 | 6.7 | 5.7 | -3.4 | -5.2 | 4.2 | -2.4
|  |  | -0.2 | 5.4 | 1 | 4.2 | -0.1 | -0.3 | 5.1 | -6.4 | -6.6 | 1.7 | -0.2 | 5.7 | -5 | 5.3 | -3.9 | 2.1 | -1.4 | 5.1 | -2.4 | 1.5 | -4.8 | 3.1 | -3.7 | 7.2 | 3 | 1.5 | -0.2 | 7.2 | -5.8 | 8.9 | -1.3 | 0.1 | 5.6 | 3.7 | -2 | 4.7 | -3.7 | 5.9 | 0.4 | 1.7 | 5.9 | 1.2 | 1.4 | 2.7 | -1.7 | 1.3 | -1.7 | 7.9 | 6 | -2.6 | -5 | 4.3 | -1.5
|  |  | 0.6 | 5.4 | 2.1 | 4.4 | 0.3 | 0.6 | 5.2 | -6.8 | -6.7 | 2.7 | 0.3 | 6.6 | -4.6 | 5.3 | -3.7 | 2.1 | -0.2 | 5 | -0.8 | 1.2 | -4.5 | 4.2 | -3.6 | 7.9 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | 8.7 | -5.5 | 9.8 | -0.6 | 0.1 | 6.1 | 4.4 | -1.5 | 4.7 | -3.6 | 7.3 | 0.8 | 2.4 | 6.5 | 2.1 | 1.9 | 3.3 | -0.9 | 1.8 | -1.4 | 9 | 6.2 | -1.8 | -4.8 | 4.4 | -0.7
|  |  | 0.2 | 5.3 | 1.9 | 4.4 | -0.1 | 0.2 | 5.1 | -6.9 | -6.8 | 1.7 | 0 | 6.7 | -3.7 | 5.2 | -3.3 | 2.1 | -0.8 | 4.8 | -1.2 | 1.2 | -4.3 | 3.8 | -3.7 | 8.5 | 3.3 | 1.4 | 0.1 | 8.7 | -5.5 | 9.8 | -0.6 | -0.3 | 6.1 | 4 | -1.5 | 4.6 | -3.8 | 7.4 | 1.1 | 2.1 | 6.2 | 1.8 | 1.6 | 3.2 | -0.8 | 1.3 | -1.6 | 8.4 | 6.1 | -2.5 | -4.8 | 4.5 | -0.7
|  |  | -0.2 | 5.2 | 1.7 | 4.3 | -0.4 | -0.1 | 4.9 | -7.1 | -7 | 0.8 | -0.2 | 6.9 | -2.9 | 5.1 | -3 | 2.2 | -1.3 | 4.5 | -1.6 | 1.2 | -4 | 3.5 | -3.9 | 9.2 | 3.4 | 1.5 | 0.1 | 8.7 | -5.4 | 9.8 | -0.6 | -0.6 | 6.1 | 3.5 | -1.4 | 4.5 | -4.1 | 7.5 | 1.4 | 1.9 | 5.9 | 1.4 | 1.3 | 3.2 | -0.8 | 0.9 | -1.7 | 7.8 | 6 | -3.1 | -4.9 | 4.6 | -0.7
|  |  | -0.6 | 5.1 | 1.5 | 4.3 | -0.8 | -0.5 | 4.8 | -7.2 | -7.1 | -0.2 | -0.5 | 7 | -2 | 5 | -2.6 | 2.2 | -1.9 | 4.3 | -2 | 1.2 | -3.8 | 3.1 | -4 | 9.8 | 3.5 | 1.5 | 0 | 8.7 | -5.4 | 9.8 | -0.6 | -1 | 6.1 | 3.1 | -1.4 | 4.4 | -4.3 | 7.6 | 1.7 | 1.6 | 5.6 | 1.1 | 1 | 3.1 | -0.7 | 0.4 | -1.9 | 7.2 | 5.9 | -3.8 | -4.9 | 4.7 | -0.7
|  |  | -1.5 | 5 | 1.4 | 4.3 | -0.8 | -0.7 | 4.7 | -7 | -7 | 0.2 | -0.2 | 6.9 | -1.5 | 4.8 | -2.2 | 2.5 | -2.5 | 4.3 | -2.6 | 1.1 | -3.5 | 2.7 | -4.2 | 9 | 3.1 | 1.5 | 0.3 | 8.2 | -5.4 | 8.8 | 0 | -2.1 | 6.7 | 3.2 | -1.2 | 4.4 | -4.5 | 7.7 | 1.6 | 1.4 | 5.7 | 0.8 | 1.1 | 3 | -0.7 | -0.1 | -2 | 6.9 | 5.8 | -4 | -4.9 | 4.3 | -0.2
|  |  | -2.3 | 5 | 1.2 | 4.3 | -0.8 | -0.9 | 4.7 | -6.9 | -6.9 | 0.6 | 0.2 | 6.9 | -1.1 | 4.6 | -1.8 | 2.9 | -3.1 | 4.3 | -3.2 | 1.1 | -3.3 | 2.2 | -4.4 | 8.2 | 2.6 | 1.6 | 0.5 | 7.7 | -5.4 | 7.8 | 0.7 | -3.2 | 7.3 | 3.2 | -1.1 | 4.3 | -4.8 | 7.7 | 1.4 | 1.3 | 5.7 | 0.5 | 1.3 | 3 | -0.7 | -0.6 | -2.2 | 6.7 | 5.6 | -4.2 | -5 | 3.9 | 0.2
|  |  | -3.2 | 4.9 | 1.1 | 4.3 | -0.8 | -1.1 | 4.6 | -6.7 | -6.8 | 1 | 0.5 | 6.8 | -0.6 | 4.4 | -1.4 | 3.2 | -3.7 | 4.3 | -3.8 | 1 | -3 | 1.8 | -4.6 | 7.4 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 7.2 | -5.4 | 6.8 | 1.3 | -4.3 | 7.9 | 3.3 | -0.9 | 4.3 | -5 | 7.8 | 1.3 | 1.1 | 5.8 | 0.2 | 1.4 | 2.9 | -0.7 | -1.1 | -2.3 | 6.4 | 5.5 | -4.4 | -5 | 3.5 | 0.7
|  |  | -2.9 | 4.7 | 1.2 | 4.2 | -0.7 | -0.8 | 4.9 | -7 | -7 | 0.9 | 0.6 | 6.8 | -0.6 | 4.3 | -1.8 | 3.5 | -3.3 | 4.5 | -4.1 | 1 | -2.7 | 1.4 | -4.6 | 7.3 | 2 | 1.4 | 0.9 | 6.7 | -5.1 | 7 | 1.5 | -4.6 | 7.2 | 3.4 | -1.3 | 4.5 | -7.5 | 7.6 | 1 | 1.5 | 6.3 | 0.4 | 1.4 | 2.7 | -0.7 | -1.4 | -2.5 | 6.6 | 5.2 | -4.5 | -5 | 3.5 | 0.3
|  |  | -2.5 | 4.4 | 1.2 | 4.2 | -0.6 | -0.6 | 5.1 | -7.3 | -7.3 | 0.9 | 0.7 | 6.7 | -0.5 | 4.2 | -2.2 | 3.9 | -3 | 4.7 | -4.3 | 0.9 | -2.5 | 1 | -4.6 | 7.1 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 6.2 | -4.8 | 7.1 | 1.6 | -5 | 6.6 | 3.4 | -1.8 | 4.7 | -10.1 | 7.4 | 0.6 | 1.8 | 6.7 | 0.5 | 1.3 | 2.6 | -0.6 | -1.7 | -2.6 | 6.7 | 4.9 | -4.5 | -5 | 3.5 | -0.1
|  |  | -2.2 | 4.2 | 1.3 | 4.1 | -0.5 | -0.3 | 5.4 | -7.6 | -7.5 | 0.8 | 0.8 | 6.7 | -0.5 | 4.1 | -2.6 | 4.2 | -2.6 | 4.9 | -4.6 | 0.9 | -2.2 | 0.6 | -4.6 | 7 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 5.7 | -4.5 | 7.3 | 1.8 | -5.3 | 5.9 | 3.5 | -2.2 | 4.9 | -12.6 | 7.2 | 0.3 | 2.2 | 7.2 | 0.7 | 1.3 | 2.4 | -0.6 | -2 | -2.8 | 6.9 | 4.6 | -4.6 | -5 | 3.5 | -0.5
|  |  | -1.6 | 3 | 1.2 | 4 | -0.9 | -0.7 | 5.3 | -7.7 | -7.7 | 0.8 | 0.8 | 6.6 | -1.4 | 4.2 | -3.2 | 4.4 | -2.3 | 4.7 | -4.5 | 0.7 | -2.2 | 0.4 | -4.8 | 7 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 5.7 | -4.3 | 7.2 | 2.1 | -5.1 | 6 | 3 | -3.1 | 4.8 | -13.6 | 7.2 | -0.2 | 2.6 | 6.9 | 0 | 1.3 | 2.4 | -0.8 | -2 | -2.9 | 6.6 | 4.4 | -4.7 | -5.5 | 3.4 | -0.7
|  |  | -1.1 | 1.7 | 1.1 | 4 | -1.2 | -1.2 | 5.1 | -7.8 | -7.9 | 0.9 | 0.7 | 6.6 | -2.2 | 4.2 | -3.7 | 4.5 | -2.1 | 4.5 | -4.5 | 0.6 | -2.1 | 0.1 | -5 | 7 | 0.8 | 1 | 1.3 | 5.6 | -4.2 | 7.1 | 2.3 | -4.8 | 6.1 | 2.4 | -4.1 | 4.6 | -14.6 | 7.3 | -0.8 | 3 | 6.5 | -0.7 | 1.3 | 2.3 | -1.1 | -2 | -2.9 | 6.4 | 4.3 | -4.9 | -6 | 3.3 | -0.9
|  |  | -0.5 | 0.5 | 1 | 3.9 | -1.6 | -1.6 | 5 | -7.9 | -8.1 | 0.9 | 0.7 | 6.5 | -3.1 | 4.3 | -4.3 | 4.7 | -1.8 | 4.3 | -4.4 | 0.4 | -2.1 | -0.1 | -5.2 | 7 | 0.4 | 1 | 1.3 | 5.6 | -4 | 7 | 2.6 | -4.6 | 6.2 | 1.9 | -5 | 4.5 | -15.6 | 7.3 | -1.3 | 3.4 | 6.2 | -1.4 | 1.3 | 2.3 | -1.3 | -2 | -3 | 6.1 | 4.1 | -5 | -6.5 | 3.2 | -1.1
|  |  | -0.6 | 0.8 | 1 | 4 | -1.5 | -1.3 | 4.9 | -7.9 | -8.2 | 1 | 0.7 | 6.5 | -3.4 | 4.5 | -4.1 | 4.8 | -2.5 | 4.3 | -4.6 | 0.4 | -2.2 | -0.3 | -5.4 | 6.1 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 5.7 | -3.4 | 6.9 | 2.7 | -6.4 | 6.2 | 1.9 | -6 | 4.3 | -15.3 | 7.3 | -1.7 | 3.6 | 6 | -2 | 1.1 | 2 | -1.9 | -2 | -3 | 6.1 | 3.6 | -5 | -6.4 | 3.3 | -1.6
|  |  | -0.7 | 1.2 | 1.1 | 4 | -1.3 | -0.9 | 4.8 | -7.9 | -8.2 | 1.1 | 0.6 | 6.6 | -3.6 | 4.7 | -3.8 | 4.8 | -3.1 | 4.4 | -4.9 | 0.5 | -2.3 | -0.6 | -5.6 | 5.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 5.7 | -2.8 | 6.8 | 2.8 | -8.1 | 6.3 | 1.9 | -6.9 | 4.2 | -14.9 | 7.2 | -2.1 | 3.9 | 5.8 | -2.7 | 0.8 | 1.8 | -2.6 | -1.9 | -3.1 | 6 | 3.2 | -5 | -6.4 | 3.4 | -2.2
|  |  | -0.8 | 1.5 | 1.1 | 4.1 | -1.2 | -0.6 | 4.7 | -7.9 | -8.3 | 1.2 | 0.6 | 6.6 | -3.9 | 4.9 | -3.6 | 4.9 | -3.8 | 4.4 | -5.1 | 0.5 | -2.4 | -0.8 | -5.8 | 4.4 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 5.8 | -2.2 | 6.7 | 2.9 | -9.9 | 6.3 | 1.9 | -7.9 | 4 | -14.6 | 7.2 | -2.5 | 4.1 | 5.6 | -3.3 | 0.6 | 1.5 | -3.2 | -1.9 | -3.1 | 6 | 2.7 | -5 | -6.3 | 3.5 | -2.7
|  |  | -1.2 | 1.4 | 0.5 | 4 | -1.4 | -0.8 | 4.4 | -7.9 | -8.4 | 1.1 | 0.2 | 6.6 | -4.1 | 4.8 | -4 | 4.9 | -3.6 | 4.2 | -5.2 | 0.6 | -3.1 | -0.1 | -6.1 | 4.3 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 5.7 | -2.1 | 6.2 | 2.9 | -9.2 | 5.7 | 1.7 | -8.7 | 3.8 | -13.7 | 6.8 | -3.2 | 4 | 5.7 | -3.9 | 0.6 | 1.4 | -4 | -1.8 | -3 | 5.5 | 2.4 | -5.3 | -6.3 | 3.8 | -3
|  |  | -1.6 | 1.2 | -0.1 | 3.8 | -1.7 | -1 | 4.1 | -7.9 | -8.4 | 0.9 | -0.2 | 6.7 | -4.3 | 4.6 | -4.3 | 5 | -3.5 | 4 | -5.4 | 0.8 | -3.7 | 0.6 | -6.3 | 4.1 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 5.6 | -2 | 5.7 | 3 | -8.6 | 5 | 1.4 | -9.4 | 3.7 | -12.7 | 6.3 | -3.8 | 3.9 | 5.9 | -4.5 | 0.7 | 1.2 | -4.9 | -1.6 | -3 | 5.1 | 2 | -5.5 | -6.4 | 4.1 | -3.2
|  |  | -2 | 1.1 | -0.7 | 3.7 | -1.9 | -1.2 | 3.8 | -7.9 | -8.5 | 0.8 | -0.6 | 6.7 | -4.5 | 4.5 | -4.7 | 5 | -3.3 | 3.8 | -5.5 | 0.9 | -4.4 | 1.3 | -6.6 | 4 | 0.6 | 1.7 | 1.3 | 5.5 | -1.9 | 5.2 | 3 | -7.9 | 4.4 | 1.2 | -10.2 | 3.5 | -11.8 | 5.9 | -4.5 | 3.8 | 6 | -5.1 | 0.7 | 1.1 | -5.7 | -1.5 | -2.9 | 4.6 | 1.7 | -5.8 | -6.4 | 4.4 | -3.5
|  |  | -2 | 1.4 | -0.6 | 4.1 | -1.9 | -2.1 | 3.7 | -7.9 | -8.8 | 0.5 | -0.5 | 6.8 | -4.1 | 4.7 | -4 | 5.1 | -3.1 | 3.7 | -4.8 | 1 | -4 | 1.7 | -6.5 | 4.2 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 5.7 | -1.8 | 5.4 | 3.3 | -7.4 | 4.5 | 1.8 | -9.3 | 3.7 | -11.7 | 5.8 | -4.6 | 4.3 | 5.5 | -4.7 | 0.7 | 1.4 | -5.6 | -0.7 | -2.6 | 4.2 | 1.4 | -6.2 | -5.5 | 4.1 | -3.4
|  |  | -2.1 | 1.7 | -0.6 | 4.4 | -2 | -3.1 | 3.6 | -7.9 | -9 | 0.3 | -0.5 | 6.8 | -3.7 | 4.8 | -3.4 | 5.2 | -2.8 | 3.6 | -4.1 | 1.2 | -3.7 | 2 | -6.3 | 4.5 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 5.8 | -1.6 | 5.5 | 3.5 | -7 | 4.5 | 2.4 | -8.5 | 3.8 | -11.7 | 5.6 | -4.6 | 4.9 | 5 | -4.3 | 0.8 | 1.6 | -5.5 | 0 | -2.2 | 3.7 | 1.2 | -6.5 | -4.5 | 3.9 | -3.4
|  |  | -2.1 | 2 | -0.5 | 4.8 | -2 | -4 | 3.5 | -7.9 | -9.3 | 0 | -0.4 | 6.9 | -3.3 | 5 | -2.7 | 5.3 | -2.6 | 3.5 | -3.4 | 1.3 | -3.3 | 2.4 | -6.2 | 4.7 | 1.3 | 2 | 2.5 | 6 | -1.5 | 5.7 | 3.8 | -6.5 | 4.6 | 3 | -7.6 | 4 | -11.6 | 5.5 | -4.7 | 5.4 | 4.5 | -3.9 | 0.8 | 1.9 | -5.4 | 0.8 | -1.9 | 3.3 | 0.9 | -6.9 | -3.6 | 3.6 | -3.3
|  |  | -1.7 | 2.4 | 0 | 5.6 | -1.9 | -4.1 | 3 | -8 | -9.3 | 0.3 | 0.4 | 6.8 | -2.5 | 5 | -1.7 | 5.2 | -2.1 | 3.4 | -2.6 | 1.7 | -3 | 2.6 | -5.7 | 4.9 | 1.7 | 2.2 | 3 | 6.5 | -1 | 6 | 4.1 | -6.3 | 4.7 | 3.5 | -7.1 | 4.2 | -11.2 | 5.7 | -4.5 | 6.1 | 4.8 | -3.8 | 1 | 1.8 | -5.1 | 2 | -1.6 | 3.6 | 0.7 | -5.1 | -2.7 | 3.3 | -3.5
|  |  | -1.3 | 2.8 | 0.4 | 6.4 | -1.9 | -4.3 | 2.5 | -8.1 | -9.3 | 0.6 | 1.1 | 6.7 | -1.8 | 5 | -0.7 | 5.2 | -1.5 | 3.2 | -1.9 | 2 | -2.7 | 2.8 | -5.1 | 5.1 | 2.1 | 2.3 | 3.5 | 7.1 | -0.6 | 6.4 | 4.4 | -6.2 | 4.7 | 4 | -6.5 | 4.5 | -10.8 | 6 | -4.3 | 6.9 | 5 | -3.6 | 1.2 | 1.7 | -4.9 | 3.1 | -1.3 | 3.8 | 0.4 | -3.3 | -1.8 | 3.1 | -3.6
|  |  | -0.9 | 3.2 | 0.9 | 7.2 | -1.8 | -4.4 | 2 | -8.2 | -9.3 | 0.9 | 1.9 | 6.6 | -1 | 5 | 0.3 | 5.1 | -1 | 3.1 | -1.1 | 2.4 | -2.4 | 3 | -4.6 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 4 | 7.6 | -0.1 | 6.7 | 4.7 | -6 | 4.8 | 4.5 | -6 | 4.7 | -10.4 | 6.2 | -4.1 | 7.6 | 5.3 | -3.5 | 1.4 | 1.6 | -4.6 | 4.3 | -1 | 4.1 | 0.2 | -1.5 | -0.9 | 2.8 | -3.8
|  |  | -1.2 | 3 | 1.1 | 5.9 | -2.2 | -4.5 | 1.8 | -8.2 | -9.3 | 1 | 1.3 | 6.6 | -0.8 | 4.9 | 0.6 | 5.1 | -0.9 | 2.5 | -1.2 | 2.4 | -2.1 | 3.2 | -4.6 | 5 | 2.7 | 2.7 | 4.4 | 7.2 | -0.1 | 6.1 | 4.8 | -5.8 | 4.4 | 4.6 | -6 | 4.2 | -10.5 | 5.9 | -4.1 | 7.1 | 5 | -3.8 | 1.6 | 1.8 | -4.6 | 4 | -1 | 3.9 | -0.2 | -2 | -1 | 2.7 | -4.2
|  |  | -1.6 | 2.8 | 1.2 | 4.7 | -2.7 | -4.7 | 1.6 | -8.2 | -9.3 | 1 | 0.7 | 6.7 | -0.6 | 4.7 | 0.8 | 5 | -0.9 | 1.9 | -1.3 | 2.4 | -1.8 | 3.4 | -4.6 | 4.6 | 2.9 | 2.8 | 4.9 | 6.8 | 0 | 5.5 | 4.9 | -5.6 | 4.1 | 4.7 | -6 | 3.8 | -10.5 | 5.5 | -4.2 | 6.7 | 4.6 | -4.1 | 1.7 | 1.9 | -4.6 | 3.8 | -0.9 | 3.7 | -0.6 | -2.6 | -1.2 | 2.7 | -4.6
|  |  | -1.9 | 2.6 | 1.4 | 3.4 | -3.1 | -4.8 | 1.4 | -8.2 | -9.3 | 1.1 | 0.1 | 6.7 | -0.4 | 4.6 | 1.1 | 5 | -0.8 | 1.3 | -1.4 | 2.4 | -1.5 | 3.6 | -4.6 | 4.3 | 3.1 | 3 | 5.3 | 6.4 | 0 | 4.9 | 5 | -5.4 | 3.7 | 4.8 | -6 | 3.3 | -10.6 | 5.2 | -4.2 | 6.2 | 4.3 | -4.4 | 1.9 | 2.1 | -4.6 | 3.5 | -0.9 | 3.5 | -1 | -3.1 | -1.3 | 2.6 | -5
|  |  | -2.1 | 2.8 | 1.7 | 2.8 | -2.9 | -4.8 | 1.5 | -8.2 | -9.3 | 0.7 | -0.1 | 7 | -0.1 | 4.4 | 1.1 | 5.2 | -0.4 | 1.2 | -0.8 | 2.3 | -1 | 4.4 | -5.1 | 3.7 | 3.4 | 3 | 5 | 6.3 | 0.5 | 4.4 | 4.8 | -5.3 | 3.1 | 4.9 | -6.2 | 3.4 | -11.7 | 4.3 | -4.6 | 6.2 | 3.9 | -4.9 | 1.6 | 2 | -4.7 | 3.4 | -0.9 | 2.9 | -1 | -3.4 | -1.7 | 1.7 | -5
|  |  | -2.3 | 3.1 | 1.9 | 2.1 | -2.8 | -4.8 | 1.5 | -8.3 | -9.4 | 0.4 | -0.4 | 7.3 | 0.1 | 4.3 | 1.1 | 5.5 | 0 | 1.2 | -0.3 | 2.1 | -0.4 | 5.3 | -5.5 | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 4.8 | 6.3 | 0.9 | 3.8 | 4.7 | -5.1 | 2.6 | 5.1 | -6.5 | 3.6 | -12.9 | 3.4 | -4.9 | 6.2 | 3.4 | -5.4 | 1.4 | 2 | -4.8 | 3.4 | -0.9 | 2.4 | -1.1 | -3.6 | -2 | 0.9 | -5
|  |  | -2.5 | 3.3 | 2.2 | 1.5 | -2.6 | -4.8 | 1.6 | -8.3 | -9.4 | 0 | -0.6 | 7.6 | 0.4 | 4.1 | 1.1 | 5.7 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 2 | 0.1 | 6.1 | -6 | 2.5 | 4 | 3.1 | 4.5 | 6.2 | 1.4 | 3.3 | 4.5 | -5 | 2 | 5.2 | -6.7 | 3.7 | -14 | 2.5 | -5.3 | 6.2 | 3 | -5.9 | 1.1 | 1.9 | -4.9 | 3.3 | -0.9 | 1.8 | -1.1 | -3.9 | -2.4 | 0 | -5
|  |  | -3.5 | 4.1 | 2.4 | 1.2 | -2.7 | -5.6 | 1.5 | -8.4 | -9.6 | -0.1 | -0.7 | 6.9 | 0.6 | 3.9 | 1.3 | 6.1 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 0.6 | 6.5 | -6.3 | 1.9 | 4.2 | 3 | 4.7 | 5.8 | 1.4 | 2.4 | 3.9 | -4.9 | 1.7 | 5.1 | -6.7 | 3.4 | -14.8 | 2.2 | -5.2 | 6 | 2.5 | -5.6 | 0.6 | 1.3 | -5 | 3.1 | -0.9 | 1.3 | -1.3 | -3.1 | -2.4 | 0 | -5.2
|  |  | -4.4 | 4.9 | 2.7 | 0.8 | -2.7 | -6.4 | 1.5 | -8.6 | -9.9 | -0.2 | -0.8 | 6.1 | 0.7 | 3.6 | 1.4 | 6.4 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | 1 | 6.8 | -6.6 | 1.3 | 4.4 | 2.8 | 5 | 5.3 | 1.3 | 1.5 | 3.4 | -4.7 | 1.5 | 5 | -6.8 | 3.2 | -15.5 | 1.8 | -5.1 | 5.8 | 2.1 | -5.4 | 0.1 | 0.7 | -5 | 3 | -0.9 | 0.9 | -1.5 | -2.2 | -2.3 | 0.1 | -5.4
|  |  | -5.4 | 5.7 | 2.9 | 0.5 | -2.8 | -7.2 | 1.4 | -8.7 | -10.1 | -0.3 | -0.9 | 5.4 | 0.9 | 3.4 | 1.6 | 6.8 | 1 | 1.4 | 0.9 | 2.2 | 1.5 | 7.2 | -6.9 | 0.7 | 4.6 | 2.7 | 5.2 | 4.9 | 1.3 | 0.6 | 2.8 | -4.6 | 1.2 | 4.9 | -6.8 | 2.9 | -16.3 | 1.5 | -5 | 5.6 | 1.6 | -5.1 | -0.4 | 0.1 | -5.1 | 2.8 | -0.9 | 0.4 | -1.7 | -1.4 | -2.3 | 0.1 | -5.6
|  |  | -5.2 | 5.8 | 3.2 | 0.7 | -2.7 | -6.4 | 1.2 | -8.8 | -10.2 | -0.3 | -0.9 | 5.2 | 1.3 | 3.4 | 2 | 5.9 | 1.3 | 1.5 | 1 | 2.1 | 1.7 | 7.6 | -7.1 | 0.5 | 4.7 | 2.5 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 0.5 | 2.9 | -4.8 | 0.9 | 4.7 | -7.4 | 2.8 | -17 | 1.2 | -5.3 | 5.3 | 1.5 | -5.2 | -0.3 | 0.1 | -5.2 | 3 | -1.1 | 0.4 | -1.9 | -1.4 | -2.3 | 0.2 | -5.7
|  |  | -5.1 | 6 | 3.6 | 0.8 | -2.6 | -5.5 | 1 | -8.8 | -10.3 | -0.2 | -0.9 | 5 | 1.7 | 3.4 | 2.3 | 4.9 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.1 | 2 | 8 | -7.2 | 0.4 | 4.7 | 2.2 | 5.1 | 4 | 2 | 0.5 | 2.9 | -5 | 0.5 | 4.6 | -8.1 | 2.8 | -17.7 | 1 | -5.6 | 5.1 | 1.5 | -5.4 | -0.3 | 0.1 | -5.4 | 3.3 | -1.2 | 0.4 | -2.1 | -1.4 | -2.4 | 0.2 | -5.7
|  |  | -4.9 | 6.1 | 3.9 | 1 | -2.5 | -4.7 | 0.8 | -8.9 | -10.4 | -0.2 | -0.9 | 4.8 | 2.1 | 3.4 | 2.7 | 4 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 2 | 2.2 | 8.4 | -7.4 | 0.2 | 4.8 | 2 | 5.1 | 3.6 | 2.4 | 0.4 | 3 | -5.2 | 0.2 | 4.4 | -8.7 | 2.7 | -18.4 | 0.7 | -5.9 | 4.8 | 1.4 | -5.5 | -0.2 | 0.1 | -5.5 | 3.5 | -1.4 | 0.4 | -2.3 | -1.4 | -2.4 | 0.3 | -5.8
|  |  | -4.6 | 6.3 | 4 | 0.9 | -2.6 | -4.7 | 0.6 | -9 | -10.5 | -0.1 | -0.6 | 4.6 | 2.1 | 3.4 | 2.8 | 3.7 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 8.8 | -7.6 | -0.2 | 4.8 | 1.2 | 4.8 | 4.3 | 2.5 | -0.2 | 3.2 | -6.3 | 0.1 | 4.4 | -9.7 | 2.4 | -18.3 | 0.5 | -7.5 | 3.9 | 1.1 | -5.4 | -0.2 | 0.2 | -7.1 | 3.2 | -1.5 | 0.3 | -2.5 | -1.2 | -2.5 | 0.1 | -6.3
|  |  | -4.2 | 6.4 | 4.2 | 0.9 | -2.7 | -4.8 | 0.4 | -9.2 | -10.5 | 0.1 | -0.4 | 4.3 | 2.1 | 3.5 | 3 | 3.3 | 2.5 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 9.2 | -7.7 | -0.5 | 4.7 | 0.4 | 4.5 | 5 | 2.5 | -0.8 | 3.3 | -7.4 | 0.1 | 4.5 | -10.7 | 2 | -18.3 | 0.4 | -9.1 | 2.9 | 0.9 | -5.4 | -0.3 | 0.3 | -8.7 | 2.9 | -1.5 | 0.3 | -2.8 | -1 | -2.6 | 0 | -6.9
|  |  | -3.9 | 6.6 | 4.3 | 0.8 | -2.8 | -4.8 | 0.2 | -9.3 | -10.6 | 0.2 | -0.1 | 4.1 | 2.1 | 3.5 | 3.1 | 3 | 2.8 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 9.6 | -7.9 | -0.9 | 4.7 | -0.4 | 4.2 | 5.7 | 2.6 | -1.4 | 3.5 | -8.5 | 0 | 4.5 | -11.7 | 1.7 | -18.2 | 0.2 | -10.7 | 2 | 0.6 | -5.3 | -0.3 | 0.4 | -10.3 | 2.6 | -1.6 | 0.2 | -3 | -0.8 | -2.7 | -0.2 | -7.4
|  |  | -3.6 | 6.8 | 4.7 | 0.8 | -2.8 | -4.9 | 0 | -9.4 | -10.7 | 0.2 | 0 | 4.5 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 0 | 1.9 | 1.4 | 2.6 | 9.8 | -8.2 | -1.1 | 4.8 | -0.4 | 4.1 | 6 | 2.5 | -1.4 | 3.9 | -8 | 0 | 4.5 | -12 | 1.1 | -18.3 | 0.4 | -10.1 | 2.1 | 0.4 | -5.9 | -0.7 | 0.5 | -10.9 | 2.5 | -1.6 | 0.1 | -3 | -0.6 | -2.6 | -0.3 | -8.1
|  |  | -3.3 | 6.9 | 5.1 | 0.7 | -2.9 | -4.9 | -0.1 | -9.6 | -10.8 | 0.3 | 0 | 4.8 | 3 | 2.8 | 4 | 3.1 | 2.7 | -0.2 | 2 | 1 | 2.7 | 10 | -8.4 | -1.2 | 4.9 | -0.3 | 4.1 | 6.4 | 2.5 | -1.4 | 4.4 | -7.4 | 0 | 4.4 | -12.2 | 0.5 | -18.4 | 0.5 | -9.6 | 2.3 | 0.3 | -6.6 | -1 | 0.6 | -11.4 | 2.4 | -1.6 | 0 | -2.9 | -0.4 | -2.5 | -0.3 | -8.7
|  |  | -3 | 7.1 | 5.5 | 0.7 | -2.9 | -5 | -0.3 | -9.7 | -10.9 | 0.3 | 0.1 | 5.2 | 3.4 | 2.4 | 4.4 | 3.2 | 2.6 | -0.3 | 2.2 | 0.6 | 2.7 | 10.2 | -8.7 | -1.4 | 5 | -0.3 | 4 | 6.7 | 2.4 | -1.4 | 4.8 | -6.9 | 0 | 4.4 | -12.5 | -0.1 | -18.5 | 0.7 | -9 | 2.4 | 0.1 | -7.2 | -1.4 | 0.7 | -12 | 2.3 | -1.6 | -0.1 | -2.9 | -0.2 | -2.4 | -0.4 | -9.4
|  |  | -2.6 | 7.1 | 6.1 | 0.8 | -2.7 | -4.9 | 0.1 | -9.8 | -10.5 | 0.4 | 0.2 | 5.6 | 4.2 | 2.5 | 5.1 | 3.7 | 2.9 | -0.4 | 2.6 | 1.1 | 2.7 | 10.8 | -8.3 | -0.9 | 5.3 | 0.2 | 5.1 | 7.7 | 2.5 | -0.7 | 5 | -6.3 | 0 | 4.5 | -11.5 | 0.3 | -16.6 | 0.9 | -7.8 | 2.9 | 0.2 | -6.7 | -0.8 | 1.2 | -9.8 | 2.4 | -1.6 | 0.1 | -2.8 | 0.1 | -1.5 | -0.5 | -8.2
|  |  | -2.1 | 7.1 | 6.8 | 0.9 | -2.4 | -4.7 | 0.4 | -9.9 | -10 | 0.4 | 0.4 | 6 | 4.9 | 2.5 | 5.8 | 4.3 | 3.2 | -0.4 | 2.9 | 1.6 | 2.6 | 11.5 | -7.8 | -0.5 | 5.6 | 0.6 | 6.1 | 8.6 | 2.7 | 0 | 5.2 | -5.8 | 0.1 | 4.6 | -10.6 | 0.6 | -14.6 | 1.1 | -6.7 | 3.3 | 0.4 | -6.3 | -0.3 | 1.6 | -7.5 | 2.5 | -1.7 | 0.3 | -2.8 | 0.5 | -0.6 | -0.5 | -6.9
|  |  | -1.7 | 7.1 | 7.4 | 1 | -2.2 | -4.6 | 0.8 | -10 | -9.6 | 0.5 | 0.5 | 6.4 | 5.7 | 2.6 | 6.5 | 4.8 | 3.5 | -0.5 | 3.3 | 2.1 | 2.6 | 12.1 | -7.4 | 0 | 5.9 | 1.1 | 7.2 | 9.6 | 2.8 | 0.7 | 5.4 | -5.2 | 0.1 | 4.7 | -9.6 | 1 | -12.7 | 1.3 | -5.5 | 3.8 | 0.5 | -5.8 | 0.3 | 2.1 | -5.3 | 2.6 | -1.7 | 0.5 | -2.7 | 0.8 | 0.3 | -0.6 | -5.7
|  |  | 0.2 | 7.3 | 8.1 | 1.6 | -2 | -3.9 | 1.4 | -9.4 | -9 | 0.8 | 0.8 | 6.9 | 6.5 | 2.9 | 7.2 | 5.7 | 3.8 | -0.3 | 4.1 | 2.1 | 2.7 | 12.6 | -6.1 | 0.4 | 6 | 1.8 | 8.6 | 9.4 | 2.9 | 1.8 | 5.7 | -4.9 | 0.6 | 5.1 | -8.3 | 1 | -10.1 | 1.7 | -5.3 | 4.3 | 0.9 | -5.1 | 1 | 3.1 | -4.6 | 2.6 | -1.5 | 0.8 | -2.2 | 1.4 | 0.9 | -0.3 | -4.8
|  |  | 2.2 | 7.4 | 8.9 | 2.1 | -1.8 | -3.1 | 2 | -8.7 | -8.4 | 1.2 | 1 | 7.5 | 7.2 | 3.3 | 7.8 | 6.5 | 4.2 | -0.2 | 4.8 | 2.1 | 2.9 | 13.2 | -4.7 | 0.9 | 6 | 2.4 | 9.9 | 9.2 | 3.1 | 2.8 | 5.9 | -4.5 | 1 | 5.4 | -6.9 | 1.1 | -7.4 | 2 | -5 | 4.7 | 1.2 | -4.4 | 1.8 | 4.1 | -3.8 | 2.6 | -1.3 | 1.1 | -1.6 | 2 | 1.5 | -0.1 | -3.9
|  |  | 4.1 | 7.6 | 9.6 | 2.7 | -1.6 | -2.4 | 2.6 | -8.1 | -7.8 | 1.5 | 1.3 | 8 | 8 | 3.6 | 8.5 | 7.4 | 4.5 | 0 | 5.6 | 2.1 | 3 | 13.7 | -3.4 | 1.3 | 6.1 | 3.1 | 11.3 | 9 | 3.2 | 3.9 | 6.2 | -4.2 | 1.5 | 5.8 | -5.6 | 1.1 | -4.8 | 2.4 | -4.8 | 5.2 | 1.6 | -3.7 | 2.5 | 5.1 | -3.1 | 2.6 | -1.1 | 1.4 | -1.1 | 2.6 | 2.1 | 0.2 | -3
|  |  | 3.9 | 7.5 | 10.2 | 2.6 | -0.6 | -2.3 | 1.9 | -8.4 | -8.3 | 1.4 | 1.3 | 7.8 | 8.4 | 3.5 | 9 | 7.5 | 5.4 | 0.2 | 5.9 | 1.8 | 3 | 13.4 | -3.5 | 1.3 | 6 | 3 | 10.4 | 8.6 | 3.3 | 3.9 | 6.2 | -3.6 | 1.5 | 5.8 | -5.4 | 0.9 | -4.7 | 2.3 | -4.4 | 4.5 | 1.5 | -4.1 | 2.3 | 5 | -3.2 | 2.5 | -1.2 | 1.3 | -1.4 | 2.7 | 1.7 | 0.1 | -3.1
|  |  | 3.6 | 7.5 | 10.8 | 2.6 | 0.3 | -2.2 | 1.3 | -8.8 | -8.8 | 1.2 | 1.3 | 7.6 | 8.9 | 3.5 | 9.6 | 7.6 | 6.4 | 0.3 | 6.1 | 1.5 | 3 | 13 | -3.5 | 1.2 | 6 | 2.8 | 9.6 | 8.3 | 3.4 | 4 | 6.2 | -3 | 1.6 | 5.9 | -5.3 | 0.7 | -4.7 | 2.3 | -3.9 | 3.9 | 1.5 | -4.5 | 2 | 5 | -3.2 | 2.3 | -1.4 | 1.1 | -1.8 | 2.7 | 1.3 | 0.1 | -3.3
|  |  | 3.4 | 7.4 | 11.4 | 2.5 | 1.3 | -2.1 | 0.6 | -9.1 | -9.3 | 1.1 | 1.3 | 7.4 | 9.3 | 3.4 | 10.1 | 7.7 | 7.3 | 0.5 | 6.4 | 1.2 | 3 | 12.7 | -3.6 | 1.2 | 5.9 | 2.7 | 8.7 | 7.9 | 3.5 | 4 | 6.2 | -2.4 | 1.6 | 5.9 | -5.1 | 0.5 | -4.6 | 2.2 | -3.5 | 3.2 | 1.4 | -4.9 | 1.8 | 4.9 | -3.3 | 2.2 | -1.5 | 1 | -2.1 | 2.8 | 0.9 | 0 | -3.4
|  |  | 3.1 | 7.4 | 10.9 | 2 | 1.1 | -0.9 | 0.5 | -8.8 | -9.5 | 0.9 | 1.1 | 6.8 | 9.4 | 3.5 | 10.2 | 7.4 | 7.8 | 0.2 | 6.6 | 1.4 | 3.1 | 12.6 | -4.3 | 1.1 | 5.9 | 2.9 | 8.2 | 7.7 | 3.5 | 3.8 | 5.9 | -1.3 | 0.9 | 6 | -5 | 0.3 | -6 | 1.4 | -3 | 2.6 | 0.8 | -4.5 | 2 | 4.6 | -3.6 | 2 | -2.4 | 0.3 | -2.4 | 2.8 | 0.7 | -0.2 | -3.7
|  |  | 2.8 | 7.4 | 10.3 | 1.6 | 1 | 0.4 | 0.3 | -8.5 | -9.8 | 0.8 | 0.9 | 6.3 | 9.5 | 3.6 | 10.4 | 7 | 8.4 | -0.2 | 6.9 | 1.7 | 3.2 | 12.5 | -5 | 1 | 5.9 | 3.1 | 7.8 | 7.4 | 3.6 | 3.7 | 5.7 | -0.3 | 0.3 | 6 | -5 | 0.1 | -7.4 | 0.7 | -2.4 | 2 | 0.2 | -4 | 2.1 | 4.4 | -4 | 1.8 | -3.3 | -0.4 | -2.6 | 2.7 | 0.6 | -0.3 | -3.9
|  |  | 2.5 | 7.4 | 9.8 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | -8.2 | -10 | 0.6 | 0.7 | 5.7 | 9.6 | 3.7 | 10.5 | 6.7 | 8.9 | -0.5 | 7.1 | 1.9 | 3.3 | 12.4 | -5.7 | 0.9 | 5.9 | 3.3 | 7.3 | 7.2 | 3.6 | 3.5 | 5.4 | 0.8 | -0.4 | 6.1 | -4.9 | -0.1 | -8.8 | -0.1 | -1.9 | 1.4 | -0.4 | -3.6 | 2.3 | 4.1 | -4.3 | 1.6 | -4.2 | -1.1 | -2.9 | 2.7 | 0.4 | -0.5 | -4.2
|  |  | 2.2 | 7.4 | 9.5 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | -0.2 | -8.2 | -10.2 | 0.6 | 0.7 | 5.9 | 9.3 | 3.1 | 10.7 | 6.5 | 9.2 | -0.4 | 7.4 | 2 | 3.4 | 12.2 | -5.9 | 0.8 | 5.8 | 3.7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 3.3 | 5.2 | 0.5 | -0.2 | 6 | -4.8 | 0.1 | -6.7 | 0 | -0.8 | 1.2 | -0.7 | -2.8 | 2.4 | 4.2 | -4.4 | 1.3 | -5.9 | -1.4 | -3.9 | 2.8 | 0.4 | -0.8 | -4.2
|  |  | 1.9 | 7.4 | 9.1 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | -0.6 | -8.1 | -10.3 | 0.5 | 0.7 | 6.2 | 9 | 2.6 | 10.8 | 6.2 | 9.4 | -0.2 | 7.8 | 2 | 3.5 | 11.9 | -6.2 | 0.8 | 5.8 | 4.1 | 6.6 | 6.1 | 3.9 | 3 | 5 | 0.1 | -0.1 | 6 | -4.7 | 0.3 | -4.7 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | -0.9 | -2 | 2.5 | 4.3 | -4.5 | 0.9 | -7.7 | -1.6 | -4.9 | 2.9 | 0.3 | -1.1 | -4.1
|  |  | 1.6 | 7.4 | 8.8 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | -1 | -8.1 | -10.5 | 0.5 | 0.7 | 6.4 | 8.7 | 2 | 11 | 6 | 9.7 | -0.1 | 8.1 | 2.1 | 3.6 | 11.7 | -6.4 | 0.7 | 5.7 | 4.5 | 6.3 | 5.6 | 4.1 | 2.8 | 4.8 | -0.2 | 0.1 | 5.9 | -4.6 | 0.5 | -2.6 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | -1.2 | -1.2 | 2.6 | 4.4 | -4.6 | 0.6 | -9.4 | -1.9 | -5.9 | 3 | 0.3 | -1.4 | -4.1
|  |  | 1.3 | 6.8 | 8.6 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | -1.5 | -8.1 | -10.5 | 0.4 | 0.6 | 6.1 | 8.7 | 2.1 | 10.8 | 5.9 | 9.5 | -0.4 | 8.6 | 2.4 | 3.9 | 11.5 | -6.7 | 0.3 | 5.6 | 4.3 | 6.4 | 5.5 | 4.2 | 2.4 | 4.8 | -1.3 | -0.3 | 5.8 | -3.9 | 0.6 | -2.7 | 0 | 1.3 | 0.9 | -1.6 | -0.8 | 2.8 | 4.4 | -3.6 | 0.4 | -9.6 | -2.6 | -6.5 | 2.9 | 0.3 | -1.6 | -3.9
|  |  | 1.1 | 6.2 | 8.4 | 0.1 | 1.5 | 2.4 | -2 | -8.1 | -10.6 | 0.2 | 0.6 | 5.7 | 8.6 | 2.3 | 10.6 | 5.7 | 9.3 | -0.8 | 9.1 | 2.6 | 4.1 | 11.3 | -6.9 | 0 | 5.5 | 4.1 | 6.4 | 5.4 | 4.2 | 2.1 | 4.8 | -2.5 | -0.7 | 5.7 | -3.3 | 0.8 | -2.9 | -0.3 | 1.1 | 0.9 | -2.1 | -0.4 | 3 | 4.3 | -2.7 | 0.2 | -9.8 | -3.2 | -7.1 | 2.7 | 0.4 | -1.8 | -3.7
|  |  | 0.8 | 5.6 | 8.2 | -0.4 | 1.4 | 3.2 | -2.5 | -8.1 | -10.6 | 0.1 | 0.5 | 5.4 | 8.6 | 2.4 | 10.4 | 5.6 | 9.1 | -1.1 | 9.6 | 2.9 | 4.4 | 11.1 | -7.2 | -0.4 | 5.4 | 3.9 | 6.5 | 5.3 | 4.3 | 1.7 | 4.8 | -3.6 | -1.1 | 5.6 | -2.6 | 0.9 | -3 | -0.6 | 0.9 | 0.9 | -2.5 | 0 | 3.2 | 4.3 | -1.7 | 0 | -10 | -3.9 | -7.7 | 2.6 | 0.4 | -2 | -3.5
|  |  | 0.5 | 5.5 | 8.2 | -0.8 | 1.3 | 3.1 | -2.4 | -7.9 | -10.4 | 0 | 0.4 | 5.3 | 8.6 | 2.7 | 10.3 | 5.3 | 8.9 | -1.6 | 9.5 | 3.3 | 4.3 | 10.6 | -7.1 | -0.5 | 5.4 | 4.8 | 6.6 | 4.6 | 4.6 | 1.1 | 4.6 | -4.4 | -0.9 | 5.6 | -2.4 | 0.7 | -3 | -0.8 | 0.2 | 0.8 | -3.2 | -0.4 | 3.3 | 4.3 | -1.6 | 0 | -9.3 | -4.1 | -7.9 | 2.5 | 0.9 | -2.3 | -3.5
|  |  | 0.2 | 5.4 | 8.3 | -1.1 | 1.1 | 2.9 | -2.3 | -7.7 | -10.1 | -0.1 | 0.3 | 5.1 | 8.7 | 2.9 | 10.1 | 5.1 | 8.7 | -2 | 9.3 | 3.8 | 4.1 | 10.2 | -6.9 | -0.7 | 5.5 | 5.7 | 6.8 | 3.9 | 4.8 | 0.5 | 4.3 | -5.2 | -0.7 | 5.6 | -2.3 | 0.5 | -2.9 | -1 | -0.4 | 0.7 | -3.9 | -0.9 | 3.5 | 4.2 | -1.4 | 0 | -8.5 | -4.4 | -8 | 2.5 | 1.3 | -2.6 | -3.6
|  |  | -0.1 | 5.3 | 8.3 | -1.5 | 1 | 2.8 | -2.2 | -7.5 | -9.9 | -0.2 | 0.2 | 5 | 8.7 | 3.2 | 10 | 4.8 | 8.5 | -2.5 | 9.2 | 4.2 | 4 | 9.7 | -6.8 | -0.8 | 5.5 | 6.6 | 6.9 | 3.2 | 5.1 | -0.1 | 4.1 | -6 | -0.5 | 5.6 | -2.1 | 0.3 | -2.9 | -1.2 | -1.1 | 0.6 | -4.6 | -1.3 | 3.6 | 4.2 | -1.3 | 0 | -7.8 | -4.6 | -8.2 | 2.4 | 1.8 | -2.9 | -3.6
|  |  | -1.9 | 5.1 | 8.3 | -0.9 | 0.7 | 1.5 | -1.7 | -7.6 | -10.1 | -0.1 | 0.1 | 5 | 8.6 | 3.1 | 10 | 4.4 | 8.5 | -3.1 | 9.3 | 4.3 | 4 | 10 | -6.7 | -0.9 | 5.4 | 5.9 | 7.2 | 3.5 | 5.3 | -0.2 | 4.2 | -6.3 | -0.5 | 5.3 | -2.5 | 0.2 | -3 | -1.5 | -2.7 | 0.5 | -4.3 | -1.3 | 3.9 | 4.8 | -1.4 | -0.1 | -7.7 | -4.6 | -8.2 | 2.1 | 1.9 | -3 | -3.1
|  |  | -3.7 | 4.9 | 8.2 | -0.3 | 0.5 | 0.1 | -1.2 | -7.7 | -10.4 | -0.1 | -0.1 | 5 | 8.5 | 2.9 | 9.9 | 3.9 | 8.5 | -3.6 | 9.3 | 4.3 | 4 | 10.2 | -6.7 | -1 | 5.3 | 5.2 | 7.4 | 3.9 | 5.5 | -0.2 | 4.2 | -6.6 | -0.4 | 4.9 | -2.8 | 0.1 | -3 | -1.8 | -4.4 | 0.3 | -3.9 | -1.2 | 4.3 | 5.3 | -1.4 | -0.2 | -7.7 | -4.7 | -8.3 | 1.9 | 1.9 | -3.1 | -2.5
|  |  | -5.5 | 4.7 | 8.2 | 0.3 | 0.2 | -1.2 | -0.7 | -7.8 | -10.6 | 0 | -0.2 | 5 | 8.4 | 2.8 | 9.9 | 3.5 | 8.5 | -4.2 | 9.4 | 4.4 | 4 | 10.5 | -6.6 | -1.1 | 5.2 | 4.5 | 7.7 | 4.2 | 5.7 | -0.3 | 4.3 | -6.9 | -0.4 | 4.6 | -3.2 | 0 | -3.1 | -2.1 | -6 | 0.2 | -3.6 | -1.2 | 4.6 | 5.9 | -1.5 | -0.3 | -7.6 | -4.7 | -8.3 | 1.6 | 2 | -3.2 | -2
|  |  | -4.4 | 4.7 | 8.4 | 0.8 | 0.5 | -0.9 | -0.3 | -7.5 | -9.4 | 0.6 | -0.2 | 5.1 | 8.4 | 3 | 9.6 | 3.9 | 8.8 | -3 | 9.3 | 4.4 | 4.1 | 10.8 | -5.8 | -0.9 | 5.1 | 4.7 | 7.7 | 4.2 | 5.5 | -0.2 | 4.3 | -6.8 | -0.1 | 4.6 | -3.2 | 0.2 | -2.8 | -1.6 | -5.4 | 0.7 | -3.2 | -1.1 | 4.9 | 6 | -1.5 | -0.1 | -6.7 | -3.5 | -6 | 1.8 | 2.8 | -2.9 | -1.8
|  |  | -3.3 | 4.8 | 8.5 | 1.2 | 0.7 | -0.5 | 0.2 | -7.2 | -8.1 | 1.1 | -0.3 | 5.1 | 8.3 | 3.1 | 9.3 | 4.2 | 9 | -1.8 | 9.1 | 4.4 | 4.3 | 11.2 | -5 | -0.8 | 5 | 4.9 | 7.8 | 4.3 | 5.2 | 0 | 4.3 | -6.7 | 0.3 | 4.5 | -3.3 | 0.3 | -2.5 | -1.1 | -4.7 | 1.1 | -2.8 | -1.1 | 5.1 | 6.2 | -1.5 | 0 | -5.9 | -2.3 | -3.8 | 2 | 3.7 | -2.5 | -1.7
|  |  | -2.2 | 4.8 | 8.7 | 1.7 | 1 | -0.2 | 0.6 | -6.9 | -6.9 | 1.7 | -0.3 | 5.2 | 8.3 | 3.3 | 9 | 4.6 | 9.3 | -0.6 | 9 | 4.4 | 4.4 | 11.5 | -4.2 | -0.6 | 4.9 | 5.1 | 7.8 | 4.3 | 5 | 0.1 | 4.3 | -6.6 | 0.6 | 4.5 | -3.3 | 0.5 | -2.2 | -0.6 | -4.1 | 1.6 | -2.4 | -1 | 5.4 | 6.3 | -1.5 | 0.2 | -5 | -1.1 | -1.5 | 2.2 | 4.5 | -2.2 | -1.5
|  |  | -1.5 | 5.4 | 8.9 | 2.3 | 1.3 | -0.2 | 0.9 | -6.2 | -6 | 2 | -0.2 | 5.3 | 8.3 | 3.4 | 8.5 | 5 | 9.1 | -0.1 | 8.5 | 4.5 | 4.6 | 12.6 | -3.1 | 0 | 4.9 | 5.1 | 7.5 | 4.5 | 5.9 | 0.6 | 5.4 | -5.4 | 1.1 | 4.8 | -3.2 | 0.8 | -2 | 0 | -2.4 | 1.7 | -1.2 | -0.9 | 5.5 | 6.5 | -1.3 | 1 | -4.6 | 0.1 | -0.9 | 2.7 | 5 | -1.9 | -1.3
|  |  | -0.7 | 5.9 | 9.1 | 2.8 | 1.5 | -0.1 | 1.3 | -5.6 | -5.1 | 2.3 | 0 | 5.3 | 8.2 | 3.5 | 8.1 | 5.4 | 9 | 0.5 | 8.1 | 4.7 | 4.8 | 13.6 | -1.9 | 0.5 | 4.8 | 5 | 7.3 | 4.8 | 6.7 | 1.1 | 6.6 | -4.1 | 1.5 | 5 | -3 | 1 | -1.9 | 0.6 | -0.7 | 1.8 | 0 | -0.7 | 5.5 | 6.7 | -1.1 | 1.9 | -4.2 | 1.4 | -0.3 | 3.3 | 5.4 | -1.5 | -1.1
|  |  | 0 | 6.5 | 9.3 | 3.4 | 1.8 | -0.1 | 1.6 | -4.9 | -4.2 | 2.6 | 0.1 | 5.4 | 8.2 | 3.6 | 7.6 | 5.8 | 8.8 | 1 | 7.6 | 4.8 | 5 | 14.7 | -0.8 | 1.1 | 4.8 | 5 | 7 | 5 | 7.6 | 1.6 | 7.7 | -2.9 | 2 | 5.3 | -2.9 | 1.3 | -1.7 | 1.2 | 1 | 1.9 | 1.2 | -0.6 | 5.6 | 6.9 | -0.9 | 2.7 | -3.8 | 2.6 | 0.3 | 3.8 | 5.9 | -1.2 | -0.9
|  |  | 0.5 | 6.4 | 9.2 | 3 | 1.1 | -0.3 | 1.6 | -4.7 | -4.4 | 2.4 | -0.1 | 5.4 | 8.6 | 2.9 | 8.1 | 5.6 | 8.1 | 1.1 | 7 | 4.7 | 5.2 | 14.2 | -0.7 | 1.4 | 4.9 | 5 | 6.8 | 5.1 | 7.3 | 2 | 7.2 | -2.2 | 1.7 | 5.2 | -3.4 | 1.2 | -2 | 1.2 | 1.3 | 2 | 1 | -0.8 | 5.2 | 6.4 | -1.5 | 2.4 | -3.7 | 2.2 | 0 | 3.7 | 5.2 | -1.4 | -1.3
|  |  | 1.1 | 6.4 | 9.1 | 2.7 | 0.5 | -0.6 | 1.5 | -4.5 | -4.7 | 2.3 | -0.3 | 5.4 | 9 | 2.1 | 8.6 | 5.4 | 7.5 | 1.1 | 6.3 | 4.5 | 5.4 | 13.8 | -0.5 | 1.7 | 4.9 | 4.9 | 6.5 | 5.1 | 6.9 | 2.4 | 6.8 | -1.4 | 1.5 | 5.1 | -3.9 | 1 | -2.4 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 0.8 | -1 | 4.9 | 6 | -2 | 2.1 | -3.7 | 1.9 | -0.3 | 3.7 | 4.5 | -1.5 | -1.7
|  |  | 1.6 | 6.3 | 9 | 2.3 | -0.2 | -0.8 | 1.5 | -4.3 | -4.9 | 2.1 | -0.5 | 5.4 | 9.4 | 1.4 | 9.1 | 5.2 | 6.8 | 1.2 | 5.7 | 4.4 | 5.6 | 13.3 | -0.4 | 2 | 5 | 4.9 | 6.3 | 5.2 | 6.6 | 2.8 | 6.3 | -0.7 | 1.2 | 5 | -4.4 | 0.9 | -2.7 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 0.6 | -1.2 | 4.5 | 5.5 | -2.6 | 1.8 | -3.6 | 1.5 | -0.6 | 3.6 | 3.8 | -1.7 | -2.1
|  |  | 2.5 | 6 | 9.3 | 2.1 | 0.7 | -0.2 | 1.9 | -4.3 | -4.8 | 1.9 | -1 | 5.3 | 9.3 | 0.9 | 9 | 4.7 | 7 | 1.2 | 6.1 | 4.3 | 5.5 | 12.1 | -0.4 | 2 | 5.2 | 4.8 | 6.5 | 5 | 6.4 | 3.2 | 4.7 | 0.3 | 1.2 | 5 | -3.9 | 0.6 | -2.7 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 0.5 | -0.6 | 4.4 | 5.4 | -2.5 | 1.8 | -3.5 | 1.1 | -0.8 | 2.7 | 3.6 | -1.7 | -2.4
|  |  | 3.3 | 5.7 | 9.5 | 2 | 1.6 | 0.5 | 2.3 | -4.3 | -4.8 | 1.7 | -1.6 | 5.1 | 9.3 | 0.5 | 8.8 | 4.3 | 7.1 | 1.3 | 6.4 | 4.1 | 5.5 | 11 | -0.5 | 2 | 5.3 | 4.8 | 6.8 | 4.9 | 6.1 | 3.7 | 3.2 | 1.3 | 1.1 | 5 | -3.5 | 0.4 | -2.7 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 4.2 | 5.2 | -2.4 | 1.9 | -3.5 | 0.8 | -1 | 1.8 | 3.5 | -1.6 | -2.8
|  |  | 4.2 | 5.4 | 9.8 | 1.8 | 2.5 | 1.1 | 2.7 | -4.3 | -4.7 | 1.5 | -2.1 | 5 | 9.2 | 0 | 8.7 | 3.8 | 7.3 | 1.3 | 6.8 | 4 | 5.4 | 9.8 | -0.5 | 2 | 5.5 | 4.7 | 7 | 4.7 | 5.9 | 4.1 | 1.6 | 2.3 | 1.1 | 5 | -3 | 0.1 | -2.7 | 0.8 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 0.7 | 4.1 | 5.1 | -2.3 | 1.9 | -3.4 | 0.4 | -1.2 | 0.9 | 3.3 | -1.6 | -3.1
|  |  | 4.1 | 5.7 | 9.8 | 0.8 | 2.6 | 1.8 | 3.3 | -4.4 | -4.8 | 1.2 | -2 | 4.7 | 8.8 | -0.2 | 8.8 | 3.9 | 7.5 | 1.5 | 7.1 | 3.8 | 5.5 | 9.4 | -0.7 | 2.3 | 5.4 | 4.5 | 7.1 | 3.7 | 5.2 | 4.7 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 5 | -2.4 | -0.2 | -2.6 | 1.3 | 2.5 | 1.9 | 0.3 | 1.6 | 3.9 | 5 | -1.7 | 1.5 | -3.4 | 0.8 | -1.2 | 0.1 | 3.4 | -1.3 | -2.1
|  |  | 4 | 5.9 | 9.7 | -0.1 | 2.8 | 2.4 | 4 | -4.5 | -4.9 | 1 | -1.8 | 4.5 | 8.5 | -0.4 | 9 | 4 | 7.6 | 1.8 | 7.5 | 3.6 | 5.5 | 9.1 | -1 | 2.7 | 5.2 | 4.3 | 7.2 | 2.7 | 4.5 | 5.2 | -0.2 | 2.6 | 1.6 | 4.9 | -1.8 | -0.6 | -2.6 | 1.8 | 2.8 | 1.5 | 0.4 | 2.5 | 3.7 | 4.8 | -1.1 | 1.2 | -3.3 | 1.2 | -1.2 | -0.7 | 3.6 | -1.1 | -1.2
|  |  | 3.9 | 6.2 | 9.7 | -1.1 | 2.9 | 3.1 | 4.6 | -4.6 | -5 | 0.7 | -1.7 | 4.2 | 8.1 | -0.6 | 9.1 | 4.1 | 7.8 | 2 | 7.8 | 3.4 | 5.6 | 8.7 | -1.2 | 3 | 5.1 | 4.1 | 7.3 | 1.7 | 3.8 | 5.8 | -1.1 | 2.8 | 1.8 | 4.9 | -1.2 | -0.9 | -2.5 | 2.3 | 3.1 | 1.1 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 4.7 | -0.5 | 0.8 | -3.3 | 1.6 | -1.2 | -1.5 | 3.7 | -0.8 | -0.2
|  |  | 3.9 | 6.3 | 9.3 | -1.2 | 2.4 | 3 | 4.7 | -4.6 | -4.9 | 0.6 | -1.4 | 3.2 | 7.7 | -0.6 | 8.4 | 3.9 | 7.7 | 2.4 | 7.9 | 3.2 | 5.2 | 8.7 | -1.4 | 3.5 | 5.1 | 3.6 | 7.6 | 1.2 | 2.8 | 5.8 | -1.3 | 2.4 | 2.3 | 4.4 | -0.6 | -1.4 | -2.1 | 3.4 | 3.2 | 1.3 | 1.1 | 3 | 3.1 | 4.4 | -0.4 | 0.5 | -3.3 | 1.5 | -0.9 | -1.9 | 4 | -0.6 | 0.1
|  |  | 3.8 | 6.5 | 8.9 | -1.4 | 1.9 | 2.8 | 4.7 | -4.7 | -4.8 | 0.5 | -1.1 | 2.2 | 7.4 | -0.6 | 7.8 | 3.8 | 7.7 | 2.8 | 8.1 | 3 | 4.9 | 8.6 | -1.7 | 4.1 | 5.1 | 3.2 | 8 | 0.7 | 1.9 | 5.9 | -1.4 | 2 | 2.8 | 3.9 | -0.1 | -1.8 | -1.8 | 4.4 | 3.2 | 1.4 | 1.6 | 2.7 | 2.8 | 4 | -0.4 | 0.1 | -3.3 | 1.5 | -0.5 | -2.2 | 4.3 | -0.5 | 0.4
|  |  | 3.8 | 6.6 | 8.5 | -1.5 | 1.4 | 2.7 | 4.8 | -4.7 | -4.7 | 0.4 | -0.8 | 1.2 | 7 | -0.6 | 7.1 | 3.6 | 7.6 | 3.2 | 8.2 | 2.8 | 4.5 | 8.6 | -1.9 | 4.6 | 5.1 | 2.7 | 8.3 | 0.2 | 0.9 | 5.9 | -1.6 | 1.6 | 3.3 | 3.4 | 0.5 | -2.3 | -1.4 | 5.5 | 3.3 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.7 | -0.3 | -0.2 | -3.3 | 1.4 | -0.2 | -2.6 | 4.6 | -0.3 | 0.7
|  |  | 3.3 | 6.6 | 8.3 | -1.5 | 1.8 | 2.7 | 4.3 | -3.9 | -5.2 | 0.4 | -0.6 | 0.8 | 6.9 | -0.5 | 7 | 3.4 | 7.4 | 3.2 | 7.7 | 2.6 | 4.3 | 8.6 | -1.6 | 4.9 | 5 | 2.9 | 8.5 | 0.5 | 1 | 6.1 | -1.8 | 1.2 | 3.8 | 3 | 0.4 | -2.4 | -1.4 | 5.5 | 3 | 1.8 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 3.5 | 0.4 | 0.1 | -3.4 | 1.5 | 0.1 | -2.9 | 4.5 | -0.4 | 0.5
|  |  | 2.9 | 6.5 | 8 | -1.5 | 2.2 | 2.6 | 3.8 | -3.2 | -5.6 | 0.5 | -0.5 | 0.4 | 6.8 | -0.5 | 6.8 | 3.3 | 7.3 | 3.3 | 7.2 | 2.3 | 4.2 | 8.6 | -1.2 | 5.3 | 4.9 | 3 | 8.7 | 0.8 | 1.2 | 6.3 | -2 | 0.8 | 4.4 | 2.6 | 0.2 | -2.4 | -1.4 | 5.6 | 2.6 | 2 | 3.1 | 1.9 | 1.9 | 3.4 | 1.1 | 0.5 | -3.4 | 1.5 | 0.3 | -3.1 | 4.4 | -0.4 | 0.4
|  |  | 2.4 | 6.5 | 7.8 | -1.5 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | -2.4 | -6.1 | 0.5 | -0.3 | 0 | 6.7 | -0.4 | 6.7 | 3.1 | 7.1 | 3.3 | 6.7 | 2.1 | 4 | 8.6 | -0.9 | 5.6 | 4.8 | 3.2 | 8.9 | 1.1 | 1.3 | 6.5 | -2.2 | 0.4 | 4.9 | 2.2 | 0.1 | -2.5 | -1.4 | 5.6 | 2.3 | 2.2 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 3.2 | 1.8 | 0.8 | -3.5 | 1.6 | 0.6 | -3.4 | 4.3 | -0.5 | 0.2
|  |  | 2.4 | 6.2 | 7.5 | -1.2 | 2.2 | 2.4 | 3.5 | -2.8 | -5.9 | 1.6 | -0.2 | 0.1 | 6.5 | -0.2 | 6.6 | 2.6 | 6.9 | 2.9 | 6.6 | 2.2 | 3 | 8.1 | -0.9 | 6 | 4.7 | 3 | 8.2 | 1.8 | 1.3 | 6.8 | -1.9 | 0.3 | 5.1 | 1.9 | -0.1 | -2.7 | -1.2 | 5.7 | 2.2 | 1.7 | 3.9 | 1.4 | 1.6 | 3 | 1.6 | 1.3 | -3.5 | 2.1 | 0.7 | -3.6 | 4.3 | -0.4 | 0
|  |  | 2.3 | 5.9 | 7.3 | -0.8 | 1.9 | 2.3 | 3.6 | -3.1 | -5.7 | 2.7 | -0.2 | 0.1 | 6.3 | 0.1 | 6.6 | 2 | 6.8 | 2.4 | 6.5 | 2.3 | 2 | 7.7 | -0.9 | 6.4 | 4.6 | 2.7 | 7.5 | 2.5 | 1.4 | 7 | -1.7 | 0.2 | 5.2 | 1.6 | -0.2 | -2.9 | -0.9 | 5.9 | 2 | 1.3 | 4.4 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 1.3 | 1.7 | -3.5 | 2.5 | 0.9 | -3.8 | 4.3 | -0.2 | -0.2
|  |  | 2.3 | 5.6 | 7 | -0.5 | 1.5 | 2.1 | 3.8 | -3.5 | -5.5 | 3.8 | -0.1 | 0.2 | 6.1 | 0.3 | 6.5 | 1.5 | 6.6 | 2 | 6.4 | 2.4 | 1 | 7.2 | -0.9 | 6.8 | 4.5 | 2.5 | 6.8 | 3.2 | 1.4 | 7.3 | -1.4 | 0.1 | 5.4 | 1.3 | -0.4 | -3.1 | -0.7 | 6 | 1.9 | 0.8 | 4.8 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 1.1 | 2.2 | -3.5 | 3 | 1 | -4 | 4.3 | -0.1 | -0.4
|  |  | 2.4 | 5.4 | 7.2 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 3.9 | -2.8 | -5 | 3.7 | 0.2 | 0.8 | 6.1 | 0.4 | 6.6 | 1 | 6.5 | 2.2 | 6.6 | 2.6 | 1.2 | 6.2 | -0.2 | 7 | 4.4 | 2.8 | 6.4 | 3 | 2.4 | 7.6 | -0.8 | -0.3 | 5.8 | 1.3 | -0.4 | -3 | -0.2 | 6.3 | 1.5 | 1.3 | 5.1 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 1.1 | 1.6 | -3.1 | 3.6 | 1.2 | -2.8 | 4.3 | 0.1 | 0
|  |  | 2.5 | 5.3 | 7.3 | 3.4 | 1.4 | 2.4 | 3.9 | -2.2 | -4.4 | 3.6 | 0.6 | 1.5 | 6.1 | 0.5 | 6.6 | 0.4 | 6.5 | 2.5 | 6.9 | 2.7 | 1.3 | 5.1 | 0.4 | 7.2 | 4.3 | 3.1 | 6.1 | 2.7 | 3.4 | 8 | -0.3 | -0.8 | 6.2 | 1.2 | -0.5 | -3 | 0.4 | 6.6 | 1.1 | 1.7 | 5.5 | 0.5 | 1.6 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | -2.8 | 4.3 | 1.4 | -1.7 | 4.4 | 0.4 | 0.3
|  |  | 2.6 | 5.1 | 7.5 | 5.4 | 1.4 | 2.6 | 4 | -1.5 | -3.9 | 3.5 | 0.9 | 2.1 | 6.1 | 0.6 | 6.7 | -0.1 | 6.4 | 2.7 | 7.1 | 2.9 | 1.5 | 4.1 | 1.1 | 7.4 | 4.2 | 3.4 | 5.7 | 2.5 | 4.4 | 8.3 | 0.3 | -1.2 | 6.6 | 1.2 | -0.5 | -2.9 | 0.9 | 6.9 | 0.7 | 2.2 | 5.8 | 0.3 | 1.6 | 2.7 | 1.1 | 0.5 | -2.4 | 4.9 | 1.6 | -0.5 | 4.4 | 0.6 | 0.7
|  |  | 2.7 | 5.8 | 6.8 | 5.5 | 1 | 2 | 4.5 | -0.9 | -3.1 | 3.4 | 1.4 | 2.3 | 6.5 | 1.1 | 6.9 | 0.5 | 6.6 | 3.1 | 7.1 | 2.9 | 3 | 3.9 | 1.5 | 7.4 | 4.2 | 3.5 | 5.7 | 3.8 | 5.4 | 8.4 | 1.6 | -1.3 | 6.8 | 1.7 | -1.4 | -3 | 0.9 | 7.2 | 0.2 | 2.6 | 6.1 | 0.5 | 1.7 | 2.8 | 0.7 | 1 | -2.1 | 5.2 | 1.9 | 2.3 | 4.9 | 1 | 0.4
|  |  | 2.9 | 6.4 | 6.2 | 5.6 | 0.6 | 1.4 | 5 | -0.4 | -2.2 | 3.4 | 2 | 2.4 | 6.9 | 1.5 | 7.1 | 1.2 | 6.7 | 3.4 | 7.2 | 3 | 4.5 | 3.6 | 1.9 | 7.4 | 4.2 | 3.5 | 5.6 | 5 | 6.4 | 8.5 | 2.9 | -1.5 | 7.1 | 2.1 | -2.4 | -3 | 1 | 7.6 | -0.4 | 3.1 | 6.4 | 0.7 | 1.7 | 2.8 | 0.3 | 1.4 | -1.9 | 5.4 | 2.1 | 5.2 | 5.3 | 1.5 | 0
|  |  | 3 | 7.1 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 0.8 | 5.5 | 0.2 | -1.4 | 3.3 | 2.5 | 2.6 | 7.3 | 2 | 7.3 | 1.8 | 6.9 | 3.8 | 7.2 | 3 | 6 | 3.4 | 2.3 | 7.4 | 4.2 | 3.6 | 5.6 | 6.3 | 7.4 | 8.6 | 4.2 | -1.6 | 7.3 | 2.6 | -3.3 | -3.1 | 1 | 7.9 | -0.9 | 3.5 | 6.7 | 0.9 | 1.8 | 2.9 | -0.1 | 1.9 | -1.6 | 5.7 | 2.4 | 8 | 5.8 | 1.9 | -0.3
|  |  | 2.4 | 7 | 4.9 | 5.1 | 0 | 0.8 | 5.4 | 0.5 | -1.2 | 2.9 | 2.1 | 2.8 | 6.4 | 1.4 | 7.4 | 2 | 6.9 | 3.8 | 7.2 | 2.9 | 5.9 | 3.4 | 2.6 | 6.9 | 4.1 | 3.4 | 5.3 | 6.4 | 6.6 | 7.8 | 4.1 | -2.3 | 6.7 | 2.9 | -4.3 | -3 | 1.3 | 7.6 | -1.2 | 3 | 6.6 | 0 | 1.7 | 3 | -1 | 2.2 | -3.6 | 5.6 | 2.5 | 6.9 | 6 | 2.8 | -1
|  |  | 1.8 | 6.8 | 4.4 | 4.4 | -0.2 | 0.9 | 5.3 | 0.8 | -0.9 | 2.6 | 1.7 | 2.9 | 5.5 | 0.8 | 7.4 | 2.2 | 6.9 | 3.7 | 7.1 | 2.7 | 5.8 | 3.4 | 2.8 | 6.4 | 4 | 3.2 | 5.1 | 6.4 | 5.7 | 6.9 | 3.9 | -3 | 6.2 | 3.1 | -5.2 | -3 | 1.7 | 7.4 | -1.6 | 2.5 | 6.6 | -0.9 | 1.7 | 3 | -1.9 | 2.6 | -5.7 | 5.5 | 2.6 | 5.7 | 6.2 | 3.7 | -1.7
|  |  | 1.2 | 6.7 | 3.8 | 3.8 | -0.4 | 0.9 | 5.2 | 1.1 | -0.7 | 2.2 | 1.3 | 3.1 | 4.6 | 0.2 | 7.5 | 2.4 | 6.9 | 3.7 | 7.1 | 2.6 | 5.7 | 3.4 | 3.1 | 5.9 | 3.9 | 3 | 4.8 | 6.5 | 4.9 | 6.1 | 3.8 | -3.7 | 5.6 | 3.4 | -6.2 | -2.9 | 2 | 7.1 | -1.9 | 2 | 6.5 | -1.8 | 1.6 | 3.1 | -2.8 | 2.9 | -7.7 | 5.4 | 2.7 | 4.6 | 6.4 | 4.6 | -2.4
|  |  | 0.9 | 6.5 | 3.4 | 3.5 | -0.8 | -0.8 | 4.9 | 1.2 | -0.3 | 1.8 | 1.1 | 3.5 | 3.9 | 0.1 | 6.8 | 2.3 | 6.8 | 3.7 | 7 | 2.5 | 5 | 3.3 | 2.8 | 5.6 | 3.8 | 2.8 | 4.6 | 6.2 | 4.4 | 5.9 | 3.1 | -4.2 | 4.8 | 3.3 | -7 | -2.7 | 2 | 6.4 | -2.7 | 1.7 | 6 | -2.8 | 1.6 | 3 | -3.8 | 2.4 | -6.4 | 5.3 | 2.2 | 3.7 | 5.7 | 4.7 | -3.7
|  |  | 0.6 | 6.3 | 2.9 | 3.3 | -1.2 | -2.5 | 4.7 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 4 | 3.3 | -0.1 | 6.2 | 2.1 | 6.7 | 3.7 | 6.9 | 2.3 | 4.2 | 3.2 | 2.4 | 5.2 | 3.7 | 2.6 | 4.5 | 5.9 | 3.9 | 5.7 | 2.5 | -4.8 | 4.1 | 3.1 | -7.9 | -2.6 | 2.1 | 5.7 | -3.5 | 1.5 | 5.5 | -3.8 | 1.5 | 3 | -4.7 | 1.8 | -5.2 | 5.3 | 1.6 | 2.9 | 5.1 | 4.8 | -5
|  |  | 0.3 | 6.1 | 2.5 | 3 | -1.6 | -4.2 | 4.4 | 1.4 | 0.6 | 1 | 0.7 | 4.4 | 2.6 | -0.2 | 5.5 | 2 | 6.6 | 3.7 | 6.8 | 2.2 | 3.5 | 3.1 | 2.1 | 4.9 | 3.6 | 2.4 | 4.3 | 5.6 | 3.4 | 5.5 | 1.8 | -5.3 | 3.3 | 3 | -8.7 | -2.4 | 2.1 | 5 | -4.3 | 1.2 | 5 | -4.8 | 1.5 | 2.9 | -5.7 | 1.3 | -3.9 | 5.2 | 1.1 | 2 | 4.4 | 4.9 | -6.3
|  |  | 0.2 | 6.2 | 2.3 | 2.7 | -1.6 | -4.4 | 4.3 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 4.4 | 2.3 | -0.6 | 4.8 | 1.8 | 4.9 | 3.7 | 6.8 | 2.1 | 3.2 | 3 | 1.6 | 5.1 | 3.5 | 1.7 | 4.3 | 5.3 | 3 | 5.9 | 1.1 | -6.2 | 3.9 | 2.7 | -9.2 | -2.3 | 2.1 | 5 | -4.7 | 1.2 | 4.7 | -5.9 | 1.4 | 2.9 | -6.3 | 0.9 | -4.3 | 5 | 0.7 | 3 | 3.4 | 4.8 | -6.7
|  |  | 0.1 | 6.2 | 2.1 | 2.4 | -1.5 | -4.6 | 4.1 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 4.3 | 1.9 | -0.9 | 4.2 | 1.6 | 3.1 | 3.7 | 6.7 | 2.1 | 2.8 | 2.9 | 1.2 | 5.3 | 3.5 | 0.9 | 4.3 | 5 | 2.7 | 6.2 | 0.5 | -7.2 | 4.4 | 2.5 | -9.8 | -2.2 | 2.1 | 5 | -5.2 | 1.1 | 4.3 | -7 | 1.4 | 2.9 | -6.9 | 0.6 | -4.8 | 4.7 | 0.2 | 4 | 2.3 | 4.6 | -7.1
|  |  | 0 | 6.3 | 1.9 | 2.1 | -1.5 | -4.8 | 4 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 4.3 | 1.6 | -1.3 | 3.5 | 1.4 | 1.4 | 3.7 | 6.7 | 2 | 2.5 | 2.8 | 0.7 | 5.5 | 3.4 | 0.2 | 4.3 | 4.7 | 2.3 | 6.6 | -0.2 | -8.1 | 5 | 2.2 | -10.3 | -2.1 | 2.1 | 5 | -5.6 | 1.1 | 4 | -8.1 | 1.3 | 2.9 | -7.5 | 0.2 | -5.2 | 4.5 | -0.2 | 5 | 1.3 | 4.5 | -7.5
|  |  | 0.2 | 6.2 | 2 | 1.7 | -0.7 | -3.7 | 3.9 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 4.2 | 1.4 | -1 | 3.1 | 1.4 | 0.7 | 3.5 | 5.5 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 1.1 | 5.6 | 3.4 | 0.8 | 4.2 | 3.9 | 2.3 | 6.7 | -0.5 | -8.4 | 5.2 | 1.6 | -12 | -2 | 2.1 | 5.6 | -6.6 | 1.4 | 4.1 | -9.2 | 1.2 | 2.7 | -8.1 | -0.1 | -4.5 | 4.5 | -0.4 | 5.4 | 1.1 | 3.8 | -8.1
|  |  | 0.4 | 6 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | -2.7 | 3.8 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 4.2 | 1.1 | -0.6 | 2.7 | 1.3 | -0.1 | 3.4 | 4.2 | 1.7 | 2.4 | 2.7 | 1.5 | 5.8 | 3.3 | 1.3 | 4.2 | 3.2 | 2.2 | 6.7 | -0.9 | -8.8 | 5.5 | 1 | -13.6 | -2 | 2 | 6.1 | -7.7 | 1.7 | 4.1 | -10.2 | 1.2 | 2.6 | -8.6 | -0.3 | -3.7 | 4.6 | -0.5 | 5.8 | 1 | 3 | -8.8
|  |  | 0.6 | 5.9 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | -1.6 | 3.7 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 4.1 | 0.9 | -0.3 | 2.3 | 1.3 | -0.8 | 3.2 | 3 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 5.9 | 3.3 | 1.9 | 4.1 | 2.4 | 2.2 | 6.8 | -1.2 | -9.1 | 5.7 | 0.4 | -15.3 | -1.9 | 2 | 6.7 | -8.7 | 2 | 4.2 | -11.3 | 1.1 | 2.4 | -9.2 | -0.6 | -3 | 4.6 | -0.7 | 6.2 | 0.8 | 2.3 | -9.4
|  |  | 0.7 | 6 | 2.3 | 0.6 | 1.1 | -1 | 3.4 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 3.9 | 0.7 | -0.2 | 1.9 | 1.4 | -0.9 | 2.9 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 6 | 3.2 | 1.8 | 4 | 2.3 | 2.6 | 6.7 | -1.5 | -9.3 | 5.8 | 0.2 | -15.5 | -2 | 2.2 | 6.5 | -9.4 | 2.1 | 4.2 | -12.4 | 1.1 | 2.5 | -9.8 | -0.3 | -3.1 | 4.6 | 0.3 | 5 | 0.6 | 2.6 | -9.8
|  |  | 0.9 | 6 | 2.5 | 0.2 | 1.4 | -0.5 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0 | 3.8 | 0.5 | -0.1 | 1.5 | 1.6 | -0.9 | 2.7 | 0.6 | 1.3 | 2.4 | 2.4 | 3 | 6.2 | 3.2 | 1.6 | 4 | 2.3 | 3 | 6.7 | -1.7 | -9.6 | 5.8 | 0.1 | -15.8 | -2.1 | 2.5 | 6.4 | -10 | 2.3 | 4.2 | -13.4 | 1.1 | 2.6 | -10.4 | -0.1 | -3.1 | 4.7 | 1.2 | 3.8 | 0.5 | 2.8 | -10.1
|  |  | 1 | 6.1 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 2.9 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | -0.1 | 3.6 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.7 | -1 | 2.4 | -0.6 | 1.2 | 2.5 | 2.3 | 3.6 | 6.3 | 3.1 | 1.5 | 3.9 | 2.2 | 3.4 | 6.6 | -2 | -9.8 | 5.9 | -0.1 | -16 | -2.2 | 2.7 | 6.2 | -10.7 | 2.4 | 4.2 | -14.5 | 1.1 | 2.7 | -11 | 0.2 | -3.2 | 4.7 | 2.2 | 2.6 | 0.3 | 3.1 | -10.5
|  |  | 1 | 6.3 | 2.4 | -0.4 | 1.8 | 0.2 | 2.7 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | -0.3 | 3.3 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | -1.2 | 1.7 | -0.8 | 1.3 | 2.4 | 2.4 | 3.9 | 6.3 | 3.1 | 1.6 | 3.9 | 2.1 | 4 | 6.5 | -2.1 | -10 | 5.8 | 0.8 | -16.6 | -3.6 | 3.4 | 6.1 | -11.1 | 2 | 4.2 | -15 | 1.3 | 3.2 | -12.5 | 0.3 | -3.6 | 4.7 | 2.1 | 2.8 | 0.2 | 3.6 | -11.2
|  |  | 1 | 6.5 | 2.1 | -0.8 | 1.9 | 0.2 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 0 | -0.4 | 3.1 | 0.8 | 0.4 | 1 | 2 | -1.4 | 1.1 | -1.1 | 1.3 | 2.3 | 2.5 | 4.1 | 6.2 | 3.1 | 1.8 | 3.9 | 1.9 | 4.6 | 6.3 | -2.3 | -10.1 | 5.7 | 1.6 | -17.1 | -4.9 | 4 | 6 | -11.5 | 1.7 | 4.2 | -15.4 | 1.5 | 3.6 | -13.9 | 0.4 | -4.1 | 4.6 | 2 | 2.9 | 0 | 4.2 | -11.9
|  |  | 1 | 6.7 | 1.9 | -1.1 | 2.1 | 0.3 | 2.3 | 1.6 | 0.9 | -0.2 | -0.6 | 2.8 | 1.1 | 0.6 | 1 | 2.2 | -1.6 | 0.4 | -1.3 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 4.4 | 6.2 | 3.1 | 1.9 | 3.9 | 1.8 | 5.2 | 6.2 | -2.4 | -10.3 | 5.6 | 2.5 | -17.7 | -6.3 | 4.7 | 5.9 | -11.9 | 1.3 | 4.2 | -15.9 | 1.7 | 4.1 | -15.4 | 0.5 | -4.5 | 4.6 | 1.9 | 3.1 | -0.1 | 4.7 | -12.6
|  |  | 1.2 | 6.7 | 1.8 | -1 | 2.3 | 0.9 | 2.7 | 2.1 | 1.4 | -0.5 | -0.7 | 2.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 2.4 | -1.5 | 0.3 | -1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 5.7 | 6.3 | 3.3 | 2.2 | 4.1 | 1.8 | 5.2 | 6.4 | -2 | -9.6 | 5.6 | 2.7 | -16.2 | -5.1 | 4.9 | 6 | -11 | 1.3 | 4.4 | -14.3 | 2.1 | 5 | -14 | 0.8 | -4.3 | 4.5 | 1.8 | 3.5 | 0.1 | 4.5 | -12.2
|  |  | 1.3 | 6.8 | 1.8 | -0.8 | 2.6 | 1.5 | 3.2 | 2.5 | 1.9 | -0.8 | -0.8 | 2.7 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 2.5 | -1.5 | 0.2 | -1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 7 | 6.5 | 3.5 | 2.5 | 4.2 | 1.8 | 5.1 | 6.5 | -1.7 | -8.8 | 5.6 | 3 | -14.8 | -3.9 | 5.2 | 6 | -10 | 1.2 | 4.6 | -12.7 | 2.6 | 5.8 | -12.7 | 1.1 | -4.1 | 4.5 | 1.6 | 3.8 | 0.4 | 4.3 | -11.9
|  |  | 1.5 | 6.8 | 1.7 | -0.7 | 2.8 | 2.1 | 3.6 | 3 | 2.4 | -1.1 | -0.9 | 2.7 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 2.7 | -1.4 | 0.1 | -1.8 | 2 | 2.1 | 2.7 | 8.3 | 6.6 | 3.7 | 2.8 | 4.4 | 1.8 | 5.1 | 6.7 | -1.3 | -8.1 | 5.6 | 3.2 | -13.3 | -2.7 | 5.4 | 6.1 | -9.1 | 1.2 | 4.8 | -11.1 | 3 | 6.7 | -11.3 | 1.4 | -3.9 | 4.4 | 1.5 | 4.2 | 0.6 | 4.1 | -11.5
|  |  | 1.7 | 7.2 | 1.8 | -0.6 | 3 | 2.3 | 3.9 | 3.3 | 2.5 | -1 | -0.7 | 2.8 | 0.6 | 2 | 0.6 | 3 | -1.4 | 0 | -1.6 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 8.4 | 6.9 | 3.8 | 3.7 | 4.6 | 1.9 | 5.2 | 6.9 | 0.1 | -6.5 | 5.8 | 3.7 | -11.5 | -2.3 | 5.7 | 6.3 | -7.5 | 1.7 | 4.8 | -9.6 | 4.2 | 7 | -10 | 1.8 | -2.9 | 4.3 | 1.3 | 4.3 | 1 | 3.5 | -10.2
|  |  | 2 | 7.7 | 1.8 | -0.4 | 3.1 | 2.4 | 4.1 | 3.7 | 2.7 | -0.8 | -0.4 | 2.8 | 0.7 | 2.1 | 0.6 | 3.3 | -1.5 | 0 | -1.4 | 2.3 | 3.2 | 2.6 | 8.5 | 7.1 | 4 | 4.7 | 4.9 | 2.1 | 5.2 | 7.1 | 1.5 | -4.9 | 6 | 4.1 | -9.7 | -1.8 | 6 | 6.4 | -5.9 | 2.3 | 4.8 | -8 | 5.3 | 7.2 | -8.7 | 2.3 | -1.9 | 4.1 | 1.1 | 4.3 | 1.5 | 2.9 | -8.8
|  |  | 2.2 | 8.1 | 1.9 | -0.3 | 3.3 | 2.6 | 4.4 | 4 | 2.8 | -0.7 | -0.2 | 2.9 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | 3.6 | -1.5 | -0.1 | -1.2 | 2.4 | 3.8 | 2.5 | 8.6 | 7.4 | 4.1 | 5.6 | 5.1 | 2.2 | 5.3 | 7.3 | 2.9 | -3.3 | 6.2 | 4.6 | -7.9 | -1.4 | 6.3 | 6.6 | -4.3 | 2.8 | 4.8 | -6.5 | 6.5 | 7.5 | -7.4 | 2.7 | -0.9 | 4 | 0.9 | 4.4 | 1.9 | 2.3 | -7.5
|  |  | 2.1 | 7.9 | 1.3 | -0.8 | 3.1 | 2.5 | 3.6 | 4.5 | 3 | -0.5 | 0.1 | 3 | 0.4 | 2.4 | 0.8 | 3.5 | -1.7 | -0.2 | -1.3 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | 7.6 | 7 | 4 | 6.2 | 5 | 2.3 | 5.1 | 7 | 2.7 | -3.2 | 5.9 | 4.5 | -7.5 | -1.4 | 5.6 | 6.3 | -4.3 | 2.2 | 4.8 | -6.8 | 6.8 | 7.7 | -7.6 | 2.5 | -1.1 | 3.9 | 0.8 | 3.9 | 1.6 | 2.5 | -7.6
|  |  | 1.9 | 7.8 | 0.7 | -1.2 | 3 | 2.5 | 2.8 | 4.9 | 3.3 | -0.2 | 0.3 | 3 | 0.2 | 2.5 | 0.9 | 3.4 | -1.8 | -0.3 | -1.3 | 2.7 | 3.9 | 2.6 | 6.6 | 6.5 | 4 | 6.8 | 4.9 | 2.4 | 4.8 | 6.6 | 2.4 | -3 | 5.6 | 4.5 | -7.2 | -1.4 | 4.8 | 5.9 | -4.3 | 1.7 | 4.9 | -7.2 | 7 | 7.9 | -7.7 | 2.3 | -1.4 | 3.8 | 0.7 | 3.3 | 1.3 | 2.7 | -7.7
|  |  | 1.8 | 7.6 | 0.1 | -1.7 | 2.8 | 2.4 | 2 | 5.4 | 3.5 | 0 | 0.6 | 3.1 | -0.1 | 2.6 | 1 | 3.3 | -2 | -0.4 | -1.4 | 2.8 | 3.9 | 2.6 | 5.6 | 6.1 | 3.9 | 7.4 | 4.8 | 2.5 | 4.6 | 6.3 | 2.2 | -2.9 | 5.3 | 4.4 | -6.8 | -1.4 | 4.1 | 5.6 | -4.3 | 1.1 | 4.9 | -7.5 | 7.3 | 8.1 | -7.9 | 2.1 | -1.6 | 3.7 | 0.6 | 2.8 | 1 | 2.9 | -7.8
|  |  | 1.4 | 7.6 | -0.4 | -1.6 | 2.7 | 2.5 | 1.6 | 4.4 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | -0.5 | 2.5 | 0.8 | 3 | -2.9 | -0.4 | -1.9 | 3.3 | 3.7 | 2.4 | 5.5 | 5.5 | 4 | 7.6 | 4.7 | 2.4 | 4.4 | 5.7 | 2.3 | -3.6 | 4.9 | 4.4 | -6.9 | -1.7 | 4.4 | 5.2 | -5 | 1.1 | 4.6 | -9.1 | 7.4 | 8.3 | -8.7 | 1.8 | -1.9 | 3.4 | 0.6 | 2.4 | 0.9 | 2.8 | -7.7
|  |  | 1.1 | 7.5 | -0.9 | -1.6 | 2.7 | 2.5 | 1.1 | 3.3 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | -0.8 | 2.3 | 0.7 | 2.8 | -3.8 | -0.3 | -2.3 | 3.9 | 3.4 | 2.1 | 5.4 | 5 | 4 | 7.9 | 4.6 | 2.4 | 4.3 | 5.1 | 2.3 | -4.3 | 4.6 | 4.4 | -7 | -2 | 4.6 | 4.9 | -5.8 | 1.1 | 4.3 | -10.6 | 7.6 | 8.4 | -9.5 | 1.6 | -2.1 | 3.2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 2.8 | -7.6
|  |  | 0.7 | 7.5 | -1.4 | -1.5 | 2.6 | 2.6 | 0.7 | 2.3 | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | -1.2 | 2.2 | 0.5 | 2.5 | -4.7 | -0.3 | -2.8 | 4.4 | 3.2 | 1.9 | 5.3 | 4.4 | 4.1 | 8.1 | 4.5 | 2.3 | 4.1 | 4.5 | 2.4 | -5 | 4.2 | 4.4 | -7.1 | -2.3 | 4.9 | 4.5 | -6.5 | 1.1 | 4 | -12.2 | 7.7 | 8.6 | -10.3 | 1.3 | -2.4 | 2.9 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 2.7 | -7.5
|  |  | 0.6 | 7.4 | -1.4 | -1.8 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | -1.1 | 1.8 | 0.2 | 2.3 | -5.2 | -0.4 | -3.6 | 5.5 | 3.1 | 2.4 | 5 | 3.7 | 4.2 | 8.1 | 4.3 | 2.3 | 3.7 | 4.2 | 2.3 | -5.4 | 3.8 | 4.3 | -6.7 | -2.6 | 4.8 | 4.2 | -6.6 | 0.9 | 3.9 | -12.6 | 7.5 | 8.6 | -10.2 | 1.4 | -2.9 | 2.7 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 2.2 | -6.9
|  |  | 0.5 | 7.4 | -1.3 | -2 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | -0.9 | 1.3 | -0.2 | 2.2 | -5.6 | -0.5 | -4.3 | 6.7 | 3.1 | 3 | 4.8 | 3 | 4.2 | 8.1 | 4.2 | 2.3 | 3.4 | 3.9 | 2.1 | -5.9 | 3.3 | 4.2 | -6.4 | -2.9 | 4.7 | 3.9 | -6.8 | 0.6 | 3.7 | -13 | 7.4 | 8.5 | -10 | 1.5 | -3.4 | 2.5 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | -6.4
|  |  | 0.4 | 7.3 | -1.3 | -2.3 | 2.4 | 2.2 | -0.2 | 3.1 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | -0.8 | 0.9 | -0.5 | 2 | -6.1 | -0.6 | -5.1 | 7.8 | 3 | 3.5 | 4.5 | 2.3 | 4.3 | 8.1 | 4 | 2.3 | 3 | 3.6 | 2 | -6.3 | 2.9 | 4.1 | -6 | -3.2 | 4.6 | 3.6 | -6.9 | 0.4 | 3.6 | -13.4 | 7.2 | 8.5 | -9.9 | 1.6 | -3.9 | 2.3 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | -5.8
|  |  | 0.3 | 7.2 | -1.2 | -2.3 | 2.5 | 2.3 | -0.2 | 2.7 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | -1.3 | 0.7 | -1.1 | 1.9 | -5.9 | -0.6 | -5.2 | 7.6 | 3.1 | 3 | 4.1 | 2.5 | 4.3 | 8.4 | 4 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 2 | -6.7 | 2.7 | 4.1 | -5.9 | -2.9 | 4.8 | 3.3 | -7.2 | 0.5 | 3.5 | -13.8 | 7.6 | 8.9 | -9.3 | 1.5 | -4.5 | 2.5 | -0.1 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | -5.9
|  |  | 0.3 | 7.2 | -1 | -2.2 | 2.5 | 2.3 | -0.3 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | -1.7 | 0.6 | -1.7 | 1.8 | -5.8 | -0.7 | -5.2 | 7.5 | 3.3 | 2.5 | 3.7 | 2.6 | 4.2 | 8.6 | 3.9 | 2.2 | 2.6 | 3.5 | 2.1 | -7 | 2.6 | 4.1 | -5.8 | -2.7 | 5 | 3 | -7.4 | 0.6 | 3.3 | -14.2 | 7.9 | 9.2 | -8.6 | 1.4 | -5.2 | 2.8 | -0.5 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | -6
|  |  | 0.2 | 7.1 | -0.9 | -2.2 | 2.6 | 2.4 | -0.3 | 2 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | -2.2 | 0.4 | -2.3 | 1.7 | -5.6 | -0.7 | -5.3 | 7.3 | 3.4 | 2 | 3.3 | 2.8 | 4.2 | 8.9 | 3.9 | 2.1 | 2.4 | 3.5 | 2.1 | -7.4 | 2.4 | 4.1 | -5.7 | -2.4 | 5.2 | 2.7 | -7.7 | 0.7 | 3.2 | -14.6 | 8.3 | 9.6 | -8 | 1.3 | -5.8 | 3 | -0.8 | 1 | 0.3 | 1 | -6.1
|  |  | 0.2 | 6.8 | -1.2 | -2.5 | 2.6 | 2.3 | -0.4 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | -2.8 | 0.2 | -2.6 | 1.6 | -5.7 | -0.7 | -5.4 | 7.2 | 3.3 | 1.7 | 3.3 | 2.5 | 4.2 | 8.9 | 3.9 | 1.9 | 2.2 | 3.6 | 2.3 | -7.4 | 2.5 | 3.9 | -5.6 | -3.2 | 4.1 | 2.8 | -7.7 | 0.6 | 3.1 | -13.9 | 8.3 | 10.1 | -8.3 | 1.1 | -5.4 | 2.7 | -1 | 0.9 | 0.2 | 1 | -6.2
|  |  | 0.2 | 6.6 | -1.5 | -2.8 | 2.5 | 2.3 | -0.5 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | -3.3 | 0 | -2.8 | 1.5 | -5.9 | -0.7 | -5.4 | 7.1 | 3.2 | 1.4 | 3.4 | 2.2 | 4.2 | 8.9 | 3.9 | 1.8 | 2 | 3.8 | 2.6 | -7.4 | 2.5 | 3.8 | -5.6 | -3.9 | 3.1 | 3 | -7.8 | 0.4 | 3.1 | -13.1 | 8.3 | 10.6 | -8.5 | 1 | -5 | 2.4 | -1.2 | 0.9 | 0 | 1.1 | -6.2
|  |  | 0.2 | 6.3 | -1.8 | -3.1 | 2.5 | 2.2 | -0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | -3.9 | -0.2 | -3.1 | 1.4 | -6 | -0.7 | -5.5 | 7 | 3.1 | 1.1 | 3.4 | 1.9 | 4.2 | 8.9 | 3.9 | 1.6 | 1.8 | 3.9 | 2.8 | -7.4 | 2.6 | 3.6 | -5.5 | -4.7 | 2 | 3.1 | -7.8 | 0.3 | 3 | -12.4 | 8.3 | 11.1 | -8.8 | 0.8 | -4.6 | 2.1 | -1.4 | 0.8 | -0.1 | 1.1 | -6.3
|  |  | 0.4 | 5.6 | -2 | -3.1 | 2.4 | 2.1 | -0.4 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 1 | -0.2 | -4 | -0.1 | -3.4 | 1.5 | -5.9 | -0.7 | -5.3 | 7 | 3.1 | 0.7 | 3 | 1.8 | 4.1 | 8.8 | 3.9 | 1.2 | 1.8 | 3.8 | 2.8 | -7.4 | 2.6 | 3.5 | -5.5 | -5.6 | 2.1 | 3.2 | -7.6 | 0.2 | 2.9 | -12.5 | 8.6 | 11.2 | -8.6 | 0.7 | -4.3 | 2 | -1.5 | 0.7 | -0.2 | 1 | -6.4
|  |  | 0.5 | 5 | -2.1 | -3.2 | 2.3 | 1.9 | -0.2 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | -1 | -4.2 | -0.1 | -3.6 | 1.5 | -5.7 | -0.6 | -5 | 7 | 3 | 0.4 | 2.5 | 1.6 | 3.9 | 8.8 | 3.8 | 0.8 | 1.8 | 3.7 | 2.8 | -7.4 | 2.7 | 3.4 | -5.5 | -6.5 | 2.2 | 3.4 | -7.5 | 0.2 | 2.7 | -12.5 | 8.9 | 11.4 | -8.3 | 0.6 | -3.9 | 1.8 | -1.6 | 0.7 | -0.4 | 0.9 | -6.6
|  |  | 0.7 | 4.3 | -2.3 | -3.2 | 2.2 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | -1.8 | -4.3 | 0 | -3.9 | 1.6 | -5.6 | -0.6 | -4.8 | 7 | 3 | 0 | 2.1 | 1.5 | 3.8 | 8.7 | 3.8 | 0.4 | 1.8 | 3.6 | 2.8 | -7.4 | 2.7 | 3.3 | -5.5 | -7.4 | 2.3 | 3.5 | -7.3 | 0.1 | 2.6 | -12.6 | 9.2 | 11.5 | -8.1 | 0.5 | -3.6 | 1.7 | -1.7 | 0.6 | -0.5 | 0.8 | -6.7
|  |  | 0.8 | 4.5 | -2.1 | -3.1 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | -1.3 | -3.9 | 0.1 | -4.1 | 1.7 | -5.5 | -0.5 | -4.6 | 7.1 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2 | 3.8 | 8.5 | 4 | 0.4 | 2.2 | 4 | 2.7 | -6.9 | 2.9 | 3.3 | -5.1 | -6.3 | 2.5 | 3.6 | -6.6 | 0.2 | 2.8 | -11.2 | 9 | 11.9 | -7.2 | 0.6 | -3.4 | 1.7 | -1.7 | 1.2 | -0.7 | 0.7 | -6
|  |  | 0.9 | 4.8 | -1.8 | -3 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | -0.9 | -3.6 | 0.3 | -4.3 | 1.7 | -5.4 | -0.3 | -4.4 | 7.3 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 3.7 | 8.3 | 4.1 | 0.4 | 2.6 | 4.3 | 2.7 | -6.5 | 3.2 | 3.2 | -4.7 | -5.2 | 2.8 | 3.8 | -6 | 0.3 | 2.9 | -9.8 | 8.8 | 12.3 | -6.3 | 0.8 | -3.2 | 1.7 | -1.7 | 1.8 | -0.8 | 0.7 | -5.2
|  |  | 1 | 5 | -1.6 | -2.9 | 3.1 | 2.2 | 0.2 | 2.5 | 1 | 0.9 | 1.9 | -0.4 | -3.2 | 0.4 | -4.5 | 1.8 | -5.3 | -0.2 | -4.2 | 7.4 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 3.1 | 3.7 | 8.1 | 4.3 | 0.4 | 3 | 4.7 | 2.6 | -6 | 3.4 | 3.2 | -4.3 | -4.1 | 3 | 3.9 | -5.3 | 0.4 | 3.1 | -8.4 | 8.6 | 12.7 | -5.4 | 0.9 | -3 | 1.7 | -1.7 | 2.4 | -1 | 0.6 | -4.5
|  |  | 1.4 | 5.5 | -1.5 | -2.4 | 3.2 | 2.3 | 0.2 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 0.7 | -3.2 | 0.8 | -4.4 | 2 | -5.4 | -0.3 | -3.9 | 7.4 | 3 | 0 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 7.9 | 4.4 | 1.7 | 3.8 | 5 | 2.6 | -5.1 | 3.7 | 3.3 | -4.1 | -3 | 3.7 | 4.4 | -3.9 | 0.9 | 3.3 | -6.9 | 9.4 | 13.1 | -4.7 | 1.2 | -2.8 | 1.9 | -1.8 | 3.1 | -1 | 0.7 | -3.9
|  |  | 1.7 | 6.1 | -1.3 | -1.9 | 3.2 | 2.4 | 0.3 | 3.2 | 1.5 | 1.3 | 2 | 1.9 | -3.3 | 1.1 | -4.2 | 2.3 | -5.4 | -0.4 | -3.7 | 7.4 | 3.2 | -0.1 | 3.3 | 4 | 3.9 | 7.7 | 4.6 | 2.9 | 4.5 | 5.3 | 2.5 | -4.2 | 3.9 | 3.5 | -3.9 | -2 | 4.4 | 4.8 | -2.5 | 1.3 | 3.5 | -5.4 | 10.1 | 13.6 | -4 | 1.4 | -2.7 | 2.1 | -1.8 | 3.7 | -1 | 0.7 | -3.4
|  |  | 2.1 | 6.6 | -1.2 | -1.4 | 3.3 | 2.5 | 0.3 | 3.5 | 1.7 | 1.5 | 2 | 3 | -3.3 | 1.5 | -4.1 | 2.5 | -5.5 | -0.5 | -3.4 | 7.4 | 3.4 | -0.3 | 3.6 | 4.5 | 4 | 7.5 | 4.7 | 4.2 | 5.3 | 5.6 | 2.5 | -3.3 | 4.2 | 3.6 | -3.7 | -0.9 | 5.1 | 5.3 | -1.1 | 1.8 | 3.7 | -3.9 | 10.9 | 14 | -3.3 | 1.7 | -2.5 | 2.3 | -1.9 | 4.4 | -1 | 0.8 | -2.8
|  |  | 2.2 | 6.2 | -0.9 | -1.3 | 2.8 | 2 | 0.5 | 3.3 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | -2.9 | 1.5 | -3.8 | 1.8 | -5.5 | -0.4 | -3.3 | 6.5 | 3 | -0.1 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 7.1 | 4.3 | 3.8 | 4.8 | 4.7 | 2.3 | -2.7 | 3.7 | 3.5 | -3.2 | -1.2 | 5 | 4.4 | -1.3 | 1.9 | 3.1 | -3.3 | 10.5 | 13.7 | -3.5 | 1.4 | -2.2 | 1.7 | -2.1 | 4.1 | -1.1 | 0.6 | -3
|  |  | 2.3 | 5.9 | -0.7 | -1.4 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | 3.2 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 2 | -2.3 | 1.6 | -3.5 | 1.2 | -5.5 | -0.3 | -3.1 | 5.6 | 2.5 | 0.2 | 3 | 3.4 | 3.3 | 6.5 | 4 | 3.4 | 4.4 | 3.8 | 2.1 | -2 | 3.4 | 3.5 | -2.6 | -1.5 | 4.7 | 3.5 | -1.4 | 2 | 2.5 | -2.8 | 10.2 | 13.4 | -3.6 | 1.1 | -1.8 | 1.2 | -2.3 | 3.7 | -1.3 | 0.4 | -3.2
|  |  | 2.3 | 5.5 | -0.4 | -1.3 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 3 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | -1.9 | 1.6 | -3.2 | 0.5 | -5.5 | -0.3 | -3 | 4.6 | 2.1 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 6.1 | 3.6 | 3 | 3.8 | 2.9 | 1.9 | -1.4 | 2.9 | 3.5 | -2.2 | -1.8 | 4.6 | 2.6 | -1.6 | 2.1 | 1.9 | -2.2 | 9.7 | 13.1 | -3.8 | 0.8 | -1.5 | 0.7 | -2.5 | 3.4 | -1.4 | 0.2 | -3.4
|  |  | 1.9 | 5.3 | -0.6 | -1.5 | 2 | 1.4 | 1 | 2.9 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1 | -1.8 | 1.9 | -3.2 | 0.5 | -5.7 | -0.1 | -3 | 3.8 | 1.5 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 5.6 | 2.9 | 2.6 | 3.3 | 1.6 | 2 | -1.1 | 2.3 | 3.6 | -2.1 | -2 | 4.2 | 1.7 | -2.9 | 1.7 | 1.2 | -2.1 | 9 | 12.2 | -3.8 | 0.4 | -1.7 | 0.4 | -2.4 | 2.8 | -1.4 | 0.4 | -4
|  |  | 1.4 | 5.1 | -0.7 | -1.8 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 2.8 | 1.9 | 1 | 1.1 | 0.5 | -1.9 | 2.1 | -3.1 | 0.4 | -6 | 0 | -3 | 3 | 1.1 | 0.5 | 2 | 2.2 | 1.8 | 5.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 0.4 | 2 | -0.6 | 1.8 | 3.6 | -2.1 | -2.3 | 3.9 | 1 | -4.2 | 1.5 | 0.5 | -2 | 8.3 | 11.5 | -3.6 | 0 | -1.8 | 0.1 | -2.4 | 2.2 | -1.5 | 0.8 | -4.6
|  |  | 1 | 5 | -0.9 | -2 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 2.7 | 2 | 0.8 | 1 | -0.1 | -1.9 | 2.4 | -3 | 0.4 | -6.2 | 0.2 | -3 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 2 | 1.2 | 4.8 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | -1 | 2.1 | -0.3 | 1.2 | 3.7 | -2 | -2.5 | 3.6 | 0.1 | -5.5 | 1.1 | -0.2 | -1.9 | 7.6 | 10.7 | -3.6 | -0.5 | -2 | -0.2 | -2.3 | 1.6 | -1.6 | 1.1 | -5.1
|  |  | 1 | 4.6 | -0.5 | -2.2 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | -0.3 | -2.1 | 2.8 | -3.6 | 0.3 | -5.9 | 0.2 | -3.8 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 4.3 | 1.3 | 1.7 | 2 | -1.8 | 2 | -0.1 | 0.8 | 3.5 | -2 | -2.6 | 3.1 | -0.4 | -5.3 | 1.3 | -1.1 | -2.3 | 6.7 | 10.5 | -3.2 | -0.6 | -2.6 | -0.1 | -2.6 | 1.3 | -1.6 | 1.2 | -5.2
|  |  | 0.9 | 4.1 | 0 | -2.2 | 2.5 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 2 | 0.5 | 1.5 | -0.4 | -2.4 | 3.1 | -4.1 | 0.1 | -5.6 | 0.2 | -4.6 | 1 | -0.5 | -0.2 | 0.6 | 1.1 | -0.2 | 3.8 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | -2.6 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 3.3 | -2 | -2.8 | 2.8 | -1.1 | -5 | 1.5 | -2 | -2.6 | 5.7 | 10.3 | -2.8 | -0.7 | -3.1 | 0.2 | -2.8 | 0.9 | -1.7 | 1.3 | -5.3
|  |  | 0.9 | 3.8 | 0.4 | -2.3 | 2.5 | 1 | 1.8 | 2.3 | 2 | 0.3 | 1.7 | -0.6 | -2.6 | 3.5 | -4.8 | 0 | -5.3 | 0.1 | -5.5 | 0.5 | -0.9 | -0.5 | 0.1 | 0.8 | -0.8 | 3.3 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | -3.4 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 3.1 | -2 | -2.9 | 2.3 | -1.7 | -4.8 | 1.6 | -2.9 | -3 | 4.8 | 10.1 | -2.4 | -0.8 | -3.6 | 0.3 | -3.1 | 0.6 | -1.7 | 1.4 | -5.4
|  |  | 1.2 | 3.3 | 0.2 | -2.4 | 2.6 | 1.5 | 2 | 2.3 | 1.9 | 0.3 | 1.3 | -1.2 | -2.7 | 3.9 | -4.6 | -0.1 | -5.1 | 0.1 | -4.8 | -0.3 | -1.2 | -1.1 | -0.4 | 0.7 | -1.6 | 2.9 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | -3.6 | 2 | 0.6 | 0.1 | 3.1 | -1.8 | -3 | 2 | -2.1 | -3.8 | 1.9 | -3 | -4 | 3.9 | 8.9 | -2.4 | -0.8 | -3.9 | -0.5 | -3.8 | 1.5 | -1.9 | 1.7 | -5.3
|  |  | 1.4 | 2.7 | 0.1 | -2.7 | 2.9 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2 | 0.3 | 0.9 | -1.7 | -2.6 | 4.2 | -4.4 | -0.1 | -4.9 | 0.1 | -4.2 | -1.1 | -1.5 | -1.7 | -0.9 | 0.5 | -2.3 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 0.7 | -3.8 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 3 | -1.6 | -3.2 | 1.5 | -2.7 | -2.8 | 2.2 | -3.2 | -5.1 | 3.1 | 7.9 | -2.3 | -0.9 | -4.1 | -1.2 | -4.4 | 2.3 | -2 | 1.9 | -5.3
|  |  | 1.5 | 2.4 | 0.2 | -2.9 | 2.9 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3 | 0.8 | -2 | -2.4 | 4.3 | -4.1 | -0.2 | -4.6 | 0.1 | -3.9 | -1.8 | -1.8 | -1.6 | -1.2 | 0.8 | -2.8 | 2.1 | -0.4 | 1.1 | 0.5 | -3.8 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 3 | -1.5 | -3.5 | 1.4 | -2.7 | -2.4 | 2.4 | -3.5 | -4.8 | 2.7 | 7.8 | -2.3 | -1 | -3.8 | -1.3 | -4.5 | 2.1 | -1.9 | 2.2 | -5.4
|  |  | 1.5 | 1.2 | 0.3 | -2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 1.7 | -0.1 | 0.5 | -2.8 | -2.4 | 4.9 | -3.7 | -0.5 | -4.2 | -0.1 | -3.7 | -3.5 | -1.9 | -1.7 | -1.5 | 1 | -4 | 2.2 | -0.5 | 1.3 | 0.2 | -4.1 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 2.7 | -2.1 | -3.9 | 1.4 | -2.7 | -2 | 3 | -4 | -4.4 | 2.2 | 8.1 | -1.4 | -1 | -3.6 | -2 | -4.8 | 1.6 | -2.1 | 2.8 | -6.2
|  |  | 1.7 | 0.1 | 0.4 | -3 | 3 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 1.4 | -0.4 | 0.4 | -3.7 | -2.4 | 5.4 | -3.3 | -0.8 | -3.7 | -0.4 | -3.5 | -5.3 | -2 | -1.8 | -1.9 | 1.3 | -5.2 | 2.1 | -0.7 | 1.5 | 0.1 | -4.3 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 2.5 | -2.5 | -4.4 | 1.2 | -2.6 | -1.6 | 3.6 | -4.4 | -4 | 1.8 | 8.3 | -0.5 | -1.2 | -3.5 | -2.9 | -5 | 1.1 | -2.3 | 3.4 | -6.9
|  |  | 1.8 | -1.1 | 0.6 | -3 | 3 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 1 | -0.7 | 0.2 | -4.6 | -2.4 | 6 | -3 | -1.1 | -3.2 | -0.7 | -3.3 | -7 | -2.2 | -2 | -2.2 | 1.5 | -6.3 | 2.2 | -0.9 | 1.7 | -0.1 | -4.6 | 1.4 | 2 | 1.6 | 2.2 | -3 | -4.8 | 1.2 | -2.6 | -1.1 | 4.2 | -4.9 | -3.7 | 1.3 | 8.5 | 0.3 | -1.3 | -3.3 | -3.7 | -5.3 | 0.7 | -2.5 | 4 | -7.6
|  |  | 2 | -1.9 | 0.7 | -3.1 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 0.8 | -0.9 | 0 | -5.9 | -2.2 | 6.4 | -2.8 | -1.1 | -3.1 | -0.8 | -3 | -7.9 | -2.6 | -2 | -3 | 1.7 | -7.2 | 1.9 | -1.1 | 1.8 | -1.1 | -4.5 | 1.3 | 2.3 | 1.8 | 2 | -3.1 | -5.2 | 0.9 | -2.6 | -0.6 | 4.6 | -5.3 | -3.5 | 1.2 | 9.2 | 0 | -1.2 | -3.3 | -3.4 | -5.5 | 0.4 | -2.9 | 4.3 | -8.3
|  |  | 2.1 | -2.8 | 0.9 | -3.3 | 1.1 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 0.5 | -1 | -0.2 | -7.1 | -2.2 | 6.9 | -2.7 | -1 | -2.8 | -1 | -2.7 | -8.9 | -3 | -2.1 | -3.7 | 1.8 | -8.2 | 1.6 | -1.4 | 1.9 | -2.2 | -4.5 | 1.1 | 2.7 | 2 | 2 | -3.4 | -5.6 | 0.8 | -2.6 | 0.1 | 5.2 | -5.6 | -3.4 | 1 | 9.9 | -0.2 | -1.1 | -3.3 | -2.9 | -5.7 | 0.2 | -3.3 | 4.7 | -9
|  |  | 2.3 | -3.7 | 1 | -3.5 | 0.1 | 3 | 3 | 3.1 | 0.2 | -1.1 | -0.4 | -8.4 | -2 | 7.3 | -2.5 | -1 | -2.7 | -1.1 | -2.3 | -9.8 | -3.4 | -2.2 | -4.5 | 1.9 | -9.1 | 1.4 | -1.6 | 2 | -3.2 | -4.5 | 1 | 3 | 2.2 | 1.8 | -3.5 | -6 | 0.6 | -2.6 | 0.6 | 5.7 | -6 | -3.2 | 0.9 | 10.6 | -0.5 | -1 | -3.4 | -2.6 | -5.9 | -0.1 | -3.8 | 5.1 | -9.7
|  |  | 2.2 | -3.4 | 1.4 | -4 | 0.8 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | -1 | -0.6 | -8.3 | -1.3 | 7.6 | -1.9 | -0.8 | -3.3 | -1.3 | -2.2 | -9.6 | -3.1 | -1.7 | -5.4 | 2.4 | -8.4 | 1.4 | -1.9 | 2.3 | -2.3 | -4.7 | 0.9 | 3.1 | 2.5 | 2 | -3.2 | -4 | 0.6 | -1.9 | 1.3 | 6.3 | -6.2 | -2.5 | 0.6 | 10.3 | 0.6 | -1.1 | -3.2 | -1.5 | -5.7 | -0.1 | -3.3 | 4.9 | -9.8
|  |  | 2.1 | -3.1 | 1.8 | -4.6 | 1.6 | 3.8 | 2.9 | 3.1 | 0 | -0.8 | -0.9 | -8.3 | -0.5 | 8 | -1.2 | -0.7 | -4.1 | -1.5 | -2.1 | -9.3 | -2.7 | -1.4 | -6.4 | 2.7 | -7.6 | 1.4 | -2.2 | 2.8 | -1.4 | -5 | 0.8 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | -3 | -2.1 | 0.8 | -1.1 | 2 | 7.1 | -6.4 | -1.8 | 0.3 | 10 | 1.8 | -1.1 | -2.9 | -0.5 | -5.6 | -0.2 | -2.8 | 4.9 | -10
|  |  | 2 | -2.9 | 2.2 | -5.1 | 2.3 | 4.2 | 2.8 | 3.2 | -0.2 | -0.6 | -1.1 | -8.1 | 0.3 | 8.3 | -0.6 | -0.5 | -4.7 | -1.8 | -2 | -9.1 | -2.4 | -1 | -7.3 | 3.1 | -6.9 | 1.4 | -2.5 | 3.1 | -0.5 | -5.2 | 0.8 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | -2.7 | -0.1 | 0.8 | -0.4 | 2.7 | 7.7 | -6.6 | -1.1 | 0 | 9.7 | 2.9 | -1.2 | -2.7 | 0.6 | -5.4 | -0.2 | -2.3 | 4.7 | -10.1
|  |  | 2.4 | -2.4 | 2.4 | -5 | 2.6 | 4.6 | 3 | 3.1 | -0.2 | -1 | -1.3 | -7.8 | 0.7 | 8.8 | 0 | 0.2 | -4.6 | -1.8 | -1.7 | -8.6 | -1.5 | -0.1 | -6.9 | 3.7 | -6.8 | 1.4 | -2.4 | 3.2 | 0.7 | -4.7 | 0.7 | 3.9 | 3.5 | 2.8 | -2.2 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 3.5 | 7.9 | -6.5 | 0.4 | -0.3 | 9.2 | 3.6 | -1.2 | -2.1 | 2 | -5 | -0.2 | -2 | 4.8 | -10
|  |  | 3 | -1.9 | 2.5 | -4.8 | 3 | 5 | 3.2 | 3.1 | -0.2 | -1.4 | -1.4 | -7.5 | 1.2 | 9.3 | 0.8 | 0.8 | -4.4 | -1.9 | -1.3 | -8 | -0.6 | 1 | -6.5 | 4.4 | -6.5 | 1.5 | -2.4 | 3.3 | 2 | -4.1 | 0.7 | 4.4 | 4 | 3.1 | -1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.3 | 4.5 | 7.9 | -6.4 | 2 | -0.6 | 8.9 | 4.3 | -1.3 | -1.4 | 3.3 | -4.7 | -0.2 | -1.7 | 4.8 | -10
|  |  | 3.5 | -1.4 | 2.7 | -4.6 | 3.3 | 5.3 | 3.4 | 3 | -0.2 | -1.8 | -1.6 | -7.2 | 1.6 | 9.8 | 1.5 | 1.5 | -4.3 | -1.9 | -1 | -7.4 | 0.3 | 1.9 | -6.1 | 5 | -6.3 | 1.5 | -2.3 | 3.4 | 3.3 | -3.6 | 0.6 | 4.8 | 4.4 | 3.3 | -1 | 3.6 | 0.5 | 2.1 | 5.3 | 8.1 | -6.3 | 3.5 | -0.8 | 8.5 | 5 | -1.3 | -0.8 | 4.6 | -4.3 | -0.2 | -1.4 | 4.9 | -9.9
|  |  | 3.6 | -1.3 | 2.5 | -5.5 | 3.3 | 5 | 3.4 | 2.8 | -0.4 | -1.9 | -1.6 | -7.6 | 1.7 | 10 | 1.1 | 1.3 | -4.6 | -2.1 | -1.2 | -8.2 | -0.4 | 1.8 | -6.2 | 4.5 | -6.5 | 1.3 | -2.3 | 3.3 | 2.7 | -4.1 | 0.7 | 4.3 | 4.2 | 2.8 | -1 | 2.3 | 0.4 | 1.9 | 4.6 | 7.6 | -6.5 | 2.9 | -1.4 | 8 | 4.3 | -1.4 | -1 | 3.9 | -4.8 | -0.3 | -1.4 | 4.9 | -10.2
|  |  | 3.6 | -1.1 | 2.3 | -6.3 | 3.4 | 4.6 | 3.3 | 2.6 | -0.5 | -1.9 | -1.6 | -7.9 | 1.8 | 10.2 | 0.8 | 1.2 | -4.9 | -2.3 | -1.3 | -9 | -1.1 | 1.6 | -6.2 | 3.9 | -6.8 | 1 | -2.4 | 3.3 | 2.1 | -4.5 | 0.7 | 3.8 | 4 | 2.4 | -1 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 3.8 | 7 | -6.7 | 2.4 | -2.1 | 7.4 | 3.7 | -1.6 | -1.2 | 3.1 | -5.4 | -0.5 | -1.5 | 4.9 | -10.4
|  |  | 3.7 | -1 | 2.1 | -7.2 | 3.4 | 4.3 | 3.3 | 2.4 | -0.7 | -2 | -1.6 | -8.3 | 1.9 | 10.4 | 0.4 | 1 | -5.2 | -2.5 | -1.5 | -9.8 | -1.8 | 1.5 | -6.3 | 3.4 | -7 | 0.8 | -2.4 | 3.2 | 1.5 | -5 | 0.8 | 3.3 | 3.8 | 1.9 | -1 | -0.2 | 0.3 | 1.5 | 3.1 | 6.5 | -6.9 | 1.8 | -2.7 | 6.9 | 3 | -1.7 | -1.4 | 2.4 | -5.9 | -0.6 | -1.5 | 4.9 | -10.7
|  |  | 3.2 | -0.9 | 2.2 | -7.8 | 3.5 | 4.1 | 2.7 | 2.1 | -0.5 | -2.3 | -1.8 | -9.2 | 1.8 | 10.1 | 0.3 | 0.9 | -4.7 | -2.6 | -1.9 | -11.3 | -2.5 | 0.8 | -7.3 | 2.6 | -7.9 | 0.6 | -2.6 | 3 | 0.7 | -5.3 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 1.2 | -0.8 | -1.5 | 0.3 | 0.8 | 2.8 | 5.9 | -7.1 | 1.1 | -2.9 | 7 | 2.8 | -1.8 | -1.3 | 1.4 | -6.3 | -0.8 | -1.9 | 4.9 | -10.6
|  |  | 2.7 | -0.9 | 2.3 | -8.3 | 3.5 | 3.9 | 2.1 | 1.8 | -0.2 | -2.5 | -1.9 | -10.1 | 1.6 | 9.7 | 0.1 | 0.7 | -4.2 | -2.6 | -2.4 | -12.9 | -3.2 | 0 | -8.2 | 1.8 | -8.7 | 0.5 | -2.8 | 2.7 | 0 | -5.7 | 0.8 | 2 | 3.1 | 0.5 | -0.7 | -2.8 | 0.4 | 0 | 2.6 | 5.3 | -7.3 | 0.5 | -3 | 7 | 2.6 | -2 | -1.2 | 0.4 | -6.7 | -1 | -2.2 | 4.9 | -10.5
|  |  | 2.2 | -0.8 | 2.4 | -8.9 | 3.6 | 3.7 | 1.5 | 1.5 | 0 | -2.8 | -2.1 | -11 | 1.5 | 9.4 | 0 | 0.6 | -3.7 | -2.7 | -2.8 | -14.4 | -3.9 | -0.7 | -9.2 | 1 | -9.6 | 0.3 | -3 | 2.5 | -0.8 | -6 | 0.8 | 1.3 | 2.7 | -0.2 | -0.5 | -4.1 | 0.4 | -0.7 | 2.3 | 4.7 | -7.5 | -0.2 | -3.2 | 7.1 | 2.4 | -2.1 | -1.1 | -0.6 | -7.1 | -1.2 | -2.6 | 4.9 | -10.4
|  |  | 2.1 | -0.9 | 2.5 | -9.3 | 3.8 | 4 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | -2.7 | -2.4 | -11.7 | 1.5 | 9.2 | -0.1 | 0.6 | -3.2 | -3 | -2.7 | -14.2 | -4.1 | -0.6 | -8.7 | 0.5 | -10.3 | 0.7 | -3 | 2.2 | -0.9 | -6.4 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | -0.5 | -0.9 | -4.4 | 0.4 | -1 | 2.4 | 4.7 | -7.7 | -0.7 | -4.1 | 6.8 | 2.3 | -2.4 | -1.2 | 1.3 | -7 | -1.9 | -2.7 | 5.3 | -10.6
|  |  | 2.1 | -0.9 | 2.7 | -9.7 | 4 | 4.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | -2.7 | -2.7 | -12.3 | 1.6 | 9.1 | -0.1 | 0.6 | -2.8 | -3.2 | -2.6 | -14 | -4.4 | -0.6 | -8.1 | 0.1 | -11 | 1 | -3.1 | 2 | -1.1 | -6.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | -0.9 | -1.4 | -4.7 | 0.3 | -1.4 | 2.4 | 4.7 | -7.8 | -1.3 | -5.1 | 6.4 | 2.2 | -2.6 | -1.2 | 3.3 | -7 | -2.7 | -2.9 | 5.6 | -10.8
|  |  | 2 | -1 | 2.8 | -10.1 | 4.2 | 4.5 | 0.9 | -0.4 | 0.2 | -2.6 | -3 | -13 | 1.6 | 8.9 | -0.2 | 0.6 | -2.3 | -3.5 | -2.5 | -13.8 | -4.6 | -0.5 | -7.6 | -0.4 | -11.7 | 1.4 | -3.1 | 1.7 | -1.2 | -7.1 | 0.7 | 0.6 | -0.1 | -1.2 | -1.8 | -5 | 0.3 | -1.7 | 2.5 | 4.7 | -8 | -1.8 | -6 | 6.1 | 2.1 | -2.9 | -1.3 | 5.2 | -6.9 | -3.4 | -3 | 6 | -11
|  |  | 2.5 | -1.1 | 2.6 | -9.9 | 4.2 | 4.5 | 0.5 | -0.6 | -0.1 | -2.9 | -3.3 | -13.1 | 1.7 | 8.8 | -0.2 | 0.7 | -2.1 | -3.8 | -2.9 | -14 | -4.5 | 0.1 | -7.5 | -0.7 | -12.7 | 1.4 | -3.3 | 1.4 | -1.6 | -7.6 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | -1.3 | -2 | -5 | 0.3 | -2 | 2.2 | 4.5 | -8.2 | -2 | -6.3 | 6 | 2.1 | -3.1 | -1.7 | 4.7 | -6.7 | -4.1 | -2.9 | 6 | -11.2
|  |  | 2.9 | -1.1 | 2.5 | -9.6 | 4.1 | 4.6 | 0.2 | -0.9 | -0.5 | -3.1 | -3.7 | -13.3 | 1.7 | 8.7 | -0.2 | 0.7 | -1.8 | -4.1 | -3.2 | -14.2 | -4.5 | 0.6 | -7.3 | -1 | -13.7 | 1.5 | -3.6 | 1.2 | -1.9 | -8.1 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | -1.5 | -2.3 | -5 | 0.2 | -2.3 | 2 | 4.2 | -8.5 | -2.2 | -6.5 | 6 | 2.2 | -3.3 | -2.2 | 4.3 | -6.6 | -4.9 | -2.9 | 6 | -11.4
|  |  | 3.4 | -1.2 | 2.3 | -9.4 | 4.1 | 4.6 | -0.2 | -1.1 | -0.8 | -3.4 | -4 | -13.4 | 1.8 | 8.6 | -0.2 | 0.8 | -1.6 | -4.4 | -3.6 | -14.4 | -4.4 | 1.2 | -7.2 | -1.3 | -14.7 | 1.5 | -3.8 | 0.9 | -2.3 | -8.6 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -1.6 | -2.5 | -5 | 0.2 | -2.6 | 1.7 | 4 | -8.7 | -2.4 | -6.8 | 5.9 | 2.2 | -3.5 | -2.6 | 3.8 | -6.4 | -5.6 | -2.8 | 6 | -11.6
|  |  | 3 | -1.2 | 2.7 | -9.9 | 3.9 | 4.4 | -0.4 | -1.3 | -0.8 | -3.6 | -4.3 | -13.4 | 1.5 | 8.1 | 0 | 0.6 | -1.4 | -4.5 | -3.8 | -14.4 | -4.3 | 1.4 | -7.4 | -1.6 | -14.8 | 1.6 | -4 | 0.9 | -0.2 | -8.7 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | -1.8 | -2.6 | -2.6 | 0.2 | -2.5 | 1.7 | 3.9 | -8.8 | -2.1 | -7.2 | 6.1 | 2.1 | -3.8 | -3.1 | 4.1 | -6.4 | -6 | -3 | 6.3 | -11.7
|  |  | 2.7 | -1.2 | 3.1 | -10.5 | 3.6 | 4.2 | -0.5 | -1.5 | -0.8 | -3.8 | -4.5 | -13.4 | 1.1 | 7.7 | 0.2 | 0.4 | -1.1 | -4.6 | -4 | -14.4 | -4.1 | 1.7 | -7.5 | -2 | -15 | 1.7 | -4.2 | 0.9 | 1.8 | -8.9 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | -1.9 | -2.7 | -0.1 | 0.2 | -2.4 | 1.6 | 3.8 | -8.8 | -1.9 | -7.5 | 6.2 | 1.9 | -4.1 | -3.7 | 4.3 | -6.5 | -6.4 | -3.1 | 6.7 | -11.7
|  |  | 2.3 | -1.2 | 3.5 | -11 | 3.4 | 4 | -0.7 | -1.7 | -0.8 | -4 | -4.8 | -13.4 | 0.8 | 7.2 | 0.4 | 0.2 | -0.9 | -4.7 | -4.2 | -14.4 | -4 | 1.9 | -7.7 | -2.3 | -15.1 | 1.8 | -4.4 | 0.9 | 3.9 | -9 | 1 | 1.2 | -0.6 | -2.1 | -2.8 | 2.3 | 0.2 | -2.3 | 1.6 | 3.7 | -8.9 | -1.6 | -7.9 | 6.4 | 1.8 | -4.4 | -4.2 | 4.6 | -6.5 | -6.8 | -3.3 | 7 | -11.8
|  |  | 2.2 | -1.3 | 3.3 | -11.2 | 3.7 | 4.1 | -1 | -1.9 | -0.5 | -3.9 | -5 | -13.4 | 1 | 6.9 | 0.5 | 0 | -0.8 | -4.9 | -4.2 | -14.7 | -4.2 | 2.9 | -7.8 | -1.8 | -15.3 | 1.8 | -4.4 | 0.9 | 4.3 | -9.2 | 1.2 | 1.1 | -0.7 | -2.7 | -2.7 | 2.9 | 0.2 | -1.8 | 1.5 | 4.3 | -9.1 | -1.6 | -8.2 | 6.5 | 1.8 | -4.7 | -5.7 | 4.2 | -6.5 | -7 | -4.3 | 7.3 | -12
|  |  | 2.1 | -1.4 | 3.2 | -11.4 | 4.1 | 4.2 | -1.4 | -2 | -0.3 | -3.7 | -5.1 | -13.5 | 1.1 | 6.6 | 0.5 | -0.1 | -0.6 | -5 | -4.2 | -14.9 | -4.4 | 3.8 | -7.8 | -1.3 | -15.4 | 1.7 | -4.5 | 0.8 | 4.7 | -9.4 | 1.5 | 0.9 | -0.7 | -3.2 | -2.7 | 3.4 | 0.1 | -1.2 | 1.4 | 4.8 | -9.3 | -1.6 | -8.5 | 6.6 | 1.8 | -5.1 | -7.3 | 3.9 | -6.5 | -7.1 | -5.4 | 7.5 | -12.1
|  |  | 2 | -1.5 | 3 | -11.6 | 4.4 | 4.3 | -1.7 | -2.2 | 0 | -3.6 | -5.3 | -13.5 | 1.3 | 6.3 | 0.6 | -0.3 | -0.5 | -5.2 | -4.2 | -15.2 | -4.6 | 4.8 | -7.9 | -0.8 | -15.6 | 1.7 | -4.5 | 0.8 | 5.1 | -9.6 | 1.7 | 0.8 | -0.8 | -3.8 | -2.6 | 4 | 0.1 | -0.7 | 1.3 | 5.4 | -9.5 | -1.6 | -8.8 | 6.7 | 1.8 | -5.4 | -8.8 | 3.5 | -6.5 | -7.3 | -6.4 | 7.8 | -12.3
|  |  | 2.5 | -1.4 | 3 | -10.9 | 4.5 | 4.5 | -1.5 | -1.7 | 0.8 | -3.5 | -5.3 | -12.7 | 1.4 | 6.8 | 0.7 | 0.1 | -0.3 | -5.3 | -4.1 | -13.7 | -4.8 | 5.2 | -8 | -0.5 | -14.7 | 1.3 | -4.6 | 0.9 | 5.3 | -8.9 | 1.8 | 0.9 | -0.2 | -2.8 | -1.7 | 4.4 | 0.2 | 0.6 | 2.2 | 5.7 | -9.3 | -0.1 | -6.9 | 6.8 | 2 | -4.4 | -7.4 | 3.7 | -6.3 | -6.3 | -5.8 | 7.9 | -12.3
|  |  | 3.1 | -1.4 | 3.1 | -10.3 | 4.6 | 4.7 | -1.3 | -1.3 | 1.7 | -3.5 | -5.2 | -12 | 1.4 | 7.4 | 0.7 | 0.4 | 0 | -5.3 | -3.9 | -12.1 | -4.9 | 5.6 | -8 | -0.1 | -13.7 | 1 | -4.6 | 1.1 | 5.5 | -8.2 | 1.8 | 1 | 0.4 | -1.8 | -0.9 | 4.8 | 0.2 | 2 | 3 | 5.9 | -9 | 1.4 | -5.1 | 6.9 | 2.1 | -3.3 | -6 | 3.9 | -6 | -5.2 | -5.2 | 7.9 | -12.2
|  |  | 3.6 | -1.3 | 3.1 | -9.6 | 4.7 | 4.9 | -1.1 | -0.8 | 2.5 | -3.4 | -5.2 | -11.2 | 1.5 | 7.9 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | -5.4 | -3.8 | -10.6 | -5.1 | 6 | -8.1 | 0.2 | -12.8 | 0.6 | -4.7 | 1.2 | 5.7 | -7.5 | 1.9 | 1.1 | 1 | -0.8 | 0 | 5.2 | 0.3 | 3.3 | 3.9 | 6.2 | -8.8 | 2.9 | -3.2 | 7 | 2.3 | -2.3 | -4.6 | 4.1 | -5.8 | -4.2 | -4.6 | 8 | -12.2
|  |  | 4 | -1.5 | 3.1 | -8.7 | 5 | 4.6 | -0.7 | -0.4 | 3 | -2.7 | -4.3 | -10.5 | 2.1 | 8.1 | 1 | 1.4 | 0.5 | -5 | -3.7 | -9.8 | -4.7 | 6.6 | -7.9 | 0.3 | -11.5 | 0.8 | -4.8 | 1.7 | 6 | -6.5 | 2.1 | 1 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 5.5 | 0.3 | 4 | 4 | 6.3 | -8.5 | 3 | -2.1 | 7.3 | 2.7 | -1.9 | -3.5 | 4 | -5.6 | -2.6 | -4.2 | 7.4 | -11.7
|  |  | 4.3 | -1.8 | 3.1 | -7.9 | 5.2 | 4.3 | -0.4 | 0 | 3.4 | -1.9 | -3.4 | -9.7 | 2.6 | 8.3 | 1.2 | 2 | 0.7 | -4.5 | -3.6 | -9 | -4.2 | 7.3 | -7.6 | 0.4 | -10.3 | 1 | -4.9 | 2.1 | 6.4 | -5.5 | 2.2 | 1 | 2.9 | 1.2 | 1.7 | 5.7 | 0.4 | 4.6 | 4.2 | 6.5 | -8.2 | 3 | -0.9 | 7.6 | 3 | -1.6 | -2.4 | 4 | -5.3 | -1 | -3.8 | 6.9 | -11.2
|  |  | 4.7 | -2 | 3.1 | -7 | 5.5 | 4 | 0 | 0.4 | 3.9 | -1.2 | -2.5 | -9 | 3.2 | 8.5 | 1.4 | 2.6 | 1 | -4.1 | -3.5 | -8.2 | -3.8 | 7.9 | -7.4 | 0.5 | -9 | 1.2 | -5 | 2.6 | 6.7 | -4.5 | 2.4 | 0.9 | 3.8 | 2.2 | 2.5 | 6 | 0.4 | 5.3 | 4.3 | 6.6 | -7.9 | 3.1 | 0.2 | 7.9 | 3.4 | -1.2 | -1.3 | 3.9 | -5.1 | 0.6 | -3.4 | 6.3 | -10.7
|  |  | 4 | -2.1 | 3.1 | -6.1 | 4.8 | 3.7 | 0.1 | 0.7 | 3.5 | -1.5 | -2.3 | -9 | 2.8 | 8.3 | 1.1 | 2.1 | 0.9 | -4.3 | -3.6 | -9.5 | -4 | 7.4 | -7.5 | 0.4 | -9.3 | 1.1 | -5.2 | 2.1 | 6.4 | -4.8 | 2.4 | 0.8 | 3 | 1.2 | 2.9 | 5.7 | 0.4 | 5 | 4 | 6.4 | -7.9 | 3 | -0.5 | 7.6 | 3.1 | -1.5 | -2.5 | 3.8 | -6.2 | 0.2 | -3.7 | 6.7 | -11
|  |  | 3.3 | -2.1 | 3.1 | -5.2 | 4.2 | 3.5 | 0.3 | 1 | 3.1 | -1.9 | -2 | -8.9 | 2.3 | 8.2 | 0.7 | 1.7 | 0.9 | -4.5 | -3.7 | -10.9 | -4.2 | 6.8 | -7.5 | 0.4 | -9.5 | 1 | -5.3 | 1.5 | 6.2 | -5.2 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0.3 | 3.4 | 5.5 | 0.4 | 4.7 | 3.8 | 6.2 | -7.8 | 2.9 | -1.3 | 7.3 | 2.7 | -1.8 | -3.8 | 3.6 | -7.2 | -0.2 | -4.1 | 7 | -11.3
|  |  | 2.6 | -2.2 | 3.1 | -4.3 | 3.5 | 3.2 | 0.4 | 1.3 | 2.7 | -2.2 | -1.8 | -8.9 | 1.9 | 8 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | -4.7 | -3.8 | -12.2 | -4.4 | 6.3 | -7.6 | 0.3 | -9.8 | 0.9 | -5.5 | 1 | 5.9 | -5.5 | 2.4 | 0.7 | 1.4 | -0.7 | 3.8 | 5.2 | 0.4 | 4.4 | 3.5 | 6 | -7.8 | 2.8 | -2 | 7 | 2.4 | -2.1 | -5 | 3.5 | -8.3 | -0.6 | -4.4 | 7.4 | -11.6
|  |  | 2 | -2.3 | 2.6 | -4.6 | 3.2 | 3.1 | 0.6 | 1.3 | 2.1 | -2.3 | -3.5 | -8.9 | 1.8 | 8.1 | 0.3 | 1 | 0.9 | -5.1 | -3.8 | -12.4 | -4.3 | 5.9 | -7.5 | 0.1 | -9.1 | 0.9 | -5.7 | 1 | 5.6 | -6.4 | 2.4 | 0.6 | 0.7 | -1.4 | 3.5 | 4.9 | 0.4 | 4.1 | 3.8 | 5.6 | -7.7 | 2.9 | -2.9 | 6.7 | 2.4 | -2.6 | -6.2 | 3.6 | -9.2 | -1.3 | -5 | 7.5 | -11.5
|  |  | 1.4 | -2.5 | 2.1 | -4.8 | 3 | 2.9 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | -2.5 | -5.2 | -9 | 1.8 | 8.2 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | -5.5 | -3.9 | -12.7 | -4.1 | 5.5 | -7.5 | 0 | -8.3 | 0.9 | -5.8 | 0.9 | 5.4 | -7.3 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | -2.1 | 3.3 | 4.7 | 0.3 | 3.8 | 4.1 | 5.3 | -7.6 | 3.1 | -3.7 | 6.4 | 2.3 | -3 | -7.5 | 3.6 | -10.2 | -2.1 | -5.5 | 7.5 | -11.3
|  |  | 0.8 | -2.6 | 1.6 | -5.1 | 2.7 | 2.8 | 1 | 1.2 | 0.9 | -2.6 | -6.9 | -9 | 1.7 | 8.3 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | -5.9 | -3.9 | -12.9 | -4 | 5.1 | -7.4 | -0.2 | -7.6 | 0.9 | -6 | 0.9 | 5.1 | -8.2 | 2.3 | 0.3 | -0.6 | -2.8 | 3 | 4.4 | 0.3 | 3.5 | 4.4 | 4.9 | -7.5 | 3.2 | -4.6 | 6.1 | 2.3 | -3.5 | -8.7 | 3.7 | -11.1 | -2.8 | -6.1 | 7.6 | -11.2
|  |  | 0.6 | -2.6 | 0.9 | -5.5 | 2.8 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | -2.6 | -6 | -8.7 | 1.6 | 8.3 | -1.1 | 0.4 | 1.4 | -6.1 | -4.5 | -13.2 | -4 | 4.7 | -7.2 | -0.4 | -8.2 | 0.7 | -6.3 | 0.7 | 4.5 | -8.5 | 2.1 | 0.3 | -0.4 | -2.8 | 2.5 | 3.2 | 0.3 | 3.5 | 5 | 4.8 | -7.6 | 3.1 | -5.2 | 6.6 | 2.2 | -3.8 | -8.8 | 3.8 | -11.1 | -3.5 | -6.7 | 7.6 | -11
|  |  | 0.5 | -2.6 | 0.3 | -5.8 | 3 | 1.6 | -0.3 | -0.8 | 0.4 | -2.6 | -5.1 | -8.3 | 1.5 | 8.3 | -2.3 | 0 | 1.5 | -6.4 | -5.1 | -13.5 | -4 | 4.3 | -6.9 | -0.6 | -8.9 | 0.5 | -6.5 | 0.6 | 3.8 | -8.9 | 2 | 0.3 | -0.2 | -2.7 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 3.6 | 5.5 | 4.6 | -7.7 | 2.9 | -5.7 | 7.2 | 2.2 | -4.2 | -8.9 | 4 | -11.1 | -4.2 | -7.4 | 7.5 | -10.8
|  |  | 0.3 | -2.6 | -0.4 | -6.2 | 3.1 | 1 | -1 | -1.8 | 0.2 | -2.6 | -4.2 | -8 | 1.4 | 8.3 | -3.6 | -0.3 | 1.7 | -6.6 | -5.7 | -13.8 | -4 | 3.9 | -6.7 | -0.8 | -9.5 | 0.3 | -6.8 | 0.4 | 3.2 | -9.2 | 1.8 | 0.3 | 0 | -2.7 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 3.6 | 6.1 | 4.5 | -7.8 | 2.8 | -6.3 | 7.7 | 2.1 | -4.5 | -9 | 4.1 | -11.1 | -4.9 | -8 | 7.5 | -10.6
|  |  | 0 | -2.4 | -0.5 | -5.9 | 3 | 0.6 | -0.8 | -1.3 | -0.1 | -2.9 | -4.4 | -7.8 | 1.5 | 8.2 | -4.2 | -0.4 | 1.7 | -5.8 | -6.7 | -13.8 | -3.8 | 4 | -6.5 | -0.9 | -8.8 | 0.3 | -6 | 0.4 | 2.9 | -9.5 | 1.6 | 0.3 | -0.2 | -2.7 | 1 | 0.6 | 0.2 | 3.7 | 6.3 | 4.7 | -7.9 | 2.8 | -6.7 | 7.9 | 2.7 | -4.8 | -7.9 | 4 | -11.1 | -4.9 | -8.4 | 7.4 | -9.1
|  |  | -0.2 | -2.2 | -0.7 | -5.5 | 2.8 | 0.3 | -0.7 | -0.7 | -0.4 | -3.3 | -4.6 | -7.6 | 1.6 | 8 | -4.8 | -0.5 | 1.7 | -5 | -7.7 | -13.7 | -3.7 | 4 | -6.4 | -1.1 | -8 | 0.3 | -5.2 | 0.3 | 2.7 | -9.9 | 1.4 | 0.2 | -0.4 | -2.8 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 3.7 | 6.5 | 5 | -8 | 2.8 | -7 | 8 | 3.4 | -5.2 | -6.9 | 3.9 | -11 | -5 | -8.9 | 7.4 | -7.5
|  |  | -0.5 | -2 | -0.8 | -5.2 | 2.7 | -0.1 | -0.5 | -0.2 | -0.7 | -3.6 | -4.8 | -7.4 | 1.7 | 7.9 | -5.4 | -0.6 | 1.7 | -4.2 | -8.7 | -13.7 | -3.5 | 4.1 | -6.2 | -1.2 | -7.3 | 0.3 | -4.4 | 0.3 | 2.4 | -10.2 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | -2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 3.8 | 6.7 | 5.2 | -8.1 | 2.8 | -7.4 | 8.2 | 4 | -5.5 | -5.8 | 3.8 | -11 | -5 | -9.3 | 7.3 | -6
|  |  | -1.1 | -1.3 | -0.4 | -5.1 | 2.9 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.7 | -3.3 | -4.9 | -7.6 | 2.3 | 7.6 | -5.8 | -0.7 | 1.5 | -3.5 | -7.7 | -13.5 | -3.1 | 4.7 | -6.2 | -1.3 | -6.9 | 0.6 | -4.9 | 0.1 | 3 | -10.5 | 1.1 | 0.1 | -0.7 | -2.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 3 | 6.6 | 5.4 | -8.2 | 2.6 | -7.8 | 8 | 4.1 | -5.7 | -5.7 | 3.2 | -10.8 | -5.3 | -9.4 | 7.3 | -5.9
|  |  | -1.6 | -0.5 | 0.1 | -4.9 | 3.2 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.8 | -2.9 | -5.1 | -7.8 | 2.9 | 7.3 | -6.2 | -0.7 | 1.4 | -2.9 | -6.8 | -13.4 | -2.8 | 5.4 | -6.1 | -1.5 | -6.6 | 0.9 | -5.5 | -0.1 | 3.5 | -10.8 | 0.9 | 0 | -0.9 | -2.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 2.3 | 6.4 | 5.7 | -8.4 | 2.5 | -8.1 | 7.8 | 4.2 | -6 | -5.7 | 2.6 | -10.7 | -5.7 | -9.5 | 7.4 | -5.7
|  |  | -2.2 | 0.2 | 0.5 | -4.8 | 3.4 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | -0.8 | -2.6 | -5.2 | -8 | 3.5 | 7 | -6.6 | -0.8 | 1.2 | -2.2 | -5.8 | -13.2 | -2.4 | 6 | -6.1 | -1.6 | -6.2 | 1.2 | -6 | -0.3 | 4.1 | -11.1 | 0.8 | -0.1 | -1 | -2.4 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 1.5 | 6.3 | 5.9 | -8.5 | 2.3 | -8.5 | 7.6 | 4.3 | -6.2 | -5.6 | 2 | -10.5 | -6 | -9.6 | 7.4 | -5.6
|  |  | -2.3 | 0.9 | 0.8 | -4.7 | 3.5 | 1 | 0.5 | -0.3 | -0.6 | -2 | -5.3 | -7.9 | 4.4 | 7 | -6.7 | -0.9 | 1.1 | -2 | -4.6 | -12.8 | -2.1 | 6.5 | -6.4 | -1.6 | -6 | 1.2 | -6.3 | -0.5 | 4.6 | -11.2 | 0.7 | -0.2 | -1 | -2.1 | 0.6 | 1.3 | -0.4 | 1.8 | 6.9 | 5 | -8.8 | 1.9 | -8.2 | 7.6 | 4 | -6.7 | -5.9 | 2.6 | -10.3 | -6.1 | -9.8 | 7.2 | -6.2
|  |  | -2.3 | 1.7 | 1.2 | -4.5 | 3.5 | 1.7 | 0.6 | -0.4 | -0.4 | -1.4 | -5.3 | -7.9 | 5.4 | 7.1 | -6.7 | -1 | 0.9 | -1.9 | -3.3 | -12.4 | -1.8 | 6.9 | -6.6 | -1.7 | -5.7 | 1.2 | -6.5 | -0.6 | 5.1 | -11.2 | 0.7 | -0.4 | -1.1 | -1.8 | 0.7 | 1.8 | -0.6 | 2 | 7.5 | 4.2 | -9 | 1.6 | -7.8 | 7.7 | 3.8 | -7.1 | -6.1 | 3.3 | -10 | -6.3 | -10 | 6.9 | -6.8
|  |  | -2.4 | 2.4 | 1.5 | -4.4 | 3.6 | 2.3 | 0.7 | -0.6 | -0.2 | -0.8 | -5.4 | -7.8 | 6.3 | 7.1 | -6.8 | -1.1 | 0.8 | -1.7 | -2.1 | -12 | -1.5 | 7.4 | -6.9 | -1.7 | -5.5 | 1.2 | -6.8 | -0.8 | 5.6 | -11.3 | 0.6 | -0.5 | -1.1 | -1.5 | 0.7 | 2.4 | -0.9 | 2.3 | 8.1 | 3.3 | -9.3 | 1.2 | -7.5 | 7.7 | 3.5 | -7.6 | -6.4 | 3.9 | -9.8 | -6.4 | -10.2 | 6.7 | -7.4
|  |  | -1.9 | 2.1 | 1.9 | -4.2 | 4 | 2.9 | 0.8 | -0.3 | 0.3 | -0.6 | -4.4 | -7.8 | 6.9 | 7.1 | -6.4 | -1.1 | 0.8 | -1.7 | -2 | -11.5 | -1.3 | 7.4 | -6.9 | -1.6 | -5.5 | 1.3 | -5.6 | -0.8 | 7.1 | -10 | 0.5 | -0.5 | -1.1 | -1.4 | 0.9 | 4.7 | -1 | 3 | 8.4 | 2.2 | -9.2 | 1.9 | -5.6 | 7.8 | 3.9 | -6.2 | -5.6 | 5.1 | -7.6 | -4.8 | -8.8 | 6.9 | -6.9
|  |  | -1.5 | 1.7 | 2.3 | -3.9 | 4.3 | 3.5 | 1 | 0.1 | 0.7 | -0.3 | -3.5 | -7.7 | 7.4 | 7.1 | -5.9 | -1.1 | 0.9 | -1.8 | -1.9 | -10.9 | -1 | 7.4 | -7 | -1.5 | -5.6 | 1.4 | -4.4 | -0.8 | 8.7 | -8.7 | 0.5 | -0.6 | -1.1 | -1.2 | 1.2 | 7.1 | -1.1 | 3.8 | 8.7 | 1.1 | -9 | 2.5 | -3.7 | 8 | 4.4 | -4.9 | -4.7 | 6.2 | -5.5 | -3.3 | -7.4 | 7.2 | -6.3
|  |  | -1 | 1.4 | 2.7 | -3.7 | 4.7 | 4.1 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | -0.1 | -2.5 | -7.7 | 8 | 7.1 | -5.5 | -1.1 | 0.9 | -1.8 | -1.8 | -10.4 | -0.8 | 7.4 | -7 | -1.4 | -5.6 | 1.5 | -3.2 | -0.8 | 10.2 | -7.4 | 0.4 | -0.6 | -1.1 | -1.1 | 1.4 | 9.4 | -1.2 | 4.5 | 9 | 0 | -8.9 | 3.2 | -1.8 | 8.1 | 4.8 | -3.5 | -3.9 | 7.4 | -3.3 | -1.7 | -6 | 7.4 | -5.8
|  |  | -1 | 1.4 | 3.8 | -3 | 4.7 | 4.8 | 1 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | -2 | -7.6 | 8.2 | 7.7 | -4.1 | -1 | 1.4 | -1.5 | -1.3 | -10 | -1 | 8.3 | -6.8 | -1.1 | -5.6 | 1.6 | -2.8 | -0.7 | 11 | -5.2 | 0.4 | -0.5 | -1.1 | -0.9 | 1.6 | 10.3 | -1.3 | 6.5 | 9.7 | 0 | -7.5 | 5.3 | -0.4 | 6.1 | 5.3 | -2.6 | -3.3 | 8.2 | -2.7 | 0.5 | -5.2 | 7.3 | -5.4
|  |  | -0.9 | 1.3 | 5 | -2.3 | 4.7 | 5.5 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 0.9 | -1.4 | -7.5 | 8.4 | 8.2 | -2.8 | -1 | 1.9 | -1.1 | -0.8 | -9.5 | -1.1 | 9.1 | -6.6 | -0.9 | -5.5 | 1.7 | -2.4 | -0.6 | 11.8 | -3.1 | 0.3 | -0.3 | -1.1 | -0.8 | 1.7 | 11.1 | -1.3 | 8.4 | 10.5 | 0.1 | -6 | 7.3 | 1.1 | 4.1 | 5.9 | -1.6 | -2.6 | 9 | -2 | 2.7 | -4.3 | 7.3 | -5
|  |  | -0.9 | 1.3 | 6.1 | -1.6 | 4.7 | 6.2 | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 1.4 | -0.9 | -7.4 | 8.6 | 8.8 | -1.4 | -0.9 | 2.4 | -0.8 | -0.3 | -9.1 | -1.3 | 10 | -6.4 | -0.6 | -5.5 | 1.8 | -2 | -0.5 | 12.6 | -0.9 | 0.3 | -0.2 | -1.1 | -0.6 | 1.9 | 12 | -1.4 | 10.4 | 11.2 | 0.1 | -4.6 | 9.4 | 2.5 | 2.1 | 6.4 | -0.7 | -2 | 9.8 | -1.4 | 4.9 | -3.5 | 7.2 | -4.6
|  |  | -0.6 | 0.9 | 5.3 | -1.2 | 4.2 | 5.9 | 0.7 | 1.4 | 3.4 | 1.2 | -0.8 | -7.5 | 7.8 | 9.1 | -0.8 | -0.9 | 2.6 | -1.4 | -1.3 | -9.4 | -1.3 | 10 | -6.4 | -0.6 | -4.5 | 1.7 | -2.7 | -0.7 | 12.1 | -1.8 | 0.1 | -0.3 | -1.1 | -0.6 | 3.1 | 10.6 | -1.6 | 9.9 | 10.6 | 0.2 | -4.5 | 8.8 | 1.6 | 1.9 | 6.2 | -1 | -2.2 | 8.9 | -1.8 | 4.3 | -3.1 | 5.8 | -4.6
|  |  | -0.4 | 0.6 | 4.5 | -0.7 | 3.7 | 5.5 | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 0.9 | -0.7 | -7.6 | 7.1 | 9.3 | -0.2 | -0.8 | 2.7 | -2 | -2.2 | -9.7 | -1.4 | 9.9 | -6.4 | -0.7 | -3.5 | 1.6 | -3.5 | -0.9 | 11.5 | -2.7 | -0.2 | -0.3 | -1.1 | -0.6 | 4.2 | 9.1 | -1.8 | 9.5 | 10 | 0.2 | -4.5 | 8.3 | 0.6 | 1.7 | 6 | -1.4 | -2.3 | 8.1 | -2.3 | 3.6 | -2.8 | 4.4 | -4.6
|  |  | -0.1 | 0.2 | 3.7 | -0.3 | 3.2 | 5.2 | 0.4 | 0.4 | 5 | 0.7 | -0.6 | -7.7 | 6.3 | 9.6 | 0.4 | -0.8 | 2.9 | -2.6 | -3.2 | -10 | -1.4 | 9.9 | -6.4 | -0.7 | -2.5 | 1.5 | -4.2 | -1.1 | 11 | -3.6 | -0.4 | -0.4 | -1.1 | -0.6 | 5.4 | 7.7 | -2 | 9 | 9.4 | 0.3 | -4.4 | 7.7 | -0.3 | 1.5 | 5.8 | -1.7 | -2.5 | 7.2 | -2.7 | 3 | -2.4 | 3 | -4.6
|  |  | 0 | 0 | 3.9 | -0.2 | 2.7 | 5.1 | 0.2 | 0 | 5.9 | 0.5 | -0.8 | -7.6 | 4.9 | 9.5 | 0.5 | -0.8 | 3.2 | -2.3 | -4 | -10.3 | -1.8 | 9.5 | -6.2 | -0.7 | -2.2 | 1.4 | -5.5 | -1.4 | 9.3 | -4.7 | -0.5 | -0.5 | -1 | -0.7 | 4.7 | 5.9 | -2.2 | 7.5 | 8.9 | 0.4 | -5.7 | 6.8 | -1.5 | 1.8 | 6 | -2.2 | -3 | 7.6 | -3.5 | 1.8 | -3.2 | 2.4 | -4.6
|  |  | 0.2 | -0.3 | 4.1 | 0 | 2.1 | 5.1 | 0 | -0.4 | 6.7 | 0.4 | -1 | -7.5 | 3.5 | 9.4 | 0.5 | -0.8 | 3.4 | -1.9 | -4.9 | -10.7 | -2.2 | 9.2 | -5.9 | -0.6 | -2 | 1.2 | -6.9 | -1.7 | 7.5 | -5.9 | -0.6 | -0.6 | -1 | -0.8 | 4 | 4.2 | -2.3 | 5.9 | 8.5 | 0.6 | -6.9 | 6 | -2.8 | 2 | 6.2 | -2.6 | -3.4 | 8 | -4.3 | 0.5 | -4.1 | 1.8 | -4.5
|  |  | 0.3 | -0.5 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 5 | -0.2 | -0.8 | 7.6 | 0.2 | -1.2 | -7.4 | 2.1 | 9.3 | 0.6 | -0.8 | 3.7 | -1.6 | -5.7 | -11 | -2.6 | 8.8 | -5.7 | -0.6 | -1.7 | 1.1 | -8.2 | -2 | 5.8 | -7 | -0.7 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | 3.3 | 2.4 | -2.5 | 4.4 | 8 | 0.7 | -8.2 | 5.1 | -4 | 2.3 | 6.4 | -3.1 | -3.9 | 8.4 | -5.1 | -0.7 | -4.9 | 1.2 | -4.5
|  |  | 0.1 | -0.5 | 4.5 | 0.3 | 1.5 | 5.2 | 0 | -0.7 | 7.5 | 0.3 | -1.1 | -7.1 | 1.7 | 9.3 | 0.5 | -0.8 | 4 | -1.4 | -5.1 | -11 | -3.5 | 8.4 | -5.6 | -0.8 | -1.8 | 1 | -8.5 | -1.8 | 6.4 | -6.6 | -1.3 | -0.6 | -1.2 | -1.5 | 3.4 | 2.9 | -2.6 | 4.1 | 8.1 | 0.6 | -8.4 | 4.5 | -4.9 | 2.6 | 6.7 | -3.5 | -3.5 | 8.4 | -5.3 | -1.8 | -4.5 | 1.4 | -4.3
|  |  | 0 | -0.6 | 4.8 | 0.6 | 1.5 | 5.3 | 0.1 | -0.6 | 7.5 | 0.5 | -1.1 | -6.7 | 1.3 | 9.4 | 0.4 | -0.8 | 4.2 | -1.1 | -4.5 | -11 | -4.3 | 8 | -5.5 | -1.1 | -2 | 1 | -8.7 | -1.5 | 6.9 | -6.1 | -1.8 | -0.6 | -1.4 | -2.2 | 3.6 | 3.5 | -2.6 | 3.7 | 8.1 | 0.4 | -8.7 | 4 | -5.9 | 2.8 | 6.9 | -4 | -3 | 8.5 | -5.5 | -2.9 | -4.1 | 1.6 | -4.2
|  |  | -0.2 | -0.6 | 5 | 0.8 | 1.4 | 5.5 | 0.3 | -0.5 | 7.4 | 0.6 | -1 | -6.4 | 0.9 | 9.4 | 0.3 | -0.8 | 4.5 | -0.9 | -3.9 | -11 | -5.2 | 7.6 | -5.4 | -1.3 | -2.1 | 0.9 | -9 | -1.3 | 7.5 | -5.7 | -2.4 | -0.5 | -1.7 | -2.8 | 3.7 | 4 | -2.7 | 3.4 | 8.2 | 0.3 | -8.9 | 3.4 | -6.8 | 3.1 | 7.2 | -4.4 | -2.6 | 8.5 | -5.7 | -4 | -3.7 | 1.8 | -4
|  |  | -0.5 | -0.8 | 5.3 | 0.8 | 1.5 | 5.5 | 0.4 | -0.4 | 7.1 | 1.1 | -1.1 | -6.3 | 1 | 8.9 | 0.1 | -0.8 | 4.6 | -0.4 | -3.2 | -10.3 | -5.4 | 7.3 | -5.2 | -1.4 | -2.2 | 0.8 | -7.5 | -1.5 | 6.5 | -4.9 | -3 | -0.6 | -1.7 | -3.2 | 3.7 | 2.7 | -3.2 | 3.5 | 7.9 | 0.4 | -8.4 | 3.1 | -7.1 | 3.1 | 7.4 | -4.8 | -2 | 8.5 | -4.6 | -4.3 | -3.5 | 1.9 | -3.9
|  |  | -0.7 | -1.1 | 5.6 | 0.8 | 1.7 | 5.6 | 0.5 | -0.3 | 6.8 | 1.7 | -1.3 | -6.1 | 1 | 8.3 | 0 | -0.9 | 4.8 | 0.1 | -2.6 | -9.7 | -5.6 | 7 | -4.9 | -1.4 | -2.3 | 0.7 | -5.9 | -1.6 | 5.5 | -4 | -3.5 | -0.7 | -1.7 | -3.7 | 3.7 | 1.5 | -3.7 | 3.7 | 7.5 | 0.5 | -8 | 2.9 | -7.4 | 3.1 | 7.6 | -5.2 | -1.3 | 8.4 | -3.6 | -4.7 | -3.4 | 2 | -3.9
|  |  | -1 | -1.3 | 5.9 | 0.8 | 1.8 | 5.6 | 0.6 | -0.2 | 6.5 | 2.2 | -1.4 | -6 | 1.1 | 7.8 | -0.2 | -0.9 | 4.9 | 0.6 | -1.9 | -9 | -5.8 | 6.7 | -4.7 | -1.5 | -2.4 | 0.6 | -4.4 | -1.8 | 4.5 | -3.2 | -4.1 | -0.8 | -1.7 | -4.1 | 3.7 | 0.2 | -4.2 | 3.8 | 7.2 | 0.6 | -7.5 | 2.6 | -7.7 | 3.1 | 7.8 | -5.6 | -0.7 | 8.4 | -2.5 | -5 | -3.2 | 2.1 | -3.8
|  |  | -0.9 | -1.3 | 6.2 | 1.9 | 1.6 | 6.2 | 0.8 | 0.1 | 6.7 | 2.6 | -1.5 | -5.8 | 1.6 | 7.3 | 0.1 | -1 | 4.8 | 0.4 | -1.7 | -8.8 | -5.7 | 6.8 | -4.7 | -1.4 | -2.3 | 0.5 | -4 | -1.9 | 5.8 | -2.7 | -4.7 | -0.8 | -1.7 | -4 | 3.4 | -0.7 | -4.4 | 3.7 | 7.2 | 0.5 | -7.5 | 2.2 | -7.5 | 2.2 | 8.1 | -6 | -0.5 | 8.6 | -3 | -5.6 | -3.5 | 1.9 | -3.9
|  |  | -0.9 | -1.2 | 6.6 | 3 | 1.5 | 6.7 | 1 | 0.3 | 6.9 | 3 | -1.7 | -5.6 | 2.2 | 6.7 | 0.5 | -1.1 | 4.7 | 0.2 | -1.4 | -8.5 | -5.6 | 6.8 | -4.6 | -1.2 | -2.1 | 0.5 | -3.6 | -1.9 | 7 | -2.1 | -5.2 | -0.9 | -1.6 | -3.8 | 3.1 | -1.5 | -4.5 | 3.5 | 7.1 | 0.4 | -7.5 | 1.7 | -7.2 | 1.2 | 8.4 | -6.5 | -0.2 | 8.8 | -3.6 | -6.2 | -3.7 | 1.6 | -3.9
|  |  | -0.8 | -1.2 | 6.9 | 4.1 | 1.3 | 7.3 | 1.2 | 0.6 | 7.1 | 3.4 | -1.8 | -5.4 | 2.7 | 6.2 | 0.8 | -1.2 | 4.6 | 0 | -1.2 | -8.3 | -5.5 | 6.9 | -4.6 | -1.1 | -2 | 0.4 | -3.2 | -2 | 8.3 | -1.6 | -5.8 | -0.9 | -1.6 | -3.7 | 2.8 | -2.4 | -4.7 | 3.4 | 7.1 | 0.3 | -7.5 | 1.3 | -7 | 0.3 | 8.7 | -6.9 | 0 | 9 | -4.1 | -6.8 | -4 | 1.4 | -4
|  |  | -0.6 | -1.2 | 7 | 4.1 | 1.3 | 7.7 | 1.3 | 0.8 | 7 | 3.5 | -1.2 | -5.2 | 2.8 | 6.3 | 1 | -1.3 | 4.4 | -0.5 | -2 | -8.4 | -6.5 | 6.7 | -4.4 | -1 | -1.1 | 0.4 | -3.8 | -1.8 | 7.8 | -1.5 | -5.8 | -0.9 | -1.6 | -4.2 | 2.7 | -1.6 | -6 | 2.6 | 7.1 | -0.1 | -8.2 | 1.5 | -6.4 | 0.5 | 8.6 | -6.8 | 0.1 | 9.3 | -4.1 | -6.9 | -3.3 | 1.1 | -4.1
|  |  | -0.4 | -1.1 | 7.2 | 4.2 | 1.4 | 8 | 1.5 | 1 | 7 | 3.7 | -0.6 | -5 | 3 | 6.3 | 1.2 | -1.3 | 4.1 | -0.9 | -2.7 | -8.4 | -7.6 | 6.6 | -4.1 | -0.9 | -0.2 | 0.3 | -4.4 | -1.6 | 7.2 | -1.3 | -5.7 | -0.8 | -1.6 | -4.7 | 2.7 | -0.9 | -7.3 | 1.9 | 7.2 | -0.5 | -8.8 | 1.8 | -5.9 | 0.6 | 8.5 | -6.7 | 0.2 | 9.5 | -4.2 | -7.1 | -2.6 | 0.7 | -4.1
|  |  | -0.2 | -1.1 | 7.3 | 4.2 | 1.4 | 8.4 | 1.6 | 1.2 | 6.9 | 3.8 | 0 | -4.8 | 3.1 | 6.4 | 1.4 | -1.4 | 3.9 | -1.4 | -3.5 | -8.5 | -8.6 | 6.4 | -3.9 | -0.8 | 0.7 | 0.3 | -5 | -1.4 | 6.7 | -1.2 | -5.7 | -0.8 | -1.6 | -5.2 | 2.6 | -0.1 | -8.6 | 1.1 | 7.2 | -0.9 | -9.5 | 2 | -5.3 | 0.8 | 8.4 | -6.6 | 0.3 | 9.8 | -4.2 | -7.2 | -1.9 | 0.4 | -4.2
|  |  | -0.4 | -0.9 | 7.2 | 4.3 | 1.6 | 8.7 | 1.9 | 1.4 | 6.9 | 3.9 | 0.9 | -4.3 | 3.7 | 7 | 1.7 | -1.5 | 4.1 | -1.4 | -2.9 | -8.3 | -8.6 | 6.9 | -3.6 | -0.6 | 1.1 | 0.5 | -4.9 | -1.1 | 7.8 | -0.9 | -5.5 | -0.7 | -1.5 | -5 | 3.2 | 3.9 | -8.4 | 2.3 | 7 | -0.5 | -7.5 | 3.4 | -3.9 | 1.8 | 8.9 | -5.5 | 0.2 | 10.3 | -2.9 | -5.6 | -1.4 | 1 | -4.2
|  |  | -0.5 | -0.8 | 7.2 | 4.3 | 1.7 | 9 | 2.2 | 1.7 | 6.9 | 3.9 | 1.7 | -3.9 | 4.2 | 7.5 | 2.1 | -1.6 | 4.3 | -1.4 | -2.4 | -8 | -8.6 | 7.4 | -3.3 | -0.4 | 1.6 | 0.6 | -4.9 | -0.9 | 8.8 | -0.6 | -5.2 | -0.5 | -1.3 | -4.9 | 3.9 | 8 | -8.3 | 3.5 | 6.8 | 0 | -5.5 | 4.9 | -2.5 | 2.8 | 9.5 | -4.4 | 0.1 | 10.8 | -1.6 | -4.1 | -0.9 | 1.5 | -4.3
|  |  | -0.7 | -0.6 | 7.1 | 4.4 | 1.9 | 9.3 | 2.5 | 1.9 | 6.9 | 4 | 2.6 | -3.4 | 4.8 | 8.1 | 2.4 | -1.7 | 4.5 | -1.4 | -1.8 | -7.8 | -8.6 | 7.9 | -3 | -0.2 | 2 | 0.8 | -4.8 | -0.6 | 9.9 | -0.3 | -5 | -0.4 | -1.2 | -4.7 | 4.5 | 12 | -8.1 | 4.7 | 6.6 | 0.4 | -3.5 | 6.3 | -1.1 | 3.8 | 10 | -3.3 | 0 | 11.3 | -0.3 | -2.5 | -0.4 | 2.1 | -4.3
|  |  | -0.6 | -1.1 | 7.2 | 4.4 | 1.8 | 8.8 | 2.8 | 2.1 | 6.7 | 4.4 | 2.7 | -3 | 4.9 | 8.1 | 2.5 | -1.7 | 4.4 | -0.7 | -0.9 | -7.5 | -8 | 8.9 | -2.6 | -0.1 | 2.3 | 0.8 | -3.9 | -0.3 | 10.9 | -0.2 | -4.5 | -0.2 | -0.9 | -4.2 | 5.9 | 12.1 | -7.6 | 7.1 | 7 | 1.5 | -2.7 | 8.4 | 0.1 | 3.9 | 8.9 | -2.1 | 0.1 | 11.7 | -0.1 | -0.7 | -0.2 | 2.8 | -4.3
|  |  | -0.4 | -1.6 | 7.4 | 4.4 | 1.6 | 8.3 | 3.2 | 2.4 | 6.4 | 4.8 | 2.7 | -2.6 | 4.9 | 8 | 2.6 | -1.6 | 4.3 | 0.1 | -0.1 | -7.1 | -7.3 | 9.9 | -2.1 | 0.1 | 2.5 | 0.7 | -3.1 | 0.1 | 12 | -0.1 | -4 | 0.1 | -0.6 | -3.6 | 7.3 | 12.2 | -7 | 9.5 | 7.4 | 2.6 | -2 | 10.4 | 1.3 | 3.9 | 7.9 | -0.9 | 0.2 | 12.1 | 0.2 | 1 | -0.1 | 3.4 | -4.4
|  |  | -0.3 | -2.1 | 7.5 | 4.4 | 1.5 | 7.8 | 3.5 | 2.6 | 6.2 | 5.2 | 2.8 | -2.2 | 5 | 8 | 2.7 | -1.6 | 4.2 | 0.8 | 0.8 | -6.8 | -6.7 | 10.9 | -1.7 | 0.2 | 2.8 | 0.7 | -2.2 | 0.4 | 13 | 0 | -3.5 | 0.3 | -0.3 | -3.1 | 8.7 | 12.3 | -6.5 | 11.9 | 7.8 | 3.7 | -1.2 | 12.5 | 2.5 | 4 | 6.8 | 0.3 | 0.3 | 12.5 | 0.4 | 2.8 | 0.1 | 4.1 | -4.4
|  |  | -0.5 | -2.1 | 6.9 | 4.3 | 1.1 | 7.2 | 3.9 | 3 | 6.1 | 5.1 | 3 | -2.4 | 4.3 | 7.5 | 2.8 | -1.6 | 3.9 | 0.6 | 0.3 | -6.5 | -6.5 | 10.8 | -1.6 | 0.7 | 2.6 | 0.4 | -2.2 | 1 | 12.5 | 0.1 | -4 | 0.6 | 0 | -3.2 | 8.3 | 11.6 | -6.7 | 11.2 | 7.3 | 2.9 | -1.5 | 11.5 | 2.1 | 3.8 | 6.7 | 0.6 | 0.3 | 11.7 | -0.1 | 2.3 | -0.3 | 3.8 | -4.9
|  |  | -0.8 | -2.2 | 6.2 | 4.2 | 0.8 | 6.7 | 4.3 | 3.3 | 6.1 | 5.1 | 3.1 | -2.5 | 3.7 | 6.9 | 2.9 | -1.6 | 3.6 | 0.3 | -0.3 | -6.1 | -6.4 | 10.6 | -1.6 | 1.3 | 2.5 | 0.2 | -2.2 | 1.6 | 12.1 | 0.2 | -4.5 | 0.8 | 0.2 | -3.3 | 7.8 | 11 | -6.9 | 10.6 | 6.7 | 2.2 | -1.7 | 10.4 | 1.8 | 3.6 | 6.5 | 0.8 | 0.4 | 10.9 | -0.5 | 1.9 | -0.7 | 3.5 | -5.3
|  |  | -1 | -2.2 | 5.6 | 4.1 | 0.4 | 6.1 | 4.7 | 3.7 | 6 | 5 | 3.3 | -2.7 | 3 | 6.4 | 3 | -1.6 | 3.3 | 0.1 | -0.8 | -5.8 | -6.2 | 10.5 | -1.5 | 1.8 | 2.3 | -0.1 | -2.2 | 2.2 | 11.6 | 0.3 | -5 | 1.1 | 0.5 | -3.4 | 7.4 | 10.3 | -7.1 | 9.9 | 6.2 | 1.4 | -2 | 9.4 | 1.4 | 3.4 | 6.4 | 1.1 | 0.4 | 10.1 | -1 | 1.4 | -1.1 | 3.2 | -5.8
|  |  | -1.1 | -2.2 | 5.2 | 4.1 | 0.4 | 5.9 | 4.9 | 3.7 | 6.3 | 4.8 | 3.5 | -3.2 | 2.9 | 6.1 | 3 | -1.6 | 2.8 | 0.1 | -0.7 | -5.5 | -6.2 | 10.7 | -1.7 | 2.2 | 2.1 | -0.3 | -1.7 | 2.7 | 11.5 | 0.4 | -5.6 | 1.6 | 0.7 | -3.5 | 7.4 | 10.1 | -7.3 | 7.9 | 6 | 1.1 | -2 | 9 | 1.3 | 3.2 | 6.3 | 1.1 | 0.4 | 10.1 | -1.1 | 1.3 | -1.3 | 3.2 | -6.5
|  |  | -1.1 | -2.2 | 4.9 | 4.2 | 0.4 | 5.8 | 5 | 3.8 | 6.7 | 4.6 | 3.6 | -3.8 | 2.8 | 5.8 | 2.9 | -1.7 | 2.2 | 0.1 | -0.6 | -5.3 | -6.3 | 10.8 | -1.8 | 2.6 | 1.9 | -0.4 | -1.3 | 3.1 | 11.5 | 0.6 | -6.3 | 2.1 | 0.8 | -3.7 | 7.3 | 10 | -7.5 | 6 | 5.7 | 0.7 | -2 | 8.5 | 1.3 | 3.1 | 6.1 | 1 | 0.5 | 10 | -1.3 | 1.3 | -1.4 | 3.2 | -7.2
|  |  | -1.2 | -2.2 | 4.5 | 4.2 | 0.4 | 5.6 | 5.2 | 3.8 | 7 | 4.4 | 3.8 | -4.3 | 2.7 | 5.5 | 2.9 | -1.7 | 1.7 | 0.1 | -0.5 | -5 | -6.3 | 11 | -2 | 3 | 1.7 | -0.6 | -0.8 | 3.6 | 11.4 | 0.7 | -6.9 | 2.6 | 1 | -3.8 | 7.3 | 9.8 | -7.7 | 4 | 5.5 | 0.4 | -2 | 8.1 | 1.2 | 2.9 | 6 | 1 | 0.5 | 10 | -1.4 | 1.2 | -1.6 | 3.2 | -7.9
|  |  | -1 | -2.6 | 4 | 4 | 0.4 | 5.2 | 4.8 | 3.4 | 7.2 | 4 | 3.7 | -3.9 | 2.9 | 4.6 | 2.6 | -1.8 | 1.4 | 0.2 | -0.3 | -4.8 | -6.2 | 11.1 | -2 | 3.4 | 1.8 | -0.7 | -0.7 | 3.9 | 11.3 | 0.8 | -7.6 | 3.1 | 1.3 | -4.1 | 7.4 | 9.9 | -8.5 | 5.6 | 6.1 | -0.2 | -2 | 7.5 | 1.2 | 2.2 | 6.1 | 1 | 0.5 | 9.9 | -1.6 | 1 | -1.6 | 2.4 | -8.5
|  |  | -0.8 | -3.1 | 3.6 | 3.9 | 0.3 | 4.7 | 4.4 | 2.9 | 7.5 | 3.6 | 3.5 | -3.6 | 3.1 | 3.8 | 2.3 | -1.9 | 1.2 | 0.3 | -0.1 | -4.6 | -6.2 | 11.1 | -2.1 | 3.8 | 2 | -0.7 | -0.7 | 4.2 | 11.3 | 0.9 | -8.2 | 3.6 | 1.6 | -4.3 | 7.4 | 9.9 | -9.4 | 7.3 | 6.6 | -0.9 | -1.9 | 6.8 | 1.2 | 1.6 | 6.1 | 0.9 | 0.4 | 9.8 | -1.8 | 0.9 | -1.6 | 1.5 | -9
|  |  | -0.6 | -3.5 | 3.1 | 3.7 | 0.3 | 4.3 | 4 | 2.5 | 7.7 | 3.2 | 3.4 | -3.2 | 3.3 | 2.9 | 2 | -2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | -4.4 | -6.1 | 11.2 | -2.1 | 4.2 | 2.1 | -0.8 | -0.6 | 4.5 | 11.2 | 1 | -8.9 | 4.1 | 1.9 | -4.6 | 7.5 | 10 | -10.2 | 8.9 | 7.2 | -1.5 | -1.9 | 6.2 | 1.2 | 0.9 | 6.2 | 0.9 | 0.4 | 9.7 | -2 | 0.7 | -1.6 | 0.7 | -9.6
|  |  | -0.4 | -3.6 | 2.5 | 3.6 | 0.4 | 3.9 | 3.7 | 2 | 8 | 3.3 | 2.9 | -2.9 | 3.4 | 2.7 | 1.8 | -2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | -4.1 | -5.9 | 10.7 | -1.9 | 4.3 | 1.9 | -1.1 | -0.4 | 4.5 | 10.9 | 0.7 | -9.2 | 4.3 | 2.5 | -5.1 | 7.7 | 9.9 | -10.7 | 9 | 7.2 | -1.7 | -2 | 6.5 | 1.1 | 0.7 | 6.7 | 0.6 | 0.6 | 9.7 | -2.8 | 0.6 | -1.9 | 1.1 | -9.9
|  |  | -0.3 | -3.6 | 2 | 3.4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 1.6 | 8.2 | 3.4 | 2.3 | -2.7 | 3.5 | 2.4 | 1.7 | -2.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | -3.7 | -5.8 | 10.1 | -1.8 | 4.5 | 1.6 | -1.4 | -0.2 | 4.6 | 10.6 | 0.5 | -9.4 | 4.6 | 3.1 | -5.5 | 7.9 | 9.9 | -11.3 | 9.2 | 7.2 | -1.9 | -2.2 | 6.9 | 1.1 | 0.6 | 7.3 | 0.4 | 0.7 | 9.8 | -3.7 | 0.6 | -2.1 | 1.6 | -10.3
|  |  | -0.1 | -3.7 | 1.4 | 3.3 | 0.6 | 3.2 | 3.2 | 1.1 | 8.5 | 3.5 | 1.8 | -2.4 | 3.6 | 2.2 | 1.5 | -2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | -3.4 | -5.6 | 9.6 | -1.6 | 4.6 | 1.4 | -1.7 | 0 | 4.6 | 10.3 | 0.2 | -9.7 | 4.8 | 3.7 | -6 | 8.1 | 9.8 | -11.8 | 9.3 | 7.2 | -2.1 | -2.3 | 7.2 | 1 | 0.4 | 7.8 | 0.1 | 0.9 | 9.8 | -4.5 | 0.5 | -2.4 | 2 | -10.6
|  |  | -0.1 | -4.3 | 1.1 | 3.4 | 0.6 | 3 | 3.1 | 0.8 | 8.5 | 3.4 | 0.7 | -2.3 | 3.9 | 2.9 | 0.9 | -2.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | -2.9 | -5.8 | 9.4 | -1.8 | 4.1 | 1.6 | -1.9 | 0.1 | 4.3 | 10.4 | 0.4 | -10 | 4.6 | 3.8 | -6 | 8.2 | 9.9 | -12.1 | 9 | 7.4 | -2.4 | -2.1 | 7.4 | 0.9 | 0.2 | 7.8 | 0 | 0.9 | 9.5 | -5 | 0.3 | -2.4 | 1.9 | -10.8
|  |  | -0.2 | -4.9 | 0.8 | 3.5 | 0.5 | 2.8 | 3 | 0.4 | 8.5 | 3.3 | -0.4 | -2.2 | 4.1 | 3.6 | 0.2 | -2.2 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | -2.5 | -6 | 9.2 | -2.1 | 3.5 | 1.7 | -2.1 | 0.3 | 3.9 | 10.4 | 0.6 | -10.3 | 4.3 | 3.9 | -6 | 8.3 | 10 | -12.3 | 8.8 | 7.6 | -2.6 | -1.9 | 7.6 | 0.9 | -0.1 | 7.8 | -0.2 | 0.8 | 9.1 | -5.6 | 0.2 | -2.4 | 1.7 | -11.1
|  |  | -0.2 | -5.5 | 0.5 | 3.6 | 0.5 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 8.5 | 3.2 | -1.5 | -2.1 | 4.4 | 4.3 | -0.4 | -2.2 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | -2 | -6.2 | 9 | -2.3 | 3 | 1.9 | -2.3 | 0.4 | 3.6 | 10.5 | 0.8 | -10.6 | 4.1 | 4 | -6 | 8.4 | 10.1 | -12.6 | 8.5 | 7.8 | -2.9 | -1.7 | 7.8 | 0.8 | -0.3 | 7.8 | -0.3 | 0.8 | 8.8 | -6.1 | 0 | -2.4 | 1.6 | -11.3
|  |  | -0.2 | -6 | 0.2 | 3.2 | 0.5 | 2.3 | 2.6 | 0.2 | 8.3 | 2.9 | -2 | -2.1 | 3.8 | 4.7 | -0.7 | -2.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | -1.6 | -7 | 8.7 | -2.2 | 2.6 | 1.9 | -2.2 | 0.4 | 3.1 | 9.9 | 0.7 | -10.7 | 3.7 | 3.5 | -6.1 | 8.3 | 8.4 | -12.8 | 6.7 | 7.7 | -2.7 | -1.8 | 7.7 | 0.8 | -0.2 | 7.9 | -0.2 | 0.7 | 8.8 | -6.5 | 0.1 | -2.7 | 1.5 | -11.7
|  |  | -0.1 | -6.6 | -0.1 | 2.9 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.4 | 8 | 2.6 | -2.5 | -2.1 | 3.3 | 5 | -1 | -2.3 | -0.5 | 0.7 | 0.7 | -1.2 | -7.9 | 8.5 | -2 | 2.3 | 1.9 | -2.1 | 0.3 | 2.6 | 9.4 | 0.7 | -10.7 | 3.2 | 3.1 | -6.1 | 8.2 | 6.7 | -13 | 4.8 | 7.5 | -2.5 | -2 | 7.5 | 0.7 | -0.1 | 8.1 | -0.1 | 0.6 | 8.8 | -6.9 | 0.1 | -2.9 | 1.3 | -12.2
|  |  | -0.1 | -7.1 | -0.4 | 2.5 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 0.5 | 7.8 | 2.3 | -3 | -2.1 | 2.7 | 5.4 | -1.3 | -2.4 | -0.9 | 0.6 | 0.7 | -0.8 | -8.7 | 8.2 | -1.9 | 1.9 | 1.9 | -2 | 0.3 | 2.1 | 8.8 | 0.6 | -10.8 | 2.8 | 2.6 | -6.2 | 8.1 | 5 | -13.2 | 3 | 7.4 | -2.3 | -2.1 | 7.4 | 0.7 | 0 | 8.2 | 0 | 0.5 | 8.8 | -7.3 | 0.2 | -3.2 | 1.2 | -12.6
|  |  | 0 | -6.9 | 0.1 | 2.4 | 0.4 | 1.8 | 2 | 0.5 | 7.5 | 1.3 | -3 | -2 | 2.6 | 6 | -1.1 | -2.4 | -0.4 | 0.4 | 0.8 | -0.8 | -8.2 | 8.4 | -1.7 | 1.7 | 2.1 | -1.9 | 0.3 | 2 | 9.8 | 0 | -9.8 | 2.4 | 2.3 | -5.6 | 8.3 | 5.1 | -12.7 | 4.2 | 7.7 | -2.1 | -2.2 | 8 | 1 | 0.2 | 8.6 | 0.2 | 0.6 | 9.7 | -6.2 | 0.6 | -2.8 | 1.2 | -12.2
|  |  | 0.1 | -6.8 | 0.6 | 2.4 | 0.3 | 2 | 1.8 | 0.4 | 7.2 | 0.3 | -2.9 | -1.9 | 2.5 | 6.7 | -1 | -2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | -0.8 | -7.6 | 8.6 | -1.5 | 1.6 | 2.4 | -1.7 | 0.4 | 1.8 | 10.7 | -0.5 | -8.8 | 1.9 | 2.1 | -5 | 8.6 | 5.1 | -12.2 | 5.5 | 7.9 | -1.9 | -2.4 | 8.5 | 1.3 | 0.5 | 9.1 | 0.4 | 0.7 | 10.5 | -5.2 | 1 | -2.5 | 1.2 | -11.7
|  |  | 0.2 | -6.6 | 1.1 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 6.9 | -0.7 | -2.9 | -1.8 | 2.4 | 7.3 | -0.8 | -2.3 | 0.7 | 0.1 | 1 | -0.8 | -7.1 | 8.8 | -1.3 | 1.4 | 2.6 | -1.6 | 0.4 | 1.7 | 11.7 | -1.1 | -7.8 | 1.5 | 1.8 | -4.4 | 8.8 | 5.2 | -11.7 | 6.7 | 8.2 | -1.7 | -2.5 | 9.1 | 1.6 | 0.7 | 9.5 | 0.6 | 0.8 | 11.4 | -4.1 | 1.4 | -2.1 | 1.2 | -11.3
|  |  | 0.3 | -5.5 | 1.6 | 2.4 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | 0.5 | 7.5 | 0.1 | -2.5 | -1.3 | 2.5 | 8.7 | -0.2 | -1.8 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | -0.3 | -6.4 | 9.8 | -0.8 | 1.7 | 2.3 | -1.5 | 0.3 | 2.1 | 13 | -0.5 | -7.1 | 1.9 | 1.7 | -4.1 | 9.2 | 8.5 | -10.8 | 8.3 | 8.5 | -1 | -2 | 10.5 | 2.1 | 0.6 | 10 | 1 | 1 | 12.2 | -3.4 | 2.1 | -2.1 | 0.9 | -10.3
|  |  | 0.3 | -4.5 | 2.1 | 2.5 | 0.5 | 2.8 | 2 | 0.5 | 8 | 0.8 | -2.2 | -0.7 | 2.7 | 10.2 | 0.3 | -1.3 | 2 | 0 | 0.7 | 0.3 | -5.7 | 10.8 | -0.3 | 2 | 1.9 | -1.5 | 0.1 | 2.6 | 14.2 | 0.1 | -6.4 | 2.2 | 1.6 | -3.8 | 9.5 | 11.7 | -9.9 | 9.8 | 8.9 | -0.4 | -1.4 | 11.9 | 2.6 | 0.4 | 10.4 | 1.5 | 1.2 | 13 | -2.7 | 2.9 | -2.1 | 0.5 | -9.3
|  |  | 0.4 | -3.4 | 2.6 | 2.6 | 0.6 | 3.1 | 2.1 | 0.6 | 8.6 | 1.6 | -1.8 | -0.2 | 2.8 | 11.6 | 0.9 | -0.8 | 2.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | -5 | 11.8 | 0.2 | 2.3 | 1.6 | -1.4 | 0 | 3 | 15.5 | 0.7 | -5.7 | 2.6 | 1.5 | -3.5 | 9.9 | 15 | -9 | 11.4 | 9.2 | 0.3 | -0.9 | 13.3 | 3.1 | 0.3 | 10.9 | 1.9 | 1.4 | 13.8 | -2 | 3.6 | -2.1 | 0.2 | -8.3
|  |  | 0.4 | -3.2 | 2.6 | 2.2 | 0.7 | 3.2 | 1.9 | 0.1 | 8.4 | 0.5 | -1.8 | -0.2 | 2.7 | 11.4 | 0.7 | -0.7 | 2.2 | 0 | 0.5 | 1.1 | -5.8 | 11.4 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | -1.7 | -0.1 | 2.1 | 13.6 | -0.2 | -6 | 2.4 | 1.4 | -3.5 | 9.6 | 13.5 | -9.1 | 10.6 | 7.7 | 0.2 | -1.1 | 12.6 | 2.6 | 0.5 | 10.5 | 1.5 | 1 | 12.7 | -2.4 | 2.7 | -2.4 | 0.1 | -8.3
|  |  | 0.4 | -3 | 2.7 | 1.8 | 0.8 | 3.4 | 1.6 | -0.5 | 8.3 | -0.5 | -1.8 | -0.2 | 2.6 | 11.3 | 0.6 | -0.5 | 1.9 | -0.1 | 0.3 | 1.5 | -6.5 | 11.1 | 0 | 2.1 | 1.5 | -1.9 | -0.3 | 1.1 | 11.8 | -1 | -6.3 | 2.2 | 1.4 | -3.4 | 9.3 | 12.1 | -9.2 | 9.9 | 6.2 | 0.2 | -1.3 | 11.9 | 2.1 | 0.7 | 10.2 | 1.1 | 0.5 | 11.7 | -2.7 | 1.7 | -2.8 | 0.1 | -8.4
|  |  | 0.4 | -2.8 | 2.7 | 1.4 | 0.9 | 3.5 | 1.4 | -1 | 8.1 | -1.6 | -1.8 | -0.2 | 2.5 | 11.1 | 0.4 | -0.4 | 1.5 | -0.1 | 0.2 | 1.8 | -7.3 | 10.7 | -0.1 | 2 | 1.5 | -2.2 | -0.4 | 0.2 | 9.9 | -1.9 | -6.6 | 2 | 1.3 | -3.4 | 9 | 10.6 | -9.3 | 9.1 | 4.7 | 0.1 | -1.5 | 11.2 | 1.6 | 0.9 | 9.8 | 0.7 | 0.1 | 10.6 | -3.1 | 0.8 | -3.1 | 0 | -8.4
|  |  | 0.4 | -2.9 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 3.4 | 1.9 | -1.4 | 7.8 | -1.1 | -1.5 | -0.3 | 2.4 | 11.3 | -0.1 | -0.3 | 1.5 | -0.3 | 0.1 | 2 | -8 | 10.2 | -0.2 | 1.5 | 1.4 | -2.5 | -0.6 | 0.1 | 8.2 | -1.8 | -7.2 | 1.8 | 1 | -3.5 | 7.9 | 10.6 | -9.9 | 8.1 | 3.7 | -0.4 | -1.3 | 9.3 | 1.5 | 0.9 | 9.9 | 0.6 | 0.2 | 10.2 | -3.2 | 1.2 | -2.9 | 0 | -8.3
|  |  | 0.4 | -3.1 | 2.2 | 1.7 | 1 | 3.3 | 2.4 | -1.8 | 7.4 | -0.7 | -1.3 | -0.4 | 2.4 | 11.6 | -0.7 | -0.3 | 1.6 | -0.5 | -0.1 | 2.2 | -8.7 | 9.7 | -0.3 | 1 | 1.4 | -2.7 | -0.7 | 0 | 6.6 | -1.8 | -7.7 | 1.5 | 0.8 | -3.5 | 6.7 | 10.6 | -10.5 | 7 | 2.7 | -1 | -1.1 | 7.3 | 1.5 | 0.9 | 9.9 | 0.5 | 0.3 | 9.7 | -3.3 | 1.7 | -2.7 | 0 | -8.1
|  |  | 0.4 | -3.2 | 1.9 | 1.8 | 1 | 3.2 | 2.9 | -2.2 | 7.1 | -0.2 | -1 | -0.5 | 2.3 | 11.8 | -1.2 | -0.2 | 1.6 | -0.7 | -0.2 | 2.4 | -9.4 | 9.2 | -0.4 | 0.5 | 1.3 | -3 | -0.9 | -0.1 | 4.9 | -1.7 | -8.3 | 1.3 | 0.5 | -3.6 | 5.6 | 10.6 | -11.1 | 6 | 1.7 | -1.5 | -0.9 | 5.4 | 1.4 | 0.9 | 10 | 0.4 | 0.4 | 9.3 | -3.4 | 2.1 | -2.5 | 0 | -8
|  |  | 0.4 | -4.1 | 1.5 | 1.9 | 1 | 2.8 | 2.1 | -2.7 | 6.8 | -0.1 | -0.8 | -0.6 | 2.3 | 12 | -1.3 | -0.1 | 1.5 | -0.7 | -0.4 | 2.4 | -9.6 | 8.7 | -0.5 | 0.2 | 1 | -2.8 | -1.2 | -0.1 | 4 | -1.3 | -8.5 | 0.8 | 0.3 | -3.1 | 4.9 | 7.1 | -11.5 | 5.5 | 1.4 | -1.8 | -1.2 | 4.4 | 2.2 | 0.9 | 10.1 | 0.6 | 0.3 | 9.5 | -3.5 | 2 | -2.3 | 0.1 | -8.3
|  |  | 0.4 | -5.1 | 1 | 1.9 | 1.1 | 2.3 | 1.4 | -3.2 | 6.4 | 0.1 | -0.6 | -0.6 | 2.3 | 12.3 | -1.5 | 0 | 1.4 | -0.7 | -0.5 | 2.4 | -9.7 | 8.2 | -0.7 | 0 | 0.8 | -2.5 | -1.5 | -0.2 | 3.1 | -0.9 | -8.7 | 0.4 | 0.2 | -2.5 | 4.1 | 3.5 | -12 | 4.9 | 1.2 | -2 | -1.4 | 3.4 | 2.9 | 1 | 10.3 | 0.8 | 0.1 | 9.7 | -3.6 | 1.8 | -2.2 | 0.2 | -8.5
|  |  | 0.4 | -6 | 0.6 | 2 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | -3.7 | 6.1 | 0.2 | -0.4 | -0.7 | 2.3 | 12.5 | -1.6 | 0.1 | 1.3 | -0.7 | -0.7 | 2.4 | -9.9 | 7.7 | -0.8 | -0.3 | 0.5 | -2.3 | -1.8 | -0.2 | 2.2 | -0.5 | -8.9 | -0.1 | 0 | -2 | 3.4 | 0 | -12.4 | 4.4 | 0.9 | -2.3 | -1.7 | 2.4 | 3.7 | 1 | 10.4 | 1 | 0 | 9.9 | -3.7 | 1.7 | -2 | 0.3 | -8.8
|  |  | 0.3 | -6.3 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | -4 | 5.8 | 0.3 | -0.3 | -1 | 1.8 | 10.8 | -1.7 | 0 | 1.1 | -0.6 | -0.7 | 2.3 | -9.8 | 7.4 | -1.2 | -0.5 | 0.5 | -2.4 | -2 | -0.2 | 2.3 | -0.7 | -8.2 | -0.3 | -0.2 | -2.5 | 3 | -0.4 | -12.4 | 3.9 | 0.9 | -2.3 | -1.6 | 1.6 | 3.8 | 0.8 | 9.4 | 1.7 | -0.2 | 9.6 | -3.9 | 1.7 | -1.6 | 0.2 | -9.4
|  |  | 0.3 | -6.5 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | -4.4 | 5.6 | 0.4 | -0.1 | -1.4 | 1.4 | 9.1 | -1.7 | 0 | 0.8 | -0.5 | -0.6 | 2.3 | -9.8 | 7 | -1.5 | -0.6 | 0.4 | -2.5 | -2.1 | -0.2 | 2.4 | -0.9 | -7.4 | -0.6 | -0.4 | -3 | 2.5 | -0.8 | -12.4 | 3.3 | 0.9 | -2.4 | -1.6 | 0.9 | 4 | 0.7 | 8.4 | 2.4 | -0.3 | 9.2 | -4.1 | 1.8 | -1.1 | 0.2 | -10
|  |  | 0.2 | -6.8 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0.9 | -0.4 | -4.7 | 5.3 | 0.5 | 0 | -1.7 | 0.9 | 7.4 | -1.8 | -0.1 | 0.6 | -0.4 | -0.6 | 2.2 | -9.7 | 6.7 | -1.9 | -0.8 | 0.4 | -2.6 | -2.3 | -0.2 | 2.5 | -1.1 | -6.7 | -0.8 | -0.6 | -3.5 | 2.1 | -1.2 | -12.4 | 2.8 | 0.9 | -2.4 | -1.5 | 0.1 | 4.1 | 0.5 | 7.4 | 3.1 | -0.5 | 8.9 | -4.3 | 1.8 | -0.7 | 0.1 | -10.6
|  |  | 0.2 | -7.1 | 0.3 | -0.4 | 1.2 | 0.8 | -1.2 | -4.9 | 5.1 | 0.5 | 0.1 | -1.8 | 0.9 | 7.1 | -2.1 | 0 | 0.6 | -0.2 | -0.5 | 2 | -9.6 | 7 | -2 | -0.8 | 0.3 | -2.6 | -2 | -0.2 | 2.7 | -1.3 | -6.3 | -0.9 | -0.7 | -3.3 | 1.9 | -1.5 | -12 | 2.4 | 0.8 | -2.5 | -1.7 | -0.7 | 3.4 | 0.2 | 7.3 | 3 | -0.7 | 8.3 | -4.1 | 1.9 | -1 | 0.1 | -11.2
|  |  | 0.3 | -7.3 | 0.3 | -0.8 | 1.2 | 0.6 | -2.1 | -5 | 5 | 0.4 | 0.1 | -2 | 0.9 | 6.7 | -2.5 | 0 | 0.7 | -0.1 | -0.5 | 1.8 | -9.5 | 7.4 | -2.1 | -0.7 | 0.1 | -2.5 | -1.7 | -0.3 | 3 | -1.5 | -5.9 | -1 | -0.9 | -3.2 | 1.8 | -1.7 | -11.5 | 1.9 | 0.6 | -2.7 | -2 | -1.4 | 2.7 | -0.2 | 7.1 | 2.8 | -0.8 | 7.6 | -3.8 | 1.9 | -1.2 | 0.2 | -11.7
|  |  | 0.3 | -7.6 | 0.2 | -1.2 | 1.1 | 0.5 | -2.9 | -5.2 | 4.8 | 0.4 | 0.2 | -2.1 | 0.9 | 6.4 | -2.8 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | 1.6 | -9.4 | 7.7 | -2.2 | -0.7 | 0 | -2.5 | -1.4 | -0.3 | 3.2 | -1.7 | -5.5 | -1.1 | -1 | -3 | 1.6 | -2 | -11.1 | 1.5 | 0.5 | -2.8 | -2.2 | -2.2 | 2 | -0.5 | 7 | 2.7 | -1 | 7 | -3.6 | 2 | -1.5 | 0.2 | -12.3
|  |  | 0.2 | -7.9 | 0.2 | -0.9 | 1.1 | 0.5 | -2.5 | -5.5 | 4.8 | 0.4 | 0 | -2.2 | 0.6 | 6.1 | -2.7 | 0.1 | 0.7 | -0.3 | -0.5 | 1.5 | -9.2 | 8 | -2.3 | -1.1 | -0.3 | -2.5 | -1.3 | -0.4 | 3 | -1.3 | -5.3 | -1.4 | -1 | -2.9 | 1.3 | 0.5 | -10.7 | 1.2 | 0.6 | -3 | -2.5 | -1.7 | 1.7 | -0.9 | 6.7 | 2.1 | -0.7 | 6.7 | -3.7 | 1.9 | -1.3 | 0.3 | -12.1
|  |  | 0.1 | -8.3 | 0.3 | -0.7 | 1.1 | 0.4 | -2 | -5.7 | 4.8 | 0.3 | -0.1 | -2.2 | 0.3 | 5.8 | -2.6 | 0 | 0.6 | -0.7 | -0.5 | 1.5 | -8.9 | 8.3 | -2.3 | -1.6 | -0.7 | -2.4 | -1.2 | -0.6 | 2.7 | -0.8 | -5.1 | -1.7 | -1 | -2.9 | 1 | 3 | -10.4 | 1 | 0.8 | -3.2 | -2.8 | -1.3 | 1.4 | -1.4 | 6.3 | 1.4 | -0.5 | 6.3 | -3.7 | 1.8 | -1.1 | 0.4 | -11.8
|  |  | 0 | -8.6 | 0.3 | -0.4 | 1.1 | 0.4 | -1.6 | -6 | 4.8 | 0.3 | -0.3 | -2.3 | 0 | 5.5 | -2.5 | 0 | 0.6 | -1.1 | -0.6 | 1.4 | -8.7 | 8.6 | -2.4 | -2 | -1 | -2.4 | -1.1 | -0.7 | 2.5 | -0.4 | -4.9 | -2 | -1 | -2.8 | 0.7 | 5.5 | -10 | 0.7 | 0.9 | -3.4 | -3.1 | -0.8 | 1.1 | -1.8 | 6 | 0.8 | -0.2 | 6 | -3.8 | 1.7 | -0.9 | 0.5 | -11.6
|  |  | 0 | -8.8 | 0.6 | -0.2 | 1 | 0.7 | -1.4 | -5.1 | 4.9 | 0.8 | -0.1 | -2.1 | 0 | 5.6 | -1.9 | 0.1 | 0.6 | -1.8 | -0.6 | 1.5 | -8.5 | 8.5 | -2.4 | -1.9 | -0.6 | -2.2 | -1.4 | -0.9 | 4.7 | -0.1 | -4.6 | -1.6 | -1.2 | -2.2 | 1.4 | 6.3 | -9.5 | 1.1 | 1 | -2.7 | -2.4 | 0.8 | 1.1 | -0.8 | 5.7 | 1 | 0.1 | 7 | -3.7 | 2.2 | -0.8 | 0.9 | -9.9
|  |  | 0.1 | -8.9 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | -1.2 | -4.1 | 5 | 1.4 | 0 | -1.8 | -0.1 | 5.7 | -1.2 | 0.1 | 0.6 | -2.4 | -0.7 | 1.5 | -8.2 | 8.5 | -2.3 | -1.7 | -0.2 | -2.1 | -1.7 | -1 | 6.8 | 0.3 | -4.3 | -1.3 | -1.5 | -1.7 | 2 | 7.2 | -9.1 | 1.4 | 1.1 | -1.9 | -1.8 | 2.4 | 1 | 0.3 | 5.3 | 1.3 | 0.4 | 7.9 | -3.6 | 2.7 | -0.6 | 1.2 | -8.1
|  |  | 0.1 | -9.1 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | -1 | -3.2 | 5.1 | 1.9 | 0.2 | -1.6 | -0.1 | 5.8 | -0.6 | 0.2 | 0.6 | -3.1 | -0.7 | 1.6 | -8 | 8.4 | -2.3 | -1.6 | 0.2 | -1.9 | -2 | -1.2 | 9 | 0.6 | -4 | -0.9 | -1.7 | -1.1 | 2.7 | 8 | -8.6 | 1.8 | 1.2 | -1.2 | -1.1 | 4 | 1 | 1.3 | 5 | 1.5 | 0.7 | 8.9 | -3.5 | 3.2 | -0.5 | 1.6 | -6.4
|  |  | 0.2 | -8.3 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | -0.3 | -2.4 | 5.4 | 2.9 | 1.2 | -1.5 | 0.6 | 6.1 | -0.3 | 0.3 | 0.8 | -3.3 | -0.8 | 1.6 | -7.6 | 7.6 | -2 | -0.8 | 0.4 | -1.3 | -2 | -0.9 | 9.3 | 1 | -4 | -0.4 | -1.4 | -0.6 | 3.4 | 8.3 | -7.7 | 2.7 | 1.1 | -0.2 | -0.8 | 5.5 | 2.7 | 2.2 | 4.8 | 2.7 | 1.1 | 9 | -3.4 | 5.2 | -0.1 | 1.9 | -5.7
|  |  | 0.3 | -7.6 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 0.3 | -1.6 | 5.6 | 3.8 | 2.1 | -1.3 | 1.3 | 6.3 | -0.1 | 0.3 | 0.9 | -3.4 | -0.8 | 1.5 | -7.2 | 6.9 | -1.7 | 0 | 0.6 | -0.8 | -2.1 | -0.5 | 9.6 | 1.5 | -4 | 0 | -1 | -0.1 | 4.2 | 8.5 | -6.9 | 3.5 | 0.9 | 0.7 | -0.5 | 6.9 | 4.3 | 3.2 | 4.5 | 3.9 | 1.4 | 9 | -3.2 | 7.2 | 0.3 | 2.1 | -5.1
|  |  | 0.4 | -6.8 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 1 | -0.8 | 5.9 | 4.8 | 3.1 | -1.2 | 2 | 6.6 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | -3.6 | -0.9 | 1.5 | -6.8 | 6.1 | -1.4 | 0.8 | 0.8 | -0.2 | -2.1 | -0.2 | 9.9 | 1.9 | -4 | 0.5 | -0.7 | 0.4 | 4.9 | 8.8 | -6 | 4.4 | 0.8 | 1.7 | -0.2 | 8.4 | 6 | 4.1 | 4.3 | 5.1 | 1.8 | 9.1 | -3.1 | 9.2 | 0.7 | 2.4 | -4.4
|  |  | 0.3 | -7.8 | 2.7 | 1.8 | 0.9 | 2.9 | 0.9 | -1.3 | 5.8 | 5.3 | 3.6 | -1.1 | 1.5 | 6.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | -4.1 | -1.1 | 1.3 | -7.2 | 6 | -1.3 | 0.4 | 1.5 | 0 | -2.3 | -0.5 | 9.4 | 1.9 | -4.3 | 0.2 | -0.7 | 0.5 | 5.2 | 8 | -6 | 5.7 | 0.8 | 1.6 | -0.8 | 8.1 | 5.7 | 3.6 | 3.9 | 4.7 | 1.2 | 8.7 | -3.3 | 7.5 | -0.1 | 2.1 | -4.3
|  |  | 0.3 | -8.9 | 3.5 | 2.4 | 1 | 3.5 | 0.8 | -1.8 | 5.7 | 5.7 | 4 | -1.1 | 0.9 | 6.1 | 1 | 0.4 | 0 | -4.6 | -1.3 | 1.2 | -7.5 | 6 | -1.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | -2.5 | -0.7 | 9 | 1.9 | -4.5 | -0.1 | -0.7 | 0.7 | 5.4 | 7.3 | -6 | 7.1 | 0.7 | 1.4 | -1.4 | 7.7 | 5.4 | 3.1 | 3.5 | 4.4 | 0.6 | 8.4 | -3.6 | 5.8 | -1 | 1.7 | -4.1
|  |  | 0.2 | -9.9 | 4.3 | 3 | 1 | 4.2 | 0.7 | -2.3 | 5.6 | 6.2 | 4.5 | -1 | 0.4 | 5.9 | 1.4 | 0.4 | -0.6 | -5.1 | -1.5 | 1 | -7.9 | 5.9 | -1.1 | -0.3 | 2.8 | 0.5 | -2.7 | -1 | 8.5 | 1.9 | -4.8 | -0.4 | -0.7 | 0.8 | 5.7 | 6.5 | -6 | 8.4 | 0.7 | 1.3 | -2 | 7.4 | 5.1 | 2.6 | 3.1 | 4 | 0 | 8 | -3.8 | 4.1 | -1.8 | 1.4 | -4
|  |  | 0.2 | -10.7 | 4.7 | 2.6 | 1.1 | 4.6 | 0.7 | -2.3 | 5 | 6.1 | 4.7 | -1.1 | 0.4 | 6 | 2 | 0.3 | -0.9 | -4.2 | -1.6 | 1.1 | -8.8 | 5.4 | -1.1 | -0.1 | 2.9 | 0.6 | -3.3 | -0.7 | 7.6 | 2 | -5.5 | -0.2 | -0.8 | 0.8 | 5.8 | 6.4 | -6.6 | 8.4 | 0.8 | 0.8 | -2 | 6.9 | 4.7 | 2.2 | 2.6 | 4.4 | -0.6 | 7.9 | -3.9 | 3.6 | -2.2 | 1.5 | -4.2
|  |  | 0.1 | -11.5 | 5.1 | 2.2 | 1.2 | 4.9 | 0.6 | -2.4 | 4.5 | 6.1 | 5 | -1.3 | 0.5 | 6 | 2.6 | 0.3 | -1.1 | -3.4 | -1.8 | 1.2 | -9.6 | 5 | -1.2 | 0.1 | 3.1 | 0.7 | -3.8 | -0.3 | 6.7 | 2.2 | -6.1 | 0.1 | -0.9 | 0.7 | 6 | 6.4 | -7.1 | 8.4 | 0.9 | 0.4 | -2 | 6.3 | 4.2 | 1.7 | 2.1 | 4.7 | -1.2 | 7.7 | -4 | 3.1 | -2.5 | 1.5 | -4.4
|  |  | 0.1 | -12.3 | 5.5 | 1.8 | 1.3 | 5.3 | 0.6 | -2.4 | 3.9 | 6 | 5.2 | -1.4 | 0.5 | 6.1 | 3.2 | 0.2 | -1.4 | -2.5 | -1.9 | 1.3 | -10.5 | 4.5 | -1.2 | 0.3 | 3.2 | 0.8 | -4.4 | 0 | 5.8 | 2.3 | -6.8 | 0.3 | -1 | 0.7 | 6.1 | 6.3 | -7.7 | 8.4 | 1 | -0.1 | -2 | 5.8 | 3.8 | 1.3 | 1.6 | 5.1 | -1.8 | 7.6 | -4.1 | 2.6 | -2.9 | 1.6 | -4.6
|  |  | 0.2 | -12.1 | 5.5 | 1.8 | 1.2 | 5.5 | -0.3 | -2.9 | 4 | 6.2 | 5.4 | -1.4 | 0.1 | 5.9 | 3.5 | -0.1 | -1.4 | -2.3 | -2.5 | 1.2 | -11 | 4 | -1.5 | 0.1 | 3 | 0.8 | -5.5 | 0.1 | 5.6 | 2.5 | -7.6 | 0.1 | -0.7 | 0.7 | 5.9 | 5.7 | -7.8 | 7.8 | 1.1 | -0.2 | -2 | 5.9 | 3.3 | 1.5 | 1.2 | 4.3 | -2.9 | 7.5 | -4.8 | 3.1 | -3.5 | 1.7 | -4.1
|  |  | 0.2 | -12 | 5.5 | 1.8 | 1.1 | 5.8 | -1.2 | -3.3 | 4.2 | 6.5 | 5.6 | -1.5 | -0.3 | 5.8 | 3.7 | -0.4 | -1.3 | -2.2 | -3 | 1 | -11.4 | 3.5 | -1.9 | 0 | 2.9 | 0.8 | -6.5 | 0.2 | 5.5 | 2.8 | -8.4 | -0.1 | -0.5 | 0.7 | 5.8 | 5.2 | -8 | 7.3 | 1.2 | -0.3 | -2.1 | 5.9 | 2.8 | 1.7 | 0.9 | 3.6 | -3.9 | 7.3 | -5.4 | 3.7 | -4.1 | 1.7 | -3.5
|  |  | 0.3 | -11.8 | 5.5 | 1.8 | 1 | 6 | -2.1 | -3.8 | 4.3 | 6.7 | 5.8 | -1.5 | -0.7 | 5.6 | 4 | -0.7 | -1.3 | -2 | -3.6 | 0.9 | -11.9 | 3 | -2.2 | -0.2 | 2.7 | 0.8 | -7.6 | 0.3 | 5.3 | 3 | -9.2 | -0.3 | -0.2 | 0.7 | 5.6 | 4.6 | -8.1 | 6.7 | 1.3 | -0.4 | -2.1 | 6 | 2.3 | 1.9 | 0.5 | 2.8 | -5 | 7.2 | -6.1 | 4.2 | -4.7 | 1.8 | -3
|  |  | 0.4 | -8.6 | 5.6 | 1.5 | 1.2 | 6.2 | -3.4 | -4.3 | 4 | 6.2 | 5.8 | -1.6 | -0.8 | 5.6 | 4.1 | -0.9 | -1.4 | -2.7 | -4.9 | 0.8 | -12.7 | 2.5 | -2.2 | -0.6 | 2.6 | 0.7 | -8.1 | 0.1 | 4.7 | 3.1 | -9.8 | -0.6 | -0.5 | 0.8 | 5 | 4.4 | -9.3 | 6.3 | 1.3 | -0.3 | -2.4 | 5.5 | 2.4 | 2.2 | 0.5 | 2.3 | -5.9 | 6.9 | -5.9 | 3.3 | -5.9 | 2.2 | -2.9
|  |  | 0.6 | -5.4 | 5.7 | 1.3 | 1.5 | 6.4 | -4.7 | -4.9 | 3.8 | 5.6 | 5.8 | -1.7 | -0.8 | 5.6 | 4.3 | -1 | -1.5 | -3.5 | -6.1 | 0.7 | -13.6 | 2.1 | -2.2 | -1.1 | 2.5 | 0.7 | -8.7 | -0.1 | 4 | 3.3 | -10.4 | -0.9 | -0.9 | 1 | 4.3 | 4.2 | -10.5 | 5.9 | 1.3 | -0.3 | -2.6 | 4.9 | 2.6 | 2.4 | 0.5 | 1.8 | -6.8 | 6.7 | -5.7 | 2.5 | -7 | 2.6 | -2.7
|  |  | 0.7 | -2.2 | 5.8 | 1 | 1.7 | 6.6 | -6 | -5.4 | 3.5 | 5.1 | 5.8 | -1.8 | -0.9 | 5.6 | 4.4 | -1.2 | -1.6 | -4.2 | -7.4 | 0.6 | -14.4 | 1.6 | -2.2 | -1.5 | 2.4 | 0.6 | -9.2 | -0.3 | 3.4 | 3.4 | -11 | -1.2 | -1.2 | 1.1 | 3.7 | 4 | -11.7 | 5.5 | 1.3 | -0.2 | -2.9 | 4.4 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 1.3 | -7.7 | 6.4 | -5.5 | 1.6 | -8.2 | 3 | -2.6
|  |  | 1.3 | -2.2 | 5.5 | 1.1 | 1.7 | 5.9 | -5.6 | -6.6 | 3.5 | 5.1 | 5.7 | -2.2 | -0.9 | 5.5 | 4.3 | -1 | -1.3 | -5 | -8 | 0.5 | -13.8 | 1.2 | -2.6 | -1.9 | 2.1 | 0.4 | -8.4 | -0.6 | 2.3 | 3.4 | -11.3 | -1.5 | -1.8 | 1.1 | 3.4 | 3.6 | -13 | 5 | 1 | -0.1 | -3 | 4.2 | 2.3 | 2.9 | 0.5 | 1.1 | -7.8 | 5.6 | -6.7 | 1.3 | -7.9 | 3.1 | -4
|  |  | 2 | -2.2 | 5.3 | 1.1 | 1.6 | 5.1 | -5.1 | -7.7 | 3.5 | 5.2 | 5.6 | -2.5 | -0.9 | 5.5 | 4.3 | -0.9 | -0.9 | -5.7 | -8.5 | 0.5 | -13.1 | 0.8 | -2.9 | -2.3 | 1.8 | 0.2 | -7.6 | -0.8 | 1.2 | 3.4 | -11.6 | -1.9 | -2.4 | 1 | 3.1 | 3.2 | -14.4 | 4.6 | 0.6 | 0.1 | -3.2 | 4 | 1.8 | 3 | 0.6 | 0.9 | -7.9 | 4.9 | -7.8 | 1.1 | -7.7 | 3.3 | -5.3
|  |  | 2.6 | -2.2 | 5 | 1.2 | 1.6 | 4.4 | -4.7 | -8.9 | 3.5 | 5.2 | 5.5 | -2.9 | -0.9 | 5.4 | 4.2 | -0.7 | -0.6 | -6.5 | -9.1 | 0.4 | -12.5 | 0.4 | -3.3 | -2.7 | 1.5 | 0 | -6.8 | -1.1 | 0.1 | 3.4 | -11.9 | -2.2 | -3 | 1 | 2.8 | 2.8 | -15.7 | 4.1 | 0.3 | 0.2 | -3.3 | 3.8 | 1.4 | 3.2 | 0.6 | 0.7 | -8 | 4.1 | -9 | 0.8 | -7.4 | 3.4 | -6.7
|  |  | 1.9 | -2.1 | 4.2 | 1.9 | 1.4 | 3.7 | -4.7 | -9.1 | 3.4 | 5 | 5.1 | -2.9 | -1.1 | 5.1 | 3.8 | -0.2 | -0.7 | -5.6 | -7.9 | 0.3 | -12.2 | 0.1 | -3.2 | -2.8 | 1.8 | -0.1 | -6 | -0.9 | -0.3 | 3.3 | -12.2 | -2.3 | -3 | 1 | 2.1 | 2.7 | -15.8 | 3 | 0.3 | 0.1 | -3.4 | 3.4 | 1.2 | 3.4 | 0.6 | 0.9 | -7.8 | 4.1 | -9.6 | 0.7 | -7.2 | 3.4 | -7.3
|  |  | 1.1 | -1.9 | 3.4 | 2.5 | 1.3 | 2.9 | -4.6 | -9.3 | 3.4 | 4.8 | 4.6 | -2.9 | -1.4 | 4.9 | 3.4 | 0.2 | -0.8 | -4.7 | -6.8 | 0.3 | -11.8 | -0.2 | -3.1 | -2.9 | 2.1 | -0.2 | -5.1 | -0.8 | -0.7 | 3.1 | -12.4 | -2.5 | -3 | 1 | 1.4 | 2.7 | -16 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | -3.6 | 3 | 0.9 | 3.7 | 0.7 | 1 | -7.6 | 4.2 | -10.2 | 0.7 | -6.9 | 3.4 | -8
|  |  | 0.4 | -1.8 | 2.6 | 3.2 | 1.1 | 2.2 | -4.6 | -9.5 | 3.3 | 4.6 | 4.2 | -2.9 | -1.6 | 4.6 | 3 | 0.7 | -0.9 | -3.8 | -5.6 | 0.2 | -11.5 | -0.5 | -3 | -3 | 2.4 | -0.3 | -4.3 | -0.6 | -1.1 | 3 | -12.7 | -2.6 | -3 | 1 | 0.7 | 2.6 | -16.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | -3.7 | 2.6 | 0.7 | 3.9 | 0.7 | 1.2 | -7.4 | 4.2 | -10.8 | 0.6 | -6.7 | 3.4 | -8.6
|  |  | 0.4 | -1.9 | 2.3 | 3.1 | 1 | 2.2 | -4.4 | -8.6 | 2.5 | 4.3 | 4.2 | -2.9 | -1.4 | 4.3 | 2.4 | 1.4 | -0.9 | -3.7 | -4.9 | -0.1 | -10.8 | -0.7 | -3 | -3.1 | 2.2 | -0.2 | -3.8 | -0.4 | -0.7 | 3.1 | -12.5 | -2.6 | -3.2 | 1 | 1.1 | 2.6 | -15.5 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -3.7 | 2.5 | 1.2 | 4.4 | 0.8 | 1.4 | -6.7 | 4.1 | -9.7 | 1.1 | -5.4 | 3.6 | -9
|  |  | 0.3 | -1.9 | 2.1 | 2.9 | 0.9 | 2.1 | -4.3 | -7.6 | 1.6 | 4.1 | 4.1 | -3 | -1.1 | 4.1 | 1.7 | 2.1 | -0.9 | -3.5 | -4.1 | -0.3 | -10 | -1 | -2.9 | -3.2 | 2.1 | -0.2 | -3.4 | -0.1 | -0.2 | 3.1 | -12.3 | -2.7 | -3.4 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | -15 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | -3.6 | 2.5 | 1.7 | 4.8 | 0.8 | 1.6 | -5.9 | 4.1 | -8.7 | 1.7 | -4.1 | 3.9 | -9.4
|  |  | 0.3 | -2 | 1.8 | 2.8 | 0.8 | 2.1 | -4.1 | -6.7 | 0.8 | 3.8 | 4.1 | -3 | -0.9 | 3.8 | 1.1 | 2.8 | -0.9 | -3.4 | -3.4 | -0.6 | -9.3 | -1.2 | -2.9 | -3.3 | 1.9 | -0.1 | -2.9 | 0.1 | 0.2 | 3.2 | -12.1 | -2.7 | -3.6 | 0.9 | 1.9 | 2.6 | -14.4 | 0.8 | 0.5 | 2 | -3.6 | 2.4 | 2.2 | 5.3 | 0.9 | 1.8 | -5.2 | 4 | -7.6 | 2.2 | -2.8 | 4.1 | -9.8
|  |  | -0.3 | -2 | 1.5 | 2.6 | 0.7 | 2.3 | -3.8 | -6.2 | 1.1 | 3.7 | 4.1 | -2.7 | -0.4 | 4.6 | 1.2 | 3.3 | -0.2 | -3 | -3.1 | -0.6 | -9.2 | -0.7 | -2.9 | -3.2 | 1.8 | 0.1 | -2.8 | 0.2 | 0.6 | 3.3 | -10.9 | -2.4 | -3.5 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | -11.9 | 1.3 | 0.5 | 3.5 | -3.5 | 3.2 | 3.1 | 5.5 | 1 | 2.6 | -4.7 | 5.1 | -7 | 3.8 | -2.8 | 4.3 | -9.4
|  |  | -0.8 | -2 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 2.5 | -3.5 | -5.6 | 1.3 | 3.6 | 4 | -2.5 | 0 | 5.4 | 1.4 | 3.8 | 0.4 | -2.5 | -2.8 | -0.6 | -9 | -0.1 | -3 | -3.1 | 1.8 | 0.2 | -2.8 | 0.2 | 1 | 3.3 | -9.6 | -2.1 | -3.3 | 1.5 | 3.4 | 5 | -9.5 | 1.8 | 0.5 | 5.1 | -3.5 | 4 | 4.1 | 5.7 | 1.1 | 3.5 | -4.1 | 6.1 | -6.5 | 5.5 | -2.8 | 4.6 | -9
|  |  | -1.4 | -2 | 1 | 2.1 | 0.6 | 2.7 | -3.2 | -5.1 | 1.6 | 3.5 | 4 | -2.2 | 0.5 | 6.2 | 1.5 | 4.3 | 1.1 | -2.1 | -2.5 | -0.6 | -8.9 | 0.4 | -3 | -3 | 1.7 | 0.4 | -2.7 | 0.3 | 1.4 | 3.4 | -8.4 | -1.8 | -3.2 | 1.8 | 4.1 | 6.2 | -7 | 2.3 | 0.5 | 6.6 | -3.4 | 4.8 | 5 | 5.9 | 1.2 | 4.3 | -3.6 | 7.2 | -5.9 | 7.1 | -2.8 | 4.8 | -8.6
|  |  | -1.5 | -2.2 | 0.9 | 1.8 | 0 | 2.2 | -3.6 | -5.4 | 0.8 | 3.5 | 3.6 | -2.2 | 0.6 | 6.3 | 0.9 | 4.1 | 0.8 | -2.2 | -2.4 | -0.7 | -9.1 | 0.8 | -2.9 | -3.1 | 1.6 | 0.5 | -3.1 | 0.4 | 1.7 | 2.7 | -8.5 | -1.8 | -3.3 | 1.5 | 3.6 | 5.9 | -7.8 | 2 | 0.7 | 5.8 | -3.6 | 3.8 | 3.9 | 5.9 | 1.2 | 3.6 | -3.9 | 6 | -6.1 | 6.3 | -2.5 | 4.9 | -9
|  |  | -1.5 | -2.3 | 0.7 | 1.4 | -0.6 | 1.6 | -4.1 | -5.8 | 0.1 | 3.4 | 3.2 | -2.1 | 0.6 | 6.3 | 0.2 | 3.9 | 0.4 | -2.3 | -2.2 | -0.8 | -9.2 | 1.3 | -2.9 | -3.3 | 1.6 | 0.6 | -3.6 | 0.4 | 2.1 | 1.9 | -8.6 | -1.8 | -3.4 | 1.2 | 3 | 5.5 | -8.5 | 1.6 | 0.8 | 4.9 | -3.9 | 2.8 | 2.7 | 5.9 | 1.1 | 3 | -4.3 | 4.8 | -6.3 | 5.4 | -2.2 | 5.1 | -9.4
|  |  | -1.6 | -2.5 | 0.6 | 1.1 | -1.2 | 1.1 | -4.5 | -6.1 | -0.7 | 3.4 | 2.8 | -2.1 | 0.7 | 6.4 | -0.4 | 3.7 | 0.1 | -2.4 | -2.1 | -0.9 | -9.4 | 1.7 | -2.8 | -3.4 | 1.5 | 0.7 | -4 | 0.5 | 2.4 | 1.2 | -8.7 | -1.8 | -3.5 | 0.9 | 2.5 | 5.2 | -9.3 | 1.3 | 1 | 4.1 | -4.1 | 1.8 | 1.6 | 5.9 | 1.1 | 2.3 | -4.6 | 3.6 | -6.5 | 4.6 | -1.9 | 5.2 | -9.8
|  |  | -1.7 | -2.4 | -0.2 | 0.8 | -1.6 | 1.5 | -4.3 | -7.4 | -1.4 | 2.8 | 2 | -2 | 0.3 | 6 | -0.7 | 3.7 | -0.6 | -2.4 | -2.5 | -0.8 | -9.1 | 1.9 | -2.9 | -4.3 | 1.4 | 0.2 | -4 | 0.4 | 2.4 | 0.3 | -8.7 | -2.5 | -3.8 | 0.9 | 2 | 4.9 | -9.9 | 1 | 0.8 | 4.1 | -4.1 | 1.3 | 0.6 | 5.7 | 1.2 | 1.9 | -4.5 | 2.9 | -7 | 3.1 | -1.6 | 5.3 | -10.2
|  |  | -1.9 | -2.3 | -1 | 0.5 | -2.1 | 1.8 | -4.2 | -8.7 | -2.2 | 2.1 | 1.2 | -1.9 | -0.1 | 5.5 | -0.9 | 3.7 | -1.4 | -2.4 | -2.8 | -0.8 | -8.8 | 2 | -2.9 | -5.1 | 1.3 | -0.4 | -4.1 | 0.4 | 2.4 | -0.5 | -8.6 | -3.3 | -4 | 0.8 | 1.5 | 4.7 | -10.4 | 0.6 | 0.7 | 4.1 | -4.1 | 0.7 | -0.3 | 5.4 | 1.2 | 1.5 | -4.3 | 2.1 | -7.5 | 1.6 | -1.4 | 5.3 | -10.6
|  |  | -2 | -2.2 | -1.8 | 0.2 | -2.5 | 2.2 | -4 | -10 | -2.9 | 1.5 | 0.4 | -1.8 | -0.5 | 5.1 | -1.2 | 3.7 | -2.1 | -2.4 | -3.2 | -0.7 | -8.5 | 2.2 | -3 | -6 | 1.2 | -0.9 | -4.1 | 0.3 | 2.4 | -1.4 | -8.6 | -4 | -4.3 | 0.8 | 1 | 4.4 | -11 | 0.3 | 0.5 | 4.1 | -4.1 | 0.2 | -1.3 | 5.2 | 1.3 | 1.1 | -4.2 | 1.4 | -8 | 0.1 | -1.1 | 5.4 | -11
|  |  | -2.2 | -2.1 | -2.6 | 0.1 | -2.5 | 1.2 | -5.3 | -10.6 | -3.2 | 1 | 0 | -1.7 | -0.2 | 5.1 | -1.5 | 3.7 | -2.5 | -2.5 | -3.2 | -0.6 | -8.6 | 2.3 | -2.5 | -6.6 | 1.1 | -1 | -3.9 | 0.3 | 2.2 | -2.1 | -8.9 | -4.6 | -5.1 | 0.5 | 0.3 | 4.9 | -10.7 | 0.1 | 0.6 | 4.3 | -4.2 | 0.2 | -1.5 | 5.4 | 1.3 | 0.4 | -3.5 | 1.9 | -8.1 | -0.7 | -1.3 | 5.3 | -11
|  |  | -2.4 | -2 | -3.4 | 0.1 | -2.5 | 0.2 | -6.6 | -11.1 | -3.5 | 0.5 | -0.5 | -1.6 | 0.2 | 5 | -1.9 | 3.8 | -2.9 | -2.6 | -3.3 | -0.5 | -8.6 | 2.4 | -2.1 | -7.2 | 0.9 | -1.2 | -3.8 | 0.2 | 1.9 | -2.7 | -9.1 | -5.2 | -5.8 | 0.1 | -0.5 | 5.5 | -10.3 | 0 | 0.7 | 4.5 | -4.3 | 0.3 | -1.8 | 5.6 | 1.2 | -0.4 | -2.9 | 2.4 | -8.2 | -1.4 | -1.5 | 5.3 | -11
|  |  | -2.6 | -1.9 | -4.2 | 0 | -2.5 | -0.8 | -7.9 | -11.7 | -3.8 | 0 | -0.9 | -1.5 | 0.5 | 5 | -2.2 | 3.8 | -3.3 | -2.7 | -3.3 | -0.4 | -8.7 | 2.5 | -1.6 | -7.8 | 0.8 | -1.3 | -3.6 | 0.2 | 1.7 | -3.4 | -9.4 | -5.8 | -6.6 | -0.2 | -1.2 | 6 | -10 | -0.2 | 0.8 | 4.7 | -4.4 | 0.3 | -2 | 5.8 | 1.2 | -1.1 | -2.2 | 2.9 | -8.3 | -2.2 | -1.7 | 5.2 | -11
|  |  | -2.5 | -1.9 | -3.8 | -0.3 | -2.5 | -0.8 | -7.4 | -11.8 | -4.2 | 0 | -1 | -1.8 | 0.7 | 4.5 | -2.8 | 3.9 | -3.7 | -2.7 | -3 | -0.6 | -8.6 | 2.4 | -2.2 | -8 | 0.6 | -1.9 | -3.6 | 0.1 | 1.3 | -3.5 | -9.8 | -6.2 | -7.5 | -0.5 | -1 | 5.7 | -9.7 | -0.3 | 0.9 | 4.4 | -4.1 | 0.1 | -2.4 | 5.2 | 1.1 | -1.6 | -1.8 | 2.5 | -7.7 | -2.3 | -1.8 | 4.9 | -10.5
|  |  | -2.5 | -2 | -3.3 | -0.5 | -2.4 | -0.9 | -7 | -12 | -4.6 | 0 | -1.2 | -2.1 | 0.9 | 3.9 | -3.4 | 3.9 | -4 | -2.7 | -2.7 | -0.8 | -8.5 | 2.4 | -2.8 | -8.3 | 0.4 | -2.4 | -3.6 | 0 | 1 | -3.7 | -10.1 | -6.5 | -8.3 | -0.7 | -0.7 | 5.5 | -9.3 | -0.4 | 0.9 | 4 | -3.9 | 0 | -2.9 | 4.7 | 1.1 | -2 | -1.4 | 2.1 | -7.2 | -2.5 | -1.9 | 4.5 | -10.1
|  |  | -2.4 | -2 | -2.9 | -0.8 | -2.4 | -0.9 | -6.5 | -12.1 | -5 | 0 | -1.3 | -2.4 | 1.1 | 3.4 | -4 | 4 | -4.4 | -2.7 | -2.4 | -1 | -8.4 | 2.3 | -3.4 | -8.5 | 0.2 | -3 | -3.6 | -0.1 | 0.6 | -3.8 | -10.5 | -6.9 | -9.2 | -1 | -0.5 | 5.2 | -9 | -0.5 | 1 | 3.7 | -3.6 | -0.2 | -3.3 | 4.1 | 1 | -2.5 | -1 | 1.7 | -6.6 | -2.6 | -2 | 4.2 | -9.6
|  |  | -2.2 | -2.1 | -2.4 | -1.1 | -2.3 | -0.4 | -6.3 | -12.3 | -4.8 | 0.4 | -1.4 | -2.4 | 1.2 | 2.2 | -3.8 | 3.8 | -4.6 | -2.6 | -2.3 | -1.1 | -8.4 | 2.1 | -3.2 | -8.9 | -0.2 | -3.6 | -3.4 | -0.3 | 0.6 | -4 | -10.7 | -7.3 | -9.7 | -0.8 | -1.1 | 5.1 | -9.1 | -0.6 | 1 | 3.5 | -3.6 | -0.5 | -3.3 | 4.4 | 1 | -2.6 | -0.7 | 1.7 | -6.5 | -2.8 | -1.9 | 4.4 | -9.9
|  |  | -2 | -2.1 | -1.8 | -1.5 | -2.3 | 0.2 | -6 | -12.5 | -4.6 | 0.8 | -1.4 | -2.4 | 1.2 | 1 | -3.7 | 3.6 | -4.9 | -2.6 | -2.3 | -1.1 | -8.3 | 1.8 | -3 | -9.3 | -0.6 | -4.2 | -3.2 | -0.5 | 0.6 | -4.2 | -11 | -7.7 | -10.2 | -0.6 | -1.7 | 5.1 | -9.3 | -0.6 | 1.1 | 3.3 | -3.7 | -0.9 | -3.2 | 4.8 | 1.1 | -2.6 | -0.5 | 1.6 | -6.3 | -2.9 | -1.9 | 4.6 | -10.1
|  |  | -1.8 | -2.2 | -1.3 | -1.8 | -2.2 | 0.7 | -5.8 | -12.7 | -4.4 | 1.2 | -1.5 | -2.4 | 1.3 | -0.2 | -3.5 | 3.4 | -5.1 | -2.5 | -2.2 | -1.2 | -8.3 | 1.6 | -2.8 | -9.7 | -1 | -4.8 | -3 | -0.7 | 0.6 | -4.4 | -11.2 | -8.1 | -10.7 | -0.4 | -2.3 | 5 | -9.4 | -0.7 | 1.1 | 3.1 | -3.7 | -1.2 | -3.2 | 5.1 | 1.1 | -2.7 | -0.2 | 1.6 | -6.2 | -3.1 | -1.8 | 4.8 | -10.4
|  |  | -2 | -2 | -0.7 | -1.7 | -1.9 | 0.8 | -5.8 | -12.9 | -4.7 | 1.3 | -0.9 | -2.4 | 1.3 | -0.4 | -3.3 | 3.3 | -4.6 | -2.4 | -2 | -1.2 | -8.5 | 1.3 | -2.8 | -9.8 | -0.9 | -5.1 | -2.6 | -0.8 | 0.1 | -4.3 | -11.1 | -8.4 | -11.3 | -0.2 | -2.6 | 3.7 | -8.4 | -0.7 | 1.1 | 2.8 | -3.9 | -1.3 | -3.3 | 4.9 | 1.3 | -2.8 | 0 | 1.3 | -5.8 | -3.1 | -1.2 | 4.7 | -10.1
|  |  | -2.1 | -1.8 | -0.2 | -1.6 | -1.7 | 0.9 | -5.9 | -13 | -4.9 | 1.3 | -0.2 | -2.4 | 1.4 | -0.6 | -3 | 3.3 | -4.2 | -2.4 | -1.8 | -1.1 | -8.6 | 1 | -2.8 | -9.9 | -0.8 | -5.5 | -2.2 | -0.9 | -0.3 | -4.2 | -11 | -8.8 | -11.8 | 0 | -3 | 2.5 | -7.4 | -0.6 | 1 | 2.6 | -4.2 | -1.5 | -3.5 | 4.8 | 1.6 | -3 | 0.1 | 1.1 | -5.5 | -3.2 | -0.5 | 4.7 | -9.9
|  |  | -2.3 | -1.6 | 0.4 | -1.5 | -1.4 | 1 | -5.9 | -13.2 | -5.2 | 1.4 | 0.4 | -2.4 | 1.4 | -0.8 | -2.8 | 3.2 | -3.7 | -2.3 | -1.6 | -1.1 | -8.8 | 0.7 | -2.8 | -10 | -0.7 | -5.8 | -1.8 | -1 | -0.8 | -4.1 | -10.9 | -9.1 | -12.4 | 0.2 | -3.3 | 1.2 | -6.4 | -0.6 | 1 | 2.3 | -4.4 | -1.6 | -3.6 | 4.6 | 1.8 | -3.1 | 0.3 | 0.8 | -5.1 | -3.2 | 0.1 | 4.6 | -9.6
|  |  | -2 | -1.3 | 0.3 | -1.3 | -1.3 | 1.2 | -6 | -12.7 | -4.8 | 1.4 | 0.5 | -2.1 | 1.5 | -0.8 | -2.2 | 3.2 | -3.1 | -2.2 | -1.3 | -0.9 | -8.6 | 0.8 | -2.6 | -9.9 | -0.5 | -5.4 | -1.6 | -1.3 | 0.7 | -3.2 | -10.2 | -9 | -11.9 | 0.6 | -2.4 | 2.1 | -6.5 | 0.4 | 1.2 | 2.2 | -4.4 | -1.8 | -3 | 3.7 | 2.2 | -2.2 | 0.4 | 1.4 | -4.1 | -1.7 | 0.1 | 4.1 | -9.4
|  |  | -1.6 | -1.1 | 0.3 | -1.1 | -1.1 | 1.5 | -6 | -12.2 | -4.5 | 1.4 | 0.5 | -1.8 | 1.7 | -0.8 | -1.5 | 3.2 | -2.6 | -2.1 | -1 | -0.8 | -8.5 | 0.9 | -2.3 | -9.9 | -0.4 | -5.1 | -1.5 | -1.5 | 2.3 | -2.2 | -9.5 | -8.9 | -11.3 | 0.9 | -1.5 | 3.1 | -6.7 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | -4.3 | -2 | -2.3 | 2.8 | 2.6 | -1.4 | 0.6 | 2 | -3.1 | -0.3 | 0 | 3.5 | -9.1
|  |  | -1.3 | -0.8 | 0.2 | -0.9 | -1 | 1.7 | -6.1 | -11.7 | -4.1 | 1.4 | 0.6 | -1.5 | 1.8 | -0.8 | -0.9 | 3.2 | -2 | -2 | -0.7 | -0.6 | -8.3 | 1 | -2.1 | -9.8 | -0.2 | -4.7 | -1.3 | -1.8 | 3.8 | -1.3 | -8.8 | -8.8 | -10.8 | 1.3 | -0.6 | 4 | -6.8 | 2.3 | 1.5 | 2 | -4.3 | -2.2 | -1.7 | 1.9 | 3 | -0.5 | 0.7 | 2.6 | -2.1 | 1.2 | 0 | 3 | -8.9
|  |  | -1 | -0.7 | 0.8 | -1.2 | -0.9 | 2.1 | -5.9 | -10.6 | -3.3 | 2 | 1.2 | -1.3 | 1.9 | 0.4 | -0.4 | 3.4 | -1.6 | -2 | -0.6 | -0.7 | -7.3 | 2.1 | -2 | -9.1 | 0 | -4.1 | -1.3 | -2.1 | 5 | -0.6 | -7.8 | -8.3 | -9.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | -6.4 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | -4 | -1 | -0.7 | 2.9 | 3 | 0.3 | 1 | 4.8 | -2.3 | 1.6 | 0 | 3 | -8.8
|  |  | -0.7 | -0.7 | 1.3 | -1.4 | -0.9 | 2.4 | -5.7 | -9.6 | -2.5 | 2.6 | 1.9 | -1 | 1.9 | 1.6 | 0 | 3.7 | -1.3 | -1.9 | -0.6 | -0.7 | -6.4 | 3.2 | -1.8 | -8.3 | 0.1 | -3.4 | -1.2 | -2.3 | 6.3 | 0 | -6.7 | -7.9 | -8.9 | 2.3 | 0.6 | 5.8 | -6 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | -3.6 | 0.1 | 0.3 | 4 | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 6.9 | -2.4 | 2.1 | 0.1 | 2.9 | -8.7
|  |  | -0.4 | -0.6 | 1.9 | -1.7 | -0.8 | 2.8 | -5.5 | -8.5 | -1.7 | 3.2 | 2.5 | -0.8 | 2 | 2.8 | 0.5 | 3.9 | -0.9 | -1.9 | -0.5 | -0.8 | -5.4 | 4.3 | -1.7 | -7.6 | 0.3 | -2.8 | -1.2 | -2.6 | 7.5 | 0.7 | -5.7 | -7.4 | -7.9 | 2.8 | 1.2 | 6.7 | -5.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | -3.3 | 1.3 | 1.3 | 5 | 2.9 | 1.9 | 1.5 | 9.1 | -2.6 | 2.5 | 0.1 | 2.9 | -8.6
|  |  | -0.5 | -0.2 | 1.8 | -1.7 | -0.9 | 2.5 | -6.3 | -9.1 | -2.2 | 3.5 | 2.5 | -1 | 2 | 2.9 | 0.5 | 3.8 | -0.6 | -2.1 | -1.1 | -1.2 | -6.5 | 5 | -1.9 | -8.6 | 0.3 | -3.1 | -1.4 | -2.9 | 7 | 0.7 | -5.8 | -8.1 | -8.6 | 3.2 | 1 | 6 | -5.7 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | -3.3 | 1.1 | 1.3 | 5 | 3.1 | 1.8 | 1.3 | 7.7 | -3.1 | 2.1 | 0 | 3.2 | -8.5
|  |  | -0.5 | 0.2 | 1.8 | -1.8 | -0.9 | 2.1 | -7.2 | -9.7 | -2.8 | 3.7 | 2.4 | -1.1 | 2.1 | 2.9 | 0.6 | 3.8 | -0.4 | -2.4 | -1.6 | -1.6 | -7.5 | 5.6 | -2 | -9.6 | 0.2 | -3.3 | -1.6 | -3.3 | 6.6 | 0.7 | -5.8 | -8.9 | -9.4 | 3.6 | 0.7 | 5.2 | -5.9 | 3.6 | 4 | 4.1 | -3.4 | 0.9 | 1.3 | 5 | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 6.2 | -3.6 | 1.8 | -0.1 | 3.6 | -8.5
|  |  | -0.6 | 0.6 | 1.7 | -1.8 | -1 | 1.8 | -8 | -10.3 | -3.3 | 4 | 2.4 | -1.3 | 2.1 | 3 | 0.6 | 3.7 | -0.1 | -2.6 | -2.2 | -2 | -8.6 | 6.3 | -2.2 | -10.6 | 0.2 | -3.6 | -1.8 | -3.6 | 6.1 | 0.7 | -5.9 | -9.6 | -10.1 | 4 | 0.5 | 4.5 | -6 | 3.3 | 3.9 | 4 | -3.4 | 0.7 | 1.3 | 5 | 3.4 | 1.5 | 1 | 4.8 | -4.1 | 1.4 | -0.2 | 3.9 | -8.4
|  |  | -0.2 | 0.1 | 1.4 | -2.1 | -0.7 | 1.6 | -8.5 | -10.9 | -3.5 | 4.1 | 2.7 | -1.6 | 2.1 | 3 | 0.4 | 3.5 | 0.1 | -2.9 | -2.2 | -2 | -8.3 | 6.2 | -2.3 | -11.2 | 0.3 | -4 | -1.8 | -4 | 5 | 0.7 | -5.9 | -10.1 | -10.6 | 4.3 | 0.1 | 3.8 | -6 | 2.8 | 3.6 | 4 | -3.5 | -0.3 | 1.1 | 5.1 | 3.4 | 1.5 | 0.9 | 3.9 | -4.1 | 0.9 | -0.3 | 4 | -8
|  |  | 0.1 | -0.3 | 1 | -2.4 | -0.5 | 1.3 | -9 | -11.5 | -3.8 | 4.3 | 2.9 | -2 | 2 | 2.9 | 0.3 | 3.3 | 0.2 | -3.1 | -2.1 | -2 | -7.9 | 6.1 | -2.3 | -11.9 | 0.3 | -4.3 | -1.9 | -4.5 | 3.9 | 0.8 | -5.9 | -10.7 | -11.2 | 4.5 | -0.2 | 3.1 | -5.9 | 2.3 | 3.2 | 4 | -3.5 | -1.2 | 0.8 | 5.2 | 3.3 | 1.5 | 0.7 | 3.1 | -4.1 | 0.3 | -0.3 | 4.1 | -7.6
|  |  | 0.5 | -0.8 | 0.7 | -2.7 | -0.2 | 1.1 | -9.5 | -12.1 | -4 | 4.4 | 3.2 | -2.3 | 2 | 2.9 | 0.1 | 3.1 | 0.4 | -3.4 | -2.1 | -2 | -7.6 | 6 | -2.4 | -12.5 | 0.4 | -4.7 | -1.9 | -4.9 | 2.8 | 0.8 | -5.9 | -11.2 | -11.7 | 4.8 | -0.6 | 2.4 | -5.9 | 1.8 | 2.9 | 4 | -3.6 | -2.2 | 0.6 | 5.3 | 3.3 | 1.5 | 0.6 | 2.2 | -4.1 | -0.2 | -0.4 | 4.2 | -7.2
|  |  | 0.7 | -0.2 | 0.4 | -2.7 | -0.1 | 0.9 | -10.1 | -12.3 | -4.1 | 4.2 | 3.3 | -2.5 | 2 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.4 | -3.2 | -1.9 | -2 | -7.1 | 5.2 | -2.7 | -12.8 | 1.2 | -4.9 | -1.5 | -6.2 | 2.8 | 0.9 | -5.9 | -11.6 | -12.2 | 5 | -1 | 2.6 | -5.9 | 1.8 | 2.9 | 4 | -3.8 | -3.2 | -0.1 | 5.2 | 2.9 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | -4.5 | -0.9 | -0.4 | 4.2 | -7
|  |  | 0.9 | 0.3 | 0.2 | -2.8 | -0.1 | 0.6 | -10.8 | -12.6 | -4.3 | 3.9 | 3.5 | -2.7 | 2.1 | 2.8 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | -2.9 | -1.8 | -1.9 | -6.7 | 4.4 | -3 | -13 | 1.9 | -5 | -1.1 | -7.6 | 2.9 | 1 | -5.8 | -11.9 | -12.8 | 5.2 | -1.4 | 2.9 | -5.8 | 1.8 | 2.9 | 4 | -3.9 | -4.2 | -0.8 | 5.2 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | -5 | -1.5 | -0.5 | 4.2 | -6.8
|  |  | 1.1 | 0.9 | -0.1 | -2.8 | 0 | 0.4 | -11.4 | -12.8 | -4.4 | 3.7 | 3.6 | -2.9 | 2.1 | 2.7 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | -2.7 | -1.6 | -1.9 | -6.2 | 3.6 | -3.3 | -13.3 | 2.7 | -5.2 | -0.7 | -8.9 | 2.9 | 1.1 | -5.8 | -12.3 | -13.3 | 5.4 | -1.8 | 3.1 | -5.8 | 1.8 | 2.9 | 4 | -4.1 | -5.2 | -1.5 | 5.1 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | -5.4 | -2.2 | -0.5 | 4.2 | -6.6
|  |  | 1.3 | 0.9 | -0.4 | -2.6 | 0.3 | 0.1 | -11.6 | -12.9 | -4.4 | 3.2 | 3.5 | -2.7 | 2.2 | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0.5 | -2.7 | -1.8 | -1.7 | -5.8 | 2.7 | -3.3 | -13.5 | 1 | -5.1 | -0.7 | -9.4 | 2.9 | 1.1 | -5.2 | -12.5 | -13.5 | 5.2 | -2.1 | 2.8 | -5.8 | 1.6 | 2.6 | 3.8 | -4.1 | -4.7 | -1.6 | 5.2 | 2 | 0.9 | 0.2 | 1 | -5.2 | -2.2 | -0.5 | 4.3 | -6.7
|  |  | 1.6 | 1 | -0.7 | -2.4 | 0.6 | -0.3 | -11.9 | -13 | -4.5 | 2.6 | 3.5 | -2.4 | 2.2 | 2.5 | -0.5 | -0.3 | 0.5 | -2.8 | -2 | -1.6 | -5.3 | 1.7 | -3.2 | -13.8 | -0.7 | -4.9 | -0.6 | -10 | 2.9 | 1.2 | -4.6 | -12.8 | -13.7 | 5 | -2.4 | 2.6 | -5.8 | 1.3 | 2.2 | 3.5 | -4.2 | -4.1 | -1.7 | 5.3 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | -5.1 | -2.3 | -0.6 | 4.5 | -6.9
|  |  | 1.8 | 1 | -1 | -2.2 | 0.9 | -0.6 | -12.1 | -13.1 | -4.5 | 2.1 | 3.4 | -2.2 | 2.3 | 2.4 | -0.8 | -1.2 | 0.5 | -2.8 | -2.2 | -1.4 | -4.9 | 0.8 | -3.2 | -14 | -2.4 | -4.8 | -0.6 | -10.5 | 2.9 | 1.2 | -4 | -13 | -13.9 | 4.8 | -2.7 | 2.3 | -5.8 | 1.1 | 1.9 | 3.3 | -4.2 | -3.6 | -1.8 | 5.4 | 1.7 | 0 | -0.1 | 1.2 | -4.9 | -2.3 | -0.6 | 4.6 | -7
|  |  | 1.9 | 1.1 | -1 | -2.3 | 1.5 | -1 | -12.4 | -13.4 | -4.6 | 1.7 | 2.7 | -1.5 | 2.3 | 2.3 | -1 | -1 | 0.4 | -3 | -2.3 | -1.5 | -4.4 | -0.1 | -3 | -14.3 | -3.6 | -4.9 | -0.9 | -10.9 | 2.4 | 0.9 | -4 | -13.4 | -14.2 | 4.6 | -2.9 | 1.9 | -5.8 | 0.5 | 1.6 | 3.5 | -4.3 | -4.2 | -1.7 | 5.1 | 1.8 | -0.3 | -0.2 | 1.7 | -5 | -2.5 | -0.5 | 4.2 | -7.1
|  |  | 1.9 | 1.2 | -1.1 | -2.5 | 2 | -1.5 | -12.6 | -13.8 | -4.8 | 1.2 | 2.1 | -0.9 | 2.3 | 2.3 | -1.2 | -0.9 | 0.3 | -3.2 | -2.3 | -1.5 | -3.8 | -1 | -2.8 | -14.6 | -4.9 | -4.9 | -1.1 | -11.3 | 2 | 0.6 | -4 | -13.8 | -14.4 | 4.4 | -3 | 1.5 | -5.8 | -0.1 | 1.4 | 3.8 | -4.5 | -4.7 | -1.7 | 4.8 | 1.8 | -0.6 | -0.2 | 2.1 | -5.2 | -2.8 | -0.5 | 3.8 | -7.3
|  |  | 2 | 1.3 | -1.1 | -2.6 | 2.6 | -1.9 | -12.9 | -14.1 | -4.9 | 0.8 | 1.4 | -0.2 | 2.3 | 2.2 | -1.4 | -0.7 | 0.2 | -3.4 | -2.4 | -1.6 | -3.3 | -1.9 | -2.6 | -14.9 | -6.1 | -5 | -1.4 | -11.7 | 1.5 | 0.3 | -4 | -14.2 | -14.7 | 4.2 | -3.2 | 1.1 | -5.8 | -0.7 | 1.1 | 4 | -4.6 | -5.3 | -1.6 | 4.5 | 1.9 | -0.9 | -0.3 | 2.6 | -5.3 | -3 | -0.4 | 3.4 | -7.4
|  |  | 1.2 | 1.8 | -1.2 | -2.5 | 2.3 | -2.1 | -12.9 | -13.6 | -5 | 0.8 | 1 | -0.6 | 2.4 | 2.2 | -2 | -0.5 | 0.1 | -3.8 | -2.8 | -1.7 | -3.2 | -2 | -2.5 | -15.3 | -6.5 | -4.6 | -1.9 | -11.9 | 1.3 | 0.3 | -3.6 | -14.5 | -15.2 | 4.2 | -3.4 | 0.5 | -5.7 | -0.1 | 1.2 | 3.7 | -4.7 | -5.4 | -1.4 | 4.3 | 2 | -0.8 | -0.3 | 3.1 | -6.5 | -2.4 | -0.4 | 3.3 | -7.1
|  |  | 0.4 | 2.3 | -1.4 | -2.5 | 2.1 | -2.2 | -13 | -13.2 | -5.2 | 0.8 | 0.6 | -1 | 2.5 | 2.1 | -2.6 | -0.4 | 0 | -4.2 | -3.2 | -1.9 | -3 | -2.2 | -2.4 | -15.6 | -6.9 | -4.2 | -2.4 | -12.2 | 1.2 | 0.2 | -3.1 | -14.8 | -15.7 | 4.3 | -3.5 | 0 | -5.5 | 0.5 | 1.2 | 3.4 | -4.9 | -5.4 | -1.3 | 4 | 2.2 | -0.6 | -0.4 | 3.6 | -7.7 | -1.7 | -0.4 | 3.3 | -6.9
|  |  | -0.4 | 2.8 | -1.5 | -2.4 | 1.8 | -2.4 | -13 | -12.7 | -5.3 | 0.8 | 0.2 | -1.4 | 2.6 | 2.1 | -3.2 | -0.2 | -0.1 | -4.6 | -3.6 | -2 | -2.9 | -2.3 | -2.3 | -16 | -7.3 | -3.8 | -2.9 | -12.4 | 1 | 0.2 | -2.7 | -15.1 | -16.2 | 4.3 | -3.7 | -0.6 | -5.4 | 1.1 | 1.3 | 3.1 | -5 | -5.5 | -1.1 | 3.8 | 2.3 | -0.5 | -0.4 | 4.1 | -8.9 | -1.1 | -0.4 | 3.2 | -6.6
|  |  | -0.1 | 2.5 | -1.7 | -2.2 | 2 | -2.5 | -12.3 | -12.1 | -4.9 | 1 | 0.2 | -1.5 | 2.5 | 2.2 | -3.3 | 0 | 0.2 | -5 | -3.8 | -1.1 | -2.8 | -1.4 | -3.1 | -15.2 | -7.8 | -3.5 | -3.2 | -12 | 1.4 | -0.1 | -2.6 | -14.4 | -15.9 | 4.5 | -2.8 | 0.6 | -5.2 | 1.6 | 1.5 | 3.2 | -4.8 | -4.3 | -0.4 | 4.7 | 2.5 | 0 | -0.3 | 4.7 | -8.3 | -0.4 | -0.1 | 4.1 | -6.2
|  |  | 0.3 | 2.1 | -2 | -2 | 2.1 | -2.6 | -11.7 | -11.4 | -4.5 | 1.3 | 0.1 | -1.5 | 2.5 | 2.4 | -3.3 | 0.3 | 0.4 | -5.4 | -4 | -0.3 | -2.7 | -0.6 | -3.8 | -14.3 | -8.4 | -3.3 | -3.5 | -11.6 | 1.7 | -0.4 | -2.6 | -13.6 | -15.7 | 4.7 | -2 | 1.7 | -4.9 | 2.1 | 1.8 | 3.4 | -4.6 | -3.1 | 0.2 | 5.6 | 2.8 | 0.4 | -0.1 | 5.2 | -7.7 | 0.2 | 0.2 | 5.1 | -5.8
|  |  | 0.6 | 1.8 | -2.2 | -1.8 | 2.3 | -2.7 | -11 | -10.8 | -4.1 | 1.5 | 0.1 | -1.6 | 2.4 | 2.5 | -3.4 | 0.5 | 0.7 | -5.8 | -4.2 | 0.6 | -2.6 | 0.3 | -4.6 | -13.5 | -8.9 | -3 | -3.8 | -11.2 | 2.1 | -0.7 | -2.5 | -12.9 | -15.4 | 4.9 | -1.1 | 2.9 | -4.7 | 2.6 | 2 | 3.5 | -4.4 | -1.9 | 0.9 | 6.5 | 3 | 0.9 | 0 | 5.8 | -7.1 | 0.9 | 0.5 | 6 | -5.4
|  |  | 0.4 | 1.6 | -2.2 | -2 | 2.8 | -1.7 | -10.3 | -10.1 | -3.1 | 1 | 0.2 | -1.7 | 2.5 | 2.9 | -3.1 | 0.9 | 0.8 | -6.3 | -4.4 | 1 | -1.9 | 1.9 | -4.3 | -12.2 | -8.2 | -2.6 | -4.1 | -10.3 | 2.8 | -0.7 | -1.6 | -11.8 | -13.9 | 5.2 | -0.1 | 3.5 | -4.2 | 3.1 | 2.2 | 3.8 | -4.2 | -0.1 | 1.4 | 6.5 | 3.2 | 1.7 | 0.2 | 6.7 | -5.4 | 2.3 | 0.7 | 5.6 | -4.3
|  |  | 0.2 | 1.5 | -2.1 | -2.3 | 3.4 | -0.8 | -9.5 | -9.4 | -2.1 | 0.5 | 0.3 | -1.7 | 2.7 | 3.2 | -2.9 | 1.2 | 0.8 | -6.8 | -4.6 | 1.4 | -1.2 | 3.5 | -3.9 | -10.8 | -7.6 | -2.1 | -4.3 | -9.4 | 3.5 | -0.6 | -0.7 | -10.7 | -12.4 | 5.5 | 0.8 | 4 | -3.7 | 3.5 | 2.5 | 4 | -4.1 | 1.8 | 1.9 | 6.5 | 3.4 | 2.5 | 0.4 | 7.5 | -3.8 | 3.7 | 0.8 | 5.3 | -3.2
|  |  | 0 | 1.3 | -2.1 | -2.5 | 3.9 | 0.2 | -8.8 | -8.7 | -1.1 | 0 | 0.4 | -1.8 | 2.8 | 3.6 | -2.6 | 1.6 | 0.9 | -7.3 | -4.8 | 1.8 | -0.5 | 5.1 | -3.6 | -9.5 | -6.9 | -1.7 | -4.6 | -8.5 | 4.2 | -0.6 | 0.2 | -9.6 | -10.9 | 5.8 | 1.8 | 4.6 | -3.2 | 4 | 2.7 | 4.3 | -3.9 | 3.6 | 2.4 | 6.5 | 3.6 | 3.3 | 0.6 | 8.4 | -2.1 | 5.1 | 1 | 4.9 | -2.1
|  |  | -0.1 | 1.4 | -2.4 | -2.1 | 3.6 | 0 | -8.4 | -8.5 | -1.6 | -0.1 | -0.1 | -2.1 | 2.7 | 4.3 | -2.8 | 1.7 | 0.8 | -8.2 | -6.5 | 1.7 | -0.3 | 5 | -3.6 | -9.9 | -7.3 | -2.1 | -6.5 | -8.8 | 3.3 | -1.1 | 0.9 | -10.1 | -11 | 5.7 | 1.1 | 3.1 | -2.6 | 3.4 | 2.7 | 4.3 | -3.9 | 2.5 | 2.4 | 6.2 | 3.6 | 3.1 | 0.5 | 7.4 | -2.3 | 4.9 | 1.1 | 4.5 | -1.9
|  |  | -0.2 | 1.4 | -2.6 | -1.6 | 3.2 | -0.1 | -8 | -8.2 | -2 | -0.3 | -0.7 | -2.5 | 2.7 | 5.1 | -3 | 1.9 | 0.7 | -9.2 | -8.1 | 1.7 | -0.2 | 5 | -3.6 | -10.2 | -7.7 | -2.4 | -8.5 | -9.2 | 2.5 | -1.6 | 1.5 | -10.6 | -11 | 5.7 | 0.4 | 1.7 | -1.9 | 2.8 | 2.8 | 4.3 | -4 | 1.5 | 2.5 | 6 | 3.6 | 3 | 0.5 | 6.4 | -2.5 | 4.7 | 1.3 | 4 | -1.6
|  |  | -0.3 | 1.5 | -2.9 | -1.2 | 2.9 | -0.3 | -7.6 | -8 | -2.5 | -0.4 | -1.2 | -2.8 | 2.6 | 5.8 | -3.2 | 2 | 0.6 | -10.1 | -9.8 | 1.6 | 0 | 4.9 | -3.6 | -10.6 | -8.1 | -2.8 | -10.4 | -9.5 | 1.6 | -2.1 | 2.2 | -11.1 | -11.1 | 5.6 | -0.3 | 0.2 | -1.3 | 2.2 | 2.8 | 4.3 | -4 | 0.4 | 2.5 | 5.7 | 3.6 | 2.8 | 0.4 | 5.4 | -2.7 | 4.5 | 1.4 | 3.6 | -1.4
|  |  | -0.4 | 1.8 | -2.7 | -1.4 | 2.8 | 0.3 | -7.3 | -7.9 | -2.6 | -0.4 | -1.4 | -2.5 | 2.5 | 6 | -3.7 | 2.5 | 0.5 | -9.5 | -9.9 | 1.5 | -0.1 | 4.1 | -3.7 | -10.5 | -8.2 | -3.2 | -11 | -9.9 | 1.4 | -2.8 | 2.1 | -11.3 | -11.4 | 5.5 | -0.9 | -0.3 | -0.9 | 1.3 | 3 | 4 | -4.2 | -0.5 | 2.9 | 5.2 | 3.3 | 2.6 | 0.4 | 3.9 | -2.9 | 4 | 1.5 | 3.2 | -1.5
|  |  | -0.4 | 2.2 | -2.4 | -1.6 | 2.8 | 0.8 | -7.1 | -7.8 | -2.8 | -0.3 | -1.7 | -2.3 | 2.5 | 6.3 | -4.3 | 3 | 0.3 | -8.9 | -10 | 1.3 | -0.2 | 3.4 | -3.7 | -10.5 | -8.2 | -3.6 | -11.5 | -10.4 | 1.2 | -3.6 | 2 | -11.6 | -11.6 | 5.4 | -1.5 | -0.9 | -0.6 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | -4.3 | -1.3 | 3.4 | 4.6 | 3.1 | 2.3 | 0.4 | 2.5 | -3 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | -1.5
|  |  | -0.5 | 2.5 | -2.2 | -1.8 | 2.7 | 1.4 | -6.8 | -7.7 | -2.9 | -0.3 | -1.9 | -2 | 2.4 | 6.5 | -4.8 | 3.5 | 0.2 | -8.3 | -10.1 | 1.2 | -0.3 | 2.6 | -3.8 | -10.4 | -8.3 | -4 | -12.1 | -10.8 | 1 | -4.3 | 1.9 | -11.8 | -11.9 | 5.3 | -2.1 | -1.4 | -0.2 | -0.4 | 3.5 | 3.5 | -4.5 | -2.2 | 3.8 | 4.1 | 2.8 | 2.1 | 0.4 | 1 | -3.2 | 3 | 1.8 | 2.4 | -1.6
|  |  | -0.6 | 2.6 | -2.5 | -2 | 2.8 | 1 | -6.5 | -7.1 | -3 | -0.2 | -2.3 | -2.2 | 2.3 | 6.5 | -4.7 | 3.6 | 0 | -7.7 | -8.9 | 1 | -0.3 | 2.5 | -4 | -10.1 | -7.7 | -3.9 | -11.3 | -11.2 | 0.9 | -4.9 | 2.2 | -11.8 | -12.8 | 5.3 | -2 | -1.3 | 0.5 | -0.5 | 3.6 | 3.6 | -4.4 | -2 | 3.4 | 4.3 | 2.8 | 2.4 | 0.3 | -0.2 | -0.9 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | -2.1
|  |  | -0.7 | 2.7 | -2.7 | -2.1 | 2.8 | 0.7 | -6.3 | -6.4 | -3.2 | -0.1 | -2.6 | -2.5 | 2.3 | 6.6 | -4.5 | 3.7 | -0.1 | -7 | -7.8 | 0.8 | -0.2 | 2.4 | -4.1 | -9.7 | -7.2 | -3.9 | -10.5 | -11.5 | 0.7 | -5.5 | 2.5 | -11.9 | -13.6 | 5.4 | -1.9 | -1.3 | 1.2 | -0.7 | 3.6 | 3.7 | -4.3 | -1.9 | 3.1 | 4.5 | 2.8 | 2.7 | 0.2 | -1.3 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | -2.5
|  |  | -0.8 | 2.8 | -3 | -2.3 | 2.9 | 0.3 | -6 | -5.8 | -3.3 | 0 | -3 | -2.7 | 2.2 | 6.6 | -4.4 | 3.8 | -0.3 | -6.4 | -6.6 | 0.6 | -0.2 | 2.3 | -4.3 | -9.4 | -6.6 | -3.8 | -9.7 | -11.9 | 0.6 | -6.1 | 2.8 | -11.9 | -14.5 | 5.4 | -1.8 | -1.2 | 1.9 | -0.8 | 3.7 | 3.8 | -4.2 | -1.7 | 2.7 | 4.7 | 2.8 | 3 | 0.1 | -2.5 | 3.6 | 2 | 2.6 | 2.5 | -3
|  |  | -0.7 | 3.1 | -3.4 | -3.7 | 2.7 | -1.4 | -5.7 | -5.2 | -3.2 | -0.1 | -3.4 | -2.4 | 2.3 | 6.7 | -5 | 3.7 | -0.3 | -6.2 | -6.9 | 0.2 | -0.1 | 2.6 | -4.5 | -9.2 | -7.2 | -3.7 | -9.7 | -12 | 0.7 | -5.9 | 3.2 | -11.3 | -13.8 | 5.5 | -2.2 | -1.5 | 2 | -1 | 3.4 | 3.6 | -4.3 | -1.9 | 2 | 4.6 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | -2.5 | 4.3 | 1.5 | 2.6 | 2.7 | -3.1
|  |  | -0.5 | 3.5 | -3.8 | -5.2 | 2.4 | -3.1 | -5.4 | -4.6 | -3 | -0.1 | -3.8 | -2.2 | 2.4 | 6.8 | -5.5 | 3.7 | -0.3 | -6.1 | -7.3 | -0.2 | 0 | 2.9 | -4.8 | -9.1 | -7.7 | -3.7 | -9.6 | -12 | 0.8 | -5.7 | 3.6 | -10.8 | -13 | 5.6 | -2.5 | -1.7 | 2 | -1.2 | 3.2 | 3.4 | -4.4 | -2.2 | 1.3 | 4.4 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | -2.6 | 5.1 | 0.9 | 2.7 | 2.9 | -3.1
|  |  | -0.4 | 3.8 | -4.2 | -6.6 | 2.2 | -4.8 | -5.1 | -4 | -2.9 | -0.2 | -4.2 | -1.9 | 2.5 | 6.9 | -6.1 | 3.6 | -0.3 | -5.9 | -7.6 | -0.6 | 0.1 | 3.2 | -5 | -8.9 | -8.3 | -3.6 | -9.6 | -12.1 | 0.9 | -5.5 | 4 | -10.2 | -12.3 | 5.7 | -2.9 | -2 | 2.1 | -1.4 | 2.9 | 3.2 | -4.5 | -2.4 | 0.6 | 4.3 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | -2.6 | 5.8 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | -3.2
|  |  | -0.2 | 3.9 | -4.3 | -5.5 | 2.3 | -5 | -4.9 | -3.7 | -3 | -0.8 | -4.4 | -1.9 | 2.5 | 6.8 | -6.1 | 3.5 | -0.3 | -6.2 | -7.5 | -0.7 | 0.5 | 3.3 | -4.9 | -8.9 | -8.6 | -3.5 | -8.7 | -12.2 | 0.1 | -6.2 | 4.3 | -9.9 | -11.8 | 5.8 | -3.3 | -1.6 | 2.3 | -1.2 | 2.6 | 3.1 | -4.6 | -2.7 | 0.4 | 4.2 | 2.6 | 1.7 | -0.1 | -2.9 | 5.1 | -0.1 | 2.7 | 3 | -3.4
|  |  | -0.1 | 3.9 | -4.5 | -4.5 | 2.3 | -5.1 | -4.7 | -3.3 | -3.1 | -1.4 | -4.6 | -1.9 | 2.5 | 6.8 | -6 | 3.3 | -0.4 | -6.4 | -7.3 | -0.9 | 0.8 | 3.3 | -4.8 | -8.9 | -8.9 | -3.3 | -7.9 | -12.3 | -0.6 | -7 | 4.7 | -9.5 | -11.3 | 5.8 | -3.6 | -1.2 | 2.5 | -1.1 | 2.4 | 2.9 | -4.8 | -3 | 0.2 | 4 | 2.4 | 1.3 | -0.4 | -3.2 | 4.3 | -0.7 | 2.6 | 3 | -3.6
|  |  | 0.1 | 4 | -4.6 | -3.4 | 2.4 | -5.3 | -4.5 | -3 | -3.2 | -2 | -4.8 | -1.9 | 2.5 | 6.7 | -6 | 3.2 | -0.4 | -6.7 | -7.2 | -1 | 1.2 | 3.4 | -4.7 | -8.9 | -9.2 | -3.2 | -7 | -12.4 | -1.4 | -7.7 | 5 | -9.2 | -10.8 | 5.9 | -4 | -0.8 | 2.7 | -0.9 | 2.1 | 2.8 | -4.9 | -3.3 | 0 | 3.9 | 2.2 | 0.9 | -0.6 | -3.5 | 3.6 | -1.2 | 2.6 | 2.9 | -3.8
|  |  | 0.4 | 4.1 | -5.1 | -3.6 | 2.5 | -4.7 | -4.2 | -2.2 | -2.6 | -2.6 | -4.9 | -2 | 2.5 | 6.7 | -7.3 | 3.4 | -0.4 | -6.7 | -7.6 | -1 | 1.1 | 3.6 | -4.5 | -8.2 | -9.4 | -3.2 | -7 | -11.8 | -1.3 | -8.1 | 4.9 | -8.7 | -10.6 | 5.2 | -4.2 | -0.5 | 2.7 | -0.6 | 2 | 2.2 | -5.3 | -3.5 | -0.5 | 3.6 | 1.7 | 0.7 | -1.1 | -3.8 | 3.4 | -1.4 | 3 | 2.6 | -3.9
|  |  | 0.7 | 4.1 | -5.7 | -3.8 | 2.6 | -4.2 | -3.9 | -1.4 | -2 | -3.1 | -4.9 | -2.1 | 2.6 | 6.6 | -8.5 | 3.5 | -0.4 | -6.7 | -8.1 | -1 | 0.9 | 3.8 | -4.2 | -7.6 | -9.7 | -3.1 | -7 | -11.3 | -1.1 | -8.5 | 4.9 | -8.1 | -10.5 | 4.6 | -4.3 | -0.3 | 2.7 | -0.3 | 2 | 1.5 | -5.6 | -3.8 | -0.9 | 3.4 | 1.3 | 0.6 | -1.5 | -4 | 3.2 | -1.5 | 3.5 | 2.2 | -4.1
|  |  | 1 | 4.2 | -6.2 | -4 | 2.7 | -3.6 | -3.6 | -0.6 | -1.4 | -3.7 | -5 | -2.2 | 2.6 | 6.6 | -9.8 | 3.7 | -0.4 | -6.7 | -8.5 | -1 | 0.8 | 4 | -4 | -6.9 | -9.9 | -3.1 | -7 | -10.7 | -1 | -8.9 | 4.8 | -7.6 | -10.3 | 3.9 | -4.5 | 0 | 2.7 | 0 | 1.9 | 0.9 | -6 | -4 | -1.4 | 3.1 | 0.8 | 0.4 | -2 | -4.3 | 3 | -1.7 | 3.9 | 1.9 | -4.2
|  |  | 1.2 | 3.9 | -6.4 | -4.3 | 3 | -3.3 | -2.9 | -0.3 | -1 | -3.4 | -4.6 | -2.7 | 2.7 | 7 | -8.9 | 3.9 | -0.2 | -6.8 | -7.5 | -1.2 | 0.3 | 4.1 | -4 | -6.3 | -8.2 | -3 | -7 | -10.1 | 0.2 | -7.9 | 5.3 | -7.4 | -9.8 | 4.8 | -3.4 | 0.4 | 2.7 | 0.2 | 1.9 | 1 | -5.7 | -3.3 | -0.9 | 3.3 | 0.5 | 0.9 | -1.5 | -3.5 | 4.3 | -1.1 | 3.7 | 2.1 | -3.7
|  |  | 1.3 | 3.7 | -6.6 | -4.5 | 3.2 | -3 | -2.2 | -0.1 | -0.6 | -3 | -4.3 | -3.3 | 2.7 | 7.4 | -7.9 | 4 | 0 | -6.8 | -6.6 | -1.5 | -0.1 | 4.2 | -3.9 | -5.7 | -6.6 | -2.8 | -6.9 | -9.4 | 1.4 | -6.8 | 5.7 | -7.1 | -9.2 | 5.6 | -2.2 | 0.7 | 2.8 | 0.5 | 1.9 | 1 | -5.5 | -2.7 | -0.4 | 3.6 | 0.3 | 1.5 | -1.1 | -2.6 | 5.6 | -0.6 | 3.6 | 2.2 | -3.3
|  |  | 1.5 | 3.4 | -6.8 | -4.8 | 3.5 | -2.7 | -1.5 | 0.2 | -0.2 | -2.7 | -3.9 | -3.8 | 2.8 | 7.8 | -7 | 4.2 | 0.2 | -6.9 | -5.6 | -1.7 | -0.6 | 4.3 | -3.9 | -5.1 | -4.9 | -2.7 | -6.9 | -8.8 | 2.6 | -5.8 | 6.2 | -6.9 | -8.7 | 6.5 | -1.1 | 1.1 | 2.8 | 0.7 | 1.9 | 1.1 | -5.2 | -2 | 0.1 | 3.8 | 0 | 2 | -0.6 | -1.8 | 6.9 | 0 | 3.4 | 2.4 | -2.8
|  |  | 1.8 | 3.3 | -5.5 | -4.4 | 3.5 | -2.3 | -0.8 | 0.6 | 0.3 | -2.3 | -3.2 | -4.3 | 3 | 8.5 | -6.1 | 4.2 | 0.3 | -6.4 | -5.6 | -1.3 | -0.3 | 4.7 | -4.3 | -4.4 | -4.3 | -2.3 | -6.9 | -7.8 | 3 | -4.6 | 6.3 | -6.3 | -8.4 | 7.3 | -0.4 | 1.3 | 2.7 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | -5.5 | -0.7 | 1.1 | 3.8 | 0.2 | 2.5 | -0.4 | -0.9 | 6.4 | 1 | 3.5 | 2.6 | -2.6
|  |  | 2 | 3.1 | -4.1 | -4 | 3.6 | -1.9 | -0.2 | 1 | 0.8 | -1.8 | -2.5 | -4.9 | 3.3 | 9.1 | -5.1 | 4.3 | 0.3 | -5.9 | -5.6 | -0.8 | 0 | 5.1 | -4.6 | -3.7 | -3.8 | -1.8 | -6.8 | -6.9 | 3.5 | -3.4 | 6.3 | -5.8 | -8 | 8.2 | 0.3 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | -5.9 | 0.5 | 2.2 | 3.7 | 0.3 | 2.9 | -0.1 | 0 | 5.8 | 2 | 3.7 | 2.9 | -2.4
|  |  | 2.3 | 3 | -2.8 | -3.6 | 3.6 | -1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | -1.4 | -1.8 | -5.4 | 3.5 | 9.8 | -4.2 | 4.3 | 0.4 | -5.4 | -5.6 | -0.4 | 0.3 | 5.5 | -5 | -3 | -3.2 | -1.4 | -6.8 | -5.9 | 3.9 | -2.2 | 6.4 | -5.2 | -7.7 | 9 | 1 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | -6.2 | 1.8 | 3.2 | 3.7 | 0.5 | 3.4 | 0.1 | 0.9 | 5.3 | 3 | 3.8 | 3.1 | -2.2
|  |  | 2.5 | 2.9 | -2.6 | -3.3 | 3.7 | -1.5 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | -1.5 | -1.7 | -5.7 | 3.4 | 9.4 | -4.2 | 4.6 | 0.3 | -6.2 | -5.7 | -1.2 | 0.5 | 5.3 | -5.6 | -2.8 | -3.7 | -1 | -6.9 | -5.8 | 3.9 | -2.7 | 6.3 | -4.9 | -7.3 | 9.1 | 1 | 1.7 | 2.8 | 2 | 1.6 | 2 | -6.5 | 1.4 | 2.6 | 3.3 | 0.7 | 3.1 | 0.2 | 0.2 | 5 | 2.5 | 3.5 | 2.9 | -2.3
|  |  | 2.8 | 2.7 | -2.4 | -3.1 | 3.8 | -1.4 | 0.9 | 1.5 | 1 | -1.5 | -1.5 | -6 | 3.3 | 9.1 | -4.2 | 5 | 0.3 | -6.9 | -5.7 | -2 | 0.6 | 5 | -6.3 | -2.7 | -4.1 | -0.6 | -6.9 | -5.7 | 3.8 | -3.1 | 6.1 | -4.6 | -6.9 | 9.3 | 0.9 | 1.8 | 3 | 2 | 1.4 | 1.6 | -6.9 | 1 | 1.9 | 3 | 0.9 | 2.7 | 0.3 | -0.5 | 4.7 | 2 | 3.3 | 2.7 | -2.5
|  |  | 3 | 2.6 | -2.2 | -2.8 | 3.9 | -1.4 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | -1.6 | -1.4 | -6.3 | 3.2 | 8.7 | -4.2 | 5.3 | 0.2 | -7.7 | -5.8 | -2.8 | 0.8 | 4.8 | -6.9 | -2.5 | -4.6 | -0.2 | -7 | -5.6 | 3.8 | -3.6 | 6 | -4.3 | -6.5 | 9.4 | 0.9 | 1.8 | 3.2 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | -7.2 | 0.6 | 1.3 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | 0.4 | -1.2 | 4.4 | 1.5 | 3 | 2.5 | -2.6
|  |  | 3.7 | 2.1 | -2.2 | -2.9 | 4.3 | -1.4 | 0.3 | 1.5 | 1 | -1.5 | -1.7 | -6.8 | 3.1 | 8.4 | -4.1 | 5.6 | 0.2 | -7.2 | -5.9 | -3.5 | 0.9 | 4.5 | -7.6 | -2.7 | -4.7 | -0.1 | -6.7 | -5.2 | 3.6 | -4 | 6 | -4.2 | -6.3 | 9.6 | 0.8 | 1.8 | 3 | 2 | 0.9 | 1 | -7.8 | 0.3 | 0.7 | 2.4 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | -1.8 | 4.7 | 0.5 | 3.5 | 2.2 | -2.7
|  |  | 4.3 | 1.6 | -2.3 | -3.1 | 4.7 | -1.5 | -0.4 | 1.6 | 1.2 | -1.5 | -1.9 | -7.4 | 3.1 | 8.1 | -4.1 | 5.9 | 0.2 | -6.7 | -6.1 | -4.1 | 1 | 4.2 | -8.3 | -2.9 | -4.9 | 0 | -6.5 | -4.8 | 3.3 | -4.5 | 6 | -4.1 | -6 | 9.8 | 0.7 | 1.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.6 | -8.3 | 0 | 0 | 2.3 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | -2.3 | 4.9 | -0.4 | 4.1 | 1.9 | -2.8
|  |  | 5 | 1.1 | -2.3 | -3.2 | 5.1 | -1.5 | -1.2 | 1.6 | 1.3 | -1.4 | -2.2 | -7.9 | 3 | 7.8 | -4 | 6.2 | 0.2 | -6.2 | -6.2 | -4.8 | 1.1 | 3.9 | -9 | -3.1 | -5 | 0.1 | -6.2 | -4.4 | 3.1 | -4.9 | 6 | -4 | -5.8 | 10 | 0.6 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | -8.9 | -0.3 | -0.6 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | -2.9 | 5.2 | -1.4 | 4.6 | 1.6 | -2.9
|  |  | 5 | 1.5 | -2.2 | -3.1 | 4.7 | -1.5 | -1.1 | 1.6 | 1.1 | -1.2 | -2.1 | -8.3 | 2.6 | 7.7 | -4.1 | 6 | 0.3 | -6.1 | -5.9 | -4.5 | 1.1 | 3.8 | -9 | -4 | -5.3 | 0.5 | -5.9 | -4.4 | 3 | -5.3 | 5.6 | -4.2 | -5.4 | 9.3 | 0.6 | 1.8 | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | -9.2 | -0.5 | -0.7 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | -2.7 | 5.3 | -1.5 | 5.4 | 1.5 | -2.8
|  |  | 5 | 1.8 | -2.2 | -3 | 4.2 | -1.6 | -1 | 1.6 | 0.8 | -1.1 | -2.1 | -8.6 | 2.2 | 7.6 | -4.1 | 5.8 | 0.5 | -6 | -5.7 | -4.3 | 1.2 | 3.8 | -9 | -4.8 | -5.6 | 0.8 | -5.5 | -4.4 | 2.9 | -5.7 | 5.3 | -4.5 | -5.1 | 8.7 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.2 | -9.4 | -0.8 | -0.9 | 1.3 | 1.1 | -0.2 | 1.1 | -2.5 | 5.4 | -1.5 | 6.1 | 1.3 | -2.8
|  |  | 5 | 2.2 | -2.1 | -2.9 | 3.8 | -1.6 | -0.9 | 1.6 | 0.6 | -0.9 | -2 | -9 | 1.8 | 7.5 | -4.2 | 5.6 | 0.6 | -5.9 | -5.4 | -4 | 1.2 | 3.7 | -9 | -5.7 | -5.9 | 1.2 | -5.2 | -4.4 | 2.8 | -6.1 | 4.9 | -4.7 | -4.7 | 8 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | -9.7 | -1 | -1 | 0.9 | 1.1 | -1.1 | 1.3 | -2.3 | 5.5 | -1.6 | 6.9 | 1.2 | -2.7
|  |  | 4.7 | 2.2 | -1.9 | -3 | 3.9 | -1.5 | -1.2 | 1.6 | 0.5 | -0.6 | -1.5 | -9.1 | 1.3 | 7.4 | -4.2 | 5.3 | 0.5 | -6.1 | -5.9 | -3.5 | 1.1 | 3.7 | -9.1 | -6.1 | -5.9 | 1.3 | -6.6 | -4.5 | 2.6 | -6.2 | 4.4 | -4.9 | -4.6 | 7.9 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | -10.9 | -1.4 | -1.2 | 0.7 | 1 | -1.5 | 1.4 | -2.5 | 5.1 | -1.9 | 6.9 | 0.9 | -2.3
|  |  | 4.4 | 2.2 | -1.8 | -3.2 | 4.1 | -1.5 | -1.6 | 1.5 | 0.5 | -0.4 | -0.9 | -9.2 | 0.7 | 7.3 | -4.2 | 4.9 | 0.5 | -6.4 | -6.3 | -3 | 0.9 | 3.7 | -9.1 | -6.4 | -5.9 | 1.5 | -8.1 | -4.7 | 2.3 | -6.4 | 3.8 | -5.2 | -4.4 | 7.7 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | -12 | -1.9 | -1.5 | 0.5 | 1 | -1.8 | 1.5 | -2.8 | 4.7 | -2.1 | 7 | 0.5 | -2
|  |  | 4.1 | 2.2 | -1.6 | -3.3 | 4.2 | -1.4 | -1.9 | 1.5 | 0.4 | -0.1 | -0.4 | -9.3 | 0.2 | 7.2 | -4.2 | 4.6 | 0.4 | -6.6 | -6.8 | -2.5 | 0.8 | 3.7 | -9.2 | -6.8 | -5.9 | 1.6 | -9.5 | -4.8 | 2.1 | -6.5 | 3.3 | -5.4 | -4.3 | 7.6 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | -13.2 | -2.3 | -1.7 | 0.3 | 0.9 | -2.2 | 1.6 | -3 | 4.3 | -2.4 | 7 | 0.2 | -1.6
|  |  | 4.2 | 2.5 | -1.2 | -3.5 | 3.9 | -1.1 | -3 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | -9.5 | 0 | 7 | -4.1 | 4.4 | 0.5 | -6.9 | -7.4 | -1.3 | 0.9 | 3.7 | -9.4 | -7.2 | -5.8 | 1.6 | -9.3 | -4.7 | 2 | -5.7 | 3.5 | -6.1 | -4.2 | 7.1 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | -0.7 | 0.3 | 0.3 | -14.3 | -2 | -1.5 | 0.2 | 0.9 | -2.1 | 1.8 | -3.1 | 4 | -2.7 | 6.6 | -0.1 | -2
|  |  | 4.3 | 2.8 | -0.7 | -3.7 | 3.6 | -0.7 | -4.1 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -9.8 | -0.1 | 6.9 | -3.9 | 4.1 | 0.5 | -7.3 | -8 | 0 | 0.9 | 3.6 | -9.5 | -7.7 | -5.7 | 1.7 | -9 | -4.7 | 1.9 | -4.9 | 3.6 | -6.7 | -4.1 | 6.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | -1.1 | 0.4 | 0.1 | -15.5 | -1.8 | -1.4 | 0 | 0.9 | -1.9 | 1.9 | -3.3 | 3.8 | -2.9 | 6.2 | -0.4 | -2.4
|  |  | 4.4 | 3.1 | -0.3 | -3.9 | 3.3 | -0.4 | -5.2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -10 | -0.3 | 6.7 | -3.8 | 3.9 | 0.6 | -7.6 | -8.6 | 1.2 | 1 | 3.6 | -9.7 | -8.1 | -5.6 | 1.7 | -8.8 | -4.6 | 1.8 | -4.1 | 3.8 | -7.4 | -4 | 6 | 0.7 | 1 | 1.5 | -1.5 | 0.4 | 0 | -16.6 | -1.5 | -1.2 | -0.1 | 0.9 | -1.8 | 2.1 | -3.4 | 3.5 | -3.2 | 5.8 | -0.7 | -2.8
|  |  | 4.1 | 3.5 | 0 | -4.2 | 2.7 | 0 | -5.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | -10.1 | -0.4 | 6.1 | -3.6 | 3.9 | 0.7 | -7.8 | -8.3 | 1.3 | 1.1 | 3.5 | -10 | -7.9 | -5.9 | 1.7 | -8.7 | -4.7 | 1.9 | -3.8 | 3.4 | -7.4 | -4.4 | 5.5 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | -1 | 0.4 | -0.1 | -16.8 | -1.6 | -0.7 | -0.1 | 0.8 | -1.6 | 2.2 | -3.1 | 3.3 | -2.4 | 5.5 | -1 | -2.5
|  |  | 3.7 | 3.8 | 0.2 | -4.4 | 2.1 | 0.5 | -6.7 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | -10.1 | -0.6 | 5.6 | -3.4 | 3.9 | 0.8 | -7.9 | -7.9 | 1.4 | 1.3 | 3.4 | -10.3 | -7.8 | -6.2 | 1.8 | -8.6 | -4.8 | 1.9 | -3.6 | 2.9 | -7.4 | -4.7 | 5 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | -0.6 | 0.4 | -0.1 | -17 | -1.8 | -0.3 | -0.1 | 0.8 | -1.3 | 2.3 | -2.9 | 3.1 | -1.7 | 5.1 | -1.4 | -2.1
|  |  | 3.4 | 4.2 | 0.5 | -4.7 | 1.5 | 0.9 | -7.4 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | -10.2 | -0.7 | 5 | -3.2 | 3.9 | 0.9 | -8.1 | -7.6 | 1.5 | 1.4 | 3.3 | -10.6 | -7.6 | -6.5 | 1.8 | -8.5 | -4.9 | 2 | -3.3 | 2.5 | -7.4 | -5.1 | 4.5 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | -0.1 | 0.4 | -0.2 | -17.2 | -1.9 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | -1.1 | 2.4 | -2.6 | 2.9 | -0.9 | 4.8 | -1.7 | -1.8
|  |  | 2.9 | 4.2 | 0.5 | -4.3 | 1.3 | 0.9 | -6.6 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | -10.2 | -0.6 | 5 | -2.9 | 4.1 | 1.2 | -8.2 | -7.6 | 1.7 | 1.7 | 3.2 | -10.8 | -7.3 | -5.7 | 1.7 | -8.3 | -5.1 | 2.4 | -3.2 | 2.6 | -7.2 | -4.7 | 4.5 | 0.4 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | -0.2 | -15.6 | -1.6 | 0.9 | -0.1 | 0.7 | -0.4 | 2.4 | -2.3 | 3.5 | -0.4 | 5.1 | -1.6 | -1.8
|  |  | 2.3 | 4.2 | 0.4 | -4 | 1 | 1 | -5.9 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | -10.3 | -0.4 | 5.1 | -2.7 | 4.2 | 1.5 | -8.4 | -7.7 | 1.8 | 1.9 | 3.1 | -11 | -7.1 | -4.9 | 1.5 | -8.2 | -5.4 | 2.8 | -3 | 2.7 | -7 | -4.4 | 4.4 | 0.5 | 2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | -0.3 | -14 | -1.4 | 1.7 | -0.1 | 0.7 | 0.4 | 2.4 | -1.9 | 4.1 | 0.2 | 5.3 | -1.4 | -1.8
|  |  | 1.8 | 4.2 | 0.4 | -3.6 | 0.8 | 1 | -5.1 | 0.5 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | -10.3 | -0.3 | 5.1 | -2.4 | 4.4 | 1.8 | -8.5 | -7.7 | 2 | 2.2 | 3 | -11.2 | -6.8 | -4.1 | 1.4 | -8 | -5.6 | 3.2 | -2.9 | 2.8 | -6.8 | -4 | 4.4 | 0.6 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | -0.3 | -12.4 | -1.1 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 1.1 | 2.4 | -1.6 | 4.7 | 0.7 | 5.6 | -1.3 | -1.8
|  |  | 1.8 | 4.4 | 0.6 | -3 | 1.3 | 1.4 | -3.4 | 1 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | -10.4 | -0.1 | 5 | -2.3 | 4.5 | 2.4 | -8.4 | -7.4 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | -11.2 | -5.6 | -3.3 | 1.3 | -7.6 | -5 | 3.2 | -2.5 | 3.4 | -6.1 | -3.8 | 4.6 | 0.3 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | -0.4 | -11 | -0.9 | 3.6 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 2.8 | -1.1 | 5 | 2.1 | 6.1 | -1.1 | -1.6
|  |  | 1.8 | 4.6 | 0.7 | -2.5 | 1.7 | 1.8 | -1.8 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 1.2 | -10.4 | 0.1 | 4.8 | -2.1 | 4.7 | 3 | -8.4 | -7 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | -11.3 | -4.5 | -2.4 | 1.1 | -7.3 | -4.5 | 3.2 | -2.1 | 4 | -5.4 | -3.6 | 4.8 | -0.1 | 2.5 | 2 | 1.9 | 0.9 | -0.5 | -9.7 | -0.7 | 4.7 | 0.2 | 0.9 | 2.6 | 3.2 | -0.5 | 5.2 | 3.4 | 6.7 | -0.9 | -1.4
|  |  | 1.8 | 4.8 | 0.9 | -1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 2 | 0.7 | 2 | 1.6 | -10.5 | 0.3 | 4.7 | -2 | 4.8 | 3.6 | -8.3 | -6.7 | 3 | 2.6 | 3.8 | -11.3 | -3.3 | -1.6 | 1 | -6.9 | -3.9 | 3.2 | -1.7 | 4.6 | -4.7 | -3.4 | 5 | -0.4 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 1 | -0.6 | -8.3 | -0.5 | 5.9 | 0.4 | 1 | 3.4 | 3.6 | 0 | 5.5 | 4.8 | 7.2 | -0.7 | -1.2
|  |  | 1.7 | 5 | 0.9 | -1.5 | 1.6 | 2.2 | -0.2 | 1.5 | 0.9 | 2 | 1.7 | -10.8 | 0.4 | 3.3 | -1.7 | 4.1 | 3.8 | -8.6 | -7.3 | 2.6 | 2.7 | 3.7 | -11.9 | -3.5 | -1.9 | 0.8 | -7.5 | -4.2 | 3.1 | -1.6 | 4.3 | -4 | -3.6 | 4.5 | -0.4 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 1.1 | -0.8 | -9.1 | -0.3 | 6.7 | 0.3 | 1.1 | 4.4 | 3 | 0.3 | 5.4 | 5.4 | 6.6 | -1.1 | -1
|  |  | 1.5 | 5.1 | 0.9 | -1.2 | 1.1 | 2.2 | -0.3 | 1.1 | 1 | 2 | 1.7 | -11.1 | 0.4 | 1.9 | -1.3 | 3.3 | 4.1 | -8.8 | -7.9 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | -12.6 | -3.6 | -2.1 | 0.7 | -8.2 | -4.6 | 3.1 | -1.6 | 4.1 | -3.4 | -3.7 | 3.9 | -0.5 | 2.3 | 2 | 2.2 | 1.3 | -1 | -9.8 | -0.2 | 7.6 | 0.1 | 1.2 | 5.3 | 2.3 | 0.7 | 5.3 | 6 | 6.1 | -1.4 | -0.8
|  |  | 1.4 | 5.3 | 0.9 | -0.8 | 0.5 | 2.2 | -0.4 | 0.6 | 1.2 | 2 | 1.8 | -11.4 | 0.5 | 0.5 | -1 | 2.6 | 4.3 | -9.1 | -8.5 | 1.8 | 3 | 3.5 | -13.2 | -3.8 | -2.4 | 0.5 | -8.8 | -4.9 | 3 | -1.5 | 3.8 | -2.7 | -3.9 | 3.4 | -0.5 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | -1.2 | -10.6 | 0 | 8.4 | 0 | 1.3 | 6.3 | 1.7 | 1 | 5.2 | 6.6 | 5.5 | -1.8 | -0.6
|  |  | 1.5 | 5.4 | 0.6 | -0.9 | 0.4 | 1.9 | -1.8 | 0.4 | 1 | 1.9 | 1.6 | -11.7 | 0.5 | 0 | -0.5 | 2.3 | 4.4 | -9.3 | -9 | 1.1 | 3.6 | 3.3 | -13.6 | -4.4 | -2.4 | 0.3 | -9.3 | -5 | 2.8 | -1 | 3.5 | -3.1 | -4.1 | 2.7 | -0.4 | 2 | 2.3 | 2 | 1.5 | -1.3 | -11.6 | 0.3 | 8.8 | -0.2 | 1.3 | 6.8 | 1.8 | 1.1 | 5 | 7 | 4.9 | -1.6 | -0.3
|  |  | 1.6 | 5.6 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 1.7 | -3.2 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 1.5 | -12.1 | 0.5 | -0.6 | 0.1 | 1.9 | 4.6 | -9.5 | -9.4 | 0.3 | 4.1 | 3 | -13.9 | -5.1 | -2.3 | 0 | -9.7 | -5.1 | 2.7 | -0.4 | 3.2 | -3.5 | -4.2 | 2.1 | -0.2 | 2 | 2.9 | 1.8 | 1.6 | -1.4 | -12.5 | 0.5 | 9.2 | -0.3 | 1.4 | 7.4 | 1.9 | 1.1 | 4.9 | 7.5 | 4.4 | -1.5 | -0.1
|  |  | 1.7 | 5.7 | -0.1 | -1 | 0.2 | 1.4 | -4.6 | 0.1 | 0.7 | 1.8 | 1.3 | -12.4 | 0.5 | -1.1 | 0.6 | 1.6 | 4.7 | -9.7 | -9.9 | -0.4 | 4.7 | 2.8 | -14.3 | -5.7 | -2.3 | -0.2 | -10.2 | -5.2 | 2.5 | 0.1 | 2.9 | -3.9 | -4.4 | 1.4 | -0.1 | 1.9 | 3.4 | 1.7 | 1.7 | -1.5 | -13.5 | 0.8 | 9.6 | -0.5 | 1.4 | 7.9 | 2 | 1.2 | 4.7 | 7.9 | 3.8 | -1.3 | 0.2
|  |  | 1.7 | 5.6 | -0.4 | -0.6 | 0.2 | 0.9 | -4.9 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | -12.9 | 0.6 | -1.5 | 0.5 | 1.5 | 4.2 | -9.9 | -10.2 | -0.4 | 5.3 | 2.7 | -13.7 | -5.4 | -2.1 | -0.5 | -10.5 | -5.3 | 2.2 | 0.4 | 2.8 | -4.1 | -4.5 | 1 | -0.2 | 1.6 | 3.5 | 1.5 | 1.7 | -1.6 | -12.7 | 0.7 | 9.9 | -0.6 | 1.5 | 8.5 | 1.4 | 0.8 | 4.2 | 8.9 | 4 | -1.4 | 0.2
|  |  | 1.7 | 5.6 | -0.6 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | -5.3 | 0 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | -13.3 | 0.6 | -2 | 0.5 | 1.3 | 3.7 | -10.1 | -10.4 | -0.4 | 5.9 | 2.5 | -13.2 | -5 | -1.8 | -0.7 | -10.8 | -5.5 | 1.8 | 0.6 | 2.6 | -4.4 | -4.6 | 0.7 | -0.2 | 1.2 | 3.7 | 1.3 | 1.6 | -1.6 | -12 | 0.7 | 10.2 | -0.8 | 1.5 | 9.1 | 0.8 | 0.4 | 3.7 | 9.8 | 4.2 | -1.4 | 0.2
|  |  | 1.7 | 5.5 | -0.9 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | -5.6 | 0 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | -13.8 | 0.7 | -2.4 | 0.4 | 1.2 | 3.2 | -10.3 | -10.7 | -0.4 | 6.5 | 2.4 | -12.6 | -4.7 | -1.6 | -1 | -11.1 | -5.6 | 1.5 | 0.9 | 2.5 | -4.6 | -4.7 | 0.3 | -0.3 | 0.9 | 3.8 | 1.1 | 1.6 | -1.7 | -11.2 | 0.6 | 10.5 | -0.9 | 1.6 | 9.7 | 0.2 | 0 | 3.2 | 10.8 | 4.4 | -1.5 | 0.2
|  |  | 1.6 | 5.3 | -0.9 | 0.7 | 0.4 | -0.3 | -5.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | -14.2 | 0.6 | -2.7 | 0.1 | 1.1 | 3.2 | -10.3 | -10.9 | -0.4 | 6.6 | 2.4 | -12.5 | -5.2 | -1.8 | -1.3 | -11.4 | -5.8 | 1.4 | -0.3 | 2 | -5 | -5.5 | 0.3 | -0.4 | 0.8 | 3.7 | 1.2 | 1.6 | -1.8 | -10.4 | 0.6 | 10.2 | -1 | 0.7 | 9.6 | 0.1 | -0.1 | 2.6 | 10.5 | 4.2 | -1.6 | 0.2
|  |  | 1.4 | 5 | -0.8 | 1.2 | 0.6 | -0.3 | -6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | -14.6 | 0.4 | -3.1 | -0.3 | 1 | 3.3 | -10.3 | -11.2 | -0.5 | 6.6 | 2.3 | -12.5 | -5.6 | -2 | -1.7 | -11.7 | -6 | 1.4 | -1.5 | 1.4 | -5.4 | -6.2 | 0.3 | -0.6 | 0.7 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | -2 | -9.5 | 0.5 | 9.9 | -1 | -0.2 | 9.5 | -0.1 | -0.1 | 2.1 | 10.3 | 4.1 | -1.8 | 0.2
|  |  | 1.3 | 4.8 | -0.8 | 1.8 | 0.7 | -0.4 | -6.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | -15 | 0.3 | -3.4 | -0.6 | 0.9 | 3.3 | -10.3 | -11.4 | -0.5 | 6.7 | 2.3 | -12.4 | -6.1 | -2.2 | -2 | -12 | -6.2 | 1.3 | -2.7 | 0.9 | -5.8 | -7 | 0.3 | -0.7 | 0.6 | 3.4 | 1.3 | 1.5 | -2.1 | -8.7 | 0.5 | 9.6 | -1.1 | -1.1 | 9.4 | -0.2 | -0.2 | 1.5 | 10 | 3.9 | -1.9 | 0.2
|  |  | 1.3 | 4.9 | -0.8 | 1.9 | 0.6 | -0.6 | -5.9 | 0.1 | 0.1 | -0.5 | -0.3 | -16.1 | 0.2 | -3.2 | -1.3 | 0.9 | 3 | -10.5 | -11.7 | -0.4 | 6.8 | 1 | -12.8 | -6.3 | -1.8 | -2.4 | -12.2 | -6.3 | 1.4 | -3 | 0.8 | -6.3 | -7.4 | 0.8 | -1 | 0.5 | 3.2 | 1.3 | 1.4 | -2.2 | -8.5 | 0.5 | 9.5 | -1 | 0 | 9.3 | -0.4 | -0.3 | 0.3 | 9.3 | 3.7 | -2 | 1.1
|  |  | 1.2 | 5 | -0.7 | 1.9 | 0.5 | -0.7 | -5.5 | 0.2 | -0.1 | -1.1 | -1.2 | -17.1 | 0.2 | -3 | -2.1 | 0.8 | 2.6 | -10.8 | -11.9 | -0.3 | 6.8 | -0.3 | -13.2 | -6.6 | -1.5 | -2.8 | -12.4 | -6.3 | 1.4 | -3.2 | 0.6 | -6.7 | -7.7 | 1.3 | -1.4 | 0.5 | 3.1 | 1.3 | 1.4 | -2.3 | -8.3 | 0.6 | 9.5 | -1 | 1.2 | 9.1 | -0.7 | -0.3 | -0.8 | 8.5 | 3.6 | -2.1 | 1.9
|  |  | 1.2 | 5.1 | -0.7 | 2 | 0.4 | -0.9 | -5.2 | 0.3 | -0.2 | -1.6 | -2.1 | -18.2 | 0.1 | -2.8 | -2.8 | 0.8 | 2.3 | -11 | -12.2 | -0.2 | 6.9 | -1.6 | -13.6 | -6.8 | -1.1 | -3.2 | -12.6 | -6.4 | 1.5 | -3.5 | 0.5 | -7.2 | -8.1 | 1.8 | -1.7 | 0.4 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | -2.4 | -8.1 | 0.6 | 9.4 | -0.9 | 2.3 | 9 | -0.9 | -0.4 | -2 | 7.8 | 3.4 | -2.2 | 2.8
|  |  | 1 | 5.1 | -0.8 | 2.5 | 0.3 | -0.8 | -5.7 | 0.1 | -0.2 | -2 | -2.5 | -17.9 | 0.2 | -3.3 | -2.7 | 0.4 | 1.9 | -10.7 | -11.7 | -0.3 | 6.9 | -1.2 | -14.3 | -7.2 | -0.6 | -3.5 | -12.7 | -6.6 | 1.4 | -4.1 | 0.9 | -7.6 | -8.3 | 1.9 | -2.3 | 0.3 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | -2.2 | -8.1 | 0.6 | 9.4 | -1 | 2.9 | 9.2 | -0.9 | -0.4 | -1.8 | 8.1 | 3.5 | -2.4 | 3.3
|  |  | 0.8 | 5.1 | -1 | 2.9 | 0.3 | -0.8 | -6.3 | -0.2 | -0.2 | -2.4 | -3 | -17.7 | 0.2 | -3.7 | -2.7 | 0 | 1.6 | -10.4 | -11.1 | -0.5 | 6.9 | -0.8 | -14.9 | -7.5 | -0.2 | -3.7 | -12.9 | -6.7 | 1.3 | -4.7 | 1.2 | -7.9 | -8.4 | 2 | -2.9 | 0.3 | 2.7 | 1.3 | 1.6 | -2.1 | -8.2 | 0.6 | 9.4 | -1 | 3.6 | 9.3 | -0.8 | -0.4 | -1.5 | 8.5 | 3.7 | -2.5 | 3.7
|  |  | 0.6 | 5.1 | -1.1 | 3.4 | 0.2 | -0.7 | -6.8 | -0.4 | -0.2 | -2.8 | -3.4 | -17.4 | 0.3 | -4.2 | -2.6 | -0.4 | 1.2 | -10.1 | -10.6 | -0.6 | 6.9 | -0.4 | -15.6 | -7.9 | 0.3 | -4 | -13 | -6.9 | 1.2 | -5.3 | 1.6 | -8.3 | -8.6 | 2.1 | -3.5 | 0.2 | 2.6 | 1.3 | 1.7 | -1.9 | -8.2 | 0.6 | 9.4 | -1.1 | 4.2 | 9.5 | -0.8 | -0.4 | -1.3 | 8.8 | 3.8 | -2.7 | 4.2
|  |  | 0.7 | 5 | -1.3 | 3.4 | 0.3 | -0.7 | -6.2 | -0.4 | -0.1 | -2.8 | -3.1 | -16.4 | 0.4 | -4 | -2.4 | 0.2 | 1.2 | -8.9 | -9.9 | 0.6 | 6.8 | 0 | -15.3 | -8.1 | 0.7 | -3.6 | -11.9 | -7 | 1.2 | -4.7 | 2.1 | -8.5 | -8.4 | 2.5 | -3.9 | 0.2 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | -1.6 | -7.8 | 0.6 | 9.4 | -1.2 | 4.5 | 9.7 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | 9.2 | 3.7 | -2.6 | 4.5
|  |  | 0.9 | 4.9 | -1.6 | 3.5 | 0.3 | -0.6 | -5.7 | -0.3 | 0.1 | -2.8 | -2.8 | -15.4 | 0.4 | -3.7 | -2.2 | 0.7 | 1.1 | -7.8 | -9.3 | 1.7 | 6.8 | 0.4 | -15 | -8.3 | 1.2 | -3.1 | -10.8 | -7 | 1.1 | -4 | 2.5 | -8.6 | -8.3 | 2.8 | -4.3 | 0.3 | 2.6 | 1.4 | 0.9 | -1.4 | -7.4 | 0.6 | 9.5 | -1.2 | 4.9 | 9.8 | -0.1 | -0.4 | 0.4 | 9.6 | 3.6 | -2.5 | 4.7
|  |  | 1 | 4.8 | -1.8 | 3.5 | 0.4 | -0.6 | -5.1 | -0.3 | 0.2 | -2.8 | -2.5 | -14.4 | 0.5 | -3.5 | -2 | 1.3 | 1.1 | -6.6 | -8.6 | 2.9 | 6.7 | 0.8 | -14.7 | -8.5 | 1.6 | -2.7 | -9.7 | -7.1 | 1.1 | -3.4 | 3 | -8.8 | -8.1 | 3.2 | -4.7 | 0.3 | 2.6 | 1.5 | 0.5 | -1.1 | -7 | 0.6 | 9.5 | -1.3 | 5.2 | 10 | 0.2 | -0.4 | 1.3 | 10 | 3.5 | -2.4 | 5
|  |  | 1.3 | 4.9 | -1.2 | 3.1 | 0.5 | -0.3 | -4.4 | 0 | 0.2 | -2 | -1.7 | -13.3 | 0.8 | -3 | -1.6 | 1.4 | 1.3 | -5.7 | -7.3 | 3.1 | 6.8 | 0.9 | -12.5 | -7.5 | 1.8 | -1.9 | -8.1 | -6.2 | 1.3 | -2.3 | 3.5 | -7.7 | -6.7 | 3.5 | -4.3 | 0.3 | 2.7 | 1.4 | 0.9 | -1.1 | -6.2 | 0.4 | 9.9 | -1 | 4.4 | 10.3 | 0.4 | -0.4 | 1.3 | 10.2 | 4.2 | -2.1 | 4.8
|  |  | 1.6 | 5 | -0.7 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | -3.8 | 0.3 | 0.3 | -1.1 | -0.9 | -12.3 | 1.2 | -2.6 | -1.3 | 1.5 | 1.5 | -4.8 | -6.1 | 3.4 | 6.9 | 1.1 | -10.3 | -6.5 | 2 | -1 | -6.6 | -5.4 | 1.4 | -1.1 | 4.1 | -6.7 | -5.2 | 3.8 | -3.9 | 0.4 | 2.7 | 1.2 | 1.4 | -1 | -5.5 | 0.3 | 10.2 | -0.7 | 3.6 | 10.5 | 0.6 | -0.4 | 1.3 | 10.5 | 4.9 | -1.8 | 4.6
|  |  | 1.9 | 5.1 | -0.1 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | -3.1 | 0.6 | 0.3 | -0.3 | -0.1 | -11.2 | 1.5 | -2.1 | -0.9 | 1.6 | 1.7 | -3.9 | -4.8 | 3.6 | 7 | 1.2 | -8.1 | -5.5 | 2.2 | -0.2 | -5 | -4.5 | 1.6 | 0 | 4.6 | -5.6 | -3.8 | 4.1 | -3.5 | 0.4 | 2.8 | 1.1 | 1.8 | -1 | -4.7 | 0.1 | 10.6 | -0.4 | 2.8 | 10.8 | 0.8 | -0.4 | 1.3 | 10.7 | 5.6 | -1.5 | 4.4
|  |  | 1.5 | 4.9 | -0.4 | 2 | 0.7 | -0.1 | -3.7 | -0.4 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | -10.6 | 1.8 | -2.5 | -1.8 | 1.5 | 1.4 | -4.3 | -5.4 | 3.1 | 6.8 | 1.1 | -7 | -5.8 | 2 | -0.7 | -5.7 | -4.5 | 1.6 | -0.7 | 4.1 | -6 | -4.7 | 3.7 | -3.6 | 0.4 | 2.6 | 1 | 1.8 | -1 | -4.9 | -0.1 | 10.5 | -0.7 | 2.5 | 10.8 | 1.2 | -0.8 | 1 | 10.7 | 5.4 | -1.7 | 4.4
|  |  | 1 | 4.6 | -0.6 | 1.9 | 0.6 | -0.7 | -4.4 | -1.4 | 0.3 | 0 | -0.2 | -10 | 2 | -2.8 | -2.7 | 1.3 | 1 | -4.7 | -5.9 | 2.6 | 6.6 | 1 | -6 | -6 | 1.9 | -1.2 | -6.3 | -4.6 | 1.6 | -1.5 | 3.5 | -6.4 | -5.7 | 3.4 | -3.6 | 0.3 | 2.3 | 0.8 | 1.7 | -1.1 | -5.1 | -0.3 | 10.5 | -0.9 | 2.2 | 10.8 | 1.5 | -1.2 | 0.8 | 10.7 | 5.3 | -2 | 4.4
|  |  | 0.6 | 4.4 | -0.9 | 1.7 | 0.5 | -1.2 | -5 | -2.4 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | -9.4 | 2.3 | -3.2 | -3.6 | 1.2 | 0.7 | -5.1 | -6.5 | 2.1 | 6.4 | 0.9 | -4.9 | -6.3 | 1.7 | -1.7 | -7 | -4.6 | 1.6 | -2.2 | 3 | -6.8 | -6.6 | 3 | -3.7 | 0.3 | 2.1 | 0.7 | 1.7 | -1.1 | -5.3 | -0.5 | 10.4 | -1.2 | 1.9 | 10.8 | 1.9 | -1.6 | 0.5 | 10.7 | 5.1 | -2.2 | 4.4
|  |  | -0.1 | 4.4 | -1.9 | 1.8 | 0.1 | -2.1 | -5.8 | -2.9 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -9 | 2.2 | -3.5 | -3.2 | 1 | 0.5 | -5.4 | -7 | 1 | 6 | 0.1 | -4.1 | -6.9 | 1.8 | -2.2 | -7.4 | -4.3 | 1.6 | -2.3 | 2.7 | -7.4 | -6.8 | 2.3 | -3.6 | 0.2 | 1.9 | 0.6 | 1.7 | -1.3 | -4.7 | -0.9 | 10.1 | -1.2 | 1.8 | 10.6 | 2 | -1.7 | 0.4 | 10.6 | 4.6 | -3.2 | 4.3
|  |  | -0.7 | 4.4 | -2.9 | 1.9 | -0.2 | -2.9 | -6.5 | -3.3 | 0 | 0.3 | 0 | -8.6 | 2.2 | -3.9 | -2.8 | 0.8 | 0.3 | -5.7 | -7.4 | -0.1 | 5.5 | -0.6 | -3.2 | -7.5 | 1.8 | -2.8 | -7.7 | -4 | 1.5 | -2.5 | 2.3 | -8.1 | -6.9 | 1.5 | -3.4 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.7 | -1.4 | -4.2 | -1.3 | 9.8 | -1.2 | 1.7 | 10.4 | 2 | -1.9 | 0.2 | 10.6 | 4 | -4.1 | 4.3
|  |  | -1.4 | 4.4 | -3.9 | 2 | -0.6 | -3.8 | -7.3 | -3.8 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | -8.2 | 2.1 | -4.2 | -2.4 | 0.6 | 0.1 | -6 | -7.9 | -1.2 | 5.1 | -1.4 | -2.4 | -8.1 | 1.9 | -3.3 | -8.1 | -3.7 | 1.5 | -2.6 | 2 | -8.7 | -7.1 | 0.8 | -3.3 | -0.1 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | -1.6 | -3.6 | -1.7 | 9.5 | -1.2 | 1.6 | 10.2 | 2.1 | -2 | 0.1 | 10.5 | 3.5 | -5.1 | 4.2
|  |  | -1.3 | 4.6 | -3.6 | 1.9 | -0.2 | -3.5 | -7.3 | -4.7 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | -7.8 | 2.1 | -5.4 | -2.8 | 0.6 | 0 | -6.3 | -8.2 | -1.5 | 5.3 | -1 | -1.8 | -7.7 | 1.9 | -3.9 | -8.2 | -3.8 | 1.5 | -2.2 | 2 | -9 | -7.8 | 0.6 | -3.2 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | -1.8 | -3.3 | -1.9 | 9.4 | -1.2 | 1.7 | 10 | 2 | -2.3 | 0.2 | 10.4 | 3.3 | -4.9 | 4.1
|  |  | -1.3 | 4.7 | -3.2 | 1.9 | 0.2 | -3.1 | -7.2 | -5.6 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | -7.4 | 2.1 | -6.5 | -3.1 | 0.5 | -0.2 | -6.5 | -8.6 | -1.8 | 5.4 | -0.7 | -1.2 | -7.2 | 1.9 | -4.5 | -8.2 | -4 | 1.4 | -1.7 | 2 | -9.2 | -8.6 | 0.3 | -3.1 | -0.2 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | -2.1 | -2.9 | -2 | 9.2 | -1.3 | 1.8 | 9.8 | 1.8 | -2.5 | 0.4 | 10.4 | 3 | -4.7 | 4
|  |  | -1.2 | 4.9 | -2.9 | 1.8 | 0.6 | -2.8 | -7.2 | -6.5 | -0.2 | 0 | 0.2 | -7 | 2.1 | -7.7 | -3.5 | 0.5 | -0.3 | -6.8 | -8.9 | -2.1 | 5.6 | -0.3 | -0.6 | -6.8 | 1.9 | -5.1 | -8.3 | -4.1 | 1.4 | -1.3 | 2 | -9.5 | -9.3 | 0.1 | -3 | -0.2 | 2 | 0 | 2.9 | -2.3 | -2.6 | -2.2 | 9.1 | -1.3 | 1.9 | 9.6 | 1.7 | -2.8 | 0.5 | 10.3 | 2.8 | -4.5 | 3.9
|  |  | -1.1 | 5.4 | -2.3 | 1.7 | 0.8 | -2.3 | -6 | -5.7 | -0.3 | 0 | 0.2 | -5.8 | 1.7 | -7.7 | -3.4 | 0.4 | -0.3 | -6.8 | -9 | -2.7 | 5.2 | -0.3 | -0.4 | -6.5 | 1.9 | -5.2 | -8.7 | -4.2 | 1.4 | -1 | 2.3 | -9.2 | -8.8 | -0.2 | -3 | -0.2 | 2.1 | -0.2 | 2.8 | -2.5 | -2.4 | -2.3 | 9.2 | -1.5 | 2 | 9.6 | 1.6 | -3.1 | 0.1 | 10.1 | 2 | -4.4 | 3.8
|  |  | -0.9 | 5.8 | -1.7 | 1.7 | 1.1 | -1.9 | -4.9 | -5 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | -4.7 | 1.4 | -7.7 | -3.3 | 0.3 | -0.4 | -6.7 | -9.2 | -3.4 | 4.9 | -0.3 | -0.1 | -6.2 | 1.9 | -5.3 | -9.1 | -4.3 | 1.3 | -0.6 | 2.6 | -8.9 | -8.3 | -0.6 | -3.1 | -0.3 | 2.1 | -0.5 | 2.7 | -2.7 | -2.2 | -2.3 | 9.3 | -1.6 | 2 | 9.6 | 1.6 | -3.5 | -0.3 | 10 | 1.3 | -4.2 | 3.7
|  |  | -0.8 | 6.3 | -1.1 | 1.6 | 1.3 | -1.4 | -3.7 | -4.2 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | -3.5 | 1 | -7.7 | -3.2 | 0.2 | -0.4 | -6.7 | -9.3 | -4 | 4.5 | -0.3 | 0.1 | -5.9 | 1.9 | -5.4 | -9.5 | -4.4 | 1.3 | -0.3 | 2.9 | -8.6 | -7.8 | -0.9 | -3.1 | -0.3 | 2.2 | -0.7 | 2.6 | -2.9 | -2 | -2.4 | 9.4 | -1.8 | 2.1 | 9.6 | 1.5 | -3.8 | -0.7 | 9.8 | 0.5 | -4.1 | 3.6
|  |  | -1.3 | 6.4 | -1.1 | 1.5 | 1.3 | -1.5 | -3.1 | -3.4 | -0.4 | -0.1 | 0.1 | -2.5 | 1 | -7.5 | -2.7 | 0.1 | -0.4 | -6.9 | -9.7 | -4.7 | 4.4 | -0.2 | 0.4 | -6.2 | 1.8 | -5.5 | -9.9 | -4.2 | 1.1 | 0.3 | 2.9 | -8.6 | -8.1 | -0.3 | -3.5 | -0.3 | 2.2 | -0.8 | 2.5 | -3 | -1.8 | -2.4 | 8.7 | -2.1 | 2 | 9.3 | 1.4 | -4.2 | -1.4 | 10.3 | 0.2 | -4.3 | 3.4
|  |  | -1.7 | 6.6 | -1.2 | 1.3 | 1.3 | -1.5 | -2.5 | -2.5 | -0.4 | -0.2 | 0 | -1.4 | 1 | -7.4 | -2.2 | 0 | -0.4 | -7 | -10 | -5.3 | 4.3 | -0.2 | 0.7 | -6.4 | 1.6 | -5.6 | -10.2 | -4.1 | 0.9 | 0.8 | 3 | -8.5 | -8.3 | 0.2 | -3.9 | -0.4 | 2.3 | -1 | 2.3 | -3.2 | -1.6 | -2.4 | 8 | -2.3 | 2 | 9.1 | 1.3 | -4.7 | -2 | 10.9 | 0 | -4.4 | 3.2
|  |  | -2.2 | 6.7 | -1.2 | 1.2 | 1.3 | -1.6 | -1.9 | -1.7 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | 1 | -7.2 | -1.7 | -0.1 | -0.4 | -7.2 | -10.4 | -6 | 4.2 | -0.1 | 1 | -6.7 | 1.5 | -5.7 | -10.6 | -3.9 | 0.7 | 1.4 | 3 | -8.5 | -8.6 | 0.8 | -4.3 | -0.4 | 2.3 | -1.1 | 2.2 | -3.3 | -1.4 | -2.4 | 7.3 | -2.6 | 1.9 | 8.8 | 1.2 | -5.1 | -2.7 | 11.4 | -0.3 | -4.6 | 3
|  |  | -2.4 | 6.6 | -1.2 | 1.1 | 1.3 | -1.6 | -1.6 | -1.3 | -0.4 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | -6.9 | -0.9 | -0.1 | -0.2 | -7 | -10.3 | -6.4 | 4.3 | 0 | 1.4 | -6.4 | 1.2 | -5.7 | -10.7 | -4.1 | 0.6 | 1.7 | 3.7 | -8 | -7.9 | 0.7 | -4.3 | -0.5 | 2.8 | -1.3 | 2.5 | -3 | -0.7 | -2.5 | 7.2 | -2.6 | 1.6 | 8.2 | 1 | -5 | -3 | 10.8 | -0.5 | -4.8 | 2.9
|  |  | -2.6 | 6.6 | -1.3 | 1.1 | 1.4 | -1.7 | -1.2 | -1 | -0.5 | -0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | -6.5 | 0 | -0.1 | -0.1 | -6.9 | -10.1 | -6.9 | 4.3 | 0 | 1.7 | -6 | 1 | -5.6 | -10.7 | -4.2 | 0.4 | 1.9 | 4.4 | -7.5 | -7.1 | 0.7 | -4.2 | -0.5 | 3.3 | -1.4 | 2.8 | -2.8 | 0.1 | -2.5 | 7.2 | -2.7 | 1.4 | 7.6 | 0.8 | -4.9 | -3.4 | 10.3 | -0.6 | -4.9 | 2.7
|  |  | -2.8 | 6.5 | -1.3 | 1 | 1.4 | -1.7 | -0.9 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | 0.4 | 1 | 0.8 | -6.2 | 0.8 | -0.1 | 0.1 | -6.7 | -10 | -7.3 | 4.4 | 0.1 | 2.1 | -5.7 | 0.7 | -5.6 | -10.8 | -4.4 | 0.3 | 2.2 | 5.1 | -7 | -6.4 | 0.6 | -4.2 | -0.6 | 3.8 | -1.6 | 3.1 | -2.5 | 0.8 | -2.6 | 7.1 | -2.7 | 1.1 | 7 | 0.6 | -4.8 | -3.7 | 9.7 | -0.8 | -5.1 | 2.6
|  |  | -2.5 | 6.5 | -0.9 | 1.1 | 1.3 | -1.3 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | 0.4 | 1.8 | 0.8 | -6.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | -6.6 | -9 | -7.4 | 4.3 | 0.3 | 2.6 | -4.6 | 0.5 | -5.1 | -9.6 | -3.3 | 0.4 | 2.3 | 5.4 | -5.8 | -5.8 | 0.7 | -4 | -0.1 | 4.4 | -1.5 | 2.4 | -2.4 | 1.4 | -2.5 | 7 | -2.6 | 1.1 | 7.2 | 0.7 | -4.6 | -3.2 | 9.2 | -0.8 | -4.7 | 2.7
|  |  | -2.2 | 6.4 | -0.5 | 1.1 | 1.3 | -1 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.3 | 0.4 | 2.5 | 0.7 | -6.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | -6.4 | -8 | -7.5 | 4.3 | 0.4 | 3.2 | -3.5 | 0.3 | -4.7 | -8.5 | -2.2 | 0.5 | 2.3 | 5.8 | -4.5 | -5.1 | 0.9 | -3.7 | 0.3 | 4.9 | -1.5 | 1.6 | -2.4 | 2 | -2.5 | 7 | -2.6 | 1.2 | 7.4 | 0.9 | -4.3 | -2.8 | 8.7 | -0.8 | -4.3 | 2.9
|  |  | -1.9 | 6.4 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.2 | 0.4 | 3.3 | 0.7 | -6.3 | 1 | 0.4 | 0.4 | -6.3 | -7 | -7.6 | 4.2 | 0.6 | 3.7 | -2.4 | 0.1 | -4.2 | -7.3 | -1.1 | 0.6 | 2.4 | 6.1 | -3.3 | -4.5 | 1 | -3.5 | 0.8 | 5.5 | -1.4 | 0.9 | -2.3 | 2.6 | -2.4 | 6.9 | -2.5 | 1.2 | 7.6 | 1 | -4.1 | -2.3 | 8.2 | -0.8 | -3.9 | 3
|  |  | -1.2 | 6.8 | 0.1 | 1 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | -0.5 | 0 | 0.5 | 4 | 0.7 | -5.9 | 1 | 0.1 | 0.4 | -5.4 | -5.7 | -7.2 | 4.9 | 0.9 | 4.8 | -1.5 | 0.2 | -3.2 | -5.9 | -0.5 | 1.1 | 2.6 | 6.6 | -2.4 | -3.7 | 1 | -3.2 | 1.3 | 5.8 | -1.7 | 1.4 | -1.9 | 2.6 | -2.4 | 7 | -2.1 | 1.3 | 7.7 | 1.1 | -4.1 | -1.9 | 8.6 | 0 | -3.2 | 3.8
|  |  | -0.6 | 7.1 | 0.3 | 0.8 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | -0.6 | 0.2 | 0.5 | 4.8 | 0.6 | -5.4 | 1 | -0.1 | 0.4 | -4.6 | -4.3 | -6.8 | 5.7 | 1.3 | 5.9 | -0.7 | 0.4 | -2.3 | -4.4 | 0 | 1.6 | 2.9 | 7.1 | -1.6 | -2.8 | 1.1 | -3 | 1.7 | 6.1 | -2 | 1.8 | -1.6 | 2.6 | -2.3 | 7 | -1.7 | 1.4 | 7.7 | 1.3 | -4.2 | -1.5 | 8.9 | 0.9 | -2.6 | 4.7
|  |  | 0.1 | 7.5 | 0.5 | 0.6 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | -0.6 | 0.4 | 0.6 | 5.5 | 0.6 | -5 | 1 | -0.4 | 0.4 | -3.7 | -3 | -6.4 | 6.4 | 1.6 | 7 | 0.2 | 0.5 | -1.3 | -3 | 0.6 | 2.1 | 3.1 | 7.6 | -0.7 | -2 | 1.1 | -2.7 | 2.2 | 6.4 | -2.3 | 2.3 | -1.2 | 2.6 | -2.3 | 7.1 | -1.3 | 1.5 | 7.8 | 1.4 | -4.2 | -1.1 | 9.3 | 1.7 | -1.9 | 5.5
|  |  | -0.4 | 7.3 | 0.6 | 0.9 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | -0.7 | 0.4 | 0.5 | 4.9 | 0.6 | -5.6 | 0.9 | -0.8 | 0.4 | -3.7 | -3.7 | -5.8 | 6.5 | 1.3 | 6.2 | 0.4 | 0.7 | -1.9 | -3.8 | 0.7 | 1.6 | 3 | 7.1 | -0.3 | -1.6 | 0.8 | -3 | 1 | 6.2 | -2.4 | 1.7 | -1.3 | 2.9 | -2.5 | 6.8 | -1.3 | 1.4 | 7.3 | 1.2 | -4.7 | -1.3 | 8.9 | 1.1 | -2 | 4.9
|  |  | -0.9 | 7.1 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1 | -0.7 | 0.3 | 0.4 | 4.3 | 0.6 | -6.3 | 0.9 | -1.1 | 0.3 | -3.6 | -4.5 | -5.3 | 6.6 | 0.9 | 5.4 | 0.7 | 0.9 | -2.5 | -4.6 | 0.7 | 1 | 2.9 | 6.7 | 0 | -1.2 | 0.5 | -3.3 | -0.2 | 5.9 | -2.5 | 1.1 | -1.4 | 3.3 | -2.7 | 6.5 | -1.3 | 1.3 | 6.8 | 1.1 | -5.3 | -1.5 | 8.4 | 0.6 | -2.1 | 4.4
|  |  | -1.4 | 6.9 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | -0.8 | 0.3 | 0.3 | 3.7 | 0.6 | -6.9 | 0.8 | -1.5 | 0.3 | -3.6 | -5.2 | -4.7 | 6.7 | 0.6 | 4.6 | 0.9 | 1.1 | -3.1 | -5.4 | 0.8 | 0.5 | 2.8 | 6.2 | 0.4 | -0.8 | 0.2 | -3.6 | -1.4 | 5.7 | -2.6 | 0.5 | -1.5 | 3.6 | -2.9 | 6.2 | -1.3 | 1.2 | 6.3 | 0.9 | -5.8 | -1.7 | 8 | 0 | -2.2 | 3.8
|  |  | -2.7 | 7.1 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | -0.9 | 0.2 | 0.3 | 2.9 | 0.4 | -7.4 | 0.7 | -1.5 | 0.4 | -3.5 | -4.8 | -4 | 6.8 | 0.5 | 4.6 | 0.8 | 1.1 | -3.7 | -6.1 | 1 | 0.2 | 2.6 | 6.2 | 0.3 | -1 | 0.1 | -3.7 | -2.5 | 5.2 | -3 | 0.6 | -1.9 | 3.7 | -2.9 | 5.9 | -1.5 | 1.1 | 6.1 | 0.9 | -6.3 | -2 | 7.7 | -0.4 | -2.5 | 3.4
|  |  | -4.1 | 7.2 | 0.6 | 2 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | -1.1 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.1 | -8 | 0.7 | -1.5 | 0.6 | -3.3 | -4.5 | -3.2 | 7 | 0.4 | 4.6 | 0.7 | 1.1 | -4.2 | -6.7 | 1.2 | 0 | 2.4 | 6.2 | 0.1 | -1.2 | -0.1 | -3.7 | -3.5 | 4.7 | -3.3 | 0.8 | -2.3 | 3.8 | -2.9 | 5.6 | -1.7 | 1 | 5.9 | 1 | -6.7 | -2.2 | 7.5 | -0.8 | -2.8 | 3.1
|  |  | -5.4 | 7.4 | 0.5 | 2.2 | 0.2 | -0.4 | 1.9 | 1.5 | -1.2 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | -0.1 | -8.5 | 0.6 | -1.5 | 0.7 | -3.2 | -4.1 | -2.5 | 7.1 | 0.3 | 4.6 | 0.6 | 1.1 | -4.8 | -7.4 | 1.4 | -0.3 | 2.2 | 6.2 | 0 | -1.4 | -0.2 | -3.8 | -4.6 | 4.2 | -3.7 | 0.9 | -2.7 | 3.9 | -2.9 | 5.3 | -1.9 | 0.9 | 5.7 | 1 | -7.2 | -2.5 | 7.2 | -1.2 | -3.1 | 2.7
|  |  | -5.6 | 7.2 | 0.3 | 2.2 | 0 | -0.7 | 2.1 | 1.8 | -1.5 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | -0.1 | -8.4 | 0.4 | -1.6 | 0.7 | -3 | -3.8 | -2.2 | 6.9 | -0.1 | 4.3 | 0.5 | 1.4 | -4.8 | -7.4 | 1.4 | -0.6 | 2.1 | 6.2 | 0 | -1.5 | -0.8 | -3.8 | -5.4 | 4.6 | -3.9 | 1.1 | -2.7 | 3.6 | -2.9 | 5.3 | -1.9 | 0.8 | 5.6 | 1 | -6.6 | -2.5 | 7.1 | -1 | -3.1 | 2.5
|  |  | -5.8 | 7 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | -0.9 | 2.2 | 2.2 | -1.9 | 0 | 0.1 | 2.1 | 0 | -8.2 | 0.3 | -1.7 | 0.8 | -2.8 | -3.4 | -1.8 | 6.6 | -0.6 | 3.9 | 0.5 | 1.8 | -4.9 | -7.5 | 1.4 | -1 | 1.9 | 6.2 | -0.1 | -1.6 | -1.3 | -3.7 | -6.1 | 4.9 | -4.1 | 1.3 | -2.6 | 3.2 | -3 | 5.3 | -1.8 | 0.8 | 5.4 | 0.9 | -6 | -2.5 | 6.9 | -0.8 | -3.1 | 2.2
|  |  | -6 | 6.8 | 0 | 2.1 | -0.4 | -1.2 | 2.4 | 2.5 | -2.2 | 0 | 0.1 | 2.6 | 0 | -8.1 | 0.1 | -1.8 | 0.8 | -2.6 | -3.1 | -1.5 | 6.4 | -1 | 3.6 | 0.4 | 2.1 | -4.9 | -7.5 | 1.4 | -1.3 | 1.8 | 6.2 | -0.1 | -1.7 | -1.9 | -3.7 | -6.9 | 5.3 | -4.3 | 1.5 | -2.6 | 2.9 | -3 | 5.3 | -1.8 | 0.7 | 5.3 | 0.9 | -5.4 | -2.5 | 6.8 | -0.6 | -3.1 | 2
|  |  | -5.8 | 7.2 | -0.1 | 1.7 | -1 | -1.4 | 2.7 | 2.8 | -2.6 | 0 | 0.1 | 2.8 | 0.2 | -8.2 | 0.1 | -1.9 | 0.8 | -2.5 | -3 | -0.6 | 6.8 | -1.1 | 4.1 | 0.6 | 2.1 | -5 | -6.5 | 1.3 | -2.1 | 2 | 4.8 | -0.1 | -1.8 | -1.9 | -3.7 | -6.6 | 4.9 | -4.2 | 1.5 | -2.6 | 3.4 | -3.5 | 5.2 | -1.9 | 0.6 | 5.1 | 0.8 | -5.3 | -2.4 | 6.8 | -0.6 | -3.3 | 2.3
|  |  | -5.7 | 7.7 | -0.2 | 1.3 | -1.5 | -1.6 | 3.1 | 3 | -3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 0.5 | -8.4 | 0.2 | -1.9 | 0.7 | -2.3 | -2.8 | 0.2 | 7.2 | -1.2 | 4.6 | 0.7 | 2.2 | -5.2 | -5.6 | 1.3 | -3 | 2.2 | 3.4 | -0.1 | -1.9 | -2 | -3.6 | -6.3 | 4.5 | -4.2 | 1.6 | -2.7 | 4 | -4 | 5.1 | -2 | 0.5 | 5 | 0.7 | -5.2 | -2.2 | 6.7 | -0.5 | -3.4 | 2.7
|  |  | -5.5 | 8.1 | -0.3 | 0.9 | -2.1 | -1.8 | 3.4 | 3.3 | -3.5 | 0 | 0 | 3.3 | 0.7 | -8.5 | 0.2 | -2 | 0.7 | -2.2 | -2.7 | 1.1 | 7.6 | -1.3 | 5.1 | 0.9 | 2.2 | -5.3 | -4.6 | 1.2 | -3.8 | 2.4 | 2 | -0.1 | -2 | -2 | -3.6 | -6 | 4.1 | -4.1 | 1.6 | -2.7 | 4.5 | -4.5 | 5 | -2.1 | 0.4 | 4.8 | 0.6 | -5.1 | -2.1 | 6.7 | -0.5 | -3.6 | 3
|  |  | -5.3 | 8.3 | -0.4 | 0.9 | -2.8 | -1.8 | 3.5 | 3.4 | -3.7 | -0.1 | -0.1 | 3.6 | 0.6 | -8.8 | 0.2 | -1.9 | 0.6 | -1.8 | -2.2 | 1.2 | 7.4 | -1.1 | 5.1 | 1 | 2.1 | -5.8 | -3.9 | 1.2 | -3.9 | 3 | 2.8 | 0.2 | -1.9 | -2.2 | -3.7 | -5.7 | 3.8 | -3.7 | 1.3 | -2.7 | 4.5 | -5.7 | 4.9 | -2 | 0.5 | 4.8 | 0.6 | -6.1 | -2.2 | 6.2 | -0.5 | -3.5 | 3.3
|  |  | -5 | 8.5 | -0.6 | 1 | -3.5 | -1.9 | 3.5 | 3.5 | -4 | -0.1 | -0.1 | 3.9 | 0.4 | -9.1 | 0.2 | -1.9 | 0.4 | -1.3 | -1.6 | 1.3 | 7.1 | -1 | 5 | 1.1 | 1.9 | -6.3 | -3.1 | 1.1 | -3.9 | 3.7 | 3.6 | 0.4 | -1.8 | -2.4 | -3.8 | -5.3 | 3.4 | -3.4 | 0.9 | -2.8 | 4.5 | -6.9 | 4.8 | -2 | 0.5 | 4.9 | 0.6 | -7.1 | -2.2 | 5.7 | -0.5 | -3.3 | 3.5
|  |  | -4.8 | 8.7 | -0.7 | 1 | -4.2 | -1.9 | 3.6 | 3.6 | -4.2 | -0.2 | -0.2 | 4.2 | 0.3 | -9.4 | 0.2 | -1.8 | 0.3 | -0.9 | -1.1 | 1.4 | 6.9 | -0.8 | 5 | 1.2 | 1.8 | -6.8 | -2.4 | 1.1 | -4 | 4.3 | 4.4 | 0.7 | -1.7 | -2.6 | -3.9 | -5 | 3.1 | -3 | 0.6 | -2.8 | 4.5 | -8.1 | 4.7 | -1.9 | 0.6 | 4.9 | 0.6 | -8.1 | -2.3 | 5.2 | -0.5 | -3.2 | 3.8
|  |  | -4.8 | 8 | -0.8 | 1 | -4.7 | -0.6 | 3.7 | 3.7 | -4.3 | -0.1 | -0.2 | 4.1 | 0.2 | -9.5 | 0 | -2.1 | 0.2 | -0.4 | -0.7 | 1.3 | 6.8 | -0.6 | 4.7 | 1.3 | 1.5 | -7.8 | -1.9 | 1.1 | -2.8 | 3.6 | 3.9 | 0.8 | -1.2 | -2.3 | -3.9 | -3.9 | 3.4 | -3.2 | 0.8 | -3 | 4.3 | -8 | 4.2 | -2 | 0.6 | 4.3 | 0.6 | -9.2 | -2.5 | 5 | -0.4 | -3.1 | 4.1
|  |  | -4.8 | 7.3 | -0.8 | 1 | -5.2 | 0.7 | 3.9 | 3.7 | -4.3 | 0.1 | -0.2 | 4.1 | 0.1 | -9.5 | -0.2 | -2.3 | 0 | 0.1 | -0.2 | 1.1 | 6.8 | -0.5 | 4.5 | 1.5 | 1.1 | -8.8 | -1.5 | 1.1 | -1.6 | 3 | 3.5 | 0.9 | -0.6 | -2 | -4 | -2.7 | 3.7 | -3.3 | 0.9 | -3.1 | 4.2 | -8 | 3.7 | -2.2 | 0.5 | 3.7 | 0.7 | -10.2 | -2.7 | 4.7 | -0.4 | -3.1 | 4.3
|  |  | -4.8 | 6.6 | -0.9 | 1 | -5.7 | 2 | 4 | 3.8 | -4.4 | 0.2 | -0.2 | 4 | 0 | -9.6 | -0.4 | -2.6 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 1 | 6.7 | -0.3 | 4.2 | 1.6 | 0.8 | -9.8 | -1 | 1.1 | -0.4 | 2.3 | 3 | 1 | -0.1 | -1.7 | -4 | -1.6 | 4 | -3.5 | 1.1 | -3.3 | 4 | -7.9 | 3.2 | -2.3 | 0.5 | 3.1 | 0.7 | -11.3 | -2.9 | 4.5 | -0.3 | -3 | 4.6
|  |  | -4.9 | 6.6 | -1 | 0.8 | -5.2 | 1.3 | 4.3 | 3.7 | -4.4 | 0.1 | -0.1 | 4 | 0.1 | -9.7 | -0.5 | -3 | -0.1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 7.2 | 0.3 | 4.3 | 1.7 | 0.9 | -8.9 | -0.6 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 3.7 | 1.1 | 0.2 | -1.5 | -3.9 | -1.3 | 4.2 | -2.9 | 1.4 | -3.2 | 3.9 | -7.9 | 2.9 | -2.2 | 0.6 | 2.8 | 0.7 | -9.8 | -2.8 | 3.9 | -0.2 | -2.7 | 3.8
|  |  | -5 | 6.5 | -1.2 | 0.7 | -4.7 | 0.5 | 4.6 | 3.5 | -4.3 | 0.1 | -0.1 | 3.9 | 0.1 | -9.8 | -0.5 | -3.4 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 7.7 | 0.8 | 4.5 | 1.8 | 1 | -8.1 | -0.2 | 1.4 | 0.1 | 2.2 | 4.3 | 1.3 | 0.5 | -1.4 | -3.7 | -0.9 | 4.3 | -2.4 | 1.6 | -3.2 | 3.8 | -7.8 | 2.5 | -2.1 | 0.7 | 2.6 | 0.8 | -8.2 | -2.6 | 3.4 | -0.2 | -2.4 | 3
|  |  | -5.1 | 6.5 | -1.3 | 0.5 | -4.2 | -0.2 | 4.9 | 3.4 | -4.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0.2 | -9.9 | -0.6 | -3.8 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 8.2 | 1.4 | 4.6 | 1.9 | 1.1 | -7.2 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 2.2 | 5 | 1.4 | 0.8 | -1.2 | -3.6 | -0.6 | 4.5 | -1.8 | 1.9 | -3.1 | 3.7 | -7.8 | 2.2 | -2 | 0.8 | 2.3 | 0.8 | -6.7 | -2.5 | 2.8 | -0.1 | -2.1 | 2.2
|  |  | -4.9 | 6.6 | -0.7 | 0.6 | -3.4 | -0.3 | 5 | 3.8 | -4 | 0.1 | 0.1 | 3.8 | 0.4 | -9.6 | -0.5 | -3.4 | 0 | 2 | 1.7 | -0.2 | 8 | 1.8 | 4.8 | 2.1 | 1 | -6.1 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 3.2 | 5.9 | 1.6 | 0.9 | -1.1 | -3.3 | -0.2 | 4.5 | -1.4 | 2.4 | -3 | 3.8 | -7.4 | 2.4 | -1.9 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | -5.3 | -2.5 | 2.3 | -0.1 | -2 | 2.7
|  |  | -4.8 | 6.8 | -0.1 | 0.7 | -2.5 | -0.5 | 5.2 | 4.1 | -3.7 | 0.3 | 0.3 | 3.8 | 0.7 | -9.2 | -0.3 | -3.1 | 0 | 2.2 | 1.8 | -0.6 | 7.8 | 2.2 | 4.9 | 2.2 | 0.9 | -4.9 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 4.3 | 6.7 | 1.7 | 0.9 | -0.9 | -3.1 | 0.3 | 4.6 | -1 | 2.8 | -2.8 | 3.9 | -7 | 2.5 | -1.8 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | -3.8 | -2.4 | 1.9 | -0.1 | -1.8 | 3.3
|  |  | -4.6 | 6.9 | 0.5 | 0.8 | -1.7 | -0.6 | 5.3 | 4.5 | -3.4 | 0.4 | 0.4 | 3.7 | 0.9 | -8.9 | -0.2 | -2.7 | 0 | 2.5 | 1.9 | -1 | 7.6 | 2.6 | 5.1 | 2.4 | 0.8 | -3.8 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 5.3 | 7.6 | 1.9 | 1 | -0.8 | -2.8 | 0.7 | 4.6 | -0.6 | 3.3 | -2.7 | 4 | -6.6 | 2.7 | -1.7 | 2.3 | 2.4 | 0.8 | -2.4 | -2.4 | 1.4 | -0.1 | -1.7 | 3.8
|  |  | -4.5 | 6.8 | 0.3 | 1 | -1.5 | -0.5 | 5.4 | 4.9 | -3.7 | 0.3 | 0.5 | 3.7 | 1 | -9.1 | -0.1 | -2.9 | 0 | 2.6 | 1.9 | -1.8 | 7.5 | 2.7 | 5 | 2.6 | 0.7 | -4.1 | 1 | 1.9 | 2.8 | 6.3 | 7 | 1.8 | 1 | -1 | -3.7 | 0.7 | 4.5 | -0.3 | 3.4 | -2.8 | 3.9 | -6.5 | 2.4 | -1.8 | 2.1 | 2.2 | 0.7 | -2.2 | -2.5 | 1.3 | -0.1 | -1.9 | 3.9
|  |  | -4.4 | 6.8 | 0.1 | 1.2 | -1.4 | -0.5 | 5.6 | 5.3 | -4 | 0.3 | 0.5 | 3.7 | 1.2 | -9.3 | 0.1 | -3.2 | 0.1 | 2.8 | 1.9 | -2.6 | 7.4 | 2.7 | 5 | 2.7 | 0.6 | -4.5 | 1.2 | 2.2 | 3.1 | 7.2 | 6.4 | 1.8 | 1.1 | -1.2 | -4.6 | 0.6 | 4.5 | 0 | 3.4 | -2.8 | 3.7 | -6.4 | 2.1 | -1.8 | 1.9 | 2.1 | 0.7 | -1.9 | -2.6 | 1.3 | -0.1 | -2.1 | 3.9
|  |  | -4.3 | 6.7 | -0.1 | 1.4 | -1.2 | -0.4 | 5.7 | 5.7 | -4.3 | 0.2 | 0.6 | 3.7 | 1.3 | -9.5 | 0.2 | -3.4 | 0.1 | 2.9 | 1.9 | -3.4 | 7.3 | 2.8 | 4.9 | 2.9 | 0.5 | -4.8 | 1.4 | 2.4 | 3.4 | 8.2 | 5.8 | 1.7 | 1.1 | -1.4 | -5.5 | 0.6 | 4.4 | 0.3 | 3.5 | -2.9 | 3.6 | -6.3 | 1.8 | -1.9 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | -1.7 | -2.7 | 1.2 | -0.1 | -2.3 | 4
|  |  | -4.2 | 6.7 | -0.3 | 1.2 | -0.9 | -0.3 | 6 | 6 | -4.4 | 0.2 | 0.7 | 3.6 | 2.8 | -9.7 | 0.4 | -3.6 | 0 | 2.8 | 2 | -3.9 | 7.1 | 2.9 | 4.8 | 2.8 | 0.5 | -4.7 | 1.4 | 2.6 | 2.9 | 7.6 | 5.6 | 1.9 | 1.2 | -1.4 | -6.1 | 0.6 | 4.4 | 0.3 | 3.5 | -3 | 3.5 | -5.7 | 1.4 | -2.3 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | -1.5 | -3 | 1.1 | -0.1 | -2.6 | 3.8
|  |  | -4.1 | 6.8 | -0.6 | 1.1 | -0.7 | -0.3 | 6.2 | 6.3 | -4.6 | 0.3 | 0.9 | 3.5 | 4.3 | -9.9 | 0.5 | -3.7 | 0 | 2.8 | 2 | -4.5 | 6.8 | 3 | 4.6 | 2.7 | 0.6 | -4.7 | 1.4 | 2.8 | 2.3 | 7.1 | 5.5 | 2 | 1.2 | -1.4 | -6.7 | 0.5 | 4.5 | 0.2 | 3.5 | -3 | 3.5 | -5 | 1.1 | -2.7 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | -1.3 | -3.2 | 1.1 | -0.2 | -3 | 3.7
|  |  | -4 | 6.8 | -0.8 | 0.9 | -0.4 | -0.2 | 6.5 | 6.6 | -4.7 | 0.3 | 1 | 3.4 | 5.8 | -10.1 | 0.7 | -3.9 | -0.1 | 2.7 | 2.1 | -5 | 6.6 | 3.1 | 4.5 | 2.6 | 0.6 | -4.6 | 1.4 | 3 | 1.8 | 6.5 | 5.3 | 2.2 | 1.3 | -1.4 | -7.3 | 0.5 | 4.5 | 0.2 | 3.5 | -3.1 | 3.4 | -4.4 | 0.7 | -3.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | -1.1 | -3.5 | 1 | -0.2 | -3.3 | 3.5
|  |  | -3.9 | 6.6 | -0.5 | 0.8 | -0.2 | -0.1 | 6.4 | 6.5 | -4.6 | 0.4 | 2.7 | 3.4 | 5.9 | -10.3 | 2.1 | -3.9 | -0.2 | 2.7 | 2.2 | -5.5 | 6.6 | 3 | 4.4 | 2.8 | 0.4 | -4.5 | 1.5 | 2.9 | 1.7 | 7.7 | 5.2 | 2.4 | 1.5 | -1.3 | -6.2 | 0.5 | 4.6 | 0.2 | 3.8 | -3.1 | 3.1 | -3.9 | 0.6 | -3.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | -1.4 | -3.6 | 0.7 | -0.2 | -3.6 | 3.5
|  |  | -3.9 | 6.5 | -0.2 | 0.8 | 0 | -0.1 | 6.2 | 6.3 | -4.5 | 0.4 | 4.5 | 3.5 | 6.1 | -10.6 | 3.5 | -3.9 | -0.4 | 2.6 | 2.2 | -5.9 | 6.7 | 3 | 4.4 | 3 | 0.3 | -4.5 | 1.5 | 2.7 | 1.7 | 8.8 | 5.1 | 2.6 | 1.6 | -1.3 | -5.2 | 0.4 | 4.6 | 0.3 | 4 | -3.2 | 2.8 | -3.5 | 0.5 | -3.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | -1.7 | -3.7 | 0.5 | -0.3 | -3.9 | 3.4
|  |  | -3.8 | 6.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 6.1 | 6.2 | -4.4 | 0.5 | 6.2 | 3.5 | 6.2 | -10.8 | 4.9 | -3.9 | -0.5 | 2.6 | 2.3 | -6.4 | 6.7 | 2.9 | 4.3 | 3.2 | 0.1 | -4.4 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 10 | 5 | 2.8 | 1.8 | -1.2 | -4.1 | 0.4 | 4.7 | 0.3 | 4.3 | -3.2 | 2.5 | -3 | 0.4 | -3.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | -2 | -3.8 | 0.2 | -0.3 | -4.2 | 3.4
|  |  | -3.7 | 6.3 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0 | 6.1 | 6.1 | -4.3 | 1.6 | 6 | 3.5 | 6.2 | -10.7 | 5.4 | -4 | -0.5 | 2.5 | 2.3 | -6.6 | 6.9 | 2.5 | 4.4 | 3.2 | 0 | -4.5 | 1.5 | 2.4 | 1.4 | 10.1 | 5 | 2.7 | 1.7 | -1.2 | -3.7 | 0.3 | 4.7 | 0.3 | 4.4 | -3.3 | 2.5 | -3 | 0.3 | -3.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | -2.3 | -3.8 | 0.2 | -0.3 | -4.8 | 3.2
|  |  | -3.5 | 6.3 | -0.1 | 1 | 0.1 | -0.1 | 6.2 | 5.9 | -4.3 | 2.7 | 5.8 | 3.5 | 6.1 | -10.6 | 6 | -4.1 | -0.4 | 2.3 | 2.2 | -6.8 | 7.1 | 2 | 4.4 | 3.2 | -0.2 | -4.5 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 10.1 | 5 | 2.5 | 1.6 | -1.2 | -3.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 4.4 | -3.5 | 2.5 | -3 | 0.1 | -3.1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | -2.7 | -3.8 | 0.2 | -0.4 | -5.5 | 3.1
|  |  | -3.4 | 6.3 | -0.2 | 1.2 | 0 | -0.1 | 6.2 | 5.8 | -4.2 | 3.8 | 5.6 | 3.5 | 6.1 | -10.5 | 6.5 | -4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.2 | -7 | 7.3 | 1.6 | 4.5 | 3.2 | -0.3 | -4.6 | 1.4 | 1.9 | 1 | 10.2 | 5 | 2.4 | 1.5 | -1.2 | -3 | 0 | 4.6 | 0.3 | 4.5 | -3.6 | 2.5 | -3 | 0 | -3.1 | 1 | -0.1 | 0.6 | -3 | -3.8 | 0.2 | -0.4 | -6.1 | 2.9
|  |  | -3.2 | 6.6 | -0.1 | 1.5 | 0 | -0.1 | 6 | 5.6 | -4.2 | 4.3 | 5.6 | 3.8 | 6.1 | -10.3 | 6.5 | -4.3 | -0.3 | 1.9 | 2.2 | -6.9 | 7.7 | 1.3 | 4.5 | 3.1 | -0.4 | -4.6 | 1.4 | 2 | 0.8 | 9.5 | 5 | 2.4 | 1.4 | -1.2 | -2.7 | -0.3 | 4.6 | 0.3 | 4.6 | -3.7 | 2.4 | -3.8 | -0.4 | -3.2 | 1.3 | -0.4 | 0.5 | -3.4 | -3.7 | 0 | -0.4 | -5.8 | 3.3
|  |  | -3.1 | 6.9 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0 | 5.9 | 5.3 | -4.1 | 4.9 | 5.6 | 4.1 | 6.2 | -10.1 | 6.6 | -4.4 | -0.2 | 1.7 | 2.1 | -6.9 | 8.2 | 1 | 4.4 | 2.9 | -0.4 | -4.5 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 8.9 | 4.9 | 2.4 | 1.4 | -1.2 | -2.4 | -0.7 | 4.7 | 0.2 | 4.6 | -3.8 | 2.3 | -4.6 | -0.7 | -3.4 | 1.6 | -0.6 | 0.5 | -3.8 | -3.6 | -0.3 | -0.5 | -5.4 | 3.8
|  |  | -2.9 | 7.2 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0 | 5.7 | 5.1 | -4.1 | 5.4 | 5.6 | 4.4 | 6.2 | -9.9 | 6.6 | -4.5 | -0.1 | 1.4 | 2.1 | -6.8 | 8.6 | 0.7 | 4.4 | 2.8 | -0.5 | -4.5 | 1.4 | 2.2 | 0.3 | 8.2 | 4.9 | 2.4 | 1.3 | -1.2 | -2.1 | -1 | 4.7 | 0.2 | 4.7 | -3.9 | 2.2 | -5.4 | -1.1 | -3.5 | 1.9 | -0.9 | 0.4 | -4.2 | -3.5 | -0.5 | -0.5 | -5.1 | 4.2
|  |  | -2.8 | 7.7 | 0.2 | 2.4 | 0.2 | -0.1 | 5.5 | 5.1 | -4 | 5.8 | 6.2 | 4.7 | 6 | -9.7 | 6.5 | -4.5 | 0 | 1.4 | 1.9 | -6.7 | 8.8 | 0.6 | 4.5 | 2.8 | -0.4 | -4.7 | 1.5 | 1.9 | 0 | 8.1 | 4.8 | 2.3 | 1.3 | -1.4 | -1.9 | -1.4 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | -3.7 | 2.3 | -4.7 | -1 | -3.4 | 2.1 | -0.9 | 0.3 | -3.7 | -3.5 | -0.9 | -0.5 | -5 | 4.5
|  |  | -2.6 | 8.3 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | -0.3 | 5.3 | 5 | -3.9 | 6.2 | 6.9 | 4.9 | 5.7 | -9.6 | 6.3 | -4.6 | 0 | 1.4 | 1.8 | -6.7 | 8.9 | 0.5 | 4.7 | 2.9 | -0.4 | -5 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 7.9 | 4.6 | 2.3 | 1.3 | -1.6 | -1.6 | -1.8 | 4.5 | -0.1 | 4.4 | -3.5 | 2.4 | -4.1 | -1 | -3.4 | 2.2 | -0.9 | 0.1 | -3.3 | -3.4 | -1.2 | -0.4 | -4.8 | 4.7
|  |  | -2.5 | 8.8 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | -0.4 | 5.1 | 5 | -3.8 | 6.6 | 7.5 | 5.2 | 5.5 | -9.4 | 6.2 | -4.6 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | -6.6 | 9.1 | 0.4 | 4.8 | 2.9 | -0.3 | -5.2 | 1.6 | 1.2 | -0.6 | 7.8 | 4.5 | 2.2 | 1.3 | -1.8 | -1.4 | -2.2 | 4.4 | -0.2 | 4.2 | -3.3 | 2.5 | -3.4 | -0.9 | -3.3 | 2.4 | -0.9 | 0 | -2.8 | -3.4 | -1.6 | -0.4 | -4.7 | 5
|  |  | -2.4 | 9 | 0.3 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 5 | 4.8 | -3.7 | 6.4 | 7.6 | 5.8 | 5.5 | -9.2 | 6.4 | -4.7 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | -6.2 | 9.4 | 0.3 | 5.6 | 2.7 | 0.2 | -4.9 | 1.4 | 1.5 | -0.4 | 8.2 | 4.7 | 1.9 | 1.3 | -1.6 | -1.2 | -1.7 | 4.5 | 0 | 4.3 | -3.4 | 2.6 | -2.9 | -0.7 | -3.1 | 2.6 | -0.6 | 0.2 | -2.5 | -3.4 | -1.4 | -0.4 | -4.2 | 5.3
|  |  | -2.2 | 9.3 | 0.2 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 4.9 | 4.7 | -3.6 | 6.3 | 7.6 | 6.4 | 5.6 | -9.1 | 6.6 | -4.8 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | -5.9 | 9.6 | 0.3 | 6.4 | 2.5 | 0.6 | -4.5 | 1.2 | 1.7 | -0.2 | 8.5 | 5 | 1.6 | 1.3 | -1.3 | -0.9 | -1.3 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | -3.4 | 2.8 | -2.4 | -0.6 | -2.8 | 2.8 | -0.4 | 0.4 | -2.1 | -3.5 | -1.1 | -0.3 | -3.8 | 5.5
|  |  | -2.1 | 9.5 | 0.1 | 2 | 1 | 1.2 | 4.8 | 4.5 | -3.5 | 6.1 | 7.7 | 7 | 5.6 | -8.9 | 6.8 | -4.9 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | -5.5 | 9.9 | 0.2 | 7.2 | 2.3 | 1.1 | -4.2 | 1 | 2 | 0 | 8.9 | 5.2 | 1.3 | 1.3 | -1.1 | -0.7 | -0.8 | 4.6 | 0.3 | 4.6 | -3.5 | 2.9 | -1.9 | -0.4 | -2.6 | 3 | -0.1 | 0.6 | -1.8 | -3.5 | -0.9 | -0.3 | -3.3 | 5.8
|  |  | -1.7 | 8.8 | 0.1 | 2 | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 4.4 | -3.4 | 4.8 | 8.1 | 7.6 | 5.8 | -8.4 | 7.6 | -4.8 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | -5.5 | 9.4 | 1 | 7.7 | 2.2 | 1.1 | -4 | 1.1 | 2.7 | 1.1 | 9.4 | 6 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | -0.7 | -0.1 | 4.8 | 0.4 | 5.2 | -3.4 | 3.3 | -1.5 | -0.2 | -2.5 | 3.2 | 0.1 | 1 | -1.5 | -3.5 | -0.6 | -0.4 | -3 | 5.9
|  |  | -1.2 | 8.2 | 0 | 2 | 1.4 | 0.9 | 5 | 4.4 | -3.2 | 3.5 | 8.4 | 8.3 | 6.1 | -7.9 | 8.4 | -4.6 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | -5.6 | 8.8 | 1.8 | 8.3 | 2.1 | 1.1 | -3.9 | 1.3 | 3.4 | 2.1 | 10 | 6.7 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | -0.6 | 0.5 | 5 | 0.6 | 5.7 | -3.3 | 3.6 | -1.1 | 0 | -2.4 | 3.5 | 0.4 | 1.4 | -1.3 | -3.6 | -0.3 | -0.4 | -2.8 | 6.1
|  |  | -0.8 | 7.5 | 0 | 2 | 1.6 | 0.8 | 5.1 | 4.3 | -3.1 | 2.2 | 8.8 | 8.9 | 6.3 | -7.4 | 9.2 | -4.5 | 0.7 | 1.5 | 2.4 | -5.6 | 8.3 | 2.6 | 8.8 | 2 | 1.1 | -3.7 | 1.4 | 4.1 | 3.2 | 10.5 | 7.5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | -0.6 | 1.2 | 5.2 | 0.7 | 6.3 | -3.2 | 4 | -0.7 | 0.2 | -2.3 | 3.7 | 0.6 | 1.8 | -1 | -3.6 | 0 | -0.5 | -2.5 | 6.2
|  |  | -1 | 7.2 | -0.1 | 2 | 1.8 | 0.6 | 5 | 4.1 | -3 | 2.2 | 6.4 | 8.9 | 6.1 | -7 | 8.9 | -4.5 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | -6 | 7.9 | 1.8 | 8.9 | 2 | 1.1 | -3.7 | 1.2 | 3.6 | 2.6 | 10.4 | 6.6 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | -0.7 | 0.9 | 5.1 | 0.6 | 5.7 | -3.4 | 4.1 | -0.6 | 0 | -2.5 | 3.5 | 0.5 | 1.6 | -0.9 | -3.6 | -0.1 | -0.3 | -2.9 | 6.2
|  |  | -1.3 | 6.8 | -0.1 | 2.1 | 2 | 0.4 | 4.9 | 4 | -3 | 2.2 | 4 | 9 | 5.8 | -6.5 | 8.7 | -4.6 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | -6.4 | 7.4 | 1 | 8.9 | 2 | 1.2 | -3.6 | 1.1 | 3.2 | 2 | 10.2 | 5.8 | 1.8 | 1.5 | 2.3 | -0.8 | 0.7 | 5.1 | 0.6 | 5.1 | -3.7 | 4.2 | -0.5 | -0.2 | -2.8 | 3.4 | 0.4 | 1.5 | -0.7 | -3.7 | -0.3 | -0.1 | -3.3 | 6.2
|  |  | -1.5 | 6.5 | -0.2 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 4.8 | 3.8 | -2.9 | 2.2 | 1.6 | 9 | 5.6 | -6.1 | 8.4 | -4.6 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | -6.8 | 7 | 0.2 | 9 | 2 | 1.2 | -3.6 | 0.9 | 2.7 | 1.4 | 10.1 | 4.9 | 1.9 | 1.5 | 2.8 | -0.9 | 0.4 | 5 | 0.5 | 4.5 | -3.9 | 4.3 | -0.4 | -0.4 | -3 | 3.2 | 0.3 | 1.3 | -0.6 | -3.7 | -0.4 | 0.1 | -3.7 | 6.2
|  |  | -1.8 | 6.4 | -0.2 | 1.7 | 2.2 | 0.3 | 4.9 | 3.7 | -2.8 | 2.3 | 1.5 | 8.9 | 5.5 | -5.2 | 5.9 | -4.7 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | -7.5 | 6.3 | 0.6 | 8.9 | 2 | 1 | -3.3 | 0.9 | 2 | 0.7 | 9.9 | 4.9 | 1.9 | 1.7 | 2.4 | -0.9 | -1.1 | 4.5 | 0.4 | 4 | -4 | 4.4 | -0.5 | -0.4 | -3.2 | 3 | 0.2 | 0.9 | -0.7 | -3.7 | -0.6 | 0.2 | -3.8 | 6.1
|  |  | -2.2 | 6.4 | -0.1 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 5 | 3.7 | -2.7 | 2.5 | 1.3 | 8.8 | 5.5 | -4.4 | 3.5 | -4.9 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | -8.1 | 5.7 | 0.9 | 8.8 | 2 | 0.9 | -3.1 | 0.8 | 1.3 | -0.1 | 9.6 | 4.8 | 2 | 1.9 | 2.1 | -0.9 | -2.5 | 3.9 | 0.4 | 3.6 | -4 | 4.4 | -0.7 | -0.4 | -3.3 | 2.8 | 0 | 0.6 | -0.7 | -3.6 | -0.7 | 0.3 | -3.9 | 6.1
|  |  | -2.5 | 6.3 | -0.1 | 1 | 2.1 | 0.4 | 5.1 | 3.6 | -2.6 | 2.6 | 1.2 | 8.7 | 5.4 | -3.5 | 1 | -5 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | -8.8 | 5 | 1.3 | 8.7 | 2 | 0.7 | -2.8 | 0.8 | 0.6 | -0.8 | 9.4 | 4.8 | 2 | 2.1 | 1.7 | -0.9 | -4 | 3.4 | 0.3 | 3.1 | -4.1 | 4.5 | -0.8 | -0.4 | -3.5 | 2.6 | -0.1 | 0.2 | -0.8 | -3.6 | -0.9 | 0.4 | -4 | 6
|  |  | -2.9 | 6.1 | -0.5 | 0.8 | 2 | 0.3 | 4.1 | 3.9 | -2.6 | 2.2 | 0.9 | 8.7 | 4.5 | -2.5 | 0.2 | -5 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | -8.8 | 4.7 | 1.1 | 8.7 | 1.5 | 0.7 | -2.6 | 0.9 | 0 | -0.4 | 8.6 | 4.7 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | -1 | -4.3 | 3.6 | 0.2 | 2.8 | -4.2 | 4.7 | -0.9 | -0.4 | -3.6 | 2.2 | -0.2 | 0 | -0.9 | -3.3 | -0.9 | 0.3 | -4.1 | 5.8
|  |  | -3.3 | 6 | -0.9 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | 3.1 | 4.2 | -2.6 | 1.8 | 0.5 | 8.6 | 3.6 | -1.4 | -0.6 | -5.1 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | -8.8 | 4.4 | 0.9 | 8.6 | 1.1 | 0.8 | -2.5 | 1.1 | -0.5 | 0.1 | 7.8 | 4.7 | 1.1 | 1.4 | 2.6 | -1 | -4.5 | 3.9 | 0.1 | 2.4 | -4.2 | 4.8 | -1 | -0.5 | -3.8 | 1.8 | -0.2 | -0.1 | -1 | -3.1 | -1 | 0.3 | -4.1 | 5.7
|  |  | -3.7 | 5.8 | -1.3 | 0.3 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 4.5 | -2.6 | 1.4 | 0.2 | 8.6 | 2.7 | -0.4 | -1.4 | -5.1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | -8.8 | 4.1 | 0.7 | 8.6 | 0.6 | 0.8 | -2.3 | 1.2 | -1.1 | 0.5 | 7 | 4.6 | 0.7 | 1 | 3 | -1.1 | -4.8 | 4.1 | 0 | 2.1 | -4.3 | 5 | -1.1 | -0.5 | -3.9 | 1.4 | -0.3 | -0.3 | -1.1 | -2.8 | -1 | 0.2 | -4.2 | 5.5
|  |  | -3.6 | 5.4 | -2.2 | 0.3 | 1.8 | -0.7 | 1.4 | 3.5 | -2.6 | 1 | 0 | 8.7 | 2.2 | 0.2 | -1.9 | -5.2 | 0 | 1.8 | 1.2 | -8.9 | 3.9 | 0.8 | 8.5 | 0.6 | 0.6 | -2.3 | 1.1 | -1.1 | 0.8 | 6.5 | 4.7 | 0.5 | 0.6 | 3.5 | -1 | -3.6 | 4.3 | -0.1 | 2.1 | -4.4 | 5.3 | -1 | -0.8 | -3.9 | 0.7 | -0.6 | -0.3 | -1.8 | -2.9 | -1.1 | -0.1 | -4.3 | 5.2
|  |  | -3.5 | 5 | -3 | 0.2 | 2 | -1.4 | 0.8 | 2.5 | -2.6 | 0.5 | -0.2 | 8.7 | 1.8 | 0.8 | -2.3 | -5.4 | -0.2 | 2.4 | 1.4 | -8.9 | 3.7 | 0.9 | 8.5 | 0.6 | 0.5 | -2.3 | 1.1 | -1 | 1.1 | 6.1 | 4.9 | 0.2 | 0.1 | 3.9 | -1 | -2.4 | 4.6 | -0.2 | 2.1 | -4.6 | 5.5 | -0.9 | -1 | -4 | 0.1 | -1 | -0.3 | -2.6 | -2.9 | -1.1 | -0.5 | -4.3 | 4.9
|  |  | -3.4 | 4.6 | -3.9 | 0.2 | 2.1 | -2.2 | 0.1 | 1.5 | -2.6 | 0.1 | -0.4 | 8.8 | 1.3 | 1.4 | -2.8 | -5.5 | -0.4 | 3.1 | 1.5 | -9 | 3.5 | 1 | 8.4 | 0.6 | 0.3 | -2.3 | 1 | -1 | 1.4 | 5.6 | 5 | 0 | -0.3 | 4.4 | -0.9 | -1.2 | 4.8 | -0.3 | 2.1 | -4.7 | 5.8 | -0.8 | -1.3 | -4 | -0.6 | -1.3 | -0.3 | -3.3 | -3 | -1.2 | -0.8 | -4.4 | 4.6
|  |  | -3.4 | 4.8 | -5.1 | 0.2 | 1.9 | -2.3 | -0.2 | 1.3 | -2.6 | -0.2 | -0.7 | 8.6 | 1 | 1.4 | -3.2 | -5.6 | -0.5 | 3.5 | 2 | -9.2 | 4 | 1.1 | 8.1 | 0.4 | -0.1 | -2.3 | 1.1 | -1.3 | 1.7 | 4.5 | 4.8 | -0.2 | -0.4 | 5 | -1 | -0.3 | 4.7 | -0.7 | 2 | -4.8 | 5.9 | -1 | -1.7 | -4 | -1.1 | -1.2 | -0.3 | -3.1 | -3.2 | -1.9 | -1 | -4.5 | 4.5
|  |  | -3.5 | 4.9 | -6.2 | 0.1 | 1.8 | -2.3 | -0.5 | 1.1 | -2.6 | -0.5 | -0.9 | 8.5 | 0.8 | 1.5 | -3.6 | -5.7 | -0.7 | 3.8 | 2.6 | -9.4 | 4.5 | 1.3 | 7.7 | 0.3 | -0.5 | -2.4 | 1.1 | -1.6 | 1.9 | 3.5 | 4.7 | -0.4 | -0.5 | 5.7 | -1.2 | 0.5 | 4.6 | -1 | 2 | -4.8 | 6 | -1.1 | -2 | -4.1 | -1.5 | -1 | -0.3 | -2.8 | -3.3 | -2.5 | -1.2 | -4.5 | 4.5
|  |  | -3.5 | 5.1 | -7.4 | 0.1 | 1.6 | -2.4 | -0.8 | 0.9 | -2.6 | -0.8 | -1.2 | 8.3 | 0.5 | 1.5 | -4 | -5.8 | -0.8 | 4.2 | 3.1 | -9.6 | 5 | 1.4 | 7.4 | 0.1 | -0.9 | -2.4 | 1.2 | -1.9 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | -0.6 | -0.6 | 6.3 | -1.3 | 1.4 | 4.5 | -1.4 | 1.9 | -4.9 | 6.1 | -1.3 | -2.4 | -4.1 | -2 | -0.9 | -0.3 | -2.6 | -3.5 | -3.2 | -1.4 | -4.6 | 4.4
|  |  | -3.7 | 5 | -8.3 | -0.2 | 0.9 | -2.5 | -1 | 0.5 | -2.6 | -0.9 | -1.1 | 6.8 | 0.3 | 1.2 | -4.3 | -5.8 | -1 | 3.5 | 2.9 | -9.5 | 5.1 | 1.4 | 7.3 | -0.5 | -0.9 | -2.6 | 1.4 | -1.6 | 1.9 | 1.7 | 4.8 | -0.9 | -0.7 | 7.2 | -1.4 | 1.6 | 4.6 | -0.9 | 1.8 | -4.8 | 6.2 | -1.6 | -2.4 | -4.2 | -2.1 | -1.2 | -0.4 | -1.8 | -3.8 | -3.9 | -1.4 | -4.6 | 4.4
|  |  | -4 | 5 | -9.1 | -0.4 | 0.2 | -2.7 | -1.3 | 0.2 | -2.6 | -1.1 | -1.1 | 5.2 | 0.1 | 1 | -4.6 | -5.7 | -1.3 | 2.8 | 2.8 | -9.3 | 5.1 | 1.4 | 7.1 | -1.1 | -0.8 | -2.8 | 1.6 | -1.3 | 1.5 | 0.9 | 5.2 | -1.3 | -0.7 | 8.2 | -1.4 | 1.8 | 4.6 | -0.4 | 1.6 | -4.6 | 6.3 | -1.8 | -2.4 | -4.4 | -2.2 | -1.5 | -0.4 | -1 | -4.1 | -4.7 | -1.3 | -4.7 | 4.4
|  |  | -4.2 | 4.9 | -10 | -0.7 | -0.5 | -2.8 | -1.5 | -0.2 | -2.6 | -1.2 | -1 | 3.7 | -0.1 | 0.7 | -4.9 | -5.7 | -1.5 | 2.1 | 2.6 | -9.2 | 5.2 | 1.4 | 7 | -1.7 | -0.8 | -3 | 1.8 | -1 | 1.2 | 0.2 | 5.5 | -1.6 | -0.8 | 9.1 | -1.5 | 2 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | -4.5 | 6.4 | -2.1 | -2.4 | -4.5 | -2.3 | -1.8 | -0.5 | -0.2 | -4.4 | -5.4 | -1.3 | -4.7 | 4.4
|  |  | -4.4 | 5 | -8.8 | -0.9 | -0.6 | -3.5 | -1.3 | -0.1 | -2.3 | -1.1 | -1.1 | 4.1 | -0.2 | 1.3 | -4.8 | -6.1 | -1.7 | 2.3 | 2.4 | -9.1 | 5.2 | 1.8 | 6 | -1.1 | -0.9 | -3.2 | 1.9 | -0.5 | 1.6 | 0.4 | 5.5 | -1.2 | -0.7 | 8.4 | -1.5 | 2.3 | 4.9 | 0.1 | 1.9 | -4.5 | 6.6 | -1.8 | -2.3 | -4.1 | -1.2 | -1.8 | -0.5 | 0.1 | -4.2 | -5.2 | -1.2 | -4.5 | 4.5
|  |  | -4.5 | 5 | -7.5 | -1.1 | -0.6 | -4.2 | -1.1 | -0.1 | -1.9 | -1 | -1.1 | 4.6 | -0.3 | 1.9 | -4.6 | -6.6 | -1.8 | 2.4 | 2.3 | -9 | 5.3 | 2.2 | 4.9 | -0.6 | -0.9 | -3.4 | 1.9 | -0.1 | 1.9 | 0.7 | 5.6 | -0.9 | -0.5 | 7.7 | -1.5 | 2.7 | 5.2 | 0.2 | 2.4 | -4.6 | 6.7 | -1.5 | -2.3 | -3.8 | -0.2 | -1.9 | -0.5 | 0.4 | -4 | -5 | -1 | -4.2 | 4.7
|  |  | -4.7 | 5.1 | -6.3 | -1.3 | -0.7 | -4.9 | -0.9 | 0 | -1.6 | -0.9 | -1.2 | 5 | -0.4 | 2.5 | -4.5 | -7 | -2 | 2.6 | 2.1 | -8.9 | 5.3 | 2.6 | 3.9 | 0 | -1 | -3.6 | 2 | 0.4 | 2.3 | 0.9 | 5.6 | -0.5 | -0.4 | 7 | -1.5 | 3 | 5.4 | 0.2 | 2.8 | -4.6 | 6.9 | -1.2 | -2.2 | -3.4 | 0.9 | -1.9 | -0.5 | 0.7 | -3.8 | -4.8 | -0.9 | -4 | 4.8
|  |  | -4.3 | 4.9 | -5.7 | -1.2 | -0.6 | -4.8 | -0.5 | 0.2 | -1.5 | -0.5 | -0.9 | 5.1 | -0.2 | 2.6 | -4.1 | -6.9 | -2.2 | 3.1 | 2.8 | -8.8 | 5.4 | 3.5 | 4.4 | 0.4 | -1 | -3.8 | 1.9 | 1 | 3.2 | 1.3 | 6.1 | 0.2 | 0.4 | 6.9 | -1.6 | 3.3 | 5.5 | 1.1 | 3.3 | -4.4 | 5.8 | -0.8 | -1.8 | -3.2 | 2.4 | -1.6 | -0.5 | 1.1 | -3.7 | -3 | -1 | -3.9 | 5.5
|  |  | -3.9 | 4.8 | -5 | -1 | -0.4 | -4.8 | -0.1 | 0.5 | -1.3 | -0.2 | -0.7 | 5.1 | -0.1 | 2.7 | -3.6 | -6.9 | -2.5 | 3.5 | 3.5 | -8.8 | 5.4 | 4.3 | 5 | 0.7 | -0.9 | -3.9 | 1.9 | 1.6 | 4.1 | 1.7 | 6.5 | 0.9 | 1.1 | 6.8 | -1.7 | 3.5 | 5.6 | 1.9 | 3.8 | -4.2 | 4.8 | -0.5 | -1.5 | -3.1 | 4 | -1.2 | -0.4 | 1.5 | -3.5 | -1.3 | -1 | -3.7 | 6.1
|  |  | -3.5 | 4.6 | -4.4 | -0.9 | -0.3 | -4.7 | 0.3 | 0.7 | -1.2 | 0.2 | -0.4 | 5.2 | 0.1 | 2.8 | -3.2 | -6.8 | -2.7 | 4 | 4.2 | -8.7 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 1.1 | -0.9 | -4.1 | 1.8 | 2.2 | 5 | 2.1 | 7 | 1.6 | 1.9 | 6.7 | -1.8 | 3.8 | 5.7 | 2.8 | 4.3 | -4 | 3.7 | -0.1 | -1.1 | -2.9 | 5.5 | -0.9 | -0.4 | 1.9 | -3.4 | 0.5 | -1.1 | -3.6 | 6.8
|  |  | -3 | 4.2 | -4.8 | -0.6 | -0.3 | -5.6 | 0.2 | 0.6 | -1.3 | -0.1 | -0.5 | 5.1 | -0.1 | 2.8 | -3 | -7 | -2.9 | 3.5 | 3.3 | -8.7 | 5.3 | 4.9 | 5.5 | 0.8 | -1 | -4.1 | 1.5 | 1.7 | 4.7 | 2.4 | 6.4 | 1.3 | 1.4 | 6.4 | -2.1 | 3.5 | 5.2 | 3.2 | 3.8 | -4.2 | 3.8 | 0 | -1.2 | -3 | 4.4 | -1 | -0.4 | 2.5 | -3.7 | 0 | -1.2 | -4 | 5.9
|  |  | -2.6 | 3.8 | -5.3 | -0.3 | -0.4 | -6.6 | 0.2 | 0.4 | -1.3 | -0.5 | -0.6 | 5.1 | -0.2 | 2.8 | -2.8 | -7.3 | -3 | 2.9 | 2.5 | -8.6 | 5 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | -1.2 | -4.2 | 1.3 | 1.1 | 4.3 | 2.6 | 5.8 | 0.9 | 0.8 | 6 | -2.3 | 3.1 | 4.8 | 3.5 | 3.4 | -4.4 | 3.8 | 0 | -1.3 | -3 | 3.4 | -1 | -0.5 | 3 | -3.9 | -0.6 | -1.2 | -4.3 | 5.1
|  |  | -2.1 | 3.4 | -5.7 | 0 | -0.4 | -7.5 | 0.1 | 0.3 | -1.4 | -0.8 | -0.7 | 5 | -0.4 | 2.8 | -2.6 | -7.5 | -3.2 | 2.4 | 1.6 | -8.6 | 4.8 | 4.2 | 5.5 | 0.2 | -1.3 | -4.2 | 1 | 0.6 | 4 | 2.9 | 5.2 | 0.6 | 0.3 | 5.7 | -2.6 | 2.8 | 4.3 | 3.9 | 2.9 | -4.6 | 3.9 | 0.1 | -1.4 | -3.1 | 2.3 | -1.1 | -0.5 | 3.6 | -4.2 | -1.1 | -1.3 | -4.7 | 4.2
|  |  | -2.1 | 3 | -5.8 | 0.1 | -0.7 | -7.8 | 0.2 | 0.2 | -1.4 | -0.7 | -0.5 | 5 | -0.4 | 2.8 | -2.4 | -7.8 | -3.5 | 1.9 | 0.7 | -8.5 | 4.3 | 4.2 | 5.4 | -0.2 | -1.1 | -4.3 | 0.7 | 0.4 | 3.7 | 3.5 | 4.8 | 0.1 | -0.1 | 5.5 | -2.2 | 2.4 | 4 | 3.4 | 2.6 | -5.1 | 3.8 | 0.7 | -1.6 | -3.2 | 1.5 | -1.4 | -0.5 | 3.1 | -4.2 | -1.2 | -1.4 | -4.9 | 4.1
|  |  | -2 | 2.7 | -5.9 | 0.3 | -1 | -8 | 0.2 | 0.1 | -1.4 | -0.7 | -0.3 | 5.1 | -0.5 | 2.7 | -2.3 | -8.1 | -3.7 | 1.4 | -0.3 | -8.5 | 3.7 | 4.1 | 5.4 | -0.6 | -1 | -4.3 | 0.4 | 0.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | -0.4 | -0.5 | 5.4 | -1.9 | 2.1 | 3.7 | 2.9 | 2.4 | -5.5 | 3.8 | 1.2 | -1.8 | -3.2 | 0.8 | -1.6 | -0.5 | 2.7 | -4.3 | -1.3 | -1.4 | -5.1 | 3.9
|  |  | -2 | 2.3 | -6 | 0.4 | -1.3 | -8.3 | 0.3 | 0 | -1.4 | -0.6 | -0.1 | 5.1 | -0.5 | 2.7 | -2.1 | -8.4 | -4 | 0.9 | -1.2 | -8.4 | 3.2 | 4.1 | 5.3 | -1 | -0.8 | -4.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1 | 4.8 | 3.9 | -0.9 | -0.9 | 5.2 | -1.5 | 1.7 | 3.4 | 2.4 | 2.1 | -6 | 3.7 | 1.8 | -2 | -3.3 | 0 | -1.9 | -0.5 | 2.2 | -4.3 | -1.4 | -1.5 | -5.3 | 3.8
|  |  | -1.7 | 1.9 | -5.2 | 0.4 | -1.3 | -7.3 | 0.3 | -0.1 | -1.5 | -0.1 | 0.4 | 4.9 | -0.7 | 2.9 | -1.7 | -8.5 | -3.8 | 0.5 | -1.3 | -8.2 | 3 | 3.7 | 5.1 | -1.5 | -0.5 | -4.5 | 0 | -0.7 | 3.1 | 4.8 | 2.9 | -1.2 | -1.3 | 5.1 | -1.2 | 1.9 | 3.1 | 1.7 | 2.4 | -6.4 | 3.8 | 0.8 | -1.9 | -4 | -0.5 | -2 | -0.6 | 2 | -4.3 | -1.7 | -1.4 | -5.1 | 3.3
|  |  | -1.5 | 1.6 | -4.5 | 0.4 | -1.2 | -6.4 | 0.2 | -0.1 | -1.5 | 0.3 | 0.8 | 4.8 | -0.9 | 3 | -1.2 | -8.7 | -3.7 | 0.1 | -1.5 | -7.9 | 2.9 | 3.3 | 5 | -2.1 | -0.3 | -4.7 | -0.1 | -1.6 | 3 | 4.9 | 1.9 | -1.6 | -1.6 | 5 | -0.9 | 2.1 | 2.7 | 1.1 | 2.7 | -6.7 | 3.8 | -0.2 | -1.8 | -4.6 | -0.9 | -2.2 | -0.7 | 1.8 | -4.4 | -1.9 | -1.4 | -4.8 | 2.7
|  |  | -1.2 | 1.2 | -3.7 | 0.4 | -1.2 | -5.4 | 0.2 | -0.2 | -1.6 | 0.8 | 1.3 | 4.6 | -1.1 | 3.2 | -0.8 | -8.8 | -3.5 | -0.3 | -1.6 | -7.7 | 2.7 | 2.9 | 4.8 | -2.6 | 0 | -4.8 | -0.2 | -2.4 | 3 | 4.9 | 0.9 | -1.9 | -2 | 4.9 | -0.6 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 3 | -7.1 | 3.9 | -1.2 | -1.7 | -5.3 | -1.4 | -2.3 | -0.8 | 1.6 | -4.4 | -2.2 | -1.3 | -4.6 | 2.2
|  |  | -1.1 | 0.8 | -3.1 | 0.4 | -1.1 | -4.7 | 0.1 | -0.1 | -1.5 | 1.7 | 3.5 | 4.7 | -1.2 | 3 | -0.2 | -9.1 | -3.4 | -0.6 | -1.8 | -7.6 | 2.3 | 3.1 | 4.7 | -3 | 0.2 | -4.9 | -0.7 | -2.6 | 2.6 | 6.4 | 0.1 | -2.3 | -2.2 | 4.9 | -1.2 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 3 | -7.4 | 3.9 | -2.5 | -1.8 | -6 | -1.3 | -2.1 | -0.8 | 1.3 | -4.5 | -2 | -1.4 | -4.3 | 2.2
|  |  | -0.9 | 0.3 | -2.4 | 0.4 | -0.9 | -4.1 | 0 | 0.1 | -1.3 | 2.5 | 5.6 | 4.7 | -1.3 | 2.8 | 0.3 | -9.3 | -3.3 | -0.9 | -2.1 | -7.4 | 1.9 | 3.3 | 4.6 | -3.4 | 0.3 | -4.9 | -1.1 | -2.7 | 2.2 | 8 | -0.8 | -2.8 | -2.4 | 4.9 | -1.9 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 3.1 | -7.8 | 3.8 | -3.7 | -1.8 | -6.6 | -1.3 | -1.9 | -0.8 | 1.1 | -4.5 | -1.7 | -1.4 | -4.1 | 2.3
|  |  | -0.8 | -0.1 | -1.8 | 0.4 | -0.8 | -3.4 | -0.1 | 0.2 | -1.2 | 3.4 | 7.8 | 4.8 | -1.4 | 2.6 | 0.9 | -9.6 | -3.2 | -1.2 | -2.3 | -7.3 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | -3.8 | 0.5 | -5 | -1.6 | -2.9 | 1.8 | 9.5 | -1.6 | -3.2 | -2.6 | 4.9 | -2.5 | 1.1 | 1 | 0.7 | 3.1 | -8.1 | 3.8 | -5 | -1.9 | -7.3 | -1.2 | -1.7 | -0.8 | 0.8 | -4.6 | -1.5 | -1.5 | -3.8 | 2.3
|  |  | -0.7 | -0.1 | -0.1 | 0.6 | -0.9 | -2.6 | -0.1 | 0.2 | -0.7 | 4.7 | 8 | 4.9 | -1.4 | 2.6 | 1.5 | -9.6 | -3.1 | -1.8 | -2.3 | -7.1 | 1 | 3.7 | 4.7 | -4.1 | 0.6 | -5 | -1.9 | -2.8 | 2 | 9.8 | -1.8 | -2.8 | -3.2 | 4.6 | -2.4 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 3 | -8.1 | 3.7 | -3.4 | -1.7 | -7.2 | -1.4 | -1.8 | -0.9 | 1 | -4.6 | -1.5 | -1.5 | -3.6 | 2.1
|  |  | -0.7 | -0.1 | 1.6 | 0.8 | -0.9 | -1.8 | -0.2 | 0.2 | -0.3 | 5.9 | 8.3 | 5 | -1.5 | 2.6 | 2.2 | -9.7 | -3 | -2.3 | -2.4 | -6.9 | 0.5 | 3.8 | 4.8 | -4.4 | 0.7 | -5 | -2.3 | -2.6 | 2.3 | 10.1 | -2 | -2.5 | -3.9 | 4.3 | -2.3 | 1.6 | -0.7 | 0.8 | 3 | -8.1 | 3.6 | -1.8 | -1.4 | -7.1 | -1.7 | -1.8 | -1.1 | 1.1 | -4.7 | -1.6 | -1.6 | -3.5 | 2
|  |  | -0.6 | -0.1 | 3.3 | 1 | -1 | -1 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 7.2 | 8.5 | 5.1 | -1.5 | 2.6 | 2.8 | -9.7 | -2.9 | -2.9 | -2.4 | -6.7 | 0 | 4 | 5 | -4.7 | 0.8 | -5 | -2.6 | -2.5 | 2.5 | 10.4 | -2.2 | -2.1 | -4.5 | 4 | -2.2 | 1.8 | -1.6 | 0.9 | 2.9 | -8.1 | 3.5 | -0.2 | -1.2 | -7 | -1.9 | -1.9 | -1.2 | 1.3 | -4.7 | -1.6 | -1.6 | -3.3 | 1.8
|  |  | -0.7 | -0.7 | 3.9 | 1.1 | -1 | 0 | -0.4 | 0.2 | 0.3 | 7.2 | 8.5 | 5.2 | -1.4 | 2.3 | 3.5 | -9.4 | -3.1 | -2.7 | -2.4 | -6.7 | 0 | 4 | 5 | -5.1 | 1 | -4.8 | -2.6 | -2.6 | 2.5 | 9.9 | -2.4 | -1.8 | -4.1 | 3.8 | -1.9 | 1.7 | -2 | 1.3 | 2.7 | -8 | 3.3 | 0.1 | -0.5 | -6.8 | -2 | -1.2 | -1.1 | 1.2 | -4.7 | -0.7 | -1.6 | -3.1 | 1.6
|  |  | -0.7 | -1.2 | 4.5 | 1.1 | -1 | 0.9 | -0.7 | 0.3 | 0.3 | 7.2 | 8.5 | 5.3 | -1.3 | 2 | 4.3 | -9.1 | -3.3 | -2.4 | -2.3 | -6.7 | -0.1 | 3.9 | 4.9 | -5.5 | 1.1 | -4.5 | -2.6 | -2.7 | 2.5 | 9.5 | -2.7 | -1.6 | -3.8 | 3.6 | -1.7 | 1.5 | -2.4 | 1.7 | 2.5 | -7.9 | 3.2 | 0.3 | 0.1 | -6.7 | -2.2 | -0.5 | -1.1 | 1 | -4.6 | 0.3 | -1.6 | -2.9 | 1.3
|  |  | -0.8 | -1.8 | 5.1 | 1.2 | -1 | 1.9 | -0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.2 | 8.5 | 5.4 | -1.2 | 1.7 | 5 | -8.8 | -3.5 | -2.2 | -2.3 | -6.7 | -0.1 | 3.9 | 4.9 | -5.9 | 1.3 | -4.3 | -2.6 | -2.8 | 2.5 | 9 | -2.9 | -1.3 | -3.4 | 3.4 | -1.4 | 1.4 | -2.8 | 2.1 | 2.3 | -7.8 | 3 | 0.6 | 0.8 | -6.5 | -2.3 | 0.2 | -1 | 0.9 | -4.6 | 1.2 | -1.6 | -2.7 | 1.1
|  |  | -0.9 | -1.5 | 5.5 | 1.3 | -1 | 2 | -0.6 | 0.3 | 0.6 | 7.3 | 8.5 | 5.3 | -1.1 | 2.2 | 5.7 | -8.7 | -3.5 | -2.1 | -2.2 | -7.1 | -0.1 | 3.8 | 4.9 | -4.7 | 1.4 | -4.3 | -2.5 | -2.8 | 2.8 | 9.4 | -3.1 | -1.2 | -3.3 | 3.3 | -1 | 1.5 | -2.7 | 2.3 | 2.4 | -7.7 | 3.2 | 0.9 | 0.9 | -6.3 | -2 | 0.6 | -0.8 | 0.8 | -4.6 | 1.4 | -1.6 | -2.6 | 1.3
|  |  | -1 | -1.2 | 5.9 | 1.4 | -1 | 2.1 | -0.2 | 0.2 | 0.7 | 7.5 | 8.5 | 5.1 | -1 | 2.7 | 6.5 | -8.7 | -3.6 | -1.9 | -2 | -7.4 | -0.1 | 3.8 | 4.9 | -3.5 | 1.6 | -4.3 | -2.5 | -2.8 | 3.2 | 9.8 | -3.2 | -1.1 | -3.3 | 3.3 | -0.6 | 1.7 | -2.6 | 2.4 | 2.4 | -7.6 | 3.3 | 1.3 | 1.1 | -6 | -1.7 | 0.9 | -0.6 | 0.7 | -4.6 | 1.6 | -1.6 | -2.4 | 1.4
|  |  | -1.1 | -0.9 | 6.3 | 1.5 | -1 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 7.6 | 8.5 | 5 | -0.9 | 3.2 | 7.2 | -8.6 | -3.6 | -1.8 | -1.9 | -7.8 | -0.1 | 3.7 | 4.9 | -2.3 | 1.7 | -4.3 | -2.4 | -2.8 | 3.5 | 10.2 | -3.4 | -1 | -3.2 | 3.2 | -0.2 | 1.8 | -2.5 | 2.6 | 2.5 | -7.5 | 3.5 | 1.6 | 1.2 | -5.8 | -1.4 | 1.3 | -0.4 | 0.6 | -4.6 | 1.8 | -1.6 | -2.3 | 1.6
|  |  | -0.9 | -0.4 | 6.7 | 1.2 | -0.9 | 2.7 | -0.2 | 0.6 | 1.1 | 7.9 | 9.1 | 5.4 | -0.9 | 3.2 | 7.7 | -8.3 | -3.7 | -1.4 | -1.5 | -7.7 | 0.5 | 3.9 | 5.4 | -2.1 | 1.9 | -3.8 | -1.7 | -1.9 | 3.7 | 10.7 | -3.4 | -1.1 | -2.6 | 3.3 | 0.3 | 2.2 | -2.5 | 2.9 | 2.6 | -6.2 | 3.9 | 1.8 | 1.1 | -5.1 | -0.5 | 1.4 | -0.5 | 0.9 | -4.6 | 1.9 | -1.6 | -2.1 | 1.9
|  |  | -0.7 | 0.1 | 7.1 | 0.9 | -0.9 | 3.3 | -0.5 | 1.1 | 1.2 | 8.3 | 9.6 | 5.9 | -0.8 | 3.2 | 8.1 | -7.9 | -3.7 | -1.1 | -1.1 | -7.5 | 1.1 | 4 | 5.9 | -1.8 | 2 | -3.3 | -1.1 | -1.1 | 4 | 11.1 | -3.4 | -1.1 | -2 | 3.3 | 0.9 | 2.5 | -2.4 | 3.1 | 2.6 | -5 | 4.3 | 2.1 | 0.9 | -4.4 | 0.4 | 1.6 | -0.7 | 1.1 | -4.5 | 2 | -1.7 | -1.9 | 2.3
|  |  | -0.5 | 0.6 | 7.5 | 0.6 | -0.8 | 3.8 | -0.8 | 1.5 | 1.4 | 8.6 | 10.2 | 6.3 | -0.8 | 3.2 | 8.6 | -7.6 | -3.8 | -0.7 | -0.7 | -7.4 | 1.7 | 4.2 | 6.4 | -1.6 | 2.2 | -2.8 | -0.4 | -0.2 | 4.2 | 11.6 | -3.4 | -1.2 | -1.4 | 3.4 | 1.4 | 2.9 | -2.4 | 3.4 | 2.7 | -3.7 | 4.7 | 2.3 | 0.8 | -3.7 | 1.3 | 1.7 | -0.8 | 1.4 | -4.5 | 2.1 | -1.7 | -1.7 | 2.6
|  |  | -0.6 | 0.5 | 7.1 | 0.9 | -1 | 3.7 | -1.2 | 0.5 | 1.4 | 8.6 | 10.4 | 5.7 | -0.7 | 3.5 | 8.5 | -7 | -4 | -0.9 | -0.9 | -7.1 | 1.7 | 4.2 | 6 | -1.8 | 2.1 | -2.7 | -0.6 | -0.3 | 4 | 11.3 | -3.3 | -1.5 | -1.5 | 2.8 | 1.2 | 2.8 | -2.9 | 3.2 | 2.2 | -3.9 | 4.3 | 2 | 0.8 | -3.7 | 1.3 | 1.4 | -1 | 1.2 | -4.5 | 1.7 | -1.7 | -1.8 | 1.9
|  |  | -0.6 | 0.4 | 6.7 | 1.1 | -1.2 | 3.5 | -1.7 | -0.4 | 1.3 | 8.6 | 10.6 | 5.2 | -0.5 | 3.8 | 8.3 | -6.5 | -4.1 | -1 | -1 | -6.9 | 1.6 | 4.2 | 5.6 | -1.9 | 2.1 | -2.5 | -0.8 | -0.3 | 3.9 | 11.1 | -3.1 | -1.8 | -1.5 | 2.2 | 1 | 2.8 | -3.5 | 3 | 1.8 | -4.2 | 3.8 | 1.6 | 0.8 | -3.7 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 1.1 | -4.5 | 1.3 | -1.6 | -1.8 | 1.3
|  |  | -0.7 | 0.3 | 6.3 | 1.4 | -1.4 | 3.4 | -2.1 | -1.4 | 1.3 | 8.6 | 10.8 | 4.6 | -0.4 | 4.1 | 8.2 | -5.9 | -4.3 | -1.2 | -1.2 | -6.6 | 1.6 | 4.2 | 5.2 | -2.1 | 2 | -2.4 | -1 | -0.4 | 3.7 | 10.8 | -3 | -2.1 | -1.6 | 1.6 | 0.8 | 2.7 | -4 | 2.8 | 1.3 | -4.4 | 3.4 | 1.3 | 0.8 | -3.7 | 1.2 | 0.9 | -1.4 | 0.9 | -4.5 | 0.9 | -1.6 | -1.9 | 0.6
|  |  | -0.7 | -0.2 | 6.1 | 1.1 | -1.5 | 4.3 | -1.9 | -1.7 | 1 | 8.7 | 10.9 | 4.3 | -0.3 | 4.3 | 8.1 | -5.6 | -4.3 | -1.4 | -1.4 | -6.3 | 1.1 | 4.3 | 5 | -2.5 | 1.9 | -2.5 | -1.1 | -0.5 | 3.7 | 10.7 | -3.2 | -2.3 | -2.1 | 1.1 | 0.9 | 2.8 | -4.2 | 2.9 | 1 | -4.5 | 3.2 | 1.3 | 0.9 | -5.2 | 1.1 | 0.8 | -1.4 | 1.1 | -4.8 | 1.1 | -1.7 | -2.1 | 0.1
|  |  | -0.7 | -0.7 | 5.9 | 0.7 | -1.5 | 5.1 | -1.7 | -2.1 | 0.8 | 8.9 | 10.9 | 4 | -0.1 | 4.4 | 7.9 | -5.4 | -4.2 | -1.5 | -1.6 | -6.1 | 0.7 | 4.5 | 4.7 | -2.8 | 1.8 | -2.5 | -1.1 | -0.6 | 3.7 | 10.7 | -3.4 | -2.6 | -2.7 | 0.6 | 1.1 | 2.9 | -4.5 | 2.9 | 0.8 | -4.6 | 3.1 | 1.4 | 1 | -6.8 | 1.1 | 0.8 | -1.4 | 1.2 | -5 | 1.4 | -1.7 | -2.3 | -0.5
|  |  | -0.7 | -1.2 | 5.7 | 0.4 | -1.6 | 6 | -1.5 | -2.4 | 0.5 | 9 | 11 | 3.7 | 0 | 4.6 | 7.8 | -5.1 | -4.2 | -1.7 | -1.8 | -5.8 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | -3.2 | 1.7 | -2.6 | -1.2 | -0.7 | 3.7 | 10.6 | -3.6 | -2.8 | -3.2 | 0.1 | 1.2 | 3 | -4.7 | 3 | 0.5 | -4.7 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | -8.3 | 1 | 0.7 | -1.4 | 1.4 | -5.3 | 1.6 | -1.8 | -2.5 | -1
|  |  | -0.9 | -0.8 | 6.4 | 1.1 | -2.1 | 5.9 | -1.7 | -2.8 | 0.4 | 9.1 | 11 | 2.7 | -0.1 | 3.5 | 7.9 | -5 | -4.1 | -1.7 | -2 | -5.8 | 0 | 4.5 | 4 | -3.4 | 1.9 | -2.5 | -1.3 | -1.1 | 3.6 | 10.3 | -3.8 | -3.2 | -3.5 | 0.1 | 1.1 | 2.9 | -5 | 2.9 | 0.4 | -5.1 | 2.8 | 1.3 | 1 | -7.6 | 1.1 | 0.8 | -1.4 | 1.5 | -5.5 | 1.5 | -1.9 | -2.4 | -1.4
|  |  | -1 | -0.5 | 7 | 1.9 | -2.7 | 5.8 | -1.8 | -3.2 | 0.4 | 9.1 | 10.9 | 1.6 | -0.1 | 2.3 | 7.9 | -4.9 | -4 | -1.6 | -2.2 | -5.8 | -0.3 | 4.5 | 3.6 | -3.6 | 2.2 | -2.3 | -1.3 | -1.4 | 3.6 | 10 | -4 | -3.6 | -3.7 | 0 | 1 | 2.9 | -5.2 | 2.9 | 0.4 | -5.6 | 2.6 | 1.3 | 1 | -7 | 1.1 | 0.8 | -1.4 | 1.5 | -5.7 | 1.5 | -1.9 | -2.3 | -1.8
|  |  | -1.2 | -0.1 | 7.7 | 2.6 | -3.2 | 5.7 | -2 | -3.6 | 0.3 | 9.2 | 10.9 | 0.6 | -0.2 | 1.2 | 8 | -4.8 | -3.9 | -1.6 | -2.4 | -5.8 | -0.5 | 4.4 | 3.1 | -3.8 | 2.4 | -2.2 | -1.4 | -1.8 | 3.5 | 9.7 | -4.2 | -4 | -4 | 0 | 0.9 | 2.8 | -5.5 | 2.8 | 0.3 | -6 | 2.5 | 1.2 | 0.9 | -6.3 | 1.2 | 0.9 | -1.4 | 1.6 | -5.9 | 1.4 | -2 | -2.2 | -2.2
|  |  | -1 | 0.1 | 7.8 | 2.5 | -2.9 | 5.6 | -2.1 | -3.6 | 0.5 | 9.3 | 10.9 | 0.1 | -0.2 | 1.7 | 7.9 | -4.8 | -4 | -1.3 | -1.6 | -5.1 | -0.5 | 4.2 | 1.7 | -4.2 | 2.1 | -2.1 | -0.9 | -1.6 | 3.6 | 9.1 | -4.6 | -4.2 | -4.2 | 0.3 | 0.9 | 2.7 | -5.6 | 2.7 | 0.1 | -6.7 | 2.3 | 1.1 | 0.9 | -6.2 | 1.2 | 0.8 | -1.5 | 1.5 | -5.9 | 1.4 | -2.1 | -2.2 | -2.4
|  |  | -0.9 | 0.4 | 7.9 | 2.4 | -2.5 | 5.5 | -2.3 | -3.6 | 0.6 | 9.3 | 10.9 | -0.5 | -0.1 | 2.2 | 7.9 | -4.8 | -4 | -0.9 | -0.7 | -4.5 | -0.6 | 4.1 | 0.4 | -4.5 | 1.7 | -2 | -0.5 | -1.4 | 3.6 | 8.4 | -5.1 | -4.5 | -4.3 | 0.7 | 0.8 | 2.7 | -5.6 | 2.7 | -0.2 | -7.3 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | -6 | 1.2 | 0.8 | -1.5 | 1.5 | -5.9 | 1.4 | -2.2 | -2.2 | -2.6
|  |  | -0.7 | 0.6 | 8 | 2.3 | -2.2 | 5.4 | -2.4 | -3.6 | 0.8 | 9.4 | 10.9 | -1 | -0.1 | 2.7 | 7.8 | -4.8 | -4.1 | -0.6 | 0.1 | -3.8 | -0.6 | 3.9 | -1 | -4.9 | 1.4 | -1.9 | 0 | -1.2 | 3.7 | 7.8 | -5.5 | -4.7 | -4.5 | 1 | 0.8 | 2.6 | -5.7 | 2.6 | -0.4 | -8 | 2 | 0.8 | 0.9 | -5.9 | 1.2 | 0.7 | -1.6 | 1.4 | -5.9 | 1.4 | -2.3 | -2.2 | -2.8
|  |  | -0.7 | 0.6 | 7.9 | 2.1 | -1.9 | 5.2 | -2.5 | -3.5 | 0.7 | 9.3 | 10.7 | -0.8 | -0.1 | 2.5 | 8.1 | -4.7 | -4.2 | -0.1 | 0.4 | -3.3 | -0.9 | 3.9 | -0.5 | -5.2 | 1.3 | -1.7 | 0.3 | -0.4 | 3.8 | 8.7 | -5.9 | -4.7 | -4.4 | 1.4 | 0.7 | 2.4 | -6.2 | 2.2 | 0 | -8.3 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | -5.9 | 1.1 | 0.7 | -1.6 | 1.3 | -6.2 | 1.3 | -2.4 | -2 | -3.1
|  |  | -0.6 | 0.7 | 7.8 | 1.8 | -1.5 | 5 | -2.6 | -3.3 | 0.7 | 9.3 | 10.4 | -0.7 | 0 | 2.4 | 8.5 | -4.5 | -4.4 | 0.4 | 0.6 | -2.8 | -1.1 | 3.9 | 0 | -5.4 | 1.2 | -1.4 | 0.6 | 0.4 | 3.8 | 9.6 | -6.4 | -4.7 | -4.3 | 1.8 | 0.5 | 2.2 | -6.7 | 1.9 | 0.4 | -8.5 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | -5.9 | 1 | 0.7 | -1.7 | 1.3 | -6.4 | 1.1 | -2.5 | -1.8 | -3.3
|  |  | -0.6 | 0.7 | 7.7 | 1.6 | -1.2 | 4.8 | -2.7 | -3.2 | 0.6 | 9.2 | 10.2 | -0.5 | 0 | 2.2 | 8.8 | -4.4 | -4.5 | 0.9 | 0.9 | -2.3 | -1.4 | 3.9 | 0.5 | -5.7 | 1.1 | -1.2 | 0.9 | 1.2 | 3.9 | 10.5 | -6.8 | -4.7 | -4.2 | 2.2 | 0.4 | 2 | -7.2 | 1.5 | 0.8 | -8.8 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | -5.9 | 0.9 | 0.7 | -1.7 | 1.2 | -6.7 | 1 | -2.6 | -1.6 | -3.6
|  |  | -0.4 | 0.4 | 7.8 | 1.3 | -0.9 | 5.7 | -2.8 | -3.1 | 0.4 | 9 | 10 | -0.1 | -0.2 | 2.4 | 8.9 | -4.3 | -4.8 | 1.1 | 1.1 | -1.7 | -1.6 | 4 | 0.9 | -5.3 | 1.2 | -0.9 | 1 | 1.3 | 3.8 | 10.1 | -6.4 | -4.3 | -3.7 | 1.9 | 0.5 | 2.5 | -7.5 | 1.6 | 1 | -8.4 | 1.6 | 0 | 0.5 | -5.3 | 1 | 0.6 | -1.6 | 1.1 | -7 | 1 | -2.6 | -1.3 | -3.9
|  |  | -0.2 | 0.2 | 7.8 | 0.9 | -0.5 | 6.7 | -2.9 | -2.9 | 0.3 | 8.8 | 9.7 | 0.2 | -0.3 | 2.6 | 8.9 | -4.3 | -5 | 1.4 | 1.3 | -1.2 | -1.9 | 4 | 1.4 | -5 | 1.2 | -0.6 | 1 | 1.3 | 3.6 | 9.8 | -6 | -4 | -3.1 | 1.5 | 0.7 | 2.9 | -7.9 | 1.8 | 1.2 | -7.9 | 1.8 | -0.6 | 0.5 | -4.6 | 1.1 | 0.6 | -1.5 | 1 | -7.4 | 1 | -2.6 | -1.1 | -4.3
|  |  | 0 | -0.1 | 7.9 | 0.6 | -0.2 | 7.6 | -3 | -2.8 | 0.1 | 8.6 | 9.5 | 0.6 | -0.5 | 2.8 | 9 | -4.2 | -5.3 | 1.6 | 1.5 | -0.6 | -2.1 | 4.1 | 1.8 | -4.6 | 1.3 | -0.3 | 1.1 | 1.4 | 3.5 | 9.4 | -5.6 | -3.6 | -2.6 | 1.2 | 0.8 | 3.4 | -8.2 | 1.9 | 1.4 | -7.5 | 2 | -1.2 | 0.4 | -4 | 1.2 | 0.5 | -1.4 | 0.9 | -7.7 | 1 | -2.6 | -0.8 | -4.6
|  |  | 0.4 | -0.1 | 7.9 | 0.7 | 0 | 7.5 | -2.7 | -2.8 | 0 | 8.5 | 9.6 | 1.6 | -0.5 | 3.4 | 9.3 | -3.9 | -5.2 | 1.7 | 1.6 | -0.2 | -1.9 | 4.2 | 2.8 | -3.5 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.7 | 3.7 | 10 | -4.9 | -2.7 | -1.5 | 1.2 | 0.7 | 3.6 | -7.6 | 2.2 | 1.5 | -6.6 | 3 | -0.7 | 0.5 | -3.4 | 1.2 | 0.6 | -1.3 | 1.2 | -7.8 | 0.9 | -2.3 | -0.5 | -3.8
|  |  | 0.9 | -0.1 | 7.9 | 0.7 | 0.2 | 7.3 | -2.4 | -2.8 | 0 | 8.5 | 9.6 | 2.6 | -0.6 | 3.9 | 9.7 | -3.7 | -5.1 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | -1.8 | 4.4 | 3.9 | -2.5 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 3.8 | 10.5 | -4.2 | -1.8 | -0.5 | 1.3 | 0.7 | 3.8 | -7.1 | 2.4 | 1.6 | -5.6 | 3.9 | -0.2 | 0.6 | -2.7 | 1.1 | 0.6 | -1.3 | 1.6 | -7.9 | 0.9 | -2 | -0.2 | -3
|  |  | 1.3 | -0.1 | 7.9 | 0.8 | 0.4 | 7.2 | -2.1 | -2.8 | -0.1 | 8.4 | 9.7 | 3.6 | -0.6 | 4.5 | 10 | -3.4 | -5 | 2 | 1.7 | 0.7 | -1.6 | 4.5 | 4.9 | -1.4 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 4 | 11.1 | -3.5 | -0.9 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 4 | -6.5 | 2.7 | 1.7 | -4.7 | 4.9 | 0.3 | 0.7 | -2.1 | 1.1 | 0.7 | -1.2 | 1.9 | -8 | 0.8 | -1.7 | 0.1 | -2.2
|  |  | 2.1 | 0.5 | 8.6 | 1.1 | 0.6 | 7.5 | -1.9 | -2.4 | -0.1 | 8.7 | 10.1 | 4.8 | -0.6 | 4.9 | 10.4 | -2.8 | -4.5 | 2.1 | 1.7 | 1 | -0.6 | 4.6 | 6 | -0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 4.1 | 11.3 | -3.4 | -0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 4 | -5.3 | 3 | 2 | -4 | 6.2 | 1.5 | 0.9 | -1 | 1.2 | 0.8 | -1.4 | 1.9 | -6.5 | 1.6 | -1.5 | 0.9 | -1.3
|  |  | 2.8 | 1 | 9.3 | 1.5 | 0.9 | 7.8 | -1.6 | -1.9 | 0 | 8.9 | 10.4 | 6 | -0.5 | 5.3 | 10.8 | -2.3 | -4 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 4.8 | 7 | -0.3 | 1.2 | 1.5 | 1 | 3.3 | 4.3 | 11.5 | -3.4 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 4 | -4 | 3.3 | 2.2 | -3.4 | 7.4 | 2.6 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | -1.5 | 2 | -5 | 2.4 | -1.3 | 1.6 | -0.5
|  |  | 3.6 | 1.6 | 10 | 1.8 | 1.1 | 8.1 | -1.4 | -1.5 | 0 | 9.2 | 10.8 | 7.2 | -0.5 | 5.7 | 11.2 | -1.7 | -3.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 4.9 | 8.1 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 1 | 3.8 | 4.4 | 11.7 | -3.3 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 0 | 4 | -2.8 | 3.6 | 2.5 | -2.7 | 8.7 | 3.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1 | -1.7 | 2 | -3.5 | 3.2 | -1.1 | 2.4 | 0.4
|  |  | 4.3 | 1.2 | 9.5 | 1.8 | 1.5 | 7.7 | -0.8 | -1.1 | 0.1 | 9.1 | 10.8 | 5.8 | -0.2 | 5.3 | 10.6 | -1.5 | -3.2 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1 | 5.4 | 8 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 1 | 3.8 | 5.1 | 11.2 | -3.5 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | -0.5 | 4.2 | -3.2 | 3.1 | 1.9 | -2.3 | 7.8 | 3.6 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.9 | -1.8 | 1.9 | -3.5 | 2.3 | -1.5 | 3.2 | -0.1
|  |  | 5.1 | 0.8 | 9 | 1.8 | 1.9 | 7.4 | -0.2 | -0.7 | 0.2 | 9.1 | 10.7 | 4.4 | 0 | 4.9 | 9.9 | -1.3 | -2.8 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 5.8 | 7.8 | 0.6 | 1 | 1.8 | 1 | 3.7 | 5.9 | 10.6 | -3.7 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | -1 | 4.5 | -3.5 | 2.6 | 1.2 | -1.9 | 6.9 | 3.5 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.9 | -1.9 | 1.7 | -3.5 | 1.5 | -2 | 4 | -0.7
|  |  | 5.8 | 0.4 | 8.5 | 1.8 | 2.3 | 7 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | 9 | 10.7 | 3 | 0.3 | 4.5 | 9.3 | -1.1 | -2.5 | 2.2 | 1.6 | 1 | 0.3 | 6.3 | 7.7 | 0.8 | 1 | 1.7 | 1 | 3.7 | 6.6 | 10.1 | -3.9 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | -1.5 | 4.7 | -3.9 | 2.1 | 0.6 | -1.5 | 6 | 3.3 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | -2 | 1.6 | -3.5 | 0.6 | -2.4 | 4.8 | -1.2
|  |  | 7.1 | 0.1 | 8.4 | 1.8 | 2.7 | 6.7 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | 9 | 10.6 | 3.6 | 0.4 | 4.2 | 8.7 | -0.8 | -2.4 | 2.1 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 5.8 | 6.8 | 1.5 | 0.9 | 2 | 0.9 | 3.5 | 6.4 | 9.1 | -4.8 | 1.5 | 1 | 1.1 | -1.6 | 4.7 | -4.6 | 3.1 | 0.4 | -1.3 | 5.7 | 2.9 | 0.8 | 0.5 | -0.1 | 0.8 | -2 | 2.1 | -4.2 | -0.6 | -2.5 | 4.6 | -1.3
|  |  | 8.3 | -0.1 | 8.4 | 1.7 | 3 | 6.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 9 | 10.4 | 4.2 | 0.6 | 3.8 | 8.2 | -0.6 | -2.4 | 2 | 1.3 | -0.2 | 0.2 | 5.2 | 5.8 | 2.1 | 0.9 | 2.4 | 0.9 | 3.4 | 6.2 | 8.1 | -5.7 | 2 | 1.5 | 0.9 | -1.6 | 4.7 | -5.3 | 4 | 0.2 | -1.1 | 5.4 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | -0.5 | 0.7 | -1.9 | 2.5 | -4.8 | -1.8 | -2.5 | 4.4 | -1.5
|  |  | 9.6 | -0.4 | 8.3 | 1.7 | 3.4 | 6.1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 9 | 10.3 | 4.8 | 0.7 | 3.5 | 7.6 | -0.3 | -2.3 | 1.9 | 1.2 | -0.8 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 2.8 | 0.8 | 2.7 | 0.8 | 3.2 | 6 | 7.1 | -6.6 | 2.6 | 1.9 | 0.6 | -1.7 | 4.7 | -6 | 5 | 0 | -0.9 | 5.1 | 2 | 0.5 | -0.3 | -0.9 | 0.7 | -1.9 | 3 | -5.5 | -3 | -2.6 | 4.2 | -1.6
|  |  | 8.8 | -0.2 | 7.9 | 1.7 | 4.3 | 5.7 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 8.6 | 10.1 | 4.7 | 0.4 | 3.3 | 7.3 | -0.4 | -2.3 | 1.8 | 1.2 | -0.9 | 0.3 | 4.4 | 4.9 | 2.9 | 0.5 | 3.2 | 0.7 | 3.2 | 5.4 | 7.8 | -6.9 | 2.7 | 1.8 | 0.6 | -1.4 | 4.7 | -6.7 | 4.4 | 0.1 | -0.6 | 4.4 | 2.3 | 0.2 | -0.2 | -1.2 | 0.6 | -1.9 | 3.1 | -5.5 | -3.9 | -2.4 | 4.6 | -1.4
|  |  | 8.1 | 0 | 7.6 | 1.8 | 5.2 | 5.2 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 8.2 | 10 | 4.6 | 0.2 | 3 | 6.9 | -0.6 | -2.3 | 1.8 | 1.1 | -0.9 | 0.4 | 4.1 | 4.9 | 3 | 0.2 | 3.8 | 0.6 | 3.1 | 4.8 | 8.4 | -7.2 | 2.8 | 1.8 | 0.5 | -1.2 | 4.7 | -7.3 | 3.7 | 0.1 | -0.3 | 3.6 | 2.6 | -0.2 | 0 | -1.5 | 0.4 | -1.8 | 3.3 | -5.6 | -4.7 | -2.1 | 5 | -1.2
|  |  | 7.3 | 0.2 | 7.2 | 1.8 | 6.1 | 4.8 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 7.8 | 9.8 | 4.5 | -0.1 | 2.8 | 6.6 | -0.7 | -2.3 | 1.7 | 1.1 | -1 | 0.6 | 3.8 | 4.9 | 3.1 | -0.1 | 4.3 | 0.5 | 3.1 | 4.2 | 9.1 | -7.5 | 2.9 | 1.7 | 0.5 | -0.9 | 4.7 | -8 | 3.1 | 0.2 | 0 | 2.9 | 2.9 | -0.5 | 0.1 | -1.8 | 0.3 | -1.8 | 3.4 | -5.6 | -5.6 | -1.9 | 5.4 | -1
|  |  | 7.1 | 0.3 | 7.5 | 1.3 | 6.3 | 4.8 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 8.7 | 10.2 | 4.3 | -0.2 | 2.8 | 6.8 | -0.8 | -2.2 | 1.6 | 1 | -0.6 | 0.5 | 3.7 | 4.4 | 3 | 0.1 | 5 | 0.5 | 2.8 | 4.4 | 9.1 | -7.9 | 2.9 | 1.7 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | -8.5 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 2.8 | 2.3 | -0.6 | 0.7 | -1.8 | 0.2 | -1.9 | 3.3 | -5.7 | -5.5 | -1.8 | 5.6 | -0.9
|  |  | 6.8 | 0.5 | 7.9 | 0.8 | 6.6 | 4.7 | 2.7 | 1.6 | 0.1 | 9.5 | 10.5 | 4.2 | -0.2 | 2.9 | 7 | -1 | -2 | 1.4 | 0.9 | -0.3 | 0.3 | 3.6 | 3.9 | 2.9 | 0.3 | 5.7 | 0.4 | 2.6 | 4.5 | 9.2 | -8.4 | 2.8 | 1.8 | 0.4 | 0 | 4.1 | -8.9 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | 2.8 | 1.8 | -0.8 | 1.4 | -1.9 | 0 | -2.1 | 3.3 | -5.7 | -5.5 | -1.7 | 5.8 | -0.7
|  |  | 6.6 | 0.6 | 8.2 | 0.3 | 6.8 | 4.7 | 2.9 | 2 | 0 | 10.4 | 10.9 | 4 | -0.3 | 2.9 | 7.2 | -1.1 | -1.9 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 0.5 | 6.4 | 0.4 | 2.3 | 4.7 | 9.2 | -8.8 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 3.8 | -9.4 | 3.4 | 0 | 0.5 | 2.7 | 1.2 | -0.9 | 2 | -1.9 | -0.1 | -2.2 | 3.2 | -5.8 | -5.4 | -1.6 | 6 | -0.6
|  |  | 6.5 | 0.6 | 8.8 | 0.1 | 6.4 | 4.6 | 2.9 | 2.3 | 0.2 | 10.4 | 10.8 | 3.8 | -0.5 | 2.7 | 7.5 | -1.1 | -1.9 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 4.1 | 3.1 | 2.7 | 0.5 | 6.8 | 0.4 | 2.3 | 5.1 | 9.7 | -8.6 | 2.8 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 4.5 | -9.5 | 3.5 | -0.1 | 0.7 | 2.4 | 1.7 | -1.2 | 3 | -2.1 | -0.3 | -2.1 | 3.7 | -5.6 | -5.7 | -1.5 | 5.8 | -0.4
|  |  | 6.4 | 0.5 | 9.5 | 0 | 6 | 4.6 | 2.9 | 2.5 | 0.5 | 10.5 | 10.7 | 3.6 | -0.7 | 2.6 | 7.7 | -1.2 | -1.8 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 4.8 | 2.9 | 2.7 | 0.5 | 7.2 | 0.4 | 2.2 | 5.4 | 10.3 | -8.5 | 2.7 | 1.7 | 0.2 | -0.2 | 5.1 | -9.7 | 3.7 | -0.1 | 1 | 2.2 | 2.2 | -1.6 | 4.1 | -2.2 | -0.5 | -2.1 | 4.3 | -5.3 | -6.1 | -1.3 | 5.6 | -0.2
|  |  | 6.3 | 0.5 | 10.1 | -0.2 | 5.6 | 4.5 | 2.9 | 2.8 | 0.7 | 10.5 | 10.6 | 3.4 | -0.9 | 2.4 | 8 | -1.2 | -1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 5.4 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 7.6 | 0.4 | 2.2 | 5.8 | 10.8 | -8.3 | 2.7 | 1.6 | 0.2 | -0.6 | 5.8 | -9.8 | 3.8 | -0.2 | 1.2 | 1.9 | 2.7 | -1.9 | 5.1 | -2.4 | -0.7 | -2 | 4.8 | -5.1 | -6.4 | -1.2 | 5.4 | 0
|  |  | 5.9 | 0.4 | 9.9 | 0.3 | 5.3 | 4.8 | 2.7 | 2.6 | 0.7 | 9.9 | 10.4 | 3.2 | -1.1 | 2.5 | 8.3 | -1.2 | -1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 5.6 | 2.7 | 2.5 | -0.1 | 7.4 | 0.3 | 2.2 | 5.5 | 10.9 | -8.1 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | -0.5 | 5.3 | -10.3 | 3.7 | -0.3 | 1.7 | 1.4 | 3.5 | -2.2 | 4.7 | -2.4 | -0.9 | -2.2 | 4.5 | -4.9 | -6.6 | -1.2 | 5.1 | -0.1
|  |  | 5.4 | 0.3 | 9.7 | 0.8 | 5.1 | 5.2 | 2.5 | 2.4 | 0.8 | 9.2 | 10.3 | 3 | -1.2 | 2.5 | 8.5 | -1.3 | -2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 5.8 | 2.9 | 2.3 | -0.8 | 7.3 | 0.3 | 2.2 | 5.1 | 11 | -7.8 | 2 | 1.5 | -0.1 | -0.5 | 4.7 | -10.7 | 3.7 | -0.3 | 2.2 | 0.8 | 4.2 | -2.5 | 4.3 | -2.5 | -1.1 | -2.4 | 4.1 | -4.7 | -6.7 | -1.1 | 4.7 | -0.3
|  |  | 5 | 0.2 | 9.5 | 1.3 | 4.8 | 5.5 | 2.3 | 2.2 | 0.8 | 8.6 | 10.1 | 2.8 | -1.4 | 2.6 | 8.8 | -1.3 | -2.1 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 6 | 3 | 2.2 | -1.4 | 7.1 | 0.2 | 2.2 | 4.8 | 11.1 | -7.6 | 1.7 | 1.4 | -0.2 | -0.4 | 4.2 | -11.2 | 3.6 | -0.4 | 2.7 | 0.3 | 5 | -2.8 | 3.9 | -2.5 | -1.3 | -2.6 | 3.8 | -4.5 | -6.9 | -1.1 | 4.4 | -0.4
|  |  | 5 | 0.5 | 9.3 | 1.5 | 4.7 | 5.8 | 2.4 | 2.2 | 0.8 | 8.8 | 10.3 | 3 | -1.2 | 2.6 | 9.3 | -0.9 | -2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 5.4 | 3.4 | 2.2 | -1.1 | 7 | 0.2 | 2 | 5 | 11.1 | -7.2 | 1.7 | 1.4 | -0.4 | 0.1 | 4.1 | -10.6 | 3.7 | -0.3 | 2.9 | 1.2 | 4.6 | -2.3 | 4.6 | -2 | -1.2 | -2.5 | 3.6 | -4.1 | -5.3 | -0.3 | 4.6 | -0.1
|  |  | 5 | 0.9 | 9.2 | 1.6 | 4.5 | 6 | 2.6 | 2.2 | 0.8 | 9 | 10.4 | 3.3 | -1.1 | 2.5 | 9.7 | -0.5 | -2.5 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 4.8 | 3.8 | 2.2 | -0.8 | 6.8 | 0.2 | 1.9 | 5.3 | 11.1 | -6.8 | 1.8 | 1.5 | -0.6 | 0.7 | 3.9 | -10 | 3.9 | -0.1 | 3.1 | 2.2 | 4.2 | -1.9 | 5.4 | -1.4 | -1 | -2.3 | 3.4 | -3.7 | -3.6 | 0.4 | 4.7 | 0.1
|  |  | 5 | 1.2 | 9 | 1.8 | 4.4 | 6.3 | 2.7 | 2.2 | 0.8 | 9.2 | 10.6 | 3.5 | -0.9 | 2.5 | 10.2 | -0.1 | -2.7 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 4.2 | 4.2 | 2.2 | -0.5 | 6.7 | 0.2 | 1.7 | 5.5 | 11.1 | -6.4 | 1.8 | 1.5 | -0.8 | 1.2 | 3.8 | -9.4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.8 | -1.4 | 6.1 | -0.9 | -0.9 | -2.2 | 3.2 | -3.3 | -2 | 1.2 | 4.9 | 0.4
|  |  | 4.8 | 1.1 | 9.4 | 1 | 4.2 | 6.8 | 2.8 | 2.3 | 0.5 | 9.9 | 11 | 3.9 | -0.5 | 2.5 | 10.3 | 0.3 | -2.6 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 3.5 | 4.9 | 2.3 | -0.4 | 6.8 | 0.5 | 2.2 | 4.6 | 10.8 | -5.6 | 2.1 | 1.8 | -0.6 | 1 | 2.9 | -8 | 3.9 | 0 | 4.4 | 3.1 | 4.1 | -0.8 | 7 | 0.2 | -0.6 | -1.8 | 3.5 | -2.8 | -0.4 | 1.2 | 6.6 | 0.5
|  |  | 4.7 | 1 | 9.7 | 0.2 | 4 | 7.2 | 2.8 | 2.5 | 0.3 | 10.7 | 11.3 | 4.2 | -0.1 | 2.5 | 10.3 | 0.8 | -2.5 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 2.7 | 5.5 | 2.4 | -0.2 | 6.9 | 0.9 | 2.8 | 3.8 | 10.5 | -4.8 | 2.5 | 2.2 | -0.4 | 0.9 | 1.9 | -6.6 | 3.8 | -0.1 | 5.4 | 3.2 | 4.5 | -0.1 | 7.9 | 1.4 | -0.4 | -1.4 | 3.7 | -2.4 | 1.1 | 1.2 | 8.2 | 0.7
|  |  | 4.5 | 0.9 | 10.1 | -0.6 | 3.8 | 7.7 | 2.9 | 2.6 | 0 | 11.4 | 11.7 | 4.6 | 0.3 | 2.5 | 10.4 | 1.2 | -2.4 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 0.5 | 2 | 6.2 | 2.5 | -0.1 | 7 | 1.2 | 3.3 | 2.9 | 10.2 | -4 | 2.8 | 2.5 | -0.2 | 0.7 | 1 | -5.2 | 3.7 | -0.1 | 6.5 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | 8.8 | 2.5 | -0.1 | -1 | 4 | -1.9 | 2.7 | 1.2 | 9.9 | 0.8
|  |  | 4.7 | 0.8 | 10.2 | -1.5 | 3.8 | 8.1 | 2.7 | 2.3 | 0 | 10.7 | 11 | 4.8 | 0.4 | 1.9 | 10 | 0.9 | -2.4 | 0.9 | 1 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 6.1 | 2.2 | -0.6 | 6.8 | 0.5 | 2.6 | 2.9 | 10.3 | -4.5 | 2.7 | 2.2 | -0.2 | 1 | 1.3 | -5.6 | 3.5 | -0.3 | 6.3 | 3.3 | 4.5 | 0.1 | 8.7 | 2.2 | -0.4 | -1 | 3.7 | -1.7 | 1.7 | 1.2 | 9 | 0.4
|  |  | 4.8 | 0.7 | 10.2 | -2.5 | 3.8 | 8.5 | 2.4 | 1.9 | 0 | 10.1 | 10.3 | 5 | 0.4 | 1.3 | 9.7 | 0.6 | -2.4 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 2.1 | 6.1 | 1.8 | -1.1 | 6.7 | -0.1 | 2 | 2.9 | 10.3 | -4.9 | 2.5 | 1.9 | -0.2 | 1.3 | 1.5 | -6 | 3.4 | -0.5 | 6.2 | 3.4 | 4.3 | -0.2 | 8.6 | 1.9 | -0.8 | -0.9 | 3.4 | -1.6 | 0.8 | 1.1 | 8.1 | 0.1
|  |  | 5 | 0.6 | 10.3 | -3.4 | 3.8 | 8.9 | 2.2 | 1.6 | 0 | 9.4 | 9.6 | 5.2 | 0.5 | 0.7 | 9.3 | 0.3 | -2.4 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 2.2 | 6 | 1.5 | -1.6 | 6.5 | -0.8 | 1.3 | 2.9 | 10.4 | -5.4 | 2.4 | 1.6 | -0.2 | 1.6 | 1.8 | -6.4 | 3.2 | -0.7 | 6 | 3.5 | 4 | -0.6 | 8.5 | 1.6 | -1.1 | -0.9 | 3.1 | -1.4 | -0.2 | 1.1 | 7.2 | -0.3
|  |  | 5.2 | 0.5 | 9.8 | -3.8 | 3.7 | 8.9 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 7.8 | 8.8 | 5.3 | 0.6 | 0.4 | 9.4 | 0 | -2.2 | 0.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 5.8 | 1.6 | -2.4 | 6.1 | -0.8 | 1.6 | 2.5 | 10.1 | -5.4 | 2 | 1.6 | -0.3 | 1.5 | 1.6 | -6.2 | 3.2 | -0.8 | 5.7 | 3.6 | 3.8 | -1.1 | 8.3 | 0.4 | -1.5 | -1.3 | 2.8 | -2.6 | -1 | 1 | 6.6 | -0.5
|  |  | 5.3 | 0.5 | 9.2 | -4.1 | 3.7 | 8.8 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 6.1 | 8 | 5.3 | 0.6 | 0 | 9.5 | -0.4 | -2.1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0.2 | 2.7 | 5.6 | 1.8 | -3.3 | 5.8 | -0.8 | 1.9 | 2.2 | 9.7 | -5.4 | 1.6 | 1.5 | -0.3 | 1.3 | 1.4 | -6.1 | 3.2 | -0.9 | 5.5 | 3.8 | 3.6 | -1.5 | 8 | -0.8 | -1.9 | -1.8 | 2.4 | -3.8 | -1.8 | 1 | 6 | -0.6
|  |  | 5.5 | 0.4 | 8.7 | -4.5 | 3.6 | 8.8 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 4.5 | 7.2 | 5.4 | 0.7 | -0.3 | 9.6 | -0.7 | -1.9 | 0.1 | -0.1 | 1.4 | 0 | 3 | 5.4 | 1.9 | -4.1 | 5.4 | -0.8 | 2.2 | 1.8 | 9.4 | -5.4 | 1.2 | 1.5 | -0.4 | 1.2 | 1.2 | -5.9 | 3.2 | -1 | 5.2 | 3.9 | 3.4 | -2 | 7.8 | -2 | -2.3 | -2.2 | 2.1 | -5 | -2.6 | 0.9 | 5.4 | -0.8
|  |  | 5.4 | 0.4 | 7.5 | -4.2 | 3.8 | 8.5 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 4.5 | 6.7 | 5 | 0.8 | -0.2 | 9.2 | -0.7 | -1.6 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 3 | 5.6 | 1.7 | -4.3 | 5.3 | -0.5 | 3.1 | 1.8 | 8.8 | -5.6 | 1.4 | 1.4 | -0.8 | 1.4 | 1.1 | -5.9 | 2.8 | -1.2 | 5.1 | 3.6 | 3.4 | -1.9 | 7.8 | -2.5 | -2.5 | -2.6 | 2.3 | -5 | -2.3 | 0.9 | 5.8 | -0.9
|  |  | 5.4 | 0.3 | 6.2 | -3.9 | 3.9 | 8.3 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 4.6 | 6.2 | 4.7 | 0.8 | -0.1 | 8.7 | -0.6 | -1.3 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 2.9 | 5.7 | 1.4 | -4.4 | 5.1 | -0.2 | 3.9 | 1.7 | 8.1 | -5.8 | 1.7 | 1.4 | -1.2 | 1.6 | 0.9 | -5.9 | 2.3 | -1.4 | 4.9 | 3.2 | 3.4 | -1.9 | 7.9 | -3.1 | -2.7 | -3 | 2.4 | -5 | -2.1 | 0.9 | 6.2 | -0.9
|  |  | 5.3 | 0.3 | 5 | -3.6 | 4.1 | 8 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 4.6 | 5.7 | 4.3 | 0.9 | 0 | 8.3 | -0.6 | -1 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 0.2 | 2.9 | 5.9 | 1.2 | -4.6 | 5 | 0.1 | 4.8 | 1.7 | 7.5 | -6 | 1.9 | 1.3 | -1.6 | 1.8 | 0.8 | -5.9 | 1.9 | -1.6 | 4.8 | 2.9 | 3.4 | -1.8 | 7.9 | -3.6 | -2.9 | -3.4 | 2.6 | -5 | -1.8 | 0.9 | 6.6 | -1
|  |  | 5.3 | 0.4 | 4.9 | -4 | 4.4 | 7.2 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 4.2 | 4.7 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 7.2 | -0.4 | -0.7 | 1.1 | 1 | 1.5 | 0.1 | 2.9 | 5.7 | 1.7 | -4.1 | 5.1 | 0.3 | 5.5 | 1.7 | 5.8 | -6.1 | 2.3 | 1.5 | -1.9 | 1.6 | 0.7 | -5.9 | 2.1 | -1.5 | 4.3 | 2.6 | 2.7 | -1.8 | 8.1 | -3.7 | -3 | -2.9 | 1.9 | -5 | -1.7 | 0.7 | 6.1 | -1
|  |  | 5.3 | 0.4 | 4.8 | -4.3 | 4.6 | 6.5 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.8 | 0.4 | 6.2 | -0.1 | -0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 2.9 | 5.6 | 2.3 | -3.5 | 5.1 | 0.6 | 6.3 | 1.6 | 4.2 | -6.2 | 2.8 | 1.7 | -2.3 | 1.4 | 0.7 | -5.9 | 2.2 | -1.3 | 3.8 | 2.2 | 2.1 | -1.8 | 8.3 | -3.8 | -3.1 | -2.4 | 1.1 | -4.9 | -1.5 | 0.6 | 5.5 | -1
|  |  | 5.3 | 0.5 | 4.7 | -4.7 | 4.9 | 5.7 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 3.3 | 2.8 | 3.6 | 0.8 | 0.6 | 5.1 | 0.1 | -0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0 | 2.9 | 5.4 | 2.8 | -3 | 5.2 | 0.8 | 7 | 1.6 | 2.5 | -6.3 | 3.2 | 1.9 | -2.6 | 1.2 | 0.6 | -5.9 | 2.4 | -1.2 | 3.3 | 1.9 | 1.4 | -1.8 | 8.5 | -3.9 | -3.2 | -1.9 | 0.4 | -4.9 | -1.4 | 0.4 | 5 | -1
|  |  | 5.3 | 0.4 | 4.5 | -4.7 | 5 | 5.3 | 2.3 | 1.1 | 0.3 | 3 | 2.7 | 3.5 | 1 | 0.6 | 4.2 | 0.2 | -0.1 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | -0.1 | 2.8 | 4.7 | 3.2 | -2.9 | 5.3 | 0.9 | 6.9 | 1.9 | 2.9 | -6.4 | 3.5 | 2.2 | -2.2 | 1 | 0.5 | -5.9 | 2.2 | -1.4 | 3.2 | 2.2 | 1.1 | -1.9 | 7.5 | -4.2 | -3.3 | -2 | 0.3 | -5.5 | -1.3 | 0.1 | 4.6 | -1
|  |  | 5.3 | 0.2 | 4.3 | -4.6 | 5 | 4.8 | 2.6 | 1 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 1.3 | 0.5 | 3.2 | 0.2 | -0.1 | 1.9 | 1.8 | 1 | -0.1 | 2.8 | 4.1 | 3.6 | -2.7 | 5.3 | 0.9 | 6.8 | 2.1 | 3.3 | -6.4 | 3.9 | 2.6 | -1.9 | 0.7 | 0.5 | -5.9 | 1.9 | -1.6 | 3.2 | 2.5 | 0.8 | -1.9 | 6.5 | -4.5 | -3.4 | -2 | 0.1 | -6 | -1.1 | -0.1 | 4.2 | -1
|  |  | 5.3 | 0.1 | 4.1 | -4.6 | 5.1 | 4.4 | 3 | 1 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 0.3 | 0 | 2 | 1.9 | 0.9 | -0.2 | 2.7 | 3.4 | 4 | -2.6 | 5.4 | 1 | 6.7 | 2.4 | 3.7 | -6.5 | 4.2 | 2.9 | -1.5 | 0.5 | 0.4 | -5.9 | 1.7 | -1.8 | 3.1 | 2.8 | 0.5 | -2 | 5.5 | -4.8 | -3.5 | -2.1 | 0 | -6.6 | -1 | -0.4 | 3.8 | -1
|  |  | 5.2 | 0.1 | 3.8 | -4.9 | 5 | 4.4 | 3.7 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 1.4 | 0.5 | 2.2 | 0.3 | -0.1 | 2.1 | 2 | 0.5 | -0.1 | 2.1 | 3.4 | 4.3 | -2.2 | 5.5 | 1.1 | 6.3 | 2.1 | 4 | -6.1 | 4.4 | 3.1 | -1.4 | 0.4 | 0.4 | -5.9 | 1.4 | -1.9 | 3.3 | 2.9 | 0.7 | -2 | 5 | -5.3 | -3.6 | -2 | 0 | -7.4 | -1.1 | -0.8 | 3.1 | -1
|  |  | 5.2 | 0.1 | 3.6 | -5.1 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 1.3 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 1.4 | 0.6 | 2.2 | 0.3 | -0.1 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 3.4 | 4.6 | -1.8 | 5.6 | 1.1 | 6 | 1.9 | 4.3 | -5.7 | 4.7 | 3.2 | -1.3 | 0.3 | 0.3 | -5.8 | 1.2 | -1.9 | 3.5 | 3 | 1 | -2 | 4.4 | -5.8 | -3.8 | -1.8 | 0 | -8.2 | -1.1 | -1.2 | 2.3 | -1
|  |  | 5.1 | 0.1 | 3.3 | -5.4 | 4.8 | 4.3 | 5.1 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 1.3 | 0.6 | 2.1 | 0.3 | -0.2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 0.2 | 1 | 3.4 | 4.9 | -1.4 | 5.7 | 1.2 | 5.6 | 1.6 | 4.6 | -5.3 | 4.9 | 3.4 | -1.2 | 0.2 | 0.3 | -5.8 | 0.9 | -2 | 3.7 | 3.1 | 1.2 | -2 | 3.9 | -6.3 | -3.9 | -1.7 | 0 | -9 | -1.2 | -1.6 | 1.6 | -1
|  |  | 5.2 | 0.2 | 3.4 | -5.2 | 4.8 | 4.2 | 5.3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 1.4 | 0.7 | 2.4 | 0.3 | -0.4 | 2.3 | 2.2 | -0.8 | 0.2 | 1.1 | 3.4 | 5.1 | -1 | 5.4 | 1.2 | 4.9 | 1.2 | 4.7 | -4.5 | 5.1 | 3.7 | -0.9 | 0.1 | 0.3 | -5.5 | 0.7 | -1.4 | 4.1 | 3.1 | 1.3 | -1.8 | 3.9 | -5.6 | -3.8 | -1.5 | 0 | -7.9 | -0.7 | -2.3 | 2.6 | -0.3
|  |  | 5.4 | 0.3 | 3.4 | -5 | 4.7 | 4.1 | 5.6 | 3 | 0 | 1.9 | 2.8 | 2.9 | 1.4 | 0.7 | 2.8 | 0.4 | -0.7 | 2.4 | 2.3 | -1.4 | 0.3 | 1.1 | 3.5 | 5.2 | -0.5 | 5.1 | 1.3 | 4.3 | 0.7 | 4.8 | -3.8 | 5.2 | 3.9 | -0.6 | 0 | 0.3 | -5.3 | 0.6 | -0.8 | 4.5 | 3.1 | 1.4 | -1.5 | 4 | -5 | -3.6 | -1.2 | -0.1 | -6.7 | -0.3 | -3.1 | 3.5 | 0.3
|  |  | 5.5 | 0.4 | 3.5 | -4.8 | 4.7 | 4 | 5.8 | 3.7 | 0 | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | 0.4 | -0.9 | 2.5 | 2.3 | -2 | 0.3 | 1.2 | 3.5 | 5.4 | -0.1 | 4.8 | 1.3 | 3.6 | 0.3 | 4.9 | -3 | 5.4 | 4.2 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | -5 | 0.4 | -0.2 | 4.9 | 3.1 | 1.5 | -1.3 | 4 | -4.3 | -3.5 | -1 | -0.1 | -5.6 | 0.2 | -3.8 | 4.5 | 1
|  |  | 5.6 | 0.6 | 3.6 | -3.9 | 4.9 | 4.2 | 5.7 | 4.1 | 0 | 1.5 | 3.6 | 3.3 | 1.9 | 0.7 | 3.6 | 0.4 | -1.1 | 2.4 | 2.3 | -2.3 | 0.4 | 1.3 | 3.7 | 4.7 | 0.3 | 5 | 1.3 | 3.6 | 0.2 | 5.3 | -1.9 | 4.9 | 3.9 | 0 | -0.2 | 0.3 | -4.6 | 0.3 | 0 | 5 | 3.4 | 1.3 | -1.1 | 4.9 | -3 | -3.2 | -0.9 | -0.4 | -5 | 0.5 | -3 | 6.3 | 1.4
|  |  | 5.6 | 0.8 | 3.6 | -2.9 | 5.2 | 4.4 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 4.1 | 3.5 | 2.2 | 0.6 | 4.1 | 0.5 | -1.3 | 2.3 | 2.4 | -2.6 | 0.5 | 1.5 | 3.8 | 3.9 | 0.7 | 5.3 | 1.4 | 3.6 | 0.1 | 5.8 | -0.8 | 4.5 | 3.6 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | -4.3 | 0.3 | 0.3 | 5.2 | 3.8 | 1.2 | -0.9 | 5.7 | -1.8 | -2.8 | -0.8 | -0.8 | -4.5 | 0.7 | -2.3 | 8.1 | 1.8
|  |  | 5.7 | 1 | 3.7 | -2 | 5.4 | 4.6 | 5.5 | 5 | 0.1 | 1.4 | 4.6 | 3.6 | 2.6 | 0.5 | 4.6 | 0.5 | -1.5 | 2.2 | 2.4 | -2.9 | 0.6 | 1.6 | 4 | 3.2 | 1.1 | 5.5 | 1.4 | 3.6 | 0 | 6.2 | 0.3 | 4 | 3.3 | 0.7 | -0.3 | 0.2 | -3.9 | 0.2 | 0.5 | 5.3 | 4.1 | 1 | -0.7 | 6.6 | -0.5 | -2.5 | -0.7 | -1.1 | -3.9 | 1 | -1.5 | 9.9 | 2.2
|  |  | 5.8 | 1.1 | 2.9 | -2.9 | 5.4 | 4 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 1.9 | 4.7 | 3 | 2.4 | 0.4 | 4.3 | 0.4 | -1.6 | 2.2 | 2.3 | -3.6 | 0.7 | 1.5 | 3.8 | 3.1 | 0.6 | 5.3 | 1.4 | 3.4 | -0.1 | 6.2 | 0.3 | 3.5 | 2.8 | 0.9 | -0.4 | 0.2 | -3.9 | 0.1 | 0.3 | 5 | 3.5 | 0.9 | -0.8 | 6.5 | -0.6 | -2.6 | -1.3 | -1.2 | -4.5 | 0.8 | -1.6 | 9.1 | 2.2
|  |  | 5.8 | 1.3 | 2 | -3.9 | 5.3 | 3.5 | 4 | 3.2 | 0 | 2.4 | 4.8 | 2.4 | 2.1 | 0.4 | 3.9 | 0.4 | -1.7 | 2.2 | 2.1 | -4.3 | 0.7 | 1.4 | 3.6 | 3.1 | 0 | 5.2 | 1.3 | 3.2 | -0.1 | 6.1 | 0.4 | 3 | 2.3 | 1.1 | -0.6 | 0.1 | -3.8 | 0.1 | 0.2 | 4.7 | 2.8 | 0.9 | -0.9 | 6.5 | -0.8 | -2.8 | -1.8 | -1.4 | -5 | 0.7 | -1.6 | 8.3 | 2.2
|  |  | 5.9 | 1.4 | 1.2 | -4.8 | 5.3 | 2.9 | 3.3 | 2.3 | 0 | 2.9 | 4.9 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 3.6 | 0.3 | -1.8 | 2.2 | 2 | -5 | 0.8 | 1.3 | 3.4 | 3 | -0.5 | 5 | 1.3 | 3 | -0.2 | 6.1 | 0.4 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | -0.7 | 0.1 | -3.8 | 0 | 0 | 4.4 | 2.2 | 0.8 | -1 | 6.4 | -0.9 | -2.9 | -2.4 | -1.5 | -5.6 | 0.5 | -1.7 | 7.5 | 2.2
|  |  | 6 | 1.5 | 0.9 | -5.4 | 5.3 | 2.4 | 3.2 | 2.1 | -1.1 | 3.2 | 5.1 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 3.7 | 0.3 | -1.6 | 2.3 | 2 | -5.3 | 0.8 | 1.2 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 5 | 1.2 | 2.8 | -0.1 | 5.8 | 0 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | -0.8 | 0 | -3.7 | -0.1 | -0.1 | 4.3 | 2.4 | 0.5 | -1.2 | 5.5 | -0.9 | -3.3 | -2.2 | -1.5 | -6.2 | 0.2 | -1.7 | 6.6 | 2.1
|  |  | 6.1 | 1.6 | 0.7 | -6 | 5.2 | 1.8 | 3 | 1.9 | -2.3 | 3.5 | 5.2 | 1.2 | 1 | 0.2 | 3.9 | 0.3 | -1.3 | 2.4 | 2 | -5.7 | 0.9 | 1.1 | 2 | 2.4 | 0.1 | 4.9 | 1.1 | 2.6 | -0.1 | 5.6 | -0.5 | 1.9 | 1.6 | 2 | -1 | 0 | -3.6 | -0.1 | -0.1 | 4.1 | 2.6 | 0.1 | -1.3 | 4.6 | -0.9 | -3.8 | -1.9 | -1.6 | -6.8 | -0.1 | -1.8 | 5.8 | 1.9
|  |  | 6.2 | 1.7 | 0.4 | -6.6 | 5.2 | 1.3 | 2.9 | 1.7 | -3.4 | 3.8 | 5.4 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 4 | 0.3 | -1.1 | 2.5 | 2 | -6 | 0.9 | 1 | 1.3 | 2.1 | 0.4 | 4.9 | 1 | 2.4 | 0 | 5.3 | -0.9 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | -1.1 | -0.1 | -3.5 | -0.2 | -0.2 | 4 | 2.8 | -0.2 | -1.5 | 3.7 | -0.9 | -4.2 | -1.7 | -1.6 | -7.4 | -0.4 | -1.8 | 4.9 | 1.8
|  |  | 6.7 | 1.7 | 1.2 | -5.6 | 5.2 | 1.4 | 2.5 | 1.3 | -3.6 | 4.1 | 5.7 | 1 | 0.6 | 0 | 4.1 | 0.4 | -1.2 | 2.6 | 2.1 | -6.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 0.4 | 4.7 | 1.1 | 2.4 | 0 | 5.5 | -1.2 | 1.4 | 1.3 | 2.8 | -1.1 | -0.1 | -3.5 | -0.3 | -0.3 | 3.3 | 2.8 | -0.2 | -1.7 | 3 | -0.8 | -4.6 | -2.5 | -1.7 | -7 | -0.5 | -2 | 3.7 | 1.9
|  |  | 7.2 | 1.8 | 2.1 | -4.6 | 5.1 | 1.6 | 2.1 | 1 | -3.8 | 4.3 | 5.9 | 1.2 | 0.6 | -0.2 | 4.1 | 0.6 | -1.3 | 2.7 | 2.1 | -7 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 0.5 | 4.6 | 1.2 | 2.3 | 0 | 5.8 | -1.5 | 1.1 | 1.2 | 3.2 | -1.2 | -0.2 | -3.5 | -0.3 | -0.3 | 2.5 | 2.7 | -0.2 | -2 | 2.2 | -0.7 | -5 | -3.2 | -1.8 | -6.5 | -0.7 | -2.3 | 2.4 | 1.9
|  |  | 7.7 | 1.8 | 2.9 | -3.6 | 5.1 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | -4 | 4.6 | 6.2 | 1.3 | 0.6 | -0.4 | 4.2 | 0.7 | -1.4 | 2.8 | 2.2 | -7.5 | -0.1 | 0.6 | 0 | 1.5 | 0.5 | 4.4 | 1.3 | 2.3 | 0 | 6 | -1.8 | 0.9 | 1 | 3.6 | -1.2 | -0.2 | -3.5 | -0.4 | -0.4 | 1.8 | 2.7 | -0.2 | -2.2 | 1.5 | -0.6 | -5.4 | -4 | -1.9 | -6.1 | -0.8 | -2.5 | 1.2 | 2
|  |  | 7.4 | 1.8 | 2.9 | -2.8 | 5.3 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | -4.3 | 5.5 | 7.1 | 1.2 | 0.4 | -0.5 | 4.5 | 0.4 | -1.1 | 2.8 | 2.3 | -7.8 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 4.5 | 1.3 | 2.1 | -0.1 | 6.4 | -1.8 | 0.7 | 0.8 | 3.8 | -1.4 | -0.3 | -3.5 | -0.6 | -0.3 | 1.8 | 1.9 | -0.4 | -2.6 | 1 | -0.5 | -5.8 | -3.9 | -1.9 | -5.7 | -0.9 | -3.1 | 0.7 | 2.1
|  |  | 7.1 | 1.9 | 2.9 | -1.9 | 5.6 | 2.4 | 1.4 | 0.5 | -4.7 | 6.4 | 8.1 | 1.1 | 0.2 | -0.6 | 4.7 | 0.1 | -0.8 | 2.8 | 2.3 | -8 | -0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 4.7 | 1.2 | 1.8 | -0.1 | 6.9 | -1.7 | 0.5 | 0.6 | 3.9 | -1.7 | -0.5 | -3.6 | -0.8 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | -0.6 | -2.9 | 0.6 | -0.5 | -6.2 | -3.7 | -1.9 | -5.4 | -1 | -3.8 | 0.2 | 2.2
|  |  | 6.8 | 1.9 | 2.9 | -1.1 | 5.8 | 2.8 | 1.2 | 0.4 | -5 | 7.3 | 9 | 1 | 0 | -0.7 | 5 | -0.2 | -0.5 | 2.8 | 2.4 | -8.3 | -0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 4.8 | 1.2 | 1.6 | -0.2 | 7.3 | -1.7 | 0.3 | 0.4 | 4.1 | -1.9 | -0.6 | -3.6 | -1 | 0 | 1.8 | 0.4 | -0.8 | -3.3 | 0.1 | -0.4 | -6.6 | -3.6 | -1.9 | -5 | -1.1 | -4.4 | -0.3 | 2.3
|  |  | 6.7 | 1.8 | 3.5 | -1.1 | 6 | 2.8 | 1.1 | 0.1 | -5.1 | 7.5 | 9.1 | 0.8 | -0.2 | -0.8 | 5.5 | -0.4 | -0.3 | 2.8 | 2.5 | -7.9 | -1.5 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 5.3 | 1.3 | 1.4 | -0.3 | 7.9 | -1.5 | 0.4 | 0.3 | 4 | -2.3 | -0.6 | -3.6 | -0.9 | 0 | 1.9 | 0.3 | -0.9 | -3.6 | -0.6 | -0.6 | -6.7 | -3.8 | -2 | -5.6 | -1.3 | -4.6 | -0.4 | 2.3
|  |  | 6.7 | 1.6 | 4 | -1.2 | 6.3 | 2.7 | 1 | -0.1 | -5.3 | 7.7 | 9.3 | 0.5 | -0.5 | -0.9 | 5.9 | -0.6 | 0 | 2.9 | 2.6 | -7.4 | -2.2 | -0.2 | -0.1 | 1 | 1.5 | 5.9 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 8.6 | -1.4 | 0.6 | 0.1 | 3.8 | -2.8 | -0.7 | -3.6 | -0.9 | 0.1 | 2 | 0.2 | -1 | -3.9 | -1.2 | -0.7 | -6.9 | -4 | -2.1 | -6.3 | -1.4 | -4.8 | -0.6 | 2.2
|  |  | 6.6 | 1.5 | 4.6 | -1.2 | 6.5 | 2.7 | 0.9 | -0.4 | -5.4 | 7.9 | 9.4 | 0.3 | -0.7 | -1 | 6.4 | -0.8 | 0.2 | 2.9 | 2.7 | -7 | -2.8 | -0.4 | -0.2 | 1 | 1.5 | 6.4 | 1.4 | 1.1 | -0.4 | 9.2 | -1.2 | 0.7 | 0 | 3.7 | -3.2 | -0.7 | -3.6 | -0.8 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | -1.1 | -4.2 | -1.9 | -0.9 | -7 | -4.2 | -2.2 | -6.9 | -1.6 | -5 | -0.7 | 2.2
|  |  | 6.4 | 1.5 | 5.2 | -0.9 | 6.4 | 3.4 | 0.9 | -0.1 | -5.3 | 8.4 | 9.7 | -0.1 | -0.8 | -1.1 | 7.1 | -0.5 | 0.2 | 2.9 | 2.7 | -6.8 | -2.7 | -1.3 | -0.3 | 1.1 | 1.4 | 6.8 | 1.4 | 1.3 | -0.5 | 9.6 | -1.3 | 0.9 | 0 | 3.6 | -3.8 | -0.5 | -3.6 | -0.9 | 0.1 | 2 | -0.4 | -1.1 | -4.1 | -2.4 | -1 | -7.1 | -3.7 | -2.1 | -7.4 | -1.7 | -4.4 | -0.5 | 2.1
|  |  | 6.3 | 1.6 | 5.7 | -0.7 | 6.2 | 4.2 | 0.9 | 0.3 | -5.3 | 9 | 10.1 | -0.4 | -0.9 | -1.1 | 7.8 | -0.1 | 0.1 | 2.9 | 2.6 | -6.5 | -2.6 | -2.2 | -0.3 | 1.3 | 1.4 | 7.2 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 10 | -1.5 | 1 | 0 | 3.4 | -4.5 | -0.4 | -3.6 | -0.9 | 0 | 1.8 | -0.8 | -1.2 | -4.1 | -3 | -1 | -7.3 | -3.1 | -2.1 | -7.9 | -1.8 | -3.8 | -0.2 | 2.1
|  |  | 6.1 | 1.6 | 6.3 | -0.4 | 6.1 | 4.9 | 0.9 | 0.6 | -5.2 | 9.5 | 10.4 | -0.8 | -1 | -1.2 | 8.5 | 0.2 | 0.1 | 2.9 | 2.6 | -6.3 | -2.5 | -3.1 | -0.4 | 1.4 | 1.3 | 7.6 | 1.4 | 1.6 | -0.7 | 10.4 | -1.6 | 1.2 | 0 | 3.3 | -5.1 | -0.2 | -3.6 | -1 | 0 | 1.7 | -1.3 | -1.2 | -4 | -3.5 | -1.1 | -7.4 | -2.6 | -2 | -8.4 | -1.9 | -3.2 | 0 | 2
|  |  | 5.9 | 1.6 | 7.5 | -0.8 | 6.1 | 5 | 1.5 | 0.6 | -5.1 | 9.8 | 10.6 | -0.7 | -0.6 | -1.1 | 8.9 | 0.5 | -0.1 | 2.6 | 2.7 | -5.8 | -2.4 | -3.3 | -0.6 | 1.5 | 1.5 | 7.3 | 1.4 | 1.6 | -1.1 | 10.7 | -1.7 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | -4.9 | -0.2 | -3.5 | -1 | 0 | 2.2 | -1.2 | -1.3 | -4 | -3.4 | -1 | -7.5 | -2.1 | -1.7 | -7.4 | -1.7 | -2.9 | 0 | 3
|  |  | 5.8 | 1.6 | 8.6 | -1.2 | 6.2 | 5.2 | 2 | 0.5 | -5 | 10.1 | 10.9 | -0.6 | -0.3 | -0.9 | 9.4 | 0.9 | -0.3 | 2.3 | 2.7 | -5.3 | -2.3 | -3.5 | -0.7 | 1.6 | 1.7 | 7 | 1.4 | 1.6 | -1.5 | 11 | -1.9 | 1.3 | 0.4 | 3.9 | -4.8 | -0.1 | -3.3 | -1.1 | 0 | 2.6 | -1 | -1.3 | -4 | -3.2 | -1 | -7.5 | -1.5 | -1.5 | -6.3 | -1.4 | -2.7 | 0 | 4.1
|  |  | 5.6 | 1.6 | 9.8 | -1.6 | 6.2 | 5.3 | 2.6 | 0.5 | -4.9 | 10.4 | 11.1 | -0.5 | 0.1 | -0.8 | 9.8 | 1.2 | -0.5 | 2 | 2.8 | -4.8 | -2.2 | -3.7 | -0.9 | 1.7 | 1.9 | 6.7 | 1.4 | 1.6 | -1.9 | 11.3 | -2 | 1.3 | 0.6 | 4.2 | -4.6 | -0.1 | -3.2 | -1.1 | 0 | 3.1 | -0.9 | -1.4 | -4 | -3.1 | -0.9 | -7.6 | -1 | -1.2 | -5.3 | -1.2 | -2.4 | 0 | 5.1
|  |  | 5.7 | 1.8 | 10.4 | -0.7 | 6.1 | 7.5 | 2.8 | 1 | -4.7 | 10.9 | 12 | -0.3 | 0.4 | -0.6 | 10.7 | 1.5 | -0.4 | 2 | 2.8 | -4.3 | -1.7 | -3.5 | -1 | 1.9 | 2.6 | 6.5 | 1.5 | 2 | -1.9 | 12 | -1.9 | 1.6 | 0.9 | 4.3 | -4.6 | -0.6 | -3 | -1.3 | 0.1 | 4.4 | -0.9 | -1 | -3.7 | -2.7 | -0.7 | -7.4 | -0.9 | -1 | -4 | -0.7 | -2.2 | 1.6 | 6.1
|  |  | 5.7 | 1.9 | 11.1 | 0.3 | 6 | 9.8 | 2.9 | 1.4 | -4.4 | 11.5 | 12.9 | 0 | 0.7 | -0.4 | 11.7 | 1.8 | -0.4 | 2 | 2.8 | -3.7 | -1.1 | -3.2 | -1 | 2.1 | 3.4 | 6.3 | 1.7 | 2.3 | -2 | 12.7 | -1.9 | 1.8 | 1.2 | 4.3 | -4.5 | -1.1 | -2.8 | -1.4 | 0.2 | 5.7 | -0.8 | -0.7 | -3.3 | -2.4 | -0.5 | -7.2 | -0.7 | -0.9 | -2.8 | -0.1 | -2 | 3.2 | 7.1
|  |  | 5.8 | 2.1 | 11.7 | 1.2 | 5.9 | 12 | 3.1 | 1.9 | -4.2 | 12 | 13.8 | 0.2 | 1 | -0.2 | 12.6 | 2.1 | -0.3 | 2 | 2.8 | -3.2 | -0.6 | -3 | -1.1 | 2.3 | 4.1 | 6.1 | 1.8 | 2.7 | -2 | 13.4 | -1.8 | 2.1 | 1.5 | 4.4 | -4.5 | -1.6 | -2.6 | -1.6 | 0.3 | 7 | -0.8 | -0.3 | -3 | -2 | -0.3 | -7 | -0.6 | -0.7 | -1.5 | 0.4 | -1.8 | 4.8 | 8.1
|  |  | 5.7 | 2.1 | 11.8 | 1.1 | 5.7 | 11.5 | 2.9 | 1.8 | -3.9 | 11.9 | 13.4 | -0.3 | 0.5 | -0.3 | 12.1 | 2 | -0.2 | 1.5 | 2.5 | -3.3 | -0.9 | -3.1 | -1 | 2.1 | 3.8 | 6.2 | 1.6 | 2.5 | -2.5 | 13 | -1.6 | 1.9 | 1.4 | 4.1 | -5.2 | -1.6 | -2.6 | -1.9 | 0.3 | 6.4 | -0.8 | -0.5 | -3.1 | -2.2 | -0.4 | -6.9 | -0.6 | -0.7 | -1.6 | 0.1 | -1.9 | 5.1 | 7.1
|  |  | 5.7 | 2.1 | 11.8 | 1.1 | 5.5 | 11 | 2.7 | 1.6 | -3.5 | 11.9 | 13.1 | -0.7 | 0 | -0.3 | 11.7 | 2 | -0.1 | 0.9 | 2.1 | -3.3 | -1.3 | -3.2 | -1 | 1.9 | 3.5 | 6.3 | 1.4 | 2.2 | -3 | 12.6 | -1.3 | 1.7 | 1.3 | 3.9 | -5.8 | -1.6 | -2.6 | -2.2 | 0.3 | 5.7 | -0.9 | -0.6 | -3.3 | -2.5 | -0.4 | -6.7 | -0.5 | -0.7 | -1.8 | -0.3 | -2 | 5.5 | 6.1
|  |  | 5.6 | 2.1 | 11.9 | 1 | 5.3 | 10.5 | 2.5 | 1.5 | -3.2 | 11.8 | 12.7 | -1.2 | -0.5 | -0.4 | 11.2 | 1.9 | 0 | 0.4 | 1.8 | -3.4 | -1.6 | -3.3 | -0.9 | 1.7 | 3.2 | 6.4 | 1.2 | 2 | -3.5 | 12.2 | -1.1 | 1.5 | 1.2 | 3.6 | -6.5 | -1.6 | -2.6 | -2.5 | 0.3 | 5.1 | -0.9 | -0.8 | -3.4 | -2.7 | -0.5 | -6.6 | -0.5 | -0.7 | -1.9 | -0.6 | -2.1 | 5.8 | 5.1
|  |  | 5.6 | 2.1 | 12 | 0.9 | 4.7 | 10.4 | 2.3 | 1.4 | -3 | 11.5 | 12.4 | -1.6 | -0.9 | -0.5 | 11.1 | 2 | 0.1 | -0.3 | 1.3 | -2.7 | -1.7 | -3.4 | -0.8 | 1.5 | 3.3 | 6.1 | 1 | 1.8 | -3.7 | 12.1 | -1.4 | 1.3 | 0.7 | 3.3 | -6.8 | -2.5 | -2.6 | -3.2 | 0.4 | 4.2 | -1.1 | -1.4 | -3.7 | -1.3 | -0.3 | -6.4 | -0.4 | -1.2 | -1.9 | -0.8 | -1.9 | 5.1 | 4.5
|  |  | 5.6 | 2 | 12 | 0.7 | 4.2 | 10.4 | 2.1 | 1.2 | -2.8 | 11.3 | 12 | -2 | -1.3 | -0.7 | 11.1 | 2.2 | 0.1 | -1.1 | 0.8 | -2.1 | -1.9 | -3.6 | -0.8 | 1.4 | 3.5 | 5.9 | 0.8 | 1.6 | -4 | 12.1 | -1.6 | 1.1 | 0.1 | 3.1 | -7 | -3.5 | -2.7 | -3.9 | 0.5 | 3.3 | -1.3 | -1.9 | -4 | 0.2 | -0.1 | -6.2 | -0.4 | -1.7 | -1.8 | -0.9 | -1.6 | 4.3 | 3.9
|  |  | 5.6 | 2 | 12.1 | 0.6 | 3.6 | 10.3 | 1.9 | 1.1 | -2.6 | 11 | 11.7 | -2.4 | -1.7 | -0.8 | 11 | 2.3 | 0.2 | -1.8 | 0.3 | -1.4 | -2 | -3.7 | -0.7 | 1.2 | 3.6 | 5.6 | 0.6 | 1.4 | -4.2 | 12 | -1.9 | 0.9 | -0.4 | 2.8 | -7.3 | -4.4 | -2.7 | -4.6 | 0.6 | 2.4 | -1.5 | -2.5 | -4.3 | 1.6 | 0.1 | -6 | -0.3 | -2.2 | -1.8 | -1.1 | -1.4 | 3.6 | 3.3
|  |  | 5 | 1.9 | 11.8 | -0.1 | 3.7 | 9.6 | 1.7 | 0.9 | -3 | 11 | 11.6 | -2.1 | -2.2 | -0.7 | 10.8 | 2.4 | 0.4 | -2.3 | -0.3 | -0.8 | -1.9 | -3.9 | -0.9 | 0.8 | 3.4 | 5.5 | 0.6 | 1.1 | -4.5 | 12 | -2.5 | 0.3 | -0.7 | 2.4 | -7.4 | -4.8 | -2.6 | -4.6 | 0.7 | 1.9 | -1.8 | -2.7 | -4.4 | 1.3 | -1.4 | -6.3 | -0.4 | -2.7 | -1.8 | -1.3 | -1.3 | 2.1 | 2.6
|  |  | 4.5 | 1.7 | 11.6 | -0.7 | 3.9 | 9 | 1.6 | 0.8 | -3.4 | 11 | 11.5 | -1.9 | -2.6 | -0.5 | 10.6 | 2.4 | 0.6 | -2.7 | -1 | -0.2 | -1.9 | -4 | -1.1 | 0.4 | 3.2 | 5.3 | 0.6 | 0.9 | -4.7 | 11.9 | -3 | -0.3 | -1 | 2 | -7.5 | -5.1 | -2.6 | -4.6 | 0.9 | 1.4 | -2 | -2.8 | -4.6 | 1 | -3 | -6.5 | -0.5 | -3.2 | -1.7 | -1.6 | -1.2 | 0.5 | 1.9
|  |  | 3.9 | 1.6 | 11.3 | -1.4 | 4 | 8.3 | 1.4 | 0.6 | -3.8 | 11 | 11.4 | -1.6 | -3.1 | -0.4 | 10.4 | 2.5 | 0.8 | -3.2 | -1.6 | 0.4 | -1.8 | -4.2 | -1.3 | 0 | 3 | 5.2 | 0.6 | 0.6 | -5 | 11.9 | -3.6 | -0.9 | -1.3 | 1.6 | -7.6 | -5.5 | -2.5 | -4.6 | 1 | 0.9 | -2.3 | -3 | -4.7 | 0.7 | -4.5 | -6.8 | -0.6 | -3.7 | -1.7 | -1.8 | -1.1 | -1 | 1.2
|  |  | 3.8 | 1.5 | 11 | -1.4 | 4.1 | 7.8 | 1.2 | 0.5 | -4.2 | 10.9 | 11.1 | -1.4 | -3.3 | -0.5 | 10.3 | 2.2 | 0.6 | -3.9 | -2 | 0.8 | -1.3 | -4.1 | -1.5 | -0.3 | 2.8 | 4.7 | 0.1 | 0.4 | -5.3 | 12 | -3.9 | -0.7 | -1 | 1.1 | -8.1 | -6.1 | -2.5 | -5.2 | 0.7 | 0.6 | -2.1 | -3.6 | -4.6 | 0.9 | -4.3 | -7.2 | -0.1 | -4.2 | -1.7 | -1.9 | -1 | 0 | 0.9
|  |  | 3.6 | 1.5 | 10.6 | -1.4 | 4.2 | 7.3 | 1 | 0.4 | -4.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | -3.4 | -0.5 | 10.1 | 2 | 0.4 | -4.6 | -2.4 | 1.2 | -0.7 | -4.1 | -1.8 | -0.5 | 2.5 | 4.2 | -0.4 | 0.1 | -5.5 | 12 | -4.3 | -0.5 | -0.6 | 0.7 | -8.5 | -6.6 | -2.5 | -5.9 | 0.4 | 0.3 | -2 | -4.2 | -4.5 | 1.2 | -4.2 | -7.6 | 0.5 | -4.7 | -1.7 | -2.1 | -1 | 0.9 | 0.7
|  |  | 3.5 | 1.4 | 10.3 | -1.4 | 4.3 | 6.8 | 0.8 | 0.3 | -5.1 | 10.7 | 10.5 | -0.9 | -3.6 | -0.6 | 10 | 1.7 | 0.2 | -5.3 | -2.8 | 1.6 | -0.2 | -4 | -2 | -0.8 | 2.3 | 3.7 | -0.9 | -0.1 | -5.8 | 12.1 | -4.6 | -0.3 | -0.3 | 0.2 | -9 | -7.2 | -2.5 | -6.5 | 0.1 | 0 | -1.8 | -4.8 | -4.4 | 1.4 | -4 | -8 | 1 | -5.2 | -1.7 | -2.2 | -0.9 | 1.9 | 0.4
|  |  | 3.4 | 1.3 | 10.6 | -1.3 | 4.3 | 6.2 | 0.6 | 0 | -5.4 | 10.6 | 10.4 | -1 | -3.8 | -0.7 | 9.9 | 1.8 | -0.1 | -4.8 | -2.7 | 1.7 | 0.1 | -3.8 | -1.9 | -0.7 | 2.3 | 3.6 | -1.2 | -0.2 | -5.7 | 11.9 | -4.7 | -0.4 | -0.5 | 0 | -8.4 | -7.3 | -2.8 | -6.6 | -0.5 | 0 | -2 | -5.2 | -4.5 | -0.4 | -3.6 | -8.1 | 0.7 | -5.9 | -1.7 | -2.4 | -0.6 | 1.4 | -0.2
|  |  | 3.4 | 1.1 | 11 | -1.3 | 4.2 | 5.7 | 0.4 | -0.2 | -5.8 | 10.4 | 10.4 | -1.1 | -4 | -0.9 | 9.7 | 2 | -0.5 | -4.3 | -2.5 | 1.9 | 0.3 | -3.6 | -1.9 | -0.7 | 2.2 | 3.5 | -1.5 | -0.3 | -5.5 | 11.8 | -4.9 | -0.5 | -0.8 | -0.1 | -7.7 | -7.4 | -3.2 | -6.8 | -1.2 | 0.1 | -2.3 | -5.5 | -4.5 | -2.2 | -3.3 | -8.1 | 0.5 | -6.5 | -1.8 | -2.5 | -0.4 | 1 | -0.8
|  |  | 3.3 | 1 | 11.3 | -1.2 | 4.2 | 5.1 | 0.2 | -0.5 | -6.1 | 10.3 | 10.3 | -1.2 | -4.2 | -1 | 9.6 | 2.1 | -0.8 | -3.8 | -2.4 | 2 | 0.6 | -3.4 | -1.8 | -0.6 | 2.2 | 3.4 | -1.8 | -0.4 | -5.4 | 11.6 | -5 | -0.6 | -1 | -0.3 | -7.1 | -7.5 | -3.5 | -6.9 | -1.8 | 0.1 | -2.5 | -5.9 | -4.6 | -4 | -2.9 | -8.2 | 0.2 | -7.2 | -1.8 | -2.7 | -0.1 | 0.5 | -1.4
|  |  | 3.2 | 1.1 | 11.1 | -0.9 | 4 | 6.2 | 0.1 | -0.6 | -6.3 | 10 | 10.3 | -1.3 | -4.3 | -1.1 | 9.4 | 2 | -1 | -3.4 | -1.9 | 2 | 0.8 | -3.4 | -2 | -0.7 | 2.4 | 3.4 | -1.5 | -0.3 | -5.3 | 11.2 | -5.1 | -0.5 | -1.1 | -0.3 | -7.5 | -7.3 | -3.9 | -6.7 | -2.3 | 0.4 | -2.7 | -7.3 | -4.8 | -3.6 | -3.2 | -8.1 | -0.1 | -7.3 | -2.2 | -3.2 | -0.3 | -0.3 | -0.5
|  |  | 3 | 1.1 | 10.8 | -0.6 | 3.7 | 7.3 | 0 | -0.7 | -6.4 | 9.6 | 10.3 | -1.3 | -4.3 | -1.3 | 9.3 | 2 | -1.3 | -3.1 | -1.4 | 2.1 | 0.9 | -3.4 | -2.2 | -0.7 | 2.6 | 3.5 | -1.3 | -0.1 | -5.3 | 10.8 | -5.1 | -0.5 | -1.2 | -0.4 | -8 | -7.2 | -4.3 | -6.5 | -2.7 | 0.7 | -2.8 | -8.7 | -5 | -3.1 | -3.4 | -8.1 | -0.3 | -7.5 | -2.5 | -3.7 | -0.6 | -1 | 0.5
|  |  | 2.9 | 1.2 | 10.6 | -0.3 | 3.5 | 8.4 | -0.1 | -0.8 | -6.6 | 9.3 | 10.3 | -1.4 | -4.4 | -1.4 | 9.1 | 1.9 | -1.5 | -2.7 | -0.9 | 2.1 | 1.1 | -3.4 | -2.4 | -0.8 | 2.8 | 3.5 | -1 | 0 | -5.2 | 10.4 | -5.2 | -0.4 | -1.3 | -0.4 | -8.4 | -7 | -4.7 | -6.3 | -3.2 | 1 | -3 | -10.1 | -5.2 | -2.7 | -3.7 | -8 | -0.6 | -7.6 | -2.9 | -4.2 | -0.8 | -1.8 | 1.4
|  |  | 3 | 1.3 | 10.5 | -0.1 | 3.4 | 8.6 | -0.2 | -1.2 | -5.6 | 9.3 | 10 | -1.3 | -4.4 | -1.2 | 9.1 | 1.8 | -1.7 | -2.1 | -0.5 | 2.1 | 1.2 | -3.4 | -2.1 | -0.6 | 3 | 3.4 | -0.6 | 0 | -5 | 10.4 | -5 | -0.4 | -1.2 | 0.1 | -7.9 | -6.7 | -4.7 | -6.2 | -3.2 | 1.3 | -2.9 | -9.2 | -5.3 | -1.6 | -3.7 | -7.6 | -0.8 | -7.2 | -3 | -4.1 | -1 | -1.1 | 1.3
|  |  | 3.2 | 1.5 | 10.4 | 0 | 3.2 | 8.7 | -0.2 | -1.6 | -4.5 | 9.2 | 9.7 | -1.1 | -4.4 | -1 | 9.1 | 1.6 | -1.8 | -1.6 | -0.1 | 2.2 | 1.2 | -3.4 | -1.9 | -0.5 | 3.2 | 3.4 | -0.2 | 0 | -4.9 | 10.3 | -4.7 | -0.3 | -1.1 | 0.6 | -7.3 | -6.3 | -4.8 | -6 | -3.3 | 1.5 | -2.7 | -8.3 | -5.4 | -0.6 | -3.7 | -7.2 | -0.9 | -6.9 | -3.1 | -3.9 | -1.2 | -0.5 | 1.1
|  |  | 3.3 | 1.6 | 10.3 | 0.2 | 3.1 | 8.9 | -0.3 | -2 | -3.5 | 9.2 | 9.4 | -1 | -4.4 | -0.8 | 9.1 | 1.5 | -2 | -1 | 0.3 | 2.2 | 1.3 | -3.4 | -1.6 | -0.3 | 3.4 | 3.3 | 0.2 | 0 | -4.7 | 10.3 | -4.5 | -0.3 | -1 | 1.1 | -6.8 | -6 | -4.8 | -5.9 | -3.3 | 1.8 | -2.6 | -7.4 | -5.5 | 0.5 | -3.7 | -6.8 | -1.1 | -6.5 | -3.2 | -3.8 | -1.4 | 0.2 | 1
|  |  | 3.6 | 1.9 | 10.4 | 0.6 | 3.1 | 9 | -0.2 | -1.6 | -3.6 | 9.4 | 9.8 | -0.7 | -3.7 | -0.4 | 9.5 | 1.5 | -1.2 | -0.4 | 0.7 | 2.3 | 1.4 | -3.2 | -1.2 | -0.1 | 4.2 | 3.1 | 0.5 | 0 | -4.5 | 10.6 | -3.9 | -0.1 | -0.6 | 1.4 | -6.5 | -5.7 | -2.4 | -5.6 | -3.2 | 2.5 | -2.5 | -6.5 | -5.4 | 1.8 | -3.7 | -6.3 | -0.8 | -6.2 | -3.2 | -3.4 | -1.4 | 1.7 | 1.6
|  |  | 4 | 2.3 | 10.5 | 1 | 3.2 | 9 | -0.1 | -1.3 | -3.6 | 9.6 | 10.2 | -0.3 | -2.9 | -0.1 | 9.8 | 1.5 | -0.5 | 0.1 | 1.1 | 2.3 | 1.4 | -3 | -0.8 | 0.2 | 4.9 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | -4.2 | 10.8 | -3.4 | 0.1 | -0.3 | 1.7 | -6.3 | -5.4 | -0.1 | -5.2 | -3.1 | 3.1 | -2.3 | -5.7 | -5.4 | 3 | -3.7 | -5.7 | -0.6 | -5.9 | -3.1 | -3 | -1.3 | 3.1 | 2.2
|  |  | 4.3 | 2.6 | 10.6 | 1.4 | 3.2 | 9.1 | 0 | -0.9 | -3.7 | 9.8 | 10.6 | 0 | -2.2 | 0.3 | 10.2 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | -2.8 | -0.4 | 0.4 | 5.7 | 2.6 | 1 | 0.1 | -4 | 11.1 | -2.8 | 0.3 | 0.1 | 2 | -6 | -5.1 | 2.3 | -4.9 | -3 | 3.8 | -2.2 | -4.8 | -5.3 | 4.3 | -3.7 | -5.2 | -0.3 | -5.6 | -3.1 | -2.6 | -1.3 | 4.6 | 2.8
|  |  | 4.8 | 2.6 | 9.9 | 0.9 | 2.7 | 8.7 | 0.2 | -0.9 | -4.1 | 9.2 | 10.6 | -0.4 | -2.5 | 0.4 | 10 | 1.5 | -0.2 | 0.7 | 1.1 | 2.6 | 1.5 | -2.9 | -0.7 | 0.5 | 5 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | -4.1 | 10.6 | -2.8 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | -6.1 | -5.3 | 2.2 | -5 | -3.2 | 3.3 | -2.4 | -5 | -5.3 | 3.4 | -4 | -5.1 | -0.6 | -5.8 | -3.6 | -3.3 | -1.9 | 3.7 | 2.5
|  |  | 5.2 | 2.5 | 9.2 | 0.5 | 2.1 | 8.4 | 0.4 | -0.8 | -4.4 | 8.6 | 10.7 | -0.8 | -2.9 | 0.6 | 9.8 | 1.5 | -0.8 | 0.6 | 0.6 | 2.8 | 1.6 | -3.1 | -0.9 | 0.6 | 4.3 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | -4.1 | 10.2 | -2.7 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | -6.1 | -5.4 | 2.1 | -5.2 | -3.4 | 2.9 | -2.7 | -5.1 | -5.2 | 2.4 | -4.4 | -4.9 | -0.8 | -6.1 | -4.1 | -4.1 | -2.4 | 2.7 | 2.1
|  |  | 5.7 | 2.5 | 8.5 | 0 | 1.6 | 8 | 0.6 | -0.8 | -4.8 | 8 | 10.7 | -1.2 | -3.2 | 0.7 | 9.6 | 1.5 | -1.3 | 0.6 | 0.2 | 3 | 1.6 | -3.2 | -1.2 | 0.7 | 3.6 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | -4.2 | 9.7 | -2.7 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | -6.2 | -5.6 | 2 | -5.3 | -3.6 | 2.4 | -2.9 | -5.3 | -5.2 | 1.5 | -4.7 | -4.8 | -1.1 | -6.3 | -4.6 | -4.8 | -3 | 1.8 | 1.8
|  |  | 5.6 | 2.5 | 8.1 | 0.7 | 2.7 | 7.7 | 0.5 | -0.7 | -5 | 8 | 10 | -1.7 | -3.6 | 0.8 | 9.4 | 1.4 | -2 | 0.4 | 0 | 3.2 | 1.5 | -3.4 | -1.4 | 0.6 | 3.4 | 2 | 0.3 | 0.5 | -4.2 | 9.6 | -2.9 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | -6.6 | -5.7 | 1.8 | -5.3 | -4.3 | 1.7 | -3.3 | -5.8 | -4.9 | 1.1 | -4.8 | -4.4 | -1.9 | -6.5 | -5.5 | -4.9 | -3.5 | 1 | 2
|  |  | 5.6 | 2.4 | 7.7 | 1.5 | 3.7 | 7.4 | 0.3 | -0.5 | -5.2 | 8 | 9.4 | -2.3 | -3.9 | 1 | 9.2 | 1.3 | -2.6 | 0.3 | -0.2 | 3.5 | 1.4 | -3.6 | -1.5 | 0.5 | 3.2 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | -4.2 | 9.6 | -3 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | -7.1 | -5.8 | 1.6 | -5.2 | -4.9 | 1.1 | -3.6 | -6.2 | -4.7 | 0.6 | -4.9 | -4.1 | -2.8 | -6.6 | -6.5 | -5.1 | -4.1 | 0.2 | 2.2
|  |  | 5.5 | 2.4 | 7.3 | 2.2 | 4.8 | 7.1 | 0.2 | -0.4 | -5.4 | 8 | 8.7 | -2.8 | -4.3 | 1.1 | 9 | 1.2 | -3.3 | 0.1 | -0.4 | 3.7 | 1.3 | -3.8 | -1.7 | 0.4 | 3 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | -4.2 | 9.5 | -3.2 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | -7.5 | -5.9 | 1.4 | -5.2 | -5.6 | 0.4 | -4 | -6.7 | -4.4 | 0.2 | -5 | -3.7 | -3.6 | -6.8 | -7.4 | -5.2 | -4.6 | -0.6 | 2.4
|  |  | 5.5 | 2.3 | 7.2 | 2.2 | 4.7 | 6.6 | -0.1 | -0.4 | -5.2 | 7.9 | 8.8 | -2.8 | -4.3 | 1.3 | 9.1 | 1.2 | -3.2 | -0.1 | -0.3 | 3.9 | 1 | -3.7 | -1.9 | 0.4 | 3 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | -4.4 | 9.1 | -3.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | -7.3 | -5.9 | 1.2 | -5.1 | -5.7 | 0.1 | -4.6 | -6.5 | -4.2 | -0.4 | -5.6 | -3.6 | -3.6 | -6.7 | -7.3 | -5 | -4.2 | -0.9 | 2
|  |  | 5.5 | 2.2 | 7.1 | 2.3 | 4.7 | 6.1 | -0.4 | -0.4 | -5 | 7.9 | 8.8 | -2.8 | -4.2 | 1.4 | 9.1 | 1.1 | -3 | -0.3 | -0.2 | 4.2 | 0.8 | -3.5 | -2.2 | 0.4 | 3 | 2.4 | -0.1 | 0.3 | -4.6 | 8.8 | -3.3 | 0.4 | 0 | 0.9 | -7.1 | -5.9 | 1.1 | -4.9 | -5.9 | -0.2 | -5.1 | -6.2 | -3.9 | -1 | -6.1 | -3.6 | -3.6 | -6.7 | -7.1 | -4.9 | -3.8 | -1.3 | 1.5
|  |  | 5.5 | 2.1 | 7 | 2.3 | 4.6 | 5.6 | -0.7 | -0.4 | -4.8 | 7.8 | 8.9 | -2.8 | -4.2 | 1.6 | 9.2 | 1.1 | -2.9 | -0.5 | -0.1 | 4.4 | 0.5 | -3.4 | -2.4 | 0.4 | 3 | 2.9 | -0.2 | 0.3 | -4.8 | 8.4 | -3.4 | 0.4 | -0.1 | 0.9 | -6.9 | -5.9 | 0.9 | -4.8 | -6 | -0.5 | -5.7 | -6 | -3.7 | -1.6 | -6.7 | -3.5 | -3.6 | -6.6 | -7 | -4.7 | -3.4 | -1.6 | 1.1
|  |  | 5.2 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 4.5 | 5.5 | -0.3 | -0.5 | -4.8 | 7 | 9.3 | -3 | -4 | 1.7 | 8.9 | 0.9 | -2.8 | -0.7 | -0.2 | 4.4 | 0.4 | -3.5 | -3 | 0.3 | 2.7 | 3.4 | -0.5 | 0.4 | -4.5 | 8.6 | -3.6 | 0.3 | -0.2 | 0.7 | -7 | -5.7 | 0.9 | -4.9 | -6 | -0.3 | -6.7 | -5.9 | -3.8 | -1.9 | -6.7 | -3.7 | -3.7 | -6.5 | -8.2 | -4.6 | -3.3 | -1.7 | 0.9
|  |  | 5 | 1.5 | 7.4 | 2 | 4.5 | 5.5 | 0.1 | -0.5 | -4.8 | 6.2 | 9.6 | -3.1 | -3.8 | 1.7 | 8.7 | 0.7 | -2.8 | -0.8 | -0.2 | 4.5 | 0.2 | -3.7 | -3.5 | 0.3 | 2.3 | 3.8 | -0.9 | 0.5 | -4.3 | 8.7 | -3.9 | 0.1 | -0.3 | 0.4 | -7.1 | -5.5 | 0.9 | -4.9 | -6 | -0.1 | -7.8 | -5.8 | -3.9 | -2.1 | -6.7 | -3.9 | -3.7 | -6.5 | -9.3 | -4.6 | -3.3 | -1.8 | 0.8
|  |  | 4.7 | 1.2 | 7.6 | 1.9 | 4.4 | 5.4 | 0.5 | -0.6 | -4.8 | 5.4 | 10 | -3.3 | -3.6 | 1.8 | 8.4 | 0.5 | -2.7 | -1 | -0.3 | 4.5 | 0.1 | -3.8 | -4.1 | 0.2 | 2 | 4.3 | -1.2 | 0.6 | -4 | 8.9 | -4.1 | 0 | -0.4 | 0.2 | -7.2 | -5.3 | 0.9 | -5 | -6 | 0.1 | -8.8 | -5.7 | -4 | -2.4 | -6.7 | -4.1 | -3.8 | -6.4 | -10.5 | -4.5 | -3.2 | -1.9 | 0.6
|  |  | 4.6 | 1.5 | 7.4 | 1.8 | 4.3 | 5.8 | 0.5 | -0.5 | -4.8 | 5.7 | 9.2 | -4 | -4.2 | 2.1 | 8.4 | 0.5 | -3 | -1.1 | -0.4 | 4.5 | 0.4 | -3.9 | -4.7 | 0.2 | 2.2 | 4.4 | -1.3 | 2.5 | -4 | 9.3 | -3.7 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | -6.9 | -5.2 | 1 | -5.1 | -6.2 | 0.3 | -7.4 | -5.6 | -4.1 | -2.8 | -6.7 | -4.2 | -3.7 | -6.4 | -10.6 | -4.2 | -3.7 | -2.6 | 0.6
|  |  | 4.4 | 1.9 | 7.1 | 1.6 | 4.3 | 6.2 | 0.5 | -0.4 | -4.9 | 5.9 | 8.4 | -4.8 | -4.7 | 2.4 | 8.4 | 0.6 | -3.2 | -1.1 | -0.4 | 4.6 | 0.6 | -4.1 | -5.4 | 0.3 | 2.3 | 4.6 | -1.3 | 4.4 | -4 | 9.7 | -3.2 | 0.7 | -0.1 | 0.5 | -6.6 | -5.2 | 1 | -5.2 | -6.5 | 0.4 | -5.9 | -5.5 | -4.2 | -3.3 | -6.8 | -4.4 | -3.5 | -6.5 | -10.8 | -3.9 | -4.2 | -3.2 | 0.6
|  |  | 4.3 | 2.2 | 6.9 | 1.5 | 4.2 | 6.6 | 0.5 | -0.3 | -4.9 | 6.2 | 7.6 | -5.5 | -5.3 | 2.7 | 8.4 | 0.6 | -3.5 | -1.2 | -0.5 | 4.6 | 0.9 | -4.2 | -6 | 0.3 | 2.5 | 4.7 | -1.4 | 6.3 | -4 | 10.1 | -2.8 | 1.1 | 0 | 0.6 | -6.3 | -5.1 | 1.1 | -5.3 | -6.7 | 0.6 | -4.5 | -5.4 | -4.3 | -3.7 | -6.8 | -4.5 | -3.4 | -6.5 | -10.9 | -3.6 | -4.7 | -3.9 | 0.6
|  |  | 4.2 | 2.4 | 7 | 1.6 | 4.1 | 6.9 | 0.6 | -0.2 | -5.1 | 6 | 7.3 | -5.3 | -5.3 | 3.2 | 8.6 | 0.6 | -3.8 | -1.2 | -0.7 | 4.6 | 1.2 | -4.3 | -5 | 0.5 | 2.6 | 4.5 | -2.1 | 7.3 | -4.1 | 9 | -2.9 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | -6.2 | -5.2 | 1.1 | -5.1 | -7.3 | 0.6 | -5.3 | -5.5 | -4.3 | -3.8 | -7.1 | -4.3 | -3.2 | -6.4 | -11.4 | -3.6 | -5 | -4.5 | 0.6
|  |  | 4.1 | 2.6 | 7.1 | 1.8 | 4 | 7.1 | 0.8 | 0 | -5.4 | 5.8 | 6.9 | -5.2 | -5.4 | 3.7 | 8.8 | 0.5 | -4.2 | -1.2 | -0.9 | 4.5 | 1.5 | -4.4 | -4.1 | 0.6 | 2.6 | 4.3 | -2.9 | 8.4 | -4.1 | 7.8 | -2.9 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | -6.2 | -5.3 | 1.2 | -4.8 | -7.9 | 0.6 | -6.2 | -5.5 | -4.2 | -3.8 | -7.4 | -4.1 | -2.9 | -6.4 | -11.9 | -3.5 | -5.4 | -5.1 | 0.5
|  |  | 4 | 2.8 | 7.2 | 1.9 | 3.9 | 7.4 | 0.9 | 0.1 | -5.6 | 5.6 | 6.6 | -5 | -5.4 | 4.2 | 9 | 0.5 | -4.5 | -1.2 | -1.1 | 4.5 | 1.8 | -4.5 | -3.1 | 0.8 | 2.7 | 4.1 | -3.6 | 9.4 | -4.2 | 6.7 | -3 | 1.5 | 1.2 | 1 | -6.1 | -5.4 | 1.2 | -4.6 | -8.5 | 0.6 | -7 | -5.6 | -4.2 | -3.9 | -7.7 | -3.9 | -2.7 | -6.3 | -12.4 | -3.5 | -5.7 | -5.7 | 0.5
|  |  | 4.2 | 3.3 | 6.8 | 1.9 | 3.5 | 7.2 | 1.4 | 0.3 | -5.9 | 5.7 | 6.5 | -4.2 | -5.5 | 4.6 | 8.2 | 0.5 | -4.5 | -1.1 | -1.1 | 4.7 | 2.2 | -4.4 | -2.8 | 2.2 | 2.8 | 4 | -3.2 | 9.4 | -4.2 | 6.3 | -3 | 2.5 | 2 | 1 | -5.9 | -5.4 | 1.1 | -5.1 | -8.3 | 0.7 | -6.6 | -5.4 | -4 | -3.2 | -7.9 | -3.7 | -2.6 | -6 | -10.4 | -3.5 | -5.8 | -5 | 0.7
|  |  | 4.4 | 3.9 | 6.5 | 2 | 3.1 | 7 | 1.8 | 0.5 | -6.3 | 5.7 | 6.5 | -3.3 | -5.5 | 5 | 7.3 | 0.6 | -4.5 | -1.1 | -1.2 | 5 | 2.7 | -4.2 | -2.5 | 3.5 | 2.8 | 4 | -2.8 | 9.3 | -4.3 | 6 | -2.9 | 3.6 | 2.8 | 1 | -5.7 | -5.4 | 1.1 | -5.7 | -8 | 0.7 | -6.3 | -5.2 | -3.9 | -2.6 | -8.2 | -3.6 | -2.6 | -5.7 | -8.5 | -3.4 | -5.8 | -4.4 | 0.8
|  |  | 4.6 | 4.4 | 6.1 | 2 | 2.7 | 6.8 | 2.3 | 0.7 | -6.6 | 5.8 | 6.4 | -2.5 | -5.6 | 5.4 | 6.5 | 0.6 | -4.5 | -1 | -1.2 | 5.2 | 3.1 | -4.1 | -2.2 | 4.9 | 2.9 | 3.9 | -2.4 | 9.3 | -4.3 | 5.6 | -2.9 | 4.6 | 3.6 | 1 | -5.5 | -5.4 | 1 | -6.2 | -7.8 | 0.8 | -5.9 | -5 | -3.7 | -1.9 | -8.4 | -3.4 | -2.5 | -5.4 | -6.5 | -3.4 | -5.9 | -3.7 | 1
|  |  | 4.6 | 4.8 | 6.1 | 2.4 | 2.8 | 6.9 | 3.9 | 1.2 | -6.9 | 6 | 6.4 | -2 | -5.5 | 6.4 | 6.4 | 0.7 | -4 | -0.8 | -1.1 | 5.3 | 3.5 | -3.7 | -2 | 6.1 | 3.2 | 4 | -2.2 | 9.3 | -4.2 | 5.3 | -1.7 | 5.5 | 4.4 | 1.2 | -5.5 | -5.2 | 1 | -6.3 | -7.1 | 0.8 | -4.5 | -4.7 | -3.4 | -1.4 | -8.3 | -3 | -2.5 | -5.3 | -5.5 | -3.3 | -5.4 | -2.6 | 1.4
|  |  | 4.6 | 5.3 | 6.1 | 2.8 | 2.9 | 7.1 | 5.5 | 1.6 | -7.1 | 6.2 | 6.4 | -1.6 | -5.3 | 7.3 | 6.3 | 0.7 | -3.4 | -0.7 | -1 | 5.3 | 4 | -3.4 | -1.9 | 7.4 | 3.6 | 4.1 | -2 | 9.3 | -4 | 5.1 | -0.6 | 6.3 | 5.2 | 1.4 | -5.6 | -5 | 1 | -6.4 | -6.4 | 0.9 | -3 | -4.3 | -3.2 | -1 | -8.2 | -2.7 | -2.6 | -5.3 | -4.4 | -3.2 | -4.9 | -1.4 | 1.8
|  |  | 4.6 | 5.7 | 6.1 | 3.2 | 3 | 7.2 | 7.1 | 2.1 | -7.4 | 6.4 | 6.4 | -1.1 | -5.2 | 8.3 | 6.2 | 0.8 | -2.9 | -0.5 | -0.9 | 5.4 | 4.4 | -3 | -1.7 | 8.6 | 3.9 | 4.2 | -1.8 | 9.3 | -3.9 | 4.8 | 0.6 | 7.2 | 6 | 1.6 | -5.6 | -4.8 | 1 | -6.5 | -5.7 | 0.9 | -1.6 | -4 | -2.9 | -0.5 | -8.1 | -2.3 | -2.6 | -5.2 | -3.4 | -3.1 | -4.4 | -0.3 | 2.2
|  |  | 4.2 | 5.7 | 5.8 | 2.8 | 3.1 | 6.9 | 7.8 | 3.2 | -7.5 | 6.1 | 6.3 | -1.1 | -5.2 | 7.7 | 6.1 | 0.6 | -3 | -0.7 | -1.2 | 5.4 | 4.7 | -2.9 | -1.3 | 8.7 | 3.6 | 4 | -1.9 | 9.5 | -3.8 | 4.9 | 0.5 | 7.3 | 6.1 | 1.5 | -5.7 | -4.8 | 0.7 | -6.4 | -6.1 | 0.7 | -2.7 | -4.1 | -2.9 | -0.4 | -8.4 | -2.5 | -2.8 | -5.3 | -4.9 | -2.9 | -4.4 | -0.8 | 1.7
|  |  | 3.9 | 5.8 | 5.6 | 2.5 | 3.3 | 6.6 | 8.5 | 4.4 | -7.5 | 5.8 | 6.3 | -1 | -5.2 | 7.1 | 6.1 | 0.4 | -3.1 | -1 | -1.4 | 5.3 | 5.1 | -2.9 | -1 | 8.7 | 3.4 | 3.9 | -1.9 | 9.7 | -3.7 | 5.1 | 0.5 | 7.3 | 6.3 | 1.3 | -5.8 | -4.8 | 0.5 | -6.4 | -6.6 | 0.5 | -3.8 | -4.3 | -2.9 | -0.2 | -8.8 | -2.6 | -3 | -5.3 | -6.3 | -2.8 | -4.5 | -1.4 | 1.2
|  |  | 3.5 | 5.8 | 5.3 | 2.1 | 3.4 | 6.3 | 9.2 | 5.5 | -7.6 | 5.5 | 6.2 | -1 | -5.2 | 6.5 | 6 | 0.2 | -3.2 | -1.2 | -1.7 | 5.3 | 5.4 | -2.8 | -0.6 | 8.8 | 3.1 | 3.7 | -2 | 9.9 | -3.6 | 5.2 | 0.4 | 7.4 | 6.4 | 1.2 | -5.9 | -4.8 | 0.2 | -6.3 | -7 | 0.3 | -4.9 | -4.4 | -2.9 | -0.1 | -9.1 | -2.8 | -3.2 | -5.4 | -7.8 | -2.6 | -4.5 | -1.9 | 0.7
|  |  | 3.4 | 6.1 | 5.2 | 1.9 | 2.8 | 6.2 | 9.2 | 6.3 | -7.8 | 5.3 | 5.8 | -0.9 | -5.7 | 6.5 | 5.8 | 0.2 | -3.4 | -1.5 | -1.8 | 4.9 | 5.9 | -2.8 | -0.8 | 8.7 | 2.5 | 2.7 | -1.9 | 10 | -3.5 | 4.6 | 0.7 | 7.6 | 6.1 | 0.7 | -6 | -4.8 | 0.1 | -6.3 | -7.4 | 0.2 | -5.6 | -4.3 | -3.2 | 0 | -9.4 | -3.4 | -3.3 | -5.5 | -8.9 | -2.4 | -5.4 | -2.4 | 0.5
|  |  | 3.3 | 6.3 | 5.1 | 1.8 | 2.1 | 6.2 | 9.3 | 7.2 | -7.9 | 5 | 5.4 | -0.7 | -6.3 | 6.4 | 5.5 | 0.2 | -3.5 | -1.8 | -2 | 4.6 | 6.4 | -2.9 | -0.9 | 8.6 | 2 | 1.8 | -1.7 | 10.2 | -3.5 | 3.9 | 0.9 | 7.9 | 5.8 | 0.3 | -6 | -4.9 | 0.1 | -6.3 | -7.8 | 0.2 | -6.2 | -4.3 | -3.6 | 0 | -9.6 | -3.9 | -3.4 | -5.7 | -10 | -2.2 | -6.3 | -2.8 | 0.2
|  |  | 3.2 | 6.6 | 5 | 1.6 | 1.5 | 6.1 | 9.3 | 8 | -8.1 | 4.8 | 5 | -0.6 | -6.8 | 6.4 | 5.3 | 0.2 | -3.7 | -2.1 | -2.1 | 4.2 | 6.9 | -2.9 | -1.1 | 8.5 | 1.4 | 0.8 | -1.6 | 10.3 | -3.4 | 3.3 | 1.2 | 8.1 | 5.5 | -0.2 | -6.1 | -4.9 | 0 | -6.3 | -8.2 | 0.1 | -6.9 | -4.2 | -3.9 | 0.1 | -9.9 | -4.5 | -3.5 | -5.8 | -11.1 | -2 | -7.2 | -3.3 | 0
|  |  | 3.2 | 6.7 | 5 | 1.2 | 1.4 | 5.9 | 9.4 | 8.2 | -8.5 | 4.3 | 4.5 | -0.5 | -7.1 | 6 | 5.1 | -0.1 | -3.9 | -2.3 | -2.1 | 4.2 | 7.8 | -3 | -1.6 | 8.7 | 1.1 | 0.4 | -1.9 | 10.4 | -3.3 | 2.8 | 1 | 8.3 | 5.4 | -0.5 | -5.7 | -4.9 | -0.2 | -5.5 | -8.4 | 0.1 | -7.4 | -4.4 | -4.3 | 0.1 | -10.1 | -4.8 | -3.4 | -5.8 | -11.3 | -2.1 | -7.3 | -3.5 | -0.1
|  |  | 3.1 | 6.8 | 4.9 | 0.9 | 1.2 | 5.7 | 9.4 | 8.3 | -8.9 | 3.8 | 3.9 | -0.5 | -7.3 | 5.5 | 4.8 | -0.3 | -4.2 | -2.4 | -2 | 4.1 | 8.6 | -3.2 | -2.1 | 8.8 | 0.7 | 0.1 | -2.1 | 10.4 | -3.2 | 2.4 | 0.9 | 8.5 | 5.3 | -0.8 | -5.2 | -4.9 | -0.4 | -4.8 | -8.6 | 0.1 | -7.8 | -4.5 | -4.8 | 0.1 | -10.2 | -5.1 | -3.4 | -5.7 | -11.5 | -2.1 | -7.5 | -3.7 | -0.3
|  |  | 3.1 | 6.9 | 4.9 | 0.5 | 1.1 | 5.5 | 9.5 | 8.5 | -9.3 | 3.3 | 3.4 | -0.4 | -7.6 | 5.1 | 4.6 | -0.6 | -4.4 | -2.6 | -2 | 4.1 | 9.5 | -3.3 | -2.6 | 9 | 0.4 | -0.3 | -2.4 | 10.5 | -3.1 | 1.9 | 0.7 | 8.7 | 5.2 | -1.1 | -4.8 | -4.9 | -0.6 | -4 | -8.8 | 0.1 | -8.3 | -4.7 | -5.2 | 0.1 | -10.4 | -5.4 | -3.3 | -5.7 | -11.7 | -2.2 | -7.6 | -3.9 | -0.4
|  |  | 2.5 | 6.4 | 4.6 | 0.5 | 1.2 | 5.2 | 7.9 | 8 | -9.7 | 3.7 | 3.8 | -1.1 | -7.9 | 4.7 | 3.9 | -1.1 | -4.4 | -2.3 | -1.8 | 4 | 8.7 | -3.2 | -2.8 | 9 | 0.1 | -0.4 | -2.5 | 8.9 | -3.3 | 2.4 | 0.7 | 8.8 | 5.7 | -1.3 | -5 | -5 | -0.7 | -4 | -9.1 | 0.1 | -8.5 | -4.8 | -5.3 | 0 | -10.8 | -5.5 | -3.3 | -5.7 | -12 | -2.5 | -7.8 | -4.1 | 0.2
|  |  | 1.9 | 5.8 | 4.2 | 0.4 | 1.4 | 4.9 | 6.4 | 7.6 | -10.1 | 4.2 | 4.2 | -1.9 | -8.3 | 4.3 | 3.3 | -1.6 | -4.5 | -2 | -1.7 | 3.8 | 7.8 | -3.1 | -3.1 | 9 | -0.3 | -0.5 | -2.5 | 7.4 | -3.4 | 3 | 0.7 | 9 | 6.3 | -1.5 | -5.2 | -5 | -0.7 | -4 | -9.5 | 0 | -8.7 | -4.9 | -5.5 | 0 | -11.2 | -5.5 | -3.2 | -5.6 | -12.4 | -2.9 | -7.9 | -4.4 | 0.9
|  |  | 1.3 | 5.3 | 3.9 | 0.4 | 1.5 | 4.6 | 4.8 | 7.1 | -10.5 | 4.6 | 4.6 | -2.6 | -8.6 | 3.9 | 2.6 | -2.1 | -4.5 | -1.7 | -1.5 | 3.7 | 7 | -3 | -3.3 | 9 | -0.6 | -0.6 | -2.6 | 5.8 | -3.6 | 3.5 | 0.7 | 9.1 | 6.8 | -1.7 | -5.4 | -5.1 | -0.8 | -4 | -9.8 | 0 | -8.9 | -5 | -5.6 | -0.1 | -11.6 | -5.6 | -3.2 | -5.6 | -12.7 | -3.2 | -8.1 | -4.6 | 1.5
|  |  | 0.7 | 5.2 | 3.8 | 0.8 | 1.5 | 4.6 | 4.2 | 5.8 | -10.5 | 4 | 4.4 | -2.9 | -8.6 | 3.5 | 2.1 | -2.3 | -4.7 | -1.4 | -1.1 | 3.5 | 6.6 | -3.7 | -3.5 | 7.6 | -0.4 | -0.6 | -2.1 | 5.3 | -3.5 | 3.1 | 0.6 | 7.5 | 6.3 | -1.8 | -5.3 | -5.1 | -0.9 | -4 | -9.7 | 0 | -9.2 | -5.1 | -5.6 | 0 | -12.2 | -5.9 | -3.3 | -5.7 | -12.7 | -3.4 | -8.3 | -4.4 | 1.9
|  |  | 0 | 5 | 3.7 | 1.2 | 1.6 | 4.6 | 3.7 | 4.4 | -10.4 | 3.4 | 4.2 | -3.3 | -8.7 | 3 | 1.6 | -2.5 | -4.8 | -1.1 | -0.6 | 3.4 | 6.3 | -4.5 | -3.8 | 6.2 | -0.2 | -0.6 | -1.7 | 4.8 | -3.5 | 2.7 | 0.6 | 5.8 | 5.7 | -1.9 | -5.1 | -5.1 | -0.9 | -4 | -9.7 | 0 | -9.4 | -5.1 | -5.7 | 0.1 | -12.8 | -6.1 | -3.3 | -5.7 | -12.7 | -3.7 | -8.6 | -4.3 | 2.4
|  |  | -0.6 | 4.9 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 4.6 | 3.1 | 3.1 | -10.4 | 2.8 | 4 | -3.6 | -8.7 | 2.6 | 1.1 | -2.7 | -5 | -0.8 | -0.2 | 3.2 | 5.9 | -5.2 | -4 | 4.8 | 0 | -0.6 | -1.2 | 4.3 | -3.4 | 2.3 | 0.5 | 4.2 | 5.2 | -2 | -5 | -5.1 | -1 | -4 | -9.6 | 0 | -9.7 | -5.2 | -5.7 | 0.2 | -13.4 | -6.4 | -3.4 | -5.8 | -12.7 | -3.9 | -8.8 | -4.1 | 2.8
|  |  | -0.6 | 4.7 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 4.3 | 2.6 | 3 | -10.5 | 3.1 | 4.2 | -3.5 | -9 | 2.1 | 0.9 | -2.7 | -5.1 | -0.3 | 0.2 | 3.8 | 5.5 | -5.8 | -3.9 | 4.3 | 0.2 | -0.5 | -0.8 | 4 | -3.6 | 2.7 | 0 | 4.1 | 4.4 | -2.3 | -5.2 | -5.2 | -0.9 | -4.2 | -10.1 | -0.4 | -9.9 | -5.1 | -5.8 | -0.2 | -14.3 | -6.4 | -4.7 | -5.8 | -12.8 | -4.1 | -8.8 | -4.4 | 3.6
|  |  | -0.5 | 4.5 | 3.4 | 1.6 | 1.3 | 4 | 2 | 2.8 | -10.7 | 3.3 | 4.4 | -3.5 | -9.2 | 1.7 | 0.7 | -2.8 | -5.3 | 0.1 | 0.5 | 4.5 | 5 | -6.5 | -3.9 | 3.9 | 0.5 | -0.4 | -0.4 | 3.7 | -3.8 | 3.1 | -0.5 | 3.9 | 3.7 | -2.7 | -5.3 | -5.3 | -0.8 | -4.4 | -10.5 | -0.8 | -10.1 | -5.1 | -5.8 | -0.5 | -15.1 | -6.3 | -6 | -5.8 | -13 | -4.3 | -8.7 | -4.6 | 4.5
|  |  | -0.5 | 4.3 | 3.3 | 1.6 | 1.2 | 3.7 | 1.5 | 2.7 | -10.8 | 3.6 | 4.6 | -3.4 | -9.5 | 1.2 | 0.5 | -2.8 | -5.4 | 0.6 | 0.9 | 5.1 | 4.6 | -7.1 | -3.8 | 3.4 | 0.7 | -0.3 | 0 | 3.4 | -4 | 3.5 | -1 | 3.8 | 2.9 | -3 | -5.5 | -5.4 | -0.7 | -4.6 | -11 | -1.2 | -10.3 | -5 | -5.9 | -0.9 | -16 | -6.3 | -7.3 | -5.8 | -13.1 | -4.5 | -8.7 | -4.9 | 5.3
|  |  | -0.4 | 4.5 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 3.9 | 2 | 2.8 | -10.8 | 3.9 | 4.8 | -3.1 | -9.2 | 2 | 0.9 | -2.6 | -5.2 | 0.9 | 1.1 | 4.8 | 4.7 | -5.6 | -3.4 | 3.3 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 3.4 | -4.3 | 3.7 | -0.9 | 3.7 | 3 | -2.9 | -5.2 | -5.6 | -0.4 | -4.8 | -10.7 | -1.2 | -9 | -4.8 | -5.1 | -1 | -16 | -6 | -6.2 | -5.7 | -12 | -4.5 | -7.5 | -4.7 | 5.5
|  |  | -0.4 | 4.7 | 3.3 | 1.5 | 1.9 | 4 | 2.4 | 2.8 | -10.9 | 4.1 | 5 | -2.9 | -9 | 2.7 | 1.2 | -2.4 | -4.9 | 1.2 | 1.4 | 4.5 | 4.9 | -4.1 | -3 | 3.3 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 3.4 | -4.5 | 3.9 | -0.8 | 3.5 | 3.1 | -2.7 | -4.8 | -5.8 | 0 | -5.1 | -10.5 | -1.2 | -7.7 | -4.6 | -4.4 | -1 | -16 | -5.7 | -5.1 | -5.6 | -10.8 | -4.5 | -6.3 | -4.5 | 5.7
|  |  | -0.3 | 4.9 | 3.3 | 1.4 | 2.2 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | -10.9 | 4.4 | 5.2 | -2.6 | -8.7 | 3.5 | 1.6 | -2.2 | -4.7 | 1.5 | 1.6 | 4.2 | 5 | -2.6 | -2.6 | 3.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 3.4 | -4.8 | 4.1 | -0.7 | 3.4 | 3.2 | -2.6 | -4.5 | -6 | 0.3 | -5.3 | -10.2 | -1.2 | -6.4 | -4.4 | -3.6 | -1.1 | -16 | -5.4 | -4 | -5.5 | -9.7 | -4.5 | -5.1 | -4.3 | 5.9
|  |  | 0.5 | 4.8 | 3.6 | 1.5 | 2.4 | 4.6 | 3.3 | 3.3 | -10.9 | 4.7 | 5.5 | -2.1 | -7.9 | 3.7 | 2.4 | -2.2 | -4 | 2.3 | 2.2 | 4.3 | 5.2 | -2.2 | -2 | 3.5 | 2 | 1 | 0.9 | 3.6 | -4.6 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 3.2 | -2 | -4.8 | -5.7 | 0.4 | -5.4 | -8.7 | -1.5 | -4.8 | -4.7 | -2.4 | -1.1 | -15 | -4.9 | -3.3 | -5.9 | -8.2 | -4.4 | -4 | -4.1 | 5.8
|  |  | 1.3 | 4.8 | 3.8 | 1.7 | 2.7 | 5 | 3.7 | 3.6 | -10.9 | 5.1 | 5.7 | -1.7 | -7.2 | 4 | 3.2 | -2.1 | -3.2 | 3.2 | 2.8 | 4.4 | 5.3 | -1.8 | -1.5 | 3.9 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 3.9 | -4.3 | 5.2 | 1 | 3.6 | 3.1 | -1.5 | -5 | -5.5 | 0.4 | -5.6 | -7.3 | -1.7 | -3.3 | -4.9 | -1.1 | -1 | -13.9 | -4.4 | -2.5 | -6.2 | -6.8 | -4.3 | -2.8 | -4 | 5.8
|  |  | 2.1 | 4.7 | 4.1 | 1.8 | 2.9 | 5.4 | 4.1 | 4 | -10.9 | 5.4 | 6 | -1.2 | -6.4 | 4.2 | 4 | -2.1 | -2.5 | 4 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | -1.4 | -0.9 | 4.2 | 3.4 | 1.4 | 1.7 | 4.1 | -4.1 | 5.8 | 1.8 | 3.7 | 3.1 | -0.9 | -5.3 | -5.2 | 0.5 | -5.7 | -5.8 | -2 | -1.7 | -5.2 | 0.1 | -1 | -12.9 | -3.9 | -1.8 | -6.6 | -5.3 | -4.2 | -1.7 | -3.8 | 5.7
|  |  | 1.6 | 4.7 | 3.9 | 1.6 | 2.6 | 5.2 | 3.8 | 3.5 | -11.9 | 5.7 | 6.1 | -1.2 | -6.5 | 4 | 3.9 | -2.3 | -2.8 | 5.2 | 4.4 | 3.9 | 6.4 | -1.4 | -0.9 | 3.5 | 3 | 0.9 | 2.4 | 3.8 | -3.9 | 5.7 | 1 | 2.6 | 2.4 | -0.9 | -5.4 | -5.2 | 0.4 | -5.9 | -5.9 | -2.1 | -2.1 | -5.6 | -1.1 | -1 | -13.4 | -4.1 | -2.6 | -6.9 | -6.3 | -4.2 | -2.3 | -3.6 | 5.2
|  |  | 1.2 | 4.8 | 3.6 | 1.4 | 2.4 | 5.1 | 3.5 | 3.1 | -12.8 | 5.9 | 6.2 | -1.2 | -6.7 | 3.7 | 3.9 | -2.6 | -3 | 6.4 | 5.5 | 3.4 | 7.3 | -1.5 | -0.8 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 3.2 | 3.4 | -3.8 | 5.7 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | -0.8 | -5.6 | -5.2 | 0.4 | -6 | -5.9 | -2.1 | -2.5 | -6 | -2.2 | -1.1 | -13.8 | -4.4 | -3.3 | -7.3 | -7.3 | -4.2 | -3 | -3.4 | 4.7
|  |  | 0.7 | 4.8 | 3.4 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 3.2 | 2.6 | -13.8 | 6.2 | 6.3 | -1.2 | -6.8 | 3.5 | 3.8 | -2.8 | -3.3 | 7.6 | 6.5 | 2.8 | 8.2 | -1.5 | -0.8 | 2.1 | 2.3 | -0.1 | 3.9 | 3.1 | -3.6 | 5.6 | -0.5 | 0.5 | 1 | -0.8 | -5.7 | -5.2 | 0.3 | -6.2 | -6 | -2.2 | -2.9 | -6.4 | -3.4 | -1.1 | -14.3 | -4.6 | -4.1 | -7.6 | -8.3 | -4.2 | -3.6 | -3.2 | 4.2
|  |  | 0.5 | 6 | 3.6 | 0.8 | 1.8 | 4.3 | 3 | 2.5 | -13.5 | 6.1 | 6.1 | -1 | -7.2 | 3.3 | 3.9 | -3 | -3.5 | 7.9 | 7.2 | 2.8 | 8.4 | -1.9 | -0.7 | 2 | 2 | -0.2 | 5 | 2.7 | -3.5 | 5 | -1.3 | 1 | 1.1 | -1.1 | -6.1 | -4.9 | 0.1 | -6.4 | -6.9 | -2.2 | -3.4 | -6.7 | -4.3 | -1.3 | -14.5 | -5.7 | -4.3 | -7.9 | -8.7 | -4.4 | -4.1 | -3.2 | 4.3
|  |  | 0.3 | 7.1 | 3.7 | 0.5 | 1.4 | 3.7 | 2.9 | 2.3 | -13.1 | 6.1 | 5.9 | -0.9 | -7.5 | 3.1 | 4 | -3.2 | -3.7 | 8.2 | 8 | 2.9 | 8.7 | -2.2 | -0.7 | 1.9 | 1.6 | -0.4 | 6.1 | 2.3 | -3.4 | 4.5 | -2.2 | 1.4 | 1.1 | -1.3 | -6.5 | -4.7 | -0.1 | -6.6 | -7.9 | -2.3 | -3.8 | -7.1 | -5.2 | -1.5 | -14.8 | -6.7 | -4.4 | -8.2 | -9.1 | -4.7 | -4.6 | -3.2 | 4.3
|  |  | 0.1 | 8.3 | 3.9 | 0.1 | 1.1 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | -12.8 | 6 | 5.7 | -0.7 | -7.9 | 2.9 | 4.1 | -3.4 | -3.9 | 8.5 | 8.7 | 2.9 | 8.9 | -2.6 | -0.6 | 1.8 | 1.3 | -0.5 | 7.2 | 1.9 | -3.3 | 3.9 | -3 | 1.9 | 1.2 | -1.6 | -6.9 | -4.4 | -0.3 | -6.8 | -8.8 | -2.3 | -4.3 | -7.4 | -6.1 | -1.7 | -15 | -7.8 | -4.6 | -8.5 | -9.5 | -4.9 | -5.1 | -3.2 | 4.4
|  |  | 0 | 8.3 | 3.8 | 0 | 0.9 | 3.1 | 2.2 | 1.7 | -12.5 | 5.9 | 5.9 | -0.4 | -8.3 | 2.8 | 4.2 | -3.3 | -4.2 | 8.3 | 9 | 2.9 | 9 | -3 | -0.4 | 1.6 | 1 | -0.5 | 7.2 | 2 | -3.9 | 3.1 | -2.4 | 1.7 | 1.1 | -1.9 | -7.1 | -4.5 | -0.5 | -6.7 | -9.4 | -2.2 | -4.3 | -7.4 | -6.9 | -1.7 | -14.9 | -7.7 | -5.2 | -8.7 | -6 | -4.7 | -5 | -3.1 | 4.1
|  |  | -0.2 | 8.2 | 3.8 | -0.1 | 0.7 | 3 | 1.8 | 1.2 | -12.1 | 5.7 | 6 | -0.1 | -8.7 | 2.6 | 4.3 | -3.1 | -4.4 | 8 | 9.2 | 2.8 | 9.1 | -3.4 | -0.2 | 1.5 | 0.8 | -0.6 | 7.2 | 2.2 | -4.4 | 2.3 | -1.9 | 1.5 | 1.1 | -2.3 | -7.4 | -4.5 | -0.8 | -6.6 | -9.9 | -2.2 | -4.3 | -7.4 | -7.8 | -1.7 | -14.8 | -7.5 | -5.9 | -8.8 | -2.5 | -4.4 | -4.9 | -3.1 | 3.9
|  |  | -0.3 | 8.2 | 3.7 | -0.2 | 0.5 | 3 | 1.3 | 0.7 | -11.8 | 5.6 | 6.2 | 0.2 | -9.1 | 2.5 | 4.4 | -3 | -4.7 | 7.8 | 9.5 | 2.8 | 9.2 | -3.8 | 0 | 1.3 | 0.5 | -0.6 | 7.2 | 2.3 | -5 | 1.5 | -1.3 | 1.3 | 1 | -2.6 | -7.6 | -4.6 | -1 | -6.5 | -10.5 | -2.1 | -4.3 | -7.4 | -8.6 | -1.7 | -14.7 | -7.4 | -6.5 | -9 | 1 | -4.2 | -4.8 | -3 | 3.6
|  |  | -0.4 | 8.4 | 3.5 | -0.7 | 0.5 | 2.7 | 1.2 | 0.6 | -11.7 | 5.7 | 6.1 | 0.3 | -9.3 | 2.4 | 4.3 | -3 | -4.9 | 7.6 | 9.1 | 2 | 9.3 | -6.3 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | -0.7 | 7.1 | 1.5 | -4.8 | 1.7 | -1.9 | 1.2 | 0.9 | -2.8 | -8.1 | -4.6 | -0.7 | -6.5 | -10.8 | -2.1 | -3.8 | -7.4 | -8.8 | -1.8 | -13.8 | -7.5 | -6.9 | -9 | -1.3 | -4.3 | -5 | -3 | 3.9
|  |  | -0.5 | 8.5 | 3.3 | -1.1 | 0.6 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | -11.5 | 5.7 | 5.9 | 0.4 | -9.5 | 2.4 | 4.3 | -3 | -5 | 7.3 | 8.6 | 1.2 | 9.3 | -8.7 | 0.3 | 1 | 0.2 | -0.9 | 6.9 | 0.8 | -4.6 | 1.8 | -2.6 | 1.2 | 0.7 | -2.9 | -8.5 | -4.7 | -0.5 | -6.5 | -11.1 | -2.1 | -3.4 | -7.5 | -9 | -1.8 | -12.9 | -7.7 | -7.2 | -9 | -3.5 | -4.5 | -5.3 | -2.9 | 4.1
|  |  | -0.6 | 8.7 | 3.1 | -1.6 | 0.6 | 2.2 | 1 | 0.4 | -11.4 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | -9.7 | 2.3 | 4.2 | -3 | -5.2 | 7.1 | 8.2 | 0.4 | 9.4 | -11.2 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | -1 | 6.8 | 0 | -4.4 | 2 | -3.2 | 1.1 | 0.6 | -3.1 | -9 | -4.7 | -0.2 | -6.5 | -11.4 | -2.1 | -2.9 | -7.5 | -9.2 | -1.9 | -12 | -7.8 | -7.6 | -9 | -5.8 | -4.6 | -5.5 | -2.9 | 4.4
|  |  | -0.7 | 8.9 | 3.4 | -1.6 | 0.7 | 2.1 | 1 | 0.2 | -11.7 | 5.8 | 5.4 | 0.8 | -9.9 | 2.2 | 4.3 | -3 | -5.4 | 7.1 | 7.9 | 0.3 | 9.1 | -10.1 | 0.7 | 0.6 | -0.2 | -1 | 6.8 | -0.2 | -4.1 | 1.9 | -3.5 | 0.8 | 0.3 | -3.8 | -9.1 | -4.9 | -0.2 | -6.6 | -11.5 | -2 | -3.2 | -7.4 | -9.3 | -1.8 | -11.1 | -8 | -7.9 | -9.1 | -7 | -4.8 | -5.2 | -3 | 4.3
|  |  | -0.7 | 9.1 | 3.8 | -1.5 | 0.8 | 1.9 | 0.9 | -0.1 | -12 | 5.8 | 4.9 | 1.1 | -10.1 | 2.2 | 4.5 | -3 | -5.6 | 7 | 7.7 | 0.2 | 8.8 | -9 | 1 | 0.4 | -0.6 | -1.1 | 6.7 | -0.4 | -3.7 | 1.9 | -3.8 | 0.4 | 0.1 | -4.5 | -9.3 | -5 | -0.1 | -6.6 | -11.5 | -2 | -3.6 | -7.2 | -9.4 | -1.7 | -10.3 | -8.2 | -8.3 | -9.1 | -8.1 | -5 | -4.8 | -3 | 4.1
|  |  | -0.8 | 9.3 | 4.1 | -1.5 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | -0.3 | -12.3 | 5.8 | 4.5 | 1.4 | -10.3 | 2.1 | 4.6 | -3 | -5.8 | 7 | 7.4 | 0.1 | 8.5 | -7.9 | 1.2 | 0.2 | -0.9 | -1.1 | 6.7 | -0.6 | -3.4 | 1.8 | -4.1 | 0.1 | -0.2 | -5.2 | -9.4 | -5.2 | -0.1 | -6.7 | -11.6 | -1.9 | -3.9 | -7.1 | -9.5 | -1.6 | -9.4 | -8.4 | -8.6 | -9.2 | -9.3 | -5.2 | -4.5 | -3.1 | 4
|  |  | -0.9 | 9.1 | 4.4 | -1.5 | 0.7 | 2.3 | 0.6 | -0.4 | -12.3 | 5.1 | 4.3 | 1.3 | -10.4 | 2.2 | 4.3 | -3.3 | -6.1 | 6.5 | 6.9 | -0.3 | 8.5 | -7.5 | 1.2 | 0.1 | -0.7 | -1.2 | 6.5 | -0.5 | -3.7 | 1.4 | -2.9 | 0.1 | -0.3 | -5.4 | -9.3 | -5.4 | 0.1 | -7.5 | -11.7 | -2.2 | -3.9 | -7.1 | -9.6 | -1.5 | -10.3 | -8.5 | -9 | -9.3 | -9.4 | -5.6 | -4.7 | -3 | 4.1
|  |  | -0.9 | 8.9 | 4.8 | -1.4 | 0.6 | 2.7 | 0.2 | -0.6 | -12.4 | 4.5 | 4 | 1.3 | -10.5 | 2.2 | 4 | -3.5 | -6.5 | 6 | 6.5 | -0.8 | 8.4 | -7 | 1.1 | -0.1 | -0.5 | -1.3 | 6.4 | -0.3 | -3.9 | 1 | -1.6 | 0.2 | -0.3 | -5.6 | -9.1 | -5.6 | 0.2 | -8.3 | -11.9 | -2.4 | -3.8 | -7.2 | -9.8 | -1.4 | -11.2 | -8.7 | -9.4 | -9.4 | -9.6 | -6 | -4.9 | -3 | 4.3
|  |  | -1 | 8.7 | 5.1 | -1.4 | 0.4 | 3.2 | -0.1 | -0.7 | -12.4 | 3.8 | 3.8 | 1.2 | -10.6 | 2.3 | 3.7 | -3.8 | -6.8 | 5.5 | 6 | -1.2 | 8.4 | -6.6 | 1.1 | -0.2 | -0.3 | -1.4 | 6.2 | -0.2 | -4.2 | 0.6 | -0.4 | 0.2 | -0.4 | -5.8 | -9 | -5.8 | 0.4 | -9.1 | -12 | -2.7 | -3.8 | -7.2 | -9.9 | -1.3 | -12.1 | -8.8 | -9.8 | -9.5 | -9.7 | -6.4 | -5.1 | -2.9 | 4.4
|  |  | -0.5 | 8.7 | 5.3 | -1.5 | 0.5 | 3.3 | 0.3 | -0.7 | -12.2 | 3.6 | 4.2 | 1.3 | -10.6 | 2.4 | 3.5 | -4.1 | -6.5 | 4.7 | 5.9 | -1.2 | 8.3 | -6 | 1.3 | -0.3 | 0.2 | -1.4 | 5.8 | 0 | -4.7 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | -5.5 | -9.1 | -7.3 | 0.7 | -8.7 | -11.3 | -3.1 | -3.5 | -7.2 | -9.7 | -1.5 | -11.7 | -8.7 | -8.7 | -9.4 | -8.3 | -6.5 | -3.7 | -2.9 | 4.5
|  |  | -0.1 | 8.7 | 5.5 | -1.6 | 0.7 | 3.5 | 0.6 | -0.6 | -11.9 | 3.4 | 4.6 | 1.3 | -10.5 | 2.4 | 3.4 | -4.4 | -6.3 | 3.8 | 5.7 | -1.3 | 8.3 | -5.5 | 1.5 | -0.4 | 0.7 | -1.3 | 5.4 | 0.1 | -5.2 | 1.3 | 0.8 | -0.4 | -0.4 | -5.2 | -9.2 | -8.9 | 1 | -8.2 | -10.7 | -3.4 | -3.2 | -7.2 | -9.5 | -1.7 | -11.3 | -8.6 | -7.6 | -9.3 | -6.9 | -6.7 | -2.3 | -2.9 | 4.7
|  |  | 0.4 | 8.7 | 5.7 | -1.7 | 0.8 | 3.6 | 1 | -0.6 | -11.7 | 3.2 | 5 | 1.4 | -10.5 | 2.5 | 3.2 | -4.7 | -6 | 3 | 5.6 | -1.3 | 8.2 | -4.9 | 1.7 | -0.5 | 1.2 | -1.3 | 5 | 0.3 | -5.7 | 1.6 | 1.4 | -0.7 | -0.4 | -4.9 | -9.3 | -10.4 | 1.3 | -7.8 | -10 | -3.8 | -2.9 | -7.2 | -9.3 | -1.9 | -10.9 | -8.5 | -6.5 | -9.2 | -5.5 | -6.8 | -0.9 | -2.9 | 4.8
|  |  | 1.2 | 8.5 | 6.5 | -1.8 | 1.1 | 4.2 | 0.7 | -0.9 | -11.1 | 4.1 | 5.8 | 1.9 | -9.1 | 2.8 | 3.9 | -4.9 | -4.8 | 2.3 | 4.7 | -1.4 | 8.5 | -4.2 | 2.1 | -0.1 | 1.9 | -1 | 4.6 | 0.5 | -5.4 | 3.1 | 2.5 | -0.3 | -0.3 | -3.9 | -9.4 | -9.4 | 1.4 | -7.3 | -8.3 | -4 | -2.7 | -7.2 | -8.9 | -2.2 | -10 | -8.3 | -6.2 | -9 | -2.3 | -5.7 | -0.3 | -3 | 4.9
|  |  | 2 | 8.4 | 7.2 | -1.8 | 1.5 | 4.7 | 0.5 | -1.1 | -10.5 | 5.1 | 6.6 | 2.4 | -7.6 | 3.1 | 4.7 | -5.1 | -3.7 | 1.7 | 3.8 | -1.5 | 8.8 | -3.6 | 2.4 | 0.2 | 2.7 | -0.6 | 4.2 | 0.8 | -5.1 | 4.7 | 3.5 | 0.2 | -0.1 | -3 | -9.6 | -8.4 | 1.6 | -6.9 | -6.7 | -4.3 | -2.5 | -7.2 | -8.4 | -2.6 | -9.2 | -8.2 | -5.8 | -8.7 | 0.8 | -4.7 | 0.2 | -3.2 | 5
|  |  | 2.8 | 8.2 | 8 | -1.9 | 1.8 | 5.3 | 0.2 | -1.4 | -9.9 | 6 | 7.4 | 2.9 | -6.2 | 3.4 | 5.4 | -5.3 | -2.5 | 1 | 2.9 | -1.6 | 9.1 | -2.9 | 2.8 | 0.6 | 3.4 | -0.3 | 3.8 | 1 | -4.8 | 6.2 | 4.6 | 0.6 | 0 | -2 | -9.7 | -7.4 | 1.7 | -6.4 | -5 | -4.5 | -2.3 | -7.2 | -8 | -2.9 | -8.3 | -8 | -5.5 | -8.5 | 4 | -3.6 | 0.8 | -3.3 | 5.1
|  |  | 2.1 | 8 | 7 | -1.8 | 1.7 | 5 | 0.2 | -1.6 | -9.9 | 5.7 | 6.7 | 2.7 | -6.5 | 3.5 | 4.9 | -5.6 | -3.1 | 0.6 | 2.4 | -1.5 | 8.9 | -3.3 | 3 | 0.3 | 3.2 | -0.3 | 3.2 | 0.9 | -6.4 | 5.4 | 4.5 | 0.4 | -0.1 | -1.8 | -9.9 | -8.5 | 1.8 | -6.5 | -5.5 | -4.9 | -2.5 | -8.1 | -8 | -3.2 | -8.8 | -7.9 | -6.1 | -9.6 | 3.5 | -3.6 | 0.2 | -3.6 | 5
|  |  | 1.3 | 7.8 | 6.1 | -1.6 | 1.5 | 4.7 | 0.2 | -1.8 | -9.9 | 5.5 | 6 | 2.5 | -6.7 | 3.5 | 4.5 | -5.9 | -3.8 | 0.2 | 1.9 | -1.5 | 8.7 | -3.8 | 3.1 | -0.1 | 3.1 | -0.2 | 2.6 | 0.7 | -7.9 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | -0.1 | -1.7 | -10.2 | -9.5 | 1.9 | -6.5 | -6.1 | -5.4 | -2.8 | -9 | -7.9 | -3.6 | -9.2 | -7.9 | -6.7 | -10.8 | 3 | -3.6 | -0.3 | -3.8 | 5
|  |  | 0.6 | 7.6 | 5.1 | -1.5 | 1.4 | 4.4 | 0.2 | -2 | -9.9 | 5.2 | 5.3 | 2.3 | -7 | 3.6 | 4 | -6.2 | -4.4 | -0.2 | 1.4 | -1.4 | 8.5 | -4.2 | 3.3 | -0.4 | 2.9 | -0.2 | 2 | 0.6 | -9.5 | 3.7 | 4.3 | 0.1 | -0.2 | -1.5 | -10.4 | -10.6 | 2 | -6.6 | -6.6 | -5.8 | -3 | -9.9 | -7.9 | -3.9 | -9.7 | -7.8 | -7.3 | -11.9 | 2.5 | -3.6 | -0.9 | -4.1 | 4.9
|  |  | 0.4 | 7.6 | 4.7 | -1.6 | 1.3 | 3.8 | 0.2 | -2 | -10 | 4.6 | 4.4 | 2.3 | -7.3 | 2.9 | 3.6 | -6.5 | -4.7 | -0.3 | 1.3 | -1.4 | 8 | -4.6 | 3.2 | -0.9 | 2.9 | -0.5 | 1.7 | 0.3 | -8.7 | 2.8 | 4.4 | -0.5 | -0.5 | -1.5 | -10.6 | -12.1 | 1.9 | -6.8 | -7.1 | -6.6 | -3.2 | -10.2 | -7.9 | -4.9 | -10.3 | -7.9 | -7.6 | -11.4 | 2.2 | -3.6 | -1.3 | -5 | 4.7
|  |  | 0.3 | 7.6 | 4.3 | -1.7 | 1.3 | 3.3 | 0.2 | -2.1 | -10.2 | 3.9 | 3.6 | 2.2 | -7.5 | 2.2 | 3.1 | -6.8 | -4.9 | -0.4 | 1.2 | -1.4 | 7.6 | -4.9 | 3 | -1.4 | 2.8 | -0.8 | 1.3 | -0.1 | -7.8 | 1.9 | 4.5 | -1.1 | -0.7 | -1.4 | -10.7 | -13.7 | 1.7 | -7 | -7.7 | -7.4 | -3.5 | -10.6 | -7.9 | -5.9 | -11 | -7.9 | -8 | -11 | 2 | -3.5 | -1.8 | -6 | 4.5
|  |  | 0.1 | 7.6 | 3.9 | -1.8 | 1.2 | 2.7 | 0.2 | -2.1 | -10.3 | 3.3 | 2.7 | 2.2 | -7.8 | 1.5 | 2.7 | -7.1 | -5.2 | -0.5 | 1.1 | -1.4 | 7.1 | -5.3 | 2.9 | -1.9 | 2.8 | -1.1 | 1 | -0.4 | -7 | 1 | 4.6 | -1.7 | -1 | -1.4 | -10.9 | -15.2 | 1.6 | -7.2 | -8.2 | -8.2 | -3.7 | -10.9 | -7.9 | -6.9 | -11.6 | -8 | -8.3 | -10.5 | 1.7 | -3.5 | -2.2 | -6.9 | 4.3
|  |  | 0.3 | 7 | 3.6 | -1.7 | 1.1 | 2.5 | -0.9 | -2.2 | -10.7 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | -8.1 | 1 | 2.2 | -7.3 | -5.2 | -0.6 | 0.8 | -1.3 | 7.2 | -5.3 | 3.1 | -2.2 | 2.2 | -1.2 | 0.7 | -0.7 | -7.4 | 0.7 | 4.4 | -2 | -1.6 | -1.3 | -11 | -16.1 | 1.6 | -7.9 | -8.7 | -8.3 | -3.8 | -11.2 | -7.9 | -7 | -12.2 | -8.1 | -8.7 | -11.1 | 1.4 | -3.5 | -1.9 | -7.3 | 4.2
|  |  | 0.5 | 6.5 | 3.4 | -1.5 | 0.9 | 2.3 | -2 | -2.3 | -11 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | -8.4 | 0.6 | 1.7 | -7.5 | -5.1 | -0.8 | 0.5 | -1.3 | 7.2 | -5.3 | 3.2 | -2.4 | 1.7 | -1.3 | 0.4 | -1.1 | -7.9 | 0.5 | 4.2 | -2.3 | -2.3 | -1.1 | -11 | -16.9 | 1.7 | -8.6 | -9.3 | -8.4 | -4 | -11.5 | -7.8 | -7.2 | -12.8 | -8.1 | -9 | -11.8 | 1.2 | -3.4 | -1.7 | -7.6 | 4.1
|  |  | 0.7 | 5.9 | 3.1 | -1.4 | 0.8 | 2.1 | -3.1 | -2.4 | -11.4 | 2 | 2.2 | 2.9 | -8.7 | 0.1 | 1.2 | -7.7 | -5.1 | -0.9 | 0.2 | -1.2 | 7.3 | -5.3 | 3.4 | -2.7 | 1.1 | -1.4 | 0.1 | -1.4 | -8.3 | 0.2 | 4 | -2.6 | -2.9 | -1 | -11.1 | -17.8 | 1.7 | -9.3 | -9.8 | -8.5 | -4.1 | -11.8 | -7.8 | -7.3 | -13.4 | -8.2 | -9.4 | -12.4 | 0.9 | -3.4 | -1.4 | -8 | 4
|  |  | 0.9 | 5.6 | 3 | -1 | 1.1 | 2 | -3.3 | -2.3 | -11.5 | 1.8 | 2 | 3 | -9 | 0.6 | 0.9 | -7.6 | -5.2 | -1.1 | 0 | -1.3 | 6.7 | -5.1 | 3.3 | -3.1 | 0.8 | -1.5 | 0 | -1.6 | -9.2 | -0.1 | 4.2 | -3.1 | -3.3 | -0.9 | -11.1 | -17.3 | 2.4 | -9.5 | -10 | -8.4 | -3.7 | -11.5 | -7.7 | -7.3 | -13.9 | -8.1 | -9.7 | -13.4 | 1 | -3.4 | -1.8 | -8.3 | 4.3
|  |  | 1.1 | 5.2 | 2.8 | -0.6 | 1.3 | 1.8 | -3.4 | -2.3 | -11.7 | 1.6 | 1.8 | 3.1 | -9.4 | 1.2 | 0.7 | -7.6 | -5.3 | -1.2 | -0.1 | -1.5 | 6.1 | -5 | 3.2 | -3.4 | 0.5 | -1.7 | -0.1 | -1.8 | -10 | -0.5 | 4.4 | -3.6 | -3.6 | -0.9 | -11.2 | -16.7 | 3.1 | -9.8 | -10.2 | -8.3 | -3.4 | -11.2 | -7.6 | -7.3 | -14.5 | -7.9 | -10 | -14.5 | 1.2 | -3.4 | -2.1 | -8.5 | 4.7
|  |  | 1.3 | 4.9 | 2.7 | -0.2 | 1.6 | 1.7 | -3.6 | -2.2 | -11.8 | 1.4 | 1.6 | 3.2 | -9.7 | 1.7 | 0.4 | -7.5 | -5.4 | -1.4 | -0.3 | -1.6 | 5.5 | -4.8 | 3.1 | -3.8 | 0.2 | -1.8 | -0.2 | -2 | -10.9 | -0.8 | 4.6 | -4.1 | -4 | -0.8 | -11.2 | -16.2 | 3.8 | -10 | -10.4 | -8.2 | -3 | -10.9 | -7.5 | -7.3 | -15 | -7.8 | -10.3 | -15.5 | 1.3 | -3.4 | -2.5 | -8.8 | 5
|  |  | 1.5 | 4.6 | 2.5 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | -3.7 | -2.9 | -11.9 | 1.3 | 0.9 | 3.3 | -10 | 1.4 | 0.4 | -7.6 | -5.7 | -1.4 | -0.5 | -1.7 | 5.1 | -4.7 | 3.3 | -4 | 0 | -1.9 | -0.2 | -2 | -10.3 | -0.7 | 4.8 | -3.9 | -4.3 | -0.7 | -11.4 | -15.2 | 4 | -10.5 | -10.5 | -7.9 | -2.9 | -10.7 | -7.5 | -7.4 | -15.3 | -7.5 | -10 | -15.5 | 1.2 | -3.2 | -2 | -8.8 | 5
|  |  | 1.6 | 4.3 | 2.4 | 0.9 | 2.3 | 1.6 | -3.8 | -3.7 | -11.9 | 1.1 | 0.1 | 3.4 | -10.2 | 1 | 0.3 | -7.8 | -6.1 | -1.3 | -0.7 | -1.7 | 4.8 | -4.6 | 3.6 | -4.3 | -0.2 | -1.9 | -0.2 | -2.1 | -9.8 | -0.5 | 5 | -3.6 | -4.5 | -0.7 | -11.6 | -14.2 | 4.3 | -10.9 | -10.7 | -7.7 | -2.8 | -10.6 | -7.6 | -7.4 | -15.7 | -7.3 | -9.6 | -15.4 | 1 | -3 | -1.6 | -8.9 | 5
|  |  | 1.8 | 4 | 2.2 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | -3.9 | -4.4 | -12 | 1 | -0.6 | 3.5 | -10.5 | 0.7 | 0.3 | -7.9 | -6.4 | -1.3 | -0.9 | -1.8 | 4.4 | -4.5 | 3.8 | -4.5 | -0.4 | -2 | -0.2 | -2.1 | -9.2 | -0.4 | 5.2 | -3.4 | -4.8 | -0.6 | -11.8 | -13.2 | 4.5 | -11.4 | -10.8 | -7.4 | -2.7 | -10.4 | -7.6 | -7.5 | -16 | -7 | -9.3 | -15.4 | 0.9 | -2.8 | -1.1 | -8.9 | 5
|  |  | 1.9 | 3.6 | 1.9 | 1.4 | 2.7 | 1.4 | -3.3 | -3.9 | -11.8 | 0.9 | -1 | 3.7 | -10.9 | -0.1 | -0.1 | -8.2 | -6.4 | -1.2 | -0.5 | -1.5 | 4 | -4.7 | 3.7 | -3.8 | -0.6 | -1.8 | -0.1 | -1.5 | -9 | -0.5 | 5.2 | -2.9 | -4.6 | -0.5 | -12 | -11.5 | 4.4 | -11.5 | -10.5 | -7.3 | -2.7 | -10.5 | -7.4 | -6.9 | -16.2 | -6.9 | -9.3 | -14.6 | 0.3 | -2.5 | -1.2 | -8.1 | 4.9
|  |  | 2.1 | 3.2 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | 1.2 | -2.6 | -3.4 | -11.6 | 0.7 | -1.4 | 3.8 | -11.2 | -1 | -0.4 | -8.4 | -6.5 | -1.2 | -0.1 | -1.1 | 3.6 | -4.9 | 3.5 | -3 | -0.9 | -1.7 | 0.1 | -0.9 | -8.8 | -0.7 | 5.2 | -2.5 | -4.3 | -0.5 | -12.1 | -9.7 | 4.3 | -11.5 | -10.3 | -7.2 | -2.6 | -10.6 | -7.1 | -6.3 | -16.5 | -6.9 | -9.2 | -13.9 | -0.3 | -2.3 | -1.4 | -7.2 | 4.9
|  |  | 2.2 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 1 | -2 | -2.9 | -11.4 | 0.6 | -1.8 | 4 | -11.6 | -1.8 | -0.8 | -8.7 | -6.5 | -1.1 | 0.3 | -0.8 | 3.2 | -5.1 | 3.4 | -2.3 | -1.1 | -1.5 | 0.2 | -0.3 | -8.6 | -0.8 | 5.2 | -2 | -4.1 | -0.4 | -12.3 | -8 | 4.2 | -11.6 | -10 | -7.1 | -2.6 | -10.7 | -6.9 | -5.7 | -16.7 | -6.8 | -9.2 | -13.1 | -0.9 | -2 | -1.5 | -6.4 | 4.8
|  |  | 2.5 | 3.2 | 1.6 | 1.3 | 3.1 | 0.9 | -1.9 | -2.8 | -11.7 | 0.6 | -1.5 | 4.7 | -11.3 | -1.3 | -0.7 | -8.6 | -5.8 | -0.6 | 0.6 | -0.4 | 3.1 | -4.5 | 4.1 | -2.1 | -0.8 | -0.9 | 0.4 | -0.3 | -7.8 | -0.5 | 5.2 | -1.9 | -3.7 | -0.3 | -12.3 | -7.2 | 4.3 | -10.7 | -8.8 | -6.4 | -1.9 | -11.3 | -6.4 | -5.4 | -16 | -6.4 | -7.8 | -11.7 | -0.4 | -1.7 | -1.2 | -6.3 | 4.9
|  |  | 2.9 | 3.7 | 2 | 1.6 | 3.3 | 0.7 | -1.7 | -2.8 | -12.1 | 0.6 | -1.1 | 5.5 | -11 | -0.9 | -0.7 | -8.4 | -5.1 | -0.2 | 0.9 | 0 | 2.9 | -3.8 | 4.9 | -2 | -0.5 | -0.2 | 0.6 | -0.4 | -7 | -0.1 | 5.1 | -1.8 | -3.2 | -0.3 | -12.4 | -6.5 | 4.4 | -9.8 | -7.6 | -5.6 | -1.3 | -11.9 | -6 | -5 | -15.4 | -6 | -6.5 | -10.4 | 0.1 | -1.3 | -0.9 | -6.2 | 4.9
|  |  | 3.2 | 4.1 | 2.4 | 1.8 | 3.6 | 0.6 | -1.6 | -2.7 | -12.4 | 0.6 | -0.8 | 6.2 | -10.7 | -0.4 | -0.6 | -8.3 | -4.4 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 2.8 | -3.2 | 5.6 | -1.8 | -0.2 | 0.4 | 0.8 | -0.4 | -6.2 | 0.2 | 5.1 | -1.7 | -2.8 | -0.2 | -12.4 | -5.7 | 4.5 | -8.9 | -6.4 | -4.9 | -0.6 | -12.5 | -5.5 | -4.7 | -14.7 | -5.6 | -5.1 | -9 | 0.6 | -1 | -0.6 | -6.1 | 5
|  |  | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 2 | 4 | 1 | -1.2 | -2.6 | -12.1 | 0.5 | -0.2 | 5.8 | -8.6 | 0.3 | 0.4 | -8 | -3.4 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 3.2 | -3.1 | 6 | -1.7 | 0 | 0.5 | 0.9 | -0.2 | -5.3 | 1.1 | 5.6 | -1.4 | -2.5 | -0.1 | -12.1 | -5.5 | 5 | -7.8 | -5.2 | -5.1 | -0.3 | -11.5 | -4.8 | -4.4 | -13.3 | -5.1 | -4.2 | -9.1 | 1.1 | -0.3 | 0.1 | -6 | 4.8
|  |  | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 2.2 | 4.3 | 1.4 | -0.9 | -2.5 | -11.8 | 0.5 | 0.4 | 5.4 | -6.6 | 0.9 | 1.4 | -7.8 | -2.4 | 1.1 | 1.7 | 2 | 3.7 | -3.1 | 6.4 | -1.5 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | -4.4 | 1.9 | 6.2 | -1 | -2.2 | 0.1 | -11.9 | -5.2 | 5.5 | -6.6 | -4 | -5.3 | 0.1 | -10.5 | -4.2 | -4.2 | -11.8 | -4.6 | -3.3 | -9.3 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | -6 | 4.6
|  |  | 4.3 | 3.6 | 5 | 2.4 | 4.7 | 1.8 | -0.5 | -2.4 | -11.5 | 0.4 | 1 | 5 | -4.5 | 1.6 | 2.4 | -7.5 | -1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.8 | 4.1 | -3 | 6.8 | -1.4 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | -3.5 | 2.8 | 6.7 | -0.7 | -1.9 | 0.2 | -11.6 | -5 | 6 | -5.5 | -2.8 | -5.5 | 0.4 | -9.5 | -3.5 | -3.9 | -10.4 | -4.1 | -2.4 | -9.4 | 2.2 | 1 | 1.5 | -5.9 | 4.4
|  |  | 4.6 | 3.6 | 4.7 | 2.1 | 4.9 | 1.6 | -0.4 | -2.3 | -11.2 | 0.4 | 0.8 | 4.9 | -4.9 | 0.9 | 1.7 | -7.5 | -1.3 | 1.8 | 2.3 | 3 | 3.9 | -2.6 | 6.7 | -1.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | -3.6 | 2.3 | 6.2 | -0.4 | -1.5 | 0.2 | -12.5 | -5.2 | 5.7 | -5.4 | -3.5 | -6 | -0.2 | -9.8 | -3.2 | -4.6 | -10.7 | -3.8 | -3.4 | -8.4 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | -6 | 3.9
|  |  | 4.8 | 3.6 | 4.3 | 1.7 | 5 | 1.4 | -0.2 | -2.1 | -10.9 | 0.3 | 0.6 | 4.9 | -5.4 | 0.1 | 1.1 | -7.5 | -1.2 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | -2.3 | 6.7 | -0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | -3.7 | 1.9 | 5.6 | -0.1 | -1.2 | 0.3 | -13.3 | -5.5 | 5.3 | -5.3 | -4.1 | -6.5 | -0.7 | -10 | -2.8 | -5.4 | -11 | -3.4 | -4.4 | -7.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | -6 | 3.5
|  |  | 5.1 | 3.6 | 4 | 1.4 | 5.2 | 1.2 | -0.1 | -2 | -10.6 | 0.3 | 0.4 | 4.8 | -5.8 | -0.6 | 0.4 | -7.5 | -1.1 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | -1.9 | 6.6 | -0.4 | 0.6 | 1.5 | 2 | 0.8 | -3.8 | 1.4 | 5.1 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | -14.2 | -5.7 | 5 | -5.2 | -4.8 | -7 | -1.3 | -10.3 | -2.5 | -6.1 | -11.3 | -3.1 | -5.4 | -6.3 | -0.2 | 0.8 | 0.6 | -6.1 | 3
|  |  | 5.1 | 3.5 | 3.4 | 1.3 | 5.4 | 0.9 | 0 | -2 | -10.7 | 0.4 | 0.5 | 3.8 | -5.5 | -0.7 | 0 | -7.5 | -0.9 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | -1.5 | 5.6 | -0.1 | 0.6 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | -3.8 | 1 | 4.9 | 0.3 | -0.5 | 0 | -14.2 | -5.6 | 4.9 | -5.3 | -5.9 | -7.5 | -1.4 | -10.4 | -2.4 | -6.3 | -12.7 | -2.8 | -5.5 | -5.6 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | -6.6 | 2.8
|  |  | 5.1 | 3.3 | 2.9 | 1.1 | 5.5 | 0.5 | 0 | -1.9 | -10.7 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | -5.3 | -0.7 | -0.4 | -7.6 | -0.8 | 3.1 | 3.7 | 3.7 | 2.8 | -1.1 | 4.6 | 0.2 | 0.7 | 2 | 2.5 | 1.9 | -3.8 | 0.5 | 4.7 | 0.3 | -0.3 | -0.3 | -14.1 | -5.5 | 4.9 | -5.5 | -6.9 | -7.9 | -1.4 | -10.6 | -2.2 | -6.6 | -14.2 | -2.6 | -5.5 | -4.9 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | -7 | 2.6
|  |  | 5.1 | 3.2 | 2.3 | 1 | 5.7 | 0.2 | 0.1 | -1.9 | -10.8 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | -5 | -0.8 | -0.8 | -7.6 | -0.6 | 3.4 | 4 | 3.8 | 2.4 | -0.7 | 3.6 | 0.5 | 0.7 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | -3.8 | 0.1 | 4.5 | 0.4 | 0 | -0.6 | -14.1 | -5.4 | 4.8 | -5.6 | -8 | -8.4 | -1.5 | -10.7 | -2.1 | -6.8 | -15.6 | -2.3 | -5.6 | -4.2 | 3.2 | 0.4 | 0.3 | -7.5 | 2.4
|  |  | 5.2 | 3 | 1.7 | 1.2 | 5.7 | -0.1 | 0.3 | -1.7 | -11.2 | 0.6 | 0.7 | 2 | -4.2 | -0.9 | -0.9 | -7.2 | -0.5 | 3.4 | 3.9 | 4 | 2.1 | -0.1 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 3.1 | 2.9 | -2.6 | -0.2 | 4.8 | 0.9 | 0.2 | -0.4 | -14.6 | -5.3 | 4.7 | -5.8 | -8.4 | -8.8 | -1.6 | -10.6 | -1.9 | -7 | -15.7 | -2 | -5 | -4.7 | 3.6 | 0.3 | 0.3 | -7.7 | 2
|  |  | 5.3 | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 5.6 | -0.3 | 0.4 | -1.6 | -11.5 | 0.7 | 0.9 | 2.1 | -3.4 | -1 | -1.1 | -6.7 | -0.5 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 1.9 | 0.4 | 3.5 | 1 | 0.8 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | -1.5 | -0.6 | 5 | 1.3 | 0.3 | -0.2 | -15.1 | -5.3 | 4.5 | -5.9 | -8.8 | -9.3 | -1.7 | -10.4 | -1.8 | -7.3 | -15.9 | -1.7 | -4.5 | -5.2 | 4.1 | 0.3 | 0.4 | -7.9 | 1.6
|  |  | 5.4 | 2.6 | 0.5 | 1.5 | 5.6 | -0.6 | 0.6 | -1.4 | -11.9 | 0.7 | 1 | 2.3 | -2.6 | -1.1 | -1.2 | -6.3 | -0.4 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 1.6 | 1 | 3.5 | 1.2 | 0.8 | 3 | 3.6 | 4 | -0.3 | -0.9 | 5.3 | 1.8 | 0.5 | 0 | -15.6 | -5.2 | 4.4 | -6.1 | -9.2 | -9.7 | -1.8 | -10.3 | -1.6 | -7.5 | -16 | -1.4 | -3.9 | -5.7 | 4.5 | 0.2 | 0.4 | -8.1 | 1.2
|  |  | 5.5 | 2.4 | 0 | 1.5 | 5.3 | -0.6 | 0.8 | -1.4 | -12.4 | 0.9 | 0.7 | 2.8 | -2.3 | -0.9 | -1.2 | -6.1 | -0.7 | 3.3 | 3.7 | 4.8 | 1.1 | 1 | 3.6 | 1.5 | 0.7 | 3.1 | 3.5 | 4.2 | -0.1 | -1 | 5.4 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | -15.6 | -4.8 | 4.5 | -5.9 | -9.8 | -9.9 | -1.8 | -10.1 | -1.7 | -8.1 | -15.9 | -1.4 | -3.8 | -5.8 | 4.1 | 0 | 0.2 | -8.5 | 1
|  |  | 5.6 | 2.3 | -0.4 | 1.5 | 5 | -0.6 | 1 | -1.4 | -12.9 | 1 | 0.4 | 3.2 | -2.1 | -0.6 | -1.2 | -5.9 | -1 | 3.1 | 3.5 | 5.1 | 0.5 | 1 | 3.7 | 1.9 | 0.6 | 3.1 | 3.4 | 4.3 | 0 | -1.2 | 5.6 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | -15.7 | -4.4 | 4.5 | -5.6 | -10.4 | -10.1 | -1.9 | -9.8 | -1.8 | -8.6 | -15.7 | -1.4 | -3.8 | -5.8 | 3.6 | -0.2 | 0 | -8.9 | 0.8
|  |  | 5.7 | 2.1 | -0.9 | 1.5 | 4.7 | -0.6 | 1.2 | -1.4 | -13.4 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | -1.8 | -0.4 | -1.2 | -5.7 | -1.3 | 3 | 3.4 | 5.5 | 0 | 1 | 3.8 | 2.2 | 0.5 | 3.2 | 3.3 | 4.5 | 0.2 | -1.3 | 5.7 | 2.2 | 1 | 0.2 | -15.7 | -4 | 4.6 | -5.4 | -11 | -10.3 | -1.9 | -9.6 | -1.9 | -9.2 | -15.6 | -1.4 | -3.7 | -5.9 | 3.2 | -0.4 | -0.2 | -9.3 | 0.6
|  |  | 6.1 | 2 | -1 | 1.7 | 4.8 | -0.6 | 1.2 | -1.5 | -13.7 | 1.2 | -0.1 | 4.1 | -1.8 | -0.4 | -1.4 | -5.6 | -0.9 | 3.1 | 3.4 | 5.6 | 0.1 | 1 | 4.2 | 2.4 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 4.5 | 0.3 | -1.7 | 5.9 | 2.3 | 1.1 | 0.3 | -16.4 | -2.7 | 4.8 | -5.1 | -11.2 | -11 | -1.1 | -9.3 | -2 | -9.2 | -13.9 | -1.4 | -3.7 | -5.6 | 3.6 | -0.4 | 0.2 | -9.6 | 0.6
|  |  | 6.5 | 1.9 | -1.1 | 1.9 | 5 | -0.6 | 1.3 | -1.6 | -14 | 1.1 | -0.4 | 4.5 | -1.7 | -0.4 | -1.6 | -5.4 | -0.6 | 3.3 | 3.5 | 5.8 | 0.2 | 0.9 | 4.6 | 2.5 | 0.8 | 3.3 | 3 | 4.4 | 0.5 | -2.2 | 6.2 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | -17 | -1.5 | 5 | -4.7 | -11.4 | -11.6 | -0.4 | -9 | -2.1 | -9.3 | -12.2 | -1.4 | -3.7 | -5.2 | 3.9 | -0.5 | 0.6 | -10 | 0.5
|  |  | 6.9 | 1.8 | -1.2 | 2.1 | 5.1 | -0.6 | 1.3 | -1.7 | -14.3 | 1.1 | -0.6 | 4.9 | -1.7 | -0.4 | -1.8 | -5.3 | -0.2 | 3.4 | 3.5 | 5.9 | 0.3 | 0.9 | 5 | 2.7 | 0.9 | 3.4 | 2.8 | 4.4 | 0.6 | -2.6 | 6.4 | 2.4 | 1.4 | 0.4 | -17.7 | -0.2 | 5.2 | -4.4 | -11.6 | -12.3 | 0.4 | -8.7 | -2.2 | -9.3 | -10.5 | -1.4 | -3.7 | -4.9 | 4.3 | -0.5 | 1 | -10.3 | 0.5
|  |  | 7 | 1.9 | -1.1 | 2.1 | 5.6 | -0.6 | 1.2 | -1.8 | -14.5 | 0.6 | -0.9 | 5.6 | -1.7 | -0.3 | -2.1 | -5 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 6 | 0.5 | 0.9 | 5.5 | 2.6 | 0.9 | 3.6 | 2.8 | 4.4 | 0.5 | -2.5 | 6.7 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | -16.3 | -0.1 | 5.2 | -4.3 | -11.7 | -11.8 | 0.3 | -8.2 | -2.2 | -9.5 | -9.8 | -1.6 | -2 | -5 | 4.1 | -1 | 0.7 | -10.6 | 0.3
|  |  | 7.2 | 2.1 | -1 | 2 | 6 | -0.6 | 1 | -2 | -14.6 | 0.1 | -1.3 | 6.3 | -1.7 | -0.3 | -2.3 | -4.8 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 6.2 | 0.7 | 1 | 5.9 | 2.6 | 1 | 3.9 | 2.8 | 4.4 | 0.5 | -2.3 | 6.9 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | -15 | 0 | 5.2 | -4.1 | -11.7 | -11.4 | 0.2 | -7.8 | -2.3 | -9.7 | -9.2 | -1.7 | -0.4 | -5 | 4 | -1.5 | 0.4 | -11 | 0.2
|  |  | 7.3 | 2.2 | -0.9 | 2 | 6.5 | -0.6 | 0.9 | -2.1 | -14.8 | -0.4 | -1.6 | 7 | -1.7 | -0.2 | -2.6 | -4.5 | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 6.3 | 0.9 | 1 | 6.4 | 2.5 | 1 | 4.1 | 2.8 | 4.4 | 0.4 | -2.2 | 7.2 | 2.5 | 2 | 1 | -13.6 | 0.1 | 5.2 | -4 | -11.8 | -10.9 | 0.1 | -7.3 | -2.3 | -9.9 | -8.5 | -1.9 | 1.3 | -5.1 | 3.8 | -2 | 0.1 | -11.3 | 0
|  |  | 7.7 | 2.2 | -0.8 | 2 | 6.7 | -0.7 | 0.7 | -2.2 | -14.8 | -0.5 | -1.4 | 7.3 | -1.5 | 0 | -2.4 | -4.3 | 1.8 | 3.5 | 3.6 | 6.4 | 1 | 1.1 | 7.3 | 2.5 | 1.2 | 4.4 | 3 | 4 | 0.7 | -2.2 | 6.9 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | -12.7 | 0.2 | 5.1 | -3.4 | -9.7 | -10.5 | 0.3 | -6.7 | -1.7 | -9.1 | -7.9 | -1.6 | 1.6 | -5 | 4.1 | -0.8 | 0.1 | -10.6 | 0
|  |  | 8.1 | 2.1 | -0.6 | 2.1 | 6.9 | -0.8 | 0.6 | -2.3 | -14.9 | -0.7 | -1.2 | 7.7 | -1.2 | 0.1 | -2.1 | -4.1 | 2 | 3.4 | 3.6 | 6.4 | 1.1 | 1.2 | 8.1 | 2.6 | 1.3 | 4.8 | 3.3 | 3.5 | 0.9 | -2.1 | 6.5 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | -11.7 | 0.3 | 5.1 | -2.9 | -7.5 | -10.1 | 0.6 | -6 | -1.1 | -8.3 | -7.3 | -1.3 | 1.9 | -4.8 | 4.3 | 0.5 | 0.1 | -9.8 | 0
|  |  | 8.5 | 2.1 | -0.5 | 2.1 | 7.1 | -0.9 | 0.4 | -2.4 | -14.9 | -0.8 | -1 | 8 | -1 | 0.3 | -1.9 | -3.9 | 2.1 | 3.4 | 3.7 | 6.5 | 1.2 | 1.3 | 9 | 2.6 | 1.5 | 5.1 | 3.5 | 3.1 | 1.2 | -2.1 | 6.2 | 2.7 | 1.6 | 1.8 | -10.8 | 0.4 | 5 | -2.3 | -5.4 | -9.7 | 0.8 | -5.4 | -0.5 | -7.5 | -6.7 | -1 | 2.2 | -4.7 | 4.6 | 1.7 | 0.1 | -9.1 | 0
|  |  | 8.7 | 2.3 | -0.3 | 2.2 | 7.2 | -0.6 | -0.1 | -2.3 | -14.5 | -0.6 | -1 | 8.5 | -0.4 | 0.1 | -1.1 | -3.6 | 2.3 | 3.5 | 3.8 | 6.7 | 1.6 | 1.3 | 9.4 | 2.3 | 1.5 | 5.5 | 3.6 | 2.9 | 1.3 | -1.7 | 6.6 | 2.3 | 1.5 | 2 | -10 | 0.2 | 4.9 | -1.4 | -4.5 | -8.7 | 1.2 | -4.5 | 0.3 | -6.8 | -6.1 | 0.1 | 2.7 | -4 | 4.1 | 2.8 | -0.1 | -8.4 | 0
|  |  | 9 | 2.6 | 0 | 2.3 | 7.3 | -0.2 | -0.5 | -2.3 | -14.1 | -0.4 | -1 | 8.9 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | -3.3 | 2.4 | 3.5 | 4 | 7 | 2 | 1.4 | 9.9 | 2 | 1.5 | 5.8 | 3.7 | 2.6 | 1.5 | -1.4 | 7 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | -9.2 | 0 | 4.9 | -0.4 | -3.7 | -7.7 | 1.5 | -3.6 | 1.1 | -6.2 | -5.6 | 1.2 | 3.3 | -3.4 | 3.6 | 3.8 | -0.2 | -7.8 | 0
|  |  | 9.2 | 2.8 | 0.2 | 2.4 | 7.4 | 0.1 | -1 | -2.2 | -13.7 | -0.2 | -1 | 9.4 | 0.9 | -0.3 | 0.6 | -3 | 2.6 | 3.6 | 4.1 | 7.2 | 2.4 | 1.4 | 10.3 | 1.7 | 1.5 | 6.2 | 3.8 | 2.4 | 1.6 | -1 | 7.4 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | -8.4 | -0.2 | 4.8 | 0.5 | -2.8 | -6.7 | 1.9 | -2.7 | 1.9 | -5.5 | -5 | 2.3 | 3.8 | -2.7 | 3.1 | 4.9 | -0.4 | -7.1 | 0
|  |  | 9.1 | 2.8 | 0 | 2.3 | 7.3 | 0.1 | -1.1 | -2.5 | -13.5 | -0.5 | -1.1 | 9 | 0.5 | -0.8 | 0.1 | -3.1 | 2.8 | 3.5 | 4 | 7.2 | 2.4 | 1.3 | 10.2 | 1.1 | 1.5 | 6.4 | 3.7 | 2.2 | 1.5 | -1.1 | 6.4 | 1.1 | 1 | 2.6 | -8.1 | -0.2 | 4.5 | 0.1 | -2.8 | -6.3 | 1.7 | -2.4 | 2.4 | -5.6 | -4.6 | 1.9 | 3.4 | -2.3 | 3 | 4 | -0.4 | -7.5 | 0
|  |  | 8.9 | 2.8 | -0.3 | 2.3 | 7.3 | 0 | -1.3 | -2.9 | -13.3 | -0.7 | -1.2 | 8.7 | 0 | -1.2 | -0.5 | -3.1 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 7.3 | 2.3 | 1.3 | 10.2 | 0.5 | 1.6 | 6.7 | 3.7 | 1.9 | 1.3 | -1.2 | 5.3 | 0.7 | 0.6 | 2.9 | -7.8 | -0.2 | 4.1 | -0.3 | -2.9 | -5.9 | 1.5 | -2 | 2.9 | -5.8 | -4.3 | 1.5 | 3 | -2 | 3 | 3.1 | -0.5 | -8 | 0
|  |  | 8.8 | 2.8 | -0.5 | 2.2 | 7.2 | 0 | -1.4 | -3.2 | -13.1 | -1 | -1.3 | 8.3 | -0.4 | -1.7 | -1 | -3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 7.3 | 2.3 | 1.2 | 10.1 | -0.1 | 1.6 | 6.9 | 3.6 | 1.7 | 1.2 | -1.3 | 4.3 | 0.4 | 0.2 | 3.1 | -7.5 | -0.2 | 3.8 | -0.7 | -2.9 | -5.5 | 1.3 | -1.7 | 3.4 | -5.9 | -3.9 | 1.1 | 2.6 | -1.6 | 2.9 | 2.2 | -0.5 | -8.4 | 0
|  |  | 8.7 | 2 | -0.6 | 2.6 | 7.1 | -0.2 | -1.3 | -3.4 | -12.9 | -0.9 | -1.4 | 8.3 | -1 | -1.5 | -1.3 | -3.3 | 3 | 2.9 | 3.8 | 7.2 | 1.8 | 1.2 | 9.7 | -0.1 | 1.6 | 7 | 3.3 | 1.7 | 1.2 | -1.5 | 3.5 | 0.5 | 0.1 | 3.4 | -7.3 | -0.1 | 3.6 | -0.6 | -2.7 | -5.3 | 1.3 | -2 | 3.4 | -5.8 | -3.2 | 1.1 | 2.5 | -1.5 | 2.5 | 2.2 | -0.4 | -8.5 | 0
|  |  | 8.6 | 1.1 | -0.8 | 2.9 | 7.1 | -0.3 | -1.1 | -3.5 | -12.8 | -0.8 | -1.6 | 8.4 | -1.6 | -1.2 | -1.5 | -3.5 | 3 | 2.5 | 3.7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 9.4 | -0.1 | 1.7 | 7 | 3 | 1.6 | 1.3 | -1.6 | 2.8 | 0.5 | -0.1 | 3.7 | -7.1 | -0.1 | 3.4 | -0.4 | -2.4 | -5.1 | 1.2 | -2.2 | 3.5 | -5.8 | -2.5 | 1.1 | 2.5 | -1.5 | 2.2 | 2.1 | -0.3 | -8.7 | 0
|  |  | 8.5 | 0.3 | -0.9 | 3.3 | 7 | -0.5 | -1 | -3.7 | -12.6 | -0.7 | -1.7 | 8.4 | -2.2 | -1 | -1.8 | -3.6 | 2.9 | 2.1 | 3.7 | 6.9 | 0.7 | 1.2 | 9 | -0.1 | 1.7 | 7.1 | 2.7 | 1.6 | 1.3 | -1.8 | 2 | 0.6 | -0.2 | 4 | -6.9 | 0 | 3.2 | -0.3 | -2.2 | -4.9 | 1.2 | -2.5 | 3.5 | -5.7 | -1.8 | 1.1 | 2.4 | -1.4 | 1.8 | 2.1 | -0.2 | -8.8 | 0
|  |  | 8.4 | 0.3 | -1.2 | 3.3 | 6.6 | -0.7 | -0.9 | -3.7 | -12.2 | -0.8 | -1.8 | 8 | -2.6 | -0.9 | -2.1 | -3.5 | 3 | 2.3 | 3.2 | 6.6 | 0.6 | 1.2 | 9 | -0.1 | 1.8 | 7.1 | 2 | 1.5 | 1 | -2.2 | 2 | 0.6 | -0.2 | 4.3 | -6.6 | -0.1 | 2.6 | -0.1 | -2.5 | -5 | 1.3 | -2.5 | 3.9 | -5.4 | -1.9 | 1.3 | 2.2 | -1.3 | 1.1 | 2.5 | 0 | -8.3 | 0
|  |  | 8.3 | 0.2 | -1.4 | 3.4 | 6.3 | -1 | -0.9 | -3.6 | -11.8 | -0.8 | -1.9 | 7.7 | -3 | -0.8 | -2.5 | -3.4 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 6.3 | 0.4 | 1.2 | 9 | -0.1 | 1.8 | 7 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | -2.6 | 2.1 | 0.5 | -0.2 | 4.6 | -6.3 | -0.3 | 2 | 0.1 | -2.7 | -5.2 | 1.5 | -2.4 | 4.2 | -5.2 | -2 | 1.5 | 2.1 | -1.2 | 0.3 | 2.8 | 0.1 | -7.8 | 0
|  |  | 8.2 | 0.2 | -1.7 | 3.4 | 5.9 | -1.2 | -0.8 | -3.6 | -11.4 | -0.9 | -2 | 7.3 | -3.4 | -0.7 | -2.8 | -3.3 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 6 | 0.3 | 1.2 | 9 | -0.1 | 1.9 | 7 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | -3 | 2.1 | 0.5 | -0.2 | 4.9 | -6 | -0.4 | 1.4 | 0.3 | -3 | -5.3 | 1.6 | -2.4 | 4.6 | -4.9 | -2.1 | 1.7 | 1.9 | -1.1 | -0.4 | 3.2 | 0.3 | -7.3 | 0
|  |  | 7.9 | 0.5 | -1.9 | 3.4 | 6.1 | -1.7 | -1.2 | -4.1 | -10.6 | -1.1 | -2.3 | 7.5 | -3.5 | -1 | -3.2 | -3.3 | 2.7 | 2.5 | 1.9 | 5.9 | -0.2 | 1.1 | 8.9 | -0.1 | 2 | 7 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | -3.5 | 2.2 | 0.6 | -0.2 | 4.7 | -5.8 | -0.3 | 1.2 | 0.2 | -3.5 | -5.4 | 1.6 | -1.9 | 4.7 | -5.2 | -2.6 | 1.7 | 1.8 | -1.2 | -0.5 | 3.2 | 0.3 | -7.6 | 0
|  |  | 7.7 | 0.9 | -2.1 | 3.4 | 6.3 | -2.2 | -1.6 | -4.6 | -9.8 | -1.2 | -2.5 | 7.8 | -3.7 | -1.4 | -3.6 | -3.3 | 2.2 | 2.5 | 1.6 | 5.7 | -0.6 | 1.1 | 8.9 | -0.2 | 2.2 | 6.9 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | -4 | 2.3 | 0.6 | -0.1 | 4.5 | -5.5 | -0.3 | 1 | 0.2 | -4.1 | -5.4 | 1.6 | -1.3 | 4.9 | -5.4 | -3 | 1.7 | 1.7 | -1.4 | -0.5 | 3.2 | 0.3 | -7.8 | 0
|  |  | 7.4 | 1.2 | -2.3 | 3.4 | 6.5 | -2.7 | -2 | -5.1 | -9 | -1.4 | -2.8 | 8 | -3.8 | -1.7 | -4 | -3.3 | 1.7 | 2.4 | 1.3 | 5.6 | -1.1 | 1 | 8.8 | -0.2 | 2.3 | 6.9 | 0.4 | 1.2 | 1 | -4.5 | 2.4 | 0.7 | -0.1 | 4.3 | -5.3 | -0.2 | 0.8 | 0.1 | -4.6 | -5.5 | 1.6 | -0.8 | 5 | -5.7 | -3.5 | 1.7 | 1.6 | -1.5 | -0.6 | 3.2 | 0.3 | -8.1 | 0
|  |  | 7.4 | 1.2 | -2.4 | 3.7 | 6.5 | -2.9 | -3.5 | -5.5 | -7.8 | -1.4 | -3.1 | 8.6 | -4 | -1.6 | -4 | -3.5 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 5.3 | -0.9 | 1.1 | 9 | -0.5 | 2.5 | 6.9 | 0.5 | 1 | 1.1 | -5 | 2.4 | 0.6 | -0.3 | 4.1 | -5.1 | -0.1 | 1.7 | -0.1 | -4.6 | -5.5 | 1.7 | -0.8 | 5 | -5.7 | -3.7 | 1.8 | 1.5 | -1.5 | -0.8 | 3.9 | 0.2 | -8.1 | 0
|  |  | 7.4 | 1.2 | -2.5 | 4.1 | 6.5 | -3.1 | -5.1 | -5.9 | -6.6 | -1.4 | -3.5 | 9.2 | -4.3 | -1.6 | -3.9 | -3.8 | 1.4 | 1.5 | 1 | 5.1 | -0.6 | 1.1 | 9.1 | -0.7 | 2.6 | 7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | -5.6 | 2.3 | 0.4 | -0.4 | 4 | -5 | -0.1 | 2.7 | -0.3 | -4.6 | -5.5 | 1.7 | -0.7 | 5 | -5.7 | -4 | 1.8 | 1.5 | -1.5 | -1 | 4.7 | 0.1 | -8.1 | 0
|  |  | 7.4 | 1.2 | -2.6 | 4.4 | 6.5 | -3.3 | -6.6 | -6.3 | -5.4 | -1.4 | -3.8 | 9.8 | -4.5 | -1.5 | -3.9 | -4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 4.8 | -0.4 | 1.2 | 9.3 | -1 | 2.8 | 7 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | -6.1 | 2.3 | 0.3 | -0.6 | 3.8 | -4.8 | 0 | 3.6 | -0.5 | -4.6 | -5.5 | 1.8 | -0.7 | 5 | -5.7 | -4.2 | 1.9 | 1.4 | -1.5 | -1.2 | 5.4 | 0 | -8.1 | 0
|  |  | 7.9 | 1.2 | -2.7 | 4.4 | 6.2 | -3.1 | -5.8 | -6.7 | -4.6 | -1.5 | -4.1 | 9.6 | -5 | -1.1 | -3.9 | -4 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 4.4 | -0.4 | 1.3 | 9 | -1.5 | 2.7 | 6.8 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | -6.5 | 2.4 | 0.3 | -1 | 3.6 | -4.3 | 0.3 | 3.5 | -0.6 | -4.7 | -5.7 | 1.6 | -1 | 5 | -5.7 | -6.6 | 1.9 | 1.1 | -1.6 | -0.6 | 5.1 | -0.2 | -8.3 | -0.1
|  |  | 8.4 | 1.1 | -2.8 | 4.4 | 6 | -3 | -4.9 | -7.2 | -3.8 | -1.7 | -4.5 | 9.4 | -5.4 | -0.7 | -4 | -4 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 3.9 | -0.4 | 1.5 | 8.8 | -1.9 | 2.7 | 6.5 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | -6.8 | 2.6 | 0.3 | -1.4 | 3.5 | -3.7 | 0.5 | 3.5 | -0.8 | -4.9 | -5.8 | 1.4 | -1.3 | 5.1 | -5.6 | -9.1 | 1.9 | 0.8 | -1.7 | 0 | 4.9 | -0.5 | -8.4 | -0.1
|  |  | 8.9 | 1.1 | -2.9 | 4.4 | 5.7 | -2.8 | -4.1 | -7.6 | -3 | -1.8 | -4.8 | 9.2 | -5.9 | -0.3 | -4 | -4 | 1.2 | 0.8 | 1.7 | 3.5 | -0.4 | 1.6 | 8.5 | -2.4 | 2.6 | 6.3 | 1.9 | 0.4 | 2.1 | -7.2 | 2.7 | 0.3 | -1.8 | 3.3 | -3.2 | 0.8 | 3.4 | -0.9 | -5 | -6 | 1.2 | -1.6 | 5.1 | -5.6 | -11.5 | 1.9 | 0.5 | -1.8 | 0.6 | 4.6 | -0.7 | -8.6 | -0.2
|  |  | 8.5 | 1 | -3.3 | 4.3 | 5.7 | -2.8 | -3.3 | -7.7 | -2.7 | -1.9 | -4.8 | 9.3 | -5.1 | -0.1 | -4 | -3.9 | 1.2 | 1.1 | 2.1 | 3.1 | -0.5 | 1.8 | 8.8 | -1.7 | 2.6 | 6.4 | 2.1 | 0.1 | 2 | -6.7 | 2.9 | 0.4 | -1.7 | 2.9 | -2.9 | 1 | 3.9 | -0.7 | -5.1 | -5.8 | 2.1 | -1.2 | 5.3 | -5.4 | -10.9 | 2.1 | 0.9 | -1.5 | 0.1 | 4.4 | -0.6 | -8.3 | -0.3
|  |  | 8.2 | 0.9 | -3.7 | 4.3 | 5.8 | -2.8 | -2.4 | -7.7 | -2.5 | -2.1 | -4.7 | 9.4 | -4.4 | 0.1 | -3.9 | -3.7 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 2.8 | -0.7 | 2.1 | 9.2 | -1.1 | 2.7 | 6.6 | 2.2 | -0.3 | 1.8 | -6.3 | 3.1 | 0.5 | -1.5 | 2.4 | -2.7 | 1.1 | 4.3 | -0.6 | -5.3 | -5.5 | 3 | -0.8 | 5.5 | -5.1 | -10.3 | 2.3 | 1.3 | -1.2 | -0.4 | 4.2 | -0.5 | -7.9 | -0.3
|  |  | 7.8 | 0.8 | -4.1 | 4.2 | 5.8 | -2.8 | -1.6 | -7.8 | -2.2 | -2.2 | -4.7 | 9.5 | -3.6 | 0.3 | -3.9 | -3.6 | 1.1 | 1.6 | 2.8 | 2.4 | -0.8 | 2.3 | 9.5 | -0.4 | 2.7 | 6.7 | 2.4 | -0.6 | 1.7 | -5.8 | 3.3 | 0.6 | -1.4 | 2 | -2.4 | 1.3 | 4.8 | -0.4 | -5.4 | -5.3 | 3.9 | -0.4 | 5.7 | -4.9 | -9.7 | 2.5 | 1.7 | -0.9 | -0.9 | 4 | -0.4 | -7.6 | -0.4
|  |  | 7.2 | 1 | -3.5 | 4.3 | 5.8 | -2.4 | -0.7 | -7.2 | -2.2 | -2.2 | -4.2 | 10.3 | -2.5 | 0.3 | -3.1 | -3.4 | 1.1 | 2.1 | 3.3 | 2.2 | -0.9 | 2.3 | 10.6 | 0 | 2.7 | 7.4 | 2.9 | -0.1 | 1.5 | -4.2 | 5 | 0.8 | -0.8 | 1.6 | -2.2 | 1.3 | 4.8 | 0 | -5.1 | -4.7 | 4.7 | -0.4 | 5.6 | -4.5 | -8.2 | 2.7 | 1.9 | -0.6 | -0.8 | 4.1 | 0 | -6.7 | -0.7
|  |  | 6.5 | 1.3 | -2.9 | 4.3 | 5.8 | -1.9 | 0.1 | -6.5 | -2.2 | -2.2 | -3.6 | 11 | -1.3 | 0.3 | -2.4 | -3.1 | 1.1 | 2.5 | 3.8 | 2.1 | -0.9 | 2.2 | 11.8 | 0.3 | 2.8 | 8.1 | 3.5 | 0.4 | 1.2 | -2.5 | 6.7 | 0.9 | -0.3 | 1.1 | -2.1 | 1.3 | 4.9 | 0.3 | -4.9 | -4.1 | 5.5 | -0.3 | 5.4 | -4 | -6.6 | 2.9 | 2 | -0.4 | -0.8 | 4.3 | 0.4 | -5.9 | -0.9
|  |  | 5.9 | 1.5 | -2.3 | 4.4 | 5.8 | -1.5 | 1 | -5.9 | -2.2 | -2.2 | -3.1 | 11.8 | -0.2 | 0.3 | -1.6 | -2.9 | 1.1 | 3 | 4.3 | 1.9 | -1 | 2.2 | 12.9 | 0.7 | 2.8 | 8.8 | 4 | 0.9 | 1 | -0.9 | 8.4 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | -1.9 | 1.3 | 4.9 | 0.7 | -4.6 | -3.5 | 6.3 | -0.3 | 5.3 | -3.6 | -5.1 | 3.1 | 2.2 | -0.1 | -0.7 | 4.4 | 0.8 | -5 | -1.2
|  |  | 5.8 | 1.7 | -2.2 | 3.8 | 5.6 | -1.3 | 0.3 | -5.1 | -2.3 | -2.3 | -3.2 | 10.6 | -0.4 | 0.1 | -2 | -3.1 | 1.2 | 3 | 4.1 | 1.7 | -0.8 | 2.1 | 12 | 0.7 | 2.8 | 8.5 | 4 | 0.6 | 1.1 | -1.4 | 8.4 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | -2.7 | 1.1 | 5.4 | 0.7 | -5.5 | -3.7 | 5.6 | 0 | 4.6 | -3.8 | -5.8 | 2.8 | 1.8 | 0 | -1.4 | 4.3 | 0.4 | -5.3 | -1.4
|  |  | 5.6 | 1.8 | -2.2 | 3.2 | 5.3 | -1.1 | -0.4 | -4.3 | -2.5 | -2.3 | -3.4 | 9.5 | -0.7 | -0.2 | -2.4 | -3.2 | 1.2 | 3.1 | 3.9 | 1.6 | -0.7 | 2 | 11.1 | 0.7 | 2.8 | 8.3 | 4.1 | 0.2 | 1.1 | -1.8 | 8.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | -3.5 | 0.8 | 5.9 | 0.6 | -6.3 | -4 | 4.8 | 0.3 | 4 | -3.9 | -6.5 | 2.6 | 1.4 | 0.2 | -2 | 4.1 | 0.1 | -5.7 | -1.6
|  |  | 5.5 | 2 | -2.1 | 2.6 | 5.1 | -0.9 | -1.1 | -3.5 | -2.6 | -2.4 | -3.5 | 8.3 | -0.9 | -0.4 | -2.8 | -3.4 | 1.3 | 3.1 | 3.7 | 1.4 | -0.5 | 1.9 | 10.2 | 0.7 | 2.8 | 8 | 4.1 | -0.1 | 1.2 | -2.3 | 8.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | -4.3 | 0.6 | 6.4 | 0.6 | -7.2 | -4.2 | 4.1 | 0.6 | 3.3 | -4.1 | -7.2 | 2.3 | 1 | 0.3 | -2.7 | 4 | -0.3 | -6 | -1.8
|  |  | 5.3 | 1.8 | -2.1 | 2.5 | 4.9 | -1.3 | -0.5 | -2.9 | -2.7 | -2.5 | -3.7 | 7.7 | -1.1 | -0.5 | -3.4 | -3.5 | 1.4 | 2.8 | 2.9 | 1.3 | -0.1 | 1.4 | 8.8 | 0.1 | 2.8 | 7.1 | 3.8 | -0.6 | 1.1 | -3 | 8.3 | -0.2 | 0.2 | 0.7 | -4.1 | 0.5 | 7.1 | 0.6 | -8 | -4.5 | 3.6 | 0.6 | 3.4 | -4.2 | -8.1 | 2.2 | 0.5 | 0 | -3.4 | 3.6 | -1.3 | -6.3 | -2
|  |  | 5.2 | 1.7 | -2.2 | 2.3 | 4.8 | -1.8 | 0.2 | -2.3 | -2.8 | -2.6 | -4 | 7 | -1.2 | -0.6 | -4.1 | -3.6 | 1.4 | 2.6 | 2.2 | 1.3 | 0.4 | 1 | 7.5 | -0.6 | 2.8 | 6.2 | 3.5 | -1.2 | 0.9 | -3.7 | 8.2 | -0.6 | 0 | 0.9 | -3.9 | 0.4 | 7.8 | 0.6 | -8.8 | -4.8 | 3.2 | 0.7 | 3.5 | -4.2 | -9 | 2.2 | -0.1 | -0.4 | -4.2 | 3.1 | -2.2 | -6.5 | -2.2
|  |  | 5 | 1.5 | -2.2 | 2.2 | 4.6 | -2.2 | 0.8 | -1.7 | -2.9 | -2.7 | -4.2 | 6.4 | -1.4 | -0.7 | -4.7 | -3.7 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 6.1 | -1.2 | 2.8 | 5.3 | 3.2 | -1.7 | 0.8 | -4.4 | 8.1 | -1 | -0.1 | 1.2 | -3.7 | 0.3 | 8.5 | 0.6 | -9.6 | -5.1 | 2.7 | 0.7 | 3.6 | -4.3 | -9.9 | 2.1 | -0.6 | -0.7 | -4.9 | 2.7 | -3.2 | -6.8 | -2.4
|  |  | 5 | 1.8 | -2 | 2.2 | 4.6 | -2.4 | 0.8 | -0.9 | -3.2 | -2.7 | -4.3 | 6.5 | -1.5 | -0.9 | -4.3 | -3.7 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 1 | 0.7 | 6.1 | -0.8 | 2.8 | 5.3 | 3 | -1.2 | 0.7 | -4.7 | 8 | -0.9 | -0.5 | 1.2 | -2.9 | 0.7 | 8.1 | 0.5 | -9.7 | -5 | 2.7 | 0.6 | 4.1 | -4.5 | -8.8 | 2.1 | -0.9 | -1 | -5.8 | 2.5 | -3.2 | -6.4 | -2.4
|  |  | 5.1 | 2.1 | -1.8 | 2.2 | 4.7 | -2.6 | 0.7 | -0.2 | -3.4 | -2.8 | -4.3 | 6.5 | -1.7 | -1 | -3.9 | -3.7 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1 | 6 | -0.5 | 2.8 | 5.4 | 2.8 | -0.8 | 0.7 | -5.1 | 7.9 | -0.7 | -0.8 | 1.2 | -2.1 | 1 | 7.8 | 0.3 | -9.7 | -5 | 2.7 | 0.6 | 4.7 | -4.7 | -7.8 | 2.1 | -1.1 | -1.2 | -6.6 | 2.2 | -3.1 | -6.1 | -2.4
|  |  | 5.1 | 2.4 | -1.6 | 2.2 | 4.7 | -2.8 | 0.7 | 0.6 | -3.7 | -2.8 | -4.4 | 6.6 | -1.8 | -1.2 | -3.5 | -3.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 6 | -0.1 | 2.8 | 5.4 | 2.6 | -0.3 | 0.6 | -5.4 | 7.8 | -0.6 | -1.2 | 1.2 | -1.3 | 1.4 | 7.4 | 0.2 | -9.8 | -4.9 | 2.7 | 0.5 | 5.2 | -4.9 | -6.7 | 2.1 | -1.4 | -1.5 | -7.5 | 2 | -3.1 | -5.7 | -2.4
|  |  | 5.8 | 2.6 | -2.4 | 2.1 | 4.6 | -2.7 | 1 | 0.7 | -3.9 | -2.8 | -4.3 | 6.4 | -1.9 | -1.2 | -3.5 | -3.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 5.6 | 0 | 2.8 | 5.3 | 2.3 | 0.2 | 1.2 | -5.1 | 7.7 | -0.4 | -1.2 | 1.2 | -1.5 | 1.6 | 7.1 | 0.1 | -9.9 | -4.9 | 1.7 | 0.2 | 5.2 | -4.8 | -7 | 2.1 | -1.7 | -1.3 | -7.9 | 2.1 | -4.1 | -5.5 | -2.5
|  |  | 6.5 | 2.9 | -3.2 | 2.1 | 4.5 | -2.7 | 1.2 | 0.8 | -4.1 | -2.8 | -4.3 | 6.2 | -1.9 | -1.1 | -3.4 | -3.8 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1 | 1.8 | 5.2 | 0.2 | 2.7 | 5.2 | 2.1 | 0.7 | 1.7 | -4.7 | 7.7 | -0.3 | -1.1 | 1.3 | -1.7 | 1.8 | 6.7 | 0.1 | -9.9 | -5 | 0.7 | -0.1 | 5.2 | -4.8 | -7.3 | 2.2 | -1.9 | -1.1 | -8.4 | 2.2 | -5.2 | -5.3 | -2.5
|  |  | 7.2 | 3.1 | -4 | 2 | 4.4 | -2.6 | 1.5 | 0.9 | -4.3 | -2.8 | -4.2 | 6 | -2 | -1.1 | -3.4 | -3.9 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 2 | 0.9 | 2.1 | 4.8 | 0.3 | 2.7 | 5.1 | 1.8 | 1.2 | 2.3 | -4.4 | 7.6 | -0.1 | -1.1 | 1.3 | -1.9 | 2 | 6.4 | 0 | -10 | -5 | -0.3 | -0.4 | 5.2 | -4.7 | -7.6 | 2.2 | -2.2 | -0.9 | -8.8 | 2.3 | -6.2 | -5.1 | -2.6
|  |  | 7.2 | 3.3 | -4.6 | 2.3 | 4.4 | -2.6 | 1.7 | 1 | -4.4 | -2.7 | -4.3 | 5.8 | -2 | -0.7 | -3.4 | -4 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 1 | 2.2 | 4.8 | 0.5 | 2.6 | 5 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | -4.3 | 7.4 | 0.1 | -1 | 1.3 | -2.4 | 2.1 | 6.8 | 0.2 | -10.3 | -5.6 | 0.1 | -0.5 | 5.6 | -4.8 | -7.8 | 2.2 | -3 | -0.3 | -8.9 | 2.5 | -6 | -4.9 | -2.7
|  |  | 7.2 | 3.5 | -5.3 | 2.7 | 4.3 | -2.5 | 2 | 1.1 | -4.6 | -2.7 | -4.5 | 5.6 | -2.1 | -0.2 | -3.3 | -4 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 2.7 | 1.1 | 2.2 | 4.7 | 0.6 | 2.6 | 4.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | -4.1 | 7.2 | 0.2 | -1 | 1.3 | -2.8 | 2.1 | 7.3 | 0.3 | -10.5 | -6.1 | 0.6 | -0.5 | 6.1 | -5 | -7.9 | 2.2 | -3.8 | 0.4 | -9 | 2.8 | -5.8 | -4.7 | -2.9
|  |  | 7.2 | 3.7 | -5.9 | 3 | 4.3 | -2.5 | 2.2 | 1.2 | -4.7 | -2.6 | -4.6 | 5.4 | -2.1 | 0.2 | -3.3 | -4.1 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 3.1 | 1.2 | 2.3 | 4.7 | 0.8 | 2.5 | 4.8 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | -4 | 7 | 0.4 | -0.9 | 1.3 | -3.3 | 2.2 | 7.7 | 0.5 | -10.8 | -6.7 | 1 | -0.6 | 6.5 | -5.1 | -8.1 | 2.2 | -4.6 | 1 | -9.1 | 3 | -5.6 | -4.5 | -3
|  |  | 7.9 | 3.8 | -5.1 | 2.5 | 4.3 | -2.5 | 2.2 | 1.4 | -4.7 | -3.1 | -4.4 | 4.7 | -1.9 | 0.3 | -3.2 | -4 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 3.1 | 1.3 | 3.5 | 4.4 | 0.9 | 2.4 | 4.8 | 0.8 | 1.4 | 3.1 | -4.2 | 7.3 | 0.5 | -0.6 | 1.4 | -3.9 | 3 | 7.6 | 0.5 | -10.9 | -7.1 | 0.8 | -0.4 | 6.7 | -5 | -8 | 2.5 | -4.7 | 1.1 | -9.4 | 2.6 | -5.2 | -4.8 | -2.9
|  |  | 8.6 | 3.9 | -4.3 | 2.1 | 4.4 | -2.5 | 2.2 | 1.5 | -4.7 | -3.5 | -4.2 | 3.9 | -1.8 | 0.3 | -3.1 | -4 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 3.2 | 1.4 | 4.7 | 4 | 1.1 | 2.4 | 4.7 | 0.8 | 1.8 | 3.6 | -4.4 | 7.5 | 0.5 | -0.3 | 1.4 | -4.4 | 3.8 | 7.5 | 0.4 | -10.9 | -7.6 | 0.5 | -0.3 | 6.8 | -5 | -8 | 2.8 | -4.8 | 1.3 | -9.6 | 2.1 | -4.8 | -5.2 | -2.7
|  |  | 9.3 | 4 | -3.5 | 1.6 | 4.4 | -2.5 | 2.2 | 1.7 | -4.7 | -4 | -4 | 3.2 | -1.6 | 0.4 | -3 | -3.9 | 0 | 1.2 | 0.8 | 3.2 | 1.5 | 5.9 | 3.7 | 1.2 | 2.3 | 4.7 | 0.8 | 2.1 | 4.2 | -4.6 | 7.8 | 0.6 | 0 | 1.5 | -5 | 4.6 | 7.4 | 0.4 | -11 | -8 | 0.3 | -0.1 | 7 | -4.9 | -7.9 | 3.1 | -4.9 | 1.4 | -9.9 | 1.7 | -4.4 | -5.5 | -2.6
|  |  | 9.5 | 4.2 | -3.3 | 1.6 | 4.6 | -2.4 | 2.5 | 1.7 | -4.7 | -3.4 | -3.6 | 3.1 | -1.4 | 0.8 | -3 | -3.7 | 0.3 | 1.2 | 1 | 3.3 | 1.7 | 6.4 | 3.6 | 1.4 | 2.2 | 4.8 | 0.9 | 2.1 | 4.7 | -4.7 | 8.4 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | -4.3 | 5 | 8.3 | 1.3 | -10.3 | -8 | 0.7 | 0.1 | 7.3 | -4.7 | -7.4 | 3.5 | -3 | 1.8 | -8.4 | 2.5 | -3.7 | -5.2 | -2
|  |  | 9.8 | 4.4 | -3.1 | 1.7 | 4.7 | -2.2 | 2.7 | 1.8 | -4.6 | -2.7 | -3.3 | 3.1 | -1.3 | 1.2 | -3 | -3.6 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 3.5 | 1.9 | 7 | 3.5 | 1.6 | 2 | 5 | 1 | 2.2 | 5.2 | -4.8 | 9 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | -3.7 | 5.5 | 9.1 | 2.1 | -9.7 | -7.9 | 1.1 | 0.4 | 7.7 | -4.6 | -6.8 | 3.8 | -1.2 | 2.2 | -7 | 3.4 | -3.1 | -5 | -1.4
|  |  | 10 | 4.6 | -2.9 | 1.7 | 4.9 | -2.1 | 3 | 1.8 | -4.6 | -2.1 | -2.9 | 3 | -1.1 | 1.6 | -3 | -3.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | 3.6 | 2.1 | 7.5 | 3.4 | 1.8 | 1.9 | 5.1 | 1.1 | 2.2 | 5.7 | -4.9 | 9.6 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | -3 | 5.9 | 10 | 3 | -9 | -7.9 | 1.5 | 0.6 | 8 | -4.4 | -6.3 | 4.2 | 0.7 | 2.6 | -5.5 | 4.2 | -2.4 | -4.7 | -0.8
|  |  | 10 | 4.7 | -2.4 | 2.2 | 5.8 | -1.9 | 3.3 | 1.9 | -4.4 | -1.9 | -2.8 | 3.7 | -0.6 | 2.1 | -2.9 | -3.2 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 3.9 | 2.5 | 7.8 | 4.1 | 2 | 2 | 5.9 | 1.8 | 2.2 | 6.1 | -4.8 | 10 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | -2.5 | 6.1 | 9.7 | 3.4 | -8.1 | -7.4 | 2.1 | 1.5 | 8.6 | -4.3 | -5.6 | 5 | 0.8 | 3.1 | -4 | 5.1 | -2 | -4.6 | -0.7
|  |  | 10.1 | 4.7 | -2 | 2.7 | 6.6 | -1.8 | 3.7 | 2 | -4.2 | -1.6 | -2.7 | 4.3 | 0 | 2.5 | -2.7 | -3.1 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 4.1 | 2.8 | 8 | 4.7 | 2.1 | 2.2 | 6.7 | 2.4 | 2.3 | 6.6 | -4.7 | 10.5 | 1.8 | 1 | 1.5 | -2 | 6.2 | 9.5 | 3.9 | -7.1 | -7 | 2.7 | 2.3 | 9.3 | -4.2 | -4.8 | 5.7 | 0.9 | 3.5 | -2.4 | 6.1 | -1.5 | -4.6 | -0.5
|  |  | 10.1 | 4.8 | -1.5 | 3.2 | 7.5 | -1.6 | 4 | 2.1 | -4 | -1.4 | -2.6 | 5 | 0.5 | 3 | -2.6 | -2.9 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 4.4 | 3.2 | 8.3 | 5.4 | 2.3 | 2.3 | 7.5 | 3.1 | 2.3 | 7 | -4.6 | 10.9 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | -1.5 | 6.4 | 9.2 | 4.3 | -6.2 | -6.5 | 3.3 | 3.2 | 9.9 | -4.1 | -4.1 | 6.5 | 1 | 4 | -0.9 | 7 | -1.1 | -4.5 | -0.4
|  |  | 9.8 | 5.2 | -1.6 | 3.3 | 7.6 | -1.2 | 4.1 | 2.3 | -3.5 | -1.8 | -2.4 | 4.1 | 0.6 | 2.7 | -2.5 | -3.1 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 5 | 3.4 | 7.7 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 8 | 2.7 | 2.4 | 7.1 | -4.5 | 9.7 | 2 | 1.2 | 1.5 | -0.4 | 6.3 | 9.4 | 4.6 | -6.4 | -6.5 | 3 | 3.4 | 9.1 | -4.3 | -3.8 | 6.2 | 1.2 | 4.4 | -1 | 6.2 | -1 | -4.6 | -0.2
|  |  | 9.5 | 5.6 | -1.6 | 3.3 | 7.8 | -0.8 | 4.3 | 2.4 | -3.1 | -2.1 | -2.3 | 3.1 | 0.6 | 2.5 | -2.5 | -3.3 | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 5.6 | 3.6 | 7 | 3.4 | 2.6 | 2.4 | 8.5 | 2.4 | 2.5 | 7.1 | -4.5 | 8.6 | 2 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 6.2 | 9.6 | 4.9 | -6.6 | -6.6 | 2.8 | 3.6 | 8.4 | -4.4 | -3.4 | 5.9 | 1.3 | 4.7 | -1 | 5.4 | -0.8 | -4.8 | 0.1
|  |  | 9.2 | 6 | -1.7 | 3.4 | 7.9 | -0.4 | 4.4 | 2.6 | -2.6 | -2.5 | -2.1 | 2.2 | 0.7 | 2.2 | -2.4 | -3.5 | 1.7 | 1.1 | 2 | 6.2 | 3.8 | 6.4 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 9 | 2 | 2.6 | 7.2 | -4.4 | 7.4 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 6.1 | 9.8 | 5.2 | -6.8 | -6.6 | 2.5 | 3.8 | 7.6 | -4.6 | -3.1 | 5.6 | 1.5 | 5.1 | -1.1 | 4.6 | -0.7 | -4.9 | 0.3
|  |  | 9.2 | 6.1 | -1.6 | 3.5 | 7.9 | -0.4 | 4.6 | 3 | -1.5 | -2.3 | -2.1 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | -2.4 | -3.8 | 1.9 | 1.1 | 1.9 | 6.7 | 3.9 | 6.2 | 0.8 | 2.9 | 2.4 | 8.9 | 1.7 | 2.8 | 7 | -4 | 6.4 | 2.3 | 1.3 | 1 | 2.1 | 6 | 9.3 | 5.3 | -6.5 | -6.9 | 0.9 | 3.9 | 6.3 | -4.9 | -3.2 | 4.8 | 1.5 | 5 | -1.3 | 4.3 | -0.7 | -5 | 0.3
|  |  | 9.3 | 6.3 | -1.6 | 3.7 | 8 | -0.4 | 4.7 | 3.4 | -0.5 | -2 | -2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | -2.4 | -4 | 2.1 | 1.1 | 1.9 | 7.3 | 4.1 | 5.9 | -0.7 | 3 | 2.2 | 8.9 | 1.5 | 2.9 | 6.8 | -3.6 | 5.3 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 2.3 | 6 | 8.7 | 5.3 | -6.1 | -7.2 | -0.7 | 4.1 | 4.9 | -5.1 | -3.2 | 3.9 | 1.5 | 5 | -1.4 | 4.1 | -0.7 | -5 | 0.4
|  |  | 9.3 | 6.4 | -1.5 | 3.8 | 8 | -0.4 | 4.9 | 3.8 | 0.6 | -1.8 | -2.1 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | -2.4 | -4.3 | 2.3 | 1.1 | 1.8 | 7.8 | 4.2 | 5.7 | -2.3 | 3.1 | 2.1 | 8.8 | 1.2 | 3.1 | 6.6 | -3.2 | 4.3 | 2.7 | 1.4 | 0.7 | 2.5 | 5.9 | 8.2 | 5.4 | -5.8 | -7.5 | -2.3 | 4.2 | 3.6 | -5.4 | -3.3 | 3.1 | 1.5 | 4.9 | -1.6 | 3.8 | -0.7 | -5.1 | 0.4
|  |  | 9.4 | 6.3 | -1.5 | 3.7 | 8.1 | -0.4 | 4.6 | 4 | 0.9 | -1.9 | -2.1 | -0.4 | 1.2 | 0.5 | -2 | -4.3 | 2.4 | 0.9 | 1.6 | 7.5 | 4.3 | 5.1 | -2.2 | 3.3 | 2.4 | 8.8 | 1.3 | 3.2 | 5.6 | -2.8 | 2.3 | 2.9 | 1.5 | 0.5 | 2.4 | 4.7 | 8.1 | 4.7 | -5.6 | -7.7 | -2.6 | 4.4 | 3.5 | -5.4 | -3.3 | 3.2 | 1.6 | 5.2 | -1.5 | 5.7 | -0.6 | -5.1 | 0.3
|  |  | 9.6 | 6.3 | -1.4 | 3.5 | 8.2 | -0.3 | 4.4 | 4.2 | 1.1 | -1.9 | -2.1 | -1.4 | 1.1 | 0.3 | -1.6 | -4.4 | 2.4 | 0.7 | 1.3 | 7.2 | 4.4 | 4.6 | -2.2 | 3.5 | 2.8 | 8.7 | 1.3 | 3.3 | 4.6 | -2.4 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 3.6 | 7.9 | 4 | -5.4 | -7.9 | -3 | 4.6 | 3.5 | -5.4 | -3.3 | 3.4 | 1.7 | 5.5 | -1.5 | 7.6 | -0.5 | -5 | 0.3
|  |  | 9.7 | 6.2 | -1.4 | 3.4 | 8.3 | -0.3 | 4.1 | 4.4 | 1.4 | -2 | -2.1 | -2.4 | 1 | 0.2 | -1.2 | -4.4 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 6.9 | 4.5 | 4 | -2.1 | 3.7 | 3.1 | 8.7 | 1.4 | 3.4 | 3.6 | -2 | -1.8 | 3.2 | 1.6 | 0 | 2.2 | 2.4 | 7.8 | 3.3 | -5.2 | -8.1 | -3.3 | 4.8 | 3.4 | -5.4 | -3.3 | 3.5 | 1.8 | 5.8 | -1.4 | 9.5 | -0.4 | -5 | 0.2
|  |  | 9.9 | 6.2 | -1.4 | 3.3 | 8.3 | -0.2 | 3.7 | 4 | 1.3 | -2 | -2.1 | -2.9 | 0.9 | 0.1 | -1 | -4.6 | 2.3 | 0.5 | 1.1 | 6.9 | 4.4 | 4.1 | -1.9 | 3.8 | 3.1 | 8.9 | 1.3 | 3.5 | 3.2 | -1.8 | -3.3 | 3.4 | 1.7 | -0.2 | 1.9 | 2.1 | 5.2 | 3.1 | -5 | -8.4 | -3.8 | 4.1 | 2.9 | -5.4 | -3.3 | 3.7 | 2 | 5.9 | 1.8 | 9.5 | -0.3 | -5.1 | 0.3
|  |  | 10.2 | 6.1 | -1.3 | 3.3 | 8.2 | 0 | 3.4 | 3.6 | 1.1 | -2 | -2.1 | -3.3 | 0.9 | -0.1 | -0.9 | -4.7 | 2.2 | 0.5 | 1 | 6.8 | 4.2 | 4.1 | -1.8 | 3.9 | 3.1 | 9.1 | 1.3 | 3.7 | 2.8 | -1.6 | -4.7 | 3.6 | 1.8 | -0.4 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 3 | -4.9 | -8.6 | -4.3 | 3.5 | 2.5 | -5.3 | -3.2 | 3.9 | 2.2 | 5.9 | 4.9 | 9.4 | -0.2 | -5.1 | 0.5
|  |  | 10.4 | 6.1 | -1.3 | 3.2 | 8.2 | 0.1 | 3 | 3.2 | 1 | -2 | -2.1 | -3.8 | 0.8 | -0.2 | -0.7 | -4.9 | 2 | 0.5 | 1 | 6.8 | 4.1 | 4.2 | -1.6 | 4 | 3.1 | 9.3 | 1.2 | 3.8 | 2.4 | -1.4 | -6.2 | 3.8 | 1.9 | -0.6 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 2.8 | -4.7 | -8.9 | -4.8 | 2.8 | 2 | -5.3 | -3.2 | 4.1 | 2.4 | 6 | 8.1 | 9.4 | -0.1 | -5.2 | 0.6
|  |  | 10.5 | 6.2 | -1.2 | 3.3 | 8.4 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 0.3 | -2 | -2 | -3.5 | 0.7 | 0 | -0.8 | -5.1 | 1.8 | 0.5 | 1 | 6.8 | 4.3 | 4.3 | -1.3 | 4.1 | 2.8 | 9.4 | 1.1 | 3.7 | 2.4 | -1.4 | -7.2 | 3.8 | 1.9 | -0.7 | 1.3 | 1.3 | -1 | 2.4 | -4.5 | -9 | -4.2 | 2.5 | 1.5 | -5.1 | -3.1 | 3.9 | 2.7 | 4.1 | 8.8 | 9.4 | 0.1 | -5.3 | 0.6
|  |  | 10.7 | 6.4 | -1.1 | 3.4 | 8.7 | 0.2 | 2.1 | 2.7 | -0.5 | -2 | -2 | -3.1 | 0.7 | 0.3 | -0.9 | -5.2 | 1.7 | 0.5 | 1 | 6.7 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 4.2 | 2.6 | 9.6 | 1.1 | 3.6 | 2.3 | -1.5 | -8.2 | 3.7 | 1.9 | -0.7 | 1.3 | 1.1 | -2.1 | 1.9 | -4.4 | -9 | -3.5 | 2.3 | 1 | -4.9 | -2.9 | 3.7 | 2.9 | 2.2 | 9.6 | 9.4 | 0.2 | -5.5 | 0.6
|  |  | 10.8 | 6.5 | -1 | 3.5 | 8.9 | 0.2 | 1.7 | 2.4 | -1.2 | -2 | -1.9 | -2.8 | 0.6 | 0.5 | -1 | -5.4 | 1.5 | 0.5 | 1 | 6.7 | 4.7 | 4.6 | -0.6 | 4.3 | 2.3 | 9.7 | 1 | 3.5 | 2.3 | -1.5 | -9.2 | 3.7 | 1.9 | -0.8 | 1.3 | 0.8 | -3.2 | 1.5 | -4.2 | -9.1 | -2.9 | 2 | 0.5 | -4.7 | -2.8 | 3.5 | 3.2 | 0.3 | 10.3 | 9.4 | 0.4 | -5.6 | 0.6
|  |  | 10.4 | 6.4 | -1 | 3.7 | 8.8 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | -1.3 | -1.8 | -1.5 | -2.9 | 0.4 | 0.2 | -1 | -5.4 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 6.7 | 4.8 | 4.5 | -0.7 | 3.6 | 2.4 | 9.8 | 1.1 | 3.1 | 2.1 | -1.5 | -9.6 | 3.1 | 2 | -1 | 1.4 | 0.6 | -4 | 1.5 | -3.9 | -8.5 | -2 | 1.6 | 0.6 | -4.8 | -2.7 | 4 | 3.1 | 0.2 | 10 | 9.1 | 0.5 | -5.6 | 0.5
|  |  | 10 | 6.4 | -0.9 | 3.8 | 8.6 | -0.1 | 2 | 1.7 | -1.5 | -1.5 | -1.2 | -2.9 | 0.3 | -0.2 | -1 | -5.4 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 6.8 | 4.9 | 4.4 | -0.7 | 3 | 2.4 | 9.9 | 1.3 | 2.8 | 2 | -1.5 | -10.1 | 2.6 | 2.1 | -1.1 | 1.6 | 0.4 | -4.9 | 1.4 | -3.7 | -8 | -1 | 1.1 | 0.7 | -4.8 | -2.7 | 4.5 | 3 | 0.1 | 9.7 | 8.7 | 0.6 | -5.6 | 0.5
|  |  | 9.6 | 6.3 | -0.9 | 4 | 8.5 | -0.2 | 2.2 | 1.4 | -1.6 | -1.3 | -0.8 | -3 | 0.1 | -0.5 | -1 | -5.4 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 6.8 | 5 | 4.3 | -0.8 | 2.3 | 2.5 | 10 | 1.4 | 2.4 | 1.8 | -1.5 | -10.5 | 2 | 2.2 | -1.3 | 1.7 | 0.2 | -5.7 | 1.4 | -3.4 | -7.4 | -0.1 | 0.7 | 0.8 | -4.9 | -2.6 | 5 | 2.9 | 0 | 9.4 | 8.4 | 0.7 | -5.6 | 0.4
|  |  | 9.2 | 6.2 | -0.9 | 4.1 | 8.2 | -0.2 | 2.9 | 1.8 | -1.8 | -1.1 | -0.9 | -2.1 | 0 | -0.6 | -1 | -5 | 2 | 0.9 | 1.5 | 6.8 | 5.2 | 4.1 | -0.8 | 2.5 | 2 | 9.8 | 1.3 | 2.3 | 1.7 | -1.4 | -10.6 | 2.2 | 2.2 | -1.4 | 0.9 | 0.1 | -6.7 | 1.4 | -3.1 | -7.3 | 0 | 0.6 | 1.4 | -4.9 | -2.5 | 5.1 | 3.4 | -0.1 | 9.3 | 7.7 | 0.7 | -5.2 | 0.5
|  |  | 8.9 | 6.2 | -0.9 | 4.1 | 7.8 | -0.2 | 3.5 | 2.3 | -1.9 | -1 | -1 | -1.3 | 0 | -0.6 | -1.1 | -4.5 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | 6.7 | 5.4 | 3.8 | -0.7 | 2.7 | 1.6 | 9.7 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | -1.2 | -10.7 | 2.3 | 2.2 | -1.6 | 0 | 0.1 | -7.6 | 1.3 | -2.7 | -7.3 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | -4.9 | -2.4 | 5.3 | 4 | -0.3 | 9.3 | 6.9 | 0.7 | -4.9 | 0.5
|  |  | 8.5 | 6.1 | -0.9 | 4.2 | 7.5 | -0.2 | 4.2 | 2.7 | -2.1 | -0.8 | -1.1 | -0.4 | -0.1 | -0.7 | -1.1 | -4.1 | 2.7 | 1.2 | 1.7 | 6.7 | 5.6 | 3.6 | -0.7 | 2.9 | 1.1 | 9.5 | 1 | 2.1 | 1.5 | -1.1 | -10.8 | 2.5 | 2.2 | -1.7 | -0.8 | 0 | -8.6 | 1.3 | -2.4 | -7.2 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | -4.9 | -2.3 | 5.4 | 4.5 | -0.4 | 9.2 | 6.2 | 0.7 | -4.5 | 0.6
|  |  | 8.3 | 6 | -0.8 | 4.7 | 7.5 | -0.2 | 4.4 | 3.1 | -2 | -0.8 | -1 | -0.1 | 0 | -0.4 | -1.1 | -3.7 | 3.2 | 1.1 | 1.5 | 6.7 | 6 | 3.8 | -0.7 | 3 | 1.5 | 9.6 | 0.9 | 2.5 | 1.8 | -0.9 | -10.8 | 2.5 | 2.3 | -1.4 | -1 | 0.3 | -8.8 | 1.6 | -2.4 | -7.2 | 0.3 | 0.4 | 4.2 | -4.7 | -2.2 | 5.6 | 4.6 | -0.2 | 8.3 | 6.2 | 0.7 | -4.3 | 0.6
|  |  | 8.1 | 5.9 | -0.8 | 5.1 | 7.5 | -0.3 | 4.7 | 3.6 | -2 | -0.8 | -1 | 0.1 | 0 | -0.2 | -1 | -3.4 | 3.6 | 1 | 1.4 | 6.8 | 6.3 | 4 | -0.8 | 3.2 | 2 | 9.6 | 0.7 | 2.9 | 2 | -0.7 | -10.8 | 2.6 | 2.5 | -1 | -1.1 | 0.5 | -9.1 | 1.9 | -2.4 | -7.3 | 0.4 | 0.5 | 5.6 | -4.6 | -2 | 5.7 | 4.7 | 0 | 7.4 | 6.3 | 0.6 | -4.2 | 0.7
|  |  | 7.9 | 5.8 | -0.7 | 5.6 | 7.5 | -0.3 | 4.9 | 4 | -1.9 | -0.8 | -0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | -1 | -3 | 4.1 | 0.9 | 1.2 | 6.8 | 6.7 | 4.2 | -0.8 | 3.3 | 2.4 | 9.7 | 0.6 | 3.3 | 2.3 | -0.5 | -10.8 | 2.6 | 2.6 | -0.7 | -1.3 | 0.8 | -9.3 | 2.2 | -2.4 | -7.3 | 0.4 | 0.6 | 7.1 | -4.4 | -1.9 | 5.9 | 4.8 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 0.6 | -4 | 0.7
|  |  | 7.4 | 6 | -0.8 | 4.4 | 7.5 | -0.4 | 4.6 | 3.3 | -3 | -0.9 | -0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -1 | -3.3 | 4 | 0.8 | 1.3 | 6.8 | 6.6 | 3.7 | -0.8 | 3.3 | 2.1 | 9.3 | 0.7 | 3.2 | 2.2 | -0.5 | -11 | 2.7 | 2.5 | -0.7 | -1.6 | 0.8 | -9.3 | 2.1 | -2.5 | -7.4 | 0.2 | 0.7 | 7.2 | -4.5 | -2.1 | 5.8 | 4.7 | 0.2 | 5.6 | 6.2 | 0.7 | -4.3 | 0.8
|  |  | 7 | 6.1 | -1 | 3.1 | 7.4 | -0.4 | 4.2 | 2.5 | -4.1 | -0.9 | -0.8 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | -1 | -3.7 | 3.8 | 0.8 | 1.4 | 6.7 | 6.5 | 3.3 | -0.8 | 3.2 | 1.7 | 8.9 | 0.8 | 3.2 | 2 | -0.6 | -11.1 | 2.8 | 2.3 | -0.8 | -1.8 | 0.7 | -9.3 | 2 | -2.7 | -7.6 | 0 | 0.9 | 7.2 | -4.7 | -2.2 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 4.7 | 6.1 | 0.9 | -4.7 | 0.9
|  |  | 6.5 | 6.3 | -1.1 | 1.9 | 7.4 | -0.5 | 3.9 | 1.8 | -5.2 | -1 | -0.8 | -0.5 | 0.1 | 0.5 | -1 | -4 | 3.7 | 0.7 | 1.5 | 6.7 | 6.4 | 2.8 | -0.8 | 3.2 | 1.4 | 8.5 | 0.9 | 3.1 | 1.9 | -0.6 | -11.3 | 2.9 | 2.2 | -0.8 | -2.1 | 0.7 | -9.3 | 1.9 | -2.8 | -7.7 | -0.2 | 1 | 7.3 | -4.8 | -2.4 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 6 | 1 | -5 | 1
|  |  | 6.4 | 6.4 | -1.1 | 1.7 | 7.2 | -0.5 | 3.9 | 1.9 | -5.7 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.4 | 0.5 | -1 | -4.3 | 3.3 | 0.7 | 1.7 | 6.6 | 6.3 | 2.6 | -0.9 | 2.8 | 1.1 | 8.2 | 1.1 | 3.3 | 1.7 | -0.7 | -11.3 | 2.8 | 2.2 | -0.6 | -2.2 | 0.5 | -9.5 | 1.7 | -3 | -8.1 | -0.2 | 0.9 | 7.3 | -5.5 | -2.5 | 5.4 | 4.2 | 0.1 | 3.9 | 6.3 | 1 | -5 | 0.9
|  |  | 6.2 | 6.4 | -1.1 | 1.4 | 6.9 | -0.6 | 3.8 | 1.9 | -6.2 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -1 | 0.6 | -1 | -4.5 | 3 | 0.6 | 1.8 | 6.4 | 6.3 | 2.5 | -0.9 | 2.5 | 0.8 | 7.9 | 1.2 | 3.5 | 1.6 | -0.7 | -11.4 | 2.8 | 2.3 | -0.3 | -2.3 | 0.3 | -9.6 | 1.4 | -3.2 | -8.6 | -0.3 | 0.9 | 7.2 | -6.1 | -2.5 | 5.3 | 3.9 | 0.2 | 4 | 6.7 | 0.9 | -5 | 0.9
|  |  | 6.1 | 6.5 | -1.1 | 1.2 | 6.7 | -0.6 | 3.8 | 2 | -6.7 | -0.5 | -0.8 | -1 | -1.5 | 0.6 | -1 | -4.8 | 2.6 | 0.6 | 2 | 6.3 | 6.2 | 2.3 | -1 | 2.1 | 0.5 | 7.6 | 1.4 | 3.7 | 1.4 | -0.8 | -11.4 | 2.7 | 2.3 | -0.1 | -2.4 | 0.1 | -9.8 | 1.2 | -3.4 | -9 | -0.3 | 0.8 | 7.2 | -6.8 | -2.6 | 5.1 | 3.5 | 0.2 | 4.1 | 7 | 0.9 | -5 | 0.8
|  |  | 6.1 | 6.8 | -1.1 | 1.3 | 6.6 | -0.7 | 3.6 | 1.9 | -7 | -0.6 | -0.7 | -1 | -1.8 | 0.6 | -1.1 | -4.9 | 2.3 | 0.6 | 1.6 | 6.2 | 6.2 | 2.1 | -0.9 | 1.8 | 0.4 | 7.4 | 1.4 | 3.3 | 1.3 | -0.9 | -11.7 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | -3.1 | 0.1 | -9.4 | 1.1 | -3.5 | -8.8 | -0.5 | 0.4 | 6.5 | -6.7 | -2.6 | 4.5 | 2.8 | 0.3 | 3.5 | 5.9 | 0.9 | -5.2 | 0.9
|  |  | 6 | 7.2 | -1.1 | 1.5 | 6.5 | -0.7 | 3.4 | 1.9 | -7.4 | -0.7 | -0.7 | -1 | -2.1 | 0.7 | -1.3 | -5 | 2.1 | 0.7 | 1.2 | 6.2 | 6.1 | 2 | -0.7 | 1.5 | 0.2 | 7.2 | 1.3 | 3 | 1.3 | -0.9 | -11.9 | 1.8 | 2.1 | -0.2 | -3.8 | 0 | -9.1 | 0.9 | -3.5 | -8.7 | -0.8 | -0.1 | 5.7 | -6.7 | -2.6 | 3.9 | 2.1 | 0.3 | 3 | 4.7 | 0.8 | -5.5 | 0.9
|  |  | 6 | 7.5 | -1.1 | 1.6 | 6.4 | -0.8 | 3.2 | 1.8 | -7.7 | -0.8 | -0.6 | -1 | -2.4 | 0.7 | -1.4 | -5.1 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 6.1 | 6.1 | 1.8 | -0.6 | 1.2 | 0.1 | 7 | 1.3 | 2.6 | 1.2 | -1 | -12.2 | 1.3 | 2 | -0.3 | -4.5 | 0 | -8.7 | 0.8 | -3.6 | -8.5 | -1 | -0.5 | 5 | -6.6 | -2.6 | 3.3 | 1.4 | 0.4 | 2.4 | 3.6 | 0.8 | -5.7 | 1
|  |  | 6 | 7.6 | -1.2 | 1.6 | 6.3 | -1.1 | 3.1 | 1.8 | -7.2 | -0.8 | -0.6 | -0.9 | -2.3 | 0.6 | -1.6 | -5.1 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 5.8 | 6 | 1.4 | -0.4 | 0.9 | 0.2 | 6.7 | 1 | 2.3 | 1.1 | -1.3 | -12.3 | 1.1 | 1.7 | -0.7 | -4.9 | 0.1 | -8.7 | 0.8 | -3.6 | -8.7 | -1.2 | -0.7 | 4.2 | -6.8 | -2.6 | 3.3 | 1.3 | 0.2 | 2.4 | 3.8 | 1 | -5.7 | 1
|  |  | 6 | 7.7 | -1.2 | 1.7 | 6.2 | -1.5 | 3.1 | 1.9 | -6.8 | -0.8 | -0.5 | -0.8 | -2.1 | 0.5 | -1.8 | -5.2 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 5.5 | 6 | 1 | -0.2 | 0.7 | 0.4 | 6.4 | 0.6 | 1.9 | 0.9 | -1.6 | -12.3 | 0.9 | 1.3 | -1 | -5.4 | 0.2 | -8.7 | 0.8 | -3.5 | -8.9 | -1.5 | -0.9 | 3.5 | -7.1 | -2.7 | 3.3 | 1.1 | 0 | 2.5 | 4 | 1.1 | -5.7 | 1
|  |  | 6 | 7.8 | -1.3 | 1.7 | 6.1 | -1.8 | 3 | 1.9 | -6.3 | -0.8 | -0.5 | -0.7 | -2 | 0.4 | -2 | -5.2 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 5.2 | 5.9 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 6.1 | 0.3 | 1.6 | 0.8 | -1.9 | -12.4 | 0.7 | 1 | -1.4 | -5.8 | 0.3 | -8.7 | 0.8 | -3.5 | -9.1 | -1.7 | -1.1 | 2.7 | -7.3 | -2.7 | 3.3 | 1 | -0.2 | 2.5 | 4.2 | 1.3 | -5.7 | 1
|  |  | 5.8 | 7.5 | -1.4 | 1.7 | 5.7 | -1.8 | 2.8 | 1.3 | -6.3 | -0.7 | -0.5 | -0.6 | -1.9 | 0.4 | -2.1 | -5.2 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 5.3 | 5.7 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 6.1 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | -2 | -12.8 | 0.4 | 0.5 | -1.9 | -6 | 0.3 | -8.8 | 0.7 | -3.4 | -9.1 | -2 | -0.9 | 2.5 | -7.3 | -2.7 | 3.1 | 1 | -0.2 | 2.4 | 4.1 | 1.3 | -5.6 | 1
|  |  | 5.6 | 7.1 | -1.6 | 1.8 | 5.3 | -1.9 | 2.5 | 0.8 | -6.4 | -0.7 | -0.5 | -0.5 | -1.7 | 0.3 | -2.3 | -5.3 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 5.4 | 5.6 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6 | 0 | 0.8 | 2.9 | -2.2 | -13.3 | 0.2 | 0.1 | -2.5 | -6.2 | 0.4 | -8.8 | 0.7 | -3.4 | -9.2 | -2.2 | -0.6 | 2.3 | -7.3 | -2.6 | 2.9 | 1 | -0.1 | 2.2 | 4.1 | 1.4 | -5.6 | 1.1
|  |  | 5.4 | 6.8 | -1.7 | 1.8 | 4.9 | -1.9 | 2.3 | 0.2 | -6.4 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -1.6 | 0.3 | -2.4 | -5.3 | 1.2 | -0.1 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 1.2 | 0.2 | 0 | 1.3 | 6 | -0.2 | 0.4 | 3.9 | -2.3 | -13.7 | -0.1 | -0.4 | -3 | -6.4 | 0.4 | -8.9 | 0.6 | -3.3 | -9.2 | -2.5 | -0.4 | 2.1 | -7.3 | -2.6 | 2.7 | 1 | -0.1 | 2.1 | 4 | 1.4 | -5.5 | 1.1
|  |  | 5.3 | 7 | -1.9 | 2.2 | 5 | -1.8 | 2.2 | 0.3 | -6.4 | -0.6 | -0.7 | -0.2 | -2 | 0.3 | -2.5 | -5.3 | 1.2 | -0.1 | 0.1 | 5.4 | 5.3 | 2.5 | 0.2 | -0.2 | 1.2 | 5.8 | -0.4 | -0.1 | 4.7 | -2.3 | -14.1 | -0.3 | -0.7 | -2.7 | -6.3 | 1.8 | -10.3 | 1.1 | -3.1 | -8.6 | -2.7 | -0.2 | 1.6 | -8.1 | -3 | 2.5 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 4.5 | 1.4 | -5.4 | 1.1
|  |  | 5.3 | 7.2 | -2.1 | 2.5 | 5.2 | -1.8 | 2.2 | 0.4 | -6.4 | -0.6 | -1 | -0.1 | -2.3 | 0.2 | -2.7 | -5.4 | 1.2 | -0.2 | 0 | 5.4 | 5.3 | 3.8 | 0.3 | -0.4 | 1 | 5.7 | -0.6 | -0.5 | 5.4 | -2.4 | -14.4 | -0.6 | -0.9 | -2.3 | -6.1 | 3.2 | -11.6 | 1.6 | -3 | -7.9 | -2.9 | -0.1 | 1.2 | -9 | -3.3 | 2.3 | 0.6 | 2 | 1.4 | 4.9 | 1.4 | -5.4 | 1
|  |  | 5.2 | 7.4 | -2.3 | 2.9 | 5.3 | -1.7 | 2.1 | 0.5 | -6.4 | -0.6 | -1.2 | 0.1 | -2.7 | 0.2 | -2.8 | -5.4 | 1.2 | -0.2 | -0.2 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | -0.6 | 0.9 | 5.5 | -0.8 | -1 | 6.2 | -2.4 | -14.8 | -0.8 | -1.2 | -2 | -6 | 4.6 | -13 | 2.1 | -2.8 | -7.3 | -3.1 | 0.1 | 0.7 | -9.8 | -3.7 | 2.1 | 0.4 | 3 | 1.1 | 5.4 | 1.4 | -5.3 | 1
|  |  | 4.9 | 7.2 | -2.4 | 2.7 | 5.4 | -1.8 | 2.4 | 0.4 | -6.1 | -0.7 | -1.1 | 0.3 | -2.7 | 0.3 | -2.8 | -5.4 | 1.5 | -0.3 | -0.2 | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 0.4 | -0.4 | 0.8 | 5.5 | -0.9 | -1 | 6.5 | -2.3 | -14.9 | -0.6 | -1 | -1.6 | -5.5 | 4.6 | -12.8 | 3.3 | -2.5 | -7.4 | -3.1 | 1.2 | 1.4 | -9.1 | -4.8 | 2.1 | 1 | 3.8 | 1.6 | 5.1 | 1.4 | -5.3 | 1.2
|  |  | 4.7 | 7.1 | -2.6 | 2.4 | 5.4 | -1.9 | 2.7 | 0.3 | -5.9 | -0.7 | -1.1 | 0.4 | -2.8 | 0.5 | -2.7 | -5.5 | 1.7 | -0.3 | -0.2 | 4.6 | 5.7 | 5.3 | 0.4 | -0.1 | 0.8 | 5.4 | -0.9 | -1.1 | 6.7 | -2.2 | -15 | -0.3 | -0.7 | -1.3 | -5.1 | 4.7 | -12.6 | 4.6 | -2.3 | -7.4 | -3.2 | 2.2 | 2.2 | -8.4 | -6 | 2.2 | 1.7 | 4.6 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | -5.4 | 1.5
|  |  | 4.4 | 6.9 | -2.7 | 2.2 | 5.5 | -2 | 3 | 0.2 | -5.6 | -0.8 | -1 | 0.6 | -2.8 | 0.6 | -2.7 | -5.5 | 2 | -0.4 | -0.2 | 4.2 | 5.9 | 5.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 5.4 | -1 | -1.1 | 7 | -2.1 | -15.1 | -0.1 | -0.5 | -0.9 | -4.6 | 4.7 | -12.4 | 5.8 | -2 | -7.5 | -3.2 | 3.3 | 2.9 | -7.7 | -7.1 | 2.2 | 2.3 | 5.4 | 2.6 | 4.6 | 1.3 | -5.4 | 1.7
|  |  | 4.5 | 7 | -2.6 | 2.5 | 5.4 | -2.1 | 2.7 | 0.3 | -5.4 | -0.8 | -1.1 | 0.7 | -2.1 | 0.6 | -2.7 | -5 | 2.3 | -0.3 | 0 | 4 | 6 | 5.9 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 5.4 | -0.7 | -0.7 | 6.7 | -2 | -15.2 | 0.2 | -0.1 | -0.7 | -4.3 | 4.7 | -11.5 | 5.8 | -1.8 | -6.6 | -2.4 | 4.1 | 3.3 | -6.1 | -5.9 | 2.8 | 2.7 | 5.3 | 3.1 | 5.1 | 1.7 | -4.9 | 1.9
|  |  | 4.6 | 7 | -2.4 | 2.9 | 5.4 | -2.2 | 2.5 | 0.4 | -5.1 | -0.8 | -1.1 | 0.8 | -1.5 | 0.7 | -2.6 | -4.6 | 2.5 | -0.3 | 0.2 | 3.7 | 6 | 6.4 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 5.4 | -0.4 | -0.3 | 6.5 | -1.8 | -15.2 | 0.5 | 0.3 | -0.5 | -3.9 | 4.8 | -10.5 | 5.7 | -1.7 | -5.8 | -1.7 | 4.8 | 3.6 | -4.6 | -4.6 | 3.4 | 3.2 | 5.3 | 3.6 | 5.6 | 2.2 | -4.3 | 2.2
|  |  | 4.7 | 7.1 | -2.3 | 3.2 | 5.3 | -2.3 | 2.2 | 0.5 | -4.9 | -0.8 | -1.2 | 0.9 | -0.8 | 0.7 | -2.6 | -4.1 | 2.8 | -0.2 | 0.4 | 3.5 | 6.1 | 6.9 | 2.2 | 1.3 | 1 | 5.4 | -0.1 | 0.1 | 6.2 | -1.7 | -15.3 | 0.8 | 0.7 | -0.3 | -3.6 | 4.8 | -9.6 | 5.7 | -1.5 | -4.9 | -0.9 | 5.6 | 4 | -3 | -3.4 | 4 | 3.6 | 5.2 | 4.1 | 6.1 | 2.6 | -3.8 | 2.4
|  |  | 4.5 | 6.9 | -2.5 | 2.9 | 4.9 | -2.3 | 2 | -0.1 | -4.7 | -0.9 | -1.1 | 0.6 | -1.2 | 0.6 | -2.6 | -4.2 | 2.6 | -0.4 | -0.4 | 3.2 | 6 | 6.6 | 1.9 | 0.9 | 1 | 5.1 | -0.3 | 0.1 | 6.3 | -1.6 | -15.3 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | -3.3 | 4.7 | -3.9 | 5.5 | -1.9 | -5.1 | -0.8 | 4.9 | 3.9 | -3.8 | -4.1 | 3.9 | 3.3 | 5.6 | 3.6 | 5.6 | 2 | -4.4 | 2
|  |  | 4.4 | 6.8 | -2.7 | 2.5 | 4.4 | -2.4 | 1.8 | -0.7 | -4.6 | -0.9 | -1.1 | 0.3 | -1.6 | 0.5 | -2.7 | -4.3 | 2.5 | -0.6 | -1.1 | 3 | 5.8 | 6.3 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 4.9 | -0.5 | 0 | 6.5 | -1.4 | -15.3 | 0.2 | 0 | -0.2 | -3 | 4.5 | 1.9 | 5.3 | -2.4 | -5.3 | -0.8 | 4.1 | 3.8 | -4.5 | -4.7 | 3.8 | 2.9 | 6 | 3 | 5.1 | 1.5 | -4.9 | 1.5
|  |  | 4.2 | 6.6 | -2.9 | 2.2 | 4 | -2.4 | 1.6 | -1.3 | -4.4 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0.4 | -2.7 | -4.4 | 2.3 | -0.8 | -1.9 | 2.7 | 5.7 | 6 | 1.3 | 0 | 1.1 | 4.6 | -0.7 | 0 | 6.6 | -1.3 | -15.3 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | -2.7 | 4.4 | 7.6 | 5.1 | -2.8 | -5.5 | -0.7 | 3.4 | 3.7 | -5.3 | -5.4 | 3.7 | 2.6 | 6.4 | 2.5 | 4.6 | 0.9 | -5.5 | 1.1
|  |  | 4 | 6.6 | -3 | 2.3 | 3.8 | -2.4 | 1.2 | -1.8 | -4.7 | -1 | -1.1 | -0.1 | -2.8 | 0.3 | -2.6 | -4.3 | 2.3 | -0.8 | -1.6 | 2.2 | 5.5 | 6.1 | 1 | -0.5 | 0.9 | 4.4 | -1.2 | -0.1 | 6.6 | -1.3 | -15.6 | -0.6 | -0.9 | 0 | -1.7 | 4.7 | 1.3 | 5.4 | -2.5 | -6.3 | -1.4 | 3.5 | 3.3 | -5.8 | -5.6 | 3.2 | 2.1 | 6.4 | 1.5 | 4.1 | 0.8 | -6.2 | 1.1
|  |  | 3.7 | 6.7 | -3 | 2.4 | 3.7 | -2.3 | 0.9 | -2.3 | -4.9 | -1 | -1.1 | -0.3 | -3.7 | 0.3 | -2.6 | -4.2 | 2.3 | -0.7 | -1.2 | 1.8 | 5.2 | 6.2 | 0.7 | -0.9 | 0.8 | 4.2 | -1.6 | -0.3 | 6.5 | -1.2 | -15.9 | -1.1 | -1.6 | 0.1 | -0.8 | 4.9 | -4.9 | 5.6 | -2.3 | -7.2 | -2.1 | 3.5 | 2.8 | -6.4 | -5.9 | 2.8 | 1.7 | 6.3 | 0.6 | 3.5 | 0.8 | -6.9 | 1.1
|  |  | 3.5 | 6.7 | -3.1 | 2.5 | 3.5 | -2.3 | 0.5 | -2.8 | -5.2 | -1 | -1.2 | -0.4 | -4.5 | 0.2 | -2.5 | -4.1 | 2.3 | -0.7 | -0.9 | 1.3 | 5 | 6.3 | 0.4 | -1.4 | 0.6 | 4 | -2.1 | -0.4 | 6.5 | -1.2 | -16.2 | -1.6 | -2.2 | 0.2 | 0.2 | 5.2 | -11.2 | 5.9 | -2 | -8 | -2.8 | 3.6 | 2.4 | -6.9 | -6.1 | 2.3 | 1.2 | 6.3 | -0.4 | 3 | 0.7 | -7.6 | 1.1
|  |  | 3.4 | 6.6 | -3 | 2.8 | 3.2 | -2.3 | -0.5 | -3.5 | -5.3 | -1 | -1.3 | -0.5 | -5.8 | 0.2 | -2.4 | -4.1 | 2.2 | -0.4 | -0.8 | 0.9 | 5.2 | 5.9 | 0.4 | -1.8 | 0.8 | 3 | -1.8 | -0.4 | 6.3 | -1.1 | -16.9 | -2 | -2.5 | 0.2 | 0.6 | 5.1 | -13 | 5.9 | -2.3 | -8 | -2.9 | 3.8 | 2.5 | -6.9 | -6.3 | 2 | 0.8 | 6.2 | -0.5 | 3.1 | 0.5 | -7.4 | 1.3
|  |  | 3.3 | 6.6 | -3 | 3.1 | 2.9 | -2.2 | -1.6 | -4.2 | -5.3 | -1 | -1.3 | -0.6 | -7.1 | 0.1 | -2.4 | -4.2 | 2 | 0 | -0.7 | 0.4 | 5.4 | 5.6 | 0.4 | -2.1 | 0.9 | 2.1 | -1.5 | -0.5 | 6.1 | -0.9 | -17.6 | -2.5 | -2.9 | 0.3 | 1 | 4.9 | -14.7 | 5.8 | -2.7 | -8 | -3 | 4.1 | 2.6 | -6.8 | -6.5 | 1.8 | 0.5 | 6.2 | -0.7 | 3.1 | 0.4 | -7.1 | 1.5
|  |  | 3.2 | 6.5 | -2.9 | 3.4 | 2.6 | -2.2 | -2.6 | -4.9 | -5.4 | -1 | -1.4 | -0.7 | -8.4 | 0.1 | -2.3 | -4.2 | 1.9 | 0.3 | -0.6 | 0 | 5.6 | 5.2 | 0.4 | -2.5 | 1.1 | 1.1 | -1.2 | -0.5 | 5.9 | -0.8 | -18.3 | -2.9 | -3.2 | 0.3 | 1.4 | 4.8 | -16.5 | 5.8 | -3 | -8 | -3.1 | 4.3 | 2.7 | -6.8 | -6.7 | 1.5 | 0.1 | 6.1 | -0.8 | 3.2 | 0.2 | -6.9 | 1.7
|  |  | 3.3 | 5.6 | -2.9 | 3.3 | 2.6 | -2.3 | -2.8 | -4.9 | -5.7 | -1 | -1.3 | -0.7 | -8.6 | 0 | -2.3 | -4.3 | 1.2 | 0.3 | -0.3 | 0 | 5.4 | 5.3 | 0.3 | -2.9 | 1.1 | 0.7 | -1.1 | -0.9 | 5.7 | -0.8 | -18.6 | -3 | -3.1 | 0.3 | 1.5 | 4.7 | -17 | 5.6 | -4.7 | -7.8 | -3.3 | 4.3 | 2.1 | -6.4 | -6.8 | 1.4 | -0.2 | 5.7 | -0.6 | 1.3 | 0.4 | -7 | 1.9
|  |  | 3.4 | 4.7 | -3 | 3.3 | 2.6 | -2.3 | -3 | -5 | -6 | -1 | -1.1 | -0.8 | -8.9 | -0.2 | -2.4 | -4.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | -3.4 | 1.1 | 0.4 | -1.1 | -1.4 | 5.5 | -0.9 | -18.8 | -3.1 | -3.1 | 0.2 | 1.5 | 4.7 | -17.4 | 5.4 | -6.3 | -7.6 | -3.4 | 4.2 | 1.5 | -6.1 | -6.9 | 1.4 | -0.4 | 5.4 | -0.3 | -0.6 | 0.6 | -7 | 2

## Dane (hidden)
Powierzchnia domu | 149
Standard domu | 80
Ilość osób | 4 |  | 45 | l/os
System ogrzewania | Ogrzewanie podłogowe
Temperatura CWU | 44 | stC | 49 | NOWA CWU do obliczeń COP
Wybrane miasto | Zakopane
Strefa klimatyczna | -24
Temperatura dzienna | 20
Temperatura nocna | 17
uśrednione
Energia elektryczna | 1.17 |  |  | G11 | 1.17 | zł/kWh
Wybrana taryfa | G11 |  |  | G12w | 1.04 | zł/kWh
System grzewczy
Ogrzewanie podłogowe
Grzejniki niskotemperaturowe 55/45
CWU | 2597 | kWh
CO | 11324 | kWh
Ilość pomp w kaskadzie | 1

## Budynek (hidden)
Energia CO |  | 11920 | kWh/rok
Moc obliczeniowa |  | 5.96 | kW
Wskaźnik obliczeniowy |  | 135.4545 | W/K
Obliczenie wartości funkcji lini zapotrzebowania mocy
T1(zew) | x | 12 | stC | - zależnie od standardu budynku
Q(12) | y | 1.0836 | kW
T2(zew) | x | -24 | stC
Q(-20) | y | 5.96 | kW | 40 = delta (-20 +20)
| a= | -0.13545
| b= | 2.7091
T(zew) | 30 |  | Q
20
| 15 | 0.67727 | - zależnie od standardu budynku
| 12 | 1.0836 | - zależnie od standardu budynku
| 10 | 1.3545
| 7 | 1.7609
| 2 | 2.4382
| -7 | 3.6573
| -15 | 4.7409
| -20 | 5.4182
Krzywa grzewcza
Ogrzewanie podłogowe
T1(zew) | x | 20
T1(zasilanie) | y | 20
T2(zew) | x | -24
T2(zasilanie) | y | 35
| a= | -0.34091
| b= | 26.8182
Zapotrzebowanie energii elektrycznej dla domu
3900 | kWh
Q dla PB | 4.5106 | kW
ECO | 11324 | kWh
ECWU

## 251.A06 (hidden)
Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A06
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 |  | 35 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 35 | [9 empty] | Q | 3.74 | 4.35 | 4.56 | 5.97 | 6 | 8.75 | 9.29 | 10.1 | 11.45 | 11.95
Q |  | 3.74 | 4.35 | 4.56 | 5.97 | 6 | 8.75 | 11.45 | 11.95 |  | a= | 0.122 | 0.02625 | 0.15667 | 0.006 | 0.91667 | 0.27 |  |  | 0.05
COP |  | 2.2 | 2.44 | 3 | 4 | 5.1 | 5.34 | 7.71 | 9.61 |  | b= | 6.18 | 4.7437 | 5.6567 | 5.958 | -0.41667 | 6.05 |  |  | 10.45
|  | 3.74 | 4.35 | 4.56 | 5.97 | 6 | 8.75 | 11.45 | 11.95 |  | weryfikacja
VTS | 45 | [9 empty] | Q= | 3.74 | 4.35 | 4.56 | 5.97 | 6 | 8.75 | 9.29 | 10.1 | 11.45 | 11.95
Q |  | 3.57 | 4.17 | 5.25 | 5.91 | 7.19 | 8.48 | 11.11 | 13.18 |  | COP | 2.2 | 2.44 | 3 | 4 | 5.1 | 5.34 | 5.814 | 6.525 | 7.71 | 9.61
COP |  | 1.92 | 2.12 | 2.51 | 3.31 | 3.82 | 4.19 | 5.74 | 8.08 |  | a= | 0.048 | 0.07 | 0.11111 | 0.22 | 0.08 | 0.237 |  |  | 0.19
VTS | 55 | [9 empty] | b= | 3.16 | 3.49 | 3.7778 | 3.56 | 4.54 | 2.97 |  |  | 3.91
Q |  | 3.37 | 3.95 | 5.04 | 5.94 | 7.16 | 8.4 | 11.12 | 13.26 |  | weryfikacja
COP45-55 |  | 1.816 | 2.008 | 2.37 | 3.054 | 3.56 | 3.894 | 5.3 | 7.38 |  | COP= | 2.2 | 2.44 | 3 | 4 | 5.1 | 5.34 | 5.814 | 6.525 | 7.71 | 9.61
Qmax |  | 3.37 | 3.95 | 5.04 | 5.94 | 7.16 | 8.4 | 11.12 | 13.26 |  | 45 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
COP55 |  | 1.66 | 1.84 | 2.16 | 2.67 | 3.17 | 3.45 | 4.64 | 6.33 |  | Q | 3.57 | 4.17 | 5.25 | 5.91 | 7.19 | 8.48 | 9.006 | 9.795 | 11.11 | 13.18
Czynnik |  |  |  | R290 | [6 empty] | a= | 0.12 | 0.135 | 0.073333 | 0.256 | 0.43 | 0.263 |  |  | 0.207
Napełnienie |  |  |  | 2 | kg | [5 empty] | b= | 5.97 | 6.195 | 5.7633 | 5.398 | 4.18 | 5.85 |  |  | 6.97
Moc akustyczna wg ErP A7/W55 |  |  |  | 49 | [6 empty] | weryfikacja
Moc akustyczna w nocy |  |  |  | 49 | [6 empty] | Q= | 3.57 | 4.17 | 5.25 | 5.91 | 7.19 | 8.48 | 9.006 | 9.795 | 11.11 | 13.18
Moc akustyczna maksymalna A7/W55 |  |  |  | 57 | [6 empty] | COP | 1.92 | 2.12 | 2.51 | 3.31 | 3.82 | 4.19 | 4.5 | 4.965 | 5.74 | 8.08
[11 empty] | a= | 0.04 | 0.04875 | 0.088889 | 0.102 | 0.12333 | 0.155 |  |  | 0.234
COP A7/W35 A2/W35 A7/W35 | [10 empty] | b= | 2.72 | 2.8512 | 3.1322 | 3.106 | 2.9567 | 2.64 |  |  | 1.06
3 ¦ 4 ¦ 5,1 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.92 | 2.12 | 2.51 | 3.31 | 3.82 | 4.19 | 4.5 | 4.965 | 5.74 | 8.08
46425 | [10 empty] | 55 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
11.74 | [10 empty] | Q | 3.37 | 3.95 | 5.04 | 5.94 | 7.16 | 8.4 | 8.944 | 9.76 | 11.12 | 13.26
11.37 | [10 empty] | a= | 0.116 | 0.13625 | 0.1 | 0.244 | 0.41333 | 0.272 |  |  | 0.214
11.74 | [10 empty] | b= | 5.69 | 5.9938 | 5.74 | 5.452 | 4.2667 | 5.68 |  |  | 6.84
11.57 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | Q= | 3.37 | 3.95 | 5.04 | 5.94 | 7.16 | 8.4 | 8.944 | 9.76 | 11.12 | 13.26
[11 empty] | COP | 1.816 | 2.008 | 2.37 | 3.054 | 3.56 | 3.894 | 4.1752 | 4.597 | 5.3 | 7.38
[11 empty] | a= | 0.0384 | 0.04525 | 0.076 | 0.1012 | 0.11133 | 0.1406 |  |  | 0.208
System ogrzewania | [10 empty] | b= | 2.584 | 2.6867 | 2.902 | 2.8516 | 2.7807 | 2.488 |  |  | 1.14
Ogrzewanie podłogowe | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.816 | 2.008 | 2.37 | 3.054 | 3.56 | 3.894 | 4.1752 | 4.597 | 5.3 | 7.38
Budynek |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
Qbudynek= |  | 5.4182 | 4.7409 | 3.6573 | 2.4382 | 1.7609 | 1.3545 | 1.0836 | 0.67727
a= | -0.13545
b= | 2.7091
Sprawdzanie punktów przecięcia mocy budynku i mocy pompy ciepła
x= |  | -13.4816 | -12.5826 | -10.0902 | -22.9679 | 2.9709 | -8.2399 | 20 | 20 | -41.7402 | 20
|  | brak | -12.5826 | brak | brak | brak | brak | brak | brak
PUNKT BIWALENTNY |  | -12.5826 | -12.6
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
Klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe | [5 empty] | A+++
Klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe | [5 empty] | A++
Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A06
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 70
Q |  | 2.7409 | 3.24 | 3.83 | 5.64 | 7.4 | 8.07 | 8.61 | 9.42 | 10.77 | 12.54
COP |  | 1.4166 | 1.57 | 1.74 | 2.01 | 2.33 | 2.42 |  |  | 3.38 | 4.44
Q |  | 2.7409 | 3.24 | 3.83 | 5.64 | 7.4 | 8.07 |  |  | 10.77 | 12.54
a= |  | 0.099822 | 0.07375 | 0.20111 | 0.352 | 0.22333 | 0.27
b= |  | 4.7373 | 4.3462 | 5.2378 | 4.936 | 5.8367 | 5.37
weryfikacja
Q= |  | 2.7409 | 3.24 | 3.83 | 5.64 | 7.4 | 8.07
COP |  | 1.4166 | 1.57 | 1.74 | 2.01 | 2.33 | 2.42 |  |  | 3.38 | 4.44
a= |  | 0.030678 | 0.02125 | 0.03 | 0.064 | 0.03 | 0.096
b= |  | 2.0302 | 1.8887 | 1.95 | 1.882 | 2.12 | 1.46
weryfikacja
COP= |  | 1.4166 | 1.57 | 1.74 | 2.01 | 2.33 | 2.42
Q |  | 2.7409 | 3.24 | 3.83 | 5.64 | 7.4 | 8.07 |  |  | 10.77 | 12.54
|  | szacunek | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  | 70 | 70

## Bilans-D16 (hidden)
[7 empty] | VTS35 | VTS55 | VTS45
|  | Koszty eksploatacyjne |  | 5027.2851 |  | COP | 3.5546 | 2.9576 | 3.3642 |  |  | V35stC | [16 empty] | V55stC / V45stC | [16 empty] | V45stC / V35stC | [15 empty] | CWU
|  | System ogrzewania |  | Ogrzewanie podłogowe |  | Udział PC | 0.99972 | 0.99972 | 0.9993 | [7 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC | [16 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC | [16 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC
|  | COP-pokaz |  | 3.5546 |  | Udział 2ŹC | 0.00028351 | 0.00028351 | 0.00069593
|  | Udział PC-pokaz |  | 0.99972 |  | COP-Inst | 3.5549 | 2.9579 | 3.3649
| Dzień | Udział 2ŹC-pokaz |  | 0.00028351 | [7 empty] | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor |  | Koszt CO |  | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor | COP skor | Koszt CO |  | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor | COP skor | Koszt CO | a= | b= | COP | EPC | E2.ŹĆ | Koszt
I | 1 | COP-instalacji |  | 3.5549 | [7 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.4555 | 28.27% | 3.2379 | 8.2176 | 0 | 72.8339 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.3233 | 3.1979 | 232.918 | 26.6471 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0287 | 29.36% | 3.2379 | 7.7908 | 0 | 72.8339 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.6673 | 2.5667 | 186.9423 | 33.2006 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.4555 | 28.27% | 3.2379 | 8.2176 | 0 | 72.8339 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.3233 | 3.1979 | 232.918 | 26.6471 | 0.062 | 2.78 | 2.5379 | 7.1163 | 0 | 3.2806
| 2 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 11.7373 | 19.86% | 2.3309 | 9.4064 | 0 | 51.0664 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.0999 | 3.9452 | 201.4672 | 15.1444 |  | 0.144 | 10.662 | 11.064 | 21.07% | 2.3309 | 8.7331 | 0 | 51.0664 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.2245 | 3.1028 | 158.4498 | 19.2559 |  | 0.704 | 9.772 | 11.7373 | 19.86% | 2.3309 | 9.4064 | 0 | 51.0664 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.8276 | 3.6831 | 188.0844 | 16.2219 | 0.1128 | 2.6784 | 2.9933 | 7.1163 | 0 | 2.7816
| 3 | E CO V35 | 12167.6468 |  | 3376.4554 | [6 empty] | 0.704 | 9.772 | 11.7491 | 19.82% | 2.3287 | 9.4204 | 0 | 51.0122 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.1033 | 3.9484 | 201.4187 | 15.1159 |  | 0.144 | 10.662 | 11.0664 | 21.04% | 2.3287 | 8.7377 | 0 | 51.0122 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.2267 | 3.1049 | 158.3896 | 19.2224 |  | 0.704 | 9.772 | 11.7491 | 19.82% | 2.3287 | 9.4204 | 0 | 51.0122 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.8293 | 3.6848 | 187.9703 | 16.1974 | 0.1128 | 2.6784 | 2.9952 | 7.1163 | 0 | 2.7798
| 4 | 2 ŹC CO | 0 | [8 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.2963 | 24.57% | 2.7757 | 8.5206 | 0 | 61.7402 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6798 | 3.5409 | 218.6158 | 20.4005 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9832 | 25.27% | 2.7757 | 8.2075 | 0 | 61.7402 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.929 | 2.8184 | 174.0113 | 25.6297 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.2963 | 24.57% | 2.7757 | 8.5206 | 0 | 61.7402 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6798 | 3.5409 | 218.6158 | 20.4005 | 0.062 | 2.78 | 2.7495 | 7.1163 | 0 | 3.0282
| 5 | COP | 3.6037 | [8 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.2568 | 23.64% | 2.6611 | 8.5957 | 0 | 58.9905 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.7681 | 3.6259 | 213.894 | 19.0349 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9719 | 24.25% | 2.6611 | 8.3108 | 0 | 58.9905 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.9938 | 2.8808 | 169.9424 | 23.9578 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.2568 | 23.64% | 2.6611 | 8.5957 | 0 | 58.9905 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.7681 | 3.6259 | 213.894 | 19.0349 | 0.062 | 2.78 | 2.802 | 7.1163 | 0 | 2.9715
| 6 | [5 empty] | COP PC35 | COP PC55 | COP PC55 |  |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.2195 | 22.75% | 2.5528 | 8.6667 | 0 | 56.3897 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.8517 | 3.7063 | 208.9979 | 17.801 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9613 | 23.29% | 2.5528 | 8.4085 | 0 | 56.3897 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 3.0552 | 2.9399 | 165.7781 | 22.4418 |  | -0.046667 | 11.2733 | 2.2771 | 100% | 2.5528 | -0.27567 | 0.10799 | 50.3003 | 6.0894 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.8517 | 2.8342 | 142.563 | 27.8891 | 0.062 | 2.78 | 2.8516 | 7.1163 | 0 | 2.9198
| 7 | E CO V 55 | 12167.6468 |  | 4225.756 |  | 3.5546 | 2.9576 | 3.3642 |  |  | 0.704 | 9.772 | 11.8195 | 19.59% | 2.3151 | 9.5043 | 0 | 50.6871 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.1235 | 3.9679 | 201.1203 | 14.946 |  | 0.144 | 10.662 | 11.0808 | 20.89% | 2.3151 | 8.7657 | 0 | 50.6871 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.2399 | 3.1176 | 158.0241 | 19.022 |  | 0.704 | 9.772 | 11.8195 | 19.59% | 2.3151 | 9.5043 | 0 | 50.6871 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.8398 | 3.6949 | 187.2818 | 16.0504 | 0.1128 | 2.6784 | 3.0065 | 7.1163 | 0 | 2.7694
| 8 | 2 ŹC CO | 0 |  |  |  | 3.5549 | 2.9579 | 3.3649 |  |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3828 | 26.59% | 3.0268 | 8.356 | 0 | 67.7679 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.4861 | 3.3546 | 227.3309 | 23.6361 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0079 | 27.5% | 3.0268 | 7.9811 | 0 | 67.7679 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.7868 | 2.6817 | 181.7303 | 29.567 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3828 | 26.59% | 3.0268 | 8.356 | 0 | 67.7679 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.4861 | 3.3546 | 227.3309 | 23.6361 | 0.062 | 2.78 | 2.6346 | 7.1163 | 0 | 3.1603
| 9 | COP | 2.8794 |  |  |  | 3.6037 | 2.8794 | 3.3726 |  |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3229 | 25.2% | 2.853 | 8.4699 | 0 | 63.5959 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6201 | 3.4835 | 221.5382 | 21.3597 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9908 | 25.96% | 2.853 | 8.1378 | 0 | 63.5959 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.8852 | 2.7763 | 176.5634 | 26.8005 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3229 | 25.2% | 2.853 | 8.4699 | 0 | 63.5959 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6201 | 3.4835 | 221.5382 | 21.3597 | 0.062 | 2.78 | 2.7141 | 7.1163 | 0 | 3.0677
| 10 | [5 empty] | 3.3245 | 3.3245 | 3.3245 |  |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3225 | 25.19% | 2.8519 | 8.4706 | 0 | 63.5688 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.621 | 3.4844 | 221.4971 | 21.3455 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9907 | 25.95% | 2.8519 | 8.1388 | 0 | 63.5688 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.8858 | 2.7769 | 176.5273 | 26.7832 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3225 | 25.19% | 2.8519 | 8.4706 | 0 | 63.5688 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.621 | 3.4844 | 221.4971 | 21.3455 | 0.062 | 2.78 | 2.7146 | 7.1163 | 0 | 3.0671
| 11 | E CWU | 2593.2558 |  | 780.0368 | [6 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.4581 | 28.32% | 3.2453 | 8.2128 | 0 | 73.01 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.3177 | 3.1925 | 233.0837 | 26.7571 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0294 | 29.42% | 3.2453 | 7.7842 | 0 | 73.01 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.6632 | 2.5627 | 187.1025 | 33.3327 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.4581 | 28.32% | 3.2453 | 8.2128 | 0 | 73.01 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.3177 | 3.1925 | 233.0837 | 26.7571 | 0.062 | 2.78 | 2.5346 | 7.1163 | 0 | 3.285
| 12 | 2 ŹC CO | 4.186 |  |  |  | 35/28 | 5027.2851 |  |  |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3274 | 25.3% | 2.866 | 8.4614 | 0 | 63.9075 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6101 | 3.4739 | 222.008 | 21.5239 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9921 | 26.07% | 2.866 | 8.1261 | 0 | 63.9075 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.8779 | 2.7693 | 176.9765 | 27.0006 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3274 | 25.3% | 2.866 | 8.4614 | 0 | 63.9075 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6101 | 3.4739 | 222.008 | 21.5239 | 0.062 | 2.78 | 2.7082 | 7.1163 | 0 | 3.0744
| 13 | COP | 3.3245 |  |  |  | 45/35 | 5496.4092 |  |  |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.4616 | 28.4% | 3.2554 | 8.2061 | 0 | 73.2538 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.3099 | 3.185 | 233.3099 | 26.91 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0304 | 29.51% | 3.2554 | 7.775 | 0 | 73.2538 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.6574 | 2.5572 | 187.322 | 33.5164 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.4616 | 28.4% | 3.2554 | 8.2061 | 0 | 73.2538 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.3099 | 3.185 | 233.3099 | 26.91 | 0.062 | 2.78 | 2.5299 | 7.1163 | 0 | 3.291
| 14 | [5 empty] | 55/45 | 6065.9826 |  |  |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.4901 | 29.05% | 3.3384 | 8.1517 | 0 | 75.245 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.2459 | 3.1234 | 235.0198 | 28.1862 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0386 | 30.24% | 3.3384 | 7.7002 | 0 | 75.245 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.6105 | 2.512 | 189.0137 | 35.0468 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.4901 | 29.05% | 3.3384 | 8.1517 | 0 | 75.245 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.2459 | 3.1234 | 235.0198 | 28.1862 | 0.062 | 2.78 | 2.492 | 7.1163 | 0 | 3.3412
| 15 | Odległość - min / max / max bez dobijania | [9 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.2438 | 23.33% | 2.6233 | 8.6205 | 0 | 58.0829 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.7973 | 3.654 | 212.233 | 18.5981 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9682 | 23.92% | 2.6233 | 8.3449 | 0 | 58.0829 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 3.0152 | 2.9014 | 168.5241 | 23.4218 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.2438 | 23.33% | 2.6233 | 8.6205 | 0 | 58.0829 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.7973 | 3.654 | 212.233 | 18.5981 | 0.062 | 2.78 | 2.8193 | 7.1163 | 0 | 2.9533
| 16 | 3 ¦ 30 ¦ 12 | [9 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.2957 | 24.56% | 2.774 | 8.5217 | 0 | 61.6995 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6811 | 3.5422 | 218.5495 | 20.3798 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9831 | 25.26% | 2.774 | 8.2091 | 0 | 61.6995 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.9299 | 2.8194 | 173.9537 | 25.6045 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.2957 | 24.56% | 2.774 | 8.5217 | 0 | 61.6995 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6811 | 3.5422 | 218.5495 | 20.3798 | 0.062 | 2.78 | 2.7503 | 7.1163 | 0 | 3.0273
| 17 | A+++ | [9 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.4406 | 27.92% | 3.1945 | 8.2461 | 0 | 71.7909 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.3569 | 3.2302 | 231.8974 | 26.0033 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0244 | 28.98% | 3.1945 | 7.83 | 0 | 71.7909 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.6919 | 2.5904 | 185.9644 | 32.4261 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.4406 | 27.92% | 3.1945 | 8.2461 | 0 | 71.7909 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.3569 | 3.2302 | 231.8974 | 26.0033 | 0.062 | 2.78 | 2.5578 | 7.1163 | 0 | 3.2551
| 18 | A++ | [9 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.4833 | 28.9% | 3.3186 | 8.1647 | 0 | 74.7709 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.2611 | 3.1381 | 234.6349 | 27.8778 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0367 | 30.07% | 3.3186 | 7.718 | 0 | 74.7709 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.6217 | 2.5227 | 188.6273 | 34.6774 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.4833 | 28.9% | 3.3186 | 8.1647 | 0 | 74.7709 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.2611 | 3.1381 | 234.6349 | 27.8778 | 0.062 | 2.78 | 2.501 | 7.1163 | 0 | 3.3291
| 19 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.3359 | 25.5% | 2.8908 | 8.4451 | 0 | 64.5035 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.591 | 3.4555 | 222.8899 | 21.8404 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9946 | 26.29% | 2.8908 | 8.1037 | 0 | 64.5035 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.8638 | 2.7557 | 177.7546 | 27.3862 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3359 | 25.5% | 2.8908 | 8.4451 | 0 | 64.5035 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.591 | 3.4555 | 222.8899 | 21.8404 | 0.062 | 2.78 | 2.6968 | 7.1163 | 0 | 3.0874
| 20 | E CO V 45 | 12161.5573 |  | 3605.9845 | [6 empty] | 0.3525 | 14.0675 | 10.1518 | 41.51% | 4.2138 | 5.938 | 0 | 96.254 | 0 |  | 0.07875 | 3.5513 | 2.6765 | 2.6765 | 257.6208 | 42.0768 |  | 0.25625 | 12.4937 | 9.6472 | 43.68% | 4.2138 | 5.4335 | 0 | 96.254 | 0 |  | 0.04925 | 2.6908 | 2.1437 | 2.1437 | 206.3363 | 52.5349 |  | 0.22375 | 12.6363 | 10.1508 | 41.51% | 4.2138 | 5.937 | 0 | 96.254 | 0 |  | 0.10444 | 2.7538 | 1.5935 | 1.5935 | 153.3852 | 70.6708 | 0.04925 | 2.6908 | 2.1437 | 6.0698 | 1.0465 | 4.5373
| 21 | 2 ŹC CO | 6.0894 | [8 empty] | 0.3525 | 14.0675 | 9.6612 | 45.57% | 4.4023 | 5.259 | 0 | 100.7782 | 0 |  | 0.07875 | 3.5513 | 2.5669 | 2.5669 | 258.685 | 45.9354 |  | 0.25625 | 12.4937 | 9.2906 | 47.38% | 4.4023 | 4.8884 | 0 | 100.7782 | 0 |  | 0.04925 | 2.6908 | 2.0751 | 2.0751 | 209.1273 | 56.8209 |  | 0.22375 | 12.6363 | 9.8394 | 44.74% | 4.4023 | 5.4371 | 0 | 100.7782 | 0 |  | 0.10444 | 2.7538 | 1.4482 | 1.4482 | 145.9464 | 81.419 | 0.04925 | 2.6908 | 2.0751 | 6.0698 | 1.0465 | 4.6467
| 22 | COP | 3.3726 | [8 empty] | 0.3525 | 14.0675 | 10.5366 | 38.59% | 4.0659 | 6.4707 | 0 | 92.7051 | 0 |  | 0.07875 | 3.5513 | 2.7624 | 2.6582 | 246.4282 | 40.804 |  | 0.25625 | 12.4937 | 9.927 | 40.96% | 4.0659 | 5.8611 | 0 | 92.7051 | 0 |  | 0.04925 | 2.6908 | 2.1974 | 2.1974 | 203.7129 | 49.3599 |  | 0.22375 | 12.6363 | 10.395 | 39.11% | 4.0659 | 6.3291 | 0 | 92.7051 | 0 |  | 0.10444 | 2.7538 | 1.7076 | 1.6431 | 152.3264 | 66.0112 | 0.04925 | 2.6908 | 2.1974 | 6.0698 | 1.0465 | 4.4562
| 23 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.5446 | 30.29% | 3.4964 | 8.0482 | 0 | 79.0377 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.124 | 3.0061 | 237.5985 | 30.7618 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0542 | 31.63% | 3.4964 | 7.5577 | 0 | 79.0377 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.521 | 2.4259 | 191.7383 | 38.1194 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.5446 | 30.29% | 3.4964 | 8.0482 | 0 | 79.0377 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.124 | 3.0061 | 237.5985 | 30.7618 | 0.062 | 2.78 | 2.4196 | 7.1163 | 0 | 3.441
| 24 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.4057 | 27.12% | 3.0934 | 8.3123 | 0 | 69.3663 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.4347 | 3.3051 | 229.265 | 24.5553 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0145 | 28.09% | 3.0934 | 7.9211 | 0 | 69.3663 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.7491 | 2.6454 | 183.5005 | 30.6793 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.4057 | 27.12% | 3.0934 | 8.3123 | 0 | 69.3663 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.4347 | 3.3051 | 229.265 | 24.5553 | 0.062 | 2.78 | 2.6041 | 7.1163 | 0 | 3.1973
| 25 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.3774 | 26.47% | 3.011 | 8.3663 | 0 | 67.3886 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.4983 | 3.3663 | 226.8488 | 23.4219 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0064 | 27.36% | 3.011 | 7.9953 | 0 | 67.3886 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.7958 | 2.6903 | 181.2932 | 29.3074 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3774 | 26.47% | 3.011 | 8.3663 | 0 | 67.3886 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.4983 | 3.3663 | 226.8488 | 23.4219 | 0.062 | 2.78 | 2.6418 | 7.1163 | 0 | 3.1517
| 26 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.4419 | 27.95% | 3.1984 | 8.2435 | 0 | 71.8857 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.3538 | 3.2272 | 231.993 | 26.0613 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0248 | 29.01% | 3.1984 | 7.8264 | 0 | 71.8857 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.6897 | 2.5882 | 186.0554 | 32.4959 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.4419 | 27.95% | 3.1984 | 8.2435 | 0 | 71.8857 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.3538 | 3.2272 | 231.993 | 26.0613 | 0.062 | 2.78 | 2.556 | 7.1163 | 0 | 3.2574
| 27 | [10 empty] | 0.3525 | 14.0675 | 11.5192 | 32.02% | 3.6883 | 7.8309 | 0 | 83.6432 | 0 |  | 0.07875 | 3.5513 | 2.982 | 2.8694 | 240.008 | 34.1053 |  | 0.25625 | 12.4937 | 10.6413 | 34.66% | 3.6883 | 6.953 | 0 | 83.6432 | 0 |  | 0.04925 | 2.6908 | 2.3347 | 2.2466 | 187.9137 | 43.5601 |  | 0.22375 | 12.6363 | 11.0187 | 33.47% | 3.6883 | 7.3304 | 0 | 83.6432 | 0 |  | 0.10444 | 2.7538 | 1.9987 | 1.9233 | 160.8693 | 50.8831 | 0.04925 | 2.6908 | 2.3347 | 7.1163 | 0 | 3.5662
| 28 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.4336 | 27.76% | 3.1742 | 8.2594 | 0 | 71.3033 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.3725 | 3.2453 | 231.3972 | 25.7067 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0224 | 28.8% | 3.1742 | 7.8483 | 0 | 71.3033 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.7034 | 2.6014 | 185.4903 | 32.0689 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.4336 | 27.76% | 3.1742 | 8.2594 | 0 | 71.3033 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.3725 | 3.2453 | 231.3972 | 25.7067 | 0.062 | 2.78 | 2.5671 | 7.1163 | 0 | 3.2433
| 29 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.4187 | 27.42% | 3.1311 | 8.2876 | 0 | 70.2712 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.4057 | 3.2772 | 230.29 | 25.088 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0182 | 28.42% | 3.1311 | 7.8871 | 0 | 70.2712 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.7278 | 2.6248 | 184.4513 | 31.3227 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.4187 | 27.42% | 3.1311 | 8.2876 | 0 | 70.2712 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.4057 | 3.2772 | 230.29 | 25.088 | 0.062 | 2.78 | 2.5868 | 7.1163 | 0 | 3.2186
| 30 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.4168 | 27.38% | 3.1256 | 8.2912 | 0 | 70.1384 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.4099 | 3.2813 | 230.1427 | 25.0092 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0177 | 28.37% | 3.1256 | 7.8921 | 0 | 70.1384 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.7309 | 2.6279 | 184.314 | 31.2276 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.4168 | 27.38% | 3.1256 | 8.2912 | 0 | 70.1384 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.4099 | 3.2813 | 230.1427 | 25.0092 | 0.062 | 2.78 | 2.5894 | 7.1163 | 0 | 3.2155
| 31 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.4384 | 27.87% | 3.1883 | 8.2502 | 0 | 71.6419 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.3616 | 3.2348 | 231.7461 | 25.9124 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0238 | 28.92% | 3.1883 | 7.8356 | 0 | 71.6419 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.6955 | 2.5937 | 185.8207 | 32.3166 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.4384 | 27.87% | 3.1883 | 8.2502 | 0 | 71.6419 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.3616 | 3.2348 | 231.7461 | 25.9124 | 0.062 | 2.78 | 2.5607 | 7.1163 | 0 | 3.2515
II | 1 | [10 empty] | 0.3525 | 14.0675 | 10.6556 | 37.73% | 4.0202 | 6.6354 | 0 | 91.6079 | 0 |  | 0.07875 | 3.5513 | 2.789 | 2.6838 | 245.8545 | 39.9368 |  | 0.25625 | 12.4937 | 10.0135 | 40.15% | 4.0202 | 5.9933 | 0 | 91.6079 | 0 |  | 0.04925 | 2.6908 | 2.2141 | 2.2141 | 202.8246 | 48.4096 |  | 0.22375 | 12.6363 | 10.4705 | 38.4% | 4.0202 | 6.4504 | 0 | 91.6079 | 0 |  | 0.10444 | 2.7538 | 1.7428 | 1.677 | 153.6309 | 63.9107 | 0.04925 | 2.6908 | 2.2141 | 7.1163 | 0 | 3.7605
| 2 | [10 empty] | 0.3525 | 14.0675 | 10.3148 | 40.24% | 4.1511 | 6.1637 | 0 | 94.7505 | 0 |  | 0.07875 | 3.5513 | 2.7129 | 2.7129 | 257.0476 | 40.8634 |  | 0.25625 | 12.4937 | 9.7658 | 42.51% | 4.1511 | 5.6146 | 0 | 94.7505 | 0 |  | 0.04925 | 2.6908 | 2.1664 | 2.1664 | 205.2714 | 51.1705 |  | 0.22375 | 12.6363 | 10.2542 | 40.48% | 4.1511 | 6.1031 | 0 | 94.7505 | 0 |  | 0.10444 | 2.7538 | 1.6419 | 1.6419 | 155.5662 | 67.5201 | 0.04925 | 2.6908 | 2.1664 | 6.0698 | 1.0465 | 4.5024
| 3 | [10 empty] | 0.3525 | 14.0675 | 10.6776 | 37.57% | 4.0117 | 6.6659 | 0 | 91.4047 | 0 |  | 0.07875 | 3.5513 | 2.7939 | 2.6885 | 245.7421 | 39.7781 |  | 0.25625 | 12.4937 | 10.0295 | 40% | 4.0117 | 6.0178 | 0 | 91.4047 | 0 |  | 0.04925 | 2.6908 | 2.2171 | 2.1335 | 195.0087 | 50.1267 |  | 0.22375 | 12.6363 | 10.4845 | 38.26% | 4.0117 | 6.4728 | 0 | 91.4047 | 0 |  | 0.10444 | 2.7538 | 1.7493 | 1.6833 | 153.8643 | 63.5309 | 0.04925 | 2.6908 | 2.2171 | 7.1163 | 0 | 3.7553
| 4 | [10 empty] | 0.3525 | 14.0675 | 11.1138 | 34.59% | 3.8441 | 7.2698 | 0 | 87.3817 | 0 |  | 0.07875 | 3.5513 | 2.8914 | 2.7823 | 243.1206 | 36.7456 |  | 0.25625 | 12.4937 | 10.3466 | 37.15% | 3.8441 | 6.5025 | 0 | 87.3817 | 0 |  | 0.04925 | 2.6908 | 2.2781 | 2.1921 | 191.5504 | 46.6384 |  | 0.22375 | 12.6363 | 10.7614 | 35.72% | 3.8441 | 6.9173 | 0 | 87.3817 | 0 |  | 0.10444 | 2.7538 | 1.8786 | 1.8077 | 157.9601 | 56.5561 | 0.04925 | 2.6908 | 2.2781 | 7.1163 | 0 | 3.6549
| 5 | [10 empty] | 0.3525 | 14.0675 | 11.0551 | 34.98% | 3.8667 | 7.1884 | 0 | 87.9235 | 0 |  | 0.07875 | 3.5513 | 2.8783 | 2.7697 | 243.5176 | 37.1421 |  | 0.25625 | 12.4937 | 10.3039 | 37.53% | 3.8667 | 6.4372 | 0 | 87.9235 | 0 |  | 0.04925 | 2.6908 | 2.2699 | 2.1842 | 192.0437 | 47.0973 |  | 0.22375 | 12.6363 | 10.7241 | 36.06% | 3.8667 | 6.8575 | 0 | 87.9235 | 0 |  | 0.10444 | 2.7538 | 1.8612 | 1.791 | 157.4668 | 57.439 | 0.04925 | 2.6908 | 2.2699 | 7.1163 | 0 | 3.6681
| 6 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.4894 | 29.04% | 3.3361 | 8.1532 | 0 | 75.1908 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.2476 | 3.1251 | 234.9765 | 28.1508 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0384 | 30.22% | 3.3361 | 7.7023 | 0 | 75.1908 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.6118 | 2.5132 | 188.9701 | 35.0044 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.4894 | 29.04% | 3.3361 | 8.1532 | 0 | 75.1908 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.2476 | 3.1251 | 234.9765 | 28.1508 | 0.062 | 2.78 | 2.493 | 7.1163 | 0 | 3.3398
| 7 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.2626 | 23.78% | 2.678 | 8.5846 | 0 | 59.3968 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.755 | 3.6133 | 214.6213 | 19.2327 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9736 | 24.4% | 2.678 | 8.2956 | 0 | 59.3968 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.9842 | 2.8716 | 170.5653 | 24.2003 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.2626 | 23.78% | 2.678 | 8.5846 | 0 | 59.3968 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.755 | 3.6133 | 214.6213 | 19.2327 | 0.062 | 2.78 | 2.7942 | 7.1163 | 0 | 2.9798
| 8 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.4802 | 28.83% | 3.3096 | 8.1706 | 0 | 74.5542 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.2681 | 3.1448 | 234.4543 | 27.7378 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0358 | 29.99% | 3.3096 | 7.7262 | 0 | 74.5542 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.6268 | 2.5277 | 188.4472 | 34.5096 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.4802 | 28.83% | 3.3096 | 8.1706 | 0 | 74.5542 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.2681 | 3.1448 | 234.4543 | 27.7378 | 0.062 | 2.78 | 2.5051 | 7.1163 | 0 | 3.3236
| 9 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.2757 | 24.09% | 2.7159 | 8.5598 | 0 | 60.3044 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.7259 | 3.5853 | 216.2086 | 19.6793 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9773 | 24.74% | 2.7159 | 8.2615 | 0 | 60.3044 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.9628 | 2.851 | 171.9294 | 24.7476 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.2757 | 24.09% | 2.7159 | 8.5598 | 0 | 60.3044 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.7259 | 3.5853 | 216.2086 | 19.6793 | 0.062 | 2.78 | 2.7769 | 7.1163 | 0 | 2.9983
| 10 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.3066 | 24.81% | 2.8056 | 8.501 | 0 | 62.4581 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6567 | 3.5187 | 219.7717 | 20.7679 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9862 | 25.54% | 2.8056 | 8.1806 | 0 | 62.4581 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.912 | 2.8022 | 175.0171 | 26.0785 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3066 | 24.81% | 2.8056 | 8.501 | 0 | 62.4581 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6567 | 3.5187 | 219.7717 | 20.7679 | 0.062 | 2.78 | 2.7358 | 7.1163 | 0 | 3.0433
| 11 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 11.9045 | 19.31% | 2.2988 | 9.6058 | 0 | 50.2943 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.1479 | 3.9914 | 200.7429 | 14.7429 |  | 0.144 | 10.662 | 11.0982 | 20.71% | 2.2988 | 8.7994 | 0 | 50.2943 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.2559 | 3.133 | 157.5713 | 18.7822 |  | 0.704 | 9.772 | 11.9045 | 19.31% | 2.2988 | 9.6058 | 0 | 50.2943 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.8524 | 3.707 | 186.4412 | 15.8738 | 0.1128 | 2.6784 | 3.0201 | 7.1163 | 0 | 2.7569
| 12 | [10 empty] | 0.43333 | 11.6667 | 14.7506 | 11.83% | 1.7451 | 13.0054 | 0 | 37.0062 | 0 |  | 0.13333 | 4.0167 | 4.9656 | 4.7782 | 176.8221 | 9.0615 |  | 1.23 | 3.06 | 11.8135 | 14.77% | 1.7451 | 10.0684 | 0 | 37.0062 | 0 |  | 0.096667 | 3.1033 | 3.7913 | 3.6482 | 135.0063 | 11.8681 |  | 0.43333 | 11.6667 | 14.7506 | 11.83% | 1.7451 | 13.0054 | 0 | 37.0062 | 0 |  | 0.10444 | 4.0167 | 4.76 | 4.5803 | 169.501 | 9.4528 | 0.087333 | 2.8567 | 3.4782 | 7.1163 | 0 | 2.3938
| 13 | [10 empty] | 0.43333 | 11.6667 | 15.1297 | 10.75% | 1.6266 | 13.5031 | 0 | 34.1616 | 0 |  | 0.13333 | 4.0167 | 5.0822 | 4.8904 | 167.0654 | 8.1729 |  | 1.23 | 3.06 | 12.8898 | 12.62% | 1.6266 | 11.2632 | 0 | 34.1616 | 0 |  | 0.096667 | 3.1033 | 3.8759 | 3.7296 | 127.4093 | 10.7167 |  | 0.43333 | 11.6667 | 15.1297 | 10.75% | 1.6266 | 13.5031 | 0 | 34.1616 | 0 |  | 0.10444 | 4.0167 | 4.8514 | 4.6683 | 159.4762 | 8.5618 | 0.087333 | 2.8567 | 3.5546 | 7.1163 | 0 | 2.3423
| 14 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 13.7056 | 14.24% | 1.9522 | 11.7534 | 0 | 41.9774 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.6647 | 4.4886 | 188.4217 | 10.9417 |  | 0.144 | 10.662 | 11.4666 | 17.03% | 1.9522 | 9.5144 | 0 | 41.9774 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.5936 | 3.4579 | 145.1554 | 14.2031 |  | 0.704 | 9.772 | 13.7056 | 14.24% | 1.9522 | 11.7534 | 0 | 41.9774 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 4.1196 | 3.9641 | 166.4036 | 12.3895 | 0.1128 | 2.6784 | 3.3087 | 7.1163 | 0 | 2.5164
| 15 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 13.1717 | 15.6% | 2.055 | 11.1168 | 0 | 44.4426 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.5115 | 4.3412 | 192.9364 | 11.9776 |  | 0.144 | 10.662 | 11.3574 | 18.09% | 2.055 | 9.3024 | 0 | 44.4426 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.4935 | 3.3616 | 149.3993 | 15.4681 |  | 0.704 | 9.772 | 13.1717 | 15.6% | 2.055 | 11.1168 | 0 | 44.4426 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 4.0404 | 3.8879 | 172.7891 | 13.3742 | 0.1128 | 2.6784 | 3.2231 | 7.1163 | 0 | 2.5832
| 16 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 11.4411 | 20.87% | 2.388 | 9.0531 | 0 | 52.4345 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.0149 | 3.8634 | 202.5754 | 15.8793 |  | 0.144 | 10.662 | 11.0034 | 21.7% | 2.388 | 8.6154 | 0 | 52.4345 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.169 | 3.0494 | 159.8919 | 20.1184 |  | 0.704 | 9.772 | 11.4411 | 20.87% | 2.388 | 9.0531 | 0 | 52.4345 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.7836 | 3.6408 | 190.9056 | 16.85 | 0.1128 | 2.6784 | 2.9458 | 7.1163 | 0 | 2.8264
| 17 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.2626 | 23.78% | 2.678 | 8.5846 | 0 | 59.3968 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.755 | 3.6133 | 214.6213 | 19.2327 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9736 | 24.4% | 2.678 | 8.2956 | 0 | 59.3968 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.9842 | 2.8716 | 170.5653 | 24.2003 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.2626 | 23.78% | 2.678 | 8.5846 | 0 | 59.3968 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.755 | 3.6133 | 214.6213 | 19.2327 | 0.062 | 2.78 | 2.7942 | 7.1163 | 0 | 2.9798
| 18 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.2924 | 24.48% | 2.7644 | 8.528 | 0 | 61.4693 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6885 | 3.5493 | 218.1714 | 20.263 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9821 | 25.17% | 2.7644 | 8.2177 | 0 | 61.4693 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.9354 | 2.8246 | 173.6257 | 25.4617 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.2924 | 24.48% | 2.7644 | 8.528 | 0 | 61.4693 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6885 | 3.5493 | 218.1714 | 20.263 | 0.062 | 2.78 | 2.7547 | 7.1163 | 0 | 3.0225
| 19 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.2519 | 23.52% | 2.647 | 8.6049 | 0 | 58.6518 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.779 | 3.6364 | 213.2802 | 18.8711 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9706 | 24.13% | 2.647 | 8.3235 | 0 | 58.6518 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 3.0018 | 2.8885 | 169.4175 | 23.7569 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.2519 | 23.52% | 2.647 | 8.6049 | 0 | 58.6518 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.779 | 3.6364 | 213.2802 | 18.8711 | 0.062 | 2.78 | 2.8084 | 7.1163 | 0 | 2.9647
| 20 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.2226 | 22.83% | 2.5618 | 8.6608 | 0 | 56.6065 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.8447 | 3.6996 | 209.4219 | 17.9018 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9622 | 23.37% | 2.5618 | 8.4004 | 0 | 56.6065 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 3.05 | 2.9349 | 166.1369 | 22.5659 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.2226 | 22.83% | 2.5618 | 8.6608 | 0 | 56.6065 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.8447 | 3.6996 | 209.4219 | 17.9018 | 0.062 | 2.78 | 2.8474 | 7.1163 | 0 | 2.9241
| 21 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 11.356 | 21.17% | 2.4043 | 8.9517 | 0 | 52.8273 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 3.9905 | 3.8399 | 202.8522 | 16.0962 |  | 0.144 | 10.662 | 10.986 | 21.89% | 2.4043 | 8.5817 | 0 | 52.8273 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.153 | 3.034 | 160.2789 | 20.3716 |  | 0.704 | 9.772 | 11.356 | 21.17% | 2.4043 | 8.9517 | 0 | 52.8273 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.771 | 3.6287 | 191.6942 | 17.0331 | 0.1128 | 2.6784 | 2.9322 | 7.1163 | 0 | 2.8395
| 22 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.2973 | 24.59% | 2.7785 | 8.5187 | 0 | 61.8079 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6776 | 3.5388 | 218.7262 | 20.4349 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9835 | 25.3% | 2.7785 | 8.205 | 0 | 61.8079 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.9274 | 2.8169 | 174.1072 | 25.6719 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.2973 | 24.59% | 2.7785 | 8.5187 | 0 | 61.8079 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6776 | 3.5388 | 218.7262 | 20.4349 | 0.062 | 2.78 | 2.7482 | 7.1163 | 0 | 3.0296
| 23 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.5384 | 30.15% | 3.4784 | 8.06 | 0 | 78.6043 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.138 | 3.0195 | 237.3488 | 30.4573 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0524 | 31.47% | 3.4784 | 7.574 | 0 | 78.6043 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.5313 | 2.4357 | 191.4599 | 37.7572 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.5384 | 30.15% | 3.4784 | 8.06 | 0 | 78.6043 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.138 | 3.0195 | 237.3488 | 30.4573 | 0.062 | 2.78 | 2.4279 | 7.1163 | 0 | 3.4293
| 24 | [10 empty] | 0.3525 | 14.0675 | 10.6894 | 37.49% | 4.0072 | 6.6822 | 0 | 91.2964 | 0 |  | 0.07875 | 3.5513 | 2.7966 | 2.691 | 245.6814 | 39.6936 |  | 0.25625 | 12.4937 | 10.038 | 39.92% | 4.0072 | 6.0308 | 0 | 91.2964 | 0 |  | 0.04925 | 2.6908 | 2.2188 | 2.135 | 194.9217 | 50.0302 |  | 0.22375 | 12.6363 | 10.492 | 38.19% | 4.0072 | 6.4848 | 0 | 91.2964 | 0 |  | 0.10444 | 2.7538 | 1.7528 | 1.6867 | 153.9877 | 63.3296 | 0.04925 | 2.6908 | 2.2188 | 7.1163 | 0 | 3.7525
| 25 | [10 empty] | 0.3525 | 14.0675 | 11.0404 | 35.07% | 3.8723 | 7.1681 | 0 | 88.059 | 0 |  | 0.07875 | 3.5513 | 2.875 | 2.7665 | 243.6147 | 37.2417 |  | 0.25625 | 12.4937 | 10.2932 | 37.62% | 3.8723 | 6.4209 | 0 | 88.059 | 0 |  | 0.04925 | 2.6908 | 2.2678 | 2.1822 | 192.1657 | 47.2126 |  | 0.22375 | 12.6363 | 10.7148 | 36.14% | 3.8723 | 6.8425 | 0 | 88.059 | 0 |  | 0.10444 | 2.7538 | 1.8568 | 1.7868 | 157.3407 | 57.6624 | 0.04925 | 2.6908 | 2.2678 | 7.1163 | 0 | 3.6714
| 26 | [10 empty] | 0.3525 | 14.0675 | 11.4722 | 32.31% | 3.7064 | 7.7658 | 0 | 84.0766 | 0 |  | 0.07875 | 3.5513 | 2.9715 | 2.8593 | 240.4022 | 34.4031 |  | 0.25625 | 12.4937 | 10.6071 | 34.94% | 3.7064 | 6.9007 | 0 | 84.0766 | 0 |  | 0.04925 | 2.6908 | 2.3281 | 2.2403 | 188.3562 | 43.9093 |  | 0.22375 | 12.6363 | 10.9889 | 33.73% | 3.7064 | 7.2825 | 0 | 84.0766 | 0 |  | 0.10444 | 2.7538 | 1.9848 | 1.9099 | 160.5763 | 51.5057 | 0.04925 | 2.6908 | 2.3281 | 7.1163 | 0 | 3.5763
| 27 | [10 empty] | 0.3525 | 14.0675 | 11.5457 | 31.86% | 3.6782 | 7.8675 | 0 | 83.3994 | 0 |  | 0.07875 | 3.5513 | 2.9879 | 2.8751 | 239.7823 | 33.9386 |  | 0.25625 | 12.4937 | 10.6605 | 34.5% | 3.6782 | 6.9823 | 0 | 83.3994 | 0 |  | 0.04925 | 2.6908 | 2.3384 | 2.2502 | 187.6624 | 43.3645 |  | 0.22375 | 12.6363 | 11.0355 | 33.33% | 3.6782 | 7.3573 | 0 | 83.3994 | 0 |  | 0.10444 | 2.7538 | 2.0065 | 1.9308 | 161.029 | 50.5367 | 0.04925 | 2.6908 | 2.3384 | 7.1163 | 0 | 3.5606
| 28 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.376 | 26.43% | 3.0071 | 8.3689 | 0 | 67.2938 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.5013 | 3.3692 | 226.7268 | 23.3686 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.006 | 27.32% | 3.0071 | 7.9989 | 0 | 67.2938 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.798 | 2.6924 | 181.1829 | 29.2428 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.376 | 26.43% | 3.0071 | 8.3689 | 0 | 67.2938 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.5013 | 3.3692 | 226.7268 | 23.3686 | 0.062 | 2.78 | 2.6436 | 7.1163 | 0 | 3.1495
III | 1 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 11.3883 | 21.06% | 2.3981 | 8.9902 | 0 | 52.6783 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 3.9998 | 3.8488 | 202.7494 | 16.0136 |  | 0.144 | 10.662 | 10.9926 | 21.82% | 2.3981 | 8.5945 | 0 | 52.6783 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.1591 | 3.0398 | 160.1336 | 20.2753 |  | 0.704 | 9.772 | 11.3883 | 21.06% | 2.3981 | 8.9902 | 0 | 52.6783 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.7758 | 3.6333 | 191.3962 | 16.9635 | 0.1128 | 2.6784 | 2.9374 | 7.1163 | 0 | 2.8345
| 2 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 12.1715 | 18.46% | 2.2474 | 9.9241 | 0 | 49.0616 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.2245 | 4.0651 | 199.4389 | 14.1208 |  | 0.144 | 10.662 | 11.1528 | 20.15% | 2.2474 | 8.9054 | 0 | 49.0616 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.3059 | 3.1811 | 156.0724 | 18.0445 |  | 0.704 | 9.772 | 12.1715 | 18.46% | 2.2474 | 9.9241 | 0 | 49.0616 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.892 | 3.7451 | 183.7414 | 15.3272 | 0.1128 | 2.6784 | 3.0629 | 7.1163 | 0 | 2.7184
| 3 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 12.9488 | 16.2% | 2.0979 | 10.8509 | 0 | 45.4721 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.4475 | 4.2797 | 194.6066 | 12.4313 |  | 0.144 | 10.662 | 11.3118 | 18.55% | 2.0979 | 9.2139 | 0 | 45.4721 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.4516 | 3.3214 | 151.031 | 16.0181 |  | 0.704 | 9.772 | 12.9488 | 16.2% | 2.0979 | 10.8509 | 0 | 45.4721 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 4.0073 | 3.8561 | 175.3443 | 13.797 | 0.1128 | 2.6784 | 3.1874 | 7.1163 | 0 | 2.6122
| 4 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 12.7171 | 16.85% | 2.1424 | 10.5746 | 0 | 46.5422 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.381 | 4.2157 | 196.2084 | 12.917 |  | 0.144 | 10.662 | 11.2644 | 19.02% | 2.1424 | 9.122 | 0 | 46.5422 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.4082 | 3.2796 | 152.6392 | 16.604 |  | 0.704 | 9.772 | 12.7171 | 16.85% | 2.1424 | 10.5746 | 0 | 46.5422 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.9729 | 3.823 | 177.931 | 14.2439 | 0.1128 | 2.6784 | 3.1503 | 7.1163 | 0 | 2.643
| 5 | [10 empty] | 0.43333 | 11.6667 | 14.7596 | 11.8% | 1.7423 | 13.0173 | 0 | 36.9385 | 0 |  | 0.13333 | 4.0167 | 4.9683 | 4.7808 | 176.5972 | 9.0398 |  | 1.23 | 3.06 | 11.8391 | 14.72% | 1.7423 | 10.0968 | 0 | 36.9385 | 0 |  | 0.096667 | 3.1033 | 3.7933 | 3.6501 | 134.8308 | 11.8401 |  | 0.43333 | 11.6667 | 14.7596 | 11.8% | 1.7423 | 13.0173 | 0 | 36.9385 | 0 |  | 0.10444 | 4.0167 | 4.7621 | 4.5824 | 169.2681 | 9.4312 | 0.087333 | 2.8567 | 3.48 | 7.1163 | 0 | 2.3925
| 6 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.236 | 23.15% | 2.6007 | 8.6353 | 0 | 57.5411 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.8147 | 3.6707 | 211.2171 | 18.3406 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.966 | 23.72% | 2.6007 | 8.3653 | 0 | 57.5411 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 3.028 | 2.9137 | 167.6595 | 23.1054 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.236 | 23.15% | 2.6007 | 8.6353 | 0 | 57.5411 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.8147 | 3.6707 | 211.2171 | 18.3406 | 0.062 | 2.78 | 2.8296 | 7.1163 | 0 | 2.9425
| 7 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.446 | 28.05% | 3.2103 | 8.2357 | 0 | 72.1702 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.3447 | 3.2185 | 232.2763 | 26.2359 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.026 | 29.12% | 3.2103 | 7.8157 | 0 | 72.1702 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.683 | 2.5818 | 186.3257 | 32.7061 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.446 | 28.05% | 3.2103 | 8.2357 | 0 | 72.1702 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.3447 | 3.2185 | 232.2763 | 26.2359 | 0.062 | 2.78 | 2.5506 | 7.1163 | 0 | 3.2643
| 8 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.3439 | 25.69% | 2.914 | 8.43 | 0 | 65.0588 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.5731 | 3.4383 | 223.692 | 22.1385 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9968 | 26.5% | 2.914 | 8.0829 | 0 | 65.0588 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.8507 | 2.7431 | 178.4651 | 27.7488 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3439 | 25.69% | 2.914 | 8.43 | 0 | 65.0588 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.5731 | 3.4383 | 223.692 | 22.1385 | 0.062 | 2.78 | 2.6862 | 7.1163 | 0 | 3.0995
| 9 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.2554 | 23.61% | 2.6571 | 8.5983 | 0 | 58.8935 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.7712 | 3.6289 | 213.719 | 18.9879 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9715 | 24.22% | 2.6571 | 8.3145 | 0 | 58.8935 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.9961 | 2.883 | 169.7926 | 23.9002 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.2554 | 23.61% | 2.6571 | 8.5983 | 0 | 58.8935 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.7712 | 3.6289 | 213.719 | 18.9879 | 0.062 | 2.78 | 2.8038 | 7.1163 | 0 | 2.9695
| 10 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.3371 | 25.53% | 2.8942 | 8.4429 | 0 | 64.5847 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.5884 | 3.453 | 223.0085 | 21.8839 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9949 | 26.32% | 2.8942 | 8.1007 | 0 | 64.5847 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.8619 | 2.7539 | 177.8594 | 27.439 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3371 | 25.53% | 2.8942 | 8.4429 | 0 | 64.5847 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.5884 | 3.453 | 223.0085 | 21.8839 | 0.062 | 2.78 | 2.6953 | 7.1163 | 0 | 3.0891
| 11 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.2687 | 23.92% | 2.6955 | 8.5731 | 0 | 59.8167 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.7416 | 3.6004 | 215.362 | 19.4385 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9753 | 24.56% | 2.6955 | 8.2798 | 0 | 59.8167 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.9743 | 2.8621 | 171.2011 | 24.4526 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.2687 | 23.92% | 2.6955 | 8.5731 | 0 | 59.8167 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.7416 | 3.6004 | 215.362 | 19.4385 | 0.062 | 2.78 | 2.7862 | 7.1163 | 0 | 2.9883
| 12 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.5166 | 29.65% | 3.4151 | 8.1014 | 0 | 77.0872 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.1867 | 3.0664 | 236.3834 | 29.4126 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0462 | 30.92% | 3.4151 | 7.631 | 0 | 77.0872 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.567 | 2.4702 | 190.4186 | 36.5124 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.5166 | 29.65% | 3.4151 | 8.1014 | 0 | 77.0872 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.1867 | 3.0664 | 236.3834 | 29.4126 | 0.062 | 2.78 | 2.4568 | 7.1163 | 0 | 3.3889
| 13 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.4357 | 27.81% | 3.1804 | 8.2553 | 0 | 71.4523 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.3677 | 3.2406 | 231.5516 | 25.7971 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0231 | 28.85% | 3.1804 | 7.8427 | 0 | 71.4523 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.6999 | 2.598 | 185.6363 | 32.1777 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.4357 | 27.81% | 3.1804 | 8.2553 | 0 | 71.4523 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.3677 | 3.2406 | 231.5516 | 25.7971 | 0.062 | 2.78 | 2.5643 | 7.1163 | 0 | 3.2469
| 14 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 12.2243 | 18.3% | 2.2373 | 9.987 | 0 | 48.8178 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.2396 | 4.0796 | 199.1595 | 14.0004 |  | 0.144 | 10.662 | 11.1636 | 20.04% | 2.2373 | 8.9263 | 0 | 48.8178 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.3158 | 3.1907 | 155.7618 | 17.9012 |  | 0.704 | 9.772 | 12.2243 | 18.3% | 2.2373 | 9.987 | 0 | 48.8178 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.8998 | 3.7527 | 183.1963 | 15.2204 | 0.1128 | 2.6784 | 3.0713 | 7.1163 | 0 | 2.7109
| 15 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 12.4971 | 17.48% | 2.1848 | 10.3123 | 0 | 47.5581 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.3179 | 4.155 | 197.6024 | 13.3919 |  | 0.144 | 10.662 | 11.2194 | 19.47% | 2.1848 | 9.0346 | 0 | 47.5581 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.367 | 3.2399 | 154.0832 | 17.1743 |  | 0.704 | 9.772 | 12.4971 | 17.48% | 2.1848 | 10.3123 | 0 | 47.5581 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.9403 | 3.7916 | 180.3211 | 14.6753 | 0.1128 | 2.6784 | 3.115 | 7.1163 | 0 | 2.6729
| 16 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 13.3213 | 15.21% | 2.0262 | 11.2952 | 0 | 43.7518 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.5544 | 4.3826 | 191.7446 | 11.6803 |  | 0.144 | 10.662 | 11.388 | 17.79% | 2.0262 | 9.3618 | 0 | 43.7518 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.5215 | 3.3886 | 148.258 | 15.1064 |  | 0.704 | 9.772 | 13.3213 | 15.21% | 2.0262 | 11.2952 | 0 | 43.7518 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 4.0626 | 3.9093 | 171.0376 | 13.0944 | 0.1128 | 2.6784 | 3.2471 | 7.1163 | 0 | 2.5641
| 17 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 12.0952 | 18.7% | 2.2621 | 9.8331 | 0 | 49.4138 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.2026 | 4.044 | 199.83 | 14.2962 |  | 0.144 | 10.662 | 11.1372 | 20.31% | 2.2621 | 8.8751 | 0 | 49.4138 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.2916 | 3.1674 | 156.5128 | 18.2529 |  | 0.704 | 9.772 | 12.0952 | 18.7% | 2.2621 | 9.8331 | 0 | 49.4138 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.8807 | 3.7342 | 184.5224 | 15.4822 | 0.1128 | 2.6784 | 3.0506 | 7.1163 | 0 | 2.7293
| 18 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.3163 | 25.04% | 2.8338 | 8.4825 | 0 | 63.1354 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6349 | 3.4978 | 220.8328 | 21.1187 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9889 | 25.79% | 2.8338 | 8.1551 | 0 | 63.1354 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.8961 | 2.7868 | 175.9446 | 26.5067 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3163 | 25.04% | 2.8338 | 8.4825 | 0 | 63.1354 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6349 | 3.4978 | 220.8328 | 21.1187 | 0.062 | 2.78 | 2.7229 | 7.1163 | 0 | 3.0578
| 19 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.3391 | 25.57% | 2.8999 | 8.4392 | 0 | 64.7202 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.584 | 3.4488 | 223.2052 | 21.9564 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9954 | 26.37% | 2.8999 | 8.0956 | 0 | 64.7202 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.8587 | 2.7508 | 178.0335 | 27.5273 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3391 | 25.57% | 2.8999 | 8.4392 | 0 | 64.7202 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.584 | 3.4488 | 223.2052 | 21.9564 | 0.062 | 2.78 | 2.6927 | 7.1163 | 0 | 3.0921
| 20 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.2971 | 24.59% | 2.7779 | 8.5191 | 0 | 61.7944 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.678 | 3.5392 | 218.7042 | 20.428 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9834 | 25.29% | 2.7779 | 8.2055 | 0 | 61.7944 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.9277 | 2.8172 | 174.088 | 25.6634 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.2971 | 24.59% | 2.7779 | 8.5191 | 0 | 61.7944 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.678 | 3.5392 | 218.7042 | 20.428 | 0.062 | 2.78 | 2.7485 | 7.1163 | 0 | 3.0293
| 21 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.3361 | 25.51% | 2.8914 | 8.4447 | 0 | 64.517 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.5905 | 3.4551 | 222.9097 | 21.8477 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9946 | 26.3% | 2.8914 | 8.1032 | 0 | 64.517 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.8635 | 2.7554 | 177.7721 | 27.395 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3361 | 25.51% | 2.8914 | 8.4447 | 0 | 64.517 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.5905 | 3.4551 | 222.9097 | 21.8477 | 0.062 | 2.78 | 2.6966 | 7.1163 | 0 | 3.0877
| 22 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.487 | 28.98% | 3.3294 | 8.1577 | 0 | 75.0283 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.2528 | 3.1301 | 234.8455 | 28.0449 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0377 | 30.16% | 3.3294 | 7.7084 | 0 | 75.0283 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.6156 | 2.5169 | 188.8383 | 34.8775 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.487 | 28.98% | 3.3294 | 8.1577 | 0 | 75.0283 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.2528 | 3.1301 | 234.8455 | 28.0449 | 0.062 | 2.78 | 2.4961 | 7.1163 | 0 | 3.3356
| 23 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.4252 | 27.57% | 3.1499 | 8.2753 | 0 | 70.7208 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.3912 | 3.2633 | 230.7805 | 25.356 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0201 | 28.58% | 3.1499 | 7.8702 | 0 | 70.7208 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.7172 | 2.6146 | 184.9099 | 31.6461 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.4252 | 27.57% | 3.1499 | 8.2753 | 0 | 70.7208 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.3912 | 3.2633 | 230.7805 | 25.356 | 0.062 | 2.78 | 2.5782 | 7.1163 | 0 | 3.2294
| 24 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.3029 | 24.73% | 2.7949 | 8.508 | 0 | 62.2007 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.665 | 3.5267 | 219.361 | 20.6356 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9851 | 25.44% | 2.7949 | 8.1902 | 0 | 62.2007 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.9181 | 2.808 | 174.6593 | 25.917 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3029 | 24.73% | 2.7949 | 8.508 | 0 | 62.2007 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.665 | 3.5267 | 219.361 | 20.6356 | 0.062 | 2.78 | 2.7407 | 7.1163 | 0 | 3.0379
| 25 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.3223 | 25.18% | 2.8513 | 8.471 | 0 | 63.5553 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6214 | 3.4848 | 221.4765 | 21.3384 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9907 | 25.94% | 2.8513 | 8.1393 | 0 | 63.5553 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.8862 | 2.7773 | 176.5092 | 26.7745 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3223 | 25.18% | 2.8513 | 8.471 | 0 | 63.5553 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6214 | 3.4848 | 221.4765 | 21.3384 | 0.062 | 2.78 | 2.7149 | 7.1163 | 0 | 3.0668
| 26 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.2934 | 24.5% | 2.7672 | 8.5261 | 0 | 61.537 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6863 | 3.5472 | 218.2829 | 20.2973 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9824 | 25.2% | 2.7672 | 8.2152 | 0 | 61.537 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.9338 | 2.8231 | 173.7224 | 25.5037 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.2934 | 24.5% | 2.7672 | 8.5261 | 0 | 61.537 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6863 | 3.5472 | 218.2829 | 20.2973 | 0.062 | 2.78 | 2.7534 | 7.1163 | 0 | 3.0239
| 27 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.2809 | 24.21% | 2.7311 | 8.5498 | 0 | 60.6701 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.7141 | 3.574 | 216.8339 | 19.8613 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9788 | 24.88% | 2.7311 | 8.2477 | 0 | 60.6701 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.9542 | 2.8427 | 172.4686 | 24.9704 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.2809 | 24.21% | 2.7311 | 8.5498 | 0 | 60.6701 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.7141 | 3.574 | 216.8339 | 19.8613 | 0.062 | 2.78 | 2.7699 | 7.1163 | 0 | 3.0059
| 28 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.2012 | 22.32% | 2.4997 | 8.7015 | 0 | 55.1165 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.8926 | 3.7457 | 206.4484 | 17.2162 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9561 | 22.82% | 2.4997 | 8.4564 | 0 | 55.1165 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 3.0852 | 2.9688 | 163.6275 | 21.7216 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.2012 | 22.32% | 2.4997 | 8.7015 | 0 | 55.1165 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.8926 | 3.7457 | 206.4484 | 17.2162 | 0.062 | 2.78 | 2.8758 | 7.1163 | 0 | 2.8952
| 29 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 13.512 | 14.72% | 1.9895 | 11.5225 | 0 | 42.8714 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.6091 | 4.4352 | 190.1429 | 11.3094 |  | 0.144 | 10.662 | 11.427 | 17.41% | 1.9895 | 9.4375 | 0 | 42.8714 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.5573 | 3.423 | 146.7493 | 14.6536 |  | 0.704 | 9.772 | 13.512 | 14.72% | 1.9895 | 11.5225 | 0 | 42.8714 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 4.0909 | 3.9365 | 168.7627 | 12.7422 | 0.1128 | 2.6784 | 3.2776 | 7.1163 | 0 | 2.5402
| 30 | [10 empty] | 0.43333 | 11.6667 | 15.229 | 10.48% | 1.5955 | 13.6335 | 0 | 33.4166 | 0 |  | 0.13333 | 4.0167 | 5.1128 | 4.9198 | 164.4046 | 7.9469 |  | 1.23 | 3.06 | 13.1716 | 12.11% | 1.5955 | 11.5761 | 0 | 33.4166 | 0 |  | 0.096667 | 3.1033 | 3.898 | 3.7509 | 125.3431 | 10.4234 |  | 0.43333 | 11.6667 | 15.229 | 10.48% | 1.5955 | 13.6335 | 0 | 33.4166 | 0 |  | 0.10444 | 4.0167 | 4.8753 | 4.6913 | 156.7679 | 8.334 | 0.087333 | 2.8567 | 3.5746 | 7.1163 | 0 | 2.3292
| 31 | [10 empty] | 0.43333 | 11.6667 | 15.6551 | 9.341% | 1.4623 | 14.1928 | 0 | 30.2199 | 0 |  | 0.13333 | 4.0167 | 5.2439 | 5.046 | 152.4899 | 7.007 |  | 1.23 | 3.06 | 14.3811 | 10.17% | 1.4623 | 12.9188 | 0 | 30.2199 | 0 |  | 0.096667 | 3.1033 | 3.9931 | 3.8424 | 116.1166 | 9.2019 |  | 0.43333 | 11.6667 | 15.6551 | 9.341% | 1.4623 | 14.1928 | 0 | 30.2199 | 0 |  | 0.10444 | 4.0167 | 4.978 | 4.7901 | 144.7577 | 7.3813 | 0.087333 | 2.8567 | 3.6605 | 7.1163 | 0 | 2.2746
IV | 1 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 13.5941 | 14.52% | 1.9737 | 11.6204 | 0 | 42.4921 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.6327 | 4.4579 | 189.4243 | 11.1523 |  | 0.144 | 10.662 | 11.4438 | 17.25% | 1.9737 | 9.4701 | 0 | 42.4921 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.5727 | 3.4378 | 146.0807 | 14.4614 |  | 0.704 | 9.772 | 13.5941 | 14.52% | 1.9737 | 11.6204 | 0 | 42.4921 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 4.103 | 3.9482 | 167.7679 | 12.592 | 0.1128 | 2.6784 | 3.2908 | 7.1163 | 0 | 2.5301
| 2 | [10 empty] | 0.43333 | 11.6667 | 15.1568 | 10.68% | 1.6181 | 13.5387 | 0 | 33.9585 | 0 |  | 0.13333 | 4.0167 | 5.0906 | 4.8985 | 166.3441 | 8.111 |  | 1.23 | 3.06 | 12.9666 | 12.48% | 1.6181 | 11.3485 | 0 | 33.9585 | 0 |  | 0.096667 | 3.1033 | 3.8819 | 3.7354 | 126.849 | 10.6364 |  | 0.43333 | 11.6667 | 15.1568 | 10.68% | 1.6181 | 13.5387 | 0 | 33.9585 | 0 |  | 0.10444 | 4.0167 | 4.8579 | 4.6746 | 158.7409 | 8.4995 | 0.087333 | 2.8567 | 3.5601 | 7.1163 | 0 | 2.3387
| 3 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 14.1573 | 13.18% | 1.8653 | 12.292 | 0 | 39.8914 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.7943 | 4.6134 | 184.0338 | 10.1169 |  | 0.144 | 10.662 | 11.559 | 16.14% | 1.8653 | 9.6937 | 0 | 39.8914 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.6783 | 3.5394 | 141.1934 | 13.1865 |  | 0.704 | 9.772 | 14.1573 | 13.18% | 1.8653 | 12.292 | 0 | 39.8914 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 4.1866 | 4.0286 | 160.707 | 11.5853 | 0.1128 | 2.6784 | 3.3811 | 7.1163 | 0 | 2.4626
| 4 | [10 empty] | 0.43333 | 11.6667 | 14.8896 | 11.43% | 1.7016 | 13.1879 | 0 | 35.9632 | 0 |  | 0.13333 | 4.0167 | 5.0083 | 4.8193 | 173.3188 | 8.7308 |  | 1.23 | 3.06 | 12.2081 | 13.94% | 1.7016 | 10.5065 | 0 | 35.9632 | 0 |  | 0.096667 | 3.1033 | 3.8223 | 3.6781 | 132.2745 | 11.44 |  | 0.43333 | 11.6667 | 14.8896 | 11.43% | 1.7016 | 13.1879 | 0 | 35.9632 | 0 |  | 0.10444 | 4.0167 | 4.7935 | 4.6126 | 165.8833 | 9.1222 | 0.087333 | 2.8567 | 3.5062 | 7.1163 | 0 | 2.3747
| 5 | [10 empty] | 0.238 | 13.62 | 16.0853 | 8.119% | 1.306 | 14.7793 | 0 | 26.4678 | 0 |  | 0.136 | 3.99 | 5.3987 | 5.195 | 137.5005 | 5.961 |  | 0.238 | 13.62 | 16.0853 | 8.119% | 1.306 | 14.7793 | 0 | 26.4678 | 0 |  | 0.136 | 3.99 | 5.3987 | 5.195 | 137.5005 | 5.961 |  | 0.238 | 13.62 | 16.0853 | 8.119% | 1.306 | 14.7793 | 0 | 26.4678 | 0 |  | 0.10444 | 3.99 | 5.0719 | 4.8805 | 129.1756 | 6.3451 | 0.0866 | 2.864 | 3.761 | 7.1163 | 0 | 2.2138
| 6 | [10 empty] | 0.238 | 13.62 | 16.3917 | 6.904% | 1.1316 | 15.2601 | 0 | 22.2823 | 0 |  | 0.136 | 3.99 | 5.5738 | 5.3635 | 119.511 | 4.8607 |  | 0.238 | 13.62 | 16.3917 | 6.904% | 1.1316 | 15.2601 | 0 | 22.2823 | 0 |  | 0.136 | 3.99 | 5.5738 | 5.3635 | 119.511 | 4.8607 |  | 0.238 | 13.62 | 16.3917 | 6.904% | 1.1316 | 15.2601 | 0 | 22.2823 | 0 |  | 0.10444 | 3.99 | 5.2063 | 5.0099 | 111.6314 | 5.2038 | 0.0866 | 2.864 | 3.8725 | 7.1163 | 0 | 2.15
| 7 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 14.5768 | 12.24% | 1.7846 | 12.7922 | 0 | 37.9544 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.9146 | 4.7292 | 179.4935 | 9.3899 |  | 0.144 | 10.662 | 11.6448 | 15.33% | 1.7846 | 9.8602 | 0 | 37.9544 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.7569 | 3.6151 | 137.21 | 12.2835 |  | 0.704 | 9.772 | 14.5768 | 12.24% | 1.7846 | 12.7922 | 0 | 37.9544 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 4.2488 | 4.0885 | 155.1764 | 10.8613 | 0.1128 | 2.6784 | 3.4483 | 7.1163 | 0 | 2.4146
| 8 | [10 empty] | 0.43333 | 11.6667 | 14.7758 | 11.76% | 1.7372 | 13.0386 | 0 | 36.8165 | 0 |  | 0.13333 | 4.0167 | 4.9733 | 4.7857 | 176.1915 | 9.0009 |  | 1.23 | 3.06 | 11.8853 | 14.62% | 1.7372 | 10.148 | 0 | 36.8165 | 0 |  | 0.096667 | 3.1033 | 3.7969 | 3.6536 | 134.5143 | 11.7897 |  | 0.43333 | 11.6667 | 14.7758 | 11.76% | 1.7372 | 13.0386 | 0 | 36.8165 | 0 |  | 0.10444 | 4.0167 | 4.7661 | 4.5862 | 168.8482 | 9.3924 | 0.087333 | 2.8567 | 3.4833 | 7.1163 | 0 | 2.3903
| 9 | [10 empty] | 0.43333 | 11.6667 | 15.1983 | 10.56% | 1.6051 | 13.5932 | 0 | 33.6469 | 0 |  | 0.13333 | 4.0167 | 5.1033 | 4.9108 | 165.2317 | 8.0165 |  | 1.23 | 3.06 | 13.0845 | 12.27% | 1.6051 | 11.4794 | 0 | 33.6469 | 0 |  | 0.096667 | 3.1033 | 3.8912 | 3.7443 | 125.9851 | 10.5137 |  | 0.43333 | 11.6667 | 15.1983 | 10.56% | 1.6051 | 13.5932 | 0 | 33.6469 | 0 |  | 0.10444 | 4.0167 | 4.8679 | 4.6842 | 157.6087 | 8.4042 | 0.087333 | 2.8567 | 3.5684 | 7.1163 | 0 | 2.3332
| 10 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 13.4269 | 14.94% | 2.0059 | 11.4211 | 0 | 43.2642 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.5847 | 4.4117 | 190.869 | 11.4738 |  | 0.144 | 10.662 | 11.4096 | 17.58% | 2.0059 | 9.4037 | 0 | 43.2642 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.5413 | 3.4077 | 147.4299 | 14.8545 |  | 0.704 | 9.772 | 13.4269 | 14.94% | 2.0059 | 11.4211 | 0 | 43.2642 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 4.0782 | 3.9243 | 169.7836 | 12.8987 | 0.1128 | 2.6784 | 3.264 | 7.1163 | 0 | 2.5509
| 11 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 12.7141 | 16.86% | 2.143 | 10.5711 | 0 | 46.5557 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.3802 | 4.2149 | 196.2278 | 12.9232 |  | 0.144 | 10.662 | 11.2638 | 19.03% | 2.143 | 9.1208 | 0 | 46.5557 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.4077 | 3.2791 | 152.659 | 16.6115 |  | 0.704 | 9.772 | 12.7141 | 16.86% | 2.143 | 10.5711 | 0 | 46.5557 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.9725 | 3.8226 | 177.9632 | 14.2496 | 0.1128 | 2.6784 | 3.1498 | 7.1163 | 0 | 2.6433
| 12 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 13.1864 | 15.56% | 2.0521 | 11.1343 | 0 | 44.3749 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.5157 | 4.3453 | 192.8221 | 11.9482 |  | 0.144 | 10.662 | 11.3604 | 18.06% | 2.0521 | 9.3083 | 0 | 44.3749 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.4962 | 3.3643 | 149.2891 | 15.4324 |  | 0.704 | 9.772 | 13.1864 | 15.56% | 2.0521 | 11.1343 | 0 | 44.3749 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 4.0426 | 3.89 | 172.6187 | 13.3467 | 0.1128 | 2.6784 | 3.2255 | 7.1163 | 0 | 2.5813
| 13 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 11.8987 | 19.33% | 2.2999 | 9.5988 | 0 | 50.3214 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.1462 | 3.9897 | 200.7695 | 14.7568 |  | 0.144 | 10.662 | 11.097 | 20.73% | 2.2999 | 8.7971 | 0 | 50.3214 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.2548 | 3.1319 | 157.603 | 18.7986 |  | 0.704 | 9.772 | 11.8987 | 19.33% | 2.2999 | 9.5988 | 0 | 50.3214 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.8515 | 3.7062 | 186.4995 | 15.8859 | 0.1128 | 2.6784 | 3.0191 | 7.1163 | 0 | 2.7577
| 14 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 13.2832 | 15.31% | 2.0335 | 11.2497 | 0 | 43.9279 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.5435 | 4.372 | 192.0538 | 11.7556 |  | 0.144 | 10.662 | 11.3802 | 17.87% | 2.0335 | 9.3467 | 0 | 43.9279 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.5144 | 3.3817 | 148.5525 | 15.198 |  | 0.704 | 9.772 | 13.2832 | 15.31% | 2.0335 | 11.2497 | 0 | 43.9279 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 4.0569 | 3.9038 | 171.4869 | 13.1655 | 0.1128 | 2.6784 | 3.241 | 7.1163 | 0 | 2.569
| 15 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 12.9459 | 16.21% | 2.0984 | 10.8475 | 0 | 45.4856 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.4467 | 4.2789 | 194.6278 | 12.4374 |  | 0.144 | 10.662 | 11.3112 | 18.55% | 2.0984 | 9.2128 | 0 | 45.4856 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.4511 | 3.3209 | 151.0519 | 16.0254 |  | 0.704 | 9.772 | 12.9459 | 16.21% | 2.0984 | 10.8475 | 0 | 45.4856 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 4.0069 | 3.8557 | 175.3775 | 13.8026 | 0.1128 | 2.6784 | 3.1869 | 7.1163 | 0 | 2.6126
| 16 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 12.4061 | 17.75% | 2.2023 | 10.2039 | 0 | 47.978 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.2918 | 4.1299 | 198.1425 | 13.5923 |  | 0.144 | 10.662 | 11.2008 | 19.66% | 2.2023 | 8.9985 | 0 | 47.978 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.3499 | 3.2235 | 154.6565 | 17.4141 |  | 0.704 | 9.772 | 12.4061 | 17.75% | 2.2023 | 10.2039 | 0 | 47.978 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.9268 | 3.7786 | 181.2904 | 14.8558 | 0.1128 | 2.6784 | 3.1005 | 7.1163 | 0 | 2.6854
| 17 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1128 | 2.6784 | 2.9482 | 7.1163 | 0 | 2.8241
| 18 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1128 | 2.6784 | 3.1531 | 7.1163 | 0 | 2.6406
| 19 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1128 | 2.6784 | 3.1714 | 7.1163 | 0 | 2.6253
| 20 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.087333 | 2.8567 | 3.5415 | 7.1163 | 0 | 2.351
| 21 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.087333 | 2.8567 | 3.6612 | 7.1163 | 0 | 2.2741
| 22 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.087333 | 2.8567 | 3.7253 | 7.1163 | 0 | 2.235
| 23 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 3.7737 | 7.1163 | 0 | 2.2064
| 24 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.062 | 2.78 | 2.8265 | 7.1163 | 0 | 2.9457
| 25 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.062 | 2.78 | 2.8074 | 7.1163 | 0 | 2.9658
| 26 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.062 | 2.78 | 2.7188 | 7.1163 | 0 | 3.0624
| 27 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.062 | 2.78 | 2.8102 | 7.1163 | 0 | 2.9628
| 28 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.062 | 2.78 | 2.8541 | 7.1163 | 0 | 2.9172
| 29 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.087333 | 2.8567 | 3.5518 | 7.1163 | 0 | 2.3442
| 30 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.062 | 2.78 | 2.8164 | 7.1163 | 0 | 2.9562
V | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.087333 | 2.8567 | 3.658 | 7.1163 | 0 | 2.2762
| 2 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.087333 | 2.8567 | 3.667 | 7.1163 | 0 | 2.2705
| 3 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.087333 | 2.8567 | 3.7085 | 7.1163 | 0 | 2.2451
| 4 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1128 | 2.6784 | 3.4633 | 7.1163 | 0 | 2.4041
| 5 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1128 | 2.6784 | 3.0614 | 7.1163 | 0 | 2.7196
| 6 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.087333 | 2.8567 | 3.5717 | 7.1163 | 0 | 2.3311
| 7 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 3.7957 | 7.1163 | 0 | 2.1936
| 8 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 3.9313 | 7.1163 | 0 | 2.1179