## Obliczenia
[11 empty] | Data: | 2026-08-05 |  | wersja 08/05/25
Program doborowy pomp ciepła powietrze/woda
Ogrzewanie podłogowe
Grzejniki niskotemperaturowe 45/35
| Symulację przygotowano dla… | [17 empty] | Grzejniki niskotemperaturowe 55/45
Wybór
Ogrzewanie podłogowe
Ogrzewanie podłogowe
| Powierzchnia grzewcza budynku | [17 empty] | Grzejniki niskotemperaturowe 45/35
[6 empty] | 225 |  |  | [ m2 ] | [9 empty] | Grzejniki niskotemperaturowe 55/45
[7 empty] | 35 - 1500 | [11 empty] | Grzejniki wysokotemperaturowe 70/55
| Standard wykonania budynku | [10 empty] | Standard wykonania budynku ¦ EU | [6 empty] | Wybór
[6 empty] | 80 |  |  | [ kWh/m2/rok ] |  |  | Dom energooszczędny |  |  | 50-60 | [kWh/m2rok] |  |  | Grzejniki wysokotemperaturowe 70/55
[7 empty] | 5 - 300 |  |  |  |  | Dom budowany obecnie WT2021 |  |  | 70-80 | [kWh/m2rok]
[12 empty] | Dom istniejący, dobra izolacja cieplna |  |  | 90-120 | [kWh/m2rok]
| Lokalizacja (strefa klimatyczna) | [7 empty] | [ III strefa ] |  |  | Dom istniejący, słaba izolacja cieplna |  |  | 130-160 | [kWh/m2rok]
[12 empty] | Dom istniejący, bez izolacji cieplnej |  |  | > 170 | [kWh/m2rok]
System ogrzewania budynku
Skrócony bilans energetyczny budynku
| Temperatura pomieszczeń | [10 empty] | Szacowana moc obliczeniowa budynku |  |  | 9 | [kW]
[6 empty] | 20 |  |  | [ °C ] |  |  | Szacowane zapotrzebowanie energii |  |  | 21143 | [kWh/rok]
[6 empty] | 17 - 25 | [5 empty] | Szacowane zapotrzebowanie energii CO |  |  | 18546 | [kWh/rok]
[12 empty] | Szacowane zapotrzebowanie energii CWU |  |  | 2597 | [kWh/rok]
| Liczba mieszkańców |  |  |  |  | 4 |  |  | [ osoby ]
1 - 50
| Zużycie ciepłej wody użytkowej | [12 empty] | EU CO
[6 empty] | 45 |  |  | [ litry / dobę / os ] |  |  |  |  | EU CWU
25 - 100
Temperatura ciepłej wody użytkowej
[6 empty] | 44 |  |  | [ °C ]
35 - 60
Symulacja doboru
1
2
| Najniższe koszty inwestycyjne |  |  |  | Najniższe koszty eksploatacyjne |  |  | 3 | Najlepszy wskaźnik kosztów |  |  |  | Własny wybór |  |  |  |  | 3
| 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
|  | 100-S B08 |  |  |  | 250-A A10 |  |  |  | 150-A A10 |  |  |  | AWH-P 014T |  |  |  | 5
|  | Vitocal 1xx-S 101.B08 |  |  |  | Vitocal 25x-A 251.A10 |  |  |  | Vitocal 15x-A 151.A10 |  |  |  | Carrier 30AWH-P014HP
| Wstępne szacunki |  | 8359.46 |  | Wstępne szacunki |  | 6636.1745 |  | Wstępne szacunki |  | 7162.8743 |  | Wstępne szacunki |  | 8305.9188
| Punkt biwalenty |  | -10,8 °C | 1 | Punkt biwalenty |  | -14,7 °C | 1 | Punkt biwalenty |  | -14,7 °C | 1 | Punkt biwalenty |  | -13,6 °C | 1
| Ø inwe. + eksp. #10 lat |  | 13472.6694 |  | Ø inwe. + eksp. #10 lat |  | 13328.2946 |  | Ø inwe. + eksp. #10 lat |  | 13126.7149 |  | Ø inwe. + eksp. #10 lat |  | 14227.9396
[13 empty] | Kaskada (ilość pomp) |  | 1 |  |  | 0
|  | Vitocal 15x-A 151.A10 |  |  |  | x 1
Kraków
|  | Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | [7 empty] | Strefa klimatyczna |  |  |  |  | III
|  | Klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe W35 | [7 empty] | Najniższa średnia dzienna temperatura zewnętrzna |  |  |  |  | -11.7875 | °C |  |  |  | 3
|  | A+++ | [7 empty] | Najniższa chwilowa temperatura zewnętrzna |  |  |  |  | -20.2 | °C
|  | Klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe W55 | [7 empty] | Średnioroczna temperatura zewnęrzna |  |  |  |  | 8.2688 | °C
|  | A++ | [7 empty] | Przeciętna długość sezonu grzewczego |  |  |  |  | 198 | dni | [11 empty] | Montaż split | 10000
[28 empty] | Montaż mono | 8500
[21 empty] | Kraków | [10 empty] | inna
[17 empty] | 1 | [19 empty] | naj k inwe | naj k eksp | naj amort | suma
[24 empty] | SCOP CO | SCOP CWU | SCOP | SCOP ins | Koszty | Inwestycja | Wskaźnik | PB | kwalif | sprw. Q | naj k inwe | naj k eksp | naj amort | 43054.974 | 6636.1745 | 13126.7149
moc grzewcza [kW] | [10 empty] | Analiza doboru pompy ciepła | [6 empty] | 200-S E06 |  |  | Białystok | 100-S B04 | Vitocal 1xx-S 101.B04 | 3.2005 | 2.6524 | 3.1219 | 3.2345 | 10707.8803 | 40686.978 | 15942.6859 | 0.4 | brak | 0 | [6 empty] | 0
[21 empty] | Bielsko Biała | 100-S B06 | Vitocal 1xx-S 101.B06 | 3.0968 | 2.5305 | 3.0191 | 3.0833 | 10365.727 | 41891.922 | 15660.9929 | -1.4 | brak | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | Punkt biwalentny |  |  |  |  | -14.7 | °C |  |  |  | 150-A A04 | Bydgoszcz | 100-S B08 | Vitocal 1xx-S 101.B08 | 3.3481 | 3.0816 | 3.3137 | 3.3151 | 8359.46 | 43054.974 | 13472.6694 | -10.8 | -10.8 | 1 | 43054.974 | 8359.46 | 13472.6694 | 1 |  |  | 1
[10 empty] | Udział pompy ciepła |  |  |  |  | >99 | % |  |  |  | 150-A A06 | Chojnice | 100-S A12 | Vitocal 1xx-S 101.A12 | 3.2301 | 2.9413 | 3.1929 | 3.194 | 8577.1717 | 49833.7485 | 14337.863 | -12.2 | -12.2 | 1 | 49833.7485 | 8577.1717 | 14337.863 |  |  |  | 0
[10 empty] | Udział drugiego źródła ciepła |  |  |  |  | <1 | % |  |  |  | 150-A A08 | Częstochowa | 100-S A14 | Vitocal 1xx-S 101.A14 | 3.292 | 2.9789 | 3.2518 | 3.2528 | 8330.4673 | 51550.2149 | 14211.8125 | -13.5 | -13.5 | 1 | 51550.2149 | 8330.4673 | 14211.8125 |  |  |  | 0
[10 empty] | Sezonowa efektywność pompy ciepła SCOP |  |  |  |  | 3.793 |  |  |  |  | 150-A A10 | Elbląg | 100-S A16 | Vitocal 1xx-S 101.A16 | 3.227 | 2.9086 | 3.186 | 3.1871 | 8435.7214 | 52554.5186 | 14423.4651 | -14.5 | -14.5 | 1 | 52554.5186 | 8435.7214 | 14423.4651 |  |  |  | 0
[10 empty] | Sezonowa efektywność instalacji SCOP |  |  |  |  | 3.7932 |  |  |  |  | 150-A A13 | Gdańsk | 200-S D04 | Vitocal 2xx-S 201.D04 | 2.9571 | 3.2209 | 2.9963 | 3.1477 | 11452.0479 | 45319.3427 | 17214.7246 | 1.9 | brak | 1 | [6 empty] | 0
[10 empty] | Udział energii ze środowsika |  |  |  |  | 73.6354 | % |  |  |  | 150-A A16 | Gorzów Wielkopolski | 200-S D06 | Vitocal 2xx-S 201.D06 | 3.0618 | 3.2625 | 3.0883 | 3.1087 | 9426.7993 | 47381.9686 | 15086.4761 | -4.6 | brak | 1 | [6 empty] | 0
[10 empty] | Udział energii z sieci elektroenergetycznej |  |  |  |  | 26.3646 | % |  |  |  | 250-A A04 | Hel | 200-S D08 | Vitocal 2xx-S 201.D08 | 3.4105 | 3.3484 | 3.4024 | 3.408 | 8289.9498 | 48906.6141 | 13925.1557 | -8.5 | -8.5 | 1 | 48906.6141 | 8289.9498 | 13925.1557 |  |  |  | 0
[20 empty] | 250-A A06 | Jelenia Góra | 200-S D10 | Vitocal 2xx-S 201.D10 | 3.9119 | 3.597 | 3.8712 | 3.8714 | 6966.3216 | 58670.7392 | 13299.3075 | -14.5 | -14.5 | 1 | 58670.7392 | 6966.3216 | 13299.3075 |  |  |  | 0
[10 empty] | Roczne koszty ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej |  |  |  | G11 | 6412.8712 | zł |  |  |  | 250-A A08 | Kalisz | 200-S D13 | Vitocal 2xx-S 201.D13 | 3.7972 | 3.5763 | 3.7687 | 3.7689 | 7138.7385 | 67673.0927 | 14314.8526 | -16.1 | -16.1 | 1 | 67673.0927 | 7138.7385 | 14314.8526 |  |  |  | 0
[20 empty] | 250-A A10 | Katowice | 200-S D16 | Vitocal 2xx-S 201.D16 | 3.7815 | 3.5686 | 3.754 | 3.7542 | 7157.3264 | 77417.3743 | 15221.9506 | -17.1 | -17.1 | 1 | 77417.3743 | 7157.3264 | 15221.9506 |  |  |  | 0
[20 empty] | 250-A A13 | Kętrzyn | 150-A A04 | Vitocal 15x-A 151.A04 | 3.107 | 3.7069 | 3.1943 | 3.3191 | 10650.2813 | 47779 | 16521.554 | 0.6 | brak | 1 | [6 empty] | 0
[10 empty] | Ta instalacja uchroni naszą planetę przed emisją: |  |  |  |  | 2166.1598 | kg CO2 rocznie * |  |  |  | 250-A A16 | Kielce | 150-A A06 | Vitocal 15x-A 151.A06 | 3.1925 | 3.6619 | 3.2544 | 3.2754 | 9063.4648 | 48979 | 14816.2078 | -4.8 | brak | 1 | [6 empty] | 0
| temperatura zewnętrzna [°C] | [8 empty] | Taka ilość CO2 wchłaniana jest rocznie przez: |  |  |  |  | 309 | drzewa |  |  |  | 250-A A19 | Kłodzko | 150-A A08 | Vitocal 15x-A 151.A08 | 3.248 | 3.7206 | 3.3095 | 3.316 | 8648.907 | 50177 | 14451.093 | -8 | -8 | 1 | 50177 | 8648.907 | 14451.093 |  |  |  | 0
[20 empty] | AWH-P 004 | Koło | 150-A A10 | Vitocal 15x-A 151.A10 | 3.8221 | 3.5967 | 3.793 | 3.7932 | 7162.8743 | 54300 | 13126.7149 | -14.7 | -14.7 | 1 | 54300 | 7162.8743 | 13126.7149 |  |  | 1 | 1
[14 empty] | * w odniesieniu do kotła węglowego | [5 empty] | AWH-P 006 | Koszalin | 150-A A13 | Vitocal 15x-A 151.A13 | 3.622 | 3.5994 | 3.6191 | 3.6193 | 7481.14 | 56097 | 13653.9977 | -17.3 | -17.3 | 1 | 56097 | 7481.14 | 13653.9977 |  |  |  | 0
[20 empty] | AWH-P 008 | Kraków | 150-A A16 | Vitocal 15x-A 151.A16 | 3.6286 | 3.5582 | 3.6195 | 3.6197 | 7448.2418 | 57897 | 13780.0168 | -18.9 | -18.9 | 1 | 57897 | 7448.2418 | 13780.0168 |  |  |  | 0
[20 empty] | AWH-P 012T | Krosno | 250-A A04 | Vitocal 25x-A 251.A04 | 3.2712 | 3.8984 | 3.3624 | 3.4873 | 10234.013 | 55092 | 16710.3923 | 0.6 | brak | 1 | [6 empty] | 0
|  | Bilans energetyczny instalacji | [17 empty] | AWH-P 014T | Legnica | 250-A A06 | Vitocal 25x-A 251.A06 | 3.3725 | 3.8529 | 3.4375 | 3.4844 | 9011.2498 | 56425 | 15433.412 | -3 | brak | 1 | [6 empty] | 0
[21 empty] | Lesko | 250-A A08 | Vitocal 25x-A 251.A08 | 3.2786 | 3.7237 | 3.3365 | 3.3431 | 8612.4993 | 57851 | 15107.0991 | -8 | -8 | 1 | 57851 | 8612.4993 | 15107.0991 |  |  |  | 0
[21 empty] | Leszno | 250-A A10 | Vitocal 25x-A 251.A10 | 4.1181 | 3.9946 | 4.1021 | 4.1023 | 6636.1745 | 63142.1506 | 13328.2946 | -14.7 | -14.7 | 1 | 63142.1506 | 6636.1745 | 13328.2946 |  | 1 |  | 1
| Energia zielona pobrana ze środowiska |  |  |  |  | 13693.877 | kWh | [13 empty] | Lębork | 250-A A13 | Vitocal 25x-A 251.A13 | 3.8469 | 4.0007 | 3.8668 | 3.867 | 7016.9088 | 66766.9043 | 14093.1663 | -17.3 | -17.3 | 1 | 66766.9043 | 7016.9088 | 14093.1663 |  |  |  | 0
[12 empty] | Całkowity udział energii ze środkowiska i pobranej energii elektrycznej | [8 empty] | Lublin | 250-A A16 | Vitocal 25x-A 251.A16 | 3.976 | 4.0554 | 3.9862 | 3.9865 | 6808.2126 | 70391.658 | 14184.0567 | -17.2 | -17.2 | 0 | 70391.658 | 6808.2126 | 14184.0567 |  |  |  | 0
| Energia elektryczna pobrana przez sprężarkę |  |  |  |  | 4852.3126 | kWh |  | SCOP pompa ciepła |  | 3.8221 | [9 empty] | Łeba | 250-A A19 | Vitocal 25x-A 251.A19 | 3.8181 | 3.9735 | 3.8382 | 3.8384 | 7062.7238 | 74016.4117 | 14804.5994 | -17.6 | -17.6 | 1 | 74016.4117 | 7062.7238 | 14804.5994 |  |  |  | 0
[21 empty] | Łódź | 200-S E06 | Vitocal 2xx-S 201.E06 | 3.4446 | 3.669 | 3.4742 | 3.4947 | 8484.3327 | 46944.3083 | 13969.0302 | -5.1 | brak | 1 | [6 empty] | 0
| Energia elektryczna pobrana przez grzałkę |  |  |  |  | 0 | kWh |  | SCOP całkowite |  | 3.8221 | [9 empty] | Mikołajki | 200-S E08 | Vitocal 2xx-S 201.E08 | 3.5232 | 3.6779 | 3.5433 | 3.5507 | 8057.5827 | 50485.2781 | 13802.9716 | -7.8 | -7.8 | 1 | 50485.2781 | 8057.5827 | 13802.9716 |  |  |  | 0
[21 empty] | Mława | 200-S E10 | Vitocal 2xx-S 201.E10 | 3.5343 | 3.6181 | 3.5452 | 3.5472 | 7871.7415 | 52036.3816 | 13731.4818 | -10.4 | -10.4 | 1 | 52036.3816 | 7871.7415 | 13731.4818 |  |  |  | 0
[21 empty] | Nowy Sącz | AWH-P 004 | Carrier 30AWH-P004HP | 3.0108 | 3.374 | 3.0676 | 3.281 | 12048.4355 | 29951.6218 | 16499.5954 | 3.1 | brak | 0 | [6 empty] | 0
| Energia zielona pobrana ze środowiska |  |  |  |  | 1872.2443 | kWh | [7 empty] | 73.62% | [5 empty] | Olsztyn | AWH-P 006 | Carrier 30AWH-P006HP | 2.596 | 3.4857 | 3.1566 | 3.2509 | 10466.1362 | 30740.9538 | 14762.0809 | -0.1 | brak | 0 | [6 empty] | 0
[21 empty] | Opole | AWH-P 008 | Carrier 30AWH-P008HP | 3.1996 | 3.6258 | 3.2554 | 3.271 | 8990.2766 | 32317.413 | 13217.8314 | -5.7 | brak | 1 | [6 empty] | 0
| Energia elektryczna pobrana przez sprężarkę |  |  |  |  | 721.0115 | kWh |  | SCOP pompa ciepła |  | 3.5967 |  |  |  | 26.38% | [5 empty] | Ostrołęka | AWH-P 012T | Carrier 30AWH-P012HP | 2.9158 | 3.7535 | 3.4162 | 3.4167 | 8102.9456 | 52036.3816 | 13995.851 | -13.6 | -13.6 | 1 | 52036.3816 | 8102.9456 | 13995.851 |  |  |  | 0
[21 empty] | Piła | AWH-P 014T | Carrier 30AWH-P014HP | 2.9252 | 3.6584 | 3.2901 | 3.2906 | 8305.9188 | 52036.3816 | 14227.9396 | -13.6 | -13.6 | 1 | 52036.3816 | 8305.9188 | 14227.9396 |  |  |  | 0
| Energia elektryczna pobrana przez grzałkę |  |  |  |  | 4.186 | kWh |  | SCOP całkowite |  | 3.5817 | [9 empty] | Płock
Poznań
Przemyśl
1/2 | [20 empty] | Racibórz | Wybór: | 3 | [7 empty] | -216.4
Rzeszów
2/2 | [20 empty] | Sandomierz |  |  | 3 | 150-A A10
Siedlce
|  | Kraków - przebieg temperatury zewnętrznej | [8 empty] | Częstotliwość występowania temperatury zewnętrznej | [9 empty] | Słubice
Suwałki
[10 empty] | poniżej 0°C |  |  | 1868 | h | 77 | dni |  |  |  |  | Szczecin
[10 empty] | poniżej -5°C |  |  | 540 | h | 22 | dni |  |  |  |  | Świnoujście
[10 empty] | poniżej -10°C |  |  | 108 | h | 4 | dni |  |  |  |  | Tarnów
[10 empty] | poniżej -15°C |  |  | 17 | h | 0 | dni |  |  |  |  | Toruń
Ustka
[10 empty] | poniżej punktu biwalentnego |  |  | 19 | h | 0 | dni |  |  |  |  | Warszawa
Wieluń
[10 empty] | Dane Meteo z okresu od 1971 do 2000 roku, dla stacji meteorologicznych posiadających ciągi danych terminowych co najmniej 3-godzinne z okresu co najmniej 10 lat. | [10 empty] | Wrocław
Zakopane
Zamość
Zielona Góra
|  | Zestawienie alternatywnych źródeł ogrzewania | [5 empty] | Δ |  |  | Wybrane dane techniczne pompy ciepła
| Kocioł gazowy, kondensacyjny, gaz ziemny |  |  |  |  | 8993.2096 | PLN | 40.24% |  | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | Vitocal 15x-A 151.A10
| Kocioł gazowy, kondensacyjny, gaz płynny |  |  |  |  | 9325.913 | PLN | 45.42% |  | Typ pompy ciepła |  |  |  | Monoblok
| Kocioł olejowy, kondensacyjny |  |  |  |  | 13325.5266 | PLN | 107.8% |  | Czynnik chłodniczy i napełnienie |  |  |  | R290; 2 |  | kg
| Kocioł na pelet |  |  |  |  | 6140.7029 | PLN | -4.244% |  | GWP całkowite |  |  |  | 6 |  | kg eq CO2
| Kocioł na zgazowanie drewna |  |  |  |  | 6762.6635 | PLN | 5.455% |  | Moc akustyczna ErP |  |  |  |  | 56 | dB(A)
| Kocioł na granulat węglowy |  |  |  |  | 6666.4541 | PLN | 3.954% |  | Moc akustyczna tryb nocny |  |  |  |  | 59 | dB(A)
| Pompa ciepła solanka/woda, taryfa G12w |  |  |  |  | 4994.6906 | PLN | -22.11% |  | Moc akustyczna maksymalna |  |  |  |  | 66 | dB(A)
| Ogrzewanie elektryczne, taryfa G12w |  |  |  |  | 19151.803 | PLN | 198.6%
Akustyka pompy ciepła
| Montaż wolnostojący, w odległości co najmniej 3 m od budynku |  |  |  |  | Montaż przy ścianie budynku lub w odległości mniejszej niż 3 m od ściany |  |  |  |  | Montaż w narożniku wewnętrznym budynku lub pomiędzy ścianami sąsiadujących budynków
| Odległość minimalna |  | 3.56 | m |  | Odległość minimalna |  | 5.03 | m |  | Odległość minimalna |  | 7.11 | m
Minimalna odległość od granicy posesji dla zabudowy jednorodzinnej (okres nocny) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
Bilans energii elektrycznej i instalacja PV
| Energia elektryczna na potrzeby pompy ciepła |  |  |  |  | 5577.5101 | kWh | autokonsumpcja p. ciepła |  | 15% | 5 - 20 |  | 836 | 836.6265 | 560 | 410
| Energia elektryczna na potrzeby mieszkańców |  |  |  |  | 2800 | kWh | autokonsumpcja budynek |  | 20% | 1 - 80 |  | 560 | 0.16671
[6 empty] | wskaźnik samowystarczalności |  |  |  | 70% | 1 - 100
| Wymagana moc instalacji fotowoltaicznej |  |  |  |  | 6.8172 | kWp
| Ilość modułów fotowoltaicznych |  |  |  |  | 17 | sztuk | Moduł | Vitovolt 300 410WE
| Szacowana powierzchnia zabudowy |  |  |  |  | 34 | m2 | długość | 1719 | mm
[8 empty] | szerokość | 1140 | mm
NET-METTERING
| Diagram przepływu energii |  |  | Taryfa G11
|  | 6803.5645 | kWh | [13 empty] | Vitovolt 300 405WE
Vitovolt 300 410WE
[5 empty] | 5421 | kWh | 1084 kWh |  | Autokonsumpcja przez pompę ciepła - uniknięty koszty energii elektrycznej | [6 empty] | 980.1573
[9 empty] | Autokonsumpcja przez budynek - uniknięty koszty energii elektrycznej | [6 empty] | 656.5647
[5 empty] | 0.8 |  |  |  | Wykorzystanie energii przez pompę ciepła w ramach bilansowania - uniknięty koszt | [6 empty] | 5083.6867
[9 empty] | Wykorzystanie energii przez budynek w ramach bilansowania - uniknięty koszt | [6 empty] | 2626.2588
| 836 | kWh | 560 | kWh | 6981.5101 | kWh |  |  | Koszt energii elektrycznej przekazanej do sieci w ramach umowy prosumenckiej | [6 empty] | 1271.1562
| 4741.5101 | kWh | 2240 | kWh | 2645.5101 | kWh |  |  | Wysokość rachunków za energię elektryczną (pompa ciepła i budynek) | [6 empty] | 3101.6939
[5 empty] | 1.1724 | zł/kWh |  |  | Wysokość rachunku za energię elektryczną (pompa ciepła i budynek). Bez instalacji PV | [6 empty] | 9822.1026
NET-BILLING
| Diagram przepływu energii |  |  | Taryfa G11 |  |  |  |  | Cenę RCEm (miesięczna Rynkowa cena energii) uśredniono na podstawie cen opublikowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) z sześciu miesięcy 01-06/2023. Należy pamiętać, że cena RCEm jest zmienna, a więc kwota gromadzona na depozycie prosumenckim zależy nie tylko od ilości energii odprowadzonej do sieci, ale również wartości RCEm na koniec danego miesiąca.
|  | 6803.5645 | kWh
[7 empty] | depozyt prosumencki | [9 empty] | Vitovolt 300 405WE
[5 empty] | 5421 | kWh |  |  | Autokonsumpcja przez pompę ciepła - uniknięty koszty energii elektrycznej | [6 empty] | 852.72 | Vitovolt 300 410WE
[9 empty] | Autokonsumpcja przez budynek - uniknięty koszty energii elektrycznej | [6 empty] | 571.2
[9 empty] | Kwota depozytu prosumenckiego (wirtualny portfel prosumenta) | [6 empty] | 1626.3 | 1626.3
[9 empty] | Wysokość rachunków za energię elektryczną (pompa ciepła i budynek) | [6 empty] | 0
| 836 | kWh | 560 | kWh | 6981.5101 | kWh |  |  | Niewykorzystana kwota depozytu prosumenckiego (wirtualny portfel prosumenta) | [6 empty] | 0.99633
| 4741.5101 | kWh | 2240 | kWh | 0 | zł |  |  | Wysokość rachunku za energię elektryczną (pompa ciepła i budynek). Bez instalacji PV | [6 empty] | 9822.1026
| 0.5 | zł/kWh | 1.02 | zł/kWh | 0.3 | zł/kWh
| 0.627 | zł/kWh |  |  | RCEm
Arkusz kalkulacyjny nie może zastąpić fachowego projektu instalacji grzewczej z pompą ciepła wykonanego przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami. Autor arkusza kalkulacyjnego nie ponosi odpowiedzialności za błędy ukryte w arkuszu, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania.
[15 empty] | Autor: | PanD, 2024
+/-
+/-

## Zestawienie
|  |  |  | Data: | 2026-08-05 | wersja 08/05/25
Zestawienie wyników symulacji
Zestawienie wyników symulacji wszystkich pomp ciepła
Przybliżone roczne koszty ogrzewania
| Model pompy ciepła | Punkt biwalentny | SCOPPC | SCOPinstalacji
Uwaga! Koszty eksploatacji wybranego modelu pompy ciepła, oszacowane z większą dokładnością, znajdują się w zakładce "Koszty 2023"
| AquaSnap 30AWH-P 004HP | 3.1 | 3.07 | 3.281 |  | 12048 | 0
| AquaSnap 30AWH-P 006HP | -0.1 | 3.16 | 3.251 |  | 10466 | 0
| AquaSnap 30AWH-P 008HP | -5.7 | 3.26 | 3.271 |  | 8990 | 0
| AquaSnap 30AWH-P 012HP | -13.6 | 3.42 | 3.417 |  | 8103 | 8103
| AquaSnap 30AWH-P 014HP | -13.6 | 3.29 | 3.291 |  | 8306 | 8306
| Vitocal 1xx-S 101.B04 | 0.4 | 3.12 | 3.234 |  | 10708 | 0
| Vitocal 1xx-S 101.B06 | -1.4 | 3.02 | 3.083 |  | 10366 | 0
| Vitocal 1xx-S 101.B08 | -10.8 | 3.31 | 3.315 |  | 8359 | 8359
| Vitocal 1xx-S 101.A12 | -12.2 | 3.19 | 3.194 |  | 8577 | 8577
| Vitocal 1xx-S 101.A14 | -13.5 | 3.25 | 3.253 |  | 8330 | 8330
| Vitocal 1xx-S 101.A16 | -14.5 | 3.19 | 3.187 |  | 8436 | 8436
| Vitocal 2xx-S 201.E06 R32 | -5.1 | 3.47 | 3.495 |  | 8484 | 0
| Vitocal 2xx-S 201.E08 R32 | -7.8 | 3.54 | 3.551 |  | 8058 | 8058
| Vitocal 2xx-S 201.E10 R32 | -10.4 | 3.55 | 3.547 |  | 7872 | 7872
| Vitocal 2xx-S 201.D04 | 1.9 | 3 | 3.148 |  | 11452 | 0
| Vitocal 2xx-S 201.D06 | -4.6 | 3.09 | 3.109 |  | 9427 | 0
| Vitocal 2xx-S 201.D08 | -8.5 | 3.4 | 3.408 |  | 8290 | 8290
| Vitocal 2xx-S 201.D10 | -14.5 | 3.87 | 3.871 |  | 6966 | 6966
| Vitocal 2xx-S 201.D13 | -16.1 | 3.77 | 3.769 |  | 7139 | 7139
| Vitocal 2xx-S 201.D16 | -17.1 | 3.75 | 3.754 |  | 7157
| Vitocal 15x-A 151.A04 | 0.6 | 3.19 | 3.32 |  | 10650 | 0
| Vitocal 15x-A 151.A06 | -4.8 | 3.25 | 3.28 |  | 9063 | 0
| Vitocal 15x-A 151.A08 | -8 | 3.31 | 3.32 |  | 8649 | 8649
| Vitocal 15x-A 151.A10 | -14.7 | 3.79 | 3.79 |  | 7163 | 7163
| Vitocal 15x-A 151.A13 | -17.3 | 3.62 | 3.62 |  | 7481
| Vitocal 15x-A 151.A16 | -18.9 | 3.62 | 3.62 |  | 7448
| Vitocal 25x-A 251.A04 | 0.6 | 3.36 | 3.49 |  | 10234 | 0
| Vitocal 25x-A 251.A06 | -3 | 3.44 | 3.48 |  | 9011 | 0
| Vitocal 25x-A 251.A08 | -8 | 3.34 | 3.34 |  | 8612 | 8612
| Vitocal 25x-A 251.A10 | -14.7 | 4.1 | 4.1 |  | 6636 | 6636
| Vitocal 25x-A 251.A13 | -17.3 | 3.87 | 3.87 |  | 7017
| Vitocal 25x-A 251.A16 | -17.2 | 3.99 | 3.99 |  | 6808
| Vitocal 25x-A 251.A19 | -17.6 | 3.84 | 3.84 |  | 7063

## Tabela_numerow (hidden)
100-S B04 |  | Z021249 | Vitocal 100-S AWB-M-E 101.B04
|  | Z021252 | Vitocal 100-S AWB-M-E-AC 101.B04
| pakiet | Z021273 | Vitocal 100-S AWB-M-E 101.B04 + Vitocell 100-W SVWA + Vitocell 100-W CVBC
| pakiet | Z024076 | Vitocal 100-S AWB-M-E-AC 101.B04 + Vitocell 100-W SVWA + Vitocell 100-W CVBC
| pakiet | Z023807 | Vitocal 100-S AWB-M-E 101.B04 + VSVK 100 + Vitocell 100-W CVBC
| pakiet | Z024088 | Vitocal 100-S AWB-M-E-AC 101.B04 + VSVK 100 + Vitocell 100-W CVBC
| pakiet | Z024082 | Vitocal 100-S AWB-M-E 101.B04 + Vitocell 100-W CVBC
| pakiet | Z021276 | Vitocal 100-S AWB-M-E-AC 101.B04 + Vitocell 100-W CVBC
100-S B06
100-S B08
100-S A12
100-S A14
100-S A16
200-S D04
200-S D06
200-S D08
200-S D10
200-S D13
200-S D16
150-A A10
150-A A13
250-A A10
250-A A13

## Oferta
|  |  |  | Data: | 2026-08-05 | wersja 08/05/25
Oferta na pompę ciepła Vitocal 15x-A 151.A10
Dane Inwestora
| Zestawienie materiałów | Cena katalogowa | Rabat | Wartość netto |  | VAT | Wartość brutto
8%
Vitocal 15x-A 151.A10 |  |  |  | 0 |  | 8% | 0 | 23%
Zbiornik CWU |  |  |  | 0 |  | 8% | 0
Komponent |  |  |  | 0 |  | 8% | 0
Komponent |  |  |  | 0 |  | 8% | 0
Komponent |  |  |  | 0 |  | 8% | 0
Komponent |  |  |  | 0 |  | 8% | 0
Komponent |  |  |  | 0 |  | 8% | 0
Komponent |  |  |  | 0 |  | 8% | 0
Komponent |  |  |  | 0 |  | 8% | 0
Komponent |  |  |  | 0 |  | 8% | 0
Komponent |  |  |  | 0 |  | 8% | 0
Suma | [6 empty] | 0
Informacje dodatkowe

## Koszty 2025
[14 empty] | 2026-08-05 |  | wersja 04/07/2024 URE
Kalkulator kosztów ogrzewania i energii cieplnej
Taryfy i ceny paliw i energii obowiązujące w 2025 roku
PL
Powierzchnia grzewcza budynku
[6 empty] | 225 |  | [ m2 ]
35 - 700
Standard wykonania budynku | [11 empty] | Standard wykonania budynku ¦ EU
[6 empty] | 80 |  | [ kWh/m2/rok ] |  |  |  | Dom energooszczędny |  |  |  | 50-60 | [kWh/m2rok]
[6 empty] | 5 - 300 | [5 empty] | Dom budowany obecnie WT2021 |  |  |  | 70-80 | [kWh/m2rok]
[12 empty] | Dom istniejący, dobra izolacja cieplna |  |  |  | 90-120 | [kWh/m2rok]
Liczba mieszkańców | [5 empty] | 4 |  | [ osoby ] |  |  |  | Dom istniejący, słaba izolacja cieplna |  |  |  | 130-160 | [kWh/m2rok]
[6 empty] | 2 - 50 | [5 empty] | Dom istniejący, bez izolacji cieplnej |  |  |  | > 170 | [kWh/m2rok]
Zużycie ciepłej wody użytkowej
[6 empty] | 45 |  | [ litry / dobę / os ]
25 - 100
Temperatura ciepłej wody użytkowej
[6 empty] | 44 |  | [ °C ]
35 - 60
Szacowane koszty ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej
Gaz ziemny (E) | [9 empty] | Gaz płynny (P)
25 MJ/litra
Wartość energetyczna |  | 10.972 | [ kWh / m3 ] | Instalacja solarna ? |  |  | FALSE | FALSE |  | Wartość energetyczna |  | 6.94 | [ kWh / l ] | Instalacja solarna ? |  |  | FALSE | FALSE
[10 empty] | Cena paliwa |  | 2.5 | [ zł / litr ]
|  |  |  | Zużycie paliwa |  | Szacowane koszty | [7 empty] | Zużycie paliwa |  | Szacowane koszty
Kocioł tradycyjny, ƞ = 86% |  |  | 86 | 2183.1148 | [ m3 ] | 9559.5928 | [ zł / rok ] | 75.21% | 86 | Kocioł tradycyjny, ƞ = 86% |  |  |  | 3451.4604 | [ litrów ] | 9888.6511 | [ zł / rok ] | -14.97%
[5 empty] | 2023 | 5456.0316 | [ zł / rok ]
Kocioł kondensacyjny, ƞ = 92% |  |  | 92 | 2040.7377 | [ m3 ] | 8993.2096 | [ zł / rok ] | 75.46% | 92 | Kocioł kondensacyjny, ƞ = 92% |  |  |  | 3226.3652 | [ litrów ] | 9325.913 | [ zł / rok ] | -14.97%
[5 empty] | 2023 | 5125.3997 | [ zł / rok ]
Olej opałowy | [9 empty] | Drewno - pelet
Wartość energetyczna |  | 10.22 | [ kWh / m3 ] | Instalacja solarna ? |  |  | FALSE | FALSE |  | Wartość energetyczna |  | 4.9 | [ kWh / kg ] | Instalacja solarna ? |  |  | FALSE | FALSE
Cena paliwa |  | 5.95 | [ zł / litr ] | [6 empty] | Cena paliwa |  | 1300 | [ zł / tona ]
|  |  |  | Zużycie paliwa |  | Szacowane koszty | [5 empty] | Efektywność |  | Zużycie paliwa |  | Szacowane koszty
Kocioł tradycyjny, ƞ = 86% |  |  | 83 | 2428.4649 | [ litry ] | 14449.3662 | [ zł / rok ] | -7.752% |  | Pelet |  | 89 | % | 4723.6176 | [ kg ] | 6140.7029 | [ zł / rok ] | -29.69%
Kocioł kondensacyjny, ƞ = 92% |  |  | 90 | 2239.5843 | [ litry ] | 13325.5266 | [ zł / rok ] | -7.752%
Drewno - zgazowanie | [9 empty] | Węgiel
Wartość energetyczna |  | 1900 | [ kWh / m.p.] | [6 empty] | Wartość energetyczna |  | 27 | [ MJ / kg ]
Cena paliwa |  | 499 | [ zł / m.p. ] | [6 empty] | Cena paliwa |  | 1699 | [ zł / tona ] | 1500 kg w cenie 2000 zł w 2023 ? |  |  |  | 0
|  | Efektywność |  | Zużycie paliwa |  | Szacowane koszty | [5 empty] | Efektywność |  | Zużycie paliwa |  | Szacowane koszty |  |  |  | cena poniżej 1500 | cena powyżej 1500
Zgazowanie |  | 80 | % | 13.5524 | [ m.p. ] | 6762.6635 | [ zł / rok ] | -16.83% |  | Granulat węglowy |  | 70 | % | 3923.7517 | [ kg ] | 6666.4541 | [ zł / rok ] | -5.559% | 3923.7517 | 1500 | 2423.7517
6666.4541
Pompa ciepła - solanka/woda | [9 empty] | Pompa ciepła - powietrze/woda
Efektywność |  | 4.1 | SCOP na CO |  |  |  |  | 0 |  | Efektywność |  | 3.7932 | SCOP na CO |  |  |  |  | 0
| Koszt kWh |  | Zużycie energii elektrycznej |  |  | Szacowane koszty |  |  |  |  | Koszt kWh |  | Zużycie energii elektrycznej |  |  | Szacowane koszty
Taryfa G11 | 1.1536 | [ zł / kWh ] |  | 5154.8605 | [ kWh ] | 5946.5438 | [ zł / rok ] | -8.466% |  | Taryfa G11 | 1.1484 | [ zł / kWh ] |  | 5583.9508 | [ kWh ] | 6412.8712 | [ zł / rok ] | -8.662%
2023 | 1.2603 | [ zł / kWh ] |  |  | 2023 | 6496.5199 | [ zł / rok ] |  |  | 2023 | 1.2574 | [ zł / kWh ] |  |  | 2023 | 7021.053 | [ zł / rok ]
Taryfa G12 | 1.0084 | [ zł / kWh ] | 2577.4303 | 2577.4303 | [ kWh ] | 5198.3357 | [ zł / rok ] | -13.85% |  | Taryfa G12 | 1.0155 | [ zł / kWh ] | 2973.4538 | 2610.497 | [ kWh ] | 5670.3165 | [ zł / rok ] | -14.09%
2023 | 1.1705 | [ zł / kWh ] |  |  | 2023 | 6033.8786 | [ zł / rok ] |  |  | 2023 | 1.1821 | [ zł / kWh ] |  |  | 2023 | 6600.6151 | [ zł / rok ]
Taryfa G12w | 0.96893 | [ zł / kWh ] | 1804.2012 | 3350.6593 | [ kWh ] | 4994.6906 | [ zł / rok ] | -14.02% |  | Taryfa G12w | 0.99325 | [ zł / kWh ] | 2233.5803 | 3350.3705 | [ kWh ] | 5546.2479 | [ zł / rok ] | -14.46%
2023 | 1.1269 | [ zł / kWh ] |  |  | 2023 | 5809.0849 | [ zł / rok ] |  |  | 2023 | 1.1611 | [ zł / kWh ] |  |  | 2023 | 6483.5653 | [ zł / rok ]
Energia elektryczna
Ogrzewanie bezpośrednie, ƞ = 99% |  |  | 99 |  |  |  |  | 0
| Koszt kWh |  | Zużycie energii elektrycznej |  |  | Szacowane koszty
Taryfa G11 | 1.1051 | [ zł / kWh ] |  | 20807.7742 | [ kWh ] | 22993.9917 | [ zł / rok ] | -10.33% | 22993.9917
2023 | 1.2324 | [ zł / kWh ] |  |  | 2023 | 25643.6618 | [ zł / rok ] | 25643.6618
Taryfa G12 | 0.95992 | [ zł / kWh ] | 10403.8871 | 10403.8871 | [ kWh ] | 19973.8234 | [ zł / rok ] | -15.69% | 19973.8234
2023 | 1.1385 | [ zł / kWh ] |  |  | 2023 | 23690.1687 | [ zł / rok ] | 23690.1687
Taryfa G12w | 0.92042 | [ zł / kWh ] | 7282.721 | 13525.0532 | [ kWh ] | 19151.803 | [ zł / rok ] | -15.98% | 19151.803
2023 | 1.0954 | [ zł / kWh ] |  |  | 2023 | 22793.2891 | [ zł / rok ] | 22793.2891
Operator Systemu Dystrybucyjnego |  |  | TAURON
Energia elektryczna dla gospodarstwa domowego
[7 empty] | Koszt kWh |  |  | Taryfa | Szacowane zużycie energii |  |  | Szacowane koszty
|  |  | Szacowane zużycie energii |  |  |  | 1.1724 | [ zł / kWh ] |  | G11 |  | 2800 | [ kWh ] | 3282.8235 | [ zł / rok ]
[7 empty] | 0.90323 | [ zł / kWh ] |  |  |  |  | 2023 | 2529.0374 | [ zł / rok ]
|  |  |  | 2800 | [ kWh / rok ] |  | 1.026 | [ zł / kWh ] |  | G12 | 1400 | 1400 | [ kWh ] | 2872.7981 | [ zł / rok ]
[7 empty] | 0.80464 | [ zł / kWh ] |  |  |  |  | 2023 | 2252.9834 | [ zł / rok ]
[7 empty] | 1.0179 | [ zł / kWh ] |  | G12w | 1120 | 1680 | [ kWh ] | 2850.0918 | [ zł / rok ]
[7 empty] | Koszt kWh |  |  | Taryfa | Szacowane zużycie energii |  |  | Szacowane koszty
|  |  | Szacowane zużycie energii |  |  |  | 1.1565 | [ zł / kWh ] |  | G11 |  | 8383.9508 | [ kWh ] | 9695.6947 | [ zł / rok ]
[7 empty] | 1.1391 | [ zł / kWh ] |  |  |  |  | 2023 | 9550.0905 | [ zł / rok ]
|  |  |  | 8383.9508 | [ kWh / rok ] |  | 1.019 | [ zł / kWh ] |  | G12 | 4373.4538 | 4010.497 | [ kWh ] | 8543.1146 | [ zł / rok ]
| + | [5 empty] | 1.0015 | [ zł / kWh ] |  | G12w | 3353.5803 | 5030.3705 | [ kWh ] | 8396.3397 | [ zł / rok ]
[7 empty] | Koszt kWh |  |  | Taryfa | Szacowane zużycie energii |  |  | Szacowane koszty
|  |  | Szacowane zużycie energii |  |  |  | 1.1602 | [ zł / kWh ] |  | G11 |  | 7954.8605 | [ kWh ] | 9229.3674 | [ zł / rok ]
| + |  |  | 7954.8605 | [ kWh / rok ] |  | 1.0146 | [ zł / kWh ] |  | G12 | 3977.4303 | 3977.4303 | [ kWh ] | 8071.1338 | [ zł / rok ]
[7 empty] | 0.98616 | [ zł / kWh ] |  | G12w | 2924.2012 | 5030.6593 | [ kWh ] | 7844.7824 | [ zł / rok ]
Warto wiedzieć!
W Polsce jest 16,9 mln odbiorców w gospodarstwach domowych. Według danych pochodzących z zatwierdzanych przez regulatora taryf, średnie zużycie w grupie G w 2022 roku wynosiło 2 tys. kWh. Grupa G11 (czyli ze stałą ceną energii w cyklu dobowym) stanowi 88% odbiorców z grup G (ok. 14,8 mln). Średnie roczne zużycie energii elektrycznej w grupie G11 wynosi 1,8 MWh. Średnie roczne zużycie w grupie G12 wynosi 3,2 MWh.
Informacja Urzędu Regulacji Energetyki 15.12.2024
Na potrzeby obliczeń przyjęto zużycie energii przez gospodarstwo domowe o wartości :
700 | kWh na 1 mieszkańca
Zestawienie kosztów ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej
Szacowane wartości |  |  | Moc obliczeniowa budynku | [5 empty] | 10 | [kW]
|  |  | Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania budynku | [5 empty] | 18000 | [kWh]
20599.6964
|  |  | Zapotrzebowanie na energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej | [5 empty] | 2599.6964 | [kWh]
| Gaz ziemny (E) |  | Gaz płynny (P) |  | Olej opałowy |  | Drewno | Węgiel | Pompa ciepła - solanka/woda |  |  | Pompa ciepła - powietrze/woda |  |  | Energia elektryczna
[6 empty] | Pellet Zgazowanie |  |  | G11 | G12 | G12w | G11 | G12 | G12w | G11 | G12 | G12w
Koszty jednostkowe energii cieplnej [ zł / kWh ]
[17 empty] | Autor: | PanD, 2024/03

## Zmiany
|  | Data: | 2026-08-05 | wersja 08/05/25
Program doborowy pomp ciepła powietrze/woda
Raport wprowadzonych zmian
Termin zmiany | Komentarz |  |  |  | Wskaźnik
2025-05-08 | Aktualizacja kosztów paliw i energii wg taryfikatorów dostawców. |  |  |  | 1 | istotna
Wprowadzenie do symulacji pomp ciepła Carrier AquaSnap AWH-P
Wycofanie z symulacji pomp ciepła Vitocal 100-A
2024-07-24 | Usunięto drobny błąd dotyczący obliczeń dla dużych budynków |  |  |  | 1 | istotna
2024-07-04 | Wprowadzono nowe ceny paliw i energii uwzględniające taryfy od 1 lipca, oraz ustawowe mechanizmy regulujące ceny |  |  |  | 1 | istotna
2024-06-24 | Usunięto błąd z wyborem Viocal x5x-A 4-8 kW |  |  |  | 1 | istotna
2024-06-17 | Usunięto błąd z wyborem Viocal 100-A |  |  |  | 1 | istotna
2024-04-30 | Aktualizacja kosztów paliw i energii wg taryfikatorów dostawców. |  |  |  | 1 | istotna
Uwzględniono zapowiedzi wprowadzenia mrożenia energii elektrycznej do kwoty 500 zł netto bez limitu zużycia
| Wprowadzono dwie nowe moce Vitocal 25x-A A16 i A19 |  |  |  | 1 | istotna
2024-03-29 | Aktualizacja kosztów paliw i energii wg taryfikatorów i cenników 2024 |  |  |  | 1 | istotna
2023-10-23 | Skorygowano dane dotyczące mocy akustycznej pomp ciepła |  |  |  | 1 | istotna
| Aktualizacja kosztów paliw i energii wg taryfikatorów i cenników 2023 |  |  |  | 1 | istotna
2023-07-11 | Skorygowano niepoprawną formułę danych dla wykresu kosztów w zakładce "Koszty 2023" |  |  |  | 1 | istotna
2023-06-29 | Dodano dodatkowe modele pomp ciepła serii Vitocal 100-A AWO(-M)-AC-AF |  |  |  | 1 | istotna
2023-06-19 | Aktualizacja kosztów paliw i energii wg taryfikatorów i cenników 2023 |  |  |  | 1 | istotna
| Aktualizacja ceny RCEm - obecnie szacowanie wartości średniej na bazie danych od stycznia do czerwca 2023 roku |  |  |  | 0.1 | informacyjna
| Dodano dodatkowe modele pomp ciepła z najnowszej oferty 04/2023 - Vitocal x5x-A A04, A06 i A08 |  |  |  | 1 | istotna
| W zakładce "Koszty 2023" dodano możliwość uwzględnienia termicznej instalacji solarnej w bilansie kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej dla gazu ziemnego, gazu płynnego, oleju opałowego i peletu |  |  |  | 1 | istotna
2023-01-28 | Aktualizacja kosztów paliw i energii wg taryfikatorów i cenników 2023 |  |  |  | 1 | istotna
| Aktualizacja ceny RCEm - obecnie szacowanie wartości średniej na bazie danych ze stycznia i lutego 2023 roku |  |  |  | 0.1 | informacyjna
2022-11-09 | Zaktualizowano ceny poszczególnych składników energii elektrycznej |  |  |  | 1 | istotna
| Zaktualizowano cenę RCEm w rozliczeniu net-billing (uwzględniając cenę z września 2022) |  |  |  | 0.1 | informacyjna
| Oficjalnie uwolniono możliwość kalkulacji kaskady pomp ciepła (uwaga, obecnie możliwa jest tylko kaskada hydrauliczna) |  |  |  | 0.1 | informacyjna
| Dodano wykresy pomagające określić stopień autokonsumpcji w zależności od wielkości instalacji PV (samowystarczalność) |  |  |  | 0.1 | informacyjna
2022-09-26 | Dodano symulację rozliczenia prosumenckiego w ramach net-billing |  |  |  | 0.1 | informacyjna
| Aktualizacja cen kosztów paliw |  |  |  | 1 | istotna
2022-09-02 | Dodano możliwość obliczenia kaskady pomp ciepła pod polem "własny wybór" |  |  |  | 1 | istotna
2022-08-01 | Dodano dodatkowe modele pomp ciepła z najnowszej oferty 08/2022 - Vitocal 2xx-S R32 o znaczeniu E06, E08 i E10 |  |  |  | 1 | istotna
| Wprowadzono dodatkowy algorytm uwzględniający zmianę wartości COP w zależności od obciążenia pompy ciepła, |  |  |  | 1 | istotna
co ma wpływ na urealnienie szacowanej wartości SCOP
2022-07-12 | Aktualizacja opłat za energię elektryczną |  |  |  | 1 | istotna
2022-06-15 | Poprawniono błąd w obliczeniach bilansu energetycznego rozpatrywanego budynku |  |  |  | 0.1 | informacyjna
2022-05-27 | Poprawniono błąd w obliczeniach dla pompy ciepła Vitocal 200-S D06 |  |  |  | 1 | istotna
2022-05-16 | Aktualizacja cen kosztów paliw |  |  |  | 1 | istotna
2022-04-22 | Dodano zakładkę "Zestawienie" z zebranymi wynikami symulacji wszystkich pomp ciepła |  |  |  | 0.1 | informacyjna
| Skorygowano obliczenia dla modelu B04 dla małych mocy obliczeniowych budynku i wysokiej temperatury zasilania |  |  |  | 1 | istotna
2022-03-24 | Do oferty dodano pompę ciepła serii Vitocal 15x-A o oznaczeniu 151.A16 |  |  |  | 1 | istotna
2022-03-19 | Dodano możliwość wyboru grzejników wysokotemperaturowych o parametrach 70/55 |  |  |  | 1 | istotna
| Dodano skrócony bilans energetyczny budynku |  |  |  | 0.1 | informacyjna
| Aktualizacja cen kosztów paliw |  |  |  | 1 | istotna
2022-03-05 | Poprawiono błąd w obliczeniach SCOP dla CWU dla modelu Vitocal 2xx-S 201.D06 |  |  |  | 1 | istotna
| Wprowadzono dodatkowy algorytm usprawniający obliczanie SCOP dla CWU zależnie od temperatury wymaganej CWU |  |  |  | 0.1 | informacyjna
2022-02-05 | Dodano informacje statystyczne dotyczące pogody dla wybranej lokalizacji |  |  |  | 0.1 | informacyjna
| Dodano zakładkę "Oferta" |  |  |  | 0.1 | informacyjna
| Skorygowano szacowanie mocy obliczeniowej budynku w zależności od temperatury zadanej pomieszczeń |  |  |  | 1 | istotna
| Skorygowano opis wykresu mocy pompy ciepła w zależności od wybranego systemu dystrybucji ciepła w budynku |  |  |  | 1 | istotna
2022-02-05 | Skorygowano oznaczenie pompy ciepła Vitocal 15x-A 151.A13 co umożliwia właściwe obliczanie kosztów dla tej pompy ciepła |  |  |  | 1 | istotna
2022-02-03 | Dodano możliwość zmiany wymaganej temperatury wewnątrz budynku |  |  |  | 0.1 | informacyjna
| Zmieniono wartości zapotrzebowania energii Eu dla poszczególnych standardów wykonania budynku |  |  |  | 1 | istotna
2022-01-21 | Skorygowano obliczenia bilansu dla pompy ciepła Vitocal 200-S 201.D04 |  |  |  | 1 | istotna
| Uzupełniono obliczenia o bilans energii elektrycznej z instalacji PV |  |  |  | 0.1 | informacyjna
| Skorygowano obliczenia dla budynków o małym zapotrzebowaniu na energię cieplną |  |  |  | 1 | istotna
2022-01-18 | Skorygowano obliczenia bilansu dla pomp ciepła Vitocal 15x-A i 25x-A A10 dla ogrzewania grzejnikowego 45/35. |  |  |  | 1 | istotna
2022-01-01 | Start
[5 empty] | Autor: | PanD, 2024

## translate (hidden)
1 | PL | ENG | CZ | Inne
2 | Program doborowy pomp ciepła powietrze/woda |  | Program pro výběr tepelných čerpadel vzduch-voda
3 | Symulację przygotowano dla… |  | Simulace připravena pro..
4 | Powierzchnia grzewcza budynku |  | Vytápěná plocha budovy
5 | Standard wykonania budynku |  | Standard provedení budovy
6 | Lokalizacja (strefa klimatyczna) |  | Poloha (podnebné pásmo)
7 | System ogrzewania budynku |  | Systém vytápění budovy
8 | Temperatura pomieszczeń |  | Teplota v místnostech
9 | Liczba mieszkańców |  | Počet osob
10 | Zużycie ciepłej wody użytkowej |  | Spotřeba teplé užitkové vody
11 | Temperatura ciepłej wody użytkowej |  | Teplota teplé užitkové vody
12 | Standard wykonania budynku ¦ EU |  | Typ domu dle energetické náročnosti ¦EU
13 | Dom energooszczędny |  | Energeticky úsporný dům
14 | Dom budowany obecnie WT2021 |  | Dům ve výstavbě WT2021
15 | Dom istniejący, dobra izolacja cieplna |  | Stávající dům, dobrá tepelná izolace
16 | Dom istniejący, słaba izolacja cieplna |  | Stávající dům, špatná tepelná izolace
17 | Dom istniejący, bez izolacji cieplnej |  | Stávající dům, bez tepelné izolace
18 | Skrócony bilans energetyczny budynku |  | Zjednodušená energetická náročnost budovy
19 | Szacowana moc obliczeniowa budynku |  | Návrhový tepelný výkon budovy
20 | Szacowane zapotrzebowanie energii |  | Odhadovaná spotřeba energie
21 | Szacowane zapotrzebowanie energii CO |  | Odhadovaná spotřeba energie ÚT
22 | Szacowane zapotrzebowanie energii CWU |  | Odhadovaná spotřeba energie TUV
23 | Symulacja doboru |  | Simulace výběru
24 | Ogrzewanie podłogowe |  | Podlahové vytápění
25 | Grzejniki niskotemperaturowe 45/35 |  | Nízkoteplotní radiátory 45/35
26 | Grzejniki niskotemperaturowe 55/45 |  | Nízkoteplotní radiátory 55/45
27 | Grzejniki wysokotemperaturowe 70/55 |  | Vysokoteplotní radiátory 70/55
28 | Wybór |  | Výběr
29 | Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń |  | Třída energetické účinnosti pro vytápění prostor
30 | Klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe W35 |  | Mírné podnebí, nízkoteplotní systém W35
31 | Klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe W55 |  | Mírné podnebí, středněteplotní systém W55
32 | Strefa klimatyczna |  | Podnebné pásmo
33 | Najniższa średnia dzienna temperatura zewnętrzna |  | Nejnižší průměrná denní venkovní teplota
34 | Najniższa chwilowa temperatura zewnętrzna |  | Nejnižší okamžitá venkovní teplota
35 | Średnioroczna temperatura zewnęrzna |  | Průměrná roční venkovní teplota
36 | Przeciętna długość sezonu grzewczego |  | Průměrná délka topné sezóny
37 | Analiza doboru pompy ciepła |  | Analýza výběru tepelného čerpadla
38 | Punkt biwalentny |  | Bivalentní bod
39 | Udział pompy ciepła |  | Podíl tepelného čerpadla
40 | Udział drugiego źródła ciepła |  | Podíl druhého zdroje tepla
41 | Sezonowa efektywność pompy ciepła SCOP |  | Sezónní účinnost tepelného čerpadla SCOP
42 | Sezonowa efektywność instalacji SCOP |  | Sezónní účinnost zařízení SCOP
43 | Udział energii ze środowsika |  | Podíl energie z životního prostředí
44 | Udział energii z sieci elektroenergetycznej |  | Podíl energie z elektrické sítě
45 | Roczne koszty ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej |  | Roční náklady na vytápění budovy a ohřev teplé užitkové vody
46 | Ta instalacja uchroni naszą planetę przed emisją |  | Tento systém ochrání naši planetu před emisemi
47 | Taka ilość CO2 wchłaniana jest rocznie przez |  | Toto množství CO2 je ročně absorbováno
48 | kg CO2 rocznie * |  | kg CO2 ročně *
49 | drzewa |  | stromy
50 | * w odniesieniu do kotła węglowego |  | * týká se kotle na uhlí
51 | moc grzewcza [kW] |  | topný výkon [kW]
52 | temperatura zewnętrzna [°C] |  | venkovní teplota [°C]
53 | Bilans energetyczny instalacji |  | Energetická bilance zařízení
54 | Energia zielona pobrana ze środowiska |  | Zelená energie získaná z životního prostředí
55 | Energia elektryczna pobrana przez sprężarkę |  | Elektrická energie spotřebovaná kompresorem
56 | Energia elektryczna pobrana przez grzałkę |  | Elektrická energie spotřebovaná topným tělesem
57 | Energia zielona pobrana ze środowiska |  | Zelená energie získaná z životního prostředí
58 | Energia elektryczna pobrana przez sprężarkę |  | Elektrická energie spotřebovaná kompresorem
59 | Energia elektryczna pobrana przez grzałkę |  | Elektrická energie spotřebovaná topným tělesem
60 | SCOP pompa ciepła |  | SCOP tepelné čerpadlo
61 | SCOP całkowite |  | SCOP celkové
62 | SCOP pompa ciepła |  | SCOP tepelné čerpadlo
63 | SCOP całkowite |  | SCOP celkové
64 | Całkowity udział energii ze środkowiska i pobranej energii elektrycznej |  | Celkový podíl energie z životního prostředí a spotřebované elektřiny
65 | - przebieg temperatury zewnętrznej |  | - průběh venkovní teploty
66 | Częstotliwość występowania temperatury zewnętrznej |  | Frekvence výskytu venkovní teploty
67 | poniżej 0°C |  | pod 0 °C
68 | poniżej -5°C |  | pod -5°C
69 | poniżej -10°C |  | pod -10°C
70 | poniżej -15°C |  | pod -15°C
71 | poniżej punktu biwalentnego |  | pod bivalentním bodem
72 | Dane Meteo z okresu od 1971 do 2000 roku, dla stacji meteorologicznych posiadających ciągi danych terminowych co najmniej 3-godzinne z okresu co najmniej 10 lat. |  | Meteorologická data z let 1971 až 2000 pro meteorologické stanice s nejméně tříhodinovými sekvencemi dat z období minimálně 10 let.
73 | Zestawienie alternatywnych źródeł ogrzewania |  | Přehled alternativních zdrojů vytápění
74 | Kocioł gazowy, kondensacyjny, gaz ziemny |  | Plynový kotel, kondenzační, zemní plyn
75 | Kocioł gazowy, kondensacyjny, gaz płynny |  | Plynový kotel, kondenzační, zkapalněný plyn
76 | Kocioł olejowy, kondensacyjny |  | Olejový kondenzační kotel
77 | Kocioł na pelet |  | Kotel na pelety
78 | Kocioł na zgazowanie drewna |  | Zplynovací kotel na dřevo
79 | Kocioł na granulat węglowy |  | Kotel na uhelné brikety
80 | Pompa ciepła solanka/woda, taryfa G12w |  | Tepelné čerpadlo solanka/voda, tarif G12w
81 | Ogrzewanie elektryczne, taryfa G12w |  | Elektrické vytápění, tarif G12w
82 | Wybrane dane techniczne pompy ciepła |  | Vybrané technické parametry tepelného čerpadla
83 | Nazwa urządzenia |  | Název zařízení
84 | Typ pompy ciepła |  | Typ tepelného čerpadla
85 | Czynnik chłodniczy i napełnienie |  | Chladivo a náplň
86 | GWP całkowite |  | Celkový GWP
87 | Moc akustyczna ErP |  | Akustický výkon ErP
88 | Moc akustyczna tryb nocny |  | Akustický výkon noční režim
89 | Moc akustyczna maksymalna |  | Maximální akustický výkon
90 | Akustyka pompy ciepła |  | Akustické parametry tepelného čerpadla
91 | Montaż wolnostojący, w odległości co najmniej 3 m od budynku |  | Volně stojící zařízení ve vzdálenosti nejméně 3 m od budovy
92 | Montaż przy ścianie budynku lub w odległości mniejszej niż 3 m od ściany |  | Instalace u stěny budovy nebo ve vzdálenosti menší než 3 m od stěny
93 | Montaż w narożniku wewnętrznym budynku lub pomiędzy ścianami sąsiadujących budynków |  | Instalace ve vnitřním rohu budovy nebo mezi stěnami sousedních budov
94 | Odległość minimalna |  | Minimální vzdálenost
95 | Minimalna odległość od granicy posesji dla zabudowy jednorodzinnej (okres nocny) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku |  | Minimální vzdálenost od hranice pozemku pro rodinné domy (noční období) v souladu s nařízením polského ministerstva životního prostředí o přípustných hladinách hluku v životním prostředí
96 | Bilans energii elektrycznej i instalacja PV |  | Bilance elektřiny a instalace fotovoltaických panelů
97 | Energia elektryczna na potrzeby pompy ciepła |  | Elektrická energie pro potřeby tepelného čerpadla
98 | Energia elektryczna na potrzeby mieszkańców |  | Elektrická energie pro potřeby obyvatel domu
99 | Wymagana moc instalacji fotowoltaicznej |  | Požadovaný výkon fotovoltaického zařízení
100 | Ilość modułów fotowoltaicznych |  | Počet fotovoltaických modulů
101 | Szacowana powierzchnia zabudowy |  | Odhadovaná zastavěná plocha
102 | autokonsumpcja p. ciepła |  | vlastní spotřeba tepelného čerpadla
103 | autokonsumpcja budynek |  | vlastní spotřeba budovy
104 | wskaźnik samowystarczalności |  | ukazatel soběstačnosti
105 | Zależność autokonsumpcji od stopnia samowystarczalności |  | Závislost vlastní spotřeby na soběstačnosti
106 | sztuk |  | kusů
107 | Moduł |  | Modul
108 | długość |  | délka
109 | szerokość |  | šířka
110 | Diagram przepływu energii |  | Diagram toku energie
111 | Autokonsumpcja przez pompę ciepła - uniknięty koszty energii elektrycznej |  | Vlastní spotřeba tepelným čerpadlem – ušetřené náklady na elektřinu
112 | Autokonsumpcja przez budynek - uniknięty koszty energii elektrycznej |  | Vlastní spotřeba budovy – ušetřené náklady na elektřinu
113 | Wykorzystanie energii przez pompę ciepła w ramach bilansowania - uniknięty koszt |  | Spotřeba energie tepelným čerpadlem v rámci bilancování – ušetřené náklady
114 | Wykorzystanie energii przez budynek w ramach bilansowania - uniknięty koszt |  | Spotřeba energie budovou v rámci bilancování – ušetřené náklady
115 | Koszt energii elektrycznej przekazanej do sieci w ramach umowy prosumenckiej |  | Náklady na elektřinu dodanou do sítě na základě smlouvy s odběratelem
116 | Wysokość rachunku za energię elektryczną (pompa ciepła i budynek) |  | Výše účtů za elektřinu (tepelné čerpadlo a budova)
117 | Koszty energii elektrycznej (pompa ciepła i budynek). Bez instalacji PV |  | Náklady na elektrickou energii (tepelné čerpadlo a budova). Bez fotovoltaického systému
118 | Kwota depozytu prosumenckiego (wirtualny portfel prosumenta) |  | Výše depozitního účtu samospotřebitele (virtuální peněženka samospotřebitele)
119 | Niewykorzystana kwota depozytu prosumenckiego (wirtualny portfel prosumenta) |  | Nevyužitá částka na depozitním účtu samospotřebitele (virtuální peněženka samospotřebitele)
120 | Arkusz kalkulacyjny nie może zastąpić fachowego projektu instalacji grzewczej z pompą ciepła wykonanego przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami. Autor arkusza kalkulacyjnego nie ponosi odpowiedzialności za błędy ukryte w arkuszu, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania. |  | Tabulka kalkulace nemůže nahradit odborný návrh topného systému s tepelným čerpadlem od kvalifikovaného projektanta. Autor kalkulační tabulky nenese odpovědnost za případné chyby skryté v tabulce ani za negativní dopady či ztráty vyplývající z jejího použití.
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

## Bilans (hidden)
|  | Klimaty chłodny? |  | FALSE |  | Różnica |  | -2 | [26 empty] | SCOP CO i CWU
|  | Wybór | [26 empty] | CO | 18546.1896 | kWh | CWU | 2593.2558 | kWh | 3.79
|  | Ogrzewanie podłogowe | [16 empty] | Wybrany produkt | Vitocal 15x-A 151.A10 |  |  |  |  | Warunek mocy obliczeniowej |  |  |  |  | 4852.3126 |  |  | 721.0115
|  | Zapotrzebowanie energii |  |  | 80 |  |  |  | 50.3325 | 50.3325 | [15 empty] | 9
[21 empty] | Długość sezonu | VTS 35 |  | COP |  |  |  | Wybrany VTS |  | COP | CWU |  | COP |  |  | Długość sezonu | VTS 55 |  | COP | VTS 45 |  | COP | VTS 70 |  | COP |  |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |  | Ceny | Vitocal 200-S AWB-M-E(-AC) 201.D04 | 31109 | 3.1477 | 9883.0708 | 9883.0708 | [6 empty] | ilość "h" poniżej
|  | Kraków |  | Dzień | T średnia |  | T zasilania |  | E wymagana-dzień12h | E wymagana-noc12h | Suma E |  | Suma E (<12 C) |  | Suma E (<15 C) |  | Energia CWU |  |  |  |  | EPC | E2ŹC |  | D16 | 16.7 | 1 | EPC | E2ŹC |  | EPC | E2ŹC |  |  |  |  | Epc | E2ŹC |  | Epc | E2ŹC |  | Epc | E2ŹC |  |  |  | 9 | 7.875 | 6.075 | 4.05 | 2.925 | 2.25 | 1.8 | 1.125 |  |  |  |  | Vitocal 200-S AWB-M-E(-AC) 201.D06 | 32980 | 3.1087 | 10608.8811 | 10608.8811 | [6 empty] | 0stC | -5stC | -10stC | -15stC | -14.7
2 | 2.1 | 2.1 | I | 1 | 2.3583 |  | 26.6156 |  | 47.6325 | 39.5325 | 87.165 |  | 87.165 | 87.165 | 87.165 | 87.165 | 7.1163 |  |  |  | 198 | 87.165 | 0 | 3.8221 | D13 | 16.3 | 1 | 87.165 | 0 | 3.8221 | 2593.2558 | 4.186 | 3.5967 |  |  | 232 | 87.165 | 0 | 3.0005 | 87.165 | 0 | 3.6385 | 87.165 | 0 | 2.8938 | [14 empty] | Vitocal 200-S AWB-M-E(-AC) 201.D08 | 34363 | 3.408 | 10083.0193 | 10083.0193 |  |  |  |  | 2.3583 | #NAME? | 1868 | 540 | 108 | 17 | 19
3 | 1.7 | 1.7 |  | 2 | -0.76667 |  | 27.7875 |  | 56.07 | 47.97 | 104.04 |  | 104.04 | 104.04 | 104.04 | 104.04 | 7.1163 |  |  |  |  | 104.04 | 0 |  | D10 | 15.55 | 1 | 104.04 | 0 | [7 empty] | 104.04 | 0 |  | 104.04 | 0 |  | 104.04 | 0 |  |  | VTS35 | 6.72 | 7.72 | 9.7 | 10.97 | 11.95 | 15.84 | 16.818 | 18.285 | 20.73 | 22.4 |  |  | Vitocal 200-S AWB-E(-AC) 201.D10 | 43220 | 3.8714 | 11163.837 | 11163.837 |  |  |  |  | -0.76667 | #NAME?
4 | 1.2 | 1.2 |  | 3 | -1.5583 |  | 28.0844 |  | 58.2075 | 50.1075 | 108.315 |  | 108.315 | 108.315 | 108.315 | 108.315 | 7.1163 |  |  |  |  | 108.315 | 0 |  | D08 | 13.62 | 1 | 108.315 | 0 | [7 empty] | 108.315 | 0 |  | 108.315 | 0 |  | 108.315 | 0 | [15 empty] | Vitocal 200-S AWB-E(-AC) 201.D13 | 51386 | 3.7689 | 13634.2606 | 13634.2606 | Emisja | CO2 |  |  | -1.5583 | #NAME?
5 | 0.8 | 0.8 |  | 4 | -6.6208 |  | 29.9828 |  | 71.8762 | 63.7762 | 135.6525 |  | 135.6525 | 135.6525 | 135.6525 | 135.6525 | 7.1163 |  |  |  |  | 135.6525 | 0 |  | D06 | 12.77 | 1 | 135.6525 | 0 | [7 empty] | 135.6525 | 0 |  | 135.6525 | 0 |  | 135.6525 | 0 |  |  | VTS55 | 6.12 | 7.14 | 9.18 | 10.86 | 11.86 | 15.16 | 16.066 | 17.425 | 19.69 | 21.88 |  |  | Vitocal 200-S AWB-E(-AC) 201.D16 | 60225 | 3.7542 | 16042.0928 | 16042.0928 | Węgiel kamienny, ciąg sztuczny |  | 329.416 | g/kWh | -6.6208 | #NAME?
6 | 2 | 2 |  | 5 | -5.9333 |  | 29.725 |  | 70.02 | 61.92 | 131.94 |  | 131.94 | 131.94 | 131.94 | 131.94 | 7.1163 |  |  |  |  | 131.94 | 0 |  | D04 | 11.49 | 1 | 131.94 | 0 | [7 empty] | 131.94 | 0 |  | 131.94 | 0 |  | 131.94 | 0 |  |  | VTS45 | 6.32 | 7.3 | 9.23 | 10.86 | 10.72 | 13.02 | 14.464 | 16.63 | 20.24 | 22.96 | [7 empty] | Energia elektryczna (Łęg Kraków) |  | 860.4 | g/kWh | -5.9333 | #NAME?
7 | 3.1 | 3.1 |  | 6 | -6.8792 |  | 30.0797 |  | 72.5738 | 64.4737 | 137.0475 |  | 137.0475 | 137.0475 | 137.0475 | 137.0475 | 7.1163 |  |  |  |  | 137.0475 | 0 |  |  |  |  | 137.0475 | 0 | [7 empty] | 137.0475 | 0 |  | 83.8847 | 53.1628 |  | 137.0475 | 53.1628 |  |  | VTS70 | 4.24 | 5.68 | 6.64 | 8.83 | 10.78 | 13.76 | 14.374 | 15.295 | 16.83 | 20.74 |  |  | Vitocal 100-S AWB-M-E(-AC) 101.B04 | 26907 | 3.2345 | 8318.8235 | 8318.8235 |  |  |  |  | -6.8792 | #NAME?
8 | 4.3 | 4.3 |  | 7 | -6.5417 |  | 29.9531 |  | 71.6625 | 63.5625 | 135.225 |  | 135.225 | 135.225 | 135.225 | 135.225 | 7.1163 |  |  |  |  | 135.225 | 0 |  | A16 | 15.484 | 1 | 135.225 | 0 | [7 empty] | 135.225 | 0 |  | 135.225 | 0 |  | 135.225 | 0 | [15 empty] | Vitocal 100-S AWB-M-E(-AC) 101.B06 | 28000 | 3.0833 | 9081.3057 | 9081.3057 | Na budynek |  |  |  | -6.5417 | #NAME?
9 | 4.5 | 4.5 |  | 8 | -3.6583 |  | 28.8719 |  | 63.8775 | 55.7775 | 119.655 |  | 119.655 | 119.655 | 119.655 | 119.655 | 7.1163 |  |  |  |  | 119.655 | 0 |  | A14 | 15.1411 | 1 | 119.655 | 0 | [7 empty] | 119.655 | 0 |  | 119.655 | 0 |  | 119.655 | 0 |  |  |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |  |  | Vitocal 100-S AWB-M-E(-AC) 101.B08 | 29055 | 3.3151 | 8764.5205 | 8764.5205 | Węgiel kamienny, ciąg sztuczny |  | 6965.0495 | kg | -3.6583 | #NAME?
10 | 4.8 | 4.8 |  | 9 | -6.0042 |  | 29.7516 |  | 70.2113 | 62.1112 | 132.3225 |  | 132.3225 | 132.3225 | 132.3225 | 132.3225 | 7.1163 |  |  |  |  | 132.3225 | 0 |  | A12 | 14.274 | 1 | 132.3225 | 0 | [7 empty] | 132.3225 | 0 |  | 132.3225 | 0 |  | 132.3225 | 0 |  | Moc budynku |  | 9 | 7.88 | 6.08 | 4.05 | 2.93 | 2.25 | 1.8 | 1.13 |  |  |  |  | Vitocal 100-S AWB-E(-AC) 101.A12 | 35204 | 3.194 | 11021.9779 | 11021.9779 | Energia elektryczna (Łęg Kraków) |  | 4798.8897 | kg | -6.0042 | #NAME?
11 | 5 | 5 |  | 10 | -0.41667 |  | 27.6562 |  | 55.125 | 47.025 | 102.15 |  | 102.15 | 102.15 | 102.15 | 102.15 | 7.1163 |  |  |  |  | 102.15 | 0 |  | B08 | 10.98 | 1 | 102.15 | 0 | [7 empty] | 102.15 | 0 |  | 102.15 | 0 |  | 102.15 | 0 | [15 empty] | Vitocal 100-S AWB-E(-AC) 101.A14 | 36761 | 3.2528 | 11301.2824 | 11301.2824 | Różnica |  | 2166.1598 | kg | -0.41667 | #NAME?
12 | 5.1 | 5.1 |  | 11 | -0.95833 |  | 27.8594 |  | 56.5875 | 48.4875 | 105.075 |  | 105.075 | 105.075 | 105.075 | 105.075 | 7.1163 |  |  |  |  | 105.075 | 0 |  | B06 | 8.7 | 0 | 105.075 | 0 | [7 empty] | 105.075 | 0 |  | 105.075 | 0 |  | 105.075 | 0 |  |  | Moc grzewcza pompy ciepła dla W35 | 6.72 | 7.72 | 9.7 | 10.97 | 11.95 | 15.84 | 16.82 | 18.29 | 20.73 | 22.4 |  |  | Vitocal 100-S AWB-E(-AC) 101.A16 | 37672 | 3.1871 | 11820.2277 | 11820.2277 |  |  |  |  | -0.95833 | #NAME?
13 | 5.1 | 5.1 |  | 12 | -1.1375 |  | 27.9266 |  | 57.0712 | 48.9712 | 106.0425 |  | 106.0425 | 106.0425 | 106.0425 | 106.0425 | 7.1163 |  |  |  |  | 106.0425 | 0 |  | B04 | 8.45 | 0 | 106.0425 | 0 | [7 empty] | 106.0425 | 0 |  | 106.0425 | 0 |  | 106.0425 | 0 | [20 empty] | 1 drzewo pochłania 7 kg CO2 rocznie |  | 309.4514 | sztuk | -1.1375 | #NAME?
14 | 5.2 | 5.2 |  | 13 | -1.6125 |  | 28.1047 |  | 58.3537 | 50.2537 | 108.6075 |  | 108.6075 | 108.6075 | 108.6075 | 108.6075 | 7.1163 |  |  |  |  | 108.6075 | 0 |  |  |  |  | 108.6075 | 0 | [7 empty] | 108.6075 | 0 |  | 108.6075 | 0 |  | 108.6075 | 0 |  |  | Ogrzewanie podłogowe | [21 empty] | -1.6125 | #NAME?
15 | 4.7 | 4.7 |  | 14 | -4.6792 |  | 29.2547 |  | 66.6338 | 58.5337 | 125.1675 |  | 125.1675 | 125.1675 | 125.1675 | 125.1675 | 7.1163 |  |  |  |  | 125.1675 | 0 |  |  |  |  | 125.1675 | 0 | [7 empty] | 125.1675 | 0 |  | 125.1675 | 0 |  | 125.1675 | 0 | [24 empty] | -4.6792 | #NAME?
16 | 4.3 | 4.3 |  | 15 | -7.65 |  | 30.3687 |  | 74.655 | 66.555 | 141.21 |  | 141.21 | 141.21 | 141.21 | 141.21 | 7.1163 |  |  |  |  | 141.21 | 0 |  |  |  |  | 141.21 | 0 | [7 empty] | 141.21 | 0 |  | 141.21 | 0 |  | 141.21 | 0 |  |  |  | Punkt biwalentny | [20 empty] | -7.65 | #NAME?
17 | 3.8 | 3.8 |  | 16 | 0.57083 |  | 27.2859 |  | 52.4588 | 44.3588 | 96.8175 |  | 96.8175 | 96.8175 | 96.8175 | 96.8175 | 7.1163 |  |  |  |  | 96.8175 | 0 |  | 151.A04 | 10.24 | 1 | 96.8175 | 0 | [7 empty] | 96.8175 | 0 |  | 96.8175 | 0 |  | 96.8175 | 0 |  |  |  | -14.7 | [20 empty] | 0.57083 | #NAME?
18 | 2.7 | 2.7 |  | 17 | -2.5208 |  | 28.4453 |  | 60.8062 | 52.7062 | 113.5125 |  | 113.5125 | 113.5125 | 113.5125 | 113.5125 | 7.1163 |  |  |  |  | 113.5125 | 0 |  | 151.A06 | 11.37 | 1 | 113.5125 | 0 | [7 empty] | 113.5125 | 0 |  | 113.5125 | 0 |  | 113.5125 | 0 | [24 empty] | -2.5208 | #NAME?
19 | 1.5 | 1.5 |  | 18 | -7.1625 |  | 30.1859 |  | 73.3388 | 65.2387 | 138.5775 |  | 138.5775 | 138.5775 | 138.5775 | 138.5775 | 7.1163 |  |  |  |  | 138.5775 | 0 |  | 151.A08 | 11.78 | 1 | 138.5775 | 0 | [7 empty] | 138.5775 | 0 |  | 138.5775 | 0 |  | 138.5775 | 0 | [24 empty] | -7.1625 | #NAME?
20 | 0.4 | 0.4 |  | 19 | -5.2708 |  | 29.4766 |  | 68.2313 | 60.1313 | 128.3625 |  | 128.3625 | 128.3625 | 128.3625 | 128.3625 | 7.1163 |  |  |  |  | 128.3625 | 0 |  | 151.A10 | 14.72 | 1 | 128.3625 | 0 | [7 empty] | 128.3625 | 0 |  | 128.3625 | 0 |  | 128.3625 | 0 |  |  | SCOP PC | 3.793 |  | Energia CO budynku |  |  |  | 18546.1896 | kWh | 22.95% | [12 empty] | -5.2708 | #NAME?
21 | -0.1 | -0.1 |  | 20 | -7.3833 |  | 30.2688 |  | 73.935 | 65.835 | 139.77 |  | 139.77 | 139.77 | 139.77 | 139.77 | 7.1163 |  |  |  |  | 139.77 | 0 |  | 151.A13 | 15.77 | 1 | 139.77 | 0 | [7 empty] | 139.77 | 0 |  | 139.77 | 0 |  | 139.77 | 0 |  |  | Udział PC | 0.99979 |  | Energia na CO ze środowiska |  |  |  | 13693.877 | kWh | 64.77% | [12 empty] | -7.3833 | #NAME?
22 | -0.7 | -0.7 |  | 21 | -4.9542 |  | 29.3578 |  | 67.3762 | 59.2762 | 126.6525 |  | 126.6525 | 126.6525 | 126.6525 | 126.6525 | 7.1163 |  |  |  |  | 126.6525 | 0 |  | 251.A04 | 10.54 | 1 | 126.6525 | 0 | [7 empty] | 126.6525 | 0 |  | 126.6525 | 0 |  | 126.6525 | 0 |  |  | Udział grzałki | 0.00020865 |  | Energia na CO z sieci |  |  |  | 4852.3126 | kWh | 22.95% | [12 empty] | -4.9542 | #NAME?
23 | -1.2 | -1.2 |  | 22 | -1.1708 |  | 27.9391 |  | 57.1613 | 49.0613 | 106.2225 |  | 106.2225 | 106.2225 | 106.2225 | 106.2225 | 7.1163 |  |  |  |  | 106.2225 | 0 |  | 251.A06 | 11.74 | 1 | 106.2225 | 0 | [7 empty] | 106.2225 | 0 |  | 106.2225 | 0 |  | 106.2225 | 0 |  |  | SCOP Instalacji | 3.7932 |  | energia na grzałkę |  |  |  | 0 | kWh | [13 empty] | -1.1708 | #NAME?
24 | -1.6 | -1.6 |  | 23 | 6.5208 |  | 25.0547 |  | 36.3937 | 28.2937 | 64.6875 |  | 64.6875 | 64.6875 | 64.6875 | 64.6875 | 7.1163 |  |  |  |  | 64.6875 | 0 |  | 251.A08 | 12.49 | 1 | 64.6875 | 0 | [7 empty] | 64.6875 | 0 |  | 64.6875 | 0 |  | 64.6875 | 0 | [24 empty] | 6.5208 | #NAME?
25 | -2.1 | -2.1 |  | 24 | 3.9875 |  | 26.0047 |  | 43.2338 | 35.1337 | 78.3675 |  | 78.3675 | 78.3675 | 78.3675 | 78.3675 | 7.1163 |  |  |  |  | 78.3675 | 0 |  | 251.A10 | 14.72 | 1 | 78.3675 | 0 | [7 empty] | 78.3675 | 0 |  | 78.3675 | 0 |  | 78.3675 | 0 | [5 empty] | Energia CWU budynku |  |  |  | 2593.2558 | kWh | 3.41% | [12 empty] | 3.9875 | #NAME?
26 | -2.5 | -2.5 |  | 25 | 2.925 |  | 26.4031 |  | 46.1025 | 38.0025 | 84.105 |  | 84.105 | 84.105 | 84.105 | 84.105 | 7.1163 |  |  |  |  | 84.105 | 0 |  | 251.A13 | 15.77 | 1 | 84.105 | 0 | [7 empty] | 84.105 | 0 |  | 84.105 | 0 |  | 84.105 | 0 | [5 empty] | Energia na CWU ze środowiska |  |  |  | 1872.2443 | kWh | 8.855% | [12 empty] | 2.925 | #NAME?
27 | -2.5 | -2.5 |  | 26 | 7.3333 |  | 24.75 |  | 34.2 | 26.1 | 60.3 |  | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 7.1163 |  |  |  |  | 60.3 | 0 |  | 151.A16 | 16.49 | 1 | 60.3 | 0 | [7 empty] | 60.3 | 0 |  | 60.3 | 0 |  | 60.3 | 0 | [5 empty] | Energia na CWU z sieci |  |  |  | 721.0115 | kWh | 3.41% | [12 empty] | 7.3333 | #NAME?
28 | -2.4 | -2.4 |  | 27 | 3.7708 |  | 26.0859 |  | 43.8188 | 35.7188 | 79.5375 |  | 79.5375 | 79.5375 | 79.5375 | 79.5375 | 7.1163 |  |  |  |  | 79.5375 | 0 |  |  |  |  | 79.5375 | 0 | [7 empty] | 79.5375 | 0 |  | 79.5375 | 0 |  | 79.5375 | 0 | [5 empty] | energia na grzałkę |  |  |  | 4.186 | kWh | [13 empty] | 3.7708 | #NAME?
29 | -2.4 | -2.4 |  | 28 | 2.2333 |  | 26.6625 |  | 47.97 | 39.87 | 87.84 |  | 87.84 | 87.84 | 87.84 | 87.84 | 7.1163 |  |  |  |  | 87.84 | 0 |  | E08 | 12.41 | 1 | 87.84 | 0 | [7 empty] | 87.84 | 0 |  | 87.84 | 0 |  | 87.84 | 0 | [24 empty] | 2.2333 | #NAME?
30 | -2 | -2 |  | 29 | -1.8083 |  | 28.1781 |  | 58.8825 | 50.7825 | 109.665 |  | 109.665 | 109.665 | 109.665 | 109.665 | 7.1163 |  |  |  |  | 109.665 | 0 |  | E06 | 11.23 | 1 | 109.665 | 0 | [7 empty] | 109.665 | 0 |  | 109.665 | 0 |  | 109.665 | 0 | [5 empty] | Energia z sieci na grzałkę |  |  |  | 4.186 | kWh | 0.0198% | [12 empty] | -1.8083 | #NAME?
31 | -1.6 | -1.6 |  | 30 | 6.4542 |  | 25.0797 |  | 36.5737 | 28.4737 | 65.0475 |  | 65.0475 | 65.0475 | 65.0475 | 65.0475 | 7.1163 |  |  |  |  | 65.0475 | 0 |  | E10 | 13.43 | 1 | 65.0475 | 0 | [7 empty] | 65.0475 | 0 |  | 65.0475 | 0 |  | 65.0475 | 0 | [24 empty] | 6.4542 | #NAME?
32 | -1.2 | -1.2 |  | 31 | -0.39583 |  | 27.6484 |  | 55.0688 | 46.9688 | 102.0375 |  | 102.0375 | 102.0375 | 102.0375 | 102.0375 | 7.1163 |  |  |  |  | 102.0375 | 0 |  |  |  |  | 102.0375 | 0 | [7 empty] | 102.0375 | 0 |  | 102.0375 | 0 |  | 102.0375 | 0 | [5 empty] | Energia budynku |  |  |  | 21143.6315 | kWh | [13 empty] | -0.39583 | #NAME?
33 | -0.9 | -0.9 | II | 1 | 3.1917 |  | 26.3031 |  | 45.3825 | 37.2825 | 82.665 |  | 82.665 | 82.665 | 82.665 | 82.665 | 7.1163 |  |  |  |  | 82.665 | 0 |  | AWO-B06 | 7.34 | 0 | 82.665 | 0 | [7 empty] | 82.665 | 0 |  | 82.665 | 0 |  | 82.665 | 0 | [24 empty] | 3.1917 | #NAME?
34 | -0.7 | -0.7 |  | 2 | 3 |  | 26.375 |  | 45.9 | 37.8 | 83.7 |  | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 7.1163 |  |  |  |  | 83.7 | 0 |  | AWO-B08 | 8.15 | 0 | 83.7 | 0 | [7 empty] | 83.7 | 0 |  | 83.7 | 0 |  | 83.7 | 0 | [24 empty] | 3 | #NAME?
35 | -0.4 | -0.4 |  | 3 | 0.0625 |  | 27.4766 |  | 53.8312 | 45.7313 | 99.5625 |  | 99.5625 | 99.5625 | 99.5625 | 99.5625 | 7.1163 |  |  |  |  | 99.5625 | 0 |  | AWO-A10 | 11.86 | 1 | 99.5625 | 0 | [7 empty] | 99.5625 | 0 |  | 99.5625 | 0 |  | 99.5625 | 0 | [5 empty] | Vitocal 15x-A 151.A10 | [18 empty] | 0.0625 | #NAME?
36 | -0.1 | -0.1 |  | 4 | -1.8667 |  | 28.2 |  | 59.04 | 50.94 | 109.98 |  | 109.98 | 109.98 | 109.98 | 109.98 | 7.1163 |  |  |  |  | 109.98 | 0 |  | AWO-A12 | 15.46 | 1 | 109.98 | 0 | [7 empty] | 109.98 | 0 |  | 109.98 | 0 |  | 109.98 | 0 | [24 empty] | -1.8667 | #NAME?
37 | 0.2 | 0.2 |  | 5 | -3.3667 |  | 28.7625 |  | 63.09 | 54.99 | 118.08 |  | 118.08 | 118.08 | 118.08 | 118.08 | 7.1163 |  |  |  |  | 118.08 | 0 |  | AWO-A14 | 15.46 | 1 | 118.08 | 0 | [7 empty] | 118.08 | 0 |  | 118.08 | 0 |  | 118.08 | 0 | [24 empty] | -3.3667 | #NAME?
38 | 0.5 | 0.5 |  | 6 | -0.39583 |  | 27.6484 |  | 55.0688 | 46.9688 | 102.0375 |  | 102.0375 | 102.0375 | 102.0375 | 102.0375 | 7.1163 |  |  |  |  | 102.0375 | 0 |  | AWO-A16 | #REF! | #REF! | 102.0375 | 0 | [7 empty] | 102.0375 | 0 |  | 102.0375 | 0 |  | 102.0375 | 0 | [24 empty] | -0.39583 | #NAME?
39 | 0.3 | 0.3 |  | 7 | -1.1833 |  | 27.9438 |  | 57.195 | 49.095 | 106.29 |  | 106.29 | 106.29 | 106.29 | 106.29 | 7.1163 |  |  |  |  | 106.29 | 0 |  | AWO-A18 | #REF! | #REF! | 106.29 | 0 | [7 empty] | 106.29 | 0 |  | 106.29 | 0 |  | 106.29 | 0 | [24 empty] | -1.1833 | #NAME?
40 | 0.1 | 0.1 |  | 8 | -1.0667 |  | 27.9 |  | 56.88 | 48.78 | 105.66 |  | 105.66 | 105.66 | 105.66 | 105.66 | 7.1163 |  |  |  |  | 105.66 | 0 |  |  |  |  | 105.66 | 0 | [7 empty] | 105.66 | 0 |  | 105.66 | 0 |  | 105.66 | 0 |  |  |  | Hałas i czynnik | [20 empty] | -1.0667 | #NAME?
41 | -0.1 | -0.1 |  | 9 | -1.9708 |  | 28.2391 |  | 59.3212 | 51.2212 | 110.5425 |  | 110.5425 | 110.5425 | 110.5425 | 110.5425 | 7.1163 |  |  |  |  | 110.5425 | 0 |  | 251.A16 | 15.57 | 1 | 110.5425 | 0 | [7 empty] | 110.5425 | 0 |  | 110.5425 | 0 |  | 110.5425 | 0 | [8 empty] | GWP |  | Minimalna kubatura |  | Minimalna powierzchnia | [11 empty] | -1.9708 | #NAME?
42 | -0.2 | -0.2 |  | 10 | -2.0083 |  | 28.2531 |  | 59.4225 | 51.3225 | 110.745 |  | 110.745 | 110.745 | 110.745 | 110.745 | 7.1163 |  |  |  |  | 110.745 | 0 |  | 251.A19 | 15.68 | 1 | 110.745 | 0 | [7 empty] | 110.745 | 0 |  | 110.745 | 0 |  | 110.745 | 0 |  |  |  | Czynnik |  |  |  | R290 | 6 |  | 4.55 | m3 | 3 | m2 | [10 empty] | -2.0083 | #NAME?
43 | -0.2 | -0.2 |  | 11 | -1.575 |  | 28.0906 |  | 58.2525 | 50.1525 | 108.405 |  | 108.405 | 108.405 | 108.405 | 108.405 | 7.1163 |  |  |  |  | 108.405 | 0 |  |  |  |  | 108.405 | 0 | [7 empty] | 108.405 | 0 |  | 108.405 | 0 |  | 108.405 | 0 |  |  |  | Napełnienie |  |  |  | 2 |  |  | Monoblok | [13 empty] | -1.575 | #NAME?
44 | -0.3 | -0.3 |  | 12 | -1.55 |  | 28.0813 |  | 58.185 | 50.085 | 108.27 |  | 108.27 | 108.27 | 108.27 | 108.27 | 7.1163 |  |  |  |  | 108.27 | 0 |  |  |  |  | 108.27 | 0 | [7 empty] | 108.27 | 0 |  | 108.27 | 0 |  | 108.27 | 0 |  |  |  | Moc akustyczna wg ErP A7/W55 |  |  |  | 56 | 56 | [15 empty] | -1.55 | #NAME?
45 | -0.3 | -0.3 |  | 13 | -2.0333 |  | 28.2625 |  | 59.49 | 51.39 | 110.88 |  | 110.88 | 110.88 | 110.88 | 110.88 | 7.1163 |  |  |  |  | 110.88 | 0 |  |  |  |  | 110.88 | 0 | [7 empty] | 110.88 | 0 |  | 110.88 | 0 |  | 110.88 | 0 |  |  |  | Moc akustyczna w nocy |  |  |  | 59 | 59 |  |  | m3 | [12 empty] | -2.0333 | #NAME?
46 | -0.3 | -0.3 |  | 14 | -4.925 |  | 29.3469 |  | 67.2975 | 59.1975 | 126.495 |  | 126.495 | 126.495 | 126.495 | 126.495 | 7.1163 |  |  |  |  | 126.495 | 0 |  |  |  |  | 126.495 | 0 | [7 empty] | 126.495 | 0 |  | 126.495 | 0 |  | 126.495 | 0 |  |  |  | Moc akustyczna maksymalna A7/W55 |  |  |  | 66 | 66 | [15 empty] | -4.925 | #NAME?
47 | -0.3 | -0.3 |  | 15 | -10.1542 |  | 31.3078 |  | 81.4163 | 73.3162 | 154.7325 |  | 154.7325 | 154.7325 | 154.7325 | 154.7325 | 7.1163 |  |  |  |  | 154.7325 | 0 |  |  |  |  | 154.7325 | 0 | [7 empty] | 154.7325 | 0 |  | 154.7325 | 0 |  | 154.6554 | 0 |  |  |  | Kaskada |  |  |  | 1 | 0 | [15 empty] | -10.1542 | #NAME?
48 | -0.5 | -0.5 |  | 16 | -11.7875 |  | 31.9203 |  | 85.8263 | 77.7262 | 163.5525 |  | 163.5525 | 163.5525 | 163.5525 | 163.5525 | 7.1163 |  |  |  |  | 163.5525 | 0 |  |  |  |  | 163.5525 | 0 | [7 empty] | 163.5525 | 0 |  | 163.5525 | 0 |  | 163.4006 | 0 |  |  |  | L=Lw + 10 x log(Q/(4*3,14*r^2)) | [20 empty] | -11.7875 | #NAME?
49 | -0.6 | -0.6 |  | 17 | -6.0542 |  | 29.7703 |  | 70.3462 | 62.2463 | 132.5925 |  | 132.5925 | 132.5925 | 132.5925 | 132.5925 | 7.1163 |  |  |  |  | 132.5925 | 0 |  |  |  |  | 132.5925 | 0 | [7 empty] | 132.5925 | 0 |  | 132.5925 | 0 |  | 132.5925 | 0 | [24 empty] | -6.0542 | #NAME?
50 | -0.8 | -0.8 |  | 18 | -1.6208 |  | 28.1078 |  | 58.3762 | 50.2762 | 108.6525 |  | 108.6525 | 108.6525 | 108.6525 | 108.6525 | 7.1163 |  |  |  |  | 108.6525 | 0 |  |  |  |  | 108.6525 | 0 | [7 empty] | 108.6525 | 0 |  | 108.6525 | 0 |  | 108.6525 | 0 |  |  |  | Q= | 2 | 4 | 8 |  |  |  |  | Ilość pomp | Wzrost poziomu mocy akustycznej | [11 empty] | -1.6208 | #NAME?
51 | -0.8 | -0.8 |  | 19 | -2.8417 |  | 28.5656 |  | 61.6725 | 53.5725 | 115.245 |  | 115.245 | 115.245 | 115.245 | 115.245 | 7.1163 |  |  |  |  | 115.245 | 0 |  |  |  |  | 115.245 | 0 | [7 empty] | 115.245 | 0 |  | 115.245 | 0 |  | 115.245 | 0 |  |  |  | 1 | 51.0204 | 54.0307 | 57.041 | 40 |  |  |  | 1 | 0 | dB(A) | [10 empty] | -2.8417 | #NAME?
52 | -0.8 | -0.8 |  | 20 | -2.25 |  | 28.3438 |  | 60.075 | 51.975 | 112.05 |  | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 7.1163 |  |  |  |  | 112.05 | 0 |  |  |  |  | 112.05 | 0 | [7 empty] | 112.05 | 0 |  | 112.05 | 0 |  | 112.05 | 0 |  |  |  | 2 | 44.9998 | 48.0101 | 51.0204 | 40 |  |  |  | 2 | 3 | [11 empty] | -2.25 | #NAME?
53 | -0.8 | -0.8 |  | 21 | -3.425 |  | 28.7844 |  | 63.2475 | 55.1475 | 118.395 |  | 118.395 | 118.395 | 118.395 | 118.395 | 7.1163 |  |  |  |  | 118.395 | 0 |  |  |  |  | 118.395 | 0 | [7 empty] | 118.395 | 0 |  | 118.395 | 0 |  | 118.395 | 0 |  |  |  | 3 | 41.478 | 44.4883 | 47.4986 | 40 |  |  |  | 3 | 5 | [11 empty] | -3.425 | #NAME?
54 | -1.1 | -1.1 |  | 22 | -9.4708 |  | 31.0516 |  | 79.5713 | 71.4712 | 151.0425 |  | 151.0425 | 151.0425 | 151.0425 | 151.0425 | 7.1163 |  |  |  |  | 151.0425 | 0 |  |  |  |  | 151.0425 | 0 | [7 empty] | 151.0425 | 0 |  | 151.0425 | 0 |  | 150.9992 | 0 |  |  |  | 4 | 38.9792 | 41.9895 | 44.9998 | 40 |  |  |  | 4 | 6 | [11 empty] | -9.4708 | #NAME?
55 | -1.5 | -1.5 |  | 23 | -4.875 |  | 29.3281 |  | 67.1625 | 59.0625 | 126.225 |  | 126.225 | 126.225 | 126.225 | 126.225 | 7.1163 |  |  |  |  | 126.225 | 0 |  |  |  |  | 126.225 | 0 | [7 empty] | 126.225 | 0 |  | 126.225 | 0 |  | 126.225 | 0 |  |  |  | 5 | 37.041 | 40.0513 | 43.0616 | 40 |  |  |  | 5 | 7 | [11 empty] | -4.875 | #NAME?
56 | -1.8 | -1.8 |  | 24 | -2.2375 |  | 28.3391 |  | 60.0412 | 51.9412 | 111.9825 |  | 111.9825 | 111.9825 | 111.9825 | 111.9825 | 7.1163 |  |  |  |  | 111.9825 | 0 |  |  |  |  | 111.9825 | 0 | [7 empty] | 111.9825 | 0 |  | 111.9825 | 0 |  | 111.9825 | 0 |  |  |  | 6 | 35.4574 | 38.4677 | 41.478 | 40 | [16 empty] | -2.2375 | #NAME?
57 | -1.5 | -1.5 |  | 25 | -4.8458 |  | 29.3172 |  | 67.0837 | 58.9838 | 126.0675 |  | 126.0675 | 126.0675 | 126.0675 | 126.0675 | 7.1163 |  |  |  |  | 126.0675 | 0 |  |  |  |  | 126.0675 | 0 | [7 empty] | 126.0675 | 0 |  | 126.0675 | 0 |  | 126.0675 | 0 |  |  |  | 7 | 34.1184 | 37.1287 | 40.139 | 40 | [16 empty] | -4.8458 | #NAME?
58 | -1.3 | -1.3 |  | 26 | -3.2292 |  | 28.7109 |  | 62.7188 | 54.6187 | 117.3375 |  | 117.3375 | 117.3375 | 117.3375 | 117.3375 | 7.1163 |  |  |  |  | 117.3375 | 0 |  |  |  |  | 117.3375 | 0 | [7 empty] | 117.3375 | 0 |  | 117.3375 | 0 |  | 117.3375 | 0 |  |  |  | 8 | 32.9586 | 35.9689 | 38.9792 | 40 | [16 empty] | -3.2292 | #NAME?
59 | -1 | -1 |  | 27 | 1.4625 |  | 26.9516 |  | 50.0513 | 41.9513 | 92.0025 |  | 92.0025 | 92.0025 | 92.0025 | 92.0025 | 7.1163 |  |  |  |  | 92.0025 | 0 |  |  |  |  | 92.0025 | 0 | [7 empty] | 92.0025 | 0 |  | 92.0025 | 0 |  | 92.0025 | 0 |  |  |  | 9 | 31.9356 | 34.9459 | 37.9562 | 40 | [16 empty] | 1.4625 | #NAME?
60 | -0.7 | -0.7 |  | 28 | 3.3458 |  | 26.2453 |  | 44.9663 | 36.8663 | 81.8325 |  | 81.8325 | 81.8325 | 81.8325 | 81.8325 | 7.1163 |  |  |  |  | 81.8325 | 0 |  |  |  |  | 81.8325 | 0 | [7 empty] | 81.8325 | 0 |  | 81.8325 | 0 |  | 81.8325 | 0 |  |  |  | 10 | 31.0204 | 34.0307 | 37.041 | 40 | [16 empty] | 3.3458 | #NAME?
61 | -0.5 | -0.5 | III | 1 | 8.2625 |  | 24.4016 |  | 31.6913 | 23.5912 | 55.2825 |  | 55.2825 | 55.2825 | 55.2825 | 55.2825 | 7.1163 |  |  |  |  | 55.2825 | 0 |  |  |  |  | 55.2825 | 0 | [7 empty] | 55.2825 | 0 |  | 55.2825 | 0 |  | 55.2825 | 0 |  |  |  | 11 | 30.1925 | 33.2028 | 36.2131 | 40 | [16 empty] | 8.2625 | #NAME?
62 | -0.2 | -0.2 |  | 2 | 3.6083 |  | 26.1469 |  | 44.2575 | 36.1575 | 80.415 |  | 80.415 | 80.415 | 80.415 | 80.415 | 7.1163 |  |  |  |  | 80.415 | 0 |  |  |  |  | 80.415 | 0 | [7 empty] | 80.415 | 0 |  | 80.415 | 0 |  | 80.415 | 0 |  |  |  | 12 | 29.4368 | 32.4471 | 35.4574 | 40 | [16 empty] | 3.6083 | #NAME?
63 | -0.5 | -0.5 |  | 3 | 4.8542 |  | 25.6797 |  | 40.8937 | 32.7938 | 73.6875 |  | 73.6875 | 73.6875 | 73.6875 | 73.6875 | 7.1163 |  |  |  |  | 73.6875 | 0 |  |  |  |  | 73.6875 | 0 | [7 empty] | 73.6875 | 0 |  | 73.6875 | 0 |  | 73.6875 | 0 |  |  |  | 13 | 28.7415 | 31.7518 | 34.7621 | 40 | [16 empty] | 4.8542 | #NAME?
64 | -0.9 | -0.9 |  | 4 | 6.5708 |  | 25.0359 |  | 36.2587 | 28.1588 | 64.4175 |  | 64.4175 | 64.4175 | 64.4175 | 64.4175 | 7.1163 |  |  |  |  | 64.4175 | 0 |  |  |  |  | 64.4175 | 0 | [7 empty] | 64.4175 | 0 |  | 64.4175 | 0 |  | 64.4175 | 0 |  |  |  | 14 | 28.0978 | 31.1081 | 34.1184 | 40 | [16 empty] | 6.5708 | #NAME?
65 | -1.2 | -1.2 |  | 5 | 2.1 |  | 26.7125 |  | 48.33 | 40.23 | 88.56 |  | 88.56 | 88.56 | 88.56 | 88.56 | 7.1163 |  |  |  |  | 88.56 | 0 |  |  |  |  | 88.56 | 0 | [7 empty] | 88.56 | 0 |  | 88.56 | 0 |  | 88.56 | 0 |  |  |  | 15 | 27.4986 | 30.5089 | 33.5192 | 40 | [16 empty] | 2.1 | #NAME?
66 | -1.6 | -1.6 |  | 6 | 3.5542 |  | 26.1672 |  | 44.4038 | 36.3038 | 80.7075 |  | 80.7075 | 80.7075 | 80.7075 | 80.7075 | 7.1163 |  |  |  |  | 80.7075 | 0 |  |  |  |  | 80.7075 | 0 | [7 empty] | 80.7075 | 0 |  | 80.7075 | 0 |  | 80.7075 | 0 |  |  |  | r(x dB)= | 3.5556 | 5.0283 | 7.113 | [17 empty] | 3.5542 | #NAME?
67 | -2 | -2 |  | 7 | 4.1708 |  | 25.9359 |  | 42.7388 | 34.6388 | 77.3775 |  | 77.3775 | 77.3775 | 77.3775 | 77.3775 | 7.1163 |  |  |  |  | 77.3775 | 0 |  |  |  |  | 77.3775 | 0 | [7 empty] | 77.3775 | 0 |  | 77.3775 | 0 |  | 77.3775 | 0 |  |  |  |  | 3.5556 | 5.0283 | 7.113 | [17 empty] | 4.1708 | #NAME?
68 | -2.4 | -2.4 |  | 8 | 3.775 |  | 26.0844 |  | 43.8075 | 35.7075 | 79.515 |  | 79.515 | 79.515 | 79.515 | 79.515 | 7.1163 |  |  |  |  | 79.515 | 0 |  |  |  |  | 79.515 | 0 | [7 empty] | 79.515 | 0 |  | 79.515 | 0 |  | 79.515 | 0 | [24 empty] | 3.775 | #NAME?
69 | -2.7 | -2.7 |  | 9 | 4.132 |  | 25.9505 |  | 42.8436 | 34.7436 | 77.5872 |  | 77.5872 | 77.5872 | 77.5872 | 77.5872 | 7.1163 |  |  |  |  | 77.5872 | 0 |  |  |  |  | 77.5872 | 0 | [7 empty] | 77.5872 | 0 |  | 77.5872 | 0 |  | 77.5872 | 0 | [24 empty] | 4.132 | #NAME?
70 | -2.9 | -2.9 |  | 10 | 3.3417 |  | 26.2469 |  | 44.9775 | 36.8775 | 81.855 |  | 81.855 | 81.855 | 81.855 | 81.855 | 7.1163 |  |  |  |  | 81.855 | 0 |  |  |  |  | 81.855 | 0 | [7 empty] | 81.855 | 0 |  | 81.855 | 0 |  | 81.855 | 0 | [24 empty] | 3.3417 | #NAME?
71 | -3.2 | -3.2 |  | 11 | 1.6792 |  | 26.8703 |  | 49.4663 | 41.3663 | 90.8325 |  | 90.8325 | 90.8325 | 90.8325 | 90.8325 | 7.1163 |  |  |  |  | 90.8325 | 0 |  |  |  |  | 90.8325 | 0 | [7 empty] | 90.8325 | 0 |  | 90.8325 | 0 |  | 90.8325 | 0 | [24 empty] | 1.6792 | #NAME?
72 | -3.5 | -3.5 |  | 12 | 2.35 |  | 26.6187 |  | 47.655 | 39.555 | 87.21 |  | 87.21 | 87.21 | 87.21 | 87.21 | 7.1163 |  |  |  |  | 87.21 | 0 |  |  |  |  | 87.21 | 0 | [7 empty] | 87.21 | 0 |  | 87.21 | 0 |  | 87.21 | 0 | [24 empty] | 2.35 | #NAME?
73 | -3.7 | -3.7 |  | 13 | -0.80833 |  | 27.8031 |  | 56.1825 | 48.0825 | 104.265 |  | 104.265 | 104.265 | 104.265 | 104.265 | 7.1163 |  |  |  |  | 104.265 | 0 |  |  |  |  | 104.265 | 0 | [7 empty] | 104.265 | 0 |  | 104.265 | 0 |  | 104.265 | 0 | [24 empty] | -0.80833 | #NAME?
74 | -4 | -4 |  | 14 | -4.2 |  | 29.075 |  | 65.34 | 57.24 | 122.58 |  | 122.58 | 122.58 | 122.58 | 122.58 | 7.1163 |  |  |  |  | 122.58 | 0 |  |  |  |  | 122.58 | 0 | [7 empty] | 122.58 | 0 |  | 122.58 | 0 |  | 122.58 | 0 | [24 empty] | -4.2 | #NAME?
75 | -5 | -5 |  | 15 | -0.28333 |  | 27.6062 |  | 54.765 | 46.665 | 101.43 |  | 101.43 | 101.43 | 101.43 | 101.43 | 7.1163 |  |  |  |  | 101.43 | 0 |  |  |  |  | 101.43 | 0 | [7 empty] | 101.43 | 0 |  | 101.43 | 0 |  | 101.43 | 0 | [24 empty] | -0.28333 | #NAME?
76 | -6 | -6 |  | 16 | 2.3833 |  | 26.6062 |  | 47.565 | 39.465 | 87.03 |  | 87.03 | 87.03 | 87.03 | 87.03 | 7.1163 |  |  |  |  | 87.03 | 0 |  |  |  |  | 87.03 | 0 | [7 empty] | 87.03 | 0 |  | 87.03 | 0 |  | 87.03 | 0 | [24 empty] | 2.3833 | #NAME?
77 | -7 | -7 |  | 17 | 4.0792 |  | 25.9703 |  | 42.9862 | 34.8862 | 77.8725 |  | 77.8725 | 77.8725 | 77.8725 | 77.8725 | 7.1163 |  |  |  |  | 77.8725 | 0 |  |  |  |  | 77.8725 | 0 | [7 empty] | 77.8725 | 0 |  | 77.8725 | 0 |  | 77.8725 | 0 | [24 empty] | 4.0792 | #NAME?
78 | -7.8 | -7.8 |  | 18 | 8.3083 |  | 24.3844 |  | 31.5675 | 23.4675 | 55.035 |  | 55.035 | 55.035 | 55.035 | 55.035 | 7.1163 |  |  |  |  | 55.035 | 0 |  |  |  |  | 55.035 | 0 | [7 empty] | 55.035 | 0 |  | 55.035 | 0 |  | 55.035 | 0 | [24 empty] | 8.3083 | #NAME?
79 | -8.7 | -8.7 |  | 19 | 6.5583 |  | 25.0406 |  | 36.2925 | 28.1925 | 64.485 |  | 64.485 | 64.485 | 64.485 | 64.485 | 7.1163 |  |  |  |  | 64.485 | 0 |  |  |  |  | 64.485 | 0 | [7 empty] | 64.485 | 0 |  | 64.485 | 0 |  | 64.485 | 0 | [24 empty] | 6.5583 | #NAME?
80 | -9.5 | -9.5 |  | 20 | 4.0208 |  | 25.9922 |  | 43.1437 | 35.0438 | 78.1875 |  | 78.1875 | 78.1875 | 78.1875 | 78.1875 | 7.1163 |  |  |  |  | 78.1875 | 0 |  |  |  |  | 78.1875 | 0 | [7 empty] | 78.1875 | 0 |  | 78.1875 | 0 |  | 78.1875 | 0 | [24 empty] | 4.0208 | #NAME?
81 | -8.6 | -8.6 |  | 21 | 2.2542 |  | 26.6547 |  | 47.9138 | 39.8137 | 87.7275 |  | 87.7275 | 87.7275 | 87.7275 | 87.7275 | 7.1163 |  |  |  |  | 87.7275 | 0 |  |  |  |  | 87.7275 | 0 | [7 empty] | 87.7275 | 0 |  | 87.7275 | 0 |  | 87.7275 | 0 | [24 empty] | 2.2542 | #NAME?
82 | -7.7 | -7.7 |  | 22 | 2.0417 |  | 26.7344 |  | 48.4875 | 40.3875 | 88.875 |  | 88.875 | 88.875 | 88.875 | 88.875 | 7.1163 |  |  |  |  | 88.875 | 0 |  |  |  |  | 88.875 | 0 | [7 empty] | 88.875 | 0 |  | 88.875 | 0 |  | 88.875 | 0 | [24 empty] | 2.0417 | #NAME?
83 | -6.8 | -6.8 |  | 23 | 2.0083 |  | 26.7469 |  | 48.5775 | 40.4775 | 89.055 |  | 89.055 | 89.055 | 89.055 | 89.055 | 7.1163 |  |  |  |  | 89.055 | 0 |  |  |  |  | 89.055 | 0 | [7 empty] | 89.055 | 0 |  | 89.055 | 0 |  | 89.055 | 0 | [24 empty] | 2.0083 | #NAME?
84 | -6.1 | -6.1 |  | 24 | 5.8958 |  | 25.2891 |  | 38.0812 | 29.9812 | 68.0625 |  | 68.0625 | 68.0625 | 68.0625 | 68.0625 | 7.1163 |  |  |  |  | 68.0625 | 0 |  |  |  |  | 68.0625 | 0 | [7 empty] | 68.0625 | 0 |  | 68.0625 | 0 |  | 68.0625 | 0 | [24 empty] | 5.8958 | #NAME?
85 | -5.5 | -5.5 |  | 25 | 6.8667 |  | 24.925 |  | 35.46 | 27.36 | 62.82 |  | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 7.1163 |  |  |  |  | 62.82 | 0 |  |  |  |  | 62.82 | 0 | [7 empty] | 62.82 | 0 |  | 62.82 | 0 |  | 62.82 | 0 | [24 empty] | 6.8667 | #NAME?
86 | -4.8 | -4.8 |  | 26 | 4.3625 |  | 25.8641 |  | 42.2212 | 34.1213 | 76.3425 |  | 76.3425 | 76.3425 | 76.3425 | 76.3425 | 7.1163 |  |  |  |  | 76.3425 | 0 |  |  |  |  | 76.3425 | 0 | [7 empty] | 76.3425 | 0 |  | 76.3425 | 0 |  | 76.3425 | 0 | [24 empty] | 4.3625 | #NAME?
87 | -4.8 | -4.8 |  | 27 | 6.3208 |  | 25.1297 |  | 36.9338 | 28.8337 | 65.7675 |  | 65.7675 | 65.7675 | 65.7675 | 65.7675 | 7.1163 |  |  |  |  | 65.7675 | 0 |  |  |  |  | 65.7675 | 0 | [7 empty] | 65.7675 | 0 |  | 65.7675 | 0 |  | 65.7675 | 0 | [24 empty] | 6.3208 | #NAME?
88 | -4.8 | -4.8 |  | 28 | 0.19583 |  | 27.4266 |  | 53.4712 | 45.3713 | 98.8425 |  | 98.8425 | 98.8425 | 98.8425 | 98.8425 | 7.1163 |  |  |  |  | 98.8425 | 0 |  |  |  |  | 98.8425 | 0 | [7 empty] | 98.8425 | 0 |  | 98.8425 | 0 |  | 98.8425 | 0 | [24 empty] | 0.19583 | #NAME?
89 | -4.8 | -4.8 |  | 29 | 0.35 |  | 27.3687 |  | 53.055 | 44.955 | 98.01 |  | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 7.1163 |  |  |  |  | 98.01 | 0 |  |  |  |  | 98.01 | 0 | [7 empty] | 98.01 | 0 |  | 98.01 | 0 |  | 98.01 | 0 | [24 empty] | 0.35 | #NAME?
90 | -5.5 | -5.5 |  | 30 | 0.44167 |  | 27.3344 |  | 52.8075 | 44.7075 | 97.515 |  | 97.515 | 97.515 | 97.515 | 97.515 | 7.1163 |  |  |  |  | 97.515 | 0 |  |  |  |  | 97.515 | 0 | [7 empty] | 97.515 | 0 |  | 97.515 | 0 |  | 97.515 | 0 | [24 empty] | 0.44167 | #NAME?
91 | -6.1 | -6.1 |  | 31 | 1.1375 |  | 27.0734 |  | 50.9288 | 42.8287 | 93.7575 |  | 93.7575 | 93.7575 | 93.7575 | 93.7575 | 7.1163 |  |  |  |  | 93.7575 | 0 |  |  |  |  | 93.7575 | 0 | [7 empty] | 93.7575 | 0 |  | 93.7575 | 0 |  | 93.7575 | 0 | [24 empty] | 1.1375 | #NAME?
92 | -6.8 | -6.8 | IV | 1 | 8.6417 |  | 24.2594 |  | 30.6675 | 22.5675 | 53.235 |  | 53.235 | 53.235 | 53.235 | 53.235 | 7.1163 |  |  |  |  | 53.235 | 0 |  |  |  |  | 53.235 | 0 | [7 empty] | 53.235 | 0 |  | 53.235 | 0 |  | 53.235 | 0 | [24 empty] | 8.6417 | #NAME?
93 | -7.5 | -7.5 |  | 2 | 11.7458 |  | 23.0953 |  | 22.2862 | 14.1862 | 36.4725 |  | 36.4725 | 36.4725 | 36.4725 | 36.4725 | 7.1163 |  |  |  |  | 36.4725 | 0 |  |  |  |  | 36.4725 | 0 | [7 empty] | 36.4725 | 0 |  | 36.4725 | 0 |  | 36.4725 | 0 | [24 empty] | 11.7458 | #NAME?
94 | -8.1 | -8.1 |  | 3 | 8.65 |  | 24.2563 |  | 30.645 | 22.545 | 53.19 |  | 53.19 | 53.19 | 53.19 | 53.19 | 7.1163 |  |  |  |  | 53.19 | 0 |  |  |  |  | 53.19 | 0 | [7 empty] | 53.19 | 0 |  | 53.19 | 0 |  | 53.19 | 0 | [24 empty] | 8.65 | #NAME?
95 | -8.8 | -8.8 |  | 4 | 10.9917 |  | 23.3781 |  | 24.3225 | 16.2225 | 40.545 |  | 40.545 | 40.545 | 40.545 | 40.545 | 7.1163 |  |  |  |  | 40.545 | 0 |  |  |  |  | 40.545 | 0 | [7 empty] | 40.545 | 0 |  | 40.545 | 0 |  | 40.545 | 0 | [24 empty] | 10.9917 | #NAME?
96 | -7.7 | -7.7 |  | 5 | 13.45 |  | 22.4563 |  | 17.685 | 9.585 | 27.27 |  | 0 |  | 27.27 | 27.27 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 13.45 | #NAME?
97 | -6.5 | -6.5 |  | 6 | 13.925 |  | 22.2781 |  | 16.4025 | 8.3025 | 24.705 |  | 0 |  | 24.705 | 24.705 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 13.925 | #NAME?
98 | -5.4 | -5.4 |  | 7 | 10.6208 |  | 23.5172 |  | 25.3238 | 17.2237 | 42.5475 |  | 42.5475 | 42.5475 | 42.5475 | 42.5475 | 7.1163 |  |  |  |  | 42.5475 | 0 |  |  |  |  | 42.5475 | 0 | [7 empty] | 42.5475 | 0 |  | 42.5475 | 0 |  | 42.5475 | 0 | [24 empty] | 10.6208 | #NAME?
99 | -5.3 | -5.3 |  | 8 | 10.6375 |  | 23.5109 |  | 25.2787 | 17.1788 | 42.4575 |  | 42.4575 | 42.4575 | 42.4575 | 42.4575 | 7.1163 |  |  |  |  | 42.4575 | 0 |  |  |  |  | 42.4575 | 0 | [7 empty] | 42.4575 | 0 |  | 42.4575 | 0 |  | 42.4575 | 0 | [24 empty] | 10.6375 | #NAME?
100 | -5.2 | -5.2 |  | 9 | 11.5583 |  | 23.1656 |  | 22.7925 | 14.6925 | 37.485 |  | 37.485 | 37.485 | 37.485 | 37.485 | 7.1163 |  |  |  |  | 37.485 | 0 |  |  |  |  | 37.485 | 0 | [7 empty] | 37.485 | 0 |  | 37.485 | 0 |  | 37.485 | 0 | [24 empty] | 11.5583 | #NAME?
101 | -5.1 | -5.1 |  | 10 | 8.8 |  | 24.2 |  | 30.24 | 22.14 | 52.38 |  | 52.38 | 52.38 | 52.38 | 52.38 | 7.1163 |  |  |  |  | 52.38 | 0 |  |  |  |  | 52.38 | 0 | [7 empty] | 52.38 | 0 |  | 52.38 | 0 |  | 52.38 | 0 | [24 empty] | 8.8 | #NAME?
102 | -4.9 | -4.9 |  | 11 | 7.2583 |  | 24.7781 |  | 34.4025 | 26.3025 | 60.705 |  | 60.705 | 60.705 | 60.705 | 60.705 | 7.1163 |  |  |  |  | 60.705 | 0 |  |  |  |  | 60.705 | 0 | [7 empty] | 60.705 | 0 |  | 60.705 | 0 |  | 60.705 | 0 | [24 empty] | 7.2583 | #NAME?
103 | -4.6 | -4.6 |  | 12 | 8.0875 |  | 24.4672 |  | 32.1638 | 24.0637 | 56.2275 |  | 56.2275 | 56.2275 | 56.2275 | 56.2275 | 7.1163 |  |  |  |  | 56.2275 | 0 |  |  |  |  | 56.2275 | 0 | [7 empty] | 56.2275 | 0 |  | 56.2275 | 0 |  | 56.2275 | 0 | [24 empty] | 8.0875 | #NAME?
104 | -4.4 | -4.4 |  | 13 | 7.7958 |  | 24.5766 |  | 32.9513 | 24.8513 | 57.8025 |  | 57.8025 | 57.8025 | 57.8025 | 57.8025 | 7.1163 |  |  |  |  | 57.8025 | 0 |  |  |  |  | 57.8025 | 0 | [7 empty] | 57.8025 | 0 |  | 57.8025 | 0 |  | 57.8025 | 0 | [24 empty] | 7.7958 | #NAME?
105 | -4.6 | -4.6 |  | 14 | 7.7625 |  | 24.5891 |  | 33.0412 | 24.9413 | 57.9825 |  | 57.9825 | 57.9825 | 57.9825 | 57.9825 | 7.1163 |  |  |  |  | 57.9825 | 0 |  |  |  |  | 57.9825 | 0 | [7 empty] | 57.9825 | 0 |  | 57.9825 | 0 |  | 57.9825 | 0 | [24 empty] | 7.7625 | #NAME?
106 | -4.9 | -4.9 |  | 15 | 6.4083 |  | 25.0969 |  | 36.6975 | 28.5975 | 65.295 |  | 65.295 | 65.295 | 65.295 | 65.295 | 7.1163 |  |  |  |  | 65.295 | 0 |  |  |  |  | 65.295 | 0 | [7 empty] | 65.295 | 0 |  | 65.295 | 0 |  | 65.295 | 0 | [24 empty] | 6.4083 | #NAME?
107 | -5.1 | -5.1 |  | 16 | 5.8375 |  | 25.3109 |  | 38.2388 | 30.1388 | 68.3775 |  | 68.3775 | 68.3775 | 68.3775 | 68.3775 | 7.1163 |  |  |  |  | 68.3775 | 0 |  |  |  |  | 68.3775 | 0 | [7 empty] | 68.3775 | 0 |  | 68.3775 | 0 |  | 68.3775 | 0 | [24 empty] | 5.8375 | #NAME?
108 | -5 | -5 |  | 17 | 6.6708 |  | 24.9984 |  | 35.9888 | 27.8888 | 63.8775 |  | 0 |  | 63.8775 | 63.8775 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 6.6708 | #NAME?
109 | -5 | -5 |  | 18 | 6.875 |  | 24.9219 |  | 35.4375 | 27.3375 | 62.775 |  | 0 |  | 62.775 | 62.775 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 6.875 | #NAME?
110 | -4.9 | -4.9 |  | 19 | 7.2958 |  | 24.7641 |  | 34.3013 | 26.2013 | 60.5025 |  | 0 |  | 60.5025 | 60.5025 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 7.2958 | #NAME?
111 | -5.2 | -5.2 |  | 20 | 10.2292 |  | 23.6641 |  | 26.3813 | 18.2812 | 44.6625 |  | 0 |  | 44.6625 | 44.6625 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 10.2292 | #NAME?
112 | -5.6 | -5.6 |  | 21 | 12.7083 |  | 22.7344 |  | 19.6875 | 11.5875 | 31.275 |  | 0 |  | 31.275 | 31.275 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 12.7083 | #NAME?
113 | -5.9 | -5.9 |  | 22 | 13.5542 |  | 22.4172 |  | 17.4037 | 9.3038 | 26.7075 |  | 0 |  | 26.7075 | 26.7075 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 13.5542 | #NAME?
114 | -6.5 | -6.5 |  | 23 | 13.4417 |  | 22.4594 |  | 17.7075 | 9.6075 | 27.315 |  | 0 |  | 27.315 | 27.315 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 13.4417 | #NAME?
115 | -7.1 | -7.1 |  | 24 | 3.5417 |  | 26.1719 |  | 44.4375 | 36.3375 | 80.775 |  | 0 |  | 80.775 | 80.775 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 3.5417 | #NAME?
116 | -7.7 | -7.7 |  | 25 | 3.7667 |  | 26.0875 |  | 43.83 | 35.73 | 79.56 |  | 0 |  | 79.56 | 79.56 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 3.7667 | #NAME?
117 | -7.9 | -7.9 |  | 26 | 2.0208 |  | 26.7422 |  | 48.5438 | 40.4438 | 88.9875 |  | 0 |  | 88.9875 | 88.9875 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 2.0208 | #NAME?
118 | -8 | -8 |  | 27 | 4.6292 |  | 25.7641 |  | 41.5012 | 33.4012 | 74.9025 |  | 0 |  | 74.9025 | 74.9025 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 4.6292 | #NAME?
119 | -8.2 | -8.2 |  | 28 | 5.1208 |  | 25.5797 |  | 40.1737 | 32.0737 | 72.2475 |  | 0 |  | 72.2475 | 72.2475 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 5.1208 | #NAME?
120 | -8 | -8 |  | 29 | 11.2966 |  | 23.2638 |  | 23.4991 | 15.3991 | 38.8981 |  | 0 |  | 38.8981 | 38.8981 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 11.2966 | #NAME?
121 | -7.9 | -7.9 |  | 30 | 2.2667 |  | 26.65 |  | 47.88 | 39.78 | 87.66 |  | 0 |  | 87.66 | 87.66 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 2.2667 | #NAME?
122 | -7.7 | -7.7 | V | 1 | 7.0958 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 7.0958 | #NAME?
123 | -7.3 | -7.3 |  | 2 | 7.5333 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 7.5333 | #NAME?
124 | -7 | -7 |  | 3 | 11.875 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 11.875 | #NAME?
125 | -6.6 | -6.6 |  | 4 | 11.8625 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 11.8625 | #NAME?
126 | -6.7 | -6.7 |  | 5 | 13.575 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 13.575 | #NAME?
127 | -6.7 | -6.7 |  | 6 | 7.9875 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 7.9875 | #NAME?
128 | -6.8 | -6.8 |  | 7 | 7.5833 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 7.5833 | #NAME?
129 | -6.5 | -6.5 |  | 8 | 10.1917 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 10.1917 | #NAME?
130 | -6.2 | -6.2 |  | 9 | 10.775 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 10.775 | #NAME?
131 | -5.9 | -5.9 |  | 10 | 15.2167 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 15.2167 | #NAME?
132 | -5.5 | -5.5 |  | 11 | 14.9542 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 14.9542 | #NAME?
133 | -5.2 | -5.2 |  | 12 | 15.2708 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 15.2708 | #NAME?
134 | -4.8 | -4.8 |  | 13 | 14.7708 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 14.7708 | #NAME?
135 | -5 | -5 |  | 14 | 14.175 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 14.175 | #NAME?
136 | -5.2 | -5.2 |  | 15 | 13.7125 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 13.7125 | #NAME?
137 | -5.4 | -5.4 |  | 16 | 13.6167 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 13.6167 | #NAME?
138 | -6.4 | -6.4 |  | 17 | 15.1042 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 15.1042 | #NAME?
139 | -7.4 | -7.4 |  | 18 | 16.3833 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 16.3833 | #NAME?
140 | -8.4 | -8.4 |  | 19 | 16.5167 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 16.5167 | #NAME?
141 | -8.5 | -8.5 |  | 20 | 15.7833 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 15.7833 | #NAME?
142 | -8.7 | -8.7 |  | 21 | 16.2667 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 16.2667 | #NAME?
143 | -8.8 | -8.8 |  | 22 | 12.4375 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 12.4375 | #NAME?
144 | -9.1 | -9.1 |  | 23 | 11.9042 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 11.9042 | #NAME?
145 | -9.3 | -9.3 |  | 24 | 13.2208 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 13.2208 | #NAME?
146 | -9.6 | -9.6 |  | 25 | 15.3708 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 15.3708 | #NAME?
147 | -9.3 | -9.3 |  | 26 | 16.5625 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 16.5625 | #NAME?
148 | -9 | -9 |  | 27 | 16.9167 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 16.9167 | #NAME?
149 | -8.7 | -8.7 |  | 28 | 16.4125 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 16.4125 | #NAME?
150 | -8.8 | -8.8 |  | 29 | 14.5083 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 14.5083 | #NAME?
151 | -9 | -9 |  | 30 | 15.5125 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 15.5125 | #NAME?
152 | -9.1 | -9.1 |  | 31 | 13.45 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 13.45 | #NAME?
153 | -8.3 | -8.3 | VI | 1 | 16.7167 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 16.7167 | #NAME?
154 | -7.4 | -7.4 |  | 2 | 16.6667 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 16.6667 | #NAME?
155 | -6.6 | -6.6 |  | 3 | 20.025 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 20.025 | #NAME?
156 | -6.3 | -6.3 |  | 4 | 18 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 18 | #NAME?
157 | -6.1 | -6.1 |  | 5 | 20.375 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 20.375 | #NAME?
158 | -5.8 | -5.8 |  | 6 | 22.8542 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 22.8542 | #NAME?
159 | -5.6 | -5.6 |  | 7 | 25.75 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 25.75 | #NAME?
160 | -5.4 | -5.4 |  | 8 | 21.9583 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 21.9583 | #NAME?
161 | -5.2 | -5.2 |  | 9 | 19.5625 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 19.5625 | #NAME?
162 | -5.1 | -5.1 |  | 10 | 21.8292 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 21.8292 | #NAME?
163 | -4.9 | -4.9 |  | 11 | 21.0958 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 21.0958 | #NAME?
164 | -4.8 | -4.8 |  | 12 | 18.2125 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 18.2125 | #NAME?
165 | -4.6 | -4.6 |  | 13 | 14.7125 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 14.7125 | #NAME?
166 | -4.4 | -4.4 |  | 14 | 12.8833 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 12.8833 | #NAME?
167 | -4.2 | -4.2 |  | 15 | 14.9 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 14.9 | #NAME?
168 | -4.3 | -4.3 |  | 16 | 15.2917 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 15.2917 | #NAME?
169 | -4.5 | -4.5 |  | 17 | 16.0375 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 16.0375 | #NAME?
170 | -4.6 | -4.6 |  | 18 | 15.0333 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 15.0333 | #NAME?
171 | -4.5 | -4.5 |  | 19 | 14.0833 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 14.0833 | #NAME?
172 | -4.5 | -4.5 |  | 20 | 16.2042 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 16.2042 | #NAME?
173 | -4.4 | -4.4 |  | 21 | 18.2833 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 18.2833 | #NAME?
174 | -4.4 | -4.4 |  | 22 | 19.525 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 19.525 | #NAME?
175 | -4.4 | -4.4 |  | 23 | 16.6417 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 16.6417 | #NAME?
176 | -4.4 | -4.4 |  | 24 | 14.6125 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 14.6125 | #NAME?
177 | -4.2 | -4.2 |  | 25 | 16.2 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 16.2 | #NAME?
178 | -4 | -4 |  | 26 | 19.4542 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 19.4542 | #NAME?
179 | -3.8 | -3.8 |  | 27 | 19.625 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 19.625 | #NAME?
180 | -3.5 | -3.5 |  | 28 | 19.8917 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 19.8917 | #NAME?
181 | -3.3 | -3.3 |  | 29 | 19.6917 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 19.6917 | #NAME?
182 | -3 | -3 |  | 30 | 19.6458 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 19.6458 | #NAME?
183 | -3 | -3 | VII | 1 | 15.3958 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 15.3958 | #NAME?
184 | -2.9 | -2.9 |  | 2 | 18.475 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 18.475 | #NAME?
185 | -2.9 | -2.9 |  | 3 | 20.2083 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 20.2083 | #NAME?
186 | -3 | -3 |  | 4 | 16.1167 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 16.1167 | #NAME?
187 | -3.2 | -3.2 |  | 5 | 15.4708 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 15.4708 | #NAME?
188 | -3.3 | -3.3 |  | 6 | 16.4417 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 16.4417 | #NAME?
189 | -3.3 | -3.3 |  | 7 | 17.4 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 17.4 | #NAME?
190 | -3.2 | -3.2 |  | 8 | 18.6208 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 18.6208 | #NAME?
191 | -3.2 | -3.2 |  | 9 | 19.1792 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 19.1792 | #NAME?
192 | -3.3 | -3.3 |  | 10 | 20.8208 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 20.8208 | #NAME?
193 | -3.5 | -3.5 |  | 11 | 20.3167 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 20.3167 | #NAME?
194 | -3.6 | -3.6 |  | 12 | 21.6333 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 21.6333 | #NAME?
195 | -4.1 | -4.1 |  | 13 | 20.4583 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 20.4583 | #NAME?
196 | -4.7 | -4.7 |  | 14 | 18.8042 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 18.8042 | #NAME?
197 | -5.2 | -5.2 |  | 15 | 17.2792 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 17.2792 | #NAME?
198 | -5.7 | -5.7 |  | 16 | 16.2333 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 16.2333 | #NAME?
199 | -6.1 | -6.1 |  | 17 | 17.9542 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 17.9542 | #NAME?
200 | -6.6 | -6.6 |  | 18 | 22.075 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 22.075 | #NAME?
201 | -6.7 | -6.7 |  | 19 | 18.2708 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 18.2708 | #NAME?
202 | -6.9 | -6.9 |  | 20 | 14.5125 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 14.5125 | #NAME?
203 | -7 | -7 |  | 21 | 13.2625 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 13.2625 | #NAME?
204 | -6.8 | -6.8 |  | 22 | 15.7333 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 15.7333 | #NAME?
205 | -6.6 | -6.6 |  | 23 | 20.3958 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 20.3958 | #NAME?
206 | -6.4 | -6.4 |  | 24 | 21.7542 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 21.7542 | #NAME?
207 | -6.3 | -6.3 |  | 25 | 15.4875 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 15.4875 | #NAME?
208 | -6.3 | -6.3 |  | 26 | 14.975 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 14.975 | #NAME?
209 | -6.2 | -6.2 |  | 27 | 14.8958 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 14.8958 | #NAME?
210 | -6.7 | -6.7 |  | 28 | 15.1958 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 15.1958 | #NAME?
211 | -7.3 | -7.3 |  | 29 | 14.55 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 14.55 | #NAME?
212 | -7.8 | -7.8 |  | 30 | 16.6208 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 16.6208 | #NAME?
213 | -6.9 | -6.9 |  | 31 | 15.3958 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 15.3958 | #NAME?
214 | -6 | -6 | VIII | 1 | 13.9542 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 13.9542 | #NAME?
215 | -5.1 | -5.1 |  | 2 | 12.8875 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 12.8875 | #NAME?
216 | -4.7 | -4.7 |  | 3 | 11.8583 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 11.8583 | #NAME?
217 | -4.4 | -4.4 |  | 4 | 13.15 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 13.15 | #NAME?
218 | -4 | -4 |  | 5 | 15.3417 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 15.3417 | #NAME?
219 | -4 | -4 |  | 6 | 17.1625 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 17.1625 | #NAME?
220 | -4 | -4 |  | 7 | 18.3958 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 18.3958 | #NAME?
221 | -4 | -4 |  | 8 | 19.0458 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 19.0458 | #NAME?
222 | -2.8 | -2.8 |  | 9 | 17.6167 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 17.6167 | #NAME?
223 | -1.5 | -1.5 |  | 10 | 17.8 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 17.8 | #NAME?
224 | -0.3 | -0.3 |  | 11 | 18.6292 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 18.6292 | #NAME?
225 | -0.3 | -0.3 |  | 12 | 20.2542 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 20.2542 | #NAME?
226 | -0.2 | -0.2 |  | 13 | 19.2042 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 19.2042 | #NAME?
227 | -0.2 | -0.2 |  | 14 | 20.0958 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 20.0958 | #NAME?
228 | 0.2 | 0.2 |  | 15 | 22.7458 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 22.7458 | #NAME?
229 | 0.6 | 0.6 |  | 16 | 24.4458 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 24.4458 | #NAME?
230 | 1 | 1 |  | 17 | 24.7083 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 24.7083 | #NAME?
231 | 0.9 | 0.9 |  | 18 | 19.7042 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 19.7042 | #NAME?
232 | 0.7 | 0.7 |  | 19 | 19.1583 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 19.1583 | #NAME?
233 | 0.6 | 0.6 |  | 20 | 20.975 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 20.975 | #NAME?
234 | 0.9 | 0.9 |  | 21 | 22.7083 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 22.7083 | #NAME?
235 | 1.2 | 1.2 |  | 22 | 23.0208 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 23.0208 | #NAME?
236 | 1.5 | 1.5 |  | 23 | 20.2333 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 20.2333 | #NAME?
237 | 1.3 | 1.3 |  | 24 | 17.7333 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 17.7333 | #NAME?
238 | 1 | 1 |  | 25 | 17.3125 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 17.3125 | #NAME?
239 | 0.8 | 0.8 |  | 26 | 13.9333 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 13.9333 | #NAME?
240 | 0.5 | 0.5 |  | 27 | 14.3125 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 14.3125 | #NAME?
241 | 0.1 | 0.1 |  | 28 | 13.0083 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 13.0083 | #NAME?
242 | -0.2 | -0.2 |  | 29 | 11.8292 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 11.8292 | #NAME?
243 | -0.6 | -0.6 |  | 30 | 12.3542 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 12.3542 | #NAME?
244 | -1 | -1 | IX | 1 | 10.3417 |  | 23.6219 |  | 26.0775 | 17.9775 | 44.055 |  | 44.055 | 44.055 | 44.055 | 44.055 | 7.1163 |  |  |  |  | 44.055 | 0 |  |  |  |  | 44.055 | 0 | [7 empty] | 44.055 | 0 |  | 44.055 | 0 |  | 44.055 | 0 | [24 empty] | 10.3417 | #NAME?
245 | -1.4 | -1.4 |  | 2 | 12.0167 |  | 22.9937 |  | 21.555 | 13.455 | 35.01 |  | 0 |  | 35.01 | 35.01 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 12.0167 | #NAME?
246 | -1.4 | -1.4 |  | 3 | 13.0583 |  | 22.6031 |  | 18.7425 | 10.6425 | 29.385 |  | 0 |  | 29.385 | 29.385 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 13.0583 | #NAME?
247 | -1.5 | -1.5 |  | 4 | 15.4542 |  | 21.7047 |  | 12.2737 | 4.1738 | 16.4475 |  | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 15.4542 | #NAME?
248 | -1.5 | -1.5 |  | 5 | 14.0042 |  | 22.2484 |  | 16.1887 | 8.0888 | 24.2775 |  | 0 |  | 24.2775 | 24.2775 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 14.0042 | #NAME?
249 | -1.3 | -1.3 |  | 6 | 15.3125 |  | 21.7578 |  | 12.6562 | 4.5563 | 17.2125 |  | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 15.3125 | #NAME?
250 | -1 | -1 |  | 7 | 13.9708 |  | 22.2609 |  | 16.2787 | 8.1788 | 24.4575 |  | 0 |  | 24.4575 | 24.4575 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 13.9708 | #NAME?
251 | -0.8 | -0.8 |  | 8 | 15.1917 |  | 21.8031 |  | 12.9825 | 4.8825 | 17.865 |  | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 15.1917 | #NAME?
252 | -0.7 | -0.7 |  | 9 | 15.9167 |  | 21.5312 |  | 11.025 | 2.925 | 13.95 |  | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 15.9167 | #NAME?
253 | -0.7 | -0.7 |  | 10 | 16.0417 |  | 21.4844 |  | 10.6875 | 2.5875 | 13.275 |  | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 16.0417 | #NAME?
254 | -0.6 | -0.6 |  | 11 | 17.9583 |  | 20.7656 |  | 5.5125 | -2.5875 | 2.925 |  | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 17.9583 | #NAME?
255 | -0.5 | -0.5 |  | 12 | 18.9292 |  | 20.4016 |  | 2.8912 | -5.2088 | -2.3175 |  | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 18.9292 | #NAME?
256 | -0.5 | -0.5 |  | 13 | 19.4458 |  | 20.2078 |  | 1.4963 | -6.6037 | -5.1075 |  | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 19.4458 | #NAME?
257 | -0.4 | -0.4 |  | 14 | 13.5083 |  | 22.4344 |  | 17.5275 | 9.4275 | 26.955 |  | 0 |  | 26.955 | 26.955 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 13.5083 | #NAME?
258 | -0.8 | -0.8 |  | 15 | 10.9292 |  | 23.4016 |  | 24.4913 | 16.3912 | 40.8825 |  | 40.8825 | 40.8825 | 40.8825 | 40.8825 | 7.1163 |  |  |  |  | 40.8825 | 0 |  |  |  |  | 40.8825 | 0 | [7 empty] | 40.8825 | 0 |  | 40.8825 | 0 |  | 40.8825 | 0 | [24 empty] | 10.9292 | #NAME?
259 | -1.1 | -1.1 |  | 16 | 10.8792 |  | 23.4203 |  | 24.6262 | 16.5263 | 41.1525 |  | 41.1525 | 41.1525 | 41.1525 | 41.1525 | 7.1163 |  |  |  |  | 41.1525 | 0 |  |  |  |  | 41.1525 | 0 | [7 empty] | 41.1525 | 0 |  | 41.1525 | 0 |  | 41.1525 | 0 | [24 empty] | 10.8792 | #NAME?
260 | -1.5 | -1.5 |  | 17 | 11.8333 |  | 23.0625 |  | 22.05 | 13.95 | 36 |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 7.1163 |  |  |  |  | 36 | 0 |  |  |  |  | 36 | 0 | [7 empty] | 36 | 0 |  | 36 | 0 |  | 36 | 0 | [24 empty] | 11.8333 | #NAME?
261 | -1.4 | -1.4 |  | 18 | 11.7583 |  | 23.0906 |  | 22.2525 | 14.1525 | 36.405 |  | 36.405 | 36.405 | 36.405 | 36.405 | 7.1163 |  |  |  |  | 36.405 | 0 |  |  |  |  | 36.405 | 0 | [7 empty] | 36.405 | 0 |  | 36.405 | 0 |  | 36.405 | 0 | [24 empty] | 11.7583 | #NAME?
262 | -1.2 | -1.2 |  | 19 | 11.3542 |  | 23.2422 |  | 23.3438 | 15.2438 | 38.5875 |  | 38.5875 | 38.5875 | 38.5875 | 38.5875 | 7.1163 |  |  |  |  | 38.5875 | 0 |  |  |  |  | 38.5875 | 0 | [7 empty] | 38.5875 | 0 |  | 38.5875 | 0 |  | 38.5875 | 0 | [24 empty] | 11.3542 | #NAME?
263 | -1.1 | -1.1 |  | 20 | 12.6292 |  | 22.7641 |  | 19.9013 | 11.8012 | 31.7025 |  | 0 |  | 31.7025 | 31.7025 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 12.6292 | #NAME?
264 | -1 | -1 |  | 21 | 14.2292 |  | 22.1641 |  | 15.5813 | 7.4813 | 23.0625 |  | 0 |  | 23.0625 | 23.0625 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 14.2292 | #NAME?
265 | -0.8 | -0.8 |  | 22 | 12.1917 |  | 22.9281 |  | 21.0825 | 12.9825 | 34.065 |  | 0 |  | 34.065 | 34.065 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 12.1917 | #NAME?
266 | -0.7 | -0.7 |  | 23 | 11.0667 |  | 23.35 |  | 24.12 | 16.02 | 40.14 |  | 40.14 | 40.14 | 40.14 | 40.14 | 7.1163 |  |  |  |  | 40.14 | 0 |  |  |  |  | 40.14 | 0 | [7 empty] | 40.14 | 0 |  | 40.14 | 0 |  | 40.14 | 0 | [24 empty] | 11.0667 | #NAME?
267 | -0.8 | -0.8 |  | 24 | 11.0083 |  | 23.3719 |  | 24.2775 | 16.1775 | 40.455 |  | 40.455 | 40.455 | 40.455 | 40.455 | 7.1163 |  |  |  |  | 40.455 | 0 |  |  |  |  | 40.455 | 0 | [7 empty] | 40.455 | 0 |  | 40.455 | 0 |  | 40.455 | 0 | [24 empty] | 11.0083 | #NAME?
268 | -0.8 | -0.8 |  | 25 | 11.7792 |  | 23.0828 |  | 22.1962 | 14.0962 | 36.2925 |  | 36.2925 | 36.2925 | 36.2925 | 36.2925 | 7.1163 |  |  |  |  | 36.2925 | 0 |  |  |  |  | 36.2925 | 0 | [7 empty] | 36.2925 | 0 |  | 36.2925 | 0 |  | 36.2925 | 0 | [24 empty] | 11.7792 | #NAME?
269 | -0.9 | -0.9 |  | 26 | 12.2292 |  | 22.9141 |  | 20.9812 | 12.8812 | 33.8625 |  | 0 |  | 33.8625 | 33.8625 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 12.2292 | #NAME?
270 | -1 | -1 |  | 27 | 15.3125 |  | 21.7578 |  | 12.6562 | 4.5563 | 17.2125 |  | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 15.3125 | #NAME?
271 | -1.2 | -1.2 |  | 28 | 15.3958 |  | 21.7266 |  | 12.4313 | 4.3313 | 16.7625 |  | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 15.3958 | #NAME?
272 | -1.3 | -1.3 |  | 29 | 14.4958 |  | 22.0641 |  | 14.8613 | 6.7613 | 21.6225 |  | 0 |  | 21.6225 | 21.6225 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 14.4958 | #NAME?
273 | -1.2 | -1.2 |  | 30 | 13.8708 |  | 22.2984 |  | 16.5487 | 8.4488 | 24.9975 |  | 0 |  | 24.9975 | 24.9975 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 13.8708 | #NAME?
274 | -1.1 | -1.1 |  | 31 | 10.7375 |  | 23.4734 |  | 25.0087 | 16.9088 | 41.9175 |  | 41.9175 | 41.9175 | 41.9175 | 41.9175 | 7.1163 |  |  |  |  | 41.9175 | 0 |  |  |  |  | 41.9175 | 0 | [7 empty] | 41.9175 | 0 |  | 41.9175 | 0 |  | 41.9175 | 0 | [24 empty] | 10.7375 | #NAME?
275 | -1 | -1 | X | 1 | 15.9 |  | 21.5375 |  | 11.07 | 2.97 | 14.04 |  | 0 |  | 0 |  | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 15.9 | #NAME?
276 | -1 | -1 |  | 2 | 12.25 |  | 22.9062 |  | 20.925 | 12.825 | 33.75 |  | 0 |  | 33.75 | 33.75 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 12.25 | #NAME?
277 | -1.1 | -1.1 |  | 3 | 9.225 |  | 24.0406 |  | 29.0925 | 20.9925 | 50.085 |  | 50.085 | 50.085 | 50.085 | 50.085 | 7.1163 |  |  |  |  | 50.085 | 0 |  |  |  |  | 50.085 | 0 | [7 empty] | 50.085 | 0 |  | 50.085 | 0 |  | 50.085 | 0 | [24 empty] | 9.225 | #NAME?
278 | -1.1 | -1.1 |  | 4 | 7.975 |  | 24.5094 |  | 32.4675 | 24.3675 | 56.835 |  | 56.835 | 56.835 | 56.835 | 56.835 | 7.1163 |  |  |  |  | 56.835 | 0 |  |  |  |  | 56.835 | 0 | [7 empty] | 56.835 | 0 |  | 56.835 | 0 |  | 56.835 | 0 | [24 empty] | 7.975 | #NAME?
279 | -1.2 | -1.2 |  | 5 | 9.2083 |  | 24.0469 |  | 29.1375 | 21.0375 | 50.175 |  | 50.175 | 50.175 | 50.175 | 50.175 | 7.1163 |  |  |  |  | 50.175 | 0 |  |  |  |  | 50.175 | 0 | [7 empty] | 50.175 | 0 |  | 50.175 | 0 |  | 50.175 | 0 | [24 empty] | 9.2083 | #NAME?
280 | -1.3 | -1.3 |  | 6 | 12.8667 |  | 22.675 |  | 19.26 | 11.16 | 30.42 |  | 0 |  | 30.42 | 30.42 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 12.8667 | #NAME?
281 | -1.4 | -1.4 |  | 7 | 12.325 |  | 22.8781 |  | 20.7225 | 12.6225 | 33.345 |  | 0 |  | 33.345 | 33.345 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 12.325 | #NAME?
282 | -1.5 | -1.5 |  | 8 | 7.9667 |  | 24.5125 |  | 32.49 | 24.39 | 56.88 |  | 56.88 | 56.88 | 56.88 | 56.88 | 7.1163 |  |  |  |  | 56.88 | 0 |  |  |  |  | 56.88 | 0 | [7 empty] | 56.88 | 0 |  | 56.88 | 0 |  | 56.88 | 0 | [24 empty] | 7.9667 | #NAME?
283 | -1.5 | -1.5 |  | 9 | 9.8 |  | 23.825 |  | 27.54 | 19.44 | 46.98 |  | 46.98 | 46.98 | 46.98 | 46.98 | 7.1163 |  |  |  |  | 46.98 | 0 |  |  |  |  | 46.98 | 0 | [7 empty] | 46.98 | 0 |  | 46.98 | 0 |  | 46.98 | 0 | [24 empty] | 9.8 | #NAME?
284 | -1.6 | -1.6 |  | 10 | 10.8833 |  | 23.4187 |  | 24.615 | 16.515 | 41.13 |  | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 7.1163 |  |  |  |  | 41.13 | 0 |  |  |  |  | 41.13 | 0 | [7 empty] | 41.13 | 0 |  | 41.13 | 0 |  | 41.13 | 0 | [24 empty] | 10.8833 | #NAME?
285 | -1.3 | -1.3 |  | 11 | 8.7458 |  | 24.2203 |  | 30.3863 | 22.2862 | 52.6725 |  | 52.6725 | 52.6725 | 52.6725 | 52.6725 | 7.1163 |  |  |  |  | 52.6725 | 0 |  |  |  |  | 52.6725 | 0 | [7 empty] | 52.6725 | 0 |  | 52.6725 | 0 |  | 52.6725 | 0 | [24 empty] | 8.7458 | #NAME?
286 | -1.1 | -1.1 |  | 12 | 7.4708 |  | 24.6984 |  | 33.8287 | 25.7288 | 59.5575 |  | 59.5575 | 59.5575 | 59.5575 | 59.5575 | 7.1163 |  |  |  |  | 59.5575 | 0 |  |  |  |  | 59.5575 | 0 | [7 empty] | 59.5575 | 0 |  | 59.5575 | 0 |  | 59.5575 | 0 | [24 empty] | 7.4708 | #NAME?
287 | -0.8 | -0.8 |  | 13 | 8.975 |  | 24.1344 |  | 29.7675 | 21.6675 | 51.435 |  | 51.435 | 51.435 | 51.435 | 51.435 | 7.1163 |  |  |  |  | 51.435 | 0 |  |  |  |  | 51.435 | 0 | [7 empty] | 51.435 | 0 |  | 51.435 | 0 |  | 51.435 | 0 | [24 empty] | 8.975 | #NAME?
288 | -1.1 | -1.1 |  | 14 | 10.2125 |  | 23.6703 |  | 26.4262 | 18.3263 | 44.7525 |  | 44.7525 | 44.7525 | 44.7525 | 44.7525 | 7.1163 |  |  |  |  | 44.7525 | 0 |  |  |  |  | 44.7525 | 0 | [7 empty] | 44.7525 | 0 |  | 44.7525 | 0 |  | 44.7525 | 0 | [24 empty] | 10.2125 | #NAME?
289 | -1.3 | -1.3 |  | 15 | 13.4917 |  | 22.4406 |  | 17.5725 | 9.4725 | 27.045 |  | 0 |  | 27.045 | 27.045 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 13.4917 | #NAME?
290 | -1.6 | -1.6 |  | 16 | 14.4833 |  | 22.0688 |  | 14.895 | 6.795 | 21.69 |  | 0 |  | 21.69 | 21.69 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 14.4833 | #NAME?
291 | -1.8 | -1.8 |  | 17 | 13.7792 |  | 22.3328 |  | 16.7963 | 8.6962 | 25.4925 |  | 0 |  | 25.4925 | 25.4925 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 13.7792 | #NAME?
292 | -2.1 | -2.1 |  | 18 | 12.4458 |  | 22.8328 |  | 20.3962 | 12.2963 | 32.6925 |  | 0 |  | 32.6925 | 32.6925 | 7.1163 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 12.4458 | #NAME?
293 | -2.3 | -2.3 |  | 19 | 10.7667 |  | 23.4625 |  | 24.93 | 16.83 | 41.76 |  | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 7.1163 |  |  |  |  | 41.76 | 0 |  |  |  |  | 41.76 | 0 | [7 empty] | 41.76 | 0 |  | 41.76 | 0 |  | 41.76 | 0 | [24 empty] | 10.7667 | #NAME?
294 | -2.5 | -2.5 |  | 20 | 8.2208 |  | 24.4172 |  | 31.8038 | 23.7037 | 55.5075 |  | 55.5075 | 55.5075 | 55.5075 | 55.5075 | 7.1163 |  |  |  |  | 55.5075 | 0 |  |  |  |  | 55.5075 | 0 | [7 empty] | 55.5075 | 0 |  | 55.5075 | 0 |  | 55.5075 | 0 | [24 empty] | 8.2208 | #NAME?
295 | -2.7 | -2.7 |  | 21 | 5.8667 |  | 25.3 |  | 38.16 | 30.06 | 68.22 |  | 68.22 | 68.22 | 68.22 | 68.22 | 7.1163 |  |  |  |  | 68.22 | 0 |  |  |  |  | 68.22 | 0 | [7 empty] | 68.22 | 0 |  | 68.22 | 0 |  | 68.22 | 0 | [24 empty] | 5.8667 | #NAME?
296 | -2.9 | -2.9 |  | 22 | 6.0042 |  | 25.2484 |  | 37.7888 | 29.6887 | 67.4775 |  | 67.4775 | 67.4775 | 67.4775 | 67.4775 | 7.1163 |  |  |  |  | 67.4775 | 0 |  |  |  |  | 67.4775 | 0 | [7 empty] | 67.4775 | 0 |  | 67.4775 | 0 |  | 67.4775 | 0 | [24 empty] | 6.0042 | #NAME?
297 | -2.5 | -2.5 |  | 23 | 7.35 |  | 24.7437 |  | 34.155 | 26.055 | 60.21 |  | 60.21 | 60.21 | 60.21 | 60.21 | 7.1163 |  |  |  |  | 60.21 | 0 |  |  |  |  | 60.21 | 0 | [7 empty] | 60.21 | 0 |  | 60.21 | 0 |  | 60.21 | 0 | [24 empty] | 7.35 | #NAME?
298 | -2.1 | -2.1 |  | 24 | 6.55 |  | 25.0437 |  | 36.315 | 28.215 | 64.53 |  | 64.53 | 64.53 | 64.53 | 64.53 | 7.1163 |  |  |  |  | 64.53 | 0 |  |  |  |  | 64.53 | 0 | [7 empty] | 64.53 | 0 |  | 64.53 | 0 |  | 64.53 | 0 | [24 empty] | 6.55 | #NAME?
299 | -1.7 | -1.7 |  | 25 | 5.2917 |  | 25.5156 |  | 39.7125 | 31.6125 | 71.325 |  | 71.325 | 71.325 | 71.325 | 71.325 | 7.1163 |  |  |  |  | 71.325 | 0 |  |  |  |  | 71.325 | 0 | [7 empty] | 71.325 | 0 |  | 71.325 | 0 |  | 71.325 | 0 | [24 empty] | 5.2917 | #NAME?
300 | -1.3 | -1.3 |  | 26 | 3.6208 |  | 26.1422 |  | 44.2238 | 36.1238 | 80.3475 |  | 80.3475 | 80.3475 | 80.3475 | 80.3475 | 7.1163 |  |  |  |  | 80.3475 | 0 |  |  |  |  | 80.3475 | 0 | [7 empty] | 80.3475 | 0 |  | 80.3475 | 0 |  | 80.3475 | 0 | [24 empty] | 3.6208 | #NAME?
301 | -1 | -1 |  | 27 | 4.1292 |  | 25.9516 |  | 42.8513 | 34.7512 | 77.6025 |  | 77.6025 | 77.6025 | 77.6025 | 77.6025 | 7.1163 |  |  |  |  | 77.6025 | 0 |  |  |  |  | 77.6025 | 0 | [7 empty] | 77.6025 | 0 |  | 77.6025 | 0 |  | 77.6025 | 0 | [24 empty] | 4.1292 | #NAME?
302 | -0.6 | -0.6 |  | 28 | 6.9292 |  | 24.9016 |  | 35.2912 | 27.1913 | 62.4825 |  | 62.4825 | 62.4825 | 62.4825 | 62.4825 | 7.1163 |  |  |  |  | 62.4825 | 0 |  |  |  |  | 62.4825 | 0 | [7 empty] | 62.4825 | 0 |  | 62.4825 | 0 |  | 62.4825 | 0 | [24 empty] | 6.9292 | #NAME?
303 | -0.7 | -0.7 |  | 29 | 11.7917 |  | 23.0781 |  | 22.1625 | 14.0625 | 36.225 |  | 36.225 | 36.225 | 36.225 | 36.225 | 7.1163 |  |  |  |  | 36.225 | 0 |  |  |  |  | 36.225 | 0 | [7 empty] | 36.225 | 0 |  | 36.225 | 0 |  | 36.225 | 0 | [24 empty] | 11.7917 | #NAME?
304 | -0.7 | -0.7 |  | 30 | 7.45 |  | 24.7063 |  | 33.885 | 25.785 | 59.67 |  | 59.67 | 59.67 | 59.67 | 59.67 | 7.1163 |  |  |  |  | 59.67 | 0 |  |  |  |  | 59.67 | 0 | [7 empty] | 59.67 | 0 |  | 59.67 | 0 |  | 59.67 | 0 | [24 empty] | 7.45 | #NAME?
305 | -0.8 | -0.8 | XI | 1 | 7 |  | 24.875 |  | 35.1 | 27 | 62.1 |  | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 7.1163 |  |  |  |  | 62.1 | 0 |  |  |  |  | 62.1 | 0 | [7 empty] | 62.1 | 0 |  | 62.1 | 0 |  | 62.1 | 0 | [24 empty] | 7 | #NAME?
306 | -0.9 | -0.9 |  | 2 | 9.4375 |  | 23.9609 |  | 28.5188 | 20.4187 | 48.9375 |  | 48.9375 | 48.9375 | 48.9375 | 48.9375 | 7.1163 |  |  |  |  | 48.9375 | 0 |  |  |  |  | 48.9375 | 0 | [7 empty] | 48.9375 | 0 |  | 48.9375 | 0 |  | 48.9375 | 0 | [24 empty] | 9.4375 | #NAME?
307 | -1.1 | -1.1 |  | 3 | 8.725 |  | 24.2281 |  | 30.4425 | 22.3425 | 52.785 |  | 52.785 | 52.785 | 52.785 | 52.785 | 7.1163 |  |  |  |  | 52.785 | 0 |  |  |  |  | 52.785 | 0 | [7 empty] | 52.785 | 0 |  | 52.785 | 0 |  | 52.785 | 0 | [24 empty] | 8.725 | #NAME?
308 | -1.2 | -1.2 |  | 4 | 6.5208 |  | 25.0547 |  | 36.3937 | 28.2937 | 64.6875 |  | 64.6875 | 64.6875 | 64.6875 | 64.6875 | 7.1163 |  |  |  |  | 64.6875 | 0 |  |  |  |  | 64.6875 | 0 | [7 empty] | 64.6875 | 0 |  | 64.6875 | 0 |  | 64.6875 | 0 | [24 empty] | 6.5208 | #NAME?
309 | -1.4 | -1.4 |  | 5 | 11.3375 |  | 23.2484 |  | 23.3888 | 15.2888 | 38.6775 |  | 38.6775 | 38.6775 | 38.6775 | 38.6775 | 7.1163 |  |  |  |  | 38.6775 | 0 |  |  |  |  | 38.6775 | 0 | [7 empty] | 38.6775 | 0 |  | 38.6775 | 0 |  | 38.6775 | 0 | [24 empty] | 11.3375 | #NAME?
310 | -1.5 | -1.5 |  | 6 | 9.95 |  | 23.7688 |  | 27.135 | 19.035 | 46.17 |  | 46.17 | 46.17 | 46.17 | 46.17 | 7.1163 |  |  |  |  | 46.17 | 0 |  |  |  |  | 46.17 | 0 | [7 empty] | 46.17 | 0 |  | 46.17 | 0 |  | 46.17 | 0 | [24 empty] | 9.95 | #NAME?
311 | -1.7 | -1.7 |  | 7 | 9.275 |  | 24.0219 |  | 28.9575 | 20.8575 | 49.815 |  | 49.815 | 49.815 | 49.815 | 49.815 | 7.1163 |  |  |  |  | 49.815 | 0 |  |  |  |  | 49.815 | 0 | [7 empty] | 49.815 | 0 |  | 49.815 | 0 |  | 49.815 | 0 | [24 empty] | 9.275 | #NAME?
312 | -1.8 | -1.8 |  | 8 | 8.0542 |  | 24.4797 |  | 32.2537 | 24.1537 | 56.4075 |  | 56.4075 | 56.4075 | 56.4075 | 56.4075 | 7.1163 |  |  |  |  | 56.4075 | 0 |  |  |  |  | 56.4075 | 0 | [7 empty] | 56.4075 | 0 |  | 56.4075 | 0 |  | 56.4075 | 0 | [24 empty] | 8.0542 | #NAME?
313 | -1.8 | -1.8 |  | 9 | 6.7458 |  | 24.9703 |  | 35.7863 | 27.6863 | 63.4725 |  | 63.4725 | 63.4725 | 63.4725 | 63.4725 | 7.1163 |  |  |  |  | 63.4725 | 0 |  |  |  |  | 63.4725 | 0 | [7 empty] | 63.4725 | 0 |  | 63.4725 | 0 |  | 63.4725 | 0 | [24 empty] | 6.7458 | #NAME?
314 | -1.9 | -1.9 |  | 10 | 7.1542 |  | 24.8172 |  | 34.6838 | 26.5837 | 61.2675 |  | 61.2675 | 61.2675 | 61.2675 | 61.2675 | 7.1163 |  |  |  |  | 61.2675 | 0 |  |  |  |  | 61.2675 | 0 | [7 empty] | 61.2675 | 0 |  | 61.2675 | 0 |  | 61.2675 | 0 | [24 empty] | 7.1542 | #NAME?
315 | -2.2 | -2.2 |  | 11 | 6.075 |  | 25.2219 |  | 37.5975 | 29.4975 | 67.095 |  | 67.095 | 67.095 | 67.095 | 67.095 | 7.1163 |  |  |  |  | 67.095 | 0 |  |  |  |  | 67.095 | 0 | [7 empty] | 67.095 | 0 |  | 67.095 | 0 |  | 67.095 | 0 | [24 empty] | 6.075 | #NAME?
316 | -2.5 | -2.5 |  | 12 | 5.5167 |  | 25.4312 |  | 39.105 | 31.005 | 70.11 |  | 70.11 | 70.11 | 70.11 | 70.11 | 7.1163 |  |  |  |  | 70.11 | 0 |  |  |  |  | 70.11 | 0 | [7 empty] | 70.11 | 0 |  | 70.11 | 0 |  | 70.11 | 0 | [24 empty] | 5.5167 | #NAME?
317 | -2.8 | -2.8 |  | 13 | 4.0042 |  | 25.9984 |  | 43.1887 | 35.0887 | 78.2775 |  | 78.2775 | 78.2775 | 78.2775 | 78.2775 | 7.1163 |  |  |  |  | 78.2775 | 0 |  |  |  |  | 78.2775 | 0 | [7 empty] | 78.2775 | 0 |  | 78.2775 | 0 |  | 78.2775 | 0 | [24 empty] | 4.0042 | #NAME?
318 | -3.2 | -3.2 |  | 14 | 0.6375 |  | 27.2609 |  | 52.2788 | 44.1788 | 96.4575 |  | 96.4575 | 96.4575 | 96.4575 | 96.4575 | 7.1163 |  |  |  |  | 96.4575 | 0 |  |  |  |  | 96.4575 | 0 | [7 empty] | 96.4575 | 0 |  | 96.4575 | 0 |  | 96.4575 | 0 | [24 empty] | 0.6375 | #NAME?
319 | -3.5 | -3.5 |  | 15 | 2.0583 |  | 26.7281 |  | 48.4425 | 40.3425 | 88.785 |  | 88.785 | 88.785 | 88.785 | 88.785 | 7.1163 |  |  |  |  | 88.785 | 0 |  |  |  |  | 88.785 | 0 | [7 empty] | 88.785 | 0 |  | 88.785 | 0 |  | 88.785 | 0 | [24 empty] | 2.0583 | #NAME?
320 | -3.9 | -3.9 |  | 16 | 4.8458 |  | 25.6828 |  | 40.9162 | 32.8162 | 73.7325 |  | 73.7325 | 73.7325 | 73.7325 | 73.7325 | 7.1163 |  |  |  |  | 73.7325 | 0 |  |  |  |  | 73.7325 | 0 | [7 empty] | 73.7325 | 0 |  | 73.7325 | 0 |  | 73.7325 | 0 | [24 empty] | 4.8458 | #NAME?
321 | -3.8 | -3.8 |  | 17 | 1.2458 |  | 27.0328 |  | 50.6362 | 42.5363 | 93.1725 |  | 93.1725 | 93.1725 | 93.1725 | 93.1725 | 7.1163 |  |  |  |  | 93.1725 | 0 |  |  |  |  | 93.1725 | 0 | [7 empty] | 93.1725 | 0 |  | 93.1725 | 0 |  | 93.1725 | 0 | [24 empty] | 1.2458 | #NAME?
322 | -3.6 | -3.6 |  | 18 | -2.7708 |  | 28.5391 |  | 61.4813 | 53.3813 | 114.8625 |  | 114.8625 | 114.8625 | 114.8625 | 114.8625 | 7.1163 |  |  |  |  | 114.8625 | 0 |  |  |  |  | 114.8625 | 0 | [7 empty] | 114.8625 | 0 |  | 114.8625 | 0 |  | 114.8625 | 0 | [24 empty] | -2.7708 | #NAME?
323 | -3.5 | -3.5 |  | 19 | -2.0208 |  | 28.2578 |  | 59.4562 | 51.3563 | 110.8125 |  | 110.8125 | 110.8125 | 110.8125 | 110.8125 | 7.1163 |  |  |  |  | 110.8125 | 0 |  |  |  |  | 110.8125 | 0 | [7 empty] | 110.8125 | 0 |  | 110.8125 | 0 |  | 110.8125 | 0 | [24 empty] | -2.0208 | #NAME?
324 | -3.2 | -3.2 |  | 20 | -1.45 |  | 28.0437 |  | 57.915 | 49.815 | 107.73 |  | 107.73 | 107.73 | 107.73 | 107.73 | 7.1163 |  |  |  |  | 107.73 | 0 |  |  |  |  | 107.73 | 0 | [7 empty] | 107.73 | 0 |  | 107.73 | 0 |  | 107.73 | 0 | [24 empty] | -1.45 | #NAME?
325 | -3 | -3 |  | 21 | -3.1542 |  | 28.6828 |  | 62.5162 | 54.4162 | 116.9325 |  | 116.9325 | 116.9325 | 116.9325 | 116.9325 | 7.1163 |  |  |  |  | 116.9325 | 0 |  |  |  |  | 116.9325 | 0 | [7 empty] | 116.9325 | 0 |  | 116.9325 | 0 |  | 116.9325 | 0 | [24 empty] | -3.1542 | #NAME?
326 | -2.7 | -2.7 |  | 22 | -2.2042 |  | 28.3266 |  | 59.9513 | 51.8513 | 111.8025 |  | 111.8025 | 111.8025 | 111.8025 | 111.8025 | 7.1163 |  |  |  |  | 111.8025 | 0 |  |  |  |  | 111.8025 | 0 | [7 empty] | 111.8025 | 0 |  | 111.8025 | 0 |  | 111.8025 | 0 | [24 empty] | -2.2042 | #NAME?
327 | -3.1 | -3.1 |  | 23 | -0.7375 |  | 27.7766 |  | 55.9913 | 47.8912 | 103.8825 |  | 103.8825 | 103.8825 | 103.8825 | 103.8825 | 7.1163 |  |  |  |  | 103.8825 | 0 |  |  |  |  | 103.8825 | 0 | [7 empty] | 103.8825 | 0 |  | 103.8825 | 0 |  | 103.8825 | 0 | [24 empty] | -0.7375 | #NAME?
328 | -3.6 | -3.6 |  | 24 | -2.6167 |  | 28.4812 |  | 61.065 | 52.965 | 114.03 |  | 114.03 | 114.03 | 114.03 | 114.03 | 7.1163 |  |  |  |  | 114.03 | 0 |  |  |  |  | 114.03 | 0 | [7 empty] | 114.03 | 0 |  | 114.03 | 0 |  | 114.03 | 0 | [24 empty] | -2.6167 | #NAME?
329 | -4 | -4 |  | 25 | -0.8 |  | 27.8 |  | 56.16 | 48.06 | 104.22 |  | 104.22 | 104.22 | 104.22 | 104.22 | 7.1163 |  |  |  |  | 104.22 | 0 |  |  |  |  | 104.22 | 0 | [7 empty] | 104.22 | 0 |  | 104.22 | 0 |  | 104.22 | 0 | [24 empty] | -0.8 | #NAME?
330 | -4.5 | -4.5 |  | 26 | -4.2458 |  | 29.0922 |  | 65.4638 | 57.3638 | 122.8275 |  | 122.8275 | 122.8275 | 122.8275 | 122.8275 | 7.1163 |  |  |  |  | 122.8275 | 0 |  |  |  |  | 122.8275 | 0 | [7 empty] | 122.8275 | 0 |  | 122.8275 | 0 |  | 122.8275 | 0 | [24 empty] | -4.2458 | #NAME?
331 | -5.1 | -5.1 |  | 27 | -4.4208 |  | 29.1578 |  | 65.9363 | 57.8362 | 123.7725 |  | 123.7725 | 123.7725 | 123.7725 | 123.7725 | 7.1163 |  |  |  |  | 123.7725 | 0 |  |  |  |  | 123.7725 | 0 | [7 empty] | 123.7725 | 0 |  | 123.7725 | 0 |  | 123.7725 | 0 | [24 empty] | -4.4208 | #NAME?
332 | -5.6 | -5.6 |  | 28 | -0.054167 |  | 27.5203 |  | 54.1463 | 46.0463 | 100.1925 |  | 100.1925 | 100.1925 | 100.1925 | 100.1925 | 7.1163 |  |  |  |  | 100.1925 | 0 |  |  |  |  | 100.1925 | 0 | [7 empty] | 100.1925 | 0 |  | 100.1925 | 0 |  | 100.1925 | 0 | [24 empty] | -0.054167 | #NAME?
333 | -6.7 | -6.7 |  | 29 | -1.6542 |  | 28.1203 |  | 58.4663 | 50.3663 | 108.8325 |  | 108.8325 | 108.8325 | 108.8325 | 108.8325 | 7.1163 |  |  |  |  | 108.8325 | 0 |  |  |  |  | 108.8325 | 0 | [7 empty] | 108.8325 | 0 |  | 108.8325 | 0 |  | 108.8325 | 0 | [24 empty] | -1.6542 | #NAME?
334 | -7.9 | -7.9 |  | 30 | -11.6875 |  | 31.8828 |  | 85.5563 | 77.4562 | 163.0125 |  | 163.0125 | 163.0125 | 163.0125 | 163.0125 | 7.1163 |  |  |  |  | 163.0125 | 0 |  |  |  |  | 163.0125 | 0 | [7 empty] | 163.0125 | 0 |  | 163.0125 | 0 |  | 162.8649 | 0 | [24 empty] | -11.6875 | #NAME?
335 | -9 | -9 |  | 31 | -7.0208 |  | 30.1328 |  | 72.9562 | 64.8563 | 137.8125 |  | 137.8125 | 137.8125 | 137.8125 | 137.8125 | 7.1163 |  |  |  |  | 137.8125 | 0 |  |  |  |  | 137.8125 | 0 | [7 empty] | 137.8125 | 0 |  | 137.8125 | 0 |  | 137.8125 | 0 | [24 empty] | -7.0208 | #NAME?
336 | -10.7 | -10.7 | XII | 1 | -1.0833 |  | 27.9062 |  | 56.925 | 48.825 | 105.75 |  | 105.75 | 105.75 | 105.75 | 105.75 | 7.1163 |  |  |  |  | 105.75 | 0 |  |  |  |  | 105.75 | 0 | [7 empty] | 105.75 | 0 |  | 105.75 | 0 |  | 105.75 | 0 | [24 empty] | -1.0833 | #NAME?
337 | -12.3 | -12.3 |  | 2 | 1.3667 |  | 26.9875 |  | 50.31 | 42.21 | 92.52 |  | 92.52 | 92.52 | 92.52 | 92.52 | 7.1163 |  |  |  |  | 92.52 | 0 |  |  |  |  | 92.52 | 0 | [7 empty] | 92.52 | 0 |  | 92.52 | 0 |  | 92.52 | 0 | [24 empty] | 1.3667 | #NAME?
338 | -14 | -14 |  | 3 | 4.3792 |  | 25.8578 |  | 42.1763 | 34.0763 | 76.2525 |  | 76.2525 | 76.2525 | 76.2525 | 76.2525 | 7.1163 |  |  |  |  | 76.2525 | 0 |  |  |  |  | 76.2525 | 0 | [7 empty] | 76.2525 | 0 |  | 76.2525 | 0 |  | 76.2525 | 0 | [24 empty] | 4.3792 | #NAME?
339 | -14.8 | -14.8 |  | 4 | 6.2417 |  | 25.1594 |  | 37.1475 | 29.0475 | 66.195 |  | 66.195 | 66.195 | 66.195 | 66.195 | 7.1163 |  |  |  |  | 66.195 | 0 |  |  |  |  | 66.195 | 0 | [7 empty] | 66.195 | 0 |  | 66.195 | 0 |  | 66.195 | 0 | [24 empty] | 6.2417 | #NAME?
340 | -15.7 | -15.7 |  | 5 | 7.6792 |  | 24.6203 |  | 33.2662 | 25.1663 | 58.4325 |  | 58.4325 | 58.4325 | 58.4325 | 58.4325 | 7.1163 |  |  |  |  | 58.4325 | 0 |  |  |  |  | 58.4325 | 0 | [7 empty] | 58.4325 | 0 |  | 58.4325 | 0 |  | 58.4325 | 0 | [24 empty] | 7.6792 | #NAME?
341 | -16.5 | -16.5 |  | 6 | 3.7667 |  | 26.0875 |  | 43.83 | 35.73 | 79.56 |  | 79.56 | 79.56 | 79.56 | 79.56 | 7.1163 |  |  |  |  | 79.56 | 0 |  |  |  |  | 79.56 | 0 | [7 empty] | 79.56 | 0 |  | 79.56 | 0 |  | 79.56 | 0 | [24 empty] | 3.7667 | #NAME?
342 | -16.5 | -16.5 |  | 7 | 2.3458 |  | 26.6203 |  | 47.6662 | 39.5662 | 87.2325 |  | 87.2325 | 87.2325 | 87.2325 | 87.2325 | 7.1163 |  |  |  |  | 87.2325 | 0 |  |  |  |  | 87.2325 | 0 | [7 empty] | 87.2325 | 0 |  | 87.2325 | 0 |  | 87.2325 | 0 | [24 empty] | 2.3458 | #NAME?
343 | -16.4 | -16.4 |  | 8 | -1.4667 |  | 28.05 |  | 57.96 | 49.86 | 107.82 |  | 107.82 | 107.82 | 107.82 | 107.82 | 7.1163 |  |  |  |  | 107.82 | 0 |  |  |  |  | 107.82 | 0 | [7 empty] | 107.82 | 0 |  | 107.82 | 0 |  | 107.82 | 0 | [24 empty] | -1.4667 | #NAME?
344 | -16.4 | -16.4 |  | 9 | -1.975 |  | 28.2406 |  | 59.3325 | 51.2325 | 110.565 |  | 110.565 | 110.565 | 110.565 | 110.565 | 7.1163 |  |  |  |  | 110.565 | 0 |  |  |  |  | 110.565 | 0 | [7 empty] | 110.565 | 0 |  | 110.565 | 0 |  | 110.565 | 0 | [24 empty] | -1.975 | #NAME?
345 | -14.1 | -14.1 |  | 10 | -1.3208 |  | 27.9953 |  | 57.5662 | 49.4663 | 107.0325 |  | 107.0325 | 107.0325 | 107.0325 | 107.0325 | 7.1163 |  |  |  |  | 107.0325 | 0 |  |  |  |  | 107.0325 | 0 | [7 empty] | 107.0325 | 0 |  | 107.0325 | 0 |  | 107.0325 | 0 | [24 empty] | -1.3208 | #NAME?
346 | -11.9 | -11.9 |  | 11 | -0.62083 |  | 27.7328 |  | 55.6763 | 47.5763 | 103.2525 |  | 103.2525 | 103.2525 | 103.2525 | 103.2525 | 7.1163 |  |  |  |  | 103.2525 | 0 |  |  |  |  | 103.2525 | 0 | [7 empty] | 103.2525 | 0 |  | 103.2525 | 0 |  | 103.2525 | 0 | [24 empty] | -0.62083 | #NAME?
347 | -9.6 | -9.6 |  | 12 | -0.37083 |  | 27.6391 |  | 55.0012 | 46.9012 | 101.9025 |  | 101.9025 | 101.9025 | 101.9025 | 101.9025 | 7.1163 |  |  |  |  | 101.9025 | 0 |  |  |  |  | 101.9025 | 0 | [7 empty] | 101.9025 | 0 |  | 101.9025 | 0 |  | 101.9025 | 0 | [24 empty] | -0.37083 | #NAME?
348 | -7.7 | -7.7 |  | 13 | -2.7 |  | 28.5125 |  | 61.29 | 53.19 | 114.48 |  | 114.48 | 114.48 | 114.48 | 114.48 | 7.1163 |  |  |  |  | 114.48 | 0 |  |  |  |  | 114.48 | 0 | [7 empty] | 114.48 | 0 |  | 114.48 | 0 |  | 114.48 | 0 | [24 empty] | -2.7 | #NAME?
349 | -5.9 | -5.9 |  | 14 | -6.0125 |  | 29.7547 |  | 70.2338 | 62.1337 | 132.3675 |  | 132.3675 | 132.3675 | 132.3675 | 132.3675 | 7.1163 |  |  |  |  | 132.3675 | 0 |  |  |  |  | 132.3675 | 0 | [7 empty] | 132.3675 | 0 |  | 132.3675 | 0 |  | 132.3675 | 0 | [24 empty] | -6.0125 | #NAME?
350 | -4 | -4 |  | 15 | -1.9958 |  | 28.2484 |  | 59.3888 | 51.2888 | 110.6775 |  | 110.6775 | 110.6775 | 110.6775 | 110.6775 | 7.1163 |  |  |  |  | 110.6775 | 0 |  |  |  |  | 110.6775 | 0 | [7 empty] | 110.6775 | 0 |  | 110.6775 | 0 |  | 110.6775 | 0 | [24 empty] | -1.9958 | #NAME?
351 | -3.7 | -3.7 |  | 16 | -0.775 |  | 27.7906 |  | 56.0925 | 47.9925 | 104.085 |  | 104.085 | 104.085 | 104.085 | 104.085 | 7.1163 |  |  |  |  | 104.085 | 0 |  |  |  |  | 104.085 | 0 | [7 empty] | 104.085 | 0 |  | 104.085 | 0 |  | 104.085 | 0 | [24 empty] | -0.775 | #NAME?
352 | -3.3 | -3.3 |  | 17 | 0.64167 |  | 27.2594 |  | 52.2675 | 44.1675 | 96.435 |  | 96.435 | 96.435 | 96.435 | 96.435 | 7.1163 |  |  |  |  | 96.435 | 0 |  |  |  |  | 96.435 | 0 | [7 empty] | 96.435 | 0 |  | 96.435 | 0 |  | 96.435 | 0 | [24 empty] | 0.64167 | #NAME?
353 | -3 | -3 |  | 18 | 1.5792 |  | 26.9078 |  | 49.7362 | 41.6362 | 91.3725 |  | 91.3725 | 91.3725 | 91.3725 | 91.3725 | 7.1163 |  |  |  |  | 91.3725 | 0 |  |  |  |  | 91.3725 | 0 | [7 empty] | 91.3725 | 0 |  | 91.3725 | 0 |  | 91.3725 | 0 | [24 empty] | 1.5792 | #NAME?
354 | -2.6 | -2.6 |  | 19 | 3.5458 |  | 26.1703 |  | 44.4263 | 36.3263 | 80.7525 |  | 80.7525 | 80.7525 | 80.7525 | 80.7525 | 7.1163 |  |  |  |  | 80.7525 | 0 |  |  |  |  | 80.7525 | 0 | [7 empty] | 80.7525 | 0 |  | 80.7525 | 0 |  | 80.7525 | 0 | [24 empty] | 3.5458 | #NAME?
355 | -2.2 | -2.2 |  | 20 | 0.65833 |  | 27.2531 |  | 52.2225 | 44.1225 | 96.345 |  | 96.345 | 96.345 | 96.345 | 96.345 | 7.1163 |  |  |  |  | 96.345 | 0 |  |  |  |  | 96.345 | 0 | [7 empty] | 96.345 | 0 |  | 96.345 | 0 |  | 96.345 | 0 | [24 empty] | 0.65833 | #NAME?
356 | -1.8 | -1.8 |  | 21 | -1.5542 |  | 28.0828 |  | 58.1962 | 50.0962 | 108.2925 |  | 108.2925 | 108.2925 | 108.2925 | 108.2925 | 7.1163 |  |  |  |  | 108.2925 | 0 |  |  |  |  | 108.2925 | 0 | [7 empty] | 108.2925 | 0 |  | 108.2925 | 0 |  | 108.2925 | 0 | [24 empty] | -1.5542 | #NAME?
357 | -1.3 | -1.3 |  | 22 | -6.4125 |  | 29.9047 |  | 71.3137 | 63.2137 | 134.5275 |  | 134.5275 | 134.5275 | 134.5275 | 134.5275 | 7.1163 |  |  |  |  | 134.5275 | 0 |  |  |  |  | 134.5275 | 0 | [7 empty] | 134.5275 | 0 |  | 134.5275 | 0 |  | 134.5275 | 0 | [24 empty] | -6.4125 | #NAME?
358 | -0.9 | -0.9 |  | 23 | -4.8458 |  | 29.3172 |  | 67.0837 | 58.9838 | 126.0675 |  | 126.0675 | 126.0675 | 126.0675 | 126.0675 | 7.1163 |  |  |  |  | 126.0675 | 0 |  |  |  |  | 126.0675 | 0 | [7 empty] | 126.0675 | 0 |  | 126.0675 | 0 |  | 126.0675 | 0 | [24 empty] | -4.8458 | #NAME?
359 | -0.4 | -0.4 |  | 24 | -5.8542 |  | 29.6953 |  | 69.8063 | 61.7062 | 131.5125 |  | 131.5125 | 131.5125 | 131.5125 | 131.5125 | 7.1163 |  |  |  |  | 131.5125 | 0 |  |  |  |  | 131.5125 | 0 | [7 empty] | 131.5125 | 0 |  | 131.5125 | 0 |  | 131.5125 | 0 | [24 empty] | -5.8542 | #NAME?
360 | -0.4 | -0.4 |  | 25 | -8.7417 |  | 30.7781 |  | 77.6025 | 69.5025 | 147.105 |  | 147.105 | 147.105 | 147.105 | 147.105 | 7.1163 |  |  |  |  | 147.105 | 0 |  |  |  |  | 147.105 | 0 | [7 empty] | 147.105 | 0 |  | 147.105 | 0 |  | 147.0995 | 0 | [24 empty] | -8.7417 | #NAME?
361 | -0.5 | -0.5 |  | 26 | -10.6083 |  | 31.4781 |  | 82.6425 | 74.5425 | 157.185 |  | 157.185 | 157.185 | 157.185 | 157.185 | 7.1163 |  |  |  |  | 157.185 | 0 |  |  |  |  | 157.185 | 0 | [7 empty] | 157.185 | 0 |  | 157.185 | 0 |  | 157.0863 | 0 | [24 empty] | -10.6083 | #NAME?
362 | -0.5 | -0.5 |  | 27 | -4.6708 |  | 29.2516 |  | 66.6112 | 58.5112 | 125.1225 |  | 125.1225 | 125.1225 | 125.1225 | 125.1225 | 7.1163 |  |  |  |  | 125.1225 | 0 |  |  |  |  | 125.1225 | 0 | [7 empty] | 125.1225 | 0 |  | 125.1225 | 0 |  | 125.1225 | 0 | [24 empty] | -4.6708 | #NAME?
363 | -0.3 | -0.3 |  | 28 | -0.23333 |  | 27.5875 |  | 54.63 | 46.53 | 101.16 |  | 101.16 | 101.16 | 101.16 | 101.16 | 7.1163 |  |  |  |  | 101.16 | 0 |  |  |  |  | 101.16 | 0 | [7 empty] | 101.16 | 0 |  | 101.16 | 0 |  | 101.16 | 0 | [24 empty] | -0.23333 | #NAME?
364 | -0.1 | -0.1 |  | 29 | 2.0708 |  | 26.7234 |  | 48.4087 | 40.3088 | 88.7175 |  | 88.7175 | 88.7175 | 88.7175 | 88.7175 | 7.1163 |  |  |  |  | 88.7175 | 0 |  |  |  |  | 88.7175 | 0 | [7 empty] | 88.7175 | 0 |  | 88.7175 | 0 |  | 88.7175 | 0 | [24 empty] | 2.0708 | #NAME?
365 | 0.1 | 0.1 |  | 30 | 0.8 |  | 27.2 |  | 51.84 | 43.74 | 95.58 |  | 95.58 | 95.58 | 95.58 | 95.58 | 7.1163 |  |  |  |  | 95.58 | 0 |  |  |  |  | 95.58 | 0 | [7 empty] | 95.58 | 0 |  | 95.58 | 0 |  | 95.58 | 0 | [24 empty] | 0.8 | #NAME?
366 | 0.1 | 0.1 |  | 31 | 2.5708 |  | 26.5359 |  | 47.0588 | 38.9588 | 86.0175 |  | 86.0175 | 86.0175 | 86.0175 | 86.0175 | 7.1163 |  |  |  |  | 86.0175 | 0 |  |  |  |  | 86.0175 | 0 | [7 empty] | 86.0175 | 0 |  | 86.0175 | 0 |  | 86.0175 | 0 | [24 empty] | 2.5708 | #NAME?
367 | 0.2 | 0.2
368 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | 10480.6027 | 8512.3027 | 18992.9053 | kWh/rok | 17464.6872 | kWh/rok | 18870.6403 | kWh/rok | 2597.4419 | kWh/rok | PLN |  |  | 17464.6872 | 0 |  |  |  |  | 17464.6872 | 0 | [7 empty] | 17464.6872 | 0 |  | 17411.5244 | 53.1628 |  | 17464.163 | 53.1628
369 | 0.3 | 0.3 | [19 empty] | E PC | E 2ŹC |  |  |  |  | E PC | E 2ŹC | [7 empty] | E PC | E 2ŹC |  | E PC | E 2ŹC |  | E PC | E 2ŹC
370 | 0.4 | 0.4 | [10 empty] | 60 | 18546.1896 | 200
371 | 0.5 | 0.5 | [25 empty] | COP
372 | 0.8 | 0.8
373 | 1.1 | 1.1
374 | 1.4 | 1.4
375 | 1.4 | 1.4
376 | 1.3 | 1.3
377 | 1.3 | 1.3
378 | 1.1 | 1.1
379 | 0.9 | 0.9
380 | 0.7 | 0.7
381 | 0.7 | 0.7
382 | 0.6 | 0.6
383 | 0.6 | 0.6
384 | 0.5 | 0.5
385 | 0.4 | 0.4
386 | 0.3 | 0.3
387 | 0.1 | 0.1
388 | -0.2 | -0.2
389 | -0.4 | -0.4
390 | -0.5 | -0.5
391 | -0.7 | -0.7
392 | -0.8 | -0.8
393 | -1.1 | -1.1
394 | -1.5 | -1.5
395 | -1.8 | -1.8
396 | -1.7 | -1.7
397 | -1.7 | -1.7
398 | -1.6 | -1.6
399 | -1.6 | -1.6
400 | -1.6 | -1.6
401 | -1.6 | -1.6
402 | -2.5 | -2.5
403 | -3.5 | -3.5
404 | -4.4 | -4.4
405 | -5.3 | -5.3
406 | -6.2 | -6.2
407 | -7.1 | -7.1
408 | -7.4 | -7.4
409 | -7.7 | -7.7
410 | -8 | -8
411 | -8.1 | -8.1
412 | -8.2 | -8.2
413 | -8.3 | -8.3
414 | -8.4 | -8.4
415 | -8.5 | -8.5
416 | -8.6 | -8.6
417 | -7.9 | -7.9
418 | -7.3 | -7.3
419 | -6.6 | -6.6
420 | -5.9 | -5.9
421 | -5.1 | -5.1
422 | -4.4 | -4.4
423 | -4.5 | -4.5
424 | -4.7 | -4.7
425 | -4.8 | -4.8
426 | -5.8 | -5.8
427 | -6.7 | -6.7
428 | -7.7 | -7.7
429 | -8 | -8
430 | -8.2 | -8.2
431 | -8.5 | -8.5
432 | -8.7 | -8.7
433 | -9 | -9
434 | -9.2 | -9.2
435 | -9.3 | -9.3
436 | -9.4 | -9.4
437 | -9.5 | -9.5
438 | -9.5 | -9.5
439 | -9.6 | -9.6
440 | -9.6 | -9.6
441 | -8.2 | -8.2
442 | -6.8 | -6.8
443 | -5.4 | -5.4
444 | -3.7 | -3.7
445 | -1.9 | -1.9
446 | -0.2 | -0.2
447 | -0.5 | -0.5
448 | -0.7 | -0.7
449 | -1 | -1
450 | -1.7 | -1.7
451 | -2.3 | -2.3
452 | -3 | -3
453 | -3.5 | -3.5
454 | -4.1 | -4.1
455 | -4.6 | -4.6
456 | -5.8 | -5.8
457 | -7 | -7
458 | -8.2 | -8.2
459 | -8.7 | -8.7
460 | -9.1 | -9.1
461 | -9.6 | -9.6
462 | -9.9 | -9.9
463 | -10.1 | -10.1
464 | -10.4 | -10.4
465 | -10 | -10
466 | -9.6 | -9.6
467 | -9.2 | -9.2
468 | -7.8 | -7.8
469 | -6.4 | -6.4
470 | -5 | -5
471 | -4.5 | -4.5
472 | -3.9 | -3.9
473 | -3.4 | -3.4
474 | -4.3 | -4.3
475 | -5.1 | -5.1
476 | -6 | -6
477 | -6.5 | -6.5
478 | -6.9 | -6.9
479 | -7.4 | -7.4
480 | -7.5 | -7.5
481 | -7.7 | -7.7
482 | -7.8 | -7.8
483 | -8.2 | -8.2
484 | -8.6 | -8.6
485 | -9 | -9
486 | -8.3 | -8.3
487 | -7.7 | -7.7
488 | -7 | -7
489 | -6.6 | -6.6
490 | -6.2 | -6.2
491 | -5.8 | -5.8
492 | -5.1 | -5.1
493 | -4.3 | -4.3
494 | -3.6 | -3.6
495 | -3.2 | -3.2
496 | -2.9 | -2.9
497 | -2.5 | -2.5
498 | -2.6 | -2.6
499 | -2.7 | -2.7
500 | -2.8 | -2.8
501 | -2.7 | -2.7
502 | -2.6 | -2.6
503 | -2.5 | -2.5
504 | -2.9 | -2.9
505 | -3.3 | -3.3
506 | -3.7 | -3.7
507 | -5.1 | -5.1
508 | -6.6 | -6.6
509 | -8 | -8
510 | -8.4 | -8.4
511 | -8.7 | -8.7
512 | -9.1 | -9.1
513 | -7.4 | -7.4
514 | -5.6 | -5.6
515 | -3.9 | -3.9
516 | -2 | -2
517 | 0 | 0
518 | 1.9 | 1.9
519 | 2.6 | 2.6
520 | 3.4 | 3.4
521 | 4.1 | 4.1
522 | 3.7 | 3.7
523 | 3.4 | 3.4
524 | 3 | 3
525 | 3.2 | 3.2
526 | 3.4 | 3.4
527 | 3.6 | 3.6
528 | 3.9 | 3.9
529 | 4.2 | 4.2
530 | 4.5 | 4.5
531 | 4.5 | 4.5
532 | 4.6 | 4.6
533 | 4.6 | 4.6
534 | 5.6 | 5.6
535 | 6.6 | 6.6
536 | 7.6 | 7.6
537 | 8.2 | 8.2
538 | 8.7 | 8.7
539 | 9.3 | 9.3
540 | 9.7 | 9.7
541 | 10.2 | 10.2
542 | 10.6 | 10.6
543 | 9.3 | 9.3
544 | 7.9 | 7.9
545 | 6.6 | 6.6
546 | 6 | 6
547 | 5.5 | 5.5
548 | 4.9 | 4.9
549 | 4.6 | 4.6
550 | 4.4 | 4.4
551 | 4.1 | 4.1
552 | 4.2 | 4.2
553 | 4.3 | 4.3
554 | 4.4 | 4.4
555 | 4 | 4
556 | 3.6 | 3.6
557 | 3.2 | 3.2
558 | 3.3 | 3.3
559 | 3.4 | 3.4
560 | 3.5 | 3.5
561 | 3.7 | 3.7
562 | 4 | 4
563 | 4.2 | 4.2
564 | 4.7 | 4.7
565 | 5.1 | 5.1
566 | 5.6 | 5.6
567 | 5.3 | 5.3
568 | 5 | 5
569 | 4.7 | 4.7
570 | 4.3 | 4.3
571 | 3.8 | 3.8
572 | 3.4 | 3.4
573 | 3.4 | 3.4
574 | 3.3 | 3.3
575 | 3.3 | 3.3
576 | 3.3 | 3.3
577 | 3.2 | 3.2
578 | 3.2 | 3.2
579 | 2.9 | 2.9
580 | 2.6 | 2.6
581 | 2.3 | 2.3
582 | 2 | 2
583 | 1.8 | 1.8
584 | 1.5 | 1.5
585 | 2.3 | 2.3
586 | 3 | 3
587 | 3.8 | 3.8
588 | 4.3 | 4.3
589 | 4.9 | 4.9
590 | 5.4 | 5.4
591 | 5 | 5
592 | 4.6 | 4.6
593 | 4.2 | 4.2
594 | 3.3 | 3.3
595 | 2.4 | 2.4
596 | 1.5 | 1.5
597 | 1.6 | 1.6
598 | 1.8 | 1.8
599 | 1.9 | 1.9
600 | 1.9 | 1.9
601 | 2 | 2
602 | 2 | 2
603 | 1.9 | 1.9
604 | 1.7 | 1.7
605 | 1.6 | 1.6
606 | 2.4 | 2.4
607 | 3.1 | 3.1
608 | 3.9 | 3.9
609 | 5.3 | 5.3
610 | 6.8 | 6.8
611 | 8.2 | 8.2
612 | 9.6 | 9.6
613 | 11.1 | 11.1
614 | 12.5 | 12.5
615 | 12.2 | 12.2
616 | 11.9 | 11.9
617 | 11.6 | 11.6
618 | 9.7 | 9.7
619 | 7.9 | 7.9
620 | 6 | 6
621 | 7.3 | 7.3
622 | 8.7 | 8.7
623 | 10 | 10
624 | 10.2 | 10.2
625 | 10.4 | 10.4
626 | 10.6 | 10.6
627 | 10.5 | 10.5
628 | 10.5 | 10.5
629 | 10.4 | 10.4
630 | 9.1 | 9.1
631 | 7.9 | 7.9
632 | 6.6 | 6.6
633 | 4.9 | 4.9
634 | 3.3 | 3.3
635 | 1.6 | 1.6
636 | 1.7 | 1.7
637 | 1.7 | 1.7
638 | 1.8 | 1.8
639 | 1.6 | 1.6
640 | 1.4 | 1.4
641 | 1.2 | 1.2
642 | 1.2 | 1.2
643 | 1.2 | 1.2
644 | 1.2 | 1.2
645 | 0.9 | 0.9
646 | 0.5 | 0.5
647 | 0.2 | 0.2
648 | 0.2 | 0.2
649 | 0.3 | 0.3
650 | 0.3 | 0.3
651 | 0.2 | 0.2
652 | 0 | 0
653 | -0.1 | -0.1
654 | -1.1 | -1.1
655 | -2 | -2
656 | -3 | -3
657 | -1.5 | -1.5
658 | -0.1 | -0.1
659 | 1.4 | 1.4
660 | 2.3 | 2.3
661 | 3.3 | 3.3
662 | 4.2 | 4.2
663 | 4.3 | 4.3
664 | 4.5 | 4.5
665 | 4.6 | 4.6
666 | 4.3 | 4.3
667 | 4 | 4
668 | 3.7 | 3.7
669 | 4.3 | 4.3
670 | 4.8 | 4.8
671 | 5.4 | 5.4
672 | 5.1 | 5.1
673 | 4.7 | 4.7
674 | 4.4 | 4.4
675 | 4.5 | 4.5
676 | 4.5 | 4.5
677 | 4.6 | 4.6
678 | 4.3 | 4.3
679 | 3.9 | 3.9
680 | 3.6 | 3.6
681 | 4.9 | 4.9
682 | 6.3 | 6.3
683 | 7.6 | 7.6
684 | 7.9 | 7.9
685 | 8.3 | 8.3
686 | 8.6 | 8.6
687 | 8.2 | 8.2
688 | 7.7 | 7.7
689 | 7.3 | 7.3
690 | 6.8 | 6.8
691 | 6.3 | 6.3
692 | 5.8 | 5.8
693 | 6.1 | 6.1
694 | 6.5 | 6.5
695 | 6.8 | 6.8
696 | 6.9 | 6.9
697 | 6.9 | 6.9
698 | 7 | 7
699 | 7 | 7
700 | 6.9 | 6.9
701 | 6.9 | 6.9
702 | 6.4 | 6.4
703 | 5.8 | 5.8
704 | 5.3 | 5.3
705 | 6 | 6
706 | 6.8 | 6.8
707 | 7.5 | 7.5
708 | 7.9 | 7.9
709 | 8.4 | 8.4
710 | 8.8 | 8.8
711 | 8.4 | 8.4
712 | 8.1 | 8.1
713 | 7.7 | 7.7
714 | 7.2 | 7.2
715 | 6.6 | 6.6
716 | 6.1 | 6.1
717 | 5.5 | 5.5
718 | 4.9 | 4.9
719 | 4.3 | 4.3
720 | 3.2 | 3.2
721 | 2.2 | 2.2
722 | 1.1 | 1.1
723 | 0.5 | 0.5
724 | 0 | 0
725 | -0.6 | -0.6
726 | -1 | -1
727 | -1.4 | -1.4
728 | -1.8 | -1.8
729 | -1.7 | -1.7
730 | -1.5 | -1.5
731 | -1.4 | -1.4
732 | -0.9 | -0.9
733 | -0.3 | -0.3
734 | 0.2 | 0.2
735 | 0.4 | 0.4
736 | 0.5 | 0.5
737 | 0.7 | 0.7
738 | 0.5 | 0.5
739 | 0.3 | 0.3
740 | 0.2 | 0.2
741 | -0.2 | -0.2
742 | -0.4 | -0.4
743 | -0.7 | -0.7
744 | -0.9 | -0.9
745 | -1.1 | -1.1
746 | -1 | -1
747 | -1.4 | -1.4
748 | -1.9 | -1.9
749 | -2.4 | -2.4
750 | -2.8 | -2.8
751 | -3.1 | -3.1
752 | -3.6 | -3.6
753 | -1.9 | -1.9
754 | -0.1 | -0.1
755 | 1.5 | 1.5
756 | 2.8 | 2.8
757 | 4.1 | 4.1
758 | 5.4 | 5.4
759 | 5.8 | 5.8
760 | 6.2 | 6.2
761 | 6.6 | 6.6
762 | 6.9 | 6.9
763 | 7.3 | 7.3
764 | 7.6 | 7.6
765 | 8.1 | 8.1
766 | 8.5 | 8.5
767 | 9 | 9
768 | 8 | 8
769 | 7 | 7
770 | 6 | 6
771 | 5.8 | 5.8
772 | 5.6 | 5.6
773 | 5.4 | 5.4
774 | 4.8 | 4.8
775 | 4.2 | 4.2
776 | 3.6 | 3.6
777 | 3.8 | 3.8
778 | 4 | 4
779 | 4.2 | 4.2
780 | 4.3 | 4.3
781 | 4.5 | 4.5
782 | 4.6 | 4.6
783 | 3.5 | 3.5
784 | 2.4 | 2.4
785 | 1.3 | 1.3
786 | 1.5 | 1.5
787 | 1.6 | 1.6
788 | 1.8 | 1.8
789 | 1 | 1
790 | 0.2 | 0.2
791 | -0.6 | -0.6
792 | -0.7 | -0.7
793 | -0.8 | -0.8
794 | -0.9 | -0.9
795 | -1.3 | -1.3
796 | -1.6 | -1.6
797 | -2 | -2
798 | -2.2 | -2.2
799 | -2.5 | -2.5
800 | -2.7 | -2.7
801 | -1.6 | -1.6
802 | -0.6 | -0.6
803 | 0.5 | 0.5
804 | 1.2 | 1.2
805 | 1.9 | 1.9
806 | 2.6 | 2.6
807 | 2.5 | 2.5
808 | 2.5 | 2.5
809 | 2.4 | 2.4
810 | 1.7 | 1.7
811 | 1.1 | 1.1
812 | 0.4 | 0.4
813 | 0.4 | 0.4
814 | 0.3 | 0.3
815 | 0.3 | 0.3
816 | -0.2 | -0.2
817 | -0.7 | -0.7
818 | -1.2 | -1.2
819 | -1.5 | -1.5
820 | -1.9 | -1.9
821 | -2.2 | -2.2
822 | -2.6 | -2.6
823 | -3 | -3
824 | -3.4 | -3.4
825 | -2.9 | -2.9
826 | -2.5 | -2.5
827 | -2 | -2
828 | -1.5 | -1.5
829 | -1.1 | -1.1
830 | -0.6 | -0.6
831 | -0.8 | -0.8
832 | -1 | -1
833 | -1.2 | -1.2
834 | -1.3 | -1.3
835 | -1.5 | -1.5
836 | -1.6 | -1.6
837 | -1.8 | -1.8
838 | -2 | -2
839 | -2.2 | -2.2
840 | -2.4 | -2.4
841 | -2.6 | -2.6
842 | -2.8 | -2.8
843 | -3 | -3
844 | -3.2 | -3.2
845 | -3.4 | -3.4
846 | -4.5 | -4.5
847 | -5.6 | -5.6
848 | -6.7 | -6.7
849 | -6.2 | -6.2
850 | -5.7 | -5.7
851 | -5.2 | -5.2
852 | -3.7 | -3.7
853 | -2.3 | -2.3
854 | -0.8 | -0.8
855 | -0.8 | -0.8
856 | -0.8 | -0.8
857 | -0.8 | -0.8
858 | -2.3 | -2.3
859 | -3.9 | -3.9
860 | -5.4 | -5.4
861 | -4.3 | -4.3
862 | -3.3 | -3.3
863 | -2.2 | -2.2
864 | -2 | -2
865 | -1.9 | -1.9
866 | -1.7 | -1.7
867 | -2.1 | -2.1
868 | -2.4 | -2.4
869 | -2.8 | -2.8
870 | -2.1 | -2.1
871 | -1.5 | -1.5
872 | -0.8 | -0.8
873 | -0.7 | -0.7
874 | -0.5 | -0.5
875 | -0.4 | -0.4
876 | 0.5 | 0.5
877 | 1.5 | 1.5
878 | 2.4 | 2.4
879 | 1.9 | 1.9
880 | 1.5 | 1.5
881 | 1 | 1
882 | 0.7 | 0.7
883 | 0.3 | 0.3
884 | 0 | 0
885 | -0.3 | -0.3
886 | -0.5 | -0.5
887 | -0.8 | -0.8
888 | -1.2 | -1.2
889 | -1.5 | -1.5
890 | -1.9 | -1.9
891 | -2 | -2
892 | -2.1 | -2.1
893 | -2.2 | -2.2
894 | -2 | -2
895 | -1.8 | -1.8
896 | -1.6 | -1.6
897 | -1.5 | -1.5
898 | -1.4 | -1.4
899 | -1.3 | -1.3
900 | -1 | -1
901 | -0.6 | -0.6
902 | -0.3 | -0.3
903 | -0.4 | -0.4
904 | -0.4 | -0.4
905 | -0.5 | -0.5
906 | -0.6 | -0.6
907 | -0.8 | -0.8
908 | -0.9 | -0.9
909 | -0.9 | -0.9
910 | -1 | -1
911 | -1 | -1
912 | -1.1 | -1.1
913 | -1.1 | -1.1
914 | -1.2 | -1.2
915 | -1.3 | -1.3
916 | -1.4 | -1.4
917 | -1.5 | -1.5
918 | -1.5 | -1.5
919 | -1.4 | -1.4
920 | -1.4 | -1.4
921 | -1.1 | -1.1
922 | -0.7 | -0.7
923 | -0.4 | -0.4
924 | -0.4 | -0.4
925 | -0.5 | -0.5
926 | -0.5 | -0.5
927 | -0.7 | -0.7
928 | -0.8 | -0.8
929 | -1 | -1
930 | -1.1 | -1.1
931 | -1.1 | -1.1
932 | -1.2 | -1.2
933 | -1.2 | -1.2
934 | -1.3 | -1.3
935 | -1.3 | -1.3
936 | -1.3 | -1.3
937 | -1.3 | -1.3
938 | -1.3 | -1.3
939 | -1.4 | -1.4
940 | -1.4 | -1.4
941 | -1.5 | -1.5
942 | -2.3 | -2.3
943 | -3 | -3
944 | -3.8 | -3.8
945 | -3.5 | -3.5
946 | -3.1 | -3.1
947 | -2.8 | -2.8
948 | -2.2 | -2.2
949 | -1.6 | -1.6
950 | -1 | -1
951 | -1.1 | -1.1
952 | -1.1 | -1.1
953 | -1.2 | -1.2
954 | -1.3 | -1.3
955 | -1.3 | -1.3
956 | -1.4 | -1.4
957 | -1.7 | -1.7
958 | -2.1 | -2.1
959 | -2.4 | -2.4
960 | -2.4 | -2.4
961 | -2.4 | -2.4
962 | -2.4 | -2.4
963 | -2.4 | -2.4
964 | -2.3 | -2.3
965 | -2.3 | -2.3
966 | -2.6 | -2.6
967 | -2.8 | -2.8
968 | -3.1 | -3.1
969 | -2.8 | -2.8
970 | -2.5 | -2.5
971 | -2.2 | -2.2
972 | -1.9 | -1.9
973 | -1.5 | -1.5
974 | -1.2 | -1.2
975 | -0.9 | -0.9
976 | -0.7 | -0.7
977 | -0.4 | -0.4
978 | -0.8 | -0.8
979 | -1.2 | -1.2
980 | -1.6 | -1.6
981 | -2.1 | -2.1
982 | -2.5 | -2.5
983 | -3 | -3
984 | -2.7 | -2.7
985 | -2.3 | -2.3
986 | -2 | -2
987 | -1.8 | -1.8
988 | -1.6 | -1.6
989 | -1.4 | -1.4
990 | -1.2 | -1.2
991 | -1 | -1
992 | -0.8 | -0.8
993 | -0.8 | -0.8
994 | -0.9 | -0.9
995 | -0.9 | -0.9
996 | -1.2 | -1.2
997 | -1.4 | -1.4
998 | -1.7 | -1.7
999 | -1.8 | -1.8
1000 | -1.9 | -1.9
1001 | -2 | -2
1002 | -2 | -2
1003 | -2 | -2
1004 | -2 | -2
1005 | -2 | -2
1006 | -2 | -2
1007 | -2 | -2
1008 | -1.8 | -1.8
1009 | -1.6 | -1.6
1010 | -1.4 | -1.4
1011 | -1.1 | -1.1
1012 | -0.9 | -0.9
1013 | -0.6 | -0.6
1014 | -0.6 | -0.6
1015 | -0.7 | -0.7
1016 | -0.7 | -0.7
1017 | -0.9 | -0.9
1018 | -1 | -1
1019 | -1.2 | -1.2
1020 | -1.4 | -1.4
1021 | -1.7 | -1.7
1022 | -1.9 | -1.9
1023 | -2 | -2
1024 | -2.1 | -2.1
1025 | -2.2 | -2.2
1026 | -2.2 | -2.2
1027 | -2.2 | -2.2
1028 | -2.2 | -2.2
1029 | -2.1 | -2.1
1030 | -2.1 | -2.1
1031 | -2 | -2
1032 | -2 | -2
1033 | -2 | -2
1034 | -2 | -2
1035 | -2 | -2
1036 | -1.9 | -1.9
1037 | -1.9 | -1.9
1038 | -1.9 | -1.9
1039 | -2 | -2
1040 | -2 | -2
1041 | -2 | -2
1042 | -2.1 | -2.1
1043 | -2.1 | -2.1
1044 | -1.8 | -1.8
1045 | -1.5 | -1.5
1046 | -1.2 | -1.2
1047 | -1.2 | -1.2
1048 | -1.2 | -1.2
1049 | -1.2 | -1.2
1050 | -1.5 | -1.5
1051 | -1.7 | -1.7
1052 | -2 | -2
1053 | -2.4 | -2.4
1054 | -2.8 | -2.8
1055 | -3.2 | -3.2
1056 | -3.5 | -3.5
1057 | -3.7 | -3.7
1058 | -4 | -4
1059 | -4.1 | -4.1
1060 | -4.3 | -4.3
1061 | -4.4 | -4.4
1062 | -4.7 | -4.7
1063 | -4.9 | -4.9
1064 | -5.2 | -5.2
1065 | -4.8 | -4.8
1066 | -4.5 | -4.5
1067 | -4.1 | -4.1
1068 | -3.8 | -3.8
1069 | -3.6 | -3.6
1070 | -3.3 | -3.3
1071 | -3.5 | -3.5
1072 | -3.8 | -3.8
1073 | -4 | -4
1074 | -4.1 | -4.1
1075 | -4.2 | -4.2
1076 | -4.3 | -4.3
1077 | -5.4 | -5.4
1078 | -6.4 | -6.4
1079 | -7.5 | -7.5
1080 | -8.9 | -8.9
1081 | -10.4 | -10.4
1082 | -11.8 | -11.8
1083 | -11.6 | -11.6
1084 | -11.5 | -11.5
1085 | -11.3 | -11.3
1086 | -10.5 | -10.5
1087 | -9.8 | -9.8
1088 | -9 | -9
1089 | -8.6 | -8.6
1090 | -8.2 | -8.2
1091 | -7.8 | -7.8
1092 | -8.1 | -8.1
1093 | -8.3 | -8.3
1094 | -8.6 | -8.6
1095 | -8.7 | -8.7
1096 | -8.7 | -8.7
1097 | -8.8 | -8.8
1098 | -8.8 | -8.8
1099 | -8.8 | -8.8
1100 | -8.8 | -8.8
1101 | -10.4 | -10.4
1102 | -11.9 | -11.9
1103 | -13.5 | -13.5
1104 | -14.6 | -14.6
1105 | -15.6 | -15.6
1106 | -16.7 | -16.7
1107 | -17.6 | -17.6
1108 | -18.4 | -18.4
1109 | -19.3 | -19.3
1110 | -19.6 | -19.6
1111 | -19.9 | -19.9
1112 | -20.2 | -20.2
1113 | -18.1 | -18.1
1114 | -16.1 | -16.1
1115 | -14 | -14
1116 | -12.5 | -12.5
1117 | -10.9 | -10.9
1118 | -9.4 | -9.4
1119 | -8.7 | -8.7
1120 | -7.9 | -7.9
1121 | -7.2 | -7.2
1122 | -6.9 | -6.9
1123 | -6.6 | -6.6
1124 | -6.3 | -6.3
1125 | -5.7 | -5.7
1126 | -5.1 | -5.1
1127 | -4.5 | -4.5
1128 | -5.3 | -5.3
1129 | -6 | -6
1130 | -6.8 | -6.8
1131 | -7.5 | -7.5
1132 | -8.1 | -8.1
1133 | -8.8 | -8.8
1134 | -8.3 | -8.3
1135 | -7.8 | -7.8
1136 | -7.3 | -7.3
1137 | -7 | -7
1138 | -6.7 | -6.7
1139 | -6.4 | -6.4
1140 | -6.1 | -6.1
1141 | -5.9 | -5.9
1142 | -5.6 | -5.6
1143 | -5.4 | -5.4
1144 | -5.2 | -5.2
1145 | -5 | -5
1146 | -4.9 | -4.9
1147 | -4.9 | -4.9
1148 | -4.8 | -4.8
1149 | -4.8 | -4.8
1150 | -4.7 | -4.7
1151 | -4.7 | -4.7
1152 | -4.4 | -4.4
1153 | -4.2 | -4.2
1154 | -3.9 | -3.9
1155 | -3.7 | -3.7
1156 | -3.4 | -3.4
1157 | -3.2 | -3.2
1158 | -3.2 | -3.2
1159 | -3.2 | -3.2
1160 | -3.2 | -3.2
1161 | -2.8 | -2.8
1162 | -2.5 | -2.5
1163 | -2.1 | -2.1
1164 | -1.6 | -1.6
1165 | -1 | -1
1166 | -0.5 | -0.5
1167 | -0.5 | -0.5
1168 | -0.4 | -0.4
1169 | -0.4 | -0.4
1170 | -0.3 | -0.3
1171 | -0.2 | -0.2
1172 | -0.1 | -0.1
1173 | -0.2 | -0.2
1174 | -0.3 | -0.3
1175 | -0.4 | -0.4
1176 | -0.7 | -0.7
1177 | -1.1 | -1.1
1178 | -1.4 | -1.4
1179 | -1.9 | -1.9
1180 | -2.5 | -2.5
1181 | -3 | -3
1182 | -3.2 | -3.2
1183 | -3.5 | -3.5
1184 | -3.7 | -3.7
1185 | -3.6 | -3.6
1186 | -3.5 | -3.5
1187 | -3.4 | -3.4
1188 | -3.1 | -3.1
1189 | -2.9 | -2.9
1190 | -2.6 | -2.6
1191 | -2.5 | -2.5
1192 | -2.3 | -2.3
1193 | -2.2 | -2.2
1194 | -2.3 | -2.3
1195 | -2.5 | -2.5
1196 | -2.6 | -2.6
1197 | -2.8 | -2.8
1198 | -2.9 | -2.9
1199 | -3.1 | -3.1
1200 | -3.3 | -3.3
1201 | -3.4 | -3.4
1202 | -3.6 | -3.6
1203 | -3.7 | -3.7
1204 | -3.7 | -3.7
1205 | -3.8 | -3.8
1206 | -3.9 | -3.9
1207 | -3.9 | -3.9
1208 | -4 | -4
1209 | -3.4 | -3.4
1210 | -2.9 | -2.9
1211 | -2.3 | -2.3
1212 | -1.6 | -1.6
1213 | -0.8 | -0.8
1214 | -0.1 | -0.1
1215 | -0.3 | -0.3
1216 | -0.6 | -0.6
1217 | -0.8 | -0.8
1218 | -1 | -1
1219 | -1.2 | -1.2
1220 | -1.4 | -1.4
1221 | -1.5 | -1.5
1222 | -1.6 | -1.6
1223 | -1.7 | -1.7
1224 | -2.6 | -2.6
1225 | -3.6 | -3.6
1226 | -4.5 | -4.5
1227 | -4.3 | -4.3
1228 | -4.2 | -4.2
1229 | -4 | -4
1230 | -3.1 | -3.1
1231 | -2.3 | -2.3
1232 | -1.4 | -1.4
1233 | -1.2 | -1.2
1234 | -0.9 | -0.9
1235 | -0.7 | -0.7
1236 | -0.8 | -0.8
1237 | -0.9 | -0.9
1238 | -1 | -1
1239 | -1.7 | -1.7
1240 | -2.3 | -2.3
1241 | -3 | -3
1242 | -3.5 | -3.5
1243 | -3.9 | -3.9
1244 | -4.4 | -4.4
1245 | -5.1 | -5.1
1246 | -5.7 | -5.7
1247 | -6.4 | -6.4
1248 | -7.8 | -7.8
1249 | -9.1 | -9.1
1250 | -10.5 | -10.5
1251 | -11.1 | -11.1
1252 | -11.7 | -11.7
1253 | -12.3 | -12.3
1254 | -12.9 | -12.9
1255 | -13.5 | -13.5
1256 | -14.1 | -14.1
1257 | -12.4 | -12.4
1258 | -10.8 | -10.8
1259 | -9.1 | -9.1
1260 | -8 | -8
1261 | -6.8 | -6.8
1262 | -5.7 | -5.7
1263 | -5.7 | -5.7
1264 | -5.7 | -5.7
1265 | -5.7 | -5.7
1266 | -6.6 | -6.6
1267 | -7.5 | -7.5
1268 | -8.4 | -8.4
1269 | -9.1 | -9.1
1270 | -9.8 | -9.8
1271 | -10.5 | -10.5
1272 | -10 | -10
1273 | -9.4 | -9.4
1274 | -8.9 | -8.9
1275 | -8.5 | -8.5
1276 | -8 | -8
1277 | -7.6 | -7.6
1278 | -7.3 | -7.3
1279 | -6.9 | -6.9
1280 | -6.6 | -6.6
1281 | -6.1 | -6.1
1282 | -5.5 | -5.5
1283 | -5 | -5
1284 | -4.7 | -4.7
1285 | -4.3 | -4.3
1286 | -4 | -4
1287 | -3.7 | -3.7
1288 | -3.3 | -3.3
1289 | -3 | -3
1290 | -2.9 | -2.9
1291 | -2.9 | -2.9
1292 | -2.8 | -2.8
1293 | -2.9 | -2.9
1294 | -2.9 | -2.9
1295 | -3 | -3
1296 | -3.1 | -3.1
1297 | -3.1 | -3.1
1298 | -3.2 | -3.2
1299 | -3.1 | -3.1
1300 | -2.9 | -2.9
1301 | -2.8 | -2.8
1302 | -2.7 | -2.7
1303 | -2.6 | -2.6
1304 | -2.5 | -2.5
1305 | -2 | -2
1306 | -1.5 | -1.5
1307 | -1 | -1
1308 | -0.4 | -0.4
1309 | 0.2 | 0.2
1310 | 0.8 | 0.8
1311 | 1.1 | 1.1
1312 | 1.5 | 1.5
1313 | 1.8 | 1.8
1314 | 0.3 | 0.3
1315 | -1.1 | -1.1
1316 | -2.6 | -2.6
1317 | -3.9 | -3.9
1318 | -5.1 | -5.1
1319 | -6.4 | -6.4
1320 | -7.3 | -7.3
1321 | -8.3 | -8.3
1322 | -9.2 | -9.2
1323 | -9.2 | -9.2
1324 | -9.2 | -9.2
1325 | -9.2 | -9.2
1326 | -9.6 | -9.6
1327 | -10.1 | -10.1
1328 | -10.5 | -10.5
1329 | -9.5 | -9.5
1330 | -8.4 | -8.4
1331 | -7.4 | -7.4
1332 | -4.7 | -4.7
1333 | -1.9 | -1.9
1334 | 0.8 | 0.8
1335 | 2 | 2
1336 | 3.2 | 3.2
1337 | 4.4 | 4.4
1338 | 2.3 | 2.3
1339 | 0.3 | 0.3
1340 | -1.8 | -1.8
1341 | -3.2 | -3.2
1342 | -4.6 | -4.6
1343 | -6 | -6
1344 | -6.9 | -6.9
1345 | -7.9 | -7.9
1346 | -8.8 | -8.8
1347 | -9.5 | -9.5
1348 | -10.3 | -10.3
1349 | -11 | -11
1350 | -11.6 | -11.6
1351 | -12.3 | -12.3
1352 | -12.9 | -12.9
1353 | -10 | -10
1354 | -7.1 | -7.1
1355 | -4.2 | -4.2
1356 | -1.2 | -1.2
1357 | 1.8 | 1.8
1358 | 4.8 | 4.8
1359 | 5.3 | 5.3
1360 | 5.8 | 5.8
1361 | 6.3 | 6.3
1362 | 3.8 | 3.8
1363 | 1.4 | 1.4
1364 | -1.1 | -1.1
1365 | -1 | -1
1366 | -0.9 | -0.9
1367 | -0.8 | -0.8
1368 | -1.6 | -1.6
1369 | -2.4 | -2.4
1370 | -3.2 | -3.2
1371 | -2.6 | -2.6
1372 | -1.9 | -1.9
1373 | -1.3 | -1.3
1374 | -0.6 | -0.6
1375 | 0.2 | 0.2
1376 | 0.9 | 0.9
1377 | 1.2 | 1.2
1378 | 1.5 | 1.5
1379 | 1.8 | 1.8
1380 | 2.5 | 2.5
1381 | 3.2 | 3.2
1382 | 3.9 | 3.9
1383 | 3.8 | 3.8
1384 | 3.8 | 3.8
1385 | 3.7 | 3.7
1386 | 3.2 | 3.2
1387 | 2.8 | 2.8
1388 | 2.3 | 2.3
1389 | 2.2 | 2.2
1390 | 2 | 2
1391 | 1.9 | 1.9
1392 | 1.9 | 1.9
1393 | 1.9 | 1.9
1394 | 1.9 | 1.9
1395 | 1.9 | 1.9
1396 | 1.8 | 1.8
1397 | 1.8 | 1.8
1398 | 2 | 2
1399 | 2.3 | 2.3
1400 | 2.5 | 2.5
1401 | 2.5 | 2.5
1402 | 2.4 | 2.4
1403 | 2.4 | 2.4
1404 | 3 | 3
1405 | 3.6 | 3.6
1406 | 4.2 | 4.2
1407 | 4.8 | 4.8
1408 | 5.4 | 5.4
1409 | 6 | 6
1410 | 4.9 | 4.9
1411 | 3.9 | 3.9
1412 | 2.8 | 2.8
1413 | 3.4 | 3.4
1414 | 4 | 4
1415 | 4.6 | 4.6
1416 | 4.2 | 4.2
1417 | 4 | 4
1418 | 4.1 | 4.1
1419 | 4.3 | 4.3
1420 | 4.5 | 4.5
1421 | 4.7 | 4.7
1422 | 4.2 | 4.2
1423 | 3.7 | 3.7
1424 | 3.2 | 3.2
1425 | 5.5 | 5.5
1426 | 7.8 | 7.8
1427 | 10.1 | 10.1
1428 | 11.4 | 11.4
1429 | 12.9 | 12.9
1430 | 14.2 | 14.2
1431 | 14.5 | 14.5
1432 | 14.9 | 14.9
1433 | 15.2 | 15.2
1434 | 13.2 | 13.2
1435 | 11.1 | 11.1
1436 | 9.1 | 9.1
1437 | 8.1 | 8.1
1438 | 7.2 | 7.2
1439 | 6.2 | 6.2
1440 | 4.8 | 4.8
1441 | 3.4 | 3.4
1442 | 2 | 2
1443 | 1.1 | 1.1
1444 | 0.3 | 0.3
1445 | -0.6 | -0.6
1446 | -0.9 | -0.9
1447 | -1.3 | -1.3
1448 | -1.6 | -1.6
1449 | 1 | 1
1450 | 3.6 | 3.6
1451 | 6.2 | 6.2
1452 | 6.9 | 6.9
1453 | 7.5 | 7.5
1454 | 8.2 | 8.2
1455 | 7.3 | 7.3
1456 | 6.5 | 6.5
1457 | 5.6 | 5.6
1458 | 5.3 | 5.3
1459 | 5 | 5
1460 | 4.7 | 4.7
1461 | 4.5 | 4.5
1462 | 4.2 | 4.2
1463 | 4 | 4
1464 | 3.7 | 3.7
1465 | 3.4 | 3.4
1466 | 3.1 | 3.1
1467 | 2.6 | 2.6
1468 | 2.1 | 2.1
1469 | 1.6 | 1.6
1470 | 1.2 | 1.2
1471 | 0.9 | 0.9
1472 | 0.5 | 0.5
1473 | 1.8 | 1.8
1474 | 3 | 3
1475 | 4.3 | 4.3
1476 | 5.9 | 5.9
1477 | 7.4 | 7.4
1478 | 9 | 9
1479 | 8.7 | 8.7
1480 | 8.4 | 8.4
1481 | 8.1 | 8.1
1482 | 7.4 | 7.4
1483 | 6.6 | 6.6
1484 | 5.9 | 5.9
1485 | 5.8 | 5.8
1486 | 5.7 | 5.7
1487 | 5.6 | 5.6
1488 | 5.5 | 5.5
1489 | 5.4 | 5.4
1490 | 5.3 | 5.3
1491 | 5.2 | 5.2
1492 | 5.1 | 5.1
1493 | 5 | 5
1494 | 5.1 | 5.1
1495 | 5.2 | 5.2
1496 | 5.3 | 5.3
1497 | 5.9 | 5.9
1498 | 6.5 | 6.5
1499 | 7.1 | 7.1
1500 | 7.8 | 7.8
1501 | 8.5 | 8.5
1502 | 9.2 | 9.2
1503 | 9.3 | 9.3
1504 | 9.3 | 9.3
1505 | 9.4 | 9.4
1506 | 8.3 | 8.3
1507 | 7.2 | 7.2
1508 | 6.1 | 6.1
1509 | 5.9 | 5.9
1510 | 5.6 | 5.6
1511 | 5.4 | 5.4
1512 | 5.1 | 5.1
1513 | 4.9 | 4.9
1514 | 4.6 | 4.6
1515 | 4.6 | 4.6
1516 | 4.5 | 4.5
1517 | 4.5 | 4.5
1518 | 3.6 | 3.6
1519 | 2.8 | 2.8
1520 | 1.9 | 1.9
1521 | 1.7 | 1.7
1522 | 1.4 | 1.4
1523 | 1.2 | 1.2
1524 | 1.4 | 1.4
1525 | 1.6 | 1.6
1526 | 1.8 | 1.8
1527 | 1.9 | 1.9
1528 | 2.1 | 2.1
1529 | 2.2 | 2.2
1530 | 2.1 | 2.1
1531 | 1.9 | 1.9
1532 | 1.8 | 1.8
1533 | 1.4 | 1.4
1534 | 0.9 | 0.9
1535 | 0.5 | 0.5
1536 | 0.2 | 0.2
1537 | -0.2 | -0.2
1538 | -0.5 | -0.5
1539 | -0.4 | -0.4
1540 | -0.3 | -0.3
1541 | -0.2 | -0.2
1542 | -0.2 | -0.2
1543 | -0.1 | -0.1
1544 | -0.1 | -0.1
1545 | 0 | 0
1546 | 0 | 0
1547 | 0.1 | 0.1
1548 | 3.5 | 3.5
1549 | 6.8 | 6.8
1550 | 10.2 | 10.2
1551 | 9.7 | 9.7
1552 | 9.3 | 9.3
1553 | 8.8 | 8.8
1554 | 7.7 | 7.7
1555 | 6.5 | 6.5
1556 | 5.4 | 5.4
1557 | 4.7 | 4.7
1558 | 4 | 4
1559 | 3.3 | 3.3
1560 | 3.5 | 3.5
1561 | 3.6 | 3.6
1562 | 3.8 | 3.8
1563 | 3.4 | 3.4
1564 | 2.9 | 2.9
1565 | 2.5 | 2.5
1566 | 2.5 | 2.5
1567 | 2.4 | 2.4
1568 | 2.4 | 2.4
1569 | 3 | 3
1570 | 3.7 | 3.7
1571 | 4.3 | 4.3
1572 | 5 | 5
1573 | 5.8 | 5.8
1574 | 6.5 | 6.5
1575 | 6.2 | 6.2
1576 | 5.8 | 5.8
1577 | 5.5 | 5.5
1578 | 5.3 | 5.3
1579 | 5.2 | 5.2
1580 | 5 | 5
1581 | 4.6 | 4.6
1582 | 4.2 | 4.2
1583 | 3.8 | 3.8
1584 | 3.4 | 3.4
1585 | 2.9 | 2.9
1586 | 2.5 | 2.5
1587 | 2.1 | 2.1
1588 | 1.8 | 1.8
1589 | 1.4 | 1.4
1590 | 1.1 | 1.1
1591 | 0.8 | 0.8
1592 | 0.5 | 0.5
1593 | 2.2 | 2.2
1594 | 3.9 | 3.9
1595 | 5.6 | 5.6
1596 | 6.3 | 6.3
1597 | 7.1 | 7.1
1598 | 7.8 | 7.8
1599 | 7.9 | 7.9
1600 | 7.9 | 7.9
1601 | 8 | 8
1602 | 6.7 | 6.7
1603 | 5.3 | 5.3
1604 | 4 | 4
1605 | 3 | 3
1606 | 2.1 | 2.1
1607 | 1.1 | 1.1
1608 | 0.9 | 0.9
1609 | 0.6 | 0.6
1610 | 0.4 | 0.4
1611 | -0.2 | -0.2
1612 | -0.8 | -0.8
1613 | -1.4 | -1.4
1614 | -1.8 | -1.8
1615 | -2.2 | -2.2
1616 | -2.6 | -2.6
1617 | 0.2 | 0.2
1618 | 3.1 | 3.1
1619 | 5.9 | 5.9
1620 | 7.2 | 7.2
1621 | 8.5 | 8.5
1622 | 9.8 | 9.8
1623 | 10 | 10
1624 | 10.3 | 10.3
1625 | 10.5 | 10.5
1626 | 9.1 | 9.1
1627 | 7.7 | 7.7
1628 | 6.3 | 6.3
1629 | 5.7 | 5.7
1630 | 5.2 | 5.2
1631 | 4.6 | 4.6
1632 | 3.9 | 3.9
1633 | 3.3 | 3.3
1634 | 2.6 | 2.6
1635 | 2.3 | 2.3
1636 | 2 | 2
1637 | 1.7 | 1.7
1638 | 0.9 | 0.9
1639 | 0 | 0
1640 | -0.8 | -0.8
1641 | 0.9 | 0.9
1642 | 2.5 | 2.5
1643 | 4.2 | 4.2
1644 | 5.3 | 5.3
1645 | 6.5 | 6.5
1646 | 7.6 | 7.6
1647 | 7.8 | 7.8
1648 | 8 | 8
1649 | 8.2 | 8.2
1650 | 6.7 | 6.7
1651 | 5.3 | 5.3
1652 | 3.8 | 3.8
1653 | 2.8 | 2.8
1654 | 1.7 | 1.7
1655 | 0.7 | 0.7
1656 | 0.1 | 0.1
1657 | -0.6 | -0.6
1658 | -1.2 | -1.2
1659 | -1.5 | -1.5
1660 | -1.9 | -1.9
1661 | -2.2 | -2.2
1662 | -2.6 | -2.6
1663 | -3 | -3
1664 | -3.4 | -3.4
1665 | -0.7 | -0.7
1666 | 2 | 2
1667 | 4.7 | 4.7
1668 | 5.5 | 5.5
1669 | 6.2 | 6.2
1670 | 7 | 7
1671 | 6.6 | 6.6
1672 | 6.1 | 6.1
1673 | 5.7 | 5.7
1674 | 4.5 | 4.5
1675 | 3.3 | 3.3
1676 | 2.1 | 2.1
1677 | 1.4 | 1.4
1678 | 0.7 | 0.7
1679 | 0 | 0
1680 | 0.3 | 0.3
1681 | 0.7 | 0.7
1682 | 1 | 1
1683 | 0.9 | 0.9
1684 | 0.9 | 0.9
1685 | 0.8 | 0.8
1686 | 0.8 | 0.8
1687 | 0.8 | 0.8
1688 | 0.8 | 0.8
1689 | 1.2 | 1.2
1690 | 1.6 | 1.6
1691 | 2 | 2
1692 | 2.4 | 2.4
1693 | 2.8 | 2.8
1694 | 3.2 | 3.2
1695 | 3.5 | 3.5
1696 | 3.9 | 3.9
1697 | 4.2 | 4.2
1698 | 4.1 | 4.1
1699 | 3.9 | 3.9
1700 | 3.8 | 3.8
1701 | 3.4 | 3.4
1702 | 3 | 3
1703 | 2.6 | 2.6
1704 | 2.5 | 2.5
1705 | 2.3 | 2.3
1706 | 2.2 | 2.2
1707 | 2 | 2
1708 | 1.7 | 1.7
1709 | 1.5 | 1.5
1710 | 1.2 | 1.2
1711 | 0.9 | 0.9
1712 | 0.6 | 0.6
1713 | 0.4 | 0.4
1714 | 0.2 | 0.2
1715 | 0 | 0
1716 | 0 | 0
1717 | 0 | 0
1718 | 0 | 0
1719 | -0.3 | -0.3
1720 | -0.7 | -0.7
1721 | -1 | -1
1722 | -1.6 | -1.6
1723 | -2.3 | -2.3
1724 | -2.9 | -2.9
1725 | -3.3 | -3.3
1726 | -3.8 | -3.8
1727 | -4.2 | -4.2
1728 | -4.7 | -4.7
1729 | -5.3 | -5.3
1730 | -5.8 | -5.8
1731 | -5.9 | -5.9
1732 | -6 | -6
1733 | -6.1 | -6.1
1734 | -5.9 | -5.9
1735 | -5.6 | -5.6
1736 | -5.4 | -5.4
1737 | -4.9 | -4.9
1738 | -4.5 | -4.5
1739 | -4 | -4
1740 | -3.7 | -3.7
1741 | -3.4 | -3.4
1742 | -3.1 | -3.1
1743 | -2.9 | -2.9
1744 | -2.7 | -2.7
1745 | -2.5 | -2.5
1746 | -2.7 | -2.7
1747 | -2.8 | -2.8
1748 | -3 | -3
1749 | -3.3 | -3.3
1750 | -3.7 | -3.7
1751 | -4 | -4
1752 | -4.3 | -4.3
1753 | -4.6 | -4.6
1754 | -4.9 | -4.9
1755 | -4.9 | -4.9
1756 | -4.9 | -4.9
1757 | -4.9 | -4.9
1758 | -4.7 | -4.7
1759 | -4.6 | -4.6
1760 | -4.4 | -4.4
1761 | -3.1 | -3.1
1762 | -1.8 | -1.8
1763 | -0.5 | -0.5
1764 | 0.9 | 0.9
1765 | 2.3 | 2.3
1766 | 3.7 | 3.7
1767 | 3.9 | 3.9
1768 | 4.1 | 4.1
1769 | 4.3 | 4.3
1770 | 3.8 | 3.8
1771 | 3.4 | 3.4
1772 | 2.9 | 2.9
1773 | 1.9 | 1.9
1774 | 0.8 | 0.8
1775 | -0.2 | -0.2
1776 | 0 | 0
1777 | 0.1 | 0.1
1778 | 0.3 | 0.3
1779 | 0.4 | 0.4
1780 | 0.5 | 0.5
1781 | 0.6 | 0.6
1782 | 0.7 | 0.7
1783 | 0.8 | 0.8
1784 | 0.9 | 0.9
1785 | 1.9 | 1.9
1786 | 2.8 | 2.8
1787 | 3.8 | 3.8
1788 | 4.3 | 4.3
1789 | 4.9 | 4.9
1790 | 5.4 | 5.4
1791 | 5.3 | 5.3
1792 | 5.1 | 5.1
1793 | 5 | 5
1794 | 4.1 | 4.1
1795 | 3.2 | 3.2
1796 | 2.3 | 2.3
1797 | 1.7 | 1.7
1798 | 1.2 | 1.2
1799 | 0.6 | 0.6
1800 | 0.7 | 0.7
1801 | 0.7 | 0.7
1802 | 0.8 | 0.8
1803 | 0.4 | 0.4
1804 | -0.1 | -0.1
1805 | -0.5 | -0.5
1806 | -1.1 | -1.1
1807 | -1.7 | -1.7
1808 | -2.3 | -2.3
1809 | -0.2 | -0.2
1810 | 1.8 | 1.8
1811 | 3.9 | 3.9
1812 | 5.3 | 5.3
1813 | 6.6 | 6.6
1814 | 8 | 8
1815 | 8.2 | 8.2
1816 | 8.5 | 8.5
1817 | 8.7 | 8.7
1818 | 8 | 8
1819 | 7.3 | 7.3
1820 | 6.6 | 6.6
1821 | 6.4 | 6.4
1822 | 6.2 | 6.2
1823 | 6 | 6
1824 | 5.7 | 5.7
1825 | 5.4 | 5.4
1826 | 5.1 | 5.1
1827 | 5.3 | 5.3
1828 | 5.6 | 5.6
1829 | 5.8 | 5.8
1830 | 6.2 | 6.2
1831 | 6.6 | 6.6
1832 | 7 | 7
1833 | 8 | 8
1834 | 9 | 9
1835 | 10 | 10
1836 | 10.6 | 10.6
1837 | 11.3 | 11.3
1838 | 11.9 | 11.9
1839 | 11.9 | 11.9
1840 | 11.9 | 11.9
1841 | 11.9 | 11.9
1842 | 10.7 | 10.7
1843 | 9.6 | 9.6
1844 | 8.4 | 8.4
1845 | 7.8 | 7.8
1846 | 7.1 | 7.1
1847 | 6.5 | 6.5
1848 | 5.9 | 5.9
1849 | 5.3 | 5.3
1850 | 4.7 | 4.7
1851 | 4.4 | 4.4
1852 | 4.2 | 4.2
1853 | 3.9 | 3.9
1854 | 4.4 | 4.4
1855 | 4.9 | 4.9
1856 | 5.4 | 5.4
1857 | 5.4 | 5.4
1858 | 5.4 | 5.4
1859 | 5.4 | 5.4
1860 | 6.5 | 6.5
1861 | 7.7 | 7.7
1862 | 8.8 | 8.8
1863 | 9.3 | 9.3
1864 | 9.8 | 9.8
1865 | 10.3 | 10.3
1866 | 9.6 | 9.6
1867 | 8.9 | 8.9
1868 | 8.2 | 8.2
1869 | 7.4 | 7.4
1870 | 6.6 | 6.6
1871 | 5.8 | 5.8
1872 | 5.4 | 5.4
1873 | 5 | 5
1874 | 4.6 | 4.6
1875 | 3.7 | 3.7
1876 | 2.9 | 2.9
1877 | 2 | 2
1878 | 1.9 | 1.9
1879 | 1.7 | 1.7
1880 | 1.6 | 1.6
1881 | 2.3 | 2.3
1882 | 3 | 3
1883 | 3.7 | 3.7
1884 | 4.2 | 4.2
1885 | 4.6 | 4.6
1886 | 5.1 | 5.1
1887 | 5.5 | 5.5
1888 | 6 | 6
1889 | 6.4 | 6.4
1890 | 6.1 | 6.1
1891 | 5.8 | 5.8
1892 | 5.5 | 5.5
1893 | 4.9 | 4.9
1894 | 4.2 | 4.2
1895 | 3.6 | 3.6
1896 | 3.6 | 3.6
1897 | 3.6 | 3.6
1898 | 3.6 | 3.6
1899 | 2.7 | 2.7
1900 | 1.7 | 1.7
1901 | 0.8 | 0.8
1902 | 0.8 | 0.8
1903 | 0.8 | 0.8
1904 | 0.8 | 0.8
1905 | 1.3 | 1.3
1906 | 1.7 | 1.7
1907 | 2.2 | 2.2
1908 | 2.5 | 2.5
1909 | 2.9 | 2.9
1910 | 3.2 | 3.2
1911 | 3.6 | 3.6
1912 | 4 | 4
1913 | 4.4 | 4.4
1914 | 4 | 4
1915 | 3.6 | 3.6
1916 | 3.2 | 3.2
1917 | 2.5 | 2.5
1918 | 1.7 | 1.7
1919 | 1 | 1
1920 | 0.7 | 0.7
1921 | 0.4 | 0.4
1922 | 0.1 | 0.1
1923 | 0 | 0
1924 | -0.2 | -0.2
1925 | -0.3 | -0.3
1926 | -0.2 | -0.2
1927 | 0 | 0
1928 | 0.1 | 0.1
1929 | 0.5 | 0.5
1930 | 0.9 | 0.9
1931 | 1.3 | 1.3
1932 | 1.7 | 1.7
1933 | 2.2 | 2.2
1934 | 2.6 | 2.6
1935 | 3.5 | 3.5
1936 | 4.3 | 4.3
1937 | 5.2 | 5.2
1938 | 4.6 | 4.6
1939 | 4 | 4
1940 | 3.4 | 3.4
1941 | 3.3 | 3.3
1942 | 3.1 | 3.1
1943 | 3 | 3
1944 | 3 | 3
1945 | 2.9 | 2.9
1946 | 2.9 | 2.9
1947 | 2.1 | 2.1
1948 | 1.3 | 1.3
1949 | 0.5 | 0.5
1950 | 0.4 | 0.4
1951 | 0.4 | 0.4
1952 | 0.3 | 0.3
1953 | 0.6 | 0.6
1954 | 0.9 | 0.9
1955 | 1.2 | 1.2
1956 | 1.6 | 1.6
1957 | 2 | 2
1958 | 2.4 | 2.4
1959 | 2.3 | 2.3
1960 | 2.3 | 2.3
1961 | 2.2 | 2.2
1962 | 2.7 | 2.7
1963 | 3.1 | 3.1
1964 | 3.6 | 3.6
1965 | 3.4 | 3.4
1966 | 3.2 | 3.2
1967 | 3 | 3
1968 | 2.9 | 2.9
1969 | 2.9 | 2.9
1970 | 2.8 | 2.8
1971 | 2.8 | 2.8
1972 | 2.7 | 2.7
1973 | 2.7 | 2.7
1974 | 3 | 3
1975 | 3.3 | 3.3
1976 | 3.6 | 3.6
1977 | 4.5 | 4.5
1978 | 5.3 | 5.3
1979 | 6.2 | 6.2
1980 | 7.7 | 7.7
1981 | 9.1 | 9.1
1982 | 10.6 | 10.6
1983 | 10.6 | 10.6
1984 | 10.6 | 10.6
1985 | 10.6 | 10.6
1986 | 9.6 | 9.6
1987 | 8.6 | 8.6
1988 | 7.6 | 7.6
1989 | 6.2 | 6.2
1990 | 4.9 | 4.9
1991 | 3.5 | 3.5
1992 | 2.8 | 2.8
1993 | 2.2 | 2.2
1994 | 1.5 | 1.5
1995 | 0.9 | 0.9
1996 | 0.2 | 0.2
1997 | -0.4 | -0.4
1998 | -0.1 | -0.1
1999 | 0.3 | 0.3
2000 | 0.6 | 0.6
2001 | 4.5 | 4.5
2002 | 8.3 | 8.3
2003 | 12.2 | 12.2
2004 | 13.2 | 13.2
2005 | 14.2 | 14.2
2006 | 15.2 | 15.2
2007 | 14.7 | 14.7
2008 | 14.2 | 14.2
2009 | 13.7 | 13.7
2010 | 11.7 | 11.7
2011 | 9.8 | 9.8
2012 | 7.8 | 7.8
2013 | 6.5 | 6.5
2014 | 5.1 | 5.1
2015 | 3.8 | 3.8
2016 | 3.6 | 3.6
2017 | 3.3 | 3.3
2018 | 3.1 | 3.1
2019 | 2.8 | 2.8
2020 | 2.6 | 2.6
2021 | 2.3 | 2.3
2022 | 2.4 | 2.4
2023 | 2.5 | 2.5
2024 | 2.6 | 2.6
2025 | 3.3 | 3.3
2026 | 4 | 4
2027 | 4.7 | 4.7
2028 | 5.5 | 5.5
2029 | 6.2 | 6.2
2030 | 7 | 7
2031 | 6.6 | 6.6
2032 | 6.3 | 6.3
2033 | 5.9 | 5.9
2034 | 5.4 | 5.4
2035 | 4.9 | 4.9
2036 | 4.4 | 4.4
2037 | 4.4 | 4.4
2038 | 4.4 | 4.4
2039 | 4.4 | 4.4
2040 | 4.5 | 4.5
2041 | 4.5 | 4.5
2042 | 4.6 | 4.6
2043 | 5.6 | 5.6
2044 | 6.7 | 6.7
2045 | 7.7 | 7.7
2046 | 7.7 | 7.7
2047 | 7.6 | 7.6
2048 | 7.6 | 7.6
2049 | 8 | 8
2050 | 8.5 | 8.5
2051 | 8.9 | 8.9
2052 | 9.5 | 9.5
2053 | 10.1 | 10.1
2054 | 10.7 | 10.7
2055 | 10.8 | 10.8
2056 | 10.9 | 10.9
2057 | 11 | 11
2058 | 7.9 | 7.9
2059 | 4.7 | 4.7
2060 | 1.6 | 1.6
2061 | 1.1 | 1.1
2062 | 0.7 | 0.7
2063 | 0.2 | 0.2
2064 | -0.1 | -0.1
2065 | -0.3 | -0.3
2066 | -0.6 | -0.6
2067 | -1 | -1
2068 | -1.5 | -1.5
2069 | -1.9 | -1.9
2070 | -2.1 | -2.1
2071 | -2.2 | -2.2
2072 | -2.4 | -2.4
2073 | -1.5 | -1.5
2074 | -0.5 | -0.5
2075 | 0.4 | 0.4
2076 | 1.2 | 1.2
2077 | 2 | 2
2078 | 2.8 | 2.8
2079 | 2.8 | 2.8
2080 | 2.7 | 2.7
2081 | 2.7 | 2.7
2082 | 2.1 | 2.1
2083 | 1.4 | 1.4
2084 | 0.8 | 0.8
2085 | 0.4 | 0.4
2086 | 0.1 | 0.1
2087 | -0.3 | -0.3
2088 | -0.3 | -0.3
2089 | -0.4 | -0.4
2090 | -0.4 | -0.4
2091 | -0.8 | -0.8
2092 | -1.2 | -1.2
2093 | -1.6 | -1.6
2094 | -1.6 | -1.6
2095 | -1.6 | -1.6
2096 | -1.6 | -1.6
2097 | -0.5 | -0.5
2098 | 0.5 | 0.5
2099 | 1.6 | 1.6
2100 | 1.7 | 1.7
2101 | 1.9 | 1.9
2102 | 2 | 2
2103 | 2.1 | 2.1
2104 | 2.1 | 2.1
2105 | 2.2 | 2.2
2106 | 1.8 | 1.8
2107 | 1.4 | 1.4
2108 | 1 | 1
2109 | 0.5 | 0.5
2110 | 0.1 | 0.1
2111 | -0.4 | -0.4
2112 | -0.4 | -0.4
2113 | -0.4 | -0.4
2114 | -0.4 | -0.4
2115 | -0.7 | -0.7
2116 | -1.1 | -1.1
2117 | -1.4 | -1.4
2118 | -1.4 | -1.4
2119 | -1.3 | -1.3
2120 | -1.3 | -1.3
2121 | -0.4 | -0.4
2122 | 0.6 | 0.6
2123 | 1.5 | 1.5
2124 | 1.7 | 1.7
2125 | 2 | 2
2126 | 2.2 | 2.2
2127 | 2.7 | 2.7
2128 | 3.3 | 3.3
2129 | 3.8 | 3.8
2130 | 2.7 | 2.7
2131 | 1.5 | 1.5
2132 | 0.4 | 0.4
2133 | -0.1 | -0.1
2134 | -0.5 | -0.5
2135 | -1 | -1
2136 | -1.1 | -1.1
2137 | -1.1 | -1.1
2138 | -1.2 | -1.2
2139 | -1.4 | -1.4
2140 | -1.7 | -1.7
2141 | -1.9 | -1.9
2142 | -1.5 | -1.5
2143 | -1 | -1
2144 | -0.6 | -0.6
2145 | -0.2 | -0.2
2146 | 0.1 | 0.1
2147 | 0.5 | 0.5
2148 | 0.7 | 0.7
2149 | 0.9 | 0.9
2150 | 1.1 | 1.1
2151 | 2 | 2
2152 | 3.1 | 3.1
2153 | 4 | 4
2154 | 3.7 | 3.7
2155 | 3.4 | 3.4
2156 | 3.1 | 3.1
2157 | 2.9 | 2.9
2158 | 2.6 | 2.6
2159 | 2.5 | 2.5
2160 | 2.9 | 2.9
2161 | 3.3 | 3.3
2162 | 3.8 | 3.8
2163 | 3.7 | 3.7
2164 | 3.8 | 3.8
2165 | 3.7 | 3.7
2166 | 4.3 | 4.3
2167 | 4.8 | 4.8
2168 | 5.4 | 5.4
2169 | 6.6 | 6.6
2170 | 7.8 | 7.8
2171 | 9.1 | 9.1
2172 | 10.4 | 10.4
2173 | 11.9 | 11.9
2174 | 13.2 | 13.2
2175 | 13.5 | 13.5
2176 | 13.7 | 13.7
2177 | 14 | 14
2178 | 13.1 | 13.1
2179 | 12.1 | 12.1
2180 | 11.2 | 11.2
2181 | 9.9 | 9.9
2182 | 8.6 | 8.6
2183 | 7.3 | 7.3
2184 | 7.6 | 7.6
2185 | 7.9 | 7.9
2186 | 8.2 | 8.2
2187 | 8 | 8
2188 | 7.7 | 7.7
2189 | 7.5 | 7.5
2190 | 8 | 8
2191 | 8.4 | 8.4
2192 | 8.9 | 8.9
2193 | 9.9 | 9.9
2194 | 10.9 | 10.9
2195 | 11.9 | 11.9
2196 | 13.6 | 13.6
2197 | 15.2 | 15.2
2198 | 16.9 | 16.9
2199 | 17.6 | 17.6
2200 | 18.3 | 18.3
2201 | 19 | 19
2202 | 16.4 | 16.4
2203 | 13.8 | 13.8
2204 | 11.2 | 11.2
2205 | 11 | 11
2206 | 10.7 | 10.7
2207 | 10.5 | 10.5
2208 | 9.6 | 9.6
2209 | 8.7 | 8.7
2210 | 7.8 | 7.8
2211 | 7.5 | 7.5
2212 | 7.2 | 7.2
2213 | 6.9 | 6.9
2214 | 6.9 | 6.9
2215 | 6.8 | 6.8
2216 | 6.8 | 6.8
2217 | 8.1 | 8.1
2218 | 9.5 | 9.5
2219 | 10.8 | 10.8
2220 | 11.1 | 11.1
2221 | 11.4 | 11.4
2222 | 11.7 | 11.7
2223 | 11.9 | 11.9
2224 | 12.2 | 12.2
2225 | 12.4 | 12.4
2226 | 11.5 | 11.5
2227 | 10.5 | 10.5
2228 | 9.6 | 9.6
2229 | 8 | 8
2230 | 6.4 | 6.4
2231 | 4.8 | 4.8
2232 | 4.2 | 4.2
2233 | 3.6 | 3.6
2234 | 3 | 3
2235 | 2.5 | 2.5
2236 | 2.1 | 2.1
2237 | 1.6 | 1.6
2238 | 1.9 | 1.9
2239 | 2.2 | 2.2
2240 | 2.5 | 2.5
2241 | 6.2 | 6.2
2242 | 9.8 | 9.8
2243 | 13.5 | 13.5
2244 | 15.3 | 15.3
2245 | 17.1 | 17.1
2246 | 18.9 | 18.9
2247 | 19.4 | 19.4
2248 | 20 | 20
2249 | 20.5 | 20.5
2250 | 18.9 | 18.9
2251 | 17.2 | 17.2
2252 | 15.6 | 15.6
2253 | 14.1 | 14.1
2254 | 12.6 | 12.6
2255 | 11.1 | 11.1
2256 | 9.6 | 9.6
2257 | 8.2 | 8.2
2258 | 6.7 | 6.7
2259 | 5.8 | 5.8
2260 | 5 | 5
2261 | 4.1 | 4.1
2262 | 4.7 | 4.7
2263 | 5.3 | 5.3
2264 | 5.9 | 5.9
2265 | 9.8 | 9.8
2266 | 13.6 | 13.6
2267 | 17.5 | 17.5
2268 | 18.9 | 18.9
2269 | 20.3 | 20.3
2270 | 21.7 | 21.7
2271 | 21.8 | 21.8
2272 | 22 | 22
2273 | 22.1 | 22.1
2274 | 20.2 | 20.2
2275 | 18.3 | 18.3
2276 | 16.4 | 16.4
2277 | 15.2 | 15.2
2278 | 13.9 | 13.9
2279 | 12.7 | 12.7
2280 | 11.2 | 11.2
2281 | 9.7 | 9.7
2282 | 8.2 | 8.2
2283 | 7.5 | 7.5
2284 | 6.9 | 6.9
2285 | 6.2 | 6.2
2286 | 6.5 | 6.5
2287 | 6.7 | 6.7
2288 | 7 | 7
2289 | 10.5 | 10.5
2290 | 14.1 | 14.1
2291 | 17.6 | 17.6
2292 | 18.7 | 18.7
2293 | 19.8 | 19.8
2294 | 20.9 | 20.9
2295 | 20.7 | 20.7
2296 | 20.4 | 20.4
2297 | 20.2 | 20.2
2298 | 19 | 19
2299 | 17.9 | 17.9
2300 | 16.7 | 16.7
2301 | 15.7 | 15.7
2302 | 14.6 | 14.6
2303 | 13.6 | 13.6
2304 | 12.8 | 12.8
2305 | 12 | 12
2306 | 11.2 | 11.2
2307 | 11 | 11
2308 | 10.7 | 10.7
2309 | 10.5 | 10.5
2310 | 10.4 | 10.4
2311 | 10.3 | 10.3
2312 | 10.2 | 10.2
2313 | 10.3 | 10.3
2314 | 10.3 | 10.3
2315 | 10.4 | 10.4
2316 | 10.7 | 10.7
2317 | 10.9 | 10.9
2318 | 11.2 | 11.2
2319 | 11.6 | 11.6
2320 | 12 | 12
2321 | 12.4 | 12.4
2322 | 11.8 | 11.8
2323 | 11.3 | 11.3
2324 | 10.7 | 10.7
2325 | 10.3 | 10.3
2326 | 9.8 | 9.8
2327 | 9.4 | 9.4
2328 | 9 | 9
2329 | 8.5 | 8.5
2330 | 8.1 | 8.1
2331 | 6.7 | 6.7
2332 | 5.4 | 5.4
2333 | 4 | 4
2334 | 4.6 | 4.6
2335 | 5.2 | 5.2
2336 | 5.8 | 5.8
2337 | 8.8 | 8.8
2338 | 11.7 | 11.7
2339 | 14.7 | 14.7
2340 | 15 | 15
2341 | 15.3 | 15.3
2342 | 15.6 | 15.6
2343 | 15.2 | 15.2
2344 | 14.8 | 14.8
2345 | 14.4 | 14.4
2346 | 13.7 | 13.7
2347 | 12.9 | 12.9
2348 | 12.2 | 12.2
2349 | 11.5 | 11.5
2350 | 10.7 | 10.7
2351 | 10 | 10
2352 | 9.7 | 9.7
2353 | 9.3 | 9.3
2354 | 9 | 9
2355 | 8.6 | 8.6
2356 | 8.2 | 8.2
2357 | 7.8 | 7.8
2358 | 7.7 | 7.7
2359 | 7.5 | 7.5
2360 | 7.4 | 7.4
2361 | 9 | 9
2362 | 10.6 | 10.6
2363 | 12.2 | 12.2
2364 | 13.3 | 13.3
2365 | 14.3 | 14.3
2366 | 15.4 | 15.4
2367 | 15.5 | 15.5
2368 | 15.7 | 15.7
2369 | 15.8 | 15.8
2370 | 14.9 | 14.9
2371 | 14 | 14
2372 | 13.1 | 13.1
2373 | 12.6 | 12.6
2374 | 12 | 12
2375 | 11.5 | 11.5
2376 | 10.9 | 10.9
2377 | 10.4 | 10.4
2378 | 9.8 | 9.8
2379 | 9.3 | 9.3
2380 | 8.8 | 8.8
2381 | 8.3 | 8.3
2382 | 8.4 | 8.4
2383 | 8.6 | 8.6
2384 | 8.7 | 8.7
2385 | 9.4 | 9.4
2386 | 10.1 | 10.1
2387 | 10.8 | 10.8
2388 | 10.8 | 10.8
2389 | 10.8 | 10.8
2390 | 10.8 | 10.8
2391 | 10.5 | 10.5
2392 | 10.1 | 10.1
2393 | 9.8 | 9.8
2394 | 9.3 | 9.3
2395 | 8.7 | 8.7
2396 | 8.2 | 8.2
2397 | 7.3 | 7.3
2398 | 6.4 | 6.4
2399 | 5.5 | 5.5
2400 | 5.4 | 5.4
2401 | 5.4 | 5.4
2402 | 5.3 | 5.3
2403 | 5.1 | 5.1
2404 | 4.8 | 4.8
2405 | 4.6 | 4.6
2406 | 4.9 | 4.9
2407 | 5.2 | 5.2
2408 | 5.5 | 5.5
2409 | 6.6 | 6.6
2410 | 7.8 | 7.8
2411 | 8.9 | 8.9
2412 | 9.5 | 9.5
2413 | 10.2 | 10.2
2414 | 10.8 | 10.8
2415 | 10.7 | 10.7
2416 | 10.5 | 10.5
2417 | 10.4 | 10.4
2418 | 9.4 | 9.4
2419 | 8.4 | 8.4
2420 | 7.4 | 7.4
2421 | 6.9 | 6.9
2422 | 6.4 | 6.4
2423 | 5.9 | 5.9
2424 | 5 | 5
2425 | 4 | 4
2426 | 3.1 | 3.1
2427 | 2.6 | 2.6
2428 | 2.1 | 2.1
2429 | 1.6 | 1.6
2430 | 3.1 | 3.1
2431 | 4.5 | 4.5
2432 | 6 | 6
2433 | 7.7 | 7.7
2434 | 9.5 | 9.5
2435 | 11.2 | 11.2
2436 | 12.4 | 12.4
2437 | 13.6 | 13.6
2438 | 14.8 | 14.8
2439 | 13.8 | 13.8
2440 | 12.8 | 12.8
2441 | 11.8 | 11.8
2442 | 10.5 | 10.5
2443 | 9.2 | 9.2
2444 | 7.9 | 7.9
2445 | 7.6 | 7.6
2446 | 7.3 | 7.3
2447 | 7 | 7
2448 | 7 | 7
2449 | 7 | 7
2450 | 7 | 7
2451 | 6.9 | 6.9
2452 | 6.8 | 6.8
2453 | 6.7 | 6.7
2454 | 6.6 | 6.6
2455 | 6.5 | 6.5
2456 | 6.4 | 6.4
2457 | 6.6 | 6.6
2458 | 6.9 | 6.9
2459 | 7.1 | 7.1
2460 | 7.9 | 7.9
2461 | 8.8 | 8.8
2462 | 9.6 | 9.6
2463 | 10.4 | 10.4
2464 | 11.2 | 11.2
2465 | 12 | 12
2466 | 10.8 | 10.8
2467 | 9.5 | 9.5
2468 | 8.3 | 8.3
2469 | 7.7 | 7.7
2470 | 7.2 | 7.2
2471 | 6.6 | 6.6
2472 | 5.4 | 5.4
2473 | 4.2 | 4.2
2474 | 3 | 3
2475 | 3.3 | 3.3
2476 | 3.5 | 3.5
2477 | 3.8 | 3.8
2478 | 5.1 | 5.1
2479 | 6.5 | 6.5
2480 | 7.8 | 7.8
2481 | 8.3 | 8.3
2482 | 8.7 | 8.7
2483 | 9.2 | 9.2
2484 | 9.9 | 9.9
2485 | 10.6 | 10.6
2486 | 11.3 | 11.3
2487 | 11.7 | 11.7
2488 | 12 | 12
2489 | 12.4 | 12.4
2490 | 11.6 | 11.6
2491 | 10.8 | 10.8
2492 | 10 | 10
2493 | 8.3 | 8.3
2494 | 6.5 | 6.5
2495 | 4.8 | 4.8
2496 | 4 | 4
2497 | 3.2 | 3.2
2498 | 2.4 | 2.4
2499 | 1.9 | 1.9
2500 | 1.5 | 1.5
2501 | 1 | 1
2502 | 1.8 | 1.8
2503 | 2.6 | 2.6
2504 | 3.4 | 3.4
2505 | 6.1 | 6.1
2506 | 8.7 | 8.7
2507 | 11.4 | 11.4
2508 | 10.9 | 10.9
2509 | 10.3 | 10.3
2510 | 9.8 | 9.8
2511 | 10.3 | 10.3
2512 | 10.9 | 10.9
2513 | 11.4 | 11.4
2514 | 9.9 | 9.9
2515 | 8.5 | 8.5
2516 | 7 | 7
2517 | 6 | 6
2518 | 5 | 5
2519 | 4 | 4
2520 | 4.3 | 4.3
2521 | 4.7 | 4.7
2522 | 5 | 5
2523 | 4.8 | 4.8
2524 | 4.6 | 4.6
2525 | 4.4 | 4.4
2526 | 4.9 | 4.9
2527 | 5.3 | 5.3
2528 | 5.8 | 5.8
2529 | 5.7 | 5.7
2530 | 5.6 | 5.6
2531 | 5.5 | 5.5
2532 | 5.9 | 5.9
2533 | 6.4 | 6.4
2534 | 6.8 | 6.8
2535 | 7 | 7
2536 | 7.2 | 7.2
2537 | 7.4 | 7.4
2538 | 7.1 | 7.1
2539 | 6.7 | 6.7
2540 | 6.4 | 6.4
2541 | 6.1 | 6.1
2542 | 5.9 | 5.9
2543 | 5.6 | 5.6
2544 | 5.2 | 5.2
2545 | 4.8 | 4.8
2546 | 4.4 | 4.4
2547 | 4.4 | 4.4
2548 | 4.4 | 4.4
2549 | 4.4 | 4.4
2550 | 4.6 | 4.6
2551 | 4.9 | 4.9
2552 | 5.1 | 5.1
2553 | 5.3 | 5.3
2554 | 5.6 | 5.6
2555 | 5.8 | 5.8
2556 | 7.1 | 7.1
2557 | 8.5 | 8.5
2558 | 9.8 | 9.8
2559 | 10.1 | 10.1
2560 | 10.4 | 10.4
2561 | 10.7 | 10.7
2562 | 9.8 | 9.8
2563 | 8.9 | 8.9
2564 | 8 | 8
2565 | 7.1 | 7.1
2566 | 6.2 | 6.2
2567 | 5.3 | 5.3
2568 | 4.9 | 4.9
2569 | 4.4 | 4.4
2570 | 4 | 4
2571 | 3.2 | 3.2
2572 | 2.3 | 2.3
2573 | 1.5 | 1.5
2574 | 2.2 | 2.2
2575 | 2.8 | 2.8
2576 | 3.5 | 3.5
2577 | 4.7 | 4.7
2578 | 5.8 | 5.8
2579 | 7 | 7
2580 | 8.6 | 8.6
2581 | 10.3 | 10.3
2582 | 11.9 | 11.9
2583 | 12.2 | 12.2
2584 | 12.6 | 12.6
2585 | 12.9 | 12.9
2586 | 11.6 | 11.6
2587 | 10.4 | 10.4
2588 | 9.1 | 9.1
2589 | 8 | 8
2590 | 7 | 7
2591 | 5.9 | 5.9
2592 | 4.5 | 4.5
2593 | 3 | 3
2594 | 1.6 | 1.6
2595 | 0.9 | 0.9
2596 | 0.2 | 0.2
2597 | -0.5 | -0.5
2598 | -0.1 | -0.1
2599 | 0.4 | 0.4
2600 | 0.8 | 0.8
2601 | 4.1 | 4.1
2602 | 7.3 | 7.3
2603 | 10.6 | 10.6
2604 | 11.5 | 11.5
2605 | 12.4 | 12.4
2606 | 13.3 | 13.3
2607 | 13.6 | 13.6
2608 | 13.9 | 13.9
2609 | 14.2 | 14.2
2610 | 13 | 13
2611 | 11.8 | 11.8
2612 | 10.6 | 10.6
2613 | 9.5 | 9.5
2614 | 8.4 | 8.4
2615 | 7.3 | 7.3
2616 | 5.9 | 5.9
2617 | 4.4 | 4.4
2618 | 3 | 3
2619 | 2.2 | 2.2
2620 | 1.5 | 1.5
2621 | 0.7 | 0.7
2622 | 1.9 | 1.9
2623 | 3.2 | 3.2
2624 | 4.4 | 4.4
2625 | 7.4 | 7.4
2626 | 10.4 | 10.4
2627 | 13.4 | 13.4
2628 | 14.9 | 14.9
2629 | 16.3 | 16.3
2630 | 17.8 | 17.8
2631 | 18.2 | 18.2
2632 | 18.5 | 18.5
2633 | 18.9 | 18.9
2634 | 17.3 | 17.3
2635 | 15.8 | 15.8
2636 | 14.2 | 14.2
2637 | 12.3 | 12.3
2638 | 10.5 | 10.5
2639 | 8.6 | 8.6
2640 | 7.6 | 7.6
2641 | 6.5 | 6.5
2642 | 5.5 | 5.5
2643 | 4.8 | 4.8
2644 | 4.2 | 4.2
2645 | 3.5 | 3.5
2646 | 4.6 | 4.6
2647 | 5.7 | 5.7
2648 | 6.8 | 6.8
2649 | 9.8 | 9.8
2650 | 12.8 | 12.8
2651 | 15.8 | 15.8
2652 | 17 | 17
2653 | 18.1 | 18.1
2654 | 19.3 | 19.3
2655 | 20.2 | 20.2
2656 | 21.1 | 21.1
2657 | 22 | 22
2658 | 20 | 20
2659 | 18.1 | 18.1
2660 | 16.1 | 16.1
2661 | 14.6 | 14.6
2662 | 13.1 | 13.1
2663 | 11.6 | 11.6
2664 | 10.6 | 10.6
2665 | 9.7 | 9.7
2666 | 8.7 | 8.7
2667 | 8.2 | 8.2
2668 | 7.6 | 7.6
2669 | 7.1 | 7.1
2670 | 7.5 | 7.5
2671 | 7.9 | 7.9
2672 | 8.3 | 8.3
2673 | 11.3 | 11.3
2674 | 14.4 | 14.4
2675 | 17.4 | 17.4
2676 | 18.2 | 18.2
2677 | 19.1 | 19.1
2678 | 19.9 | 19.9
2679 | 20 | 20
2680 | 20.1 | 20.1
2681 | 20.2 | 20.2
2682 | 18.9 | 18.9
2683 | 17.7 | 17.7
2684 | 16.4 | 16.4
2685 | 14.5 | 14.5
2686 | 12.7 | 12.7
2687 | 10.8 | 10.8
2688 | 9.7 | 9.7
2689 | 8.7 | 8.7
2690 | 7.6 | 7.6
2691 | 7.1 | 7.1
2692 | 6.7 | 6.7
2693 | 6.2 | 6.2
2694 | 7.1 | 7.1
2695 | 8.1 | 8.1
2696 | 9 | 9
2697 | 11.7 | 11.7
2698 | 14.4 | 14.4
2699 | 17.1 | 17.1
2700 | 18.1 | 18.1
2701 | 19 | 19
2702 | 20 | 20
2703 | 20 | 20
2704 | 20.1 | 20.1
2705 | 20.1 | 20.1
2706 | 18.7 | 18.7
2707 | 17.4 | 17.4
2708 | 16 | 16
2709 | 14.5 | 14.5
2710 | 12.9 | 12.9
2711 | 11.4 | 11.4
2712 | 10.3 | 10.3
2713 | 9.1 | 9.1
2714 | 8 | 8
2715 | 7.8 | 7.8
2716 | 7.6 | 7.6
2717 | 7.4 | 7.4
2718 | 6.9 | 6.9
2719 | 6.5 | 6.5
2720 | 6 | 6
2721 | 4.8 | 4.8
2722 | 3.7 | 3.7
2723 | 2.5 | 2.5
2724 | 2.6 | 2.6
2725 | 2.7 | 2.7
2726 | 2.8 | 2.8
2727 | 2.7 | 2.7
2728 | 2.7 | 2.7
2729 | 2.6 | 2.6
2730 | 2.1 | 2.1
2731 | 1.7 | 1.7
2732 | 1.2 | 1.2
2733 | 0.9 | 0.9
2734 | 0.7 | 0.7
2735 | 0.4 | 0.4
2736 | 0.4 | 0.4
2737 | 0.3 | 0.3
2738 | 0.3 | 0.3
2739 | 0.3 | 0.3
2740 | 0.4 | 0.4
2741 | 0.4 | 0.4
2742 | 0.6 | 0.6
2743 | 0.9 | 0.9
2744 | 1.1 | 1.1
2745 | 2.5 | 2.5
2746 | 3.8 | 3.8
2747 | 5.2 | 5.2
2748 | 5.4 | 5.4
2749 | 5.6 | 5.6
2750 | 5.8 | 5.8
2751 | 6.5 | 6.5
2752 | 7.2 | 7.2
2753 | 7.9 | 7.9
2754 | 7.5 | 7.5
2755 | 7.2 | 7.2
2756 | 6.8 | 6.8
2757 | 5.4 | 5.4
2758 | 4 | 4
2759 | 2.6 | 2.6
2760 | 1.9 | 1.9
2761 | 1.1 | 1.1
2762 | 0.4 | 0.4
2763 | 0.1 | 0.1
2764 | -0.1 | -0.1
2765 | -0.4 | -0.4
2766 | -0.5 | -0.5
2767 | -0.5 | -0.5
2768 | -0.6 | -0.6
2769 | 0.1 | 0.1
2770 | 0.7 | 0.7
2771 | 1.4 | 1.4
2772 | 2.3 | 2.3
2773 | 3.3 | 3.3
2774 | 4.2 | 4.2
2775 | 4.8 | 4.8
2776 | 5.3 | 5.3
2777 | 5.9 | 5.9
2778 | 5.5 | 5.5
2779 | 5.2 | 5.2
2780 | 4.8 | 4.8
2781 | 3.5 | 3.5
2782 | 2.1 | 2.1
2783 | 0.8 | 0.8
2784 | 0.3 | 0.3
2785 | -0.1 | -0.1
2786 | -0.6 | -0.6
2787 | -1 | -1
2788 | -1.4 | -1.4
2789 | -1.8 | -1.8
2790 | -1 | -1
2791 | -0.2 | -0.2
2792 | 0.6 | 0.6
2793 | 2.7 | 2.7
2794 | 4.7 | 4.7
2795 | 6.8 | 6.8
2796 | 7.3 | 7.3
2797 | 7.7 | 7.7
2798 | 8.2 | 8.2
2799 | 8.3 | 8.3
2800 | 8.5 | 8.5
2801 | 8.6 | 8.6
2802 | 8.3 | 8.3
2803 | 8.1 | 8.1
2804 | 7.8 | 7.8
2805 | 7 | 7
2806 | 6.3 | 6.3
2807 | 5.5 | 5.5
2808 | 5.4 | 5.4
2809 | 5.3 | 5.3
2810 | 5.2 | 5.2
2811 | 4.9 | 4.9
2812 | 4.7 | 4.7
2813 | 4.4 | 4.4
2814 | 4.7 | 4.7
2815 | 5.1 | 5.1
2816 | 5.4 | 5.4
2817 | 6.6 | 6.6
2818 | 7.7 | 7.7
2819 | 8.9 | 8.9
2820 | 8.5 | 8.5
2821 | 8.1 | 8.1
2822 | 7.7 | 7.7
2823 | 6.3 | 6.3
2824 | 5 | 5
2825 | 3.6 | 3.6
2826 | 3.6 | 3.6
2827 | 3.7 | 3.7
2828 | 3.7 | 3.7
2829 | 3.5 | 3.5
2830 | 3.2 | 3.2
2831 | 3 | 3
2832 | 2.8 | 2.8
2833 | 2.6 | 2.6
2834 | 2.4 | 2.4
2835 | 2.2 | 2.2
2836 | 2 | 2
2837 | 1.8 | 1.8
2838 | 2.2 | 2.2
2839 | 2.6 | 2.6
2840 | 3 | 3
2841 | 3.6 | 3.6
2842 | 4.2 | 4.2
2843 | 4.8 | 4.8
2844 | 5.3 | 5.3
2845 | 5.9 | 5.9
2846 | 6.4 | 6.4
2847 | 5.5 | 5.5
2848 | 4.6 | 4.6
2849 | 3.7 | 3.7
2850 | 3.3 | 3.3
2851 | 3 | 3
2852 | 2.6 | 2.6
2853 | 2.2 | 2.2
2854 | 1.7 | 1.7
2855 | 1.3 | 1.3
2856 | 1.3 | 1.3
2857 | 1.4 | 1.4
2858 | 1.4 | 1.4
2859 | 1.5 | 1.5
2860 | 1.5 | 1.5
2861 | 1.6 | 1.6
2862 | 1.9 | 1.9
2863 | 2.3 | 2.3
2864 | 2.6 | 2.6
2865 | 2.1 | 2.1
2866 | 1.7 | 1.7
2867 | 1.2 | 1.2
2868 | 1 | 1
2869 | 0.9 | 0.9
2870 | 0.7 | 0.7
2871 | 1.6 | 1.6
2872 | 2.6 | 2.6
2873 | 3.4 | 3.4
2874 | 3 | 3
2875 | 2.7 | 2.7
2876 | 2.3 | 2.3
2877 | 2.8 | 2.8
2878 | 3.3 | 3.3
2879 | 3.9 | 3.9
2880 | 4.1 | 4.1
2881 | 4.3 | 4.3
2882 | 4.6 | 4.6
2883 | 4.8 | 4.8
2884 | 5 | 5
2885 | 5.1 | 5.1
2886 | 5.3 | 5.3
2887 | 5.4 | 5.4
2888 | 5.6 | 5.6
2889 | 5.7 | 5.7
2890 | 5.9 | 5.9
2891 | 6.1 | 6.1
2892 | 6.4 | 6.4
2893 | 6.6 | 6.6
2894 | 6.9 | 6.9
2895 | 6.7 | 6.7
2896 | 6.5 | 6.5
2897 | 6.3 | 6.3
2898 | 7.5 | 7.5
2899 | 8.8 | 8.8
2900 | 10 | 10
2901 | 10.1 | 10.1
2902 | 10.3 | 10.3
2903 | 10.4 | 10.4
2904 | 10.2 | 10.2
2905 | 10.1 | 10.1
2906 | 9.9 | 9.9
2907 | 9 | 9
2908 | 8.2 | 8.2
2909 | 7.3 | 7.3
2910 | 7.2 | 7.2
2911 | 7.2 | 7.2
2912 | 7.1 | 7.1
2913 | 7 | 7
2914 | 7 | 7
2915 | 6.9 | 6.9
2916 | 6.8 | 6.8
2917 | 6.7 | 6.7
2918 | 6.6 | 6.6
2919 | 6.8 | 6.8
2920 | 6.9 | 6.9
2921 | 7.1 | 7.1
2922 | 7.4 | 7.4
2923 | 7.6 | 7.6
2924 | 7.9 | 7.9
2925 | 8 | 8
2926 | 8.1 | 8.1
2927 | 8.2 | 8.2
2928 | 8 | 8
2929 | 7.9 | 7.9
2930 | 7.7 | 7.7
2931 | 7 | 7
2932 | 6.2 | 6.2
2933 | 5.5 | 5.5
2934 | 6 | 6
2935 | 6.4 | 6.4
2936 | 6.9 | 6.9
2937 | 9.2 | 9.2
2938 | 11.4 | 11.4
2939 | 13.7 | 13.7
2940 | 14.6 | 14.6
2941 | 15.5 | 15.5
2942 | 16.4 | 16.4
2943 | 16.7 | 16.7
2944 | 17 | 17
2945 | 17.3 | 17.3
2946 | 16.5 | 16.5
2947 | 15.6 | 15.6
2948 | 14.8 | 14.8
2949 | 13.9 | 13.9
2950 | 12.9 | 12.9
2951 | 12 | 12
2952 | 11.3 | 11.3
2953 | 10.5 | 10.5
2954 | 9.8 | 9.8
2955 | 9.9 | 9.9
2956 | 9.9 | 9.9
2957 | 10 | 10
2958 | 10.3 | 10.3
2959 | 10.7 | 10.7
2960 | 11 | 11
2961 | 11.7 | 11.7
2962 | 12.3 | 12.3
2963 | 13 | 13
2964 | 12.7 | 12.7
2965 | 12.5 | 12.5
2966 | 12.2 | 12.2
2967 | 12.8 | 12.8
2968 | 13.3 | 13.3
2969 | 13.9 | 13.9
2970 | 13.6 | 13.6
2971 | 13.4 | 13.4
2972 | 13.1 | 13.1
2973 | 12.6 | 12.6
2974 | 12.1 | 12.1
2975 | 11.6 | 11.6
2976 | 11.3 | 11.3
2977 | 11 | 11
2978 | 10.7 | 10.7
2979 | 10.5 | 10.5
2980 | 10.3 | 10.3
2981 | 10.1 | 10.1
2982 | 10.6 | 10.6
2983 | 11.1 | 11.1
2984 | 11.6 | 11.6
2985 | 12.9 | 12.9
2986 | 14.2 | 14.2
2987 | 15.5 | 15.5
2988 | 16.4 | 16.4
2989 | 17.3 | 17.3
2990 | 18.2 | 18.2
2991 | 17.9 | 17.9
2992 | 17.6 | 17.6
2993 | 17.3 | 17.3
2994 | 16.3 | 16.3
2995 | 15.4 | 15.4
2996 | 14.4 | 14.4
2997 | 13.3 | 13.3
2998 | 12.1 | 12.1
2999 | 11 | 11
3000 | 10.7 | 10.7
3001 | 10.4 | 10.4
3002 | 10.1 | 10.1
3003 | 10 | 10
3004 | 10 | 10
3005 | 9.9 | 9.9
3006 | 10 | 10
3007 | 10.1 | 10.1
3008 | 10.2 | 10.2
3009 | 10.4 | 10.4
3010 | 10.5 | 10.5
3011 | 10.7 | 10.7
3012 | 9.9 | 9.9
3013 | 9.2 | 9.2
3014 | 8.4 | 8.4
3015 | 7.4 | 7.4
3016 | 6.4 | 6.4
3017 | 5.4 | 5.4
3018 | 5.6 | 5.6
3019 | 5.9 | 5.9
3020 | 6.1 | 6.1
3021 | 5.6 | 5.6
3022 | 5.2 | 5.2
3023 | 4.7 | 4.7
3024 | 4.9 | 4.9
3025 | 5.1 | 5.1
3026 | 5.3 | 5.3
3027 | 5.3 | 5.3
3028 | 5.4 | 5.4
3029 | 5.4 | 5.4
3030 | 5.4 | 5.4
3031 | 5.4 | 5.4
3032 | 5.4 | 5.4
3033 | 5.6 | 5.6
3034 | 5.7 | 5.7
3035 | 5.9 | 5.9
3036 | 6.5 | 6.5
3037 | 7.2 | 7.2
3038 | 7.8 | 7.8
3039 | 8.5 | 8.5
3040 | 9.2 | 9.2
3041 | 9.9 | 9.9
3042 | 10 | 10
3043 | 10 | 10
3044 | 10.1 | 10.1
3045 | 10.1 | 10.1
3046 | 10 | 10
3047 | 10 | 10
3048 | 9.3 | 9.3
3049 | 8.6 | 8.6
3050 | 7.9 | 7.9
3051 | 7.6 | 7.6
3052 | 7.2 | 7.2
3053 | 6.9 | 6.9
3054 | 7.1 | 7.1
3055 | 7.4 | 7.4
3056 | 7.6 | 7.6
3057 | 8.8 | 8.8
3058 | 10 | 10
3059 | 11.2 | 11.2
3060 | 11.9 | 11.9
3061 | 12.5 | 12.5
3062 | 13.2 | 13.2
3063 | 13.7 | 13.7
3064 | 14.3 | 14.3
3065 | 14.8 | 14.8
3066 | 14.1 | 14.1
3067 | 13.4 | 13.4
3068 | 12.7 | 12.7
3069 | 11.2 | 11.2
3070 | 9.6 | 9.6
3071 | 8.1 | 8.1
3072 | 7.2 | 7.2
3073 | 6.2 | 6.2
3074 | 5.3 | 5.3
3075 | 5.7 | 5.7
3076 | 6.1 | 6.1
3077 | 6.5 | 6.5
3078 | 7.1 | 7.1
3079 | 7.7 | 7.7
3080 | 8.3 | 8.3
3081 | 9.4 | 9.4
3082 | 10.6 | 10.6
3083 | 11.7 | 11.7
3084 | 13 | 13
3085 | 14.3 | 14.3
3086 | 15.6 | 15.6
3087 | 15.7 | 15.7
3088 | 15.9 | 15.9
3089 | 16 | 16
3090 | 15.3 | 15.3
3091 | 14.7 | 14.7
3092 | 14 | 14
3093 | 12.2 | 12.2
3094 | 10.3 | 10.3
3095 | 8.5 | 8.5
3096 | 7.7 | 7.7
3097 | 7 | 7
3098 | 6.2 | 6.2
3099 | 5.5 | 5.5
3100 | 4.8 | 4.8
3101 | 4.1 | 4.1
3102 | 6.1 | 6.1
3103 | 8.2 | 8.2
3104 | 10.2 | 10.2
3105 | 13.1 | 13.1
3106 | 16.1 | 16.1
3107 | 19 | 19
3108 | 20.1 | 20.1
3109 | 21.2 | 21.2
3110 | 22.3 | 22.3
3111 | 22.3 | 22.3
3112 | 22.4 | 22.4
3113 | 22.4 | 22.4
3114 | 21.2 | 21.2
3115 | 20 | 20
3116 | 18.8 | 18.8
3117 | 17.9 | 17.9
3118 | 17 | 17
3119 | 16.1 | 16.1
3120 | 15.4 | 15.4
3121 | 14.8 | 14.8
3122 | 14.1 | 14.1
3123 | 13.8 | 13.8
3124 | 13.4 | 13.4
3125 | 13.1 | 13.1
3126 | 13.6 | 13.6
3127 | 14 | 14
3128 | 14.5 | 14.5
3129 | 14.9 | 14.9
3130 | 15.2 | 15.2
3131 | 15.6 | 15.6
3132 | 16.1 | 16.1
3133 | 16.6 | 16.6
3134 | 17.1 | 17.1
3135 | 17.3 | 17.3
3136 | 17.5 | 17.5
3137 | 17.7 | 17.7
3138 | 16.8 | 16.8
3139 | 16 | 16
3140 | 15.1 | 15.1
3141 | 14.4 | 14.4
3142 | 13.7 | 13.7
3143 | 13 | 13
3144 | 12.8 | 12.8
3145 | 12.6 | 12.6
3146 | 12.4 | 12.4
3147 | 12.1 | 12.1
3148 | 11.7 | 11.7
3149 | 11.4 | 11.4
3150 | 12.1 | 12.1
3151 | 12.7 | 12.7
3152 | 13.4 | 13.4
3153 | 14.9 | 14.9
3154 | 16.3 | 16.3
3155 | 17.8 | 17.8
3156 | 18.2 | 18.2
3157 | 18.6 | 18.6
3158 | 19 | 19
3159 | 18.8 | 18.8
3160 | 18.7 | 18.7
3161 | 18.5 | 18.5
3162 | 18.3 | 18.3
3163 | 18 | 18
3164 | 17.8 | 17.8
3165 | 16.1 | 16.1
3166 | 14.4 | 14.4
3167 | 12.7 | 12.7
3168 | 11.8 | 11.8
3169 | 10.8 | 10.8
3170 | 9.9 | 9.9
3171 | 10.5 | 10.5
3172 | 11 | 11
3173 | 11.6 | 11.6
3174 | 12 | 12
3175 | 12.3 | 12.3
3176 | 12.7 | 12.7
3177 | 14.1 | 14.1
3178 | 15.4 | 15.4
3179 | 16.8 | 16.8
3180 | 17.3 | 17.3
3181 | 17.9 | 17.9
3182 | 18.4 | 18.4
3183 | 18.6 | 18.6
3184 | 18.8 | 18.8
3185 | 19 | 19
3186 | 17.9 | 17.9
3187 | 16.7 | 16.7
3188 | 15.6 | 15.6
3189 | 14.9 | 14.9
3190 | 14.1 | 14.1
3191 | 13.4 | 13.4
3192 | 13 | 13
3193 | 12.6 | 12.6
3194 | 12.2 | 12.2
3195 | 12 | 12
3196 | 11.9 | 11.9
3197 | 11.7 | 11.7
3198 | 12 | 12
3199 | 12.4 | 12.4
3200 | 12.7 | 12.7
3201 | 13.7 | 13.7
3202 | 14.8 | 14.8
3203 | 15.8 | 15.8
3204 | 16.3 | 16.3
3205 | 16.9 | 16.9
3206 | 17.4 | 17.4
3207 | 17 | 17
3208 | 16.7 | 16.7
3209 | 16.3 | 16.3
3210 | 15.5 | 15.5
3211 | 14.7 | 14.7
3212 | 13.9 | 13.9
3213 | 13.7 | 13.7
3214 | 13.6 | 13.6
3215 | 13.4 | 13.4
3216 | 13 | 13
3217 | 12.6 | 12.6
3218 | 12.2 | 12.2
3219 | 11.8 | 11.8
3220 | 11.5 | 11.5
3221 | 11.1 | 11.1
3222 | 11.2 | 11.2
3223 | 11.3 | 11.3
3224 | 11.4 | 11.4
3225 | 12.3 | 12.3
3226 | 13.3 | 13.3
3227 | 14.2 | 14.2
3228 | 15 | 15
3229 | 15.9 | 15.9
3230 | 16.7 | 16.7
3231 | 17.1 | 17.1
3232 | 17.6 | 17.6
3233 | 18 | 18
3234 | 17.3 | 17.3
3235 | 16.7 | 16.7
3236 | 16 | 16
3237 | 14.3 | 14.3
3238 | 12.6 | 12.6
3239 | 10.9 | 10.9
3240 | 10.5 | 10.5
3241 | 10.2 | 10.2
3242 | 9.8 | 9.8
3243 | 8.7 | 8.7
3244 | 7.5 | 7.5
3245 | 6.4 | 6.4
3246 | 8.3 | 8.3
3247 | 10.1 | 10.1
3248 | 12 | 12
3249 | 13.2 | 13.2
3250 | 14.3 | 14.3
3251 | 15.5 | 15.5
3252 | 16.2 | 16.2
3253 | 16.9 | 16.9
3254 | 17.6 | 17.6
3255 | 18 | 18
3256 | 18.4 | 18.4
3257 | 18.8 | 18.8
3258 | 18.2 | 18.2
3259 | 17.7 | 17.7
3260 | 17.1 | 17.1
3261 | 15.4 | 15.4
3262 | 13.6 | 13.6
3263 | 11.9 | 11.9
3264 | 11 | 11
3265 | 10.2 | 10.2
3266 | 9.3 | 9.3
3267 | 8.7 | 8.7
3268 | 8 | 8
3269 | 7.4 | 7.4
3270 | 9 | 9
3271 | 10.7 | 10.7
3272 | 12.3 | 12.3
3273 | 14.2 | 14.2
3274 | 16.1 | 16.1
3275 | 18 | 18
3276 | 18.8 | 18.8
3277 | 19.6 | 19.6
3278 | 20.4 | 20.4
3279 | 20.8 | 20.8
3280 | 21.2 | 21.2
3281 | 21.6 | 21.6
3282 | 20.9 | 20.9
3283 | 20.3 | 20.3
3284 | 19.6 | 19.6
3285 | 17.2 | 17.2
3286 | 14.7 | 14.7
3287 | 12.3 | 12.3
3288 | 11.2 | 11.2
3289 | 10.2 | 10.2
3290 | 9.1 | 9.1
3291 | 8.6 | 8.6
3292 | 8.1 | 8.1
3293 | 7.6 | 7.6
3294 | 9.6 | 9.6
3295 | 11.5 | 11.5
3296 | 13.5 | 13.5
3297 | 15.6 | 15.6
3298 | 17.7 | 17.7
3299 | 19.8 | 19.8
3300 | 20.6 | 20.6
3301 | 21.4 | 21.4
3302 | 22.2 | 22.2
3303 | 22.3 | 22.3
3304 | 22.5 | 22.5
3305 | 22.6 | 22.6
3306 | 21.7 | 21.7
3307 | 20.7 | 20.7
3308 | 19.8 | 19.8
3309 | 18.3 | 18.3
3310 | 16.7 | 16.7
3311 | 15.2 | 15.2
3312 | 14.4 | 14.4
3313 | 13.7 | 13.7
3314 | 12.9 | 12.9
3315 | 12.2 | 12.2
3316 | 11.4 | 11.4
3317 | 10.7 | 10.7
3318 | 12 | 12
3319 | 13.3 | 13.3
3320 | 14.6 | 14.6
3321 | 16.6 | 16.6
3322 | 18.7 | 18.7
3323 | 20.7 | 20.7
3324 | 21.6 | 21.6
3325 | 22.5 | 22.5
3326 | 23.4 | 23.4
3327 | 23.3 | 23.3
3328 | 23.1 | 23.1
3329 | 23 | 23
3330 | 20.2 | 20.2
3331 | 17.4 | 17.4
3332 | 14.6 | 14.6
3333 | 14 | 14
3334 | 13.4 | 13.4
3335 | 12.8 | 12.8
3336 | 12.3 | 12.3
3337 | 11.7 | 11.7
3338 | 11.2 | 11.2
3339 | 10.6 | 10.6
3340 | 9.9 | 9.9
3341 | 9.3 | 9.3
3342 | 10.6 | 10.6
3343 | 12 | 12
3344 | 13.3 | 13.3
3345 | 14.8 | 14.8
3346 | 16.3 | 16.3
3347 | 17.8 | 17.8
3348 | 19.2 | 19.2
3349 | 20.6 | 20.6
3350 | 22 | 22
3351 | 22.5 | 22.5
3352 | 23.1 | 23.1
3353 | 23.6 | 23.6
3354 | 20.7 | 20.7
3355 | 17.9 | 17.9
3356 | 15 | 15
3357 | 14.6 | 14.6
3358 | 14.1 | 14.1
3359 | 13.7 | 13.7
3360 | 13.2 | 13.2
3361 | 12.8 | 12.8
3362 | 12.3 | 12.3
3363 | 12 | 12
3364 | 11.6 | 11.6
3365 | 11.3 | 11.3
3366 | 11.9 | 11.9
3367 | 12.6 | 12.6
3368 | 13.2 | 13.2
3369 | 15.5 | 15.5
3370 | 17.9 | 17.9
3371 | 20.2 | 20.2
3372 | 21 | 21
3373 | 21.8 | 21.8
3374 | 22.6 | 22.6
3375 | 22.2 | 22.2
3376 | 21.8 | 21.8
3377 | 21.4 | 21.4
3378 | 20.2 | 20.2
3379 | 19 | 19
3380 | 17.8 | 17.8
3381 | 16 | 16
3382 | 14.1 | 14.1
3383 | 12.3 | 12.3
3384 | 11.3 | 11.3
3385 | 10.4 | 10.4
3386 | 9.4 | 9.4
3387 | 8.8 | 8.8
3388 | 8.3 | 8.3
3389 | 7.7 | 7.7
3390 | 8.7 | 8.7
3391 | 9.7 | 9.7
3392 | 10.7 | 10.7
3393 | 11.9 | 11.9
3394 | 13.2 | 13.2
3395 | 14.4 | 14.4
3396 | 15 | 15
3397 | 15.7 | 15.7
3398 | 16.3 | 16.3
3399 | 16.6 | 16.6
3400 | 16.8 | 16.8
3401 | 17.1 | 17.1
3402 | 16.4 | 16.4
3403 | 15.7 | 15.7
3404 | 15 | 15
3405 | 13.2 | 13.2
3406 | 11.5 | 11.5
3407 | 9.7 | 9.7
3408 | 8.8 | 8.8
3409 | 7.9 | 7.9
3410 | 7 | 7
3411 | 6.5 | 6.5
3412 | 6 | 6
3413 | 5.5 | 5.5
3414 | 7 | 7
3415 | 8.4 | 8.4
3416 | 9.9 | 9.9
3417 | 11.4 | 11.4
3418 | 13 | 13
3419 | 14.5 | 14.5
3420 | 15 | 15
3421 | 15.6 | 15.6
3422 | 16.1 | 16.1
3423 | 16.5 | 16.5
3424 | 16.8 | 16.8
3425 | 17.2 | 17.2
3426 | 16.7 | 16.7
3427 | 16.3 | 16.3
3428 | 15.8 | 15.8
3429 | 13.7 | 13.7
3430 | 11.5 | 11.5
3431 | 9.4 | 9.4
3432 | 8.4 | 8.4
3433 | 7.5 | 7.5
3434 | 6.5 | 6.5
3435 | 6.2 | 6.2
3436 | 5.8 | 5.8
3437 | 5.5 | 5.5
3438 | 6.8 | 6.8
3439 | 8 | 8
3440 | 9.3 | 9.3
3441 | 11.3 | 11.3
3442 | 13.2 | 13.2
3443 | 15.2 | 15.2
3444 | 16.2 | 16.2
3445 | 17.2 | 17.2
3446 | 18.2 | 18.2
3447 | 18.8 | 18.8
3448 | 19.4 | 19.4
3449 | 20 | 20
3450 | 19.4 | 19.4
3451 | 18.9 | 18.9
3452 | 18.3 | 18.3
3453 | 16.2 | 16.2
3454 | 14 | 14
3455 | 11.9 | 11.9
3456 | 11 | 11
3457 | 10 | 10
3458 | 9.1 | 9.1
3459 | 8.4 | 8.4
3460 | 7.8 | 7.8
3461 | 7.1 | 7.1
3462 | 8.8 | 8.8
3463 | 10.6 | 10.6
3464 | 12.3 | 12.3
3465 | 14.4 | 14.4
3466 | 16.6 | 16.6
3467 | 18.7 | 18.7
3468 | 19.5 | 19.5
3469 | 20.3 | 20.3
3470 | 21.1 | 21.1
3471 | 21.1 | 21.1
3472 | 21 | 21
3473 | 21 | 21
3474 | 20.5 | 20.5
3475 | 19.9 | 19.9
3476 | 19.4 | 19.4
3477 | 17.5 | 17.5
3478 | 15.5 | 15.5
3479 | 13.6 | 13.6
3480 | 12.8 | 12.8
3481 | 11.9 | 11.9
3482 | 11.1 | 11.1
3483 | 10.3 | 10.3
3484 | 9.6 | 9.6
3485 | 8.8 | 8.8
3486 | 10.4 | 10.4
3487 | 12 | 12
3488 | 13.6 | 13.6
3489 | 15.7 | 15.7
3490 | 17.8 | 17.8
3491 | 19.9 | 19.9
3492 | 20.6 | 20.6
3493 | 21.3 | 21.3
3494 | 22 | 22
3495 | 22 | 22
3496 | 22 | 22
3497 | 22 | 22
3498 | 21.5 | 21.5
3499 | 20.9 | 20.9
3500 | 20.4 | 20.4
3501 | 18.4 | 18.4
3502 | 16.5 | 16.5
3503 | 14.5 | 14.5
3504 | 13.6 | 13.6
3505 | 12.6 | 12.6
3506 | 11.7 | 11.7
3507 | 11 | 11
3508 | 10.3 | 10.3
3509 | 9.6 | 9.6
3510 | 11.1 | 11.1
3511 | 12.5 | 12.5
3512 | 14 | 14
3513 | 16 | 16
3514 | 18.1 | 18.1
3515 | 20.1 | 20.1
3516 | 20.8 | 20.8
3517 | 21.5 | 21.5
3518 | 22.2 | 22.2
3519 | 22.5 | 22.5
3520 | 22.7 | 22.7
3521 | 23 | 23
3522 | 21.6 | 21.6
3523 | 20.1 | 20.1
3524 | 18.7 | 18.7
3525 | 17.6 | 17.6
3526 | 16.5 | 16.5
3527 | 15.4 | 15.4
3528 | 14.8 | 14.8
3529 | 14.2 | 14.2
3530 | 13.6 | 13.6
3531 | 13.3 | 13.3
3532 | 13 | 13
3533 | 12.7 | 12.7
3534 | 13.6 | 13.6
3535 | 14.4 | 14.4
3536 | 15.3 | 15.3
3537 | 16.9 | 16.9
3538 | 18.6 | 18.6
3539 | 20.2 | 20.2
3540 | 20.1 | 20.1
3541 | 20.1 | 20.1
3542 | 20 | 20
3543 | 19.4 | 19.4
3544 | 18.8 | 18.8
3545 | 18.2 | 18.2
3546 | 18 | 18
3547 | 17.9 | 17.9
3548 | 17.7 | 17.7
3549 | 16.5 | 16.5
3550 | 15.4 | 15.4
3551 | 14.2 | 14.2
3552 | 13.4 | 13.4
3553 | 12.6 | 12.6
3554 | 11.8 | 11.8
3555 | 11.5 | 11.5
3556 | 11.1 | 11.1
3557 | 10.8 | 10.8
3558 | 11.6 | 11.6
3559 | 12.3 | 12.3
3560 | 13.1 | 13.1
3561 | 13 | 13
3562 | 13 | 13
3563 | 12.9 | 12.9
3564 | 14.9 | 14.9
3565 | 16.8 | 16.8
3566 | 18.8 | 18.8
3567 | 19.7 | 19.7
3568 | 20.6 | 20.6
3569 | 21.5 | 21.5
3570 | 19.6 | 19.6
3571 | 17.7 | 17.7
3572 | 15.8 | 15.8
3573 | 14.5 | 14.5
3574 | 13.3 | 13.3
3575 | 12 | 12
3576 | 11.3 | 11.3
3577 | 10.6 | 10.6
3578 | 9.9 | 9.9
3579 | 10.1 | 10.1
3580 | 10.4 | 10.4
3581 | 10.6 | 10.6
3582 | 11.8 | 11.8
3583 | 13 | 13
3584 | 14.2 | 14.2
3585 | 16.3 | 16.3
3586 | 18.4 | 18.4
3587 | 20.5 | 20.5
3588 | 20.1 | 20.1
3589 | 19.7 | 19.7
3590 | 19.3 | 19.3
3591 | 18.9 | 18.9
3592 | 18.5 | 18.5
3593 | 18.1 | 18.1
3594 | 17.6 | 17.6
3595 | 17 | 17
3596 | 16.5 | 16.5
3597 | 15.6 | 15.6
3598 | 14.8 | 14.8
3599 | 13.9 | 13.9
3600 | 13.7 | 13.7
3601 | 13.4 | 13.4
3602 | 13.2 | 13.2
3603 | 13.1 | 13.1
3604 | 13 | 13
3605 | 12.9 | 12.9
3606 | 13.5 | 13.5
3607 | 14 | 14
3608 | 14.6 | 14.6
3609 | 14.9 | 14.9
3610 | 15.1 | 15.1
3611 | 15.4 | 15.4
3612 | 15.2 | 15.2
3613 | 15.1 | 15.1
3614 | 14.9 | 14.9
3615 | 14 | 14
3616 | 13.1 | 13.1
3617 | 12.2 | 12.2
3618 | 12.6 | 12.6
3619 | 13 | 13
3620 | 13.4 | 13.4
3621 | 12.8 | 12.8
3622 | 12.3 | 12.3
3623 | 11.7 | 11.7
3624 | 11.5 | 11.5
3625 | 11.3 | 11.3
3626 | 11.6 | 11.6
3627 | 11.3 | 11.3
3628 | 11.2 | 11.2
3629 | 10.9 | 10.9
3630 | 12.7 | 12.7
3631 | 14.7 | 14.7
3632 | 16.5 | 16.5
3633 | 18.9 | 18.9
3634 | 21.5 | 21.5
3635 | 23.9 | 23.9
3636 | 23.7 | 23.7
3637 | 23.5 | 23.5
3638 | 23.3 | 23.3
3639 | 21.5 | 21.5
3640 | 19.7 | 19.7
3641 | 17.9 | 17.9
3642 | 16.4 | 16.4
3643 | 15 | 15
3644 | 13.5 | 13.5
3645 | 14 | 14
3646 | 14.6 | 14.6
3647 | 15.1 | 15.1
3648 | 15 | 15
3649 | 14.8 | 14.8
3650 | 14.7 | 14.7
3651 | 14.6 | 14.6
3652 | 14.4 | 14.4
3653 | 14.3 | 14.3
3654 | 14.4 | 14.4
3655 | 14.6 | 14.6
3656 | 14.7 | 14.7
3657 | 14.9 | 14.9
3658 | 15 | 15
3659 | 15.2 | 15.2
3660 | 16.2 | 16.2
3661 | 17.1 | 17.1
3662 | 18.1 | 18.1
3663 | 19.1 | 19.1
3664 | 20 | 20
3665 | 21 | 21
3666 | 20.7 | 20.7
3667 | 20.4 | 20.4
3668 | 20.1 | 20.1
3669 | 18.6 | 18.6
3670 | 17.2 | 17.2
3671 | 15.7 | 15.7
3672 | 14.9 | 14.9
3673 | 14.1 | 14.1
3674 | 13.3 | 13.3
3675 | 12.9 | 12.9
3676 | 12.6 | 12.6
3677 | 12.2 | 12.2
3678 | 13.6 | 13.6
3679 | 15 | 15
3680 | 16.4 | 16.4
3681 | 18.6 | 18.6
3682 | 20.9 | 20.9
3683 | 23.1 | 23.1
3684 | 24 | 24
3685 | 24.9 | 24.9
3686 | 25.8 | 25.8
3687 | 26.2 | 26.2
3688 | 26.5 | 26.5
3689 | 26.9 | 26.9
3690 | 25.9 | 25.9
3691 | 24.8 | 24.8
3692 | 23.8 | 23.8
3693 | 21.8 | 21.8
3694 | 19.8 | 19.8
3695 | 17.8 | 17.8
3696 | 17.2 | 17.2
3697 | 16.6 | 16.6
3698 | 16 | 16
3699 | 15.8 | 15.8
3700 | 15.7 | 15.7
3701 | 15.5 | 15.5
3702 | 16.5 | 16.5
3703 | 17.4 | 17.4
3704 | 18.4 | 18.4
3705 | 19.4 | 19.4
3706 | 20.4 | 20.4
3707 | 21.4 | 21.4
3708 | 21 | 21
3709 | 20.7 | 20.7
3710 | 20.3 | 20.3
3711 | 19.4 | 19.4
3712 | 18.4 | 18.4
3713 | 17.5 | 17.5
3714 | 18 | 18
3715 | 18.5 | 18.5
3716 | 19 | 19
3717 | 18.1 | 18.1
3718 | 17.1 | 17.1
3719 | 16.2 | 16.2
3720 | 15.8 | 15.8
3721 | 15.5 | 15.5
3722 | 15.1 | 15.1
3723 | 14.8 | 14.8
3724 | 14.4 | 14.4
3725 | 14.1 | 14.1
3726 | 14.5 | 14.5
3727 | 14.9 | 14.9
3728 | 15.3 | 15.3
3729 | 17.9 | 17.9
3730 | 20.5 | 20.5
3731 | 23.1 | 23.1
3732 | 24 | 24
3733 | 24.9 | 24.9
3734 | 25.8 | 25.8
3735 | 25.9 | 25.9
3736 | 25.9 | 25.9
3737 | 26 | 26
3738 | 25.3 | 25.3
3739 | 24.7 | 24.7
3740 | 24 | 24
3741 | 22.4 | 22.4
3742 | 20.7 | 20.7
3743 | 19.1 | 19.1
3744 | 18.3 | 18.3
3745 | 17.4 | 17.4
3746 | 16.6 | 16.6
3747 | 15.9 | 15.9
3748 | 15.3 | 15.3
3749 | 14.6 | 14.6
3750 | 15.8 | 15.8
3751 | 17.1 | 17.1
3752 | 18.3 | 18.3
3753 | 20.7 | 20.7
3754 | 23 | 23
3755 | 25.4 | 25.4
3756 | 26.5 | 26.5
3757 | 27.6 | 27.6
3758 | 28.7 | 28.7
3759 | 29 | 29
3760 | 29.2 | 29.2
3761 | 29.5 | 29.5
3762 | 28.6 | 28.6
3763 | 27.6 | 27.6
3764 | 26.7 | 26.7
3765 | 25.2 | 25.2
3766 | 23.7 | 23.7
3767 | 22.2 | 22.2
3768 | 21.2 | 21.2
3769 | 20.1 | 20.1
3770 | 19.1 | 19.1
3771 | 18.5 | 18.5
3772 | 17.8 | 17.8
3773 | 17.2 | 17.2
3774 | 18.9 | 18.9
3775 | 20.6 | 20.6
3776 | 22.3 | 22.3
3777 | 24.7 | 24.7
3778 | 27 | 27
3779 | 29.4 | 29.4
3780 | 30.6 | 30.6
3781 | 31.7 | 31.7
3782 | 32.9 | 32.9
3783 | 32.8 | 32.8
3784 | 32.7 | 32.7
3785 | 32.6 | 32.6
3786 | 31.5 | 31.5
3787 | 30.3 | 30.3
3788 | 29.2 | 29.2
3789 | 27.2 | 27.2
3790 | 25.1 | 25.1
3791 | 23.1 | 23.1
3792 | 22 | 22
3793 | 20.8 | 20.8
3794 | 19.7 | 19.7
3795 | 19.4 | 19.4
3796 | 19.2 | 19.2
3797 | 18.9 | 18.9
3798 | 20.9 | 20.9
3799 | 23 | 23
3800 | 25 | 25
3801 | 26 | 26
3802 | 26.9 | 26.9
3803 | 27.9 | 27.9
3804 | 27.8 | 27.8
3805 | 27.6 | 27.6
3806 | 27.5 | 27.5
3807 | 25.2 | 25.2
3808 | 23 | 23
3809 | 20.7 | 20.7
3810 | 20 | 20
3811 | 19.2 | 19.2
3812 | 18.5 | 18.5
3813 | 18.4 | 18.4
3814 | 18.4 | 18.4
3815 | 18.3 | 18.3
3816 | 17.9 | 17.9
3817 | 17.6 | 17.6
3818 | 17.2 | 17.2
3819 | 17 | 17
3820 | 16.7 | 16.7
3821 | 16.5 | 16.5
3822 | 17.4 | 17.4
3823 | 18.2 | 18.2
3824 | 19.1 | 19.1
3825 | 19 | 19
3826 | 19 | 19
3827 | 18.9 | 18.9
3828 | 19.9 | 19.9
3829 | 20.9 | 20.9
3830 | 21.9 | 21.9
3831 | 22.2 | 22.2
3832 | 22.4 | 22.4
3833 | 22.7 | 22.7
3834 | 22.4 | 22.4
3835 | 22.2 | 22.2
3836 | 21.9 | 21.9
3837 | 20.7 | 20.7
3838 | 19.5 | 19.5
3839 | 18.3 | 18.3
3840 | 17.9 | 17.9
3841 | 17.6 | 17.6
3842 | 17.2 | 17.2
3843 | 16.8 | 16.8
3844 | 16.5 | 16.5
3845 | 16.1 | 16.1
3846 | 16.8 | 16.8
3847 | 17.4 | 17.4
3848 | 18.1 | 18.1
3849 | 20.2 | 20.2
3850 | 22.2 | 22.2
3851 | 24.3 | 24.3
3852 | 25 | 25
3853 | 25.8 | 25.8
3854 | 26.5 | 26.5
3855 | 26.5 | 26.5
3856 | 26.6 | 26.6
3857 | 26.6 | 26.6
3858 | 26 | 26
3859 | 25.3 | 25.3
3860 | 24.7 | 24.7
3861 | 23.4 | 23.4
3862 | 22.2 | 22.2
3863 | 20.9 | 20.9
3864 | 19.9 | 19.9
3865 | 18.9 | 18.9
3866 | 17.9 | 17.9
3867 | 17.4 | 17.4
3868 | 16.9 | 16.9
3869 | 16.4 | 16.4
3870 | 17.7 | 17.7
3871 | 19.1 | 19.1
3872 | 20.4 | 20.4
3873 | 22.4 | 22.4
3874 | 24.5 | 24.5
3875 | 26.5 | 26.5
3876 | 26.3 | 26.3
3877 | 26.1 | 26.1
3878 | 25.9 | 25.9
3879 | 25.2 | 25.2
3880 | 24.4 | 24.4
3881 | 23.7 | 23.7
3882 | 22.5 | 22.5
3883 | 21.4 | 21.4
3884 | 20.2 | 20.2
3885 | 19.6 | 19.6
3886 | 18.9 | 18.9
3887 | 18.3 | 18.3
3888 | 17.6 | 17.6
3889 | 17 | 17
3890 | 16.3 | 16.3
3891 | 16.3 | 16.3
3892 | 16.4 | 16.4
3893 | 16.4 | 16.4
3894 | 16.7 | 16.7
3895 | 17 | 17
3896 | 17.3 | 17.3
3897 | 18.1 | 18.1
3898 | 18.9 | 18.9
3899 | 19.7 | 19.7
3900 | 20.2 | 20.2
3901 | 20.7 | 20.7
3902 | 21.2 | 21.2
3903 | 21.2 | 21.2
3904 | 21.3 | 21.3
3905 | 21.3 | 21.3
3906 | 20.4 | 20.4
3907 | 19.6 | 19.6
3908 | 18.7 | 18.7
3909 | 17.6 | 17.6
3910 | 16.4 | 16.4
3911 | 15.3 | 15.3
3912 | 15.1 | 15.1
3913 | 15 | 15
3914 | 14.8 | 14.8
3915 | 14.8 | 14.8
3916 | 14.7 | 14.7
3917 | 14.7 | 14.7
3918 | 14.7 | 14.7
3919 | 14.8 | 14.8
3920 | 14.8 | 14.8
3921 | 14.8 | 14.8
3922 | 14.7 | 14.7
3923 | 14.7 | 14.7
3924 | 15.5 | 15.5
3925 | 16.4 | 16.4
3926 | 17.2 | 17.2
3927 | 16.9 | 16.9
3928 | 16.6 | 16.6
3929 | 16.3 | 16.3
3930 | 15.3 | 15.3
3931 | 14.3 | 14.3
3932 | 13.3 | 13.3
3933 | 13.1 | 13.1
3934 | 13 | 13
3935 | 12.8 | 12.8
3936 | 12.6 | 12.6
3937 | 12.3 | 12.3
3938 | 12.1 | 12.1
3939 | 12.1 | 12.1
3940 | 12.1 | 12.1
3941 | 12.1 | 12.1
3942 | 12.1 | 12.1
3943 | 12.1 | 12.1
3944 | 12.1 | 12.1
3945 | 12.4 | 12.4
3946 | 12.6 | 12.6
3947 | 12.9 | 12.9
3948 | 13 | 13
3949 | 13.2 | 13.2
3950 | 13.3 | 13.3
3951 | 13.7 | 13.7
3952 | 14.2 | 14.2
3953 | 14.6 | 14.6
3954 | 14.2 | 14.2
3955 | 13.9 | 13.9
3956 | 13.5 | 13.5
3957 | 13.1 | 13.1
3958 | 12.8 | 12.8
3959 | 12.4 | 12.4
3960 | 12.4 | 12.4
3961 | 12.3 | 12.3
3962 | 12.3 | 12.3
3963 | 12.4 | 12.4
3964 | 12.4 | 12.4
3965 | 12.5 | 12.5
3966 | 12.3 | 12.3
3967 | 12.2 | 12.2
3968 | 12 | 12
3969 | 12.9 | 12.9
3970 | 13.8 | 13.8
3971 | 14.7 | 14.7
3972 | 15.5 | 15.5
3973 | 16.2 | 16.2
3974 | 17 | 17
3975 | 17.6 | 17.6
3976 | 18.1 | 18.1
3977 | 18.7 | 18.7
3978 | 18.3 | 18.3
3979 | 17.8 | 17.8
3980 | 17.4 | 17.4
3981 | 16.5 | 16.5
3982 | 15.7 | 15.7
3983 | 14.8 | 14.8
3984 | 13.8 | 13.8
3985 | 12.7 | 12.7
3986 | 11.7 | 11.7
3987 | 11.1 | 11.1
3988 | 10.5 | 10.5
3989 | 9.9 | 9.9
3990 | 11.5 | 11.5
3991 | 13.1 | 13.1
3992 | 14.7 | 14.7
3993 | 15.4 | 15.4
3994 | 16 | 16
3995 | 16.7 | 16.7
3996 | 18 | 18
3997 | 19.4 | 19.4
3998 | 20.7 | 20.7
3999 | 20.2 | 20.2
4000 | 19.7 | 19.7
4001 | 19.2 | 19.2
4002 | 18 | 18
4003 | 16.9 | 16.9
4004 | 15.7 | 15.7
4005 | 15 | 15
4006 | 14.4 | 14.4
4007 | 13.7 | 13.7
4008 | 13.1 | 13.1
4009 | 12.4 | 12.4
4010 | 11.8 | 11.8
4011 | 11.3 | 11.3
4012 | 10.7 | 10.7
4013 | 10.2 | 10.2
4014 | 12 | 12
4015 | 13.8 | 13.8
4016 | 15.6 | 15.6
4017 | 16.6 | 16.6
4018 | 17.6 | 17.6
4019 | 18.6 | 18.6
4020 | 18.8 | 18.8
4021 | 18.9 | 18.9
4022 | 19.1 | 19.1
4023 | 19.5 | 19.5
4024 | 19.8 | 19.8
4025 | 20.2 | 20.2
4026 | 19.3 | 19.3
4027 | 18.4 | 18.4
4028 | 17.5 | 17.5
4029 | 16.6 | 16.6
4030 | 15.8 | 15.8
4031 | 14.9 | 14.9
4032 | 14.3 | 14.3
4033 | 13.6 | 13.6
4034 | 13 | 13
4035 | 12.8 | 12.8
4036 | 12.5 | 12.5
4037 | 12.3 | 12.3
4038 | 12.9 | 12.9
4039 | 13.5 | 13.5
4040 | 14.1 | 14.1
4041 | 14.6 | 14.6
4042 | 15.2 | 15.2
4043 | 15.7 | 15.7
4044 | 16.8 | 16.8
4045 | 17.8 | 17.8
4046 | 18.9 | 18.9
4047 | 18.9 | 18.9
4048 | 18.9 | 18.9
4049 | 18.9 | 18.9
4050 | 17.9 | 17.9
4051 | 16.8 | 16.8
4052 | 15.8 | 15.8
4053 | 14.6 | 14.6
4054 | 13.4 | 13.4
4055 | 12.2 | 12.2
4056 | 11.8 | 11.8
4057 | 11.5 | 11.5
4058 | 11.1 | 11.1
4059 | 10.3 | 10.3
4060 | 9.6 | 9.6
4061 | 8.8 | 8.8
4062 | 9.6 | 9.6
4063 | 10.3 | 10.3
4064 | 11.1 | 11.1
4065 | 12.7 | 12.7
4066 | 14.4 | 14.4
4067 | 16 | 16
4068 | 16.6 | 16.6
4069 | 17.2 | 17.2
4070 | 17.8 | 17.8
4071 | 18.1 | 18.1
4072 | 18.4 | 18.4
4073 | 18.7 | 18.7
4074 | 18.4 | 18.4
4075 | 18.2 | 18.2
4076 | 17.9 | 17.9
4077 | 15.8 | 15.8
4078 | 13.8 | 13.8
4079 | 11.7 | 11.7
4080 | 11.1 | 11.1
4081 | 10.4 | 10.4
4082 | 9.8 | 9.8
4083 | 10.4 | 10.4
4084 | 10.9 | 10.9
4085 | 11.5 | 11.5
4086 | 12.5 | 12.5
4087 | 13.6 | 13.6
4088 | 14.6 | 14.6
4089 | 16 | 16
4090 | 17.3 | 17.3
4091 | 18.7 | 18.7
4092 | 18.9 | 18.9
4093 | 19 | 19
4094 | 19.2 | 19.2
4095 | 19.5 | 19.5
4096 | 19.8 | 19.8
4097 | 20.1 | 20.1
4098 | 19.4 | 19.4
4099 | 18.7 | 18.7
4100 | 18 | 18
4101 | 17.3 | 17.3
4102 | 16.7 | 16.7
4103 | 16 | 16
4104 | 15.7 | 15.7
4105 | 15.3 | 15.3
4106 | 15 | 15
4107 | 14.8 | 14.8
4108 | 14.5 | 14.5
4109 | 14.3 | 14.3
4110 | 15 | 15
4111 | 15.6 | 15.6
4112 | 16.3 | 16.3
4113 | 17.1 | 17.1
4114 | 17.9 | 17.9
4115 | 18.7 | 18.7
4116 | 19.7 | 19.7
4117 | 20.6 | 20.6
4118 | 21.6 | 21.6
4119 | 21.8 | 21.8
4120 | 22.1 | 22.1
4121 | 22.3 | 22.3
4122 | 22.2 | 22.2
4123 | 22.1 | 22.1
4124 | 22 | 22
4125 | 20 | 20
4126 | 18.1 | 18.1
4127 | 16.1 | 16.1
4128 | 15.7 | 15.7
4129 | 15.3 | 15.3
4130 | 14.9 | 14.9
4131 | 14.3 | 14.3
4132 | 13.7 | 13.7
4133 | 13.1 | 13.1
4134 | 14.9 | 14.9
4135 | 16.8 | 16.8
4136 | 18.6 | 18.6
4137 | 20.4 | 20.4
4138 | 22.1 | 22.1
4139 | 23.9 | 23.9
4140 | 22.9 | 22.9
4141 | 21.9 | 21.9
4142 | 20.9 | 20.9
4143 | 22.1 | 22.1
4144 | 23.3 | 23.3
4145 | 24.5 | 24.5
4146 | 23.8 | 23.8
4147 | 23.1 | 23.1
4148 | 22.4 | 22.4
4149 | 20.7 | 20.7
4150 | 19 | 19
4151 | 17.3 | 17.3
4152 | 17.1 | 17.1
4153 | 16.9 | 16.9
4154 | 16.7 | 16.7
4155 | 16.3 | 16.3
4156 | 15.9 | 15.9
4157 | 15.5 | 15.5
4158 | 15.5 | 15.5
4159 | 15.5 | 15.5
4160 | 15.5 | 15.5
4161 | 15.9 | 15.9
4162 | 16.3 | 16.3
4163 | 16.7 | 16.7
4164 | 17.6 | 17.6
4165 | 18.4 | 18.4
4166 | 19.3 | 19.3
4167 | 18.9 | 18.9
4168 | 18.4 | 18.4
4169 | 18 | 18
4170 | 18 | 18
4171 | 18 | 18
4172 | 18 | 18
4173 | 16.7 | 16.7
4174 | 15.3 | 15.3
4175 | 14 | 14
4176 | 14.3 | 14.3
4177 | 14.7 | 14.7
4178 | 15 | 15
4179 | 14.1 | 14.1
4180 | 13.3 | 13.3
4181 | 12.4 | 12.4
4182 | 12.6 | 12.6
4183 | 12.9 | 12.9
4184 | 13.1 | 13.1
4185 | 13.6 | 13.6
4186 | 14 | 14
4187 | 14.5 | 14.5
4188 | 15.1 | 15.1
4189 | 15.7 | 15.7
4190 | 16.3 | 16.3
4191 | 16.3 | 16.3
4192 | 16.2 | 16.2
4193 | 16.2 | 16.2
4194 | 16 | 16
4195 | 15.7 | 15.7
4196 | 15.5 | 15.5
4197 | 15.2 | 15.2
4198 | 14.8 | 14.8
4199 | 14.5 | 14.5
4200 | 14.1 | 14.1
4201 | 13.6 | 13.6
4202 | 13.2 | 13.2
4203 | 13.1 | 13.1
4204 | 13 | 13
4205 | 12.9 | 12.9
4206 | 13.2 | 13.2
4207 | 13.5 | 13.5
4208 | 13.8 | 13.8
4209 | 14.6 | 14.6
4210 | 15.5 | 15.5
4211 | 16.3 | 16.3
4212 | 17.6 | 17.6
4213 | 18.8 | 18.8
4214 | 20.1 | 20.1
4215 | 20 | 20
4216 | 20 | 20
4217 | 19.9 | 19.9
4218 | 19.2 | 19.2
4219 | 18.4 | 18.4
4220 | 17.7 | 17.7
4221 | 17.1 | 17.1
4222 | 16.4 | 16.4
4223 | 15.8 | 15.8
4224 | 14.8 | 14.8
4225 | 13.9 | 13.9
4226 | 12.9 | 12.9
4227 | 12.3 | 12.3
4228 | 11.7 | 11.7
4229 | 11.1 | 11.1
4230 | 12.5 | 12.5
4231 | 13.8 | 13.8
4232 | 15.2 | 15.2
4233 | 17.5 | 17.5
4234 | 19.8 | 19.8
4235 | 22.1 | 22.1
4236 | 22.8 | 22.8
4237 | 23.6 | 23.6
4238 | 24.3 | 24.3
4239 | 24.8 | 24.8
4240 | 25.2 | 25.2
4241 | 25.7 | 25.7
4242 | 25 | 25
4243 | 24.3 | 24.3
4244 | 23.6 | 23.6
4245 | 22.2 | 22.2
4246 | 20.7 | 20.7
4247 | 19.3 | 19.3
4248 | 18.6 | 18.6
4249 | 17.9 | 17.9
4250 | 17.2 | 17.2
4251 | 16.5 | 16.5
4252 | 15.8 | 15.8
4253 | 15.1 | 15.1
4254 | 16.4 | 16.4
4255 | 17.8 | 17.8
4256 | 19.1 | 19.1
4257 | 19.2 | 19.2
4258 | 19.4 | 19.4
4259 | 19.5 | 19.5
4260 | 20.3 | 20.3
4261 | 21.1 | 21.1
4262 | 21.9 | 21.9
4263 | 22.2 | 22.2
4264 | 22.6 | 22.6
4265 | 22.9 | 22.9
4266 | 22.7 | 22.7
4267 | 22.5 | 22.5
4268 | 22.3 | 22.3
4269 | 21.3 | 21.3
4270 | 20.2 | 20.2
4271 | 19.2 | 19.2
4272 | 18.3 | 18.3
4273 | 17.5 | 17.5
4274 | 16.6 | 16.6
4275 | 16.2 | 16.2
4276 | 15.8 | 15.8
4277 | 15.4 | 15.4
4278 | 16.8 | 16.8
4279 | 18.1 | 18.1
4280 | 19.5 | 19.5
4281 | 21.6 | 21.6
4282 | 23.7 | 23.7
4283 | 25.8 | 25.8
4284 | 24 | 24
4285 | 22.2 | 22.2
4286 | 20.4 | 20.4
4287 | 21.1 | 21.1
4288 | 21.7 | 21.7
4289 | 22.4 | 22.4
4290 | 22 | 22
4291 | 21.5 | 21.5
4292 | 21.1 | 21.1
4293 | 20 | 20
4294 | 19 | 19
4295 | 17.9 | 17.9
4296 | 17.5 | 17.5
4297 | 17.1 | 17.1
4298 | 16.7 | 16.7
4299 | 16.4 | 16.4
4300 | 16.2 | 16.2
4301 | 15.9 | 15.9
4302 | 16.3 | 16.3
4303 | 16.7 | 16.7
4304 | 17.1 | 17.1
4305 | 18.5 | 18.5
4306 | 19.9 | 19.9
4307 | 21.3 | 21.3
4308 | 21.8 | 21.8
4309 | 22.4 | 22.4
4310 | 22.9 | 22.9
4311 | 23.2 | 23.2
4312 | 23.6 | 23.6
4313 | 23.9 | 23.9
4314 | 23.4 | 23.4
4315 | 23 | 23
4316 | 22.5 | 22.5
4317 | 20.9 | 20.9
4318 | 19.2 | 19.2
4319 | 17.6 | 17.6
4320 | 16.9 | 16.9
4321 | 16.3 | 16.3
4322 | 15.6 | 15.6
4323 | 15.6 | 15.6
4324 | 15.5 | 15.5
4325 | 15.5 | 15.5
4326 | 15.8 | 15.8
4327 | 16.2 | 16.2
4328 | 16.5 | 16.5
4329 | 18.1 | 18.1
4330 | 19.8 | 19.8
4331 | 21.4 | 21.4
4332 | 22.5 | 22.5
4333 | 23.6 | 23.6
4334 | 24.7 | 24.7
4335 | 24.7 | 24.7
4336 | 24.9 | 24.9
4337 | 24.9 | 24.9
4338 | 24.1 | 24.1
4339 | 23.1 | 23.1
4340 | 22.3 | 22.3
4341 | 20.6 | 20.6
4342 | 18.9 | 18.9
4343 | 17.2 | 17.2
4344 | 15.8 | 15.8
4345 | 14.2 | 14.2
4346 | 14 | 14
4347 | 13.6 | 13.6
4348 | 13.2 | 13.2
4349 | 12.9 | 12.9
4350 | 13.4 | 13.4
4351 | 13.9 | 13.9
4352 | 14.4 | 14.4
4353 | 14.9 | 14.9
4354 | 15.3 | 15.3
4355 | 15.8 | 15.8
4356 | 16.2 | 16.2
4357 | 16.7 | 16.7
4358 | 17.1 | 17.1
4359 | 17.8 | 17.8
4360 | 18.5 | 18.5
4361 | 19.2 | 19.2
4362 | 18.9 | 18.9
4363 | 18.5 | 18.5
4364 | 18.2 | 18.2
4365 | 16.3 | 16.3
4366 | 14.3 | 14.3
4367 | 12.4 | 12.4
4368 | 12.1 | 12.1
4369 | 11.9 | 11.9
4370 | 11.6 | 11.6
4371 | 11.4 | 11.4
4372 | 11.2 | 11.2
4373 | 11 | 11
4374 | 12.5 | 12.5
4375 | 14.1 | 14.1
4376 | 15.6 | 15.6
4377 | 17.5 | 17.5
4378 | 19.5 | 19.5
4379 | 21.4 | 21.4
4380 | 22.2 | 22.2
4381 | 23 | 23
4382 | 23.8 | 23.8
4383 | 24.3 | 24.3
4384 | 24.7 | 24.7
4385 | 25.2 | 25.2
4386 | 24.1 | 24.1
4387 | 22.9 | 22.9
4388 | 21.8 | 21.8
4389 | 20.2 | 20.2
4390 | 18.6 | 18.6
4391 | 17 | 17
4392 | 15.6 | 15.6
4393 | 14.2 | 14.2
4394 | 12.8 | 12.8
4395 | 12.5 | 12.5
4396 | 12.1 | 12.1
4397 | 11.8 | 11.8
4398 | 13.3 | 13.3
4399 | 14.7 | 14.7
4400 | 16.2 | 16.2
4401 | 18.3 | 18.3
4402 | 20.5 | 20.5
4403 | 22.6 | 22.6
4404 | 23.5 | 23.5
4405 | 24.3 | 24.3
4406 | 25.2 | 25.2
4407 | 25.8 | 25.8
4408 | 26.3 | 26.3
4409 | 26.9 | 26.9
4410 | 26.1 | 26.1
4411 | 25.4 | 25.4
4412 | 24.6 | 24.6
4413 | 23.1 | 23.1
4414 | 21.7 | 21.7
4415 | 20.2 | 20.2
4416 | 19.1 | 19.1
4417 | 18 | 18
4418 | 16.9 | 16.9
4419 | 16.8 | 16.8
4420 | 16.7 | 16.7
4421 | 16.6 | 16.6
4422 | 17.1 | 17.1
4423 | 17.5 | 17.5
4424 | 18 | 18
4425 | 17.6 | 17.6
4426 | 17.3 | 17.3
4427 | 16.9 | 16.9
4428 | 16.4 | 16.4
4429 | 15.9 | 15.9
4430 | 15.4 | 15.4
4431 | 15.6 | 15.6
4432 | 15.9 | 15.9
4433 | 16.1 | 16.1
4434 | 16.6 | 16.6
4435 | 17.1 | 17.1
4436 | 17.6 | 17.6
4437 | 16.2 | 16.2
4438 | 14.8 | 14.8
4439 | 13.4 | 13.4
4440 | 12.6 | 12.6
4441 | 11.8 | 11.8
4442 | 11 | 11
4443 | 10.7 | 10.7
4444 | 10.5 | 10.5
4445 | 10.2 | 10.2
4446 | 11.2 | 11.2
4447 | 12.2 | 12.2
4448 | 13.2 | 13.2
4449 | 14.8 | 14.8
4450 | 16.4 | 16.4
4451 | 18 | 18
4452 | 18.4 | 18.4
4453 | 18.9 | 18.9
4454 | 19.3 | 19.3
4455 | 19.3 | 19.3
4456 | 19.2 | 19.2
4457 | 19.2 | 19.2
4458 | 18.9 | 18.9
4459 | 18.7 | 18.7
4460 | 18.4 | 18.4
4461 | 17 | 17
4462 | 15.6 | 15.6
4463 | 14.2 | 14.2
4464 | 13.4 | 13.4
4465 | 12.6 | 12.6
4466 | 11.8 | 11.8
4467 | 11.3 | 11.3
4468 | 10.8 | 10.8
4469 | 10.3 | 10.3
4470 | 11.3 | 11.3
4471 | 12.2 | 12.2
4472 | 13.2 | 13.2
4473 | 15.1 | 15.1
4474 | 16.9 | 16.9
4475 | 18.8 | 18.8
4476 | 19.6 | 19.6
4477 | 20.5 | 20.5
4478 | 21.3 | 21.3
4479 | 21.5 | 21.5
4480 | 21.6 | 21.6
4481 | 21.8 | 21.8
4482 | 21.2 | 21.2
4483 | 20.6 | 20.6
4484 | 20 | 20
4485 | 18.2 | 18.2
4486 | 16.4 | 16.4
4487 | 14.6 | 14.6
4488 | 13.4 | 13.4
4489 | 12.2 | 12.2
4490 | 11 | 11
4491 | 10.4 | 10.4
4492 | 9.7 | 9.7
4493 | 9.1 | 9.1
4494 | 10.6 | 10.6
4495 | 12.1 | 12.1
4496 | 13.6 | 13.6
4497 | 16.2 | 16.2
4498 | 18.9 | 18.9
4499 | 21.5 | 21.5
4500 | 22 | 22
4501 | 22.5 | 22.5
4502 | 23 | 23
4503 | 23.2 | 23.2
4504 | 23.5 | 23.5
4505 | 23.7 | 23.7
4506 | 23 | 23
4507 | 22.3 | 22.3
4508 | 21.6 | 21.6
4509 | 19.5 | 19.5
4510 | 17.4 | 17.4
4511 | 15.3 | 15.3
4512 | 14.3 | 14.3
4513 | 13.2 | 13.2
4514 | 12.2 | 12.2
4515 | 11.5 | 11.5
4516 | 10.7 | 10.7
4517 | 10 | 10
4518 | 11.7 | 11.7
4519 | 13.4 | 13.4
4520 | 15.1 | 15.1
4521 | 17.3 | 17.3
4522 | 19.6 | 19.6
4523 | 21.8 | 21.8
4524 | 22.5 | 22.5
4525 | 23.3 | 23.3
4526 | 24 | 24
4527 | 24 | 24
4528 | 24 | 24
4529 | 24 | 24
4530 | 23.5 | 23.5
4531 | 23.1 | 23.1
4532 | 22.6 | 22.6
4533 | 21.1 | 21.1
4534 | 19.7 | 19.7
4535 | 18.2 | 18.2
4536 | 17.3 | 17.3
4537 | 16.3 | 16.3
4538 | 15.4 | 15.4
4539 | 14.7 | 14.7
4540 | 14.1 | 14.1
4541 | 13.4 | 13.4
4542 | 13.9 | 13.9
4543 | 14.3 | 14.3
4544 | 14.8 | 14.8
4545 | 17.4 | 17.4
4546 | 20.1 | 20.1
4547 | 22.7 | 22.7
4548 | 22.9 | 22.9
4549 | 23.2 | 23.2
4550 | 23.4 | 23.4
4551 | 23.7 | 23.7
4552 | 24.1 | 24.1
4553 | 24.4 | 24.4
4554 | 23.6 | 23.6
4555 | 22.7 | 22.7
4556 | 21.9 | 21.9
4557 | 20.3 | 20.3
4558 | 18.7 | 18.7
4559 | 17.1 | 17.1
4560 | 16.9 | 16.9
4561 | 16.6 | 16.6
4562 | 16.4 | 16.4
4563 | 16.2 | 16.2
4564 | 16 | 16
4565 | 15.8 | 15.8
4566 | 16.6 | 16.6
4567 | 17.4 | 17.4
4568 | 18.2 | 18.2
4569 | 20.1 | 20.1
4570 | 22 | 22
4571 | 23.9 | 23.9
4572 | 24.4 | 24.4
4573 | 25 | 25
4574 | 25.5 | 25.5
4575 | 25.5 | 25.5
4576 | 25.6 | 25.6
4577 | 25.6 | 25.6
4578 | 24.5 | 24.5
4579 | 23.3 | 23.3
4580 | 22.2 | 22.2
4581 | 21.2 | 21.2
4582 | 20.2 | 20.2
4583 | 19.2 | 19.2
4584 | 18 | 18
4585 | 16.9 | 16.9
4586 | 15.7 | 15.7
4587 | 14.9 | 14.9
4588 | 14.2 | 14.2
4589 | 13.4 | 13.4
4590 | 14.6 | 14.6
4591 | 15.8 | 15.8
4592 | 17 | 17
4593 | 19.4 | 19.4
4594 | 21.9 | 21.9
4595 | 24.3 | 24.3
4596 | 24.7 | 24.7
4597 | 25.2 | 25.2
4598 | 25.6 | 25.6
4599 | 25.7 | 25.7
4600 | 25.8 | 25.8
4601 | 25.9 | 25.9
4602 | 25 | 25
4603 | 24.2 | 24.2
4604 | 23.3 | 23.3
4605 | 21.3 | 21.3
4606 | 19.4 | 19.4
4607 | 17.4 | 17.4
4608 | 16.8 | 16.8
4609 | 16.1 | 16.1
4610 | 15.5 | 15.5
4611 | 14.8 | 14.8
4612 | 14.1 | 14.1
4613 | 13.4 | 13.4
4614 | 14.9 | 14.9
4615 | 16.4 | 16.4
4616 | 17.9 | 17.9
4617 | 20.2 | 20.2
4618 | 22.5 | 22.5
4619 | 24.8 | 24.8
4620 | 25.5 | 25.5
4621 | 26.3 | 26.3
4622 | 27 | 27
4623 | 27.5 | 27.5
4624 | 28.1 | 28.1
4625 | 28.6 | 28.6
4626 | 27.5 | 27.5
4627 | 26.4 | 26.4
4628 | 25.3 | 25.3
4629 | 23.5 | 23.5
4630 | 21.8 | 21.8
4631 | 20 | 20
4632 | 19.1 | 19.1
4633 | 18.1 | 18.1
4634 | 17.2 | 17.2
4635 | 17.3 | 17.3
4636 | 17.3 | 17.3
4637 | 17.4 | 17.4
4638 | 18 | 18
4639 | 18.7 | 18.7
4640 | 19.3 | 19.3
4641 | 20 | 20
4642 | 20.7 | 20.7
4643 | 21.4 | 21.4
4644 | 22.3 | 22.3
4645 | 23.3 | 23.3
4646 | 24.2 | 24.2
4647 | 24 | 24
4648 | 23.7 | 23.7
4649 | 23.5 | 23.5
4650 | 22.9 | 22.9
4651 | 22.2 | 22.2
4652 | 21.6 | 21.6
4653 | 20.8 | 20.8
4654 | 20 | 20
4655 | 19.2 | 19.2
4656 | 18.4 | 18.4
4657 | 17.6 | 17.6
4658 | 16.8 | 16.8
4659 | 16.3 | 16.3
4660 | 15.8 | 15.8
4661 | 15.3 | 15.3
4662 | 16.1 | 16.1
4663 | 17 | 17
4664 | 17.8 | 17.8
4665 | 19.5 | 19.5
4666 | 21.1 | 21.1
4667 | 22.8 | 22.8
4668 | 24 | 24
4669 | 25.2 | 25.2
4670 | 26.4 | 26.4
4671 | 23.4 | 23.4
4672 | 20.4 | 20.4
4673 | 17.4 | 17.4
4674 | 17.6 | 17.6
4675 | 17.7 | 17.7
4676 | 17.9 | 17.9
4677 | 17.5 | 17.5
4678 | 17.1 | 17.1
4679 | 16.7 | 16.7
4680 | 16.1 | 16.1
4681 | 15.4 | 15.4
4682 | 14.8 | 14.8
4683 | 14.5 | 14.5
4684 | 14.3 | 14.3
4685 | 14 | 14
4686 | 14.6 | 14.6
4687 | 15.3 | 15.3
4688 | 15.9 | 15.9
4689 | 17.2 | 17.2
4690 | 18.4 | 18.4
4691 | 19.7 | 19.7
4692 | 19.5 | 19.5
4693 | 19.4 | 19.4
4694 | 19.2 | 19.2
4695 | 19.8 | 19.8
4696 | 20.3 | 20.3
4697 | 20.9 | 20.9
4698 | 19.9 | 19.9
4699 | 18.8 | 18.8
4700 | 17.8 | 17.8
4701 | 17.1 | 17.1
4702 | 16.5 | 16.5
4703 | 15.8 | 15.8
4704 | 15.6 | 15.6
4705 | 15.4 | 15.4
4706 | 15.2 | 15.2
4707 | 14.4 | 14.4
4708 | 13.7 | 13.7
4709 | 12.9 | 12.9
4710 | 13.5 | 13.5
4711 | 14.2 | 14.2
4712 | 14.8 | 14.8
4713 | 15.8 | 15.8
4714 | 16.7 | 16.7
4715 | 17.7 | 17.7
4716 | 18.2 | 18.2
4717 | 18.7 | 18.7
4718 | 19.2 | 19.2
4719 | 19.5 | 19.5
4720 | 19.7 | 19.7
4721 | 20 | 20
4722 | 19.7 | 19.7
4723 | 19.3 | 19.3
4724 | 19 | 19
4725 | 16.9 | 16.9
4726 | 14.7 | 14.7
4727 | 12.6 | 12.6
4728 | 11.9 | 11.9
4729 | 11.3 | 11.3
4730 | 10.6 | 10.6
4731 | 10.5 | 10.5
4732 | 10.5 | 10.5
4733 | 10.4 | 10.4
4734 | 12 | 12
4735 | 13.6 | 13.6
4736 | 15.2 | 15.2
4737 | 17.2 | 17.2
4738 | 19.2 | 19.2
4739 | 21.2 | 21.2
4740 | 22.2 | 22.2
4741 | 23.1 | 23.1
4742 | 24.1 | 24.1
4743 | 23.7 | 23.7
4744 | 23.4 | 23.4
4745 | 23 | 23
4746 | 22.2 | 22.2
4747 | 21.3 | 21.3
4748 | 20.5 | 20.5
4749 | 19.3 | 19.3
4750 | 18.1 | 18.1
4751 | 16.9 | 16.9
4752 | 16.5 | 16.5
4753 | 16.2 | 16.2
4754 | 15.8 | 15.8
4755 | 15.5 | 15.5
4756 | 15.3 | 15.3
4757 | 15 | 15
4758 | 15.8 | 15.8
4759 | 16.7 | 16.7
4760 | 17.5 | 17.5
4761 | 19.3 | 19.3
4762 | 21 | 21
4763 | 22.8 | 22.8
4764 | 24 | 24
4765 | 25.3 | 25.3
4766 | 26.5 | 26.5
4767 | 27.4 | 27.4
4768 | 28.4 | 28.4
4769 | 29.3 | 29.3
4770 | 28.4 | 28.4
4771 | 27.5 | 27.5
4772 | 26.6 | 26.6
4773 | 25.2 | 25.2
4774 | 23.9 | 23.9
4775 | 22.5 | 22.5
4776 | 20.9 | 20.9
4777 | 19.2 | 19.2
4778 | 17.6 | 17.6
4779 | 17.3 | 17.3
4780 | 16.9 | 16.9
4781 | 16.6 | 16.6
4782 | 16.9 | 16.9
4783 | 17.2 | 17.2
4784 | 17.5 | 17.5
4785 | 19.3 | 19.3
4786 | 21 | 21
4787 | 22.8 | 22.8
4788 | 24 | 24
4789 | 25.2 | 25.2
4790 | 26.4 | 26.4
4791 | 23.7 | 23.7
4792 | 21.1 | 21.1
4793 | 18.4 | 18.4
4794 | 17.1 | 17.1
4795 | 15.9 | 15.9
4796 | 14.6 | 14.6
4797 | 14.3 | 14.3
4798 | 14 | 14
4799 | 13.7 | 13.7
4800 | 13.6 | 13.6
4801 | 13.4 | 13.4
4802 | 13.3 | 13.3
4803 | 13.2 | 13.2
4804 | 13.1 | 13.1
4805 | 13 | 13
4806 | 13.2 | 13.2
4807 | 13.4 | 13.4
4808 | 13.6 | 13.6
4809 | 14.5 | 14.5
4810 | 15.3 | 15.3
4811 | 16.2 | 16.2
4812 | 15.9 | 15.9
4813 | 15.5 | 15.5
4814 | 15.2 | 15.2
4815 | 15.7 | 15.7
4816 | 16.1 | 16.1
4817 | 16.6 | 16.6
4818 | 16.3 | 16.3
4819 | 15.9 | 15.9
4820 | 15.6 | 15.6
4821 | 14.7 | 14.7
4822 | 13.9 | 13.9
4823 | 13 | 13
4824 | 12.7 | 12.7
4825 | 12.4 | 12.4
4826 | 12.1 | 12.1
4827 | 12.1 | 12.1
4828 | 12.2 | 12.2
4829 | 12.2 | 12.2
4830 | 12.2 | 12.2
4831 | 12.2 | 12.2
4832 | 12.2 | 12.2
4833 | 12.4 | 12.4
4834 | 12.5 | 12.5
4835 | 12.7 | 12.7
4836 | 13 | 13
4837 | 13.2 | 13.2
4838 | 13.5 | 13.5
4839 | 13.8 | 13.8
4840 | 14.1 | 14.1
4841 | 14.4 | 14.4
4842 | 14.5 | 14.5
4843 | 14.6 | 14.6
4844 | 14.7 | 14.7
4845 | 14.4 | 14.4
4846 | 14.1 | 14.1
4847 | 13.8 | 13.8
4848 | 13.7 | 13.7
4849 | 13.7 | 13.7
4850 | 13.6 | 13.6
4851 | 13.5 | 13.5
4852 | 13.5 | 13.5
4853 | 13.4 | 13.4
4854 | 13.6 | 13.6
4855 | 13.8 | 13.8
4856 | 14 | 14
4857 | 15.2 | 15.2
4858 | 16.4 | 16.4
4859 | 17.6 | 17.6
4860 | 18.1 | 18.1
4861 | 18.7 | 18.7
4862 | 19.2 | 19.2
4863 | 18.5 | 18.5
4864 | 17.9 | 17.9
4865 | 17.2 | 17.2
4866 | 17.4 | 17.4
4867 | 17.7 | 17.7
4868 | 17.9 | 17.9
4869 | 16.5 | 16.5
4870 | 15.1 | 15.1
4871 | 13.7 | 13.7
4872 | 12.9 | 12.9
4873 | 12.2 | 12.2
4874 | 11.4 | 11.4
4875 | 11 | 11
4876 | 10.5 | 10.5
4877 | 10.1 | 10.1
4878 | 12.1 | 12.1
4879 | 14.2 | 14.2
4880 | 16.2 | 16.2
4881 | 18.5 | 18.5
4882 | 20.9 | 20.9
4883 | 23.2 | 23.2
4884 | 24.9 | 24.9
4885 | 26.7 | 26.7
4886 | 28.4 | 28.4
4887 | 28.5 | 28.5
4888 | 28.7 | 28.7
4889 | 28.8 | 28.8
4890 | 27.7 | 27.7
4891 | 26.7 | 26.7
4892 | 25.6 | 25.6
4893 | 23 | 23
4894 | 20.4 | 20.4
4895 | 17.8 | 17.8
4896 | 17.3 | 17.3
4897 | 16.9 | 16.9
4898 | 16.4 | 16.4
4899 | 15.8 | 15.8
4900 | 15.2 | 15.2
4901 | 14.6 | 14.6
4902 | 15.9 | 15.9
4903 | 17.3 | 17.3
4904 | 18.6 | 18.6
4905 | 21.4 | 21.4
4906 | 24.2 | 24.2
4907 | 27 | 27
4908 | 27.4 | 27.4
4909 | 27.8 | 27.8
4910 | 28.2 | 28.2
4911 | 28 | 28
4912 | 27.7 | 27.7
4913 | 27.5 | 27.5
4914 | 26.1 | 26.1
4915 | 24.8 | 24.8
4916 | 23.4 | 23.4
4917 | 21.7 | 21.7
4918 | 20.1 | 20.1
4919 | 18.4 | 18.4
4920 | 17.7 | 17.7
4921 | 16.9 | 16.9
4922 | 16.2 | 16.2
4923 | 16.1 | 16.1
4924 | 15.9 | 15.9
4925 | 15.8 | 15.8
4926 | 16.9 | 16.9
4927 | 18.1 | 18.1
4928 | 19.2 | 19.2
4929 | 19.3 | 19.3
4930 | 19.3 | 19.3
4931 | 19.4 | 19.4
4932 | 17.8 | 17.8
4933 | 16.3 | 16.3
4934 | 14.7 | 14.7
4935 | 14.9 | 14.9
4936 | 15.1 | 15.1
4937 | 15.3 | 15.3
4938 | 14.8 | 14.8
4939 | 14.2 | 14.2
4940 | 13.7 | 13.7
4941 | 13.1 | 13.1
4942 | 12.4 | 12.4
4943 | 11.8 | 11.8
4944 | 11.1 | 11.1
4945 | 10.3 | 10.3
4946 | 9.6 | 9.6
4947 | 9.1 | 9.1
4948 | 8.5 | 8.5
4949 | 8 | 8
4950 | 9.5 | 9.5
4951 | 10.9 | 10.9
4952 | 12.4 | 12.4
4953 | 14 | 14
4954 | 15.6 | 15.6
4955 | 17.2 | 17.2
4956 | 17.7 | 17.7
4957 | 18.3 | 18.3
4958 | 18.8 | 18.8
4959 | 19.1 | 19.1
4960 | 19.5 | 19.5
4961 | 19.8 | 19.8
4962 | 19.2 | 19.2
4963 | 18.6 | 18.6
4964 | 18 | 18
4965 | 17 | 17
4966 | 16 | 16
4967 | 15 | 15
4968 | 14.2 | 14.2
4969 | 13.4 | 13.4
4970 | 12.6 | 12.6
4971 | 11.9 | 11.9
4972 | 11.1 | 11.1
4973 | 10.4 | 10.4
4974 | 11.2 | 11.2
4975 | 12 | 12
4976 | 12.8 | 12.8
4977 | 14.2 | 14.2
4978 | 15.5 | 15.5
4979 | 16.9 | 16.9
4980 | 17.4 | 17.4
4981 | 17.8 | 17.8
4982 | 18.3 | 18.3
4983 | 18.3 | 18.3
4984 | 18.4 | 18.4
4985 | 18.4 | 18.4
4986 | 17.5 | 17.5
4987 | 16.6 | 16.6
4988 | 15.7 | 15.7
4989 | 15.2 | 15.2
4990 | 14.7 | 14.7
4991 | 14.2 | 14.2
4992 | 13.5 | 13.5
4993 | 12.9 | 12.9
4994 | 12.2 | 12.2
4995 | 12.1 | 12.1
4996 | 12.1 | 12.1
4997 | 12 | 12
4998 | 12.3 | 12.3
4999 | 12.5 | 12.5
5000 | 12.8 | 12.8
5001 | 13.6 | 13.6
5002 | 14.4 | 14.4
5003 | 15.2 | 15.2
5004 | 15.9 | 15.9
5005 | 16.5 | 16.5
5006 | 17.2 | 17.2
5007 | 17.5 | 17.5
5008 | 17.9 | 17.9
5009 | 18.2 | 18.2
5010 | 18.1 | 18.1
5011 | 17.9 | 17.9
5012 | 17.8 | 17.8
5013 | 17 | 17
5014 | 16.1 | 16.1
5015 | 15.3 | 15.3
5016 | 15.1 | 15.1
5017 | 15 | 15
5018 | 14.8 | 14.8
5019 | 14.5 | 14.5
5020 | 14.3 | 14.3
5021 | 14 | 14
5022 | 13.8 | 13.8
5023 | 13.7 | 13.7
5024 | 13.5 | 13.5
5025 | 13.9 | 13.9
5026 | 14.4 | 14.4
5027 | 14.8 | 14.8
5028 | 15 | 15
5029 | 15.2 | 15.2
5030 | 15.4 | 15.4
5031 | 15.3 | 15.3
5032 | 15.2 | 15.2
5033 | 15.1 | 15.1
5034 | 15.1 | 15.1
5035 | 15 | 15
5036 | 15 | 15
5037 | 14.8 | 14.8
5038 | 14.6 | 14.6
5039 | 14.4 | 14.4
5040 | 13.9 | 13.9
5041 | 13.5 | 13.5
5042 | 13 | 13
5043 | 12.7 | 12.7
5044 | 12.3 | 12.3
5045 | 12 | 12
5046 | 12.9 | 12.9
5047 | 13.7 | 13.7
5048 | 14.6 | 14.6
5049 | 16.1 | 16.1
5050 | 17.5 | 17.5
5051 | 19 | 19
5052 | 18.9 | 18.9
5053 | 18.7 | 18.7
5054 | 18.6 | 18.6
5055 | 19.1 | 19.1
5056 | 19.7 | 19.7
5057 | 20.2 | 20.2
5058 | 19.9 | 19.9
5059 | 19.7 | 19.7
5060 | 19.4 | 19.4
5061 | 18.2 | 18.2
5062 | 17 | 17
5063 | 15.8 | 15.8
5064 | 15.2 | 15.2
5065 | 14.7 | 14.7
5066 | 14.1 | 14.1
5067 | 13.8 | 13.8
5068 | 13.4 | 13.4
5069 | 13.1 | 13.1
5070 | 13.1 | 13.1
5071 | 13.1 | 13.1
5072 | 13.1 | 13.1
5073 | 13.8 | 13.8
5074 | 14.4 | 14.4
5075 | 15.1 | 15.1
5076 | 15.8 | 15.8
5077 | 16.4 | 16.4
5078 | 17.1 | 17.1
5079 | 17.8 | 17.8
5080 | 18.7 | 18.7
5081 | 19.4 | 19.4
5082 | 19.3 | 19.3
5083 | 19.2 | 19.2
5084 | 19.1 | 19.1
5085 | 17.1 | 17.1
5086 | 15.2 | 15.2
5087 | 13.2 | 13.2
5088 | 12.4 | 12.4
5089 | 11.8 | 11.8
5090 | 11.9 | 11.9
5091 | 11.6 | 11.6
5092 | 11.4 | 11.4
5093 | 11.1 | 11.1
5094 | 11.4 | 11.4
5095 | 11.8 | 11.8
5096 | 12.1 | 12.1
5097 | 13.5 | 13.5
5098 | 15 | 15
5099 | 16.4 | 16.4
5100 | 16.6 | 16.6
5101 | 17 | 17
5102 | 17.2 | 17.2
5103 | 17.6 | 17.6
5104 | 18.1 | 18.1
5105 | 18.5 | 18.5
5106 | 16.5 | 16.5
5107 | 14.4 | 14.4
5108 | 12.4 | 12.4
5109 | 12.3 | 12.3
5110 | 12.1 | 12.1
5111 | 12 | 12
5112 | 12 | 12
5113 | 12 | 12
5114 | 12 | 12
5115 | 11.7 | 11.7
5116 | 11.3 | 11.3
5117 | 11 | 11
5118 | 11 | 11
5119 | 11.1 | 11.1
5120 | 11.1 | 11.1
5121 | 12 | 12
5122 | 12.8 | 12.8
5123 | 13.7 | 13.7
5124 | 14.5 | 14.5
5125 | 15.3 | 15.3
5126 | 16.1 | 16.1
5127 | 15.5 | 15.5
5128 | 15 | 15
5129 | 14.4 | 14.4
5130 | 14.5 | 14.5
5131 | 14.5 | 14.5
5132 | 14.6 | 14.6
5133 | 13.3 | 13.3
5134 | 12.1 | 12.1
5135 | 10.8 | 10.8
5136 | 10.6 | 10.6
5137 | 10.4 | 10.4
5138 | 10.2 | 10.2
5139 | 10.3 | 10.3
5140 | 10.3 | 10.3
5141 | 10.4 | 10.4
5142 | 10.7 | 10.7
5143 | 11 | 11
5144 | 11.3 | 11.3
5145 | 11.9 | 11.9
5146 | 12.6 | 12.6
5147 | 13.2 | 13.2
5148 | 12.9 | 12.9
5149 | 12.6 | 12.6
5150 | 12.3 | 12.3
5151 | 12.6 | 12.6
5152 | 13 | 13
5153 | 13.3 | 13.3
5154 | 13 | 13
5155 | 12.6 | 12.6
5156 | 12.3 | 12.3
5157 | 12 | 12
5158 | 11.7 | 11.7
5159 | 11.4 | 11.4
5160 | 11.5 | 11.5
5161 | 11.5 | 11.5
5162 | 11.6 | 11.6
5163 | 11.5 | 11.5
5164 | 11.4 | 11.4
5165 | 11.3 | 11.3
5166 | 11.8 | 11.8
5167 | 12.2 | 12.2
5168 | 12.7 | 12.7
5169 | 13.6 | 13.6
5170 | 14.4 | 14.4
5171 | 15.3 | 15.3
5172 | 14.8 | 14.8
5173 | 14.2 | 14.2
5174 | 13.7 | 13.7
5175 | 13.9 | 13.9
5176 | 14.1 | 14.1
5177 | 14.3 | 14.3
5178 | 14.3 | 14.3
5179 | 14.3 | 14.3
5180 | 14.3 | 14.3
5181 | 13.7 | 13.7
5182 | 13 | 13
5183 | 12.4 | 12.4
5184 | 11.7 | 11.7
5185 | 11.1 | 11.1
5186 | 10.4 | 10.4
5187 | 10.2 | 10.2
5188 | 10 | 10
5189 | 9.8 | 9.8
5190 | 10.8 | 10.8
5191 | 11.7 | 11.7
5192 | 12.7 | 12.7
5193 | 14.3 | 14.3
5194 | 15.8 | 15.8
5195 | 17.4 | 17.4
5196 | 18 | 18
5197 | 18.6 | 18.6
5198 | 19.2 | 19.2
5199 | 19.7 | 19.7
5200 | 20.1 | 20.1
5201 | 20.6 | 20.6
5202 | 20.1 | 20.1
5203 | 19.6 | 19.6
5204 | 19.1 | 19.1
5205 | 17.2 | 17.2
5206 | 15.4 | 15.4
5207 | 13.5 | 13.5
5208 | 12.5 | 12.5
5209 | 11.5 | 11.5
5210 | 10.5 | 10.5
5211 | 10 | 10
5212 | 9.6 | 9.6
5213 | 9.1 | 9.1
5214 | 10.1 | 10.1
5215 | 11.2 | 11.2
5216 | 12.2 | 12.2
5217 | 14.8 | 14.8
5218 | 17.4 | 17.4
5219 | 20 | 20
5220 | 21.1 | 21.1
5221 | 22.3 | 22.3
5222 | 23.4 | 23.4
5223 | 24 | 24
5224 | 24.6 | 24.6
5225 | 25.2 | 25.2
5226 | 24 | 24
5227 | 22.8 | 22.8
5228 | 21.6 | 21.6
5229 | 19.3 | 19.3
5230 | 17 | 17
5231 | 14.7 | 14.7
5232 | 13.9 | 13.9
5233 | 13.1 | 13.1
5234 | 12.3 | 12.3
5235 | 11.7 | 11.7
5236 | 11.1 | 11.1
5237 | 10.5 | 10.5
5238 | 11.5 | 11.5
5239 | 12.4 | 12.4
5240 | 13.4 | 13.4
5241 | 16.4 | 16.4
5242 | 19.3 | 19.3
5243 | 22.3 | 22.3
5244 | 23 | 23
5245 | 23.7 | 23.7
5246 | 24.4 | 24.4
5247 | 24.6 | 24.6
5248 | 24.8 | 24.8
5249 | 25 | 25
5250 | 23.9 | 23.9
5251 | 22.8 | 22.8
5252 | 21.7 | 21.7
5253 | 20.1 | 20.1
5254 | 18.4 | 18.4
5255 | 16.8 | 16.8
5256 | 16.1 | 16.1
5257 | 15.3 | 15.3
5258 | 14.6 | 14.6
5259 | 14.4 | 14.4
5260 | 14.1 | 14.1
5261 | 13.9 | 13.9
5262 | 14.6 | 14.6
5263 | 15.2 | 15.2
5264 | 15.9 | 15.9
5265 | 18.3 | 18.3
5266 | 20.6 | 20.6
5267 | 23 | 23
5268 | 23.3 | 23.3
5269 | 23.7 | 23.7
5270 | 24 | 24
5271 | 23.1 | 23.1
5272 | 22.3 | 22.3
5273 | 21.4 | 21.4
5274 | 21.1 | 21.1
5275 | 20.8 | 20.8
5276 | 20.5 | 20.5
5277 | 19.8 | 19.8
5278 | 19 | 19
5279 | 18.3 | 18.3
5280 | 17.8 | 17.8
5281 | 17.4 | 17.4
5282 | 16.9 | 16.9
5283 | 16.2 | 16.2
5284 | 15.5 | 15.5
5285 | 14.8 | 14.8
5286 | 14.9 | 14.9
5287 | 15 | 15
5288 | 15.1 | 15.1
5289 | 16.5 | 16.5
5290 | 17.8 | 17.8
5291 | 19.2 | 19.2
5292 | 19.8 | 19.8
5293 | 20.5 | 20.5
5294 | 21.1 | 21.1
5295 | 20.5 | 20.5
5296 | 19.8 | 19.8
5297 | 19.2 | 19.2
5298 | 19.1 | 19.1
5299 | 18.9 | 18.9
5300 | 18.8 | 18.8
5301 | 18 | 18
5302 | 17.3 | 17.3
5303 | 16.5 | 16.5
5304 | 16 | 16
5305 | 15.4 | 15.4
5306 | 14.9 | 14.9
5307 | 14.6 | 14.6
5308 | 14.3 | 14.3
5309 | 14 | 14
5310 | 14.2 | 14.2
5311 | 14.5 | 14.5
5312 | 14.7 | 14.7
5313 | 16.2 | 16.2
5314 | 17.7 | 17.7
5315 | 19.2 | 19.2
5316 | 19.9 | 19.9
5317 | 20.7 | 20.7
5318 | 21.4 | 21.4
5319 | 21.7 | 21.7
5320 | 22.1 | 22.1
5321 | 22.4 | 22.4
5322 | 22.1 | 22.1
5323 | 21.7 | 21.7
5324 | 21.4 | 21.4
5325 | 19.3 | 19.3
5326 | 17.2 | 17.2
5327 | 15.1 | 15.1
5328 | 14.3 | 14.3
5329 | 13.6 | 13.6
5330 | 12.8 | 12.8
5331 | 12.4 | 12.4
5332 | 12.1 | 12.1
5333 | 11.7 | 11.7
5334 | 12.5 | 12.5
5335 | 13.2 | 13.2
5336 | 14 | 14
5337 | 16.5 | 16.5
5338 | 18.9 | 18.9
5339 | 21.4 | 21.4
5340 | 23 | 23
5341 | 24.5 | 24.5
5342 | 26.1 | 26.1
5343 | 25.4 | 25.4
5344 | 24.6 | 24.6
5345 | 23.9 | 23.9
5346 | 23 | 23
5347 | 22.1 | 22.1
5348 | 21.2 | 21.2
5349 | 19.8 | 19.8
5350 | 18.4 | 18.4
5351 | 17 | 17
5352 | 16.5 | 16.5
5353 | 16.1 | 16.1
5354 | 15.6 | 15.6
5355 | 15.1 | 15.1
5356 | 14.7 | 14.7
5357 | 14.2 | 14.2
5358 | 15.1 | 15.1
5359 | 16 | 16
5360 | 16.9 | 16.9
5361 | 19 | 19
5362 | 21 | 21
5363 | 23.1 | 23.1
5364 | 23.7 | 23.7
5365 | 24.2 | 24.2
5366 | 24.8 | 24.8
5367 | 25.1 | 25.1
5368 | 25.5 | 25.5
5369 | 25.8 | 25.8
5370 | 24.8 | 24.8
5371 | 23.9 | 23.9
5372 | 22.9 | 22.9
5373 | 21.3 | 21.3
5374 | 19.7 | 19.7
5375 | 18.1 | 18.1
5376 | 17.9 | 17.9
5377 | 17.7 | 17.7
5378 | 17.5 | 17.5
5379 | 17.5 | 17.5
5380 | 17.4 | 17.4
5381 | 17.4 | 17.4
5382 | 17.3 | 17.3
5383 | 17.3 | 17.3
5384 | 17.2 | 17.2
5385 | 18.1 | 18.1
5386 | 19 | 19
5387 | 19.9 | 19.9
5388 | 20.5 | 20.5
5389 | 21 | 21
5390 | 21.6 | 21.6
5391 | 22.3 | 22.3
5392 | 22.9 | 22.9
5393 | 23.6 | 23.6
5394 | 22.7 | 22.7
5395 | 21.7 | 21.7
5396 | 20.8 | 20.8
5397 | 19.4 | 19.4
5398 | 18.1 | 18.1
5399 | 16.7 | 16.7
5400 | 15.9 | 15.9
5401 | 15.1 | 15.1
5402 | 14.3 | 14.3
5403 | 13.8 | 13.8
5404 | 13.4 | 13.4
5405 | 12.9 | 12.9
5406 | 13.7 | 13.7
5407 | 14.6 | 14.6
5408 | 15.4 | 15.4
5409 | 17.7 | 17.7
5410 | 19.9 | 19.9
5411 | 22.2 | 22.2
5412 | 23.6 | 23.6
5413 | 25.1 | 25.1
5414 | 26.5 | 26.5
5415 | 26.7 | 26.7
5416 | 26.8 | 26.8
5417 | 27 | 27
5418 | 25.9 | 25.9
5419 | 24.8 | 24.8
5420 | 23.7 | 23.7
5421 | 21.9 | 21.9
5422 | 20 | 20
5423 | 18.2 | 18.2
5424 | 17.5 | 17.5
5425 | 16.7 | 16.7
5426 | 16 | 16
5427 | 15.7 | 15.7
5428 | 15.4 | 15.4
5429 | 15.1 | 15.1
5430 | 15.6 | 15.6
5431 | 16.2 | 16.2
5432 | 16.7 | 16.7
5433 | 19.9 | 19.9
5434 | 23.1 | 23.1
5435 | 26.3 | 26.3
5436 | 27.5 | 27.5
5437 | 28.7 | 28.7
5438 | 29.9 | 29.9
5439 | 30.2 | 30.2
5440 | 30.4 | 30.4
5441 | 30.7 | 30.7
5442 | 29.4 | 29.4
5443 | 28.2 | 28.2
5444 | 26.9 | 26.9
5445 | 24.6 | 24.6
5446 | 22.2 | 22.2
5447 | 19.9 | 19.9
5448 | 19.1 | 19.1
5449 | 18.2 | 18.2
5450 | 17.4 | 17.4
5451 | 17 | 17
5452 | 16.7 | 16.7
5453 | 16.3 | 16.3
5454 | 17.3 | 17.3
5455 | 18.3 | 18.3
5456 | 19.3 | 19.3
5457 | 22.2 | 22.2
5458 | 25.2 | 25.2
5459 | 28.1 | 28.1
5460 | 29.1 | 29.1
5461 | 30.2 | 30.2
5462 | 31.2 | 31.2
5463 | 31.4 | 31.4
5464 | 31.7 | 31.7
5465 | 31.9 | 31.9
5466 | 30.6 | 30.6
5467 | 29.3 | 29.3
5468 | 28 | 28
5469 | 26.2 | 26.2
5470 | 24.4 | 24.4
5471 | 22.6 | 22.6
5472 | 21.6 | 21.6
5473 | 20.7 | 20.7
5474 | 19.7 | 19.7
5475 | 18.6 | 18.6
5476 | 17.5 | 17.5
5477 | 16.4 | 16.4
5478 | 17.3 | 17.3
5479 | 18.2 | 18.2
5480 | 19.1 | 19.1
5481 | 22.6 | 22.6
5482 | 26 | 26
5483 | 29.5 | 29.5
5484 | 30.2 | 30.2
5485 | 31 | 31
5486 | 31.7 | 31.7
5487 | 31.6 | 31.6
5488 | 31.4 | 31.4
5489 | 31.3 | 31.3
5490 | 29.8 | 29.8
5491 | 28.2 | 28.2
5492 | 26.7 | 26.7
5493 | 25.5 | 25.5
5494 | 24.3 | 24.3
5495 | 23.1 | 23.1
5496 | 22.1 | 22.1
5497 | 21.2 | 21.2
5498 | 20.2 | 20.2
5499 | 19.6 | 19.6
5500 | 19.1 | 19.1
5501 | 18.5 | 18.5
5502 | 18.5 | 18.5
5503 | 18.6 | 18.6
5504 | 18.6 | 18.6
5505 | 20 | 20
5506 | 21.4 | 21.4
5507 | 22.8 | 22.8
5508 | 22.1 | 22.1
5509 | 21.3 | 21.3
5510 | 20.6 | 20.6
5511 | 20.7 | 20.7
5512 | 20.9 | 20.9
5513 | 21 | 21
5514 | 20.6 | 20.6
5515 | 20.2 | 20.2
5516 | 19.8 | 19.8
5517 | 18.9 | 18.9
5518 | 18.1 | 18.1
5519 | 17.2 | 17.2
5520 | 17.1 | 17.1
5521 | 17.1 | 17.1
5522 | 17 | 17
5523 | 16.6 | 16.6
5524 | 16.2 | 16.2
5525 | 15.8 | 15.8
5526 | 15.9 | 15.9
5527 | 16 | 16
5528 | 16.1 | 16.1
5529 | 17.2 | 17.2
5530 | 18.3 | 18.3
5531 | 19.4 | 19.4
5532 | 20.3 | 20.3
5533 | 21.3 | 21.3
5534 | 22.2 | 22.2
5535 | 22.3 | 22.3
5536 | 22.5 | 22.5
5537 | 22.6 | 22.6
5538 | 22.1 | 22.1
5539 | 21.7 | 21.7
5540 | 21.2 | 21.2
5541 | 20.5 | 20.5
5542 | 19.7 | 19.7
5543 | 19 | 19
5544 | 18.3 | 18.3
5545 | 17.6 | 17.6
5546 | 16.9 | 16.9
5547 | 16.7 | 16.7
5548 | 16.5 | 16.5
5549 | 16.3 | 16.3
5550 | 16.6 | 16.6
5551 | 16.8 | 16.8
5552 | 17.1 | 17.1
5553 | 18.5 | 18.5
5554 | 20 | 20
5555 | 21.4 | 21.4
5556 | 22.5 | 22.5
5557 | 23.5 | 23.5
5558 | 24.6 | 24.6
5559 | 25.8 | 25.8
5560 | 27.1 | 27.1
5561 | 28.3 | 28.3
5562 | 26.7 | 26.7
5563 | 25.2 | 25.2
5564 | 23.6 | 23.6
5565 | 22.2 | 22.2
5566 | 20.9 | 20.9
5567 | 19.5 | 19.5
5568 | 18.7 | 18.7
5569 | 18 | 18
5570 | 17.2 | 17.2
5571 | 16.5 | 16.5
5572 | 15.8 | 15.8
5573 | 15.1 | 15.1
5574 | 15.7 | 15.7
5575 | 16.4 | 16.4
5576 | 17 | 17
5577 | 19.8 | 19.8
5578 | 22.5 | 22.5
5579 | 25.3 | 25.3
5580 | 26.8 | 26.8
5581 | 28.3 | 28.3
5582 | 29.8 | 29.8
5583 | 30 | 30
5584 | 30.1 | 30.1
5585 | 30.3 | 30.3
5586 | 28.7 | 28.7
5587 | 27.1 | 27.1
5588 | 25.5 | 25.5
5589 | 24 | 24
5590 | 22.4 | 22.4
5591 | 20.9 | 20.9
5592 | 20.2 | 20.2
5593 | 19.6 | 19.6
5594 | 18.9 | 18.9
5595 | 18.2 | 18.2
5596 | 17.5 | 17.5
5597 | 16.8 | 16.8
5598 | 17.3 | 17.3
5599 | 17.9 | 17.9
5600 | 18.4 | 18.4
5601 | 20.9 | 20.9
5602 | 23.3 | 23.3
5603 | 25.8 | 25.8
5604 | 27 | 27
5605 | 28.1 | 28.1
5606 | 29.3 | 29.3
5607 | 29.1 | 29.1
5608 | 28.9 | 28.9
5609 | 28.7 | 28.7
5610 | 27.5 | 27.5
5611 | 26.4 | 26.4
5612 | 25.2 | 25.2
5613 | 23.5 | 23.5
5614 | 21.8 | 21.8
5615 | 20.1 | 20.1
5616 | 20.7 | 20.7
5617 | 21.2 | 21.2
5618 | 21.8 | 21.8
5619 | 20.7 | 20.7
5620 | 19.7 | 19.7
5621 | 18.6 | 18.6
5622 | 18.2 | 18.2
5623 | 17.8 | 17.8
5624 | 17.4 | 17.4
5625 | 18.3 | 18.3
5626 | 19.1 | 19.1
5627 | 20 | 20
5628 | 21.5 | 21.5
5629 | 23.1 | 23.1
5630 | 24.6 | 24.6
5631 | 24 | 24
5632 | 23.4 | 23.4
5633 | 22.8 | 22.8
5634 | 21.9 | 21.9
5635 | 20.9 | 20.9
5636 | 20 | 20
5637 | 19.4 | 19.4
5638 | 18.8 | 18.8
5639 | 18.2 | 18.2
5640 | 17.9 | 17.9
5641 | 17.5 | 17.5
5642 | 17.2 | 17.2
5643 | 16.6 | 16.6
5644 | 16.1 | 16.1
5645 | 15.5 | 15.5
5646 | 15.4 | 15.4
5647 | 15.3 | 15.3
5648 | 15.2 | 15.2
5649 | 16.5 | 16.5
5650 | 17.9 | 17.9
5651 | 19.2 | 19.2
5652 | 20 | 20
5653 | 20.8 | 20.8
5654 | 21.6 | 21.6
5655 | 21.9 | 21.9
5656 | 22.3 | 22.3
5657 | 22.6 | 22.6
5658 | 21.1 | 21.1
5659 | 19.7 | 19.7
5660 | 18.2 | 18.2
5661 | 16.8 | 16.8
5662 | 15.4 | 15.4
5663 | 14 | 14
5664 | 13.4 | 13.4
5665 | 12.9 | 12.9
5666 | 12.3 | 12.3
5667 | 11.8 | 11.8
5668 | 11.3 | 11.3
5669 | 10.8 | 10.8
5670 | 11.3 | 11.3
5671 | 11.9 | 11.9
5672 | 12.4 | 12.4
5673 | 15.7 | 15.7
5674 | 19.1 | 19.1
5675 | 22.4 | 22.4
5676 | 23 | 23
5677 | 23.7 | 23.7
5678 | 24.3 | 24.3
5679 | 23.7 | 23.7
5680 | 23.1 | 23.1
5681 | 22.5 | 22.5
5682 | 21 | 21
5683 | 19.4 | 19.4
5684 | 17.9 | 17.9
5685 | 17.3 | 17.3
5686 | 16.7 | 16.7
5687 | 16.1 | 16.1
5688 | 14.6 | 14.6
5689 | 13.2 | 13.2
5690 | 11.7 | 11.7
5691 | 11.5 | 11.5
5692 | 11.2 | 11.2
5693 | 11 | 11
5694 | 11.1 | 11.1
5695 | 11.3 | 11.3
5696 | 11.4 | 11.4
5697 | 12.4 | 12.4
5698 | 13.4 | 13.4
5699 | 14.4 | 14.4
5700 | 15.5 | 15.5
5701 | 16.5 | 16.5
5702 | 17.6 | 17.6
5703 | 18.1 | 18.1
5704 | 18.5 | 18.5
5705 | 19 | 19
5706 | 17.7 | 17.7
5707 | 16.5 | 16.5
5708 | 15.2 | 15.2
5709 | 14 | 14
5710 | 12.9 | 12.9
5711 | 11.7 | 11.7
5712 | 11.2 | 11.2
5713 | 10.6 | 10.6
5714 | 10.1 | 10.1
5715 | 10.3 | 10.3
5716 | 10.6 | 10.6
5717 | 10.8 | 10.8
5718 | 11.2 | 11.2
5719 | 11.7 | 11.7
5720 | 12.1 | 12.1
5721 | 13 | 13
5722 | 14 | 14
5723 | 14.9 | 14.9
5724 | 15.5 | 15.5
5725 | 16.2 | 16.2
5726 | 16.8 | 16.8
5727 | 17.1 | 17.1
5728 | 17.3 | 17.3
5729 | 17.6 | 17.6
5730 | 17.2 | 17.2
5731 | 16.9 | 16.9
5732 | 16.5 | 16.5
5733 | 15.8 | 15.8
5734 | 15.1 | 15.1
5735 | 14.4 | 14.4
5736 | 14.3 | 14.3
5737 | 14.1 | 14.1
5738 | 14 | 14
5739 | 14 | 14
5740 | 14 | 14
5741 | 14 | 14
5742 | 14.2 | 14.2
5743 | 14.3 | 14.3
5744 | 14.5 | 14.5
5745 | 14.9 | 14.9
5746 | 15.3 | 15.3
5747 | 15.7 | 15.7
5748 | 14.7 | 14.7
5749 | 13.7 | 13.7
5750 | 12.7 | 12.7
5751 | 12.5 | 12.5
5752 | 12.4 | 12.4
5753 | 12.2 | 12.2
5754 | 11.9 | 11.9
5755 | 11.7 | 11.7
5756 | 11.4 | 11.4
5757 | 11.3 | 11.3
5758 | 11.2 | 11.2
5759 | 11.1 | 11.1
5760 | 10.5 | 10.5
5761 | 10 | 10
5762 | 9.4 | 9.4
5763 | 9.3 | 9.3
5764 | 9.2 | 9.2
5765 | 9.1 | 9.1
5766 | 9.8 | 9.8
5767 | 10.4 | 10.4
5768 | 11.1 | 11.1
5769 | 11.6 | 11.6
5770 | 12 | 12
5771 | 12.5 | 12.5
5772 | 12.9 | 12.9
5773 | 13.2 | 13.2
5774 | 13.6 | 13.6
5775 | 13.5 | 13.5
5776 | 13.5 | 13.5
5777 | 13.4 | 13.4
5778 | 13.2 | 13.2
5779 | 12.9 | 12.9
5780 | 12.7 | 12.7
5781 | 12.5 | 12.5
5782 | 12.3 | 12.3
5783 | 12.1 | 12.1
5784 | 11.9 | 11.9
5785 | 11.8 | 11.8
5786 | 11.6 | 11.6
5787 | 11.4 | 11.4
5788 | 11.2 | 11.2
5789 | 11 | 11
5790 | 11.2 | 11.2
5791 | 11.3 | 11.3
5792 | 11.5 | 11.5
5793 | 11.8 | 11.8
5794 | 12 | 12
5795 | 12.3 | 12.3
5796 | 13 | 13
5797 | 13.6 | 13.6
5798 | 14.3 | 14.3
5799 | 14.1 | 14.1
5800 | 13.8 | 13.8
5801 | 13.6 | 13.6
5802 | 13.3 | 13.3
5803 | 13 | 13
5804 | 12.7 | 12.7
5805 | 12.4 | 12.4
5806 | 12.1 | 12.1
5807 | 11.8 | 11.8
5808 | 11.8 | 11.8
5809 | 11.7 | 11.7
5810 | 11.7 | 11.7
5811 | 11.4 | 11.4
5812 | 11 | 11
5813 | 10.7 | 10.7
5814 | 10.4 | 10.4
5815 | 10.1 | 10.1
5816 | 9.8 | 9.8
5817 | 9.7 | 9.7
5818 | 9.5 | 9.5
5819 | 9.4 | 9.4
5820 | 9.5 | 9.5
5821 | 9.6 | 9.6
5822 | 9.7 | 9.7
5823 | 9.9 | 9.9
5824 | 10 | 10
5825 | 10.2 | 10.2
5826 | 10.3 | 10.3
5827 | 10.4 | 10.4
5828 | 10.5 | 10.5
5829 | 10.6 | 10.6
5830 | 10.8 | 10.8
5831 | 10.9 | 10.9
5832 | 11 | 11
5833 | 11.1 | 11.1
5834 | 11.1 | 11.1
5835 | 10.8 | 10.8
5836 | 10.7 | 10.7
5837 | 10.5 | 10.5
5838 | 10.6 | 10.6
5839 | 10.6 | 10.6
5840 | 10.7 | 10.7
5841 | 11.4 | 11.4
5842 | 12 | 12
5843 | 12.7 | 12.7
5844 | 13.5 | 13.5
5845 | 14.2 | 14.2
5846 | 15 | 15
5847 | 14.5 | 14.5
5848 | 13.9 | 13.9
5849 | 13.4 | 13.4
5850 | 13.4 | 13.4
5851 | 13.4 | 13.4
5852 | 13.4 | 13.4
5853 | 12.4 | 12.4
5854 | 11.4 | 11.4
5855 | 10.4 | 10.4
5856 | 9.6 | 9.6
5857 | 8.8 | 8.8
5858 | 8 | 8
5859 | 7.5 | 7.5
5860 | 7.1 | 7.1
5861 | 6.6 | 6.6
5862 | 6.8 | 6.8
5863 | 6.9 | 6.9
5864 | 7.1 | 7.1
5865 | 9.9 | 9.9
5866 | 12.6 | 12.6
5867 | 15.4 | 15.4
5868 | 16.5 | 16.5
5869 | 17.6 | 17.6
5870 | 18.7 | 18.7
5871 | 19.1 | 19.1
5872 | 19.6 | 19.6
5873 | 20 | 20
5874 | 18.4 | 18.4
5875 | 16.8 | 16.8
5876 | 15.2 | 15.2
5877 | 14.2 | 14.2
5878 | 13.3 | 13.3
5879 | 12.3 | 12.3
5880 | 12 | 12
5881 | 11.8 | 11.8
5882 | 11.5 | 11.5
5883 | 11.3 | 11.3
5884 | 11.1 | 11.1
5885 | 10.9 | 10.9
5886 | 11 | 11
5887 | 11.1 | 11.1
5888 | 11.2 | 11.2
5889 | 13.2 | 13.2
5890 | 15.1 | 15.1
5891 | 17.1 | 17.1
5892 | 18.2 | 18.2
5893 | 19.4 | 19.4
5894 | 20.5 | 20.5
5895 | 20.8 | 20.8
5896 | 21 | 21
5897 | 21.3 | 21.3
5898 | 20 | 20
5899 | 18.6 | 18.6
5900 | 17.3 | 17.3
5901 | 16.2 | 16.2
5902 | 15 | 15
5903 | 13.9 | 13.9
5904 | 13 | 13
5905 | 12.2 | 12.2
5906 | 11.3 | 11.3
5907 | 10.7 | 10.7
5908 | 10.1 | 10.1
5909 | 9.5 | 9.5
5910 | 9.6 | 9.6
5911 | 9.6 | 9.6
5912 | 9.7 | 9.7
5913 | 11.3 | 11.3
5914 | 12.9 | 12.9
5915 | 14.5 | 14.5
5916 | 16.2 | 16.2
5917 | 17.9 | 17.9
5918 | 19.6 | 19.6
5919 | 19.6 | 19.6
5920 | 19.7 | 19.7
5921 | 19.7 | 19.7
5922 | 18.3 | 18.3
5923 | 16.8 | 16.8
5924 | 15.4 | 15.4
5925 | 14.5 | 14.5
5926 | 13.5 | 13.5
5927 | 12.6 | 12.6
5928 | 11.9 | 11.9
5929 | 11.2 | 11.2
5930 | 10.5 | 10.5
5931 | 9.9 | 9.9
5932 | 9.4 | 9.4
5933 | 8.8 | 8.8
5934 | 8.7 | 8.7
5935 | 8.7 | 8.7
5936 | 8.6 | 8.6
5937 | 10.7 | 10.7
5938 | 12.9 | 12.9
5939 | 15 | 15
5940 | 17.4 | 17.4
5941 | 19.8 | 19.8
5942 | 22.2 | 22.2
5943 | 22.5 | 22.5
5944 | 22.7 | 22.7
5945 | 23 | 23
5946 | 21.6 | 21.6
5947 | 20.1 | 20.1
5948 | 18.7 | 18.7
5949 | 17.4 | 17.4
5950 | 16.2 | 16.2
5951 | 14.9 | 14.9
5952 | 14.2 | 14.2
5953 | 13.6 | 13.6
5954 | 12.9 | 12.9
5955 | 12.5 | 12.5
5956 | 12 | 12
5957 | 11.6 | 11.6
5958 | 12.1 | 12.1
5959 | 12.7 | 12.7
5960 | 13.2 | 13.2
5961 | 14.3 | 14.3
5962 | 15.4 | 15.4
5963 | 16.5 | 16.5
5964 | 16.2 | 16.2
5965 | 16 | 16
5966 | 15.7 | 15.7
5967 | 15.5 | 15.5
5968 | 15.3 | 15.3
5969 | 15.1 | 15.1
5970 | 14.8 | 14.8
5971 | 14.5 | 14.5
5972 | 14.2 | 14.2
5973 | 13.7 | 13.7
5974 | 13.2 | 13.2
5975 | 12.7 | 12.7
5976 | 12.6 | 12.6
5977 | 12.6 | 12.6
5978 | 12.5 | 12.5
5979 | 12.3 | 12.3
5980 | 12.1 | 12.1
5981 | 11.9 | 11.9
5982 | 12.3 | 12.3
5983 | 12.7 | 12.7
5984 | 13.1 | 13.1
5985 | 14.3 | 14.3
5986 | 15.4 | 15.4
5987 | 16.6 | 16.6
5988 | 17.5 | 17.5
5989 | 18.5 | 18.5
5990 | 19.4 | 19.4
5991 | 19.4 | 19.4
5992 | 19.5 | 19.5
5993 | 19.5 | 19.5
5994 | 18.4 | 18.4
5995 | 17.2 | 17.2
5996 | 16.1 | 16.1
5997 | 15 | 15
5998 | 14 | 14
5999 | 12.9 | 12.9
6000 | 12.3 | 12.3
6001 | 11.7 | 11.7
6002 | 11.1 | 11.1
6003 | 10.8 | 10.8
6004 | 10.4 | 10.4
6005 | 10.1 | 10.1
6006 | 10.4 | 10.4
6007 | 10.8 | 10.8
6008 | 11.1 | 11.1
6009 | 13.7 | 13.7
6010 | 16.3 | 16.3
6011 | 18.9 | 18.9
6012 | 19.8 | 19.8
6013 | 20.8 | 20.8
6014 | 21.7 | 21.7
6015 | 22 | 22
6016 | 22.3 | 22.3
6017 | 22.6 | 22.6
6018 | 20.9 | 20.9
6019 | 19.2 | 19.2
6020 | 17.5 | 17.5
6021 | 16.3 | 16.3
6022 | 15.2 | 15.2
6023 | 14 | 14
6024 | 13.4 | 13.4
6025 | 12.7 | 12.7
6026 | 12.1 | 12.1
6027 | 11.5 | 11.5
6028 | 10.9 | 10.9
6029 | 10.3 | 10.3
6030 | 10.6 | 10.6
6031 | 10.9 | 10.9
6032 | 11.2 | 11.2
6033 | 14 | 14
6034 | 16.7 | 16.7
6035 | 19.5 | 19.5
6036 | 20.4 | 20.4
6037 | 21.3 | 21.3
6038 | 22.2 | 22.2
6039 | 22.1 | 22.1
6040 | 21.9 | 21.9
6041 | 21.8 | 21.8
6042 | 20.4 | 20.4
6043 | 19.1 | 19.1
6044 | 17.7 | 17.7
6045 | 16.3 | 16.3
6046 | 15 | 15
6047 | 13.6 | 13.6
6048 | 13 | 13
6049 | 12.5 | 12.5
6050 | 11.9 | 11.9
6051 | 11.3 | 11.3
6052 | 10.7 | 10.7
6053 | 10.1 | 10.1
6054 | 10.8 | 10.8
6055 | 11.5 | 11.5
6056 | 12.2 | 12.2
6057 | 15.3 | 15.3
6058 | 18.4 | 18.4
6059 | 21.5 | 21.5
6060 | 23.2 | 23.2
6061 | 24.8 | 24.8
6062 | 26.5 | 26.5
6063 | 26.2 | 26.2
6064 | 26 | 26
6065 | 25.7 | 25.7
6066 | 23.7 | 23.7
6067 | 21.7 | 21.7
6068 | 19.7 | 19.7
6069 | 18.3 | 18.3
6070 | 16.9 | 16.9
6071 | 15.5 | 15.5
6072 | 14.9 | 14.9
6073 | 14.2 | 14.2
6074 | 13.6 | 13.6
6075 | 12.8 | 12.8
6076 | 11.9 | 11.9
6077 | 11.1 | 11.1
6078 | 11.9 | 11.9
6079 | 12.7 | 12.7
6080 | 13.5 | 13.5
6081 | 16.6 | 16.6
6082 | 19.8 | 19.8
6083 | 22.9 | 22.9
6084 | 23.8 | 23.8
6085 | 24.8 | 24.8
6086 | 25.7 | 25.7
6087 | 25.9 | 25.9
6088 | 26.1 | 26.1
6089 | 26.3 | 26.3
6090 | 24.2 | 24.2
6091 | 22.2 | 22.2
6092 | 20.1 | 20.1
6093 | 19.1 | 19.1
6094 | 18.1 | 18.1
6095 | 17.1 | 17.1
6096 | 17.1 | 17.1
6097 | 17 | 17
6098 | 17 | 17
6099 | 16.9 | 16.9
6100 | 16.9 | 16.9
6101 | 16.8 | 16.8
6102 | 16.7 | 16.7
6103 | 16.6 | 16.6
6104 | 16.5 | 16.5
6105 | 16.8 | 16.8
6106 | 17.1 | 17.1
6107 | 17.4 | 17.4
6108 | 18.6 | 18.6
6109 | 19.7 | 19.7
6110 | 20.9 | 20.9
6111 | 21.6 | 21.6
6112 | 22.4 | 22.4
6113 | 23.1 | 23.1
6114 | 22.6 | 22.6
6115 | 22 | 22
6116 | 21.5 | 21.5
6117 | 21.4 | 21.4
6118 | 21.3 | 21.3
6119 | 21.2 | 21.2
6120 | 21 | 21
6121 | 20.7 | 20.7
6122 | 20.5 | 20.5
6123 | 19.4 | 19.4
6124 | 18.2 | 18.2
6125 | 17.1 | 17.1
6126 | 17.2 | 17.2
6127 | 17.2 | 17.2
6128 | 17.3 | 17.3
6129 | 16.7 | 16.7
6130 | 16 | 16
6131 | 15.4 | 15.4
6132 | 14.9 | 14.9
6133 | 14.4 | 14.4
6134 | 13.9 | 13.9
6135 | 12.6 | 12.6
6136 | 11.2 | 11.2
6137 | 9.9 | 9.9
6138 | 9.7 | 9.7
6139 | 9.5 | 9.5
6140 | 9.3 | 9.3
6141 | 9.1 | 9.1
6142 | 8.8 | 8.8
6143 | 8.6 | 8.6
6144 | 8.6 | 8.6
6145 | 8.7 | 8.7
6146 | 8.7 | 8.7
6147 | 8.7 | 8.7
6148 | 8.6 | 8.6
6149 | 8.6 | 8.6
6150 | 8.6 | 8.6
6151 | 8.6 | 8.6
6152 | 8.6 | 8.6
6153 | 9.8 | 9.8
6154 | 11.1 | 11.1
6155 | 12.3 | 12.3
6156 | 13.1 | 13.1
6157 | 14 | 14
6158 | 14.8 | 14.8
6159 | 15 | 15
6160 | 15.3 | 15.3
6161 | 15.5 | 15.5
6162 | 13.8 | 13.8
6163 | 12.2 | 12.2
6164 | 10.5 | 10.5
6165 | 9.9 | 9.9
6166 | 9.2 | 9.2
6167 | 8.6 | 8.6
6168 | 8.5 | 8.5
6169 | 8.3 | 8.3
6170 | 8.2 | 8.2
6171 | 8.7 | 8.7
6172 | 9.2 | 9.2
6173 | 9.7 | 9.7
6174 | 10.2 | 10.2
6175 | 10.8 | 10.8
6176 | 11.3 | 11.3
6177 | 11.5 | 11.5
6178 | 11.8 | 11.8
6179 | 12 | 12
6180 | 11.8 | 11.8
6181 | 11.7 | 11.7
6182 | 11.5 | 11.5
6183 | 11.2 | 11.2
6184 | 11 | 11
6185 | 10.7 | 10.7
6186 | 11.1 | 11.1
6187 | 11.4 | 11.4
6188 | 11.8 | 11.8
6189 | 11.6 | 11.6
6190 | 11.3 | 11.3
6191 | 11.1 | 11.1
6192 | 10.9 | 10.9
6193 | 10.6 | 10.6
6194 | 10.4 | 10.4
6195 | 10.3 | 10.3
6196 | 10.2 | 10.2
6197 | 10.1 | 10.1
6198 | 10.2 | 10.2
6199 | 10.3 | 10.3
6200 | 10.4 | 10.4
6201 | 11.2 | 11.2
6202 | 11.9 | 11.9
6203 | 12.7 | 12.7
6204 | 12.9 | 12.9
6205 | 13.2 | 13.2
6206 | 13.4 | 13.4
6207 | 13.7 | 13.7
6208 | 13.9 | 13.9
6209 | 14.2 | 14.2
6210 | 14 | 14
6211 | 13.9 | 13.9
6212 | 13.7 | 13.7
6213 | 12.5 | 12.5
6214 | 11.4 | 11.4
6215 | 10.2 | 10.2
6216 | 9.8 | 9.8
6217 | 9.5 | 9.5
6218 | 9.1 | 9.1
6219 | 8.9 | 8.9
6220 | 8.8 | 8.8
6221 | 8.6 | 8.6
6222 | 8.9 | 8.9
6223 | 9.1 | 9.1
6224 | 9.4 | 9.4
6225 | 10.8 | 10.8
6226 | 12.3 | 12.3
6227 | 13.7 | 13.7
6228 | 14.2 | 14.2
6229 | 14.6 | 14.6
6230 | 15.1 | 15.1
6231 | 15.2 | 15.2
6232 | 15.3 | 15.3
6233 | 15.4 | 15.4
6234 | 14.5 | 14.5
6235 | 13.6 | 13.6
6236 | 12.7 | 12.7
6237 | 11.8 | 11.8
6238 | 10.9 | 10.9
6239 | 10 | 10
6240 | 9.8 | 9.8
6241 | 9.5 | 9.5
6242 | 9.3 | 9.3
6243 | 9.1 | 9.1
6244 | 9 | 9
6245 | 8.8 | 8.8
6246 | 9 | 9
6247 | 9.3 | 9.3
6248 | 9.5 | 9.5
6249 | 10.6 | 10.6
6250 | 11.8 | 11.8
6251 | 12.9 | 12.9
6252 | 13.8 | 13.8
6253 | 14.8 | 14.8
6254 | 15.7 | 15.7
6255 | 15 | 15
6256 | 14.3 | 14.3
6257 | 13.6 | 13.6
6258 | 12.8 | 12.8
6259 | 12.1 | 12.1
6260 | 11.3 | 11.3
6261 | 10.7 | 10.7
6262 | 10.2 | 10.2
6263 | 9.6 | 9.6
6264 | 9.6 | 9.6
6265 | 9.7 | 9.7
6266 | 9.7 | 9.7
6267 | 9.2 | 9.2
6268 | 8.7 | 8.7
6269 | 8.2 | 8.2
6270 | 8 | 8
6271 | 7.8 | 7.8
6272 | 7.6 | 7.6
6273 | 9.9 | 9.9
6274 | 12.2 | 12.2
6275 | 14.5 | 14.5
6276 | 15 | 15
6277 | 15.6 | 15.6
6278 | 16.1 | 16.1
6279 | 16 | 16
6280 | 16 | 16
6281 | 15.9 | 15.9
6282 | 15.4 | 15.4
6283 | 14.8 | 14.8
6284 | 14.3 | 14.3
6285 | 14.1 | 14.1
6286 | 13.9 | 13.9
6287 | 13.7 | 13.7
6288 | 13.4 | 13.4
6289 | 13.1 | 13.1
6290 | 12.8 | 12.8
6291 | 12.4 | 12.4
6292 | 12.1 | 12.1
6293 | 11.7 | 11.7
6294 | 11.6 | 11.6
6295 | 11.4 | 11.4
6296 | 11.3 | 11.3
6297 | 12.7 | 12.7
6298 | 14.2 | 14.2
6299 | 15.6 | 15.6
6300 | 16.5 | 16.5
6301 | 17.3 | 17.3
6302 | 18.2 | 18.2
6303 | 17.9 | 17.9
6304 | 17.5 | 17.5
6305 | 17.2 | 17.2
6306 | 16.1 | 16.1
6307 | 15 | 15
6308 | 13.9 | 13.9
6309 | 13.8 | 13.8
6310 | 13.6 | 13.6
6311 | 13.5 | 13.5
6312 | 12.9 | 12.9
6313 | 12.3 | 12.3
6314 | 11.7 | 11.7
6315 | 11.1 | 11.1
6316 | 10.5 | 10.5
6317 | 9.9 | 9.9
6318 | 10.1 | 10.1
6319 | 10.2 | 10.2
6320 | 10.4 | 10.4
6321 | 10.9 | 10.9
6322 | 11.5 | 11.5
6323 | 12 | 12
6324 | 13.1 | 13.1
6325 | 14.1 | 14.1
6326 | 15.2 | 15.2
6327 | 15.1 | 15.1
6328 | 15.1 | 15.1
6329 | 15 | 15
6330 | 14.4 | 14.4
6331 | 13.9 | 13.9
6332 | 13.3 | 13.3
6333 | 12.4 | 12.4
6334 | 11.4 | 11.4
6335 | 10.5 | 10.5
6336 | 10.4 | 10.4
6337 | 10.4 | 10.4
6338 | 10.3 | 10.3
6339 | 9.7 | 9.7
6340 | 9.1 | 9.1
6341 | 8.5 | 8.5
6342 | 8.8 | 8.8
6343 | 9.2 | 9.2
6344 | 9.5 | 9.5
6345 | 10.4 | 10.4
6346 | 11.2 | 11.2
6347 | 12.1 | 12.1
6348 | 12.9 | 12.9
6349 | 13.7 | 13.7
6350 | 14.5 | 14.5
6351 | 14.9 | 14.9
6352 | 15.3 | 15.3
6353 | 15.7 | 15.7
6354 | 14.2 | 14.2
6355 | 12.6 | 12.6
6356 | 11.1 | 11.1
6357 | 10.2 | 10.2
6358 | 9.3 | 9.3
6359 | 8.4 | 8.4
6360 | 7.5 | 7.5
6361 | 6.5 | 6.5
6362 | 5.6 | 5.6
6363 | 5.3 | 5.3
6364 | 4.9 | 4.9
6365 | 4.6 | 4.6
6366 | 4.4 | 4.4
6367 | 4.3 | 4.3
6368 | 4.1 | 4.1
6369 | 7.3 | 7.3
6370 | 10.4 | 10.4
6371 | 13.6 | 13.6
6372 | 14.7 | 14.7
6373 | 15.7 | 15.7
6374 | 16.8 | 16.8
6375 | 16.9 | 16.9
6376 | 16.9 | 16.9
6377 | 17 | 17
6378 | 16.2 | 16.2
6379 | 15.4 | 15.4
6380 | 14.6 | 14.6
6381 | 13.4 | 13.4
6382 | 12.2 | 12.2
6383 | 11 | 11
6384 | 10 | 10
6385 | 8.9 | 8.9
6386 | 7.9 | 7.9
6387 | 8 | 8
6388 | 8.1 | 8.1
6389 | 8.2 | 8.2
6390 | 8.7 | 8.7
6391 | 9.2 | 9.2
6392 | 9.7 | 9.7
6393 | 10.5 | 10.5
6394 | 11.4 | 11.4
6395 | 12.2 | 12.2
6396 | 13.4 | 13.4
6397 | 14.7 | 14.7
6398 | 15.9 | 15.9
6399 | 16.2 | 16.2
6400 | 16.5 | 16.5
6401 | 16.8 | 16.8
6402 | 15.5 | 15.5
6403 | 14.1 | 14.1
6404 | 12.8 | 12.8
6405 | 12 | 12
6406 | 11.3 | 11.3
6407 | 10.5 | 10.5
6408 | 9.9 | 9.9
6409 | 9.2 | 9.2
6410 | 8.6 | 8.6
6411 | 7.8 | 7.8
6412 | 7 | 7
6413 | 6.2 | 6.2
6414 | 6.4 | 6.4
6415 | 6.7 | 6.7
6416 | 6.9 | 6.9
6417 | 8.1 | 8.1
6418 | 9.3 | 9.3
6419 | 10.5 | 10.5
6420 | 13.3 | 13.3
6421 | 16.1 | 16.1
6422 | 18.9 | 18.9
6423 | 19.1 | 19.1
6424 | 19.3 | 19.3
6425 | 19.5 | 19.5
6426 | 18 | 18
6427 | 16.4 | 16.4
6428 | 14.9 | 14.9
6429 | 13.8 | 13.8
6430 | 12.8 | 12.8
6431 | 11.7 | 11.7
6432 | 11.3 | 11.3
6433 | 10.9 | 10.9
6434 | 10.5 | 10.5
6435 | 10.4 | 10.4
6436 | 10.3 | 10.3
6437 | 10.2 | 10.2
6438 | 10.5 | 10.5
6439 | 10.8 | 10.8
6440 | 11.1 | 11.1
6441 | 13.7 | 13.7
6442 | 16.2 | 16.2
6443 | 18.8 | 18.8
6444 | 19.8 | 19.8
6445 | 20.9 | 20.9
6446 | 21.9 | 21.9
6447 | 21.9 | 21.9
6448 | 21.8 | 21.8
6449 | 21.8 | 21.8
6450 | 19.8 | 19.8
6451 | 17.9 | 17.9
6452 | 15.9 | 15.9
6453 | 14.7 | 14.7
6454 | 13.4 | 13.4
6455 | 12.2 | 12.2
6456 | 11.7 | 11.7
6457 | 11.3 | 11.3
6458 | 10.8 | 10.8
6459 | 11.3 | 11.3
6460 | 11.7 | 11.7
6461 | 12.2 | 12.2
6462 | 12.2 | 12.2
6463 | 12.3 | 12.3
6464 | 12.3 | 12.3
6465 | 13.8 | 13.8
6466 | 15.3 | 15.3
6467 | 16.8 | 16.8
6468 | 17.8 | 17.8
6469 | 18.9 | 18.9
6470 | 19.9 | 19.9
6471 | 19.7 | 19.7
6472 | 19.6 | 19.6
6473 | 19.4 | 19.4
6474 | 18.4 | 18.4
6475 | 17.5 | 17.5
6476 | 16.5 | 16.5
6477 | 15.9 | 15.9
6478 | 15.2 | 15.2
6479 | 14.6 | 14.6
6480 | 14 | 14
6481 | 13.4 | 13.4
6482 | 12.8 | 12.8
6483 | 12.8 | 12.8
6484 | 12.7 | 12.7
6485 | 12.7 | 12.7
6486 | 12.8 | 12.8
6487 | 13 | 13
6488 | 13.1 | 13.1
6489 | 13.9 | 13.9
6490 | 14.6 | 14.6
6491 | 15.4 | 15.4
6492 | 15.5 | 15.5
6493 | 15.6 | 15.6
6494 | 15.7 | 15.7
6495 | 15.7 | 15.7
6496 | 15.8 | 15.8
6497 | 15.8 | 15.8
6498 | 15.6 | 15.6
6499 | 15.4 | 15.4
6500 | 15.2 | 15.2
6501 | 15 | 15
6502 | 14.9 | 14.9
6503 | 14.7 | 14.7
6504 | 14.6 | 14.6
6505 | 14.6 | 14.6
6506 | 14.5 | 14.5
6507 | 14.4 | 14.4
6508 | 14.3 | 14.3
6509 | 14.2 | 14.2
6510 | 14.2 | 14.2
6511 | 14.1 | 14.1
6512 | 14.1 | 14.1
6513 | 14.2 | 14.2
6514 | 14.3 | 14.3
6515 | 14.4 | 14.4
6516 | 14.3 | 14.3
6517 | 14.3 | 14.3
6518 | 14.2 | 14.2
6519 | 14.1 | 14.1
6520 | 14 | 14
6521 | 13.9 | 13.9
6522 | 13.8 | 13.8
6523 | 13.6 | 13.6
6524 | 13.5 | 13.5
6525 | 13.3 | 13.3
6526 | 13.2 | 13.2
6527 | 13 | 13
6528 | 12.7 | 12.7
6529 | 12.3 | 12.3
6530 | 12 | 12
6531 | 11.7 | 11.7
6532 | 11.5 | 11.5
6533 | 11.2 | 11.2
6534 | 11.2 | 11.2
6535 | 11.1 | 11.1
6536 | 11.1 | 11.1
6537 | 11 | 11
6538 | 11 | 11
6539 | 10.9 | 10.9
6540 | 11 | 11
6541 | 11.2 | 11.2
6542 | 11.3 | 11.3
6543 | 11.4 | 11.4
6544 | 11.6 | 11.6
6545 | 11.8 | 11.8
6546 | 11 | 11
6547 | 10.3 | 10.3
6548 | 9.5 | 9.5
6549 | 9.4 | 9.4
6550 | 9.3 | 9.3
6551 | 9.2 | 9.2
6552 | 9.1 | 9.1
6553 | 8.9 | 8.9
6554 | 8.9 | 8.9
6555 | 8.7 | 8.7
6556 | 8.5 | 8.5
6557 | 8.2 | 8.2
6558 | 8.5 | 8.5
6559 | 9 | 9
6560 | 9.3 | 9.3
6561 | 12.8 | 12.8
6562 | 16.4 | 16.4
6563 | 19.9 | 19.9
6564 | 21.3 | 21.3
6565 | 22.5 | 22.5
6566 | 23.8 | 23.8
6567 | 23.3 | 23.3
6568 | 22.8 | 22.8
6569 | 22.3 | 22.3
6570 | 20.6 | 20.6
6571 | 18.9 | 18.9
6572 | 17.2 | 17.2
6573 | 17 | 17
6574 | 16.8 | 16.8
6575 | 16.6 | 16.6
6576 | 15 | 15
6577 | 13.3 | 13.3
6578 | 11.7 | 11.7
6579 | 10.8 | 10.8
6580 | 10 | 10
6581 | 9.1 | 9.1
6582 | 9.3 | 9.3
6583 | 9.5 | 9.5
6584 | 9.7 | 9.7
6585 | 11.7 | 11.7
6586 | 13.8 | 13.8
6587 | 15.8 | 15.8
6588 | 16.2 | 16.2
6589 | 16.6 | 16.6
6590 | 17 | 17
6591 | 16 | 16
6592 | 15.1 | 15.1
6593 | 14.1 | 14.1
6594 | 13.2 | 13.2
6595 | 12.2 | 12.2
6596 | 11.3 | 11.3
6597 | 10.9 | 10.9
6598 | 10.5 | 10.5
6599 | 10.1 | 10.1
6600 | 9.8 | 9.8
6601 | 9.6 | 9.6
6602 | 9.3 | 9.3
6603 | 9.3 | 9.3
6604 | 9.2 | 9.2
6605 | 9.2 | 9.2
6606 | 9.2 | 9.2
6607 | 9.2 | 9.2
6608 | 9.2 | 9.2
6609 | 9.4 | 9.4
6610 | 9.7 | 9.7
6611 | 9.9 | 9.9
6612 | 10.3 | 10.3
6613 | 10.7 | 10.7
6614 | 11.1 | 11.1
6615 | 11.6 | 11.6
6616 | 12.1 | 12.1
6617 | 12.6 | 12.6
6618 | 11.2 | 11.2
6619 | 9.9 | 9.9
6620 | 8.5 | 8.5
6621 | 7.6 | 7.6
6622 | 6.8 | 6.8
6623 | 5.9 | 5.9
6624 | 5.1 | 5.1
6625 | 4.4 | 4.4
6626 | 3.6 | 3.6
6627 | 3.2 | 3.2
6628 | 2.7 | 2.7
6629 | 2.3 | 2.3
6630 | 2.3 | 2.3
6631 | 2.2 | 2.2
6632 | 2.2 | 2.2
6633 | 4.7 | 4.7
6634 | 7.3 | 7.3
6635 | 9.8 | 9.8
6636 | 11.6 | 11.6
6637 | 13.5 | 13.5
6638 | 15.3 | 15.3
6639 | 15.5 | 15.5
6640 | 15.6 | 15.6
6641 | 15.8 | 15.8
6642 | 13.5 | 13.5
6643 | 11.1 | 11.1
6644 | 8.8 | 8.8
6645 | 7.8 | 7.8
6646 | 6.7 | 6.7
6647 | 5.7 | 5.7
6648 | 5.3 | 5.3
6649 | 4.9 | 4.9
6650 | 4.5 | 4.5
6651 | 5.2 | 5.2
6652 | 6 | 6
6653 | 6.7 | 6.7
6654 | 7.2 | 7.2
6655 | 7.6 | 7.6
6656 | 8.1 | 8.1
6657 | 8.6 | 8.6
6658 | 9 | 9
6659 | 9.5 | 9.5
6660 | 9.8 | 9.8
6661 | 10.2 | 10.2
6662 | 10.5 | 10.5
6663 | 10.8 | 10.8
6664 | 11.2 | 11.2
6665 | 11.5 | 11.5
6666 | 11.1 | 11.1
6667 | 10.8 | 10.8
6668 | 10.4 | 10.4
6669 | 10.4 | 10.4
6670 | 10.4 | 10.4
6671 | 10.4 | 10.4
6672 | 10.5 | 10.5
6673 | 10.6 | 10.6
6674 | 10.7 | 10.7
6675 | 10.7 | 10.7
6676 | 10.8 | 10.8
6677 | 10.8 | 10.8
6678 | 10.7 | 10.7
6679 | 10.7 | 10.7
6680 | 10.6 | 10.6
6681 | 11.7 | 11.7
6682 | 12.9 | 12.9
6683 | 14 | 14
6684 | 14.8 | 14.8
6685 | 15.5 | 15.5
6686 | 16.3 | 16.3
6687 | 15.6 | 15.6
6688 | 14.8 | 14.8
6689 | 14.1 | 14.1
6690 | 13.8 | 13.8
6691 | 13.5 | 13.5
6692 | 13.2 | 13.2
6693 | 13 | 13
6694 | 12.9 | 12.9
6695 | 12.7 | 12.7
6696 | 12.6 | 12.6
6697 | 12.4 | 12.4
6698 | 12.3 | 12.3
6699 | 12.2 | 12.2
6700 | 12.1 | 12.1
6701 | 12 | 12
6702 | 12 | 12
6703 | 12.1 | 12.1
6704 | 12.1 | 12.1
6705 | 12.2 | 12.2
6706 | 12.4 | 12.4
6707 | 12.5 | 12.5
6708 | 13.1 | 13.1
6709 | 13.6 | 13.6
6710 | 14.2 | 14.2
6711 | 14.3 | 14.3
6712 | 14.3 | 14.3
6713 | 14.4 | 14.4
6714 | 13.7 | 13.7
6715 | 12.9 | 12.9
6716 | 12.2 | 12.2
6717 | 11.5 | 11.5
6718 | 10.9 | 10.9
6719 | 10.2 | 10.2
6720 | 9.6 | 9.6
6721 | 9 | 9
6722 | 8.4 | 8.4
6723 | 7.8 | 7.8
6724 | 7.1 | 7.1
6725 | 6.5 | 6.5
6726 | 6.7 | 6.7
6727 | 7 | 7
6728 | 7.2 | 7.2
6729 | 7.6 | 7.6
6730 | 8.1 | 8.1
6731 | 8.5 | 8.5
6732 | 8.7 | 8.7
6733 | 9 | 9
6734 | 9.2 | 9.2
6735 | 9.7 | 9.7
6736 | 10.2 | 10.2
6737 | 10.7 | 10.7
6738 | 9.8 | 9.8
6739 | 8.8 | 8.8
6740 | 7.9 | 7.9
6741 | 7.2 | 7.2
6742 | 6.6 | 6.6
6743 | 5.9 | 5.9
6744 | 6.2 | 6.2
6745 | 6.4 | 6.4
6746 | 6.7 | 6.7
6747 | 6.9 | 6.9
6748 | 7.1 | 7.1
6749 | 7.3 | 7.3
6750 | 7.5 | 7.5
6751 | 7.6 | 7.6
6752 | 7.8 | 7.8
6753 | 8 | 8
6754 | 8.2 | 8.2
6755 | 8.4 | 8.4
6756 | 9.7 | 9.7
6757 | 10.9 | 10.9
6758 | 12.2 | 12.2
6759 | 13.2 | 13.2
6760 | 14.2 | 14.2
6761 | 15.2 | 15.2
6762 | 14 | 14
6763 | 12.7 | 12.7
6764 | 11.5 | 11.5
6765 | 10.6 | 10.6
6766 | 9.6 | 9.6
6767 | 8.7 | 8.7
6768 | 8.6 | 8.6
6769 | 8.6 | 8.6
6770 | 8.5 | 8.5
6771 | 9.1 | 9.1
6772 | 9.7 | 9.7
6773 | 10.3 | 10.3
6774 | 9.8 | 9.8
6775 | 9.4 | 9.4
6776 | 8.9 | 8.9
6777 | 9.4 | 9.4
6778 | 10 | 10
6779 | 10.5 | 10.5
6780 | 11.3 | 11.3
6781 | 12.2 | 12.2
6782 | 13 | 13
6783 | 13.1 | 13.1
6784 | 13.2 | 13.2
6785 | 13.3 | 13.3
6786 | 13 | 13
6787 | 12.6 | 12.6
6788 | 12.3 | 12.3
6789 | 11.6 | 11.6
6790 | 10.8 | 10.8
6791 | 10.1 | 10.1
6792 | 9.7 | 9.7
6793 | 9.4 | 9.4
6794 | 9 | 9
6795 | 8.6 | 8.6
6796 | 8.2 | 8.2
6797 | 7.8 | 7.8
6798 | 8 | 8
6799 | 8.1 | 8.1
6800 | 8.3 | 8.3
6801 | 9.1 | 9.1
6802 | 9.9 | 9.9
6803 | 10.7 | 10.7
6804 | 11 | 11
6805 | 11.2 | 11.2
6806 | 11.5 | 11.5
6807 | 11.3 | 11.3
6808 | 11.1 | 11.1
6809 | 10.9 | 10.9
6810 | 9.8 | 9.8
6811 | 8.6 | 8.6
6812 | 7.5 | 7.5
6813 | 6.9 | 6.9
6814 | 6.2 | 6.2
6815 | 5.6 | 5.6
6816 | 5.4 | 5.4
6817 | 5.2 | 5.2
6818 | 5 | 5
6819 | 4.6 | 4.6
6820 | 4.3 | 4.3
6821 | 3.9 | 3.9
6822 | 3.8 | 3.8
6823 | 3.6 | 3.6
6824 | 3.5 | 3.5
6825 | 4.9 | 4.9
6826 | 6.2 | 6.2
6827 | 7.6 | 7.6
6828 | 9.6 | 9.6
6829 | 11.6 | 11.6
6830 | 13.6 | 13.6
6831 | 13.3 | 13.3
6832 | 12.9 | 12.9
6833 | 12.6 | 12.6
6834 | 11.2 | 11.2
6835 | 9.7 | 9.7
6836 | 8.3 | 8.3
6837 | 7.5 | 7.5
6838 | 6.6 | 6.6
6839 | 5.8 | 5.8
6840 | 5 | 5
6841 | 4.2 | 4.2
6842 | 3.4 | 3.4
6843 | 3.2 | 3.2
6844 | 3 | 3
6845 | 2.8 | 2.8
6846 | 2.7 | 2.7
6847 | 2.7 | 2.7
6848 | 2.6 | 2.6
6849 | 5.6 | 5.6
6850 | 8.5 | 8.5
6851 | 11.5 | 11.5
6852 | 13.5 | 13.5
6853 | 15.4 | 15.4
6854 | 17.4 | 17.4
6855 | 17.4 | 17.4
6856 | 17.4 | 17.4
6857 | 17.4 | 17.4
6858 | 14.8 | 14.8
6859 | 12.3 | 12.3
6860 | 9.7 | 9.7
6861 | 8.6 | 8.6
6862 | 7.6 | 7.6
6863 | 6.5 | 6.5
6864 | 6 | 6
6865 | 5.4 | 5.4
6866 | 4.9 | 4.9
6867 | 4.5 | 4.5
6868 | 4.2 | 4.2
6869 | 3.8 | 3.8
6870 | 4.1 | 4.1
6871 | 4.5 | 4.5
6872 | 4.8 | 4.8
6873 | 7.3 | 7.3
6874 | 9.8 | 9.8
6875 | 12.3 | 12.3
6876 | 14.2 | 14.2
6877 | 16.2 | 16.2
6878 | 18.1 | 18.1
6879 | 18 | 18
6880 | 18 | 18
6881 | 17.9 | 17.9
6882 | 15.5 | 15.5
6883 | 13 | 13
6884 | 10.6 | 10.6
6885 | 9.7 | 9.7
6886 | 8.8 | 8.8
6887 | 7.9 | 7.9
6888 | 8.3 | 8.3
6889 | 8.7 | 8.7
6890 | 9.1 | 9.1
6891 | 9.3 | 9.3
6892 | 9.6 | 9.6
6893 | 9.8 | 9.8
6894 | 9.5 | 9.5
6895 | 9.1 | 9.1
6896 | 8.8 | 8.8
6897 | 10.5 | 10.5
6898 | 12.3 | 12.3
6899 | 14 | 14
6900 | 16.4 | 16.4
6901 | 18.8 | 18.8
6902 | 21.2 | 21.2
6903 | 20.9 | 20.9
6904 | 20.7 | 20.7
6905 | 20.4 | 20.4
6906 | 18.1 | 18.1
6907 | 15.8 | 15.8
6908 | 13.5 | 13.5
6909 | 12.7 | 12.7
6910 | 11.8 | 11.8
6911 | 11 | 11
6912 | 10.5 | 10.5
6913 | 10 | 10
6914 | 9.5 | 9.5
6915 | 9.5 | 9.5
6916 | 9.4 | 9.4
6917 | 9.4 | 9.4
6918 | 9.8 | 9.8
6919 | 10.3 | 10.3
6920 | 10.7 | 10.7
6921 | 12.6 | 12.6
6922 | 14.6 | 14.6
6923 | 16.5 | 16.5
6924 | 17.8 | 17.8
6925 | 19.1 | 19.1
6926 | 20.4 | 20.4
6927 | 20.3 | 20.3
6928 | 20.2 | 20.2
6929 | 20.1 | 20.1
6930 | 18.6 | 18.6
6931 | 17.2 | 17.2
6932 | 15.7 | 15.7
6933 | 14.7 | 14.7
6934 | 13.6 | 13.6
6935 | 12.6 | 12.6
6936 | 12.5 | 12.5
6937 | 12.5 | 12.5
6938 | 12.4 | 12.4
6939 | 12.4 | 12.4
6940 | 12.4 | 12.4
6941 | 12.4 | 12.4
6942 | 12.1 | 12.1
6943 | 11.8 | 11.8
6944 | 11.5 | 11.5
6945 | 12.7 | 12.7
6946 | 13.9 | 13.9
6947 | 15.1 | 15.1
6948 | 15.7 | 15.7
6949 | 16.2 | 16.2
6950 | 16.8 | 16.8
6951 | 16.5 | 16.5
6952 | 16.2 | 16.2
6953 | 15.9 | 15.9
6954 | 15.3 | 15.3
6955 | 14.8 | 14.8
6956 | 14.2 | 14.2
6957 | 13.7 | 13.7
6958 | 13.1 | 13.1
6959 | 12.6 | 12.6
6960 | 11.9 | 11.9
6961 | 11.1 | 11.1
6962 | 10.4 | 10.4
6963 | 9.7 | 9.7
6964 | 8.9 | 8.9
6965 | 8.2 | 8.2
6966 | 8.4 | 8.4
6967 | 8.6 | 8.6
6968 | 8.8 | 8.8
6969 | 10.6 | 10.6
6970 | 12.5 | 12.5
6971 | 14.3 | 14.3
6972 | 15.1 | 15.1
6973 | 15.8 | 15.8
6974 | 16.6 | 16.6
6975 | 16.2 | 16.2
6976 | 15.8 | 15.8
6977 | 15.4 | 15.4
6978 | 14.9 | 14.9
6979 | 14.4 | 14.4
6980 | 13.9 | 13.9
6981 | 13.2 | 13.2
6982 | 12.4 | 12.4
6983 | 11.7 | 11.7
6984 | 11.5 | 11.5
6985 | 11.4 | 11.4
6986 | 11.2 | 11.2
6987 | 10.9 | 10.9
6988 | 10.7 | 10.7
6989 | 10.4 | 10.4
6990 | 10.4 | 10.4
6991 | 10.4 | 10.4
6992 | 10.4 | 10.4
6993 | 10.4 | 10.4
6994 | 10.3 | 10.3
6995 | 10.3 | 10.3
6996 | 10.7 | 10.7
6997 | 11.2 | 11.2
6998 | 11.6 | 11.6
6999 | 11.7 | 11.7
7000 | 11.7 | 11.7
7001 | 11.8 | 11.8
7002 | 11.5 | 11.5
7003 | 11.1 | 11.1
7004 | 10.8 | 10.8
7005 | 10.7 | 10.7
7006 | 10.5 | 10.5
7007 | 10.4 | 10.4
7008 | 9.9 | 9.9
7009 | 9.4 | 9.4
7010 | 8.9 | 8.9
7011 | 8.6 | 8.6
7012 | 8.3 | 8.3
7013 | 8 | 8
7014 | 8.1 | 8.1
7015 | 8.3 | 8.3
7016 | 8.4 | 8.4
7017 | 8.7 | 8.7
7018 | 8.9 | 8.9
7019 | 9.2 | 9.2
7020 | 9.7 | 9.7
7021 | 10.2 | 10.2
7022 | 10.7 | 10.7
7023 | 10.6 | 10.6
7024 | 10.4 | 10.4
7025 | 10.3 | 10.3
7026 | 9.3 | 9.3
7027 | 8.2 | 8.2
7028 | 7.2 | 7.2
7029 | 6.4 | 6.4
7030 | 5.5 | 5.5
7031 | 4.7 | 4.7
7032 | 4.5 | 4.5
7033 | 4.2 | 4.2
7034 | 4 | 4
7035 | 3.7 | 3.7
7036 | 3.3 | 3.3
7037 | 3 | 3
7038 | 2.7 | 2.7
7039 | 2.5 | 2.5
7040 | 2.2 | 2.2
7041 | 4.1 | 4.1
7042 | 6 | 6
7043 | 7.9 | 7.9
7044 | 8.8 | 8.8
7045 | 9.6 | 9.6
7046 | 10.5 | 10.5
7047 | 10.4 | 10.4
7048 | 10.4 | 10.4
7049 | 10.3 | 10.3
7050 | 8.8 | 8.8
7051 | 7.3 | 7.3
7052 | 5.8 | 5.8
7053 | 5 | 5
7054 | 4.2 | 4.2
7055 | 3.4 | 3.4
7056 | 3.4 | 3.4
7057 | 3.5 | 3.5
7058 | 3.5 | 3.5
7059 | 2.8 | 2.8
7060 | 2.1 | 2.1
7061 | 1.4 | 1.4
7062 | 1.7 | 1.7
7063 | 1.9 | 1.9
7064 | 2.2 | 2.2
7065 | 3.7 | 3.7
7066 | 5.1 | 5.1
7067 | 6.6 | 6.6
7068 | 7.2 | 7.2
7069 | 7.8 | 7.8
7070 | 8.4 | 8.4
7071 | 8.6 | 8.6
7072 | 8.8 | 8.8
7073 | 9 | 9
7074 | 8.7 | 8.7
7075 | 8.3 | 8.3
7076 | 8 | 8
7077 | 8 | 8
7078 | 7.9 | 7.9
7079 | 7.9 | 7.9
7080 | 7.5 | 7.5
7081 | 7 | 7
7082 | 6.6 | 6.6
7083 | 6.4 | 6.4
7084 | 6.3 | 6.3
7085 | 6.1 | 6.1
7086 | 6 | 6
7087 | 6 | 6
7088 | 5.9 | 5.9
7089 | 6.3 | 6.3
7090 | 6.8 | 6.8
7091 | 7.2 | 7.2
7092 | 7.7 | 7.7
7093 | 8.3 | 8.3
7094 | 8.8 | 8.8
7095 | 8.8 | 8.8
7096 | 8.7 | 8.7
7097 | 8.7 | 8.7
7098 | 8.4 | 8.4
7099 | 8 | 8
7100 | 7.7 | 7.7
7101 | 7.7 | 7.7
7102 | 7.6 | 7.6
7103 | 7.6 | 7.6
7104 | 7.5 | 7.5
7105 | 7.3 | 7.3
7106 | 7.2 | 7.2
7107 | 7 | 7
7108 | 6.9 | 6.9
7109 | 6.7 | 6.7
7110 | 6.5 | 6.5
7111 | 6.3 | 6.3
7112 | 6.1 | 6.1
7113 | 6.4 | 6.4
7114 | 6.6 | 6.6
7115 | 6.9 | 6.9
7116 | 7.2 | 7.2
7117 | 7.6 | 7.6
7118 | 7.9 | 7.9
7119 | 7.8 | 7.8
7120 | 7.6 | 7.6
7121 | 7.5 | 7.5
7122 | 7.2 | 7.2
7123 | 6.8 | 6.8
7124 | 6.5 | 6.5
7125 | 5.9 | 5.9
7126 | 5.2 | 5.2
7127 | 4.6 | 4.6
7128 | 4.5 | 4.5
7129 | 4.3 | 4.3
7130 | 4.2 | 4.2
7131 | 4.1 | 4.1
7132 | 4.1 | 4.1
7133 | 4 | 4
7134 | 3.9 | 3.9
7135 | 3.8 | 3.8
7136 | 3.7 | 3.7
7137 | 4.3 | 4.3
7138 | 5 | 5
7139 | 5.6 | 5.6
7140 | 6.3 | 6.3
7141 | 7.1 | 7.1
7142 | 7.8 | 7.8
7143 | 8.1 | 8.1
7144 | 8.4 | 8.4
7145 | 8.7 | 8.7
7146 | 7.5 | 7.5
7147 | 6.4 | 6.4
7148 | 5.2 | 5.2
7149 | 4.7 | 4.7
7150 | 4.1 | 4.1
7151 | 3.6 | 3.6
7152 | 3.3 | 3.3
7153 | 3.1 | 3.1
7154 | 2.8 | 2.8
7155 | 2.9 | 2.9
7156 | 3.1 | 3.1
7157 | 3.2 | 3.2
7158 | 3.3 | 3.3
7159 | 3.3 | 3.3
7160 | 3.4 | 3.4
7161 | 3.8 | 3.8
7162 | 4.2 | 4.2
7163 | 4.6 | 4.6
7164 | 5.2 | 5.2
7165 | 5.7 | 5.7
7166 | 6.3 | 6.3
7167 | 6 | 6
7168 | 5.7 | 5.7
7169 | 5.4 | 5.4
7170 | 4.6 | 4.6
7171 | 3.9 | 3.9
7172 | 3.1 | 3.1
7173 | 2.5 | 2.5
7174 | 1.8 | 1.8
7175 | 1.2 | 1.2
7176 | 0.7 | 0.7
7177 | 0.2 | 0.2
7178 | -0.3 | -0.3
7179 | -0.7 | -0.7
7180 | -1.2 | -1.2
7181 | -1.6 | -1.6
7182 | -1.6 | -1.6
7183 | -1.6 | -1.6
7184 | -1.6 | -1.6
7185 | 0.3 | 0.3
7186 | 2.1 | 2.1
7187 | 4 | 4
7188 | 6.1 | 6.1
7189 | 8.3 | 8.3
7190 | 10.4 | 10.4
7191 | 10.2 | 10.2
7192 | 10 | 10
7193 | 9.8 | 9.8
7194 | 8.9 | 8.9
7195 | 7.9 | 7.9
7196 | 7 | 7
7197 | 6.1 | 6.1
7198 | 5.1 | 5.1
7199 | 4.2 | 4.2
7200 | 3.8 | 3.8
7201 | 3.5 | 3.5
7202 | 3.1 | 3.1
7203 | 3.4 | 3.4
7204 | 3.6 | 3.6
7205 | 3.9 | 3.9
7206 | 4.2 | 4.2
7207 | 4.5 | 4.5
7208 | 4.8 | 4.8
7209 | 5.6 | 5.6
7210 | 6.4 | 6.4
7211 | 7.2 | 7.2
7212 | 7.7 | 7.7
7213 | 8.1 | 8.1
7214 | 8.6 | 8.6
7215 | 8.7 | 8.7
7216 | 8.9 | 8.9
7217 | 9 | 9
7218 | 8.9 | 8.9
7219 | 8.9 | 8.9
7220 | 8.8 | 8.8
7221 | 8.7 | 8.7
7222 | 8.5 | 8.5
7223 | 8.4 | 8.4
7224 | 8.3 | 8.3
7225 | 8.1 | 8.1
7226 | 8 | 8
7227 | 8.2 | 8.2
7228 | 8.5 | 8.5
7229 | 8.7 | 8.7
7230 | 8.5 | 8.5
7231 | 8.4 | 8.4
7232 | 8.2 | 8.2
7233 | 10 | 10
7234 | 11.9 | 11.9
7235 | 13.7 | 13.7
7236 | 14.3 | 14.3
7237 | 14.8 | 14.8
7238 | 15.4 | 15.4
7239 | 15.3 | 15.3
7240 | 15.3 | 15.3
7241 | 15.2 | 15.2
7242 | 14.6 | 14.6
7243 | 14 | 14
7244 | 13.4 | 13.4
7245 | 12.9 | 12.9
7246 | 12.3 | 12.3
7247 | 11.8 | 11.8
7248 | 10.5 | 10.5
7249 | 9.1 | 9.1
7250 | 7.8 | 7.8
7251 | 7.7 | 7.7
7252 | 7.6 | 7.6
7253 | 7.5 | 7.5
7254 | 7.5 | 7.5
7255 | 7.6 | 7.6
7256 | 7.6 | 7.6
7257 | 8.1 | 8.1
7258 | 8.7 | 8.7
7259 | 9.2 | 9.2
7260 | 8.9 | 8.9
7261 | 8.7 | 8.7
7262 | 8.4 | 8.4
7263 | 8 | 8
7264 | 7.7 | 7.7
7265 | 7.3 | 7.3
7266 | 6.9 | 6.9
7267 | 6.6 | 6.6
7268 | 6.2 | 6.2
7269 | 6.2 | 6.2
7270 | 6.2 | 6.2
7271 | 6.2 | 6.2
7272 | 6.1 | 6.1
7273 | 6.1 | 6.1
7274 | 6 | 6
7275 | 6 | 6
7276 | 6 | 6
7277 | 6 | 6
7278 | 5.9 | 5.9
7279 | 5.9 | 5.9
7280 | 5.8 | 5.8
7281 | 6.1 | 6.1
7282 | 6.5 | 6.5
7283 | 6.8 | 6.8
7284 | 7.1 | 7.1
7285 | 7.5 | 7.5
7286 | 7.8 | 7.8
7287 | 8.1 | 8.1
7288 | 8.3 | 8.3
7289 | 8.6 | 8.6
7290 | 8.4 | 8.4
7291 | 8.1 | 8.1
7292 | 7.8 | 7.8
7293 | 7.6 | 7.6
7294 | 7.4 | 7.4
7295 | 7.1 | 7.1
7296 | 6.8 | 6.8
7297 | 6.4 | 6.4
7298 | 6.6 | 6.6
7299 | 6.7 | 6.7
7300 | 6.9 | 6.9
7301 | 7.1 | 7.1
7302 | 7.2 | 7.2
7303 | 7.5 | 7.5
7304 | 7.7 | 7.7
7305 | 8.4 | 8.4
7306 | 9.1 | 9.1
7307 | 9.9 | 9.9
7308 | 10.8 | 10.8
7309 | 11.6 | 11.6
7310 | 12.5 | 12.5
7311 | 12.3 | 12.3
7312 | 12.1 | 12.1
7313 | 11.9 | 11.9
7314 | 11.2 | 11.2
7315 | 10.6 | 10.6
7316 | 9.9 | 9.9
7317 | 9.7 | 9.7
7318 | 9.4 | 9.4
7319 | 9.2 | 9.2
7320 | 9.1 | 9.1
7321 | 9.1 | 9.1
7322 | 9 | 9
7323 | 9.1 | 9.1
7324 | 9.2 | 9.2
7325 | 9.3 | 9.3
7326 | 9.2 | 9.2
7327 | 9.1 | 9.1
7328 | 9 | 9
7329 | 9.5 | 9.5
7330 | 10 | 10
7331 | 10.5 | 10.5
7332 | 11.2 | 11.2
7333 | 11.8 | 11.8
7334 | 12.5 | 12.5
7335 | 11.4 | 11.4
7336 | 10.3 | 10.3
7337 | 9.2 | 9.2
7338 | 8.9 | 8.9
7339 | 8.6 | 8.6
7340 | 8.3 | 8.3
7341 | 6.9 | 6.9
7342 | 5.5 | 5.5
7343 | 4.1 | 4.1
7344 | 3.6 | 3.6
7345 | 3.2 | 3.2
7346 | 2.7 | 2.7
7347 | 3 | 3
7348 | 3.4 | 3.4
7349 | 3.7 | 3.7
7350 | 3.8 | 3.8
7351 | 4 | 4
7352 | 4.1 | 4.1
7353 | 4.8 | 4.8
7354 | 5.6 | 5.6
7355 | 6.3 | 6.3
7356 | 7.9 | 7.9
7357 | 9.5 | 9.5
7358 | 11.1 | 11.1
7359 | 10.9 | 10.9
7360 | 10.7 | 10.7
7361 | 10.5 | 10.5
7362 | 9.5 | 9.5
7363 | 8.5 | 8.5
7364 | 7.5 | 7.5
7365 | 6.8 | 6.8
7366 | 6.2 | 6.2
7367 | 5.5 | 5.5
7368 | 5.3 | 5.3
7369 | 5.2 | 5.2
7370 | 5 | 5
7371 | 5 | 5
7372 | 5 | 5
7373 | 5 | 5
7374 | 5.2 | 5.2
7375 | 5.3 | 5.3
7376 | 5.5 | 5.5
7377 | 7.1 | 7.1
7378 | 8.7 | 8.7
7379 | 10.3 | 10.3
7380 | 13 | 13
7381 | 15.8 | 15.8
7382 | 18.5 | 18.5
7383 | 17.3 | 17.3
7384 | 16 | 16
7385 | 14.8 | 14.8
7386 | 14.4 | 14.4
7387 | 14.1 | 14.1
7388 | 13.7 | 13.7
7389 | 14.4 | 14.4
7390 | 15 | 15
7391 | 15.7 | 15.7
7392 | 14.3 | 14.3
7393 | 13 | 13
7394 | 11.6 | 11.6
7395 | 11.1 | 11.1
7396 | 10.5 | 10.5
7397 | 10 | 10
7398 | 9.6 | 9.6
7399 | 9.2 | 9.2
7400 | 8.8 | 8.8
7401 | 9.5 | 9.5
7402 | 10.3 | 10.3
7403 | 11 | 11
7404 | 11.8 | 11.8
7405 | 12.5 | 12.5
7406 | 13.3 | 13.3
7407 | 12.9 | 12.9
7408 | 12.6 | 12.6
7409 | 12.2 | 12.2
7410 | 10.7 | 10.7
7411 | 9.2 | 9.2
7412 | 7.7 | 7.7
7413 | 7.4 | 7.4
7414 | 7.2 | 7.2
7415 | 6.9 | 6.9
7416 | 6.6 | 6.6
7417 | 6.2 | 6.2
7418 | 5.9 | 5.9
7419 | 5.8 | 5.8
7420 | 5.8 | 5.8
7421 | 5.7 | 5.7
7422 | 5.7 | 5.7
7423 | 5.7 | 5.7
7424 | 5.7 | 5.7
7425 | 7 | 7
7426 | 8.2 | 8.2
7427 | 9.5 | 9.5
7428 | 11.1 | 11.1
7429 | 12.8 | 12.8
7430 | 14.4 | 14.4
7431 | 13.7 | 13.7
7432 | 13 | 13
7433 | 12.3 | 12.3
7434 | 11.4 | 11.4
7435 | 10.5 | 10.5
7436 | 9.6 | 9.6
7437 | 9.8 | 9.8
7438 | 9.9 | 9.9
7439 | 10.1 | 10.1
7440 | 9.7 | 9.7
7441 | 9.3 | 9.3
7442 | 8.9 | 8.9
7443 | 8.8 | 8.8
7444 | 8.8 | 8.8
7445 | 8.7 | 8.7
7446 | 8.9 | 8.9
7447 | 9.1 | 9.1
7448 | 9.3 | 9.3
7449 | 9.6 | 9.6
7450 | 9.9 | 9.9
7451 | 10.2 | 10.2
7452 | 9.6 | 9.6
7453 | 9 | 9
7454 | 8.4 | 8.4
7455 | 7.9 | 7.9
7456 | 7.5 | 7.5
7457 | 7 | 7
7458 | 6.8 | 6.8
7459 | 6.6 | 6.6
7460 | 6.4 | 6.4
7461 | 6.4 | 6.4
7462 | 6.3 | 6.3
7463 | 6.3 | 6.3
7464 | 6.4 | 6.4
7465 | 6.5 | 6.5
7466 | 6.6 | 6.6
7467 | 6.6 | 6.6
7468 | 6.5 | 6.5
7469 | 6.5 | 6.5
7470 | 6.4 | 6.4
7471 | 6.2 | 6.2
7472 | 6.1 | 6.1
7473 | 6.3 | 6.3
7474 | 6.5 | 6.5
7475 | 6.7 | 6.7
7476 | 6.8 | 6.8
7477 | 7 | 7
7478 | 7.1 | 7.1
7479 | 7.1 | 7.1
7480 | 7 | 7
7481 | 7 | 7
7482 | 7 | 7
7483 | 6.9 | 6.9
7484 | 6.9 | 6.9
7485 | 6.9 | 6.9
7486 | 6.9 | 6.9
7487 | 6.9 | 6.9
7488 | 7 | 7
7489 | 7 | 7
7490 | 7.1 | 7.1
7491 | 7 | 7
7492 | 7 | 7
7493 | 6.9 | 6.9
7494 | 6 | 6
7495 | 5.2 | 5.2
7496 | 4.3 | 4.3
7497 | 4.8 | 4.8
7498 | 5.4 | 5.4
7499 | 5.9 | 5.9
7500 | 7.3 | 7.3
7501 | 8.7 | 8.7
7502 | 10.1 | 10.1
7503 | 9.6 | 9.6
7504 | 9.1 | 9.1
7505 | 8.6 | 8.6
7506 | 8.3 | 8.3
7507 | 7.9 | 7.9
7508 | 7.6 | 7.6
7509 | 7.4 | 7.4
7510 | 7.2 | 7.2
7511 | 7 | 7
7512 | 6.8 | 6.8
7513 | 6.5 | 6.5
7514 | 6.3 | 6.3
7515 | 6.2 | 6.2
7516 | 6.2 | 6.2
7517 | 6.1 | 6.1
7518 | 5.9 | 5.9
7519 | 5.7 | 5.7
7520 | 5.5 | 5.5
7521 | 5.9 | 5.9
7522 | 6.3 | 6.3
7523 | 6.7 | 6.7
7524 | 6.8 | 6.8
7525 | 6.9 | 6.9
7526 | 7 | 7
7527 | 7.1 | 7.1
7528 | 7.1 | 7.1
7529 | 7.2 | 7.2
7530 | 6.8 | 6.8
7531 | 6.4 | 6.4
7532 | 6 | 6
7533 | 5.5 | 5.5
7534 | 4.9 | 4.9
7535 | 4.4 | 4.4
7536 | 4.4 | 4.4
7537 | 4.5 | 4.5
7538 | 4.5 | 4.5
7539 | 4.4 | 4.4
7540 | 4.4 | 4.4
7541 | 4.3 | 4.3
7542 | 4.6 | 4.6
7543 | 4.8 | 4.8
7544 | 5.1 | 5.1
7545 | 5.3 | 5.3
7546 | 5.6 | 5.6
7547 | 5.8 | 5.8
7548 | 6.1 | 6.1
7549 | 6.4 | 6.4
7550 | 6.7 | 6.7
7551 | 6.6 | 6.6
7552 | 6.5 | 6.5
7553 | 6.4 | 6.4
7554 | 6.2 | 6.2
7555 | 6.1 | 6.1
7556 | 5.9 | 5.9
7557 | 5.7 | 5.7
7558 | 5.6 | 5.6
7559 | 5.4 | 5.4
7560 | 5.1 | 5.1
7561 | 4.9 | 4.9
7562 | 4.6 | 4.6
7563 | 4.5 | 4.5
7564 | 4.4 | 4.4
7565 | 4.3 | 4.3
7566 | 4.4 | 4.4
7567 | 4.4 | 4.4
7568 | 4.5 | 4.5
7569 | 4.8 | 4.8
7570 | 5.1 | 5.1
7571 | 5.4 | 5.4
7572 | 5.6 | 5.6
7573 | 5.7 | 5.7
7574 | 5.9 | 5.9
7575 | 5.5 | 5.5
7576 | 5.1 | 5.1
7577 | 4.7 | 4.7
7578 | 3.9 | 3.9
7579 | 3 | 3
7580 | 2.2 | 2.2
7581 | 2 | 2
7582 | 1.8 | 1.8
7583 | 1.6 | 1.6
7584 | 1.4 | 1.4
7585 | 1.3 | 1.3
7586 | 1.1 | 1.1
7587 | 1 | 1
7588 | 0.8 | 0.8
7589 | 0.7 | 0.7
7590 | 0.6 | 0.6
7591 | 0.4 | 0.4
7592 | 0.3 | 0.3
7593 | 0.4 | 0.4
7594 | 0.5 | 0.5
7595 | 0.6 | 0.6
7596 | 0.7 | 0.7
7597 | 0.8 | 0.8
7598 | 0.9 | 0.9
7599 | 0.9 | 0.9
7600 | 1 | 1
7601 | 1 | 1
7602 | 0.8 | 0.8
7603 | 0.7 | 0.7
7604 | 0.5 | 0.5
7605 | 0.4 | 0.4
7606 | 0.3 | 0.3
7607 | 0.2 | 0.2
7608 | 0.3 | 0.3
7609 | 0.4 | 0.4
7610 | 0.5 | 0.5
7611 | 0.6 | 0.6
7612 | 0.6 | 0.6
7613 | 0.7 | 0.7
7614 | 1 | 1
7615 | 1.2 | 1.2
7616 | 1.5 | 1.5
7617 | 1.7 | 1.7
7618 | 1.9 | 1.9
7619 | 2.1 | 2.1
7620 | 2.2 | 2.2
7621 | 2.4 | 2.4
7622 | 2.5 | 2.5
7623 | 3 | 3
7624 | 3.6 | 3.6
7625 | 4.1 | 4.1
7626 | 3.5 | 3.5
7627 | 3 | 3
7628 | 2.4 | 2.4
7629 | 2.2 | 2.2
7630 | 1.9 | 1.9
7631 | 1.7 | 1.7
7632 | 2.3 | 2.3
7633 | 2.8 | 2.8
7634 | 3.4 | 3.4
7635 | 4.6 | 4.6
7636 | 5.7 | 5.7
7637 | 6.9 | 6.9
7638 | 6.3 | 6.3
7639 | 5.7 | 5.7
7640 | 5.1 | 5.1
7641 | 4.9 | 4.9
7642 | 4.8 | 4.8
7643 | 4.6 | 4.6
7644 | 4.5 | 4.5
7645 | 4.4 | 4.4
7646 | 4.3 | 4.3
7647 | 4.6 | 4.6
7648 | 5 | 5
7649 | 5.3 | 5.3
7650 | 5.1 | 5.1
7651 | 5 | 5
7652 | 4.8 | 4.8
7653 | 4.6 | 4.6
7654 | 4.5 | 4.5
7655 | 4.3 | 4.3
7656 | 4.1 | 4.1
7657 | 3.8 | 3.8
7658 | 3.6 | 3.6
7659 | 3.3 | 3.3
7660 | 3 | 3
7661 | 2.7 | 2.7
7662 | 2.5 | 2.5
7663 | 2.4 | 2.4
7664 | 2.2 | 2.2
7665 | 2.2 | 2.2
7666 | 2.1 | 2.1
7667 | 2.1 | 2.1
7668 | 2.2 | 2.2
7669 | 2.2 | 2.2
7670 | 2.3 | 2.3
7671 | 1.7 | 1.7
7672 | 1 | 1
7673 | 0.4 | 0.4
7674 | 0.2 | 0.2
7675 | 0 | 0
7676 | -0.2 | -0.2
7677 | -0.5 | -0.5
7678 | -0.8 | -0.8
7679 | -1.1 | -1.1
7680 | -1.6 | -1.6
7681 | -2 | -2
7682 | -2.5 | -2.5
7683 | -2.9 | -2.9
7684 | -3.2 | -3.2
7685 | -3.6 | -3.6
7686 | -4.3 | -4.3
7687 | -4.9 | -4.9
7688 | -5.6 | -5.6
7689 | -3.9 | -3.9
7690 | -2.2 | -2.2
7691 | -0.5 | -0.5
7692 | -0.2 | -0.2
7693 | 0.1 | 0.1
7694 | 0.4 | 0.4
7695 | 0.1 | 0.1
7696 | -0.1 | -0.1
7697 | -0.4 | -0.4
7698 | -1.5 | -1.5
7699 | -2.7 | -2.7
7700 | -3.8 | -3.8
7701 | -4.2 | -4.2
7702 | -4.6 | -4.6
7703 | -5 | -5
7704 | -5.3 | -5.3
7705 | -5.7 | -5.7
7706 | -6 | -6
7707 | -6.2 | -6.2
7708 | -6.3 | -6.3
7709 | -6.5 | -6.5
7710 | -6.6 | -6.6
7711 | -6.8 | -6.8
7712 | -6.9 | -6.9
7713 | -5.1 | -5.1
7714 | -3.3 | -3.3
7715 | -1.5 | -1.5
7716 | -0.3 | -0.3
7717 | 0.8 | 0.8
7718 | 2 | 2
7719 | 1.9 | 1.9
7720 | 1.7 | 1.7
7721 | 1.6 | 1.6
7722 | 1.4 | 1.4
7723 | 1.1 | 1.1
7724 | 0.9 | 0.9
7725 | 0.2 | 0.2
7726 | -0.4 | -0.4
7727 | -1.1 | -1.1
7728 | -1.4 | -1.4
7729 | -1.7 | -1.7
7730 | -2 | -2
7731 | -1.6 | -1.6
7732 | -1.1 | -1.1
7733 | -0.7 | -0.7
7734 | -0.9 | -0.9
7735 | -1.2 | -1.2
7736 | -1.4 | -1.4
7737 | -1.4 | -1.4
7738 | -1.3 | -1.3
7739 | -1.3 | -1.3
7740 | -1.3 | -1.3
7741 | -1.3 | -1.3
7742 | -1.3 | -1.3
7743 | -1.3 | -1.3
7744 | -1.3 | -1.3
7745 | -1.3 | -1.3
7746 | -1.2 | -1.2
7747 | -1.1 | -1.1
7748 | -1 | -1
7749 | -1.4 | -1.4
7750 | -1.9 | -1.9
7751 | -2.3 | -2.3
7752 | -2.5 | -2.5
7753 | -2.7 | -2.7
7754 | -2.9 | -2.9
7755 | -3.2 | -3.2
7756 | -3.4 | -3.4
7757 | -3.7 | -3.7
7758 | -3.9 | -3.9
7759 | -4 | -4
7760 | -4.2 | -4.2
7761 | -4.1 | -4.1
7762 | -4.1 | -4.1
7763 | -4 | -4
7764 | -3.4 | -3.4
7765 | -2.8 | -2.8
7766 | -2.2 | -2.2
7767 | -1.7 | -1.7
7768 | -1.3 | -1.3
7769 | -0.8 | -0.8
7770 | -1.4 | -1.4
7771 | -2 | -2
7772 | -2.6 | -2.6
7773 | -3.1 | -3.1
7774 | -3.6 | -3.6
7775 | -4.1 | -4.1
7776 | -4.4 | -4.4
7777 | -4.8 | -4.8
7778 | -5.1 | -5.1
7779 | -5.1 | -5.1
7780 | -5 | -5
7781 | -5 | -5
7782 | -5.1 | -5.1
7783 | -5.1 | -5.1
7784 | -5.2 | -5.2
7785 | -4.4 | -4.4
7786 | -3.5 | -3.5
7787 | -2.7 | -2.7
7788 | -1.8 | -1.8
7789 | -0.8 | -0.8
7790 | 0.1 | 0.1
7791 | 0.3 | 0.3
7792 | 0.4 | 0.4
7793 | 0.6 | 0.6
7794 | 0.4 | 0.4
7795 | 0.1 | 0.1
7796 | -0.1 | -0.1
7797 | -0.5 | -0.5
7798 | -0.9 | -0.9
7799 | -1.3 | -1.3
7800 | -1.5 | -1.5
7801 | -1.7 | -1.7
7802 | -1.9 | -1.9
7803 | -2.3 | -2.3
7804 | -2.8 | -2.8
7805 | -3.2 | -3.2
7806 | -3.9 | -3.9
7807 | -4.5 | -4.5
7808 | -5.2 | -5.2
7809 | -3.8 | -3.8
7810 | -2.3 | -2.3
7811 | -0.9 | -0.9
7812 | 0 | 0
7813 | 0.9 | 0.9
7814 | 1.8 | 1.8
7815 | 1.9 | 1.9
7816 | 2 | 2
7817 | 2.1 | 2.1
7818 | 1.6 | 1.6
7819 | 1 | 1
7820 | 0.5 | 0.5
7821 | 0.5 | 0.5
7822 | 0.4 | 0.4
7823 | 0.4 | 0.4
7824 | 0.1 | 0.1
7825 | -0.1 | -0.1
7826 | -0.4 | -0.4
7827 | -0.6 | -0.6
7828 | -0.7 | -0.7
7829 | -0.9 | -0.9
7830 | -1.1 | -1.1
7831 | -1.3 | -1.3
7832 | -1.5 | -1.5
7833 | -1.6 | -1.6
7834 | -1.8 | -1.8
7835 | -1.9 | -1.9
7836 | -1.9 | -1.9
7837 | -1.9 | -1.9
7838 | -1.9 | -1.9
7839 | -2.2 | -2.2
7840 | -2.6 | -2.6
7841 | -2.9 | -2.9
7842 | -3.6 | -3.6
7843 | -4.4 | -4.4
7844 | -5.1 | -5.1
7845 | -5 | -5
7846 | -4.8 | -4.8
7847 | -4.7 | -4.7
7848 | -4.9 | -4.9
7849 | -5.1 | -5.1
7850 | -5.3 | -5.3
7851 | -4.8 | -4.8
7852 | -4.3 | -4.3
7853 | -3.8 | -3.8
7854 | -3.2 | -3.2
7855 | -2.7 | -2.7
7856 | -2.1 | -2.1
7857 | -1.6 | -1.6
7858 | -1.1 | -1.1
7859 | -0.6 | -0.6
7860 | 0.3 | 0.3
7861 | 1.2 | 1.2
7862 | 2.1 | 2.1
7863 | 1.8 | 1.8
7864 | 1.4 | 1.4
7865 | 1.1 | 1.1
7866 | 0.8 | 0.8
7867 | 0.5 | 0.5
7868 | 0.2 | 0.2
7869 | 0.4 | 0.4
7870 | 0.5 | 0.5
7871 | 0.7 | 0.7
7872 | 0 | 0
7873 | -0.7 | -0.7
7874 | -1.4 | -1.4
7875 | -2 | -2
7876 | -2.7 | -2.7
7877 | -3.3 | -3.3
7878 | -3.9 | -3.9
7879 | -4.5 | -4.5
7880 | -5.1 | -5.1
7881 | -4.7 | -4.7
7882 | -4.3 | -4.3
7883 | -3.9 | -3.9
7884 | -3.8 | -3.8
7885 | -3.6 | -3.6
7886 | -3.5 | -3.5
7887 | -3.8 | -3.8
7888 | -4.1 | -4.1
7889 | -4.4 | -4.4
7890 | -4.9 | -4.9
7891 | -5.4 | -5.4
7892 | -5.9 | -5.9
7893 | -5.6 | -5.6
7894 | -5.4 | -5.4
7895 | -5.1 | -5.1
7896 | -5.2 | -5.2
7897 | -5.4 | -5.4
7898 | -5.5 | -5.5
7899 | -5.4 | -5.4
7900 | -5.4 | -5.4
7901 | -5.3 | -5.3
7902 | -5.9 | -5.9
7903 | -6.6 | -6.6
7904 | -7.2 | -7.2
7905 | -6.7 | -6.7
7906 | -6.3 | -6.3
7907 | -5.8 | -5.8
7908 | -5.1 | -5.1
7909 | -4.4 | -4.4
7910 | -3.7 | -3.7
7911 | -4.1 | -4.1
7912 | -4.5 | -4.5
7913 | -4.9 | -4.9
7914 | -4.5 | -4.5
7915 | -4 | -4
7916 | -3.6 | -3.6
7917 | -2.8 | -2.8
7918 | -2 | -2
7919 | -1.2 | -1.2
7920 | -0.8 | -0.8
7921 | -0.4 | -0.4
7922 | 0 | 0
7923 | -0.4 | -0.4
7924 | -0.9 | -0.9
7925 | -1.3 | -1.3
7926 | -1.3 | -1.3
7927 | -1.2 | -1.2
7928 | -1.2 | -1.2
7929 | -1.1 | -1.1
7930 | -1.1 | -1.1
7931 | -1 | -1
7932 | -0.9 | -0.9
7933 | -0.7 | -0.7
7934 | -0.6 | -0.6
7935 | -0.8 | -0.8
7936 | -1 | -1
7937 | -1.2 | -1.2
7938 | -0.6 | -0.6
7939 | 0.1 | 0.1
7940 | 0.7 | 0.7
7941 | 1.6 | 1.6
7942 | 2.5 | 2.5
7943 | 3.4 | 3.4
7944 | 3 | 3
7945 | 2.7 | 2.7
7946 | 2.3 | 2.3
7947 | 2.1 | 2.1
7948 | 1.9 | 1.9
7949 | 1.7 | 1.7
7950 | 1.4 | 1.4
7951 | 1.1 | 1.1
7952 | 0.8 | 0.8
7953 | 0.6 | 0.6
7954 | 0.5 | 0.5
7955 | 0.3 | 0.3
7956 | 0.5 | 0.5
7957 | 0.7 | 0.7
7958 | 0.9 | 0.9
7959 | 0 | 0
7960 | -0.9 | -0.9
7961 | -1.8 | -1.8
7962 | -2.8 | -2.8
7963 | -3.8 | -3.8
7964 | -4.8 | -4.8
7965 | -5.9 | -5.9
7966 | -7 | -7
7967 | -8.1 | -8.1
7968 | -9.2 | -9.2
7969 | -10.2 | -10.2
7970 | -11.3 | -11.3
7971 | -12.4 | -12.4
7972 | -13.4 | -13.4
7973 | -14.5 | -14.5
7974 | -15 | -15
7975 | -15.4 | -15.4
7976 | -15.9 | -15.9
7977 | -14.3 | -14.3
7978 | -12.7 | -12.7
7979 | -11.1 | -11.1
7980 | -9.6 | -9.6
7981 | -8 | -8
7982 | -6.5 | -6.5
7983 | -6.8 | -6.8
7984 | -7.2 | -7.2
7985 | -7.5 | -7.5
7986 | -9.1 | -9.1
7987 | -10.6 | -10.6
7988 | -12.2 | -12.2
7989 | -12.6 | -12.6
7990 | -13 | -13
7991 | -13.4 | -13.4
7992 | -13.8 | -13.8
7993 | -14.2 | -14.2
7994 | -14.6 | -14.6
7995 | -13.9 | -13.9
7996 | -13.1 | -13.1
7997 | -12.4 | -12.4
7998 | -12.5 | -12.5
7999 | -12.5 | -12.5
8000 | -12.6 | -12.6
8001 | -11.2 | -11.2
8002 | -9.8 | -9.8
8003 | -8.4 | -8.4
8004 | -6.9 | -6.9
8005 | -5.4 | -5.4
8006 | -3.9 | -3.9
8007 | -3.3 | -3.3
8008 | -2.8 | -2.8
8009 | -2.2 | -2.2
8010 | -2.1 | -2.1
8011 | -2 | -2
8012 | -1.9 | -1.9
8013 | -2.3 | -2.3
8014 | -2.6 | -2.6
8015 | -3 | -3
8016 | -4 | -4
8017 | -5.1 | -5.1
8018 | -4.8 | -4.8
8019 | -4.4 | -4.4
8020 | -4 | -4
8021 | -3.7 | -3.7
8022 | -3.5 | -3.5
8023 | -3.4 | -3.4
8024 | -3.2 | -3.2
8025 | -2.5 | -2.5
8026 | -1.8 | -1.8
8027 | -1.1 | -1.1
8028 | 0.4 | 0.4
8029 | 2 | 2
8030 | 3.5 | 3.5
8031 | 2.9 | 2.9
8032 | 2.4 | 2.4
8033 | 1.8 | 1.8
8034 | 1.1 | 1.1
8035 | 0.5 | 0.5
8036 | -0.2 | -0.2
8037 | -0.7 | -0.7
8038 | -1.3 | -1.3
8039 | -1.8 | -1.8
8040 | -2 | -2
8041 | -2.2 | -2.2
8042 | -2.4 | -2.4
8043 | -2.1 | -2.1
8044 | -1.9 | -1.9
8045 | -1.6 | -1.6
8046 | -1.6 | -1.6
8047 | -1.6 | -1.6
8048 | -1.6 | -1.6
8049 | -0.1 | -0.1
8050 | 1.4 | 1.4
8051 | 2.9 | 2.9
8052 | 3 | 3
8053 | 3 | 3
8054 | 3.1 | 3.1
8055 | 3 | 3
8056 | 2.9 | 2.9
8057 | 2.8 | 2.8
8058 | 2.9 | 2.9
8059 | 3.1 | 3.1
8060 | 3.2 | 3.2
8061 | 3.1 | 3.1
8062 | 2.9 | 2.9
8063 | 2.8 | 2.8
8064 | 2.8 | 2.8
8065 | 2.8 | 2.8
8066 | 2.8 | 2.8
8067 | 2.6 | 2.6
8068 | 2.5 | 2.5
8069 | 2.3 | 2.3
8070 | 1.9 | 1.9
8071 | 1.6 | 1.6
8072 | 1.2 | 1.2
8073 | 1.9 | 1.9
8074 | 2.5 | 2.5
8075 | 3.2 | 3.2
8076 | 5.3 | 5.3
8077 | 7.3 | 7.3
8078 | 9.4 | 9.4
8079 | 8.8 | 8.8
8080 | 8.3 | 8.3
8081 | 7.7 | 7.7
8082 | 6.8 | 6.8
8083 | 6 | 6
8084 | 5.1 | 5.1
8085 | 4.5 | 4.5
8086 | 4 | 4
8087 | 3.4 | 3.4
8088 | 3.1 | 3.1
8089 | 2.9 | 2.9
8090 | 2.6 | 2.6
8091 | 2.2 | 2.2
8092 | 1.7 | 1.7
8093 | 1.3 | 1.3
8094 | 1.5 | 1.5
8095 | 1.8 | 1.8
8096 | 2 | 2
8097 | 3.4 | 3.4
8098 | 4.9 | 4.9
8099 | 6.3 | 6.3
8100 | 8.4 | 8.4
8101 | 10.4 | 10.4
8102 | 12.5 | 12.5
8103 | 11.5 | 11.5
8104 | 10.4 | 10.4
8105 | 9.4 | 9.4
8106 | 9 | 9
8107 | 8.5 | 8.5
8108 | 8.1 | 8.1
8109 | 7.5 | 7.5
8110 | 6.8 | 6.8
8111 | 6.2 | 6.2
8112 | 6.5 | 6.5
8113 | 6.9 | 6.9
8114 | 7.2 | 7.2
8115 | 7.4 | 7.4
8116 | 7.6 | 7.6
8117 | 7.8 | 7.8
8118 | 7.7 | 7.7
8119 | 7.5 | 7.5
8120 | 7.4 | 7.4
8121 | 8 | 8
8122 | 8.5 | 8.5
8123 | 9.1 | 9.1
8124 | 10.5 | 10.5
8125 | 11.9 | 11.9
8126 | 13.3 | 13.3
8127 | 12.6 | 12.6
8128 | 11.9 | 11.9
8129 | 11.2 | 11.2
8130 | 9.3 | 9.3
8131 | 7.3 | 7.3
8132 | 5.4 | 5.4
8133 | 4.4 | 4.4
8134 | 3.4 | 3.4
8135 | 2.4 | 2.4
8136 | 1.6 | 1.6
8137 | 0.9 | 0.9
8138 | 0.1 | 0.1
8139 | -0.7 | -0.7
8140 | -1.4 | -1.4
8141 | -2.2 | -2.2
8142 | -1.7 | -1.7
8143 | -1.3 | -1.3
8144 | -0.8 | -0.8
8145 | 0.8 | 0.8
8146 | 2.4 | 2.4
8147 | 4 | 4
8148 | 5.5 | 5.5
8149 | 6.9 | 6.9
8150 | 8.4 | 8.4
8151 | 8.1 | 8.1
8152 | 7.7 | 7.7
8153 | 7.4 | 7.4
8154 | 6.9 | 6.9
8155 | 6.3 | 6.3
8156 | 5.8 | 5.8
8157 | 5.9 | 5.9
8158 | 5.9 | 5.9
8159 | 6 | 6
8160 | 5.5 | 5.5
8161 | 4.9 | 4.9
8162 | 4.4 | 4.4
8163 | 4.2 | 4.2
8164 | 4 | 4
8165 | 3.8 | 3.8
8166 | 3.4 | 3.4
8167 | 3 | 3
8168 | 2.6 | 2.6
8169 | 2.5 | 2.5
8170 | 2.5 | 2.5
8171 | 2.4 | 2.4
8172 | 3.2 | 3.2
8173 | 4 | 4
8174 | 4.8 | 4.8
8175 | 3.8 | 3.8
8176 | 2.8 | 2.8
8177 | 1.8 | 1.8
8178 | 1.3 | 1.3
8179 | 0.7 | 0.7
8180 | 0.2 | 0.2
8181 | 0.2 | 0.2
8182 | 0.3 | 0.3
8183 | 0.3 | 0.3
8184 | 0.1 | 0.1
8185 | 0 | 0
8186 | -0.2 | -0.2
8187 | -0.5 | -0.5
8188 | -0.9 | -0.9
8189 | -1.2 | -1.2
8190 | -1.3 | -1.3
8191 | -1.5 | -1.5
8192 | -1.6 | -1.6
8193 | -1.8 | -1.8
8194 | -2 | -2
8195 | -2.2 | -2.2
8196 | -1 | -1
8197 | 0.1 | 0.1
8198 | 1.3 | 1.3
8199 | 1.1 | 1.1
8200 | 0.9 | 0.9
8201 | 0.7 | 0.7
8202 | -0.3 | -0.3
8203 | -1.2 | -1.2
8204 | -2.2 | -2.2
8205 | -3.2 | -3.2
8206 | -4.2 | -4.2
8207 | -5.2 | -5.2
8208 | -4.7 | -4.7
8209 | -4.1 | -4.1
8210 | -3.6 | -3.6
8211 | -4.2 | -4.2
8212 | -4.7 | -4.7
8213 | -5.3 | -5.3
8214 | -5.4 | -5.4
8215 | -5.4 | -5.4
8216 | -5.5 | -5.5
8217 | -4.3 | -4.3
8218 | -3.1 | -3.1
8219 | -1.9 | -1.9
8220 | -0.1 | -0.1
8221 | 1.8 | 1.8
8222 | 3.6 | 3.6
8223 | 2.5 | 2.5
8224 | 1.5 | 1.5
8225 | 0.4 | 0.4
8226 | -0.5 | -0.5
8227 | -1.3 | -1.3
8228 | -2.2 | -2.2
8229 | -2 | -2
8230 | -1.9 | -1.9
8231 | -1.7 | -1.7
8232 | -1.9 | -1.9
8233 | -2.2 | -2.2
8234 | -2.4 | -2.4
8235 | -2.7 | -2.7
8236 | -3 | -3
8237 | -3.3 | -3.3
8238 | -3.5 | -3.5
8239 | -3.8 | -3.8
8240 | -4 | -4
8241 | -3.3 | -3.3
8242 | -2.7 | -2.7
8243 | -2 | -2
8244 | -0.7 | -0.7
8245 | 0.5 | 0.5
8246 | 1.8 | 1.8
8247 | 1.4 | 1.4
8248 | 1 | 1
8249 | 0.6 | 0.6
8250 | 0.3 | 0.3
8251 | 0 | 0
8252 | -0.3 | -0.3
8253 | -0.5 | -0.5
8254 | -0.8 | -0.8
8255 | -1 | -1
8256 | -1.4 | -1.4
8257 | -1.9 | -1.9
8258 | -2.3 | -2.3
8259 | -2 | -2
8260 | -1.8 | -1.8
8261 | -1.5 | -1.5
8262 | -1.6 | -1.6
8263 | -1.8 | -1.8
8264 | -1.9 | -1.9
8265 | -1.6 | -1.6
8266 | -1.4 | -1.4
8267 | -1.1 | -1.1
8268 | -0.9 | -0.9
8269 | -0.7 | -0.7
8270 | -0.5 | -0.5
8271 | -0.3 | -0.3
8272 | -0.2 | -0.2
8273 | 0 | 0
8274 | 0.3 | 0.3
8275 | 0.5 | 0.5
8276 | 0.8 | 0.8
8277 | 0.7 | 0.7
8278 | 0.7 | 0.7
8279 | 0.6 | 0.6
8280 | 0.6 | 0.6
8281 | 0.5 | 0.5
8282 | 0.5 | 0.5
8283 | 0.5 | 0.5
8284 | 0.6 | 0.6
8285 | 0.6 | 0.6
8286 | 0.6 | 0.6
8287 | 0.6 | 0.6
8288 | 0.6 | 0.6
8289 | 0.6 | 0.6
8290 | 0.6 | 0.6
8291 | 0.6 | 0.6
8292 | 0.4 | 0.4
8293 | 0.3 | 0.3
8294 | 0.1 | 0.1
8295 | -0.1 | -0.1
8296 | -0.3 | -0.3
8297 | -0.5 | -0.5
8298 | -0.9 | -0.9
8299 | -1.3 | -1.3
8300 | -1.7 | -1.7
8301 | -1.9 | -1.9
8302 | -2 | -2
8303 | -2.2 | -2.2
8304 | -2.3 | -2.3
8305 | -2.3 | -2.3
8306 | -2.4 | -2.4
8307 | -2.4 | -2.4
8308 | -2.4 | -2.4
8309 | -2.4 | -2.4
8310 | -2.5 | -2.5
8311 | -2.5 | -2.5
8312 | -2.6 | -2.6
8313 | -2.5 | -2.5
8314 | -2.5 | -2.5
8315 | -2.4 | -2.4
8316 | -2.4 | -2.4
8317 | -2.3 | -2.3
8318 | -2.3 | -2.3
8319 | -2.5 | -2.5
8320 | -2.7 | -2.7
8321 | -2.9 | -2.9
8322 | -2.9 | -2.9
8323 | -2.9 | -2.9
8324 | -2.9 | -2.9
8325 | -2.9 | -2.9
8326 | -3 | -3
8327 | -3 | -3
8328 | -3.5 | -3.5
8329 | -4 | -4
8330 | -4.5 | -4.5
8331 | -5.7 | -5.7
8332 | -6.9 | -6.9
8333 | -8.1 | -8.1
8334 | -8 | -8
8335 | -8 | -8
8336 | -7.9 | -7.9
8337 | -7.9 | -7.9
8338 | -7.8 | -7.8
8339 | -7.8 | -7.8
8340 | -7.4 | -7.4
8341 | -7 | -7
8342 | -6.6 | -6.6
8343 | -6.5 | -6.5
8344 | -6.4 | -6.4
8345 | -6.3 | -6.3
8346 | -5.7 | -5.7
8347 | -5 | -5
8348 | -4.4 | -4.4
8349 | -3.9 | -3.9
8350 | -3.5 | -3.5
8351 | -3 | -3
8352 | -3 | -3
8353 | -3 | -3
8354 | -3 | -3
8355 | -3.8 | -3.8
8356 | -4.6 | -4.6
8357 | -5.4 | -5.4
8358 | -4.7 | -4.7
8359 | -4.1 | -4.1
8360 | -3.4 | -3.4
8361 | -2.9 | -2.9
8362 | -2.4 | -2.4
8363 | -1.9 | -1.9
8364 | -1.5 | -1.5
8365 | -1.1 | -1.1
8366 | -0.7 | -0.7
8367 | -0.6 | -0.6
8368 | -0.5 | -0.5
8369 | -0.4 | -0.4
8370 | -0.5 | -0.5
8371 | -0.7 | -0.7
8372 | -0.8 | -0.8
8373 | -0.9 | -0.9
8374 | -1 | -1
8375 | -1.1 | -1.1
8376 | -1 | -1
8377 | -0.9 | -0.9
8378 | -0.8 | -0.8
8379 | -1 | -1
8380 | -1.1 | -1.1
8381 | -1.3 | -1.3
8382 | -1.6 | -1.6
8383 | -1.8 | -1.8
8384 | -2.1 | -2.1
8385 | -1.8 | -1.8
8386 | -1.5 | -1.5
8387 | -1.2 | -1.2
8388 | -0.8 | -0.8
8389 | -0.5 | -0.5
8390 | -0.1 | -0.1
8391 | 0 | 0
8392 | 0 | 0
8393 | 0.1 | 0.1
8394 | 0.7 | 0.7
8395 | 1.2 | 1.2
8396 | 1.8 | 1.8
8397 | 0.8 | 0.8
8398 | -0.2 | -0.2
8399 | -1.2 | -1.2
8400 | -2.5 | -2.5
8401 | -3.7 | -3.7
8402 | -5 | -5
8403 | -3.4 | -3.4
8404 | -1.8 | -1.8
8405 | -0.2 | -0.2
8406 | 0.1 | 0.1
8407 | 0.3 | 0.3
8408 | 0.6 | 0.6
8409 | 0.9 | 0.9
8410 | 1.3 | 1.3
8411 | 1.6 | 1.6
8412 | 1.8 | 1.8
8413 | 2.1 | 2.1
8414 | 2.3 | 2.3
8415 | 2 | 2
8416 | 1.6 | 1.6
8417 | 1.3 | 1.3
8418 | 1.3 | 1.3
8419 | 1.4 | 1.4
8420 | 1.4 | 1.4
8421 | 1.3 | 1.3
8422 | 1.3 | 1.3
8423 | 1.2 | 1.2
8424 | 1.1 | 1.1
8425 | 0.9 | 0.9
8426 | 0.8 | 0.8
8427 | 0.7 | 0.7
8428 | 0.7 | 0.7
8429 | 0.6 | 0.6
8430 | 0 | 0
8431 | -0.6 | -0.6
8432 | -1.2 | -1.2
8433 | -0.7 | -0.7
8434 | -0.2 | -0.2
8435 | 0.3 | 0.3
8436 | 1.5 | 1.5
8437 | 2.6 | 2.6
8438 | 3.8 | 3.8
8439 | 3.6 | 3.6
8440 | 3.5 | 3.5
8441 | 3.3 | 3.3
8442 | 2.9 | 2.9
8443 | 2.4 | 2.4
8444 | 2 | 2
8445 | 2.3 | 2.3
8446 | 2.6 | 2.6
8447 | 2.9 | 2.9
8448 | 2.3 | 2.3
8449 | 1.8 | 1.8
8450 | 1.2 | 1.2
8451 | 1.7 | 1.7
8452 | 2.2 | 2.2
8453 | 2.7 | 2.7
8454 | 3.5 | 3.5
8455 | 4.2 | 4.2
8456 | 5 | 5
8457 | 4.6 | 4.6
8458 | 4.2 | 4.2
8459 | 3.8 | 3.8
8460 | 4.1 | 4.1
8461 | 4.5 | 4.5
8462 | 4.8 | 4.8
8463 | 4.5 | 4.5
8464 | 4.3 | 4.3
8465 | 4 | 4
8466 | 3.8 | 3.8
8467 | 3.6 | 3.6
8468 | 3.4 | 3.4
8469 | 3.4 | 3.4
8470 | 3.4 | 3.4
8471 | 3.4 | 3.4
8472 | 2.7 | 2.7
8473 | 2.1 | 2.1
8474 | 1.4 | 1.4
8475 | 1.1 | 1.1
8476 | 0.8 | 0.8
8477 | 0.5 | 0.5
8478 | 0.7 | 0.7
8479 | 1 | 1
8480 | 1.2 | 1.2
8481 | 1.3 | 1.3
8482 | 1.4 | 1.4
8483 | 1.5 | 1.5
8484 | 1.3 | 1.3
8485 | 1.2 | 1.2
8486 | 1 | 1
8487 | 0.9 | 0.9
8488 | 0.9 | 0.9
8489 | 0.8 | 0.8
8490 | 0.5 | 0.5
8491 | 0.1 | 0.1
8492 | -0.2 | -0.2
8493 | -0.2 | -0.2
8494 | -0.2 | -0.2
8495 | -0.2 | -0.2
8496 | -0.4 | -0.4
8497 | -0.6 | -0.6
8498 | -0.8 | -0.8
8499 | -0.9 | -0.9
8500 | -1 | -1
8501 | -1.1 | -1.1
8502 | -1.1 | -1.1
8503 | -1.2 | -1.2
8504 | -1.2 | -1.2
8505 | -1.3 | -1.3
8506 | -1.3 | -1.3
8507 | -1.4 | -1.4
8508 | -1 | -1
8509 | -0.7 | -0.7
8510 | -0.3 | -0.3
8511 | -0.5 | -0.5
8512 | -0.6 | -0.6
8513 | -0.8 | -0.8
8514 | -1.4 | -1.4
8515 | -1.9 | -1.9
8516 | -2.5 | -2.5
8517 | -2.7 | -2.7
8518 | -2.8 | -2.8
8519 | -3 | -3
8520 | -3.6 | -3.6
8521 | -4.2 | -4.2
8522 | -4.8 | -4.8
8523 | -5.2 | -5.2
8524 | -5.5 | -5.5
8525 | -5.9 | -5.9
8526 | -7.3 | -7.3
8527 | -8.7 | -8.7
8528 | -10.1 | -10.1
8529 | -9.2 | -9.2
8530 | -8.3 | -8.3
8531 | -7.4 | -7.4
8532 | -6.5 | -6.5
8533 | -5.7 | -5.7
8534 | -4.8 | -4.8
8535 | -5 | -5
8536 | -5.1 | -5.1
8537 | -5.3 | -5.3
8538 | -5.8 | -5.8
8539 | -6.2 | -6.2
8540 | -6.7 | -6.7
8541 | -6.5 | -6.5
8542 | -6.2 | -6.2
8543 | -6 | -6
8544 | -5.9 | -5.9
8545 | -5.8 | -5.8
8546 | -5.7 | -5.7
8547 | -5.6 | -5.6
8548 | -5.5 | -5.5
8549 | -5.4 | -5.4
8550 | -5.5 | -5.5
8551 | -5.5 | -5.5
8552 | -5.6 | -5.6
8553 | -5.4 | -5.4
8554 | -5.2 | -5.2
8555 | -5 | -5
8556 | -4.7 | -4.7
8557 | -4.3 | -4.3
8558 | -4 | -4
8559 | -4.1 | -4.1
8560 | -4.3 | -4.3
8561 | -4.4 | -4.4
8562 | -4.3 | -4.3
8563 | -4.3 | -4.3
8564 | -4.2 | -4.2
8565 | -4.4 | -4.4
8566 | -4.5 | -4.5
8567 | -4.7 | -4.7
8568 | -4.8 | -4.8
8569 | -4.9 | -4.9
8570 | -5 | -5
8571 | -5.1 | -5.1
8572 | -5.1 | -5.1
8573 | -5.2 | -5.2
8574 | -5.1 | -5.1
8575 | -5.1 | -5.1
8576 | -5 | -5
8577 | -4.8 | -4.8
8578 | -4.6 | -4.6
8579 | -4.4 | -4.4
8580 | -4.7 | -4.7
8581 | -4.9 | -4.9
8582 | -5.2 | -5.2
8583 | -5.6 | -5.6
8584 | -6 | -6
8585 | -6.4 | -6.4
8586 | -6.7 | -6.7
8587 | -7.1 | -7.1
8588 | -7.4 | -7.4
8589 | -7.4 | -7.4
8590 | -7.4 | -7.4
8591 | -7.4 | -7.4
8592 | -7.4 | -7.4
8593 | -7.5 | -7.5
8594 | -7.5 | -7.5
8595 | -7.4 | -7.4
8596 | -7.2 | -7.2
8597 | -7.1 | -7.1
8598 | -7.1 | -7.1
8599 | -7.2 | -7.2
8600 | -7.2 | -7.2
8601 | -7.2 | -7.2
8602 | -7.2 | -7.2
8603 | -7.2 | -7.2
8604 | -7.2 | -7.2
8605 | -7.2 | -7.2
8606 | -7.2 | -7.2
8607 | -8.1 | -8.1
8608 | -9 | -9
8609 | -9.9 | -9.9
8610 | -10.2 | -10.2
8611 | -10.6 | -10.6
8612 | -10.9 | -10.9
8613 | -11.2 | -11.2
8614 | -11.5 | -11.5
8615 | -11.8 | -11.8
8616 | -11.5 | -11.5
8617 | -11.2 | -11.2
8618 | -10.9 | -10.9
8619 | -10.7 | -10.7
8620 | -10.6 | -10.6
8621 | -10.4 | -10.4
8622 | -10.5 | -10.5
8623 | -10.6 | -10.6
8624 | -10.7 | -10.7
8625 | -11.3 | -11.3
8626 | -11.9 | -11.9
8627 | -12.5 | -12.5
8628 | -11.5 | -11.5
8629 | -10.5 | -10.5
8630 | -9.5 | -9.5
8631 | -9.8 | -9.8
8632 | -10 | -10
8633 | -10.3 | -10.3
8634 | -10.4 | -10.4
8635 | -10.6 | -10.6
8636 | -10.7 | -10.7
8637 | -10.6 | -10.6
8638 | -10.4 | -10.4
8639 | -10.3 | -10.3
8640 | -10.1 | -10.1
8641 | -9.8 | -9.8
8642 | -9.6 | -9.6
8643 | -9.3 | -9.3
8644 | -9 | -9
8645 | -8.7 | -8.7
8646 | -8.2 | -8.2
8647 | -7.8 | -7.8
8648 | -7.3 | -7.3
8649 | -6.7 | -6.7
8650 | -6 | -6
8651 | -5.4 | -5.4
8652 | -4.5 | -4.5
8653 | -3.6 | -3.6
8654 | -2.7 | -2.7
8655 | -2.4 | -2.4
8656 | -2 | -2
8657 | -1.7 | -1.7
8658 | -2 | -2
8659 | -2.2 | -2.2
8660 | -2.5 | -2.5
8661 | -2.5 | -2.5
8662 | -2.4 | -2.4
8663 | -2.4 | -2.4
8664 | -1.9 | -1.9
8665 | -1.3 | -1.3
8666 | -0.8 | -0.8
8667 | -0.8 | -0.8
8668 | -0.7 | -0.7
8669 | -0.7 | -0.7
8670 | -1 | -1
8671 | -1.3 | -1.3
8672 | -1.6 | -1.6
8673 | -1.2 | -1.2
8674 | -0.8 | -0.8
8675 | -0.4 | -0.4
8676 | -0.4 | -0.4
8677 | -0.3 | -0.3
8678 | -0.3 | -0.3
8679 | 0 | 0
8680 | 0.3 | 0.3
8681 | 0.6 | 0.6
8682 | 0.6 | 0.6
8683 | 0.7 | 0.7
8684 | 0.7 | 0.7
8685 | 0.6 | 0.6
8686 | 0.6 | 0.6
8687 | 0.5 | 0.5
8688 | 0.2 | 0.2
8689 | -0.1 | -0.1
8690 | -0.4 | -0.4
8691 | -0.5 | -0.5
8692 | -0.5 | -0.5
8693 | -0.6 | -0.6
8694 | -0.4 | -0.4
8695 | -0.3 | -0.3
8696 | -0.1 | -0.1
8697 | 0.1 | 0.1
8698 | 0.4 | 0.4
8699 | 0.6 | 0.6
8700 | 1.5 | 1.5
8701 | 2.3 | 2.3
8702 | 3.2 | 3.2
8703 | 3.4 | 3.4
8704 | 3.6 | 3.6
8705 | 3.8 | 3.8
8706 | 3.9 | 3.9
8707 | 4.1 | 4.1
8708 | 4.2 | 4.2
8709 | 4.4 | 4.4
8710 | 4.6 | 4.6
8711 | 4.8 | 4.8
8712 | 4.1 | 4.1
8713 | 3.5 | 3.5
8714 | 2.8 | 2.8
8715 | 2.5 | 2.5
8716 | 2.3 | 2.3
8717 | 2 | 2
8718 | 1.6 | 1.6
8719 | 1.1 | 1.1
8720 | 0.7 | 0.7
8721 | 0.6 | 0.6
8722 | 0.4 | 0.4
8723 | 0.3 | 0.3
8724 | 0.4 | 0.4
8725 | 0.5 | 0.5
8726 | 0.6 | 0.6
8727 | 0.7 | 0.7
8728 | 0.9 | 0.9
8729 | 1 | 1
8730 | 0.9 | 0.9
8731 | 0.9 | 0.9
8732 | 0.8 | 0.8
8733 | 0.4 | 0.4
8734 | -0.1 | -0.1
8735 | -0.5 | -0.5
8736 | -0.7 | -0.7
8737 | -0.9 | -0.9
8738 | -1.1 | -1.1
8739 | -0.9 | -0.9
8740 | -0.6 | -0.6
8741 | -0.4 | -0.4
8742 | -0.2 | -0.2
8743 | -0.1 | -0.1
8744 | 0.1 | 0.1
8745 | 1.2 | 1.2
8746 | 2.2 | 2.2
8747 | 3.3 | 3.3
8748 | 4.1 | 4.1
8749 | 4.8 | 4.8
8750 | 5.6 | 5.6
8751 | 4.9 | 4.9
8752 | 4.1 | 4.1
8753 | 3.4 | 3.4
8754 | 3.5 | 3.5
8755 | 3.5 | 3.5
8756 | 3.6 | 3.6
8757 | 3.8 | 3.8
8758 | 4.1 | 4.1
8759 | 4.3 | 4.3
8760 | 4.3 | 4.3
8761 | 4.2 | 4.2
Q=2
Q=4
Q=8

## AWH-P004 (hidden)
AquaSnap 30AWH008HP-C--C--
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 |  | 35 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 35 | [9 empty] | Q | 2.86 | 2.47 | 3.35 | 3.75 | 3.95 | 4.05 | 4.094 | 4.16 | 4.27 | 4.49
Q |  | 2.86 | 2.47 | 3.35 | 3.75 | 3.95 | 4.05 | 4.27 | 4.49 |  | a= | -0.078 | 0.11 | 0.044444 | 0.04 | 0.033333 | 0.022 |  |  | 0.022
COP |  | 1.61 | 2.14 | 2.75 | 3.7 | 4.9 | 5.07 | 7.06 | 4.54 |  | b= | 1.3 | 4.12 | 3.6611 | 3.67 | 3.7167 | 3.83 |  |  | 3.83
|  | 2.86 | 2.47 | 3.35 | 3.75 | 3.95 | 4.05 | 4.27 | 4.49 |  | weryfikacja
VTS | 45 | [9 empty] | Q= | 2.86 | 2.47 | 3.35 | 3.75 | 3.95 | 4.05 | 4.094 | 4.16 | 4.27 | 4.49
Q |  | 2.47 | 3.59 | 3.11 | 3.49 | 3.85 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |  | COP | 1.61 | 2.14 | 2.75 | 3.7 | 4.9 | 5.07 | 5.468 | 6.065 | 7.06 | 4.54
COP |  | 1.36 | 1.76 | 2.17 | 2.91 | 3.65 | 3.87 | 4.98 | 5.3 |  | a= | 0.106 | 0.07625 | 0.10556 | 0.24 | 0.056667 | 0.199 |  |  | -0.252
VTS | 55 | [9 empty] | b= | 3.73 | 3.2837 | 3.4889 | 3.22 | 4.5033 | 3.08 |  |  | 12.1
Q |  | 2.12 | 2.98 | 3.05 | 3.55 | 3.75 | 3.75 | 3.9 | 4.05 |  | weryfikacja
COP45-55 |  | 1.236 | 1.644 | 2.042 | 2.706 | 3.37 | 3.522 | 4.46 | 4.792 |  | COP= | 1.61 | 2.14 | 2.75 | 3.7 | 4.9 | 5.07 | 5.468 | 6.065 | 7.06 | 4.54
|  | 2.12 | 2.98 | 3.05 | 3.55 | 3.75 | 3.75 | 3.9 | 4.05 |  | 45 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
COP55 |  | 1.05 | 1.47 | 1.85 | 2.4 | 2.95 | 3 | 3.68 | 4.03 |  | Q | 2.47 | 3.59 | 3.11 | 3.49 | 3.85 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98
Czynnik |  |  |  | R290 | [6 empty] | a= | 0.224 | -0.06 | 0.042222 | 0.072 | 0.043333 | 0 |  |  | 0
Napełnienie |  |  |  | 0.39 | kg | [5 empty] | b= | 6.95 | 2.69 | 3.4056 | 3.346 | 3.5467 | 3.98 |  |  | 3.98
Moc akustyczna wg ErP A7/W55 |  |  |  | 49 | [6 empty] | weryfikacja
Moc akustyczna w nocy |  |  |  | 61 | [6 empty] | Q= | 2.47 | 3.59 | 3.11 | 3.49 | 3.85 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98
Moc akustyczna maksymalna A7/W55 |  |  |  | 64 | [6 empty] | COP | 1.36 | 1.76 | 2.17 | 2.91 | 3.65 | 3.87 | 4.092 | 4.425 | 4.98 | 5.3
[11 empty] | a= | 0.08 | 0.05125 | 0.082222 | 0.148 | 0.073333 | 0.111 |  |  | 0.032
COP A7/W35 A2/W35 A7/W35 | [10 empty] | b= | 2.96 | 2.5288 | 2.7456 | 2.614 | 3.1367 | 2.76 |  |  | 4.34
2,75 ¦ 3,7 ¦ 4,9 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.36 | 1.76 | 2.17 | 2.91 | 3.65 | 3.87 | 4.092 | 4.425 | 4.98 | 5.3
17169 | [10 empty] | 55 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
11.86 | [10 empty] | Q | 2.12 | 2.98 | 3.05 | 3.55 | 3.75 | 3.75 | 3.78 | 3.825 | 3.9 | 4.05
11.12 | [10 empty] | a= | 0.172 | 0.00875 | 0.055556 | 0.04 | 0 | 0.015 |  |  | 0.015
11.86 | [10 empty] | b= | 5.56 | 3.1113 | 3.4389 | 3.47 | 3.75 | 3.6 |  |  | 3.6
11.47 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | Q= | 2.12 | 2.98 | 3.05 | 3.55 | 3.75 | 3.75 | 3.78 | 3.825 | 3.9 | 4.05
[11 empty] | COP | 1.236 | 1.644 | 2.042 | 2.706 | 3.37 | 3.522 | 3.7096 | 3.991 | 4.46 | 4.792
[11 empty] | a= | 0.0816 | 0.04975 | 0.073778 | 0.1328 | 0.050667 | 0.0938 |  |  | 0.0332
System ogrzewania | [10 empty] | b= | 2.868 | 2.3902 | 2.5584 | 2.4404 | 3.0153 | 2.584 |  |  | 3.796
Ogrzewanie podłogowe | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.236 | 1.644 | 2.042 | 2.706 | 3.37 | 3.522 | 3.7096 | 3.991 | 4.46 | 4.792
Budynek |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
Qbudynek= |  | 9 | 7.875 | 6.075 | 4.05 | 2.925 | 2.25 | 1.8 | 1.125
a= | -0.225
b= | 4.5
Sprawdzanie punktów przecięcia mocy budynku i mocy pompy ciepła
x= |  | 21.7687 | 1.1343 | 3.1134 | 3.1321 | 3.0323 | 2.7126 | 2.7126 | 2.7126 | 2.7126 | 2.7126
|  | brak | brak | brak | 3.1321 | brak | brak | brak | brak | brak | brak
PUNKT BIW 35 |  | 3.1321 | 3.1
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
Klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe | [5 empty] | A+++
Klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe | [5 empty] | A++
AquaSnap 30AWH008HP-C--C--
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 70
Q |  | 1.4672 | 2.16 | 3.18 | 3.78 | 3.325 | 3.86 | 3.94 | 4.06 | 4.26 | 4.66
COP |  | 0.93696 | 1.11 | 1.315 | 1.705 | 1.875 | 2.005 |  |  | 2.43 | 2.855
Q |  | 1.4672 | 2.16 | 3.18 | 3.78 | 3.325 | 3.86 |  |  | 4.26 | 4.66
a= |  | 0.13857 | 0.1275 | 0.066667 | -0.091 | 0.17833 | 0.04
b= |  | 4.2385 | 4.0725 | 3.6467 | 3.962 | 2.0767 | 3.46
weryfikacja
Q= |  | 1.4672 | 2.16 | 3.18 | 3.78 | 3.325 | 3.86
COP |  | 0.93696 | 1.11 | 1.315 | 1.705 | 1.875 | 2.005 |  |  | 2.43 | 2.855
a= |  | 0.034608 | 0.025625 | 0.043333 | 0.034 | 0.043333 | 0.0425
b= |  | 1.6291 | 1.4944 | 1.6183 | 1.637 | 1.5717 | 1.58
weryfikacja
COP= |  | 0.93696 | 1.11 | 1.315 | 1.705 | 1.875 | 2.005
Q |  | 1.4672 | 2.16 | 3.18 | 3.78 | 3.325 | 3.86 |  |  | 4.26 | 4.66
|  | szacunek | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  | 70 | 70

## AWH-P006 (hidden)
AquaSnap 30AWH006HP-C--C--
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 |  | 35 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 35 | [9 empty] | Q | 3.34 | 3.61 | 4.15 | 4.65 | 5.8 | 5.9 | 5.992 | 6.13 | 6.36 | 6.82
Q |  | 3.34 | 3.61 | 4.15 | 4.65 | 5.8 | 5.9 | 6.36 | 6.82 |  | a= | 0.054 | 0.0675 | 0.055556 | 0.23 | 0.033333 | 0.046 |  |  | 0.046
COP |  | 2.08 | 2.47 | 2.7 | 3.7 | 4.9 | 5.08 | 7.12 | 8.4 |  | b= | 4.42 | 4.6225 | 4.5389 | 4.19 | 5.5667 | 5.44 |  |  | 5.44
|  | 3.34 | 3.61 | 4.15 | 4.65 | 5.8 | 5.9 | 6.36 | 6.82 |  | weryfikacja
VTS | 45 | [9 empty] | Q= | 3.34 | 3.61 | 4.15 | 4.65 | 5.8 | 5.9 | 5.992 | 6.13 | 6.36 | 6.82
Q |  | 3.3 | 4 | 4.02 | 4.58 | 5.5 | 5.55 | 6.1 | 6.65 |  | COP | 2.08 | 2.47 | 2.7 | 3.7 | 4.9 | 5.08 | 5.488 | 6.1 | 7.12 | 8.4
COP |  | 1.78 | 1.95 | 2.49 | 3.14 | 3.65 | 3.82 | 5.16 | 5.79 |  | a= | 0.078 | 0.02875 | 0.11111 | 0.24 | 0.06 | 0.204 |  |  | 0.128
VTS | 55 | [9 empty] | b= | 3.64 | 2.9013 | 3.4778 | 3.22 | 4.48 | 3.04 |  |  | 4.56
Q |  | 2.77 | 3.45 | 4 | 4.45 | 5.25 | 5.39 | 6.16 | 6.93 |  | weryfikacja
COP45-55 |  | 1.688 | 1.874 | 2.254 | 2.864 | 3.37 | 3.516 | 4.64 | 5.258 |  | COP= | 2.08 | 2.47 | 2.7 | 3.7 | 4.9 | 5.08 | 5.488 | 6.1 | 7.12 | 8.4
|  | 2.77 | 3.45 | 4 | 4.45 | 5.25 | 5.39 | 6.16 | 6.93 |  | 45 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
COP55 |  | 1.55 | 1.76 | 1.9 | 2.45 | 2.95 | 3.06 | 3.86 | 4.46 |  | Q | 3.3 | 4 | 4.02 | 4.58 | 5.5 | 5.55 | 5.66 | 5.825 | 6.1 | 6.65
Czynnik |  |  |  | R290 | [6 empty] | a= | 0.14 | 0.0025 | 0.062222 | 0.184 | 0.016667 | 0.055 |  |  | 0.055
Napełnienie |  |  |  | 0.58 | kg | [5 empty] | b= | 6.1 | 4.0375 | 4.4556 | 4.212 | 5.3833 | 5 |  |  | 5
Moc akustyczna wg ErP A7/W55 |  |  |  | 50 | [6 empty] | weryfikacja
Moc akustyczna w nocy |  |  |  | 63 | [6 empty] | Q= | 3.3 | 4 | 4.02 | 4.58 | 5.5 | 5.55 | 5.66 | 5.825 | 6.1 | 6.65
Moc akustyczna maksymalna A7/W55 |  |  |  | 66 | [6 empty] | COP | 1.78 | 1.95 | 2.49 | 3.14 | 3.65 | 3.82 | 4.088 | 4.49 | 5.16 | 5.79
[11 empty] | a= | 0.034 | 0.0675 | 0.072222 | 0.102 | 0.056667 | 0.134 |  |  | 0.063
COP A7/W35 A2/W35 A7/W35 | [10 empty] | b= | 2.46 | 2.9625 | 2.9956 | 2.936 | 3.2533 | 2.48 |  |  | 3.9
2,7 ¦ 3,7 ¦ 4,9 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.78 | 1.95 | 2.49 | 3.14 | 3.65 | 3.82 | 4.088 | 4.49 | 5.16 | 5.79
17885 | [10 empty] | 55 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
7.34 | [10 empty] | Q | 2.77 | 3.45 | 4 | 4.45 | 5.25 | 5.39 | 5.544 | 5.775 | 6.16 | 6.93
6.77 | [10 empty] | a= | 0.136 | 0.06875 | 0.05 | 0.16 | 0.046667 | 0.077 |  |  | 0.077
7.34 | [10 empty] | b= | 5.49 | 4.4813 | 4.35 | 4.13 | 4.9233 | 4.62 |  |  | 4.62
7.3 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | Q= | 2.77 | 3.45 | 4 | 4.45 | 5.25 | 5.39 | 5.544 | 5.775 | 6.16 | 6.93
[11 empty] | COP | 1.688 | 1.874 | 2.254 | 2.864 | 3.37 | 3.516 | 3.7408 | 4.078 | 4.64 | 5.258
[11 empty] | a= | 0.0372 | 0.0475 | 0.067778 | 0.1012 | 0.048667 | 0.1124 |  |  | 0.0618
System ogrzewania | [10 empty] | b= | 2.432 | 2.5865 | 2.7284 | 2.6616 | 3.0293 | 2.392 |  |  | 3.404
Ogrzewanie podłogowe | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.688 | 1.874 | 2.254 | 2.864 | 3.37 | 3.516 | 3.7408 | 4.078 | 4.64 | 5.258
Budynek |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
Qbudynek= |  | 9 | 7.875 | 6.075 | 4.05 | 2.925 | 2.25 | 1.8 | 1.125
a= | -0.225
b= | 4.5
Sprawdzanie punktów przecięcia mocy budynku i mocy pompy ciepła
x= |  | 0.28674 | -0.4188 | -0.13861 | 0.68132 | -4.129 | -3.4686 | -3.4686 | -3.4686 | -3.4686 | -3.4686
|  | brak | brak | -0.13861 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
PUNKT BIW 35 |  | -0.13861 | -0.1
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
Klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe | [5 empty] | A+++
Klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe | [5 empty] | A++
AquaSnap 30AWH006HP-C--C--
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 70
Q |  | 1.5734 | 2.38 | 3.6 | 4.66 | 4.82 | 4.9 | 5.146 | 5.515 | 6.13 | 7.36
COP |  | 1.4152 | 1.43 | 1.445 | 1.98 | 2.21 | 2.315 |  |  | 2.805 | 3.295
Q |  | 1.5734 | 2.38 | 3.6 | 4.66 | 4.82 | 4.9 |  |  | 6.13 | 7.36
a= |  | 0.16131 | 0.1525 | 0.11778 | 0.032 | 0.026667 | 0.123
b= |  | 4.7997 | 4.6675 | 4.4244 | 4.596 | 4.6333 | 3.67
weryfikacja
Q= |  | 1.5734 | 2.38 | 3.6 | 4.66 | 4.82 | 4.9
COP |  | 1.4152 | 1.43 | 1.445 | 1.98 | 2.21 | 2.315 |  |  | 2.805 | 3.295
a= |  | 0.0029689 | 0.001875 | 0.059444 | 0.046 | 0.035 | 0.049
b= |  | 1.4745 | 1.4581 | 1.8611 | 1.888 | 1.965 | 1.825
weryfikacja
COP= |  | 1.4152 | 1.43 | 1.445 | 1.98 | 2.21 | 2.315
Q |  | 1.5734 | 2.38 | 3.6 | 4.66 | 4.82 | 4.9 |  |  | 6.13 | 7.36
|  | szacunek | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  | 70 | 70

## Bilans-AWH-P006 (hidden)
[7 empty] | VTS35 | VTS55 | VTS45 | VTS70
|  | Koszty eksploatacyjne |  | 10466.1362 |  | COP | 3.1566 | 2.7229 | 3.0117 | 2.4024 |  |  | V35stC | [16 empty] | V55stC / V45stC | [16 empty] | V45stC / V35stC | [15 empty] | CWU | [6 empty] | V70stC / V55stC
|  | System ogrzewania |  | Ogrzewanie podłogowe |  | Udział PC | 0.91382 | 0.90416 | 0.91395 | 0.92067 | [7 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC | [16 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC | [16 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC | [22 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC
|  | COP-pokaz |  | 3.1566 |  | Udział 2ŹC | 0.086178 | 0.095844 | 0.086051 | 0.079332
|  | Udział PC-pokaz |  | 0.91382 |  | COP-Inst | 3.2509 | 2.8289 | 3.1058 | 2.4886
| Dzień | Udział 2ŹC-pokaz |  | 0.086178 | [8 empty] | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor | COP skor | Koszt CO |  | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor | COP skor | Koszt CO |  | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor | COP skor | Koszt CO | a= | b= | COP | EPC | E2.ŹĆ | Koszt |  | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor | COP skor | Koszt CO
I | 1 | COP-instalacji |  | 3.2509 | [8 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.7324 | 83.88% | 3.9694 | 0.76304 | 0 | 87.165 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.786 | 2.7859 | 242.8351 | 40.3611 |  | 0.184 | 4.212 | 4.6459 | 85.44% | 3.9694 | 0.67656 | 0 | 87.165 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.1766 | 2.3375 | 203.7448 | 48.1047 |  | 0.23 | 4.19 | 4.7324 | 83.88% | 3.9694 | 0.76304 | 0 | 87.165 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.482 | 2.5623 | 223.3388 | 43.8844 | 0.1012 | 2.6616 | 2.9003 | 7.1163 | 0 | 3.1652 |  | 0.16 | 4.13 | 4.5073 | 88.06% | 3.9694 | 0.53796 | 0 | 87.165 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 2.9003 | 2.1342 | 186.0237 | 52.6873
| 2 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4963 | 100% | 4.6725 | -0.1762 | 0.037711 | 100.1166 | 3.9234 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3926 | 2.4964 | 249.9346 | 56.7951 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4079 | 100% | 4.6725 | -0.26465 | 0.05664 | 98.1472 | 5.8928 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9402 | 2.1635 | 212.3447 | 66.1217 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4963 | 100% | 4.6725 | -0.1762 | 0.037711 | 100.1166 | 3.9234 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3926 | 2.4964 | 249.9346 | 56.7951 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6765 | 7.1163 | 0 | 3.4299 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3117 | 100% | 4.6725 | -0.36083 | 0.077225 | 103.9628 | 3.9234 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6765 | 1.9695 | 204.7533 | 73.1561
| 3 | E CO V35 | 15746.2455 |  | 5075.3711 | [7 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4523 | 100% | 4.8506 | -0.39831 | 0.082115 | 99.4207 | 8.8943 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3046 | 2.4317 | 241.7621 | 64.2155 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3586 | 100% | 4.8506 | -0.49203 | 0.10144 | 97.3279 | 10.9871 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.883 | 2.1215 | 206.4771 | 73.3557 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4523 | 100% | 4.8506 | -0.39831 | 0.082115 | 99.4207 | 8.8943 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3046 | 2.4317 | 241.7621 | 64.2155 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6228 | 7.1163 | 0 | 3.5 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2721 | 100% | 4.8506 | -0.57854 | 0.11927 | 108.1957 | 8.8943 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6228 | 1.93 | 208.818 | 83.7909
| 4 | 2 ŹC CO | 1718.4417 | [9 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.1711 | 100% | 5.9897 | -1.8186 | 0.30363 | 94.4649 | 41.1876 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.7421 | 2.0178 | 190.6107 | 113.5246 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.0436 | 100% | 5.9897 | -1.9461 | 0.32491 | 91.578 | 44.0745 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.5174 | 1.8524 | 169.6404 | 120.63 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.1711 | 100% | 5.9897 | -1.8186 | 0.30363 | 94.4649 | 41.1876 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.7421 | 2.0178 | 190.6107 | 113.5246 | 0.067778 | 2.7284 | 2.2797 | 7.1163 | 0 | 4.0268 |  | 0.05 | 4.35 | 4.019 | 100% | 5.9897 | -1.9707 | 0.32902 | 135.3235 | 41.1876 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.2797 | 1.6775 | 227.0071 | 157.195
| 5 | COP | 3.1025 | [9 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.2093 | 100% | 5.835 | -1.6257 | 0.27862 | 95.179 | 36.761 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.8185 | 2.074 | 197.4017 | 106.6216 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.0864 | 100% | 5.835 | -1.7486 | 0.29968 | 92.4003 | 39.5397 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.567 | 1.889 | 174.5397 | 114.1081 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2093 | 100% | 5.835 | -1.6257 | 0.27862 | 95.179 | 36.761 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.8185 | 2.074 | 197.4017 | 106.6216 | 0.067778 | 2.7284 | 2.3263 | 7.1163 | 0 | 3.9462 |  | 0.05 | 4.35 | 4.0533 | 100% | 5.835 | -1.7817 | 0.30534 | 131.6347 | 36.761 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.3263 | 1.7118 | 225.3326 | 146.6204
| 6 | [5 empty] | COP PC35 | COP PC55 | COP PC55 | COP PC70 |  |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.1567 | 100% | 6.0478 | -1.8911 | 0.31269 | 94.1939 | 42.8536 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.7134 | 1.9967 | 188.0743 | 116.1375 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.0275 | 100% | 6.0478 | -2.0203 | 0.33405 | 91.2663 | 45.7812 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.4987 | 1.8387 | 167.81 | 123.0891 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.1567 | 100% | 6.0478 | -1.8911 | 0.31269 | 94.1939 | 42.8536 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.7134 | 1.9967 | 188.0743 | 116.1375 | 0.067778 | 2.7284 | 2.2622 | 7.1163 | 0 | 4.058 |  | 0.05 | 4.35 | 4.006 | 100% | 6.0478 | -2.0418 | 0.3376 | 136.7099 | 42.8536 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.2622 | 1.6646 | 227.5714 | 161.224
| 7 | E CO V 55 | 15552.313 |  | 5990.7725 |  | 3.1566 | 2.7229 | 3.0117 | 2.4024 |  |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.1755 | 100% | 5.9719 | -1.7964 | 0.30081 | 94.5477 | 40.6773 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.7509 | 2.0243 | 191.3897 | 112.7259 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.0485 | 100% | 5.9719 | -1.9234 | 0.32207 | 91.6732 | 43.5518 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.5231 | 1.8566 | 170.2025 | 119.8773 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.1755 | 100% | 5.9719 | -1.7964 | 0.30081 | 94.5477 | 40.6773 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.7509 | 2.0243 | 191.3897 | 112.7259 | 0.067778 | 2.7284 | 2.2851 | 7.1163 | 0 | 4.0174 |  | 0.05 | 4.35 | 4.0229 | 100% | 5.9719 | -1.949 | 0.32636 | 134.8986 | 40.6773 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.2851 | 1.6815 | 226.827 | 155.9665
| 8 | 2 ŹC CO | 1912.3742 |  |  |  | 3.2509 | 2.8289 | 3.1058 | 2.4886 |  |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3356 | 100% | 5.3231 | -0.98748 | 0.18551 | 97.4582 | 22.1968 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0713 | 2.26 | 220.2565 | 84.2624 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2279 | 100% | 5.3231 | -1.0952 | 0.20574 | 95.0367 | 24.6183 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7313 | 2.0099 | 191.0102 | 92.7557 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3356 | 100% | 5.3231 | -0.98748 | 0.18551 | 97.4582 | 22.1968 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0713 | 2.26 | 220.2565 | 84.2624 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4805 | 7.1163 | 0 | 3.7009 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1671 | 100% | 5.3231 | -1.156 | 0.21717 | 119.4378 | 22.1968 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4805 | 1.8253 | 218.0059 | 113.0461
| 9 | COP | 2.596 |  |  |  | 3.1025 | 2.596 | 2.9338 |  |  |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2053 | 100% | 5.8509 | -1.6456 | 0.28126 | 95.106 | 37.2165 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.8106 | 2.0682 | 196.6994 | 107.3295 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.082 | 100% | 5.8509 | -1.769 | 0.30234 | 92.3161 | 40.0064 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.5619 | 1.8852 | 174.0331 | 114.7785 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2053 | 100% | 5.8509 | -1.6456 | 0.28126 | 95.106 | 37.2165 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.8106 | 2.0682 | 196.6994 | 107.3295 | 0.067778 | 2.7284 | 2.3215 | 7.1163 | 0 | 3.9543 |  | 0.05 | 4.35 | 4.0498 | 100% | 5.8509 | -1.8011 | 0.30784 | 132.0147 | 37.2165 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.3215 | 1.7083 | 225.5167 | 147.7002
| 10 | [5 empty] | 3.4857 | 3.4857 | 3.4857 |  |  |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5157 | 100% | 4.5938 | -0.078009 | 0.016982 | 100.4153 | 1.7347 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4315 | 2.5251 | 253.554 | 53.538 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4296 | 100% | 4.5938 | -0.16412 | 0.035727 | 98.5005 | 3.6495 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9655 | 2.1821 | 214.9412 | 62.9379 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5157 | 100% | 4.5938 | -0.078009 | 0.016982 | 100.4153 | 1.7347 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4315 | 2.5251 | 253.554 | 53.538 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7002 | 7.1163 | 0 | 3.3997 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3292 | 100% | 4.5938 | -0.26458 | 0.057596 | 102.0924 | 1.7347 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.7002 | 1.9869 | 202.8517 | 68.5201
| 11 | E CWU | 2586.9767 |  | 742.1696 | [7 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4856 | 100% | 4.7156 | -0.22998 | 0.048769 | 99.9506 | 5.1244 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3713 | 2.4808 | 247.9539 | 58.5849 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3959 | 100% | 4.7156 | -0.3197 | 0.067796 | 97.9514 | 7.1236 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9263 | 2.1533 | 210.9232 | 67.869 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4856 | 100% | 4.7156 | -0.22998 | 0.048769 | 99.9506 | 5.1244 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3713 | 2.4808 | 247.9539 | 58.5849 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6635 | 7.1163 | 0 | 3.4466 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3021 | 100% | 4.7156 | -0.41354 | 0.087696 | 104.9873 | 5.1244 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6635 | 1.9599 | 205.7675 | 75.7119
| 12 | 2 ŹC CO | 10.4651 |  |  |  | 35/28 | 10466.1362 |  |  |  |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4757 | 100% | 4.7559 | -0.28024 | 0.058925 | 99.794 | 6.2485 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3514 | 2.4661 | 246.1035 | 60.2618 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3848 | 100% | 4.7559 | -0.37116 | 0.078041 | 97.7668 | 8.2757 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9134 | 2.1438 | 209.5949 | 69.5047 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4757 | 100% | 4.7559 | -0.28024 | 0.058925 | 99.794 | 6.2485 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3514 | 2.4661 | 246.1035 | 60.2618 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6513 | 7.1163 | 0 | 3.4624 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2931 | 100% | 4.7559 | -0.46281 | 0.097313 | 105.9452 | 6.2485 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6513 | 1.951 | 206.6981 | 78.1118
| 13 | COP | 3.4857 |  |  |  | 45/35 | 10912.3797 |  |  |  |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4493 | 100% | 4.8628 | -0.41351 | 0.085035 | 99.3721 | 9.2354 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2986 | 2.4273 | 241.2039 | 64.7259 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3552 | 100% | 4.8628 | -0.50759 | 0.10438 | 97.2708 | 11.3367 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8791 | 2.1186 | 206.0761 | 73.8523 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4493 | 100% | 4.8628 | -0.41351 | 0.085035 | 99.3721 | 9.2354 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2986 | 2.4273 | 241.2039 | 64.7259 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6192 | 7.1163 | 0 | 3.505 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2694 | 100% | 4.8628 | -0.59344 | 0.12204 | 108.4855 | 9.2354 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6192 | 1.9273 | 209.0842 | 84.5262
| 14 | [5 empty] | 55/45 | 11877.5861 |  |  |  |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2789 | 100% | 5.5528 | -1.2739 | 0.22941 | 96.4527 | 28.7148 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.9579 | 2.1765 | 209.9337 | 94.2079 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.1644 | 100% | 5.5528 | -1.3884 | 0.25004 | 93.8711 | 31.2964 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.6576 | 1.9556 | 183.5746 | 102.2938 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2789 | 100% | 5.5528 | -1.2739 | 0.22941 | 96.4527 | 28.7148 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.9579 | 2.1765 | 209.9337 | 94.2079 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4113 | 7.1163 | 0 | 3.8071 |  | 0.05 | 4.35 | 4.116 | 100% | 5.5528 | -1.4368 | 0.25875 | 124.9088 | 28.7148 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4113 | 1.7744 | 221.6323 | 127.854
| 15 | Odległość - min / max / max bez dobijania | [10 empty] | 0.0675 | 4.6225 | 4.1061 | 100% | 6.2213 | -2.1151 | 0.33998 | 93.2009 | 48.0091 |  | 0.02875 | 2.9013 | 2.6813 | 1.973 | 183.8892 | 122.8677 |  | 0.06875 | 4.4813 | 3.9553 | 100% | 6.2213 | -2.2659 | 0.36423 | 89.7777 | 51.4323 |  | 0.0475 | 2.5865 | 2.2231 | 1.6359 | 146.866 | 137.1431 |  | 0.0025 | 4.0375 | 4.0184 | 100% | 6.2213 | -2.2029 | 0.35409 | 91.2091 | 50.0009 |  | 0.11111 | 2.9625 | 2.1125 | 1.5545 | 141.7829 | 140.1918 | 0.0475 | 2.5865 | 2.2231 | 6.0698 | 1.0465 | 4.8721 |  | 0.1525 | 4.6675 | 3.5009 | 100% | 6.2213 | -2.7204 | 0.43727 | 140.7727 | 50.0009 |  | 0.001875 | 1.4581 | 1.4438 | 1.0624 | 149.5577 | 235.4311
| 16 | 3 ¦ 25 ¦ 10 | [10 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5706 | 95.65% | 4.3716 | 0.19904 | 0 | 96.8175 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5412 | 2.6058 | 252.2862 | 47.9296 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4911 | 97.34% | 4.3716 | 0.11951 | 0 | 96.8175 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.0368 | 2.2346 | 216.3497 | 55.8909 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5706 | 95.65% | 4.3716 | 0.19904 | 0 | 96.8175 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5412 | 2.6058 | 252.2862 | 47.9296 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7671 | 7.1163 | 0 | 3.3175 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3785 | 99.84% | 4.3716 | 0.0069792 | 0 | 96.8175 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.7671 | 2.0362 | 197.1391 | 61.3373
| 17 | A+++ | [10 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.3988 | 100% | 5.0672 | -0.66834 | 0.1319 | 98.5406 | 14.9719 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1977 | 2.353 | 231.8673 | 73.337 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2987 | 100% | 5.0672 | -0.76848 | 0.15166 | 96.2973 | 17.2152 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8135 | 2.0703 | 199.3651 | 82.21 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3988 | 100% | 5.0672 | -0.66834 | 0.1319 | 98.5406 | 14.9719 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1977 | 2.353 | 231.8673 | 73.337 | 0.067778 | 2.7284 | 2.5576 | 7.1163 | 0 | 3.5893 |  | 0.05 | 4.35 | 4.224 | 100% | 5.0672 | -0.84323 | 0.16641 | 113.3461 | 14.9719 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.5576 | 1.882 | 213.3172 | 97.0059
| 18 | A++ | [10 empty] | 0.0675 | 4.6225 | 4.139 | 100% | 6.1116 | -1.9725 | 0.32275 | 93.8511 | 44.7264 |  | 0.02875 | 2.9013 | 2.6953 | 1.9834 | 186.1399 | 118.7391 |  | 0.06875 | 4.4813 | 3.9888 | 100% | 6.1116 | -2.1227 | 0.34733 | 90.4453 | 48.1322 |  | 0.0475 | 2.5865 | 2.2463 | 1.6529 | 149.4991 | 132.6773 |  | 0.0025 | 4.0375 | 4.0196 | 100% | 6.1116 | -2.092 | 0.3423 | 91.1429 | 47.4346 |  | 0.11111 | 2.9625 | 2.1667 | 1.5943 | 145.3127 | 134.9355 | 0.0475 | 2.5865 | 2.2463 | 6.0698 | 1.0465 | 4.8358 |  | 0.1525 | 4.6675 | 3.5752 | 100% | 6.1116 | -2.5363 | 0.41501 | 138.1625 | 47.4346 |  | 0.001875 | 1.4581 | 1.4447 | 1.0631 | 146.8775 | 228.8451
| 19 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.2461 | 100% | 5.6859 | -1.4399 | 0.25323 | 95.8568 | 32.5057 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.8921 | 2.1282 | 203.9995 | 100.0364 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.1276 | 100% | 5.6859 | -1.5583 | 0.27407 | 93.1822 | 35.1803 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.6149 | 1.9242 | 179.2975 | 107.854 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2461 | 100% | 5.6859 | -1.4399 | 0.25323 | 95.8568 | 32.5057 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.8921 | 2.1282 | 203.9995 | 100.0364 | 0.067778 | 2.7284 | 2.3712 | 7.1163 | 0 | 3.8715 |  | 0.05 | 4.35 | 4.0865 | 100% | 5.6859 | -1.5995 | 0.2813 | 128.0812 | 32.5057 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.3712 | 1.7448 | 223.4818 | 136.6255
| 20 | E CO V 45 | 15748.7951 |  | 5368.0717 | [7 empty] | 0.0675 | 4.6225 | 4.1241 | 100% | 6.1612 | -2.0371 | 0.33064 | 93.5571 | 46.2129 |  | 0.02875 | 2.9013 | 2.689 | 1.9787 | 185.1199 | 120.6091 |  | 0.06875 | 4.4813 | 3.9736 | 100% | 6.1612 | -2.1876 | 0.35506 | 90.1435 | 49.6265 |  | 0.0475 | 2.5865 | 2.2358 | 1.6452 | 148.3045 | 134.6994 |  | 0.0025 | 4.0375 | 4.019 | 100% | 6.1612 | -2.1422 | 0.34769 | 91.1733 | 48.5967 |  | 0.11111 | 2.9625 | 2.1421 | 1.5763 | 143.715 | 137.3042 | 0.0475 | 2.5865 | 2.2358 | 6.0698 | 1.0465 | 4.8521 |  | 0.1525 | 4.6675 | 3.5415 | 100% | 6.1612 | -2.6197 | 0.42519 | 139.3448 | 48.5967 |  | 0.001875 | 1.4581 | 1.4443 | 1.0628 | 148.0919 | 231.8273
| 21 | 2 ŹC CO | 1715.8921 | [9 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.2637 | 100% | 5.6147 | -1.351 | 0.24062 | 96.1768 | 30.4757 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.9273 | 2.1541 | 207.1708 | 96.9109 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.1473 | 100% | 5.6147 | -1.4674 | 0.26135 | 93.552 | 33.1005 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.6378 | 1.941 | 181.5835 | 104.8752 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2637 | 100% | 5.6147 | -1.351 | 0.24062 | 96.1768 | 30.4757 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.9273 | 2.1541 | 207.1708 | 96.9109 | 0.067778 | 2.7284 | 2.3927 | 7.1163 | 0 | 3.8367 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1023 | 100% | 5.6147 | -1.5124 | 0.26936 | 126.3831 | 30.4757 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.3927 | 1.7606 | 222.515 | 131.9131
| 22 | COP | 2.9338 | [9 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4738 | 100% | 4.7634 | -0.28959 | 0.060795 | 99.7647 | 6.4578 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3477 | 2.4634 | 245.7594 | 60.5742 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3827 | 100% | 4.7634 | -0.38073 | 0.079928 | 97.7323 | 8.4902 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.911 | 2.1421 | 209.3478 | 69.8093 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4738 | 100% | 4.7634 | -0.28959 | 0.060795 | 99.7647 | 6.4578 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3477 | 2.4634 | 245.7594 | 60.5742 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6491 | 7.1163 | 0 | 3.4653 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2915 | 100% | 4.7634 | -0.47198 | 0.099084 | 106.1234 | 6.4578 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6491 | 1.9493 | 206.8694 | 78.5595
| 23 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.6898 | 53.3% | 3.0328 | 2.657 | 0 | 64.6875 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.785 | 4.6947 | 303.6895 | 17.7746 |  | 0.184 | 4.212 | 5.4118 | 56.04% | 3.0328 | 2.379 | 0 | 64.6875 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.6011 | 3.5332 | 228.5525 | 23.6181 |  | 0.23 | 4.19 | 5.6898 | 53.3% | 3.0328 | 2.657 | 0 | 64.6875 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.9445 | 3.8701 | 250.3479 | 21.5619 | 0.1012 | 2.6616 | 3.3215 | 7.1163 | 0 | 2.7638 |  | 0.16 | 4.13 | 5.1733 | 58.62% | 3.0328 | 2.1405 | 0 | 64.6875 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.3215 | 3.2588 | 210.8061 | 25.6063
| 24 | E CO V70 | 17447.8931 |  | 7783.0392 | [7 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.1071 | 70.54% | 3.6028 | 1.5043 | 0 | 78.3675 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.177 | 3.6253 | 284.1073 | 27.8856 |  | 0.184 | 4.212 | 4.9457 | 72.85% | 3.6028 | 1.3429 | 0 | 78.3675 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.3427 | 2.9012 | 227.3624 | 34.8452 |  | 0.23 | 4.19 | 5.1071 | 70.54% | 3.6028 | 1.5043 | 0 | 78.3675 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.6631 | 3.1793 | 249.1503 | 31.798 | 0.1012 | 2.6616 | 3.0651 | 7.1163 | 0 | 2.995 |  | 0.16 | 4.13 | 4.768 | 75.56% | 3.6028 | 1.1652 | 0 | 78.3675 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.0651 | 2.6603 | 208.4815 | 38.0009
| 25 | 2 ŹC CO | 1715.8921 | [9 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.8628 | 79.01% | 3.8419 | 1.0209 | 0 | 84.105 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.922 | 3.404 | 286.2934 | 31.8729 |  | 0.184 | 4.212 | 4.7502 | 80.88% | 3.8419 | 0.90833 | 0 | 84.105 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.2344 | 2.38 | 200.1693 | 45.5865 |  | 0.23 | 4.19 | 4.8628 | 79.01% | 3.8419 | 1.0209 | 0 | 84.105 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.545 | 3.0768 | 258.7736 | 35.2625 | 0.1012 | 2.6616 | 2.9576 | 7.1163 | 0 | 3.1039 |  | 0.16 | 4.13 | 4.598 | 83.56% | 3.8419 | 0.75613 | 0 | 84.105 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 2.9576 | 2.1764 | 183.0423 | 49.8519
| 26 | COP | 2.2418 | [9 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8111 | 49.04% | 2.85 | 2.9611 | 0 | 60.3 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 296.676 | 15.8104 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5056 | 51.77% | 2.85 | 2.6556 | 0 | 60.3 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.6689 | 3.5997 | 217.0598 | 21.6095 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8111 | 49.04% | 2.85 | 2.9611 | 0 | 60.3 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.2948 | 5.2948 | 319.2773 | 14.6912 | 0.048667 | 3.0293 | 3.3862 | 7.1163 | 0 | 2.711 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5056 | 51.77% | 2.85 | 2.6556 | 0 | 60.3 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.6689 | 3.5997 | 217.0598 | 21.6095
| 27 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.0573 | 72.2% | 3.6516 | 1.4057 | 0 | 79.5375 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.125 | 3.5802 | 284.7593 | 28.6587 |  | 0.184 | 4.212 | 4.9058 | 74.43% | 3.6516 | 1.2543 | 0 | 79.5375 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.3206 | 2.8821 | 229.2312 | 35.6008 |  | 0.23 | 4.19 | 5.0573 | 72.2% | 3.6516 | 1.4057 | 0 | 79.5375 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.639 | 3.1584 | 251.2082 | 32.4863 | 0.1012 | 2.6616 | 3.0432 | 7.1163 | 0 | 3.0166 |  | 0.16 | 4.13 | 4.7333 | 77.15% | 3.6516 | 1.0818 | 0 | 79.5375 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.0432 | 2.6413 | 210.0804 | 38.8462
| 28 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.7037 | 84.99% | 3.9975 | 0.70617 | 0 | 87.84 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.756 | 2.7638 | 242.7765 | 40.9985 |  | 0.184 | 4.212 | 4.6229 | 86.47% | 3.9975 | 0.62543 | 0 | 87.84 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.1638 | 2.3281 | 204.4985 | 48.6726 |  | 0.23 | 4.19 | 4.7037 | 84.99% | 3.9975 | 0.70617 | 0 | 87.84 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.4681 | 2.552 | 224.1706 | 44.4013 | 0.1012 | 2.6616 | 2.8876 | 7.1163 | 0 | 3.1791 |  | 0.16 | 4.13 | 4.4873 | 89.08% | 3.9975 | 0.48983 | 0 | 87.84 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 2.8876 | 2.1248 | 186.6466 | 53.3279
| 29 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4384 | 100% | 4.9069 | -0.46845 | 0.095468 | 99.1955 | 10.4695 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2769 | 2.4113 | 239.187 | 66.5741 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.343 | 100% | 4.9069 | -0.56384 | 0.11491 | 97.0636 | 12.6014 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.865 | 2.1082 | 204.627 | 75.6494 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4384 | 100% | 4.9069 | -0.46845 | 0.095468 | 99.1955 | 10.4695 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2769 | 2.4113 | 239.187 | 66.5741 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6059 | 7.1163 | 0 | 3.5228 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2596 | 100% | 4.9069 | -0.64729 | 0.13192 | 109.5331 | 10.4695 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6059 | 1.9175 | 210.0334 | 87.1928
| 30 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.6745 | 53.71% | 3.0478 | 2.6266 | 0 | 65.0475 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.769 | 4.679 | 304.3585 | 17.9335 |  | 0.184 | 4.212 | 5.3996 | 56.45% | 3.0478 | 2.3518 | 0 | 65.0475 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.5943 | 3.5265 | 229.3905 | 23.7944 |  | 0.23 | 4.19 | 5.6745 | 53.71% | 3.0478 | 2.6266 | 0 | 65.0475 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.9371 | 3.8628 | 251.2684 | 21.7227 | 0.1012 | 2.6616 | 3.3148 | 7.1163 | 0 | 2.7694 |  | 0.16 | 4.13 | 5.1627 | 59.04% | 3.0478 | 2.1149 | 0 | 65.0475 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.3148 | 3.2522 | 211.5487 | 25.8012
| 31 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5169 | 100% | 4.5891 | -0.072164 | 0.015725 | 100.4329 | 1.6046 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4338 | 2.5268 | 253.7695 | 53.3445 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4309 | 100% | 4.5891 | -0.15814 | 0.034459 | 98.5213 | 3.5162 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.967 | 2.1832 | 215.0958 | 62.7486 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5169 | 100% | 4.5891 | -0.072164 | 0.015725 | 100.4329 | 1.6046 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4338 | 2.5268 | 253.7695 | 53.3445 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7016 | 7.1163 | 0 | 3.398 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3302 | 100% | 4.5891 | -0.25885 | 0.056407 | 101.9811 | 1.6046 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.7016 | 1.988 | 202.7365 | 68.2454
II | 1 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.9241 | 76.8% | 3.7819 | 1.1422 | 0 | 82.665 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.986 | 3.4595 | 285.9835 | 30.8242 |  | 0.184 | 4.212 | 4.7993 | 78.8% | 3.7819 | 1.0174 | 0 | 82.665 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.2616 | 2.8308 | 234.0064 | 37.6708 |  | 0.23 | 4.19 | 4.9241 | 76.8% | 3.7819 | 1.1422 | 0 | 82.665 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.5746 | 3.1025 | 256.4689 | 34.3715 | 0.1012 | 2.6616 | 2.9846 | 7.1163 | 0 | 3.0758 |  | 0.16 | 4.13 | 4.6407 | 81.49% | 3.7819 | 0.85879 | 0 | 82.665 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 2.9846 | 2.1962 | 181.5499 | 48.5553
| 2 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.88 | 78.38% | 3.825 | 1.055 | 0 | 83.7 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.94 | 3.4196 | 286.2224 | 31.5745 |  | 0.184 | 4.212 | 4.764 | 80.29% | 3.825 | 0.939 | 0 | 83.7 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.242 | 2.3856 | 199.6766 | 45.2599 |  | 0.23 | 4.19 | 4.88 | 78.38% | 3.825 | 1.055 | 0 | 83.7 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.5533 | 3.084 | 258.1329 | 35.0104 | 0.1012 | 2.6616 | 2.9652 | 7.1163 | 0 | 3.0959 |  | 0.16 | 4.13 | 4.61 | 82.97% | 3.825 | 0.785 | 0 | 83.7 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 2.9652 | 2.1819 | 182.6283 | 49.4849
| 3 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5424 | 98.76% | 4.4859 | 0.056424 | 0 | 99.5625 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4847 | 2.5642 | 255.3011 | 50.0874 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4594 | 100% | 4.4859 | -0.026493 | 0.0059058 | 98.9745 | 0.588 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.0001 | 2.2076 | 218.4959 | 58.5938 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5424 | 98.76% | 4.4859 | 0.056424 | 0 | 99.5625 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4847 | 2.5642 | 255.3011 | 50.0874 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7327 | 7.1163 | 0 | 3.3593 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3531 | 100% | 4.4859 | -0.13281 | 0.029606 | 99.5329 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.7327 | 2.0108 | 200.1448 | 63.8526
| 4 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4352 | 100% | 4.92 | -0.48481 | 0.09854 | 99.1426 | 10.8374 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2704 | 2.4065 | 238.5866 | 67.1255 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3394 | 100% | 4.92 | -0.58059 | 0.11801 | 97.0016 | 12.9784 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8607 | 2.1051 | 204.1956 | 76.1852 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4352 | 100% | 4.92 | -0.48481 | 0.09854 | 99.1426 | 10.8374 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2704 | 2.4065 | 238.5866 | 67.1255 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6019 | 7.1163 | 0 | 3.5282 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2567 | 100% | 4.92 | -0.66333 | 0.13482 | 109.8452 | 10.8374 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6019 | 1.9146 | 210.3123 | 87.9897
| 5 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.3519 | 100% | 5.2575 | -0.90565 | 0.17226 | 97.7397 | 20.3403 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1037 | 2.2839 | 223.2236 | 81.4457 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2461 | 100% | 5.2575 | -1.0114 | 0.19238 | 95.364 | 22.716 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7524 | 2.0254 | 193.1462 | 90.0433 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3519 | 100% | 5.2575 | -0.90565 | 0.17226 | 97.7397 | 20.3403 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1037 | 2.2839 | 223.2236 | 81.4457 | 0.067778 | 2.7284 | 2.5003 | 7.1163 | 0 | 3.6716 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1817 | 100% | 5.2575 | -1.0758 | 0.20463 | 117.8754 | 20.3403 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.5003 | 1.8398 | 216.8687 | 108.8882
| 6 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5169 | 100% | 4.5891 | -0.072164 | 0.015725 | 100.4329 | 1.6046 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4338 | 2.5268 | 253.7695 | 53.3445 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4309 | 100% | 4.5891 | -0.15814 | 0.034459 | 98.5213 | 3.5162 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.967 | 2.1832 | 215.0958 | 62.7486 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5169 | 100% | 4.5891 | -0.072164 | 0.015725 | 100.4329 | 1.6046 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4338 | 2.5268 | 253.7695 | 53.3445 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7016 | 7.1163 | 0 | 3.398 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3302 | 100% | 4.5891 | -0.25885 | 0.056407 | 101.9811 | 1.6046 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.7016 | 1.988 | 202.7365 | 68.2454
| 7 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4731 | 100% | 4.7663 | -0.2931 | 0.061495 | 99.7537 | 6.5363 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3463 | 2.4624 | 245.6303 | 60.6914 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3819 | 100% | 4.7663 | -0.38432 | 0.080634 | 97.7194 | 8.5706 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9101 | 2.1414 | 209.2552 | 69.9235 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4731 | 100% | 4.7663 | -0.2931 | 0.061495 | 99.7537 | 6.5363 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3463 | 2.4624 | 245.6303 | 60.6914 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6482 | 7.1163 | 0 | 3.4665 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2908 | 100% | 4.7663 | -0.47542 | 0.099746 | 106.1903 | 6.5363 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6482 | 1.9487 | 206.9335 | 78.7275
| 8 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4796 | 100% | 4.74 | -0.26037 | 0.05493 | 99.856 | 5.804 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3593 | 2.4719 | 246.8349 | 59.5984 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3892 | 100% | 4.74 | -0.35081 | 0.074012 | 97.8399 | 7.8201 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9185 | 2.1476 | 210.12 | 68.8577 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4796 | 100% | 4.74 | -0.26037 | 0.05493 | 99.856 | 5.804 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3593 | 2.4719 | 246.8349 | 59.5984 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6561 | 7.1163 | 0 | 3.4561 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2967 | 100% | 4.74 | -0.44333 | 0.09353 | 105.5665 | 5.804 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6561 | 1.9545 | 206.3322 | 77.1617
| 9 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4294 | 100% | 4.9434 | -0.51404 | 0.10398 | 99.0478 | 11.4947 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2588 | 2.398 | 237.5149 | 68.1111 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3329 | 100% | 4.9434 | -0.61051 | 0.1235 | 96.8906 | 13.6519 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8532 | 2.0995 | 203.4254 | 77.1426 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4294 | 100% | 4.9434 | -0.51404 | 0.10398 | 99.0478 | 11.4947 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2588 | 2.398 | 237.5149 | 68.1111 | 0.067778 | 2.7284 | 2.5949 | 7.1163 | 0 | 3.5378 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2515 | 100% | 4.9434 | -0.69198 | 0.13998 | 110.4025 | 11.4947 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.5949 | 1.9094 | 210.8058 | 89.4155
| 10 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4273 | 100% | 4.9519 | -0.52456 | 0.10593 | 99.0136 | 11.7314 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2546 | 2.3949 | 237.1293 | 68.4663 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3306 | 100% | 4.9519 | -0.62128 | 0.12546 | 96.8505 | 13.8945 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8505 | 2.0975 | 203.1482 | 77.4874 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4273 | 100% | 4.9519 | -0.52456 | 0.10593 | 99.0136 | 11.7314 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2546 | 2.3949 | 237.1293 | 68.4663 | 0.067778 | 2.7284 | 2.5923 | 7.1163 | 0 | 3.5412 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2496 | 100% | 4.9519 | -0.70229 | 0.14182 | 110.6032 | 11.7314 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.5923 | 1.9076 | 210.9821 | 89.9297
| 11 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4514 | 100% | 4.8544 | -0.40299 | 0.083015 | 99.4058 | 8.9992 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3028 | 2.4303 | 241.5904 | 64.3725 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3576 | 100% | 4.8544 | -0.49682 | 0.10234 | 97.3103 | 11.0947 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8818 | 2.1206 | 206.3537 | 73.5085 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4514 | 100% | 4.8544 | -0.40299 | 0.083015 | 99.4058 | 8.9992 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3028 | 2.4303 | 241.5904 | 64.3725 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6217 | 7.1163 | 0 | 3.5016 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2713 | 100% | 4.8544 | -0.58313 | 0.12012 | 108.2849 | 8.9992 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6217 | 1.9292 | 208.9001 | 84.0171
| 12 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4528 | 100% | 4.8487 | -0.39597 | 0.081665 | 99.4282 | 8.8418 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3056 | 2.4324 | 241.848 | 64.137 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3591 | 100% | 4.8487 | -0.48964 | 0.10098 | 97.3366 | 10.9334 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8836 | 2.1219 | 206.5388 | 73.2794 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4528 | 100% | 4.8487 | -0.39597 | 0.081665 | 99.4282 | 8.8418 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3056 | 2.4324 | 241.848 | 64.137 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6234 | 7.1163 | 0 | 3.4993 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2725 | 100% | 4.8487 | -0.57625 | 0.11885 | 108.1512 | 8.8418 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6234 | 1.9304 | 208.777 | 83.6779
| 13 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4259 | 100% | 4.9575 | -0.53157 | 0.10723 | 98.9908 | 11.8892 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2519 | 2.3929 | 236.8722 | 68.7032 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.329 | 100% | 4.9575 | -0.62846 | 0.12677 | 96.8237 | 14.0563 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8487 | 2.0962 | 202.9634 | 77.7174 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4259 | 100% | 4.9575 | -0.53157 | 0.10723 | 98.9908 | 11.8892 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2519 | 2.3929 | 236.8722 | 68.7032 | 0.067778 | 2.7284 | 2.5906 | 7.1163 | 0 | 3.5435 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2483 | 100% | 4.9575 | -0.70917 | 0.14305 | 110.737 | 11.8892 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.5906 | 1.9063 | 211.0992 | 90.2727
| 14 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.2653 | 100% | 5.6081 | -1.3428 | 0.23945 | 96.2062 | 30.2888 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.9306 | 2.1564 | 207.4635 | 96.6237 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.1491 | 100% | 5.6081 | -1.459 | 0.26016 | 93.586 | 32.909 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.6399 | 1.9425 | 181.7944 | 104.6011 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2653 | 100% | 5.6081 | -1.3428 | 0.23945 | 96.2062 | 30.2888 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.9306 | 2.1564 | 207.4635 | 96.6237 | 0.067778 | 2.7284 | 2.3946 | 7.1163 | 0 | 3.8336 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1037 | 100% | 5.6081 | -1.5044 | 0.26825 | 126.2268 | 30.2888 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.3946 | 1.7621 | 222.4232 | 131.4812
| 15 | [11 empty] | 0.0675 | 4.6225 | 3.9371 | 100% | 6.7847 | -2.8476 | 0.41971 | 89.7899 | 64.9426 |  | 0.02875 | 2.9013 | 2.6093 | 1.9201 | 172.4023 | 144.1015 |  | 0.06875 | 4.4813 | 3.7832 | 100% | 6.7847 | -3.0015 | 0.4424 | 86.2791 | 68.4534 |  | 0.0475 | 2.5865 | 2.1042 | 1.5484 | 133.5908 | 160.1876 |  | 0.0025 | 4.0375 | 4.0121 | 100% | 6.7847 | -2.7726 | 0.40865 | 91.5008 | 63.2317 |  | 0.11111 | 2.9625 | 1.8343 | 1.3497 | 123.5021 | 169.02 | 0.0475 | 2.5865 | 2.1042 | 6.0698 | 1.0465 | 5.0712 |  | 0.1525 | 4.6675 | 3.119 | 100% | 6.7847 | -3.6657 | 0.54029 | 154.1922 | 63.2317 |  | 0.001875 | 1.4581 | 1.4391 | 1.059 | 163.2818 | 269.4039
| 16 | [11 empty] | 0.0675 | 4.6225 | 3.8268 | 100% | 7.1522 | -3.3253 | 0.46494 | 87.5103 | 76.0422 |  | 0.02875 | 2.9013 | 2.5624 | 1.8855 | 165.0015 | 157.966 |  | 0.06875 | 4.4813 | 3.6709 | 100% | 7.1522 | -3.4813 | 0.48675 | 83.9433 | 79.6092 |  | 0.0475 | 2.5865 | 2.0266 | 1.4913 | 125.1819 | 175.3099 |  | 0.0025 | 4.0375 | 4.008 | 100% | 7.1522 | -3.1442 | 0.43961 | 91.6536 | 71.8989 |  | 0.11111 | 2.9625 | 1.6528 | 1.2162 | 111.4686 | 189.9652 | 0.0475 | 2.5865 | 2.0266 | 6.0698 | 1.0465 | 5.2136 |  | 0.1525 | 4.6675 | 2.8699 | 100% | 7.1522 | -4.2823 | 0.59874 | 162.9538 | 71.8989 |  | 0.001875 | 1.4581 | 1.436 | 1.0567 | 172.1927 | 291.6812
| 17 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.2025 | 100% | 5.8622 | -1.6596 | 0.28311 | 95.0543 | 37.5382 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.8051 | 2.0641 | 196.2039 | 107.8296 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.0789 | 100% | 5.8622 | -1.7833 | 0.30421 | 92.2565 | 40.336 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.5583 | 1.8825 | 173.6757 | 115.252 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2025 | 100% | 5.8622 | -1.6596 | 0.28311 | 95.0543 | 37.5382 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.8051 | 2.0641 | 196.2039 | 107.8296 | 0.067778 | 2.7284 | 2.3181 | 7.1163 | 0 | 3.9601 |  | 0.05 | 4.35 | 4.0473 | 100% | 5.8622 | -1.8149 | 0.30959 | 132.2829 | 37.5382 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.3181 | 1.7058 | 225.6451 | 148.4637
| 18 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4488 | 100% | 4.8647 | -0.41584 | 0.085482 | 99.3646 | 9.2879 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2977 | 2.4266 | 241.1181 | 64.8044 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3547 | 100% | 4.8647 | -0.50998 | 0.10483 | 97.262 | 11.3905 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8785 | 2.1181 | 206.0144 | 73.9287 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4488 | 100% | 4.8647 | -0.41584 | 0.085482 | 99.3646 | 9.2879 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2977 | 2.4266 | 241.1181 | 64.8044 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6186 | 7.1163 | 0 | 3.5057 |  | 0.05 | 4.35 | 4.269 | 100% | 4.8647 | -0.59573 | 0.12246 | 108.53 | 9.2879 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6186 | 1.9269 | 209.125 | 84.6394
| 19 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.381 | 100% | 5.1394 | -0.75836 | 0.14756 | 98.2397 | 17.0053 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.162 | 2.3268 | 228.5823 | 76.4023 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2787 | 100% | 5.1394 | -0.86063 | 0.16746 | 95.9462 | 19.2988 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7903 | 2.0533 | 197.0022 | 85.1756 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.381 | 100% | 5.1394 | -0.75836 | 0.14756 | 98.2397 | 17.0053 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.162 | 2.3268 | 228.5823 | 76.4023 | 0.067778 | 2.7284 | 2.5358 | 7.1163 | 0 | 3.6201 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2079 | 100% | 5.1394 | -0.93146 | 0.18124 | 115.0638 | 17.0053 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.5358 | 1.866 | 214.7087 | 101.4827
| 20 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4139 | 100% | 5.0062 | -0.59236 | 0.11832 | 98.7918 | 13.2582 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2278 | 2.3752 | 234.646 | 70.7591 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3156 | 100% | 5.0062 | -0.69069 | 0.13797 | 96.5909 | 15.4591 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8331 | 2.0847 | 201.3631 | 79.7121 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4139 | 100% | 5.0062 | -0.59236 | 0.11832 | 98.7918 | 13.2582 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2278 | 2.3752 | 234.646 | 70.7591 | 0.067778 | 2.7284 | 2.5759 | 7.1163 | 0 | 3.5637 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2375 | 100% | 5.0062 | -0.76875 | 0.15356 | 111.8964 | 13.2582 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.5759 | 1.8955 | 212.1004 | 93.255
| 21 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.3486 | 100% | 5.2706 | -0.92201 | 0.17493 | 97.6836 | 20.7114 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0972 | 2.2791 | 222.6296 | 82.0081 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2424 | 100% | 5.2706 | -1.0282 | 0.19508 | 95.2988 | 23.0962 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7482 | 2.0223 | 192.7186 | 90.5853 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3486 | 100% | 5.2706 | -0.92201 | 0.17493 | 97.6836 | 20.7114 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0972 | 2.2791 | 222.6296 | 82.0081 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4963 | 7.1163 | 0 | 3.6774 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1787 | 100% | 5.2706 | -1.0919 | 0.20716 | 118.1878 | 20.7114 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4963 | 1.8369 | 217.0997 | 109.7173
| 22 | [11 empty] | 0.0675 | 4.6225 | 3.9832 | 100% | 6.6309 | -2.6477 | 0.3993 | 90.7316 | 60.3109 |  | 0.02875 | 2.9013 | 2.629 | 1.9345 | 175.5221 | 138.3038 |  | 0.06875 | 4.4813 | 3.8301 | 100% | 6.6309 | -2.8008 | 0.42238 | 87.2444 | 63.7981 |  | 0.0475 | 2.5865 | 2.1366 | 1.5722 | 137.1693 | 153.8822 |  | 0.0025 | 4.0375 | 4.0138 | 100% | 6.6309 | -2.6171 | 0.39468 | 91.4287 | 59.6138 |  | 0.11111 | 2.9625 | 1.9102 | 1.4056 | 128.5129 | 160.8107 | 0.0475 | 2.5865 | 2.1366 | 6.0698 | 1.0465 | 5.0146 |  | 0.1525 | 4.6675 | 3.2232 | 100% | 6.6309 | -3.4077 | 0.51392 | 150.5286 | 59.6138 |  | 0.001875 | 1.4581 | 1.4404 | 1.0599 | 159.5442 | 260.1108
| 23 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.2681 | 100% | 5.5969 | -1.3288 | 0.23742 | 96.2564 | 29.9686 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.9361 | 2.1605 | 207.9654 | 96.1317 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.1522 | 100% | 5.5969 | -1.4447 | 0.25812 | 93.6441 | 32.5809 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.6435 | 1.9452 | 182.1562 | 104.1315 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2681 | 100% | 5.5969 | -1.3288 | 0.23742 | 96.2564 | 29.9686 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.9361 | 2.1605 | 207.9654 | 96.1317 | 0.067778 | 2.7284 | 2.398 | 7.1163 | 0 | 3.8281 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1063 | 100% | 5.5969 | -1.4906 | 0.26633 | 125.9587 | 29.9686 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.398 | 1.7646 | 222.265 | 130.7414
| 24 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4146 | 100% | 5.0034 | -0.58885 | 0.11769 | 98.8033 | 13.1792 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2292 | 2.3762 | 234.7743 | 70.6403 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3163 | 100% | 5.0034 | -0.6871 | 0.13733 | 96.6043 | 15.3782 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.834 | 2.0854 | 201.4554 | 79.5969 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4146 | 100% | 5.0034 | -0.58885 | 0.11769 | 98.8033 | 13.1792 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2292 | 2.3762 | 234.7743 | 70.6403 | 0.067778 | 2.7284 | 2.5768 | 7.1163 | 0 | 3.5626 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2381 | 100% | 5.0034 | -0.76531 | 0.15296 | 111.8295 | 13.1792 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.5768 | 1.8961 | 212.0433 | 93.0825
| 25 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.2697 | 100% | 5.5903 | -1.3206 | 0.23624 | 96.2857 | 29.7818 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.9394 | 2.1629 | 208.2583 | 95.8448 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.154 | 100% | 5.5903 | -1.4363 | 0.25692 | 93.678 | 32.3895 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.6456 | 1.9467 | 182.3672 | 103.8576 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2697 | 100% | 5.5903 | -1.3206 | 0.23624 | 96.2857 | 29.7818 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.9394 | 2.1629 | 208.2583 | 95.8448 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4 | 7.1163 | 0 | 3.825 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1077 | 100% | 5.5903 | -1.4826 | 0.26521 | 125.8023 | 29.7818 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4 | 1.766 | 222.172 | 130.3104
| 26 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.3595 | 100% | 5.2266 | -0.86707 | 0.1659 | 97.8715 | 19.466 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.119 | 2.2951 | 224.6249 | 80.1215 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2546 | 100% | 5.2266 | -0.97193 | 0.18596 | 95.5174 | 21.8201 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7623 | 2.0327 | 194.1547 | 88.7666 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3595 | 100% | 5.2266 | -0.86707 | 0.1659 | 97.8715 | 19.466 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.119 | 2.2951 | 224.6249 | 80.1215 | 0.067778 | 2.7284 | 2.5096 | 7.1163 | 0 | 3.658 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1885 | 100% | 5.2266 | -1.038 | 0.1986 | 117.1389 | 19.466 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.5096 | 1.8467 | 216.317 | 106.939
| 27 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.6201 | 90.28% | 4.1709 | 0.4492 | 0 | 92.0025 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.6403 | 2.6787 | 246.4466 | 44.3064 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.5466 | 91.74% | 4.1709 | 0.37562 | 0 | 92.0025 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.1012 | 2.282 | 209.9498 | 52.0084 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.6201 | 90.28% | 4.1709 | 0.4492 | 0 | 92.0025 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.6403 | 2.6787 | 246.4466 | 44.3064 | 0.067778 | 2.7284 | 2.8276 | 7.1163 | 0 | 3.2466 |  | 0.05 | 4.35 | 4.4231 | 94.3% | 4.1709 | 0.25219 | 0 | 92.0025 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.8276 | 2.0807 | 191.4263 | 57.041
| 28 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.9595 | 75.56% | 3.7472 | 1.2124 | 0 | 81.8325 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.023 | 3.4917 | 285.7313 | 30.2332 |  | 0.184 | 4.212 | 4.8276 | 77.62% | 3.7472 | 1.0804 | 0 | 81.8325 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.2773 | 2.8444 | 232.7666 | 37.1125 |  | 0.23 | 4.19 | 4.9595 | 75.56% | 3.7472 | 1.2124 | 0 | 81.8325 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.5918 | 3.1174 | 255.1027 | 33.8631 | 0.1012 | 2.6616 | 3.0002 | 7.1163 | 0 | 3.0598 |  | 0.16 | 4.13 | 4.6653 | 80.32% | 3.7472 | 0.91815 | 0 | 81.8325 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.0002 | 2.2077 | 180.661 | 47.8164
III | 1 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8421 | 45.21% | 2.6409 | 3.2011 | 0 | 55.2825 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.9757 | 4.9757 | 275.0719 | 14.3324 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.521 | 47.83% | 2.6409 | 2.8801 | 0 | 55.2825 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7215 | 3.7215 | 205.7361 | 19.1626 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8421 | 45.21% | 2.6409 | 3.2011 | 0 | 55.2825 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.3981 | 5.3981 | 298.418 | 13.2111 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4314 | 7.1163 | 0 | 2.6753 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.521 | 47.83% | 2.6409 | 2.8801 | 0 | 55.2825 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7215 | 3.7215 | 205.7361 | 19.1626
| 2 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.0199 | 73.47% | 3.6881 | 1.3318 | 0 | 80.415 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.086 | 3.5463 | 285.1789 | 29.2514 |  | 0.184 | 4.212 | 4.8759 | 75.64% | 3.6881 | 1.1878 | 0 | 80.415 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.3041 | 2.8677 | 230.6034 | 36.1741 |  | 0.23 | 4.19 | 5.0199 | 73.47% | 3.6881 | 1.3318 | 0 | 80.415 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.6209 | 3.1427 | 252.7195 | 33.0085 | 0.1012 | 2.6616 | 3.0268 | 7.1163 | 0 | 3.0329 |  | 0.16 | 4.13 | 4.7073 | 78.35% | 3.6881 | 1.0192 | 0 | 80.415 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.0268 | 2.627 | 211.2504 | 39.4881
| 3 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.3065 | 64.22% | 3.4078 | 1.8986 | 0 | 73.6875 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.385 | 3.8058 | 280.4435 | 24.9765 |  | 0.184 | 4.212 | 5.1052 | 66.75% | 3.4078 | 1.6974 | 0 | 73.6875 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.4311 | 2.978 | 219.4382 | 31.9202 |  | 0.23 | 4.19 | 5.3065 | 64.22% | 3.4078 | 1.8986 | 0 | 73.6875 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.7594 | 3.2628 | 240.4301 | 29.1332 | 0.1012 | 2.6616 | 3.1528 | 7.1163 | 0 | 2.9117 |  | 0.16 | 4.13 | 4.9067 | 69.45% | 3.4078 | 1.4989 | 0 | 73.6875 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.1528 | 2.7364 | 201.6406 | 34.7376
| 4 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.7013 | 53% | 3.0216 | 2.6797 | 0 | 64.4175 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.797 | 4.7065 | 303.1804 | 17.6562 |  | 0.184 | 4.212 | 5.421 | 55.74% | 3.0216 | 2.3995 | 0 | 64.4175 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.6062 | 3.5382 | 227.9209 | 23.4862 |  | 0.23 | 4.19 | 5.7013 | 53% | 3.0216 | 2.6797 | 0 | 64.4175 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.9501 | 3.8756 | 249.6541 | 21.4417 | 0.1012 | 2.6616 | 3.3266 | 7.1163 | 0 | 2.7596 |  | 0.16 | 4.13 | 5.1813 | 58.32% | 3.0216 | 2.1598 | 0 | 64.4175 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.3266 | 3.2638 | 210.246 | 25.4607
| 5 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.673 | 86.19% | 4.0275 | 0.6455 | 0 | 88.56 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.724 | 2.7403 | 242.6811 | 41.6897 |  | 0.184 | 4.212 | 4.5984 | 87.58% | 4.0275 | 0.5709 | 0 | 88.56 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.1502 | 2.3181 | 205.2884 | 49.2834 |  | 0.23 | 4.19 | 4.673 | 86.19% | 4.0275 | 0.6455 | 0 | 88.56 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.4533 | 2.5411 | 225.0427 | 44.9573 | 0.1012 | 2.6616 | 2.8741 | 7.1163 | 0 | 3.194 |  | 0.16 | 4.13 | 4.466 | 90.18% | 4.0275 | 0.4385 | 0 | 88.56 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 2.8741 | 2.1149 | 187.2972 | 54.0174
| 6 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.0075 | 73.9% | 3.7003 | 1.3071 | 0 | 80.7075 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.073 | 3.5351 | 285.3056 | 29.4515 |  | 0.184 | 4.212 | 4.866 | 76.04% | 3.7003 | 1.1657 | 0 | 80.7075 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.2985 | 2.8629 | 231.0551 | 36.3665 |  | 0.23 | 4.19 | 5.0075 | 73.9% | 3.7003 | 1.3071 | 0 | 80.7075 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.6149 | 3.1375 | 253.2171 | 33.1837 | 0.1012 | 2.6616 | 3.0213 | 7.1163 | 0 | 3.0384 |  | 0.16 | 4.13 | 4.6987 | 78.75% | 3.7003 | 0.99835 | 0 | 80.7075 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.0213 | 2.6222 | 211.6348 | 39.7036
| 7 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.1493 | 69.17% | 3.5616 | 1.5877 | 0 | 77.3775 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.221 | 3.6635 | 283.4732 | 27.2463 |  | 0.184 | 4.212 | 4.9794 | 71.53% | 3.5616 | 1.4179 | 0 | 77.3775 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.3614 | 2.9175 | 225.746 | 34.2136 |  | 0.23 | 4.19 | 5.1493 | 69.17% | 3.5616 | 1.5877 | 0 | 77.3775 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.6834 | 3.1969 | 247.3709 | 31.2227 | 0.1012 | 2.6616 | 3.0837 | 7.1163 | 0 | 2.977 |  | 0.16 | 4.13 | 4.7973 | 74.24% | 3.5616 | 1.2358 | 0 | 77.3775 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.0837 | 2.6764 | 207.0938 | 37.2951
| 8 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.0583 | 72.17% | 3.6506 | 1.4076 | 0 | 79.515 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.126 | 3.5811 | 284.7477 | 28.6436 |  | 0.184 | 4.212 | 4.9066 | 74.4% | 3.6506 | 1.256 | 0 | 79.515 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.3211 | 2.8824 | 229.1957 | 35.5862 |  | 0.23 | 4.19 | 5.0583 | 72.17% | 3.6506 | 1.4076 | 0 | 79.515 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.6394 | 3.1588 | 251.169 | 32.4729 | 0.1012 | 2.6616 | 3.0436 | 7.1163 | 0 | 3.0161 |  | 0.16 | 4.13 | 4.734 | 77.12% | 3.6506 | 1.0834 | 0 | 79.515 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.0436 | 2.6416 | 210.0501 | 38.8298
| 9 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.1404 | 69.46% | 3.5703 | 1.5701 | 0 | 77.5872 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.2117 | 3.6554 | 283.6138 | 27.3806 |  | 0.184 | 4.212 | 4.9723 | 71.8% | 3.5703 | 1.402 | 0 | 77.5872 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.3575 | 2.914 | 226.0911 | 34.3468 |  | 0.23 | 4.19 | 5.1404 | 69.46% | 3.5703 | 1.5701 | 0 | 77.5872 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.6791 | 3.1932 | 247.7507 | 31.344 | 0.1012 | 2.6616 | 3.0798 | 7.1163 | 0 | 2.9808 |  | 0.16 | 4.13 | 4.7911 | 74.52% | 3.5703 | 1.2208 | 0 | 77.5872 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.0798 | 2.673 | 207.3904 | 37.4439
| 10 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.9586 | 75.59% | 3.7481 | 1.2105 | 0 | 81.855 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.022 | 3.4908 | 285.7388 | 30.249 |  | 0.184 | 4.212 | 4.8269 | 77.65% | 3.7481 | 1.0787 | 0 | 81.855 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.2769 | 2.8441 | 232.8004 | 37.1276 |  | 0.23 | 4.19 | 4.9586 | 75.59% | 3.7481 | 1.2105 | 0 | 81.855 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.5913 | 3.117 | 255.1399 | 33.8767 | 0.1012 | 2.6616 | 2.9998 | 7.1163 | 0 | 3.0602 |  | 0.16 | 4.13 | 4.6647 | 80.35% | 3.7481 | 0.91654 | 0 | 81.855 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 2.9998 | 2.2074 | 180.6853 | 47.8363
| 11 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.6322 | 88.99% | 4.1222 | 0.50999 | 0 | 90.8325 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.6644 | 2.6964 | 244.9216 | 43.4555 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.56 | 90.4% | 4.1222 | 0.43785 | 0 | 90.8325 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.1168 | 2.2935 | 208.3257 | 51.0892 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.6322 | 88.99% | 4.1222 | 0.50999 | 0 | 90.8325 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.6644 | 2.6964 | 244.9216 | 43.4555 | 0.067778 | 2.7284 | 2.8423 | 7.1163 | 0 | 3.2298 |  | 0.05 | 4.35 | 4.434 | 92.97% | 4.1222 | 0.31177 | 0 | 90.8325 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.8423 | 2.0915 | 189.9735 | 56.0247
| 12 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.7305 | 83.95% | 3.9712 | 0.75925 | 0 | 87.21 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.784 | 2.7845 | 242.8321 | 40.4032 |  | 0.184 | 4.212 | 4.6444 | 85.51% | 3.9712 | 0.67315 | 0 | 87.21 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.1757 | 2.3368 | 203.7955 | 48.1424 |  | 0.23 | 4.19 | 4.7305 | 83.95% | 3.9712 | 0.75925 | 0 | 87.21 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.4811 | 2.5616 | 223.3947 | 43.9187 | 0.1012 | 2.6616 | 2.8994 | 7.1163 | 0 | 3.1662 |  | 0.16 | 4.13 | 4.506 | 88.13% | 3.9712 | 0.53475 | 0 | 87.21 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 2.8994 | 2.1335 | 186.0656 | 52.7298
| 13 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.494 | 100% | 4.6819 | -0.18789 | 0.040132 | 100.0806 | 4.1844 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.388 | 2.493 | 249.5039 | 57.1838 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4053 | 100% | 4.6819 | -0.27662 | 0.059082 | 98.1048 | 6.1602 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9372 | 2.1613 | 212.0357 | 66.5013 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.494 | 100% | 4.6819 | -0.18789 | 0.040132 | 100.0806 | 4.1844 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.388 | 2.493 | 249.5039 | 57.1838 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6737 | 7.1163 | 0 | 3.4335 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3096 | 100% | 4.6819 | -0.37229 | 0.079518 | 104.1855 | 4.1844 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6737 | 1.9674 | 204.9754 | 73.7107
| 14 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.3056 | 100% | 5.445 | -1.1394 | 0.20926 | 96.9284 | 25.6516 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0111 | 2.2157 | 214.7665 | 89.5226 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.1942 | 100% | 5.445 | -1.2508 | 0.22971 | 94.422 | 28.158 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.6922 | 1.9811 | 187.0565 | 97.808 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3056 | 100% | 5.445 | -1.1394 | 0.20926 | 96.9284 | 25.6516 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.0111 | 2.2157 | 214.7665 | 89.5226 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4438 | 7.1163 | 0 | 3.7565 |  | 0.05 | 4.35 | 4.14 | 100% | 5.445 | -1.305 | 0.23967 | 122.3403 | 25.6516 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4438 | 1.7983 | 219.9987 | 120.8531
| 15 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5231 | 100% | 4.5637 | -0.040602 | 0.0088966 | 100.5276 | 0.90238 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4463 | 2.536 | 254.9334 | 52.3009 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4379 | 100% | 4.5637 | -0.12582 | 0.02757 | 98.6335 | 2.7965 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9751 | 2.1892 | 215.9304 | 61.7274 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5231 | 100% | 4.5637 | -0.040602 | 0.0088966 | 100.5276 | 0.90238 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4463 | 2.536 | 254.9334 | 52.3009 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7092 | 7.1163 | 0 | 3.3884 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3358 | 100% | 4.5637 | -0.22792 | 0.049941 | 101.3801 | 0.90238 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.7092 | 1.9936 | 202.1105 | 66.7644
| 16 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.7382 | 83.66% | 3.9638 | 0.77442 | 0 | 87.03 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.792 | 2.7903 | 242.8433 | 40.2348 |  | 0.184 | 4.212 | 4.6505 | 85.23% | 3.9638 | 0.68678 | 0 | 87.03 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.1791 | 2.3393 | 203.5926 | 47.9917 |  | 0.23 | 4.19 | 4.7382 | 83.66% | 3.9638 | 0.77442 | 0 | 87.03 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.4848 | 2.5643 | 223.1708 | 43.7815 | 0.1012 | 2.6616 | 2.9028 | 7.1163 | 0 | 3.1625 |  | 0.16 | 4.13 | 4.5113 | 87.86% | 3.9638 | 0.54758 | 0 | 87.03 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 2.9028 | 2.136 | 185.8976 | 52.5598
| 17 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.1282 | 69.85% | 3.5822 | 1.546 | 0 | 77.8725 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.199 | 3.6444 | 283.7997 | 27.5642 |  | 0.184 | 4.212 | 4.9626 | 72.18% | 3.5822 | 1.3804 | 0 | 77.8725 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.3521 | 2.9093 | 226.5582 | 34.5285 |  | 0.23 | 4.19 | 5.1282 | 69.85% | 3.5822 | 1.546 | 0 | 77.8725 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.6732 | 3.1881 | 248.265 | 31.5096 | 0.1012 | 2.6616 | 3.0744 | 7.1163 | 0 | 2.9859 |  | 0.16 | 4.13 | 4.7827 | 74.9% | 3.5822 | 1.2005 | 0 | 77.8725 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.0744 | 2.6684 | 207.7917 | 37.647
| 18 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8436 | 45.02% | 2.6306 | 3.213 | 0 | 55.035 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.9785 | 4.9785 | 273.9917 | 14.2603 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5218 | 47.64% | 2.6306 | 2.8912 | 0 | 55.035 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7241 | 3.7241 | 204.958 | 19.0635 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8436 | 45.02% | 2.6306 | 3.213 | 0 | 55.035 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.4031 | 5.4031 | 297.3623 | 13.1396 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4337 | 7.1163 | 0 | 2.6735 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5218 | 47.64% | 2.6306 | 2.8912 | 0 | 55.035 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7241 | 3.7241 | 204.958 | 19.0635
| 19 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.6984 | 53.07% | 3.0244 | 2.674 | 0 | 64.485 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.794 | 4.7035 | 303.3082 | 17.6857 |  | 0.184 | 4.212 | 5.4187 | 55.81% | 3.0244 | 2.3944 | 0 | 64.485 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.605 | 3.5369 | 228.0791 | 23.5192 |  | 0.23 | 4.19 | 5.6984 | 53.07% | 3.0244 | 2.674 | 0 | 64.485 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.9487 | 3.8742 | 249.8278 | 21.4717 | 0.1012 | 2.6616 | 3.3253 | 7.1163 | 0 | 2.7607 |  | 0.16 | 4.13 | 5.1793 | 58.39% | 3.0244 | 2.155 | 0 | 64.485 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.3253 | 3.2626 | 210.3863 | 25.497
| 20 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.1148 | 70.29% | 3.5953 | 1.5195 | 0 | 78.1875 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.185 | 3.6323 | 283.9977 | 27.7683 |  | 0.184 | 4.212 | 4.9518 | 72.61% | 3.5953 | 1.3565 | 0 | 78.1875 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.3461 | 2.9042 | 227.0709 | 34.7299 |  | 0.23 | 4.19 | 5.1148 | 70.29% | 3.5953 | 1.5195 | 0 | 78.1875 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.6668 | 3.1825 | 248.8294 | 31.693 | 0.1012 | 2.6616 | 3.0685 | 7.1163 | 0 | 2.9917 |  | 0.16 | 4.13 | 4.7733 | 75.32% | 3.5953 | 1.178 | 0 | 78.1875 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.0685 | 2.6632 | 208.2316 | 37.872
| 21 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.7085 | 84.8% | 3.9928 | 0.71565 | 0 | 87.7275 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.761 | 2.7675 | 242.7883 | 40.8915 |  | 0.184 | 4.212 | 4.6268 | 86.3% | 3.9928 | 0.63395 | 0 | 87.7275 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.1659 | 2.3296 | 204.3737 | 48.5776 |  | 0.23 | 4.19 | 4.7085 | 84.8% | 3.9928 | 0.71565 | 0 | 87.7275 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.4705 | 2.5537 | 224.033 | 44.3149 | 0.1012 | 2.6616 | 2.8897 | 7.1163 | 0 | 3.1768 |  | 0.16 | 4.13 | 4.4907 | 88.91% | 3.9928 | 0.49785 | 0 | 87.7275 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 2.8897 | 2.1264 | 186.5437 | 53.2207
| 22 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.6596 | 86.72% | 4.0406 | 0.61896 | 0 | 88.875 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.71 | 2.73 | 242.6287 | 41.9959 |  | 0.184 | 4.212 | 4.5877 | 88.08% | 4.0406 | 0.54704 | 0 | 88.875 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.1442 | 2.3137 | 205.6295 | 49.5523 |  | 0.23 | 4.19 | 4.6596 | 86.72% | 4.0406 | 0.61896 | 0 | 88.875 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.4469 | 2.5364 | 225.4192 | 45.202 | 0.1012 | 2.6616 | 2.8682 | 7.1163 | 0 | 3.2006 |  | 0.16 | 4.13 | 4.4567 | 90.66% | 4.0406 | 0.41604 | 0 | 88.875 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 2.8682 | 2.1106 | 187.5773 | 54.3211
| 23 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.6519 | 87.02% | 4.0481 | 0.60379 | 0 | 89.055 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.702 | 2.7241 | 242.5959 | 42.1719 |  | 0.184 | 4.212 | 4.5815 | 88.36% | 4.0481 | 0.53341 | 0 | 89.055 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.1408 | 2.3112 | 205.8232 | 49.7064 |  | 0.23 | 4.19 | 4.6519 | 87.02% | 4.0481 | 0.60379 | 0 | 89.055 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.4431 | 2.5336 | 225.6331 | 45.3423 | 0.1012 | 2.6616 | 2.8648 | 7.1163 | 0 | 3.2044 |  | 0.16 | 4.13 | 4.4513 | 90.94% | 4.0481 | 0.40321 | 0 | 89.055 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 2.8648 | 2.1081 | 187.7362 | 54.4952
| 24 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.546 | 57.22% | 3.1734 | 2.3726 | 0 | 68.0625 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.635 | 4.5475 | 309.5174 | 19.3072 |  | 0.184 | 4.212 | 5.2968 | 59.91% | 3.1734 | 2.1234 | 0 | 68.0625 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.5374 | 3.4706 | 236.2199 | 25.2982 |  | 0.23 | 4.19 | 5.546 | 57.22% | 3.1734 | 2.3726 | 0 | 68.0625 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.8751 | 3.802 | 258.7721 | 23.0934 | 0.1012 | 2.6616 | 3.2583 | 7.1163 | 0 | 2.8175 |  | 0.16 | 4.13 | 5.0733 | 62.55% | 3.1734 | 1.8999 | 0 | 68.0625 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.2583 | 2.8279 | 192.4755 | 31.0477
| 25 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.7693 | 51.22% | 2.955 | 2.8143 | 0 | 62.82 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.868 | 4.7762 | 300.0378 | 16.9672 |  | 0.184 | 4.212 | 5.4755 | 53.97% | 2.955 | 2.5205 | 0 | 62.82 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.6364 | 3.5678 | 224.1285 | 22.7137 |  | 0.23 | 4.19 | 5.7693 | 51.22% | 2.955 | 2.8143 | 0 | 62.82 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.983 | 3.9078 | 245.4888 | 20.7374 | 0.1012 | 2.6616 | 3.3565 | 7.1163 | 0 | 2.735 |  | 0.16 | 4.13 | 5.2287 | 56.52% | 2.955 | 2.2737 | 0 | 62.82 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.3565 | 3.2932 | 206.8773 | 24.6078
| 26 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.1934 | 67.75% | 3.5184 | 1.6749 | 0 | 76.3425 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.267 | 3.7034 | 282.7294 | 26.592 |  | 0.184 | 4.212 | 5.0147 | 70.16% | 3.5184 | 1.4963 | 0 | 76.3425 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.381 | 2.9344 | 224.0218 | 33.5608 |  | 0.23 | 4.19 | 5.1934 | 67.75% | 3.5184 | 1.6749 | 0 | 76.3425 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.7047 | 3.2154 | 245.4731 | 30.628 | 0.1012 | 2.6616 | 3.1031 | 7.1163 | 0 | 2.9583 |  | 0.16 | 4.13 | 4.828 | 72.88% | 3.5184 | 1.3096 | 0 | 76.3425 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.1031 | 2.6932 | 205.6089 | 36.5663
| 27 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.6438 | 54.53% | 3.0778 | 2.566 | 0 | 65.7675 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.737 | 4.6476 | 305.6625 | 18.2545 |  | 0.184 | 4.212 | 5.375 | 57.26% | 3.0778 | 2.2972 | 0 | 65.7675 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.5807 | 3.5132 | 231.052 | 24.1492 |  | 0.23 | 4.19 | 5.6438 | 54.53% | 3.0778 | 2.566 | 0 | 65.7675 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.9223 | 3.8483 | 253.0937 | 22.0461 | 0.1012 | 2.6616 | 3.3013 | 7.1163 | 0 | 2.7807 |  | 0.16 | 4.13 | 5.1413 | 59.86% | 3.0778 | 2.0635 | 0 | 65.7675 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.3013 | 3.239 | 213.0196 | 26.1935
| 28 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5498 | 97.94% | 4.4559 | 0.093831 | 0 | 98.8425 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4995 | 2.5751 | 254.5324 | 49.5147 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4677 | 99.74% | 4.4559 | 0.011803 | 0 | 98.8425 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.0097 | 2.2147 | 218.9049 | 57.5734 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5498 | 97.94% | 4.4559 | 0.093831 | 0 | 98.8425 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4995 | 2.5751 | 254.5324 | 49.5147 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7417 | 7.1163 | 0 | 3.3483 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3598 | 100% | 4.4559 | -0.096146 | 0.021577 | 98.8209 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.7417 | 2.0175 | 199.3703 | 63.1869
| 29 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5583 | 96.99% | 4.4212 | 0.13708 | 0 | 98.01 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5167 | 2.5877 | 253.624 | 48.8585 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4773 | 98.75% | 4.4212 | 0.056083 | 0 | 98.01 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.0208 | 2.2229 | 217.8642 | 56.878 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5583 | 96.99% | 4.4212 | 0.13708 | 0 | 98.01 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5167 | 2.5877 | 253.624 | 48.8585 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7522 | 7.1163 | 0 | 3.3356 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3675 | 100% | 4.4212 | -0.05375 | 0.012157 | 97.9978 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.7522 | 2.0252 | 198.4632 | 62.4227
| 30 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5634 | 96.43% | 4.4006 | 0.1628 | 0 | 97.515 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5269 | 2.5952 | 253.0739 | 48.4714 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.483 | 98.16% | 4.4006 | 0.082412 | 0 | 97.515 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.0275 | 2.2277 | 217.2389 | 56.467 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5634 | 96.43% | 4.4006 | 0.1628 | 0 | 97.515 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5269 | 2.5952 | 253.0739 | 48.4714 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7584 | 7.1163 | 0 | 3.328 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3721 | 100% | 4.4006 | -0.028542 | 0.0064858 | 97.5085 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.7584 | 2.0298 | 197.918 | 61.9711
| 31 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.6021 | 92.22% | 4.2441 | 0.35802 | 0 | 93.7575 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.6042 | 2.6521 | 248.6564 | 45.6039 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.5263 | 93.76% | 4.2441 | 0.28227 | 0 | 93.7575 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.0777 | 2.2647 | 212.3353 | 53.4047 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.6021 | 92.22% | 4.2441 | 0.35802 | 0 | 93.7575 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.6042 | 2.6521 | 248.6564 | 45.6039 | 0.067778 | 2.7284 | 2.8055 | 7.1163 | 0 | 3.2721 |  | 0.05 | 4.35 | 4.4069 | 96.31% | 4.2441 | 0.16281 | 0 | 93.7575 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.8055 | 2.0645 | 193.5582 | 58.5855
IV | 1 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8547 | 43.65% | 2.5556 | 3.2991 | 0 | 53.235 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.9985 | 4.9985 | 266.0951 | 13.7388 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5274 | 46.24% | 2.5556 | 2.9717 | 0 | 53.235 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.743 | 3.743 | 199.2601 | 18.347 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8547 | 43.65% | 2.5556 | 3.2991 | 0 | 53.235 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.4402 | 5.4402 | 289.6083 | 12.6233 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4499 | 7.1163 | 0 | 2.661 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5274 | 46.24% | 2.5556 | 2.9717 | 0 | 53.235 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.743 | 3.743 | 199.2601 | 18.347
| 2 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9803 | 31.06% | 1.8572 | 4.1231 | 0 | 36.4725 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.4361 | 5.231 | 190.7881 | 8.9943 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9803 | 31.06% | 1.8572 | 4.1231 | 0 | 36.4725 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.4361 | 5.231 | 190.7881 | 8.9943 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9803 | 31.06% | 1.8572 | 4.1231 | 0 | 36.4725 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.3451 | 4.1811 | 152.4961 | 11.2528 | 0.1124 | 2.392 | 3.7122 | 7.1163 | 0 | 2.4729 |  | 0.055 | 5 | 5.646 | 32.89% | 1.8572 | 3.7888 | 0 | 36.4725 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.0539 | 3.901 | 142.2779 | 12.061
| 3 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.855 | 43.62% | 2.5537 | 3.3013 | 0 | 53.19 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.999 | 4.999 | 265.8968 | 13.7258 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5275 | 46.2% | 2.5537 | 2.9737 | 0 | 53.19 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7435 | 3.7435 | 199.1168 | 18.3291 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.855 | 43.62% | 2.5537 | 3.3013 | 0 | 53.19 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.4411 | 5.4411 | 289.4127 | 12.6105 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4503 | 7.1163 | 0 | 2.6606 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5275 | 46.2% | 2.5537 | 2.9737 | 0 | 53.19 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7435 | 3.7435 | 199.1168 | 18.3291
| 4 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9456 | 34.09% | 2.0269 | 3.9187 | 0 | 40.545 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.2823 | 5.083 | 206.0889 | 10.2899 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9456 | 34.09% | 2.0269 | 3.9187 | 0 | 40.545 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.2823 | 5.083 | 206.0889 | 10.2899 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9456 | 34.09% | 2.0269 | 3.9187 | 0 | 40.545 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.2613 | 4.1005 | 166.2545 | 12.7553 | 0.1124 | 2.392 | 3.6275 | 7.1163 | 0 | 2.5307 |  | 0.055 | 5 | 5.6045 | 36.16% | 2.0269 | 3.5777 | 0 | 40.545 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 3.9529 | 3.8037 | 154.2217 | 13.7505
| 5 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 6.0587 | 24.32% | 1.4737 | 4.585 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.7838 | 5.5655 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0587 | 24.32% | 1.4737 | 4.585 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.7838 | 5.5655 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0587 | 24.32% | 1.4737 | 4.585 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.5344 | 4.3633 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.9038 | 7.1163 | 0 | 2.3516 |  | 0.055 | 5 | 5.7397 | 25.68% | 1.4737 | 4.266 | 0 | 0 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.2823 | 4.1207 | 0 | 0
| 6 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 6.0805 | 22.48% | 1.3669 | 4.7137 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.8807 | 5.6588 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0805 | 22.48% | 1.3669 | 4.7137 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.8807 | 5.6588 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0805 | 22.48% | 1.3669 | 4.7137 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.5872 | 4.4141 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.9572 | 7.1163 | 0 | 2.3198 |  | 0.055 | 5 | 5.7659 | 23.71% | 1.3669 | 4.399 | 0 | 0 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.346 | 4.182 | 0 | 0
| 7 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9286 | 35.6% | 2.1103 | 3.8182 | 0 | 42.5475 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.2066 | 5.0102 | 213.1703 | 10.955 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9286 | 35.6% | 2.1103 | 3.8182 | 0 | 42.5475 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.2066 | 5.0102 | 213.1703 | 10.955 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9286 | 35.6% | 2.1103 | 3.8182 | 0 | 42.5475 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.2201 | 4.0608 | 172.7788 | 13.516 | 0.1124 | 2.392 | 3.5858 | 7.1163 | 0 | 2.5601 |  | 0.055 | 5 | 5.5841 | 37.79% | 2.1103 | 3.4738 | 0 | 42.5475 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 3.9032 | 3.7559 | 159.8042 | 14.6133
| 8 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9293 | 35.53% | 2.1066 | 3.8228 | 0 | 42.4575 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.21 | 5.0134 | 212.8583 | 10.9247 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9293 | 35.53% | 2.1066 | 3.8228 | 0 | 42.4575 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.21 | 5.0134 | 212.8583 | 10.9247 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9293 | 35.53% | 2.1066 | 3.8228 | 0 | 42.4575 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.2219 | 4.0626 | 172.4889 | 13.4815 | 0.1124 | 2.392 | 3.5877 | 7.1163 | 0 | 2.5588 |  | 0.055 | 5 | 5.5851 | 37.72% | 2.1066 | 3.4785 | 0 | 42.4575 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 3.9054 | 3.7581 | 159.5574 | 14.5741
| 9 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9717 | 31.81% | 1.8994 | 4.0723 | 0 | 37.485 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.3979 | 5.1942 | 194.7048 | 9.3095 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9717 | 31.81% | 1.8994 | 4.0723 | 0 | 37.485 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.3979 | 5.1942 | 194.7048 | 9.3095 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9717 | 31.81% | 1.8994 | 4.0723 | 0 | 37.485 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.3243 | 4.1611 | 155.9781 | 11.6209 | 0.1124 | 2.392 | 3.6912 | 7.1163 | 0 | 2.487 |  | 0.055 | 5 | 5.6357 | 33.7% | 1.8994 | 3.7363 | 0 | 37.485 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.0288 | 3.8768 | 145.3213 | 12.4731
| 10 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.86 | 43% | 2.52 | 3.34 | 0 | 52.38 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 5.008 | 5.008 | 262.319 | 13.4925 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.53 | 45.57% | 2.52 | 3.01 | 0 | 52.38 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.752 | 3.752 | 196.5298 | 18.0091 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.86 | 43% | 2.52 | 3.34 | 0 | 52.38 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.4578 | 5.4578 | 285.8784 | 12.3805 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4576 | 7.1163 | 0 | 2.655 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.53 | 45.57% | 2.52 | 3.01 | 0 | 52.38 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.752 | 3.752 | 196.5298 | 18.0091
| 11 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8086 | 49.36% | 2.8669 | 2.9417 | 0 | 60.705 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.9155 | 4.9155 | 298.3954 | 15.9311 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5043 | 52.08% | 2.8669 | 2.6374 | 0 | 60.705 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.6646 | 3.5955 | 218.2645 | 21.7799 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8086 | 49.36% | 2.8669 | 2.9417 | 0 | 60.705 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.2865 | 5.2865 | 320.9159 | 14.8132 | 0.048667 | 3.0293 | 3.3826 | 7.1163 | 0 | 2.7139 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5043 | 52.08% | 2.8669 | 2.6374 | 0 | 60.705 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.6646 | 3.5955 | 218.2645 | 21.7799
| 12 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8362 | 45.93% | 2.6803 | 3.1559 | 0 | 56.2275 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.9653 | 4.9653 | 279.1836 | 14.6082 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5181 | 48.57% | 2.6803 | 2.8378 | 0 | 56.2275 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7116 | 3.7116 | 208.6954 | 19.5422 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8362 | 45.93% | 2.6803 | 3.1559 | 0 | 56.2275 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.3786 | 5.3786 | 302.4259 | 13.4855 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4229 | 7.1163 | 0 | 2.6819 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5181 | 48.57% | 2.6803 | 2.8378 | 0 | 56.2275 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7116 | 3.7116 | 208.6954 | 19.5422
| 13 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8265 | 47.13% | 2.7459 | 3.0806 | 0 | 57.8025 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.9478 | 4.9478 | 285.9923 | 15.0705 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5133 | 49.81% | 2.7459 | 2.7673 | 0 | 57.8025 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.6951 | 3.6951 | 213.5859 | 20.1795 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8265 | 47.13% | 2.7459 | 3.0806 | 0 | 57.8025 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.3462 | 5.3462 | 309.0239 | 13.9473 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4087 | 7.1163 | 0 | 2.6931 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5133 | 49.81% | 2.7459 | 2.7673 | 0 | 57.8025 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.6951 | 3.6951 | 213.5859 | 20.1795
| 14 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8254 | 47.27% | 2.7534 | 3.072 | 0 | 57.9825 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.9458 | 4.9458 | 286.7669 | 15.1236 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5127 | 49.95% | 2.7534 | 2.7593 | 0 | 57.9825 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.6932 | 3.6932 | 214.1415 | 20.2527 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8254 | 47.27% | 2.7534 | 3.072 | 0 | 57.9825 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.3425 | 5.3425 | 309.7715 | 14.0005 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4071 | 7.1163 | 0 | 2.6944 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5127 | 49.95% | 2.7534 | 2.7593 | 0 | 57.9825 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.6932 | 3.6932 | 214.1415 | 20.2527
| 15 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.6639 | 53.99% | 3.0581 | 2.6058 | 0 | 65.295 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.758 | 4.6682 | 304.8118 | 18.0434 |  | 0.184 | 4.212 | 5.3911 | 56.73% | 3.0581 | 2.333 | 0 | 65.295 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.5896 | 3.5219 | 229.9638 | 23.9161 |  | 0.23 | 4.19 | 5.6639 | 53.99% | 3.0581 | 2.6058 | 0 | 65.295 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.932 | 3.8578 | 251.8982 | 21.8336 | 0.1012 | 2.6616 | 3.3101 | 7.1163 | 0 | 2.7733 |  | 0.16 | 4.13 | 5.1553 | 59.32% | 3.0581 | 2.0972 | 0 | 65.295 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.3101 | 3.2477 | 212.0565 | 25.9357
| 16 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.5326 | 57.6% | 3.1866 | 2.3461 | 0 | 68.3775 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.621 | 4.5338 | 310.0107 | 19.4554 |  | 0.184 | 4.212 | 5.2861 | 60.28% | 3.1866 | 2.0995 | 0 | 68.3775 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.5314 | 3.065 | 209.5777 | 28.7787 |  | 0.23 | 4.19 | 5.5326 | 57.6% | 3.1866 | 2.3461 | 0 | 68.3775 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.8686 | 3.7956 | 259.5349 | 23.2392 | 0.1012 | 2.6616 | 3.2524 | 7.1163 | 0 | 2.8226 |  | 0.16 | 4.13 | 5.064 | 62.93% | 3.1866 | 1.8774 | 0 | 68.3775 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.2524 | 2.8228 | 193.0159 | 31.2481
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1012 | 2.6616 | 3.3367 | 7.1163 | 0 | 2.7512 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1012 | 2.6616 | 3.3573 | 7.1163 | 0 | 2.7343 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.048667 | 3.0293 | 3.3844 | 7.1163 | 0 | 2.7124 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.5418 | 7.1163 | 0 | 2.5919 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.8204 | 7.1163 | 0 | 2.4029 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.9155 | 7.1163 | 0 | 2.3445 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.9028 | 7.1163 | 0 | 2.3521 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1012 | 2.6616 | 3.02 | 7.1163 | 0 | 3.0397 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1012 | 2.6616 | 3.0428 | 7.1163 | 0 | 3.017 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1012 | 2.6616 | 2.8661 | 7.1163 | 0 | 3.2029 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1012 | 2.6616 | 3.1301 | 7.1163 | 0 | 2.9328 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1012 | 2.6616 | 3.1798 | 7.1163 | 0 | 2.8869 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.6617 | 7.1163 | 0 | 2.507 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1012 | 2.6616 | 2.891 | 7.1163 | 0 | 3.1754 | [15 empty] | 0 | 0
V | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.048667 | 3.0293 | 3.3747 | 7.1163 | 0 | 2.7203 | [15 empty] | 0 | 0
| 2 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.048667 | 3.0293 | 3.396 | 7.1163 | 0 | 2.7032 | [15 empty] | 0 | 0
| 3 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.7268 | 7.1163 | 0 | 2.4633 | [15 empty] | 0 | 0
| 4 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.7253 | 7.1163 | 0 | 2.4642 | [15 empty] | 0 | 0
| 5 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.9178 | 7.1163 | 0 | 2.3431 | [15 empty] | 0 | 0
| 6 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4181 | 7.1163 | 0 | 2.6857 | [15 empty] | 0 | 0
| 7 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.048667 | 3.0293 | 3.3984 | 7.1163 | 0 | 2.7013 | [15 empty] | 0 | 0
| 8 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.5375 | 7.1163 | 0 | 2.595 | [15 empty] | 0 | 0
| 9 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.6031 | 7.1163 | 0 | 2.5478 | [15 empty] | 0 | 0
| 10 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.1024 | 7.1163 | 0 | 2.2377 | [15 empty] | 0 | 0
| 11 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.0728 | 7.1163 | 0 | 2.254 | [15 empty] | 0 | 0
| 12 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.1084 | 7.1163 | 0 | 2.2344 | [15 empty] | 0 | 0
| 13 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.0522 | 7.1163 | 0 | 2.2654 | [15 empty] | 0 | 0
| 14 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.9853 | 7.1163 | 0 | 2.3035 | [15 empty] | 0 | 0
| 15 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.9333 | 7.1163 | 0 | 2.3339 | [15 empty] | 0 | 0
| 16 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.9225 | 7.1163 | 0 | 2.3403 | [15 empty] | 0 | 0
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.0897 | 7.1163 | 0 | 2.2447 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.2335 | 7.1163 | 0 | 2.1684 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.2485 | 7.1163 | 0 | 2.1608 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.166 | 7.1163 | 0 | 2.2035 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.2204 | 7.1163 | 0 | 2.1752 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.79 | 7.1163 | 0 | 2.4222 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.73 | 7.1163 | 0 | 2.4611 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.878 | 7.1163 | 0 | 2.3672 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.1197 | 7.1163 | 0 | 2.2283 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.2536 | 7.1163 | 0 | 2.1582 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.2934 | 7.1163 | 0 | 2.1381 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.2368 | 7.1163 | 0 | 2.1667 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.0227 | 7.1163 | 0 | 2.282 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.1356 | 7.1163 | 0 | 2.2197 | [15 empty] | 0 | 0
| 31 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.9038 | 7.1163 | 0 | 2.3516 | [15 empty] | 0 | 0
VI | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.271 | 7.1163 | 0 | 2.1494 | [15 empty] | 0 | 0
| 2 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.2653 | 7.1163 | 0 | 2.1522 | [15 empty] | 0 | 0
| 3 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0618 | 3.404 | 4.6415 | 7.1163 | 0 | 1.9778 | [15 empty] | 0 | 0
| 4 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.4152 | 7.1163 | 0 | 2.0792 | [15 empty] | 0 | 0
| 5 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0618 | 3.404 | 4.6632 | 7.1163 | 0 | 1.9686 | [15 empty] | 0 | 0
| 6 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0618 | 3.404 | 4.8164 | 7.1163 | 0 | 1.906 | [15 empty] | 0 | 0
| 7 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0618 | 3.404 | 4.9954 | 7.1163 | 0 | 1.8377 | [15 empty] | 0 | 0
| 8 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0618 | 3.404 | 4.761 | 7.1163 | 0 | 1.9282 | [15 empty] | 0 | 0
| 9 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.5908 | 7.1163 | 0 | 1.9996 | [15 empty] | 0 | 0
| 10 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0618 | 3.404 | 4.753 | 7.1163 | 0 | 1.9314 | [15 empty] | 0 | 0
| 11 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0618 | 3.404 | 4.7077 | 7.1163 | 0 | 1.95 | [15 empty] | 0 | 0
| 12 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.4391 | 7.1163 | 0 | 2.068 | [15 empty] | 0 | 0
| 13 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.0457 | 7.1163 | 0 | 2.2691 | [15 empty] | 0 | 0
| 14 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.8401 | 7.1163 | 0 | 2.3906 | [15 empty] | 0 | 0
| 15 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.0668 | 7.1163 | 0 | 2.2573 | [15 empty] | 0 | 0
| 16 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.1108 | 7.1163 | 0 | 2.2332 | [15 empty] | 0 | 0
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.1946 | 7.1163 | 0 | 2.1885 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.0817 | 7.1163 | 0 | 2.249 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.975 | 7.1163 | 0 | 2.3095 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.2133 | 7.1163 | 0 | 2.1788 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.447 | 7.1163 | 0 | 2.0643 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.5866 | 7.1163 | 0 | 2.0015 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.2625 | 7.1163 | 0 | 2.1537 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.0344 | 7.1163 | 0 | 2.2754 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.2129 | 7.1163 | 0 | 2.179 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.5786 | 7.1163 | 0 | 2.005 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.5979 | 7.1163 | 0 | 1.9966 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.6278 | 7.1163 | 0 | 1.9837 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.6053 | 7.1163 | 0 | 1.9933 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.6002 | 7.1163 | 0 | 1.9956 | [15 empty] | 0 | 0
VII | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.1225 | 7.1163 | 0 | 2.2268 | [15 empty] | 0 | 0
| 2 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.4686 | 7.1163 | 0 | 2.0543 | [15 empty] | 0 | 0
| 3 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0618 | 3.404 | 4.6529 | 7.1163 | 0 | 1.973 | [15 empty] | 0 | 0
| 4 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.2035 | 7.1163 | 0 | 2.1839 | [15 empty] | 0 | 0
| 5 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.1309 | 7.1163 | 0 | 2.2223 | [15 empty] | 0 | 0
| 6 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.24 | 7.1163 | 0 | 2.1651 | [15 empty] | 0 | 0
| 7 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.3478 | 7.1163 | 0 | 2.1114 | [15 empty] | 0 | 0
| 8 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.485 | 7.1163 | 0 | 2.0468 | [15 empty] | 0 | 0
| 9 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.5477 | 7.1163 | 0 | 2.0186 | [15 empty] | 0 | 0
| 10 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0618 | 3.404 | 4.6907 | 7.1163 | 0 | 1.9571 | [15 empty] | 0 | 0
| 11 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0618 | 3.404 | 4.6596 | 7.1163 | 0 | 1.9701 | [15 empty] | 0 | 0
| 12 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0618 | 3.404 | 4.7409 | 7.1163 | 0 | 1.9363 | [15 empty] | 0 | 0
| 13 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0618 | 3.404 | 4.6683 | 7.1163 | 0 | 1.9664 | [15 empty] | 0 | 0
| 14 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.5056 | 7.1163 | 0 | 2.0375 | [15 empty] | 0 | 0
| 15 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.3342 | 7.1163 | 0 | 2.118 | [15 empty] | 0 | 0
| 16 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.2166 | 7.1163 | 0 | 2.1771 | [15 empty] | 0 | 0
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.41 | 7.1163 | 0 | 2.0816 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0618 | 3.404 | 4.7682 | 7.1163 | 0 | 1.9252 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.4456 | 7.1163 | 0 | 2.0649 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.0232 | 7.1163 | 0 | 2.2818 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.8827 | 7.1163 | 0 | 2.3643 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.1604 | 7.1163 | 0 | 2.2065 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0618 | 3.404 | 4.6645 | 7.1163 | 0 | 1.9681 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0618 | 3.404 | 4.7484 | 7.1163 | 0 | 1.9333 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.1328 | 7.1163 | 0 | 2.2213 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.0752 | 7.1163 | 0 | 2.2527 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.0663 | 7.1163 | 0 | 2.2576 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.1 | 7.1163 | 0 | 2.239 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.0274 | 7.1163 | 0 | 2.2794 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.2602 | 7.1163 | 0 | 2.1548 | [15 empty] | 0 | 0
| 31 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.1225 | 7.1163 | 0 | 2.2268 | [15 empty] | 0 | 0
VIII | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.9604 | 7.1163 | 0 | 2.3179 | [15 empty] | 0 | 0
| 2 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.8406 | 7.1163 | 0 | 2.3903 | [15 empty] | 0 | 0
| 3 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.7249 | 7.1163 | 0 | 2.4645 | [15 empty] | 0 | 0
| 4 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.8701 | 7.1163 | 0 | 2.3721 | [15 empty] | 0 | 0
| 5 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.1164 | 7.1163 | 0 | 2.2301 | [15 empty] | 0 | 0
| 6 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.3211 | 7.1163 | 0 | 2.1245 | [15 empty] | 0 | 0
| 7 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.4597 | 7.1163 | 0 | 2.0584 | [15 empty] | 0 | 0
| 8 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.5328 | 7.1163 | 0 | 2.0253 | [15 empty] | 0 | 0
| 9 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.3721 | 7.1163 | 0 | 2.0997 | [15 empty] | 0 | 0
| 10 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.3927 | 7.1163 | 0 | 2.0898 | [15 empty] | 0 | 0
| 11 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.4859 | 7.1163 | 0 | 2.0464 | [15 empty] | 0 | 0
| 12 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0618 | 3.404 | 4.6557 | 7.1163 | 0 | 1.9718 | [15 empty] | 0 | 0
| 13 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.5505 | 7.1163 | 0 | 2.0173 | [15 empty] | 0 | 0
| 14 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0618 | 3.404 | 4.6459 | 7.1163 | 0 | 1.9759 | [15 empty] | 0 | 0
| 15 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0618 | 3.404 | 4.8097 | 7.1163 | 0 | 1.9086 | [15 empty] | 0 | 0
| 16 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0618 | 3.404 | 4.9148 | 7.1163 | 0 | 1.8678 | [15 empty] | 0 | 0
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0618 | 3.404 | 4.931 | 7.1163 | 0 | 1.8617 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.6067 | 7.1163 | 0 | 1.9927 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.5454 | 7.1163 | 0 | 2.0196 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0618 | 3.404 | 4.7003 | 7.1163 | 0 | 1.9531 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0618 | 3.404 | 4.8074 | 7.1163 | 0 | 1.9096 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0618 | 3.404 | 4.8267 | 7.1163 | 0 | 1.9019 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0618 | 3.404 | 4.6544 | 7.1163 | 0 | 1.9723 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.3852 | 7.1163 | 0 | 2.0934 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.3379 | 7.1163 | 0 | 2.1162 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.9581 | 7.1163 | 0 | 2.3193 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.0007 | 7.1163 | 0 | 2.2946 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.8541 | 7.1163 | 0 | 2.3819 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.7216 | 7.1163 | 0 | 2.4667 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.7806 | 7.1163 | 0 | 2.4282 | [15 empty] | 0 | 0
IX | 1 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9157 | 36.73% | 2.1731 | 3.7426 | 0 | 44.055 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.1497 | 4.9554 | 218.3089 | 11.4686 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9157 | 36.73% | 2.1731 | 3.7426 | 0 | 44.055 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.1497 | 4.9554 | 218.3089 | 11.4686 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9157 | 36.73% | 2.1731 | 3.7426 | 0 | 44.055 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.1891 | 4.031 | 177.5855 | 14.0985 | 0.1124 | 2.392 | 3.5544 | 7.1163 | 0 | 2.5827 |  | 0.055 | 5 | 5.5688 | 39.02% | 2.1731 | 3.3957 | 0 | 44.055 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 3.8658 | 3.7199 | 163.8804 | 15.2775
| 2 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9928 | 29.97% | 1.7962 | 4.1965 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.4914 | 5.2842 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9928 | 29.97% | 1.7962 | 4.1965 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.4914 | 5.2842 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9928 | 29.97% | 1.7962 | 4.1965 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.3752 | 4.2101 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.7427 | 7.1163 | 0 | 2.4528 |  | 0.055 | 5 | 5.6609 | 31.73% | 1.7962 | 3.8647 | 0 | 0 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.0902 | 3.9359 | 0 | 0
| 3 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 6.0407 | 25.86% | 1.5619 | 4.4788 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.7039 | 5.4887 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0407 | 25.86% | 1.5619 | 4.4788 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.7039 | 5.4887 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0407 | 25.86% | 1.5619 | 4.4788 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.4909 | 4.3215 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.8598 | 7.1163 | 0 | 2.3784 |  | 0.055 | 5 | 5.7182 | 27.31% | 1.5619 | 4.1563 | 0 | 0 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.2298 | 4.0702 | 0 | 0
| 4 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 0 | 1.7171 | 1.6523 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.129 | 7.1163 | 0 | 2.2233 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 6.0842 | 22.17% | 1.3491 | 4.7351 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.8968 | 5.6743 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0842 | 22.17% | 1.3491 | 4.7351 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.8968 | 5.6743 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0842 | 22.17% | 1.3491 | 4.7351 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.596 | 4.4226 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.9661 | 7.1163 | 0 | 2.3146 |  | 0.055 | 5 | 5.7702 | 23.38% | 1.3491 | 4.4212 | 0 | 0 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.3566 | 4.1922 | 0 | 0
| 6 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 0 | 1.7014 | 1.6372 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.1131 | 7.1163 | 0 | 2.2319 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 6.0827 | 22.3% | 1.3566 | 4.7261 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.89 | 5.6678 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0827 | 22.3% | 1.3566 | 4.7261 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.89 | 5.6678 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0827 | 22.3% | 1.3566 | 4.7261 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.5923 | 4.419 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.9623 | 7.1163 | 0 | 2.3168 |  | 0.055 | 5 | 5.7684 | 23.52% | 1.3566 | 4.4118 | 0 | 0 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.3521 | 4.1879 | 0 | 0
| 8 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 0 | 1.688 | 1.6243 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.0995 | 7.1163 | 0 | 2.2393 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 0 | 1.7685 | 1.7018 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.181 | 7.1163 | 0 | 2.1956 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 0 | 1.7824 | 1.7151 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.1951 | 7.1163 | 0 | 2.1883 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 0 | 1.9954 | 1.9201 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.4105 | 7.1163 | 0 | 2.0814 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 0 | 2.1032 | 2.0239 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.5196 | 7.1163 | 0 | 2.0311 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 0 | 2.1606 | 2.0791 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.5777 | 7.1163 | 0 | 2.0054 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 6.0614 | 24.1% | 1.4606 | 4.6008 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.7957 | 5.577 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0614 | 24.1% | 1.4606 | 4.6008 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.7957 | 5.577 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0614 | 24.1% | 1.4606 | 4.6008 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.5409 | 4.3696 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.9103 | 7.1163 | 0 | 2.3476 |  | 0.055 | 5 | 5.743 | 25.43% | 1.4606 | 4.2823 | 0 | 0 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.2901 | 4.1282 | 0 | 0
| 15 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9427 | 34.34% | 2.0409 | 3.9018 | 0 | 40.8825 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.2695 | 5.0707 | 207.3029 | 10.4006 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9427 | 34.34% | 2.0409 | 3.9018 | 0 | 40.8825 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.2695 | 5.0707 | 207.3029 | 10.4006 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9427 | 34.34% | 2.0409 | 3.9018 | 0 | 40.8825 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.2544 | 4.0938 | 167.3652 | 12.8825 | 0.1124 | 2.392 | 3.6204 | 7.1163 | 0 | 2.5356 |  | 0.055 | 5 | 5.6011 | 36.44% | 2.0409 | 3.5602 | 0 | 40.8825 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 3.9445 | 3.7957 | 155.176 | 13.8944
| 16 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9404 | 34.55% | 2.0522 | 3.8883 | 0 | 41.1525 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.2594 | 5.0609 | 208.268 | 10.4896 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9404 | 34.55% | 2.0522 | 3.8883 | 0 | 41.1525 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.2594 | 5.0609 | 208.268 | 10.4896 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9404 | 34.55% | 2.0522 | 3.8883 | 0 | 41.1525 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.2488 | 4.0885 | 168.2505 | 12.9845 | 0.1124 | 2.392 | 3.6148 | 7.1163 | 0 | 2.5395 |  | 0.055 | 5 | 5.5984 | 36.66% | 2.0522 | 3.5462 | 0 | 41.1525 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 3.9378 | 3.7892 | 155.9355 | 14.01
| 17 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9843 | 30.71% | 1.8375 | 4.1468 | 0 | 36 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.454 | 5.2482 | 188.9348 | 8.8488 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9843 | 30.71% | 1.8375 | 4.1468 | 0 | 36 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.454 | 5.2482 | 188.9348 | 8.8488 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9843 | 30.71% | 1.8375 | 4.1468 | 0 | 36 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.3548 | 4.1905 | 150.8574 | 11.0823 | 0.1124 | 2.392 | 3.7221 | 7.1163 | 0 | 2.4664 |  | 0.055 | 5 | 5.6508 | 32.52% | 1.8375 | 3.8133 | 0 | 36 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.0657 | 3.9122 | 140.8408 | 11.8704
| 18 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9809 | 31.01% | 1.8544 | 4.1265 | 0 | 36.405 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.4387 | 5.2335 | 190.5243 | 8.9735 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9809 | 31.01% | 1.8544 | 4.1265 | 0 | 36.405 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.4387 | 5.2335 | 190.5243 | 8.9735 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9809 | 31.01% | 1.8544 | 4.1265 | 0 | 36.405 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.3465 | 4.1825 | 152.2626 | 11.2284 | 0.1124 | 2.392 | 3.7136 | 7.1163 | 0 | 2.472 |  | 0.055 | 5 | 5.6467 | 32.84% | 1.8544 | 3.7923 | 0 | 36.405 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.0556 | 3.9026 | 142.0732 | 12.0337
| 19 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9623 | 32.63% | 1.9453 | 4.017 | 0 | 38.5875 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.3563 | 5.1541 | 198.8849 | 9.6579 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9623 | 32.63% | 1.9453 | 4.017 | 0 | 38.5875 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.3563 | 5.1541 | 198.8849 | 9.6579 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9623 | 32.63% | 1.9453 | 4.017 | 0 | 38.5875 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.3016 | 4.1393 | 159.7233 | 12.0258 | 0.1124 | 2.392 | 3.6682 | 7.1163 | 0 | 2.5026 |  | 0.055 | 5 | 5.6245 | 34.59% | 1.9453 | 3.6792 | 0 | 38.5875 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.0015 | 3.8505 | 148.5796 | 12.9278
| 20 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 6.0209 | 27.54% | 1.6584 | 4.3625 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.6163 | 5.4044 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0209 | 27.54% | 1.6584 | 4.3625 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.6163 | 5.4044 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0209 | 27.54% | 1.6584 | 4.3625 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.4432 | 4.2756 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.8115 | 7.1163 | 0 | 2.4085 |  | 0.055 | 5 | 5.6946 | 29.12% | 1.6584 | 4.0362 | 0 | 0 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.1723 | 4.0149 | 0 | 0
| 21 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 6.0945 | 21.3% | 1.2984 | 4.7961 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.9428 | 5.7185 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0945 | 21.3% | 1.2984 | 4.7961 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.9428 | 5.7185 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0945 | 21.3% | 1.2984 | 4.7961 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.621 | 4.4466 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.9914 | 7.1163 | 0 | 2.3 |  | 0.055 | 5 | 5.7826 | 22.45% | 1.2984 | 4.4842 | 0 | 0 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.3867 | 4.2212 | 0 | 0
| 22 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 6.0008 | 29.28% | 1.7569 | 4.2439 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.5271 | 5.3185 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0008 | 29.28% | 1.7569 | 4.2439 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.5271 | 5.3185 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0008 | 29.28% | 1.7569 | 4.2439 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.3946 | 4.2288 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.7623 | 7.1163 | 0 | 2.44 |  | 0.055 | 5 | 5.6705 | 30.98% | 1.7569 | 3.9137 | 0 | 0 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.1137 | 3.9585 | 0 | 0
| 23 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9491 | 33.79% | 2.01 | 3.9391 | 0 | 40.14 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.2976 | 5.0977 | 204.6213 | 10.1577 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9491 | 33.79% | 2.01 | 3.9391 | 0 | 40.14 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.2976 | 5.0977 | 204.6213 | 10.1577 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9491 | 33.79% | 2.01 | 3.9391 | 0 | 40.14 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.2696 | 4.1085 | 164.9157 | 12.6033 | 0.1124 | 2.392 | 3.6359 | 7.1163 | 0 | 2.5248 |  | 0.055 | 5 | 5.6087 | 35.84% | 2.01 | 3.5987 | 0 | 40.14 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 3.9629 | 3.8134 | 153.0694 | 13.5786
| 24 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9464 | 34.02% | 2.0231 | 3.9233 | 0 | 40.455 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.2857 | 5.0862 | 205.7638 | 10.2604 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9464 | 34.02% | 2.0231 | 3.9233 | 0 | 40.455 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.2857 | 5.0862 | 205.7638 | 10.2604 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9464 | 34.02% | 2.0231 | 3.9233 | 0 | 40.455 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.2631 | 4.1023 | 165.9575 | 12.7215 | 0.1124 | 2.392 | 3.6293 | 7.1163 | 0 | 2.5294 |  | 0.055 | 5 | 5.6055 | 36.09% | 2.0231 | 3.5823 | 0 | 40.455 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 3.9551 | 3.8059 | 153.9663 | 13.7122
| 25 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9818 | 30.92% | 1.8497 | 4.1322 | 0 | 36.2925 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.4429 | 5.2376 | 190.084 | 8.9388 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9818 | 30.92% | 1.8497 | 4.1322 | 0 | 36.2925 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.4429 | 5.2376 | 190.084 | 8.9388 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9818 | 30.92% | 1.8497 | 4.1322 | 0 | 36.2925 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.3488 | 4.1847 | 151.8729 | 11.1878 | 0.1124 | 2.392 | 3.716 | 7.1163 | 0 | 2.4704 |  | 0.055 | 5 | 5.6479 | 32.75% | 1.8497 | 3.7982 | 0 | 36.2925 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.0584 | 3.9053 | 141.7317 | 11.9883
| 26 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 6.0025 | 29.13% | 1.7484 | 4.2541 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.5347 | 5.3259 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0025 | 29.13% | 1.7484 | 4.2541 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.5347 | 5.3259 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0025 | 29.13% | 1.7484 | 4.2541 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.3988 | 4.2328 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.7666 | 7.1163 | 0 | 2.4372 |  | 0.055 | 5 | 5.6726 | 30.82% | 1.7484 | 3.9242 | 0 | 0 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.1187 | 3.9633 | 0 | 0
| 27 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 0 | 1.7014 | 1.6372 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.1131 | 7.1163 | 0 | 2.2319 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 0 | 1.7106 | 1.6461 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.1225 | 7.1163 | 0 | 2.2268 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 6.1068 | 20.28% | 1.2384 | 4.8684 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.9972 | 5.7708 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.1068 | 20.28% | 1.2384 | 4.8684 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.9972 | 5.7708 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.1068 | 20.28% | 1.2384 | 4.8684 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.6506 | 4.4752 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.0213 | 7.1163 | 0 | 2.2828 |  | 0.055 | 5 | 5.7973 | 21.36% | 1.2384 | 4.5588 | 0 | 0 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.4224 | 4.2556 | 0 | 0
| 30 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 6.0781 | 22.69% | 1.3791 | 4.699 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.8697 | 5.6482 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0781 | 22.69% | 1.3791 | 4.699 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.8697 | 5.6482 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0781 | 22.69% | 1.3791 | 4.699 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.5812 | 4.4083 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.9511 | 7.1163 | 0 | 2.3234 |  | 0.055 | 5 | 5.7629 | 23.93% | 1.3791 | 4.3838 | 0 | 0 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.3387 | 4.175 | 0 | 0
| 31 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9339 | 35.12% | 2.0841 | 3.8499 | 0 | 41.9175 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.2305 | 5.0331 | 210.9739 | 10.7436 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9339 | 35.12% | 2.0841 | 3.8499 | 0 | 41.9175 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.2305 | 5.0331 | 210.9739 | 10.7436 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9339 | 35.12% | 2.0841 | 3.8499 | 0 | 41.9175 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.2331 | 4.0733 | 170.7433 | 13.2751 | 0.1124 | 2.392 | 3.5989 | 7.1163 | 0 | 2.5508 |  | 0.055 | 5 | 5.5906 | 37.28% | 2.0841 | 3.5065 | 0 | 41.9175 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 3.9188 | 3.7709 | 158.0686 | 14.3395
X | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 0 | 1.7667 | 1.7 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.1792 | 7.1163 | 0 | 2.1966 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 6.0035 | 29.05% | 1.7437 | 4.2598 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.539 | 5.33 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0035 | 29.05% | 1.7437 | 4.2598 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.539 | 5.33 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0035 | 29.05% | 1.7437 | 4.2598 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.4011 | 4.235 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.7689 | 7.1163 | 0 | 2.4357 |  | 0.055 | 5 | 5.6738 | 30.73% | 1.7437 | 3.93 | 0 | 0 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.1215 | 3.966 | 0 | 0
| 3 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8742 | 41.27% | 2.4244 | 3.4498 | 0 | 50.085 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 5.0335 | 5.0335 | 252.1028 | 12.8359 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5371 | 43.78% | 2.4244 | 3.1127 | 0 | 50.085 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7761 | 3.7761 | 189.1251 | 17.1102 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8742 | 41.27% | 2.4244 | 3.4498 | 0 | 50.085 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.505 | 5.505 | 275.7179 | 11.7365 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4783 | 7.1163 | 0 | 2.6392 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5371 | 43.78% | 2.4244 | 3.1127 | 0 | 50.085 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7761 | 3.7761 | 189.1251 | 17.1102
| 4 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8325 | 46.39% | 2.7056 | 3.1269 | 0 | 56.835 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.9585 | 4.9585 | 281.8163 | 14.7862 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5163 | 49.05% | 2.7056 | 2.8106 | 0 | 56.835 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7052 | 3.7052 | 210.5879 | 19.7874 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8325 | 46.39% | 2.7056 | 3.1269 | 0 | 56.835 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.3661 | 5.3661 | 304.9829 | 13.663 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4175 | 7.1163 | 0 | 2.6862 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5163 | 49.05% | 2.7056 | 2.8106 | 0 | 56.835 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7052 | 3.7052 | 210.5879 | 19.7874
| 5 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8736 | 41.34% | 2.4281 | 3.4455 | 0 | 50.175 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 5.0325 | 5.0325 | 252.5057 | 12.8615 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5368 | 43.85% | 2.4281 | 3.1087 | 0 | 50.175 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7751 | 3.7751 | 189.4176 | 17.1453 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8736 | 41.34% | 2.4281 | 3.4455 | 0 | 50.175 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.5031 | 5.5031 | 276.1205 | 11.7616 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4775 | 7.1163 | 0 | 2.6398 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5368 | 43.85% | 2.4281 | 3.1087 | 0 | 50.175 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7751 | 3.7751 | 189.4176 | 17.1453
| 6 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 6.0319 | 26.61% | 1.605 | 4.4269 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.6648 | 5.451 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0319 | 26.61% | 1.605 | 4.4269 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.6648 | 5.451 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0319 | 26.61% | 1.605 | 4.4269 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.4696 | 4.301 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.8382 | 7.1163 | 0 | 2.3917 |  | 0.055 | 5 | 5.7077 | 28.12% | 1.605 | 4.1027 | 0 | 0 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.2041 | 4.0455 | 0 | 0
| 7 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 6.0069 | 28.75% | 1.7269 | 4.2801 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.5543 | 5.3447 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0069 | 28.75% | 1.7269 | 4.2801 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.5543 | 5.3447 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0069 | 28.75% | 1.7269 | 4.2801 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.4094 | 4.2431 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.7773 | 7.1163 | 0 | 2.4303 |  | 0.055 | 5 | 5.6779 | 30.41% | 1.7269 | 3.951 | 0 | 0 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.1315 | 3.9756 | 0 | 0
| 8 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8322 | 46.42% | 2.7075 | 3.1247 | 0 | 56.88 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.958 | 4.958 | 282.011 | 14.7994 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5161 | 49.08% | 2.7075 | 2.8086 | 0 | 56.88 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7048 | 3.7048 | 210.7278 | 19.8056 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8322 | 46.42% | 2.7075 | 3.1247 | 0 | 56.88 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.3652 | 5.3652 | 305.1717 | 13.6762 | 0.048667 | 3.0293 | 3.417 | 7.1163 | 0 | 2.6865 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5161 | 49.08% | 2.7075 | 2.8086 | 0 | 56.88 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7048 | 3.7048 | 210.7278 | 19.8056
| 9 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8933 | 38.94% | 2.295 | 3.5983 | 0 | 46.98 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 5.068 | 4.8768 | 229.1099 | 12.4272 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5467 | 41.38% | 2.295 | 3.2517 | 0 | 46.98 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.8087 | 3.8087 | 178.9312 | 15.9122 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8933 | 38.94% | 2.295 | 3.5983 | 0 | 46.98 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.5689 | 5.3587 | 251.7537 | 11.3094 | 0.048667 | 3.0293 | 3.5063 | 7.1163 | 0 | 2.6182 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5467 | 41.38% | 2.295 | 3.2517 | 0 | 46.98 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.8087 | 3.8087 | 178.9312 | 15.9122
| 10 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9406 | 34.53% | 2.0513 | 3.8894 | 0 | 41.13 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.2602 | 5.0617 | 208.1878 | 10.4822 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9406 | 34.53% | 2.0513 | 3.8894 | 0 | 41.13 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.2602 | 5.0617 | 208.1878 | 10.4822 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9406 | 34.53% | 2.0513 | 3.8894 | 0 | 41.13 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.2493 | 4.0889 | 168.1769 | 12.976 | 0.1124 | 2.392 | 3.6153 | 7.1163 | 0 | 2.5392 |  | 0.055 | 5 | 5.5986 | 36.64% | 2.0513 | 3.5473 | 0 | 41.13 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 3.9384 | 3.7897 | 155.8724 | 14.0003
| 11 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8582 | 43.22% | 2.5322 | 3.326 | 0 | 52.6725 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 5.0047 | 5.0047 | 263.6127 | 13.5766 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5291 | 45.8% | 2.5322 | 2.9969 | 0 | 52.6725 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7489 | 3.7489 | 197.4655 | 18.1245 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8582 | 43.22% | 2.5322 | 3.326 | 0 | 52.6725 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.4518 | 5.4518 | 287.1578 | 12.4634 | 0.048667 | 3.0293 | 3.455 | 7.1163 | 0 | 2.657 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5291 | 45.8% | 2.5322 | 2.9969 | 0 | 52.6725 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7489 | 3.7489 | 197.4655 | 18.1245
| 12 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8157 | 48.47% | 2.8191 | 2.9966 | 0 | 59.5575 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.9283 | 4.9283 | 293.5142 | 15.5895 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5078 | 51.18% | 2.8191 | 2.6888 | 0 | 59.5575 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.6767 | 3.6073 | 214.8423 | 21.2982 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8157 | 48.47% | 2.8191 | 2.9966 | 0 | 59.5575 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.3101 | 5.3101 | 316.2558 | 14.4685 | 0.048667 | 3.0293 | 3.3929 | 7.1163 | 0 | 2.7056 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5078 | 51.18% | 2.8191 | 2.6888 | 0 | 59.5575 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.6767 | 3.6073 | 214.8423 | 21.2982
| 13 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8658 | 42.29% | 2.4806 | 3.3852 | 0 | 51.435 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 5.0185 | 5.0185 | 258.1265 | 13.2213 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5329 | 44.83% | 2.4806 | 3.0523 | 0 | 51.435 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7619 | 3.7619 | 193.4942 | 17.6376 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8658 | 42.29% | 2.4806 | 3.3852 | 0 | 51.435 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.4772 | 5.4772 | 281.7209 | 12.114 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4661 | 7.1163 | 0 | 2.6485 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5329 | 44.83% | 2.4806 | 3.0523 | 0 | 51.435 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7619 | 3.7619 | 193.4942 | 17.6376
| 14 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9098 | 37.26% | 2.2022 | 3.7076 | 0 | 44.7525 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.1234 | 4.93 | 220.6305 | 11.71 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9098 | 37.26% | 2.2022 | 3.7076 | 0 | 44.7525 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.1234 | 4.93 | 220.6305 | 11.71 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9098 | 37.26% | 2.2022 | 3.7076 | 0 | 44.7525 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.1747 | 4.0172 | 179.7791 | 14.3709 | 0.1124 | 2.392 | 3.5399 | 7.1163 | 0 | 2.5933 |  | 0.055 | 5 | 5.5617 | 39.6% | 2.2022 | 3.3595 | 0 | 44.7525 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 3.8485 | 3.7032 | 165.7297 | 15.5892
| 15 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 6.0606 | 24.16% | 1.4644 | 4.5962 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.7923 | 5.5737 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0606 | 24.16% | 1.4644 | 4.5962 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.7923 | 5.5737 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0606 | 24.16% | 1.4644 | 4.5962 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.5391 | 4.3678 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.9085 | 7.1163 | 0 | 2.3487 |  | 0.055 | 5 | 5.742 | 25.5% | 1.4644 | 4.2777 | 0 | 0 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.2879 | 4.1261 | 0 | 0
| 16 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 6.1062 | 20.33% | 1.2412 | 4.865 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.9946 | 5.7684 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.1062 | 20.33% | 1.2412 | 4.865 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.9946 | 5.7684 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.1062 | 20.33% | 1.2412 | 4.865 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.6493 | 4.4738 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 4.0199 | 7.1163 | 0 | 2.2836 |  | 0.055 | 5 | 5.7966 | 21.41% | 1.2412 | 4.5553 | 0 | 0 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.4208 | 4.2539 | 0 | 0
| 17 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 6.0738 | 23.04% | 1.3997 | 4.6742 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.851 | 5.6302 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0738 | 23.04% | 1.3997 | 4.6742 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.851 | 5.6302 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0738 | 23.04% | 1.3997 | 4.6742 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.571 | 4.3985 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.9408 | 7.1163 | 0 | 2.3295 |  | 0.055 | 5 | 5.7579 | 24.31% | 1.3997 | 4.3582 | 0 | 0 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.3264 | 4.1631 | 0 | 0
| 18 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 6.0125 | 28.27% | 1.6997 | 4.3128 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.5789 | 5.3684 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0125 | 28.27% | 1.6997 | 4.3128 | 0 | 0 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.5789 | 5.3684 | 0 | 0 |  | 0.046 | 5.44 | 6.0125 | 28.27% | 1.6997 | 4.3128 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.4229 | 4.256 | 0 | 0 | 0.1124 | 2.392 | 3.7909 | 7.1163 | 0 | 2.4216 |  | 0.055 | 5 | 5.6845 | 29.9% | 1.6997 | 3.9848 | 0 | 0 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.1477 | 3.9912 | 0 | 0
| 19 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9353 | 35% | 2.0775 | 3.8578 | 0 | 41.76 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.2364 | 5.0388 | 210.4203 | 10.6911 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9353 | 35% | 2.0775 | 3.8578 | 0 | 41.76 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.2364 | 5.0388 | 210.4203 | 10.6911 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9353 | 35% | 2.0775 | 3.8578 | 0 | 41.76 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.2363 | 4.0764 | 170.232 | 13.2151 | 0.1124 | 2.392 | 3.6022 | 7.1163 | 0 | 2.5485 |  | 0.055 | 5 | 5.5922 | 37.15% | 2.0775 | 3.5147 | 0 | 41.76 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 3.9227 | 3.7747 | 157.6317 | 14.2714
| 20 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8407 | 45.38% | 2.6503 | 3.1904 | 0 | 55.5075 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.9733 | 4.9733 | 276.0527 | 14.398 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5203 | 48.01% | 2.6503 | 2.87 | 0 | 55.5075 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7192 | 3.7192 | 206.4424 | 19.2528 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8407 | 45.38% | 2.6503 | 3.1904 | 0 | 55.5075 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.3934 | 5.3934 | 299.3756 | 13.2763 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4294 | 7.1163 | 0 | 2.6768 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5203 | 48.01% | 2.6503 | 2.87 | 0 | 55.5075 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7192 | 3.7192 | 206.4424 | 19.2528
| 21 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.5393 | 57.41% | 3.18 | 2.3593 | 0 | 68.22 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.628 | 4.5407 | 309.7651 | 19.3812 |  | 0.184 | 4.212 | 5.2915 | 60.1% | 3.18 | 2.1115 | 0 | 68.22 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.5344 | 3.0676 | 209.2712 | 28.6882 |  | 0.23 | 4.19 | 5.5393 | 57.41% | 3.18 | 2.3593 | 0 | 68.22 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.8719 | 3.7988 | 259.154 | 23.1662 | 0.1012 | 2.6616 | 3.2553 | 7.1163 | 0 | 2.82 |  | 0.16 | 4.13 | 5.0687 | 62.74% | 3.18 | 1.8887 | 0 | 68.22 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.2553 | 2.8254 | 192.7461 | 31.1478
| 22 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.571 | 56.53% | 3.1491 | 2.4219 | 0 | 67.4775 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.661 | 4.5731 | 308.5784 | 19.0345 |  | 0.184 | 4.212 | 5.3168 | 59.23% | 3.1491 | 2.1677 | 0 | 67.4775 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.5484 | 3.4815 | 234.9211 | 25.0026 |  | 0.23 | 4.19 | 5.571 | 56.53% | 3.1491 | 2.4219 | 0 | 67.4775 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.8871 | 3.8138 | 257.3449 | 22.824 | 0.1012 | 2.6616 | 3.2692 | 7.1163 | 0 | 2.808 |  | 0.16 | 4.13 | 5.0907 | 61.86% | 3.1491 | 1.9416 | 0 | 67.4775 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.2692 | 2.8374 | 191.4632 | 30.6777
| 23 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8117 | 48.97% | 2.8462 | 2.9654 | 0 | 60.21 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.921 | 4.921 | 296.2934 | 15.7836 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5058 | 51.7% | 2.8462 | 2.6596 | 0 | 60.21 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.6698 | 3.6006 | 216.7916 | 21.5717 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8117 | 48.97% | 2.8462 | 2.9654 | 0 | 60.21 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.2967 | 5.2967 | 318.9123 | 14.6641 | 0.048667 | 3.0293 | 3.387 | 7.1163 | 0 | 2.7103 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5058 | 51.7% | 2.8462 | 2.6596 | 0 | 60.21 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.6698 | 3.6006 | 216.7916 | 21.5717
| 24 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.6965 | 53.12% | 3.0263 | 2.6702 | 0 | 64.53 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.792 | 4.7016 | 303.3933 | 17.7055 |  | 0.184 | 4.212 | 5.4172 | 55.86% | 3.0263 | 2.391 | 0 | 64.53 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.6041 | 3.5361 | 228.1844 | 23.5411 |  | 0.23 | 4.19 | 5.6965 | 53.12% | 3.0263 | 2.6702 | 0 | 64.53 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.9478 | 3.8733 | 249.9435 | 21.4917 | 0.1012 | 2.6616 | 3.3245 | 7.1163 | 0 | 2.7614 |  | 0.16 | 4.13 | 5.178 | 58.44% | 3.0263 | 2.1517 | 0 | 64.53 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.3245 | 3.2617 | 210.4797 | 25.5213
| 25 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.4071 | 61.2% | 3.3094 | 2.0977 | 0 | 71.325 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.49 | 3.897 | 277.9522 | 23.6104 |  | 0.184 | 4.212 | 5.1857 | 63.82% | 3.3094 | 1.8763 | 0 | 71.325 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.4758 | 3.0167 | 215.1653 | 30.5001 |  | 0.23 | 4.19 | 5.4071 | 61.2% | 3.3094 | 2.0977 | 0 | 71.325 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.808 | 3.305 | 235.7309 | 27.8392 | 0.1012 | 2.6616 | 3.1971 | 7.1163 | 0 | 2.8713 |  | 0.16 | 4.13 | 4.9767 | 66.5% | 3.3094 | 1.6673 | 0 | 71.325 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.1971 | 2.7749 | 197.9166 | 33.1582
| 26 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.0228 | 73.37% | 3.6853 | 1.3375 | 0 | 80.3475 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.089 | 3.5489 | 285.1487 | 29.2054 |  | 0.184 | 4.212 | 4.8782 | 75.55% | 3.6853 | 1.1929 | 0 | 80.3475 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.3053 | 2.8688 | 230.4987 | 36.1298 |  | 0.23 | 4.19 | 5.0228 | 73.37% | 3.6853 | 1.3375 | 0 | 80.3475 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.6223 | 3.1439 | 252.6042 | 32.9681 | 0.1012 | 2.6616 | 3.028 | 7.1163 | 0 | 3.0317 |  | 0.16 | 4.13 | 4.7093 | 78.26% | 3.6853 | 1.024 | 0 | 80.3475 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.028 | 2.6281 | 211.1613 | 39.4385
| 27 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.1397 | 69.48% | 3.5709 | 1.5688 | 0 | 77.6025 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.211 | 3.6548 | 283.624 | 27.3904 |  | 0.184 | 4.212 | 4.9718 | 71.82% | 3.5709 | 1.4008 | 0 | 77.6025 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.3572 | 2.9138 | 226.1162 | 34.3565 |  | 0.23 | 4.19 | 5.1397 | 69.48% | 3.5709 | 1.5688 | 0 | 77.6025 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.6788 | 3.1929 | 247.7784 | 31.3529 | 0.1012 | 2.6616 | 3.0795 | 7.1163 | 0 | 2.981 |  | 0.16 | 4.13 | 4.7907 | 74.54% | 3.5709 | 1.2197 | 0 | 77.6025 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.0795 | 2.6727 | 207.412 | 37.4548
| 28 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.7837 | 50.85% | 2.9409 | 2.8428 | 0 | 62.4825 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.883 | 4.7909 | 299.3454 | 16.8242 |  | 0.184 | 4.212 | 5.487 | 53.6% | 2.9409 | 2.546 | 0 | 62.4825 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.6428 | 3.574 | 223.3152 | 22.5522 |  | 0.23 | 4.19 | 5.7837 | 50.85% | 2.9409 | 2.8428 | 0 | 62.4825 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.9899 | 3.9146 | 244.5956 | 20.5901 | 0.1012 | 2.6616 | 3.3628 | 7.1163 | 0 | 2.7298 |  | 0.16 | 4.13 | 5.2387 | 56.14% | 2.9409 | 2.2977 | 0 | 62.4825 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.3628 | 3.2994 | 206.1536 | 24.4296
| 29 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9824 | 30.87% | 1.8469 | 4.1355 | 0 | 36.225 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.4455 | 5.24 | 189.8193 | 8.918 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9824 | 30.87% | 1.8469 | 4.1355 | 0 | 36.225 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.4455 | 5.24 | 189.8193 | 8.918 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9824 | 30.87% | 1.8469 | 4.1355 | 0 | 36.225 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.3502 | 4.186 | 151.6388 | 11.1634 | 0.1124 | 2.392 | 3.7174 | 7.1163 | 0 | 2.4695 |  | 0.055 | 5 | 5.6485 | 32.7% | 1.8469 | 3.8017 | 0 | 36.225 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 4.0601 | 3.9069 | 141.5265 | 11.961
| 30 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.815 | 48.56% | 2.8237 | 2.9912 | 0 | 59.67 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.927 | 4.927 | 293.9941 | 15.623 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5075 | 51.27% | 2.8237 | 2.6837 | 0 | 59.67 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.6755 | 3.6062 | 215.179 | 21.3453 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.815 | 48.56% | 2.8237 | 2.9912 | 0 | 59.67 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.3078 | 5.3078 | 316.7151 | 14.5022 | 0.048667 | 3.0293 | 3.3919 | 7.1163 | 0 | 2.7064 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5075 | 51.27% | 2.8237 | 2.6837 | 0 | 59.67 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.6755 | 3.6062 | 215.179 | 21.3453
XI | 1 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.8 | 50.43% | 2.925 | 2.875 | 0 | 62.1 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.9 | 4.8075 | 298.5487 | 16.6632 |  | 0.184 | 4.212 | 5.5 | 53.18% | 2.925 | 2.575 | 0 | 62.1 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.65 | 3.5811 | 222.3883 | 22.3697 |  | 0.23 | 4.19 | 5.8 | 50.43% | 2.925 | 2.875 | 0 | 62.1 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.9978 | 3.9223 | 243.5778 | 20.4237 | 0.1012 | 2.6616 | 3.37 | 7.1163 | 0 | 2.724 |  | 0.16 | 4.13 | 5.25 | 55.71% | 2.925 | 2.325 | 0 | 62.1 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.37 | 3.3064 | 205.3284 | 24.2284
| 2 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8812 | 40.41% | 2.3766 | 3.5047 | 0 | 48.9375 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 5.0462 | 5.0462 | 246.9509 | 12.5102 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5406 | 42.89% | 2.3766 | 3.1641 | 0 | 48.9375 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7881 | 3.7881 | 185.3814 | 16.6651 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8812 | 40.41% | 2.3766 | 3.5047 | 0 | 48.9375 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.5286 | 5.5286 | 270.5564 | 11.4187 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4886 | 7.1163 | 0 | 2.6314 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5406 | 42.89% | 2.3766 | 3.1641 | 0 | 48.9375 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7881 | 3.7881 | 185.3814 | 16.6651
| 3 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8575 | 43.31% | 2.5369 | 3.3206 | 0 | 52.785 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 5.0035 | 5.0035 | 264.1097 | 13.609 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5287 | 45.89% | 2.5369 | 2.9919 | 0 | 52.785 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7477 | 3.7477 | 197.825 | 18.1689 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8575 | 43.31% | 2.5369 | 3.3206 | 0 | 52.785 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.4494 | 5.4494 | 287.6489 | 12.4953 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4539 | 7.1163 | 0 | 2.6578 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5287 | 45.89% | 2.5369 | 2.9919 | 0 | 52.785 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7477 | 3.7477 | 197.825 | 18.1689
| 4 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.6898 | 53.3% | 3.0328 | 2.657 | 0 | 64.6875 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.785 | 4.6947 | 303.6895 | 17.7746 |  | 0.184 | 4.212 | 5.4118 | 56.04% | 3.0328 | 2.379 | 0 | 64.6875 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.6011 | 3.5332 | 228.5525 | 23.6181 |  | 0.23 | 4.19 | 5.6898 | 53.3% | 3.0328 | 2.657 | 0 | 64.6875 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.9445 | 3.8701 | 250.3479 | 21.5619 | 0.1012 | 2.6616 | 3.3215 | 7.1163 | 0 | 2.7638 |  | 0.16 | 4.13 | 5.1733 | 58.62% | 3.0328 | 2.1405 | 0 | 64.6875 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.3215 | 3.2588 | 210.8061 | 25.6063
| 5 | [11 empty] | 0.046 | 5.44 | 5.9615 | 32.69% | 1.9491 | 4.0125 | 0 | 38.6775 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.3529 | 5.1509 | 199.2222 | 9.6865 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9615 | 32.69% | 1.9491 | 4.0125 | 0 | 38.6775 | 0 |  | 0.204 | 3.04 | 5.3529 | 5.1509 | 199.2222 | 9.6865 |  | 0.046 | 5.44 | 5.9615 | 32.69% | 1.9491 | 4.0125 | 0 | 38.6775 | 0 |  | 0.11111 | 3.04 | 4.2997 | 4.1375 | 160.0269 | 12.0591 | 0.1124 | 2.392 | 3.6663 | 7.1163 | 0 | 2.5039 |  | 0.055 | 5 | 5.6236 | 34.66% | 1.9491 | 3.6745 | 0 | 38.6775 | 0 |  | 0.134 | 2.48 | 3.9992 | 3.8483 | 148.843 | 12.9652
| 6 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8983 | 38.34% | 2.2612 | 3.6371 | 0 | 46.17 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 5.077 | 4.8854 | 225.5596 | 12.1912 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5492 | 40.75% | 2.2612 | 3.2879 | 0 | 46.17 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.8172 | 3.8172 | 176.2386 | 15.603 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8983 | 38.34% | 2.2612 | 3.6371 | 0 | 46.17 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.5856 | 5.3748 | 248.1536 | 11.0813 | 0.048667 | 3.0293 | 3.5136 | 7.1163 | 0 | 2.6127 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5492 | 40.75% | 2.2612 | 3.2879 | 0 | 46.17 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.8172 | 3.8172 | 176.2386 | 15.603
| 7 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8758 | 41.07% | 2.4131 | 3.4627 | 0 | 49.815 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 5.0365 | 5.0365 | 250.8932 | 12.7591 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5379 | 43.57% | 2.4131 | 3.1248 | 0 | 49.815 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7789 | 3.7789 | 188.2467 | 17.0052 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8758 | 41.07% | 2.4131 | 3.4627 | 0 | 49.815 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.5106 | 5.5106 | 274.5083 | 11.6615 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4807 | 7.1163 | 0 | 2.6374 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5379 | 43.57% | 2.4131 | 3.1248 | 0 | 49.815 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7789 | 3.7789 | 188.2467 | 17.0052
| 8 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8351 | 46.06% | 2.6878 | 3.1473 | 0 | 56.4075 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.9633 | 4.9633 | 279.9645 | 14.6609 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5176 | 48.71% | 2.6878 | 2.8298 | 0 | 56.4075 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7097 | 3.7097 | 209.2569 | 19.6148 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8351 | 46.06% | 2.6878 | 3.1473 | 0 | 56.4075 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.3749 | 5.3749 | 303.1851 | 13.538 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4213 | 7.1163 | 0 | 2.6832 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5176 | 48.71% | 2.6878 | 2.8298 | 0 | 56.4075 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.7097 | 3.7097 | 209.2569 | 19.6148
| 9 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.7415 | 51.94% | 2.9822 | 2.7594 | 0 | 63.4725 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.839 | 4.7477 | 301.3483 | 17.2462 |  | 0.184 | 4.212 | 5.4532 | 54.69% | 2.9822 | 2.471 | 0 | 63.4725 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.6241 | 3.5557 | 225.6889 | 23.0277 |  | 0.23 | 4.19 | 5.7415 | 51.94% | 2.9822 | 2.7594 | 0 | 63.4725 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.9695 | 3.8946 | 247.2025 | 21.0236 | 0.1012 | 2.6616 | 3.3443 | 7.1163 | 0 | 2.745 |  | 0.16 | 4.13 | 5.2093 | 57.25% | 2.9822 | 2.2271 | 0 | 63.4725 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.3443 | 3.2812 | 208.2646 | 24.9543
| 10 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8051 | 49.79% | 2.8903 | 2.9148 | 0 | 61.2675 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.9093 | 4.9093 | 300.7775 | 16.0992 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5026 | 52.53% | 2.8903 | 2.6123 | 0 | 61.2675 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.6587 | 3.5897 | 219.9322 | 22.0172 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8051 | 49.79% | 2.8903 | 2.9148 | 0 | 61.2675 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.2749 | 5.2749 | 323.1804 | 14.9832 | 0.048667 | 3.0293 | 3.3775 | 7.1163 | 0 | 2.718 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5026 | 52.53% | 2.8903 | 2.6123 | 0 | 61.2675 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.6587 | 3.5897 | 219.9322 | 22.0172
| 11 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.5873 | 56.08% | 3.1331 | 2.4541 | 0 | 67.095 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.678 | 4.5897 | 307.9483 | 18.8578 |  | 0.184 | 4.212 | 5.3298 | 58.79% | 3.1331 | 2.1967 | 0 | 67.095 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.5556 | 3.4886 | 234.0651 | 24.8104 |  | 0.23 | 4.19 | 5.5873 | 56.08% | 3.1331 | 2.4541 | 0 | 67.095 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.895 | 3.8215 | 256.4042 | 22.6488 | 0.1012 | 2.6616 | 3.2764 | 7.1163 | 0 | 2.8019 |  | 0.16 | 4.13 | 5.102 | 61.41% | 3.1331 | 1.9689 | 0 | 67.095 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.2764 | 2.8437 | 190.7953 | 30.437
| 12 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.4588 | 59.7% | 3.2588 | 2.2001 | 0 | 70.11 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.544 | 4.4583 | 312.5689 | 20.2863 |  | 0.184 | 4.212 | 5.2271 | 62.34% | 3.2588 | 1.9683 | 0 | 70.11 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.4987 | 3.0366 | 212.8966 | 29.7839 |  | 0.23 | 4.19 | 5.4588 | 59.7% | 3.2588 | 2.2001 | 0 | 70.11 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.833 | 3.7606 | 263.6587 | 24.0496 | 0.1012 | 2.6616 | 3.2199 | 7.1163 | 0 | 2.851 |  | 0.16 | 4.13 | 5.0127 | 65.01% | 3.2588 | 1.7539 | 0 | 70.11 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.2199 | 2.7946 | 195.9307 | 32.3629
| 13 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.111 | 70.42% | 3.5991 | 1.5119 | 0 | 78.2775 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.181 | 3.6288 | 284.0528 | 27.8269 |  | 0.184 | 4.212 | 4.9488 | 72.73% | 3.5991 | 1.3497 | 0 | 78.2775 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.3444 | 2.9027 | 227.2168 | 34.7875 |  | 0.23 | 4.19 | 5.111 | 70.42% | 3.5991 | 1.5119 | 0 | 78.2775 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.6649 | 3.1809 | 248.99 | 31.7455 | 0.1012 | 2.6616 | 3.0668 | 7.1163 | 0 | 2.9933 |  | 0.16 | 4.13 | 4.7707 | 75.44% | 3.5991 | 1.1716 | 0 | 78.2775 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.0668 | 2.6618 | 208.3567 | 37.9364
| 14 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5743 | 95.24% | 4.3566 | 0.21774 | 0 | 96.4575 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5486 | 2.6112 | 251.8739 | 47.6517 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4952 | 96.92% | 4.3566 | 0.13866 | 0 | 96.4575 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.0416 | 2.2382 | 215.887 | 55.5949 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5743 | 95.24% | 4.3566 | 0.21774 | 0 | 96.4575 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5486 | 2.6112 | 251.8739 | 47.6517 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7717 | 7.1163 | 0 | 3.3121 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3819 | 99.42% | 4.3566 | 0.025313 | 0 | 96.4575 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.7717 | 2.0395 | 196.7268 | 61.0096
| 15 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.6634 | 86.56% | 4.0369 | 0.62654 | 0 | 88.785 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.714 | 2.7329 | 242.6444 | 41.9082 |  | 0.184 | 4.212 | 4.5907 | 87.94% | 4.0369 | 0.55386 | 0 | 88.785 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.146 | 2.3149 | 205.5323 | 49.4753 |  | 0.23 | 4.19 | 4.6634 | 86.56% | 4.0369 | 0.62654 | 0 | 88.785 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.4487 | 2.5377 | 225.3119 | 45.132 | 0.1012 | 2.6616 | 2.8699 | 7.1163 | 0 | 3.1987 |  | 0.16 | 4.13 | 4.4593 | 90.53% | 4.0369 | 0.42246 | 0 | 88.785 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 2.8699 | 2.1118 | 187.4976 | 54.2342
| 16 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.3045 | 64.28% | 3.4097 | 1.8949 | 0 | 73.7325 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.383 | 3.8041 | 280.4868 | 25.0032 |  | 0.184 | 4.212 | 5.1036 | 66.81% | 3.4097 | 1.6939 | 0 | 73.7325 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.4303 | 2.9772 | 219.5179 | 31.9476 |  | 0.23 | 4.19 | 5.3045 | 64.28% | 3.4097 | 1.8949 | 0 | 73.7325 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.7584 | 3.262 | 240.5176 | 29.1582 | 0.1012 | 2.6616 | 3.152 | 7.1163 | 0 | 2.9124 |  | 0.16 | 4.13 | 4.9053 | 69.51% | 3.4097 | 1.4956 | 0 | 73.7325 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.152 | 2.7357 | 201.7098 | 34.7681
| 17 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.6081 | 91.57% | 4.2197 | 0.38841 | 0 | 93.1725 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.6162 | 2.661 | 247.9302 | 45.1685 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.5331 | 93.09% | 4.2197 | 0.31339 | 0 | 93.1725 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.0855 | 2.2705 | 211.5469 | 52.9369 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.6081 | 91.57% | 4.2197 | 0.38841 | 0 | 93.1725 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.6162 | 2.661 | 247.9302 | 45.1685 | 0.067778 | 2.7284 | 2.8129 | 7.1163 | 0 | 3.2636 |  | 0.05 | 4.35 | 4.4123 | 95.63% | 4.2197 | 0.1926 | 0 | 93.1725 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.8129 | 2.0699 | 192.8539 | 58.068
| 18 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.385 | 100% | 5.1234 | -0.73848 | 0.14414 | 98.3064 | 16.5561 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1699 | 2.3326 | 229.3069 | 75.7245 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2831 | 100% | 5.1234 | -0.84029 | 0.16401 | 96.024 | 18.8385 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7954 | 2.057 | 197.5235 | 84.5202 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.385 | 100% | 5.1234 | -0.73848 | 0.14414 | 98.3064 | 16.5561 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1699 | 2.3326 | 229.3069 | 75.7245 | 0.067778 | 2.7284 | 2.5406 | 7.1163 | 0 | 3.6133 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2115 | 100% | 5.1234 | -0.91198 | 0.178 | 114.6845 | 16.5561 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.5406 | 1.8695 | 214.4061 | 100.4911
| 19 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4266 | 100% | 4.9547 | -0.52807 | 0.10658 | 99.0022 | 11.8103 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2532 | 2.3939 | 237.0007 | 68.5847 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3298 | 100% | 4.9547 | -0.62487 | 0.12612 | 96.8371 | 13.9754 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8496 | 2.0969 | 203.0558 | 77.6024 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4266 | 100% | 4.9547 | -0.52807 | 0.10658 | 99.0022 | 11.8103 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2532 | 2.3939 | 237.0007 | 68.5847 | 0.067778 | 2.7284 | 2.5915 | 7.1163 | 0 | 3.5424 |  | 0.05 | 4.35 | 4.249 | 100% | 4.9547 | -0.70573 | 0.14244 | 110.6701 | 11.8103 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.5915 | 1.9069 | 211.0407 | 90.1012
| 20 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4583 | 100% | 4.8262 | -0.36792 | 0.076232 | 99.5175 | 8.2125 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3167 | 2.4406 | 242.879 | 63.1957 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3653 | 100% | 4.8262 | -0.46092 | 0.095502 | 97.4416 | 10.2884 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8908 | 2.1272 | 207.2794 | 72.3632 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4583 | 100% | 4.8262 | -0.36792 | 0.076232 | 99.5175 | 8.2125 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3167 | 2.4406 | 242.879 | 63.1957 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6302 | 7.1163 | 0 | 3.4903 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2775 | 100% | 4.8262 | -0.54875 | 0.1137 | 107.6163 | 8.2125 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6302 | 1.9354 | 208.2812 | 82.3233
| 21 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.3637 | 100% | 5.2097 | -0.84603 | 0.1624 | 97.9432 | 18.9893 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1273 | 2.3012 | 225.39 | 79.4002 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2593 | 100% | 5.2097 | -0.95039 | 0.18243 | 95.6008 | 21.3317 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.7678 | 2.0366 | 194.7053 | 88.0708 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3637 | 100% | 5.2097 | -0.84603 | 0.1624 | 97.9432 | 18.9893 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1273 | 2.3012 | 225.39 | 79.4002 | 0.067778 | 2.7284 | 2.5147 | 7.1163 | 0 | 3.6506 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1923 | 100% | 5.2097 | -1.0174 | 0.19529 | 116.7372 | 18.9893 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.5147 | 1.8504 | 216.0119 | 105.8787
| 22 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4164 | 100% | 4.9959 | -0.5795 | 0.11599 | 98.834 | 12.9685 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2329 | 2.3789 | 235.1167 | 70.3237 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3184 | 100% | 4.9959 | -0.67753 | 0.13562 | 96.6403 | 15.1622 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8364 | 2.0871 | 201.7015 | 79.2899 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4164 | 100% | 4.9959 | -0.5795 | 0.11599 | 98.834 | 12.9685 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2329 | 2.3789 | 235.1167 | 70.3237 | 0.067778 | 2.7284 | 2.5791 | 7.1163 | 0 | 3.5594 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2398 | 100% | 4.9959 | -0.75615 | 0.15135 | 111.6511 | 12.9685 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.5791 | 1.8978 | 211.8907 | 92.6228
| 23 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4979 | 100% | 4.6659 | -0.16802 | 0.03601 | 100.1417 | 3.7408 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3958 | 2.4988 | 250.2361 | 56.5231 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4097 | 100% | 4.6659 | -0.25627 | 0.054924 | 98.1769 | 5.7056 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9423 | 2.1651 | 212.5611 | 65.856 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4979 | 100% | 4.6659 | -0.16802 | 0.03601 | 100.1417 | 3.7408 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3958 | 2.4988 | 250.2361 | 56.5231 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6785 | 7.1163 | 0 | 3.4273 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3131 | 100% | 4.6659 | -0.35281 | 0.075614 | 103.8069 | 3.7408 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6785 | 1.9709 | 204.5973 | 72.7683
| 24 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.3935 | 100% | 5.0888 | -0.69523 | 0.13662 | 98.4511 | 15.5789 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.187 | 2.3452 | 230.8853 | 74.2513 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2927 | 100% | 5.0888 | -0.79601 | 0.15643 | 96.1928 | 17.8372 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8066 | 2.0652 | 198.6588 | 83.0951 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3935 | 100% | 5.0888 | -0.69523 | 0.13662 | 98.4511 | 15.5789 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.187 | 2.3452 | 230.8853 | 74.2513 | 0.067778 | 2.7284 | 2.5511 | 7.1163 | 0 | 3.5985 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2192 | 100% | 5.0888 | -0.86958 | 0.17088 | 113.8591 | 15.5789 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.5511 | 1.8772 | 213.7385 | 98.3393
| 25 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4944 | 100% | 4.68 | -0.18556 | 0.039649 | 100.0878 | 4.1322 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3889 | 2.4937 | 249.5901 | 57.1061 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4058 | 100% | 4.68 | -0.27422 | 0.058594 | 98.1133 | 6.1067 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9378 | 2.1618 | 212.0975 | 66.4254 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4944 | 100% | 4.68 | -0.18556 | 0.039649 | 100.0878 | 4.1322 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3889 | 2.4937 | 249.5901 | 57.1061 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6742 | 7.1163 | 0 | 3.4328 |  | 0.05 | 4.35 | 4.31 | 100% | 4.68 | -0.37 | 0.07906 | 104.1409 | 4.1322 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6742 | 1.9678 | 204.931 | 73.5997
| 26 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.303 | 100% | 5.4553 | -1.1523 | 0.21123 | 96.8832 | 25.9443 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.006 | 2.212 | 214.3032 | 89.9694 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.1914 | 100% | 5.4553 | -1.2639 | 0.23169 | 94.3696 | 28.4579 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.6889 | 1.9786 | 186.7228 | 98.2364 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.303 | 100% | 5.4553 | -1.1523 | 0.21123 | 96.8832 | 25.9443 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.006 | 2.212 | 214.3032 | 89.9694 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4407 | 7.1163 | 0 | 3.7613 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1377 | 100% | 5.4553 | -1.3176 | 0.24153 | 122.586 | 25.9443 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4407 | 1.796 | 220.1602 | 121.5188
| 27 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.2933 | 100% | 5.4947 | -1.2014 | 0.21865 | 96.7099 | 27.0626 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.9866 | 2.1977 | 212.5363 | 91.6781 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.1805 | 100% | 5.4947 | -1.3142 | 0.23918 | 94.1689 | 29.6036 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.6763 | 1.9693 | 185.4499 | 99.8734 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2933 | 100% | 5.4947 | -1.2014 | 0.21865 | 96.7099 | 27.0626 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.9866 | 2.1977 | 212.5363 | 91.6781 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4288 | 7.1163 | 0 | 3.7796 |  | 0.05 | 4.35 | 4.129 | 100% | 5.4947 | -1.3657 | 0.24855 | 123.5239 | 27.0626 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4288 | 1.7872 | 220.7667 | 124.0683
| 28 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5359 | 99.48% | 4.5122 | 0.023692 | 0 | 100.1925 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4718 | 2.5547 | 255.9609 | 50.5926 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4522 | 100% | 4.5122 | -0.060002 | 0.013298 | 98.8602 | 1.3323 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9916 | 2.2014 | 217.6306 | 59.6499 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5359 | 99.48% | 4.5122 | 0.023692 | 0 | 100.1925 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4718 | 2.5547 | 255.9609 | 50.5926 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7248 | 7.1163 | 0 | 3.3691 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3473 | 100% | 4.5122 | -0.1649 | 0.036545 | 100.156 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.7248 | 2.005 | 200.8149 | 64.4388
| 29 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.447 | 100% | 4.8722 | -0.4252 | 0.08727 | 99.3347 | 9.4978 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.294 | 2.4239 | 240.7746 | 65.1187 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3526 | 100% | 4.8722 | -0.51956 | 0.10664 | 97.2269 | 11.6056 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8761 | 2.1164 | 205.7677 | 74.2345 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.447 | 100% | 4.8722 | -0.4252 | 0.08727 | 99.3347 | 9.4978 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.294 | 2.4239 | 240.7746 | 65.1187 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6163 | 7.1163 | 0 | 3.5087 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2673 | 100% | 4.8722 | -0.6049 | 0.12415 | 108.7083 | 9.4978 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6163 | 1.9252 | 209.2878 | 85.0925
| 30 | [11 empty] | 0.0675 | 4.6225 | 3.8336 | 100% | 7.1297 | -3.2961 | 0.46231 | 87.6509 | 75.3616 |  | 0.02875 | 2.9013 | 2.5652 | 1.8876 | 165.4521 | 157.1169 |  | 0.06875 | 4.4813 | 3.6777 | 100% | 7.1297 | -3.452 | 0.48417 | 84.0874 | 78.9251 |  | 0.0475 | 2.5865 | 2.0313 | 1.4948 | 125.6906 | 174.3819 |  | 0.0025 | 4.0375 | 4.0083 | 100% | 7.1297 | -3.1214 | 0.4378 | 91.645 | 71.3675 |  | 0.11111 | 2.9625 | 1.6639 | 1.2244 | 112.2074 | 188.6215 | 0.0475 | 2.5865 | 2.0313 | 6.0698 | 1.0465 | 5.2046 |  | 0.1525 | 4.6675 | 2.8852 | 100% | 7.1297 | -4.2445 | 0.59533 | 162.4172 | 71.3675 |  | 0.001875 | 1.4581 | 1.4362 | 1.0568 | 171.6481 | 290.3148
| 31 | [11 empty] | 0.0675 | 4.6225 | 4.1486 | 100% | 6.0797 | -1.9311 | 0.31763 | 94.0391 | 43.7734 |  | 0.02875 | 2.9013 | 2.6994 | 1.9864 | 186.7946 | 117.5397 |  | 0.06875 | 4.4813 | 3.9986 | 100% | 6.0797 | -2.0811 | 0.34231 | 90.6383 | 47.1742 |  | 0.0475 | 2.5865 | 2.253 | 1.6579 | 150.267 | 131.3808 |  | 0.0025 | 4.0375 | 4.0199 | 100% | 6.0797 | -2.0597 | 0.33879 | 91.123 | 46.6895 |  | 0.11111 | 2.9625 | 2.1824 | 1.6059 | 146.3364 | 133.4265 | 0.0475 | 2.5865 | 2.253 | 6.0698 | 1.0465 | 4.8254 |  | 0.1525 | 4.6675 | 3.5968 | 100% | 6.0797 | -2.4829 | 0.40839 | 137.4041 | 46.6895 |  | 0.001875 | 1.4581 | 1.445 | 1.0633 | 146.0981 | 226.933
XII | 1 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4787 | 100% | 4.7438 | -0.26505 | 0.055873 | 99.8415 | 5.9085 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3574 | 2.4705 | 246.6628 | 59.7544 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3881 | 100% | 4.7438 | -0.3556 | 0.074962 | 97.8227 | 7.9273 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9173 | 2.1467 | 209.9964 | 69.0099 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4787 | 100% | 4.7438 | -0.26505 | 0.055873 | 99.8415 | 5.9085 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3574 | 2.4705 | 246.6628 | 59.7544 | 0.067778 | 2.7284 | 2.655 | 7.1163 | 0 | 3.4576 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2958 | 100% | 4.7438 | -0.44792 | 0.094422 | 105.6556 | 5.9085 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.655 | 1.9537 | 206.4185 | 77.3851
| 2 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.6148 | 90.85% | 4.1925 | 0.42231 | 0 | 92.52 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.6296 | 2.6709 | 247.1079 | 44.6863 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.5406 | 92.33% | 4.1925 | 0.34809 | 0 | 92.52 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.0943 | 2.2769 | 210.6595 | 52.4179 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.6148 | 90.85% | 4.1925 | 0.42231 | 0 | 92.52 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.6296 | 2.6709 | 247.1079 | 44.6863 | 0.067778 | 2.7284 | 2.8211 | 7.1163 | 0 | 3.2541 |  | 0.05 | 4.35 | 4.4183 | 94.89% | 4.1925 | 0.22583 | 0 | 92.52 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.8211 | 2.0759 | 192.0609 | 57.4939
| 3 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.1972 | 67.63% | 3.5147 | 1.6825 | 0 | 76.2525 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.271 | 3.7069 | 282.6608 | 26.5358 |  | 0.184 | 4.212 | 5.0178 | 70.04% | 3.5147 | 1.5031 | 0 | 76.2525 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.3827 | 2.9359 | 223.8702 | 33.5044 |  | 0.23 | 4.19 | 5.1972 | 67.63% | 3.5147 | 1.6825 | 0 | 76.2525 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.7066 | 3.217 | 245.3063 | 30.5766 | 0.1012 | 2.6616 | 3.1048 | 7.1163 | 0 | 2.9567 |  | 0.16 | 4.13 | 4.8307 | 72.76% | 3.5147 | 1.316 | 0 | 76.2525 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.1048 | 2.6947 | 205.4782 | 36.5033
| 4 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.6256 | 55.03% | 3.0956 | 2.53 | 0 | 66.195 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.718 | 4.629 | 306.4154 | 18.4472 |  | 0.184 | 4.212 | 5.3605 | 57.75% | 3.0956 | 2.2648 | 0 | 66.195 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.5726 | 3.5052 | 232.0295 | 24.3611 |  | 0.23 | 4.19 | 5.6256 | 55.03% | 3.0956 | 2.53 | 0 | 66.195 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.9135 | 3.8397 | 254.1675 | 22.2392 | 0.1012 | 2.6616 | 3.2933 | 7.1163 | 0 | 2.7875 |  | 0.16 | 4.13 | 5.1287 | 60.36% | 3.0956 | 2.033 | 0 | 66.195 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.2933 | 2.8583 | 189.2051 | 29.875
| 5 | [11 empty] | 0.033333 | 5.5667 | 5.8226 | 47.61% | 2.7722 | 3.0505 | 0 | 58.4325 | 0 |  | 0.06 | 4.48 | 4.9408 | 4.9408 | 288.7004 | 15.2564 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5113 | 50.3% | 2.7722 | 2.7391 | 0 | 58.4325 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.6885 | 3.6189 | 211.4609 | 20.829 |  | 0.033333 | 5.5667 | 5.8226 | 47.61% | 2.7722 | 3.0505 | 0 | 58.4325 | 0 |  | 0.11111 | 4.48 | 5.3332 | 5.3332 | 311.6346 | 14.1336 | 0.048667 | 3.0293 | 3.4031 | 7.1163 | 0 | 2.6976 |  | 0.016667 | 5.3833 | 5.5113 | 50.3% | 2.7722 | 2.7391 | 0 | 58.4325 | 0 |  | 0.056667 | 3.2533 | 3.6885 | 3.6189 | 211.4609 | 20.829
| 6 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.0563 | 72.24% | 3.6525 | 1.4038 | 0 | 79.56 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.124 | 3.5793 | 284.7708 | 28.6737 |  | 0.184 | 4.212 | 4.9051 | 74.46% | 3.6525 | 1.2526 | 0 | 79.56 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.3202 | 2.8817 | 229.2667 | 35.6154 |  | 0.23 | 4.19 | 5.0563 | 72.24% | 3.6525 | 1.4038 | 0 | 79.56 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.6385 | 3.158 | 251.2473 | 32.4996 | 0.1012 | 2.6616 | 3.0428 | 7.1163 | 0 | 3.017 |  | 0.16 | 4.13 | 4.7327 | 77.18% | 3.6525 | 1.0802 | 0 | 79.56 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.0428 | 2.6409 | 210.1107 | 38.8625
| 7 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.7295 | 83.99% | 3.9722 | 0.75735 | 0 | 87.2325 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.783 | 2.7837 | 242.8306 | 40.4243 |  | 0.184 | 4.212 | 4.6436 | 85.54% | 3.9722 | 0.67145 | 0 | 87.2325 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.1753 | 2.3365 | 203.8208 | 48.1613 |  | 0.23 | 4.19 | 4.7295 | 83.99% | 3.9722 | 0.75735 | 0 | 87.2325 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.4806 | 2.5612 | 223.4226 | 43.9359 | 0.1012 | 2.6616 | 2.899 | 7.1163 | 0 | 3.1666 |  | 0.16 | 4.13 | 4.5053 | 88.17% | 3.9722 | 0.53315 | 0 | 87.2325 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 2.899 | 2.1332 | 186.0866 | 52.7511
| 8 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4574 | 100% | 4.83 | -0.37259 | 0.077141 | 99.5026 | 8.3174 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3148 | 2.4392 | 242.7071 | 63.3525 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3643 | 100% | 4.83 | -0.4657 | 0.096419 | 97.4241 | 10.3959 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8896 | 2.1263 | 207.1559 | 72.5158 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4574 | 100% | 4.83 | -0.37259 | 0.077141 | 99.5026 | 8.3174 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3148 | 2.4392 | 242.7071 | 63.3525 | 0.067778 | 2.7284 | 2.629 | 7.1163 | 0 | 3.4918 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2767 | 100% | 4.83 | -0.55333 | 0.11456 | 107.7054 | 8.3174 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.629 | 1.9346 | 208.3642 | 82.5488
| 9 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4292 | 100% | 4.9444 | -0.51521 | 0.1042 | 99.044 | 11.521 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2583 | 2.3976 | 237.4721 | 68.1506 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3327 | 100% | 4.9444 | -0.61171 | 0.12372 | 96.8861 | 13.6789 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8529 | 2.0993 | 203.3946 | 77.1809 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4292 | 100% | 4.9444 | -0.51521 | 0.1042 | 99.044 | 11.521 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.2583 | 2.3976 | 237.4721 | 68.1506 | 0.067778 | 2.7284 | 2.5946 | 7.1163 | 0 | 3.5381 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2512 | 100% | 4.9444 | -0.69312 | 0.14018 | 110.4248 | 11.521 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.5946 | 1.9092 | 210.8255 | 89.4726
| 10 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4655 | 100% | 4.7972 | -0.33168 | 0.06914 | 99.6323 | 7.4002 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.331 | 2.4511 | 244.2113 | 61.9816 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3734 | 100% | 4.7972 | -0.42382 | 0.088347 | 97.5765 | 9.456 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9002 | 2.1341 | 208.2362 | 71.1808 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4655 | 100% | 4.7972 | -0.33168 | 0.06914 | 99.6323 | 7.4002 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.331 | 2.4511 | 244.2113 | 61.9816 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6389 | 7.1163 | 0 | 3.4787 |  | 0.05 | 4.35 | 4.284 | 100% | 4.7972 | -0.51323 | 0.10699 | 106.9255 | 7.4002 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6389 | 1.9418 | 207.6331 | 80.5786
| 11 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5044 | 100% | 4.6397 | -0.13529 | 0.029159 | 100.2417 | 3.0108 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4088 | 2.5084 | 251.4423 | 55.4362 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4169 | 100% | 4.6397 | -0.22276 | 0.048012 | 98.2951 | 4.9574 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9507 | 2.1713 | 213.4265 | 64.794 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5044 | 100% | 4.6397 | -0.13529 | 0.029159 | 100.2417 | 3.0108 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4088 | 2.5084 | 251.4423 | 55.4362 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6864 | 7.1163 | 0 | 3.4173 |  | 0.05 | 4.35 | 4.319 | 100% | 4.6397 | -0.32073 | 0.069127 | 103.1834 | 3.0108 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6864 | 1.9768 | 203.9687 | 71.2196
| 12 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5183 | 100% | 4.5834 | -0.06515 | 0.014214 | 100.454 | 1.4485 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4366 | 2.5288 | 254.0281 | 53.1125 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4325 | 100% | 4.5834 | -0.15096 | 0.032935 | 98.5463 | 3.3562 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9688 | 2.1846 | 215.2812 | 62.5216 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5183 | 100% | 4.5834 | -0.06515 | 0.014214 | 100.454 | 1.4485 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4366 | 2.5288 | 254.0281 | 53.1125 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7033 | 7.1163 | 0 | 3.3958 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3315 | 100% | 4.5834 | -0.25198 | 0.054976 | 101.8475 | 1.4485 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.7033 | 1.9892 | 202.598 | 67.9159
| 13 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.3889 | 100% | 5.1075 | -0.71861 | 0.1407 | 98.373 | 16.107 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1778 | 2.3384 | 230.0319 | 75.0472 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.2876 | 100% | 5.1075 | -0.81994 | 0.16054 | 96.1017 | 18.3783 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8006 | 2.0608 | 198.045 | 83.8652 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.3889 | 100% | 5.1075 | -0.71861 | 0.1407 | 98.373 | 16.107 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.1778 | 2.3384 | 230.0319 | 75.0472 | 0.067778 | 2.7284 | 2.5454 | 7.1163 | 0 | 3.6064 |  | 0.05 | 4.35 | 4.215 | 100% | 5.1075 | -0.8925 | 0.17474 | 114.3053 | 16.107 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.5454 | 1.8731 | 214.1009 | 99.5014
| 14 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.2049 | 100% | 5.8528 | -1.648 | 0.28157 | 95.0973 | 37.2702 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.8097 | 2.0675 | 196.6168 | 107.4128 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.0814 | 100% | 5.8528 | -1.7714 | 0.30265 | 92.3062 | 40.0613 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.5613 | 1.8847 | 173.9735 | 114.8574 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2049 | 100% | 5.8528 | -1.648 | 0.28157 | 95.0973 | 37.2702 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.8097 | 2.0675 | 196.6168 | 107.4128 | 0.067778 | 2.7284 | 2.3209 | 7.1163 | 0 | 3.9553 |  | 0.05 | 4.35 | 4.0494 | 100% | 5.8528 | -1.8034 | 0.30813 | 132.0594 | 37.2702 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.3209 | 1.7079 | 225.5382 | 147.8274
| 15 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.428 | 100% | 4.9491 | -0.52105 | 0.10528 | 99.025 | 11.6525 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.256 | 2.3959 | 237.2578 | 68.3479 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3314 | 100% | 4.9491 | -0.61769 | 0.12481 | 96.8638 | 13.8137 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8514 | 2.0982 | 203.2406 | 77.3725 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.428 | 100% | 4.9491 | -0.52105 | 0.10528 | 99.025 | 11.6525 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.256 | 2.3959 | 237.2578 | 68.3479 | 0.067778 | 2.7284 | 2.5932 | 7.1163 | 0 | 3.5401 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2502 | 100% | 4.9491 | -0.69885 | 0.14121 | 110.5363 | 11.6525 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.5932 | 1.9082 | 210.9234 | 89.7582
| 16 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4958 | 100% | 4.6744 | -0.17854 | 0.038196 | 100.1094 | 3.9756 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3917 | 2.4958 | 249.8485 | 56.8729 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4073 | 100% | 4.6744 | -0.26704 | 0.057129 | 98.1387 | 5.9463 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9396 | 2.1631 | 212.2829 | 66.1976 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4958 | 100% | 4.6744 | -0.17854 | 0.038196 | 100.1094 | 3.9756 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3917 | 2.4958 | 249.8485 | 56.8729 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6759 | 7.1163 | 0 | 3.4306 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3113 | 100% | 4.6744 | -0.36313 | 0.077684 | 104.0073 | 3.9756 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6759 | 1.9691 | 204.7978 | 73.267
| 17 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5745 | 95.21% | 4.3556 | 0.21891 | 0 | 96.435 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5491 | 2.6116 | 251.848 | 47.6344 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4955 | 96.89% | 4.3556 | 0.13986 | 0 | 96.435 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.0419 | 2.2384 | 215.858 | 55.5765 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5745 | 95.21% | 4.3556 | 0.21891 | 0 | 96.435 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5491 | 2.6116 | 251.848 | 47.6344 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7719 | 7.1163 | 0 | 3.3118 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3821 | 99.4% | 4.3556 | 0.026458 | 0 | 96.435 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.7719 | 2.0397 | 196.701 | 60.9892
| 18 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.6266 | 89.58% | 4.1447 | 0.48193 | 0 | 91.3725 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.6532 | 2.6882 | 245.6306 | 43.8468 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.5538 | 91.02% | 4.1447 | 0.40913 | 0 | 91.3725 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.1096 | 2.2882 | 209.0786 | 51.5123 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.6266 | 89.58% | 4.1447 | 0.48193 | 0 | 91.3725 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.6532 | 2.6882 | 245.6306 | 43.8468 | 0.067778 | 2.7284 | 2.8355 | 7.1163 | 0 | 3.2376 |  | 0.05 | 4.35 | 4.429 | 93.58% | 4.1447 | 0.28427 | 0 | 91.3725 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.8355 | 2.0865 | 190.6472 | 56.4924
| 19 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 5.0055 | 73.96% | 3.7022 | 1.3034 | 0 | 80.7525 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.071 | 3.5333 | 285.3245 | 29.4824 |  | 0.184 | 4.212 | 4.8644 | 76.11% | 3.7022 | 1.1622 | 0 | 80.7525 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.2977 | 2.8621 | 231.1244 | 36.3962 |  | 0.23 | 4.19 | 5.0055 | 73.96% | 3.7022 | 1.3034 | 0 | 80.7525 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.614 | 3.1367 | 253.2934 | 33.2107 | 0.1012 | 2.6616 | 3.0204 | 7.1163 | 0 | 3.0393 |  | 0.16 | 4.13 | 4.6973 | 78.81% | 3.7022 | 0.99515 | 0 | 80.7525 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 3.0204 | 2.6215 | 211.6937 | 39.7369
| 20 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5755 | 95.11% | 4.3519 | 0.22359 | 0 | 96.345 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5509 | 2.6129 | 251.7442 | 47.5651 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.4965 | 96.78% | 4.3519 | 0.14464 | 0 | 96.345 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.0431 | 2.2393 | 215.7419 | 55.5026 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5755 | 95.11% | 4.3519 | 0.22359 | 0 | 96.345 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5509 | 2.6129 | 251.7442 | 47.5651 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7731 | 7.1163 | 0 | 3.3104 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3829 | 99.29% | 4.3519 | 0.031042 | 0 | 96.345 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.7731 | 2.0406 | 196.5975 | 60.9074
| 21 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.4525 | 100% | 4.8497 | -0.39714 | 0.08189 | 99.4244 | 8.8681 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3051 | 2.432 | 241.8051 | 64.1762 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.3589 | 100% | 4.8497 | -0.49084 | 0.10121 | 97.3322 | 10.9603 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.8833 | 2.1217 | 206.508 | 73.3176 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.4525 | 100% | 4.8497 | -0.39714 | 0.08189 | 99.4244 | 8.8681 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.3051 | 2.432 | 241.8051 | 64.1762 | 0.067778 | 2.7284 | 2.6231 | 7.1163 | 0 | 3.4997 |  | 0.05 | 4.35 | 4.2723 | 100% | 4.8497 | -0.5774 | 0.11906 | 108.1734 | 8.8681 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.6231 | 1.9302 | 208.7975 | 83.7344
| 22 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.1826 | 100% | 5.9428 | -1.7602 | 0.29619 | 94.6824 | 39.8451 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.7653 | 2.0348 | 192.6624 | 111.4251 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.0566 | 100% | 5.9428 | -1.8863 | 0.3174 | 91.8283 | 42.6992 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.5324 | 1.8635 | 171.1208 | 118.6502 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.1826 | 100% | 5.9428 | -1.7602 | 0.29619 | 94.6824 | 39.8451 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.7653 | 2.0348 | 192.6624 | 111.4251 | 0.067778 | 2.7284 | 2.2938 | 7.1163 | 0 | 4.0021 |  | 0.05 | 4.35 | 4.0294 | 100% | 5.9428 | -1.9134 | 0.32198 | 134.2055 | 39.8451 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.2938 | 1.6879 | 226.5262 | 153.9682
| 23 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.2697 | 100% | 5.5903 | -1.3206 | 0.23624 | 96.2857 | 29.7818 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.9394 | 2.1629 | 208.2583 | 95.8448 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.154 | 100% | 5.5903 | -1.4363 | 0.25692 | 93.678 | 32.3895 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.6456 | 1.9467 | 182.3672 | 103.8576 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2697 | 100% | 5.5903 | -1.3206 | 0.23624 | 96.2857 | 29.7818 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.9394 | 2.1629 | 208.2583 | 95.8448 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4 | 7.1163 | 0 | 3.825 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1077 | 100% | 5.5903 | -1.4826 | 0.26521 | 125.8023 | 29.7818 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4 | 1.766 | 222.172 | 130.3104
| 24 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.2137 | 100% | 5.8172 | -1.6035 | 0.27565 | 95.2606 | 36.2519 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.8273 | 2.0805 | 198.1874 | 105.8313 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.0913 | 100% | 5.8172 | -1.7259 | 0.29669 | 92.4943 | 39.0182 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.5728 | 1.8932 | 175.1064 | 113.3592 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2137 | 100% | 5.8172 | -1.6035 | 0.27565 | 95.2606 | 36.2519 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.8273 | 2.0805 | 198.1874 | 105.8313 | 0.067778 | 2.7284 | 2.3317 | 7.1163 | 0 | 3.9371 |  | 0.05 | 4.35 | 4.0573 | 100% | 5.8172 | -1.7599 | 0.30253 | 131.21 | 36.2519 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.3317 | 1.7158 | 225.1237 | 145.4161
| 25 | [11 empty] | 0.0675 | 4.6225 | 4.0324 | 100% | 6.4669 | -2.4344 | 0.37645 | 91.7277 | 55.3773 |  | 0.02875 | 2.9013 | 2.6499 | 1.9499 | 178.8641 | 132.1198 |  | 0.06875 | 4.4813 | 3.8803 | 100% | 6.4669 | -2.5866 | 0.39998 | 88.2661 | 58.8389 |  | 0.0475 | 2.5865 | 2.1713 | 1.5977 | 141.0252 | 147.1679 |  | 0.0025 | 4.0375 | 4.0156 | 100% | 6.4669 | -2.4512 | 0.37904 | 91.3458 | 55.7592 |  | 0.11111 | 2.9625 | 1.9912 | 1.4652 | 133.8421 | 152.3512 | 0.0475 | 2.5865 | 2.1713 | 6.0698 | 1.0465 | 4.9562 |  | 0.1525 | 4.6675 | 3.3344 | 100% | 6.4669 | -3.1325 | 0.48439 | 146.6206 | 55.7592 |  | 0.001875 | 1.4581 | 1.4417 | 1.0609 | 155.5496 | 250.2128
| 26 | [11 empty] | 0.0675 | 4.6225 | 3.9064 | 100% | 6.8869 | -2.9804 | 0.43277 | 89.1599 | 68.0251 |  | 0.02875 | 2.9013 | 2.5963 | 1.9105 | 170.3361 | 147.9559 |  | 0.06875 | 4.4813 | 3.7519 | 100% | 6.8869 | -3.1349 | 0.45521 | 85.6334 | 71.5516 |  | 0.0475 | 2.5865 | 2.0826 | 1.5325 | 131.2317 | 164.3853 |  | 0.0025 | 4.0375 | 4.011 | 100% | 6.8869 | -2.8759 | 0.41759 | 91.546 | 65.639 |  | 0.11111 | 2.9625 | 1.7838 | 1.3126 | 120.1637 | 174.6438 | 0.0475 | 2.5865 | 2.0826 | 6.0698 | 1.0465 | 5.1097 |  | 0.1525 | 4.6675 | 3.0497 | 100% | 6.8869 | -3.8371 | 0.55717 | 156.6278 | 65.639 |  | 0.001875 | 1.4581 | 1.4382 | 1.0583 | 165.7629 | 275.5894
| 27 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.2794 | 100% | 5.5509 | -1.2715 | 0.22907 | 96.461 | 28.6615 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.9588 | 2.1772 | 210.0175 | 94.1262 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.1649 | 100% | 5.5509 | -1.386 | 0.24969 | 93.8807 | 31.2418 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.6582 | 1.956 | 183.6351 | 102.2156 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.2794 | 100% | 5.5509 | -1.2715 | 0.22907 | 96.461 | 28.6615 |  | 0.11111 | 3.4778 | 2.9588 | 2.1772 | 210.0175 | 94.1262 | 0.067778 | 2.7284 | 2.4119 | 7.1163 | 0 | 3.8062 |  | 0.05 | 4.35 | 4.1165 | 100% | 5.5509 | -1.4345 | 0.25842 | 124.8641 | 28.6615 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.4119 | 1.7748 | 221.6049 | 127.7314
| 28 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5259 | 100% | 4.5525 | -0.026574 | 0.0058372 | 100.5695 | 0.5905 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4519 | 2.54 | 255.4508 | 51.8375 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.441 | 100% | 4.5525 | -0.11146 | 0.024484 | 98.6832 | 2.4768 |  | 0.072222 | 2.9956 | 2.9787 | 2.1919 | 216.3014 | 61.2738 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5259 | 100% | 4.5525 | -0.026574 | 0.0058372 | 100.5695 | 0.5905 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.4519 | 2.54 | 255.4508 | 51.8375 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7126 | 7.1163 | 0 | 3.3842 |  | 0.05 | 4.35 | 4.3383 | 100% | 4.5525 | -0.21417 | 0.047044 | 101.113 | 0.5905 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.7126 | 1.9961 | 201.8302 | 66.1075
| 29 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.6663 | 86.45% | 4.0341 | 0.63223 | 0 | 88.7175 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.717 | 2.7352 | 242.6558 | 41.8425 |  | 0.184 | 4.212 | 4.593 | 87.83% | 4.0341 | 0.55897 | 0 | 88.7175 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.1472 | 2.3159 | 205.4593 | 49.4177 |  | 0.23 | 4.19 | 4.6663 | 86.45% | 4.0341 | 0.63223 | 0 | 88.7175 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.4501 | 2.5387 | 225.2313 | 45.0795 | 0.1012 | 2.6616 | 2.8712 | 7.1163 | 0 | 3.1973 |  | 0.16 | 4.13 | 4.4613 | 90.42% | 4.0341 | 0.42727 | 0 | 88.7175 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 2.8712 | 2.1127 | 187.4376 | 54.1691
| 30 | [11 empty] | 0.055556 | 4.5389 | 4.5833 | 94.25% | 4.32 | 0.26333 | 0 | 95.58 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5667 | 2.6245 | 250.8524 | 46.9792 |  | 0.062222 | 4.4556 | 4.5053 | 95.89% | 4.32 | 0.18533 | 0 | 95.58 | 0 |  | 0.072222 | 2.9956 | 3.0533 | 2.2468 | 214.7484 | 54.8774 |  | 0.055556 | 4.5389 | 4.5833 | 94.25% | 4.32 | 0.26333 | 0 | 95.58 | 0 |  | 0.11111 | 3.4778 | 3.5667 | 2.6245 | 250.8524 | 46.9792 | 0.067778 | 2.7284 | 2.7827 | 7.1163 | 0 | 3.299 |  | 0.05 | 4.35 | 4.39 | 98.41% | 4.32 | 0.07 | 0 | 95.58 | 0 |  | 0.067778 | 2.7284 | 2.7827 | 2.0476 | 195.7118 | 60.2153
| 31 | [11 empty] | 0.23 | 4.19 | 4.7813 | 82.02% | 3.9216 | 0.85973 | 0 | 86.0175 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.837 | 2.8235 | 242.8664 | 39.3003 |  | 0.184 | 4.212 | 4.685 | 83.7% | 3.9216 | 0.76347 | 0 | 86.0175 | 0 |  | 0.102 | 2.936 | 3.1982 | 2.3534 | 202.4345 | 47.1497 |  | 0.23 | 4.19 | 4.7813 | 82.02% | 3.9216 | 0.85973 | 0 | 86.0175 | 0 |  | 0.11111 | 3.22 | 3.5056 | 2.5796 | 221.8931 | 43.015 | 0.1012 | 2.6616 | 2.9218 | 7.1163 | 0 | 3.1419 |  | 0.16 | 4.13 | 4.5413 | 86.35% | 3.9216 | 0.61977 | 0 | 86.0175 | 0 |  | 0.1012 | 2.6616 | 2.9218 | 2.15 | 184.9359 | 51.611
[7 empty] | kWh/rok |  | kWh/rok |  | kWh/rok | kWh/rok | [7 empty] | 15746.2455 | 1718.4417 | kWh/rok |  | SCOP | 3.9209 | 3.417 | 3.1025 | 9450.5358 | PLN | [7 empty] | 15552.313 | 1912.3742 | kWh/rok |  | SCOP | 3.3836 | 2.9367 | 2.596 | 10861.9858 | PLN | [7 empty] | 15748.7951 | 1715.8921 | kWh/rok |  | SCOP | 3.6969 | 3.2173 | 2.9338 | 9896.7794 |  |  |  | 2586.9767 | 10.4651 | 1015.6003 | PLN | [7 empty] | 17447.8931 | 1715.8921 | kWh/rok |  | SCOP | 2.9433 | 2.5364 | 2.2418 | 13404.3214
[24 empty] | CO 35 | [16 empty] | CO 55 | [16 empty] | CO 55 |  |  |  |  | SCOP cwu |  | 3.4857 | [15 empty] | CO 55
229

## AWH-P008 (hidden)
AquaSnap 30AWH008HP-C--C--
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 |  | 35 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 35 | [9 empty] | Q | 4.15 | 5.1 | 5.58 | 7 | 7.6 | 7.88 | 8.018 | 8.225 | 8.57 | 9.26
Q |  | 4.15 | 5.1 | 5.58 | 7 | 7.6 | 7.88 | 8.57 | 9.26 |  | a= | 0.19 | 0.06 | 0.15778 | 0.12 | 0.093333 | 0.069 |  |  | 0.069
COP |  | 2.25 | 2.54 | 2.7 | 3.5 | 4.8 | 5.21 | 7.39 | 7.65 |  | b= | 7.95 | 6 | 6.6844 | 6.76 | 6.9467 | 7.19 |  |  | 7.19
|  | 4.15 | 5.1 | 5.58 | 7 | 7.6 | 7.88 | 8.57 | 9.26 |  | weryfikacja
VTS | 45 | [9 empty] | Q= | 4.15 | 5.1 | 5.58 | 7 | 7.6 | 7.88 | 8.018 | 8.225 | 8.57 | 9.26
Q |  | 3.95 | 4.89 | 5.58 | 7.13 | 7.8 | 7.93 | 8.41 | 8.89 |  | COP | 2.25 | 2.54 | 2.7 | 3.5 | 4.8 | 5.21 | 5.646 | 6.3 | 7.39 | 7.65
COP |  | 1.94 | 2.18 | 2.53 | 3.05 | 3.75 | 3.98 | 5.5 | 5.46 |  | a= | 0.058 | 0.02 | 0.088889 | 0.26 | 0.13667 | 0.218 |  |  | 0.026
VTS | 55 | [9 empty] | b= | 3.41 | 2.84 | 3.3222 | 2.98 | 3.8433 | 3.03 |  |  | 6.87
Q |  | 3.17 | 4.75 | 5.45 | 7 | 7.55 | 7.85 | 8.34 | 8.83 |  | weryfikacja
COP45-55 |  | 1.824 | 2.064 | 2.29 | 2.81 | 3.51 | 3.68 | 4.996 | 4.92 |  | COP= | 2.25 | 2.54 | 2.7 | 3.5 | 4.8 | 5.21 | 5.646 | 6.3 | 7.39 | 7.65
|  | 3.17 | 4.75 | 5.45 | 7 | 7.55 | 7.85 | 8.34 | 8.83 |  | 45 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
COP55 |  | 1.65 | 1.89 | 1.93 | 2.45 | 3.15 | 3.23 | 4.24 | 4.11 |  | Q | 3.95 | 4.89 | 5.58 | 7.13 | 7.8 | 7.93 | 8.026 | 8.17 | 8.41 | 8.89
Czynnik |  |  |  | R290 | [6 empty] | a= | 0.188 | 0.08625 | 0.17222 | 0.134 | 0.043333 | 0.048 |  |  | 0.048
Napełnienie |  |  |  | 0.76 | kg | [5 empty] | b= | 7.71 | 6.1837 | 6.7856 | 6.862 | 7.4967 | 7.45 |  |  | 7.45
Moc akustyczna wg ErP A7/W55 |  |  |  | 51 | [6 empty] | weryfikacja
Moc akustyczna w nocy |  |  |  | 65 | [6 empty] | Q= | 3.95 | 4.89 | 5.58 | 7.13 | 7.8 | 7.93 | 8.026 | 8.17 | 8.41 | 8.89
Moc akustyczna maksymalna A7/W55 |  |  |  | 68 | [6 empty] | COP | 1.94 | 2.18 | 2.53 | 3.05 | 3.75 | 3.98 | 4.284 | 4.74 | 5.5 | 5.46
[11 empty] | a= | 0.048 | 0.04375 | 0.057778 | 0.14 | 0.076667 | 0.152 |  |  | -0.004
COP A7/W35 A2/W35 A7/W35 | [10 empty] | b= | 2.9 | 2.8363 | 2.9344 | 2.77 | 3.2133 | 2.46 |  |  | 5.58
2,7 ¦ 3,5 ¦ 4,8 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.94 | 2.18 | 2.53 | 3.05 | 3.75 | 3.98 | 4.284 | 4.74 | 5.5 | 5.46
19315 | [10 empty] | 55 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
8.15 | [10 empty] | Q | 3.17 | 4.75 | 5.45 | 7 | 7.55 | 7.85 | 7.948 | 8.095 | 8.34 | 8.83
7.17 | [10 empty] | a= | 0.316 | 0.0875 | 0.17222 | 0.11 | 0.1 | 0.049 |  |  | 0.049
8.15 | [10 empty] | b= | 9.49 | 6.0625 | 6.6556 | 6.78 | 6.85 | 7.36 |  |  | 7.36
7.95 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | Q= | 3.17 | 4.75 | 5.45 | 7 | 7.55 | 7.85 | 7.948 | 8.095 | 8.34 | 8.83
[11 empty] | COP | 1.824 | 2.064 | 2.29 | 2.81 | 3.51 | 3.68 | 3.9432 | 4.338 | 4.996 | 4.92
[11 empty] | a= | 0.048 | 0.02825 | 0.057778 | 0.14 | 0.056667 | 0.1316 |  |  | -0.0076
System ogrzewania | [10 empty] | b= | 2.784 | 2.4878 | 2.6944 | 2.53 | 3.1133 | 2.364 |  |  | 5.148
Ogrzewanie podłogowe | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.824 | 2.064 | 2.29 | 2.81 | 3.51 | 3.68 | 3.9432 | 4.338 | 4.996 | 4.92
Budynek |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
Qbudynek= |  | 9 | 7.875 | 6.075 | 4.05 | 2.925 | 2.25 | 1.8 | 1.125
a= | -0.225
b= | 4.5
Sprawdzanie punktów przecięcia mocy budynku i mocy pompy ciepła
x= |  | -8.3133 | -5.2632 | -5.7068 | -6.5507 | -7.6859 | -9.1497 | -9.1497 | -9.1497 | -9.1497 | -9.1497
|  | brak | brak | -5.7068 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
PUNKT BIW 35 |  | -5.7068 | -5.7
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
Klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe | [5 empty] | A+++
Klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe | [5 empty] | A++
AquaSnap 30AWH008HP-C--C--
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 70
Q |  | 2.129 | 2.94 | 4.06 | 6.365 | 6.98 | 7.05 | 7.252 | 7.555 | 8.06 | 9.07
COP |  | 1.4801 | 1.49 | 1.5 | 1.88 | 2.19 | 2.315 |  |  | 2.855 | 3.395
Q |  | 2.129 | 2.94 | 4.06 | 6.365 | 6.98 | 7.05 |  |  | 8.06 | 9.07
a= |  | 0.16221 | 0.14 | 0.25611 | 0.123 | 0.023333 | 0.101
b= |  | 5.3731 | 5.04 | 5.8528 | 6.119 | 6.8167 | 6.04
weryfikacja
Q= |  | 2.129 | 2.94 | 4.06 | 6.365 | 6.98 | 7.05
COP |  | 1.4801 | 1.49 | 1.5 | 1.88 | 2.19 | 2.315 |  |  | 2.855 | 3.395
a= |  | 0.0019867 | 0.00125 | 0.042222 | 0.062 | 0.041667 | 0.054
b= |  | 1.5198 | 1.5088 | 1.7956 | 1.756 | 1.8983 | 1.775
weryfikacja
COP= |  | 1.4801 | 1.49 | 1.5 | 1.88 | 2.19 | 2.315
Q |  | 2.129 | 2.94 | 4.06 | 6.365 | 6.98 | 7.05 |  |  | 8.06 | 9.07
|  | szacunek | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  | 70 | 70
#VALUE! | #NAME? | #NAME?
#VALUE!

## Bilans-AWH-P008 (hidden)
[7 empty] | VTS35 | VTS55 | VTS45 | VTS70
|  | Koszty eksploatacyjne |  | 8990.2766 |  | COP | 3.2554 | 2.8814 | 2.9911 | 2.6269 |  |  | V35stC | [16 empty] | V55stC / V45stC | [16 empty] | V45stC / V35stC | [15 empty] | CWU | [6 empty] | V70stC / V55stC
|  | System ogrzewania |  | Ogrzewanie podłogowe |  | Udział PC | 0.9847 | 0.98266 | 0.98405 | 0.98429 | [7 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC | [16 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC | [16 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC | [22 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC
|  | COP-pokaz |  | 3.2554 |  | Udział 2ŹC | 0.0153 | 0.017344 | 0.015947 | 0.015709
|  | Udział PC-pokaz |  | 0.9847 |  | COP-Inst | 3.271 | 2.8991 | 3.0073 | 2.6429
| Dzień | Udział 2ŹC-pokaz |  | 0.0153 | [8 empty] | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor | COP skor | Koszt CO |  | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor | COP skor | Koszt CO |  | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor | COP skor | Koszt CO | a= | b= | COP | EPC | E2.ŹĆ | Koszt |  | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor | COP skor | Koszt CO
I | 1 | COP-instalacji |  | 3.271 | [8 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.043 | 56.36% | 3.9694 | 3.0736 | 0 | 87.165 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.5932 | 3.5254 | 307.289 | 31.8953 |  | 0.134 | 6.862 | 7.178 | 55.3% | 3.9694 | 3.2086 | 0 | 87.165 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.1002 | 3.0417 | 265.1274 | 36.9674 |  | 0.12 | 6.76 | 7.043 | 56.36% | 3.9694 | 3.0736 | 0 | 87.165 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.1896 | 3.1294 | 272.7783 | 35.9306 | 0.14 | 2.53 | 2.8602 | 7.1163 | 0 | 3.2096 |  | 0.11 | 6.78 | 7.0394 | 56.39% | 3.9694 | 3.07 | 0 | 87.165 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 2.8602 | 2.8062 | 244.6025 | 40.0694
| 2 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.5635 | 71.19% | 4.6725 | 1.891 | 0 | 104.04 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2541 | 2.8243 | 293.8392 | 47.5205 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.6535 | 70.23% | 4.6725 | 1.981 | 0 | 104.04 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8901 | 2.5084 | 260.9771 | 53.5042 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.5635 | 71.19% | 4.6725 | 1.891 | 0 | 104.04 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2541 | 2.8243 | 293.8392 | 47.5205 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6501 | 7.1163 | 0 | 3.464 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.5235 | 71.63% | 4.6725 | 1.851 | 0 | 104.04 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6501 | 2.3001 | 239.3054 | 58.3496
| 3 | E CO V35 | 17168.1942 |  | 5365.6892 | [7 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.4386 | 75.34% | 4.8506 | 1.5879 | 0 | 108.315 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1837 | 2.7632 | 299.2976 | 50.5666 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.5172 | 74.43% | 4.8506 | 1.6666 | 0 | 108.315 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8444 | 2.4687 | 267.4006 | 56.5985 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.4386 | 75.34% | 4.8506 | 1.5879 | 0 | 108.315 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1837 | 2.7632 | 299.2976 | 50.5666 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6044 | 7.1163 | 0 | 3.5248 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.3872 | 75.94% | 4.8506 | 1.5366 | 0 | 108.315 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6044 | 2.2604 | 244.8384 | 61.8141
| 4 | 2 ŹC CO | 296.493 | [9 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 5.6398 | 100% | 5.9897 | -0.34986 | 0.058411 | 127.7289 | 7.9236 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.7337 | 2.0116 | 256.9386 | 92.1318 |  | 0.17222 | 6.7856 | 5.6453 | 100% | 5.9897 | -0.34439 | 0.057497 | 127.8529 | 7.7996 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.5519 | 1.8778 | 240.0846 | 97.8922 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.6398 | 100% | 5.9897 | -0.34986 | 0.058411 | 127.7289 | 7.9236 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.7337 | 2.0116 | 256.9386 | 92.1318 | 0.057778 | 2.6944 | 2.3119 | 7.1163 | 0 | 3.9707 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.5153 | 100% | 5.9897 | -0.47439 | 0.079201 | 135.5733 | 7.9236 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.3119 | 1.7012 | 230.6393 | 113.0242
| 5 | COP | 3.1996 | [9 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 5.7483 | 100% | 5.835 | -0.086704 | 0.014859 | 129.9795 | 1.9605 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.7948 | 2.0566 | 267.3108 | 84.0601 |  | 0.17222 | 6.7856 | 5.7637 | 100% | 5.835 | -0.071296 | 0.012219 | 130.3279 | 1.6121 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.5916 | 1.907 | 248.5415 | 90.2384 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.7483 | 100% | 5.835 | -0.086704 | 0.014859 | 129.9795 | 1.9605 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.7948 | 2.0566 | 267.3108 | 84.0601 | 0.057778 | 2.6944 | 2.3516 | 7.1163 | 0 | 3.9037 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.6337 | 100% | 5.835 | -0.2013 | 0.034498 | 131.9055 | 1.9605 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.3516 | 1.7304 | 228.2551 | 100.8611
| 6 | [5 empty] | COP PC35 | COP PC55 | COP PC55 | COP PC70 |  |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.5991 | 100% | 6.0478 | -0.44875 | 0.0742 | 126.8786 | 10.1689 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.7107 | 1.9947 | 253.0842 | 95.1722 |  | 0.17222 | 6.7856 | 5.6008 | 100% | 6.0478 | -0.447 | 0.073911 | 126.9181 | 10.1294 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.537 | 1.8668 | 236.9353 | 100.7685 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.5991 | 100% | 6.0478 | -0.44875 | 0.0742 | 126.8786 | 10.1689 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.7107 | 1.9947 | 253.0842 | 95.1722 | 0.057778 | 2.6944 | 2.297 | 7.1163 | 0 | 3.9965 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.4708 | 100% | 6.0478 | -0.577 | 0.095407 | 136.9521 | 10.1689 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.297 | 1.6902 | 231.4808 | 117.641
| 7 | E CO V 55 | 17127.1923 |  | 6185.3908 |  | 3.2554 | 2.8814 | 2.9911 | 2.6269 |  |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.6523 | 100% | 5.9719 | -0.31956 | 0.053511 | 127.989 | 7.236 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.7407 | 2.0168 | 258.1246 | 91.2008 |  | 0.17222 | 6.7856 | 5.6589 | 100% | 5.9719 | -0.31294 | 0.052402 | 128.1389 | 7.0861 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.5565 | 1.8812 | 241.0529 | 97.0108 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.6523 | 100% | 5.9719 | -0.31956 | 0.053511 | 127.989 | 7.236 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.7407 | 2.0168 | 258.1246 | 91.2008 | 0.057778 | 2.6944 | 2.3165 | 7.1163 | 0 | 3.9629 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.5289 | 100% | 5.9719 | -0.44294 | 0.074171 | 135.1508 | 7.236 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.3165 | 1.7046 | 230.3755 | 111.6145
| 8 | 2 ŹC CO | 337.4949 |  |  |  | 3.271 | 2.8991 | 3.0073 | 2.6429 |  |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.1072 | 87.16% | 5.3231 | 0.78412 | 0 | 119.655 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.997 | 2.2054 | 263.8832 | 69.9906 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.1555 | 86.48% | 5.3231 | 0.83238 | 0 | 119.655 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7231 | 2.0038 | 239.7613 | 77.0322 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.1072 | 87.16% | 5.3231 | 0.78412 | 0 | 119.655 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.997 | 2.2054 | 263.8832 | 69.9906 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4831 | 7.1163 | 0 | 3.697 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.0255 | 88.34% | 5.3231 | 0.70238 | 0 | 119.655 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4831 | 1.8272 | 218.6298 | 84.4777
| 9 | COP | 2.769 |  |  |  | 3.1996 | 2.769 | 2.8954 |  |  |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.7371 | 100% | 5.8509 | -0.11382 | 0.019453 | 129.7485 | 2.574 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.7885 | 2.0519 | 266.2346 | 84.8904 |  | 0.17222 | 6.7856 | 5.7515 | 100% | 5.8509 | -0.099433 | 0.016994 | 130.0738 | 2.2487 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.5875 | 1.904 | 247.6652 | 91.0269 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.7371 | 100% | 5.8509 | -0.11382 | 0.019453 | 129.7485 | 2.574 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.7885 | 2.0519 | 266.2346 | 84.8904 | 0.057778 | 2.6944 | 2.3475 | 7.1163 | 0 | 3.9105 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.6215 | 100% | 5.8509 | -0.22943 | 0.039213 | 132.2833 | 2.574 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.3475 | 1.7274 | 228.5105 | 102.1061
| 10 | [5 empty] | 3.6258 | 3.6258 | 3.6258 |  |  |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.6187 | 69.41% | 4.5938 | 2.025 | 0 | 102.15 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2852 | 2.8513 | 291.2596 | 46.2154 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.7138 | 68.42% | 4.5938 | 2.12 | 0 | 102.15 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9104 | 2.526 | 258.029 | 52.1672 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.6187 | 69.41% | 4.5938 | 2.025 | 0 | 102.15 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2852 | 2.8513 | 291.2596 | 46.2154 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6704 | 7.1163 | 0 | 3.4377 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.5838 | 69.77% | 4.5938 | 1.99 | 0 | 102.15 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6704 | 2.3177 | 236.751 | 56.8558
| 11 | E CWU | 2586.9767 |  | 713.4943 | [7 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.5332 | 72.18% | 4.7156 | 1.8176 | 0 | 105.075 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.237 | 2.8095 | 295.2086 | 48.2458 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.6205 | 71.23% | 4.7156 | 1.9049 | 0 | 105.075 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8791 | 2.4988 | 262.5634 | 54.2443 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.5332 | 72.18% | 4.7156 | 1.8176 | 0 | 105.075 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.237 | 2.8095 | 295.2086 | 48.2458 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6391 | 7.1163 | 0 | 3.4785 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.4905 | 72.65% | 4.7156 | 1.7749 | 0 | 105.075 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6391 | 2.2905 | 240.6761 | 59.1774
| 12 | 2 ŹC CO | 10.4651 |  |  |  | 35/28 | 8990.2766 |  |  |  |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.505 | 73.11% | 4.7559 | 1.749 | 0 | 106.0425 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2211 | 2.7957 | 296.461 | 48.9308 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.5897 | 72.17% | 4.7559 | 1.8337 | 0 | 106.0425 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8687 | 2.4898 | 264.0283 | 54.9413 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.505 | 73.11% | 4.7559 | 1.749 | 0 | 106.0425 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2211 | 2.7957 | 296.461 | 48.9308 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6287 | 7.1163 | 0 | 3.4922 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.4597 | 73.63% | 4.7559 | 1.7037 | 0 | 106.0425 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6287 | 2.2815 | 241.9394 | 59.9574
| 13 | COP | 3.6258 |  |  |  | 45/35 | 9639.4602 |  |  |  |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.43 | 75.63% | 4.8628 | 1.5672 | 0 | 108.6075 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1789 | 2.759 | 299.652 | 50.7799 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.5078 | 74.72% | 4.8628 | 1.645 | 0 | 108.6075 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8413 | 2.466 | 267.8277 | 56.8138 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.43 | 75.63% | 4.8628 | 1.5672 | 0 | 108.6075 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1789 | 2.759 | 299.652 | 50.7799 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6013 | 7.1163 | 0 | 3.529 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.3778 | 76.25% | 4.8628 | 1.515 | 0 | 108.6075 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6013 | 2.2577 | 245.2045 | 62.0556
| 14 | [5 empty] | 55/45 | 10078.7776 |  |  |  |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.9462 | 93.38% | 5.5528 | 0.39336 | 0 | 125.1675 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9063 | 2.1386 | 267.6826 | 75.501 |  | 0.17222 | 6.7856 | 5.9797 | 92.86% | 5.5528 | 0.42689 | 0 | 125.1675 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.6641 | 1.9604 | 245.3746 | 82.3651 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.9462 | 93.38% | 5.5528 | 0.39336 | 0 | 125.1675 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9063 | 2.1386 | 267.6826 | 75.501 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4241 | 7.1163 | 0 | 3.787 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.8497 | 94.92% | 5.5528 | 0.29689 | 0 | 125.1675 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4241 | 1.7838 | 223.2696 | 90.5198
| 15 | Odległość - min / max / max bez dobijania | [10 empty] | 0.06 | 6 | 5.541 | 100% | 6.2213 | -0.68025 | 0.10934 | 125.7697 | 15.4403 |  | 0.02 | 2.84 | 2.687 | 1.9772 | 248.6751 | 101.9738 |  | 0.0875 | 6.0625 | 5.3931 | 100% | 6.2213 | -0.82813 | 0.13311 | 122.4132 | 18.7968 |  | 0.02825 | 2.4878 | 2.2716 | 1.6716 | 204.6238 | 118.7171 |  | 0.08625 | 6.1837 | 5.5239 | 100% | 6.2213 | -0.69731 | 0.11209 | 125.3824 | 15.8276 |  | 0.088889 | 2.8363 | 2.1562 | 1.5867 | 198.941 | 122.3562 | 0.02825 | 2.4878 | 2.2716 | 6.0698 | 1.0465 | 4.7969 |  | 0.14 | 5.04 | 3.969 | 100% | 6.2213 | -2.2523 | 0.36203 | 140.848 | 15.8276 |  | 0.00125 | 1.5088 | 1.4992 | 1.1032 | 155.3801 | 185.1184
| 16 | 3 ¦ 25 ¦ 10 | [10 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.7745 | 64.53% | 4.3716 | 2.4029 | 0 | 96.8175 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.373 | 2.9275 | 283.431 | 42.6629 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.8839 | 63.5% | 4.3716 | 2.5123 | 0 | 96.8175 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9674 | 2.5755 | 249.3536 | 48.4933 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.7745 | 64.53% | 4.3716 | 2.4029 | 0 | 96.8175 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.373 | 2.9275 | 283.431 | 42.6629 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7274 | 7.1163 | 0 | 3.3658 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.7539 | 64.73% | 4.3716 | 2.3823 | 0 | 96.8175 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7274 | 2.3672 | 229.1864 | 52.7605
| 17 | A+++ | [10 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.2867 | 80.6% | 5.0672 | 1.2195 | 0 | 113.5125 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0981 | 2.2798 | 258.7823 | 64.2307 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.3514 | 79.78% | 5.0672 | 1.2842 | 0 | 113.5125 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7888 | 2.4205 | 274.753 | 60.4971 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.2867 | 80.6% | 5.0672 | 1.2195 | 0 | 113.5125 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0981 | 2.2798 | 258.7823 | 64.2307 | 0.057778 | 2.6944 | 2.5488 | 7.1163 | 0 | 3.6017 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.2214 | 81.45% | 5.0672 | 1.1542 | 0 | 113.5125 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.5488 | 1.8755 | 212.896 | 78.0746
| 18 | A++ | [10 empty] | 0.06 | 6 | 5.5702 | 100% | 6.1116 | -0.54131 | 0.088572 | 126.3034 | 12.2741 |  | 0.02 | 2.84 | 2.6968 | 1.9844 | 250.6366 | 97.9397 |  | 0.0875 | 6.0625 | 5.4358 | 100% | 6.1116 | -0.67578 | 0.11057 | 123.2544 | 15.3231 |  | 0.02825 | 2.4878 | 2.2854 | 1.6817 | 207.2789 | 114.312 |  | 0.08625 | 6.1837 | 5.566 | 100% | 6.1116 | -0.54558 | 0.08927 | 126.2067 | 12.3708 |  | 0.088889 | 2.8363 | 2.1996 | 1.6186 | 204.2733 | 116.5456 | 0.02825 | 2.4878 | 2.2854 | 6.0698 | 1.0465 | 4.7761 |  | 0.14 | 5.04 | 4.0373 | 100% | 6.1116 | -2.0743 | 0.33941 | 138.2381 | 12.3708 |  | 0.00125 | 1.5088 | 1.4998 | 1.1036 | 152.5629 | 177.5415
| 19 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 5.8528 | 97.15% | 5.6859 | 0.16689 | 0 | 128.3625 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.8537 | 2.0999 | 269.5478 | 78.8552 |  | 0.17222 | 6.7856 | 5.8778 | 96.74% | 5.6859 | 0.19186 | 0 | 128.3625 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.6299 | 1.9352 | 248.409 | 85.5655 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.8528 | 97.15% | 5.6859 | 0.16689 | 0 | 128.3625 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.8537 | 2.0999 | 269.5478 | 78.8552 | 0.057778 | 2.6944 | 2.3899 | 7.1163 | 0 | 3.8412 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.7478 | 98.92% | 5.6859 | 0.061863 | 0 | 128.3625 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.3899 | 1.7586 | 225.7397 | 94.1582
| 20 | E CO V 45 | 17155.2149 |  | 5925.0815 | [7 empty] | 0.06 | 6 | 5.557 | 100% | 6.1612 | -0.60425 | 0.098073 | 126.0624 | 13.7076 |  | 0.02 | 2.84 | 2.6923 | 1.9812 | 249.7486 | 99.7667 |  | 0.0875 | 6.0625 | 5.4165 | 100% | 6.1612 | -0.74479 | 0.12088 | 122.8742 | 16.8958 |  | 0.02825 | 2.4878 | 2.2792 | 1.6771 | 206.0754 | 116.3071 |  | 0.08625 | 6.1837 | 5.5469 | 100% | 6.1612 | -0.61431 | 0.099706 | 125.8341 | 13.9359 |  | 0.088889 | 2.8363 | 2.18 | 1.6041 | 201.8526 | 119.1707 | 0.02825 | 2.4878 | 2.2792 | 6.0698 | 1.0465 | 4.7855 |  | 0.14 | 5.04 | 4.0063 | 100% | 6.1612 | -2.1549 | 0.34975 | 139.4202 | 13.9359 |  | 0.00125 | 1.5088 | 1.4995 | 1.1034 | 153.8392 | 180.9723
| 21 | 2 ŹC CO | 309.4723 | [9 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 5.9028 | 95.12% | 5.6147 | 0.2881 | 0 | 126.6525 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.8819 | 2.1206 | 268.5803 | 77.0448 |  | 0.17222 | 6.7856 | 5.9323 | 94.65% | 5.6147 | 0.31765 | 0 | 126.6525 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.6482 | 1.9487 | 246.805 | 83.8423 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.9028 | 95.12% | 5.6147 | 0.2881 | 0 | 126.6525 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.8819 | 2.1206 | 268.5803 | 77.0448 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4082 | 7.1163 | 0 | 3.812 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.8023 | 96.77% | 5.6147 | 0.18765 | 0 | 126.6525 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4082 | 1.7721 | 224.4377 | 92.198
| 22 | COP | 2.8954 | [9 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.4997 | 73.29% | 4.7634 | 1.7363 | 0 | 106.2225 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2181 | 2.7931 | 296.6911 | 49.0589 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.5839 | 72.35% | 4.7634 | 1.8205 | 0 | 106.2225 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8668 | 2.4882 | 264.2989 | 55.0716 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.4997 | 73.29% | 4.7634 | 1.7363 | 0 | 106.2225 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2181 | 2.7931 | 296.6911 | 49.0589 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6268 | 7.1163 | 0 | 3.4948 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.4539 | 73.81% | 4.7634 | 1.6905 | 0 | 106.2225 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6268 | 2.2799 | 242.1725 | 60.1032
| 23 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.5425 | 40.21% | 3.0328 | 4.5097 | 0 | 64.6875 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.6754 | 4.6754 | 302.441 | 17.848 |  | 0.134 | 6.862 | 7.7358 | 39.2% | 3.0328 | 4.703 | 0 | 64.6875 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.6829 | 3.5439 | 229.2485 | 23.5464 |  | 0.12 | 6.76 | 7.5425 | 40.21% | 3.0328 | 4.5097 | 0 | 64.6875 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.5596 | 3.5596 | 230.2635 | 23.4426 | 0.14 | 2.53 | 3.4429 | 7.1163 | 0 | 2.6663 |  | 0.11 | 6.78 | 7.4973 | 40.45% | 3.0328 | 4.4645 | 0 | 64.6875 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.4429 | 3.4429 | 222.7137 | 24.2373
| 24 | E CO V70 | 17459.9545 |  | 7043.3003 | [7 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.2385 | 49.77% | 3.6028 | 3.6357 | 0 | 78.3675 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.0168 | 4.0168 | 314.7827 | 25.1681 |  | 0.134 | 6.862 | 7.3963 | 48.71% | 3.6028 | 3.7935 | 0 | 78.3675 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.3283 | 3.3283 | 260.8266 | 30.3745 |  | 0.12 | 6.76 | 7.2385 | 49.77% | 3.6028 | 3.6357 | 0 | 78.3675 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.3344 | 3.3344 | 261.3121 | 30.3181 | 0.14 | 2.53 | 3.0882 | 7.1163 | 0 | 2.9726 |  | 0.11 | 6.78 | 7.2186 | 49.91% | 3.6028 | 3.6158 | 0 | 78.3675 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.0882 | 3.0882 | 242.0184 | 32.7351
| 25 | 2 ŹC CO | 309.4723 | [9 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.111 | 54.03% | 3.8419 | 3.2691 | 0 | 84.105 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.7405 | 3.6699 | 308.659 | 29.5634 |  | 0.134 | 6.862 | 7.2539 | 52.96% | 3.8419 | 3.4121 | 0 | 84.105 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.1795 | 3.1195 | 262.3663 | 34.7797 |  | 0.12 | 6.76 | 7.111 | 54.03% | 3.8419 | 3.2691 | 0 | 84.105 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.24 | 3.1789 | 267.3587 | 34.1302 | 0.14 | 2.53 | 2.9395 | 7.1163 | 0 | 3.123 |  | 0.11 | 6.78 | 7.1018 | 54.1% | 3.8419 | 3.2599 | 0 | 84.105 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 2.9395 | 2.884 | 242.562 | 37.6193
| 26 | COP | 2.4789 | [9 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.6311 | 37.35% | 2.85 | 4.7811 | 0 | 60.3 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 4.8456 | 4.6627 | 281.1611 | 16.6828 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8144 | 36.47% | 2.85 | 4.9644 | 0 | 60.3 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.7756 | 3.6331 | 219.0748 | 21.4107 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.6311 | 37.35% | 2.85 | 4.7811 | 0 | 60.3 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.4952 | 4.3256 | 260.831 | 17.9831 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5289 | 7.1163 | 0 | 2.6014 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8144 | 36.47% | 2.85 | 4.9644 | 0 | 60.3 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.7756 | 3.6331 | 219.0748 | 21.4107
| 27 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.2125 | 50.63% | 3.6516 | 3.5609 | 0 | 79.5375 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.9604 | 3.8857 | 309.0582 | 26.4054 |  | 0.134 | 6.862 | 7.3673 | 49.56% | 3.6516 | 3.7157 | 0 | 79.5375 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.2979 | 3.2979 | 262.308 | 31.1116 |  | 0.12 | 6.76 | 7.2125 | 50.63% | 3.6516 | 3.5609 | 0 | 79.5375 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.3152 | 3.2526 | 258.7064 | 31.5447 | 0.14 | 2.53 | 3.0579 | 7.1163 | 0 | 3.002 |  | 0.11 | 6.78 | 7.1948 | 50.75% | 3.6516 | 3.5432 | 0 | 79.5375 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.0579 | 3.0002 | 238.63 | 34.1986
| 28 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.028 | 56.88% | 3.9975 | 3.0305 | 0 | 87.84 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.5607 | 3.4935 | 306.8677 | 32.4357 |  | 0.134 | 6.862 | 7.1613 | 55.82% | 3.9975 | 3.1638 | 0 | 87.84 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.0827 | 3.0245 | 265.6724 | 37.4652 |  | 0.12 | 6.76 | 7.028 | 56.88% | 3.9975 | 3.0305 | 0 | 87.84 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.1785 | 3.1185 | 273.9331 | 36.3354 | 0.14 | 2.53 | 2.8427 | 7.1163 | 0 | 3.2294 |  | 0.11 | 6.78 | 7.0257 | 56.9% | 3.9975 | 3.0282 | 0 | 87.84 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 2.8427 | 2.789 | 244.9885 | 40.6283
| 29 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.3991 | 76.68% | 4.9069 | 1.4923 | 0 | 109.665 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1615 | 2.7439 | 300.9128 | 51.5567 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.4741 | 75.79% | 4.9069 | 1.5672 | 0 | 109.665 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.83 | 2.4562 | 269.3585 | 57.5964 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.3991 | 76.68% | 4.9069 | 1.4923 | 0 | 109.665 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1615 | 2.7439 | 300.9128 | 51.5567 | 0.057778 | 2.6944 | 2.59 | 7.1163 | 0 | 3.5445 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.3441 | 77.35% | 4.9069 | 1.4372 | 0 | 109.665 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.59 | 2.2479 | 246.5151 | 62.9336
| 30 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.5345 | 40.45% | 3.0478 | 4.4867 | 0 | 65.0475 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.6581 | 4.6581 | 302.9967 | 18.0141 |  | 0.134 | 6.862 | 7.7269 | 39.44% | 3.0478 | 4.679 | 0 | 65.0475 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.6736 | 3.535 | 229.9402 | 23.7376 |  | 0.12 | 6.76 | 7.5345 | 40.45% | 3.0478 | 4.4867 | 0 | 65.0475 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.5537 | 3.5537 | 231.1595 | 23.6123 | 0.14 | 2.53 | 3.4336 | 7.1163 | 0 | 2.6736 |  | 0.11 | 6.78 | 7.49 | 40.69% | 3.0478 | 4.4421 | 0 | 65.0475 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.4336 | 3.4336 | 223.346 | 24.4384
| 31 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.622 | 69.3% | 4.5891 | 2.0329 | 0 | 102.0375 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.287 | 2.8529 | 291.1028 | 46.1384 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.7174 | 68.32% | 4.5891 | 2.1283 | 0 | 102.0375 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9116 | 2.527 | 257.8515 | 52.0882 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.622 | 69.3% | 4.5891 | 2.0329 | 0 | 102.0375 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.287 | 2.8529 | 291.1028 | 46.1384 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6716 | 7.1163 | 0 | 3.4362 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.5874 | 69.66% | 4.5891 | 1.9983 | 0 | 102.0375 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6716 | 2.3187 | 236.5969 | 56.7676
II | 1 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.143 | 52.95% | 3.7819 | 3.3611 | 0 | 82.665 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.8098 | 3.7379 | 308.9976 | 28.5284 |  | 0.134 | 6.862 | 7.2897 | 51.88% | 3.7819 | 3.5078 | 0 | 82.665 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.2168 | 3.1561 | 260.9022 | 33.7874 |  | 0.12 | 6.76 | 7.143 | 52.95% | 3.7819 | 3.3611 | 0 | 82.665 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.2637 | 3.2021 | 264.7036 | 33.3022 | 0.14 | 2.53 | 2.9768 | 7.1163 | 0 | 3.0838 |  | 0.11 | 6.78 | 7.1311 | 53.03% | 3.7819 | 3.3492 | 0 | 82.665 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 2.9768 | 2.9207 | 241.4369 | 36.5115
| 2 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.12 | 53.72% | 3.825 | 3.295 | 0 | 83.7 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.76 | 3.6891 | 308.774 | 29.2685 |  | 0.134 | 6.862 | 7.264 | 52.66% | 3.825 | 3.439 | 0 | 83.7 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.19 | 3.1298 | 261.9652 | 34.4982 |  | 0.12 | 6.76 | 7.12 | 53.72% | 3.825 | 3.295 | 0 | 83.7 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.2467 | 3.1854 | 266.6187 | 33.8961 | 0.14 | 2.53 | 2.95 | 7.1163 | 0 | 3.1119 |  | 0.11 | 6.78 | 7.11 | 53.8% | 3.825 | 3.285 | 0 | 83.7 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 2.95 | 2.8943 | 242.2562 | 37.3049
| 3 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.6943 | 67.01% | 4.4859 | 2.2084 | 0 | 99.5625 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3278 | 2.8883 | 287.5624 | 44.4682 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.7963 | 66.01% | 4.4859 | 2.3104 | 0 | 99.5625 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9381 | 2.55 | 253.8854 | 50.3667 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.6943 | 67.01% | 4.4859 | 2.2084 | 0 | 99.5625 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3278 | 2.8883 | 287.5624 | 44.4682 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6981 | 7.1163 | 0 | 3.4025 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.6663 | 67.29% | 4.4859 | 2.1804 | 0 | 99.5625 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6981 | 2.3417 | 233.1464 | 54.847
| 4 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.3899 | 77% | 4.92 | 1.4699 | 0 | 109.98 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1563 | 2.7394 | 301.2822 | 51.7897 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.4641 | 76.11% | 4.92 | 1.5441 | 0 | 109.98 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8266 | 2.4533 | 269.8105 | 57.8307 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.3899 | 77% | 4.92 | 1.4699 | 0 | 109.98 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1563 | 2.7394 | 301.2822 | 51.7897 | 0.057778 | 2.6944 | 2.5866 | 7.1163 | 0 | 3.5491 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.3341 | 77.68% | 4.92 | 1.4141 | 0 | 109.98 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.5866 | 2.245 | 246.9015 | 63.1966
| 5 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.1533 | 85.44% | 5.2575 | 0.89576 | 0 | 118.08 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.023 | 2.2244 | 262.6624 | 68.477 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.2057 | 84.72% | 5.2575 | 0.94824 | 0 | 118.08 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7399 | 2.0162 | 238.0696 | 75.5507 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.1533 | 85.44% | 5.2575 | 0.89576 | 0 | 118.08 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.023 | 2.2244 | 262.6624 | 68.477 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4999 | 7.1163 | 0 | 3.6721 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.0757 | 86.53% | 5.2575 | 0.81824 | 0 | 118.08 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4999 | 1.8396 | 217.2162 | 82.8038
| 6 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.622 | 69.3% | 4.5891 | 2.0329 | 0 | 102.0375 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.287 | 2.8529 | 291.1028 | 46.1384 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.7174 | 68.32% | 4.5891 | 2.1283 | 0 | 102.0375 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9116 | 2.527 | 257.8515 | 52.0882 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.622 | 69.3% | 4.5891 | 2.0329 | 0 | 102.0375 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.287 | 2.8529 | 291.1028 | 46.1384 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6716 | 7.1163 | 0 | 3.4362 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.5874 | 69.66% | 4.5891 | 1.9983 | 0 | 102.0375 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6716 | 2.3187 | 236.5969 | 56.7676
| 7 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.4977 | 73.35% | 4.7663 | 1.7315 | 0 | 106.29 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.217 | 2.7921 | 296.7771 | 49.1071 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.5818 | 72.42% | 4.7663 | 1.8155 | 0 | 106.29 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8661 | 2.4875 | 264.4002 | 55.1204 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.4977 | 73.35% | 4.7663 | 1.7315 | 0 | 106.29 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.217 | 2.7921 | 296.7771 | 49.1071 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6261 | 7.1163 | 0 | 3.4957 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.4518 | 73.88% | 4.7663 | 1.6855 | 0 | 106.29 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6261 | 2.2792 | 242.2598 | 60.158
| 8 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.5161 | 72.74% | 4.74 | 1.7761 | 0 | 105.66 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2274 | 2.8011 | 295.9691 | 48.6592 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.6019 | 71.8% | 4.74 | 1.8619 | 0 | 105.66 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8728 | 2.4934 | 263.4512 | 54.6652 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.5161 | 72.74% | 4.74 | 1.7761 | 0 | 105.66 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2274 | 2.8011 | 295.9691 | 48.6592 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6328 | 7.1163 | 0 | 3.4868 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.4719 | 73.24% | 4.74 | 1.7319 | 0 | 105.66 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6328 | 2.2851 | 241.442 | 59.6483
| 9 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.3735 | 77.56% | 4.9434 | 1.4301 | 0 | 110.5425 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.147 | 2.7314 | 301.9347 | 52.2078 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.4461 | 76.69% | 4.9434 | 1.5027 | 0 | 110.5425 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8206 | 2.448 | 270.6131 | 58.2505 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.3735 | 77.56% | 4.9434 | 1.4301 | 0 | 110.5425 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.147 | 2.7314 | 301.9347 | 52.2078 | 0.057778 | 2.6944 | 2.5806 | 7.1163 | 0 | 3.5573 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.3161 | 78.27% | 4.9434 | 1.3727 | 0 | 110.5425 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.5806 | 2.2397 | 247.5868 | 63.6679
| 10 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.3676 | 77.77% | 4.9519 | 1.4157 | 0 | 110.745 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1437 | 2.7285 | 302.1675 | 52.3589 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.4397 | 76.9% | 4.9519 | 1.4878 | 0 | 110.745 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8184 | 2.4462 | 270.9005 | 58.4021 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.3676 | 77.77% | 4.9519 | 1.4157 | 0 | 110.745 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1437 | 2.7285 | 302.1675 | 52.3589 | 0.057778 | 2.6944 | 2.5784 | 7.1163 | 0 | 3.5603 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.3097 | 78.48% | 4.9519 | 1.3578 | 0 | 110.745 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.5784 | 2.2379 | 247.8321 | 63.8382
| 11 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.4359 | 75.43% | 4.8544 | 1.5816 | 0 | 108.405 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1822 | 2.7619 | 299.4069 | 50.6322 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.5143 | 74.52% | 4.8544 | 1.6599 | 0 | 108.405 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8434 | 2.4679 | 267.5322 | 56.6647 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.4359 | 75.43% | 4.8544 | 1.5816 | 0 | 108.405 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1822 | 2.7619 | 299.4069 | 50.6322 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6034 | 7.1163 | 0 | 3.5261 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.3843 | 76.04% | 4.8544 | 1.5299 | 0 | 108.405 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6034 | 2.2596 | 244.9512 | 61.8883
| 12 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.4399 | 75.29% | 4.8487 | 1.5911 | 0 | 108.27 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1844 | 2.7639 | 299.2428 | 50.5338 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.5186 | 74.38% | 4.8487 | 1.6699 | 0 | 108.27 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8449 | 2.4691 | 267.3347 | 56.5654 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.4399 | 75.29% | 4.8487 | 1.5911 | 0 | 108.27 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1844 | 2.7639 | 299.2428 | 50.5338 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6049 | 7.1163 | 0 | 3.5241 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.3886 | 75.9% | 4.8487 | 1.5399 | 0 | 108.27 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6049 | 2.2608 | 244.7819 | 61.777
| 13 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.3636 | 77.9% | 4.9575 | 1.4061 | 0 | 110.88 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1415 | 2.7266 | 302.322 | 52.4598 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.4354 | 77.04% | 4.9575 | 1.4779 | 0 | 110.88 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.817 | 2.4449 | 271.0918 | 58.5032 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.3636 | 77.9% | 4.9575 | 1.4061 | 0 | 110.88 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1415 | 2.7266 | 302.322 | 52.4598 | 0.057778 | 2.6944 | 2.577 | 7.1163 | 0 | 3.5623 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.3054 | 78.62% | 4.9575 | 1.3479 | 0 | 110.88 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.577 | 2.2366 | 247.9952 | 63.9518
| 14 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 5.9074 | 94.93% | 5.6081 | 0.29926 | 0 | 126.495 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.8844 | 2.1225 | 268.4876 | 76.8798 |  | 0.17222 | 6.7856 | 5.9374 | 94.45% | 5.6081 | 0.32924 | 0 | 126.495 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.6499 | 1.9499 | 246.6549 | 83.6848 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.9074 | 94.93% | 5.6081 | 0.29926 | 0 | 126.495 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.8844 | 2.1225 | 268.4876 | 76.8798 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4099 | 7.1163 | 0 | 3.8093 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.8074 | 96.57% | 5.6081 | 0.19924 | 0 | 126.495 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4099 | 1.7733 | 224.3154 | 92.019
| 15 | [11 empty] | 0.06 | 6 | 5.3907 | 100% | 6.7847 | -1.3939 | 0.20545 | 122.9422 | 31.7903 |  | 0.02 | 2.84 | 2.6369 | 1.9404 | 238.5536 | 122.744 |  | 0.0875 | 6.0625 | 5.174 | 100% | 6.7847 | -1.6107 | 0.2374 | 117.9992 | 36.7333 |  | 0.02825 | 2.4878 | 2.2009 | 1.6195 | 191.1028 | 141.3758 |  | 0.08625 | 6.1837 | 5.308 | 100% | 6.7847 | -1.4767 | 0.21766 | 121.0539 | 33.6786 |  | 0.088889 | 2.8363 | 1.9337 | 1.4229 | 172.2452 | 153.1943 | 0.02825 | 2.4878 | 2.2009 | 6.0698 | 1.0465 | 4.9076 |  | 0.14 | 5.04 | 3.6184 | 100% | 6.7847 | -3.1663 | 0.46668 | 154.2658 | 33.6786 |  | 0.00125 | 1.5088 | 1.4961 | 1.1009 | 169.827 | 224.2138
| 16 | [11 empty] | 0.06 | 6 | 5.2927 | 100% | 7.1522 | -1.8594 | 0.25998 | 121.0319 | 42.5206 |  | 0.02 | 2.84 | 2.6042 | 1.9163 | 231.9376 | 136.3254 |  | 0.0875 | 6.0625 | 5.0311 | 100% | 7.1522 | -2.1211 | 0.29657 | 115.0484 | 48.5041 |  | 0.02825 | 2.4878 | 2.1548 | 1.5856 | 182.4177 | 156.172 |  | 0.08625 | 6.1837 | 5.1671 | 100% | 7.1522 | -1.9851 | 0.27755 | 118.1581 | 45.3944 |  | 0.088889 | 2.8363 | 1.7885 | 1.316 | 155.5014 | 174.3784 | 0.02825 | 2.4878 | 2.1548 | 6.0698 | 1.0465 | 4.9838 |  | 0.14 | 5.04 | 3.3897 | 100% | 7.1522 | -3.7624 | 0.52605 | 163.0264 | 45.3944 |  | 0.00125 | 1.5088 | 1.494 | 1.0994 | 179.2264 | 249.854
| 17 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 5.7292 | 100% | 5.8622 | -0.13296 | 0.02268 | 129.5853 | 3.0072 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.7841 | 2.0487 | 265.4759 | 85.4766 |  | 0.17222 | 6.7856 | 5.7429 | 100% | 5.8622 | -0.11929 | 0.02035 | 129.8943 | 2.6982 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.5846 | 1.9019 | 247.0473 | 91.5835 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.7292 | 100% | 5.8622 | -0.13296 | 0.02268 | 129.5853 | 3.0072 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.7841 | 2.0487 | 265.4759 | 85.4766 | 0.057778 | 2.6944 | 2.3446 | 7.1163 | 0 | 3.9153 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.6129 | 100% | 5.8622 | -0.24929 | 0.042526 | 132.55 | 3.0072 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.3446 | 1.7253 | 228.6894 | 102.986
| 18 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.4287 | 75.67% | 4.8647 | 1.564 | 0 | 108.6525 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1781 | 2.7584 | 299.7063 | 50.8128 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.5064 | 74.77% | 4.8647 | 1.6417 | 0 | 108.6525 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8408 | 2.4656 | 267.8933 | 56.847 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.4287 | 75.67% | 4.8647 | 1.564 | 0 | 108.6525 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1781 | 2.7584 | 299.7063 | 50.8128 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6008 | 7.1163 | 0 | 3.5297 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.3764 | 76.29% | 4.8647 | 1.5117 | 0 | 108.6525 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6008 | 2.2573 | 245.2607 | 62.0928
| 19 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.2361 | 82.41% | 5.1394 | 1.0967 | 0 | 115.245 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0696 | 2.2588 | 260.3136 | 65.8168 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.2962 | 81.63% | 5.1394 | 1.1568 | 0 | 115.245 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7703 | 2.0385 | 234.9261 | 72.9294 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.2361 | 82.41% | 5.1394 | 1.0967 | 0 | 115.245 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0696 | 2.2588 | 260.3136 | 65.8168 | 0.057778 | 2.6944 | 2.5303 | 7.1163 | 0 | 3.6281 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.1662 | 83.35% | 5.1394 | 1.0268 | 0 | 115.245 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.5303 | 1.8619 | 214.5734 | 79.8469
| 20 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.3294 | 79.09% | 5.0062 | 1.3232 | 0 | 112.05 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1222 | 2.7099 | 303.6391 | 53.3403 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.3981 | 78.25% | 5.0062 | 1.3918 | 0 | 112.05 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8044 | 2.434 | 272.7349 | 59.3845 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.3294 | 79.09% | 5.0062 | 1.3232 | 0 | 112.05 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1222 | 2.7099 | 303.6391 | 53.3403 | 0.057778 | 2.6944 | 2.5644 | 7.1163 | 0 | 3.5797 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.2681 | 79.87% | 5.0062 | 1.2618 | 0 | 112.05 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.5644 | 2.2257 | 249.3946 | 64.9421
| 21 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.1441 | 85.78% | 5.2706 | 0.87343 | 0 | 118.395 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0178 | 2.2206 | 262.9114 | 68.7776 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.1957 | 85.07% | 5.2706 | 0.92507 | 0 | 118.395 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7366 | 2.0137 | 238.411 | 75.8455 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.1441 | 85.78% | 5.2706 | 0.87343 | 0 | 118.395 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0178 | 2.2206 | 262.9114 | 68.7776 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4966 | 7.1163 | 0 | 3.6771 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.0657 | 86.89% | 5.2706 | 0.79507 | 0 | 118.395 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4966 | 1.8371 | 217.502 | 83.1368
| 22 | [11 empty] | 0.06 | 6 | 5.4318 | 100% | 6.6309 | -1.1992 | 0.18085 | 123.7269 | 27.3156 |  | 0.02 | 2.84 | 2.6506 | 1.9504 | 241.3205 | 117.0692 |  | 0.0875 | 6.0625 | 5.2338 | 100% | 6.6309 | -1.3971 | 0.2107 | 119.2179 | 31.8246 |  | 0.02825 | 2.4878 | 2.2202 | 1.6337 | 194.77 | 135.1886 |  | 0.08625 | 6.1837 | 5.3669 | 100% | 6.6309 | -1.264 | 0.19063 | 122.2495 | 28.793 |  | 0.088889 | 2.8363 | 1.9944 | 1.4676 | 179.4104 | 144.6004 | 0.02825 | 2.4878 | 2.2202 | 6.0698 | 1.0465 | 4.8767 |  | 0.14 | 5.04 | 3.7141 | 100% | 6.6309 | -2.9169 | 0.43989 | 150.6026 | 28.793 |  | 0.00125 | 1.5088 | 1.4969 | 1.1015 | 165.8889 | 213.5182
| 23 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 5.9153 | 94.62% | 5.5969 | 0.3184 | 0 | 126.225 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.8889 | 2.1258 | 268.3274 | 76.5977 |  | 0.17222 | 6.7856 | 5.946 | 94.13% | 5.5969 | 0.3491 | 0 | 126.225 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.6528 | 1.952 | 246.3968 | 83.4153 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.9153 | 94.62% | 5.5969 | 0.3184 | 0 | 126.225 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.8889 | 2.1258 | 268.3274 | 76.5977 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4128 | 7.1163 | 0 | 3.8047 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.816 | 96.23% | 5.5969 | 0.2191 | 0 | 126.225 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4128 | 1.7754 | 224.1049 | 91.7126
| 24 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.3314 | 79.03% | 5.0034 | 1.328 | 0 | 111.9825 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1233 | 2.7108 | 303.5641 | 53.2892 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.4002 | 78.18% | 5.0034 | 1.3968 | 0 | 111.9825 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8052 | 2.4347 | 272.6408 | 59.3334 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.3314 | 79.03% | 5.0034 | 1.328 | 0 | 111.9825 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1233 | 2.7108 | 303.5641 | 53.2892 | 0.057778 | 2.6944 | 2.5652 | 7.1163 | 0 | 3.5787 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.2702 | 79.8% | 5.0034 | 1.2668 | 0 | 111.9825 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.5652 | 2.2264 | 249.3146 | 64.8847
| 25 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 5.9199 | 94.43% | 5.5903 | 0.32957 | 0 | 126.0675 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.8915 | 2.1277 | 268.2331 | 76.4335 |  | 0.17222 | 6.7856 | 5.951 | 93.94% | 5.5903 | 0.36068 | 0 | 126.0675 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.6545 | 1.9533 | 246.2456 | 83.2583 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.9199 | 94.43% | 5.5903 | 0.32957 | 0 | 126.0675 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.8915 | 2.1277 | 268.2331 | 76.4335 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4145 | 7.1163 | 0 | 3.8021 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.821 | 96.04% | 5.5903 | 0.23068 | 0 | 126.0675 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4145 | 1.7767 | 223.9816 | 91.5342
| 26 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.175 | 84.64% | 5.2266 | 0.94839 | 0 | 117.3375 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0352 | 2.2334 | 262.066 | 67.7724 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.2294 | 83.9% | 5.2266 | 1.0029 | 0 | 117.3375 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7479 | 2.022 | 237.2585 | 74.8586 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.175 | 84.64% | 5.2266 | 0.94839 | 0 | 117.3375 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0352 | 2.2334 | 262.066 | 67.7724 | 0.057778 | 2.6944 | 2.5079 | 7.1163 | 0 | 3.6605 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.0994 | 85.69% | 5.2266 | 0.87286 | 0 | 117.3375 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.5079 | 1.8454 | 216.5363 | 82.0224
| 27 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.9152 | 60.32% | 4.1709 | 2.7443 | 0 | 92.0025 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.4522 | 2.9963 | 275.6642 | 39.6103 |  | 0.17222 | 6.7856 | 7.0374 | 59.27% | 4.1709 | 2.8665 | 0 | 92.0025 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 3.0189 | 2.962 | 272.5099 | 40.0688 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.9152 | 60.32% | 4.1709 | 2.7443 | 0 | 92.0025 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.4522 | 2.9963 | 275.6642 | 39.6103 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7789 | 7.1163 | 0 | 3.3034 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.9074 | 60.38% | 4.1709 | 2.7365 | 0 | 92.0025 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7789 | 2.4119 | 221.9021 | 49.2071
| 28 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.1615 | 52.32% | 3.7472 | 3.4143 | 0 | 81.8325 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.8499 | 3.7773 | 309.104 | 27.9471 |  | 0.134 | 6.862 | 7.3103 | 51.26% | 3.7472 | 3.5632 | 0 | 81.8325 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.2384 | 3.1773 | 260.0076 | 33.2243 |  | 0.12 | 6.76 | 7.1615 | 52.32% | 3.7472 | 3.4143 | 0 | 81.8325 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.2774 | 3.2156 | 263.1381 | 32.829 | 0.14 | 2.53 | 2.9984 | 7.1163 | 0 | 3.0616 |  | 0.11 | 6.78 | 7.148 | 52.42% | 3.7472 | 3.4009 | 0 | 81.8325 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 2.9984 | 2.9418 | 240.7383 | 35.8836
III | 1 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.7178 | 34.22% | 2.6409 | 5.0769 | 0 | 55.2825 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 4.9725 | 4.7849 | 264.5212 | 14.9041 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8547 | 33.62% | 2.6409 | 5.2138 | 0 | 55.2825 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8468 | 3.7016 | 204.6353 | 19.2657 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.7178 | 34.22% | 2.6409 | 5.0769 | 0 | 55.2825 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.5778 | 4.405 | 243.5212 | 16.1893 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5815 | 7.1163 | 0 | 2.5631 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8547 | 33.62% | 2.6409 | 5.2138 | 0 | 55.2825 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8468 | 3.7016 | 204.6353 | 19.2657
| 2 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.193 | 51.27% | 3.6881 | 3.5049 | 0 | 80.415 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.9182 | 3.8442 | 309.1345 | 26.9846 |  | 0.134 | 6.862 | 7.3455 | 50.21% | 3.6881 | 3.6574 | 0 | 80.415 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.2752 | 3.2134 | 258.4032 | 32.2824 |  | 0.12 | 6.76 | 7.193 | 51.27% | 3.6881 | 3.5049 | 0 | 80.415 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.3007 | 3.2385 | 260.421 | 32.0323 | 0.14 | 2.53 | 3.0352 | 7.1163 | 0 | 3.0245 |  | 0.11 | 6.78 | 7.1769 | 51.39% | 3.6881 | 3.4888 | 0 | 80.415 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.0352 | 2.9779 | 239.4678 | 34.8351
| 3 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.3425 | 46.41% | 3.4078 | 3.9347 | 0 | 73.6875 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.2421 | 4.2421 | 312.5885 | 22.4081 |  | 0.134 | 6.862 | 7.5125 | 45.36% | 3.4078 | 4.1046 | 0 | 73.6875 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.4496 | 3.4496 | 254.1912 | 27.556 |  | 0.12 | 6.76 | 7.3425 | 46.41% | 3.4078 | 3.9347 | 0 | 73.6875 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.4115 | 3.4115 | 251.3835 | 27.8638 | 0.14 | 2.53 | 3.2096 | 7.1163 | 0 | 2.8602 |  | 0.11 | 6.78 | 7.314 | 46.59% | 3.4078 | 3.9061 | 0 | 73.6875 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.2096 | 3.2096 | 236.5062 | 29.6166
| 4 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.5485 | 40.03% | 3.0216 | 4.5269 | 0 | 64.4175 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.6884 | 4.6884 | 302.0161 | 17.7242 |  | 0.134 | 6.862 | 7.7425 | 39.03% | 3.0216 | 4.7209 | 0 | 64.4175 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.6899 | 3.5507 | 228.7256 | 23.4036 |  | 0.12 | 6.76 | 7.5485 | 40.03% | 3.0216 | 4.5269 | 0 | 64.4175 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.5641 | 3.5641 | 229.5887 | 23.3156 | 0.14 | 2.53 | 3.4499 | 7.1163 | 0 | 2.6609 |  | 0.11 | 6.78 | 7.5028 | 40.27% | 3.0216 | 4.4812 | 0 | 64.4175 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.4499 | 3.4499 | 222.235 | 24.0871
| 5 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.012 | 57.44% | 4.0275 | 2.9845 | 0 | 88.56 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.526 | 3.4595 | 306.3708 | 33.0231 |  | 0.134 | 6.862 | 7.1434 | 56.38% | 4.0275 | 3.1159 | 0 | 88.56 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.064 | 3.0062 | 266.2281 | 38.0024 |  | 0.12 | 6.76 | 7.012 | 57.44% | 4.0275 | 2.9845 | 0 | 88.56 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.1667 | 3.1069 | 275.1487 | 36.7703 | 0.14 | 2.53 | 2.824 | 7.1163 | 0 | 3.2507 |  | 0.11 | 6.78 | 7.011 | 57.45% | 4.0275 | 2.9835 | 0 | 88.56 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 2.824 | 2.7707 | 245.3747 | 41.2321
| 6 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.1865 | 51.49% | 3.7003 | 3.4862 | 0 | 80.7075 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.9041 | 3.8304 | 309.1437 | 27.1805 |  | 0.134 | 6.862 | 7.3383 | 50.42% | 3.7003 | 3.6379 | 0 | 80.7075 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.2676 | 3.2059 | 258.7427 | 32.475 |  | 0.12 | 6.76 | 7.1865 | 51.49% | 3.7003 | 3.4862 | 0 | 80.7075 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.2959 | 3.2337 | 260.987 | 32.1958 | 0.14 | 2.53 | 3.0276 | 7.1163 | 0 | 3.0321 |  | 0.11 | 6.78 | 7.171 | 51.6% | 3.7003 | 3.4706 | 0 | 80.7075 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.0276 | 2.9705 | 239.7383 | 35.0494
| 7 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.2605 | 49.05% | 3.5616 | 3.6989 | 0 | 77.3775 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.0644 | 4.0644 | 314.4944 | 24.5587 |  | 0.134 | 6.862 | 7.4209 | 47.99% | 3.5616 | 3.8593 | 0 | 77.3775 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.3539 | 3.3539 | 259.5177 | 29.7613 |  | 0.12 | 6.76 | 7.2605 | 49.05% | 3.5616 | 3.6989 | 0 | 77.3775 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.3507 | 3.3507 | 259.2719 | 29.7895 | 0.14 | 2.53 | 3.1139 | 7.1163 | 0 | 2.9481 |  | 0.11 | 6.78 | 7.2388 | 49.2% | 3.5616 | 3.6772 | 0 | 77.3775 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.1139 | 3.1139 | 240.9471 | 32.0551
| 8 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.213 | 50.61% | 3.6506 | 3.5624 | 0 | 79.515 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.9615 | 3.8868 | 309.0553 | 26.3907 |  | 0.134 | 6.862 | 7.3678 | 49.55% | 3.6506 | 3.7172 | 0 | 79.515 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.2985 | 3.2985 | 262.2802 | 31.0973 |  | 0.12 | 6.76 | 7.213 | 50.61% | 3.6506 | 3.5624 | 0 | 79.515 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.3156 | 3.253 | 258.6621 | 31.5323 | 0.14 | 2.53 | 3.0585 | 7.1163 | 0 | 3.0015 |  | 0.11 | 6.78 | 7.1952 | 50.74% | 3.6506 | 3.5446 | 0 | 79.515 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.0585 | 3.0008 | 238.608 | 34.1824
| 9 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.2558 | 49.21% | 3.5703 | 3.6855 | 0 | 77.5872 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.0543 | 4.0543 | 314.5633 | 24.6866 |  | 0.134 | 6.862 | 7.4157 | 48.15% | 3.5703 | 3.8454 | 0 | 77.5872 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.3485 | 3.3485 | 259.7992 | 29.8904 |  | 0.12 | 6.76 | 7.2558 | 49.21% | 3.5703 | 3.6855 | 0 | 77.5872 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.3473 | 3.3473 | 259.7068 | 29.9011 | 0.14 | 2.53 | 3.1085 | 7.1163 | 0 | 2.9532 |  | 0.11 | 6.78 | 7.2345 | 49.35% | 3.5703 | 3.6642 | 0 | 77.5872 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.1085 | 3.1085 | 241.1783 | 32.1982
| 10 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.161 | 52.34% | 3.7481 | 3.4129 | 0 | 81.855 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.8488 | 3.7762 | 309.102 | 27.9627 |  | 0.134 | 6.862 | 7.3098 | 51.28% | 3.7481 | 3.5617 | 0 | 81.855 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.2378 | 3.1767 | 260.0322 | 33.2394 |  | 0.12 | 6.76 | 7.161 | 52.34% | 3.7481 | 3.4129 | 0 | 81.855 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.277 | 3.2152 | 263.1807 | 32.8417 | 0.14 | 2.53 | 2.9978 | 7.1163 | 0 | 3.0622 |  | 0.11 | 6.78 | 7.1476 | 52.44% | 3.7481 | 3.3995 | 0 | 81.855 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 2.9978 | 2.9413 | 240.7577 | 35.9005
| 11 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.9494 | 59.32% | 4.1222 | 2.8272 | 0 | 90.8325 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.4715 | 3.406 | 309.3738 | 34.4024 |  | 0.17222 | 6.7856 | 7.0747 | 58.27% | 4.1222 | 2.9526 | 0 | 90.8325 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 3.0315 | 2.9743 | 270.16 | 39.3959 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.9494 | 59.32% | 4.1222 | 2.8272 | 0 | 90.8325 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.4715 | 3.406 | 309.3738 | 34.4024 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7915 | 7.1163 | 0 | 3.2886 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.9447 | 59.36% | 4.1222 | 2.8226 | 0 | 90.8325 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7915 | 2.7388 | 248.7715 | 42.783
| 12 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.042 | 56.39% | 3.9712 | 3.0707 | 0 | 87.21 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.591 | 3.5232 | 307.2622 | 31.931 |  | 0.134 | 6.862 | 7.1769 | 55.33% | 3.9712 | 3.2056 | 0 | 87.21 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.099 | 3.0405 | 265.1645 | 37.0004 |  | 0.12 | 6.76 | 7.042 | 56.39% | 3.9712 | 3.0707 | 0 | 87.21 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.1889 | 3.1287 | 272.8558 | 35.9575 | 0.14 | 2.53 | 2.859 | 7.1163 | 0 | 3.2109 |  | 0.11 | 6.78 | 7.0385 | 56.42% | 3.9712 | 3.0673 | 0 | 87.21 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 2.859 | 2.8051 | 244.629 | 40.1065
| 13 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.5569 | 71.4% | 4.6819 | 1.875 | 0 | 104.265 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2504 | 2.8211 | 294.1395 | 47.6775 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.6463 | 70.44% | 4.6819 | 1.9645 | 0 | 104.265 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8877 | 2.5063 | 261.3236 | 53.6646 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.5569 | 71.4% | 4.6819 | 1.875 | 0 | 104.265 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2504 | 2.8211 | 294.1395 | 47.6775 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6477 | 7.1163 | 0 | 3.4671 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.5163 | 71.85% | 4.6819 | 1.8345 | 0 | 104.265 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6477 | 2.298 | 239.6051 | 58.529
| 14 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.0218 | 90.42% | 5.445 | 0.57678 | 0 | 122.58 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9489 | 2.1699 | 265.9909 | 72.8723 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.0622 | 89.82% | 5.445 | 0.61722 | 0 | 122.58 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.6918 | 1.9807 | 242.7994 | 79.8328 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.0218 | 90.42% | 5.445 | 0.57678 | 0 | 122.58 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9489 | 2.1699 | 265.9909 | 72.8723 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4518 | 7.1163 | 0 | 3.7442 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.9322 | 91.79% | 5.445 | 0.48722 | 0 | 122.58 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4518 | 1.8041 | 221.1513 | 87.6475
| 15 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.6397 | 68.73% | 4.5637 | 2.076 | 0 | 101.43 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.297 | 2.8616 | 290.25 | 45.7246 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.7368 | 67.74% | 4.5637 | 2.173 | 0 | 101.43 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9181 | 2.5327 | 256.8885 | 51.6628 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.6397 | 68.73% | 4.5637 | 2.076 | 0 | 101.43 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.297 | 2.8616 | 290.25 | 45.7246 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6781 | 7.1163 | 0 | 3.4278 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.6068 | 69.08% | 4.5637 | 2.043 | 0 | 101.43 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6781 | 2.3244 | 235.7605 | 56.2926
| 16 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.046 | 56.26% | 3.9638 | 3.0823 | 0 | 87.03 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.5997 | 3.5317 | 307.3681 | 31.7884 |  | 0.134 | 6.862 | 7.1814 | 55.19% | 3.9638 | 3.2176 | 0 | 87.03 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.1037 | 3.0451 | 265.0157 | 36.8686 |  | 0.12 | 6.76 | 7.046 | 56.26% | 3.9638 | 3.0823 | 0 | 87.03 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.1919 | 3.1316 | 272.5456 | 35.8499 | 0.14 | 2.53 | 2.8637 | 7.1163 | 0 | 3.2057 |  | 0.11 | 6.78 | 7.0422 | 56.29% | 3.9638 | 3.0784 | 0 | 87.03 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 2.8637 | 2.8096 | 244.5226 | 39.9585
| 17 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.2495 | 49.41% | 3.5822 | 3.6673 | 0 | 77.8725 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.0406 | 4.0406 | 314.6503 | 24.8616 |  | 0.134 | 6.862 | 7.4086 | 48.35% | 3.5822 | 3.8264 | 0 | 77.8725 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.3411 | 3.3411 | 260.1785 | 30.0668 |  | 0.12 | 6.76 | 7.2495 | 49.41% | 3.5822 | 3.6673 | 0 | 77.8725 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.3426 | 3.3426 | 260.296 | 30.0532 | 0.14 | 2.53 | 3.1011 | 7.1163 | 0 | 2.9603 |  | 0.11 | 6.78 | 7.2287 | 49.56% | 3.5822 | 3.6465 | 0 | 77.8725 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.1011 | 3.1011 | 241.4891 | 32.3937
| 18 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.7221 | 34.07% | 2.6306 | 5.0915 | 0 | 55.035 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 4.9788 | 4.7909 | 263.6686 | 14.8187 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8567 | 33.48% | 2.6306 | 5.2261 | 0 | 55.035 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8503 | 3.705 | 203.9053 | 19.1619 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.7221 | 34.07% | 2.6306 | 5.0915 | 0 | 55.035 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.5819 | 4.409 | 242.6467 | 16.1025 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5841 | 7.1163 | 0 | 2.5613 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8567 | 33.48% | 2.6306 | 5.2261 | 0 | 55.035 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8503 | 3.705 | 203.9053 | 19.1619
| 19 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.547 | 40.07% | 3.0244 | 4.5226 | 0 | 64.485 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.6852 | 4.6852 | 302.123 | 17.7551 |  | 0.134 | 6.862 | 7.7408 | 39.07% | 3.0244 | 4.7164 | 0 | 64.485 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.6882 | 3.549 | 228.8567 | 23.4392 |  | 0.12 | 6.76 | 7.547 | 40.07% | 3.0244 | 4.5226 | 0 | 64.485 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.563 | 3.563 | 229.7577 | 23.3473 | 0.14 | 2.53 | 3.4482 | 7.1163 | 0 | 2.6623 |  | 0.11 | 6.78 | 7.5014 | 40.32% | 3.0244 | 4.477 | 0 | 64.485 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.4482 | 3.4482 | 222.355 | 24.1246
| 20 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.2425 | 49.64% | 3.5953 | 3.6472 | 0 | 78.1875 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.0254 | 4.0254 | 314.7373 | 25.0563 |  | 0.134 | 6.862 | 7.4008 | 48.58% | 3.5953 | 3.8055 | 0 | 78.1875 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.3329 | 3.3329 | 260.5924 | 30.2623 |  | 0.12 | 6.76 | 7.2425 | 49.64% | 3.5953 | 3.6472 | 0 | 78.1875 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.3374 | 3.3374 | 260.9435 | 30.2216 | 0.14 | 2.53 | 3.0929 | 7.1163 | 0 | 2.9681 |  | 0.11 | 6.78 | 7.2223 | 49.78% | 3.5953 | 3.627 | 0 | 78.1875 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.0929 | 3.0929 | 241.8274 | 32.6106
| 21 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.0305 | 56.79% | 3.9928 | 3.0377 | 0 | 87.7275 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.5661 | 3.4988 | 306.9409 | 32.345 |  | 0.134 | 6.862 | 7.1641 | 55.73% | 3.9928 | 3.1712 | 0 | 87.7275 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.0856 | 3.0274 | 265.5831 | 37.3818 |  | 0.12 | 6.76 | 7.0305 | 56.79% | 3.9928 | 3.0377 | 0 | 87.7275 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.1804 | 3.1204 | 273.7417 | 36.2677 | 0.14 | 2.53 | 2.8456 | 7.1163 | 0 | 3.2261 |  | 0.11 | 6.78 | 7.028 | 56.81% | 3.9928 | 3.0351 | 0 | 87.7275 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 2.8456 | 2.7919 | 244.9258 | 40.5347
| 22 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.005 | 57.68% | 4.0406 | 2.9644 | 0 | 88.875 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.5108 | 3.4446 | 306.138 | 33.2837 |  | 0.134 | 6.862 | 7.1356 | 56.63% | 4.0406 | 3.095 | 0 | 88.875 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.0558 | 2.9982 | 266.4629 | 38.2395 |  | 0.12 | 6.76 | 7.005 | 57.68% | 4.0406 | 2.9644 | 0 | 88.875 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.1615 | 3.1018 | 275.6752 | 36.9616 | 0.14 | 2.53 | 2.8158 | 7.1163 | 0 | 3.2601 |  | 0.11 | 6.78 | 7.0046 | 57.69% | 4.0406 | 2.964 | 0 | 88.875 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 2.8158 | 2.7627 | 245.5354 | 41.4987
| 23 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.001 | 57.82% | 4.0481 | 2.9529 | 0 | 89.055 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.5022 | 3.4361 | 306.0008 | 33.4336 |  | 0.134 | 6.862 | 7.1311 | 56.77% | 4.0481 | 3.083 | 0 | 89.055 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.0512 | 2.9936 | 266.5948 | 38.3756 |  | 0.12 | 6.76 | 7.001 | 57.82% | 4.0481 | 2.9529 | 0 | 89.055 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.1585 | 3.0989 | 275.9747 | 37.0712 | 0.14 | 2.53 | 2.8112 | 7.1163 | 0 | 3.2655 |  | 0.11 | 6.78 | 7.0009 | 57.82% | 4.0481 | 2.9528 | 0 | 89.055 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 2.8112 | 2.7581 | 245.6249 | 41.6518
| 24 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.4675 | 42.5% | 3.1734 | 4.2941 | 0 | 68.0625 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.5129 | 4.5129 | 307.1604 | 19.4554 |  | 0.134 | 6.862 | 7.652 | 41.47% | 3.1734 | 4.4786 | 0 | 68.0625 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.5954 | 3.5954 | 244.713 | 24.4202 |  | 0.12 | 6.76 | 7.4675 | 42.5% | 3.1734 | 4.2941 | 0 | 68.0625 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.5041 | 3.5041 | 238.496 | 25.0567 | 0.14 | 2.53 | 3.3554 | 7.1163 | 0 | 2.7359 |  | 0.11 | 6.78 | 7.4285 | 42.72% | 3.1734 | 4.2551 | 0 | 68.0625 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.3554 | 3.3554 | 228.378 | 26.1668
| 25 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.584 | 38.96% | 2.955 | 4.629 | 0 | 62.82 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.7653 | 4.5855 | 288.0617 | 17.6726 |  | 0.134 | 6.862 | 7.7821 | 37.97% | 2.955 | 4.8271 | 0 | 62.82 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.7313 | 3.5905 | 225.557 | 22.5699 |  | 0.12 | 6.76 | 7.584 | 38.96% | 2.955 | 4.629 | 0 | 62.82 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.5904 | 3.4549 | 217.0359 | 23.456 | 0.14 | 2.53 | 3.4913 | 7.1163 | 0 | 2.6294 |  | 0.11 | 6.78 | 7.5353 | 39.22% | 2.955 | 4.5803 | 0 | 62.82 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.4913 | 3.3596 | 211.0491 | 24.1214
| 26 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.2835 | 48.31% | 3.5184 | 3.7651 | 0 | 76.3425 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.1143 | 4.1143 | 314.0921 | 23.9368 |  | 0.134 | 6.862 | 7.4466 | 47.25% | 3.5184 | 3.9281 | 0 | 76.3425 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.3807 | 3.3807 | 258.0949 | 29.1302 |  | 0.12 | 6.76 | 7.2835 | 48.31% | 3.5184 | 3.7651 | 0 | 76.3425 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.3678 | 3.3678 | 257.1046 | 29.2424 | 0.14 | 2.53 | 3.1408 | 7.1163 | 0 | 2.9229 |  | 0.11 | 6.78 | 7.2599 | 48.46% | 3.5184 | 3.7414 | 0 | 76.3425 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.1408 | 3.1408 | 239.7727 | 31.3561
| 27 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.5185 | 40.94% | 3.0778 | 4.4407 | 0 | 65.7675 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.6234 | 4.6234 | 304.0706 | 18.3501 |  | 0.134 | 6.862 | 7.709 | 39.92% | 3.0778 | 4.6312 | 0 | 65.7675 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.6549 | 3.517 | 231.304 | 24.1229 |  | 0.12 | 6.76 | 7.5185 | 40.94% | 3.0778 | 4.4407 | 0 | 65.7675 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.5419 | 3.5419 | 232.9387 | 23.9536 | 0.14 | 2.53 | 3.4149 | 7.1163 | 0 | 2.6882 |  | 0.11 | 6.78 | 7.4753 | 41.17% | 3.0778 | 4.3975 | 0 | 65.7675 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.4149 | 3.4149 | 224.5905 | 24.844
| 28 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.7153 | 66.35% | 4.4559 | 2.2594 | 0 | 98.8425 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3396 | 2.8985 | 286.4996 | 43.9899 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.8193 | 65.34% | 4.4559 | 2.3633 | 0 | 98.8425 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9458 | 2.5567 | 252.7103 | 49.8717 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.7153 | 66.35% | 4.4559 | 2.2594 | 0 | 98.8425 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3396 | 2.8985 | 286.4996 | 43.9899 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7058 | 7.1163 | 0 | 3.3928 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.6893 | 66.61% | 4.4559 | 2.2333 | 0 | 98.8425 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7058 | 2.3484 | 232.1212 | 54.2953
| 29 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.7397 | 65.6% | 4.4212 | 2.3184 | 0 | 98.01 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3533 | 2.9104 | 285.2522 | 43.4412 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.8458 | 64.58% | 4.4212 | 2.4246 | 0 | 98.01 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9547 | 2.5644 | 251.3396 | 49.3026 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.7397 | 65.6% | 4.4212 | 2.3184 | 0 | 98.01 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3533 | 2.9104 | 285.2522 | 43.4412 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7147 | 7.1163 | 0 | 3.3816 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.7158 | 65.83% | 4.4212 | 2.2946 | 0 | 98.01 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7147 | 2.3561 | 230.9239 | 53.6614
| 30 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.7541 | 65.15% | 4.4006 | 2.3535 | 0 | 97.515 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3615 | 2.9175 | 284.5012 | 43.117 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.8616 | 64.13% | 4.4006 | 2.461 | 0 | 97.515 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.96 | 2.569 | 250.5184 | 48.9658 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.7541 | 65.15% | 4.4006 | 2.3535 | 0 | 97.515 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3615 | 2.9175 | 284.5012 | 43.117 | 0.057778 | 2.6944 | 2.72 | 7.1163 | 0 | 3.375 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.7316 | 65.37% | 4.4006 | 2.331 | 0 | 97.515 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.72 | 2.3607 | 230.2059 | 53.2864
| 31 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.8639 | 61.83% | 4.2441 | 2.6199 | 0 | 93.7575 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.4233 | 2.9712 | 278.5718 | 40.7066 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.9815 | 60.79% | 4.2441 | 2.7374 | 0 | 93.7575 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 3.0002 | 2.6039 | 244.1369 | 46.4481 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.8639 | 61.83% | 4.2441 | 2.6199 | 0 | 93.7575 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.4233 | 2.9712 | 278.5718 | 40.7066 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7602 | 7.1163 | 0 | 3.3259 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.8515 | 61.94% | 4.2441 | 2.6074 | 0 | 93.7575 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7602 | 2.3956 | 224.607 | 50.4869
IV | 1 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.7532 | 32.96% | 2.5556 | 5.1976 | 0 | 53.235 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 5.0244 | 4.8348 | 257.3786 | 14.204 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8711 | 32.47% | 2.5556 | 5.3155 | 0 | 53.235 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8759 | 3.7296 | 198.5454 | 18.413 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.7532 | 32.96% | 2.5556 | 5.1976 | 0 | 53.235 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.6115 | 4.4375 | 236.2284 | 15.4758 | 0.056667 | 3.1133 | 3.603 | 7.1163 | 0 | 2.5479 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8711 | 32.47% | 2.5556 | 5.3155 | 0 | 53.235 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8759 | 3.7296 | 198.5454 | 18.413
| 2 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.0005 | 23.21% | 1.8572 | 6.1433 | 0 | 36.4725 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.5906 | 5.3796 | 196.2084 | 8.7459 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0005 | 23.21% | 1.8572 | 6.1433 | 0 | 36.4725 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.5906 | 5.3796 | 196.2084 | 8.7459 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0005 | 23.21% | 1.8572 | 6.1433 | 0 | 36.4725 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.0741 | 3.9203 | 142.9844 | 12.0014 | 0.1316 | 2.364 | 3.9098 | 7.1163 | 0 | 2.348 |  | 0.048 | 7.45 | 8.0138 | 23.17% | 1.8572 | 6.1566 | 0 | 36.4725 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.2454 | 4.0852 | 148.9961 | 11.5172
| 3 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.754 | 32.93% | 2.5537 | 5.2002 | 0 | 53.19 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 5.0255 | 4.8359 | 257.2193 | 14.1888 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8715 | 32.44% | 2.5537 | 5.3178 | 0 | 53.19 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8765 | 3.7302 | 198.4102 | 18.3944 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.754 | 32.93% | 2.5537 | 5.2002 | 0 | 53.19 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.6122 | 4.4382 | 236.0666 | 15.4602 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6035 | 7.1163 | 0 | 2.5475 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8715 | 32.44% | 2.5537 | 5.3178 | 0 | 53.19 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8765 | 3.7302 | 198.4102 | 18.3944
| 4 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 7.9484 | 25.5% | 2.0269 | 5.9215 | 0 | 40.545 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.4262 | 5.2214 | 211.7025 | 10.017 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9484 | 25.5% | 2.0269 | 5.9215 | 0 | 40.545 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.4262 | 5.2214 | 211.7025 | 10.017 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9484 | 25.5% | 2.0269 | 5.9215 | 0 | 40.545 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.007 | 3.8558 | 156.3346 | 13.5647 | 0.1316 | 2.364 | 3.8105 | 7.1163 | 0 | 2.4091 |  | 0.048 | 7.45 | 7.9776 | 25.41% | 2.0269 | 5.9507 | 0 | 40.545 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.1307 | 3.9749 | 161.1606 | 13.1585
| 5 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.1181 | 18.15% | 1.4737 | 6.6443 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.9621 | 5.7371 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.1181 | 18.15% | 1.4737 | 6.6443 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.9621 | 5.7371 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.1181 | 18.15% | 1.4737 | 6.6443 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.2256 | 4.0661 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.134 | 7.1163 | 0 | 2.2206 |  | 0.048 | 7.45 | 8.0956 | 18.2% | 1.4737 | 6.6219 | 0 | 0 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.5044 | 4.3344 | 0 | 0
| 6 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.1508 | 16.77% | 1.3669 | 6.7839 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 6.0656 | 5.8368 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.1508 | 16.77% | 1.3669 | 6.7839 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 6.0656 | 5.8368 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.1508 | 16.77% | 1.3669 | 6.7839 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.2678 | 4.1067 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.1965 | 7.1163 | 0 | 2.1875 |  | 0.048 | 7.45 | 8.1184 | 16.84% | 1.3669 | 6.7515 | 0 | 0 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.5766 | 4.4039 | 0 | 0
| 7 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 7.9228 | 26.64% | 2.1103 | 5.8125 | 0 | 42.5475 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.3453 | 5.1436 | 218.8486 | 10.6707 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9228 | 26.64% | 2.1103 | 5.8125 | 0 | 42.5475 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.3453 | 5.1436 | 218.8486 | 10.6707 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9228 | 26.64% | 2.1103 | 5.8125 | 0 | 42.5475 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 3.9741 | 3.8241 | 162.7063 | 14.3527 | 0.1316 | 2.364 | 3.7617 | 7.1163 | 0 | 2.4404 |  | 0.048 | 7.45 | 7.9598 | 26.51% | 2.1103 | 5.8495 | 0 | 42.5475 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.0744 | 3.9206 | 166.8125 | 13.9994
| 8 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 7.924 | 26.58% | 2.1066 | 5.8174 | 0 | 42.4575 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.349 | 5.1471 | 218.5341 | 10.6409 |  | 0.069 | 7.19 | 7.924 | 26.58% | 2.1066 | 5.8174 | 0 | 42.4575 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.349 | 5.1471 | 218.5341 | 10.6409 |  | 0.069 | 7.19 | 7.924 | 26.58% | 2.1066 | 5.8174 | 0 | 42.4575 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 3.9756 | 3.8255 | 162.4226 | 14.317 | 0.1316 | 2.364 | 3.7639 | 7.1163 | 0 | 2.439 |  | 0.048 | 7.45 | 7.9606 | 26.46% | 2.1066 | 5.854 | 0 | 42.4575 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.0769 | 3.9231 | 166.5631 | 13.9611
| 9 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 7.9875 | 23.78% | 1.8994 | 6.0881 | 0 | 37.485 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.5497 | 5.3403 | 200.1809 | 9.0549 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9875 | 23.78% | 1.8994 | 6.0881 | 0 | 37.485 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.5497 | 5.3403 | 200.1809 | 9.0549 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9875 | 23.78% | 1.8994 | 6.0881 | 0 | 37.485 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.0574 | 3.9043 | 146.3526 | 12.3852 | 0.1316 | 2.364 | 3.8851 | 7.1163 | 0 | 2.3629 |  | 0.048 | 7.45 | 8.0048 | 23.73% | 1.8994 | 6.1054 | 0 | 37.485 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.2169 | 4.0577 | 152.1044 | 11.9169
| 10 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.768 | 32.44% | 2.52 | 5.248 | 0 | 52.38 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 5.046 | 4.8556 | 254.3355 | 13.916 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.878 | 31.99% | 2.52 | 5.358 | 0 | 52.38 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.888 | 3.7413 | 195.9684 | 18.0607 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.768 | 32.44% | 2.52 | 5.248 | 0 | 52.38 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.6256 | 4.451 | 233.1437 | 15.1809 | 0.056667 | 3.1133 | 3.612 | 7.1163 | 0 | 2.5415 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.878 | 31.99% | 2.52 | 5.358 | 0 | 52.38 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.888 | 3.7413 | 195.9684 | 18.0607
| 11 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.6241 | 37.6% | 2.8669 | 4.7572 | 0 | 60.705 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 4.8353 | 4.6528 | 282.4507 | 16.8305 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8112 | 36.7% | 2.8669 | 4.9443 | 0 | 60.705 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.7698 | 3.6275 | 220.2103 | 21.5874 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.6241 | 37.6% | 2.8669 | 4.7572 | 0 | 60.705 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.4885 | 4.3191 | 262.1934 | 18.1308 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5246 | 7.1163 | 0 | 2.6045 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8112 | 36.7% | 2.8669 | 4.9443 | 0 | 60.705 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.7698 | 3.6275 | 220.2103 | 21.5874
| 12 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.7015 | 34.8% | 2.6803 | 5.0212 | 0 | 56.2275 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 4.9486 | 4.7619 | 267.7489 | 15.2321 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8471 | 34.16% | 2.6803 | 5.1668 | 0 | 56.2275 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8334 | 3.6887 | 207.4075 | 19.6636 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.7015 | 34.8% | 2.6803 | 5.0212 | 0 | 56.2275 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.5622 | 4.3901 | 246.8423 | 16.5222 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5716 | 7.1163 | 0 | 2.5703 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8471 | 34.16% | 2.6803 | 5.1668 | 0 | 56.2275 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8334 | 3.6887 | 207.4075 | 19.6636
| 13 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.6743 | 35.78% | 2.7459 | 4.9283 | 0 | 57.8025 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 4.9088 | 4.7235 | 273.0317 | 15.7859 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8345 | 35.05% | 2.7459 | 5.0885 | 0 | 57.8025 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.811 | 3.6672 | 211.9734 | 20.333 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.6743 | 35.78% | 2.7459 | 4.9283 | 0 | 57.8025 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.5363 | 4.3651 | 252.3146 | 17.0821 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5551 | 7.1163 | 0 | 2.5822 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8345 | 35.05% | 2.7459 | 5.0885 | 0 | 57.8025 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.811 | 3.6672 | 211.9734 | 20.333
| 14 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.6712 | 35.89% | 2.7534 | 4.9177 | 0 | 57.9825 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 4.9042 | 4.7191 | 273.6278 | 15.8498 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.833 | 35.15% | 2.7534 | 5.0796 | 0 | 57.9825 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8085 | 3.6647 | 212.491 | 20.41 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.6712 | 35.89% | 2.7534 | 4.9177 | 0 | 57.9825 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.5333 | 4.3623 | 252.935 | 17.1465 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5532 | 7.1163 | 0 | 2.5836 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.833 | 35.15% | 2.7534 | 5.0796 | 0 | 57.9825 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8085 | 3.6647 | 212.491 | 20.41
| 15 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.529 | 40.62% | 3.0581 | 4.4709 | 0 | 65.295 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.6462 | 4.6462 | 303.3715 | 18.129 |  | 0.134 | 6.862 | 7.7207 | 39.61% | 3.0581 | 4.6626 | 0 | 65.295 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.6672 | 3.5288 | 230.4119 | 23.8696 |  | 0.12 | 6.76 | 7.529 | 40.62% | 3.0581 | 4.4709 | 0 | 65.295 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.5496 | 3.5496 | 231.7731 | 23.7294 | 0.14 | 2.53 | 3.4272 | 7.1163 | 0 | 2.6786 |  | 0.11 | 6.78 | 7.4849 | 40.86% | 3.0581 | 4.4268 | 0 | 65.295 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.4272 | 3.4272 | 223.7768 | 24.5773
| 16 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.4605 | 42.71% | 3.1866 | 4.2739 | 0 | 68.3775 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.4977 | 4.4977 | 307.5449 | 19.6114 |  | 0.134 | 6.862 | 7.6442 | 41.69% | 3.1866 | 4.4577 | 0 | 68.3775 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.5873 | 3.5873 | 245.2872 | 24.589 |  | 0.12 | 6.76 | 7.4605 | 42.71% | 3.1866 | 4.2739 | 0 | 68.3775 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.4989 | 3.4989 | 239.2453 | 25.21 | 0.14 | 2.53 | 3.3472 | 7.1163 | 0 | 2.7425 |  | 0.11 | 6.78 | 7.4221 | 42.93% | 3.1866 | 4.2356 | 0 | 68.3775 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.3472 | 3.3472 | 228.8766 | 26.3521
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.14 | 2.53 | 3.4639 | 7.1163 | 0 | 2.6502 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.14 | 2.53 | 3.4925 | 7.1163 | 0 | 2.6285 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5268 | 7.1163 | 0 | 2.603 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.7102 | 7.1163 | 0 | 2.4743 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.0364 | 7.1163 | 0 | 2.2743 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.1477 | 7.1163 | 0 | 2.2133 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.1329 | 7.1163 | 0 | 2.2212 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.14 | 2.53 | 3.0258 | 7.1163 | 0 | 3.0339 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.14 | 2.53 | 3.0573 | 7.1163 | 0 | 3.0026 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.14 | 2.53 | 2.8129 | 7.1163 | 0 | 3.2635 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.14 | 2.53 | 3.1781 | 7.1163 | 0 | 2.8885 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.14 | 2.53 | 3.2469 | 7.1163 | 0 | 2.8273 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.8506 | 7.1163 | 0 | 2.384 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.14 | 2.53 | 2.8473 | 7.1163 | 0 | 3.2241 | [15 empty] | 0 | 0
V | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5154 | 7.1163 | 0 | 2.6113 | [15 empty] | 0 | 0
| 2 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5402 | 7.1163 | 0 | 2.5931 | [15 empty] | 0 | 0
| 3 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.9268 | 7.1163 | 0 | 2.3378 | [15 empty] | 0 | 0
| 4 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.9251 | 7.1163 | 0 | 2.3388 | [15 empty] | 0 | 0
| 5 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.1505 | 7.1163 | 0 | 2.2118 | [15 empty] | 0 | 0
| 6 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.056667 | 3.1133 | 3.566 | 7.1163 | 0 | 2.5743 | [15 empty] | 0 | 0
| 7 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5431 | 7.1163 | 0 | 2.591 | [15 empty] | 0 | 0
| 8 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.7052 | 7.1163 | 0 | 2.4776 | [15 empty] | 0 | 0
| 9 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.782 | 7.1163 | 0 | 2.4273 | [15 empty] | 0 | 0
| 10 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.3665 | 7.1163 | 0 | 2.1024 | [15 empty] | 0 | 0
| 11 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.332 | 7.1163 | 0 | 2.1191 | [15 empty] | 0 | 0
| 12 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.3736 | 7.1163 | 0 | 2.0989 | [15 empty] | 0 | 0
| 13 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.3078 | 7.1163 | 0 | 2.131 | [15 empty] | 0 | 0
| 14 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.2294 | 7.1163 | 0 | 2.1705 | [15 empty] | 0 | 0
| 15 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.1686 | 7.1163 | 0 | 2.2022 | [15 empty] | 0 | 0
| 16 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.156 | 7.1163 | 0 | 2.2089 | [15 empty] | 0 | 0
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.3517 | 7.1163 | 0 | 2.1095 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.52 | 7.1163 | 0 | 2.031 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.5376 | 7.1163 | 0 | 2.0231 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.4411 | 7.1163 | 0 | 2.0671 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.5047 | 7.1163 | 0 | 2.0379 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.0008 | 7.1163 | 0 | 2.2946 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.9306 | 7.1163 | 0 | 2.3355 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.1039 | 7.1163 | 0 | 2.2369 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.3868 | 7.1163 | 0 | 2.0926 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.5436 | 7.1163 | 0 | 2.0204 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.5902 | 7.1163 | 0 | 1.9999 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.5239 | 7.1163 | 0 | 2.0292 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.2733 | 7.1163 | 0 | 2.1482 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.4054 | 7.1163 | 0 | 2.0838 | [15 empty] | 0 | 0
| 31 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.134 | 7.1163 | 0 | 2.2206 | [15 empty] | 0 | 0
VI | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.5639 | 7.1163 | 0 | 2.0114 | [15 empty] | 0 | 0
| 2 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.5573 | 7.1163 | 0 | 2.0143 | [15 empty] | 0 | 0
| 3 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | -0.0076 | 5.148 | 4.9958 | 7.1163 | 0 | 1.8375 | [15 empty] | 0 | 0
| 4 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.7328 | 7.1163 | 0 | 1.9397 | [15 empty] | 0 | 0
| 5 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | -0.0076 | 5.148 | 4.9931 | 7.1163 | 0 | 1.8385 | [15 empty] | 0 | 0
| 6 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | -0.0076 | 5.148 | 4.9743 | 7.1163 | 0 | 1.8455 | [15 empty] | 0 | 0
| 7 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | -0.0076 | 5.148 | 4.9523 | 7.1163 | 0 | 1.8537 | [15 empty] | 0 | 0
| 8 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | -0.0076 | 5.148 | 4.9811 | 7.1163 | 0 | 1.843 | [15 empty] | 0 | 0
| 9 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.9384 | 7.1163 | 0 | 1.8589 | [15 empty] | 0 | 0
| 10 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | -0.0076 | 5.148 | 4.9821 | 7.1163 | 0 | 1.8426 | [15 empty] | 0 | 0
| 11 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | -0.0076 | 5.148 | 4.9877 | 7.1163 | 0 | 1.8405 | [15 empty] | 0 | 0
| 12 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.7608 | 7.1163 | 0 | 1.9283 | [15 empty] | 0 | 0
| 13 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.3002 | 7.1163 | 0 | 2.1348 | [15 empty] | 0 | 0
| 14 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.0594 | 7.1163 | 0 | 2.2614 | [15 empty] | 0 | 0
| 15 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.3248 | 7.1163 | 0 | 2.1226 | [15 empty] | 0 | 0
| 16 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.3764 | 7.1163 | 0 | 2.0976 | [15 empty] | 0 | 0
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.4745 | 7.1163 | 0 | 2.0516 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.3424 | 7.1163 | 0 | 2.114 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.2174 | 7.1163 | 0 | 2.1767 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.4965 | 7.1163 | 0 | 2.0416 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.7701 | 7.1163 | 0 | 1.9245 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.9335 | 7.1163 | 0 | 1.8608 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.554 | 7.1163 | 0 | 2.0158 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.287 | 7.1163 | 0 | 2.1414 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.4959 | 7.1163 | 0 | 2.0419 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.9242 | 7.1163 | 0 | 1.8643 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.9466 | 7.1163 | 0 | 1.8558 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.9817 | 7.1163 | 0 | 1.8427 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.9554 | 7.1163 | 0 | 1.8525 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.9494 | 7.1163 | 0 | 1.8548 | [15 empty] | 0 | 0
VII | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.3901 | 7.1163 | 0 | 2.0911 | [15 empty] | 0 | 0
| 2 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.7953 | 7.1163 | 0 | 1.9144 | [15 empty] | 0 | 0
| 3 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | -0.0076 | 5.148 | 4.9944 | 7.1163 | 0 | 1.8381 | [15 empty] | 0 | 0
| 4 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.485 | 7.1163 | 0 | 2.0468 | [15 empty] | 0 | 0
| 5 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.4 | 7.1163 | 0 | 2.0864 | [15 empty] | 0 | 0
| 6 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.5277 | 7.1163 | 0 | 2.0275 | [15 empty] | 0 | 0
| 7 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.6538 | 7.1163 | 0 | 1.9726 | [15 empty] | 0 | 0
| 8 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.8145 | 7.1163 | 0 | 1.9067 | [15 empty] | 0 | 0
| 9 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.888 | 7.1163 | 0 | 1.8781 | [15 empty] | 0 | 0
| 10 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | -0.0076 | 5.148 | 4.9898 | 7.1163 | 0 | 1.8398 | [15 empty] | 0 | 0
| 11 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | -0.0076 | 5.148 | 4.9936 | 7.1163 | 0 | 1.8384 | [15 empty] | 0 | 0
| 12 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | -0.0076 | 5.148 | 4.9836 | 7.1163 | 0 | 1.842 | [15 empty] | 0 | 0
| 13 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | -0.0076 | 5.148 | 4.9925 | 7.1163 | 0 | 1.8388 | [15 empty] | 0 | 0
| 14 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.8386 | 7.1163 | 0 | 1.8972 | [15 empty] | 0 | 0
| 15 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.6379 | 7.1163 | 0 | 1.9793 | [15 empty] | 0 | 0
| 16 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.5003 | 7.1163 | 0 | 2.0399 | [15 empty] | 0 | 0
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.7268 | 7.1163 | 0 | 1.9421 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | -0.0076 | 5.148 | 4.9802 | 7.1163 | 0 | 1.8433 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.7684 | 7.1163 | 0 | 1.9252 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.2738 | 7.1163 | 0 | 2.1479 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.1093 | 7.1163 | 0 | 2.2339 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.4345 | 7.1163 | 0 | 2.0701 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | -0.0076 | 5.148 | 4.993 | 7.1163 | 0 | 1.8386 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | -0.0076 | 5.148 | 4.9827 | 7.1163 | 0 | 1.8424 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.4022 | 7.1163 | 0 | 2.0853 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.3347 | 7.1163 | 0 | 2.1178 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.3243 | 7.1163 | 0 | 2.1229 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.3638 | 7.1163 | 0 | 2.1037 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.2788 | 7.1163 | 0 | 2.1455 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.5513 | 7.1163 | 0 | 2.017 | [15 empty] | 0 | 0
| 31 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.3901 | 7.1163 | 0 | 2.0911 | [15 empty] | 0 | 0
VIII | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.2004 | 7.1163 | 0 | 2.1855 | [15 empty] | 0 | 0
| 2 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.06 | 7.1163 | 0 | 2.2611 | [15 empty] | 0 | 0
| 3 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.9246 | 7.1163 | 0 | 2.3391 | [15 empty] | 0 | 0
| 4 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.0945 | 7.1163 | 0 | 2.242 | [15 empty] | 0 | 0
| 5 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.383 | 7.1163 | 0 | 2.0945 | [15 empty] | 0 | 0
| 6 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.6226 | 7.1163 | 0 | 1.9859 | [15 empty] | 0 | 0
| 7 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.7849 | 7.1163 | 0 | 1.9185 | [15 empty] | 0 | 0
| 8 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.8704 | 7.1163 | 0 | 1.8848 | [15 empty] | 0 | 0
| 9 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.6824 | 7.1163 | 0 | 1.9606 | [15 empty] | 0 | 0
| 10 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.7065 | 7.1163 | 0 | 1.9505 | [15 empty] | 0 | 0
| 11 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.8156 | 7.1163 | 0 | 1.9063 | [15 empty] | 0 | 0
| 12 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | -0.0076 | 5.148 | 4.9941 | 7.1163 | 0 | 1.8382 | [15 empty] | 0 | 0
| 13 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.8913 | 7.1163 | 0 | 1.8768 | [15 empty] | 0 | 0
| 14 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | -0.0076 | 5.148 | 4.9953 | 7.1163 | 0 | 1.8377 | [15 empty] | 0 | 0
| 15 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | -0.0076 | 5.148 | 4.9751 | 7.1163 | 0 | 1.8452 | [15 empty] | 0 | 0
| 16 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | -0.0076 | 5.148 | 4.9622 | 7.1163 | 0 | 1.85 | [15 empty] | 0 | 0
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | -0.0076 | 5.148 | 4.9602 | 7.1163 | 0 | 1.8507 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.9571 | 7.1163 | 0 | 1.8519 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.8852 | 7.1163 | 0 | 1.8791 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | -0.0076 | 5.148 | 4.9886 | 7.1163 | 0 | 1.8402 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | -0.0076 | 5.148 | 4.9754 | 7.1163 | 0 | 1.8451 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | -0.0076 | 5.148 | 4.973 | 7.1163 | 0 | 1.846 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | -0.0076 | 5.148 | 4.9942 | 7.1163 | 0 | 1.8381 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.6977 | 7.1163 | 0 | 1.9541 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.6423 | 7.1163 | 0 | 1.9775 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.1976 | 7.1163 | 0 | 2.187 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.2475 | 7.1163 | 0 | 2.1613 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.0759 | 7.1163 | 0 | 2.2523 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.9207 | 7.1163 | 0 | 2.3414 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.9898 | 7.1163 | 0 | 2.3009 | [15 empty] | 0 | 0
IX | 1 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 7.9036 | 27.5% | 2.1731 | 5.7305 | 0 | 44.055 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.2845 | 5.0851 | 224.0227 | 11.176 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9036 | 27.5% | 2.1731 | 5.7305 | 0 | 44.055 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.2845 | 5.0851 | 224.0227 | 11.176 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9036 | 27.5% | 2.1731 | 5.7305 | 0 | 44.055 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 3.9493 | 3.8002 | 167.4192 | 14.9546 | 0.1316 | 2.364 | 3.725 | 7.1163 | 0 | 2.4645 |  | 0.048 | 7.45 | 7.9464 | 27.35% | 2.1731 | 5.7733 | 0 | 44.055 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.0319 | 3.8798 | 170.9239 | 14.648
| 2 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.0191 | 22.4% | 1.7962 | 6.2229 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.6496 | 5.4364 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0191 | 22.4% | 1.7962 | 6.2229 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.6496 | 5.4364 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0191 | 22.4% | 1.7962 | 6.2229 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.0981 | 3.9435 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.9454 | 7.1163 | 0 | 2.3268 |  | 0.048 | 7.45 | 8.0268 | 22.38% | 1.7962 | 6.2306 | 0 | 0 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.2865 | 4.1248 | 0 | 0
| 3 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.091 | 19.3% | 1.5619 | 6.5291 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.8767 | 5.655 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.091 | 19.3% | 1.5619 | 6.5291 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.8767 | 5.655 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.091 | 19.3% | 1.5619 | 6.5291 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.1907 | 4.0326 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.0825 | 7.1163 | 0 | 2.2486 |  | 0.048 | 7.45 | 8.0768 | 19.34% | 1.5619 | 6.5149 | 0 | 0 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.4449 | 4.2771 | 0 | 0
| 4 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 0 | 1.3737 | 1.3219 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.3978 | 7.1163 | 0 | 2.0874 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.1563 | 16.54% | 1.3491 | 6.8072 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 6.0829 | 5.8534 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.1563 | 16.54% | 1.3491 | 6.8072 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 6.0829 | 5.8534 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.1563 | 16.54% | 1.3491 | 6.8072 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.2748 | 4.1135 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.2069 | 7.1163 | 0 | 2.1821 |  | 0.048 | 7.45 | 8.1222 | 16.61% | 1.3491 | 6.7731 | 0 | 0 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.5886 | 4.4155 | 0 | 0
| 6 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 0 | 1.3611 | 1.3097 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.3791 | 7.1163 | 0 | 2.0963 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.154 | 16.64% | 1.3566 | 6.7974 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 6.0756 | 5.8464 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.154 | 16.64% | 1.3566 | 6.7974 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 6.0756 | 5.8464 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.154 | 16.64% | 1.3566 | 6.7974 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.2719 | 4.1106 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.2026 | 7.1163 | 0 | 2.1844 |  | 0.048 | 7.45 | 8.1206 | 16.71% | 1.3566 | 6.764 | 0 | 0 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.5836 | 4.4106 | 0 | 0
| 8 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 0 | 1.3504 | 1.2994 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.3632 | 7.1163 | 0 | 2.1039 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 0 | 1.4148 | 1.3614 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.4586 | 7.1163 | 0 | 2.0589 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 0 | 1.4259 | 1.3721 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.4751 | 7.1163 | 0 | 2.0514 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 0 | 1.5963 | 1.5361 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.7273 | 7.1163 | 0 | 1.9419 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 0 | 1.6826 | 1.6191 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.8551 | 7.1163 | 0 | 1.8908 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 0 | 1.7285 | 1.6633 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.9231 | 7.1163 | 0 | 1.8647 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.1221 | 17.98% | 1.4606 | 6.6615 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.9748 | 5.7494 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.1221 | 17.98% | 1.4606 | 6.6615 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.9748 | 5.7494 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.1221 | 17.98% | 1.4606 | 6.6615 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.2307 | 4.0711 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.1417 | 7.1163 | 0 | 2.2165 |  | 0.048 | 7.45 | 8.0984 | 18.04% | 1.4606 | 6.6378 | 0 | 0 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.5133 | 4.343 | 0 | 0
| 15 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 7.9441 | 25.69% | 2.0409 | 5.9032 | 0 | 40.8825 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.4126 | 5.2083 | 212.9288 | 10.1258 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9441 | 25.69% | 2.0409 | 5.9032 | 0 | 40.8825 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.4126 | 5.2083 | 212.9288 | 10.1258 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9441 | 25.69% | 2.0409 | 5.9032 | 0 | 40.8825 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.0015 | 3.8505 | 157.4173 | 13.6966 | 0.1316 | 2.364 | 3.8023 | 7.1163 | 0 | 2.4143 |  | 0.048 | 7.45 | 7.9746 | 25.59% | 2.0409 | 5.9337 | 0 | 40.8825 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.1212 | 3.9657 | 162.1283 | 13.2986
| 16 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 7.9407 | 25.84% | 2.0522 | 5.8885 | 0 | 41.1525 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.4017 | 5.1978 | 213.9034 | 10.2133 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9407 | 25.84% | 2.0522 | 5.8885 | 0 | 41.1525 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.4017 | 5.1978 | 213.9034 | 10.2133 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9407 | 25.84% | 2.0522 | 5.8885 | 0 | 41.1525 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 3.997 | 3.8462 | 158.281 | 13.8024 | 0.1316 | 2.364 | 3.7957 | 7.1163 | 0 | 2.4185 |  | 0.048 | 7.45 | 7.9722 | 25.74% | 2.0522 | 5.92 | 0 | 41.1525 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.1136 | 3.9584 | 162.8981 | 13.4112
| 17 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.0065 | 22.95% | 1.8375 | 6.169 | 0 | 36 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.6097 | 5.398 | 194.3273 | 8.6032 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0065 | 22.95% | 1.8375 | 6.169 | 0 | 36 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.6097 | 5.398 | 194.3273 | 8.6032 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0065 | 22.95% | 1.8375 | 6.169 | 0 | 36 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.0819 | 3.9278 | 141.4015 | 11.8234 | 0.1316 | 2.364 | 3.9213 | 7.1163 | 0 | 2.3411 |  | 0.048 | 7.45 | 8.018 | 22.92% | 1.8375 | 6.1805 | 0 | 36 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.2587 | 4.098 | 147.5266 | 11.3325
| 18 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.0013 | 23.18% | 1.8544 | 6.147 | 0 | 36.405 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.5933 | 5.3822 | 195.9407 | 8.7254 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0013 | 23.18% | 1.8544 | 6.147 | 0 | 36.405 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.5933 | 5.3822 | 195.9407 | 8.7254 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0013 | 23.18% | 1.8544 | 6.147 | 0 | 36.405 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.0752 | 3.9214 | 142.7587 | 11.9759 | 0.1316 | 2.364 | 3.9114 | 7.1163 | 0 | 2.347 |  | 0.048 | 7.45 | 8.0144 | 23.14% | 1.8544 | 6.16 | 0 | 36.405 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.2473 | 4.087 | 148.787 | 11.4907
| 19 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 7.9734 | 24.4% | 1.9453 | 6.0281 | 0 | 38.5875 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.5052 | 5.2975 | 204.4159 | 9.3965 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9734 | 24.4% | 1.9453 | 6.0281 | 0 | 38.5875 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.5052 | 5.2975 | 204.4159 | 9.3965 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9734 | 24.4% | 1.9453 | 6.0281 | 0 | 38.5875 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.0393 | 3.8868 | 149.9832 | 12.8068 | 0.1316 | 2.364 | 3.8582 | 7.1163 | 0 | 2.3793 |  | 0.048 | 7.45 | 7.995 | 24.33% | 1.9453 | 6.0497 | 0 | 38.5875 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.1858 | 4.0279 | 155.4257 | 12.3583
| 20 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.0614 | 20.57% | 1.6584 | 6.403 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.7832 | 5.5649 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0614 | 20.57% | 1.6584 | 6.403 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.7832 | 5.5649 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0614 | 20.57% | 1.6584 | 6.403 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.1526 | 3.9959 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.026 | 7.1163 | 0 | 2.2802 |  | 0.048 | 7.45 | 8.0562 | 20.59% | 1.6584 | 6.3978 | 0 | 0 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.3796 | 4.2144 | 0 | 0
| 21 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.1718 | 15.89% | 1.2984 | 6.8734 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 6.132 | 5.9006 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.1718 | 15.89% | 1.2984 | 6.8734 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 6.132 | 5.9006 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.1718 | 15.89% | 1.2984 | 6.8734 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.2948 | 4.1327 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.2366 | 7.1163 | 0 | 2.1669 |  | 0.048 | 7.45 | 8.133 | 15.97% | 1.2984 | 6.8346 | 0 | 0 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.6228 | 4.4484 | 0 | 0
| 22 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.0312 | 21.88% | 1.7569 | 6.2744 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.6878 | 5.4732 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0312 | 21.88% | 1.7569 | 6.2744 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.6878 | 5.4732 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0312 | 21.88% | 1.7569 | 6.2744 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.1137 | 3.9585 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.9684 | 7.1163 | 0 | 2.3133 |  | 0.048 | 7.45 | 8.0352 | 21.86% | 1.7569 | 6.2783 | 0 | 0 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.3131 | 4.1504 | 0 | 0
| 23 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 7.9536 | 25.27% | 2.01 | 5.9436 | 0 | 40.14 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.4425 | 5.2372 | 210.2194 | 9.8872 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9536 | 25.27% | 2.01 | 5.9436 | 0 | 40.14 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.4425 | 5.2372 | 210.2194 | 9.8872 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9536 | 25.27% | 2.01 | 5.9436 | 0 | 40.14 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.0137 | 3.8622 | 155.0304 | 13.4069 | 0.1316 | 2.364 | 3.8204 | 7.1163 | 0 | 2.4029 |  | 0.048 | 7.45 | 7.9812 | 25.18% | 2.01 | 5.9712 | 0 | 40.14 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.1421 | 3.9858 | 159.9911 | 12.9912
| 24 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 7.9496 | 25.45% | 2.0231 | 5.9264 | 0 | 40.455 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.4298 | 5.2249 | 211.3741 | 9.9881 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9496 | 25.45% | 2.0231 | 5.9264 | 0 | 40.455 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.4298 | 5.2249 | 211.3741 | 9.9881 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9496 | 25.45% | 2.0231 | 5.9264 | 0 | 40.455 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.0085 | 3.8573 | 156.0452 | 13.5296 | 0.1316 | 2.364 | 3.8127 | 7.1163 | 0 | 2.4077 |  | 0.048 | 7.45 | 7.9784 | 25.36% | 2.0231 | 5.9553 | 0 | 40.455 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.1333 | 3.9773 | 160.9014 | 13.1212
| 25 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.0028 | 23.11% | 1.8497 | 6.1531 | 0 | 36.2925 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.5979 | 5.3866 | 195.4938 | 8.6914 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0028 | 23.11% | 1.8497 | 6.1531 | 0 | 36.2925 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.5979 | 5.3866 | 195.4938 | 8.6914 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0028 | 23.11% | 1.8497 | 6.1531 | 0 | 36.2925 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.077 | 3.9232 | 142.3822 | 11.9335 | 0.1316 | 2.364 | 3.9141 | 7.1163 | 0 | 2.3453 |  | 0.048 | 7.45 | 8.0154 | 23.08% | 1.8497 | 6.1657 | 0 | 36.2925 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.2504 | 4.09 | 148.4378 | 11.4467
| 26 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.0338 | 21.76% | 1.7484 | 6.2854 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.696 | 5.481 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0338 | 21.76% | 1.7484 | 6.2854 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.696 | 5.481 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0338 | 21.76% | 1.7484 | 6.2854 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.117 | 3.9617 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.9734 | 7.1163 | 0 | 2.3104 |  | 0.048 | 7.45 | 8.037 | 21.75% | 1.7484 | 6.2886 | 0 | 0 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.3188 | 4.1559 | 0 | 0
| 27 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 0 | 1.3611 | 1.3097 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.3791 | 7.1163 | 0 | 2.0963 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 0 | 1.3685 | 1.3169 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.3901 | 7.1163 | 0 | 2.0911 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.1902 | 15.12% | 1.2384 | 6.9518 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 6.1901 | 5.9565 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.1902 | 15.12% | 1.2384 | 6.9518 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 6.1901 | 5.9565 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.1902 | 15.12% | 1.2384 | 6.9518 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.3185 | 4.1556 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.2717 | 7.1163 | 0 | 2.1491 |  | 0.048 | 7.45 | 8.1458 | 15.2% | 1.2384 | 6.9074 | 0 | 0 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.6634 | 4.4874 | 0 | 0
| 30 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.1471 | 16.93% | 1.3791 | 6.768 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 6.0538 | 5.8254 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.1471 | 16.93% | 1.3791 | 6.768 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 6.0538 | 5.8254 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.1471 | 16.93% | 1.3791 | 6.768 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.263 | 4.1021 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.1894 | 7.1163 | 0 | 2.1912 |  | 0.048 | 7.45 | 8.1158 | 16.99% | 1.3791 | 6.7367 | 0 | 0 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.5684 | 4.396 | 0 | 0
| 31 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 7.9309 | 26.28% | 2.0841 | 5.8468 | 0 | 41.9175 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.3708 | 5.1681 | 216.634 | 10.4629 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9309 | 26.28% | 2.0841 | 5.8468 | 0 | 41.9175 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.3708 | 5.1681 | 216.634 | 10.4629 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9309 | 26.28% | 2.0841 | 5.8468 | 0 | 41.9175 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 3.9844 | 3.8341 | 160.7154 | 14.1034 | 0.1316 | 2.364 | 3.7771 | 7.1163 | 0 | 2.4305 |  | 0.048 | 7.45 | 7.9654 | 26.16% | 2.0841 | 5.8813 | 0 | 41.9175 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.0921 | 3.9377 | 165.0577 | 13.7323
X | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 0 | 1.4133 | 1.36 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.4564 | 7.1163 | 0 | 2.0599 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.0352 | 21.7% | 1.7437 | 6.2915 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.7005 | 5.4854 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0352 | 21.7% | 1.7437 | 6.2915 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.7005 | 5.4854 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0352 | 21.7% | 1.7437 | 6.2915 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.1189 | 3.9635 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.9761 | 7.1163 | 0 | 2.3088 |  | 0.048 | 7.45 | 8.038 | 21.69% | 1.7437 | 6.2942 | 0 | 0 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.322 | 4.1589 | 0 | 0
| 3 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.8077 | 31.05% | 2.4244 | 5.3833 | 0 | 50.085 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 5.1041 | 4.9115 | 245.9913 | 13.1548 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8964 | 30.7% | 2.4244 | 5.472 | 0 | 50.085 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.9206 | 3.7726 | 188.9525 | 17.1259 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.8077 | 31.05% | 2.4244 | 5.3833 | 0 | 50.085 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.6633 | 4.4874 | 224.7493 | 14.3981 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6361 | 7.1163 | 0 | 2.5247 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8964 | 30.7% | 2.4244 | 5.472 | 0 | 50.085 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.9206 | 3.7726 | 188.9525 | 17.1259
| 4 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.691 | 35.18% | 2.7056 | 4.9854 | 0 | 56.835 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 4.9333 | 4.7471 | 269.8008 | 15.4447 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8422 | 34.5% | 2.7056 | 5.1366 | 0 | 56.835 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8247 | 3.6804 | 209.1767 | 19.9209 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.691 | 35.18% | 2.7056 | 4.9854 | 0 | 56.835 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.5522 | 4.3804 | 248.9623 | 16.7374 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5652 | 7.1163 | 0 | 2.5749 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8422 | 34.5% | 2.7056 | 5.1366 | 0 | 56.835 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8247 | 3.6804 | 209.1767 | 19.9209
| 5 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.8061 | 31.11% | 2.4281 | 5.378 | 0 | 50.175 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 5.1018 | 4.9093 | 246.3234 | 13.1844 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8957 | 30.75% | 2.4281 | 5.4676 | 0 | 50.175 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.9193 | 3.7714 | 189.2304 | 17.1622 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.8061 | 31.11% | 2.4281 | 5.378 | 0 | 50.175 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.6619 | 4.4859 | 225.0817 | 14.4286 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6351 | 7.1163 | 0 | 2.5254 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8957 | 30.75% | 2.4281 | 5.4676 | 0 | 50.175 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.9193 | 3.7714 | 189.2304 | 17.1622
| 6 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.0778 | 19.87% | 1.605 | 6.4728 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.8349 | 5.6147 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0778 | 19.87% | 1.605 | 6.4728 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.8349 | 5.6147 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0778 | 19.87% | 1.605 | 6.4728 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.1737 | 4.0162 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.0573 | 7.1163 | 0 | 2.2626 |  | 0.048 | 7.45 | 8.0676 | 19.89% | 1.605 | 6.4626 | 0 | 0 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.4157 | 4.2491 | 0 | 0
| 7 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.0404 | 21.48% | 1.7269 | 6.3136 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.7168 | 5.5011 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0404 | 21.48% | 1.7269 | 6.3136 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.7168 | 5.5011 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0404 | 21.48% | 1.7269 | 6.3136 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.1256 | 3.9699 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 3.986 | 7.1163 | 0 | 2.3031 |  | 0.048 | 7.45 | 8.0416 | 21.47% | 1.7269 | 6.3147 | 0 | 0 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.3334 | 4.1699 | 0 | 0
| 8 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.6902 | 35.21% | 2.7075 | 4.9827 | 0 | 56.88 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 4.9321 | 4.746 | 269.9521 | 15.4605 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8419 | 34.53% | 2.7075 | 5.1344 | 0 | 56.88 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8241 | 3.6798 | 209.3073 | 19.94 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.6902 | 35.21% | 2.7075 | 4.9827 | 0 | 56.88 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.5515 | 4.3797 | 249.1189 | 16.7534 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5648 | 7.1163 | 0 | 2.5752 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8419 | 34.53% | 2.7075 | 5.1344 | 0 | 56.88 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8241 | 3.6798 | 209.3073 | 19.94
| 9 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.8613 | 29.19% | 2.295 | 5.5663 | 0 | 46.98 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 5.1827 | 4.9871 | 234.2937 | 12.1522 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.9213 | 28.97% | 2.295 | 5.6263 | 0 | 46.98 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.9647 | 3.8151 | 179.2314 | 15.8855 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.8613 | 29.19% | 2.295 | 5.5663 | 0 | 46.98 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.7144 | 4.5365 | 213.1267 | 13.3591 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6687 | 7.1163 | 0 | 2.5023 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.9213 | 28.97% | 2.295 | 5.6263 | 0 | 46.98 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.9647 | 3.8151 | 179.2314 | 15.8855
| 10 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 7.9409 | 25.83% | 2.0513 | 5.8897 | 0 | 41.13 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.4026 | 5.1987 | 213.8224 | 10.206 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9409 | 25.83% | 2.0513 | 5.8897 | 0 | 41.13 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.4026 | 5.1987 | 213.8224 | 10.206 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9409 | 25.83% | 2.0513 | 5.8897 | 0 | 41.13 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 3.9974 | 3.8466 | 158.2091 | 13.7935 | 0.1316 | 2.364 | 3.7962 | 7.1163 | 0 | 2.4182 |  | 0.048 | 7.45 | 7.9724 | 25.73% | 2.0513 | 5.9211 | 0 | 41.13 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.1143 | 3.959 | 162.8341 | 13.4018
| 11 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.7629 | 32.62% | 2.5322 | 5.2308 | 0 | 52.6725 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 5.0386 | 4.8485 | 255.3806 | 14.0142 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8757 | 32.15% | 2.5322 | 5.3435 | 0 | 52.6725 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8838 | 3.7373 | 196.8522 | 18.181 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.7629 | 32.62% | 2.5322 | 5.2308 | 0 | 52.6725 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.6207 | 4.4464 | 234.2016 | 15.2816 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6089 | 7.1163 | 0 | 2.5437 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8757 | 32.15% | 2.5322 | 5.3435 | 0 | 52.6725 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8838 | 3.7373 | 196.8522 | 18.181
| 12 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.6439 | 36.88% | 2.8191 | 4.8249 | 0 | 59.5575 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 4.8643 | 4.6808 | 278.776 | 16.4137 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8204 | 36.05% | 2.8191 | 5.0013 | 0 | 59.5575 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.7861 | 3.6432 | 216.9814 | 21.0882 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.6439 | 36.88% | 2.8191 | 4.8249 | 0 | 59.5575 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.5074 | 4.3373 | 258.3197 | 17.7135 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5367 | 7.1163 | 0 | 2.5957 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8204 | 36.05% | 2.8191 | 5.0013 | 0 | 59.5575 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.7861 | 3.6432 | 216.9814 | 21.0882
| 13 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.7843 | 31.87% | 2.4806 | 5.3037 | 0 | 51.435 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 5.0699 | 4.8786 | 250.9307 | 13.6005 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8856 | 31.46% | 2.4806 | 5.405 | 0 | 51.435 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.9014 | 3.7542 | 193.0969 | 17.6739 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.7843 | 31.87% | 2.4806 | 5.3037 | 0 | 51.435 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.6411 | 4.466 | 229.7074 | 14.857 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6219 | 7.1163 | 0 | 2.5346 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8856 | 31.46% | 2.4806 | 5.405 | 0 | 51.435 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.9014 | 3.7542 | 193.0969 | 17.6739
| 14 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 7.8947 | 27.89% | 2.2022 | 5.6925 | 0 | 44.7525 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.2563 | 5.058 | 226.3569 | 11.4138 |  | 0.069 | 7.19 | 7.8947 | 27.89% | 2.2022 | 5.6925 | 0 | 44.7525 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.2563 | 5.058 | 226.3569 | 11.4138 |  | 0.069 | 7.19 | 7.8947 | 27.89% | 2.2022 | 5.6925 | 0 | 44.7525 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 3.9378 | 3.7892 | 169.5754 | 15.2357 | 0.1316 | 2.364 | 3.708 | 7.1163 | 0 | 2.4758 |  | 0.048 | 7.45 | 7.9402 | 27.73% | 2.2022 | 5.738 | 0 | 44.7525 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.0123 | 3.8609 | 172.7846 | 14.9527
| 15 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.1209 | 18.03% | 1.4644 | 6.6566 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.9712 | 5.7459 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.1209 | 18.03% | 1.4644 | 6.6566 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.9712 | 5.7459 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.1209 | 18.03% | 1.4644 | 6.6566 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.2293 | 4.0697 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.1395 | 7.1163 | 0 | 2.2177 |  | 0.048 | 7.45 | 8.0976 | 18.08% | 1.4644 | 6.6332 | 0 | 0 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.5107 | 4.3405 | 0 | 0
| 16 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.1893 | 15.16% | 1.2412 | 6.9481 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 6.1874 | 5.9539 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.1893 | 15.16% | 1.2412 | 6.9481 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 6.1874 | 5.9539 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.1893 | 15.16% | 1.2412 | 6.9481 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.3174 | 4.1545 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.27 | 7.1163 | 0 | 2.1499 |  | 0.048 | 7.45 | 8.1452 | 15.24% | 1.2412 | 6.904 | 0 | 0 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.6615 | 4.4856 | 0 | 0
| 17 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.1408 | 17.19% | 1.3997 | 6.7411 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 6.0339 | 5.8062 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.1408 | 17.19% | 1.3997 | 6.7411 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 6.0339 | 5.8062 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.1408 | 17.19% | 1.3997 | 6.7411 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.2548 | 4.0943 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.1773 | 7.1163 | 0 | 2.1976 |  | 0.048 | 7.45 | 8.1114 | 17.26% | 1.3997 | 6.7117 | 0 | 0 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.5544 | 4.3826 | 0 | 0
| 18 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.0488 | 21.12% | 1.6997 | 6.3491 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.7432 | 5.5265 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0488 | 21.12% | 1.6997 | 6.3491 | 0 | 0 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.7432 | 5.5265 | 0 | 0 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0488 | 21.12% | 1.6997 | 6.3491 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.1363 | 3.9802 | 0 | 0 | 0.1316 | 2.364 | 4.0019 | 7.1163 | 0 | 2.2939 |  | 0.048 | 7.45 | 8.0474 | 21.12% | 1.6997 | 6.3477 | 0 | 0 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.3518 | 4.1875 | 0 | 0
| 19 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 7.9329 | 26.19% | 2.0775 | 5.8554 | 0 | 41.76 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.3771 | 5.1742 | 216.0755 | 10.4113 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9329 | 26.19% | 2.0775 | 5.8554 | 0 | 41.76 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.3771 | 5.1742 | 216.0755 | 10.4113 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9329 | 26.19% | 2.0775 | 5.8554 | 0 | 41.76 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 3.987 | 3.8366 | 160.2157 | 14.0412 | 0.1316 | 2.364 | 3.7809 | 7.1163 | 0 | 2.428 |  | 0.048 | 7.45 | 7.9668 | 26.08% | 2.0775 | 5.8893 | 0 | 41.76 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.0965 | 3.9419 | 164.6157 | 13.6659
| 20 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.7139 | 34.36% | 2.6503 | 5.0636 | 0 | 55.5075 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 4.9668 | 4.7794 | 265.2936 | 14.9819 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8529 | 33.75% | 2.6503 | 5.2026 | 0 | 55.5075 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8436 | 3.6986 | 205.2976 | 19.3602 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.7139 | 34.36% | 2.6503 | 5.0636 | 0 | 55.5075 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.5741 | 4.4015 | 244.3145 | 16.2684 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5792 | 7.1163 | 0 | 2.5648 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8529 | 33.75% | 2.6503 | 5.2026 | 0 | 55.5075 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8436 | 3.6986 | 205.2976 | 19.3602
| 21 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.464 | 42.6% | 3.18 | 4.284 | 0 | 68.22 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.5053 | 4.5053 | 307.3538 | 19.5332 |  | 0.134 | 6.862 | 7.6481 | 41.58% | 3.18 | 4.4681 | 0 | 68.22 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.5913 | 3.5913 | 245.0008 | 24.5045 |  | 0.12 | 6.76 | 7.464 | 42.6% | 3.18 | 4.284 | 0 | 68.22 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.5015 | 3.5015 | 238.8711 | 25.1333 | 0.14 | 2.53 | 3.3513 | 7.1163 | 0 | 2.7392 |  | 0.11 | 6.78 | 7.4253 | 42.83% | 3.18 | 4.2453 | 0 | 68.22 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.3513 | 3.3513 | 228.628 | 26.2593
| 22 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.4805 | 42.1% | 3.1491 | 4.3314 | 0 | 67.4775 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.5411 | 4.5411 | 306.421 | 19.1685 |  | 0.134 | 6.862 | 7.6666 | 41.08% | 3.1491 | 4.5175 | 0 | 67.4775 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.6106 | 3.6106 | 243.6331 | 24.1086 |  | 0.12 | 6.76 | 7.4805 | 42.1% | 3.1491 | 4.3314 | 0 | 67.4775 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.5137 | 3.5137 | 237.0959 | 24.7733 | 0.14 | 2.53 | 3.3706 | 7.1163 | 0 | 2.7236 |  | 0.11 | 6.78 | 7.4405 | 42.32% | 3.1491 | 4.2914 | 0 | 67.4775 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.3706 | 3.3706 | 227.4385 | 25.8252
| 23 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.6327 | 37.29% | 2.8462 | 4.7864 | 0 | 60.21 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 4.8478 | 4.6649 | 280.8734 | 16.6501 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8152 | 36.42% | 2.8462 | 4.9689 | 0 | 60.21 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.7768 | 3.6343 | 218.8219 | 21.3716 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.6327 | 37.29% | 2.8462 | 4.7864 | 0 | 60.21 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.4967 | 4.327 | 260.5275 | 17.9504 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5298 | 7.1163 | 0 | 2.6007 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8152 | 36.42% | 2.8462 | 4.9689 | 0 | 60.21 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.7768 | 3.6343 | 218.8219 | 21.3716
| 24 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.546 | 40.1% | 3.0263 | 4.5198 | 0 | 64.53 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.683 | 4.683 | 302.194 | 17.7757 |  | 0.134 | 6.862 | 7.7397 | 39.1% | 3.0263 | 4.7134 | 0 | 64.53 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.687 | 3.5479 | 228.9439 | 23.463 |  | 0.12 | 6.76 | 7.546 | 40.1% | 3.0263 | 4.5198 | 0 | 64.53 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.5622 | 3.5622 | 229.8702 | 23.3685 | 0.14 | 2.53 | 3.447 | 7.1163 | 0 | 2.6632 |  | 0.11 | 6.78 | 7.5005 | 40.35% | 3.0263 | 4.4742 | 0 | 64.53 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.447 | 3.447 | 222.4349 | 24.1496
| 25 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.395 | 44.75% | 3.3094 | 4.0856 | 0 | 71.325 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.3558 | 4.3558 | 310.6798 | 21.1232 |  | 0.134 | 6.862 | 7.5711 | 43.71% | 3.3094 | 4.2617 | 0 | 71.325 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.5108 | 3.5108 | 250.4102 | 26.2072 |  | 0.12 | 6.76 | 7.395 | 44.75% | 3.3094 | 4.0856 | 0 | 71.325 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.4504 | 3.4504 | 246.0977 | 26.6665 | 0.14 | 2.53 | 3.2708 | 7.1163 | 0 | 2.8066 |  | 0.11 | 6.78 | 7.3621 | 44.95% | 3.3094 | 4.0527 | 0 | 71.325 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.2708 | 3.2708 | 233.2922 | 28.1302
| 26 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.1945 | 51.22% | 3.6853 | 3.5092 | 0 | 80.3475 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.9214 | 3.8474 | 309.1312 | 26.9396 |  | 0.134 | 6.862 | 7.3472 | 50.16% | 3.6853 | 3.6619 | 0 | 80.3475 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.2769 | 3.2151 | 258.3243 | 32.2381 |  | 0.12 | 6.76 | 7.1945 | 51.22% | 3.6853 | 3.5092 | 0 | 80.3475 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.3019 | 3.2396 | 260.29 | 31.9946 | 0.14 | 2.53 | 3.0369 | 7.1163 | 0 | 3.0228 |  | 0.11 | 6.78 | 7.1783 | 51.34% | 3.6853 | 3.493 | 0 | 80.3475 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.0369 | 2.9796 | 239.4047 | 34.7858
| 27 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.2555 | 49.22% | 3.5709 | 3.6846 | 0 | 77.6025 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.0536 | 4.0536 | 314.5682 | 24.696 |  | 0.134 | 6.862 | 7.4153 | 48.16% | 3.5709 | 3.8444 | 0 | 77.6025 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.3481 | 3.3481 | 259.8196 | 29.8999 |  | 0.12 | 6.76 | 7.2555 | 49.22% | 3.5709 | 3.6846 | 0 | 77.6025 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.347 | 3.347 | 259.7384 | 29.9092 | 0.14 | 2.53 | 3.1081 | 7.1163 | 0 | 2.9536 |  | 0.11 | 6.78 | 7.2342 | 49.36% | 3.5709 | 3.6633 | 0 | 77.6025 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.1081 | 3.1081 | 241.195 | 32.2087
| 28 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.5915 | 38.74% | 2.9409 | 4.6506 | 0 | 62.4825 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.7816 | 4.6011 | 287.4911 | 17.5179 |  | 0.134 | 6.862 | 7.7905 | 37.75% | 2.9409 | 4.8496 | 0 | 62.4825 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.7401 | 3.5989 | 224.8713 | 22.3961 |  | 0.12 | 6.76 | 7.5915 | 38.74% | 2.9409 | 4.6506 | 0 | 62.4825 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.5959 | 3.4602 | 216.2039 | 23.2939 | 0.14 | 2.53 | 3.5001 | 7.1163 | 0 | 2.6228 |  | 0.11 | 6.78 | 7.5422 | 38.99% | 2.9409 | 4.6013 | 0 | 62.4825 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.5001 | 3.368 | 210.4414 | 23.9318
| 29 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 8.0036 | 23.08% | 1.8469 | 6.1567 | 0 | 36.225 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.6006 | 5.3892 | 195.2252 | 8.671 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0036 | 23.08% | 1.8469 | 6.1567 | 0 | 36.225 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.6006 | 5.3892 | 195.2252 | 8.671 |  | 0.069 | 7.19 | 8.0036 | 23.08% | 1.8469 | 6.1567 | 0 | 36.225 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.0781 | 3.9243 | 142.1562 | 11.9081 | 0.1316 | 2.364 | 3.9158 | 7.1163 | 0 | 2.3444 |  | 0.048 | 7.45 | 8.016 | 23.04% | 1.8469 | 6.1691 | 0 | 36.225 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.2523 | 4.0919 | 148.2279 | 11.4203
| 30 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.642 | 36.95% | 2.8237 | 4.8182 | 0 | 59.67 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 4.8615 | 4.678 | 279.1391 | 16.4544 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8195 | 36.11% | 2.8237 | 4.9958 | 0 | 59.67 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.7845 | 3.6417 | 217.2996 | 21.137 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.642 | 36.95% | 2.8237 | 4.8182 | 0 | 59.67 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.5056 | 4.3355 | 258.7013 | 17.7543 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5355 | 7.1163 | 0 | 2.5965 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8195 | 36.11% | 2.8237 | 4.9958 | 0 | 59.67 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.7845 | 3.6417 | 217.2996 | 21.137
XI | 1 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.6 | 38.49% | 2.925 | 4.675 | 0 | 62.1 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.8 | 4.6189 | 286.8317 | 17.3439 |  | 0.134 | 6.862 | 7.8 | 37.5% | 2.925 | 4.875 | 0 | 62.1 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.75 | 3.6085 | 224.0873 | 22.2001 |  | 0.12 | 6.76 | 7.6 | 38.49% | 2.925 | 4.675 | 0 | 62.1 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.6022 | 3.4663 | 215.2566 | 23.1109 | 0.14 | 2.53 | 3.51 | 7.1163 | 0 | 2.6154 |  | 0.11 | 6.78 | 7.55 | 38.74% | 2.925 | 4.625 | 0 | 62.1 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.51 | 3.3775 | 209.7457 | 23.7181
| 2 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.8275 | 30.36% | 2.3766 | 5.4509 | 0 | 48.9375 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 5.1331 | 4.9394 | 241.723 | 12.7807 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.9056 | 30.06% | 2.3766 | 5.5291 | 0 | 48.9375 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.9369 | 3.7883 | 185.3906 | 16.6642 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.8275 | 30.36% | 2.3766 | 5.4509 | 0 | 48.9375 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.6822 | 4.5055 | 220.4896 | 14.0115 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6481 | 7.1163 | 0 | 2.5164 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.9056 | 30.06% | 2.3766 | 5.5291 | 0 | 48.9375 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.9369 | 3.7883 | 185.3906 | 16.6642
| 3 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.761 | 32.69% | 2.5369 | 5.2241 | 0 | 52.785 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 5.0358 | 4.8457 | 255.7814 | 14.0521 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8747 | 32.22% | 2.5369 | 5.3379 | 0 | 52.785 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8822 | 3.7357 | 197.1916 | 18.2273 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.761 | 32.69% | 2.5369 | 5.2241 | 0 | 52.785 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.6189 | 4.4446 | 234.6077 | 15.3203 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6077 | 7.1163 | 0 | 2.5445 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8747 | 32.22% | 2.5369 | 5.3379 | 0 | 52.785 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8822 | 3.7357 | 197.1916 | 18.2273
| 4 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.5425 | 40.21% | 3.0328 | 4.5097 | 0 | 64.6875 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.6754 | 4.6754 | 302.441 | 17.848 |  | 0.134 | 6.862 | 7.7358 | 39.2% | 3.0328 | 4.703 | 0 | 64.6875 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.6829 | 3.5439 | 229.2485 | 23.5464 |  | 0.12 | 6.76 | 7.5425 | 40.21% | 3.0328 | 4.5097 | 0 | 64.6875 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.5596 | 3.5596 | 230.2635 | 23.4426 | 0.14 | 2.53 | 3.4429 | 7.1163 | 0 | 2.6663 |  | 0.11 | 6.78 | 7.4973 | 40.45% | 3.0328 | 4.4645 | 0 | 64.6875 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.4429 | 3.4429 | 222.7137 | 24.2373
| 5 | [11 empty] | 0.069 | 7.19 | 7.9723 | 24.45% | 1.9491 | 6.0232 | 0 | 38.6775 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.5016 | 5.294 | 204.7575 | 9.4247 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9723 | 24.45% | 1.9491 | 6.0232 | 0 | 38.6775 | 0 |  | 0.218 | 3.03 | 5.5016 | 5.294 | 204.7575 | 9.4247 |  | 0.069 | 7.19 | 7.9723 | 24.45% | 1.9491 | 6.0232 | 0 | 38.6775 | 0 |  | 0.088889 | 3.03 | 4.0378 | 3.8854 | 150.2779 | 12.8414 | 0.1316 | 2.364 | 3.856 | 7.1163 | 0 | 2.3807 |  | 0.048 | 7.45 | 7.9942 | 24.38% | 1.9491 | 6.0451 | 0 | 38.6775 | 0 |  | 0.152 | 2.46 | 4.1833 | 4.0254 | 155.6939 | 12.3947
| 6 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.8753 | 28.71% | 2.2612 | 5.6141 | 0 | 46.17 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 5.2032 | 5.0068 | 231.1649 | 11.8956 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.9278 | 28.52% | 2.2612 | 5.6666 | 0 | 46.17 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.9762 | 3.8261 | 176.6521 | 15.5665 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.8753 | 28.71% | 2.2612 | 5.6141 | 0 | 46.17 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.7278 | 4.5494 | 210.0445 | 13.0918 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6772 | 7.1163 | 0 | 2.4965 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.9278 | 28.52% | 2.2612 | 5.6666 | 0 | 46.17 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.9762 | 3.8261 | 176.6521 | 15.5665
| 7 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.8123 | 30.89% | 2.4131 | 5.3992 | 0 | 49.815 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 5.1109 | 4.9181 | 244.9928 | 13.0664 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8986 | 30.55% | 2.4131 | 5.4855 | 0 | 49.815 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.9244 | 3.7763 | 188.1177 | 17.0169 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.8123 | 30.89% | 2.4131 | 5.3992 | 0 | 49.815 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.6678 | 4.4916 | 223.7508 | 14.3069 | 0.056667 | 3.1133 | 3.6389 | 7.1163 | 0 | 2.5227 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8986 | 30.55% | 2.4131 | 5.4855 | 0 | 49.815 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.9244 | 3.7763 | 188.1177 | 17.0169
| 8 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.6984 | 34.91% | 2.6878 | 5.0106 | 0 | 56.4075 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 4.9441 | 4.7575 | 268.3587 | 15.2949 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8457 | 34.26% | 2.6878 | 5.1579 | 0 | 56.4075 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8308 | 3.6863 | 207.9327 | 19.7397 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.6984 | 34.91% | 2.6878 | 5.0106 | 0 | 56.4075 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.5593 | 4.3872 | 247.4716 | 16.5859 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5697 | 7.1163 | 0 | 2.5716 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8457 | 34.26% | 2.6878 | 5.1579 | 0 | 56.4075 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8308 | 3.6863 | 207.9327 | 19.7397
| 9 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.5695 | 39.4% | 2.9822 | 4.5873 | 0 | 63.4725 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.7339 | 4.5553 | 289.1349 | 17.9746 |  | 0.134 | 6.862 | 7.7659 | 38.4% | 2.9822 | 4.7838 | 0 | 63.4725 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.7144 | 3.5743 | 226.8666 | 22.9082 |  | 0.12 | 6.76 | 7.5695 | 39.4% | 2.9822 | 4.5873 | 0 | 63.4725 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.5796 | 3.4445 | 218.6342 | 23.7708 | 0.14 | 2.53 | 3.4744 | 7.1163 | 0 | 2.6422 |  | 0.11 | 6.78 | 7.522 | 39.65% | 2.9822 | 4.5399 | 0 | 63.4725 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.4744 | 3.3433 | 212.208 | 24.4906
| 10 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.6144 | 37.96% | 2.8903 | 4.7241 | 0 | 61.2675 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 4.8211 | 4.6391 | 284.2287 | 17.0366 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8067 | 37.02% | 2.8903 | 4.9164 | 0 | 61.2675 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.7618 | 3.6199 | 221.78 | 21.8337 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.6144 | 37.96% | 2.8903 | 4.7241 | 0 | 61.2675 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.4793 | 4.3102 | 264.0771 | 18.3366 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5187 | 7.1163 | 0 | 2.6089 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8067 | 37.02% | 2.8903 | 4.9164 | 0 | 61.2675 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.7618 | 3.6199 | 221.78 | 21.8337
| 11 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.489 | 41.84% | 3.1331 | 4.3559 | 0 | 67.095 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.5595 | 4.5595 | 305.9197 | 18.9829 |  | 0.134 | 6.862 | 7.6761 | 40.82% | 3.1331 | 4.5429 | 0 | 67.095 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.6205 | 3.6205 | 242.9174 | 23.9062 |  | 0.12 | 6.76 | 7.489 | 41.84% | 3.1331 | 4.3559 | 0 | 67.095 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.52 | 3.52 | 236.1744 | 24.5888 | 0.14 | 2.53 | 3.3805 | 7.1163 | 0 | 2.7156 |  | 0.11 | 6.78 | 7.4482 | 42.07% | 3.1331 | 4.3151 | 0 | 67.095 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.3805 | 3.3805 | 226.8146 | 25.6035
| 12 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.422 | 43.91% | 3.2588 | 4.1632 | 0 | 70.11 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.4143 | 4.4143 | 309.4889 | 20.4882 |  | 0.134 | 6.862 | 7.6012 | 42.87% | 3.2588 | 4.3425 | 0 | 70.11 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.5423 | 3.5423 | 248.353 | 25.5317 |  | 0.12 | 6.76 | 7.422 | 43.91% | 3.2588 | 4.1632 | 0 | 70.11 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.4704 | 3.4704 | 243.3077 | 26.0612 | 0.14 | 2.53 | 3.3023 | 7.1163 | 0 | 2.7799 |  | 0.11 | 6.78 | 7.3868 | 44.12% | 3.2588 | 4.1281 | 0 | 70.11 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.3023 | 3.3023 | 231.5266 | 27.3873
| 13 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.2405 | 49.71% | 3.5991 | 3.6414 | 0 | 78.2775 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.0211 | 4.0211 | 314.7604 | 25.1121 |  | 0.134 | 6.862 | 7.3986 | 48.65% | 3.5991 | 3.7995 | 0 | 78.2775 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.3306 | 3.3306 | 260.7097 | 30.3184 |  | 0.12 | 6.76 | 7.2405 | 49.71% | 3.5991 | 3.6414 | 0 | 78.2775 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.3359 | 3.3359 | 261.1279 | 30.2698 | 0.14 | 2.53 | 3.0906 | 7.1163 | 0 | 2.9703 |  | 0.11 | 6.78 | 7.2205 | 49.85% | 3.5991 | 3.6214 | 0 | 78.2775 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.0906 | 3.0906 | 241.9231 | 32.6728
| 14 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.785 | 64.21% | 4.3566 | 2.4285 | 0 | 96.4575 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3789 | 2.9326 | 282.8732 | 42.4297 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.8953 | 63.18% | 4.3566 | 2.5388 | 0 | 96.4575 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9713 | 2.5788 | 248.7489 | 48.2504 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.785 | 64.21% | 4.3566 | 2.4285 | 0 | 96.4575 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3789 | 2.9326 | 282.8732 | 42.4297 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7313 | 7.1163 | 0 | 3.3611 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.7653 | 64.4% | 4.3566 | 2.4088 | 0 | 96.4575 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7313 | 2.3705 | 228.6566 | 52.4902
| 15 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.007 | 57.61% | 4.0369 | 2.9701 | 0 | 88.785 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.5152 | 3.4488 | 306.2055 | 33.209 |  | 0.134 | 6.862 | 7.1378 | 56.56% | 4.0369 | 3.1009 | 0 | 88.785 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.0582 | 3.0005 | 266.3963 | 38.1716 |  | 0.12 | 6.76 | 7.007 | 57.61% | 4.0369 | 2.9701 | 0 | 88.785 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.163 | 3.1033 | 275.5251 | 36.9069 | 0.14 | 2.53 | 2.8182 | 7.1163 | 0 | 3.2574 |  | 0.11 | 6.78 | 7.0064 | 57.62% | 4.0369 | 2.9695 | 0 | 88.785 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 2.8182 | 2.765 | 245.49 | 41.4224
| 16 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.3415 | 46.44% | 3.4097 | 3.9318 | 0 | 73.7325 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.2399 | 4.2399 | 312.6197 | 22.4332 |  | 0.134 | 6.862 | 7.5113 | 45.39% | 3.4097 | 4.1017 | 0 | 73.7325 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.4484 | 3.4484 | 254.2604 | 27.5822 |  | 0.12 | 6.76 | 7.3415 | 46.44% | 3.4097 | 3.9318 | 0 | 73.7325 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.4107 | 3.4107 | 251.4824 | 27.8869 | 0.14 | 2.53 | 3.2084 | 7.1163 | 0 | 2.8612 |  | 0.11 | 6.78 | 7.313 | 46.62% | 3.4097 | 3.9034 | 0 | 73.7325 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.2084 | 3.2084 | 236.5646 | 29.6454
| 17 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.881 | 61.32% | 4.2197 | 2.6613 | 0 | 93.1725 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.433 | 2.9796 | 277.6124 | 40.3391 |  | 0.17222 | 6.7856 | 7.0001 | 60.28% | 4.2197 | 2.7804 | 0 | 93.1725 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 3.0064 | 2.6094 | 243.1197 | 46.0622 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.881 | 61.32% | 4.2197 | 2.6613 | 0 | 93.1725 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.433 | 2.9796 | 277.6124 | 40.3391 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7664 | 7.1163 | 0 | 3.3184 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.8701 | 61.42% | 4.2197 | 2.6504 | 0 | 93.1725 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7664 | 2.401 | 223.7117 | 50.0583
| 18 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.2473 | 82.01% | 5.1234 | 1.1238 | 0 | 114.8625 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0759 | 2.2634 | 259.9818 | 65.4641 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.3084 | 81.22% | 5.1234 | 1.1849 | 0 | 114.8625 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7744 | 2.0415 | 234.4923 | 72.5801 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.2473 | 82.01% | 5.1234 | 1.1238 | 0 | 114.8625 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0759 | 2.2634 | 259.9818 | 65.4641 | 0.057778 | 2.6944 | 2.5344 | 7.1163 | 0 | 3.6222 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.1784 | 82.93% | 5.1234 | 1.0549 | 0 | 114.8625 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.5344 | 1.8649 | 214.2071 | 79.4534
| 19 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.3656 | 77.84% | 4.9547 | 1.4109 | 0 | 110.8125 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1426 | 2.7275 | 302.2448 | 52.4093 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.4375 | 76.97% | 4.9547 | 1.4828 | 0 | 110.8125 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8177 | 2.4455 | 270.9962 | 58.4526 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.3656 | 77.84% | 4.9547 | 1.4109 | 0 | 110.8125 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1426 | 2.7275 | 302.2448 | 52.4093 | 0.057778 | 2.6944 | 2.5777 | 7.1163 | 0 | 3.5613 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.3075 | 78.55% | 4.9547 | 1.3528 | 0 | 110.8125 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.5777 | 2.2372 | 247.9137 | 63.895
| 20 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.4557 | 74.76% | 4.8262 | 1.6294 | 0 | 107.73 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1933 | 2.7716 | 298.5815 | 50.1418 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.5358 | 73.84% | 4.8262 | 1.7096 | 0 | 107.73 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8507 | 2.4742 | 266.5416 | 56.1692 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.4557 | 74.76% | 4.8262 | 1.6294 | 0 | 107.73 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1933 | 2.7716 | 298.5815 | 50.1418 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6107 | 7.1163 | 0 | 3.5163 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.4058 | 75.34% | 4.8262 | 1.5796 | 0 | 107.73 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6107 | 2.2659 | 244.1013 | 61.3328
| 21 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.1868 | 84.21% | 5.2097 | 0.9771 | 0 | 116.9325 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0419 | 2.2383 | 261.7351 | 67.3904 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.2423 | 83.46% | 5.2097 | 1.0327 | 0 | 116.9325 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7522 | 2.0252 | 236.8125 | 74.4827 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.1868 | 84.21% | 5.2097 | 0.9771 | 0 | 116.9325 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0419 | 2.2383 | 261.7351 | 67.3904 | 0.057778 | 2.6944 | 2.5122 | 7.1163 | 0 | 3.6542 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.1123 | 85.23% | 5.2097 | 0.90265 | 0 | 116.9325 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.5122 | 1.8486 | 216.1617 | 81.5983
| 22 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.3367 | 78.84% | 4.9959 | 1.3407 | 0 | 111.8025 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1263 | 2.7134 | 303.3637 | 53.1532 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.4059 | 77.99% | 4.9959 | 1.41 | 0 | 111.8025 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8071 | 2.4363 | 272.3894 | 59.1974 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.3367 | 78.84% | 4.9959 | 1.3407 | 0 | 111.8025 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1263 | 2.7134 | 303.3637 | 53.1532 | 0.057778 | 2.6944 | 2.5671 | 7.1163 | 0 | 3.576 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.2759 | 79.6% | 4.9959 | 1.28 | 0 | 111.8025 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.5671 | 2.228 | 249.1007 | 64.7318
| 23 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.5681 | 71.04% | 4.6659 | 1.9021 | 0 | 103.8825 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2567 | 2.8265 | 293.6281 | 47.4108 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.6585 | 70.07% | 4.6659 | 1.9926 | 0 | 103.8825 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8918 | 2.5099 | 260.734 | 53.3921 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.5681 | 71.04% | 4.6659 | 1.9021 | 0 | 103.8825 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2567 | 2.8265 | 293.6281 | 47.4108 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6518 | 7.1163 | 0 | 3.4618 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.5285 | 71.47% | 4.6659 | 1.8626 | 0 | 103.8825 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6518 | 2.3016 | 239.095 | 58.2243
| 24 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.2716 | 81.14% | 5.0888 | 1.1828 | 0 | 114.03 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0896 | 2.2735 | 259.2473 | 64.7014 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.3349 | 80.33% | 5.0888 | 1.2462 | 0 | 114.03 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7833 | 2.0481 | 233.5401 | 71.8235 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.2716 | 81.14% | 5.0888 | 1.1828 | 0 | 114.03 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0896 | 2.2735 | 259.2473 | 64.7014 | 0.057778 | 2.6944 | 2.5433 | 7.1163 | 0 | 3.6095 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.2049 | 82.01% | 5.0888 | 1.1162 | 0 | 114.03 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.5433 | 1.8715 | 213.402 | 78.6013
| 25 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.5582 | 71.36% | 4.68 | 1.8782 | 0 | 104.22 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2511 | 2.8217 | 294.0796 | 47.6461 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.6478 | 70.4% | 4.68 | 1.9678 | 0 | 104.22 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8882 | 2.5068 | 261.2544 | 53.6325 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.5582 | 71.36% | 4.68 | 1.8782 | 0 | 104.22 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2511 | 2.8217 | 294.0796 | 47.6461 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6482 | 7.1163 | 0 | 3.4665 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.5178 | 71.8% | 4.68 | 1.8378 | 0 | 104.22 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6482 | 2.2985 | 239.5452 | 58.4931
| 26 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.0145 | 90.7% | 5.4553 | 0.55923 | 0 | 122.8275 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9448 | 2.1669 | 266.1597 | 73.1204 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.0543 | 90.11% | 5.4553 | 0.59902 | 0 | 122.8275 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.6891 | 1.9788 | 243.0503 | 80.0728 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.0145 | 90.7% | 5.4553 | 0.55923 | 0 | 122.8275 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9448 | 2.1669 | 266.1597 | 73.1204 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4491 | 7.1163 | 0 | 3.7483 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.9243 | 92.08% | 5.4553 | 0.46902 | 0 | 122.8275 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4491 | 1.8022 | 221.3585 | 87.9194
| 27 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 5.9869 | 91.78% | 5.4947 | 0.49225 | 0 | 123.7725 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9293 | 2.1555 | 266.7907 | 74.0743 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.0242 | 91.21% | 5.4947 | 0.5295 | 0 | 123.7725 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.679 | 1.9714 | 243.9993 | 80.9934 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.9869 | 91.78% | 5.4947 | 0.49225 | 0 | 123.7725 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.9293 | 2.1555 | 266.7907 | 74.0743 | 0.057778 | 2.6944 | 2.439 | 7.1163 | 0 | 3.7638 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.8942 | 93.22% | 5.4947 | 0.3995 | 0 | 123.7725 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.439 | 1.7947 | 222.1406 | 88.9631
| 28 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.6759 | 67.59% | 4.5122 | 2.1637 | 0 | 100.1925 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3174 | 2.8793 | 288.4802 | 44.8894 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.7762 | 66.59% | 4.5122 | 2.264 | 0 | 100.1925 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9313 | 2.5442 | 254.9058 | 50.802 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.6759 | 67.59% | 4.5122 | 2.1637 | 0 | 100.1925 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3174 | 2.8793 | 288.4802 | 44.8894 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6913 | 7.1163 | 0 | 3.411 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.6462 | 67.89% | 4.5122 | 2.134 | 0 | 100.1925 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6913 | 2.3359 | 234.0355 | 55.3323
| 29 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.4235 | 75.85% | 4.8722 | 1.5513 | 0 | 108.8325 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1752 | 2.7558 | 299.9229 | 50.9445 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.5007 | 74.95% | 4.8722 | 1.6285 | 0 | 108.8325 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8389 | 2.4639 | 268.1551 | 56.9798 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.4235 | 75.85% | 4.8722 | 1.5513 | 0 | 108.8325 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1752 | 2.7558 | 299.9229 | 50.9445 | 0.057778 | 2.6944 | 2.5989 | 7.1163 | 0 | 3.5323 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.3707 | 76.48% | 4.8722 | 1.4985 | 0 | 108.8325 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.5989 | 2.2556 | 245.4851 | 62.2417
| 30 | [11 empty] | 0.06 | 6 | 5.2988 | 100% | 7.1297 | -1.8309 | 0.2568 | 121.1501 | 41.8624 |  | 0.02 | 2.84 | 2.6063 | 1.9178 | 232.3425 | 135.4933 |  | 0.0875 | 6.0625 | 5.0398 | 100% | 7.1297 | -2.0898 | 0.29312 | 115.2305 | 47.782 |  | 0.02825 | 2.4878 | 2.1576 | 1.5877 | 182.9459 | 155.2659 |  | 0.08625 | 6.1837 | 5.1757 | 100% | 7.1297 | -1.954 | 0.27406 | 118.3368 | 44.6757 |  | 0.088889 | 2.8363 | 1.7974 | 1.3226 | 156.5106 | 173.0528 | 0.02825 | 2.4878 | 2.1576 | 6.0698 | 1.0465 | 4.9791 |  | 0.14 | 5.04 | 3.4038 | 100% | 7.1297 | -3.7259 | 0.52259 | 162.4899 | 44.6757 |  | 0.00125 | 1.5088 | 1.4941 | 1.0995 | 178.6515 | 248.2813
| 31 | [11 empty] | 0.06 | 6 | 5.5788 | 100% | 6.0797 | -0.50094 | 0.082395 | 126.4574 | 11.3551 |  | 0.02 | 2.84 | 2.6996 | 1.9865 | 251.2058 | 96.768 |  | 0.0875 | 6.0625 | 5.4482 | 100% | 6.0797 | -0.63151 | 0.10387 | 123.4976 | 14.3149 |  | 0.02825 | 2.4878 | 2.2894 | 1.6847 | 208.0516 | 113.0323 |  | 0.08625 | 6.1837 | 5.5782 | 100% | 6.0797 | -0.50148 | 0.082485 | 126.445 | 11.3675 |  | 0.088889 | 2.8363 | 2.2122 | 1.6278 | 205.8307 | 114.8676 | 0.02825 | 2.4878 | 2.2894 | 6.0698 | 1.0465 | 4.7701 |  | 0.14 | 5.04 | 4.0571 | 100% | 6.0797 | -2.0226 | 0.33268 | 137.4798 | 11.3675 |  | 0.00125 | 1.5088 | 1.5 | 1.1038 | 151.744 | 175.342
XII | 1 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.5135 | 72.83% | 4.7438 | 1.7698 | 0 | 105.75 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2259 | 2.7999 | 296.0852 | 48.723 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.599 | 71.89% | 4.7438 | 1.8552 | 0 | 105.75 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8719 | 2.4926 | 263.5872 | 54.7301 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.5135 | 72.83% | 4.7438 | 1.7698 | 0 | 105.75 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2259 | 2.7999 | 296.0852 | 48.723 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6319 | 7.1163 | 0 | 3.488 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.469 | 73.33% | 4.7438 | 1.7252 | 0 | 105.75 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6319 | 2.2842 | 241.5593 | 59.7209
| 2 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.9001 | 60.76% | 4.1925 | 2.7076 | 0 | 92.52 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.4437 | 2.9889 | 276.5307 | 39.9317 |  | 0.17222 | 6.7856 | 7.0209 | 59.71% | 4.1925 | 2.8284 | 0 | 92.52 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 3.0134 | 2.9566 | 273.5401 | 40.3683 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.9001 | 60.76% | 4.1925 | 2.7076 | 0 | 92.52 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.4437 | 2.9889 | 276.5307 | 39.9317 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7734 | 7.1163 | 0 | 3.31 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.8909 | 60.84% | 4.1925 | 2.6984 | 0 | 92.52 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7734 | 2.4071 | 222.7057 | 49.5826
| 3 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.2855 | 48.24% | 3.5147 | 3.7708 | 0 | 76.2525 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.1186 | 4.1186 | 314.0523 | 23.8834 |  | 0.134 | 6.862 | 7.4488 | 47.18% | 3.5147 | 3.9341 | 0 | 76.2525 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.3831 | 3.3831 | 257.9686 | 29.0758 |  | 0.12 | 6.76 | 7.2855 | 48.24% | 3.5147 | 3.7708 | 0 | 76.2525 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.3693 | 3.3693 | 256.9144 | 29.1951 | 0.14 | 2.53 | 3.1431 | 7.1163 | 0 | 2.9207 |  | 0.11 | 6.78 | 7.2617 | 48.4% | 3.5147 | 3.747 | 0 | 76.2525 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.1431 | 3.1431 | 239.668 | 31.2959
| 4 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.509 | 41.23% | 3.0956 | 4.4134 | 0 | 66.195 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 4.6028 | 4.6028 | 304.6846 | 18.552 |  | 0.134 | 6.862 | 7.6984 | 40.21% | 3.0956 | 4.6028 | 0 | 66.195 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.6438 | 3.6438 | 241.2035 | 23.4345 |  | 0.12 | 6.76 | 7.509 | 41.23% | 3.0956 | 4.4134 | 0 | 66.195 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.5348 | 3.5348 | 233.9871 | 24.1573 | 0.14 | 2.53 | 3.4038 | 7.1163 | 0 | 2.697 |  | 0.11 | 6.78 | 7.4666 | 41.46% | 3.0956 | 4.371 | 0 | 66.195 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.4038 | 3.4038 | 225.3167 | 25.0869
| 5 | [11 empty] | 0.093333 | 6.9467 | 7.6634 | 36.17% | 2.7722 | 4.8912 | 0 | 58.4325 | 0 |  | 0.13667 | 3.8433 | 4.8928 | 4.7082 | 275.111 | 16.01 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8294 | 35.41% | 2.7722 | 5.0572 | 0 | 58.4325 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8021 | 3.6586 | 213.7809 | 20.603 |  | 0.093333 | 6.9467 | 7.6634 | 36.17% | 2.7722 | 4.8912 | 0 | 58.4325 | 0 |  | 0.088889 | 3.8433 | 4.5259 | 4.3551 | 254.4815 | 17.3078 | 0.056667 | 3.1133 | 3.5485 | 7.1163 | 0 | 2.587 |  | 0.043333 | 7.4967 | 7.8294 | 35.41% | 2.7722 | 5.0572 | 0 | 58.4325 | 0 |  | 0.076667 | 3.2133 | 3.8021 | 3.6586 | 213.7809 | 20.603
| 6 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.212 | 50.64% | 3.6525 | 3.5595 | 0 | 79.56 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.9593 | 3.8846 | 309.0611 | 26.4201 |  | 0.134 | 6.862 | 7.3667 | 49.58% | 3.6525 | 3.7142 | 0 | 79.56 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.2973 | 3.2973 | 262.3358 | 31.1259 |  | 0.12 | 6.76 | 7.212 | 50.64% | 3.6525 | 3.5595 | 0 | 79.56 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.3148 | 3.2523 | 258.7507 | 31.5571 | 0.14 | 2.53 | 3.0573 | 7.1163 | 0 | 3.0026 |  | 0.11 | 6.78 | 7.1943 | 50.77% | 3.6525 | 3.5418 | 0 | 79.56 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.0573 | 2.9996 | 238.652 | 34.2148
| 7 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.0415 | 56.41% | 3.9722 | 3.0693 | 0 | 87.2325 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.5899 | 3.5222 | 307.2488 | 31.9489 |  | 0.134 | 6.862 | 7.1763 | 55.35% | 3.9722 | 3.2042 | 0 | 87.2325 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.0984 | 3.04 | 265.183 | 37.017 |  | 0.12 | 6.76 | 7.0415 | 56.41% | 3.9722 | 3.0693 | 0 | 87.2325 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.1885 | 3.1284 | 272.8945 | 35.9709 | 0.14 | 2.53 | 2.8584 | 7.1163 | 0 | 3.2116 |  | 0.11 | 6.78 | 7.038 | 56.44% | 3.9722 | 3.0659 | 0 | 87.2325 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 2.8584 | 2.8045 | 244.6422 | 40.125
| 8 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.453 | 74.85% | 4.83 | 1.623 | 0 | 107.82 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1919 | 2.7703 | 298.6923 | 50.207 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.533 | 73.93% | 4.83 | 1.703 | 0 | 107.82 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8497 | 2.4733 | 266.6742 | 56.2351 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.453 | 74.85% | 4.83 | 1.623 | 0 | 107.82 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1919 | 2.7703 | 298.6923 | 50.207 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6097 | 7.1163 | 0 | 3.5176 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.403 | 75.43% | 4.83 | 1.573 | 0 | 107.82 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6097 | 2.265 | 244.2151 | 61.4067
| 9 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.3728 | 77.59% | 4.9444 | 1.4285 | 0 | 110.565 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1467 | 2.7311 | 301.9607 | 52.2245 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.4454 | 76.71% | 4.9444 | 1.501 | 0 | 110.565 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8203 | 2.4478 | 270.645 | 58.2673 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.3728 | 77.59% | 4.9444 | 1.4285 | 0 | 110.565 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1467 | 2.7311 | 301.9607 | 52.2245 | 0.057778 | 2.6944 | 2.5803 | 7.1163 | 0 | 3.5577 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.3154 | 78.29% | 4.9444 | 1.371 | 0 | 110.565 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.5803 | 2.2395 | 247.6141 | 63.6868
| 10 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.476 | 74.08% | 4.7972 | 1.6789 | 0 | 107.0325 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2048 | 2.7815 | 297.7149 | 49.6387 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.5581 | 73.15% | 4.7972 | 1.7609 | 0 | 107.0325 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8581 | 2.4806 | 265.5092 | 55.6598 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.476 | 74.08% | 4.7972 | 1.6789 | 0 | 107.0325 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2048 | 2.7815 | 297.7149 | 49.6387 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6181 | 7.1163 | 0 | 3.5063 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.4281 | 74.63% | 4.7972 | 1.6309 | 0 | 107.0325 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6181 | 2.2723 | 243.2141 | 60.762
| 11 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.5865 | 70.44% | 4.6397 | 1.9468 | 0 | 103.2525 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.267 | 2.8355 | 292.7768 | 46.9736 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.6786 | 69.47% | 4.6397 | 2.0389 | 0 | 103.2525 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8986 | 2.5157 | 259.7568 | 52.9449 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.5865 | 70.44% | 4.6397 | 1.9468 | 0 | 103.2525 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.267 | 2.8355 | 292.7768 | 46.9736 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6586 | 7.1163 | 0 | 3.453 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.5486 | 70.85% | 4.6397 | 1.9089 | 0 | 103.2525 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6586 | 2.3074 | 238.2491 | 57.7244
| 12 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.6259 | 69.17% | 4.5834 | 2.0425 | 0 | 101.9025 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2893 | 2.8548 | 290.9142 | 46.0463 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.7217 | 68.19% | 4.5834 | 2.1383 | 0 | 101.9025 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.913 | 2.5283 | 257.6381 | 51.9935 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.6259 | 69.17% | 4.5834 | 2.0425 | 0 | 101.9025 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2893 | 2.8548 | 290.9142 | 46.0463 | 0.057778 | 2.6944 | 2.673 | 7.1163 | 0 | 3.4343 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.5917 | 69.53% | 4.5834 | 2.0083 | 0 | 101.9025 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.673 | 2.32 | 236.4116 | 56.6618
| 13 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.2584 | 81.61% | 5.1075 | 1.1509 | 0 | 114.48 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0822 | 2.2681 | 259.6464 | 65.1128 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.3206 | 80.81% | 5.1075 | 1.2131 | 0 | 114.48 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.7784 | 2.0445 | 234.0562 | 72.2319 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.2584 | 81.61% | 5.1075 | 1.1509 | 0 | 114.48 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.0822 | 2.2681 | 259.6464 | 65.1128 | 0.057778 | 2.6944 | 2.5384 | 7.1163 | 0 | 3.6164 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.1906 | 82.5% | 5.1075 | 1.0831 | 0 | 114.48 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.5384 | 1.8679 | 213.8386 | 79.0611
| 14 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 5.7358 | 100% | 5.8528 | -0.11701 | 0.019992 | 129.7213 | 2.6462 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.7878 | 2.0514 | 266.1081 | 84.9881 |  | 0.17222 | 6.7856 | 5.7501 | 100% | 5.8528 | -0.10274 | 0.017554 | 130.0439 | 2.3236 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.5871 | 1.9037 | 247.5622 | 91.1196 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.7358 | 100% | 5.8528 | -0.11701 | 0.019992 | 129.7213 | 2.6462 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.7878 | 2.0514 | 266.1081 | 84.9881 | 0.057778 | 2.6944 | 2.3471 | 7.1163 | 0 | 3.9113 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.6201 | 100% | 5.8528 | -0.23274 | 0.039766 | 132.3277 | 2.6462 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.3471 | 1.7271 | 228.5404 | 102.2527
| 15 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.3695 | 77.7% | 4.9491 | 1.4205 | 0 | 110.6775 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1448 | 2.7295 | 302.09 | 52.3085 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.4418 | 76.83% | 4.9491 | 1.4928 | 0 | 110.6775 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8191 | 2.4468 | 270.8048 | 58.3515 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.3695 | 77.7% | 4.9491 | 1.4205 | 0 | 110.6775 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1448 | 2.7295 | 302.09 | 52.3085 | 0.057778 | 2.6944 | 2.5791 | 7.1163 | 0 | 3.5593 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.3118 | 78.41% | 4.9491 | 1.3628 | 0 | 110.6775 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.5791 | 2.2385 | 247.7505 | 63.7814
| 16 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.5622 | 71.23% | 4.6744 | 1.8878 | 0 | 104.085 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2533 | 2.8236 | 293.8994 | 47.5518 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.6521 | 70.27% | 4.6744 | 1.9777 | 0 | 104.085 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8897 | 2.508 | 261.0465 | 53.5363 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.5622 | 71.23% | 4.6744 | 1.8878 | 0 | 104.085 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.2533 | 2.8236 | 293.8994 | 47.5518 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6497 | 7.1163 | 0 | 3.4646 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.5221 | 71.67% | 4.6744 | 1.8477 | 0 | 104.085 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6497 | 2.2997 | 239.3654 | 58.3855
| 17 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.7857 | 64.19% | 4.3556 | 2.4301 | 0 | 96.435 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3793 | 2.9329 | 282.8383 | 42.4151 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.8961 | 63.16% | 4.3556 | 2.5404 | 0 | 96.435 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9715 | 2.5791 | 248.7111 | 48.2352 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.7857 | 64.19% | 4.3556 | 2.4301 | 0 | 96.435 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3793 | 2.9329 | 282.8383 | 42.4151 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7315 | 7.1163 | 0 | 3.3608 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.7661 | 64.37% | 4.3556 | 2.4104 | 0 | 96.435 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7315 | 2.3708 | 228.6235 | 52.4733
| 18 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.9336 | 59.78% | 4.1447 | 2.7889 | 0 | 91.3725 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.4626 | 3.3973 | 310.4162 | 34.6958 |  | 0.17222 | 6.7856 | 7.0575 | 58.73% | 4.1447 | 2.9128 | 0 | 91.3725 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 3.0257 | 2.9686 | 271.2481 | 39.7058 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.9336 | 59.78% | 4.1447 | 2.7889 | 0 | 91.3725 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.4626 | 3.3973 | 310.4162 | 34.6958 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7857 | 7.1163 | 0 | 3.2954 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.9275 | 59.83% | 4.1447 | 2.7828 | 0 | 91.3725 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7857 | 2.7331 | 249.7325 | 43.1266
| 19 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.1855 | 51.52% | 3.7022 | 3.4833 | 0 | 80.7525 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.9019 | 3.8283 | 309.1444 | 27.2107 |  | 0.134 | 6.862 | 7.3371 | 50.46% | 3.7022 | 3.635 | 0 | 80.7525 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.2664 | 3.2048 | 258.7945 | 32.5047 |  | 0.12 | 6.76 | 7.1855 | 51.52% | 3.7022 | 3.4833 | 0 | 80.7525 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.2952 | 3.233 | 261.0738 | 32.221 | 0.14 | 2.53 | 3.0264 | 7.1163 | 0 | 3.0333 |  | 0.11 | 6.78 | 7.17 | 51.63% | 3.7022 | 3.4679 | 0 | 80.7525 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 3.0264 | 2.9693 | 239.7796 | 35.0824
| 20 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.7883 | 64.11% | 4.3519 | 2.4364 | 0 | 96.345 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3807 | 2.9342 | 282.6982 | 42.357 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.8989 | 63.08% | 4.3519 | 2.5471 | 0 | 96.345 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9725 | 2.5799 | 248.5595 | 48.1746 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.7883 | 64.11% | 4.3519 | 2.4364 | 0 | 96.345 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3807 | 2.9342 | 282.6982 | 42.357 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7325 | 7.1163 | 0 | 3.3596 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.7689 | 64.29% | 4.3519 | 2.4171 | 0 | 96.345 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7325 | 2.3716 | 228.4906 | 52.4058
| 21 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.4392 | 75.31% | 4.8497 | 1.5895 | 0 | 108.2925 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1841 | 2.7635 | 299.2702 | 50.5502 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.5179 | 74.41% | 4.8497 | 1.6682 | 0 | 108.2925 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.8446 | 2.4689 | 267.3677 | 56.5819 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.4392 | 75.31% | 4.8497 | 1.5895 | 0 | 108.2925 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.1841 | 2.7635 | 299.2702 | 50.5502 | 0.057778 | 2.6944 | 2.6046 | 7.1163 | 0 | 3.5245 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.3879 | 75.92% | 4.8497 | 1.5382 | 0 | 108.2925 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.6046 | 2.2606 | 244.8101 | 61.7955
| 22 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 5.6727 | 100% | 5.9428 | -0.27012 | 0.045453 | 128.4128 | 6.1147 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.7522 | 2.0252 | 260.0643 | 89.6828 |  | 0.17222 | 6.7856 | 5.6812 | 100% | 5.9428 | -0.26163 | 0.044025 | 128.6049 | 5.9226 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.5639 | 1.8867 | 242.6359 | 95.5727 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.6727 | 100% | 5.9428 | -0.27012 | 0.045453 | 128.4128 | 6.1147 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.7522 | 2.0252 | 260.0643 | 89.6828 | 0.057778 | 2.6944 | 2.3239 | 7.1163 | 0 | 3.9502 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.5512 | 100% | 5.9428 | -0.39163 | 0.0659 | 134.4616 | 6.1147 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.3239 | 1.7101 | 229.9391 | 109.3196
| 23 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 5.9199 | 94.43% | 5.5903 | 0.32957 | 0 | 126.0675 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.8915 | 2.1277 | 268.2331 | 76.4335 |  | 0.17222 | 6.7856 | 5.951 | 93.94% | 5.5903 | 0.36068 | 0 | 126.0675 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.6545 | 1.9533 | 246.2456 | 83.2583 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.9199 | 94.43% | 5.5903 | 0.32957 | 0 | 126.0675 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.8915 | 2.1277 | 268.2331 | 76.4335 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4145 | 7.1163 | 0 | 3.8021 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.821 | 96.04% | 5.5903 | 0.23068 | 0 | 126.0675 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4145 | 1.7767 | 223.9816 | 91.5342
| 24 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 5.7608 | 100% | 5.8172 | -0.0564 | 0.0096955 | 130.2374 | 1.2751 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.8019 | 2.0617 | 268.5157 | 83.1325 |  | 0.17222 | 6.7856 | 5.7773 | 100% | 5.8172 | -0.03985 | 0.0068503 | 130.6116 | 0.9009 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.5962 | 1.9104 | 249.5222 | 89.3572 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.7608 | 100% | 5.8172 | -0.0564 | 0.0096955 | 130.2374 | 1.2751 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.8019 | 2.0617 | 268.5157 | 83.1325 | 0.057778 | 2.6944 | 2.3562 | 7.1163 | 0 | 3.8961 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.6473 | 100% | 5.8172 | -0.16985 | 0.029198 | 131.4833 | 1.2751 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.3562 | 1.7338 | 227.9671 | 99.4719
| 25 | [11 empty] | 0.06 | 6 | 5.4755 | 100% | 6.4669 | -0.99138 | 0.1533 | 124.5537 | 22.5513 |  | 0.02 | 2.84 | 2.6652 | 1.9612 | 244.2698 | 111.0193 |  | 0.0875 | 6.0625 | 5.2976 | 100% | 6.4669 | -1.1693 | 0.18081 | 120.5071 | 26.5979 |  | 0.02825 | 2.4878 | 2.2408 | 1.6489 | 198.7028 | 128.5894 |  | 0.08625 | 6.1837 | 5.4298 | 100% | 6.4669 | -1.0371 | 0.16037 | 123.5137 | 23.5913 |  | 0.088889 | 2.8363 | 2.0592 | 1.5153 | 187.1567 | 135.5841 | 0.02825 | 2.4878 | 2.2408 | 6.0698 | 1.0465 | 4.8443 |  | 0.14 | 5.04 | 3.8162 | 100% | 6.4669 | -2.6507 | 0.40989 | 146.6951 | 23.5913 |  | 0.00125 | 1.5088 | 1.4978 | 1.1022 | 161.6832 | 202.1271
| 26 | [11 empty] | 0.06 | 6 | 5.3635 | 100% | 6.8869 | -1.5234 | 0.2212 | 122.4157 | 34.7693 |  | 0.02 | 2.84 | 2.6278 | 1.9337 | 236.7139 | 126.5182 |  | 0.0875 | 6.0625 | 5.1343 | 100% | 6.8869 | -1.7526 | 0.25448 | 117.1838 | 40.0012 |  | 0.02825 | 2.4878 | 2.1881 | 1.6101 | 188.676 | 145.4892 |  | 0.08625 | 6.1837 | 5.2688 | 100% | 6.8869 | -1.6181 | 0.23495 | 120.2539 | 36.9311 |  | 0.088889 | 2.8363 | 1.8933 | 1.3932 | 167.5345 | 158.9895 | 0.02825 | 2.4878 | 2.1881 | 6.0698 | 1.0465 | 4.9285 |  | 0.14 | 5.04 | 3.5548 | 100% | 6.8869 | -3.332 | 0.48382 | 156.7012 | 36.9311 |  | 0.00125 | 1.5088 | 1.4955 | 1.1005 | 172.4425 | 231.333
| 27 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 5.9475 | 93.33% | 5.5509 | 0.39655 | 0 | 125.1225 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.907 | 2.1391 | 267.6546 | 75.4546 |  | 0.17222 | 6.7856 | 5.9811 | 92.81% | 5.5509 | 0.4302 | 0 | 125.1225 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.6646 | 1.9607 | 245.3307 | 82.3206 |  | 0.15778 | 6.6844 | 5.9475 | 93.33% | 5.5509 | 0.39655 | 0 | 125.1225 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 2.907 | 2.1391 | 267.6546 | 75.4546 | 0.057778 | 2.6944 | 2.4246 | 7.1163 | 0 | 3.7862 |  | 0.17222 | 6.6556 | 5.8511 | 94.87% | 5.5509 | 0.3002 | 0 | 125.1225 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.4246 | 1.7841 | 223.2336 | 90.4692
| 28 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.6476 | 68.48% | 4.5525 | 2.0951 | 0 | 101.16 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3015 | 2.8654 | 289.8676 | 45.5415 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.7454 | 67.49% | 4.5525 | 2.1929 | 0 | 101.16 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.921 | 2.5352 | 256.4583 | 51.4743 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.6476 | 68.48% | 4.5525 | 2.0951 | 0 | 101.16 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3015 | 2.8654 | 289.8676 | 45.5415 | 0.057778 | 2.6944 | 2.681 | 7.1163 | 0 | 3.4241 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.6154 | 68.82% | 4.5525 | 2.0629 | 0 | 101.16 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.681 | 2.3269 | 235.3865 | 56.0823
| 29 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.0085 | 57.56% | 4.0341 | 2.9744 | 0 | 88.7175 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.5184 | 3.452 | 306.2556 | 33.1531 |  | 0.134 | 6.862 | 7.1395 | 56.5% | 4.0341 | 3.1054 | 0 | 88.7175 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.0599 | 3.0022 | 266.3461 | 38.1208 |  | 0.12 | 6.76 | 7.0085 | 57.56% | 4.0341 | 2.9744 | 0 | 88.7175 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.1641 | 3.1044 | 275.4124 | 36.8659 | 0.14 | 2.53 | 2.8199 | 7.1163 | 0 | 3.2554 |  | 0.11 | 6.78 | 7.0078 | 57.57% | 4.0341 | 2.9737 | 0 | 88.7175 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 2.8199 | 2.7667 | 245.4557 | 41.3652
| 30 | [11 empty] | 0.15778 | 6.6844 | 6.8107 | 63.43% | 4.32 | 2.4907 | 0 | 95.58 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3933 | 2.9452 | 281.4981 | 41.8647 |  | 0.17222 | 6.7856 | 6.9233 | 62.4% | 4.32 | 2.6033 | 0 | 95.58 | 0 |  | 0.057778 | 2.9344 | 2.9807 | 2.587 | 247.2649 | 47.6608 |  | 0.15778 | 6.6844 | 6.8107 | 63.43% | 4.32 | 2.4907 | 0 | 95.58 | 0 |  | 0.088889 | 3.3222 | 3.3933 | 2.9452 | 281.4981 | 41.8647 | 0.057778 | 2.6944 | 2.7407 | 7.1163 | 0 | 3.3495 |  | 0.17222 | 6.6556 | 6.7933 | 63.59% | 4.32 | 2.4733 | 0 | 95.58 | 0 |  | 0.057778 | 2.6944 | 2.7407 | 2.3787 | 227.3554 | 51.8345
| 31 | [11 empty] | 0.12 | 6.76 | 7.0685 | 55.48% | 3.9216 | 3.1469 | 0 | 86.0175 | 0 |  | 0.26 | 2.98 | 3.6484 | 3.5796 | 307.9064 | 30.9988 |  | 0.134 | 6.862 | 7.2065 | 54.42% | 3.9216 | 3.2849 | 0 | 86.0175 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.1299 | 3.0709 | 264.1478 | 36.134 |  | 0.12 | 6.76 | 7.0685 | 55.48% | 3.9216 | 3.1469 | 0 | 86.0175 | 0 |  | 0.088889 | 2.98 | 3.2085 | 3.148 | 270.7814 | 35.2488 | 0.14 | 2.53 | 2.8899 | 7.1163 | 0 | 3.1766 |  | 0.11 | 6.78 | 7.0628 | 55.52% | 3.9216 | 3.1412 | 0 | 86.0175 | 0 |  | 0.14 | 2.53 | 2.8899 | 2.8354 | 243.8932 | 39.1349
[7 empty] | kWh/rok |  | kWh/rok |  | kWh/rok | kWh/rok | [7 empty] | 17168.1942 | 296.493 | kWh/rok |  | SCOP | 3.8729 | 3.5706 | 3.1996 | 8002.3927 | PLN | [7 empty] | 17127.1923 | 337.4949 | kWh/rok |  | SCOP | 3.4192 | 3.1489 | 2.769 | 9090.8938 | PLN | [7 empty] | 17155.2149 | 309.4723 | kWh/rok |  | SCOP | 3.4115 | 3.1277 | 2.8954 | 8651.5764 |  |  |  | 2586.9767 | 10.4651 | 987.8838 | PLN | [7 empty] | 17459.9545 | 309.4723 | kWh/rok |  | SCOP | 3.0005 | 2.7634 | 2.4789 | 10599.8056
[24 empty] | CO 35 | [16 empty] | CO 55 | [16 empty] | CO 55 |  |  |  |  | SCOP cwu |  | 3.6258 | [15 empty] | CO 55
229

## Bilans-AWH-P004 (hidden)
[7 empty] | VTS35 | VTS55 | VTS45 | VTS70
|  | Koszty eksploatacyjne |  | 12048.4355 |  | COP | 3.0676 | 2.5597 | 2.9051 | 2.2072 |  |  | V35stC | [16 empty] | V55stC / V45stC | [16 empty] | V45stC / V35stC | [15 empty] | CWU | [6 empty] | V70stC / V55stC
|  | System ogrzewania |  | Ogrzewanie podłogowe |  | Udział PC | 0.82417 | 0.7946 | 0.82563 | 0.85124 | [7 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC | [16 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC | [16 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC | [22 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC
|  | COP-pokaz |  | 3.0676 |  | Udział 2ŹC | 0.17583 | 0.2054 | 0.17437 | 0.14876
|  | Udział PC-pokaz |  | 0.82417 |  | COP-Inst | 3.281 | 2.8182 | 3.1163 | 2.382
| Dzień | Udział 2ŹC-pokaz |  | 0.17583 | [8 empty] | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor | COP skor | Koszt CO |  | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor | COP skor | Koszt CO |  | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor | COP skor | Koszt CO | a= | b= | COP | EPC | E2.ŹĆ | Koszt |  | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor | COP skor | Koszt CO
I | 1 | COP-instalacji |  | 3.281 | [8 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.7643 | 100% | 3.9694 | -0.20504 | 0.051656 | 82.6624 | 4.5026 |  | 0.24 | 3.22 | 3.786 | 2.7859 | 230.2912 | 44.0845 |  | 0.072 | 3.346 | 3.5158 | 100% | 3.9694 | -0.45358 | 0.11427 | 77.2048 | 9.9602 |  | 0.148 | 2.614 | 2.963 | 2.1803 | 168.3331 | 58.5268 |  | 0.04 | 3.67 | 3.7643 | 100% | 3.9694 | -0.20504 | 0.051656 | 82.6624 | 4.5026 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.4689 | 2.5526 | 211.0051 | 47.583 | 0.1328 | 2.4404 | 2.7536 | 7.1163 | 0 | 3.3338 |  | 0.04 | 3.47 | 3.5643 | 100% | 3.9694 | -0.40504 | 0.10204 | 87.063 | 4.5026 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.7536 | 2.0262 | 176.4091 | 61.2372
| 2 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.627 | 100% | 4.6725 | -1.0455 | 0.22375 | 80.7612 | 23.2788 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.408 | 2.5077 | 202.5287 | 71.5737 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3732 | 100% | 4.6725 | -1.2993 | 0.27808 | 75.1089 | 28.9311 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6825 | 1.9739 | 148.2596 | 86.4062 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.627 | 100% | 4.6725 | -1.0455 | 0.22375 | 80.7612 | 23.2788 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.408 | 2.5077 | 202.5287 | 71.5737 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5019 | 7.1163 | 0 | 3.6692 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3963 | 100% | 4.6725 | -1.2762 | 0.27313 | 103.7669 | 23.2788 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5019 | 1.841 | 191.0355 | 102.7394
| 3 | E CO V35 | 13947.57 |  | 4632.5545 | [7 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5919 | 100% | 4.8506 | -1.2588 | 0.25951 | 80.2065 | 28.1085 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3244 | 2.4463 | 196.2055 | 78.5558 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3398 | 100% | 4.8506 | -1.5109 | 0.31148 | 74.5772 | 33.7378 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6174 | 1.926 | 143.638 | 93.4714 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5919 | 100% | 4.8506 | -1.2588 | 0.25951 | 80.2065 | 28.1085 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3244 | 2.4463 | 196.2055 | 78.5558 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4435 | 7.1163 | 0 | 3.7569 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3523 | 100% | 4.8506 | -1.4983 | 0.30889 | 108.0061 | 28.1085 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4435 | 1.798 | 194.198 | 113.7493
| 4 | 2 ŹC CO | 3517.1172 | [9 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.3669 | 100% | 5.9897 | -2.6228 | 0.43789 | 76.2514 | 59.4011 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.79 | 2.053 | 156.5468 | 124.5391 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.126 | 100% | 5.9897 | -2.8637 | 0.4781 | 70.7968 | 64.8557 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.2012 | 1.6197 | 114.672 | 140.0483 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.3669 | 100% | 5.9897 | -2.6228 | 0.43789 | 76.2514 | 59.4011 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.79 | 2.053 | 156.5468 | 124.5391 | 0.073778 | 2.5584 | 2.07 | 7.1163 | 0 | 4.4348 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.0711 | 100% | 5.9897 | -2.9186 | 0.48727 | 135.1652 | 59.4011 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.07 | 1.5232 | 205.8821 | 191.0999
| 5 | COP | 3.0108 | [9 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.3974 | 100% | 5.835 | -2.4376 | 0.41775 | 76.8216 | 55.1184 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.8626 | 2.1064 | 161.8198 | 118.149 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.155 | 100% | 5.835 | -2.68 | 0.45929 | 71.3411 | 60.5989 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.2577 | 1.6613 | 118.5211 | 133.568 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.3974 | 100% | 5.835 | -2.4376 | 0.41775 | 76.8216 | 55.1184 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.8626 | 2.1064 | 161.8198 | 118.149 | 0.073778 | 2.5584 | 2.1207 | 7.1163 | 0 | 4.3288 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.1093 | 100% | 5.835 | -2.7257 | 0.46714 | 131.4729 | 55.1184 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.1207 | 1.5605 | 205.165 | 179.785
| 6 | [5 empty] | COP PC35 | COP PC55 | COP PC55 | COP PC70 |  |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.3554 | 100% | 6.0478 | -2.6924 | 0.44519 | 76.0349 | 61.0126 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.7628 | 2.033 | 154.5768 | 126.9534 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.1151 | 100% | 6.0478 | -2.9327 | 0.48492 | 70.5903 | 66.4572 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.1799 | 1.6041 | 113.2341 | 142.4976 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.3554 | 100% | 6.0478 | -2.6924 | 0.44519 | 76.0349 | 61.0126 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.7628 | 2.033 | 154.5768 | 126.9534 | 0.073778 | 2.5584 | 2.0509 | 7.1163 | 0 | 4.4761 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.0567 | 100% | 6.0478 | -2.9911 | 0.49458 | 136.5529 | 61.0126 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.0509 | 1.5092 | 206.0807 | 195.4286
| 7 | E CO V 55 | 13354.3753 |  | 5559.7057 |  | 3.0676 | 2.5597 | 2.9051 | 2.2072 |  |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.3704 | 100% | 5.9719 | -2.6015 | 0.43563 | 76.3175 | 58.9075 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.7984 | 2.0592 | 157.1518 | 123.8007 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.1294 | 100% | 5.9719 | -2.8425 | 0.47599 | 70.8599 | 64.3651 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.2077 | 1.6245 | 115.1136 | 139.2993 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.3704 | 100% | 5.9719 | -2.6015 | 0.43563 | 76.3175 | 58.9075 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.7984 | 2.0592 | 157.1518 | 123.8007 | 0.073778 | 2.5584 | 2.0758 | 7.1163 | 0 | 4.4224 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.0755 | 100% | 5.9719 | -2.8964 | 0.48501 | 134.74 | 58.9075 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.0758 | 1.5275 | 205.8135 | 189.782
| 8 | 2 ŹC CO | 4110.3119 |  |  |  | 3.281 | 2.8182 | 3.1163 | 2.382 |  |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4985 | 100% | 5.3231 | -1.8246 | 0.34277 | 78.6409 | 41.0141 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1027 | 2.2831 | 179.5483 | 97.3412 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2511 | 100% | 5.3231 | -2.072 | 0.38925 | 73.0792 | 46.5758 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.4448 | 1.799 | 131.4675 | 112.4861 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4985 | 100% | 5.3231 | -1.8246 | 0.34277 | 78.6409 | 41.0141 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1027 | 2.2831 | 179.5483 | 97.3412 | 0.073778 | 2.5584 | 2.2885 | 7.1163 | 0 | 4.0113 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2356 | 100% | 5.3231 | -2.0875 | 0.39215 | 119.2628 | 41.0141 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.2885 | 1.684 | 200.8411 | 144.2664
| 9 | COP | 2.402 |  |  |  | 3.0108 | 2.402 | 2.8183 |  |  |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.3943 | 100% | 5.8509 | -2.4567 | 0.41988 | 76.7632 | 55.5593 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.8551 | 2.1009 | 161.2745 | 118.805 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.152 | 100% | 5.8509 | -2.6989 | 0.46128 | 71.2854 | 61.0371 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.2519 | 1.657 | 118.1231 | 134.2332 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.3943 | 100% | 5.8509 | -2.4567 | 0.41988 | 76.7632 | 55.5593 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.8551 | 2.1009 | 161.2745 | 118.805 | 0.073778 | 2.5584 | 2.1155 | 7.1163 | 0 | 4.3395 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.1053 | 100% | 5.8509 | -2.7456 | 0.46926 | 131.8532 | 55.5593 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.1155 | 1.5567 | 205.2516 | 180.9374
| 10 | [5 empty] | 3.374 | 3.374 | 3.374 |  |  |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6426 | 100% | 4.5938 | -0.95116 | 0.20705 | 80.9994 | 21.1506 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4449 | 2.5349 | 205.3279 | 68.504 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.388 | 100% | 4.5938 | -1.2058 | 0.26248 | 75.3372 | 26.8128 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.7113 | 1.9951 | 150.3057 | 83.3002 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6426 | 100% | 4.5938 | -0.95116 | 0.20705 | 80.9994 | 21.1506 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4449 | 2.5349 | 205.3279 | 68.504 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5277 | 7.1163 | 0 | 3.6318 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4157 | 100% | 4.5938 | -1.178 | 0.25644 | 101.8936 | 21.1506 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5277 | 1.86 | 189.5229 | 97.9521
| 11 | E CWU | 2586.9767 |  | 766.7289 | [7 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6185 | 100% | 4.7156 | -1.0971 | 0.23265 | 80.6289 | 24.4461 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3877 | 2.4929 | 200.9966 | 73.2591 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3651 | 100% | 4.7156 | -1.3505 | 0.2864 | 74.982 | 30.093 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6668 | 1.9623 | 147.1396 | 88.1117 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6185 | 100% | 4.7156 | -1.0971 | 0.23265 | 80.6289 | 24.4461 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3877 | 2.4929 | 200.9966 | 73.2591 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4877 | 7.1163 | 0 | 3.6901 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3856 | 100% | 4.7156 | -1.33 | 0.28204 | 104.793 | 24.4461 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4877 | 1.8306 | 191.8342 | 105.3816
| 12 | 2 ŹC CO | 10.4651 |  |  |  | 35/28 | 12048.4355 |  |  |  |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6106 | 100% | 4.7559 | -1.1454 | 0.24083 | 80.5041 | 25.5384 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3688 | 2.4789 | 199.565 | 74.8375 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3575 | 100% | 4.7559 | -1.3984 | 0.29403 | 74.8623 | 31.1802 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.652 | 1.9515 | 146.0933 | 89.7089 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6106 | 100% | 4.7559 | -1.1454 | 0.24083 | 80.5041 | 25.5384 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3688 | 2.4789 | 199.565 | 74.8375 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4745 | 7.1163 | 0 | 3.7098 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3757 | 100% | 4.7559 | -1.3802 | 0.29021 | 105.7523 | 25.5384 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4745 | 1.8209 | 192.5617 | 107.8648
| 13 | COP | 3.374 |  |  |  | 45/35 | 12632.9713 |  |  |  |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5894 | 100% | 4.8628 | -1.2734 | 0.26186 | 80.1677 | 28.4398 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3187 | 2.442 | 195.7734 | 79.0355 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3375 | 100% | 4.8628 | -1.5253 | 0.31367 | 74.5401 | 34.0674 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.613 | 1.9228 | 143.3222 | 93.9569 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5894 | 100% | 4.8628 | -1.2734 | 0.26186 | 80.1677 | 28.4398 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3187 | 2.442 | 195.7734 | 79.0355 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4395 | 7.1163 | 0 | 3.7631 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3493 | 100% | 4.8628 | -1.5135 | 0.31124 | 108.2963 | 28.4398 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4395 | 1.7951 | 194.4013 | 114.512
| 14 | [5 empty] | 55/45 | 14235.5923 |  |  |  |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4531 | 100% | 5.5528 | -2.0997 | 0.37813 | 77.8384 | 47.3291 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.995 | 2.2039 | 171.5442 | 106.6164 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.208 | 100% | 5.5528 | -2.3448 | 0.42228 | 72.3122 | 52.8553 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.3608 | 1.7372 | 125.6215 | 121.8802 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4531 | 100% | 5.5528 | -2.0997 | 0.37813 | 77.8384 | 47.3291 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.995 | 2.2039 | 171.5442 | 106.6164 | 0.073778 | 2.5584 | 2.2132 | 7.1163 | 0 | 4.1478 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.1789 | 100% | 5.5528 | -2.3739 | 0.42751 | 124.74 | 47.3291 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.2132 | 1.6286 | 203.1516 | 159.86
| 15 | Odległość - min / max / max bez dobijania | [10 empty] | 0.11 | 4.12 | 3.2785 | 100% | 6.2213 | -2.9428 | 0.47302 | 74.4154 | 66.7946 |  | 0.07625 | 3.2837 | 2.7004 | 1.9871 | 147.872 | 134.4742 |  | 0.00875 | 3.1113 | 3.0443 | 100% | 6.2213 | -3.1769 | 0.51066 | 69.0998 | 72.1102 |  | 0.04975 | 2.3902 | 2.0097 | 1.4788 | 102.1854 | 153.2996 |  | -0.06 | 2.69 | 3.149 | 100% | 6.2213 | -3.0722 | 0.49383 | 71.476 | 69.734 |  | 0.10556 | 2.5288 | 1.7212 | 1.2666 | 90.5301 | 162.7545 | 0.04975 | 2.3902 | 2.0097 | 6.0698 | 1.0465 | 5.2462 |  | 0.1275 | 4.0725 | 3.0971 | 100% | 6.2213 | -3.1241 | 0.50217 | 140.7078 | 69.734 |  | 0.025625 | 1.4944 | 1.2983 | 0.95539 | 134.4302 | 279.9463
| 16 | 3 ¦ 25 ¦ 10 | [10 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6865 | 100% | 4.3716 | -0.68508 | 0.15671 | 81.6449 | 15.1726 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5491 | 2.6116 | 213.2267 | 59.9006 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4297 | 100% | 4.3716 | -0.94191 | 0.21546 | 75.957 | 20.8605 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.7925 | 2.0549 | 156.0804 | 74.5945 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6865 | 100% | 4.3716 | -0.68508 | 0.15671 | 81.6449 | 15.1726 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5491 | 2.6116 | 213.2267 | 59.9006 | 0.073778 | 2.5584 | 2.6006 | 7.1163 | 0 | 3.53 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4706 | 100% | 4.3716 | -0.90096 | 0.2061 | 96.6114 | 15.1726 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.6006 | 1.9136 | 184.8774 | 84.6998
| 17 | A+++ | [10 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5491 | 100% | 5.0672 | -1.5181 | 0.2996 | 79.5045 | 34.008 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2228 | 2.3715 | 188.5446 | 87.1176 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2991 | 100% | 5.0672 | -1.7681 | 0.34892 | 73.9052 | 39.6073 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.5383 | 1.8678 | 138.0398 | 102.1363 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5491 | 100% | 5.0672 | -1.5181 | 0.2996 | 79.5045 | 34.008 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2228 | 2.3715 | 188.5446 | 87.1176 | 0.073778 | 2.5584 | 2.3725 | 7.1163 | 0 | 3.8694 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2988 | 100% | 5.0672 | -1.7683 | 0.34898 | 113.1635 | 34.008 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.3725 | 1.7458 | 197.558 | 127.4899
| 18 | A++ | [10 empty] | 0.11 | 4.12 | 3.3321 | 100% | 6.1116 | -2.7794 | 0.45478 | 75.5547 | 63.0228 |  | 0.07625 | 3.2837 | 2.7376 | 2.0145 | 152.2026 | 129.6822 |  | 0.00875 | 3.1113 | 3.0486 | 100% | 6.1116 | -3.063 | 0.50118 | 69.1254 | 69.4521 |  | 0.04975 | 2.3902 | 2.0339 | 1.4967 | 103.4569 | 149.1739 |  | -0.06 | 2.69 | 3.1197 | 100% | 6.1116 | -2.9918 | 0.48953 | 70.7392 | 67.8383 |  | 0.10556 | 2.5288 | 1.7727 | 1.3044 | 92.2755 | 157.4672 | 0.04975 | 2.3902 | 2.0339 | 6.0698 | 1.0465 | 5.1997 |  | 0.1275 | 4.0725 | 3.1593 | 100% | 6.1116 | -2.9523 | 0.48306 | 138.0944 | 67.8383 |  | 0.025625 | 1.4944 | 1.3108 | 0.96458 | 133.2028 | 272.1952
| 19 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4269 | 100% | 5.6859 | -2.2591 | 0.39731 | 77.3627 | 50.9998 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.9325 | 2.1579 | 166.9405 | 112.0376 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.183 | 100% | 5.6859 | -2.5029 | 0.4402 | 71.8578 | 56.5047 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.3122 | 1.7014 | 122.2598 | 127.3732 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4269 | 100% | 5.6859 | -2.2591 | 0.39731 | 77.3627 | 50.9998 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.9325 | 2.1579 | 166.9405 | 112.0376 | 0.073778 | 2.5584 | 2.1696 | 7.1163 | 0 | 4.2312 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.1461 | 100% | 5.6859 | -2.5399 | 0.44669 | 127.9158 | 50.9998 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.1696 | 1.5965 | 204.2149 | 169.1494
| 20 | E CO V 45 | 13976.9994 |  | 4959.2957 | [7 empty] | 0.11 | 4.12 | 3.3078 | 100% | 6.1612 | -2.8534 | 0.46312 | 75.0393 | 64.7307 |  | 0.07625 | 3.2837 | 2.7208 | 2.0021 | 150.2344 | 131.8528 |  | 0.00875 | 3.1113 | 3.0466 | 100% | 6.1612 | -3.1146 | 0.50551 | 69.1142 | 70.6558 |  | 0.04975 | 2.3902 | 2.0229 | 1.4886 | 102.8813 | 151.0406 |  | -0.06 | 2.69 | 3.133 | 100% | 6.1612 | -3.0282 | 0.4915 | 71.0731 | 68.6969 |  | 0.10556 | 2.5288 | 1.7494 | 1.2873 | 91.492 | 159.8415 | 0.04975 | 2.3902 | 2.0229 | 6.0698 | 1.0465 | 5.2206 |  | 0.1275 | 4.0725 | 3.1311 | 100% | 6.1612 | -3.0301 | 0.4918 | 139.2782 | 68.6969 |  | 0.025625 | 1.4944 | 1.3052 | 0.96041 | 133.7646 | 275.6935
| 21 | 2 ŹC CO | 3487.6878 | [9 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4409 | 100% | 5.6147 | -2.1738 | 0.38716 | 77.6182 | 49.0343 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.9659 | 2.1825 | 169.401 | 109.1319 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.1964 | 100% | 5.6147 | -2.4183 | 0.43071 | 72.1019 | 54.5506 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.3382 | 1.7206 | 124.0564 | 124.4287 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4409 | 100% | 5.6147 | -2.1738 | 0.38716 | 77.6182 | 49.0343 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.9659 | 2.1825 | 169.401 | 109.1319 | 0.073778 | 2.5584 | 2.1929 | 7.1163 | 0 | 4.1862 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.1637 | 100% | 5.6147 | -2.451 | 0.43654 | 126.216 | 49.0343 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.1929 | 1.6137 | 203.671 | 164.1538
| 22 | COP | 2.8183 | [9 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6091 | 100% | 4.7634 | -1.1544 | 0.24234 | 80.4807 | 25.7418 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3653 | 2.4764 | 199.2987 | 75.1315 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3561 | 100% | 4.7634 | -1.4073 | 0.29544 | 74.84 | 31.3825 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6493 | 1.9495 | 145.8987 | 90.0063 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6091 | 100% | 4.7634 | -1.1544 | 0.24234 | 80.4807 | 25.7418 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3653 | 2.4764 | 199.2987 | 75.1315 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4721 | 7.1163 | 0 | 3.7135 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3738 | 100% | 4.7634 | -1.3896 | 0.29172 | 105.9308 | 25.7418 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4721 | 1.8191 | 192.695 | 108.3283
| 23 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.9308 | 77.15% | 3.0328 | 0.89802 | 0 | 64.6875 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.785 | 4.153 | 268.6484 | 20.0931 |  | 0.072 | 3.346 | 3.8155 | 79.49% | 3.0328 | 0.78269 | 0 | 64.6875 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.5791 | 3.1064 | 200.9436 | 26.8631 |  | 0.04 | 3.67 | 3.9308 | 77.15% | 3.0328 | 0.89802 | 0 | 64.6875 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.9083 | 3.3921 | 219.4277 | 24.6002 | 0.1328 | 2.4404 | 3.3064 | 7.1163 | 0 | 2.7765 |  | 0.04 | 3.47 | 3.7308 | 81.29% | 3.0328 | 0.69802 | 0 | 64.6875 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.3064 | 2.433 | 157.3838 | 34.2981
| 24 | E CO V70 | 17430.1045 |  | 8569.0657 | [7 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8295 | 94.08% | 3.6028 | 0.22669 | 0 | 78.3675 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.177 | 3.0736 | 240.8736 | 32.8907 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6331 | 99.17% | 3.6028 | 0.030288 | 0 | 78.3675 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.2041 | 2.3578 | 184.7726 | 42.877 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8295 | 94.08% | 3.6028 | 0.22669 | 0 | 78.3675 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.6409 | 2.6792 | 209.9587 | 37.7336 | 0.1328 | 2.4404 | 2.9699 | 7.1163 | 0 | 3.091 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6295 | 99.26% | 3.6028 | 0.026687 | 0 | 78.3675 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.9699 | 2.1854 | 171.2665 | 46.2583
| 25 | 2 ŹC CO | 3487.6878 | [9 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.787 | 100% | 3.8419 | -0.054875 | 0.014283 | 82.9037 | 1.2013 |  | 0.24 | 3.22 | 3.922 | 2.886 | 239.2601 | 38.6064 |  | 0.072 | 3.346 | 3.5566 | 100% | 3.8419 | -0.28528 | 0.074254 | 77.8599 | 6.2451 |  | 0.148 | 2.614 | 3.0469 | 2.2421 | 174.5664 | 52.854 |  | 0.04 | 3.67 | 3.787 | 100% | 3.8419 | -0.054875 | 0.014283 | 82.9037 | 1.2013 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.5288 | 2.5966 | 215.27 | 42.7361 | 0.1328 | 2.4404 | 2.8288 | 7.1163 | 0 | 3.2451 |  | 0.04 | 3.47 | 3.587 | 100% | 3.8419 | -0.25488 | 0.066341 | 84.0387 | 1.2013 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.8288 | 2.0816 | 174.9348 | 53.6298
| 26 | COP | 2.0341 | [9 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 3.9611 | 71.95% | 2.85 | 1.1111 | 0 | 60.3 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9189 | 4.2692 | 257.4342 | 18.2204 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8644 | 73.75% | 2.85 | 1.0144 | 0 | 60.3 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.6744 | 3.1891 | 192.3052 | 24.3912 |  | 0.033333 | 3.7167 | 3.9611 | 71.95% | 2.85 | 1.1111 | 0 | 60.3 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.2774 | 4.5804 | 276.1976 | 16.9826 | 0.050667 | 3.0153 | 3.3869 | 7.1163 | 0 | 2.7105 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8644 | 73.75% | 2.85 | 1.0144 | 0 | 60.3 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.6744 | 3.1891 | 192.3052 | 24.3912
| 27 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8208 | 95.57% | 3.6516 | 0.16927 | 0 | 79.5375 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.125 | 3.0354 | 241.4263 | 33.8025 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6175 | 100% | 3.6516 | -0.034062 | 0.0093282 | 78.7956 | 0.74194 |  | 0.148 | 2.614 | 3.1721 | 2.3342 | 183.9226 | 44.5041 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8208 | 95.57% | 3.6516 | 0.16927 | 0 | 79.5375 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.618 | 2.6623 | 211.7547 | 38.539 | 0.1328 | 2.4404 | 2.9412 | 7.1163 | 0 | 3.1212 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6208 | 100% | 3.6516 | -0.030729 | 0.0084153 | 79.5291 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.9412 | 2.1643 | 172.1212 | 47.4032
| 28 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.7593 | 100% | 3.9975 | -0.23817 | 0.059579 | 82.6066 | 5.2334 |  | 0.24 | 3.22 | 3.756 | 2.7638 | 228.3121 | 45.3069 |  | 0.072 | 3.346 | 3.5068 | 100% | 3.9975 | -0.4907 | 0.12275 | 77.0575 | 10.7825 |  | 0.148 | 2.614 | 2.9445 | 2.1667 | 166.9629 | 59.7869 |  | 0.04 | 3.67 | 3.7593 | 100% | 3.9975 | -0.23817 | 0.059579 | 82.6066 | 5.2334 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.4557 | 2.5429 | 210.0606 | 48.6569 | 0.1328 | 2.4404 | 2.737 | 7.1163 | 0 | 3.3541 |  | 0.04 | 3.47 | 3.5593 | 100% | 3.9975 | -0.43817 | 0.10961 | 87.7304 | 5.2334 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.737 | 2.014 | 176.6898 | 62.9436
| 29 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5807 | 100% | 4.9069 | -1.3261 | 0.27026 | 80.0269 | 29.6381 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.298 | 2.4268 | 194.2122 | 80.7719 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3292 | 100% | 4.9069 | -1.5777 | 0.32152 | 74.4052 | 35.2598 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.5969 | 1.9109 | 142.1813 | 95.7141 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5807 | 100% | 4.9069 | -1.3261 | 0.27026 | 80.0269 | 29.6381 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.298 | 2.4268 | 194.2122 | 80.7719 | 0.073778 | 2.5584 | 2.425 | 7.1163 | 0 | 3.7855 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3384 | 100% | 4.9069 | -1.5684 | 0.31964 | 109.3454 | 29.6381 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.425 | 1.7845 | 195.122 | 117.28
| 30 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.9282 | 77.59% | 3.0478 | 0.88035 | 0 | 65.0475 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.769 | 4.1391 | 269.2402 | 20.2727 |  | 0.072 | 3.346 | 3.8107 | 79.98% | 3.0478 | 0.76289 | 0 | 65.0475 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.5692 | 3.0978 | 201.5048 | 27.0873 |  | 0.04 | 3.67 | 3.9282 | 77.59% | 3.0478 | 0.88035 | 0 | 65.0475 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.9013 | 3.386 | 220.2515 | 24.7818 | 0.1328 | 2.4404 | 3.2975 | 7.1163 | 0 | 2.7839 |  | 0.04 | 3.47 | 3.7282 | 81.75% | 3.0478 | 0.68035 | 0 | 65.0475 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.2975 | 2.4265 | 157.8359 | 34.5816
| 31 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6435 | 100% | 4.5891 | -0.94554 | 0.20604 | 81.0134 | 21.0241 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4471 | 2.5366 | 205.4945 | 68.3217 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3888 | 100% | 4.5891 | -1.2002 | 0.26154 | 75.3507 | 26.6868 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.713 | 1.9964 | 150.4275 | 83.1157 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6435 | 100% | 4.5891 | -0.94554 | 0.20604 | 81.0134 | 21.0241 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4471 | 2.5366 | 205.4945 | 68.3217 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5292 | 7.1163 | 0 | 3.6295 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4169 | 100% | 4.5891 | -1.1722 | 0.25543 | 101.7821 | 21.0241 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5292 | 1.8611 | 189.4306 | 97.6687
II | 1 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.7977 | 99.58% | 3.7819 | 0.015792 | 0 | 82.665 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 3.986 | 2.9331 | 242.4642 | 36.3568 |  | 0.072 | 3.346 | 3.5758 | 100% | 3.7819 | -0.20608 | 0.05449 | 78.1606 | 4.5044 |  | 0.148 | 2.614 | 3.0864 | 2.2711 | 177.5105 | 50.2064 |  | 0.04 | 3.67 | 3.7977 | 99.58% | 3.7819 | 0.015792 | 0 | 82.665 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.5569 | 2.6173 | 216.3624 | 40.7428 | 0.1328 | 2.4404 | 2.8643 | 7.1163 | 0 | 3.205 |  | 0.04 | 3.47 | 3.5977 | 100% | 3.7819 | -0.18421 | 0.048708 | 82.6163 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.8643 | 2.1077 | 174.1269 | 50.5656
| 2 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.79 | 100% | 3.825 | -0.035 | 0.0091503 | 82.9341 | 0.76588 |  | 0.24 | 3.22 | 3.94 | 2.8992 | 240.4463 | 37.889 |  | 0.072 | 3.346 | 3.562 | 100% | 3.825 | -0.263 | 0.068758 | 77.9449 | 5.7551 |  | 0.148 | 2.614 | 3.058 | 2.2502 | 175.3938 | 52.108 |  | 0.04 | 3.67 | 3.79 | 100% | 3.825 | -0.035 | 0.0091503 | 82.9341 | 0.76588 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.5367 | 2.6025 | 215.8321 | 42.0973 | 0.1328 | 2.4404 | 2.8388 | 7.1163 | 0 | 3.2338 |  | 0.04 | 3.47 | 3.59 | 100% | 3.825 | -0.235 | 0.061438 | 83.6386 | 0.76588 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.8388 | 2.0889 | 174.715 | 52.6383
| 3 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6639 | 100% | 4.4859 | -0.82205 | 0.18325 | 81.3177 | 18.2448 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4955 | 2.5722 | 209.1612 | 64.3188 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4082 | 100% | 4.4859 | -1.0777 | 0.24025 | 75.6427 | 23.9198 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.7507 | 2.0241 | 153.1081 | 79.0653 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6639 | 100% | 4.4859 | -0.82205 | 0.18325 | 81.3177 | 18.2448 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4955 | 2.5722 | 209.1612 | 64.3188 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5631 | 7.1163 | 0 | 3.5817 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4424 | 100% | 4.4859 | -1.0436 | 0.23263 | 99.3299 | 18.2448 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5631 | 1.886 | 187.3383 | 91.4754
| 4 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5781 | 100% | 4.92 | -1.3419 | 0.27273 | 79.9847 | 29.9953 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2919 | 2.4223 | 193.7474 | 81.2898 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3267 | 100% | 4.92 | -1.5933 | 0.32383 | 74.3648 | 35.6152 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.5921 | 1.9074 | 141.8416 | 96.2381 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5781 | 100% | 4.92 | -1.3419 | 0.27273 | 79.9847 | 29.9953 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2919 | 2.4223 | 193.7474 | 81.2898 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4207 | 7.1163 | 0 | 3.7923 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3352 | 100% | 4.92 | -1.5848 | 0.32212 | 109.6579 | 29.9953 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4207 | 1.7813 | 195.3324 | 118.1076
| 5 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5115 | 100% | 5.2575 | -1.746 | 0.3321 | 78.8656 | 39.2144 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1335 | 2.3058 | 181.848 | 94.7087 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2634 | 100% | 5.2575 | -1.9941 | 0.37929 | 73.294 | 44.786 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.4687 | 1.8166 | 133.1474 | 109.8207 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5115 | 100% | 5.2575 | -1.746 | 0.3321 | 78.8656 | 39.2144 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1335 | 2.3058 | 181.848 | 94.7087 | 0.073778 | 2.5584 | 2.3101 | 7.1163 | 0 | 3.9739 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2519 | 100% | 5.2575 | -2.0056 | 0.38148 | 117.6985 | 39.2144 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.3101 | 1.6999 | 200.0704 | 139.9066
| 6 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6435 | 100% | 4.5891 | -0.94554 | 0.20604 | 81.0134 | 21.0241 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4471 | 2.5366 | 205.4945 | 68.3217 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3888 | 100% | 4.5891 | -1.2002 | 0.26154 | 75.3507 | 26.6868 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.713 | 1.9964 | 150.4275 | 83.1157 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6435 | 100% | 4.5891 | -0.94554 | 0.20604 | 81.0134 | 21.0241 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4471 | 2.5366 | 205.4945 | 68.3217 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5292 | 7.1163 | 0 | 3.6295 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4169 | 100% | 4.5891 | -1.1722 | 0.25543 | 101.7821 | 21.0241 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5292 | 1.8611 | 189.4306 | 97.6687
| 7 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6085 | 100% | 4.7663 | -1.1577 | 0.2429 | 80.472 | 25.818 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.364 | 2.4754 | 199.1989 | 75.2418 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3556 | 100% | 4.7663 | -1.4107 | 0.29597 | 74.8316 | 31.4584 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6483 | 1.9487 | 145.8257 | 90.1179 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6085 | 100% | 4.7663 | -1.1577 | 0.2429 | 80.472 | 25.818 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.364 | 2.4754 | 199.1989 | 75.2418 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4711 | 7.1163 | 0 | 3.7149 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3731 | 100% | 4.7663 | -1.3931 | 0.29228 | 105.9977 | 25.818 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4711 | 1.8184 | 192.7448 | 108.5022
| 8 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6137 | 100% | 4.74 | -1.1263 | 0.23762 | 80.5536 | 25.1064 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3763 | 2.4844 | 200.1309 | 74.2132 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3605 | 100% | 4.74 | -1.3795 | 0.29103 | 74.9098 | 30.7502 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6579 | 1.9558 | 146.5069 | 89.0771 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6137 | 100% | 4.74 | -1.1263 | 0.23762 | 80.5536 | 25.1064 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3763 | 2.4844 | 200.1309 | 74.2132 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4797 | 7.1163 | 0 | 3.702 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3796 | 100% | 4.74 | -1.3604 | 0.287 | 105.373 | 25.1064 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4797 | 1.8247 | 192.2763 | 106.8815
| 9 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5735 | 100% | 4.9434 | -1.3699 | 0.27712 | 79.9091 | 30.6334 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2809 | 2.4142 | 192.9178 | 82.2153 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3223 | 100% | 4.9434 | -1.6211 | 0.32793 | 74.2924 | 36.2501 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.5835 | 1.9011 | 141.2353 | 97.1748 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5735 | 100% | 4.9434 | -1.3699 | 0.27712 | 79.9091 | 30.6334 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2809 | 2.4142 | 192.9178 | 82.2153 | 0.073778 | 2.5584 | 2.413 | 7.1163 | 0 | 3.8043 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3294 | 100% | 4.9434 | -1.614 | 0.3265 | 110.216 | 30.6334 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.413 | 1.7756 | 195.7032 | 119.5891
| 10 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5719 | 100% | 4.9519 | -1.38 | 0.27869 | 79.8818 | 30.8632 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2769 | 2.4113 | 192.6192 | 82.5487 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3208 | 100% | 4.9519 | -1.6311 | 0.32939 | 74.2663 | 36.4787 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.5804 | 1.8988 | 141.0172 | 97.5122 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5719 | 100% | 4.9519 | -1.38 | 0.27869 | 79.8818 | 30.8632 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2769 | 2.4113 | 192.6192 | 82.5487 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4103 | 7.1163 | 0 | 3.8087 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3273 | 100% | 4.9519 | -1.6246 | 0.32807 | 110.4169 | 30.8632 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4103 | 1.7736 | 195.8352 | 120.1236
| 11 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5911 | 100% | 4.8544 | -1.2633 | 0.26023 | 80.1945 | 28.2105 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3226 | 2.445 | 196.0725 | 78.7034 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3391 | 100% | 4.8544 | -1.5153 | 0.31216 | 74.5658 | 33.8392 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6161 | 1.925 | 143.5408 | 93.6208 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5911 | 100% | 4.8544 | -1.2633 | 0.26023 | 80.1945 | 28.2105 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3226 | 2.445 | 196.0725 | 78.7034 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4422 | 7.1163 | 0 | 3.7588 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3514 | 100% | 4.8544 | -1.503 | 0.30961 | 108.0954 | 28.2105 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4422 | 1.7971 | 194.2607 | 113.9839
| 12 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5922 | 100% | 4.8487 | -1.2565 | 0.25914 | 80.2124 | 28.0576 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3253 | 2.4469 | 196.2719 | 78.482 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3401 | 100% | 4.8487 | -1.5086 | 0.31114 | 74.5829 | 33.6871 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6181 | 1.9265 | 143.6865 | 93.3968 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5922 | 100% | 4.8487 | -1.2565 | 0.25914 | 80.2124 | 28.0576 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3253 | 2.4469 | 196.2719 | 78.482 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4441 | 7.1163 | 0 | 3.756 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3528 | 100% | 4.8487 | -1.496 | 0.30853 | 107.9615 | 28.0576 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4441 | 1.7985 | 194.1666 | 113.6321
| 13 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5707 | 100% | 4.9575 | -1.3868 | 0.27973 | 79.8636 | 31.0164 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2743 | 2.4094 | 192.4202 | 82.7711 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3197 | 100% | 4.9575 | -1.6378 | 0.33037 | 74.2489 | 36.6311 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.5784 | 1.8973 | 140.8717 | 97.7372 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5707 | 100% | 4.9575 | -1.3868 | 0.27973 | 79.8636 | 31.0164 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2743 | 2.4094 | 192.4202 | 82.7711 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4084 | 7.1163 | 0 | 3.8116 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3259 | 100% | 4.9575 | -1.6316 | 0.32911 | 110.5509 | 31.0164 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4084 | 1.7722 | 195.9228 | 120.4803
| 14 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4422 | 100% | 5.6081 | -2.1659 | 0.38621 | 77.6416 | 48.8534 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.969 | 2.1848 | 169.628 | 108.8647 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.1976 | 100% | 5.6081 | -2.4105 | 0.42983 | 72.1243 | 54.3707 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.3406 | 1.7223 | 124.2222 | 124.1581 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4422 | 100% | 5.6081 | -2.1659 | 0.38621 | 77.6416 | 48.8534 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.969 | 2.1848 | 169.628 | 108.8647 | 0.073778 | 2.5584 | 2.1951 | 7.1163 | 0 | 4.1821 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.1653 | 100% | 5.6081 | -2.4428 | 0.43559 | 126.0594 | 48.8534 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.1951 | 1.6153 | 203.618 | 163.6964
| 15 | [11 empty] | 0.11 | 4.12 | 3.003 | 100% | 6.7847 | -3.7816 | 0.55738 | 68.4878 | 86.2447 |  | 0.07625 | 3.2837 | 2.5095 | 1.8466 | 126.4702 | 159.0997 |  | 0.00875 | 3.1113 | 3.0224 | 100% | 6.7847 | -3.7623 | 0.55453 | 68.9293 | 85.8032 |  | 0.04975 | 2.3902 | 1.8851 | 1.3871 | 95.6142 | 174.7886 |  | -0.06 | 2.69 | 3.2992 | 100% | 6.7847 | -3.4854 | 0.51372 | 75.2431 | 79.4894 |  | 0.10556 | 2.5288 | 1.4569 | 1.0721 | 80.6662 | 193.0795 | 0.04975 | 2.3902 | 1.8851 | 6.0698 | 1.0465 | 5.5037 |  | 0.1275 | 4.0725 | 2.7778 | 100% | 6.7847 | -4.0068 | 0.59057 | 154.1419 | 79.4894 |  | 0.025625 | 1.4944 | 1.2342 | 0.90817 | 139.9865 | 321.4914
| 16 | [11 empty] | 0.11 | 4.12 | 2.8234 | 100% | 7.1522 | -4.3288 | 0.60524 | 64.5635 | 98.989 |  | 0.07625 | 3.2837 | 2.385 | 1.755 | 113.3067 | 175.1537 |  | 0.00875 | 3.1113 | 3.0081 | 100% | 7.1522 | -4.1441 | 0.57941 | 68.7879 | 94.7646 |  | 0.04975 | 2.3902 | 1.8038 | 1.3273 | 91.3049 | 189.0991 |  | -0.06 | 2.69 | 3.3973 | 100% | 7.1522 | -3.7549 | 0.52501 | 77.6865 | 85.866 |  | 0.10556 | 2.5288 | 1.2845 | 0.94521 | 73.43 | 216.792 | 0.04975 | 2.3902 | 1.8038 | 6.0698 | 1.0465 | 5.6908 |  | 0.1275 | 4.0725 | 2.5696 | 100% | 7.1522 | -4.5826 | 0.64073 | 162.9118 | 85.866 |  | 0.025625 | 1.4944 | 1.1923 | 0.87737 | 142.9335 | 350.2974
| 17 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.392 | 100% | 5.8622 | -2.4702 | 0.42137 | 76.722 | 55.8705 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.8498 | 2.0971 | 160.8899 | 119.2685 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.1499 | 100% | 5.8622 | -2.7123 | 0.46267 | 71.2461 | 61.3464 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.2478 | 1.654 | 117.8423 | 134.703 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.392 | 100% | 5.8622 | -2.4702 | 0.42137 | 76.722 | 55.8705 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.8498 | 2.0971 | 160.8899 | 119.2685 | 0.073778 | 2.5584 | 2.1118 | 7.1163 | 0 | 4.347 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.1025 | 100% | 5.8622 | -2.7596 | 0.47075 | 132.1217 | 55.8705 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.1118 | 1.554 | 205.3109 | 181.7527
| 18 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5891 | 100% | 4.8647 | -1.2756 | 0.26222 | 80.1618 | 28.4907 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3178 | 2.4414 | 195.707 | 79.1093 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3371 | 100% | 4.8647 | -1.5276 | 0.31401 | 74.5344 | 34.1181 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6123 | 1.9222 | 143.2736 | 94.0316 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5891 | 100% | 4.8647 | -1.2756 | 0.26222 | 80.1618 | 28.4907 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3178 | 2.4414 | 195.707 | 79.1093 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4389 | 7.1163 | 0 | 3.764 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3488 | 100% | 4.8647 | -1.5158 | 0.3116 | 108.3409 | 28.4907 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4389 | 1.7946 | 194.4324 | 114.6295
| 19 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5348 | 100% | 5.1394 | -1.6046 | 0.31221 | 79.2645 | 35.9805 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1889 | 2.3466 | 186 | 89.9895 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2856 | 100% | 5.1394 | -1.8538 | 0.36071 | 73.6755 | 41.5695 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.5119 | 1.8484 | 136.1807 | 105.0433 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5348 | 100% | 5.1394 | -1.6046 | 0.31221 | 79.2645 | 35.9805 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1889 | 2.3466 | 186 | 89.9895 | 0.073778 | 2.5584 | 2.3488 | 7.1163 | 0 | 3.9084 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.281 | 100% | 5.1394 | -1.8584 | 0.36159 | 114.8834 | 35.9805 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.3488 | 1.7284 | 198.5595 | 132.1609
| 20 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5611 | 100% | 5.0062 | -1.4451 | 0.28867 | 79.7049 | 32.3451 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2514 | 2.3925 | 190.6964 | 84.7003 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3106 | 100% | 5.0062 | -1.6957 | 0.33872 | 74.0969 | 37.9531 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.5606 | 1.8842 | 139.6121 | 99.6897 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5611 | 100% | 5.0062 | -1.4451 | 0.28867 | 79.7049 | 32.3451 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2514 | 2.3925 | 190.6964 | 84.7003 | 0.073778 | 2.5584 | 2.3924 | 7.1163 | 0 | 3.8371 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3139 | 100% | 5.0062 | -1.6924 | 0.33805 | 111.712 | 32.3451 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.3924 | 1.7605 | 196.6664 | 123.5828
| 21 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5089 | 100% | 5.2706 | -1.7617 | 0.33426 | 78.8208 | 39.5742 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1274 | 2.3013 | 181.3876 | 95.2346 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2609 | 100% | 5.2706 | -2.0097 | 0.3813 | 73.2512 | 45.1438 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.4639 | 1.8131 | 132.8111 | 110.3532 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5089 | 100% | 5.2706 | -1.7617 | 0.33426 | 78.8208 | 39.5742 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1274 | 2.3013 | 181.3876 | 95.2346 | 0.073778 | 2.5584 | 2.3058 | 7.1163 | 0 | 3.9813 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2486 | 100% | 5.2706 | -2.022 | 0.38364 | 118.0114 | 39.5742 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.3058 | 1.6967 | 200.2285 | 140.7753
| 22 | [11 empty] | 0.11 | 4.12 | 3.0782 | 100% | 6.6309 | -3.5527 | 0.53578 | 70.1168 | 80.9257 |  | 0.07625 | 3.2837 | 2.5616 | 1.885 | 132.1667 | 152.3798 |  | 0.00875 | 3.1113 | 3.0284 | 100% | 6.6309 | -3.6026 | 0.5433 | 68.9818 | 82.0607 |  | 0.04975 | 2.3902 | 1.9191 | 1.4122 | 97.4127 | 168.8732 |  | -0.06 | 2.69 | 3.2582 | 100% | 6.6309 | -3.3727 | 0.50863 | 74.2179 | 76.8246 |  | 0.10556 | 2.5288 | 1.5291 | 1.1252 | 83.5063 | 184.1955 | 0.04975 | 2.3902 | 1.9191 | 6.0698 | 1.0465 | 5.4301 |  | 0.1275 | 4.0725 | 2.865 | 100% | 6.6309 | -3.766 | 0.56794 | 150.4746 | 76.8246 |  | 0.025625 | 1.4944 | 1.2517 | 0.92105 | 138.5948 | 309.8544
| 23 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4444 | 100% | 5.5969 | -2.1524 | 0.38458 | 77.6817 | 48.5433 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.9743 | 2.1886 | 170.0174 | 108.407 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.1997 | 100% | 5.5969 | -2.3972 | 0.4283 | 72.1626 | 54.0624 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.3447 | 1.7254 | 124.5065 | 123.6943 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4444 | 100% | 5.5969 | -2.1524 | 0.38458 | 77.6817 | 48.5433 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.9743 | 2.1886 | 170.0174 | 108.407 | 0.073778 | 2.5584 | 2.1988 | 7.1163 | 0 | 4.175 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.1681 | 100% | 5.5969 | -2.4288 | 0.43396 | 125.791 | 48.5433 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.1988 | 1.618 | 203.5259 | 162.9135
| 24 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5617 | 100% | 5.0034 | -1.4418 | 0.28816 | 79.7141 | 32.2684 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2527 | 2.3935 | 190.7958 | 84.5889 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3111 | 100% | 5.0034 | -1.6924 | 0.33824 | 74.1057 | 37.8768 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.5616 | 1.8849 | 139.6848 | 99.5769 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5617 | 100% | 5.0034 | -1.4418 | 0.28816 | 79.7141 | 32.2684 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2527 | 2.3935 | 190.7958 | 84.5889 | 0.073778 | 2.5584 | 2.3934 | 7.1163 | 0 | 3.8356 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3146 | 100% | 5.0034 | -1.6889 | 0.33754 | 111.645 | 32.2684 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.3934 | 1.7612 | 196.6243 | 123.4032
| 25 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4457 | 100% | 5.5903 | -2.1446 | 0.38362 | 77.7051 | 48.3624 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.9774 | 2.1909 | 170.2446 | 108.1401 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.201 | 100% | 5.5903 | -2.3894 | 0.42741 | 72.1849 | 53.8826 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.3471 | 1.7271 | 124.6725 | 123.4238 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4457 | 100% | 5.5903 | -2.1446 | 0.38362 | 77.7051 | 48.3624 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.9774 | 2.1909 | 170.2446 | 108.1401 | 0.073778 | 2.5584 | 2.2009 | 7.1163 | 0 | 4.171 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.1697 | 100% | 5.5903 | -2.4206 | 0.43301 | 125.6345 | 48.3624 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.2009 | 1.6196 | 203.4716 | 162.4574
| 26 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5176 | 100% | 5.2266 | -1.709 | 0.32698 | 78.9707 | 38.3668 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.148 | 2.3165 | 182.9339 | 93.4704 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2692 | 100% | 5.2266 | -1.9573 | 0.3745 | 73.3946 | 43.9429 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.48 | 1.8249 | 133.9407 | 108.567 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5176 | 100% | 5.2266 | -1.709 | 0.32698 | 78.9707 | 38.3668 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.148 | 2.3165 | 182.9339 | 93.4704 | 0.073778 | 2.5584 | 2.3202 | 7.1163 | 0 | 3.9565 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2595 | 100% | 5.2266 | -1.9671 | 0.37636 | 116.9611 | 38.3668 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.3202 | 1.7073 | 199.6901 | 137.8655
| 27 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.7261 | 100% | 4.1709 | -0.44483 | 0.10665 | 82.1905 | 9.812 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.6433 | 2.6809 | 220.3439 | 52.2061 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4673 | 100% | 4.1709 | -0.70363 | 0.1687 | 76.4818 | 15.5207 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.8658 | 2.1088 | 161.2848 | 66.8073 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.7261 | 100% | 4.1709 | -0.44483 | 0.10665 | 82.1905 | 9.812 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.6433 | 2.6809 | 220.3439 | 52.2061 | 0.073778 | 2.5584 | 2.6663 | 7.1163 | 0 | 3.4429 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.5201 | 100% | 4.1709 | -0.6508 | 0.15603 | 91.8465 | 9.812 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.6663 | 1.962 | 180.2053 | 73.045
| 28 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8038 | 98.51% | 3.7472 | 0.056646 | 0 | 81.8325 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.023 | 2.9603 | 242.2504 | 35.6596 |  | 0.072 | 3.346 | 3.5869 | 100% | 3.7472 | -0.16029 | 0.042775 | 78.3321 | 3.5004 |  | 0.148 | 2.614 | 3.1092 | 2.2879 | 179.2152 | 48.6822 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8038 | 98.51% | 3.7472 | 0.056646 | 0 | 81.8325 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.5732 | 2.6293 | 215.1634 | 40.1488 | 0.1328 | 2.4404 | 2.8847 | 7.1163 | 0 | 3.1823 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6038 | 100% | 3.7472 | -0.14335 | 0.038256 | 81.7942 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.8847 | 2.1227 | 173.6266 | 49.7072
III | 1 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 3.9921 | 66.15% | 2.6409 | 1.3511 | 0 | 55.2825 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9715 | 4.3149 | 238.5397 | 16.5274 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9047 | 67.63% | 2.6409 | 1.2638 | 0 | 55.2825 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7426 | 3.2483 | 179.573 | 21.9545 |  | 0.033333 | 3.7167 | 3.9921 | 66.15% | 2.6409 | 1.3511 | 0 | 55.2825 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.3755 | 4.6655 | 257.9214 | 15.2854 | 0.050667 | 3.0153 | 3.434 | 7.1163 | 0 | 2.6733 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9047 | 67.63% | 2.6409 | 1.2638 | 0 | 55.2825 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7426 | 3.2483 | 179.573 | 21.9545
| 2 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8143 | 96.69% | 3.6881 | 0.12621 | 0 | 80.415 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.086 | 3.0067 | 241.7821 | 34.5016 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6058 | 100% | 3.6881 | -0.082325 | 0.022322 | 78.62 | 1.795 |  | 0.148 | 2.614 | 3.148 | 2.3165 | 182.1215 | 46.0975 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8143 | 96.69% | 3.6881 | 0.12621 | 0 | 80.415 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.6009 | 2.6497 | 213.0759 | 39.1498 | 0.1328 | 2.4404 | 2.9196 | 7.1163 | 0 | 3.1443 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6143 | 100% | 3.6881 | -0.073792 | 0.020008 | 80.395 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.9196 | 2.1484 | 172.7186 | 48.2735
| 3 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8642 | 88.19% | 3.4078 | 0.45635 | 0 | 73.6875 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.385 | 3.2267 | 237.7673 | 29.4595 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6955 | 92.22% | 3.4078 | 0.28769 | 0 | 73.6875 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.3324 | 2.4522 | 180.6932 | 38.7646 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8642 | 88.19% | 3.4078 | 0.45635 | 0 | 73.6875 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.7324 | 2.7465 | 202.3806 | 34.6105 | 0.1328 | 2.4404 | 3.085 | 7.1163 | 0 | 2.9757 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6642 | 93% | 3.4078 | 0.25635 | 0 | 73.6875 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.085 | 2.2701 | 167.2794 | 41.8731
| 4 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.9328 | 76.83% | 3.0216 | 0.91127 | 0 | 64.4175 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.797 | 4.1634 | 268.198 | 19.9591 |  | 0.072 | 3.346 | 3.8191 | 79.12% | 3.0216 | 0.79754 | 0 | 64.4175 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.5865 | 3.1128 | 200.5186 | 26.6958 |  | 0.04 | 3.67 | 3.9328 | 76.83% | 3.0216 | 0.91127 | 0 | 64.4175 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.9136 | 3.3967 | 218.8069 | 24.4645 | 0.1328 | 2.4404 | 3.313 | 7.1163 | 0 | 2.7709 |  | 0.04 | 3.47 | 3.7328 | 80.95% | 3.0216 | 0.71127 | 0 | 64.4175 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.313 | 2.4379 | 157.0417 | 34.0865
| 5 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.754 | 100% | 4.0275 | -0.2735 | 0.067908 | 82.5461 | 6.0139 |  | 0.24 | 3.22 | 3.724 | 2.7403 | 226.2011 | 46.6166 |  | 0.072 | 3.346 | 3.4972 | 100% | 4.0275 | -0.5303 | 0.13167 | 76.8993 | 11.6607 |  | 0.148 | 2.614 | 2.9248 | 2.1522 | 165.5036 | 61.1345 |  | 0.04 | 3.67 | 3.754 | 100% | 4.0275 | -0.2735 | 0.067908 | 82.5461 | 6.0139 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.4417 | 2.5325 | 209.0518 | 49.8044 | 0.1328 | 2.4404 | 2.7193 | 7.1163 | 0 | 3.3759 |  | 0.04 | 3.47 | 3.554 | 100% | 4.0275 | -0.4735 | 0.11757 | 88.4424 | 6.0139 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.7193 | 2.001 | 176.9715 | 64.7754
| 6 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8122 | 97.07% | 3.7003 | 0.11185 | 0 | 80.7075 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.073 | 2.9971 | 241.8895 | 34.7377 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6019 | 100% | 3.7003 | -0.098412 | 0.026596 | 78.561 | 2.1465 |  | 0.148 | 2.614 | 3.14 | 2.3106 | 181.5214 | 46.6297 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8122 | 97.07% | 3.7003 | 0.11185 | 0 | 80.7075 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.5952 | 2.6455 | 213.5114 | 39.3547 | 0.1328 | 2.4404 | 2.9124 | 7.1163 | 0 | 3.152 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6122 | 100% | 3.7003 | -0.088146 | 0.023821 | 80.6837 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.9124 | 2.1431 | 172.9117 | 48.5665
| 7 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8368 | 92.83% | 3.5616 | 0.27527 | 0 | 77.3775 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.221 | 3.106 | 240.336 | 32.1366 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6463 | 97.68% | 3.5616 | 0.084738 | 0 | 77.3775 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.2313 | 2.3777 | 183.9833 | 41.9798 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8368 | 92.83% | 3.5616 | 0.27527 | 0 | 77.3775 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.6603 | 2.6934 | 208.4082 | 37.0599 | 0.1328 | 2.4404 | 2.9943 | 7.1163 | 0 | 3.0658 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6368 | 97.93% | 3.5616 | 0.075271 | 0 | 77.3775 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.9943 | 2.2033 | 170.4892 | 45.3025
| 8 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.821 | 95.54% | 3.6506 | 0.17037 | 0 | 79.515 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.126 | 3.0361 | 241.4165 | 33.7848 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6178 | 100% | 3.6506 | -0.032825 | 0.0089916 | 78.8 | 0.71497 |  | 0.148 | 2.614 | 3.1727 | 2.3346 | 183.9688 | 44.4633 |  | 0.04 | 3.67 | 3.821 | 95.54% | 3.6506 | 0.17037 | 0 | 79.515 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.6185 | 2.6626 | 211.7206 | 38.5234 | 0.1328 | 2.4404 | 2.9417 | 7.1163 | 0 | 3.1206 |  | 0.04 | 3.47 | 3.621 | 100% | 3.6506 | -0.029625 | 0.008115 | 79.5069 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.9417 | 2.1647 | 172.1055 | 47.381
| 9 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8353 | 93.09% | 3.5703 | 0.26498 | 0 | 77.5872 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.2117 | 3.0992 | 240.4552 | 32.295 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6435 | 97.99% | 3.5703 | 0.073204 | 0 | 77.5872 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.2255 | 2.3735 | 184.1538 | 42.1686 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8353 | 93.09% | 3.5703 | 0.26498 | 0 | 77.5872 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.6562 | 2.6904 | 208.7389 | 37.202 | 0.1328 | 2.4404 | 2.9891 | 7.1163 | 0 | 3.0711 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6353 | 98.21% | 3.5703 | 0.06498 | 0 | 77.5872 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.9891 | 2.1995 | 170.6568 | 45.5037
| 10 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8037 | 98.54% | 3.7481 | 0.055542 | 0 | 81.855 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.022 | 2.9596 | 242.2568 | 35.6783 |  | 0.072 | 3.346 | 3.5866 | 100% | 3.7481 | -0.16153 | 0.043095 | 78.3275 | 3.5275 |  | 0.148 | 2.614 | 3.1086 | 2.2874 | 179.1691 | 48.7233 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8037 | 98.54% | 3.7481 | 0.055542 | 0 | 81.855 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.5727 | 2.629 | 215.1961 | 40.1648 | 0.1328 | 2.4404 | 2.8842 | 7.1163 | 0 | 3.1829 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6037 | 100% | 3.7481 | -0.14446 | 0.038541 | 81.8165 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.8842 | 2.1223 | 173.6404 | 49.7302
| 11 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.7357 | 100% | 4.1222 | -0.38645 | 0.093748 | 82.3171 | 8.5154 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.6661 | 2.6977 | 222.0687 | 50.3473 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4765 | 100% | 4.1222 | -0.64573 | 0.15665 | 76.6037 | 14.2288 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.8836 | 2.1219 | 162.5462 | 64.9258 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.7357 | 100% | 4.1222 | -0.38645 | 0.093748 | 82.3171 | 8.5154 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.6661 | 2.6977 | 222.0687 | 50.3473 | 0.073778 | 2.5584 | 2.6823 | 7.1163 | 0 | 3.4224 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.5322 | 100% | 4.1222 | -0.59001 | 0.14313 | 90.6894 | 8.5154 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.6823 | 1.9738 | 179.0017 | 70.2562
| 12 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.764 | 100% | 3.9712 | -0.20725 | 0.052188 | 82.6587 | 4.5513 |  | 0.24 | 3.22 | 3.784 | 2.7845 | 230.1593 | 44.1658 |  | 0.072 | 3.346 | 3.5152 | 100% | 3.9712 | -0.45605 | 0.11484 | 77.195 | 10.015 |  | 0.148 | 2.614 | 2.9618 | 2.1794 | 168.2417 | 58.6108 |  | 0.04 | 3.67 | 3.764 | 100% | 3.9712 | -0.20725 | 0.052188 | 82.6587 | 4.5513 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.4681 | 2.552 | 210.9422 | 47.6545 | 0.1328 | 2.4404 | 2.7525 | 7.1163 | 0 | 3.3352 |  | 0.04 | 3.47 | 3.564 | 100% | 3.9712 | -0.40725 | 0.10255 | 87.1075 | 4.5513 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.7525 | 2.0254 | 176.4283 | 61.3506
| 13 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6252 | 100% | 4.6819 | -1.0567 | 0.2257 | 80.7326 | 23.5324 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4036 | 2.5045 | 202.1956 | 71.9398 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3714 | 100% | 4.6819 | -1.3104 | 0.2799 | 75.0814 | 29.1836 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6791 | 1.9714 | 148.0161 | 86.7767 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6252 | 100% | 4.6819 | -1.0567 | 0.2257 | 80.7326 | 23.5324 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4036 | 2.5045 | 202.1956 | 71.9398 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4988 | 7.1163 | 0 | 3.6738 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.394 | 100% | 4.6819 | -1.2879 | 0.27508 | 103.9899 | 23.5324 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4988 | 1.8387 | 191.211 | 103.3125
| 14 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4744 | 100% | 5.445 | -1.9706 | 0.3619 | 78.2181 | 44.3619 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0456 | 2.2411 | 175.2921 | 102.2506 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2282 | 100% | 5.445 | -2.2168 | 0.40712 | 72.675 | 49.905 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.4002 | 1.7662 | 128.3587 | 117.4579 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4744 | 100% | 5.445 | -1.9706 | 0.3619 | 78.2181 | 44.3619 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0456 | 2.2411 | 175.2921 | 102.2506 | 0.073778 | 2.5584 | 2.2486 | 7.1163 | 0 | 4.0826 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2056 | 100% | 5.445 | -2.2394 | 0.41128 | 122.1687 | 44.3619 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.2486 | 1.6546 | 202.142 | 152.4743
| 15 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6485 | 100% | 4.5637 | -0.91523 | 0.20054 | 81.0888 | 20.3412 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.459 | 2.5453 | 206.3945 | 67.3374 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3936 | 100% | 4.5637 | -1.1702 | 0.2564 | 75.4231 | 26.0069 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.7223 | 2.0032 | 151.0854 | 82.1198 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6485 | 100% | 4.5637 | -0.91523 | 0.20054 | 81.0888 | 20.3412 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.459 | 2.5453 | 206.3945 | 67.3374 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5375 | 7.1163 | 0 | 3.6177 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4231 | 100% | 4.5637 | -1.1406 | 0.24993 | 101.1801 | 20.3412 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5375 | 1.8672 | 188.9282 | 96.141
| 16 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.7653 | 100% | 3.9638 | -0.19842 | 0.050058 | 82.6735 | 4.3565 |  | 0.24 | 3.22 | 3.792 | 2.7903 | 230.6871 | 43.8406 |  | 0.072 | 3.346 | 3.5176 | 100% | 3.9638 | -0.44615 | 0.11256 | 77.2341 | 9.7959 |  | 0.148 | 2.614 | 2.9667 | 2.1831 | 168.6073 | 58.2752 |  | 0.04 | 3.67 | 3.7653 | 100% | 3.9638 | -0.19842 | 0.050058 | 82.6735 | 4.3565 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.4716 | 2.5546 | 211.1939 | 47.3684 | 0.1328 | 2.4404 | 2.7569 | 7.1163 | 0 | 3.3298 |  | 0.04 | 3.47 | 3.5653 | 100% | 3.9638 | -0.39842 | 0.10052 | 86.9295 | 4.3565 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.7569 | 2.0287 | 176.351 | 60.8971
| 17 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8332 | 93.45% | 3.5822 | 0.25098 | 0 | 77.8725 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.199 | 3.0898 | 240.6128 | 32.5117 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6397 | 98.42% | 3.5822 | 0.057513 | 0 | 77.8725 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.2177 | 2.3678 | 184.3829 | 42.4265 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8332 | 93.45% | 3.5822 | 0.25098 | 0 | 77.8725 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.6506 | 2.6863 | 209.1869 | 37.3958 | 0.1328 | 2.4404 | 2.9821 | 7.1163 | 0 | 3.0784 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6332 | 98.6% | 3.5822 | 0.050979 | 0 | 77.8725 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.9821 | 2.1944 | 170.8823 | 45.7784
| 18 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 3.9936 | 65.87% | 2.6306 | 1.363 | 0 | 55.035 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9741 | 4.3172 | 237.5958 | 16.4448 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9067 | 67.34% | 2.6306 | 1.2761 | 0 | 55.035 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7459 | 3.2512 | 178.9296 | 21.8366 |  | 0.033333 | 3.7167 | 3.9936 | 65.87% | 2.6306 | 1.363 | 0 | 55.035 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.3803 | 4.6697 | 256.9978 | 15.2033 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4363 | 7.1163 | 0 | 2.6715 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9067 | 67.34% | 2.6306 | 1.2761 | 0 | 55.035 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7459 | 3.2512 | 178.9296 | 21.8366
| 19 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.9323 | 76.91% | 3.0244 | 0.90796 | 0 | 64.485 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.794 | 4.1608 | 268.3111 | 19.9926 |  | 0.072 | 3.346 | 3.8182 | 79.21% | 3.0244 | 0.79383 | 0 | 64.485 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.5846 | 3.1112 | 200.6252 | 26.7376 |  | 0.04 | 3.67 | 3.9323 | 76.91% | 3.0244 | 0.90796 | 0 | 64.485 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.9123 | 3.3956 | 218.9623 | 24.4984 | 0.1328 | 2.4404 | 3.3113 | 7.1163 | 0 | 2.7723 |  | 0.04 | 3.47 | 3.7323 | 81.03% | 3.0244 | 0.70796 | 0 | 64.485 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.3113 | 2.4367 | 157.1275 | 34.1393
| 20 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8308 | 93.85% | 3.5953 | 0.23552 | 0 | 78.1875 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.185 | 3.0795 | 240.7806 | 32.7524 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6355 | 98.89% | 3.5953 | 0.040188 | 0 | 78.1875 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.2091 | 2.3614 | 184.632 | 42.7127 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8308 | 93.85% | 3.5953 | 0.23552 | 0 | 78.1875 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.6444 | 2.6817 | 209.6789 | 37.6106 | 0.1328 | 2.4404 | 2.9744 | 7.1163 | 0 | 3.0864 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6308 | 99.02% | 3.5953 | 0.035521 | 0 | 78.1875 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.9744 | 2.1887 | 171.1278 | 46.0833
| 21 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.7602 | 100% | 3.9928 | -0.23265 | 0.058266 | 82.616 | 5.1115 |  | 0.24 | 3.22 | 3.761 | 2.7675 | 228.642 | 45.1028 |  | 0.072 | 3.346 | 3.5083 | 100% | 3.9928 | -0.48451 | 0.12135 | 77.0821 | 10.6454 |  | 0.148 | 2.614 | 2.9476 | 2.169 | 167.1912 | 59.5767 |  | 0.04 | 3.67 | 3.7602 | 100% | 3.9928 | -0.23265 | 0.058266 | 82.616 | 5.1115 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.4579 | 2.5445 | 210.2181 | 48.4778 | 0.1328 | 2.4404 | 2.7398 | 7.1163 | 0 | 3.3507 |  | 0.04 | 3.47 | 3.5602 | 100% | 3.9928 | -0.43265 | 0.10836 | 87.6191 | 5.1115 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.7398 | 2.016 | 176.6441 | 62.6585
| 22 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.7517 | 100% | 4.0406 | -0.28896 | 0.071513 | 82.5193 | 6.3557 |  | 0.24 | 3.22 | 3.71 | 2.73 | 225.2776 | 47.1915 |  | 0.072 | 3.346 | 3.493 | 100% | 4.0406 | -0.54763 | 0.13553 | 76.8298 | 12.0452 |  | 0.148 | 2.614 | 2.9162 | 2.1459 | 164.8659 | 61.7252 |  | 0.04 | 3.67 | 3.7517 | 100% | 4.0406 | -0.28896 | 0.071513 | 82.5193 | 6.3557 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.4355 | 2.528 | 208.61 | 50.307 | 0.1328 | 2.4404 | 2.7115 | 7.1163 | 0 | 3.3855 |  | 0.04 | 3.47 | 3.5517 | 100% | 4.0406 | -0.48896 | 0.12101 | 88.754 | 6.3557 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.7115 | 1.9953 | 177.089 | 65.5807
| 23 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.7503 | 100% | 4.0481 | -0.29779 | 0.073563 | 82.5039 | 6.5511 |  | 0.24 | 3.22 | 3.702 | 2.7241 | 224.7499 | 47.5206 |  | 0.072 | 3.346 | 3.4906 | 100% | 4.0481 | -0.55753 | 0.13772 | 76.79 | 12.265 |  | 0.148 | 2.614 | 2.9112 | 2.1422 | 164.5016 | 62.063 |  | 0.04 | 3.67 | 3.7503 | 100% | 4.0481 | -0.29779 | 0.073563 | 82.5039 | 6.5511 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.432 | 2.5254 | 208.3575 | 50.5943 | 0.1328 | 2.4404 | 2.7071 | 7.1163 | 0 | 3.3911 |  | 0.04 | 3.47 | 3.5503 | 100% | 4.0481 | -0.49779 | 0.12297 | 88.932 | 6.5511 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.7071 | 1.992 | 177.1546 | 66.0419
| 24 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.9058 | 81.25% | 3.1734 | 0.7324 | 0 | 68.0625 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.635 | 3.4107 | 232.1381 | 25.743 |  | 0.072 | 3.346 | 3.7705 | 84.16% | 3.1734 | 0.59706 | 0 | 68.0625 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.4866 | 2.5656 | 174.6211 | 34.2223 |  | 0.04 | 3.67 | 3.9058 | 81.25% | 3.1734 | 0.7324 | 0 | 68.0625 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.8423 | 2.8274 | 192.4386 | 31.0537 | 0.1328 | 2.4404 | 3.2234 | 7.1163 | 0 | 2.848 |  | 0.04 | 3.47 | 3.7058 | 85.63% | 3.1734 | 0.5324 | 0 | 68.0625 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.2234 | 2.3719 | 161.4382 | 37.0168
| 25 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.9447 | 74.91% | 2.955 | 0.98967 | 0 | 62.82 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.868 | 4.2251 | 265.4181 | 19.1803 |  | 0.072 | 3.346 | 3.8404 | 76.95% | 2.955 | 0.8854 | 0 | 62.82 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.6303 | 3.1508 | 197.9331 | 25.7198 |  | 0.04 | 3.67 | 3.9447 | 74.91% | 2.955 | 0.98967 | 0 | 62.82 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.9448 | 3.4238 | 215.0832 | 23.669 | 0.1328 | 2.4404 | 3.3523 | 7.1163 | 0 | 2.7384 |  | 0.04 | 3.47 | 3.7447 | 78.91% | 2.955 | 0.78967 | 0 | 62.82 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.3523 | 2.9095 | 182.7772 | 27.8525
| 26 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8445 | 91.52% | 3.5184 | 0.32606 | 0 | 76.3425 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.267 | 3.1399 | 239.7054 | 31.365 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6601 | 96.13% | 3.5184 | 0.14166 | 0 | 76.3425 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.2597 | 2.3986 | 183.1159 | 41.0579 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8445 | 91.52% | 3.5184 | 0.32606 | 0 | 76.3425 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.6805 | 2.7083 | 206.757 | 36.3632 | 0.1328 | 2.4404 | 3.0197 | 7.1163 | 0 | 3.04 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6445 | 96.54% | 3.5184 | 0.12606 | 0 | 76.3425 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.0197 | 2.2221 | 169.6386 | 44.3198
| 27 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.9228 | 78.46% | 3.0778 | 0.84502 | 0 | 65.7675 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.737 | 4.1114 | 270.3938 | 20.6355 |  | 0.072 | 3.346 | 3.8011 | 80.97% | 3.0778 | 0.72329 | 0 | 65.7675 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.5495 | 2.6119 | 171.7771 | 32.4823 |  | 0.04 | 3.67 | 3.9228 | 78.46% | 3.0778 | 0.84502 | 0 | 65.7675 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.8872 | 3.3738 | 221.8861 | 25.1468 | 0.1328 | 2.4404 | 3.2798 | 7.1163 | 0 | 2.7989 |  | 0.04 | 3.47 | 3.7228 | 82.67% | 3.0778 | 0.64502 | 0 | 65.7675 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.2798 | 2.4134 | 158.7261 | 35.1531
| 28 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6698 | 100% | 4.4559 | -0.78612 | 0.17642 | 81.4046 | 17.4379 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5096 | 2.5825 | 210.2278 | 63.1577 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4138 | 100% | 4.4559 | -1.0421 | 0.23387 | 75.7261 | 23.1164 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.7617 | 2.0322 | 153.8878 | 77.8904 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6698 | 100% | 4.4559 | -0.78612 | 0.17642 | 81.4046 | 17.4379 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5096 | 2.5825 | 210.2278 | 63.1577 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5729 | 7.1163 | 0 | 3.568 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4498 | 100% | 4.4559 | -1.0062 | 0.2258 | 98.6167 | 17.4379 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5729 | 1.8933 | 186.7071 | 89.6888
| 29 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6767 | 100% | 4.4212 | -0.74458 | 0.16841 | 81.5041 | 16.5059 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5258 | 2.5945 | 211.4609 | 61.8172 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4203 | 100% | 4.4212 | -1.0009 | 0.22639 | 75.8217 | 22.1883 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.7743 | 2.0415 | 154.7894 | 76.5339 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6767 | 100% | 4.4212 | -0.74458 | 0.16841 | 81.5041 | 16.5059 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5258 | 2.5945 | 211.4609 | 61.8172 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5843 | 7.1163 | 0 | 3.5523 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4583 | 100% | 4.4212 | -0.96292 | 0.21779 | 97.7922 | 16.5059 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5843 | 1.9016 | 185.9646 | 87.6314
| 30 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6807 | 100% | 4.4006 | -0.71988 | 0.16359 | 81.5628 | 15.9522 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5355 | 2.6016 | 212.194 | 61.0211 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4242 | 100% | 4.4006 | -0.97642 | 0.22188 | 75.8781 | 21.6369 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.7819 | 2.047 | 155.3253 | 75.7284 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6807 | 100% | 4.4006 | -0.71988 | 0.16359 | 81.5628 | 15.9522 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5355 | 2.6016 | 212.194 | 61.0211 | 0.073778 | 2.5584 | 2.591 | 7.1163 | 0 | 3.543 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4634 | 100% | 4.4006 | -0.9372 | 0.21297 | 97.302 | 15.9522 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.591 | 1.9066 | 185.5167 | 86.4123
| 31 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.7117 | 100% | 4.2441 | -0.5324 | 0.12544 | 81.9961 | 11.7614 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.609 | 2.6556 | 217.7528 | 55.0024 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4536 | 100% | 4.2441 | -0.79048 | 0.18626 | 76.2947 | 17.4628 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.8391 | 2.0891 | 159.39 | 69.6375 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.7117 | 100% | 4.2441 | -0.5324 | 0.12544 | 81.9961 | 11.7614 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.609 | 2.6556 | 217.7528 | 55.0024 | 0.073778 | 2.5584 | 2.6424 | 7.1163 | 0 | 3.4742 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.5021 | 100% | 4.2441 | -0.74198 | 0.17483 | 93.5827 | 11.7614 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.6424 | 1.9444 | 181.9606 | 77.2596
IV | 1 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 4.0047 | 63.82% | 2.5556 | 1.4491 | 0 | 53.235 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.993 | 4.3336 | 230.6977 | 15.8468 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9211 | 65.18% | 2.5556 | 1.3655 | 0 | 53.235 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7704 | 3.2724 | 174.2069 | 20.9855 |  | 0.033333 | 3.7167 | 4.0047 | 63.82% | 2.5556 | 1.4491 | 0 | 53.235 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.4155 | 4.7003 | 250.218 | 14.6105 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4532 | 7.1163 | 0 | 2.6584 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9211 | 65.18% | 2.5556 | 1.3655 | 0 | 53.235 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7704 | 3.2724 | 174.2069 | 20.9855
| 2 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0884 | 45.43% | 1.8572 | 2.2312 | 0 | 36.4725 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.4174 | 5.4174 | 197.5869 | 8.6849 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0884 | 45.43% | 1.8572 | 2.2312 | 0 | 36.4725 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.4174 | 5.4174 | 197.5869 | 8.6849 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0884 | 45.43% | 1.8572 | 2.2312 | 0 | 36.4725 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.3198 | 4.3198 | 157.5553 | 10.8915 | 0.0938 | 2.584 | 3.6858 | 7.1163 | 0 | 2.4907 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 46.66% | 1.8572 | 2.1228 | 0 | 36.4725 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.0638 | 4.0638 | 148.2165 | 11.5778
| 3 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 4.005 | 63.76% | 2.5537 | 1.4512 | 0 | 53.19 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9935 | 4.334 | 230.5245 | 15.8319 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9215 | 65.12% | 2.5537 | 1.3678 | 0 | 53.19 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.771 | 3.2729 | 174.0879 | 20.9643 |  | 0.033333 | 3.7167 | 4.005 | 63.76% | 2.5537 | 1.4512 | 0 | 53.19 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.4164 | 4.701 | 250.0471 | 14.5958 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4536 | 7.1163 | 0 | 2.6581 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9215 | 65.12% | 2.5537 | 1.3678 | 0 | 53.19 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.771 | 3.2729 | 174.0879 | 20.9643
| 4 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0718 | 49.78% | 2.0269 | 2.0449 | 0 | 40.545 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.2673 | 5.2673 | 213.5644 | 9.9297 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0718 | 49.78% | 2.0269 | 2.0449 | 0 | 40.545 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.2673 | 5.2673 | 213.5644 | 9.9297 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0718 | 49.78% | 2.0269 | 2.0449 | 0 | 40.545 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.2402 | 4.2402 | 171.9202 | 12.335 | 0.0938 | 2.584 | 3.615 | 7.1163 | 0 | 2.5394 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 50.93% | 2.0269 | 1.9531 | 0 | 40.545 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 3.9801 | 3.905 | 158.3274 | 13.3939
| 5 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.1259 | 35.72% | 1.4737 | 2.6521 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.7565 | 5.5393 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1259 | 35.72% | 1.4737 | 2.6521 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.7565 | 5.5393 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1259 | 35.72% | 1.4737 | 2.6521 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.4997 | 4.3299 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.8456 | 7.1163 | 0 | 2.3871 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 37.03% | 1.4737 | 2.5063 | 0 | 0 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.253 | 4.0925 | 0 | 0
| 6 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.1364 | 33.05% | 1.3669 | 2.7695 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.8511 | 5.6303 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1364 | 33.05% | 1.3669 | 2.7695 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.8511 | 5.6303 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1364 | 33.05% | 1.3669 | 2.7695 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.5499 | 4.3782 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.8902 | 7.1163 | 0 | 2.3598 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 34.34% | 1.3669 | 2.6131 | 0 | 0 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.3057 | 4.1432 | 0 | 0
| 7 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0637 | 51.93% | 2.1103 | 1.9533 | 0 | 42.5475 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.1935 | 5.0956 | 216.8031 | 10.7714 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0637 | 51.93% | 2.1103 | 1.9533 | 0 | 42.5475 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.1935 | 5.0956 | 216.8031 | 10.7714 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0637 | 51.93% | 2.1103 | 1.9533 | 0 | 42.5475 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.2011 | 4.1218 | 175.3732 | 13.316 | 0.0938 | 2.584 | 3.5802 | 7.1163 | 0 | 2.5641 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 53.02% | 2.1103 | 1.8697 | 0 | 42.5475 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 3.9389 | 3.8646 | 164.4288 | 14.2023
| 8 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.064 | 51.83% | 2.1066 | 1.9575 | 0 | 42.4575 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.1969 | 5.0988 | 216.4827 | 10.7418 |  | 0.022 | 3.83 | 4.064 | 51.83% | 2.1066 | 1.9575 | 0 | 42.4575 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.1969 | 5.0988 | 216.4827 | 10.7418 |  | 0.022 | 3.83 | 4.064 | 51.83% | 2.1066 | 1.9575 | 0 | 42.4575 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.2028 | 4.1235 | 175.0755 | 13.2823 | 0.0938 | 2.584 | 3.5818 | 7.1163 | 0 | 2.563 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 52.93% | 2.1066 | 1.8734 | 0 | 42.4575 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 3.9408 | 3.8664 | 164.158 | 14.1656
| 9 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0843 | 46.5% | 1.8994 | 2.1849 | 0 | 37.485 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.3801 | 5.3801 | 201.6734 | 8.9879 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0843 | 46.5% | 1.8994 | 2.1849 | 0 | 37.485 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.3801 | 5.3801 | 201.6734 | 8.9879 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0843 | 46.5% | 1.8994 | 2.1849 | 0 | 37.485 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.3 | 4.3 | 161.1872 | 11.2454 | 0.0938 | 2.584 | 3.6682 | 7.1163 | 0 | 2.5026 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 47.72% | 1.8994 | 2.0806 | 0 | 37.485 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.043 | 4.043 | 151.5509 | 11.9604
| 10 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 4.01 | 62.84% | 2.52 | 1.49 | 0 | 52.38 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 5.002 | 4.3414 | 227.4004 | 15.5643 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.928 | 64.15% | 2.52 | 1.408 | 0 | 52.38 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.782 | 3.2825 | 171.9369 | 20.585 |  | 0.033333 | 3.7167 | 4.01 | 62.84% | 2.52 | 1.49 | 0 | 52.38 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.4322 | 4.7148 | 246.9591 | 14.3316 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4612 | 7.1163 | 0 | 2.6523 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.928 | 64.15% | 2.52 | 1.408 | 0 | 52.38 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.782 | 3.2825 | 171.9369 | 20.585
| 11 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 3.9586 | 72.42% | 2.8669 | 1.0917 | 0 | 60.705 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9146 | 4.2655 | 258.9393 | 18.3586 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8612 | 74.25% | 2.8669 | 0.99432 | 0 | 60.705 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.6689 | 3.1844 | 193.307 | 24.5918 |  | 0.033333 | 3.7167 | 3.9586 | 72.42% | 2.8669 | 1.0917 | 0 | 60.705 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.2695 | 4.5735 | 277.6355 | 17.1224 | 0.050667 | 3.0153 | 3.3831 | 7.1163 | 0 | 2.7135 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8612 | 74.25% | 2.8669 | 0.99432 | 0 | 60.705 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.6689 | 3.1844 | 193.307 | 24.5918
| 12 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 3.9863 | 67.24% | 2.6803 | 1.3059 | 0 | 56.2275 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9616 | 4.3063 | 242.1334 | 16.8435 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8971 | 68.78% | 2.6803 | 1.2168 | 0 | 56.2275 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7298 | 3.2371 | 182.0164 | 22.4066 |  | 0.033333 | 3.7167 | 3.9863 | 67.24% | 2.6803 | 1.3059 | 0 | 56.2275 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.357 | 4.6495 | 261.4288 | 15.6003 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4251 | 7.1163 | 0 | 2.6802 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8971 | 68.78% | 2.6803 | 1.2168 | 0 | 56.2275 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7298 | 3.2371 | 182.0164 | 22.4066
| 13 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 3.9765 | 69.05% | 2.7459 | 1.2306 | 0 | 57.8025 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9451 | 4.292 | 248.0867 | 17.3732 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8845 | 70.69% | 2.7459 | 1.1385 | 0 | 57.8025 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7084 | 3.2186 | 186.0418 | 23.1671 |  | 0.033333 | 3.7167 | 3.9765 | 69.05% | 2.7459 | 1.2306 | 0 | 57.8025 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.3262 | 4.6228 | 267.2073 | 16.13 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4103 | 7.1163 | 0 | 2.6918 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8845 | 70.69% | 2.7459 | 1.1385 | 0 | 57.8025 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7084 | 3.2186 | 186.0418 | 23.1671
| 14 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 3.9754 | 69.26% | 2.7534 | 1.222 | 0 | 57.9825 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9432 | 4.2903 | 248.7642 | 17.4339 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.883 | 70.91% | 2.7534 | 1.1296 | 0 | 57.9825 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7059 | 3.2165 | 186.4982 | 23.2546 |  | 0.033333 | 3.7167 | 3.9754 | 69.26% | 2.7534 | 1.222 | 0 | 57.9825 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.3227 | 4.6197 | 267.8623 | 16.1909 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4086 | 7.1163 | 0 | 2.6932 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.883 | 70.91% | 2.7534 | 1.1296 | 0 | 57.9825 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7059 | 3.2165 | 186.4982 | 23.2546
| 15 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.9263 | 77.89% | 3.0581 | 0.86821 | 0 | 65.295 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.758 | 4.1296 | 269.6412 | 20.3969 |  | 0.072 | 3.346 | 3.8074 | 80.32% | 3.0581 | 0.74928 | 0 | 65.295 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.5624 | 2.6214 | 171.1652 | 32.1317 |  | 0.04 | 3.67 | 3.9263 | 77.89% | 3.0581 | 0.86821 | 0 | 65.295 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.8964 | 3.3818 | 220.8154 | 24.9069 | 0.1328 | 2.4404 | 3.2914 | 7.1163 | 0 | 2.7891 |  | 0.04 | 3.47 | 3.7263 | 82.07% | 3.0581 | 0.66821 | 0 | 65.295 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.2914 | 2.422 | 158.144 | 34.7774
| 16 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.9035 | 81.63% | 3.1866 | 0.71694 | 0 | 68.3775 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.621 | 3.4004 | 232.508 | 25.9405 |  | 0.072 | 3.346 | 3.7663 | 84.61% | 3.1866 | 0.57974 | 0 | 68.3775 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.4779 | 2.5592 | 174.9949 | 34.466 |  | 0.04 | 3.67 | 3.9035 | 81.63% | 3.1866 | 0.71694 | 0 | 68.3775 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.8362 | 2.8228 | 193.0194 | 31.2475 | 0.1328 | 2.4404 | 3.2156 | 7.1163 | 0 | 2.8548 |  | 0.04 | 3.47 | 3.7035 | 86.04% | 3.1866 | 0.51694 | 0 | 68.3775 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.2156 | 2.3662 | 161.7956 | 37.2777
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1328 | 2.4404 | 3.3263 | 7.1163 | 0 | 2.7598 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1328 | 2.4404 | 3.3534 | 7.1163 | 0 | 2.7375 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.050667 | 3.0153 | 3.385 | 7.1163 | 0 | 2.712 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.5435 | 7.1163 | 0 | 2.5907 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.776 | 7.1163 | 0 | 2.4311 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.8554 | 7.1163 | 0 | 2.3811 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.8448 | 7.1163 | 0 | 2.3876 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1328 | 2.4404 | 2.9107 | 7.1163 | 0 | 3.1538 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1328 | 2.4404 | 2.9406 | 7.1163 | 0 | 3.1218 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1328 | 2.4404 | 2.7088 | 7.1163 | 0 | 3.389 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1328 | 2.4404 | 3.0552 | 7.1163 | 0 | 3.0048 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1328 | 2.4404 | 3.1204 | 7.1163 | 0 | 2.9419 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.6436 | 7.1163 | 0 | 2.5195 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1328 | 2.4404 | 2.7414 | 7.1163 | 0 | 3.3486 | [15 empty] | 0 | 0
V | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.050667 | 3.0153 | 3.3749 | 7.1163 | 0 | 2.7201 | [15 empty] | 0 | 0
| 2 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.050667 | 3.0153 | 3.397 | 7.1163 | 0 | 2.7024 | [15 empty] | 0 | 0
| 3 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.6979 | 7.1163 | 0 | 2.4825 | [15 empty] | 0 | 0
| 4 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.6967 | 7.1163 | 0 | 2.4833 | [15 empty] | 0 | 0
| 5 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.8573 | 7.1163 | 0 | 2.3799 | [15 empty] | 0 | 0
| 6 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.050667 | 3.0153 | 3.42 | 7.1163 | 0 | 2.6842 | [15 empty] | 0 | 0
| 7 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.050667 | 3.0153 | 3.3996 | 7.1163 | 0 | 2.7004 | [15 empty] | 0 | 0
| 8 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.54 | 7.1163 | 0 | 2.5932 | [15 empty] | 0 | 0
| 9 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.5947 | 7.1163 | 0 | 2.5538 | [15 empty] | 0 | 0
| 10 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0113 | 7.1163 | 0 | 2.2885 | [15 empty] | 0 | 0
| 11 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.9867 | 7.1163 | 0 | 2.3027 | [15 empty] | 0 | 0
| 12 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0164 | 7.1163 | 0 | 2.2856 | [15 empty] | 0 | 0
| 13 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.9695 | 7.1163 | 0 | 2.3126 | [15 empty] | 0 | 0
| 14 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.9136 | 7.1163 | 0 | 2.3457 | [15 empty] | 0 | 0
| 15 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.8702 | 7.1163 | 0 | 2.372 | [15 empty] | 0 | 0
| 16 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.8612 | 7.1163 | 0 | 2.3775 | [15 empty] | 0 | 0
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0008 | 7.1163 | 0 | 2.2946 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.1208 | 7.1163 | 0 | 2.2277 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.1333 | 7.1163 | 0 | 2.221 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0645 | 7.1163 | 0 | 2.2586 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.1098 | 7.1163 | 0 | 2.2337 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7506 | 7.1163 | 0 | 2.4476 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7006 | 7.1163 | 0 | 2.4807 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.8241 | 7.1163 | 0 | 2.4006 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0258 | 7.1163 | 0 | 2.2803 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.1376 | 7.1163 | 0 | 2.2187 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.1708 | 7.1163 | 0 | 2.201 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.1235 | 7.1163 | 0 | 2.2263 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.9449 | 7.1163 | 0 | 2.3271 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0391 | 7.1163 | 0 | 2.2728 | [15 empty] | 0 | 0
| 31 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.8456 | 7.1163 | 0 | 2.3871 | [15 empty] | 0 | 0
VI | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.152 | 7.1163 | 0 | 2.211 | [15 empty] | 0 | 0
| 2 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.1473 | 7.1163 | 0 | 2.2135 | [15 empty] | 0 | 0
| 3 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0332 | 3.796 | 4.4608 | 7.1163 | 0 | 2.0579 | [15 empty] | 0 | 0
| 4 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.2724 | 7.1163 | 0 | 2.1487 | [15 empty] | 0 | 0
| 5 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0332 | 3.796 | 4.4725 | 7.1163 | 0 | 2.0526 | [15 empty] | 0 | 0
| 6 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0332 | 3.796 | 4.5548 | 7.1163 | 0 | 2.0155 | [15 empty] | 0 | 0
| 7 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0332 | 3.796 | 4.6509 | 7.1163 | 0 | 1.9738 | [15 empty] | 0 | 0
| 8 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0332 | 3.796 | 4.525 | 7.1163 | 0 | 2.0287 | [15 empty] | 0 | 0
| 9 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.419 | 7.1163 | 0 | 2.0774 | [15 empty] | 0 | 0
| 10 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0332 | 3.796 | 4.5207 | 7.1163 | 0 | 2.0306 | [15 empty] | 0 | 0
| 11 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0332 | 3.796 | 4.4964 | 7.1163 | 0 | 2.0416 | [15 empty] | 0 | 0
| 12 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.2923 | 7.1163 | 0 | 2.1387 | [15 empty] | 0 | 0
| 13 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.964 | 7.1163 | 0 | 2.3158 | [15 empty] | 0 | 0
| 14 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7925 | 7.1163 | 0 | 2.4206 | [15 empty] | 0 | 0
| 15 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.9816 | 7.1163 | 0 | 2.3056 | [15 empty] | 0 | 0
| 16 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0184 | 7.1163 | 0 | 2.2845 | [15 empty] | 0 | 0
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0883 | 7.1163 | 0 | 2.2454 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.9941 | 7.1163 | 0 | 2.2984 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.905 | 7.1163 | 0 | 2.3508 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.104 | 7.1163 | 0 | 2.2369 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.299 | 7.1163 | 0 | 2.1354 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.4154 | 7.1163 | 0 | 2.0791 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.145 | 7.1163 | 0 | 2.2147 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.9547 | 7.1163 | 0 | 2.3213 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.1036 | 7.1163 | 0 | 2.2371 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.4088 | 7.1163 | 0 | 2.0822 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.4248 | 7.1163 | 0 | 2.0747 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.4498 | 7.1163 | 0 | 2.063 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.4311 | 7.1163 | 0 | 2.0717 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.4268 | 7.1163 | 0 | 2.0737 | [15 empty] | 0 | 0
VII | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0281 | 7.1163 | 0 | 2.279 | [15 empty] | 0 | 0
| 2 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.317 | 7.1163 | 0 | 2.1265 | [15 empty] | 0 | 0
| 3 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0332 | 3.796 | 4.4669 | 7.1163 | 0 | 2.0551 | [15 empty] | 0 | 0
| 4 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0957 | 7.1163 | 0 | 2.2414 | [15 empty] | 0 | 0
| 5 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0352 | 7.1163 | 0 | 2.275 | [15 empty] | 0 | 0
| 6 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.1262 | 7.1163 | 0 | 2.2248 | [15 empty] | 0 | 0
| 7 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.2161 | 7.1163 | 0 | 2.1774 | [15 empty] | 0 | 0
| 8 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.3306 | 7.1163 | 0 | 2.1198 | [15 empty] | 0 | 0
| 9 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.383 | 7.1163 | 0 | 2.0945 | [15 empty] | 0 | 0
| 10 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0332 | 3.796 | 4.4873 | 7.1163 | 0 | 2.0458 | [15 empty] | 0 | 0
| 11 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0332 | 3.796 | 4.4705 | 7.1163 | 0 | 2.0535 | [15 empty] | 0 | 0
| 12 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0332 | 3.796 | 4.5142 | 7.1163 | 0 | 2.0336 | [15 empty] | 0 | 0
| 13 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0332 | 3.796 | 4.4752 | 7.1163 | 0 | 2.0513 | [15 empty] | 0 | 0
| 14 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.3478 | 7.1163 | 0 | 2.1114 | [15 empty] | 0 | 0
| 15 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.2048 | 7.1163 | 0 | 2.1832 | [15 empty] | 0 | 0
| 16 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.1067 | 7.1163 | 0 | 2.2354 | [15 empty] | 0 | 0
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.2681 | 7.1163 | 0 | 2.1508 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0332 | 3.796 | 4.5289 | 7.1163 | 0 | 2.027 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.2978 | 7.1163 | 0 | 2.136 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.9453 | 7.1163 | 0 | 2.3268 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.828 | 7.1163 | 0 | 2.3981 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0598 | 7.1163 | 0 | 2.2612 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0332 | 3.796 | 4.4731 | 7.1163 | 0 | 2.0522 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0332 | 3.796 | 4.5182 | 7.1163 | 0 | 2.0318 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0367 | 7.1163 | 0 | 2.2741 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.9887 | 7.1163 | 0 | 2.3015 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.9812 | 7.1163 | 0 | 2.3058 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0094 | 7.1163 | 0 | 2.2896 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.9488 | 7.1163 | 0 | 2.3248 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.143 | 7.1163 | 0 | 2.2158 | [15 empty] | 0 | 0
| 31 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0281 | 7.1163 | 0 | 2.279 | [15 empty] | 0 | 0
VIII | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.8929 | 7.1163 | 0 | 2.3581 | [15 empty] | 0 | 0
| 2 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7928 | 7.1163 | 0 | 2.4203 | [15 empty] | 0 | 0
| 3 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.6963 | 7.1163 | 0 | 2.4836 | [15 empty] | 0 | 0
| 4 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.8175 | 7.1163 | 0 | 2.4047 | [15 empty] | 0 | 0
| 5 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.023 | 7.1163 | 0 | 2.2819 | [15 empty] | 0 | 0
| 6 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.1938 | 7.1163 | 0 | 2.1889 | [15 empty] | 0 | 0
| 7 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.3095 | 7.1163 | 0 | 2.1302 | [15 empty] | 0 | 0
| 8 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.3705 | 7.1163 | 0 | 2.1004 | [15 empty] | 0 | 0
| 9 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.2364 | 7.1163 | 0 | 2.1669 | [15 empty] | 0 | 0
| 10 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.2536 | 7.1163 | 0 | 2.1582 | [15 empty] | 0 | 0
| 11 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.3314 | 7.1163 | 0 | 2.1194 | [15 empty] | 0 | 0
| 12 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0332 | 3.796 | 4.4684 | 7.1163 | 0 | 2.0544 | [15 empty] | 0 | 0
| 13 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.3854 | 7.1163 | 0 | 2.0933 | [15 empty] | 0 | 0
| 14 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0332 | 3.796 | 4.4632 | 7.1163 | 0 | 2.0568 | [15 empty] | 0 | 0
| 15 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0332 | 3.796 | 4.5512 | 7.1163 | 0 | 2.0171 | [15 empty] | 0 | 0
| 16 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0332 | 3.796 | 4.6076 | 7.1163 | 0 | 1.9924 | [15 empty] | 0 | 0
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0332 | 3.796 | 4.6163 | 7.1163 | 0 | 1.9886 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.4323 | 7.1163 | 0 | 2.0712 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.3811 | 7.1163 | 0 | 2.0954 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0332 | 3.796 | 4.4924 | 7.1163 | 0 | 2.0435 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0332 | 3.796 | 4.5499 | 7.1163 | 0 | 2.0176 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0332 | 3.796 | 4.5603 | 7.1163 | 0 | 2.013 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0332 | 3.796 | 4.4677 | 7.1163 | 0 | 2.0547 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.2474 | 7.1163 | 0 | 2.1613 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.2079 | 7.1163 | 0 | 2.1816 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.8909 | 7.1163 | 0 | 2.3593 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.9265 | 7.1163 | 0 | 2.338 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.8042 | 7.1163 | 0 | 2.4131 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.6936 | 7.1163 | 0 | 2.4854 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7428 | 7.1163 | 0 | 2.4527 | [15 empty] | 0 | 0
IX | 1 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0575 | 53.56% | 2.1731 | 1.8844 | 0 | 44.055 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.138 | 5.041 | 222.0834 | 11.2736 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0575 | 53.56% | 2.1731 | 1.8844 | 0 | 44.055 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.138 | 5.041 | 222.0834 | 11.2736 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0575 | 53.56% | 2.1731 | 1.8844 | 0 | 44.055 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.1716 | 4.0929 | 180.3132 | 13.8852 | 0.0938 | 2.584 | 3.554 | 7.1163 | 0 | 2.583 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 54.6% | 2.1731 | 1.8069 | 0 | 44.055 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 3.9079 | 3.8342 | 168.9153 | 14.8222
| 2 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0944 | 43.87% | 1.7962 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.4713 | 5.4713 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0944 | 43.87% | 1.7962 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.4713 | 5.4713 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0944 | 43.87% | 1.7962 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.3484 | 4.3484 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7112 | 7.1163 | 0 | 2.4736 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 45.13% | 1.7962 | 2.1837 | 0 | 0 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.0938 | 4.0938 | 0 | 0
| 3 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.1173 | 37.93% | 1.5619 | 2.5554 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.6786 | 5.4643 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1173 | 37.93% | 1.5619 | 2.5554 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.6786 | 5.4643 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1173 | 37.93% | 1.5619 | 2.5554 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.4584 | 4.2901 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.8089 | 7.1163 | 0 | 2.4102 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 39.24% | 1.5619 | 2.4181 | 0 | 0 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.2095 | 4.0506 | 0 | 0
| 4 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 0 | 1.6313 | 1.5697 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0336 | 7.1163 | 0 | 2.2759 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.1381 | 32.6% | 1.3491 | 2.789 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.8668 | 5.6454 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1381 | 32.6% | 1.3491 | 2.789 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.8668 | 5.6454 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1381 | 32.6% | 1.3491 | 2.789 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.5582 | 4.3862 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.8976 | 7.1163 | 0 | 2.3553 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 33.9% | 1.3491 | 2.6309 | 0 | 0 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.3145 | 4.1517 | 0 | 0
| 6 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 0 | 1.6163 | 1.5553 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0203 | 7.1163 | 0 | 2.2834 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.1374 | 32.79% | 1.3566 | 2.7808 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.8602 | 5.6391 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1374 | 32.79% | 1.3566 | 2.7808 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.8602 | 5.6391 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1374 | 32.79% | 1.3566 | 2.7808 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.5547 | 4.3828 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.8945 | 7.1163 | 0 | 2.3572 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 34.08% | 1.3566 | 2.6234 | 0 | 0 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.3108 | 4.1481 | 0 | 0
| 8 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 0 | 1.6036 | 1.5431 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.009 | 7.1163 | 0 | 2.2899 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 0 | 1.6801 | 1.6167 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.077 | 7.1163 | 0 | 2.2517 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 0 | 1.6933 | 1.6294 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0887 | 7.1163 | 0 | 2.2452 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 0 | 1.8956 | 1.8241 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.2685 | 7.1163 | 0 | 2.1506 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 0 | 1.9981 | 1.9227 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.3596 | 7.1163 | 0 | 2.1057 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 0 | 2.0526 | 1.9752 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.408 | 7.1163 | 0 | 2.0826 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.1272 | 35.39% | 1.4606 | 2.6666 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.7682 | 5.5505 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1272 | 35.39% | 1.4606 | 2.6666 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.7682 | 5.5505 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1272 | 35.39% | 1.4606 | 2.6666 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.5059 | 4.3358 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.8511 | 7.1163 | 0 | 2.3837 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 36.7% | 1.4606 | 2.5194 | 0 | 0 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.2594 | 4.0987 | 0 | 0
| 15 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0704 | 50.14% | 2.0409 | 2.0295 | 0 | 40.8825 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.2549 | 5.1558 | 210.7802 | 10.229 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0704 | 50.14% | 2.0409 | 2.0295 | 0 | 40.8825 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.2549 | 5.1558 | 210.7802 | 10.229 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0704 | 50.14% | 2.0409 | 2.0295 | 0 | 40.8825 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.2336 | 4.1538 | 169.8159 | 12.6966 | 0.0938 | 2.584 | 3.6092 | 7.1163 | 0 | 2.5435 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 51.28% | 2.0409 | 1.9391 | 0 | 40.8825 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 3.9731 | 3.8982 | 159.367 | 13.529
| 16 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0693 | 50.43% | 2.0522 | 2.0172 | 0 | 41.1525 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.245 | 5.146 | 211.7705 | 10.3161 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0693 | 50.43% | 2.0522 | 2.0172 | 0 | 41.1525 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.245 | 5.146 | 211.7705 | 10.3161 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0693 | 50.43% | 2.0522 | 2.0172 | 0 | 41.1525 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.2284 | 4.1486 | 170.7243 | 12.7964 | 0.0938 | 2.584 | 3.6045 | 7.1163 | 0 | 2.5468 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 51.56% | 2.0522 | 1.9278 | 0 | 41.1525 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 3.9676 | 3.8927 | 160.1955 | 13.6374
| 17 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0903 | 44.92% | 1.8375 | 2.2528 | 0 | 36 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.4348 | 5.4348 | 195.654 | 8.5449 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0903 | 44.92% | 1.8375 | 2.2528 | 0 | 36 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.4348 | 5.4348 | 195.654 | 8.5449 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0903 | 44.92% | 1.8375 | 2.2528 | 0 | 36 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.3291 | 4.3291 | 155.8467 | 10.7275 | 0.0938 | 2.584 | 3.694 | 7.1163 | 0 | 2.4851 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 46.17% | 1.8375 | 2.1425 | 0 | 36 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.0735 | 4.0735 | 146.646 | 11.4005
| 18 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0887 | 45.35% | 1.8544 | 2.2343 | 0 | 36.405 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.4199 | 5.4199 | 197.3118 | 8.6648 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0887 | 45.35% | 1.8544 | 2.2343 | 0 | 36.405 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.4199 | 5.4199 | 197.3118 | 8.6648 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0887 | 45.35% | 1.8544 | 2.2343 | 0 | 36.405 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.3212 | 4.3212 | 157.3117 | 10.868 | 0.0938 | 2.584 | 3.6869 | 7.1163 | 0 | 2.4899 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 46.59% | 1.8544 | 2.1256 | 0 | 36.405 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.0652 | 4.0652 | 147.9927 | 11.5524
| 19 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0798 | 47.68% | 1.9453 | 2.1345 | 0 | 38.5875 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.3395 | 5.3395 | 206.0372 | 9.3226 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0798 | 47.68% | 1.9453 | 2.1345 | 0 | 38.5875 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.3395 | 5.3395 | 206.0372 | 9.3226 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0798 | 47.68% | 1.9453 | 2.1345 | 0 | 38.5875 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.2785 | 4.2785 | 165.0964 | 11.6344 | 0.0938 | 2.584 | 3.649 | 7.1163 | 0 | 2.5157 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 48.88% | 1.9453 | 2.0347 | 0 | 38.5875 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.0203 | 4.0203 | 155.1338 | 12.3816
| 20 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.1078 | 40.37% | 1.6584 | 2.4494 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.5932 | 5.5932 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1078 | 40.37% | 1.6584 | 2.4494 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.5932 | 5.5932 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1078 | 40.37% | 1.6584 | 2.4494 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.4131 | 4.4131 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7686 | 7.1163 | 0 | 2.4359 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 41.67% | 1.6584 | 2.3216 | 0 | 0 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.1618 | 4.1618 | 0 | 0
| 21 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.143 | 31.34% | 1.2984 | 2.8446 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.9116 | 5.6885 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.143 | 31.34% | 1.2984 | 2.8446 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.9116 | 5.6885 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.143 | 31.34% | 1.2984 | 2.8446 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.582 | 4.4091 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.9187 | 7.1163 | 0 | 2.3426 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 32.62% | 1.2984 | 2.6816 | 0 | 0 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.3394 | 4.1757 | 0 | 0
| 22 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0982 | 42.87% | 1.7569 | 2.3413 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.5061 | 5.5061 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0982 | 42.87% | 1.7569 | 2.3413 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.5061 | 5.5061 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0982 | 42.87% | 1.7569 | 2.3413 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.3669 | 4.3669 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7276 | 7.1163 | 0 | 2.4627 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 44.14% | 1.7569 | 2.2231 | 0 | 0 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.1133 | 4.1133 | 0 | 0
| 23 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0735 | 49.34% | 2.01 | 2.0635 | 0 | 40.14 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.2823 | 5.2823 | 212.0302 | 9.8027 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0735 | 49.34% | 2.01 | 2.0635 | 0 | 40.14 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.2823 | 5.2823 | 212.0302 | 9.8027 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0735 | 49.34% | 2.01 | 2.0635 | 0 | 40.14 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.2481 | 4.2481 | 170.5207 | 12.189 | 0.0938 | 2.584 | 3.6221 | 7.1163 | 0 | 2.5345 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 50.5% | 2.01 | 1.97 | 0 | 40.14 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 3.9884 | 3.9131 | 157.0737 | 13.2325
| 24 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0722 | 49.68% | 2.0231 | 2.0491 | 0 | 40.455 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.2707 | 5.2707 | 213.2245 | 9.9014 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0722 | 49.68% | 2.0231 | 2.0491 | 0 | 40.455 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.2707 | 5.2707 | 213.2245 | 9.9014 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0722 | 49.68% | 2.0231 | 2.0491 | 0 | 40.455 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.242 | 4.242 | 171.6097 | 12.3025 | 0.0938 | 2.584 | 3.6166 | 7.1163 | 0 | 2.5383 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 50.83% | 2.0231 | 1.9569 | 0 | 40.455 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 3.9819 | 3.9068 | 158.0494 | 13.358
| 25 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0891 | 45.23% | 1.8497 | 2.2395 | 0 | 36.2925 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.4241 | 5.4241 | 196.8525 | 8.6314 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0891 | 45.23% | 1.8497 | 2.2395 | 0 | 36.2925 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.4241 | 5.4241 | 196.8525 | 8.6314 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0891 | 45.23% | 1.8497 | 2.2395 | 0 | 36.2925 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.3234 | 4.3234 | 156.9054 | 10.8289 | 0.0938 | 2.584 | 3.6889 | 7.1163 | 0 | 2.4886 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 46.47% | 1.8497 | 2.1303 | 0 | 36.2925 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.0675 | 4.0675 | 147.6193 | 11.5101
| 26 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.099 | 42.65% | 1.7484 | 2.3506 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.5136 | 5.5136 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.099 | 42.65% | 1.7484 | 2.3506 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.5136 | 5.5136 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.099 | 42.65% | 1.7484 | 2.3506 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.3709 | 4.3709 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7311 | 7.1163 | 0 | 2.4604 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 43.93% | 1.7484 | 2.2316 | 0 | 0 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.1174 | 4.1174 | 0 | 0
| 27 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 0 | 1.6163 | 1.5553 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0203 | 7.1163 | 0 | 2.2834 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 0 | 1.6251 | 1.5638 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0281 | 7.1163 | 0 | 2.279 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.1489 | 29.85% | 1.2384 | 2.9105 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.9647 | 5.7396 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1489 | 29.85% | 1.2384 | 2.9105 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.9647 | 5.7396 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1489 | 29.85% | 1.2384 | 2.9105 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.6101 | 4.4361 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.9437 | 7.1163 | 0 | 2.3278 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 31.12% | 1.2384 | 2.7416 | 0 | 0 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.369 | 4.2042 | 0 | 0
| 30 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.1352 | 33.35% | 1.3791 | 2.7561 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.8403 | 5.6199 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1352 | 33.35% | 1.3791 | 2.7561 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.8403 | 5.6199 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1352 | 33.35% | 1.3791 | 2.7561 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.5441 | 4.3727 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.8851 | 7.1163 | 0 | 2.3629 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 34.65% | 1.3791 | 2.6009 | 0 | 0 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.2997 | 4.1374 | 0 | 0
| 31 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0662 | 51.25% | 2.0841 | 1.9822 | 0 | 41.9175 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.2168 | 5.1183 | 214.5477 | 10.5647 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0662 | 51.25% | 2.0841 | 1.9822 | 0 | 41.9175 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.2168 | 5.1183 | 214.5477 | 10.5647 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0662 | 51.25% | 2.0841 | 1.9822 | 0 | 41.9175 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.2134 | 4.1339 | 173.2829 | 13.0805 | 0.0938 | 2.584 | 3.5912 | 7.1163 | 0 | 2.5563 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 52.36% | 2.0841 | 1.8959 | 0 | 41.9175 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 3.9519 | 3.8773 | 162.5267 | 13.9462
X | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 0 | 1.6783 | 1.615 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 4.0754 | 7.1163 | 0 | 2.2525 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0995 | 42.54% | 1.7437 | 2.3558 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.5178 | 5.5178 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0995 | 42.54% | 1.7437 | 2.3558 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.5178 | 5.5178 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0995 | 42.54% | 1.7437 | 2.3558 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.3731 | 4.3731 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.733 | 7.1163 | 0 | 2.4591 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 43.81% | 1.7437 | 2.2363 | 0 | 0 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.1197 | 4.1197 | 0 | 0
| 3 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 4.0242 | 60.25% | 2.4244 | 1.5998 | 0 | 50.085 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 5.0261 | 4.3623 | 218.4838 | 14.811 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9464 | 61.43% | 2.4244 | 1.522 | 0 | 50.085 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.8132 | 3.3095 | 165.7584 | 19.5222 |  | 0.033333 | 3.7167 | 4.0242 | 60.25% | 2.4244 | 1.5998 | 0 | 50.085 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.4771 | 4.7537 | 238.0888 | 13.5915 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4827 | 7.1163 | 0 | 2.6359 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9464 | 61.43% | 2.4244 | 1.522 | 0 | 50.085 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.8132 | 3.3095 | 165.7584 | 19.5222
| 4 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 3.9825 | 67.94% | 2.7056 | 1.2769 | 0 | 56.835 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9553 | 4.3008 | 244.435 | 17.0474 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8923 | 69.51% | 2.7056 | 1.1866 | 0 | 56.835 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7215 | 3.23 | 183.576 | 22.6989 |  | 0.033333 | 3.7167 | 3.9825 | 67.94% | 2.7056 | 1.2769 | 0 | 56.835 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.3451 | 4.6392 | 263.6676 | 15.8039 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4194 | 7.1163 | 0 | 2.6847 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8923 | 69.51% | 2.7056 | 1.1866 | 0 | 56.835 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7215 | 3.23 | 183.576 | 22.6989
| 5 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 4.0236 | 60.35% | 2.4281 | 1.5955 | 0 | 50.175 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 5.0251 | 4.3614 | 218.8353 | 14.8404 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9457 | 61.54% | 2.4281 | 1.5176 | 0 | 50.175 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.8119 | 3.3085 | 166.003 | 19.5636 |  | 0.033333 | 3.7167 | 4.0236 | 60.35% | 2.4281 | 1.5955 | 0 | 50.175 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.4753 | 4.7522 | 238.44 | 13.6203 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4819 | 7.1163 | 0 | 2.6365 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9457 | 61.54% | 2.4281 | 1.5176 | 0 | 50.175 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.8119 | 3.3085 | 166.003 | 19.5636
| 6 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.1131 | 39.02% | 1.605 | 2.5081 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.6405 | 5.4276 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1131 | 39.02% | 1.605 | 2.5081 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.6405 | 5.4276 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1131 | 39.02% | 1.605 | 2.5081 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.4381 | 4.2707 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7909 | 7.1163 | 0 | 2.4216 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 40.33% | 1.605 | 2.375 | 0 | 0 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.1882 | 4.1882 | 0 | 0
| 7 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.1011 | 42.11% | 1.7269 | 2.3743 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.5327 | 5.5327 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1011 | 42.11% | 1.7269 | 2.3743 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.5327 | 5.5327 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1011 | 42.11% | 1.7269 | 2.3743 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.381 | 4.381 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7401 | 7.1163 | 0 | 2.4545 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 43.39% | 1.7269 | 2.2531 | 0 | 0 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.1281 | 4.1281 | 0 | 0
| 8 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 3.9822 | 67.99% | 2.7075 | 1.2747 | 0 | 56.88 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9548 | 4.3004 | 244.6052 | 17.0625 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8919 | 69.57% | 2.7075 | 1.1844 | 0 | 56.88 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7209 | 3.2295 | 183.6912 | 22.7206 |  | 0.033333 | 3.7167 | 3.9822 | 67.99% | 2.7075 | 1.2747 | 0 | 56.88 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.3443 | 4.6384 | 263.833 | 15.819 | 0.050667 | 3.0153 | 3.419 | 7.1163 | 0 | 2.685 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8919 | 69.57% | 2.7075 | 1.1844 | 0 | 56.88 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7209 | 3.2295 | 183.6912 | 22.7206
| 9 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 4.0433 | 56.76% | 2.295 | 1.7483 | 0 | 46.98 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 5.0587 | 4.9632 | 233.1721 | 12.2107 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9713 | 57.79% | 2.295 | 1.6763 | 0 | 46.98 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.8553 | 3.7826 | 177.7061 | 16.0219 |  | 0.033333 | 3.7167 | 4.0433 | 56.76% | 2.295 | 1.7483 | 0 | 46.98 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.5378 | 5.4333 | 255.256 | 11.1542 | 0.050667 | 3.0153 | 3.5119 | 7.1163 | 0 | 2.614 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9713 | 57.79% | 2.295 | 1.6763 | 0 | 46.98 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.8553 | 3.7826 | 177.7061 | 16.0219
| 10 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0694 | 50.41% | 2.0513 | 2.0182 | 0 | 41.13 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.2458 | 5.1468 | 211.6881 | 10.3089 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0694 | 50.41% | 2.0513 | 2.0182 | 0 | 41.13 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.2458 | 5.1468 | 211.6881 | 10.3089 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0694 | 50.41% | 2.0513 | 2.0182 | 0 | 41.13 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.2288 | 4.149 | 170.6487 | 12.788 | 0.0938 | 2.584 | 3.6049 | 7.1163 | 0 | 2.5466 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 51.54% | 2.0513 | 1.9287 | 0 | 41.13 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 3.968 | 3.8932 | 160.1265 | 13.6284
| 11 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 4.0082 | 63.18% | 2.5322 | 1.476 | 0 | 52.6725 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9989 | 4.3387 | 228.5299 | 15.6608 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9257 | 64.5% | 2.5322 | 1.3935 | 0 | 52.6725 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.778 | 3.279 | 172.7154 | 20.7218 |  | 0.033333 | 3.7167 | 4.0082 | 63.18% | 2.5322 | 1.476 | 0 | 52.6725 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.4265 | 4.7098 | 248.0768 | 14.4268 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4585 | 7.1163 | 0 | 2.6544 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9257 | 64.5% | 2.5322 | 1.3935 | 0 | 52.6725 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.778 | 3.279 | 172.7154 | 20.7218
| 12 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 3.9657 | 71.09% | 2.8191 | 1.1466 | 0 | 59.5575 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9267 | 4.276 | 254.6671 | 17.9676 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8704 | 72.84% | 2.8191 | 1.0513 | 0 | 59.5575 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.6845 | 3.1979 | 190.4585 | 24.0249 |  | 0.033333 | 3.7167 | 3.9657 | 71.09% | 2.8191 | 1.1466 | 0 | 59.5575 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.2919 | 4.593 | 273.5469 | 16.7275 | 0.050667 | 3.0153 | 3.3939 | 7.1163 | 0 | 2.7049 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8704 | 72.84% | 2.8191 | 1.0513 | 0 | 59.5575 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.6845 | 3.1979 | 190.4585 | 24.0249
| 13 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 4.0158 | 61.77% | 2.4806 | 1.5352 | 0 | 51.435 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 5.0119 | 4.35 | 223.7405 | 15.2533 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9356 | 63.03% | 2.4806 | 1.455 | 0 | 51.435 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7948 | 3.2936 | 169.4078 | 20.1453 |  | 0.033333 | 3.7167 | 4.0158 | 61.77% | 2.4806 | 1.5352 | 0 | 51.435 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.4507 | 4.7308 | 243.3283 | 14.0254 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4701 | 7.1163 | 0 | 2.6455 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9356 | 63.03% | 2.4806 | 1.455 | 0 | 51.435 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7948 | 3.2936 | 169.4078 | 20.1453
| 14 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0547 | 54.31% | 2.2022 | 1.8525 | 0 | 44.7525 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.1123 | 5.0158 | 224.4709 | 11.5097 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0547 | 54.31% | 2.2022 | 1.8525 | 0 | 44.7525 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.1123 | 5.0158 | 224.4709 | 11.5097 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0547 | 54.31% | 2.2022 | 1.8525 | 0 | 44.7525 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.158 | 4.0795 | 182.5693 | 14.1513 | 0.0938 | 2.584 | 3.5419 | 7.1163 | 0 | 2.5918 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 55.33% | 2.2022 | 1.7778 | 0 | 44.7525 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 3.8936 | 3.8201 | 170.9601 | 15.1123
| 15 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.1268 | 35.48% | 1.4644 | 2.6624 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.7648 | 5.5473 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1268 | 35.48% | 1.4644 | 2.6624 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.7648 | 5.5473 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1268 | 35.48% | 1.4644 | 2.6624 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.5041 | 4.3342 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.8495 | 7.1163 | 0 | 2.3847 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 36.79% | 1.4644 | 2.5156 | 0 | 0 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.2576 | 4.0969 | 0 | 0
| 16 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.1486 | 29.92% | 1.2412 | 2.9074 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.9622 | 5.7372 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1486 | 29.92% | 1.2412 | 2.9074 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.9622 | 5.7372 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1486 | 29.92% | 1.2412 | 2.9074 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.6088 | 4.4349 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.9425 | 7.1163 | 0 | 2.3285 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 31.19% | 1.2412 | 2.7388 | 0 | 0 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.3677 | 4.2028 | 0 | 0
| 17 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.1331 | 33.86% | 1.3997 | 2.7335 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.8221 | 5.6024 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1331 | 33.86% | 1.3997 | 2.7335 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.8221 | 5.6024 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1331 | 33.86% | 1.3997 | 2.7335 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.5345 | 4.3634 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.8765 | 7.1163 | 0 | 2.3681 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 35.17% | 1.3997 | 2.5803 | 0 | 0 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.2895 | 4.1276 | 0 | 0
| 18 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.1038 | 41.42% | 1.6997 | 2.4041 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.5567 | 5.5567 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1038 | 41.42% | 1.6997 | 2.4041 | 0 | 0 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.5567 | 5.5567 | 0 | 0 |  | 0.022 | 3.83 | 4.1038 | 41.42% | 1.6997 | 2.4041 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.3937 | 4.3937 | 0 | 0 | 0.0938 | 2.584 | 3.7514 | 7.1163 | 0 | 2.4471 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 42.71% | 1.6997 | 2.2803 | 0 | 0 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.1415 | 4.1415 | 0 | 0
| 19 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0669 | 51.08% | 2.0775 | 1.9894 | 0 | 41.76 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.2226 | 5.124 | 213.9794 | 10.5133 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0669 | 51.08% | 2.0775 | 1.9894 | 0 | 41.76 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.2226 | 5.124 | 213.9794 | 10.5133 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0669 | 51.08% | 2.0775 | 1.9894 | 0 | 41.76 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.2165 | 4.1369 | 172.758 | 13.0218 | 0.0938 | 2.584 | 3.5939 | 7.1163 | 0 | 2.5543 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 52.2% | 2.0775 | 1.9025 | 0 | 41.76 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 3.9551 | 3.8805 | 162.0487 | 13.8824
| 20 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 3.9907 | 66.41% | 2.6503 | 1.3404 | 0 | 55.5075 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9692 | 4.3129 | 239.3968 | 16.6025 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9029 | 67.91% | 2.6503 | 1.2526 | 0 | 55.5075 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7395 | 3.2456 | 180.1567 | 22.0619 |  | 0.033333 | 3.7167 | 3.9907 | 66.41% | 2.6503 | 1.3404 | 0 | 55.5075 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.3711 | 4.6617 | 258.7593 | 15.3602 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4319 | 7.1163 | 0 | 2.6749 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9029 | 67.91% | 2.6503 | 1.2526 | 0 | 55.5075 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7395 | 3.2456 | 180.1567 | 22.0619
| 21 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.9047 | 81.44% | 3.18 | 0.72467 | 0 | 68.22 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.628 | 3.4055 | 232.3239 | 25.8416 |  | 0.072 | 3.346 | 3.7684 | 84.39% | 3.18 | 0.5884 | 0 | 68.22 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.4823 | 2.5624 | 174.8085 | 34.344 |  | 0.04 | 3.67 | 3.9047 | 81.44% | 3.18 | 0.72467 | 0 | 68.22 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.8393 | 2.8251 | 192.7294 | 31.1505 | 0.1328 | 2.4404 | 3.2195 | 7.1163 | 0 | 2.8514 |  | 0.04 | 3.47 | 3.7047 | 85.84% | 3.18 | 0.52467 | 0 | 68.22 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.2195 | 2.3691 | 161.6174 | 37.1471
| 22 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.9102 | 80.54% | 3.1491 | 0.7611 | 0 | 67.4775 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.661 | 3.4298 | 231.4338 | 25.3794 |  | 0.072 | 3.346 | 3.7783 | 83.35% | 3.1491 | 0.62924 | 0 | 67.4775 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.5026 | 2.5774 | 173.9163 | 33.7728 |  | 0.04 | 3.67 | 3.9102 | 80.54% | 3.1491 | 0.7611 | 0 | 67.4775 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.8538 | 2.8358 | 191.3524 | 30.6954 | 0.1328 | 2.4404 | 3.2378 | 7.1163 | 0 | 2.8353 |  | 0.04 | 3.47 | 3.7102 | 84.88% | 3.1491 | 0.5611 | 0 | 67.4775 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.2378 | 2.3825 | 160.765 | 36.5356
| 23 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 3.9617 | 71.84% | 2.8462 | 1.1154 | 0 | 60.21 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9198 | 4.27 | 257.0994 | 18.1897 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8652 | 73.64% | 2.8462 | 1.0189 | 0 | 60.21 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.6757 | 3.1902 | 192.082 | 24.3467 |  | 0.033333 | 3.7167 | 3.9617 | 71.84% | 2.8462 | 1.1154 | 0 | 60.21 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.2792 | 4.5819 | 275.8773 | 16.9516 | 0.050667 | 3.0153 | 3.3877 | 7.1163 | 0 | 2.7098 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8652 | 73.64% | 2.8462 | 1.0189 | 0 | 60.21 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.6757 | 3.1902 | 192.082 | 24.3467
| 24 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.932 | 76.96% | 3.0263 | 0.90575 | 0 | 64.53 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.792 | 4.1591 | 268.3864 | 20.0149 |  | 0.072 | 3.346 | 3.8176 | 79.27% | 3.0263 | 0.79135 | 0 | 64.53 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.5834 | 3.1101 | 200.6961 | 26.7654 |  | 0.04 | 3.67 | 3.932 | 76.96% | 3.0263 | 0.90575 | 0 | 64.53 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.9114 | 3.3948 | 219.0658 | 24.521 | 0.1328 | 2.4404 | 3.3102 | 7.1163 | 0 | 2.7732 |  | 0.04 | 3.47 | 3.732 | 81.09% | 3.0263 | 0.70575 | 0 | 64.53 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.3102 | 2.4358 | 157.1846 | 34.1746
| 25 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8817 | 85.26% | 3.3094 | 0.57229 | 0 | 71.325 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.49 | 3.304 | 235.6551 | 27.8482 |  | 0.072 | 3.346 | 3.727 | 88.79% | 3.3094 | 0.41763 | 0 | 71.325 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.3972 | 2.4998 | 178.2984 | 36.8066 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8817 | 85.26% | 3.3094 | 0.57229 | 0 | 71.325 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.7786 | 2.7805 | 198.3158 | 33.0915 | 0.1328 | 2.4404 | 3.1431 | 7.1163 | 0 | 2.9207 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6817 | 89.89% | 3.3094 | 0.37229 | 0 | 71.325 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.1431 | 2.3129 | 164.9656 | 39.7814
| 26 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8148 | 96.6% | 3.6853 | 0.12952 | 0 | 80.3475 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.089 | 3.0089 | 241.7565 | 34.4474 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6067 | 100% | 3.6853 | -0.078612 | 0.021331 | 78.6336 | 1.7139 |  | 0.148 | 2.614 | 3.1499 | 2.3178 | 182.26 | 45.9747 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8148 | 96.6% | 3.6853 | 0.12952 | 0 | 80.3475 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.6022 | 2.6507 | 212.9751 | 39.1026 | 0.1328 | 2.4404 | 2.9212 | 7.1163 | 0 | 3.1425 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6148 | 100% | 3.6853 | -0.070479 | 0.019124 | 80.3284 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.9212 | 2.1496 | 172.6736 | 48.2061
| 27 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8352 | 93.11% | 3.5709 | 0.26423 | 0 | 77.6025 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.211 | 3.0987 | 240.4638 | 32.3066 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6433 | 98.01% | 3.5709 | 0.072362 | 0 | 77.6025 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.2251 | 2.3732 | 184.1662 | 42.1824 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8352 | 93.11% | 3.5709 | 0.26423 | 0 | 77.6025 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.6559 | 2.6902 | 208.763 | 37.2124 | 0.1328 | 2.4404 | 2.9888 | 7.1163 | 0 | 3.0715 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6352 | 98.23% | 3.5709 | 0.064229 | 0 | 77.6025 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.9888 | 2.1993 | 170.669 | 45.5184
| 28 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.9472 | 74.51% | 2.9409 | 1.0062 | 0 | 62.4825 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.883 | 4.2381 | 264.8056 | 19.0186 |  | 0.072 | 3.346 | 3.8449 | 76.49% | 2.9409 | 0.90396 | 0 | 62.4825 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.6395 | 3.1588 | 197.3713 | 25.5166 |  | 0.04 | 3.67 | 3.9472 | 74.51% | 2.9409 | 1.0062 | 0 | 62.4825 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.9514 | 3.4295 | 214.2854 | 23.5025 | 0.1328 | 2.4404 | 3.3606 | 7.1163 | 0 | 2.7317 |  | 0.04 | 3.47 | 3.7472 | 78.48% | 2.9409 | 0.80623 | 0 | 62.4825 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.3606 | 2.9167 | 182.2453 | 27.6344
| 29 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0894 | 45.16% | 1.8469 | 2.2425 | 0 | 36.225 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.4265 | 5.4265 | 196.5765 | 8.6114 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0894 | 45.16% | 1.8469 | 2.2425 | 0 | 36.225 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.4265 | 5.4265 | 196.5765 | 8.6114 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0894 | 45.16% | 1.8469 | 2.2425 | 0 | 36.225 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.3247 | 4.3247 | 156.6614 | 10.8055 | 0.0938 | 2.584 | 3.6901 | 7.1163 | 0 | 2.4878 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 46.4% | 1.8469 | 2.1331 | 0 | 36.225 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.0689 | 4.0689 | 147.395 | 11.4848
| 30 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 3.965 | 71.22% | 2.8237 | 1.1413 | 0 | 59.67 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9255 | 4.275 | 255.087 | 18.0058 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8695 | 72.97% | 2.8237 | 1.0457 | 0 | 59.67 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.683 | 3.1966 | 190.7391 | 24.0803 |  | 0.033333 | 3.7167 | 3.965 | 71.22% | 2.8237 | 1.1413 | 0 | 59.67 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.2897 | 4.5911 | 273.9497 | 16.7661 | 0.050667 | 3.0153 | 3.3928 | 7.1163 | 0 | 2.7057 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8695 | 72.97% | 2.8237 | 1.0457 | 0 | 59.67 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.683 | 3.1966 | 190.7391 | 24.0803
XI | 1 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.95 | 74.05% | 2.925 | 1.025 | 0 | 62.1 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.9 | 4.2528 | 264.1008 | 18.8366 |  | 0.072 | 3.346 | 3.85 | 75.97% | 2.925 | 0.925 | 0 | 62.1 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.65 | 3.1679 | 196.7281 | 25.2875 |  | 0.04 | 3.67 | 3.95 | 74.05% | 2.925 | 1.025 | 0 | 62.1 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.9589 | 3.436 | 213.3766 | 23.3145 | 0.1328 | 2.4404 | 3.37 | 7.1163 | 0 | 2.724 |  | 0.04 | 3.47 | 3.75 | 78% | 2.925 | 0.825 | 0 | 62.1 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.37 | 2.9249 | 181.6366 | 27.3886
| 2 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 4.0312 | 58.95% | 2.3766 | 1.6547 | 0 | 48.9375 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 5.0381 | 4.9431 | 241.9013 | 12.7713 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9556 | 60.08% | 2.3766 | 1.5791 | 0 | 48.9375 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.8287 | 3.3231 | 162.6225 | 18.9973 |  | 0.033333 | 3.7167 | 4.0312 | 58.95% | 2.3766 | 1.6547 | 0 | 48.9375 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.4995 | 5.3957 | 264.0545 | 11.6998 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4935 | 7.1163 | 0 | 2.6277 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9556 | 60.08% | 2.3766 | 1.5791 | 0 | 48.9375 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.8287 | 3.3231 | 162.6225 | 18.9973
| 3 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 4.0075 | 63.3% | 2.5369 | 1.4706 | 0 | 52.785 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9977 | 4.3377 | 228.9639 | 15.698 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9247 | 64.64% | 2.5369 | 1.3879 | 0 | 52.785 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7765 | 3.2777 | 173.0143 | 20.7744 |  | 0.033333 | 3.7167 | 4.0075 | 63.3% | 2.5369 | 1.4706 | 0 | 52.785 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.4243 | 4.7079 | 248.5059 | 14.4635 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4574 | 7.1163 | 0 | 2.6552 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9247 | 64.64% | 2.5369 | 1.3879 | 0 | 52.785 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7765 | 3.2777 | 173.0143 | 20.7744
| 4 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.9308 | 77.15% | 3.0328 | 0.89802 | 0 | 64.6875 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.785 | 4.153 | 268.6484 | 20.0931 |  | 0.072 | 3.346 | 3.8155 | 79.49% | 3.0328 | 0.78269 | 0 | 64.6875 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.5791 | 3.1064 | 200.9436 | 26.8631 |  | 0.04 | 3.67 | 3.9308 | 77.15% | 3.0328 | 0.89802 | 0 | 64.6875 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.9083 | 3.3921 | 219.4277 | 24.6002 | 0.1328 | 2.4404 | 3.3064 | 7.1163 | 0 | 2.7765 |  | 0.04 | 3.47 | 3.7308 | 81.29% | 3.0328 | 0.69802 | 0 | 64.6875 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.3064 | 2.433 | 157.3838 | 34.2981
| 5 | [11 empty] | 0.022 | 3.83 | 4.0794 | 47.78% | 1.9491 | 2.1304 | 0 | 38.6775 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.3362 | 5.3362 | 206.3894 | 9.3502 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0794 | 47.78% | 1.9491 | 2.1304 | 0 | 38.6775 | 0 |  | 0.199 | 3.08 | 5.3362 | 5.3362 | 206.3894 | 9.3502 |  | 0.022 | 3.83 | 4.0794 | 47.78% | 1.9491 | 2.1304 | 0 | 38.6775 | 0 |  | 0.10556 | 3.08 | 4.2767 | 4.2767 | 165.4135 | 11.6664 | 0.0938 | 2.584 | 3.6475 | 7.1163 | 0 | 2.5168 |  | 0 | 3.98 | 3.98 | 48.97% | 1.9491 | 2.0309 | 0 | 38.6775 | 0 |  | 0.111 | 2.76 | 4.0185 | 4.0185 | 155.4241 | 12.4162
| 6 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 4.0483 | 55.86% | 2.2612 | 1.7871 | 0 | 46.17 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 5.0672 | 4.9716 | 229.5369 | 11.98 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9778 | 56.85% | 2.2612 | 1.7166 | 0 | 46.17 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.8663 | 3.7934 | 175.1405 | 15.7008 |  | 0.033333 | 3.7167 | 4.0483 | 55.86% | 2.2612 | 1.7871 | 0 | 46.17 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.5536 | 5.4488 | 251.5723 | 10.9307 | 0.050667 | 3.0153 | 3.5195 | 7.1163 | 0 | 2.6083 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9778 | 56.85% | 2.2612 | 1.7166 | 0 | 46.17 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.8663 | 3.7934 | 175.1405 | 15.7008
| 7 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 4.0258 | 59.94% | 2.4131 | 1.6127 | 0 | 49.815 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 5.0289 | 4.934 | 245.7888 | 13.0241 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9486 | 61.11% | 2.4131 | 1.5355 | 0 | 49.815 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.8168 | 3.3127 | 165.0233 | 19.3983 |  | 0.033333 | 3.7167 | 4.0258 | 59.94% | 2.4131 | 1.6127 | 0 | 49.815 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.4824 | 5.3789 | 267.9509 | 11.9469 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4853 | 7.1163 | 0 | 2.6339 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.9486 | 61.11% | 2.4131 | 1.5355 | 0 | 49.815 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.8168 | 3.3127 | 165.0233 | 19.3983
| 8 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 3.9851 | 67.45% | 2.6878 | 1.2973 | 0 | 56.4075 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9597 | 4.3047 | 242.816 | 16.9039 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8957 | 68.99% | 2.6878 | 1.2079 | 0 | 56.4075 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7273 | 3.235 | 182.4794 | 22.4931 |  | 0.033333 | 3.7167 | 3.9851 | 67.45% | 2.6878 | 1.2973 | 0 | 56.4075 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.3535 | 4.6464 | 262.0935 | 15.6606 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4234 | 7.1163 | 0 | 2.6815 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8957 | 68.99% | 2.6878 | 1.2079 | 0 | 56.4075 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.7273 | 3.235 | 182.4794 | 22.4931
| 9 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.9398 | 75.69% | 2.9822 | 0.95765 | 0 | 63.4725 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.839 | 4.1999 | 266.5773 | 19.4957 |  | 0.072 | 3.346 | 3.8317 | 77.83% | 2.9822 | 0.84951 | 0 | 63.4725 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.6124 | 3.1353 | 199.0038 | 26.1156 |  | 0.04 | 3.67 | 3.9398 | 75.69% | 2.9822 | 0.95765 | 0 | 63.4725 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.9321 | 3.4127 | 216.6146 | 23.9924 | 0.1328 | 2.4404 | 3.3362 | 7.1163 | 0 | 2.7516 |  | 0.04 | 3.47 | 3.7398 | 79.74% | 2.9822 | 0.75765 | 0 | 63.4725 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.3362 | 2.8956 | 183.7916 | 28.2771
| 10 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 3.9551 | 73.08% | 2.8903 | 1.0648 | 0 | 61.2675 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9087 | 4.2604 | 261.0248 | 18.551 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8567 | 74.94% | 2.8903 | 0.96637 | 0 | 61.2675 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.6613 | 3.1777 | 194.692 | 24.8715 |  | 0.033333 | 3.7167 | 3.9551 | 73.08% | 2.8903 | 1.0648 | 0 | 61.2675 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.2585 | 4.564 | 279.6235 | 17.3171 | 0.050667 | 3.0153 | 3.3778 | 7.1163 | 0 | 2.7177 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8567 | 74.94% | 2.8903 | 0.96637 | 0 | 61.2675 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.6613 | 3.1777 | 194.692 | 24.8715
| 11 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.913 | 80.07% | 3.1331 | 0.77988 | 0 | 67.095 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.678 | 3.4423 | 230.9612 | 25.1438 |  | 0.072 | 3.346 | 3.7834 | 82.81% | 3.1331 | 0.65028 | 0 | 67.095 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.5131 | 2.5851 | 173.448 | 33.4812 |  | 0.04 | 3.67 | 3.913 | 80.07% | 3.1331 | 0.77988 | 0 | 67.095 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.8613 | 2.8413 | 190.6368 | 30.4623 | 0.1328 | 2.4404 | 3.2472 | 7.1163 | 0 | 2.8271 |  | 0.04 | 3.47 | 3.713 | 84.38% | 3.1331 | 0.57988 | 0 | 67.095 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.2472 | 2.3894 | 160.3181 | 36.2233
| 12 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8907 | 83.76% | 3.2588 | 0.63192 | 0 | 70.11 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.544 | 3.3437 | 234.4267 | 27.0485 |  | 0.072 | 3.346 | 3.7432 | 87.06% | 3.2588 | 0.48445 | 0 | 70.11 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.4305 | 2.5243 | 176.9791 | 35.8284 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8907 | 83.76% | 3.2588 | 0.63192 | 0 | 70.11 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.8023 | 2.7979 | 196.1629 | 32.3246 | 0.1328 | 2.4404 | 3.173 | 7.1163 | 0 | 2.8931 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6907 | 88.3% | 3.2588 | 0.43192 | 0 | 70.11 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.173 | 2.3349 | 163.697 | 38.7355
| 13 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8302 | 93.97% | 3.5991 | 0.2311 | 0 | 78.2775 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.181 | 3.0766 | 240.8274 | 32.8214 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6343 | 99.03% | 3.5991 | 0.035237 | 0 | 78.2775 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.2066 | 2.3596 | 184.7025 | 42.7948 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8302 | 93.97% | 3.5991 | 0.2311 | 0 | 78.2775 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.6427 | 2.6804 | 209.8189 | 37.672 | 0.1328 | 2.4404 | 2.9722 | 7.1163 | 0 | 3.0887 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6302 | 99.14% | 3.5991 | 0.031104 | 0 | 78.2775 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.9722 | 2.1871 | 171.1973 | 46.1707
| 14 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6894 | 100% | 4.3566 | -0.66712 | 0.15313 | 81.687 | 14.7705 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5562 | 2.6168 | 213.7596 | 59.3229 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4325 | 100% | 4.3566 | -0.92409 | 0.21211 | 75.9975 | 20.46 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.798 | 2.0589 | 156.47 | 74.0099 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6894 | 100% | 4.3566 | -0.66712 | 0.15313 | 81.687 | 14.7705 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5562 | 2.6168 | 213.7596 | 59.3229 | 0.073778 | 2.5584 | 2.6055 | 7.1163 | 0 | 3.5233 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4743 | 100% | 4.3566 | -0.88226 | 0.20251 | 96.255 | 14.7705 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.6055 | 1.9172 | 184.5438 | 83.8184
| 15 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.7523 | 100% | 4.0369 | -0.28454 | 0.070486 | 82.5269 | 6.2581 |  | 0.24 | 3.22 | 3.714 | 2.7329 | 225.5414 | 47.0271 |  | 0.072 | 3.346 | 3.4942 | 100% | 4.0369 | -0.54268 | 0.13443 | 76.8497 | 11.9353 |  | 0.148 | 2.614 | 2.9186 | 2.1477 | 165.048 | 61.5563 |  | 0.04 | 3.67 | 3.7523 | 100% | 4.0369 | -0.28454 | 0.070486 | 82.5269 | 6.2581 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.4373 | 2.5293 | 208.7363 | 50.1633 | 0.1328 | 2.4404 | 2.7137 | 7.1163 | 0 | 3.3828 |  | 0.04 | 3.47 | 3.5523 | 100% | 4.0369 | -0.48454 | 0.12003 | 88.665 | 6.2581 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.7137 | 1.9969 | 177.0558 | 65.3504
| 16 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8638 | 88.25% | 3.4097 | 0.45415 | 0 | 73.7325 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.383 | 3.2252 | 237.804 | 29.4909 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6949 | 92.28% | 3.4097 | 0.28521 | 0 | 73.7325 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.3312 | 2.4512 | 180.7367 | 38.8027 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8638 | 88.25% | 3.4097 | 0.45415 | 0 | 73.7325 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.7315 | 2.7458 | 202.4565 | 34.6398 | 0.1328 | 2.4404 | 3.0839 | 7.1163 | 0 | 2.9767 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6638 | 93.06% | 3.4097 | 0.25415 | 0 | 73.7325 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.0839 | 2.2693 | 167.3215 | 41.9137
| 17 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.7165 | 100% | 4.2197 | -0.50321 | 0.11925 | 82.0615 | 11.111 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.6204 | 2.6641 | 218.617 | 54.0692 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4582 | 100% | 4.2197 | -0.76153 | 0.18047 | 76.3576 | 16.8149 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.848 | 2.0957 | 160.0219 | 68.693 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.7165 | 100% | 4.2197 | -0.50321 | 0.11925 | 82.0615 | 11.111 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.6204 | 2.6641 | 218.617 | 54.0692 | 0.073778 | 2.5584 | 2.6504 | 7.1163 | 0 | 3.4637 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.5081 | 100% | 4.2197 | -0.71159 | 0.16863 | 93.0039 | 11.111 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.6504 | 1.9503 | 181.3821 | 75.8505
| 18 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.538 | 100% | 5.1234 | -1.5855 | 0.30946 | 79.3177 | 35.5448 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1964 | 2.3521 | 186.5613 | 89.3547 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2886 | 100% | 5.1234 | -1.8349 | 0.35813 | 73.7264 | 41.1361 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.5177 | 1.8527 | 136.5908 | 104.4007 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.538 | 100% | 5.1234 | -1.5855 | 0.30946 | 79.3177 | 35.5448 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1964 | 2.3521 | 186.5613 | 89.3547 | 0.073778 | 2.5584 | 2.354 | 7.1163 | 0 | 3.8997 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.285 | 100% | 5.1234 | -1.8385 | 0.35884 | 114.5037 | 35.5448 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.354 | 1.7322 | 198.3435 | 131.1256
| 19 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5713 | 100% | 4.9547 | -1.3834 | 0.27921 | 79.8727 | 30.9398 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2756 | 2.4103 | 192.5197 | 82.6599 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3202 | 100% | 4.9547 | -1.6345 | 0.32988 | 74.2576 | 36.5549 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.5794 | 1.898 | 140.9444 | 97.6247 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5713 | 100% | 4.9547 | -1.3834 | 0.27921 | 79.8727 | 30.9398 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2756 | 2.4103 | 192.5197 | 82.6599 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4094 | 7.1163 | 0 | 3.8102 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3266 | 100% | 4.9547 | -1.6281 | 0.32859 | 110.4839 | 30.9398 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4094 | 1.7729 | 195.8791 | 120.3019
| 20 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5967 | 100% | 4.8262 | -1.2296 | 0.25477 | 80.2836 | 27.4464 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3358 | 2.4547 | 197.0698 | 77.5972 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3443 | 100% | 4.8262 | -1.4819 | 0.30705 | 74.6511 | 33.0789 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6263 | 1.9326 | 144.2697 | 92.5014 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5967 | 100% | 4.8262 | -1.2296 | 0.25477 | 80.2836 | 27.4464 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3358 | 2.4547 | 197.0698 | 77.5972 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4515 | 7.1163 | 0 | 3.7447 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3583 | 100% | 4.8262 | -1.4679 | 0.30415 | 107.4258 | 27.4464 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4515 | 1.8039 | 193.7865 | 112.2275
| 21 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5209 | 100% | 5.2097 | -1.6888 | 0.32416 | 79.0279 | 37.9046 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1559 | 2.3223 | 183.5267 | 92.7956 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2724 | 100% | 5.2097 | -1.9373 | 0.37187 | 73.4492 | 43.4833 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.4862 | 1.8295 | 134.3737 | 107.8839 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5209 | 100% | 5.2097 | -1.6888 | 0.32416 | 79.0279 | 37.9046 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.1559 | 2.3223 | 183.5267 | 92.7956 | 0.073778 | 2.5584 | 2.3257 | 7.1163 | 0 | 3.9471 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2637 | 100% | 5.2097 | -1.946 | 0.37354 | 116.559 | 37.9046 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.3257 | 1.7114 | 199.478 | 136.7559
| 22 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5631 | 100% | 4.9959 | -1.4328 | 0.28679 | 79.7386 | 32.0639 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2562 | 2.3961 | 191.0609 | 84.2919 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3125 | 100% | 4.9959 | -1.6834 | 0.33696 | 74.1292 | 37.6733 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.5643 | 1.887 | 139.8785 | 99.2763 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5631 | 100% | 4.9959 | -1.4328 | 0.28679 | 79.7386 | 32.0639 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2562 | 2.3961 | 191.0609 | 84.2919 | 0.073778 | 2.5584 | 2.3958 | 7.1163 | 0 | 3.8317 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3164 | 100% | 4.9959 | -1.6795 | 0.33617 | 111.4663 | 32.0639 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.3958 | 1.763 | 196.5114 | 122.9248
| 23 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6283 | 100% | 4.6659 | -1.0376 | 0.22238 | 80.7813 | 23.1012 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.411 | 2.51 | 202.7619 | 71.3175 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3744 | 100% | 4.6659 | -1.2915 | 0.2768 | 75.1281 | 28.7544 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6849 | 1.9757 | 148.43 | 86.147 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6283 | 100% | 4.6659 | -1.0376 | 0.22238 | 80.7813 | 23.1012 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.411 | 2.51 | 202.7619 | 71.3175 | 0.073778 | 2.5584 | 2.504 | 7.1163 | 0 | 3.6661 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3979 | 100% | 4.6659 | -1.268 | 0.27176 | 103.6107 | 23.1012 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.504 | 1.8426 | 190.9122 | 102.3386
| 24 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5448 | 100% | 5.0888 | -1.5439 | 0.3034 | 79.4331 | 34.5969 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2127 | 2.3641 | 187.7839 | 87.9745 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2951 | 100% | 5.0888 | -1.7937 | 0.35248 | 73.8369 | 40.1931 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.5304 | 1.862 | 137.4841 | 103.0036 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5448 | 100% | 5.0888 | -1.5439 | 0.3034 | 79.4331 | 34.5969 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2127 | 2.3641 | 187.7839 | 87.9745 | 0.073778 | 2.5584 | 2.3654 | 7.1163 | 0 | 3.881 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2935 | 100% | 5.0888 | -1.7952 | 0.35278 | 113.6772 | 34.5969 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.3654 | 1.7406 | 197.8634 | 128.8802
| 25 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6256 | 100% | 4.68 | -1.0544 | 0.22531 | 80.7383 | 23.4817 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4044 | 2.5052 | 202.2622 | 71.8666 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3718 | 100% | 4.68 | -1.3082 | 0.27953 | 75.0869 | 29.1331 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6798 | 1.9719 | 148.0648 | 86.7026 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6256 | 100% | 4.68 | -1.0544 | 0.22531 | 80.7383 | 23.4817 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4044 | 2.5052 | 202.2622 | 71.8666 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4994 | 7.1163 | 0 | 3.6728 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3944 | 100% | 4.68 | -1.2856 | 0.27469 | 103.9453 | 23.4817 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4994 | 1.8392 | 191.176 | 103.1978
| 26 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4724 | 100% | 5.4553 | -1.9829 | 0.36348 | 78.182 | 44.6455 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0407 | 2.2375 | 174.9329 | 102.6673 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2263 | 100% | 5.4553 | -2.229 | 0.4086 | 72.6405 | 50.187 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.3965 | 1.7634 | 128.0964 | 117.8799 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4724 | 100% | 5.4553 | -1.9829 | 0.36348 | 78.182 | 44.6455 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0407 | 2.2375 | 174.9329 | 102.6673 | 0.073778 | 2.5584 | 2.2452 | 7.1163 | 0 | 4.0887 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.203 | 100% | 5.4553 | -2.2523 | 0.41286 | 122.4146 | 44.6455 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.2452 | 1.6521 | 202.2444 | 153.1756
| 27 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4646 | 100% | 5.4947 | -2.0301 | 0.36946 | 78.0437 | 45.7288 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0222 | 2.2239 | 173.5627 | 104.26 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2189 | 100% | 5.4947 | -2.2758 | 0.41418 | 72.5084 | 51.2641 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.3821 | 1.7528 | 127.0957 | 119.4931 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4646 | 100% | 5.4947 | -2.0301 | 0.36946 | 78.0437 | 45.7288 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.0222 | 2.2239 | 173.5627 | 104.26 | 0.073778 | 2.5584 | 2.2323 | 7.1163 | 0 | 4.1124 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.1933 | 100% | 5.4947 | -2.3014 | 0.41884 | 123.3537 | 45.7288 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.2323 | 1.6426 | 202.6238 | 155.8633
| 28 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6587 | 100% | 4.5122 | -0.85348 | 0.18915 | 81.241 | 18.9515 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4832 | 2.5631 | 208.2279 | 65.3359 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4033 | 100% | 4.5122 | -1.1089 | 0.24576 | 75.5691 | 24.6234 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.7411 | 2.017 | 152.4257 | 80.0945 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6587 | 100% | 4.5122 | -0.85348 | 0.18915 | 81.241 | 18.9515 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4832 | 2.5631 | 208.2279 | 65.3359 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5544 | 7.1163 | 0 | 3.5937 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4359 | 100% | 4.5122 | -1.0763 | 0.23853 | 99.954 | 18.9515 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5544 | 1.8797 | 187.8823 | 93.0442
| 29 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5876 | 100% | 4.8722 | -1.2846 | 0.26366 | 80.1379 | 28.6946 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3143 | 2.4388 | 195.4411 | 79.4047 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3357 | 100% | 4.8722 | -1.5365 | 0.31536 | 74.5115 | 34.321 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6095 | 1.9202 | 143.0794 | 94.3305 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5876 | 100% | 4.8722 | -1.2846 | 0.26366 | 80.1379 | 28.6946 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3143 | 2.4388 | 195.4411 | 79.4047 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4364 | 7.1163 | 0 | 3.7678 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.347 | 100% | 4.8722 | -1.5252 | 0.31304 | 108.5195 | 28.6946 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4364 | 1.7928 | 194.5564 | 115.0996
| 30 | [11 empty] | 0.11 | 4.12 | 2.8344 | 100% | 7.1297 | -4.2953 | 0.60245 | 64.8049 | 98.2076 |  | 0.07625 | 3.2837 | 2.3926 | 1.7606 | 114.0939 | 174.1713 |  | 0.00875 | 3.1113 | 3.009 | 100% | 7.1297 | -4.1207 | 0.57796 | 68.7971 | 94.2154 |  | 0.04975 | 2.3902 | 1.8088 | 1.331 | 91.5691 | 188.2157 |  | -0.06 | 2.69 | 3.3912 | 100% | 7.1297 | -3.7384 | 0.52435 | 77.5372 | 85.4753 |  | 0.10556 | 2.5288 | 1.2951 | 0.95298 | 73.8911 | 215.2217 | 0.04975 | 2.3902 | 1.8088 | 6.0698 | 1.0465 | 5.6788 |  | 0.1275 | 4.0725 | 2.5823 | 100% | 7.1297 | -4.5473 | 0.6378 | 162.3747 | 85.4753 |  | 0.025625 | 1.4944 | 1.1949 | 0.87925 | 142.7685 | 348.4918
| 31 | [11 empty] | 0.11 | 4.12 | 3.3477 | 100% | 6.0797 | -2.732 | 0.44936 | 75.8848 | 61.9277 |  | 0.07625 | 3.2837 | 2.7484 | 2.0224 | 153.4707 | 128.2899 |  | 0.00875 | 3.1113 | 3.0498 | 100% | 6.0797 | -3.0299 | 0.49836 | 69.1323 | 68.6802 |  | 0.04975 | 2.3902 | 2.041 | 1.5018 | 103.8258 | 147.9783 |  | -0.06 | 2.69 | 3.1113 | 100% | 6.0797 | -2.9684 | 0.48825 | 70.5249 | 67.2876 |  | 0.10556 | 2.5288 | 1.7877 | 1.3154 | 92.7719 | 155.9615 | 0.04975 | 2.3902 | 2.041 | 6.0698 | 1.0465 | 5.1864 |  | 0.1275 | 4.0725 | 3.1773 | 100% | 6.0797 | -2.9023 | 0.47738 | 137.3351 | 67.2876 |  | 0.025625 | 1.4944 | 1.3145 | 0.96725 | 132.8372 | 269.9621
XII | 1 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.613 | 100% | 4.7438 | -1.1308 | 0.23837 | 80.5419 | 25.2081 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3745 | 2.4831 | 199.9977 | 74.3601 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3598 | 100% | 4.7438 | -1.3839 | 0.29174 | 74.8986 | 30.8514 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6565 | 1.9548 | 146.4096 | 89.2257 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.613 | 100% | 4.7438 | -1.1308 | 0.23837 | 80.5419 | 25.2081 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3745 | 2.4831 | 199.9977 | 74.3601 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4785 | 7.1163 | 0 | 3.7038 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3787 | 100% | 4.7438 | -1.365 | 0.28776 | 105.4622 | 25.2081 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4785 | 1.8238 | 192.3437 | 107.1127
| 2 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.7219 | 100% | 4.1925 | -0.47065 | 0.11226 | 82.1337 | 10.3863 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.6331 | 2.6734 | 219.5804 | 53.0297 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4633 | 100% | 4.1925 | -0.72924 | 0.17394 | 76.4271 | 16.0929 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.8579 | 2.103 | 160.7264 | 67.6409 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.7219 | 100% | 4.1925 | -0.47065 | 0.11226 | 82.1337 | 10.3863 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.6331 | 2.6734 | 219.5804 | 53.0297 | 0.073778 | 2.5584 | 2.6593 | 7.1163 | 0 | 3.4521 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.5148 | 100% | 4.1925 | -0.67769 | 0.16164 | 92.3584 | 10.3863 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.6593 | 1.9568 | 180.7291 | 74.2838
| 3 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8452 | 91.41% | 3.5147 | 0.33048 | 0 | 76.2525 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.271 | 3.1428 | 239.6472 | 31.2986 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6613 | 96% | 3.5147 | 0.14661 | 0 | 76.2525 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.2621 | 2.4004 | 183.0384 | 40.9785 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8452 | 91.41% | 3.5147 | 0.33048 | 0 | 76.2525 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.6822 | 2.7096 | 206.612 | 36.303 | 0.1328 | 2.4404 | 3.022 | 7.1163 | 0 | 3.0378 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6452 | 96.42% | 3.5147 | 0.13048 | 0 | 76.2525 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.022 | 2.2237 | 169.5628 | 44.2351
| 4 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.9197 | 78.98% | 3.0956 | 0.82404 | 0 | 66.195 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.718 | 4.0949 | 271.0598 | 20.8533 |  | 0.072 | 3.346 | 3.7954 | 81.56% | 3.0956 | 0.69978 | 0 | 66.195 | 0 |  | 0.148 | 2.614 | 3.5378 | 2.6033 | 172.3229 | 32.8017 |  | 0.04 | 3.67 | 3.9197 | 78.98% | 3.0956 | 0.82404 | 0 | 66.195 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.8788 | 3.3665 | 222.8483 | 25.3648 | 0.1328 | 2.4404 | 3.2693 | 7.1163 | 0 | 2.8079 |  | 0.04 | 3.47 | 3.7197 | 83.22% | 3.0956 | 0.62404 | 0 | 66.195 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 3.2693 | 2.4057 | 159.2457 | 35.4954
| 5 | [11 empty] | 0.033333 | 3.7167 | 3.9726 | 69.78% | 2.7722 | 1.2005 | 0 | 58.4325 | 0 |  | 0.056667 | 4.5033 | 4.9385 | 4.2862 | 250.4553 | 17.5861 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8794 | 71.46% | 2.7722 | 1.1072 | 0 | 58.4325 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.6998 | 3.2112 | 187.6356 | 23.4738 |  | 0.033333 | 3.7167 | 3.9726 | 69.78% | 2.7722 | 1.2005 | 0 | 58.4325 | 0 |  | 0.10556 | 4.5033 | 5.3139 | 4.6121 | 269.495 | 16.3436 | 0.050667 | 3.0153 | 3.4044 | 7.1163 | 0 | 2.6965 |  | 0.043333 | 3.5467 | 3.8794 | 71.46% | 2.7722 | 1.1072 | 0 | 58.4325 | 0 |  | 0.073333 | 3.1367 | 3.6998 | 3.2112 | 187.6356 | 23.4738
| 6 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8207 | 95.6% | 3.6525 | 0.16817 | 0 | 79.56 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.124 | 3.0346 | 241.4361 | 33.8203 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6172 | 100% | 3.6525 | -0.0353 | 0.0096646 | 78.7911 | 0.76892 |  | 0.148 | 2.614 | 3.1715 | 2.3337 | 183.8764 | 44.5449 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8207 | 95.6% | 3.6525 | 0.16817 | 0 | 79.56 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.6176 | 2.662 | 211.7889 | 38.5546 | 0.1328 | 2.4404 | 2.9406 | 7.1163 | 0 | 3.1218 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6207 | 100% | 3.6525 | -0.031833 | 0.0087155 | 79.5513 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.9406 | 2.1638 | 172.1369 | 47.4253
| 7 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.7638 | 100% | 3.9722 | -0.20835 | 0.052453 | 82.6569 | 4.5756 |  | 0.24 | 3.22 | 3.783 | 2.7837 | 230.0933 | 44.2065 |  | 0.072 | 3.346 | 3.5149 | 100% | 3.9722 | -0.45729 | 0.11512 | 77.1901 | 10.0424 |  | 0.148 | 2.614 | 2.9612 | 2.179 | 168.196 | 58.6527 |  | 0.04 | 3.67 | 3.7638 | 100% | 3.9722 | -0.20835 | 0.052453 | 82.6569 | 4.5756 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.4676 | 2.5516 | 210.9107 | 47.6903 | 0.1328 | 2.4404 | 2.7519 | 7.1163 | 0 | 3.3358 |  | 0.04 | 3.47 | 3.5638 | 100% | 3.9722 | -0.40835 | 0.1028 | 87.1297 | 4.5756 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.7519 | 2.025 | 176.4379 | 61.4073
| 8 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5959 | 100% | 4.83 | -1.2341 | 0.2555 | 80.2718 | 27.5482 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3341 | 2.4534 | 196.9368 | 77.7446 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3436 | 100% | 4.83 | -1.4864 | 0.30774 | 74.6398 | 33.1802 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.625 | 1.9316 | 144.1725 | 92.6505 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5959 | 100% | 4.83 | -1.2341 | 0.2555 | 80.2718 | 27.5482 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3341 | 2.4534 | 196.9368 | 77.7446 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4502 | 7.1163 | 0 | 3.7466 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3574 | 100% | 4.83 | -1.4726 | 0.30488 | 107.5151 | 27.5482 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4502 | 1.803 | 193.8502 | 112.4613
| 9 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5733 | 100% | 4.9444 | -1.371 | 0.27729 | 79.9061 | 30.6589 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2804 | 2.4139 | 192.8846 | 82.2524 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3222 | 100% | 4.9444 | -1.6222 | 0.32809 | 74.2895 | 36.2755 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.5832 | 1.9008 | 141.2111 | 97.2123 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5733 | 100% | 4.9444 | -1.371 | 0.27729 | 79.9061 | 30.6589 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2804 | 2.4139 | 192.8846 | 82.2524 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4127 | 7.1163 | 0 | 3.8048 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3292 | 100% | 4.9444 | -1.6152 | 0.32668 | 110.2383 | 30.6589 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4127 | 1.7754 | 195.718 | 119.6485
| 10 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6024 | 100% | 4.7972 | -1.1948 | 0.24906 | 80.3752 | 26.6573 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3495 | 2.4647 | 198.1008 | 76.4555 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3498 | 100% | 4.7972 | -1.4474 | 0.30172 | 74.7388 | 32.2937 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.637 | 1.9404 | 145.0232 | 91.3461 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6024 | 100% | 4.7972 | -1.1948 | 0.24906 | 80.3752 | 26.6573 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3495 | 2.4647 | 198.1008 | 76.4555 | 0.073778 | 2.5584 | 2.461 | 7.1163 | 0 | 3.7302 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3655 | 100% | 4.7972 | -1.4317 | 0.29844 | 106.7341 | 26.6573 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.461 | 1.8109 | 193.287 | 110.4194
| 11 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6335 | 100% | 4.6397 | -1.0062 | 0.21686 | 80.861 | 22.3915 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4234 | 2.5191 | 203.6949 | 70.2934 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3793 | 100% | 4.6397 | -1.2603 | 0.27164 | 75.2045 | 28.048 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6945 | 1.9828 | 149.112 | 85.1108 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6335 | 100% | 4.6397 | -1.0062 | 0.21686 | 80.861 | 22.3915 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4234 | 2.5191 | 203.6949 | 70.2934 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5126 | 7.1163 | 0 | 3.6535 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4044 | 100% | 4.6397 | -1.2353 | 0.26624 | 102.9863 | 22.3915 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5126 | 1.8489 | 190.4138 | 100.7388
| 12 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6446 | 100% | 4.5834 | -0.93881 | 0.20483 | 81.0302 | 20.8723 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4497 | 2.5385 | 205.6945 | 68.1028 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3899 | 100% | 4.5834 | -1.1935 | 0.2604 | 75.3668 | 26.5357 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.7151 | 1.9979 | 150.5737 | 82.8943 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6446 | 100% | 4.5834 | -0.93881 | 0.20483 | 81.0302 | 20.8723 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4497 | 2.5385 | 205.6945 | 68.1028 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5311 | 7.1163 | 0 | 3.6269 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4183 | 100% | 4.5834 | -1.1652 | 0.25421 | 101.6483 | 20.8723 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5311 | 1.8625 | 189.3196 | 97.3288
| 13 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5411 | 100% | 5.1075 | -1.5664 | 0.30668 | 79.3708 | 35.1092 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2039 | 2.3576 | 187.1229 | 88.7203 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2916 | 100% | 5.1075 | -1.8159 | 0.35554 | 73.7772 | 40.7028 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.5236 | 1.857 | 137.0011 | 103.7585 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5411 | 100% | 5.1075 | -1.5664 | 0.30668 | 79.3708 | 35.1092 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2039 | 2.3576 | 187.1229 | 88.7203 | 0.073778 | 2.5584 | 2.3592 | 7.1163 | 0 | 3.8911 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.2889 | 100% | 5.1075 | -1.8186 | 0.35607 | 114.1239 | 35.1092 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.3592 | 1.736 | 198.1246 | 130.0926
| 14 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.3939 | 100% | 5.8528 | -2.4589 | 0.42013 | 76.7564 | 55.6111 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.8542 | 2.1003 | 161.2104 | 118.8823 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.1517 | 100% | 5.8528 | -2.7011 | 0.46151 | 71.2789 | 61.0886 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.2512 | 1.6565 | 118.0763 | 134.3115 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.3939 | 100% | 5.8528 | -2.4589 | 0.42013 | 76.7564 | 55.6111 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.8542 | 2.1003 | 161.2104 | 118.8823 | 0.073778 | 2.5584 | 2.1149 | 7.1163 | 0 | 4.3407 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.1049 | 100% | 5.8528 | -2.748 | 0.46951 | 131.898 | 55.6111 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.1149 | 1.5562 | 205.2616 | 181.0732
| 15 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.5724 | 100% | 4.9491 | -1.3767 | 0.27816 | 79.8909 | 30.7866 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2782 | 2.4123 | 192.7187 | 82.4376 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3213 | 100% | 4.9491 | -1.6278 | 0.32891 | 74.275 | 36.4025 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.5815 | 1.8996 | 141.0899 | 97.3997 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.5724 | 100% | 4.9491 | -1.3767 | 0.27816 | 79.8909 | 30.7866 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.2782 | 2.4123 | 192.7187 | 82.4376 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4112 | 7.1163 | 0 | 3.8072 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.328 | 100% | 4.9491 | -1.6211 | 0.32755 | 110.35 | 30.7866 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4112 | 1.7743 | 195.7913 | 119.9454
| 16 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6267 | 100% | 4.6744 | -1.0477 | 0.22414 | 80.7555 | 23.3295 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4071 | 2.5071 | 202.4621 | 71.6469 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3728 | 100% | 4.6744 | -1.3015 | 0.27844 | 75.1034 | 28.9816 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6818 | 1.9734 | 148.2109 | 86.4803 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6267 | 100% | 4.6744 | -1.0477 | 0.22414 | 80.7555 | 23.3295 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4071 | 2.5071 | 202.4621 | 71.6469 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5013 | 7.1163 | 0 | 3.6701 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3958 | 100% | 4.6744 | -1.2785 | 0.27352 | 103.8115 | 23.3295 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5013 | 1.8406 | 191.0707 | 102.854
| 17 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6896 | 100% | 4.3556 | -0.666 | 0.1529 | 81.6896 | 14.7454 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5566 | 2.6171 | 213.7929 | 59.2868 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4326 | 100% | 4.3556 | -0.92298 | 0.2119 | 76 | 20.435 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.7983 | 2.0591 | 156.4944 | 73.9733 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6896 | 100% | 4.3556 | -0.666 | 0.1529 | 81.6896 | 14.7454 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5566 | 2.6171 | 213.7929 | 59.2868 | 0.073778 | 2.5584 | 2.6058 | 7.1163 | 0 | 3.5229 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4745 | 100% | 4.3556 | -0.88109 | 0.20229 | 96.2327 | 14.7454 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.6058 | 1.9175 | 184.5228 | 83.7634
| 18 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.7313 | 100% | 4.1447 | -0.41339 | 0.09974 | 82.259 | 9.1135 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.6556 | 2.69 | 221.273 | 51.2047 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4722 | 100% | 4.1447 | -0.67246 | 0.16225 | 76.5477 | 14.8248 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.8754 | 2.1159 | 161.9642 | 65.7937 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.7313 | 100% | 4.1447 | -0.41339 | 0.09974 | 82.259 | 9.1135 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.6556 | 2.69 | 221.273 | 51.2047 | 0.073778 | 2.5584 | 2.675 | 7.1163 | 0 | 3.4318 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.5266 | 100% | 4.1447 | -0.61807 | 0.14912 | 91.2234 | 9.1135 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.675 | 1.9684 | 179.5605 | 71.5413
| 19 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.8118 | 97.12% | 3.7022 | 0.10965 | 0 | 80.7525 | 0 |  | 0.24 | 3.22 | 4.071 | 2.9956 | 241.9055 | 34.7741 |  | 0.072 | 3.346 | 3.6013 | 100% | 3.7022 | -0.10089 | 0.027251 | 78.5519 | 2.2006 |  | 0.148 | 2.614 | 3.1388 | 2.3097 | 181.4291 | 46.7116 |  | 0.04 | 3.67 | 3.8118 | 97.12% | 3.7022 | 0.10965 | 0 | 80.7525 | 0 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.5943 | 2.6448 | 213.5782 | 39.3863 | 0.1328 | 2.4404 | 2.9113 | 7.1163 | 0 | 3.1532 |  | 0.04 | 3.47 | 3.6118 | 100% | 3.7022 | -0.090354 | 0.024406 | 80.7281 | 0 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.9113 | 2.1423 | 172.9412 | 48.6117
| 20 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6904 | 100% | 4.3519 | -0.6615 | 0.152 | 81.7001 | 14.6449 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5584 | 2.6184 | 213.9261 | 59.1424 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4334 | 100% | 4.3519 | -0.91852 | 0.21106 | 76.0101 | 20.3349 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.7997 | 2.0601 | 156.5918 | 73.8272 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6904 | 100% | 4.3519 | -0.6615 | 0.152 | 81.7001 | 14.6449 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5584 | 2.6184 | 213.9261 | 59.1424 | 0.073778 | 2.5584 | 2.607 | 7.1163 | 0 | 3.5213 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4755 | 100% | 4.3519 | -0.87641 | 0.20139 | 96.1436 | 14.6449 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.607 | 1.9184 | 184.439 | 83.5433
| 21 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.592 | 100% | 4.8497 | -1.2577 | 0.25933 | 80.2094 | 28.0831 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3248 | 2.4466 | 196.2387 | 78.5189 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3399 | 100% | 4.8497 | -1.5098 | 0.31131 | 74.58 | 33.7125 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.6178 | 1.9263 | 143.6622 | 93.4341 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.592 | 100% | 4.8497 | -1.2577 | 0.25933 | 80.2094 | 28.0831 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.3248 | 2.4466 | 196.2387 | 78.5189 | 0.073778 | 2.5584 | 2.4438 | 7.1163 | 0 | 3.7565 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.3525 | 100% | 4.8497 | -1.4971 | 0.30871 | 107.9838 | 28.0831 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.4438 | 1.7983 | 194.1823 | 113.6907
| 22 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.3761 | 100% | 5.9428 | -2.5667 | 0.4319 | 76.4251 | 58.1024 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.812 | 2.0692 | 158.1401 | 122.5974 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.1348 | 100% | 5.9428 | -2.808 | 0.4725 | 70.9626 | 63.5649 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.2183 | 1.6323 | 115.835 | 138.0789 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.3761 | 100% | 5.9428 | -2.5667 | 0.4319 | 76.4251 | 58.1024 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.812 | 2.0692 | 158.1401 | 122.5974 | 0.073778 | 2.5584 | 2.0853 | 7.1163 | 0 | 4.4022 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.0826 | 100% | 5.9428 | -2.8602 | 0.48128 | 134.0462 | 58.1024 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.0853 | 1.5345 | 205.6938 | 187.6402
| 23 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4457 | 100% | 5.5903 | -2.1446 | 0.38362 | 77.7051 | 48.3624 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.9774 | 2.1909 | 170.2446 | 108.1401 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.201 | 100% | 5.5903 | -2.3894 | 0.42741 | 72.1849 | 53.8826 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.3471 | 1.7271 | 124.6725 | 123.4238 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4457 | 100% | 5.5903 | -2.1446 | 0.38362 | 77.7051 | 48.3624 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.9774 | 2.1909 | 170.2446 | 108.1401 | 0.073778 | 2.5584 | 2.2009 | 7.1163 | 0 | 4.171 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.1697 | 100% | 5.5903 | -2.4206 | 0.43301 | 125.6345 | 48.3624 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.2009 | 1.6196 | 203.4716 | 162.4574
| 24 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4009 | 100% | 5.8172 | -2.4163 | 0.41537 | 76.8867 | 54.6258 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.8709 | 2.1126 | 162.4297 | 117.4163 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.1584 | 100% | 5.8172 | -2.6588 | 0.45706 | 71.4033 | 60.1092 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.2642 | 1.6661 | 118.9664 | 132.8252 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4009 | 100% | 5.8172 | -2.4163 | 0.41537 | 76.8867 | 54.6258 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.8709 | 2.1126 | 162.4297 | 117.4163 | 0.073778 | 2.5584 | 2.1265 | 7.1163 | 0 | 4.3169 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.1137 | 100% | 5.8172 | -2.7035 | 0.46475 | 131.0478 | 54.6258 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.1265 | 1.5648 | 205.0649 | 178.5006
| 25 | [11 empty] | 0.11 | 4.12 | 3.1584 | 100% | 6.4669 | -3.3085 | 0.5116 | 71.846 | 75.259 |  | 0.07625 | 3.2837 | 2.6172 | 1.9259 | 138.3655 | 145.2087 |  | 0.00875 | 3.1113 | 3.0348 | 100% | 6.4669 | -3.4321 | 0.53072 | 69.0331 | 78.0719 |  | 0.04975 | 2.3902 | 1.9554 | 1.4388 | 99.3279 | 162.6046 |  | -0.06 | 2.69 | 3.2145 | 100% | 6.4669 | -3.2524 | 0.50293 | 73.1217 | 73.9833 |  | 0.10556 | 2.5288 | 1.606 | 1.1818 | 86.4143 | 175.2557 | 0.04975 | 2.3902 | 1.9554 | 6.0698 | 1.0465 | 5.3544 |  | 0.1275 | 4.0725 | 2.9579 | 100% | 6.4669 | -3.5089 | 0.5426 | 146.5624 | 73.9833 |  | 0.025625 | 1.4944 | 1.2704 | 0.9348 | 137.0066 | 297.6907
| 26 | [11 empty] | 0.11 | 4.12 | 2.9531 | 100% | 6.8869 | -3.9338 | 0.5712 | 67.4007 | 89.7843 |  | 0.07625 | 3.2837 | 2.4749 | 1.8211 | 122.7453 | 163.5652 |  | 0.00875 | 3.1113 | 3.0184 | 100% | 6.8869 | -3.8684 | 0.56171 | 68.8921 | 88.2929 |  | 0.04975 | 2.3902 | 1.8625 | 1.3705 | 94.4172 | 178.743 |  | -0.06 | 2.69 | 3.3265 | 100% | 6.8869 | -3.5604 | 0.51698 | 75.9235 | 81.2615 |  | 0.10556 | 2.5288 | 1.409 | 1.0368 | 78.7173 | 199.2925 | 0.04975 | 2.3902 | 1.8625 | 6.0698 | 1.0465 | 5.5541 |  | 0.1275 | 4.0725 | 2.7199 | 100% | 6.8869 | -4.1669 | 0.60505 | 156.5799 | 81.2615 |  | 0.025625 | 1.4944 | 1.2225 | 0.8996 | 140.8597 | 329.3578
| 27 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.4535 | 100% | 5.5509 | -2.0974 | 0.37785 | 77.845 | 47.2775 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.9959 | 2.2045 | 171.6092 | 106.5403 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.2083 | 100% | 5.5509 | -2.3426 | 0.42202 | 72.3186 | 52.8039 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.3615 | 1.7377 | 125.669 | 121.8031 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.4535 | 100% | 5.5509 | -2.0974 | 0.37785 | 77.845 | 47.2775 |  | 0.10556 | 3.4889 | 2.9959 | 2.2045 | 171.6092 | 106.5403 | 0.073778 | 2.5584 | 2.2138 | 7.1163 | 0 | 4.1466 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.1794 | 100% | 5.5509 | -2.3715 | 0.42723 | 124.6953 | 47.2775 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.2138 | 1.6291 | 203.1352 | 159.7305
| 28 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6507 | 100% | 4.5525 | -0.90176 | 0.19808 | 81.1222 | 20.0378 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4643 | 2.5492 | 206.7945 | 66.9004 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.3957 | 100% | 4.5525 | -1.1568 | 0.2541 | 75.4551 | 25.7049 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.7264 | 2.0062 | 151.3778 | 81.6775 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6507 | 100% | 4.5525 | -0.90176 | 0.19808 | 81.1222 | 20.0378 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.4643 | 2.5492 | 206.7945 | 66.9004 | 0.073778 | 2.5584 | 2.5412 | 7.1163 | 0 | 3.6124 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4259 | 100% | 4.5525 | -1.1266 | 0.24746 | 100.9125 | 20.0378 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.5412 | 1.87 | 188.7026 | 95.4636
| 29 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.7528 | 100% | 4.0341 | -0.28123 | 0.069714 | 82.5327 | 6.1848 |  | 0.24 | 3.22 | 3.717 | 2.7352 | 225.7393 | 46.9039 |  | 0.072 | 3.346 | 3.4951 | 100% | 4.0341 | -0.53896 | 0.1336 | 76.8646 | 11.8529 |  | 0.148 | 2.614 | 2.9205 | 2.149 | 165.1847 | 61.4297 |  | 0.04 | 3.67 | 3.7528 | 100% | 4.0341 | -0.28123 | 0.069714 | 82.5327 | 6.1848 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.4386 | 2.5303 | 208.8309 | 50.0556 | 0.1328 | 2.4404 | 2.7154 | 7.1163 | 0 | 3.3807 |  | 0.04 | 3.47 | 3.5528 | 100% | 4.0341 | -0.48123 | 0.11929 | 88.5982 | 6.1848 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.7154 | 1.9981 | 177.0307 | 65.1778
| 30 | [11 empty] | 0.044444 | 3.6611 | 3.6967 | 100% | 4.32 | -0.62333 | 0.14429 | 81.7887 | 13.7912 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5733 | 2.6294 | 215.0581 | 57.9163 |  | 0.042222 | 3.4056 | 3.4393 | 100% | 4.32 | -0.88067 | 0.20386 | 76.0952 | 19.4847 |  | 0.082222 | 2.7456 | 2.8113 | 2.0687 | 157.4195 | 72.5864 |  | 0.044444 | 3.6611 | 3.6967 | 100% | 4.32 | -0.62333 | 0.14429 | 81.7887 | 13.7912 |  | 0.10556 | 3.4889 | 3.5733 | 2.6294 | 215.0581 | 57.9163 | 0.073778 | 2.5584 | 2.6175 | 7.1163 | 0 | 3.5072 |  | 0.055556 | 3.4389 | 3.4833 | 100% | 4.32 | -0.83667 | 0.19367 | 95.3863 | 13.7912 |  | 0.073778 | 2.5584 | 2.6175 | 1.9261 | 183.7198 | 81.6767
| 31 | [11 empty] | 0.04 | 3.67 | 3.7728 | 100% | 3.9216 | -0.14873 | 0.037926 | 82.7552 | 3.2623 |  | 0.24 | 3.22 | 3.837 | 2.8235 | 233.6554 | 42.0182 |  | 0.072 | 3.346 | 3.5311 | 100% | 3.9216 | -0.39046 | 0.099568 | 77.4529 | 8.5646 |  | 0.148 | 2.614 | 2.9945 | 2.2035 | 170.6665 | 56.392 |  | 0.04 | 3.67 | 3.7728 | 100% | 3.9216 | -0.14873 | 0.037926 | 82.7552 | 3.2623 |  | 0.10556 | 3.22 | 3.4914 | 2.5691 | 212.6079 | 45.7612 | 0.1328 | 2.4404 | 2.7818 | 7.1163 | 0 | 3.3 |  | 0.04 | 3.47 | 3.5728 | 100% | 3.9216 | -0.34873 | 0.088926 | 85.9286 | 3.2623 |  | 0.1328 | 2.4404 | 2.7818 | 2.047 | 175.8949 | 58.36
[7 empty] | kWh/rok |  | kWh/rok |  | kWh/rok | kWh/rok | [7 empty] | 13947.57 | 3517.1172 | kWh/rok |  | SCOP | 3.9228 | 3.2506 | 3.0108 | 10990.8657 | PLN | [7 empty] | 13354.3753 | 4110.3119 | kWh/rok |  | SCOP | 3.2438 | 2.7098 | 2.402 | 13178.0224 | PLN | [7 empty] | 13976.9994 | 3487.6878 | kWh/rok |  | SCOP | 3.6707 | 3.0358 | 2.8183 | 11575.4014 |  |  |  | 2586.9767 | 10.4651 | 1057.5699 | PLN | [7 empty] | 17430.1045 | 3487.6878 | kWh/rok |  | SCOP | 2.8505 | 2.347 | 2.0341 | 16838.187
[24 empty] | CO 35 | [16 empty] | CO 55 | [16 empty] | CO 55 |  |  |  |  | SCOP cwu |  | 3.374 | [15 empty] | CO 55
229

## AWH-P012T (hidden)
AquaSnap 30AWH012HP-C--C--
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 |  | 35 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 35 | [9 empty] | Q | 6.46 | 7.46 | 8.1 | 8.9 | 11.4 | 11.81 | 11.892 | 12.015 | 12.22 | 12.63
Q |  | 6.46 | 7.46 | 8.1 | 8.9 | 11.4 | 11.81 | 12.22 | 12.63 |  | a= | 0.2 | 0.08 | 0.088889 | 0.5 | 0.13667 | 0.041 |  |  | 0.041
COP |  | 2.41 | 2.63 | 2.75 | 3.45 | 4.65 | 5.3 | 8.7 | 7.96 |  | b= | 10.46 | 8.66 | 8.7222 | 7.9 | 10.4433 | 11.4 |  |  | 11.4
|  | 6.46 | 7.46 | 8.1 | 8.9 | 11.4 | 11.81 | 12.22 | 12.63 |  | weryfikacja
VTS | 45 | [9 empty] | Q= | 6.46 | 7.46 | 8.1 | 8.9 | 11.4 | 11.81 | 11.892 | 12.015 | 12.22 | 12.63
Q |  | 6.17 | 7.15 | 7.86 | 8.42 | 10.8 | 11.06 | 12.05 | 13.04 |  | COP | 2.41 | 2.63 | 2.75 | 3.45 | 4.65 | 5.3 | 5.98 | 7 | 8.7 | 7.96
COP |  | 2.11 | 2.3 | 2.37 | 2.92 | 3.75 | 4.17 | 6.1 | 5.6 |  | a= | 0.044 | 0.015 | 0.077778 | 0.24 | 0.21667 | 0.34 |  |  | -0.074
VTS | 55 | [9 empty] | b= | 3.29 | 2.855 | 3.2944 | 2.97 | 3.1333 | 1.9 |  |  | 10.18
Q |  | 6.38 | 6.98 | 7.7 | 8.35 | 10.95 | 11.09 | 12.12 | 13.15 |  | weryfikacja
COP45-55 |  | 2.03 | 2.2 | 2.246 | 2.692 | 3.51 | 3.834 | 5.464 | 5.068 |  | COP= | 2.41 | 2.63 | 2.75 | 3.45 | 4.65 | 5.3 | 5.98 | 7 | 8.7 | 7.96
|  | 6.38 | 6.98 | 7.7 | 8.35 | 10.95 | 11.09 | 12.12 | 13.15 |  | 45 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
COP55 |  | 1.91 | 2.05 | 2.06 | 2.35 | 3.15 | 3.33 | 4.51 | 4.27 |  | Q | 6.17 | 7.15 | 7.86 | 8.42 | 10.8 | 11.06 | 11.258 | 11.555 | 12.05 | 13.04
Czynnik |  |  |  | R290 | [6 empty] | a= | 0.196 | 0.08875 | 0.062222 | 0.476 | 0.086667 | 0.099 |  |  | 0.099
Napełnienie |  |  |  | 1.07 | kg | [5 empty] | b= | 10.09 | 8.4812 | 8.2956 | 7.468 | 10.1933 | 10.07 |  |  | 10.07
Moc akustyczna wg ErP A7/W55 |  |  |  | 54 | [6 empty] | weryfikacja
Moc akustyczna w nocy |  |  |  | 65 | [6 empty] | Q= | 6.17 | 7.15 | 7.86 | 8.42 | 10.8 | 11.06 | 11.258 | 11.555 | 12.05 | 13.04
Moc akustyczna maksymalna A7/W55 |  |  |  | 68 | [6 empty] | COP | 2.11 | 2.3 | 2.37 | 2.92 | 3.75 | 4.17 | 4.556 | 5.135 | 6.1 | 5.6
[11 empty] | a= | 0.038 | 0.00875 | 0.061111 | 0.166 | 0.14 | 0.193 |  |  | -0.05
COP A7/W35 A2/W35 A7/W35 | [10 empty] | b= | 2.87 | 2.4312 | 2.7978 | 2.588 | 2.77 | 2.24 |  |  | 7.1
2,75 ¦ 3,45 ¦ 4,65 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 2.11 | 2.3 | 2.37 | 2.92 | 3.75 | 4.17 | 4.556 | 5.135 | 6.1 | 5.6
23608 | [10 empty] | 55 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
15.46 | [10 empty] | Q | 6.38 | 6.98 | 7.7 | 8.35 | 10.95 | 11.09 | 11.296 | 11.605 | 12.12 | 13.15
15.38 | [10 empty] | a= | 0.12 | 0.09 | 0.072222 | 0.52 | 0.046667 | 0.103 |  |  | 0.103
15.46 | [10 empty] | b= | 8.78 | 8.33 | 8.2056 | 7.31 | 10.6233 | 10.06 |  |  | 10.06
15.17 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | Q= | 6.38 | 6.98 | 7.7 | 8.35 | 10.95 | 11.09 | 11.296 | 11.605 | 12.12 | 13.15
[11 empty] | COP | 2.03 | 2.2 | 2.246 | 2.692 | 3.51 | 3.834 | 4.16 | 4.649 | 5.464 | 5.068
[11 empty] | a= | 0.034 | 0.00575 | 0.049556 | 0.1636 | 0.108 | 0.163 |  |  | -0.0396
System ogrzewania | [10 empty] | b= | 2.71 | 2.2862 | 2.5929 | 2.3648 | 2.754 | 2.204 |  |  | 6.256
Ogrzewanie podłogowe | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 2.03 | 2.2 | 2.246 | 2.692 | 3.51 | 3.834 | 4.16 | 4.649 | 5.464 | 5.068
Budynek |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
Qbudynek= |  | 9 | 7.875 | 6.075 | 4.05 | 2.925 | 2.25 | 1.8 | 1.125
a= | -0.225
b= | 4.5
Sprawdzanie punktów przecięcia mocy budynku i mocy pompy ciepła
x= |  | -14.0235 | -13.6393 | -13.4513 | -4.6897 | -16.4332 | -25.9398 | -25.9398 | -25.9398 | -25.9398 | -25.9398
|  | brak | -13.6393 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
PUNKT BIW 35 |  | -13.6393 | -13.6
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
Klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe | [5 empty] | A+++
Klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe | [5 empty] | A++
AquaSnap 30AWH012HP-C--C--
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 70
Q |  | 1.7298 | 3.14 | 5.7 | 7.95 | 10.215 | 10.985 | 11.205 | 11.535 | 12.085 | 13.185
COP |  | 1.2524 | 1.4 | 1.565 | 1.9 | 2.23 | 2.41 |  |  | 2.97 | 3.53
Q |  | 1.7298 | 3.14 | 5.7 | 7.95 | 10.215 | 10.985 |  |  | 12.085 | 13.185
a= |  | 0.28205 | 0.32 | 0.25 | 0.453 | 0.25667 | 0.11
b= |  | 7.3707 | 7.94 | 7.45 | 7.044 | 8.4183 | 9.885
weryfikacja
Q= |  | 1.7298 | 3.14 | 5.7 | 7.95 | 10.215 | 10.985
COP |  | 1.2524 | 1.4 | 1.565 | 1.9 | 2.23 | 2.41 |  |  | 2.97 | 3.53
a= |  | 0.029521 | 0.020625 | 0.037222 | 0.066 | 0.06 | 0.056
b= |  | 1.8428 | 1.7094 | 1.8256 | 1.768 | 1.81 | 1.85
weryfikacja
COP= |  | 1.2524 | 1.4 | 1.565 | 1.9 | 2.23 | 2.41
Q |  | 1.7298 | 3.14 | 5.7 | 7.95 | 10.215 | 10.985 |  |  | 12.085 | 13.185
|  | szacunek | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  | 70 | 70

## AWH-P014T (hidden)
AquaSnap 30AWH014HP-C--C--
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 |  | 35 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 35 | [9 empty] | Q | 6.46 | 7.46 | 8.1 | 9.4 | 13.8 | 14.11 | 14.132 | 14.165 | 14.22 | 14.33
Q |  | 6.46 | 7.46 | 8.1 | 9.4 | 13.8 | 14.11 | 14.22 | 14.33 |  | a= | 0.2 | 0.08 | 0.14444 | 0.88 | 0.10333 | 0.011 |  |  | 0.011
COP |  | 2.41 | 2.63 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 4.83 | 7.91 | 10.1 |  | b= | 10.46 | 8.66 | 9.1111 | 7.64 | 13.0767 | 14 |  |  | 14
|  | 6.46 | 7.46 | 8.1 | 9.4 | 13.8 | 14.11 | 14.22 | 14.33 |  | weryfikacja
VTS | 45 | [9 empty] | Q= | 6.46 | 7.46 | 8.1 | 9.4 | 13.8 | 14.11 | 14.132 | 14.165 | 14.22 | 14.33
Q |  | 6.17 | 7.15 | 7.86 | 12.7 | 13.6 | 13.91 | 14.01 | 14.11 |  | COP | 2.41 | 2.63 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 4.83 | 5.446 | 6.37 | 7.91 | 10.1
COP |  | 2.11 | 2.3 | 2.37 | 3.24 | 3.5 | 3.86 | 5.69 | 7.02 |  | a= | 0.044 | 0.015 | 0.061111 | 0.22 | 0.14333 | 0.308 |  |  | 0.219
VTS | 55 | [9 empty] | b= | 3.29 | 2.855 | 3.1778 | 2.86 | 3.3967 | 1.75 |  |  | 3.53
Q |  | 6.38 | 6.98 | 7.7 | 12.4 | 13.25 | 13.65 | 14.09 | 14.53 |  | weryfikacja
COP45-55 |  | 2.03 | 2.2 | 2.246 | 3.028 | 3.28 | 3.572 | 5.126 | 6.304 |  | COP= | 2.41 | 2.63 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 4.83 | 5.446 | 6.37 | 7.91 | 10.1
|  | 6.38 | 6.98 | 7.7 | 12.4 | 13.25 | 13.65 | 14.09 | 14.53 |  | 45 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
COP55 |  | 1.91 | 2.05 | 2.06 | 2.71 | 2.95 | 3.14 | 4.28 | 5.23 |  | Q | 6.17 | 7.15 | 7.86 | 12.7 | 13.6 | 13.91 | 13.93 | 13.96 | 14.01 | 14.11
Czynnik |  |  |  | R290 | [6 empty] | a= | 0.196 | 0.08875 | 0.53778 | 0.18 | 0.10333 | 0.01 |  |  | 0.01
Napełnienie |  |  |  | 1.07 | kg | [5 empty] | b= | 10.09 | 8.4812 | 11.6244 | 12.34 | 12.8767 | 13.81 |  |  | 13.81
Moc akustyczna wg ErP A7/W55 |  |  |  | 54 | [6 empty] | weryfikacja
Moc akustyczna w nocy |  |  |  | 66 | [6 empty] | Q= | 6.17 | 7.15 | 7.86 | 12.7 | 13.6 | 13.91 | 13.93 | 13.96 | 14.01 | 14.11
Moc akustyczna maksymalna A7/W55 |  |  |  | 69 | [6 empty] | COP | 2.11 | 2.3 | 2.37 | 3.24 | 3.5 | 3.86 | 4.226 | 4.775 | 5.69 | 7.02
[11 empty] | a= | 0.038 | 0.00875 | 0.096667 | 0.052 | 0.12 | 0.183 |  |  | 0.133
COP A7/W35 A2/W35 A7/W35 | [10 empty] | b= | 2.87 | 2.4312 | 3.0467 | 3.136 | 2.66 | 2.03 |  |  | 3.03
2,75 ¦ 3,3 ¦ 4,4 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 2.11 | 2.3 | 2.37 | 3.24 | 3.5 | 3.86 | 4.226 | 4.775 | 5.69 | 7.02
25038 | [10 empty] | 55 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
15.46 | [10 empty] | Q | 6.38 | 6.98 | 7.7 | 12.4 | 13.25 | 13.65 | 13.738 | 13.87 | 14.09 | 14.53
15.38 | [10 empty] | a= | 0.12 | 0.09 | 0.52222 | 0.17 | 0.13333 | 0.044 |  |  | 0.044
15.46 | [10 empty] | b= | 8.78 | 8.33 | 11.3556 | 12.06 | 12.3167 | 13.21 |  |  | 13.21
15.17 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | Q= | 6.38 | 6.98 | 7.7 | 12.4 | 13.25 | 13.65 | 13.738 | 13.87 | 14.09 | 14.53
[11 empty] | COP | 2.03 | 2.2 | 2.246 | 3.028 | 3.28 | 3.572 | 3.8828 | 4.349 | 5.126 | 6.304
[11 empty] | a= | 0.034 | 0.00575 | 0.086889 | 0.0504 | 0.097333 | 0.1554 |  |  | 0.1178
System ogrzewania | [10 empty] | b= | 2.71 | 2.2862 | 2.8542 | 2.9272 | 2.5987 | 2.018 |  |  | 2.77
Ogrzewanie podłogowe | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 2.03 | 2.2 | 2.246 | 3.028 | 3.28 | 3.572 | 3.8828 | 4.349 | 5.126 | 6.304
Budynek |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
Qbudynek= |  | 9 | 7.875 | 6.075 | 4.05 | 2.925 | 2.25 | 1.8 | 1.125
a= | -0.225
b= | 4.5
Sprawdzanie punktów przecięcia mocy budynku i mocy pompy ciepła
x= |  | -14.0235 | -13.6393 | -12.4812 | -2.8416 | -26.1218 | -40.2542 | -40.2542 | -40.2542 | -40.2542 | -40.2542
|  | brak | -13.6393 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
PUNKT BIW 35 |  | -13.6393 | -13.6
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
Klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe | [5 empty] | A+++
Klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe | [5 empty] | A++
AquaSnap 30AWH014HP-C--C--
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 70
Q |  | 1.7298 | 3.14 | 5.7 | 7.95 | 12.485 | 10.985 | 11.543 | 12.38 | 13.775 | 16.565
COP |  | 1.2524 | 1.4 | 1.565 | 1.9 | 2.195 | 2.41 |  |  | 2.915 | 3.42
Q |  | 1.7298 | 3.14 | 5.7 | 7.95 | 12.485 | 10.985 |  |  | 13.775 | 16.565
a= |  | 0.28205 | 0.32 | 0.25 | 0.907 | -0.5 | 0.279
b= |  | 7.3707 | 7.94 | 7.45 | 6.136 | 15.985 | 8.195
weryfikacja
Q= |  | 1.7298 | 3.14 | 5.7 | 7.95 | 12.485 | 10.985
COP |  | 1.2524 | 1.4 | 1.565 | 1.9 | 2.195 | 2.41 |  |  | 2.915 | 3.42
a= |  | 0.029521 | 0.020625 | 0.037222 | 0.059 | 0.071667 | 0.0505
b= |  | 1.8428 | 1.7094 | 1.8256 | 1.782 | 1.6933 | 1.905
weryfikacja
COP= |  | 1.2524 | 1.4 | 1.565 | 1.9 | 2.195 | 2.41
Q |  | 1.7298 | 3.14 | 5.7 | 7.95 | 12.485 | 10.985 |  |  | 13.775 | 16.565
|  | szacunek | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  | 70 | 70

## EE (hidden)
|  |  |  | BW |  |  | AW |  |  | Bespośrednio
|  |  |  | COP | [9 empty] | CO |  |  | CWU
CO | 18000 | kWh |  | 4.1 | 4390.2439 | kWh | 3.7932 | 4745.3391 | kWh | 99% | 18181.8182 | kWh |  | 1H | 5241 | 56.25% | 1252 | 48.21%
CWU | 2599.6964 | kWh |  | 3.4 | 764.6166 | kWh | 3.1 | 838.6118 | kWh | 99% | 2625.956 | kWh |  | 2H | 4077 | 43.75% | 1345 | 51.79%
BUDYNEK | 2800 | kWh |  |  | 5154.8605 | kWh |  | 5583.9508 | kWh |  | 20807.7742 | kWh
BUDYNEK | [12 empty] | BUDYNEK
| 1 H | [12 empty] | 2 H
| 60% | [12 empty] | 40% |  |  |  |  | 9559.5928 | Gaz ziemny - kocioł tradycyjny | #NAME? | Pompa ciepła solanka/woda G12w | 0.3991 | Gaz ziemny - kocioł tradycyjny | #NAME? | Pompa ciepła solanka/woda G12w
Zużycie energii | 1680 | kWh |  |  |  |  | suma | [5 empty] | Zużycie energii | 1120 | kWh |  |  |  | 8993.2096 | Gaz ziemny - kocioł kondensacyjny | #NAME? | Pompa ciepła solanka/woda G12 | 0.40164 | Gaz ziemny - kocioł kondensacyjny | #NAME? | Pompa ciepła solanka/woda G12
[19 empty] | 9888.6511 | Gaz płynny - kocioł tradycyjny | #NAME? | Pompa ciepła powietrze/woda G12w | 0.48004 | Gaz płynny - kocioł tradycyjny | #NAME? | Pompa ciepła powietrze/woda G12w
G11 |  |  | 1680 |  |  |  | 1680 | kWh |  |  |  |  | G11 |  |  | 1120 | kWh |  | 9325.913 | Gaz płynny - kocioł kondensacyjny | #NAME? | Pompa ciepła powietrze/woda G12 | 0.45272 | Gaz płynny - kocioł kondensacyjny | #NAME? | Pompa ciepła powietrze/woda G12
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh |  | 14449.3662 | Olej opałowy - kocioł tradycyjny | #NAME? | Pompa ciepła solanka/woda G11 | 0.70144 | Olej opałowy - kocioł tradycyjny | #NAME? | Pompa ciepła solanka/woda G11
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh |  | 13325.5266 | Olej opałowy - kocioł kondensacyjny | #NAME? | Kocioł na pelet | 0.64688 | Olej opałowy - kocioł kondensacyjny | #NAME? | Kocioł na pelet
[19 empty] | 6140.7029 | Kocioł na pelet | #NAME? | Pompa ciepła powietrze/woda G11 | 0.2981 | Kocioł na pelet | #NAME? | Pompa ciepła powietrze/woda G11
G12 dzień | 50% |  | 840 |  |  |  | 840 | kWh |  |  |  |  | G12 dzień | 50% |  | 560 | kWh |  | 6762.6635 | Zgazowanie drewna | #NAME? | Granulat węglowy | 0.32829 | Zgazowanie drewna | #NAME? | Granulat węglowy
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh |  | 6666.4541 | Granulat węglowy | #NAME? | Zgazowanie drewna | 0.32362 | Granulat węglowy | #NAME? | Zgazowanie drewna
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh |  | 5946.5438 | Pompa ciepła solanka/woda G11 | #NAME? | Gaz ziemny - kocioł kondensacyjny | 0.28867 | Pompa ciepła solanka/woda G11 | #NAME? | Gaz ziemny - kocioł tradycyjny
G12 noc | 50% |  | 840 |  |  |  | 840 | kWh |  |  |  |  | G12 noc | 50% |  | 560 | kWh |  | 5198.3357 | Pompa ciepła solanka/woda G12 | #NAME? | Gaz płynny - kocioł kondensacyjny | 0.25235 | Pompa ciepła solanka/woda G12 | #NAME? | Gaz ziemny - kocioł kondensacyjny
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh |  | 4994.6906 | Pompa ciepła solanka/woda G12w | #NAME? | Gaz ziemny - kocioł tradycyjny | 0.24246 | Pompa ciepła solanka/woda G12w | #NAME? | Gaz płynny - kocioł kondensacyjny
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh |  | 6412.8712 | Pompa ciepła powietrze/woda G11 | #NAME? | Gaz płynny - kocioł tradycyjny | 0.31131 | Pompa ciepła powietrze/woda G11 | #NAME? | Gaz płynny - kocioł tradycyjny
[19 empty] | 5670.3165 | Pompa ciepła powietrze/woda G12 | #NAME? | Olej opałowy - kocioł kondensacyjny | 0.27526 | Pompa ciepła powietrze/woda G12 | #NAME? | Olej opałowy - kocioł kondensacyjny
G12w dzień | 40% |  | 672 |  |  |  | 672 | kWh |  |  |  |  | G12w dzień | 40% |  | 448 | kWh |  | 5546.2479 | Pompa ciepła powietrze/woda G12w | #NAME? | Olej opałowy - kocioł tradycyjny | 0.26924 | Pompa ciepła powietrze/woda G12w | #NAME? | Olej opałowy - kocioł tradycyjny
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh |  | 22993.9917 | Energia elektryczna G11 | #NAME? | Energia elektryczna G12w | 1.1162 | Energia elektryczna G11 | #NAME? | Energia elektryczna G12w
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh |  | 19973.8234 | Energia elektryczna G12 | #NAME? | Energia elektryczna G12 | 0.96962 | Energia elektryczna G12 | #NAME? | Energia elektryczna G12
G12w noc | 60% |  | 1008 |  |  |  | 1008 | kWh |  |  |  |  | G12w noc | 60% |  | 672 | kWh |  | 19151.803 | Energia elektryczna G12w | #NAME? | Energia elektryczna G11 | 0.92971 | Energia elektryczna G12w | #NAME? | Energia elektryczna G11
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
POMPA CIEPŁA SOLANKA / WODA | [12 empty] | POMPA CIEPŁA SOLANKA / WODA
| 1 H | [12 empty] | 2 H
| 65% | [12 empty] | 35%
Zużycie energii | 3350.6593 | kWh | 0 | 0 | 0 |  | suma | [5 empty] | Zużycie energii | 1804.2012 | kWh
G11 |  |  | 3350.6593 |  |  |  | 3350.6593 | kWh |  |  |  |  | G11 |  |  | 1804.2012 | kWh
|  |  |  | 0 |  |  |  | kWh | [8 empty] | kWh
[5 empty] | 0 |  |  | kWh | [8 empty] | kWh
G12 dzień | 50% |  | 1675.3297 |  |  |  | 1675.3297 | kWh |  |  |  |  | G12 dzień | 50% |  | 902.1006 | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
G12 noc | 50% |  | 1675.3297 |  |  |  | 1675.3297 | kWh |  |  |  |  | G12 noc | 50% |  | 902.1006 | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
G12w dzień | 35% |  | 1172.7308 |  |  |  | 1172.7308 | kWh |  |  |  |  | G12w dzień | 35% |  | 631.4704 | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
G12w noc | 65% |  | 2177.9286 |  |  |  | 2177.9286 | kWh |  |  |  |  | G12w noc | 65% |  | 1172.7308 | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
POMPA CIEPŁA POWIETRZE / WODA | [12 empty] | POMPA CIEPŁA POWIETRZE / WODA
| 1 H | [12 empty] | 2 H
| 65% | [12 empty] | 35%
Zużycie energii | 3629.568 | kWh | 0 | 0 | 0 |  | suma | [5 empty] | Zużycie energii | 1954.3828 | kWh
G11 |  |  | 3629.568 |  |  |  | 3629.568 | kWh |  |  |  |  | G11 |  |  | 1954.3828 | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
G12 dzień | 55% |  | 1996.2624 |  |  |  | 1996.2624 | kWh |  |  |  |  | G12 dzień | 50% |  | 977.1914 | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
G12 noc | 45% |  | 1633.3056 |  |  |  | 1633.3056 | kWh |  |  |  |  | G12 noc | 50% |  | 977.1914 | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
G12w dzień | 40% |  | 1451.8272 |  |  |  | 1451.8272 | kWh |  |  |  |  | G12w dzień | 40% |  | 781.7531 | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
G12w noc | 60% |  | 2177.7408 |  |  |  | 2177.7408 | kWh |  |  |  |  | G12w noc | 60% |  | 1172.6297 | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
OGRZEWANIE BEZPOŚREDNIE | [12 empty] | OGRZEWANIE BEZPOŚREDNIE
| 1 H | [12 empty] | 2 H
| 65% | [12 empty] | 35%
Zużycie energii | 13525.0532 | kWh | 0 | 0 | 0 | powyżej | suma | [5 empty] | Zużycie energii | 7282.721 | kWh
G11 |  |  | 13525.0532 |  |  |  | 13525.0532 | kWh |  |  |  |  | G11 |  |  | 7282.721 | kWh
|  |  |  | 0 |  |  |  | kWh | [8 empty] | kWh
[5 empty] | 0 |  |  | kWh | [8 empty] | kWh
G12 dzień | 50% |  | 6762.5266 |  |  |  | 6762.5266 | kWh |  |  |  |  | G12 dzień | 50% |  | 3641.3605 | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
G12 noc | 50% |  | 6762.5266 |  |  |  | 6762.5266 | kWh |  |  |  |  | G12 noc | 50% |  | 3641.3605 | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
G12w dzień | 35% |  | 4733.7686 |  |  |  | 4733.7686 | kWh |  |  |  |  | G12w dzień | 35% |  | 2548.9523 | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
G12w noc | 65% |  | 8791.2846 |  |  |  | 8791.2846 | kWh |  |  |  |  | G12w noc | 65% |  | 4733.7686 | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
[8 empty] | kWh | [8 empty] | kWh
ENEA
TAURON
ENERGA
PGE

## Tauron (hidden)
Obowiązuje dla roku 2025
| Stan: | 2024-12-20 |  |  | Dz.U.23-12 | Sprzedaż | TAK |  | Zmiany z 17.04.2024 |  | Prawda
| Grupy taryfowe G |  |  |  | TRUE | Dystrybucja | TAK |  | 500 zł/MWh do 09/2025? |  |  | TRUE | 0.5
ENERGIA | [5 empty] | BUDYNEK | [10 empty] | POMPA CIEPŁA SOLANKA / WODA | [8 empty] | POMPA CIEPŁA POWIETRZE / WODA | [8 empty] | OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE BEZPOŚREDNIE
[6 empty] | I do IX |  |  |  | XI - XII | [6 empty] | I do IX |  |  | XI - XII | [5 empty] | I do IX |  |  | XI - XII | [5 empty] | I do IX |  |  | XI - XII
[6 empty] | 60% |  |  |  | 40% | [6 empty] | 60% |  |  | 40% | [5 empty] | 60% |  |  | 40% | [5 empty] | 60% |  |  | 40%
Grupa taryfowa | [5 empty] | Ceny energii |  |  |  | Ceny energii | [6 empty] | Ceny energii |  |  | Ceny energii | [5 empty] | Ceny energii |  |  | Ceny energii | [5 empty] | Ceny energii poniżej progu |  |  | Ceny energii
[6 empty] | całodobowa | dzienna | nocna |  | całodobowa | dzienna | nocna |  |  |  |  | całodobowa | dzienna | nocna | całodobowa | dzienna | nocna |  |  |  | całodobowa | dzienna | nocna | całodobowa | dzienna | nocna |  |  |  | całodobowa | dzienna | nocna | całodobowa | dzienna | nocna
[6 empty] | [zł/kWh] netto |  |  |  | [zł/kWh] netto | [6 empty] | [zł/kWh] netto |  |  | [zł/kWh] netto | [5 empty] | [zł/kWh] netto |  |  | [zł/kWh] netto | [5 empty] | [zł/kWh] netto |  |  | [zł/kWh] netto
Dzień i Noc | G11 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.627 | [6 empty] | 0.5 |  |  | 0.627 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 0.627 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 0.627
[6 empty] | 1680 |  |  |  | 1120 | [6 empty] | 3350.6593 |  |  | 1804.2012 | [5 empty] | 3629.568 |  |  | 1954.3828 | [5 empty] | 13525.0532 |  |  | 7282.721
Dzień i Noc | G12 | [5 empty] | 0.5 | 0.462 |  |  | 0.712 | 0.462 | [5 empty] | 0.5 | 0.462 |  | 0.712 | 0.462 |  |  |  |  | 0.5 | 0.462 |  | 0.712 | 0.462 |  |  |  |  | 0.5 | 0.462 |  | 0.712 | 0.462
[7 empty] | 840 | 840 |  |  | 560 | 560 | [5 empty] | 1675.3297 | 1675.3297 |  | 902.1006 | 902.1006 |  |  |  |  | 1996.2624 | 1633.3056 |  | 977.1914 | 977.1914 |  |  |  |  | 6762.5266 | 6762.5266 |  | 3641.3605 | 3641.3605
Dzień i Noc | G12w | [5 empty] | 0.5 | 0.462 |  |  | 0.844 | 0.462 | [5 empty] | 0.5 | 0.462 |  | 0.844 | 0.462 |  |  |  |  | 0.5 | 0.462 |  | 0.844 | 0.462 |  |  |  |  | 0.5 | 0.462 |  | 0.844 | 0.462
[7 empty] | 672 | 1008 |  |  | 448 | 672 | [5 empty] | 1172.7308 | 2177.9286 |  | 631.4704 | 1172.7308 |  |  |  |  | 1451.8272 | 2177.7408 |  | 781.7531 | 1172.6297 |  |  |  |  | 4733.7686 | 8791.2846 |  | 2548.9523 | 4733.7686
| G13 | szczyt przedpołudniowy | szczyt popołudniowy | inne
|  | 0.846 | 1.309 | 0.56
Podatek akcyzowy | [5 empty] | 5 | zł/MWh |  |  | 5 | zł/MWh | [8 empty] | 5 | zł/MWh | [7 empty] | 5 | zł/MWh | [7 empty] | 5 | zł/MWh
https://wysokienapiecie.pl/106944-czy-rzad-da-nam-niskie-ceny-pradu/
DYSTRYBUCJA
[6 empty] | Opłaty |  |  |  | Opłaty | [6 empty] | Opłaty |  |  | Opłaty | [5 empty] | Opłaty |  |  | Opłaty | [5 empty] | Opłaty poniżej progu |  |  | Opłaty
[6 empty] | G11 | G12 | G12w |  | G11 | G12 | G12w |  |  |  |  | G11 | G12 | G12w | G11 | G12 | G12w |  |  |  | G11 | G12 | G12w | G11 | G12 | G12w |  |  |  | G11 | G12 | G12w | G11 | G12 | G12w
S(SVn) | Składnik stały stawki sieciowej |  |  | zł/miesiąc |  | 10.34 | 10.34 | 10.34 |  | 10.34 | 10.34 | 10.34 |  |  |  |  | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 |  |  |  | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 |  |  |  | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34
P(i) | Liczba miesięcy |  |  | ilość miesięcy |  | 3 | 3 | 3 |  | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6
S(ZVnm) | Składnik zmienny stawki sieciowej |  |  | zł/kWh |  | 0.2573 |  |  |  | 0.2573 | [6 empty] | 0.2573 |  |  | 0.2573 | [5 empty] | 0.2573 |  |  | 0.2573 | [5 empty] | 0.2573 |  |  | 0.2573
E(oim) | Ilość energii zużytej |  |  | kWh |  | 1680 |  |  |  | 1120 | [6 empty] | 3350.6593 |  |  | 1804.2012 | [5 empty] | 3629.568 |  |  | 1954.3828 | [5 empty] | 13525.0532 |  |  | 7282.721
S(ZVnm) | Składnik zmienny stawki sieciowej dzień |  |  | zł/kWh |  |  | 0.2934 | 0.3314 |  |  | 0.2934 | 0.3314 | [5 empty] | 0.2934 | 0.3314 |  | 0.2934 | 0.3314 |  |  |  |  | 0.2934 | 0.3314 |  | 0.2934 | 0.3314 |  |  |  |  | 0.2934 | 0.3314 |  | 0.2934 | 0.3314
E(okm) | Ilość energii zużytej |  |  | kWh |  |  | 840 | 672 |  |  | 560 | 448 | [5 empty] | 1675.3297 | 1172.7308 |  | 902.1006 | 631.4704 |  |  |  |  | 1996.2624 | 1451.8272 |  | 977.1914 | 781.7531 |  |  |  |  | 6762.5266 | 4733.7686 |  | 3641.3605 | 2548.9523
S(ZVnm) | Składnik zmienny stawki sieciowej noc |  |  | zł/kWh |  |  | 0.0618 | 0.0527 |  |  | 0.0618 | 0.0527 | [5 empty] | 0.0618 | 0.0527 |  | 0.0618 | 0.0527 |  |  |  |  | 0.0618 | 0.0527 |  | 0.0618 | 0.0527 |  |  |  |  | 0.0618 | 0.0527 |  | 0.0618 | 0.0527
E(okm) | Ilość energii zużytej |  |  | kWh |  |  | 840 | 1008 |  |  | 560 | 672 | [5 empty] | 1675.3297 | 2177.9286 |  | 902.1006 | 1172.7308 |  |  |  |  | 1633.3056 | 2177.7408 |  | 977.1914 | 1172.6297 |  |  |  |  | 6762.5266 | 8791.2846 |  | 3641.3605 | 4733.7686
S(oSJ) | stawka jakosciowa |  |  | zł/kWh |  | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 |  | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 |  |  |  |  | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 |  |  |  | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 |  |  |  | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314
E(ok) | Ilość energii zużytej |  |  | kWh |  | 1680 | 1680 | 1680 |  | 1120 | 1120 | 1120 |  |  |  |  | 3350.6593 | 3350.6593 | 3350.6593 | 1804.2012 | 1804.2012 | 1804.2012 |  |  |  | 3629.568 | 3629.568 | 3629.568 | 1954.3828 | 1954.3828 | 1954.3828 |  |  |  | 13525.0532 | 13525.0532 | 13525.0532 | 7282.721 | 7282.721 | 7282.721
S(op) | stawka opłaty przejściowej |  |  | zł/miesiąc |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33
S(OZE) | stawka OZE |  |  | zł/kWh |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E(okOZE) | Ilość energii zużytej |  |  | kWh |  | 1680 | 1680 | 1680 |  | 1120 | 1120 | 1120 |  |  |  |  | 3350.6593 | 3350.6593 | 3350.6593 | 1804.2012 | 1804.2012 | 1804.2012 |  |  |  | 3629.568 | 3629.568 | 3629.568 | 1954.3828 | 1954.3828 | 1954.3828 |  |  |  | 13525.0532 | 13525.0532 | 13525.0532 | 7282.721 | 7282.721 | 7282.721
S(ok) | stawka opłaty kogeneracyjnej |  |  | zł/kWh |  | 0.00618 | 0.00618 | 0.00618 |  | 0.00618 | 0.00618 | 0.00618 |  |  |  |  | 0.00618 | 0.00618 | 0.00618 | 0.00618 | 0.00618 | 0.00618 |  |  |  | 0.00618 | 0.00618 | 0.00618 | 0.00618 | 0.00618 | 0.00618 |  |  |  | 0.00618 | 0.00618 | 0.00618 | 0.00618 | 0.00618 | 0.00618
E(okKOG) | ilość energii zużytej |  |  | kWh |  | 1680 | 1680 | 1680 |  | 1120 | 1120 | 1120 |  |  |  |  | 3350.6593 | 3350.6593 | 3350.6593 | 1804.2012 | 1804.2012 | 1804.2012 |  |  |  | 3629.568 | 3629.568 | 3629.568 | 1954.3828 | 1954.3828 | 1954.3828 |  |  |  | 13525.0532 | 13525.0532 | 13525.0532 | 7282.721 | 7282.721 | 7282.721
S(om) | Stawka opłaty mocowej |  |  | zł/miesiąc |  | 10.64 | 10.64 | 10.64 |  | 6.39 | 6.39 | 6.39 |  | Do 06/2025 opłata mocowa = 0 PLN |  |  | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 |  |  |  | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 |  |  |  | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 14.9 | 14.9 | 14.9
E(om) | ilość energii pobranej z sieci |  |  | ilość miesięcy |  | 3 | 3 | 3 |  | 6 | 6 | 6 |  | 63.84 | PLN mniej |  | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6
O(a) | opłata abonamentowa |  |  | zł/miesiąc |  | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |  | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |  | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28
P(i) | Liczba miesięcy |  |  | ilość miesięcy |  | 6 | 6 | 6 |  | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12
Opłata łączna:
= S(SVn)*P(i) + S(ZVnm)*E(oim) + ∑ [ S(oSJ)*E(ok) + S(op)*P(i) + O(a)*P(i) ] + S(OZE)*E(okOZE) + S(ok)*E(okOKG) + S(om)*E(om)
[6 empty] | BUDYNEK | [10 empty] | POMPA CIEPŁA SOLANKA / WODA | [8 empty] | POMPA CIEPŁA POWIETRZE / WODA | [8 empty] | OGRZEWANIE BEZPOŚREDNIE
[6 empty] | Opłaty cząstkowe - SPRZEDAŻ ENERGII: | [10 empty] | Opłaty cząstkowe - SPRZEDAŻ ENERGII: | [8 empty] | Opłaty cząstkowe - SPRZEDAŻ ENERGII: | [8 empty] | Opłaty cząstkowe - SPRZEDAŻ ENERGII:
[6 empty] | Energia | [8 empty] | 23% | SUMA | Energia | [6 empty] | 23% | SUMA | Energia | [6 empty] | 23% | SUMA | Energia | [6 empty] | 23% | SUMA
[6 empty] | G11 | 840 | netto |  |  | 702.24 | netto |  |  |  | 1896.9552 | G11 | 1675.3297 | netto |  | 1131.2341 | netto |  |  | 3452.0735 | G11 | 1814.784 | netto |  | 1225.398 | netto |  |  | 3739.4239 | G11 | 6762.5266 | netto |  | 4566.266 | netto |  |  | 13934.415
[6 empty] | G12 | 808.08 | netto |  |  | 657.44 | netto |  |  |  | 1802.5896 | G12 | 1611.6671 | netto |  | 1059.0661 | netto |  |  | 3285.0019 | G12 | 1752.7184 | netto |  | 1147.2227 | netto |  |  | 3566.9276 | G12 | 6505.5506 | netto |  | 4274.9572 | netto |  |  | 13260.0246
[6 empty] | G12w | 801.696 | netto |  |  | 688.576 | netto |  |  |  | 1833.0346 | G12w | 1592.5684 | netto |  | 1074.7626 | netto |  |  | 3280.8172 | G12w | 1732.0299 | netto |  | 1201.5545 | netto |  |  | 3608.3088 | G12w | 6428.4578 | netto |  | 4338.3169 | netto |  |  | 13243.1328
[6 empty] | Opłaty cząstkowe - DYSTRYBUCJA ENERGII: | [7 empty] | Podwyżka 2025 ? |  | 15% | Opłaty cząstkowe - DYSTRYBUCJA ENERGII: | [7 empty] | 15% | Opłaty cząstkowe - DYSTRYBUCJA ENERGII: | [7 empty] | 15% | Opłaty cząstkowe - DYSTRYBUCJA ENERGII: | [7 empty] | 15%
[6 empty] | Dystrybucja | [8 empty] | 23% | SUMA | Dystrybucja | [6 empty] | 23% | SUMA | Dystrybucja | [6 empty] | 23% | SUMA | Dystrybucja | [6 empty] | 23% | SUMA
[6 empty] | G11 | 573.0084 | netto | -63.84 |  | 459.9856 | netto |  |  |  | 1192.0594 | G11 | 1065.6524 | netto |  | 687.2428 | netto |  |  | 2156.0612 | G11 | 1147.897 | netto |  | 731.5284 | netto |  |  | 2311.6933 | G11 | 4065.8777 | netto |  | 2328.3088 | netto |  |  | 7864.8493
[6 empty] | G12 | 439.1124 | netto | -63.84 |  | 370.7216 | netto |  |  |  | 917.5726 | G12 | 798.6049 | netto |  | 543.448 | netto |  |  | 1650.725 | G12 | 900.6509 | netto |  | 575.7641 | netto |  |  | 1815.9904 | G12 | 2987.931 | netto |  | 1747.8759 | netto |  |  | 5825.0424
[6 empty] | G12w | 416.5668 | netto | -63.84 |  | 355.6912 | netto |  |  |  | 871.3541 | G12w | 706.9476 | netto |  | 494.0941 | netto |  |  | 1477.2813 | G12w | 809.9116 | netto |  | 549.5363 | netto |  |  | 1672.1209 | G12w | 2617.9531 | netto |  | 1548.6571 | netto |  |  | 5124.9305
[6 empty] | Opłaty cząstkowe - AKCYZA: | [10 empty] | Opłaty cząstkowe - AKCYZA: | [8 empty] | Opłaty cząstkowe - AKCYZA: | [8 empty] | Opłaty cząstkowe - AKCYZA:
[7 empty] | 5 | netto |  |  | z VAT 23% | 5 | 3 |  |  |  |  | 5 | netto |  | z VAT 23% | 5 | 3 |  |  |  | 5 | netto |  | z VAT 23% | 5 | 3 |  |  |  | 5 | netto |  | z VAT 23% | 5 | 3
[6 empty] | Opłaty łączne - SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA ENERGII: | [10 empty] | Opłaty łączne - SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA ENERGII: | [8 empty] | Opłaty łączne - SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA ENERGII: | [8 empty] | Opłaty łączne - SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA ENERGII:
[15 empty] | 23% | zł/kWh | [7 empty] | 0% | zł/kWh | [7 empty] | 23% | zł/kWh | [7 empty] | 0% | zł/kWh
[6 empty] | G11 | 1418.0084 | netto |  |  | 1167.2256 | netto |  |  | 3282.8235 | 1.1724 | G11 | 2745.9821 | netto |  | 1823.477 | netto |  | 5946.5438 | 1.1536 | G11 | 2967.681 | netto |  | 1961.9264 | netto |  | 6412.8712 | 1.1484 | G11 | 10833.4043 | netto |  | 6899.5748 | netto |  | 22993.9917 | 1.1051
[6 empty] | G12 | 1252.1924 | netto |  |  | 1033.1616 | netto |  |  | 2872.7981 | 1.026 | G12 | 2415.272 | netto |  | 1607.5141 | netto |  | 5198.3357 | 1.0084 | G12 | 2658.3693 | netto |  | 1727.9868 | netto |  | 5670.3165 | 1.0155 | G12 | 9498.4815 | netto |  | 6027.8331 | netto |  | 19973.8234 | 0.95992
[6 empty] | G12w | 1223.2628 | netto |  |  | 1049.2672 | netto |  |  | 2850.0918 | 1.0179 | G12w | 2304.516 | netto |  | 1573.8567 | netto |  | 4994.6906 | 0.96893 | G12w | 2546.9415 | netto |  | 1756.0908 | netto |  | 5546.2479 | 0.99325 | G12w | 9051.4109 | netto |  | 5891.9739 | netto |  | 19151.803 | 0.92042
[7 empty] | 1.0435 | zł/kWh |  |  | 1.2898 | zł/kWh | [5 empty] | 1.0107 | zł/kWh |  | 1.248 | zł/kWh |  |  |  |  | 1.0081 | zł/kWh |  | 1.2393 | zł/kWh |  |  |  |  | 0.98587 | zł/kWh |  | 1.1665 | zł/kWh
[7 empty] | 0.92205 | zł/kWh |  |  | 1.1425 | zł/kWh | [5 empty] | 0.88927 | zł/kWh |  | 1.1008 | zł/kWh |  |  |  |  | 0.90332 | zł/kWh |  | 1.092 | zł/kWh |  |  |  |  | 0.86447 | zł/kWh |  | 1.0193 | zł/kWh
[7 empty] | 0.90087 | zł/kWh |  |  | 1.1602 | zł/kWh | [5 empty] | 0.84861 | zł/kWh |  | 1.0779 | zł/kWh |  |  |  |  | 0.86555 | zł/kWh |  | 1.1097 | zł/kWh |  |  |  |  | 0.82381 | zł/kWh |  | 0.99633 | zł/kWh
ENERGIA
DYSTRYBUCJA

## PGNiG (hidden)
Obowiązuje dla roku 2025
|  | Stan: | 2025-01-19 |  | 2025 |  | Sprzedaż | TAK |  |  |  |  | Do końca 06/2025 obowiązuje taryfa na sprzedaż paliwa gazowego jak w drugiej połowie 2024
|  | Taryfy W |  |  |  |  | Dystrybucja | TAK |  |  |  |  | Wzrost jedynie opłat dystrybucyjnych średnio o 24,7%
W kolejnych miesiącach ceny sprzedaży paliwa gazowego wg taryf
PALIWO
2 połowa roku
100%
| Grupa taryfowa |  |  | Roczna ilość paliwa | Ilość rozliczeń |  |  |  |  | Ceny
[10 empty] | Paliwo | Abonament
|  |  |  | [m3/rok] | [i/rok] |  |  |  |  | [zł/kWh] netto | [zł/m-c]
| W-1.1 |  |  | <300 | 1 |  |  |  |  | 0.23965 | 3.35
| W-1.2 |  |  | <300 | 2 |  |  |  |  | 0.23965 | 4.29
| W-2.1 |  |  | 300 < a < 1200 | 1 |  |  |  |  | 0.23965 | 5.49
| W-2.2 |  |  | 300 < a < 1200 | 2 |  |  |  |  | 0.23965 | 6.3
| W-3.6 |  |  | 1200 < a < 8000 | 6 |  |  |  |  | 0.23965 | 6.4
| W-3.9 |  |  | 1200 < a < 8000 | 9 |  |  |  |  | 0.23965 | 8.02
| W-4 |  |  | > 8000 | 12 |  |  |  |  | 0.23965 | 16.11
DYSTRYBUCJA
| Grupa taryfowa | [8 empty] | Ceny |  | Wsp. konwersji Wk
[10 empty] | Stawka opłaty stałej | Stawka opłaty zmiennej | grupa E
[7 empty] | 24.7% |  |  | [zł/m-c] | [zł/kWh] | [kWh/m3]
| W-1.1 | [5 empty] | 6.01 | 0.05706 |  | 7.4945 | 0.071154 | 10.972
| W-1.2 | [5 empty] | 7.05 | 0.05706 |  | 8.7913 | 0.071154
| W-2.1 | [5 empty] | 13.04 | 0.04756 |  | 16.2609 | 0.059307
| W-2.2 | [5 empty] | 14.92 | 0.04756 |  | 18.6052 | 0.059307
| W-3.6 | [5 empty] | 42.41 | 0.0442 |  | 52.8853 | 0.055117
| W-3.9 | [5 empty] | 45.61 | 0.0442 |  | 56.8757 | 0.055117
| W-4 | [5 empty] | 204.77 | 0.04407 |  | 255.3482 | 0.054955
Opłaty łączne - SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA ENERGII:
| Grupa taryfowa |  |  | Energia CO i CWU
| W-3.6 | bez solarów |  | 18000 | 2599.6964
| W-3.6 | z solarami
|  |  |  | Zużycie | Zużycie po sprawności | Zużycie | Zużycie po sprawności | Paliwo | Dystrybucja | Suma 23% | Koszt paliwa
|  |  |  | m3/rok | m3/rok | kWh/rok | kWh/rok | [zł/rok/netto] | [zł/rok/netto] | 23%
| Kocioł tradycyjny |  | 0 | 1877.4787 | 2183.1148 | 20599.6964 | 23953.1354 | 5817.1689 | 1954.8578 | 9559.5928 | 4.3789
86%
|  |  | suma | 1877.4787 | 2183.1148 | 20599.6964 | 23953.1354 |  |  | 9559.5928 | 4.3789 | 0.3991
| Kocioł kondensacyjny |  | 0 | 1877.4787 | 2040.7377 | 20599.6964 | 22390.9744 | 5442.797 | 1868.7555 | 8993.2096 | 4.4068
92%
|  |  | suma | 1877.4787 | 2040.7377 | 20599.6964 | 22390.9744 |  |  | 8993.2096 | 4.4068 | 0.40164
INSTALACJA SOLARNA
|  |  |  | Zużycie | Zużycie po sprawności | Zużycie | Zużycie po sprawności | Paliwo | Dystrybucja | Suma 23% | Koszt paliwa | Oszczędność dzięki instalacji solarnej
|  |  |  | m3/rok | m3/rok | kWh/rok | kWh/rok | [zł/rok/netto] | [zł/rok/netto] | 23%
| Kocioł tradycyjny |  | 0 | 1735.3152 | 2017.8084 | 19039.8786 | 22139.3937 | 5382.5057 | 1854.8891 | 8901.9956 | 4.4117 | 0.40209
| 86% |  | 0
|  |  | suma | 1735.3152 | 2017.8084 | 19039.8786 | 22139.3937 |  |  | 8901.9956 | 4.4117 | 0.40209
| Kocioł kondensacyjny |  | 0 | 1735.3152 | 1886.2122 | 19039.8786 | 20695.5202 | 5036.4814 | 1775.3065 | 8378.4991 | 4.442 | 0.40485
| 92% |  | 0
|  |  | suma | 1735.3152 | 1886.2122 | 19039.8786 | 20695.5202 |  |  | 8378.4991 | 4.442 | 0.40485
2024 | Co byłoby gdyby nie zamrożenie cen?
| Cena energii na Towarowej Giełdzie Energii na 30.07.2023 wynosiła średnio | [5 empty] | 249.15 | PLN/MWh
| https://tge.pl/gaz-otf | [5 empty] | 0.24915 | zł/kWh
| Gas-Base-Y-24 | [9 empty] | https://pgnig.pl/aktualnosci/-/news-list/id/nizsza-cena-gazu-w-prognozach-pgnig-od-na-2024-rok/newsGroupId/10184
| Max | 295 | PLN/MWh |  | Wybrana |  | #N/A | zł/kWh
| Min | 214 | PLN/MWh | [7 empty] | 2024 - prognoza PGNiG przed zmianą |  |  | 2024 PGNiG prognoza | 516.73
| średnia | 254.5 | PLN/MWh | [7 empty] | 2024 - prognoza PGNiG po zmianie |  |  | 2024 PGNiG po zmianie | 200.17
[11 empty] | 2024 - prognoza na bazie TGE (30.07.2023) |  |  | 2024 TGE | 249.15
[11 empty] | 2023 - zamrożona |  |  | Zamrożona | 200.17
Instalacja solarna na potrzeby wspomagania przygotowania CWU
| Instalacja solarna - powierzchnia |  |  |  |  | 4.6 | m2
| Energia roczna uzyskana z 1 m2 kolektora (optymalnie) |  |  |  |  | 525 | kWh/m2/rok |  | 60% zapotrzebowania
| Energia roczna uzyskana z instalacji (optymalnie) |  |  |  |  | 2415 | kWh/rok |  | 1559.8179 | kWh/rok
| Ilość ekwiwalentu gazu ziemnego |  |  |  |  | 220.1057 | m3/rok |  | 142.1635 | m3/rok
Sprawność kotła

## Meteo (hidden)
| Meteo | https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/dane-do-obliczen-energetycznych-budynkow | [9 empty] | Wybór: | Kraków
|  |  | Koszalin | Ustka | Lębork | Łeba | Hel | Gdańsk | Elbląg | Kętrzyn | Suwałki | Świnoujście | Szczecin | Piła | Chojnice | Bydgoszcz | Toruń | Mława | Olsztyn | Mikołajki | Ostrołęka | Białystok | Gorzów Wielkopolski | Słubice | Poznań | Koło | Płock | Warszawa | Siedlce | Zielona Góra | Legnica | Leszno | Wrocław | Kalisz | Wieluń | Łódź | Lublin | Jelenia Góra | Kłodzko | Opole | Racibórz | Częstochowa | Katowice | Kraków | Kielce | Tarnów | Rzeszów | Sandomierz | Zamość | Bielsko Biała | Zakopane | Nowy Sącz | Krosno | Lesko | Przemyśl
|  |  | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -18 | -22 | -24 | -16 | -16 | -18 | -18 | -18 | -20 | -20 | -22 | -22 | -20 | -22 | -18 | -18 | -18 | -18 | -20 | -20 | -22 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -24 | -20 | -20 | -22 | -20
|  |  | Koszalin | Ustka | Lębork | Łeba | Hel | Gdańsk | Elbląg | Kętrzyn | Suwałki | Świnoujście | Szczecin | Piła | Chojnice | Bydgoszcz | Toruń | Mława | Olsztyn | Mikołajki | Ostrołęka | Białystok | Gorzów Wielkopolski | Słubice | Poznań | Koło | Płock | Warszawa | Siedlce | Zielona Góra | Legnica | Leszno | Wrocław | Kalisz | Wieluń | Łódź | Lublin | Jelenia Góra | Kłodzko | Opole | Racibórz | Częstochowa | Katowice | Kraków | Kielce | Tarnów | Rzeszów | Sandomierz | Zamość | Bielsko Biała | Zakopane | Nowy Sącz | Krosno | Lesko | Przemyśl
1 | Białystok |  | -7.2 | -4.5 | 1.8 | 3.6 | 4.6 | 1.4 | -11.2 | 3.6 | -24.9 | 4.3 | -0.9 | -3.8 | -4.4 | 0.3 | 0.2 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | -1.7 | 3.7 | -2.2 | -1.4 | -3.4 | -0.8 | 0.3 | 0.6 | 2.7 | -1.5 | 1.4 | -1.2 | -1.1 | -1.6 | -6.1 | -4.3 | 1.2 | 4.2 | -7.8 | -8.7 | -2.5 | 2.8 | -11.1 | 2.1 | -2 | -6 | 4.4 | -2.1 | -3.7 | -8 | -6.3 | -4.9 | 1 | -6 | 2.2
2 | Bielsko Biała |  | -7.7 | -4.7 | 1.4 | 3.6 | 4.5 | 1.3 | -11.7 | 3.3 | -25.3 | 3.9 | -0.7 | -3.3 | -4 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 3.6 | 3.1 | -1.6 | 3.9 | -2.4 | -1 | -2.8 | -0.9 | 0.2 | 0.6 | 2.5 | -1.7 | 1.3 | -1.8 | -2.4 | -1.7 | -5.1 | -4.1 | 1.2 | 3.9 | -8.2 | -8.9 | -3.2 | 3.1 | -10.2 | 1.7 | -1.4 | -6 | 4.5 | -1.7 | -4.4 | -8.4 | -7.5 | -5.6 | 0.9 | -6.2 | 2.1
3 | Bydgoszcz |  | -8.1 | -4.8 | 1 | 3.6 | 4.3 | 1.1 | -12.3 | 3.1 | -25.8 | 3.5 | -0.6 | -2.7 | -3.6 | -0.1 | 0.1 | 1.9 | 3.4 | 3 | -1.6 | 4.1 | -2.5 | -0.7 | -2.3 | -0.9 | 0 | 0.6 | 2.3 | -1.8 | 1.3 | -2.4 | -3.7 | -1.9 | -4 | -4 | 1.3 | 3.5 | -8.7 | -9.2 | -3.9 | 3.5 | -9.4 | 1.2 | -0.9 | -6 | 4.6 | -1.2 | -5.2 | -8.9 | -8.6 | -6.2 | 0.7 | -6.4 | 2.1
4 | Chojnice |  | -8.6 | -5 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 1 | -12.8 | 2.8 | -26.2 | 3.1 | -0.4 | -2.2 | -3.2 | -0.3 | 0 | 1.2 | 3.2 | 2.9 | -1.5 | 4.3 | -2.7 | -0.3 | -1.7 | -1 | -0.1 | 0.6 | 2.1 | -2 | 1.2 | -3 | -5 | -2 | -3 | -3.8 | 1.3 | 3.2 | -9.1 | -9.4 | -4.6 | 3.8 | -8.5 | 0.8 | -0.3 | -6 | 4.7 | -0.8 | -5.9 | -9.3 | -9.8 | -6.9 | 0.6 | -6.6 | 2
5 | Częstochowa |  | -8.9 | -5.7 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 0.7 | -12.9 | 2.6 | -25.6 | 2.8 | 0.1 | -2 | -2.7 | -0.5 | -0.2 | 1.4 | 3 | 2.8 | -1.5 | 4 | -2.7 | -0.3 | -1.4 | -1.4 | -0.2 | 0.7 | 1.9 | -2 | 1.2 | -3 | -5.1 | -2.2 | -3.2 | -3.5 | 1.3 | 2.8 | -9.2 | -9.3 | -4.6 | 3.3 | -9 | 2 | -0.1 | -5.6 | 4.6 | -0.5 | -6 | -9.2 | -10.4 | -7.3 | 0.4 | -6.6 | 2
6 | Elbląg |  | -9.1 | -6.4 | 1.1 | 3.1 | 3.9 | 0.4 | -13 | 2.4 | -25 | 2.6 | 0.6 | -1.8 | -2.1 | -0.6 | -0.4 | 1.5 | 2.8 | 2.7 | -1.5 | 3.6 | -2.7 | -0.2 | -1.1 | -1.7 | -0.3 | 0.7 | 1.8 | -2.1 | 1.1 | -3 | -5.3 | -2.4 | -3.4 | -3.3 | 1.3 | 2.5 | -9.3 | -9.3 | -4.6 | 2.9 | -9.4 | 3.1 | 0.1 | -5.3 | 4.5 | -0.1 | -6.2 | -9.1 | -11.1 | -7.8 | 0.2 | -6.6 | 2
7 | Gdańsk |  | -9.4 | -7.1 | 1.3 | 2.8 | 3.8 | 0.1 | -13.1 | 2.2 | -24.4 | 2.3 | 1.1 | -1.6 | -1.6 | -0.8 | -0.6 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -1.5 | 3.3 | -2.7 | -0.2 | -0.8 | -2.1 | -0.4 | 0.8 | 1.6 | -2.1 | 1.1 | -3 | -5.4 | -2.6 | -3.6 | -3 | 1.3 | 2.1 | -9.4 | -9.2 | -4.6 | 2.4 | -9.9 | 4.3 | 0.3 | -4.9 | 4.4 | 0.2 | -6.3 | -9 | -11.7 | -8.2 | 0 | -6.6 | 2
8 | Gorzów Wielkopolski |  | -9.6 | -6.8 | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 0.4 | -12.8 | 2.1 | -23.4 | 2.4 | 1.3 | -1.1 | -1.3 | -1 | -0.5 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | -0.9 | 3.5 | -2.3 | 0 | -0.7 | -2.2 | -0.5 | 0.8 | 1.4 | -2.2 | 1.3 | -2.8 | -5 | -2.3 | -3.4 | -2.9 | 1.2 | 2 | -8 | -9 | -3.4 | 2.2 | -9.7 | 4.5 | 0.4 | -4.9 | 4.8 | 0.5 | -5.7 | -8 | -9.8 | -7.1 | 0.3 | -4.9 | 2.3
9 | Hel |  | -9.9 | -6.5 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 0.6 | -12.4 | 2.1 | -22.3 | 2.6 | 1.4 | -0.7 | -1 | -1.3 | -0.5 | 1.6 | 2 | 3.3 | -0.3 | 3.6 | -1.9 | 0.2 | -0.6 | -2.4 | -0.7 | 0.8 | 1.2 | -2.2 | 1.6 | -2.6 | -4.5 | -1.9 | -3.2 | -2.8 | 1 | 1.9 | -6.5 | -8.7 | -2.3 | 2 | -9.5 | 4.8 | 0.4 | -4.8 | 5.2 | 0.9 | -5 | -7 | -7.8 | -6 | 0.6 | -3.3 | 2.5
10 | Jelenia Góra |  | -10.1 | -6.2 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 0.9 | -12.1 | 2 | -21.3 | 2.7 | 1.6 | -0.2 | -0.7 | -1.5 | -0.4 | 1.5 | 1.7 | 3.6 | 0.3 | 3.8 | -1.5 | 0.4 | -0.5 | -2.5 | -0.8 | 0.8 | 1 | -2.3 | 1.8 | -2.4 | -4.1 | -1.6 | -3 | -2.7 | 0.9 | 1.8 | -5.1 | -8.5 | -1.1 | 1.8 | -9.3 | 5 | 0.5 | -4.8 | 5.6 | 1.2 | -4.4 | -6 | -5.9 | -4.9 | 0.9 | -1.6 | 2.8
11 | Kalisz |  | -9.6 | -5.4 | 2.4 | 2.1 | 3.1 | 0.9 | -11.2 | 1.9 | -19.7 | 2.7 | 1.7 | 0 | -0.4 | -1.4 | -0.6 | 1.6 | 1.6 | 3.7 | 0.5 | 3.7 | -1.2 | 0.7 | -0.1 | -2.1 | -1 | 1 | 1.4 | -1.6 | 2.3 | -1.8 | -3.4 | -1.6 | -3.1 | -2.2 | 1.3 | 2 | -3.6 | -7.6 | -0.4 | 1.9 | -7.2 | 5.1 | 0.9 | -5 | 6.5 | 1.3 | -4.1 | -5.1 | -4.3 | -3.3 | 1.1 | -0.4 | 2.3
12 | Katowice |  | -9.1 | -4.7 | 2.2 | 1.9 | 3.4 | 0.9 | -10.2 | 1.8 | -18.1 | 2.7 | 1.9 | 0.2 | 0 | -1.3 | -0.9 | 1.7 | 1.6 | 3.7 | 0.6 | 3.7 | -0.8 | 0.9 | 0.2 | -1.6 | -1.3 | 1.1 | 1.7 | -1 | 2.7 | -1.1 | -2.6 | -1.5 | -3.1 | -1.8 | 1.7 | 2.2 | -2.1 | -6.8 | 0.4 | 1.9 | -5.1 | 5.1 | 1.2 | -5.1 | 7.5 | 1.5 | -3.7 | -4.3 | -2.7 | -1.8 | 1.4 | 0.7 | 1.9
13 | Kętrzyn |  | -8.6 | -3.9 | 2.1 | 1.7 | 3.6 | 0.9 | -9.3 | 1.7 | -16.5 | 2.7 | 2 | 0.4 | 0.3 | -1.2 | -1.1 | 1.8 | 1.5 | 3.8 | 0.8 | 3.6 | -0.5 | 1.2 | 0.6 | -1.2 | -1.5 | 1.3 | 2.1 | -0.3 | 3.2 | -0.5 | -1.9 | -1.5 | -3.2 | -1.3 | 2.1 | 2.4 | -0.6 | -5.9 | 1.1 | 2 | -3 | 5.2 | 1.6 | -5.3 | 8.4 | 1.6 | -3.4 | -3.4 | -1.1 | -0.2 | 1.6 | 1.9 | 1.4
14 | Kielce |  | -7.8 | -3.9 | 2.3 | 1.8 | 3.3 | 1.3 | -9.6 | 1.2 | -16.5 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 0.5 | -1.1 | -1 | 1.4 | 1.1 | 3.2 | 0.8 | 3.5 | -0.3 | 1.5 | 0.5 | -1.4 | -1.8 | 1 | 2 | -0.2 | 2.5 | -0.6 | -2 | -1.5 | -3.7 | -1 | 2 | 1.3 | -0.7 | -5.3 | 1 | 1.7 | -3.3 | 4.7 | 2 | -5.2 | 7.3 | 1.9 | -3.6 | -4.2 | -0.8 | -0.5 | 1.1 | 1 | 1
15 | Kłodzko |  | -7 | -3.9 | 2.4 | 2 | 3.1 | 1.6 | -9.8 | 0.8 | -16.4 | 1.9 | 2.9 | 0.8 | 0.7 | -1 | -0.9 | 0.9 | 0.6 | 2.5 | 0.8 | 3.3 | -0.1 | 1.7 | 0.5 | -1.6 | -2.1 | 0.8 | 2 | 0 | 1.8 | -0.7 | -2.1 | -1.6 | -4.3 | -0.7 | 2 | 0.3 | -0.9 | -4.6 | 0.8 | 1.5 | -3.5 | 4.3 | 2.5 | -5.2 | 6.1 | 2.1 | -3.8 | -5 | -0.6 | -0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.6
16 | Koło |  | -6.2 | -3.9 | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 2 | -10.1 | 0.3 | -16.4 | 1.5 | 3.4 | 1 | 0.9 | -0.9 | -0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 0.8 | 3.2 | 0.1 | 2 | 0.4 | -1.8 | -2.4 | 0.5 | 1.9 | 0.1 | 1.1 | -0.8 | -2.2 | -1.6 | -4.8 | -0.4 | 1.9 | -0.8 | -1 | -4 | 0.7 | 1.2 | -3.8 | 3.8 | 2.9 | -5.1 | 5 | 2.4 | -4 | -5.8 | -0.3 | -1.2 | 0 | -0.8 | 0.2
17 | Koszalin |  | -6.9 | -4.4 | 2.8 | 1.4 | 2.6 | 2.5 | -10.1 | 0.2 | -16.9 | 1.3 | 3.7 | 1.3 | 1.3 | -0.5 | -0.9 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 1 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | -2.1 | -2.3 | 0.3 | 1.6 | 0 | 0.4 | -0.9 | -2.3 | -2 | -4.8 | -0.4 | 1.6 | -0.7 | -1.1 | -4 | 0.4 | 1 | -4.4 | 2.7 | 2.8 | -5.1 | 3.6 | 2.3 | -3.4 | -5.5 | 0 | -2.2 | -0.3 | -1.6 | 0.4
18 | Kraków |  | -7.5 | -4.9 | 2.9 | 0.8 | 2.4 | 2.9 | -10.1 | 0.1 | -17.4 | 1.1 | 4 | 1.5 | 1.6 | 0 | -1 | -0.1 | 0.4 | 1.7 | 1.2 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 1.3 | -2.4 | -2.2 | 0 | 1.2 | -0.1 | -0.2 | -1.1 | -2.5 | -2.4 | -4.8 | -0.3 | 1.2 | -0.5 | -1.1 | -4.1 | 0.1 | 0.7 | -4.9 | 1.5 | 2.7 | -5.1 | 2.3 | 2.2 | -2.8 | -5.3 | 0.2 | -3.3 | -0.6 | -2.3 | 0.6
19 | Krosno |  | -8.2 | -5.4 | 3.1 | 0.1 | 2.2 | 3.4 | -10.1 | 0 | -17.9 | 0.9 | 4.3 | 1.8 | 2 | 0.4 | -1.1 | -0.4 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 1.7 | -2.7 | -2.1 | -0.2 | 0.9 | -0.2 | -0.9 | -1.2 | -2.6 | -2.8 | -4.8 | -0.3 | 0.9 | -0.4 | -1.2 | -4.1 | -0.2 | 0.5 | -5.5 | 0.4 | 2.6 | -5.1 | 0.9 | 2.1 | -2.2 | -5 | 0.5 | -4.3 | -0.9 | -3.1 | 0.8
20 | Legnica |  | -7.8 | -6.1 | 2.8 | 0.3 | 1.7 | 3.3 | -10.2 | 0.1 | -17.2 | 0.8 | 4.7 | 2.3 | 2.5 | 0.8 | -1.4 | -0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 0.1 | 2.9 | 1.9 | -2.8 | -2.6 | -0.8 | 0.6 | -0.2 | -1.5 | -1.2 | -2.8 | -2.9 | -5.1 | 0.2 | 0.6 | -0.3 | -0.9 | -4.2 | 0 | 0.7 | -5.8 | -0.1 | 2.3 | -5 | 0.5 | 2.1 | -1.7 | -5 | 0.8 | -4.6 | -1 | -3.7 | 0.5
21 | Lesko |  | -7.4 | -6.7 | 2.6 | 0.5 | 1.1 | 3.1 | -10.4 | 0.3 | -16.4 | 0.6 | 5.2 | 2.8 | 3 | 1.2 | -1.6 | -0.5 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 2.7 | 0 | 3.4 | 2.2 | -2.8 | -3.1 | -1.3 | 0.4 | -0.2 | -2.2 | -1.1 | -2.9 | -3.1 | -5.5 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -0.5 | -4.3 | 0.1 | 0.8 | -6.1 | -0.7 | 2.1 | -5 | 0 | 2.2 | -1.1 | -4.9 | 1 | -4.9 | -1.1 | -4.2 | 0.2
22 | Leszno |  | -7 | -7.4 | 2.3 | 0.7 | 0.6 | 3 | -10.5 | 0.4 | -15.7 | 0.5 | 5.6 | 3.3 | 3.5 | 1.6 | -1.9 | -0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.7 | 2.6 | 0 | 3.9 | 2.4 | -2.9 | -3.6 | -1.9 | 0.1 | -0.2 | -2.8 | -1.1 | -3.1 | -3.2 | -5.8 | 1.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -4.4 | 0.3 | 1 | -6.4 | -1.2 | 1.8 | -4.9 | -0.4 | 2.2 | -0.6 | -4.9 | 1.3 | -5.2 | -1.2 | -4.8 | -0.1
23 | Lębork |  | -7.8 | -7.7 | 2.4 | 0.6 | 0.7 | 3 | -10.4 | 0.4 | -15.6 | 0.5 | 5.7 | 3.7 | 3.9 | 2.1 | -2.1 | -0.8 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 0 | 4.1 | 2.7 | -3.2 | -3.8 | -1.7 | -0.2 | -0.2 | -2.8 | -1.3 | -3.3 | -3.3 | -5.8 | 1.3 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -4.4 | 0.3 | 0.9 | -6.3 | -1.6 | 1.6 | -4.9 | -0.2 | 2.1 | -0.4 | -5 | 0.8 | -4.9 | -1.3 | -4.4 | 0.1
24 | Lublin |  | -8.7 | -7.9 | 2.4 | 0.6 | 0.7 | 3.1 | -10.4 | 0.5 | -15.4 | 0.5 | 5.8 | 4 | 4.2 | 2.5 | -2.4 | -1.1 | 0.5 | 1.7 | 1.4 | 2.3 | 0 | 4.2 | 2.9 | -3.5 | -4.1 | -1.4 | -0.5 | -0.2 | -2.8 | -1.5 | -3.4 | -3.3 | -5.9 | 1.6 | -0.8 | -0.6 | -0.5 | -4.5 | 0.4 | 0.7 | -6.1 | -2.1 | 1.4 | -4.8 | -0.1 | 2 | -0.1 | -5.1 | 0.4 | -4.5 | -1.5 | -4 | 0.2
25 | Łeba |  | -9.5 | -8.2 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 3.1 | -10.3 | 0.5 | -15.3 | 0.5 | 5.9 | 4.4 | 4.6 | 3 | -2.6 | -1.3 | 0.5 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 0 | 4.4 | 3.2 | -3.8 | -4.3 | -1.2 | -0.8 | -0.2 | -2.8 | -1.7 | -3.6 | -3.4 | -5.9 | 1.8 | -1.2 | -0.8 | -0.6 | -4.5 | 0.4 | 0.6 | -6 | -2.5 | 1.2 | -4.8 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | -5.2 | -0.1 | -4.2 | -1.6 | -3.6 | 0.4
26 | Łódź |  | -9.4 | -7.8 | 2.6 | 0.3 | 0.8 | 3.1 | -9.7 | 0.5 | -15.5 | 0.3 | 6.1 | 4.4 | 4.9 | 3.2 | -2.9 | -1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 2.2 | 0 | 4.6 | 3.3 | -4.7 | -4.8 | -1.2 | -0.9 | -0.1 | -2.8 | -1.8 | -3.6 | -3.6 | -6.7 | 1.9 | -1.4 | -1.2 | -0.5 | -4.6 | 0.4 | 0.5 | -5.8 | -2.5 | 1.1 | -5 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | -5.4 | 0 | -4 | -1.6 | -3.4 | -0.1
27 | Mikołajki |  | -9.2 | -7.4 | 2.6 | 0.2 | 0.7 | 3.1 | -9.1 | 0.6 | -15.6 | 0.1 | 6.2 | 4.4 | 5.1 | 3.4 | -3.1 | -1.3 | 0 | 1.7 | 1.2 | 2.2 | -0.1 | 4.7 | 3.5 | -5.7 | -5.2 | -1.3 | -1.1 | -0.1 | -2.8 | -2 | -3.6 | -3.8 | -7.4 | 2 | -1.6 | -1.6 | -0.5 | -4.6 | 0.4 | 0.3 | -5.7 | -2.4 | 1.1 | -5.1 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | -5.5 | 0 | -3.8 | -1.7 | -3.1 | -0.5
28 | Mława |  | -9.1 | -7 | 2.7 | 0 | 0.7 | 3.1 | -8.5 | 0.6 | -15.8 | -0.1 | 6.4 | 4.4 | 5.4 | 3.6 | -3.4 | -1.3 | -0.3 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | -0.1 | 4.9 | 3.6 | -6.6 | -5.7 | -1.3 | -1.2 | 0 | -2.8 | -2.1 | -3.6 | -4 | -8.2 | 2.1 | -1.8 | -2 | -0.4 | -4.7 | 0.4 | 0.2 | -5.5 | -2.4 | 1 | -5.3 | 0.5 | 1 | 0.9 | -5.7 | 0.1 | -3.6 | -1.7 | -2.9 | -1
29 | Nowy Sącz |  | -9.2 | -6.9 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 2.9 | -9.1 | 0.4 | -15.4 | -0.3 | 6.6 | 4.7 | 5.6 | 3.7 | -3.7 | -1.7 | -0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 0 | 4.9 | 3.6 | -6.9 | -6.2 | -1.6 | -1.2 | 0.2 | -3.3 | -2 | -3.1 | -4.4 | -8.9 | 2.2 | -1.8 | -1.9 | -0.3 | -4.7 | 0.6 | 0.1 | -5.6 | -2 | 0.9 | -5.2 | 0.6 | 1 | 0.9 | -5.2 | 0.5 | -3.4 | -1.6 | -3 | -0.8
30 | Olsztyn |  | -9.3 | -6.9 | 2.2 | -0.2 | 0.6 | 2.7 | -9.7 | 0.3 | -14.9 | -0.5 | 6.8 | 4.9 | 5.8 | 3.9 | -3.9 | -2.2 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 5 | 3.7 | -7.3 | -6.6 | -2 | -1.1 | 0.5 | -3.9 | -1.8 | -2.6 | -4.8 | -9.6 | 2.3 | -1.7 | -1.9 | -0.3 | -4.7 | 0.7 | -0.1 | -5.6 | -1.6 | 0.9 | -5.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | -4.6 | 1 | -3.1 | -1.5 | -3 | -0.5
31 | Opole |  | -9.4 | -6.8 | 1.9 | -0.3 | 0.6 | 2.5 | -10.3 | 0.1 | -14.5 | -0.7 | 7 | 5.2 | 6 | 4 | -4.2 | -2.6 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 5 | 3.7 | -7.6 | -7.1 | -2.3 | -1.1 | 0.7 | -4.4 | -1.7 | -2.1 | -5.2 | -10.3 | 2.4 | -1.7 | -1.8 | -0.2 | -4.7 | 0.9 | -0.2 | -5.7 | -1.2 | 0.8 | -5 | 0.8 | 0.9 | 1 | -4.1 | 1.4 | -2.9 | -1.4 | -3.1 | -0.3
32 | Ostrołęka |  | -9.1 | -6.3 | 1.6 | -0.3 | 0.5 | 2.4 | -10 | 0.3 | -13.6 | -0.5 | 7.2 | 5.2 | 6.1 | 4.2 | -4 | -2.2 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 5.1 | 3.8 | -7.1 | -7 | -2.2 | -1.1 | 1 | -3.7 | -1.4 | -1.7 | -4.9 | -8.5 | 2.6 | -1.4 | -1.7 | 0.1 | -4.4 | 1.2 | -0.3 | -5.4 | -0.9 | 0.8 | -4.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | -3.7 | 2.1 | -2.8 | -1.1 | -3.1 | -0.3
33 | Piła |  | -8.9 | -5.9 | 1.4 | -0.2 | 0.3 | 2.3 | -9.7 | 0.5 | -12.8 | -0.4 | 7.4 | 5.2 | 6.1 | 4.5 | -3.9 | -1.8 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1.6 | 5.3 | 3.8 | -6.5 | -7 | -2.2 | -1.1 | 1.3 | -3 | -1.1 | -1.4 | -4.7 | -6.8 | 2.8 | -1.2 | -1.6 | 0.3 | -4.2 | 1.6 | -0.3 | -5 | -0.7 | 0.9 | -4.1 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | -3.3 | 2.7 | -2.6 | -0.8 | -3 | -0.3
34 | Płock |  | -8.6 | -5.4 | 1.1 | -0.2 | 0.2 | 2.2 | -9.4 | 0.7 | -11.9 | -0.2 | 7.6 | 5.2 | 6.2 | 4.7 | -3.7 | -1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 2.2 | 5.4 | 3.9 | -6 | -6.9 | -2.1 | -1.1 | 1.6 | -2.3 | -0.8 | -1 | -4.4 | -5 | 3 | -0.9 | -1.5 | 0.6 | -3.9 | 1.9 | -0.4 | -4.7 | -0.4 | 0.9 | -3.6 | 1 | 1.6 | 1.5 | -2.9 | 3.4 | -2.5 | -0.5 | -3 | -0.3
35 | Poznań |  | -8.5 | -4.9 | 1.4 | -0.1 | 0.5 | 1.8 | -9 | 0.9 | -11.3 | 0.1 | 7.7 | 5.8 | 6.4 | 4.7 | -3.3 | -1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 2.2 | 5.6 | 4 | -5.4 | -6.4 | -1.3 | -1.1 | 1.8 | -1 | 0 | -0.3 | -3.7 | -4.3 | 2.9 | -0.6 | -1.2 | 1.1 | -2.8 | 2.7 | -0.2 | -3.8 | -0.1 | 1.7 | -2.2 | 0.9 | 2.2 | 1.8 | -2.1 | 4.2 | -1.9 | -0.1 | -2.9 | -0.2
36 | Przemyśl |  | -8.5 | -4.4 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | -8.6 | 1.1 | -10.8 | 0.4 | 7.8 | 6.4 | 6.6 | 4.8 | -3 | -0.9 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 5.8 | 4 | -4.8 | -5.8 | -0.6 | -1 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | -3.1 | -3.7 | 2.7 | -0.4 | -1 | 1.7 | -1.8 | 3.5 | 0.1 | -2.8 | 0.2 | 2.4 | -0.8 | 0.9 | 2.8 | 2.1 | -1.4 | 5 | -1.4 | 0.2 | -2.7 | -0.1
37 | Racibórz |  | -8.4 | -3.9 | 1.9 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | -8.2 | 1.3 | -10.2 | 0.7 | 7.9 | 7 | 6.8 | 4.8 | -2.6 | -0.6 | 1 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 6 | 4.1 | -4.2 | -5.3 | 0.2 | -1 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | -2.4 | -3 | 2.6 | -0.1 | -0.7 | 2.2 | -0.7 | 4.3 | 0.3 | -1.9 | 0.5 | 3.2 | 0.6 | 0.8 | 3.4 | 2.4 | -0.6 | 5.8 | -0.8 | 0.6 | -2.6 | 0
38 | Rzeszów |  | -8.5 | -3.8 | 2.3 | 0.3 | 1 | 1.5 | -8.5 | 1 | -8.9 | 1 | 8 | 7.1 | 6.9 | 4.9 | -2.1 | -0.6 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 6.3 | 4.3 | -3.6 | -4.7 | -0.3 | -1.1 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | -1.7 | -2.4 | 2.8 | -0.7 | -0.9 | 2.2 | -1 | 4.2 | 0.2 | -1.7 | 0.3 | 2.8 | -0.1 | 0.8 | 2.8 | 2.3 | -0.7 | 5.3 | -1 | 0.6 | -2.6 | -0.1
39 | Sandomierz |  | -8.7 | -3.7 | 2.7 | 0.4 | 1 | 1.9 | -8.9 | 0.6 | -7.5 | 1.4 | 8 | 7.2 | 6.9 | 4.9 | -1.6 | -0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 2.4 | 6.5 | 4.6 | -2.9 | -4.2 | -0.7 | -1.1 | 2.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | -1 | -1.7 | 2.9 | -1.4 | -1 | 2.2 | -1.3 | 4 | 0.1 | -1.5 | 0.1 | 2.4 | -0.8 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | -0.9 | 4.8 | -1.2 | 0.7 | -2.6 | -0.3
40 | Siedlce |  | -8.8 | -3.6 | 3.1 | 0.5 | 0.9 | 2.3 | -9.2 | 0.3 | -6.2 | 1.7 | 8.1 | 7.3 | 7 | 5 | -1.1 | -0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 2.5 | 6.8 | 4.8 | -2.3 | -3.6 | -1.2 | -1.2 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | -0.3 | -1.1 | 3.1 | -2 | -1.2 | 2.2 | -1.6 | 3.9 | 0 | -1.3 | -0.1 | 2 | -1.5 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | -1 | 4.3 | -1.4 | 0.7 | -2.6 | -0.4
41 | Słubice |  | -8.9 | -3.5 | 3 | 0.7 | 1.1 | 2.3 | -9.1 | 0 | -5.8 | 1.8 | 8 | 7.3 | 7 | 4.7 | -0.5 | -1 | 0.3 | -0.4 | 0.5 | 0.6 | 2.3 | 6.9 | 5.2 | -1.4 | -3.2 | -1.6 | -1.1 | 2.2 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 0 | -0.9 | 3.2 | -2.1 | -1.5 | 2.3 | -1.7 | 3.6 | -0.2 | -1.2 | -0.2 | 1.9 | -1.3 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | -0.9 | 4.3 | -1.4 | 0.6 | -2.7 | -0.7
42 | Suwałki |  | -8.9 | -3.5 | 3 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | -9.1 | -0.3 | -5.4 | 1.9 | 7.8 | 7.3 | 7 | 4.5 | 0.2 | -1.4 | 0.2 | -0.8 | 0.8 | 0.6 | 2.2 | 7.1 | 5.6 | -0.5 | -2.8 | -2 | -1.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2 | 0.3 | -0.6 | 3.2 | -2.2 | -1.7 | 2.5 | -1.7 | 3.2 | -0.3 | -1.1 | -0.2 | 1.8 | -1 | 0.8 | 1.1 | 2.4 | -0.9 | 4.3 | -1.4 | 0.5 | -2.7 | -1.1
43 | Szczecin |  | -9 | -3.4 | 2.9 | 1 | 1.4 | 2.3 | -9 | -0.6 | -5 | 2 | 7.7 | 7.3 | 7 | 4.2 | 0.8 | -1.8 | 0 | -1.1 | 1.2 | 0.7 | 2 | 7.2 | 6 | 0.4 | -2.4 | -2.4 | -1 | 2 | -0.6 | 1.7 | 2.2 | 0.6 | -0.4 | 3.3 | -2.3 | -2 | 2.6 | -1.8 | 2.9 | -0.5 | -1 | -0.3 | 1.7 | -0.8 | 0.8 | 0.9 | 2.5 | -0.8 | 4.3 | -1.4 | 0.4 | -2.8 | -1.4
44 | Świnoujście |  | -9.4 | -3.3 | 3.5 | 1.4 | 1.6 | 2.7 | -9 | -0.9 | -6.2 | 1.9 | 7.7 | 7 | 6.5 | 3.9 | 0.9 | -1.8 | -0.1 | -1.5 | 1.4 | 0.7 | 2.3 | 7 | 5.9 | 0.7 | -1.7 | -2.6 | -1 | 2 | -1 | 1.7 | 2 | 0.8 | -0.1 | 3.4 | -2.5 | -1.9 | 2.4 | -1.9 | 2 | -0.5 | -0.9 | -0.3 | 1.6 | -0.6 | 0.7 | 0.9 | 2.6 | -1 | 3.8 | -1.7 | 0.7 | -2.9 | -1.3
45 | Tarnów |  | -9.8 | -3.1 | 4.2 | 1.9 | 1.9 | 3.2 | -9.1 | -1.1 | -7.3 | 1.9 | 7.6 | 6.8 | 6.1 | 3.6 | 1.1 | -1.7 | -0.2 | -1.9 | 1.6 | 0.7 | 2.5 | 6.8 | 5.8 | 0.9 | -0.9 | -2.9 | -1.1 | 2.1 | -1.4 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 3.6 | -2.6 | -1.9 | 2.3 | -1.9 | 1 | -0.5 | -0.7 | -0.3 | 1.4 | -0.5 | 0.5 | 1 | 2.6 | -1.2 | 3.4 | -2 | 0.9 | -2.9 | -1.3
46 | Toruń |  | -10.2 | -3 | 4.8 | 2.3 | 2.1 | 3.6 | -9.1 | -1.4 | -8.5 | 1.8 | 7.6 | 6.5 | 5.6 | 3.3 | 1.2 | -1.7 | -0.3 | -2.3 | 1.8 | 0.7 | 2.8 | 6.6 | 5.7 | 1.2 | -0.2 | -3.1 | -1.1 | 2.1 | -1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 3.7 | -2.8 | -1.8 | 2.1 | -2 | 0.1 | -0.5 | -0.6 | -0.3 | 1.3 | -0.3 | 0.4 | 1 | 2.7 | -1.4 | 2.9 | -2.3 | 1.2 | -3 | -1.2
47 | Ustka |  | -10.9 | -2.7 | 5.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | -9.1 | -1.6 | -8.5 | 1.8 | 7.7 | 6.7 | 5.6 | 3.4 | 1.3 | -1.4 | -0.6 | -2.6 | 1.9 | 0.6 | 2.8 | 6.5 | 5.6 | 1.2 | 0.2 | -3.3 | -1.1 | 2 | -2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 4 | -2.6 | -1.8 | 2 | -1.8 | 0 | -0.3 | -0.7 | -0.5 | 1.6 | -0.4 | 0.3 | 1.2 | 2.7 | -1.1 | 2.1 | -2.4 | 1.4 | -3.2 | -1.1
48 | Warszawa |  | -11.7 | -2.3 | 5.7 | 2.2 | 2.2 | 4.5 | -9.1 | -1.9 | -8.5 | 1.8 | 7.7 | 7 | 5.5 | 3.5 | 1.3 | -1.1 | -1 | -3 | 1.9 | 0.6 | 2.8 | 6.4 | 5.4 | 1.3 | 0.6 | -3.4 | -1.2 | 1.8 | -2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 4.2 | -2.4 | -1.9 | 2 | -1.7 | -0.1 | 0 | -0.7 | -0.6 | 2 | -0.6 | 0.1 | 1.4 | 2.7 | -0.8 | 1.4 | -2.4 | 1.5 | -3.5 | -0.9
49 | Wieluń |  | -12.4 | -2 | 6.1 | 2.1 | 2.3 | 4.9 | -9.1 | -2.1 | -8.5 | 1.8 | 7.8 | 7.2 | 5.5 | 3.6 | 1.4 | -0.8 | -1.3 | -3.3 | 2 | 0.5 | 2.8 | 6.3 | 5.3 | 1.3 | 1 | -3.6 | -1.2 | 1.7 | -2.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 4.5 | -2.2 | -1.9 | 1.9 | -1.5 | -0.2 | 0.2 | -0.8 | -0.8 | 2.3 | -0.7 | 0 | 1.6 | 2.7 | -0.5 | 0.6 | -2.5 | 1.7 | -3.7 | -0.8
50 | Wrocław |  | -12.3 | -1.5 | 6.6 | 2 | 2.1 | 5.4 | -9.2 | -1.7 | -9.1 | 1.8 | 7.8 | 7.3 | 5.6 | 3.5 | 1.6 | -0.6 | -1.1 | -3.5 | 2.4 | 0.4 | 2.9 | 6.1 | 5.2 | 1.4 | 1.3 | -3.9 | -1.4 | 1.8 | -2.8 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 4.4 | -2.4 | -1.8 | 1.7 | -1.3 | -0.5 | 0.2 | -1 | -0.8 | 2.9 | -0.6 | 0.1 | 1.7 | 2.7 | -0.8 | 0.9 | -2.5 | 1.9 | -3.8 | -0.6
51 | Zakopane |  | -12.3 | -1.1 | 7.1 | 1.8 | 1.8 | 6 | -9.4 | -1.4 | -9.6 | 1.9 | 7.8 | 7.5 | 5.7 | 3.3 | 1.8 | -0.4 | -0.9 | -3.7 | 2.8 | 0.4 | 2.9 | 6 | 5 | 1.5 | 1.5 | -4.1 | -1.6 | 1.9 | -3 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 4.4 | -2.7 | -1.7 | 1.4 | -1 | -0.8 | 0.2 | -1.1 | -0.8 | 3.5 | -0.5 | 0.1 | 1.9 | 2.7 | -1 | 1.2 | -2.5 | 2.2 | -4 | -0.4
52 | Zamość |  | -12.2 | -0.6 | 7.6 | 1.7 | 1.6 | 6.5 | -9.5 | -1 | -10.2 | 1.9 | 7.8 | 7.6 | 5.8 | 3.2 | 2 | -0.2 | -0.7 | -3.9 | 3.2 | 0.3 | 3 | 5.8 | 4.9 | 1.6 | 1.8 | -4.4 | -1.8 | 2 | -3.2 | 1.7 | 1.7 | 1 | 0.8 | 4.3 | -2.9 | -1.6 | 1.2 | -0.8 | -1.1 | 0.2 | -1.3 | -0.8 | 4.1 | -0.4 | 0.2 | 2 | 2.7 | -1.3 | 1.5 | -2.5 | 2.4 | -4.1 | -0.2
53 | Zielona Góra |  | -12.4 | -0.2 | 7.3 | 1.4 | 1 | 7 | -9.9 | -1 | -9.9 | 1.6 | 7.7 | 7.6 | 6 | 2.6 | 2.1 | -0.5 | -0.7 | -3.6 | 3.8 | 0.2 | 3.2 | 5.3 | 5 | 1.6 | 1.9 | -4.5 | -1.6 | 2.2 | -2.7 | 1.7 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | 4.3 | -2.7 | -1.8 | 1.4 | -0.8 | -1.2 | 0.3 | -0.8 | -1.1 | 4.5 | -0.5 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | -1 | 1.5 | -2.5 | 2.7 | -4.1 | -0.2
|  |  | -12.6 | 0.2 | 7 | 1.2 | 0.5 | 7.6 | -10.4 | -0.9 | -9.7 | 1.3 | 7.5 | 7.6 | 6.2 | 2.1 | 2.2 | -0.8 | -0.7 | -3.4 | 4.4 | 0.2 | 3.3 | 4.8 | 5 | 1.7 | 2.1 | -4.6 | -1.3 | 2.3 | -2.1 | 1.8 | 2.6 | 1.4 | 1.1 | 4.2 | -2.4 | -2 | 1.6 | -0.7 | -1.2 | 0.4 | -0.4 | -1.5 | 4.8 | -0.7 | 0.6 | 2.3 | 2.6 | -0.7 | 1.4 | -2.5 | 2.9 | -4 | -0.2
|  |  | -12.8 | 0.6 | 6.7 | 0.9 | -0.1 | 8.1 | -10.8 | -0.9 | -9.4 | 1 | 7.4 | 7.6 | 6.4 | 1.5 | 2.3 | -1.1 | -0.7 | -3.1 | 5 | 0.1 | 3.5 | 4.3 | 5.1 | 1.7 | 2.2 | -4.7 | -1.1 | 2.5 | -1.6 | 1.8 | 3.1 | 1.6 | 1.2 | 4.2 | -2.2 | -2.2 | 1.8 | -0.7 | -1.3 | 0.5 | 0.1 | -1.8 | 5.2 | -0.8 | 0.8 | 2.4 | 2.5 | -0.4 | 1.4 | -2.5 | 3.2 | -4 | -0.2
|  |  | -12.9 | 1 | 6.4 | 0.9 | -0.3 | 7.7 | -11.6 | -0.8 | -10.3 | 0.8 | 7.2 | 7.1 | 6.4 | 1.8 | 2.5 | -1.3 | -0.6 | -2.9 | 5.2 | 0.1 | 3.5 | 3.8 | 4.8 | 1.8 | 2.2 | -3.8 | -0.9 | 2.5 | -1 | 2 | 3.3 | 1.7 | 1.2 | 4.1 | -2.1 | -2.1 | 2 | 0 | -0.2 | 0.8 | 0.3 | -1.5 | 5.9 | -0.4 | 1.1 | 2.8 | 2.7 | 0.7 | 3.2 | -2.5 | 3.2 | -3.8 | 0.1
|  |  | -12.9 | 1.4 | 6 | 0.9 | -0.6 | 7.4 | -12.5 | -0.8 | -11.3 | 0.6 | 7.1 | 6.5 | 6.4 | 2.1 | 2.8 | -1.5 | -0.4 | -2.8 | 5.5 | 0.1 | 3.6 | 3.2 | 4.6 | 1.8 | 2.3 | -2.8 | -0.6 | 2.6 | -0.4 | 2.1 | 3.4 | 1.7 | 1.2 | 4.1 | -2 | -2 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | -1.3 | 6.6 | 0.1 | 1.4 | 3.1 | 2.8 | 1.9 | 5.1 | -2.6 | 3.1 | -3.7 | 0.5
|  |  | -13 | 1.8 | 5.7 | 0.9 | -0.8 | 7 | -13.3 | -0.7 | -12.2 | 0.4 | 6.9 | 6 | 6.4 | 2.4 | 3 | -1.7 | -0.3 | -2.6 | 5.7 | 0.1 | 3.6 | 2.7 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | -1.9 | -0.4 | 2.6 | 0.2 | 2.3 | 3.6 | 1.8 | 1.2 | 4 | -1.9 | -1.9 | 2.4 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | -1 | 7.3 | 0.5 | 1.7 | 3.5 | 3 | 3 | 6.9 | -2.6 | 3.1 | -3.5 | 0.8
|  |  | -12.3 | 2.1 | 5.7 | 0.9 | -0.8 | 6.7 | -12.4 | -0.6 | -11.9 | 0.6 | 6.5 | 5.7 | 6.2 | 2.6 | 2.9 | -1.8 | -0.1 | -2.6 | 5.9 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 4.4 | 2 | 2.6 | -1.1 | -0.9 | 2.9 | 1 | 2.5 | 3.6 | 1.8 | 1.3 | 4.2 | -1.6 | -2 | 2.7 | 2 | 3.2 | 2 | 0.7 | -0.7 | 7.9 | 1 | 2.3 | 4.7 | 3 | 2.9 | 7.5 | -2.5 | 3.7 | -3.4 | 0.9
|  |  | -11.7 | 2.3 | 5.6 | 0.9 | -0.7 | 6.5 | -11.5 | -0.5 | -11.7 | 0.9 | 6.2 | 5.3 | 6 | 2.9 | 2.7 | -1.9 | 0.2 | -2.7 | 6 | 0.1 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 2 | 2.8 | -0.3 | -1.5 | 3.1 | 1.9 | 2.7 | 3.5 | 1.7 | 1.3 | 4.5 | -1.2 | -2.1 | 2.9 | 2.7 | 4.4 | 2.6 | 0.7 | -0.5 | 8.6 | 1.4 | 2.8 | 5.8 | 3 | 2.7 | 8.1 | -2.3 | 4.2 | -3.4 | 0.9
|  |  | -11 | 2.6 | 5.6 | 0.9 | -0.7 | 6.2 | -10.6 | -0.4 | -11.4 | 1.1 | 5.8 | 5 | 5.8 | 3.1 | 2.6 | -2 | 0.4 | -2.7 | 6.2 | 0.1 | 4 | 5 | 4.5 | 2.1 | 3.1 | 0.5 | -2 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 1.7 | 1.4 | 4.7 | -0.9 | -2.2 | 3.2 | 3.3 | 5.7 | 3.2 | 0.7 | -0.2 | 9.2 | 1.9 | 3.4 | 7 | 3 | 2.6 | 8.7 | -2.2 | 4.8 | -3.3 | 1
|  |  | -10.9 | 2.7 | 5.3 | 0.8 | -1 | 5.7 | -11.4 | -0.4 | -11.5 | 0.9 | 5.4 | 4.8 | 5.2 | 3.2 | 2.5 | -2.5 | 0.3 | -2.5 | 5.7 | 0.2 | 4.2 | 4.9 | 4.7 | 2.2 | 2.7 | 0.3 | -2.6 | 3.5 | 2.5 | 3.1 | 3.4 | 1.9 | 1.5 | 4.2 | -1.6 | -2.5 | 3 | 2.7 | 5.4 | 3.5 | 0.7 | -0.5 | 8.6 | 2 | 3 | 7.3 | 3.2 | 2.6 | 7.5 | -2.2 | 4.7 | -3.3 | 1.3
|  |  | -10.9 | 2.9 | 5.1 | 0.6 | -1.3 | 5.3 | -12.3 | -0.4 | -11.5 | 0.6 | 5 | 4.6 | 4.7 | 3.3 | 2.3 | -3 | 0.3 | -2.2 | 5.1 | 0.2 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | -3.2 | 3.7 | 2.3 | 3.4 | 3.3 | 2.1 | 1.5 | 3.7 | -2.2 | -2.7 | 2.7 | 2 | 5 | 3.9 | 0.7 | -0.9 | 8 | 2 | 2.6 | 7.5 | 3.4 | 2.6 | 6.3 | -2.1 | 4.7 | -3.4 | 1.5
|  |  | -10.8 | 3 | 4.8 | 0.5 | -1.6 | 4.8 | -13.1 | -0.4 | -11.6 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 3.4 | 2.2 | -3.5 | 0.2 | -2 | 4.6 | 0.3 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 2.3 | 2 | -0.1 | -3.8 | 3.8 | 2.1 | 3.6 | 3.2 | 2.3 | 1.6 | 3.2 | -2.9 | -3 | 2.5 | 1.4 | 4.7 | 4.2 | 0.7 | -1.2 | 7.4 | 2.1 | 2.2 | 7.8 | 3.6 | 2.6 | 5.1 | -2.1 | 4.6 | -3.4 | 1.8
|  |  | -10.2 | 3 | 4.7 | 0.2 | -1.3 | 4.9 | -13.8 | -0.4 | -12.3 | 0.4 | 4.8 | 4 | 3.8 | 2.5 | 2.2 | -4 | 0.3 | -1.5 | 3.9 | 0.4 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 2.4 | 1.9 | -0.4 | -3.9 | 3.7 | 1.9 | 3.5 | 3.1 | 2.3 | 1.6 | 3 | -3.2 | -3.2 | 2.4 | 1.1 | 4.1 | 3.8 | 0.8 | -1.6 | 6.9 | 2 | 2.4 | 7.1 | 2.9 | 2.6 | 3.9 | -2.1 | 4.4 | -3.5 | 1.9
|  |  | -9.6 | 3 | 4.6 | -0.1 | -1.1 | 4.9 | -14.5 | -0.5 | -13 | 0.5 | 5.1 | 3.6 | 3.4 | 1.5 | 2.3 | -4.4 | 0.4 | -1 | 3.2 | 0.4 | 4.8 | 3.9 | 4.2 | 2.6 | 1.8 | -0.6 | -4.1 | 3.7 | 1.8 | 3.5 | 3.1 | 2.4 | 1.6 | 2.7 | -3.6 | -3.3 | 2.4 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 0.8 | -2 | 6.5 | 1.9 | 2.5 | 6.3 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | -2.1 | 4.2 | -3.7 | 2.1
|  |  | -9 | 3 | 4.5 | -0.4 | -0.8 | 5 | -15.2 | -0.5 | -13.7 | 0.5 | 5.3 | 3.2 | 3.1 | 0.6 | 2.3 | -4.9 | 0.5 | -0.5 | 2.5 | 0.5 | 4.9 | 3.5 | 3.7 | 2.7 | 1.7 | -0.9 | -4.2 | 3.6 | 1.6 | 3.4 | 3 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | -3.9 | -3.5 | 2.3 | 0.6 | 3 | 3 | 0.9 | -2.4 | 6 | 1.8 | 2.7 | 5.6 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | -2.1 | 4 | -3.8 | 2.2
|  |  | -9.6 | 2.9 | 3.7 | -0.4 | -0.9 | 4.6 | -14.1 | -0.2 | -13.9 | 0.5 | 5.3 | 3.2 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | -5.6 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 1.1 | 5 | 3.7 | 3.3 | 2.8 | 1.7 | -1.1 | -4.7 | 3.9 | 1.2 | 3.5 | 3 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | -4.3 | -3.8 | 2.2 | 0.6 | 2.8 | 3.2 | 0.8 | -2.7 | 5.7 | 1.4 | 2.9 | 5.4 | 1.3 | 2.5 | 0.4 | -2.2 | 4.2 | -4 | 2.4
|  |  | -10.2 | 2.9 | 2.9 | -0.3 | -1 | 4.2 | -12.9 | 0 | -14.2 | 0.6 | 5.3 | 3.3 | 3.2 | 1.6 | 2.5 | -6.4 | 1.8 | 0.2 | 2.2 | 1.6 | 5.1 | 4 | 3 | 3 | 1.7 | -1.4 | -5.1 | 4.1 | 0.9 | 3.5 | 3 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | -4.7 | -4.1 | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 3.5 | 0.8 | -2.9 | 5.4 | 1.1 | 3 | 5.3 | 1 | 2.4 | -0.7 | -2.3 | 4.4 | -4.1 | 2.6
|  |  | -10.8 | 2.8 | 2.1 | -0.3 | -1.1 | 3.8 | -11.8 | 0.3 | -14.4 | 0.6 | 5.3 | 3.3 | 3.2 | 2.1 | 2.6 | -7.1 | 2.5 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 4.2 | 2.6 | 3.1 | 1.7 | -1.6 | -5.6 | 4.4 | 0.5 | 3.6 | 3 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | -5.1 | -4.4 | 2.1 | 0.5 | 2.5 | 3.7 | 0.7 | -3.2 | 5.1 | 0.7 | 3.2 | 5.1 | 0.8 | 2.2 | -1.8 | -2.4 | 4.6 | -4.3 | 2.8
|  |  | -12.3 | 2.7 | 2.2 | -0.1 | -1.2 | 3.7 | -13.4 | 0.7 | -14.6 | 0.5 | 5.2 | 3.3 | 3.3 | 1.9 | 2.7 | -7.4 | 2.2 | 0.6 | 1.8 | 3 | 5.1 | 4.1 | 2.7 | 2.9 | 2 | -1.9 | -5.7 | 4 | 1.4 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | -5.2 | -4.8 | 2.4 | 0.4 | 2.2 | 3.5 | 0.6 | -3.5 | 4.8 | 0.3 | 3.2 | 4.7 | 0.5 | 2 | -2.4 | -2.7 | 4 | -4.6 | 3.2
|  |  | -13.8 | 2.6 | 2.2 | 0.2 | -1.2 | 3.7 | -14.9 | 1 | -14.8 | 0.4 | 5 | 3.2 | 3.4 | 1.6 | 2.8 | -7.6 | 2 | 0.6 | 1.4 | 3.7 | 5.1 | 3.9 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | -2.2 | -5.7 | 3.7 | 2.2 | 3.8 | 3.1 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | -5.4 | -5.1 | 2.6 | 0.3 | 2 | 3.2 | 0.6 | -3.7 | 4.5 | 0 | 3.1 | 4.4 | 0.2 | 1.8 | -3.1 | -2.9 | 3.3 | -4.8 | 3.5
|  |  | -15.3 | 2.5 | 2.3 | 0.4 | -1.3 | 3.6 | -16.5 | 1.4 | -15 | 0.3 | 4.9 | 3.2 | 3.5 | 1.4 | 2.9 | -7.9 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 4.5 | 5 | 3.8 | 3 | 2.6 | 2.5 | -2.5 | -5.8 | 3.3 | 3.1 | 3.9 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | -5.5 | -5.5 | 2.9 | 0.2 | 1.7 | 3 | 0.5 | -4 | 4.2 | -0.4 | 3.1 | 4 | -0.1 | 1.6 | -3.7 | -3.2 | 2.7 | -5.1 | 3.9
|  |  | -15.7 | 2.2 | 2.2 | -0.3 | -1.4 | 3.4 | -16 | 0.6 | -15.9 | 0.2 | 4.9 | 3.3 | 3.1 | 1.1 | 3 | -7.5 | 1.4 | -0.2 | 0.8 | 4.5 | 4.9 | 3.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | -2.3 | -6.3 | 3.4 | 2.8 | 3.9 | 3.3 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | -5.7 | -5.7 | 2.4 | 0.2 | 2.1 | 3 | 0.7 | -5 | 4 | -0.1 | 3.1 | 3.8 | -0.4 | 1.6 | -4.5 | -3.3 | 2.7 | -5.3 | 3.7
|  |  | -16.1 | 1.8 | 2 | -1 | -1.5 | 3.2 | -15.4 | -0.1 | -16.9 | 0 | 5 | 3.5 | 2.7 | 0.9 | 3.1 | -7.1 | 1 | -1 | 0.6 | 4.4 | 4.7 | 3.8 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | -2.1 | -6.7 | 3.4 | 2.6 | 3.9 | 3.4 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | -5.9 | -5.8 | 2 | 0.3 | 2.4 | 3 | 0.9 | -6 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 3.5 | -0.6 | 1.5 | -5.3 | -3.3 | 2.7 | -5.5 | 3.6
|  |  | -16.5 | 1.5 | 1.9 | -1.7 | -1.6 | 3 | -14.9 | -0.9 | -17.8 | -0.1 | 5 | 3.6 | 2.3 | 0.6 | 3.2 | -6.7 | 0.7 | -1.8 | 0.3 | 4.4 | 4.6 | 3.8 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | -1.9 | -7.2 | 3.5 | 2.3 | 3.9 | 3.5 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | -6.1 | -6 | 1.5 | 0.3 | 2.8 | 3 | 1.1 | -7 | 3.6 | 0.4 | 3.1 | 3.3 | -0.9 | 1.5 | -6.1 | -3.4 | 2.7 | -5.7 | 3.4
|  |  | -15.8 | 1.2 | 2 | -2.1 | -1.7 | 2.5 | -13.4 | -1.2 | -17.8 | -0.7 | 5.3 | 3.5 | 2.3 | 0.3 | 3.2 | -6.6 | 0 | -2.6 | 0.4 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 2 | 2.7 | 2.3 | -1.7 | -7.2 | 3.5 | 3.1 | 3.9 | 3.3 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | -6.1 | -6 | 0.9 | 0.5 | 2.6 | 2.9 | 1.1 | -7.8 | 3.7 | 0.7 | 3.3 | 3.1 | -1.1 | 2.1 | -6.3 | -3.6 | 2.6 | -6.1 | 3.1
|  |  | -15.1 | 0.8 | 2 | -2.6 | -1.8 | 1.9 | -11.8 | -1.6 | -17.8 | -1.3 | 5.7 | 3.3 | 2.2 | 0 | 3.1 | -6.6 | -0.8 | -3.4 | 0.6 | 4 | 4.8 | 4.7 | 2.3 | 3 | 2.3 | -1.4 | -7.2 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 3 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | -6.1 | -6.1 | 0.4 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 1 | -8.7 | 3.8 | 0.9 | 3.4 | 3 | -1.4 | 2.8 | -6.5 | -3.7 | 2.4 | -6.5 | 2.7
|  |  | -14.4 | 0.5 | 2.1 | -3 | -1.9 | 1.4 | -10.3 | -1.9 | -17.8 | -1.9 | 6 | 3.2 | 2.2 | -0.3 | 3.1 | -6.5 | -1.5 | -4.2 | 0.7 | 3.8 | 4.9 | 5.2 | 2.5 | 3.3 | 2.3 | -1.2 | -7.2 | 3.4 | 4.7 | 3.8 | 2.8 | 2.4 | 1.4 | 1.1 | -6.1 | -6.1 | -0.2 | 0.8 | 2.1 | 2.8 | 1 | -9.5 | 3.9 | 1.2 | 3.6 | 2.8 | -1.6 | 3.4 | -6.7 | -3.9 | 2.3 | -6.9 | 2.4
|  |  | -13.4 | 0.4 | 2.9 | -3.3 | -2 | 1.6 | -9.6 | -2.1 | -17.4 | -2.4 | 6.4 | 4.1 | 3 | -0.4 | 3.3 | -6.7 | -1.7 | -5.2 | 1.2 | 3.6 | 4.8 | 5.7 | 2.7 | 3.4 | 2.6 | -0.7 | -6.6 | 3.4 | 4.9 | 3.9 | 3 | 2.6 | 1.5 | 1.3 | -5.8 | -6.1 | 0.6 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | -8.6 | 3.8 | 1.6 | 3.9 | 3 | -1.1 | 3.5 | -3.6 | -4 | 2.5 | -6.7 | 2.7
|  |  | -12.4 | 0.2 | 3.8 | -3.6 | -2.1 | 1.8 | -9 | -2.4 | -16.9 | -2.8 | 6.8 | 5.1 | 3.9 | -0.5 | 3.4 | -6.9 | -1.8 | -6.2 | 1.7 | 3.4 | 4.7 | 6.1 | 3 | 3.6 | 2.9 | -0.2 | -6 | 3.4 | 5 | 4 | 3.2 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | -5.6 | -6 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 1.5 | -7.7 | 3.8 | 2.1 | 4.3 | 3.2 | -0.6 | 3.7 | -0.4 | -4 | 2.7 | -6.5 | 3.1
|  |  | -11.4 | 0.1 | 4.6 | -3.9 | -2.2 | 2 | -8.3 | -2.6 | -16.5 | -3.3 | 7.2 | 6 | 4.7 | -0.6 | 3.6 | -7.1 | -2 | -7.2 | 2.2 | 3.2 | 4.6 | 6.6 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 0.3 | -5.4 | 3.4 | 5.2 | 4.1 | 3.4 | 3 | 1.7 | 1.8 | -5.3 | -6 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 1.2 | 1.7 | -6.8 | 3.7 | 2.5 | 4.6 | 3.4 | -0.1 | 3.8 | 2.7 | -4.1 | 2.9 | -6.3 | 3.4
|  |  | -10.6 | 0 | 5.3 | -2.7 | -2.4 | 2.9 | -7.1 | -3.1 | -15.8 | -2 | 7.2 | 5.8 | 4.7 | -0.3 | 3.8 | -6.4 | -2 | -7.5 | 2.7 | 3.3 | 5 | 6.6 | 4.4 | 3.6 | 3.4 | 1.1 | -5 | 3.4 | 5.8 | 4 | 3.5 | 2.9 | 1.7 | 2.8 | -5.3 | -5.7 | 2.8 | 2.2 | 3.2 | 1.1 | 2.1 | -6.1 | 5.5 | 2.6 | 4.8 | 3.9 | 1.1 | 3.7 | 2.5 | -3.9 | 3.2 | -5.9 | 2.7
|  |  | -9.9 | 0 | 5.9 | -1.6 | -2.5 | 3.7 | -5.8 | -3.5 | -15.1 | -0.6 | 7.2 | 5.5 | 4.7 | -0.1 | 4.1 | -5.7 | -1.9 | -7.8 | 3.2 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | 3.6 | 1.8 | -4.6 | 3.3 | 6.3 | 3.9 | 3.5 | 2.8 | 1.6 | 3.7 | -5.3 | -5.5 | 3.4 | 2 | 3.7 | 1.1 | 2.6 | -5.5 | 7.2 | 2.8 | 4.9 | 4.5 | 2.2 | 3.7 | 2.3 | -3.7 | 3.4 | -5.4 | 2.1
|  |  | -9.1 | -0.1 | 6.6 | -0.4 | -2.7 | 4.6 | -4.6 | -4 | -14.4 | 0.7 | 7.2 | 5.3 | 4.7 | 0.2 | 4.3 | -5 | -1.9 | -8.1 | 3.7 | 3.6 | 5.9 | 6.5 | 6.7 | 3.4 | 3.8 | 2.6 | -4.2 | 3.3 | 6.9 | 3.8 | 3.6 | 2.7 | 1.6 | 4.7 | -5.3 | -5.2 | 4 | 1.9 | 4.3 | 1 | 3 | -4.8 | 9 | 2.9 | 5.1 | 5 | 3.4 | 3.6 | 2.1 | -3.5 | 3.7 | -5 | 1.4
|  |  | -8.9 | -0.2 | 6.1 | -1.6 | -3.3 | 5.2 | -5.5 | -4.4 | -15.1 | 0 | 7.1 | 5.5 | 4.7 | 0.1 | 4.1 | -5.4 | -2.3 | -8.6 | 4 | 3.5 | 5.6 | 6.3 | 6.4 | 3.4 | 3.7 | 2.3 | -4.5 | 3.5 | 6.3 | 3.8 | 3.7 | 2.7 | 1.5 | 4.7 | -6 | -5.3 | 4.1 | 0.8 | 3.8 | 0.9 | 2.6 | -4.8 | 8.7 | 2.7 | 4.9 | 5.3 | 3 | 2.9 | 1.9 | -3.7 | 3.4 | -5.4 | 1.3
|  |  | -8.8 | -0.4 | 5.6 | -2.9 | -4 | 5.9 | -6.4 | -4.9 | -15.8 | -0.8 | 7.1 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 3.8 | -5.8 | -2.6 | -9 | 4.3 | 3.5 | 5.3 | 6.2 | 6 | 3.4 | 3.6 | 2 | -4.7 | 3.6 | 5.8 | 3.9 | 3.8 | 2.7 | 1.5 | 4.8 | -6.6 | -5.5 | 4.3 | -0.2 | 3.2 | 0.9 | 2.2 | -4.8 | 8.5 | 2.6 | 4.8 | 5.7 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | -4 | 3.2 | -5.9 | 1.3
|  |  | -8.6 | -0.5 | 5.1 | -4.1 | -4.6 | 6.5 | -7.3 | -5.3 | -16.5 | -1.5 | 7 | 5.8 | 4.7 | 0 | 3.6 | -6.2 | -3 | -9.5 | 4.6 | 3.4 | 5 | 6 | 5.7 | 3.4 | 3.5 | 1.7 | -5 | 3.8 | 5.2 | 3.9 | 3.9 | 2.7 | 1.4 | 4.8 | -7.3 | -5.6 | 4.4 | -1.3 | 2.7 | 0.8 | 1.8 | -4.8 | 8.2 | 2.4 | 4.6 | 6 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | -4.2 | 2.9 | -6.3 | 1.2
|  |  | -8.6 | -0.8 | 4.6 | -5.1 | -4.8 | 6 | -7.5 | -5.8 | -16.7 | -2.4 | 6.2 | 5.5 | 4.5 | -0.5 | 3.5 | -6.9 | -3.5 | -10 | 4.7 | 3.6 | 4.9 | 5.9 | 5.7 | 3.3 | 3.1 | 1.1 | -5.2 | 3.8 | 5.2 | 3.9 | 3.5 | 2.6 | 1.5 | 4.4 | -6.8 | -5.9 | 4.1 | -1.5 | 3.2 | 0.7 | 1.6 | -5.5 | 8 | 2 | 4.5 | 5.6 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | -5 | 2.2 | -7.3 | 0.9
|  |  | -8.6 | -1.2 | 4.1 | -6 | -5 | 5.6 | -7.7 | -6.3 | -16.8 | -3.4 | 5.4 | 5.2 | 4.4 | -1.1 | 3.3 | -7.6 | -4.1 | -10.4 | 4.7 | 3.9 | 4.9 | 5.7 | 5.7 | 3.3 | 2.6 | 0.6 | -5.4 | 3.8 | 5.3 | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 1.5 | 4.1 | -6.4 | -6.1 | 3.9 | -1.6 | 3.6 | 0.5 | 1.5 | -6.1 | 7.8 | 1.6 | 4.5 | 5.1 | 2.2 | 1 | 1.4 | -5.9 | 1.5 | -8.4 | 0.7
|  |  | -8.6 | -1.5 | 3.6 | -7 | -5.2 | 5.1 | -7.9 | -6.8 | -17 | -4.3 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | -1.6 | 3.2 | -8.3 | -4.6 | -10.9 | 4.8 | 4.1 | 4.8 | 5.6 | 5.7 | 3.2 | 2.2 | 0 | -5.6 | 3.8 | 5.3 | 3.8 | 2.7 | 2.4 | 1.6 | 3.7 | -5.9 | -6.4 | 3.6 | -1.8 | 4.1 | 0.4 | 1.3 | -6.8 | 7.6 | 1.2 | 4.4 | 4.7 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | -6.7 | 0.8 | -9.4 | 0.4
|  |  | -8.5 | -1.9 | 2.9 | -8.1 | -5.6 | 4.9 | -8.8 | -7.4 | -17.7 | -4.7 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | -2 | 3 | -8.4 | -4.7 | -10.6 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | 5.1 | 3 | 2.2 | -0.1 | -6 | 3.4 | 6 | 3.6 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 3.7 | -5.9 | -6.7 | 3.4 | -1.9 | 3.9 | 0.5 | 1.2 | -7.5 | 7.4 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 2.5 | 0.6 | 2 | -7.1 | 0.9 | -9.5 | 0.4
|  |  | -8.3 | -2.3 | 2.1 | -9.1 | -6 | 4.8 | -9.8 | -8 | -18.3 | -5.1 | 3.9 | 2.8 | 3.3 | -2.4 | 2.9 | -8.5 | -4.9 | -10.4 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 5.1 | 4.6 | 2.9 | 2.1 | -0.3 | -6.3 | 2.9 | 6.7 | 3.4 | 2.4 | 2.3 | 1.4 | 3.8 | -5.9 | -6.9 | 3.1 | -2.1 | 3.7 | 0.5 | 1 | -8.1 | 7.2 | -0.4 | 4.7 | 4.3 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | -7.5 | 1.1 | -9.7 | 0.4
|  |  | -8.2 | -2.7 | 1.4 | -10.2 | -6.4 | 4.6 | -10.7 | -8.6 | -19 | -5.5 | 3.5 | 1.8 | 2.9 | -2.8 | 2.7 | -8.6 | -5 | -10.1 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.8 | 4 | 2.7 | 2.1 | -0.4 | -6.7 | 2.5 | 7.4 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 3.8 | -5.9 | -7.2 | 2.9 | -2.2 | 3.5 | 0.6 | 0.9 | -8.8 | 7 | -1.2 | 4.9 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | -7.9 | 1.2 | -9.8 | 0.4
|  |  | -8.6 | -2.8 | 1.9 | -10.4 | -6.2 | 4.5 | -11.7 | -9.2 | -19.5 | -5.4 | 3.4 | 1.7 | 2.5 | -2.9 | 2.7 | -8.2 | -5.3 | -10 | 4.6 | 5 | 4.1 | 4.5 | 3.9 | 2.4 | 2 | -0.8 | -7.1 | 2.9 | 8.4 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 3.9 | -5.9 | -7.2 | 2.8 | -2.4 | 3.4 | 0.5 | 1.2 | -7.7 | 6.5 | -1.4 | 5 | 4 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | -7.2 | 1 | -8.3 | 0.4
|  |  | -9 | -2.9 | 2.5 | -10.7 | -6 | 4.4 | -12.7 | -9.9 | -19.9 | -5.2 | 3.3 | 1.7 | 2.1 | -3 | 2.6 | -7.7 | -5.7 | -10 | 4.3 | 5.3 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 2.1 | 2 | -1.2 | -7.5 | 3.2 | 9.5 | 3.1 | 3.2 | 2 | 1.1 | 3.9 | -5.9 | -7.2 | 2.8 | -2.5 | 3.2 | 0.3 | 1.4 | -6.5 | 6 | -1.6 | 5 | 4 | 2.2 | 0.5 | 2.3 | -6.4 | 0.8 | -6.9 | 0.3
|  |  | -9.4 | -3 | 3 | -10.9 | -5.8 | 4.3 | -13.7 | -10.5 | -20.4 | -5.1 | 3.2 | 1.6 | 1.7 | -3.1 | 2.6 | -7.3 | -6 | -9.9 | 4.1 | 5.6 | 4 | 3.9 | 3.6 | 1.8 | 1.9 | -1.6 | -7.9 | 3.6 | 10.5 | 3 | 3.7 | 1.9 | 1 | 4 | -5.9 | -7.2 | 2.7 | -2.7 | 3.1 | 0.2 | 1.7 | -5.4 | 5.5 | -1.8 | 5.1 | 3.9 | 1.7 | 0.7 | 1.9 | -5.7 | 0.6 | -5.4 | 0.3
|  |  | -10.2 | -3.3 | 2.8 | -11.1 | -5.7 | 4.1 | -14.6 | -10.9 | -18.7 | -5.3 | 3.1 | 2.2 | 1.9 | -4 | 2.5 | -7.3 | -5.9 | -9.5 | 3.8 | 5.8 | 4.4 | 3.6 | 3.3 | 1.8 | 1.6 | -1.4 | -8.7 | 4.1 | 10.6 | 3.7 | 4 | 2.1 | 1.4 | 3.9 | -5.9 | -8.5 | 2.6 | -2.6 | 3.1 | -0.2 | 1.9 | -5.3 | 5.3 | -1.8 | 5.1 | 4.2 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | -5.4 | 0.9 | -5.3 | 0.3
|  |  | -11.1 | -3.5 | 2.6 | -11.4 | -5.5 | 4 | -15.6 | -11.2 | -16.9 | -5.5 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | -4.8 | 2.3 | -7.3 | -5.9 | -9.1 | 3.6 | 5.9 | 4.9 | 3.3 | 3.1 | 1.8 | 1.3 | -1.3 | -9.5 | 4.7 | 10.7 | 4.3 | 4.4 | 2.3 | 1.9 | 3.7 | -5.9 | -9.9 | 2.6 | -2.5 | 3.1 | -0.6 | 2.1 | -5.2 | 5.2 | -1.7 | 5.1 | 4.6 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | -5.2 | 1.1 | -5.1 | 0.3
|  |  | -11.9 | -3.8 | 2.4 | -11.6 | -5.4 | 3.8 | -16.5 | -11.6 | -15.2 | -5.7 | 2.8 | 3.4 | 2.4 | -5.7 | 2.2 | -7.3 | -5.8 | -8.7 | 3.3 | 6.1 | 5.3 | 3 | 2.8 | 1.8 | 1 | -1.1 | -10.3 | 5.2 | 10.8 | 5 | 4.7 | 2.5 | 2.3 | 3.6 | -5.9 | -11.2 | 2.5 | -2.4 | 3.1 | -1 | 2.3 | -5.1 | 5 | -1.7 | 5.1 | 4.9 | 0.8 | 2.3 | 1.9 | -4.9 | 1.4 | -5 | 0.3
|  |  | -12.6 | -3.9 | 2.5 | -11.6 | -5.5 | 3.8 | -16.5 | -11.6 | -13.5 | -6.1 | 3 | 3.5 | 2.6 | -5.7 | 2.7 | -7.2 | -5.8 | -8.1 | 2.9 | 6.1 | 5.1 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 1.5 | -1.3 | -10 | 5.2 | 11 | 5.1 | 4.6 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | -6.3 | -10.4 | 2.6 | -3 | 3 | -1.7 | 2.2 | -4.9 | 4.6 | -2 | 4.9 | 4.7 | 0.8 | 2.8 | 1.5 | -4.8 | 1.4 | -5.3 | 0.2
|  |  | -13.3 | -4 | 2.5 | -11.7 | -5.7 | 3.8 | -16.6 | -11.6 | -11.7 | -6.5 | 3.3 | 3.7 | 2.7 | -5.6 | 3.1 | -7.1 | -5.8 | -7.5 | 2.4 | 6 | 4.8 | 3.1 | 2.9 | 3.5 | 2 | -1.6 | -9.7 | 5.3 | 11.1 | 5.1 | 4.5 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | -6.7 | -9.7 | 2.6 | -3.6 | 2.8 | -2.3 | 2.2 | -4.6 | 4.3 | -2.2 | 4.8 | 4.4 | 0.9 | 3.2 | 1.1 | -4.7 | 1.3 | -5.5 | 0.1
|  |  | -14 | -4.1 | 2.6 | -11.7 | -5.8 | 3.8 | -16.6 | -11.6 | -10 | -6.9 | 3.5 | 3.8 | 2.9 | -5.6 | 3.6 | -7 | -5.8 | -6.9 | 2 | 6 | 4.6 | 3.2 | 3 | 4.4 | 2.5 | -1.8 | -9.4 | 5.3 | 11.3 | 5.2 | 4.4 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | -7.1 | -8.9 | 2.7 | -4.2 | 2.7 | -3 | 2.1 | -4.4 | 3.9 | -2.5 | 4.6 | 4.2 | 0.9 | 3.7 | 0.7 | -4.6 | 1.3 | -5.8 | 0
|  |  | -12.7 | -4.8 | 2.9 | -11 | -5.4 | 4 | -16 | -11 | -8.9 | -6.3 | 3.8 | 3.9 | 3.1 | -5.2 | 3.7 | -7.2 | -5.7 | -6.8 | 2.5 | 5.5 | 4.6 | 3.4 | 3.1 | 4.6 | 3.2 | -1.3 | -9 | 4.6 | 11.9 | 4.9 | 4.8 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | -7.1 | -8.7 | 2.7 | -4 | 2.9 | -2.6 | 2.2 | -4.6 | 3.8 | -2.2 | 4.3 | 4 | 1.3 | 3.8 | 0.8 | -4.3 | 1.4 | -5.5 | -0.3
|  |  | -11.5 | -5.4 | 3.1 | -10.3 | -5 | 4.2 | -15.3 | -10.5 | -7.7 | -5.7 | 4.1 | 4.1 | 3.2 | -4.9 | 3.7 | -7.3 | -5.5 | -6.7 | 2.9 | 4.9 | 4.5 | 3.6 | 3.3 | 4.8 | 4 | -0.9 | -8.6 | 3.9 | 12.5 | 4.7 | 5.2 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | -7 | -8.4 | 2.6 | -3.7 | 3.1 | -2.3 | 2.4 | -4.9 | 3.7 | -1.8 | 4.1 | 3.9 | 1.8 | 3.9 | 1 | -3.9 | 1.5 | -5.1 | -0.6
|  |  | -10.2 | -6.1 | 3.4 | -9.6 | -4.6 | 4.4 | -14.7 | -9.9 | -6.6 | -5.1 | 4.4 | 4.2 | 3.4 | -4.5 | 3.8 | -7.5 | -5.4 | -6.6 | 3.4 | 4.4 | 4.5 | 3.8 | 3.4 | 5 | 4.7 | -0.4 | -8.2 | 3.2 | 13.1 | 4.4 | 5.6 | 3.9 | 3.7 | 2.9 | -7 | -8.2 | 2.6 | -3.5 | 3.3 | -1.9 | 2.5 | -5.1 | 3.6 | -1.5 | 3.8 | 3.7 | 2.2 | 4 | 1.1 | -3.6 | 1.6 | -4.8 | -0.9
|  |  | -9.8 | -5.6 | 3.9 | -8.3 | -4.7 | 4.8 | -14.4 | -9.5 | -6.2 | -4.8 | 4.6 | 4.5 | 3.5 | -3.9 | 3.7 | -8.3 | -5.2 | -6.3 | 3.4 | 3.5 | 4.8 | 4.4 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | -8.1 | 3.5 | 13.5 | 4.5 | 5.3 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | -6.8 | -7.6 | 2.9 | -2.2 | 3.5 | -1.6 | 3.1 | -5 | 3.7 | -1 | 4.2 | 3.9 | 2.5 | 4 | 1.3 | -2.5 | 1.7 | -4.5 | -1
|  |  | -9.4 | -5.2 | 4.3 | -7 | -4.7 | 5.2 | -14.2 | -9.2 | -5.9 | -4.4 | 4.8 | 4.7 | 3.6 | -3.2 | 3.6 | -9.1 | -4.9 | -5.9 | 3.4 | 2.5 | 5.1 | 5.1 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 0.7 | -8 | 3.8 | 13.8 | 4.7 | 5 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | -6.7 | -7 | 3.3 | -0.8 | 3.7 | -1.3 | 3.7 | -5 | 3.9 | -0.6 | 4.6 | 4 | 2.8 | 4 | 1.4 | -1.4 | 1.8 | -4.1 | -1.2
|  |  | -9 | -4.7 | 4.8 | -5.7 | -4.8 | 5.6 | -13.9 | -8.8 | -5.5 | -4.1 | 5 | 5 | 3.7 | -2.6 | 3.5 | -9.9 | -4.7 | -5.6 | 3.4 | 1.6 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 3.6 | 4.4 | 1.3 | -7.9 | 4.1 | 14.2 | 4.8 | 4.7 | 3.8 | 3.3 | 4 | -6.5 | -6.4 | 3.6 | 0.5 | 3.9 | -1 | 4.3 | -4.9 | 4 | -0.1 | 5 | 4.2 | 3.1 | 4 | 1.6 | -0.3 | 1.9 | -3.8 | -1.3
|  |  | -8.7 | -4.5 | 4.5 | -5.7 | -4.9 | 5.2 | -13.8 | -8.9 | -5.2 | -4.3 | 4.8 | 4.7 | 3.4 | -2.6 | 3.5 | -9.7 | -5.1 | -5.4 | 3.2 | 0.3 | 5.3 | 5.6 | 4.7 | 3.7 | 4.2 | 1.1 | -8 | 4 | 13.7 | 4.4 | 4.5 | 3.7 | 3.2 | 3.8 | -7.1 | -6.4 | 3.2 | 0 | 3.7 | -1.5 | 3.9 | -5.2 | 3.5 | -0.3 | 5.8 | 3.9 | 3 | 3.4 | 1.2 | -1.1 | 1.8 | -4.6 | -1.3
|  |  | -8.5 | -4.3 | 4.1 | -5.6 | -5 | 4.8 | -13.7 | -9 | -4.8 | -4.5 | 4.6 | 4.4 | 3 | -2.5 | 3.4 | -9.6 | -5.4 | -5.3 | 3.1 | -0.9 | 5.1 | 5.5 | 4.5 | 3.8 | 4 | 1 | -8.1 | 4 | 13.2 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 3 | 3.5 | -7.7 | -6.3 | 2.8 | -0.4 | 3.5 | -1.9 | 3.5 | -5.6 | 3 | -0.6 | 6.7 | 3.5 | 3 | 2.9 | 0.9 | -1.8 | 1.7 | -5.5 | -1.4
|  |  | -8.2 | -4.1 | 3.8 | -5.6 | -5.1 | 4.4 | -13.6 | -9.1 | -4.5 | -4.7 | 4.4 | 4.1 | 2.7 | -2.5 | 3.4 | -9.4 | -5.8 | -5.1 | 2.9 | -2.2 | 5 | 5.4 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 0.8 | -8.2 | 3.9 | 12.7 | 3.5 | 4 | 3.6 | 2.9 | 3.3 | -8.3 | -6.3 | 2.4 | -0.9 | 3.3 | -2.4 | 3.1 | -5.9 | 2.5 | -0.8 | 7.5 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 0.5 | -2.6 | 1.6 | -6.3 | -1.4
|  |  | -8 | -3.6 | 3.5 | -6 | -5.2 | 3.6 | -12.9 | -9.7 | -4.4 | -4.7 | 3.9 | 3.3 | 2.2 | -2.6 | 3.3 | -9.5 | -6.3 | -5 | 2.1 | -2.6 | 4.2 | 5 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 0.6 | -8.5 | 3.4 | 12.2 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 2.8 | 3 | -8.2 | -8.4 | 2.3 | -1.2 | 2.7 | -3.1 | 2.9 | -6.5 | 1.5 | -1.4 | 7 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 0.2 | -3.5 | 1.4 | -6.6 | -1.7
|  |  | -7.9 | -3.2 | 3.2 | -6.3 | -5.3 | 2.9 | -12.3 | -10.4 | -4.3 | -4.6 | 3.5 | 2.4 | 1.6 | -2.8 | 3.3 | -9.5 | -6.8 | -4.9 | 1.4 | -3 | 3.5 | 4.6 | 3.8 | 3.9 | 3.2 | 0.3 | -8.8 | 2.9 | 11.8 | 3.2 | 3.3 | 3 | 2.8 | 2.6 | -8.2 | -10.4 | 2.3 | -1.6 | 2.1 | -3.9 | 2.7 | -7.1 | 0.6 | -1.9 | 6.5 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 0 | -4.5 | 1.1 | -6.8 | -1.9
|  |  | -7.7 | -2.7 | 2.9 | -6.7 | -5.4 | 2.1 | -11.6 | -11 | -4.2 | -4.6 | 3 | 1.6 | 1.1 | -2.9 | 3.2 | -9.6 | -7.3 | -4.8 | 0.6 | -3.4 | 2.7 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 2.9 | 0.1 | -9.1 | 2.4 | 11.3 | 3 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | -8.1 | -12.5 | 2.2 | -1.9 | 1.5 | -4.6 | 2.5 | -7.7 | -0.4 | -2.5 | 6 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | -0.3 | -5.4 | 0.9 | -7.1 | -2.2
|  |  | -7.5 | -2.6 | 2.9 | -7.3 | -5.8 | 2 | -10.8 | -10.7 | -5.1 | -4.4 | 3.1 | 0.6 | 0.6 | -3.1 | 3.1 | -9.5 | -7.6 | -4 | 0.5 | -4 | 1.9 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 2.8 | -0.2 | -8.6 | 2.2 | 11.5 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2 | -8.2 | -12.3 | 2 | -1.8 | 1.7 | -5.2 | 2.1 | -7.9 | -0.8 | -2.8 | 5.8 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | -1.2 | -5.7 | 1.1 | -7.5 | -3
|  |  | -7.2 | -2.5 | 3 | -7.8 | -6.2 | 1.9 | -9.9 | -10.3 | -5.9 | -4.3 | 3.1 | -0.4 | 0.1 | -3.3 | 2.9 | -9.3 | -7.9 | -3.1 | 0.3 | -4.6 | 1 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 2.7 | -0.4 | -8.2 | 1.9 | 11.6 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | -8.2 | -12.1 | 1.7 | -1.6 | 2 | -5.9 | 1.8 | -8 | -1.3 | -3 | 5.7 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | -2.2 | -6 | 1.2 | -7.9 | -3.9
|  |  | -7 | -2.4 | 3 | -8.4 | -6.6 | 1.8 | -9.1 | -10 | -6.8 | -4.1 | 3.2 | -1.4 | -0.4 | -3.5 | 2.8 | -9.2 | -8.2 | -2.3 | 0.2 | -5.2 | 0.2 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | -0.7 | -7.7 | 1.7 | 11.8 | 2 | 1.6 | 1.2 | 2 | 1.5 | -8.3 | -11.9 | 1.5 | -1.5 | 2.2 | -6.5 | 1.4 | -8.2 | -1.7 | -3.3 | 5.5 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | -3.1 | -6.3 | 1.4 | -8.3 | -4.7
|  |  | -6.8 | -2.5 | 3.2 | -9 | -6.3 | 2 | -8.8 | -9.8 | -8 | -4.4 | 3.2 | -0.9 | -0.3 | -3.5 | 2.3 | -9.1 | -7.8 | -2.1 | 0.3 | -5 | -0.2 | 3.9 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | -0.7 | -7.8 | 0.8 | 11 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | -8.5 | -13.2 | 1.3 | -1.3 | 2.1 | -7 | 1.3 | -8 | -1.3 | -3.2 | 5 | -0.2 | 0.8 | 1.1 | -2.9 | -7 | 1.4 | -8.7 | -5.2
|  |  | -6.6 | -2.7 | 3.5 | -9.6 | -6 | 2.3 | -8.4 | -9.7 | -9.3 | -4.7 | 3.1 | -0.5 | -0.2 | -3.5 | 1.8 | -9.1 | -7.4 | -1.8 | 0.3 | -4.8 | -0.6 | 3.8 | 2.8 | 3 | 2.3 | -0.6 | -8 | -0.2 | 10.3 | -0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | -8.8 | -14.5 | 1 | -1.1 | 1.9 | -7.5 | 1.3 | -7.9 | -0.8 | -3.1 | 4.5 | -0.5 | 0.7 | 1.1 | -2.7 | -7.8 | 1.4 | -9.2 | -5.7
|  |  | -6.4 | -2.8 | 3.7 | -10.2 | -5.7 | 2.5 | -8.1 | -9.5 | -10.5 | -5 | 3.1 | 0 | -0.1 | -3.5 | 1.3 | -9 | -7 | -1.6 | 0.4 | -4.6 | -1 | 3.6 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | -0.6 | -8.1 | -1.1 | 9.5 | -1.4 | -0.3 | 1.4 | 1 | 1.4 | -9 | -15.8 | 0.8 | -0.9 | 1.8 | -8 | 1.2 | -7.7 | -0.4 | -3 | 4 | -0.8 | 0.6 | 1 | -2.5 | -8.5 | 1.4 | -9.6 | -6.2
|  |  | -6.2 | -2.9 | 3.2 | -9.9 | -5.5 | 2.4 | -7.8 | -9.4 | -9.9 | -5.5 | 2.9 | 0 | -0.4 | -3.7 | 1.2 | -9.2 | -7.4 | -2.1 | 0.4 | -4.3 | -1.1 | 3.4 | 2.5 | 2.1 | 2 | -0.6 | -8.3 | -1.3 | 8.9 | -1.8 | -1.1 | 1 | 0.5 | 1.4 | -8.9 | -16.6 | 0.7 | -1.1 | 1.6 | -7.5 | 0.4 | -7.3 | -0.4 | -2.8 | 4 | -0.7 | 0.4 | 0.8 | -2.3 | -8.9 | 1.5 | -10.4 | -6.1
|  |  | -6.1 | -3.1 | 2.6 | -9.5 | -5.4 | 2.2 | -7.6 | -9.3 | -9.2 | -6 | 2.8 | 0 | -0.6 | -3.8 | 1.1 | -9.3 | -7.8 | -2.5 | 0.5 | -3.9 | -1.1 | 3.3 | 2.4 | 1.6 | 1.8 | -0.5 | -8.5 | -1.5 | 8.2 | -2.1 | -1.9 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | -8.8 | -17.4 | 0.5 | -1.3 | 1.5 | -6.9 | -0.4 | -7 | -0.3 | -2.6 | 4 | -0.7 | 0.1 | 0.6 | -2.1 | -9.2 | 1.6 | -11.1 | -5.9
|  |  | -5.9 | -3.2 | 2.1 | -9.2 | -5.2 | 2.1 | -7.3 | -9.2 | -8.6 | -6.5 | 2.6 | 0 | -0.9 | -4 | 1 | -9.5 | -8.2 | -3 | 0.5 | -3.6 | -1.2 | 3.1 | 2.4 | 1 | 1.7 | -0.5 | -8.7 | -1.7 | 7.6 | -2.5 | -2.7 | 0.1 | -0.4 | 1.3 | -8.7 | -18.2 | 0.4 | -1.5 | 1.3 | -6.4 | -1.2 | -6.6 | -0.3 | -2.4 | 4 | -0.6 | -0.1 | 0.4 | -1.9 | -9.6 | 1.7 | -11.9 | -5.8
|  |  | -5.8 | -3.2 | 2.3 | -8.9 | -4.8 | 2.1 | -7.1 | -9.2 | -8.1 | -6.8 | 2 | 0.1 | -1 | -3.5 | 0.4 | -9.7 | -7.6 | -2.6 | 0.9 | -4.2 | -1.4 | 3 | 2.3 | 0.7 | 1.1 | -1.5 | -8.5 | -1.8 | 7.2 | -2.5 | -2.6 | -0.3 | -0.3 | 1.2 | -8.4 | -18.1 | 0.5 | -1.5 | 1.3 | -6.3 | -1 | -6.7 | -0.2 | -2.2 | 4.7 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | -1.3 | -9.6 | 1.7 | -12.3 | -6.3
|  |  | -5.6 | -3.2 | 2.5 | -8.5 | -4.5 | 2.1 | -6.9 | -9.2 | -7.5 | -7.2 | 1.4 | 0.1 | -1.2 | -2.9 | -0.2 | -9.9 | -7.1 | -2.2 | 1.4 | -4.8 | -1.7 | 2.8 | 2.3 | 0.5 | 0.4 | -2.4 | -8.4 | -1.9 | 6.7 | -2.6 | -2.4 | -0.6 | -0.3 | 1.1 | -8.2 | -18.1 | 0.5 | -1.5 | 1.4 | -6.3 | -0.7 | -6.7 | 0 | -2 | 5.5 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | -0.8 | -9.5 | 1.6 | -12.7 | -6.9
|  |  | -5.5 | -3.2 | 2.7 | -8.2 | -4.1 | 2.1 | -6.7 | -9.2 | -7 | -7.5 | 0.8 | 0.2 | -1.3 | -2.4 | -0.8 | -10.1 | -6.5 | -1.8 | 1.8 | -5.4 | -1.9 | 2.7 | 2.2 | 0.2 | -0.2 | -3.4 | -8.2 | -2 | 6.3 | -2.6 | -2.3 | -1 | -0.2 | 1 | -7.9 | -18 | 0.6 | -1.5 | 1.4 | -6.2 | -0.5 | -6.8 | 0.1 | -1.8 | 6.2 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -9.5 | 1.6 | -13.1 | -7.4
|  |  | -5.5 | -2.9 | 3.1 | -7.4 | -3.8 | 2.7 | -6.3 | -8.6 | -6.7 | -7.4 | 0.9 | -0.2 | -1.3 | -2 | -0.7 | -9.3 | -5.8 | -3.6 | 1.3 | -5.7 | -1.4 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 0.3 | -4.3 | -7.7 | -1.4 | 7.3 | -1.6 | -1.4 | -0.8 | -0.3 | 1.2 | -7.3 | -17.7 | 1.6 | -1.3 | 1.6 | -6.1 | -0.4 | -6.5 | 0.4 | -1.2 | 6.4 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | -8.8 | 1.7 | -11.8 | -7.5
|  |  | -5.4 | -2.5 | 3.4 | -6.7 | -3.6 | 3.3 | -5.9 | -8 | -6.3 | -7.2 | 0.9 | -0.5 | -1.2 | -1.7 | -0.5 | -8.6 | -5.2 | -5.3 | 0.9 | -5.9 | -1 | 3 | 2.2 | 0 | 0.9 | -5.3 | -7.1 | -0.8 | 8.3 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.5 | 1.3 | -6.7 | -17.3 | 2.6 | -1.1 | 1.7 | -6.1 | -0.4 | -6.2 | 0.8 | -0.6 | 6.6 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | -8.2 | 1.9 | -10.5 | -7.5
|  |  | -5.4 | -2.2 | 3.8 | -5.9 | -3.3 | 3.9 | -5.5 | -7.4 | -6 | -7.1 | 1 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | -0.4 | -7.8 | -4.5 | -7.1 | 0.4 | -6.2 | -0.5 | 3.2 | 2.2 | -0.1 | 1.4 | -6.2 | -6.6 | -0.2 | 9.3 | 0.4 | 0.3 | -0.5 | -0.6 | 1.5 | -6.1 | -17 | 3.6 | -0.9 | 1.9 | -6 | -0.3 | -5.9 | 1.1 | 0 | 6.8 | 1 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | -7.5 | 2 | -9.2 | -7.6
|  |  | -5.2 | -1.9 | 4.2 | -4.6 | -3 | 4.4 | -5.2 | -7 | -6.5 | -6.3 | 1.3 | -1 | -0.8 | -0.8 | -0.3 | -7.2 | -4.3 | -7.8 | 0.8 | -5.9 | 0.9 | 3.5 | 2.4 | -0.1 | 1.5 | -6.4 | -6.3 | 1.1 | 11.5 | 1.7 | 1.5 | -0.4 | -0.6 | 1.7 | -5.6 | -15.6 | 4.3 | 0 | 2.3 | -5.7 | 0.9 | -5.5 | 2.4 | 0.2 | 6.5 | 2.1 | 1.2 | 2.2 | 1.8 | -5.7 | 2 | -7.4 | -7.5
|  |  | -5 | -1.6 | 4.6 | -3.2 | -2.6 | 4.8 | -5 | -6.6 | -7.1 | -5.5 | 1.7 | -1 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -6.5 | -4 | -8.4 | 1.3 | -5.7 | 2.4 | 3.9 | 2.7 | 0 | 1.6 | -6.6 | -6 | 2.3 | 13.7 | 2.9 | 2.6 | -0.3 | -0.6 | 1.9 | -5 | -14.2 | 4.9 | 1 | 2.6 | -5.3 | 2.1 | -5.2 | 3.6 | 0.4 | 6.1 | 3.1 | 1.6 | 2.6 | 2.1 | -3.9 | 2 | -5.5 | -7.5
|  |  | -4.8 | -1.3 | 5 | -1.9 | -2.3 | 5.3 | -4.7 | -6.2 | -7.6 | -4.7 | 2 | -1.1 | 0 | 0.1 | -0.2 | -5.9 | -3.8 | -9.1 | 1.7 | -5.4 | 3.8 | 4.2 | 2.9 | 0 | 1.7 | -6.8 | -5.7 | 3.6 | 15.9 | 4.2 | 3.8 | -0.2 | -0.6 | 2.1 | -4.5 | -12.8 | 5.6 | 1.9 | 3 | -5 | 3.3 | -4.8 | 4.9 | 0.6 | 5.8 | 4.2 | 1.9 | 3 | 2.5 | -2.1 | 2 | -3.7 | -7.4
|  |  | -4.3 | -1.3 | 4.6 | -2.6 | -2.7 | 5.1 | -5.1 | -6.2 | -7.5 | -4.8 | 2.1 | -1.1 | -0.6 | 0.5 | -0.1 | -5.8 | -4 | -9.4 | 2 | -5 | 3.5 | 4.1 | 2.5 | -0.1 | 1.5 | -6.6 | -5.6 | 3.5 | 14.9 | 3.5 | 3 | -0.2 | -0.5 | 1.7 | -4.7 | -12.6 | 5.6 | 1.2 | 3.2 | -5.7 | 2.7 | -5 | 4.6 | 0.3 | 5.7 | 3.8 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | -1.9 | 1.9 | -4 | -7.5
|  |  | -3.9 | -1.2 | 4.2 | -3.3 | -3 | 4.8 | -5.6 | -6.2 | -7.5 | -5 | 2.3 | -1.2 | -1.3 | 1 | -0.1 | -5.8 | -4.2 | -9.7 | 2.4 | -4.7 | 3.2 | 4 | 2.2 | -0.1 | 1.2 | -6.3 | -5.5 | 3.3 | 13.8 | 2.8 | 2.2 | -0.3 | -0.5 | 1.3 | -4.9 | -12.4 | 5.6 | 0.4 | 3.4 | -6.3 | 2 | -5.2 | 4.2 | -0.1 | 5.5 | 3.3 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | -1.7 | 1.7 | -4.2 | -7.5
|  |  | -3.4 | -1.2 | 3.8 | -4 | -3.4 | 4.6 | -6 | -6.2 | -7.4 | -5.1 | 2.4 | -1.2 | -1.9 | 1.4 | 0 | -5.7 | -4.4 | -10 | 2.7 | -4.3 | 2.9 | 3.9 | 1.8 | -0.2 | 1 | -6.1 | -5.4 | 3.2 | 12.8 | 2.1 | 1.4 | -0.3 | -0.4 | 0.9 | -5.1 | -12.2 | 5.6 | -0.3 | 3.6 | -7 | 1.4 | -5.4 | 3.9 | -0.4 | 5.4 | 2.9 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | -1.5 | 1.6 | -4.5 | -7.6
|  |  | -3.5 | -1.2 | 3.9 | -4 | -3.2 | 4.5 | -6.4 | -7.8 | -7.5 | -5.4 | 2.5 | -1.3 | -2.1 | 1.5 | -0.1 | -5.6 | -5.4 | -10.1 | 2.9 | -6 | 2.2 | 3.9 | 1.8 | -0.4 | 0.6 | -6.4 | -5.3 | 2.5 | 11 | 1 | 1 | -0.4 | -0.3 | 0.3 | -5.4 | -13.4 | 5.7 | -1.1 | 3.1 | -6.7 | 0.6 | -6.4 | 3.7 | -0.8 | 3.6 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 2.6 | -2.7 | 1.6 | -5.6 | -7.7
|  |  | -3.5 | -1.2 | 4 | -4.1 | -3.1 | 4.4 | -6.9 | -9.5 | -7.5 | -5.7 | 2.7 | -1.5 | -2.3 | 1.5 | -0.1 | -5.5 | -6.5 | -10.3 | 3 | -7.8 | 1.6 | 3.8 | 1.8 | -0.6 | 0.3 | -6.8 | -5.1 | 1.7 | 9.3 | 0 | 0.6 | -0.6 | -0.3 | -0.4 | -5.6 | -14.5 | 5.8 | -1.8 | 2.7 | -6.5 | -0.2 | -7.4 | 3.4 | -1.2 | 1.9 | 2.1 | 0.5 | -0.2 | 2.6 | -3.9 | 1.6 | -6.6 | -7.9
|  |  | -3.6 | -1.2 | 4.1 | -4.1 | -2.9 | 4.3 | -7.3 | -11.1 | -7.6 | -6 | 2.8 | -1.6 | -2.5 | 1.6 | -0.2 | -5.4 | -7.5 | -10.4 | 3.2 | -9.5 | 0.9 | 3.8 | 1.8 | -0.8 | -0.1 | -7.1 | -5 | 1 | 7.5 | -1.1 | 0.2 | -0.7 | -0.2 | -1 | -5.9 | -15.7 | 5.9 | -2.6 | 2.2 | -6.2 | -1 | -8.4 | 3.2 | -1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | -1 | 2.7 | -5.1 | 1.6 | -7.7 | -8
|  |  | -3.7 | -0.9 | 4.2 | -4.2 | -3.1 | 4.6 | -7.5 | -11 | -7.7 | -6 | 3.3 | -1.3 | -2.4 | 1.7 | -0.3 | -5.3 | -9 | -12.2 | 3.4 | -10.6 | 0.6 | 4.1 | 1.8 | -0.8 | -0.2 | -7.4 | -5.4 | 0.8 | 7.3 | -1.4 | -0.9 | -0.7 | 0 | -1.1 | -6.5 | -16.2 | 5.9 | -3 | 2.6 | -6.5 | -1.3 | -8.5 | 3.4 | -2.3 | -0.5 | 1.7 | -0.4 | -1.5 | 2.8 | -5.9 | 1.9 | -8.1 | -8.1
|  |  | -3.7 | -0.5 | 4.3 | -4.4 | -3.2 | 5 | -7.6 | -10.9 | -7.9 | -5.9 | 3.7 | -1.1 | -2.4 | 1.9 | -0.3 | -5.3 | -10.4 | -14 | 3.7 | -11.6 | 0.2 | 4.5 | 1.7 | -0.9 | -0.3 | -7.7 | -5.9 | 0.6 | 7.1 | -1.8 | -2 | -0.8 | 0.1 | -1.2 | -7.1 | -16.8 | 5.9 | -3.3 | 3.1 | -6.7 | -1.7 | -8.7 | 3.6 | -3.1 | -1.2 | 1.6 | -1.1 | -1.9 | 2.8 | -6.7 | 2.2 | -8.6 | -8.3
|  |  | -3.8 | -0.2 | 4.4 | -4.5 | -3.4 | 5.3 | -7.8 | -10.8 | -8 | -5.9 | 4.2 | -0.8 | -2.3 | 2 | -0.4 | -5.2 | -11.9 | -15.8 | 3.9 | -12.7 | -0.1 | 4.8 | 1.7 | -0.9 | -0.4 | -8 | -6.3 | 0.4 | 6.9 | -2.1 | -3.1 | -0.8 | 0.3 | -1.3 | -7.7 | -17.3 | 5.9 | -3.7 | 3.5 | -7 | -2 | -8.8 | 3.8 | -3.8 | -1.8 | 1.6 | -1.7 | -2.4 | 2.9 | -7.5 | 2.5 | -9 | -8.4
|  |  | -3.9 | 0.1 | 4.7 | -4.7 | -3.3 | 5.5 | -8.6 | -10.8 | -7.8 | -6.6 | 4.8 | -0.4 | -1.7 | 2 | -0.4 | -5.3 | -13 | -16.3 | 4.1 | -13.3 | 0 | 6.1 | 2.2 | -0.9 | -0.5 | -8 | -5.9 | 0.6 | 7.3 | -1.7 | -2.7 | -0.8 | 0 | -1.3 | -7.9 | -17.1 | 5.9 | -3.6 | 3.6 | -7.3 | -2.5 | -9.1 | 3.6 | -4 | -2.6 | 1.7 | -1.7 | -1.8 | 2.9 | -8 | 2.5 | -9.3 | -8.3
|  |  | -3.9 | 0.3 | 5.1 | -5 | -3.1 | 5.8 | -9.4 | -10.8 | -7.6 | -7.4 | 5.4 | 0 | -1.2 | 1.9 | -0.4 | -5.3 | -14.2 | -16.9 | 4.2 | -13.9 | 0.1 | 7.4 | 2.7 | -1 | -0.7 | -8 | -5.6 | 0.8 | 7.7 | -1.2 | -2.2 | -0.9 | -0.3 | -1.2 | -8.1 | -16.9 | 5.9 | -3.6 | 3.6 | -7.5 | -2.9 | -9.3 | 3.5 | -4.2 | -3.4 | 1.9 | -1.7 | -1.2 | 3 | -8.6 | 2.5 | -9.7 | -8.3
|  |  | -4 | 0.6 | 5.4 | -5.2 | -3 | 6 | -10.2 | -10.8 | -7.4 | -8.1 | 6 | 0.4 | -0.6 | 1.9 | -0.4 | -5.4 | -15.3 | -17.4 | 4.4 | -14.5 | 0.2 | 8.7 | 3.2 | -1 | -0.8 | -8 | -5.2 | 1 | 8.1 | -0.8 | -1.8 | -0.9 | -0.6 | -1.2 | -8.3 | -16.7 | 5.9 | -3.5 | 3.7 | -7.8 | -3.4 | -9.6 | 3.3 | -4.4 | -4.2 | 2 | -1.7 | -0.6 | 3 | -9.1 | 2.5 | -10 | -8.2
|  |  | -4.4 | 0.7 | 5.4 | -5.6 | -2.9 | 6 | -11 | -12 | -7.3 | -7.4 | 6.5 | 1.4 | -0.4 | 1.8 | -0.4 | -6 | -15.8 | -17.5 | 4.3 | -14.5 | 0.7 | 8.4 | 3.9 | -1.1 | -0.8 | -8.1 | -5 | 1.6 | 8 | -0.2 | -0.8 | -0.9 | -0.6 | -0.4 | -7.3 | -15.6 | 5.8 | -3.3 | 3.8 | -7.6 | -3.1 | -9.3 | 3 | -4.7 | -5.3 | 1.7 | -2.2 | -0.1 | 3.2 | -9.2 | 2.6 | -10 | -8.2
|  |  | -4.7 | 0.7 | 5.3 | -5.9 | -2.7 | 6 | -11.8 | -13.2 | -7.2 | -6.6 | 6.9 | 2.3 | -0.3 | 1.6 | -0.5 | -6.5 | -16.2 | -17.6 | 4.3 | -14.6 | 1.3 | 8.1 | 4.6 | -1.3 | -0.9 | -8.3 | -4.8 | 2.3 | 7.9 | 0.3 | 0.1 | -0.8 | -0.6 | 0.3 | -6.2 | -14.4 | 5.7 | -3 | 3.8 | -7.4 | -2.7 | -9 | 2.6 | -4.9 | -6.5 | 1.3 | -2.6 | 0.4 | 3.3 | -9.4 | 2.6 | -10.1 | -8.2
|  |  | -5.1 | 0.8 | 5.3 | -6.3 | -2.6 | 6 | -12.6 | -14.4 | -7.1 | -5.9 | 7.4 | 3.3 | -0.1 | 1.5 | -0.5 | -7.1 | -16.7 | -17.7 | 4.2 | -14.6 | 1.8 | 7.8 | 5.3 | -1.4 | -0.9 | -8.4 | -4.6 | 2.9 | 7.8 | 0.9 | 1.1 | -0.8 | -0.6 | 1.1 | -5.2 | -13.3 | 5.6 | -2.8 | 3.9 | -7.2 | -2.4 | -8.7 | 2.3 | -5.2 | -7.6 | 1 | -3.1 | 0.9 | 3.5 | -9.5 | 2.7 | -10.1 | -8.2
|  |  | -5.3 | 0.7 | 4.9 | -5.7 | -2.6 | 5.6 | -12.9 | -14.8 | -6.8 | -5.6 | 7.3 | 4.4 | 1.1 | 1.5 | -0.1 | -7 | -16.9 | -18.1 | 3.6 | -15.1 | 2.1 | 7.4 | 5.7 | -0.7 | -0.7 | -8.5 | -4.5 | 2.8 | 8.9 | 1.4 | 1.5 | -0.2 | -0.1 | 2.2 | -5 | -12 | 5.3 | -2.6 | 3.9 | -7 | -1.8 | -8.8 | 1.5 | -5.7 | -7.5 | 0.7 | -2.3 | 1 | 3.4 | -10.1 | 2.9 | -10.5 | -8.3
|  |  | -5.4 | 0.6 | 4.6 | -5 | -2.5 | 5.1 | -13.3 | -15.1 | -6.6 | -5.2 | 7.1 | 5.5 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | -6.8 | -17.1 | -18.6 | 3.1 | -15.7 | 2.4 | 6.9 | 6.2 | -0.1 | -0.4 | -8.5 | -4.4 | 2.7 | 10 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 3.2 | -4.8 | -10.8 | 4.9 | -2.5 | 3.9 | -6.8 | -1.3 | -9 | 0.7 | -6.2 | -7.3 | 0.3 | -1.6 | 1 | 3.2 | -10.7 | 3.1 | -11 | -8.5
|  |  | -5.6 | 0.5 | 4.2 | -4.4 | -2.5 | 4.7 | -13.6 | -15.5 | -6.3 | -4.9 | 7 | 6.6 | 3.6 | 1.5 | 0.7 | -6.7 | -17.3 | -19 | 2.5 | -16.2 | 2.7 | 6.5 | 6.6 | 0.6 | -0.2 | -8.6 | -4.3 | 2.6 | 11.1 | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4.3 | -4.6 | -9.5 | 4.6 | -2.3 | 3.9 | -6.6 | -0.7 | -9.1 | -0.1 | -6.7 | -7.2 | 0 | -0.8 | 1.1 | 3.1 | -11.3 | 3.3 | -11.4 | -8.6
|  |  | -5.7 | 0.4 | 4.3 | -4.2 | -2.6 | 4.8 | -13.2 | -14.5 | -6.1 | -4.8 | 6.5 | 6.5 | 4.2 | 1.6 | 0.8 | -6 | -16.5 | -17.6 | 2.6 | -16.2 | 2.8 | 6.1 | 6.6 | 1 | 0.1 | -8 | -4.2 | 2.8 | 11.7 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 1 | 4.8 | -4.4 | -8.9 | 4.7 | -2.1 | 4 | -6.5 | -0.4 | -8.3 | 0.8 | -5.7 | -7.3 | 0.7 | -0.2 | 1.5 | 3.3 | -10.6 | 3.6 | -9.9 | -8.3
|  |  | -5.9 | 0.4 | 4.3 | -4 | -2.7 | 4.9 | -12.7 | -13.5 | -6 | -4.6 | 6.1 | 6.3 | 4.8 | 1.8 | 1 | -5.3 | -15.8 | -16.3 | 2.6 | -16.2 | 2.9 | 5.8 | 6.6 | 1.3 | 0.5 | -7.5 | -4.1 | 3 | 12.4 | 2.5 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 5.4 | -4.3 | -8.2 | 4.7 | -1.8 | 4.1 | -6.3 | 0 | -7.4 | 1.8 | -4.7 | -7.4 | 1.4 | 0.5 | 2 | 3.6 | -10 | 4 | -8.3 | -7.9
|  |  | -6 | 0.3 | 4.4 | -3.8 | -2.8 | 5 | -12.3 | -12.5 | -5.8 | -4.5 | 5.6 | 6.2 | 5.4 | 1.9 | 1.1 | -4.6 | -15 | -14.9 | 2.7 | -16.2 | 3 | 5.4 | 6.6 | 1.7 | 0.8 | -6.9 | -4 | 3.2 | 13 | 2.6 | 3 | 1.3 | 1.4 | 5.9 | -4.1 | -7.6 | 4.8 | -1.6 | 4.2 | -6.2 | 0.3 | -6.6 | 2.7 | -3.7 | -7.5 | 2.1 | 1.1 | 2.4 | 3.8 | -9.3 | 4.3 | -6.8 | -7.6
|  |  | -6.4 | 0.3 | 4.7 | -3.5 | -2.8 | 5.3 | -12 | -11.7 | -5.3 | -4.1 | 6.1 | 6.4 | 5.6 | 2.3 | 1.5 | -4.3 | -13 | -13.7 | 3.3 | -16.2 | 3.5 | 5.7 | 6.6 | 2 | 1.1 | -5.6 | -3.6 | 3.6 | 12.7 | 3.1 | 3.4 | 1.5 | 1.4 | 6.2 | -4 | -7.1 | 5.3 | -1.1 | 5.5 | -6.5 | 0.4 | -6.3 | 3.1 | -2.7 | -7.5 | 2.5 | 1.7 | 2.6 | 4.3 | -6.5 | 4.2 | -5 | -7.2
|  |  | -6.8 | 0.3 | 5 | -3.3 | -2.8 | 5.5 | -11.6 | -10.8 | -4.9 | -3.7 | 6.5 | 6.6 | 5.8 | 2.7 | 1.9 | -4 | -11.1 | -12.5 | 3.8 | -16.3 | 3.9 | 6.1 | 6.7 | 2.4 | 1.3 | -4.4 | -3.2 | 4.1 | 12.4 | 3.5 | 3.8 | 1.8 | 1.4 | 6.6 | -3.9 | -6.5 | 5.7 | -0.5 | 6.9 | -6.9 | 0.5 | -6.1 | 3.5 | -1.8 | -7.4 | 3 | 2.4 | 2.8 | 4.9 | -3.6 | 4.2 | -3.1 | -6.8
|  |  | -7.2 | 0.3 | 5.3 | -3 | -2.8 | 5.8 | -11.3 | -10 | -4.4 | -3.3 | 7 | 6.8 | 6 | 3.1 | 2.3 | -3.7 | -9.1 | -11.3 | 4.4 | -16.3 | 4.4 | 6.4 | 6.7 | 2.7 | 1.6 | -3.1 | -2.8 | 4.5 | 12.1 | 4 | 4.2 | 2 | 1.4 | 6.9 | -3.8 | -6 | 6.2 | 0 | 8.2 | -7.2 | 0.6 | -5.8 | 3.9 | -0.8 | -7.4 | 3.4 | 3 | 3 | 5.4 | -0.8 | 4.1 | -1.3 | -6.4
|  |  | -7.3 | 0.3 | 5.1 | -3.4 | -2.9 | 5.3 | -11.4 | -9.8 | -4.3 | -3.5 | 7.1 | 6.6 | 5.5 | 3 | 2.4 | -4 | -9.4 | -11.6 | 3.9 | -16.5 | 4.5 | 6.6 | 6.5 | 2.8 | 1.7 | -3.4 | -3 | 4.6 | 10.4 | 3.9 | 4.1 | 2.2 | 1.7 | 6.5 | -3.8 | -6.1 | 5.8 | 0 | 7.8 | -7.6 | 0.7 | -5.6 | 3.4 | -0.9 | -7.6 | 3.1 | 3.3 | 2.6 | 4.8 | -0.7 | 3.5 | -1.5 | -6.8
|  |  | -7.5 | 0.3 | 4.8 | -3.7 | -2.9 | 4.7 | -11.6 | -9.6 | -4.1 | -3.8 | 7.2 | 6.5 | 5 | 2.8 | 2.6 | -4.3 | -9.6 | -11.9 | 3.4 | -16.6 | 4.7 | 6.8 | 6.2 | 2.8 | 1.8 | -3.8 | -3.2 | 4.7 | 8.7 | 3.9 | 4.1 | 2.4 | 1.9 | 6 | -3.8 | -6.1 | 5.3 | 0.1 | 7.4 | -8.1 | 0.9 | -5.4 | 3 | -1.1 | -7.8 | 2.9 | 3.7 | 2.2 | 4.3 | -0.6 | 3 | -1.7 | -7.1
|  |  | -7.6 | 0.3 | 4.6 | -4.1 | -3 | 4.2 | -11.7 | -9.4 | -4 | -4 | 7.3 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 2.7 | -4.6 | -9.9 | -12.2 | 2.9 | -16.8 | 4.8 | 7 | 6 | 2.9 | 1.9 | -4.1 | -3.4 | 4.8 | 7 | 3.8 | 4 | 2.6 | 2.2 | 5.6 | -3.8 | -6.2 | 4.9 | 0.1 | 7 | -8.5 | 1 | -5.2 | 2.5 | -1.2 | -8 | 2.6 | 4 | 1.8 | 3.7 | -0.5 | 2.4 | -1.9 | -7.5
|  |  | -7.7 | 0.2 | 4.7 | -4.7 | -2.9 | 4 | -12.1 | -9.8 | -3.9 | -5.2 | 6.5 | 5.8 | 4.3 | 2.7 | 2.6 | -4.4 | -10 | -11.6 | 2.4 | -17.1 | 4.6 | 6.4 | 5.5 | 2.8 | 1.8 | -4.6 | -3.6 | 4.4 | 6.6 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 1.9 | 4.8 | -3.8 | -6.3 | 5 | -0.3 | 6.6 | -9.5 | 1 | -5.1 | 2.1 | -1.1 | -8 | 2.3 | 3.4 | 1.5 | 2.6 | -2.2 | 2.2 | -3.2 | -7.4
|  |  | -7.7 | 0.2 | 4.9 | -5.2 | -2.9 | 3.8 | -12.4 | -10.1 | -3.9 | -6.5 | 5.6 | 5.3 | 4.1 | 2.7 | 2.5 | -4.3 | -10.2 | -11 | 2 | -17.3 | 4.3 | 5.8 | 5.1 | 2.8 | 1.8 | -5.2 | -3.7 | 4 | 6.3 | 3.1 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 4.1 | -3.8 | -6.3 | 5.1 | -0.8 | 6.2 | -10.5 | 0.9 | -4.9 | 1.6 | -1.1 | -8 | 2 | 2.9 | 1.1 | 1.6 | -3.8 | 1.9 | -4.5 | -7.3
|  |  | -7.8 | 0.1 | 5 | -5.8 | -2.8 | 3.6 | -12.8 | -10.5 | -3.8 | -7.7 | 4.8 | 4.8 | 3.9 | 2.7 | 2.4 | -4.1 | -10.3 | -10.4 | 1.5 | -17.6 | 4.1 | 5.2 | 4.6 | 2.7 | 1.7 | -5.7 | -3.9 | 3.6 | 5.9 | 2.8 | 1.5 | 3 | 1.4 | 3.3 | -3.8 | -6.4 | 5.2 | -1.2 | 5.8 | -11.5 | 0.9 | -4.8 | 1.2 | -1 | -8 | 1.7 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | -5.5 | 1.7 | -5.8 | -7.2
|  |  | -7.7 | -0.1 | 4.9 | -5.6 | -2.7 | 4 | -12.5 | -11.2 | -3.9 | -8 | 4.4 | 4.2 | 3.4 | 2.5 | 2.6 | -4.1 | -10.8 | -9.2 | 1.2 | -17.3 | 3.6 | 4.7 | 4 | 2.7 | 1.8 | -5.5 | -3.8 | 2.7 | 5.7 | 2.5 | 0.5 | 3 | 1.5 | 3 | -3.8 | -6.5 | 4 | -2.2 | 5.9 | -11.1 | 0.8 | -4.6 | 1.5 | -1.1 | -8.6 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | -6.4 | 1.6 | -6.9 | -7.7
|  |  | -7.6 | -0.2 | 4.8 | -5.4 | -2.7 | 4.3 | -12.1 | -11.8 | -3.9 | -8.2 | 3.9 | 3.5 | 3 | 2.3 | 2.7 | -4.1 | -11.3 | -7.9 | 1 | -17 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 2.7 | 1.9 | -5.3 | -3.8 | 1.9 | 5.5 | 2.2 | -0.6 | 3 | 1.7 | 2.6 | -3.8 | -6.5 | 2.7 | -3.1 | 5.9 | -10.8 | 0.6 | -4.4 | 1.8 | -1.3 | -9.3 | 2.6 | 2 | 1 | 0.7 | -7.3 | 1.6 | -8 | -8.1
|  |  | -7.5 | -0.4 | 4.7 | -5.2 | -2.6 | 4.7 | -11.8 | -12.5 | -4 | -8.5 | 3.5 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 2.9 | -4.1 | -11.8 | -6.7 | 0.7 | -16.7 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 2.7 | 2 | -5.1 | -3.7 | 1 | 5.3 | 1.9 | -1.6 | 3 | 1.8 | 2.3 | -3.8 | -6.6 | 1.5 | -4.1 | 6 | -10.4 | 0.5 | -4.2 | 2.1 | -1.4 | -9.9 | 3 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | -8.2 | 1.5 | -9.1 | -8.6
|  |  | -7.1 | -0.3 | 4.7 | -5.3 | -2.6 | 5.1 | -11.7 | -13 | -4.1 | -8.7 | 3.7 | 2.6 | 2.3 | 2 | 3 | -4 | -12.1 | -4.6 | 1.1 | -16.6 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | -5.5 | -3.7 | 0.7 | 5.3 | 1.7 | -1.8 | 2.7 | 1.5 | 1.9 | -3.9 | -6.6 | 1.7 | -3.9 | 5.1 | -10.2 | 0 | -4.3 | 2.6 | -1.3 | -10.5 | 3.1 | 1.7 | 0.7 | 1 | -8.5 | 1.8 | -9.8 | -8.7
|  |  | -6.8 | -0.2 | 4.7 | -5.3 | -2.7 | 5.4 | -11.6 | -13.4 | -4.3 | -8.8 | 3.8 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 3.1 | -4 | -12.3 | -2.5 | 1.6 | -16.5 | 1.7 | 2.6 | 2 | 2.1 | 2.3 | -5.9 | -3.6 | 0.5 | 5.2 | 1.5 | -2 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | -4 | -6.6 | 1.8 | -3.6 | 4.2 | -9.9 | -0.4 | -4.5 | 3.1 | -1.1 | -11.1 | 3.1 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | -8.7 | 2.2 | -10.5 | -8.7
|  |  | -6.4 | -0.1 | 4.7 | -5.4 | -2.7 | 5.8 | -11.5 | -13.9 | -4.4 | -9 | 4 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 3.2 | -3.9 | -12.6 | -0.4 | 2 | -16.4 | 1.2 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | -6.3 | -3.6 | 0.2 | 5.2 | 1.3 | -2.2 | 2.2 | 1 | 1 | -4.1 | -6.6 | 2 | -3.4 | 3.3 | -9.7 | -0.9 | -4.6 | 3.6 | -1 | -11.7 | 3.2 | 1.5 | -0.2 | 1.4 | -9 | 2.5 | -11.2 | -8.8
|  |  | -6.1 | -0.5 | 4 | -5.5 | -2.9 | 5.4 | -11.3 | -12.7 | -4.5 | -9.1 | 3.7 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 3.1 | -4 | -13 | 0.4 | 2.6 | -15.8 | 0.9 | 1.5 | 2 | 1.9 | 2.2 | -5.6 | -3.6 | 0.3 | 4.7 | 0.7 | -2.1 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | -4.2 | -6.5 | 2.2 | -3.2 | 4 | -9.8 | -0.7 | -4.5 | 3.3 | -1.5 | -12.1 | 3 | 1.6 | -0.3 | 0.4 | -9.3 | 2.4 | -11.7 | -8.8
|  |  | -5.9 | -1 | 3.4 | -5.7 | -3.2 | 4.9 | -11.2 | -11.6 | -4.7 | -9.3 | 3.5 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 2.9 | -4.2 | -13.3 | 1.2 | 3.1 | -15.2 | 0.7 | 1 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | -4.9 | -3.5 | 0.3 | 4.3 | 0.1 | -2.1 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | -4.2 | -6.5 | 2.4 | -3.1 | 4.6 | -10 | -0.5 | -4.5 | 3 | -1.9 | -12.5 | 2.7 | 1.7 | -0.5 | -0.7 | -9.7 | 2.4 | -12.2 | -8.8
|  |  | -5.6 | -1.4 | 2.7 | -5.8 | -3.4 | 4.5 | -11 | -10.4 | -4.8 | -9.4 | 3.2 | 2.3 | 0.9 | 1.4 | 2.8 | -4.3 | -13.7 | 2 | 3.7 | -14.6 | 0.4 | 0.4 | 2.7 | 2 | 1.7 | -4.2 | -3.5 | 0.4 | 3.8 | -0.5 | -2 | 0.9 | -0.1 | 0.2 | -4.3 | -6.4 | 2.6 | -2.9 | 5.3 | -10.1 | -0.3 | -4.4 | 2.7 | -2.4 | -12.9 | 2.5 | 1.8 | -0.6 | -1.7 | -10 | 2.3 | -12.7 | -8.8
|  |  | -4.7 | -1.8 | 2.7 | -5.5 | -3.7 | 4.1 | -10.5 | -11.4 | -4.9 | -8.6 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | -4.1 | -14.3 | 2.3 | 3.4 | -14.5 | 0.1 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | -4 | -3.5 | 0.8 | 3.4 | -0.2 | -1.9 | 0.7 | -0.2 | 0.7 | -4.4 | -6.5 | 2.4 | -2.8 | 5.1 | -9.8 | -0.4 | -4.4 | 2.4 | -2.7 | -13 | 2.1 | 1.6 | -0.6 | -2.4 | -10.6 | 2.1 | -13.1 | -8.8
|  |  | -3.9 | -2.3 | 2.6 | -5.2 | -3.9 | 3.8 | -10.1 | -12.4 | -5.1 | -7.9 | 2.6 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | -4 | -14.8 | 2.7 | 3.1 | -14.5 | -0.2 | 0.4 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | -3.7 | -3.5 | 1.1 | 3.1 | 0.1 | -1.7 | 0.4 | -0.3 | 1.2 | -4.5 | -6.5 | 2.3 | -2.6 | 5 | -9.5 | -0.4 | -4.4 | 2 | -3 | -13.2 | 1.8 | 1.5 | -0.6 | -3.2 | -11.1 | 2 | -13.4 | -8.8
|  |  | -3 | -2.7 | 2.6 | -4.9 | -4.2 | 3.4 | -9.6 | -13.4 | -5.2 | -7.1 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1 | -3.8 | -15.4 | 3 | 2.8 | -14.4 | -0.5 | 0.4 | 2 | -0.1 | 0.8 | -3.5 | -3.5 | 1.5 | 2.7 | 0.4 | -1.6 | 0.2 | -0.4 | 1.7 | -4.6 | -6.6 | 2.1 | -2.5 | 4.8 | -9.2 | -0.5 | -4.4 | 1.7 | -3.3 | -13.3 | 1.4 | 1.3 | -0.6 | -3.9 | -11.7 | 1.8 | -13.8 | -8.8
|  |  | -2.6 | -3 | 3.1 | -5.3 | -4.4 | 3.4 | -8.6 | -12.3 | -5 | -6.4 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | -3.6 | -14.4 | 3.1 | 2.9 | -14.4 | -0.1 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | -3.4 | -3.4 | 1.8 | 2.9 | 0.8 | -0.8 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | -4.4 | -6.4 | 2 | -2.1 | 4.6 | -9.1 | 0.1 | -4.2 | 2.1 | -3 | -12.5 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | -3.6 | -11 | 1.8 | -12.7 | -9.1
|  |  | -2.1 | -3.3 | 3.6 | -5.6 | -4.6 | 3.3 | -7.5 | -11.1 | -4.9 | -5.8 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -3.5 | -13.3 | 3.3 | 3 | -14.5 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | -3.3 | -3.3 | 2.1 | 3.2 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | -4.1 | -6.2 | 1.9 | -1.8 | 4.3 | -9.1 | 0.8 | -4 | 2.6 | -2.7 | -11.6 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | -3.3 | -10.2 | 1.8 | -11.5 | -9.3
|  |  | -1.7 | -3.6 | 4.1 | -6 | -4.8 | 3.3 | -6.5 | -10 | -4.7 | -5.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | -3.3 | -12.3 | 3.4 | 3.1 | -14.5 | 0.8 | 2.6 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | -3.2 | -3.2 | 2.4 | 3.4 | 1.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1.6 | -3.9 | -6 | 1.8 | -1.4 | 4.1 | -9 | 1.4 | -3.8 | 3 | -2.4 | -10.8 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | -3 | -9.5 | 1.8 | -10.4 | -9.6
|  |  | -1.5 | -3.7 | 4.3 | -5.8 | -4.6 | 4 | -5.6 | -9.7 | -5.8 | -4.7 | 2 | 2 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | -3.1 | -10.8 | 3.6 | 3.9 | -13.9 | 2.1 | 3.8 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | -2.9 | -3 | 3 | 3.7 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | -3.8 | -5 | 2.7 | -1.3 | 4.1 | -8.7 | 1.4 | -3.5 | 4.2 | -2.4 | -10.3 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | -2.5 | -7.5 | 1.7 | -9.1 | -9.5
|  |  | -1.2 | -3.7 | 4.6 | -5.6 | -4.4 | 4.7 | -4.7 | -9.3 | -6.8 | -4.3 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 1.8 | 2.9 | -3 | -9.4 | 3.7 | 4.8 | -13.2 | 3.3 | 5.1 | 3.4 | 2 | 1.9 | -2.7 | -2.8 | 3.6 | 4 | 3.8 | 4.3 | 3.3 | 2.5 | 3.4 | -3.6 | -3.9 | 3.5 | -1.3 | 4.1 | -8.5 | 1.5 | -3.3 | 5.3 | -2.5 | -9.9 | 4.9 | 3.6 | 3.6 | -2 | -5.6 | 1.5 | -7.8 | -9.5
|  |  | -1 | -3.8 | 4.8 | -5.4 | -4.2 | 5.4 | -3.8 | -9 | -7.9 | -3.9 | 3.7 | 3.8 | 2.2 | 1.9 | 3.4 | -2.8 | -7.9 | 3.9 | 5.6 | -12.6 | 4.6 | 6.3 | 4.5 | 2.5 | 2.6 | -2.4 | -2.6 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | 6.1 | 4.5 | 3.2 | 4.3 | -3.5 | -2.9 | 4.4 | -1.2 | 4.1 | -8.2 | 1.5 | -3 | 6.5 | -2.5 | -9.4 | 6.2 | 4.1 | 4.2 | -1.5 | -3.6 | 1.4 | -6.5 | -9.4
|  |  | -0.8 | -3.8 | 4.4 | -5.6 | -4.3 | 5.1 | -3.3 | -9.2 | -7.9 | -4 | 4.5 | 4.1 | 2.1 | 1.7 | 3.3 | -2.8 | -8.3 | 4 | 5.3 | -12.9 | 4.3 | 6.8 | 4.8 | 2.5 | 2.4 | -2.2 | -2.7 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 4.1 | 2.5 | 4 | -3.5 | -3.1 | 4.3 | -1.5 | 3.8 | -8.4 | 1.2 | -3 | 6.2 | -2.4 | -10 | 5.8 | 3.4 | 4 | -1.7 | -4.2 | 1.1 | -7.1 | -10
|  |  | -0.5 | -3.9 | 3.9 | -5.8 | -4.5 | 4.9 | -2.7 | -9.4 | -7.9 | -4 | 5.4 | 4.4 | 2 | 1.5 | 3.3 | -2.8 | -8.6 | 4.1 | 5 | -13.1 | 3.9 | 7.4 | 5 | 2.6 | 2.2 | -2.1 | -2.9 | 4.2 | 5 | 5 | 4.4 | 3.8 | 1.9 | 3.7 | -3.5 | -3.4 | 4.1 | -1.7 | 3.6 | -8.7 | 1 | -2.9 | 6 | -2.3 | -10.5 | 5.5 | 2.7 | 3.7 | -1.8 | -4.9 | 0.9 | -7.7 | -10.5
|  |  | -0.3 | -3.9 | 3.5 | -6 | -4.6 | 4.6 | -2.2 | -9.6 | -7.9 | -4.1 | 6.2 | 4.7 | 1.9 | 1.3 | 3.2 | -2.8 | -9 | 4.2 | 4.7 | -13.4 | 3.6 | 7.9 | 5.3 | 2.6 | 2 | -1.9 | -3 | 4.2 | 5.4 | 5 | 3.6 | 3.4 | 1.2 | 3.4 | -3.5 | -3.6 | 4 | -2 | 3.3 | -8.9 | 0.7 | -2.9 | 5.7 | -2.2 | -11.1 | 5.1 | 2 | 3.5 | -2 | -5.5 | 0.6 | -8.3 | -11.1
|  |  | -0.2 | -4 | 3.3 | -6.1 | -4.5 | 4.5 | -1.9 | -9.5 | -8.2 | -4.3 | 6.4 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.7 | -2.8 | -9.2 | 4.2 | 4.7 | -13.7 | 3.1 | 7.8 | 5.3 | 2.5 | 2 | -2.3 | -3.1 | 3.3 | 5 | 4.4 | 3.1 | 3.2 | 0.7 | 3.3 | -3.6 | -4.4 | 3.6 | -2.2 | 3 | -8.9 | 0.6 | -3 | 4.4 | -2.5 | -11.9 | 4 | 1.8 | 3.4 | -2.2 | -6.6 | 0.4 | -8.9 | -11.4
|  |  | 0 | -4 | 3.2 | -6.1 | -4.5 | 4.3 | -1.5 | -9.3 | -8.6 | -4.5 | 6.6 | 4.9 | 2.3 | 1 | 2.3 | -2.9 | -9.5 | 4.2 | 4.8 | -13.9 | 2.7 | 7.8 | 5.3 | 2.5 | 2.1 | -2.8 | -3.1 | 2.5 | 4.7 | 3.8 | 2.5 | 2.9 | 0.2 | 3.1 | -3.6 | -5.1 | 3.3 | -2.5 | 2.8 | -9 | 0.6 | -3.2 | 3 | -2.7 | -12.6 | 2.9 | 1.6 | 3.3 | -2.3 | -7.6 | 0.2 | -9.6 | -11.7
|  |  | 0.1 | -4.1 | 3 | -6.2 | -4.4 | 4.2 | -1.2 | -9.2 | -8.9 | -4.7 | 6.8 | 5 | 2.5 | 0.9 | 1.8 | -2.9 | -9.7 | 4.2 | 4.8 | -14.2 | 2.2 | 7.7 | 5.3 | 2.4 | 2.1 | -3.2 | -3.2 | 1.6 | 4.3 | 3.2 | 2 | 2.7 | -0.3 | 3 | -3.7 | -5.9 | 2.9 | -2.7 | 2.5 | -9 | 0.5 | -3.3 | 1.7 | -3 | -13.4 | 1.8 | 1.4 | 3.2 | -2.5 | -8.7 | 0 | -10.2 | -12
|  |  | 0.1 | -4.3 | 3.2 | -5.7 | -4.1 | 4.2 | -1.2 | -9.4 | -9 | -4.7 | 7 | 5.2 | 2.8 | 0.9 | 1.6 | -2.9 | -9.7 | 4.3 | 4.9 | -14.1 | 2.3 | 7.4 | 5.3 | 1.9 | 1.9 | -3.3 | -3.2 | 1.3 | 3.6 | 2.3 | 0.8 | 2.3 | -0.1 | 3.2 | -3.7 | -8.1 | 2.7 | -2.9 | 2.5 | -9.4 | 0.4 | -3.3 | 1.2 | -3.3 | -13.9 | 1.7 | 1.2 | 3 | -2.9 | -9.5 | 0.1 | -10.7 | -12.6
|  |  | 0.2 | -4.5 | 3.4 | -5.1 | -3.9 | 4.1 | -1.1 | -9.7 | -9.1 | -4.8 | 7.1 | 5.4 | 3.2 | 0.8 | 1.4 | -3 | -9.7 | 4.5 | 5 | -14.1 | 2.4 | 7.2 | 5.3 | 1.5 | 1.6 | -3.4 | -3.3 | 1.1 | 2.8 | 1.5 | -0.4 | 1.9 | 0.1 | 3.4 | -3.7 | -10.3 | 2.4 | -3 | 2.4 | -9.8 | 0.4 | -3.2 | 0.6 | -3.5 | -14.4 | 1.5 | 1 | 2.8 | -3.4 | -10.3 | 0.1 | -11.1 | -13.1
|  |  | 0.2 | -4.7 | 3.6 | -4.6 | -3.6 | 4.1 | -1.1 | -9.9 | -9.2 | -4.8 | 7.3 | 5.6 | 3.5 | 0.8 | 1.2 | -3 | -9.7 | 4.6 | 5.1 | -14 | 2.5 | 6.9 | 5.3 | 1 | 1.4 | -3.5 | -3.3 | 0.8 | 2.1 | 0.6 | -1.6 | 1.5 | 0.3 | 3.6 | -3.7 | -12.5 | 2.2 | -3.2 | 2.4 | -10.2 | 0.3 | -3.2 | 0.1 | -3.8 | -14.9 | 1.4 | 0.8 | 2.6 | -3.8 | -11.1 | 0.2 | -11.6 | -13.7
|  |  | 0.3 | -4.4 | 3.5 | -4.4 | -3.4 | 3.7 | -1 | -9.9 | -9.3 | -4.8 | 7.5 | 5.5 | 4 | 0.7 | 1.3 | -3 | -9.7 | 4.5 | 4.9 | -14.4 | 2.5 | 6.9 | 5 | 1.2 | 1.2 | -3.4 | -3.3 | 1 | 2.1 | 0.6 | -1.2 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | -3.7 | -13.2 | 2.1 | -3.4 | 2.9 | -11.3 | 0.3 | -3.3 | 1.1 | -4.5 | -15.4 | 1 | 0.7 | 2.5 | -3.8 | -11.2 | 0.2 | -11.4 | -14.4
|  |  | 0.5 | -4.1 | 3.4 | -4.3 | -3.3 | 3.2 | -0.8 | -9.9 | -9.5 | -4.7 | 7.6 | 5.3 | 4.4 | 0.7 | 1.5 | -3 | -9.7 | 4.4 | 4.6 | -14.8 | 2.5 | 7 | 4.8 | 1.3 | 1 | -3.4 | -3.4 | 1.1 | 2.2 | 0.7 | -0.8 | 1.5 | -0.2 | 2.7 | -3.7 | -13.9 | 1.9 | -3.7 | 3.4 | -12.4 | 0.4 | -3.5 | 2.2 | -5.3 | -16 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | -3.9 | -11.2 | 0.3 | -11.3 | -15.2
|  |  | 0.6 | -3.8 | 3.3 | -4.1 | -3.1 | 2.8 | -0.7 | -9.9 | -9.6 | -4.7 | 7.8 | 5.2 | 4.9 | 0.6 | 1.6 | -3 | -9.7 | 4.3 | 4.4 | -15.2 | 2.5 | 7 | 4.5 | 1.5 | 0.8 | -3.3 | -3.4 | 1.3 | 2.2 | 0.7 | -0.4 | 1.5 | -0.4 | 2.3 | -3.7 | -14.6 | 1.8 | -3.9 | 3.9 | -13.5 | 0.4 | -3.6 | 3.2 | -6 | -16.5 | 0.2 | 0.5 | 2.2 | -3.9 | -11.3 | 0.3 | -11.1 | -15.9
|  |  | 0.7 | -3.5 | 3.6 | -3.9 | -2.7 | 2.9 | -0.5 | -9.4 | -9.4 | -4.7 | 7.8 | 5.1 | 4.6 | 0.6 | 1.5 | -3 | -9.5 | 4.4 | 3.5 | -14.5 | 2.5 | 7 | 4.5 | 1.4 | 0.7 | -3 | -3.3 | 1.4 | 2.1 | 0.8 | -0.3 | 1.4 | -0.4 | 2.2 | -3.7 | -14.5 | 1.6 | -3.9 | 3.6 | -14 | -0.2 | -4.1 | 2.3 | -6.2 | -17 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | -4.1 | -10.6 | 0.2 | -10.5 | -15.9
|  |  | 0.9 | -3.1 | 4 | -3.7 | -2.2 | 3 | -0.3 | -9 | -9.2 | -4.7 | 7.7 | 5.1 | 4.3 | 0.6 | 1.5 | -2.9 | -9.2 | 4.6 | 2.7 | -13.9 | 2.4 | 7 | 4.5 | 1.2 | 0.6 | -2.7 | -3.3 | 1.4 | 2 | 1 | -0.1 | 1.2 | -0.5 | 2.2 | -3.7 | -14.3 | 1.4 | -3.9 | 3.2 | -14.5 | -0.7 | -4.7 | 1.3 | -6.4 | -17.6 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | -4.4 | -9.8 | 0.2 | -9.8 | -15.8
|  |  | 1 | -2.8 | 4.3 | -3.5 | -1.8 | 3.1 | -0.1 | -8.5 | -9 | -4.7 | 7.7 | 5 | 4 | 0.6 | 1.4 | -2.9 | -9 | 4.7 | 1.8 | -13.2 | 2.4 | 7 | 4.5 | 1.1 | 0.5 | -2.4 | -3.2 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | -0.5 | 2.1 | -3.7 | -14.2 | 1.2 | -3.9 | 2.9 | -15 | -1.3 | -5.2 | 0.4 | -6.6 | -18.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | -4.6 | -9.1 | 0.1 | -9.2 | -15.8
|  |  | 1 | -2.8 | 4.5 | -3 | -1.8 | 3.5 | 0 | -8.3 | -8.5 | -4.5 | 7.2 | 5.1 | 3.9 | 0.6 | 1.4 | -3 | -8.7 | 4.8 | 2.3 | -12.5 | 2.6 | 7.1 | 4.6 | 1 | 0.6 | -2.7 | -3.2 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | -0.5 | 2.2 | -3.6 | -13.5 | 1.2 | -4.3 | 2.8 | -15.4 | -1.2 | -5.7 | 0.5 | -7.5 | -17.6 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | -4.6 | -8.8 | 0.1 | -8.8 | -16.4
|  |  | 1 | -2.7 | 4.7 | -2.6 | -1.7 | 4 | 0.1 | -8.2 | -8.1 | -4.4 | 6.7 | 5.3 | 3.8 | 0.6 | 1.3 | -3 | -8.4 | 4.8 | 2.7 | -11.8 | 2.7 | 7.1 | 4.7 | 0.8 | 0.7 | -3 | -3.1 | 1.6 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | -0.5 | 2.3 | -3.6 | -12.9 | 1.1 | -4.6 | 2.8 | -15.9 | -1.2 | -6.1 | 0.6 | -8.5 | -17.1 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | -4.5 | -8.6 | 0 | -8.3 | -17
|  |  | 1 | -2.7 | 4.9 | -2.1 | -1.7 | 4.4 | 0.2 | -8 | -7.6 | -4.2 | 6.2 | 5.4 | 3.7 | 0.6 | 1.3 | -3.1 | -8.1 | 4.9 | 3.2 | -11.1 | 2.9 | 7.2 | 4.8 | 0.7 | 0.8 | -3.3 | -3.1 | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | -0.5 | 2.4 | -3.5 | -12.2 | 1.1 | -5 | 2.7 | -16.3 | -1.1 | -6.6 | 0.7 | -9.4 | -16.6 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | -4.5 | -8.3 | 0 | -7.9 | -17.6
|  |  | 1.1 | -2.3 | 5.7 | -2.6 | -1.6 | 5.3 | 0.3 | -7.7 | -7.6 | -3.7 | 6.5 | 5.6 | 4 | 0.7 | 1.4 | -3 | -8 | 4.9 | 3.7 | -10.6 | 3.1 | 7.3 | 5.6 | 1 | 0.9 | -3.2 | -2.9 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | -0.3 | 3.1 | -3.4 | -11.5 | 1.8 | -5.6 | 3 | -14.9 | -0.5 | -6.7 | 1.5 | -8.4 | -15.7 | 1.3 | 2.2 | 1 | -3.4 | -7.7 | 0.3 | -7.8 | -17.3
|  |  | 1.1 | -1.9 | 6.6 | -3.2 | -1.5 | 6.3 | 0.5 | -7.5 | -7.5 | -3.1 | 6.9 | 5.8 | 4.2 | 0.7 | 1.4 | -2.8 | -7.8 | 5 | 4.3 | -10.1 | 3.2 | 7.5 | 6.5 | 1.2 | 1 | -3.1 | -2.7 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0 | 3.7 | -3.4 | -10.9 | 2.5 | -6.3 | 3.3 | -13.5 | 0.2 | -6.9 | 2.2 | -7.5 | -14.9 | 2.1 | 3 | 1.4 | -2.4 | -7.1 | 0.5 | -7.6 | -17
|  |  | 1.2 | -1.5 | 7.4 | -3.7 | -1.4 | 7.2 | 0.6 | -7.2 | -7.5 | -2.6 | 7.2 | 6 | 4.5 | 0.8 | 1.5 | -2.7 | -7.7 | 5 | 4.8 | -9.6 | 3.4 | 7.6 | 7.3 | 1.5 | 1.1 | -3 | -2.5 | 2.1 | 2.6 | 2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 4.4 | -3.3 | -10.2 | 3.2 | -6.9 | 3.6 | -12.1 | 0.8 | -7 | 3 | -6.5 | -14 | 3 | 3.8 | 1.8 | -1.3 | -6.5 | 0.8 | -7.5 | -16.7
|  |  | 1.6 | -1.8 | 8 | -3.5 | -1.8 | 7.8 | 0.8 | -6.9 | -7.3 | -1.9 | 7.5 | 7 | 5 | 0.9 | 1.7 | -2.4 | -7.3 | 5 | 6.1 | -8.8 | 3.7 | 8.4 | 8.1 | 2.4 | 1.9 | -2.1 | -2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2 | 1.2 | 0.6 | 5.4 | -3 | -8.4 | 3.8 | -6.6 | 3.7 | -10.7 | 1.4 | -6.8 | 4.7 | -6.4 | -12.8 | 4.5 | 4.7 | 2.7 | -0.3 | -5.9 | 1.4 | -7.4 | -16.2
|  |  | 2 | -2.2 | 8.5 | -3.2 | -2.2 | 8.3 | 0.9 | -6.5 | -7.1 | -1.3 | 7.9 | 7.9 | 5.6 | 1 | 1.8 | -2.1 | -6.8 | 5 | 7.4 | -8 | 3.9 | 9.2 | 9 | 3.2 | 2.8 | -1.3 | -1.9 | 2.6 | 2.2 | 3.6 | 2.8 | 1.6 | 0.9 | 6.4 | -2.6 | -6.7 | 4.4 | -6.2 | 3.7 | -9.4 | 1.9 | -6.6 | 6.3 | -6.3 | -11.6 | 6 | 5.5 | 3.6 | 0.8 | -5.3 | 2.1 | -7.4 | -15.7
|  |  | 2.4 | -2.5 | 9.1 | -3 | -2.6 | 8.9 | 1.1 | -6.2 | -6.9 | -0.6 | 8.2 | 8.9 | 6.1 | 1.1 | 2 | -1.8 | -6.4 | 5 | 8.7 | -7.2 | 4.2 | 10 | 9.8 | 4.1 | 3.6 | -0.4 | -1.6 | 2.9 | 2 | 4.4 | 3.6 | 2.1 | 1.3 | 7.4 | -2.3 | -4.9 | 5 | -5.9 | 3.8 | -8 | 2.5 | -6.4 | 8 | -6.2 | -10.4 | 7.5 | 6.4 | 4.5 | 1.8 | -4.7 | 2.7 | -7.3 | -15.2
|  |  | 2.5 | -2.8 | 8.3 | -2.7 | -2.3 | 8.8 | 1.2 | -6 | -7 | -0.1 | 6.9 | 8.7 | 6.4 | 1 | 2.1 | -2 | -6.2 | 4.8 | 8.6 | -7.7 | 4.3 | 10.4 | 9.8 | 3.8 | 3.3 | -0.8 | -1.6 | 3 | 1.9 | 4.2 | 3.3 | 2 | 1.3 | 7 | -2.8 | -4.6 | 4.4 | -6.4 | 4 | -8.1 | 2.1 | -6.3 | 7.2 | -6.7 | -10.5 | 6.7 | 6 | 4.2 | 1.7 | -4.3 | 1.9 | -7.1 | -15.5
|  |  | 2.7 | -3 | 7.5 | -2.5 | -1.9 | 8.8 | 1.2 | -5.7 | -7.2 | 0.3 | 5.7 | 8.6 | 6.6 | 0.8 | 2.1 | -2.2 | -5.9 | 4.6 | 8.5 | -8.1 | 4.3 | 10.8 | 9.8 | 3.4 | 2.9 | -1.1 | -1.6 | 3.2 | 1.8 | 3.9 | 3 | 1.9 | 1.3 | 6.7 | -3.2 | -4.2 | 3.8 | -6.8 | 4.1 | -8.3 | 1.8 | -6.3 | 6.4 | -7.1 | -10.5 | 5.9 | 5.7 | 3.8 | 1.6 | -4 | 1 | -6.9 | -15.7
|  |  | 2.8 | -3.3 | 6.7 | -2.2 | -1.6 | 8.7 | 1.3 | -5.5 | -7.3 | 0.8 | 4.4 | 8.4 | 6.9 | 0.7 | 2.2 | -2.4 | -5.7 | 4.4 | 8.4 | -8.6 | 4.4 | 11.2 | 9.8 | 3.1 | 2.6 | -1.5 | -1.6 | 3.3 | 1.7 | 3.7 | 2.7 | 1.8 | 1.3 | 6.3 | -3.7 | -3.9 | 3.2 | -7.3 | 4.3 | -8.4 | 1.4 | -6.2 | 5.6 | -7.6 | -10.6 | 5.1 | 5.3 | 3.5 | 1.5 | -3.6 | 0.2 | -6.7 | -16
|  |  | 2.6 | -3.3 | 6.6 | -1.8 | -1.3 | 8.2 | 1.3 | -5.4 | -7.4 | 0.7 | 4.2 | 7 | 5.5 | 0.5 | 2.3 | -2.9 | -5.5 | 4.3 | 7.9 | -9.1 | 4.1 | 8.7 | 9.7 | 2.7 | 2.4 | -1.9 | -1.7 | 3.5 | 1.6 | 3.6 | 2.5 | 1.7 | 1.2 | 6.5 | -3.4 | -3.8 | 3.2 | -7.6 | 4.1 | -8.9 | 1.2 | -6.7 | 4.8 | -7.9 | -10.7 | 4.9 | 5 | 1.8 | 1.3 | -4.3 | 0 | -6.8 | -16.4
|  |  | 2.4 | -3.4 | 6.4 | -1.3 | -1.1 | 7.6 | 1.2 | -5.2 | -7.5 | 0.7 | 3.9 | 5.6 | 4 | 0.4 | 2.3 | -3.4 | -5.2 | 4.1 | 7.5 | -9.5 | 3.7 | 6.3 | 9.6 | 2.4 | 2.3 | -2.4 | -1.7 | 3.6 | 1.5 | 3.5 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 6.8 | -3.1 | -3.7 | 3.1 | -7.8 | 3.9 | -9.3 | 0.9 | -7.3 | 4.1 | -8.2 | -10.8 | 4.6 | 4.7 | 0 | 1.2 | -5 | -0.1 | -6.8 | -16.8
|  |  | 2.2 | -3.4 | 6.3 | -0.9 | -0.8 | 7.1 | 1.2 | -5.1 | -7.6 | 0.6 | 3.7 | 4.2 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | -3.9 | -5 | 4 | 7 | -10 | 3.4 | 3.8 | 9.5 | 2 | 2.1 | -2.8 | -1.8 | 3.8 | 1.4 | 3.4 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 7 | -2.8 | -3.6 | 3.1 | -8.1 | 3.7 | -9.8 | 0.7 | -7.8 | 3.3 | -8.5 | -10.9 | 4.4 | 4.4 | -1.7 | 1 | -5.7 | -0.3 | -6.9 | -17.2
|  |  | 2.3 | -3.5 | 5.7 | -1.2 | -1 | 6.2 | 1.3 | -4.9 | -7.6 | 0.6 | 3.7 | 3.8 | 2.3 | 0.2 | 2.5 | -3.8 | -4.7 | 3.8 | 6.3 | -10 | 3.1 | 3.6 | 7.6 | 2.2 | 2 | -3.1 | -1.9 | 3.5 | 1.3 | 3.5 | 2.1 | 1.7 | 0.9 | 7 | -3.6 | -3.6 | 3.2 | -7.7 | 3.7 | -9.6 | 0.6 | -6.9 | 3.7 | -8.1 | -10.9 | 4.3 | 4.5 | -1.5 | 0.7 | -5.5 | -0.4 | -6.7 | -17.9
|  |  | 2.3 | -3.7 | 5.2 | -1.4 | -1.2 | 5.4 | 1.3 | -4.6 | -7.7 | 0.5 | 3.6 | 3.4 | 1.9 | 0.1 | 2.5 | -3.8 | -4.4 | 3.5 | 5.7 | -10 | 2.7 | 3.3 | 5.7 | 2.4 | 1.9 | -3.3 | -1.9 | 3.3 | 1.2 | 3.5 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 6.9 | -4.5 | -3.6 | 3.4 | -7.3 | 3.7 | -9.4 | 0.6 | -6 | 4.1 | -7.8 | -10.9 | 4.3 | 4.6 | -1.2 | 0.3 | -5.2 | -0.4 | -6.5 | -18.5
|  |  | 2.4 | -3.8 | 4.6 | -1.7 | -1.4 | 4.5 | 1.4 | -4.4 | -7.7 | 0.5 | 3.6 | 3 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | -3.7 | -4.1 | 3.3 | 5 | -10 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 2.6 | 1.8 | -3.6 | -2 | 3 | 1.1 | 3.6 | 2 | 1.8 | 0.5 | 6.9 | -5.3 | -3.6 | 3.5 | -6.9 | 3.7 | -9.2 | 0.5 | -5.1 | 4.5 | -7.4 | -10.9 | 4.2 | 4.7 | -1 | 0 | -5 | -0.5 | -6.3 | -19.2
|  |  | 2.6 | -3.4 | 4.5 | -1.7 | -1.5 | 4.9 | 1.3 | -4.4 | -7.6 | 0.6 | 2.9 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 2.5 | -3.4 | -4.2 | 3.1 | 4.9 | -9.9 | 2.3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 1.9 | -4.1 | -2.4 | 2.7 | 1 | 3.3 | 2.3 | 2 | 0.6 | 5.6 | -5.4 | -2.8 | 3.2 | -6.7 | 3.8 | -9 | 0.3 | -4.7 | 4.7 | -7.2 | -11.7 | 4.1 | 4.5 | -1 | 0.2 | -5.5 | -0.5 | -6.3 | -19.7
|  |  | 2.8 | -2.9 | 4.3 | -1.7 | -1.7 | 5.3 | 1.3 | -4.3 | -7.6 | 0.8 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2.3 | -3.2 | -4.2 | 2.8 | 4.9 | -9.7 | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 2.3 | 2 | -4.5 | -2.8 | 2.3 | 0.9 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 0.6 | 4.4 | -5.6 | -1.9 | 3 | -6.5 | 4 | -8.8 | 0 | -4.4 | 4.8 | -7.1 | -12.5 | 4.1 | 4.4 | -1 | 0.4 | -5.9 | -0.5 | -6.2 | -20.1
|  |  | 3 | -2.5 | 4.2 | -1.7 | -1.8 | 5.7 | 1.2 | -4.3 | -7.5 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 2.2 | -2.9 | -4.3 | 2.6 | 4.8 | -9.6 | 2.1 | 2.8 | 3 | 2.2 | 2.1 | -5 | -3.2 | 2 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 0.7 | 3.1 | -5.7 | -1.1 | 2.7 | -6.3 | 4.1 | -8.6 | -0.2 | -4 | 5 | -6.9 | -13.3 | 4 | 4.2 | -1 | 0.6 | -6.4 | -0.5 | -6.2 | -20.6
|  |  | 2.7 | -2.8 | 4.9 | -1.2 | -1.4 | 5.7 | 1.3 | -4.4 | -7.5 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | 2.1 | -2.8 | -4.5 | 2.1 | 5 | -9.6 | 2 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | -5.8 | -3.3 | 1.9 | 0.6 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 0.8 | 2.8 | -5.2 | -0.6 | 2.7 | -6.4 | 4.2 | -8.5 | -0.3 | -4 | 4.6 | -6.9 | -14.1 | 3.9 | 3.7 | -1.2 | 0.9 | -6.1 | -0.5 | -6 | -20.8
|  |  | 2.3 | -3.1 | 5.5 | -0.6 | -0.9 | 5.8 | 1.4 | -4.5 | -7.6 | 0.9 | 1.8 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | 2.1 | -2.6 | -4.8 | 1.5 | 5.2 | -9.6 | 1.9 | 2.4 | 1.3 | 2.3 | 1.8 | -6.5 | -3.3 | 1.9 | 0.5 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 0.9 | 2.6 | -4.6 | 0 | 2.7 | -6.4 | 4.2 | -8.3 | -0.3 | -4 | 4.1 | -7 | -15 | 3.7 | 3.3 | -1.3 | 1.3 | -5.7 | -0.6 | -5.9 | -21.1
|  |  | 2 | -3.4 | 6.2 | -0.1 | -0.5 | 5.8 | 1.5 | -4.6 | -7.6 | 0.9 | 2 | -0.8 | -0.4 | -0.2 | 2 | -2.5 | -5 | 1 | 5.4 | -9.6 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 2.4 | 1.6 | -7.3 | -3.4 | 1.8 | 0.3 | 2.2 | 2.8 | 2 | 1 | 2.3 | -4.1 | 0.5 | 2.7 | -6.5 | 4.3 | -8.2 | -0.4 | -4 | 3.7 | -7 | -15.8 | 3.6 | 2.8 | -1.5 | 1.6 | -5.4 | -0.6 | -5.7 | -21.3
|  |  | 1.6 | -3.4 | 6.3 | 0.1 | -0.2 | 5.7 | 1.3 | -4.8 | -7.7 | 1.3 | 1 | -1 | -0.6 | 0.2 | 1.7 | -2.4 | -5 | 0.8 | 5 | -9.5 | 1.3 | 1.5 | -0.3 | 2.1 | 1.5 | -8 | -3.3 | 1.8 | 0.3 | 2 | 2.7 | 1.9 | 1.1 | 2 | -3.9 | 0.7 | 2.4 | -7.3 | 3.8 | -8.1 | -0.4 | -2.8 | 2.8 | -7.1 | -15.6 | 3.1 | 2.3 | -1.1 | 1.5 | -5.1 | -1 | -5.8 | -21.5
|  |  | 1.3 | -3.4 | 6.5 | 0.2 | 0.1 | 5.6 | 1 | -5 | -7.9 | 1.7 | 0 | -1.2 | -0.7 | 0.7 | 1.3 | -2.3 | -5.1 | 0.5 | 4.6 | -9.5 | 0.7 | 0.9 | -1 | 1.9 | 1.5 | -8.7 | -3.1 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | -3.7 | 0.9 | 2.2 | -8.1 | 3.4 | -8.1 | -0.5 | -1.5 | 2 | -7.3 | -15.5 | 2.7 | 1.9 | -0.8 | 1.5 | -4.9 | -1.3 | -5.9 | -21.8
|  |  | 0.9 | -3.4 | 6.6 | 0.4 | 0.4 | 5.5 | 0.8 | -5.2 | -8 | 2.1 | -1 | -1.4 | -0.9 | 1.1 | 1 | -2.2 | -5.1 | 0.3 | 4.2 | -9.4 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 1.6 | 1.4 | -9.4 | -3 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | -3.5 | 1.1 | 1.9 | -8.9 | 2.9 | -8 | -0.5 | -0.3 | 1.1 | -7.4 | -15.3 | 2.2 | 1.4 | -0.4 | 1.4 | -4.6 | -1.7 | -6 | -22
|  |  | 0.9 | -3.2 | 6.9 | 0.6 | 0.4 | 6.1 | 0.7 | -5.1 | -8.2 | 2.1 | -0.4 | -1.7 | -0.9 | 1.1 | 1.2 | -2.1 | -5.1 | 0.5 | 4.6 | -9.7 | 0.2 | -0.3 | -1.3 | 1.7 | 1.5 | -9.4 | -2.7 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 2.5 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | -3.4 | 1.1 | 1.6 | -9.1 | 2.8 | -7.3 | 0.1 | -0.3 | 2.3 | -7.3 | -14.6 | 2.9 | 1.4 | -0.3 | 1 | -4.2 | -1.8 | -5.6 | -20.7
|  |  | 0.8 | -3.1 | 7.1 | 0.9 | 0.5 | 6.6 | 0.7 | -5.1 | -8.3 | 2.2 | 0.2 | -2.1 | -1 | 1 | 1.4 | -2 | -5.1 | 0.6 | 5 | -9.9 | 0.3 | -0.7 | -1 | 1.8 | 1.5 | -9.5 | -2.4 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | -3.4 | 1.2 | 1.2 | -9.2 | 2.8 | -6.7 | 0.6 | -0.2 | 3.5 | -7.3 | -13.8 | 3.7 | 1.4 | -0.2 | 0.5 | -3.8 | -1.9 | -5.2 | -19.3
|  |  | 0.8 | -2.9 | 7.4 | 1.1 | 0.5 | 7.2 | 0.6 | -5 | -8.5 | 2.2 | 0.8 | -2.4 | -1 | 1 | 1.6 | -1.9 | -5.1 | 0.8 | 5.4 | -10.2 | 0.3 | -1.2 | -0.6 | 1.9 | 1.6 | -9.5 | -2.1 | 1.3 | 0.2 | 2 | 2.6 | 1.8 | 0.9 | 1 | -3.3 | 1.2 | 0.9 | -9.4 | 2.7 | -6 | 1.2 | -0.2 | 4.7 | -7.2 | -13.1 | 4.4 | 1.4 | -0.1 | 0.1 | -3.4 | -2 | -4.8 | -18
|  |  | 1.5 | -2.9 | 7.9 | 1.2 | 0.9 | 7.7 | 0.8 | -5.1 | -8.5 | 2 | 1.3 | -1.1 | -0.4 | 1.3 | 1.9 | -1.4 | -4.9 | 0.7 | 6 | -9.5 | 0.6 | -0.1 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | -8.6 | -1.9 | 1 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 1.9 | 1.1 | 1.2 | -3.1 | 1.1 | 0.9 | -8.6 | 2.6 | -5.6 | 1.4 | 0.2 | 5.2 | -6.9 | -11.5 | 5.1 | 1.5 | -0.1 | -0.1 | -2.7 | -1.7 | -4.7 | -16.1
|  |  | 2.1 | -2.9 | 8.5 | 1.4 | 1.2 | 8.2 | 1.1 | -5.1 | -8.6 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 2.3 | -0.9 | -4.7 | 0.7 | 6.6 | -8.9 | 1 | 0.9 | 1 | 2.2 | 2.1 | -7.7 | -1.6 | 0.6 | 0.5 | 2.7 | 3.1 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | -3 | 1.1 | 1 | -7.8 | 2.6 | -5.2 | 1.6 | 0.6 | 5.6 | -6.5 | -10 | 5.7 | 1.5 | -0.2 | -0.4 | -2.1 | -1.3 | -4.7 | -14.1
|  |  | 2.8 | -2.9 | 9 | 1.5 | 1.6 | 8.7 | 1.3 | -5.2 | -8.6 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 2.6 | -0.4 | -4.5 | 0.6 | 7.2 | -8.2 | 1.3 | 2 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -6.8 | -1.4 | 0.3 | 0.7 | 3.1 | 3.4 | 2 | 1.6 | 1.7 | -2.8 | 1 | 1 | -7 | 2.5 | -4.8 | 1.8 | 1 | 6.1 | -6.2 | -8.4 | 6.4 | 1.6 | -0.2 | -0.6 | -1.4 | -1 | -4.6 | -12.2
|  |  | 2.6 | -2.8 | 9.5 | 1.3 | 1.6 | 9.5 | 0.7 | -5.2 | -8.9 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 0 | -4.7 | 0.2 | 7.6 | -8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | -6.8 | -1 | -0.1 | 0.6 | 2.2 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | -2.3 | 0.9 | 0.8 | -7.2 | 2.6 | -4.8 | 1.6 | 0.9 | 7.6 | -6.6 | -9 | 6.6 | 1.1 | -0.2 | -1.2 | -1.5 | -1.6 | -4.7 | -11.8
|  |  | 2.5 | -2.7 | 10.1 | 1.2 | 1.7 | 10.2 | 0.1 | -5.2 | -9.1 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 2 | 2.3 | 0.4 | -4.8 | -0.3 | 8 | -7.9 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 2.4 | -6.9 | -0.5 | -0.6 | 0.5 | 1.3 | 3.1 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | -1.9 | 0.7 | 0.7 | -7.4 | 2.6 | -4.7 | 1.5 | 0.7 | 9.1 | -6.9 | -9.5 | 6.8 | 0.7 | -0.1 | -1.8 | -1.6 | -2.2 | -4.7 | -11.4
|  |  | 2.3 | -2.6 | 10.6 | 1 | 1.7 | 11 | -0.5 | -5.2 | -9.4 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | -0.1 | 2.1 | 2.2 | 0.8 | -5 | -0.7 | 8.4 | -7.7 | 1.7 | 0.1 | 1 | 2.2 | 2.4 | -6.9 | -0.1 | -1 | 0.4 | 0.4 | 3 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | -1.4 | 0.6 | 0.5 | -7.6 | 2.7 | -4.7 | 1.3 | 0.6 | 10.6 | -7.3 | -10.1 | 7 | 0.2 | -0.1 | -2.4 | -1.7 | -2.8 | -4.8 | -11
|  |  | 1.5 | -3.2 | 10 | 1.1 | 1.6 | 10.3 | -0.8 | -5.1 | -9.6 | 2 | -0.5 | -1.2 | -0.8 | 2.1 | 2 | 0.6 | -5 | -0.7 | 8.9 | -7.7 | 1.6 | -1.1 | -0.3 | 2.1 | 2.2 | -7.5 | 0.1 | -1.1 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.3 | -8.3 | 2.2 | -4.7 | 1.1 | 0.9 | 10.5 | -7.5 | -10.3 | 7.1 | 0.1 | -0.2 | -2.6 | -2 | -4 | -4.9 | -11.8
|  |  | 0.6 | -3.8 | 9.4 | 1.2 | 1.6 | 9.7 | -1.1 | -5.1 | -9.8 | 2.2 | -2.4 | -2.8 | -1.5 | 2.1 | 1.8 | 0.5 | -4.9 | -0.8 | 9.3 | -7.8 | 1.4 | -2.4 | -1.7 | 1.9 | 2.1 | -8.1 | 0.3 | -1.2 | 0.3 | 0.2 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | -0.8 | -1.1 | 0.1 | 0.1 | -9 | 1.8 | -4.6 | 0.9 | 1.2 | 10.3 | -7.7 | -10.6 | 7.3 | -0.1 | -0.4 | -2.7 | -2.4 | -5.2 | -5.1 | -12.6
|  |  | -0.2 | -4.4 | 8.8 | 1.3 | 1.5 | 9 | -1.4 | -5 | -10 | 2.4 | -4.2 | -4.4 | -2.2 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | -4.9 | -0.8 | 9.8 | -7.8 | 1.3 | -3.6 | -3 | 1.8 | 1.9 | -8.7 | 0.5 | -1.3 | 0.2 | 0.1 | 2.2 | 0.9 | 1 | -1.3 | -0.9 | -0.2 | -0.1 | -9.7 | 1.3 | -4.6 | 0.7 | 1.5 | 10.2 | -7.9 | -10.8 | 7.4 | -0.2 | -0.5 | -2.9 | -2.7 | -6.4 | -5.2 | -13.4
|  |  | -0.4 | -5.1 | 8.3 | 1.6 | 1.5 | 9.2 | -1.8 | -4.9 | -10.1 | 2.3 | -4.9 | -5.2 | -2.5 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | -4.8 | -0.6 | 10.5 | -7.6 | 1.3 | -4.2 | -3.7 | 1.5 | 1.7 | -9.2 | 0.6 | -1.2 | -0.2 | 0.1 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | -2 | -0.4 | -0.2 | -0.5 | -10.1 | 0.9 | -4.6 | 0.7 | 1.3 | 10.3 | -8.1 | -11 | 7.3 | -0.3 | -0.8 | -3.4 | -2.9 | -7.1 | -5.3 | -14.6
|  |  | -0.7 | -5.9 | 7.8 | 1.8 | 1.6 | 9.3 | -2.3 | -4.9 | -10.3 | 2.2 | -5.5 | -6 | -2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | -4.8 | -0.3 | 11.1 | -7.4 | 1.4 | -4.9 | -4.5 | 1.3 | 1.6 | -9.6 | 0.8 | -1.1 | -0.7 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | -2.7 | 0.2 | -0.2 | -0.8 | -10.6 | 0.5 | -4.6 | 0.8 | 1 | 10.5 | -8.4 | -11.3 | 7.1 | -0.5 | -1 | -3.8 | -3 | -7.9 | -5.3 | -15.8
|  |  | -0.9 | -6.6 | 7.3 | 2.1 | 1.6 | 9.5 | -2.7 | -4.8 | -10.4 | 2.1 | -6.2 | -6.8 | -3.2 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | -4.7 | -0.1 | 11.8 | -7.2 | 1.4 | -5.5 | -5.2 | 1 | 1.4 | -10.1 | 0.9 | -1 | -1.1 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | -3.4 | 0.7 | -0.2 | -1.2 | -11 | 0.1 | -4.6 | 0.8 | 0.8 | 10.6 | -8.6 | -11.5 | 7 | -0.6 | -1.3 | -4.3 | -3.2 | -8.6 | -5.4 | -17
|  |  | -1.3 | -6.3 | 7.1 | 1.9 | 1.5 | 9.1 | -3.3 | -4.7 | -10.9 | 2 | -5.4 | -7.2 | -3.5 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | -4.5 | -0.4 | 11 | -6.9 | 1.2 | -5.6 | -5.6 | 0.8 | 1.3 | -10.4 | 0.7 | -1 | -1.2 | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | -3.9 | 0.4 | -0.3 | -1.7 | -10.6 | -0.4 | -4.8 | 0.6 | 0.5 | 10.5 | -9.2 | -11.6 | 7 | -1.2 | -1.4 | -4.6 | -3.2 | -8.6 | -5.2 | -16.7
|  |  | -1.6 | -6 | 6.8 | 1.7 | 1.3 | 8.8 | -3.8 | -4.7 | -11.3 | 2 | -4.5 | -7.7 | -3.9 | 0.3 | 1 | -0.1 | -4.4 | -0.6 | 10.2 | -6.5 | 1.1 | -5.8 | -6 | 0.6 | 1.1 | -10.6 | 0.4 | -1.1 | -1.2 | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | -4.3 | 0.2 | -0.5 | -2.2 | -10.3 | -0.8 | -5 | 0.4 | 0.1 | 10.4 | -9.8 | -11.6 | 7.1 | -1.7 | -1.4 | -4.9 | -3.3 | -8.6 | -5.1 | -16.3
|  |  | -2 | -5.7 | 6.6 | 1.5 | 1.2 | 8.4 | -4.4 | -4.6 | -11.8 | 1.9 | -3.7 | -8.1 | -4.2 | 0.1 | 1 | -0.4 | -4.2 | -0.9 | 9.4 | -6.2 | 0.9 | -5.9 | -6.4 | 0.4 | 1 | -10.9 | 0.2 | -1.1 | -1.3 | -0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | -4.8 | -0.1 | -0.6 | -2.7 | -9.9 | -1.3 | -5.2 | 0.2 | -0.2 | 10.3 | -10.4 | -11.7 | 7.1 | -2.3 | -1.5 | -5.2 | -3.3 | -8.6 | -4.9 | -16
|  |  | -2.5 | -5.9 | 6.5 | 1.2 | 1.2 | 8 | -4.4 | -4.2 | -11.9 | 1.6 | -3.9 | -8.4 | -3.9 | -0.1 | 0.9 | -0.5 | -3.6 | -0.6 | 9 | -6 | 0.8 | -6.4 | -6.8 | 0.3 | 1 | -11.2 | 0.1 | -1 | -1.5 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0 | -5 | -0.3 | -0.5 | -2.9 | -8.2 | -1.6 | -5.1 | 0.2 | -0.6 | 9.6 | -9.8 | -10.9 | 7.8 | -3 | -1.4 | -5.5 | -3.3 | -8.7 | -4.8 | -15.8
|  |  | -2.9 | -6 | 6.4 | 1 | 1.2 | 7.5 | -4.5 | -3.7 | -12.1 | 1.4 | -4.1 | -8.6 | -3.5 | -0.2 | 0.9 | -0.7 | -3 | -0.2 | 8.6 | -5.7 | 0.8 | -6.8 | -7.2 | 0.1 | 1 | -11.4 | -0.1 | -0.9 | -1.7 | -0.3 | -0.4 | 0.2 | 0 | -5.2 | -0.5 | -0.5 | -3.1 | -6.6 | -2 | -5.1 | 0.1 | -1 | 8.9 | -9.2 | -10 | 8.5 | -3.6 | -1.3 | -5.8 | -3.2 | -8.7 | -4.6 | -15.6
|  |  | -3.4 | -6.2 | 6.3 | 0.7 | 1.2 | 7.1 | -4.5 | -3.3 | -12.2 | 1.1 | -4.3 | -8.9 | -3.2 | -0.4 | 0.8 | -0.8 | -2.4 | 0.1 | 8.2 | -5.5 | 0.7 | -7.3 | -7.6 | 0 | 1 | -11.7 | -0.2 | -0.8 | -1.9 | -0.3 | -0.8 | 0.2 | 0 | -5.4 | -0.7 | -0.4 | -3.3 | -4.9 | -2.3 | -5 | 0.1 | -1.4 | 8.2 | -8.6 | -9.2 | 9.2 | -4.3 | -1.2 | -6.1 | -3.2 | -8.8 | -4.5 | -15.4
|  |  | -3.1 | -5.9 | 5.8 | 0.6 | 1.1 | 6.6 | -4.6 | -3.4 | -12.2 | 1.2 | -4.1 | -8.7 | -3.1 | -0.3 | 0.7 | -1 | -2.1 | 0.1 | 7.5 | -5.7 | 0.5 | -7.6 | -7.7 | 0.1 | 0.9 | -11.9 | -0.4 | -0.8 | -1.8 | -0.3 | -0.6 | 0.1 | 0 | -5.5 | -1.6 | -0.5 | -3.4 | -4.6 | -2.6 | -4.8 | -0.1 | -1.4 | 7.6 | -7.6 | -9.5 | 8.6 | -4.8 | -1 | -7 | -2.7 | -8.4 | -4.5 | -14.3
|  |  | -2.9 | -5.6 | 5.4 | 0.4 | 0.9 | 6.2 | -4.6 | -3.4 | -12.2 | 1.2 | -3.8 | -8.4 | -3.1 | -0.2 | 0.7 | -1.1 | -1.7 | 0.2 | 6.9 | -5.9 | 0.4 | -7.9 | -7.9 | 0.1 | 0.8 | -12.1 | -0.5 | -0.9 | -1.7 | -0.2 | -0.5 | 0 | -0.1 | -5.7 | -2.4 | -0.7 | -3.5 | -4.3 | -3 | -4.5 | -0.3 | -1.5 | 7 | -6.7 | -9.8 | 8 | -5.2 | -0.9 | -7.8 | -2.3 | -7.9 | -4.5 | -13.1
|  |  | -2.6 | -5.3 | 4.9 | 0.3 | 0.8 | 5.7 | -4.7 | -3.5 | -12.2 | 1.3 | -3.6 | -8.2 | -3 | -0.1 | 0.6 | -1.3 | -1.4 | 0.2 | 6.2 | -6.1 | 0.2 | -8.2 | -8 | 0.2 | 0.7 | -12.3 | -0.7 | -0.9 | -1.6 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -5.8 | -3.3 | -0.8 | -3.6 | -4 | -3.3 | -4.3 | -0.5 | -1.5 | 6.4 | -5.7 | -10.1 | 7.4 | -5.7 | -0.7 | -8.7 | -1.8 | -7.5 | -4.5 | -12
|  |  | -2.3 | -4.3 | 5 | 0.4 | 0.9 | 5.7 | -4 | -3.4 | -12 | 0.9 | -3.3 | -7.6 | -2.8 | 0 | 0.8 | -1.3 | -1.2 | 0.6 | 6.1 | -6.2 | -0.1 | -7.7 | -6.3 | 0.3 | 0.8 | -11.8 | -0.7 | -0.9 | -1.3 | 0 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -4.7 | -2.9 | -0.7 | -3.8 | -3.7 | -2.7 | -3.8 | -0.2 | -1.3 | 6.4 | -5.7 | -9 | 7.4 | -4.5 | -0.7 | -7.1 | -1.6 | -6.5 | -4.1 | -10.3
|  |  | -1.9 | -3.4 | 5.2 | 0.4 | 1.1 | 5.6 | -3.4 | -3.3 | -11.8 | 0.4 | -3.1 | -7.1 | -2.5 | 0.1 | 1.1 | -1.3 | -0.9 | 0.9 | 5.9 | -6.4 | -0.3 | -7.1 | -4.6 | 0.3 | 0.8 | -11.4 | -0.6 | -0.8 | -1 | 0.3 | -0.1 | 0 | -0.1 | -3.6 | -2.6 | -0.6 | -4 | -3.4 | -2.2 | -3.4 | 0 | -1 | 6.3 | -5.8 | -8 | 7.3 | -3.4 | -0.8 | -5.5 | -1.3 | -5.6 | -3.6 | -8.5
|  |  | -1.6 | -2.4 | 5.3 | 0.5 | 1.2 | 5.6 | -2.7 | -3.2 | -11.6 | 0 | -2.8 | -6.5 | -2.3 | 0.2 | 1.3 | -1.3 | -0.7 | 1.3 | 5.8 | -6.5 | -0.6 | -6.6 | -2.9 | 0.4 | 0.9 | -10.9 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | 0.5 | 0 | 0 | -0.1 | -2.5 | -2.2 | -0.5 | -4.2 | -3.1 | -1.6 | -2.9 | 0.3 | -0.8 | 6.3 | -5.8 | -6.9 | 7.3 | -2.2 | -0.8 | -3.9 | -1.1 | -4.6 | -3.2 | -6.8
|  |  | 0.1 | -0.9 | 5.9 | 0.5 | 1.3 | 6.2 | -1.5 | -2.5 | -11.5 | 0.3 | -1.9 | -4.4 | -1.7 | 0.8 | 1.3 | -1.2 | -0.4 | 1.3 | 6.1 | -6 | -0.5 | -4.3 | -1.8 | 0.8 | 1.1 | -9.9 | -0.7 | -0.4 | -0.6 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0 | -1.5 | -1.9 | -0.6 | -3.3 | -1.7 | -0.8 | -2.6 | 0.5 | -0.7 | 7 | -5.2 | -6.2 | 7.6 | -1.4 | -0.5 | -2.2 | 0.7 | -4 | -2.4 | -6.3
|  |  | 1.9 | 0.5 | 6.6 | 0.5 | 1.4 | 6.7 | -0.2 | -1.8 | -11.3 | 0.6 | -0.9 | -2.4 | -1.2 | 1.4 | 1.4 | -1.2 | -0.1 | 1.2 | 6.3 | -5.6 | -0.3 | -2.1 | -0.6 | 1.2 | 1.4 | -9 | -0.8 | 0.1 | -0.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | -0.6 | -1.6 | -0.7 | -2.5 | -0.4 | 0.1 | -2.3 | 0.6 | -0.7 | 7.8 | -4.5 | -5.5 | 7.9 | -0.5 | -0.2 | -0.4 | 2.5 | -3.5 | -1.7 | -5.7
|  |  | 3.6 | 2 | 7.2 | 0.5 | 1.5 | 7.3 | 1 | -1.1 | -11.2 | 0.9 | 0 | -0.3 | -0.6 | 2 | 1.4 | -1.1 | 0.2 | 1.2 | 6.6 | -5.1 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | -8 | -0.9 | 0.5 | -0.4 | 1.9 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | -1.3 | -0.8 | -1.6 | 1 | 0.9 | -2 | 0.8 | -0.6 | 8.5 | -3.9 | -4.8 | 8.2 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 4.3 | -2.9 | -0.9 | -5.2
|  |  | 3.6 | 2 | 6.8 | 0.8 | 1.5 | 7 | 0.3 | -2.3 | -12.7 | 0.9 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | 1.7 | 1.1 | -1.1 | -0.5 | 1.3 | 6.2 | -5.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | -8.2 | -1.3 | 0.6 | -0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | -1.7 | -0.9 | -1.1 | 1.3 | 1.3 | -2 | 0.6 | -0.5 | 8.7 | -2.8 | -5.2 | 8.1 | -0.1 | -0.1 | 0.6 | 2.6 | -2.4 | -1.6 | -5
|  |  | 3.6 | 2.1 | 6.5 | 1.2 | 1.4 | 6.8 | -0.5 | -3.4 | -14.3 | 0.8 | -0.3 | -0.6 | -0.7 | 1.5 | 0.9 | -1 | -1.3 | 1.4 | 5.7 | -5.5 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | -8.3 | -1.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | -2.1 | -0.9 | -0.5 | 1.5 | 1.7 | -1.9 | 0.3 | -0.5 | 9 | -1.8 | -5.5 | 7.9 | -0.6 | -0.2 | -0.1 | 0.9 | -1.9 | -2.4 | -4.8
|  |  | 3.6 | 2.1 | 6.1 | 1.5 | 1.4 | 6.5 | -1.2 | -4.6 | -15.8 | 0.8 | -0.4 | -0.7 | -0.7 | 1.2 | 0.6 | -1 | -2 | 1.5 | 5.3 | -5.7 | 0.5 | 0.1 | -0.6 | 0.8 | 1 | -8.5 | -2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | -0.2 | -2.5 | -1 | 0 | 1.8 | 2.1 | -1.9 | 0.1 | -0.4 | 9.2 | -0.7 | -5.9 | 7.8 | -1 | -0.4 | -0.8 | -0.8 | -1.4 | -3.1 | -4.6
|  |  | 2.5 | 1.9 | 5.8 | 1.3 | 1.2 | 6.3 | -2 | -4.4 | -16.9 | 0.7 | -0.7 | -1.1 | -1 | 1.1 | 0.3 | -1 | -1.8 | 1.2 | 5.3 | -5.8 | -0.2 | -0.7 | -0.9 | 0.4 | 0.3 | -8.5 | -2 | 0.1 | 0.5 | 0 | -0.6 | -0.1 | -0.3 | -0.7 | -2.5 | -1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | -2.2 | -0.5 | -0.8 | 8.9 | -0.7 | -5.9 | 7.6 | -1.5 | -0.6 | -1.8 | -1.8 | -1 | -3.7 | -4.4
|  |  | 1.4 | 1.8 | 5.6 | 1.2 | 0.9 | 6 | -2.7 | -4.2 | -17.9 | 0.6 | -1.1 | -1.4 | -1.3 | 1.1 | 0.1 | -1 | -1.6 | 1 | 5.3 | -5.8 | -0.9 | -1.6 | -1.3 | 0 | -0.3 | -8.5 | -1.9 | -0.7 | 0.8 | -0.7 | -1.3 | -0.4 | -0.5 | -1.3 | -2.6 | -1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | -2.6 | -1.2 | -1.1 | 8.7 | -0.6 | -6 | 7.4 | -1.9 | -0.8 | -2.9 | -2.7 | -0.7 | -4.4 | -4.2
|  |  | 0.3 | 1.6 | 5.3 | 1 | 0.7 | 5.8 | -3.5 | -4 | -19 | 0.5 | -1.4 | -1.8 | -1.6 | 1 | -0.2 | -1 | -1.4 | 0.7 | 5.3 | -5.9 | -1.6 | -2.4 | -1.6 | -0.4 | -1 | -8.5 | -1.9 | -1.5 | 1 | -1.3 | -1.9 | -0.7 | -0.8 | -1.8 | -2.6 | -1.3 | 0.8 | -0.1 | 1.6 | -2.9 | -1.8 | -1.5 | 8.4 | -0.6 | -6 | 7.2 | -2.4 | -1 | -3.9 | -3.7 | -0.3 | -5 | -4
|  |  | -0.1 | 1.7 | 4.9 | 1.2 | 0.7 | 5.8 | -3.6 | -3.3 | -19.5 | 0.6 | -1.6 | -2.1 | -1.4 | 0.7 | -0.6 | -0.9 | -1.6 | 0.9 | 5.3 | -6.2 | -1.9 | -2.3 | -1.7 | -1 | -0.9 | -8.5 | -1.8 | -1.8 | 1 | -1.6 | -2.6 | -0.9 | -0.9 | -1.8 | -2.5 | -1.2 | 0.8 | -0.7 | 1.9 | -3.1 | -1.9 | -1.4 | 8.1 | -1 | -5.9 | 7.1 | -1.8 | -1.2 | -4 | -4 | 0.4 | -4.9 | -3.7
|  |  | -0.4 | 1.8 | 4.5 | 1.5 | 0.7 | 5.7 | -3.8 | -2.7 | -20.1 | 0.8 | -1.9 | -2.3 | -1.2 | 0.3 | -1.1 | -0.9 | -1.7 | 1 | 5.4 | -6.6 | -2.2 | -2.2 | -1.9 | -1.7 | -0.8 | -8.5 | -1.7 | -2 | 1 | -1.9 | -3.4 | -1.1 | -0.9 | -1.8 | -2.5 | -1.2 | 0.8 | -1.4 | 2.1 | -3.2 | -2 | -1.2 | 7.8 | -1.4 | -5.9 | 7.1 | -1.1 | -1.4 | -4.1 | -4.4 | 1.2 | -4.9 | -3.4
|  |  | -0.8 | 1.9 | 4.1 | 1.7 | 0.7 | 5.7 | -3.9 | -2 | -20.6 | 0.9 | -2.1 | -2.6 | -1 | 0 | -1.5 | -0.8 | -1.9 | 1.2 | 5.4 | -6.9 | -2.5 | -2.1 | -2 | -2.3 | -0.7 | -8.5 | -1.6 | -2.3 | 1 | -2.2 | -4.1 | -1.3 | -1 | -1.8 | -2.4 | -1.1 | 0.8 | -2 | 2.4 | -3.4 | -2.1 | -1.1 | 7.5 | -1.8 | -5.8 | 7 | -0.5 | -1.6 | -4.2 | -4.7 | 1.9 | -4.8 | -3.1
|  |  | -1.3 | 1.8 | 3.7 | 1.5 | 0.9 | 5.3 | -4.5 | -2.5 | -20.4 | 0.8 | -1.9 | -2.5 | -0.6 | -0.2 | -1.8 | -0.7 | -2.4 | 1.3 | 4.9 | -6.8 | -2.5 | -2.2 | -2.2 | -2.5 | -0.9 | -8.4 | -1.5 | -2.6 | 1.1 | -2.4 | -5.1 | -1.6 | -1.5 | -1.6 | -2.3 | -1.3 | 0.5 | -1.8 | 2 | -3.5 | -3 | -1 | 7.2 | -2 | -5.9 | 6.9 | 0 | -2.5 | -4.7 | -4.3 | 2.7 | -4.7 | -3.2
|  |  | -1.7 | 1.8 | 3.2 | 1.3 | 1 | 4.8 | -5.2 | -2.9 | -20.2 | 0.8 | -1.6 | -2.3 | -0.3 | -0.3 | -2 | -0.5 | -2.8 | 1.3 | 4.4 | -6.8 | -2.6 | -2.4 | -2.4 | -2.7 | -1.1 | -8.2 | -1.5 | -2.9 | 1.2 | -2.6 | -6 | -2 | -2.1 | -1.3 | -2.3 | -1.4 | 0.1 | -1.6 | 1.7 | -3.7 | -4 | -0.8 | 6.9 | -2.3 | -6 | 6.7 | 0.5 | -3.5 | -5.2 | -3.8 | 3.6 | -4.5 | -3.3
|  |  | -2.2 | 1.7 | 2.8 | 1.1 | 1.2 | 4.4 | -5.8 | -3.4 | -20 | 0.7 | -1.4 | -2.2 | 0.1 | -0.5 | -2.3 | -0.4 | -3.3 | 1.4 | 3.9 | -6.7 | -2.6 | -2.5 | -2.6 | -2.9 | -1.3 | -8.1 | -1.4 | -3.2 | 1.3 | -2.8 | -7 | -2.3 | -2.6 | -1.1 | -2.2 | -1.6 | -0.2 | -1.4 | 1.3 | -3.8 | -4.9 | -0.7 | 6.6 | -2.5 | -6.1 | 6.6 | 1 | -4.4 | -5.7 | -3.4 | 4.4 | -4.4 | -3.4
|  |  | -2.7 | 1.7 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 4 | -6.3 | -3.9 | -20.2 | 0.6 | -0.8 | -2.1 | 0.2 | -1.1 | -2.5 | -0.4 | -3.6 | 1 | 4 | -6.6 | -2.5 | -1.8 | -2.3 | -3.1 | -1.6 | -7.8 | -1.4 | -3.5 | 1.1 | -3.5 | -6.5 | -2.5 | -2.7 | -0.8 | -2.1 | -1.6 | -0.3 | -1.4 | 1 | -4.1 | -5.2 | -0.8 | 6.6 | -2.6 | -6.1 | 6.4 | 1.2 | -4.5 | -4.4 | -2.9 | 4 | -4 | -3.9
|  |  | -3.3 | 1.7 | 2.8 | 1.6 | 1.1 | 3.7 | -6.8 | -4.5 | -20.5 | 0.6 | -0.3 | -2.1 | 0.4 | -1.6 | -2.6 | -0.3 | -3.9 | 0.7 | 4.2 | -6.4 | -2.3 | -1.2 | -2.1 | -3.2 | -1.9 | -7.6 | -1.4 | -3.7 | 0.8 | -4.2 | -6.1 | -2.8 | -2.9 | -0.4 | -2.1 | -1.7 | -0.4 | -1.4 | 0.7 | -4.5 | -5.4 | -0.8 | 6.6 | -2.8 | -6 | 6.2 | 1.5 | -4.7 | -3.2 | -2.5 | 3.5 | -3.5 | -4.3
|  |  | -3.8 | 1.7 | 2.8 | 1.9 | 1.1 | 3.3 | -7.3 | -5 | -20.7 | 0.5 | 0.3 | -2 | 0.5 | -2.2 | -2.8 | -0.3 | -4.2 | 0.3 | 4.3 | -6.3 | -2.2 | -0.5 | -1.8 | -3.4 | -2.2 | -7.3 | -1.4 | -4 | 0.6 | -4.9 | -5.6 | -3 | -3 | -0.1 | -2 | -1.7 | -0.5 | -1.4 | 0.4 | -4.8 | -5.7 | -0.9 | 6.6 | -2.9 | -6 | 6 | 1.7 | -4.8 | -1.9 | -2 | 3.1 | -3.1 | -4.8
|  |  | -4.1 | 1.7 | 3.6 | 1.8 | 1.3 | 3.4 | -7.8 | -4.8 | -20.8 | 0.5 | 1.1 | -1.5 | 1 | -2.3 | -3.1 | -0.3 | -4.3 | 0.1 | 4.3 | -6.2 | -2.6 | 0.1 | -1.4 | -3.5 | -2.4 | -6.8 | -1.1 | -4 | 0.5 | -5.2 | -5.9 | -3.3 | -3.3 | 0 | -1.7 | -1.8 | -0.3 | -0.9 | 0.3 | -5.5 | -5.8 | -1 | 6.3 | -3.1 | -6.1 | 6.1 | 1.6 | -5.1 | -1.8 | -1.8 | 3.1 | -3 | -4.9
|  |  | -4.3 | 1.8 | 4.3 | 1.6 | 1.4 | 3.6 | -8.4 | -4.5 | -21 | 0.5 | 1.8 | -0.9 | 1.5 | -2.3 | -3.4 | -0.3 | -4.3 | -0.2 | 4.4 | -6.1 | -3.1 | 0.6 | -1.1 | -3.6 | -2.7 | -6.4 | -0.9 | -4.1 | 0.3 | -5.5 | -6.2 | -3.5 | -3.5 | 0 | -1.5 | -1.8 | 0 | -0.5 | 0.2 | -6.1 | -5.9 | -1.2 | 6.1 | -3.2 | -6.1 | 6.3 | 1.6 | -5.3 | -1.7 | -1.6 | 3.2 | -3 | -5
|  |  | -4.6 | 1.8 | 5.1 | 1.5 | 1.6 | 3.7 | -8.9 | -4.3 | -21.1 | 0.5 | 2.6 | -0.4 | 2 | -2.4 | -3.7 | -0.3 | -4.4 | -0.4 | 4.4 | -6 | -3.5 | 1.2 | -0.7 | -3.7 | -2.9 | -5.9 | -0.6 | -4.1 | 0.2 | -5.8 | -6.5 | -3.8 | -3.8 | 0.1 | -1.2 | -1.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | -6.8 | -6 | -1.3 | 5.8 | -3.4 | -6.2 | 6.4 | 1.5 | -5.6 | -1.6 | -1.4 | 3.2 | -2.9 | -5.1
|  |  | -4.6 | 1.9 | 4.8 | 1.6 | 1.7 | 4.3 | -7.5 | -4.4 | -20.2 | 0.6 | 2.9 | 0.6 | 2.3 | -2.1 | -3.1 | -0.1 | -4.6 | -0.2 | 4.8 | -6 | -3.3 | 1.3 | -0.1 | -3 | -2.4 | -5.6 | -0.5 | -3.5 | -0.2 | -4.8 | -5.5 | -3.4 | -3.3 | 0 | -1.1 | -1.8 | 0.6 | -0.2 | 0.6 | -5.9 | -4.8 | -1.2 | 6.1 | -3 | -6.1 | 6.4 | 1.4 | -4.8 | -1.1 | -1.3 | 3.4 | -2.9 | -5.4
|  |  | -4.5 | 2.1 | 4.4 | 1.7 | 1.7 | 4.9 | -6 | -4.4 | -19.2 | 0.7 | 3.1 | 1.6 | 2.6 | -1.9 | -2.5 | 0 | -4.8 | 0 | 5.3 | -5.9 | -3 | 1.5 | 0.6 | -2.4 | -1.9 | -5.3 | -0.3 | -2.8 | -0.5 | -3.9 | -4.4 | -2.9 | -2.7 | -0.1 | -1.1 | -1.8 | 1 | -0.5 | 1.2 | -4.9 | -3.6 | -1.1 | 6.3 | -2.6 | -5.9 | 6.4 | 1.4 | -4 | -0.7 | -1.3 | 3.5 | -2.9 | -5.7
|  |  | -4.5 | 2.2 | 4.1 | 1.8 | 1.8 | 5.5 | -4.6 | -4.5 | -18.3 | 0.8 | 3.4 | 2.6 | 2.9 | -1.6 | -1.9 | 0.2 | -5 | 0.2 | 5.7 | -5.9 | -2.8 | 1.6 | 1.2 | -1.7 | -1.4 | -5 | -0.2 | -2.2 | -0.9 | -2.9 | -3.4 | -2.5 | -2.2 | -0.2 | -1 | -1.7 | 1.4 | -0.7 | 1.7 | -4 | -2.4 | -1 | 6.6 | -2.2 | -5.8 | 6.4 | 1.3 | -3.2 | -0.2 | -1.2 | 3.7 | -2.9 | -6
|  |  | -3.3 | 2.3 | 3.9 | 1.7 | 1.6 | 5.3 | -2.9 | -4.7 | -17 | 0.8 | 4.1 | 2.8 | 3.5 | -0.7 | -0.9 | 0.1 | -5.1 | 0.4 | 5.6 | -5.4 | -1.5 | 1.9 | 1.5 | -0.7 | -0.5 | -4.7 | -0.1 | -1 | -0.6 | -1.6 | -2.1 | -1.7 | -1.4 | 0 | -0.9 | -1.7 | 1.4 | -0.4 | 2 | -3.5 | -1.3 | -1 | 6.3 | -1.3 | -5.5 | 6.6 | 1 | -2 | 0.4 | -0.7 | 3.7 | -2.7 | -5.1
|  |  | -2 | 2.3 | 3.6 | 1.6 | 1.5 | 5.1 | -1.1 | -4.8 | -15.6 | 0.9 | 4.9 | 3.1 | 4.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -5.3 | 0.7 | 5.6 | -5 | -0.1 | 2.1 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | -4.5 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.8 | -0.8 | -0.5 | 0.2 | -0.9 | -1.6 | 1.4 | 0 | 2.2 | -2.9 | -0.1 | -1.1 | 6 | -0.5 | -5.2 | 6.8 | 0.8 | -0.8 | 1.1 | -0.1 | 3.8 | -2.5 | -4.3
|  |  | -0.8 | 2.4 | 3.4 | 1.5 | 1.3 | 4.9 | 0.6 | -5 | -14.3 | 0.9 | 5.6 | 3.3 | 4.7 | 1 | 1.2 | 0 | -5.4 | 0.9 | 5.5 | -4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | -4.2 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | -0.8 | -1.6 | 1.4 | 0.3 | 2.5 | -2.4 | 1 | -1.1 | 5.7 | 0.4 | -4.9 | 7 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 3.8 | -2.3 | -3.4
|  |  | -1 | 2.4 | 3.8 | 1.5 | 1 | 5 | 0 | -5.3 | -13.6 | 1 | 5.5 | 3.1 | 4.1 | 0.9 | 0.9 | -0.6 | -5.5 | 2.1 | 5.3 | -4.4 | 0.9 | 2.9 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | -4 | -0.5 | 0.9 | -0.2 | 0.6 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.6 | -0.8 | -1.8 | 1.3 | 0.6 | 2.6 | -2.4 | 0.4 | -1.2 | 5 | 0.4 | -5.3 | 6.3 | 0.6 | -0.1 | 1 | 0.6 | 3.4 | -2.3 | -3.2
|  |  | -1.2 | 2.3 | 4.1 | 1.5 | 0.8 | 5.2 | -0.7 | -5.6 | -12.8 | 1 | 5.5 | 3 | 3.4 | 0.7 | 0.7 | -1.1 | -5.7 | 3.3 | 5.2 | -4.4 | 0.7 | 3.3 | 2.2 | 0 | 0.3 | -3.9 | -1.1 | 0.5 | -0.6 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.9 | -0.9 | -1.9 | 1.1 | 0.8 | 2.6 | -2.4 | -0.3 | -1.3 | 4.2 | 0.5 | -5.8 | 5.7 | 0.7 | -0.5 | 0.4 | 0.8 | 2.9 | -2.4 | -3
|  |  | -1.4 | 2.3 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 5.3 | -1.3 | -5.9 | -12.1 | 1.1 | 5.4 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | -1.7 | -5.8 | 4.5 | 5 | -4.3 | 0.4 | 3.8 | 2.3 | -0.6 | -0.2 | -3.7 | -1.8 | 0 | -0.9 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.5 | 1.1 | -0.9 | -2.1 | 1 | 1.1 | 2.7 | -2.4 | -0.9 | -1.4 | 3.5 | 0.5 | -6.2 | 5 | 0.8 | -1 | -0.3 | 1 | 2.5 | -2.4 | -2.8
|  |  | -2.2 | 2.2 | 4.3 | 1.7 | 0.8 | 5 | -2.6 | -5.9 | -11.7 | 1.1 | 4.6 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | -0.2 | -2 | -5.5 | 3.7 | 4.9 | -4.2 | -0.3 | 3.3 | 2 | -1.2 | -0.7 | -3.6 | -2 | -0.8 | -1 | -1.4 | -1.4 | -0.8 | -1.1 | 1.2 | -1 | -2.1 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | -2.7 | -1.9 | -1.5 | 2.4 | -0.1 | -6.1 | 4 | 0.9 | -1.6 | -0.5 | 0.7 | 1.8 | -2.5 | -3.1
|  |  | -3.1 | 2.2 | 4.1 | 1.9 | 1.2 | 4.8 | -3.8 | -5.9 | -11.4 | 1.1 | 3.8 | 1.7 | 1.5 | -0.3 | -0.8 | -2.2 | -5.1 | 3 | 4.8 | -4.2 | -1 | 2.7 | 1.8 | -1.7 | -1.2 | -3.4 | -2.1 | -1.6 | -1 | -2.4 | -2.5 | -1.2 | -1.6 | 1.3 | -1 | -2.2 | 1.4 | 0.3 | 2.2 | -3 | -2.8 | -1.5 | 1.4 | -0.6 | -6 | 2.9 | 1.1 | -2.2 | -0.6 | 0.5 | 1.1 | -2.6 | -3.5
|  |  | -3.9 | 2.1 | 3.9 | 2.1 | 1.5 | 4.5 | -5.1 | -5.9 | -11 | 1.1 | 3 | 1.1 | 0.8 | -0.8 | -1.4 | -2.5 | -4.8 | 2.2 | 4.7 | -4.1 | -1.7 | 2.2 | 1.5 | -2.3 | -1.7 | -3.3 | -2.3 | -2.4 | -1.1 | -3.5 | -3.5 | -1.7 | -2.2 | 1.4 | -1.1 | -2.2 | 1.6 | -0.1 | 1.9 | -3.3 | -3.8 | -1.6 | 0.3 | -1.2 | -5.9 | 1.9 | 1.2 | -2.8 | -0.8 | 0.2 | 0.4 | -2.7 | -3.8
|  |  | -4.4 | 1.9 | 3.7 | 2 | 1.2 | 4 | -5.2 | -5.5 | -10.6 | 1.1 | 2.5 | 0.7 | 0.6 | -1.1 | -1.8 | -2.8 | -4.6 | 1.6 | 3.6 | -4.2 | -2.1 | 1.8 | 1.1 | -2.7 | -2 | -3.2 | -2.5 | -2.5 | -0.9 | -4 | -3.8 | -2.2 | -2.7 | 1.3 | -1.8 | -2.1 | 1.3 | 0.4 | 1.9 | -4.1 | -4.4 | -1.3 | -0.2 | -0.6 | -5.8 | 1.8 | 1.2 | -3.3 | -1.1 | -0.1 | 0.6 | -2.6 | -4.1
|  |  | -4.9 | 1.8 | 3.6 | 2 | 0.8 | 3.5 | -5.4 | -5.2 | -10.1 | 1 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | -1.5 | -2.3 | -3.2 | -4.4 | 0.9 | 2.5 | -4.4 | -2.6 | 1.4 | 0.6 | -3.1 | -2.2 | -3.1 | -2.6 | -2.7 | -0.8 | -4.5 | -4.2 | -2.6 | -3.1 | 1.1 | -2.6 | -2.1 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | -5 | -5 | -1.1 | -0.6 | 0 | -5.7 | 1.7 | 1.3 | -3.9 | -1.3 | -0.4 | 0.9 | -2.6 | -4.3
|  |  | -5.4 | 1.6 | 3.4 | 1.9 | 0.5 | 3 | -5.5 | -4.8 | -9.7 | 1 | 1.6 | 0 | 0.3 | -1.8 | -2.7 | -3.5 | -4.2 | 0.3 | 1.4 | -4.5 | -3 | 1 | 0.2 | -3.5 | -2.5 | -3 | -2.8 | -2.8 | -0.6 | -5 | -4.5 | -3.1 | -3.6 | 1 | -3.3 | -2 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | -5.8 | -5.6 | -0.8 | -1.1 | 0.6 | -5.6 | 1.6 | 1.3 | -4.4 | -1.6 | -0.7 | 1.1 | -2.5 | -4.6
|  |  | -5.6 | 1.7 | 3.4 | 1.9 | 0.9 | 3.1 | -6 | -4.7 | -9.7 | 1 | 1.1 | -0.2 | -0.1 | -1.5 | -3.1 | -3.6 | -4.4 | 0 | 1.3 | -4.6 | -3.5 | 0.4 | -0.1 | -3.8 | -2.8 | -3.1 | -3.3 | -3 | -1.2 | -5.4 | -5 | -3.5 | -3.7 | 0.6 | -3.4 | -1.9 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | -5.4 | -5.8 | -1.1 | -1.2 | -0.2 | -5.5 | 1.3 | 1.3 | -4.8 | -1.8 | -1 | 0.3 | -2.3 | -5.1
|  |  | -5.8 | 1.9 | 3.3 | 2 | 1.2 | 3.1 | -6.4 | -4.5 | -9.7 | 0.9 | 0.5 | -0.3 | -0.4 | -1.1 | -3.4 | -3.8 | -4.5 | -0.4 | 1.3 | -4.8 | -4 | -0.2 | -0.3 | -4.2 | -3.2 | -3.1 | -3.8 | -3.1 | -1.9 | -5.8 | -5.5 | -4 | -3.7 | 0.2 | -3.5 | -1.9 | 0.1 | 0.8 | 1.7 | -5 | -6.1 | -1.3 | -1.2 | -1 | -5.5 | 0.9 | 1.2 | -5.3 | -2.1 | -1.2 | -0.6 | -2 | -5.5
|  |  | -6 | 2 | 3.3 | 2 | 1.6 | 3.2 | -6.9 | -4.4 | -9.7 | 0.9 | 0 | -0.5 | -0.8 | -0.8 | -3.8 | -3.9 | -4.7 | -0.7 | 1.2 | -4.9 | -4.5 | -0.8 | -0.6 | -4.5 | -3.5 | -3.2 | -4.3 | -3.3 | -2.5 | -6.2 | -6 | -4.4 | -3.8 | -0.2 | -3.6 | -1.8 | -0.1 | 0.6 | 1.6 | -4.6 | -6.3 | -1.6 | -1.3 | -1.8 | -5.4 | 0.6 | 1.2 | -5.7 | -2.3 | -1.5 | -1.4 | -1.8 | -6
|  |  | -6.4 | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 3.2 | -6.9 | -4.3 | -9.3 | 0.8 | -0.2 | -1.4 | -1 | -0.7 | -4 | -3.5 | -4.5 | -1.2 | 1 | -5.8 | -4.6 | -1.3 | -2 | -4.8 | -3.9 | -3.4 | -4.1 | -3.9 | -2.7 | -6.4 | -5.9 | -4.5 | -3.9 | -0.6 | -4 | -1.9 | -0.3 | 0.9 | 1.5 | -5.4 | -6.9 | -1.8 | -1.3 | -2 | -5.4 | 0.5 | 0.9 | -5.8 | -2.5 | -1.7 | -1.3 | -2 | -5.9
|  |  | -6.9 | 2.4 | 2 | 1.9 | 1.7 | 3.1 | -7 | -4.3 | -9 | 0.8 | -0.5 | -2.4 | -1.2 | -0.5 | -4.1 | -3.2 | -4.2 | -1.8 | 0.9 | -6.8 | -4.8 | -1.7 | -3.4 | -5.2 | -4.2 | -3.6 | -4 | -4.6 | -2.9 | -6.5 | -5.8 | -4.7 | -4 | -0.9 | -4.5 | -2 | -0.6 | 1.2 | 1.3 | -6.1 | -7.4 | -2.1 | -1.4 | -2.2 | -5.3 | 0.3 | 0.7 | -6 | -2.7 | -1.9 | -1.3 | -2.1 | -5.7
|  |  | -7.3 | 2.6 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 3.1 | -7 | -4.2 | -8.6 | 0.7 | -0.7 | -3.3 | -1.4 | -0.4 | -4.3 | -2.8 | -4 | -2.3 | 0.7 | -7.7 | -4.9 | -2.2 | -4.8 | -5.5 | -4.6 | -3.8 | -3.8 | -5.2 | -3.1 | -6.7 | -5.7 | -4.8 | -4.1 | -1.3 | -4.9 | -2.1 | -0.8 | 1.5 | 1.2 | -6.9 | -8 | -2.3 | -1.4 | -2.4 | -5.3 | 0.2 | 0.4 | -6.1 | -2.9 | -2.1 | -1.2 | -2.3 | -5.6
|  |  | -6.8 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.7 | -7.5 | -3.9 | -8 | 0.6 | -1.3 | -3.4 | -1.6 | 0 | -4.6 | -2.5 | -3.9 | -2.8 | 1 | -8.4 | -5.2 | -1.8 | -5 | -5.6 | -4.7 | -3.8 | -3.5 | -5.3 | -3.2 | -7 | -6.8 | -5 | -4.1 | -1.8 | -4.7 | -2.1 | -0.7 | 1.6 | 1 | -7 | -8.1 | -2.5 | -1.6 | -1.9 | -5.6 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | -3 | -1.8 | -1.5 | -2.6 | -4.4
|  |  | -6.3 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | -7.9 | -3.7 | -7.5 | 0.6 | -1.8 | -3.6 | -1.9 | 0.4 | -4.8 | -2.3 | -3.7 | -3.2 | 1.4 | -9 | -5.4 | -1.5 | -5.2 | -5.8 | -4.8 | -3.8 | -3.2 | -5.3 | -3.4 | -7.4 | -7.9 | -5.2 | -4.1 | -2.3 | -4.5 | -2.2 | -0.7 | 1.8 | 0.9 | -7.2 | -8.3 | -2.7 | -1.8 | -1.4 | -5.8 | 0.3 | -0.1 | -6.6 | -3.1 | -1.6 | -1.9 | -3 | -3.2
|  |  | -5.8 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 2 | -8.4 | -3.4 | -6.9 | 0.5 | -2.4 | -3.7 | -2.1 | 0.8 | -5.1 | -2 | -3.6 | -3.7 | 1.7 | -9.7 | -5.7 | -1.1 | -5.4 | -5.9 | -4.9 | -3.8 | -2.9 | -5.4 | -3.5 | -7.7 | -9 | -5.4 | -4.1 | -2.8 | -4.3 | -2.2 | -0.6 | 1.9 | 0.7 | -7.3 | -8.4 | -2.9 | -2 | -0.9 | -6.1 | 0.3 | -0.3 | -6.8 | -3.2 | -1.3 | -2.2 | -3.3 | -2
|  |  | -5.2 | 2.8 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | -7.5 | -3.4 | -6.3 | 0.6 | -2.2 | -3.2 | -1.9 | 0.8 | -4.5 | -1.9 | -3.5 | -3.8 | 1.8 | -9.2 | -5.1 | -1 | -4.5 | -5.1 | -4.3 | -3.9 | -2.6 | -5.1 | -2.9 | -6.3 | -6.8 | -4.9 | -3.7 | -2.5 | -4 | -2.6 | -0.8 | 2.2 | 0.6 | -6 | -7.2 | -2.5 | -1.2 | -0.7 | -6.2 | 0.7 | -0.1 | -5.9 | -3.4 | -1 | -1.3 | -2.9 | -0.9
|  |  | -4.6 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 2.1 | -6.6 | -3.4 | -5.7 | 0.6 | -2.1 | -2.8 | -1.8 | 0.8 | -4 | -1.9 | -3.5 | -3.8 | 1.9 | -8.7 | -4.4 | -0.8 | -3.5 | -4.3 | -3.8 | -3.9 | -2.3 | -4.7 | -2.4 | -4.9 | -4.6 | -4.5 | -3.4 | -2.2 | -3.6 | -2.9 | -0.9 | 2.4 | 0.6 | -4.7 | -5.9 | -2.1 | -0.4 | -0.4 | -6.4 | 1 | 0 | -5.1 | -3.5 | -0.7 | -0.4 | -2.5 | 0.3
|  |  | -4 | 2.9 | 0.4 | 0.6 | 1 | 2.2 | -5.7 | -3.4 | -5.1 | 0.7 | -1.9 | -2.3 | -1.6 | 0.8 | -3.4 | -1.8 | -3.4 | -3.9 | 2 | -8.2 | -3.8 | -0.7 | -2.6 | -3.5 | -3.2 | -4 | -2 | -4.4 | -1.8 | -3.5 | -2.4 | -4 | -3 | -1.9 | -3.3 | -3.3 | -1.1 | 2.7 | 0.5 | -3.4 | -4.7 | -1.7 | 0.4 | -0.2 | -6.5 | 1.4 | 0.2 | -4.2 | -3.7 | -0.4 | 0.5 | -2.1 | 1.4
|  |  | -2.6 | 2.8 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 2.3 | -4.5 | -3.1 | -4.6 | 0.8 | -1.5 | -1.5 | -1 | 1 | -2.5 | -1.5 | -3.2 | -3.6 | 2.3 | -7.5 | -2.7 | -0.4 | -2.1 | -2.6 | -2.2 | -4.2 | -1.9 | -3.2 | -1.1 | -1.8 | -1.1 | -2.8 | -1.9 | -1.7 | -3 | -3.3 | -0.4 | 2.9 | 0.5 | -2.7 | -3.3 | -1.3 | 0.7 | 0.1 | -5.9 | 1.8 | 0.2 | -3.2 | -3.3 | 0.7 | 0.5 | -1.2 | 1.9
|  |  | -1.3 | 2.7 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | -3.2 | -2.7 | -4.1 | 0.8 | -1.2 | -0.6 | -0.4 | 1.3 | -1.5 | -1.1 | -2.9 | -3.4 | 2.6 | -6.7 | -1.6 | -0.1 | -1.7 | -1.8 | -1.3 | -4.5 | -1.7 | -2.1 | -0.5 | -0.2 | 0.1 | -1.6 | -0.9 | -1.5 | -2.6 | -3.2 | 0.4 | 3.1 | 0.5 | -1.9 | -2 | -1 | 1 | 0.3 | -5.3 | 2.3 | 0.2 | -2.3 | -3 | 1.9 | 0.4 | -0.3 | 2.5
|  |  | 0.1 | 2.6 | 2 | 0.7 | 0.8 | 2.5 | -2 | -2.4 | -3.6 | 0.9 | -0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | -0.6 | -0.8 | -2.7 | -3.1 | 2.9 | -6 | -0.5 | 0.2 | -1.2 | -0.9 | -0.3 | -4.7 | -1.6 | -0.9 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | -0.4 | 0.2 | -1.3 | -2.3 | -3.2 | 1.1 | 3.3 | 0.5 | -1.2 | -0.6 | -0.6 | 1.3 | 0.6 | -4.7 | 2.7 | 0.2 | -1.3 | -2.6 | 3 | 0.4 | 0.6 | 3
|  |  | 0.6 | 2.6 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 2.7 | -0.9 | -2.4 | -3 | 0.4 | -0.8 | -0.1 | 0.2 | 1.4 | -1 | -0.9 | -2.5 | -3.1 | 2.3 | -6.3 | -0.7 | 0.3 | -1.1 | -0.8 | -0.6 | -4.9 | -1.8 | -1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | -0.4 | -1.4 | -2.4 | -3.1 | 0.7 | 3.3 | 0.4 | -1.3 | -1 | -0.7 | 1 | 0.7 | -5.2 | 2.1 | 0 | -1.2 | -2.9 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 2.2
|  |  | 1.1 | 2.6 | 1.5 | -0.1 | 0.8 | 2.8 | 0.3 | -2.4 | -2.4 | -0.2 | -0.8 | -0.3 | 0.1 | 1.2 | -1.4 | -1.1 | -2.3 | -3 | 1.8 | -6.5 | -0.8 | 0.3 | -0.9 | -0.7 | -0.8 | -5.2 | -2 | -1.3 | 0.1 | -0.5 | -0.8 | 0.1 | -0.9 | -1.5 | -2.6 | -3.1 | 0.2 | 3.2 | 0.4 | -1.5 | -1.5 | -0.7 | 0.8 | 0.9 | -5.8 | 1.5 | -0.1 | -1 | -3.3 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 1.4
|  |  | 1.6 | 2.6 | 1.2 | -0.5 | 0.8 | 3 | 1.4 | -2.4 | -1.8 | -0.7 | -0.8 | -0.6 | 0.1 | 1.1 | -1.8 | -1.2 | -2.1 | -3 | 1.2 | -6.8 | -1 | 0.4 | -0.8 | -0.6 | -1.1 | -5.4 | -2.2 | -1.5 | 0 | -1.5 | -1.9 | 0.3 | -1.5 | -1.6 | -2.7 | -3 | -0.2 | 3.2 | 0.3 | -1.6 | -1.9 | -0.8 | 0.5 | 1 | -6.3 | 0.9 | -0.3 | -0.9 | -3.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6
|  |  | 1 | 2.6 | 1.2 | -0.4 | 0.5 | 2.8 | 0.8 | -2.3 | -1.3 | -1 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | 0.9 | -2.2 | -1.2 | -1.8 | -2.9 | 0.6 | -7.3 | -1.9 | 0.3 | -0.9 | -1.2 | -1.6 | -5.7 | -2.4 | -2.5 | -0.3 | -2.5 | -2.8 | -0.7 | -1.9 | -1.6 | -2.8 | -3 | -0.4 | 2.9 | 0.2 | -1.7 | -3.2 | -0.9 | 0.2 | 0.8 | -8.2 | 0.5 | -0.4 | -1.5 | -4.3 | -0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6
|  |  | 0.4 | 2.5 | 1.2 | -0.4 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | -2.1 | -0.9 | -1.2 | -0.7 | -1.1 | -1.6 | 0.7 | -2.7 | -1.1 | -1.6 | -2.9 | -0.1 | -7.8 | -2.9 | 0.2 | -1 | -1.7 | -2.1 | -6.1 | -2.5 | -3.4 | -0.6 | -3.4 | -3.6 | -1.6 | -2.4 | -1.6 | -3 | -3.1 | -0.7 | 2.5 | 0 | -1.7 | -4.4 | -1.1 | -0.1 | 0.5 | -10.2 | 0.2 | -0.6 | -2.2 | -5 | -1.2 | 0 | 0.1 | 0.6
|  |  | -0.2 | 2.5 | 1.2 | -0.3 | -0.2 | 2.5 | -0.4 | -2 | -0.4 | -1.5 | -0.6 | -1.4 | -2.5 | 0.5 | -3.1 | -1.1 | -1.3 | -2.8 | -0.7 | -8.3 | -3.8 | 0.1 | -1.1 | -2.3 | -2.6 | -6.4 | -2.7 | -4.4 | -0.9 | -4.4 | -4.5 | -2.6 | -2.8 | -1.6 | -3.1 | -3.1 | -0.9 | 2.2 | -0.1 | -1.8 | -5.7 | -1.2 | -0.4 | 0.3 | -12.1 | -0.2 | -0.7 | -2.8 | -5.7 | -2 | -0.2 | -0.3 | 0.6
|  |  | -0.1 | 2.5 | 0.9 | -0.5 | -0.2 | 2.5 | -0.8 | -1.9 | 0.1 | -2 | -0.5 | -1.5 | -2.3 | 0.5 | -3.7 | -1.8 | -1.4 | -2.2 | -1.2 | -8.1 | -4.4 | 0.3 | -1.1 | -2.9 | -3.1 | -6.7 | -2.6 | -4.4 | -0.7 | -5.6 | -5.6 | -3.1 | -3.1 | -1.6 | -3.1 | -3.3 | -1.6 | 2.3 | -0.4 | -1.9 | -6.7 | -1.4 | -0.9 | 0.3 | -12.7 | -0.3 | -0.9 | -3.1 | -5.8 | -2.7 | -0.3 | -0.9 | 0.4
|  |  | -0.1 | 2.4 | 0.7 | -0.7 | -0.2 | 2.4 | -1.1 | -1.9 | 0.5 | -2.6 | -0.4 | -1.7 | -2.2 | 0.4 | -4.2 | -2.5 | -1.4 | -1.5 | -1.8 | -8 | -5 | 0.6 | -1 | -3.5 | -3.5 | -7 | -2.5 | -4.4 | -0.6 | -6.9 | -6.7 | -3.7 | -3.4 | -1.7 | -3.2 | -3.5 | -2.4 | 2.5 | -0.6 | -2.1 | -7.7 | -1.5 | -1.3 | 0.4 | -13.4 | -0.5 | -1.1 | -3.5 | -5.9 | -3.3 | -0.5 | -1.6 | 0.2
|  |  | 0 | 2.4 | 0.4 | -0.9 | -0.2 | 2.4 | -1.5 | -1.8 | 1 | -3.1 | -0.3 | -1.8 | -2 | 0.4 | -4.8 | -3.2 | -1.5 | -0.9 | -2.3 | -7.8 | -5.6 | 0.8 | -1 | -4.1 | -4 | -7.3 | -2.4 | -4.4 | -0.4 | -8.1 | -7.8 | -4.2 | -3.7 | -1.7 | -3.2 | -3.7 | -3.1 | 2.6 | -0.9 | -2.2 | -8.7 | -1.7 | -1.8 | 0.4 | -14 | -0.6 | -1.3 | -3.8 | -6 | -4 | -0.6 | -2.2 | 0
|  |  | -0.2 | 2.3 | -0.2 | -1.9 | -0.5 | 2.4 | -1.4 | -1.8 | 1.2 | -3.2 | -0.1 | -1.9 | -2 | 0.5 | -4.9 | -3.5 | -1.8 | -0.8 | -3 | -7.7 | -5.9 | 0.6 | -0.9 | -4.5 | -4.4 | -7.7 | -2.8 | -4.7 | 0.2 | -8.3 | -8 | -4.5 | -3.3 | -1.7 | -3.1 | -3.9 | -3.1 | 2.3 | -1.1 | -3.1 | -7.8 | -1.8 | -1.7 | 0.5 | -13.8 | -1 | -1.4 | -3 | -7 | -4.2 | -0.9 | -2.4 | -0.7
|  |  | -0.5 | 2.3 | -0.9 | -2.9 | -0.7 | 2.4 | -1.4 | -1.9 | 1.4 | -3.4 | 0.1 | -2.1 | -2 | 0.6 | -5.1 | -3.7 | -2.1 | -0.8 | -3.6 | -7.7 | -6.1 | 0.4 | -0.9 | -4.9 | -4.7 | -8.1 | -3.2 | -4.9 | 0.8 | -8.5 | -8.2 | -4.7 | -2.9 | -1.7 | -3 | -4 | -3.2 | 2 | -1.2 | -3.9 | -6.8 | -1.8 | -1.7 | 0.7 | -13.6 | -1.4 | -1.4 | -2.3 | -8.1 | -4.3 | -1.3 | -2.7 | -1.3
|  |  | -0.7 | 2.2 | -1.5 | -3.9 | -1 | 2.4 | -1.3 | -1.9 | 1.6 | -3.5 | 0.3 | -2.2 | -2 | 0.7 | -5.2 | -4 | -2.4 | -0.7 | -4.3 | -7.6 | -6.4 | 0.2 | -0.8 | -5.3 | -5.1 | -8.5 | -3.6 | -5.2 | 1.4 | -8.7 | -8.4 | -5 | -2.5 | -1.7 | -2.9 | -4.2 | -3.2 | 1.7 | -1.4 | -4.8 | -5.9 | -1.9 | -1.6 | 0.8 | -13.4 | -1.8 | -1.5 | -1.5 | -9.1 | -4.5 | -1.6 | -2.9 | -2
|  |  | -0.7 | 2.1 | -1.9 | -3.3 | -1.3 | 2.3 | -1.3 | -2.2 | 1.7 | -3.2 | 0.6 | -2 | -1.8 | 0.8 | -5.6 | -4.2 | -2.6 | -0.5 | -4.8 | -8 | -6.6 | 0.4 | -0.7 | -5.7 | -5.3 | -8.5 | -3.7 | -5.9 | 1.3 | -9.2 | -8.5 | -5.2 | -2.4 | -1.7 | -3.1 | -5.4 | -3.1 | 1.6 | -1.6 | -4.5 | -5.5 | -2.2 | -2.3 | 1.1 | -13.8 | -2.2 | -1.6 | -1.5 | -9.4 | -4.6 | -1.5 | -2.8 | -2.1
|  |  | -0.6 | 1.9 | -2.3 | -2.7 | -1.5 | 2.2 | -1.3 | -2.5 | 1.7 | -2.8 | 0.9 | -1.8 | -1.6 | 0.8 | -6 | -4.4 | -2.9 | -0.3 | -5.4 | -8.4 | -6.8 | 0.6 | -0.5 | -6 | -5.5 | -8.6 | -3.7 | -6.6 | 1.2 | -9.8 | -8.6 | -5.3 | -2.4 | -1.8 | -3.4 | -6.6 | -3.1 | 1.6 | -1.8 | -4.3 | -5 | -2.5 | -3.1 | 1.5 | -14.1 | -2.7 | -1.7 | -1.6 | -9.6 | -4.8 | -1.5 | -2.8 | -2.3
|  |  | -0.6 | 1.8 | -2.7 | -2.1 | -1.8 | 2.1 | -1.3 | -2.8 | 1.8 | -2.5 | 1.2 | -1.6 | -1.4 | 0.9 | -6.4 | -4.6 | -3.1 | -0.1 | -5.9 | -8.8 | -7 | 0.8 | -0.4 | -6.4 | -5.7 | -8.6 | -3.8 | -7.3 | 1.1 | -10.3 | -8.7 | -5.5 | -2.3 | -1.8 | -3.6 | -7.8 | -3 | 1.5 | -2 | -4 | -4.6 | -2.8 | -3.8 | 1.8 | -14.5 | -3.1 | -1.8 | -1.6 | -9.9 | -4.9 | -1.4 | -2.7 | -2.4
|  |  | -0.7 | 2.5 | -2.8 | -2 | -1.5 | 1.7 | -2 | -2.9 | 1.9 | -2.2 | 1.7 | -1.1 | -0.9 | 0.9 | -7.3 | -6.2 | -2.9 | -0.2 | -6.7 | -8.1 | -6.3 | 1.6 | -0.1 | -6.6 | -5.4 | -8.5 | -3.8 | -7.3 | 1 | -10.3 | -9.2 | -5.8 | -2.4 | -1.4 | -4 | -10.4 | -2.4 | 1.7 | -1.8 | -3.9 | -4.5 | -3.2 | -4.1 | 1.5 | -14.1 | -3.6 | -1.7 | -1.5 | -9.4 | -4.7 | -1.4 | -2.5 | -2.7
|  |  | -0.9 | 3.2 | -2.9 | -1.8 | -1.1 | 1.4 | -2.6 | -3 | 1.9 | -1.8 | 2.1 | -0.5 | -0.4 | 0.9 | -8.3 | -7.8 | -2.8 | -0.2 | -7.5 | -7.3 | -5.7 | 2.4 | 0.1 | -6.7 | -5.1 | -8.5 | -3.9 | -7.4 | 0.8 | -10.3 | -9.7 | -6.2 | -2.5 | -0.9 | -4.4 | -12.9 | -1.8 | 1.9 | -1.7 | -3.9 | -4.5 | -3.5 | -4.5 | 1.3 | -13.8 | -4 | -1.7 | -1.5 | -9 | -4.6 | -1.3 | -2.4 | -2.9
|  |  | -1 | 3.9 | -3 | -1.7 | -0.8 | 1 | -3.3 | -3.1 | 2 | -1.5 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.9 | -9.2 | -9.4 | -2.6 | -0.3 | -8.3 | -6.6 | -5 | 3.2 | 0.4 | -6.9 | -4.8 | -8.4 | -3.9 | -7.4 | 0.7 | -10.3 | -10.2 | -6.5 | -2.6 | -0.5 | -4.8 | -15.5 | -1.2 | 2.1 | -1.5 | -3.8 | -4.4 | -3.9 | -4.8 | 1 | -13.4 | -4.5 | -1.6 | -1.4 | -8.5 | -4.4 | -1.3 | -2.2 | -3.2
|  |  | -1.1 | 3.7 | -2.6 | -1.4 | -0.7 | 1 | -3.2 | -3.2 | 2 | -1.1 | 3.1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | -7.9 | -9.7 | -2.5 | -0.4 | -7.4 | -6.4 | -4.5 | 3.5 | 0.8 | -6.2 | -4.1 | -7.9 | -4 | -6.5 | 1.1 | -8.6 | -8.2 | -5.9 | -2.3 | -0.3 | -4.8 | -14.2 | -0.9 | 3.5 | -0.8 | -3.6 | -4 | -3.8 | -4.8 | 1.4 | -11.6 | -4.4 | -1.5 | -1.3 | -7.1 | -3.7 | -1 | -2.1 | -3.3
|  |  | -1.2 | 3.4 | -2.1 | -1.1 | -0.6 | 1 | -3 | -3.4 | 2 | -0.7 | 3.7 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | -6.7 | -10.1 | -2.5 | -0.6 | -6.4 | -6.1 | -4 | 3.7 | 1.1 | -5.4 | -3.3 | -7.3 | -4.1 | -5.5 | 1.5 | -7 | -6.3 | -5.2 | -2 | -0.2 | -4.9 | -12.9 | -0.7 | 4.8 | -0.2 | -3.4 | -3.5 | -3.6 | -4.7 | 1.7 | -9.8 | -4.4 | -1.3 | -1.2 | -5.8 | -2.9 | -0.6 | -2 | -3.3
|  |  | -1.3 | 3.2 | -1.7 | -0.8 | -0.5 | 1 | -2.9 | -3.5 | 2 | -0.3 | 4.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | -5.4 | -10.4 | -2.4 | -0.7 | -5.5 | -5.9 | -3.5 | 4 | 1.5 | -4.7 | -2.6 | -6.8 | -4.2 | -4.6 | 1.9 | -5.3 | -4.3 | -4.6 | -1.7 | 0 | -4.9 | -11.6 | -0.4 | 6.2 | 0.5 | -3.2 | -3.1 | -3.5 | -4.7 | 2.1 | -8 | -4.3 | -1.2 | -1.1 | -4.4 | -2.2 | -0.3 | -1.9 | -3.4
|  |  | -1.3 | 3.2 | -0.8 | -0.5 | -0.2 | 1.4 | -3.2 | -3 | 1.8 | 0 | 4.7 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | -4.7 | -8.5 | -2.3 | -0.9 | -4 | -5.2 | -3.1 | 4.5 | 2.1 | -3.7 | -2 | -5.7 | -4.2 | -4.1 | 2.1 | -4.3 | -3.2 | -3.4 | -1.4 | 0.3 | -4.7 | -9.1 | -0.2 | 5.4 | 0.7 | -3.2 | -2.7 | -3.2 | -4.1 | 2.8 | -6.7 | -4 | -1 | -0.5 | -4 | -1.6 | 0.8 | -1.7 | -3.5
|  |  | -1.2 | 3.1 | 0.2 | -0.1 | 0 | 1.8 | -3.6 | -2.5 | 1.6 | 0.2 | 5.3 | 3 | 2.6 | 2.4 | -4.1 | -6.5 | -2.2 | -1 | -2.6 | -4.6 | -2.6 | 4.9 | 2.6 | -2.8 | -1.4 | -4.7 | -4.3 | -3.6 | 2.2 | -3.2 | -2.1 | -2.3 | -1.2 | 0.5 | -4.5 | -6.7 | 0 | 4.6 | 0.9 | -3.2 | -2.2 | -3 | -3.5 | 3.5 | -5.3 | -3.6 | -0.7 | 0 | -3.7 | -1 | 1.9 | -1.6 | -3.7
|  |  | -1.2 | 3.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 2.2 | -3.9 | -2 | 1.4 | 0.5 | 5.8 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | -3.4 | -4.6 | -2.1 | -1.2 | -1.1 | -3.9 | -2.2 | 5.4 | 3.2 | -1.8 | -0.8 | -3.6 | -4.3 | -3.1 | 2.4 | -2.2 | -1 | -1.1 | -0.9 | 0.8 | -4.3 | -4.2 | 0.2 | 3.8 | 1.1 | -3.2 | -1.8 | -2.7 | -2.9 | 4.2 | -4 | -3.3 | -0.5 | 0.6 | -3.3 | -0.4 | 3 | -1.4 | -3.8
|  |  | -1.1 | 2.9 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 2 | -3.9 | -2.2 | 1.4 | 0.7 | 5.9 | 4.1 | 3.4 | 2.3 | -3.3 | -4.6 | -2.3 | -1.3 | -1.4 | -4.2 | -2.1 | 5.6 | 3.5 | -1.7 | -0.9 | -3.3 | -4.3 | -3 | 2.7 | -2 | -1.2 | -1.2 | -1.1 | 1.2 | -4.6 | -3.7 | 0.4 | 3.9 | 1 | -3.3 | -1.5 | -3.1 | -3.1 | 3.9 | -4.5 | -3.3 | -0.6 | -0.3 | -3 | -0.3 | 2.5 | -1.3 | -4
|  |  | -0.9 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.7 | -3.9 | -2.4 | 1.5 | 0.9 | 6.1 | 4.3 | 3.7 | 1.7 | -3.1 | -4.5 | -2.6 | -1.5 | -1.8 | -4.5 | -2.1 | 5.8 | 3.8 | -1.6 | -0.9 | -3.1 | -4.2 | -2.8 | 2.9 | -1.7 | -1.4 | -1.3 | -1.2 | 1.5 | -4.8 | -3.3 | 0.6 | 3.9 | 1 | -3.5 | -1.2 | -3.6 | -3.3 | 3.7 | -4.9 | -3.4 | -0.6 | -1.1 | -2.8 | -0.1 | 2 | -1.3 | -4.2
|  |  | -0.8 | 2.6 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | -3.9 | -2.6 | 1.5 | 1.1 | 6.2 | 4.6 | 3.9 | 1.2 | -3 | -4.5 | -2.8 | -1.6 | -2.1 | -4.8 | -2 | 6 | 4.1 | -1.5 | -1 | -2.8 | -4.2 | -2.7 | 3.2 | -1.5 | -1.6 | -1.4 | -1.4 | 1.9 | -5.1 | -2.8 | 0.8 | 4 | 0.9 | -3.6 | -0.9 | -4 | -3.5 | 3.4 | -5.4 | -3.4 | -0.7 | -2 | -2.5 | 0 | 1.5 | -1.2 | -4.4
|  |  | -0.9 | 2.4 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | -3.8 | -2.8 | 1.4 | 1 | 6.4 | 4.8 | 4 | 0.5 | -3 | -4.6 | -3 | -1.6 | -2.9 | -5.2 | -2.1 | 6.2 | 4.2 | -1.6 | -1 | -2.7 | -5.2 | -2.7 | 3.3 | -1.8 | -3.1 | -1.5 | -1.5 | 2.1 | -6 | -3.7 | 0.9 | 3.1 | 1 | -4.2 | -1.1 | -4.5 | -5 | 3.1 | -5.8 | -4.2 | -0.4 | -2 | -2.2 | 0 | 1.1 | -1.3 | -5
|  |  | -0.9 | 2.2 | -0.2 | 0.6 | 1 | 1.4 | -3.8 | -3 | 1.4 | 1 | 6.6 | 5 | 4.2 | -0.3 | -3.1 | -4.6 | -3.3 | -1.6 | -3.7 | -5.6 | -2.2 | 6.3 | 4.2 | -1.7 | -1.1 | -2.6 | -6.3 | -2.6 | 3.5 | -2.1 | -4.5 | -1.6 | -1.5 | 2.3 | -6.8 | -4.7 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | -4.9 | -1.2 | -5.1 | -6.4 | 2.9 | -6.2 | -5 | -0.1 | -2.1 | -2 | -0.1 | 0.8 | -1.4 | -5.6
|  |  | -1 | 2 | -0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | -3.7 | -3.2 | 1.3 | 0.9 | 6.8 | 5.2 | 4.3 | -1 | -3.1 | -4.7 | -3.5 | -1.6 | -4.5 | -6 | -2.3 | 6.5 | 4.3 | -1.8 | -1.1 | -2.5 | -7.3 | -2.6 | 3.6 | -2.4 | -6 | -1.7 | -1.6 | 2.5 | -7.7 | -5.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | -5.5 | -1.4 | -5.6 | -7.9 | 2.6 | -6.6 | -5.8 | 0.2 | -2.1 | -1.7 | -0.1 | 0.4 | -1.5 | -6.2
|  |  | -1.1 | 2 | -0.1 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | -3.5 | -3.3 | 1.2 | 1 | 7 | 5.4 | 4.3 | -1.5 | -3.2 | -4.5 | -3.5 | -2 | -4.1 | -6.3 | -2.3 | 6.6 | 4.5 | -1.8 | -1.3 | -3.6 | -8.4 | -2.7 | 3.6 | -2.5 | -5.5 | -1.9 | -1.9 | 2.6 | -7.9 | -5.1 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | -5.2 | -1.5 | -6.7 | -8.7 | 2.7 | -6.5 | -6.2 | 0.4 | -2.3 | -1.4 | 0 | 0.4 | -1.5 | -6.3
|  |  | -1.3 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | -3.3 | -3.3 | 1.1 | 1 | 7.1 | 5.5 | 4.3 | -1.9 | -3.2 | -4.3 | -3.4 | -2.4 | -3.7 | -6.6 | -2.4 | 6.6 | 4.8 | -1.9 | -1.4 | -4.7 | -9.5 | -2.8 | 3.5 | -2.5 | -4.9 | -2 | -2.1 | 2.8 | -8.1 | -4.7 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | -4.9 | -1.7 | -7.9 | -9.5 | 2.8 | -6.5 | -6.6 | 0.6 | -2.5 | -1 | 0.1 | 0.5 | -1.6 | -6.5
|  |  | -1.4 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | -3.1 | -3.4 | 1 | 1.1 | 7.3 | 5.7 | 4.3 | -2.4 | -3.3 | -4.1 | -3.4 | -2.8 | -3.3 | -6.9 | -2.4 | 6.7 | 5 | -1.9 | -1.6 | -5.8 | -10.6 | -2.9 | 3.5 | -2.6 | -4.4 | -2.2 | -2.4 | 2.9 | -8.3 | -4.2 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | -4.6 | -1.8 | -9 | -10.3 | 2.9 | -6.4 | -7 | 0.8 | -2.7 | -0.7 | 0.2 | 0.5 | -1.6 | -6.6
|  |  | -1.7 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | -2.9 | -3.5 | 0.7 | 1.3 | 7.1 | 5.8 | 4.2 | -2.4 | -3.2 | -4.3 | -3.6 | -3.4 | -2.9 | -7 | -2.4 | 6.7 | 5 | -2.1 | -1.7 | -6 | -10.8 | -2.9 | 3.2 | -2.6 | -4.1 | -2.3 | -2.3 | 3.1 | -9.8 | -4 | 2 | 1.8 | 2 | -4.3 | -1.9 | -10.7 | -10.6 | 2.8 | -6.4 | -6.9 | 1 | -2.8 | -0.6 | 0.2 | 0.4 | -1.6 | -6.9
|  |  | -2 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | -2.7 | -3.6 | 0.5 | 1.4 | 7 | 5.9 | 4.2 | -2.4 | -3 | -4.4 | -3.7 | -4.1 | -2.5 | -7.1 | -2.4 | 6.7 | 5.1 | -2.4 | -1.9 | -6.2 | -11.1 | -2.9 | 2.9 | -2.7 | -3.7 | -2.3 | -2.3 | 3.3 | -11.2 | -3.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | -3.9 | -1.9 | -12.3 | -10.8 | 2.8 | -6.3 | -6.7 | 1.1 | -3 | -0.4 | 0.3 | 0.4 | -1.6 | -7.1
|  |  | -2.3 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 2.1 | -2.5 | -3.7 | 0.2 | 1.6 | 6.8 | 6 | 4.1 | -2.4 | -2.9 | -4.6 | -3.9 | -4.7 | -2.1 | -7.2 | -2.4 | 6.7 | 5.1 | -2.6 | -2 | -6.4 | -11.3 | -2.9 | 2.6 | -2.7 | -3.4 | -2.4 | -2.2 | 3.5 | -12.7 | -3.7 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | -3.6 | -2 | -14 | -11.1 | 2.7 | -6.3 | -6.6 | 1.3 | -3.1 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | -1.6 | -7.4
|  |  | -2.4 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 2.1 | -2.6 | -3.9 | 0.2 | 1.7 | 6.6 | 5.9 | 4 | -2.7 | -3 | -4.1 | -3.9 | -5.4 | -1.8 | -7.4 | -2.4 | 6.3 | 5.1 | -2.9 | -2 | -6.5 | -10.9 | -2.8 | 2.6 | -2.7 | -3.4 | -2.4 | -2.3 | 3.6 | -12.7 | -3.5 | 2.5 | 2.9 | 3.5 | -3 | -2.1 | -14.8 | -10.4 | 2.6 | -6.3 | -6 | 1.4 | -3.2 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | -1.7 | -7.2
|  |  | -2.5 | 1.5 | -0.2 | 0.8 | 1.1 | 2 | -2.6 | -4.1 | 0.1 | 1.7 | 6.5 | 5.7 | 4 | -3.1 | -3.1 | -3.7 | -3.8 | -6.1 | -1.5 | -7.7 | -2.4 | 5.8 | 5.1 | -3.2 | -2.1 | -6.7 | -10.6 | -2.8 | 2.6 | -2.8 | -3.3 | -2.5 | -2.5 | 3.6 | -12.7 | -3.2 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | -2.4 | -2.2 | -15.7 | -9.6 | 2.6 | -6.4 | -5.4 | 1.6 | -3.4 | 0.2 | 0 | 0 | -1.7 | -6.9
|  |  | -2.6 | 1.4 | -0.4 | 0.9 | 1.4 | 2 | -2.7 | -4.3 | 0.1 | 1.8 | 6.3 | 5.6 | 3.9 | -3.4 | -3.2 | -3.2 | -3.8 | -6.8 | -1.2 | -7.9 | -2.4 | 5.4 | 5.1 | -3.5 | -2.1 | -6.8 | -10.2 | -2.7 | 2.6 | -2.8 | -3.3 | -2.5 | -2.6 | 3.7 | -12.7 | -3 | 2.7 | 2.9 | 4.3 | -1.8 | -2.3 | -16.5 | -8.9 | 2.5 | -6.4 | -4.8 | 1.7 | -3.5 | 0.4 | -0.2 | -0.1 | -1.8 | -6.7
|  |  | -2.7 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.7 | 1.9 | -3.2 | -4.2 | 0.2 | 1.9 | 6.2 | 5.2 | 3.7 | -3.5 | -3.2 | -3.1 | -3.5 | -6.8 | -1.6 | -8 | -2.2 | 5.6 | 5 | -3.6 | -2.3 | -7.2 | -9.4 | -2.8 | 2.8 | -2.8 | -3.3 | -2.6 | -2.7 | 3.8 | -12.9 | -2.9 | 2.8 | 2.9 | 4.3 | -1.7 | -2.3 | -16.5 | -7.6 | 2.4 | -6.4 | -4.7 | 1.8 | -3.3 | 0.5 | -0.3 | -0.5 | -1.7 | -5.4
|  |  | -2.7 | 1 | -0.1 | 1 | 1.9 | 1.8 | -3.8 | -4.1 | 0.4 | 2 | 6 | 4.9 | 3.6 | -3.7 | -3.3 | -3.1 | -3.2 | -6.8 | -1.9 | -8 | -2 | 5.7 | 4.8 | -3.8 | -2.4 | -7.7 | -8.5 | -2.8 | 3 | -2.7 | -3.2 | -2.8 | -2.7 | 3.9 | -13.1 | -2.7 | 3 | 2.8 | 4.3 | -1.6 | -2.4 | -16.4 | -6.4 | 2.3 | -6.4 | -4.5 | 1.8 | -3.2 | 0.7 | -0.3 | -0.8 | -1.7 | -4.1
|  |  | -2.8 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 2.2 | 1.7 | -4.3 | -4 | 0.5 | 2.1 | 5.9 | 4.5 | 3.4 | -3.8 | -3.3 | -3 | -2.9 | -6.8 | -2.3 | -8.1 | -1.8 | 5.9 | 4.7 | -3.9 | -2.6 | -8.1 | -7.7 | -2.9 | 3.2 | -2.7 | -3.2 | -2.9 | -2.8 | 4 | -13.3 | -2.6 | 3.1 | 2.8 | 4.3 | -1.5 | -2.4 | -16.4 | -5.1 | 2.2 | -6.4 | -4.4 | 1.9 | -3 | 0.8 | -0.4 | -1.2 | -1.6 | -2.8
|  |  | -2.7 | 1 | -0.1 | 1.2 | 2.4 | 2 | -4 | -3.5 | 0.7 | 2.3 | 6 | 4.6 | 3.5 | -4 | -3.2 | -2.6 | -2.5 | -7 | -2.2 | -7.6 | -1.7 | 5.9 | 4.7 | -3.7 | -2.7 | -7.8 | -7 | -2.6 | 3.7 | -2.5 | -2.9 | -2.7 | -2.7 | 4 | -12 | -2.2 | 3.1 | 3.1 | 4.4 | -1.3 | -2.3 | -14.1 | -4.4 | 2.2 | -5.9 | -4 | 2.2 | -2.9 | 0.9 | 0 | -0.7 | -0.9 | -2.8
|  |  | -2.5 | 1.2 | -0.3 | 1.3 | 2.6 | 2.4 | -3.6 | -3.1 | 0.9 | 2.5 | 6.2 | 4.7 | 3.5 | -4.2 | -3.1 | -2.2 | -2 | -7.2 | -2 | -7 | -1.7 | 5.8 | 4.8 | -3.6 | -2.7 | -7.4 | -6.4 | -2.4 | 4.1 | -2.2 | -2.7 | -2.6 | -2.5 | 3.9 | -10.8 | -1.8 | 3.2 | 3.5 | 4.4 | -1.1 | -2.2 | -11.9 | -3.6 | 2.3 | -5.4 | -3.6 | 2.5 | -2.9 | 0.9 | 0.3 | -0.3 | -0.2 | -2.8
|  |  | -2.4 | 1.4 | -0.5 | 1.4 | 2.8 | 2.7 | -3.3 | -2.6 | 1.1 | 2.7 | 6.3 | 4.8 | 3.6 | -4.4 | -3 | -1.8 | -1.6 | -7.4 | -1.9 | -6.5 | -1.6 | 5.8 | 4.8 | -3.4 | -2.8 | -7.1 | -5.7 | -2.1 | 4.6 | -2 | -2.4 | -2.4 | -2.4 | 3.9 | -9.5 | -1.4 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | -0.9 | -2.1 | -9.6 | -2.9 | 2.3 | -4.9 | -3.2 | 2.8 | -2.8 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | -2.8
|  |  | -1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 2.9 | 3.3 | -2.5 | -2.2 | 1.1 | 2.8 | 6.5 | 5 | 3.7 | -4 | -2.9 | -1.3 | -1.2 | -8.3 | -1.5 | -5.6 | -1.3 | 5.9 | 4.9 | -3.2 | -2.6 | -6.1 | -5 | -2.1 | 4.7 | -1.8 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | 3.9 | -8.5 | -0.9 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | -0.9 | -2 | -7.7 | -2.3 | 2.8 | -3.5 | -2.7 | 3 | -2.7 | 1.1 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | -2.6
|  |  | -0.1 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 3 | 4 | -1.6 | -1.9 | 1 | 3 | 6.6 | 5.2 | 3.8 | -3.6 | -2.7 | -0.8 | -0.9 | -9.1 | -1.2 | -4.7 | -0.9 | 5.9 | 5.1 | -2.9 | -2.4 | -5.2 | -4.3 | -2 | 4.8 | -1.6 | -1.8 | -1.9 | -1.9 | 3.9 | -7.4 | -0.3 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | -1 | -1.9 | -5.9 | -1.7 | 3.3 | -2.2 | -2.1 | 3.1 | -2.7 | 1.1 | 3.8 | 0.4 | 1.2 | -2.4
|  |  | 1 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 3.1 | 4.6 | -0.8 | -1.5 | 1 | 3.1 | 6.8 | 5.4 | 3.9 | -3.2 | -2.6 | -0.3 | -0.5 | -10 | -0.8 | -3.8 | -0.6 | 6 | 5.2 | -2.7 | -2.2 | -4.2 | -3.6 | -2 | 4.9 | -1.4 | -1.5 | -1.6 | -1.6 | 3.9 | -6.4 | 0.2 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | -1 | -1.8 | -4 | -1.1 | 3.8 | -0.8 | -1.6 | 3.3 | -2.6 | 1.2 | 5.4 | 0.5 | 1.5 | -2.2
|  |  | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 2.9 | 3.6 | -0.9 | -0.9 | 0.9 | 3 | 6.8 | 5.5 | 3.9 | -3.1 | -2.4 | -0.1 | -0.3 | -11.6 | -0.9 | -5 | -0.7 | 6.1 | 5.3 | -2.5 | -2.4 | -3.8 | -2.9 | -1.8 | 5 | -1.4 | -1.4 | -1.8 | -1.7 | 3.9 | -6 | 0.2 | 3.3 | 3.8 | 4 | -0.9 | -1.9 | -3.7 | -1.3 | 3.3 | -1.4 | -1.6 | 3.3 | -2.7 | 1.3 | 4.1 | 0.6 | 0.4 | -2.5
|  |  | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 2.8 | 2.7 | -0.9 | -0.4 | 0.9 | 2.8 | 6.7 | 5.7 | 3.9 | -2.9 | -2.2 | 0.2 | 0 | -13.1 | -1.1 | -6.2 | -0.7 | 6.3 | 5.3 | -2.2 | -2.6 | -3.4 | -2.3 | -1.7 | 5.2 | -1.4 | -1.2 | -1.9 | -1.9 | 4 | -5.7 | 0.2 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | -0.7 | -2.1 | -3.3 | -1.4 | 2.9 | -2.1 | -1.6 | 3.3 | -2.7 | 1.4 | 2.7 | 0.7 | -0.8 | -2.9
|  |  | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 2.6 | 1.7 | -1 | 0.2 | 0.8 | 2.7 | 6.7 | 5.8 | 3.9 | -2.8 | -2 | 0.4 | 0.2 | -14.7 | -1.2 | -7.4 | -0.8 | 6.4 | 5.4 | -2 | -2.8 | -3 | -1.6 | -1.5 | 5.3 | -1.4 | -1.1 | -2.1 | -2 | 4 | -5.3 | 0.2 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | -2.2 | -3 | -1.6 | 2.4 | -2.7 | -1.6 | 3.3 | -2.8 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | -1.9 | -3.2
|  |  | -0.4 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 2.5 | 0.3 | -1.7 | 0.2 | 0.7 | 2.7 | 6.7 | 5.7 | 3.9 | -2.6 | -2 | 0.5 | -0.2 | -15.2 | -1.5 | -8.3 | -0.7 | 6.4 | 5.3 | -1.9 | -2.7 | -3 | -1.2 | -1.6 | 5.7 | -1.3 | -1.2 | -2.1 | -2.1 | 4 | -4.8 | 0.1 | 3 | 2.7 | 3.7 | -0.8 | -2.4 | -2.6 | -1.7 | 2.4 | -3.4 | -1.7 | 3.1 | -2.9 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | -2 | -3.3
|  |  | -1.2 | 0.7 | -1 | 2 | 2.5 | -1.2 | -2.3 | 0.2 | 0.7 | 2.7 | 6.7 | 5.5 | 4 | -2.3 | -2 | 0.5 | -0.7 | -15.8 | -1.8 | -9.1 | -0.7 | 6.4 | 5.2 | -1.9 | -2.6 | -3.1 | -0.7 | -1.7 | 6 | -1.3 | -1.3 | -2 | -2.3 | 4.1 | -4.3 | -0.1 | 3 | 1.8 | 3.9 | -1 | -2.5 | -2.2 | -1.8 | 2.4 | -4.1 | -1.7 | 3 | -3 | 0.9 | -0.6 | 0.6 | -2.2 | -3.3
|  |  | -2 | 0.4 | -2.2 | 2.4 | 2.4 | -2.6 | -3 | 0.2 | 0.6 | 2.7 | 6.7 | 5.4 | 4 | -2.1 | -2 | 0.6 | -1.1 | -16.3 | -2.1 | -10 | -0.6 | 6.4 | 5.1 | -1.8 | -2.5 | -3.1 | -0.3 | -1.8 | 6.4 | -1.2 | -1.4 | -2 | -2.4 | 4.1 | -3.8 | -0.2 | 3 | 1 | 4.1 | -1.2 | -2.7 | -1.8 | -1.9 | 2.4 | -4.8 | -1.8 | 2.8 | -3.1 | 0.6 | -1.6 | 0.5 | -2.3 | -3.4
|  |  | -2.5 | 0.3 | -2.7 | 1.7 | 2.2 | -2.7 | -3.4 | -0.6 | 0.6 | 2.6 | 6.4 | 5.3 | 4 | -1.9 | -1.9 | 0.6 | -1.1 | -16.6 | -2.5 | -9.8 | -0.8 | 6.4 | 5 | -1.8 | -2.5 | -3.5 | 0 | -1.8 | 6.5 | -1.2 | -1.4 | -1.9 | -2.3 | 4.1 | -2.9 | -0.1 | 3.1 | 0.9 | 4.2 | -1.4 | -2.7 | -1.3 | -2 | 1.9 | -4.9 | -1.8 | 2.9 | -3.1 | 0.3 | -1.5 | 0.9 | -2.4 | -3.3
|  |  | -2.9 | 0.2 | -3.2 | 1.1 | 2 | -2.8 | -3.7 | -1.3 | 0.6 | 2.5 | 6.1 | 5.3 | 4 | -1.7 | -1.9 | 0.6 | -1.1 | -16.9 | -2.9 | -9.7 | -0.9 | 6.5 | 5 | -1.8 | -2.4 | -3.9 | 0.4 | -1.7 | 6.5 | -1.2 | -1.4 | -1.8 | -2.3 | 4 | -2.1 | 0 | 3.3 | 0.9 | 4.2 | -1.6 | -2.6 | -0.9 | -2.1 | 1.5 | -5.1 | -1.7 | 3 | -3.2 | 0.1 | -1.5 | 1.4 | -2.6 | -3.1
|  |  | -3.4 | 0.1 | -3.7 | 0.4 | 1.8 | -2.9 | -4.1 | -2.1 | 0.6 | 2.4 | 5.8 | 5.2 | 4 | -1.5 | -1.8 | 0.6 | -1.1 | -17.2 | -3.3 | -9.5 | -1.1 | 6.5 | 4.9 | -1.8 | -2.4 | -4.3 | 0.7 | -1.7 | 6.6 | -1.2 | -1.4 | -1.7 | -2.2 | 4 | -1.2 | 0.1 | 3.4 | 0.8 | 4.3 | -1.8 | -2.6 | -0.4 | -2.2 | 1 | -5.2 | -1.7 | 3.1 | -3.2 | -0.2 | -1.4 | 1.8 | -2.7 | -3
|  |  | -3.8 | 0.1 | -4 | 0.3 | 1.9 | -3.2 | -4.6 | -1.9 | 0.4 | 2.4 | 5.9 | 5.1 | 3.8 | -2.2 | -1.6 | 0.6 | -1.1 | -15.8 | -3.6 | -11.1 | -1.5 | 6.4 | 5 | -1.7 | -2.5 | -4.1 | 0.6 | -2 | 6.2 | -1.2 | -1.3 | -1.5 | -2.1 | 4 | -0.8 | 0.2 | 3.1 | 0.7 | 4.4 | -1.9 | -2.6 | -0.4 | -2.4 | 0.8 | -6.3 | -1.8 | 3.1 | -3.3 | -0.2 | -0.2 | 1.7 | -3 | -3
|  |  | -4.1 | 0.1 | -4.2 | 0.2 | 2.1 | -3.6 | -5.1 | -1.8 | 0.1 | 2.3 | 5.9 | 4.9 | 3.7 | -2.9 | -1.4 | 0.5 | -1.2 | -14.4 | -3.8 | -12.6 | -2 | 6.2 | 5.1 | -1.7 | -2.5 | -3.8 | 0.6 | -2.2 | 5.9 | -1.1 | -1.1 | -1.4 | -2 | 3.9 | -0.5 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 4.4 | -2.1 | -2.5 | -0.5 | -2.7 | 0.7 | -7.3 | -1.9 | 3 | -3.4 | -0.1 | 1 | 1.5 | -3.3 | -3
|  |  | -4.5 | 0.1 | -4.5 | 0.1 | 2.2 | -3.9 | -5.6 | -1.6 | -0.1 | 2.3 | 6 | 4.8 | 3.5 | -3.6 | -1.2 | 0.5 | -1.2 | -13 | -4.1 | -14.2 | -2.4 | 6.1 | 5.2 | -1.6 | -2.6 | -3.6 | 0.5 | -2.5 | 5.5 | -1.1 | -1 | -1.2 | -1.9 | 3.9 | -0.1 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 4.5 | -2.2 | -2.5 | -0.5 | -2.9 | 0.5 | -8.4 | -2 | 3 | -3.5 | -0.1 | 2.2 | 1.4 | -3.6 | -3
|  |  | -4.6 | -0.2 | -4.8 | 0.2 | 2.2 | -4.1 | -5.5 | -2 | 0 | 2 | 5.8 | 4.7 | 3.5 | -3.8 | -1.3 | 0.4 | -1.9 | -11.6 | -4.2 | -14.7 | -3 | 5.9 | 5.1 | -1.5 | -2.8 | -2.6 | 0.5 | -2.7 | 5.3 | -2.1 | -1 | -1.3 | -1.8 | 3.9 | 0 | 0.4 | 2.4 | 0.3 | 4.4 | -3 | -2.4 | -0.3 | -3.6 | 0.4 | -10 | -2.4 | 3 | -3.6 | -0.2 | 2.3 | 1.4 | -3.7 | -3
|  |  | -4.6 | -0.6 | -5.1 | 0.3 | 2.1 | -4.2 | -5.5 | -2.3 | 0.2 | 1.8 | 5.6 | 4.7 | 3.4 | -4 | -1.5 | 0.4 | -2.7 | -10.3 | -4.4 | -15.2 | -3.5 | 5.8 | 4.9 | -1.5 | -3.1 | -1.6 | 0.4 | -3 | 5 | -3.1 | -0.9 | -1.4 | -1.8 | 3.8 | 0.2 | 0.4 | 2.4 | 0.1 | 4.3 | -3.7 | -2.4 | -0.1 | -4.3 | 0.4 | -11.5 | -2.8 | 3 | -3.6 | -0.2 | 2.3 | 1.4 | -3.8 | -3
|  |  | -4.7 | -0.9 | -5.4 | 0.4 | 2.1 | -4.4 | -5.4 | -2.7 | 0.3 | 1.5 | 5.4 | 4.6 | 3.4 | -4.2 | -1.6 | 0.3 | -3.4 | -8.9 | -4.5 | -15.7 | -4.1 | 5.6 | 4.8 | -1.4 | -3.3 | -0.6 | 0.4 | -3.2 | 4.8 | -4.1 | -0.9 | -1.5 | -1.7 | 3.8 | 0.3 | 0.5 | 2.3 | 0 | 4.2 | -4.5 | -2.3 | 0.1 | -5 | 0.3 | -13.1 | -3.2 | 3 | -3.7 | -0.3 | 2.4 | 1.4 | -3.9 | -3
|  |  | -4.3 | -1 | -5.6 | 0 | 1.9 | -3.9 | -5.1 | -3 | 0.3 | 1.6 | 5.7 | 4.5 | 3.4 | -4.2 | -1.4 | 0.2 | -3.4 | -7.9 | -4.5 | -15.9 | -3.9 | 5.7 | 4.7 | -1.5 | -3 | 0.4 | 0.4 | -3.3 | 4.5 | -4.1 | -1.1 | -1.6 | -1.7 | 3.7 | -0.1 | 0.5 | 2.4 | -0.3 | 3.9 | -4.2 | -2.2 | 0.1 | -6.2 | 0.1 | -13.6 | -3.9 | 2.9 | -3.5 | -0.4 | 1.7 | 1.4 | -3.6 | -3.3
|  |  | -4 | -1 | -5.7 | -0.5 | 1.6 | -3.3 | -4.8 | -3.3 | 0.3 | 1.8 | 5.9 | 4.5 | 3.3 | -4.2 | -1.2 | 0.2 | -3.4 | -6.9 | -4.5 | -16 | -3.8 | 5.8 | 4.6 | -1.6 | -2.8 | 1.3 | 0.3 | -3.5 | 4.3 | -4.2 | -1.4 | -1.7 | -1.6 | 3.7 | -0.6 | 0.4 | 2.4 | -0.7 | 3.6 | -3.8 | -2.1 | 0.2 | -7.3 | 0 | -14.2 | -4.5 | 2.9 | -3.4 | -0.6 | 1.1 | 1.4 | -3.2 | -3.5
|  |  | -3.6 | -1.1 | -5.9 | -0.9 | 1.4 | -2.8 | -4.5 | -3.6 | 0.3 | 1.9 | 6.2 | 4.4 | 3.3 | -4.2 | -1 | 0.1 | -3.4 | -5.9 | -4.5 | -16.2 | -3.6 | 5.9 | 4.5 | -1.7 | -2.5 | 2.3 | 0.3 | -3.6 | 4 | -4.2 | -1.6 | -1.8 | -1.6 | 3.6 | -1 | 0.4 | 2.5 | -1 | 3.3 | -3.5 | -2 | 0.2 | -8.5 | -0.2 | -14.7 | -5.2 | 2.8 | -3.2 | -0.7 | 0.4 | 1.4 | -2.9 | -3.8
|  |  | -3.2 | -1 | -5.4 | -0.8 | 0.9 | -2.6 | -4.2 | -3.3 | 0.2 | 2.4 | 6.2 | 4.6 | 3.5 | -3.7 | -1 | 0.1 | -3 | -6.7 | -4.6 | -14.2 | -3 | 6 | 4.6 | -1.6 | -2.1 | 2.8 | 0.4 | -3.3 | 4.7 | -3.5 | -1.6 | -1.7 | -1.7 | 3.6 | -0.7 | 0.3 | 2.5 | -1 | 3.3 | -3.3 | -1.8 | 0.3 | -7.1 | -0.3 | -13 | -4.5 | 2.8 | -3 | -0.6 | 0.8 | 1.5 | -2.5 | -3.5
|  |  | -2.9 | -0.9 | -4.8 | -0.8 | 0.5 | -2.4 | -4 | -2.9 | 0 | 3 | 6.3 | 4.9 | 3.7 | -3.3 | -1 | 0.2 | -2.7 | -7.6 | -4.6 | -12.2 | -2.3 | 6 | 4.8 | -1.6 | -1.6 | 3.2 | 0.4 | -2.9 | 5.3 | -2.7 | -1.5 | -1.6 | -1.7 | 3.6 | -0.4 | 0.2 | 2.5 | -1 | 3.3 | -3.2 | -1.7 | 0.4 | -5.8 | -0.3 | -11.3 | -3.9 | 2.8 | -2.9 | -0.5 | 1.1 | 1.5 | -2.2 | -3.3
|  |  | -2.5 | -0.8 | -4.3 | -0.7 | 0 | -2.2 | -3.7 | -2.6 | -0.1 | 3.5 | 6.3 | 5.1 | 3.9 | -2.8 | -1 | 0.2 | -2.3 | -8.4 | -4.7 | -10.2 | -1.7 | 6.1 | 4.9 | -1.5 | -1.2 | 3.7 | 0.5 | -2.6 | 6 | -2 | -1.5 | -1.5 | -1.8 | 3.6 | -0.1 | 0.1 | 2.5 | -1 | 3.3 | -3 | -1.5 | 0.5 | -4.4 | -0.4 | -9.6 | -3.2 | 2.8 | -2.7 | -0.4 | 1.5 | 1.6 | -1.8 | -3
|  |  | -1.7 | -1.2 | -3.4 | -0.1 | 0.2 | -1.3 | -3.4 | -2.2 | -0.2 | 3.7 | 6.2 | 5 | 4 | -1.8 | -0.9 | 0.1 | -2.1 | -7.9 | -4.4 | -8.2 | -1.4 | 6 | 5 | -1.4 | -0.7 | 3.8 | 0.7 | -2.1 | 7.2 | -1.7 | -1 | -1.5 | -1.6 | 3.6 | 0 | 1.1 | 2.7 | -1 | 3.6 | -2.5 | -1.3 | 0.8 | -3.2 | -0.6 | -7.1 | -2.9 | 2.9 | -2.7 | -0.4 | 2.6 | 1.7 | -1.7 | -2.2
|  |  | -0.9 | -1.5 | -2.4 | 0.4 | 0.4 | -0.5 | -3.1 | -1.7 | -0.2 | 3.9 | 6.2 | 5 | 4 | -0.8 | -0.7 | 0.1 | -1.8 | -7.4 | -4.1 | -6.1 | -1 | 6 | 5.2 | -1.3 | -0.3 | 4 | 0.8 | -1.5 | 8.4 | -1.3 | -0.5 | -1.5 | -1.3 | 3.7 | 0.2 | 2.2 | 2.8 | -1 | 4 | -2.1 | -1.1 | 1.1 | -2 | -0.7 | -4.7 | -2.7 | 3.1 | -2.7 | -0.3 | 3.8 | 1.7 | -1.7 | -1.3
|  |  | -0.1 | -1.9 | -1.5 | 1 | 0.6 | 0.4 | -2.8 | -1.3 | -0.3 | 4.1 | 6.1 | 4.9 | 4.1 | 0.2 | -0.6 | 0 | -1.6 | -6.9 | -3.8 | -4.1 | -0.7 | 5.9 | 5.3 | -1.2 | 0.2 | 4.1 | 1 | -1 | 9.6 | -1 | 0 | -1.5 | -1.1 | 3.7 | 0.3 | 3.2 | 3 | -1 | 4.3 | -1.6 | -0.9 | 1.4 | -0.8 | -0.9 | -2.2 | -2.4 | 3.2 | -2.7 | -0.3 | 4.9 | 1.8 | -1.6 | -0.5
|  |  | 0.1 | -1.9 | -1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | -2.3 | -1.3 | -0.4 | 3.8 | 6.1 | 4.9 | 4.1 | 0 | -0.9 | -0.5 | -1.5 | -7 | -3.9 | -5.7 | -0.4 | 5.8 | 5.2 | -1.5 | -0.3 | 3.9 | 0.8 | -0.8 | 9 | -0.7 | 0.4 | -1.5 | -1.1 | 3.6 | 0.2 | 2.5 | 2.9 | -1 | 4.1 | -2 | -0.9 | 1.4 | -1.4 | -1.3 | -2.9 | -2.4 | 2.9 | -2.7 | -0.4 | 5.1 | 1.6 | -1.4 | -0.9
|  |  | 0.2 | -1.8 | -1.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | -1.9 | -1.3 | -0.6 | 3.4 | 6.1 | 4.8 | 4.1 | -0.1 | -1.2 | -1.1 | -1.4 | -7.1 | -3.9 | -7.3 | -0.1 | 5.6 | 5 | -1.8 | -0.7 | 3.8 | 0.5 | -0.5 | 8.3 | -0.3 | 0.7 | -1.5 | -1.2 | 3.4 | 0.2 | 1.9 | 2.7 | -0.9 | 3.8 | -2.4 | -1 | 1.3 | -2.1 | -1.6 | -3.5 | -2.5 | 2.6 | -2.6 | -0.4 | 5.4 | 1.5 | -1.2 | -1.3
|  |  | 0.4 | -1.8 | -1.6 | 1.7 | 0.8 | -0.1 | -1.4 | -1.3 | -0.7 | 3.1 | 6.1 | 4.8 | 4.1 | -0.3 | -1.5 | -1.6 | -1.3 | -7.2 | -4 | -8.9 | 0.2 | 5.5 | 4.9 | -2.1 | -1.2 | 3.6 | 0.3 | -0.3 | 7.7 | 0 | 1.1 | -1.5 | -1.2 | 3.3 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | -0.9 | 3.6 | -2.8 | -1 | 1.3 | -2.7 | -2 | -4.2 | -2.5 | 2.3 | -2.6 | -0.5 | 5.6 | 1.3 | -1 | -1.7
|  |  | 0.4 | -1.9 | -2.7 | 1.8 | 0.9 | -0.6 | -0.9 | -1.6 | -0.7 | 2.6 | 5.7 | 4.7 | 4.1 | -0.4 | -1.3 | -1.7 | -1.4 | -6.8 | -4.6 | -10.7 | 0.4 | 5.1 | 4.8 | -1.7 | -1.4 | 3 | 0.2 | -0.1 | 7.3 | 0.1 | 1.1 | -1.3 | -1.3 | 3.4 | 0.2 | -1.5 | 2.5 | -1.1 | 3.5 | -2.8 | -1.4 | 1.1 | -4.3 | -2.3 | -5.5 | -3.3 | 2.2 | -2.5 | -0.6 | 5.8 | 1.5 | -1.1 | -2.2
|  |  | 0.4 | -2.1 | -3.7 | 2 | 1.1 | -1 | -0.4 | -1.9 | -0.6 | 2.2 | 5.4 | 4.5 | 4.1 | -0.4 | -1 | -1.8 | -1.5 | -6.4 | -5.1 | -12.6 | 0.6 | 4.8 | 4.6 | -1.4 | -1.6 | 2.3 | 0 | 0 | 6.9 | 0.3 | 1 | -1.2 | -1.3 | 3.6 | 0.2 | -4.3 | 2.5 | -1.3 | 3.4 | -2.8 | -1.9 | 0.9 | -5.8 | -2.5 | -6.9 | -4.2 | 2.2 | -2.3 | -0.6 | 5.9 | 1.8 | -1.3 | -2.8
|  |  | 0.4 | -2.2 | -4.8 | 2.1 | 1.2 | -1.5 | 0.1 | -2.2 | -0.6 | 1.7 | 5 | 4.4 | 4.1 | -0.5 | -0.8 | -1.9 | -1.6 | -6 | -5.7 | -14.4 | 0.8 | 4.4 | 4.5 | -1 | -1.8 | 1.7 | -0.1 | 0.2 | 6.5 | 0.4 | 1 | -1 | -1.4 | 3.7 | 0.3 | -7 | 2.4 | -1.5 | 3.3 | -2.8 | -2.3 | 0.7 | -7.4 | -2.8 | -8.2 | -5 | 2.1 | -2.2 | -0.7 | 6.1 | 2 | -1.4 | -3.3
|  |  | 0.6 | -2.4 | -5.3 | 2.2 | 1.3 | -1.7 | 0.4 | -2 | -0.7 | 1.6 | 4.9 | 4.3 | 3.8 | -0.6 | -0.4 | -3.7 | -1.5 | -6.4 | -5.2 | -15.1 | 1.3 | 4.3 | 4.2 | -0.7 | -1.4 | 1 | -0.1 | 0.5 | 6.4 | 0.6 | 1.2 | -0.7 | -1.3 | 3.5 | -0.2 | -7.5 | 2.3 | -1.8 | 3.2 | -2.9 | -2.5 | 0.7 | -8.3 | -2.9 | -9 | -5.5 | 2.2 | -2.3 | -0.7 | 6.8 | 2.1 | -1.1 | -3.8
|  |  | 0.7 | -2.5 | -5.8 | 2.3 | 1.3 | -1.9 | 0.7 | -1.7 | -0.7 | 1.6 | 4.9 | 4.1 | 3.5 | -0.7 | -0.1 | -5.4 | -1.3 | -6.8 | -4.6 | -15.8 | 1.9 | 4.3 | 3.9 | -0.3 | -0.9 | 0.3 | -0.2 | 0.9 | 6.4 | 0.8 | 1.3 | -0.4 | -1.3 | 3.3 | -0.6 | -8.1 | 2.3 | -2.2 | 3.2 | -2.9 | -2.7 | 0.6 | -9.1 | -3.1 | -9.9 | -5.9 | 2.3 | -2.5 | -0.6 | 7.4 | 2.3 | -0.9 | -4.3
|  |  | 0.9 | -2.7 | -6.3 | 2.4 | 1.4 | -2.1 | 1 | -1.5 | -0.8 | 1.5 | 4.8 | 4 | 3.2 | -0.8 | 0.3 | -7.2 | -1.2 | -7.2 | -4.1 | -16.5 | 2.4 | 4.2 | 3.6 | 0 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | 1.2 | 6.3 | 1 | 1.5 | -0.1 | -1.2 | 3.1 | -1.1 | -8.6 | 2.2 | -2.5 | 3.1 | -3 | -2.9 | 0.6 | -10 | -3.2 | -10.7 | -6.4 | 2.4 | -2.6 | -0.6 | 8.1 | 2.4 | -0.6 | -4.8
|  |  | 0.9 | -3.6 | -6.8 | 2.3 | 1.4 | -2.5 | 0.8 | -1.6 | -0.9 | 1.4 | 4.9 | 3.9 | 3.4 | -1 | 0.6 | -6.9 | -1.3 | -7.2 | -3.7 | -16.7 | 2.8 | 4.3 | 3.5 | 0.4 | -0.2 | -0.5 | -0.4 | 1.6 | 6.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | -1.1 | 3 | -1.8 | -8.3 | 2.1 | -2.7 | 3.1 | -3.1 | -2.6 | 0.5 | -10.5 | -3.2 | -11.3 | -6.7 | 2.4 | -2.2 | -0.7 | 7.8 | 2.4 | -0.5 | -4.4
|  |  | 1 | -4.4 | -7.2 | 2.1 | 1.4 | -2.9 | 0.5 | -1.8 | -0.9 | 1.2 | 5.1 | 3.8 | 3.5 | -1.1 | 0.9 | -6.7 | -1.5 | -7.3 | -3.3 | -17 | 3.3 | 4.5 | 3.5 | 0.7 | 0.2 | -0.7 | -0.5 | 2 | 6.2 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | -0.9 | 2.9 | -2.4 | -8.1 | 2.1 | -2.8 | 3.1 | -3.3 | -2.4 | 0.4 | -10.9 | -3.3 | -12 | -7.1 | 2.4 | -1.7 | -0.7 | 7.6 | 2.4 | -0.4 | -4
|  |  | 1 | -5.3 | -7.7 | 2 | 1.4 | -3.3 | 0.3 | -1.9 | -1 | 1.1 | 5.2 | 3.7 | 3.7 | -1.3 | 1.2 | -6.4 | -1.6 | -7.3 | -2.9 | -17.2 | 3.7 | 4.6 | 3.4 | 1.1 | 0.5 | -0.8 | -0.7 | 2.4 | 6.1 | 2 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | 2.8 | -3.1 | -7.8 | 2 | -3 | 3.1 | -3.4 | -2.1 | 0.3 | -11.4 | -3.3 | -12.6 | -7.4 | 2.4 | -1.3 | -0.8 | 7.3 | 2.4 | -0.3 | -3.6
|  |  | 0.9 | -6 | -7.9 | 1.9 | 1.3 | -3.4 | 0.4 | -2 | -1.1 | 1 | 5 | 3.6 | 3.8 | -1.7 | 1.9 | -6.1 | -2 | -7.1 | -2.8 | -17 | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 1.4 | 1.1 | -0.5 | -1.4 | 2.6 | 6.2 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | -0.4 | 2.9 | -4.2 | -6.4 | 1.9 | -3 | 3 | -3.7 | -2 | 0.1 | -12.2 | -3.3 | -13.1 | -7.3 | 2.3 | -1.4 | -0.9 | 7 | 2.2 | -0.2 | -4
|  |  | 0.9 | -6.6 | -8.1 | 1.9 | 1.3 | -3.4 | 0.5 | -2.1 | -1.1 | 0.8 | 4.8 | 3.6 | 3.9 | -2 | 2.5 | -5.8 | -2.3 | -6.8 | -2.6 | -16.9 | 3.9 | 4.8 | 3.7 | 1.8 | 1.7 | -0.1 | -2 | 2.9 | 6.3 | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 0 | 3 | -5.2 | -5 | 1.9 | -2.9 | 3 | -3.9 | -1.8 | -0.2 | -13 | -3.4 | -13.7 | -7.3 | 2.1 | -1.4 | -1.1 | 6.7 | 2 | 0 | -4.4
|  |  | 0.8 | -7.3 | -8.3 | 1.8 | 1.2 | -3.5 | 0.6 | -2.2 | -1.2 | 0.7 | 4.6 | 3.5 | 4 | -2.4 | 3.2 | -5.5 | -2.7 | -6.6 | -2.5 | -16.7 | 4 | 4.9 | 3.9 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | -2.7 | 3.1 | 6.4 | 3.2 | 2.8 | 1.9 | 0.4 | 3.1 | -6.3 | -3.6 | 1.8 | -2.9 | 2.9 | -4.2 | -1.7 | -0.4 | -13.8 | -3.4 | -14.2 | -7.2 | 2 | -1.5 | -1.2 | 6.4 | 1.8 | 0.1 | -4.8
|  |  | 0.8 | -6.5 | -8.7 | 1.6 | 0.8 | -3.7 | 0.8 | -2.4 | -1.6 | 0.6 | 4.4 | 3.1 | 2.7 | -2.9 | 3.5 | -5.8 | -2.9 | -5.5 | -2.2 | -16.3 | 4.3 | 4.5 | 3.4 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | -3.7 | 3.4 | 6.7 | 3.5 | 3 | 2.2 | 0.8 | 2.2 | -6.7 | -4.5 | 2.2 | -2.9 | 3.2 | -4.7 | -1.6 | -0.5 | -13.6 | -3.8 | -13.9 | -7.3 | 2 | -1.3 | -1.3 | 6.3 | 1.9 | 0 | -4.9
|  |  | 0.9 | -5.8 | -9 | 1.4 | 0.5 | -4 | 0.9 | -2.5 | -2 | 0.5 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | -3.3 | 3.7 | -6.1 | -3 | -4.4 | -2 | -16 | 4.6 | 4.1 | 3 | 3 | 2.8 | 0.3 | -4.6 | 3.6 | 7 | 3.7 | 3.2 | 2.5 | 1.2 | 1.4 | -7.1 | -5.5 | 2.6 | -2.8 | 3.4 | -5.1 | -1.6 | -0.7 | -13.5 | -4.2 | -13.7 | -7.3 | 2 | -1 | -1.3 | 6.1 | 1.9 | -0.1 | -5.1
|  |  | 0.9 | -5 | -9.4 | 1.2 | 0.1 | -4.2 | 1.1 | -2.7 | -2.4 | 0.4 | 4 | 2.4 | 0.1 | -3.8 | 4 | -6.4 | -3.2 | -3.3 | -1.7 | -15.6 | 4.9 | 3.7 | 2.5 | 3.4 | 3.1 | 0.3 | -5.6 | 3.9 | 7.3 | 4 | 3.4 | 2.8 | 1.6 | 0.5 | -7.5 | -6.4 | 3 | -2.8 | 3.7 | -5.6 | -1.5 | -0.8 | -13.3 | -4.6 | -13.4 | -7.4 | 2 | -0.8 | -1.4 | 6 | 2 | -0.2 | -5.2
|  |  | 0.8 | -4.1 | -8.6 | 1.3 | 0 | -3.3 | 1.2 | -2.7 | -2.6 | 0.6 | 3.8 | 2.3 | 0.3 | -3 | 4.4 | -5.9 | -3 | -2.8 | -1.7 | -14.7 | 5.2 | 3.6 | 2.3 | 3.6 | 3.3 | 0.9 | -5.7 | 4.1 | 7.7 | 4.3 | 3.7 | 3.1 | 2.1 | 0.4 | -6.7 | -5.9 | 2.7 | -2.6 | 3.6 | -4.9 | -0.9 | -1.1 | -11.3 | -4.3 | -12.2 | -6.9 | 1.3 | -0.4 | -2 | 5.2 | 2.5 | -0.1 | -5.1
|  |  | 0.6 | -3.2 | -7.7 | 1.3 | -0.1 | -2.4 | 1.3 | -2.8 | -2.7 | 0.9 | 3.7 | 2.3 | 0.5 | -2.3 | 4.8 | -5.4 | -2.8 | -2.3 | -1.7 | -13.7 | 5.4 | 3.5 | 2.2 | 3.8 | 3.6 | 1.6 | -5.8 | 4.4 | 8 | 4.6 | 4 | 3.3 | 2.6 | 0.4 | -5.9 | -5.4 | 2.5 | -2.5 | 3.4 | -4.3 | -0.3 | -1.5 | -9.4 | -4 | -11.1 | -6.3 | 0.7 | 0 | -2.5 | 4.5 | 2.9 | 0 | -4.9
|  |  | 0.5 | -2.3 | -6.9 | 1.4 | -0.2 | -1.5 | 1.4 | -2.8 | -2.9 | 1.1 | 3.5 | 2.2 | 0.7 | -1.5 | 5.2 | -4.9 | -2.6 | -1.8 | -1.7 | -12.8 | 5.7 | 3.4 | 2 | 4 | 3.8 | 2.2 | -5.9 | 4.6 | 8.4 | 4.9 | 4.3 | 3.6 | 3.1 | 0.3 | -5.1 | -4.9 | 2.2 | -2.3 | 3.3 | -3.6 | 0.3 | -1.8 | -7.4 | -3.7 | -9.9 | -5.8 | 0 | 0.4 | -3.1 | 3.7 | 3.4 | 0.1 | -4.8
|  |  | 0.5 | -2 | -4.9 | 2 | -0.1 | -0.2 | 1.4 | -2.5 | -2.8 | 1.6 | 3.8 | 2.4 | 0.8 | -0.3 | 5.6 | -4.3 | -2.4 | -3.4 | -1.1 | -10.6 | 6.1 | 3.9 | 2.4 | 4.5 | 4.1 | 2.8 | -6 | 4.8 | 9.4 | 5.1 | 4.5 | 3.8 | 3.4 | 0.4 | -5 | -1.9 | 2.1 | -2.4 | 3 | -3 | 0.6 | -1.7 | -6.9 | -3.3 | -8.2 | -5.4 | 0 | 0.6 | -3.6 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | -3.1
|  |  | 0.6 | -1.6 | -2.8 | 2.6 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | -2.2 | -2.8 | 2.2 | 4.1 | 2.6 | 0.8 | 1 | 6.1 | -3.6 | -2.1 | -4.9 | -0.4 | -8.4 | 6.6 | 4.3 | 2.8 | 5 | 4.3 | 3.5 | -6 | 5.1 | 10.4 | 5.4 | 4.7 | 4.1 | 3.8 | 0.5 | -4.9 | 1.1 | 1.9 | -2.4 | 2.8 | -2.4 | 1 | -1.7 | -6.5 | -2.9 | -6.6 | -5 | -0.1 | 0.8 | -4 | 4.8 | 5.1 | 0.3 | -1.3
|  |  | 0.6 | -1.3 | -0.8 | 3.2 | 0.2 | 2.5 | 1.5 | -1.9 | -2.7 | 2.7 | 4.4 | 2.8 | 0.9 | 2.2 | 6.5 | -3 | -1.9 | -6.5 | 0.2 | -6.2 | 7 | 4.8 | 3.2 | 5.5 | 4.6 | 4.1 | -6.1 | 5.3 | 11.4 | 5.6 | 4.9 | 4.3 | 4.1 | 0.6 | -4.8 | 4.1 | 1.8 | -2.5 | 2.5 | -1.8 | 1.3 | -1.6 | -6 | -2.5 | -4.9 | -4.6 | -0.1 | 1 | -4.5 | 5.4 | 6 | 0.4 | 0.4
|  |  | 0.5 | -1.4 | -0.7 | 2.8 | 0.4 | 2.2 | 1.4 | -2.6 | -2.8 | 2.3 | 4.1 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | 5.8 | -3 | -2.5 | -7.8 | -0.4 | -6.3 | 7.1 | 4.5 | 2.9 | 5.3 | 4.5 | 4 | -6.3 | 5.4 | 10.1 | 5.7 | 5.1 | 4.4 | 4.2 | 0.5 | -5.1 | 2.9 | 1.6 | -2.7 | 2.2 | -1.8 | 2.1 | -1.6 | -5.8 | -2.9 | -5 | -4.7 | -0.4 | 1.5 | -4.8 | 4.6 | 5.7 | 0.2 | 0
|  |  | 0.4 | -1.6 | -0.6 | 2.5 | 0.6 | 2 | 1.4 | -3.3 | -2.9 | 1.9 | 3.7 | 2.1 | 0.6 | 1.3 | 5.1 | -2.9 | -3 | -9.1 | -1.1 | -6.5 | 7.1 | 4.3 | 2.7 | 5.1 | 4.4 | 3.9 | -6.5 | 5.6 | 8.9 | 5.7 | 5.2 | 4.5 | 4.4 | 0.4 | -5.5 | 1.8 | 1.4 | -2.9 | 2 | -1.8 | 2.9 | -1.6 | -5.6 | -3.4 | -5 | -4.9 | -0.7 | 2.1 | -5 | 3.8 | 5.5 | 0.1 | -0.5
|  |  | 0.3 | -1.7 | -0.5 | 2.1 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | -4 | -3 | 1.5 | 3.4 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 4.4 | -2.9 | -3.6 | -10.4 | -1.7 | -6.6 | 7.2 | 4 | 2.4 | 4.9 | 4.3 | 3.8 | -6.7 | 5.7 | 7.6 | 5.8 | 5.4 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | -5.8 | 0.6 | 1.2 | -3.1 | 1.7 | -1.8 | 3.7 | -1.6 | -5.4 | -3.8 | -5.1 | -5 | -1 | 2.6 | -5.3 | 3 | 5.2 | -0.1 | -0.9
|  |  | 0.3 | -1.4 | -1.2 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 1 | -4.8 | -3 | 1.2 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 3.5 | -4.3 | -3.9 | -10.2 | -2.6 | -7 | 7.1 | 3.2 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | -6.2 | 5.8 | 6.5 | 6.1 | 5.7 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | -5.6 | -1.7 | 0.8 | -3.3 | 1.5 | -1.7 | 3.8 | -2.5 | -6.6 | -3.9 | -6.3 | -5.9 | -1.2 | 2.8 | -5.2 | 2.8 | 4.6 | 0.2 | -1.1
|  |  | 0.2 | -1 | -1.8 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | -5.5 | -3 | 1 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | 2.7 | -5.8 | -4.3 | -10.1 | -3.5 | -7.4 | 6.9 | 2.3 | 0.7 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | -5.8 | 6 | 5.3 | 6.3 | 5.9 | 4.5 | 4.2 | 0 | -5.4 | -4.1 | 0.3 | -3.5 | 1.3 | -1.6 | 3.9 | -3.5 | -7.8 | -4.1 | -7.5 | -6.7 | -1.3 | 3 | -5 | 2.5 | 4 | 0.5 | -1.4
|  |  | 0.2 | -0.7 | -2.5 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.3 | -6.3 | -3 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | -0.1 | -1 | 1.8 | -7.2 | -4.6 | -9.9 | -4.4 | -7.8 | 6.8 | 1.5 | -0.1 | 0.8 | 1.8 | 3 | -5.3 | 6.1 | 4.2 | 6.6 | 6.2 | 4.4 | 4.1 | -0.2 | -5.2 | -6.4 | -0.1 | -3.7 | 1.1 | -1.5 | 4 | -4.4 | -9 | -4.2 | -8.7 | -7.6 | -1.5 | 3.2 | -4.9 | 2.3 | 3.4 | 0.8 | -1.6
|  |  | 0.2 | -0.7 | -3.8 | 0.9 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | -6.5 | -2.9 | 0.6 | 0.8 | -0.2 | -0.2 | -1.1 | 1.7 | -7 | -4.6 | -10.7 | -5.3 | -7.7 | 6.3 | 1.1 | -0.5 | 0.9 | 1.7 | 2.9 | -5.2 | 6 | 2.9 | 5.5 | 5.1 | 3.3 | 3 | -0.4 | -5.2 | -5.2 | -0.1 | -4.2 | 0.8 | -1.6 | 3 | -5.3 | -10.2 | -4.3 | -9.5 | -7.3 | -1.8 | 2.1 | -5.2 | 2.2 | 3.7 | 0.8 | -1.5
|  |  | 0.2 | -0.8 | -5.2 | 0.7 | -0.5 | -0.2 | 0.6 | -6.7 | -2.7 | 0.4 | 0.4 | -0.6 | -0.4 | -1.1 | 1.7 | -6.9 | -4.7 | -11.5 | -6.1 | -7.5 | 5.7 | 0.7 | -1 | 0.9 | 1.6 | 2.8 | -5.2 | 5.9 | 1.7 | 4.3 | 4.1 | 2.3 | 1.8 | -0.5 | -5.1 | -4 | -0.2 | -4.6 | 0.6 | -1.6 | 2 | -6.2 | -11.5 | -4.5 | -10.2 | -7.1 | -2.2 | 1.1 | -5.4 | 2 | 3.9 | 0.8 | -1.3
|  |  | 0.2 | -0.8 | -6.5 | 0.5 | -0.8 | -0.8 | 0.7 | -6.9 | -2.6 | 0.3 | 0 | -0.9 | -0.5 | -1.2 | 1.6 | -6.7 | -4.7 | -12.3 | -7 | -7.4 | 5.2 | 0.3 | -1.4 | 1 | 1.5 | 2.7 | -5.1 | 5.8 | 0.4 | 3.2 | 3 | 1.2 | 0.7 | -0.7 | -5.1 | -2.8 | -0.2 | -5.1 | 0.3 | -1.7 | 1 | -7.1 | -12.7 | -4.6 | -11 | -6.8 | -2.5 | 0 | -5.7 | 1.9 | 4.2 | 0.8 | -1.2
|  |  | 0.4 | -1.2 | -7.1 | 0.4 | -1.6 | -1.3 | 0.7 | -6.5 | -2.8 | 0.2 | -0.2 | -1 | -0.6 | -1.5 | 1.4 | -6.4 | -4.6 | -12.4 | -6.9 | -8.3 | 5.2 | 0.3 | -1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | -5.2 | 5.5 | 0 | 3.6 | 3.4 | 1.5 | 1 | -0.9 | -5.3 | -1.5 | -0.3 | -5.4 | 0.2 | -1.4 | 1 | -7.4 | -13 | -4.9 | -11 | -7.1 | -2.5 | 0 | -5.8 | 2 | 3.7 | 1.4 | -1.3
|  |  | 0.7 | -1.6 | -7.6 | 0.3 | -2.4 | -1.9 | 0.6 | -6.2 | -3 | 0.1 | -0.4 | -1 | -0.7 | -1.9 | 1.2 | -6.1 | -4.6 | -12.4 | -6.7 | -9.3 | 5.3 | 0.2 | -1.3 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | -5.2 | 5.3 | -0.4 | 3.9 | 3.7 | 1.8 | 1.2 | -1.2 | -5.5 | -0.1 | -0.5 | -5.6 | 0 | -1 | 1 | -7.7 | -13.4 | -5.3 | -10.9 | -7.4 | -2.4 | 0 | -6 | 2.2 | 3.3 | 1.9 | -1.5
|  |  | 0.9 | -2 | -8.2 | 0.2 | -3.2 | -2.4 | 0.6 | -5.8 | -3.2 | 0 | -0.6 | -1.1 | -0.8 | -2.2 | 1 | -5.8 | -4.5 | -12.5 | -6.6 | -10.2 | 5.3 | 0.2 | -1.2 | 2 | 1 | 1.5 | -5.3 | 5 | -0.8 | 4.3 | 4.1 | 2.1 | 1.5 | -1.4 | -5.7 | 1.2 | -0.6 | -5.9 | -0.1 | -0.7 | 1 | -8 | -13.7 | -5.6 | -10.9 | -7.7 | -2.4 | 0 | -6.1 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | -1.6
|  |  | 0.9 | -2.3 | -8.5 | -0.3 | -3.3 | -2.7 | 0.6 | -5.6 | -3.2 | -0.2 | -0.3 | -1 | -0.9 | -2.6 | 1.1 | -6.2 | -4.4 | -11.9 | -7.8 | -10.8 | 5 | 0.5 | -1.3 | 1.7 | 0.7 | 1.4 | -5.6 | 4.7 | -1 | 4 | 4.1 | 1.9 | 1.2 | -1.5 | -6.6 | 1.4 | -0.9 | -6 | -0.5 | -0.9 | 1.1 | -8.1 | -13.4 | -5.5 | -11.7 | -7.9 | -2.7 | 0 | -6 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | -1.7
|  |  | 1 | -2.7 | -8.7 | -0.8 | -3.4 | -2.9 | 0.6 | -5.4 | -3.3 | -0.3 | -0.1 | -0.9 | -1 | -3 | 1.1 | -6.5 | -4.2 | -11.4 | -8.9 | -11.4 | 4.8 | 0.9 | -1.4 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | -5.8 | 4.5 | -1.1 | 3.8 | 4.2 | 1.7 | 0.9 | -1.7 | -7.4 | 1.7 | -1.2 | -6 | -0.9 | -1.1 | 1.1 | -8.2 | -13 | -5.5 | -12.5 | -8 | -2.9 | 0 | -6 | 3 | 2.4 | 1.6 | -1.7
|  |  | 1 | -3 | -9 | -1.3 | -3.5 | -3.2 | 0.6 | -5.2 | -3.3 | -0.5 | 0.2 | -0.8 | -1.1 | -3.4 | 1.2 | -6.9 | -4.1 | -10.8 | -10.1 | -12 | 4.5 | 1.2 | -1.5 | 1 | 0 | 1.3 | -6.1 | 4.2 | -1.3 | 3.5 | 4.2 | 1.5 | 0.6 | -1.8 | -8.3 | 1.9 | -1.5 | -6.1 | -1.3 | -1.3 | 1.2 | -8.3 | -12.7 | -5.4 | -13.3 | -8.2 | -3.2 | 0 | -5.9 | 3.4 | 2.2 | 1.2 | -1.8
|  |  | 0.9 | -3.1 | -8.9 | -1.7 | -3.3 | -3.6 | 0.6 | -5.1 | -3.3 | -0.4 | 0.7 | -0.7 | -1.2 | -3.5 | 1.2 | -7.2 | -4.2 | -9.8 | -10.1 | -12.4 | 4.4 | 1.5 | -1.3 | 0.7 | 0 | 1.3 | -6.3 | 3.4 | -1.2 | 3.5 | 4.1 | 1.4 | 0.5 | -1.9 | -8.8 | 2.2 | -1.3 | -7.2 | -1.2 | -1.4 | 1 | -8.4 | -12.6 | -5.4 | -13.4 | -9.1 | -3.3 | -0.2 | -5.9 | 3.7 | 2.2 | 1.4 | -1.7
|  |  | 0.8 | -3.1 | -8.9 | -2.2 | -3.2 | -4 | 0.7 | -5.1 | -3.2 | -0.4 | 1.1 | -0.5 | -1.3 | -3.5 | 1.2 | -7.4 | -4.2 | -8.9 | -10.1 | -12.8 | 4.2 | 1.9 | -1 | 0.5 | -0.1 | 1.2 | -6.6 | 2.5 | -1.2 | 3.5 | 4.1 | 1.2 | 0.3 | -2 | -9.3 | 2.5 | -1.1 | -8.4 | -1 | -1.5 | 0.9 | -8.5 | -12.4 | -5.4 | -13.4 | -10 | -3.3 | -0.4 | -6 | 3.9 | 2.2 | 1.6 | -1.7
|  |  | 0.7 | -3.2 | -8.8 | -2.6 | -3 | -4.4 | 0.7 | -5 | -3.2 | -0.3 | 1.6 | -0.4 | -1.4 | -3.6 | 1.2 | -7.7 | -4.3 | -7.9 | -10.1 | -13.2 | 4.1 | 2.2 | -0.8 | 0.2 | -0.1 | 1.2 | -6.8 | 1.7 | -1.1 | 3.5 | 4 | 1.1 | 0.2 | -2.1 | -9.8 | 2.8 | -0.9 | -9.5 | -0.9 | -1.6 | 0.7 | -8.6 | -12.3 | -5.4 | -13.5 | -10.9 | -3.4 | -0.6 | -6 | 4.2 | 2.2 | 1.8 | -1.6
|  |  | 0.8 | -2.9 | -7.8 | -1.7 | -2.6 | -3.6 | 0.7 | -4.7 | -3.3 | -0.2 | 1.8 | -0.1 | -1.2 | -3.5 | 1.2 | -7.4 | -4.6 | -6.9 | -8.2 | -12.1 | 4.1 | 2.4 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | -7 | 1.5 | -0.7 | 3.5 | 3.6 | 1.3 | 0.5 | -1.8 | -9.2 | 2.4 | -0.6 | -8.8 | -0.7 | -1.7 | 0.8 | -7.9 | -9.9 | -5.3 | -12.3 | -9.7 | -2.7 | -0.3 | -5.8 | 3.8 | 3.2 | 2.1 | -1.1
|  |  | 0.8 | -2.7 | -6.7 | -0.8 | -2.2 | -2.9 | 0.8 | -4.5 | -3.4 | -0.2 | 2 | 0.2 | -1 | -3.5 | 1.3 | -7.1 | -4.8 | -5.9 | -6.4 | -11 | 4.1 | 2.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | -7.1 | 1.4 | -0.3 | 3.4 | 3.2 | 1.4 | 0.9 | -1.5 | -8.7 | 2.1 | -0.3 | -8 | -0.4 | -1.7 | 0.8 | -7.3 | -7.6 | -5.3 | -11 | -8.5 | -2.1 | 0.1 | -5.5 | 3.3 | 4.1 | 2.5 | -0.7
|  |  | 0.9 | -2.4 | -5.7 | 0.1 | -1.8 | -2.1 | 0.8 | -4.2 | -3.5 | -0.1 | 2.2 | 0.5 | -0.8 | -3.4 | 1.3 | -6.8 | -5.1 | -4.9 | -4.5 | -9.9 | 4.1 | 2.7 | 0.4 | 1 | 0.6 | 1.2 | -7.3 | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | -1.2 | -8.1 | 1.7 | 0 | -7.3 | -0.2 | -1.8 | 0.9 | -6.6 | -5.2 | -5.2 | -9.8 | -7.3 | -1.4 | 0.4 | -5.3 | 2.9 | 5.1 | 2.8 | -0.2
|  |  | 0.9 | -2.2 | -3.1 | 1.1 | -1.3 | 0.6 | 1.4 | -4.2 | -3.3 | 0.5 | 2.7 | 0.9 | -0.2 | -2.5 | 1.6 | -6.3 | -4.9 | -3.9 | -2.3 | -8.3 | 4 | 3.2 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | -7 | 1.8 | 1.4 | 3.3 | 2.9 | 1.6 | 1.2 | -0.9 | -7.9 | 2.3 | 0.2 | -6.3 | -0.1 | -1.1 | 1.1 | -5.9 | -3 | -4.7 | -6.8 | -6.4 | -1.3 | 0.2 | -4.6 | 3.5 | 5.8 | 2.8 | 0.5
|  |  | 0.9 | -1.9 | -0.6 | 2.1 | -0.8 | 3.2 | 1.9 | -4.3 | -3 | 1.1 | 3.1 | 1.3 | 0.4 | -1.5 | 1.9 | -5.8 | -4.6 | -2.8 | -0.2 | -6.7 | 3.9 | 3.8 | 1 | 1.3 | 1 | 1.3 | -6.6 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3 | 1.6 | 1.2 | -0.6 | -7.7 | 2.8 | 0.3 | -5.4 | 0.1 | -0.5 | 1.3 | -5.1 | -0.9 | -4.2 | -3.8 | -5.5 | -1.1 | 0 | -4 | 4 | 6.5 | 2.9 | 1.1
|  |  | 0.9 | -1.7 | 2 | 3.1 | -0.3 | 5.9 | 2.5 | -4.3 | -2.8 | 1.7 | 3.6 | 1.7 | 1 | -0.6 | 2.2 | -5.3 | -4.4 | -1.8 | 2 | -5.1 | 3.8 | 4.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | -6.3 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 1.6 | 1.2 | -0.3 | -7.5 | 3.4 | 0.5 | -4.4 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | -4.4 | 1.3 | -3.7 | -0.8 | -4.6 | -1 | -0.2 | -3.3 | 4.6 | 7.2 | 2.9 | 1.8
|  |  | 0.8 | -2.1 | 2 | 2.5 | -0.2 | 5.4 | 2.1 | -4.9 | -2.9 | 1.8 | 4 | 1.7 | 1.1 | -0.9 | 2.1 | -5.7 | -5.1 | -1.9 | 1.7 | -4.8 | 3.7 | 4.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | -6.7 | 2.9 | 3.7 | 2.9 | 3 | 1.6 | 1.2 | -0.2 | -7.6 | 2.7 | 0.6 | -4.1 | 0.4 | 0.4 | 1 | -4.5 | 0.8 | -3.6 | -1.4 | -4.6 | -1.2 | -0.3 | -3.5 | 4.4 | 6.4 | 2.8 | 1.6
|  |  | 0.7 | -2.5 | 2.1 | 2 | -0.1 | 4.8 | 1.7 | -5.4 | -3.1 | 1.8 | 4.4 | 1.8 | 1.2 | -1.3 | 2.1 | -6.2 | -5.7 | -1.9 | 1.3 | -4.5 | 3.7 | 4.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | -7.2 | 2.7 | 3.4 | 2.7 | 3 | 1.7 | 1.2 | -0.1 | -7.8 | 2 | 0.6 | -3.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | -4.7 | 0.2 | -3.5 | -2 | -4.6 | -1.4 | -0.4 | -3.7 | 4.1 | 5.5 | 2.8 | 1.4
|  |  | 0.6 | -2.9 | 2.1 | 1.4 | 0 | 4.3 | 1.3 | -6 | -3.2 | 1.9 | 4.8 | 1.8 | 1.3 | -1.6 | 2 | -6.6 | -6.4 | -2 | 1 | -4.2 | 3.6 | 4.7 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | -7.6 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.9 | 1.7 | 1.2 | 0 | -7.9 | 1.3 | 0.7 | -3.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | -4.8 | -0.3 | -3.4 | -2.6 | -4.6 | -1.6 | -0.5 | -3.9 | 3.9 | 4.7 | 2.7 | 1.2
|  |  | 0.4 | -2.6 | 0.6 | 0.9 | -0.2 | 3.6 | 1 | -6.5 | -3.1 | 1.8 | 5.1 | 2 | 1 | -2 | 1.7 | -7.3 | -6.8 | -2.2 | -1 | -5.2 | 3.4 | 5.2 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 1 | -7.7 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 0 | -7.9 | 0.7 | 0.8 | -3.4 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | -5.8 | -2.3 | -3.3 | -4.4 | -4.8 | -1.6 | -0.7 | -3.9 | 2.8 | 4.1 | 2.5 | 0.7
|  |  | 0.2 | -2.3 | -1 | 0.5 | -0.4 | 2.9 | 0.6 | -7.1 | -3 | 1.6 | 5.5 | 2.2 | 0.6 | -2.4 | 1.5 | -8 | -7.1 | -2.3 | -3 | -6.1 | 3.2 | 5.6 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | -7.7 | 2.3 | 1.3 | 2.2 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | -8 | 0 | 0.8 | -3.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | -6.7 | -4.2 | -3.1 | -6.2 | -5 | -1.6 | -1 | -3.8 | 1.7 | 3.6 | 2.3 | 0.3
|  |  | 0 | -2 | -2.5 | 0 | -0.6 | 2.2 | 0.3 | -7.6 | -2.9 | 1.5 | 5.8 | 2.4 | 0.3 | -2.8 | 1.2 | -8.7 | -7.5 | -2.5 | -5 | -7.1 | 3 | 6.1 | 2.2 | 1.4 | -0.4 | 0.8 | -7.8 | 2.2 | 0.4 | 2 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | -8 | -0.6 | 0.9 | -3.1 | 0.9 | 0 | 0.5 | -7.7 | -6.2 | -3 | -8 | -5.2 | -1.6 | -1.2 | -3.8 | 0.6 | 3 | 2.1 | -0.2
|  |  | -0.4 | -0.8 | -3.5 | -0.7 | -1.3 | 1.4 | 0.1 | -7.3 | -2.5 | 1.2 | 5.9 | 3.1 | 1 | -3.1 | 0.7 | -8.5 | -6.8 | -2.4 | -6 | -7.4 | 2.9 | 6.2 | 2.7 | 1 | -0.5 | 0.7 | -7.9 | 1.9 | 0 | 2 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | -8.1 | -1.1 | 1.1 | -2.7 | 0.9 | -0.2 | 0.4 | -8 | -7.5 | -3.6 | -8.5 | -5.4 | -1.9 | -1.3 | -3.5 | 0.3 | 2.4 | 1.6 | -0.4
|  |  | -0.7 | 0.4 | -4.4 | -1.3 | -2.1 | 0.6 | -0.1 | -7.1 | -2.2 | 0.8 | 6.1 | 3.9 | 1.6 | -3.3 | 0.1 | -8.2 | -6.1 | -2.2 | -6.9 | -7.8 | 2.8 | 6.4 | 3.3 | 0.5 | -0.6 | 0.7 | -7.9 | 1.6 | -0.5 | 1.9 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | -8.2 | -1.6 | 1.2 | -2.3 | 0.8 | -0.4 | 0.3 | -8.2 | -8.7 | -4.2 | -8.9 | -5.6 | -2.2 | -1.3 | -3.2 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | -0.6
|  |  | -1.1 | 1.6 | -5.4 | -2 | -2.8 | -0.2 | -0.3 | -6.8 | -1.8 | 0.5 | 6.2 | 4.6 | 2.3 | -3.6 | -0.4 | -8 | -5.4 | -2.1 | -7.9 | -8.1 | 2.7 | 6.5 | 3.8 | 0.1 | -0.7 | 0.6 | -8 | 1.3 | -0.9 | 1.9 | 2.3 | 1 | 1 | 0.1 | -8.3 | -2.1 | 1.4 | -1.9 | 0.8 | -0.6 | 0.2 | -8.5 | -10 | -4.8 | -9.4 | -5.8 | -2.5 | -1.4 | -2.9 | -0.2 | 1.3 | 0.7 | -0.8
|  |  | -1.1 | 1.8 | -5.9 | -3.2 | -3.7 | -1 | -0.7 | -6.8 | -1.5 | 0.2 | 6.4 | 4.7 | 1.9 | -3.5 | -0.5 | -8.1 | -6.5 | -2.1 | -8.4 | -8.5 | 2.1 | 6.5 | 4.3 | -0.3 | -0.9 | 0.5 | -8.4 | 1.1 | -1.4 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | -8.7 | -1.7 | 1.7 | -1 | 1.1 | -0.7 | 0 | -8.7 | -9.9 | -3.3 | -9.9 | -5.9 | -2.6 | -1.4 | -2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -1
|  |  | -1.1 | 1.9 | -6.5 | -4.5 | -4.5 | -1.8 | -1.1 | -6.8 | -1.2 | -0.1 | 6.6 | 4.7 | 1.5 | -3.4 | -0.7 | -8.3 | -7.5 | -2.1 | -8.8 | -8.8 | 1.5 | 6.6 | 4.8 | -0.7 | -1.1 | 0.4 | -8.7 | 1 | -1.8 | 1.2 | 1.5 | -0.1 | 0 | 0.4 | -9 | -1.3 | 1.9 | 0 | 1.3 | -0.7 | -0.1 | -9 | -9.8 | -1.9 | -10.4 | -5.9 | -2.7 | -1.4 | -2.6 | 1.4 | -0.2 | 0.6 | -1.2
|  |  | -1.1 | 2.1 | -7 | -5.7 | -5.4 | -2.6 | -1.5 | -6.8 | -0.9 | -0.4 | 6.8 | 4.8 | 1.1 | -3.3 | -0.8 | -8.4 | -8.6 | -2.1 | -9.3 | -9.2 | 0.9 | 6.6 | 5.3 | -1.1 | -1.3 | 0.3 | -9.1 | 0.8 | -2.3 | 0.8 | 1.1 | -0.6 | -0.5 | 0.5 | -9.4 | -0.9 | 2.2 | 0.9 | 1.6 | -0.8 | -0.3 | -9.2 | -9.7 | -0.4 | -10.9 | -6 | -2.8 | -1.4 | -2.5 | 2.2 | -0.9 | 0.5 | -1.4
|  |  | -1.1 | 2.1 | -7.3 | -6 | -5.3 | -2.8 | -1.7 | -6.5 | -0.5 | -1.2 | 6.8 | 4.7 | 1 | -3.2 | -1.1 | -8.9 | -8.9 | -2 | -9.7 | -9.2 | 0.9 | 6.6 | 5.3 | -1.3 | -1.7 | 0.1 | -9.9 | 0.4 | -2.5 | 0.7 | 1 | -0.7 | -0.8 | 0.9 | -9.9 | -1.1 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | -0.8 | -0.5 | -9.3 | -9.8 | -0.2 | -10.9 | -6 | -2.7 | -1.7 | -2.1 | 2.2 | -1.2 | 0.3 | -1.6
|  |  | -1.2 | 2 | -7.6 | -6.3 | -5.1 | -2.9 | -1.8 | -6.1 | -0.2 | -2 | 6.8 | 4.7 | 0.9 | -3 | -1.3 | -9.4 | -9.1 | -1.9 | -10 | -9.2 | 0.8 | 6.6 | 5.4 | -1.6 | -2.2 | 0 | -10.6 | -0.1 | -2.6 | 0.6 | 0.8 | -0.7 | -1.2 | 1.4 | -10.3 | -1.4 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | -0.9 | -0.8 | -9.4 | -9.9 | 0 | -11 | -5.9 | -2.5 | -2.1 | -1.7 | 2.2 | -1.6 | 0.1 | -1.8
|  |  | -1.2 | 2 | -7.9 | -6.6 | -5 | -3.1 | -2 | -5.8 | 0.2 | -2.8 | 6.8 | 4.6 | 0.8 | -2.9 | -1.6 | -9.9 | -9.4 | -1.8 | -10.4 | -9.2 | 0.8 | 6.6 | 5.4 | -1.8 | -2.6 | -0.2 | -11.4 | -0.5 | -2.8 | 0.5 | 0.7 | -0.8 | -1.5 | 1.8 | -10.8 | -1.6 | 2.2 | 3 | 1.7 | -0.9 | -1 | -9.5 | -10 | 0.2 | -11 | -5.9 | -2.4 | -2.4 | -1.3 | 2.2 | -1.9 | -0.1 | -2
|  |  | -1.3 | 2 | -7.9 | -6.8 | -5.5 | -3.3 | -2.2 | -5.9 | 0.4 | -3.3 | 6.7 | 4.2 | 0.6 | -2.8 | -2 | -10.3 | -9.2 | -1.3 | -10.6 | -8.9 | 0.7 | 6.6 | 5.4 | -2 | -2.8 | 0 | -11.6 | -0.4 | -2.8 | 0.3 | 0.4 | -1 | -1.5 | 1.4 | -11 | -2.3 | 2.2 | 2.9 | 2 | -1.1 | -1.3 | -9.5 | -9.5 | 0.9 | -11.5 | -6 | -2.4 | -2.7 | -1.2 | 2 | -2.3 | -0.2 | -2.1
|  |  | -1.4 | 2 | -7.9 | -6.9 | -6.1 | -3.6 | -2.5 | -5.9 | 0.5 | -3.7 | 6.5 | 3.8 | 0.3 | -2.6 | -2.3 | -10.8 | -8.9 | -0.7 | -10.7 | -8.6 | 0.7 | 6.6 | 5.3 | -2.1 | -3 | 0.3 | -11.8 | -0.4 | -2.8 | 0 | 0.2 | -1.3 | -1.5 | 1 | -11.1 | -2.9 | 2.1 | 2.9 | 2.2 | -1.4 | -1.6 | -9.6 | -9 | 1.7 | -11.9 | -6.1 | -2.5 | -2.9 | -1 | 1.8 | -2.6 | -0.4 | -2.1
|  |  | -1.5 | 2 | -7.9 | -7.1 | -6.6 | -3.8 | -2.7 | -6 | 0.7 | -4.2 | 6.4 | 3.4 | 0.1 | -2.5 | -2.7 | -11.2 | -8.7 | -0.2 | -10.9 | -8.3 | 0.6 | 6.6 | 5.3 | -2.3 | -3.2 | 0.5 | -12 | -0.3 | -2.8 | -0.2 | -0.1 | -1.5 | -1.5 | 0.6 | -11.3 | -3.6 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | -1.6 | -1.9 | -9.6 | -8.5 | 2.4 | -12.4 | -6.2 | -2.5 | -3.2 | -0.9 | 1.6 | -3 | -0.5 | -2.2
|  |  | -1.5 | 2.1 | -5.5 | -6.9 | -6.3 | -3.1 | -2.3 | -6.4 | 0.7 | -4.2 | 6 | 2.5 | -0.1 | -2.2 | -2.4 | -10.8 | -9 | 0.1 | -9.4 | -7.3 | 0.6 | 6.3 | 4.2 | -2.2 | -3.2 | 1.4 | -11.2 | -0.2 | -2.8 | 0 | 0 | -1.3 | -1.6 | 0.5 | -10.5 | -3.5 | 2.1 | 3 | 2.8 | -1.5 | -1.9 | -8.2 | -8.1 | 2.3 | -11.6 | -6.1 | -2.4 | -3.1 | -0.7 | 1.4 | -2.2 | -0.4 | -1.6
|  |  | -1.6 | 2.2 | -3 | -6.6 | -5.9 | -2.4 | -2 | -6.7 | 0.6 | -4.1 | 5.7 | 1.5 | -0.2 | -1.8 | -2.1 | -10.5 | -9.2 | 0.5 | -8 | -6.4 | 0.5 | 6 | 3.1 | -2 | -3.1 | 2.4 | -10.3 | -0.1 | -2.7 | 0.3 | 0 | -1.2 | -1.7 | 0.4 | -9.6 | -3.5 | 2.2 | 3.3 | 3.1 | -1.5 | -1.9 | -6.8 | -7.7 | 2.3 | -10.7 | -5.9 | -2.3 | -2.9 | -0.5 | 1.2 | -1.4 | -0.3 | -1
|  |  | -1.6 | 2.3 | -0.6 | -6.4 | -5.6 | -1.7 | -1.6 | -7.1 | 0.6 | -4.1 | 5.3 | 0.6 | -0.4 | -1.5 | -1.8 | -10.1 | -9.5 | 0.8 | -6.5 | -5.4 | 0.5 | 5.7 | 2 | -1.9 | -3.1 | 3.3 | -9.5 | 0 | -2.7 | 0.5 | 0.1 | -1 | -1.8 | 0.3 | -8.8 | -3.4 | 2.2 | 3.5 | 3.4 | -1.4 | -1.9 | -5.4 | -7.3 | 2.2 | -9.9 | -5.8 | -2.2 | -2.8 | -0.3 | 1 | -0.6 | -0.2 | -0.4
|  |  | -0.8 | 2.3 | 1.2 | -5.9 | -5 | 0.6 | -1.4 | -6.9 | 0.6 | -3.6 | 5.1 | 0.5 | -0.6 | -1.3 | -1.3 | -9.2 | -8.8 | 1.1 | -4.5 | -4.3 | 1 | 5.1 | 1.5 | -1.5 | -2.9 | 3.7 | -8.3 | 0.5 | -0.7 | 0.8 | 0.5 | -0.7 | -1.7 | 0 | -8.1 | -2.9 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | -1.3 | -1.7 | -3.7 | -6.8 | 2.7 | -8.7 | -5.7 | -2 | -2.7 | -0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | -0.5
|  |  | 0 | 2.4 | 3 | -5.4 | -4.5 | 3 | -1.2 | -6.8 | 0.6 | -3.1 | 5 | 0.5 | -0.7 | -1 | -0.7 | -8.2 | -8 | 1.3 | -2.6 | -3.2 | 1.4 | 4.4 | 1 | -1.2 | -2.8 | 4 | -7.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | -0.3 | -1.5 | -0.2 | -7.4 | -2.5 | 2.9 | 3.8 | 3.9 | -1.1 | -1.4 | -1.9 | -6.2 | 3.1 | -7.6 | -5.7 | -1.7 | -2.7 | 0.2 | 2.1 | 3.4 | 0.3 | -0.5
|  |  | 0.8 | 2.4 | 4.8 | -4.9 | -3.9 | 5.3 | -1 | -6.6 | 0.6 | -2.6 | 4.8 | 0.4 | -0.9 | -0.8 | -0.2 | -7.3 | -7.3 | 1.6 | -0.6 | -2.1 | 1.9 | 3.8 | 0.5 | -0.8 | -2.6 | 4.4 | -6 | 1.6 | 3.3 | 1.4 | 1.2 | 0 | -1.4 | -0.5 | -6.7 | -2 | 3.2 | 3.9 | 4.1 | -1 | -1.2 | -0.2 | -5.7 | 3.6 | -6.4 | -5.6 | -1.5 | -2.6 | 0.4 | 2.6 | 5.4 | 0.6 | -0.6
|  |  | 0.8 | 2.4 | 4.2 | -4.8 | -3.7 | 4.1 | -1.1 | -6.6 | 0.7 | -2.4 | 3.7 | 0.3 | -1.3 | -0.7 | -0.4 | -7 | -7 | 1.5 | -1.2 | -2.2 | 1.6 | 3.6 | 0.5 | -0.7 | -2.2 | 4.6 | -5.7 | 1.4 | 3.5 | 0.8 | 0.9 | 0 | -1.3 | -0.6 | -6.7 | -2.4 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | -0.7 | -1.4 | -0.5 | -5.8 | 3.7 | -6.2 | -5.6 | -2.2 | -2.8 | 0.3 | 2.5 | 5.1 | 0.3 | -0.5
|  |  | 0.8 | 2.5 | 3.6 | -4.8 | -3.6 | 3 | -1.1 | -6.5 | 0.7 | -2.3 | 2.5 | 0.1 | -1.7 | -0.7 | -0.7 | -6.8 | -6.7 | 1.3 | -1.9 | -2.4 | 1.3 | 3.5 | 0.4 | -0.7 | -1.8 | 4.7 | -5.4 | 1.1 | 3.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | -1.3 | -0.8 | -6.7 | -2.8 | 2.3 | 3.6 | 3.4 | -0.5 | -1.5 | -0.7 | -6 | 3.7 | -6 | -5.6 | -2.9 | -3 | 0.2 | 2.5 | 4.9 | 0.1 | -0.5
|  |  | 0.8 | 2.5 | 3 | -4.7 | -3.4 | 1.8 | -1.2 | -6.5 | 0.8 | -2.1 | 1.4 | 0 | -2.1 | -0.6 | -0.9 | -6.5 | -6.4 | 1.2 | -2.5 | -2.5 | 1 | 3.3 | 0.4 | -0.6 | -1.4 | 4.9 | -5.1 | 0.9 | 4 | -0.3 | 0.3 | 0 | -1.2 | -0.9 | -6.7 | -3.2 | 1.8 | 3.5 | 3.1 | -0.2 | -1.7 | -1 | -6.1 | 3.8 | -5.8 | -5.6 | -3.6 | -3.2 | 0.1 | 2.4 | 4.6 | -0.2 | -0.4
|  |  | 1 | 2.1 | 2.4 | -4.6 | -3.1 | 0.8 | -1.1 | -6.3 | 0.7 | -2 | 1.1 | -0.8 | -3 | -1.1 | -1 | -6.6 | -6.2 | 1.3 | -3.8 | -3.2 | 0.5 | 3 | 0.1 | -0.7 | -1.4 | 5 | -5.7 | 0.4 | 2.7 | -0.6 | 0.2 | -0.5 | -1.4 | -1.6 | -7.4 | -3.2 | 1.4 | 3.4 | 2.5 | -0.4 | -1.8 | -1.7 | -6.4 | 4 | -6.1 | -5.9 | -6.4 | -3.1 | -0.3 | 2.1 | 3.8 | -0.1 | -0.7
|  |  | 1.1 | 1.6 | 1.8 | -4.6 | -2.8 | -0.2 | -1.1 | -6.1 | 0.5 | -2 | 0.7 | -1.7 | -3.9 | -1.5 | -1.1 | -6.6 | -6 | 1.3 | -5 | -3.9 | 0.1 | 2.6 | -0.1 | -0.9 | -1.5 | 5 | -6.2 | -0.2 | 1.3 | -0.9 | 0.1 | -0.9 | -1.7 | -2.3 | -8 | -3.2 | 0.9 | 3.3 | 1.9 | -0.6 | -2 | -2.3 | -6.6 | 4.2 | -6.5 | -6.1 | -9.3 | -3.1 | -0.6 | 1.8 | 2.9 | 0.1 | -1.1
|  |  | 1.3 | 1.2 | 1.2 | -4.5 | -2.5 | -1.2 | -1 | -5.9 | 0.4 | -1.9 | 0.4 | -2.5 | -4.8 | -2 | -1.2 | -6.7 | -5.8 | 1.4 | -6.3 | -4.6 | -0.4 | 2.3 | -0.4 | -1 | -1.5 | 5.1 | -6.8 | -0.7 | 0 | -1.2 | 0 | -1.4 | -1.9 | -3 | -8.7 | -3.2 | 0.5 | 3.2 | 1.3 | -0.8 | -2.1 | -3 | -6.9 | 4.4 | -6.8 | -6.4 | -12.1 | -3 | -1 | 1.5 | 2.1 | 0.2 | -1.4
|  |  | 1.4 | 2.8 | 0.8 | -4.4 | -2.9 | -1.5 | -0.7 | -5.7 | 0.2 | -1.8 | -0.4 | -2.8 | -5.4 | -2.3 | -1.6 | -7.1 | -5.3 | 1.3 | -7 | -5.7 | -0.3 | 1.7 | -1.3 | -1.4 | -1.9 | 5.1 | -7.3 | -1 | -0.4 | -1.4 | -0.5 | -1.7 | -1.9 | -3.8 | -9 | -3 | 0.4 | 3.6 | 0.7 | -1.3 | -2.1 | -3.5 | -6.9 | 3.9 | -7.1 | -6.6 | -10.5 | -3.1 | -2 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | -2.1
|  |  | 1.6 | 4.4 | 0.4 | -4.4 | -3.2 | -1.9 | -0.4 | -5.6 | -0.1 | -1.6 | -1.1 | -3.1 | -6 | -2.7 | -1.9 | -7.5 | -4.8 | 1.1 | -7.6 | -6.8 | -0.2 | 1.2 | -2.1 | -1.8 | -2.4 | 5 | -7.7 | -1.2 | -0.9 | -1.6 | -0.9 | -2.1 | -2 | -4.5 | -9.2 | -2.9 | 0.2 | 3.9 | 0.1 | -1.9 | -2.2 | -4.1 | -7 | 3.5 | -7.5 | -6.8 | -8.9 | -3.2 | -3.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | -2.7
|  |  | 1.7 | 6 | 0 | -4.3 | -3.6 | -2.2 | -0.1 | -5.4 | -0.3 | -1.5 | -1.9 | -3.4 | -6.6 | -3 | -2.3 | -7.9 | -4.3 | 1 | -8.3 | -7.9 | -0.1 | 0.6 | -3 | -2.2 | -2.8 | 5 | -8.2 | -1.5 | -1.3 | -1.8 | -1.4 | -2.4 | -2 | -5.3 | -9.5 | -2.7 | 0.1 | 4.3 | -0.5 | -2.4 | -2.2 | -4.6 | -7 | 3 | -7.8 | -7 | -7.3 | -3.3 | -4.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | -3.4
|  |  | 1.7 | 6.3 | -0.6 | -4.5 | -3.6 | -2.7 | 0.2 | -4.7 | -0.4 | -1.9 | -2.3 | -4 | -6.7 | -3.5 | -2.6 | -8.2 | -3.6 | 0.9 | -8.2 | -7.6 | -0.6 | -0.1 | -3.7 | -2.4 | -3.1 | 4.5 | -8.8 | -1.8 | -1.4 | -2.2 | -1.9 | -2.7 | -2.5 | -5.4 | -10.1 | -3.5 | -0.4 | 4.7 | -1 | -1.9 | -2.2 | -5.8 | -7.5 | 4 | -8 | -7.1 | -7.6 | -3.5 | -4.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | -2.7
|  |  | 1.8 | 6.5 | -1.2 | -4.8 | -3.5 | -3.1 | 0.4 | -4.1 | -0.5 | -2.2 | -2.8 | -4.7 | -6.7 | -3.9 | -2.8 | -8.6 | -2.9 | 0.8 | -8.2 | -7.2 | -1 | -0.9 | -4.3 | -2.6 | -3.3 | 4.1 | -9.4 | -2.2 | -1.4 | -2.7 | -2.3 | -3.1 | -3.1 | -5.6 | -10.7 | -4.3 | -0.8 | 5 | -1.4 | -1.5 | -2.3 | -7 | -8 | 5 | -8.2 | -7.2 | -7.9 | -3.7 | -5.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | -1.9
|  |  | 1.8 | 6.8 | -1.8 | -5 | -3.5 | -3.6 | 0.7 | -3.4 | -0.6 | -2.6 | -3.2 | -5.3 | -6.8 | -4.4 | -3.1 | -8.9 | -2.2 | 0.7 | -8.1 | -6.9 | -1.5 | -1.6 | -5 | -2.8 | -3.6 | 3.6 | -10 | -2.5 | -1.5 | -3.1 | -2.8 | -3.4 | -3.6 | -5.7 | -11.3 | -5.1 | -1.3 | 5.4 | -1.9 | -1 | -2.3 | -8.2 | -8.5 | 6 | -8.4 | -7.3 | -8.2 | -3.9 | -5.9 | -0.4 | 0.1 | 0 | -1.2
|  |  | 1.8 | 6 | -2.3 | -5.2 | -3.6 | -3.9 | 0.8 | -3.1 | -0.5 | -2.9 | -3.7 | -5.3 | -6.9 | -5.2 | -3 | -9.4 | -2.3 | 0.9 | -8.4 | -6.9 | -2.1 | -2.2 | -4.9 | -3.2 | -3.5 | 3.2 | -10 | -2.6 | -1.7 | -2.9 | -2.8 | -3.2 | -3.8 | -6.2 | -11.3 | -5.5 | -2 | 6.5 | -2.6 | -1.1 | -2.9 | -8.7 | -9.4 | 6.7 | -8.5 | -7.5 | -7.9 | -4.1 | -6.3 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | -1.2
|  |  | 1.8 | 5.3 | -2.8 | -5.4 | -3.8 | -4.1 | 0.8 | -2.7 | -0.5 | -3.3 | -4.3 | -5.3 | -6.9 | -6.1 | -2.8 | -10 | -2.3 | 1 | -8.7 | -7 | -2.6 | -2.9 | -4.9 | -3.5 | -3.4 | 2.9 | -10 | -2.8 | -1.8 | -2.7 | -2.8 | -2.9 | -3.9 | -6.6 | -11.3 | -5.9 | -2.6 | 7.6 | -3.4 | -1.3 | -3.4 | -9.1 | -10.3 | 7.4 | -8.7 | -7.7 | -7.6 | -4.2 | -6.8 | 0 | 0 | 0.2 | -1.2
|  |  | 1.8 | 4.5 | -3.3 | -5.6 | -3.9 | -4.4 | 0.9 | -2.4 | -0.4 | -3.6 | -4.8 | -5.3 | -7 | -6.9 | -2.7 | -10.5 | -2.4 | 1.2 | -9 | -7 | -3.2 | -3.5 | -4.8 | -3.9 | -3.3 | 2.5 | -10 | -2.9 | -2 | -2.5 | -2.8 | -2.7 | -4.1 | -7.1 | -11.3 | -6.3 | -3.3 | 8.7 | -4.1 | -1.4 | -4 | -9.6 | -11.2 | 8.1 | -8.8 | -7.9 | -7.3 | -4.4 | -7.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | -1.2
|  |  | 1.5 | 3.7 | -3.7 | -5.7 | -4.4 | -4.7 | 0.9 | -2.9 | -0.4 | -2.9 | -5 | -5.4 | -7.3 | -6.9 | -2.5 | -10.7 | -2.8 | 1.3 | -8.9 | -6.9 | -2.5 | -3.8 | -4.9 | -3.4 | -2.9 | 2.1 | -9.9 | -2.7 | -2.3 | -2.9 | -2.8 | -2.9 | -4 | -7.1 | -11.4 | -8.5 | -4.3 | 7.7 | -4.6 | -1.9 | -3.7 | -9.9 | -10.9 | 7.3 | -9.1 | -8.3 | -8.5 | -4.3 | -8.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | -1.2
|  |  | 1.3 | 2.9 | -4.1 | -5.9 | -4.9 | -4.9 | 0.9 | -3.5 | -0.3 | -2.2 | -5.1 | -5.6 | -7.7 | -6.9 | -2.2 | -10.8 | -3.3 | 1.3 | -8.8 | -6.7 | -1.8 | -4 | -4.9 | -3 | -2.4 | 1.8 | -9.9 | -2.4 | -2.6 | -3.2 | -2.7 | -3.2 | -4 | -7.2 | -11.6 | -10.7 | -5.3 | 6.8 | -5 | -2.5 | -3.4 | -10.1 | -10.6 | 6.4 | -9.3 | -8.7 | -9.6 | -4.3 | -9.7 | 0.9 | 0 | 0.2 | -1.2
|  |  | 1 | 2.1 | -4.5 | -6 | -5.4 | -5.2 | 0.9 | -4 | -0.3 | -1.5 | -5.3 | -5.7 | -8 | -6.9 | -2 | -11 | -3.7 | 1.4 | -8.7 | -6.6 | -1.1 | -4.3 | -5 | -2.5 | -2 | 1.4 | -9.8 | -2.2 | -2.9 | -3.6 | -2.7 | -3.4 | -3.9 | -7.2 | -11.7 | -12.9 | -6.3 | 5.8 | -5.5 | -3 | -3.1 | -10.4 | -10.3 | 5.6 | -9.6 | -9.1 | -10.8 | -4.2 | -10.9 | 1.2 | 0 | 0.1 | -1.2
|  |  | 1.3 | 1.6 | -4.1 | -5.6 | -5.6 | -5.3 | 0.6 | -3.8 | -0.3 | -1.4 | -5.1 | -5.6 | -8.2 | -7 | -1.8 | -10.6 | -3.5 | 1.5 | -8.5 | -6.5 | -0.3 | -4.3 | -5.2 | -2.3 | -1.7 | 1.9 | -9.1 | -1.5 | -1.8 | -2.6 | -2 | -2.8 | -3.3 | -7.1 | -11.1 | -10.7 | -6.4 | 5.7 | -5.6 | -2.1 | -2.8 | -10 | -9.6 | 5.9 | -9.3 | -8.8 | -10.4 | -3.7 | -10.7 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | -1.3
|  |  | 1.7 | 1.1 | -3.8 | -5.3 | -5.8 | -5.3 | 0.4 | -3.7 | -0.4 | -1.2 | -5 | -5.5 | -8.5 | -7.1 | -1.6 | -10.1 | -3.4 | 1.5 | -8.3 | -6.5 | 0.4 | -4.4 | -5.3 | -2.1 | -1.5 | 2.3 | -8.3 | -0.7 | -0.8 | -1.5 | -1.4 | -2.2 | -2.8 | -6.9 | -10.5 | -8.6 | -6.6 | 5.5 | -5.8 | -1.2 | -2.4 | -9.6 | -8.9 | 6.2 | -8.9 | -8.6 | -10.1 | -3.2 | -10.4 | 2.1 | 1.9 | 0.7 | -1.4
|  |  | 2 | 0.6 | -3.4 | -4.9 | -6 | -5.4 | 0.1 | -3.5 | -0.4 | -1.1 | -4.8 | -5.4 | -8.7 | -7.2 | -1.4 | -9.7 | -3.2 | 1.6 | -8.1 | -6.4 | 1.2 | -4.4 | -5.5 | -1.9 | -1.2 | 2.8 | -7.6 | 0 | 0.3 | -0.5 | -0.7 | -1.6 | -2.2 | -6.8 | -9.9 | -6.4 | -6.7 | 5.4 | -5.9 | -0.3 | -2.1 | -9.2 | -8.2 | 6.5 | -8.6 | -8.3 | -9.7 | -2.7 | -10.2 | 2.6 | 2.8 | 1 | -1.5
|  |  | 2.1 | 0.4 | -1.8 | -4.3 | -5.5 | -4.5 | 0.4 | -3.2 | -0.4 | -0.8 | -4.3 | -5.1 | -7.9 | -7.2 | -0.7 | -8.7 | -2.8 | 1.5 | -7.6 | -6.2 | 1.9 | -4.5 | -5.2 | -1.4 | -1 | 3.3 | -7.1 | 0.5 | 3 | 0.2 | -0.1 | -1.2 | -2 | -6.6 | -9.2 | -4 | -6.9 | 4.9 | -5.8 | -0.1 | -2.1 | -7.8 | -6.9 | 6.2 | -7.9 | -7.4 | -8.7 | -2.6 | -10.8 | 3.1 | 3.1 | 1.1 | -0.9
|  |  | 2.1 | 0.3 | -0.2 | -3.7 | -5 | -3.7 | 0.6 | -3 | -0.3 | -0.6 | -3.8 | -4.9 | -7.2 | -7.2 | 0.1 | -7.7 | -2.5 | 1.4 | -7.1 | -6.1 | 2.5 | -4.5 | -4.9 | -1 | -0.7 | 3.8 | -6.5 | 0.9 | 5.6 | 0.8 | 0.4 | -0.7 | -1.8 | -6.5 | -8.4 | -1.5 | -7 | 4.5 | -5.8 | 0.2 | -2.1 | -6.4 | -5.5 | 5.9 | -7.3 | -6.4 | -7.8 | -2.5 | -11.4 | 3.6 | 3.4 | 1.3 | -0.2
|  |  | 2.2 | 0.1 | 1.4 | -3.1 | -4.5 | -2.8 | 0.9 | -2.7 | -0.3 | -0.3 | -3.3 | -4.6 | -6.4 | -7.2 | 0.8 | -6.7 | -2.1 | 1.3 | -6.6 | -5.9 | 3.2 | -4.6 | -4.6 | -0.5 | -0.5 | 4.3 | -6 | 1.4 | 8.3 | 1.5 | 1 | -0.3 | -1.6 | -6.3 | -7.7 | 0.9 | -7.2 | 4 | -5.7 | 0.4 | -2.1 | -5 | -4.2 | 5.6 | -6.6 | -5.5 | -6.8 | -2.4 | -12 | 4.1 | 3.7 | 1.4 | 0.4
|  |  | 2.2 | 0.2 | 1.3 | -3.4 | -4.1 | -2.4 | 1.1 | -3.1 | -0.2 | -0.1 | -3.8 | -4.8 | -6.5 | -7.1 | 1.4 | -6.9 | -2 | 1.1 | -6.6 | -6 | 3.2 | -4.7 | -4.8 | 0.1 | 0.1 | 3.7 | -6.2 | 1.3 | 8 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | -0.8 | -6.7 | -7.9 | 0.7 | -7.4 | 3.7 | -5.8 | 0.2 | -2.1 | -4.5 | -4.2 | 4.6 | -6.5 | -5.6 | -7.4 | -2.7 | -12.1 | 4.1 | 3.2 | 1.3 | -1
|  |  | 2.3 | 0.4 | 1.1 | -3.6 | -3.8 | -2 | 1.4 | -3.5 | -0.1 | 0.2 | -4.4 | -5 | -6.5 | -7 | 2 | -7.2 | -2 | 0.9 | -6.5 | -6 | 3.2 | -4.7 | -5 | 0.6 | 0.8 | 3.2 | -6.5 | 1.3 | 7.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0 | -7.1 | -8 | 0.6 | -7.6 | 3.5 | -5.8 | 0 | -2 | -3.9 | -4.1 | 3.6 | -6.3 | -5.7 | -8.1 | -3.1 | -12.2 | 4.2 | 2.8 | 1.1 | -2.4
|  |  | 2.3 | 0.5 | 1 | -3.9 | -3.4 | -1.6 | 1.6 | -3.9 | 0 | 0.4 | -4.9 | -5.2 | -6.6 | -6.9 | 2.6 | -7.4 | -1.9 | 0.7 | -6.5 | -6.1 | 3.2 | -4.8 | -5.2 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | -6.7 | 1.2 | 7.3 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | -7.5 | -8.2 | 0.4 | -7.8 | 3.2 | -5.9 | -0.2 | -2 | -3.4 | -4.1 | 2.6 | -6.2 | -5.8 | -8.7 | -3.4 | -12.3 | 4.2 | 2.3 | 1 | -3.8
|  |  | 2.1 | 0.8 | 0.7 | -4.2 | -3.6 | -1.9 | 1.4 | -4.1 | 0 | 0.3 | -5.8 | -6.1 | -7.4 | -7.5 | 2.6 | -7.5 | -2.4 | 0.7 | -6.6 | -6.2 | 3.4 | -6 | -5.7 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | -7.3 | 1.5 | 5 | 1.9 | 2 | 1.4 | 0.7 | -8.1 | -8.3 | 0.1 | -8.1 | 2.8 | -6.3 | -0.9 | -1.9 | -4.3 | -5 | 2.4 | -6.7 | -6.4 | -9.5 | -2.6 | -12.5 | 3.7 | 1.5 | 0.7 | -5
|  |  | 1.8 | 1 | 0.4 | -4.5 | -3.8 | -2.1 | 1.2 | -4.4 | 0 | 0.1 | -6.7 | -7.1 | -8.1 | -8 | 2.5 | -7.7 | -3 | 0.8 | -6.8 | -6.3 | 3.5 | -7.2 | -6.3 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | -7.9 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | -8.6 | -8.5 | -0.2 | -8.3 | 2.5 | -6.7 | -1.7 | -1.8 | -5.1 | -5.8 | 2.2 | -7.1 | -7 | -10.4 | -1.8 | -12.8 | 3.1 | 0.8 | 0.4 | -6.3
|  |  | 1.6 | 1.3 | 0.1 | -4.8 | -4 | -2.4 | 1 | -4.6 | 0 | 0 | -7.6 | -8 | -8.9 | -8.6 | 2.5 | -7.8 | -3.5 | 0.8 | -6.9 | -6.4 | 3.7 | -8.4 | -6.8 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | -8.5 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | -9.2 | -8.6 | -0.5 | -8.6 | 2.1 | -7.1 | -2.4 | -1.7 | -6 | -6.7 | 2 | -7.6 | -7.6 | -11.2 | -1 | -13 | 2.6 | 0 | 0.1 | -7.5
|  |  | 1.7 | 1.7 | 0.1 | -4.6 | -4.2 | -2 | 1 | -4.6 | 0.1 | 0.1 | -8 | -8.6 | -8.9 | -8.8 | 2.5 | -8.2 | -3.7 | 1.3 | -6.6 | -6.4 | 3.8 | -8.8 | -7.3 | 1.7 | 2.1 | 1 | -8.8 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.4 | 1.3 | 0.7 | -9.6 | -8.9 | -0.8 | -8.9 | 2.5 | -7.6 | -2.4 | -1.1 | -6.5 | -7.9 | 2.1 | -7.5 | -7.6 | -11.8 | -0.7 | -13.4 | 2.2 | -0.2 | 0 | -7.5
|  |  | 1.9 | 2.1 | 0.2 | -4.5 | -4.4 | -1.6 | 1 | -4.7 | 0.1 | 0.2 | -8.3 | -9.3 | -8.8 | -9.1 | 2.5 | -8.7 | -4 | 1.9 | -6.4 | -6.3 | 4 | -9.2 | -7.9 | 1.8 | 2 | 0.6 | -9.1 | 2.6 | -0.2 | 2.7 | 2.4 | 1.1 | 0.7 | -10 | -9.2 | -1.1 | -9.2 | 2.8 | -8 | -2.5 | -0.5 | -6.9 | -9.2 | 2.1 | -7.4 | -7.7 | -12.3 | -0.4 | -13.9 | 1.8 | -0.3 | 0 | -7.4
|  |  | 2 | 2.5 | 0.2 | -4.3 | -4.6 | -1.2 | 1 | -4.7 | 0.2 | 0.3 | -8.7 | -9.9 | -8.8 | -9.3 | 2.5 | -9.1 | -4.2 | 2.4 | -6.1 | -6.3 | 4.1 | -9.6 | -8.4 | 1.9 | 2 | 0.3 | -9.4 | 2.8 | -0.5 | 2.9 | 2.5 | 1 | 0.8 | -10.4 | -9.5 | -1.4 | -9.5 | 3.2 | -8.5 | -2.5 | 0.1 | -7.4 | -10.4 | 2.2 | -7.3 | -7.7 | -12.9 | -0.1 | -14.3 | 1.4 | -0.5 | -0.1 | -7.4
|  |  | 1.8 | 2.7 | 0.1 | -4.4 | -4.7 | -1.1 | 0.8 | -4.6 | -0.4 | 0.2 | -9 | -9.8 | -8.4 | -9.4 | 1.5 | -9.2 | -4.9 | 2.3 | -5.9 | -6.4 | 4.1 | -9.7 | -8.4 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | -9.5 | 2.7 | -1 | 3 | 2.2 | 1.3 | 1.1 | -10.2 | -9.6 | -1.5 | -9.9 | 3.1 | -8.9 | -2.9 | 0.3 | -7.5 | -10.5 | 2.1 | -7.1 | -8.3 | -13.3 | -0.1 | -14.6 | 1.6 | -0.8 | 0 | -7.1
|  |  | 1.6 | 3 | 0 | -4.6 | -4.7 | -1 | 0.7 | -4.6 | -1 | 0.1 | -9.2 | -9.7 | -8 | -9.5 | 0.4 | -9.3 | -5.6 | 2.1 | -5.6 | -6.4 | 4.1 | -9.9 | -8.4 | 0.9 | 0.3 | -0.1 | -9.7 | 2.7 | -1.4 | 3 | 2 | 1.6 | 1.5 | -10 | -9.6 | -1.5 | -10.2 | 2.9 | -9.3 | -3.4 | 0.4 | -7.7 | -10.6 | 2.1 | -6.9 | -8.8 | -13.7 | -0.2 | -14.8 | 1.7 | -1 | 0.2 | -6.7
|  |  | 1.4 | 3.2 | -0.1 | -4.7 | -4.8 | -0.9 | 0.5 | -4.5 | -1.6 | 0 | -9.5 | -9.6 | -7.6 | -9.6 | -0.6 | -9.4 | -6.3 | 2 | -5.4 | -6.5 | 4.1 | -10 | -8.4 | 0.4 | -0.6 | -0.3 | -9.8 | 2.6 | -1.9 | 3.1 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | -9.8 | -9.7 | -1.6 | -10.6 | 2.8 | -9.7 | -3.8 | 0.6 | -7.8 | -10.7 | 2 | -6.7 | -9.4 | -14.1 | -0.2 | -15.1 | 1.9 | -1.3 | 0.3 | -6.4
|  |  | 1.3 | 3.1 | 0.1 | -4.5 | -4.8 | -0.7 | 0.7 | -4.4 | -1.8 | 0.1 | -9.7 | -9.1 | -7.6 | -9.7 | -0.7 | -9.5 | -6.3 | 1.7 | -5 | -6.6 | 2.4 | -10 | -8.3 | 0.1 | -0.8 | -0.7 | -9.8 | 2.3 | -2.4 | 1.7 | 1.6 | 1 | 0.9 | -9.8 | -9.8 | -1.9 | -10.7 | 2.9 | -9.8 | -4.1 | 0.6 | -8.2 | -11.2 | 2 | -6.9 | -9.3 | -14.2 | -0.2 | -14 | 2.1 | -1.3 | 0.4 | -6.1
|  |  | 1.3 | 3 | 0.4 | -4.2 | -4.7 | -0.6 | 0.9 | -4.4 | -1.9 | 0.1 | -9.8 | -8.5 | -7.6 | -9.9 | -0.9 | -9.5 | -6.2 | 1.4 | -4.5 | -6.6 | 0.6 | -9.9 | -8.3 | -0.3 | -1.1 | -1.1 | -9.7 | 2.1 | -2.9 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | -9.9 | -10 | -2.1 | -10.7 | 2.9 | -10 | -4.4 | 0.5 | -8.6 | -11.7 | 2.1 | -7 | -9.3 | -14.3 | -0.3 | -13 | 2.2 | -1.3 | 0.5 | -5.7
|  |  | 1.2 | 2.9 | 0.6 | -4 | -4.7 | -0.4 | 1.1 | -4.3 | -2.1 | 0.2 | -10 | -8 | -7.6 | -10 | -1 | -9.6 | -6.2 | 1.1 | -4.1 | -6.7 | -1.1 | -9.9 | -8.2 | -0.6 | -1.3 | -1.5 | -9.7 | 1.8 | -3.4 | -1.1 | 1.4 | -0.8 | -0.8 | -9.9 | -10.1 | -2.4 | -10.8 | 3 | -10.1 | -4.7 | 0.5 | -9 | -12.2 | 2.1 | -7.2 | -9.2 | -14.4 | -0.3 | -11.9 | 2.4 | -1.3 | 0.6 | -5.4
|  |  | 1.1 | 3.3 | 0.8 | -3.9 | -4.6 | 0.1 | 1.2 | -4.4 | -2.3 | 0.2 | -10.2 | -7.9 | -7.7 | -10.1 | -1.5 | -9.4 | -6.1 | 1.2 | -3.7 | -6.8 | -1.1 | -9.1 | -8.3 | -0.7 | -1.8 | -1.3 | -9.8 | 0.6 | -3.4 | -1.7 | 0.4 | -1.3 | -1.3 | -10.5 | -9.9 | -2.6 | -11 | 2.9 | -10.4 | -4.9 | -0.3 | -8.3 | -12.1 | 2.1 | -7.7 | -9.3 | -14.1 | -0.2 | -11.9 | 2.4 | -1.7 | 0.8 | -5.2
|  |  | 1.1 | 3.8 | 0.9 | -3.9 | -4.5 | 0.7 | 1.3 | -4.6 | -2.5 | 0.3 | -10.4 | -7.7 | -7.7 | -10.2 | -1.9 | -9.1 | -6.1 | 1.4 | -3.2 | -6.8 | -1 | -8.2 | -8.5 | -0.8 | -2.3 | -1.2 | -9.9 | -0.7 | -3.5 | -2.3 | -0.6 | -1.9 | -1.9 | -11 | -9.7 | -2.8 | -11.1 | 2.9 | -10.6 | -5 | -1.1 | -7.7 | -12 | 2.2 | -8.1 | -9.4 | -13.9 | -0.1 | -11.9 | 2.5 | -2.2 | 1 | -5
|  |  | 1 | 4.2 | 1.1 | -3.8 | -4.4 | 1.2 | 1.4 | -4.7 | -2.7 | 0.3 | -10.6 | -7.6 | -7.8 | -10.3 | -2.4 | -8.9 | -6 | 1.5 | -2.8 | -6.9 | -1 | -7.4 | -8.6 | -0.9 | -2.8 | -1 | -10 | -1.9 | -3.5 | -2.9 | -1.6 | -2.4 | -2.4 | -11.6 | -9.5 | -3 | -11.3 | 2.8 | -10.9 | -5.2 | -1.9 | -7 | -11.9 | 2.2 | -8.6 | -9.5 | -13.6 | 0 | -11.9 | 2.5 | -2.6 | 1.2 | -4.8
|  |  | 1.2 | 4.4 | 1.3 | -3.6 | -4.3 | 1.4 | 1.5 | -4.8 | -2.3 | 0.5 | -9.4 | -7.4 | -7.5 | -9.9 | -2.3 | -8.4 | -5.7 | 1.5 | -2.8 | -6.9 | -1.2 | -7.3 | -8.1 | -1.2 | -3.2 | -0.4 | -9.8 | -1.9 | -2.5 | -2.4 | -1.5 | -2.4 | -2.4 | -11.2 | -8.8 | -2.7 | -11.1 | 2.9 | -10.7 | -5.5 | -2.2 | -6.6 | -10.7 | 2.8 | -8.4 | -8.9 | -13 | -1.1 | -11.3 | 3.1 | -1.5 | 1.4 | -4.7
|  |  | 1.3 | 4.6 | 1.4 | -3.5 | -4.3 | 1.6 | 1.5 | -4.8 | -1.9 | 0.6 | -8.1 | -7.1 | -7.2 | -9.5 | -2.1 | -7.8 | -5.4 | 1.5 | -2.9 | -7 | -1.3 | -7.2 | -7.5 | -1.4 | -3.6 | 0.1 | -9.6 | -2 | -1.4 | -2 | -1.5 | -2.3 | -2.5 | -10.7 | -8.1 | -2.4 | -10.9 | 3.1 | -10.5 | -5.7 | -2.5 | -6.2 | -9.6 | 3.4 | -8.1 | -8.2 | -12.5 | -2.3 | -10.6 | 3.8 | -0.4 | 1.6 | -4.5
|  |  | 1.5 | 4.8 | 1.6 | -3.3 | -4.2 | 1.8 | 1.6 | -4.9 | -1.5 | 0.8 | -6.9 | -6.9 | -6.9 | -9.1 | -2 | -7.3 | -5.1 | 1.5 | -2.9 | -7 | -1.5 | -7.1 | -7 | -1.7 | -4 | 0.7 | -9.4 | -2 | -0.4 | -1.5 | -1.4 | -2.3 | -2.5 | -10.3 | -7.4 | -2.1 | -10.7 | 3.2 | -10.3 | -6 | -2.8 | -5.8 | -8.4 | 4 | -7.9 | -7.6 | -11.9 | -3.4 | -10 | 4.4 | 0.7 | 1.8 | -4.4
|  |  | 1.9 | 5.2 | 1.6 | -2.9 | -4 | 2 | 1.7 | -4.7 | -1.3 | 0.9 | -5.7 | -5.8 | -5.8 | -8.1 | -2.5 | -6.8 | -4.8 | 1.9 | -2.3 | -6.7 | -1.9 | -5.9 | -6.8 | -1.8 | -3.8 | 1.1 | -8.8 | -2.4 | 1.9 | -2 | -1.8 | -2.6 | -2.6 | -9.3 | -6.8 | -1.5 | -10.3 | 4 | -9.4 | -5.7 | -2.9 | -5.1 | -6.4 | 4.6 | -6.8 | -5.9 | -10.9 | -3.5 | -9.7 | 4.7 | 1.5 | 2.2 | -4.5
|  |  | 2.2 | 5.6 | 1.7 | -2.4 | -3.8 | 2.2 | 1.7 | -4.6 | -1 | 1.1 | -4.6 | -4.8 | -4.6 | -7.1 | -2.9 | -6.4 | -4.4 | 2.3 | -1.8 | -6.5 | -2.2 | -4.8 | -6.5 | -1.9 | -3.7 | 1.5 | -8.2 | -2.7 | 4.1 | -2.4 | -2.2 | -3 | -2.8 | -8.2 | -6.2 | -0.9 | -9.9 | 4.8 | -8.6 | -5.5 | -2.9 | -4.3 | -4.3 | 5.2 | -5.6 | -4.1 | -10 | -3.5 | -9.3 | 5 | 2.2 | 2.5 | -4.6
|  |  | 2.6 | 6 | 1.7 | -2 | -3.6 | 2.4 | 1.8 | -4.4 | -0.8 | 1.2 | -3.4 | -3.7 | -3.5 | -6.1 | -3.4 | -5.9 | -4.1 | 2.7 | -1.2 | -6.2 | -2.6 | -3.6 | -6.3 | -2 | -3.5 | 1.9 | -7.6 | -3.1 | 6.4 | -2.9 | -2.6 | -3.3 | -2.9 | -7.2 | -5.6 | -0.3 | -9.5 | 5.6 | -7.7 | -5.2 | -3 | -3.6 | -2.3 | 5.8 | -4.5 | -2.4 | -9 | -3.6 | -9 | 5.3 | 3 | 2.9 | -4.7
|  |  | 2.4 | 5.9 | 1.7 | -1.7 | -3.2 | 2.5 | 1.8 | -4.4 | -0.7 | 1.3 | -3 | -4.1 | -3.9 | -5.4 | -3.4 | -5.8 | -3.8 | 2.3 | -0.9 | -6.1 | -2.9 | -3.7 | -6.2 | -2.7 | -3.8 | 1.9 | -7.4 | -3.5 | 5.7 | -3.5 | -2.9 | -3.4 | -3.7 | -7.6 | -5.6 | -0.9 | -9.4 | 5.2 | -7.5 | -5.4 | -3.5 | -3.2 | -2.3 | 5.6 | -5.5 | -2.4 | -9.3 | -4.2 | -9.6 | 5 | 1.9 | 2.3 | -4.8
|  |  | 2.2 | 5.8 | 1.8 | -1.3 | -2.8 | 2.5 | 1.8 | -4.4 | -0.6 | 1.4 | -2.6 | -4.4 | -4.3 | -4.7 | -3.5 | -5.6 | -3.5 | 2 | -0.7 | -6.1 | -3.3 | -3.7 | -6 | -3.4 | -4 | 1.9 | -7.2 | -4 | 5.1 | -4.1 | -3.1 | -3.4 | -4.4 | -8 | -5.7 | -1.5 | -9.4 | 4.9 | -7.3 | -5.5 | -4 | -2.9 | -2.4 | 5.3 | -6.6 | -2.4 | -9.6 | -4.9 | -10.1 | 4.6 | 0.9 | 1.6 | -4.8
|  |  | 2 | 5.7 | 1.8 | -1 | -2.4 | 2.6 | 1.8 | -4.4 | -0.5 | 1.5 | -2.2 | -4.8 | -4.7 | -4 | -3.5 | -5.5 | -3.2 | 1.6 | -0.4 | -6 | -3.6 | -3.8 | -5.9 | -4.1 | -4.3 | 1.9 | -7 | -4.4 | 4.4 | -4.7 | -3.4 | -3.5 | -5.2 | -8.4 | -5.7 | -2.1 | -9.3 | 4.5 | -7.1 | -5.7 | -4.5 | -2.5 | -2.4 | 5.1 | -7.6 | -2.4 | -9.9 | -5.5 | -10.7 | 4.3 | -0.2 | 1 | -4.9
|  |  | 1.7 | 5.6 | 1.7 | -0.8 | -2.2 | 2.4 | 1.6 | -4.6 | -0.7 | 1.5 | -3.2 | -6.2 | -5.7 | -5.2 | -3.6 | -5.4 | -3.3 | 1.4 | -0.4 | -6.1 | -4.1 | -5.6 | -6.4 | -4 | -4.4 | 1.8 | -6.9 | -4.9 | 2.9 | -5.1 | -3.9 | -3.6 | -5.2 | -8.9 | -6 | -3.2 | -9.3 | 4 | -7.6 | -5.2 | -5.1 | -2.6 | -3.9 | 4.3 | -8.6 | -3 | -11.1 | -6 | -12 | 4.3 | -0.7 | 0.8 | -4.9
|  |  | 1.4 | 5.4 | 1.7 | -0.5 | -2 | 2.3 | 1.5 | -4.8 | -0.9 | 1.4 | -4.2 | -7.5 | -6.7 | -6.4 | -3.7 | -5.3 | -3.3 | 1.3 | -0.5 | -6.1 | -4.5 | -7.4 | -7 | -3.8 | -4.4 | 1.7 | -6.9 | -5.4 | 1.4 | -5.6 | -4.3 | -3.8 | -5.2 | -9.4 | -6.2 | -4.2 | -9.2 | 3.5 | -8 | -4.7 | -5.7 | -2.7 | -5.4 | 3.6 | -9.7 | -3.6 | -12.4 | -6.6 | -13.2 | 4.2 | -1.1 | 0.6 | -4.8
|  |  | 1.1 | 5.3 | 1.6 | -0.3 | -1.8 | 2.1 | 1.3 | -5 | -1.1 | 1.4 | -5.2 | -8.9 | -7.7 | -7.6 | -3.8 | -5.2 | -3.4 | 1.1 | -0.5 | -6.2 | -5 | -9.2 | -7.5 | -3.7 | -4.5 | 1.6 | -6.8 | -5.9 | -0.1 | -6 | -4.8 | -3.9 | -5.2 | -9.9 | -6.5 | -5.3 | -9.2 | 3 | -8.5 | -4.2 | -6.3 | -2.8 | -6.9 | 2.8 | -10.7 | -4.2 | -13.6 | -7.1 | -14.5 | 4.2 | -1.6 | 0.4 | -4.8
|  |  | 1.3 | 5.3 | 1.5 | -0.1 | -1.7 | 2 | 1.4 | -5.6 | -1 | 1.1 | -6 | -10.1 | -8.3 | -8.2 | -4.2 | -5.1 | -4.4 | 1.2 | -0.5 | -6.1 | -5.5 | -9.6 | -7.8 | -4.2 | -4.6 | 1.6 | -6.6 | -6.3 | -0.6 | -6.8 | -5.3 | -4.6 | -5.6 | -10.1 | -6 | -5.8 | -9.7 | 2.7 | -8.4 | -4.3 | -6.4 | -2.7 | -7.3 | 2.6 | -10.7 | -5.1 | -13.7 | -7.2 | -15.1 | 4.9 | -1.8 | 0.9 | -4.9
|  |  | 1.5 | 5.2 | 1.4 | 0.1 | -1.6 | 1.9 | 1.6 | -6.3 | -0.9 | 0.8 | -6.8 | -11.2 | -9 | -8.8 | -4.6 | -5 | -5.5 | 1.3 | -0.6 | -5.9 | -6 | -10.1 | -8.1 | -4.6 | -4.8 | 1.5 | -6.5 | -6.8 | -1.2 | -7.6 | -5.7 | -5.4 | -6 | -10.4 | -5.6 | -6.3 | -10.2 | 2.4 | -8.2 | -4.3 | -6.4 | -2.6 | -7.8 | 2.4 | -10.8 | -5.9 | -13.7 | -7.2 | -15.8 | 5.7 | -2 | 1.5 | -5.1
|  |  | 1.7 | 5.2 | 1.3 | 0.3 | -1.5 | 1.8 | 1.7 | -6.9 | -0.8 | 0.5 | -7.6 | -12.4 | -9.6 | -9.4 | -5 | -4.9 | -6.5 | 1.4 | -0.6 | -5.8 | -6.5 | -10.5 | -8.4 | -5.1 | -4.9 | 1.5 | -6.3 | -7.2 | -1.7 | -8.4 | -6.2 | -6.1 | -6.4 | -10.6 | -5.1 | -6.8 | -10.7 | 2.1 | -8.1 | -4.4 | -6.5 | -2.5 | -8.2 | 2.2 | -10.8 | -6.8 | -13.8 | -7.3 | -16.4 | 6.4 | -2.2 | 2 | -5.2
|  |  | 2.1 | 5.3 | 1.5 | 0.3 | -1.4 | 2.4 | 1.7 | -7.1 | -0.7 | 0.4 | -8 | -12.6 | -9.9 | -9.9 | -5.3 | -4.9 | -6.6 | 1.3 | -0.6 | -5.6 | -6.5 | -10.8 | -8.5 | -5.3 | -5 | 1.6 | -6.3 | -7.2 | -1.8 | -8.6 | -6.8 | -6.6 | -7 | -11 | -5.1 | -4.9 | -11.3 | 2 | -7.9 | -4.3 | -6.7 | -2.9 | -7.3 | 2.5 | -11 | -6.8 | -14.3 | -7.4 | -16.5 | 6.4 | -2.7 | 2.3 | -5.1
|  |  | 2.6 | 5.5 | 1.6 | 0.3 | -1.2 | 3.1 | 1.7 | -7.3 | -0.6 | 0.4 | -8.5 | -12.8 | -10.3 | -10.4 | -5.5 | -4.8 | -6.8 | 1.2 | -0.6 | -5.4 | -6.5 | -11.1 | -8.7 | -5.5 | -5.2 | 1.6 | -6.2 | -7.2 | -2 | -8.7 | -7.4 | -7.1 | -7.6 | -11.4 | -5 | -3 | -11.8 | 2 | -7.7 | -4.1 | -6.8 | -3.3 | -6.3 | 2.7 | -11.3 | -6.7 | -14.7 | -7.4 | -16.5 | 6.4 | -3.1 | 2.5 | -5.1
|  |  | 3 | 5.6 | 1.8 | 0.3 | -1.1 | 3.7 | 1.7 | -7.5 | -0.5 | 0.3 | -8.9 | -13 | -10.6 | -10.9 | -5.8 | -4.8 | -6.9 | 1.1 | -0.6 | -5.2 | -6.5 | -11.4 | -8.8 | -5.7 | -5.3 | 1.7 | -6.2 | -7.2 | -2.1 | -8.9 | -8 | -7.6 | -8.2 | -11.8 | -5 | -1.1 | -12.4 | 1.9 | -7.5 | -4 | -7 | -3.7 | -5.4 | 3 | -11.5 | -6.7 | -15.2 | -7.5 | -16.6 | 6.4 | -3.6 | 2.8 | -5
|  |  | 3.4 | 5.1 | 2.1 | 0 | -1.1 | 3.7 | 2.1 | -8.1 | -0.6 | 0.2 | -9.2 | -12.7 | -11 | -10.3 | -6.3 | -4.7 | -6.7 | 1.2 | -0.7 | -5.2 | -6.9 | -11.4 | -9.2 | -5.9 | -5.8 | 1.5 | -5.7 | -7.1 | -2.1 | -9.1 | -8.1 | -7.8 | -8.5 | -12 | -4.9 | -1.6 | -12.6 | 1.9 | -7.6 | -4.1 | -7.4 | -5.1 | -5 | 3.2 | -11.3 | -6.6 | -15.7 | -7.7 | -16.1 | 6.4 | -3.7 | 2.7 | -5.1
|  |  | 3.7 | 4.7 | 2.4 | -0.2 | -1.1 | 3.8 | 2.6 | -8.7 | -0.6 | 0.1 | -9.6 | -12.3 | -11.5 | -9.6 | -6.7 | -4.5 | -6.6 | 1.2 | -0.7 | -5.2 | -7.3 | -11.5 | -9.7 | -6.2 | -6.2 | 1.4 | -5.3 | -6.9 | -2.2 | -9.4 | -8.2 | -8 | -8.8 | -12.3 | -4.7 | -2 | -12.8 | 1.9 | -7.8 | -4.1 | -7.7 | -6.6 | -4.6 | 3.5 | -11 | -6.4 | -16.2 | -7.9 | -15.5 | 6.3 | -3.7 | 2.7 | -5.3
|  |  | 4.1 | 4.2 | 2.7 | -0.5 | -1.1 | 3.8 | 3 | -9.3 | -0.7 | 0 | -9.9 | -12 | -11.9 | -9 | -7.2 | -4.4 | -6.4 | 1.3 | -0.8 | -5.2 | -7.7 | -11.5 | -10.1 | -6.4 | -6.7 | 1.2 | -4.8 | -6.8 | -2.2 | -9.6 | -8.3 | -8.2 | -9.1 | -12.5 | -4.6 | -2.5 | -13 | 1.9 | -7.9 | -4.2 | -8.1 | -8 | -4.2 | 3.7 | -10.8 | -6.3 | -16.7 | -8.1 | -15 | 6.3 | -3.8 | 2.6 | -5.4
|  |  | 4 | 4.2 | 2.5 | -0.4 | -1.3 | 3.7 | 3.3 | -9.2 | -0.8 | 0.2 | -10 | -12.3 | -12.3 | -8.6 | -7.8 | -4.2 | -7.1 | 1.2 | -0.6 | -5.3 | -8 | -11.7 | -10.2 | -6.8 | -7.1 | 1 | -4.8 | -7.5 | -1.7 | -9.8 | -8.3 | -8.3 | -9.5 | -12.4 | -4.4 | -1.4 | -13.1 | 1.8 | -8.1 | -4.2 | -8.4 | -8.4 | -4 | 3.3 | -11.6 | -5.9 | -17.1 | -8.2 | -14.7 | 6.1 | -4 | 2.5 | -5.5
|  |  | 3.9 | 4.3 | 2.2 | -0.4 | -1.6 | 3.5 | 3.6 | -9.1 | -1 | 0.5 | -10.2 | -12.5 | -12.8 | -8.3 | -8.4 | -3.9 | -7.9 | 1.2 | -0.5 | -5.3 | -8.3 | -12 | -10.4 | -7.1 | -7.6 | 0.8 | -4.9 | -8.1 | -1.2 | -9.9 | -8.4 | -8.5 | -9.8 | -12.3 | -4.2 | -0.3 | -13.3 | 1.6 | -8.3 | -4.3 | -8.8 | -8.7 | -3.7 | 2.8 | -12.3 | -5.6 | -17.5 | -8.4 | -14.4 | 6 | -4.2 | 2.4 | -5.6
|  |  | 3.8 | 4.3 | 2 | -0.3 | -1.8 | 3.4 | 3.9 | -9 | -1.1 | 0.7 | -10.3 | -12.8 | -13.2 | -7.9 | -9 | -3.7 | -8.6 | 1.1 | -0.3 | -5.4 | -8.6 | -12.2 | -10.5 | -7.5 | -8 | 0.6 | -4.9 | -8.8 | -0.7 | -10.1 | -8.4 | -8.6 | -10.2 | -12.2 | -4 | 0.8 | -13.4 | 1.5 | -8.5 | -4.3 | -9.1 | -9.1 | -3.5 | 2.4 | -13.1 | -5.2 | -17.9 | -8.5 | -14.1 | 5.8 | -4.4 | 2.3 | -5.7
|  |  | 3.7 | 4.5 | 2 | -0.2 | -1.3 | 3.4 | 3.9 | -8.6 | -1.2 | 0.7 | -10 | -12 | -12.1 | -7.6 | -8 | -3.7 | -8.1 | 0.9 | 0 | -5.5 | -8 | -11.6 | -9.6 | -7.4 | -7.7 | 0.6 | -4.4 | -8.3 | -0.1 | -9.3 | -8.4 | -8.4 | -9.7 | -11.3 | -3.3 | 2 | -12.9 | 1.9 | -8.4 | -4.3 | -8.8 | -7.4 | -3.1 | 2.8 | -12.6 | -4.8 | -16.1 | -8.3 | -12.1 | 5.8 | -3.5 | 2.3 | -5.6
|  |  | 3.5 | 4.7 | 2.1 | 0 | -0.8 | 3.3 | 3.9 | -8.2 | -1.3 | 0.7 | -9.6 | -11.2 | -11 | -7.4 | -7.1 | -3.7 | -7.5 | 0.8 | 0.3 | -5.5 | -7.5 | -10.9 | -8.7 | -7.2 | -7.3 | 0.6 | -3.8 | -7.9 | 0.6 | -8.4 | -8.3 | -8.1 | -9.3 | -10.4 | -2.7 | 3.1 | -12.5 | 2.3 | -8.4 | -4.2 | -8.6 | -5.6 | -2.7 | 3.2 | -12.2 | -4.4 | -14.4 | -8 | -10.2 | 5.8 | -2.5 | 2.4 | -5.5
|  |  | 3.4 | 4.9 | 2.1 | 0.1 | -0.3 | 3.3 | 3.9 | -7.8 | -1.4 | 0.7 | -9.3 | -10.4 | -9.9 | -7.1 | -6.1 | -3.7 | -7 | 0.6 | 0.6 | -5.6 | -6.9 | -10.3 | -7.8 | -7.1 | -7 | 0.6 | -3.3 | -7.4 | 1.2 | -7.6 | -8.3 | -7.9 | -8.8 | -9.5 | -2 | 4.3 | -12 | 2.7 | -8.3 | -4.2 | -8.3 | -3.9 | -2.3 | 3.6 | -11.7 | -4 | -12.6 | -7.8 | -8.2 | 5.8 | -1.6 | 2.4 | -5.4
|  |  | 3.7 | 5.1 | 2.2 | 0.1 | -0.2 | 3.3 | 4 | -7.7 | -1.3 | 1.2 | -7.5 | -8.3 | -7.9 | -6.1 | -5.1 | -2.3 | -5.9 | 0.8 | 0.7 | -5.5 | -6 | -8.5 | -6.5 | -6 | -5.8 | 0.7 | -2.8 | -6.5 | 1.8 | -6.7 | -7.1 | -6.6 | -7.7 | -8.1 | -1.6 | 4.1 | -10.2 | 3.5 | -7.9 | -3.7 | -7.3 | -2 | -1.9 | 4.4 | -10.3 | -3.3 | -10.9 | -7.2 | -6.6 | 5.9 | -0.9 | 2.4 | -5.2
|  |  | 4.1 | 5.4 | 2.2 | 0.1 | -0.1 | 3.2 | 4 | -7.5 | -1.3 | 1.7 | -5.8 | -6.1 | -6 | -5 | -4.1 | -0.8 | -4.8 | 0.9 | 0.7 | -5.5 | -5.1 | -6.8 | -5.1 | -4.8 | -4.6 | 0.7 | -2.4 | -5.5 | 2.3 | -5.7 | -5.8 | -5.4 | -6.7 | -6.6 | -1.2 | 3.8 | -8.4 | 4.2 | -7.5 | -3.3 | -6.4 | 0 | -1.5 | 5.2 | -8.8 | -2.7 | -9.3 | -6.6 | -5 | 5.9 | -0.3 | 2.5 | -5
|  |  | 4.4 | 5.6 | 2.3 | 0.1 | 0 | 3.2 | 4.1 | -7.4 | -1.2 | 2.2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3.1 | 0.6 | -3.7 | 1.1 | 0.8 | -5.4 | -4.2 | -5 | -3.8 | -3.7 | -3.4 | 0.8 | -1.9 | -4.6 | 2.9 | -4.8 | -4.6 | -4.1 | -5.6 | -5.2 | -0.8 | 3.6 | -6.6 | 5 | -7.1 | -2.8 | -5.4 | 1.9 | -1.1 | 6 | -7.4 | -2 | -7.6 | -6 | -3.4 | 6 | 0.4 | 2.5 | -4.8
|  |  | 4.2 | 5.1 | 2 | 0.8 | 0.5 | 3 | 4.3 | -7.4 | -1.3 | 2.8 | -3.8 | -4.2 | -4.3 | -3.7 | -3.7 | 0.3 | -3.7 | 1.1 | 1 | -5.5 | -4.2 | -4.3 | -3.7 | -3.9 | -3.9 | 0.7 | -1.5 | -4.8 | 2.6 | -4.9 | -4.5 | -4.4 | -5.6 | -5.4 | -0.7 | 3.9 | -6.9 | 4.7 | -7 | -2.9 | -5.5 | 2.6 | -1 | 5.1 | -6.9 | -1.6 | -7.9 | -6 | -3.9 | 6.1 | -0.4 | 2.5 | -4.8
|  |  | 4 | 4.6 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 2.7 | 4.4 | -7.5 | -1.3 | 3.3 | -3.5 | -4.5 | -4.7 | -3.3 | -4.2 | 0.1 | -3.6 | 1.1 | 1.1 | -5.5 | -4.2 | -3.7 | -3.6 | -4 | -4.3 | 0.6 | -1.1 | -5.1 | 2.4 | -5.1 | -4.3 | -4.7 | -5.6 | -5.6 | -0.7 | 4.2 | -7.1 | 4.4 | -6.8 | -3.1 | -5.7 | 3.4 | -1 | 4.2 | -6.5 | -1.2 | -8.2 | -6 | -4.4 | 6.3 | -1.2 | 2.4 | -4.9
|  |  | 3.8 | 4.1 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 2.5 | 4.6 | -7.5 | -1.4 | 3.9 | -3.3 | -4.7 | -5 | -3 | -4.8 | -0.2 | -3.6 | 1.1 | 1.3 | -5.6 | -4.2 | -3 | -3.5 | -4.2 | -4.8 | 0.5 | -0.7 | -5.3 | 2.1 | -5.2 | -4.2 | -5 | -5.6 | -5.8 | -0.6 | 4.5 | -7.4 | 4.1 | -6.7 | -3.2 | -5.8 | 4.1 | -0.9 | 3.3 | -6 | -0.8 | -8.5 | -6 | -4.9 | 6.4 | -2 | 2.4 | -4.9
|  |  | 3.6 | 3.5 | 1.2 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 4.3 | -8 | -1.7 | 3.9 | -4 | -5.7 | -6 | -3.1 | -7.3 | 0.2 | -4.7 | 1.1 | 1.3 | -5.6 | -4.5 | -4.5 | -4.1 | -4.9 | -6.4 | 0.5 | -0.5 | -5.4 | 2.2 | -5.3 | -4.5 | -5.3 | -5.8 | -6.7 | -0.3 | 4.7 | -7.9 | 4.1 | -7.4 | -3.9 | -6.1 | 3.7 | -0.8 | 3.2 | -6 | -0.7 | -10.4 | -5.7 | -6.5 | 6.1 | -2.1 | 2.2 | -5
|  |  | 3.4 | 3 | 1 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 3.9 | -8.4 | -1.9 | 3.9 | -4.7 | -6.6 | -7 | -3.1 | -9.8 | 0.6 | -5.8 | 1.1 | 1.2 | -5.7 | -4.8 | -6 | -4.7 | -5.5 | -7.9 | 0.5 | -0.4 | -5.5 | 2.2 | -5.3 | -4.7 | -5.7 | -6 | -7.7 | 0.1 | 4.9 | -8.4 | 4.2 | -8 | -4.7 | -6.4 | 3.4 | -0.7 | 3.1 | -5.9 | -0.5 | -12.4 | -5.5 | -8.1 | 5.8 | -2.3 | 2 | -5.2
|  |  | 3.2 | 2.4 | 0.7 | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 3.6 | -8.9 | -2.2 | 3.9 | -5.4 | -7.6 | -8 | -3.2 | -12.3 | 1 | -6.9 | 1.1 | 1.2 | -5.7 | -5.1 | -7.5 | -5.3 | -6.2 | -9.5 | 0.5 | -0.2 | -5.6 | 2.3 | -5.4 | -5 | -6 | -6.2 | -8.6 | 0.4 | 5.1 | -8.9 | 4.2 | -8.7 | -5.4 | -6.7 | 3 | -0.6 | 3 | -5.9 | -0.4 | -14.3 | -5.2 | -9.7 | 5.5 | -2.4 | 1.8 | -5.3
|  |  | 2.9 | 2.2 | 0.7 | 2.7 | 2.4 | 1.3 | 3.7 | -9.4 | -2.3 | 3.9 | -5.9 | -8.1 | -8 | -3.3 | -13.3 | 1.1 | -7.5 | 0.8 | 0.9 | -5.8 | -5.5 | -8.2 | -6 | -6.7 | -10.1 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 2.1 | -5.4 | -4.9 | -6.2 | -6.3 | -9 | 0.4 | 5.5 | -9.9 | 3.2 | -8.9 | -6 | -6.7 | 3.2 | -0.5 | 3.4 | -5.8 | -0.3 | -14.9 | -5.1 | -9.9 | 5.2 | -2.2 | 1.6 | -5.4
|  |  | 2.6 | 2 | 0.6 | 2.8 | 2.4 | 1 | 3.7 | -10 | -2.3 | 3.9 | -6.5 | -8.7 | -8 | -3.3 | -14.3 | 1.1 | -8.2 | 0.5 | 0.7 | -5.9 | -6 | -8.9 | -6.7 | -7.1 | -10.6 | 0 | 0.5 | -5.8 | 2 | -5.4 | -4.8 | -6.3 | -6.5 | -9.3 | 0.5 | 5.8 | -10.9 | 2.2 | -9 | -6.6 | -6.7 | 3.4 | -0.5 | 3.9 | -5.8 | -0.1 | -15.5 | -5.1 | -10.1 | 4.8 | -1.9 | 1.3 | -5.4
|  |  | 2.3 | 1.8 | 0.6 | 2.9 | 2.4 | 0.7 | 3.8 | -10.5 | -2.4 | 3.9 | -7 | -9.2 | -8 | -3.4 | -15.3 | 1.2 | -8.8 | 0.2 | 0.4 | -6 | -6.4 | -9.6 | -7.4 | -7.6 | -11.2 | -0.3 | 0.9 | -5.9 | 1.8 | -5.4 | -4.7 | -6.5 | -6.6 | -9.7 | 0.5 | 6.2 | -11.9 | 1.2 | -9.2 | -7.2 | -6.7 | 3.6 | -0.4 | 4.3 | -5.7 | 0 | -16.1 | -5 | -10.3 | 4.5 | -1.7 | 1.1 | -5.5
|  |  | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 2.8 | 2.3 | 0.7 | 3.3 | -10.3 | -2.8 | 4.4 | -7.4 | -9.9 | -9.3 | -3.7 | -15.7 | 1.3 | -8.8 | 0 | 0.4 | -6.1 | -7.1 | -10.1 | -7.7 | -7.9 | -11.4 | -0.4 | 1.1 | -6.2 | 1.7 | -5.6 | -4.8 | -6.7 | -6.7 | -10.2 | 0.5 | 6.5 | -12.2 | 1.3 | -9.4 | -7.6 | -6.7 | 3.9 | -0.3 | 3.8 | -5.7 | -0.1 | -16.4 | -4.9 | -10.3 | 4.3 | -1.7 | 1.1 | -5.5
|  |  | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 2.7 | 2.2 | 0.8 | 2.9 | -10 | -3.2 | 4.8 | -7.7 | -10.7 | -10.6 | -3.9 | -16 | 1.4 | -8.8 | -0.3 | 0.3 | -6.2 | -7.8 | -10.5 | -7.9 | -8.2 | -11.5 | -0.4 | 1.3 | -6.4 | 1.7 | -5.7 | -5 | -6.8 | -6.7 | -10.8 | 0.5 | 6.9 | -12.5 | 1.3 | -9.7 | -8.1 | -6.6 | 4.2 | -0.3 | 3.3 | -5.6 | -0.3 | -16.7 | -4.8 | -10.4 | 4.2 | -1.6 | 1.1 | -5.6
|  |  | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 0.8 | 2.4 | -9.8 | -3.6 | 5.3 | -8.1 | -11.4 | -11.9 | -4.2 | -16.4 | 1.5 | -8.8 | -0.5 | 0.3 | -6.3 | -8.5 | -11 | -8.2 | -8.5 | -11.7 | -0.5 | 1.5 | -6.7 | 1.6 | -5.9 | -5.1 | -7 | -6.8 | -11.3 | 0.5 | 7.2 | -12.8 | 1.4 | -9.9 | -8.5 | -6.6 | 4.5 | -0.2 | 2.8 | -5.6 | -0.4 | -17 | -4.7 | -10.4 | 4 | -1.6 | 1.1 | -5.6
|  |  | 2.5 | 1.7 | 0.5 | 3.4 | 2.3 | 0.9 | 2.3 | -8.7 | -3.3 | 6.8 | -8.4 | -11.4 | -12.2 | -4.4 | -16.6 | 1.7 | -8.2 | -0.8 | 0.1 | -6.4 | -9.2 | -11.4 | -8.7 | -9 | -12.5 | -0.5 | 1.4 | -7.2 | 1.4 | -6.6 | -5.3 | -7 | -6.9 | -11.5 | 0.7 | 7.7 | -12.9 | 1.5 | -9.9 | -9.3 | -6.5 | 4.5 | -0.3 | 2.1 | -5.6 | -0.5 | -16.8 | -5.1 | -10.4 | 4 | -1.7 | 1.1 | -5.6
|  |  | 2.9 | 1.9 | 0.7 | 4.3 | 2.4 | 1.1 | 2.2 | -7.7 | -2.9 | 8.2 | -8.7 | -11.5 | -12.5 | -4.6 | -16.7 | 1.8 | -7.7 | -1 | -0.2 | -6.6 | -9.9 | -11.8 | -9.1 | -9.6 | -13.3 | -0.5 | 1.4 | -7.8 | 1.1 | -7.2 | -5.4 | -6.9 | -6.9 | -11.6 | 0.9 | 8.1 | -12.9 | 1.5 | -9.9 | -10.2 | -6.4 | 4.6 | -0.3 | 1.4 | -5.6 | -0.5 | -16.7 | -5.4 | -10.3 | 4 | -1.8 | 1.1 | -5.5
|  |  | 3.3 | 2 | 1 | 5.1 | 2.6 | 1.2 | 2.1 | -6.6 | -2.6 | 9.7 | -9 | -11.5 | -12.8 | -4.8 | -16.9 | 2 | -7.1 | -1.3 | -0.4 | -6.7 | -10.6 | -12.2 | -9.6 | -10.1 | -14.1 | -0.5 | 1.3 | -8.3 | 0.9 | -7.9 | -5.6 | -6.9 | -7 | -11.8 | 1.1 | 8.6 | -13 | 1.6 | -9.9 | -11 | -6.3 | 4.6 | -0.4 | 0.7 | -5.6 | -0.6 | -16.5 | -5.8 | -10.3 | 4 | -1.9 | 1.1 | -5.5
|  |  | 3.2 | 2.2 | 1 | 5.1 | 3.4 | 1.4 | 2.1 | -6.1 | -2.7 | 7.7 | -9.2 | -11.8 | -12.9 | -5.6 | -16.1 | 2.3 | -6.4 | -1.8 | -1 | -6.7 | -10.5 | -12.4 | -9.5 | -10.2 | -14 | -0.4 | 1.7 | -8.8 | 0.9 | -9 | -5.8 | -7.9 | -7.1 | -11.9 | 1.2 | 8 | -12.9 | 1.8 | -9.9 | -12 | -6.2 | 5.6 | -0.5 | 0.9 | -5.6 | -0.6 | -14.9 | -6.1 | -10.1 | 2.9 | -2 | 1.6 | -5.5
|  |  | 3.1 | 2.5 | 1.1 | 5.2 | 4.2 | 1.7 | 2.1 | -5.5 | -2.7 | 5.7 | -9.3 | -12 | -13.1 | -6.3 | -15.3 | 2.7 | -5.6 | -2.2 | -1.7 | -6.7 | -10.3 | -12.6 | -9.4 | -10.2 | -14 | -0.3 | 2.1 | -9.4 | 1 | -10 | -6.1 | -8.8 | -7.1 | -11.9 | 1.3 | 7.5 | -12.8 | 2.1 | -9.9 | -13.1 | -6.2 | 6.6 | -0.5 | 1.1 | -5.7 | -0.6 | -13.2 | -6.5 | -9.9 | 1.7 | -2 | 2 | -5.4
|  |  | 3 | 2.7 | 1.1 | 5.2 | 5 | 1.9 | 2.1 | -5 | -2.8 | 3.7 | -9.5 | -12.3 | -13.2 | -7.1 | -14.5 | 3 | -4.9 | -2.7 | -2.3 | -6.7 | -10.2 | -12.8 | -9.3 | -10.3 | -13.9 | -0.2 | 2.5 | -9.9 | 1 | -11.1 | -6.3 | -9.8 | -7.2 | -12 | 1.4 | 6.9 | -12.7 | 2.3 | -9.9 | -14.1 | -6.1 | 7.6 | -0.6 | 1.3 | -5.7 | -0.6 | -11.6 | -6.8 | -9.7 | 0.6 | -2.1 | 2.5 | -5.4
|  |  | 3.2 | 2.7 | 1.2 | 4.5 | 4.9 | 1.9 | 2.4 | -4.8 | -2.6 | 3.7 | -9.3 | -11.7 | -11.8 | -7 | -13.7 | 3.3 | -4.7 | -2.3 | -2 | -6.5 | -9.7 | -11.7 | -8.6 | -9.5 | -12.9 | -0.1 | 3.1 | -9.5 | 1.1 | -10.5 | -6.8 | -9.1 | -7.7 | -11.1 | 1.9 | 6.4 | -11.7 | 2.9 | -9.2 | -13.4 | -6.3 | 8.2 | -0.4 | 2.2 | -5.1 | -0.3 | -10.3 | -6.2 | -7.8 | 1.2 | -2 | 2.6 | -5.2
|  |  | 3.4 | 2.8 | 1.2 | 3.7 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | -4.7 | -2.5 | 3.7 | -9.2 | -11.1 | -10.3 | -7 | -13 | 3.5 | -4.4 | -2 | -1.6 | -6.2 | -9.1 | -10.7 | -7.8 | -8.7 | -12 | 0.1 | 3.6 | -9.2 | 1.1 | -10 | -7.3 | -8.5 | -8.1 | -10.3 | 2.3 | 5.8 | -10.7 | 3.4 | -8.4 | -12.8 | -6.5 | 8.7 | -0.3 | 3.2 | -4.6 | 0.1 | -9.1 | -5.6 | -5.8 | 1.7 | -2 | 2.7 | -5
|  |  | 3.6 | 2.8 | 1.3 | 3 | 4.8 | 1.9 | 2.9 | -4.5 | -2.3 | 3.7 | -9 | -10.5 | -8.9 | -6.9 | -12.2 | 3.8 | -4.2 | -1.6 | -1.3 | -6 | -8.6 | -9.6 | -7.1 | -7.9 | -11 | 0.2 | 4.2 | -8.8 | 1.2 | -9.4 | -7.8 | -7.8 | -8.6 | -9.4 | 2.8 | 5.3 | -9.7 | 4 | -7.7 | -12.1 | -6.7 | 9.3 | -0.1 | 4.1 | -4 | 0.4 | -7.8 | -5 | -3.9 | 2.3 | -1.9 | 2.8 | -4.8
|  |  | 4 | 3.2 | 1.4 | 2.9 | 4.6 | 2.1 | 3.2 | -4.2 | -1.6 | 4 | -7.3 | -8.2 | -7.5 | -5.6 | -10.2 | 4 | -4.2 | -1.3 | -1 | -5.8 | -7 | -7.8 | -5.7 | -6.8 | -10 | 0.3 | 4.3 | -8 | 1.8 | -8.6 | -7.1 | -7 | -7.7 | -8.1 | 3.2 | 5.5 | -7.9 | 4.3 | -5.8 | -9.4 | -6.6 | 9.7 | 0.1 | 5.1 | -3.3 | 0.7 | -7.6 | -4.9 | -2.4 | 4 | -1.5 | 3.7 | -4.4
|  |  | 4.4 | 3.7 | 1.5 | 2.7 | 4.4 | 2.2 | 3.6 | -3.9 | -1 | 4.4 | -5.6 | -5.9 | -6 | -4.4 | -8.2 | 4.1 | -4.2 | -0.9 | -0.7 | -5.6 | -5.3 | -6.1 | -4.3 | -5.8 | -8.9 | 0.3 | 4.3 | -7.3 | 2.5 | -7.7 | -6.3 | -6.2 | -6.7 | -6.9 | 3.5 | 5.8 | -6.1 | 4.6 | -4 | -6.7 | -6.4 | 10.2 | 0.2 | 6.2 | -2.6 | 1 | -7.5 | -4.8 | -1 | 5.8 | -1.1 | 4.5 | -4
|  |  | 4.8 | 4.1 | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 2.4 | 3.9 | -3.6 | -0.3 | 4.7 | -3.9 | -3.6 | -4.6 | -3.1 | -6.2 | 4.3 | -4.2 | -0.6 | -0.4 | -5.4 | -3.7 | -4.3 | -2.9 | -4.7 | -7.9 | 0.4 | 4.4 | -6.5 | 3.1 | -6.9 | -5.6 | -5.4 | -5.8 | -5.6 | 3.9 | 6 | -4.3 | 4.9 | -2.1 | -4 | -6.3 | 10.6 | 0.4 | 7.2 | -1.9 | 1.3 | -7.3 | -4.7 | 0.5 | 7.5 | -0.7 | 5.4 | -3.6
|  |  | 4.7 | 4 | 1.7 | 2.7 | 3.8 | 2.5 | 3.9 | -3.5 | -0.2 | 4.8 | -3.5 | -3.5 | -4.5 | -3 | -6 | 3.7 | -4 | -0.6 | -0.5 | -5.5 | -4.1 | -3.6 | -2.5 | -4.8 | -8 | 0.4 | 4.3 | -6.2 | 3.1 | -7.5 | -5.6 | -5.6 | -6.1 | -5.7 | 3.7 | 5.6 | -2.9 | 5 | -1.7 | -3.7 | -6.5 | 9.3 | 0.4 | 6.9 | -2.5 | 0.9 | -7.1 | -4.9 | -0.3 | 6.6 | -0.8 | 4.8 | -4.2
|  |  | 4.5 | 3.9 | 1.9 | 2.7 | 3.5 | 2.5 | 3.9 | -3.4 | -0.1 | 4.9 | -3 | -3.5 | -4.5 | -2.8 | -5.9 | 3 | -3.8 | -0.5 | -0.5 | -5.6 | -4.4 | -2.8 | -2.1 | -5 | -8.1 | 0.4 | 4.2 | -6 | 3.1 | -8.2 | -5.6 | -5.7 | -6.4 | -5.7 | 3.6 | 5.3 | -1.4 | 5.2 | -1.3 | -3.5 | -6.7 | 7.9 | 0.3 | 6.5 | -3 | 0.5 | -6.9 | -5.1 | -1.1 | 5.7 | -1 | 4.2 | -4.8
|  |  | 4.4 | 3.8 | 2 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 3.9 | -3.3 | 0 | 5 | -2.6 | -3.4 | -4.4 | -2.7 | -5.7 | 2.4 | -3.6 | -0.5 | -0.6 | -5.7 | -4.8 | -2.1 | -1.7 | -5.1 | -8.2 | 0.4 | 4.1 | -5.7 | 3.1 | -8.8 | -5.6 | -5.9 | -6.7 | -5.8 | 3.4 | 4.9 | 0 | 5.3 | -0.9 | -3.2 | -6.9 | 6.6 | 0.3 | 6.2 | -3.6 | 0.1 | -6.7 | -5.3 | -1.9 | 4.8 | -1.1 | 3.6 | -5.4
|  |  | 3.9 | 4 | 2.3 | 3 | 2.9 | 3 | 3.3 | -3.3 | 0.1 | 5 | -3.1 | -4.3 | -5.3 | -2.7 | -7.7 | 2.2 | -3.6 | -0.8 | -0.5 | -6 | -5.4 | -3.3 | -2.3 | -6 | -9.4 | 0.3 | 4 | -6.3 | 2.6 | -10.4 | -7.3 | -6.6 | -8.5 | -6.9 | 3 | 4.8 | -1.1 | 5.2 | -1.9 | -3.5 | -7.9 | 6 | 0.2 | 6.2 | -5.1 | -0.3 | -6.6 | -6.4 | -3.2 | 4 | -1.3 | 3.3 | -5.8
|  |  | 3.5 | 4.2 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 3.4 | 2.8 | -3.2 | 0.2 | 5.1 | -3.7 | -5.3 | -6.2 | -2.6 | -9.7 | 2.1 | -3.6 | -1.2 | -0.3 | -6.4 | -5.9 | -4.6 | -2.8 | -6.9 | -10.6 | 0.1 | 3.8 | -6.8 | 2 | -11.9 | -9 | -7.3 | -10.2 | -8.1 | 2.7 | 4.6 | -2.2 | 5.2 | -3 | -3.7 | -8.9 | 5.5 | 0 | 6.2 | -6.6 | -0.8 | -6.5 | -7.5 | -4.5 | 3.2 | -1.4 | 2.9 | -6.3
|  |  | 3 | 4.4 | 2.9 | 3.4 | 2.4 | 3.8 | 2.2 | -3.2 | 0.3 | 5.1 | -4.2 | -6.2 | -7.1 | -2.6 | -11.7 | 1.9 | -3.6 | -1.5 | -0.2 | -6.7 | -6.5 | -5.8 | -3.4 | -7.8 | -11.8 | 0 | 3.7 | -7.4 | 1.5 | -13.5 | -10.7 | -8 | -12 | -9.2 | 2.3 | 4.5 | -3.3 | 5.1 | -4 | -4 | -9.9 | 4.9 | -0.1 | 6.2 | -8.1 | -1.2 | -6.4 | -8.6 | -5.8 | 2.4 | -1.6 | 2.6 | -6.7
|  |  | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 3.6 | 2.8 | 4 | 2.3 | -3.1 | 0.6 | 5 | -4.5 | -6.7 | -7.8 | -2.3 | -12.1 | 1.8 | -3.5 | -1.5 | 0 | -6.6 | -6.1 | -6.4 | -4 | -8.3 | -12.2 | 0 | 3.6 | -7.7 | 0.8 | -12.5 | -11.4 | -8.4 | -13 | -9.4 | 2.4 | 4.5 | -3.9 | 5.2 | -4.7 | -3.9 | -10.9 | 4.6 | -0.2 | 6.6 | -7.2 | -0.8 | -6.5 | -9.3 | -5.9 | 2.5 | -1.7 | 3 | -6.6
|  |  | 3.3 | 3.9 | 3.2 | 3.9 | 3.3 | 4.2 | 2.3 | -3.1 | 0.8 | 4.9 | -4.7 | -7.3 | -8.4 | -2 | -12.4 | 1.8 | -3.4 | -1.6 | 0.2 | -6.6 | -5.7 | -7 | -4.5 | -8.9 | -12.7 | -0.1 | 3.4 | -8.1 | 0.2 | -11.5 | -12.1 | -8.9 | -13.9 | -9.6 | 2.5 | 4.6 | -4.4 | 5.2 | -5.5 | -3.7 | -12 | 4.4 | -0.3 | 7 | -6.2 | -0.4 | -6.6 | -10.1 | -6 | 2.7 | -1.7 | 3.5 | -6.5
|  |  | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 4.1 | 3.7 | 4.4 | 2.4 | -3 | 1.1 | 4.8 | -5 | -7.8 | -9.1 | -1.7 | -12.8 | 1.7 | -3.3 | -1.6 | 0.4 | -6.5 | -5.3 | -7.6 | -5.1 | -9.4 | -13.1 | -0.1 | 3.3 | -8.4 | -0.5 | -10.5 | -12.8 | -9.3 | -14.9 | -9.8 | 2.6 | 4.6 | -5 | 5.3 | -6.2 | -3.6 | -13 | 4.1 | -0.4 | 7.4 | -5.3 | 0 | -6.7 | -10.8 | -6.1 | 2.8 | -1.8 | 3.9 | -6.4
|  |  | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 4.4 | 2.6 | -2.9 | 1.2 | 4.9 | -5.2 | -8.2 | -9.4 | -1.5 | -13.3 | 1.4 | -3.3 | -1.7 | 0.5 | -6.2 | -5.4 | -8 | -5.5 | -9.6 | -12.4 | -0.1 | 3.1 | -8.3 | -1.2 | -10.6 | -12.4 | -9.8 | -14.5 | -9.7 | 2.4 | 4.4 | -5.2 | 5 | -6.6 | -3.7 | -13.7 | 4.2 | -0.5 | 7.3 | -5 | 0 | -6.9 | -12.3 | -6.4 | 2.9 | -1.8 | 3.9 | -6.3
|  |  | 3.8 | 4 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 4.4 | 2.9 | -2.8 | 1.2 | 5 | -5.3 | -8.5 | -9.6 | -1.2 | -13.9 | 1.2 | -3.2 | -1.8 | 0.5 | -5.8 | -5.5 | -8.4 | -5.8 | -9.9 | -11.8 | -0.1 | 2.9 | -8.2 | -1.9 | -10.8 | -12 | -10.3 | -14.2 | -9.5 | 2.2 | 4.1 | -5.3 | 4.7 | -6.9 | -3.7 | -14.4 | 4.3 | -0.6 | 7.1 | -4.8 | 0 | -7 | -13.8 | -6.8 | 3.1 | -1.8 | 3.9 | -6.3
|  |  | 4 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 3.4 | 4.4 | 3.1 | -2.7 | 1.3 | 5.1 | -5.5 | -8.9 | -9.9 | -1 | -14.4 | 0.9 | -3.2 | -1.9 | 0.6 | -5.5 | -5.6 | -8.8 | -6.2 | -10.1 | -11.1 | -0.1 | 2.7 | -8.1 | -2.6 | -10.9 | -11.6 | -10.8 | -13.8 | -9.4 | 2 | 3.9 | -5.5 | 4.4 | -7.3 | -3.8 | -15.1 | 4.4 | -0.7 | 7 | -4.5 | 0 | -7.2 | -15.3 | -7.1 | 3.2 | -1.8 | 3.9 | -6.2
|  |  | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | -2.6 | 1.4 | 5.2 | -5.8 | -9.1 | -10.4 | -1 | -12.5 | 1.2 | -3 | -2.6 | 0.7 | -5.5 | -6.5 | -9 | -6.4 | -10.1 | -10.8 | -0.2 | 2.5 | -8.1 | -2.6 | -11.1 | -11.8 | -10.7 | -14.1 | -9.7 | 1.7 | 4.1 | -4 | 4.3 | -7.5 | -3.8 | -16.3 | 4 | -0.8 | 6.7 | -4.4 | -0.2 | -7.4 | -15.3 | -7.1 | 4.2 | -2.1 | 3.9 | -6.4
|  |  | 4.3 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 4.2 | 3.5 | -2.6 | 1.4 | 5.2 | -6.1 | -9.4 | -10.8 | -1 | -10.6 | 1.4 | -2.9 | -3.4 | 0.9 | -5.4 | -7.4 | -9.2 | -6.5 | -10.1 | -10.5 | -0.2 | 2.3 | -8.2 | -2.6 | -11.4 | -12 | -10.7 | -14.3 | -9.9 | 1.5 | 4.3 | -2.5 | 4.3 | -7.6 | -3.7 | -17.5 | 3.6 | -1 | 6.3 | -4.3 | -0.3 | -7.7 | -15.2 | -7.1 | 5.1 | -2.3 | 3.8 | -6.6
|  |  | 4.4 | 3 | 3.4 | 2.6 | 3.1 | 4.1 | 3.7 | -2.5 | 1.5 | 5.3 | -6.4 | -9.6 | -11.3 | -1 | -8.7 | 1.7 | -2.7 | -4.1 | 1 | -5.4 | -8.3 | -9.4 | -6.7 | -10.1 | -10.2 | -0.3 | 2.1 | -8.2 | -2.6 | -11.6 | -12.2 | -10.6 | -14.6 | -10.2 | 1.2 | 4.5 | -1 | 4.2 | -7.8 | -3.7 | -18.7 | 3.2 | -1.1 | 6 | -4.2 | -0.5 | -7.9 | -15.2 | -7.1 | 6.1 | -2.6 | 3.8 | -6.8
|  |  | 4.6 | 2.6 | 3 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | -2.4 | 1.4 | 4.9 | -6.6 | -9.3 | -11.6 | -0.9 | -9.4 | 1.6 | -2.8 | -3.6 | 1.3 | -5.2 | -8.3 | -9.7 | -6.7 | -9.6 | -10.3 | -0.2 | 2 | -7.8 | -2.6 | -11.5 | -11.6 | -10.4 | -13.8 | -10.3 | 1.2 | 4.3 | -0.7 | 4.4 | -7.9 | -3.7 | -17.3 | 3.3 | -1 | 6 | -3.9 | -0.5 | -8 | -14.6 | -7 | 6.5 | -2.7 | 3.7 | -7.4
|  |  | 4.7 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 4 | -2.2 | 1.3 | 4.4 | -6.7 | -9.1 | -11.8 | -0.8 | -10.1 | 1.6 | -2.9 | -3.1 | 1.5 | -4.9 | -8.2 | -9.9 | -6.8 | -9.2 | -10.3 | -0.2 | 1.8 | -7.5 | -2.6 | -11.5 | -11 | -10.3 | -12.9 | -10.3 | 1.3 | 4 | -0.5 | 4.7 | -8 | -3.7 | -16 | 3.4 | -1 | 6 | -3.7 | -0.4 | -8.1 | -14 | -7 | 6.9 | -2.8 | 3.5 | -7.9
|  |  | 4.9 | 1.7 | 2.1 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 4.1 | -2.1 | 1.2 | 4 | -6.9 | -8.8 | -12.1 | -0.7 | -10.8 | 1.5 | -3 | -2.6 | 1.8 | -4.7 | -8.2 | -10.2 | -6.8 | -8.7 | -10.4 | -0.1 | 1.7 | -7.1 | -2.6 | -11.4 | -10.4 | -10.1 | -12.1 | -10.4 | 1.3 | 3.8 | -0.2 | 4.9 | -8.1 | -3.7 | -14.6 | 3.5 | -0.9 | 6 | -3.4 | -0.4 | -8.2 | -13.4 | -6.9 | 7.3 | -2.9 | 3.4 | -8.5
|  |  | 5.5 | 1.9 | 2.2 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | -2.2 | 1 | 4 | -6.6 | -8.1 | -11 | -0.3 | -9.8 | 1.8 | -2.8 | -2.7 | 2.2 | -4.3 | -7.5 | -9.4 | -6.4 | -8 | -9.7 | 0 | 2.1 | -7.6 | -1.1 | -10.4 | -9.8 | -9.7 | -11.4 | -9.7 | 1.5 | 3.8 | 0.6 | 4.8 | -7.5 | -3.5 | -13.5 | 3.7 | -0.8 | 6.4 | -3.5 | -0.3 | -8.4 | -12.8 | -5.2 | 7.2 | -2.3 | 3.8 | -8.9
|  |  | 6 | 2.1 | 2.4 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 4.2 | -2.4 | 0.8 | 4.1 | -6.3 | -7.5 | -9.8 | 0 | -8.7 | 2.2 | -2.6 | -2.7 | 2.6 | -3.8 | -6.7 | -8.5 | -5.9 | -7.4 | -9 | 0.2 | 2.5 | -8 | 0.5 | -9.3 | -9.2 | -9.2 | -10.8 | -8.9 | 1.6 | 3.7 | 1.5 | 4.8 | -6.9 | -3.3 | -12.5 | 4 | -0.6 | 6.9 | -3.7 | -0.1 | -8.6 | -12.1 | -3.4 | 7.2 | -1.8 | 4.3 | -9.4
|  |  | 6.6 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 4 | 3.7 | 4.3 | -2.5 | 0.6 | 4.1 | -6 | -6.8 | -8.7 | 0.4 | -7.7 | 2.5 | -2.4 | -2.8 | 3 | -3.4 | -6 | -7.7 | -5.5 | -6.7 | -8.3 | 0.3 | 2.9 | -8.5 | 2 | -8.3 | -8.6 | -8.8 | -10.1 | -8.2 | 1.8 | 3.7 | 2.3 | 4.7 | -6.3 | -3.1 | -11.4 | 4.2 | -0.5 | 7.3 | -3.8 | 0 | -8.8 | -11.5 | -1.7 | 7.1 | -1.2 | 4.7 | -9.8
|  |  | 6.9 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 4.7 | 3.7 | 4.9 | -2 | 0.5 | 4.4 | -4.9 | -5.6 | -7.6 | 0.6 | -7.7 | 2.7 | -2 | -2.4 | 3.1 | -3 | -5.4 | -5.5 | -4.1 | -6.4 | -8.2 | 0.6 | 3.4 | -7.8 | 2.5 | -7.6 | -8 | -8 | -9.8 | -7.1 | 2.2 | 4.1 | 2.8 | 4.5 | -4.5 | -2.4 | -10.5 | 4.7 | -0.2 | 7.3 | -3.1 | 0.3 | -8.6 | -11 | 0.3 | 7.3 | -0.9 | 5.5 | -9.3
|  |  | 7.3 | 3 | 3.3 | 2.7 | 5.5 | 3.6 | 5.4 | -1.5 | 0.5 | 4.6 | -3.8 | -4.4 | -6.4 | 0.9 | -7.7 | 2.8 | -1.7 | -2 | 3.3 | -2.7 | -4.7 | -3.2 | -2.6 | -6.2 | -8 | 0.9 | 4 | -7 | 3.1 | -6.9 | -7.3 | -7.2 | -9.6 | -6.1 | 2.5 | 4.4 | 3.3 | 4.3 | -2.7 | -1.6 | -9.6 | 5.1 | 0.1 | 7.4 | -2.5 | 0.5 | -8.4 | -10.5 | 2.3 | 7.4 | -0.5 | 6.3 | -8.9
|  |  | 7.6 | 3.3 | 3.7 | 2.4 | 6.2 | 3.6 | 6 | -1 | 0.4 | 4.9 | -2.7 | -3.2 | -5.3 | 1.1 | -7.7 | 3 | -1.3 | -1.6 | 3.4 | -2.3 | -4.1 | -1 | -1.2 | -5.9 | -7.9 | 1.2 | 4.5 | -6.3 | 3.6 | -6.2 | -6.7 | -6.4 | -9.3 | -5 | 2.9 | 4.8 | 3.8 | 4.1 | -0.9 | -0.9 | -8.7 | 5.6 | 0.4 | 7.4 | -1.8 | 0.8 | -8.2 | -10 | 4.3 | 7.6 | -0.2 | 7.1 | -8.4
|  |  | 7.3 | 3.3 | 3 | 2.5 | 5.3 | 3.3 | 5.7 | -1.1 | 0.3 | 4.6 | -2.6 | -2.9 | -5.1 | 0.9 | -7.9 | 3 | -1.2 | -1.7 | 3 | -2 | -4.5 | -0.8 | -1 | -5.8 | -8.3 | 1.3 | 4.2 | -5.9 | 4 | -6.1 | -6.5 | -6.4 | -8.6 | -4.9 | 3.1 | 4.4 | 3.7 | 4.1 | -0.6 | -1.1 | -8.8 | 5.3 | 0.4 | 7 | -1.8 | 0.7 | -8.2 | -9.8 | 3.2 | 7.5 | -0.8 | 6.1 | -8
|  |  | 7.1 | 3.3 | 2.2 | 2.7 | 4.5 | 3.1 | 5.4 | -1.1 | 0.1 | 4.2 | -2.6 | -2.5 | -5 | 0.8 | -8.2 | 3.1 | -1 | -1.8 | 2.6 | -1.8 | -4.9 | -0.7 | -0.8 | -5.8 | -8.7 | 1.5 | 4 | -5.6 | 4.3 | -6.1 | -6.4 | -6.4 | -8 | -4.8 | 3.3 | 4 | 3.5 | 4 | -0.2 | -1.3 | -8.8 | 5 | 0.5 | 6.7 | -1.8 | 0.7 | -8.2 | -9.6 | 2.1 | 7.3 | -1.4 | 5.1 | -7.6
|  |  | 6.8 | 3.3 | 1.5 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 5.1 | -1.2 | 0 | 3.9 | -2.5 | -2.2 | -4.8 | 0.6 | -8.4 | 3.1 | -0.9 | -1.9 | 2.2 | -1.5 | -5.3 | -0.5 | -0.6 | -5.7 | -9.1 | 1.6 | 3.7 | -5.2 | 4.7 | -6 | -6.2 | -6.4 | -7.3 | -4.7 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 4 | 0.1 | -1.5 | -8.9 | 4.7 | 0.5 | 6.3 | -1.8 | 0.6 | -8.2 | -9.4 | 1 | 7.2 | -2 | 4.1 | -7.2
|  |  | 6.2 | 3.2 | 0.8 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 4.6 | -1.2 | -0.3 | 4 | -2.7 | -2.8 | -5.2 | 0.5 | -8.7 | 3 | -1 | -2.3 | 1.4 | -1.6 | -5.7 | -2.1 | -1 | -5.9 | -9.1 | 2.1 | 3.5 | -5.6 | 4.6 | -6.2 | -6.3 | -6.6 | -7.3 | -5.5 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | -0.9 | -2.5 | -8.8 | 4.3 | 0.5 | 5.7 | -2 | 0.4 | -8.3 | -9.4 | -0.2 | 6.7 | -2.1 | 4 | -7.3
|  |  | 5.7 | 3 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 4 | -1.2 | -0.5 | 4.1 | -3 | -3.4 | -5.6 | 0.4 | -9.1 | 2.8 | -1.1 | -2.8 | 0.7 | -1.6 | -6.2 | -3.7 | -1.5 | -6.2 | -9.2 | 2.5 | 3.3 | -6.1 | 4.6 | -6.5 | -6.4 | -6.9 | -7.3 | -6.2 | 2.9 | 3.6 | 3 | 3.4 | -1.9 | -3.6 | -8.7 | 3.8 | 0.4 | 5 | -2.1 | 0.3 | -8.3 | -9.3 | -1.3 | 6.3 | -2.3 | 4 | -7.5
|  |  | 5.1 | 2.9 | -0.5 | 2.5 | 2.3 | 2 | 3.5 | -1.2 | -0.8 | 4.2 | -3.2 | -4 | -6 | 0.3 | -9.4 | 2.7 | -1.2 | -3.2 | -0.1 | -1.7 | -6.6 | -5.3 | -1.9 | -6.4 | -9.2 | 3 | 3.1 | -6.5 | 4.5 | -6.7 | -6.5 | -7.1 | -7.3 | -7 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | -2.9 | -4.6 | -8.6 | 3.4 | 0.4 | 4.4 | -2.3 | 0.1 | -8.4 | -9.3 | -2.5 | 5.8 | -2.4 | 3.9 | -7.6
|  |  | 5.4 | 2.7 | -1.1 | 2.6 | 2.3 | 1.7 | 3.1 | -1.3 | -1.3 | 4.2 | -3.7 | -4.5 | -6.1 | 0.4 | -10.1 | 2.7 | -1.4 | -3 | -0.6 | -1.7 | -7.4 | -5.8 | -2.3 | -7 | -9 | 3.1 | 3.1 | -7 | 4.8 | -7.2 | -6.5 | -7.4 | -7.3 | -7.2 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 2.8 | -3.6 | -4.3 | -8.4 | 3.4 | 0.1 | 3.4 | -2.4 | -0.2 | -8.6 | -9.6 | -2.9 | 4.3 | -2.5 | 3.8 | -7.5
|  |  | 5.7 | 2.4 | -1.6 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | 2.7 | -1.4 | -1.9 | 4.1 | -4.3 | -5.1 | -6.3 | 0.4 | -10.7 | 2.6 | -1.6 | -2.9 | -1.1 | -1.6 | -8.2 | -6.4 | -2.8 | -7.5 | -8.7 | 3.3 | 3.1 | -7.4 | 5 | -7.8 | -6.4 | -7.8 | -7.3 | -7.4 | 2.5 | 3.4 | 0.2 | 2.6 | -4.2 | -4.1 | -8.3 | 3.3 | -0.3 | 2.5 | -2.4 | -0.6 | -8.9 | -9.8 | -3.3 | 2.9 | -2.7 | 3.8 | -7.3
|  |  | 6 | 2.2 | -2.2 | 2.7 | 2.4 | 1.1 | 2.3 | -1.5 | -2.4 | 4.1 | -4.8 | -5.6 | -6.4 | 0.5 | -11.4 | 2.6 | -1.8 | -2.7 | -1.6 | -1.6 | -9 | -6.9 | -3.2 | -8.1 | -8.5 | 3.4 | 3.1 | -7.9 | 5.3 | -8.3 | -6.4 | -8.1 | -7.3 | -7.6 | 2.4 | 3.3 | -1.1 | 2.3 | -4.9 | -3.8 | -8.1 | 3.3 | -0.6 | 1.5 | -2.5 | -0.9 | -9.1 | -10.1 | -3.7 | 1.4 | -2.8 | 3.7 | -7.2
|  |  | 5.2 | 2.2 | -2.1 | 2.6 | 2.5 | 0.7 | 2.2 | -1.7 | -2.8 | 4 | -5.4 | -5.9 | -6.7 | 0.7 | -11.2 | 2.4 | -1.9 | -2.9 | -1.4 | -1.7 | -9 | -7.2 | -3.6 | -7.9 | -8.6 | 3 | 3.2 | -8.3 | 5.2 | -8.3 | -6.5 | -8.4 | -7.5 | -7.9 | 2.4 | 3 | -0.1 | 2.1 | -5.3 | -3.8 | -8.8 | 3.3 | -0.9 | 1.1 | -2.6 | -1.2 | -9.1 | -10.2 | -3.8 | 1 | -2.9 | 3.9 | -7.5
|  |  | 4.4 | 2.3 | -1.9 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 2.1 | -1.9 | -3.2 | 3.8 | -6 | -6.2 | -6.9 | 0.8 | -11 | 2.1 | -1.9 | -3.2 | -1.3 | -1.8 | -9 | -7.5 | -3.9 | -7.7 | -8.8 | 2.7 | 3.2 | -8.7 | 5.2 | -8.3 | -6.6 | -8.8 | -7.6 | -8.2 | 2.5 | 2.7 | 0.8 | 1.9 | -5.7 | -3.8 | -9.4 | 3.2 | -1.2 | 0.7 | -2.6 | -1.5 | -9.2 | -10.4 | -4 | 0.6 | -3.1 | 4.2 | -7.9
|  |  | 3.6 | 2.3 | -1.8 | 2.5 | 2.6 | -0.1 | 2 | -2.1 | -3.6 | 3.7 | -6.6 | -6.5 | -7.2 | 1 | -10.8 | 1.9 | -2 | -3.4 | -1.1 | -1.9 | -9 | -7.8 | -4.3 | -7.5 | -8.9 | 2.3 | 3.3 | -9.1 | 5.1 | -8.3 | -6.7 | -9.1 | -7.8 | -8.5 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | -6.1 | -3.8 | -10.1 | 3.2 | -1.5 | 0.3 | -2.7 | -1.8 | -9.2 | -10.5 | -4.1 | 0.2 | -3.2 | 4.4 | -8.2
|  |  | 3.2 | 2.2 | -1.8 | 2.6 | 2.7 | -0.1 | 1.8 | -1.9 | -3.9 | 3.8 | -6.9 | -6.9 | -7.3 | 1.1 | -10.6 | 1.8 | -1.6 | -3.9 | -1.4 | -2 | -9.3 | -8.1 | -4.6 | -7.6 | -8.8 | 2.5 | 3.2 | -9.9 | 4.5 | -8.2 | -7.4 | -9 | -8.3 | -8.7 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 1.6 | -6.3 | -3.9 | -10 | 2.9 | -1.7 | 0.3 | -2.7 | -1.6 | -9.2 | -10.3 | -4.1 | 1.7 | -3.2 | 4.4 | -9.2
|  |  | 2.8 | 2.2 | -1.8 | 2.8 | 2.7 | -0.1 | 1.7 | -1.7 | -4.2 | 3.8 | -7.2 | -7.3 | -7.5 | 1.1 | -10.4 | 1.8 | -1.3 | -4.3 | -1.6 | -2.2 | -9.5 | -8.4 | -4.9 | -7.8 | -8.7 | 2.8 | 3.2 | -10.7 | 3.9 | -8.2 | -8.1 | -8.9 | -8.7 | -9 | 2.4 | 2.5 | -0.7 | 1.4 | -6.5 | -4.1 | -9.9 | 2.6 | -1.9 | 0.3 | -2.8 | -1.3 | -9.1 | -10.2 | -4 | 3.3 | -3.3 | 4.4 | -10.2
|  |  | 2.4 | 2.1 | -1.8 | 2.9 | 2.8 | -0.1 | 1.5 | -1.5 | -4.5 | 3.9 | -7.5 | -7.7 | -7.6 | 1.2 | -10.2 | 1.7 | -0.9 | -4.8 | -1.9 | -2.3 | -9.8 | -8.7 | -5.2 | -7.9 | -8.6 | 3 | 3.1 | -11.5 | 3.3 | -8.1 | -8.8 | -8.8 | -9.2 | -9.2 | 2.4 | 2.6 | -1.9 | 1.3 | -6.7 | -4.2 | -9.8 | 2.3 | -2.1 | 0.3 | -2.8 | -1.1 | -9.1 | -10 | -4 | 4.8 | -3.3 | 4.4 | -11.2
|  |  | 2.3 | 2.1 | -1 | 2.7 | 2.9 | 0.3 | 1.4 | -1.3 | -4.3 | 3.8 | -7.8 | -8.5 | -7.8 | 1.3 | -9.8 | 1.6 | -0.6 | -5.7 | -2.2 | -2.4 | -10 | -8.8 | -5.8 | -7.8 | -8.5 | 3.1 | 2.7 | -11.1 | 3.5 | -8.4 | -8.8 | -8.8 | -9.6 | -9.3 | 2 | 2.6 | -2.6 | 1.2 | -6.7 | -4.1 | -9.7 | 2 | -2.2 | 0.3 | -2.8 | -1.3 | -9.2 | -10.2 | -4.4 | 3.9 | -3.5 | 3.5 | -11.2
|  |  | 2.1 | 2.2 | -0.2 | 2.4 | 3.1 | 0.7 | 1.2 | -1.2 | -4 | 3.7 | -8 | -9.2 | -8 | 1.4 | -9.5 | 1.5 | -0.3 | -6.5 | -2.5 | -2.6 | -10.3 | -8.8 | -6.4 | -7.8 | -8.3 | 3.2 | 2.4 | -10.8 | 3.7 | -8.8 | -8.9 | -8.8 | -10 | -9.5 | 1.7 | 2.6 | -3.4 | 1.2 | -6.7 | -3.9 | -9.7 | 1.8 | -2.3 | 0.3 | -2.8 | -1.6 | -9.3 | -10.5 | -4.9 | 3 | -3.6 | 2.5 | -11.2
|  |  | 2 | 2.2 | 0.6 | 2.2 | 3.2 | 1.1 | 1.1 | -1 | -3.8 | 3.6 | -8.3 | -10 | -8.2 | 1.5 | -9.1 | 1.4 | 0 | -7.4 | -2.8 | -2.7 | -10.5 | -8.9 | -7 | -7.7 | -8.2 | 3.3 | 2 | -10.4 | 3.9 | -9.1 | -8.9 | -8.8 | -10.4 | -9.6 | 1.3 | 2.6 | -4.1 | 1.1 | -6.7 | -3.8 | -9.6 | 1.5 | -2.4 | 0.3 | -2.8 | -1.8 | -9.4 | -10.7 | -5.3 | 2.1 | -3.8 | 1.6 | -11.2
|  |  | 2 | 2 | 0.7 | 2.3 | 3.2 | 1.1 | 1.5 | -0.4 | -3.2 | 3.5 | -7.7 | -9.2 | -7.9 | 1.8 | -8.4 | 1.6 | 0.1 | -7 | -2.1 | -2.7 | -10.1 | -7.9 | -6.1 | -7.5 | -7.8 | 3.5 | 1.9 | -9.6 | 4.4 | -8.9 | -8.6 | -8.8 | -10.1 | -8.7 | 1.6 | 2.8 | -3.5 | 1.2 | -6 | -3.1 | -9.4 | 2.3 | -1.9 | 0.3 | -2.3 | -1.6 | -9.3 | -10.5 | -3.9 | 2.9 | -3.6 | 2 | -10.1
|  |  | 2 | 1.9 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 1.2 | 1.9 | 0.1 | -2.7 | 3.4 | -7.2 | -8.4 | -7.6 | 2 | -7.8 | 1.9 | 0.3 | -6.6 | -1.4 | -2.6 | -9.7 | -6.8 | -5.1 | -7.4 | -7.3 | 3.6 | 1.9 | -8.8 | 5 | -8.7 | -8.2 | -8.9 | -9.9 | -7.8 | 1.9 | 3.1 | -2.8 | 1.3 | -5.3 | -2.5 | -9.1 | 3 | -1.5 | 0.3 | -1.9 | -1.4 | -9.2 | -10.3 | -2.4 | 3.7 | -3.4 | 2.5 | -9
|  |  | 2 | 1.7 | 0.8 | 2.6 | 3.2 | 1.2 | 2.3 | 0.7 | -2.1 | 3.3 | -6.6 | -7.6 | -7.3 | 2.3 | -7.1 | 2.1 | 0.4 | -6.2 | -0.7 | -2.6 | -9.3 | -5.8 | -4.2 | -7.2 | -6.9 | 3.8 | 1.8 | -8 | 5.5 | -8.5 | -7.9 | -8.9 | -9.6 | -6.9 | 2.2 | 3.3 | -2.2 | 1.4 | -4.6 | -1.8 | -8.9 | 3.8 | -1 | 0.3 | -1.4 | -1.2 | -9.1 | -10.1 | -1 | 4.5 | -3.2 | 2.9 | -7.9
|  |  | 3 | 1.7 | 1.2 | 2.6 | 3.2 | 1.7 | 3 | 0.9 | -1.8 | 3.6 | -5.9 | -5.7 | -6 | 2.6 | -6.5 | 2.3 | 0.7 | -5.2 | -0.7 | -2.5 | -8.3 | -5.3 | -2.6 | -6.9 | -6.6 | 3.9 | 2.4 | -7.4 | 7 | -7.8 | -7.2 | -8.4 | -8.9 | -5 | 2.6 | 3.5 | -0.3 | 1.7 | -2.5 | -1.6 | -8.3 | 4.3 | -0.8 | 0.4 | -0.7 | -0.7 | -8.9 | -9.6 | 0.6 | 5.5 | -2.9 | 4 | -5.1
|  |  | 4 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 3.2 | 2.3 | 3.6 | 1.1 | -1.6 | 4 | -5.3 | -3.9 | -4.8 | 3 | -6 | 2.5 | 0.9 | -4.3 | -0.8 | -2.3 | -7.2 | -4.8 | -1 | -6.5 | -6.3 | 4 | 3.1 | -6.9 | 8.4 | -7.1 | -6.6 | -7.9 | -8.2 | -3.2 | 3 | 3.8 | 1.7 | 2.1 | -0.5 | -1.4 | -7.7 | 4.9 | -0.6 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | -8.8 | -9.1 | 2.1 | 6.4 | -2.7 | 5.1 | -2.4
|  |  | 5 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 2.8 | 4.3 | 1.3 | -1.3 | 4.3 | -4.6 | -2 | -3.5 | 3.3 | -5.4 | 2.7 | 1.2 | -3.3 | -0.8 | -2.2 | -6.2 | -4.3 | 0.6 | -6.2 | -6 | 4.1 | 3.7 | -6.3 | 9.9 | -6.4 | -5.9 | -7.4 | -7.5 | -1.3 | 3.4 | 4 | 3.6 | 2.4 | 1.6 | -1.2 | -7.1 | 5.4 | -0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | -8.6 | -8.6 | 3.7 | 7.4 | -2.4 | 6.2 | 0.4
|  |  | 5.3 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 4.3 | 1.2 | -1.7 | 4.3 | -4.5 | -1.9 | -3.3 | 3.4 | -4.9 | 2.5 | 0.9 | -3.5 | -0.7 | -2.2 | -5.7 | -4.3 | 0.9 | -5.8 | -5.8 | 3.9 | 3.4 | -6.1 | 10.1 | -6 | -5.7 | -6.9 | -7.2 | -1.3 | 2.9 | 3.7 | 3.5 | 2 | 1.9 | -1 | -7.2 | 5 | -0.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | -8.9 | -8.6 | 3 | 7.6 | -2.7 | 5.8 | 0.3
|  |  | 5.7 | 1.6 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 4.3 | 1.1 | -2.1 | 4.4 | -4.3 | -1.9 | -3.2 | 3.5 | -4.5 | 2.4 | 0.7 | -3.7 | -0.5 | -2.2 | -5.2 | -4.2 | 1.1 | -5.5 | -5.5 | 3.7 | 3 | -5.8 | 10.4 | -5.6 | -5.5 | -6.4 | -6.9 | -1.3 | 2.4 | 3.4 | 3.5 | 1.5 | 2.1 | -0.9 | -7.3 | 4.6 | -0.7 | 0.5 | 0 | -0.3 | -9.3 | -8.7 | 2.2 | 7.8 | -2.9 | 5.4 | 0.1
|  |  | 6 | 1.6 | 2.9 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 1 | -2.5 | 4.4 | -4.2 | -1.8 | -3 | 3.6 | -4 | 2.2 | 0.4 | -3.9 | -0.4 | -2.2 | -4.7 | -4.2 | 1.4 | -5.1 | -5.3 | 3.5 | 2.7 | -5.6 | 10.6 | -5.2 | -5.3 | -5.9 | -6.6 | -1.3 | 1.9 | 3.1 | 3.4 | 1.1 | 2.4 | -0.7 | -7.4 | 4.2 | -0.8 | 0.5 | -0.3 | -0.5 | -9.6 | -8.7 | 1.5 | 8 | -3.2 | 5 | 0
|  |  | 5.5 | 1.4 | 3.1 | 2.2 | 2.7 | 3.8 | 3.9 | 0.8 | -3.5 | 3.5 | -4.3 | -3.3 | -4.1 | 3.3 | -3.9 | 2 | 0.3 | -4.1 | -0.1 | -2.1 | -4.3 | -4.4 | -0.5 | -5 | -5 | 3.3 | 2.5 | -5.5 | 10.4 | -5.1 | -5.4 | -5.7 | -6.5 | -1.9 | 1.4 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | -1.1 | -7.5 | 3.3 | -0.9 | 0.5 | -1.1 | -0.8 | -10.6 | -8.6 | -0.1 | 7.7 | -3.2 | 5 | -0.2
|  |  | 5.1 | 1.3 | 3.4 | 2.1 | 2.7 | 4 | 3.6 | 0.7 | -4.5 | 2.6 | -4.3 | -4.7 | -5.1 | 3.1 | -3.8 | 1.9 | 0.1 | -4.2 | 0.3 | -2 | -3.9 | -4.7 | -2.3 | -4.8 | -4.8 | 3.1 | 2.4 | -5.4 | 10.2 | -4.9 | -5.5 | -5.6 | -6.3 | -2.6 | 1 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | -1.6 | -7.7 | 2.4 | -1 | 0.6 | -2 | -1.2 | -11.6 | -8.5 | -1.6 | 7.3 | -3.3 | 5.1 | -0.4
|  |  | 4.6 | 1.1 | 3.6 | 2.1 | 2.6 | 4.2 | 3.2 | 0.5 | -5.5 | 1.7 | -4.4 | -6.2 | -6.2 | 2.8 | -3.7 | 1.7 | 0 | -4.4 | 0.6 | -1.9 | -3.5 | -4.9 | -4.2 | -4.7 | -4.5 | 2.9 | 2.2 | -5.3 | 10 | -4.8 | -5.6 | -5.4 | -6.2 | -3.2 | 0.5 | 1 | -1 | 0.3 | -0.6 | -2 | -7.8 | 1.5 | -1.1 | 0.6 | -2.8 | -1.5 | -12.6 | -8.4 | -3.2 | 7 | -3.3 | 5.1 | -0.6
|  |  | 4.7 | 1.1 | 3.6 | 1.9 | 2.6 | 4.3 | 3.2 | 0.4 | -5.8 | 1.3 | -4.5 | -6.2 | -6.4 | 2.8 | -3.5 | 1.6 | 0.1 | -4.9 | 1 | -1.8 | -3.8 | -5 | -5 | -4.6 | -4.2 | 2.7 | 2 | -5.3 | 10.2 | -4.7 | -5.2 | -5.1 | -6.1 | -3.6 | 0.6 | 0.8 | -1.5 | 0.3 | -1.2 | -1.9 | -8 | 1.6 | -1 | 0.6 | -3.3 | -1.6 | -13.6 | -7.9 | -3.7 | 7.2 | -3.3 | 5.4 | -0.7
|  |  | 4.9 | 1.2 | 3.5 | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 3.1 | 0.3 | -6.2 | 1 | -4.5 | -6.2 | -6.6 | 2.8 | -3.4 | 1.4 | 0.1 | -5.3 | 1.4 | -1.7 | -4 | -5 | -5.8 | -4.4 | -3.9 | 2.6 | 1.8 | -5.2 | 10.3 | -4.6 | -4.7 | -4.9 | -5.9 | -4 | 0.6 | 0.7 | -2 | 0.3 | -1.9 | -1.9 | -8.3 | 1.8 | -0.9 | 0.5 | -3.9 | -1.7 | -14.6 | -7.5 | -4.3 | 7.4 | -3.2 | 5.8 | -0.9
|  |  | 5 | 1.2 | 3.5 | 1.5 | 2.6 | 4.4 | 3.1 | 0.2 | -6.5 | 0.6 | -4.6 | -6.2 | -6.8 | 2.8 | -3.2 | 1.3 | 0.2 | -5.8 | 1.8 | -1.6 | -4.3 | -5.1 | -6.6 | -4.3 | -3.6 | 2.4 | 1.6 | -5.2 | 10.5 | -4.5 | -4.3 | -4.6 | -5.8 | -4.4 | 0.7 | 0.5 | -2.5 | 0.3 | -2.5 | -1.8 | -8.5 | 1.9 | -0.8 | 0.5 | -4.4 | -1.8 | -15.6 | -7 | -4.8 | 7.6 | -3.2 | 6.1 | -1
|  |  | 4.9 | 1.1 | 3.5 | 1.5 | 2.6 | 4.5 | 3.1 | 0.1 | -7.8 | 0.9 | -4.7 | -5.9 | -6.4 | 2.3 | -3 | 1.2 | -0.1 | -5.9 | 2 | -1.5 | -4.1 | -5.2 | -6.4 | -4.1 | -3.5 | 2.4 | 1.4 | -5.3 | 10.2 | -4.8 | -4.2 | -4.5 | -5.5 | -4.8 | 0.6 | 0.7 | -3.2 | 0.2 | -2.9 | -1.4 | -8.2 | 1.9 | -0.8 | 0.3 | -4.7 | -1.6 | -15.6 | -6.9 | -5.2 | 7.9 | -3.1 | 6.1 | -1.4
|  |  | 4.7 | 1.1 | 3.6 | 1.6 | 2.5 | 4.5 | 3.1 | 0.1 | -9 | 1.2 | -4.9 | -5.7 | -6.1 | 1.8 | -2.7 | 1.2 | -0.4 | -6.1 | 2.2 | -1.3 | -4 | -5.2 | -6.2 | -3.9 | -3.4 | 2.5 | 1.1 | -5.3 | 10 | -5 | -4 | -4.3 | -5.3 | -5.2 | 0.4 | 0.8 | -3.8 | 0.1 | -3.3 | -0.9 | -8 | 2 | -0.9 | 0.2 | -4.9 | -1.4 | -15.7 | -6.7 | -5.6 | 8.3 | -3.1 | 6 | -1.8
|  |  | 4.6 | 1 | 3.6 | 1.6 | 2.5 | 4.6 | 3.1 | 0 | -10.3 | 1.5 | -5 | -5.4 | -5.7 | 1.3 | -2.5 | 1.1 | -0.7 | -6.2 | 2.4 | -1.2 | -3.8 | -5.3 | -6 | -3.7 | -3.3 | 2.5 | 0.9 | -5.4 | 9.7 | -5.3 | -3.9 | -4.2 | -5 | -5.6 | 0.3 | 1 | -4.5 | 0 | -3.7 | -0.5 | -7.7 | 2 | -0.9 | 0 | -5.2 | -1.2 | -15.7 | -6.6 | -6 | 8.6 | -3 | 6 | -2.2
|  |  | 4.3 | 1 | 3.5 | 1.5 | 2.1 | 4.5 | 3 | -0.1 | -10.7 | 1.8 | -5 | -5.3 | -5.9 | 1.1 | -2.3 | 0.9 | -0.7 | -6.2 | 2.6 | -0.9 | -3.3 | -5.3 | -5.6 | -3.6 | -3.1 | 2.3 | 0.8 | -5.3 | 9.7 | -4.9 | -3.9 | -4.2 | -4.7 | -5.9 | 0.4 | 1.5 | -4.9 | -0.2 | -4.6 | -0.7 | -7.3 | 1.9 | -0.8 | 0.1 | -5.4 | -0.9 | -16 | -5.9 | -6.3 | 8.7 | -3.1 | 6.2 | -2.7
|  |  | 4.1 | 0.9 | 3.5 | 1.5 | 1.8 | 4.3 | 2.9 | -0.1 | -11.2 | 2 | -5 | -5.3 | -6.2 | 0.9 | -2.2 | 0.8 | -0.6 | -6.3 | 2.8 | -0.6 | -2.7 | -5.4 | -5.2 | -3.5 | -2.9 | 2.1 | 0.7 | -5.3 | 9.8 | -4.4 | -3.9 | -4.1 | -4.5 | -6.1 | 0.6 | 2.1 | -5.2 | -0.3 | -5.4 | -1 | -6.9 | 1.7 | -0.7 | 0.1 | -5.5 | -0.7 | -16.3 | -5.3 | -6.6 | 8.7 | -3.1 | 6.5 | -3.1
|  |  | 3.8 | 0.9 | 3.4 | 1.4 | 1.4 | 4.2 | 2.8 | -0.2 | -11.6 | 2.3 | -5 | -5.2 | -6.4 | 0.7 | -2 | 0.6 | -0.6 | -6.3 | 3 | -0.3 | -2.2 | -5.4 | -4.8 | -3.4 | -2.7 | 1.9 | 0.6 | -5.2 | 9.8 | -4 | -3.9 | -4.1 | -4.2 | -6.4 | 0.7 | 2.6 | -5.6 | -0.5 | -6.3 | -1.2 | -6.5 | 1.6 | -0.6 | 0.2 | -5.7 | -0.4 | -16.6 | -4.6 | -6.9 | 8.8 | -3.2 | 6.7 | -3.6
|  |  | 3.5 | 0.7 | 3.4 | 1 | 1.3 | 4.1 | 2.7 | -0.7 | -11.4 | 2.1 | -4.8 | -5.3 | -6.2 | 0.6 | -1.9 | 0.4 | -0.6 | -6.5 | 3 | -0.6 | -2.3 | -5.3 | -4.6 | -3.3 | -2.6 | 2 | 0.6 | -5.1 | 9 | -3.9 | -3.5 | -4.1 | -4.1 | -6.7 | 0.7 | 4.4 | -6.1 | -0.6 | -6.7 | -1.3 | -6.2 | 2.4 | -0.4 | 0.1 | -5.7 | -0.2 | -16.7 | -4.5 | -7 | 8.7 | -3.2 | 6.8 | -3.4
|  |  | 3.1 | 0.6 | 3.3 | 0.7 | 1.2 | 3.9 | 2.6 | -1.1 | -11.1 | 1.8 | -4.7 | -5.5 | -6 | 0.6 | -1.8 | 0.2 | -0.7 | -6.7 | 3 | -1 | -2.3 | -5.2 | -4.4 | -3.2 | -2.4 | 2 | 0.5 | -4.9 | 8.3 | -3.9 | -3 | -4 | -4.1 | -7.1 | 0.7 | 6.2 | -6.7 | -0.7 | -7.1 | -1.5 | -6 | 3.1 | -0.3 | 0.1 | -5.8 | -0.1 | -16.9 | -4.5 | -7.1 | 8.7 | -3.2 | 6.8 | -3.2
|  |  | 2.8 | 0.4 | 3.3 | 0.3 | 1.1 | 3.8 | 2.5 | -1.6 | -10.9 | 1.6 | -4.5 | -5.6 | -5.8 | 0.5 | -1.7 | 0 | -0.7 | -6.9 | 3 | -1.3 | -2.4 | -5.1 | -4.2 | -3.1 | -2.3 | 2.1 | 0.5 | -4.8 | 7.5 | -3.8 | -2.6 | -4 | -4 | -7.4 | 0.7 | 8 | -7.2 | -0.8 | -7.5 | -1.6 | -5.7 | 3.9 | -0.1 | 0 | -5.8 | 0.1 | -17 | -4.4 | -7.2 | 8.6 | -3.2 | 6.9 | -3
|  |  | 3.2 | 0.6 | 3.3 | 0.6 | 1.3 | 3.9 | 2.8 | -1.6 | -9.3 | 2.1 | -4.3 | -5.6 | -5.8 | 0.5 | -1.6 | 0.1 | -1 | -6.6 | 3 | -1.5 | -2.2 | -4.8 | -4.5 | -3 | -2.1 | 2.4 | 0.8 | -4.3 | 7.3 | -3.5 | -2.3 | -3.7 | -4 | -6.8 | 0.9 | 8.7 | -6.5 | -0.8 | -6.7 | -2 | -5.6 | 5.3 | 0 | 0 | -4.9 | 0.3 | -14.7 | -4.1 | -5.4 | 8.7 | -3 | 6.7 | -2.3
|  |  | 3.5 | 0.8 | 3.2 | 0.9 | 1.4 | 4 | 3 | -1.7 | -7.8 | 2.7 | -4.1 | -5.5 | -5.8 | 0.5 | -1.5 | 0.2 | -1.4 | -6.4 | 3 | -1.7 | -2 | -4.6 | -4.9 | -2.8 | -2 | 2.7 | 1.2 | -3.7 | 7.2 | -3.2 | -1.9 | -3.5 | -3.9 | -6.3 | 1.1 | 9.5 | -5.9 | -0.9 | -5.9 | -2.4 | -5.5 | 6.8 | 0.2 | 0 | -3.9 | 0.4 | -12.5 | -3.9 | -3.5 | 8.7 | -2.9 | 6.6 | -1.5
|  |  | 3.9 | 1 | 3.2 | 1.2 | 1.6 | 4.1 | 3.3 | -1.7 | -6.2 | 3.2 | -3.9 | -5.5 | -5.8 | 0.5 | -1.4 | 0.3 | -1.7 | -6.1 | 3 | -1.9 | -1.8 | -4.3 | -5.2 | -2.7 | -1.8 | 3 | 1.5 | -3.2 | 7 | -2.9 | -1.6 | -3.2 | -3.9 | -5.7 | 1.3 | 10.2 | -5.2 | -0.9 | -5.1 | -2.8 | -5.4 | 8.2 | 0.3 | 0 | -3 | 0.6 | -10.2 | -3.6 | -1.7 | 8.8 | -2.7 | 6.4 | -0.8
|  |  | 4.7 | 0.9 | 3.2 | 1.1 | 1.4 | 4.2 | 4.3 | -1.2 | -4.5 | 5.6 | -3.3 | -5 | -5.5 | 0.7 | -1.2 | 0.7 | -1.4 | -5.3 | 3.1 | -1.6 | -1.3 | -3.9 | -4.9 | -2.3 | -1.5 | 3.4 | 2.1 | -2.4 | 6.9 | -2.2 | -1.3 | -2.7 | -3.4 | -4.4 | 2.4 | 10.4 | -4.2 | -0.7 | -4 | -2.7 | -5.2 | 9.6 | 0.4 | -0.1 | -2.6 | 0.9 | -8.3 | -3.4 | 0.2 | 8.7 | -2.7 | 6.2 | -1.2
|  |  | 5.6 | 0.8 | 3.2 | 1 | 1.3 | 4.3 | 5.2 | -0.8 | -2.9 | 7.9 | -2.8 | -4.6 | -5.1 | 0.9 | -1 | 1.1 | -1.2 | -4.5 | 3.1 | -1.2 | -0.9 | -3.6 | -4.7 | -2 | -1.1 | 3.7 | 2.7 | -1.6 | 6.8 | -1.4 | -1 | -2.3 | -3 | -3 | 3.5 | 10.6 | -3.2 | -0.6 | -2.8 | -2.5 | -5 | 11.1 | 0.6 | -0.2 | -2.3 | 1.1 | -6.5 | -3.3 | 2.2 | 8.5 | -2.7 | 6 | -1.5
|  |  | 6.4 | 0.7 | 3.2 | 0.9 | 1.1 | 4.4 | 6.2 | -0.3 | -1.2 | 10.3 | -2.2 | -4.1 | -4.8 | 1.1 | -0.8 | 1.5 | -0.9 | -3.7 | 3.2 | -0.9 | -0.4 | -3.2 | -4.4 | -1.6 | -0.8 | 4.1 | 3.3 | -0.8 | 6.7 | -0.7 | -0.7 | -1.8 | -2.5 | -1.7 | 4.6 | 10.8 | -2.2 | -0.4 | -1.7 | -2.4 | -4.8 | 12.5 | 0.7 | -0.3 | -1.9 | 1.4 | -4.6 | -3.1 | 4.1 | 8.4 | -2.7 | 5.8 | -1.9
|  |  | 6 | 0.6 | 3.1 | 2.5 | 2 | 4.3 | 6 | -0.7 | -1.5 | 9.9 | -1.9 | -3.9 | -4.5 | 1.3 | -0.4 | 2.8 | -0.8 | -3.9 | 3 | -1.1 | 0.1 | -2.9 | -4.2 | -1.3 | -0.7 | 4 | 4.3 | -0.5 | 6.3 | -0.3 | -0.3 | -1.4 | -2.2 | -2.4 | 5.1 | 10.8 | -2.1 | -0.6 | -1.6 | -2.6 | -4.9 | 12.2 | 0.7 | -0.5 | -2.3 | 1.4 | -4.9 | -2.8 | 3.1 | 8.2 | -2.7 | 5.7 | -2
|  |  | 5.7 | 0.6 | 3.1 | 4.2 | 2.8 | 4.1 | 5.7 | -1.2 | -1.8 | 9.6 | -1.6 | -3.7 | -4.1 | 1.4 | -0.1 | 4 | -0.8 | -4 | 2.9 | -1.2 | 0.7 | -2.5 | -4 | -1 | -0.5 | 3.8 | 5.2 | -0.1 | 6 | 0.2 | 0.1 | -1 | -1.9 | -3 | 5.6 | 10.7 | -1.9 | -0.8 | -1.6 | -2.7 | -4.9 | 11.9 | 0.7 | -0.7 | -2.7 | 1.3 | -5.1 | -2.5 | 2 | 7.9 | -2.7 | 5.5 | -2.1
|  |  | 5.3 | 0.5 | 3 | 5.8 | 3.7 | 4 | 5.5 | -1.6 | -2.1 | 9.2 | -1.3 | -3.5 | -3.8 | 1.6 | 0.3 | 5.3 | -0.7 | -4.2 | 2.7 | -1.4 | 1.2 | -2.2 | -3.8 | -0.7 | -0.4 | 3.7 | 6.2 | 0.2 | 5.6 | 0.6 | 0.5 | -0.6 | -1.6 | -3.7 | 6.1 | 10.7 | -1.8 | -1 | -1.5 | -2.9 | -5 | 11.6 | 0.7 | -0.9 | -3.1 | 1.3 | -5.4 | -2.2 | 1 | 7.7 | -2.7 | 5.4 | -2.2
|  |  | 5.4 | 0.3 | 2.9 | 6.5 | 4.3 | 3.9 | 5.5 | -2.1 | -2.3 | 9.1 | -1 | -3.4 | -3.7 | 1.5 | 0.6 | 5.7 | -1.1 | -4.8 | 2.6 | -1.2 | 1.4 | -1.9 | -3.5 | -0.2 | -0.1 | 3.5 | 6.6 | 0.4 | 4.8 | 0.7 | 0.8 | -0.2 | -1.2 | -4.1 | 5.6 | 10.3 | -2.1 | -1.1 | -2.1 | -3.1 | -4.9 | 9.7 | 0.7 | -1.1 | -3.6 | 1.4 | -7.3 | -2 | -0.8 | 7.1 | -2.5 | 5.3 | -2.3
|  |  | 5.4 | 0 | 2.9 | 7.1 | 5 | 3.9 | 5.6 | -2.7 | -2.6 | 8.9 | -0.6 | -3.4 | -3.7 | 1.5 | 0.8 | 6.2 | -1.6 | -5.5 | 2.6 | -1 | 1.6 | -1.6 | -3.3 | 0.4 | 0.2 | 3.3 | 6.9 | 0.5 | 4.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | -0.8 | -4.6 | 5.1 | 10 | -2.3 | -1.2 | -2.7 | -3.3 | -4.8 | 7.9 | 0.8 | -1.2 | -4 | 1.5 | -9.2 | -1.7 | -2.7 | 6.5 | -2.4 | 5.3 | -2.3
|  |  | 5.5 | -0.2 | 2.8 | 7.8 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | -3.2 | -2.8 | 8.8 | -0.3 | -3.3 | -3.6 | 1.4 | 1.1 | 6.6 | -2 | -6.1 | 2.5 | -0.8 | 1.8 | -1.3 | -3 | 0.9 | 0.5 | 3.1 | 7.3 | 0.7 | 3.3 | 1 | 1.3 | 0.6 | -0.4 | -5 | 4.6 | 9.6 | -2.6 | -1.3 | -3.3 | -3.5 | -4.7 | 6 | 0.8 | -1.4 | -4.5 | 1.6 | -11.1 | -1.5 | -4.5 | 5.9 | -2.2 | 5.2 | -2.4
|  |  | 5.6 | -0.2 | 2.7 | 7.8 | 6.1 | 3.7 | 5.5 | -3.9 | -2.9 | 9.1 | -0.2 | -3.3 | -3.5 | 1.3 | 1.3 | 6.4 | -2.6 | -6.5 | 2.4 | -0.7 | 1.9 | -1 | -2.9 | 0.9 | 0.7 | 3 | 6.8 | 0.7 | 3 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | -0.1 | -5.1 | 4.8 | 9.9 | -2.5 | -1.4 | -3.1 | -3.4 | -4.2 | 7.3 | 0.8 | -1.4 | -4.6 | 1.4 | -12.2 | -1.1 | -5.3 | 5.9 | -2.2 | 5 | -2.4
|  |  | 5.7 | -0.3 | 2.6 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 5.3 | -4.5 | -3 | 9.4 | -0.1 | -3.2 | -3.3 | 1.2 | 1.5 | 6.2 | -3.1 | -6.9 | 2.3 | -0.5 | 2 | -0.7 | -2.8 | 1 | 0.9 | 2.9 | 6.3 | 0.7 | 2.6 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | -5.2 | 5.1 | 10.2 | -2.3 | -1.4 | -2.9 | -3.3 | -3.8 | 8.7 | 0.7 | -1.3 | -4.7 | 1.3 | -13.4 | -0.7 | -6.2 | 6 | -2.1 | 4.8 | -2.4
|  |  | 5.8 | -0.3 | 2.5 | 7.8 | 7 | 3.4 | 5.2 | -5.2 | -3.1 | 9.7 | 0 | -3.2 | -3.2 | 1.1 | 1.7 | 6 | -3.7 | -7.3 | 2.2 | -0.4 | 2.1 | -0.4 | -2.7 | 1 | 1.1 | 2.8 | 5.8 | 0.7 | 2.3 | 1.4 | 1.5 | 1 | 0.6 | -5.3 | 5.3 | 10.5 | -2.2 | -1.5 | -2.7 | -3.2 | -3.3 | 10 | 0.7 | -1.3 | -4.8 | 1.1 | -14.5 | -0.3 | -7 | 6 | -2.1 | 4.6 | -2.4
|  |  | 5.9 | -0.4 | 2.3 | 7.5 | 6.9 | 3.3 | 5.3 | -5.5 | -4.3 | 6.9 | 0 | -3.1 | -3.1 | 0.9 | 1.9 | 6.1 | -4.3 | -7.4 | 2 | -0.5 | 2.2 | -0.4 | -2.6 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 5.8 | 0.9 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | -5 | 5.4 | 9.4 | -2.2 | -1.7 | -2.7 | -3.7 | -2.9 | 10.2 | 0.4 | -1.5 | -4.5 | 0.9 | -14.7 | -0.9 | -7.4 | 5.5 | -2.1 | 4.4 | -2.7
|  |  | 5.9 | -0.6 | 2.2 | 7.2 | 6.7 | 3.3 | 5.3 | -5.9 | -5.4 | 4 | 0 | -3.1 | -2.9 | 0.7 | 2.2 | 6.3 | -4.8 | -7.4 | 1.8 | -0.7 | 2.3 | -0.3 | -2.5 | 1.3 | 1.4 | 2.5 | 5.7 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | -4.7 | 5.5 | 8.2 | -2.2 | -1.8 | -2.6 | -4.3 | -2.5 | 10.4 | 0.2 | -1.8 | -4.3 | 0.8 | -14.8 | -1.6 | -7.7 | 5 | -2 | 4.2 | -2.9
|  |  | 6 | -0.7 | 2 | 6.9 | 6.6 | 3.2 | 5.4 | -6.2 | -6.6 | 1.2 | 0 | -3 | -2.8 | 0.5 | 2.4 | 6.4 | -5.4 | -7.5 | 1.6 | -0.8 | 2.4 | -0.3 | -2.4 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 5.7 | 1.4 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | -4.4 | 5.6 | 7.1 | -2.2 | -2 | -2.6 | -4.8 | -2.1 | 10.6 | -0.1 | -2 | -4 | 0.6 | -15 | -2.2 | -8.1 | 4.5 | -2 | 4 | -3.2
|  |  | 5.7 | -0.9 | 1.9 | 5.2 | 6.5 | 3.2 | 5.3 | -7.6 | -6.9 | 1.2 | 0.1 | -2.8 | -2.7 | 0.4 | 2.7 | 6.3 | -6.7 | -7.2 | 1.6 | -0.8 | 2.5 | -0.4 | -2.3 | 1.6 | 1.6 | 2 | 5.9 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1 | -4.3 | 5.7 | 6.9 | -2.1 | -2.3 | -2.6 | -5.6 | -2 | 10.5 | -0.2 | -2.2 | -3.8 | 0.5 | -14.6 | -1.6 | -8.5 | 3.9 | -2.1 | 3.8 | -3.6
|  |  | 5.3 | -1 | 1.9 | 3.6 | 6.5 | 3.2 | 5.3 | -9 | -7.1 | 1.1 | 0.1 | -2.7 | -2.5 | 0.2 | 2.9 | 6.3 | -7.9 | -6.9 | 1.5 | -0.7 | 2.5 | -0.5 | -2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 6.2 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | -4.1 | 5.8 | 6.6 | -2.1 | -2.5 | -2.5 | -6.5 | -1.9 | 10.5 | -0.2 | -2.3 | -3.7 | 0.5 | -14.2 | -1.1 | -9 | 3.4 | -2.2 | 3.5 | -4
|  |  | 5 | -1.2 | 1.8 | 1.9 | 6.4 | 3.2 | 5.2 | -10.4 | -7.4 | 1.1 | 0.2 | -2.5 | -2.4 | 0.1 | 3.2 | 6.2 | -9.2 | -6.6 | 1.5 | -0.7 | 2.6 | -0.6 | -2 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 6.4 | 1.9 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | -4 | 5.9 | 6.4 | -2 | -2.8 | -2.5 | -7.3 | -1.8 | 10.4 | -0.3 | -2.5 | -3.5 | 0.4 | -13.8 | -0.5 | -9.4 | 2.8 | -2.3 | 3.3 | -4.4
|  |  | 5 | -1.3 | 1.8 | 1.6 | 4.9 | 3 | 5 | -11 | -7.3 | 1.1 | 0.3 | -2.4 | -2.1 | -0.3 | 3.5 | 6.1 | -9.4 | -6.6 | 1.2 | -0.5 | 2.6 | -0.7 | -1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 6.1 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | -3.9 | 5.8 | 4.4 | -1.9 | -2.8 | -2.4 | -7.7 | -1.5 | 9.1 | -0.3 | -2.5 | -3.6 | 0.4 | -11.4 | -0.3 | -8.7 | 3.1 | -2.3 | 3.1 | -4.7
|  |  | 5.1 | -1.3 | 1.7 | 1.2 | 3.3 | 2.9 | 4.7 | -11.6 | -7.3 | 1.1 | 0.5 | -2.3 | -1.9 | -0.8 | 3.8 | 6 | -9.6 | -6.7 | 0.9 | -0.3 | 2.7 | -0.9 | -1.8 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 5.9 | 1.7 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1 | -3.9 | 5.8 | 2.5 | -1.7 | -2.8 | -2.4 | -8.1 | -1.2 | 7.9 | -0.4 | -2.6 | -3.7 | 0.4 | -8.9 | -0.2 | -7.9 | 3.5 | -2.4 | 3 | -5
|  |  | 5.1 | -1.4 | 1.7 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | -12.2 | -7.2 | 1.1 | 0.6 | -2.2 | -1.6 | -1.2 | 4.1 | 5.9 | -9.8 | -6.7 | 0.6 | -0.1 | 2.7 | -1 | -1.7 | 2 | 2.4 | -0.4 | 5.6 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 2 | 0.8 | -3.8 | 5.7 | 0.5 | -1.6 | -2.8 | -2.3 | -8.5 | -0.9 | 6.6 | -0.4 | -2.6 | -3.8 | 0.4 | -6.5 | 0 | -7.2 | 3.8 | -2.4 | 2.8 | -5.3
|  |  | 5.4 | -1.5 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 4.5 | -11.7 | -6.3 | 1 | 0.7 | -2 | -1.4 | -1.1 | 4 | 4.2 | -8.5 | -6.6 | 0.8 | 0 | 2.6 | -0.8 | -1.5 | 2.2 | 2.6 | -0.3 | 4.8 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2 | 0.9 | -3.5 | 4.8 | 0.8 | -1.5 | -2.6 | -2.2 | -8.3 | -0.5 | 4.9 | -0.3 | -2.5 | -3.5 | 0.4 | -6.3 | 0.3 | -7 | 4.4 | -2.2 | 3.5 | -5.5
|  |  | 5.7 | -1.6 | 2 | 0.8 | 1.3 | 2.9 | 4.4 | -11.1 | -5.3 | 1 | 0.9 | -1.8 | -1.1 | -1.1 | 3.8 | 2.6 | -7.3 | -6.4 | 0.9 | 0.2 | 2.5 | -0.7 | -1.4 | 2.4 | 2.7 | -0.1 | 4 | 1.2 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | -3.3 | 4 | 1.1 | -1.5 | -2.5 | -2.2 | -8.2 | -0.1 | 3.3 | -0.1 | -2.3 | -3.3 | 0.3 | -6 | 0.5 | -6.8 | 4.9 | -2.1 | 4.1 | -5.6
|  |  | 6 | -1.7 | 2.2 | 0.8 | 1 | 3 | 4.4 | -10.6 | -4.4 | 0.9 | 1 | -1.6 | -0.9 | -1 | 3.7 | 0.9 | -6 | -6.3 | 1.1 | 0.3 | 2.4 | -0.5 | -1.2 | 2.6 | 2.9 | 0 | 3.2 | 1 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | -3 | 3.1 | 1.4 | -1.4 | -2.3 | -2.1 | -8 | 0.3 | 1.6 | 0 | -2.2 | -3 | 0.3 | -5.8 | 0.8 | -6.6 | 5.5 | -1.9 | 4.8 | -5.8
|  |  | 6.5 | -1.7 | 2.4 | 0.9 | 1.2 | 2.9 | 4.9 | -9.4 | -3.3 | 1.6 | 1.2 | -1.2 | -0.9 | -0.5 | 3.6 | 0.8 | -5 | -6.1 | 1.2 | 0.7 | 2.3 | -0.2 | -0.9 | 2.5 | 2.9 | 0.7 | 2.7 | 1 | 4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | -2.5 | 2.4 | 1.4 | -1.3 | -1.8 | -1.9 | -7.2 | 0.5 | 1.7 | 0.2 | -2.1 | -2.7 | 0.5 | -5.9 | 0.7 | -6.3 | 6.2 | -1.4 | 5.1 | -5.7
|  |  | 6.9 | -1.8 | 2.6 | 1.1 | 1.4 | 2.7 | 5.4 | -8.3 | -2.1 | 2.4 | 1.4 | -0.8 | -0.9 | 0 | 3.6 | 0.8 | -4 | -5.9 | 1.4 | 1 | 2.2 | 0.2 | -0.7 | 2.4 | 3 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 4.5 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | -2.1 | 1.6 | 1.3 | -1.1 | -1.4 | -1.7 | -6.4 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | -2 | -2.3 | 0.6 | -5.9 | 0.7 | -6 | 6.9 | -0.9 | 5.4 | -5.5
|  |  | 7.4 | -1.8 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 2.6 | 5.9 | -7.1 | -1 | 3.1 | 1.6 | -0.4 | -0.9 | 0.5 | 3.5 | 0.7 | -3 | -5.7 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | -0.4 | 2.3 | 3 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 4.9 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | -1.6 | 0.9 | 1.3 | -1 | -0.9 | -1.5 | -5.6 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | -1.9 | -2 | 0.8 | -6 | 0.6 | -5.7 | 7.6 | -0.4 | 5.7 | -5.4
|  |  | 7.3 | -1.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2.6 | 6 | -7 | -0.7 | 3.2 | 1.6 | 0 | -0.6 | 0.6 | 3.2 | 0.7 | -3.1 | -5.8 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | -0.2 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 4.9 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | -1.6 | 0.9 | 1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | -5.5 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | -2.1 | -1.9 | 0.7 | -5.9 | 0.7 | -6 | 7 | -0.5 | 5 | -5.6
|  |  | 7.3 | -1.1 | 2.3 | 0.9 | 1.3 | 2.6 | 6 | -6.8 | -0.5 | 3.3 | 1.7 | 0.5 | -0.4 | 0.7 | 3 | 0.8 | -3.2 | -6 | 0.7 | 1.3 | 2.1 | 1 | -0.1 | 2.1 | 2.7 | 3 | 1.3 | 1.1 | 5 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | -1.6 | 1 | 0.8 | -1.1 | -1.4 | -1.2 | -5.3 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | -2.2 | -1.8 | 0.7 | -5.7 | 0.7 | -6.3 | 6.4 | -0.5 | 4.4 | -5.8
|  |  | 7.2 | -0.8 | 2 | 0.7 | 1.2 | 2.6 | 6.1 | -6.7 | -0.2 | 3.4 | 1.7 | 0.9 | -0.1 | 0.8 | 2.7 | 0.8 | -3.3 | -6.1 | 0.3 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 2 | 2.5 | 3.4 | 1.2 | 1.1 | 5 | 1.4 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | -1.6 | 1 | 0.6 | -1.2 | -1.7 | -1 | -5.2 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | -2.4 | -1.7 | 0.6 | -5.6 | 0.8 | -6.6 | 5.8 | -0.6 | 3.7 | -6
|  |  | 7 | -0.8 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 2.6 | 6 | -7.5 | -1.3 | 2.9 | 0.9 | 0.4 | -0.3 | 0.7 | 2.5 | 0.8 | -4.6 | -6.2 | -0.1 | 1.4 | 1.9 | 1 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 1.1 | 1 | 4.1 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | -1.6 | 0.9 | 0.7 | -1.3 | -2 | -1.4 | -6.1 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | -2.8 | -2 | 0.6 | -5.4 | 0.6 | -6.8 | 5.5 | -0.7 | 3.6 | -5.9
|  |  | 6.9 | -0.8 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 2.7 | 5.8 | -8.3 | -2.3 | 2.4 | 0.2 | -0.1 | -0.5 | 0.7 | 2.4 | 0.7 | -5.9 | -6.3 | -0.5 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | -0.1 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 3.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | -1.7 | 0.9 | 0.9 | -1.3 | -2.2 | -1.7 | -7.1 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | -3.2 | -2.4 | 0.6 | -5.1 | 0.4 | -6.9 | 5.3 | -0.8 | 3.4 | -5.9
|  |  | 6.7 | -0.8 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 2.7 | 5.7 | -9.1 | -3.4 | 1.9 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | 0.6 | 2.2 | 0.7 | -7.2 | -6.4 | -0.9 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | -0.2 | 1.5 | 2.3 | 1 | 1 | 0.7 | 2.4 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.4 | -1.7 | 0.8 | 1 | -1.4 | -2.5 | -2.1 | -8 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | -3.6 | -2.7 | 0.6 | -4.9 | 0.2 | -7.1 | 5 | -0.9 | 3.3 | -5.8
|  |  | 6.5 | -0.9 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 5.5 | -8.4 | -3.9 | 1.9 | -1.1 | -0.9 | -0.9 | 0.5 | 2.1 | 0.3 | -7.3 | -6.4 | -1 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | -0.5 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 1.9 | 1.1 | 2 | 1 | 0.3 | -1.7 | 0.7 | 0.7 | -1.4 | -2.6 | -2.3 | -8.5 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | -3.7 | -3.5 | 0.6 | -4.7 | 0.2 | -7.2 | 4.4 | -1.1 | 3.4 | -6.9
|  |  | 6.4 | -0.9 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | 5.2 | -7.8 | -4.3 | 2 | -1.5 | -1.1 | -1.1 | 0.5 | 2.1 | 0 | -7.3 | -6.5 | -1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | -0.9 | 1 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 2 | 1 | 0.3 | -1.8 | 0.5 | 0.5 | -1.5 | -2.8 | -2.5 | -9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | -3.7 | -4.3 | 0.6 | -4.4 | 0.1 | -7.2 | 3.8 | -1.3 | 3.5 | -8.1
|  |  | 6.2 | -1 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 5 | -7.1 | -4.8 | 2 | -2 | -1.4 | -1.3 | 0.4 | 2 | -0.4 | -7.4 | -6.5 | -1.2 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | -1.2 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | -1.8 | 0.4 | 0.2 | -1.5 | -2.9 | -2.7 | -9.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | -3.8 | -5.1 | 0.6 | -4.2 | 0.1 | -7.3 | 3.2 | -1.5 | 3.6 | -9.2
|  |  | 6.1 | -1.2 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 2.3 | 4.7 | -6.5 | -5 | 1.9 | -2.4 | -1.6 | -1.7 | 0.5 | 1.9 | -0.5 | -7 | -6.8 | -1.4 | 1 | 1.7 | 0.2 | -1.5 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | -1.8 | 0.3 | -0.1 | -1.5 | -2.9 | -2.7 | -9.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | -3.6 | -4.6 | 0.5 | -4.2 | 0 | -7.4 | 2.5 | -1.5 | 3.7 | -9.8
|  |  | 6 | -1.5 | 1.2 | 2.3 | 1.4 | 2.3 | 4.5 | -6 | -5.3 | 1.8 | -2.8 | -1.9 | -2 | 0.6 | 1.9 | -0.6 | -6.5 | -7.1 | -1.5 | 1 | 1.9 | 0 | -1.8 | 1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | -1.7 | 0.2 | -0.5 | -1.6 | -2.9 | -2.7 | -9.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | -3.4 | -4.1 | 0.3 | -4.1 | -0.1 | -7.5 | 1.8 | -1.4 | 3.7 | -10.5
|  |  | 5.9 | -1.7 | 1 | 2.7 | 1.6 | 2.2 | 4.2 | -5.4 | -5.5 | 1.7 | -3.2 | -2.1 | -2.4 | 0.7 | 1.8 | -0.7 | -6.1 | -7.4 | -1.7 | 0.9 | 2 | -0.1 | -2.1 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | -0.2 | 1 | 1.8 | 1 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | -1.7 | 0.1 | -0.8 | -1.6 | -2.9 | -2.7 | -9.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -3.2 | -3.6 | 0.2 | -4.1 | -0.2 | -7.6 | 1.1 | -1.4 | 3.8 | -11.1
|  |  | 5.7 | -1.9 | 1 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | 4 | -4.9 | -5.4 | 1.2 | -3.1 | -2.3 | -2.4 | 0.7 | 1.8 | -0.3 | -5.8 | -7.4 | -1.7 | 0.4 | 1.7 | -0.3 | -2.4 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | -0.1 | 1 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | -1.8 | -0.1 | -0.7 | -1.6 | -3.2 | -2.7 | -9.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -3.5 | -3.3 | -0.2 | -3.9 | -0.4 | -7.6 | 0.8 | -1.6 | 3.7 | -11.8
|  |  | 5.6 | -2.1 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 3.8 | -4.3 | -5.4 | 0.8 | -2.9 | -2.4 | -2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.1 | -5.6 | -7.4 | -1.6 | -0.2 | 1.5 | -0.4 | -2.8 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | -0.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | -1.8 | -0.2 | -0.6 | -1.7 | -3.4 | -2.7 | -9.4 | -0.2 | 0 | 0.1 | -3.7 | -3 | -0.6 | -3.8 | -0.5 | -7.7 | 0.6 | -1.9 | 3.5 | -12.5
|  |  | 5.4 | -2.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 2.4 | 3.6 | -3.8 | -5.3 | 0.3 | -2.8 | -2.6 | -2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | -5.3 | -7.4 | -1.6 | -0.7 | 1.2 | -0.6 | -3.1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | -1.9 | -0.4 | -0.5 | -1.7 | -3.7 | -2.7 | -9.4 | -0.4 | -0.1 | 0.1 | -4 | -2.7 | -1 | -3.6 | -0.7 | -7.7 | 0.3 | -2.1 | 3.4 | -13.2
|  |  | 5.4 | -2.4 | 1.2 | 1 | 1.2 | 2.4 | 3.5 | -3.8 | -4.6 | 0.2 | -2.7 | -2.6 | -2.2 | -0.1 | 1.7 | 0.5 | -5 | -7.5 | -1.5 | -1.8 | 1.1 | -0.6 | -2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | -2.1 | -0.3 | 0.1 | -1.9 | -4.1 | -2.6 | -9.4 | -0.6 | -1.1 | 0 | -4.2 | -2.4 | -1.1 | -3.4 | -0.8 | -7.4 | 1.9 | -2.1 | 3.4 | -13.9
|  |  | 5.5 | -2.6 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 3.3 | -3.8 | -3.8 | 0 | -2.7 | -2.7 | -2 | -0.9 | 1.5 | 0.5 | -4.7 | -7.7 | -1.5 | -3 | 1.1 | -0.7 | -2.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0 | -2.2 | -0.1 | 0.8 | -2 | -4.5 | -2.6 | -9.4 | -0.7 | -2 | 0 | -4.3 | -2.1 | -1.3 | -3.1 | -0.8 | -7.1 | 3.4 | -2 | 3.4 | -14.6
|  |  | 5.5 | -2.7 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 3.2 | -3.8 | -3.1 | -0.1 | -2.6 | -2.7 | -1.8 | -1.6 | 1.4 | 0.5 | -4.4 | -7.8 | -1.4 | -4.1 | 1 | -0.7 | -2.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | -0.2 | -2.4 | 0 | 1.4 | -2.2 | -4.9 | -2.5 | -9.4 | -0.9 | -3 | -0.1 | -4.5 | -1.8 | -1.4 | -2.9 | -0.9 | -6.8 | 5 | -2 | 3.4 | -15.3
|  |  | 5.5 | -2.8 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 3.4 | -3.6 | -2.5 | 0 | -2.4 | -2.8 | -1.9 | -1.2 | 1.5 | 0.4 | -4.4 | -8.1 | -0.8 | -3.5 | 1.1 | -0.7 | -2.2 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | -0.1 | -2.2 | 0.1 | 1.7 | -2.1 | -4 | -2.4 | -9.1 | -0.8 | -1.5 | -0.1 | -4 | -1.4 | -1.3 | -2.5 | -0.6 | -5.9 | 5.7 | -1.7 | 4.3 | -14.9
|  |  | 5.6 | -2.9 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 2.8 | 3.5 | -3.5 | -1.8 | 0 | -2.2 | -2.9 | -1.9 | -0.7 | 1.5 | 0.3 | -4.4 | -8.5 | -0.3 | -3 | 1.3 | -0.7 | -1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | -0.1 | -2 | 0.3 | 2.1 | -2.1 | -3.2 | -2.4 | -8.7 | -0.8 | -0.1 | -0.1 | -3.6 | -1 | -1.1 | -2 | -0.3 | -5.1 | 6.4 | -1.3 | 5.3 | -14.5
|  |  | 5.6 | -3 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 2.9 | 3.7 | -3.3 | -1.2 | 0.1 | -2 | -3 | -2 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | -4.4 | -8.8 | 0.3 | -2.4 | 1.4 | -0.7 | -1.3 | 1.4 | 1 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0 | -1.8 | 0.4 | 2.4 | -2 | -2.3 | -2.3 | -8.4 | -0.7 | 1.4 | -0.1 | -3.1 | -0.6 | -1 | -1.6 | 0 | -4.2 | 7.1 | -1 | 6.2 | -14.1
|  |  | 5.2 | -2.3 | 1.8 | 0.2 | 1.1 | 2.9 | 4.2 | -3.1 | -0.3 | 0.5 | -1.4 | -2.5 | -1.6 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | -3.8 | -8.7 | 0.3 | -2.1 | 1.5 | -0.6 | -1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | -1.3 | 1.1 | 2.6 | -1.6 | -1.3 | -1.9 | -7.1 | -0.6 | 2.3 | -0.4 | -2 | -0.1 | -0.6 | -1.2 | 0.1 | -3.1 | 7.5 | -0.9 | 6.2 | -12.4
|  |  | 4.8 | -1.6 | 2.2 | 0 | 0.9 | 3 | 4.8 | -2.8 | 0.7 | 0.8 | -0.8 | -1.9 | -1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | -3.1 | -8.6 | 0.4 | -1.9 | 1.5 | -0.6 | -1 | 1.5 | 1.3 | 2 | 1.9 | 0.4 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | -0.8 | 1.7 | 2.9 | -1.1 | -0.2 | -1.5 | -5.8 | -0.6 | 3.3 | -0.7 | -0.9 | 0.3 | -0.2 | -0.8 | 0.3 | -2 | 8 | -0.7 | 6.2 | -10.7
|  |  | 4.4 | -0.9 | 2.6 | -0.3 | 0.8 | 3 | 5.3 | -2.6 | 1.6 | 1.2 | -0.2 | -1.4 | -0.8 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | -2.5 | -8.5 | 0.4 | -1.6 | 1.6 | -0.5 | -0.9 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 0.4 | 2.4 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | -0.3 | 2.4 | 3.1 | -0.7 | 0.8 | -1.1 | -4.5 | -0.5 | 4.2 | -1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | 0.4 | -0.9 | 8.4 | -0.6 | 6.2 | -9
|  |  | 4.4 | -1.2 | 2.3 | -0.2 | 0.6 | 2.9 | 5.3 | -2.1 | 0.7 | 2.1 | 0.2 | -0.8 | -0.5 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | -2.1 | -8.6 | 0.3 | -2 | 1.5 | -0.3 | -0.8 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | 1.5 | 3.8 | -0.6 | 0.4 | -0.9 | -4.1 | -0.6 | 4.3 | -1.1 | -0.3 | 0.7 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | -1 | 8.3 | -0.9 | 6.3 | -9.1
|  |  | 4.3 | -1.5 | 2.1 | 0 | 0.5 | 2.9 | 5.3 | -1.7 | -0.3 | 3 | 0.5 | -0.2 | -0.1 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | -1.8 | -8.6 | 0.3 | -2.4 | 1.4 | -0.1 | -0.8 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.7 | 4.5 | -0.4 | 0.1 | -0.7 | -3.6 | -0.8 | 4.5 | -1.3 | -0.7 | 0.6 | -0.3 | 0 | -0.1 | -1.2 | 8.2 | -1.2 | 6.5 | -9.3
|  |  | 4.3 | -1.8 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 2.8 | 5.3 | -1.2 | -1.2 | 3.9 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 1 | 1.4 | -0.5 | -1.4 | -8.7 | 0.2 | -2.8 | 1.3 | 0.1 | -0.7 | 1 | 1.3 | 2.4 | -0.3 | 0.3 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | 5.2 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -3.2 | -0.9 | 4.6 | -1.4 | -1.2 | 0.5 | -0.6 | 0.2 | -0.4 | -1.3 | 8.1 | -1.5 | 6.6 | -9.4
|  |  | 4.2 | -2.4 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 2.6 | 5.2 | -1.4 | -1.1 | 4.5 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | -0.2 | -1.3 | -9.5 | 0.1 | -3.9 | 1.1 | 0.1 | -0.5 | 0.9 | 1.1 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0 | -0.1 | 5.6 | -0.4 | -0.6 | -0.4 | -3.7 | -0.9 | 4.3 | -1.5 | -2 | -0.4 | -0.8 | 0 | -0.5 | -1.1 | 8 | -1.8 | 6.7 | -10
|  |  | 4.2 | -2.9 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 2.3 | 5.2 | -1.6 | -1.1 | 5.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | -1.3 | -10.4 | 0.1 | -4.9 | 1 | 0.1 | -0.4 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 1 | -0.1 | -0.3 | 0 | 5.9 | -0.4 | -1 | -0.2 | -4.3 | -1 | 4 | -1.6 | -2.7 | -1.4 | -1 | -0.1 | -0.6 | -1 | 8 | -2.2 | 6.7 | -10.5
|  |  | 4.1 | -3.5 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 2.1 | 5.1 | -1.8 | -1 | 5.7 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.4 | -1.2 | -11.2 | 0 | -6 | 0.8 | 0.1 | -0.2 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.6 | 2 | 1 | -0.2 | 1.1 | -0.4 | -0.5 | 0.1 | 6.3 | -0.5 | -1.3 | -0.1 | -4.8 | -1 | 3.7 | -1.7 | -3.5 | -2.3 | -1.2 | -0.3 | -0.7 | -0.8 | 7.9 | -2.5 | 6.8 | -11.1
|  |  | 4.2 | -3.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 4.8 | -1.7 | -1.5 | 5.8 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | -1.3 | -10.9 | 0.1 | -5.5 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | -0.4 | -0.6 | 0.3 | 6.3 | -0.7 | -1.4 | 0 | -5.9 | -1.2 | 4.3 | -1.8 | -3.7 | -2.7 | -1.4 | -0.3 | -0.6 | -0.9 | 8 | -3 | 7.2 | -11.1
|  |  | 4.3 | -3 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 4.6 | -1.7 | -2.1 | 5.8 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | -1.5 | -10.6 | 0.1 | -5.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | -0.4 | -0.6 | 0.6 | 6.2 | -1 | -1.6 | 0.2 | -6.9 | -1.5 | 4.8 | -1.8 | -3.9 | -3.1 | -1.6 | -0.2 | -0.4 | -0.9 | 8.1 | -3.5 | 7.5 | -11.2
|  |  | 4.4 | -2.8 | 1.5 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 4.3 | -1.6 | -2.6 | 5.9 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | -1.6 | -10.3 | 0.2 | -4.6 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | -0.5 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | -0.4 | -0.7 | 0.8 | 6.2 | -1.2 | -1.7 | 0.3 | -8 | -1.7 | 5.4 | -1.9 | -4.1 | -3.5 | -1.8 | -0.2 | -0.3 | -1 | 8.2 | -4 | 7.9 | -11.2
|  |  | 4.2 | -2.5 | 1.3 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 4.1 | -1.7 | -2.6 | 5.7 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 2.5 | -1.6 | -9.7 | 0.2 | -4.1 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | -0.2 | 1.8 | 1.4 | -0.4 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | -0.6 | -0.6 | 1.2 | 6.2 | -1.3 | -1.9 | 0 | -8.8 | -1.4 | 5.1 | -1.8 | -4.5 | -3.1 | -1.6 | -0.2 | 0.1 | -0.4 | 8.2 | -4.4 | 8.1 | -10.9
|  |  | 4 | -2.1 | 1.2 | 3.5 | 3 | 2.6 | 3.9 | -1.8 | -2.6 | 5.5 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 3.2 | -1.6 | -9.1 | 0.2 | -3.5 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | -1.2 | 1.9 | 1.3 | 1 | -0.7 | -0.4 | 1.6 | 6.3 | -1.4 | -2.1 | -0.4 | -9.5 | -1.1 | 4.7 | -1.6 | -5 | -2.6 | -1.4 | -0.2 | 0.6 | 0.3 | 8.3 | -4.8 | 8.4 | -10.7
|  |  | 3.8 | -1.8 | 1 | 3.8 | 3.4 | 2.6 | 3.7 | -1.9 | -2.6 | 5.3 | 2 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 3.8 | -1.6 | -8.5 | 0.2 | -3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | -0.1 | 0.4 | 2.7 | 1.7 | -2 | 2 | 1.4 | 1.2 | -0.9 | -0.3 | 2 | 6.3 | -1.5 | -2.3 | -0.7 | -10.3 | -0.8 | 4.4 | -1.5 | -5.4 | -2.2 | -1.2 | -0.2 | 1 | 0.9 | 8.3 | -5.2 | 8.6 | -10.4
|  |  | 3.9 | -1.5 | 1.1 | 3.9 | 3.7 | 2.7 | 3.6 | -1.8 | -2.3 | 5.2 | 2 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 3.9 | -1.5 | -8.6 | 0.2 | -2.9 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.1 | -0.3 | 3.5 | 1.4 | -2.4 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | -0.5 | -0.2 | 2.2 | 6 | -2 | -2.3 | -0.9 | -10.6 | -0.4 | 4.5 | -1.5 | -5.3 | -2 | -1.2 | -0.4 | 0.9 | 1 | 8.2 | -5.4 | 8.4 | -10.8
|  |  | 3.9 | -1.3 | 1.2 | 4 | 3.9 | 2.8 | 3.5 | -1.7 | -2.1 | 5.1 | 1.9 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 4 | -1.5 | -8.8 | 0.2 | -2.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | -1 | 4.3 | 1 | -2.9 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | -0.2 | -0.2 | 2.5 | 5.8 | -2.4 | -2.4 | -1 | -10.8 | 0 | 4.5 | -1.5 | -5.3 | -1.7 | -1.2 | -0.7 | 0.7 | 1.1 | 8.1 | -5.7 | 8.2 | -11.1
|  |  | 4 | -1 | 1.3 | 4.1 | 4.2 | 2.9 | 3.4 | -1.6 | -1.8 | 5 | 1.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 4.1 | -1.4 | -8.9 | 0.2 | -2.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | -1.7 | 5.1 | 0.7 | -3.3 | 1.4 | 2 | 1.3 | 0.2 | -0.1 | 2.7 | 5.5 | -2.9 | -2.4 | -1.2 | -11.1 | 0.4 | 4.6 | -1.5 | -5.2 | -1.5 | -1.2 | -0.9 | 0.6 | 1.2 | 8 | -5.9 | 8 | -11.5
|  |  | 4.1 | -1.1 | 1.5 | 4.2 | 4.2 | 2.8 | 3.3 | -1.5 | -1.5 | 5 | 1.8 | 1 | 1.2 | 1.9 | 0.5 | 4.1 | -1.3 | -8.9 | 0.2 | -2.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0.5 | -1.8 | 5 | 0.9 | -3.4 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | -0.2 | 2.8 | 5.6 | -2.7 | -2.4 | -1 | -11.5 | 0.7 | 4.3 | -1.4 | -5.6 | -1.5 | -1.2 | -0.8 | 0.2 | -0.4 | 7.4 | -6.1 | 7.4 | -11.8
|  |  | 4.1 | -1.1 | 1.7 | 4.4 | 4.2 | 2.6 | 3.1 | -1.5 | -1.3 | 5 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 2.1 | 0.7 | 4 | -1.3 | -8.9 | 0.3 | -2.5 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | -1.8 | 5 | 1.1 | -3.5 | 2.2 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | -0.3 | 2.8 | 5.7 | -2.6 | -2.5 | -0.9 | -12 | 1 | 3.9 | -1.3 | -6 | -1.5 | -1.2 | -0.6 | -0.2 | -2 | 6.7 | -6.2 | 6.9 | -12.1
|  |  | 4.2 | -1.2 | 1.9 | 4.5 | 4.2 | 2.5 | 3 | -1.4 | -1 | 5 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 1 | 4 | -1.2 | -8.9 | 0.3 | -2.4 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | -1.9 | 4.9 | 1.3 | -3.6 | 2.6 | 2.8 | 1.7 | 0.4 | -0.4 | 2.9 | 5.8 | -2.4 | -2.5 | -0.7 | -12.4 | 1.3 | 3.6 | -1.2 | -6.4 | -1.5 | -1.2 | -0.5 | -0.6 | -3.6 | 6.1 | -6.4 | 6.3 | -12.4
|  |  | 4.1 | -1.3 | 2 | 4.3 | 4.5 | 2.6 | 3.2 | -1.2 | -0.3 | 5.1 | 1.4 | 1 | 0.4 | 2.6 | 1.3 | 4.3 | -0.9 | -8.6 | 0.4 | -2.2 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 1.1 | -0.9 | 5 | 1.5 | -4 | 3.2 | 3.3 | 2.1 | 1.1 | -0.5 | 3.2 | 5.7 | -1.8 | -2.3 | -0.6 | -10.9 | 1.8 | 4.9 | -1 | -5.1 | -1.3 | -0.8 | -0.5 | 0.2 | -2.4 | 5.6 | -6.4 | 6.5 | -11.7
|  |  | 3.9 | -1.3 | 2.1 | 4 | 4.7 | 2.7 | 3.5 | -1 | 0.3 | 5.2 | 1.2 | 1 | 0.3 | 3.1 | 1.7 | 4.5 | -0.5 | -8.4 | 0.4 | -2 | 2.8 | 0.5 | 0.4 | 2 | 1.3 | 0.1 | 5.2 | 1.8 | -4.3 | 3.8 | 3.9 | 2.5 | 1.7 | -0.5 | 3.6 | 5.6 | -1.2 | -2.1 | -0.4 | -9.5 | 2.2 | 6.3 | -0.9 | -3.7 | -1 | -0.4 | -0.4 | 0.9 | -1.3 | 5.2 | -6.4 | 6.7 | -10.9
|  |  | 3.8 | -1.4 | 2.2 | 3.8 | 5 | 2.8 | 3.7 | -0.8 | 1 | 5.3 | 1 | 0.9 | 0.3 | 3.5 | 2 | 4.8 | 0.2 | -8.1 | 0.5 | -1.8 | 3.3 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 5.3 | 2 | -4.7 | 4.4 | 4.4 | 2.9 | 2.4 | -0.6 | 3.9 | 5.5 | -0.6 | -1.9 | -0.3 | -8 | 2.7 | 7.6 | -0.7 | -2.4 | -0.8 | 0 | -0.4 | 1.7 | -0.1 | 4.7 | -6.4 | 6.9 | -10.2
|  |  | 4 | -0.2 | 1.9 | 4 | 5.2 | 2.9 | 4 | -0.6 | 1.6 | 5.7 | 1.3 | 1 | 0.5 | 3.6 | 2.5 | 5 | 0.1 | -8.4 | 0.5 | -1.5 | 3.4 | 0.6 | 0.4 | 2.9 | 2.1 | 2 | 5.8 | 2.2 | -4.6 | 4.9 | 4.8 | 3.6 | 2.8 | -0.5 | 4.9 | 5.9 | -0.3 | -0.4 | -0.1 | -5.2 | 3.2 | 7.9 | -0.6 | -1.1 | -0.4 | 0 | -0.1 | 1.9 | 2.2 | 4.2 | -6.9 | 6 | -9.5
|  |  | 4.3 | 0.9 | 1.6 | 4.3 | 5.3 | 3 | 4.3 | -0.5 | 2.1 | 6.1 | 1.5 | 1 | 0.7 | 3.7 | 3.1 | 5.2 | 0.3 | -8.6 | 0.6 | -1.2 | 3.4 | 0.7 | 0.3 | 3.6 | 2.5 | 3 | 6.2 | 2.5 | -4.6 | 5.3 | 5.3 | 4.2 | 3.1 | -0.3 | 6 | 6.4 | 0.1 | 1 | 0 | -2.3 | 3.6 | 8.3 | -0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 4.6 | 3.7 | -7.3 | 5 | -8.7
|  |  | 4.5 | 2.1 | 1.3 | 4.5 | 5.5 | 3.1 | 4.6 | -0.3 | 2.7 | 6.5 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 3.8 | 3.6 | 5.4 | 0.6 | -8.9 | 0.6 | -0.9 | 3.5 | 0.9 | 0.3 | 4.2 | 3 | 3.9 | 6.7 | 2.7 | -4.5 | 5.8 | 5.7 | 4.9 | 3.5 | -0.2 | 7 | 6.8 | 0.4 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 4.1 | 8.6 | -0.3 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 2.4 | 6.9 | 3.2 | -7.8 | 4.1 | -8
|  |  | 4.1 | 1.4 | 1.4 | 4 | 5.2 | 2.7 | 4.3 | -0.1 | 2.5 | 6.2 | 2 | 1.2 | 1.3 | 3.9 | 3.7 | 5.2 | 0.6 | -9.1 | 0.4 | -0.7 | 3.5 | 1.1 | 0.3 | 4.1 | 3.2 | 3.3 | 6.4 | 2.2 | -4.8 | 5 | 5.3 | 4.4 | 3.4 | -0.1 | 6.4 | 6.9 | 0.4 | 2.3 | 0.2 | 0.4 | 4.2 | 8.2 | -0.3 | 1.6 | 0 | -0.3 | 0.4 | 2.6 | 6.3 | 3.4 | -8.1 | 3.2 | -7.9
|  |  | 3.8 | 0.7 | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 2.2 | 4.1 | 0.2 | 2.2 | 5.8 | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 4.1 | 3.7 | 5 | 0.6 | -9.3 | 0.2 | -0.5 | 3.5 | 1.3 | 0.4 | 3.9 | 3.3 | 2.6 | 6 | 1.6 | -5 | 4.1 | 5 | 3.8 | 3.4 | 0 | 5.8 | 6.9 | 0.4 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 4.4 | 7.7 | -0.3 | 1.8 | -0.3 | -0.7 | 0.4 | 2.8 | 5.6 | 3.5 | -8.4 | 2.3 | -7.9
|  |  | 3.4 | 0 | 1.5 | 2.9 | 4.5 | 1.8 | 3.8 | 0.4 | 2 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 4.2 | 3.8 | 4.8 | 0.6 | -9.5 | 0 | -0.3 | 3.5 | 1.5 | 0.4 | 3.8 | 3.5 | 2 | 5.7 | 1.1 | -5.3 | 3.3 | 4.6 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 5.2 | 7 | 0.4 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 7.3 | -0.3 | 1.9 | -0.7 | -1 | 0.4 | 3 | 5 | 3.7 | -8.7 | 1.4 | -7.8
|  |  | 3.5 | -0.6 | 1.3 | 3.4 | 4.3 | 1.9 | 3.5 | 0.5 | 1.7 | 5.6 | 2.6 | 1.6 | 1.9 | 4.1 | 3.3 | 4.6 | 0.5 | -10.3 | -0.3 | -0.3 | 4.2 | 1.5 | 0.5 | 3.3 | 3.1 | 1.7 | 5.6 | 2.5 | -5.8 | 3.9 | 4.7 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 4.9 | 7 | -0.2 | 1.3 | 0.3 | -1 | 3.8 | 6.8 | -0.8 | 0.5 | -0.6 | -1.3 | 0.4 | 2.5 | 4.3 | 3 | -9.5 | 1.3 | -8.2
|  |  | 3.7 | -1.2 | 1.1 | 4 | 4.2 | 2 | 3.3 | 0.5 | 1.3 | 5.6 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 4.1 | 2.9 | 4.5 | 0.4 | -11.1 | -0.5 | -0.3 | 4.9 | 1.6 | 0.7 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 5.4 | 3.9 | -6.2 | 4.6 | 4.8 | 2.8 | 3.1 | 0.1 | 4.7 | 6.9 | -0.7 | 0.7 | 0.3 | -2.2 | 3.2 | 6.3 | -1.2 | -0.9 | -0.5 | -1.5 | 0.4 | 2 | 3.7 | 2.3 | -10.2 | 1.2 | -8.6
|  |  | 3.8 | -1.8 | 0.9 | 4.5 | 4 | 2.1 | 3 | 0.6 | 1 | 5.7 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 4 | 2.4 | 4.3 | 0.3 | -11.9 | -0.8 | -0.3 | 5.6 | 1.6 | 0.8 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 5.3 | 5.3 | -6.7 | 5.2 | 4.9 | 2.6 | 3 | 0.1 | 4.4 | 6.9 | -1.3 | 0.1 | 0.3 | -3.5 | 2.5 | 5.8 | -1.7 | -2.3 | -0.4 | -1.8 | 0.4 | 1.5 | 3 | 1.6 | -11 | 1.1 | -9
|  |  | 3.8 | -2.6 | 0.8 | 4.5 | 4.1 | 2.1 | 3 | 0.5 | 0.8 | 5.6 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 3.3 | 3.2 | 4.4 | 0.3 | -12.2 | -0.9 | -0.3 | 5.8 | 1.7 | 0.8 | 3.1 | 2.7 | 1.1 | 5.1 | 5.4 | -7.3 | 5.6 | 5.2 | 3 | 3.4 | 0.3 | 4.2 | 6.8 | -0.9 | -0.1 | 0.1 | -4.5 | 2.9 | 6.1 | -1.7 | -2.9 | -0.3 | -2.3 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | -11 | 0.7 | -9.9
|  |  | 3.8 | -3.3 | 0.7 | 4.5 | 4.1 | 2.1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 5.4 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 4.6 | 0.4 | -12.5 | -0.9 | -0.2 | 6 | 1.8 | 0.9 | 4.1 | 3.2 | 1.1 | 4.9 | 5.6 | -7.9 | 5.9 | 5.4 | 3.3 | 3.7 | 0.4 | 4 | 6.7 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | -5.6 | 3.3 | 6.5 | -1.8 | -3.6 | -0.3 | -2.8 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | -0.6 | -11 | 0.2 | -10.7
|  |  | 3.8 | -4.1 | 0.6 | 4.5 | 4.2 | 2.1 | 3 | 0.4 | 0.3 | 5.3 | 2.4 | 2 | 1.1 | 2 | 4.9 | 4.7 | 0.4 | -12.8 | -1 | -0.2 | 6.2 | 1.9 | 0.9 | 5 | 3.6 | 1 | 4.7 | 5.7 | -8.5 | 6.3 | 5.7 | 3.7 | 4.1 | 0.6 | 3.8 | 6.6 | -0.1 | -0.5 | -0.3 | -6.6 | 3.7 | 6.8 | -1.8 | -4.2 | -0.2 | -3.3 | 1 | 1.4 | -0.7 | -1.7 | -11 | -0.2 | -11.6
|  |  | 3.8 | -4 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 1.7 | 3 | 0.5 | 0.2 | 5.3 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 1.8 | 4.9 | 4.6 | 0.6 | -13.3 | -1.6 | -0.2 | 5.8 | 1.9 | 1 | 5.2 | 3.7 | 0.8 | 4.6 | 5.6 | -8.8 | 6.3 | 5.5 | 4.1 | 4.2 | 0.6 | 3.8 | 6.7 | -0.2 | -0.6 | -0.2 | -7.3 | 3.8 | 6.9 | -1.8 | -4.5 | -0.3 | -2.9 | 1 | 1.7 | -1.8 | -1.6 | -11 | -0.3 | -12
|  |  | 3.9 | -3.9 | 0.1 | 4.5 | 4.7 | 1.2 | 3 | 0.5 | 0.1 | 5.2 | 2 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 4.9 | 4.4 | 0.7 | -13.7 | -2.1 | -0.3 | 5.4 | 1.8 | 1 | 5.3 | 3.9 | 0.6 | 4.6 | 5.5 | -9.2 | 6.2 | 5.2 | 4.6 | 4.4 | 0.7 | 3.8 | 6.9 | -0.3 | -0.8 | -0.2 | -8.1 | 3.8 | 6.9 | -1.9 | -4.7 | -0.5 | -2.5 | 1.1 | 2 | -2.9 | -1.4 | -10.9 | -0.5 | -12.4
|  |  | 3.9 | -3.8 | -0.1 | 4.5 | 4.9 | 0.8 | 3 | 0.6 | 0 | 5.2 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 4.9 | 4.3 | 0.9 | -14.2 | -2.7 | -0.3 | 5 | 1.8 | 1.1 | 5.5 | 4 | 0.4 | 4.5 | 5.4 | -9.5 | 6.2 | 5 | 5 | 4.5 | 0.7 | 3.8 | 7 | -0.4 | -0.9 | -0.1 | -8.8 | 3.9 | 7 | -1.9 | -5 | -0.6 | -2.1 | 1.1 | 2.3 | -4 | -1.3 | -10.9 | -0.6 | -12.8
|  |  | 3.7 | -3.5 | -0.5 | 4.3 | 4.8 | 0.5 | 2.9 | 0.7 | 0.1 | 5.3 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.1 | 4.6 | 4.3 | 1 | -14.5 | -4.7 | -0.3 | 5.2 | 1.7 | 1 | 5.2 | 4 | 0.4 | 4.5 | 5.2 | -9.6 | 5.8 | 5 | 4.7 | 4.4 | 0.6 | 3.9 | 7.1 | -0.4 | -1.6 | 0 | -9.1 | 3.9 | 7 | -2.1 | -5.1 | -0.6 | -2.3 | 0.9 | 2.9 | -3.8 | -1.3 | -11.1 | -0.6 | -12.9
|  |  | 3.4 | -3.1 | -0.8 | 4.1 | 4.7 | 0.1 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 5.4 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.9 | 4.3 | 4.2 | 1.1 | -14.9 | -6.7 | -0.2 | 5.3 | 1.5 | 1 | 4.8 | 4 | 0.4 | 4.5 | 4.9 | -9.6 | 5.4 | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 0.5 | 4 | 7.3 | -0.3 | -2.4 | 0.2 | -9.3 | 4 | 6.9 | -2.3 | -5.1 | -0.6 | -2.5 | 0.8 | 3.4 | -3.5 | -1.3 | -11.2 | -0.6 | -12.9
|  |  | 3.2 | -2.8 | -1.2 | 3.9 | 4.6 | -0.2 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 5.5 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 4 | 4.2 | 1.2 | -15.2 | -8.7 | -0.2 | 5.5 | 1.4 | 0.9 | 4.5 | 4 | 0.4 | 4.5 | 4.7 | -9.7 | 5 | 4.9 | 4.2 | 4.1 | 0.4 | 4.1 | 7.4 | -0.3 | -3.1 | 0.3 | -9.6 | 4 | 6.9 | -2.5 | -5.2 | -0.6 | -2.7 | 0.6 | 4 | -3.3 | -1.3 | -11.4 | -0.6 | -13
|  |  | 3 | -2.7 | -2.5 | 3.5 | 4.5 | -1.6 | 2.8 | 1 | 0 | 4.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 3.6 | 4.4 | 1.2 | -15.4 | -10.2 | -0.1 | 5.3 | 1.3 | 0.7 | 4.4 | 4 | 1 | 4.4 | 4.5 | -9.8 | 4.9 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 0.2 | 4.1 | 7.2 | -0.5 | -3.2 | 0.2 | -9.3 | 3.8 | 6.4 | -3.6 | -4.6 | -0.7 | -3.4 | 0.2 | 3.9 | -3 | -1.3 | -12 | -0.6 | -13.3
|  |  | 2.9 | -2.5 | -3.7 | 3.1 | 4.3 | -3.1 | 2.9 | 1.2 | -0.3 | 4.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 3.3 | 4.5 | 1.2 | -15.6 | -11.6 | 0.1 | 5 | 1.2 | 0.6 | 4.3 | 4 | 1.6 | 4.4 | 4.2 | -10 | 4.7 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 0 | 4.2 | 7 | -0.7 | -3.4 | 0.2 | -8.9 | 3.6 | 5.8 | -4.6 | -3.9 | -0.7 | -4.2 | -0.2 | 3.9 | -2.7 | -1.3 | -12.5 | -0.7 | -13.5
|  |  | 2.7 | -2.4 | -5 | 2.7 | 4.2 | -4.5 | 2.9 | 1.3 | -0.5 | 3.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 2.9 | 4.7 | 1.2 | -15.8 | -13.1 | 0.2 | 4.8 | 1.1 | 0.4 | 4.2 | 4 | 2.2 | 4.3 | 4 | -10.1 | 4.6 | 2.7 | 4 | 3.2 | -0.2 | 4.2 | 6.8 | -0.9 | -3.5 | 0.1 | -8.6 | 3.4 | 5.3 | -5.7 | -3.3 | -0.8 | -4.9 | -0.6 | 3.8 | -2.4 | -1.3 | -13.1 | -0.7 | -13.8
|  |  | 2.7 | -1.9 | -5.1 | 2.4 | 3.8 | -4.9 | 3 | 1.2 | -0.3 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 5.1 | 1.2 | -15.3 | -13.2 | 0.3 | 5 | 1.1 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 2.3 | 4.7 | 4.3 | -9.4 | 4.8 | 3.6 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 4.3 | 6.7 | -0.4 | -3 | 0.2 | -7.5 | 3.8 | 6 | -6.8 | -2.3 | -0.7 | -6.9 | -0.6 | 4 | -2.4 | -0.7 | -13 | -0.4 | -12.4
|  |  | 2.6 | -1.4 | -5.2 | 2 | 3.5 | -5.4 | 3 | 1.2 | 0 | 2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1 | 4.4 | 5.5 | 1.2 | -14.7 | -13.2 | 0.3 | 5.2 | 1.2 | 0 | 4.7 | 4.5 | 2.5 | 5.1 | 4.5 | -8.7 | 5.1 | 4.6 | 4.3 | 3.6 | 0.4 | 4.5 | 6.6 | 0.1 | -2.6 | 0.2 | -6.5 | 4.1 | 6.8 | -8 | -1.2 | -0.7 | -8.9 | -0.6 | 4.1 | -2.4 | 0 | -13 | 0 | -11
|  |  | 2.6 | -0.9 | -5.3 | 1.7 | 3.1 | -5.8 | 3.1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 5.2 | 5.9 | 1.2 | -14.2 | -13.3 | 0.4 | 5.4 | 1.2 | -0.2 | 4.9 | 4.7 | 2.6 | 5.5 | 4.8 | -8 | 5.3 | 5.5 | 4.4 | 3.8 | 0.7 | 4.6 | 6.5 | 0.6 | -2.1 | 0.3 | -5.4 | 4.5 | 7.5 | -9.1 | -0.2 | -0.6 | -10.9 | -0.6 | 4.3 | -2.4 | 0.6 | -12.9 | 0.3 | -9.6
|  |  | 2.9 | -0.7 | -5.2 | 1.3 | 2.8 | -5.9 | 3.2 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 5.3 | 6 | 1.2 | -13 | -12.3 | 0.5 | 5.7 | 1.6 | 0.3 | 5.1 | 5 | 3.5 | 5.6 | 4.4 | -6.9 | 5 | 6 | 4.8 | 3.8 | 1.1 | 4.9 | 6.4 | 1.1 | -0.6 | 0.3 | -3.3 | 4.5 | 7.9 | -9.4 | 0.3 | -0.7 | -11.2 | -0.2 | 4.4 | -2.5 | 2.7 | -12.1 | 3.4 | -6.9
|  |  | 3.3 | -0.4 | -5.1 | 0.9 | 2.4 | -5.9 | 3.4 | 1.2 | -0.1 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 5.3 | 6 | 1.2 | -11.8 | -11.4 | 0.5 | 5.9 | 2 | 0.9 | 5.2 | 5.3 | 4.5 | 5.6 | 4 | -5.7 | 4.6 | 6.4 | 5.3 | 3.9 | 1.4 | 5.3 | 6.3 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | -1.1 | 4.6 | 8.4 | -9.6 | 0.7 | -0.8 | -11.6 | 0.3 | 4.4 | -2.5 | 4.9 | -11.3 | 6.4 | -4.1
|  |  | 3.6 | -0.2 | -5 | 0.5 | 2.1 | -6 | 3.5 | 1.2 | -0.2 | 1.5 | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 2 | 5.4 | 6.1 | 1.2 | -10.6 | -10.4 | 0.6 | 6.2 | 2.4 | 1.4 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 3.6 | -4.6 | 4.3 | 6.9 | 5.7 | 3.9 | 1.8 | 5.6 | 6.2 | 2 | 2.3 | 0.4 | 1 | 4.6 | 8.8 | -9.9 | 1.2 | -0.9 | -11.9 | 0.7 | 4.5 | -2.6 | 7 | -10.5 | 9.5 | -1.4
|  |  | 3.6 | -0.2 | -5.3 | 0.3 | 1.8 | -6.1 | 3.3 | 1.1 | -0.3 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 5.2 | 4.8 | 1.1 | -10.9 | -10.7 | 0.5 | 6.2 | 2.7 | 1.4 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 5.6 | 3.8 | -4.5 | 4 | 6.2 | 5.1 | 3.8 | 1.8 | 5.4 | 5.3 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 1.5 | 3.9 | 8.4 | -10.5 | 1.1 | -0.8 | -12.1 | 0.3 | 4.4 | -2.8 | 8.2 | -10.3 | 9.2 | -1.3
|  |  | 3.6 | -0.3 | -5.7 | 0.2 | 1.5 | -6.1 | 3.1 | 1.1 | -0.5 | 1.2 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 4.9 | 3.5 | 1 | -11.3 | -11 | 0.4 | 6.2 | 3 | 1.3 | 5 | 4.6 | 4.2 | 5.4 | 4 | -4.3 | 3.6 | 5.4 | 4.6 | 3.8 | 1.9 | 5.1 | 4.3 | 2.1 | 1.9 | 0.4 | 1.9 | 3.2 | 8.1 | -11.1 | 0.9 | -0.8 | -12.3 | 0 | 4.3 | -2.9 | 9.3 | -10.1 | 8.8 | -1.1
|  |  | 3.6 | -0.3 | -6 | 0 | 1.2 | -6.2 | 2.9 | 1 | -0.6 | 1 | 3 | 2 | 2.7 | 2.3 | 4.7 | 2.2 | 0.9 | -11.6 | -11.3 | 0.3 | 6.2 | 3.3 | 1.3 | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 5.3 | 4.2 | -4.2 | 3.3 | 4.7 | 4 | 3.7 | 1.9 | 4.9 | 3.4 | 2.2 | 1.7 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 7.7 | -11.7 | 0.8 | -0.7 | -12.5 | -0.4 | 4.2 | -3.1 | 10.5 | -9.9 | 8.5 | -1
|  |  | 2.9 | -0.6 | -6.9 | -0.1 | 0.9 | -6.6 | 2.8 | 1 | -0.7 | 0.6 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 4.3 | 1.7 | 0.9 | -12.5 | -12.1 | 0.2 | 5.4 | 3 | 1.1 | 4.1 | 3.9 | 2.4 | 5.2 | 3.8 | -4.2 | 3 | 4.3 | 3.4 | 3.2 | 1.6 | 4.5 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 7.2 | -12.6 | 0.6 | -0.6 | -13.3 | -0.9 | 3.3 | -3.1 | 9 | -10 | 7.5 | -1.5
|  |  | 2.2 | -0.9 | -7.7 | -0.2 | 0.7 | -7.1 | 2.6 | 1.1 | -0.7 | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 4 | 1.3 | 0.9 | -13.5 | -12.8 | 0.2 | 4.6 | 2.7 | 1 | 3.5 | 3.6 | 1.2 | 5.1 | 3.5 | -4.3 | 2.7 | 3.8 | 2.9 | 2.7 | 1.4 | 4 | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 2.4 | 6.6 | -13.4 | 0.5 | -0.5 | -14.2 | -1.3 | 2.3 | -3.2 | 7.5 | -10 | 6.4 | -2.1
|  |  | 1.5 | -1.2 | -8.6 | -0.3 | 0.4 | -7.5 | 2.5 | 1.1 | -0.8 | -0.1 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 3.6 | 0.8 | 0.9 | -14.4 | -13.6 | 0.1 | 3.8 | 2.4 | 0.8 | 2.8 | 3.4 | 0 | 5 | 3.1 | -4.3 | 2.4 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 3.6 | 0.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 2.3 | 6.1 | -14.3 | 0.3 | -0.4 | -15 | -1.8 | 1.4 | -3.2 | 6 | -10.1 | 5.4 | -2.6
|  |  | 1.5 | -1.4 | -9.2 | -0.4 | 0 | -8 | 2.4 | 1.2 | -0.5 | -0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 3.1 | 0.5 | 1 | -14.7 | -14.2 | 0 | 3 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 2.9 | 0.1 | 3.7 | 3.1 | -6.2 | 1.9 | 3.1 | 2 | 1.8 | 1 | 3.3 | 0 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | 2 | 5.5 | -14.6 | 0.3 | 0.5 | -15.8 | -2 | 1.6 | -3.4 | 5.9 | -10 | 5.8 | -2
|  |  | 1.6 | -1.6 | -9.9 | -0.6 | -0.4 | -8.4 | 2.3 | 1.3 | -0.3 | -0.9 | 1 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | 2.7 | 0.1 | 1.2 | -15 | -14.8 | -0.2 | 2.3 | 2.1 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | 3 | -8.2 | 1.5 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 3.1 | -0.5 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | -0.7 | 1.6 | 4.9 | -15 | 0.2 | 1.4 | -16.6 | -2.3 | 1.7 | -3.5 | 5.9 | -10 | 6.3 | -1.4
|  |  | 1.6 | -1.8 | -10.5 | -0.7 | -0.8 | -8.9 | 2.2 | 1.4 | 0 | -1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | 2.2 | -0.2 | 1.3 | -15.3 | -15.4 | -0.3 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 3 | -10.1 | 1 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.8 | 2.8 | -0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | -1.2 | 1.3 | 4.3 | -15.3 | 0.2 | 2.3 | -17.4 | -2.5 | 1.9 | -3.7 | 5.8 | -9.9 | 6.7 | -0.8
|  |  | 2 | -1.8 | -10.7 | -0.9 | -0.9 | -9.3 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | -1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 1.5 | -0.6 | 1.4 | -16 | -16.2 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 2.8 | -11.3 | 1.7 | 2.9 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | -1.2 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | -1.3 | 1.4 | 3.2 | -16.1 | 0 | 2.2 | -17.9 | -2.6 | 2.2 | -3.7 | 5.5 | -10 | 7 | -0.6
|  |  | 2.3 | -1.8 | -11 | -1.2 | -0.9 | -9.6 | 2.3 | 1.6 | 0.3 | -2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 0.9 | -1 | 1.4 | -16.6 | -17 | 0.6 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 2.5 | -12.6 | 2.3 | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | -1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | -1.3 | 1.4 | 2.2 | -16.8 | -0.3 | 2 | -18.5 | -2.8 | 2.5 | -3.7 | 5.1 | -10.2 | 7.2 | -0.4
|  |  | 2.7 | -1.8 | -11.2 | -1.4 | -1 | -10 | 2.3 | 1.7 | 0.5 | -2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.6 | 0.2 | -1.4 | 1.5 | -17.3 | -17.8 | 1 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | -13.8 | 3 | 3.6 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | -1.8 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | -1.4 | 1.5 | 1.1 | -17.6 | -0.5 | 1.9 | -19 | -2.9 | 2.8 | -3.7 | 4.8 | -10.3 | 7.5 | -0.2
|  |  | 2.7 | -1.8 | -11.5 | -1.1 | -0.7 | -10.4 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | -2.5 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.7 | 0.3 | -1.6 | 1.5 | -17.3 | -18.1 | 0.9 | 2.4 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | -0.1 | -0.4 | 2.6 | -13.7 | 2.9 | 3.3 | 1 | 0.6 | 0.3 | -0.2 | -2.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | -1.4 | 1.6 | 0.5 | -18.1 | -0.6 | 2.2 | -19.3 | -2.4 | 2.5 | -3.3 | 4.5 | -10.9 | 7.1 | 0
|  |  | 2.7 | -1.7 | -11.7 | -0.9 | -0.5 | -10.9 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | -2.3 | -0.4 | 0.3 | -0.1 | -0.8 | 0.3 | -1.7 | 1.4 | -17.2 | -18.5 | 0.7 | 2.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | -0.8 | -0.9 | 3 | -13.6 | 2.7 | 3 | 1 | 0.5 | 0.2 | -0.5 | -2.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | -1.5 | 1.6 | 0 | -18.5 | -0.6 | 2.5 | -19.7 | -2 | 2.1 | -3 | 4.1 | -11.6 | 6.7 | 0.2
|  |  | 2.7 | -1.7 | -12 | -0.6 | -0.2 | -11.3 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | -2.2 | -0.7 | 0.3 | -0.3 | -0.9 | 0.4 | -1.9 | 1.4 | -17.2 | -18.8 | 0.6 | 3.3 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.6 | -1.5 | -1.4 | 3.3 | -13.5 | 2.6 | 2.7 | 1 | 0.5 | 0.2 | -0.9 | -2.8 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | -1.5 | 1.7 | -0.6 | -19 | -0.7 | 2.8 | -20 | -1.5 | 1.8 | -2.6 | 3.8 | -12.2 | 6.3 | 0.4
|  |  | 2.9 | -1.6 | -12.4 | -0.5 | -0.2 | -11.6 | 2.5 | 1.8 | 0.6 | -1.7 | -0.7 | 0.1 | -0.4 | -0.7 | 0.5 | -2 | 1.5 | -17.5 | -19.1 | 0.3 | 5.1 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | -1.5 | -1.6 | 4.7 | -14.1 | 4.4 | 4.8 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | -1.1 | -2.2 | 0.5 | -0.2 | 0.5 | -1.3 | 2.1 | -1 | -19.2 | -0.8 | 2.5 | -20.3 | -1.3 | 3.3 | -2.6 | 3.4 | -12.7 | 5.8 | 0.3
|  |  | 3 | -1.4 | -12.9 | -0.3 | -0.2 | -11.9 | 2.5 | 1.7 | 0.5 | -1.1 | -0.8 | 0 | -0.4 | -0.6 | 0.5 | -2 | 1.7 | -17.9 | -19.3 | -0.1 | 6.9 | -0.2 | -0.3 | 2.1 | 0.2 | -1.5 | -1.8 | 6.1 | -14.8 | 6.2 | 7 | 2.7 | 2.4 | 0.2 | -1.2 | -1.7 | 0.6 | -0.4 | 0.5 | -1.2 | 2.5 | -1.4 | -19.3 | -0.9 | 2.2 | -20.5 | -1.1 | 4.7 | -2.5 | 3 | -13.2 | 5.3 | 0.3
|  |  | 3.2 | -1.3 | -13.3 | -0.2 | -0.2 | -12.2 | 2.4 | 1.6 | 0.3 | -0.6 | -0.8 | -0.2 | -0.5 | -0.4 | 0.6 | -2.1 | 1.8 | -18.2 | -19.6 | -0.4 | 8.7 | -0.3 | -0.8 | 2.6 | 0 | -1.5 | -2 | 7.5 | -15.4 | 8 | 9.1 | 3.5 | 3.4 | 0.2 | -1.4 | -1.1 | 0.6 | -0.7 | 0.5 | -1 | 2.9 | -1.8 | -19.5 | -1 | 1.9 | -20.8 | -0.9 | 6.2 | -2.5 | 2.6 | -13.7 | 4.8 | 0.2
|  |  | 3 | -1.2 | -12.6 | 0.1 | -0.1 | -12.1 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.2 | 2.7 | -1.8 | 1.8 | -17 | -18.8 | -0.8 | 8.5 | -0.4 | -0.8 | 4.5 | 2 | -1 | -1.6 | 7.4 | -14.6 | 8.2 | 9.3 | 4.9 | 4.5 | 0.2 | -1.6 | -0.7 | 0.7 | -0.8 | 0.6 | -0.3 | 3.9 | -1.7 | -18.5 | -0.8 | 1.7 | -20.1 | -0.4 | 6.5 | -2.2 | 2.9 | -13.7 | 5.9 | 0.1
|  |  | 2.8 | -1.1 | -11.9 | 0.3 | 0.1 | -11.9 | 3.1 | 2.2 | -0.1 | -0.4 | -0.1 | -0.6 | -0.5 | 0 | 4.9 | -1.6 | 1.8 | -15.8 | -18 | -1.2 | 8.2 | -0.5 | -0.9 | 6.3 | 4.1 | -0.6 | -1.1 | 7.3 | -13.8 | 8.3 | 9.6 | 6.3 | 5.7 | 0.2 | -1.7 | -0.4 | 0.8 | -0.9 | 0.7 | 0.3 | 4.8 | -1.5 | -17.5 | -0.6 | 1.6 | -19.5 | 0.1 | 6.7 | -1.9 | 3.2 | -13.6 | 6.9 | 0.1
|  |  | 2.6 | -1 | -11.2 | 0.6 | 0.2 | -11.8 | 3.4 | 2.5 | -0.3 | -0.3 | 0.2 | -0.8 | -0.5 | 0.2 | 7 | -1.3 | 1.8 | -14.6 | -17.2 | -1.6 | 8 | -0.6 | -0.9 | 8.2 | 6.1 | -0.1 | -0.7 | 7.2 | -13 | 8.5 | 9.8 | 7.7 | 6.8 | 0.2 | -1.9 | 0 | 0.9 | -1 | 0.8 | 1 | 5.8 | -1.4 | -16.5 | -0.4 | 1.4 | -18.8 | 0.6 | 7 | -1.6 | 3.5 | -13.6 | 8 | 0
|  |  | 3.4 | -0.7 | -9.9 | 0.5 | 0.4 | -11.1 | 4.3 | 2.4 | -0.3 | -0.2 | 0.3 | -0.6 | -0.4 | 0.5 | 7.5 | -1.1 | 1.8 | -13.5 | -15.5 | -1.8 | 8.7 | -0.6 | -0.9 | 8.4 | 6.6 | 0.5 | -0.8 | 7.7 | -12.2 | 8.8 | 9.8 | 7.7 | 7 | 0.3 | -1.8 | 0.2 | 0.8 | -0.6 | 0.7 | 2 | 5.9 | -0.9 | -15.3 | 0.3 | 1 | -17.8 | 0.8 | 7 | -1.2 | 5.5 | -12.8 | 9.1 | 1
|  |  | 4.2 | -0.5 | -8.5 | 0.4 | 0.6 | -10.5 | 5.2 | 2.3 | -0.2 | 0 | 0.5 | -0.4 | -0.2 | 0.9 | 8.1 | -1 | 1.9 | -12.5 | -13.9 | -1.9 | 9.5 | -0.7 | -0.9 | 8.7 | 7.1 | 1.1 | -0.9 | 8.1 | -11.5 | 9.1 | 9.8 | 7.7 | 7.1 | 0.3 | -1.6 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 0.7 | 3 | 6.1 | -0.3 | -14.2 | 1.1 | 0.6 | -16.8 | 1 | 7 | -0.7 | 7.6 | -12 | 10.1 | 1.9
|  |  | 5 | -0.2 | -7.2 | 0.3 | 0.8 | -9.8 | 6.1 | 2.2 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | -0.2 | -0.1 | 1.2 | 8.6 | -0.8 | 1.9 | -11.4 | -12.2 | -2.1 | 10.2 | -0.7 | -0.9 | 8.9 | 7.6 | 1.7 | -1 | 8.6 | -10.7 | 9.4 | 9.8 | 7.7 | 7.3 | 0.4 | -1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 4 | 6.2 | 0.2 | -13 | 1.8 | 0.2 | -15.8 | 1.2 | 7 | -0.3 | 9.6 | -11.2 | 11.2 | 2.9
|  |  | 5.2 | -0.1 | -6.8 | 0 | 0.3 | -9 | 5.6 | 1.5 | -1.1 | -0.2 | 0.9 | -0.3 | -0.5 | 0.9 | 7.6 | -0.9 | 1.8 | -10.3 | -11.6 | -2.5 | 9.3 | -0.8 | -0.9 | 8.6 | 7.5 | 2.1 | -1.3 | 8.4 | -10.6 | 9.2 | 9.3 | 7.6 | 7.6 | 0 | -1.9 | 0.6 | -0.7 | 0.3 | 0.5 | 4 | 6.3 | 0.4 | -12.3 | 1.8 | -0.3 | -15 | 0.7 | 6.6 | -1.2 | 10.1 | -11.1 | 10.5 | 3.5
|  |  | 5.5 | 0 | -6.5 | -0.4 | -0.1 | -8.1 | 5.2 | 0.9 | -2.1 | -0.3 | 1.1 | -0.4 | -1 | 0.4 | 6.8 | -1 | 1.5 | -9.1 | -11 | -3 | 8.3 | -1 | -1 | 8.3 | 7.3 | 2.6 | -1.5 | 8.1 | -10.5 | 8.9 | 8.7 | 7.5 | 8 | -0.4 | -2.4 | 0.5 | -2 | 0.4 | 0.4 | 3.9 | 6.2 | 0.5 | -11.6 | 1.7 | -0.7 | -14.1 | 0.4 | 6.1 | -2 | 10.5 | -11.1 | 9.8 | 4.2
|  |  | 5.8 | 0.1 | -6.2 | -0.7 | -0.6 | -7.3 | 4.7 | 0.2 | -3 | -0.6 | 1.4 | -0.5 | -1.4 | 0.1 | 5.8 | -1.1 | 1.4 | -8 | -10.4 | -3.4 | 7.4 | -1.1 | -1 | 8 | 7.2 | 3 | -1.8 | 7.9 | -10.4 | 8.6 | 8.2 | 7.4 | 8.3 | -0.8 | -2.8 | 0.4 | -3.1 | 0.4 | 0.3 | 3.9 | 6.3 | 0.7 | -10.9 | 1.7 | -1.2 | -13.3 | -0.1 | 5.7 | -2.9 | 11 | -11 | 9.1 | 4.8
|  |  | 5.1 | 0.2 | -6.4 | -1.7 | -1.7 | -7.1 | 4.2 | -0.5 | -4.3 | -0.5 | 1.3 | -0.8 | -1.9 | -0.1 | 4.7 | -1.6 | 1.4 | -8.4 | -10.5 | -2.7 | 6.3 | -0.9 | -0.9 | 6.8 | 6.1 | 2.7 | -2.2 | 6.9 | -10.8 | 7.3 | 7 | 6.6 | 7.7 | -1.1 | -3.1 | -0.8 | -4 | -0.1 | 0.2 | 2.5 | 6 | 0.5 | -11.2 | 1.1 | -1.4 | -13.2 | -0.4 | 5.2 | -3.7 | 9.7 | -11.3 | 8.6 | 4.9
|  |  | 4.3 | 0.3 | -6.7 | -2.7 | -2.7 | -6.7 | 3.8 | -1.4 | -5.4 | -0.6 | 1.3 | -1.2 | -2.5 | -0.4 | 3.5 | -2.1 | 1.2 | -8.6 | -10.7 | -2.1 | 5.3 | -0.9 | -0.8 | 5.5 | 5.1 | 2.3 | -2.6 | 6.1 | -11.3 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 7.1 | -1.6 | -3.4 | -2.1 | -5 | -0.6 | 0.1 | 1.2 | 5.7 | 0.3 | -11.4 | 0.7 | -1.7 | -13.3 | -0.7 | 4.8 | -4.4 | 8.5 | -11.5 | 8 | 5
|  |  | 3.6 | 0.4 | -6.9 | -3.7 | -3.7 | -6.5 | 3.3 | -2.1 | -6.6 | -0.5 | 1.2 | -1.6 | -3.1 | -0.6 | 2.3 | -2.6 | 1.2 | -9 | -10.9 | -1.5 | 4.3 | -0.8 | -0.7 | 4.3 | 4 | 2 | -3 | 5.1 | -11.7 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 6.6 | -1.9 | -3.7 | -3.3 | -5.9 | -1.1 | 0 | -0.3 | 5.4 | 0.2 | -11.7 | 0.2 | -1.8 | -13.2 | -1 | 4.3 | -5.2 | 7.2 | -11.8 | 7.6 | 5.1
|  |  | 3.4 | 0.6 | -6.6 | -3.2 | -2.9 | -6.2 | 3.3 | -2.9 | -7.5 | -0.6 | 1.1 | -1.9 | -3.7 | -0.8 | 1.2 | -3.1 | 1.1 | -8.6 | -11.4 | -1.8 | 3.4 | -0.8 | -0.5 | 3.6 | 3.1 | 1.7 | -3.5 | 4.2 | -11.8 | 3.9 | 3.4 | 4 | 5.7 | -2.2 | -4.1 | -3.9 | -6.7 | -0.6 | 0 | -1.1 | 4.9 | -0.2 | -11.6 | 0.2 | -1.9 | -13 | -2 | 3.8 | -6 | 6.9 | -11.7 | 7.3 | 4.7
|  |  | 3.2 | 0.8 | -6.3 | -2.8 | -2.1 | -5.8 | 3.3 | -3.6 | -8.4 | -0.7 | 1.2 | -2.1 | -4.3 | -1.2 | 0.1 | -3.8 | 0.8 | -8.1 | -11.8 | -2.1 | 2.6 | -0.7 | -0.4 | 2.8 | 2.1 | 1.4 | -4.2 | 3.3 | -11.8 | 2.9 | 2.1 | 3 | 4.9 | -2.7 | -4.6 | -4.7 | -7.5 | 0 | 0 | -2 | 4.2 | -0.4 | -11.7 | 0.2 | -2.1 | -12.7 | -2.9 | 3.1 | -6.7 | 6.5 | -11.7 | 7 | 4.2
|  |  | 3.1 | 1 | -6 | -2.3 | -1.4 | -5.5 | 3.3 | -4.4 | -9.3 | -0.8 | 1.2 | -2.4 | -4.8 | -1.4 | -1.1 | -4.3 | 0.7 | -7.7 | -12.3 | -2.4 | 1.7 | -0.7 | -0.2 | 2 | 1.2 | 1.1 | -4.8 | 2.4 | -11.9 | 2 | 0.9 | 2.2 | 4 | -3 | -5 | -5.3 | -8.4 | 0.5 | 0.1 | -2.8 | 3.7 | -0.7 | -11.7 | 0.2 | -2.1 | -12.5 | -3.9 | 2.6 | -7.5 | 6.2 | -11.7 | 6.7 | 3.9
|  |  | 2.3 | 1.3 | -5.5 | -1.9 | -1.2 | -5.6 | 3 | -5.1 | -10.3 | -0.6 | 1.1 | -2.8 | -5.4 | -1.8 | -1.8 | -3.4 | 0.8 | -7.5 | -12.4 | -3.1 | 0.6 | -0.7 | -0.3 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | -4.7 | 2.2 | -11.9 | 1 | -0.4 | 1.4 | 3.1 | -3.2 | -5.6 | -5.8 | -9.2 | 0.7 | 0.1 | -3.5 | 3.3 | -0.9 | -11.2 | 0.4 | -2 | -11.9 | -5.1 | 2 | -8.2 | 5.9 | -11 | 6.6 | 2.9
|  |  | 1.6 | 1.6 | -5 | -1.6 | -1 | -5.6 | 2.6 | -5.9 | -11.2 | -0.5 | 1.1 | -3.1 | -6.1 | -2.2 | -2.6 | -2.7 | 0.7 | -7.2 | -12.6 | -3.8 | -0.3 | -0.7 | -0.5 | 1 | 1.3 | 0.6 | -4.8 | 2.1 | -12 | -0.1 | -1.7 | 0.8 | 2.3 | -3.6 | -6.2 | -6.2 | -9.9 | 0.8 | 0.2 | -4.3 | 3 | -1.1 | -10.8 | 0.6 | -1.9 | -11.4 | -6.4 | 1.4 | -9 | 5.5 | -10.2 | 6.3 | 2
|  |  | 1.5 | 1.7 | -4.5 | -1.7 | -1 | -5 | 2.4 | -6.7 | -12.1 | -0.5 | 1.1 | -3.3 | -6.6 | -2.4 | -2.9 | -2.5 | 0.6 | -6.5 | -11.9 | -4 | -0.7 | -0.8 | -0.4 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | -4.8 | 1.9 | -12.3 | -0.5 | -2.3 | 0.5 | 2.2 | -3.9 | -6.5 | -6.3 | -10.7 | 0.9 | 0.3 | -4.8 | 2.8 | -1 | -9.9 | 0.8 | -1.7 | -10.6 | -6.7 | 1.1 | -9.6 | 5.1 | -10.1 | 6.1 | 1.9
|  |  | 1.4 | 1.6 | -4 | -1.4 | -1.1 | -4.1 | 2.2 | -7.7 | -12.9 | -0.3 | 1.1 | -3.2 | -7.4 | -3 | -2.9 | -2.4 | 0.4 | -5.5 | -11 | -3.4 | -0.9 | -1.4 | -0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | -4.9 | 1.7 | -13.2 | -0.9 | -2.6 | 0.5 | 2.1 | -4 | -6.3 | -7.2 | -11.5 | 0 | 0.4 | -4.9 | 1.9 | -1.4 | -9 | 0.9 | -2.7 | -10.1 | -6.9 | 1.1 | -9.9 | 4.6 | -10.7 | 5.6 | 1.7
|  |  | 1.4 | 1.5 | -3.6 | -1 | -1.1 | -3.1 | 2.1 | -8.8 | -13.6 | -0.2 | 0.9 | -3.3 | -8.3 | -3.8 | -2.9 | -2.3 | 0.2 | -4.6 | -10.1 | -2.8 | -1.2 | -1.9 | -1 | 0.9 | 1 | 0.6 | -4.9 | 1.4 | -14.1 | -1.4 | -2.9 | 0.7 | 2 | -4.3 | -6.2 | -8.1 | -12.1 | -1.1 | 0.7 | -4.9 | 1.1 | -1.9 | -8.2 | 0.9 | -3.7 | -9.5 | -7.2 | 1.3 | -10.4 | 4.2 | -11.3 | 5 | 1.5
|  |  | 1.4 | 1.5 | -3.1 | -0.7 | -1.3 | -2.2 | 1.9 | -9.8 | -14.4 | 0.1 | 0.9 | -3.2 | -9.1 | -4.4 | -2.9 | -2.2 | 0 | -3.7 | -9.2 | -2.2 | -1.5 | -2.5 | -1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | -4.9 | 1.2 | -15 | -1.8 | -3.2 | 0.7 | 1.9 | -4.4 | -6.1 | -9 | -12.9 | -2 | 0.8 | -5 | 0.1 | -2.4 | -7.3 | 1 | -4.7 | -8.9 | -7.4 | 1.4 | -10.8 | 3.8 | -11.9 | 4.6 | 1.3
|  |  | 1.2 | 1.6 | -2.5 | -0.3 | -0.7 | -1.7 | 1.8 | -10.3 | -13.5 | 0.2 | 1.1 | -3.3 | -9.7 | -4.8 | -3.1 | -2.2 | -0.1 | -3.1 | -8.2 | -1.5 | -1.6 | -3.2 | -1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -4.9 | 1.8 | -14.7 | -2.8 | -4.4 | 0.4 | 1.5 | -4.7 | -6.2 | -9.3 | -13.4 | -2.3 | 0.8 | -5.4 | 0.5 | -2.8 | -6.5 | 1.3 | -5.6 | -8.3 | -8.4 | 1.4 | -11.2 | 3 | -11.5 | 4.5 | 1.1
|  |  | 0.9 | 1.7 | -1.9 | 0.2 | 0 | -1.2 | 1.6 | -10.8 | -12.5 | 0.4 | 1.2 | -3.3 | -10.4 | -5.3 | -3.3 | -2.2 | -0.3 | -2.6 | -7.2 | -0.9 | -1.6 | -4.1 | -1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -4.9 | 2.3 | -14.4 | -3.8 | -5.5 | -0.1 | 1.3 | -5.1 | -6.4 | -9.7 | -14 | -2.7 | 0.7 | -5.7 | 0.7 | -3.1 | -5.6 | 1.8 | -6.7 | -7.5 | -9.4 | 1.5 | -11.6 | 2.2 | -11.1 | 4.5 | 0.7
|  |  | 0.7 | 1.8 | -1.3 | 0.6 | 0.6 | -0.7 | 1.5 | -11.3 | -11.6 | 0.5 | 1.4 | -3.5 | -11.1 | -5.7 | -3.4 | -2.2 | -0.4 | -2 | -6.3 | -0.3 | -1.7 | -4.9 | -1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | -4.8 | 2.9 | -14.1 | -4.8 | -6.8 | -0.4 | 1 | -5.4 | -6.5 | -10 | -14.5 | -2.9 | 0.6 | -6.1 | 1.1 | -3.6 | -4.8 | 2.2 | -7.7 | -6.9 | -10.4 | 1.6 | -12 | 1.4 | -10.7 | 4.4 | 0.5
|  |  | 0.8 | 1.7 | -0.8 | 1 | 0.9 | -0.4 | 1.2 | -11.3 | -11.7 | 0.8 | 1.3 | -3.3 | -11.1 | -6 | -3.3 | -2 | -0.4 | -1.4 | -5.5 | 0.1 | -1.6 | -4 | -1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | -4.5 | 2.9 | -12.8 | -4.3 | -6.2 | 0 | 1.3 | -5.5 | -6 | -8.4 | -14.6 | -1.4 | 0.9 | -6.3 | 1 | -1.9 | -3.9 | 3 | -6.3 | -5.8 | -10.8 | 1.5 | -10.6 | 1.1 | -9.7 | 4.8 | 1.4
|  |  | 1 | 1.6 | -0.4 | 1.5 | 1.2 | -0.1 | 1 | -11.5 | -11.8 | 0.9 | 1.3 | -3 | -11.2 | -6.3 | -3.2 | -2 | -0.5 | -0.9 | -4.6 | 0.6 | -1.5 | -3.2 | -1.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | -4.3 | 3 | -11.4 | -3.9 | -5.5 | 0.5 | 1.5 | -5.7 | -5.5 | -6.8 | -14.7 | 0.1 | 1.1 | -6.4 | 1 | -0.1 | -3.1 | 3.8 | -5 | -4.7 | -11.2 | 1.3 | -9.3 | 0.9 | -8.7 | 5.1 | 2.4
|  |  | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | -11.5 | -11.9 | 1.2 | 1.3 | -2.8 | -11.2 | -6.6 | -3 | -1.8 | -0.5 | -0.2 | -3.8 | 1 | -1.5 | -2.3 | -1.6 | -0.2 | 0 | 0.2 | -3.9 | 3 | -10.1 | -3.4 | -4.9 | 1 | 1.8 | -5.8 | -5 | -5.2 | -14.9 | 1.7 | 1.4 | -6.5 | 0.9 | 1.5 | -2.3 | 4.6 | -3.7 | -3.6 | -11.6 | 1.2 | -7.8 | 0.6 | -7.8 | 5.4 | 3.4
|  |  | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | -11.4 | -12 | 1.6 | 1.4 | -2.3 | -10.5 | -6.7 | -2.6 | -1.5 | -0.5 | 0.5 | -2.7 | 1 | -1.4 | -0.6 | -0.9 | -0.3 | 0.4 | 0.3 | -3.4 | 3.7 | -8.4 | -2.6 | -3.3 | 1.8 | 2 | -5.1 | -4.5 | -3.3 | -12.8 | 3.4 | 2.2 | -5.5 | 2.5 | 2.8 | -1 | 5.6 | -2.5 | -2.2 | -10.8 | 1 | -6.4 | 1 | -6.4 | 5.6 | 2.6
|  |  | 2.3 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | -11.3 | -12.1 | 2 | 1.3 | -1.9 | -10 | -6.8 | -2 | -1.4 | -0.6 | 1.3 | -1.7 | 0.8 | -1.2 | 1.1 | -0.2 | -0.3 | 0.9 | 0.5 | -2.8 | 4.5 | -6.6 | -1.7 | -1.7 | 2.8 | 2.4 | -4.6 | -3.9 | -1.3 | -10.6 | 5.3 | 2.8 | -4.4 | 4 | 4.1 | 0.4 | 6.6 | -1.3 | -0.8 | -10 | 0.8 | -4.9 | 1.4 | -5.1 | 5.8 | 1.9
|  |  | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 0.6 | -11.2 | -12.2 | 2.4 | 1.4 | -1.4 | -9.4 | -6.9 | -1.6 | -1.1 | -0.6 | 2 | -0.6 | 0.8 | -1.1 | 2.7 | 0.5 | -0.4 | 1.3 | 0.6 | -2.3 | 5.2 | -4.9 | -0.8 | -0.1 | 3.6 | 2.7 | -3.9 | -3.4 | 0.7 | -8.5 | 7 | 3.6 | -3.4 | 5.6 | 5.4 | 1.7 | 7.6 | -0.1 | 0.6 | -9.2 | 0.6 | -3.5 | 1.8 | -3.7 | 5.9 | 1.1
|  |  | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | -10.8 | -12 | 2.2 | 1.4 | -0.8 | -9.3 | -7 | -1.4 | -1 | -0.5 | 2.1 | -0.8 | 0.7 | -0.7 | 2.4 | 0 | -0.7 | 2.7 | 0.9 | -2.1 | 5.3 | -4.9 | -0.9 | 0 | 3.1 | 2.8 | -3.5 | -3.1 | 0.6 | -8.5 | 6.7 | 3.2 | -3.1 | 6.3 | 5.8 | 1.7 | 7.3 | -0.2 | 0.5 | -9.3 | 0.6 | -4.5 | 1.6 | -3.4 | 5.7 | 1.7
|  |  | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | -10.4 | -11.9 | 2 | 1.3 | -0.3 | -9.1 | -7.2 | -1.2 | -1 | -0.5 | 2.2 | -0.9 | 0.5 | -0.4 | 2.2 | -0.5 | -0.9 | 4.2 | 1.2 | -1.9 | 5.4 | -5 | -1.1 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | -3 | -2.8 | 0.6 | -8.6 | 6.5 | 2.8 | -2.8 | 7 | 6.2 | 1.8 | 7.1 | -0.4 | 0.5 | -9.5 | 0.5 | -5.6 | 1.3 | -3.2 | 5.5 | 2.2
|  |  | 3 | 2.8 | 2.7 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | -10 | -11.7 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | -9 | -7.3 | -1 | -0.9 | -0.4 | 2.3 | -1.1 | 0.4 | 0 | 1.9 | -1 | -1.2 | 5.6 | 1.5 | -1.7 | 5.5 | -5 | -1.2 | 0.3 | 2.2 | 3 | -2.6 | -2.5 | 0.5 | -8.6 | 6.2 | 2.4 | -2.5 | 7.7 | 6.6 | 1.8 | 6.8 | -0.5 | 0.4 | -9.6 | 0.5 | -6.6 | 1.1 | -2.9 | 5.3 | 2.8
|  |  | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | -10.2 | -12.2 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | -9.6 | -7.1 | -0.9 | -1.6 | -0.4 | 2.2 | -1 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | -0.8 | -1 | 6.1 | 1.5 | -1.8 | 4.9 | -7.1 | -3.2 | -1.1 | 1.7 | 2.9 | -3.1 | -2.7 | 0.2 | -10.5 | 5.7 | 2.2 | -3.9 | 7.8 | 6.9 | 1.5 | 6.6 | -1.1 | 0.2 | -9.5 | 0.3 | -8.5 | 0 | -2.9 | 5 | 2.9
|  |  | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | -10.5 | -12.7 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | -10.2 | -6.8 | -0.7 | -2.2 | -0.4 | 2.2 | -1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | -0.5 | -0.7 | 6.5 | 1.6 | -1.8 | 4.2 | -9.2 | -5.2 | -2.5 | 1.1 | 2.8 | -3.5 | -2.8 | -0.2 | -12.5 | 5.1 | 2 | -5.3 | 7.8 | 7.3 | 1.1 | 6.3 | -1.6 | 0 | -9.5 | 0.2 | -10.3 | -1.2 | -3 | 4.8 | 2.9
|  |  | 3.5 | 2.8 | 3.3 | 0.6 | 1 | 0.9 | 2.2 | -10.7 | -13.2 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | -10.8 | -6.6 | -0.6 | -2.9 | -0.4 | 2.1 | -0.9 | 0 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | 7 | 1.6 | -1.9 | 3.6 | -11.3 | -7.2 | -3.9 | 0.6 | 2.7 | -4 | -3 | -0.5 | -14.4 | 4.6 | 1.8 | -6.7 | 7.9 | 7.6 | 0.8 | 6.1 | -2.2 | -0.2 | -9.4 | 0 | -12.2 | -2.3 | -3 | 4.5 | 3
|  |  | 3.9 | 2.8 | 3.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 2.3 | -11.3 | -13.9 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | -11.1 | -6.1 | -0.4 | -3 | -0.4 | 2.3 | -1 | -0.6 | 0.8 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 5.9 | 1.4 | -1.9 | 2.8 | -12.4 | -8 | -4.5 | 0.6 | 2.4 | -4.5 | -3.1 | -0.2 | -14.6 | 4.3 | 1.6 | -7.5 | 7.8 | 8.1 | 0.7 | 5.8 | -2.3 | -0.4 | -9.4 | -0.1 | -12.6 | -2.6 | -3 | 4.7 | 3.4
|  |  | 4.3 | 2.7 | 3.7 | 0.6 | 0.9 | 1 | 2.5 | -11.9 | -14.6 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | -11.5 | -5.5 | -0.2 | -3 | -0.5 | 2.4 | -1.1 | -1.2 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | -0.6 | 4.9 | 1.3 | -2 | 2 | -13.5 | -8.9 | -5.2 | 0.5 | 2.1 | -4.9 | -3.2 | 0 | -14.9 | 4 | 1.3 | -8.4 | 7.7 | 8.5 | 0.5 | 5.4 | -2.5 | -0.5 | -9.3 | -0.1 | -13 | -2.9 | -3.1 | 5 | 3.8
|  |  | 4.7 | 2.7 | 3.9 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 2.6 | -12.5 | -15.3 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | -11.8 | -5 | 0 | -3.1 | -0.5 | 2.6 | -1.2 | -1.8 | 1 | 0.2 | 0 | -0.7 | 3.8 | 1.1 | -2 | 1.2 | -14.6 | -9.7 | -5.8 | 0.5 | 1.8 | -5.4 | -3.3 | 0.3 | -15.1 | 3.7 | 1.1 | -9.2 | 7.6 | 9 | 0.4 | 5.1 | -2.6 | -0.7 | -9.3 | -0.2 | -13.4 | -3.2 | -3.1 | 5.2 | 4.2
|  |  | 4.5 | 2.7 | 3.9 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 2.9 | -12.6 | -14.6 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | -12.2 | -5 | 0 | -2.8 | -0.5 | 2.7 | -1.3 | -2.1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 4.1 | 1.1 | -2.1 | 0.9 | -15.2 | -10.7 | -6.7 | 0.5 | 1.5 | -6.2 | -3.6 | 0.1 | -16.5 | 3.3 | 1.1 | -9.7 | 6.8 | 8 | 0.4 | 4.7 | -2.3 | -0.8 | -9 | 0.4 | -13.7 | -3.3 | -3 | 5.2 | 4.5
|  |  | 4.4 | 2.6 | 3.8 | 0.6 | 1 | 0.5 | 3.3 | -12.7 | -13.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | -12.5 | -5.1 | -0.1 | -2.6 | -0.6 | 2.8 | -1.4 | -2.5 | 0.9 | -0.2 | 0 | -1.2 | 4.3 | 1.2 | -2.1 | 0.7 | -15.7 | -11.6 | -7.5 | 0.6 | 1.3 | -7 | -3.8 | -0.1 | -17.8 | 2.9 | 1.1 | -10.3 | 6 | 7 | 0.5 | 4.3 | -2.1 | -0.9 | -8.7 | 0.9 | -13.9 | -3.4 | -2.9 | 5.3 | 4.7
|  |  | 4.2 | 2.6 | 3.8 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 3.6 | -12.8 | -13.2 | 0.5 | 0 | 0 | -12.9 | -5.1 | -0.1 | -2.3 | -0.6 | 2.9 | -1.5 | -2.8 | 0.9 | -0.4 | 0 | -1.5 | 4.6 | 1.2 | -2.2 | 0.4 | -16.3 | -12.6 | -8.4 | 0.6 | 1 | -7.8 | -4.1 | -0.3 | -19.2 | 2.5 | 1.1 | -10.8 | 5.2 | 6 | 0.5 | 3.9 | -1.8 | -1 | -8.4 | 1.5 | -14.2 | -3.5 | -2.8 | 5.3 | 5
|  |  | 3.6 | 2.8 | 3.7 | 0.7 | 1.1 | -0.1 | 3.4 | -13 | -12.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | -13.1 | -5.2 | -0.1 | -1.8 | -0.5 | 2.8 | -2.2 | -2.9 | 0.7 | -0.5 | 0.2 | -1.4 | 4.6 | 1.2 | -2.7 | 0.4 | -16.8 | -12.8 | -8.5 | 0.6 | 1.1 | -8.2 | -4.4 | -0.2 | -18.9 | 2.5 | 0.9 | -11 | 5 | 5.8 | 0.3 | 3.5 | -1.5 | -1.2 | -7.9 | 2 | -14.3 | -3.8 | -2.4 | 5 | 4.5
|  |  | 3 | 3.1 | 3.7 | 0.9 | 1 | -0.4 | 3.3 | -13.3 | -12.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | -13.4 | -5.4 | 0 | -1.3 | -0.3 | 2.8 | -3 | -3 | 0.4 | -0.5 | 0.4 | -1.3 | 4.6 | 1.2 | -3.2 | 0.4 | -17.4 | -13 | -8.7 | 0.6 | 1.1 | -8.6 | -4.6 | -0.1 | -18.7 | 2.5 | 0.8 | -11.1 | 4.9 | 5.6 | 0.2 | 3.2 | -1.3 | -1.4 | -7.4 | 2.5 | -14.5 | -4 | -2 | 4.8 | 4.1
|  |  | 2.4 | 3.3 | 3.6 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | -13.5 | -11.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | -13.6 | -5.5 | 0 | -0.8 | -0.2 | 2.7 | -3.7 | -3.1 | 0.2 | -0.6 | 0.6 | -1.2 | 4.6 | 1.2 | -3.7 | 0.4 | -17.9 | -13.2 | -8.8 | 0.6 | 1.2 | -9 | -4.9 | 0 | -18.4 | 2.5 | 0.6 | -11.3 | 4.7 | 5.4 | 0 | 2.8 | -1 | -1.6 | -6.9 | 3 | -14.6 | -4.3 | -1.6 | 4.5 | 3.6
|  |  | 2.4 | 3.3 | 3.8 | 0.9 | 1.1 | -0.9 | 2.9 | -13.7 | -12.5 | -0.1 | 0.1 | 0 | -14.3 | -5.4 | 0 | -0.6 | -0.3 | 2.6 | -4.5 | -3 | 0 | -0.4 | 0.8 | -1.2 | 4.3 | 1.2 | -4.3 | 0.5 | -18.1 | -13.7 | -8.8 | 0.7 | 1.3 | -9.5 | -5 | 0.1 | -19 | 2.6 | 0.6 | -11.5 | 4.2 | 4.8 | 0 | 2.7 | -0.8 | -1.7 | -6.5 | 3 | -14.9 | -4.3 | -1.9 | 4.5 | 3.6
|  |  | 2.4 | 3.4 | 3.9 | 0.9 | 1.1 | -1.2 | 2.6 | -13.9 | -13.3 | -0.2 | 0 | -0.4 | -14.9 | -5.3 | 0 | -0.4 | -0.5 | 2.6 | -5.2 | -2.9 | -0.1 | -0.1 | 0.9 | -1.2 | 4 | 1.1 | -4.8 | 0.7 | -18.4 | -14.1 | -8.9 | 0.7 | 1.5 | -10.1 | -5.2 | 0.2 | -19.7 | 2.6 | 0.6 | -11.7 | 3.6 | 4.2 | 0 | 2.6 | -0.5 | -1.9 | -6 | 3 | -15.1 | -4.3 | -2.1 | 4.6 | 3.6
|  |  | 2.4 | 3.4 | 4.1 | 0.8 | 1.2 | -1.4 | 2.4 | -14.1 | -14.1 | -0.3 | -0.1 | -0.8 | -15.6 | -5.2 | 0 | -0.2 | -0.6 | 2.5 | -6 | -2.8 | -0.3 | 0.1 | 1.1 | -1.2 | 3.7 | 1.1 | -5.4 | 0.8 | -18.6 | -14.6 | -8.9 | 0.8 | 1.6 | -10.6 | -5.3 | 0.3 | -20.3 | 2.7 | 0.6 | -11.9 | 3.1 | 3.6 | 0 | 2.5 | -0.3 | -2 | -5.6 | 3 | -15.4 | -4.3 | -2.4 | 4.6 | 3.6
|  |  | 2 | 3.5 | 3.9 | 0.7 | 1.4 | -1 | 2.9 | -12.8 | -12.8 | -0.2 | 0.2 | -0.6 | -14.3 | -4.9 | 0 | 0.2 | -0.6 | 2.5 | -5.9 | -2.5 | -0.3 | 0.5 | 1.3 | -1.2 | 3.6 | 1.1 | -5.2 | 0.9 | -17.5 | -12.5 | -7.3 | 1 | 1.9 | -9.5 | -4.9 | 0.3 | -18.9 | 2.8 | 0.8 | -11 | 3.2 | 3.8 | 0.3 | 2.7 | -0.2 | -1.8 | -5 | 3 | -13 | -3.7 | -2.4 | 5.1 | 3.9
|  |  | 1.6 | 3.5 | 3.8 | 0.6 | 1.7 | -0.7 | 3.4 | -11.4 | -11.4 | -0.2 | 0.5 | -0.4 | -13.1 | -4.7 | -0.1 | 0.7 | -0.5 | 2.5 | -5.9 | -2.1 | -0.4 | 1 | 1.4 | -1.2 | 3.4 | 1.2 | -5.1 | 1.1 | -16.4 | -10.5 | -5.8 | 1.2 | 2.2 | -8.4 | -4.5 | 0.2 | -17.6 | 2.8 | 0.9 | -10.1 | 3.3 | 4 | 0.6 | 2.9 | -0.2 | -1.6 | -4.4 | 3 | -10.7 | -3.1 | -2.5 | 5.6 | 4.1
|  |  | 1.2 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 1.9 | -0.3 | 3.9 | -10.1 | -10.1 | -0.1 | 0.8 | -0.2 | -11.8 | -4.4 | -0.1 | 1.1 | -0.5 | 2.5 | -5.8 | -1.8 | -0.4 | 1.4 | 1.6 | -1.2 | 3.3 | 1.2 | -4.9 | 1.2 | -15.3 | -8.4 | -4.2 | 1.4 | 2.5 | -7.3 | -4.1 | 0.2 | -16.2 | 2.9 | 1.1 | -9.2 | 3.4 | 4.2 | 0.9 | 3.1 | -0.1 | -1.4 | -3.8 | 3 | -8.3 | -2.5 | -2.5 | 6.1 | 4.4
|  |  | 1.4 | 3.5 | 3.7 | 0.9 | 2.3 | 0.2 | 3.5 | -9 | -8.7 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -10.9 | -3.7 | 0.3 | 1.3 | -0.4 | 2.8 | -4.3 | -1.7 | -0.3 | 1.6 | 1.9 | -1.1 | 3.3 | 1.4 | -3.9 | 2.5 | -12.5 | -6.3 | -2 | 1.5 | 3.5 | -5.7 | -3.3 | 0.2 | -12.2 | 3.1 | 1.4 | -6.9 | 3.6 | 4.3 | 1.5 | 3.7 | 0 | -0.7 | -2.4 | 3 | -6.8 | -1.8 | -1.2 | 5.9 | 4.6
|  |  | 1.5 | 3.5 | 3.8 | 1.3 | 2.6 | 0.7 | 3.1 | -7.9 | -7.4 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | -10 | -2.9 | 0.6 | 1.6 | -0.2 | 3.2 | -2.8 | -1.7 | -0.1 | 1.9 | 2.1 | -0.9 | 3.3 | 1.5 | -2.8 | 3.9 | -9.6 | -4.3 | 0.3 | 1.6 | 4.5 | -4.2 | -2.4 | 0.3 | -8.3 | 3.3 | 1.6 | -4.5 | 3.8 | 4.5 | 2.2 | 4.2 | 0 | -0.1 | -1 | 3.1 | -5.4 | -1.1 | 0 | 5.8 | 4.8
|  |  | 1.7 | 3.4 | 3.9 | 1.7 | 3 | 1.2 | 2.7 | -6.8 | -6 | 0.8 | 2 | 1 | -9.1 | -2.2 | 1 | 1.8 | -0.1 | 3.5 | -1.3 | -1.6 | 0 | 2.1 | 2.4 | -0.8 | 3.3 | 1.7 | -1.8 | 5.2 | -6.8 | -2.2 | 2.5 | 1.7 | 5.5 | -2.6 | -1.6 | 0.3 | -4.3 | 3.5 | 1.9 | -2.2 | 4 | 4.6 | 2.8 | 4.8 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 3.1 | -3.9 | -0.4 | 1.3 | 5.6 | 5
|  |  | 1.1 | 2.9 | 3.3 | 1.7 | 2.8 | 1.1 | 2.6 | -6.8 | -6 | 0.9 | 2.1 | 0.9 | -8.8 | -2.7 | 1.2 | 1.6 | -0.1 | 3.4 | -1.5 | -2 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | -0.7 | 2.6 | 2 | -1.9 | 5.4 | -6.3 | -2.2 | 2.5 | 1.7 | 5.2 | -2.8 | -1.6 | 0.5 | -4.2 | 4 | 2 | -2.4 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 4.6 | -0.2 | 0.7 | 0.2 | 3.4 | -4.2 | -0.4 | 1.2 | 5 | 4.5
|  |  | 0.4 | 2.5 | 2.8 | 1.8 | 2.6 | 0.9 | 2.6 | -6.9 | -6 | 1.1 | 2.3 | 0.7 | -8.5 | -3.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3.4 | -1.8 | -2.4 | 0.3 | 2.6 | 2.3 | -0.5 | 1.8 | 2.2 | -2.1 | 5.6 | -5.9 | -2.1 | 2.6 | 1.6 | 5 | -3 | -1.6 | 0.6 | -4.2 | 4.4 | 2.2 | -2.6 | 3.6 | 2.4 | 3.7 | 4.5 | -0.6 | 0.7 | 0 | 3.6 | -4.4 | -0.5 | 1.2 | 4.4 | 3.9
|  |  | -0.2 | 2 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 2.5 | -6.9 | -6 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | -8.2 | -3.6 | 1.7 | 1.3 | 0 | 3.3 | -2 | -2.8 | 0.4 | 2.9 | 2.2 | -0.4 | 1.1 | 2.5 | -2.2 | 5.8 | -5.4 | -2.1 | 2.6 | 1.6 | 4.7 | -3.2 | -1.6 | 0.8 | -4.1 | 4.9 | 2.3 | -2.8 | 3.4 | 1.3 | 4.1 | 4.3 | -0.9 | 0.8 | -0.2 | 3.9 | -4.7 | -0.5 | 1.1 | 3.8 | 3.4
|  |  | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | -0.3 | 1.4 | -7.7 | -5.9 | 1.1 | 2.4 | 0.6 | -8.9 | -4.4 | 1.5 | 1.1 | 0 | 2.9 | -3.5 | -3.5 | 0.4 | 2.5 | 1.9 | -0.3 | 0.9 | 2.4 | -3.6 | 5.5 | -5.8 | -3.8 | 0.8 | 1.3 | 4 | -4.1 | -2.9 | 0.8 | -4.5 | 3.8 | 2.3 | -3.8 | 2.8 | 1.5 | 3.4 | 3.7 | -0.9 | 0.7 | -0.4 | 4.1 | -6.8 | -0.7 | 0.6 | 3.6 | 2.7
|  |  | -0.4 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 2.1 | -1.3 | 0.3 | -8.5 | -5.9 | 1 | 2.5 | 0.5 | -9.6 | -5.3 | 1.2 | 0.9 | 0 | 2.6 | -5 | -4.2 | 0.5 | 2.2 | 1.7 | -0.3 | 0.6 | 2.2 | -4.9 | 5.3 | -6.3 | -5.4 | -1 | 0.9 | 3.2 | -5.1 | -4.3 | 0.8 | -4.8 | 2.8 | 2.2 | -4.8 | 2.3 | 1.6 | 2.6 | 3.2 | -1 | 0.6 | -0.5 | 4.2 | -8.9 | -0.8 | 0 | 3.3 | 2.1
|  |  | -0.5 | 3.4 | 3.2 | 1 | 1.9 | -2.4 | -0.8 | -9.3 | -5.8 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | -10.3 | -6.1 | 1 | 0.7 | 0 | 2.2 | -6.5 | -4.9 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | -0.2 | 0.4 | 2.1 | -6.3 | 5 | -6.7 | -7.1 | -2.8 | 0.6 | 2.5 | -6 | -5.6 | 0.8 | -5.2 | 1.7 | 2.2 | -5.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | -1 | 0.5 | -0.7 | 4.4 | -11 | -1 | -0.5 | 3.1 | 1.4
|  |  | -0.5 | 4 | 4 | 1.1 | 1.8 | -1.6 | -0.9 | -8.8 | -5.7 | 1.2 | 2.7 | 0.4 | -11 | -5.8 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | -7.6 | -5.3 | 0.4 | 1.9 | 1.3 | -0.2 | -0.1 | 2.6 | -7 | 5 | -6 | -7.8 | -2.7 | 0.7 | 1.8 | -6.7 | -6.1 | 0.9 | -6.4 | 1.2 | 2.1 | -6.9 | 0.8 | 1 | 1.1 | 2.3 | -1 | 0.5 | -0.6 | 4.2 | -11.7 | -0.9 | -0.9 | 3.4 | 1.2
|  |  | -0.4 | 4.6 | 4.7 | 1.1 | 1.7 | -0.9 | -1.1 | -8.2 | -5.6 | 1.4 | 2.9 | 0.4 | -11.6 | -5.6 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.9 | -8.7 | -5.6 | 0.2 | 2.1 | 1.1 | -0.3 | -0.6 | 3.1 | -7.6 | 5.1 | -5.4 | -8.4 | -2.5 | 0.7 | 1.2 | -7.3 | -6.6 | 1 | -7.5 | 0.7 | 2 | -7.9 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | -1 | 0.4 | -0.5 | 4 | -12.3 | -0.9 | -1.3 | 3.8 | 1
|  |  | -0.4 | 5.2 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | -0.1 | -1.2 | -7.7 | -5.5 | 1.7 | 3.1 | 0.3 | -12.3 | -5.3 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | -9.8 | -6 | 0.1 | 2.2 | 1 | -0.3 | -1.1 | 3.6 | -8.3 | 5.1 | -4.7 | -9.1 | -2.4 | 0.8 | 0.5 | -8 | -7.1 | 1.1 | -8.7 | 0.2 | 1.9 | -9 | -1 | -0.6 | -0.4 | 1.8 | -1 | 0.4 | -0.4 | 3.8 | -13 | -0.8 | -1.7 | 4.1 | 0.8
|  |  | -0.4 | 5.3 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | -2 | -7.2 | -5.6 | 2 | 3.1 | 0.5 | -11.7 | -5.9 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | -10.3 | -5.7 | 0.2 | 2.2 | 0.9 | -0.3 | -1.6 | 3.5 | -9.8 | 4.9 | -7.3 | -8.7 | -2.9 | 0.9 | 0.6 | -8.6 | -7.5 | 1.1 | -9.8 | 1.1 | 1.9 | -9.4 | -1.4 | -0.7 | -0.7 | 1.4 | -1 | 0.3 | -0.3 | 2.7 | -13.5 | -0.9 | -2.4 | 4.2 | 0.4
|  |  | -0.4 | 5.3 | 5.5 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | -2.9 | -6.6 | -5.6 | 2.2 | 3.2 | 0.7 | -11.1 | -6.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 2.7 | -10.9 | -5.5 | 0.4 | 2.2 | 0.8 | -0.4 | -2 | 3.5 | -11.4 | 4.8 | -9.8 | -8.2 | -3.3 | 0.9 | 0.7 | -9.3 | -7.9 | 1 | -10.9 | 2.1 | 2 | -9.7 | -1.8 | -0.8 | -0.9 | 1.1 | -1.1 | 0.3 | -0.3 | 1.7 | -13.9 | -1 | -3 | 4.4 | 0
|  |  | -0.4 | 5.4 | 5.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | -3.7 | -6.1 | -5.7 | 2.5 | 3.2 | 0.9 | -10.5 | -7.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 3.2 | -11.4 | -5.2 | 0.5 | 2.2 | 0.7 | -0.4 | -2.5 | 3.4 | -12.9 | 4.6 | -12.4 | -7.8 | -3.8 | 1 | 0.8 | -9.9 | -8.3 | 1 | -12 | 3 | 2 | -10.1 | -2.2 | -0.9 | -1.2 | 0.7 | -1.1 | 0.2 | -0.2 | 0.6 | -14.4 | -1.1 | -3.7 | 4.5 | -0.4
|  |  | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | -3.3 | -5.8 | -6.1 | 2.6 | 3 | 1 | -10.8 | -7.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 3.5 | -12.1 | -5.1 | 0.9 | 2 | 0.6 | -0.4 | -2.6 | 3.9 | -13.7 | 4.3 | -12.7 | -7.5 | -3.7 | 1.1 | 0.7 | -10 | -8.7 | 1 | -11.6 | 2.1 | 1.8 | -10.3 | -2.4 | -1.3 | -1.1 | 0.4 | -1 | 0 | 0.2 | 0 | -14.6 | -1.2 | -4.1 | 4.2 | -0.9
|  |  | 0.1 | 5.3 | 5.6 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | -2.8 | -5.4 | -6.5 | 2.7 | 2.8 | 1.1 | -11.2 | -7.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 3.8 | -12.7 | -5.1 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | -0.4 | -2.6 | 4.3 | -14.4 | 4 | -13.1 | -7.2 | -3.6 | 1.1 | 0.7 | -10.1 | -9.1 | 1.1 | -11.2 | 1.1 | 1.7 | -10.6 | -2.6 | -1.6 | -1.1 | 0.2 | -0.9 | -0.2 | 0.6 | -0.6 | -14.9 | -1.2 | -4.5 | 3.9 | -1.3
|  |  | 0.3 | 5.2 | 5.6 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | -2.4 | -5.1 | -6.9 | 2.8 | 2.6 | 1.2 | -11.5 | -7.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 4.1 | -13.4 | -5 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | -0.4 | -2.7 | 4.8 | -15.2 | 3.7 | -13.4 | -6.9 | -3.5 | 1.2 | 0.6 | -10.2 | -9.5 | 1.1 | -10.8 | 0.2 | 1.5 | -10.8 | -2.8 | -2 | -1 | -0.1 | -0.8 | -0.4 | 1 | -1.2 | -15.1 | -1.3 | -4.9 | 3.6 | -1.8
|  |  | 0.3 | 5 | 5.2 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | -1.7 | -5.8 | -7.6 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | -11.5 | -7.9 | 0.7 | -0.1 | 0.6 | 3.9 | -13.6 | -4.4 | 2.1 | 1.7 | 0.2 | -0.4 | -1.9 | 4.7 | -15.6 | 3.4 | -14.1 | -6.7 | -3.2 | 1.3 | 0.6 | -10.8 | -10.8 | 1.1 | -10 | 0 | 1.3 | -10.7 | -2.6 | -2.2 | -0.8 | 0 | -0.8 | -0.4 | 1.2 | -1.4 | -15.1 | -1.1 | -4.9 | 3.2 | -2.2
|  |  | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | -1 | -6.4 | -8.2 | 3.6 | 3 | 1.7 | -11.5 | -8.3 | 0.9 | -0.1 | 0.6 | 3.7 | -13.7 | -3.8 | 2.3 | 1.7 | 0 | -0.3 | -1.1 | 4.5 | -15.9 | 3.1 | -14.8 | -6.4 | -2.9 | 1.5 | 0.5 | -11.4 | -12.1 | 1.2 | -9.2 | -0.2 | 1.1 | -10.7 | -2.4 | -2.5 | -0.7 | 0.2 | -0.9 | -0.4 | 1.4 | -1.5 | -15.1 | -0.8 | -4.9 | 2.9 | -2.6
|  |  | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | -0.3 | -7.1 | -8.9 | 4 | 3.2 | 2 | -11.5 | -8.7 | 1.2 | -0.2 | 0.6 | 3.5 | -13.9 | -3.2 | 2.6 | 1.7 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | 4.4 | -16.3 | 2.8 | -15.5 | -6.2 | -2.6 | 1.6 | 0.5 | -12 | -13.4 | 1.2 | -8.4 | -0.4 | 0.9 | -10.6 | -2.2 | -2.7 | -0.5 | 0.3 | -0.9 | -0.4 | 1.6 | -1.7 | -15.1 | -0.6 | -4.9 | 2.5 | -3
|  |  | 0 | 4.2 | 4.1 | 2.9 | 3.1 | 2.2 | -0.2 | -7.1 | -8.5 | 4.3 | 3.4 | 2.4 | -10.4 | -8.4 | 1.6 | -0.4 | 0.8 | 3.2 | -12.5 | -3 | 2.9 | 1.4 | -0.5 | -0.1 | 0.1 | 4.4 | -15.1 | 3.4 | -13.5 | -5.7 | -2.4 | 1.7 | 0.7 | -10.6 | -11.6 | 1.2 | -6.7 | 0.7 | 1.3 | -9.2 | -1.4 | -1.6 | -0.2 | 1.8 | -0.7 | -0.5 | 1.9 | -1.6 | -12.4 | -0.4 | -4.1 | 2.6 | -2.6
|  |  | -0.3 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 2.7 | -0.2 | -7.2 | -8.1 | 4.6 | 3.7 | 2.8 | -9.3 | -8.2 | 2.1 | -0.5 | 1.1 | 2.9 | -11 | -2.7 | 3.3 | 1.1 | -1 | 0.1 | 0.6 | 4.5 | -13.9 | 4 | -11.5 | -5.3 | -2.2 | 1.8 | 0.8 | -9.1 | -9.9 | 1.3 | -4.9 | 1.9 | 1.6 | -7.8 | -0.7 | -0.6 | 0.2 | 3.2 | -0.5 | -0.7 | 2.2 | -1.5 | -9.7 | -0.2 | -3.4 | 2.7 | -2.1
|  |  | -0.5 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 3.1 | -0.1 | -7.2 | -7.7 | 4.9 | 3.9 | 3.2 | -8.2 | -7.9 | 2.5 | -0.7 | 1.3 | 2.6 | -9.6 | -2.5 | 3.6 | 0.8 | -1.4 | 0.3 | 1 | 4.5 | -12.7 | 4.6 | -9.5 | -4.8 | -2 | 1.9 | 1 | -7.7 | -8.1 | 1.3 | -3.2 | 3 | 2 | -6.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 4.7 | -0.3 | -0.8 | 2.5 | -1.4 | -7 | 0 | -2.6 | 2.8 | -1.7
|  |  | -0.4 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 3.3 | -0.1 | -6.7 | -7.8 | 5.5 | 4.6 | 3.7 | -6.5 | -5.8 | 3 | -0.7 | 1.6 | 3.2 | -7.1 | -2.4 | 4.1 | 0.8 | -1.5 | 0.3 | 0.9 | 5.5 | -9.1 | 4.4 | -6.3 | -4.3 | -1 | 2.6 | 1.5 | -5.6 | -6.2 | 1.6 | -3.1 | 4.8 | 2.8 | -4.2 | 0.6 | 1.2 | 1 | 4.9 | -0.3 | -1.3 | 2.8 | -0.8 | -5.2 | 1 | -1.2 | 2.5 | -0.7
|  |  | -0.4 | 4.1 | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 3.6 | 0 | -6.2 | -7.8 | 6.2 | 5.2 | 4.1 | -4.8 | -3.8 | 3.6 | -0.8 | 1.8 | 3.9 | -4.7 | -2.4 | 4.5 | 0.8 | -1.5 | 0.3 | 0.9 | 6.6 | -5.6 | 4.2 | -3.2 | -3.8 | 0 | 3.4 | 2 | -3.5 | -4.4 | 1.8 | -3.1 | 6.5 | 3.6 | -2.1 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 5.2 | -0.2 | -1.7 | 3.1 | -0.1 | -3.4 | 2 | 0.2 | 2.3 | 0.3
|  |  | -0.3 | 4.4 | 3.4 | 3.9 | 4.7 | 3.8 | 0 | -5.7 | -7.9 | 6.8 | 5.9 | 4.6 | -3.1 | -1.7 | 4.1 | -0.8 | 2.1 | 4.5 | -2.2 | -2.3 | 5 | 0.8 | -1.6 | 0.3 | 0.8 | 7.6 | -2 | 4 | 0 | -3.3 | 1 | 4.1 | 2.5 | -1.4 | -2.5 | 2.1 | -3 | 8.3 | 4.4 | 0.1 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 5.4 | -0.2 | -2.2 | 3.4 | 0.5 | -1.6 | 3 | 1.6 | 2 | 1.3
|  |  | -0.7 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 3.6 | -0.1 | -5.6 | -7.5 | 6.3 | 5.9 | 4.7 | -2.6 | -1.8 | 4.2 | -0.9 | 2.1 | 4 | -2 | -2.1 | 5.5 | 0.7 | -1.8 | 0.8 | 0.6 | 6.5 | -2 | 4.2 | -0.9 | -3.4 | 1.7 | 4.1 | 2.3 | -1.5 | -2.8 | 1.5 | -3.1 | 7.3 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 1.7 | 7 | -0.2 | -2.2 | 3.3 | 0.6 | -2.2 | 2.9 | 1.8 | 1.7 | 1.3
|  |  | -1.2 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | -0.3 | -5.5 | -7.2 | 5.8 | 5.9 | 4.9 | -2 | -1.9 | 4.4 | -1 | 2.1 | 3.4 | -1.8 | -1.9 | 6.1 | 0.6 | -2 | 1.2 | 0.4 | 5.5 | -2.1 | 4.4 | -1.7 | -3.4 | 2.3 | 4.2 | 2.1 | -1.7 | -3.2 | 0.9 | -3.1 | 6.2 | 4 | 0.1 | 0.9 | 2.5 | 1.6 | 8.5 | -0.2 | -2.2 | 3.2 | 0.7 | -2.8 | 2.7 | 1.9 | 1.5 | 1.3
|  |  | -1.6 | 3 | 4.4 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | -0.4 | -5.4 | -6.8 | 5.3 | 5.9 | 5 | -1.5 | -2 | 4.5 | -1.1 | 2.1 | 2.9 | -1.6 | -1.7 | 6.6 | 0.5 | -2.2 | 1.7 | 0.2 | 4.4 | -2.1 | 4.6 | -2.6 | -3.5 | 3 | 4.2 | 1.9 | -1.8 | -3.5 | 0.3 | -3.2 | 5.2 | 3.8 | 0.1 | 0.6 | 2.4 | 1.4 | 10.1 | -0.2 | -2.2 | 3.1 | 0.8 | -3.4 | 2.6 | 2.1 | 1.2 | 1.3
|  |  | -1.5 | 3 | 4.1 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | -0.9 | -5.5 | -7.3 | 5.2 | 5.6 | 4.4 | -1.9 | -2.8 | 4.1 | -1.3 | 1.9 | 3.6 | -3.9 | -1.3 | 6.1 | 0.3 | -2.2 | 1.8 | 0.2 | 4.8 | -3.5 | 4.3 | -3.5 | -3.8 | 1.2 | 3.4 | 1.7 | -2.9 | -4.4 | 0.1 | -3.4 | 4.9 | 3.2 | -0.9 | 0.5 | 1.7 | 1 | 9.1 | -0.3 | -2.8 | 3 | 0.4 | -5.5 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 0.9
|  |  | -1.4 | 3 | 3.7 | 2.9 | 3.1 | 3 | -1.3 | -5.5 | -7.9 | 5.1 | 5.3 | 3.9 | -2.4 | -3.6 | 3.6 | -1.5 | 1.8 | 4.3 | -6.2 | -0.8 | 5.7 | 0.1 | -2.2 | 1.9 | 0.2 | 5.3 | -4.9 | 4 | -4.4 | -4.1 | -0.7 | 2.7 | 1.5 | -3.9 | -5.3 | -0.1 | -3.5 | 4.7 | 2.6 | -2 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 8.1 | -0.5 | -3.3 | 2.8 | -0.1 | -7.5 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 0.4
|  |  | -1.3 | 3 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | -1.8 | -5.6 | -8.4 | 5 | 5 | 3.3 | -2.8 | -4.4 | 3.2 | -1.7 | 1.6 | 5 | -8.5 | -0.4 | 5.2 | -0.1 | -2.2 | 2 | 0.2 | 5.7 | -6.3 | 3.7 | -5.3 | -4.4 | -2.5 | 1.9 | 1.3 | -5 | -6.2 | -0.3 | -3.7 | 4.4 | 2 | -3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 7.1 | -0.6 | -3.9 | 2.7 | -0.5 | -9.6 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 0
|  |  | -1.4 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | -2.3 | -5.1 | -7.5 | 4.9 | 4.6 | 3 | -3.5 | -5.1 | 2.5 | -1.7 | 1.5 | 4.8 | -9.2 | -0.2 | 4.9 | -0.4 | -2.2 | 1.6 | -0.5 | 5 | -8.3 | 3.4 | -7.6 | -4.6 | -3.1 | 1.6 | 1.1 | -5.9 | -7.1 | -0.3 | -3.9 | 4.2 | 2.2 | -3.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 6.4 | 0.3 | -4.2 | 2.5 | -0.2 | -10.2 | 2.1 | 0.4 | 1.4 | 0.1
|  |  | -1.6 | 3.1 | 3.4 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | -2.7 | -4.7 | -6.7 | 4.7 | 4.2 | 2.8 | -4.3 | -5.7 | 1.9 | -1.7 | 1.3 | 4.6 | -9.8 | -0.1 | 4.5 | -0.7 | -2.1 | 1.2 | -1.2 | 4.3 | -10.3 | 3.1 | -9.8 | -4.7 | -3.8 | 1.3 | 0.8 | -6.7 | -8.1 | -0.3 | -4.1 | 4 | 2.4 | -4.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 5.8 | 1.3 | -4.5 | 2.2 | 0 | -10.8 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3
|  |  | -1.7 | 3.2 | 3.4 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | -3.2 | -4.2 | -5.8 | 4.6 | 3.8 | 2.5 | -5 | -6.4 | 1.2 | -1.7 | 1.2 | 4.4 | -10.5 | 0.1 | 4.2 | -1 | -2.1 | 0.8 | -1.9 | 3.6 | -12.3 | 2.8 | -12.1 | -4.9 | -4.4 | 1 | 0.6 | -7.6 | -9 | -0.3 | -4.3 | 3.8 | 2.6 | -4.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 5.1 | 2.2 | -4.8 | 2 | 0.3 | -11.4 | 2.8 | -0.3 | 1.4 | 0.4
|  |  | -1.3 | 3.2 | 3.2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | -4.3 | -4.6 | -5.7 | 4.8 | 3.5 | 2.7 | -5.3 | -7.3 | 0.9 | -1.9 | 1.2 | 3.5 | -11.5 | 0.1 | 4.1 | -1.1 | -2.2 | 0.9 | -2 | 3.6 | -13.4 | 2.5 | -12.6 | -5.2 | -4.6 | 1.2 | 0.3 | -8.1 | -8.8 | -0.3 | -5.1 | 3.7 | 2.4 | -5.5 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | 4.7 | 2.2 | -5.5 | 1.7 | 0.6 | -11.7 | 2.3 | -1.4 | 0.5 | 0.3
|  |  | -0.9 | 3.2 | 3 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | -5.5 | -4.9 | -5.6 | 5 | 3.1 | 2.8 | -5.5 | -8.2 | 0.7 | -2.1 | 1.3 | 2.7 | -12.6 | 0.1 | 4.1 | -1.1 | -2.2 | 1.1 | -2.1 | 3.6 | -14.6 | 2.1 | -13.2 | -5.4 | -4.7 | 1.5 | 0.1 | -8.7 | -8.6 | -0.3 | -5.8 | 3.5 | 2.3 | -6.3 | -1 | -0.7 | 0.1 | 4.3 | 2.3 | -6.1 | 1.4 | 0.9 | -12.1 | 1.9 | -2.6 | -0.4 | 0.1
|  |  | -0.5 | 3.2 | 2.8 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | -6.6 | -5.3 | -5.5 | 5.2 | 2.8 | 3 | -5.8 | -9.1 | 0.4 | -2.3 | 1.3 | 1.8 | -13.6 | 0.1 | 4 | -1.2 | -2.3 | 1.2 | -2.2 | 3.6 | -15.7 | 1.8 | -13.7 | -5.7 | -4.9 | 1.7 | -0.2 | -9.2 | -8.4 | -0.3 | -6.6 | 3.4 | 2.1 | -7 | -1.7 | -1.2 | 0 | 3.9 | 2.3 | -6.8 | 1.1 | 1.2 | -12.4 | 1.4 | -3.7 | -1.3 | 0
|  |  | -1.5 | 3.3 | 3.1 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | -6.2 | -5.8 | -5.3 | 5.5 | 2.7 | 3.1 | -5.3 | -9.3 | 0.5 | -2.5 | 1.3 | 1.7 | -13.9 | -0.1 | 3.8 | -1.2 | -2.3 | 1.2 | -2.2 | 3.3 | -16.6 | 2 | -14 | -6.1 | -5.7 | 1.8 | -0.4 | -9.7 | -9 | -0.4 | -7.9 | 3 | 2.4 | -7.5 | -1.9 | -1.5 | -0.4 | 3.6 | 2 | -7.1 | 1.3 | 0.9 | -12.5 | 1.3 | -3 | -1.8 | -0.4
|  |  | -2.4 | 3.3 | 3.4 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | -5.9 | -6.3 | -5.2 | 5.7 | 2.7 | 3.1 | -4.8 | -9.4 | 0.7 | -2.7 | 1.4 | 1.6 | -14.3 | -0.4 | 3.7 | -1.2 | -2.4 | 1.2 | -2.2 | 2.9 | -17.4 | 2.1 | -14.4 | -6.4 | -6.4 | 1.9 | -0.7 | -10.3 | -9.6 | -0.4 | -9.3 | 2.7 | 2.6 | -7.9 | -2 | -1.9 | -0.7 | 3.4 | 1.8 | -7.4 | 1.6 | 0.5 | -12.6 | 1.1 | -2.4 | -2.4 | -0.8
|  |  | -3.4 | 3.4 | 3.7 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | -5.5 | -6.8 | -5 | 6 | 2.6 | 3.2 | -4.3 | -9.6 | 0.8 | -2.9 | 1.4 | 1.5 | -14.6 | -0.6 | 3.5 | -1.2 | -2.4 | 1.2 | -2.2 | 2.6 | -18.3 | 2.3 | -14.7 | -6.8 | -7.2 | 2 | -0.9 | -10.8 | -10.2 | -0.5 | -10.6 | 2.3 | 2.9 | -8.4 | -2.2 | -2.2 | -1.1 | 3.1 | 1.5 | -7.7 | 1.8 | 0.2 | -12.7 | 1 | -1.7 | -2.9 | -1.2
|  |  | -2.8 | 3.4 | 3.4 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | -6.2 | -6.9 | -5.1 | 6.3 | 2.8 | 3.7 | -4 | -9.6 | 1.3 | -2.9 | 1.3 | 1.6 | -13.9 | -0.8 | 4.2 | -1.2 | -2.6 | 1.1 | -2.1 | 2.3 | -18 | 2.2 | -15.8 | -7.4 | -7.3 | 2.1 | -0.8 | -10.2 | -10.3 | -0.8 | -10.8 | 2.2 | 2.8 | -8.8 | -2.3 | -2.6 | -1.1 | 2.6 | 1.4 | -8 | 1.6 | 0.2 | -12.7 | 1.1 | -2.4 | -3.1 | -1.5
|  |  | -2.1 | 3.4 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | -6.9 | -7 | -5.3 | 6.5 | 3 | 4.1 | -3.6 | -9.7 | 1.9 | -2.8 | 1.2 | 1.6 | -13.1 | -0.9 | 4.9 | -1.2 | -2.7 | 0.9 | -2 | 1.9 | -17.6 | 2.1 | -17 | -8 | -7.5 | 2.3 | -0.7 | -9.6 | -10.3 | -1.1 | -10.9 | 2.2 | 2.8 | -9.2 | -2.3 | -3 | -1 | 2.2 | 1.4 | -8.2 | 1.3 | 0.3 | -12.8 | 1.3 | -3.2 | -3.2 | -1.9
|  |  | -1.5 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 1.7 | -7.6 | -7.1 | -5.4 | 6.8 | 3.2 | 4.6 | -3.3 | -9.7 | 2.4 | -2.8 | 1.1 | 1.7 | -12.4 | -1.1 | 5.6 | -1.2 | -2.9 | 0.8 | -1.9 | 1.6 | -17.3 | 2 | -18.1 | -8.6 | -7.6 | 2.4 | -0.6 | -9 | -10.4 | -1.4 | -11.1 | 2.1 | 2.7 | -9.6 | -2.4 | -3.4 | -1 | 1.7 | 1.3 | -8.5 | 1.1 | 0.3 | -12.8 | 1.4 | -3.9 | -3.4 | -2.2
|  |  | -0.7 | 3.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | 1.7 | -6.4 | -7.2 | -6.4 | 7 | 3.5 | 5.1 | -3.5 | -9.2 | 2.8 | -2.8 | 1.3 | 1.6 | -11.3 | -0.6 | 6.2 | -1.1 | -3 | 1.1 | -2 | 2 | -14.7 | 2 | -16.6 | -7.5 | -6 | 2.3 | -0.3 | -8.3 | -9.7 | -1.7 | -10.2 | 2.1 | 2.8 | -9.1 | -2.3 | -2.9 | -0.8 | 1.6 | 1.1 | -8 | 1.9 | 0.4 | -10.4 | 1.4 | -3.7 | -3.1 | -2.1
|  |  | 0.1 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 1.8 | -5.1 | -7.4 | -7.5 | 7.3 | 3.9 | 5.7 | -3.8 | -8.6 | 3.2 | -2.8 | 1.6 | 1.6 | -10.1 | -0.2 | 6.7 | -1 | -3.2 | 1.3 | -2.1 | 2.4 | -12.2 | 2 | -15.1 | -6.4 | -4.5 | 2.3 | -0.1 | -7.6 | -9 | -1.9 | -9.2 | 2.2 | 2.8 | -8.6 | -2.1 | -2.5 | -0.5 | 1.4 | 1 | -7.5 | 2.8 | 0.4 | -7.9 | 1.3 | -3.5 | -2.7 | -1.9
|  |  | 0.9 | 3.5 | 3.3 | 4.1 | 4.4 | 1.8 | -3.9 | -7.5 | -8.5 | 7.5 | 4.2 | 6.2 | -4 | -8.1 | 3.6 | -2.8 | 1.8 | 1.5 | -9 | 0.3 | 7.3 | -0.9 | -3.3 | 1.6 | -2.2 | 2.8 | -9.6 | 2 | -13.6 | -5.3 | -2.9 | 2.2 | 0.2 | -6.9 | -8.3 | -2.2 | -8.3 | 2.2 | 2.9 | -8.1 | -2 | -2 | -0.3 | 1.3 | 0.8 | -7 | 3.6 | 0.5 | -5.5 | 1.3 | -3.3 | -2.4 | -1.8
|  |  | 1 | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 4.9 | 2.2 | -2.8 | -7.1 | -8.3 | 7.7 | 4 | 6.7 | -3.6 | -6.3 | 4.5 | -2.6 | 1.8 | 1.7 | -7.2 | 1.1 | 7.6 | -0.7 | -3.3 | 1.9 | -1.8 | 2.7 | -6.8 | 2 | -9.8 | -4.4 | 0.1 | 2.8 | 0.5 | -5.7 | -6.6 | -2.1 | -6.4 | 2.5 | 4.1 | -5.8 | -1.7 | -1.5 | 0 | 1.7 | 1.1 | -6.4 | 4.2 | 0.8 | -3.9 | 1.3 | -3 | -1.5 | -1.8
|  |  | 1 | 3 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 2.6 | -1.8 | -6.8 | -8.1 | 8 | 3.8 | 7.3 | -3.1 | -4.4 | 5.4 | -2.5 | 1.9 | 1.9 | -5.5 | 2 | 7.9 | -0.6 | -3.2 | 2.3 | -1.5 | 2.7 | -3.9 | 2.1 | -6 | -3.5 | 3.1 | 3.4 | 0.9 | -4.4 | -4.8 | -2 | -4.4 | 2.9 | 5.2 | -3.6 | -1.3 | -1.1 | 0.3 | 2.2 | 1.3 | -5.8 | 4.9 | 1.1 | -2.4 | 1.4 | -2.8 | -0.6 | -1.8
|  |  | 1.1 | 2.8 | 3.7 | 4.7 | 6 | 3 | -0.7 | -6.4 | -7.9 | 8.2 | 3.6 | 7.8 | -2.7 | -2.6 | 6.3 | -2.3 | 1.9 | 2.1 | -3.7 | 2.8 | 8.2 | -0.4 | -3.2 | 2.6 | -1.1 | 2.6 | -1.1 | 2.1 | -2.2 | -2.6 | 6.1 | 4 | 1.2 | -3.2 | -3.1 | -1.9 | -2.5 | 3.2 | 6.4 | -1.3 | -1 | -0.6 | 0.6 | 2.6 | 1.6 | -5.2 | 5.5 | 1.4 | -0.8 | 1.4 | -2.5 | 0.3 | -1.8
|  |  | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 4.9 | 6.4 | 3.5 | -0.6 | -6.5 | -7.8 | 8.1 | 3.6 | 8.1 | -3.4 | -2.8 | 6.8 | -2.3 | 1.7 | 2 | -3.8 | 3.1 | 8.4 | -0.4 | -3.3 | 2.4 | -1 | 2.6 | -1.6 | 2.1 | -1.7 | -2.8 | 6.2 | 3.8 | 1.1 | -3.4 | -3.3 | -2 | -2.9 | 3.1 | 5.8 | -1.5 | -1.1 | -0.8 | 0.4 | 2.5 | 1.5 | -5 | 5.7 | 1.3 | -1.5 | 1 | -3.1 | 0.4 | -1.8
|  |  | 0.2 | 2.5 | 2.9 | 5.1 | 6.8 | 4 | -0.5 | -6.6 | -7.7 | 8.1 | 3.6 | 8.3 | -4 | -3 | 7.2 | -2.2 | 1.6 | 1.9 | -3.8 | 3.4 | 8.6 | -0.5 | -3.4 | 2.2 | -0.9 | 2.6 | -2 | 2 | -1.2 | -3.1 | 6.3 | 3.6 | 1.1 | -3.7 | -3.6 | -2 | -3.4 | 2.9 | 5.1 | -1.8 | -1.3 | -1 | 0.1 | 2.4 | 1.5 | -4.8 | 6 | 1.2 | -2.1 | 0.7 | -3.6 | 0.6 | -1.8
|  |  | -0.3 | 2.4 | 2.5 | 5.3 | 7.2 | 4.5 | -0.4 | -6.7 | -7.6 | 8 | 3.6 | 8.6 | -4.7 | -3.2 | 7.7 | -2.2 | 1.4 | 1.8 | -3.9 | 3.7 | 8.8 | -0.5 | -3.5 | 2 | -0.8 | 2.6 | -2.5 | 2 | -0.7 | -3.3 | 6.4 | 3.4 | 1 | -3.9 | -3.8 | -2.1 | -3.8 | 2.8 | 4.5 | -2 | -1.4 | -1.2 | -0.1 | 2.3 | 1.4 | -4.6 | 6.2 | 1.1 | -2.8 | 0.3 | -4.2 | 0.7 | -1.8
|  |  | -1 | 2.1 | 2.3 | 5.1 | 7.1 | 4.4 | -1.5 | -7 | -8 | 8.1 | 3.3 | 8.3 | -5.7 | -3.6 | 7.7 | -2.3 | 1.4 | 1.7 | -4.7 | 2.8 | 8.5 | -0.7 | -3.8 | 1.7 | -1.4 | 2.3 | -3.9 | 1.9 | -0.8 | -3.6 | 5.2 | 3.2 | 0.6 | -5 | -5.4 | -2.4 | -6 | 2.7 | 4.2 | -3 | -1.5 | -1.3 | -0.4 | 2.5 | 0.9 | -5.2 | 5.5 | 0 | -4.8 | 0.3 | -4.3 | 0.5 | -2.1
|  |  | -1.6 | 1.7 | 2.1 | 4.9 | 6.9 | 4.2 | -2.5 | -7.3 | -8.5 | 8.3 | 3.1 | 8.1 | -6.6 | -4 | 7.7 | -2.4 | 1.3 | 1.7 | -5.4 | 1.8 | 8.1 | -1 | -4.1 | 1.4 | -1.9 | 2 | -5.4 | 1.7 | -1 | -3.8 | 4 | 2.9 | 0.2 | -6 | -6.9 | -2.6 | -8.2 | 2.5 | 3.8 | -4 | -1.5 | -1.5 | -0.7 | 2.7 | 0.4 | -5.8 | 4.7 | -1.1 | -6.8 | 0.3 | -4.3 | 0.4 | -2.3
|  |  | -2.3 | 1.4 | 1.9 | 4.7 | 6.8 | 4.1 | -3.6 | -7.6 | -8.9 | 8.4 | 2.8 | 7.8 | -7.6 | -4.4 | 7.7 | -2.5 | 1.3 | 1.6 | -6.2 | 0.9 | 7.8 | -1.2 | -4.4 | 1.1 | -2.5 | 1.7 | -6.8 | 1.6 | -1.1 | -4.1 | 2.8 | 2.7 | -0.2 | -7.1 | -8.5 | -2.9 | -10.4 | 2.4 | 3.5 | -5 | -1.6 | -1.6 | -1 | 2.9 | -0.1 | -6.4 | 4 | -2.2 | -8.8 | 0.3 | -4.4 | 0.2 | -2.6
|  |  | -1.6 | 1.6 | 2 | 4.2 | 5.9 | 4.1 | -3.6 | -7.6 | -8.9 | 7.5 | 3.1 | 7.2 | -8.2 | -5.5 | 7.1 | -2.6 | 1.3 | 1.4 | -6.2 | 0.7 | 7.7 | -1.4 | -4.6 | 1.1 | -3.1 | 1.7 | -7.1 | 1.5 | -2.1 | -4.3 | 1.5 | 2.8 | -0.5 | -6 | -8.7 | -3.2 | -11.5 | 2.5 | 3.3 | -5.7 | -1.8 | -1.8 | -1.1 | 3.1 | 0 | -6.1 | 3.4 | -2.1 | -9.6 | 0.4 | -4.5 | 0.3 | -2.7
|  |  | -0.9 | 1.9 | 2 | 3.8 | 5.1 | 4.2 | -3.5 | -7.6 | -9 | 6.5 | 3.3 | 6.6 | -8.7 | -6.7 | 6.4 | -2.7 | 1.4 | 1.3 | -6.2 | 0.6 | 7.5 | -1.6 | -4.7 | 1.1 | -3.7 | 1.7 | -7.4 | 1.5 | -3 | -4.5 | 0.3 | 2.8 | -0.7 | -4.9 | -8.9 | -3.6 | -12.7 | 2.5 | 3.2 | -6.3 | -2 | -2 | -1.3 | 3.4 | 0 | -5.7 | 2.7 | -1.9 | -10.4 | 0.5 | -4.7 | 0.3 | -2.7
|  |  | -0.2 | 2.1 | 2.1 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -3.5 | -7.6 | -9 | 5.6 | 3.6 | 6 | -9.3 | -7.8 | 5.8 | -2.8 | 1.4 | 1.1 | -6.2 | 0.4 | 7.4 | -1.8 | -4.9 | 1.1 | -4.3 | 1.7 | -7.7 | 1.4 | -4 | -4.7 | -1 | 2.9 | -1 | -3.8 | -9.1 | -3.9 | -13.8 | 2.6 | 3 | -7 | -2.2 | -2.2 | -1.4 | 3.6 | 0.1 | -5.4 | 2.1 | -1.8 | -11.2 | 0.6 | -4.8 | 0.4 | -2.8
|  |  | 0 | 2 | 2.2 | 3.3 | 4 | 4 | -3.4 | -7.7 | -9 | 4.4 | 3.4 | 5.5 | -9 | -7.8 | 5.2 | -2.8 | 1.4 | 1 | -5.6 | 0.5 | 6.5 | -2 | -5 | 1 | -4.3 | 1.7 | -7.1 | 1.2 | -5.9 | -4.7 | -1.6 | 2.8 | -1.2 | -3.6 | -9.4 | -4.1 | -13.9 | 2.1 | 2.6 | -6.2 | -2.2 | -2.4 | -1.4 | 3.6 | 0 | -5.3 | 1.8 | -2.4 | -11.6 | 0.2 | -4.8 | 0 | -2.9
|  |  | 0.2 | 1.9 | 2.3 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | -3.3 | -7.7 | -9 | 3.2 | 3.1 | 4.9 | -8.8 | -7.7 | 4.7 | -2.9 | 1.3 | 1 | -5.1 | 0.5 | 5.5 | -2.3 | -5.2 | 0.9 | -4.2 | 1.8 | -6.5 | 1.1 | -7.9 | -4.7 | -2.2 | 2.6 | -1.5 | -3.4 | -9.6 | -4.3 | -13.9 | 1.5 | 2.2 | -5.3 | -2.3 | -2.6 | -1.5 | 3.5 | 0 | -5.1 | 1.5 | -3 | -12.1 | -0.2 | -4.8 | -0.4 | -2.9
|  |  | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | -3.2 | -7.8 | -9 | 2 | 2.9 | 4.4 | -8.5 | -7.7 | 4.1 | -2.9 | 1.3 | 0.9 | -4.5 | 0.6 | 4.6 | -2.5 | -5.3 | 0.8 | -4.2 | 1.8 | -5.9 | 0.9 | -9.8 | -4.7 | -2.8 | 2.5 | -1.7 | -3.2 | -9.9 | -4.5 | -14 | 1 | 1.8 | -4.5 | -2.3 | -2.8 | -1.5 | 3.5 | -0.1 | -5 | 1.2 | -3.6 | -12.5 | -0.6 | -4.8 | -0.8 | -3
|  |  | -0.5 | 1.7 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | -2.8 | -8.2 | -9.3 | 2.9 | 2.9 | 4.1 | -8.5 | -8.6 | 3.2 | -3 | 1.2 | 0.8 | -4.2 | 0.6 | 3.9 | -2.6 | -5.3 | 0.6 | -4.2 | 1.7 | -5.5 | 0.7 | -10.2 | -4.8 | -3.7 | 2.3 | -1.9 | -2.9 | -8.8 | -4.7 | -13.5 | 0.9 | 1.7 | -4.8 | -3 | -3 | -1.6 | 3.2 | -0.2 | -5.3 | 1.8 | -3.2 | -12.7 | -0.7 | -4.7 | -0.5 | -3.1
|  |  | -1.5 | 1.7 | 2.1 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | -2.4 | -8.5 | -9.7 | 3.8 | 2.8 | 3.7 | -8.4 | -9.6 | 2.4 | -3.2 | 1.1 | 0.7 | -3.8 | 0.7 | 3.2 | -2.8 | -5.4 | 0.3 | -4.2 | 1.5 | -5 | 0.6 | -10.7 | -5 | -4.6 | 2 | -2 | -2.7 | -7.7 | -4.9 | -13.1 | 0.9 | 1.5 | -5.1 | -3.6 | -3.2 | -1.8 | 2.8 | -0.3 | -5.5 | 2.3 | -2.8 | -13 | -0.9 | -4.5 | -0.3 | -3.1
|  |  | -2.4 | 1.6 | 1.9 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | -2 | -8.9 | -10 | 4.7 | 2.8 | 3.4 | -8.4 | -10.5 | 1.5 | -3.3 | 1 | 0.6 | -3.5 | 0.7 | 2.5 | -2.9 | -5.4 | 0.1 | -4.2 | 1.4 | -4.6 | 0.4 | -11.1 | -5.1 | -5.5 | 1.8 | -2.2 | -2.4 | -6.6 | -5.1 | -12.6 | 0.8 | 1.4 | -5.4 | -4.3 | -3.4 | -1.9 | 2.5 | -0.4 | -5.8 | 2.9 | -2.4 | -13.2 | -1 | -4.4 | 0 | -3.2
|  |  | -3.2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2.9 | 3.5 | -1.6 | -8.9 | -10.2 | 4.1 | 3 | 2.9 | -8.4 | -10.8 | 1.2 | -3.2 | 0.9 | 0.7 | -3 | 0.6 | 2.1 | -3.1 | -5.4 | 0 | -4.3 | 1.5 | -4.2 | 0.4 | -11.7 | -5.2 | -5.6 | 1.4 | -2 | -2.4 | -6.1 | -5.1 | -11.9 | 0.9 | 1.4 | -5.6 | -4.3 | -4.5 | -1.9 | 2 | -0.3 | -5.8 | 1.8 | -2 | -13.4 | -1 | -4.3 | 0.2 | -3.2
|  |  | -3.9 | 1.3 | 1.1 | 2.6 | 2.5 | 3.6 | -1.3 | -8.9 | -10.3 | 3.4 | 3.3 | 2.5 | -8.3 | -11.1 | 0.9 | -3.2 | 0.9 | 0.8 | -2.5 | 0.6 | 1.8 | -3.2 | -5.4 | -0.1 | -4.3 | 1.7 | -3.9 | 0.4 | -12.2 | -5.4 | -5.6 | 1.1 | -1.7 | -2.3 | -5.5 | -5.1 | -11.1 | 0.9 | 1.4 | -5.8 | -4.4 | -5.6 | -1.8 | 1.6 | -0.3 | -5.7 | 0.6 | -1.6 | -13.5 | -1 | -4.3 | 0.4 | -3.2
|  |  | -4.7 | 1.2 | 0.7 | 2.1 | 2.2 | 3.7 | -0.9 | -8.9 | -10.5 | 2.8 | 3.5 | 2 | -8.3 | -11.4 | 0.6 | -3.1 | 0.8 | 0.9 | -2 | 0.5 | 1.4 | -3.4 | -5.4 | -0.2 | -4.4 | 1.8 | -3.5 | 0.4 | -12.8 | -5.5 | -5.7 | 0.7 | -1.5 | -2.3 | -5 | -5.1 | -10.4 | 1 | 1.4 | -6 | -4.4 | -6.7 | -1.8 | 1.1 | -0.2 | -5.7 | -0.5 | -1.2 | -13.7 | -1 | -4.2 | 0.6 | -3.2
|  |  | -4.1 | 1.2 | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 4 | -1.5 | -8.9 | -11 | 3.1 | 4.2 | 2.3 | -8.3 | -10.4 | 1.1 | -2.9 | 1 | 1 | -1.5 | 0.5 | 2 | -3.3 | -5.4 | 0.2 | -4.2 | 1.9 | -2.9 | 0.4 | -11.9 | -5.3 | -3 | 1.2 | -1 | -2.3 | -4.6 | -4.8 | -9.5 | 1.4 | 1.6 | -6.3 | -4.2 | -6.2 | -1.1 | 1.4 | -0.1 | -5.3 | 1.7 | -1.2 | -11.3 | -0.5 | -3.4 | 0.8 | -3.2
|  |  | -3.6 | 1.3 | 0.7 | 2.6 | 2.5 | 4.2 | -2.1 | -9 | -11.4 | 3.3 | 5 | 2.7 | -8.4 | -9.3 | 1.7 | -2.8 | 1.1 | 1.2 | -1 | 0.6 | 2.5 | -3.2 | -5.3 | 0.7 | -4 | 2 | -2.3 | 0.4 | -11.1 | -5.1 | -0.4 | 1.7 | -0.5 | -2.3 | -4.3 | -4.6 | -8.7 | 1.8 | 1.8 | -6.7 | -3.9 | -5.7 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | -5 | 3.8 | -1.1 | -8.9 | -0.1 | -2.6 | 0.9 | -3.2
|  |  | -3 | 1.3 | 0.7 | 2.8 | 2.6 | 4.5 | -2.7 | -9 | -11.9 | 3.6 | 5.7 | 3 | -8.4 | -8.3 | 2.2 | -2.6 | 1.3 | 1.3 | -0.5 | 0.6 | 3.1 | -3.1 | -5.3 | 1.1 | -3.8 | 2.1 | -1.7 | 0.4 | -10.2 | -4.9 | 2.3 | 2.2 | 0 | -2.3 | -3.9 | -4.3 | -7.8 | 2.2 | 2 | -7 | -3.7 | -5.2 | 0.4 | 1.9 | 0.2 | -4.6 | 6 | -1.1 | -6.5 | 0.4 | -1.8 | 1.1 | -3.2
|  |  | -2.3 | 1.3 | 1.1 | 3.1 | 2.9 | 4.7 | -2.2 | -9.3 | -11.8 | 4.1 | 6.2 | 3.4 | -8.1 | -6.1 | 2.3 | -2.1 | 1.9 | 1.5 | 0 | 0.7 | 3.7 | -2.8 | -5.2 | 0.9 | -3.4 | 2.4 | -1.3 | 0.7 | -7.3 | -4.6 | 3.7 | 2.4 | 0.6 | -1.9 | -3.2 | -3.9 | -6 | 2.3 | 2.4 | -5.2 | -3 | -3.7 | 0.6 | 2.2 | 0.2 | -4.1 | 6.8 | -0.3 | -5.1 | 0.3 | -1.2 | 1.4 | -3.1
|  |  | -1.7 | 1.2 | 1.5 | 3.4 | 3.2 | 4.8 | -1.8 | -9.6 | -11.8 | 4.5 | 6.6 | 3.8 | -7.8 | -4 | 2.3 | -1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 4.2 | -2.5 | -5.1 | 0.8 | -2.9 | 2.7 | -1 | 0.9 | -4.5 | -4.4 | 5.1 | 2.7 | 1.1 | -1.5 | -2.5 | -3.6 | -4.3 | 2.3 | 2.8 | -3.4 | -2.3 | -2.3 | 0.8 | 2.4 | 0.3 | -3.7 | 7.6 | 0.4 | -3.6 | 0.1 | -0.5 | 1.6 | -2.9
|  |  | -1 | 1.2 | 1.9 | 3.7 | 3.5 | 5 | -1.3 | -9.9 | -11.7 | 5 | 7.1 | 4.2 | -7.5 | -1.8 | 2.4 | -1.1 | 3.2 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 4.8 | -2.2 | -5 | 0.6 | -2.5 | 3 | -0.6 | 1.2 | -1.6 | -4.1 | 6.5 | 2.9 | 1.7 | -1.1 | -1.8 | -3.2 | -2.5 | 2.4 | 3.2 | -1.6 | -1.6 | -0.8 | 1 | 2.7 | 0.3 | -3.2 | 8.4 | 1.2 | -2.2 | 0 | 0.1 | 1.9 | -2.8
|  |  | -1 | 1.3 | 1.8 | 3.6 | 3.4 | 5.2 | -1.8 | -10.5 | -12 | 4.2 | 6.5 | 4.3 | -8.2 | -1.7 | 2.3 | -0.8 | 2.6 | 1.7 | 1 | 0.9 | 4.6 | -2.1 | -4.9 | 1 | -2.6 | 2.1 | -0.5 | 1.1 | -1.3 | -4.3 | 6.5 | 3.3 | 1.6 | -0.8 | -1.6 | -3.1 | -2.3 | 2.4 | 3.5 | -1.3 | -1.6 | -0.8 | 1 | 2.6 | 0.2 | -3.1 | 7.4 | 1.2 | -2.5 | -0.1 | -0.2 | 2 | -2.9
|  |  | -0.9 | 1.4 | 1.6 | 3.4 | 3.3 | 5.3 | -2.4 | -11 | -12.2 | 3.5 | 5.8 | 4.5 | -8.9 | -1.5 | 2.1 | -0.5 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 1 | 4.3 | -2 | -4.8 | 1.3 | -2.6 | 1.3 | -0.4 | 0.9 | -1 | -4.6 | 6.5 | 3.8 | 1.5 | -0.6 | -1.3 | -2.9 | -2 | 2.4 | 3.9 | -1.1 | -1.6 | -0.8 | 0.9 | 2.5 | 0.2 | -2.9 | 6.5 | 1.2 | -2.8 | -0.2 | -0.4 | 2 | -2.9
|  |  | -0.9 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 3.2 | 5.5 | -2.9 | -11.6 | -12.5 | 2.7 | 5.2 | 4.6 | -9.6 | -1.4 | 2 | -0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 4.1 | -1.9 | -4.7 | 1.7 | -2.7 | 0.4 | -0.3 | 0.8 | -0.7 | -4.8 | 6.5 | 4.2 | 1.4 | -0.3 | -1.1 | -2.8 | -1.8 | 2.4 | 4.2 | -0.8 | -1.6 | -0.8 | 0.9 | 2.4 | 0.1 | -2.8 | 5.5 | 1.2 | -3.1 | -0.3 | -0.7 | 2.1 | -3
|  |  | -1 | 1.3 | 1.2 | 3.2 | 3 | 4.6 | -3.1 | -11.8 | -13.1 | 3.1 | 4.3 | 3.5 | -10.6 | -2.8 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.4 | 3.4 | -2.1 | -4.7 | 1.3 | -2.9 | 0.1 | -0.2 | 0.5 | -2.2 | -8.2 | 5.5 | 4.3 | 1.2 | -0.9 | -1.3 | -2.9 | -2.3 | 1.7 | 4 | -1.7 | -2.1 | -2.3 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | -2.8 | 4.3 | 1.1 | -4.8 | -0.4 | -1.4 | 2.4 | -3.6
|  |  | -1.1 | 1.2 | 0.8 | 3.1 | 2.9 | 3.8 | -3.4 | -11.9 | -13.7 | 3.6 | 3.4 | 2.3 | -11.7 | -4.1 | 2.1 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 1 | 1.6 | 2.7 | -2.3 | -4.7 | 0.9 | -3 | -0.1 | 0 | 0.2 | -3.7 | -11.7 | 4.4 | 4.5 | 1 | -1.5 | -1.5 | -3 | -2.7 | 1.1 | 3.9 | -2.5 | -2.5 | -3.9 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | -2.8 | 3.2 | 0.9 | -6.4 | -0.4 | -2.2 | 2.6 | -4.2
|  |  | -1.2 | 1 | 0.5 | 3 | 2.7 | 2.9 | -3.6 | -12.1 | -14.3 | 4 | 2.5 | 1.2 | -12.7 | -5.5 | 2.1 | 0.5 | 1.5 | -0.3 | 0.8 | 1.9 | 2 | -2.5 | -4.7 | 0.5 | -3.2 | -0.4 | 0.1 | -0.1 | -5.2 | -15.1 | 3.4 | 4.6 | 0.8 | -2.1 | -1.7 | -3.1 | -3.2 | 0.4 | 3.7 | -3.4 | -3 | -5.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | -2.8 | 2 | 0.8 | -8.1 | -0.5 | -2.9 | 2.9 | -4.8
|  |  | -1.6 | 0.9 | 0.5 | 3 | 2.8 | 2.8 | -3.5 | -12.3 | -14.8 | 3.8 | 2.3 | 1.5 | -13.1 | -6.2 | 2 | 0.4 | 1.2 | -0.5 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | -2.6 | -4.7 | -0.1 | -3.1 | -0.5 | 0.2 | -0.2 | -4.6 | -15 | 3.3 | 4.3 | 0.7 | -2.2 | -2.1 | -3.1 | -3.1 | 0.5 | 4.2 | -4.3 | -2.7 | -4.3 | -0.1 | -0.3 | 0.3 | -2.8 | 2.3 | 0.6 | -8.7 | 0.1 | -3.1 | 3 | -4.7
|  |  | -1.9 | 0.9 | 0.4 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | -3.5 | -12.6 | -15.4 | 3.5 | 2 | 1.8 | -13.4 | -6.8 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | -0.7 | 0.7 | 1.1 | 2.7 | -2.7 | -4.8 | -0.8 | -2.9 | -0.7 | 0.2 | -0.3 | -3.9 | -14.9 | 3.1 | 3.9 | 0.5 | -2.3 | -2.5 | -3.2 | -2.9 | 0.6 | 4.6 | -5.1 | -2.5 | -3.3 | -0.3 | -0.6 | 0.4 | -2.8 | 2.7 | 0.3 | -9.4 | 0.6 | -3.4 | 3.1 | -4.5
|  |  | -2.3 | 0.8 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | -3.4 | -12.8 | -15.9 | 3.3 | 1.8 | 2.1 | -13.8 | -7.5 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | -0.9 | 0.7 | 0.7 | 3 | -2.8 | -4.8 | -1.4 | -2.8 | -0.8 | 0.3 | -0.4 | -3.3 | -14.8 | 3 | 3.6 | 0.4 | -2.4 | -2.9 | -3.2 | -2.8 | 0.7 | 5.1 | -6 | -2.2 | -2.2 | -0.5 | -0.9 | 0.5 | -2.8 | 3 | 0.1 | -10 | 1.2 | -3.6 | 3.2 | -4.4
|  |  | -2 | 1 | 0.3 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | -3.3 | -13.1 | -16 | 3.2 | 1.5 | 2 | -13.8 | -8.1 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | -0.9 | 0.6 | 0.3 | 2.8 | -2.8 | -4.8 | -1.6 | -2.8 | -0.6 | 0.1 | -0.4 | -2.8 | -15.5 | 2.4 | 3.1 | 0.4 | -2.5 | -4.2 | -3.6 | -3.1 | 0.7 | 4.6 | -6 | -1.7 | -2 | -0.4 | -0.8 | -0.4 | -2.9 | 2 | 0.1 | -9.9 | 0.1 | -2.1 | 3.3 | -4
|  |  | -1.8 | 1.1 | 0.1 | 3 | 1.3 | 1.8 | -3.3 | -13.4 | -16.1 | 3.1 | 1.3 | 2 | -13.9 | -8.7 | 1.5 | 0 | 0.6 | -0.9 | 0.5 | -0.1 | 2.7 | -2.7 | -4.7 | -1.8 | -2.8 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -2.2 | -16.1 | 1.9 | 2.7 | 0.3 | -2.5 | -5.6 | -3.9 | -3.3 | 0.8 | 4.2 | -5.9 | -1.2 | -1.9 | -0.4 | -0.6 | -1.4 | -3 | 1.1 | 0.1 | -9.8 | -0.9 | -0.6 | 3.5 | -3.6
|  |  | -1.5 | 1.3 | 0 | 3 | 0.5 | 1.4 | -3.2 | -13.7 | -16.2 | 3 | 1 | 1.9 | -13.9 | -9.3 | 1.3 | -0.1 | 0.6 | -0.9 | 0.4 | -0.5 | 2.5 | -2.7 | -4.7 | -2 | -2.8 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | -1.7 | -16.8 | 1.3 | 2.2 | 0.3 | -2.6 | -6.9 | -4.3 | -3.6 | 0.8 | 3.7 | -5.9 | -0.7 | -1.7 | -0.3 | -0.5 | -2.3 | -3.1 | 0.1 | 0.1 | -9.7 | -2 | 0.9 | 3.6 | -3.2
|  |  | -1.5 | 1.1 | 0 | 1 | -0.6 | 1.1 | -3.4 | -13.8 | -16.7 | 3 | 0.9 | 1.7 | -13.9 | -9.8 | 1.3 | -0.3 | 0.3 | -0.6 | 0.2 | -0.7 | 2 | -2.7 | -4.7 | -2.1 | -2.7 | -0.1 | -0.9 | -0.4 | -1.1 | -16.8 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | -2.6 | -7.5 | -4.8 | -3.6 | 0.6 | 3.4 | -5.7 | -0.7 | -2.1 | -0.3 | -0.4 | -2.9 | -3.3 | -0.3 | -0.2 | -9.8 | -2.6 | 0.9 | 3.7 | -3.1
|  |  | -1.5 | 1 | 0.1 | -1.1 | -1.8 | 0.9 | -3.6 | -14 | -17.1 | 3.1 | 0.9 | 1.4 | -13.8 | -10.4 | 1.3 | -0.5 | 0.1 | -0.4 | 0.1 | -1 | 1.6 | -2.7 | -4.7 | -2.2 | -2.7 | -0.1 | -1.3 | -0.5 | -0.5 | -16.7 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | -2.5 | -8.1 | -5.2 | -3.7 | 0.4 | 3.2 | -5.4 | -0.8 | -2.4 | -0.4 | -0.4 | -3.5 | -3.4 | -0.7 | -0.5 | -10 | -3.2 | 1 | 3.8 | -3.1
|  |  | -1.5 | 0.8 | 0.1 | -3.1 | -2.9 | 0.6 | -3.8 | -14.1 | -17.6 | 3.1 | 0.8 | 1.2 | -13.8 | -10.9 | 1.3 | -0.7 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -1.2 | 1.1 | -2.7 | -4.7 | -2.3 | -2.6 | -0.1 | -1.8 | -0.6 | 0.1 | -16.7 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | -2.5 | -8.7 | -5.7 | -3.7 | 0.2 | 2.9 | -5.2 | -0.8 | -2.8 | -0.4 | -0.3 | -4.1 | -3.6 | -1.1 | -0.8 | -10.1 | -3.8 | 1 | 3.9 | -3
|  |  | -1.4 | 0.8 | 0.2 | -3.4 | -3.5 | 0.5 | -4 | -14 | -17.6 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | -13.2 | -11.3 | 0.7 | -0.8 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -1.5 | 1.3 | -2.7 | -4.7 | -2.6 | -2.5 | 0 | -2.2 | -0.8 | 0.6 | -17.2 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | -2.2 | -8.6 | -5.6 | -3.5 | 0.2 | 2.6 | -4.6 | -1.1 | -2.1 | -0.3 | -0.2 | -4.6 | -3.7 | -1.2 | -1.1 | -10 | -3.7 | 0.9 | 3.8 | -3
|  |  | -1.3 | 0.7 | 0.2 | -3.8 | -4.1 | 0.5 | -4.2 | -14 | -17.6 | 2.5 | 0.8 | -0.1 | -12.5 | -11.6 | 0.1 | -0.9 | 0 | -0.2 | -0.1 | -1.8 | 1.5 | -2.7 | -4.8 | -3 | -2.5 | 0.1 | -2.6 | -0.9 | 1 | -17.7 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | -2 | -8.4 | -5.5 | -3.4 | 0.2 | 2.4 | -4 | -1.5 | -1.5 | -0.3 | -0.2 | -5.1 | -3.9 | -1.3 | -1.5 | -10 | -3.7 | 0.7 | 3.7 | -3
|  |  | -1.2 | 0.7 | 0.3 | -4.1 | -4.7 | 0.4 | -4.4 | -13.9 | -17.6 | 2.2 | 0.8 | -0.8 | -11.9 | -12 | -0.5 | -1 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | -2.1 | 1.7 | -2.7 | -4.8 | -3.3 | -2.4 | 0.2 | -3 | -1.1 | 1.5 | -18.2 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | -1.7 | -8.3 | -5.4 | -3.2 | 0.2 | 2.1 | -3.4 | -1.8 | -0.8 | -0.2 | -0.1 | -5.6 | -4 | -1.4 | -1.8 | -9.9 | -3.6 | 0.6 | 3.6 | -3
|  |  | -1 | 0.9 | 0.4 | -4.1 | -4.6 | 0.8 | -4.3 | -13.1 | -16.5 | 2.4 | 1 | -0.6 | -11.6 | -10.7 | -1.4 | -0.8 | 0.3 | -0.3 | 0.5 | -1.7 | 2 | -2.7 | -4.6 | -2.4 | -2.4 | 0.4 | -2.6 | -0.8 | 1.8 | -15.6 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | -1 | -7.3 | -5.5 | -2.3 | 0.3 | 2.6 | -2.9 | -1.3 | -0.7 | 0 | 0.2 | -4.7 | -3.7 | 0.8 | -2.3 | -6.8 | -2.8 | 0.7 | 4 | -2.5
|  |  | -0.9 | 1 | 0.5 | -4.2 | -4.4 | 1.2 | -4.3 | -12.4 | -15.5 | 2.5 | 1.3 | -0.4 | -11.3 | -9.5 | -2.4 | -0.7 | 0.5 | -0.2 | 1.1 | -1.2 | 2.4 | -2.7 | -4.5 | -1.6 | -2.5 | 0.6 | -2.2 | -0.6 | 2 | -12.9 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | -0.2 | -6.3 | -5.5 | -1.3 | 0.3 | 3 | -2.3 | -0.7 | -0.5 | 0.2 | 0.6 | -3.9 | -3.5 | 3 | -2.7 | -3.8 | -2.1 | 0.8 | 4.5 | -2.1
|  |  | -0.7 | 1.2 | 0.6 | -4.2 | -4.3 | 1.6 | -4.2 | -11.6 | -14.4 | 2.7 | 1.5 | -0.2 | -11 | -8.2 | -3.3 | -0.5 | 0.7 | -0.2 | 1.7 | -0.8 | 2.7 | -2.7 | -4.3 | -0.7 | -2.5 | 0.8 | -1.8 | -0.3 | 2.3 | -10.3 | 1.6 | 1.8 | 3 | 0.5 | -5.3 | -5.6 | -0.4 | 0.4 | 3.5 | -1.8 | -0.2 | -0.4 | 0.4 | 0.9 | -3 | -3.2 | 5.2 | -3.2 | -0.7 | -1.3 | 0.9 | 4.9 | -1.6
|  |  | -0.3 | 1.2 | 1.1 | -3.4 | -4 | 1.9 | -3.9 | -10.5 | -12.9 | 3.1 | 2.1 | 0.4 | -10.3 | -5.9 | -2.5 | 0 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | -0.5 | 3.1 | -2.2 | -3.9 | -0.1 | -2.1 | 0.8 | -0.7 | 0.5 | 2.9 | -8.8 | 1.7 | 2.8 | 4.4 | 1.2 | -4.2 | -4.7 | 0.8 | 0.7 | 3.9 | -0.9 | 0.4 | 0.5 | 2 | 1 | -2.2 | -2.9 | 6 | -3 | 0 | -0.5 | 0.9 | 5.5 | -1.1
|  |  | 0.1 | 1.1 | 1.7 | -2.5 | -3.6 | 2.1 | -3.5 | -9.3 | -11.3 | 3.6 | 2.6 | 1.1 | -9.5 | -3.5 | -1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 2.6 | -0.1 | 3.4 | -1.7 | -3.6 | 0.4 | -1.8 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 3.4 | -7.4 | 1.9 | 3.9 | 5.7 | 1.8 | -3 | -3.8 | 2 | 1.1 | 4.4 | 0.1 | 1 | 1.5 | 3.7 | 1.2 | -1.5 | -2.7 | 6.8 | -2.7 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 6.1 | -0.5
|  |  | 0.5 | 1.1 | 2.2 | -1.7 | -3.3 | 2.4 | -3.2 | -8.2 | -9.8 | 4 | 3.2 | 1.7 | -8.8 | -1.2 | -0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 3 | 0.2 | 3.8 | -1.2 | -3.2 | 1 | -1.4 | 0.8 | 1.5 | 2 | 4 | -5.9 | 2 | 4.9 | 7.1 | 2.5 | -1.9 | -2.9 | 3.2 | 1.4 | 4.8 | 1 | 1.6 | 2.4 | 5.3 | 1.3 | -0.7 | -2.4 | 7.6 | -2.5 | 1.5 | 1 | 0.9 | 6.7 | 0
|  |  | 0.3 | 1.1 | 1.9 | -1.8 | -3.2 | 2.1 | -3.3 | -8.5 | -9.8 | 3.7 | 2.9 | 1.2 | -8.4 | -1 | -0.3 | 0.9 | 1 | 0.5 | 3.1 | 0.1 | 4 | -1.1 | -3 | 1.1 | -1.2 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 3.9 | -6.1 | 2.2 | 4.7 | 7.1 | 2.7 | -1.3 | -2.5 | 2.9 | 1.9 | 4.6 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 5.5 | 1.3 | -0.8 | -2.2 | 7.3 | -2.4 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 6.3 | -0.1
|  |  | 0 | 1.2 | 1.6 | -1.8 | -3.2 | 1.7 | -3.3 | -8.9 | -9.9 | 3.3 | 2.7 | 0.7 | -7.9 | -0.8 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.2 | 3.1 | -0.1 | 4.2 | -1 | -2.9 | 1.3 | -1 | 1 | 2.2 | 2.3 | 3.8 | -6.3 | 2.3 | 4.5 | 7 | 2.9 | -0.6 | -2.1 | 2.6 | 2.3 | 4.5 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 5.6 | 1.2 | -1 | -2 | 7.1 | -2.4 | -0.4 | 0.8 | 0.2 | 5.8 | -0.3
|  |  | -0.2 | 1.2 | 1.3 | -1.9 | -3.1 | 1.4 | -3.4 | -9.2 | -9.9 | 3 | 2.4 | 0.2 | -7.5 | -0.6 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0 | 3.2 | -0.2 | 4.4 | -0.9 | -2.7 | 1.4 | -0.8 | 1.1 | 2.5 | 2.4 | 3.7 | -6.5 | 2.5 | 4.3 | 7 | 3.1 | 0 | -1.7 | 2.3 | 2.8 | 4.3 | 1.2 | 0.5 | 1 | 5.8 | 1.2 | -1.1 | -1.8 | 6.8 | -2.3 | -1.4 | 0.7 | -0.1 | 5.4 | -0.4
|  |  | -0.3 | 1.3 | 1.3 | -2.1 | -3.2 | 1.6 | -3.4 | -9.5 | -10.8 | 2.6 | 2.9 | 0 | -7.9 | -0.9 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 0 | 3 | -0.3 | 3.6 | -1.2 | -2.9 | 1.2 | -1 | 0.8 | 2.4 | 2.1 | 3.3 | -7.4 | 2.4 | 4.1 | 5.5 | 3 | 0 | -1.8 | 2.1 | 1.8 | 4.1 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 4.7 | 0.6 | -1.8 | -1.9 | 6.5 | -2.4 | -2.7 | 0.3 | -1 | 4.5 | -1.3
|  |  | -0.4 | 1.5 | 1.4 | -2.3 | -3.2 | 1.7 | -3.4 | -9.9 | -11.8 | 2.2 | 3.5 | -0.2 | -8.2 | -1.2 | -0.3 | 0.3 | 1.4 | 0 | 2.7 | -0.3 | 2.8 | -1.5 | -3 | 0.9 | -1.1 | 0.6 | 2.4 | 1.7 | 3 | -8.4 | 2.3 | 3.8 | 3.9 | 2.8 | 0 | -2 | 2 | 0.8 | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.5 | 0 | -2.5 | -1.9 | 6.3 | -2.5 | -4 | -0.2 | -1.8 | 3.6 | -2.1
|  |  | -0.5 | 1.6 | 1.4 | -2.5 | -3.3 | 1.9 | -3.4 | -10.2 | -12.7 | 1.8 | 4 | -0.4 | -8.6 | -1.5 | -0.8 | -0.1 | 1.4 | 0 | 2.5 | -0.4 | 2 | -1.8 | -3.2 | 0.7 | -1.3 | 0.3 | 2.3 | 1.4 | 2.6 | -9.3 | 2.2 | 3.6 | 2.4 | 2.7 | 0 | -2.1 | 1.8 | -0.2 | 3.8 | -0.2 | 0.2 | 0 | 2.4 | -0.6 | -3.2 | -2 | 6 | -2.6 | -5.3 | -0.6 | -2.7 | 2.7 | -3
|  |  | -0.7 | 1.4 | 1.3 | -2.5 | -3.2 | 1.8 | -3.5 | -10.2 | -12.8 | 1.4 | 3.9 | -0.6 | -9 | -1.7 | -1.2 | -0.2 | 1.3 | 0 | 2.4 | -0.4 | 1.4 | -1.9 | -3.3 | 0.2 | -1.2 | 0 | 2.1 | 1.4 | 3.2 | -9.8 | 2.1 | 3.5 | 3.6 | 2.3 | -0.4 | -2.3 | 1.7 | -0.6 | 3.9 | -0.1 | 0.1 | -0.3 | 2.3 | -0.8 | -3.1 | -2.1 | 6 | -2.7 | -5.2 | -0.6 | -3 | 2.5 | -2.8
|  |  | -0.9 | 1.2 | 1.2 | -2.6 | -3.1 | 1.7 | -3.5 | -10.3 | -12.8 | 1 | 3.7 | -0.8 | -9.4 | -1.8 | -1.6 | -0.4 | 1.3 | -0.1 | 2.2 | -0.3 | 0.9 | -2.1 | -3.3 | -0.2 | -1.2 | -0.4 | 1.9 | 1.4 | 3.9 | -10.2 | 2.1 | 3.3 | 4.7 | 2 | -0.7 | -2.4 | 1.7 | -1.1 | 4.1 | 0.1 | -0.1 | -0.5 | 2.2 | -1 | -2.9 | -2.2 | 6 | -2.8 | -5.1 | -0.7 | -3.2 | 2.3 | -2.6
|  |  | -1.1 | 1 | 1.1 | -2.6 | -3 | 1.6 | -3.6 | -10.3 | -12.9 | 0.6 | 3.6 | -1 | -9.8 | -2 | -2 | -0.5 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | -0.3 | 0.3 | -2.2 | -3.4 | -0.7 | -1.1 | -0.7 | 1.7 | 1.4 | 4.5 | -10.7 | 2 | 3.2 | 5.9 | 1.6 | -1.1 | -2.6 | 1.6 | -1.5 | 4.2 | 0.2 | -0.2 | -0.8 | 2.1 | -1.2 | -2.8 | -2.3 | 6 | -2.9 | -5 | -0.7 | -3.5 | 2.1 | -2.4
|  |  | -1.1 | 2 | 1.8 | -2.7 | -3.1 | 1.9 | -3.4 | -10.4 | -13.3 | 0 | 3.6 | -1.7 | -10.2 | -2.3 | -2.6 | -0.6 | 1.2 | 0 | 2.2 | -0.8 | 0.3 | -2.4 | -3.5 | 0 | -1.2 | -0.4 | 1.6 | 2.3 | 4.7 | -11.7 | 1.9 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | -1.3 | -2.7 | 1.9 | -0.9 | 3.9 | 0 | -0.7 | -1.2 | 1.9 | -1.4 | -2.6 | -2.5 | 5.9 | -3.4 | -3 | -0.9 | -2.6 | 2.6 | -2.7
|  |  | -1.1 | 3.1 | 2.4 | -2.8 | -3.2 | 2.3 | -3.3 | -10.5 | -13.7 | -0.6 | 3.6 | -2.3 | -10.5 | -2.7 | -3.1 | -0.6 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | -1.4 | 0.3 | -2.5 | -3.5 | 0.8 | -1.3 | -0.2 | 1.6 | 3.1 | 4.8 | -12.6 | 1.8 | 3.3 | 3.7 | 1.7 | -1.5 | -2.8 | 2.1 | -0.2 | 3.5 | -0.2 | -1.1 | -1.5 | 1.8 | -1.5 | -2.5 | -2.8 | 5.9 | -4 | -1 | -1.2 | -1.8 | 3 | -2.9
|  |  | -1.1 | 4.1 | 3.1 | -2.9 | -3.3 | 2.6 | -3.1 | -10.6 | -14.1 | -1.2 | 3.6 | -3 | -10.9 | -3 | -3.7 | -0.7 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | -1.9 | 0.3 | -2.7 | -3.6 | 1.5 | -1.4 | 0.1 | 1.5 | 4 | 5 | -13.6 | 1.7 | 3.4 | 2.6 | 1.7 | -1.7 | -2.9 | 2.4 | 0.4 | 3.2 | -0.4 | -1.6 | -1.9 | 1.6 | -1.7 | -2.3 | -3 | 5.8 | -4.5 | 1 | -1.4 | -0.9 | 3.5 | -3.2
|  |  | -1.2 | 4.2 | 3.8 | -3.1 | -3.1 | 2.3 | -2.9 | -10.9 | -14.6 | -1.6 | 3.5 | -3.8 | -11.4 | -2.7 | -4.8 | -0.8 | 1.3 | 0.2 | 2.4 | -1.9 | -0.1 | -2.7 | -3.9 | 2.4 | -1.9 | 0.2 | 1.7 | 4.6 | 4.9 | -14.8 | 1.1 | 3.4 | 2.3 | 1.8 | -1.5 | -2.9 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | -0.1 | -2.1 | -2 | 0.9 | -1.4 | -2.3 | -3.1 | 5.5 | -4.4 | 1.2 | -1.5 | -1.6 | 3.8 | -3.4
|  |  | -1.4 | 4.4 | 4.5 | -3.2 | -3 | 2 | -2.6 | -11.3 | -15.1 | -2 | 3.5 | -4.7 | -11.9 | -2.3 | -5.8 | -0.9 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | -1.8 | -0.6 | -2.8 | -4.1 | 3.2 | -2.4 | 0.2 | 1.9 | 5.1 | 4.9 | -16 | 0.6 | 3.5 | 2.1 | 1.9 | -1.3 | -2.8 | 2.5 | 0.7 | 3.7 | 0.1 | -2.7 | -2.1 | 0.3 | -1.2 | -2.3 | -3.1 | 5.1 | -4.4 | 1.3 | -1.6 | -2.2 | 4 | -3.6
|  |  | -1.5 | 4.5 | 5.2 | -3.4 | -2.8 | 1.7 | -2.4 | -11.6 | -15.6 | -2.4 | 3.4 | -5.5 | -12.4 | -2 | -6.9 | -1 | 1.7 | 0.1 | 2.6 | -1.8 | -1 | -2.8 | -4.4 | 4.1 | -2.9 | 0.3 | 2.1 | 5.7 | 4.8 | -17.2 | 0 | 3.5 | 1.8 | 2 | -1.1 | -2.8 | 2.6 | 0.8 | 4 | 0.4 | -3.2 | -2.2 | -0.4 | -0.9 | -2.3 | -3.2 | 4.8 | -4.3 | 1.5 | -1.7 | -2.9 | 4.3 | -3.8
|  |  | -1.7 | 4.1 | 4.7 | -5 | -3.1 | 1.5 | -2.6 | -11.8 | -15.6 | -2.2 | 2.5 | -5.7 | -12.2 | -2 | -8.7 | -0.6 | 1.5 | 0.8 | 2.7 | -2.3 | -1.1 | -2.9 | -4.4 | 4.1 | -3.4 | 0.7 | 2 | 5.8 | 4.8 | -16.2 | -0.4 | 4.3 | 1.7 | 2.4 | -0.6 | -2.8 | 2.6 | 1.7 | 4.5 | 0.9 | -3.1 | -2 | -0.3 | -0.2 | -2.4 | -3.1 | 4.4 | -4.8 | 1.4 | -0.6 | -3.1 | 4.5 | -3.8
|  |  | -1.9 | 3.8 | 4.2 | -6.6 | -3.4 | 1.3 | -2.7 | -12.1 | -15.5 | -2.1 | 1.7 | -5.8 | -12 | -2 | -10.6 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 2.8 | -2.9 | -1.2 | -2.9 | -4.4 | 4.2 | -3.8 | 1.1 | 2 | 5.9 | 4.9 | -15.2 | -0.7 | 5.1 | 1.5 | 2.7 | -0.2 | -2.8 | 2.6 | 2.5 | 4.9 | 1.3 | -3.1 | -1.8 | -0.3 | 0.6 | -2.4 | -3 | 4 | -5.3 | 1.3 | 0.4 | -3.4 | 4.7 | -3.8
|  |  | -2.1 | 3.4 | 3.7 | -8.2 | -3.7 | 1.1 | -2.9 | -12.3 | -15.5 | -1.9 | 0.8 | -6 | -11.8 | -2 | -12.4 | 0.3 | 1 | 2.1 | 2.9 | -3.4 | -1.3 | -3 | -4.4 | 4.2 | -4.3 | 1.5 | 1.9 | 6 | 4.9 | -14.2 | -1.1 | 5.9 | 1.4 | 3.1 | 0.3 | -2.8 | 2.6 | 3.4 | 5.4 | 1.8 | -3 | -1.6 | -0.2 | 1.3 | -2.5 | -2.9 | 3.6 | -5.8 | 1.2 | 1.5 | -3.6 | 4.9 | -3.8
|  |  | -2.1 | 3.5 | 4 | -7.1 | -3.2 | 1.3 | -2.9 | -11.6 | -14.3 | -1.7 | 1.3 | -5.5 | -10.8 | -1.3 | -9.2 | 0.5 | 1.8 | 2.6 | 2.9 | -2.4 | -1.1 | -3 | -4.3 | 4.2 | -4 | 2.5 | 2 | 6 | 4.8 | -12.9 | -1.1 | 5.7 | 1.5 | 3 | 0.5 | -2.7 | 2.4 | 3.9 | 6 | 2.2 | -2.8 | -1.5 | 0.6 | 2.2 | -2.3 | -2.6 | 3.9 | -5.4 | 1.3 | 2 | -3.3 | 5.5 | -3.6
|  |  | -2.1 | 3.6 | 4.2 | -6 | -2.7 | 1.6 | -2.8 | -11 | -13.1 | -1.4 | 1.7 | -5.1 | -9.8 | -0.6 | -5.9 | 0.8 | 2.6 | 3 | 2.9 | -1.5 | -0.9 | -3.1 | -4.3 | 4.3 | -3.7 | 3.6 | 2.2 | 6.1 | 4.8 | -11.7 | -1 | 5.5 | 1.5 | 2.9 | 0.6 | -2.7 | 2.3 | 4.5 | 6.7 | 2.6 | -2.6 | -1.4 | 1.5 | 3.2 | -2.1 | -2.3 | 4.2 | -5 | 1.4 | 2.6 | -3.1 | 6 | -3.4
|  |  | -2.1 | 3.7 | 4.5 | -4.9 | -2.2 | 1.8 | -2.8 | -10.3 | -11.9 | -1.2 | 2.2 | -4.6 | -8.8 | 0.1 | -2.7 | 1 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | -0.5 | -0.7 | -3.1 | -4.2 | 4.3 | -3.4 | 4.6 | 2.3 | 6.1 | 4.7 | -10.4 | -1 | 5.3 | 1.6 | 2.8 | 0.8 | -2.6 | 2.1 | 5 | 7.3 | 3 | -2.4 | -1.3 | 2.3 | 4.1 | -1.9 | -2 | 4.5 | -4.6 | 1.5 | 3.1 | -2.8 | 6.6 | -3.2
|  |  | -1.8 | 3.7 | 4.6 | -3.9 | -2.1 | 2.3 | -2.7 | -9.4 | -10.6 | -0.7 | 2.4 | -4.2 | -8.1 | 1.3 | -2.2 | 1 | 2.5 | 3.8 | 2.9 | -0.1 | -0.3 | -2.9 | -3.9 | 4.5 | -3.6 | 5.1 | 2.4 | 6.5 | 4.8 | -9.2 | -0.7 | 3.8 | 1.8 | 3 | 1.3 | -2.4 | 2.1 | 5.7 | 6.5 | 3 | -1.9 | -1 | 2.9 | 4.6 | -1.4 | -1.4 | 6.2 | -4 | 2.1 | 3.3 | -2.4 | 6.5 | -3
|  |  | -1.5 | 3.8 | 4.8 | -2.9 | -2 | 2.8 | -2.7 | -8.4 | -9.4 | -0.2 | 2.6 | -3.8 | -7.4 | 2.4 | -1.6 | 0.9 | 1.7 | 4 | 2.8 | 0.3 | 0.2 | -2.6 | -3.5 | 4.6 | -3.8 | 5.5 | 2.4 | 6.9 | 4.8 | -8.1 | -0.3 | 2.3 | 1.9 | 3.2 | 1.9 | -2.2 | 2.2 | 6.4 | 5.6 | 3 | -1.5 | -0.6 | 3.5 | 5.1 | -1 | -0.7 | 7.9 | -3.3 | 2.6 | 3.4 | -1.9 | 6.3 | -2.8
|  |  | -1.2 | 3.8 | 4.9 | -1.9 | -1.9 | 3.3 | -2.6 | -7.5 | -8.1 | 0.3 | 2.8 | -3.4 | -6.7 | 3.6 | -1.1 | 0.9 | 0.8 | 4.3 | 2.8 | 0.7 | 0.6 | -2.4 | -3.2 | 4.8 | -4 | 6 | 2.5 | 7.3 | 4.9 | -6.9 | 0 | 0.8 | 2.1 | 3.4 | 2.4 | -2 | 2.2 | 7.1 | 4.8 | 3 | -1 | -0.3 | 4.1 | 5.6 | -0.5 | -0.1 | 9.6 | -2.7 | 3.2 | 3.6 | -1.5 | 6.2 | -2.6
|  |  | -1.6 | 3.7 | 4.8 | -2.2 | -2.2 | 3.3 | -2.4 | -7 | -8.4 | 0.1 | 2.7 | -3.1 | -6.5 | 3.7 | -1.4 | 0.6 | 1 | 4 | 2 | 0.5 | 0.1 | -2.3 | -3.2 | 4.7 | -4 | 5.8 | 2.1 | 7.2 | 4.4 | -7.2 | 0.5 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | -2.5 | 2.3 | 7 | 4.4 | 2.8 | -1 | -0.4 | 4 | 5.8 | -0.4 | -0.5 | 9.3 | -2.5 | 2 | 3.6 | -1.7 | 6 | -2.4
|  |  | -2 | 3.5 | 4.7 | -2.6 | -2.4 | 3.2 | -2.2 | -6.4 | -8.8 | -0.1 | 2.5 | -2.7 | -6.2 | 3.9 | -1.6 | 0.2 | 1.1 | 3.6 | 1.2 | 0.4 | -0.5 | -2.1 | -3.1 | 4.6 | -3.9 | 5.7 | 1.7 | 7 | 3.8 | -7.4 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | -3 | 2.3 | 7 | 3.9 | 2.5 | -1.1 | -0.4 | 4 | 6 | -0.4 | -0.8 | 8.9 | -2.4 | 0.9 | 3.7 | -1.9 | 5.8 | -2.2
|  |  | -2.4 | 3.4 | 4.6 | -2.9 | -2.7 | 3.2 | -2 | -5.9 | -9.1 | -0.3 | 2.4 | -2.4 | -6 | 4 | -1.9 | -0.1 | 1.3 | 3.3 | 0.4 | 0.2 | -1 | -2 | -3.1 | 4.5 | -3.9 | 5.5 | 1.3 | 6.9 | 3.3 | -7.7 | 1.6 | 0.5 | 2.4 | 1.9 | 2.6 | -3.5 | 2.4 | 6.9 | 3.5 | 2.3 | -1.1 | -0.5 | 3.9 | 6.2 | -0.3 | -1.2 | 8.6 | -2.2 | -0.3 | 3.7 | -2.1 | 5.6 | -2
|  |  | -2.6 | 3.3 | 4.2 | -3.8 | -2.8 | 2.4 | -2.4 | -6.3 | -9.6 | -0.4 | 2.4 | -2.7 | -6.4 | 3.1 | -2.7 | -0.3 | 0.8 | 3.2 | 0 | -0.5 | -1.1 | -2.6 | -3.2 | 4.4 | -3.7 | 5.1 | 0.9 | 6.8 | 2.7 | -8.6 | 0.7 | 0.6 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | -3.8 | 1.9 | 6.5 | 2.5 | 1.7 | -1.3 | -0.6 | 3.4 | 6.1 | -0.4 | -1.1 | 8.3 | -3.4 | -0.4 | 3.6 | -2.4 | 5.4 | -1.9
|  |  | -2.7 | 3.2 | 3.7 | -4.6 | -2.8 | 1.7 | -2.8 | -6.6 | -10 | -0.5 | 2.4 | -3.1 | -6.8 | 2.3 | -3.6 | -0.4 | 0.4 | 3.2 | -0.5 | -1.1 | -1.3 | -3.3 | -3.3 | 4.2 | -3.6 | 4.6 | 0.6 | 6.7 | 2 | -9.4 | -0.2 | 0.6 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | -4.1 | 1.3 | 6 | 1.5 | 1.1 | -1.4 | -0.8 | 2.8 | 5.9 | -0.4 | -1 | 8 | -4.6 | -0.5 | 3.5 | -2.6 | 5.2 | -1.9
|  |  | -2.9 | 3.1 | 3.3 | -5.5 | -2.9 | 0.9 | -3.2 | -7 | -10.5 | -0.6 | 2.4 | -3.4 | -7.2 | 1.4 | -4.4 | -0.6 | -0.1 | 3.1 | -0.9 | -1.8 | -1.4 | -3.9 | -3.4 | 4.1 | -3.4 | 4.2 | 0.2 | 6.6 | 1.4 | -10.3 | -1.1 | 0.7 | 2 | 1.1 | 1.4 | -4.4 | 0.8 | 5.6 | 0.5 | 0.5 | -1.6 | -0.9 | 2.3 | 5.8 | -0.5 | -0.9 | 7.7 | -5.8 | -0.6 | 3.4 | -2.9 | 5 | -1.8
|  |  | -2.8 | 3.3 | 3.5 | -6.1 | -2.9 | 0.3 | -3.5 | -7.9 | -11 | -0.7 | 2.7 | -3.7 | -7.5 | 1.3 | -4.9 | -1.2 | -0.3 | 2.7 | -1.4 | -2.8 | -1.5 | -3.6 | -3.8 | 4.2 | -3.2 | 3.9 | -0.6 | 6.3 | 0.9 | -10.7 | -1.4 | 0.7 | 1.9 | 0.3 | 1 | -4.5 | 0.1 | 5.6 | 0.6 | 0.2 | -1.9 | -0.9 | 2.1 | 5.7 | -0.4 | -1.2 | 7.6 | -6.3 | -1.7 | 3.3 | -3.6 | 4.9 | -1.7
|  |  | -2.7 | 3.4 | 3.6 | -6.7 | -3 | -0.2 | -3.7 | -8.7 | -11.4 | -0.9 | 2.9 | -3.9 | -7.7 | 1.2 | -5.3 | -1.7 | -0.4 | 2.3 | -1.8 | -3.9 | -1.5 | -3.2 | -4.3 | 4.2 | -3.1 | 3.5 | -1.3 | 6.1 | 0.4 | -11 | -1.7 | 0.8 | 1.8 | -0.5 | 0.7 | -4.6 | -0.6 | 5.6 | 0.7 | -0.1 | -2.2 | -1 | 1.9 | 5.5 | -0.3 | -1.6 | 7.5 | -6.7 | -2.9 | 3.2 | -4.3 | 4.7 | -1.5
|  |  | -2.6 | 3.6 | 3.8 | -7.3 | -3 | -0.8 | -4 | -9.6 | -11.9 | -1 | 3.2 | -4.2 | -8 | 1.1 | -5.8 | -2.3 | -0.6 | 1.9 | -2.3 | -4.9 | -1.6 | -2.9 | -4.7 | 4.3 | -2.9 | 3.2 | -2.1 | 5.8 | -0.1 | -11.4 | -2 | 0.8 | 1.7 | -1.3 | 0.3 | -4.7 | -1.3 | 5.6 | 0.8 | -0.4 | -2.5 | -1 | 1.7 | 5.4 | -0.2 | -1.9 | 7.4 | -7.2 | -4 | 3.1 | -5 | 4.6 | -1.4
|  |  | -2.7 | 3.8 | 3.6 | -6.9 | -3.2 | -1.1 | -4.2 | -9.8 | -11.6 | -1 | 3 | -4.4 | -7.9 | 1 | -7 | -2.8 | -0.3 | 1.6 | -2.9 | -4.9 | -1.6 | -2.8 | -4.3 | 4.4 | -2.7 | 3.1 | -2.7 | 6.1 | -0.7 | -11.9 | -1.9 | 1.1 | 1.6 | -2.1 | -0.6 | -4.7 | -2.1 | 5.4 | 1 | -1 | -2.4 | -1.1 | 1.6 | 5.3 | 0 | -2.4 | 5.9 | -6.4 | -4 | 3.1 | -5.3 | 4.6 | -0.9
|  |  | -2.8 | 4 | 3.3 | -6.5 | -3.3 | -1.5 | -4.4 | -9.9 | -11.4 | -1.1 | 2.8 | -4.5 | -7.7 | 0.9 | -8.2 | -3.2 | 0.1 | 1.2 | -3.4 | -4.8 | -1.5 | -2.7 | -3.9 | 4.5 | -2.5 | 2.9 | -3.3 | 6.3 | -1.3 | -12.3 | -1.7 | 1.4 | 1.6 | -2.9 | -1.5 | -4.8 | -2.8 | 5.3 | 1.1 | -1.6 | -2.2 | -1.1 | 1.5 | 5.1 | 0.1 | -2.8 | 4.3 | -5.6 | -4 | 3 | -5.7 | 4.5 | -0.5
|  |  | -2.9 | 4.2 | 3.1 | -6.1 | -3.5 | -1.8 | -4.6 | -10.1 | -11.1 | -1.1 | 2.6 | -4.7 | -7.6 | 0.8 | -9.4 | -3.7 | 0.4 | 0.9 | -4 | -4.8 | -1.5 | -2.6 | -3.5 | 4.6 | -2.3 | 2.8 | -3.9 | 6.6 | -1.9 | -12.8 | -1.6 | 1.7 | 1.5 | -3.7 | -2.4 | -4.8 | -3.6 | 5.1 | 1.3 | -2.2 | -2.1 | -1.2 | 1.4 | 5 | 0.3 | -3.3 | 2.8 | -4.8 | -4 | 3 | -6 | 4.5 | 0
|  |  | -3 | 4.1 | 3.2 | -5.7 | -3.5 | -1.4 | -4.6 | -10.2 | -10.9 | -0.9 | 2.4 | -4.8 | -7.9 | 0.9 | -8.3 | -4 | 0.7 | 0.6 | -4.5 | -4.6 | -1.4 | -2.6 | -3.5 | 4.5 | -2.2 | 2.9 | -4.6 | 6.9 | -2.1 | -13.3 | -1.7 | 1.9 | 1.3 | -4.2 | -3.3 | -4.9 | -4.4 | 5.3 | 1.4 | -3.2 | -2.1 | -1.3 | 1.3 | 4.8 | 0.6 | -3.8 | 2.5 | -3.4 | -4.4 | 3 | -6.3 | 4.5 | 0
|  |  | -3.1 | 3.9 | 3.4 | -5.4 | -3.4 | -1 | -4.6 | -10.4 | -10.8 | -0.7 | 2.2 | -4.8 | -8.3 | 0.9 | -7.3 | -4.4 | 0.9 | 0.2 | -5.1 | -4.4 | -1.3 | -2.6 | -3.6 | 4.5 | -2 | 3.1 | -5.2 | 7.1 | -2.2 | -13.7 | -1.8 | 2.1 | 1.1 | -4.6 | -4.2 | -4.9 | -5.1 | 5.6 | 1.4 | -4.1 | -2 | -1.4 | 1.2 | 4.7 | 1 | -4.3 | 2.3 | -2 | -4.7 | 2.9 | -6.5 | 4.5 | 0
|  |  | -3.2 | 3.8 | 3.5 | -5 | -3.4 | -0.6 | -4.6 | -10.5 | -10.6 | -0.5 | 2 | -4.9 | -8.6 | 1 | -6.2 | -4.7 | 1.2 | -0.1 | -5.6 | -4.2 | -1.2 | -2.6 | -3.6 | 4.4 | -1.9 | 3.2 | -5.9 | 7.4 | -2.4 | -14.2 | -1.9 | 2.3 | 0.9 | -5.1 | -5.1 | -5 | -5.9 | 5.8 | 1.5 | -5.1 | -2 | -1.5 | 1.1 | 4.5 | 1.3 | -4.8 | 2 | -0.6 | -5.1 | 2.9 | -6.8 | 4.5 | 0
|  |  | -3.2 | 4.7 | 4.5 | -4.8 | -3.9 | -0.4 | -4.5 | -10.3 | -10.4 | -1 | 2.1 | -4.5 | -8.8 | 0.7 | -5.9 | -4.6 | 1.2 | 0 | -5.6 | -4.1 | -1.1 | -2.5 | -3.6 | 4.2 | -1.8 | 3.1 | -6 | 7.4 | -2.3 | -14.6 | -2.1 | 2.1 | 0.9 | -4.8 | -5.7 | -5.2 | -5.7 | 5.9 | 1.3 | -5.4 | -1.9 | -1.5 | 1.1 | 4.6 | 1.4 | -5 | 1.9 | -0.7 | -6.7 | 2.9 | -6.9 | 4.4 | 0
|  |  | -3.2 | 5.6 | 5.4 | -4.5 | -4.4 | -0.1 | -4.5 | -10.1 | -10.3 | -1.4 | 2.3 | -4.1 | -9.1 | 0.4 | -5.7 | -4.4 | 1.3 | 0.2 | -5.7 | -4 | -0.9 | -2.3 | -3.7 | 4 | -1.8 | 3.1 | -6.2 | 7.4 | -2.1 | -14.9 | -2.2 | 2 | 1 | -4.4 | -6.2 | -5.3 | -5.4 | 5.9 | 1 | -5.8 | -1.9 | -1.4 | 1 | 4.6 | 1.6 | -5.1 | 1.8 | -0.9 | -8.2 | 3 | -6.9 | 4.4 | -0.1
|  |  | -3.2 | 6.5 | 6.4 | -4.3 | -4.9 | 0.1 | -4.4 | -9.9 | -10.1 | -1.9 | 2.4 | -3.7 | -9.3 | 0.1 | -5.4 | -4.3 | 1.3 | 0.3 | -5.7 | -3.9 | -0.8 | -2.2 | -3.7 | 3.8 | -1.7 | 3 | -6.3 | 7.4 | -2 | -15.3 | -2.4 | 1.8 | 1 | -4.1 | -6.8 | -5.5 | -5.2 | 6 | 0.8 | -6.1 | -1.8 | -1.4 | 1 | 4.7 | 1.7 | -5.3 | 1.7 | -1 | -9.8 | 3 | -7 | 4.3 | -0.1
|  |  | -2.9 | 6.4 | 6.7 | -4.1 | -4.9 | 0.6 | -4 | -9.2 | -9.4 | -1.8 | 2.4 | -2.9 | -9 | 0.8 | -4.9 | -3.6 | 1.5 | 0.7 | -4.5 | -3.5 | -0.9 | -2.1 | -3.5 | 3.8 | -1.8 | 4.1 | -5.4 | 7.4 | -1.5 | -15 | -2.4 | 1.7 | 1.2 | -3.5 | -5.8 | -5.5 | -4.3 | 6.3 | 1.1 | -5.1 | -1.5 | -1.1 | 1.2 | 5.1 | 1.9 | -5.1 | 1.4 | -1 | -8.5 | 3.2 | -5.5 | 4.8 | 0.1
|  |  | -2.7 | 6.4 | 7 | -3.9 | -4.8 | 1.2 | -3.5 | -8.4 | -8.7 | -1.7 | 2.5 | -2 | -8.7 | 1.6 | -4.5 | -3 | 1.7 | 1 | -3.3 | -3.2 | -1.1 | -1.9 | -3.4 | 3.9 | -2 | 5.1 | -4.5 | 7.3 | -1.1 | -14.7 | -2.4 | 1.7 | 1.4 | -2.8 | -4.9 | -5.6 | -3.3 | 6.7 | 1.5 | -4.2 | -1.1 | -0.7 | 1.5 | 5.6 | 2 | -4.8 | 1.1 | -0.9 | -7.1 | 3.4 | -4.1 | 5.3 | 0.4
|  |  | -2.4 | 6.3 | 7.3 | -3.7 | -4.8 | 1.7 | -3.1 | -7.7 | -8 | -1.6 | 2.5 | -1.2 | -8.4 | 2.3 | -4 | -2.3 | 1.9 | 1.4 | -2.1 | -2.8 | -1.2 | -1.8 | -3.2 | 3.9 | -2.1 | 6.2 | -3.6 | 7.3 | -0.6 | -14.4 | -2.4 | 1.6 | 1.6 | -2.2 | -3.9 | -5.6 | -2.4 | 7 | 1.8 | -3.2 | -0.8 | -0.4 | 1.7 | 6 | 2.2 | -4.6 | 0.8 | -0.9 | -5.8 | 3.6 | -2.6 | 5.8 | 0.6
|  |  | -2.2 | 6.4 | 7.3 | -2.8 | -4.8 | 2 | -2.7 | -7 | -7.7 | -1.1 | 2.6 | -1 | -7.7 | 3.4 | -3.2 | -2 | 1.9 | 3.1 | -1.7 | -2.3 | -1.1 | -1.3 | -2.9 | 4 | -1.8 | 6.6 | -3.1 | 7.3 | 0.1 | -13.5 | -1.9 | 2.2 | 2.3 | -1.7 | -2.9 | -5.2 | -2.1 | 7.2 | 1.9 | -2.5 | -0.7 | -0.4 | 2.1 | 6.5 | 2.3 | -3.9 | 0.7 | -0.5 | -4.7 | 3.7 | -2.1 | 5.7 | 0.9
|  |  | -2.1 | 6.6 | 7.2 | -1.8 | -4.8 | 2.2 | -2.2 | -6.4 | -7.3 | -0.5 | 2.6 | -0.8 | -7 | 4.5 | -2.5 | -1.8 | 1.8 | 4.8 | -1.3 | -1.9 | -1 | -0.7 | -2.5 | 4.1 | -1.6 | 7.1 | -2.6 | 7.4 | 0.8 | -12.6 | -1.3 | 2.9 | 2.9 | -1.3 | -1.9 | -4.8 | -1.9 | 7.4 | 1.9 | -1.9 | -0.5 | -0.5 | 2.5 | 6.9 | 2.3 | -3.3 | 0.6 | 0 | -3.7 | 3.7 | -1.7 | 5.5 | 1.3
|  |  | -1.9 | 6.7 | 7.2 | -0.9 | -4.8 | 2.5 | -1.8 | -5.7 | -7 | 0 | 2.7 | -0.6 | -6.3 | 5.6 | -1.7 | -1.5 | 1.8 | 6.5 | -0.9 | -1.4 | -0.9 | -0.2 | -2.2 | 4.2 | -1.3 | 7.5 | -2.1 | 7.4 | 1.5 | -11.7 | -0.8 | 3.5 | 3.6 | -0.8 | -0.9 | -4.4 | -1.6 | 7.6 | 2 | -1.2 | -0.4 | -0.5 | 2.9 | 7.4 | 2.4 | -2.6 | 0.5 | 0.4 | -2.6 | 3.8 | -1.2 | 5.4 | 1.6
|  |  | -1.8 | 6.3 | 6.8 | -1.1 | -4.1 | 2.7 | -1.8 | -6.2 | -7.4 | -0.3 | 2.9 | -0.7 | -6 | 5.5 | -1.3 | -1.5 | 1.6 | 6.5 | -0.7 | -1.4 | -0.7 | -0.2 | -2.1 | 3.9 | -1.6 | 7.5 | -1.7 | 7.5 | 1.7 | -11.1 | 0.3 | 3.2 | 3.6 | -0.6 | -0.9 | -4.4 | -1.1 | 7.5 | 2.3 | -1 | -0.5 | -0.7 | 2.9 | 7.5 | 2.3 | -3 | 0.5 | 0.7 | -2.8 | 3.6 | -1.4 | 5.3 | 1.4
|  |  | -1.8 | 5.9 | 6.5 | -1.3 | -3.3 | 2.8 | -1.8 | -6.6 | -7.9 | -0.5 | 3.2 | -0.8 | -5.6 | 5.4 | -0.9 | -1.5 | 1.4 | 6.6 | -0.6 | -1.4 | -0.5 | -0.3 | -2.1 | 3.5 | -2 | 7.6 | -1.4 | 7.6 | 1.9 | -10.6 | 1.4 | 2.9 | 3.7 | -0.4 | -0.9 | -4.5 | -0.5 | 7.3 | 2.5 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | 2.8 | 7.5 | 2.3 | -3.4 | 0.6 | 0.9 | -3 | 3.4 | -1.5 | 5.2 | 1.1
|  |  | -1.7 | 5.5 | 6.1 | -1.5 | -2.6 | 3 | -1.8 | -7.1 | -8.3 | -0.8 | 3.4 | -0.9 | -5.3 | 5.3 | -0.5 | -1.5 | 1.2 | 6.6 | -0.4 | -1.4 | -0.3 | -0.3 | -2 | 3.2 | -2.3 | 7.6 | -1 | 7.7 | 2.1 | -10 | 2.5 | 2.6 | 3.7 | -0.2 | -0.9 | -4.5 | 0 | 7.2 | 2.8 | -0.6 | -0.8 | -1 | 2.8 | 7.6 | 2.2 | -3.8 | 0.6 | 1.2 | -3.2 | 3.2 | -1.7 | 5.1 | 0.9
|  |  | -1.7 | 5.1 | 5.7 | -2 | -2.3 | 2.6 | -1.9 | -7 | -8.4 | -1.4 | 2.9 | -1.5 | -5.7 | 4.6 | -0.9 | -1.9 | 0.9 | 6.3 | -0.3 | -1.3 | -0.9 | -0.6 | -2.3 | 2.8 | -3.3 | 7.5 | -0.8 | 7.4 | 2.2 | -11.2 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | -0.7 | -1.2 | -4.4 | 0.1 | 7.1 | 2.1 | -0.6 | -0.9 | -1.1 | 2.6 | 7.3 | 2.1 | -4.4 | 0.7 | 0.9 | -3.4 | 2.9 | -2.2 | 5 | 0.7
|  |  | -1.8 | 4.6 | 5.3 | -2.6 | -2 | 2.2 | -1.9 | -6.8 | -8.6 | -2.1 | 2.4 | -2.1 | -6 | 3.8 | -1.2 | -2.2 | 0.7 | 5.9 | -0.1 | -1.1 | -1.4 | -0.8 | -2.5 | 2.3 | -4.4 | 7.3 | -0.5 | 7.1 | 2.3 | -12.4 | 0.6 | 1.1 | 3.1 | -1.3 | -1.4 | -4.4 | 0.1 | 7.1 | 1.5 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | 2.4 | 7.1 | 1.9 | -5 | 0.7 | 0.7 | -3.6 | 2.7 | -2.6 | 4.9 | 0.4
|  |  | -1.8 | 4.2 | 4.9 | -3.1 | -1.7 | 1.8 | -2 | -6.7 | -8.7 | -2.7 | 1.9 | -2.7 | -6.4 | 3.1 | -1.6 | -2.6 | 0.4 | 5.6 | 0 | -1 | -2 | -1.1 | -2.8 | 1.9 | -5.4 | 7.2 | -0.3 | 6.8 | 2.4 | -13.6 | -0.4 | 0.4 | 2.8 | -1.8 | -1.7 | -4.3 | 0.2 | 7 | 0.8 | -0.7 | -1.2 | -1.2 | 2.2 | 6.8 | 1.8 | -5.6 | 0.8 | 0.4 | -3.8 | 2.4 | -3.1 | 4.8 | 0.2
|  |  | -1.9 | 3.9 | 4.4 | -3 | -1.8 | 1.9 | -2.1 | -6.6 | -8.3 | -2.9 | 1.7 | -3.4 | -6.5 | 2.5 | -2.4 | -2.7 | 0.2 | 5.2 | -0.1 | -0.8 | -2.6 | -1.3 | -2.9 | 1.8 | -5.2 | 6.7 | -0.4 | 6.5 | 2.3 | -14 | 0 | 0.4 | 2.7 | -1.5 | -1.7 | -4.5 | 0.8 | 6.9 | 0.6 | -1 | -1.5 | -1.2 | 2.1 | 6.9 | 1.8 | -6.1 | 1 | -0.3 | -3.2 | 2.2 | -3.4 | 4.7 | 0.3
|  |  | -1.9 | 3.5 | 3.8 | -2.9 | -1.9 | 2 | -2.1 | -6.4 | -8 | -3 | 1.6 | -4.2 | -6.5 | 1.8 | -3.3 | -2.7 | 0.1 | 4.7 | -0.1 | -0.7 | -3.3 | -1.5 | -2.9 | 1.8 | -5.1 | 6.1 | -0.6 | 6.1 | 2.3 | -14.3 | 0.3 | 0.4 | 2.6 | -1.1 | -1.8 | -4.8 | 1.4 | 6.7 | 0.3 | -1.4 | -1.7 | -1.3 | 1.9 | 6.9 | 1.9 | -6.7 | 1.2 | -0.9 | -2.7 | 1.9 | -3.6 | 4.7 | 0.5
|  |  | -2 | 3.2 | 3.3 | -2.8 | -2 | 2.1 | -2.2 | -6.3 | -7.6 | -3.2 | 1.4 | -4.9 | -6.6 | 1.2 | -4.1 | -2.8 | -0.1 | 4.3 | -0.2 | -0.5 | -3.9 | -1.7 | -3 | 1.7 | -4.9 | 5.6 | -0.7 | 5.8 | 2.2 | -14.7 | 0.7 | 0.4 | 2.5 | -0.8 | -1.8 | -5 | 2 | 6.6 | 0.1 | -1.7 | -2 | -1.3 | 1.8 | 7 | 1.9 | -7.2 | 1.4 | -1.6 | -2.1 | 1.7 | -3.9 | 4.6 | 0.6
|  |  | -2.1 | 3.1 | 3 | -2.6 | -2 | 2.4 | -2.2 | -6.4 | -7.5 | -3.4 | 1.3 | -4.7 | -6.3 | 1.2 | -4.5 | -2.7 | -0.1 | 3.6 | -0.3 | -0.4 | -3.1 | -1.8 | -3.1 | 1.7 | -4.5 | 5.1 | -0.8 | 5.5 | 2.5 | -15.6 | 0.6 | 0 | 2.4 | -0.7 | -1.8 | -5 | 1.8 | 6.2 | 0 | -1.3 | -1.9 | -1.3 | 1.7 | 6.4 | 1.8 | -6.9 | 1.1 | -1.5 | -1.8 | 1.6 | -4.2 | 4.9 | 0.9
|  |  | -2.3 | 2.9 | 2.8 | -2.5 | -1.9 | 2.6 | -2.2 | -6.5 | -7.3 | -3.6 | 1.1 | -4.4 | -6 | 1.2 | -5 | -2.6 | -0.2 | 2.8 | -0.4 | -0.3 | -2.2 | -1.9 | -3.1 | 1.7 | -4.1 | 4.5 | -0.8 | 5.1 | 2.8 | -16.4 | 0.5 | -0.3 | 2.4 | -0.5 | -1.9 | -5.1 | 1.7 | 5.9 | 0 | -1 | -1.7 | -1.3 | 1.5 | 5.8 | 1.6 | -6.7 | 0.8 | -1.5 | -1.5 | 1.5 | -4.4 | 5.1 | 1.2
|  |  | -2.4 | 2.8 | 2.5 | -2.3 | -1.9 | 2.9 | -2.2 | -6.6 | -7.2 | -3.8 | 1 | -4.2 | -5.7 | 1.2 | -5.4 | -2.5 | -0.2 | 2.1 | -0.5 | -0.2 | -1.4 | -2 | -3.2 | 1.7 | -3.7 | 4 | -0.9 | 4.8 | 3.1 | -17.3 | 0.4 | -0.7 | 2.3 | -0.4 | -1.9 | -5.1 | 1.5 | 5.5 | -0.1 | -0.6 | -1.6 | -1.3 | 1.4 | 5.2 | 1.5 | -6.4 | 0.5 | -1.4 | -1.2 | 1.4 | -4.7 | 5.4 | 1.5
|  |  | -2.7 | 2.7 | 2.6 | -2.6 | -2 | 2.6 | -2.4 | -6.4 | -7 | -4 | 0.9 | -4.4 | -5.7 | 1 | -4.9 | -3.3 | -0.3 | 1.8 | -0.4 | -0.1 | -2 | -2.4 | -3.5 | 1.4 | -3.9 | 3.6 | -0.9 | 4.7 | 3.2 | -17.8 | 0.5 | -0.5 | 2.2 | -0.3 | -1.7 | -5.4 | 1.7 | 5.5 | -0.1 | -0.3 | -1.7 | -1.4 | 1.3 | 4.9 | 1.3 | -6.7 | 0.6 | -2.1 | -1 | 1.3 | -4.8 | 5.4 | 0.9
|  |  | -2.9 | 2.6 | 2.8 | -2.8 | -2 | 2.3 | -2.5 | -6.2 | -6.8 | -4.2 | 0.7 | -4.7 | -5.8 | 0.8 | -4.5 | -4.1 | -0.4 | 1.6 | -0.4 | -0.1 | -2.5 | -2.8 | -3.9 | 1.2 | -4 | 3.2 | -0.8 | 4.5 | 3.3 | -18.2 | 0.7 | -0.3 | 2.2 | -0.1 | -1.6 | -5.7 | 1.9 | 5.6 | -0.1 | 0.1 | -1.9 | -1.4 | 1.3 | 4.6 | 1.1 | -7.1 | 0.7 | -2.9 | -0.7 | 1.1 | -4.9 | 5.4 | 0.2
|  |  | -3.2 | 2.5 | 2.9 | -3.1 | -2.1 | 2 | -2.7 | -6 | -6.6 | -4.4 | 0.6 | -4.9 | -5.8 | 0.6 | -4 | -4.9 | -0.5 | 1.3 | -0.3 | 0 | -3.1 | -3.2 | -4.2 | 0.9 | -4.2 | 2.8 | -0.8 | 4.4 | 3.4 | -18.7 | 0.8 | -0.1 | 2.1 | 0 | -1.4 | -6 | 2.1 | 5.6 | -0.1 | 0.4 | -2 | -1.5 | 1.2 | 4.3 | 0.9 | -7.4 | 0.8 | -3.6 | -0.5 | 1 | -5 | 5.4 | -0.4
|  |  | -3.2 | 2.4 | 2.6 | -4.5 | -1.9 | 1.8 | -2.7 | -5.9 | -6.5 | -4.4 | 0.7 | -5.3 | -5.8 | 0.7 | -4.3 | -4.8 | -0.9 | 1.2 | -0.6 | 0 | -3.5 | -3.1 | -4.3 | 1 | -4.6 | 2.7 | -0.9 | 4.3 | 3.3 | -18.9 | 0.8 | -0.1 | 2.1 | 0 | -1.1 | -5.9 | 2.1 | 5.5 | -0.2 | 0.3 | -2.3 | -2.3 | 1.2 | 4.5 | 0.9 | -7.3 | 1.2 | -4.2 | -0.3 | 0.8 | -5.1 | 5.6 | -0.4
|  |  | -3.2 | 2.3 | 2.3 | -5.9 | -1.8 | 1.7 | -2.6 | -5.8 | -6.5 | -4.4 | 0.7 | -5.8 | -5.7 | 0.7 | -4.7 | -4.7 | -1.2 | 1 | -1 | 0.1 | -4 | -3.1 | -4.3 | 1 | -4.9 | 2.6 | -0.9 | 4.1 | 3.2 | -19.1 | 0.8 | 0 | 2.2 | 0.1 | -0.9 | -5.8 | 2 | 5.4 | -0.2 | 0.3 | -2.5 | -3 | 1.1 | 4.6 | 0.8 | -7.1 | 1.7 | -4.7 | 0 | 0.7 | -5.1 | 5.9 | -0.4
|  |  | -3.2 | 2.2 | 2 | -7.3 | -1.6 | 1.5 | -2.6 | -5.7 | -6.4 | -4.4 | 0.8 | -6.2 | -5.7 | 0.8 | -5 | -4.6 | -1.6 | 0.9 | -1.3 | 0.1 | -4.4 | -3 | -4.4 | 1.1 | -5.3 | 2.5 | -1 | 4 | 3.1 | -19.3 | 0.8 | 0 | 2.2 | 0.1 | -0.6 | -5.7 | 2 | 5.3 | -0.3 | 0.2 | -2.8 | -3.8 | 1.1 | 4.8 | 0.8 | -7 | 2.1 | -5.3 | 0.2 | 0.5 | -5.2 | 6.1 | -0.4
|  |  | -3.1 | 2.4 | 2.2 | -5.9 | -1.5 | 1.6 | -2.4 | -5.6 | -6.4 | -3.8 | 1 | -5.7 | -5.5 | 0.8 | -4.5 | -3.8 | -1.4 | 1.2 | -1.1 | 0.2 | -3.9 | -2.9 | -4.2 | 1.6 | -4.9 | 2.9 | -0.8 | 4.2 | 3.3 | -17.8 | 1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | -0.6 | -5.6 | 2.3 | 5.6 | 0 | 0.4 | -2.6 | -3.5 | 1.2 | 5.1 | 1.2 | -5.9 | 2.2 | -4.4 | 0.3 | 0.7 | -4.8 | 6.2 | -0.3
|  |  | -3 | 2.5 | 2.5 | -4.5 | -1.4 | 1.7 | -2.3 | -5.4 | -6.4 | -3.3 | 1.3 | -5.1 | -5.2 | 0.8 | -4.1 | -2.9 | -1.1 | 1.5 | -0.9 | 0.3 | -3.3 | -2.7 | -4 | 2 | -4.5 | 3.4 | -0.5 | 4.4 | 3.5 | -16.3 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | -0.5 | -5.4 | 2.7 | 5.8 | 0.2 | 0.6 | -2.3 | -3.1 | 1.3 | 5.5 | 1.6 | -4.9 | 2.2 | -3.5 | 0.5 | 0.8 | -4.3 | 6.2 | -0.1
|  |  | -2.9 | 2.7 | 2.7 | -3.1 | -1.3 | 1.8 | -2.1 | -5.3 | -6.4 | -2.7 | 1.5 | -4.6 | -5 | 0.8 | -3.6 | -2.1 | -0.9 | 1.8 | -0.7 | 0.4 | -2.8 | -2.6 | -3.8 | 2.5 | -4.1 | 3.8 | -0.3 | 4.6 | 3.7 | -14.8 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | -0.5 | -5.3 | 3 | 6.1 | 0.5 | 0.8 | -2.1 | -2.8 | 1.4 | 5.8 | 2 | -3.8 | 2.3 | -2.6 | 0.6 | 1 | -3.9 | 6.3 | 0
|  |  | -2.6 | 2.9 | 3.1 | -2.5 | -0.9 | 2 | -1.8 | -5.2 | -6.3 | -2 | 2.3 | -3.5 | -4.8 | 1 | -2.8 | -1.7 | 0.1 | 2 | -0.8 | 0.5 | -2.2 | -1.9 | -3.4 | 3.1 | -3 | 4 | -0.2 | 5 | 3.9 | -12.9 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | -5.2 | 3.2 | 6.4 | 0.7 | 1 | -1.4 | -2.2 | 1.9 | 6.3 | 2.1 | -2.8 | 2.5 | -1.1 | 1 | 1.8 | -2.8 | 6.2 | 0
|  |  | -2.4 | 3 | 3.5 | -1.9 | -0.5 | 2.2 | -1.4 | -5 | -6.1 | -1.2 | 3.1 | -2.3 | -4.6 | 1.1 | -2 | -1.4 | 1 | 2.3 | -0.8 | 0.7 | -1.5 | -1.3 | -3 | 3.7 | -2 | 4.3 | -0.2 | 5.3 | 4.1 | -11.1 | 2.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | -5.2 | 3.5 | 6.7 | 1 | 1.3 | -0.8 | -1.6 | 2.4 | 6.9 | 2.3 | -1.8 | 2.7 | 0.3 | 1.3 | 2.5 | -1.6 | 6.2 | 0
|  |  | -2.1 | 3.2 | 3.9 | -1.3 | -0.1 | 2.4 | -1.1 | -4.9 | -6 | -0.5 | 3.9 | -1.2 | -4.4 | 1.3 | -1.2 | -1 | 2 | 2.5 | -0.9 | 0.8 | -0.9 | -0.6 | -2.6 | 4.3 | -0.9 | 4.5 | -0.1 | 5.7 | 4.3 | -9.2 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -5.1 | 3.7 | 7 | 1.2 | 1.5 | -0.1 | -1 | 2.9 | 7.4 | 2.4 | -0.8 | 2.9 | 1.8 | 1.7 | 3.3 | -0.5 | 6.1 | 0
|  |  | -1.9 | 2.9 | 3.6 | -1.3 | -0.2 | 2.5 | -1.3 | -5 | -6.2 | -0.6 | 3.6 | -1.4 | -4.5 | 1.2 | -1.6 | -0.7 | 1.5 | 2.5 | -1.2 | 0.7 | -1.3 | -1.1 | -2.8 | 4.2 | -1.2 | 4.6 | -0.4 | 5.6 | 4.2 | -9.4 | 3.1 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | -5 | 3.6 | 7 | 1.3 | 1.6 | -0.4 | -1.1 | 2.5 | 7 | 2.2 | -0.7 | 2.7 | 1.4 | 1.7 | 3.7 | -0.1 | 4.9 | -0.4
|  |  | -1.8 | 2.7 | 3.3 | -1.3 | -0.2 | 2.7 | -1.6 | -5 | -6.4 | -0.6 | 3.4 | -1.6 | -4.5 | 1 | -2 | -0.4 | 0.9 | 2.5 | -1.4 | 0.7 | -1.7 | -1.5 | -2.9 | 4 | -1.4 | 4.7 | -0.8 | 5.5 | 4.2 | -9.7 | 3.3 | 2.1 | 0.6 | 0.9 | -0.1 | -5 | 3.6 | 7 | 1.3 | 1.6 | -0.8 | -1.1 | 2 | 6.7 | 2.1 | -0.5 | 2.6 | 0.9 | 1.6 | 4.1 | 0.2 | 3.7 | -0.8
|  |  | -1.6 | 2.4 | 3 | -1.3 | -0.3 | 2.8 | -1.8 | -5.1 | -6.6 | -0.7 | 3.1 | -1.8 | -4.6 | 0.9 | -2.4 | -0.1 | 0.4 | 2.5 | -1.7 | 0.6 | -2.1 | -2 | -3.1 | 3.9 | -1.7 | 4.8 | -1.1 | 5.4 | 4.1 | -9.9 | 3.6 | 2.6 | 0.7 | 1.1 | -0.4 | -4.9 | 3.5 | 7 | 1.4 | 1.7 | -1.1 | -1.2 | 1.6 | 6.3 | 1.9 | -0.4 | 2.4 | 0.5 | 1.6 | 4.5 | 0.6 | 2.5 | -1.2
|  |  | -1.6 | 1.8 | 1.9 | -1.4 | -0.7 | 2.4 | -2.1 | -5.3 | -6.7 | -1.8 | 2.7 | -2.9 | -4.7 | 0.8 | -3.1 | -0.1 | -0.5 | 1.6 | -1.8 | 0.4 | -2.7 | -2.6 | -4.2 | 2.8 | -2.9 | 3.6 | -1.6 | 5 | 3.9 | -10.8 | 2.5 | 1.9 | 0.5 | 1.1 | -0.3 | -7.1 | 3.1 | 6.6 | 1.3 | 1.6 | -1.5 | -1.3 | 1.2 | 5.9 | 1.5 | -1.2 | 1.7 | -0.4 | 1.1 | 3.3 | 0.6 | 2.4 | -1.2
|  |  | -1.7 | 1.2 | 0.7 | -1.6 | -1.1 | 2 | -2.5 | -5.4 | -6.9 | -3 | 2.3 | -4.1 | -4.7 | 0.8 | -3.7 | -0.1 | -1.3 | 0.6 | -2 | 0.2 | -3.4 | -3.2 | -5.3 | 1.7 | -4.2 | 2.5 | -2 | 4.7 | 3.7 | -11.8 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | -0.3 | -9.3 | 2.8 | 6.2 | 1.2 | 1.6 | -2 | -1.3 | 0.9 | 5.5 | 1.1 | -2 | 1 | -1.4 | 0.6 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | -1.2
|  |  | -1.7 | 0.6 | -0.4 | -1.7 | -1.5 | 1.6 | -2.8 | -5.6 | -7 | -4.1 | 1.9 | -5.2 | -4.8 | 0.7 | -4.4 | -0.1 | -2.2 | -0.3 | -2.1 | 0 | -4 | -3.8 | -6.4 | 0.6 | -5.4 | 1.3 | -2.5 | 4.3 | 3.5 | -12.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 1.2 | -0.2 | -11.5 | 2.4 | 5.8 | 1.1 | 1.5 | -2.4 | -1.4 | 0.5 | 5.1 | 0.7 | -2.8 | 0.3 | -2.3 | 0.1 | 1 | 0.5 | 2.1 | -1.2
|  |  | -1.6 | 0.2 | -0.8 | -3.1 | -1.8 | 1.7 | -2.9 | -5.7 | -6.9 | -4.8 | 1.5 | -6.2 | -4.8 | 0.8 | -5.2 | -0.2 | -2.6 | -0.8 | -2 | -0.1 | -5 | -3.9 | -5.9 | 0.4 | -4.6 | 0.7 | -2.5 | 4.2 | 3 | -13.1 | -0.8 | 0.1 | 0.3 | 1 | -0.2 | -12.2 | 2.2 | 5.5 | 1.1 | 1.4 | -2.3 | -1.7 | 0.3 | 4.8 | 0.8 | -3 | 0.2 | -2.3 | -0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | -1.6
|  |  | -1.6 | -0.3 | -1.3 | -4.5 | -2.1 | 1.7 | -3.1 | -5.9 | -6.9 | -5.4 | 1.2 | -7.3 | -4.7 | 0.9 | -6 | -0.2 | -3 | -1.2 | -2 | -0.3 | -6 | -3.9 | -5.5 | 0.3 | -3.7 | 0 | -2.6 | 4.1 | 2.6 | -13.6 | -1.8 | -0.2 | 0.6 | 0.8 | -0.1 | -13 | 2.1 | 5.1 | 1 | 1.3 | -2.2 | -2.1 | 0 | 4.4 | 0.9 | -3.2 | 0.1 | -2.2 | -1 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | -2
|  |  | -1.5 | -0.7 | -1.7 | -5.9 | -2.4 | 1.8 | -3.2 | -6 | -6.8 | -6.1 | 0.8 | -8.3 | -4.7 | 1 | -6.8 | -0.3 | -3.4 | -1.7 | -1.9 | -0.4 | -7 | -4 | -5 | 0.1 | -2.9 | -0.6 | -2.6 | 4 | 2.1 | -14 | -2.8 | -0.6 | 0.9 | 0.6 | -0.1 | -13.7 | 1.9 | 4.8 | 1 | 1.2 | -2.1 | -2.4 | -0.2 | 4.1 | 1 | -3.4 | 0 | -2.2 | -1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -2.4
|  |  | -1.8 | -0.7 | -1.6 | -6.7 | -2.4 | 1.7 | -3.1 | -5.9 | -6.7 | -6.5 | 0.2 | -9.7 | -4.7 | 1 | -7.5 | -0.5 | -3.8 | -2.3 | -1.9 | -0.5 | -7.2 | -3.9 | -5.1 | -0.2 | -2.7 | -1.4 | -2.6 | 3.9 | 2.5 | -14 | -2.2 | -0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | -14.2 | 1.8 | 3.7 | 0.8 | 1.2 | -2.2 | -2.4 | -0.1 | 3.5 | 1 | -3.4 | -0.2 | -2.2 | -2.8 | -0.1 | 0.3 | 0.8 | -2.3
|  |  | -2 | -0.7 | -1.4 | -7.5 | -2.5 | 1.5 | -3 | -5.9 | -6.7 | -6.9 | -0.3 | -11 | -4.7 | 1.1 | -8.3 | -0.7 | -4.1 | -3 | -1.8 | -0.7 | -7.4 | -3.8 | -5.3 | -0.6 | -2.4 | -2.2 | -2.5 | 3.7 | 2.8 | -14 | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | -14.8 | 1.8 | 2.6 | 0.6 | 1.2 | -2.2 | -2.4 | 0 | 2.9 | 0.9 | -3.4 | -0.4 | -2.2 | -4.1 | -0.4 | 0.3 | 1 | -2.3
|  |  | -2.3 | -0.7 | -1.3 | -8.3 | -2.5 | 1.4 | -2.9 | -5.8 | -6.6 | -7.3 | -0.9 | -12.4 | -4.7 | 1.1 | -9 | -0.9 | -4.5 | -3.6 | -1.8 | -0.8 | -7.6 | -3.7 | -5.4 | -0.9 | -2.2 | -3 | -2.5 | 3.6 | 3.2 | -14 | -0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | -15.3 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | -2.3 | -2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.9 | -3.4 | -0.6 | -2.2 | -5.4 | -0.8 | 0.2 | 1.1 | -2.2
|  |  | -2.2 | -0.5 | -1.1 | -8.2 | -2.6 | 1.4 | -3 | -5.8 | -6.6 | -7.4 | -0.9 | -12.9 | -4.7 | 1.2 | -9 | -1.4 | -4.4 | -4 | -1.6 | -0.9 | -8.3 | -4.2 | -5.6 | -1.1 | -2.3 | -2.5 | -2.2 | 3.4 | 3.2 | -14.3 | -0.7 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.3 | -13.7 | 2 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | -2.5 | -2.4 | 0 | 1.7 | 1 | -3.4 | 0 | -2.5 | -4.6 | -1.1 | 0.1 | 1.5 | -2.1
|  |  | -2.1 | -0.4 | -0.9 | -8 | -2.8 | 1.4 | -3 | -5.8 | -6.6 | -7.4 | -1 | -13.3 | -4.7 | 1.4 | -9 | -2 | -4.3 | -4.3 | -1.3 | -1.1 | -8.9 | -4.6 | -5.9 | -1.4 | -2.3 | -2 | -2 | 3.1 | 3.3 | -14.6 | -0.6 | 0.5 | -0.2 | 1 | 0.3 | -12 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | -2.6 | -2.3 | -0.2 | 1.1 | 1 | -3.4 | 0.7 | -2.7 | -3.8 | -1.4 | 0.1 | 2 | -2.1
|  |  | -2 | -0.2 | -0.7 | -7.9 | -2.9 | 1.4 | -3.1 | -5.8 | -6.6 | -7.5 | -1 | -13.8 | -4.7 | 1.5 | -9 | -2.5 | -4.2 | -4.7 | -1.1 | -1.2 | -9.6 | -5.1 | -6.1 | -1.6 | -2.4 | -1.5 | -1.7 | 2.9 | 3.3 | -14.9 | -0.4 | 0.6 | -0.4 | 1 | 0.3 | -10.4 | 2.5 | 1.2 | 0 | 1.3 | -2.8 | -2.3 | -0.3 | 0.5 | 1.1 | -3.4 | 1.3 | -3 | -3 | -1.7 | 0 | 2.4 | -2
|  |  | -2 | 0.1 | -0.4 | -7 | -2.9 | 1.4 | -3.1 | -5.7 | -6.6 | -7.6 | -1.3 | -14.4 | -4.6 | 1.3 | -9.6 | -2.7 | -3.5 | -4.2 | -0.7 | -1.2 | -10.1 | -6.1 | -6 | -1.5 | -2.5 | -1.5 | -1.6 | 2.8 | 3.4 | -15.1 | -0.4 | 0.5 | -0.8 | 1 | 0 | -9.1 | 2.5 | 1.2 | 0 | 1.3 | -2.9 | -2.6 | -0.3 | 0.8 | 1.4 | -4 | 1.5 | -3.5 | -3.7 | -2 | -0.1 | 1.8 | -1.9
|  |  | -2.1 | 0.4 | 0 | -6 | -2.9 | 1.4 | -3.2 | -5.7 | -6.6 | -7.8 | -1.6 | -15 | -4.4 | 1.1 | -10.2 | -3 | -2.7 | -3.8 | -0.4 | -1.2 | -10.7 | -7.2 | -5.8 | -1.5 | -2.7 | -1.6 | -1.6 | 2.6 | 3.5 | -15.3 | -0.4 | 0.3 | -1.2 | 1.1 | -0.2 | -7.9 | 2.6 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | -3.1 | -2.8 | -0.4 | 1 | 1.7 | -4.6 | 1.6 | -4.1 | -4.4 | -2.2 | -0.2 | 1.2 | -1.9
|  |  | -2.1 | 0.7 | 0.3 | -5.1 | -2.9 | 1.4 | -3.2 | -5.6 | -6.6 | -7.9 | -1.9 | -15.6 | -4.3 | 0.9 | -10.8 | -3.2 | -2 | -3.3 | 0 | -1.2 | -11.2 | -8.2 | -5.7 | -1.4 | -2.8 | -1.6 | -1.5 | 2.5 | 3.6 | -15.5 | -0.4 | 0.2 | -1.6 | 1.1 | -0.5 | -6.6 | 2.6 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | -3.2 | -3.1 | -0.4 | 1.3 | 2 | -5.2 | 1.8 | -4.6 | -5.1 | -2.5 | -0.3 | 0.6 | -1.8
|  |  | -1.9 | 1.1 | 0.8 | -5.3 | -2.8 | 1.5 | -3.1 | -5.4 | -6.5 | -6.5 | -1.5 | -13.2 | -4.1 | 1.7 | -9 | -2.7 | -1.6 | -3.2 | 0.3 | -1.1 | -10 | -7.6 | -5.4 | -0.3 | -2.6 | -1.1 | -1 | 2.7 | 4.3 | -14.7 | -0.3 | 0.1 | -1.3 | 1.5 | 0 | -6.5 | 2.6 | 2 | 0.2 | 1.7 | -3 | -2.8 | 0 | 2.3 | 2.8 | -4.7 | 2.1 | -4.1 | -3.5 | -0.3 | -0.1 | 0.9 | -1.5
|  |  | -1.6 | 1.4 | 1.4 | -5.5 | -2.8 | 1.6 | -3.1 | -5.1 | -6.3 | -5.2 | -1 | -10.9 | -3.9 | 2.4 | -7.3 | -2.1 | -1.1 | -3.1 | 0.7 | -0.9 | -8.7 | -7.1 | -5.1 | 0.7 | -2.5 | -0.5 | -0.4 | 3 | 5 | -13.9 | -0.1 | -0.1 | -0.9 | 1.8 | 0.6 | -6.3 | 2.5 | 2.8 | 0.3 | 2.1 | -2.8 | -2.5 | 0.4 | 3.2 | 3.7 | -4.3 | 2.4 | -3.6 | -2 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | -1.3
|  |  | -1.4 | 1.8 | 1.9 | -5.7 | -2.7 | 1.7 | -3 | -4.9 | -6.2 | -3.8 | -0.6 | -8.5 | -3.7 | 3.2 | -5.5 | -1.6 | -0.7 | -3 | 1 | -0.8 | -7.5 | -6.5 | -4.8 | 1.8 | -2.3 | 0 | 0.1 | 3.2 | 5.7 | -13.1 | 0 | -0.2 | -0.6 | 2.2 | 1.1 | -6.2 | 2.5 | 3.5 | 0.4 | 2.4 | -2.6 | -2.2 | 0.8 | 4.2 | 4.5 | -3.8 | 2.7 | -3.1 | -0.4 | 4 | 0.4 | 1.5 | -1
|  |  | -1.1 | 1.7 | 1.9 | -5.1 | -2.2 | 1.7 | -2.7 | -4.4 | -5.8 | -2.9 | -0.2 | -6.5 | -3.4 | 3.8 | -4.2 | -1 | -0.4 | -2 | 1.4 | -0.5 | -5.7 | -5.4 | -4.6 | 3.2 | -2 | 0.8 | 0.5 | 3.7 | 5.7 | -11.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.7 | 1.5 | -5.7 | 2.9 | 4.5 | 0.2 | 3.5 | -2.2 | -1.9 | 1.6 | 5.1 | 5 | -2.1 | 2.5 | -2.4 | 1.2 | 4.9 | 0.6 | 1.8 | -0.5
|  |  | -0.9 | 1.6 | 1.9 | -4.6 | -1.8 | 1.8 | -2.4 | -3.9 | -5.3 | -1.9 | 0.2 | -4.5 | -3 | 4.4 | -2.9 | -0.5 | -0.1 | -0.9 | 1.7 | -0.3 | -3.8 | -4.2 | -4.5 | 4.6 | -1.6 | 1.6 | 1 | 4.3 | 5.6 | -10.8 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 3.2 | 2 | -5.1 | 3.2 | 5.4 | 0.1 | 4.5 | -1.8 | -1.5 | 2.3 | 6.1 | 5.5 | -0.5 | 2.3 | -1.6 | 2.8 | 5.9 | 0.9 | 2 | 0.1
|  |  | -0.6 | 1.5 | 1.9 | -4 | -1.3 | 1.8 | -2.1 | -3.4 | -4.9 | -1 | 0.6 | -2.5 | -2.7 | 5 | -1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 0 | -2 | -3.1 | -4.3 | 6 | -1.3 | 2.4 | 1.4 | 4.8 | 5.6 | -9.6 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 3.7 | 2.4 | -4.6 | 3.6 | 6.4 | -0.1 | 5.6 | -1.4 | -1.2 | 3.1 | 7 | 6 | 1.2 | 2.1 | -0.9 | 4.4 | 6.8 | 1.1 | 2.3 | 0.6
|  |  | -1.5 | 1.5 | 1.7 | -3.9 | -1.5 | 1.8 | -2.1 | -3.4 | -4.8 | -0.5 | 0.9 | -2.3 | -2.6 | 4.9 | -1.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 2.1 | 0.2 | -2.1 | -3.1 | -4.5 | 5.9 | -1.3 | 2.3 | 1.7 | 5.1 | 5.2 | -9.3 | 0.6 | 1 | 2.1 | 3.7 | 2.1 | -4.9 | 3.9 | 6.3 | -0.2 | 5.3 | -1.3 | -0.9 | 3 | 6.6 | 5.5 | 1.5 | 2.2 | -1.3 | 4.1 | 6.3 | 0.8 | 2.3 | 0.9
|  |  | -2.5 | 1.5 | 1.6 | -3.7 | -1.8 | 1.8 | -2 | -3.4 | -4.8 | -0.1 | 1.1 | -2 | -2.6 | 4.9 | -1.7 | 0.6 | 0.1 | 0 | 2.1 | 0.3 | -2.1 | -3.2 | -4.7 | 5.7 | -1.4 | 2.3 | 1.9 | 5.3 | 4.8 | -8.9 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 3.6 | 1.8 | -5.2 | 4.1 | 6.1 | -0.2 | 5.1 | -1.1 | -0.7 | 2.8 | 6.1 | 5.1 | 1.9 | 2.3 | -1.8 | 3.9 | 5.9 | 0.6 | 2.4 | 1.3
|  |  | -3.4 | 1.5 | 1.4 | -3.6 | -2 | 1.8 | -2 | -3.4 | -4.7 | 0.4 | 1.4 | -1.8 | -2.5 | 4.8 | -1.7 | 0.8 | 0 | -0.1 | 2.1 | 0.5 | -2.2 | -3.2 | -4.9 | 5.6 | -1.4 | 2.2 | 2.2 | 5.6 | 4.4 | -8.6 | 0.6 | 0.7 | 2.6 | 3.6 | 1.5 | -5.5 | 4.4 | 6 | -0.3 | 4.8 | -1 | -0.4 | 2.7 | 5.7 | 4.6 | 2.2 | 2.4 | -2.2 | 3.6 | 5.4 | 0.3 | 2.4 | 1.6
|  |  | -4.1 | 1.5 | 1.4 | -5.6 | -2.6 | 1.6 | -2.2 | -3.5 | -4.9 | -0.7 | 1.2 | -4.1 | -2.5 | 4.3 | -3.6 | 0 | -0.1 | -0.1 | 2 | 0.4 | -3 | -3.7 | -5.4 | 5.2 | -1.4 | 1.9 | 2 | 5.3 | 4.2 | -8.9 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 3.1 | 1.5 | -5.3 | 3.8 | 5.8 | -0.3 | 4.5 | -1.2 | -0.8 | 1.8 | 5.4 | 3.9 | 1.3 | 2.1 | -2.7 | 2.4 | 4.7 | -0.1 | 1.7 | 1.9
|  |  | -4.9 | 1.6 | 1.5 | -7.6 | -3.1 | 1.3 | -2.5 | -3.7 | -5 | -1.9 | 1 | -6.3 | -2.5 | 3.9 | -5.5 | -0.9 | -0.2 | -0.1 | 2 | 0.3 | -3.7 | -4.1 | -6 | 4.8 | -1.5 | 1.7 | 1.7 | 5 | 4 | -9.1 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | -5.1 | 3.3 | 5.6 | -0.4 | 4.3 | -1.3 | -1.2 | 0.9 | 5.1 | 3.2 | 0.3 | 1.8 | -3.1 | 1.1 | 3.9 | -0.6 | 1.1 | 2.3
|  |  | -5.6 | 1.6 | 1.5 | -9.6 | -3.7 | 1.1 | -2.7 | -3.8 | -5.2 | -3 | 0.8 | -8.6 | -2.5 | 3.4 | -7.4 | -1.7 | -0.3 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | -4.5 | -4.6 | -6.5 | 4.4 | -1.5 | 1.4 | 1.5 | 4.7 | 3.8 | -9.4 | 0 | -0.1 | 2.4 | 2 | 1.5 | -4.9 | 2.7 | 5.4 | -0.4 | 4 | -1.5 | -1.6 | 0 | 4.8 | 2.5 | -0.6 | 1.5 | -3.6 | -0.1 | 3.2 | -1 | 0.4 | 2.6
|  |  | -4.6 | 1.7 | 1.4 | -9.6 | -3.7 | 0.8 | -2.8 | -3.8 | -5.5 | -3.6 | 0.7 | -9.9 | -2.4 | 2.9 | -9.1 | -2.6 | -0.9 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | -5.5 | -4.9 | -6.8 | 4.5 | -1.6 | 1.4 | 1.4 | 4.1 | 4.4 | -9.3 | -0.2 | -0.2 | 2 | 1.9 | 1.4 | -4.6 | 2.6 | 5.3 | -0.7 | 3.6 | -1.5 | -2.1 | -0.2 | 4.8 | 2.5 | -1.1 | 1.3 | -4.4 | -0.4 | 2.9 | -1 | 0.1 | 1.5
|  |  | -3.6 | 1.8 | 1.4 | -9.7 | -3.7 | 0.6 | -2.9 | -3.9 | -5.7 | -4.1 | 0.5 | -11.2 | -2.4 | 2.5 | -10.9 | -3.4 | -1.6 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | -6.5 | -5.3 | -7.2 | 4.7 | -1.8 | 1.5 | 1.2 | 3.6 | 5 | -9.3 | -0.3 | -0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | -4.2 | 2.6 | 5.1 | -0.9 | 3.1 | -1.6 | -2.5 | -0.5 | 4.7 | 2.5 | -1.6 | 1.2 | -5.1 | -0.7 | 2.5 | -1.1 | -0.2 | 0.3
|  |  | -2.6 | 1.9 | 1.3 | -9.7 | -3.7 | 0.3 | -3 | -3.9 | -6 | -4.7 | 0.4 | -12.5 | -2.3 | 2 | -12.6 | -4.3 | -2.2 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | -7.5 | -5.6 | -7.5 | 4.8 | -1.9 | 1.5 | 1.1 | 3 | 5.6 | -9.2 | -0.5 | -0.4 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | -3.9 | 2.5 | 5 | -1.2 | 2.7 | -1.6 | -3 | -0.7 | 4.7 | 2.5 | -2.1 | 1 | -5.9 | -1 | 2.2 | -1.1 | -0.5 | -0.8
|  |  | -3.2 | 2.1 | 1.7 | -10.3 | -3.7 | 0.2 | -3.2 | -3.9 | -6 | -4.9 | 0.5 | -13 | -2.4 | 1.8 | -13.5 | -3.8 | -2.7 | -0.5 | 1.7 | 0.2 | -7.9 | -5.6 | -7.8 | 4.3 | -1.9 | 2 | 1.1 | 2.5 | 4.9 | -9 | -0.5 | -0.6 | 1 | 1.9 | 1.3 | -3.6 | 2.5 | 4.4 | -1.1 | 2.6 | -1.5 | -2.7 | -0.7 | 4.8 | 2.4 | -2.4 | 0.8 | -6.7 | -1.2 | 2.2 | -1.1 | -0.1 | -1.2
|  |  | -3.9 | 2.2 | 2.1 | -10.8 | -3.8 | 0.1 | -3.5 | -3.8 | -6 | -5.1 | 0.5 | -13.5 | -2.6 | 1.5 | -14.5 | -3.2 | -3.1 | -0.7 | 1.6 | 0.2 | -8.4 | -5.7 | -8.2 | 3.9 | -1.9 | 2.5 | 1.1 | 2.1 | 4.1 | -8.9 | -0.6 | -0.7 | 0.8 | 2.1 | 1.6 | -3.4 | 2.4 | 3.8 | -1.1 | 2.4 | -1.5 | -2.3 | -0.6 | 5 | 2.3 | -2.7 | 0.5 | -7.4 | -1.3 | 2.1 | -1.2 | 0.3 | -1.6
|  |  | -4.5 | 2.4 | 2.5 | -11.4 | -3.8 | 0 | -3.7 | -3.8 | -6 | -5.3 | 0.6 | -14 | -2.7 | 1.3 | -15.4 | -2.7 | -3.6 | -0.9 | 1.5 | 0.2 | -8.8 | -5.7 | -8.5 | 3.4 | -1.9 | 3 | 1.1 | 1.6 | 3.4 | -8.7 | -0.6 | -0.9 | 0.6 | 2.2 | 1.8 | -3.1 | 2.4 | 3.2 | -1 | 2.3 | -1.4 | -2 | -0.6 | 5.1 | 2.2 | -3 | 0.3 | -8.2 | -1.5 | 2.1 | -1.2 | 0.7 | -2
|  |  | -3.8 | 2 | 2.3 | -12.2 | -3.7 | -0.1 | -3.9 | -3.7 | -5.8 | -5.7 | 0.6 | -13.9 | -2.6 | 1.3 | -15.3 | -2.4 | -4.3 | -0.7 | 1.5 | 0 | -9.5 | -6.1 | -8.6 | 2.6 | -1.9 | 2.9 | 1.2 | 0.9 | 2.8 | -8.5 | -0.8 | -0.9 | 0.5 | 2.2 | 1.7 | -2.5 | 2.1 | 3.2 | -1 | 2.2 | -1.5 | -1.8 | -1.1 | 4.4 | 2.4 | -3.4 | 0.2 | -9.4 | -1 | 2.4 | -1.2 | 1.2 | -2.5
|  |  | -3.2 | 1.5 | 2.1 | -13 | -3.7 | -0.2 | -4.2 | -3.7 | -5.7 | -6.2 | 0.6 | -13.7 | -2.6 | 1.3 | -15.1 | -2.1 | -5.1 | -0.5 | 1.6 | -0.2 | -10.1 | -6.4 | -8.8 | 1.9 | -2 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 2.2 | -8.3 | -1 | -1 | 0.3 | 2.3 | 1.6 | -1.9 | 1.9 | 3.2 | -1 | 2.2 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | 3.8 | 2.6 | -3.8 | 0 | -10.6 | -0.6 | 2.7 | -1.1 | 1.6 | -3.1
|  |  | -2.5 | 1.1 | 1.9 | -13.8 | -3.6 | -0.3 | -4.4 | -3.6 | -5.5 | -6.6 | 0.6 | -13.6 | -2.5 | 1.3 | -15 | -1.8 | -5.8 | -0.3 | 1.6 | -0.4 | -10.8 | -6.8 | -8.9 | 1.1 | -2 | 2.6 | 1.4 | -0.4 | 1.6 | -8.1 | -1.2 | -1 | 0.2 | 2.3 | 1.5 | -1.3 | 1.6 | 3.2 | -1 | 2.1 | -1.7 | -1.4 | -2.1 | 3.1 | 2.8 | -4.2 | -0.1 | -11.8 | -0.1 | 3 | -1.1 | 2.1 | -3.6
|  |  | -2.5 | 1.1 | 1.8 | -13.7 | -3.9 | -0.5 | -4.3 | -3.5 | -5.2 | -7.4 | 0.1 | -14.1 | -2.6 | 1.2 | -15.6 | -1.9 | -6.1 | -0.4 | 1.8 | -0.5 | -11 | -7.2 | -8.3 | 1.3 | -1.8 | 2.5 | 1.6 | -0.6 | 1.4 | -7.9 | -1.1 | -1.1 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | -0.7 | 1.2 | 2.8 | -1.2 | 1.9 | -1.6 | -1.2 | -2.4 | 2.6 | 2.5 | -4.5 | -0.2 | -11.6 | 0.1 | 2.8 | -1.2 | 2 | -3.1
|  |  | -2.5 | 1 | 1.6 | -13.5 | -4.3 | -0.7 | -4.3 | -3.4 | -4.9 | -8.1 | -0.5 | -14.7 | -2.8 | 1.2 | -16.3 | -2 | -6.3 | -0.6 | 1.9 | -0.7 | -11.2 | -7.6 | -7.6 | 1.4 | -1.7 | 2.3 | 1.7 | -0.7 | 1.3 | -7.7 | -1 | -1.1 | 0.1 | 2 | 1.4 | -0.1 | 0.9 | 2.5 | -1.5 | 1.8 | -1.5 | -1 | -2.6 | 2.2 | 2.2 | -4.9 | -0.3 | -11.5 | 0.3 | 2.7 | -1.3 | 2 | -2.5
|  |  | -2.5 | 1 | 1.5 | -13.4 | -4.6 | -0.9 | -4.2 | -3.3 | -4.6 | -8.9 | -1 | -15.2 | -2.9 | 1.1 | -16.9 | -2.1 | -6.6 | -0.7 | 2.1 | -0.8 | -11.4 | -8 | -7 | 1.6 | -1.5 | 2.2 | 1.9 | -0.9 | 1.1 | -7.5 | -0.9 | -1.2 | 0 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | -1.7 | 1.6 | -1.4 | -0.8 | -2.9 | 1.7 | 1.9 | -5.2 | -0.4 | -11.3 | 0.5 | 2.5 | -1.4 | 1.9 | -2
|  |  | -2.2 | 0.7 | 1.2 | -12.4 | -3.7 | -0.8 | -4.1 | -3 | -4.3 | -7.8 | -0.8 | -13.3 | -3 | 1.2 | -14.3 | -1.9 | -6 | -0.3 | 1.9 | -0.8 | -10.9 | -6.9 | -6.1 | 1.8 | -1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.6 | 1.8 | -6.8 | -0.7 | -1.1 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 2 | -1.5 | 1.8 | -1.7 | -0.8 | -1.8 | 2.4 | 2.7 | -4.1 | 0.2 | -9.8 | 1.1 | 3.1 | -1.2 | 2.7 | -1.4
|  |  | -1.8 | 0.5 | 0.9 | -11.3 | -2.7 | -0.8 | -3.9 | -2.7 | -4.1 | -6.8 | -0.6 | -11.3 | -3 | 1.3 | -11.6 | -1.8 | -5.5 | 0.1 | 1.7 | -0.8 | -10.5 | -5.8 | -5.1 | 2.1 | -1.6 | 1.5 | 1.7 | -0.3 | 2.6 | -6.2 | -0.4 | -1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 2.5 | 1.1 | 2 | -1.2 | 2 | -1.9 | -0.9 | -0.7 | 3.1 | 3.6 | -3.1 | 0.9 | -8.3 | 1.8 | 3.8 | -0.9 | 3.4 | -0.8
|  |  | -1.5 | 0.2 | 0.6 | -10.3 | -1.8 | -0.7 | -3.8 | -2.4 | -3.8 | -5.7 | -0.4 | -9.4 | -3.1 | 1.4 | -9 | -1.6 | -4.9 | 0.5 | 1.5 | -0.8 | -10 | -4.7 | -4.2 | 2.3 | -1.6 | 1.1 | 1.6 | 0 | 3.3 | -5.5 | -0.2 | -1 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 1.4 | 1.9 | -1 | 2.2 | -2.2 | -0.9 | 0.4 | 3.8 | 4.4 | -2 | 1.5 | -6.8 | 2.4 | 4.4 | -0.7 | 4.2 | -0.2
|  |  | -1.2 | 0.2 | 0.3 | -8.2 | -1.6 | -0.6 | -3.5 | -2.1 | -3.4 | -4.3 | 0.5 | -6.9 | -3 | 1.6 | -7.7 | -1.2 | -3.6 | 0.6 | 1.4 | -0.4 | -7.9 | -2.8 | -3.4 | 2.7 | -1.6 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 3.8 | -3.8 | 0.2 | -0.5 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 4 | 2 | 2.2 | -0.7 | 2.9 | -2.2 | -1.2 | 0.7 | 3.6 | 4.8 | -0.5 | 2.7 | -5.4 | 3.1 | 4.8 | -0.5 | 4.6 | 0.5
|  |  | -0.9 | 0.1 | 0 | -6.1 | -1.5 | -0.4 | -3.1 | -1.9 | -3.1 | -2.8 | 1.5 | -4.4 | -2.8 | 1.9 | -6.3 | -0.7 | -2.4 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | -5.9 | -0.9 | -2.6 | 3 | -1.5 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 4.4 | -2.1 | 0.7 | -0.1 | 0.8 | 1.9 | 2 | 4.5 | 2.6 | 2.5 | -0.4 | 3.5 | -2.1 | -1.4 | 1 | 3.4 | 5.2 | 0.9 | 4 | -3.9 | 3.7 | 5.3 | -0.3 | 5 | 1.1
|  |  | -0.6 | 0.1 | -0.3 | -4 | -1.3 | -0.3 | -2.8 | -1.6 | -2.7 | -1.4 | 2.4 | -1.9 | -2.7 | 2.1 | -5 | -0.3 | -1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | -3.8 | 1 | -1.8 | 3.4 | -1.5 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 4.9 | -0.4 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 2 | 2.1 | 5 | 3.2 | 2.8 | -0.1 | 4.2 | -2.1 | -1.7 | 1.3 | 3.2 | 5.6 | 2.4 | 5.2 | -2.5 | 4.4 | 5.7 | -0.1 | 5.4 | 1.8
|  |  | -0.6 | 0 | -0.4 | -3.2 | -1.8 | 0 | -2.8 | -1.5 | -2.7 | -1.7 | 2.3 | -1.7 | -2.5 | 2.1 | -4.9 | -0.2 | -1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | -3.2 | 1.2 | -1.1 | 3.6 | -1.5 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 4.5 | -0.2 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 2 | 1.9 | 4.8 | 3.6 | 2.3 | -0.1 | 4 | -1.8 | -1.8 | 0.9 | 3.1 | 4.8 | 2.7 | 4.9 | -2.4 | 4.6 | 5.6 | -0.2 | 4.9 | 1.9
|  |  | -0.6 | -0.1 | -0.6 | -2.3 | -2.2 | 0.2 | -2.7 | -1.3 | -2.8 | -1.9 | 2.3 | -1.5 | -2.3 | 2.2 | -4.9 | -0.1 | -1.4 | -0.1 | 1.1 | 0.1 | -2.6 | 1.4 | -0.4 | 3.9 | -1.6 | 0.9 | 1.1 | -0.3 | 4.1 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 2 | 1.7 | 4.6 | 3.9 | 1.9 | 0 | 3.8 | -1.5 | -1.9 | 0.5 | 3 | 4 | 2.9 | 4.6 | -2.3 | 4.7 | 5.5 | -0.2 | 4.3 | 2.1
|  |  | -0.6 | -0.2 | -0.7 | -1.5 | -2.7 | 0.5 | -2.7 | -1.2 | -2.8 | -2.2 | 2.2 | -1.3 | -2.1 | 2.2 | -4.8 | 0 | -1.5 | -0.5 | 1.1 | -0.1 | -2 | 1.6 | 0.3 | 4.1 | -1.6 | 1.1 | 1 | -0.8 | 3.7 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 4.4 | 4.3 | 1.4 | 0 | 3.6 | -1.2 | -2 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 4.3 | -2.2 | 4.9 | 5.4 | -0.3 | 3.8 | 2.2
|  |  | -0.7 | -0.2 | -0.8 | -2.8 | -3.7 | 0.4 | -3 | -0.6 | -2.6 | -3.4 | 1.3 | -2.2 | -2.6 | 2.1 | -6.1 | -0.1 | -2.3 | -0.7 | 1 | -0.9 | -3.1 | 1.5 | 0.6 | 3.9 | -1.7 | 0.5 | 0.7 | -1.1 | 3.2 | -0.3 | 1.3 | -0.5 | 0.9 | 2 | 1.4 | 3.8 | 4.1 | 0.7 | -0.3 | 3.3 | -1.1 | -2 | -0.2 | 2.2 | 2.9 | 1.9 | 3.6 | -2.3 | 5.3 | 5.1 | -0.8 | 3.3 | 2.1
|  |  | -0.7 | -0.2 | -1 | -4.2 | -4.8 | 0.4 | -3.3 | -0.1 | -2.4 | -4.5 | 0.3 | -3 | -3.2 | 1.9 | -7.4 | -0.2 | -3.1 | -0.9 | 1 | -1.8 | -4.3 | 1.5 | 0.8 | 3.8 | -1.7 | -0.2 | 0.4 | -1.5 | 2.8 | -0.7 | 0.9 | -0.9 | 0.7 | 2 | 1.2 | 3.3 | 3.9 | -0.1 | -0.7 | 3.1 | -1.1 | -2 | -0.4 | 1.6 | 2.6 | 0.5 | 3 | -2.5 | 5.6 | 4.9 | -1.4 | 2.9 | 1.9
|  |  | -0.8 | -0.2 | -1.1 | -5.5 | -5.8 | 0.3 | -3.6 | 0.5 | -2.2 | -5.7 | -0.6 | -3.9 | -3.7 | 1.8 | -8.7 | -0.3 | -3.9 | -1.1 | 0.9 | -2.6 | -5.4 | 1.4 | 1.1 | 3.6 | -1.8 | -0.8 | 0.1 | -1.8 | 2.3 | -1.1 | 0.6 | -1.4 | 0.6 | 2 | 1.1 | 2.7 | 3.7 | -0.8 | -1 | 2.8 | -1 | -2 | -0.7 | 0.9 | 2.3 | -0.8 | 2.3 | -2.6 | 6 | 4.6 | -1.9 | 2.4 | 1.8
|  |  | -0.9 | -0.2 | -1 | -4.4 | -6.5 | 0.3 | -3.5 | -0.1 | -1.5 | -6.3 | -1.1 | -5 | -4 | 1.9 | -8.9 | -0.3 | -4.5 | -1.5 | 0.7 | -2.9 | -5.9 | 1.4 | 1 | 3.6 | -2 | -0.7 | 0.3 | -2.4 | 1.9 | -2.2 | 0.4 | -1.8 | 0.3 | 2 | 1.2 | 2.8 | 3.9 | -1.3 | -1.3 | 2.6 | -0.9 | -2 | -0.9 | 0.5 | 2.2 | -1.5 | 2.4 | -2.5 | 5.8 | 4.7 | -2.8 | 2.1 | 1.7
|  |  | -1.1 | -0.2 | -1 | -3.2 | -7.2 | 0.2 | -3.5 | -0.7 | -0.9 | -6.9 | -1.7 | -6.1 | -4.2 | 2.1 | -9 | -0.3 | -5.2 | -1.9 | 0.4 | -3.1 | -6.3 | 1.4 | 1 | 3.6 | -2.1 | -0.7 | 0.6 | -3 | 1.6 | -3.2 | 0.1 | -2.3 | 0 | 2 | 1.2 | 2.9 | 4.2 | -1.7 | -1.5 | 2.4 | -0.9 | -2 | -1.2 | 0.2 | 2.2 | -2.1 | 2.5 | -2.5 | 5.6 | 4.7 | -3.7 | 1.8 | 1.5
|  |  | -1.2 | -0.2 | -0.9 | -2.1 | -7.9 | 0.2 | -3.4 | -1.3 | -0.2 | -7.5 | -2.2 | -7.2 | -4.5 | 2.2 | -9.2 | -0.3 | -5.8 | -2.3 | 0.2 | -3.4 | -6.8 | 1.4 | 0.9 | 3.6 | -2.3 | -0.6 | 0.8 | -3.6 | 1.2 | -4.3 | -0.1 | -2.7 | -0.3 | 2 | 1.3 | 3 | 4.4 | -2.2 | -1.8 | 2.2 | -0.8 | -2 | -1.4 | -0.2 | 2.1 | -2.8 | 2.6 | -2.4 | 5.4 | 4.8 | -4.6 | 1.5 | 1.4
|  |  | -1.1 | 0.1 | -0.6 | -3.6 | -7.6 | 0 | -3.3 | -1.9 | -0.5 | -7.6 | -2.9 | -7.7 | -6.1 | 1.7 | -9.6 | -0.3 | -6.3 | -2.4 | 0.4 | -3.8 | -7.2 | 1.5 | 0.8 | 3.5 | -2.6 | -1 | 1 | -3.5 | 1.6 | -4 | -0.8 | -2.9 | -0.4 | 1.9 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | -2.3 | -2.5 | 2.2 | -0.7 | -1.8 | -2.1 | -0.3 | 2.2 | -3.1 | 2.2 | -2.2 | 5.3 | 4.4 | -5.1 | 1.5 | 1.4
|  |  | -1.1 | 0.4 | -0.2 | -5.1 | -7.4 | -0.1 | -3.3 | -2.4 | -0.7 | -7.8 | -3.7 | -8.1 | -7.8 | 1.1 | -10 | -0.3 | -6.8 | -2.5 | 0.5 | -4.1 | -7.5 | 1.7 | 0.6 | 3.3 | -2.8 | -1.4 | 1.1 | -3.3 | 2.1 | -3.8 | -1.4 | -3.1 | -0.5 | 1.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | -2.4 | -3.1 | 2.1 | -0.6 | -1.6 | -2.7 | -0.3 | 2.2 | -3.5 | 1.9 | -2.1 | 5.3 | 4.1 | -5.7 | 1.4 | 1.4
|  |  | -1 | 0.7 | 0.1 | -6.6 | -7.1 | -0.3 | -3.2 | -3 | -1 | -7.9 | -4.4 | -8.6 | -9.4 | 0.6 | -10.4 | -0.3 | -7.3 | -2.6 | 0.7 | -4.5 | -7.9 | 1.8 | 0.5 | 3.2 | -3.1 | -1.8 | 1.3 | -3.2 | 2.5 | -3.5 | -2.1 | -3.3 | -0.6 | 1.6 | 1.5 | 2.7 | 4.1 | -2.5 | -3.8 | 2.1 | -0.5 | -1.4 | -3.4 | -0.4 | 2.3 | -3.8 | 1.5 | -1.9 | 5.2 | 3.7 | -6.2 | 1.4 | 1.4
|  |  | -1 | 0.6 | 0 | -6.7 | -6.6 | -0.3 | -2.9 | -4.1 | -2 | -7.9 | -4.7 | -9.4 | -9.5 | 0.3 | -11 | -0.4 | -7.3 | -2.8 | 0.9 | -4.4 | -8.3 | 1.3 | 0.8 | 3.1 | -3.2 | -2 | 1.3 | -3.2 | 2.5 | -3.5 | -2.9 | -3.6 | -0.7 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4.2 | -3 | -3.9 | 2.6 | -0.7 | -1.1 | -3.7 | -0.8 | 2.3 | -3.3 | 1.6 | -2.1 | 5 | 2.9 | -6.8 | 1.3 | 1.3
|  |  | -0.9 | 0.5 | -0.1 | -6.7 | -6.2 | -0.2 | -2.7 | -5.1 | -3 | -7.9 | -4.9 | -10.1 | -9.7 | 0 | -11.6 | -0.6 | -7.3 | -2.9 | 1.2 | -4.4 | -8.6 | 0.9 | 1 | 2.9 | -3.4 | -2.2 | 1.2 | -3.2 | 2.6 | -3.5 | -3.6 | -3.9 | -0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 4.4 | -3.5 | -3.9 | 3.1 | -1 | -0.9 | -4 | -1.2 | 2.4 | -2.9 | 1.8 | -2.2 | 4.8 | 2 | -7.5 | 1.1 | 1.1
|  |  | -0.9 | 0.4 | -0.2 | -6.8 | -5.7 | -0.2 | -2.4 | -6.2 | -4 | -7.9 | -5.2 | -10.9 | -9.8 | -0.3 | -12.2 | -0.7 | -7.3 | -3.1 | 1.4 | -4.3 | -9 | 0.4 | 1.3 | 2.8 | -3.5 | -2.4 | 1.2 | -3.2 | 2.6 | -3.5 | -4.4 | -4.2 | -1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 4.5 | -4 | -4 | 3.6 | -1.2 | -0.6 | -4.3 | -1.6 | 2.4 | -2.4 | 1.9 | -2.4 | 4.6 | 1.2 | -8.1 | 1 | 1
|  |  | -0.8 | 0.6 | 0 | -7.4 | -5.1 | -0.1 | -2.4 | -7.3 | -4.8 | -8.1 | -5.3 | -11.1 | -9.7 | 0.1 | -11.6 | -0.8 | -7.5 | -3.1 | 1.4 | -4.4 | -8.1 | -0.6 | 1.2 | 2.9 | -3.5 | -2.6 | 1.3 | -3.5 | 1.5 | -2.9 | -4.2 | -4.4 | -1.9 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 4.5 | -4 | -4.5 | 3.6 | -1.4 | -0.6 | -4.9 | -2.1 | 2.2 | -2 | 1.6 | -2.1 | 5.3 | 1 | -8.3 | 0.9 | 1
|  |  | -0.7 | 0.8 | 0.2 | -8 | -4.6 | 0.1 | -2.5 | -8.4 | -5.6 | -8.3 | -5.5 | -11.2 | -9.5 | 0.6 | -11 | -0.8 | -7.7 | -3.2 | 1.4 | -4.4 | -7.3 | -1.5 | 1.2 | 3.1 | -3.5 | -2.8 | 1.3 | -3.7 | 0.4 | -2.3 | -3.9 | -4.7 | -2.7 | 1.3 | 1.6 | -0.3 | 4.6 | -3.9 | -4.9 | 3.6 | -1.5 | -0.7 | -5.6 | -2.5 | 1.9 | -1.5 | 1.4 | -1.7 | 5.9 | 0.9 | -8.6 | 0.8 | 1
|  |  | -0.6 | 1 | 0.4 | -8.6 | -4 | 0.2 | -2.5 | -9.5 | -6.4 | -8.5 | -5.6 | -11.4 | -9.4 | 1 | -10.4 | -0.9 | -7.9 | -3.2 | 1.4 | -4.5 | -6.4 | -2.5 | 1.1 | 3.2 | -3.5 | -3 | 1.4 | -4 | -0.7 | -1.7 | -3.7 | -4.9 | -3.6 | 1.3 | 1.6 | -1 | 4.6 | -3.9 | -5.4 | 3.6 | -1.7 | -0.7 | -6.2 | -3 | 1.7 | -1.1 | 1.1 | -1.4 | 6.6 | 0.7 | -8.8 | 0.7 | 1
|  |  | -0.6 | 1.1 | 0.5 | -8.2 | -3.1 | 0.9 | -2.5 | -8.7 | -6.8 | -7.3 | -3.8 | -10.2 | -9.3 | 1.7 | -8.9 | -0.7 | -6.8 | -2.9 | 1.6 | -3.3 | -5.9 | -2.6 | 0.7 | 3.4 | -3.4 | -2.6 | 1.8 | -3.8 | -0.2 | -1.1 | -3.1 | -4.1 | -4.1 | 2.5 | 2.5 | -1.1 | 4.7 | -3.2 | -5.2 | 4.3 | -2 | -0.9 | -6.6 | -2.7 | 1.9 | -0.7 | 2.2 | -1.2 | 7.3 | 1.3 | -7 | 1.2 | 1.4
|  |  | -0.7 | 1.3 | 0.7 | -7.7 | -2.3 | 1.5 | -2.4 | -7.8 | -7.1 | -6 | -2 | -9.1 | -9.1 | 2.5 | -7.3 | -0.5 | -5.8 | -2.6 | 1.7 | -2.2 | -5.3 | -2.7 | 0.2 | 3.5 | -3.3 | -2.2 | 2.3 | -3.6 | 0.2 | -0.5 | -2.5 | -3.2 | -4.5 | 3.6 | 3.3 | -1.3 | 4.8 | -2.5 | -4.9 | 5.1 | -2.3 | -1 | -6.9 | -2.3 | 2.1 | -0.2 | 3.2 | -1 | 8 | 1.9 | -5.1 | 1.7 | 1.8
|  |  | -0.7 | 1.4 | 0.8 | -7.3 | -1.4 | 2.2 | -2.4 | -7 | -7.5 | -4.8 | -0.2 | -7.9 | -9 | 3.2 | -5.8 | -0.3 | -4.7 | -2.3 | 1.9 | -1 | -4.8 | -2.8 | -0.2 | 3.7 | -3.2 | -1.8 | 2.7 | -3.4 | 0.7 | 0.1 | -1.9 | -2.4 | -5 | 4.8 | 4.2 | -1.4 | 4.9 | -1.8 | -4.7 | 5.8 | -2.6 | -1.2 | -7.3 | -2 | 2.3 | 0.2 | 4.3 | -0.8 | 8.7 | 2.5 | -3.3 | 2.2 | 2.2
|  |  | -0.7 | 1.4 | 0.8 | -5.8 | -0.8 | 3.7 | -2.2 | -5.7 | -6.2 | -3.5 | 0.1 | -5.9 | -7.4 | 4.3 | -5.1 | 0.2 | -4.2 | -2.1 | 2.7 | 0.2 | -3.6 | -2.6 | -0.8 | 4.1 | -3 | -1.4 | 3 | -3.1 | 2.7 | 0.9 | 0.3 | -1.4 | -5.3 | 5.8 | 4.7 | -1.2 | 5.3 | -1.8 | -4 | 6.8 | -2.6 | -1.4 | -7.4 | -1.9 | 2.7 | 0.8 | 4.9 | -0.9 | 8.7 | 3 | -1.6 | 2.7 | 2.3
|  |  | -0.6 | 1.4 | 0.7 | -4.4 | -0.1 | 5.3 | -2.1 | -4.5 | -4.9 | -2.1 | 0.5 | -3.8 | -5.8 | 5.5 | -4.3 | 0.6 | -3.8 | -2 | 3.4 | 1.4 | -2.3 | -2.5 | -1.3 | 4.6 | -2.9 | -1.1 | 3.2 | -2.7 | 4.8 | 1.8 | 2.4 | -0.4 | -5.5 | 6.9 | 5.1 | -1.1 | 5.8 | -1.8 | -3.3 | 7.7 | -2.7 | -1.7 | -7.5 | -1.9 | 3.2 | 1.3 | 5.5 | -0.9 | 8.6 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 2.5
|  |  | -0.6 | 1.4 | 0.7 | -2.9 | 0.5 | 6.8 | -1.9 | -3.2 | -3.6 | -0.8 | 0.8 | -1.8 | -4.2 | 6.6 | -3.6 | 1.1 | -3.3 | -1.8 | 4.2 | 2.6 | -1.1 | -2.3 | -1.9 | 5 | -2.7 | -0.7 | 3.5 | -2.4 | 6.8 | 2.6 | 4.6 | 0.6 | -5.8 | 7.9 | 5.6 | -0.9 | 6.2 | -1.8 | -2.6 | 8.7 | -2.7 | -1.9 | -7.6 | -1.8 | 3.6 | 1.9 | 6.1 | -1 | 8.6 | 4 | 1.8 | 3.6 | 2.6
|  |  | -0.8 | 1.3 | 0.6 | -1.9 | 0.2 | 7 | -1.9 | -3.4 | -4.1 | -0.9 | 0.9 | -1.5 | -4.1 | 6.6 | -3.4 | 1.2 | -3.5 | -1.8 | 4.1 | 2.6 | -1.3 | -2.1 | -1.8 | 4.9 | -2.8 | -0.9 | 3.8 | -2.4 | 6.9 | 2.6 | 5.1 | 0.7 | -6.1 | 7.5 | 5.9 | -1.2 | 6.3 | -1.8 | -2 | 8.6 | -2.6 | -2 | -8 | -1.6 | 3.5 | 2.1 | 5.6 | -0.9 | 8.5 | 4.4 | 1.7 | 3.4 | 2.5
|  |  | -1 | 1.1 | 0.4 | -0.9 | 0 | 7.2 | -1.9 | -3.6 | -4.5 | -1.1 | 0.9 | -1.3 | -4 | 6.7 | -3.2 | 1.2 | -3.8 | -1.8 | 4.1 | 2.7 | -1.4 | -1.8 | -1.6 | 4.9 | -2.8 | -1.1 | 4.1 | -2.3 | 7.1 | 2.6 | 5.6 | 0.7 | -6.4 | 7 | 6.3 | -1.4 | 6.5 | -1.8 | -1.3 | 8.4 | -2.6 | -2.1 | -8.4 | -1.3 | 3.5 | 2.4 | 5 | -0.7 | 8.4 | 4.8 | 1.7 | 3.2 | 2.5
|  |  | -1.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 7.4 | -1.9 | -3.8 | -5 | -1.2 | 1 | -1 | -3.9 | 6.7 | -3 | 1.3 | -4 | -1.8 | 4 | 2.7 | -1.6 | -1.6 | -1.5 | 4.8 | -2.9 | -1.3 | 4.4 | -2.3 | 7.2 | 2.6 | 6.1 | 0.8 | -6.7 | 6.6 | 6.6 | -1.7 | 6.6 | -1.8 | -0.7 | 8.3 | -2.5 | -2.2 | -8.8 | -1.1 | 3.4 | 2.6 | 4.5 | -0.6 | 8.3 | 5.2 | 1.6 | 3 | 2.4
|  |  | -0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | 5.8 | -1.9 | -4.4 | -5.4 | -2 | 0.6 | -1.3 | -4.8 | 4.7 | -2.9 | 1.1 | -4.2 | -2 | 3.6 | 1.8 | -1.9 | -1.8 | -1.6 | 4.4 | -2.9 | -1.4 | 4 | -2.4 | 6.2 | 1.7 | 4.5 | 0.2 | -7.3 | 6.1 | 6.1 | -1.9 | 6.3 | -2 | -1.2 | 7.4 | -2.5 | -2.2 | -9 | -1.7 | 3 | 2.2 | 3.6 | -0.7 | 7.8 | 4.9 | 0.8 | 2.5 | 2.1
|  |  | -0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | -0.6 | 4.2 | -1.8 | -4.9 | -5.8 | -2.9 | 0.2 | -1.7 | -5.6 | 2.6 | -2.8 | 0.8 | -4.5 | -2.1 | 3.3 | 1 | -2.3 | -2 | -1.8 | 4 | -3 | -1.5 | 3.7 | -2.5 | 5.1 | 0.7 | 2.8 | -0.4 | -7.9 | 5.5 | 5.7 | -2.1 | 6.1 | -2.3 | -1.7 | 6.5 | -2.6 | -2.2 | -9.3 | -2.3 | 2.7 | 1.7 | 2.8 | -0.7 | 7.3 | 4.5 | 0.1 | 2.1 | 1.7
|  |  | -0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | -0.7 | 2.6 | -1.8 | -5.5 | -6.2 | -3.7 | -0.2 | -2 | -6.5 | 0.6 | -2.7 | 0.6 | -4.7 | -2.3 | 2.9 | 0.1 | -2.6 | -2.2 | -1.9 | 3.6 | -3 | -1.6 | 3.3 | -2.6 | 4.1 | -0.2 | 1.2 | -1 | -8.5 | 5 | 5.2 | -2.3 | 5.8 | -2.5 | -2.2 | 5.6 | -2.6 | -2.2 | -9.5 | -2.9 | 2.3 | 1.3 | 1.9 | -0.8 | 6.8 | 4.2 | -0.7 | 1.6 | 1.4
|  |  | -0.3 | 0.8 | 0 | -0.1 | -0.5 | 2.1 | -1.9 | -5.7 | -6.7 | -2.5 | -0.3 | -2.2 | -6.6 | 0.8 | -2.6 | 0.5 | -5.3 | -2.4 | 2.9 | 0 | -2.7 | -2.2 | -1.9 | 3.5 | -3.1 | -1.6 | 3.4 | -2.5 | 4.5 | -0.6 | 0.1 | -1.6 | -8.9 | 4.7 | 4.7 | -2.9 | 5.9 | -2.6 | -2.7 | 5.2 | -2.5 | -2.1 | -10.3 | -2.8 | 2.3 | 1 | 2.1 | -0.7 | 6.9 | 3.6 | -1 | 0.9 | 1
|  |  | -0.2 | 0.9 | 0 | -0.3 | -0.4 | 1.6 | -2 | -5.9 | -7.1 | -1.4 | -0.5 | -2.4 | -6.8 | 0.9 | -2.5 | 0.5 | -6 | -2.4 | 3 | 0 | -2.9 | -2.3 | -2 | 3.5 | -3.1 | -1.7 | 3.6 | -2.5 | 4.8 | -1.1 | -0.9 | -2.3 | -9.2 | 4.3 | 4.2 | -3.6 | 5.9 | -2.6 | -3.3 | 4.8 | -2.5 | -2.1 | -11 | -2.8 | 2.3 | 0.8 | 2.2 | -0.6 | 7 | 2.9 | -1.4 | 0.3 | 0.7
|  |  | -0.1 | 0.9 | -0.1 | -0.5 | -0.2 | 1.1 | -2.1 | -6.1 | -7.6 | -0.2 | -0.6 | -2.6 | -6.9 | 1.1 | -2.4 | 0.4 | -6.6 | -2.5 | 3 | -0.1 | -3 | -2.3 | -2 | 3.4 | -3.2 | -1.7 | 3.7 | -2.4 | 5.2 | -1.5 | -2 | -2.9 | -9.6 | 4 | 3.7 | -4.2 | 6 | -2.7 | -3.8 | 4.4 | -2.4 | -2 | -11.8 | -2.7 | 2.3 | 0.5 | 2.4 | -0.5 | 7.1 | 2.3 | -1.7 | -0.4 | 0.3
|  |  | -0.2 | 0.9 | -0.3 | -0.5 | -0.3 | 1.3 | -1.9 | -5.9 | -7.3 | -0.1 | -0.7 | -2.3 | -6.4 | 1.3 | -2.5 | 0.6 | -6.4 | -2.9 | 2.9 | -0.6 | -2.9 | -2.4 | -1.9 | 3.4 | -3.2 | -1.8 | 3.5 | -2.4 | 5.4 | -1.2 | -1.3 | -3.3 | -10.4 | 3.7 | 3.5 | -4.7 | 5.8 | -2.6 | -4.2 | 4.1 | -2.3 | -2 | -12.6 | -2.6 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | -0.4 | 7.5 | 2.4 | -2 | -0.6 | 0.1
|  |  | -0.2 | 0.8 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | 1.4 | -1.6 | -5.7 | -7.1 | 0.1 | -0.7 | -2.1 | -5.8 | 1.5 | -2.6 | 0.7 | -6.2 | -3.2 | 2.8 | -1 | -2.7 | -2.5 | -1.9 | 3.4 | -3.3 | -1.9 | 3.2 | -2.3 | 5.7 | -0.8 | -0.5 | -3.7 | -11.2 | 3.3 | 3.2 | -5.2 | 5.5 | -2.5 | -4.6 | 3.9 | -2.3 | -2 | -13.4 | -2.6 | 2.4 | 0.3 | 2.2 | -0.3 | 7.9 | 2.5 | -2.2 | -0.9 | 0
|  |  | -0.3 | 0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.6 | 1.6 | -1.4 | -5.5 | -6.8 | 0.2 | -0.8 | -1.8 | -5.3 | 1.7 | -2.7 | 0.9 | -6 | -3.6 | 2.7 | -1.5 | -2.6 | -2.6 | -1.8 | 3.4 | -3.3 | -2 | 3 | -2.3 | 5.9 | -0.5 | 0.2 | -4.1 | -12 | 3 | 3 | -5.7 | 5.3 | -2.4 | -5 | 3.6 | -2.2 | -2 | -14.2 | -2.5 | 2.5 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | 8.3 | 2.6 | -2.5 | -1.1 | -0.2
|  |  | -0.4 | 0.8 | -1 | -0.8 | -0.5 | 1.6 | -1.1 | -5.3 | -6.6 | 0.3 | -0.9 | -1.6 | -5.7 | 1.6 | -2.5 | 1 | -6.4 | -3.6 | 2.7 | -1.1 | -2.4 | -2.8 | -1.9 | 3.4 | -3.4 | -2.1 | 2.7 | -2.3 | 6 | -0.5 | -1 | -4.6 | -12.7 | 2.7 | 3 | -6.2 | 5.2 | -2.3 | -5.6 | 4 | -2.3 | -2 | -14.7 | -2.7 | 2.7 | 0.5 | 1.6 | -0.2 | 8.3 | 2.6 | -2.6 | -0.5 | -0.3
|  |  | -0.5 | 0.7 | -1.2 | -1 | -0.5 | 1.7 | -0.9 | -5.2 | -6.4 | 0.3 | -0.9 | -1.4 | -6 | 1.6 | -2.4 | 1 | -6.8 | -3.7 | 2.6 | -0.8 | -2.3 | -2.9 | -1.9 | 3.5 | -3.4 | -2.2 | 2.5 | -2.2 | 6.1 | -0.6 | -2.2 | -5.2 | -13.5 | 2.5 | 3.1 | -6.8 | 5.1 | -2.2 | -6.1 | 4.3 | -2.5 | -1.9 | -15.1 | -2.8 | 2.8 | 0.7 | 1 | -0.2 | 8.2 | 2.6 | -2.8 | 0 | -0.4
|  |  | -0.6 | 0.7 | -1.4 | -1.2 | -0.4 | 1.7 | -0.6 | -5 | -6.2 | 0.4 | -1 | -1.2 | -6.4 | 1.5 | -2.2 | 1.1 | -7.2 | -3.7 | 2.6 | -0.4 | -2.1 | -3.1 | -2 | 3.5 | -3.5 | -2.3 | 2.2 | -2.2 | 6.2 | -0.6 | -3.4 | -5.7 | -14.2 | 2.2 | 3.1 | -7.3 | 5 | -2.1 | -6.7 | 4.7 | -2.6 | -1.9 | -15.6 | -3 | 3 | 1 | 0.5 | -0.2 | 8.2 | 2.6 | -2.9 | 0.6 | -0.5
|  |  | -0.6 | 0.4 | -1.6 | -0.8 | -0.4 | 1.7 | -0.8 | -5 | -5.8 | 0.3 | -1.1 | -1 | -6.1 | 0.8 | -2 | 1.4 | -8.1 | -3.8 | 2.3 | -0.3 | -1.9 | -3.7 | -2.1 | 3.8 | -3.5 | -2.4 | 2 | -2.3 | 6.1 | -0.3 | -2.9 | -6.1 | -14.6 | 2.1 | 2.8 | -7 | 5.2 | -1.9 | -7.1 | 4.8 | -2.7 | -1.9 | -16 | -2.8 | 3.1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 8.5 | 2.5 | -3.1 | 0.8 | -0.7
|  |  | -0.6 | 0.2 | -1.7 | -0.3 | -0.5 | 1.6 | -0.9 | -5 | -5.4 | 0.3 | -1.1 | -0.8 | -5.8 | 0.1 | -1.8 | 1.6 | -8.9 | -3.8 | 1.9 | -0.1 | -1.6 | -4.3 | -2.3 | 4.1 | -3.4 | -2.5 | 1.8 | -2.3 | 6 | 0.1 | -2.5 | -6.6 | -15 | 1.9 | 2.4 | -6.6 | 5.4 | -1.6 | -7.4 | 5 | -2.7 | -2 | -16.5 | -2.7 | 3.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 8.9 | 2.5 | -3.3 | 1 | -0.8
|  |  | -0.6 | -0.1 | -1.9 | 0.1 | -0.5 | 1.6 | -1.1 | -5 | -5 | 0.2 | -1.2 | -0.6 | -5.5 | -0.6 | -1.6 | 1.9 | -9.8 | -3.9 | 1.6 | 0 | -1.4 | -4.9 | -2.4 | 4.4 | -3.4 | -2.6 | 1.6 | -2.4 | 5.9 | 0.4 | -2 | -7 | -15.4 | 1.8 | 2.1 | -6.3 | 5.6 | -1.4 | -7.8 | 5.1 | -2.8 | -2 | -16.9 | -2.5 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 9.2 | 2.4 | -3.5 | 1.2 | -1
|  |  | -0.5 | 0.1 | -1.6 | 0.5 | -0.3 | 1.9 | -0.9 | -4.9 | -4.9 | 0.4 | -1.1 | -0.3 | -5.2 | -0.2 | -1.5 | 2 | -8.6 | -4 | 2.5 | 0 | -1 | -4.4 | -2.1 | 4.9 | -2.8 | -2.4 | 2.1 | -2.6 | 6.4 | 0.7 | -1.7 | -6.2 | -14.9 | 2.4 | 2.4 | -5.3 | 5.8 | -1.3 | -7.3 | 5.5 | -2.7 | -2 | -16.2 | -2.2 | 3.9 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 8.7 | 3 | -2.2 | 1.8 | -1.2
|  |  | -0.4 | 0.2 | -1.2 | 0.8 | -0.2 | 2.1 | -0.8 | -4.9 | -4.7 | 0.6 | -0.9 | -0.1 | -4.9 | 0.3 | -1.5 | 2.2 | -7.5 | -4 | 3.3 | 0.1 | -0.6 | -3.9 | -1.7 | 5.4 | -2.1 | -2.2 | 2.5 | -2.7 | 6.8 | 0.9 | -1.5 | -5.3 | -14.4 | 3.1 | 2.6 | -4.3 | 6 | -1.1 | -6.9 | 6 | -2.5 | -2.1 | -15.6 | -2 | 4.4 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 8.2 | 3.5 | -0.9 | 2.3 | -1.3
|  |  | -0.3 | 0.4 | -0.9 | 1.2 | 0 | 2.4 | -0.6 | -4.8 | -4.6 | 0.8 | -0.8 | 0.2 | -4.6 | 0.7 | -1.4 | 2.3 | -6.3 | -4.1 | 4.2 | 0.1 | -0.2 | -3.4 | -1.4 | 5.9 | -1.5 | -2 | 3 | -2.9 | 7.3 | 1.2 | -1.2 | -4.5 | -13.9 | 3.7 | 2.9 | -3.3 | 6.2 | -1 | -6.4 | 6.4 | -2.4 | -2.1 | -14.9 | -1.7 | 5 | 1.8 | 2.6 | 0.3 | 7.7 | 4.1 | 0.4 | 2.9 | -1.5
|  |  | -0.6 | 0.3 | -0.8 | 1.3 | 0.2 | 2.8 | -0.5 | -4.5 | -4.3 | 1 | -0.4 | 0.7 | -4 | 1.9 | -0.5 | 2.6 | -5 | -3.7 | 4.6 | 0.2 | 0.4 | -2 | -0.7 | 7.3 | -1.5 | -1.6 | 4 | -2.1 | 7.1 | 1.5 | -0.9 | -3.2 | -12.7 | 4.5 | 3.4 | -2.4 | 6 | -0.8 | -5 | 7.4 | -2.1 | -1.8 | -13.9 | -1.6 | 5.2 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 7.9 | 5.1 | 1 | 3 | -1.4
|  |  | -0.8 | 0.2 | -0.6 | 1.5 | 0.5 | 3.1 | -0.5 | -4.3 | -4.1 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | -3.5 | 3.2 | 0.5 | 2.8 | -3.6 | -3.4 | 4.9 | 0.4 | 1 | -0.5 | -0.1 | 8.7 | -1.5 | -1.2 | 5 | -1.4 | 6.8 | 1.8 | -0.7 | -1.9 | -11.4 | 5.3 | 4 | -1.4 | 5.7 | -0.6 | -3.6 | 8.3 | -1.8 | -1.5 | -12.9 | -1.4 | 5.4 | 4.6 | 4.1 | 0.4 | 8 | 6.2 | 1.6 | 3.1 | -1.2
|  |  | -1.1 | 0.1 | -0.5 | 1.6 | 0.7 | 3.5 | -0.4 | -4 | -3.8 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | -2.9 | 4.4 | 1.4 | 3.1 | -2.3 | -3 | 5.3 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 10.1 | -1.5 | -0.8 | 6 | -0.6 | 6.6 | 2.1 | -0.4 | -0.6 | -10.2 | 6.1 | 4.5 | -0.5 | 5.5 | -0.4 | -2.2 | 9.3 | -1.5 | -1.2 | -11.9 | -1.3 | 5.6 | 6 | 4.8 | 0.4 | 8.2 | 7.2 | 2.2 | 3.2 | -1.1
|  |  | -1.5 | -0.1 | -0.9 | 1.2 | 0.4 | 3.5 | -0.5 | -3.9 | -3.5 | 1.2 | 0.4 | 1.7 | -2.9 | 4.5 | 0.8 | 3.4 | -2.3 | -3.3 | 5.2 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 10.6 | -1.2 | -1.4 | 5.5 | -0.7 | 5.4 | 1.8 | -0.5 | -0.4 | -10 | 6 | 4 | 0 | 5.3 | -0.6 | -1.7 | 9 | -1.4 | -1.2 | -11.8 | -1.5 | 5.8 | 5.9 | 4.4 | 0.3 | 8.2 | 7.7 | 1.3 | 3.2 | -1.2
|  |  | -2 | -0.2 | -1.2 | 0.9 | 0.1 | 3.5 | -0.7 | -3.9 | -3.2 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | -2.9 | 4.5 | 0.2 | 3.6 | -2.2 | -3.6 | 5.1 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 11.2 | -1 | -2 | 5 | -0.9 | 4.3 | 1.6 | -0.5 | -0.2 | -9.7 | 5.8 | 3.4 | 0.4 | 5.2 | -0.8 | -1.1 | 8.7 | -1.4 | -1.2 | -11.6 | -1.7 | 5.9 | 5.7 | 4.1 | 0.1 | 8.3 | 8.3 | 0.5 | 3.1 | -1.3
|  |  | -2.4 | -0.4 | -1.6 | 0.5 | -0.2 | 3.5 | -0.8 | -3.8 | -2.9 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | -2.9 | 4.6 | -0.4 | 3.9 | -2.2 | -3.9 | 5 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 11.7 | -0.7 | -2.6 | 4.5 | -1 | 3.1 | 1.3 | -0.6 | 0 | -9.5 | 5.7 | 2.9 | 0.9 | 5 | -1 | -0.6 | 8.4 | -1.3 | -1.2 | -11.5 | -1.9 | 6.1 | 5.6 | 3.7 | 0 | 8.3 | 8.8 | -0.4 | 3.1 | -1.4
|  |  | -3 | -0.8 | -1.9 | 0.2 | -0.3 | 3.4 | -0.9 | -3.7 | -2.8 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | -3.2 | 3.9 | -1.2 | 3.5 | -3.3 | -4.2 | 5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 10.8 | -1.2 | -2.9 | 4 | -1.3 | 2.9 | 1.1 | -0.6 | -0.7 | -10.1 | 5.3 | 2.6 | -0.6 | 4.8 | -1.4 | -1.2 | 7.6 | -1.7 | -1.5 | -12.1 | -2.3 | 5.8 | 4.7 | 2.8 | -0.3 | 8.3 | 6.9 | -0.7 | 2.7 | -1.9
|  |  | -3.6 | -1.2 | -2.2 | 0 | -0.5 | 3.3 | -1 | -3.5 | -2.7 | 0.6 | 0 | 0.1 | -3.4 | 3.3 | -1.9 | 3.1 | -4.5 | -4.4 | 5 | 0.4 | -0.1 | -0.3 | -0.9 | 9.8 | -1.8 | -3.2 | 3.4 | -1.5 | 2.7 | 0.9 | -0.6 | -1.5 | -10.7 | 4.8 | 2.2 | -2 | 4.7 | -1.7 | -1.8 | 6.7 | -2 | -1.7 | -12.6 | -2.7 | 5.5 | 3.9 | 2 | -0.5 | 8.2 | 4.9 | -0.9 | 2.3 | -2.3
|  |  | -4.2 | -1.6 | -2.5 | -0.3 | -0.6 | 3.2 | -1.1 | -3.4 | -2.6 | 0.6 | -0.3 | -0.7 | -3.7 | 2.6 | -2.7 | 2.7 | -5.6 | -4.7 | 5 | 0.3 | -0.8 | -1.2 | -1.6 | 8.9 | -2.3 | -3.5 | 2.9 | -1.8 | 2.5 | 0.7 | -0.6 | -2.2 | -11.3 | 4.4 | 1.9 | -3.5 | 4.5 | -2.1 | -2.4 | 5.9 | -2.4 | -2 | -13.2 | -3.1 | 5.2 | 3 | 1.1 | -0.8 | 8.2 | 3 | -1.2 | 1.9 | -2.8
|  |  | -4.6 | -1.5 | -2.5 | -0.3 | -0.5 | 3.2 | -1.4 | -3.5 | -2.9 | 0.4 | -0.8 | -1.2 | -3.8 | 2.4 | -3.3 | 2.9 | -5.7 | -5.2 | 4.7 | 0.3 | -1.3 | -1.3 | -1.9 | 9 | -2.8 | -3.7 | 2.9 | -2.3 | 2.3 | 0.2 | -0.6 | -2.7 | -11.7 | 4 | 2.2 | -3.4 | 4 | -2.5 | -3 | 5.5 | -2.6 | -2.4 | -13.5 | -3.4 | 5.1 | 2.6 | 0.9 | -0.9 | 8 | 2.6 | -1.3 | 2.3 | -2.9
|  |  | -4.9 | -1.3 | -2.4 | -0.3 | -0.4 | 3.2 | -1.7 | -3.6 | -3.2 | 0.1 | -1.3 | -1.7 | -3.9 | 2.2 | -4 | 3 | -5.9 | -5.7 | 4.4 | 0.2 | -1.8 | -1.3 | -2.3 | 9.1 | -3.3 | -3.9 | 2.9 | -2.7 | 2.2 | -0.4 | -0.5 | -3.1 | -12.1 | 3.6 | 2.6 | -3.2 | 3.4 | -3 | -3.6 | 5.2 | -2.7 | -2.8 | -13.7 | -3.6 | 4.9 | 2.3 | 0.7 | -1.1 | 7.8 | 2.2 | -1.5 | 2.6 | -3.1
|  |  | -5.3 | -1.2 | -2.4 | -0.3 | -0.3 | 3.2 | -2 | -3.7 | -3.5 | -0.1 | -1.8 | -2.2 | -4 | 2 | -4.6 | 3.2 | -6 | -6.2 | 4.1 | 0.2 | -2.3 | -1.4 | -2.6 | 9.2 | -3.8 | -4.1 | 2.9 | -3.2 | 2 | -0.9 | -0.5 | -3.6 | -12.5 | 3.2 | 2.9 | -3.1 | 2.9 | -3.4 | -4.2 | 4.8 | -2.9 | -3.2 | -14 | -3.9 | 4.8 | 1.9 | 0.5 | -1.2 | 7.6 | 1.8 | -1.6 | 3 | -3.2
|  |  | -5 | -1.3 | -2.4 | -0.9 | -0.4 | 3.1 | -2.5 | -3.6 | -3.5 | 0.1 | -1.8 | -2.7 | -3.8 | 1.9 | -4.7 | 3 | -6.6 | -6.2 | 4 | 0.2 | -2.7 | -1.7 | -3.3 | 8.5 | -4.3 | -4 | 2.8 | -3.4 | 1.7 | -0.9 | -0.5 | -4.2 | -12.7 | 2.7 | 2.8 | -3 | 2.6 | -3.5 | -4.8 | 4.3 | -3 | -3.5 | -14 | -4.3 | 4.9 | 1.9 | 0.5 | -1.1 | 6.1 | 2.1 | -1.6 | 2.6 | -3.5
|  |  | -4.7 | -1.3 | -2.5 | -1.5 | -0.4 | 3.1 | -2.9 | -3.5 | -3.6 | 0.2 | -1.7 | -3.1 | -3.5 | 1.9 | -4.7 | 2.8 | -7.2 | -6.3 | 3.8 | 0.2 | -3.2 | -2.1 | -4.1 | 7.9 | -4.9 | -3.9 | 2.6 | -3.7 | 1.3 | -0.9 | -0.5 | -4.9 | -12.8 | 2.1 | 2.8 | -2.9 | 2.3 | -3.7 | -5.3 | 3.7 | -3.2 | -3.7 | -14 | -4.7 | 5.1 | 2 | 0.6 | -1.1 | 4.5 | 2.3 | -1.5 | 2.1 | -3.9
|  |  | -4.4 | -1.4 | -2.5 | -2.1 | -0.5 | 3 | -3.4 | -3.4 | -3.6 | 0.4 | -1.7 | -3.6 | -3.3 | 1.8 | -4.8 | 2.6 | -7.8 | -6.3 | 3.7 | 0.2 | -3.6 | -2.4 | -4.8 | 7.2 | -5.4 | -3.8 | 2.5 | -3.9 | 1 | -0.9 | -0.5 | -5.5 | -13 | 1.6 | 2.7 | -2.8 | 2 | -3.8 | -5.9 | 3.2 | -3.3 | -4 | -14 | -5.1 | 5.2 | 2 | 0.6 | -1 | 3 | 2.6 | -1.5 | 1.7 | -4.2
|  |  | -4.5 | -1.4 | -2.7 | -1.8 | -0.5 | 3 | -4.5 | -3.3 | -3.7 | 0.2 | -1.8 | -3.6 | -3.5 | 1.8 | -4.8 | 2.7 | -7.7 | -6.3 | 3.1 | 0.2 | -3.9 | -2.9 | -4.7 | 6.5 | -5.6 | -3.9 | 2.3 | -4.1 | 0.9 | -1.6 | -0.5 | -6.1 | -13.2 | 1.7 | 2.5 | -3.8 | 1.6 | -4.3 | -6.1 | 3.1 | -3.4 | -4.1 | -14 | -6 | 5.1 | 1.7 | 0.5 | -1 | 2.8 | 1.8 | -1.6 | 1.3 | -4.5
|  |  | -4.5 | -1.5 | -2.9 | -1.6 | -0.6 | 2.9 | -5.5 | -3.1 | -3.7 | 0.1 | -2 | -3.5 | -3.8 | 1.7 | -4.8 | 2.8 | -7.7 | -6.3 | 2.4 | 0.3 | -4.2 | -3.5 | -4.6 | 5.9 | -5.8 | -4 | 2 | -4.3 | 0.8 | -2.3 | -0.6 | -6.7 | -13.3 | 1.7 | 2.4 | -4.8 | 1.2 | -4.8 | -6.2 | 2.9 | -3.6 | -4.3 | -14 | -6.8 | 4.9 | 1.5 | 0.4 | -1 | 2.5 | 1 | -1.6 | 0.9 | -4.9
|  |  | -4.6 | -1.5 | -3.1 | -1.3 | -0.6 | 2.9 | -6.6 | -3 | -3.8 | -0.1 | -2.1 | -3.5 | -4 | 1.7 | -4.8 | 2.9 | -7.6 | -6.3 | 1.8 | 0.3 | -4.5 | -4 | -4.5 | 5.2 | -6 | -4.1 | 1.8 | -4.5 | 0.7 | -3 | -0.6 | -7.3 | -13.5 | 1.8 | 2.2 | -5.8 | 0.8 | -5.3 | -6.4 | 2.8 | -3.7 | -4.4 | -14 | -7.7 | 4.8 | 1.2 | 0.3 | -1 | 2.3 | 0.2 | -1.7 | 0.5 | -5.2
|  |  | -4.4 | -1.3 | -3.3 | -1 | -0.6 | 2.9 | -6.5 | -3.1 | -4 | -0.2 | -2.1 | -3.1 | -4.1 | 1.7 | -4.8 | 2.6 | -7.6 | -6.5 | 1.7 | 0.3 | -4.3 | -4.4 | -4.2 | 5 | -5.9 | -4.4 | 1.7 | -4.4 | 0.6 | -3.4 | -0.5 | -7.3 | -13.6 | 1.7 | 2 | -6.3 | 0.7 | -5.5 | -6.9 | 2.7 | -4.1 | -4.7 | -14 | -7.6 | 4.7 | 1.1 | 0.5 | 0 | 2.2 | 0.4 | -1.6 | 0.3 | -5.3
|  |  | -4.1 | -1 | -3.5 | -0.6 | -0.7 | 2.8 | -6.5 | -3.3 | -4.2 | -0.2 | -2.1 | -2.6 | -4.1 | 1.6 | -4.8 | 2.4 | -7.6 | -6.7 | 1.5 | 0.3 | -4 | -4.8 | -3.9 | 4.9 | -5.8 | -4.8 | 1.5 | -4.3 | 0.4 | -3.9 | -0.4 | -7.4 | -13.6 | 1.7 | 1.9 | -6.8 | 0.7 | -5.6 | -7.4 | 2.7 | -4.5 | -4.9 | -13.9 | -7.6 | 4.6 | 0.9 | 0.6 | 1 | 2.1 | 0.5 | -1.4 | 0.1 | -5.5
|  |  | -3.9 | -0.8 | -3.7 | -0.3 | -0.7 | 2.8 | -6.4 | -3.4 | -4.4 | -0.3 | -2.1 | -2.2 | -4.2 | 1.6 | -4.8 | 2.1 | -7.6 | -6.9 | 1.4 | 0.3 | -3.8 | -5.2 | -3.6 | 4.7 | -5.7 | -5.1 | 1.4 | -4.2 | 0.3 | -4.3 | -0.3 | -7.4 | -13.7 | 1.6 | 1.7 | -7.3 | 0.6 | -5.8 | -7.9 | 2.6 | -4.9 | -5.2 | -13.9 | -7.5 | 4.5 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 | 0.7 | -1.3 | -0.1 | -5.6
|  |  | -3.6 | -0.9 | -3.5 | -0.3 | -0.9 | 2.9 | -5.8 | -2.9 | -4 | -0.3 | -1.7 | -1.6 | -3.9 | 1.7 | -4.7 | 2.4 | -7.4 | -6.9 | 1.5 | 0.5 | -3.2 | -4.5 | -3.1 | 5.1 | -5.7 | -5.5 | 1.5 | -4 | 0.3 | -4.4 | -0.1 | -6.7 | -12.1 | 1.7 | 1.8 | -6.2 | 0.7 | -5.1 | -7.4 | 2.7 | -4.5 | -4.8 | -12.3 | -6.9 | 4.6 | 1 | 0.9 | 2.8 | 2.9 | 1.1 | -1.2 | -0.1 | -6.1
|  |  | -3.2 | -1.1 | -3.2 | -0.2 | -1.2 | 3 | -5.3 | -2.5 | -3.5 | -0.3 | -1.2 | -1 | -3.5 | 1.9 | -4.5 | 2.6 | -7.1 | -6.9 | 1.7 | 0.6 | -2.5 | -3.8 | -2.5 | 5.4 | -5.7 | -6 | 1.6 | -3.8 | 0.4 | -4.5 | 0 | -5.9 | -10.5 | 1.9 | 2 | -5.2 | 0.9 | -4.5 | -6.8 | 2.7 | -4 | -4.5 | -10.7 | -6.3 | 4.8 | 1.1 | 1 | 3.5 | 3.9 | 1.5 | -1 | 0 | -6.7
|  |  | -2.9 | -1.2 | -3 | -0.2 | -1.4 | 3.1 | -4.7 | -2 | -3.1 | -0.3 | -0.8 | -0.4 | -3.2 | 2 | -4.4 | 2.9 | -6.9 | -6.9 | 1.8 | 0.8 | -1.9 | -3.1 | -2 | 5.8 | -5.7 | -6.4 | 1.7 | -3.6 | 0.4 | -4.6 | 0.2 | -5.2 | -8.9 | 2 | 2.1 | -4.1 | 1 | -3.8 | -6.3 | 2.8 | -3.6 | -4.1 | -9.1 | -5.7 | 4.9 | 1.3 | 1.1 | 4.3 | 4.8 | 1.9 | -0.9 | 0 | -7.2
|  |  | -1.8 | -1 | -2.3 | -0.3 | -1.6 | 3 | -3.3 | -2.1 | -2.8 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | -3.1 | 2.1 | -3.9 | 3.4 | -6.1 | -6.4 | 2.1 | 1 | -1.2 | -2 | -1.1 | 6.1 | -4.6 | -5.7 | 2 | -3.1 | 0.7 | -4.5 | 0.4 | -4.4 | -7.8 | 2.3 | 2.7 | -3.2 | 1.3 | -3.8 | -5.4 | 3.5 | -3 | -3.8 | -8.2 | -5.5 | 4.7 | 2.8 | 1.2 | 4.4 | 6.2 | 2.4 | -0.7 | 0.2 | -6.7
|  |  | -0.6 | -0.8 | -1.7 | -0.3 | -1.9 | 3 | -2 | -2.2 | -2.4 | -0.3 | 0.7 | 1.1 | -3.1 | 2.3 | -3.5 | 3.8 | -5.4 | -6 | 2.3 | 1.2 | -0.4 | -0.8 | -0.1 | 6.5 | -3.5 | -5.1 | 2.4 | -2.5 | 0.9 | -4.4 | 0.7 | -3.7 | -6.8 | 2.5 | 3.4 | -2.2 | 1.7 | -3.8 | -4.6 | 4.3 | -2.4 | -3.6 | -7.2 | -5.2 | 4.4 | 4.3 | 1.3 | 4.5 | 7.5 | 2.9 | -0.5 | 0.3 | -6.1
|  |  | 0.5 | -0.6 | -1 | -0.4 | -2.1 | 2.9 | -0.6 | -2.3 | -2.1 | -0.3 | 1.4 | 1.8 | -3 | 2.4 | -3 | 4.3 | -4.6 | -5.5 | 2.6 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 6.8 | -2.4 | -4.4 | 2.7 | -2 | 1.2 | -4.3 | 0.9 | -2.9 | -5.7 | 2.8 | 4 | -1.3 | 2 | -3.8 | -3.7 | 5 | -1.8 | -3.3 | -6.3 | -5 | 4.2 | 5.8 | 1.4 | 4.6 | 8.9 | 3.4 | -0.3 | 0.5 | -5.6
|  |  | 0.6 | -0.8 | -1.3 | -0.7 | -2 | 2.9 | -0.7 | -2.7 | -2.5 | -0.4 | 1.1 | 1.5 | -3.4 | 2.4 | -2.7 | 3.2 | -4.1 | -5.3 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 6.9 | -2.4 | -4 | 2.8 | -1.9 | 1.3 | -4 | 1 | -2.7 | -5.5 | 2.9 | 3.7 | -1.3 | 2.3 | -3.7 | -3.3 | 4.9 | -2.1 | -3.5 | -6 | -5 | 4.1 | 5.8 | 1.6 | 3.7 | 8.9 | 3.5 | -0.4 | 0.3 | -5.7
|  |  | 0.7 | -1 | -1.5 | -1.1 | -1.8 | 3 | -0.7 | -3.2 | -2.8 | -0.6 | 0.9 | 1.1 | -3.9 | 2.4 | -2.5 | 2.2 | -3.7 | -5.1 | 2.5 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.8 | 6.9 | -2.3 | -3.7 | 3 | -1.7 | 1.5 | -3.8 | 1.1 | -2.6 | -5.2 | 3.1 | 3.3 | -1.3 | 2.6 | -3.5 | -2.9 | 4.9 | -2.3 | -3.8 | -5.6 | -4.9 | 3.9 | 5.8 | 1.8 | 2.9 | 8.8 | 3.5 | -0.5 | 0.1 | -5.9
|  |  | 0.8 | -1.2 | -1.8 | -1.4 | -1.7 | 3 | -0.8 | -3.6 | -3.2 | -0.7 | 0.6 | 0.8 | -4.3 | 2.4 | -2.2 | 1.1 | -3.2 | -4.9 | 2.4 | 1.2 | -0.1 | 0.5 | 0.8 | 7 | -2.3 | -3.3 | 3.1 | -1.6 | 1.6 | -3.5 | 1.2 | -2.4 | -5 | 3.2 | 3 | -1.3 | 2.9 | -3.4 | -2.5 | 4.8 | -2.6 | -4 | -5.3 | -4.9 | 3.8 | 5.8 | 2 | 2 | 8.8 | 3.6 | -0.6 | -0.1 | -6
|  |  | 0.5 | -1.3 | -1.9 | -1.7 | -1.7 | 2.9 | -1.7 | -3.8 | -3.6 | -0.8 | 0.4 | 0.3 | -4.5 | 2.2 | -2.2 | 0.1 | -4.1 | -5.1 | 2.2 | 0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.3 | 5.9 | -2.4 | -3.2 | 3 | -2 | 1.6 | -3.3 | 1.1 | -3.3 | -5.6 | 3.1 | 2.5 | -1.5 | 2.7 | -3.6 | -3.1 | 4.5 | -3.5 | -4.1 | -5.9 | -4.9 | 3.5 | 5 | 1.8 | 2.7 | 8.9 | 3.5 | -0.6 | -0.3 | -6.1
|  |  | 0.3 | -1.5 | -2.1 | -2 | -1.8 | 2.9 | -2.5 | -3.9 | -4.1 | -1 | 0.1 | -0.1 | -4.7 | 2 | -2.3 | -1 | -5.1 | -5.3 | 2 | 0.2 | -1.1 | -1.9 | -1.4 | 4.7 | -2.4 | -3.1 | 2.9 | -2.3 | 1.6 | -3 | 1.1 | -4.1 | -6.3 | 2.9 | 1.9 | -1.7 | 2.6 | -3.8 | -3.7 | 4.1 | -4.3 | -4.2 | -6.4 | -4.9 | 3.2 | 4.3 | 1.7 | 3.5 | 8.9 | 3.3 | -0.5 | -0.6 | -6.1
|  |  | 0 | -1.6 | -2.2 | -2.3 | -1.8 | 2.8 | -3.4 | -4.1 | -4.5 | -1.1 | -0.1 | -0.6 | -4.9 | 1.8 | -2.3 | -2 | -6 | -5.5 | 1.8 | -0.3 | -1.6 | -3.1 | -2.5 | 3.6 | -2.5 | -3 | 2.8 | -2.7 | 1.6 | -2.8 | 1 | -5 | -6.9 | 2.8 | 1.4 | -1.9 | 2.4 | -4 | -4.3 | 3.8 | -5.2 | -4.3 | -7 | -4.9 | 2.9 | 3.5 | 1.5 | 4.2 | 9 | 3.2 | -0.5 | -0.8 | -6.2
|  |  | -0.9 | -1.1 | -2.3 | -2.4 | -1.8 | 2.6 | -4.7 | -4.3 | -4.7 | -1.3 | -0.2 | -0.6 | -5.1 | 1.6 | -2.3 | -2.4 | -6.9 | -5.2 | 1.9 | -0.6 | -1.9 | -2.7 | -3.5 | 3.4 | -2.8 | -3 | 2.3 | -2.9 | 1.7 | -2.9 | 0.9 | -5.4 | -7.4 | 2.7 | 1.1 | -3 | 2.4 | -4.1 | -4.9 | 4.1 | -6 | -5.4 | -7.4 | -4.7 | 2.9 | 2.9 | 1.4 | 3.9 | 8 | 2.8 | -0.6 | -1.1 | -6.3
|  |  | -1.7 | -0.7 | -2.4 | -2.6 | -1.9 | 2.4 | -6.1 | -4.5 | -5 | -1.6 | -0.3 | -0.6 | -5.2 | 1.5 | -2.4 | -2.9 | -7.7 | -4.8 | 2 | -0.9 | -2.1 | -2.4 | -4.4 | 3.2 | -3.1 | -3 | 1.7 | -3 | 1.7 | -3 | 0.9 | -5.9 | -8 | 2.7 | 0.9 | -4 | 2.4 | -4.1 | -5.6 | 4.3 | -6.8 | -6.4 | -7.7 | -4.6 | 2.9 | 2.4 | 1.2 | 3.7 | 6.9 | 2.4 | -0.6 | -1.5 | -6.5
|  |  | -2.6 | -0.2 | -2.5 | -2.7 | -1.9 | 2.2 | -7.4 | -4.7 | -5.2 | -1.8 | -0.4 | -0.6 | -5.4 | 1.3 | -2.4 | -3.3 | -8.6 | -4.5 | 2.1 | -1.2 | -2.4 | -2 | -5.4 | 3 | -3.4 | -3 | 1.2 | -3.2 | 1.8 | -3.1 | 0.8 | -6.3 | -8.5 | 2.6 | 0.6 | -5.1 | 2.4 | -4.2 | -6.2 | 4.6 | -7.6 | -7.5 | -8.1 | -4.4 | 2.9 | 1.8 | 1.1 | 3.4 | 5.9 | 2 | -0.7 | -1.8 | -6.6
|  |  | -3 | 0.1 | -2.1 | -2.8 | -1.9 | 2.1 | -7.8 | -4.8 | -5.4 | -2.1 | -1.1 | -1.2 | -5.4 | 0.7 | -2.4 | -3.9 | -9.2 | -4.4 | 1.9 | -1.3 | -2.3 | -1.9 | -5.1 | 3.1 | -5.3 | -3 | 1 | -3.2 | 1.7 | -3.2 | 0.8 | -6.7 | -8.8 | 2.6 | 0.4 | -5 | 3.1 | -4.2 | -6.3 | 4.6 | -8.6 | -8.9 | -8.7 | -4.4 | 2.7 | 1.7 | 0.9 | 3 | 4.9 | 2.1 | -0.9 | -1.9 | -6.9
|  |  | -3.5 | 0.5 | -1.7 | -3 | -2 | 2.1 | -8.1 | -4.8 | -5.6 | -2.3 | -1.7 | -1.9 | -5.5 | 0.1 | -2.3 | -4.4 | -9.7 | -4.2 | 1.7 | -1.5 | -2.1 | -1.9 | -4.8 | 3.1 | -7.2 | -3 | 0.9 | -3.2 | 1.6 | -3.4 | 0.9 | -7.1 | -9.2 | 2.5 | 0.3 | -4.9 | 3.8 | -4.3 | -6.4 | 4.6 | -9.6 | -10.4 | -9.3 | -4.5 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 2.6 | 4 | 2.1 | -1.1 | -2 | -7.2
|  |  | -3.9 | 0.8 | -1.3 | -3.1 | -2 | 2 | -8.5 | -4.9 | -5.8 | -2.6 | -2.4 | -2.5 | -5.5 | -0.5 | -2.3 | -5 | -10.3 | -4.1 | 1.5 | -1.6 | -2 | -1.8 | -4.5 | 3.2 | -9.1 | -3 | 0.7 | -3.2 | 1.5 | -3.5 | 0.9 | -7.5 | -9.5 | 2.5 | 0.1 | -4.8 | 4.5 | -4.3 | -6.5 | 4.6 | -10.6 | -11.8 | -9.9 | -4.5 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | 3 | 2.2 | -1.3 | -2.1 | -7.5
|  |  | -4.5 | 1 | -0.8 | -3.3 | -2 | 1.7 | -8.9 | -5 | -5.9 | -2.8 | -3.3 | -2.7 | -5.5 | -0.5 | -2.3 | -5.5 | -10.8 | -3.8 | 1.3 | -2.1 | -2.1 | -2 | -5 | 2.7 | -9.2 | -3.1 | 0.6 | -3.3 | 1.4 | -3.4 | 0.8 | -7.9 | -9.7 | 2.5 | 0 | -4.6 | 4.1 | -4.3 | -6.8 | 4.3 | -10.4 | -11.6 | -10.4 | -4.6 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 3 | 1.8 | -1.6 | -2.2 | -7.5
|  |  | -5 | 1.1 | -0.2 | -3.4 | -2 | 1.5 | -9.2 | -5.2 | -5.9 | -3 | -4.1 | -2.9 | -5.6 | -0.6 | -2.3 | -5.9 | -11.4 | -3.6 | 1 | -2.7 | -2.1 | -2.2 | -5.6 | 2.3 | -9.4 | -3.1 | 0.6 | -3.3 | 1.3 | -3.4 | 0.7 | -8.3 | -10 | 2.5 | -0.1 | -4.3 | 3.8 | -4.2 | -7.1 | 4.1 | -10.2 | -11.5 | -11 | -4.7 | 2 | -0.6 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 1.3 | -1.9 | -2.4 | -7.6
|  |  | -5.6 | 1.3 | 0.3 | -3.6 | -2 | 1.2 | -9.6 | -5.3 | -6 | -3.2 | -5 | -3.1 | -5.6 | -0.6 | -2.3 | -6.4 | -11.9 | -3.3 | 0.8 | -3.2 | -2.2 | -2.4 | -6.1 | 1.8 | -9.5 | -3.2 | 0.5 | -3.4 | 1.2 | -3.3 | 0.6 | -8.7 | -10.2 | 2.5 | -0.2 | -4.1 | 3.4 | -4.2 | -7.4 | 3.8 | -10 | -11.3 | -11.5 | -4.8 | 1.8 | -1.7 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 0.9 | -2.2 | -2.5 | -7.6
|  |  | -6.1 | 1.4 | 0.5 | -3.5 | -2.2 | 1.1 | -10.6 | -5.3 | -6 | -3.5 | -5.5 | -2.9 | -5.7 | -1.3 | -2.3 | -7.2 | -12.1 | -3.5 | 0.8 | -4 | -2.3 | -2.5 | -5.9 | 1.8 | -11.6 | -3.3 | 0.4 | -3.4 | 1.2 | -3.3 | 0.6 | -8.9 | -10.6 | 2.4 | -0.3 | -4.7 | 3.3 | -4.1 | -7.6 | 3.6 | -9 | -10.5 | -12 | -4.7 | 1.6 | -2.3 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | -2.6 | -2.6 | -7.5
|  |  | -6.5 | 1.5 | 0.7 | -3.4 | -2.5 | 1.1 | -11.5 | -5.4 | -6 | -3.9 | -6.1 | -2.8 | -5.9 | -2 | -2.3 | -7.9 | -12.2 | -3.6 | 0.9 | -4.8 | -2.3 | -2.7 | -5.8 | 1.9 | -13.8 | -3.3 | 0.4 | -3.4 | 1.2 | -3.3 | 0.6 | -9.1 | -10.9 | 2.3 | -0.4 | -5.3 | 3.3 | -3.9 | -7.7 | 3.4 | -8 | -9.8 | -12.6 | -4.6 | 1.4 | -3 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 0.7 | -2.9 | -2.8 | -7.5
|  |  | -7 | 1.6 | 0.9 | -3.3 | -2.7 | 1 | -12.5 | -5.4 | -6 | -4.2 | -6.6 | -2.6 | -6 | -2.7 | -2.3 | -8.7 | -12.4 | -3.8 | 0.9 | -5.6 | -2.4 | -2.8 | -5.6 | 1.9 | -15.9 | -3.4 | 0.3 | -3.4 | 1.2 | -3.3 | 0.6 | -9.3 | -11.3 | 2.2 | -0.5 | -5.9 | 3.2 | -3.8 | -7.9 | 3.2 | -7 | -9 | -13.1 | -4.5 | 1.2 | -3.6 | 0.2 | 2 | 2.4 | 0.6 | -3.3 | -2.9 | -7.4
|  |  | -6.7 | 1.7 | 1 | -2.9 | -2.5 | 1.2 | -11.1 | -5.2 | -5.8 | -3.8 | -5.8 | -2.3 | -5.8 | -1.8 | -2.4 | -7.5 | -11.4 | -3.4 | 0.9 | -5.2 | -2.4 | -2.5 | -4.5 | 2.3 | -15 | -3.1 | 0.3 | -3.2 | 1.5 | -2.8 | 0.9 | -8.5 | -10.1 | 2.4 | -0.3 | -5.2 | 3.3 | -3.5 | -8.1 | 3.2 | -6.9 | -8.6 | -11.3 | -4.1 | 2.5 | -3.4 | 0.3 | 1.9 | 4.1 | 2 | -3.1 | -2.1 | -8.1
|  |  | -6.3 | 1.8 | 1.1 | -2.6 | -2.4 | 1.4 | -9.6 | -5 | -5.6 | -3.3 | -4.9 | -2.1 | -5.7 | -0.8 | -2.5 | -6.2 | -10.4 | -3 | 0.9 | -4.9 | -2.4 | -2.3 | -3.5 | 2.7 | -14.1 | -2.7 | 0.2 | -3.1 | 1.7 | -2.4 | 1.1 | -7.6 | -8.9 | 2.7 | -0.1 | -4.4 | 3.5 | -3.2 | -8.2 | 3.2 | -6.9 | -8.2 | -9.5 | -3.7 | 3.7 | -3.2 | 0.3 | 1.7 | 5.8 | 3.3 | -3 | -1.3 | -8.9
|  |  | -6 | 1.9 | 1.2 | -2.2 | -2.2 | 1.6 | -8.2 | -4.8 | -5.4 | -2.9 | -4.1 | -1.8 | -5.5 | 0.1 | -2.6 | -5 | -9.4 | -2.6 | 0.9 | -4.5 | -2.4 | -2 | -2.4 | 3.1 | -13.2 | -2.4 | 0.2 | -2.9 | 2 | -1.9 | 1.4 | -6.8 | -7.7 | 2.9 | 0.1 | -3.7 | 3.6 | -2.9 | -8.4 | 3.2 | -6.8 | -7.8 | -7.7 | -3.3 | 5 | -3 | 0.4 | 1.6 | 7.5 | 4.7 | -2.8 | -0.5 | -9.6
|  |  | -4.8 | 1.7 | 1.2 | -1.4 | -1.1 | 2 | -7.1 | -4.6 | -5.2 | -2.2 | -2.9 | -1.1 | -5.1 | 0.5 | -1.9 | -4.4 | -8.4 | -2.1 | 1.1 | -3.7 | -1.5 | -1.7 | -1.6 | 3.6 | -11.5 | -1.8 | 0.5 | -2.6 | 2.1 | -1.6 | 1.5 | -5.9 | -6.6 | 4.2 | 0.3 | -3.4 | 3.5 | -2.6 | -7.4 | 4.1 | -6.9 | -8.1 | -6.7 | -3.1 | 6 | -3 | 0.4 | 1.1 | 8.4 | 5.7 | -2.8 | 0.1 | -9.2
|  |  | -3.7 | 1.5 | 1.1 | -0.7 | -0.1 | 2.4 | -6.1 | -4.5 | -5 | -1.5 | -1.8 | -0.5 | -4.7 | 1 | -1.1 | -3.7 | -7.5 | -1.7 | 1.3 | -2.9 | -0.7 | -1.5 | -0.9 | 4.2 | -9.8 | -1.3 | 0.7 | -2.2 | 2.3 | -1.2 | 1.5 | -4.9 | -5.5 | 5.5 | 0.4 | -3 | 3.5 | -2.4 | -6.5 | 4.9 | -7.1 | -8.3 | -5.7 | -2.8 | 7 | -2.9 | 0.3 | 0.6 | 9.2 | 6.7 | -2.9 | 0.6 | -8.8
|  |  | -2.5 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1 | 2.8 | -5 | -4.3 | -4.8 | -0.8 | -0.6 | 0.2 | -4.3 | 1.4 | -0.4 | -3.1 | -6.5 | -1.2 | 1.5 | -2.1 | 0.2 | -1.2 | -0.1 | 4.7 | -8.1 | -0.7 | 1 | -1.9 | 2.4 | -0.9 | 1.6 | -4 | -4.4 | 6.8 | 0.6 | -2.7 | 3.4 | -2.1 | -5.5 | 5.8 | -7.2 | -8.6 | -4.7 | -2.6 | 8 | -2.9 | 0.3 | 0.1 | 10.1 | 7.7 | -2.9 | 1.2 | -8.4
|  |  | -2.4 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 2.6 | -5.1 | -4.4 | -4.8 | -0.6 | -0.6 | 0.6 | -4.4 | 1.3 | -0.5 | -3.4 | -6.1 | -1.1 | 1.5 | -2.5 | 0.6 | -1.3 | -0.1 | 5.4 | -7.8 | -0.4 | 1 | -2 | 2.4 | -1.1 | 1.5 | -3.8 | -4.4 | 5.4 | 0.5 | -2.8 | 3.8 | -2 | -4.8 | 5.8 | -7.6 | -8.7 | -4.6 | -2.6 | 6.7 | -2.7 | 0.2 | 0.2 | 9.2 | 7.9 | -3.5 | 0.9 | -8.3
|  |  | -2.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 2.3 | -5.2 | -4.5 | -4.8 | -0.3 | -0.7 | 1 | -4.4 | 1.3 | -0.7 | -3.8 | -5.8 | -1 | 1.5 | -3 | 1 | -1.3 | -0.1 | 6.1 | -7.6 | -0.2 | 1 | -2.1 | 2.5 | -1.3 | 1.3 | -3.7 | -4.5 | 4.1 | 0.5 | -2.9 | 4.1 | -1.9 | -4.1 | 5.9 | -7.9 | -8.7 | -4.6 | -2.5 | 5.3 | -2.4 | 0.2 | 0.3 | 8.3 | 8 | -4 | 0.5 | -8.1
|  |  | -2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 2.1 | -5.3 | -4.6 | -4.8 | -0.1 | -0.7 | 1.4 | -4.5 | 1.2 | -0.8 | -4.1 | -5.4 | -0.9 | 1.5 | -3.4 | 1.4 | -1.4 | -0.1 | 6.8 | -7.3 | 0.1 | 1 | -2.2 | 2.5 | -1.5 | 1.2 | -3.5 | -4.5 | 2.7 | 0.4 | -3 | 4.5 | -1.8 | -3.4 | 5.9 | -8.3 | -8.8 | -4.5 | -2.5 | 4 | -2.2 | 0.1 | 0.4 | 7.4 | 8.2 | -4.6 | 0.2 | -8
|  |  | -2.1 | 1 | 0.4 | 0 | 1.2 | 1.6 | -6.7 | -5.3 | -5.5 | 0 | -1.3 | 1.1 | -4.2 | 1.1 | -1.1 | -5.8 | -6.1 | -0.9 | 1.4 | -4.2 | 1.1 | -2.3 | -0.5 | 6.4 | -8.7 | 0.2 | 0.8 | -2.2 | 2.3 | -1.9 | 0.8 | -4.1 | -5 | 2.3 | 0.4 | -3.2 | 4.3 | -1.8 | -4.1 | 5.5 | -9.1 | -8.8 | -5.7 | -2.5 | 4 | -2.7 | -0.1 | 0.2 | 6.1 | 7 | -5.6 | 0 | -8.7
|  |  | -2.2 | 1.1 | 0.4 | -0.2 | 1.2 | 1.1 | -8.2 | -5.9 | -6.3 | 0 | -2 | 0.7 | -3.8 | 1.1 | -1.5 | -7.4 | -6.7 | -0.9 | 1.4 | -5 | 0.9 | -3.3 | -1 | 6.1 | -10.1 | 0.3 | 0.5 | -2.2 | 2.1 | -2.3 | 0.5 | -4.8 | -5.5 | 1.8 | 0.5 | -3.5 | 4 | -1.8 | -4.8 | 5.2 | -9.8 | -8.8 | -6.8 | -2.5 | 4 | -3.1 | -0.3 | -0.1 | 4.9 | 5.7 | -6.7 | -0.1 | -9.3
|  |  | -2.2 | 1.3 | 0.5 | -0.3 | 1.2 | 0.6 | -9.6 | -6.6 | -7 | 0.1 | -2.6 | 0.4 | -3.5 | 1 | -1.8 | -9.1 | -7.4 | -0.9 | 1.3 | -5.8 | 0.6 | -4.2 | -1.4 | 5.7 | -11.5 | 0.4 | 0.3 | -2.2 | 1.9 | -2.7 | 0.1 | -5.4 | -6 | 1.4 | 0.5 | -3.7 | 3.8 | -1.8 | -5.5 | 4.8 | -10.6 | -8.8 | -8 | -2.5 | 4 | -3.6 | -0.5 | -0.3 | 3.6 | 4.5 | -7.7 | -0.3 | -10
|  |  | -2.3 | 1.3 | 0.5 | -0.2 | 1 | 0.1 | -10 | -6.2 | -6.9 | 0.2 | -3.3 | 0.4 | -3.3 | 0.9 | -1.6 | -9.2 | -8.1 | -0.7 | 1.4 | -6.7 | 0.5 | -3.8 | -1.6 | 6 | -13.2 | 0.3 | 0.7 | -2 | 1.9 | -2.5 | -1.1 | -5.9 | -6.5 | 1.1 | 0.5 | -3.7 | 3.6 | -1.8 | -5.7 | 4.1 | -11.3 | -10.4 | -8.1 | -2.4 | 4.2 | -3.9 | -0.8 | -1.1 | 3.1 | 5.3 | -8.3 | -0.4 | -10.5
|  |  | -2.3 | 1.2 | 0.4 | -0.2 | 0.7 | -0.3 | -10.3 | -5.7 | -6.7 | 0.4 | -4 | 0.4 | -3.2 | 0.9 | -1.4 | -9.2 | -8.7 | -0.4 | 1.4 | -7.6 | 0.4 | -3.5 | -1.7 | 6.3 | -15 | 0.3 | 1.1 | -1.7 | 1.8 | -2.3 | -2.4 | -6.3 | -6.9 | 0.9 | 0.5 | -3.7 | 3.4 | -1.9 | -6 | 3.5 | -12.1 | -11.9 | -8.2 | -2.3 | 4.3 | -4.3 | -1.1 | -1.8 | 2.6 | 6 | -9 | -0.4 | -10.9
|  |  | -2.4 | 1.2 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | -0.8 | -10.7 | -5.3 | -6.6 | 0.5 | -4.7 | 0.4 | -3 | 0.8 | -1.2 | -9.3 | -9.4 | -0.2 | 1.5 | -8.5 | 0.3 | -3.1 | -1.9 | 6.6 | -16.7 | 0.2 | 1.5 | -1.5 | 1.8 | -2.1 | -3.6 | -6.8 | -7.4 | 0.6 | 0.5 | -3.7 | 3.2 | -1.9 | -6.2 | 2.8 | -12.8 | -13.5 | -8.3 | -2.2 | 4.5 | -4.6 | -1.4 | -2.6 | 2.1 | 6.8 | -9.6 | -0.5 | -11.4
|  |  | -2.5 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | -1.2 | -9.5 | -5.1 | -6.5 | 0.6 | -5.1 | 0.3 | -3.5 | 0.8 | -1.1 | -7.8 | -9.6 | -0.4 | 1.5 | -8.9 | 0.4 | -3.3 | -2.2 | 6.3 | -17.1 | 0.1 | 1.3 | -1.3 | 1.7 | -1.8 | -3.9 | -7.4 | -7.8 | 0.4 | 0.5 | -3.8 | 3.1 | -1.9 | -6.5 | 2.1 | -13.5 | -14.6 | -9 | -2.1 | 4.6 | -4.9 | -1.6 | -3.1 | 2 | 6.8 | -10.1 | -0.4 | -11.7
|  |  | -2.7 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | -1.7 | -8.4 | -5 | -6.3 | 0.8 | -5.5 | 0.3 | -4 | 0.8 | -1.1 | -6.2 | -9.9 | -0.7 | 1.5 | -9.2 | 0.4 | -3.5 | -2.4 | 5.9 | -17.4 | 0.1 | 1.1 | -1.2 | 1.7 | -1.6 | -4.2 | -7.9 | -8.3 | 0.3 | 0.4 | -3.8 | 3 | -1.9 | -6.7 | 1.5 | -14.3 | -15.6 | -9.6 | -2.1 | 4.8 | -5.3 | -1.7 | -3.5 | 2 | 6.8 | -10.5 | -0.2 | -12.1
|  |  | -2.8 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | -2.1 | -7.2 | -4.8 | -6.2 | 0.9 | -5.9 | 0.2 | -4.5 | 0.8 | -1 | -4.7 | -10.1 | -0.9 | 1.5 | -9.6 | 0.5 | -3.7 | -2.7 | 5.6 | -17.8 | 0 | 0.9 | -1 | 1.6 | -1.3 | -4.5 | -8.5 | -8.7 | 0.1 | 0.4 | -3.9 | 2.9 | -1.9 | -7 | 0.8 | -15 | -16.7 | -10.3 | -2 | 4.9 | -5.6 | -1.9 | -4 | 1.9 | 6.8 | -11 | -0.1 | -12.4
|  |  | -2.9 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | -2.2 | -6.5 | -4.7 | -6.7 | 0.9 | -6.2 | 0.2 | -4.8 | 0.7 | -0.9 | -6.1 | -10.4 | -1.6 | 1.5 | -9.9 | 0.3 | -3.7 | -3.8 | 5.3 | -18.4 | -0.2 | 1 | -1 | 1.6 | -1.4 | -4.6 | -8.9 | -9.2 | 0.1 | 0.3 | -3.9 | 2.8 | -1.7 | -7.1 | 0.7 | -15.7 | -17.6 | -11.2 | -2 | 4.7 | -5.8 | -2.1 | -4.3 | 1.9 | 6.8 | -11 | -0.2 | -12.6
|  |  | -3.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | -2.3 | -5.7 | -4.6 | -7.1 | 0.8 | -6.6 | 0.2 | -5 | 0.7 | -0.8 | -7.5 | -10.7 | -2.4 | 1.6 | -10.3 | 0.2 | -3.6 | -4.8 | 4.9 | -19 | -0.5 | 1.1 | -0.9 | 1.5 | -1.4 | -4.6 | -9.2 | -9.6 | 0.1 | 0.2 | -3.9 | 2.6 | -1.4 | -7.3 | 0.7 | -16.3 | -18.4 | -12 | -2 | 4.6 | -6 | -2.2 | -4.7 | 1.8 | 6.7 | -11.1 | -0.2 | -12.8
|  |  | -3.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | -2.4 | -5 | -4.5 | -7.6 | 0.8 | -6.9 | 0.2 | -5.3 | 0.6 | -0.7 | -8.9 | -11 | -3.1 | 1.6 | -10.6 | 0 | -3.6 | -5.9 | 4.6 | -19.6 | -0.7 | 1.2 | -0.9 | 1.5 | -1.5 | -4.7 | -9.6 | -10.1 | 0.1 | 0.1 | -3.9 | 2.5 | -1.2 | -7.4 | 0.6 | -17 | -19.3 | -12.9 | -2 | 4.4 | -6.2 | -2.4 | -5 | 1.8 | 6.7 | -11.1 | -0.3 | -13
|  |  | -2.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | -2.5 | -3.9 | -4.5 | -7.7 | 1 | -7.8 | 0.1 | -5.3 | 0.4 | -0.7 | -9.4 | -12 | -3.6 | 1.5 | -11.3 | -0.1 | -3.7 | -5.8 | 3.9 | -17 | -0.8 | 1 | -1 | 1.4 | -1 | -4.7 | -9.8 | -10.4 | 0.1 | 0.1 | -4.2 | 2.3 | -1.1 | -7.9 | 0.4 | -17.4 | -19.6 | -12.9 | -1.8 | 4.2 | -6.6 | -2.6 | -5.3 | 1.7 | 6.5 | -10.3 | -0.2 | -13.2
|  |  | -1.1 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | -2.7 | -2.8 | -4.4 | -7.7 | 1.1 | -8.6 | -0.1 | -5.3 | 0.2 | -0.6 | -10 | -13.1 | -4.2 | 1.4 | -12.1 | -0.1 | -3.9 | -5.6 | 3.3 | -14.5 | -0.9 | 0.9 | -1 | 1.2 | -0.6 | -4.7 | -10.1 | -10.7 | 0.1 | 0.1 | -4.6 | 2.2 | -0.9 | -8.5 | 0.2 | -17.7 | -19.9 | -12.9 | -1.7 | 4 | -7 | -2.7 | -5.6 | 1.7 | 6.2 | -9.4 | 0 | -13.4
|  |  | -0.1 | 0.8 | -0.1 | 0.6 | 0.7 | -2.8 | -1.7 | -4.4 | -7.8 | 1.3 | -9.5 | -0.2 | -5.3 | 0 | -0.6 | -10.5 | -14.1 | -4.7 | 1.3 | -12.8 | -0.2 | -4 | -5.5 | 2.6 | -11.9 | -1 | 0.7 | -1.1 | 1.1 | -0.1 | -4.7 | -10.3 | -11 | 0.1 | 0.1 | -4.9 | 2 | -0.8 | -9 | 0 | -18.1 | -20.2 | -12.9 | -1.5 | 3.8 | -7.4 | -2.9 | -5.9 | 1.6 | 6 | -8.6 | 0.1 | -13.6
|  |  | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | -2.3 | -0.9 | -4.6 | -7.5 | 1.3 | -8.3 | -0.1 | -5.2 | 0.1 | -0.7 | -8.8 | -12.6 | -4.5 | 1.3 | -11.2 | 0 | -3.8 | -4.8 | 3.1 | -9.7 | -0.9 | 0.6 | -1 | 1.1 | 0.2 | -3.3 | -9.4 | -9.9 | 0.3 | 0.2 | -4.4 | 2 | -0.6 | -8.7 | 0.1 | -16.5 | -18.1 | -10.5 | -1.2 | 3.7 | -6.7 | -2.7 | -5.7 | 1.9 | 5 | -7.1 | 0.5 | -12.5
|  |  | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | -1.8 | 0 | -4.7 | -7.2 | 1.4 | -7.2 | -0.1 | -5 | 0.2 | -0.9 | -7.2 | -11.1 | -4.4 | 1.3 | -9.7 | 0.1 | -3.6 | -4.2 | 3.6 | -7.6 | -0.9 | 0.6 | -0.8 | 1 | 0.6 | -2 | -8.6 | -8.9 | 0.4 | 0.4 | -3.8 | 2.1 | -0.5 | -8.3 | 0.1 | -15 | -16.1 | -8.1 | -0.9 | 3.7 | -5.9 | -2.6 | -5.6 | 2.3 | 4 | -5.7 | 1 | -11.5
|  |  | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1 | -1.3 | 0.8 | -4.9 | -6.9 | 1.4 | -6 | 0 | -4.9 | 0.3 | -1 | -5.5 | -9.6 | -4.2 | 1.3 | -8.1 | 0.3 | -3.4 | -3.5 | 4.1 | -5.4 | -0.8 | 0.5 | -0.7 | 1 | 0.9 | -0.6 | -7.7 | -7.8 | 0.6 | 0.5 | -3.3 | 2.1 | -0.3 | -8 | 0.2 | -13.4 | -14 | -5.7 | -0.6 | 3.6 | -5.2 | -2.4 | -5.4 | 2.6 | 3 | -4.2 | 1.4 | -10.4
|  |  | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | -0.8 | 1.1 | -4.3 | -6.3 | 1.5 | -4.6 | 0.1 | -3.7 | 1.2 | -0.7 | -4.6 | -8.3 | -3.7 | 1.3 | -6.7 | 0.3 | -2.6 | -2.8 | 3.8 | -4 | -0.7 | 0.7 | -0.6 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | -6.6 | -6.1 | 0.7 | 0.6 | -3 | 2.1 | 0 | -6.6 | 0.9 | -11.6 | -12.5 | -4.8 | -0.2 | 4.7 | -4.7 | -1.2 | -4.8 | 3.1 | 4.2 | -3.1 | 1.5 | -9.1
|  |  | 2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | -0.2 | 1.5 | -3.6 | -5.6 | 1.5 | -3.2 | 0.3 | -2.5 | 2.1 | -0.5 | -3.7 | -7 | -3.1 | 1.4 | -5.4 | 0.4 | -1.9 | -2.2 | 3.6 | -2.6 | -0.7 | 0.9 | -0.5 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | -5.5 | -4.4 | 0.9 | 0.8 | -2.8 | 2.2 | 0.2 | -5.2 | 1.7 | -9.7 | -10.9 | -3.8 | 0.3 | 5.9 | -4.2 | 0 | -4.2 | 3.6 | 5.3 | -2 | 1.5 | -7.7
|  |  | 2.3 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 1.8 | -3 | -5 | 1.6 | -1.8 | 0.4 | -1.3 | 3 | -0.2 | -2.8 | -5.7 | -2.6 | 1.4 | -4 | 0.4 | -1.1 | -1.5 | 3.3 | -1.2 | -0.6 | 1.1 | -0.4 | 1.9 | 1.7 | 3.1 | -4.4 | -2.7 | 1 | 0.9 | -2.5 | 2.2 | 0.5 | -3.8 | 2.4 | -7.9 | -9.4 | -2.9 | 0.7 | 7 | -3.7 | 1.2 | -3.6 | 4.1 | 6.5 | -0.9 | 1.6 | -6.4
|  |  | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | -3 | -5.1 | 1.9 | -1.5 | 0.6 | -1.7 | 3.1 | 0 | -3.1 | -5.6 | -2.6 | 1.4 | -3.7 | 0.9 | -1.5 | -1.8 | 2.9 | -1.1 | -0.9 | 1.2 | -0.3 | 1.7 | 1.8 | 3 | -4.6 | -2.5 | 1 | 0.9 | -2.6 | 2.2 | 0.6 | -3.8 | 2.2 | -7.4 | -8.7 | -3.4 | 0.4 | 5.5 | -3.4 | 1.3 | -3.5 | 3.7 | 6.1 | -1 | 1.9 | -6.6
|  |  | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | -3 | -5.3 | 2.1 | -1.2 | 0.8 | -2.1 | 3.1 | 0.3 | -3.3 | -5.6 | -2.5 | 1.3 | -3.3 | 1.3 | -1.9 | -2.2 | 2.6 | -1.1 | -1.3 | 1.3 | -0.2 | 1.5 | 2 | 2.9 | -4.8 | -2.4 | 1 | 0.9 | -2.6 | 2.2 | 0.7 | -3.7 | 2 | -6.9 | -7.9 | -3.8 | 0.2 | 3.9 | -3 | 1.4 | -3.3 | 3.4 | 5.6 | -1.2 | 2.1 | -6.8
|  |  | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | -3 | -5.4 | 2.4 | -0.9 | 1 | -2.5 | 3.2 | 0.5 | -3.6 | -5.5 | -2.5 | 1.3 | -3 | 1.8 | -2.3 | -2.5 | 2.2 | -1 | -1.6 | 1.4 | -0.1 | 1.3 | 2.1 | 2.8 | -5 | -2.2 | 1 | 0.9 | -2.7 | 2.2 | 0.8 | -3.7 | 1.8 | -6.4 | -7.2 | -4.3 | -0.1 | 2.4 | -2.7 | 1.5 | -3.2 | 3 | 5.2 | -1.3 | 2.4 | -7
|  |  | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | -3.3 | -6.3 | 2 | -1.7 | 1 | -2.6 | 2.7 | 0.6 | -5 | -6.1 | -2.9 | 1.3 | -3.6 | 1.6 | -3 | -3.1 | 2.4 | -2.1 | -2.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | -5.7 | -2.7 | 0.9 | 0.8 | -3 | 1.8 | 0.6 | -4.5 | 1.7 | -6 | -6.9 | -4.6 | -0.3 | 2.4 | -3.4 | 0.5 | -3.8 | 2.7 | 4.4 | -2.5 | 2.1 | -6.6
|  |  | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | -0.1 | -3.7 | -7.3 | 1.6 | -2.6 | 1 | -2.8 | 2.3 | 0.6 | -6.3 | -6.7 | -3.3 | 1.3 | -4.3 | 1.4 | -3.8 | -3.6 | 2.6 | -3.2 | -2.9 | 1.3 | 0 | 1 | 2.8 | 0.1 | -6.5 | -3.2 | 0.9 | 0.6 | -3.4 | 1.4 | 0.4 | -5.3 | 1.5 | -5.6 | -6.6 | -4.8 | -0.5 | 2.3 | -4.2 | -0.4 | -4.4 | 2.4 | 3.6 | -3.6 | 1.7 | -6.2
|  |  | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | -0.4 | -4 | -8.2 | 1.2 | -3.4 | 1 | -2.9 | 1.8 | 0.7 | -7.7 | -7.3 | -3.7 | 1.3 | -4.9 | 1.2 | -4.5 | -4.2 | 2.8 | -4.3 | -3.6 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 3.1 | -1.3 | -7.2 | -3.7 | 0.8 | 0.5 | -3.7 | 1 | 0.2 | -6.1 | 1.4 | -5.2 | -6.3 | -5.1 | -0.7 | 2.3 | -4.9 | -1.4 | -5 | 2.1 | 2.8 | -4.8 | 1.4 | -5.8
|  |  | -0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | -0.5 | -4.8 | -8.3 | 1.1 | -4.5 | 0.9 | -2.8 | 1.6 | 0.6 | -7.8 | -8 | -3.6 | 1.3 | -4.2 | 1.2 | -6.2 | -5 | 2.4 | -4.9 | -4.2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 3.4 | -2.1 | -7.8 | -3.9 | 0.7 | 0.5 | -4 | 0.8 | 0.1 | -6.9 | 1.1 | -5.1 | -5.7 | -5.8 | -0.9 | 2.3 | -5.6 | -1.6 | -5.1 | 2 | 2.6 | -5.3 | 1.4 | -5.8
|  |  | -0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | -0.6 | -5.7 | -8.3 | 1 | -5.7 | 0.9 | -2.7 | 1.4 | 0.5 | -8 | -8.6 | -3.5 | 1.3 | -3.5 | 1.1 | -7.8 | -5.8 | 2.1 | -5.4 | -4.9 | 1 | 0.1 | 0.7 | 3.7 | -2.9 | -8.5 | -4.2 | 0.5 | 0.6 | -4.2 | 0.7 | -0.1 | -7.6 | 0.8 | -5 | -5.1 | -6.6 | -1.1 | 2.3 | -6.2 | -1.7 | -5.3 | 2 | 2.4 | -5.7 | 1.5 | -5.8
|  |  | -1 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | -0.7 | -6.5 | -8.4 | 0.9 | -6.8 | 0.8 | -2.6 | 1.2 | 0.4 | -8.1 | -9.3 | -3.4 | 1.3 | -2.8 | 1.1 | -9.5 | -6.6 | 1.7 | -6 | -5.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 4 | -3.7 | -9.1 | -4.4 | 0.4 | 0.6 | -4.5 | 0.5 | -0.2 | -8.4 | 0.5 | -4.9 | -4.5 | -7.3 | -1.3 | 2.3 | -6.9 | -1.9 | -5.4 | 1.9 | 2.2 | -6.2 | 1.5 | -5.8
|  |  | -0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | -1.1 | -5.9 | -7.6 | 0.6 | -6.8 | 0.5 | -2.7 | 1.1 | 0.3 | -8.6 | -9.6 | -3.6 | 1.3 | -2.6 | 0.7 | -9.7 | -7.5 | 1.5 | -7 | -5 | 0.9 | -0.1 | 0.5 | 3.6 | -2.3 | -9.5 | -5.3 | 0.3 | 0.6 | -4.7 | 0.4 | -0.2 | -9.1 | 0.4 | -5.7 | -5.3 | -8.2 | -2.1 | 2.3 | -6.9 | -2.1 | -6.1 | 1.9 | 2.1 | -6.2 | 1.2 | -6.3
|  |  | -0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | -1.4 | -5.3 | -6.8 | 0.3 | -6.8 | 0.2 | -2.8 | 1 | 0.3 | -9.2 | -10 | -3.9 | 1.2 | -2.4 | 0.4 | -9.8 | -8.5 | 1.3 | -7.9 | -4.5 | 0.8 | -0.2 | 0.5 | 3.2 | -0.9 | -9.9 | -6.3 | 0.3 | 0.5 | -4.8 | 0.2 | -0.2 | -9.8 | 0.2 | -6.5 | -6 | -9.2 | -2.8 | 2.4 | -6.8 | -2.2 | -6.7 | 1.8 | 1.9 | -6.3 | 0.9 | -6.9
|  |  | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | -1.8 | -4.7 | -6 | 0 | -6.8 | -0.1 | -2.9 | 0.9 | 0.2 | -9.7 | -10.3 | -4.1 | 1.2 | -2.2 | 0 | -10 | -9.4 | 1.1 | -8.9 | -4 | 0.8 | -0.4 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | -10.3 | -7.2 | 0.2 | 0.5 | -5 | 0.1 | -0.2 | -10.5 | 0.1 | -7.3 | -6.8 | -10.1 | -3.6 | 2.4 | -6.8 | -2.4 | -7.4 | 1.8 | 1.8 | -6.3 | 0.6 | -7.4
|  |  | -0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | -2.7 | -4.3 | -5.6 | -0.2 | -7.3 | -0.2 | -3.1 | 1 | -0.2 | -9.8 | -10.6 | -4.2 | 1.1 | -1.9 | -0.2 | -10 | -9.7 | 0.7 | -8.9 | -4.1 | 0.9 | -0.6 | 0.4 | 2.6 | 0.3 | -10.7 | -8.1 | 0.1 | 0.5 | -5 | 0.1 | -0.3 | -11 | 0 | -8 | -7.5 | -10.8 | -5.7 | 2.2 | -7.2 | -2.4 | -7.4 | 1.6 | 1.6 | -6.7 | 0.3 | -7.7
|  |  | -0.9 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | -3.5 | -3.9 | -5.2 | -0.4 | -7.8 | -0.3 | -3.2 | 1 | -0.6 | -9.9 | -10.8 | -4.2 | 1.1 | -1.5 | -0.5 | -9.9 | -9.9 | 0.4 | -9 | -4.2 | 0.9 | -0.8 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | -11.1 | -9 | 0 | 0.6 | -5.1 | 0.1 | -0.3 | -11.4 | 0 | -8.7 | -8.1 | -11.4 | -7.9 | 2 | -7.5 | -2.5 | -7.4 | 1.5 | 1.5 | -7.1 | -0.1 | -8.1
|  |  | -1.3 | 0.8 | 0.1 | -0.3 | 0 | 0.6 | -4.4 | -3.5 | -4.8 | -0.6 | -8.3 | -0.4 | -3.4 | 1.1 | -1 | -10 | -11.1 | -4.3 | 1 | -1.2 | -0.7 | -9.9 | -10.2 | 0 | -9 | -4.3 | 1 | -1 | 0.3 | 2.3 | 0 | -11.5 | -9.9 | -0.1 | 0.6 | -5.1 | 0.1 | -0.4 | -11.9 | -0.1 | -9.4 | -8.8 | -12.1 | -10 | 1.8 | -7.9 | -2.5 | -7.4 | 1.3 | 1.3 | -7.5 | -0.4 | -8.4
|  |  | -0.7 | 0.7 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.8 | -4.5 | -3.3 | -5 | -1 | -8.5 | -0.4 | -3.5 | 1 | -1 | -10.7 | -10.6 | -4.4 | 0.9 | -1.8 | -0.5 | -10.4 | -10 | -0.4 | -9.8 | -4.6 | 0.9 | -0.9 | 0.3 | 1.7 | 0 | -11.4 | -10.3 | -0.1 | 0.5 | -5.5 | 0.1 | -0.7 | -12.4 | -0.3 | -9.6 | -8.3 | -12.6 | -9.2 | 1.7 | -8.6 | -2 | -6.9 | 1.1 | 1.1 | -7.8 | -0.3 | -8.7
|  |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | -0.5 | 1 | -4.5 | -3.1 | -5.2 | -1.4 | -8.8 | -0.5 | -3.7 | 0.8 | -0.9 | -11.4 | -10.1 | -4.6 | 0.8 | -2.3 | -0.4 | -11 | -9.8 | -0.7 | -10.5 | -4.9 | 0.8 | -0.9 | 0.2 | 1.2 | 0 | -11.4 | -10.6 | -0.1 | 0.4 | -5.8 | 0 | -1.1 | -13 | -0.4 | -9.8 | -7.8 | -13.1 | -8.5 | 1.6 | -9.3 | -1.6 | -6.3 | 0.8 | 0.8 | -8 | -0.3 | -8.9
|  |  | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | -0.7 | 1.2 | -4.6 | -2.9 | -5.4 | -1.8 | -9 | -0.5 | -3.8 | 0.7 | -0.9 | -12.1 | -9.6 | -4.7 | 0.7 | -2.9 | -0.2 | -11.5 | -9.6 | -1.1 | -11.3 | -5.2 | 0.7 | -0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | -11.3 | -11 | -0.1 | 0.3 | -6.2 | 0 | -1.4 | -13.5 | -0.6 | -10 | -7.3 | -13.6 | -7.7 | 1.5 | -10 | -1.1 | -5.8 | 0.6 | 0.6 | -8.3 | -0.2 | -9.2
|  |  | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | -0.5 | 1.8 | -4 | -2.8 | -5 | -1.7 | -8.3 | -0.6 | -3.8 | 1.1 | -0.7 | -10.8 | -9.1 | -4.5 | 0.7 | -3 | -0.2 | -10.1 | -8.3 | -1.8 | -10 | -4.7 | 0.9 | -0.7 | 0.2 | 1 | 0.1 | -10.4 | -9.4 | -0.1 | 0.4 | -5.9 | 0.1 | -0.9 | -12.4 | -0.4 | -9.1 | -7 | -10.5 | -7.2 | 1.5 | -8 | -0.3 | -5.4 | 0.5 | 0.8 | -7.7 | -0.1 | -8.6
|  |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | -0.3 | 2.5 | -3.5 | -2.8 | -4.6 | -1.6 | -7.5 | -0.7 | -3.7 | 1.4 | -0.4 | -9.6 | -8.5 | -4.3 | 0.7 | -3 | -0.3 | -8.8 | -7.1 | -2.5 | -8.8 | -4.1 | 1.2 | -0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | -9.6 | -7.9 | 0 | 0.4 | -5.6 | 0.3 | -0.3 | -11.4 | -0.2 | -8.2 | -6.7 | -7.4 | -6.6 | 1.5 | -5.9 | 0.4 | -5.1 | 0.3 | 0.9 | -7.1 | -0.1 | -8
|  |  | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | -0.1 | 3.1 | -2.9 | -2.7 | -4.2 | -1.5 | -6.8 | -0.8 | -3.7 | 1.8 | -0.2 | -8.3 | -8 | -4.1 | 0.7 | -3.1 | -0.3 | -7.4 | -5.8 | -3.2 | -7.5 | -3.6 | 1.4 | -0.4 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | -8.7 | -6.3 | 0 | 0.5 | -5.3 | 0.4 | 0.2 | -10.3 | 0 | -7.3 | -6.4 | -4.3 | -6.1 | 1.5 | -3.9 | 1.2 | -4.7 | 0.2 | 1.1 | -6.5 | 0 | -7.4
|  |  | 1 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 3.1 | -2 | -2.6 | -3.8 | -0.8 | -6.1 | -0.4 | -3.6 | 1.8 | -0.2 | -6.6 | -6.9 | -3.3 | 0.8 | -2.9 | 0.1 | -6.9 | -4.7 | -2.8 | -5.6 | -3.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 2.1 | 1.2 | -8 | -5 | 0.1 | 0.7 | -4.4 | 0.7 | 0.4 | -9 | 0.4 | -6.4 | -6.1 | -3.3 | -5.7 | 1.2 | -2.9 | 1 | -3.8 | 0.2 | 0.8 | -6.4 | -0.1 | -7.2
|  |  | 1 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 3 | -1 | -2.6 | -3.4 | -0.2 | -5.3 | 0 | -3.4 | 1.7 | -0.3 | -5 | -5.9 | -2.4 | 0.9 | -2.6 | 0.5 | -6.3 | -3.6 | -2.3 | -3.7 | -3.1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 1.9 | -7.4 | -3.7 | 0.3 | 0.8 | -3.4 | 1.1 | 0.5 | -7.7 | 0.9 | -5.5 | -5.9 | -2.4 | -5.2 | 0.9 | -1.8 | 0.7 | -3 | 0.3 | 0.4 | -6.2 | -0.3 | -7
|  |  | 1.1 | 2.2 | 2 | 0.3 | 0.5 | 3 | -0.1 | -2.5 | -3 | 0.5 | -4.6 | 0.4 | -3.3 | 1.7 | -0.3 | -3.3 | -4.8 | -1.6 | 1 | -2.4 | 0.9 | -5.8 | -2.5 | -1.9 | -1.8 | -2.8 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 2.6 | 2.7 | -6.7 | -2.4 | 0.4 | 1 | -2.5 | 1.4 | 0.7 | -6.4 | 1.3 | -4.6 | -5.6 | -1.4 | -4.8 | 0.6 | -0.8 | 0.5 | -2.1 | 0.3 | 0.1 | -6.1 | -0.4 | -6.8
|  |  | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 3 | 0.2 | -2.5 | -3.1 | 0.6 | -4.6 | -0.2 | -2.9 | 1.7 | -0.7 | -3.2 | -4.3 | -2.1 | 1 | -2.2 | 0.5 | -5.4 | -2.5 | -1.8 | -1.6 | -3.1 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 2.6 | 2.9 | -6.4 | -2.3 | 0.3 | 0.9 | -2.5 | 1.2 | 0.4 | -5.7 | 1.1 | -4.4 | -5.4 | -1.2 | -5.2 | -0.3 | -0.7 | 0.6 | -1.9 | 0.2 | -0.4 | -5.9 | -0.8 | -6.7
|  |  | 1.1 | 1.6 | -0.1 | 0.3 | 0 | 3 | 0.4 | -2.6 | -3.1 | 0.8 | -4.5 | -0.8 | -2.5 | 1.7 | -1.2 | -3.2 | -3.9 | -2.6 | 1 | -2.1 | 0 | -5 | -2.5 | -1.6 | -1.5 | -3.5 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 3.2 | -6.2 | -2.1 | 0.3 | 0.8 | -2.4 | 1.1 | 0.1 | -4.9 | 1 | -4.3 | -5.2 | -1 | -5.6 | -1.2 | -0.5 | 0.6 | -1.8 | 0.2 | -0.8 | -5.7 | -1.3 | -6.5
|  |  | 1.1 | 1.3 | -1.2 | 0.3 | -0.3 | 3 | 0.7 | -2.6 | -3.2 | 0.9 | -4.5 | -1.4 | -2.1 | 1.7 | -1.6 | -3.1 | -3.4 | -3.1 | 1 | -1.9 | -0.4 | -4.6 | -2.5 | -1.5 | -1.3 | -3.8 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | -5.9 | -2 | 0.2 | 0.7 | -2.4 | 0.9 | -0.2 | -4.2 | 0.8 | -4.1 | -5 | -0.8 | -6 | -2.1 | -0.4 | 0.7 | -1.6 | 0.1 | -1.3 | -5.5 | -1.7 | -6.4
|  |  | 1.1 | 0.3 | -1.5 | -0.4 | -0.8 | 2.9 | 0.5 | -2.7 | -3.2 | 0.6 | -5.3 | -2.2 | -1.8 | 1.1 | -2.5 | -3.6 | -4.4 | -4.6 | 0.9 | -1.5 | -1.1 | -5.7 | -3.5 | -1.7 | -1.3 | -4.3 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 2 | 3 | -6.4 | -2.9 | 0.1 | 0.6 | -3.5 | 0.5 | -0.9 | -5.7 | 0.6 | -4 | -4.9 | -2 | -6 | -2.6 | -1.2 | 0.5 | -2.3 | -0.1 | -1.7 | -5.4 | -1.7 | -6.5
|  |  | 1.1 | -0.6 | -1.7 | -1 | -1.4 | 2.9 | 0.4 | -2.9 | -3.2 | 0.2 | -6 | -3 | -1.6 | 0.6 | -3.5 | -4.2 | -5.4 | -6 | 0.8 | -1 | -1.7 | -6.9 | -4.6 | -2 | -1.3 | -4.7 | 1.2 | -0.2 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | -6.9 | -3.8 | 0.1 | 0.4 | -4.7 | 0.1 | -1.5 | -7.1 | 0.4 | -4 | -4.9 | -3.3 | -6.1 | -3.1 | -2 | 0.2 | -3 | -0.3 | -2.2 | -5.4 | -1.8 | -6.7
|  |  | 1.1 | -1.6 | -2 | -1.7 | -1.9 | 2.8 | 0.2 | -3 | -3.2 | -0.1 | -6.8 | -3.8 | -1.3 | 0 | -4.4 | -4.7 | -6.4 | -7.5 | 0.7 | -0.6 | -2.4 | -8 | -5.6 | -2.2 | -1.3 | -5.2 | 0.9 | -0.6 | 0.3 | 1.1 | 2.2 | -7.4 | -4.7 | 0 | 0.3 | -5.8 | -0.3 | -2.2 | -8.6 | 0.2 | -3.9 | -4.8 | -4.5 | -6.1 | -3.6 | -2.8 | 0 | -3.7 | -0.5 | -2.6 | -5.3 | -1.8 | -6.8
|  |  | 1.3 | -2 | -2.7 | -1.7 | -1.8 | 2.6 | 0.5 | -3.1 | -3.4 | -0.6 | -7.5 | -4.1 | -1.4 | -0.3 | -4.3 | -5.3 | -7.1 | -7.9 | 0.6 | -0.4 | -2.3 | -7.3 | -5.7 | -2.2 | -2.3 | -5.2 | 0.8 | -0.9 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | -8 | -5.3 | -0.1 | 0.2 | -7.6 | -0.6 | -3.3 | -9.3 | 0 | -3.6 | -4.8 | -4.6 | -6 | -4.1 | -3.3 | 0 | -3.8 | -0.7 | -3.3 | -4.9 | -1.8 | -6.5
|  |  | 1.4 | -2.4 | -3.4 | -1.7 | -1.8 | 2.4 | 0.9 | -3.2 | -3.5 | -1.1 | -8.3 | -4.5 | -1.4 | -0.5 | -4.2 | -5.8 | -7.9 | -8.3 | 0.6 | -0.1 | -2.2 | -6.7 | -5.7 | -2.1 | -3.2 | -5.3 | 0.6 | -1.3 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | -8.5 | -5.8 | -0.3 | 0.2 | -9.5 | -0.8 | -4.5 | -10 | -0.2 | -3.4 | -4.7 | -4.8 | -5.9 | -4.6 | -3.9 | -0.1 | -3.8 | -0.8 | -4 | -4.6 | -1.7 | -6.3
|  |  | 1.6 | -2.8 | -4.1 | -1.7 | -1.7 | 2.2 | 1.2 | -3.3 | -3.7 | -1.6 | -9 | -4.8 | -1.5 | -0.8 | -4.1 | -6.4 | -8.6 | -8.7 | 0.5 | 0.1 | -2.1 | -6 | -5.8 | -2.1 | -4.2 | -5.3 | 0.5 | -1.6 | 0 | -0.3 | 1.1 | -9.1 | -6.4 | -0.4 | 0.1 | -11.3 | -1.1 | -5.6 | -10.7 | -0.4 | -3.1 | -4.7 | -4.9 | -5.8 | -5.1 | -4.4 | -0.1 | -3.9 | -1 | -4.7 | -4.2 | -1.7 | -6
|  |  | 1.5 | -2.8 | -4.2 | -2.4 | -1.9 | 2.3 | 1.2 | -3.5 | -5.1 | -1.5 | -8.5 | -4.4 | -1.5 | -0.4 | -4.5 | -6.7 | -9.2 | -8.8 | 0.4 | -0.6 | -2.2 | -6.5 | -5.6 | -2.6 | -3.3 | -5.4 | 0.3 | -2 | 0 | -0.5 | 0.8 | -9.3 | -6.3 | -0.4 | 0 | -12 | -1.2 | -6 | -11 | -0.5 | -2.8 | -4.4 | -5.9 | -6 | -5.4 | -5.1 | -0.4 | -3.6 | -1 | -4.8 | -3.1 | -1.9 | -5.4
|  |  | 1.5 | -2.9 | -4.4 | -3.1 | -2 | 2.3 | 1.3 | -3.8 | -6.6 | -1.4 | -8.1 | -3.9 | -1.5 | -0.1 | -4.8 | -6.9 | -9.9 | -8.8 | 0.4 | -1.2 | -2.3 | -6.9 | -5.4 | -3.1 | -2.3 | -5.6 | 0.2 | -2.5 | -0.1 | -0.6 | 0.4 | -9.4 | -6.1 | -0.4 | 0 | -12.6 | -1.4 | -6.4 | -11.4 | -0.5 | -2.6 | -4.2 | -6.8 | -6.2 | -5.8 | -5.7 | -0.6 | -3.3 | -1.1 | -4.9 | -2 | -2.2 | -4.8
|  |  | 1.4 | -2.9 | -4.5 | -3.8 | -2.2 | 2.4 | 1.3 | -4 | -8 | -1.3 | -7.6 | -3.5 | -1.5 | 0.3 | -5.2 | -7.2 | -10.5 | -8.9 | 0.3 | -1.9 | -2.4 | -7.4 | -5.2 | -3.6 | -1.4 | -5.7 | 0 | -2.9 | -0.1 | -0.8 | 0.1 | -9.6 | -6 | -0.4 | -0.1 | -13.3 | -1.5 | -6.8 | -11.7 | -0.6 | -2.3 | -3.9 | -7.8 | -6.4 | -6.1 | -6.4 | -0.9 | -3 | -1.1 | -5 | -0.9 | -2.4 | -4.2
|  |  | 1.2 | -2.2 | -4.9 | -4.2 | -2.2 | 2.1 | 1.3 | -3.9 | -8.2 | -1.6 | -7.3 | -3.1 | -1.8 | 0.4 | -4.9 | -6.2 | -10.9 | -9.1 | 0.2 | -3.1 | -2.2 | -7.1 | -5.4 | -4.1 | -1.4 | -5.7 | -0.1 | -4 | -0.2 | -0.8 | 0.3 | -9.7 | -6.1 | -0.5 | -0.1 | -12.7 | -1.5 | -7.1 | -12 | -0.7 | -2.7 | -3.7 | -8.9 | -6.4 | -6.4 | -6.5 | -1.5 | -3.1 | -1.1 | -5.4 | -1.1 | -2.7 | -3.8
|  |  | 0.9 | -1.4 | -5.3 | -4.6 | -2.3 | 1.8 | 1.4 | -3.7 | -8.4 | -1.9 | -7.1 | -2.6 | -2 | 0.4 | -4.5 | -5.3 | -11.3 | -9.2 | 0.2 | -4.2 | -2.1 | -6.9 | -5.5 | -4.5 | -1.5 | -5.6 | -0.1 | -5 | -0.3 | -0.8 | 0.4 | -9.9 | -6.1 | -0.5 | -0.1 | -12.1 | -1.6 | -7.4 | -12.2 | -0.9 | -3.1 | -3.4 | -10 | -6.4 | -6.7 | -6.7 | -2.2 | -3.2 | -1 | -5.8 | -1.3 | -2.9 | -3.4
|  |  | 0.7 | -0.7 | -5.7 | -5 | -2.3 | 1.5 | 1.4 | -3.6 | -8.6 | -2.2 | -6.8 | -2.2 | -2.3 | 0.5 | -4.2 | -4.3 | -11.7 | -9.4 | 0.1 | -5.4 | -1.9 | -6.6 | -5.7 | -5 | -1.5 | -5.6 | -0.2 | -6.1 | -0.4 | -0.8 | 0.6 | -10 | -6.2 | -0.6 | -0.1 | -11.5 | -1.6 | -7.7 | -12.5 | -1 | -3.5 | -3.2 | -11.1 | -6.4 | -7 | -6.8 | -2.8 | -3.3 | -1 | -6.2 | -1.5 | -3.2 | -3
|  |  | 0.4 | -0.9 | -6.2 | -3.8 | -2.3 | 1 | 1.4 | -3.7 | -7.2 | -2.5 | -7.7 | -2.3 | -2.8 | 0.3 | -3.9 | -3.8 | -12.1 | -10 | 0.1 | -5.9 | -2.4 | -6.3 | -5.7 | -4.7 | -0.9 | -5.7 | -0.2 | -6.1 | -0.5 | -0.8 | 0.5 | -10.2 | -6.3 | -0.5 | -0.2 | -11.7 | -1.6 | -7.3 | -12.6 | -1 | -3.5 | -3.2 | -11 | -6.4 | -6.9 | -6.3 | -2.4 | -3.6 | -1.2 | -6 | -2.3 | -3.1 | -3
|  |  | 0.1 | -1.2 | -6.8 | -2.7 | -2.3 | 0.4 | 1.4 | -3.7 | -5.8 | -2.9 | -8.7 | -2.5 | -3.3 | 0 | -3.5 | -3.4 | -12.5 | -10.6 | 0.2 | -6.3 | -2.9 | -5.9 | -5.7 | -4.5 | -0.3 | -5.9 | -0.2 | -6.2 | -0.6 | -0.7 | 0.3 | -10.3 | -6.4 | -0.5 | -0.2 | -11.9 | -1.6 | -7 | -12.6 | -1 | -3.5 | -3.2 | -10.9 | -6.3 | -6.8 | -5.7 | -1.9 | -3.8 | -1.3 | -5.9 | -3.1 | -3 | -3
|  |  | -0.2 | -1.4 | -7.3 | -1.5 | -2.3 | -0.1 | 1.4 | -3.8 | -4.4 | -3.2 | -9.6 | -2.6 | -3.8 | -0.2 | -3.2 | -2.9 | -12.9 | -11.2 | 0.2 | -6.8 | -3.4 | -5.6 | -5.7 | -4.2 | 0.3 | -6 | -0.2 | -6.2 | -0.7 | -0.7 | 0.2 | -10.5 | -6.5 | -0.4 | -0.3 | -12.1 | -1.6 | -6.6 | -12.7 | -1 | -3.5 | -3.2 | -10.8 | -6.3 | -6.7 | -5.2 | -1.5 | -4.1 | -1.5 | -5.7 | -3.9 | -2.9 | -3
|  |  | 0.2 | -0.9 | -5 | -0.5 | -1.8 | 0.7 | 1.5 | -3.4 | -4.2 | -2.3 | -8.8 | -2.5 | -3.4 | 0.2 | -2.9 | -2.6 | -11.6 | -10.3 | 0.3 | -5.1 | -2.7 | -4.7 | -5.8 | -3.6 | 0.6 | -5.9 | 0 | -5.6 | -0.6 | -0.2 | 0.6 | -9.3 | -6 | -0.2 | -0.2 | -10.4 | -1.5 | -6.1 | -11.3 | -0.9 | -3.1 | -2.8 | -9.1 | -6.1 | -6.2 | -4.2 | -1 | -3.5 | -1.3 | -5.4 | -3.1 | -2.6 | -3.5
|  |  | 0.6 | -0.3 | -2.6 | 0.6 | -1.2 | 1.4 | 1.6 | -3 | -4 | -1.5 | -7.9 | -2.3 | -3 | 0.5 | -2.5 | -2.3 | -10.3 | -9.4 | 0.4 | -3.4 | -2.1 | -3.7 | -5.8 | -3 | 0.8 | -5.9 | 0.1 | -5 | -0.6 | 0.3 | 1 | -8 | -5.4 | 0 | 0 | -8.6 | -1.4 | -5.7 | -9.8 | -0.7 | -2.6 | -2.5 | -7.3 | -5.9 | -5.8 | -3.2 | -0.5 | -3 | -1.2 | -5.1 | -2.3 | -2.3 | -3.9
|  |  | 1 | 0.2 | -0.3 | 1.6 | -0.7 | 2.2 | 1.7 | -2.6 | -3.8 | -0.6 | -7.1 | -2.2 | -2.6 | 0.9 | -2.2 | -2 | -9 | -8.5 | 0.5 | -1.7 | -1.4 | -2.8 | -5.9 | -2.4 | 1.1 | -5.8 | 0.3 | -4.4 | -0.5 | 0.8 | 1.4 | -6.8 | -4.9 | 0.2 | 0.1 | -6.9 | -1.3 | -5.2 | -8.4 | -0.6 | -2.2 | -2.1 | -5.6 | -5.7 | -5.3 | -2.2 | 0 | -2.4 | -1 | -4.8 | -1.5 | -2 | -4.4
|  |  | 0.8 | 0.5 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 3.1 | 1.8 | -2.6 | -3.8 | 0.2 | -5.2 | -1.3 | -2 | 2 | -1.5 | -1 | -7.4 | -7.6 | 0.7 | -0.9 | -0.9 | -2.4 | -5.4 | -1.7 | 1.3 | -5.3 | 0.6 | -4.1 | -0.2 | 1.6 | 1.5 | -5.1 | -4.6 | 0.3 | 0.2 | -6.3 | -1.1 | -4.7 | -6.8 | -0.4 | -1.8 | -1.6 | -4.3 | -5.5 | -5.1 | -1.3 | 0.2 | -2.3 | -0.6 | -4.5 | -1.2 | -1.7 | -4.2
|  |  | 0.5 | 0.9 | 0 | 2 | 0.9 | 4 | 2 | -2.6 | -3.8 | 1.1 | -3.3 | -0.3 | -1.3 | 3.1 | -0.9 | -0.1 | -5.7 | -6.7 | 0.9 | 0 | -0.4 | -2 | -5 | -0.9 | 1.5 | -4.9 | 0.8 | -3.7 | 0 | 2.4 | 1.5 | -3.5 | -4.3 | 0.5 | 0.3 | -5.8 | -1 | -4.2 | -5.1 | -0.2 | -1.4 | -1 | -2.9 | -5.3 | -4.8 | -0.3 | 0.3 | -2.3 | -0.2 | -4.2 | -0.9 | -1.3 | -4.1
|  |  | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 1.7 | 4.9 | 2.1 | -2.6 | -3.8 | 1.9 | -1.4 | 0.6 | -0.7 | 4.2 | -0.2 | 0.9 | -4.1 | -5.8 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | -1.6 | -4.5 | -0.2 | 1.7 | -4.4 | 1.1 | -3.4 | 0.3 | 3.2 | 1.6 | -1.8 | -4 | 0.6 | 0.4 | -5.2 | -0.8 | -3.7 | -3.5 | 0 | -1 | -0.5 | -1.6 | -5.1 | -4.6 | 0.6 | 0.5 | -2.2 | 0.2 | -3.9 | -0.6 | -1 | -3.9
|  |  | 0.4 | 0.8 | -0.1 | 2.1 | 1.5 | 4.7 | 2 | -2.8 | -4 | 2 | -1 | 0.9 | -0.8 | 3.8 | 0.1 | 1.2 | -4 | -6 | 1.1 | 1 | 0.7 | -1.4 | -4.2 | -0.2 | 1.6 | -4.8 | 1.1 | -2.9 | 0.2 | 2.9 | 2 | -1.5 | -3.9 | 0.6 | 0.4 | -5.3 | -0.8 | -3.4 | -2.8 | 0.2 | -0.9 | -0.5 | -1.6 | -5.1 | -4 | 0 | 0.5 | -2.2 | 0.2 | -3.5 | -0.5 | -1 | -4.1
|  |  | 0.5 | 0.5 | -0.5 | 2 | 1.3 | 4.6 | 1.8 | -3 | -4.2 | 2.2 | -0.5 | 1.3 | -0.8 | 3.4 | 0.3 | 1.6 | -4 | -6.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | -1.2 | -3.8 | -0.2 | 1.5 | -5.1 | 1.1 | -2.4 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | -1.1 | -3.9 | 0.7 | 0.5 | -5.4 | -0.8 | -3.1 | -2.1 | 0.3 | -0.9 | -0.4 | -1.6 | -5.1 | -3.4 | -0.6 | 0.6 | -2.1 | 0.1 | -3.2 | -0.4 | -1.1 | -4.3
|  |  | 0.6 | 0.1 | -0.8 | 1.9 | 1.1 | 4.4 | 1.7 | -3.2 | -4.4 | 2.3 | -0.1 | 1.6 | -0.9 | 3 | 0.6 | 1.9 | -3.9 | -6.3 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | -1 | -3.5 | -0.2 | 1.4 | -5.5 | 1.1 | -1.9 | 0.1 | 2.2 | 2.9 | -0.8 | -3.8 | 0.7 | 0.5 | -5.5 | -0.8 | -2.8 | -1.4 | 0.5 | -0.8 | -0.4 | -1.6 | -5.1 | -2.8 | -1.2 | 0.6 | -2.1 | 0.1 | -2.8 | -0.3 | -1.1 | -4.5
|  |  | 0.6 | 0 | -0.9 | 0.6 | 0.8 | 4 | 1.5 | -3.5 | -4.4 | 1.7 | -1 | 0.5 | -2 | 2.4 | -0.9 | 1.5 | -4.8 | -6.3 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | -2.3 | -4.4 | -0.7 | 1.2 | -5.5 | 0.9 | -2.1 | -0.1 | 2 | 2.2 | -1.7 | -4 | 0.7 | 0.5 | -6.9 | -0.8 | -3.3 | -2.2 | 0.4 | -0.9 | -0.3 | -2.6 | -6 | -2.9 | -0.9 | 0.5 | -2.4 | 0.2 | -2.8 | -0.6 | -1.5 | -4.9
|  |  | 0.6 | -0.1 | -1 | -0.6 | 0.4 | 3.7 | 1.2 | -3.7 | -4.4 | 1 | -2 | -0.7 | -3.2 | 1.8 | -2.3 | 1.1 | -5.7 | -6.4 | 0.9 | -0.4 | 0.9 | -3.5 | -5.2 | -1.3 | 1 | -5.4 | 0.7 | -2.4 | -0.2 | 1.9 | 1.4 | -2.6 | -4.1 | 0.7 | 0.6 | -8.2 | -0.7 | -3.8 | -2.9 | 0.3 | -1.1 | -0.2 | -3.7 | -6.8 | -3.1 | -0.5 | 0.5 | -2.7 | 0.2 | -2.7 | -0.8 | -1.8 | -5.2
|  |  | 0.6 | -0.2 | -1.1 | -1.9 | 0.1 | 3.3 | 1 | -4 | -4.4 | 0.4 | -2.9 | -1.8 | -4.3 | 1.2 | -3.8 | 0.7 | -6.6 | -6.4 | 0.8 | -1.2 | 0.4 | -4.8 | -6.1 | -1.8 | 0.8 | -5.4 | 0.5 | -2.6 | -0.4 | 1.7 | 0.7 | -3.5 | -4.3 | 0.7 | 0.6 | -9.6 | -0.7 | -4.3 | -3.7 | 0.2 | -1.2 | -0.1 | -4.7 | -7.7 | -3.2 | -0.2 | 0.4 | -3 | 0.3 | -2.7 | -1.1 | -2.2 | -5.6
|  |  | 0.4 | -0.6 | -1.8 | -2.2 | 0.1 | 3.3 | 0.7 | -4.2 | -4.7 | 0.1 | -3.6 | -1.9 | -4.6 | 1.1 | -4.3 | 0.7 | -7.2 | -6.4 | 0.8 | -1.2 | 0.5 | -4.9 | -6.1 | -1.9 | 0.7 | -5.3 | 0.6 | -3 | -0.4 | 1.9 | 1 | -4.2 | -4.6 | 0.7 | 0.5 | -11 | -0.7 | -4.6 | -4.3 | 0.4 | -1.6 | -0.2 | -5.3 | -7.4 | -3.1 | -0.2 | 0.4 | -3 | 0.2 | -3.2 | -1.2 | -2.6 | -6
|  |  | 0.2 | -0.9 | -2.5 | -2.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | -4.3 | -4.9 | -0.3 | -4.3 | -2.1 | -5 | 0.9 | -4.9 | 0.8 | -7.8 | -6.4 | 0.9 | -1.3 | 0.5 | -5.1 | -6.2 | -1.9 | 0.7 | -5.3 | 0.7 | -3.3 | -0.3 | 2.2 | 1.2 | -4.8 | -5 | 0.8 | 0.5 | -12.5 | -0.8 | -4.8 | -4.8 | 0.6 | -1.9 | -0.3 | -5.8 | -7 | -3.1 | -0.2 | 0.3 | -2.9 | 0.1 | -3.8 | -1.4 | -3.1 | -6.3
|  |  | 0 | -1.3 | -3.2 | -2.7 | 0.1 | 3.2 | 0 | -4.5 | -5.2 | -0.6 | -5 | -2.2 | -5.3 | 0.8 | -5.4 | 0.8 | -8.4 | -6.4 | 0.9 | -1.3 | 0.6 | -5.2 | -6.2 | -2 | 0.6 | -5.2 | 0.8 | -3.7 | -0.3 | 2.4 | 1.5 | -5.5 | -5.3 | 0.8 | 0.4 | -13.9 | -0.8 | -5.1 | -5.4 | 0.8 | -2.3 | -0.4 | -6.4 | -6.7 | -3 | -0.2 | 0.3 | -2.9 | 0 | -4.3 | -1.5 | -3.5 | -6.7
|  |  | -0.1 | -1.8 | -3.2 | -2.9 | -0.2 | 3 | -0.1 | -4.4 | -5.4 | -0.7 | -5.1 | -2 | -5.3 | 0.8 | -5.4 | 0.7 | -9.6 | -6.4 | 0.8 | -1.4 | 0.5 | -5 | -6.1 | -2.5 | 0.4 | -5.2 | 0.8 | -4.2 | -0.3 | 2.4 | 1.5 | -6.1 | -5.5 | 0.8 | 0.3 | -14.3 | -0.8 | -5.1 | -5.9 | 0.9 | -2.9 | -0.7 | -7.1 | -6.8 | -2.9 | -0.3 | 0.3 | -3 | 0.4 | -4.4 | -1.8 | -3.9 | -7.2
|  |  | -0.3 | -2.3 | -3.3 | -3.1 | -0.4 | 2.9 | -0.3 | -4.4 | -5.6 | -0.9 | -5.3 | -1.7 | -5.4 | 0.8 | -5.5 | 0.7 | -10.7 | -6.4 | 0.8 | -1.4 | 0.3 | -4.9 | -5.9 | -3 | 0.3 | -5.2 | 0.9 | -4.7 | -0.2 | 2.3 | 1.6 | -6.8 | -5.7 | 0.7 | 0.3 | -14.7 | -0.7 | -5.2 | -6.3 | 0.9 | -3.6 | -1.1 | -7.8 | -6.8 | -2.9 | -0.3 | 0.4 | -3.2 | 0.7 | -4.4 | -2.2 | -4.4 | -7.7
|  |  | -0.4 | -2.8 | -3.3 | -3.3 | -0.7 | 2.7 | -0.4 | -4.3 | -5.8 | -1 | -5.4 | -1.5 | -5.4 | 0.8 | -5.5 | 0.6 | -11.9 | -6.4 | 0.7 | -1.5 | 0.2 | -4.7 | -5.8 | -3.5 | 0.1 | -5.2 | 0.9 | -5.2 | -0.2 | 2.3 | 1.6 | -7.4 | -5.9 | 0.7 | 0.2 | -15.1 | -0.7 | -5.2 | -6.8 | 1 | -4.2 | -1.4 | -8.5 | -6.9 | -2.8 | -0.4 | 0.4 | -3.3 | 1.1 | -4.5 | -2.5 | -4.8 | -8.2
|  |  | -0.5 | -2.9 | -3.4 | -3.1 | -0.9 | 2.8 | -0.4 | -5.2 | -6.1 | -1 | -6.3 | -1.3 | -5.6 | 0.6 | -5.7 | 0.7 | -12.3 | -6.5 | 0.8 | -1.6 | -0.4 | -5.3 | -6.8 | -3.6 | -0.1 | -5.2 | 0.9 | -5.4 | -0.1 | 1.9 | 2 | -7.8 | -5.9 | 0.6 | 0.2 | -14.4 | -0.7 | -5.5 | -7.1 | 1.1 | -4.3 | -1.9 | -8.9 | -6.8 | -3.4 | -0.5 | 0.3 | -3.5 | 0.9 | -4.4 | -2.5 | -5.5 | -8.4
|  |  | -0.6 | -3 | -3.6 | -2.9 | -1 | 2.9 | -0.4 | -6.1 | -6.3 | -1 | -7.1 | -1 | -5.7 | 0.4 | -5.8 | 0.8 | -12.7 | -6.6 | 0.8 | -1.6 | -0.9 | -5.8 | -7.8 | -3.6 | -0.4 | -5.3 | 0.9 | -5.6 | -0.1 | 1.5 | 2.4 | -8.1 | -5.9 | 0.6 | 0.3 | -13.7 | -0.8 | -5.9 | -7.4 | 1.1 | -4.5 | -2.5 | -9.2 | -6.7 | -3.9 | -0.6 | 0.2 | -3.7 | 0.6 | -4.4 | -2.4 | -6.1 | -8.6
|  |  | -0.7 | -3.1 | -3.7 | -2.7 | -1.2 | 3 | -0.4 | -7 | -6.6 | -1 | -8 | -0.8 | -5.9 | 0.2 | -6 | 0.9 | -13.1 | -6.7 | 0.9 | -1.7 | -1.5 | -6.4 | -8.8 | -3.7 | -0.6 | -5.3 | 0.9 | -5.8 | 0 | 1.1 | 2.8 | -8.5 | -5.9 | 0.5 | 0.3 | -13 | -0.8 | -6.2 | -7.7 | 1.2 | -4.6 | -3 | -9.6 | -6.6 | -4.5 | -0.7 | 0.1 | -3.9 | 0.4 | -4.3 | -2.4 | -6.8 | -8.8
|  |  | -0.8 | -3 | -3.7 | -3.7 | -1.1 | 3.1 | -0.5 | -6.8 | -6.8 | -0.7 | -8.3 | -1 | -6.7 | 0.2 | -6.2 | 0.9 | -13 | -6.8 | 0.9 | -1.4 | -1.5 | -7.2 | -8.9 | -4.1 | -0.8 | -5.5 | 0.9 | -5.7 | -0.1 | 0.8 | 3 | -8.9 | -5.9 | 0.5 | 0.3 | -12.3 | -0.7 | -6.3 | -7.9 | 1.2 | -4.5 | -3.2 | -8.3 | -6.2 | -4.2 | -0.7 | 0 | -4 | 0.4 | -4.2 | -2.5 | -7.4 | -8.5
|  |  | -0.9 | -3 | -3.7 | -4.7 | -1.1 | 3.1 | -0.5 | -6.5 | -7 | -0.4 | -8.5 | -1.2 | -7.4 | 0.2 | -6.4 | 0.9 | -13 | -6.8 | 1 | -1.2 | -1.4 | -8 | -8.9 | -4.4 | -1 | -5.6 | 0.9 | -5.7 | -0.2 | 0.5 | 3.2 | -9.4 | -5.9 | 0.6 | 0.4 | -11.5 | -0.6 | -6.3 | -8 | 1.2 | -4.5 | -3.5 | -7.1 | -5.9 | -3.8 | -0.7 | -0.1 | -4.1 | 0.4 | -4 | -2.6 | -7.9 | -8.3
|  |  | -1 | -2.9 | -3.7 | -5.7 | -1 | 3.2 | -0.6 | -6.3 | -7.2 | -0.1 | -8.8 | -1.4 | -8.2 | 0.2 | -6.6 | 0.9 | -12.9 | -6.9 | 1 | -0.9 | -1.4 | -8.8 | -9 | -4.8 | -1.2 | -5.8 | 0.9 | -5.6 | -0.3 | 0.2 | 3.4 | -9.8 | -5.9 | 0.6 | 0.4 | -10.8 | -0.5 | -6.4 | -8.2 | 1.2 | -4.4 | -3.7 | -5.8 | -5.5 | -3.5 | -0.7 | -0.2 | -4.2 | 0.4 | -3.9 | -2.7 | -8.5 | -8
|  |  | -1 | -2.6 | -3.5 | -4.2 | -0.8 | 3.3 | -0.5 | -5.5 | -6.5 | 0 | -7.4 | -1.2 | -7.8 | 0.3 | -4.9 | 0.9 | -11.7 | -6.9 | 1.1 | -0.7 | -0.9 | -7.9 | -8.3 | -3.5 | -1.3 | -5.7 | 1 | -5.5 | -0.3 | 1 | 3.5 | -8.6 | -6 | 0.8 | 0.6 | -9.6 | -0.5 | -5.9 | -7.9 | 1.5 | -4.2 | -3.6 | -5 | -5.1 | -3.1 | -0.5 | 0.4 | -3.7 | 0.7 | -3.7 | -2.5 | -5.9 | -7.4
|  |  | -1.1 | -2.3 | -3.4 | -2.8 | -0.7 | 3.5 | -0.5 | -4.7 | -5.8 | 0.2 | -6 | -0.9 | -7.3 | 0.4 | -3.1 | 1 | -10.4 | -6.9 | 1.1 | -0.4 | -0.5 | -6.9 | -7.7 | -2.3 | -1.3 | -5.7 | 1.2 | -5.3 | -0.4 | 1.7 | 3.5 | -7.4 | -6.1 | 0.9 | 0.9 | -8.3 | -0.5 | -5.3 | -7.7 | 1.9 | -3.9 | -3.5 | -4.1 | -4.8 | -2.8 | -0.2 | 0.9 | -3.2 | 1 | -3.6 | -2.3 | -3.3 | -6.8
|  |  | -1.1 | -2 | -3.2 | -1.3 | -0.5 | 3.6 | -0.4 | -3.9 | -5.1 | 0.3 | -4.6 | -0.7 | -6.9 | 0.5 | -1.4 | 1 | -9.2 | -6.9 | 1.2 | -0.2 | 0 | -6 | -7 | -1 | -1.4 | -5.6 | 1.3 | -5.2 | -0.4 | 2.5 | 3.6 | -6.2 | -6.2 | 1.1 | 1.1 | -7.1 | -0.5 | -4.8 | -7.4 | 2.2 | -3.7 | -3.4 | -3.3 | -4.4 | -2.4 | 0 | 1.5 | -2.7 | 1.3 | -3.4 | -2.1 | -0.7 | -6.2
|  |  | -0.9 | -2 | -3.1 | -0.6 | -0.4 | 3.8 | -0.2 | -3.1 | -4.2 | 0.5 | -2.8 | -0.4 | -5.2 | 1 | -0.7 | 1.2 | -7.8 | -6.6 | 1.4 | 0 | 0.2 | -4.9 | -5.8 | -0.6 | -1.2 | -5.3 | 1.6 | -4.9 | -0.2 | 3.6 | 4.5 | -5 | -5.3 | 1.4 | 1.5 | -6.4 | -0.2 | -4.2 | -6.5 | 2.3 | -3.4 | -3.1 | -3 | -4.1 | -1.9 | 0.6 | 1.4 | -2.1 | 1.1 | -2.9 | -1.9 | -0.2 | -5.3
|  |  | -0.6 | -2 | -3.1 | 0.1 | -0.3 | 4 | 0 | -2.2 | -3.4 | 0.6 | -1.1 | 0 | -3.4 | 1.4 | -0.1 | 1.5 | -6.3 | -6.3 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | -3.9 | -4.5 | -0.3 | -1.1 | -4.9 | 1.8 | -4.7 | -0.1 | 4.6 | 5.3 | -3.8 | -4.4 | 1.6 | 1.9 | -5.6 | 0 | -3.6 | -5.5 | 2.3 | -3 | -2.9 | -2.7 | -3.8 | -1.3 | 1.2 | 1.3 | -1.4 | 1 | -2.3 | -1.7 | 0.2 | -4.5
|  |  | -0.4 | -2 | -3 | 0.8 | -0.2 | 4.2 | 0.2 | -1.4 | -2.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | -1.7 | 1.9 | 0.6 | 1.7 | -4.9 | -6 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | -2.8 | -3.3 | 0.1 | -0.9 | -4.6 | 2.1 | -4.4 | 0.1 | 5.7 | 6.2 | -2.6 | -3.5 | 1.9 | 2.3 | -4.9 | 0.3 | -3 | -4.6 | 2.4 | -2.7 | -2.6 | -2.4 | -3.5 | -0.8 | 1.8 | 1.2 | -0.8 | 0.8 | -1.8 | -1.5 | 0.7 | -3.6
|  |  | -0.3 | -2.1 | -3.3 | 1 | -0.1 | 4 | 0.1 | -1.7 | -2.5 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | -1.2 | 1.7 | 0.5 | 1.4 | -5.1 | -6.2 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | -2.2 | -3.3 | 0.1 | -0.8 | -4.5 | 2.2 | -4.3 | 0.1 | 5.6 | 5.1 | -2.8 | -3.3 | 1.7 | 2.1 | -5 | 0.1 | -3.1 | -4.4 | 2.4 | -2.3 | -2.5 | -2.4 | -3.3 | -0.7 | 1.8 | 0.7 | -0.4 | 0.9 | -1.7 | -1.4 | 0.6 | -3.1
|  |  | -0.3 | -2.3 | -3.6 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 0.1 | -1.9 | -2.6 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | -0.8 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | -5.4 | -6.3 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | -1.6 | -3.3 | 0.1 | -0.6 | -4.3 | 2.2 | -4.2 | 0.2 | 5.5 | 4.1 | -2.9 | -3.2 | 1.4 | 1.9 | -5 | -0.1 | -3.1 | -4.2 | 2.4 | -1.9 | -2.3 | -2.4 | -3.1 | -0.7 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0.9 | -1.7 | -1.4 | 0.4 | -2.5
|  |  | -0.2 | -2.4 | -3.9 | 1.4 | 0.2 | 3.5 | 0 | -2.2 | -2.6 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | -0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | -5.6 | -6.5 | 2 | 0.5 | 0.7 | -1 | -3.3 | 0.1 | -0.5 | -4.2 | 2.3 | -4.1 | 0.2 | 5.4 | 3 | -3.1 | -3 | 1.2 | 1.7 | -5.1 | -0.3 | -3.2 | -4 | 2.4 | -1.5 | -2.2 | -2.4 | -2.9 | -0.6 | 1.8 | -0.3 | 0.4 | 1 | -1.6 | -1.3 | 0.3 | -2
|  |  | -0.4 | -2.6 | -4.1 | 1.3 | 0.3 | 3.1 | -0.2 | -2.2 | -3.1 | 1.5 | -0.1 | 0.5 | -1.1 | 0.9 | 0.4 | 1 | -6.3 | -6.7 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | -2.5 | -4.4 | -0.4 | -0.9 | -4.3 | 2 | -4.2 | 0 | 4.4 | 3.1 | -3.6 | -3.8 | 1 | 1.5 | -6.2 | -0.5 | -3.4 | -4.3 | 1.7 | -2.3 | -2.3 | -2.7 | -3 | -1 | 1.5 | -0.8 | 0.1 | 0.5 | -2.3 | -1.2 | 0 | -2
|  |  | -0.6 | -2.8 | -4.3 | 1.3 | 0.4 | 2.6 | -0.5 | -2.3 | -3.5 | 1.7 | -1.2 | 0.5 | -1.9 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | -7.1 | -6.8 | 1.7 | 0.7 | 1 | -4.1 | -5.4 | -0.9 | -1.4 | -4.5 | 1.8 | -4.3 | -0.1 | 3.5 | 3.1 | -4.2 | -4.7 | 0.9 | 1.2 | -7.2 | -0.7 | -3.5 | -4.5 | 1.1 | -3.2 | -2.5 | -2.9 | -3.2 | -1.3 | 1.1 | -1.2 | -0.3 | 0.1 | -3.1 | -1.2 | -0.3 | -2
|  |  | -0.8 | -3 | -4.5 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | -0.7 | -2.3 | -4 | 2 | -2.2 | 0.5 | -2.7 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | -7.8 | -7 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | -5.6 | -6.5 | -1.4 | -1.8 | -4.6 | 1.5 | -4.4 | -0.3 | 2.5 | 3.2 | -4.7 | -5.5 | 0.7 | 1 | -8.3 | -0.9 | -3.7 | -4.8 | 0.4 | -4 | -2.6 | -3.2 | -3.3 | -1.7 | 0.8 | -1.7 | -0.6 | -0.4 | -3.8 | -1.1 | -0.6 | -2
|  |  | -0.8 | -3.2 | -4.6 | 1.1 | 0.4 | 2 | -0.7 | -2.3 | -4 | 2.7 | -2.9 | 0.6 | -2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | -7.8 | -7 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | -7.5 | -7.3 | -2 | -3.3 | -4.7 | 1.5 | -4.4 | -0.4 | 2.1 | 3 | -4.5 | -6.6 | 0.6 | 0.9 | -7.9 | -1.1 | -4 | -4.7 | 0.4 | -4.1 | -2.8 | -3.4 | -3.5 | -1.9 | 0.6 | -1.9 | -1.2 | -0.4 | -3.9 | -1.2 | -0.5 | -2.1
|  |  | -0.9 | -3.4 | -4.8 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | -0.8 | -2.4 | -4 | 3.5 | -3.5 | 0.6 | -1.9 | 0.3 | 0 | 0.7 | -7.8 | -6.9 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | -9.5 | -8.1 | -2.6 | -4.9 | -4.9 | 1.5 | -4.5 | -0.6 | 1.7 | 2.7 | -4.4 | -7.7 | 0.4 | 0.9 | -7.5 | -1.3 | -4.4 | -4.5 | 0.3 | -4.3 | -2.9 | -3.6 | -3.7 | -2 | 0.4 | -2 | -1.8 | -0.4 | -3.9 | -1.2 | -0.3 | -2.1
|  |  | -0.9 | -3.6 | -4.9 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | -0.8 | -2.4 | -4 | 4.2 | -4.2 | 0.7 | -1.5 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | -7.8 | -6.9 | 1.4 | 0.7 | 2.7 | -11.4 | -8.9 | -3.2 | -6.4 | -5 | 1.5 | -4.5 | -0.7 | 1.3 | 2.5 | -4.2 | -8.8 | 0.3 | 0.8 | -7.1 | -1.5 | -4.7 | -4.4 | 0.3 | -4.4 | -3.1 | -3.8 | -3.9 | -2.2 | 0.2 | -2.2 | -2.4 | -0.4 | -4 | -1.3 | -0.2 | -2.2
|  |  | -1 | -3.9 | -5.2 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | -0.9 | -2.2 | -3.9 | 3.7 | -4.5 | 1.1 | -1.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | -8 | -7 | 1.3 | 0.7 | 3.1 | -12.5 | -9.5 | -3.6 | -5.9 | -5.1 | 1.4 | -4.7 | -0.7 | 1.1 | 2.1 | -3.9 | -9 | 0.3 | 0.8 | -8.2 | -1.5 | -4.8 | -4.6 | 0.1 | -4.2 | -3.3 | -4.2 | -4.1 | -3.3 | 0.2 | -2.6 | -3.1 | -0.4 | -4 | -1.4 | -0.5 | -2.3
|  |  | -1 | -4.3 | -5.5 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | -1 | -2.1 | -3.9 | 3.3 | -4.7 | 1.4 | -1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | -8.2 | -7.1 | 1.1 | 0.6 | 3.6 | -13.7 | -10.1 | -3.9 | -5.5 | -5.3 | 1.4 | -4.8 | -0.8 | 0.9 | 1.6 | -3.6 | -9.3 | 0.2 | 0.9 | -9.3 | -1.5 | -4.9 | -4.7 | -0.2 | -4 | -3.4 | -4.6 | -4.3 | -4.4 | 0.3 | -3 | -3.7 | -0.5 | -4 | -1.4 | -0.9 | -2.5
|  |  | -1.1 | -4.6 | -5.8 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | -1.1 | -1.9 | -3.8 | 2.8 | -5 | 1.8 | -1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | -8.4 | -7.2 | 1 | 0.6 | 4 | -14.8 | -10.7 | -4.3 | -5 | -5.4 | 1.3 | -5 | -0.8 | 0.7 | 1.2 | -3.3 | -9.5 | 0.2 | 0.9 | -10.4 | -1.5 | -5 | -4.9 | -0.4 | -3.8 | -3.6 | -5 | -4.5 | -5.5 | 0.3 | -3.4 | -4.4 | -0.5 | -4 | -1.5 | -1.2 | -2.6
|  |  | -1.1 | -5 | -5.9 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | -1.2 | -1.8 | -3.9 | 2.5 | -4.8 | 2.1 | -1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | -8 | -7.1 | 0.9 | 0.6 | 3.5 | -15.3 | -11.5 | -4.3 | -4.7 | -5.8 | 1.2 | -5.1 | -0.8 | 0.6 | 1.1 | -3.4 | -10 | 0.3 | 0.8 | -10.5 | -1.6 | -5.2 | -5.1 | -0.5 | -4.4 | -3.7 | -5.2 | -4.6 | -5.7 | 0.2 | -3.5 | -4.7 | -0.6 | -4.5 | -1.7 | -1.3 | -2.7
|  |  | -1.2 | -5.4 | -6 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | -1.2 | -1.6 | -4.1 | 2.1 | -4.6 | 2.4 | -1.8 | 0 | 1 | 0.7 | -7.6 | -7.1 | 0.7 | 0.5 | 3 | -15.8 | -12.4 | -4.3 | -4.5 | -6.2 | 1.2 | -5.3 | -0.9 | 0.4 | 1.1 | -3.5 | -10.4 | 0.3 | 0.7 | -10.6 | -1.6 | -5.3 | -5.4 | -0.5 | -4.9 | -3.7 | -5.3 | -4.8 | -5.9 | 0.1 | -3.7 | -5.1 | -0.8 | -5 | -1.9 | -1.5 | -2.9
|  |  | -1.2 | -5.8 | -6.1 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | -1.3 | -1.5 | -4.2 | 1.8 | -4.4 | 2.7 | -2 | -0.1 | 1.4 | 0.7 | -7.2 | -7 | 0.6 | 0.5 | 2.5 | -16.3 | -13.2 | -4.3 | -4.2 | -6.6 | 1.1 | -5.4 | -0.9 | 0.3 | 1 | -3.6 | -10.9 | 0.4 | 0.6 | -10.7 | -1.7 | -5.5 | -5.6 | -0.6 | -5.5 | -3.8 | -5.5 | -4.9 | -6.1 | 0 | -3.8 | -5.4 | -0.9 | -5.5 | -2.1 | -1.6 | -3
|  |  | -1 | -5.9 | -6.5 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | -1.4 | -1.7 | -4.1 | 1.6 | -4 | 2.5 | -2.3 | -0.2 | 1.5 | 0.6 | -6.6 | -6.8 | 0.2 | 0.4 | 2.3 | -16.4 | -13.7 | -4 | -3.8 | -6.1 | 0.9 | -5.6 | -0.8 | 0.3 | 1 | -3.8 | -10.8 | 0.4 | 0.5 | -12.6 | -1.6 | -5.7 | -5.5 | -0.5 | -5.9 | -3.9 | -5.1 | -4.8 | -6.5 | 0 | -4.3 | -5.8 | -0.8 | -5.5 | -1.9 | -1.6 | -3.3
|  |  | -0.7 | -6.1 | -6.9 | 2.2 | 1.4 | 0.4 | -1.6 | -1.9 | -4.1 | 1.5 | -3.6 | 2.2 | -2.6 | -0.3 | 1.7 | 0.6 | -6.1 | -6.6 | -0.2 | 0.3 | 2 | -16.5 | -14.1 | -3.8 | -3.4 | -5.5 | 0.6 | -5.8 | -0.6 | 0.2 | 1 | -3.9 | -10.6 | 0.5 | 0.3 | -14.4 | -1.6 | -5.9 | -5.5 | -0.3 | -6.3 | -3.9 | -4.7 | -4.7 | -6.8 | 0 | -4.7 | -6.1 | -0.7 | -5.5 | -1.8 | -1.6 | -3.5
|  |  | -0.5 | -6.2 | -7.3 | 2.1 | 1.7 | 0.2 | -1.7 | -2.1 | -4 | 1.3 | -3.2 | 2 | -2.9 | -0.4 | 1.8 | 0.5 | -5.5 | -6.4 | -0.6 | 0.2 | 1.8 | -16.6 | -14.6 | -3.5 | -3 | -5 | 0.4 | -6 | -0.5 | 0.2 | 1 | -4.1 | -10.5 | 0.5 | 0.2 | -16.3 | -1.5 | -6.1 | -5.4 | -0.2 | -6.7 | -4 | -4.3 | -4.6 | -7.2 | 0 | -5.2 | -6.5 | -0.6 | -5.5 | -1.6 | -1.6 | -3.8
|  |  | -0.5 | -5.8 | -6.2 | 2.3 | 2 | -0.1 | -1.5 | -1.6 | -3.3 | 1.5 | -2.6 | 2.3 | -2.7 | -0.3 | 2 | 0.8 | -5 | -5.9 | -0.5 | -0.1 | 2 | -13.9 | -12 | -2.8 | -2.7 | -4.5 | 0.5 | -5.9 | -0.3 | 0.2 | 1 | -3.8 | -9 | 0.4 | 0.3 | -14.2 | -1.4 | -5.7 | -4.7 | -0.1 | -5.5 | -3.4 | -4.1 | -3.9 | -6.4 | 0.2 | -5.3 | -5.6 | 0.1 | -4.8 | -1.3 | -1.3 | -3.3
|  |  | -0.5 | -5.4 | -5.2 | 2.5 | 2.3 | -0.5 | -1.2 | -1.1 | -2.5 | 1.6 | -2 | 2.5 | -2.6 | -0.2 | 2.2 | 1 | -4.4 | -5.3 | -0.4 | -0.3 | 2.1 | -11.2 | -9.5 | -2.1 | -2.3 | -3.9 | 0.7 | -5.9 | -0.1 | 0.3 | 1.1 | -3.5 | -7.6 | 0.4 | 0.5 | -12.2 | -1.3 | -5.3 | -3.9 | -0.1 | -4.2 | -2.9 | -3.8 | -3.2 | -5.7 | 0.4 | -5.4 | -4.7 | 0.9 | -4.1 | -0.9 | -1 | -2.7
|  |  | -0.5 | -5 | -4.1 | 2.7 | 2.6 | -0.8 | -1 | -0.6 | -1.8 | 1.8 | -1.4 | 2.8 | -2.4 | -0.1 | 2.4 | 1.3 | -3.9 | -4.8 | -0.3 | -0.6 | 2.3 | -8.5 | -6.9 | -1.4 | -2 | -3.4 | 0.8 | -5.8 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | -3.2 | -6.1 | 0.3 | 0.6 | -10.1 | -1.2 | -4.9 | -3.2 | 0 | -3 | -2.3 | -3.6 | -2.5 | -4.9 | 0.6 | -5.5 | -3.8 | 1.6 | -3.4 | -0.6 | -0.7 | -2.2
|  |  | -0.2 | -4.3 | -3.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | -1.1 | -0.1 | -1.2 | 2.7 | -1.1 | 2.8 | -1.6 | 0.5 | 2.9 | 1.7 | -3.4 | -4.3 | 0.1 | -0.3 | 2.4 | -6.3 | -5.7 | -1.4 | -1.5 | -2.9 | 1 | -5.5 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | -2.6 | -5.3 | 0.5 | 0.8 | -7.9 | -0.9 | -4.3 | -1.9 | 0.6 | -2.5 | -1.6 | -3.1 | -1.8 | -3.6 | 0.9 | -5.7 | -3 | 1.9 | -2.7 | -0.2 | -0.8 | -2
|  |  | 0.1 | -3.6 | -3.3 | 2.6 | 2.5 | -0.9 | -1.1 | 0.5 | -0.7 | 3.5 | -0.9 | 2.8 | -0.8 | 1.2 | 3.4 | 2.1 | -3 | -3.9 | 0.4 | -0.1 | 2.4 | -4.2 | -4.4 | -1.4 | -1 | -2.5 | 1.1 | -5.3 | 0.2 | -0.1 | 1 | -2 | -4.6 | 0.6 | 0.9 | -5.7 | -0.7 | -3.6 | -0.6 | 1.2 | -2 | -0.8 | -2.6 | -1.2 | -2.3 | 1.1 | -6 | -2.2 | 2.1 | -2.1 | 0.2 | -0.8 | -1.8
|  |  | 0.4 | -2.9 | -2.9 | 2.5 | 2.5 | -1 | -1.2 | 1 | -0.1 | 4.4 | -0.6 | 2.8 | 0 | 1.8 | 3.9 | 2.5 | -2.5 | -3.4 | 0.8 | 0.2 | 2.5 | -2 | -3.2 | -1.4 | -0.5 | -2 | 1.3 | -5 | 0.3 | -0.3 | 1 | -1.4 | -3.8 | 0.8 | 1.1 | -3.5 | -0.4 | -3 | 0.7 | 1.8 | -1.5 | -0.1 | -2.1 | -0.5 | -1 | 1.4 | -6.2 | -1.4 | 2.4 | -1.4 | 0.6 | -0.9 | -1.6
|  |  | 0.5 | -2.9 | -2.9 | 2.3 | 2.4 | -1 | -0.7 | 0.5 | 0.2 | 4 | -0.7 | 2.9 | 0.4 | 2.1 | 3.7 | 2.6 | -2.3 | -3.3 | 0.8 | -0.1 | 2.8 | -1.8 | -3 | -1.1 | -0.7 | -2.1 | 1.2 | -5 | 0.2 | -0.6 | 1.5 | -1.3 | -3.2 | 0.9 | 0.9 | -3.6 | -0.3 | -2.9 | 1 | 1.8 | -1.3 | -0.3 | -1.8 | -0.7 | -1.1 | 1.2 | -6.3 | -1.3 | 2.8 | -1.2 | -0.5 | -1.2 | -1.5
|  |  | 0.7 | -2.8 | -2.8 | 2.2 | 2.4 | -0.9 | -0.3 | -0.1 | 0.6 | 3.7 | -0.7 | 3 | 0.9 | 2.3 | 3.5 | 2.8 | -2.1 | -3.1 | 0.8 | -0.3 | 3.1 | -1.6 | -2.8 | -0.9 | -0.8 | -2.2 | 1.2 | -4.9 | 0.1 | -0.8 | 2.1 | -1.3 | -2.6 | 1 | 0.6 | -3.7 | -0.2 | -2.9 | 1.4 | 1.8 | -1.2 | -0.6 | -1.6 | -0.8 | -1.2 | 1 | -6.4 | -1.3 | 3.2 | -1 | -1.5 | -1.6 | -1.3
|  |  | 0.8 | -2.8 | -2.8 | 2 | 2.3 | -0.9 | 0.2 | -0.6 | 0.9 | 3.3 | -0.8 | 3.1 | 1.3 | 2.6 | 3.3 | 2.9 | -1.9 | -3 | 0.8 | -0.6 | 3.4 | -1.4 | -2.6 | -0.6 | -1 | -2.3 | 1.1 | -4.9 | 0 | -1.1 | 2.6 | -1.2 | -2 | 1.1 | 0.4 | -3.8 | -0.1 | -2.8 | 1.7 | 1.8 | -1 | -0.8 | -1.3 | -1 | -1.3 | 0.8 | -6.5 | -1.2 | 3.6 | -0.8 | -2.6 | -1.9 | -1.2
|  |  | 0.7 | -2.9 | -3 | 2 | 2.1 | -1.2 | 0.1 | -1.7 | 0.2 | 3.2 | -0.7 | 2.7 | -0.4 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | -1.8 | -3.1 | 0.5 | -1.4 | 3.1 | -2.6 | -3.2 | -0.7 | -1.3 | -2.5 | 0.9 | -5.3 | 0.2 | -1.4 | 1.7 | -1.7 | -2.2 | 1 | 0.2 | -5.7 | 0 | -2.9 | 0.8 | 1.6 | -1.2 | -1 | -1.5 | -1.9 | -2.4 | 0.5 | -6.6 | -2.1 | 2.8 | -1.4 | -2.9 | -2.1 | -1.6
|  |  | 0.6 | -3.1 | -3.1 | 1.9 | 1.9 | -1.4 | -0.1 | -2.8 | -0.5 | 3.1 | -0.6 | 2.2 | -2.2 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | -1.8 | -3.3 | 0.3 | -2.2 | 2.8 | -3.9 | -3.9 | -0.7 | -1.6 | -2.7 | 0.7 | -5.6 | 0.3 | -1.7 | 0.9 | -2.1 | -2.5 | 0.9 | -0.1 | -7.5 | 0.1 | -3.1 | 0 | 1.4 | -1.5 | -1.2 | -1.7 | -2.7 | -3.4 | 0.3 | -6.7 | -2.9 | 1.9 | -2 | -3.1 | -2.2 | -2
|  |  | 0.5 | -3.2 | -3.3 | 1.9 | 1.7 | -1.7 | -0.2 | -3.9 | -1.2 | 3 | -0.5 | 1.8 | -3.9 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | -1.7 | -3.4 | 0 | -3 | 2.5 | -5.1 | -4.5 | -0.8 | -1.9 | -2.9 | 0.5 | -6 | 0.5 | -2 | 0 | -2.6 | -2.7 | 0.8 | -0.3 | -9.4 | 0.2 | -3.2 | -0.9 | 1.2 | -1.7 | -1.4 | -1.9 | -3.6 | -4.5 | 0 | -6.8 | -3.8 | 1.1 | -2.6 | -3.4 | -2.4 | -2.4
|  |  | 0.3 | -3.4 | -3.6 | 1.9 | 1.7 | -1.3 | -0.2 | -4.1 | -2.3 | 3.1 | -0.9 | 1.8 | -4.6 | 1.1 | 1.3 | -0.3 | -1.8 | -3.4 | 0 | -4.1 | 2.8 | -5.8 | -4.7 | -0.7 | -2.1 | -2.9 | 0.5 | -6.2 | 0.5 | -2.3 | 0.5 | -3.2 | -2.8 | 0.7 | -0.3 | -10.7 | 0.2 | -3.8 | -1.3 | 0.9 | -2.4 | -1.5 | -2.2 | -3.4 | -3.8 | -0.1 | -6.8 | -4.4 | 1.2 | -3 | -4.1 | -2.6 | -2.5
|  |  | 0.1 | -3.6 | -3.8 | 1.8 | 1.8 | -1 | -0.2 | -4.3 | -3.4 | 3.3 | -1.2 | 1.8 | -5.2 | 1.1 | 1.4 | -1 | -1.9 | -3.5 | 0 | -5.3 | 3 | -6.5 | -4.8 | -0.6 | -2.3 | -2.9 | 0.6 | -6.5 | 0.4 | -2.5 | 1 | -3.8 | -2.9 | 0.6 | -0.2 | -12 | 0.1 | -4.3 | -1.6 | 0.7 | -3.2 | -1.6 | -2.4 | -3.1 | -3 | -0.1 | -6.9 | -5 | 1.4 | -3.3 | -4.9 | -2.7 | -2.5
|  |  | -0.1 | -3.8 | -4.1 | 1.8 | 1.8 | -0.6 | -0.2 | -4.5 | -4.5 | 3.4 | -1.6 | 1.8 | -5.9 | 1 | 1.5 | -1.7 | -2 | -3.5 | 0 | -6.4 | 3.3 | -7.2 | -5 | -0.5 | -2.5 | -2.9 | 0.6 | -6.7 | 0.4 | -2.8 | 1.5 | -4.4 | -3 | 0.5 | -0.2 | -13.3 | 0.1 | -4.9 | -2 | 0.4 | -3.9 | -1.7 | -2.7 | -2.9 | -2.3 | -0.2 | -6.9 | -5.6 | 1.5 | -3.7 | -5.6 | -2.9 | -2.6
|  |  | -0.2 | -4.3 | -4.8 | 1.8 | 1.9 | -0.1 | -0.7 | -4.7 | -4.7 | 3.3 | -1.6 | 1.7 | -5.5 | 0.6 | 1.5 | -2.5 | -2.2 | -3.8 | 0.2 | -6 | 3.3 | -7.1 | -5.2 | -1.4 | -2.7 | -3.2 | 0.6 | -6.9 | 0.4 | -2.8 | 1.5 | -4.3 | -3 | 0.6 | -0.2 | -13.7 | 0.1 | -4.9 | -2.8 | 0.2 | -3.8 | -2.6 | -2.8 | -3.9 | -2.4 | -0.3 | -7.2 | -5.6 | 1.3 | -3.5 | -5.6 | -3 | -2.7
|  |  | -0.3 | -4.7 | -5.6 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | -1.1 | -5 | -5 | 3.1 | -1.6 | 1.6 | -5.2 | 0.1 | 1.4 | -3.3 | -2.3 | -4 | 0.4 | -5.5 | 3.3 | -7 | -5.3 | -2.4 | -2.8 | -3.4 | 0.6 | -7.2 | 0.4 | -2.9 | 1.6 | -4.1 | -2.9 | 0.6 | -0.1 | -14 | 0.1 | -4.8 | -3.6 | 0 | -3.8 | -3.6 | -2.8 | -4.9 | -2.5 | -0.3 | -7.4 | -5.6 | 1.2 | -3.3 | -5.5 | -3.2 | -2.9
|  |  | -0.4 | -5.2 | -6.3 | 1.9 | 2 | 0.9 | -1.6 | -5.2 | -5.2 | 3 | -1.6 | 1.5 | -4.8 | -0.3 | 1.4 | -4.1 | -2.5 | -4.3 | 0.6 | -5.1 | 3.3 | -6.9 | -5.5 | -3.3 | -3 | -3.7 | 0.6 | -7.4 | 0.4 | -2.9 | 1.6 | -4 | -2.9 | 0.7 | -0.1 | -14.4 | 0.1 | -4.8 | -4.4 | -0.2 | -3.7 | -4.5 | -2.9 | -5.9 | -2.6 | -0.4 | -7.7 | -5.6 | 1 | -3.1 | -5.5 | -3.3 | -3
|  |  | -0.9 | -5.7 | -6.8 | 2 | 2.1 | 0.9 | -2.2 | -5.5 | -5.7 | 2.7 | -1.8 | 1.4 | -4.2 | -0.6 | 1.5 | -4.2 | -3.1 | -4.9 | 0.5 | -5.1 | 2.8 | -7.8 | -5.3 | -3.7 | -2.9 | -4.1 | 0.5 | -7.4 | 0.4 | -2.8 | 1.5 | -3.6 | -2.9 | 0.6 | -0.1 | -15 | 0 | -4.5 | -4.9 | -0.2 | -3.1 | -4.3 | -2.9 | -5.3 | -2.5 | -0.9 | -7.3 | -5.8 | 0.9 | -3.1 | -5 | -3.2 | -3.1
|  |  | -1.3 | -6.2 | -7.2 | 2 | 2.2 | 0.9 | -2.9 | -5.7 | -6.3 | 2.5 | -2.1 | 1.4 | -3.5 | -0.9 | 1.7 | -4.4 | -3.6 | -5.4 | 0.4 | -5 | 2.2 | -8.7 | -5 | -4.2 | -2.7 | -4.4 | 0.5 | -7.4 | 0.3 | -2.8 | 1.5 | -3.2 | -2.8 | 0.6 | 0 | -15.5 | -0.1 | -4.2 | -5.3 | -0.2 | -2.6 | -4.2 | -3 | -4.7 | -2.4 | -1.5 | -7 | -6 | 0.8 | -3.1 | -4.4 | -3.2 | -3.1
|  |  | -1.8 | -6.7 | -7.7 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | -3.5 | -6 | -6.8 | 2.2 | -2.3 | 1.3 | -2.9 | -1.2 | 1.8 | -4.5 | -4.2 | -6 | 0.3 | -5 | 1.7 | -9.6 | -4.8 | -4.6 | -2.6 | -4.8 | 0.4 | -7.4 | 0.3 | -2.7 | 1.4 | -2.8 | -2.8 | 0.5 | 0 | -16.1 | -0.2 | -3.9 | -5.8 | -0.2 | -2 | -4 | -3 | -4.1 | -2.3 | -2 | -6.6 | -6.2 | 0.7 | -3.1 | -3.9 | -3.1 | -3.2
|  |  | -2.1 | -7.1 | -7.8 | 1.9 | 2.2 | 1 | -3.7 | -5.6 | -7.1 | 2.3 | -3.1 | 1.3 | -2 | -1.3 | 1.7 | -4.5 | -4.4 | -5.2 | 0.4 | -4.8 | 1.6 | -9.8 | -4.8 | -4.6 | -2.9 | -4.7 | 0.4 | -7.3 | 0.4 | -2.8 | 1.4 | -2.8 | -2.9 | 0.4 | 0 | -16.1 | -0.3 | -3.8 | -5.5 | -0.1 | -1.9 | -3.1 | -3 | -4.2 | -2.3 | -2.3 | -7.5 | -6.1 | 1.1 | -3 | -3.9 | -3.6 | -3.7
|  |  | -2.3 | -7.6 | -7.8 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | -4 | -5.3 | -7.3 | 2.3 | -4 | 1.4 | -1.2 | -1.5 | 1.5 | -4.5 | -4.6 | -4.3 | 0.5 | -4.5 | 1.4 | -10 | -4.8 | -4.5 | -3.1 | -4.7 | 0.3 | -7.3 | 0.5 | -2.8 | 1.4 | -2.8 | -2.9 | 0.4 | 0.1 | -16.1 | -0.5 | -3.6 | -5.1 | 0 | -1.7 | -2.3 | -2.9 | -4.2 | -2.4 | -2.5 | -8.3 | -6.1 | 1.6 | -2.9 | -3.9 | -4 | -4.1
|  |  | -2.6 | -8 | -7.9 | 1.4 | 2 | 1.2 | -4.2 | -4.9 | -7.6 | 2.4 | -4.8 | 1.4 | -0.3 | -1.6 | 1.4 | -4.5 | -4.8 | -3.5 | 0.6 | -4.3 | 1.3 | -10.2 | -4.8 | -4.5 | -3.4 | -4.6 | 0.3 | -7.2 | 0.6 | -2.9 | 1.4 | -2.8 | -3 | 0.3 | 0.1 | -16.1 | -0.6 | -3.5 | -4.8 | 0.1 | -1.6 | -1.4 | -2.9 | -4.3 | -2.4 | -2.8 | -9.2 | -6 | 2 | -2.8 | -3.9 | -4.5 | -4.6
|  |  | -2.5 | -7.4 | -8 | 1.6 | 2.3 | 1.3 | -3.6 | -3.9 | -6.6 | 2.6 | -4 | 1.7 | 0 | -0.1 | 1.6 | -4 | -5 | -3.7 | 0.8 | -3.7 | 1.3 | -8.8 | -4.3 | -3.9 | -3.5 | -4.3 | 0.5 | -6.7 | 0.6 | -3 | 1.6 | -2.4 | -2.9 | 0.4 | 0.2 | -12.7 | -0.5 | -3 | -4 | 0.1 | -1.5 | -1.2 | -2.6 | -3.2 | -1.9 | -2.5 | -9.1 | -4.7 | 3 | -2.5 | -3.3 | -4.6 | -4
|  |  | -2.5 | -6.7 | -8 | 1.7 | 2.7 | 1.5 | -3 | -2.8 | -5.5 | 2.8 | -3.2 | 1.9 | 0.2 | 1.3 | 1.9 | -3.4 | -5.2 | -3.9 | 1 | -3.2 | 1.4 | -7.4 | -3.8 | -3.3 | -3.6 | -3.9 | 0.7 | -6.2 | 0.6 | -3.1 | 1.7 | -2.1 | -2.7 | 0.5 | 0.3 | -9.4 | -0.5 | -2.5 | -3.3 | 0.2 | -1.5 | -0.9 | -2.3 | -2 | -1.4 | -2.1 | -8.9 | -3.5 | 4.1 | -2.3 | -2.7 | -4.7 | -3.3
|  |  | -2.4 | -6.1 | -8.1 | 1.9 | 3 | 1.6 | -2.4 | -1.8 | -4.5 | 3 | -2.4 | 2.2 | 0.5 | 2.8 | 2.1 | -2.9 | -5.4 | -4.1 | 1.2 | -2.6 | 1.4 | -6 | -3.3 | -2.7 | -3.7 | -3.6 | 0.9 | -5.7 | 0.6 | -3.2 | 1.9 | -1.7 | -2.6 | 0.6 | 0.4 | -6 | -0.4 | -2 | -2.5 | 0.2 | -1.4 | -0.7 | -2 | -0.9 | -0.9 | -1.8 | -8.8 | -2.2 | 5.1 | -2 | -2.1 | -4.8 | -2.7
|  |  | -2.1 | -4.8 | -6.9 | 2 | 3.4 | 1.5 | -2.5 | -0.8 | -3.8 | 3.2 | -1.2 | 2.5 | 1.3 | 4.3 | 2.5 | -2.1 | -4.5 | -3.8 | 1.2 | -2.2 | 2.2 | -3.7 | -1.8 | -1.7 | -3.4 | -2.9 | 0.8 | -5.1 | 1 | -2.9 | 2.4 | -1.3 | -2.4 | 0.7 | 0.6 | -3.9 | -0.3 | -1 | -0.8 | 0.7 | -1.4 | -0.8 | -1.6 | 0.3 | -0.8 | -0.7 | -8 | -1.3 | 5.5 | -1.9 | -1.6 | -4.6 | -2.5
|  |  | -1.9 | -3.6 | -5.7 | 2 | 3.7 | 1.3 | -2.7 | 0.1 | -3 | 3.4 | 0 | 2.7 | 2.1 | 5.9 | 3 | -1.3 | -3.7 | -3.4 | 1.3 | -1.7 | 3.1 | -1.5 | -0.4 | -0.8 | -3.1 | -2.1 | 0.7 | -4.6 | 1.3 | -2.7 | 3 | -0.9 | -2.1 | 0.9 | 0.8 | -1.8 | -0.1 | 0 | 0.9 | 1.2 | -1.4 | -0.9 | -1.3 | 1.4 | -0.6 | 0.3 | -7.2 | -0.4 | 5.9 | -1.9 | -1.2 | -4.3 | -2.3
|  |  | -1.6 | -2.3 | -4.5 | 2.1 | 4.1 | 1.2 | -2.8 | 1.1 | -2.3 | 3.6 | 1.2 | 3 | 2.9 | 7.4 | 3.4 | -0.5 | -2.8 | -3.1 | 1.3 | -1.3 | 3.9 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | -2.8 | -1.4 | 0.6 | -4 | 1.7 | -2.4 | 3.5 | -0.5 | -1.9 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 2.6 | 1.7 | -1.4 | -1 | -0.9 | 2.6 | -0.5 | 1.4 | -6.4 | 0.5 | 6.3 | -1.8 | -0.7 | -4.1 | -2.1
|  |  | -1.6 | -2.2 | -4 | 2.2 | 3.6 | 0.8 | -2.9 | 1.4 | -1.7 | 3.6 | 1.1 | 3.1 | 2.8 | 7.5 | 3.1 | -0.5 | -3.1 | -3.5 | 1.2 | -0.7 | 3.8 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | -2.9 | -1.7 | 0.5 | -3.9 | 1.8 | -2.4 | 2.3 | -0.4 | -1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 2.7 | 1.9 | -2.2 | -1.7 | -0.9 | 1.6 | -0.8 | 1.8 | -6.2 | 0.3 | 6 | -1.7 | -0.8 | -4.2 | -2.2
|  |  | -1.7 | -2.1 | -3.5 | 2.4 | 3.2 | 0.4 | -2.9 | 1.6 | -1 | 3.6 | 1.1 | 3.3 | 2.8 | 7.6 | 2.9 | -0.5 | -3.3 | -3.9 | 1.1 | -0.2 | 3.7 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | -3 | -1.9 | 0.5 | -3.8 | 2 | -2.5 | 1.2 | -0.3 | -1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 2.8 | 2.2 | -3 | -2.3 | -1 | 0.5 | -1.2 | 2.1 | -6 | 0.2 | 5.8 | -1.6 | -1 | -4.3 | -2.2
|  |  | -1.7 | -2 | -3 | 2.5 | 2.7 | 0 | -3 | 1.9 | -0.4 | 3.6 | 1 | 3.4 | 2.7 | 7.7 | 2.6 | -0.5 | -3.6 | -4.3 | 1 | 0.4 | 3.6 | 2.4 | 2.2 | 0.2 | -3.1 | -2.2 | 0.4 | -3.7 | 2.1 | -2.5 | 0 | -0.2 | -1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 2.9 | 2.4 | -3.8 | -3 | -1 | -0.5 | -1.5 | 2.5 | -5.8 | 0 | 5.5 | -1.5 | -1.1 | -4.4 | -2.3
|  |  | -2.4 | -2.8 | -4 | 2.4 | 2.6 | -0.3 | -3.4 | 1.8 | -0.4 | 3.5 | 0.4 | 3.1 | 2.5 | 6.5 | 2.5 | -0.9 | -3.7 | -4.2 | 1 | -0.2 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | -0.7 | -4.1 | -3.2 | 0.3 | -4.1 | 1.9 | -2.5 | 0 | -0.6 | -1.2 | 1.2 | 0.5 | -1.2 | 0.3 | -0.1 | 2.1 | 2.1 | -4.3 | -3.5 | -1.2 | -1.8 | -2 | 1.2 | -6.9 | -1.3 | 4.1 | -1.7 | -1.1 | -4.5 | -2.7
|  |  | -3.2 | -3.5 | -5.1 | 2.2 | 2.4 | -0.5 | -3.8 | 1.7 | -0.4 | 3.3 | -0.3 | 2.7 | 2.4 | 5.2 | 2.3 | -1.4 | -3.9 | -4.2 | 0.9 | -0.8 | 2.8 | -2.1 | -0.1 | -1.5 | -5.2 | -4.2 | 0.3 | -4.4 | 1.7 | -2.6 | -0.1 | -1.1 | -1.3 | 1.1 | 0.3 | -2.3 | 0.2 | -0.5 | 1.2 | 1.9 | -4.7 | -3.9 | -1.4 | -3 | -2.6 | 0 | -7.9 | -2.5 | 2.6 | -1.9 | -1.1 | -4.7 | -3
|  |  | -3.9 | -4.3 | -6.1 | 2.1 | 2.3 | -0.8 | -4.2 | 1.6 | -0.4 | 3.2 | -0.9 | 2.4 | 2.2 | 4 | 2.2 | -1.8 | -4 | -4.1 | 0.9 | -1.4 | 2.4 | -4.4 | -1.2 | -2.4 | -6.2 | -5.2 | 0.2 | -4.8 | 1.5 | -2.6 | -0.1 | -1.5 | -1.5 | 0.9 | 0.2 | -3.5 | 0.2 | -0.8 | 0.4 | 1.6 | -5.2 | -4.4 | -1.6 | -4.3 | -3.1 | -1.3 | -9 | -3.8 | 1.2 | -2.1 | -1.1 | -4.8 | -3.4
|  |  | -4 | -4.8 | -7.2 | 2 | 2 | -1.1 | -4.9 | 1.5 | -0.4 | 2.9 | -1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.7 | 1.9 | -2 | -3.9 | -4.3 | 0.8 | -1.5 | 2.3 | -3.8 | -2.1 | -2.8 | -7.2 | -5.7 | 0.1 | -5.1 | 1.4 | -2.7 | -0.6 | -1.7 | -1.8 | 0.7 | 0.2 | -4.1 | 0.1 | -0.9 | 0 | 1.2 | -5.9 | -5.1 | -1.6 | -4.9 | -3.5 | -2 | -9.3 | -4.4 | 0 | -2.5 | -1.1 | -4.8 | -4.4
|  |  | -4.1 | -5.3 | -8.4 | 1.8 | 1.6 | -1.4 | -5.6 | 1.3 | -0.4 | 2.7 | -1.5 | 1.9 | 2.2 | 3.3 | 1.7 | -2.1 | -3.9 | -4.4 | 0.8 | -1.6 | 2.3 | -3.2 | -3.1 | -3.2 | -8.1 | -6.3 | 0.1 | -5.3 | 1.3 | -2.7 | -1.1 | -1.8 | -2.2 | 0.6 | 0.1 | -4.7 | 0 | -0.9 | -0.5 | 0.9 | -6.5 | -5.7 | -1.7 | -5.6 | -3.9 | -2.8 | -9.7 | -4.9 | -1.2 | -2.8 | -1.1 | -4.9 | -5.4
|  |  | -4.2 | -5.8 | -9.5 | 1.7 | 1.3 | -1.7 | -6.3 | 1.2 | -0.4 | 2.4 | -1.8 | 1.6 | 2.2 | 3 | 1.4 | -2.3 | -3.8 | -4.6 | 0.7 | -1.7 | 2.2 | -2.6 | -4 | -3.6 | -9.1 | -6.8 | 0 | -5.6 | 1.2 | -2.8 | -1.6 | -2 | -2.5 | 0.4 | 0.1 | -5.3 | -0.1 | -1 | -0.9 | 0.5 | -7.2 | -6.4 | -1.7 | -6.2 | -4.3 | -3.5 | -10 | -5.5 | -2.4 | -3.2 | -1.1 | -4.9 | -6.4
|  |  | -5.4 | -6.3 | -10.1 | 1.6 | 1.3 | -1.8 | -7 | 1.4 | -0.3 | 2.1 | -1.4 | 1.4 | 2.1 | 2.9 | 1.2 | -2.5 | -3.8 | -5.9 | 0.6 | -1.4 | 2 | -2.9 | -4.1 | -3.4 | -9.2 | -6.9 | 0 | -5.3 | 1.2 | -3 | -1.9 | -2.2 | -2.8 | 0.6 | 0.1 | -6 | -0.3 | -1.2 | -1.6 | 0.3 | -7.4 | -7.8 | -1.7 | -6.7 | -4.5 | -3.6 | -8.9 | -5.5 | -2.7 | -3.8 | -1.1 | -5.1 | -6.7
|  |  | -6.6 | -6.7 | -10.7 | 1.4 | 1.4 | -2 | -7.8 | 1.7 | -0.3 | 1.8 | -1 | 1.2 | 1.9 | 2.7 | 1 | -2.7 | -3.8 | -7.1 | 0.4 | -1 | 1.8 | -3.3 | -4.1 | -3.3 | -9.4 | -7.1 | 0 | -5.1 | 1.1 | -3.3 | -2.2 | -2.5 | -3.1 | 0.7 | 0 | -6.7 | -0.6 | -1.4 | -2.2 | 0 | -7.6 | -9.1 | -1.8 | -7.1 | -4.8 | -3.6 | -7.9 | -5.5 | -2.9 | -4.3 | -1.2 | -5.4 | -7.1
|  |  | -7.8 | -7.2 | -11.3 | 1.3 | 1.4 | -2.1 | -8.5 | 1.9 | -0.2 | 1.5 | -0.6 | 1 | 1.8 | 2.6 | 0.8 | -2.9 | -3.8 | -8.4 | 0.3 | -0.7 | 1.6 | -3.6 | -4.2 | -3.1 | -9.5 | -7.2 | 0 | -4.8 | 1.1 | -3.5 | -2.5 | -2.7 | -3.4 | 0.9 | 0 | -7.4 | -0.8 | -1.6 | -2.9 | -0.2 | -7.8 | -10.5 | -1.8 | -7.6 | -5 | -3.7 | -6.8 | -5.5 | -3.2 | -4.9 | -1.2 | -5.6 | -7.4
|  |  | -8.3 | -7.5 | -11.6 | 1 | 1.3 | -2.1 | -9.8 | 1.6 | -0.2 | 1.6 | -0.6 | 0.9 | 1.7 | 1.9 | 0.7 | -3 | -3.9 | -9.1 | 0.3 | -1.2 | 1.7 | -3.5 | -4.6 | -2.9 | -9 | -7.8 | 0.1 | -5.1 | 1 | -3.9 | -2.8 | -3 | -3.7 | 0.8 | 0 | -7.1 | -0.8 | -1.7 | -2.9 | -0.3 | -8 | -11.1 | -1.9 | -8 | -5.5 | -3.5 | -6.6 | -6.5 | -3.6 | -5.4 | -1.6 | -5.5 | -7.6
|  |  | -8.9 | -7.9 | -11.9 | 0.8 | 1.3 | -2 | -11.2 | 1.3 | -0.2 | 1.6 | -0.6 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | -3.1 | -3.9 | -9.9 | 0.3 | -1.8 | 1.9 | -3.5 | -5.1 | -2.8 | -8.5 | -8.4 | 0.1 | -5.4 | 0.9 | -4.3 | -3.2 | -3.4 | -3.9 | 0.7 | -0.1 | -6.9 | -0.8 | -1.9 | -2.9 | -0.3 | -8.2 | -11.7 | -2.1 | -8.5 | -6 | -3.4 | -6.5 | -7.4 | -4.1 | -6 | -2.1 | -5.5 | -7.8
|  |  | -9.4 | -8.2 | -12.2 | 0.5 | 1.2 | -2 | -12.5 | 1 | -0.2 | 1.7 | -0.6 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | -3.2 | -4 | -10.6 | 0.3 | -2.3 | 2 | -3.4 | -5.5 | -2.6 | -8 | -9 | 0.2 | -5.7 | 0.8 | -4.7 | -3.5 | -3.7 | -4.2 | 0.6 | -0.1 | -6.6 | -0.8 | -2 | -2.9 | -0.4 | -8.4 | -12.3 | -2.2 | -8.9 | -6.5 | -3.2 | -6.3 | -8.4 | -4.5 | -6.5 | -2.5 | -5.4 | -8
|  |  | -9.7 | -8.4 | -12.6 | 0.5 | 1.1 | -1.9 | -11.8 | 0.2 | -0.7 | 1.6 | -1.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -3.2 | -4 | -10.7 | 0.4 | -2.4 | 1.8 | -3 | -5.9 | -2.5 | -8.7 | -9.1 | 0.3 | -5.8 | 1 | -4.9 | -3.6 | -3.7 | -3.9 | 0.5 | -0.1 | -6 | -0.7 | -2.1 | -2.7 | -0.4 | -8.8 | -12.9 | -2.5 | -8.7 | -7.8 | -3.3 | -5.8 | -8.2 | -4.7 | -7.6 | -2.9 | -5.2 | -8.5
|  |  | -9.9 | -8.7 | -12.9 | 0.5 | 0.9 | -1.7 | -11 | -0.6 | -1.1 | 1.6 | -1.5 | 1.2 | -0.5 | 0.8 | 0.6 | -3.3 | -4 | -10.7 | 0.4 | -2.6 | 1.7 | -2.6 | -6.2 | -2.5 | -9.5 | -9.3 | 0.3 | -6 | 1.1 | -5.1 | -3.7 | -3.6 | -3.5 | 0.5 | 0 | -5.5 | -0.6 | -2.2 | -2.5 | -0.4 | -9.2 | -13.5 | -2.7 | -8.5 | -9 | -3.5 | -5.3 | -8 | -5 | -8.6 | -3.3 | -5.1 | -9.1
|  |  | -10.2 | -8.9 | -13.3 | 0.5 | 0.8 | -1.6 | -10.3 | -1.4 | -1.6 | 1.5 | -2 | 1.4 | -1.5 | 1 | 0.7 | -3.3 | -4 | -10.8 | 0.5 | -2.7 | 1.5 | -2.2 | -6.6 | -2.4 | -10.2 | -9.4 | 0.4 | -6.1 | 1.3 | -5.3 | -3.8 | -3.6 | -3.2 | 0.4 | 0 | -4.9 | -0.5 | -2.3 | -2.3 | -0.4 | -9.6 | -14.1 | -3 | -8.3 | -10.3 | -3.6 | -4.8 | -7.8 | -5.2 | -9.7 | -3.7 | -4.9 | -9.6
|  |  | -9 | -7.9 | -12.1 | 0.6 | 0.8 | -1.8 | -8.9 | -0.9 | -1.1 | 1.5 | -1.5 | 1.3 | -1.3 | 1.4 | 1.1 | -3.1 | -3.5 | -10.5 | 0.6 | -3.3 | 1.4 | -1.5 | -5.3 | -1.9 | -9.8 | -8.3 | 0.4 | -5.6 | 1.3 | -5.2 | -3.9 | -3.4 | -2.6 | 0.4 | 0.1 | -4.2 | 0.1 | -2 | -1.6 | -0.1 | -8.7 | -12.4 | -2.7 | -7 | -9 | -3.7 | -4 | -5.7 | -2.9 | -8.8 | -4.1 | -4.5 | -9.5
|  |  | -7.8 | -7 | -10.8 | 0.6 | 0.8 | -1.9 | -7.6 | -0.5 | -0.7 | 1.5 | -1 | 1.2 | -1.1 | 1.8 | 1.5 | -2.9 | -3.1 | -10.1 | 0.7 | -3.8 | 1.4 | -0.8 | -4 | -1.5 | -9.4 | -7.1 | 0.5 | -5.1 | 1.3 | -5.2 | -3.9 | -3.2 | -2 | 0.5 | 0.3 | -3.6 | 0.6 | -1.7 | -0.9 | 0.1 | -7.8 | -10.8 | -2.4 | -5.7 | -7.7 | -3.7 | -3.2 | -3.7 | -0.7 | -7.9 | -4.5 | -4 | -9.5
|  |  | -6.6 | -6 | -9.6 | 0.7 | 0.8 | -2.1 | -6.2 | 0 | -0.2 | 1.5 | -0.5 | 1.1 | -0.9 | 2.2 | 1.9 | -2.7 | -2.6 | -9.8 | 0.8 | -4.4 | 1.3 | -0.1 | -2.7 | -1 | -9 | -6 | 0.5 | -4.6 | 1.3 | -5.1 | -4 | -3 | -1.4 | 0.5 | 0.4 | -2.9 | 1.2 | -1.4 | -0.2 | 0.4 | -6.9 | -9.1 | -2.1 | -4.4 | -6.4 | -3.8 | -2.4 | -1.6 | 1.6 | -7 | -4.9 | -3.6 | -9.4
|  |  | -4.3 | -4.4 | -7.3 | 0.9 | 1.4 | -2.3 | -5.1 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | -0.1 | 3.9 | 2.2 | -2.2 | -2.1 | -8.4 | 1.4 | -4.5 | 1.2 | 0.6 | -2.3 | -0.1 | -7.5 | -4.3 | 0.6 | -3.9 | 1.7 | -4.8 | -4.1 | -2.6 | -0.7 | 0.7 | 0.6 | -1.7 | 1.4 | -1.3 | 0.6 | 0.9 | -6.3 | -8 | -0.9 | -3.9 | -5.2 | -3.4 | -1.5 | -0.7 | 2.4 | -4.6 | -4.7 | -3.5 | -8.9
|  |  | -2 | -2.7 | -4.9 | 1.2 | 2 | -2.5 | -4 | 2.3 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 5.6 | 2.6 | -1.6 | -1.5 | -7 | 1.9 | -4.5 | 1.1 | 1.2 | -2 | 0.7 | -6.1 | -2.5 | 0.7 | -3.1 | 2.1 | -4.4 | -4.3 | -2.2 | -0.1 | 1 | 0.9 | -0.5 | 1.6 | -1.2 | 1.3 | 1.5 | -5.6 | -6.8 | 0.4 | -3.4 | -4.1 | -3 | -0.5 | 0.2 | 3.3 | -2.2 | -4.6 | -3.5 | -8.3
|  |  | 0.3 | -1.1 | -2.6 | 1.4 | 2.6 | -2.7 | -2.9 | 3.5 | 3.8 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 7.3 | 2.9 | -1.1 | -1 | -5.6 | 2.5 | -4.6 | 1 | 1.9 | -1.6 | 1.6 | -4.6 | -0.8 | 0.8 | -2.4 | 2.5 | -4.1 | -4.4 | -1.8 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | -1.1 | 2.1 | 2 | -5 | -5.7 | 1.6 | -2.9 | -2.9 | -2.6 | 0.4 | 1.1 | 4.1 | 0.2 | -4.4 | -3.4 | -7.8
|  |  | 0.3 | -1.3 | -2.3 | 1.4 | 2.5 | -2.6 | -2.1 | 3.5 | 2.9 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 2.1 | 7.7 | 2.7 | -0.6 | -1.1 | -5.2 | 2.3 | -4.5 | 1.1 | 2.6 | -1 | 2 | -3.9 | -1.3 | 0.9 | -2.3 | 2.5 | -4.1 | -4.2 | -1.4 | 1.1 | 1.4 | 1 | 2.1 | 1.6 | -1.1 | 2.1 | 2.4 | -4.9 | -5.7 | 1.8 | -2.6 | -2.8 | -1.5 | 0.4 | 1.2 | 3.7 | 0.4 | -4.5 | -3.5 | -7.7
|  |  | 0.4 | -1.4 | -2.1 | 1.3 | 2.4 | -2.4 | -1.4 | 3.5 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 2.8 | 8.2 | 2.4 | 0 | -1.3 | -4.8 | 2 | -4.4 | 1.3 | 3.3 | -0.5 | 2.4 | -3.2 | -1.9 | 1.1 | -2.1 | 2.5 | -4 | -4 | -1 | 1.7 | 1.5 | 1 | 3.6 | 1.4 | -1.1 | 2 | 2.8 | -4.9 | -5.7 | 1.9 | -2.2 | -2.8 | -0.5 | 0.4 | 1.4 | 3.3 | 0.7 | -4.7 | -3.5 | -7.5
|  |  | 0.4 | -1.6 | -1.8 | 1.3 | 2.3 | -2.3 | -0.6 | 3.5 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 0.6 | 3.4 | 8.6 | 2.2 | 0.5 | -1.4 | -4.4 | 1.8 | -4.3 | 1.4 | 4 | 0.1 | 2.8 | -2.5 | -2.4 | 1.2 | -2 | 2.5 | -4 | -3.8 | -0.6 | 2.2 | 1.7 | 0.9 | 5 | 1.2 | -1.1 | 2 | 3.2 | -4.8 | -5.7 | 2.1 | -1.9 | -2.7 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 2.9 | 0.9 | -4.8 | -3.6 | -7.4
|  |  | 0.6 | -1.7 | -1.7 | 1.3 | 2 | -2.8 | -0.5 | 2.3 | -0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 3.2 | 6.3 | 1.6 | -0.1 | -1.4 | -4.6 | 1.5 | -4.9 | 1.4 | 3.7 | 0.8 | 2.5 | -2.8 | -2.8 | 1.2 | -2.2 | 2.3 | -4.3 | -4.3 | -1.1 | 2 | 1.7 | 0.7 | 5 | 1.3 | -1.1 | 1.3 | 2.8 | -5.7 | -6.6 | 1.5 | -1.7 | -2.8 | -0.1 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 0.2 | -5 | -4 | -8.2
|  |  | 0.9 | -1.7 | -1.6 | 1.3 | 1.6 | -3.3 | -0.5 | 1.2 | -1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 3.1 | 3.9 | 1 | -0.6 | -1.3 | -4.8 | 1.3 | -5.4 | 1.5 | 3.5 | 1.4 | 2.1 | -3 | -3.1 | 1.3 | -2.4 | 2.2 | -4.5 | -4.9 | -1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 4.9 | 1.4 | -1 | 0.5 | 2.4 | -6.5 | -7.5 | 0.8 | -1.4 | -3 | -0.7 | 0.4 | -1 | 1.4 | -0.4 | -5.2 | -4.4 | -9
|  |  | 1.1 | -1.8 | -1.5 | 1.3 | 1.3 | -3.8 | -0.4 | 0 | -2.6 | 0.9 | -0.6 | 0.4 | 2.9 | 1.6 | 0.4 | -1.2 | -1.3 | -5 | 1 | -6 | 1.5 | 3.2 | 2.1 | 1.8 | -3.3 | -3.5 | 1.3 | -2.6 | 2 | -4.8 | -5.4 | -2.2 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 4.9 | 1.5 | -1 | -0.2 | 2 | -7.4 | -8.4 | 0.2 | -1.2 | -3.1 | -1.4 | 0.4 | -2.2 | 0.6 | -1.1 | -5.4 | -4.8 | -9.8
|  |  | 1.2 | -1.8 | -1.7 | 1.3 | 1.4 | -3.9 | -0.3 | -0.5 | -2.6 | 0.7 | -0.6 | 0.4 | 2.5 | 1.7 | 0.4 | -1.8 | -1.2 | -4.5 | 0.8 | -7.5 | 1.1 | 3.2 | 2.3 | 1.8 | -2.9 | -2.9 | 1.2 | -2.7 | 1.8 | -5 | -5.3 | -2.2 | 1.7 | 1 | 0.7 | 5 | 1.3 | -1 | -0.2 | 1.6 | -7.8 | -9.1 | -0.1 | 0.3 | -2.9 | -1.4 | 0.3 | -2.7 | 0.1 | -1.1 | -5.5 | -5 | -10.6
|  |  | 1.2 | -1.8 | -2 | 1.3 | 1.6 | -4.1 | -0.3 | -1.1 | -2.6 | 0.4 | -0.6 | 0.4 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | -2.5 | -1.1 | -4 | 0.6 | -9.1 | 0.7 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | -2.4 | -2.2 | 1.1 | -2.8 | 1.7 | -5.1 | -5.3 | -2.2 | 2 | 0.5 | 1 | 5 | 1.2 | -0.9 | -0.1 | 1.3 | -8.3 | -9.8 | -0.5 | 1.7 | -2.7 | -1.5 | 0.2 | -3.3 | -0.5 | -1.2 | -5.5 | -5.2 | -11.4
|  |  | 1.3 | -1.8 | -2.2 | 1.3 | 1.7 | -4.2 | -0.2 | -1.6 | -2.6 | 0.2 | -0.6 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | -3.1 | -1 | -3.5 | 0.4 | -10.6 | 0.3 | 3.1 | 2.7 | 1.9 | -2 | -1.6 | 1 | -2.9 | 1.5 | -5.3 | -5.2 | -2.2 | 2.2 | -0.1 | 1.3 | 5.1 | 1 | -0.9 | -0.1 | 0.9 | -8.7 | -10.5 | -0.8 | 3.2 | -2.5 | -1.5 | 0.1 | -3.8 | -1 | -1.2 | -5.6 | -5.4 | -12.2
|  |  | 1.4 | -2 | -2.2 | 1.3 | 1.7 | -4.1 | -0.3 | -1.9 | -2.6 | 0.3 | -0.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | -3.6 | -1.1 | -2.7 | 0.4 | -9.8 | 0.3 | 3.1 | 2.6 | 1.9 | -2 | -0.9 | 0.7 | -2.9 | 1.3 | -5.4 | -5.1 | -2.2 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 3.3 | 0.9 | -1 | 0.3 | 0.7 | -8.6 | -10 | -0.9 | 2.9 | -2.3 | -2 | 0.1 | -3.9 | -1.1 | -1.2 | -5.8 | -5.4 | -12.2
|  |  | 1.4 | -2.2 | -2.1 | 1.3 | 1.6 | -4 | -0.5 | -2.3 | -2.6 | 0.5 | -0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | -4.2 | -1.1 | -1.9 | 0.3 | -8.9 | 0.2 | 3 | 2.5 | 2 | -1.9 | -0.3 | 0.3 | -2.9 | 1.2 | -5.5 | -5.1 | -2.2 | 3 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | -1.1 | 0.8 | 0.4 | -8.6 | -9.4 | -1 | 2.7 | -2.1 | -2.5 | 0.2 | -4.1 | -1.3 | -1.3 | -6 | -5.5 | -12.2
|  |  | 1.5 | -2.4 | -2.1 | 1.3 | 1.6 | -3.9 | -0.6 | -2.6 | -2.6 | 0.6 | -0.6 | 0.3 | -0.3 | 1.3 | 0.3 | -4.7 | -1.2 | -1.1 | 0.3 | -8.1 | 0.2 | 3 | 2.4 | 2 | -1.9 | 0.4 | 0 | -2.9 | 1 | -5.6 | -5 | -2.2 | 3.4 | -0.2 | 0.7 | -0.4 | 0.6 | -1.2 | 1.2 | 0.2 | -8.5 | -8.9 | -1.1 | 2.4 | -1.9 | -3 | 0.2 | -4.2 | -1.4 | -1.3 | -6.2 | -5.5 | -12.2
|  |  | 1.2 | -2.4 | -2.1 | 1.1 | 1.6 | -3.5 | -0.5 | -1.4 | -2.7 | 0.7 | -0.6 | 0.3 | -0.3 | 1 | 0.3 | -4.8 | -1.5 | -0.7 | -0.6 | -8.1 | 0.2 | 2.8 | 2.2 | 2 | -1.8 | 0.3 | -0.9 | -3.3 | 0.2 | -5.6 | -6.3 | -1.9 | 3.3 | -1.1 | 0.2 | -1.1 | 0.2 | -1.2 | 1.1 | 0 | -8.4 | -8.5 | -1 | 2.4 | -1.7 | -3.3 | 0.1 | -4.6 | -1.5 | -1.7 | -6.3 | -5.7 | -11.9
|  |  | 0.8 | -2.3 | -2 | 0.9 | 1.6 | -3.2 | -0.3 | -0.2 | -2.7 | 0.7 | -0.7 | 0.2 | -0.3 | 0.7 | 0.2 | -5 | -1.8 | -0.4 | -1.4 | -8 | 0.3 | 2.6 | 2.1 | 2 | -1.8 | 0.1 | -1.8 | -3.6 | -0.6 | -5.7 | -7.7 | -1.5 | 3.1 | -1.9 | -0.4 | -1.8 | -0.3 | -1.2 | 1 | -0.2 | -8.2 | -8 | -0.8 | 2.4 | -1.4 | -3.5 | 0 | -5.1 | -1.7 | -2.2 | -6.3 | -5.8 | -11.7
|  |  | 0.5 | -2.3 | -2 | 0.7 | 1.6 | -2.8 | -0.2 | 1 | -2.8 | 0.8 | -0.7 | 0.2 | -0.3 | 0.4 | 0.2 | -5.1 | -2.1 | 0 | -2.3 | -8 | 0.3 | 2.4 | 1.9 | 2 | -1.7 | 0 | -2.7 | -4 | -1.4 | -5.7 | -9 | -1.2 | 3 | -2.8 | -0.9 | -2.5 | -0.7 | -1.2 | 0.9 | -0.4 | -8.1 | -7.6 | -0.7 | 2.4 | -1.2 | -3.8 | -0.1 | -5.5 | -1.8 | -2.6 | -6.4 | -6 | -11.4
|  |  | -0.4 | -2.4 | -2 | 0.8 | 1.3 | -2.7 | -1.6 | 0.8 | -2.7 | 0.9 | -0.8 | 0.3 | -0.4 | 0.3 | 0.2 | -5 | -2.3 | 0.2 | -2.7 | -7.7 | 0.3 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | -1.6 | -0.3 | -3.1 | -4.5 | -1.8 | -5.9 | -9.7 | -0.9 | 2.8 | -3.4 | -1.8 | -2 | -1.5 | -1.1 | 0.8 | -1.5 | -7.7 | -7.3 | -0.2 | 3.1 | -1.7 | -3.8 | -0.1 | -6.4 | -2.5 | -3.3 | -6.5 | -6.4 | -10.9
|  |  | -1.4 | -2.5 | -2.1 | 1 | 1 | -2.7 | -3 | 0.7 | -2.5 | 0.9 | -1 | 0.5 | -0.6 | 0.3 | 0.2 | -4.8 | -2.4 | 0.5 | -3 | -7.5 | 0.4 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | -1.6 | -0.6 | -3.4 | -4.9 | -2.3 | -6 | -10.4 | -0.7 | 2.6 | -4.1 | -2.8 | -1.6 | -2.2 | -1.1 | 0.6 | -2.5 | -7.2 | -6.9 | 0.3 | 3.8 | -2.1 | -3.9 | -0.2 | -7.2 | -3.1 | -4.1 | -6.7 | -6.9 | -10.5
|  |  | -2.3 | -2.6 | -2.1 | 1.1 | 0.7 | -2.6 | -4.4 | 0.5 | -2.4 | 1 | -1.1 | 0.6 | -0.7 | 0.2 | 0.2 | -4.7 | -2.6 | 0.7 | -3.4 | -7.2 | 0.4 | 2 | 1.4 | 2.5 | -1.5 | -0.9 | -3.8 | -5.4 | -2.7 | -6.2 | -11.1 | -0.4 | 2.4 | -4.7 | -3.7 | -1.1 | -3 | -1 | 0.5 | -3.6 | -6.8 | -6.6 | 0.8 | 4.5 | -2.6 | -3.9 | -0.2 | -8.1 | -3.8 | -4.8 | -6.8 | -7.3 | -10
|  |  | -1.8 | -2.2 | -1.8 | 1.4 | 0.7 | -1.9 | -2.2 | 0.5 | -1.7 | 1 | -0.9 | 0.6 | -0.7 | 0.5 | 0.5 | -4.1 | -2.4 | 0.9 | -3.1 | -6.4 | 0.7 | 2.2 | 1 | 2.2 | -1.1 | 0 | -3.7 | -5.3 | -2.4 | -5.9 | -9.7 | -0.2 | 2.8 | -4.2 | -3.6 | 0.1 | -3.1 | -0.7 | 0.7 | -3.5 | -6.2 | -6.1 | 1.4 | 5.1 | -2 | -2.6 | 0 | -5.9 | -4.4 | -2.3 | -6.9 | -6 | -8.9
|  |  | -1.3 | -1.9 | -1.5 | 1.8 | 0.7 | -1.1 | 0 | 0.6 | -1.1 | 0.9 | -0.8 | 0.7 | -0.8 | 0.7 | 0.9 | -3.6 | -2.3 | 1.2 | -2.8 | -5.6 | 0.9 | 2.5 | 0.6 | 2 | -0.8 | 0.8 | -3.6 | -5.1 | -2.1 | -5.5 | -8.4 | 0 | 3.3 | -3.8 | -3.4 | 1.2 | -3.2 | -0.3 | 0.9 | -3.5 | -5.7 | -5.5 | 2.1 | 5.7 | -1.3 | -1.2 | 0.1 | -3.8 | -5 | 0.3 | -7.1 | -4.6 | -7.7
|  |  | -0.8 | -1.5 | -1.2 | 2.1 | 0.7 | -0.4 | 2.2 | 0.6 | -0.4 | 0.9 | -0.6 | 0.7 | -0.8 | 1 | 1.2 | -3 | -2.1 | 1.4 | -2.5 | -4.8 | 1.2 | 2.7 | 0.2 | 1.7 | -0.4 | 1.7 | -3.5 | -5 | -1.8 | -5.2 | -7 | 0.2 | 3.7 | -3.3 | -3.3 | 2.4 | -3.3 | 0 | 1.1 | -3.4 | -5.1 | -5 | 2.7 | 6.3 | -0.7 | 0.1 | 0.3 | -1.6 | -5.6 | 2.8 | -7.2 | -3.3 | -6.6
|  |  | -0.1 | -1.1 | -0.8 | 2.1 | 1 | 0.1 | 2.6 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | -0.3 | 1.1 | 0 | 2.1 | 1 | -1.6 | -1.6 | 1.5 | -2.4 | -4.1 | 1.4 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | -3.4 | -4.4 | -1.6 | -4.7 | -6.4 | 1.2 | 1.7 | -3.1 | -3.5 | 3.1 | -2.8 | 0.7 | 1.8 | -3.1 | -4.6 | -4.7 | 3.6 | 6.5 | -0.2 | 1.2 | 0.8 | -0.4 | -5.6 | 3.1 | -7.1 | -2.4 | -5.9
|  |  | 0.7 | -0.8 | -0.3 | 2 | 1.2 | 0.5 | 2.9 | 2 | 2.1 | 1 | -0.1 | 1.5 | 0.7 | 3.3 | 0.8 | -0.1 | -1.1 | 1.6 | -2.2 | -3.3 | 1.5 | 2.6 | 0.5 | 2.8 | 1.4 | 2.7 | -3.4 | -3.8 | -1.3 | -4.1 | -5.8 | 2.1 | -0.4 | -3 | -3.6 | 3.9 | -2.4 | 1.5 | 2.5 | -2.7 | -4 | -4.3 | 4.6 | 6.7 | 0.4 | 2.4 | 1.2 | 0.9 | -5.6 | 3.3 | -7 | -1.5 | -5.3
|  |  | 1.4 | -0.4 | 0.1 | 2 | 1.5 | 1 | 3.3 | 2.7 | 3.4 | 1 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 4.4 | 0.6 | 1.3 | -0.6 | 1.7 | -2.1 | -2.6 | 1.7 | 2.5 | 0.6 | 3.4 | 2.3 | 3.2 | -3.3 | -3.2 | -1.1 | -3.6 | -5.2 | 3.1 | -2.4 | -2.8 | -3.8 | 4.6 | -1.9 | 2.2 | 3.2 | -2.4 | -3.5 | -4 | 5.5 | 6.9 | 0.9 | 3.5 | 1.7 | 2.1 | -5.6 | 3.6 | -6.9 | -0.6 | -4.6
|  |  | 1.3 | -0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 3.2 | 2.4 | 3.1 | 1 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 4.3 | 0.8 | 1.9 | -0.5 | 1.6 | -2.4 | -2.4 | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 3.8 | 2.4 | 3.1 | -3.6 | -2.9 | -1 | -3.6 | -4.2 | 3.2 | -2.3 | -3 | -4.2 | 4.7 | -2 | 2.7 | 3.1 | -2.9 | -2.9 | -3.7 | 2.9 | 5.5 | 0 | 3.8 | 1.6 | 2 | -6.1 | 2.6 | -6.8 | -1 | -4.1
|  |  | 1.2 | -0.2 | 0.4 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 3.1 | 2.2 | 2.9 | 1 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 4.1 | 1 | 2.5 | -0.4 | 1.4 | -2.6 | -2.1 | 1.5 | 2.1 | 0.5 | 4.3 | 2.6 | 3 | -3.8 | -2.5 | -0.9 | -3.6 | -3.1 | 3.2 | -2.1 | -3.2 | -4.5 | 4.9 | -2 | 3.1 | 2.9 | -3.4 | -2.3 | -3.3 | 0.4 | 4 | -1 | 4 | 1.6 | 1.9 | -6.5 | 1.7 | -6.7 | -1.5 | -3.7
|  |  | 1.1 | -0.1 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 3 | 1.9 | 2.6 | 1 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 4 | 1.2 | 3.1 | -0.3 | 1.3 | -2.9 | -1.9 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | 4.7 | 2.7 | 2.9 | -4.1 | -2.2 | -0.8 | -3.6 | -2.1 | 3.3 | -2 | -3.4 | -4.9 | 5 | -2.1 | 3.6 | 2.8 | -3.9 | -1.7 | -3 | -2.2 | 2.6 | -1.9 | 4.3 | 1.5 | 1.8 | -7 | 0.7 | -6.6 | -1.9 | -3.2
|  |  | 0.8 | -0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 1 | 2.4 | -0.5 | 1.3 | -3.7 | -1.5 | 1.2 | 1.9 | 0.1 | 5.1 | 1.7 | 2.5 | -4.6 | -2 | -1.6 | -4.7 | -2 | 2.7 | -2.7 | -4.3 | -5.2 | 5.1 | -2.8 | 3.2 | 2.7 | -4.4 | -1.9 | -2.9 | -2.1 | 2.2 | -1.5 | 3.6 | 1 | 0.6 | -7.4 | 1.1 | -6.6 | -2.5 | -3
|  |  | 0.5 | -0.7 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 2.2 | 0.9 | 1.7 | -0.6 | 1.2 | -4.4 | -1.1 | 1 | 1.9 | -0.1 | 5.4 | 0.8 | 2 | -5 | -1.9 | -2.5 | -5.8 | -2 | 2.1 | -3.5 | -5.2 | -5.6 | 5.2 | -3.6 | 2.9 | 2.5 | -4.9 | -2 | -2.9 | -2.1 | 1.7 | -1.1 | 2.8 | 0.5 | -0.6 | -7.9 | 1.6 | -6.6 | -3.2 | -2.8
|  |  | 0.2 | -1 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1 | -0.3 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 1 | -0.8 | 1.2 | -5.2 | -0.7 | 0.8 | 1.9 | -0.4 | 5.8 | -0.2 | 1.6 | -5.5 | -1.7 | -3.3 | -6.9 | -1.9 | 1.5 | -4.2 | -6.1 | -5.9 | 5.3 | -4.3 | 2.5 | 2.4 | -5.4 | -2.2 | -2.8 | -2 | 1.3 | -0.7 | 2.1 | 0 | -1.8 | -8.3 | 2 | -6.6 | -3.8 | -2.6
|  |  | 0.2 | -0.8 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.4 | -0.6 | 2.1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | -1.1 | 1.2 | -5.4 | -0.4 | 0.7 | 1.9 | -0.5 | 5.9 | -1.2 | 1.5 | -6.3 | -1.5 | -3.7 | -7.8 | -1.6 | 1.1 | -4.8 | -6.5 | -6.1 | 5.1 | -4.8 | 2 | 2.2 | -5.8 | -2.3 | -2.9 | -2.3 | 1 | 0.7 | 1.9 | -0.1 | -2.4 | -8.6 | 3.1 | -6.4 | -4.5 | -2.3
|  |  | 0.1 | -0.7 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.7 | -0.9 | 2.3 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | -1.3 | 1.1 | -5.5 | 0 | 0.5 | 1.9 | -0.5 | 5.9 | -2.3 | 1.5 | -7.1 | -1.2 | -4.2 | -8.8 | -1.3 | 0.8 | -5.3 | -6.9 | -6.2 | 4.9 | -5.2 | 1.6 | 2.1 | -6.2 | -2.5 | -2.9 | -2.5 | 0.8 | 2 | 1.8 | -0.3 | -3.1 | -8.9 | 4.2 | -6.2 | -5.1 | -2
|  |  | 0.1 | -0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 2.1 | -1.2 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 2.8 | 1.5 | 0.4 | -0.2 | -1.6 | 1.1 | -5.7 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | -0.6 | 6 | -3.3 | 1.4 | -7.9 | -1 | -4.6 | -9.7 | -1 | 0.4 | -5.9 | -7.3 | -6.4 | 4.7 | -5.7 | 1.1 | 1.9 | -6.6 | -2.6 | -3 | -2.8 | 0.5 | 3.4 | 1.6 | -0.4 | -3.7 | -9.2 | 5.3 | -6 | -5.8 | -1.7
|  |  | 0.1 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 2 | -1.4 | 2.4 | 1.3 | 0.7 | -0.6 | 0.1 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | -0.3 | -1.6 | 0.5 | -6.1 | 0.5 | 0.3 | 2 | -0.6 | 5.7 | -4.2 | 1.1 | -7.9 | -0.8 | -5 | -9.6 | -1.1 | 0.3 | -5.7 | -7.7 | -6.8 | 4.8 | -6.2 | 0.1 | 1.5 | -7.1 | -2.7 | -3.1 | -2.7 | 0.5 | 3.5 | 1.5 | -0.4 | -4.4 | -9.3 | 5.1 | -5.8 | -6.2 | -1.8
|  |  | 0 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 2 | -1.5 | 2.4 | 1.3 | 0.5 | -1.4 | 0.1 | 2.9 | 1.2 | 0.1 | -0.3 | -1.5 | 0 | -6.6 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | -0.5 | 5.3 | -5 | 0.8 | -7.9 | -0.6 | -5.3 | -9.5 | -1.1 | 0.3 | -5.5 | -8.1 | -7.3 | 4.8 | -6.7 | -0.9 | 1.2 | -7.7 | -2.9 | -3.1 | -2.5 | 0.6 | 3.6 | 1.4 | -0.4 | -5 | -9.5 | 4.8 | -5.5 | -6.5 | -1.9
|  |  | 0 | 0.6 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | -1.7 | 2.3 | 1.3 | 0.4 | -2.2 | 0.1 | 2.9 | 1 | 0 | -0.4 | -1.5 | -0.6 | -7 | 0.9 | 0 | 2.3 | -0.5 | 5 | -5.9 | 0.5 | -7.9 | -0.4 | -5.7 | -9.4 | -1.2 | 0.2 | -5.3 | -8.5 | -7.7 | 4.9 | -7.2 | -1.9 | 0.8 | -8.2 | -3 | -3.2 | -2.4 | 0.6 | 3.7 | 1.3 | -0.4 | -5.7 | -9.6 | 4.6 | -5.3 | -6.9 | -2
|  |  | -0.2 | 0.8 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 1.9 | -2.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | -2.7 | -0.1 | 3.2 | 0.9 | -0.1 | -0.4 | -1.5 | -1.1 | -7.3 | 0.9 | -0.2 | 2.4 | -0.4 | 4.5 | -6.3 | 0 | -7.8 | -0.5 | -5.9 | -10.4 | -1.3 | -0.1 | -4.9 | -8.7 | -8.1 | 4.2 | -8.1 | -1.1 | 0.4 | -8.8 | -3 | -3.1 | -2.4 | 0.3 | 3.6 | 0.7 | -0.3 | -6 | -9.7 | 4.3 | -5.1 | -7.6 | -1.8
|  |  | -0.5 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 2 | -3.2 | 2.6 | 1.8 | -0.1 | -3.1 | -0.4 | 3.4 | 0.8 | -0.1 | -0.5 | -1.6 | -1.6 | -7.7 | 1 | -0.4 | 2.5 | -0.4 | 4.1 | -6.6 | -0.4 | -7.8 | -0.7 | -6.2 | -11.3 | -1.5 | -0.4 | -4.4 | -8.9 | -8.5 | 3.4 | -8.9 | -0.4 | 0.1 | -9.4 | -3 | -2.9 | -2.3 | 0 | 3.5 | 0.2 | -0.1 | -6.3 | -9.8 | 4.1 | -4.9 | -8.2 | -1.6
|  |  | -0.7 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | -0.1 | 2 | -4 | 2.7 | 2 | -0.4 | -3.6 | -0.6 | 3.7 | 0.7 | -0.2 | -0.5 | -1.6 | -2.1 | -8 | 1 | -0.6 | 2.6 | -0.3 | 3.6 | -7 | -0.9 | -7.7 | -0.8 | -6.4 | -12.3 | -1.6 | -0.7 | -4 | -9.1 | -8.9 | 2.7 | -9.8 | 0.4 | -0.3 | -10 | -3 | -2.8 | -2.3 | -0.3 | 3.4 | -0.4 | 0 | -6.6 | -9.9 | 3.8 | -4.7 | -8.9 | -1.4
|  |  | -1.4 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | -0.2 | 2.1 | -5 | 3 | 2 | -0.4 | -3 | -0.7 | 3.8 | 0.7 | -0.3 | -0.8 | -1.6 | -2 | -8 | 0.9 | -0.6 | 2.7 | -0.2 | 3.2 | -6.4 | -1 | -8.1 | -0.8 | -6.6 | -12.4 | -1.1 | -0.7 | -4.1 | -9.4 | -8.8 | 2.8 | -10.1 | 0.5 | -0.4 | -10.4 | -3 | -2.7 | -2.3 | -0.5 | 3.5 | -0.4 | 0 | -7 | -10.9 | 3.6 | -4.6 | -9.3 | -1.5
|  |  | -2.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | -0.4 | 2.1 | -6.1 | 3.2 | 2 | -0.5 | -2.4 | -0.9 | 3.8 | 0.6 | -0.5 | -1 | -1.6 | -2 | -7.9 | 0.8 | -0.6 | 2.7 | 0 | 2.8 | -5.8 | -1.1 | -8.6 | -0.7 | -6.8 | -12.4 | -0.7 | -0.8 | -4.2 | -9.8 | -8.7 | 3 | -10.5 | 0.5 | -0.5 | -10.8 | -3 | -2.6 | -2.2 | -0.7 | 3.5 | -0.3 | 0 | -7.5 | -11.8 | 3.4 | -4.4 | -9.7 | -1.7
|  |  | -2.9 | 1.4 | 1.5 | -0.1 | -0.5 | 2.2 | -7.1 | 3.5 | 2 | -0.5 | -1.8 | -1 | 3.9 | 0.6 | -0.6 | -1.3 | -1.6 | -1.9 | -7.9 | 0.7 | -0.6 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | -5.2 | -1.2 | -9 | -0.7 | -7 | -12.5 | -0.2 | -0.8 | -4.3 | -10.1 | -8.6 | 3.1 | -10.8 | 0.6 | -0.6 | -11.2 | -3 | -2.5 | -2.2 | -0.9 | 3.6 | -0.3 | 0 | -7.9 | -12.8 | 3.2 | -4.3 | -10.1 | -1.8
|  |  | -3.1 | 1.5 | 1.6 | -0.2 | -0.6 | 2.1 | -6.1 | 4 | 2.2 | -0.1 | -1.6 | -0.8 | 4.2 | 0.7 | -0.5 | -0.4 | -1.4 | -1.4 | -6.5 | 0.8 | -0.4 | 3.8 | 0.7 | 2.9 | -4.5 | -0.9 | -8 | -0.5 | -5.6 | -10.2 | 0 | -0.9 | -3.8 | -8.8 | -7.8 | 3.2 | -9.4 | 0.6 | -0.4 | -9.3 | -2.6 | -2 | -1.8 | -0.7 | 3.7 | 0 | 0.1 | -6.4 | -11.3 | 3.3 | -3.9 | -8.1 | -1.5
|  |  | -3.4 | 1.5 | 1.8 | -0.2 | -0.6 | 2.1 | -5.1 | 4.5 | 2.4 | 0.2 | -1.5 | -0.6 | 4.5 | 0.9 | -0.5 | 0.6 | -1.2 | -1 | -5.1 | 0.8 | -0.1 | 4.9 | 1.4 | 3.5 | -3.8 | -0.5 | -6.9 | -0.3 | -4.3 | -8 | 0.1 | -0.9 | -3.3 | -7.4 | -7.1 | 3.4 | -7.9 | 0.5 | -0.1 | -7.3 | -2.2 | -1.5 | -1.4 | -0.6 | 3.8 | 0.2 | 0.3 | -4.9 | -9.8 | 3.3 | -3.4 | -6.2 | -1.1
|  |  | -3.6 | 1.6 | 1.9 | -0.3 | -0.7 | 2 | -4.1 | 5 | 2.6 | 0.6 | -1.3 | -0.4 | 4.8 | 1 | -0.4 | 1.5 | -1 | -0.5 | -3.7 | 0.9 | 0.1 | 5.9 | 2 | 4 | -3.1 | -0.2 | -5.9 | -0.1 | -2.9 | -5.7 | 0.3 | -1 | -2.8 | -6.1 | -6.3 | 3.5 | -6.5 | 0.5 | 0.1 | -5.4 | -1.8 | -1 | -1 | -0.4 | 3.9 | 0.5 | 0.4 | -3.4 | -8.3 | 3.4 | -3 | -4.2 | -0.8
|  |  | -1.9 | 1.4 | 1.5 | -0.3 | -0.7 | 2 | -2.4 | 4.9 | 3 | 1.1 | -0.8 | -0.2 | 5.8 | 1.6 | -0.2 | 2.7 | -1 | -0.2 | -3.1 | 1 | 0.6 | 7.6 | 3.3 | 4.7 | -2.1 | 0.5 | -5.1 | -0.1 | -2 | -5.1 | 0.4 | -0.7 | -2.3 | -5.1 | -5.4 | 4 | -5.1 | 0.6 | 0.3 | -4.4 | -0.7 | -0.4 | -0.4 | 0.5 | 4.1 | 2.2 | 0.8 | -2.1 | -7.5 | 4 | -2.3 | -2.7 | -0.3
|  |  | -0.3 | 1.1 | 1 | -0.3 | -0.7 | 2.1 | -0.7 | 4.8 | 3.3 | 1.7 | -0.3 | 0 | 6.7 | 2.2 | -0.1 | 3.8 | -1.1 | 0 | -2.5 | 1.1 | 1 | 9.4 | 4.6 | 5.5 | -1.1 | 1.1 | -4.3 | -0.1 | -1.2 | -4.6 | 0.6 | -0.5 | -1.8 | -4 | -4.5 | 4.6 | -3.6 | 0.7 | 0.6 | -3.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 4.4 | 3.9 | 1.1 | -0.7 | -6.7 | 4.6 | -1.7 | -1.1 | 0.2
|  |  | 1.4 | 0.9 | 0.6 | -0.3 | -0.7 | 2.1 | 1 | 4.7 | 3.7 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 7.7 | 2.8 | 0.1 | 5 | -1.1 | 0.3 | -1.9 | 1.2 | 1.5 | 11.1 | 5.9 | 6.2 | -0.1 | 1.8 | -3.5 | -0.1 | -0.3 | -4 | 0.7 | -0.2 | -1.3 | -3 | -3.6 | 5.1 | -2.2 | 0.8 | 0.8 | -2.3 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 2.4 | 4.6 | 5.6 | 1.5 | 0.6 | -5.9 | 5.2 | -1 | 0.4 | 0.7
|  |  | 1.8 | 0.9 | 0.7 | -0.5 | -0.9 | 2.1 | 1.2 | 4.8 | 3.6 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 8.1 | 2.9 | 0.1 | 4.9 | -1.1 | 0.5 | -1.7 | 1 | 1.2 | 10.7 | 6.4 | 6.4 | -0.1 | 1.8 | -3.1 | -0.1 | -0.1 | -3.7 | 0.7 | -0.1 | -1.1 | -2.7 | -3.3 | 5.5 | -2 | 0.9 | 0.9 | -1.9 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 2.4 | 4.6 | 5.5 | 1.1 | 0.9 | -5.8 | 5.2 | -1.3 | 0 | 0.4
|  |  | 2.2 | 0.8 | 0.9 | -0.6 | -1 | 2 | 1.4 | 4.9 | 3.5 | 0.9 | 0.3 | -0.1 | 8.5 | 2.9 | 0 | 4.9 | -1.2 | 0.7 | -1.5 | 0.7 | 0.8 | 10.4 | 6.8 | 6.5 | -0.1 | 1.8 | -2.7 | -0.2 | 0.2 | -3.4 | 0.8 | 0 | -0.9 | -2.4 | -3 | 5.8 | -1.8 | 1.1 | 1 | -1.6 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 2.5 | 4.7 | 5.3 | 0.6 | 1.1 | -5.7 | 5.3 | -1.5 | -0.3 | 0.1
|  |  | 2.6 | 0.8 | 1 | -0.8 | -1.2 | 2 | 1.6 | 5 | 3.4 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | 8.9 | 3 | 0 | 4.8 | -1.2 | 0.9 | -1.3 | 0.5 | 0.5 | 10 | 7.3 | 6.7 | -0.1 | 1.8 | -2.3 | -0.2 | 0.4 | -3.1 | 0.8 | 0.1 | -0.7 | -2.1 | -2.7 | 6.2 | -1.6 | 1.2 | 1.1 | -1.2 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 2.5 | 4.7 | 5.2 | 0.2 | 1.4 | -5.6 | 5.3 | -1.8 | -0.7 | -0.2
|  |  | 1.7 | 0.7 | 0.8 | -1 | -1.3 | 2.1 | 0.7 | 4.7 | 3.3 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 7.5 | 2.8 | -0.2 | 3.9 | -1.3 | -0.1 | -1.9 | 0.3 | 0.3 | 9.1 | 6.8 | 5.9 | -0.6 | 1.2 | -2.6 | -0.4 | -0.1 | -4.4 | 0.7 | 0.2 | -0.6 | -2.9 | -3.5 | 5.9 | -2.2 | 0.6 | 0.8 | -2.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.4 | 3.5 | 4.4 | -0.3 | 1.1 | -7.4 | 4.3 | -2.1 | -1.4 | -0.8
|  |  | 0.8 | 0.7 | 0.6 | -1.3 | -1.5 | 2.1 | -0.3 | 4.3 | 3.3 | 0.2 | -0.1 | -0.5 | 6.1 | 2.7 | -0.3 | 3 | -1.3 | -1.2 | -2.4 | 0.2 | 0.2 | 8.3 | 6.3 | 5.2 | -1.1 | 0.5 | -2.9 | -0.6 | -0.7 | -5.6 | 0.7 | 0.4 | -0.5 | -3.7 | -4.4 | 5.6 | -2.8 | 0.1 | 0.6 | -3.7 | -0.7 | -1.1 | -0.1 | 0.4 | 2.3 | 3.5 | -0.9 | 0.7 | -9.1 | 3.2 | -2.5 | -2 | -1.4
|  |  | -0.1 | 0.6 | 0.4 | -1.5 | -1.6 | 2.2 | -1.2 | 4 | 3.2 | 0.2 | -0.4 | -0.6 | 4.7 | 2.5 | -0.5 | 2.1 | -1.4 | -2.2 | -3 | 0 | 0 | 7.4 | 5.8 | 4.4 | -1.6 | -0.1 | -3.2 | -0.8 | -1.2 | -6.9 | 0.6 | 0.5 | -0.4 | -4.5 | -5.2 | 5.3 | -3.4 | -0.5 | 0.3 | -5 | -2 | -2.6 | -0.3 | -0.7 | 1.1 | 2.7 | -1.4 | 0.4 | -10.9 | 2.2 | -2.8 | -2.7 | -2
|  |  | -0.9 | 0.3 | -0.2 | -1.5 | -1.7 | 2.1 | -2 | 4.2 | 3.1 | 0.1 | -0.4 | -0.7 | 4.3 | 2.3 | -0.6 | 1.8 | -1.5 | -2.5 | -3.4 | -0.2 | 0 | 6.6 | 5.3 | 4.2 | -2.4 | -0.7 | -3.9 | -0.8 | -2 | -8.2 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | -4.8 | -4.9 | 5.5 | -4.8 | -0.9 | 0.3 | -5.7 | -2.9 | -3.9 | -0.2 | -1.4 | 0.6 | 2.5 | -1.6 | -0.1 | -11.5 | 1.6 | -3 | -2.5 | -2.4
|  |  | -1.6 | 0 | -0.9 | -1.6 | -1.7 | 1.9 | -2.7 | 4.4 | 3.1 | 0 | -0.4 | -0.7 | 4 | 2 | -0.7 | 1.4 | -1.5 | -2.9 | -3.7 | -0.3 | 0.1 | 5.7 | 4.7 | 3.9 | -3.2 | -1.4 | -4.5 | -0.8 | -2.8 | -9.5 | 0.5 | 0.6 | -0.3 | -5.1 | -4.5 | 5.7 | -6.3 | -1.3 | 0.4 | -6.3 | -3.7 | -5.1 | 0 | -2.1 | 0.2 | 2.4 | -1.7 | -0.5 | -12 | 0.9 | -3.3 | -2.4 | -2.9
|  |  | -2.4 | -0.3 | -1.5 | -1.6 | -1.8 | 1.8 | -3.5 | 4.6 | 3 | -0.1 | -0.4 | -0.8 | 3.6 | 1.8 | -0.8 | 1.1 | -1.6 | -3.2 | -4.1 | -0.5 | 0.1 | 4.9 | 4.2 | 3.7 | -4 | -2 | -5.2 | -0.8 | -3.6 | -10.8 | 0.5 | 0.7 | -0.2 | -5.4 | -4.2 | 5.9 | -7.7 | -1.7 | 0.4 | -7 | -4.6 | -6.4 | 0.1 | -2.8 | -0.3 | 2.2 | -1.9 | -1 | -12.6 | 0.3 | -3.5 | -2.2 | -3.3
|  |  | -2.8 | -0.9 | -1.8 | -1.3 | -1.7 | 1.7 | -4.5 | 4.7 | 2.9 | -0.1 | -0.4 | -0.8 | 3.4 | 1.8 | -1 | 0.9 | -1.6 | -4.1 | -4.4 | -0.8 | 0.1 | 4.5 | 4 | 2.9 | -4.8 | -2.3 | -5.5 | -1.1 | -4.2 | -10.7 | 0.5 | 0.7 | -0.4 | -6.1 | -4.7 | 5.2 | -8.4 | -2.1 | -0.2 | -7.3 | -5.3 | -7.3 | 0.1 | -3.1 | -0.8 | 1.9 | -1.5 | -1.3 | -12.7 | 0 | -4 | -1.9 | -3.2
|  |  | -3.2 | -1.5 | -2 | -0.9 | -1.7 | 1.5 | -5.4 | 4.7 | 2.9 | 0 | -0.4 | -0.9 | 3.1 | 1.8 | -1.2 | 0.6 | -1.6 | -5.1 | -4.6 | -1 | 0 | 4.2 | 3.9 | 2.1 | -5.6 | -2.7 | -5.9 | -1.5 | -4.8 | -10.5 | 0.5 | 0.8 | -0.6 | -6.9 | -5.1 | 4.4 | -9 | -2.4 | -0.8 | -7.7 | -6.1 | -8.3 | 0.1 | -3.3 | -1.2 | 1.5 | -1.1 | -1.7 | -12.7 | -0.4 | -4.4 | -1.6 | -3.2
|  |  | -3.6 | -2.1 | -2.3 | -0.6 | -1.6 | 1.4 | -6.4 | 4.8 | 2.8 | 0 | -0.4 | -0.9 | 2.9 | 1.8 | -1.4 | 0.4 | -1.6 | -6 | -4.9 | -1.3 | 0 | 3.8 | 3.7 | 1.3 | -6.4 | -3 | -6.2 | -1.8 | -5.4 | -10.4 | 0.5 | 0.8 | -0.8 | -7.6 | -5.6 | 3.7 | -9.7 | -2.8 | -1.4 | -8 | -6.8 | -9.2 | 0.1 | -3.6 | -1.7 | 1.2 | -0.7 | -2 | -12.8 | -0.7 | -4.9 | -1.3 | -3.1
|  |  | -3.9 | -2.6 | -2.9 | -0.8 | -1.6 | 1.4 | -6.2 | 4.6 | 2.8 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | 2.8 | 1.8 | -1.3 | 0.3 | -1.6 | -6.8 | -4.8 | -1.5 | 0 | 3.4 | 3.3 | 0.6 | -8.5 | -3.4 | -5.9 | -2.5 | -5.6 | -10.5 | 0.5 | 0.7 | -1 | -6.5 | -5.7 | 3.4 | -10.2 | -3.3 | -1.1 | -8.4 | -8 | -9.2 | -0.1 | -4.4 | -2.2 | 1 | -0.7 | -2.1 | -13.1 | -1.3 | -5 | -0.9 | -3.3
|  |  | -4.3 | -3.1 | -3.5 | -0.9 | -1.7 | 1.4 | -6.1 | 4.4 | 2.8 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | 2.7 | 1.8 | -1.3 | 0.1 | -1.5 | -7.7 | -4.6 | -1.6 | -0.1 | 2.9 | 3 | 0 | -10.6 | -3.7 | -5.5 | -3.3 | -5.9 | -10.7 | 0.6 | 0.5 | -1.1 | -5.4 | -5.7 | 3.1 | -10.8 | -3.8 | -0.9 | -8.9 | -9.2 | -9.2 | -0.2 | -5.3 | -2.8 | 0.8 | -0.7 | -2.3 | -13.3 | -1.8 | -5 | -0.6 | -3.4
|  |  | -4.6 | -3.6 | -4.1 | -1.1 | -1.7 | 1.4 | -5.9 | 4.2 | 2.8 | -0.5 | -0.6 | -0.3 | 2.6 | 1.8 | -1.2 | 0 | -1.5 | -8.5 | -4.5 | -1.8 | -0.1 | 2.5 | 2.6 | -0.7 | -12.7 | -4.1 | -5.2 | -4 | -6.1 | -10.8 | 0.6 | 0.4 | -1.3 | -4.3 | -5.8 | 2.8 | -11.3 | -4.3 | -0.6 | -9.3 | -10.4 | -9.2 | -0.4 | -6.1 | -3.3 | 0.6 | -0.7 | -2.4 | -13.6 | -2.4 | -5.1 | -0.2 | -3.6
|  |  | -4.8 | -4.2 | -4.6 | -0.9 | -1.5 | 1.3 | -6.7 | 3.7 | 2.8 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | 1.9 | 1.5 | -1 | -0.1 | -1.5 | -8.6 | -4.2 | -2.1 | -0.3 | 2.2 | 2.5 | -0.8 | -12.6 | -4.7 | -5 | -4.5 | -6.6 | -10.2 | 0.5 | 0.1 | -1.3 | -5.1 | -5.9 | 1.7 | -11.6 | -4.8 | -0.3 | -9.5 | -11.1 | -9.6 | -0.1 | -6.5 | -3.7 | 0.4 | -0.2 | -2.8 | -13.9 | -2.7 | -5.2 | -0.2 | -3.7
|  |  | -5 | -4.8 | -5 | -0.7 | -1.2 | 1.3 | -7.4 | 3.3 | 2.8 | -0.4 | -0.6 | -0.7 | 1.3 | 1.1 | -0.8 | -0.2 | -1.6 | -8.6 | -3.8 | -2.3 | -0.4 | 1.8 | 2.3 | -1 | -12.4 | -5.4 | -4.9 | -5 | -7.1 | -9.6 | 0.5 | -0.3 | -1.2 | -5.8 | -5.9 | 0.6 | -11.9 | -5.4 | 0.1 | -9.6 | -11.7 | -10.1 | 0.1 | -7 | -4.1 | 0.3 | 0.4 | -3.2 | -14.3 | -3.1 | -5.3 | -0.1 | -3.9
|  |  | -5.2 | -5.4 | -5.5 | -0.5 | -1 | 1.2 | -8.2 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | -0.6 | -0.9 | 0.6 | 0.8 | -0.6 | -0.3 | -1.6 | -8.7 | -3.5 | -2.6 | -0.6 | 1.5 | 2.2 | -1.1 | -12.3 | -6 | -4.7 | -5.5 | -7.6 | -9 | 0.4 | -0.6 | -1.2 | -6.6 | -6 | -0.5 | -12.2 | -5.9 | 0.4 | -9.8 | -12.4 | -10.5 | 0.4 | -7.4 | -4.5 | 0.1 | 0.9 | -3.6 | -14.6 | -3.4 | -5.4 | -0.1 | -4
|  |  | -4 | -3.9 | -3.8 | -0.1 | -0.8 | 1 | -6.5 | 3.5 | 3.1 | 0.2 | -0.4 | -0.3 | 1.4 | 0.8 | -0.1 | 0.4 | -1.5 | -7.6 | -3 | -2.5 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 0.4 | -9.7 | -4.3 | -4.1 | -5.3 | -5.8 | -7.1 | 0.4 | -0.3 | -1 | -5.4 | -5.1 | 2.2 | -10.2 | -4.9 | 0.5 | -8 | -9.3 | -9.5 | 0.4 | -5.5 | -1.9 | -0.1 | 0.8 | -4 | -11.6 | -1.5 | -5 | 0.2 | -3.5
|  |  | -2.8 | -2.5 | -2.1 | 0.3 | -0.6 | 0.9 | -4.8 | 4.2 | 3.3 | 0.9 | -0.3 | 0.4 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | -1.5 | -6.4 | -2.6 | -2.3 | 0.9 | 5.3 | 4.3 | 1.8 | -7.2 | -2.5 | -3.4 | -5 | -4 | -5.2 | 0.5 | -0.1 | -0.8 | -4.3 | -4.3 | 5 | -8.2 | -3.9 | 0.7 | -6.2 | -6.1 | -8.4 | 0.3 | -3.6 | 0.6 | -0.4 | 0.8 | -4.5 | -8.7 | 0.3 | -4.7 | 0.4 | -3.1
|  |  | -1.6 | -1 | -0.4 | 0.7 | -0.4 | 0.7 | -3.1 | 4.9 | 3.6 | 1.5 | -0.1 | 1 | 3 | 0.8 | 0.9 | 1.9 | -1.4 | -5.3 | -2.1 | -2.2 | 1.6 | 7.2 | 5.4 | 3.3 | -4.6 | -0.8 | -2.8 | -4.8 | -2.2 | -3.3 | 0.5 | 0.2 | -0.6 | -3.1 | -3.4 | 7.7 | -6.2 | -2.9 | 0.8 | -4.4 | -3 | -7.4 | 0.3 | -1.7 | 3.2 | -0.6 | 0.7 | -4.9 | -5.7 | 2.2 | -4.3 | 0.7 | -2.6
|  |  | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0.7 | -1.6 | 6 | 4.2 | 2.1 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 1 | 1.7 | 2.8 | -1.1 | -3.5 | -1.7 | -2 | 2.4 | 9.3 | 7.2 | 4.8 | -2.7 | 0.5 | -2.5 | -3.7 | -0.3 | -1.8 | 0.7 | 0.5 | -0.3 | -2.5 | -2.8 | 8.9 | -3.9 | -1.2 | 1.5 | -2.8 | -1.1 | -4.7 | 0.4 | -1.2 | 4.6 | -0.3 | 1 | -4.6 | -4.4 | 4.1 | -3.5 | 0.5 | -1.7
|  |  | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 7.2 | 4.8 | 2.6 | 0.8 | 2.1 | 6.1 | 1.2 | 2.6 | 3.6 | -0.8 | -1.6 | -1.3 | -1.7 | 3.3 | 11.5 | 9 | 6.3 | -0.8 | 1.9 | -2.3 | -2.7 | 1.5 | -0.4 | 0.9 | 0.9 | 0 | -2 | -2.3 | 10.1 | -1.6 | 0.4 | 2.2 | -1.2 | 0.7 | -1.9 | 0.5 | -0.6 | 6.1 | 0.1 | 1.3 | -4.3 | -3 | 6.1 | -2.7 | 0.3 | -0.7
|  |  | 4.1 | 4.4 | 5.2 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 8.3 | 5.4 | 3.2 | 1.2 | 2.6 | 7.7 | 1.4 | 3.4 | 4.5 | -0.5 | 0.2 | -0.9 | -1.5 | 4.1 | 13.6 | 10.8 | 7.8 | 1.1 | 3.2 | -2 | -1.6 | 3.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | -1.4 | -1.7 | 11.3 | 0.7 | 2.1 | 2.9 | 0.4 | 2.6 | 0.8 | 0.6 | -0.1 | 7.5 | 0.4 | 1.6 | -4 | -1.7 | 8 | -1.9 | 0.1 | 0.2
|  |  | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 1.9 | 1 | 0.5 | 1.6 | 7.5 | 5.3 | 3.4 | 0.9 | 2.8 | 6.8 | 1.7 | 3.3 | 4.4 | -0.5 | 0.3 | -0.7 | -1.7 | 3.9 | 13.9 | 11 | 7.8 | 1.3 | 3.2 | -1.9 | -1.1 | 3.2 | 2 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | -1.4 | -1.7 | 10.9 | 0.6 | 2.9 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | 2 | 0.7 | 0 | 7.5 | 1.3 | 1.7 | -3.9 | -2.3 | 8.7 | -1.7 | 0 | 0.3
|  |  | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 1.8 | 1 | 0.5 | 1.7 | 6.8 | 5.2 | 3.6 | 0.7 | 3 | 5.8 | 2 | 3.3 | 4.3 | -0.4 | 0.4 | -0.6 | -2 | 3.7 | 14.1 | 11.3 | 7.8 | 1.4 | 3.2 | -1.8 | -0.5 | 3.1 | 2.9 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | -1.3 | -1.7 | 10.4 | 0.5 | 3.7 | 3.4 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0.7 | 0 | 7.6 | 2.2 | 1.7 | -3.8 | -2.9 | 9.4 | -1.6 | -0.1 | 0.5
|  |  | 4.5 | 5.2 | 4.3 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 6 | 5.1 | 3.8 | 0.4 | 3.2 | 4.9 | 2.3 | 3.2 | 4.2 | -0.4 | 0.5 | -0.4 | -2.2 | 3.5 | 14.4 | 11.5 | 7.8 | 1.6 | 3.2 | -1.7 | 0 | 2.9 | 3.8 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | -1.3 | -1.7 | 10 | 0.4 | 4.5 | 3.7 | -0.2 | 3.1 | 4.4 | 0.8 | 0.1 | 7.6 | 3.1 | 1.8 | -3.7 | -3.5 | 10.1 | -1.4 | -0.2 | 0.6
|  |  | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 5.5 | 4.6 | 3.5 | 0.6 | 2.8 | 4.5 | 2.3 | 2.7 | 3 | -0.7 | -0.9 | -1.2 | -2.5 | 3.2 | 12.9 | 10.6 | 6.4 | 0.4 | 1.9 | -1.9 | -0.3 | 1.7 | 3 | 0.7 | 2.2 | 0 | -1.4 | -2 | 9 | -0.3 | 3.2 | 3 | -0.7 | 1.5 | 2.3 | 0.7 | -0.6 | 5 | 2.4 | 1.8 | -3.9 | -5.1 | 8.1 | -1.6 | -0.3 | 0.1
|  |  | 2.3 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | -0.3 | 5.1 | 4.1 | 3.2 | 0.7 | 2.4 | 4.1 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | -1.1 | -2.3 | -2 | -2.9 | 3 | 11.3 | 9.7 | 5.1 | -0.7 | 0.5 | -2.1 | -0.7 | 0.6 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | -0.2 | -1.5 | -2.4 | 8.1 | -1 | 2 | 2.4 | -1.3 | -0.2 | 0.3 | 0.6 | -1.3 | 2.5 | 1.6 | 1.8 | -4.2 | -6.8 | 6 | -1.7 | -0.4 | -0.3
|  |  | 1.2 | -0.3 | -0.4 | 1.9 | 1.3 | 0 | -1.4 | 4.6 | 3.6 | 2.9 | 0.9 | 2 | 3.7 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | -1.4 | -3.7 | -2.8 | -3.2 | 2.7 | 9.8 | 8.8 | 3.7 | -1.9 | -0.8 | -2.3 | -1 | -0.6 | 1.5 | -0.4 | 2.2 | -0.4 | -1.6 | -2.7 | 7.1 | -1.7 | 0.7 | 1.7 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | 0.5 | -2 | -0.1 | 0.9 | 1.8 | -4.4 | -8.4 | 4 | -1.9 | -0.5 | -0.8
|  |  | 0.1 | -0.9 | -1.1 | 2 | 1.6 | 0.1 | -2.2 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | 1 | 2 | 2.8 | 2.1 | 1.7 | 0.2 | -1.3 | -4.6 | -4.2 | -3.4 | 2.5 | 9.3 | 8.1 | 3.1 | -3.7 | -1.4 | -2.7 | -1.5 | -1.2 | 0.8 | -1 | 2 | -0.6 | -1.6 | -2.8 | 6.8 | -2.7 | 0 | 1.9 | -2 | -2.6 | -3.2 | 0.4 | -2.7 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | -4.5 | -9 | 2.4 | -1.9 | -0.5 | -1.7
|  |  | -1.1 | -1.4 | -1.8 | 2.2 | 1.8 | 0.1 | -3 | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 1.1 | 2.1 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | -1.3 | -5.6 | -5.7 | -3.6 | 2.2 | 8.8 | 7.5 | 2.4 | -5.4 | -2 | -3.2 | -2 | -1.8 | 0.2 | -1.6 | 1.7 | -0.9 | -1.7 | -3 | 6.4 | -3.7 | -0.6 | 2.2 | -2.2 | -3.5 | -4.6 | 0.2 | -3.4 | 0.6 | -0.4 | 1.9 | -4.7 | -9.6 | 0.8 | -2 | -0.5 | -2.5
|  |  | -2.2 | -2 | -2.5 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | -3.8 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 1.2 | 2.1 | 1 | 1.9 | 2 | -0.3 | -1.2 | -6.5 | -7.1 | -3.8 | 2 | 8.3 | 6.8 | 1.8 | -7.2 | -2.6 | -3.6 | -2.5 | -2.4 | -0.5 | -2.2 | 1.5 | -1.1 | -1.7 | -3.1 | 6.1 | -4.7 | -1.3 | 2.4 | -2.4 | -4.3 | -6 | 0.1 | -4.1 | 1 | -1 | 1.9 | -4.8 | -10.2 | -0.8 | -2 | -0.5 | -3.4
|  |  | -2.5 | -2.1 | -3.3 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | -4.1 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 1.2 | 2 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | -0.1 | -1.4 | -6.6 | -8 | -4.3 | 2 | 6.4 | 6.2 | 1.1 | -7.2 | -3.4 | -5.4 | -3 | -2.8 | -0.8 | -2.1 | 1.2 | -1.2 | -2.3 | -3.2 | 6.2 | -5.1 | -2 | 2.2 | -2.4 | -5 | -6.9 | -0.4 | -4.9 | 0.4 | -1.3 | 1.8 | -4.9 | -9.3 | -1.3 | -2.1 | -0.4 | -2.9
|  |  | -2.9 | -2.1 | -4 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | -4.5 | 2.1 | 2.6 | 1.2 | 1.1 | 2 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | -1.5 | -6.8 | -9 | -4.8 | 2.1 | 4.4 | 5.5 | 0.4 | -7.2 | -4.1 | -7.3 | -3.4 | -3.3 | -1.1 | -2.1 | 0.9 | -1.2 | -2.8 | -3.4 | 6.2 | -5.6 | -2.7 | 2.1 | -2.4 | -5.7 | -7.9 | -1 | -5.7 | -0.1 | -1.5 | 1.7 | -5.1 | -8.3 | -1.9 | -2.3 | -0.4 | -2.3
|  |  | -3.2 | -2.2 | -4.8 | 2 | 2.1 | 0 | -4.8 | 1.6 | 2.6 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | -1.7 | -6.9 | -9.9 | -5.3 | 2.1 | 2.5 | 4.9 | -0.3 | -7.2 | -4.9 | -9.1 | -3.9 | -3.7 | -1.4 | -2 | 0.6 | -1.3 | -3.4 | -3.5 | 6.3 | -6 | -3.4 | 1.9 | -2.4 | -6.4 | -8.8 | -1.5 | -6.5 | -0.7 | -1.8 | 1.6 | -5.2 | -7.4 | -2.4 | -2.4 | -0.3 | -1.8
|  |  | -3.5 | -2.8 | -4.9 | 1.8 | 1.9 | 0 | -5.8 | 1.7 | 2.4 | 0.6 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.3 | -1.5 | -7.6 | -11.1 | -5.7 | 1.5 | 1.9 | 4.8 | -0.7 | -7.3 | -5.4 | -10.4 | -4.3 | -4.1 | -1.4 | -2 | 0.5 | -1.5 | -4.3 | -5.8 | 5.9 | -6.7 | -4 | 1.8 | -2.4 | -7 | -9.5 | -1.7 | -7.2 | -1.6 | -1.9 | 1.6 | -5.3 | -7.8 | -2.9 | -2.4 | -0.2 | -1.5
|  |  | -3.9 | -3.5 | -5 | 1.5 | 1.8 | 0 | -6.9 | 1.7 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | -0.9 | -1.4 | -8.4 | -12.2 | -6 | 0.8 | 1.2 | 4.8 | -1 | -7.5 | -5.9 | -11.6 | -4.8 | -4.4 | -1.4 | -1.9 | 0.3 | -1.6 | -5.1 | -8 | 5.4 | -7.5 | -4.7 | 1.6 | -2.5 | -7.5 | -10.3 | -2 | -7.9 | -2.6 | -2.1 | 1.5 | -5.4 | -8.2 | -3.3 | -2.5 | -0.2 | -1.1
|  |  | -4.2 | -4.1 | -5.1 | 1.3 | 1.6 | 0 | -7.9 | 1.8 | 2 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2.5 | 1.7 | 1.4 | -1.5 | -1.2 | -9.1 | -13.4 | -6.4 | 0.2 | 0.6 | 4.7 | -1.4 | -7.6 | -6.4 | -12.9 | -5.2 | -4.8 | -1.4 | -1.9 | 0.2 | -1.8 | -6 | -10.3 | 5 | -8.2 | -5.3 | 1.5 | -2.5 | -8.1 | -11 | -2.2 | -8.6 | -3.5 | -2.2 | 1.5 | -5.5 | -8.6 | -3.8 | -2.5 | -0.1 | -0.8
|  |  | -4.6 | -4.6 | -6 | 1.2 | 1.5 | 0 | -7.8 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | -2 | -1.2 | -9.5 | -14.3 | -7.1 | 0.2 | 0.4 | 4.4 | -1.5 | -8.3 | -6.5 | -13.9 | -5.6 | -5 | -1.4 | -1.9 | 0.2 | -1.9 | -6.9 | -11.1 | 4.9 | -8.7 | -5.8 | 1.4 | -3.5 | -8.6 | -11.6 | -2.3 | -8.6 | -3.6 | -2.7 | 1.2 | -5.5 | -8.8 | -4.1 | -2.5 | -0.2 | -1
|  |  | -4.9 | -5.1 | -7 | 1.2 | 1.4 | 0 | -7.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | -2.4 | -1.2 | -9.9 | -15.1 | -7.9 | 0.3 | 0.3 | 4.2 | -1.6 | -9 | -6.7 | -14.9 | -6 | -5.3 | -1.5 | -1.8 | 0.2 | -2 | -7.7 | -11.8 | 4.8 | -9.1 | -6.2 | 1.3 | -4.4 | -9 | -12.3 | -2.3 | -8.5 | -3.8 | -3.1 | 0.9 | -5.5 | -9.1 | -4.4 | -2.6 | -0.2 | -1.2
|  |  | -5.3 | -5.6 | -7.9 | 1.1 | 1.3 | 0 | -7.6 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | -2.9 | -1.2 | -10.3 | -16 | -8.6 | 0.3 | 0.1 | 3.9 | -1.7 | -9.7 | -6.8 | -15.9 | -6.4 | -5.5 | -1.5 | -1.8 | 0.2 | -2.1 | -8.6 | -12.6 | 4.7 | -9.6 | -6.7 | 1.2 | -5.4 | -9.5 | -12.9 | -2.4 | -8.5 | -3.9 | -3.6 | 0.6 | -5.5 | -9.3 | -4.7 | -2.6 | -0.3 | -1.4
|  |  | -3.9 | -4 | -5.6 | 1 | 1.5 | 0.1 | -6 | 1.7 | 1.2 | 2.3 | 1 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | -2.2 | -1 | -8.9 | -14.4 | -7.3 | 0.6 | 1 | 5.1 | -0.8 | -7.5 | -5.4 | -14.5 | -5.4 | -4 | 0.4 | -1.9 | 0.4 | -1.7 | -8 | -11.8 | 6.1 | -8.1 | -5.2 | 1.5 | -5.3 | -6.2 | -10 | -2 | -7 | -1.4 | -2.9 | 0.8 | -5.4 | -7.7 | -3.2 | -2.3 | -0.2 | 0.1
|  |  | -2.5 | -2.3 | -3.3 | 1 | 1.7 | 0.1 | -4.4 | 1.9 | 1.3 | 2.9 | 1 | 0.9 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | -1.4 | -0.7 | -7.4 | -12.7 | -6 | 0.9 | 2 | 6.2 | 0 | -5.2 | -3.9 | -13.2 | -4.4 | -2.6 | 2.3 | -2 | 0.6 | -1.3 | -7.3 | -11.1 | 7.5 | -6.5 | -3.7 | 1.8 | -5.3 | -2.9 | -7.1 | -1.5 | -5.4 | 1.2 | -2.1 | 1 | -5.4 | -6 | -1.7 | -2.1 | -0.2 | 1.5
|  |  | -1.1 | -0.7 | -1 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | -2.8 | 2 | 1.3 | 3.4 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | -0.7 | -0.5 | -6 | -11.1 | -4.7 | 1.2 | 2.9 | 7.4 | 0.9 | -3 | -2.5 | -11.8 | -3.4 | -1.1 | 4.2 | -2.1 | 0.8 | -0.9 | -6.7 | -10.3 | 8.9 | -5 | -2.2 | 2.1 | -5.2 | 0.4 | -4.2 | -1.1 | -3.9 | 3.7 | -1.4 | 1.2 | -5.3 | -4.4 | -0.2 | -1.8 | -0.1 | 3
|  |  | 1 | -0.2 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | -1.2 | 2.4 | 1.1 | 3.9 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | -0.4 | -4.3 | -9.5 | -4.3 | 1.7 | 5.6 | 9 | 3.4 | -1.4 | -1.1 | -10.5 | -2 | -1 | 5.2 | -1.8 | 1.7 | -0.5 | -5.9 | -9.3 | 9.9 | -3.2 | -1 | 3.3 | -4.6 | 1.8 | -1.2 | -0.7 | -3 | 5 | -0.7 | 1.6 | -4.6 | -3.9 | 2 | -1.7 | 0 | 3.9
|  |  | 3 | 0.2 | 2.6 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 2.9 | 0.8 | 4.3 | 1.9 | 1.8 | 2.8 | 1.6 | 1.1 | 1 | -0.2 | -2.7 | -8 | -3.8 | 2.3 | 8.3 | 10.6 | 6 | 0.1 | 0.2 | -9.3 | -0.6 | -0.8 | 6.1 | -1.4 | 2.6 | -0.2 | -5.2 | -8.4 | 10.9 | -1.4 | 0.2 | 4.5 | -4 | 3.1 | 1.8 | -0.2 | -2.2 | 6.4 | -0.1 | 2 | -4 | -3.5 | 4.3 | -1.5 | 0.1 | 4.8
|  |  | 5.1 | 0.7 | 4.4 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 2 | 3.3 | 0.6 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 3.3 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | -0.1 | -1 | -6.4 | -3.4 | 2.8 | 11 | 12.2 | 8.5 | 1.7 | 1.6 | -8 | 0.8 | -0.7 | 7.1 | -1.1 | 3.5 | 0.2 | -4.4 | -7.4 | 11.9 | 0.4 | 1.4 | 5.7 | -3.4 | 4.5 | 4.8 | 0.2 | -1.3 | 7.7 | 0.6 | 2.4 | -3.3 | -3 | 6.5 | -1.4 | 0.2 | 5.7
|  |  | 4.6 | 0.9 | 4.7 | 2.4 | 1.8 | 0.4 | 2.5 | 2.8 | 0.9 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 1.7 | 1.5 | 2 | -0.1 | -1.1 | -5.9 | -3.7 | 3.2 | 11.1 | 12.5 | 8.6 | 2.2 | 1.6 | -7.6 | 1 | -0.4 | 6.8 | -1 | 3.7 | 0.7 | -4.2 | -7.2 | 10.9 | 0.2 | 1.6 | 6.1 | -3.3 | 4.6 | 5.3 | 0.1 | -1.2 | 7.7 | 0.7 | 2.2 | -3.3 | -3.3 | 7.7 | -1.5 | 0.3 | 5.4
|  |  | 4.2 | 1 | 5 | 2.8 | 2 | 0.3 | 3 | 2.2 | 1.3 | 5.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | -0.1 | -1.2 | -5.5 | -3.9 | 3.6 | 11.1 | 12.8 | 8.6 | 2.8 | 1.6 | -7.3 | 1.2 | -0.1 | 6.5 | -0.9 | 3.9 | 1.1 | -4.1 | -7 | 9.9 | 0 | 1.7 | 6.5 | -3.1 | 4.7 | 5.8 | 0.1 | -1.1 | 7.8 | 0.7 | 2 | -3.4 | -3.7 | 8.8 | -1.7 | 0.4 | 5.1
|  |  | 3.7 | 1.2 | 5.3 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 3.5 | 1.7 | 1.6 | 6.2 | 3 | 3.2 | 2.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | -0.1 | -1.3 | -5 | -4.2 | 4 | 11.2 | 13.1 | 8.7 | 3.3 | 1.6 | -6.9 | 1.4 | 0.2 | 6.2 | -0.8 | 4.1 | 1.6 | -3.9 | -6.8 | 8.9 | -0.2 | 1.9 | 6.9 | -3 | 4.8 | 6.3 | 0 | -1 | 7.8 | 0.8 | 1.8 | -3.4 | -4 | 10 | -1.8 | 0.5 | 4.8
|  |  | 3.3 | 0.7 | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 0 | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 6.2 | 2.7 | 3.5 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2 | -0.2 | -2.8 | -6.5 | -4.4 | 4.3 | 10.2 | 11 | 7.4 | 1.4 | 0.5 | -8.1 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | -0.9 | 3 | 1 | -4.7 | -8.2 | 7.2 | -0.7 | 1 | 5.4 | -3.7 | 3.8 | 3.8 | -0.5 | -1.7 | 5.5 | -0.1 | 1.6 | -4.9 | -5.4 | 7.7 | -2.1 | 0.5 | 3.8
|  |  | 3 | 0.1 | 1.8 | 3.5 | 2.8 | -0.4 | 1 | 1.1 | 0.3 | 6.1 | 2.5 | 3.9 | 1.1 | 1.9 | 2.5 | 1.6 | -0.3 | -4.3 | -8 | -4.5 | 4.7 | 9.1 | 8.8 | 6.1 | -0.4 | -0.6 | -9.2 | -0.6 | -1.1 | 3.3 | -1.1 | 1.8 | 0.4 | -5.4 | -9.6 | 5.5 | -1.3 | 0.2 | 3.8 | -4.3 | 2.7 | 1.4 | -0.9 | -2.4 | 3.3 | -0.9 | 1.4 | -6.4 | -6.7 | 5.4 | -2.3 | 0.6 | 2.8
|  |  | 2.6 | -0.4 | 0 | 3.7 | 3.1 | -0.7 | -0.3 | 0.8 | -0.4 | 6.1 | 2.2 | 4.2 | 0.4 | 2 | 2.8 | 1.3 | -0.4 | -5.8 | -9.5 | -4.7 | 5 | 8.1 | 6.7 | 4.8 | -2.3 | -1.7 | -10.4 | -1.6 | -1.7 | 1.8 | -1.2 | 0.7 | -0.2 | -6.2 | -11 | 3.8 | -1.8 | -0.7 | 2.3 | -5 | 1.7 | -1.1 | -1.4 | -3.1 | 1 | -1.8 | 1.2 | -7.9 | -8.1 | 3.1 | -2.6 | 0.6 | 1.8
|  |  | 2.5 | -0.5 | -0.5 | 3.7 | 3.3 | -0.7 | -0.2 | 0.6 | -0.3 | 6.2 | 1.9 | 4.4 | 0.1 | 2.1 | 3.3 | 0.8 | -0.6 | -6.5 | -10.5 | -4.8 | 5 | 7.3 | 6.4 | 4.6 | -1.8 | -2.3 | -11.5 | -2.2 | -1.9 | 1.3 | -1.6 | 0.5 | -0.3 | -6.8 | -11.2 | 2.6 | -2.4 | -1.3 | 2.1 | -5.6 | 1.2 | -1 | -1.2 | -3.7 | -0.2 | -2.1 | 1.1 | -8.1 | -9.4 | 1.8 | -2.7 | 0.6 | 1.7
|  |  | 2.3 | -0.5 | -0.9 | 3.7 | 3.4 | -0.7 | -0.1 | 0.5 | -0.3 | 6.2 | 1.7 | 4.7 | -0.1 | 2.1 | 3.8 | 0.4 | -0.8 | -7.2 | -11.5 | -4.8 | 5.1 | 6.4 | 6.1 | 4.5 | -1.3 | -3 | -12.6 | -2.9 | -2 | 0.8 | -2.1 | 0.2 | -0.5 | -7.5 | -11.4 | 1.3 | -3 | -2 | 2 | -6.2 | 0.7 | -0.9 | -1.1 | -4.4 | -1.3 | -2.3 | 1.1 | -8.2 | -10.7 | 0.5 | -2.7 | 0.6 | 1.5
|  |  | 2.2 | -0.6 | -1.4 | 3.7 | 3.6 | -0.7 | 0 | 0.3 | -0.2 | 6.3 | 1.4 | 4.9 | -0.4 | 2.2 | 4.3 | -0.1 | -1 | -7.9 | -12.5 | -4.9 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 4.3 | -0.8 | -3.6 | -13.7 | -3.5 | -2.2 | 0.3 | -2.5 | 0 | -0.6 | -8.1 | -11.6 | 0.1 | -3.6 | -2.6 | 1.8 | -6.8 | 0.2 | -0.8 | -0.9 | -5 | -2.5 | -2.6 | 1 | -8.4 | -12 | -0.8 | -2.8 | 0.6 | 1.4
|  |  | 1.9 | -0.9 | -1.5 | 3.5 | 3.6 | -0.8 | 0.4 | 0.2 | -0.4 | 6.2 | 1.1 | 4.9 | -0.6 | 2 | 4.5 | 0 | -1.3 | -8.5 | -13.2 | -5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.2 | 3.7 | -0.7 | -4.2 | -14.5 | -3.8 | -2.5 | -0.1 | -3.6 | -0.2 | -0.6 | -8.5 | -12 | -0.5 | -4.2 | -3.3 | 1.2 | -7 | 0.5 | -1.6 | -0.9 | -5.6 | -3.1 | -2.3 | 0.8 | -9.1 | -12.6 | -1.3 | -3 | 0.5 | 1.1
|  |  | 1.7 | -1.1 | -1.6 | 3.3 | 3.5 | -0.8 | 0.8 | 0.2 | -0.5 | 6.2 | 0.9 | 5 | -0.7 | 1.8 | 4.6 | 0.2 | -1.5 | -9 | -14 | -5.6 | 5.6 | 3.2 | 2.5 | 3 | -0.5 | -4.7 | -15.3 | -4.2 | -2.9 | -0.5 | -4.6 | -0.4 | -0.6 | -8.9 | -12.5 | -1.2 | -4.9 | -4.1 | 0.6 | -7.1 | 0.9 | -2.4 | -0.9 | -6.1 | -3.7 | -2.1 | 0.7 | -9.7 | -13.1 | -1.8 | -3.1 | 0.5 | 0.9
|  |  | 1.4 | -1.4 | -1.7 | 3.1 | 3.5 | -0.9 | 1.2 | 0.1 | -0.7 | 6.1 | 0.6 | 5 | -0.9 | 1.6 | 4.8 | 0.3 | -1.8 | -9.6 | -14.7 | -6 | 5.8 | 2 | 0.9 | 2.4 | -0.4 | -5.3 | -16.1 | -4.5 | -3.2 | -0.9 | -5.7 | -0.6 | -0.6 | -9.3 | -12.9 | -1.8 | -5.5 | -4.8 | 0 | -7.3 | 1.2 | -3.2 | -0.9 | -6.7 | -4.3 | -1.8 | 0.5 | -10.4 | -13.7 | -2.3 | -3.3 | 0.4 | 0.6
|  |  | 1.3 | -2 | -2 | 3 | 3 | -0.8 | 1.2 | -0.2 | -1.1 | 6 | 0.3 | 5 | -1.1 | 1.4 | 4.8 | 0 | -2 | -9.7 | -14.6 | -7.1 | 5.7 | 1.8 | 1 | 2.1 | 0 | -5.9 | -16.4 | -5.1 | -3.5 | -1.4 | -6.7 | -0.7 | -0.5 | -9.4 | -13.1 | -1.4 | -5.7 | -5.5 | -0.1 | -7.3 | 1.5 | -2.6 | -1 | -7.2 | -4.3 | -1.5 | 0.3 | -11.5 | -13.9 | -2.7 | -3.4 | 0.4 | 0.7
|  |  | 1.1 | -2.6 | -2.2 | 3 | 2.6 | -0.8 | 1.1 | -0.4 | -1.4 | 5.9 | -0.1 | 5 | -1.3 | 1.3 | 4.8 | -0.2 | -2.3 | -9.9 | -14.5 | -8.3 | 5.5 | 1.6 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | -6.5 | -16.6 | -5.6 | -3.9 | -2 | -7.6 | -0.7 | -0.5 | -9.5 | -13.3 | -1.1 | -6 | -6.1 | -0.1 | -7.2 | 1.7 | -1.9 | -1 | -7.7 | -4.4 | -1.3 | 0.1 | -12.5 | -14.2 | -3 | -3.4 | 0.4 | 0.9
|  |  | 1 | -3.2 | -2.5 | 2.9 | 2.1 | -0.7 | 1.1 | -0.7 | -1.8 | 5.8 | -0.4 | 5 | -1.5 | 1.1 | 4.8 | -0.5 | -2.5 | -10 | -14.4 | -9.4 | 5.4 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | -7.1 | -16.9 | -6.2 | -4.2 | -2.5 | -8.6 | -0.8 | -0.4 | -9.6 | -13.5 | -0.7 | -6.2 | -6.8 | -0.2 | -7.2 | 2 | -1.3 | -1.1 | -8.2 | -4.4 | -1 | -0.1 | -13.6 | -14.4 | -3.4 | -3.5 | 0.4 | 1
|  |  | 1.1 | -3.5 | -3.2 | 2.5 | 2 | -0.6 | 1.1 | -0.7 | -1.7 | 5.7 | -0.2 | 4.9 | -1.5 | 0.8 | 4.5 | -0.6 | -2.5 | -10.3 | -14.4 | -8.9 | 5.2 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | -7.3 | -16.5 | -6.7 | -3.7 | -2.5 | -9.5 | -0.9 | 0.3 | -9.9 | -13.1 | -0.5 | -4.9 | -7.3 | -0.1 | -7.6 | 2.2 | -0.6 | -1 | -8.6 | -3.6 | -1.5 | -0.9 | -13.7 | -14.5 | -3.5 | -3.5 | 0.5 | 1.3
|  |  | 1.2 | -3.7 | -3.8 | 2.1 | 1.8 | -0.5 | 1.2 | -0.8 | -1.7 | 5.6 | -0.1 | 4.9 | -1.5 | 0.6 | 4.1 | -0.6 | -2.6 | -10.5 | -14.4 | -8.3 | 5.1 | 1.7 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | -7.6 | -16 | -7.1 | -3.1 | -2.5 | -10.3 | -1.1 | 1.1 | -10.1 | -12.6 | -0.3 | -3.7 | -7.7 | -0.1 | -7.9 | 2.4 | 0.2 | -1 | -9.1 | -2.9 | -1.9 | -1.6 | -13.8 | -14.5 | -3.7 | -3.5 | 0.6 | 1.5
|  |  | 1.3 | -4 | -4.5 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | 1.2 | -0.8 | -1.6 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | -1.5 | 0.3 | 3.8 | -0.7 | -2.6 | -10.8 | -14.4 | -7.8 | 4.9 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | -7.8 | -15.6 | -7.6 | -2.6 | -2.5 | -11.2 | -1.2 | 1.8 | -10.4 | -12.2 | -0.1 | -2.4 | -8.2 | 0 | -8.3 | 2.6 | 0.9 | -0.9 | -9.5 | -2.1 | -2.4 | -2.4 | -13.9 | -14.6 | -3.8 | -3.5 | 0.7 | 1.8
|  |  | 1.2 | -3.4 | -4.1 | 2.2 | 2.1 | -0.3 | 1.5 | -0.8 | -1.2 | 5.7 | 0.3 | 5.1 | -1.2 | 0.3 | 4.4 | -0.1 | -2.5 | -9.4 | -12 | -6.7 | 5.3 | 2.9 | 1.3 | 2.7 | 0.8 | -6.5 | -12.3 | -6.4 | -1.3 | -1.1 | -10.1 | -0.8 | 3.3 | -8.1 | -9.9 | 0.8 | -1.9 | -6.5 | 1.1 | -6.2 | 2.6 | 1.2 | 1.1 | -8.3 | -0.5 | -1.1 | -2 | -11.5 | -11.8 | -2.7 | -2.9 | 0.7 | 2.2
|  |  | 1.1 | -2.8 | -3.8 | 2.8 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | -0.7 | -0.9 | 5.8 | 0.4 | 5.3 | -0.9 | 0.2 | 5 | 0.5 | -2.3 | -8 | -9.5 | -5.7 | 5.6 | 4.1 | 2.3 | 4 | 1.1 | -5.2 | -9.1 | -5.1 | 0 | 0.2 | -9.1 | -0.4 | 4.9 | -5.9 | -7.6 | 1.7 | -1.4 | -4.8 | 2.1 | -4.1 | 2.6 | 1.5 | 3.1 | -7.1 | 1.1 | 0.2 | -1.5 | -9.2 | -8.9 | -1.5 | -2.3 | 0.8 | 2.6
|  |  | 1 | -2.2 | -3.4 | 3.3 | 3 | 0 | 2.2 | -0.7 | -0.5 | 6 | 0.6 | 5.6 | -0.6 | 0.2 | 5.6 | 1.1 | -2.2 | -6.6 | -7.1 | -4.6 | 6 | 5.2 | 3.3 | 5.4 | 1.3 | -3.9 | -5.8 | -3.9 | 1.3 | 1.6 | -8 | 0 | 6.4 | -3.6 | -5.3 | 2.6 | -0.9 | -3.1 | 3.2 | -2 | 2.6 | 1.8 | 5.1 | -5.9 | 2.7 | 1.5 | -1.1 | -6.8 | -6.1 | -0.4 | -1.7 | 0.8 | 3
|  |  | 1.2 | -1 | -2.3 | 4.1 | 3.2 | 0.3 | 2.3 | -0.7 | -0.5 | 7.3 | 1.2 | 6.4 | -0.4 | 0.8 | 6 | 2 | -1.7 | -5.4 | -4.7 | -3.8 | 8 | 6.2 | 4.3 | 6.6 | 1.5 | -2.9 | -4.5 | -2.7 | 1.8 | 2.9 | -5.5 | 0.5 | 7.9 | -1.9 | -4.1 | 3.8 | -1 | -2.1 | 4.1 | -0.4 | 2.4 | 2.5 | 6.8 | -5 | 3.5 | 2.5 | -0.9 | -4.4 | -4.4 | 1.1 | -1.2 | 1.2 | 2.9
|  |  | 1.5 | 0.1 | -1.2 | 4.8 | 3.3 | 0.7 | 2.3 | -0.7 | -0.6 | 8.5 | 1.9 | 7.2 | -0.3 | 1.3 | 6.4 | 2.9 | -1.2 | -4.3 | -2.4 | -3.1 | 9.9 | 7.1 | 5.4 | 7.7 | 1.6 | -1.8 | -3.1 | -1.6 | 2.2 | 4.3 | -3 | 1 | 9.3 | -0.3 | -2.8 | 4.9 | -1 | -1 | 4.9 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 8.5 | -4 | 4.4 | 3.6 | -0.7 | -1.9 | -2.8 | 2.5 | -0.8 | 1.6 | 2.7
|  |  | 1.7 | 1.3 | -0.1 | 5.6 | 3.5 | 1 | 2.4 | -0.7 | -0.6 | 9.8 | 2.5 | 8 | -0.1 | 1.9 | 6.8 | 3.8 | -0.7 | -3.1 | 0 | -2.3 | 11.9 | 8.1 | 6.4 | 8.9 | 1.8 | -0.8 | -1.8 | -0.4 | 2.7 | 5.6 | -0.5 | 1.5 | 10.8 | 1.4 | -1.6 | 6.1 | -1.1 | 0 | 5.8 | 2.8 | 2 | 3.9 | 10.2 | -3.1 | 5.2 | 4.6 | -0.5 | 0.5 | -1.1 | 4 | -0.3 | 2 | 2.6
|  |  | 1.8 | 1.2 | -0.3 | 5.9 | 3.7 | 1.2 | 2.3 | -0.9 | -0.8 | 10 | 2.7 | 8.7 | -0.2 | 2 | 6.7 | 3.9 | -0.6 | -2.9 | -0.1 | -2.2 | 12.2 | 9.4 | 6.7 | 9.2 | 1.8 | -0.5 | -1.6 | -0.5 | 2.4 | 5.7 | 0 | 1.9 | 11.4 | 1.4 | -1.3 | 6.4 | -1.2 | -0.1 | 5.8 | 2.6 | 2.2 | 3.8 | 10.2 | -3 | 5.6 | 4.8 | -1.1 | 0.8 | -1.3 | 4.8 | -0.5 | 2.1 | 2.4
|  |  | 1.9 | 1.2 | -0.4 | 6.2 | 3.9 | 1.5 | 2.2 | -1 | -1 | 10.2 | 3 | 9.5 | -0.3 | 2 | 6.5 | 4.1 | -0.6 | -2.8 | -0.1 | -2.2 | 12.6 | 10.8 | 7.1 | 9.5 | 1.7 | -0.3 | -1.4 | -0.7 | 2.2 | 5.9 | 0.5 | 2.3 | 12 | 1.3 | -1.1 | 6.6 | -1.4 | -0.2 | 5.7 | 2.4 | 2.3 | 3.8 | 10.1 | -3 | 5.9 | 5.1 | -1.7 | 1.1 | -1.4 | 5.7 | -0.6 | 2.1 | 2.2
|  |  | 2 | 1.1 | -0.6 | 6.5 | 4.1 | 1.7 | 2.1 | -1.2 | -1.2 | 10.4 | 3.2 | 10.2 | -0.4 | 2.1 | 6.4 | 4.2 | -0.5 | -2.6 | -0.2 | -2.1 | 12.9 | 12.1 | 7.4 | 9.8 | 1.7 | 0 | -1.2 | -0.8 | 1.9 | 6 | 1 | 2.7 | 12.6 | 1.3 | -0.8 | 6.9 | -1.5 | -0.3 | 5.7 | 2.2 | 2.5 | 3.7 | 10.1 | -2.9 | 6.3 | 5.3 | -2.3 | 1.4 | -1.6 | 6.5 | -0.8 | 2.2 | 2
|  |  | 1.9 | 0 | -1.2 | 6.1 | 4 | 1.3 | 2 | -1.3 | -1.3 | 9.2 | 2.8 | 8.6 | -0.5 | 1.6 | 5.7 | 2.8 | -1.2 | -3.7 | -1.3 | -3.9 | 11.5 | 10 | 6.9 | 7.7 | 1.5 | -1 | -2.1 | -1.8 | 1.5 | 4.5 | 0.1 | 2.3 | 10.4 | 0.5 | -2.1 | 5.5 | -1.6 | -1.1 | 4.8 | 1.5 | 2.4 | 3.2 | 8 | -3.7 | 4.9 | 3.9 | -2.2 | 0 | -2.4 | 5.1 | -1.2 | 1.9 | 2
|  |  | 1.9 | -1.2 | -1.9 | 5.8 | 4 | 0.8 | 2 | -1.5 | -1.5 | 8 | 2.4 | 7 | -0.7 | 1.1 | 5 | 1.5 | -1.8 | -4.9 | -2.4 | -5.7 | 10 | 8 | 6.4 | 5.5 | 1.4 | -2.1 | -3 | -2.7 | 1 | 3.1 | -0.9 | 1.9 | 8.3 | -0.2 | -3.3 | 4.1 | -1.8 | -1.9 | 3.8 | 0.9 | 2.4 | 2.8 | 5.9 | -4.4 | 3.4 | 2.5 | -2.2 | -1.5 | -3.2 | 3.8 | -1.5 | 1.7 | 2
|  |  | 1.8 | -2.3 | -2.5 | 5.4 | 3.9 | 0.4 | 1.9 | -1.6 | -1.6 | 6.8 | 2 | 5.4 | -0.8 | 0.6 | 4.3 | 0.1 | -2.5 | -6 | -3.5 | -7.5 | 8.6 | 5.9 | 5.9 | 3.4 | 1.2 | -3.1 | -3.9 | -3.7 | 0.6 | 1.6 | -1.8 | 1.5 | 6.1 | -1 | -4.6 | 2.7 | -1.9 | -2.7 | 2.9 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 3.8 | -5.2 | 2 | 1.1 | -2.1 | -2.9 | -4 | 2.4 | -1.9 | 1.4 | 2
|  |  | 1.8 | -2.8 | -2.8 | 4.8 | 3.8 | 0 | 1.7 | -1.7 | -1.6 | 6.9 | 1.2 | 4.4 | -0.8 | 0.4 | 4.1 | 0.2 | -3 | -6.3 | -4.1 | -7.7 | 8.1 | 4.3 | 5.5 | 3.4 | 1.1 | -3.8 | -4.5 | -4.2 | 0.6 | 0.7 | -1.9 | 1.3 | 6.3 | -0.7 | -4.6 | 1.8 | -2.1 | -3.4 | 2.8 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 3.4 | -5.7 | 1.2 | 0.5 | -2.1 | -3.8 | -4.1 | 1.5 | -2.3 | 1.1 | 1.8
|  |  | 1.9 | -3.3 | -3 | 4.3 | 3.7 | -0.3 | 1.5 | -1.7 | -1.6 | 6.9 | 0.4 | 3.3 | -0.9 | 0.2 | 4 | 0.2 | -3.5 | -6.5 | -4.6 | -7.9 | 7.7 | 2.6 | 5 | 3.5 | 1.1 | -4.5 | -5 | -4.7 | 0.7 | -0.3 | -2 | 1.2 | 6.5 | -0.5 | -4.7 | 1 | -2.2 | -4.1 | 2.6 | -0.4 | 2 | 2 | 2.9 | -6.3 | 0.5 | -0.2 | -2.2 | -4.6 | -4.2 | 0.5 | -2.6 | 0.7 | 1.6
|  |  | 1.9 | -3.8 | -3.3 | 3.7 | 3.6 | -0.7 | 1.3 | -1.8 | -1.6 | 7 | -0.4 | 2.3 | -0.9 | 0 | 3.8 | 0.3 | -4 | -6.8 | -5.2 | -8.1 | 7.2 | 1 | 4.6 | 3.5 | 1 | -5.2 | -5.6 | -5.2 | 0.7 | -1.2 | -2.1 | 1 | 6.7 | -0.2 | -4.7 | 0.1 | -2.4 | -4.8 | 2.5 | -0.7 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | -6.8 | -0.3 | -0.8 | -2.2 | -5.5 | -4.3 | -0.4 | -3 | 0.4 | 1.4
|  |  | 1.8 | -4.2 | -4 | 3.5 | 3.3 | -0.9 | 1.1 | -1.9 | -1.7 | 7.1 | -0.7 | 2.9 | -1 | 0.1 | 3.7 | 0 | -3.4 | -7.2 | -5.4 | -7.6 | 7.1 | 0.6 | 4 | 3.5 | 0.9 | -5.3 | -5.6 | -5.5 | 0.9 | -1.6 | -1.4 | 0.9 | 6.7 | -0.4 | -4.7 | -0.8 | -2.2 | -5.3 | 2.2 | -1 | 2 | 1.9 | 2.1 | -7 | 0 | -1.4 | -2.4 | -5.9 | -4.9 | -0.9 | -3.2 | -0.2 | 1.4
|  |  | 1.8 | -4.6 | -4.6 | 3.3 | 3.1 | -1 | 0.8 | -1.9 | -1.7 | 7.2 | -0.9 | 3.6 | -1.2 | 0.1 | 3.5 | -0.4 | -2.7 | -7.7 | -5.6 | -7.2 | 7 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | -5.5 | -5.7 | -5.9 | 1.2 | -2.1 | -0.7 | 0.9 | 6.6 | -0.5 | -4.8 | -1.8 | -2 | -5.9 | 2 | -1.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | -7.1 | 0.3 | -1.9 | -2.5 | -6.4 | -5.4 | -1.5 | -3.4 | -0.8 | 1.4
|  |  | 1.7 | -5 | -5.3 | 3.1 | 2.8 | -1.2 | 0.6 | -2 | -1.8 | 7.3 | -1.2 | 4.2 | -1.3 | 0.2 | 3.4 | -0.7 | -2.1 | -8.1 | -5.8 | -6.7 | 6.9 | -0.3 | 2.9 | 3.5 | 0.7 | -5.6 | -5.7 | -6.2 | 1.4 | -2.5 | 0 | 0.8 | 6.6 | -0.7 | -4.8 | -2.7 | -1.8 | -6.4 | 1.7 | -1.6 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | -7.3 | 0.6 | -2.5 | -2.7 | -6.8 | -6 | -2 | -3.6 | -1.4 | 1.4
|  |  | 1.8 | -5.3 | -5.6 | 3.3 | 2.9 | -1.3 | 0.5 | -1.9 | -1.5 | 7 | -1.1 | 4.6 | -1.4 | 0.2 | 3.6 | -1 | -2.2 | -8.4 | -5.5 | -7.2 | 6.7 | -0.7 | 2.9 | 3.5 | 0.6 | -5.9 | -5.4 | -6.7 | 1.4 | -2.9 | -0.8 | 0.9 | 6.3 | -0.9 | -4.2 | -2.8 | -1.7 | -6.9 | 1.6 | -1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | -7.4 | 0.7 | -2.7 | -2.7 | -7.4 | -6.1 | -1.9 | -3.7 | -1.6 | 1.3
|  |  | 1.9 | -5.5 | -5.8 | 3.6 | 3 | -1.4 | 0.3 | -1.8 | -1.3 | 6.6 | -0.9 | 4.9 | -1.4 | 0.2 | 3.8 | -1.3 | -2.2 | -8.8 | -5.2 | -7.7 | 6.6 | -1 | 3 | 3.4 | 0.6 | -6.3 | -5 | -7.3 | 1.3 | -3.3 | -1.6 | 0.9 | 6 | -1.2 | -3.6 | -2.8 | -1.5 | -7.5 | 1.4 | -1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | -7.5 | 0.7 | -3 | -2.8 | -7.9 | -6.1 | -1.9 | -3.7 | -1.8 | 1.3
|  |  | 2 | -5.8 | -6.1 | 3.8 | 3.1 | -1.5 | 0.2 | -1.7 | -1 | 6.3 | -0.8 | 5.3 | -1.5 | 0.2 | 4 | -1.6 | -2.3 | -9.1 | -4.9 | -8.2 | 6.4 | -1.4 | 3 | 3.4 | 0.5 | -6.6 | -4.7 | -7.8 | 1.3 | -3.7 | -2.4 | 1 | 5.7 | -1.4 | -3 | -2.9 | -1.4 | -8 | 1.3 | -2 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | -7.6 | 0.8 | -3.2 | -2.8 | -8.5 | -6.2 | -1.8 | -3.8 | -2 | 1.2
|  |  | 2.2 | -6.1 | -6.3 | 3.5 | 3.4 | -1.4 | 0.2 | -1.6 | -0.9 | 6 | -1.6 | 5.5 | -1.5 | 0.3 | 4.2 | -1.6 | -2.3 | -9.2 | -4.4 | -7.9 | 6 | -1.5 | 2.4 | 3.4 | 0.5 | -6.9 | -4.2 | -8.1 | 1.3 | -3.8 | -4.5 | 1 | 5.8 | -1.3 | -3.2 | -2.9 | -1.3 | -8.4 | 1.3 | -1.7 | 1.8 | 2 | 1.5 | -7.8 | 1 | -3.3 | -2.8 | -8.9 | -6 | -2 | -3.7 | -1.5 | 1.3
|  |  | 2.4 | -6.5 | -6.6 | 3.2 | 3.7 | -1.2 | 0.1 | -1.4 | -0.9 | 5.7 | -2.4 | 5.8 | -1.5 | 0.3 | 4.4 | -1.7 | -2.2 | -9.4 | -3.8 | -7.5 | 5.7 | -1.6 | 1.9 | 3.3 | 0.6 | -7.2 | -3.8 | -8.4 | 1.4 | -3.8 | -6.6 | 0.9 | 5.9 | -1.3 | -3.5 | -2.9 | -1.3 | -8.9 | 1.3 | -1.5 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | -8.1 | 1.3 | -3.5 | -2.8 | -9.4 | -5.8 | -2.2 | -3.7 | -0.9 | 1.3
|  |  | 2.6 | -6.8 | -6.8 | 2.9 | 4 | -1.1 | 0.1 | -1.3 | -0.8 | 5.4 | -3.2 | 6 | -1.5 | 0.4 | 4.6 | -1.7 | -2.2 | -9.5 | -3.3 | -7.2 | 5.3 | -1.7 | 1.3 | 3.3 | 0.6 | -7.5 | -3.3 | -8.7 | 1.4 | -3.9 | -8.7 | 0.9 | 6 | -1.2 | -3.7 | -2.9 | -1.2 | -9.3 | 1.3 | -1.2 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | -8.3 | 1.5 | -3.6 | -2.8 | -9.8 | -5.6 | -2.4 | -3.6 | -0.4 | 1.4
|  |  | 2.8 | -5.4 | -6 | 3.4 | 4.3 | -0.4 | 0.2 | -1 | -0.4 | 5.8 | -2.3 | 6.5 | -1.3 | 0.5 | 5 | -0.9 | -2.1 | -8.7 | -2.8 | -5.4 | 6 | 0.2 | 2.7 | 3.6 | 0.7 | -6.3 | -2.8 | -7.8 | 1.6 | -2.9 | -6.7 | 1.2 | 6.9 | -0.8 | -3.1 | -1.2 | -0.8 | -7.8 | 1.7 | -0.9 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | -6.9 | 1.7 | -2.1 | -2.5 | -8.1 | -4.8 | -1.1 | -2.7 | 1.1 | 1.7
|  |  | 2.9 | -3.9 | -5.1 | 3.8 | 4.6 | 0.2 | 0.3 | -0.6 | -0.1 | 6.3 | -1.3 | 7 | -1.2 | 0.7 | 5.4 | 0 | -1.9 | -7.9 | -2.4 | -3.6 | 6.7 | 2 | 4.1 | 4 | 0.8 | -5.2 | -2.2 | -6.9 | 1.7 | -1.9 | -4.8 | 1.5 | 7.8 | -0.4 | -2.6 | 0.4 | -0.5 | -6.3 | 2 | -0.5 | 2.1 | 2.4 | 3.7 | -5.6 | 1.8 | -0.7 | -2.2 | -6.5 | -4.1 | 0.2 | -1.9 | 2.5 | 1.9
|  |  | 3.1 | -2.5 | -4.3 | 4.3 | 4.9 | 0.9 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | 6.7 | -0.4 | 7.5 | -1 | 0.8 | 5.8 | 0.8 | -1.8 | -7.1 | -1.9 | -1.8 | 7.4 | 3.9 | 5.5 | 4.3 | 0.9 | -4 | -1.7 | -6 | 1.9 | -0.9 | -2.8 | 1.8 | 8.7 | 0 | -2 | 2.1 | -0.1 | -4.8 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 4.6 | -4.2 | 2 | 0.8 | -1.9 | -4.8 | -3.3 | 1.5 | -1 | 4 | 2.2
|  |  | 3.3 | -1.8 | -3.1 | 4.4 | 5.2 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 6.9 | 0.1 | 7.9 | -0.7 | 1.3 | 6.7 | 1 | -1.4 | -5.9 | -1.4 | -1.1 | 8.1 | 7 | 7.6 | 5 | 1 | -2.7 | -1.4 | -4.8 | 2.4 | 0.3 | -1.1 | 2 | 9.2 | 0.2 | -1.7 | 4.7 | 0.1 | -3.3 | 3.3 | -0.1 | 3.3 | 3 | 6.7 | -3 | 2.1 | 1.9 | -1.7 | -3.3 | -2.5 | 3.5 | -0.2 | 4.4 | 2.3
|  |  | 3.6 | -1.2 | -1.9 | 4.6 | 5.4 | 2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 7.2 | 0.7 | 8.2 | -0.3 | 1.9 | 7.7 | 1.1 | -1.1 | -4.7 | -0.9 | -0.4 | 8.7 | 10.1 | 9.6 | 5.7 | 1.2 | -1.3 | -1 | -3.5 | 2.9 | 1.4 | 0.5 | 2.2 | 9.7 | 0.3 | -1.5 | 7.3 | 0.4 | -1.9 | 4.1 | 0 | 4.3 | 3.6 | 8.7 | -1.9 | 2.3 | 3.1 | -1.4 | -1.7 | -1.6 | 5.5 | 0.6 | 4.7 | 2.5
|  |  | 3.8 | -0.5 | -0.7 | 4.7 | 5.7 | 2.5 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 7.4 | 1.2 | 8.6 | 0 | 2.4 | 8.6 | 1.3 | -0.7 | -3.5 | -0.4 | 0.3 | 9.4 | 13.2 | 11.7 | 6.4 | 1.3 | 0 | -0.7 | -2.3 | 3.4 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 10.2 | 0.5 | -1.2 | 9.9 | 0.6 | -0.4 | 5 | 0.1 | 5.4 | 4.2 | 10.8 | -0.7 | 2.4 | 4.2 | -1.2 | -0.2 | -0.8 | 7.5 | 1.4 | 5.1 | 2.6
|  |  | 4 | 0 | -0.3 | 4.7 | 5.4 | 2.3 | 0.4 | 1 | 1.1 | 7.7 | 1.6 | 8.3 | 0.2 | 2.3 | 8.7 | 1.4 | -0.4 | -3.1 | -0.6 | 0.3 | 9.2 | 13.6 | 11.5 | 6.4 | 1.5 | 0.4 | -0.9 | -2 | 2.6 | 2.8 | 2 | 2.5 | 9.7 | 1 | -1 | 9.1 | 0.8 | 0.2 | 4.8 | 0.3 | 5.9 | 4.8 | 10.9 | -0.6 | 2.2 | 5 | -1.4 | 0.5 | -0.1 | 7.5 | 1.2 | 5.1 | 2.5
|  |  | 4.2 | 0.5 | 0 | 4.6 | 5 | 2.1 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 8.2 | 2.1 | 8 | 0.4 | 2.1 | 8.8 | 1.4 | -0.2 | -2.6 | -0.7 | 0.1 | 8.9 | 14.1 | 11.3 | 6.5 | 1.6 | 0.8 | -1.1 | -1.7 | 2 | 2.9 | 1.8 | 2.8 | 9.4 | 1.4 | -0.7 | 8.3 | 0.8 | 0.7 | 4.5 | 0.6 | 6.2 | 5.4 | 11 | -0.5 | 2 | 5.7 | -1.7 | 1.1 | 0.5 | 7.5 | 1.2 | 5 | 2.4
|  |  | 4.5 | 1 | 0.4 | 4.6 | 4.7 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 8.5 | 2.5 | 7.7 | 0.6 | 2 | 8.9 | 1.5 | 0.2 | -2.2 | -0.9 | 0.1 | 8.7 | 14.5 | 11 | 6.5 | 1.8 | 1.2 | -1.4 | -1.4 | 1.2 | 3.1 | 1.6 | 2.9 | 8.9 | 1.9 | -0.6 | 7.5 | 1 | 1.3 | 4.3 | 0.7 | 6.7 | 6 | 11.1 | -0.4 | 1.8 | 6.5 | -1.9 | 1.7 | 1.3 | 7.5 | 1 | 5 | 2.3
|  |  | 4.2 | 0.5 | -0.1 | 4.1 | 4 | 1.6 | 0.3 | 0 | 1.5 | 7.6 | 2.1 | 6.2 | 0.6 | 1.7 | 8 | 1.1 | 0.2 | -2.8 | -1.6 | -0.5 | 7.6 | 12.1 | 8.2 | 5.9 | 2 | 0.6 | -2.5 | -1.6 | 1.2 | 2.1 | 1 | 2.6 | 7.7 | 1.5 | -0.9 | 5.9 | 1 | 0.6 | 3.5 | 0.7 | 6.2 | 4.9 | 9.4 | -1.3 | 1.6 | 4.9 | -2.2 | 0.9 | 1.4 | 5.7 | 0.6 | 4.7 | 1.9
|  |  | 3.8 | 0.1 | -0.7 | 3.6 | 3.2 | 1.2 | 0.3 | -0.4 | 1.5 | 6.8 | 1.8 | 4.9 | 0.4 | 1.5 | 7 | 0.8 | 0.1 | -3.5 | -2.3 | -1 | 6.5 | 9.7 | 5.5 | 5.1 | 2.2 | -0.1 | -3.5 | -1.9 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 2.3 | 6.5 | 1.2 | -1.1 | 4.2 | 1.1 | -0.1 | 2.8 | 0.7 | 5.8 | 3.9 | 7.7 | -2.3 | 1.3 | 3.4 | -2.3 | 0 | 1.4 | 3.8 | 0.4 | 4.4 | 1.5
|  |  | 3.5 | -0.3 | -1.3 | 3 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | -0.7 | 1.5 | 6 | 1.5 | 3.4 | 0.4 | 1.2 | 6 | 0.4 | 0.2 | -4.2 | -3 | -1.6 | 5.5 | 7.3 | 2.7 | 4.5 | 2.4 | -0.8 | -4.6 | -2.1 | 1.2 | 0.2 | -0.2 | 2 | 5.3 | 0.8 | -1.4 | 2.5 | 1.2 | -0.7 | 1.9 | 0.7 | 5.3 | 2.8 | 6.1 | -3.2 | 1.1 | 1.8 | -2.6 | -0.8 | 1.5 | 2 | 0 | 4.1 | 1.2
|  |  | 3.1 | -0.4 | -1.5 | 3.4 | 2 | 0.4 | 0.3 | -1 | 1.6 | 5.8 | 1.5 | 2.8 | 0.3 | 0.9 | 4.7 | 0 | 0.1 | -4.4 | -3.5 | -2.2 | 4.7 | 6.5 | 0.9 | 4.1 | 2.6 | -1.3 | -5.8 | -2.2 | 0.6 | 0 | -0.6 | 1.6 | 4.8 | 0.1 | -2.8 | 1.7 | 1.1 | -1.2 | 1.6 | 0.6 | 4.9 | 3.4 | 4.6 | -3.6 | 0.6 | 1.6 | -2.6 | -0.7 | 0.9 | 1.3 | -0.3 | 4 | 0.7
|  |  | 2.8 | -0.4 | -1.8 | 3.7 | 1.6 | -0.2 | 0.4 | -1.3 | 1.7 | 5.6 | 1.4 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 3.3 | -0.5 | -0.1 | -4.5 | -4.1 | -2.8 | 4 | 5.8 | -0.7 | 3.9 | 2.7 | -1.7 | -6.8 | -2.4 | -0.1 | -0.4 | -0.9 | 1.1 | 4.4 | -0.5 | -4.1 | 0.9 | 1 | -1.6 | 1.3 | 0.5 | 4.4 | 4 | 3 | -4.1 | 0.3 | 1.5 | -2.6 | -0.7 | 0.4 | 0.5 | -0.6 | 3.9 | 0.3
|  |  | 2.5 | -0.6 | -2 | 4.1 | 1.2 | -0.7 | 0.4 | -1.6 | 1.8 | 5.4 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 2 | -1 | -0.2 | -4.7 | -4.7 | -3.4 | 3.2 | 5 | -2.4 | 3.5 | 2.9 | -2.3 | -7.9 | -2.5 | -0.6 | -0.6 | -1.3 | 0.8 | 4 | -1.2 | -5.6 | 0 | 1 | -2.1 | 0.9 | 0.4 | 4 | 4.6 | 1.5 | -4.5 | -0.2 | 1.3 | -2.7 | -0.6 | -0.1 | -0.2 | -1 | 3.7 | -0.1
|  |  | 2.2 | -0.8 | -2.2 | 4.2 | 0.8 | -0.4 | 0.5 | -2 | 2 | 5.4 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.1 | 2.6 | -1.2 | -0.1 | -4.7 | -5 | -4 | 2.7 | 4.5 | -3.7 | 3.2 | 3.1 | -2.5 | -8.9 | -2.6 | -1.1 | -0.9 | -1.6 | 0.4 | 3.7 | -1.5 | -6.8 | -0.5 | 0.2 | -2.3 | 1 | -1.1 | 3.9 | 4.2 | 0.7 | -4.6 | -0.5 | 1.4 | -2.7 | -0.9 | -0.4 | -0.7 | -1.7 | 3.7 | -0.5
|  |  | 1.9 | -1 | -2.5 | 4.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | -2.4 | 2.2 | 5.4 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | -0.3 | 3.3 | -1.4 | 0.1 | -4.6 | -5.5 | -4.5 | 2.2 | 4 | -5.2 | 2.9 | 3.2 | -2.8 | -10 | -2.7 | -1.6 | -1 | -2 | 0 | 3.5 | -1.8 | -8 | -1.1 | -0.5 | -2.5 | 1 | -2.5 | 3.9 | 4 | -0.2 | -4.6 | -1 | 1.5 | -2.8 | -1.3 | -0.7 | -1.1 | -2.6 | 3.5 | -0.9
|  |  | 1.8 | -0.8 | -2.4 | 4.6 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | -2.7 | 2.4 | 5.4 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | -0.5 | 3.5 | -1.3 | 0.2 | -4.3 | -5 | -4.8 | 2.1 | 4.3 | -5.8 | 2.9 | 3.3 | -2.7 | -9.9 | -2.6 | -1.5 | -1 | -2 | -0.2 | 3.4 | -1.2 | -7.9 | -1.1 | -0.3 | -2.3 | 1 | -2.4 | 4.1 | 4.1 | -0.4 | -4.5 | -1.1 | 1.7 | -2.9 | -1.1 | -0.5 | -1.2 | -2.6 | 3.6 | -1.2
|  |  | 1.6 | -0.5 | -2 | 4.8 | 0 | -0.4 | 0.4 | -3.3 | 2.2 | 5.5 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.4 | 3.5 | -0.5 | 0.8 | -3.8 | -4.4 | -5.6 | 1.9 | 4 | -6.8 | 2.7 | 3.5 | -2.7 | -10 | -2.6 | -1 | -1 | -2.7 | -0.7 | 3 | -0.7 | -7.9 | 0.7 | 0 | -2.1 | 1.1 | -2.7 | 4.2 | 4.3 | -0.7 | -4.3 | -1.6 | 2.2 | -2.6 | -0.8 | -1 | -1.3 | -2.5 | 3.5 | -1.2
|  |  | 1.4 | -0.1 | -1.6 | 4.9 | -0.2 | -0.7 | 0.4 | -3.9 | 2 | 5.6 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | -3.3 | -4 | -6.4 | 1.8 | 3.6 | -8 | 2.6 | 3.7 | -2.7 | -10.1 | -2.7 | -0.6 | -1 | -3.2 | -1 | 2.8 | -0.3 | -7.8 | 2.5 | 0.5 | -2 | 1.3 | -3 | 4.5 | 4.5 | -1.1 | -4.2 | -2 | 2.6 | -2.4 | -0.4 | -1.6 | -1.4 | -2.5 | 3.3 | -1.3
|  |  | 1.3 | 0.1 | -1.3 | 5.1 | -0.5 | -0.9 | 0.4 | -4.5 | 1.9 | 5.7 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 2 | 3.5 | 1 | 2.1 | -2.9 | -3.4 | -7.3 | 1.6 | 3.4 | -9 | 2.5 | 3.9 | -2.7 | -10.2 | -2.7 | -0.2 | -1.1 | -3.8 | -1.5 | 2.4 | 0.1 | -7.9 | 4.4 | 0.8 | -1.8 | 1.5 | -3.3 | 4.6 | 4.7 | -1.4 | -4 | -2.4 | 3.1 | -2.1 | 0 | -2.1 | -1.5 | -2.4 | 3.2 | -1.4
|  |  | 1.1 | 0.6 | -1.3 | 5.4 | -1 | -1.2 | 0.3 | -5.3 | 1.7 | 5.8 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 2.2 | 3.1 | 1.5 | 2.8 | -2.6 | -2.9 | -7.7 | 1.3 | 3.2 | -9.6 | 2.2 | 3.7 | -2.7 | -9.4 | -2.7 | -0.2 | -1.7 | -4 | -2.1 | 2.6 | -0.3 | -8.6 | 4.2 | 1.5 | -1.6 | 2 | -3.3 | 4.3 | 4.2 | -2.1 | -3.5 | -2.7 | 3 | -1.9 | 0.7 | -1.9 | -1.2 | -2.3 | 3.2 | -1.3
|  |  | 1 | 1 | -1.2 | 5.6 | -1.6 | -1.4 | 0.1 | -6 | 1.3 | 5.8 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 3.6 | -2.3 | -2.3 | -8.3 | 1.1 | 3.2 | -10.1 | 2.1 | 3.5 | -2.5 | -8.6 | -2.6 | -0.4 | -2.3 | -4.1 | -2.9 | 2.6 | -0.6 | -9.3 | 4.1 | 2.1 | -1.2 | 2.6 | -3.3 | 3.9 | 3.7 | -2.7 | -2.9 | -2.8 | 3 | -1.7 | 1.3 | -1.9 | -0.9 | -2.3 | 3.3 | -1.2
|  |  | 0.8 | 1.5 | -1.2 | 5.9 | -2.1 | -1.7 | 0.1 | -6.8 | 1.1 | 5.9 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 4.3 | -2 | -1.7 | -8.7 | 0.9 | 3 | -10.8 | 1.8 | 3.3 | -2.4 | -7.9 | -2.6 | -0.5 | -2.9 | -4.3 | -3.6 | 2.8 | -1 | -10 | 4 | 2.7 | -1 | 3.2 | -3.3 | 3.6 | 3.2 | -3.4 | -2.4 | -3.1 | 2.9 | -1.5 | 2 | -1.8 | -0.6 | -2.1 | 3.4 | -1.2
|  |  | 1.2 | 1.9 | 0.3 | 6 | -2.7 | -2.5 | 1 | -5.9 | 2.1 | 6.1 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 3 | 3.9 | 3.9 | 5.5 | -0.8 | -0.9 | -7 | 1.3 | 4.5 | -8.6 | 2 | 4.9 | -1.6 | -6.4 | -1.9 | 0.2 | -2.3 | -3.1 | -3 | 3.7 | 1 | -8.3 | 4.7 | 3.1 | -0.6 | 4.5 | -2.7 | 5.3 | 5.5 | -1.2 | -2 | -1.1 | 3.7 | -1.1 | 3.5 | 0.4 | -0.6 | -1.6 | 3 | -0.7
|  |  | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 6.2 | -3.3 | -3.2 | 1.9 | -5 | 3.1 | 6.1 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 3.5 | 5.7 | 5.3 | 6.5 | 0.4 | -0.1 | -5.3 | 1.7 | 5.9 | -6.5 | 2.2 | 6.4 | -0.8 | -4.9 | -1.1 | 0.9 | -1.5 | -2 | -2.5 | 4.7 | 3.1 | -6.5 | 5.4 | 3.6 | -0.1 | 5.9 | -2.1 | 7 | 7.8 | 0.8 | -1.7 | 0.7 | 4.5 | -0.8 | 5.1 | 2.5 | -0.7 | -1.1 | 2.8 | -0.4
|  |  | 2 | 2.6 | 3.3 | 6.3 | -3.9 | -4 | 2.8 | -4.1 | 4.1 | 6.2 | 2 | 1.8 | 2.3 | 4 | 7.3 | 6.5 | 7.6 | 1.6 | 0.7 | -3.6 | 2.1 | 7.4 | -4.3 | 2.4 | 7.9 | 0.1 | -3.4 | -0.4 | 1.5 | -0.9 | -0.8 | -1.9 | 5.7 | 5.1 | -4.8 | 6.1 | 3.9 | 0.2 | 7.3 | -1.5 | 8.7 | 10.1 | 2.9 | -1.3 | 2.7 | 5.3 | -0.5 | 6.6 | 4.8 | -0.7 | -0.5 | 2.4 | 0
|  |  | 2.6 | 2.8 | 4.2 | 6.1 | -3.6 | -4 | 3.1 | -3 | 4.8 | 6.6 | 3.6 | 2.9 | 3 | 3.8 | 9.5 | 8.4 | 9.1 | 1.4 | 1.6 | -2.6 | 2.6 | 10.1 | -4.5 | 2.9 | 9.6 | 0.3 | -2 | 0.5 | 2.5 | -0.7 | 0.1 | -1 | 6.3 | 7.9 | -3.6 | 6.6 | 4.8 | 0.7 | 7.8 | 0.1 | 10.4 | 11.4 | 3.3 | -1.2 | 4.7 | 5.9 | -0.2 | 7.7 | 5.6 | -0.2 | -0.1 | 3.1 | -0.2
|  |  | 3.2 | 3.2 | 5.2 | 5.8 | -3.3 | -4.1 | 3.4 | -2 | 5.6 | 6.9 | 5.2 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | 11.6 | 10.2 | 10.5 | 1.3 | 2.5 | -1.8 | 3.1 | 12.8 | -4.5 | 3.5 | 11.4 | 0.4 | -0.4 | 1.5 | 3.6 | -0.5 | 1.1 | 0.1 | 6.9 | 10.6 | -2.4 | 7.1 | 5.5 | 1 | 8.2 | 1.9 | 11.9 | 12.9 | 3.7 | -1.2 | 6.8 | 6.5 | 0 | 8.8 | 6.5 | 0.2 | 0.5 | 3.8 | -0.2
|  |  | 3.8 | 3.5 | 6.1 | 5.6 | -3 | -4.1 | 3.6 | -0.9 | 6.4 | 7.2 | 6.8 | 5.3 | 4.4 | 3.4 | 13.8 | 12.1 | 11.9 | 1.1 | 3.4 | -0.8 | 3.6 | 15.5 | -4.6 | 4 | 13.1 | 0.6 | 1.1 | 2.4 | 4.6 | -0.3 | 2 | 1 | 7.5 | 13.4 | -1.1 | 7.6 | 6.4 | 1.5 | 8.7 | 3.6 | 13.6 | 14.2 | 4.1 | -1.1 | 8.8 | 7.1 | 0.3 | 10 | 7.3 | 0.7 | 0.9 | 4.5 | -0.4
|  |  | 3.8 | 3.5 | 6.1 | 5.8 | -3.3 | -3.8 | 3.9 | -0.7 | 6.8 | 6.9 | 7.9 | 5.1 | 4.3 | 3.5 | 14 | 12.2 | 12.2 | 1.1 | 3.3 | -0.9 | 4.1 | 15.5 | -4.3 | 4.6 | 13.2 | 1 | 0.8 | 2 | 5.8 | 0 | 2.3 | 0.9 | 7.7 | 13.6 | -0.8 | 7.2 | 6.6 | 1.4 | 8.6 | 4.8 | 13.6 | 14.5 | 4.3 | -0.9 | 8.3 | 6.8 | 0.4 | 9.5 | 7.4 | 0.8 | 0.8 | 4.9 | -0.1
|  |  | 3.7 | 3.4 | 6 | 5.9 | -3.5 | -3.4 | 4.1 | -0.5 | 7.1 | 6.7 | 9.1 | 5 | 4.1 | 3.6 | 14.2 | 12.4 | 12.4 | 1.1 | 3.3 | -1 | 4.6 | 15.5 | -3.9 | 5.1 | 13.4 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 6.9 | 0.3 | 2.7 | 0.8 | 7.8 | 13.8 | -0.4 | 6.7 | 6.8 | 1.3 | 8.4 | 5.9 | 13.6 | 14.9 | 4.6 | -0.7 | 7.7 | 6.6 | 0.6 | 9.1 | 7.5 | 0.8 | 0.6 | 5.4 | 0.1
|  |  | 3.7 | 3.4 | 6 | 6.1 | -3.8 | -3.1 | 4.4 | -0.3 | 7.5 | 6.4 | 10.2 | 4.8 | 4 | 3.7 | 14.4 | 12.5 | 12.7 | 1.1 | 3.2 | -1.1 | 5.1 | 15.5 | -3.6 | 5.7 | 13.5 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 8.1 | 0.6 | 3 | 0.7 | 8 | 14 | -0.1 | 6.3 | 7 | 1.2 | 8.3 | 7.1 | 13.6 | 15.2 | 4.8 | -0.5 | 7.2 | 6.3 | 0.7 | 8.6 | 7.6 | 0.9 | 0.5 | 5.8 | 0.4
|  |  | 3.4 | 3.2 | 5.1 | 5.7 | -3.7 | -3.3 | 3.6 | -1.3 | 6.8 | 5.8 | 8.3 | 4.1 | 4 | 3.4 | 12.6 | 10.8 | 11.4 | 1.1 | 3.1 | -2.6 | 4.2 | 13.6 | -4.2 | 4.6 | 12 | 1.6 | -0.3 | 0.5 | 6.3 | 0.2 | 2.3 | 0.2 | 7.7 | 12.3 | -1 | 6.6 | 6 | 1.3 | 8.6 | 5.8 | 11.4 | 13.2 | 2.9 | -0.6 | 5.3 | 5.3 | 0.6 | 8.3 | 5.9 | 0.8 | -0.1 | 4.8 | 0.4
|  |  | 3.1 | 2.9 | 4.2 | 5.3 | -3.7 | -3.5 | 2.9 | -2.4 | 6.1 | 5.2 | 6.5 | 3.3 | 4 | 3.2 | 10.8 | 9 | 10 | 1.2 | 3 | -4 | 3.4 | 11.8 | -4.7 | 3.5 | 10.4 | 1.5 | -0.8 | -0.4 | 4.5 | -0.3 | 1.7 | -0.4 | 7.3 | 10.6 | -1.9 | 7 | 5 | 1.3 | 8.8 | 4.4 | 9.1 | 11.1 | 1 | -0.8 | 3.3 | 4.3 | 0.6 | 8.1 | 4.1 | 0.6 | -0.7 | 3.8 | 0.4
|  |  | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 4.9 | -3.6 | -3.7 | 2.1 | -3.4 | 5.4 | 4.6 | 4.6 | 2.6 | 4 | 2.9 | 9 | 7.3 | 8.7 | 1.2 | 2.9 | -5.5 | 2.5 | 9.9 | -5.3 | 2.4 | 8.9 | 1.4 | -1.2 | -1.2 | 2.7 | -0.7 | 1 | -0.9 | 7 | 8.9 | -2.8 | 7.3 | 4 | 1.4 | 9.1 | 3.1 | 6.9 | 9.1 | -0.9 | -0.9 | 1.4 | 3.3 | 0.5 | 7.8 | 2.4 | 0.5 | -1.3 | 2.8 | 0.4
|  |  | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 4.7 | -3.6 | -3.5 | 1.9 | -4 | 5.1 | 4.5 | 3.1 | 2.2 | 4.3 | 3 | 7 | 6.6 | 8 | 1.2 | 2.7 | -6.2 | 2 | 8.7 | -5.6 | 2.7 | 7.9 | 1.4 | -2.2 | -1.3 | 1.9 | -1 | 0.5 | -1.2 | 6.6 | 8.1 | -3.6 | 6.9 | 4.5 | 1.1 | 8.9 | 2.4 | 5.5 | 8.1 | -1.4 | -1.2 | 0.8 | 3.3 | 0.5 | 7.7 | 1.8 | 0.4 | -1.6 | 2.4 | 0.4
|  |  | 2.1 | 2 | 2.6 | 4.6 | -3.5 | -3.3 | 1.8 | -4.6 | 4.9 | 4.5 | 1.7 | 1.7 | 4.7 | 3.2 | 5.1 | 5.8 | 7.2 | 1.2 | 2.5 | -7 | 1.5 | 7.6 | -5.9 | 2.9 | 7 | 1.3 | -3.2 | -1.5 | 1.1 | -1.2 | -0.1 | -1.4 | 6.1 | 7.4 | -4.4 | 6.4 | 5 | 0.9 | 8.6 | 1.7 | 4.2 | 7.2 | -2 | -1.4 | 0.1 | 3.3 | 0.5 | 7.6 | 1.2 | 0.2 | -1.8 | 2 | 0.4
|  |  | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 4.4 | -3.5 | -3.1 | 1.6 | -5.2 | 4.6 | 4.4 | 0.2 | 1.3 | 5 | 3.3 | 3.1 | 5.1 | 6.5 | 1.2 | 2.3 | -7.7 | 1 | 6.4 | -6.2 | 3.2 | 6 | 1.3 | -4.2 | -1.6 | 0.3 | -1.5 | -0.6 | -1.7 | 5.7 | 6.6 | -5.2 | 6 | 5.5 | 0.6 | 8.4 | 1 | 2.8 | 6.2 | -2.5 | -1.7 | -0.5 | 3.3 | 0.5 | 7.5 | 0.6 | 0.1 | -2.1 | 1.6 | 0.4
|  |  | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 4.5 | -3.4 | -3.1 | 1.2 | -5.7 | 4.3 | 4.4 | 1 | 1.2 | 4.1 | 3 | 2.9 | 4.6 | 6.2 | 1.1 | 2.3 | -8.2 | 0.8 | 6.3 | -6.4 | 2.2 | 5.3 | 1 | -4.6 | -1.9 | -0.1 | -1.6 | -1 | -1.9 | 5.8 | 6 | -5.5 | 6.1 | 5.5 | 0.6 | 7.9 | 0.7 | 2.3 | 4.8 | -2.5 | -1.8 | -0.5 | 3.3 | 0.5 | 6.9 | 0.3 | 0.3 | -2.4 | 1.3 | 0.4
|  |  | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 4.6 | -3.3 | -3.2 | 0.8 | -6.3 | 4 | 4.4 | 1.9 | 1 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 4 | 5.8 | 1 | 2.2 | -8.7 | 0.6 | 6.3 | -6.5 | 1.1 | 4.5 | 0.8 | -5.1 | -2.1 | -0.6 | -1.8 | -1.4 | -2 | 6 | 5.4 | -5.9 | 6.3 | 5.5 | 0.5 | 7.3 | 0.3 | 1.7 | 3.4 | -2.5 | -1.8 | -0.4 | 3.2 | 0.5 | 6.2 | 0 | 0.4 | -2.7 | 1 | 0.4
|  |  | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 4.7 | -3.2 | -3.2 | 0.4 | -6.8 | 3.7 | 4.4 | 2.7 | 0.9 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | 5.5 | 0.9 | 2.2 | -9.2 | 0.4 | 6.2 | -6.7 | 0.1 | 3.8 | 0.5 | -5.5 | -2.4 | -1 | -1.9 | -1.8 | -2.2 | 6.1 | 4.8 | -6.2 | 6.4 | 5.5 | 0.5 | 6.8 | 0 | 1.2 | 2 | -2.5 | -1.9 | -0.4 | 3.2 | 0.5 | 5.6 | -0.3 | 0.6 | -3 | 0.7 | 0.4
|  |  | 0.9 | 0.8 | 0 | 4.5 | -3.2 | -3.2 | 0.3 | -7.2 | 3.1 | 4 | 2 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 2.7 | 5.3 | 0.7 | 2.2 | -9.5 | 0.2 | 4.6 | -7.2 | -0.3 | 3.4 | -0.2 | -6 | -2.5 | -1.4 | -2 | -2.2 | -2.1 | 6.1 | 4.5 | -6.3 | 6.2 | 5.4 | 0.4 | 6.9 | -0.3 | 1.7 | 1.1 | -2.5 | -2 | -0.7 | 3.1 | 0.5 | 5.7 | -0.6 | 0.5 | -3.4 | 0.2 | 0.3
|  |  | 1.1 | 0.2 | -0.8 | 4.3 | -3.3 | -3.3 | 0.2 | -7.6 | 2.6 | 3.6 | 1.3 | 0.7 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 2 | 5 | 0.5 | 2.1 | -9.8 | 0.1 | 2.9 | -7.6 | -0.6 | 2.9 | -1 | -6.4 | -2.5 | -1.8 | -2.2 | -2.5 | -2.1 | 6.1 | 4.1 | -6.3 | 6 | 5.4 | 0.3 | 6.9 | -0.7 | 2.2 | 0.3 | -2.5 | -2 | -0.9 | 3.1 | 0.6 | 5.7 | -0.8 | 0.3 | -3.8 | -0.4 | 0.3
|  |  | 1.2 | -0.4 | -1.6 | 4.1 | -3.3 | -3.3 | 0.1 | -8 | 2 | 3.2 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 1.2 | -0.5 | 1.2 | 4.8 | 0.3 | 2.1 | -10.1 | -0.1 | 1.3 | -8.1 | -1 | 2.5 | -1.7 | -6.9 | -2.6 | -2.2 | -2.3 | -2.9 | -2 | 6.1 | 3.8 | -6.4 | 5.8 | 5.3 | 0.2 | 7 | -1 | 2.7 | -0.6 | -2.5 | -2.1 | -1.2 | 3 | 0.6 | 5.8 | -1.1 | 0.2 | -4.2 | -0.9 | 0.2
|  |  | 0.9 | -0.8 | -1.8 | 3.9 | -3.1 | -3.2 | -0.2 | -8.3 | 1.7 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 0.9 | -0.5 | 1.2 | 4.1 | 0.1 | 1.9 | -10.2 | -0.2 | 2.1 | -8.3 | -1.3 | 2.3 | -2.1 | -6.6 | -2.8 | -2.5 | -2.2 | -3.1 | -2.9 | 5.3 | 3.3 | -6.3 | 5.3 | 5.2 | 0.3 | 6.8 | -1.3 | 2.8 | -0.9 | -3.1 | -2.3 | -1.1 | 3 | 0.5 | 5.9 | -0.4 | 0.2 | -4.4 | -1 | 0.2
|  |  | 0.5 | -1.2 | -2.1 | 3.7 | -3 | -3.1 | -0.5 | -8.7 | 1.3 | 2.5 | 0.1 | 0 | 1.8 | 0.5 | -0.4 | 1.1 | 3.5 | 0 | 1.8 | -10.3 | -0.3 | 3 | -8.6 | -1.7 | 2.2 | -2.5 | -6.2 | -3 | -2.9 | -2.2 | -3.2 | -3.9 | 4.5 | 2.7 | -6.1 | 4.7 | 5.2 | 0.5 | 6.6 | -1.5 | 2.9 | -1.3 | -3.6 | -2.5 | -0.9 | 3 | 0.5 | 6.1 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | -1.1 | 0.1
|  |  | 0.2 | -1.6 | -2.3 | 3.5 | -2.8 | -3 | -0.8 | -9 | 1 | 2.2 | -0.2 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | -0.4 | 1.1 | 2.8 | -0.2 | 1.6 | -10.4 | -0.4 | 3.8 | -8.8 | -2 | 2 | -2.9 | -5.9 | -3.2 | -3.2 | -2.1 | -3.4 | -4.8 | 3.7 | 2.2 | -6 | 4.2 | 5.1 | 0.6 | 6.4 | -1.8 | 3 | -1.6 | -4.2 | -2.7 | -0.8 | 3 | 0.4 | 6.2 | 0.9 | 0.2 | -4.7 | -1.2 | 0.1
|  |  | 0.9 | -0.4 | -1.4 | 3.7 | -2.6 | -2.8 | -0.5 | -7.8 | 1.5 | 2.9 | 0.3 | 0.2 | 2.1 | 0.6 | 2.5 | 2.6 | 4.6 | -0.3 | 2.4 | -8.6 | -0.1 | 6.4 | -8.4 | -0.6 | 4.1 | -1.2 | -5.7 | -3.2 | -1.7 | -1.7 | -3.1 | -4.4 | 3.6 | 4.4 | -4.3 | 4.4 | 5 | 1 | 5.9 | 0.8 | 4.7 | 1 | -3.3 | -1.7 | -0.7 | 3.3 | 0.6 | 5.6 | 2.9 | 0.5 | -3.2 | 0.8 | 0.2
|  |  | 1.5 | 0.9 | -0.5 | 3.8 | -2.5 | -2.5 | -0.1 | -6.5 | 2 | 3.7 | 0.7 | 0.6 | 2.5 | 1.1 | 5.4 | 4 | 6.3 | -0.4 | 3.3 | -6.7 | 0.1 | 9 | -8 | 0.8 | 6.2 | 0.4 | -5.4 | -3.2 | -0.3 | -1.3 | -2.7 | -4 | 3.5 | 6.5 | -2.7 | 4.7 | 4.9 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 6.5 | 3.6 | -2.4 | -0.8 | -0.7 | 3.5 | 0.7 | 4.9 | 4.8 | 0.7 | -1.6 | 2.7 | 0.3
|  |  | 2.2 | 2.1 | 0.4 | 4 | -2.3 | -2.3 | 0.2 | -5.3 | 2.5 | 4.4 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 1.5 | 8.3 | 5.5 | 8.1 | -0.5 | 4.1 | -4.9 | 0.4 | 11.6 | -7.6 | 2.2 | 8.3 | 2.1 | -5.2 | -3.2 | 1.2 | -0.9 | -2.4 | -3.6 | 3.4 | 8.7 | -1 | 4.9 | 4.8 | 1.8 | 5 | 6 | 8.2 | 6.2 | -1.5 | 0.2 | -0.6 | 3.8 | 0.9 | 4.3 | 6.8 | 1 | -0.1 | 4.7 | 0.4
|  |  | 2.7 | 2.5 | 0.7 | 4.1 | -2.1 | -2.2 | 1 | -4.9 | 2.8 | 4.5 | 2.7 | 1.9 | 3.4 | 1.7 | 10.4 | 8.1 | 9.8 | -0.2 | 4.6 | -3.8 | 1.2 | 12.8 | -6.1 | 3.2 | 10.2 | 3.9 | -4.7 | -2.4 | 3.7 | -0.6 | -1.7 | -3.2 | 4.3 | 10.6 | 0.3 | 5.7 | 5.2 | 2.3 | 5.6 | 7.5 | 7.9 | 6.9 | -0.4 | 0.9 | -0.3 | 3.9 | 1.1 | 5.1 | 7.1 | 1.5 | 0.8 | 6 | 0.5
|  |  | 3.1 | 2.8 | 1.1 | 4.3 | -1.8 | -2.2 | 1.7 | -4.5 | 3.2 | 4.7 | 4.3 | 2.8 | 3.9 | 2 | 12.5 | 10.6 | 11.6 | 0.2 | 5.2 | -2.7 | 1.9 | 14 | -4.6 | 4.1 | 12.1 | 5.7 | -4.3 | -1.7 | 6.3 | -0.2 | -1.1 | -2.9 | 5.1 | 12.4 | 1.6 | 6.4 | 5.5 | 2.8 | 6.2 | 8.9 | 7.7 | 7.5 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 4 | 1.3 | 6 | 7.5 | 1.9 | 1.7 | 7.2 | 0.6
|  |  | 3.6 | 3.2 | 1.4 | 4.4 | -1.6 | -2.1 | 2.5 | -4.1 | 3.5 | 4.8 | 5.8 | 3.6 | 4.5 | 2.2 | 14.6 | 13.2 | 13.3 | 0.5 | 5.7 | -1.6 | 2.7 | 15.2 | -3.1 | 5.1 | 14 | 7.5 | -3.8 | -0.9 | 8.8 | 0.1 | -0.4 | -2.5 | 6 | 14.3 | 2.9 | 7.2 | 5.9 | 3.3 | 6.8 | 10.4 | 7.4 | 8.2 | 1.8 | 2.3 | 0.4 | 4.1 | 1.5 | 6.8 | 7.8 | 2.4 | 2.6 | 8.5 | 0.7
|  |  | 3.2 | 3.7 | 1.6 | 4.2 | -1.5 | -2 | 1.7 | -3.8 | 3.5 | 4.5 | 5.9 | 3.6 | 4.9 | 2.1 | 14.9 | 13.2 | 13.5 | 0.6 | 5.7 | -1.3 | 2.7 | 12.3 | -2.5 | 4.5 | 14.1 | 7.6 | -3.9 | -0.9 | 10.1 | 0.2 | -0.5 | -2.5 | 6.3 | 14.3 | 2.9 | 7.3 | 6 | 3.7 | 7.1 | 10.5 | 6.9 | 7.3 | 1.1 | 2.3 | 0.5 | 4.4 | 1.4 | 6.8 | 7.9 | 2.3 | 2.4 | 8.5 | 0.5
|  |  | 2.9 | 4.3 | 1.7 | 4.1 | -1.3 | -1.9 | 0.9 | -3.5 | 3.6 | 4.1 | 6 | 3.6 | 5.4 | 2.1 | 15.3 | 13.3 | 13.6 | 0.6 | 5.6 | -1 | 2.7 | 9.3 | -2 | 4 | 14.3 | 7.7 | -3.9 | -1 | 11.5 | 0.3 | -0.5 | -2.6 | 6.6 | 14.2 | 2.9 | 7.4 | 6.1 | 4.1 | 7.5 | 10.7 | 6.4 | 6.5 | 0.3 | 2.4 | 0.7 | 4.6 | 1.2 | 6.7 | 7.9 | 2.3 | 2.2 | 8.5 | 0.4
|  |  | 2.5 | 4.8 | 1.9 | 3.9 | -1.2 | -1.8 | 0.1 | -3.2 | 3.6 | 3.8 | 6.1 | 3.6 | 5.8 | 2 | 15.6 | 13.3 | 13.8 | 0.7 | 5.6 | -0.7 | 2.7 | 6.4 | -1.4 | 3.4 | 14.4 | 7.8 | -4 | -1 | 12.8 | 0.4 | -0.6 | -2.6 | 6.9 | 14.2 | 2.9 | 7.5 | 6.2 | 4.5 | 7.8 | 10.8 | 5.9 | 5.6 | -0.4 | 2.4 | 0.8 | 4.9 | 1.1 | 6.7 | 8 | 2.2 | 2 | 8.5 | 0.2
|  |  | 1.8 | 4.3 | 1.5 | 3.7 | -1.3 | -1.7 | 0.5 | -3 | 2.3 | 3.3 | 5.5 | 3.4 | 4.7 | 1.4 | 13.8 | 11.8 | 12.5 | 0.2 | 4.8 | -1.1 | 2.5 | 6.4 | -2.1 | 3.5 | 13.2 | 6.4 | -4.6 | -1.8 | 10.3 | -0.1 | -1.4 | -3.2 | 5.9 | 12.6 | 1.9 | 7.1 | 6 | 4.2 | 7.4 | 9.2 | 5.5 | 5.3 | -0.5 | 1.8 | 0.7 | 3.9 | 0.9 | 7 | 6.9 | 2 | 1.2 | 7.2 | 0.2
|  |  | 1.2 | 3.7 | 1.2 | 3.5 | -1.3 | -1.5 | 0.8 | -2.7 | 1 | 2.9 | 4.8 | 3.2 | 3.5 | 0.9 | 12 | 10.4 | 11.2 | -0.2 | 4 | -1.4 | 2.3 | 6.5 | -2.9 | 3.7 | 12.1 | 5.1 | -5.3 | -2.6 | 7.8 | -0.6 | -2.2 | -3.7 | 5 | 10.9 | 0.8 | 6.7 | 5.8 | 4 | 7.1 | 7.6 | 5 | 5 | -0.6 | 1.3 | 0.6 | 2.9 | 0.8 | 7.3 | 5.7 | 1.8 | 0.4 | 6 | 0.3
|  |  | 0.5 | 3.2 | 0.8 | 3.3 | -1.4 | -1.4 | 1.2 | -2.5 | -0.3 | 2.4 | 4.2 | 3 | 2.4 | 0.3 | 10.2 | 8.9 | 9.9 | -0.7 | 3.2 | -1.8 | 2.1 | 6.5 | -3.6 | 3.8 | 10.9 | 3.7 | -5.9 | -3.4 | 5.3 | -1.1 | -3 | -4.3 | 4 | 9.3 | -0.2 | 6.3 | 5.6 | 3.7 | 6.7 | 6 | 4.6 | 4.7 | -0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 0.6 | 7.6 | 4.6 | 1.6 | -0.4 | 4.7 | 0.3
|  |  | 0.5 | 3 | 1.2 | 2.7 | -1.3 | -1.5 | 1.5 | -2.2 | -0.7 | 2.6 | 4.3 | 2.8 | 1.7 | -0.3 | 8.7 | 8 | 9 | -0.8 | 2.7 | -1.6 | 1.9 | 5.9 | -4.6 | 3.7 | 9.4 | 2.7 | -5.6 | -3.9 | 4.2 | -1.4 | -3.7 | -4.9 | 4.3 | 8.3 | -0.7 | 5.7 | 6 | 3.2 | 6.8 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | -0.7 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 7.2 | 3.3 | 1.7 | -0.8 | 3.7 | 0.2
|  |  | 0.4 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | -1.3 | -1.5 | 1.8 | -1.9 | -1.1 | 2.8 | 4.3 | 2.5 | 0.9 | -0.8 | 7.3 | 7.1 | 8.2 | -1 | 2.1 | -1.5 | 1.6 | 5.4 | -5.6 | 3.6 | 7.9 | 1.6 | -5.3 | -4.3 | 3.2 | -1.8 | -4.3 | -5.6 | 4.5 | 7.4 | -1.1 | 5.2 | 6.4 | 2.6 | 6.8 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | -0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 6.8 | 1.9 | 1.7 | -1.3 | 2.8 | 0.2
|  |  | 0.4 | 2.6 | 2 | 1.6 | -1.2 | -1.6 | 2.1 | -1.6 | -1.5 | 3 | 4.4 | 2.3 | 0.2 | -1.4 | 5.8 | 6.2 | 7.3 | -1.1 | 1.6 | -1.3 | 1.4 | 4.8 | -6.6 | 3.5 | 6.4 | 0.6 | -5 | -4.8 | 2.1 | -2.1 | -5 | -6.2 | 4.8 | 6.4 | -1.6 | 4.6 | 6.8 | 2.1 | 6.9 | 2 | 3.4 | 4 | -0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 6.4 | 0.6 | 1.8 | -1.7 | 1.8 | 0.1
|  |  | 0.3 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | -1.1 | -1.5 | 2.1 | -1.5 | -1.4 | 3.2 | 3.8 | 2.1 | 0.1 | -2.3 | 5.2 | 5.7 | 6.7 | -1.4 | 1.2 | -1.7 | 1.3 | 4.4 | -7.6 | 4 | 6 | 0.1 | -5.4 | -5.4 | 2 | -2.6 | -4.9 | -6.1 | 4.8 | 6 | -2.2 | 5.9 | 7.3 | 1.9 | 7.1 | 1.8 | 2.9 | 3.7 | -0.8 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | 0 | 6.8 | 0.3 | 1.7 | -2 | 1.2 | 0.1
|  |  | 0.2 | 2.1 | 1.5 | 1 | -1 | -1.5 | 2.2 | -1.5 | -1.4 | 3.4 | 3.2 | 2 | 0.1 | -3.3 | 4.6 | 5.2 | 6.2 | -1.7 | 0.9 | -2.1 | 1.1 | 4.1 | -8.7 | 4.5 | 5.6 | -0.3 | -5.9 | -6 | 2 | -3 | -4.9 | -5.9 | 4.7 | 5.5 | -2.8 | 7.2 | 7.7 | 1.8 | 7.3 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | -0.9 | 0.4 | 0.1 | -0.7 | -0.4 | 7.1 | -0.1 | 1.7 | -2.4 | 0.6 | 0
|  |  | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | -0.9 | -1.4 | 2.2 | -1.4 | -1.3 | 3.6 | 2.6 | 1.8 | 0 | -4.2 | 4 | 4.7 | 5.6 | -2 | 0.5 | -2.5 | 1 | 3.7 | -9.7 | 5 | 5.2 | -0.8 | -6.3 | -6.6 | 1.9 | -3.5 | -4.8 | -5.8 | 4.7 | 5.1 | -3.4 | 8.5 | 8.2 | 1.6 | 7.5 | 1.4 | 2 | 3.1 | -1 | 0.1 | 0 | -1.3 | -0.9 | 7.5 | -0.4 | 1.6 | -2.7 | 0 | 0
|  |  | 0.1 | 1.8 | 1 | 1.1 | -0.9 | -1.4 | 2.2 | -1.5 | -1.6 | 3.1 | 2.2 | 1.7 | 0.4 | -4.1 | 3.7 | 3.9 | 5.2 | -2.1 | 0.4 | -2.7 | 0.9 | 3.3 | -11.5 | 4.9 | 4.5 | -1.1 | -6.2 | -6.8 | 2.7 | -3.4 | -4.7 | -5.7 | 5.4 | 4.4 | -3.8 | 9 | 8.1 | 1.3 | 7.8 | 1.3 | 1.5 | 2.6 | -1.1 | 0.1 | -0.1 | -1.9 | -1.4 | 7.8 | -0.1 | 1.4 | -2.9 | -0.5 | -0.1
|  |  | 0.1 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | -0.8 | -1.4 | 2.2 | -1.7 | -2 | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | -4.1 | 3.3 | 3.2 | 4.9 | -2.3 | 0.2 | -2.9 | 0.7 | 3 | -13.4 | 4.7 | 3.8 | -1.4 | -6.2 | -6.9 | 3.6 | -3.3 | -4.7 | -5.7 | 6.2 | 3.8 | -4.1 | 9.4 | 8 | 1.1 | 8.1 | 1.3 | 1.1 | 2.1 | -1.1 | 0.1 | -0.2 | -2.4 | -1.9 | 8.2 | 0.2 | 1.3 | -3.1 | -0.9 | -0.2
|  |  | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 2 | -0.8 | -1.4 | 2.2 | -1.8 | -2.3 | 2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | -4 | 3 | 2.4 | 4.5 | -2.4 | 0.1 | -3.1 | 0.6 | 2.6 | -15.2 | 4.6 | 3.1 | -1.7 | -6.1 | -7.1 | 4.4 | -3.2 | -4.6 | -5.6 | 6.9 | 3.1 | -4.5 | 9.9 | 7.9 | 0.8 | 8.4 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | -1.2 | 0.1 | -0.3 | -3 | -2.4 | 8.5 | 0.5 | 1.1 | -3.3 | -1.4 | -0.3
|  |  | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 2 | -0.8 | -1.4 | 2.5 | -1.8 | -2.3 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | -4.5 | 2.9 | 2 | 3.9 | -2.3 | 0.1 | -3.8 | 0.6 | 3 | -15.1 | 4.8 | 3 | -1.6 | -6.4 | -7 | 3.8 | -3.6 | -4.5 | -5.7 | 7.3 | 2.7 | -4.7 | 10 | 8.2 | 0.7 | 8.5 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | -1.3 | 0.2 | -0.3 | -2.8 | -2.6 | 8.7 | 2.1 | 1.1 | -3.4 | -1.6 | -0.4
|  |  | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 2 | -0.9 | -1.4 | 2.7 | -1.8 | -2.3 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | -4.9 | 2.9 | 1.6 | 3.3 | -2.3 | 0.1 | -4.4 | 0.6 | 3.5 | -15.1 | 5 | 2.8 | -1.4 | -6.6 | -7 | 3.1 | -3.9 | -4.4 | -5.8 | 7.6 | 2.4 | -4.8 | 10.1 | 8.5 | 0.5 | 8.6 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | -1.3 | 0.2 | -0.2 | -2.7 | -2.7 | 9 | 3.7 | 1 | -3.6 | -1.7 | -0.4
|  |  | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 2 | -0.9 | -1.4 | 3 | -1.8 | -2.3 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | -5.4 | 2.8 | 1.2 | 2.7 | -2.2 | 0.1 | -5.1 | 0.6 | 3.9 | -15 | 5.2 | 2.7 | -1.3 | -6.9 | -6.9 | 2.5 | -4.3 | -4.3 | -5.9 | 8 | 2 | -5 | 10.2 | 8.8 | 0.4 | 8.7 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | -1.4 | 0.3 | -0.2 | -2.5 | -2.9 | 9.2 | 5.3 | 1 | -3.7 | -1.9 | -0.5
|  |  | 0.9 | 2.8 | 0.7 | 2.1 | -0.6 | -1.2 | 3.4 | -1.5 | -0.9 | 3.4 | 3 | 1.8 | 1.4 | -4.7 | 3 | 1 | 2.1 | -1.2 | 0.3 | -3.3 | 0.8 | 4.8 | -12.5 | 5.4 | 2.6 | 0.4 | -6.5 | -6.7 | 4.9 | -4.1 | -4.1 | -5.7 | 8.9 | 2.4 | -3.3 | 10.4 | 8.7 | 0.5 | 9.3 | 2.9 | 1.8 | 1.8 | -0.8 | 0.5 | 0.3 | -0.5 | -2.2 | 9.6 | 5.9 | 0.9 | -2.1 | 0.7 | -0.3
|  |  | 1.6 | 3.8 | 0.8 | 2.1 | -0.4 | -1.1 | 3.9 | -1.2 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 2.4 | 1.8 | -4 | 3.1 | 0.7 | 1.5 | -0.1 | 0.5 | -1.5 | 1.1 | 5.6 | -9.9 | 5.5 | 2.5 | 2.1 | -6.1 | -6.4 | 7.4 | -3.9 | -4 | -5.5 | 9.7 | 2.8 | -1.6 | 10.6 | 8.7 | 0.7 | 10 | 4.7 | 3 | 3 | -0.3 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | -1.5 | 10 | 6.6 | 0.9 | -0.4 | 3.3 | 0
|  |  | 2.3 | 4.8 | 1 | 2.2 | -0.1 | -0.9 | 4.3 | -0.9 | 1.8 | 5.5 | 6 | 3 | 2.1 | -3.3 | 3.3 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 6.5 | -7.4 | 5.7 | 2.4 | 3.8 | -5.7 | -6.2 | 9.8 | -3.7 | -3.8 | -5.3 | 10.6 | 3.2 | 0.1 | 10.8 | 8.6 | 0.8 | 10.6 | 6.4 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 1 | 1.2 | 3.6 | -0.8 | 10.4 | 7.2 | 0.8 | 1.2 | 5.9 | 0.2
|  |  | 2.5 | 4.9 | 1.5 | 3 | 0.1 | -0.5 | 4.8 | 0.2 | 2.5 | 5.2 | 7.9 | 3.7 | 3.8 | -2.9 | 4 | 1.6 | 1.7 | 2.9 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 7.6 | -5.8 | 6.2 | 3.3 | 5.5 | -5.2 | -5.9 | 10.6 | -3.3 | -3.3 | -4.6 | 11.6 | 3.6 | 1 | 11.4 | 9.7 | 0.9 | 11.6 | 8.6 | 5.8 | 5.9 | 0.6 | 1.2 | 2.6 | 4.3 | -0.2 | 10.5 | 7.8 | 1 | 2.7 | 6.4 | 0.8
|  |  | 2.6 | 5 | 1.9 | 3.7 | 0.2 | 0 | 5.3 | 1.3 | 3.1 | 4.8 | 9.9 | 4.4 | 5.6 | -2.5 | 4.7 | 2.8 | 2.6 | 4.8 | 1.6 | 2.5 | 2.4 | 8.6 | -4.3 | 6.7 | 4.2 | 7.1 | -4.7 | -5.5 | 11.4 | -2.9 | -2.7 | -4 | 12.5 | 3.9 | 1.9 | 12.1 | 10.8 | 1.1 | 12.7 | 10.9 | 7.3 | 7.4 | 1 | 1.4 | 4 | 5.1 | 0.4 | 10.6 | 8.4 | 1.2 | 4.1 | 6.9 | 1.4
|  |  | 2.8 | 5.1 | 2.4 | 4.5 | 0.4 | 0.4 | 5.8 | 2.4 | 3.8 | 4.5 | 11.8 | 5.1 | 7.3 | -2.1 | 5.4 | 3.9 | 3.4 | 6.8 | 2 | 3.6 | 3 | 9.7 | -2.7 | 7.2 | 5.1 | 8.8 | -4.2 | -5.2 | 12.2 | -2.5 | -2.2 | -3.3 | 13.5 | 4.3 | 2.8 | 12.7 | 11.9 | 1.2 | 13.7 | 13.1 | 8.9 | 9 | 1.3 | 1.6 | 5.4 | 5.8 | 1 | 10.7 | 9 | 1.4 | 5.6 | 7.4 | 2
|  |  | 3.3 | 5.7 | 2.1 | 4.2 | 0.4 | 0.5 | 5.8 | 2.2 | 3.3 | 5.1 | 11.7 | 6 | 7.4 | -2 | 5.7 | 4.3 | 4 | 6.8 | 2.1 | 3.2 | 3.1 | 9.1 | -2.3 | 7.2 | 5.5 | 9.4 | -4.4 | -5.1 | 12.5 | -2.4 | -2.1 | -3.2 | 13.5 | 4.8 | 2.7 | 12.4 | 11.6 | 1.3 | 13.4 | 13.2 | 8.9 | 8.7 | 1.4 | 1.7 | 4.8 | 5.8 | 1.1 | 10.8 | 9.3 | 1.4 | 5.2 | 6.8 | 1.9
|  |  | 3.8 | 6.4 | 1.8 | 4 | 0.4 | 0.6 | 5.8 | 2 | 2.9 | 5.8 | 11.5 | 6.9 | 7.4 | -2 | 6.1 | 4.8 | 4.6 | 6.8 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 8.4 | -2 | 7.2 | 5.8 | 10 | -4.6 | -4.9 | 12.7 | -2.2 | -2 | -3 | 13.4 | 5.3 | 2.7 | 12.1 | 11.4 | 1.3 | 13.2 | 13.4 | 8.9 | 8.4 | 1.6 | 1.9 | 4.2 | 5.7 | 1.1 | 10.9 | 9.6 | 1.3 | 4.9 | 6.2 | 1.9
|  |  | 4.3 | 7 | 1.5 | 3.7 | 0.4 | 0.7 | 5.8 | 1.8 | 2.4 | 6.4 | 11.4 | 7.8 | 7.5 | -1.9 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 6.8 | 2.4 | 2.3 | 3.4 | 7.8 | -1.6 | 7.2 | 6.2 | 10.6 | -4.8 | -4.8 | 13 | -2.1 | -1.9 | -2.9 | 13.4 | 5.8 | 2.6 | 11.8 | 11.1 | 1.4 | 12.9 | 13.5 | 8.9 | 8.1 | 1.7 | 2 | 3.6 | 5.7 | 1.2 | 11 | 9.9 | 1.3 | 4.5 | 5.6 | 1.8
|  |  | 4.1 | 7.1 | 1.3 | 4 | 0.3 | 0.8 | 6.1 | 1.6 | 2.2 | 6.1 | 10.4 | 6.8 | 7.1 | -2.7 | 6.4 | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 2.2 | 1.3 | 3.2 | 7.3 | -2.5 | 7.2 | 6.2 | 8.6 | -5 | -4.6 | 11 | -2.3 | -2.2 | -3.3 | 12.3 | 5.9 | 2 | 11.7 | 10.5 | 1.4 | 12.2 | 11.9 | 8.3 | 7.4 | 1.6 | 2.5 | 3.3 | 5.5 | 0.4 | 11.4 | 7.8 | 1.1 | 3.7 | 5.8 | 1.4
|  |  | 3.9 | 7.2 | 1 | 4.4 | 0.1 | 0.8 | 6.4 | 1.3 | 2 | 5.7 | 9.3 | 5.8 | 6.7 | -3.4 | 6.5 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 2 | 0.3 | 3 | 6.9 | -3.5 | 7.2 | 6.2 | 6.7 | -5.3 | -4.4 | 9.1 | -2.5 | -2.4 | -3.8 | 11.3 | 5.9 | 1.5 | 11.5 | 9.9 | 1.4 | 11.5 | 10.3 | 7.6 | 6.6 | 1.4 | 3.1 | 2.9 | 5.3 | -0.3 | 11.7 | 5.6 | 0.9 | 3 | 5.9 | 1
|  |  | 3.7 | 7.3 | 0.8 | 4.7 | 0 | 0.9 | 6.7 | 1.1 | 1.8 | 5.4 | 8.3 | 4.8 | 6.3 | -4.2 | 6.5 | 5 | 5.1 | 5 | 1.8 | -0.7 | 2.8 | 6.4 | -4.4 | 7.2 | 6.2 | 4.7 | -5.5 | -4.2 | 7.1 | -2.7 | -2.7 | -4.2 | 10.2 | 6 | 0.9 | 11.4 | 9.3 | 1.4 | 10.8 | 8.7 | 7 | 5.9 | 1.3 | 3.6 | 2.6 | 5.1 | -1.1 | 12.1 | 3.5 | 0.7 | 2.2 | 6.1 | 0.6
|  |  | 3.7 | 7.1 | 0.6 | 4.6 | 0 | 1 | 6.5 | 0.9 | 2 | 5 | 7.7 | 4.5 | 5.9 | -5 | 6 | 4.8 | 5 | 4.9 | 1.7 | -1.3 | 2.6 | 6.9 | -5 | 7.2 | 5.5 | 3.4 | -6.1 | -4.2 | 6.4 | -2.8 | -3 | -4.9 | 10.4 | 5.3 | 0.6 | 10.2 | 9.3 | 1.4 | 10.3 | 7.6 | 6.5 | 5.8 | 1 | 4.1 | 2.2 | 4.9 | -1.4 | 11.6 | 2.6 | 0.7 | 1.8 | 5.8 | 0
|  |  | 3.7 | 6.9 | 0.3 | 4.5 | 0.1 | 1 | 6.4 | 0.6 | 2.2 | 4.6 | 7.2 | 4.3 | 5.4 | -5.7 | 5.5 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 1.5 | -1.9 | 2.4 | 7.5 | -5.6 | 7.3 | 4.8 | 2.2 | -6.7 | -4.3 | 5.7 | -2.8 | -3.3 | -5.6 | 10.6 | 4.5 | 0.4 | 8.9 | 9.3 | 1.3 | 9.8 | 6.5 | 6.1 | 5.7 | 0.8 | 4.7 | 1.7 | 4.7 | -1.8 | 11.1 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 5.4 | -0.6
|  |  | 3.7 | 6.7 | 0.1 | 4.4 | 0.1 | 1.1 | 6.2 | 0.4 | 2.4 | 4.2 | 6.6 | 4 | 5 | -6.5 | 5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 1.4 | -2.5 | 2.2 | 8 | -6.2 | 7.3 | 4.1 | 0.9 | -7.3 | -4.3 | 5 | -2.9 | -3.6 | -6.3 | 10.8 | 3.8 | 0.1 | 7.7 | 9.3 | 1.3 | 9.3 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 0.5 | 5.2 | 1.3 | 4.5 | -2.1 | 10.6 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 5.1 | -1.2
|  |  | 3.5 | 6.1 | 0.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 6.5 | 0.1 | 2.4 | 3.7 | 6.7 | 3.5 | 4.5 | -7.4 | 5.3 | 4.6 | 4.3 | 4 | 1.3 | -3 | 2 | 7.6 | -6.2 | 7.7 | 4.7 | -0.1 | -7.6 | -4.5 | 4.1 | -3.3 | -3.7 | -6 | 10.4 | 4.5 | -0.1 | 7.8 | 8.9 | 1.4 | 8.6 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 4.9 | 1 | 4.9 | -2.4 | 9.9 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 5 | -1.5
|  |  | 3.2 | 5.4 | 0.2 | 4.1 | 0.2 | 1.2 | 6.7 | -0.2 | 2.4 | 3.3 | 6.8 | 2.9 | 4.1 | -8.3 | 5.7 | 4.6 | 4 | 3.1 | 1.2 | -3.6 | 1.8 | 7.2 | -6.2 | 8 | 5.2 | -1 | -7.9 | -4.7 | 3.1 | -3.6 | -3.9 | -5.6 | 9.9 | 5.2 | -0.2 | 7.9 | 8.5 | 1.4 | 7.8 | 4.1 | 5.5 | 5.4 | 0 | 4.6 | 0.8 | 5.2 | -2.8 | 9.1 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 5 | -1.9
|  |  | 3 | 4.8 | 0.3 | 3.9 | 0.3 | 1.3 | 7 | -0.5 | 2.4 | 2.8 | 6.9 | 2.4 | 3.6 | -9.2 | 6 | 4.7 | 3.6 | 2.3 | 1.1 | -4.1 | 1.6 | 6.8 | -6.2 | 8.4 | 5.8 | -2 | -8.2 | -4.9 | 2.2 | -4 | -4 | -5.3 | 9.5 | 5.9 | -0.4 | 8 | 8.1 | 1.5 | 7.1 | 3.5 | 5.4 | 5.3 | -0.3 | 4.3 | 0.5 | 5.6 | -3.1 | 8.4 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 4.9 | -2.2
|  |  | 2.9 | 4.3 | 0.4 | 3.7 | 0.3 | 0.9 | 7.6 | -0.8 | 2.2 | 2.5 | 6.3 | 2.1 | 3.4 | -9.2 | 5.9 | 4.9 | 3.8 | 2.4 | 1 | -4.5 | 1.4 | 6.8 | -5.9 | 9.3 | 5.9 | -1.7 | -8.9 | -5.4 | 2.1 | -4.4 | -4.3 | -5.8 | 8.7 | 5.8 | -0.5 | 7.7 | 7.8 | 1.4 | 6.4 | 3.1 | 5.3 | 5.2 | -0.2 | 4.4 | 0.5 | 5.2 | -3.1 | 7.9 | -0.3 | 0.4 | 2 | 4.5 | -2.6
|  |  | 2.7 | 3.8 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 8.3 | -1.1 | 1.9 | 2.1 | 5.8 | 1.9 | 3.2 | -9.2 | 5.9 | 5.2 | 4 | 2.6 | 0.9 | -4.9 | 1.2 | 6.7 | -5.7 | 10.3 | 5.9 | -1.3 | -9.7 | -5.9 | 2 | -4.7 | -4.6 | -6.3 | 7.9 | 5.6 | -0.5 | 7.3 | 7.5 | 1.3 | 5.6 | 2.8 | 5.3 | 5.1 | 0 | 4.6 | 0.6 | 4.8 | -3.1 | 7.5 | -0.7 | 0.3 | 2 | 4.2 | -3
|  |  | 2.6 | 3.3 | 0.6 | 3.3 | 0.2 | 0.2 | 8.9 | -1.4 | 1.7 | 1.8 | 5.2 | 1.6 | 3 | -9.2 | 5.8 | 5.4 | 4.2 | 2.7 | 0.8 | -5.3 | 1 | 6.7 | -5.4 | 11.2 | 6 | -1 | -10.4 | -6.4 | 1.9 | -5.1 | -4.9 | -6.8 | 7.1 | 5.5 | -0.6 | 7 | 7.2 | 1.2 | 4.9 | 2.4 | 5.2 | 5 | 0.1 | 4.7 | 0.6 | 4.4 | -3.1 | 7 | -1.2 | 0.1 | 2.1 | 3.8 | -3.4
|  |  | 2.5 | 3.4 | 0.6 | 3 | 0.2 | 0.5 | 9.1 | -1.6 | 1.4 | 1.7 | 3.4 | 1.2 | 3.3 | -9.1 | 5.7 | 5.1 | 3.7 | 2.4 | 0.6 | -4.9 | 0.7 | 6.2 | -5.5 | 11.4 | 5.8 | -0.6 | -10.3 | -6.6 | 1.8 | -5.5 | -5.1 | -7.6 | 6.6 | 5.1 | -0.6 | 7.6 | 6.8 | 1.1 | 3.9 | 3.1 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 4.8 | 0.5 | 3.9 | -3 | 7.5 | -1.2 | 0 | 2 | 3.6 | -3.5
|  |  | 2.3 | 3.6 | 0.5 | 2.6 | 0.2 | 0.7 | 9.4 | -1.8 | 1 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 3.5 | -9.1 | 5.6 | 4.9 | 3.2 | 2 | 0.4 | -4.5 | 0.5 | 5.7 | -5.5 | 11.6 | 5.5 | -0.2 | -10.3 | -6.8 | 1.6 | -5.9 | -5.2 | -8.4 | 6.2 | 4.8 | -0.5 | 8.1 | 6.4 | 1.1 | 2.8 | 3.7 | 4.9 | 5.2 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 3.4 | -2.9 | 8.1 | -1.1 | -0.1 | 2 | 3.3 | -3.5
|  |  | 2.2 | 3.7 | 0.5 | 2.3 | 0.2 | 1 | 9.6 | -2 | 0.7 | 1.4 | -0.1 | 0.5 | 3.8 | -9 | 5.5 | 4.6 | 2.7 | 1.7 | 0.2 | -4.1 | 0.2 | 5.2 | -5.6 | 11.8 | 5.3 | 0.2 | -10.2 | -7 | 1.5 | -6.3 | -5.4 | -9.2 | 5.7 | 4.4 | -0.5 | 8.7 | 6 | 1 | 1.8 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 0.4 | 4.9 | 0.3 | 2.9 | -2.8 | 8.6 | -1.1 | -0.2 | 1.9 | 3.1 | -3.6
|  |  | 3.3 | 5.3 | 0.9 | 1.9 | 0.3 | 1.1 | 10 | -1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 4.5 | -7.5 | 6.1 | 5 | 3.4 | 3.6 | 0.5 | -2.7 | 0.8 | 6 | -5 | 12.1 | 5.8 | 1.9 | -9.1 | -6.6 | 3.4 | -5.2 | -5.3 | -8.3 | 7.2 | 4.7 | 0.2 | 9.3 | 6.8 | 1.1 | 4.3 | 5.6 | 5.1 | 5.9 | 0.4 | 5.4 | 0.3 | 2.2 | -2.5 | 9.2 | 1.9 | -0.1 | 2.3 | 3.6 | -3.2
|  |  | 4.4 | 6.9 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 10.4 | -1.2 | 2.2 | 1 | 3.8 | 0.7 | 5.2 | -5.9 | 6.7 | 5.3 | 4.2 | 5.5 | 0.8 | -1.3 | 1.4 | 6.8 | -4.5 | 12.5 | 6.4 | 3.5 | -8 | -6.2 | 5.3 | -4.2 | -5.1 | -7.3 | 8.6 | 5 | 0.9 | 9.9 | 7.5 | 1.3 | 6.7 | 6.8 | 5.5 | 6.5 | 0.3 | 5.8 | 0.4 | 1.4 | -2.2 | 9.8 | 4.9 | 0 | 2.7 | 4.1 | -2.8
|  |  | 5.5 | 8.5 | 1.6 | 1 | 0.6 | 1.2 | 10.8 | -0.8 | 3 | 0.8 | 5.8 | 0.8 | 5.9 | -4.4 | 7.3 | 5.7 | 4.9 | 7.4 | 1.1 | 0.1 | 2 | 7.6 | -3.9 | 12.8 | 6.9 | 5.2 | -6.9 | -5.8 | 7.2 | -3.1 | -5 | -6.4 | 10.1 | 5.3 | 1.6 | 10.5 | 8.3 | 1.4 | 9.2 | 8 | 5.8 | 7.1 | 0.3 | 6.3 | 0.4 | 0.7 | -1.9 | 10.4 | 7.9 | 0.1 | 3.1 | 4.6 | -2.4
|  |  | 6 | 9.9 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 11.6 | -0.6 | 3.4 | 2.1 | 7.5 | 2.7 | 6.6 | -3.3 | 7.7 | 6.3 | 5.2 | 8.3 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 8.9 | -2.9 | 13.6 | 7.5 | 7.1 | -6.2 | -5.3 | 9.1 | -2.6 | -4.6 | -5.8 | 10.8 | 6 | 2.2 | 11.4 | 9.1 | 1.9 | 10.4 | 9.8 | 6.4 | 7.8 | 0.3 | 7.1 | 0.7 | 1.2 | -1.4 | 11.2 | 8.8 | 0.4 | 3.7 | 4.7 | -2.1
|  |  | 6.6 | 11.4 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 12.4 | -0.3 | 3.7 | 3.3 | 9.3 | 4.7 | 7.4 | -2.3 | 8.2 | 7 | 5.4 | 9.1 | 1.6 | 2.6 | 4.1 | 10.3 | -2 | 14.3 | 8 | 9 | -5.6 | -4.9 | 11.1 | -2 | -4.3 | -5.2 | 11.6 | 6.8 | 2.9 | 12.4 | 10 | 2.5 | 11.6 | 11.5 | 6.9 | 8.5 | 0.4 | 8 | 0.9 | 1.6 | -0.8 | 12 | 9.8 | 0.8 | 4.4 | 4.7 | -1.7
|  |  | 7.1 | 12.8 | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 13.2 | -0.1 | 4.1 | 4.6 | 11 | 6.6 | 8.1 | -1.2 | 8.6 | 7.6 | 5.7 | 10 | 1.8 | 3.9 | 5.2 | 11.6 | -1 | 15.1 | 8.6 | 10.9 | -4.9 | -4.4 | 13 | -1.5 | -3.9 | -4.6 | 12.3 | 7.5 | 3.5 | 13.3 | 10.8 | 3 | 12.8 | 13.3 | 7.5 | 9.2 | 0.4 | 8.8 | 1.2 | 2.1 | -0.3 | 12.8 | 10.7 | 1.1 | 5 | 4.8 | -1.4
|  |  | 6.2 | 13 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 13.5 | -0.2 | 2.5 | 4.2 | 11.3 | 7.2 | 8.6 | -1.2 | 8.8 | 7.1 | 5.2 | 9.5 | 1.7 | 3.6 | 5.6 | 12.1 | -0.8 | 15.6 | 8.6 | 11.4 | -4.9 | -4.2 | 13.2 | -1.4 | -3.9 | -4.9 | 12.9 | 7.7 | 3.4 | 13 | 11.3 | 2.9 | 13.4 | 13.6 | 7.2 | 9.3 | 0.4 | 8 | 1 | 2.7 | -0.3 | 13 | 10.7 | 1.1 | 4.5 | 5 | -1.4
|  |  | 5.2 | 13.2 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 1 | 13.9 | -0.2 | 0.8 | 3.8 | 11.5 | 7.9 | 9.2 | -1.2 | 9.1 | 6.6 | 4.8 | 9.1 | 1.7 | 3.2 | 6 | 12.5 | -0.7 | 16 | 8.5 | 11.9 | -4.9 | -4 | 13.4 | -1.2 | -4 | -5.3 | 13.6 | 7.9 | 3.4 | 12.8 | 11.8 | 2.9 | 14 | 13.8 | 6.8 | 9.3 | 0.5 | 7.3 | 0.8 | 3.2 | -0.3 | 13.3 | 10.8 | 1.1 | 4 | 5.1 | -1.4
|  |  | 4.3 | 13.4 | 2.1 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 14.2 | -0.3 | -0.8 | 3.4 | 11.8 | 8.5 | 9.7 | -1.2 | 9.3 | 6.1 | 4.3 | 8.6 | 1.6 | 2.9 | 6.4 | 13 | -0.5 | 16.5 | 8.5 | 12.4 | -4.9 | -3.8 | 13.6 | -1.1 | -4 | -5.6 | 14.2 | 8.1 | 3.3 | 12.5 | 12.3 | 2.8 | 14.6 | 14.1 | 6.5 | 9.4 | 0.5 | 6.5 | 0.6 | 3.8 | -0.3 | 13.5 | 10.8 | 1.1 | 3.5 | 5.3 | -1.4
|  |  | 3.4 | 11.9 | 1.4 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 14.1 | -0.5 | -1.1 | 2.8 | 9.6 | 6.9 | 9.1 | -2 | 8.1 | 5 | 3.8 | 7.3 | 1.4 | 2.1 | 5.9 | 11.8 | -1.3 | 16.4 | 7.3 | 10.4 | -6 | -3.8 | 11.9 | -1.4 | -4.1 | -5.6 | 13 | 7.2 | 2.2 | 11.5 | 11.6 | 2.7 | 13.8 | 12.5 | 6.2 | 8.3 | 0.4 | 6.5 | 0.5 | 3.4 | -0.5 | 13 | 8.6 | 0.9 | 3 | 5 | -1.6
|  |  | 2.4 | 10.5 | 0.6 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 14.1 | -0.7 | -1.5 | 2.2 | 7.5 | 5.2 | 8.5 | -2.7 | 6.9 | 3.9 | 3.4 | 6.1 | 1.1 | 1.3 | 5.3 | 10.6 | -2 | 16.4 | 6.2 | 8.5 | -7.2 | -3.8 | 10.1 | -1.6 | -4.1 | -5.7 | 11.8 | 6.2 | 1.2 | 10.5 | 10.8 | 2.5 | 13 | 10.9 | 5.8 | 7.2 | 0.2 | 6.6 | 0.4 | 2.9 | -0.7 | 12.6 | 6.3 | 0.7 | 2.4 | 4.6 | -1.8
|  |  | 1.5 | 9 | -0.1 | 2.2 | -0.1 | 0.2 | 14 | -0.9 | -1.8 | 1.6 | 5.3 | 3.6 | 7.9 | -3.5 | 5.7 | 2.8 | 2.9 | 4.8 | 0.9 | 0.5 | 4.8 | 9.4 | -2.8 | 16.3 | 5 | 6.5 | -8.3 | -3.8 | 8.4 | -1.9 | -4.2 | -5.7 | 10.6 | 5.3 | 0.1 | 9.5 | 10.1 | 2.4 | 12.2 | 9.3 | 5.5 | 6.1 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 2.5 | -0.9 | 12.1 | 4.1 | 0.5 | 1.9 | 4.3 | -2
|  |  | 1 | 8.7 | 0 | 2.1 | -0.1 | 0.1 | 13.9 | -1.2 | -2.1 | 1.1 | 4.6 | 3 | 7.4 | -5.5 | 4.3 | 2.2 | 2.3 | 3.8 | 0.8 | 0.1 | 4.3 | 9.1 | -2.5 | 16.1 | 4 | 5.5 | -9.1 | -4.1 | 7.8 | -2 | -4.7 | -6.5 | 10 | 4.5 | 0.3 | 9.6 | 9.5 | 2.2 | 11.5 | 8 | 5.1 | 5.9 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 1.7 | -1.4 | 12.2 | 3.3 | -0.1 | 1.8 | 4.2 | -2.9
|  |  | 0.4 | 8.4 | 0 | 2 | -0.2 | 0.1 | 13.7 | -1.4 | -2.5 | 0.6 | 3.8 | 2.5 | 6.8 | -7.6 | 3 | 1.6 | 1.6 | 2.9 | 0.8 | -0.3 | 3.8 | 8.7 | -2.3 | 15.8 | 3 | 4.4 | -10 | -4.3 | 7.2 | -2 | -5.1 | -7.2 | 9.4 | 3.8 | 0.5 | 9.8 | 8.9 | 2 | 10.7 | 6.7 | 4.7 | 5.6 | 0 | 6.9 | 0.3 | 0.8 | -1.9 | 12.2 | 2.6 | -0.7 | 1.8 | 4.2 | -3.7
|  |  | -0.1 | 8.1 | 0.1 | 1.9 | -0.2 | 0 | 13.6 | -1.7 | -2.8 | 0.1 | 3.1 | 1.9 | 6.3 | -9.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1.9 | 0.7 | -0.7 | 3.3 | 8.4 | -2 | 15.6 | 2 | 3.4 | -10.8 | -4.6 | 6.6 | -2.1 | -5.6 | -8 | 8.8 | 3 | 0.7 | 9.9 | 8.3 | 1.8 | 10 | 5.4 | 4.3 | 5.4 | 0 | 7 | 0.3 | 0 | -2.4 | 12.3 | 1.8 | -1.3 | 1.7 | 4.1 | -4.6
|  |  | -0.2 | 7.7 | 0.2 | 1.9 | -0.2 | -0.1 | 12.3 | -1.8 | -3.2 | 0 | 2.6 | 1.6 | 5.9 | -10 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | -1.1 | 2.9 | 6.6 | -1.5 | 15.1 | 1.5 | 2.7 | -11.6 | -5 | 6.1 | -3.5 | -5.5 | -8.7 | 8.5 | 2.2 | 0.1 | 9.8 | 8.2 | 1.7 | 9.6 | 5.3 | 3.9 | 5.1 | -0.1 | 6.4 | 0.2 | 0 | -3.5 | 12.1 | 1.5 | -1.7 | 1.7 | 3.9 | -5.3
|  |  | -0.4 | 7.2 | 0.3 | 1.9 | -0.2 | -0.1 | 11.1 | -1.8 | -3.5 | -0.1 | 2 | 1.2 | 5.4 | -10.4 | -0.8 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | -1.4 | 2.6 | 4.9 | -1 | 14.7 | 1 | 1.9 | -12.5 | -5.4 | 5.6 | -4.8 | -5.5 | -9.3 | 8.3 | 1.3 | -0.5 | 9.7 | 8 | 1.7 | 9.3 | 5.3 | 3.4 | 4.9 | -0.3 | 5.7 | 0.2 | 0.1 | -4.5 | 12 | 1.3 | -2.1 | 1.6 | 3.8 | -5.9
|  |  | -0.5 | 6.8 | 0.4 | 1.9 | -0.2 | -0.2 | 9.8 | -1.9 | -3.9 | -0.2 | 1.5 | 0.9 | 5 | -10.8 | -2 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | -1.8 | 2.2 | 3.1 | -0.5 | 14.2 | 0.5 | 1.2 | -13.3 | -5.8 | 5.1 | -6.2 | -5.4 | -10 | 8 | 0.5 | -1.1 | 9.6 | 7.9 | 1.6 | 8.9 | 5.2 | 3 | 4.6 | -0.4 | 5.1 | 0.1 | 0.1 | -5.6 | 11.8 | 1 | -2.5 | 1.6 | 3.6 | -6.6
|  |  | -0.9 | 6.1 | 0.4 | 1.7 | -0.2 | -0.2 | 8.5 | -2.2 | -4 | -0.3 | 2.3 | 0.8 | 4.7 | -11.1 | -1.8 | -0.3 | -0.5 | 0.3 | 0.2 | -2 | 2.1 | 1.9 | -0.2 | 12 | 0.2 | 1 | -13.6 | -6 | 3.8 | -7 | -5.7 | -10.5 | 7.5 | 0.3 | -1.3 | 9.3 | 7.4 | 1.5 | 9.3 | 5.4 | 2.3 | 4.6 | -0.4 | 4.3 | 0.1 | -0.1 | -6.1 | 11.5 | 1 | -2.8 | 1.5 | 3.6 | -6.7
|  |  | -1.4 | 5.5 | 0.4 | 1.6 | -0.3 | -0.2 | 7.2 | -2.4 | -4.1 | -0.5 | 3.1 | 0.8 | 4.3 | -11.3 | -1.5 | -0.7 | -0.9 | 0.2 | 0.2 | -2.2 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 9.8 | -0.1 | 0.8 | -14 | -6.2 | 2.5 | -7.8 | -5.9 | -10.9 | 6.9 | 0 | -1.5 | 8.9 | 7 | 1.3 | 9.8 | 5.6 | 1.5 | 4.5 | -0.3 | 3.4 | 0.1 | -0.3 | -6.6 | 11.1 | 0.9 | -3.1 | 1.4 | 3.5 | -6.9
|  |  | -1.8 | 4.8 | 0.4 | 1.4 | -0.3 | -0.2 | 5.9 | -2.7 | -4.2 | -0.6 | 3.9 | 0.7 | 4 | -11.6 | -1.3 | -1 | -1.3 | 0 | 0.3 | -2.4 | 1.8 | -0.5 | 0.5 | 7.6 | -0.4 | 0.6 | -14.3 | -6.4 | 1.2 | -8.6 | -6.2 | -11.4 | 6.4 | -0.2 | -1.7 | 8.6 | 6.5 | 1.2 | 10.2 | 5.8 | 0.8 | 4.5 | -0.3 | 2.6 | 0.1 | -0.5 | -7.1 | 10.8 | 0.9 | -3.4 | 1.3 | 3.5 | -7
|  |  | -1.9 | 4.7 | 0.6 | 0.9 | -0.1 | -0.1 | 5.6 | -2.8 | -3.9 | -0.5 | 3.6 | 0.7 | 3.7 | -11.9 | -1.2 | -1.1 | -1.9 | -0.2 | 0.3 | -2.4 | 2.1 | -0.5 | 0.6 | 7 | -0.5 | 0.5 | -14.7 | -6.9 | 0.8 | -8.9 | -7.5 | -11.3 | 6.4 | -0.8 | -1.8 | 7.8 | 6.5 | 1.1 | 9.8 | 5.3 | 0.7 | 3.6 | -0.6 | 3 | 0 | -0.9 | -7.2 | 9.7 | 0.8 | -3.8 | 1.3 | 3.5 | -7.5
|  |  | -2 | 4.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | -0.1 | 5.2 | -3 | -3.7 | -0.3 | 3.4 | 0.6 | 3.3 | -12.2 | -1 | -1.1 | -2.4 | -0.3 | 0.3 | -2.5 | 2.3 | -0.6 | 0.7 | 6.3 | -0.7 | 0.3 | -15.2 | -7.5 | 0.3 | -9.2 | -8.8 | -11.3 | 6.3 | -1.3 | -2 | 7 | 6.5 | 1.1 | 9.3 | 4.9 | 0.7 | 2.8 | -0.8 | 3.4 | -0.2 | -1.3 | -7.3 | 8.6 | 0.7 | -4.1 | 1.3 | 3.6 | -7.9
|  |  | -2.1 | 4.4 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0 | 4.9 | -3.1 | -3.4 | -0.2 | 3.1 | 0.6 | 3 | -12.5 | -0.9 | -1.2 | -3 | -0.5 | 0.3 | -2.5 | 2.6 | -0.6 | 0.8 | 5.7 | -0.8 | 0.2 | -15.6 | -8 | -0.1 | -9.5 | -10.1 | -11.2 | 6.3 | -1.9 | -2.1 | 6.2 | 6.5 | 1 | 8.9 | 4.4 | 0.6 | 1.9 | -1.1 | 3.8 | -0.3 | -1.7 | -7.4 | 7.5 | 0.6 | -4.5 | 1.3 | 3.6 | -8.4
|  |  | -1.1 | 5.4 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 4.9 | -2.9 | -2.7 | 0.3 | 3.1 | 0.7 | 4.5 | -10.7 | -0.7 | 0.6 | -0.7 | 0.7 | 0.4 | -2.3 | 3.1 | 1.5 | 1.1 | 5.7 | 0.8 | 3.2 | -13.5 | -7 | 2 | -7.2 | -8.5 | -10.4 | 8.5 | -0.4 | -2.1 | 7.8 | 7.3 | 2 | 9.9 | 6.4 | 0.5 | 1.7 | -1.1 | 3.7 | -0.3 | -1.1 | -5.5 | 9.2 | 4.7 | -4 | 1.8 | 3.7 | -6.7
|  |  | 0 | 6.5 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 4.9 | -2.8 | -1.9 | 0.7 | 3.1 | 0.8 | 6 | -9 | -0.4 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | -2.1 | 3.5 | 3.5 | 1.4 | 5.8 | 2.5 | 6.2 | -11.5 | -6 | 4.2 | -5 | -7 | -9.5 | 10.8 | 1.2 | -2.2 | 9.5 | 8.1 | 3 | 10.9 | 8.3 | 0.5 | 1.4 | -1.1 | 3.6 | -0.4 | -0.5 | -3.5 | 10.9 | 8.8 | -3.5 | 2.2 | 3.8 | -5.1
|  |  | 1 | 7.5 | 1.5 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 4.9 | -2.6 | -1.2 | 1.2 | 3.1 | 0.9 | 7.5 | -7.2 | -0.2 | 4.1 | 3.8 | 3 | 0.6 | -1.9 | 4 | 5.6 | 1.7 | 5.8 | 4.1 | 9.2 | -9.4 | -5 | 6.3 | -2.7 | -5.4 | -8.7 | 13 | 2.7 | -2.2 | 11.1 | 8.9 | 4 | 11.9 | 10.3 | 0.4 | 1.2 | -1.1 | 3.5 | -0.4 | 0.1 | -1.6 | 12.6 | 12.9 | -3 | 2.7 | 3.9 | -3.4
|  |  | 2.5 | 8.9 | 1.5 | 2.7 | 1 | 1 | 5.4 | -2.2 | -1.1 | 1.9 | 3.3 | 1.1 | 9 | -6.2 | 1.9 | 5.1 | 4.8 | 3.2 | 0.9 | -1.8 | 5.2 | 7.6 | 2.4 | 6.9 | 5.2 | 11 | -7.8 | -4 | 8.7 | -1.4 | -4.7 | -7 | 13.4 | 4.4 | -1.7 | 10.7 | 9.2 | 4.7 | 12.2 | 11.4 | 0.6 | 1.4 | -0.8 | 4 | 0.1 | 0.3 | -0.8 | 12.5 | 13.1 | -0.8 | 3.3 | 4.4 | -2.4
|  |  | 3.9 | 10.4 | 1.6 | 3 | 1.1 | 1.3 | 6 | -1.8 | -1 | 2.7 | 3.4 | 1.3 | 10.6 | -5.2 | 3.9 | 6 | 5.9 | 3.3 | 1.3 | -1.8 | 6.4 | 9.6 | 3.2 | 8 | 6.2 | 12.8 | -6.2 | -3.1 | 11.2 | 0 | -4.1 | -5.4 | 13.8 | 6.1 | -1.1 | 10.3 | 9.4 | 5.4 | 12.6 | 12.4 | 0.8 | 1.6 | -0.4 | 4.6 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 12.5 | 13.4 | 1.3 | 3.8 | 4.8 | -1.4
|  |  | 5.4 | 11.8 | 1.6 | 3.3 | 1.2 | 1.7 | 6.5 | -1.4 | -0.9 | 3.4 | 3.6 | 1.5 | 12.1 | -4.2 | 6 | 7 | 6.9 | 3.5 | 1.6 | -1.7 | 7.6 | 11.6 | 3.9 | 9.1 | 7.3 | 14.6 | -4.6 | -2.1 | 13.6 | 1.3 | -3.4 | -3.7 | 14.2 | 7.8 | -0.6 | 9.9 | 9.7 | 6.1 | 12.9 | 13.5 | 1 | 1.8 | -0.1 | 5.1 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 12.4 | 13.6 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | -0.4
|  |  | 6.2 | 11 | 1.7 | 3.1 | 1.4 | 1.8 | 6.3 | -1.2 | -0.7 | 3.3 | 3.8 | 1.6 | 11.8 | -3.7 | 6.7 | 7.2 | 6.9 | 4 | 1.7 | -1.4 | 7.6 | 12.3 | 4.1 | 6.7 | 7.5 | 14.6 | -4.2 | -1.8 | 13.4 | 1.7 | -3.5 | -3.5 | 13.7 | 8.2 | -0.8 | 9.5 | 9.3 | 6.1 | 12.6 | 13.7 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 5.1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 12 | 12.9 | 4 | 3.8 | 5.7 | 0.1
|  |  | 7.1 | 10.1 | 1.9 | 2.8 | 1.5 | 1.9 | 6.1 | -1.1 | -0.5 | 3.1 | 3.9 | 1.8 | 11.6 | -3.1 | 7.4 | 7.4 | 7 | 4.5 | 1.7 | -1.2 | 7.5 | 13.1 | 4.3 | 4.3 | 7.6 | 14.5 | -3.9 | -1.6 | 13.3 | 2 | -3.7 | -3.2 | 13.3 | 8.6 | -0.9 | 9.2 | 8.8 | 6 | 12.2 | 13.9 | 1.2 | 2.1 | 0.3 | 5.1 | 0.9 | -0.3 | 1.2 | 11.6 | 12.2 | 4.4 | 3.1 | 6 | 0.7
|  |  | 7.9 | 9.3 | 2 | 2.6 | 1.7 | 2 | 5.9 | -0.9 | -0.3 | 3 | 4.1 | 1.9 | 11.3 | -2.6 | 8.1 | 7.6 | 7 | 5 | 1.8 | -0.9 | 7.5 | 13.8 | 4.5 | 1.9 | 7.8 | 14.5 | -3.5 | -1.3 | 13.1 | 2.4 | -3.8 | -3 | 12.8 | 9 | -1.1 | 8.8 | 8.4 | 6 | 11.9 | 14.1 | 1.3 | 2.2 | 0.5 | 5.1 | 0.8 | -0.8 | 1.4 | 11.2 | 11.5 | 4.9 | 2.5 | 6.4 | 1.2
|  |  | 6.8 | 8.5 | 2 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 5.3 | -1.7 | -0.6 | 2.6 | 4.2 | 2 | 10.6 | -3.6 | 6.9 | 6.1 | 5.5 | 4.3 | 1.7 | -1.4 | 6.9 | 12.3 | 4.2 | 3 | 6.4 | 12.5 | -4.6 | -1.4 | 11.8 | 2 | -4.7 | -3.4 | 11.7 | 7.7 | -1.2 | 7 | 7 | 5.7 | 10.7 | 12.7 | 1.2 | 2.1 | 0.4 | 4.8 | 0.6 | -1.2 | 0.6 | 9.7 | 10.8 | 3.4 | 1.9 | 5.4 | 0.9
|  |  | 5.7 | 7.8 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 4.7 | -2.6 | -0.9 | 2.2 | 4.2 | 2.1 | 10 | -4.7 | 5.8 | 4.7 | 3.9 | 3.7 | 1.7 | -2 | 6.3 | 10.7 | 3.8 | 4 | 5.1 | 10.5 | -5.6 | -1.6 | 10.5 | 1.6 | -5.5 | -3.7 | 10.5 | 6.5 | -1.4 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 9.5 | 11.4 | 1 | 1.9 | 0.3 | 4.4 | 0.4 | -1.5 | -0.2 | 8.2 | 10.1 | 1.8 | 1.3 | 4.5 | 0.7
|  |  | 4.6 | 7 | 2.1 | 1.4 | 1 | 1.2 | 4.1 | -3.4 | -1.2 | 1.8 | 4.3 | 2.2 | 9.3 | -5.7 | 4.6 | 3.2 | 2.4 | 3 | 1.6 | -2.5 | 5.7 | 9.2 | 3.5 | 5.1 | 3.7 | 8.5 | -6.7 | -1.7 | 9.2 | 1.2 | -6.4 | -4.1 | 9.4 | 5.2 | -1.5 | 3.3 | 4.2 | 5 | 8.3 | 10 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | 4.1 | 0.2 | -1.9 | -1 | 6.7 | 9.4 | 0.3 | 0.7 | 3.5 | 0.4
|  |  | 3.7 | 6.8 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 3 | -3.1 | -1.8 | 1.3 | 4.1 | 2.5 | 9.2 | -5.8 | 3.3 | 2 | 0.9 | 3 | 1.7 | -3.1 | 5.6 | 8.7 | 3.4 | 4.6 | 2.5 | 7.3 | -7.5 | -1.7 | 8.4 | 1 | -6 | -4.4 | 8.8 | 4.3 | -1.5 | 3.1 | 3.7 | 4.5 | 7.3 | 8.9 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 4.2 | 0.2 | -2.1 | -2 | 6.6 | 8.3 | -0.7 | 0.4 | 2.6 | -0.4
|  |  | 2.9 | 6.6 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | -2.8 | -2.4 | 0.9 | 3.9 | 2.7 | 9 | -6 | 1.9 | 0.8 | -0.7 | 2.9 | 1.7 | -3.7 | 5.6 | 8.3 | 3.3 | 4 | 1.3 | 6 | -8.4 | -1.8 | 7.5 | 0.7 | -5.7 | -4.6 | 8.2 | 3.4 | -1.4 | 3 | 3.2 | 4.1 | 6.4 | 7.9 | 0.8 | 0.9 | -0.1 | 4.3 | 0.2 | -2.3 | -2.9 | 6.4 | 7.1 | -1.8 | 0.1 | 1.7 | -1.2
|  |  | 2 | 6.4 | 0.9 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | -2.5 | -3 | 0.4 | 3.7 | 3 | 8.9 | -6.1 | 0.6 | -0.4 | -2.2 | 2.9 | 1.8 | -4.3 | 5.5 | 7.8 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 4.8 | -9.2 | -1.8 | 6.7 | 0.5 | -5.3 | -4.9 | 7.6 | 2.5 | -1.4 | 2.8 | 2.7 | 3.6 | 5.4 | 6.8 | 0.8 | 0.5 | -0.2 | 4.4 | 0.2 | -2.5 | -3.9 | 6.3 | 6 | -2.8 | -0.2 | 0.8 | -2
|  |  | 1.9 | 5.8 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | -2.2 | -3.2 | 0.3 | 3.3 | 3 | 8.5 | -6 | 0.1 | -0.7 | -2.6 | 2.3 | 1.9 | -3.8 | 5.6 | 7.3 | 3.3 | 3 | 0.1 | 4 | -9.5 | -1.8 | 6.4 | 0.3 | -4.5 | -4.9 | 6.3 | 1.8 | -1.3 | 3 | 2.9 | 3.5 | 5.2 | 6.6 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 4.5 | 0.3 | -2.5 | -4.6 | 5.9 | 5.5 | -3.5 | -0.8 | 0.4 | -2.8
|  |  | 1.7 | 5.1 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | -1.9 | -3.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 8.1 | -5.8 | -0.5 | -0.9 | -3.1 | 1.6 | 2 | -3.2 | 5.8 | 6.7 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | -9.9 | -1.8 | 6.2 | 0.2 | -3.8 | -4.9 | 5.1 | 1.1 | -1.2 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 5 | 6.4 | -0.3 | -0.2 | 0 | 4.6 | 0.3 | -2.4 | -5.2 | 5.6 | 5.1 | -4.2 | -1.3 | -0.1 | -3.5
|  |  | 1.6 | 4.5 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | -1.6 | -3.5 | 0 | 2.5 | 3 | 7.7 | -5.7 | -1 | -1.2 | -3.5 | 1 | 2.1 | -2.7 | 5.9 | 6.2 | 3.6 | 2 | 0.1 | 2.3 | -10.2 | -1.8 | 5.9 | 0 | -3 | -4.9 | 3.8 | 0.4 | -1.1 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 4.8 | 6.2 | -0.8 | -0.5 | 0.1 | 4.7 | 0.4 | -2.4 | -5.9 | 5.2 | 4.6 | -4.9 | -1.9 | -0.5 | -4.3
|  |  | 1.6 | 4.5 | -0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | -0.2 | -1.5 | -3.5 | 0.4 | 2.3 | 2.8 | 7.6 | -6.1 | -1.4 | -1.3 | -3.7 | 0.6 | 2.1 | -2.5 | 6 | 5.5 | 3.6 | 1 | -0.1 | 2.2 | -9.9 | -1.4 | 5.7 | -0.2 | -3.1 | -4.9 | 3.8 | 0.3 | -1.2 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 4.6 | 6 | -0.9 | -0.4 | 0.2 | 5 | 0.4 | -2.7 | -6.2 | 5.2 | 4.2 | -5.5 | -1.8 | -0.4 | -4.9
|  |  | 1.6 | 4.6 | -0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | -0.8 | -1.5 | -3.5 | 0.8 | 2 | 2.6 | 7.4 | -6.6 | -1.8 | -1.3 | -4 | 0.3 | 2.1 | -2.3 | 6.1 | 4.7 | 3.5 | 0 | -0.3 | 2.1 | -9.5 | -1.1 | 5.6 | -0.3 | -3.3 | -5 | 3.8 | 0.3 | -1.2 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 4.4 | 5.8 | -1 | -0.3 | 0.3 | 5.3 | 0.4 | -3.1 | -6.5 | 5.2 | 3.9 | -6.1 | -1.6 | -0.3 | -5.6
|  |  | 1.6 | 4.6 | -1.1 | 0.6 | 1 | 0.5 | -1.5 | -1.4 | -3.5 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 7.3 | -7 | -2.2 | -1.4 | -4.2 | -0.1 | 2.1 | -2.1 | 6.2 | 4 | 3.5 | -1 | -0.5 | 2 | -9.2 | -0.7 | 5.4 | -0.5 | -3.4 | -5 | 3.8 | 0.2 | -1.3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4.2 | 5.6 | -1.1 | -0.2 | 0.4 | 5.6 | 0.4 | -3.4 | -6.8 | 5.2 | 3.5 | -6.7 | -1.5 | -0.2 | -6.2
|  |  | 1.6 | 4.3 | -1.4 | 0.7 | 1 | 0.7 | -1.8 | -1.5 | -4 | 1.4 | 1.5 | 2 | 6.5 | -6.9 | -1.9 | -1.7 | -3.8 | -0.2 | 2.1 | -2.1 | 6.3 | 4 | 3.4 | -1 | -0.4 | 1.8 | -9.6 | -0.5 | 5.6 | -0.5 | -3.2 | -4.8 | 4.1 | -0.2 | -1.4 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 3.7 | 5.7 | -1.2 | -0.2 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | -3.3 | -6.8 | 4.8 | 3 | -6.9 | -1.2 | 0.2 | -6.7
|  |  | 1.6 | 4.1 | -1.8 | 0.7 | 1 | 1 | -2.1 | -1.5 | -4.5 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 5.6 | -6.8 | -1.6 | -2 | -3.5 | -0.3 | 2.2 | -2 | 6.3 | 4.1 | 3.4 | -0.9 | -0.2 | 1.6 | -10.1 | -0.2 | 5.7 | -0.6 | -3 | -4.6 | 4.3 | -0.6 | -1.6 | 2.8 | 3 | 2.6 | 3.3 | 5.9 | -1.2 | -0.1 | 0.6 | 3.3 | 0.7 | -3.2 | -6.7 | 4.4 | 2.6 | -7.1 | -0.8 | 0.5 | -7.1
|  |  | 1.6 | 3.8 | -2.1 | 0.8 | 1 | 1.2 | -2.4 | -1.6 | -5 | 1.8 | 1 | 1.2 | 4.8 | -6.7 | -1.3 | -2.3 | -3.1 | -0.4 | 2.2 | -2 | 6.4 | 4.1 | 3.3 | -0.9 | -0.1 | 1.4 | -10.5 | 0 | 5.9 | -0.6 | -2.8 | -4.4 | 4.6 | -1 | -1.7 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 6 | -1.3 | -0.1 | 0.7 | 2.2 | 0.8 | -3.1 | -6.7 | 4 | 2.1 | -7.3 | -0.5 | 0.9 | -7.6
|  |  | 2.4 | 5.4 | -1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | -1.7 | -1.3 | -3.7 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 4.1 | -4.7 | 0.8 | -0.8 | -1.2 | 0.1 | 2.5 | -1.6 | 6.5 | 4.6 | 3.6 | -0.5 | 1.1 | 2.9 | -8.7 | 0.4 | 6.2 | -0.2 | -2 | -4 | 5.3 | 0.7 | -1.3 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 6.3 | 0.2 | 0 | 0.9 | 2.9 | 1.3 | -2.1 | -4.6 | 4.7 | 1.8 | -4.8 | -0.2 | 1.5 | -5.3
|  |  | 3.2 | 7 | -0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | -0.9 | -1 | -2.5 | 2.7 | 1.6 | 1.5 | 3.4 | -2.7 | 2.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 2.9 | -1.1 | 6.6 | 5.2 | 4 | -0.2 | 2.3 | 4.5 | -6.9 | 0.8 | 6.6 | 0.1 | -1.1 | -3.7 | 6 | 2.4 | -1 | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 5.3 | 6.6 | 1.8 | 0 | 1.1 | 3.5 | 1.9 | -1 | -2.4 | 5.5 | 1.4 | -2.4 | 0.2 | 2.2 | -3.1
|  |  | 4 | 8.6 | 0.4 | 2.1 | 2.7 | 2.2 | -0.2 | -0.7 | -1.2 | 3.2 | 1.9 | 1.6 | 2.7 | -0.7 | 5 | 2.1 | 2.7 | 1.2 | 3.2 | -0.7 | 6.7 | 5.7 | 4.3 | 0.2 | 3.5 | 6 | -5.1 | 1.2 | 6.9 | 0.5 | -0.3 | -3.3 | 6.7 | 4.1 | -0.6 | 4.3 | 4.5 | 6.1 | 6.6 | 6.9 | 3.3 | 0.1 | 1.3 | 4.2 | 2.4 | 0 | -0.3 | 6.2 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 2.8 | -0.8
|  |  | 4.4 | 8.5 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | 3.9 | 2.6 | 1.9 | 3.3 | 0.7 | 5.8 | 3 | 3.6 | 2.3 | 3.1 | -0.6 | 6.8 | 7.4 | 4.5 | 0.5 | 4.1 | 7.5 | -4 | 1.4 | 7.2 | 0.8 | 0.3 | -2.9 | 7.4 | 5.1 | -0.4 | 4.8 | 5.1 | 7.2 | 7.3 | 7.9 | 4.7 | 3.5 | 2 | 4.5 | 2.5 | 1.1 | 0.9 | 6.9 | 1 | 1.6 | 1.1 | 5.1 | 0.5
|  |  | 4.8 | 8.5 | 1.7 | 2.4 | 3 | 3.6 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | 4.7 | 3.4 | 2.1 | 4 | 2.2 | 6.6 | 3.9 | 4.4 | 3.3 | 3.1 | -0.4 | 6.9 | 9 | 4.8 | 0.9 | 4.6 | 8.9 | -3 | 1.5 | 7.4 | 1 | 0.8 | -2.6 | 8.1 | 6.1 | -0.1 | 5.4 | 5.8 | 8.2 | 8 | 9 | 6 | 6.8 | 2.8 | 4.8 | 2.7 | 2.3 | 2 | 7.6 | 1 | 3.2 | 1.8 | 7.4 | 1.7
|  |  | 5.2 | 8.4 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 4.3 | -0.2 | 0.8 | 1.4 | 5.4 | 4.1 | 2.4 | 4.6 | 3.6 | 7.4 | 4.8 | 5.3 | 4.4 | 3 | -0.3 | 7 | 10.7 | 5 | 1.2 | 5.2 | 10.4 | -1.9 | 1.7 | 7.7 | 1.3 | 1.4 | -2.2 | 8.8 | 7.1 | 0.1 | 5.9 | 6.4 | 9.3 | 8.7 | 10 | 7.4 | 10.2 | 3.5 | 5.1 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 8.3 | 0.9 | 4.7 | 2.4 | 9.7 | 3
|  |  | 5.1 | 8.1 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 4.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 6.1 | 4.5 | 2.7 | 4.9 | 3.9 | 7 | 4.5 | 4.9 | 5.7 | 2.7 | -0.1 | 7 | 11.2 | 4.9 | 1.8 | 5.1 | 10.2 | -2 | 1.9 | 8.4 | 1.4 | 1.7 | -1.5 | 8.7 | 7 | 0.2 | 6.1 | 6.7 | 9.6 | 8.6 | 10.1 | 7.1 | 9.7 | 4.1 | 5.1 | 2.9 | 3 | 3.2 | 8.5 | 0.6 | 5.5 | 2.1 | 9.2 | 2.8
|  |  | 5.1 | 7.9 | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 4.2 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 6.9 | 4.9 | 3.1 | 5.2 | 4.2 | 6.6 | 4.1 | 4.4 | 7 | 2.3 | 0 | 7.1 | 11.6 | 4.7 | 2.5 | 5.1 | 10 | -2.1 | 2 | 9.1 | 1.6 | 1.9 | -0.8 | 8.5 | 6.8 | 0.4 | 6.4 | 6.9 | 9.8 | 8.6 | 10.3 | 6.7 | 9.3 | 4.6 | 5.1 | 2.9 | 2.5 | 3.2 | 8.6 | 0.3 | 6.2 | 1.7 | 8.8 | 2.7
|  |  | 5 | 7.6 | 3.2 | 2.5 | 3.1 | 4.2 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 7.6 | 5.3 | 3.4 | 5.5 | 4.5 | 6.2 | 3.8 | 4 | 8.3 | 2 | 0.2 | 7.1 | 12.1 | 4.6 | 3.1 | 5 | 9.8 | -2.2 | 2.2 | 9.8 | 1.7 | 2.2 | -0.1 | 8.4 | 6.7 | 0.5 | 6.6 | 7.2 | 10.1 | 8.5 | 10.4 | 6.4 | 8.8 | 5.2 | 5.1 | 3 | 2.1 | 3.2 | 8.8 | 0 | 7 | 1.4 | 8.3 | 2.5
|  |  | 4.5 | 7.9 | 3.6 | 3 | 2.9 | 4.2 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 7.4 | 4.4 | 2.7 | 4.7 | 3.7 | 5.4 | 2.8 | 3.1 | 7.1 | 1.7 | -0.3 | 7.2 | 11 | 4.3 | 2.5 | 4 | 9 | -2.5 | 2.2 | 9 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | 7.4 | 5.4 | 0.3 | 5.2 | 5.7 | 9 | 7.7 | 9.3 | 5.6 | 7.7 | 3.7 | 4.9 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 7.4 | -0.3 | 5.9 | 1 | 7.1 | 1.5
|  |  | 3.9 | 8.3 | 4.1 | 3.4 | 2.6 | 4.1 | 1 | -0.6 | 0.3 | 7.2 | 3.5 | 2.1 | 4 | 2.8 | 4.6 | 1.9 | 2.2 | 6 | 1.5 | -0.8 | 7.2 | 9.8 | 4.1 | 2 | 3.1 | 8.3 | -2.9 | 2.2 | 8.3 | 0.6 | 2.1 | 0.2 | 6.3 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 4.3 | 8 | 6.9 | 8.2 | 4.9 | 6.5 | 2.1 | 4.6 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 6 | -0.6 | 4.7 | 0.7 | 5.8 | 0.6
|  |  | 3.4 | 8.6 | 4.5 | 3.9 | 2.4 | 4.1 | 0.6 | -1.2 | 0.3 | 7 | 2.6 | 1.4 | 3.2 | 2 | 3.8 | 0.9 | 1.3 | 4.8 | 1.2 | -1.3 | 7.3 | 8.7 | 3.8 | 1.4 | 2.1 | 7.5 | -3.2 | 2.2 | 7.5 | 0.1 | 2 | 0.4 | 5.3 | 2.8 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 6.9 | 6.1 | 7.1 | 4.1 | 5.4 | 0.6 | 4.4 | -0.2 | 2.1 | -0.8 | 4.6 | -0.9 | 3.6 | 0.3 | 4.6 | -0.4
|  |  | 3.1 | 7.9 | 4.7 | 4.5 | 2.3 | 3.8 | 0.5 | -1.2 | 0.5 | 7 | 1.8 | 0.6 | 2.9 | 1.8 | 3.1 | 0.7 | 1 | 4.4 | 1.1 | -1.8 | 7.4 | 8.4 | 3.7 | 1.8 | 1.7 | 7.4 | -3.5 | 2 | 7.2 | -0.1 | 1.8 | 0.4 | 5 | 2 | -0.7 | 1.8 | 2.5 | 6.2 | 5.6 | 6.5 | 3.1 | 4.7 | -0.3 | 4.2 | -1 | 2.2 | -0.7 | 3.7 | -1.3 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 0.1
|  |  | 2.7 | 7.3 | 4.8 | 5 | 2.2 | 3.5 | 0.4 | -1.3 | 0.6 | 7.1 | 1.1 | -0.3 | 2.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 4 | 0.9 | -2.4 | 7.6 | 8.1 | 3.7 | 2.3 | 1.2 | 7.3 | -3.9 | 1.8 | 7 | -0.4 | 1.7 | 0.4 | 4.8 | 1.3 | -1.3 | 1.1 | 2.2 | 5.6 | 5.2 | 5.9 | 2 | 4 | -1.3 | 3.9 | -1.7 | 2.2 | -0.7 | 2.9 | -1.6 | 3.3 | -0.2 | 1.6 | 0.6
|  |  | 2.4 | 6.6 | 5 | 5.6 | 2.1 | 3.2 | 0.3 | -1.3 | 0.8 | 7.1 | 0.3 | -1.1 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 3.6 | 0.8 | -2.9 | 7.7 | 7.8 | 3.6 | 2.7 | 0.8 | 7.2 | -4.2 | 1.6 | 6.7 | -0.6 | 1.5 | 0.4 | 4.5 | 0.5 | -1.9 | 0.5 | 1.9 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 1 | 3.3 | -2.2 | 3.7 | -2.5 | 2.3 | -0.6 | 2 | -2 | 3.1 | -0.4 | 0.1 | 1.1
|  |  | 2.2 | 6.2 | 4.6 | 5.8 | 2.3 | 3.2 | 0.1 | -2.1 | 1.3 | 7.3 | 0.4 | -1.1 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 0.3 | -3.6 | 7.7 | 7.8 | 3.6 | 2.3 | 0.8 | 7 | -4.4 | 1.4 | 6.2 | -0.8 | 1.3 | 0.3 | 3.8 | 0 | -2.1 | -0.2 | 1.3 | 4.3 | 3.8 | 5.1 | 1.3 | 3.5 | -1.5 | 3.4 | -2.8 | 2.5 | -0.1 | 2.3 | -2.7 | 2.5 | -0.7 | -0.5 | 0.9
|  |  | 2 | 5.8 | 4.1 | 6.1 | 2.4 | 3.3 | -0.1 | -3 | 1.9 | 7.4 | 0.4 | -1.2 | 2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | -1.1 | 5.2 | -0.1 | -4.4 | 7.7 | 7.7 | 3.5 | 1.8 | 0.7 | 6.8 | -4.7 | 1.3 | 5.6 | -1.1 | 1.2 | 0.3 | 3.1 | -0.4 | -2.2 | -0.9 | 0.7 | 3.8 | 3 | 4.9 | 1.5 | 3.6 | -0.9 | 3.2 | -3.1 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | -3.4 | 2 | -1 | -1 | 0.6
|  |  | 1.8 | 5.4 | 3.7 | 6.3 | 2.6 | 3.3 | -0.3 | -3.8 | 2.4 | 7.6 | 0.5 | -1.2 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | -1.8 | 6 | -0.6 | -5.1 | 7.7 | 7.7 | 3.5 | 1.4 | 0.7 | 6.6 | -4.9 | 1.1 | 5.1 | -1.3 | 1 | 0.2 | 2.4 | -0.9 | -2.4 | -1.6 | 0.1 | 3.2 | 2.1 | 4.7 | 1.8 | 3.8 | -0.2 | 2.9 | -3.4 | 2.9 | 0.8 | 2.8 | -4.1 | 1.4 | -1.3 | -1.6 | 0.4
|  |  | 1.5 | 5.2 | 3.3 | 6.3 | 2.5 | 3.4 | -0.5 | -4 | 2.7 | 7.5 | 0.4 | -1.1 | 1.4 | 0.3 | -0.3 | 0.2 | -1.1 | 6 | -0.7 | -6.5 | 7.7 | 7.3 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 6.4 | -5.9 | 0.8 | 4.7 | -1.4 | 0.8 | -0.1 | 1.7 | -1 | -2.5 | -2.2 | -0.1 | 2.7 | 2.2 | 4.5 | 1.8 | 3.4 | -0.2 | 2.8 | -2.7 | 3.2 | 0.8 | 2.7 | -4.2 | 1.3 | -1.5 | -2 | 0.3
|  |  | 1.3 | 5 | 2.9 | 6.2 | 2.4 | 3.4 | -0.8 | -4.2 | 3.1 | 7.5 | 0.2 | -1.1 | 1.1 | 0.1 | -0.5 | -0.1 | -0.5 | 6 | -0.7 | -7.9 | 7.7 | 6.8 | 3.4 | 1.1 | 0.2 | 6.2 | -6.9 | 0.5 | 4.2 | -1.5 | 0.7 | -0.4 | 1.1 | -1.1 | -2.7 | -2.9 | -0.4 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 1.7 | 2.9 | -0.1 | 2.6 | -1.9 | 3.4 | 0.8 | 2.5 | -4.3 | 1.2 | -1.8 | -2.3 | 0.2
|  |  | 1 | 4.8 | 2.5 | 6.2 | 2.3 | 3.5 | -1 | -4.4 | 3.4 | 7.4 | 0.1 | -1 | 0.7 | -0.2 | -0.8 | -0.3 | 0.2 | 6 | -0.8 | -9.3 | 7.7 | 6.4 | 3.3 | 1 | 0 | 6 | -7.9 | 0.2 | 3.8 | -1.6 | 0.5 | -0.7 | 0.4 | -1.2 | -2.8 | -3.5 | -0.6 | 1.7 | 2.3 | 4.2 | 1.7 | 2.5 | -0.1 | 2.5 | -1.2 | 3.7 | 0.8 | 2.4 | -4.4 | 1.1 | -2 | -2.7 | 0.1
|  |  | 1 | 4.8 | 2.5 | 6 | 2.4 | 3.7 | -1.5 | -4 | 3.9 | 7.5 | 0 | -1 | 0.6 | -0.6 | -1.1 | -0.4 | -0.2 | 5.8 | -0.6 | -8.4 | 7.7 | 5.4 | 3.3 | 1 | 0 | 5.8 | -8.9 | -0.1 | 3.8 | -1.3 | 0.3 | -0.8 | 0.7 | -1.1 | -2.2 | -3 | -0.5 | 1 | 2.3 | 3.9 | 2 | 2.5 | -0.1 | 2.4 | -0.7 | 3.6 | 0.9 | 2.7 | -4.7 | 1 | -2.1 | -2.9 | 0.1
|  |  | 1 | 4.9 | 2.5 | 5.9 | 2.5 | 3.9 | -2 | -3.7 | 4.3 | 7.7 | -0.2 | -0.9 | 0.5 | -0.9 | -1.3 | -0.6 | -0.7 | 5.6 | -0.4 | -7.4 | 7.7 | 4.3 | 3.4 | 1 | 0.1 | 5.5 | -10 | -0.3 | 3.7 | -0.9 | 0.1 | -0.8 | 0.9 | -1 | -1.5 | -2.6 | -0.4 | 0.2 | 2.2 | 3.7 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.2 | -0.3 | 3.5 | 1.1 | 3.1 | -5 | 0.9 | -2.1 | -3.1 | 0
|  |  | 1 | 4.9 | 2.5 | 5.7 | 2.6 | 4.1 | -2.5 | -3.3 | 4.8 | 7.8 | -0.3 | -0.9 | 0.4 | -1.3 | -1.6 | -0.7 | -1.1 | 5.4 | -0.2 | -6.5 | 7.7 | 3.3 | 3.4 | 1 | 0.1 | 5.3 | -11 | -0.6 | 3.7 | -0.6 | -0.1 | -0.9 | 1.2 | -0.9 | -0.9 | -2.1 | -0.3 | -0.5 | 2.2 | 3.4 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.1 | 0.2 | 3.4 | 1.2 | 3.4 | -5.3 | 0.8 | -2.2 | -3.3 | 0
|  |  | 1.8 | 5.4 | 2.4 | 5.8 | 2.7 | 4.1 | -1.5 | -2.6 | 5.2 | 8.1 | 0.6 | -0.3 | 1.3 | -0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | 5.9 | 0.1 | -4.7 | 7.6 | 4 | 3.4 | 1 | 1.1 | 5.5 | -8.9 | 0.1 | 5.8 | 0 | 0.3 | -0.6 | 2.9 | 0.2 | 0.2 | -1.3 | -0.1 | 0.5 | 3.2 | 4.5 | 3 | 3 | 0.5 | 2.5 | 0.9 | 4.6 | 1.5 | 5.1 | -4.7 | 1.5 | -0.7 | -1.7 | 0.3
|  |  | 2.6 | 5.9 | 2.2 | 5.9 | 2.8 | 4.1 | -0.4 | -1.9 | 5.7 | 8.3 | 1.4 | 0.2 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 6.5 | 0.3 | -2.9 | 7.6 | 4.6 | 3.3 | 1.1 | 2 | 5.7 | -6.9 | 0.9 | 7.8 | 0.5 | 0.8 | -0.4 | 4.6 | 1.4 | 1.3 | -0.4 | 0.1 | 1.6 | 4.1 | 5.5 | 3.4 | 3.7 | 1 | 2.9 | 1.6 | 5.7 | 1.7 | 6.9 | -4.2 | 2.1 | 0.7 | 0 | 0.5
|  |  | 3.4 | 6.4 | 2.1 | 6 | 2.9 | 4.1 | 0.6 | -1.2 | 6.1 | 8.6 | 2.3 | 0.8 | 3 | 2.4 | 3 | 2.8 | 3.7 | 7 | 0.6 | -1.1 | 7.5 | 5.3 | 3.3 | 1.1 | 3 | 5.9 | -4.8 | 1.6 | 9.9 | 1.1 | 1.2 | -0.1 | 6.3 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 2.6 | 5.1 | 6.6 | 3.9 | 4.3 | 1.5 | 3.3 | 2.3 | 6.9 | 2 | 8.6 | -3.6 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | 0.8
|  |  | 4.1 | 7.6 | 2.9 | 5.8 | 2.9 | 4.1 | 1 | -0.8 | 6.2 | 8.8 | 2.6 | 1.3 | 4.8 | 3.4 | 4.1 | 3.9 | 4.9 | 7.5 | 0.8 | -0.4 | 7.4 | 6.3 | 3.2 | 1.9 | 4.2 | 7.3 | -3.5 | 2 | 10.6 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 7.6 | 4.2 | 3.2 | 0.7 | 0.9 | 3.5 | 6.6 | 8 | 4.6 | 5 | 2.2 | 3.4 | 2.5 | 7.6 | 2 | 8.8 | -3.3 | 3.3 | 3.4 | 2.7 | 1.2
|  |  | 4.9 | 8.9 | 3.7 | 5.7 | 2.9 | 4.1 | 1.4 | -0.3 | 6.4 | 9.1 | 3 | 1.9 | 6.7 | 4.4 | 5.3 | 5.1 | 6 | 7.9 | 1.1 | 0.3 | 7.3 | 7.4 | 3.2 | 2.7 | 5.3 | 8.7 | -2.2 | 2.4 | 11.2 | 1.4 | 1.9 | 0.6 | 8.9 | 5.8 | 3.9 | 1.1 | 1.6 | 4.4 | 8.1 | 9.3 | 5.4 | 5.8 | 2.8 | 3.6 | 2.6 | 8.3 | 2.1 | 9 | -3 | 3.9 | 4.5 | 3.7 | 1.6
|  |  | 5.6 | 10.1 | 4.5 | 5.5 | 2.9 | 4.1 | 1.8 | 0.1 | 6.5 | 9.3 | 3.3 | 2.4 | 8.5 | 5.4 | 6.4 | 6.2 | 7.2 | 8.4 | 1.3 | 1 | 7.2 | 8.4 | 3.1 | 3.5 | 6.5 | 10.1 | -0.9 | 2.8 | 11.9 | 1.5 | 2.2 | 0.9 | 10.2 | 7.5 | 4.7 | 1.4 | 2.2 | 5.3 | 9.6 | 10.7 | 6.1 | 6.5 | 3.5 | 3.7 | 2.8 | 9 | 2.1 | 9.2 | -2.7 | 4.4 | 5.7 | 4.8 | 2
|  |  | 6.1 | 10.2 | 4 | 5.2 | 3.1 | 4.5 | 1.4 | 0.4 | 6.3 | 9.5 | 3.5 | 2.9 | 8.3 | 5.4 | 6.7 | 6.4 | 7.2 | 8.6 | 1.5 | 0.9 | 7 | 9 | 3.2 | 5 | 6.9 | 10.5 | -0.9 | 2.6 | 11.6 | 1.4 | 2.1 | 0.9 | 10 | 7.9 | 4.8 | 1.6 | 2.5 | 5.3 | 9.4 | 10.9 | 6.1 | 6.2 | 3.2 | 3.9 | 3 | 9.1 | 2 | 8.8 | -2.6 | 3.8 | 5.5 | 4.5 | 2.1
|  |  | 6.7 | 10.2 | 3.6 | 4.8 | 3.4 | 4.8 | 0.9 | 0.8 | 6.1 | 9.6 | 3.7 | 3.4 | 8.1 | 5.4 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 8.7 | 1.6 | 0.8 | 6.8 | 9.5 | 3.2 | 6.5 | 7.3 | 11 | -0.9 | 2.5 | 11.3 | 1.4 | 2.1 | 1 | 9.9 | 8.4 | 5 | 1.8 | 2.9 | 5.3 | 9.1 | 11.1 | 6.1 | 5.8 | 3 | 4.1 | 3.2 | 9.1 | 2 | 8.4 | -2.6 | 3.3 | 5.4 | 4.2 | 2.1
|  |  | 7.2 | 10.3 | 3.1 | 4.5 | 3.6 | 5.2 | 0.5 | 1.1 | 5.9 | 9.8 | 3.9 | 3.9 | 7.9 | 5.4 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 8.9 | 1.8 | 0.7 | 6.6 | 10.1 | 3.3 | 8 | 7.7 | 11.4 | -0.9 | 2.3 | 11 | 1.3 | 2 | 1 | 9.7 | 8.8 | 5.1 | 2 | 3.2 | 5.3 | 8.9 | 11.3 | 6.1 | 5.5 | 2.7 | 4.3 | 3.4 | 9.2 | 1.9 | 8 | -2.5 | 2.7 | 5.2 | 3.9 | 2.2
|  |  | 6.5 | 9.7 | 2.3 | 4.7 | 3.6 | 5.3 | 0.5 | 1.5 | 4.8 | 9.5 | 3.1 | 3.2 | 7.4 | 5 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 7.6 | 1.5 | 1.2 | 6.1 | 9.5 | 3.2 | 8.1 | 6.3 | 10.4 | -2.3 | 2 | 10 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 9 | 7.5 | 4.8 | 1.9 | 2.9 | 4.5 | 7.7 | 10.2 | 5.1 | 5.3 | 2.3 | 3.3 | 3 | 8.8 | 1.6 | 6.7 | -2.7 | 2.3 | 4.2 | 3.4 | 2
|  |  | 5.7 | 9 | 1.6 | 4.9 | 3.5 | 5.5 | 0.6 | 1.9 | 3.8 | 9.3 | 2.3 | 2.6 | 7 | 4.7 | 3.9 | 4.6 | 5.2 | 6.2 | 1.3 | 1.8 | 5.6 | 8.8 | 3.1 | 8.3 | 5 | 9.3 | -3.7 | 1.7 | 9 | 0.3 | 1.1 | 0 | 8.4 | 6.1 | 4.5 | 1.9 | 2.5 | 3.6 | 6.4 | 9.1 | 4.2 | 5.2 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 8.4 | 1.4 | 5.5 | -2.9 | 1.9 | 3.2 | 2.9 | 1.8
|  |  | 5 | 8.4 | 0.8 | 5.1 | 3.5 | 5.6 | 0.6 | 2.3 | 2.7 | 9 | 1.5 | 1.9 | 6.5 | 4.3 | 2.2 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 1 | 2.3 | 5.1 | 8.2 | 3 | 8.4 | 3.6 | 8.3 | -5.1 | 1.4 | 8 | -0.2 | 0.6 | -0.5 | 7.7 | 4.8 | 4.2 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 8 | 3.2 | 5 | 1.5 | 1.3 | 2.2 | 8 | 1.1 | 4.2 | -3.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 1.6
|  |  | 4.7 | 8.3 | 0.1 | 4.7 | 3.4 | 5.4 | 0.8 | 2.6 | 2.2 | 8.6 | 1.5 | 1.5 | 5.8 | 4.1 | 0.9 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 1 | 2.8 | 5 | 7.5 | 3 | 8.3 | 3 | 7.5 | -5.2 | 1 | 7.3 | -0.4 | 0.3 | -1.3 | 6.9 | 4.2 | 4 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 4.7 | 7.6 | 2.4 | 4.6 | 1.3 | 0.7 | 1.9 | 7.6 | 0.9 | 3.7 | -3.2 | 1.3 | 2.2 | 1.8 | 1.5
|  |  | 4.5 | 8.1 | -0.5 | 4.3 | 3.2 | 5.3 | 1.1 | 3 | 1.6 | 8.2 | 1.6 | 1.1 | 5.1 | 4 | -0.3 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 1 | 3.3 | 5 | 6.9 | 2.9 | 8.2 | 2.5 | 6.6 | -5.4 | 0.5 | 6.7 | -0.5 | 0.1 | -2 | 6 | 3.5 | 3.7 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 4.3 | 7.2 | 1.6 | 4.2 | 1.1 | 0 | 1.6 | 7.2 | 0.8 | 3.1 | -3.4 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 1.3
|  |  | 4.2 | 8 | -1.2 | 3.9 | 3.1 | 5.1 | 1.3 | 3.3 | 1.1 | 7.8 | 1.6 | 0.7 | 4.4 | 3.8 | -1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 1 | 3.8 | 4.9 | 6.2 | 2.9 | 8.1 | 1.9 | 5.8 | -5.5 | 0.1 | 6 | -0.7 | -0.2 | -2.8 | 5.2 | 2.9 | 3.5 | 1.9 | 1 | 0.6 | 3.8 | 6.8 | 0.8 | 3.8 | 0.9 | -0.6 | 1.3 | 6.8 | 0.6 | 2.6 | -3.5 | 1 | 2.1 | 0.6 | 1.2
|  |  | 3.7 | 7.4 | -1.3 | 3.6 | 3 | 4.9 | 1.2 | 3.7 | 1 | 6.9 | 1.8 | 0.2 | 4.1 | 3.3 | -1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 0.9 | 4 | 5.1 | 4.7 | 2.4 | 8.2 | 1.5 | 5 | -6.1 | -0.5 | 5.8 | -0.5 | -0.5 | -2.4 | 5 | 2.2 | 3.5 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 5.9 | 0.4 | 3.4 | 0.3 | -0.6 | 0.8 | 6.9 | 0.5 | 2.6 | -4.1 | 0.6 | 2.5 | 0.1 | 0.9
|  |  | 3.3 | 6.9 | -1.5 | 3.3 | 2.9 | 4.6 | 1.1 | 4 | 1 | 6 | 2.1 | -0.4 | 3.7 | 2.9 | -1.3 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 0.8 | 4.1 | 5.2 | 3.2 | 1.8 | 8.4 | 1.1 | 4.3 | -6.7 | -1.2 | 5.5 | -0.4 | -0.7 | -2.1 | 4.7 | 1.4 | 3.4 | 1.8 | 1.4 | -0.1 | 2.6 | 4.9 | 0.1 | 2.9 | -0.3 | -0.7 | 0.3 | 7 | 0.4 | 2.6 | -4.7 | 0.3 | 2.8 | -0.4 | 0.6
|  |  | 2.8 | 6.3 | -1.6 | 3 | 2.8 | 4.4 | 1 | 4.4 | 0.9 | 5.1 | 2.3 | -0.9 | 3.4 | 2.4 | -1.2 | 0.8 | 0.6 | 2.2 | 0.7 | 4.3 | 5.4 | 1.7 | 1.3 | 8.5 | 0.7 | 3.5 | -7.3 | -1.8 | 5.3 | -0.2 | -1 | -1.7 | 4.5 | 0.7 | 3.4 | 1.7 | 1.6 | -0.5 | 2 | 4 | -0.3 | 2.5 | -0.9 | -0.7 | -0.2 | 7.1 | 0.3 | 2.6 | -5.3 | -0.1 | 3.2 | -0.9 | 0.3
|  |  | 2.3 | 5.9 | -1.5 | 2.9 | 2.7 | 4.3 | 0.7 | 4.7 | 1.1 | 4.5 | 2.4 | -0.6 | 3.4 | 2.1 | -1.5 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 0.6 | 4.6 | 5.9 | 1 | 0.7 | 8.3 | 0.5 | 3.1 | -7.8 | -2.1 | 6.3 | -0.8 | -1.1 | -1.8 | 3.6 | 0.2 | 3.8 | 1.6 | 1.5 | -0.1 | 1.8 | 3.9 | -0.3 | 2.1 | -1.4 | -0.1 | -0.7 | 7.4 | 0.2 | 2.2 | -5.6 | -0.1 | 3.3 | -0.9 | 0.2
|  |  | 1.7 | 5.5 | -1.5 | 2.9 | 2.5 | 4.1 | 0.3 | 4.9 | 1.3 | 3.8 | 2.4 | -0.3 | 3.4 | 1.9 | -1.7 | -0.1 | -0.3 | 2.5 | 0.4 | 4.8 | 6.5 | 0.2 | 0.2 | 8.1 | 0.3 | 2.8 | -8.3 | -2.3 | 7.3 | -1.5 | -1.3 | -1.9 | 2.8 | -0.3 | 4.3 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 3.9 | -0.3 | 1.8 | -1.9 | 0.4 | -1.3 | 7.7 | 0.2 | 1.9 | -5.8 | 0 | 3.3 | -1 | 0.1
|  |  | 1.2 | 5.1 | -1.4 | 2.8 | 2.4 | 4 | 0 | 5.2 | 1.5 | 3.2 | 2.5 | 0 | 3.4 | 1.6 | -2 | -0.5 | -0.7 | 2.7 | 0.3 | 5.1 | 7 | -0.5 | -0.4 | 7.9 | 0.1 | 2.4 | -8.8 | -2.6 | 8.3 | -2.1 | -1.4 | -2 | 1.9 | -0.8 | 4.7 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 3.8 | -0.3 | 1.4 | -2.4 | 1 | -1.8 | 8 | 0.1 | 1.5 | -6.1 | 0 | 3.4 | -1 | 0
|  |  | 1.1 | 5.3 | -1.6 | 2.7 | 2.4 | 3.8 | 0.3 | 5.8 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 3.3 | 1.4 | -2 | -0.7 | -0.8 | 2.1 | 0.3 | 5.4 | 6.8 | -0.6 | -0.6 | 7.8 | -0.2 | 2.6 | -8.9 | -2.7 | 8.6 | -2.6 | -1.3 | -2.1 | 1.8 | -0.9 | 4.7 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 4.3 | -0.1 | 1.1 | -2.7 | 1.1 | -2.2 | 7.6 | 0 | 1.8 | -5.3 | -0.1 | 3.8 | -1.2 | 0
|  |  | 1.1 | 5.4 | -1.8 | 2.7 | 2.3 | 3.5 | 0.5 | 6.4 | 1.5 | 3.9 | 2.5 | 0.1 | 3.3 | 1.1 | -2 | -0.8 | -0.8 | 1.4 | 0.2 | 5.8 | 6.5 | -0.8 | -0.7 | 7.7 | -0.6 | 2.9 | -9.1 | -2.9 | 9 | -3.1 | -1.2 | -2.2 | 1.7 | -1 | 4.8 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 4.7 | 0 | 0.8 | -3.1 | 1.3 | -2.6 | 7.2 | -0.1 | 2.2 | -4.4 | -0.3 | 4.2 | -1.4 | 0
|  |  | 1 | 5.6 | -2 | 2.6 | 2.3 | 3.3 | 0.8 | 7 | 1.5 | 4.2 | 2.5 | 0.2 | 3.2 | 0.9 | -2 | -1 | -0.9 | 0.8 | 0.2 | 6.1 | 6.3 | -0.9 | -0.9 | 7.6 | -0.9 | 3.1 | -9.2 | -3 | 9.3 | -3.6 | -1.1 | -2.3 | 1.6 | -1.1 | 4.8 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 5.2 | 0.2 | 0.5 | -3.4 | 1.4 | -3 | 6.8 | -0.2 | 2.5 | -3.6 | -0.4 | 4.6 | -1.6 | 0
|  |  | 1.9 | 6 | -0.6 | 2.8 | 2.5 | 3.5 | 1.1 | 7.2 | 2.1 | 4.4 | 2.8 | 0.7 | 4.2 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 2.1 | 0.4 | 6.5 | 6.3 | 1.5 | -0.7 | 7.8 | 0.4 | 4.7 | -8 | -2.6 | 9.5 | -2.6 | -0.6 | -2.1 | 1.6 | 1.4 | 5.2 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 2.5 | 6.8 | 1.9 | 2.2 | -2 | 2.7 | -1.3 | 6.9 | 0.9 | 2.7 | -2.5 | 0.1 | 4.8 | -0.4 | 0.5
|  |  | 2.8 | 6.4 | 0.7 | 3.1 | 2.6 | 3.8 | 1.3 | 7.5 | 2.6 | 4.6 | 3.1 | 1.3 | 5.2 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | 3.4 | 0.7 | 6.9 | 6.2 | 3.8 | -0.6 | 8 | 1.7 | 6.2 | -6.9 | -2.1 | 9.7 | -1.7 | -0.2 | -1.8 | 1.7 | 3.8 | 5.7 | 2.2 | 1 | 0.8 | 3.8 | 8.5 | 3.5 | 3.9 | -0.7 | 4.1 | 0.3 | 7 | 2 | 2.8 | -1.4 | 0.7 | 4.9 | 0.8 | 1
|  |  | 3.7 | 6.8 | 2.1 | 3.3 | 2.8 | 4 | 1.6 | 7.7 | 3.2 | 4.8 | 3.4 | 1.8 | 6.2 | 1.9 | 4.1 | 2.2 | 3 | 4.7 | 0.9 | 7.3 | 6.2 | 6.2 | -0.4 | 8.2 | 3 | 7.8 | -5.7 | -1.7 | 9.9 | -0.7 | 0.3 | -1.6 | 1.7 | 6.3 | 6.1 | 2.7 | 1.3 | 1 | 5 | 10.1 | 5.2 | 5.6 | 0.7 | 5.4 | 2 | 7.1 | 3.1 | 3 | -0.3 | 1.2 | 5.1 | 2 | 1.5
|  |  | 4.9 | 6.5 | 1.8 | 3.6 | 3 | 4.2 | 2 | 8 | 3.4 | 6.4 | 4.1 | 2.4 | 5.5 | 2 | 6.3 | 3.4 | 4.9 | 5.8 | 1.4 | 7.5 | 6.7 | 7.9 | 0.2 | 8.2 | 5 | 9.1 | -4.7 | -1.1 | 10.1 | -0.4 | 0.7 | -1.1 | 1.8 | 7.6 | 6.5 | 3.4 | 2.1 | 1.5 | 4.7 | 10.4 | 6 | 6.3 | 1.5 | 6.8 | 2.3 | 7.6 | 3.6 | 3 | 0 | 1.5 | 5.6 | 2.5 | 1.9
|  |  | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 3.8 | 3.2 | 4.3 | 2.4 | 8.3 | 3.6 | 8.1 | 4.7 | 3 | 4.9 | 2.2 | 8.6 | 4.7 | 6.9 | 6.8 | 1.9 | 7.8 | 7.3 | 9.6 | 0.7 | 8.2 | 6.9 | 10.3 | -3.7 | -0.4 | 10.3 | -0.2 | 1.1 | -0.6 | 1.9 | 8.8 | 7 | 4.1 | 3 | 1.9 | 4.5 | 10.8 | 6.7 | 7.1 | 2.3 | 8.3 | 2.7 | 8.1 | 4 | 3.1 | 0.2 | 1.8 | 6 | 3.1 | 2.2
|  |  | 7.3 | 6 | 1.3 | 4.1 | 3.4 | 4.5 | 2.8 | 8.6 | 3.8 | 9.7 | 5.4 | 3.6 | 4.2 | 2.3 | 10.8 | 5.9 | 8.8 | 7.9 | 2.4 | 8 | 7.8 | 11.3 | 1.3 | 8.2 | 8.9 | 11.6 | -2.7 | 0.2 | 10.5 | 0.1 | 1.5 | -0.1 | 2 | 10.1 | 7.4 | 4.8 | 3.8 | 2.4 | 4.2 | 11.1 | 7.5 | 7.8 | 3.1 | 9.7 | 3 | 8.6 | 4.5 | 3.1 | 0.5 | 2.1 | 6.5 | 3.6 | 2.6
|  |  | 7.3 | 5.7 | 0.9 | 4.6 | 3.8 | 5.1 | 2.6 | 8.7 | 3.8 | 9.9 | 5.2 | 3.8 | 4 | 2.5 | 10.7 | 6.1 | 8.9 | 8 | 2.1 | 7.9 | 7.9 | 11.8 | 1.3 | 7.5 | 8.7 | 11.1 | -2.5 | 0.7 | 10.8 | 0.2 | 1.6 | -0.1 | 2.7 | 10.1 | 7.3 | 5.1 | 4.1 | 2.5 | 4.5 | 11 | 7.5 | 7.9 | 3 | 9.9 | 2.8 | 8.5 | 4.2 | 3.2 | 0.7 | 1.7 | 6.7 | 3.7 | 3
|  |  | 7.4 | 5.5 | 0.6 | 5.2 | 4.2 | 5.7 | 2.4 | 8.7 | 3.8 | 10.2 | 5.1 | 4 | 3.7 | 2.6 | 10.5 | 6.3 | 9 | 8.1 | 1.7 | 7.8 | 8.1 | 12.2 | 1.3 | 6.7 | 8.6 | 10.7 | -2.2 | 1.2 | 11.2 | 0.2 | 1.7 | -0.1 | 3.4 | 10.1 | 7.3 | 5.4 | 4.4 | 2.5 | 4.7 | 11 | 7.4 | 7.9 | 3 | 10 | 2.6 | 8.3 | 3.8 | 3.2 | 1 | 1.2 | 7 | 3.7 | 3.4
|  |  | 7.4 | 5.2 | 0.2 | 5.7 | 4.6 | 6.3 | 2.2 | 8.8 | 3.8 | 10.4 | 4.9 | 4.2 | 3.5 | 2.8 | 10.4 | 6.5 | 9.1 | 8.2 | 1.4 | 7.7 | 8.2 | 12.7 | 1.3 | 6 | 8.4 | 10.2 | -2 | 1.7 | 11.5 | 0.3 | 1.8 | -0.1 | 4.1 | 10.1 | 7.2 | 5.7 | 4.7 | 2.6 | 5 | 10.9 | 7.4 | 8 | 2.9 | 10.2 | 2.4 | 8.2 | 3.5 | 3.3 | 1.2 | 0.8 | 7.2 | 3.8 | 3.8
|  |  | 6.4 | 5.2 | 0 | 5.9 | 4.2 | 5.7 | 1.7 | 8.1 | 3.2 | 10.2 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 2.4 | 8.9 | 5.4 | 7.8 | 7.6 | 1.1 | 7.6 | 8.2 | 10.8 | 0.9 | 5.1 | 7.2 | 8.9 | -3.3 | 1 | 9.5 | -0.3 | 1 | -0.9 | 3.8 | 8.8 | 6.6 | 4.6 | 3.7 | 2.4 | 4.2 | 9.6 | 5.9 | 6.7 | 1.6 | 9.4 | 1.3 | 8.2 | 2.4 | 2.6 | 0.8 | 0.7 | 7.1 | 3 | 2.9
|  |  | 5.4 | 5.1 | -0.3 | 6.2 | 3.7 | 5.1 | 1.2 | 7.4 | 2.6 | 10 | 4.2 | 3.6 | 3 | 2.1 | 7.5 | 4.3 | 6.6 | 7 | 0.9 | 7.4 | 8.3 | 8.8 | 0.6 | 4.1 | 5.9 | 7.5 | -4.7 | 0.4 | 7.6 | -0.9 | 0.2 | -1.7 | 3.4 | 7.4 | 5.9 | 3.5 | 2.7 | 2.2 | 3.4 | 8.4 | 4.3 | 5.3 | 0.4 | 8.5 | 0.3 | 8.1 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 7 | 2.3 | 1.9
|  |  | 4.4 | 5.1 | -0.5 | 6.4 | 3.3 | 4.5 | 0.7 | 6.7 | 2 | 9.8 | 3.9 | 3.3 | 2.8 | 1.7 | 6 | 3.2 | 5.3 | 6.4 | 0.6 | 7.3 | 8.3 | 6.9 | 0.2 | 3.2 | 4.7 | 6.2 | -6 | -0.3 | 5.6 | -1.5 | -0.6 | -2.5 | 3.1 | 6.1 | 5.3 | 2.4 | 1.7 | 2 | 2.6 | 7.1 | 2.8 | 4 | -0.9 | 7.7 | -0.8 | 8.1 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.6 | 6.9 | 1.5 | 1
|  |  | 3.9 | 4.7 | -0.6 | 6.3 | 3.2 | 4.2 | 0.6 | 6.8 | 2.7 | 9.9 | 3.9 | 3.2 | 2.7 | 1.6 | 5.3 | 2.7 | 3.4 | 6.2 | 0.5 | 7.3 | 8.3 | 5.1 | 0.1 | 2.9 | 4.1 | 5.3 | -6.6 | -0.7 | 4.9 | -2 | -1.3 | -2.9 | 2.4 | 5.2 | 5.4 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 2 | 6.6 | 2.1 | 3 | -1.7 | 7.8 | -1.4 | 8.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | 6.8 | 1.2 | 0.5
|  |  | 3.3 | 4.4 | -0.6 | 6.2 | 3.1 | 3.8 | 0.5 | 6.9 | 3.3 | 9.9 | 4 | 3.1 | 2.5 | 1.5 | 4.7 | 2.1 | 1.6 | 6 | 0.4 | 7.4 | 8.4 | 3.3 | 0.1 | 2.7 | 3.4 | 4.5 | -7.1 | -1.2 | 4.2 | -2.4 | -2 | -3.4 | 1.7 | 4.4 | 5.5 | -0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 6.1 | 1.4 | 2.1 | -2.6 | 7.8 | -2 | 8.2 | -0.1 | -0.8 | -0.3 | 0.3 | 6.8 | 0.8 | 0.1
|  |  | 2.8 | 4 | -0.7 | 6.1 | 3 | 3.5 | 0.4 | 7 | 4 | 10 | 4 | 3 | 2.4 | 1.4 | 4 | 1.6 | -0.3 | 5.8 | 0.3 | 7.4 | 8.4 | 1.5 | 0 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | -7.7 | -1.6 | 3.5 | -2.9 | -2.7 | -3.8 | 1 | 3.5 | 5.6 | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.7 | 5.6 | 0.7 | 1.1 | -3.4 | 7.9 | -2.6 | 8.2 | -0.3 | -1.8 | -0.4 | 0.2 | 6.7 | 0.5 | -0.4
|  |  | 2.7 | 3.4 | -0.8 | 6.2 | 2.9 | 3.9 | 0.4 | 6.8 | 4.6 | 9.7 | 4.1 | 2.9 | 2.3 | 1.2 | 3.1 | 1.2 | -1.3 | 4.9 | 0.4 | 7.1 | 8.1 | 0.9 | -0.1 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | -8.3 | -2.2 | 2.8 | -3.3 | -3.4 | -4.5 | 0.8 | 3 | 5.7 | -1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 5 | 0.2 | 0.9 | -3.8 | 7.7 | -2.9 | 8.5 | -0.3 | -1.6 | -0.1 | 0.1 | 7.1 | 0.4 | -0.5
|  |  | 2.7 | 2.8 | -0.9 | 6.2 | 2.9 | 4.2 | 0.4 | 6.5 | 5.2 | 9.3 | 4.3 | 2.7 | 2.1 | 1 | 2.3 | 0.8 | -2.3 | 4.1 | 0.5 | 6.9 | 7.8 | 0.2 | -0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -9 | -2.8 | 2 | -3.7 | -4.1 | -5.2 | 0.5 | 2.5 | 5.9 | -2.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 4.4 | -0.4 | 0.6 | -4.2 | 7.6 | -3.3 | 8.7 | -0.4 | -1.4 | 0.1 | 0.1 | 7.4 | 0.4 | -0.6
|  |  | 2.6 | 2.2 | -1 | 6.3 | 2.8 | 4.6 | 0.4 | 6.3 | 5.8 | 9 | 4.4 | 2.6 | 2 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | -3.3 | 3.2 | 0.6 | 6.6 | 7.5 | -0.4 | -0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | -9.6 | -3.4 | 1.3 | -4.1 | -4.8 | -5.9 | 0.3 | 2 | 6 | -2.7 | 0.7 | -0.2 | 0.2 | 3.8 | -0.9 | 0.4 | -4.6 | 7.4 | -3.6 | 9 | -0.4 | -1.2 | 0.4 | 0 | 7.8 | 0.3 | -0.7
|  |  | 2.5 | 1.7 | -1 | 6.2 | 2.9 | 5 | 0.3 | 6.4 | 5.5 | 9.2 | 4.3 | 2.6 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | -0.2 | -3.8 | 2.7 | 0.6 | 6.5 | 7 | -0.7 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | -9.9 | -3.9 | 1 | -4.5 | -5.5 | -6.3 | 0.2 | 1.4 | 6 | -1.4 | 0.2 | -0.5 | 0 | 3.7 | -1.6 | -0.2 | -4.7 | 7.2 | -3.8 | 8.9 | -0.5 | -1.2 | 0.2 | -0.2 | 7.8 | 0.2 | -0.7
|  |  | 2.4 | 1.3 | -1 | 6.1 | 2.9 | 5.3 | 0.1 | 6.4 | 5.3 | 9.4 | 4.2 | 2.6 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | -0.8 | -4.2 | 2.3 | 0.7 | 6.3 | 6.6 | -0.9 | 0.1 | 0 | -0.4 | 0.2 | -10.1 | -4.5 | 0.7 | -5 | -6.1 | -6.8 | 0 | 0.8 | 6 | 0 | -0.4 | -0.7 | -0.3 | 3.5 | -2.3 | -0.8 | -4.9 | 6.9 | -4 | 8.7 | -0.6 | -1.1 | -0.1 | -0.4 | 7.7 | 0 | -0.7
|  |  | 2.3 | 0.8 | -1 | 6 | 3 | 5.7 | 0 | 6.5 | 5 | 9.6 | 4.1 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | -0.4 | -1.4 | -4.7 | 1.8 | 0.7 | 6.2 | 6.1 | -1.2 | 0.2 | -0.4 | -1.1 | 0.1 | -10.4 | -5 | 0.4 | -5.4 | -6.8 | -7.2 | -0.1 | 0.2 | 6 | 1.3 | -0.9 | -1 | -0.5 | 3.4 | -3 | -1.4 | -5 | 6.7 | -4.2 | 8.6 | -0.7 | -1.1 | -0.3 | -0.6 | 7.7 | -0.1 | -0.7
|  |  | 2.2 | 0.6 | -1.1 | 5.9 | 3.5 | 6.4 | 0.2 | 6.7 | 4.9 | 9.7 | 4.3 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | -1.2 | -1.8 | -5 | 1.3 | 0.7 | 6.3 | 6.2 | -1.9 | 0.3 | -0.4 | -1.3 | 0 | -10.5 | -5.3 | 0.5 | -5.7 | -7.3 | -7.3 | -0.2 | -0.1 | 6.1 | 2 | -0.6 | -1.2 | -0.4 | 4.3 | -3.1 | -1.8 | -4.4 | 6.5 | -4.1 | 8.4 | -0.8 | -0.9 | -0.1 | -0.7 | 7.8 | -0.2 | -0.7
|  |  | 2.2 | 0.5 | -1.1 | 5.7 | 3.9 | 7 | 0.3 | 7 | 4.9 | 9.7 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 0.7 | -1.9 | -2.2 | -5.2 | 0.7 | 0.8 | 6.5 | 6.4 | -2.7 | 0.3 | -0.5 | -1.6 | -0.1 | -10.7 | -5.6 | 0.5 | -6 | -7.8 | -7.5 | -0.3 | -0.4 | 6.3 | 2.8 | -0.3 | -1.4 | -0.4 | 5.3 | -3.2 | -2.2 | -3.9 | 6.2 | -3.9 | 8.2 | -0.8 | -0.8 | 0 | -0.9 | 7.9 | -0.2 | -0.8
|  |  | 2.1 | 0.3 | -1.2 | 5.6 | 4.4 | 7.7 | 0.5 | 7.2 | 4.8 | 9.8 | 4.7 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | -2.7 | -2.6 | -5.5 | 0.2 | 0.8 | 6.6 | 6.5 | -3.4 | 0.4 | -0.5 | -1.8 | -0.2 | -10.8 | -5.9 | 0.6 | -6.3 | -8.3 | -7.6 | -0.4 | -0.7 | 6.4 | 3.5 | 0 | -1.6 | -0.3 | 6.2 | -3.3 | -2.6 | -3.3 | 6 | -3.8 | 8 | -0.9 | -0.6 | 0.2 | -1 | 8 | -0.3 | -0.8
|  |  | 3 | 2.7 | -1.1 | 4.8 | 5 | 8.3 | 0.7 | 7.6 | 4.8 | 9.1 | 4.5 | 2.9 | 1.7 | 0.9 | 0 | -0.4 | -2 | 1.5 | 1 | 7.1 | 6.8 | -0.9 | 0.7 | -0.8 | -0.1 | 2.7 | -8.4 | -4.5 | 2.9 | -5.3 | -6.9 | -6 | 1 | 1.7 | 7.7 | 3.4 | 0.5 | -1.2 | 0.8 | 7.4 | -0.2 | 0.2 | -2.2 | 6.8 | -1.7 | 8.8 | -0.9 | 1.3 | 0.7 | -1.1 | 8.9 | 0.4 | -0.9
|  |  | 3.8 | 5 | -0.9 | 3.9 | 5.7 | 8.8 | 1 | 8.1 | 4.9 | 8.5 | 4.4 | 3.2 | 2.5 | 1 | 2.6 | 1.7 | 1.4 | 2.7 | 1.2 | 7.5 | 7 | 1.5 | 1 | -1 | 1.7 | 5.6 | -6.1 | -3 | 5.1 | -4.3 | -5.5 | -4.3 | 2.5 | 4.1 | 9.1 | 3.4 | 1 | -0.9 | 1.8 | 8.6 | 3 | 3.1 | -1.2 | 7.7 | 0.3 | 9.6 | -0.9 | 3.3 | 1.1 | -1.2 | 9.7 | 1.2 | -0.9
|  |  | 4.7 | 7.4 | -0.8 | 3.1 | 6.3 | 9.4 | 1.2 | 8.5 | 4.9 | 7.8 | 4.2 | 3.5 | 3.4 | 1.1 | 5.3 | 3.9 | 4.9 | 4 | 1.4 | 8 | 7.3 | 4 | 1.3 | -1.3 | 3.4 | 8.5 | -3.7 | -1.6 | 7.4 | -3.3 | -4.1 | -2.7 | 3.9 | 6.5 | 10.4 | 3.3 | 1.5 | -0.5 | 2.9 | 9.8 | 6.1 | 5.9 | -0.1 | 8.5 | 2.4 | 10.4 | -0.9 | 5.2 | 1.6 | -1.3 | 10.6 | 1.9 | -1
|  |  | 5.8 | 8.5 | -0.3 | 3.2 | 6.7 | 10 | 1.1 | 8.8 | 4.6 | 6.8 | 4 | 3.8 | 4.3 | 1.3 | 6.8 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 1.9 | 8.4 | 7.5 | 6.6 | 1.6 | -0.7 | 5.1 | 10.3 | -2.6 | -0.8 | 9.5 | -2.4 | -3.1 | -2.4 | 5 | 7.6 | 11 | 3.5 | 2.1 | -0.2 | 4.1 | 12.1 | 7.5 | 7.2 | 0.5 | 9.2 | 2.9 | 10.4 | -0.6 | 5.6 | 1.5 | -1.1 | 10.7 | 2.2 | -1
|  |  | 7 | 9.6 | 0.2 | 3.2 | 7.2 | 10.5 | 0.9 | 9.2 | 4.4 | 5.8 | 3.7 | 4.2 | 5.2 | 1.4 | 8.3 | 6.6 | 7.6 | 7 | 2.3 | 8.8 | 7.6 | 9.2 | 2 | 0 | 6.9 | 12.2 | -1.4 | -0.1 | 11.5 | -1.6 | -2.2 | -2 | 6.1 | 8.6 | 11.5 | 3.7 | 2.7 | 0.1 | 5.2 | 14.5 | 8.9 | 8.5 | 1 | 9.8 | 3.5 | 10.5 | -0.3 | 6.1 | 1.4 | -0.9 | 10.7 | 2.6 | -1
|  |  | 8.1 | 10.7 | 0.7 | 3.3 | 7.6 | 11.1 | 0.8 | 9.5 | 4.1 | 4.8 | 3.5 | 4.5 | 6.1 | 1.6 | 9.8 | 8 | 9 | 8.5 | 2.8 | 9.2 | 7.8 | 11.8 | 2.3 | 0.6 | 8.6 | 14 | -0.3 | 0.7 | 13.6 | -0.7 | -1.2 | -1.7 | 7.2 | 9.7 | 12.1 | 3.9 | 3.3 | 0.4 | 6.4 | 16.8 | 10.3 | 9.8 | 1.6 | 10.5 | 4 | 10.5 | 0 | 6.5 | 1.3 | -0.7 | 10.8 | 2.9 | -1
|  |  | 8.3 | 9.6 | 0.8 | 3 | 7.6 | 10.9 | 0.4 | 9.1 | 3 | 4.6 | 3.7 | 4.1 | 6 | 1.6 | 10 | 8.2 | 9.1 | 8.6 | 2.7 | 9.4 | 7.6 | 12.5 | 2.4 | 0.6 | 8.8 | 13.9 | -0.2 | 0.8 | 14.2 | -0.3 | -0.8 | -1.3 | 6.9 | 9.8 | 11.8 | 3.7 | 3.1 | 0.5 | 6.2 | 16.9 | 10.1 | 10 | 1.5 | 10.7 | 3.8 | 10.5 | 0 | 6 | 1.1 | -0.8 | 10.7 | 2.9 | -0.9
|  |  | 8.5 | 8.4 | 0.8 | 2.7 | 7.7 | 10.8 | -0.1 | 8.8 | 1.8 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 5.8 | 1.5 | 10.2 | 8.5 | 9.2 | 8.7 | 2.7 | 9.7 | 7.3 | 13.3 | 2.5 | 0.7 | 8.9 | 13.9 | 0 | 0.9 | 14.8 | 0.1 | -0.3 | -1 | 6.7 | 9.8 | 11.4 | 3.5 | 3 | 0.7 | 5.9 | 17 | 10 | 10.3 | 1.5 | 10.9 | 3.6 | 10.4 | 0.1 | 5.5 | 1 | -0.8 | 10.7 | 2.8 | -0.7
|  |  | 8.7 | 7.3 | 0.9 | 2.4 | 7.7 | 10.6 | -0.5 | 8.4 | 0.7 | 4.2 | 4.1 | 3.4 | 5.7 | 1.5 | 10.4 | 8.7 | 9.3 | 8.8 | 2.6 | 9.9 | 7.1 | 14 | 2.6 | 0.7 | 9.1 | 13.8 | 0.1 | 1 | 15.4 | 0.5 | 0.1 | -0.6 | 6.4 | 9.9 | 11.1 | 3.3 | 2.8 | 0.8 | 5.7 | 17.1 | 9.8 | 10.5 | 1.4 | 11.1 | 3.4 | 10.4 | 0.1 | 5 | 0.8 | -0.9 | 10.6 | 2.8 | -0.6
|  |  | 7.9 | 7.3 | -0.1 | 2.2 | 7.5 | 9.8 | -1 | 7.9 | 0.1 | 3.9 | 4.2 | 3 | 4.8 | 1.3 | 8.9 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 2.3 | 9.4 | 7 | 11.7 | 2.7 | 0.2 | 7.5 | 12.6 | -0.9 | 0.1 | 14 | 0 | -0.7 | -1.2 | 5.5 | 8.4 | 10.7 | 3 | 2.6 | 0.3 | 5.2 | 16 | 8.3 | 9.1 | 0.7 | 9.2 | 2.4 | 9.2 | 0 | 4.5 | 0.6 | -1.2 | 9.9 | 2.3 | -0.9
|  |  | 7.1 | 7.3 | -1.2 | 1.9 | 7.4 | 9.1 | -1.5 | 7.4 | -0.4 | 3.5 | 4.4 | 2.5 | 3.9 | 1 | 7.5 | 6 | 6 | 7.5 | 2.1 | 9 | 6.8 | 9.5 | 2.7 | -0.3 | 5.8 | 11.4 | -1.9 | -0.7 | 12.5 | -0.6 | -1.4 | -1.9 | 4.5 | 6.8 | 10.4 | 2.6 | 2.3 | -0.1 | 4.7 | 15 | 6.9 | 7.7 | 0.1 | 7.2 | 1.4 | 8.1 | -0.2 | 4.1 | 0.3 | -1.6 | 9.2 | 1.7 | -1.3
|  |  | 6.3 | 7.3 | -2.2 | 1.7 | 7.2 | 8.3 | -2 | 6.9 | -1 | 3.2 | 4.5 | 2.1 | 3 | 0.8 | 6 | 4.7 | 4.3 | 6.8 | 1.8 | 8.5 | 6.7 | 7.2 | 2.8 | -0.8 | 4.2 | 10.2 | -2.9 | -1.6 | 11.1 | -1.1 | -2.2 | -2.5 | 3.6 | 5.3 | 10 | 2.3 | 2.1 | -0.6 | 4.2 | 13.9 | 5.4 | 6.3 | -0.6 | 5.3 | 0.4 | 6.9 | -0.3 | 3.6 | 0.1 | -1.9 | 8.5 | 1.2 | -1.6
|  |  | 5.8 | 6.9 | -3.1 | 1.8 | 6.9 | 8.1 | -2.5 | 6.3 | -1.3 | 3.1 | 4.9 | 1.7 | 2.8 | 0.7 | 5.2 | 3.8 | 2.5 | 5.9 | 1.5 | 8.2 | 6.7 | 5.1 | 2.7 | -1.4 | 3.5 | 9.7 | -3.8 | -2.1 | 10.2 | -1.6 | -3.4 | -3.1 | 3.5 | 4.1 | 9.6 | 2 | 2.3 | -0.8 | 4.1 | 13 | 5.2 | 5.7 | -0.8 | 4.8 | -0.4 | 5.7 | -0.3 | 3.8 | -0.1 | -1.9 | 8 | 1 | -1.7
|  |  | 5.4 | 6.4 | -4.1 | 2 | 6.7 | 7.8 | -2.9 | 5.8 | -1.5 | 2.9 | 5.3 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | 3 | 0.8 | 4.9 | 1.2 | 8 | 6.8 | 2.9 | 2.5 | -2.1 | 2.7 | 9.3 | -4.6 | -2.7 | 9.3 | -2.2 | -4.6 | -3.7 | 3.4 | 2.9 | 9.2 | 1.8 | 2.4 | -1 | 3.9 | 12.2 | 5 | 5.2 | -1 | 4.3 | -1.3 | 4.6 | -0.2 | 4.1 | -0.2 | -1.9 | 7.5 | 0.9 | -1.7
|  |  | 4.9 | 6 | -5 | 2.1 | 6.4 | 7.6 | -3.4 | 5.2 | -1.8 | 2.8 | 5.7 | 0.9 | 2.3 | 0.4 | 3.7 | 2.1 | -1 | 4 | 0.9 | 7.7 | 6.8 | 0.8 | 2.4 | -2.7 | 2 | 8.8 | -5.5 | -3.2 | 8.4 | -2.7 | -5.8 | -4.3 | 3.3 | 1.7 | 8.8 | 1.5 | 2.6 | -1.2 | 3.8 | 11.3 | 4.8 | 4.6 | -1.2 | 3.8 | -2.1 | 3.4 | -0.2 | 4.3 | -0.4 | -1.9 | 7 | 0.7 | -1.8
|  |  | 4.3 | 5.5 | -6 | 1.9 | 6.6 | 7.9 | -3.4 | 4.8 | -2.1 | 2.6 | 5.4 | 0.7 | 2.2 | 0.4 | 2.9 | 1.7 | -1.6 | 3.9 | 0.7 | 7.4 | 6.8 | 0.1 | 2.2 | -3 | 1.5 | 8.3 | -5.9 | -3.6 | 7.5 | -3.2 | -6.4 | -4.8 | 3.1 | 1.1 | 9.2 | 1.3 | 2.7 | -1.3 | 3.6 | 11.2 | 3.6 | 3.9 | -1.6 | 3.1 | -2.3 | 2.7 | -0.4 | 4.1 | -0.7 | -2 | 7.1 | 0.5 | -1.8
|  |  | 3.8 | 5.1 | -7 | 1.8 | 6.8 | 8.3 | -3.4 | 4.5 | -2.3 | 2.5 | 5.2 | 0.6 | 2.1 | 0.5 | 2.2 | 1.3 | -2.2 | 3.9 | 0.6 | 7.2 | 6.8 | -0.6 | 1.9 | -3.2 | 1 | 7.9 | -6.4 | -4 | 6.7 | -3.6 | -6.9 | -5.2 | 2.9 | 0.5 | 9.5 | 1.1 | 2.7 | -1.5 | 3.4 | 11.2 | 2.3 | 3.3 | -2 | 2.5 | -2.6 | 2.1 | -0.7 | 3.9 | -0.9 | -2.1 | 7.1 | 0.4 | -1.8
|  |  | 3.2 | 4.6 | -8 | 1.6 | 7 | 8.6 | -3.4 | 4.1 | -2.6 | 2.3 | 4.9 | 0.4 | 2 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | -2.8 | 3.8 | 0.4 | 6.9 | 6.8 | -1.3 | 1.7 | -3.5 | 0.5 | 7.4 | -6.8 | -4.4 | 5.8 | -4.1 | -7.5 | -5.7 | 2.7 | -0.1 | 9.9 | 0.9 | 2.8 | -1.6 | 3.2 | 11.1 | 1.1 | 2.6 | -2.4 | 1.8 | -2.8 | 1.4 | -0.9 | 3.7 | -1.2 | -2.2 | 7.2 | 0.2 | -1.8
|  |  | 2.9 | 4.1 | -8.1 | 1.6 | 7.1 | 9.3 | -3.3 | 3.7 | -2.7 | 1.8 | 4.7 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | -2.7 | 3.5 | 0.4 | 6 | 6.7 | -1.6 | 1.6 | -3.6 | 0.2 | 7.7 | -7 | -4.6 | 5.4 | -4.5 | -7.9 | -6.2 | 2.6 | -0.8 | 9.4 | 0.8 | 3 | -1.5 | 3.3 | 10 | 0.8 | 2.3 | -2.9 | 1.5 | -3.2 | 1.1 | -1.2 | 4 | -1.6 | -2.3 | 5.8 | 0.1 | -1.9
|  |  | 2.5 | 3.7 | -8.1 | 1.6 | 7.3 | 9.9 | -3.3 | 3.2 | -2.9 | 1.2 | 4.5 | 2.1 | 1.7 | 0.6 | -0.1 | -0.1 | -2.5 | 3.1 | 0.3 | 5.2 | 6.6 | -1.9 | 1.5 | -3.6 | 0 | 7.9 | -7.1 | -4.8 | 4.9 | -4.9 | -8.3 | -6.6 | 2.6 | -1.4 | 8.8 | 0.7 | 3.3 | -1.5 | 3.3 | 9 | 0.5 | 2 | -3.4 | 1.2 | -3.6 | 0.7 | -1.6 | 4.2 | -1.9 | -2.3 | 4.5 | -0.1 | -1.9
|  |  | 2.2 | 3.2 | -8.2 | 1.6 | 7.4 | 10.6 | -3.2 | 2.8 | -3 | 0.7 | 4.3 | 2.9 | 1.5 | 0.6 | -0.9 | -0.6 | -2.4 | 2.8 | 0.3 | 4.3 | 6.5 | -2.2 | 1.4 | -3.7 | -0.3 | 8.2 | -7.3 | -5 | 4.5 | -5.3 | -8.7 | -7.1 | 2.5 | -2.1 | 8.3 | 0.6 | 3.5 | -1.4 | 3.4 | 7.9 | 0.2 | 1.7 | -3.9 | 0.9 | -4 | 0.4 | -1.9 | 4.5 | -2.3 | -2.4 | 3.1 | -0.2 | -2
|  |  | 2.2 | 3.2 | -7 | 1.5 | 6.2 | 9.3 | -3 | 2.5 | -2.7 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 1.4 | 0.5 | -1 | -0.8 | -2.5 | 2.7 | 0.4 | 3.9 | 6.6 | -2.8 | 1.1 | -3.7 | -0.7 | 7.3 | -7.4 | -4.4 | 3.9 | -5.7 | -9 | -7.2 | 2.6 | -2.2 | 7.7 | 0.9 | 3.4 | -1.4 | 3.5 | 7.3 | -0.3 | 0.9 | -3.8 | 1.1 | -4.2 | 0 | -2 | 4.6 | -2.3 | -2.1 | 2.9 | -0.3 | -2.3
|  |  | 2.1 | 3.2 | -5.7 | 1.3 | 5 | 7.9 | -2.8 | 2.2 | -2.5 | -0.1 | 2.7 | 3.2 | 1.3 | 0.5 | -1.1 | -1 | -2.5 | 2.7 | 0.4 | 3.5 | 6.8 | -3.4 | 0.9 | -3.7 | -1.2 | 6.3 | -7.6 | -3.8 | 3.2 | -6 | -9.2 | -7.3 | 2.8 | -2.3 | 7.2 | 1.2 | 3.4 | -1.4 | 3.5 | 6.8 | -0.8 | 0 | -3.7 | 1.2 | -4.4 | -0.4 | -2 | 4.7 | -2.3 | -1.9 | 2.6 | -0.5 | -2.5
|  |  | 2.1 | 3.2 | -4.5 | 1.2 | 3.8 | 6.6 | -2.6 | 1.9 | -2.2 | -0.5 | 1.9 | 3.4 | 1.2 | 0.4 | -1.2 | -1.2 | -2.6 | 2.6 | 0.5 | 3.1 | 6.9 | -4 | 0.6 | -3.7 | -1.6 | 5.4 | -7.7 | -3.2 | 2.6 | -6.4 | -9.5 | -7.4 | 2.9 | -2.4 | 6.6 | 1.5 | 3.3 | -1.4 | 3.6 | 6.2 | -1.3 | -0.8 | -3.6 | 1.4 | -4.6 | -0.8 | -2.1 | 4.8 | -2.3 | -1.6 | 2.4 | -0.6 | -2.8
|  |  | 2.7 | 3.8 | -3 | 1.3 | 4.2 | 6.5 | -1.8 | 1.7 | -1.7 | 1 | 3 | 3.7 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.7 | 3 | 7.1 | 0.1 | 0.7 | -3 | -0.1 | 7.7 | -5.9 | -1.7 | 5.1 | -5.3 | -6.5 | -5.9 | 3.9 | -0.2 | 6.5 | 3.4 | 4 | -0.7 | 4.6 | 8.8 | 1.1 | 0.9 | -2.5 | 3.6 | -3.3 | 0 | -2 | 5.4 | -2.1 | -1.3 | 4 | 0.1 | -2.4
|  |  | 3.4 | 4.5 | -1.5 | 1.4 | 4.7 | 6.4 | -1 | 1.4 | -1.3 | 2.4 | 4 | 4 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | 1.7 | 3.1 | 6.3 | 0.9 | 3 | 7.4 | 4.2 | 0.9 | -2.2 | 1.3 | 9.9 | -4.2 | -0.1 | 7.5 | -4.3 | -3.4 | -4.3 | 4.9 | 2.1 | 6.5 | 5.2 | 4.7 | 0.1 | 5.5 | 11.5 | 3.6 | 2.5 | -1.3 | 5.7 | -2.1 | 0.9 | -2 | 6 | -1.9 | -1 | 5.5 | 0.7 | -2
|  |  | 4 | 5.1 | 0 | 1.5 | 5.1 | 6.3 | -0.2 | 1.2 | -0.8 | 3.9 | 5.1 | 4.3 | 1.7 | 0.7 | 3.8 | 3.2 | 6 | 8.2 | 1.1 | 2.9 | 7.6 | 8.3 | 1 | -1.5 | 2.8 | 12.2 | -2.4 | 1.4 | 10 | -3.2 | -0.4 | -2.8 | 5.9 | 4.3 | 6.4 | 7.1 | 5.4 | 0.8 | 6.5 | 14.1 | 6 | 4.2 | -0.2 | 7.9 | -0.8 | 1.7 | -1.9 | 6.6 | -1.7 | -0.7 | 7.1 | 1.4 | -1.6
|  |  | 4.9 | 5.4 | 0.5 | 1.8 | 5.5 | 7 | 0 | 1.5 | -0.9 | 4.2 | 5.7 | 4.8 | 2 | 0.8 | 5.7 | 4.8 | 7.3 | 9.3 | 1.5 | 2.6 | 8.1 | 10 | 1.5 | -1 | 4.5 | 13.7 | -1.4 | 2.9 | 12.7 | -2.6 | 1.6 | -0.9 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 6 | 1.1 | 7.2 | 15.4 | 6.8 | 5.3 | 0.4 | 10 | -0.1 | 2.3 | -1.5 | 6.8 | -1.3 | -0.6 | 8.1 | 1.6 | -1.1
|  |  | 5.8 | 5.6 | 0.9 | 2.1 | 5.9 | 7.6 | 0.3 | 1.7 | -0.9 | 4.5 | 6.2 | 5.2 | 2.2 | 1 | 7.5 | 6.5 | 8.7 | 10.4 | 2 | 2.4 | 8.6 | 11.7 | 2 | -0.5 | 6.2 | 15.1 | -0.5 | 4.4 | 15.3 | -2 | 3.6 | 1 | 7.6 | 8.7 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 1.5 | 7.9 | 16.7 | 7.6 | 6.5 | 0.9 | 12 | 0.5 | 2.8 | -1.1 | 7 | -0.9 | -0.4 | 9.1 | 1.8 | -0.5
|  |  | 6.7 | 5.9 | 1.4 | 2.4 | 6.3 | 8.3 | 0.5 | 2 | -1 | 4.8 | 6.8 | 5.7 | 2.5 | 1.1 | 9.4 | 8.1 | 10 | 11.5 | 2.4 | 2.1 | 9.1 | 13.4 | 2.5 | 0 | 7.9 | 16.6 | 0.5 | 5.9 | 18 | -1.4 | 5.6 | 2.9 | 8.4 | 10.9 | 7.6 | 7.8 | 7.1 | 1.8 | 8.6 | 18 | 8.4 | 7.6 | 1.5 | 14.1 | 1.2 | 3.4 | -0.7 | 7.2 | -0.5 | -0.3 | 10.1 | 2 | 0
|  |  | 7.2 | 5.8 | 1.7 | 2.4 | 6.2 | 8 | 0.3 | 1.8 | -0.9 | 4.7 | 7.4 | 5.9 | 2.6 | 1.2 | 10.1 | 8.4 | 9.8 | 11.6 | 2.5 | 2.2 | 9.3 | 13.6 | 3.1 | 0.2 | 8.7 | 16.9 | 0.7 | 6.3 | 18.1 | -1.6 | 5.7 | 3.3 | 8.4 | 11.1 | 6.7 | 7.8 | 7 | 1.8 | 8.5 | 18 | 8.5 | 7.8 | 1.1 | 14.3 | 1.1 | 2.9 | -0.8 | 7.6 | -0.6 | -0.4 | 9.1 | 2.2 | -0.2
|  |  | 7.6 | 5.6 | 1.9 | 2.5 | 6.2 | 7.6 | 0.1 | 1.7 | -0.9 | 4.5 | 7.9 | 6.1 | 2.6 | 1.2 | 10.8 | 8.6 | 9.5 | 11.6 | 2.5 | 2.3 | 9.6 | 13.8 | 3.6 | 0.4 | 9.4 | 17.1 | 0.9 | 6.7 | 18.1 | -1.7 | 5.9 | 3.7 | 8.4 | 11.3 | 5.7 | 7.8 | 6.9 | 1.8 | 8.4 | 18 | 8.6 | 8 | 0.8 | 14.5 | 0.9 | 2.5 | -0.8 | 8.1 | -0.7 | -0.4 | 8.2 | 2.5 | -0.4
|  |  | 8.1 | 5.5 | 2.2 | 2.5 | 6.1 | 7.3 | -0.1 | 1.5 | -0.8 | 4.4 | 8.5 | 6.3 | 2.7 | 1.3 | 11.5 | 8.9 | 9.3 | 11.7 | 2.6 | 2.4 | 9.8 | 14 | 4.2 | 0.6 | 10.2 | 17.4 | 1.1 | 7.1 | 18.2 | -1.9 | 6 | 4.1 | 8.4 | 11.5 | 4.8 | 7.8 | 6.8 | 1.8 | 8.3 | 18 | 8.7 | 8.2 | 0.4 | 14.7 | 0.8 | 2 | -0.9 | 8.5 | -0.8 | -0.5 | 7.2 | 2.7 | -0.6
|  |  | 7.8 | 5 | 1.2 | 2.2 | 5.4 | 6.5 | -0.8 | 0.8 | -1.1 | 3.4 | 7.9 | 5.8 | 2.4 | 1.2 | 10.4 | 7.6 | 7.9 | 9.8 | 1.9 | 1.5 | 9.7 | 12.5 | 3.7 | 0 | 8.8 | 15.4 | 0.6 | 6.1 | 16.5 | -1.9 | 4.4 | 3.4 | 7.9 | 9.8 | 3.7 | 7.2 | 6.5 | 1.2 | 8 | 17.1 | 7.2 | 6.7 | 0.2 | 12.2 | 0.7 | 1.4 | -0.9 | 8.4 | -0.9 | -0.8 | 5.5 | 2.1 | -0.9
|  |  | 7.6 | 4.6 | 0.2 | 1.9 | 4.8 | 5.6 | -1.6 | 0.2 | -1.5 | 2.3 | 7.3 | 5.3 | 2.1 | 1 | 9.3 | 6.4 | 6.6 | 7.9 | 1.3 | 0.6 | 9.6 | 11.1 | 3.1 | -0.7 | 7.5 | 13.5 | 0.2 | 5.2 | 14.8 | -2 | 2.7 | 2.7 | 7.3 | 8.1 | 2.6 | 6.6 | 6.3 | 0.6 | 7.6 | 16.3 | 5.7 | 5.3 | 0 | 9.8 | 0.6 | 0.7 | -1 | 8.3 | -1 | -1.1 | 3.9 | 1.4 | -1.1
|  |  | 7.3 | 4.1 | -0.8 | 1.6 | 4.1 | 4.8 | -2.3 | -0.5 | -1.8 | 1.3 | 6.7 | 4.8 | 1.8 | 0.9 | 8.2 | 5.1 | 5.2 | 6 | 0.6 | -0.3 | 9.5 | 9.6 | 2.6 | -1.3 | 6.1 | 11.5 | -0.3 | 4.2 | 13.1 | -2 | 1.1 | 2 | 6.8 | 6.4 | 1.5 | 6 | 6 | 0 | 7.3 | 15.4 | 4.2 | 3.8 | -0.2 | 7.3 | 0.5 | 0.1 | -1 | 8.2 | -1.1 | -1.4 | 2.2 | 0.8 | -1.4
|  |  | 7.1 | 4 | -1.3 | 1.1 | 4 | 4.8 | -3.3 | -0.6 | -2.2 | 0.9 | 6.6 | 4.8 | 1.5 | 0.8 | 7.2 | 4.7 | 4.8 | 6.3 | 0.6 | -0.7 | 9.2 | 8.8 | 2.3 | -1.8 | 5.3 | 10.8 | -0.6 | 4 | 11.9 | -2.2 | 1.5 | 1.6 | 6.5 | 5.4 | 0.8 | 5.6 | 6.4 | 0.1 | 7.2 | 14.1 | 2.9 | 2.8 | -0.3 | 7 | 0.3 | 0 | -1.7 | 8.8 | -1.1 | -1.5 | 2.2 | 0.2 | -1.5
|  |  | 6.9 | 3.9 | -1.7 | 0.7 | 3.9 | 4.8 | -4.2 | -0.7 | -2.6 | 0.5 | 6.6 | 4.9 | 1.1 | 0.6 | 6.2 | 4.2 | 4.4 | 6.5 | 0.6 | -1.1 | 8.9 | 8.1 | 2 | -2.2 | 4.4 | 10.1 | -0.9 | 3.9 | 10.7 | -2.5 | 2 | 1.1 | 6.3 | 4.5 | 0.2 | 5.1 | 6.9 | 0.1 | 7 | 12.9 | 1.5 | 1.7 | -0.4 | 6.8 | 0 | -0.2 | -2.5 | 9.4 | -1.1 | -1.7 | 2.3 | -0.4 | -1.5
|  |  | 6.7 | 3.8 | -2.2 | 0.2 | 3.8 | 4.8 | -5.2 | -0.8 | -3 | 0.1 | 6.5 | 4.9 | 0.8 | 0.5 | 5.2 | 3.8 | 4 | 6.8 | 0.6 | -1.5 | 8.6 | 7.3 | 1.7 | -2.7 | 3.6 | 9.4 | -1.2 | 3.7 | 9.5 | -2.7 | 2.4 | 0.7 | 6 | 3.5 | -0.5 | 4.7 | 7.3 | 0.2 | 6.9 | 11.6 | 0.2 | 0.7 | -0.5 | 6.5 | -0.2 | -0.3 | -3.2 | 10 | -1.1 | -1.8 | 2.3 | -1 | -1.6
|  |  | 6.6 | 3.8 | -2 | 0 | 3.5 | 4.5 | -5.6 | -1 | -3.5 | 0.6 | 7 | 5.3 | 0.6 | 0.4 | 4.5 | 3.3 | 3.5 | 6.3 | 0.9 | -1.5 | 8.6 | 6.9 | 1.6 | -3 | 3.8 | 9.3 | -1.5 | 3.9 | 8.9 | -2.8 | 2.8 | 0.8 | 6.2 | 3.5 | -0.8 | 3.6 | 7.3 | 0.1 | 7.7 | 10.5 | -0.3 | 0.1 | -0.4 | 6.6 | -0.4 | -0.7 | -3.2 | 9.6 | -1.1 | -2.1 | 2.3 | -1.8 | -1.7
|  |  | 6.5 | 3.8 | -1.8 | -0.2 | 3.1 | 4.2 | -5.9 | -1.1 | -3.9 | 1 | 7.5 | 5.8 | 0.4 | 0.3 | 3.9 | 2.8 | 3 | 5.8 | 1.2 | -1.4 | 8.5 | 6.6 | 1.5 | -3.2 | 4.1 | 9.2 | -1.7 | 4.2 | 8.4 | -2.8 | 3.3 | 1 | 6.3 | 3.5 | -1.2 | 2.4 | 7.4 | 0.1 | 8.5 | 9.5 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | 6.8 | -0.5 | -1.1 | -3.1 | 9.3 | -1 | -2.3 | 2.3 | -2.5 | -1.9
|  |  | 6.4 | 3.8 | -1.6 | -0.4 | 2.8 | 3.9 | -6.3 | -1.3 | -4.4 | 1.5 | 8 | 6.2 | 0.2 | 0.2 | 3.2 | 2.3 | 2.5 | 5.3 | 1.5 | -1.4 | 8.5 | 6.2 | 1.4 | -3.5 | 4.3 | 9.1 | -2 | 4.4 | 7.8 | -2.9 | 3.7 | 1.1 | 6.5 | 3.5 | -1.5 | 1.3 | 7.4 | 0 | 9.3 | 8.4 | -1.2 | -1.2 | -0.3 | 6.9 | -0.7 | -1.5 | -3.1 | 8.9 | -1 | -2.6 | 2.3 | -3.3 | -2
|  |  | 6.3 | 3.8 | -0.9 | -0.9 | 2.5 | 3.7 | -6.4 | -1.5 | -4.9 | 1.3 | 7.2 | 6 | 0.1 | 0 | 2.9 | 1.9 | 2.6 | 4.7 | 2 | -1.9 | 8.5 | 6.4 | 1.1 | -3.6 | 3.7 | 8.2 | -2.1 | 4.1 | 6.7 | -3.5 | 3.5 | 1.2 | 5.5 | 3.3 | -1.5 | 1.6 | 5.9 | -0.1 | 7.8 | 7.8 | -1.6 | -1.5 | -0.6 | 6.7 | -1 | -1.8 | -2.9 | 8.3 | -0.7 | -2.8 | 2.7 | -3.4 | -2.1
|  |  | 6.3 | 3.7 | -0.3 | -1.3 | 2.3 | 3.5 | -6.5 | -1.8 | -5.3 | 1 | 6.3 | 5.7 | -0.1 | -0.1 | 2.6 | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 2.5 | -2.4 | 8.5 | 6.6 | 0.8 | -3.8 | 3 | 7.3 | -2.2 | 3.7 | 5.6 | -4 | 3.4 | 1.4 | 4.6 | 3.1 | -1.4 | 1.8 | 4.4 | -0.3 | 6.2 | 7.3 | -2 | -1.9 | -0.8 | 6.6 | -1.2 | -2.1 | -2.6 | 7.6 | -0.5 | -2.9 | 3.1 | -3.4 | -2.1
|  |  | 6.2 | 3.7 | 0.4 | -1.8 | 2 | 3.3 | -6.6 | -2 | -5.8 | 0.8 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | -0.3 | 2.3 | 1.2 | 2.8 | 3.6 | 3 | -2.9 | 8.5 | 6.8 | 0.5 | -3.9 | 2.4 | 6.4 | -2.3 | 3.4 | 4.5 | -4.6 | 3.2 | 1.5 | 3.6 | 2.9 | -1.4 | 2.1 | 2.9 | -0.4 | 4.7 | 6.7 | -2.4 | -2.2 | -1.1 | 6.4 | -1.5 | -2.4 | -2.4 | 7 | -0.2 | -3.1 | 3.5 | -3.5 | -2.2
|  |  | 6.1 | 3.8 | 0.4 | -1.5 | 1.8 | 2.9 | -6.7 | -2 | -6 | 0.6 | 4.9 | 5 | -0.4 | -0.4 | 2.3 | 1 | 2.4 | 3.3 | 3.2 | -2.8 | 7 | 6.9 | 0.5 | -3.8 | 2.3 | 6 | -2.3 | 3 | 3.9 | -4.8 | 3.1 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | -1.1 | 2 | 2.7 | -0.7 | 4.3 | 6.4 | -2.7 | -2.6 | -1.4 | 6.2 | -1.7 | -2.5 | -2.2 | 5.6 | 0.3 | -3.1 | 4 | -3.4 | -2.3
|  |  | 6.1 | 3.8 | 0.4 | -1.2 | 1.6 | 2.6 | -6.7 | -2 | -6.2 | 0.5 | 4.2 | 4.4 | -0.6 | -0.5 | 2.4 | 0.9 | 1.9 | 2.9 | 3.4 | -2.8 | 5.6 | 7.1 | 0.4 | -3.8 | 2.2 | 5.7 | -2.4 | 2.5 | 3.3 | -5.1 | 3 | 0.9 | 3.1 | 2.6 | -0.8 | 1.9 | 2.6 | -1.1 | 3.8 | 6.1 | -3.1 | -3 | -1.8 | 5.9 | -1.8 | -2.6 | -2.1 | 4.2 | 0.7 | -3.1 | 4.4 | -3.4 | -2.5
|  |  | 6 | 3.9 | 0.4 | -0.9 | 1.4 | 2.2 | -6.8 | -2 | -6.4 | 0.3 | 3.6 | 3.9 | -0.8 | -0.6 | 2.4 | 0.7 | 1.5 | 2.6 | 3.6 | -2.7 | 4.1 | 7.2 | 0.4 | -3.7 | 2.1 | 5.3 | -2.4 | 2.1 | 2.7 | -5.3 | 2.9 | 0.6 | 2.8 | 2.5 | -0.5 | 1.8 | 2.4 | -1.4 | 3.4 | 5.8 | -3.4 | -3.4 | -2.1 | 5.7 | -2 | -2.7 | -1.9 | 2.8 | 1.2 | -3.1 | 4.9 | -3.3 | -2.6
|  |  | 6.1 | 4 | 0.4 | -0.7 | 2.4 | 3.4 | -4.7 | -1.2 | -4.6 | 1.4 | 4.5 | 4.1 | -0.7 | -0.7 | 3.9 | 2.1 | 2.7 | 4.6 | 3.6 | -1.7 | 3.9 | 6.3 | 0.6 | -2.7 | 3.4 | 7.6 | -1.6 | 1.8 | 5.3 | -4.9 | 3.2 | 0.7 | 2.8 | 3.8 | 0.2 | 1.5 | 3 | -0.3 | 4.3 | 7.6 | -0.5 | -0.7 | -2 | 7.4 | -1.9 | -1.8 | -1.2 | 3.5 | 1.4 | -2.4 | 5.9 | -1.6 | -2.3
|  |  | 6.3 | 4.1 | 0.5 | -0.5 | 3.5 | 4.7 | -2.6 | -0.4 | -2.9 | 2.4 | 5.5 | 4.3 | -0.7 | -0.7 | 5.3 | 3.4 | 3.9 | 6.7 | 3.6 | -0.7 | 3.8 | 5.5 | 0.8 | -1.6 | 4.7 | 10 | -0.9 | 1.6 | 7.8 | -4.6 | 3.5 | 0.7 | 2.9 | 5 | 0.8 | 1.2 | 3.7 | 0.7 | 5.3 | 9.4 | 2.5 | 2 | -1.8 | 9.1 | -1.9 | -0.8 | -0.5 | 4.2 | 1.7 | -1.6 | 7 | 0.2 | -1.9
|  |  | 6.4 | 4.2 | 0.5 | -0.3 | 4.5 | 5.9 | -0.5 | 0.4 | -1.1 | 3.5 | 6.4 | 4.5 | -0.6 | -0.8 | 6.8 | 4.8 | 5.1 | 8.7 | 3.6 | 0.3 | 3.6 | 4.6 | 1 | -0.6 | 6 | 12.3 | -0.1 | 1.3 | 10.4 | -4.2 | 3.8 | 0.8 | 2.9 | 6.3 | 1.5 | 0.9 | 4.3 | 1.8 | 6.2 | 11.2 | 5.4 | 4.7 | -1.7 | 10.8 | -1.8 | 0.1 | 0.2 | 4.9 | 1.9 | -0.9 | 8 | 1.9 | -1.6
|  |  | 6.7 | 4.1 | 1.5 | -0.2 | 5.9 | 7.2 | 0.3 | 1.4 | -0.5 | 4.6 | 6.2 | 4.5 | -0.7 | -0.5 | 6.1 | 5.7 | 5.9 | 9.9 | 3.3 | 1.2 | 3 | 5.1 | 1.2 | -0.3 | 6.6 | 13.6 | 0.3 | 1.6 | 11.6 | -3.8 | 3.8 | 1.4 | 2.5 | 6.6 | 1.7 | 0.9 | 3.8 | 2.3 | 5.8 | 12.9 | 6.3 | 5.5 | -1.3 | 12.2 | -1.7 | 0.6 | 0.4 | 4.9 | 2.1 | -0.5 | 8.9 | 3.4 | -1.5
|  |  | 7.1 | 4 | 2.6 | -0.1 | 7.4 | 8.4 | 1 | 2.3 | 0.2 | 5.7 | 6.1 | 4.4 | -0.9 | -0.2 | 5.3 | 6.5 | 6.8 | 11 | 3.1 | 2.2 | 2.3 | 5.6 | 1.4 | -0.1 | 7.2 | 15 | 0.8 | 1.9 | 12.9 | -3.4 | 3.8 | 2 | 2.1 | 7 | 1.9 | 0.9 | 3.4 | 2.7 | 5.5 | 14.7 | 7.1 | 6.2 | -1 | 13.7 | -1.5 | 1 | 0.6 | 5 | 2.2 | 0 | 9.7 | 5 | -1.5
|  |  | 7.4 | 3.9 | 3.6 | 0 | 8.8 | 9.7 | 1.8 | 3.3 | 0.8 | 6.8 | 5.9 | 4.4 | -1 | 0.1 | 4.6 | 7.4 | 7.6 | 12.2 | 2.8 | 3.1 | 1.7 | 6.1 | 1.6 | 0.2 | 7.8 | 16.3 | 1.2 | 2.2 | 14.1 | -3 | 3.8 | 2.6 | 1.7 | 7.3 | 2.1 | 0.9 | 2.9 | 3.2 | 5.1 | 16.4 | 8 | 7 | -0.6 | 15.1 | -1.4 | 1.5 | 0.8 | 5 | 2.4 | 0.4 | 10.6 | 6.5 | -1.4
|  |  | 7.6 | 3.8 | 3.2 | 0.1 | 8.3 | 9.6 | 1.6 | 3.1 | 0.7 | 6.6 | 5.8 | 4.5 | -1.3 | 0.2 | 5.1 | 6.4 | 6.5 | 12.6 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 6.2 | 1.7 | 0.2 | 6.7 | 16.1 | 1 | 2.7 | 14 | -2.7 | 4 | 2.7 | 1.3 | 6.3 | 1.8 | 0.8 | 2.4 | 3 | 4.3 | 15.5 | 7.7 | 6.6 | -0.7 | 14.6 | -1.2 | 0.8 | 0.6 | 3.7 | 1.9 | 0.3 | 10.6 | 6.4 | -1.2
|  |  | 7.8 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 7.7 | 9.6 | 1.3 | 2.9 | 0.7 | 6.3 | 5.7 | 4.5 | -1.5 | 0.3 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 13 | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 6.4 | 1.9 | 0.1 | 5.5 | 16 | 0.9 | 3.1 | 13.9 | -2.5 | 4.1 | 2.9 | 1 | 5.4 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 2.9 | 3.6 | 14.7 | 7.5 | 6.1 | -0.8 | 14.2 | -0.9 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | 10.7 | 6.2 | -1
|  |  | 8 | 3.7 | 2.4 | 0.2 | 7.2 | 9.5 | 1.1 | 2.7 | 0.6 | 6.1 | 5.6 | 4.6 | -1.8 | 0.4 | 6.2 | 4.5 | 4.4 | 13.4 | 2 | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 2 | 0.1 | 4.4 | 15.8 | 0.7 | 3.6 | 13.8 | -2.2 | 4.3 | 3 | 0.6 | 4.4 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | 2.8 | 13.8 | 7.2 | 5.7 | -0.9 | 13.7 | -0.7 | -0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 10.7 | 6.1 | -0.8
|  |  | 7 | 3.7 | 1.6 | 0.2 | 5.6 | 8.4 | 0.1 | 2.1 | -0.2 | 4.9 | 5 | 3.9 | -2.1 | 0.3 | 5.4 | 3.7 | 3.6 | 11.9 | 1.7 | 1.8 | 3.5 | 5.9 | 1.9 | -0.6 | 3.9 | 14.2 | -0.3 | 2.8 | 12.7 | -2.6 | 3.4 | 2.5 | 0.2 | 3.2 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 2.5 | 2.4 | 12.7 | 5.1 | 4.5 | -1 | 12.2 | -0.7 | -0.2 | -0.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 9.8 | 5.5 | -0.9
|  |  | 6.1 | 3.8 | 0.9 | 0.2 | 3.9 | 7.3 | -0.8 | 1.6 | -0.9 | 3.7 | 4.5 | 3.1 | -2.5 | 0.2 | 4.6 | 2.9 | 2.7 | 10.4 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 5.3 | 1.9 | -1.2 | 3.3 | 12.5 | -1.2 | 2.1 | 11.5 | -3.1 | 2.6 | 1.9 | -0.1 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 1 | 2.4 | 2.1 | 11.5 | 2.9 | 3.3 | -1.2 | 10.8 | -0.8 | 0.1 | -0.9 | 0.4 | 0 | -0.3 | 8.8 | 4.9 | -1.1
|  |  | 5.1 | 3.8 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 6.2 | -1.8 | 1 | -1.7 | 2.5 | 3.9 | 2.4 | -2.8 | 0.1 | 3.8 | 2.1 | 1.9 | 8.9 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 4.7 | 1.8 | -1.9 | 2.8 | 10.9 | -2.2 | 1.3 | 10.4 | -3.5 | 1.7 | 1.4 | -0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 2.2 | 1.7 | 10.4 | 0.8 | 2.1 | -1.3 | 9.3 | -0.8 | 0.4 | -1.4 | 0 | -0.4 | -0.5 | 7.9 | 4.3 | -1.2
|  |  | 5.1 | 3.9 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 5.4 | -2 | 0.7 | -2.6 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | -2.8 | -0.1 | 3.3 | 1.3 | 1.6 | 7.6 | 1 | 0.4 | 1.2 | 3.8 | 1.7 | -2.4 | 2.3 | 9.7 | -3.1 | 0.9 | 9.8 | -3.8 | 0.9 | 0.7 | -0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 10.2 | -0.1 | 1.4 | -1.3 | 8.9 | -0.7 | 0.7 | -2 | 0 | -1.3 | -0.8 | 7.6 | 3.6 | -1.2
|  |  | 5 | 3.9 | 0.6 | 0.7 | 2.7 | 4.6 | -2.3 | 0.4 | -3.4 | 2.2 | 0.6 | 1.2 | -2.8 | -0.2 | 2.7 | 0.6 | 1.3 | 6.2 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 2.9 | 1.7 | -2.8 | 1.7 | 8.6 | -4 | 0.4 | 9.2 | -4 | 0 | -0.1 | -0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 1 | 1.2 | 10 | -0.9 | 0.7 | -1.4 | 8.4 | -0.7 | 1.1 | -2.7 | 0 | -2.1 | -1 | 7.2 | 3 | -1.2
|  |  | 5 | 4 | 0.9 | 1 | 2.9 | 3.8 | -2.5 | 0.1 | -4.3 | 2 | -1 | 0.6 | -2.8 | -0.4 | 2.2 | -0.2 | 1 | 4.9 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 2 | 1.6 | -3.3 | 1.2 | 7.4 | -4.9 | 0 | 8.6 | -4.3 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | 1 | 9.8 | -1.8 | 0 | -1.4 | 8 | -0.6 | 1.4 | -3.3 | 0 | -3 | -1.3 | 6.9 | 2.3 | -1.2
|  |  | 4.9 | 3.9 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | 3.2 | -2.8 | -0.3 | -4.6 | 2.1 | -1.2 | 0.4 | -2.8 | -0.5 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 4.5 | 0.8 | 0 | 0 | 2.2 | 1.6 | -3.7 | 1.4 | 6.7 | -5.2 | -0.4 | 8.4 | -4.7 | -1.5 | -1.3 | -0.6 | 0.6 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0.8 | 9.6 | -1.5 | 0.3 | -1.3 | 7.7 | -0.6 | 1.6 | -3.6 | -0.2 | -3.2 | -2.9 | 6.7 | 2.4 | -1.5
|  |  | 4.7 | 3.8 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 2.5 | -3.1 | -0.7 | -4.9 | 2.1 | -1.3 | 0.2 | -2.7 | -0.5 | 2.4 | 0.3 | 0.6 | 4.1 | 0.8 | -0.3 | -0.3 | 2.4 | 1.5 | -4 | 1.7 | 6.1 | -5.6 | -0.7 | 8.2 | -5.1 | -2.2 | -1.9 | -0.7 | 1 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | -0.4 | 0.6 | 9.4 | -1.2 | 0.7 | -1.1 | 7.4 | -0.6 | 1.9 | -3.8 | -0.3 | -3.5 | -4.4 | 6.5 | 2.4 | -1.7
|  |  | 4.6 | 3.7 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | -3.4 | -1.1 | -5.2 | 2.2 | -1.5 | 0 | -2.7 | -0.6 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 3.7 | 0.8 | -0.5 | -0.7 | 2.6 | 1.5 | -4.4 | 1.9 | 5.4 | -5.9 | -1.1 | 8 | -5.5 | -2.9 | -2.4 | -0.7 | 1.5 | 0.4 | -0.6 | 0 | -0.8 | 0.4 | 9.2 | -0.9 | 1 | -1 | 7.1 | -0.6 | 2.1 | -4.1 | -0.5 | -3.7 | -6 | 6.3 | 2.5 | -2
|  |  | 4.3 | 3.6 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | -3.8 | -1.6 | -5 | 1.8 | -1.2 | -0.5 | -2.7 | -0.6 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | 3.5 | 0.8 | -0.8 | -0.9 | 2.3 | 1.6 | -4.7 | 1.6 | 5.7 | -6.1 | -1.3 | 7.7 | -5.7 | -3 | -2.7 | -0.8 | 1.2 | 0.3 | -1 | -0.4 | -0.9 | 0.3 | 8.2 | -0.7 | 0.9 | -1 | 6.4 | -0.6 | 1.4 | -4.3 | -0.7 | -4 | -6.4 | 5.9 | 2.9 | -2.1
|  |  | 4 | 3.6 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | -4.1 | -2.2 | -4.7 | 1.4 | -1 | -1.1 | -2.8 | -0.6 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 3.2 | 0.8 | -1.1 | -1.1 | 1.9 | 1.6 | -5 | 1.3 | 6.1 | -6.3 | -1.6 | 7.3 | -6 | -3.1 | -3 | -0.8 | 0.8 | 0.3 | -1.4 | -0.7 | -0.9 | 0.1 | 7.2 | -0.5 | 0.9 | -0.9 | 5.7 | -0.6 | 0.6 | -4.6 | -0.8 | -4.2 | -6.7 | 5.5 | 3.2 | -2.3
|  |  | 3.7 | 3.5 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | -4.5 | -2.7 | -4.5 | 1 | -0.7 | -1.6 | -2.8 | -0.6 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 3 | 0.8 | -1.4 | -1.3 | 1.6 | 1.7 | -5.3 | 1 | 6.4 | -6.5 | -1.8 | 7 | -6.2 | -3.2 | -3.3 | -0.9 | 0.5 | 0.2 | -1.8 | -1.1 | -1 | 0 | 6.2 | -0.3 | 0.8 | -0.9 | 5 | -0.6 | -0.1 | -4.8 | -1 | -4.5 | -7.1 | 5.1 | 3.6 | -2.4
|  |  | 3.6 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | -4.7 | -3.4 | -4.6 | 0.6 | -2 | -1.7 | -2.6 | -0.7 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 3.2 | 0.8 | -2.1 | -1.6 | 1.5 | 1.5 | -5.3 | 1 | 6 | -6.4 | -1.8 | 6.7 | -6 | -3.2 | -3.5 | -0.9 | 0.6 | -0.1 | -2.5 | -1.3 | -1.1 | 0 | 6.2 | -0.3 | 0.8 | -0.9 | 5.6 | -0.6 | -0.2 | -4.8 | -1.2 | -4.6 | -7.2 | 5 | 3.6 | -2.5
|  |  | 3.6 | 3.4 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | -4.8 | -4 | -4.6 | 0.2 | -3.2 | -1.8 | -2.5 | -0.7 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 3.5 | 0.8 | -2.7 | -2 | 1.5 | 1.2 | -5.3 | 0.9 | 5.5 | -6.2 | -1.7 | 6.3 | -5.9 | -3.2 | -3.7 | -0.8 | 0.8 | -0.3 | -3.1 | -1.6 | -1.3 | 0 | 6.2 | -0.2 | 0.8 | -0.9 | 6.3 | -0.5 | -0.3 | -4.7 | -1.4 | -4.6 | -7.2 | 4.9 | 3.6 | -2.6
|  |  | 3.5 | 3.4 | -0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | -5 | -4.7 | -4.7 | -0.2 | -4.5 | -1.9 | -2.3 | -0.8 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 3.7 | 0.8 | -3.4 | -2.3 | 1.4 | 1 | -5.3 | 0.9 | 5.1 | -6.1 | -1.7 | 6 | -5.7 | -3.2 | -3.9 | -0.8 | 0.9 | -0.6 | -3.8 | -1.8 | -1.4 | 0 | 6.2 | -0.2 | 0.8 | -0.9 | 6.9 | -0.5 | -0.4 | -4.7 | -1.6 | -4.7 | -7.3 | 4.8 | 3.6 | -2.7
|  |  | 4 | 3.2 | 0.7 | 0.8 | 2.3 | 2.8 | -3.6 | -4.9 | -4.1 | 1.1 | -1.7 | -0.6 | -2 | -0.4 | 2 | 0.5 | 1.3 | 4 | 1.3 | -3.3 | -1.4 | 2.9 | 1.3 | -3.6 | 1.9 | 5.1 | -4.3 | 0 | 6.1 | -5.1 | -0.7 | -2.5 | -0.8 | 1.9 | -0.6 | -2.3 | -1.1 | -1 | 0.2 | 6 | 0.4 | 1.2 | -0.1 | 8.5 | 0.4 | 0.1 | -3.6 | -1.2 | -4.6 | -6 | 5.3 | 3.7 | -2.5
|  |  | 4.5 | 3 | 1.8 | 1.4 | 3.1 | 4 | -2.2 | -5 | -3.4 | 2.4 | 1.1 | 0.6 | -1.7 | -0.1 | 2.8 | 1 | 1.5 | 4.3 | 1.9 | -3.2 | -0.4 | 4.5 | 1.7 | -1.9 | 2.9 | 5 | -2.5 | 1.6 | 6.1 | -4.6 | 1.7 | -1.1 | -0.9 | 2.8 | -0.5 | -0.8 | -0.4 | -0.6 | 0.4 | 5.8 | 1 | 1.6 | 0.7 | 10.1 | 1.3 | 0.5 | -2.4 | -0.7 | -4.4 | -4.7 | 5.8 | 3.8 | -2.4
|  |  | 5 | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 4 | 5.2 | -0.8 | -5.2 | -2.8 | 3.7 | 3.9 | 1.9 | -1.4 | 0.3 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 4.6 | 2.4 | -3.1 | 0.5 | 6 | 2 | -0.2 | 3.9 | 5 | -0.7 | 3.3 | 6.2 | -4 | 4.2 | 0.3 | -0.9 | 3.8 | -0.5 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | 0.6 | 5.6 | 1.6 | 2 | 1.5 | 11.7 | 2.2 | 1 | -1.3 | -0.3 | -4.3 | -3.4 | 6.3 | 3.9 | -2.2
|  |  | 5.9 | 2.7 | 3.6 | 2.1 | 6 | 7.3 | -0.2 | -4.5 | -2.1 | 4.1 | 5.3 | 3.3 | -1.2 | 0.6 | 4.4 | 2.4 | 2.5 | 4.7 | 2.5 | -3.1 | 1.3 | 5.6 | 3 | 0.4 | 4.6 | 5.4 | 0.4 | 4.1 | 6.3 | -3.7 | 5.4 | 1.4 | -0.6 | 4.6 | 0.1 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 5.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 12.6 | 2.5 | 1.7 | -0.4 | 0 | -4.1 | -1.9 | 7.1 | 4 | -1.5
|  |  | 6.9 | 2.7 | 4.3 | 2.4 | 8.1 | 9.5 | 0.3 | -3.9 | -1.5 | 4.6 | 6.8 | 4.7 | -0.9 | 0.9 | 5.2 | 3.1 | 3.3 | 4.8 | 2.6 | -3 | 2.2 | 5.3 | 4.1 | 1 | 5.3 | 5.9 | 1.5 | 4.9 | 6.5 | -3.5 | 6.5 | 2.4 | -0.4 | 5.4 | 0.7 | 3.6 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 5.9 | 3.4 | 2.8 | 3 | 13.6 | 2.7 | 2.5 | 0.5 | 0.4 | -4 | -0.5 | 8 | 4 | -0.9
|  |  | 7.8 | 2.6 | 5.1 | 2.6 | 10.1 | 11.6 | 0.9 | -3.2 | -0.8 | 5 | 8.2 | 6.1 | -0.7 | 1.2 | 6 | 3.9 | 4.2 | 4.9 | 2.7 | -3 | 3 | 4.9 | 5.1 | 1.6 | 6 | 6.3 | 2.6 | 5.7 | 6.6 | -3.2 | 7.7 | 3.5 | -0.1 | 6.2 | 1.3 | 5.1 | 3.2 | 2.6 | 1.4 | 6 | 4.3 | 3.2 | 3.7 | 14.5 | 3 | 3.2 | 1.4 | 0.7 | -3.8 | 1 | 8.8 | 4.1 | -0.2
|  |  | 7.9 | 2.5 | 4.7 | 2.8 | 8.9 | 11.3 | 0.8 | -3 | -0.5 | 4.8 | 8.4 | 6.5 | -0.8 | 1.2 | 6.3 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 2.6 | -2.9 | 3.5 | 5.2 | 5.5 | 1.7 | 6.4 | 6.5 | 2.8 | 6.3 | 6.5 | -2.6 | 7.7 | 3.7 | 0 | 6.4 | 0.9 | 5 | 3 | 2.5 | 1.7 | 6.1 | 4.7 | 3.5 | 3.5 | 13.8 | 2.9 | 3.1 | 1.2 | 0.7 | -3.7 | 0.7 | 9.1 | 3.5 | -0.2
|  |  | 7.9 | 2.5 | 4.3 | 3.1 | 7.8 | 11.1 | 0.6 | -2.8 | -0.3 | 4.6 | 8.7 | 6.9 | -0.9 | 1.2 | 6.7 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 2.4 | -2.9 | 3.9 | 5.5 | 6 | 1.9 | 6.8 | 6.6 | 2.9 | 6.9 | 6.5 | -2.1 | 7.6 | 4 | 0.1 | 6.7 | 0.6 | 4.9 | 2.9 | 2.5 | 1.9 | 6.1 | 5.2 | 3.9 | 3.3 | 13.2 | 2.7 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | -3.6 | 0.5 | 9.4 | 3 | -0.2
|  |  | 8 | 2.4 | 3.9 | 3.3 | 6.6 | 10.8 | 0.5 | -2.6 | 0 | 4.4 | 8.9 | 7.3 | -1 | 1.2 | 7 | 4.7 | 4.8 | 3.9 | 2.3 | -2.8 | 4.4 | 5.8 | 6.4 | 2 | 7.2 | 6.8 | 3.1 | 7.5 | 6.4 | -1.5 | 7.6 | 4.2 | 0.2 | 6.9 | 0.2 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 6.2 | 5.6 | 4.2 | 3.1 | 12.5 | 2.6 | 2.8 | 0.9 | 0.8 | -3.5 | 0.2 | 9.7 | 2.4 | -0.2
|  |  | 7.4 | 2.4 | 3.1 | 2.1 | 6 | 9.5 | -0.6 | -2.8 | -1.5 | 4.3 | 7.3 | 5.6 | -1.2 | 0.9 | 6.2 | 4.4 | 4.7 | 3.6 | 2 | -3.3 | 3.5 | 6 | 5.5 | 1 | 6.4 | 6.5 | 2.1 | 6.9 | 6.1 | -1.9 | 6.3 | 3.5 | 0.1 | 6 | -0.3 | 3.1 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 5.8 | 5.1 | 4.1 | 2.6 | 11.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0.3 | -4.1 | -0.1 | 9.3 | 2.2 | -0.8
|  |  | 6.9 | 2.4 | 2.2 | 1 | 5.4 | 8.1 | -1.8 | -3.1 | -3.1 | 4.1 | 5.7 | 3.8 | -1.4 | 0.5 | 5.4 | 4.1 | 4.6 | 3.3 | 1.8 | -3.8 | 2.5 | 6.3 | 4.7 | 0.1 | 5.6 | 6.2 | 1.1 | 6.3 | 5.7 | -2.3 | 4.9 | 2.8 | -0.1 | 5 | -0.9 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 2 | 11.2 | 1.3 | 0.9 | -0.8 | -0.1 | -4.8 | -0.5 | 8.8 | 2.1 | -1.4
|  |  | 6.3 | 2.4 | 1.4 | -0.2 | 4.8 | 6.8 | -2.9 | -3.3 | -4.6 | 4 | 4.1 | 2.1 | -1.6 | 0.2 | 4.6 | 3.8 | 4.5 | 3 | 1.5 | -4.3 | 1.6 | 6.5 | 3.8 | -0.9 | 4.8 | 5.9 | 0.1 | 5.7 | 5.4 | -2.7 | 3.6 | 2.1 | -0.2 | 4.1 | -1.4 | -0.2 | -0.3 | -1 | 0 | 5 | 4.1 | 3.8 | 1.5 | 10.6 | 0.7 | 0 | -1.7 | -0.6 | -5.4 | -0.8 | 8.4 | 1.9 | -2
|  |  | 5.9 | 2.6 | 1.5 | -0.2 | 4.4 | 6.2 | -3.3 | -3.5 | -4.4 | 3.6 | 4.2 | 1.5 | -2.7 | 0.1 | 4.8 | 3.8 | 4.2 | 2.7 | 1.3 | -4.7 | 0.8 | 6.6 | 3.4 | -1 | 4.8 | 5.7 | -0.1 | 5.9 | 5.4 | -2.9 | 3.3 | 1.9 | -0.3 | 4.3 | -1.7 | -0.7 | -1 | -1.5 | -0.3 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 1.4 | 10.4 | 0.4 | -0.8 | -2.1 | -0.7 | -6.7 | -1.5 | 7.9 | 1.9 | -2.4
|  |  | 5.4 | 2.7 | 1.6 | -0.2 | 3.9 | 5.6 | -3.8 | -3.8 | -4.2 | 3.3 | 4.4 | 0.9 | -3.9 | 0.1 | 5 | 3.9 | 4 | 2.5 | 1.2 | -5 | 0 | 6.6 | 2.9 | -1.2 | 4.9 | 5.6 | -0.2 | 6 | 5.4 | -3.1 | 2.9 | 1.6 | -0.5 | 4.6 | -1.9 | -1.2 | -1.7 | -2.1 | -0.7 | 5.1 | 3.6 | 3 | 1.3 | 10.2 | 0.1 | -1.6 | -2.6 | -0.9 | -8 | -2.2 | 7.4 | 1.8 | -2.7
|  |  | 5 | 2.9 | 1.7 | -0.2 | 3.5 | 5 | -4.2 | -4 | -4 | 2.9 | 4.5 | 0.3 | -5 | 0 | 5.2 | 3.9 | 3.7 | 2.2 | 1 | -5.4 | -0.8 | 6.7 | 2.5 | -1.3 | 4.9 | 5.4 | -0.4 | 6.2 | 5.4 | -3.3 | 2.6 | 1.4 | -0.6 | 4.8 | -2.2 | -1.7 | -2.4 | -2.6 | -1 | 5.2 | 3.4 | 2.6 | 1.2 | 10 | -0.2 | -2.4 | -3 | -1 | -9.3 | -2.9 | 6.9 | 1.8 | -3.1
|  |  | 5 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 3.1 | 4.5 | -5 | -4.1 | -4.9 | 2.9 | 3.6 | 0 | -5 | 0.1 | 5.3 | 4.2 | 4 | 1.5 | 1 | -5.5 | -1.2 | 7.2 | 2.4 | -1.5 | 5.1 | 4.8 | -0.6 | 5.6 | 5.3 | -3.5 | 2.5 | 1.2 | -0.6 | 5 | -2.5 | -2.4 | -2.3 | -2.9 | -0.9 | 5.2 | 3 | 2.5 | 1 | 9.3 | -0.2 | -2.6 | -3.4 | -1.1 | -9.9 | -3.6 | 6.5 | 1.8 | -3.5
|  |  | 5.1 | 2.6 | 0.9 | 0.7 | 2.6 | 3.9 | -5.8 | -4.3 | -5.9 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | -5 | 0.1 | 5.5 | 4.4 | 4.3 | 0.7 | 1 | -5.5 | -1.7 | 7.8 | 2.3 | -1.8 | 5.4 | 4.2 | -0.7 | 5 | 5.3 | -3.8 | 2.3 | 1 | -0.6 | 5.1 | -2.8 | -3 | -2.2 | -3.1 | -0.9 | 5.2 | 2.5 | 2.3 | 0.8 | 8.7 | -0.3 | -2.9 | -3.8 | -1.3 | -10.6 | -4.2 | 6 | 1.8 | -3.8
|  |  | 5.1 | 2.4 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | -6.6 | -4.4 | -6.8 | 2.8 | 1.9 | -0.7 | -5 | 0.2 | 5.6 | 4.7 | 4.6 | 0 | 1 | -5.6 | -2.1 | 8.3 | 2.2 | -2 | 5.6 | 3.6 | -0.9 | 4.4 | 5.2 | -4 | 2.2 | 0.8 | -0.6 | 5.3 | -3.1 | -3.7 | -2.1 | -3.4 | -0.8 | 5.2 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 8 | -0.3 | -3.1 | -4.2 | -1.4 | -11.2 | -4.9 | 5.6 | 1.8 | -4.2
|  |  | 5 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 2.1 | 3.3 | -6.7 | -4.6 | -6.5 | 2.9 | 1.6 | -1 | -4.7 | 0.2 | 5.8 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 1 | -5.6 | -2.3 | 7.7 | 2.1 | -2.4 | 5.6 | 3.1 | -1.9 | 4.1 | 5.1 | -4.3 | 1.9 | 0.9 | -1.3 | 5.3 | -3.1 | -4.5 | -2.2 | -3.7 | -0.8 | 5.2 | 2 | 2 | 0.4 | 7.8 | -0.4 | -3.4 | -4.5 | -1.6 | -11.4 | -5.4 | 5.3 | 1.7 | -4.5
|  |  | 4.8 | 1.5 | -0.2 | 1.4 | 2 | 3.1 | -6.7 | -4.7 | -6.3 | 2.9 | 1.2 | -1.2 | -4.3 | 0.1 | 6 | 4.8 | 5 | -0.5 | 1 | -5.5 | -2.4 | 7.1 | 1.9 | -2.8 | 5.7 | 2.7 | -2.8 | 3.9 | 4.9 | -4.6 | 1.5 | 1 | -2.1 | 5.2 | -3 | -5.2 | -2.3 | -4.1 | -0.8 | 5.2 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 7.6 | -0.5 | -3.8 | -4.7 | -1.8 | -11.5 | -5.8 | 5.1 | 1.6 | -4.7
|  |  | 4.7 | 1 | -0.6 | 1.5 | 1.9 | 3 | -6.8 | -4.9 | -6 | 3 | 0.9 | -1.5 | -4 | 0.1 | 6.2 | 4.9 | 5.2 | -0.7 | 1 | -5.5 | -2.6 | 6.5 | 1.8 | -3.2 | 5.7 | 2.2 | -3.8 | 3.6 | 4.8 | -4.9 | 1.2 | 1.1 | -2.8 | 5.2 | -3 | -6 | -2.4 | -4.4 | -0.8 | 5.2 | 1.8 | 1.5 | 0 | 7.4 | -0.6 | -4.1 | -5 | -2 | -11.7 | -6.3 | 4.8 | 1.5 | -5
|  |  | 4.6 | 0.7 | -0.5 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | -6.9 | -4.7 | -5 | 3.1 | 1.3 | -1.3 | -3.6 | 0 | 6.1 | 5 | 5.5 | -0.8 | 0.8 | -5.4 | -2.6 | 5.9 | 1.6 | -2.7 | 6.1 | 1.9 | -3.5 | 3.6 | 4.7 | -4.9 | 1.1 | 1.1 | -2.7 | 5.4 | -3.1 | -5.7 | -2.4 | -4.5 | -1 | 4.9 | 1.4 | 1.2 | -0.3 | 7.5 | -0.6 | -4 | -4.8 | -2.1 | -11.6 | -6.4 | 4.7 | 1.5 | -5.1
|  |  | 4.4 | 0.5 | -0.5 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | -6.9 | -4.6 | -4 | 3.1 | 1.6 | -1.1 | -3.1 | 0 | 6.1 | 5 | 5.7 | -0.8 | 0.6 | -5.3 | -2.5 | 5.3 | 1.4 | -2.1 | 6.5 | 1.7 | -3.1 | 3.5 | 4.6 | -4.8 | 1 | 1.1 | -2.7 | 5.5 | -3.3 | -5.5 | -2.3 | -4.7 | -1.2 | 4.7 | 1.1 | 0.9 | -0.6 | 7.5 | -0.5 | -3.8 | -4.7 | -2.2 | -11.4 | -6.6 | 4.5 | 1.5 | -5.1
|  |  | 4.3 | 0.2 | -0.4 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | -7 | -4.4 | -3 | 3.2 | 2 | -0.9 | -2.7 | -0.1 | 6 | 5.1 | 6 | -0.9 | 0.4 | -5.2 | -2.5 | 4.7 | 1.2 | -1.6 | 6.9 | 1.4 | -2.8 | 3.5 | 4.5 | -4.8 | 0.9 | 1.1 | -2.6 | 5.7 | -3.4 | -5.2 | -2.3 | -4.8 | -1.4 | 4.4 | 0.7 | 0.6 | -0.9 | 7.6 | -0.5 | -3.7 | -4.5 | -2.3 | -11.3 | -6.7 | 4.4 | 1.5 | -5.2
|  |  | 4.5 | 1.2 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | -4.8 | -3.3 | -2.4 | 4.2 | 2.4 | 0.5 | -2.2 | 0 | 5.9 | 5.3 | 5.4 | -0.5 | 1.3 | -3.9 | -1.2 | 4.1 | 1.5 | -1.2 | 6.7 | 1.7 | -1.4 | 4.3 | 4.4 | -4.4 | 2.3 | 1.8 | -1.9 | 6.1 | -2.5 | -3.5 | -1.9 | -3.3 | -1 | 4.1 | 0.7 | 0.4 | 0 | 9.3 | 0.4 | -1.8 | -3 | -1.9 | -8.1 | -5.3 | 5.3 | 1.7 | -4.1
|  |  | 4.6 | 2.3 | 1.1 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | -2.6 | -2.3 | -1.8 | 5.2 | 2.9 | 1.8 | -1.6 | 0.1 | 5.8 | 5.4 | 4.7 | 0 | 2.1 | -2.5 | 0.1 | 3.5 | 1.7 | -0.7 | 6.5 | 1.9 | 0.1 | 5.2 | 4.4 | -4.1 | 3.6 | 2.6 | -1.3 | 6.6 | -1.7 | -1.8 | -1.6 | -1.7 | -0.6 | 3.9 | 0.6 | 0.2 | 1 | 10.9 | 1.3 | 0 | -1.5 | -1.6 | -4.8 | -4 | 6.1 | 2 | -2.9
|  |  | 4.8 | 3.3 | 1.9 | 2.8 | 3.7 | 4.4 | -0.4 | -1.2 | -1.2 | 6.2 | 3.3 | 3.2 | -1.1 | 0.2 | 5.7 | 5.6 | 4.1 | 0.4 | 3 | -1.2 | 1.4 | 2.9 | 2 | -0.3 | 6.3 | 2.2 | 1.5 | 6 | 4.3 | -3.7 | 5 | 3.3 | -0.6 | 7 | -0.8 | -0.1 | -1.2 | -0.2 | -0.2 | 3.6 | 0.6 | 0 | 1.9 | 12.6 | 2.2 | 1.9 | 0 | -1.2 | -1.6 | -2.6 | 7 | 2.2 | -1.8
|  |  | 5 | 4.6 | 2.9 | 3.7 | 3.9 | 4.7 | 0.3 | -0.8 | -0.7 | 6.9 | 3.9 | 3.9 | -0.9 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 4.6 | 1.4 | 4.1 | -0.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 5.5 | 2.8 | 2 | 6.9 | 4.2 | -3 | 6.2 | 4.7 | -0.3 | 6 | -0.2 | 1.3 | -0.1 | 1.2 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 2.9 | 12.8 | 2.9 | 3 | 0.4 | -0.4 | -0.4 | -1.6 | 8.2 | 3.3 | -1
|  |  | 5.3 | 6 | 4 | 4.6 | 4.2 | 5 | 1.1 | -0.4 | -0.1 | 7.7 | 4.6 | 4.5 | -0.6 | 0.1 | 5.7 | 5.3 | 5 | 2.4 | 5.3 | -0.5 | 3.4 | 1.8 | 2.7 | 0 | 4.8 | 3.4 | 2.6 | 7.9 | 4.1 | -2.2 | 7.4 | 6.2 | 0 | 5 | 0.4 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.3 | 3.3 | 0.5 | 0 | 3.9 | 12.9 | 3.6 | 4 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | 9.5 | 4.5 | -0.2
|  |  | 5.5 | 7.3 | 5 | 5.5 | 4.4 | 5.3 | 1.8 | 0 | 0.4 | 8.4 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 0.1 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 3.4 | 6.4 | -0.2 | 4.4 | 1.2 | 3 | 0.1 | 4 | 4 | 3.1 | 8.8 | 4 | -1.5 | 8.6 | 7.6 | 0.3 | 4 | 1 | 4.2 | 2 | 3.9 | 2 | 3.2 | 0.4 | 0 | 4.9 | 13.1 | 4.3 | 5.1 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 0.5 | 10.7 | 5.6 | 0.6
|  |  | 5.3 | 6.6 | 4.7 | 5.4 | 4.3 | 5.2 | 1.7 | 0 | 0.9 | 8.4 | 5.7 | 4.8 | -0.5 | 0.2 | 4.7 | 4.4 | 5.4 | 4 | 6.4 | 0 | 4.6 | 1.6 | 3.6 | 0.2 | 3.7 | 4.4 | 3.2 | 9.3 | 3.9 | -0.9 | 8.8 | 7.6 | 0.4 | 4 | 1.3 | 3.6 | 1.9 | 3.9 | 2.3 | 3.1 | 0 | -0.3 | 4.7 | 11.6 | 4.5 | 4.8 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 1.1 | 10.6 | 5.4 | 0.5
|  |  | 5 | 5.9 | 4.4 | 5.3 | 4.3 | 5.2 | 1.6 | 0 | 1.3 | 8.4 | 6.2 | 4.4 | -0.5 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 5.2 | 4.5 | 6.4 | 0.1 | 4.8 | 1.9 | 4.1 | 0.4 | 3.5 | 4.7 | 3.3 | 9.8 | 3.9 | -0.3 | 9 | 7.6 | 0.6 | 4 | 1.7 | 2.9 | 1.8 | 4 | 2.5 | 3.1 | -0.3 | -0.7 | 4.5 | 10.2 | 4.6 | 4.5 | 1.3 | 0.7 | 2.4 | 1.8 | 10.5 | 5.2 | 0.5
|  |  | 4.8 | 5.2 | 4.1 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 1.5 | 0 | 1.8 | 8.4 | 6.7 | 4 | -0.6 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 5.1 | 5.1 | 6.4 | 0.3 | 5 | 2.3 | 4.7 | 0.5 | 3.2 | 5.1 | 3.4 | 10.3 | 3.8 | 0.3 | 9.2 | 7.6 | 0.7 | 4 | 2 | 2.3 | 1.7 | 4 | 2.8 | 3 | -0.7 | -1 | 4.3 | 8.7 | 4.8 | 4.2 | 1.3 | 0.4 | 2.6 | 2.4 | 10.4 | 5 | 0.4
|  |  | 4.3 | 4.2 | 3.2 | 5.1 | 4 | 5.2 | 0.9 | -0.2 | 1.7 | 8.3 | 6.1 | 4.2 | -0.8 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 4.6 | 4.1 | 6 | 0 | 4.2 | 2.6 | 4.1 | 0.7 | 3.4 | 4.5 | 3 | 9.4 | 3.7 | 0.2 | 7.7 | 6.6 | 0.3 | 4 | 1.4 | 1.5 | 1 | 3.2 | 1.9 | 3 | -1.4 | -1.6 | 3.3 | 8.3 | 3.8 | 3.3 | 0.6 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 9.8 | 4.4 | -0.2
|  |  | 3.9 | 3.3 | 2.2 | 5.1 | 3.9 | 5.2 | 0.4 | -0.4 | 1.7 | 8.3 | 5.5 | 4.4 | -1 | -0.4 | 3 | 2.8 | 4 | 3.2 | 5.5 | -0.2 | 3.3 | 3 | 3.6 | 0.8 | 3.7 | 4 | 2.6 | 8.4 | 3.7 | 0.1 | 6.3 | 5.5 | 0 | 3.9 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 2.4 | 1.1 | 3.1 | -2.1 | -2.3 | 2.4 | 8 | 2.9 | 2.4 | 0 | -1.1 | 0.5 | 0.7 | 9.1 | 3.9 | -0.8
|  |  | 3.4 | 2.3 | 1.3 | 5 | 3.7 | 5.3 | -0.2 | -0.6 | 1.6 | 8.2 | 4.9 | 4.6 | -1.2 | -0.8 | 3.1 | 2.7 | 3.5 | 2.2 | 5.1 | -0.5 | 2.5 | 3.3 | 3 | 1 | 3.9 | 3.4 | 2.2 | 7.5 | 3.6 | 0 | 4.8 | 4.5 | -0.4 | 3.9 | 0.2 | -0.1 | -0.5 | 1.6 | 0.2 | 3.1 | -2.8 | -2.9 | 1.4 | 7.6 | 1.9 | 1.5 | -0.7 | -1.9 | -0.6 | -0.2 | 8.5 | 3.3 | -1.4
|  |  | 2.4 | 1.6 | 0.6 | 4.9 | 3.4 | 4.7 | -0.1 | -0.6 | 1.5 | 8.1 | 4.8 | 3.7 | -1.3 | -0.7 | 2.9 | 2.8 | 3 | 1.9 | 4.4 | -0.4 | 1.8 | 3.2 | 2.5 | 0.7 | 3.8 | 2.2 | 2 | 6.8 | 3.7 | -0.2 | 4.1 | 4.1 | -0.6 | 3.5 | 0.2 | -0.4 | -1 | 0.6 | -0.1 | 3.1 | -3.3 | -3.3 | 0.9 | 7.5 | 1.3 | 1.7 | -1.6 | -2.5 | -0.4 | -0.6 | 7.7 | 3.1 | -1.8
|  |  | 1.5 | 1 | 0 | 4.8 | 3.1 | 4.1 | 0.1 | -0.5 | 1.3 | 7.9 | 4.8 | 2.9 | -1.5 | -0.7 | 2.8 | 3 | 2.5 | 1.7 | 3.8 | -0.4 | 1.1 | 3 | 2.1 | 0.4 | 3.6 | 1.1 | 1.9 | 6.2 | 3.8 | -0.5 | 3.5 | 3.8 | -0.8 | 3.2 | 0.1 | -0.7 | -1.6 | -0.4 | -0.3 | 3.2 | -3.7 | -3.8 | 0.4 | 7.4 | 0.6 | 1.9 | -2.5 | -3 | -0.3 | -0.9 | 6.9 | 2.9 | -2.2
|  |  | 0.5 | 0.3 | -0.7 | 4.7 | 2.8 | 3.5 | 0.2 | -0.5 | 1.2 | 7.8 | 4.7 | 2 | -1.6 | -0.6 | 2.6 | 3.1 | 2 | 1.4 | 3.1 | -0.3 | 0.4 | 2.9 | 1.6 | 0.1 | 3.5 | -0.1 | 1.7 | 5.5 | 3.9 | -0.7 | 2.8 | 3.4 | -1 | 2.8 | 0.1 | -1 | -2.1 | -1.4 | -0.6 | 3.2 | -4.2 | -4.2 | -0.1 | 7.3 | 0 | 2.1 | -3.4 | -3.6 | -0.1 | -1.3 | 6.1 | 2.7 | -2.6
|  |  | 0.1 | 0.2 | -1.3 | 4.7 | 2.9 | 3.5 | 0.4 | -0.4 | 1.1 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | -2.1 | -1 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 1 | 3.1 | -0.4 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | 3.1 | -0.1 | 1.6 | 5.2 | 4 | -0.7 | 2.2 | 3.1 | -1.4 | 2.7 | 0.1 | -1.9 | -2.5 | -1.5 | -0.9 | 3.1 | -4.8 | -4.7 | -0.4 | 7 | -0.7 | 1.7 | -3.3 | -3.7 | 0.4 | -1.7 | 5.3 | 2.8 | -2.9
|  |  | -0.3 | 0.2 | -2 | 4.8 | 2.9 | 3.5 | 0.7 | -0.2 | 1.1 | 6.8 | 3.8 | 1.7 | -2.7 | -1.3 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 3 | -0.4 | -0.1 | 2 | 1.3 | 1 | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 5 | 4.2 | -0.8 | 1.5 | 2.7 | -1.7 | 2.6 | 0.2 | -2.8 | -2.8 | -1.5 | -1.1 | 2.9 | -5.3 | -5.3 | -0.8 | 6.8 | -1.5 | 1.3 | -3.3 | -3.9 | 0.8 | -2.1 | 4.5 | 3 | -3.1
|  |  | -0.7 | 0.1 | -2.6 | 4.8 | 3 | 3.5 | 0.9 | -0.1 | 1 | 6.3 | 3.4 | 1.6 | -3.2 | -1.7 | 0.4 | 1.7 | 2.3 | 0.2 | 3 | -0.5 | -0.4 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | -0.1 | 1.3 | 4.7 | 4.3 | -0.8 | 0.9 | 2.4 | -2.1 | 2.5 | 0.2 | -3.7 | -3.2 | -1.6 | -1.4 | 2.8 | -5.9 | -5.8 | -1.1 | 6.5 | -2.2 | 0.9 | -3.2 | -4 | 1.3 | -2.5 | 3.7 | 3.1 | -3.4
|  |  | -0.7 | -0.1 | -2.7 | 4.7 | 2.9 | 3.4 | 0.6 | -0.1 | 1.1 | 6.4 | 3.3 | 1.4 | -3.7 | -2 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 0 | 2.8 | -0.5 | -0.6 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 4.9 | 4.3 | -0.9 | 0.8 | 2.3 | -2.4 | 2 | 0.2 | -4.2 | -3.7 | -1.7 | -1.8 | 2.8 | -5.9 | -5.9 | -1.5 | 6.4 | -2.7 | 0.7 | -3.2 | -4.1 | 1.1 | -2.7 | 2.9 | 3.2 | -3.6
|  |  | -0.7 | -0.2 | -2.7 | 4.6 | 2.9 | 3.2 | 0.3 | -0.1 | 1.2 | 6.6 | 3.2 | 1.1 | -4.1 | -2.2 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | -0.1 | 2.5 | -0.5 | -0.9 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 5.1 | 4.4 | -1 | 0.7 | 2.3 | -2.7 | 1.5 | 0.2 | -4.7 | -4.1 | -1.7 | -2.2 | 2.8 | -6 | -6 | -2 | 6.4 | -3.3 | 0.5 | -3.3 | -4.3 | 0.9 | -2.9 | 2 | 3.4 | -3.8
|  |  | -0.7 | -0.4 | -2.8 | 4.5 | 2.8 | 3.1 | 0 | -0.1 | 1.3 | 6.7 | 3.1 | 0.9 | -4.6 | -2.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 2.3 | -0.5 | -1.1 | 1.4 | 1.5 | 2.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 5.3 | 4.4 | -1.1 | 0.6 | 2.2 | -3 | 1 | 0.2 | -5.2 | -4.6 | -1.8 | -2.6 | 2.8 | -6 | -6.1 | -2.4 | 6.3 | -3.8 | 0.3 | -3.3 | -4.4 | 0.7 | -3.1 | 1.2 | 3.5 | -4
|  |  | -0.7 | -0.4 | -3.1 | 4.6 | 3.2 | 3.6 | -0.1 | 0 | 1.5 | 6.9 | 3.5 | 1.1 | -4.7 | -2.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | -0.4 | 2.4 | -0.4 | -1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 5.2 | 4.2 | -1.3 | 0.7 | 2.1 | -3 | 0.9 | 0.4 | -4.6 | -4.9 | -1.9 | -2.7 | 2.8 | -5.7 | -5.9 | -2.7 | 6.1 | -3.5 | 0.5 | -3.4 | -4.3 | 0.3 | -3.2 | 0.6 | 3.3 | -4
|  |  | -0.6 | -0.3 | -3.4 | 4.7 | 3.5 | 4 | -0.1 | 0.1 | 1.6 | 7 | 4 | 1.2 | -4.7 | -2.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | -0.6 | 2.5 | -0.2 | -1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 5 | 4.1 | -1.5 | 0.8 | 2 | -3 | 0.7 | 0.7 | -4.1 | -5.1 | -1.9 | -2.9 | 2.7 | -5.5 | -5.6 | -3 | 5.9 | -3.3 | 0.6 | -3.5 | -4.2 | -0.2 | -3.3 | 0 | 3.1 | -4
|  |  | -0.6 | -0.3 | -3.7 | 4.8 | 3.9 | 4.5 | -0.2 | 0.2 | 1.8 | 7.2 | 4.4 | 1.4 | -4.8 | -2.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | -0.7 | 2.6 | -0.1 | -1.7 | 1.3 | 0.9 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 4.9 | 3.9 | -1.7 | 0.9 | 1.9 | -3 | 0.6 | 0.9 | -3.5 | -5.4 | -2 | -3 | 2.7 | -5.2 | -5.4 | -3.3 | 5.7 | -3 | 0.8 | -3.6 | -4.1 | -0.6 | -3.4 | -0.6 | 2.9 | -4
|  |  | 0.8 | 1.5 | -2.2 | 4.9 | 4.1 | 4.6 | 0.2 | 0.8 | 2.7 | 7.3 | 5.1 | 2.3 | -3.8 | -2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 3 | 0.3 | 0.5 | 2 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 6.5 | 4 | -1.4 | 3 | 2.9 | -1.5 | 1.1 | 1.6 | -0.8 | -4.2 | -1.2 | -1.7 | 2.8 | -4.4 | -4.9 | -1.4 | 6.4 | -1.6 | 1.5 | -2.2 | -2.7 | 0.8 | -3.2 | 0.8 | 3.7 | -3
|  |  | 2.3 | 3.4 | -0.6 | 5.1 | 4.2 | 4.6 | 0.6 | 1.3 | 3.6 | 7.5 | 5.7 | 3.3 | -2.8 | -1.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 3.4 | 0.7 | 2.8 | 2.7 | 1.6 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2.8 | 8 | 4.2 | -1.2 | 5.1 | 3.9 | 0 | 1.6 | 2.4 | 2 | -3 | -0.5 | -0.3 | 2.9 | -3.7 | -4.5 | 0.5 | 7.2 | -0.2 | 2.3 | -0.8 | -1.2 | 2.1 | -3 | 2.2 | 4.6 | -2
|  |  | 3.7 | 5.2 | 0.9 | 5.2 | 4.4 | 4.7 | 1 | 1.9 | 4.5 | 7.6 | 6.4 | 4.2 | -1.8 | -0.8 | 2.4 | 0.9 | 1.2 | 2.9 | 3.8 | 1.1 | 5 | 3.4 | 2 | 2.3 | 1.2 | 3.4 | 4 | 9.6 | 4.3 | -0.9 | 7.2 | 4.9 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 4.7 | -1.8 | 0.3 | 1 | 3 | -2.9 | -4 | 2.4 | 7.9 | 1.2 | 3 | 0.6 | 0.2 | 3.5 | -2.8 | 3.6 | 5.4 | -1
|  |  | 5.8 | 5.9 | 2.5 | 5.8 | 4.7 | 5.2 | 1.1 | 2.1 | 4.3 | 8.1 | 7.5 | 5.2 | -1.5 | 0.5 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 3.9 | 4.7 | 1.3 | 6.4 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 1.1 | 3.8 | 4.9 | 10.9 | 4.4 | -0.7 | 9.1 | 6.1 | 2 | 2.1 | 4.1 | 5.6 | -0.1 | 1.4 | 2.1 | 3.6 | -2.7 | -3.7 | 3 | 8.8 | 2 | 4.2 | 1.5 | 1.6 | 4.7 | -1.5 | 5.7 | 5.7 | -0.2
|  |  | 8 | 6.5 | 4.1 | 6.3 | 5 | 5.7 | 1.3 | 2.2 | 4 | 8.5 | 8.6 | 6.2 | -1.3 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 1.8 | 5 | 5.7 | 1.5 | 7.8 | 3.4 | 4.4 | 4 | 1.1 | 4.2 | 5.9 | 12.1 | 4.5 | -0.4 | 11 | 7.4 | 2.4 | 2.2 | 5 | 6.4 | 1.7 | 2.4 | 3.1 | 4.2 | -2.4 | -3.4 | 3.5 | 9.6 | 2.8 | 5.3 | 2.4 | 3 | 5.8 | -0.1 | 7.7 | 6.1 | 0.6
|  |  | 10.1 | 7.2 | 5.7 | 6.9 | 5.3 | 6.2 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 9 | 9.7 | 7.2 | -1 | 3.2 | 1.6 | 0.4 | 2.1 | 6 | 6.6 | 1.7 | 9.2 | 3.4 | 5.6 | 4.8 | 1 | 4.6 | 6.8 | 13.4 | 4.6 | -0.2 | 12.9 | 8.6 | 2.9 | 2.2 | 6 | 7.3 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | -2.2 | -3.1 | 4.1 | 10.5 | 3.6 | 6.5 | 3.3 | 4.4 | 7 | 1.2 | 9.8 | 6.4 | 1.4
|  |  | 11.2 | 6.7 | 5.7 | 6.2 | 4.7 | 5.8 | 0.9 | 2.4 | 4 | 8.1 | 9.9 | 8.2 | -0.9 | 3.3 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 6.3 | 6.9 | 1.7 | 9.3 | 3.9 | 5.3 | 4.5 | 1.4 | 4.7 | 6.4 | 13.4 | 4.6 | -0.2 | 13.2 | 9.2 | 3.5 | 2.2 | 6.6 | 6.9 | 3.7 | 3.5 | 4.7 | 4.9 | -2.2 | -2.9 | 4.2 | 10.8 | 3.5 | 6.8 | 3.4 | 4.3 | 6.7 | 1.5 | 10.8 | 6.4 | 1.5
|  |  | 12.3 | 6.1 | 5.6 | 5.5 | 4.2 | 5.3 | 0.5 | 2.3 | 4.3 | 7.3 | 10.1 | 9.1 | -0.7 | 3.4 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 6.5 | 7.3 | 1.8 | 9.5 | 4.3 | 5 | 4.3 | 1.9 | 4.7 | 6.1 | 13.4 | 4.5 | -0.2 | 13.6 | 9.8 | 4 | 2.2 | 7.1 | 6.5 | 3.9 | 3.4 | 5.2 | 4.9 | -2.1 | -2.7 | 4.2 | 11 | 3.4 | 7.1 | 3.5 | 4.3 | 6.5 | 1.8 | 11.7 | 6.4 | 1.5
|  |  | 13.4 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 3.6 | 4.9 | 0 | 2.3 | 4.5 | 6.4 | 10.3 | 10.1 | -0.6 | 3.5 | -0.4 | 1.9 | 1.4 | 6.8 | 7.6 | 1.8 | 9.6 | 4.8 | 4.7 | 4 | 2.3 | 4.8 | 5.7 | 13.4 | 4.5 | -0.2 | 13.9 | 10.4 | 4.6 | 2.2 | 7.7 | 6.1 | 4.2 | 3.4 | 5.7 | 5 | -2.1 | -2.5 | 4.3 | 11.3 | 3.3 | 7.4 | 3.6 | 4.2 | 6.2 | 2.1 | 12.7 | 6.4 | 1.6
|  |  | 11.7 | 5.6 | 4.2 | 4.7 | 3.2 | 4.3 | 0.1 | 2.3 | 4.2 | 5.9 | 9.7 | 9 | -0.7 | 2.5 | -0.5 | 0.9 | 0.6 | 5.9 | 7.2 | 1.6 | 8.8 | 3.9 | 3.9 | 2.8 | 1.4 | 4.8 | 4.6 | 12.5 | 4.5 | -0.8 | 11.5 | 9.2 | 3.5 | 1.4 | 6.7 | 5 | 3.5 | 2.4 | 5.1 | 4.5 | -2.7 | -2.7 | 2.9 | 10 | 2.7 | 6.5 | 2.7 | 3 | 5.9 | 1.3 | 11.6 | 5.7 | 1
|  |  | 10.1 | 5.6 | 2.9 | 4.6 | 2.8 | 3.8 | 0.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 9.1 | 7.9 | -0.7 | 1.6 | -0.6 | 0 | -0.1 | 5 | 6.7 | 1.5 | 8 | 2.9 | 3 | 1.5 | 0.4 | 4.9 | 3.5 | 11.7 | 4.5 | -1.3 | 9 | 8 | 2.5 | 0.6 | 5.6 | 4 | 2.7 | 1.3 | 4.4 | 4.1 | -3.2 | -2.8 | 1.5 | 8.6 | 2.1 | 5.5 | 1.7 | 1.8 | 5.5 | 0.6 | 10.5 | 4.9 | 0.5
|  |  | 8.4 | 5.6 | 1.5 | 4.5 | 2.4 | 3.2 | 0.3 | 2.2 | 3.7 | 5 | 8.5 | 6.8 | -0.8 | 0.6 | -0.7 | -1 | -0.9 | 4.1 | 6.3 | 1.3 | 7.2 | 2 | 2.2 | 0.3 | -0.5 | 4.9 | 2.4 | 10.8 | 4.5 | -1.9 | 6.6 | 6.8 | 1.4 | -0.2 | 4.6 | 2.9 | 2 | 0.3 | 3.8 | 3.6 | -3.8 | -3 | 0.1 | 7.3 | 1.5 | 4.6 | 0.8 | 0.6 | 5.2 | -0.2 | 9.4 | 4.2 | -0.1
|  |  | 7.8 | 5.3 | 0.8 | 4.1 | 3.2 | 4.4 | 0.1 | 1.7 | 3.7 | 4.8 | 7.8 | 6.8 | -0.8 | 0.1 | -0.9 | -1.3 | -1.3 | 3.9 | 6.4 | 1.7 | 6.6 | 1.6 | 1.8 | -0.2 | -0.4 | 4.9 | 1.3 | 9.7 | 4.5 | -1.9 | 6.1 | 6.5 | 0.8 | -0.7 | 4.6 | 2.6 | 1.8 | -0.3 | 3.1 | 3.5 | -4 | -3.3 | -0.3 | 6.7 | 1.2 | 4.3 | 0.6 | 0.4 | 4.8 | -0.8 | 8.6 | 2.9 | -0.7
|  |  | 7.1 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 4 | 5.7 | -0.1 | 1.2 | 3.7 | 4.5 | 7.2 | 6.8 | -0.7 | -0.5 | -1 | -1.5 | -1.6 | 3.6 | 6.4 | 2.1 | 5.9 | 1.1 | 1.3 | -0.6 | -0.4 | 4.9 | 0.1 | 8.7 | 4.5 | -1.9 | 5.7 | 6.1 | 0.1 | -1.2 | 4.6 | 2.3 | 1.5 | -0.8 | 2.5 | 3.3 | -4.2 | -3.7 | -0.8 | 6.1 | 1 | 4.1 | 0.3 | 0.2 | 4.5 | -1.3 | 7.8 | 1.7 | -1.2
|  |  | 6.5 | 4.8 | -0.6 | 3.4 | 4.8 | 6.9 | -0.3 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 6.5 | 6.8 | -0.7 | -1 | -1.2 | -1.8 | -2 | 3.4 | 6.5 | 2.5 | 5.3 | 0.7 | 0.9 | -1.1 | -0.3 | 4.9 | -1 | 7.6 | 4.5 | -1.9 | 5.2 | 5.8 | -0.5 | -1.7 | 4.6 | 2 | 1.3 | -1.4 | 1.8 | 3.2 | -4.4 | -4 | -1.2 | 5.5 | 0.7 | 3.8 | 0.1 | 0 | 4.1 | -1.9 | 7 | 0.4 | -1.8
|  |  | 6.5 | 4.6 | -0.7 | 2.7 | 4.6 | 6.4 | -0.4 | 0.2 | 4 | 3.7 | 6.5 | 6.7 | -0.6 | -1.2 | -1.3 | -2 | -2.1 | 3.3 | 6.1 | 2.5 | 5.3 | 0.7 | 0.4 | -1.1 | -0.5 | 4.5 | -1.5 | 7.2 | 4.4 | -1.9 | 4.1 | 5.5 | -0.5 | -1.7 | 4.3 | 1.9 | 1.3 | -1.7 | 1.2 | 3.2 | -4.7 | -4.3 | -0.8 | 5 | 0.5 | 3.8 | 0.2 | -0.5 | 3.6 | -2.8 | 7.1 | -0.2 | -1.5
|  |  | 6.6 | 4.5 | -0.8 | 2.1 | 4.4 | 5.9 | -0.5 | -0.2 | 4.3 | 3 | 6.4 | 6.7 | -0.6 | -1.4 | -1.3 | -2.3 | -2.1 | 3.3 | 5.8 | 2.5 | 5.3 | 0.8 | -0.1 | -1.2 | -0.7 | 4.2 | -1.9 | 6.8 | 4.4 | -1.9 | 3.1 | 5.2 | -0.6 | -1.7 | 3.9 | 1.7 | 1.2 | -2.1 | 0.6 | 3.2 | -5.1 | -4.6 | -0.5 | 4.6 | 0.4 | 3.7 | 0.2 | -1 | 3.2 | -3.6 | 7.2 | -0.8 | -1.3
|  |  | 6.6 | 4.3 | -0.9 | 1.4 | 4.2 | 5.4 | -0.6 | -0.7 | 4.6 | 2.4 | 6.4 | 6.6 | -0.5 | -1.6 | -1.4 | -2.5 | -2.2 | 3.2 | 5.4 | 2.5 | 5.3 | 0.8 | -0.6 | -1.2 | -0.9 | 3.8 | -2.4 | 6.4 | 4.3 | -1.9 | 2 | 4.9 | -0.6 | -1.7 | 3.6 | 1.6 | 1.2 | -2.4 | 0 | 3.2 | -5.4 | -4.9 | -0.1 | 4.1 | 0.2 | 3.7 | 0.3 | -1.5 | 2.7 | -4.5 | 7.3 | -1.4 | -1
|  |  | 6.4 | 4.1 | -0.8 | 1.7 | 4.1 | 5.2 | -0.6 | -1.2 | 3.4 | 2.5 | 6.6 | 6.1 | -0.6 | -1.9 | -1.2 | -2.7 | -2 | 3 | 4.7 | 2.3 | 5 | 0.9 | -0.3 | -1.3 | -1.1 | 3.6 | -2.5 | 6.5 | 4.2 | -2.8 | 1.6 | 4.8 | -0.9 | -2.1 | 3.5 | 1.4 | 1.2 | -2.5 | -0.3 | 3.3 | -5.3 | -4.9 | -0.2 | 4.6 | 0.1 | 3.7 | 0.2 | -1.9 | 3.5 | -4.4 | 7 | -1.5 | -1
|  |  | 6.3 | 3.8 | -0.6 | 2.1 | 3.9 | 5 | -0.7 | -1.8 | 2.3 | 2.5 | 6.8 | 5.5 | -0.6 | -2.2 | -1 | -2.9 | -1.8 | 2.9 | 4 | 2.2 | 4.7 | 0.9 | -0.1 | -1.3 | -1.4 | 3.5 | -2.7 | 6.6 | 4.2 | -3.7 | 1.2 | 4.6 | -1.2 | -2.6 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | -2.5 | -0.5 | 3.4 | -5.1 | -4.9 | -0.3 | 5 | -0.1 | 3.8 | 0.2 | -2.3 | 4.2 | -4.2 | 6.8 | -1.7 | -1
|  |  | 6.1 | 3.6 | -0.5 | 2.4 | 3.8 | 4.8 | -0.7 | -2.3 | 1.1 | 2.6 | 7 | 5 | -0.7 | -2.5 | -0.8 | -3.1 | -1.6 | 2.7 | 3.3 | 2 | 4.4 | 1 | 0.2 | -1.4 | -1.6 | 3.3 | -2.8 | 6.7 | 4.1 | -4.6 | 0.8 | 4.5 | -1.5 | -3 | 3.2 | 0.9 | 1.1 | -2.6 | -0.8 | 3.5 | -5 | -4.9 | -0.4 | 5.5 | -0.2 | 3.8 | 0.1 | -2.7 | 5 | -4.1 | 6.5 | -1.8 | -1
|  |  | 6.1 | 3.3 | -0.4 | 2.4 | 3.7 | 4.6 | -0.6 | -2.4 | 0.9 | 2.6 | 7.1 | 5 | -0.9 | -2.7 | -0.9 | -2.8 | -1.7 | 2.7 | 3.4 | 1.8 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | -1.5 | -1.3 | 3.5 | -3 | 6.6 | 4.4 | -3.8 | 1 | 4 | -1.4 | -2.4 | 3.2 | 1.3 | 1.1 | -2.3 | -0.6 | 3.7 | -5 | -4.7 | -0.4 | 5.9 | -0.2 | 3.4 | 0.1 | -2.2 | 3.9 | -3.8 | 6.2 | -1.5 | -1
|  |  | 6.1 | 3 | -0.2 | 2.4 | 3.5 | 4.3 | -0.4 | -2.5 | 0.7 | 2.6 | 7.1 | 5.1 | -1.2 | -3 | -1.1 | -2.4 | -1.8 | 2.7 | 3.5 | 1.7 | 3.7 | 0.8 | 0 | -1.5 | -1 | 3.6 | -3.1 | 6.5 | 4.8 | -2.9 | 1.3 | 3.5 | -1.2 | -1.9 | 3.1 | 1.8 | 1.1 | -1.9 | -0.5 | 3.8 | -5 | -4.6 | -0.5 | 6.3 | -0.3 | 3.1 | 0.1 | -1.7 | 2.7 | -3.6 | 5.9 | -1.2 | -1.1
|  |  | 6.1 | 2.7 | -0.1 | 2.4 | 3.4 | 4.1 | -0.3 | -2.6 | 0.5 | 2.6 | 7.2 | 5.1 | -1.4 | -3.2 | -1.2 | -2.1 | -1.9 | 2.7 | 3.6 | 1.5 | 3.4 | 0.7 | -0.1 | -1.6 | -0.7 | 3.8 | -3.3 | 6.4 | 5.1 | -2.1 | 1.5 | 3 | -1.1 | -1.3 | 3.1 | 2.2 | 1.1 | -1.6 | -0.3 | 4 | -5 | -4.4 | -0.5 | 6.7 | -0.3 | 2.7 | 0.1 | -1.2 | 1.6 | -3.3 | 5.6 | -0.9 | -1.1
|  |  | 7.7 | 3.3 | -0.1 | 2.1 | 3.6 | 4.5 | -0.4 | -2.7 | 0.7 | 3.1 | 8 | 6.1 | -1.2 | -2.2 | -1.7 | -1.9 | -1.8 | 3.7 | 4.8 | 1.8 | 4.6 | 0.4 | 0.2 | -1 | -0.6 | 4.7 | -0.5 | 7.5 | 6.2 | -1.7 | 4.1 | 3.9 | -0.9 | -1 | 4.3 | 2.2 | 1.6 | 0 | 0 | 5.1 | -3.7 | -3.1 | -0.3 | 7 | 0.1 | 2.6 | 0.7 | -0.4 | 2.6 | -2.1 | 7.1 | 1.6 | -0.3
|  |  | 9.2 | 3.8 | -0.1 | 1.7 | 3.9 | 4.8 | -0.4 | -2.9 | 0.9 | 3.7 | 8.9 | 7.2 | -1 | -1.3 | -2.1 | -1.8 | -1.6 | 4.6 | 6.1 | 2.1 | 5.7 | 0 | 0.5 | -0.4 | -0.4 | 5.6 | 2.3 | 8.5 | 7.4 | -1.4 | 6.7 | 4.9 | -0.6 | -0.6 | 5.4 | 2.2 | 2 | 1.5 | 0.2 | 6.2 | -2.3 | -1.8 | -0.1 | 7.4 | 0.4 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 3.6 | -0.8 | 8.5 | 4 | 0.5
|  |  | 10.8 | 4.4 | -0.1 | 1.4 | 4.1 | 5.2 | -0.5 | -3 | 1.1 | 4.2 | 9.7 | 8.2 | -0.8 | -0.3 | -2.6 | -1.6 | -1.5 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 6.9 | -0.3 | 0.8 | 0.2 | -0.3 | 6.5 | 5.1 | 9.6 | 8.5 | -1 | 9.3 | 5.8 | -0.4 | -0.3 | 6.6 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 0.5 | 7.3 | -1 | -0.5 | 0.1 | 7.7 | 0.8 | 2.3 | 1.9 | 1.2 | 4.6 | 0.4 | 10 | 6.5 | 1.3
|  |  | 10 | 4.8 | 0.1 | 1 | 4.6 | 5.1 | -0.1 | -2.7 | 1.1 | 4.5 | 10.1 | 9.3 | -0.7 | 0.5 | -2.2 | -1.8 | -1.7 | 5.9 | 8.1 | 2.9 | 7.8 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | -0.7 | 8.1 | 5.4 | 10.9 | 8.9 | -0.3 | 10.6 | 7.1 | -0.4 | -0.1 | 7.1 | 3 | 3.4 | 3.6 | 0.7 | 8.1 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 9 | 0.9 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 5.1 | 0.9 | 11.4 | 6.6 | 1.7
|  |  | 9.2 | 5.2 | 0.4 | 0.5 | 5 | 5 | 0.4 | -2.5 | 1.1 | 4.7 | 10.4 | 10.3 | -0.5 | 1.2 | -1.7 | -2.1 | -1.8 | 6.2 | 9 | 3.5 | 8.8 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | -1.1 | 9.6 | 5.6 | 12.3 | 9.2 | 0.5 | 11.8 | 8.5 | -0.3 | 0 | 7.6 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 1 | 8.9 | 2.1 | 2.3 | 0.7 | 10.2 | 1.1 | 2.9 | 2.4 | 1.3 | 5.5 | 1.5 | 12.7 | 6.8 | 2.2
|  |  | 8.4 | 5.6 | 0.6 | 0.1 | 5.5 | 4.9 | 0.8 | -2.2 | 1.1 | 5 | 10.8 | 11.4 | -0.4 | 2 | -1.3 | -2.3 | -2 | 6.5 | 9.8 | 4 | 9.7 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | -1.5 | 11.2 | 5.9 | 13.6 | 9.6 | 1.2 | 13.1 | 9.8 | -0.3 | 0.2 | 8.1 | 4.7 | 5.3 | 4.6 | 1.2 | 9.7 | 3.6 | 3.7 | 1 | 11.5 | 1.2 | 3.2 | 2.7 | 1.3 | 6 | 2 | 14.1 | 6.9 | 2.6
|  |  | 8.5 | 5.9 | 0.6 | 1.1 | 5.3 | 5.2 | 0.7 | -2.3 | 1.1 | 5 | 9.8 | 11.1 | -0.4 | 2.4 | -1 | -2 | -1.6 | 6.8 | 9.5 | 3.2 | 9.9 | 2.4 | 1.6 | 1.2 | -0.9 | 10.5 | 5.9 | 13.7 | 9.2 | 2 | 12.9 | 10.3 | -0.3 | -0.6 | 7.8 | 4.4 | 5.1 | 4.1 | 1.6 | 9.4 | 3.4 | 3.9 | 0.9 | 11.2 | 1.2 | 3.1 | 2.9 | 1 | 5.8 | 2.2 | 13.7 | 6.6 | 2.1
|  |  | 8.7 | 6.1 | 0.7 | 2.2 | 5.1 | 5.5 | 0.7 | -2.5 | 1 | 5 | 8.9 | 10.8 | -0.4 | 2.9 | -0.7 | -1.6 | -1.3 | 7 | 9.1 | 2.3 | 10 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 9.9 | 5.8 | 13.7 | 8.7 | 2.9 | 12.6 | 10.7 | -0.3 | -1.5 | 7.6 | 4.2 | 5 | 3.7 | 2 | 9.2 | 3.2 | 4.1 | 0.7 | 11 | 1.2 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 5.7 | 2.3 | 13.3 | 6.4 | 1.5
|  |  | 8.8 | 6.4 | 0.7 | 3.2 | 4.9 | 5.8 | 0.6 | -2.6 | 1 | 5 | 7.9 | 10.5 | -0.4 | 3.3 | -0.4 | -1.3 | -0.9 | 7.3 | 8.8 | 1.5 | 10.2 | 3.4 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 9.2 | 5.8 | 13.8 | 8.3 | 3.7 | 12.4 | 11.2 | -0.3 | -2.3 | 7.3 | 3.9 | 4.8 | 3.2 | 2.4 | 8.9 | 3 | 4.3 | 0.6 | 10.7 | 1.2 | 3 | 3.3 | 0.3 | 5.5 | 2.5 | 12.9 | 6.1 | 1
|  |  | 8.7 | 5.9 | 0.6 | 2.9 | 4.3 | 5.3 | -0.6 | -2.7 | 0.6 | 4.3 | 7.6 | 9.4 | -0.5 | 2.5 | -0.8 | -1.7 | -1.3 | 6.8 | 8.1 | 0.6 | 9.7 | 3.1 | 1.3 | 1 | 0 | 8.9 | 5.1 | 12.9 | 7.7 | 2.8 | 10.9 | 10.4 | -0.5 | -2.8 | 6.7 | 3.6 | 4.1 | 2.9 | 1.7 | 8.4 | 2 | 3.8 | 0.3 | 9.7 | 0.9 | 2 | 2.5 | 0 | 4.6 | 2.2 | 12.1 | 5.4 | 0.9
|  |  | 8.5 | 5.4 | 0.6 | 2.7 | 3.8 | 4.7 | -1.9 | -2.7 | 0.2 | 3.5 | 7.2 | 8.3 | -0.7 | 1.8 | -1.2 | -2.2 | -1.8 | 6.4 | 7.3 | -0.3 | 9.2 | 2.8 | 1 | 0 | -0.4 | 8.6 | 4.3 | 11.9 | 7.2 | 1.8 | 9.3 | 9.5 | -0.6 | -3.2 | 6.1 | 3.2 | 3.4 | 2.6 | 1.1 | 8 | 1 | 3.4 | -0.1 | 8.6 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | -0.2 | 3.7 | 1.8 | 11.4 | 4.8 | 0.7
|  |  | 8.4 | 4.9 | 0.5 | 2.4 | 3.2 | 4.2 | -3.1 | -2.8 | -0.2 | 2.8 | 6.9 | 7.2 | -0.8 | 1 | -1.6 | -2.6 | -2.2 | 5.9 | 6.6 | -1.2 | 8.7 | 2.5 | 0.8 | -0.9 | -0.7 | 8.3 | 3.6 | 11 | 6.6 | 0.9 | 7.8 | 8.7 | -0.8 | -3.7 | 5.5 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 0.4 | 7.5 | 0 | 2.9 | -0.4 | 7.6 | 0.4 | 0.1 | 1 | -0.5 | 2.8 | 1.5 | 10.6 | 4.1 | 0.6
|  |  | 7.5 | 4.4 | 0.6 | 2.6 | 2.9 | 4 | -4.1 | -3.1 | -0.1 | 2.7 | 6.6 | 6.5 | -0.9 | 0.4 | -2.2 | -2.9 | -3.1 | 6 | 5.9 | -1.6 | 8.3 | 2.1 | 0.9 | -1.3 | -1 | 7.6 | 3.2 | 10 | 6 | 0.8 | 7.2 | 7.5 | -1 | -3.2 | 4.6 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 6.9 | 0.3 | 1.9 | -0.5 | 6.7 | 0.3 | 0 | 0.4 | -0.8 | 2.9 | 1.3 | 9.9 | 4.2 | 0.4
|  |  | 6.5 | 4 | 0.6 | 2.9 | 2.7 | 3.7 | -5 | -3.3 | -0.1 | 2.5 | 6.3 | 5.8 | -0.9 | -0.1 | -2.8 | -3.2 | -3.9 | 6.1 | 5.3 | -2.1 | 7.9 | 1.6 | 1 | -1.7 | -1.2 | 6.9 | 2.7 | 8.9 | 5.5 | 0.8 | 6.7 | 6.4 | -1.1 | -2.7 | 3.8 | 1.6 | 1 | 1.8 | 0.3 | 6.4 | 0.5 | 0.8 | -0.5 | 5.8 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | -1.1 | 2.9 | 1.2 | 9.3 | 4.3 | 0.2
|  |  | 5.6 | 3.5 | 0.7 | 3.1 | 2.4 | 3.5 | -6 | -3.6 | 0 | 2.4 | 6 | 5.1 | -1 | -0.7 | -3.4 | -3.5 | -4.8 | 6.2 | 4.6 | -2.5 | 7.5 | 1.2 | 1.1 | -2.1 | -1.5 | 6.2 | 2.3 | 7.9 | 4.9 | 0.7 | 6.1 | 5.2 | -1.3 | -2.2 | 2.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 5.8 | 0.8 | -0.2 | -0.6 | 4.9 | 0.1 | -0.3 | -0.8 | -1.4 | 3 | 1 | 8.6 | 4.4 | 0
|  |  | 5.2 | 3.2 | 0.6 | 2.8 | 2.1 | 3.3 | -6 | -3.8 | -0.2 | 2 | 6.1 | 5 | -1.1 | -0.6 | -4.4 | -4.6 | -4.7 | 6.1 | 3.9 | -3 | 6.6 | 1.2 | 1 | -2.4 | -2.5 | 6 | 1.4 | 7.4 | 4.9 | 0.7 | 5.5 | 4.8 | -1.4 | -2.9 | 3 | 0.6 | -0.1 | 1.1 | 0 | 5.4 | 0.7 | 0 | -0.6 | 4.6 | -0.3 | 0 | -1.2 | -1.5 | 2.7 | 0.8 | 8 | 4.8 | -0.5
|  |  | 4.8 | 2.8 | 0.6 | 2.6 | 1.8 | 3.2 | -6 | -4 | -0.4 | 1.6 | 6.3 | 4.8 | -1.3 | -0.4 | -5.4 | -5.7 | -4.6 | 6 | 3.1 | -3.6 | 5.7 | 1.2 | 0.8 | -2.8 | -3.4 | 5.8 | 0.6 | 6.9 | 5 | 0.6 | 5 | 4.4 | -1.4 | -3.5 | 3 | 0.2 | -0.5 | 0.5 | -0.2 | 5 | 0.5 | 0.1 | -0.7 | 4.2 | -0.6 | 0.2 | -1.5 | -1.7 | 2.3 | 0.7 | 7.5 | 5.1 | -0.9
|  |  | 4.4 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 1.5 | 3 | -6 | -4.2 | -0.6 | 1.2 | 6.4 | 4.7 | -1.4 | -0.3 | -6.4 | -6.8 | -4.5 | 5.9 | 2.4 | -4.1 | 4.8 | 1.2 | 0.7 | -3.1 | -4.4 | 5.6 | -0.3 | 6.4 | 5 | 0.6 | 4.4 | 4 | -1.5 | -4.2 | 3.1 | -0.1 | -0.8 | 0 | -0.4 | 4.6 | 0.4 | 0.3 | -0.7 | 3.9 | -1 | 0.5 | -1.9 | -1.8 | 2 | 0.5 | 6.9 | 5.5 | -1.4
|  |  | 4 | 2.2 | 0.4 | 2.2 | 1.4 | 2.6 | -5.2 | -4.2 | -0.8 | 1.7 | 6.1 | 4.6 | -1.5 | -0.5 | -6.3 | -6.8 | -4.3 | 5.6 | 2.5 | -4.3 | 4.8 | 1.3 | 0.5 | -3.3 | -4.7 | 4.9 | -1 | 6.1 | 4.1 | 0.5 | 3.2 | 3.6 | -1.5 | -5.1 | 2.4 | -0.4 | -1 | -0.9 | -0.5 | 4.1 | 0.2 | 0.4 | -0.8 | 3.4 | -1.1 | -0.2 | -2.3 | -2 | 1.6 | -0.2 | 6.6 | 5.5 | -1.7
|  |  | 3.5 | 2 | 0.4 | 2.2 | 1.2 | 2.1 | -4.3 | -4.3 | -1.1 | 2.3 | 5.9 | 4.5 | -1.5 | -0.6 | -6.1 | -6.9 | -4 | 5.2 | 2.5 | -4.5 | 4.8 | 1.5 | 0.2 | -3.5 | -5.1 | 4.2 | -1.7 | 5.8 | 3.2 | 0.4 | 2 | 3.2 | -1.4 | -6.1 | 1.8 | -0.6 | -1.3 | -1.7 | -0.6 | 3.7 | 0.1 | 0.5 | -1 | 3 | -1.3 | -0.8 | -2.8 | -2.2 | 1.1 | -0.8 | 6.3 | 5.6 | -2.1
|  |  | 3.1 | 1.7 | 0.3 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | -3.5 | -4.3 | -1.3 | 2.8 | 5.6 | 4.4 | -1.6 | -0.8 | -6 | -6.9 | -3.8 | 4.9 | 2.6 | -4.7 | 4.8 | 1.6 | 0 | -3.7 | -5.4 | 3.5 | -2.4 | 5.5 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 2.8 | -1.4 | -7 | 1.1 | -0.9 | -1.5 | -2.6 | -0.7 | 3.2 | -0.1 | 0.6 | -1.1 | 2.5 | -1.4 | -1.5 | -3.2 | -2.4 | 0.7 | -1.5 | 6 | 5.6 | -2.4
|  |  | 3.1 | 1.7 | 0.2 | 2 | 1.3 | 2 | -3.3 | -4.4 | -1.3 | 2.8 | 5.7 | 4.5 | -1.7 | -0.8 | -5.8 | -6.9 | -4 | 4.7 | 2.7 | -5.1 | 5 | 2.1 | -0.2 | -3.3 | -5.1 | 3.2 | -2.1 | 5.9 | 2.7 | 0.2 | 1.2 | 3 | -1.4 | -7.1 | 0.8 | -1 | -1.5 | -2.9 | -0.8 | 3.2 | 0.1 | 0.7 | -1.3 | 2.7 | -1.5 | -1.4 | -2.9 | -2.5 | 1.3 | -1.8 | 5.9 | 5.6 | -2.6
|  |  | 3 | 1.8 | 0 | 2 | 1.4 | 2.4 | -3.2 | -4.5 | -1.2 | 2.8 | 5.9 | 4.6 | -1.7 | -0.9 | -5.6 | -6.8 | -4.1 | 4.5 | 2.9 | -5.5 | 5.1 | 2.5 | -0.4 | -2.9 | -4.9 | 2.8 | -1.9 | 6.2 | 3.2 | 0 | 1.5 | 3.2 | -1.4 | -7.2 | 0.6 | -1.2 | -1.6 | -3.1 | -0.8 | 3.2 | 0.2 | 0.8 | -1.4 | 2.9 | -1.7 | -1.4 | -2.7 | -2.7 | 1.8 | -2.2 | 5.9 | 5.5 | -2.9
|  |  | 3 | 1.8 | -0.1 | 1.9 | 1.6 | 2.7 | -3 | -4.6 | -1.2 | 2.8 | 6 | 4.7 | -1.8 | -0.9 | -5.4 | -6.8 | -4.3 | 4.3 | 3 | -5.9 | 5.3 | 3 | -0.6 | -2.5 | -4.6 | 2.5 | -1.6 | 6.6 | 3.6 | -0.1 | 1.9 | 3.4 | -1.4 | -7.3 | 0.3 | -1.3 | -1.6 | -3.4 | -0.9 | 3.2 | 0.4 | 0.9 | -1.6 | 3.1 | -1.8 | -1.3 | -2.4 | -2.8 | 2.4 | -2.5 | 5.8 | 5.5 | -3.1
|  |  | 2.9 | 1.5 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | -2.4 | -3.9 | -0.6 | 3.1 | 6.7 | 5.9 | -1.2 | -0.7 | -3.3 | -5.3 | -3.3 | 4.5 | 4.2 | -5.2 | 5.6 | 3.3 | -0.7 | -1.8 | -3 | 4.2 | 0.1 | 8.2 | 4.7 | 0 | 4.4 | 4.8 | -1.2 | -5.2 | 0.9 | -1.2 | -1.5 | -1.4 | -0.8 | 4.7 | 1.5 | 1.9 | -1.4 | 4.3 | -1.3 | -0.4 | -1.2 | -2.6 | 3.6 | -2 | 6.5 | 6.3 | -2.5
|  |  | 2.9 | 1.1 | 0.9 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | -1.7 | -3.2 | -0.1 | 3.3 | 7.5 | 7 | -0.5 | -0.6 | -1.1 | -3.7 | -2.3 | 4.6 | 5.3 | -4.6 | 6 | 3.6 | -0.7 | -1.2 | -1.5 | 5.8 | 1.7 | 9.9 | 5.7 | 0 | 6.8 | 6.3 | -1.1 | -3 | 1.4 | -1 | -1.4 | 0.6 | -0.7 | 6.2 | 2.6 | 2.8 | -1.2 | 5.5 | -0.9 | 0.5 | 0.1 | -2.4 | 4.8 | -1.5 | 7.1 | 7.1 | -1.8
|  |  | 2.8 | 0.8 | 1.4 | 3 | 3.8 | 4.2 | -1.1 | -2.5 | 0.5 | 3.6 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | -0.4 | 1 | -2.2 | -1.3 | 4.8 | 6.5 | -3.9 | 6.3 | 3.9 | -0.8 | -0.5 | 0.1 | 7.5 | 3.4 | 11.5 | 6.8 | 0.1 | 9.3 | 7.7 | -0.9 | -0.9 | 2 | -0.9 | -1.3 | 2.6 | -0.6 | 7.7 | 3.7 | 3.8 | -1 | 6.7 | -0.4 | 1.4 | 1.3 | -2.2 | 6 | -1 | 7.8 | 7.9 | -1.2
|  |  | 3.1 | 1 | 1.8 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | -0.8 | -2 | 1.2 | 3.8 | 9 | 8.3 | 0.3 | -0.2 | 1.8 | -1.4 | -0.8 | 5.5 | 7.6 | -3 | 6.6 | 4.7 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 8.3 | 5.3 | 12.4 | 7.7 | 0.4 | 11.7 | 9.7 | 0 | -0.2 | 2.4 | -0.7 | -1.2 | 3.7 | 0.1 | 7.9 | 3.9 | 4.3 | -0.9 | 7.7 | 0 | 1 | 1.9 | -1.8 | 6.5 | 0.5 | 8.9 | 8.1 | -0.1
|  |  | 3.3 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | -0.4 | -1.5 | 1.8 | 3.9 | 9.8 | 8.3 | 0.4 | 0.1 | 2.5 | -0.6 | -0.2 | 6.3 | 8.7 | -2 | 6.8 | 5.5 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 9 | 7.2 | 13.4 | 8.6 | 0.7 | 14 | 11.6 | 0.9 | 0.6 | 2.8 | -0.5 | -1 | 4.8 | 0.7 | 8 | 4.2 | 4.9 | -0.8 | 8.7 | 0.4 | 0.7 | 2.5 | -1.3 | 7 | 1.9 | 9.9 | 8.4 | 0.9
|  |  | 3.6 | 1.4 | 2.5 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | -0.1 | -1 | 2.5 | 4.1 | 10.6 | 8.4 | 0.6 | 0.3 | 3.3 | 0.2 | 0.3 | 7 | 9.8 | -1.1 | 7.1 | 6.3 | 2.1 | 1.6 | 2 | 9.8 | 9.1 | 14.3 | 9.5 | 1 | 16.4 | 13.6 | 1.8 | 1.3 | 3.2 | -0.3 | -0.9 | 5.9 | 1.4 | 8.2 | 4.4 | 5.4 | -0.7 | 9.7 | 0.8 | 0.3 | 3.1 | -0.9 | 7.5 | 3.4 | 11 | 8.6 | 2
|  |  | 3.9 | 1.9 | 2.3 | 3.3 | 3.9 | 4 | 0 | -1.1 | 1.6 | 4.2 | 10.4 | 8.4 | 0.7 | 1.2 | 3.7 | 0.5 | 0.5 | 6.8 | 10 | -0.8 | 7.2 | 6.1 | 3.3 | 1.7 | 1.6 | 9.7 | 9 | 14.5 | 7.8 | 1.1 | 15.4 | 13.9 | 1.9 | 1.6 | 2.9 | -0.4 | -0.7 | 6.2 | 1.7 | 8.4 | 3.7 | 5.3 | -0.5 | 10.1 | 0.9 | 0.7 | 3.5 | -1.1 | 7.8 | 3.9 | 10.6 | 8.7 | 2.6
|  |  | 4.1 | 2.3 | 2.1 | 3.1 | 4.2 | 4.9 | 0.1 | -1.2 | 0.7 | 4.3 | 10.2 | 8.4 | 0.9 | 2.1 | 4 | 0.7 | 0.6 | 6.5 | 10.2 | -0.6 | 7.2 | 5.9 | 4.4 | 1.8 | 1.3 | 9.6 | 8.9 | 14.7 | 6.2 | 1.1 | 14.5 | 14.1 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | -0.4 | -0.4 | 6.6 | 1.9 | 8.7 | 3.1 | 5.1 | -0.3 | 10.4 | 1.1 | 1.1 | 3.9 | -1.3 | 8 | 4.4 | 10.2 | 8.8 | 3.2
|  |  | 4.4 | 2.8 | 1.9 | 2.9 | 4.4 | 5.8 | 0.2 | -1.3 | -0.2 | 4.4 | 10 | 8.4 | 1 | 3 | 4.4 | 1 | 0.8 | 6.3 | 10.4 | -0.3 | 7.3 | 5.7 | 5.6 | 1.9 | 0.9 | 9.5 | 8.8 | 14.9 | 4.5 | 1.2 | 13.5 | 14.4 | 2 | 2.1 | 2.2 | -0.5 | -0.2 | 6.9 | 2.2 | 8.9 | 2.4 | 5 | -0.1 | 10.8 | 1.2 | 1.5 | 4.3 | -1.5 | 8.3 | 4.9 | 9.8 | 8.9 | 3.8
|  |  | 4.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 4 | 5 | -0.4 | -2.6 | -0.4 | 4.1 | 9.6 | 8.2 | -0.1 | 2.5 | 3.3 | 0.6 | 0.5 | 5.2 | 9.7 | -1.6 | 7.1 | 4.6 | 5.1 | 1.5 | 0.7 | 8.5 | 8.2 | 14.4 | 4.1 | 1 | 12.6 | 13.4 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | -0.4 | -0.3 | 5.6 | 1.7 | 8.1 | 1.9 | 4.1 | -0.2 | 9.1 | 0.7 | 1 | 3.1 | -1.7 | 7.6 | 3.5 | 9.2 | 9 | 3.2
|  |  | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 2 | 3.6 | 4.2 | -1.1 | -3.9 | -0.7 | 3.9 | 9.1 | 7.9 | -1.1 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 4.2 | 9.1 | -3 | 6.8 | 3.5 | 4.7 | 1.1 | 0.6 | 7.6 | 7.5 | 13.9 | 3.8 | 0.9 | 11.7 | 12.3 | 1.7 | 0.9 | 1 | -0.4 | -0.5 | 4.3 | 1.3 | 7.2 | 1.4 | 3.2 | -0.4 | 7.5 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | -1.9 | 7 | 2 | 8.5 | 9 | 2.6
|  |  | 5 | 2 | 0.9 | 1.6 | 3.2 | 3.4 | -1.7 | -5.2 | -0.9 | 3.6 | 8.7 | 7.7 | -2.2 | 1.4 | 1 | -0.3 | -0.1 | 3.1 | 8.4 | -4.3 | 6.6 | 2.4 | 4.2 | 0.7 | 0.4 | 6.6 | 6.9 | 13.4 | 3.4 | 0.7 | 10.8 | 11.3 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | -0.3 | -0.6 | 3 | 0.8 | 6.4 | 0.9 | 2.3 | -0.5 | 5.8 | -0.2 | 0.1 | 0.7 | -2.1 | 6.3 | 0.6 | 7.9 | 9.1 | 2
|  |  | 5.1 | 1.4 | 0.7 | 2 | 2.8 | 3.1 | -1.4 | -5.9 | -1.1 | 2.8 | 8.1 | 7.8 | -2.6 | 0.9 | 0.8 | -1 | -0.6 | 3 | 8.3 | -4.8 | 5.9 | 2 | 3.7 | 0.3 | 0 | 5.7 | 6.5 | 12.1 | 3.2 | 0.8 | 10.7 | 11 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | -0.5 | -0.7 | 2 | 0.6 | 5.3 | 0.9 | 1.7 | -0.4 | 5.3 | -0.3 | -0.2 | -0.5 | -2.2 | 6.2 | -0.2 | 7.1 | 9.3 | 1
|  |  | 5.1 | 0.7 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | -1 | -6.5 | -1.4 | 2 | 7.6 | 7.9 | -3 | 0.3 | 0.5 | -1.7 | -1.1 | 2.8 | 8.2 | -5.4 | 5.3 | 1.6 | 3.1 | 0 | -0.3 | 4.9 | 6.2 | 10.7 | 2.9 | 0.9 | 10.5 | 10.6 | 1.5 | 0.4 | -0.2 | -0.6 | -0.7 | 1 | 0.4 | 4.3 | 0.8 | 1.2 | -0.3 | 4.8 | -0.3 | -0.4 | -1.7 | -2.4 | 6.2 | -1.1 | 6.3 | 9.6 | 0.1
|  |  | 5.2 | 0.1 | 0.3 | 2.7 | 2 | 2.4 | -0.7 | -7.2 | -1.6 | 1.2 | 7 | 8 | -3.4 | -0.2 | 0.3 | -2.4 | -1.6 | 2.7 | 8.1 | -5.9 | 4.6 | 1.2 | 2.6 | -0.4 | -0.7 | 4 | 5.8 | 9.4 | 2.7 | 1 | 10.4 | 10.3 | 1.4 | 0.5 | -0.5 | -0.8 | -0.8 | 0 | 0.2 | 3.2 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 4.3 | -0.4 | -0.7 | -2.9 | -2.5 | 6.1 | -1.9 | 5.5 | 9.8 | -0.9
|  |  | 5.2 | 0.3 | -0.4 | 2.6 | 2 | 2.5 | -0.7 | -7.6 | -1.7 | 0.9 | 6.7 | 7.1 | -3.8 | -0.5 | -0.1 | -2.7 | -2 | 2.4 | 8 | -6.5 | 4.3 | 0.5 | 2.1 | -0.4 | -1.1 | 3.9 | 5.6 | 9.2 | 2.4 | 0.9 | 10.3 | 9.8 | 1.3 | -0.4 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.3 | 0 | 2.9 | 0.2 | 0.7 | -0.3 | 3.9 | -0.5 | -1 | -3.1 | -2.5 | 5.8 | -2.6 | 5.1 | 9.7 | -1.6
|  |  | 5.1 | 0.4 | -1.1 | 2.5 | 2 | 2.7 | -0.8 | -8.1 | -1.8 | 0.6 | 6.3 | 6.2 | -4.2 | -0.8 | -0.5 | -3 | -2.4 | 2.1 | 7.8 | -7.1 | 3.9 | -0.1 | 1.7 | -0.3 | -1.4 | 3.7 | 5.3 | 9 | 2.2 | 0.9 | 10.1 | 9.4 | 1.1 | -1.2 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.5 | -0.2 | 2.7 | -0.4 | 0.7 | -0.3 | 3.6 | -0.5 | -1.2 | -3.4 | -2.6 | 5.4 | -3.2 | 4.8 | 9.6 | -2.3
|  |  | 5.1 | 0.6 | -1.8 | 2.4 | 2 | 2.8 | -0.8 | -8.5 | -1.9 | 0.3 | 6 | 5.3 | -4.6 | -1.1 | -0.9 | -3.3 | -2.8 | 1.8 | 7.7 | -7.7 | 3.6 | -0.8 | 1.2 | -0.3 | -1.8 | 3.6 | 5.1 | 8.8 | 1.9 | 0.8 | 10 | 8.9 | 1 | -2.1 | -1 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.4 | 2.4 | -1 | 0.8 | -0.4 | 3.2 | -0.6 | -1.5 | -3.6 | -2.6 | 5.1 | -3.9 | 4.4 | 9.5 | -3
|  |  | 5.3 | 0.1 | -2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.7 | -0.9 | -8.3 | -2.1 | 0.2 | 5.6 | 5 | -5 | -1.5 | -1.3 | -3.9 | -3.2 | 1.2 | 7.3 | -8.1 | 3.4 | -2.1 | 0.8 | -0.4 | -1.7 | 2.6 | 5 | 8 | 1.5 | 0.7 | 9.6 | 8.4 | 0.7 | -2.3 | -0.9 | -0.6 | -0.8 | -1 | -0.4 | 2.1 | -1.4 | 0.4 | -0.5 | 2.7 | -0.6 | -1.8 | -3.5 | -2.6 | 5.3 | -4.4 | 4.3 | 9.4 | -3.3
|  |  | 5.4 | -0.3 | -2.5 | 1.8 | 1.7 | 2.6 | -1 | -8.1 | -2.3 | 0.2 | 5.1 | 4.8 | -5.3 | -2 | -1.6 | -4.6 | -3.6 | 0.7 | 7 | -8.5 | 3.2 | -3.3 | 0.4 | -0.6 | -1.5 | 1.7 | 4.9 | 7.2 | 1.2 | 0.7 | 9.2 | 8 | 0.3 | -2.5 | -0.8 | -0.7 | -0.9 | -1.2 | -0.5 | 1.7 | -1.7 | -0.1 | -0.5 | 2.2 | -0.6 | -2 | -3.5 | -2.6 | 5.5 | -4.9 | 4.3 | 9.4 | -3.6
|  |  | 5.6 | -0.8 | -2.9 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | -1.1 | -7.9 | -2.5 | 0.1 | 4.7 | 4.5 | -5.7 | -2.4 | -2 | -5.2 | -4 | 0.1 | 6.6 | -8.9 | 3 | -4.6 | 0 | -0.7 | -1.4 | 0.7 | 4.8 | 6.4 | 0.8 | 0.6 | 8.8 | 7.5 | 0 | -2.7 | -0.7 | -0.7 | -0.9 | -1.4 | -0.5 | 1.4 | -2.1 | -0.5 | -0.6 | 1.7 | -0.6 | -2.3 | -3.4 | -2.6 | 5.7 | -5.4 | 4.2 | 9.3 | -3.9
|  |  | 5.7 | -0.8 | -2.5 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | -1.1 | -8 | -2.4 | 0.7 | 4.1 | 4.2 | -5.1 | -2.7 | -2.5 | -4.9 | -4.3 | 0.1 | 6.5 | -8 | 3.1 | -3.7 | -0.2 | -0.6 | -1.9 | 1 | 4.4 | 6.5 | 0.8 | 0.7 | 8.4 | 7.1 | -0.4 | -3 | -0.9 | -0.7 | -1.1 | -1.4 | -0.6 | 1.2 | -1.7 | -1.1 | -0.7 | 2 | -0.5 | -2.6 | -2.8 | -2.6 | 5.6 | -5.6 | 4.2 | 9.4 | -3.7
|  |  | 5.7 | -0.8 | -2.1 | 1.5 | 1.2 | 2 | -1 | -8.1 | -2.2 | 1.4 | 3.6 | 4 | -4.6 | -2.9 | -3.1 | -4.5 | -4.6 | 0.2 | 6.4 | -7.1 | 3.2 | -2.7 | -0.4 | -0.5 | -2.4 | 1.3 | 3.9 | 6.5 | 0.9 | 0.8 | 7.9 | 6.7 | -0.8 | -3.4 | -1.1 | -0.7 | -1.3 | -1.3 | -0.6 | 1.1 | -1.2 | -1.7 | -0.7 | 2.3 | -0.5 | -2.8 | -2.2 | -2.6 | 5.6 | -5.7 | 4.3 | 9.6 | -3.5
|  |  | 5.8 | -0.8 | -1.7 | 1.5 | 1 | 1.8 | -1 | -8.2 | -2.1 | 2 | 3 | 3.7 | -4 | -3.2 | -3.6 | -4.2 | -4.9 | 0.2 | 6.3 | -6.2 | 3.3 | -1.8 | -0.6 | -0.4 | -2.9 | 1.6 | 3.5 | 6.6 | 0.9 | 0.9 | 7.5 | 6.3 | -1.2 | -3.7 | -1.3 | -0.7 | -1.5 | -1.3 | -0.7 | 0.9 | -0.8 | -2.3 | -0.8 | 2.6 | -0.4 | -3.1 | -1.6 | -2.6 | 5.5 | -5.9 | 4.3 | 9.7 | -3.3
|  |  | 6.5 | -0.3 | -1.4 | 1.9 | 1.3 | 2.3 | -0.8 | -6.2 | -1.5 | 2.4 | 3.3 | 4.5 | -2.3 | -2.1 | -1.6 | -2.3 | -2.7 | 0.7 | 6.2 | -4.5 | 3.8 | -0.4 | 0.6 | 0 | -1.6 | 2.1 | 4.2 | 7 | 1.1 | 1.1 | 7.8 | 6.7 | -0.3 | -2.2 | -1.2 | -0.5 | -1.2 | 0.4 | -0.4 | 1 | 1 | -0.2 | -0.3 | 5.4 | 0.2 | -1.8 | 0 | -2.4 | 5.1 | -3.5 | 5.4 | 10.7 | -1.6
|  |  | 7.3 | 0.1 | -1.1 | 2.4 | 1.5 | 2.7 | -0.6 | -4.3 | -0.9 | 2.8 | 3.5 | 5.3 | -0.7 | -0.9 | 0.5 | -0.4 | -0.4 | 1.2 | 6 | -2.8 | 4.4 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | -0.2 | 2.7 | 4.8 | 7.4 | 1.4 | 1.3 | 8 | 7.1 | 0.7 | -0.6 | -1.2 | -0.2 | -0.8 | 2.1 | 0 | 1 | 2.9 | 1.8 | 0.2 | 8.3 | 0.8 | -0.6 | 1.5 | -2.1 | 4.7 | -1 | 6.4 | 11.7 | 0.1
|  |  | 8 | 0.6 | -0.8 | 2.8 | 1.8 | 3.2 | -0.4 | -2.3 | -0.3 | 3.2 | 3.8 | 6.1 | 1 | 0.2 | 2.5 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 5.9 | -1.1 | 4.9 | 2.5 | 3 | 0.9 | 1.1 | 3.2 | 5.5 | 7.8 | 1.6 | 1.5 | 8.3 | 7.5 | 1.6 | 0.9 | -1.1 | 0 | -0.5 | 3.8 | 0.3 | 1.1 | 4.7 | 3.9 | 0.7 | 11.1 | 1.4 | 0.7 | 3.1 | -1.9 | 4.3 | 1.4 | 7.5 | 12.7 | 1.8
|  |  | 8.4 | 1 | -0.4 | 2.9 | 2.2 | 3.4 | 0.4 | -1.4 | -0.1 | 3.4 | 3 | 6.2 | 2 | 1.3 | 3.5 | 2.4 | 3 | 2 | 5 | -0.1 | 6.2 | 4 | 4.6 | 1.8 | 2.3 | 3.7 | 5.8 | 7.7 | 2.2 | 1.6 | 8.4 | 7.6 | 2 | 1.8 | -0.9 | 0.9 | 0.1 | 4.3 | 0.8 | 1.3 | 5.8 | 5.3 | 0.8 | 12.2 | 1.4 | 0.7 | 3.8 | -1.5 | 3.4 | 3.3 | 8.6 | 13 | 2.7
|  |  | 8.9 | 1.4 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 3.7 | 1.2 | -0.4 | 0 | 3.6 | 2.2 | 6.2 | 3 | 2.4 | 4.6 | 3.4 | 4.1 | 2.4 | 4.2 | 1 | 7.5 | 5.5 | 6.1 | 2.6 | 3.4 | 4.1 | 6.2 | 7.6 | 2.7 | 1.8 | 8.5 | 7.6 | 2.4 | 2.7 | -0.8 | 1.8 | 0.7 | 4.8 | 1.3 | 1.4 | 6.9 | 6.6 | 1 | 13.2 | 1.4 | 0.6 | 4.6 | -1.2 | 2.4 | 5.1 | 9.6 | 13.3 | 3.6
|  |  | 9.3 | 1.8 | 0.5 | 3 | 3.1 | 3.9 | 2 | 0.5 | 0.2 | 3.8 | 1.4 | 6.3 | 4 | 3.5 | 5.6 | 4.3 | 5.3 | 2.7 | 3.3 | 2 | 8.8 | 7 | 7.7 | 3.5 | 4.6 | 4.6 | 6.5 | 7.5 | 3.3 | 1.9 | 8.6 | 7.7 | 2.8 | 3.6 | -0.6 | 2.7 | 1.3 | 5.3 | 1.8 | 1.6 | 8 | 8 | 1.1 | 14.3 | 1.4 | 0.6 | 5.3 | -0.8 | 1.5 | 7 | 10.7 | 13.6 | 4.5
|  |  | 9.8 | 1.6 | 0.3 | 3 | 3.1 | 3.5 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 3.7 | 1.2 | 4.7 | 4 | 3.8 | 5.6 | 4.3 | 5.1 | 3 | 3.4 | 1.6 | 9.5 | 6.7 | 7.9 | 3.8 | 4.9 | 4.1 | 6.1 | 7.7 | 3.1 | 1.5 | 9 | 7.7 | 3.2 | 3.9 | -0.5 | 2.8 | 1.4 | 5.4 | 1.8 | 1.5 | 8.1 | 8.2 | 1.1 | 14.2 | 1.9 | 1.1 | 5.2 | -0.8 | 1.8 | 7.5 | 10.1 | 12.9 | 5.3
|  |  | 10.3 | 1.4 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3.2 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 3.7 | 0.9 | 3.1 | 4 | 4.1 | 5.5 | 4.2 | 4.8 | 3.4 | 3.4 | 1.3 | 10.1 | 6.4 | 8.1 | 4 | 5.1 | 3.6 | 5.7 | 8 | 3 | 1 | 9.3 | 7.7 | 3.7 | 4.3 | -0.3 | 3 | 1.5 | 5.4 | 1.7 | 1.4 | 8.1 | 8.5 | 1.1 | 14 | 2.3 | 1.5 | 5.1 | -0.8 | 2.1 | 8.1 | 9.5 | 12.2 | 6
|  |  | 10.8 | 1.2 | 0 | 2.9 | 3 | 2.8 | 3.3 | 1 | 0.1 | 3.6 | 0.7 | 1.5 | 4 | 4.4 | 5.5 | 4.2 | 4.6 | 3.7 | 3.5 | 0.9 | 10.8 | 6.1 | 8.3 | 4.3 | 5.4 | 3.1 | 5.3 | 8.2 | 2.8 | 0.6 | 9.7 | 7.7 | 4.1 | 4.6 | -0.2 | 3.1 | 1.6 | 5.5 | 1.7 | 1.3 | 8.2 | 8.7 | 1.1 | 13.9 | 2.8 | 2 | 5 | -0.8 | 2.4 | 8.6 | 8.9 | 11.5 | 6.8
|  |  | 9.8 | 1.2 | -0.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 0.6 | -0.2 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | 2.9 | 3.6 | 5 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 0.5 | 10.2 | 6 | 7.6 | 3.9 | 4.6 | 2.8 | 5.3 | 8.4 | 2.3 | 0.6 | 9.5 | 7.9 | 3 | 3.4 | -0.2 | 2.7 | 1.3 | 5.3 | 1.4 | 0.9 | 7.2 | 8 | 0.7 | 12.4 | 2.1 | 1.5 | 4 | -0.9 | 2.1 | 7.5 | 7.9 | 11.3 | 6.1
|  |  | 8.9 | 1.1 | -1.2 | 2 | 2.1 | 2.6 | 1.2 | 0.2 | -0.5 | 2.8 | -0.5 | 0.7 | 1.8 | 2.9 | 4.5 | 2.3 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 0.1 | 9.5 | 5.9 | 6.8 | 3.5 | 3.7 | 2.5 | 5.4 | 8.5 | 1.9 | 0.7 | 9.2 | 8 | 2 | 2.3 | -0.1 | 2.3 | 1 | 5 | 1 | 0.4 | 6.3 | 7.3 | 0.3 | 10.9 | 1.4 | 1 | 3 | -1.1 | 1.7 | 6.3 | 6.9 | 11 | 5.3
|  |  | 7.9 | 1.1 | -1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 0.1 | -0.2 | -0.8 | 2.4 | -1.1 | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 4 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | -0.3 | 8.9 | 5.8 | 6.1 | 3.1 | 2.9 | 2.2 | 5.4 | 8.7 | 1.4 | 0.7 | 9 | 8.2 | 0.9 | 1.1 | -0.1 | 1.9 | 0.7 | 4.8 | 0.7 | 0 | 5.3 | 6.6 | -0.1 | 9.4 | 0.7 | 0.5 | 2 | -1.2 | 1.4 | 5.2 | 5.9 | 10.8 | 4.6
|  |  | 7.3 | 0.8 | -2.6 | 1.9 | 1.5 | 2.3 | 0.2 | -0.6 | -0.9 | 2.8 | -1.5 | -0.5 | 0.3 | 1.6 | 3.7 | 1.2 | 2.1 | 1.9 | 2.9 | -0.5 | 8.6 | 5.6 | 5.3 | 2.7 | 2.6 | 1.7 | 5.9 | 8.8 | 0.9 | 0.6 | 9.3 | 8.3 | 0.2 | 0.7 | -0.2 | 1.3 | 0.3 | 4.5 | 0.4 | 0 | 5.3 | 6.4 | -0.2 | 8.7 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | -1.5 | 1.5 | 5.1 | 5.7 | 10.6 | 4.3
|  |  | 6.6 | 0.5 | -3.4 | 2.2 | 1.2 | 2 | 0.3 | -1.1 | -0.9 | 3.1 | -1.9 | -1.2 | 0 | 1.1 | 3.3 | 1 | 1.9 | 1.6 | 2.8 | -0.8 | 8.4 | 5.5 | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 6.3 | 9 | 0.5 | 0.4 | 9.7 | 8.5 | -0.4 | 0.3 | -0.4 | 0.7 | -0.2 | 4.1 | 0.1 | -0.1 | 5.4 | 6.2 | -0.3 | 8 | 0 | -0.3 | 1.8 | -1.9 | 1.6 | 4.9 | 5.4 | 10.4 | 4.1
|  |  | 6 | 0.2 | -4.2 | 2.5 | 1 | 1.8 | 0.4 | -1.5 | -1 | 3.5 | -2.3 | -2 | -0.4 | 0.6 | 3 | 0.9 | 1.7 | 1.2 | 2.6 | -1 | 8.1 | 5.3 | 3.7 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 6.8 | 9.1 | 0 | 0.3 | 10 | 8.6 | -1.1 | -0.1 | -0.5 | 0.1 | -0.6 | 3.8 | -0.2 | -0.1 | 5.4 | 6 | -0.4 | 7.3 | -0.3 | -0.7 | 1.7 | -2.2 | 1.7 | 4.8 | 5.2 | 10.2 | 3.8
|  |  | 5.5 | 0.5 | -3.6 | 2.4 | 1 | 1.9 | 0.4 | -1.7 | -1.1 | 3.2 | -2.7 | -2.5 | -0.8 | 0.1 | 2.7 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | -1.1 | 7.9 | 5 | 3.1 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 6.9 | 9.3 | 0 | 0.3 | 10.2 | 8.9 | -1.3 | -0.4 | -0.8 | -0.4 | -1.1 | 3.9 | -0.3 | -0.1 | 5.4 | 5.7 | -0.6 | 6.5 | -0.4 | -0.8 | 1.7 | -2.4 | 1.6 | 4.5 | 4.6 | 10.3 | 3.4
|  |  | 5.1 | 0.7 | -2.9 | 2.4 | 1 | 2.1 | 0.5 | -1.9 | -1.2 | 2.8 | -3.1 | -3.1 | -1.2 | -0.3 | 2.3 | 0.6 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | -1.2 | 7.7 | 4.6 | 2.4 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 6.9 | 9.4 | 0 | 0.2 | 10.4 | 9.3 | -1.4 | -0.6 | -1.2 | -0.8 | -1.7 | 4.1 | -0.3 | -0.2 | 5.3 | 5.4 | -0.8 | 5.7 | -0.6 | -1 | 1.7 | -2.5 | 1.6 | 4.3 | 4.1 | 10.4 | 3.1
|  |  | 4.6 | 1 | -2.3 | 2.3 | 1 | 2.2 | 0.5 | -2.1 | -1.3 | 2.5 | -3.5 | -3.6 | -1.6 | -0.8 | 2 | 0.4 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | -1.3 | 7.5 | 4.3 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 7 | 9.6 | 0 | 0.2 | 10.6 | 9.6 | -1.6 | -0.9 | -1.5 | -1.3 | -2.2 | 4.2 | -0.4 | -0.2 | 5.3 | 5.1 | -1 | 4.9 | -0.7 | -1.1 | 1.7 | -2.7 | 1.5 | 4 | 3.5 | 10.5 | 2.7
|  |  | 5 | 1.1 | -2.6 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 0.7 | -2.5 | -1.5 | 2.5 | -3.6 | -3.9 | -1.6 | -1.3 | 2 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | -0.4 | -1.3 | 7.4 | 4.1 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 7.2 | 9.9 | -0.2 | 0 | 10.6 | 9.7 | -1.9 | -0.7 | -1.6 | -1.9 | -2.6 | 4.2 | -0.8 | -0.2 | 5.2 | 5.3 | -1.4 | 4.3 | -0.9 | -1.1 | 1.7 | -3.1 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 10.6 | 2.6
|  |  | 5.5 | 1.1 | -2.9 | 2 | 1.1 | 2.1 | 0.8 | -2.9 | -1.6 | 2.5 | -3.8 | -4.1 | -1.6 | -1.7 | 2 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | -1 | -1.3 | 7.3 | 3.8 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 7.4 | 10.1 | -0.5 | -0.1 | 10.6 | 9.7 | -2.1 | -0.5 | -1.6 | -2.5 | -3 | 4.2 | -1.2 | -0.2 | 5.2 | 5.6 | -1.8 | 3.7 | -1 | -1.1 | 1.7 | -3.6 | 0.3 | 3.6 | 2.8 | 10.6 | 2.5
|  |  | 5.9 | 1.2 | -3.2 | 1.9 | 1.2 | 2.1 | 1 | -3.3 | -1.8 | 2.5 | -3.9 | -4.4 | -1.6 | -2.2 | 2 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | -1.5 | -1.3 | 7.2 | 3.6 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.4 | 7.6 | 10.4 | -0.7 | -0.3 | 10.6 | 9.8 | -2.4 | -0.3 | -1.7 | -3.1 | -3.4 | 4.2 | -1.6 | -0.2 | 5.1 | 5.8 | -2.2 | 3.1 | -1.2 | -1.1 | 1.7 | -4 | -0.3 | 3.4 | 2.4 | 10.7 | 2.4
|  |  | 6 | 1.6 | -4.1 | 2 | 1.4 | 1.9 | 1 | -3.9 | -1.9 | 2.3 | -4 | -4.4 | -1.9 | -2.5 | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 2 | -1.9 | -1.3 | 7.3 | 4.1 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 2.1 | 7.7 | 10.4 | -0.8 | -0.4 | 11 | 10 | -2.5 | -0.2 | -1.7 | -3.6 | -3.2 | 4.2 | -1.7 | -0.2 | 5.9 | 6.2 | -3 | 3.6 | -1.4 | -1.2 | 1.6 | -3.9 | -0.6 | 3.5 | 2.3 | 10.5 | 2.1
|  |  | 6 | 2 | -5 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | -4.4 | -1.9 | 2.1 | -4.2 | -4.4 | -2.1 | -2.7 | 2.3 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | -2.3 | -1.3 | 7.3 | 4.6 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 2.8 | 7.8 | 10.4 | -0.9 | -0.4 | 11.4 | 10.2 | -2.6 | 0 | -1.7 | -4.1 | -3.1 | 4.2 | -1.9 | -0.2 | 6.6 | 6.6 | -3.7 | 4 | -1.5 | -1.4 | 1.6 | -3.7 | -0.8 | 3.5 | 2.1 | 10.3 | 1.7
|  |  | 6.1 | 2.4 | -5.9 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | -5 | -2 | 1.9 | -4.3 | -4.4 | -2.4 | -3 | 2.4 | 0.4 | 1.4 | 3.1 | -2.7 | -1.3 | 7.4 | 5.1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 3.5 | 7.9 | 10.4 | -1 | -0.5 | 11.8 | 10.4 | -2.7 | 0.1 | -1.7 | -4.6 | -2.9 | 4.2 | -2 | -0.2 | 7.4 | 7 | -4.5 | 4.5 | -1.7 | -1.5 | 1.5 | -3.6 | -1.1 | 3.6 | 2 | 10.1 | 1.4
|  |  | 7 | 2.1 | -5.1 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | -2.7 | -2.2 | 2.6 | -3.6 | -4.4 | -0.8 | -2.3 | 2.8 | 1 | 1.4 | 3.8 | -2.5 | -0.7 | 7.8 | 5.7 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 4.3 | 8.2 | 10.7 | -0.6 | 0.2 | 12.4 | 10.6 | -1.2 | 1.1 | -1.5 | -2.3 | -2.2 | 4.4 | -1.3 | -0.1 | 8.5 | 8 | -3.4 | 6.8 | -1.1 | -1 | 2.2 | -2.7 | -0.5 | 4.1 | 3.1 | 9 | 1.8
|  |  | 8 | 1.9 | -4.2 | 2.2 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | -0.4 | -2.3 | 3.3 | -2.8 | -4.4 | 0.8 | -1.7 | 3.1 | 1.5 | 1.4 | 4.6 | -2.2 | -0.2 | 8.1 | 6.4 | 2.4 | 3.7 | 2 | 5 | 8.5 | 11 | -0.2 | 1 | 13.1 | 10.9 | 0.2 | 2 | -1.3 | 0.1 | -1.4 | 4.6 | -0.6 | -0.1 | 9.5 | 9 | -2.2 | 9.2 | -0.5 | -0.6 | 2.8 | -1.9 | 0.1 | 4.7 | 4.2 | 8 | 2.2
|  |  | 8.9 | 1.6 | -3.4 | 2.3 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 1.9 | -2.5 | 4 | -2.1 | -4.4 | 2.4 | -1 | 3.5 | 2.1 | 1.4 | 5.3 | -2 | 0.4 | 8.5 | 7 | 3.6 | 4.9 | 2.6 | 5.8 | 8.8 | 11.3 | 0.2 | 1.7 | 13.7 | 11.1 | 1.7 | 3 | -1.1 | 2.4 | -0.7 | 4.8 | 0.1 | 0 | 10.6 | 10 | -1.1 | 11.5 | 0.1 | -0.1 | 3.5 | -1 | 0.7 | 5.2 | 5.3 | 6.9 | 2.6
|  |  | 9.7 | 1.4 | -2.9 | 2.7 | 3.6 | 3.5 | 4.7 | 3.3 | -1.8 | 4.4 | -1.8 | -4.1 | 3.1 | -0.1 | 4 | 3 | 2.3 | 6.4 | -1.9 | 0.9 | 8.7 | 7.8 | 5 | 6.2 | 3.6 | 7.2 | 8.8 | 11.5 | 0.5 | 2.3 | 14.1 | 11.5 | 2.9 | 3.7 | -0.8 | 3.6 | 0.4 | 5.2 | 1.4 | 0.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 | 12.5 | 0.6 | 0.3 | 3.9 | -0.2 | 0.4 | 5.5 | 6 | 6.8 | 3.2
|  |  | 10.6 | 1.2 | -2.4 | 3 | 3.4 | 3.3 | 5.4 | 4.7 | -1.2 | 4.8 | -1.6 | -3.9 | 3.7 | 0.9 | 4.6 | 4 | 3.3 | 7.4 | -1.9 | 1.5 | 9 | 8.5 | 6.4 | 7.5 | 4.7 | 8.6 | 8.7 | 11.7 | 0.9 | 2.8 | 14.4 | 12 | 4 | 4.5 | -0.4 | 4.7 | 1.5 | 5.6 | 2.8 | 0.4 | 10.7 | 11.3 | -1.7 | 13.6 | 1 | 0.6 | 4.2 | 0.6 | 0 | 5.9 | 6.8 | 6.8 | 3.9
|  |  | 11.4 | 1 | -1.9 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 6 | 6.1 | -0.5 | 5.2 | -1.3 | -3.6 | 4.4 | 1.8 | 5.1 | 4.9 | 4.2 | 8.5 | -1.8 | 2 | 9.2 | 9.3 | 7.8 | 8.8 | 5.7 | 10 | 8.7 | 11.9 | 1.2 | 3.4 | 14.8 | 12.4 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 5.9 | 2.6 | 6 | 4.1 | 0.6 | 10.7 | 11.9 | -2 | 14.6 | 1.5 | 1 | 4.6 | 1.4 | -0.3 | 6.2 | 7.5 | 6.7 | 4.5
|  |  | 11.4 | 1.5 | -1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 6.9 | 5.9 | -0.3 | 5 | -0.6 | -2.9 | 4.8 | 1.5 | 5.4 | 5.2 | 4.4 | 8.2 | -1.8 | 2.2 | 9.4 | 10.1 | 8.1 | 8.3 | 5.9 | 8.8 | 8.8 | 11.4 | 1.4 | 2.9 | 13.9 | 12 | 5.7 | 5.6 | -0.1 | 5.8 | 3 | 5.6 | 4.6 | 0.8 | 10.6 | 11.9 | -2.4 | 14.6 | 0.7 | 0.6 | 4.6 | 1.5 | -0.4 | 5.9 | 7.3 | 5.7 | 4.5
|  |  | 11.3 | 2.1 | -1.4 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 7.8 | 5.6 | -0.2 | 4.8 | 0.2 | -2.1 | 5.3 | 1.1 | 5.7 | 5.4 | 4.6 | 8 | -1.7 | 2.5 | 9.7 | 10.9 | 8.4 | 7.7 | 6.1 | 7.5 | 9 | 10.9 | 1.7 | 2.5 | 13.1 | 11.5 | 6.3 | 6 | -0.2 | 5.6 | 3.4 | 5.3 | 5.1 | 1 | 10.6 | 11.9 | -2.7 | 14.5 | -0.1 | 0.3 | 4.7 | 1.5 | -0.6 | 5.5 | 7 | 4.7 | 4.5
|  |  | 11.3 | 2.6 | -1.1 | 2.5 | 3.1 | 3.4 | 8.7 | 5.4 | 0 | 4.6 | 0.9 | -1.4 | 5.7 | 0.8 | 6 | 5.7 | 4.8 | 7.7 | -1.7 | 2.7 | 9.9 | 11.7 | 8.7 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 9.1 | 10.4 | 1.9 | 2 | 12.2 | 11.1 | 6.8 | 6.4 | -0.2 | 5.5 | 3.8 | 4.9 | 5.6 | 1.2 | 10.5 | 11.9 | -3.1 | 14.5 | -0.9 | -0.1 | 4.7 | 1.6 | -0.7 | 5.2 | 6.8 | 3.7 | 4.5
|  |  | 10.2 | 2.7 | -1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 7.7 | 4.1 | -0.3 | 4 | 0.1 | -2.2 | 4.5 | 0.1 | 5.9 | 4.8 | 4.1 | 7.4 | -1.9 | 1.6 | 10 | 10.7 | 7.7 | 7.1 | 5.2 | 6 | 8.9 | 10.3 | 1.8 | 1.4 | 11.7 | 10.7 | 5.4 | 5.2 | -0.3 | 4.4 | 3 | 4.8 | 4.7 | 1.5 | 9.4 | 10.7 | -3.6 | 12.9 | -1.6 | -0.2 | 4.5 | 1.4 | -1.2 | 4.8 | 6.1 | 3.6 | 4.1
|  |  | 9.2 | 2.8 | -2.8 | 1.8 | 2 | 3 | 6.7 | 2.8 | -0.6 | 3.4 | -0.8 | -3.1 | 3.4 | -0.7 | 5.7 | 3.8 | 3.3 | 7.1 | -2.2 | 0.5 | 10.1 | 9.6 | 6.7 | 7.1 | 4.1 | 5.8 | 8.6 | 10.2 | 1.7 | 0.9 | 11.3 | 10.3 | 4.1 | 4.1 | -0.3 | 3.2 | 2.3 | 4.6 | 3.7 | 1.7 | 8.4 | 9.6 | -4 | 11.4 | -2.3 | -0.4 | 4.4 | 1.2 | -1.7 | 4.3 | 5.3 | 3.6 | 3.8
|  |  | 8.1 | 2.9 | -3.6 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 5.7 | 1.5 | -0.9 | 2.8 | -1.6 | -3.9 | 2.2 | -1.4 | 5.6 | 2.9 | 2.6 | 6.8 | -2.4 | -0.6 | 10.2 | 8.6 | 5.7 | 7 | 3 | 5.5 | 8.4 | 10.1 | 1.6 | 0.3 | 10.8 | 9.9 | 2.7 | 2.9 | -0.4 | 2.1 | 1.5 | 4.5 | 2.8 | 2 | 7.3 | 8.4 | -4.5 | 9.8 | -3 | -0.5 | 4.2 | 1 | -2.2 | 3.9 | 4.6 | 3.5 | 3.4
|  |  | 7.2 | 3 | -4.5 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 5 | 1.2 | -1.2 | 2.1 | -1.7 | -3.8 | 1.6 | -1.8 | 4.8 | 2.1 | 1.6 | 6.3 | -2.9 | -0.9 | 10.1 | 7.7 | 5.1 | 6.6 | 2.2 | 5.1 | 8.1 | 10 | 1.6 | -0.5 | 10.7 | 9.8 | 2.1 | 2.2 | -0.6 | 1.4 | 0.8 | 4.4 | 2.2 | 1.8 | 6.7 | 7.8 | -5.1 | 9.7 | -3.7 | -0.9 | 4 | 0.2 | -2.5 | 3.7 | 4.4 | 3.4 | 3.2
|  |  | 6.4 | 3 | -5.3 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 4.2 | 0.9 | -1.4 | 1.3 | -1.7 | -3.7 | 1.1 | -2.3 | 4 | 1.3 | 0.5 | 5.8 | -3.5 | -1.2 | 9.9 | 6.8 | 4.6 | 6.2 | 1.3 | 4.7 | 7.8 | 9.9 | 1.6 | -1.2 | 10.7 | 9.6 | 1.6 | 1.5 | -0.8 | 0.8 | 0 | 4.3 | 1.6 | 1.5 | 6 | 7.1 | -5.6 | 9.5 | -4.3 | -1.2 | 3.8 | -0.5 | -2.8 | 3.5 | 4.1 | 3.2 | 3
|  |  | 5.5 | 3.1 | -6.2 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 3.5 | 0.6 | -1.7 | 0.6 | -1.8 | -3.6 | 0.5 | -2.7 | 3.2 | 0.5 | -0.5 | 5.3 | -4 | -1.5 | 9.8 | 5.9 | 4 | 5.8 | 0.5 | 4.3 | 7.5 | 9.8 | 1.6 | -2 | 10.6 | 9.5 | 1 | 0.8 | -1 | 0.1 | -0.7 | 4.2 | 1 | 1.3 | 5.4 | 6.5 | -6.2 | 9.4 | -5 | -1.6 | 3.6 | -1.3 | -3.1 | 3.3 | 3.9 | 3.1 | 2.8
|  |  | 5.2 | 3.2 | -6.9 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 3.2 | 0 | -1.7 | 1.6 | -1.8 | -3.4 | 0.4 | -3.1 | 3 | 0.2 | -0.7 | 4.4 | -4.2 | -1.1 | 9.8 | 5.3 | 3.3 | 5.3 | 0.3 | 4 | 7.4 | 9.3 | 1.9 | -1.8 | 10.3 | 9.5 | 0.3 | 0.1 | -1 | -0.8 | -1.4 | 4.1 | 0.4 | 1.4 | 5.2 | 5.9 | -6.9 | 9.1 | -5.4 | -1.6 | 3.4 | -1.3 | -3.4 | 3.4 | 3.8 | 3 | 2.9
|  |  | 4.9 | 3.2 | -7.6 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 2.8 | -0.5 | -1.7 | 2.6 | -1.7 | -3.1 | 0.4 | -3.6 | 2.7 | 0 | -0.9 | 3.6 | -4.5 | -0.8 | 9.8 | 4.7 | 2.7 | 4.7 | 0 | 3.6 | 7.3 | 8.9 | 2.1 | -1.7 | 9.9 | 9.4 | -0.4 | -0.6 | -1 | -1.6 | -2.1 | 4 | -0.1 | 1.4 | 5.1 | 5.3 | -7.7 | 8.7 | -5.8 | -1.7 | 3.1 | -1.4 | -3.8 | 3.5 | 3.6 | 2.8 | 2.9
|  |  | 4.6 | 3.3 | -8.3 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | -1.1 | -1.7 | 3.6 | -1.7 | -2.9 | 0.3 | -4 | 2.5 | -0.3 | -1.1 | 2.7 | -4.7 | -0.4 | 9.8 | 4.1 | 2 | 4.2 | -0.2 | 3.3 | 7.2 | 8.4 | 2.4 | -1.5 | 9.6 | 9.4 | -1.1 | -1.3 | -1 | -2.5 | -2.8 | 3.9 | -0.7 | 1.5 | 4.9 | 4.7 | -8.4 | 8.4 | -6.2 | -1.7 | 2.9 | -1.4 | -4.1 | 3.6 | 3.5 | 2.7 | 3
|  |  | 4.5 | 3.3 | -7.8 | 2.3 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | -0.9 | -1.7 | 3.5 | -1.9 | -2.9 | 0 | -4.5 | 1.7 | -0.6 | -0.7 | 2.7 | -4.7 | -0.4 | 9.6 | 3.5 | 1.9 | 3.8 | -0.7 | 2.9 | 7.1 | 6.9 | 2.4 | -1.2 | 8.4 | 8 | -1.4 | -1.7 | -1 | -3.1 | -3.1 | 3 | -1.4 | 1.5 | 5.1 | 4.4 | -8.7 | 8.1 | -6.8 | -1.8 | 2.5 | -1.6 | -3.8 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 2.8
|  |  | 4.5 | 3.2 | -7.3 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | -0.8 | -1.7 | 3.5 | -2.1 | -2.9 | -0.2 | -4.9 | 1 | -0.9 | -0.2 | 2.7 | -4.7 | -0.4 | 9.4 | 3 | 1.8 | 3.4 | -1.1 | 2.5 | 6.9 | 5.3 | 2.5 | -0.9 | 7.2 | 6.5 | -1.6 | -2.2 | -0.9 | -3.6 | -3.4 | 2 | -2 | 1.5 | 5.4 | 4.2 | -8.9 | 7.8 | -7.4 | -2 | 2.1 | -1.8 | -3.6 | 3.1 | 3 | 2.2 | 2.6
|  |  | 4.4 | 3.2 | -6.8 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | 2.6 | -0.6 | -1.7 | 3.4 | -2.3 | -2.9 | -0.5 | -5.4 | 0.2 | -1.2 | 0.2 | 2.7 | -4.7 | -0.4 | 9.2 | 2.4 | 1.7 | 3 | -1.6 | 2.1 | 6.8 | 3.8 | 2.5 | -0.6 | 6 | 5.1 | -1.9 | -2.6 | -0.9 | -4.2 | -3.7 | 1.1 | -2.7 | 1.5 | 5.6 | 3.9 | -9.2 | 7.5 | -8 | -2.1 | 1.7 | -2 | -3.3 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2.4
|  |  | 4.1 | 3.1 | -6.6 | 2.4 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | -0.8 | -1.7 | 3.4 | -2.3 | -2.8 | -0.6 | -6 | 0 | -1.1 | -0.2 | 2.8 | -4.6 | -0.4 | 9 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | -1.4 | 2.5 | 5.4 | 3.2 | 2.4 | -0.7 | 5.4 | 4.6 | -2.1 | -2.3 | -0.8 | -4.4 | -3.9 | 0.8 | -2.7 | 1.9 | 5.3 | 4.4 | -9 | 6.9 | -7.9 | -2.3 | 1.3 | -2.5 | -3.4 | 2.4 | 2.9 | 1.8 | 2.1
|  |  | 3.9 | 3.1 | -6.3 | 2.7 | 1 | 1.1 | 2.2 | -0.9 | -1.7 | 3.4 | -2.3 | -2.6 | -0.8 | -6.6 | -0.3 | -1 | -0.5 | 3 | -4.6 | -0.4 | 8.7 | 1.7 | 0.6 | 2.7 | -1.1 | 2.9 | 4.1 | 2.5 | 2.4 | -0.7 | 4.8 | 4.1 | -2.2 | -1.9 | -0.8 | -4.6 | -4.1 | 0.4 | -2.6 | 2.3 | 4.9 | 4.9 | -8.7 | 6.2 | -7.9 | -2.5 | 0.8 | -2.9 | -3.6 | 2.1 | 2.9 | 1.6 | 1.9
|  |  | 3.6 | 3 | -6.1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 2 | -1.1 | -1.7 | 3.4 | -2.3 | -2.5 | -0.9 | -7.2 | -0.5 | -0.9 | -0.9 | 3.1 | -4.5 | -0.4 | 8.5 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | -0.9 | 3.3 | 2.7 | 1.9 | 2.3 | -0.8 | 4.2 | 3.6 | -2.4 | -1.6 | -0.7 | -4.8 | -4.3 | 0.1 | -2.6 | 2.7 | 4.6 | 5.4 | -8.5 | 5.6 | -7.8 | -2.7 | 0.4 | -3.4 | -3.7 | 1.7 | 3 | 1.4 | 1.6
|  |  | 4.1 | 3.1 | -4.9 | 3 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | -0.6 | -1.3 | 4.1 | -2.2 | -2.2 | 0.4 | -6.2 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 3.3 | -3.3 | 0.1 | 8.9 | 3.3 | 1.5 | 3.1 | 0.8 | 3.7 | 3 | 2.6 | 2.5 | -0.6 | 4.8 | 3.9 | -0.8 | 0.3 | -0.4 | -1.6 | -2.4 | 0.6 | -1.1 | 3.1 | 4.7 | 5.4 | -7.2 | 7.5 | -6.6 | -2 | 0.1 | -1.1 | -2.2 | 1.2 | 4.6 | 2.2 | 1.3
|  |  | 4.5 | 3.3 | -3.6 | 3.1 | 0.9 | 0.9 | 2.4 | 0 | -0.8 | 4.8 | -2.1 | -1.9 | 1.7 | -5.3 | 3.4 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | -2.1 | 0.6 | 9.3 | 5.2 | 2.9 | 3.8 | 2.5 | 4 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | -0.3 | 5.4 | 4.3 | 0.7 | 2.3 | 0 | 1.7 | -0.4 | 1.1 | 0.3 | 3.4 | 4.8 | 5.4 | -5.8 | 9.3 | -5.4 | -1.2 | -0.2 | 1.1 | -0.7 | 0.6 | 6.2 | 3.1 | 0.9
|  |  | 5 | 3.4 | -2.4 | 3.1 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | -0.4 | 5.5 | -2 | -1.6 | 3 | -4.3 | 5.4 | 4.2 | 5.2 | 3.8 | -0.9 | 1.1 | 9.7 | 7.1 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 3.7 | 4 | 3 | -0.1 | 6 | 4.6 | 2.3 | 4.2 | 0.3 | 4.9 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 3.8 | 4.9 | 5.4 | -4.5 | 11.2 | -4.2 | -0.5 | -0.5 | 3.4 | 0.8 | 0.1 | 7.8 | 3.9 | 0.6
|  |  | 7.3 | 3.4 | -2.2 | 3.1 | 0.8 | 0.9 | 2.9 | 1.4 | -0.1 | 5.5 | -1.5 | -1.4 | 4.1 | -3.4 | 6.2 | 4.9 | 6.1 | 4.3 | -1 | 1.4 | 10.2 | 8.9 | 5.7 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 4.1 | 4.7 | 3.5 | 0 | 6.5 | 5 | 3.9 | 5.1 | 0.6 | 6.1 | 3.3 | 2.1 | 3.2 | 4.2 | 6.8 | 6.5 | -3.8 | 12.4 | -3.7 | 0.1 | -0.3 | 3.9 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 4.5 | 0.3
|  |  | 9.5 | 3.4 | -2 | 3 | 0.7 | 0.9 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 5.4 | -1 | -1.3 | 5.2 | -2.6 | 7.1 | 5.7 | 6.9 | 4.7 | -1.1 | 1.6 | 10.8 | 10.8 | 7.2 | 4.9 | 5.9 | 6.2 | 4.6 | 5.5 | 3.9 | 0.2 | 7.1 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 0.9 | 7.3 | 5.2 | 2.5 | 4.7 | 4.6 | 8.7 | 7.7 | -3.2 | 13.6 | -3.1 | 0.6 | 0 | 4.3 | 1.4 | 0.5 | 9.1 | 5 | -0.1
|  |  | 11.8 | 3.4 | -1.8 | 3 | 0.7 | 1 | 3.6 | 3.3 | 0.4 | 5.4 | -0.5 | -1.1 | 6.3 | -1.7 | 7.9 | 6.4 | 7.8 | 5.2 | -1.2 | 1.9 | 11.3 | 12.6 | 8.6 | 5.1 | 6.8 | 7.1 | 5 | 6.2 | 4.4 | 0.3 | 7.6 | 5.8 | 7.2 | 6.8 | 1.2 | 8.5 | 7 | 3 | 6.1 | 5 | 10.6 | 8.8 | -2.5 | 14.8 | -2.6 | 1.2 | 0.2 | 4.8 | 1.7 | 0.7 | 9.8 | 5.6 | -0.4
|  |  | 11.7 | 3.2 | -1.7 | 2.8 | 1 | 2 | 3.4 | 3.6 | 0.6 | 4.9 | -0.5 | -1 | 7 | -1.6 | 7.9 | 6.7 | 7.9 | 5.4 | -1.2 | 1.8 | 11.3 | 12.9 | 8.9 | 5.1 | 7 | 8.5 | 3.9 | 6.7 | 5.1 | 1.3 | 8.2 | 6.2 | 7.5 | 7 | 1.1 | 8.5 | 7.1 | 3.5 | 6.5 | 5.1 | 10.1 | 9.3 | -2.5 | 14.6 | -2.6 | 1.1 | 0.4 | 5 | 1.4 | 0.7 | 9.8 | 6 | -0.5
|  |  | 11.5 | 3 | -1.5 | 2.7 | 1.4 | 3 | 3.1 | 3.8 | 0.9 | 4.5 | -0.4 | -0.8 | 7.8 | -1.4 | 8 | 7 | 7.9 | 5.5 | -1.2 | 1.6 | 11.2 | 13.3 | 9.2 | 5.1 | 7.2 | 9.8 | 2.8 | 7.1 | 5.8 | 2.3 | 8.7 | 6.6 | 7.7 | 7.3 | 1 | 8.4 | 7.1 | 3.9 | 7 | 5.3 | 9.7 | 9.8 | -2.5 | 14.3 | -2.7 | 0.9 | 0.6 | 5.1 | 1 | 0.6 | 9.8 | 6.5 | -0.5
|  |  | 11.4 | 2.8 | -1.4 | 2.5 | 1.7 | 4 | 2.9 | 4.1 | 1.1 | 4 | -0.4 | -0.7 | 8.5 | -1.3 | 8 | 7.3 | 8 | 5.7 | -1.2 | 1.5 | 11.2 | 13.6 | 9.5 | 5.1 | 7.4 | 11.2 | 1.7 | 7.6 | 6.5 | 3.3 | 9.3 | 7 | 8 | 7.5 | 0.9 | 8.4 | 7.2 | 4.4 | 7.4 | 5.4 | 9.2 | 10.3 | -2.5 | 14.1 | -2.7 | 0.8 | 0.8 | 5.3 | 0.7 | 0.6 | 9.8 | 6.9 | -0.6
|  |  | 10.4 | 2.6 | -2 | 1.6 | 1.4 | 3.4 | 2.4 | 3.8 | 0.4 | 3.6 | -1.4 | -1.9 | 6.8 | -1.9 | 7 | 6 | 6.3 | 5.3 | -1.3 | 0.9 | 10.9 | 11.4 | 8.6 | 4.3 | 5.9 | 9.9 | 1.9 | 7.2 | 6.4 | 2.5 | 8.6 | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 0.6 | 7.1 | 6.1 | 3.7 | 6.3 | 5.5 | 8.7 | 9.6 | -3.3 | 12.4 | -3.4 | 0.6 | 0.4 | 4.2 | 0 | 0.4 | 9 | 5.4 | -0.7
|  |  | 9.5 | 2.5 | -2.5 | 0.8 | 1.2 | 2.8 | 2 | 3.5 | -0.2 | 3.2 | -2.4 | -3.1 | 5.1 | -2.4 | 6.1 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | -1.3 | 0.3 | 10.5 | 9.2 | 7.7 | 3.5 | 4.4 | 8.5 | 2 | 6.8 | 6.2 | 1.7 | 7.9 | 6.1 | 4.5 | 5.5 | 0.3 | 5.8 | 5.1 | 2.9 | 5.3 | 5.7 | 8.2 | 8.9 | -4 | 10.6 | -4.2 | 0.5 | 0 | 3 | -0.7 | 0.1 | 8.3 | 3.9 | -0.7
|  |  | 8.5 | 2.3 | -3.1 | -0.1 | 0.9 | 2.2 | 1.5 | 3.2 | -0.9 | 2.8 | -3.4 | -4.3 | 3.4 | -3 | 5.1 | 3.5 | 2.9 | 4.4 | -1.4 | -0.3 | 10.2 | 7 | 6.8 | 2.7 | 2.9 | 7.2 | 2.2 | 6.4 | 6.1 | 0.9 | 7.2 | 5.7 | 2.7 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4 | 2.2 | 4.2 | 5.8 | 7.7 | 8.2 | -4.8 | 8.9 | -4.9 | 0.3 | -0.4 | 1.9 | -1.4 | -0.1 | 7.5 | 2.4 | -0.8
|  |  | 8.4 | 2.5 | -4.1 | -1.2 | 1 | 2.2 | 0.9 | 3.3 | -1.3 | 2.7 | -4.8 | -4.3 | 2.5 | -3.5 | 4.1 | 2.9 | 1.9 | 4.1 | -1.4 | -0.5 | 9.8 | 6.8 | 6 | 2 | 1.9 | 6.4 | 2.7 | 5.9 | 5.9 | 0.6 | 6.7 | 5.6 | 2 | 3.5 | -0.3 | 4.2 | 3.3 | 2.1 | 3.3 | 5.4 | 6.8 | 7.4 | -6.3 | 8.8 | -6.1 | 0 | -0.7 | 1.4 | -1.8 | -0.1 | 7.3 | 1.3 | -1.1
|  |  | 8.3 | 2.6 | -5.1 | -2.3 | 1.2 | 2.1 | 0.4 | 3.5 | -1.8 | 2.5 | -6.3 | -4.3 | 1.7 | -4.1 | 3.2 | 2.2 | 1 | 3.9 | -1.4 | -0.7 | 9.5 | 6.7 | 5.2 | 1.2 | 1 | 5.6 | 3.1 | 5.4 | 5.8 | 0.4 | 6.3 | 5.5 | 1.4 | 2.5 | -0.6 | 3.9 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 5.1 | 6 | 6.6 | -7.7 | 8.6 | -7.2 | -0.4 | -0.9 | 0.8 | -2.3 | 0 | 7 | 0.3 | -1.3
|  |  | 8.2 | 2.8 | -6.1 | -3.4 | 1.3 | 2.1 | -0.2 | 3.6 | -2.2 | 2.4 | -7.7 | -4.3 | 0.8 | -4.6 | 2.2 | 1.6 | 0 | 3.6 | -1.4 | -0.9 | 9.1 | 6.5 | 4.4 | 0.5 | 0 | 4.8 | 3.6 | 4.9 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 5.4 | 0.7 | 1.5 | -0.9 | 3.6 | 2 | 2 | 1.6 | 4.7 | 5.1 | 5.8 | -9.2 | 8.5 | -8.4 | -0.7 | -1.2 | 0.3 | -2.7 | 0 | 6.8 | -0.8 | -1.6
|  |  | 8.3 | 2.5 | -6.8 | -3.2 | 1.1 | 1.8 | -0.4 | 3.3 | -2.5 | 2.8 | -9.6 | -6.3 | 0.5 | -5.3 | 1 | 1 | -1.1 | 3.6 | -1.5 | -0.9 | 8.2 | 6.3 | 3.8 | 0.9 | -0.2 | 4.4 | 3.8 | 4.7 | 5.4 | -0.4 | 5.3 | 5 | 0.5 | 0.7 | -1 | 3.4 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 4.7 | 4.7 | 5.4 | -9.9 | 7.8 | -9.1 | -0.8 | -1 | -0.2 | -2.4 | 0.2 | 6.5 | -1.3 | -1.5
|  |  | 8.3 | 2.2 | -7.6 | -3.1 | 0.9 | 1.5 | -0.6 | 3 | -2.7 | 3.2 | -11.6 | -8.4 | 0.1 | -5.9 | -0.1 | 0.4 | -2.2 | 3.5 | -1.6 | -0.9 | 7.2 | 6.2 | 3.3 | 1.2 | -0.5 | 4 | 4 | 4.4 | 5.2 | -0.8 | 4.9 | 4.5 | 0.2 | 0 | -1.1 | 3.2 | 2.1 | 1.9 | 0.6 | 4.6 | 4.3 | 5 | -10.6 | 7.1 | -9.7 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -2.2 | 0.4 | 6.3 | -1.7 | -1.5
|  |  | 8.4 | 1.9 | -8.3 | -2.9 | 0.7 | 1.2 | -0.8 | 2.7 | -3 | 3.6 | -13.5 | -10.4 | -0.2 | -6.6 | -1.3 | -0.2 | -3.3 | 3.5 | -1.7 | -0.9 | 6.3 | 6 | 2.7 | 1.6 | -0.7 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 5 | -1.3 | 4.4 | 4.1 | 0 | -0.8 | -1.2 | 3 | 2.2 | 1.8 | 0.1 | 4.6 | 3.9 | 4.6 | -11.3 | 6.4 | -10.4 | -0.9 | -0.6 | -1.2 | -1.9 | 0.6 | 6 | -2.2 | -1.4
|  |  | 8.5 | 2.1 | -8.6 | -2.8 | 0.5 | 1 | -2.1 | 2.6 | -3.5 | 3.5 | -12.3 | -11.2 | 0.1 | -7 | -0.7 | -0.6 | -3.7 | 3 | -2 | -0.4 | 5.7 | 5.8 | 1.7 | 1.2 | -1 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 5 | -1.6 | 4.3 | 4.1 | -0.3 | -0.7 | -0.7 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 4.5 | 3.4 | 3.7 | -11.7 | 6.2 | -10.7 | -1.2 | -0.9 | -1.6 | -2 | 0.9 | 6 | -2.3 | -1.3
|  |  | 8.7 | 2.2 | -9 | -2.8 | 0.4 | 0.9 | -3.3 | 2.6 | -4.1 | 3.3 | -11.1 | -11.9 | 0.3 | -7.3 | 0 | -1.1 | -4.2 | 2.4 | -2.4 | 0 | 5 | 5.7 | 0.6 | 0.8 | -1.3 | 4 | 4.1 | 3.7 | 5 | -2 | 4.2 | 4 | -0.7 | -0.7 | -0.1 | 2.7 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 4.5 | 3 | 2.9 | -12 | 5.9 | -11 | -1.4 | -1.3 | -2.1 | -2.1 | 1.1 | 6 | -2.3 | -1.3
|  |  | 8.8 | 2.4 | -9.3 | -2.7 | 0.2 | 0.7 | -4.6 | 2.5 | -4.6 | 3.2 | -9.9 | -12.7 | 0.6 | -7.7 | 0.6 | -1.5 | -4.6 | 1.9 | -2.7 | 0.5 | 4.4 | 5.5 | -0.4 | 0.4 | -1.6 | 4.2 | 4 | 3.4 | 5 | -2.3 | 4.1 | 4 | -1 | -0.6 | 0.4 | 2.5 | 1.4 | 2 | 0.6 | 4.4 | 2.5 | 2 | -12.4 | 5.7 | -11.3 | -1.7 | -1.6 | -2.5 | -2.2 | 1.4 | 6 | -2.4 | -1.2
|  |  | 8.8 | 2.2 | -9.2 | -2.1 | 0.2 | 0.8 | -3.6 | 2.5 | -4.3 | 3.5 | -8.4 | -11.4 | 0.5 | -8 | 0.9 | -1.2 | -3.8 | 0.8 | -2.7 | 0.6 | 4.6 | 5.3 | -0.2 | -0.1 | -1.2 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 4.7 | -2.5 | 4.1 | 4.1 | -0.4 | -0.7 | 0.2 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 3.8 | 2.3 | 1.9 | -11.9 | 6 | -10.7 | -1.9 | -1.3 | -1.6 | -2.1 | 1.6 | 6.1 | -1.9 | -1.3
|  |  | 8.8 | 2.1 | -9.1 | -1.4 | 0.3 | 0.8 | -2.5 | 2.6 | -4.1 | 3.7 | -6.8 | -10.1 | 0.3 | -8.2 | 1.3 | -0.9 | -3 | -0.3 | -2.8 | 0.6 | 4.8 | 5.2 | -0.1 | -0.5 | -0.8 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | -2.6 | 4 | 4.1 | 0.3 | -0.9 | -0.1 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 3.2 | 2.1 | 1.7 | -11.3 | 6.3 | -10 | -2.2 | -1.1 | -0.7 | -2.1 | 1.7 | 6.3 | -1.5 | -1.4
|  |  | 8.8 | 1.9 | -9 | -0.8 | 0.3 | 0.9 | -1.5 | 2.6 | -3.8 | 4 | -5.3 | -8.8 | 0.2 | -8.5 | 1.6 | -0.6 | -2.2 | -1.4 | -2.8 | 0.7 | 5 | 5 | 0.1 | -1 | -0.4 | 4 | 3.2 | 3.6 | 4 | -2.8 | 4 | 4.2 | 0.9 | -1 | -0.3 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | -10.8 | 6.6 | -9.4 | -2.4 | -0.8 | 0.2 | -2 | 1.9 | 6.4 | -1 | -1.5
|  |  | 9.4 | 2.3 | -6.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | -0.2 | 3.5 | -2.2 | 4.2 | -4.8 | -7.1 | 1.1 | -6.8 | 2.5 | 1.5 | -0.2 | -0.9 | -2.5 | 1.6 | 6.1 | 6 | 1.3 | -0.7 | 1.1 | 4.3 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | -1.8 | 5.3 | 4.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.5 | 2.4 | 2.3 | -8.1 | 8.3 | -7.2 | -1.5 | 0.8 | 0.4 | -0.8 | 2.7 | 6.4 | 1.7 | -0.1
|  |  | 10.1 | 2.8 | -3.9 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 4.4 | -0.5 | 4.4 | -4.2 | -5.4 | 2.1 | -5.2 | 3.3 | 3.7 | 1.9 | -0.3 | -2.1 | 2.6 | 7.2 | 7.1 | 2.6 | -0.5 | 2.5 | 4.5 | 3.9 | 4.6 | 5.5 | -0.8 | 6.5 | 5.3 | 2.2 | 4.1 | 2.6 | 1.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 2.8 | 3 | -5.5 | 10 | -4.9 | -0.5 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 3.6 | 6.3 | 4.3 | 1.4
|  |  | 10.7 | 3.2 | -1.3 | 3.3 | 1.6 | 0.2 | 2.4 | 5.3 | 1.1 | 4.6 | -3.7 | -3.7 | 3 | -3.5 | 4.2 | 5.8 | 3.9 | 0.2 | -1.8 | 3.5 | 8.3 | 8.1 | 3.8 | -0.2 | 4 | 4.8 | 4.2 | 5.1 | 6.2 | 0.2 | 7.8 | 5.9 | 2.9 | 6.7 | 4.1 | 1.5 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | 3.3 | 3.7 | -2.8 | 11.7 | -2.7 | 0.4 | 3.9 | 0.8 | 1.6 | 4.4 | 6.3 | 7 | 2.8
|  |  | 9.8 | 3.1 | -0.7 | 3.5 | 1.9 | 0.9 | 2.4 | 5.6 | 1.9 | 6.3 | -3.1 | -3.3 | 3.3 | -2.7 | 5.1 | 6.5 | 5.1 | 1.1 | -1.6 | 4.7 | 9.2 | 8.4 | 4.9 | 0.5 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 6.2 | 6.5 | 0.9 | 8 | 6.7 | 3.4 | 7.3 | 5.4 | 2 | 4 | 4.3 | 4.8 | 5.8 | 3.9 | 4.2 | -1.9 | 12.8 | -2.1 | 1.4 | 4.8 | 1 | 1 | 4.6 | 6.1 | 9.1 | 3.2
|  |  | 8.8 | 3.1 | -0.1 | 3.8 | 2.1 | 1.5 | 2.3 | 5.8 | 2.8 | 8.1 | -2.5 | -2.8 | 3.7 | -2 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 2.1 | -1.4 | 5.9 | 10.2 | 8.6 | 5.9 | 1.1 | 6.7 | 6.6 | 5.5 | 7.2 | 6.9 | 1.5 | 8.2 | 7.4 | 3.9 | 8 | 6.6 | 2.6 | 3.9 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 4.5 | 4.6 | -1 | 13.8 | -1.4 | 2.4 | 5.6 | 1.3 | 0.3 | 4.7 | 6 | 11.2 | 3.7
|  |  | 7.9 | 3 | 0.5 | 4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 6.1 | 3.6 | 9.8 | -1.9 | -2.4 | 4 | -1.2 | 7 | 7.8 | 7.4 | 3 | -1.2 | 7.1 | 11.1 | 8.9 | 7 | 1.8 | 8.1 | 7.5 | 6.1 | 8.3 | 7.2 | 2.2 | 8.4 | 8.2 | 4.4 | 8.6 | 7.9 | 3.1 | 3.7 | 4.8 | 6.2 | 6.9 | 5.1 | 5.1 | -0.1 | 14.9 | -0.8 | 3.4 | 6.5 | 1.5 | -0.3 | 4.9 | 5.8 | 13.3 | 4.1
|  |  | 7.8 | 2.8 | 0.9 | 4 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 6.4 | 3.6 | 9.9 | -1.6 | -2.4 | 3.9 | -1.1 | 7.2 | 7.8 | 7.3 | 3 | -1 | 7.3 | 11.1 | 8.6 | 7.2 | 1.8 | 8 | 6.4 | 6.4 | 8.9 | 6.6 | 2.4 | 9.1 | 8.4 | 3.7 | 8 | 7.9 | 3.1 | 4 | 5.1 | 5.9 | 6 | 5.8 | 5.5 | 0 | 15 | -0.7 | 3.7 | 5.9 | 2.1 | 0.3 | 5.1 | 6 | 13.4 | 4.2
|  |  | 7.7 | 2.6 | 1.3 | 4 | 2.3 | 1.3 | 2 | 6.6 | 3.7 | 9.9 | -1.4 | -2.3 | 3.9 | -1 | 7.4 | 7.8 | 7.3 | 3 | -0.8 | 7.5 | 11.2 | 8.4 | 7.3 | 1.9 | 7.8 | 5.4 | 6.8 | 9.6 | 5.9 | 2.7 | 9.8 | 8.6 | 2.9 | 7.5 | 7.9 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 6.4 | 6 | 0 | 15.2 | -0.6 | 3.9 | 5.2 | 2.8 | 0.9 | 5.2 | 6.3 | 13.6 | 4.2
|  |  | 7.6 | 2.4 | 1.7 | 4 | 2.2 | 0.8 | 1.9 | 6.9 | 3.7 | 10 | -1.1 | -2.3 | 3.8 | -0.9 | 7.6 | 7.8 | 7.2 | 3 | -0.6 | 7.7 | 11.2 | 8.1 | 7.5 | 1.9 | 7.7 | 4.3 | 7.1 | 10.2 | 5.3 | 2.9 | 10.5 | 8.8 | 2.2 | 6.9 | 7.9 | 3.1 | 4.5 | 5.8 | 5.2 | 4.2 | 7.1 | 6.4 | 0.1 | 15.3 | -0.5 | 4.2 | 4.6 | 3.4 | 1.5 | 5.4 | 6.5 | 13.7 | 4.3
|  |  | 7.4 | 2 | 0.7 | 3.9 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 6.4 | 3.4 | 9.2 | -1.2 | -2.6 | 3.4 | -1.6 | 7.1 | 7.3 | 7 | 2 | -0.9 | 7.2 | 10.9 | 7.9 | 6.7 | 1.7 | 7.2 | 3.5 | 7 | 9.5 | 4.4 | 2.1 | 9.6 | 8.1 | 2.1 | 6.5 | 7.4 | 2.5 | 3.7 | 5.5 | 4.3 | 3.9 | 6.4 | 6.1 | -0.7 | 14.4 | -1.2 | 3.4 | 4 | 2.8 | 0.9 | 5 | 6.5 | 12.8 | 4
|  |  | 7.2 | 1.6 | -0.3 | 3.9 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 5.8 | 3 | 8.3 | -1.3 | -3 | 3 | -2.2 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 1 | -1.3 | 6.8 | 10.6 | 7.6 | 5.8 | 1.6 | 6.8 | 2.6 | 6.9 | 8.7 | 3.4 | 1.4 | 8.7 | 7.4 | 2.1 | 6.1 | 6.9 | 2 | 3 | 5.1 | 3.4 | 3.5 | 5.7 | 5.8 | -1.6 | 13.6 | -2 | 2.5 | 3.5 | 2.2 | 0.2 | 4.5 | 6.4 | 12 | 3.6
|  |  | 7 | 1.2 | -1.3 | 3.8 | 0.5 | 0.4 | 1 | 5.3 | 2.7 | 7.5 | -1.4 | -3.3 | 2.6 | -2.9 | 6 | 6.3 | 6.6 | 0 | -1.6 | 6.3 | 10.3 | 7.4 | 5 | 1.4 | 6.3 | 1.8 | 6.8 | 8 | 2.5 | 0.6 | 7.8 | 6.7 | 2 | 5.7 | 6.4 | 1.4 | 2.2 | 4.8 | 2.5 | 3.2 | 5 | 5.5 | -2.4 | 12.7 | -2.7 | 1.7 | 2.9 | 1.6 | -0.4 | 4.1 | 6.4 | 11.1 | 3.3
|  |  | 6.5 | 1.4 | -1.8 | 4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 5 | 1.2 | 7.1 | -1.4 | -3.5 | 2.4 | -3.5 | 5.7 | 5.8 | 6.2 | -0.6 | -1.7 | 5.8 | 10 | 7.6 | 4.4 | 0.7 | 5.9 | 1.2 | 6.7 | 7.4 | 2.4 | 0.2 | 6.3 | 6.1 | 1.9 | 5.4 | 5.9 | 1.4 | 1.9 | 4.7 | 2.3 | 2.1 | 4.1 | 4.9 | -3 | 11.6 | -3.6 | 1.3 | 3 | 1.3 | -0.5 | 3.8 | 6.3 | 10.6 | 3.1
|  |  | 6 | 1.6 | -2.3 | 4.3 | -0.5 | -0.1 | 0.3 | 4.6 | -0.4 | 6.7 | -1.5 | -3.6 | 2.2 | -4 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | -1.2 | -1.7 | 5.2 | 9.6 | 7.8 | 3.8 | -0.1 | 5.5 | 0.6 | 6.5 | 6.8 | 2.3 | -0.2 | 4.8 | 5.4 | 1.7 | 5.2 | 5.3 | 1.4 | 1.5 | 4.6 | 2 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | -3.5 | 10.6 | -4.4 | 1 | 3 | 1.1 | -0.7 | 3.5 | 6.3 | 10 | 3
|  |  | 5.5 | 1.8 | -2.8 | 4.5 | -1 | -0.3 | -0.1 | 4.3 | -1.9 | 6.3 | -1.5 | -3.8 | 2 | -4.6 | 5 | 4.8 | 5.5 | -1.8 | -1.8 | 4.7 | 9.3 | 8 | 3.2 | -0.8 | 5.1 | 0 | 6.4 | 6.2 | 2.2 | -0.6 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 4.9 | 4.8 | 1.4 | 1.2 | 4.5 | 1.8 | -0.2 | 2.4 | 3.6 | -4.1 | 9.5 | -5.3 | 0.6 | 3.1 | 0.8 | -0.8 | 3.2 | 6.2 | 9.5 | 2.8
|  |  | 4.8 | 1.7 | -3.7 | 4.6 | -1.2 | -0.9 | -0.3 | 4.4 | -1.7 | 6.1 | -1.3 | -3.7 | 1.4 | -5.1 | 5 | 4.3 | 5 | -2.2 | -1.8 | 4.4 | 8.9 | 8.3 | 2.6 | -1.1 | 4.8 | -0.5 | 6.4 | 6.1 | 1.3 | -1 | 2.3 | 4.4 | 1.4 | 4.5 | 4.7 | 1.4 | 1 | 4.6 | 1.5 | -0.8 | 2.7 | 3.6 | -4.9 | 8.6 | -5.7 | 0.3 | 3.2 | 0.8 | -0.7 | 3.2 | 6.2 | 9.5 | 2.9
|  |  | 4 | 1.7 | -4.5 | 4.7 | -1.3 | -1.5 | -0.5 | 4.4 | -1.6 | 5.8 | -1.2 | -3.7 | 0.8 | -5.7 | 4.9 | 3.7 | 4.4 | -2.6 | -1.8 | 4 | 8.6 | 8.5 | 2.1 | -1.3 | 4.6 | -1.1 | 6.4 | 6.1 | 0.5 | -1.5 | 1.3 | 3.9 | 1.2 | 4 | 4.5 | 1.4 | 0.9 | 4.7 | 1.3 | -1.4 | 3.1 | 3.6 | -5.7 | 7.6 | -6.1 | 0 | 3.2 | 0.9 | -0.7 | 3.3 | 6.2 | 9.5 | 2.9
|  |  | 3.3 | 1.6 | -5.4 | 4.8 | -1.5 | -2.1 | -0.7 | 4.5 | -1.4 | 5.6 | -1 | -3.6 | 0.2 | -6.2 | 4.9 | 3.2 | 3.9 | -3 | -1.8 | 3.7 | 8.2 | 8.8 | 1.5 | -1.6 | 4.3 | -1.6 | 6.4 | 6 | -0.4 | -1.9 | 0.3 | 3.5 | 1 | 3.6 | 4.4 | 1.4 | 0.7 | 4.8 | 1 | -2 | 3.4 | 3.6 | -6.5 | 6.7 | -6.5 | -0.3 | 3.3 | 0.9 | -0.6 | 3.3 | 6.2 | 9.5 | 3
|  |  | 3.6 | 1.5 | -5.9 | 4.5 | -2 | -2.4 | -1.2 | 4.3 | -1.3 | 5.3 | -1.3 | -3.5 | 0 | -6.6 | 4.9 | 2.9 | 3.5 | -3.2 | -1.7 | 3.5 | 8.1 | 8.9 | 1.2 | -1.9 | 3.9 | -1.9 | 6.1 | 5.1 | -0.9 | -2.2 | -0.2 | 3 | 0.8 | 3.7 | 3.7 | 1.1 | 0.8 | 4.8 | 1 | -2.3 | 2.6 | 2.7 | -7.4 | 6.1 | -6.9 | -0.7 | 3.2 | 0.8 | -1.4 | 3.3 | 6.1 | 9.5 | 2.9
|  |  | 4 | 1.5 | -6.4 | 4.2 | -2.4 | -2.7 | -1.6 | 4.2 | -1.2 | 5.1 | -1.6 | -3.5 | -0.2 | -7 | 4.8 | 2.7 | 3.1 | -3.4 | -1.7 | 3.3 | 8.1 | 9 | 1 | -2.2 | 3.6 | -2.1 | 5.7 | 4.3 | -1.3 | -2.6 | -0.6 | 2.6 | 0.6 | 3.7 | 2.9 | 0.9 | 0.9 | 4.7 | 1.1 | -2.5 | 1.8 | 1.7 | -8.2 | 5.5 | -7.4 | -1.1 | 3.2 | 0.7 | -2.3 | 3.3 | 6 | 9.5 | 2.9
|  |  | 4.3 | 1.4 | -6.9 | 3.9 | -2.9 | -3 | -2.1 | 4 | -1.1 | 4.8 | -1.9 | -3.4 | -0.4 | -7.4 | 4.8 | 2.4 | 2.7 | -3.6 | -1.6 | 3.1 | 8 | 9.1 | 0.7 | -2.5 | 3.2 | -2.4 | 5.4 | 3.4 | -1.8 | -2.9 | -1.1 | 2.1 | 0.4 | 3.8 | 2.2 | 0.6 | 1 | 4.7 | 1.1 | -2.8 | 1 | 0.8 | -9.1 | 4.9 | -7.8 | -1.5 | 3.1 | 0.6 | -3.1 | 3.3 | 5.9 | 9.5 | 2.8
|  |  | 4.8 | 1.5 | -6.9 | 4.1 | -2.4 | -2.6 | -1.5 | 4 | -0.9 | 4.9 | -2 | -3.3 | -0.4 | -7.6 | 4.7 | 2.3 | 2.6 | -3.4 | -1.7 | 3.2 | 8 | 8.9 | 0.8 | -2.3 | 3.2 | -2.5 | 4.9 | 2.5 | -2 | -2.7 | -0.8 | 2.1 | 0.7 | 3.8 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 4.5 | 1 | -3.1 | 0.9 | 0.8 | -9.2 | 5 | -7.7 | -1.3 | 3.2 | 0.6 | -2.8 | 3.4 | 6 | 9.7 | 2.7
|  |  | 5.4 | 1.7 | -7 | 4.3 | -1.9 | -2.2 | -0.9 | 3.9 | -0.7 | 4.9 | -2.1 | -3.2 | -0.4 | -7.7 | 4.7 | 2.2 | 2.5 | -3.3 | -1.7 | 3.2 | 8.1 | 8.8 | 0.9 | -2.1 | 3.3 | -2.5 | 4.5 | 1.5 | -2.1 | -2.6 | -0.5 | 2.1 | 1.1 | 3.9 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 4.4 | 0.8 | -3.3 | 0.7 | 0.8 | -9.2 | 5 | -7.7 | -1 | 3.2 | 0.7 | -2.6 | 3.5 | 6 | 9.9 | 2.7
|  |  | 5.9 | 1.8 | -7 | 4.5 | -1.4 | -1.8 | -0.3 | 3.9 | -0.5 | 5 | -2.2 | -3.1 | -0.4 | -7.9 | 4.6 | 2.1 | 2.4 | -3.1 | -1.8 | 3.3 | 8.1 | 8.6 | 1 | -1.9 | 3.3 | -2.6 | 4 | 0.6 | -2.3 | -2.4 | -0.2 | 2.1 | 1.4 | 3.9 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 4.2 | 0.7 | -3.6 | 0.6 | 0.8 | -9.3 | 5.1 | -7.6 | -0.8 | 3.3 | 0.7 | -2.3 | 3.6 | 6.1 | 10.1 | 2.6
|  |  | 6.8 | 2.2 | -4.8 | 4.6 | -0.2 | -0.6 | 0.2 | 5.3 | 0.4 | 5.1 | -1.7 | -2.6 | 0.8 | -6.5 | 4.8 | 2.6 | 2.8 | -2 | -1.7 | 5.2 | 8.3 | 8.9 | 2.2 | -1 | 3.7 | -1.3 | 5.2 | 3.7 | -1.4 | -1.1 | 3.6 | 4.4 | 1.7 | 4.2 | 3.7 | 2.8 | 1.8 | 4.6 | 1.7 | -2.6 | 1.3 | 1.3 | -6.2 | 7.1 | -4.2 | 0.7 | 3.6 | 1.5 | -1.1 | 4 | 6.5 | 11 | 2.9
|  |  | 7.7 | 2.6 | -2.5 | 4.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 6.6 | 1.3 | 5.3 | -1.2 | -2 | 2.1 | -5 | 4.9 | 3.1 | 3.3 | -0.8 | -1.5 | 7 | 8.5 | 9.1 | 3.4 | -0.2 | 4.2 | 0.1 | 6.5 | 6.9 | -0.5 | 0.3 | 7.3 | 6.6 | 1.9 | 4.6 | 6.3 | 3.1 | 2.3 | 4.9 | 2.6 | -1.7 | 2.1 | 1.7 | -3.2 | 9.1 | -0.9 | 2.3 | 3.8 | 2.3 | 0 | 4.5 | 7 | 11.9 | 3.3
|  |  | 8.6 | 3 | -0.3 | 4.8 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 8 | 2.2 | 5.4 | -0.7 | -1.5 | 3.3 | -3.6 | 5.1 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | -1.4 | 8.9 | 8.7 | 9.4 | 4.6 | 0.7 | 4.6 | 1.4 | 7.7 | 10 | 0.4 | 1.6 | 11.1 | 8.9 | 2.2 | 4.9 | 8.8 | 3.4 | 2.9 | 5.3 | 3.6 | -0.7 | 2.8 | 2.2 | -0.1 | 11.1 | 2.5 | 3.8 | 4.1 | 3.1 | 1.2 | 4.9 | 7.4 | 12.8 | 3.6
|  |  | 9.7 | 3 | 0.3 | 5 | 2.8 | 2.4 | 1.6 | 9.2 | 2.3 | 6.2 | -0.1 | -0.9 | 4 | -2.8 | 5.8 | 4.2 | 4.1 | 1 | -1.1 | 9.4 | 8.7 | 10 | 5.9 | 0.3 | 4.9 | 2 | 8.6 | 11.6 | 1.3 | 2.8 | 12.9 | 10.6 | 2.7 | 5.4 | 9.8 | 4 | 3.5 | 5.5 | 4 | 0 | 3.1 | 2.5 | 1.1 | 12.9 | 3.2 | 4.9 | 4.1 | 3 | 1 | 4.7 | 8.2 | 13.4 | 3.7
|  |  | 10.7 | 3.1 | 0.9 | 5.3 | 3.4 | 2.9 | 2 | 10.4 | 2.3 | 7 | 0.4 | -0.3 | 4.6 | -2 | 6.6 | 4.7 | 4.6 | 1.7 | -0.7 | 10 | 8.8 | 10.6 | 7.3 | -0.1 | 5.3 | 2.7 | 9.5 | 13.3 | 2.3 | 4.1 | 14.6 | 12.4 | 3.1 | 5.8 | 10.7 | 4.7 | 4 | 5.8 | 4.5 | 0.7 | 3.5 | 2.9 | 2.2 | 14.6 | 4 | 6 | 4.2 | 3 | 0.8 | 4.5 | 9 | 14 | 3.7
|  |  | 11.8 | 3.1 | 1.5 | 5.5 | 4.1 | 3.5 | 2.4 | 11.6 | 2.4 | 7.8 | 1 | 0.3 | 5.3 | -1.2 | 7.3 | 5.3 | 5 | 2.4 | -0.4 | 10.5 | 8.8 | 11.2 | 8.6 | -0.5 | 5.6 | 3.3 | 10.4 | 14.9 | 3.2 | 5.3 | 16.4 | 14.1 | 3.6 | 6.3 | 11.7 | 5.3 | 4.6 | 6 | 4.9 | 1.4 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 16.4 | 4.7 | 7.1 | 4.2 | 2.9 | 0.6 | 4.3 | 9.8 | 14.6 | 3.8
|  |  | 12.4 | 3.1 | 1.7 | 5.8 | 3.5 | 3.1 | 2.1 | 11.6 | 2.7 | 8.2 | 1 | 0.2 | 5.5 | -0.9 | 7.5 | 5.3 | 5.2 | 2.3 | -0.3 | 10.9 | 9 | 11.5 | 8.8 | -0.2 | 5.9 | 3.4 | 10.9 | 15.5 | 3.4 | 6.1 | 16.8 | 14.4 | 4 | 6.4 | 12.1 | 5.4 | 4.9 | 6 | 5 | 1.5 | 4 | 3.6 | 4 | 15.8 | 4.9 | 6.6 | 4.1 | 3.1 | 0.2 | 4.3 | 9.3 | 14.2 | 3.9
|  |  | 13.1 | 3.1 | 1.8 | 6 | 2.9 | 2.8 | 1.9 | 11.6 | 2.9 | 8.7 | 1.1 | 0.1 | 5.7 | -0.7 | 7.6 | 5.3 | 5.5 | 2.1 | -0.3 | 11.2 | 9.2 | 11.9 | 8.9 | 0.2 | 6.1 | 3.5 | 11.3 | 16 | 3.6 | 6.9 | 17.3 | 14.8 | 4.5 | 6.6 | 12.4 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 5 | 1.5 | 4.2 | 4 | 4.5 | 15.3 | 5.2 | 6.1 | 4.1 | 3.2 | -0.3 | 4.4 | 8.9 | 13.8 | 3.9
|  |  | 13.7 | 3.1 | 2 | 6.3 | 2.3 | 2.4 | 1.6 | 11.6 | 3.2 | 9.1 | 1.1 | 0 | 5.9 | -0.4 | 7.8 | 5.3 | 5.7 | 2 | -0.2 | 11.6 | 9.4 | 12.2 | 9.1 | 0.5 | 6.4 | 3.6 | 11.8 | 16.6 | 3.8 | 7.7 | 17.7 | 15.1 | 4.9 | 6.7 | 12.8 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 5.1 | 1.6 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 14.7 | 5.4 | 5.6 | 4 | 3.4 | -0.7 | 4.4 | 8.4 | 13.4 | 4
|  |  | 12.6 | 2.7 | 1 | 5.6 | 1.4 | 2.1 | 1.3 | 10.5 | 3.3 | 8.2 | 0.4 | -0.7 | 5.1 | -1 | 7.6 | 5.3 | 5.6 | 1.4 | -0.6 | 10.2 | 8.7 | 11.6 | 8.2 | 0.3 | 6.4 | 2.6 | 10.3 | 15.8 | 2.5 | 6.2 | 15.9 | 14.4 | 4.7 | 6.6 | 11.3 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 0.9 | 3.3 | 4 | 3.2 | 13.7 | 3.3 | 5.4 | 4.1 | 3.3 | -1.3 | 4.3 | 8.4 | 13 | 4
|  |  | 11.5 | 2.3 | -0.1 | 4.9 | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 9.4 | 3.5 | 7.3 | -0.3 | -1.5 | 4.4 | -1.6 | 7.3 | 5.2 | 5.4 | 0.8 | -1 | 8.8 | 8 | 11.1 | 7.3 | 0.2 | 6.4 | 1.6 | 8.9 | 15 | 1.3 | 4.8 | 14.2 | 13.6 | 4.5 | 6.4 | 9.8 | 4.5 | 4.7 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 2.1 | 3.6 | 1.4 | 12.6 | 1.1 | 5.1 | 4.2 | 3.2 | -1.8 | 4.2 | 8.3 | 12.6 | 4
|  |  | 10.4 | 1.9 | -1.1 | 4.2 | -0.4 | 1.5 | 0.6 | 8.3 | 3.6 | 6.4 | -1 | -2.2 | 3.6 | -2.2 | 7.1 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | -1.4 | 7.4 | 7.3 | 10.5 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0.6 | 7.4 | 14.2 | 0 | 3.3 | 12.4 | 12.9 | 4.3 | 6.3 | 8.3 | 3.9 | 4.3 | 5.1 | 4.4 | -0.6 | 1 | 3.2 | -0.5 | 11.6 | -1 | 4.9 | 4.3 | 3.1 | -2.4 | 4.1 | 8.3 | 12.2 | 4
|  |  | 9.9 | 1.3 | -1.6 | 4 | -0.9 | 1 | 0.2 | 7.6 | 3.7 | 5.6 | -1.5 | -3 | 3.4 | -2.9 | 7.2 | 5.1 | 5.3 | -0.1 | -1.6 | 6.7 | 6.9 | 8.7 | 4.7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 7.4 | 13.7 | -0.5 | 2.8 | 11.7 | 12.1 | 4.1 | 6 | 7.7 | 3.8 | 4 | 5 | 3.6 | -1.2 | 1 | 2.5 | -1.6 | 11.4 | -1.8 | 4.8 | 4.1 | 3 | -2.4 | 4 | 8.4 | 11.7 | 3.9
|  |  | 9.4 | 0.6 | -2.2 | 3.9 | -1.5 | 0.5 | -0.2 | 6.9 | 3.7 | 4.7 | -2 | -3.7 | 3.2 | -3.5 | 7.3 | 5 | 5.2 | -0.4 | -1.9 | 6.1 | 6.4 | 7 | 3.1 | 0 | 6.3 | 0 | 7.4 | 13.3 | -1 | 2.4 | 11 | 11.3 | 3.9 | 5.8 | 7.1 | 3.8 | 3.7 | 4.9 | 2.8 | -1.8 | 1 | 1.7 | -2.7 | 11.2 | -2.7 | 4.7 | 4 | 2.9 | -2.5 | 4 | 8.6 | 11.2 | 3.9
|  |  | 8.9 | 0 | -2.7 | 3.7 | -2 | 0 | -0.6 | 6.2 | 3.8 | 3.9 | -2.5 | -4.5 | 3 | -4.2 | 7.4 | 4.9 | 5.2 | -0.7 | -2.1 | 5.4 | 6 | 5.2 | 1.4 | 0 | 6.2 | -0.3 | 7.4 | 12.8 | -1.5 | 1.9 | 10.3 | 10.5 | 3.7 | 5.5 | 6.5 | 3.7 | 3.4 | 4.8 | 2 | -2.4 | 1 | 1 | -3.8 | 11 | -3.5 | 4.6 | 3.8 | 2.8 | -2.5 | 3.9 | 8.7 | 10.7 | 3.8
|  |  | 8.5 | -0.8 | -3.5 | 3.6 | -2 | -0.7 | -1.4 | 5.7 | 3.4 | 4.2 | -2.3 | -5.3 | 3 | -4.8 | 7.4 | 4.8 | 5.1 | -0.9 | -2.3 | 4.7 | 6.1 | 5.1 | 0.9 | -0.1 | 6.1 | -1.3 | 7.2 | 12.4 | -2 | 1.4 | 10.6 | 10.1 | 3.3 | 5.3 | 5.8 | 3.6 | 3.3 | 4.9 | 2 | -2.7 | 0.7 | 0.7 | -4.2 | 10.4 | -4.3 | 4.6 | 3.8 | 2.3 | -2.8 | 4 | 8.9 | 9.1 | 3.8
|  |  | 8.2 | -1.6 | -4.3 | 3.4 | -2 | -1.3 | -2.3 | 5.3 | 3.1 | 4.5 | -2.1 | -6 | 3 | -5.4 | 7.4 | 4.6 | 4.9 | -1 | -2.4 | 4.1 | 6.3 | 4.9 | 0.5 | -0.3 | 6 | -2.2 | 7.1 | 12 | -2.4 | 0.8 | 10.9 | 9.7 | 2.8 | 5.2 | 5.1 | 3.6 | 3.2 | 4.9 | 2 | -3.1 | 0.4 | 0.4 | -4.6 | 9.7 | -5 | 4.5 | 3.9 | 1.8 | -3.2 | 4 | 9.2 | 7.4 | 3.7
|  |  | 7.8 | -2.4 | -5.1 | 3.3 | -2 | -2 | -3.1 | 4.8 | 2.7 | 4.8 | -1.9 | -6.8 | 3 | -6 | 7.4 | 4.5 | 4.8 | -1.2 | -2.6 | 3.4 | 6.4 | 4.8 | 0 | -0.4 | 5.9 | -3.2 | 6.9 | 11.6 | -2.9 | 0.3 | 11.2 | 9.3 | 2.4 | 5 | 4.4 | 3.5 | 3.1 | 5 | 2 | -3.4 | 0.1 | 0.1 | -5 | 9.1 | -5.8 | 4.5 | 3.9 | 1.3 | -3.5 | 4.1 | 9.4 | 5.8 | 3.7
|  |  | 7.3 | -2.7 | -4.4 | 3.4 | -1.9 | -2.1 | -3.5 | 4.8 | 2.4 | 4.9 | -2.5 | -6.1 | 3 | -6.4 | 6.2 | 4.6 | 4.8 | -1.5 | -2.7 | 3.1 | 6.3 | 4.5 | -0.1 | -0.6 | 5.3 | -3.3 | 6.7 | 11.2 | -3.2 | 0.1 | 10.9 | 8.9 | 2.4 | 4.4 | 4 | 3.3 | 2.9 | 4.9 | 2.1 | -3.7 | 0.1 | 0 | -5.6 | 8.8 | -5.9 | 4.4 | 3.8 | 1.1 | -4.3 | 4 | 9.5 | 5.1 | 3.6
|  |  | 6.7 | -3 | -3.7 | 3.4 | -1.8 | -2.3 | -4 | 4.9 | 2 | 4.9 | -3 | -5.4 | 3 | -6.9 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | -1.8 | -2.9 | 2.7 | 6.2 | 4.3 | -0.3 | -0.8 | 4.8 | -3.3 | 6.5 | 10.8 | -3.4 | -0.1 | 10.5 | 8.6 | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 3 | 2.6 | 4.7 | 2.1 | -4.1 | 0 | -0.2 | -6.3 | 8.6 | -5.9 | 4.3 | 3.6 | 0.9 | -5.1 | 3.9 | 9.6 | 4.4 | 3.4
|  |  | 6.2 | -3.3 | -3 | 3.5 | -1.7 | -2.4 | -4.4 | 4.9 | 1.7 | 5 | -3.6 | -4.7 | 3 | -7.3 | 3.9 | 4.8 | 4.9 | -2.1 | -3 | 2.4 | 6.1 | 4 | -0.4 | -1 | 4.2 | -3.4 | 6.3 | 10.4 | -3.7 | -0.3 | 10.2 | 8.2 | 2.3 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | 4.6 | 2.2 | -4.4 | 0 | -0.3 | -6.9 | 8.3 | -6 | 4.2 | 3.5 | 0.7 | -5.9 | 3.8 | 9.7 | 3.7 | 3.3
|  |  | 5.6 | -3.4 | -3.4 | 3.6 | -1.4 | -1.9 | -4.2 | 5 | 1.5 | 5 | -3.6 | -5.2 | 2.9 | -7.5 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | -2.1 | -3.5 | 2.9 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | -1.3 | 4.1 | -3 | 6.1 | 10.2 | -3.7 | -0.2 | 10 | 7.8 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 4.6 | 2 | -4.5 | -0.1 | -0.2 | -6.7 | 8.4 | -6.2 | 4.1 | 3.4 | 1.1 | -5.9 | 3.8 | 9.9 | 3.4 | 3.3
|  |  | 5 | -3.5 | -3.9 | 3.7 | -1.1 | -1.4 | -3.9 | 5 | 1.4 | 5 | -3.5 | -5.8 | 2.9 | -7.7 | 3.8 | 4 | 4.2 | -2 | -3.9 | 3.4 | 4.2 | 4.5 | 0.7 | -1.5 | 4.1 | -2.6 | 6 | 10 | -3.6 | -0.1 | 9.8 | 7.4 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 2.7 | 4.6 | 1.8 | -4.5 | -0.3 | 0 | -6.6 | 8.6 | -6.4 | 3.9 | 3.4 | 1.6 | -5.9 | 3.7 | 10 | 3.2 | 3.2
|  |  | 4.4 | -3.6 | -4.3 | 3.8 | -0.8 | -0.9 | -3.7 | 5.1 | 1.2 | 5 | -3.5 | -6.3 | 2.8 | -7.9 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | -2 | -4.4 | 3.9 | 3.2 | 4.8 | 1.2 | -1.8 | 4 | -2.2 | 5.8 | 9.8 | -3.6 | 0 | 9.6 | 7 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 2.9 | 4.6 | 1.6 | -4.6 | -0.4 | 0.1 | -6.4 | 8.7 | -6.6 | 3.8 | 3.3 | 2 | -5.9 | 3.7 | 10.2 | 2.9 | 3.2
|  |  | 4.5 | -1.2 | -3.1 | 4 | 0.5 | 0.5 | -1.9 | 7.7 | 2 | 5.5 | -3 | -4.9 | 3.4 | -6.1 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | -0.6 | -3.3 | 5.9 | 3.5 | 5.5 | 1.5 | -1.6 | 4.3 | -0.3 | 7.6 | 11.1 | -2 | 1.6 | 10.8 | 8.3 | 2.8 | 3 | 5.6 | 4.5 | 3.1 | 5.2 | 3.5 | -2.8 | 0.3 | 0.5 | -4 | 10.2 | -4 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | -4.4 | 4.5 | 11.2 | 2.5 | 3.7
|  |  | 4.7 | 1.2 | -1.9 | 4.2 | 1.7 | 1.8 | 0 | 10.2 | 2.9 | 6.1 | -2.4 | -3.6 | 4.1 | -4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 0.7 | -2.2 | 7.8 | 3.8 | 6.3 | 1.9 | -1.4 | 4.5 | 1.7 | 9.4 | 12.3 | -0.4 | 3.1 | 12 | 9.6 | 3.9 | 3.6 | 7.9 | 5 | 3.3 | 5.7 | 5.4 | -1 | 0.9 | 0.9 | -1.7 | 11.8 | -1.3 | 5.5 | 5 | 5.1 | -2.9 | 5.3 | 12.2 | 2.1 | 4.3
|  |  | 4.8 | 3.6 | -0.7 | 4.4 | 3 | 3.2 | 1.8 | 12.8 | 3.7 | 6.6 | -1.9 | -2.2 | 4.7 | -2.6 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 2.1 | -1.1 | 9.8 | 4.1 | 7 | 2.2 | -1.2 | 4.8 | 3.6 | 11.2 | 13.6 | 1.2 | 4.7 | 13.2 | 10.9 | 5.1 | 4.2 | 10.3 | 5.5 | 3.5 | 6.3 | 7.3 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 13.3 | 1.3 | 6.3 | 5.8 | 6.7 | -1.4 | 6.1 | 13.2 | 1.7 | 4.8
|  |  | 5.2 | 3.8 | -0.2 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 2.1 | 13.5 | 4.4 | 7.4 | -1.6 | -1.7 | 5.7 | -1.5 | 5 | 5.3 | 5.3 | 3.3 | -0.9 | 11.7 | 4.4 | 7.6 | 3.5 | -0.1 | 5.3 | 4.6 | 12.3 | 14.4 | 2 | 5.9 | 14.4 | 12.5 | 6.6 | 4.9 | 11.7 | 5.9 | 3.9 | 7.4 | 7.8 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 14 | 2.6 | 7.1 | 6.5 | 7.2 | -1.9 | 6.7 | 13.7 | 2.8 | 5.7
|  |  | 5.5 | 4 | 0.3 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 2.5 | 14.2 | 5 | 8.2 | -1.4 | -1.1 | 6.7 | -0.5 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 4.6 | -0.7 | 13.6 | 4.7 | 8.2 | 4.9 | 1.1 | 5.8 | 5.7 | 13.3 | 15.1 | 2.7 | 7.1 | 15.5 | 14 | 8 | 5.5 | 13.1 | 6.3 | 4.4 | 8.4 | 8.2 | 2.5 | 2.9 | 2.2 | 1.9 | 14.6 | 3.8 | 7.8 | 7.1 | 7.6 | -2.4 | 7.3 | 14.3 | 4 | 6.5
|  |  | 5.9 | 4.2 | 0.8 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 2.8 | 14.9 | 5.7 | 9 | -1.1 | -0.6 | 7.7 | 0.6 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | -0.5 | 15.5 | 5 | 8.8 | 6.2 | 2.2 | 6.3 | 6.7 | 14.4 | 15.9 | 3.5 | 8.3 | 16.7 | 15.6 | 9.5 | 6.2 | 14.5 | 6.7 | 4.8 | 9.5 | 8.7 | 3.4 | 3.5 | 2.6 | 2.5 | 15.3 | 5.1 | 8.6 | 7.8 | 8.1 | -2.9 | 7.9 | 14.8 | 5.1 | 7.4
|  |  | 5.7 | 4 | 0.7 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 2.4 | 14.9 | 5.8 | 8.6 | -0.8 | -0.9 | 7.2 | 0.9 | 6.2 | 5.7 | 5.4 | 6 | -0.5 | 14.8 | 4.2 | 8.2 | 6.5 | 2.4 | 6.5 | 6.9 | 14.3 | 15.5 | 4.1 | 8.6 | 17 | 16 | 8.7 | 6.4 | 14.9 | 6.5 | 5.5 | 9.7 | 8.3 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 2.6 | 15.2 | 5.1 | 8.4 | 7.7 | 8.1 | -3.3 | 8.6 | 15.2 | 5.7 | 7.3
|  |  | 5.6 | 3.8 | 0.6 | 5 | 4.7 | 5.4 | 1.9 | 14.8 | 5.8 | 8.2 | -0.4 | -1.1 | 6.8 | 1.2 | 6.7 | 5.7 | 5.3 | 6.2 | -0.6 | 14.2 | 3.4 | 7.6 | 6.8 | 2.5 | 6.7 | 7.2 | 14.3 | 15.2 | 4.7 | 8.8 | 17.4 | 16.3 | 7.9 | 6.5 | 15.3 | 6.2 | 6.1 | 9.8 | 7.9 | 4 | 4.1 | 4.3 | 2.7 | 15 | 5.1 | 8.2 | 7.7 | 8 | -3.7 | 9.2 | 15.6 | 6.2 | 7.3
|  |  | 5.4 | 3.6 | 0.5 | 5 | 4.2 | 5.5 | 1.5 | 14.8 | 5.9 | 7.8 | -0.1 | -1.4 | 6.3 | 1.5 | 7.2 | 5.7 | 5.3 | 6.4 | -0.6 | 13.5 | 2.6 | 7 | 7.1 | 2.7 | 6.9 | 7.4 | 14.2 | 14.8 | 5.3 | 9.1 | 17.7 | 16.7 | 7.1 | 6.7 | 15.7 | 6 | 6.8 | 10 | 7.5 | 4.3 | 4.4 | 5.2 | 2.8 | 14.9 | 5.1 | 8 | 7.6 | 8 | -4.1 | 9.9 | 16 | 6.8 | 7.2
|  |  | 5.2 | 3.2 | -0.4 | 4.9 | 3.9 | 5.2 | 1.2 | 13.8 | 5.9 | 7.4 | -1.7 | -1.9 | 5.9 | 0.7 | 6.7 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | -1.2 | 11.9 | 2.6 | 6.3 | 6.4 | 1.5 | 6.2 | 6.3 | 12.7 | 13.7 | 4.4 | 7.5 | 16.3 | 15.6 | 6.8 | 5.9 | 14.1 | 5.5 | 6.2 | 9.3 | 7.2 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 1.6 | 14.4 | 3.1 | 7 | 6.5 | 7.4 | -4.6 | 8.4 | 15.7 | 5.7 | 6.8
|  |  | 4.9 | 2.8 | -1.4 | 4.7 | 3.6 | 5 | 0.8 | 12.7 | 5.9 | 7 | -3.4 | -2.3 | 5.5 | -0.1 | 6.1 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | -1.9 | 10.2 | 2.6 | 5.7 | 5.6 | 0.2 | 5.6 | 5.3 | 11.2 | 12.7 | 3.6 | 5.9 | 14.8 | 14.6 | 6.6 | 5.1 | 12.4 | 5.1 | 5.6 | 8.6 | 6.9 | 3.4 | 3.9 | 4 | 0.5 | 13.8 | 1.1 | 5.9 | 5.4 | 6.8 | -5 | 7 | 15.3 | 4.6 | 6.4
|  |  | 4.7 | 2.4 | -2.3 | 4.6 | 3.3 | 4.7 | 0.5 | 11.7 | 5.9 | 6.6 | -5 | -2.8 | 5.1 | -0.9 | 5.6 | 4.1 | 4.2 | 2.9 | -2.5 | 8.6 | 2.6 | 5 | 4.9 | -1 | 4.9 | 4.2 | 9.7 | 11.6 | 2.7 | 4.3 | 13.4 | 13.5 | 6.3 | 4.3 | 10.8 | 4.6 | 5 | 7.9 | 6.6 | 3 | 3.7 | 3.4 | -0.7 | 13.3 | -0.9 | 4.9 | 4.3 | 6.2 | -5.5 | 5.5 | 15 | 3.5 | 6
|  |  | 4.5 | 1.9 | -2.9 | 4.5 | 3 | 4 | -0.1 | 11 | 5.3 | 6.9 | -4.9 | -4.3 | 5 | -1.7 | 5.1 | 3.8 | 3.8 | 2.4 | -3.3 | 8.3 | 3.1 | 4.9 | 3.9 | -1.2 | 4.3 | 3.5 | 9.2 | 11.2 | 1.8 | 3.5 | 12.5 | 12.7 | 5.8 | 3.9 | 9.8 | 3.2 | 4.9 | 6.7 | 5.7 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -1.1 | 12.6 | -1.8 | 4.3 | 3.7 | 6.5 | -5.7 | 4 | 14.4 | 2.6 | 5.1
|  |  | 4.2 | 1.3 | -3.4 | 4.5 | 2.8 | 3.4 | -0.6 | 10.2 | 4.7 | 7.3 | -4.8 | -5.9 | 4.9 | -2.6 | 4.5 | 3.6 | 3.5 | 1.9 | -4 | 7.9 | 3.5 | 4.8 | 2.8 | -1.4 | 3.6 | 2.7 | 8.6 | 10.7 | 0.9 | 2.7 | 11.7 | 12 | 5.3 | 3.6 | 8.8 | 1.7 | 4.8 | 5.6 | 4.9 | 1.8 | 3 | 3.1 | -1.5 | 12 | -2.7 | 3.6 | 3.2 | 6.9 | -6 | 2.4 | 13.8 | 1.6 | 4.3
|  |  | 4 | 0.8 | -4 | 4.4 | 2.5 | 2.7 | -1.2 | 9.5 | 4.1 | 7.6 | -4.7 | -7.4 | 4.8 | -3.4 | 4 | 3.3 | 3.1 | 1.4 | -4.8 | 7.6 | 4 | 4.7 | 1.8 | -1.6 | 3 | 2 | 8.1 | 10.3 | 0 | 1.9 | 10.8 | 11.2 | 4.8 | 3.2 | 7.8 | 0.3 | 4.7 | 4.4 | 4 | 1.2 | 2.6 | 3 | -1.9 | 11.3 | -3.6 | 3 | 2.6 | 7.2 | -6.2 | 0.9 | 13.2 | 0.7 | 3.4
|  |  | 3.4 | 0.1 | -4.9 | 4.3 | 2.4 | 2.6 | -1.6 | 9.3 | 4.2 | 7 | -4.1 | -8.3 | 4.7 | -4 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 1 | -5.1 | 7 | 3.4 | 4.4 | 1.6 | -1.8 | 2.9 | 1.7 | 7.8 | 9.8 | 0.1 | 1.4 | 10.5 | 10.9 | 4.7 | 3.1 | 7.1 | 0.5 | 4.6 | 3.6 | 3.9 | 0.8 | 2.5 | 3 | -2.6 | 10 | -3.5 | 2.7 | 3.2 | 6.6 | -6.5 | 0.5 | 13.3 | 0.6 | 3
|  |  | 2.8 | -0.6 | -5.7 | 4.2 | 2.4 | 2.5 | -1.9 | 9 | 4.2 | 6.4 | -3.5 | -9.3 | 4.5 | -4.7 | 3.3 | 3 | 2.5 | 0.7 | -5.4 | 6.4 | 2.8 | 4 | 1.4 | -2.1 | 2.9 | 1.5 | 7.4 | 9.2 | 0.3 | 0.9 | 10.3 | 10.5 | 4.5 | 3 | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 2.8 | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | -3.3 | 8.8 | -3.5 | 2.5 | 3.8 | 6 | -6.9 | 0.1 | 13.4 | 0.6 | 2.6
|  |  | 2.2 | -1.3 | -6.6 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | -2.3 | 8.8 | 4.3 | 5.8 | -2.9 | -10.2 | 4.4 | -5.3 | 3 | 2.9 | 2.2 | 0.3 | -5.7 | 5.8 | 2.2 | 3.7 | 1.2 | -2.3 | 2.8 | 1.2 | 7.1 | 8.7 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10.2 | 4.4 | 2.9 | 5.8 | 1 | 4.3 | 2 | 3.6 | 0 | 2.4 | 2.9 | -4 | 7.5 | -3.4 | 2.2 | 4.4 | 5.4 | -7.2 | -0.3 | 13.5 | 0.5 | 2.2
|  |  | 2.1 | -1.7 | -7.4 | 4.1 | 2.3 | 2.3 | -2.4 | 8 | 4.2 | 5.6 | -2.4 | -10.2 | 4.2 | -5.6 | 3 | 2.6 | 2.2 | 0.1 | -6.2 | 5.2 | 2.2 | 3.6 | 1.1 | -2.6 | 2.5 | 1.1 | 6.7 | 8.6 | 0.1 | -0.1 | 10.3 | 9.9 | 4.2 | 2.5 | 5.6 | 1.8 | 4.2 | 1.7 | 4 | -0.7 | 1.7 | 2.1 | -4.5 | 7 | -3.8 | 1.7 | 4.3 | 5 | -8.4 | -0.5 | 13.1 | 0.4 | 2.3
|  |  | 1.9 | -2.1 | -8.1 | 4.1 | 2.2 | 2.1 | -2.6 | 7.3 | 4.1 | 5.5 | -1.8 | -10.1 | 4 | -5.8 | 3 | 2.2 | 2.3 | -0.1 | -6.6 | 4.5 | 2.1 | 3.5 | 1 | -2.8 | 2.2 | 1.1 | 6.4 | 8.5 | -0.2 | -0.7 | 10.7 | 9.5 | 3.9 | 2.1 | 5.4 | 2.5 | 4.1 | 1.3 | 4.5 | -1.4 | 1.1 | 1.3 | -5.1 | 6.4 | -4.2 | 1.2 | 4.2 | 4.7 | -9.7 | -0.6 | 12.8 | 0.3 | 2.5
|  |  | 1.8 | -2.5 | -8.9 | 4.1 | 2.2 | 2 | -2.7 | 6.5 | 4 | 5.3 | -1.3 | -10.1 | 3.8 | -6.1 | 3 | 1.9 | 2.3 | -0.3 | -7.1 | 3.9 | 2.1 | 3.4 | 0.9 | -3.1 | 1.9 | 1 | 6 | 8.4 | -0.5 | -1.2 | 11 | 9.2 | 3.7 | 1.7 | 5.2 | 3.3 | 4 | 1 | 4.9 | -2.1 | 0.4 | 0.5 | -5.6 | 5.9 | -4.6 | 0.7 | 4.1 | 4.3 | -10.9 | -0.8 | 12.4 | 0.2 | 2.6
|  |  | 1.7 | -2.5 | -8.8 | 4 | 2.4 | 2.7 | -2.2 | 6.5 | 3.8 | 5 | -1.2 | -8.5 | 3.1 | -6.3 | 2.7 | 1.8 | 2.3 | -0.2 | -7.1 | 4.1 | 1.6 | 3.5 | 1 | -2.8 | 1.7 | 1 | 6.3 | 8.9 | -0.6 | -1 | 11 | 9.3 | 3.9 | 1.7 | 5.2 | 2.6 | 3.9 | 0.7 | 5 | -1.9 | 0.3 | 0.4 | -5.3 | 5.5 | -4.5 | 0.6 | 4 | 4.8 | -10.9 | -0.6 | 10.9 | 1.3 | 2.7
|  |  | 1.7 | -2.4 | -8.8 | 3.8 | 2.5 | 3.3 | -1.7 | 6.4 | 3.7 | 4.7 | -1 | -7 | 2.3 | -6.4 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | -0.1 | -7.2 | 4.4 | 1.2 | 3.6 | 1 | -2.6 | 1.5 | 1.1 | 6.6 | 9.4 | -0.7 | -0.9 | 11 | 9.3 | 4 | 1.6 | 5.2 | 1.8 | 3.7 | 0.5 | 5 | -1.7 | 0.3 | 0.4 | -5 | 5.1 | -4.3 | 0.5 | 3.8 | 5.3 | -11 | -0.3 | 9.3 | 2.5 | 2.7
|  |  | 1.6 | -2.4 | -8.7 | 3.7 | 2.7 | 4 | -1.2 | 6.4 | 3.5 | 4.4 | -0.9 | -5.4 | 1.6 | -6.6 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 0 | -7.2 | 4.6 | 0.7 | 3.7 | 1.1 | -2.3 | 1.3 | 1.1 | 6.9 | 9.9 | -0.8 | -0.7 | 11 | 9.4 | 4.2 | 1.6 | 5.2 | 1.1 | 3.6 | 0.2 | 5.1 | -1.5 | 0.2 | 0.3 | -4.7 | 4.7 | -4.2 | 0.4 | 3.7 | 5.8 | -11 | -0.1 | 7.8 | 3.6 | 2.8
|  |  | 2.3 | -0.3 | -5.9 | 4.2 | 3.5 | 4.5 | 0 | 6.2 | 4 | 4.7 | -0.2 | -2.9 | 1.8 | -4.9 | 2.2 | 2 | 2.6 | 1.6 | -5 | 6.7 | 1.3 | 3.9 | 2.5 | -0.4 | 1.6 | 2.9 | 8.8 | 9.8 | 0.7 | 0.8 | 11.6 | 10.5 | 3.9 | 1.9 | 7.2 | 1.6 | 3.5 | 3.1 | 5.8 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | -2.5 | 8 | -2.7 | 2.9 | 5.3 | 6.3 | -8.3 | 2.7 | 7.1 | 4.9 | 4.7
|  |  | 3 | 1.9 | -3.1 | 4.8 | 4.2 | 5.1 | 1.3 | 6 | 4.5 | 4.9 | 0.6 | -0.5 | 1.9 | -3.2 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | -2.8 | 8.7 | 1.8 | 4.2 | 4 | 1.4 | 2 | 4.8 | 10.7 | 9.6 | 2.3 | 2.2 | 12.3 | 11.5 | 3.6 | 2.1 | 9.2 | 2.1 | 3.3 | 6.1 | 6.5 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | -0.3 | 11.3 | -1.3 | 5.4 | 6.9 | 6.7 | -5.5 | 5.5 | 6.4 | 6.2 | 6.7
|  |  | 3.7 | 4 | -0.3 | 5.3 | 5 | 5.6 | 2.5 | 5.8 | 5 | 5.2 | 1.3 | 2 | 2.1 | -1.5 | 2.1 | 2.5 | 3 | 4.8 | -0.6 | 10.8 | 2.4 | 4.4 | 5.4 | 3.3 | 2.3 | 6.6 | 12.6 | 9.5 | 3.8 | 3.7 | 12.9 | 12.6 | 3.3 | 2.4 | 11.2 | 2.6 | 3.2 | 9 | 7.2 | 3.4 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 14.6 | 0.2 | 7.9 | 8.5 | 7.2 | -2.8 | 8.3 | 5.7 | 7.5 | 8.6
|  |  | 4.3 | 4 | 0.3 | 4.8 | 5.4 | 6.2 | 3.5 | 5.7 | 5.1 | 6.1 | 1.3 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 5.1 | 0.7 | 11.1 | 3.1 | 5.3 | 5.3 | 4.1 | 2.6 | 7 | 13.1 | 9.6 | 4.4 | 5.4 | 11.6 | 11.5 | 3.6 | 3.3 | 11.9 | 3.5 | 3.5 | 10.4 | 6.6 | 3.9 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 15.7 | 1.4 | 9.1 | 9.6 | 7.2 | -1.2 | 10.1 | 6.3 | 7.9 | 9.5
|  |  | 5 | 4.1 | 1 | 4.4 | 5.8 | 6.7 | 4.5 | 5.6 | 5.3 | 7.1 | 1.3 | 3.3 | 2.8 | 1.6 | 3 | 2.9 | 3.1 | 5.5 | 2.1 | 11.3 | 3.9 | 6.2 | 5.3 | 5 | 2.8 | 7.5 | 13.5 | 9.8 | 4.9 | 7 | 10.4 | 10.4 | 3.9 | 4.2 | 12.7 | 4.3 | 3.9 | 11.9 | 5.9 | 4.3 | 1.4 | 2 | 2.7 | 16.8 | 2.6 | 10.4 | 10.6 | 7.3 | 0.3 | 12 | 6.9 | 8.2 | 10.5
|  |  | 5.6 | 4.1 | 1.6 | 3.9 | 6.2 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 8 | 1.3 | 3.9 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 5.8 | 3.4 | 11.6 | 4.6 | 7.1 | 5.2 | 5.8 | 3.1 | 7.9 | 14 | 9.9 | 5.5 | 8.7 | 9.1 | 9.3 | 4.2 | 5.1 | 13.4 | 5.2 | 4.2 | 13.3 | 5.3 | 4.8 | 1.7 | 2.4 | 3.1 | 17.9 | 3.8 | 11.6 | 11.7 | 7.3 | 1.9 | 13.8 | 7.5 | 8.6 | 11.4
|  |  | 5.8 | 4.3 | 1.5 | 4.5 | 6.5 | 7.6 | 5.2 | 5.8 | 5.6 | 7.6 | 1.2 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 3.2 | 5.6 | 3.4 | 11 | 5 | 7.6 | 4.5 | 5.8 | 3.6 | 7.6 | 12.7 | 9.1 | 5.9 | 9 | 8.5 | 9.2 | 4.6 | 5.5 | 12.7 | 5 | 4 | 14.1 | 6 | 4.9 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 17.8 | 4.1 | 11.9 | 11.9 | 6.7 | 2.5 | 14.3 | 7.5 | 8.4 | 11.6
|  |  | 5.9 | 4.6 | 1.4 | 5 | 6.7 | 7.9 | 4.9 | 6.1 | 5.8 | 7.2 | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | 3.7 | 2.6 | 3.1 | 5.4 | 3.4 | 10.4 | 5.3 | 8.2 | 3.7 | 5.7 | 4.1 | 7.2 | 11.3 | 8.2 | 6.3 | 9.4 | 7.8 | 9 | 4.9 | 5.8 | 12.1 | 4.7 | 3.8 | 14.9 | 6.8 | 5.1 | 2.6 | 2.3 | 3.4 | 17.7 | 4.3 | 12.1 | 12 | 6 | 3.1 | 14.9 | 7.4 | 8.1 | 11.8
|  |  | 6.1 | 4.8 | 1.3 | 5.6 | 7 | 8.2 | 4.6 | 6.4 | 6 | 6.8 | 1 | 1.5 | 2 | 3.2 | 3.8 | 2.3 | 3.1 | 5.2 | 3.4 | 9.8 | 5.7 | 8.7 | 3 | 5.7 | 4.6 | 6.9 | 10 | 7.4 | 6.7 | 9.7 | 7.2 | 8.9 | 5.3 | 6.2 | 11.4 | 4.5 | 3.6 | 15.7 | 7.5 | 5.2 | 3 | 2.2 | 3.5 | 17.6 | 4.6 | 12.4 | 12.2 | 5.4 | 3.7 | 15.4 | 7.4 | 7.9 | 12
|  |  | 5.5 | 5 | 0.5 | 4.9 | 7 | 8.5 | 3.5 | 5.4 | 4.8 | 5.9 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 2 | 3.8 | 2.3 | 2.9 | 4.8 | 2.6 | 7.4 | 5.6 | 7.5 | 3.1 | 4.6 | 4.2 | 6 | 9 | 7.1 | 5.3 | 8.3 | 7 | 7.9 | 4.6 | 5.1 | 10.1 | 4.4 | 3.3 | 14.4 | 6.7 | 4.7 | 3.1 | 2.7 | 2.1 | 16.1 | 3.1 | 11 | 10.5 | 4.7 | 2.4 | 13.7 | 7 | 6.3 | 11
|  |  | 4.9 | 5.2 | -0.4 | 4.2 | 7 | 8.9 | 2.4 | 4.4 | 3.6 | 4.9 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 3.7 | 2.3 | 2.6 | 4.5 | 1.9 | 4.9 | 5.4 | 6.2 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 5.1 | 8 | 6.7 | 4 | 6.9 | 6.7 | 7 | 4 | 3.9 | 8.9 | 4.3 | 3.1 | 13 | 6 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 14.6 | 1.7 | 9.6 | 8.8 | 4.1 | 1.2 | 11.9 | 6.6 | 4.7 | 9.9
|  |  | 4.3 | 5.4 | -1.2 | 3.5 | 7 | 9.2 | 1.3 | 3.4 | 2.4 | 4 | 2.3 | 1 | 0.7 | -0.3 | 3.7 | 2.3 | 2.4 | 4.1 | 1.1 | 2.5 | 5.3 | 5 | 3.4 | 2.4 | 3.5 | 4.2 | 7 | 6.4 | 2.6 | 5.5 | 6.5 | 6 | 3.3 | 2.8 | 7.6 | 4.2 | 2.8 | 11.7 | 5.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | -0.7 | 13.1 | 0.2 | 8.2 | 7.1 | 3.4 | -0.1 | 10.2 | 6.2 | 3.1 | 8.9
|  |  | 3.5 | 4.6 | -1.5 | 3.6 | 7.2 | 9.5 | 1.1 | 2.7 | 1.7 | 3 | 2.4 | 0.7 | 0.8 | -0.9 | 3.5 | 1.9 | 2.4 | 3.3 | 1.1 | 1.2 | 4.4 | 3.3 | 3 | 1.6 | 2.8 | 2.9 | 6.5 | 6 | 1.7 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | 3.4 | 2.4 | 6.9 | 4.3 | 2.8 | 9.9 | 4.8 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | -1.1 | 12.3 | 0.2 | 7.5 | 6.3 | 3.1 | -0.6 | 8.1 | 6.1 | 2.5 | 8.5
|  |  | 2.8 | 3.7 | -1.9 | 3.8 | 7.3 | 9.7 | 0.8 | 2.1 | 1.1 | 2 | 2.6 | 0.3 | 0.9 | -1.4 | 3.4 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | -0.1 | 3.6 | 1.6 | 2.6 | 0.7 | 2 | 1.7 | 6.1 | 5.6 | 0.9 | 3.9 | 4 | 4.8 | 3.4 | 2.1 | 6.1 | 4.5 | 2.9 | 8 | 4.4 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | -1.5 | 11.5 | 0.2 | 6.8 | 5.6 | 2.7 | -1 | 5.9 | 6.1 | 1.9 | 8
|  |  | 2 | 2.9 | -2.2 | 3.9 | 7.5 | 10 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 1 | 2.7 | 0 | 1 | -2 | 3.2 | 1.1 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | -1.4 | 2.7 | -0.1 | 2.2 | -0.1 | 1.3 | 0.4 | 5.6 | 5.2 | 0 | 3.1 | 2.7 | 4.2 | 3.5 | 1.7 | 5.4 | 4.6 | 2.9 | 6.2 | 4 | 2.2 | 3.2 | 3 | -1.9 | 10.7 | 0.2 | 6.1 | 4.8 | 2.4 | -1.5 | 3.8 | 6 | 1.3 | 7.6
|  |  | 1.6 | 2.6 | -2.1 | 3.7 | 7.7 | 10.4 | 0.5 | 0.9 | -0.2 | 0.5 | 2.3 | 0.4 | 1 | -1.8 | 2.6 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | -1.8 | 3.2 | -0.4 | 1.9 | -0.6 | 1.1 | 0.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 2.8 | 2.6 | 3.7 | 3.1 | 1.6 | 5.4 | 4.2 | 2.9 | 5.1 | 3.9 | 2 | 3.1 | 2.9 | -2.2 | 9.4 | 0.2 | 5.2 | 4.3 | 2.6 | -1.5 | 2.8 | 5.8 | 1.4 | 7.2
|  |  | 1.1 | 2.4 | -2.1 | 3.5 | 7.8 | 10.8 | 0.3 | 0.4 | -0.7 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 1 | -1.6 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | -2.1 | 3.6 | -0.7 | 1.5 | -1.1 | 0.8 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | -1.1 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 2.7 | 1.6 | 5.3 | 3.8 | 2.9 | 3.9 | 3.7 | 1.8 | 3 | 2.9 | -2.6 | 8 | 0.3 | 4.4 | 3.9 | 2.8 | -1.6 | 1.7 | 5.7 | 1.5 | 6.9
|  |  | 0.7 | 2.1 | -2 | 3.3 | 8 | 11.2 | 0.2 | -0.1 | -1.3 | -0.4 | 1.4 | 1.1 | 1 | -1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 2 | 1.5 | -2.5 | 4.1 | -1 | 1.2 | -1.6 | 0.6 | -0.1 | 3 | 3.6 | -1.6 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.5 | 5.3 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 3.6 | 1.6 | 2.9 | 2.8 | -2.9 | 6.7 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 3 | -1.6 | 0.7 | 5.5 | 1.6 | 6.5
|  |  | 0.7 | 2.1 | -2 | 2.9 | 7.7 | 11.2 | -0.2 | 0 | -1.5 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | -1.7 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | 1.9 | 1.6 | -1.7 | 4.5 | -1 | 1 | -1.8 | 0.6 | -0.3 | 2.4 | 3.5 | -1.4 | 2.1 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 5 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 3.7 | 1.4 | 3 | 2.8 | -2.7 | 6.4 | 0.3 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | -1.6 | 0.4 | 5.4 | 1.4 | 6.4
|  |  | 0.7 | 2.2 | -2 | 2.5 | 7.3 | 11.1 | -0.6 | 0.2 | -1.6 | 1.9 | 1.1 | -0.6 | 0.5 | -2.1 | -0.2 | 0 | -1 | 1.7 | 1.6 | -0.9 | 4.9 | -1 | 0.8 | -2.1 | 0.6 | -0.4 | 1.9 | 3.5 | -1.2 | 2 | 3.2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 4.6 | 1.9 | 2 | 1.3 | 3.7 | 1.2 | 3.1 | 2.7 | -2.6 | 6.1 | 0.4 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | -1.6 | 0.1 | 5.2 | 1.2 | 6.3
|  |  | 0.7 | 2.2 | -2 | 2.1 | 7 | 11.1 | -1 | 0.3 | -1.8 | 3 | 0.9 | -1.4 | 0.2 | -2.4 | -0.9 | -0.2 | -1.7 | 1.6 | 1.7 | -0.1 | 5.3 | -1 | 0.6 | -2.3 | 0.6 | -0.6 | 1.3 | 3.4 | -1 | 2 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 4.3 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 3.8 | 1 | 3.2 | 2.7 | -2.4 | 5.8 | 0.4 | 1.1 | 2.4 | 2.5 | -1.6 | -0.2 | 5.1 | 1 | 6.2
|  |  | 1.1 | 2.3 | -1.8 | 2.2 | 6.8 | 10.6 | -0.8 | 0.7 | -1.3 | 2.5 | 0.6 | -1.4 | 0.3 | -2.8 | -0.5 | 0 | -1.3 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 5.8 | -0.6 | 0.6 | -2.2 | 0.9 | -0.5 | 1.5 | 3 | -1.2 | 2.1 | 3.7 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 4.7 | 1 | 1.3 | 0.1 | 3.1 | 0.6 | 3.4 | 3 | -1.8 | 5.9 | 0.5 | 1.2 | 2.7 | 2.4 | -1.6 | -0.3 | 5.2 | 0.7 | 6.2
|  |  | 1.5 | 2.3 | -1.7 | 2.3 | 6.6 | 10.1 | -0.6 | 1.2 | -0.9 | 1.9 | 0.4 | -1.4 | 0.3 | -3.2 | 0 | 0.2 | -1 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 6.2 | -0.3 | 0.7 | -2.2 | 1.3 | -0.3 | 1.6 | 2.6 | -1.4 | 2.2 | 3.9 | 2 | 1.1 | 2.2 | 5.2 | 1 | 1.2 | -0.3 | 2.5 | 0.3 | 3.5 | 3.3 | -1.1 | 6 | 0.5 | 1.3 | 3.1 | 2.4 | -1.6 | -0.5 | 5.4 | 0.5 | 6.2
|  |  | 1.9 | 2.4 | -1.5 | 2.4 | 6.4 | 9.6 | -0.4 | 1.6 | -0.4 | 1.4 | 0.1 | -1.4 | 0.4 | -3.6 | 0.4 | 0.4 | -0.6 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 6.7 | 0.1 | 0.7 | -2.1 | 1.6 | -0.2 | 1.8 | 2.2 | -1.6 | 2.3 | 4 | 2.2 | 0.8 | 2.4 | 5.6 | 0.9 | 1 | -0.8 | 1.8 | -0.1 | 3.7 | 3.6 | -0.5 | 6.1 | 0.6 | 1.4 | 3.4 | 2.3 | -1.6 | -0.6 | 5.5 | 0.2 | 6.2
|  |  | 3 | 3.9 | -0.5 | 2.9 | 6.4 | 8.9 | 0.5 | 3.2 | 0.8 | 3 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | -2.8 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 4.3 | 7.7 | 1.1 | 2 | -1.1 | 1.9 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 2.8 | 4.7 | 3.2 | 1.6 | 2.8 | 7.3 | 2.6 | 2.6 | 3.8 | 2.8 | 1.3 | 4.9 | 4.5 | -0.3 | 6.8 | 1.2 | 2.9 | 6.1 | 2.7 | -1.2 | 2.5 | 6.8 | 1.2 | 7.9
|  |  | 4.2 | 5.3 | 0.5 | 3.5 | 6.5 | 8.3 | 1.5 | 4.7 | 1.9 | 4.5 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | -1.9 | 2.7 | 1.7 | 1 | 3.8 | 3.6 | 7 | 8.6 | 2.1 | 3.3 | -0.1 | 2.2 | 2.7 | 4.4 | 4.2 | 2.3 | 3.2 | 5.5 | 4.3 | 2.3 | 3.2 | 9.1 | 4.3 | 4.3 | 8.3 | 3.8 | 2.6 | 6 | 5.3 | 0 | 7.4 | 1.8 | 4.5 | 8.8 | 3 | -0.8 | 5.7 | 8 | 2.3 | 9.7
|  |  | 5.3 | 6.8 | 1.5 | 4 | 6.5 | 7.6 | 2.4 | 6.3 | 3.1 | 6.1 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | -1.1 | 3.9 | 2.4 | 1.8 | 4.9 | 4.4 | 9.6 | 9.6 | 3.1 | 4.6 | 0.9 | 2.5 | 4.2 | 5.7 | 5.2 | 4.2 | 3.7 | 6.2 | 5.3 | 3.1 | 3.6 | 10.8 | 6 | 5.9 | 12.9 | 4.8 | 4 | 7.2 | 6.2 | 0.2 | 8.1 | 2.4 | 6 | 11.5 | 3.4 | -0.4 | 8.8 | 9.3 | 3.3 | 11.4
|  |  | 6 | 7 | 2 | 4.1 | 6.1 | 7.5 | 2.8 | 7.3 | 4 | 6 | 2.9 | 4.2 | 4.8 | -0.3 | 4.4 | 2.6 | 2.5 | 5 | 5.3 | 10.9 | 10 | 4.5 | 5.6 | 1.9 | 2.8 | 5.3 | 5.9 | 5.8 | 5.3 | 4.2 | 6.8 | 6 | 4.1 | 4.2 | 10.2 | 7 | 6.7 | 14.2 | 5.9 | 4.8 | 8.5 | 7.7 | 1.1 | 9.6 | 3.3 | 6.8 | 12.6 | 4.6 | 0.1 | 11.1 | 10.7 | 4.5 | 12.5
|  |  | 6.8 | 7.2 | 2.5 | 4.1 | 5.8 | 7.3 | 3.1 | 8.4 | 4.9 | 5.9 | 3.3 | 5 | 5.9 | 0.4 | 5 | 2.9 | 3.3 | 5.2 | 6.1 | 12.2 | 10.5 | 6 | 6.6 | 2.8 | 3.1 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 4.8 | 7.4 | 6.8 | 5 | 4.8 | 9.6 | 7.9 | 7.5 | 15.4 | 7.1 | 5.5 | 9.8 | 9.1 | 2 | 11.1 | 4.1 | 7.6 | 13.6 | 5.8 | 0.5 | 13.4 | 12.2 | 5.6 | 13.7
|  |  | 7.5 | 7.4 | 3 | 4.2 | 5.4 | 7.2 | 3.5 | 9.4 | 5.8 | 5.8 | 3.7 | 5.9 | 7.1 | 1.2 | 5.5 | 3.1 | 4 | 5.3 | 7 | 13.5 | 10.9 | 7.4 | 7.6 | 3.8 | 3.4 | 7.4 | 6.4 | 7.1 | 7.5 | 5.3 | 8 | 7.5 | 6 | 5.4 | 9 | 8.9 | 8.3 | 16.7 | 8.2 | 6.3 | 11.1 | 10.6 | 2.9 | 12.6 | 5 | 8.4 | 14.7 | 7 | 1 | 15.7 | 13.6 | 6.8 | 14.8
|  |  | 7.4 | 7.2 | 2.9 | 4.1 | 5.8 | 7.1 | 3.3 | 8.9 | 5.8 | 5.5 | 4 | 5.9 | 6.9 | 1.8 | 5.2 | 2.8 | 3.6 | 5.4 | 6.4 | 11.9 | 11.5 | 7.8 | 7.3 | 3.6 | 3.6 | 7.4 | 6.6 | 7.4 | 6.8 | 4.7 | 8.3 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 8.7 | 9.3 | 8.7 | 17 | 8.7 | 6.1 | 11.4 | 10.6 | 3.2 | 13 | 4.9 | 8.4 | 14.9 | 7.6 | 0.8 | 16.3 | 13.7 | 7.5 | 14.9
|  |  | 7.2 | 7 | 2.9 | 3.9 | 6.1 | 7.1 | 3.1 | 8.5 | 5.9 | 5.3 | 4.4 | 5.8 | 6.7 | 2.4 | 4.9 | 2.6 | 3.3 | 5.4 | 5.7 | 10.2 | 12 | 8.2 | 7.1 | 3.3 | 3.9 | 7.3 | 6.8 | 7.6 | 6 | 4.2 | 8.5 | 7.4 | 7 | 5.6 | 8.5 | 9.7 | 9.2 | 17.2 | 9.1 | 5.8 | 11.6 | 10.6 | 3.4 | 13.3 | 4.7 | 8.5 | 15.1 | 8.2 | 0.6 | 16.8 | 13.7 | 8.1 | 14.9
|  |  | 7.1 | 6.8 | 2.8 | 3.8 | 6.5 | 7 | 2.9 | 8 | 5.9 | 5 | 4.7 | 5.8 | 6.5 | 3 | 4.6 | 2.3 | 2.9 | 5.5 | 5.1 | 8.6 | 12.6 | 8.6 | 6.8 | 3.1 | 4.1 | 7.3 | 7 | 7.9 | 5.3 | 3.6 | 8.8 | 7.4 | 7.5 | 5.7 | 8.2 | 10.1 | 9.6 | 17.5 | 9.6 | 5.6 | 11.9 | 10.6 | 3.7 | 13.7 | 4.6 | 8.5 | 15.3 | 8.8 | 0.4 | 17.4 | 13.8 | 8.8 | 15
|  |  | 6.2 | 5.9 | 1.9 | 2.5 | 6.3 | 7 | 2.1 | 8.2 | 4.1 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 1.9 | 4.3 | 2.1 | 2.7 | 4.9 | 4.2 | 8.5 | 11.7 | 7.8 | 6.3 | 2.6 | 3.9 | 6.6 | 5.9 | 7.2 | 4.4 | 3.3 | 8.1 | 6.6 | 7 | 5.5 | 8.3 | 8.9 | 8.8 | 15.9 | 9.2 | 4.9 | 10.8 | 9.6 | 2.9 | 12.1 | 2.9 | 7 | 12.7 | 6.9 | 0.1 | 15.4 | 12.7 | 7.7 | 14.4
|  |  | 5.3 | 4.9 | 1 | 1.3 | 6.2 | 7.1 | 1.2 | 8.3 | 2.2 | 4.4 | 4.2 | 3.1 | 4.6 | 0.9 | 4.1 | 2 | 2.5 | 4.4 | 3.2 | 8.3 | 10.8 | 7 | 5.7 | 2.2 | 3.8 | 6 | 4.9 | 6.5 | 3.5 | 2.9 | 7.3 | 5.8 | 6.6 | 5.3 | 8.5 | 7.8 | 8.1 | 14.2 | 8.8 | 4.1 | 9.6 | 8.6 | 2 | 10.5 | 1.1 | 5.4 | 10.2 | 4.9 | -0.2 | 13.4 | 11.7 | 6.5 | 13.8
|  |  | 4.4 | 4 | 0.1 | 0 | 6 | 7.1 | 0.4 | 8.5 | 0.4 | 4.1 | 4 | 1.8 | 3.6 | -0.2 | 3.8 | 1.8 | 2.3 | 3.8 | 2.3 | 8.2 | 9.9 | 6.2 | 5.2 | 1.7 | 3.6 | 5.3 | 3.8 | 5.8 | 2.6 | 2.6 | 6.6 | 5 | 6.1 | 5.1 | 8.6 | 6.6 | 7.3 | 12.6 | 8.4 | 3.4 | 8.5 | 7.6 | 1.2 | 8.9 | -0.6 | 3.9 | 7.6 | 3 | -0.5 | 11.4 | 10.6 | 5.4 | 13.2
|  |  | 4 | 3.5 | -0.1 | -1 | 5.8 | 7 | 0.1 | 8.3 | -0.1 | 3.8 | 3.5 | 1.3 | 3.7 | -0.3 | 3.6 | 1.9 | 2.4 | 3.8 | 2 | 8.2 | 8.9 | 5.6 | 5.3 | 0.9 | 3.3 | 5 | 3.2 | 5.5 | 1.6 | 2.3 | 5.4 | 4.3 | 5.6 | 5 | 8.4 | 4.8 | 6.5 | 10.6 | 7.4 | 2.6 | 8.4 | 6.2 | 0.5 | 8 | -1.1 | 2.8 | 6.3 | 2.8 | -0.7 | 9.4 | 10.3 | 5.6 | 11.1
|  |  | 3.6 | 2.9 | -0.3 | -2 | 5.5 | 6.9 | -0.1 | 8.1 | -0.7 | 3.5 | 3 | 0.8 | 3.7 | -0.5 | 3.4 | 2 | 2.6 | 3.8 | 1.8 | 8.2 | 7.9 | 5 | 5.5 | 0 | 3 | 4.8 | 2.5 | 5.1 | 0.7 | 1.9 | 4.2 | 3.6 | 5 | 5 | 8.2 | 3 | 5.6 | 8.7 | 6.4 | 1.8 | 8.2 | 4.9 | -0.2 | 7.1 | -1.5 | 1.8 | 5 | 2.7 | -0.8 | 7.5 | 10 | 5.8 | 9.1
|  |  | 3.2 | 2.4 | -0.5 | -3 | 5.3 | 6.8 | -0.4 | 7.9 | -1.2 | 3.2 | 2.5 | 0.3 | 3.8 | -0.6 | 3.2 | 2.1 | 2.7 | 3.8 | 1.5 | 8.2 | 6.9 | 4.4 | 5.6 | -0.8 | 2.7 | 4.5 | 1.9 | 4.8 | -0.3 | 1.6 | 3 | 2.9 | 4.5 | 4.9 | 8 | 1.2 | 4.8 | 6.7 | 5.4 | 1 | 8.1 | 3.5 | -0.9 | 6.2 | -2 | 0.7 | 3.7 | 2.5 | -1 | 5.5 | 9.7 | 6 | 7
|  |  | 2.6 | 1.9 | -0.8 | -3 | 5.2 | 6.4 | -0.7 | 7.8 | -1.3 | 3.3 | 2.2 | -0.3 | 3.9 | -0.9 | 3.2 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 1.3 | 7.9 | 6.1 | 4.2 | 5.9 | -1.1 | 2.8 | 3.7 | 1.3 | 3.9 | -0.8 | 1.6 | 2.6 | 2.4 | 4 | 5 | 7.8 | 0.8 | 4.9 | 6.1 | 4.7 | 0.7 | 7.6 | 2.8 | -1.5 | 5.7 | -2.5 | 0.3 | 3 | 2.6 | -1 | 4.3 | 8.4 | 6 | 6
|  |  | 1.9 | 1.3 | -1.2 | -3 | 5.1 | 6 | -0.9 | 7.8 | -1.5 | 3.3 | 2 | -0.8 | 4 | -1.2 | 3.2 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 1 | 7.7 | 5.3 | 3.9 | 6.3 | -1.3 | 2.8 | 2.9 | 0.7 | 3.1 | -1.2 | 1.5 | 2.3 | 2 | 3.4 | 5 | 7.6 | 0.4 | 5.1 | 5.6 | 4.1 | 0.5 | 7.1 | 2.2 | -2 | 5.2 | -3 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | -0.9 | 3.1 | 7.2 | 6.1 | 5
|  |  | 1.3 | 0.8 | -1.5 | -3 | 5 | 5.6 | -1.2 | 7.7 | -1.6 | 3.4 | 1.7 | -1.4 | 4.1 | -1.5 | 3.2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 0.8 | 7.4 | 4.5 | 3.7 | 6.6 | -1.6 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | -1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 2.9 | 5.1 | 7.4 | 0 | 5.2 | 5 | 3.4 | 0.2 | 6.6 | 1.5 | -2.6 | 4.7 | -3.5 | -0.5 | 1.7 | 2.9 | -0.9 | 1.9 | 5.9 | 6.1 | 4
|  |  | 0.6 | 0.5 | -2 | -2.9 | 4.9 | 5.5 | -1 | 7 | -2.5 | 3.4 | 1.5 | -2.2 | 4.3 | -1.6 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 0.3 | 7.4 | 4.4 | 3.4 | 6.9 | -2 | 3 | 1.8 | 0 | 1.9 | -1.9 | 1.3 | 1.5 | 1 | 3.1 | 5.5 | 7 | -0.2 | 5 | 5 | 3 | 0.2 | 6.2 | 0.9 | -3 | 4 | -3.8 | -0.8 | 1.3 | 2.7 | -1 | 1.4 | 5.7 | 5.9 | 3.4
|  |  | -0.1 | 0.1 | -2.5 | -2.9 | 4.7 | 5.5 | -0.8 | 6.3 | -3.4 | 3.5 | 1.3 | -3 | 4.4 | -1.8 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | -0.3 | 7.3 | 4.2 | 3.1 | 7.1 | -2.3 | 3.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | -2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 3.4 | 5.8 | 6.5 | -0.5 | 4.8 | 5.1 | 2.6 | 0.2 | 5.8 | 0.2 | -3.3 | 3.2 | -4 | -1.2 | 0.9 | 2.4 | -1 | 0.9 | 5.6 | 5.8 | 2.9
|  |  | -0.8 | -0.2 | -3 | -2.8 | 4.6 | 5.4 | -0.6 | 5.6 | -4.3 | 3.5 | 1.1 | -3.8 | 4.6 | -1.9 | 3 | 2.5 | 2.3 | 0.6 | -0.8 | 7.3 | 4.1 | 2.8 | 7.4 | -2.7 | 3.2 | 1.1 | -0.1 | 1.2 | -2.2 | 1 | 0.8 | 0.1 | 3.6 | 6.2 | 6.1 | -0.7 | 4.6 | 5.1 | 2.2 | 0.2 | 5.4 | -0.4 | -3.7 | 2.5 | -4.3 | -1.5 | 0.5 | 2.2 | -1.1 | 0.4 | 5.4 | 5.6 | 2.3
|  |  | -0.7 | -0.2 | -3.1 | -2.1 | 4.6 | 5.4 | -0.5 | 5.1 | -3.9 | 3.4 | 1.1 | -3.5 | 4.6 | -2.1 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 0.5 | -0.9 | 7.2 | 3.8 | 2.6 | 6.8 | -2.7 | 3.3 | 1.4 | 0 | 1 | -1.8 | 1 | 1.1 | 0.3 | 3.6 | 6.6 | 6.5 | -0.6 | 5.2 | 4.4 | 2.1 | -0.1 | 5.9 | -0.1 | -3.6 | 2.8 | -4.1 | -0.6 | 1 | 4.7 | -1.1 | 0.5 | 5.3 | 5.6 | 1.6
|  |  | -0.7 | -0.2 | -3.1 | -1.3 | 4.6 | 5.4 | -0.3 | 4.5 | -3.5 | 3.3 | 1.1 | -3.2 | 4.7 | -2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | -0.9 | 7.2 | 3.5 | 2.3 | 6.1 | -2.8 | 3.4 | 1.7 | 0 | 0.8 | -1.3 | 1 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 7 | 6.8 | -0.6 | 5.9 | 3.7 | 2.1 | -0.5 | 6.3 | 0.3 | -3.4 | 3.1 | -4 | 0.2 | 1.5 | 7.1 | -1.1 | 0.5 | 5.1 | 5.5 | 0.9
|  |  | -0.6 | -0.2 | -3.2 | -0.6 | 4.6 | 5.4 | -0.2 | 4 | -3.1 | 3.2 | 1.1 | -2.9 | 4.7 | -2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | -1 | 7.1 | 3.2 | 2.1 | 5.5 | -2.8 | 3.5 | 2 | 0.1 | 0.6 | -0.9 | 1 | 1.8 | 0.7 | 3.5 | 7.4 | 7.2 | -0.5 | 6.5 | 3 | 2 | -0.8 | 6.8 | 0.6 | -3.3 | 3.4 | -3.8 | 1.1 | 2 | 9.6 | -1.1 | 0.6 | 5 | 5.5 | 0.2
|  |  | 1.4 | 1 | -1.9 | 1.2 | 5.3 | 5.9 | 1.1 | 3.8 | -1.5 | 3.1 | 2.5 | -0.2 | 6.3 | -2.3 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 1.4 | 1.2 | 6.7 | 3.5 | 2 | 5.8 | -0.9 | 4 | 3.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1 | 2.4 | 1.3 | 6.3 | 8.8 | 7.5 | 4.6 | 8 | 7 | 5.7 | -0.1 | 8.6 | 4.5 | -1.3 | 6.5 | -1.8 | 2.8 | 5.5 | 10.7 | -0.9 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 3.8
|  |  | 3.3 | 2.3 | -0.5 | 2.9 | 5.9 | 6.5 | 2.5 | 3.7 | 0 | 3.1 | 4 | 2.4 | 7.9 | -2 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | 2.4 | 3.3 | 6.2 | 3.8 | 2 | 6.2 | 1 | 4.6 | 4.1 | 3.2 | 2.2 | 1.2 | 1 | 3.1 | 2 | 9.1 | 10.2 | 7.8 | 9.7 | 9.5 | 10.9 | 9.5 | 0.5 | 10.3 | 8.3 | 0.6 | 9.6 | 0.1 | 4.4 | 9.1 | 11.7 | -0.8 | 8.8 | 4.7 | 5.2 | 7.5
|  |  | 5.3 | 3.5 | 0.8 | 4.7 | 6.6 | 7 | 3.8 | 3.5 | 1.6 | 3 | 5.4 | 5.1 | 9.5 | -1.7 | 3.2 | 3.8 | 2.8 | 3.4 | 5.5 | 5.8 | 4.1 | 1.9 | 6.5 | 2.9 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 3 | 2.3 | 1 | 3.7 | 2.6 | 11.9 | 11.6 | 8.1 | 14.8 | 11 | 14.9 | 13.2 | 1.2 | 12.1 | 12.2 | 2.6 | 12.7 | 2.1 | 6.1 | 12.6 | 12.8 | -0.6 | 12.9 | 4.6 | 5 | 11.1
|  |  | 5.1 | 3.7 | 1.5 | 5.7 | 6.9 | 7.3 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 6.5 | 6.2 | 10.8 | -1.4 | 3.4 | 4.3 | 2.9 | 4.2 | 6.4 | 5.8 | 4.9 | 2 | 7.3 | 3.8 | 6.4 | 5.4 | 4.9 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 4.6 | 3.3 | 13.3 | 10.2 | 8.8 | 15.8 | 12.1 | 15.8 | 14.5 | 2.1 | 12.6 | 13.2 | 4 | 15.2 | 4 | 7.3 | 14.2 | 13.8 | -0.4 | 15.1 | 4.5 | 6 | 13
|  |  | 4.9 | 3.8 | 2.3 | 6.7 | 7.1 | 7.7 | 4.5 | 3.6 | 5.1 | 3.5 | 7.7 | 7.3 | 12.2 | -1 | 3.6 | 4.8 | 3.1 | 5 | 7.2 | 5.8 | 5.6 | 2.2 | 8 | 4.7 | 7.6 | 5.7 | 5.2 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 5.4 | 4.1 | 14.6 | 8.9 | 9.6 | 16.9 | 13.1 | 16.7 | 15.7 | 3.1 | 13 | 14.2 | 5.5 | 17.6 | 6 | 8.5 | 15.7 | 14.8 | -0.3 | 17.3 | 4.5 | 7 | 15
|  |  | 4.7 | 4 | 3 | 7.7 | 7.4 | 8 | 4.8 | 3.7 | 6.8 | 3.8 | 8.8 | 8.4 | 13.5 | -0.7 | 3.8 | 5.3 | 3.2 | 5.8 | 8.1 | 5.8 | 6.4 | 2.3 | 8.8 | 5.6 | 8.9 | 5.9 | 5.4 | 2.1 | 2 | 3.1 | 6.3 | 4.8 | 16 | 7.5 | 10.3 | 17.9 | 14.2 | 17.6 | 17 | 4 | 13.5 | 15.2 | 6.9 | 20.1 | 7.9 | 9.7 | 17.3 | 15.8 | -0.1 | 19.5 | 4.4 | 8 | 16.9
|  |  | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 4.4 | 3.8 | 7.2 | 4.2 | 9 | 8.9 | 13.7 | -0.7 | 4 | 6.5 | 3.7 | 5.7 | 8.1 | 5.8 | 6.3 | 2.7 | 8.1 | 5.8 | 8.1 | 4.8 | 4.9 | 2.7 | 1.9 | 3.7 | 5.8 | 4.9 | 16.6 | 6.9 | 10.6 | 17.3 | 14.6 | 18 | 17.2 | 4.1 | 12.4 | 14.7 | 7.2 | 20.4 | 8.1 | 9.9 | 17.2 | 15.9 | -0.1 | 19.4 | 4.5 | 7.8 | 17.1
|  |  | 4 | 3.7 | 3.7 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | 4.1 | 4 | 7.6 | 4.6 | 9.1 | 9.3 | 14 | -0.6 | 4.2 | 7.6 | 4.1 | 5.7 | 8 | 5.9 | 6.2 | 3 | 7.5 | 6.1 | 7.4 | 3.8 | 4.5 | 3.4 | 1.7 | 4.3 | 5.2 | 4.9 | 17.2 | 6.4 | 11 | 16.6 | 15.1 | 18.3 | 17.4 | 4.2 | 11.4 | 14.2 | 7.5 | 20.8 | 8.3 | 10 | 17.1 | 16.1 | -0.1 | 19.3 | 4.5 | 7.5 | 17.2
|  |  | 3.6 | 3.5 | 4 | 5.9 | 6.6 | 6.4 | 3.7 | 4.1 | 8 | 5 | 9.3 | 9.8 | 14.2 | -0.6 | 4.4 | 8.8 | 4.6 | 5.6 | 8 | 5.9 | 6.1 | 3.4 | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 2.7 | 4 | 4 | 1.6 | 4.9 | 4.7 | 5 | 17.8 | 5.8 | 11.3 | 16 | 15.5 | 18.7 | 17.6 | 4.3 | 10.3 | 13.7 | 7.8 | 21.1 | 8.5 | 10.2 | 17 | 16.2 | -0.1 | 19.2 | 4.6 | 7.3 | 17.4
|  |  | 3 | 3.4 | 3.2 | 4.8 | 5.8 | 5.9 | 2.6 | 3.9 | 6.5 | 5.1 | 8.1 | 8.4 | 12.9 | -0.8 | 4 | 7.4 | 4.7 | 5 | 6.9 | 5.4 | 5.7 | 3.2 | 6.3 | 4.9 | 6 | 1.9 | 3.3 | 3.5 | 1.3 | 3.4 | 4.1 | 3.7 | 15.9 | 5.5 | 10.2 | 14.7 | 14.4 | 17 | 16.1 | 3.3 | 8.6 | 11.7 | 6.6 | 19.3 | 6.6 | 9.6 | 13.7 | 15 | -0.2 | 16.7 | 4.6 | 6.6 | 15.8
|  |  | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 3.6 | 5 | 5.4 | 1.5 | 3.8 | 5 | 5.2 | 6.9 | 7 | 11.6 | -1 | 3.7 | 6.1 | 4.7 | 4.3 | 5.7 | 5 | 5.4 | 2.9 | 5.7 | 3.6 | 5.3 | 1.2 | 2.6 | 3 | 1 | 1.9 | 3.4 | 2.5 | 14.1 | 5.3 | 9.1 | 13.3 | 13.2 | 15.4 | 14.6 | 2.2 | 6.9 | 9.8 | 5.3 | 17.6 | 4.7 | 9 | 10.5 | 13.8 | -0.4 | 14.1 | 4.6 | 6 | 14.3
|  |  | 1.7 | 3.3 | 1.5 | 2.5 | 4.2 | 4.9 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 10.3 | -1.2 | 3.3 | 4.7 | 4.8 | 3.7 | 4.6 | 4.5 | 5 | 2.7 | 5.2 | 2.2 | 4.7 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 0.7 | 0.4 | 2.8 | 1.2 | 12.2 | 5 | 8 | 12 | 12.1 | 13.7 | 13.1 | 1.2 | 5.2 | 7.8 | 4.1 | 15.8 | 2.8 | 8.4 | 7.2 | 12.6 | -0.5 | 11.6 | 4.6 | 5.3 | 12.7
|  |  | 1.3 | 3.1 | 1.2 | 2.6 | 4 | 4.6 | -0.6 | 3.5 | 2.6 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 9.5 | -1.4 | 3.4 | 4.2 | 4.4 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.6 | 2.5 | 4.3 | 1.8 | 4.4 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.5 | -0.1 | 2.2 | 1.1 | 11.6 | 4.6 | 7.6 | 12.4 | 11.8 | 12.2 | 12.7 | 0.8 | 4.7 | 6.5 | 3.8 | 14 | 2.1 | 8 | 6.8 | 12.6 | -1.3 | 10.1 | 4.3 | 4.9 | 11.4
|  |  | 0.9 | 3 | 0.9 | 2.6 | 3.8 | 4.4 | -1.5 | 3.5 | 1.7 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 8.6 | -1.5 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 2.4 | 3.4 | 1.3 | 4 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | -0.5 | 1.6 | 0.9 | 11 | 4.3 | 7.2 | 12.8 | 11.4 | 10.6 | 12.2 | 0.5 | 4.2 | 5.1 | 3.4 | 12.3 | 1.3 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | -2.1 | 8.5 | 4 | 4.6 | 10.1
|  |  | 0.5 | 2.8 | 0.6 | 2.7 | 3.6 | 4.1 | -2.5 | 3.4 | 0.8 | 5.8 | 4.9 | 5.8 | 7.8 | -1.7 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 2.1 | 1.7 | 2.9 | 3.8 | 2.2 | 2.5 | 0.9 | 3.7 | 1.2 | -0.3 | 0.7 | 0 | -1 | 1 | 0.8 | 10.4 | 3.9 | 6.8 | 13.2 | 11.1 | 9.1 | 11.8 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 3.1 | 10.5 | 0.6 | 7.1 | 5.9 | 12.5 | -2.9 | 7 | 3.7 | 4.2 | 8.8
|  |  | 0.2 | 2.8 | 0.6 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | -2.8 | 3.8 | 0.4 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 7.3 | -1.7 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 1.3 | 1.4 | 3.4 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 3.6 | 1.3 | -0.6 | 0.6 | 0 | -1.5 | 0.8 | 0.6 | 10.3 | 3.6 | 7.4 | 12.2 | 10.6 | 7.9 | 10.9 | -0.1 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 10.5 | 0.6 | 6.8 | 5.1 | 11.6 | -3.3 | 5.7 | 3.6 | 3.9 | 7.9
|  |  | -0.2 | 2.8 | 0.6 | 3.4 | 2.3 | 2.6 | -3 | 4.3 | -0.1 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 6.8 | -1.8 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 1.1 | 4 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | -0.4 | 3.4 | 1.3 | -0.8 | 0.5 | 0.1 | -2 | 0.7 | 0.3 | 10.1 | 3.2 | 7.9 | 11.3 | 10.1 | 6.7 | 10.1 | -0.4 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 10.5 | 0.5 | 6.4 | 4.3 | 10.8 | -3.8 | 4.5 | 3.4 | 3.7 | 7.1
|  |  | -0.5 | 2.8 | 0.6 | 3.8 | 1.6 | 1.9 | -3.3 | 4.7 | -0.5 | 4.4 | 5.4 | 5.1 | 6.3 | -1.8 | 2.5 | 3.4 | 3.2 | -0.2 | 0.8 | 4.5 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | -1 | 3.3 | 1.4 | -1.1 | 0.4 | 0.1 | -2.5 | 0.5 | 0.1 | 10 | 2.9 | 8.5 | 10.3 | 9.6 | 5.5 | 9.2 | -0.6 | 2.4 | 3.1 | 3.3 | 10.5 | 0.5 | 6.1 | 3.5 | 9.9 | -4.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.2
|  |  | -0.7 | 2.4 | 0.6 | 3.8 | 1.2 | 1.7 | -3.3 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 5.2 | 5.1 | 6.3 | -1.8 | 2.2 | 3 | 2.6 | 0.1 | 0.7 | 4.9 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | -1.4 | 3.1 | 1.2 | -1.1 | 0.1 | -0.1 | -2.6 | 0.3 | 0 | 9 | 2.7 | 8.8 | 9.7 | 9.5 | 4.8 | 9.1 | -0.8 | 2.1 | 2.8 | 2.9 | 10.3 | 0.9 | 5.7 | 2.4 | 10.2 | -4.9 | 2.4 | 3.2 | 3.3 | 4.9
|  |  | -0.8 | 2 | 0.7 | 3.9 | 0.8 | 1.4 | -3.4 | 6.1 | 0.7 | 4.9 | 5.1 | 5 | 6.2 | -1.9 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 5.2 | -0.1 | 2.3 | 1.4 | -1.9 | 2.9 | 1 | -1 | -0.2 | -0.2 | -2.7 | 0.2 | -0.2 | 7.9 | 2.5 | 9.2 | 9 | 9.5 | 4.1 | 8.9 | -0.9 | 1.7 | 2.6 | 2.5 | 10.1 | 1.4 | 5.3 | 1.4 | 10.6 | -5.6 | 1.7 | 3.1 | 3.2 | 3.6
|  |  | -1 | 1.6 | 0.7 | 3.9 | 0.4 | 1.2 | -3.4 | 6.8 | 1.3 | 5.1 | 4.9 | 5 | 6.2 | -1.9 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 5.6 | -0.5 | 2.4 | 1 | -2.3 | 2.7 | 0.8 | -1 | -0.5 | -0.4 | -2.8 | 0 | -0.3 | 6.9 | 2.3 | 9.5 | 8.4 | 9.4 | 3.4 | 8.8 | -1.1 | 1.4 | 2.3 | 2.1 | 9.9 | 1.8 | 4.9 | 0.3 | 10.9 | -6.3 | 0.9 | 3 | 3.1 | 2.3
|  |  | -0.5 | 1.2 | 0.6 | 3.7 | 0.7 | 1.3 | -3.1 | 7.4 | 1.4 | 5 | 5.3 | 4.7 | 5.7 | -2 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 6.4 | -0.6 | 2.4 | 1.4 | -2.1 | 2.6 | 0.6 | -1 | -0.8 | -0.3 | -2.6 | -0.1 | -0.3 | 7.5 | 2.3 | 9.5 | 7.9 | 9.3 | 4 | 8.9 | -1.3 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 9.3 | 2.1 | 5.3 | 0.7 | 10.9 | -6.2 | 0.7 | 2.7 | 3 | 2.2
|  |  | -0.1 | 0.8 | 0.5 | 3.5 | 1.1 | 1.3 | -2.8 | 7.9 | 1.4 | 4.9 | 5.8 | 4.5 | 5.2 | -2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 7.3 | -0.8 | 2.4 | 1.8 | -1.8 | 2.5 | 0.4 | -0.9 | -1 | -0.3 | -2.4 | -0.1 | -0.2 | 8.2 | 2.3 | 9.6 | 7.3 | 9.2 | 4.6 | 9.1 | -1.4 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 8.7 | 2.3 | 5.8 | 1.1 | 10.9 | -6 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 2.1
|  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.3 | 1.4 | 1.4 | -2.5 | 8.5 | 1.5 | 4.8 | 6.2 | 4.2 | 4.7 | -2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 8.1 | -0.9 | 2.4 | 2.2 | -1.6 | 2.4 | 0.2 | -0.9 | -1.3 | -0.2 | -2.2 | -0.2 | -0.2 | 8.8 | 2.3 | 9.6 | 6.8 | 9.1 | 5.2 | 9.2 | -1.6 | 2 | 2.6 | 3.3 | 8.1 | 2.6 | 6.2 | 1.5 | 10.9 | -5.9 | 0.3 | 2 | 2.7 | 2
|  |  | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 3.4 | 1.9 | 2 | -1.5 | 9.3 | 1.9 | 5.4 | 5.9 | 3.9 | 6.2 | -1.6 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 3.5 | 8.7 | 0.8 | 3.2 | 3.4 | 0.4 | 2.8 | 0.8 | -0.4 | -0.4 | 0.2 | -1.5 | 0.5 | 0.5 | 10.4 | 2.6 | 10.8 | 9.2 | 9.9 | 8.6 | 10.4 | -1.1 | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 8.5 | 4.4 | 7.3 | 4.9 | 11.7 | -3.2 | 3.4 | 2.2 | 2.9 | 5.6
|  |  | 3.7 | 0.8 | 0.8 | 3.6 | 2.3 | 2.5 | -0.4 | 10.2 | 2.4 | 5.9 | 5.5 | 3.6 | 7.7 | -1.1 | 3.1 | 2.1 | 2 | 0.5 | 5.4 | 9.4 | 2.5 | 4 | 4.7 | 2.5 | 3.2 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | -0.9 | 1.2 | 1.3 | 11.9 | 2.8 | 12.1 | 11.7 | 10.8 | 11.9 | 11.7 | -0.5 | 3.2 | 4 | 4.2 | 9 | 6.2 | 8.4 | 8.4 | 12.5 | -0.6 | 6.5 | 2.3 | 3.1 | 9.2
|  |  | 5.4 | 1 | 1 | 3.7 | 2.8 | 3.1 | 0.6 | 11 | 2.8 | 6.5 | 5.2 | 3.3 | 9.2 | -0.6 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 7.4 | 10 | 4.2 | 4.8 | 5.9 | 4.5 | 3.6 | 2 | 0.6 | 1.3 | 1 | -0.2 | 1.9 | 2 | 13.5 | 3.1 | 13.3 | 14.1 | 11.6 | 15.3 | 12.9 | 0 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 9.4 | 8 | 9.5 | 11.8 | 13.3 | 2.1 | 9.6 | 2.5 | 3.3 | 12.8
|  |  | 6.2 | 1 | 0.8 | 3.8 | 2.9 | 3.4 | 2.2 | 12.2 | 3.6 | 8.7 | 5.7 | 4.4 | 10.3 | 0.4 | 4.1 | 3 | 2.9 | 0.8 | 6.3 | 10.8 | 4.8 | 5.4 | 6.9 | 5.4 | 4.1 | 2.7 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 2.7 | 2.4 | 14 | 3.5 | 14.5 | 15.7 | 13 | 16.6 | 14.2 | 0.5 | 4.9 | 5.5 | 6.2 | 9.6 | 7.7 | 10.7 | 14 | 13.9 | 3.4 | 12.6 | 3 | 4 | 14.5
|  |  | 6.9 | 1.1 | 0.5 | 3.8 | 2.9 | 3.8 | 3.9 | 13.3 | 4.4 | 10.9 | 6.2 | 5.4 | 11.4 | 1.5 | 4.3 | 3.6 | 3.2 | 1 | 5.1 | 11.6 | 5.5 | 6.1 | 7.8 | 6.2 | 4.6 | 3.5 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 2.9 | 14.6 | 3.8 | 15.7 | 17.4 | 14.3 | 18 | 15.5 | 0.9 | 6.1 | 6.2 | 7.7 | 9.7 | 7.4 | 11.9 | 16.3 | 14.6 | 4.7 | 15.6 | 3.6 | 4.7 | 16.1
|  |  | 7.7 | 1.1 | 0.3 | 3.9 | 3 | 4.1 | 5.5 | 14.5 | 5.2 | 13.1 | 6.7 | 6.5 | 12.5 | 2.5 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 1.3 | 4 | 12.4 | 6.1 | 6.7 | 8.8 | 7.1 | 5.1 | 4.2 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 3.8 | 4.3 | 3.3 | 15.1 | 4.2 | 16.9 | 19 | 15.7 | 19.3 | 16.8 | 1.4 | 7.2 | 7 | 9.2 | 9.9 | 7.1 | 13.1 | 18.5 | 15.2 | 6 | 18.6 | 4.1 | 5.4 | 17.8
|  |  | 7.2 | 1.5 | 0.5 | 5.1 | 2.5 | 3.3 | 5.9 | 14.6 | 5.7 | 12.1 | 5.6 | 6.5 | 13 | 2.8 | 4.9 | 4.2 | 4 | 1.4 | 4.1 | 12.9 | 6.1 | 7.1 | 8.7 | 7.2 | 4.9 | 3.9 | 3.5 | 1.6 | 2.9 | 4.9 | 4.6 | 3.3 | 15.7 | 4.4 | 17.3 | 18.8 | 16 | 19.2 | 17.6 | 1.3 | 6.9 | 6.6 | 8.9 | 9.9 | 7.6 | 13.3 | 18.1 | 15.3 | 4.8 | 18.5 | 4 | 6 | 17.9
|  |  | 6.7 | 1.8 | 0.7 | 6.3 | 2 | 2.6 | 6.3 | 14.8 | 6.1 | 11 | 4.4 | 6.6 | 13.6 | 3 | 5.1 | 4.2 | 4.3 | 1.5 | 4.1 | 13.5 | 6.1 | 7.5 | 8.6 | 7.3 | 4.7 | 3.7 | 3.8 | 1.1 | 3.5 | 5.9 | 4.8 | 3.2 | 16.2 | 4.7 | 17.7 | 18.7 | 16.4 | 19.1 | 18.4 | 1.3 | 6.6 | 6.3 | 8.6 | 10 | 8 | 13.6 | 17.8 | 15.3 | 3.7 | 18.3 | 3.8 | 6.7 | 18.1
|  |  | 6.2 | 2.2 | 0.9 | 7.5 | 1.5 | 1.8 | 6.7 | 14.9 | 6.6 | 10 | 3.3 | 6.6 | 14.1 | 3.3 | 5.4 | 4.3 | 4.7 | 1.6 | 4.2 | 14 | 6.1 | 7.9 | 8.5 | 7.4 | 4.5 | 3.4 | 4.2 | 0.5 | 4.2 | 7 | 5.1 | 3.2 | 16.8 | 4.9 | 18.1 | 18.5 | 16.7 | 19 | 19.2 | 1.2 | 6.3 | 5.9 | 8.3 | 10 | 8.5 | 13.8 | 17.4 | 15.4 | 2.5 | 18.2 | 3.7 | 7.3 | 18.2
|  |  | 5.6 | 1.7 | 0.8 | 6.7 | 1.2 | 1.7 | 5.9 | 14.2 | 6 | 9.1 | 3.2 | 5.2 | 12.9 | 2.6 | 4.8 | 3.7 | 4.2 | 1.1 | 4.1 | 13.1 | 5.1 | 6.8 | 7.7 | 6.1 | 4.1 | 2.4 | 3.1 | 0.2 | 3.3 | 6.6 | 3.9 | 2.2 | 15.3 | 4.7 | 16.9 | 15.9 | 15.4 | 17.8 | 17.2 | 1.1 | 5.6 | 5.4 | 7.2 | 8.8 | 7.5 | 12.7 | 15.1 | 14.7 | 1.9 | 16.2 | 2.8 | 6.7 | 17.1
|  |  | 4.9 | 1.3 | 0.6 | 5.9 | 0.9 | 1.7 | 5.2 | 13.4 | 5.4 | 8.3 | 3 | 3.9 | 11.7 | 1.9 | 4.1 | 3.1 | 3.6 | 0.5 | 4.1 | 12.3 | 4 | 5.8 | 6.9 | 4.9 | 3.7 | 1.3 | 2 | -0.1 | 2.4 | 6.3 | 2.7 | 1.3 | 13.7 | 4.5 | 15.8 | 13.3 | 14 | 16.5 | 15.3 | 1.1 | 4.9 | 4.9 | 6.2 | 7.5 | 6.6 | 11.6 | 12.9 | 13.9 | 1.4 | 14.2 | 2 | 6 | 16.1
|  |  | 4.3 | 0.8 | 0.5 | 5.1 | 0.6 | 1.6 | 4.4 | 12.7 | 4.8 | 7.4 | 2.9 | 2.5 | 10.5 | 1.2 | 3.5 | 2.5 | 3.1 | 0 | 4 | 11.4 | 3 | 4.7 | 6.1 | 3.6 | 3.3 | 0.3 | 0.9 | -0.4 | 1.5 | 5.9 | 1.5 | 0.3 | 12.2 | 4.3 | 14.6 | 10.7 | 12.7 | 15.3 | 13.3 | 1 | 4.2 | 4.4 | 5.1 | 6.3 | 5.6 | 10.5 | 10.6 | 13.2 | 0.8 | 12.2 | 1.1 | 5.4 | 15
|  |  | 3.3 | 0.7 | 0.4 | 5.8 | -0.1 | 1.2 | 3.7 | 12.5 | 4.5 | 6.7 | 3.2 | 2.6 | 9.6 | 0.9 | 3 | 2.2 | 2.6 | -0.1 | 3.5 | 11.4 | 2.8 | 4 | 5.5 | 3 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | -0.7 | 1.3 | 5.1 | 1.1 | -0.1 | 11.7 | 4 | 13.9 | 11.3 | 12 | 14.4 | 12.2 | 0.8 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 5.7 | 3.8 | 9.9 | 8.9 | 13.1 | 0.7 | 10.9 | 0.9 | 4.9 | 12.9
|  |  | 2.2 | 0.5 | 0.4 | 6.4 | -0.9 | 0.9 | 3 | 12.2 | 4.3 | 5.9 | 3.5 | 2.6 | 8.6 | 0.7 | 2.6 | 1.9 | 2.2 | -0.3 | 3 | 11.4 | 2.5 | 3.3 | 4.8 | 2.3 | 3.2 | 0.5 | -0.5 | -1 | 1 | 4.4 | 0.8 | -0.4 | 11.2 | 3.8 | 13.1 | 11.9 | 11.4 | 13.4 | 11.2 | 0.6 | 4.5 | 4.4 | 3.9 | 5.2 | 2 | 9.4 | 7.2 | 12.9 | 0.5 | 9.5 | 0.6 | 4.3 | 10.8
|  |  | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 7.1 | -1.6 | 0.5 | 2.3 | 12 | 4 | 5.2 | 3.8 | 2.7 | 7.7 | 0.4 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | -0.4 | 2.5 | 11.4 | 2.3 | 2.6 | 4.2 | 1.7 | 3.1 | 0.6 | -1.2 | -1.3 | 0.8 | 3.6 | 0.4 | -0.8 | 10.7 | 3.5 | 12.4 | 12.5 | 10.7 | 12.5 | 10.1 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 3.3 | 4.6 | 0.2 | 8.8 | 5.5 | 12.8 | 0.4 | 8.2 | 0.4 | 3.8 | 8.7
|  |  | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 6.9 | -0.8 | 0.6 | 1.9 | 11.3 | 3.8 | 5 | 3.8 | 2.8 | 7.1 | 0.3 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | -0.6 | 2.5 | 11.6 | 2.1 | 2.1 | 3.8 | 1 | 2.7 | 0.4 | -1.6 | -1.4 | 0.7 | 3.3 | 0.2 | -1.1 | 10.2 | 3.5 | 12.1 | 12.3 | 10.4 | 11.9 | 9.8 | 0.1 | 4.8 | 4.5 | 2.2 | 4.4 | -0.1 | 8.1 | 5.7 | 12.7 | 0 | 6.9 | 0.1 | 3.3 | 7.8
|  |  | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 6.6 | 0 | 0.8 | 1.4 | 10.7 | 3.6 | 4.9 | 3.7 | 2.9 | 6.5 | 0.3 | 2.3 | 1.1 | 1.9 | -0.7 | 2.5 | 11.9 | 1.9 | 1.7 | 3.5 | 0.3 | 2.2 | 0.2 | -1.9 | -1.5 | 0.5 | 3.1 | 0 | -1.3 | 9.6 | 3.4 | 11.7 | 12.1 | 10.1 | 11.3 | 9.4 | -0.1 | 5.1 | 4.5 | 1.2 | 4.3 | -0.3 | 7.4 | 5.9 | 12.7 | -0.3 | 5.5 | -0.2 | 2.7 | 6.9
|  |  | 1.1 | 1 | 0.1 | 6.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 10 | 3.4 | 4.7 | 3.7 | 3 | 5.9 | 0.2 | 2.4 | 0.8 | 2 | -0.9 | 2.5 | 12.1 | 1.7 | 1.2 | 3.1 | -0.4 | 1.8 | 0 | -2.3 | -1.6 | 0.4 | 2.8 | -0.2 | -1.6 | 9.1 | 3.4 | 11.4 | 11.9 | 9.8 | 10.7 | 9.1 | -0.4 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 4.1 | -0.6 | 6.7 | 6.1 | 12.6 | -0.7 | 4.2 | -0.5 | 2.2 | 6
|  |  | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 6.3 | 0.7 | 1 | 0.7 | 9.7 | 3.3 | 4.6 | 3.1 | 2.9 | 5.4 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | -1.2 | 2.2 | 11.6 | 1.6 | 1.1 | 2.8 | -0.8 | 1.9 | -0.1 | -2.6 | -1.9 | 0.1 | 1.9 | -0.5 | -2 | 8.8 | 3.6 | 11 | 11.1 | 9.7 | 10.2 | 8.4 | -0.7 | 5.8 | 5.6 | 0 | 3.8 | -0.7 | 6.5 | 4.7 | 11.9 | -1.2 | 4.1 | -1 | 1.4 | 5.5
|  |  | 0.1 | -0.6 | 0.1 | 6.3 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 9.5 | 3.3 | 4.5 | 2.6 | 2.7 | 4.9 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 1 | -1.5 | 1.9 | 11.1 | 1.5 | 1.1 | 2.5 | -1.2 | 2.1 | -0.1 | -2.8 | -2.3 | -0.3 | 1.1 | -0.9 | -2.3 | 8.5 | 3.7 | 10.6 | 10.2 | 9.5 | 9.7 | 7.6 | -0.9 | 6.2 | 6.7 | 0 | 3.6 | -0.9 | 6.2 | 3.4 | 11.1 | -1.6 | 4.1 | -1.6 | 0.7 | 4.9
|  |  | -0.4 | -1.4 | 0.1 | 6.2 | 0.4 | 1.2 | 0 | 9.2 | 3.2 | 4.4 | 2 | 2.6 | 4.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | -1.8 | 1.6 | 10.6 | 1.4 | 1 | 2.2 | -1.6 | 2.2 | -0.2 | -3.1 | -2.6 | -0.6 | 0.2 | -1.2 | -2.7 | 8.2 | 3.9 | 10.2 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 6.9 | -1.2 | 6.7 | 7.7 | -0.1 | 3.3 | -1 | 6 | 2 | 10.4 | -2.1 | 4 | -2.1 | -0.1 | 4.4
|  |  | -0.5 | -0.9 | 0.1 | 5.5 | -0.1 | 1.3 | 0 | 8.9 | 3.1 | 4.5 | 2.3 | 2.3 | 4.5 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | -1.5 | 1.8 | 10.2 | 1.3 | 1 | 2.4 | -1.5 | 2.6 | -0.3 | -2.9 | -2.6 | -0.5 | -0.1 | -1.3 | -2.5 | 8.5 | 4.3 | 10 | 8.5 | 9.5 | 8.9 | 7.9 | -1.4 | 6.7 | 7.7 | 0 | 3.8 | -0.5 | 6.1 | 2.4 | 10.8 | -2.4 | 4.3 | -1.4 | -0.2 | 4
|  |  | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 4.8 | -0.7 | 1.3 | 0.1 | 8.5 | 3.1 | 4.7 | 2.6 | 1.9 | 4.5 | 0.5 | 1 | 1.6 | 0.6 | -1.3 | 1.9 | 9.8 | 1.2 | 1 | 2.5 | -1.3 | 2.9 | -0.4 | -2.6 | -2.6 | -0.5 | -0.3 | -1.3 | -2.2 | 8.8 | 4.6 | 9.7 | 7.5 | 9.6 | 8.6 | 9 | -1.6 | 6.8 | 7.6 | 0.1 | 4.3 | 0.1 | 6.2 | 2.9 | 11.3 | -2.7 | 4.5 | -0.8 | -0.2 | 3.6
|  |  | -0.7 | 0.2 | 0.1 | 4.1 | -1.2 | 1.4 | 0.1 | 8.2 | 3 | 4.8 | 2.9 | 1.6 | 4.6 | 0.6 | 1.3 | 2.1 | 0.7 | -1 | 2.1 | 9.4 | 1.1 | 1 | 2.7 | -1.2 | 3.3 | -0.5 | -2.4 | -2.6 | -0.4 | -0.6 | -1.4 | -2 | 9.1 | 5 | 9.5 | 6.6 | 9.7 | 8.3 | 10 | -1.8 | 6.8 | 7.6 | 0.2 | 4.8 | 0.6 | 6.3 | 3.3 | 11.7 | -3 | 4.8 | -0.1 | -0.3 | 3.2
|  |  | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 4.7 | -0.1 | 1.7 | 0.9 | 7.6 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 7.1 | 2.1 | 1.5 | 2.9 | 1.2 | -0.5 | 3.1 | 10 | 1.5 | 1.3 | 4.4 | 0 | 4.2 | 0.1 | -2.1 | -1.7 | 0.8 | 0 | -0.5 | -1.1 | 11.5 | 6.2 | 8.7 | 9.8 | 11 | 9.2 | 12.2 | -1.2 | 7.4 | 8 | 2.2 | 6.8 | 1.9 | 7.2 | 6.8 | 13.4 | -1.7 | 7.3 | 1.2 | 1.6 | 7.1
|  |  | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 5.3 | 1.1 | 2 | 1.7 | 7.1 | 6.3 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 9.6 | 3.5 | 1.6 | 3.8 | 1.8 | 0 | 4.2 | 10.5 | 2 | 1.7 | 6.1 | 1.1 | 5.1 | 0.6 | -1.7 | -0.7 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | -0.3 | 14 | 7.4 | 8 | 13 | 12.3 | 10.1 | 14.5 | -0.5 | 7.9 | 8.5 | 4.1 | 8.9 | 3.2 | 8.1 | 10.2 | 15 | -0.4 | 9.7 | 2.4 | 3.4 | 10.9
|  |  | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 5.9 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 6.5 | 7.9 | 4.6 | 6.4 | 7.2 | 12.1 | 5 | 1.8 | 4.6 | 2.3 | 0.5 | 5.2 | 11.1 | 2.4 | 2 | 7.8 | 2.3 | 6 | 1.2 | -1.4 | 0.2 | 3.1 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 16.4 | 8.6 | 7.2 | 16.2 | 13.6 | 11 | 16.7 | 0.1 | 8.5 | 8.9 | 6.1 | 10.9 | 4.5 | 9 | 13.7 | 16.7 | 0.9 | 12.2 | 3.7 | 5.3 | 14.8
|  |  | 3.4 | 1.3 | 3.5 | 7 | 2.9 | 2.3 | 3 | 5.7 | 9 | 4.3 | 7.2 | 7.9 | 14.1 | 7.5 | 2.1 | 5.9 | 3 | 1 | 5.6 | 10.5 | 3.3 | 2.3 | 9 | 4 | 7 | 2 | -0.1 | 1 | 3.7 | 2.6 | 2 | 0.9 | 17.4 | 8.3 | 6.5 | 17.1 | 15.1 | 11.7 | 17.5 | 1.3 | 8.6 | 9.5 | 8 | 11.4 | 5.3 | 9.8 | 14.8 | 17.2 | 1.6 | 14.1 | 4 | 6.5 | 15.9
|  |  | 4.5 | 2.4 | 5.5 | 8.2 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 10.2 | 4.1 | 8.1 | 8.7 | 16.1 | 10.1 | 2.3 | 7.3 | 3.8 | 1.6 | 6 | 9.9 | 4.1 | 2.5 | 10.3 | 5.8 | 8 | 2.8 | 1.1 | 1.8 | 4.3 | 4.1 | 2.6 | 1.2 | 18.3 | 8 | 5.9 | 18.1 | 16.5 | 12.3 | 18.2 | 2.6 | 8.7 | 10.1 | 9.9 | 11.8 | 6 | 10.6 | 16 | 17.7 | 2.2 | 15.9 | 4.2 | 7.7 | 17.1
|  |  | 5.5 | 3.4 | 7.4 | 9.3 | 4.3 | 2.4 | 4.1 | 4 | 11.3 | 3.8 | 8.9 | 9.4 | 18.1 | 12.6 | 2.6 | 8.6 | 4.5 | 2.1 | 6.4 | 9.3 | 5 | 2.8 | 11.5 | 7.5 | 9 | 3.6 | 2.4 | 2.6 | 4.9 | 5.5 | 3.2 | 1.5 | 19.3 | 7.7 | 5.2 | 19 | 18 | 13 | 19 | 3.8 | 8.8 | 10.7 | 11.8 | 12.3 | 6.8 | 11.4 | 17.1 | 18.2 | 2.9 | 17.8 | 4.5 | 8.9 | 18.2
|  |  | 5.1 | 3.9 | 7.8 | 9.3 | 3.5 | 2.1 | 4.5 | 3.5 | 11 | 3.9 | 9 | 9.3 | 17.7 | 12.5 | 2.7 | 8.7 | 4.8 | 1.9 | 6.7 | 8.2 | 5.5 | 3.1 | 11.7 | 8 | 8.6 | 3.9 | 3 | 2.5 | 5 | 5.7 | 3.4 | 1.5 | 19.3 | 6.7 | 5.8 | 18.7 | 17.3 | 13.8 | 18.8 | 3.9 | 9 | 10.8 | 11 | 12.6 | 7.6 | 11.7 | 17 | 18 | 2.9 | 17.5 | 4.4 | 9 | 18.2
|  |  | 4.6 | 4.3 | 8.3 | 9.3 | 2.8 | 1.8 | 4.9 | 3 | 10.6 | 4.1 | 9.1 | 9.2 | 17.4 | 12.3 | 2.7 | 8.8 | 5 | 1.6 | 7 | 7.2 | 6 | 3.5 | 11.9 | 8.4 | 8.2 | 4.1 | 3.6 | 2.5 | 5 | 5.8 | 3.6 | 1.5 | 19.4 | 5.6 | 6.3 | 18.3 | 16.7 | 14.7 | 18.6 | 4.1 | 9.1 | 10.9 | 10.2 | 13 | 8.4 | 12.1 | 17 | 17.9 | 3 | 17.3 | 4.4 | 9.1 | 18.2
|  |  | 4.2 | 4.8 | 8.7 | 9.3 | 2 | 1.5 | 5.3 | 2.5 | 10.3 | 4.2 | 9.2 | 9.1 | 17 | 12.2 | 2.8 | 8.9 | 5.3 | 1.4 | 7.3 | 6.1 | 6.5 | 3.8 | 12.1 | 8.9 | 7.8 | 4.4 | 4.2 | 2.4 | 5.1 | 6 | 3.8 | 1.5 | 19.4 | 4.6 | 6.9 | 18 | 16 | 15.5 | 18.4 | 4.2 | 9.3 | 11 | 9.4 | 13.3 | 9.2 | 12.4 | 16.9 | 17.7 | 3 | 17 | 4.3 | 9.2 | 18.2
|  |  | 3.3 | 4.3 | 7.7 | 8.2 | 1.1 | 1.3 | 4.5 | 2.6 | 9 | 4.1 | 8.9 | 7.9 | 15.6 | 10.5 | 2.3 | 8 | 5.1 | 1.2 | 6.5 | 5.1 | 5.9 | 3.6 | 11.8 | 8.5 | 6.6 | 3.7 | 3.1 | 1.7 | 4.6 | 4.5 | 3 | 1.2 | 17.5 | 3.9 | 6.7 | 16.9 | 15 | 14.3 | 17.2 | 3.5 | 6.2 | 7.9 | 8.1 | 12.9 | 8.1 | 11.8 | 14.4 | 15.7 | 2.2 | 15.9 | 3.5 | 8.1 | 16.5
|  |  | 2.5 | 3.8 | 6.7 | 7.1 | 0.3 | 1 | 3.8 | 2.7 | 7.6 | 3.9 | 8.5 | 6.6 | 14.3 | 8.9 | 1.9 | 7.2 | 4.9 | 1.1 | 5.7 | 4.1 | 5.2 | 3.5 | 11.5 | 8 | 5.4 | 3.1 | 2 | 1.1 | 4.2 | 2.9 | 2.3 | 0.9 | 15.5 | 3.2 | 6.6 | 15.9 | 14 | 13.2 | 15.9 | 2.9 | 3 | 4.7 | 6.9 | 12.5 | 7 | 11.1 | 11.8 | 13.6 | 1.4 | 14.7 | 2.8 | 7.1 | 14.9
|  |  | 1.6 | 3.3 | 5.7 | 6 | -0.6 | 0.8 | 3 | 2.8 | 6.3 | 3.8 | 8.2 | 5.4 | 12.9 | 7.2 | 1.4 | 6.3 | 4.7 | 0.9 | 4.9 | 3.1 | 4.6 | 3.3 | 11.2 | 7.6 | 4.2 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 3.7 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 13.6 | 2.5 | 6.4 | 14.8 | 13 | 12 | 14.7 | 2.2 | -0.1 | 1.6 | 5.6 | 12.1 | 5.9 | 10.5 | 9.3 | 11.6 | 0.6 | 13.6 | 2 | 6 | 13.2
|  |  | 1 | 3.1 | 4.5 | 5.9 | -1.4 | 0.5 | 3.2 | 1.8 | 5.4 | 4 | 7.9 | 5.1 | 11.6 | 6.8 | 1.1 | 4.9 | 3.7 | 0.5 | 3.7 | 2.7 | 3.7 | 3.1 | 10.6 | 6.6 | 3.3 | 2 | 0.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 12.7 | 2.2 | 5.8 | 14.2 | 12.2 | 10.7 | 13.9 | 2.1 | 0 | 1.1 | 4.4 | 11.3 | 5.4 | 10.3 | 8.4 | 11.5 | -0.3 | 11.8 | 1.8 | 4.3 | 11.7
|  |  | 0.4 | 2.9 | 3.2 | 5.7 | -2.2 | 0.3 | 3.4 | 0.7 | 4.4 | 4.1 | 7.5 | 4.9 | 10.2 | 6.4 | 0.7 | 3.5 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 3 | 10.1 | 5.6 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | -0.4 | 3.5 | -1.5 | -0.1 | -0.4 | 11.9 | 1.8 | 5.3 | 13.6 | 11.5 | 9.4 | 13.1 | 2 | 0.2 | 0.7 | 3.3 | 10.5 | 4.8 | 10.1 | 7.6 | 11.5 | -1.2 | 10 | 1.5 | 2.5 | 10.3
|  |  | -0.2 | 2.7 | 2 | 5.6 | -3 | 0 | 3.6 | -0.3 | 3.5 | 4.3 | 7.2 | 4.6 | 8.9 | 6 | 0.4 | 2.1 | 1.7 | -0.4 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 2.8 | 9.5 | 4.6 | 1.6 | 1.1 | 0 | -0.8 | 3.4 | -2.9 | -0.9 | -0.9 | 11 | 1.5 | 4.7 | 13 | 10.7 | 8.1 | 12.3 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 2.1 | 9.7 | 4.3 | 9.9 | 6.7 | 11.4 | -2.1 | 8.2 | 1.3 | 0.8 | 8.8
|  |  | -0.6 | 2.4 | 2 | 5.4 | -3.3 | -0.4 | 3.8 | -0.5 | 3.2 | 4.5 | 6.8 | 4.5 | 8.1 | 5.4 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | -0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 3.1 | 9.5 | 4.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | -1 | 3.5 | -3.4 | -1.2 | -1.4 | 10 | 1.4 | 4.4 | 12.8 | 10.9 | 7.6 | 11.9 | 2 | -0.4 | -0.1 | 1.4 | 9.6 | 3.9 | 9.6 | 5.8 | 11.2 | -2.4 | 7.1 | 1 | 0.1 | 7.8
|  |  | -1 | 2.1 | 2 | 5.2 | -3.7 | -0.9 | 4.1 | -0.8 | 3 | 4.7 | 6.4 | 4.3 | 7.3 | 4.8 | 0.4 | 1 | 1.1 | -0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 3.3 | 9.6 | 5 | 1.1 | 1.6 | -0.1 | -1.2 | 3.7 | -3.9 | -1.4 | -1.8 | 9.1 | 1.2 | 4.2 | 12.7 | 11.1 | 7.1 | 11.5 | 2.1 | -1 | -0.3 | 0.7 | 9.6 | 3.5 | 9.3 | 4.9 | 11 | -2.8 | 6.1 | 0.7 | -0.5 | 6.8
|  |  | -1.4 | 1.8 | 2 | 5 | -4 | -1.3 | 4.3 | -1 | 2.7 | 4.9 | 6 | 4.2 | 6.5 | 4.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | -0.8 | 0.8 | 0.1 | -0.1 | 3.6 | 9.6 | 5.2 | 0.8 | 1.8 | -0.1 | -1.4 | 3.8 | -4.4 | -1.7 | -2.3 | 8.1 | 1.1 | 3.9 | 12.5 | 11.3 | 6.6 | 11.1 | 2.2 | -1.7 | -0.6 | 0 | 9.5 | 3.1 | 9 | 4 | 10.8 | -3.1 | 5 | 0.4 | -1.2 | 5.8
|  |  | -0.9 | 1.9 | 2.1 | 4.5 | -4.2 | -1.5 | 4.2 | -1.5 | 2.5 | 4.9 | 6.2 | 4.2 | 6 | 3.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.7 | 0.6 | -0.4 | -0.2 | 3.5 | 9.8 | 5.3 | 0.9 | 1.8 | 0 | -1.8 | 3.7 | -4.8 | -1.5 | -2.1 | 7.2 | 1.1 | 3.3 | 12.2 | 10.2 | 6.4 | 10.1 | 2.3 | -2 | -1 | -0.5 | 9.4 | 3.2 | 8.7 | 3.5 | 10.3 | -3.6 | 4.5 | 0.2 | -1.5 | 5.3
|  |  | -0.5 | 1.9 | 2.2 | 4 | -4.4 | -1.6 | 4.2 | -1.9 | 2.2 | 5 | 6.4 | 4.2 | 5.5 | 2.9 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | -1 | -0.3 | 3.5 | 10 | 5.4 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | -2.2 | 3.6 | -5.2 | -1.2 | -1.9 | 6.3 | 1 | 2.7 | 11.9 | 9.2 | 6.1 | 9.2 | 2.5 | -2.3 | -1.5 | -1.1 | 9.2 | 3.3 | 8.3 | 2.9 | 9.9 | -4 | 3.9 | -0.1 | -1.9 | 4.7
|  |  | 0 | 2 | 2.3 | 3.5 | -4.6 | -1.8 | 4.1 | -2.4 | 2 | 5 | 6.6 | 4.2 | 5 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | -0.4 | 0.3 | -1.5 | -0.4 | 3.4 | 10.2 | 5.5 | 1 | 1.9 | 0.2 | -2.6 | 3.5 | -5.6 | -1 | -1.7 | 5.4 | 1 | 2.1 | 11.6 | 8.1 | 5.9 | 8.2 | 2.6 | -2.6 | -1.9 | -1.6 | 9.1 | 3.4 | 8 | 2.4 | 9.4 | -4.5 | 3.4 | -0.3 | -2.2 | 4.2
|  |  | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 3.5 | -4.5 | -1.2 | 3.8 | -2.4 | 2.2 | 4.9 | 6.2 | 4.4 | 4.9 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | -0.3 | 0.9 | -1.5 | -0.5 | 2.7 | 10.3 | 5.5 | 1.1 | 2.3 | 0.3 | -2.7 | 4 | -4.8 | -1 | -1.4 | 5.8 | 1.2 | 1.7 | 10.4 | 7.1 | 5.8 | 7.6 | 2.7 | -2.6 | -2.1 | -1.2 | 9.3 | 4.1 | 7.8 | 2.8 | 9.4 | -3.7 | 3 | -0.1 | -1.6 | 3.8
|  |  | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 3.5 | -4.3 | -0.7 | 3.6 | -2.4 | 2.3 | 4.9 | 5.8 | 4.6 | 4.9 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 1.4 | -1.5 | -0.5 | 2 | 10.3 | 5.4 | 1.2 | 2.7 | 0.4 | -2.7 | 4.6 | -4.1 | -1 | -1.1 | 6.1 | 1.4 | 1.3 | 9.1 | 6.1 | 5.8 | 7.1 | 2.9 | -2.5 | -2.2 | -0.9 | 9.6 | 4.9 | 7.6 | 3.1 | 9.3 | -2.9 | 2.7 | 0 | -1.1 | 3.4
|  |  | 0.4 | 1 | 1.6 | 3.5 | -4.2 | -0.1 | 3.3 | -2.4 | 2.5 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | -1.5 | -0.6 | 1.3 | 10.4 | 5.4 | 1.3 | 3.1 | 0.5 | -2.8 | 5.1 | -3.3 | -1 | -0.8 | 6.5 | 1.6 | 0.9 | 7.9 | 5.1 | 5.7 | 6.5 | 3 | -2.5 | -2.4 | -0.5 | 9.8 | 5.6 | 7.4 | 3.5 | 9.3 | -2.1 | 2.3 | 0.2 | -0.5 | 3
|  |  | 1.3 | 2.2 | 4.1 | 3.9 | -1.8 | 0.5 | 4.7 | -1.5 | 2.6 | 4.5 | 6.7 | 6.3 | 6.1 | 3.2 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | -0.7 | 1.3 | 1.7 | 11.4 | 6.1 | 1.7 | 3.5 | 0.3 | -1.8 | 6.8 | -0.9 | -0.1 | -0.3 | 9.3 | 2.2 | 0.8 | 10.7 | 7.6 | 8.8 | 7.8 | 4.7 | -1.7 | -1.5 | 2.2 | 11.3 | 7.1 | 8 | 5.6 | 11.3 | -0.4 | 5.4 | 0.5 | 2.8 | 5.6
|  |  | 2.1 | 3.4 | 6.5 | 4.4 | 0.6 | 1.2 | 6 | -0.5 | 2.7 | 4.3 | 8.1 | 7.8 | 7.4 | 4.2 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 2.2 | 12.5 | 6.8 | 2.2 | 3.8 | 0.1 | -0.8 | 8.6 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 12 | 2.7 | 0.7 | 13.6 | 10.2 | 11.8 | 9.1 | 6.4 | -0.8 | -0.5 | 5 | 12.9 | 8.7 | 8.7 | 7.8 | 13.2 | 1.3 | 8.4 | 0.8 | 6.2 | 8.2
|  |  | 3 | 4.6 | 9 | 4.8 | 3 | 1.8 | 7.4 | 0.4 | 2.8 | 4 | 9.4 | 9.3 | 8.7 | 5.2 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 3.3 | 4.2 | 0.9 | 5.1 | 2.6 | 13.5 | 7.5 | 2.6 | 4.2 | -0.1 | 0.2 | 10.3 | 3.9 | 1.6 | 0.8 | 14.8 | 3.3 | 0.6 | 16.4 | 12.7 | 14.9 | 10.4 | 8.1 | 0 | 0.4 | 7.7 | 14.4 | 10.2 | 9.3 | 9.9 | 15.2 | 3 | 11.5 | 1.1 | 9.5 | 10.8
|  |  | 3.4 | 4.4 | 9.9 | 4.7 | 3.7 | 2.7 | 7.6 | 1.3 | 2.9 | 4.2 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 6.5 | 3.5 | 2.5 | 2.4 | 3.8 | 4.3 | 1.6 | 6 | 2.9 | 15 | 8.5 | 3.2 | 5.3 | -0.1 | 0.9 | 10.7 | 4.8 | 1.5 | 0.8 | 15.9 | 3.6 | 1.7 | 15.6 | 13.7 | 16.2 | 12.2 | 9 | 0.9 | 1.2 | 9.6 | 15 | 10.7 | 9.7 | 11.5 | 15.3 | 3.2 | 14.2 | 1.5 | 11 | 12
|  |  | 3.8 | 4.1 | 10.9 | 4.7 | 4.3 | 3.5 | 7.8 | 2.1 | 2.9 | 4.5 | 11.5 | 11.6 | 12 | 7.7 | 4.1 | 3 | 2.6 | 4.4 | 4.5 | 2.3 | 6.8 | 3.3 | 16.4 | 9.6 | 3.8 | 6.3 | -0.1 | 1.5 | 11.1 | 5.6 | 1.5 | 0.8 | 17.1 | 4 | 2.7 | 14.8 | 14.7 | 17.6 | 14 | 9.9 | 1.7 | 2 | 11.4 | 15.5 | 11.2 | 10.2 | 13 | 15.4 | 3.3 | 17 | 1.9 | 12.6 | 13.3
|  |  | 4.2 | 3.9 | 11.8 | 4.6 | 5 | 4.4 | 8 | 3 | 3 | 4.7 | 12.5 | 12.8 | 13.7 | 9 | 4.8 | 3.4 | 2.8 | 4.9 | 4.6 | 3 | 7.7 | 3.6 | 17.9 | 10.6 | 4.4 | 7.4 | -0.1 | 2.2 | 11.5 | 6.5 | 1.4 | 0.8 | 18.2 | 4.3 | 3.8 | 14 | 15.7 | 18.9 | 15.8 | 10.8 | 2.6 | 2.8 | 13.3 | 16.1 | 11.7 | 10.6 | 14.6 | 15.5 | 3.5 | 19.7 | 2.3 | 14.1 | 14.5
|  |  | 3.6 | 3.8 | 11.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 7.7 | 3.2 | 3.3 | 4.6 | 12.9 | 13.1 | 11.9 | 9.8 | 4.5 | 3.9 | 3.2 | 4.8 | 5 | 3.1 | 7.8 | 4 | 17.5 | 10.5 | 4.7 | 8.3 | -0.1 | 1.6 | 10.9 | 6.6 | 1.4 | 0.7 | 18.3 | 4.7 | 4 | 13.2 | 15.8 | 18.8 | 15.9 | 10.7 | 2.8 | 2.8 | 12.7 | 15.9 | 12.2 | 10.6 | 14.7 | 15.1 | 4.2 | 19.6 | 2.1 | 14.2 | 14.3
|  |  | 3 | 3.7 | 10.6 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 7.5 | 3.4 | 3.7 | 4.4 | 13.2 | 13.3 | 10.2 | 10.6 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 4.7 | 5.4 | 3.3 | 8 | 4.4 | 17.2 | 10.5 | 5.1 | 9.3 | 0 | 0.9 | 10.4 | 6.6 | 1.4 | 0.7 | 18.3 | 5 | 4.2 | 12.3 | 15.8 | 18.7 | 15.9 | 10.7 | 3 | 2.7 | 12.2 | 15.7 | 12.7 | 10.6 | 14.8 | 14.6 | 4.8 | 19.6 | 1.9 | 14.4 | 14.2
|  |  | 2.4 | 3.6 | 10 | 4.2 | 4 | 5.2 | 7.2 | 3.6 | 4 | 4.3 | 13.6 | 13.6 | 8.4 | 11.4 | 4 | 4.8 | 3.9 | 4.6 | 5.8 | 3.4 | 8.1 | 4.8 | 16.8 | 10.4 | 5.4 | 10.2 | 0 | 0.3 | 9.8 | 6.7 | 1.4 | 0.6 | 18.4 | 5.4 | 4.4 | 11.5 | 15.9 | 18.6 | 16 | 10.6 | 3.2 | 2.7 | 11.6 | 15.5 | 13.2 | 10.6 | 14.9 | 14.2 | 5.5 | 19.5 | 1.7 | 14.5 | 14
|  |  | 1.9 | 3.2 | 9.2 | 4.2 | 3.5 | 4.9 | 5.7 | 2.8 | 3.8 | 4.2 | 12.6 | 12.3 | 7.7 | 10.3 | 3.8 | 4.3 | 3.5 | 4.3 | 4.9 | 1.8 | 7.6 | 4.2 | 15.3 | 9.9 | 5 | 10.1 | 0 | 0.2 | 8.7 | 5.7 | 1.1 | 0.4 | 16.8 | 3.8 | 3.4 | 9.9 | 14.9 | 17.3 | 14.4 | 9.3 | 2.4 | 2.1 | 10.6 | 14.4 | 12.2 | 9.2 | 12.4 | 12.8 | 5.1 | 17.5 | 1.4 | 13 | 12.6
|  |  | 1.5 | 2.8 | 8.5 | 4.2 | 3 | 4.5 | 4.3 | 2 | 3.7 | 4.2 | 11.6 | 11.1 | 6.9 | 9.3 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 4 | 4 | 0.2 | 7.2 | 3.5 | 13.8 | 9.4 | 4.7 | 10.1 | -0.1 | 0.1 | 7.6 | 4.6 | 0.9 | 0.3 | 15.2 | 2.3 | 2.5 | 8.4 | 13.9 | 15.9 | 12.9 | 8.1 | 1.6 | 1.4 | 9.5 | 13.2 | 11.3 | 7.7 | 10 | 11.4 | 4.6 | 15.6 | 1 | 11.6 | 11.1
|  |  | 1 | 2.4 | 7.7 | 4.2 | 2.5 | 4.2 | 2.8 | 1.2 | 3.5 | 4.1 | 10.6 | 9.8 | 6.2 | 8.2 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 3.7 | 3.1 | -1.4 | 6.7 | 2.9 | 12.3 | 8.9 | 4.3 | 10 | -0.1 | 0 | 6.5 | 3.6 | 0.6 | 0.1 | 13.6 | 0.7 | 1.5 | 6.8 | 12.9 | 14.6 | 11.3 | 6.8 | 0.8 | 0.8 | 8.5 | 12.1 | 10.3 | 6.3 | 7.5 | 10 | 4.2 | 13.6 | 0.7 | 10.1 | 9.7
|  |  | 0.7 | 2.8 | 6.8 | 4.2 | 2.5 | 3.6 | 2.6 | 0.4 | 3.4 | 4.1 | 10.9 | 9.3 | 5.7 | 7.8 | 3.1 | 3 | 2.7 | 3.6 | 2.7 | -2.3 | 6.1 | 2.7 | 11.7 | 8 | 3 | 9.5 | -0.1 | 0.2 | 6 | 2.9 | 0.5 | 0 | 13.3 | 0.7 | 1 | 6.3 | 11.4 | 13 | 10.9 | 5.9 | 0.5 | 0.4 | 7.2 | 11.2 | 9.3 | 6.2 | 6.8 | 9.7 | 4.4 | 11.6 | 0.7 | 9.4 | 8.6
|  |  | 0.4 | 3.1 | 5.9 | 4.1 | 2.4 | 3 | 2.4 | -0.4 | 3.4 | 4.2 | 11.3 | 8.7 | 5.2 | 7.4 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 2.2 | -3.2 | 5.6 | 2.4 | 11 | 7 | 1.6 | 8.9 | -0.1 | 0.3 | 5.5 | 2.3 | 0.3 | -0.1 | 12.9 | 0.7 | 0.6 | 5.7 | 9.9 | 11.5 | 10.5 | 5.1 | 0.1 | 0.1 | 5.9 | 10.2 | 8.4 | 6.1 | 6 | 9.5 | 4.5 | 9.7 | 0.7 | 8.7 | 7.4
|  |  | 0.1 | 3.5 | 5 | 4.1 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | -1.2 | 3.3 | 4.2 | 11.6 | 8.2 | 4.7 | 7 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 1.8 | -4.1 | 5 | 2.2 | 10.4 | 6.1 | 0.3 | 8.4 | -0.1 | 0.5 | 5 | 1.6 | 0.2 | -0.2 | 12.6 | 0.7 | 0.1 | 5.2 | 8.4 | 9.9 | 10.1 | 4.2 | -0.2 | -0.3 | 4.6 | 9.3 | 7.4 | 6 | 5.3 | 9.2 | 4.7 | 7.7 | 0.7 | 8 | 6.3
|  |  | -0.2 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 2 | 1.8 | 2 | -1.5 | 3.2 | 4.2 | 11.6 | 7.7 | 4.1 | 6.9 | 2 | 1.8 | 1.9 | 3.6 | 1.7 | -4.5 | 4.9 | 2.1 | 9.8 | 5 | 0.4 | 6.9 | 0 | 0.1 | 4 | 1.3 | 0.1 | -0.3 | 11.1 | 0.4 | -0.3 | 5.1 | 7.9 | 9.4 | 9.3 | 3.4 | -0.3 | -0.3 | 4.6 | 8.2 | 5.9 | 6 | 4.5 | 9.1 | 3.3 | 6.4 | 0.7 | 7.6 | 5.7
|  |  | -0.5 | 3 | 2.9 | 3.8 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | -1.7 | 3 | 4.1 | 11.6 | 7.3 | 3.6 | 6.7 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 3.9 | 1.7 | -4.8 | 4.9 | 1.9 | 9.2 | 3.9 | 0.6 | 5.3 | 0.2 | -0.4 | 3 | 1.1 | -0.1 | -0.4 | 9.5 | 0 | -0.7 | 4.9 | 7.5 | 9 | 8.5 | 2.6 | -0.4 | -0.4 | 4.7 | 7 | 4.5 | 5.9 | 3.7 | 8.9 | 1.8 | 5 | 0.7 | 7.3 | 5.2
|  |  | -0.8 | 2.8 | 1.8 | 3.6 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | -2 | 2.9 | 4.1 | 11.6 | 6.8 | 3 | 6.6 | 1.1 | 0 | 0.5 | 4.2 | 1.6 | -5.2 | 4.8 | 1.8 | 8.6 | 2.8 | 0.7 | 3.8 | 0.3 | -0.8 | 2 | 0.8 | -0.2 | -0.5 | 8 | -0.3 | -1.1 | 4.8 | 7 | 8.5 | 7.7 | 1.8 | -0.5 | -0.4 | 4.7 | 5.9 | 3 | 5.9 | 2.9 | 8.8 | 0.4 | 3.7 | 0.7 | 6.9 | 4.6
|  |  | -0.3 | 2.5 | 1.6 | 3.6 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | -2.2 | 2.8 | 4.1 | 10.9 | 6.7 | 2.5 | 6.6 | 1.2 | 0 | 0.5 | 3.8 | 1.3 | -5.1 | 4 | 1.6 | 8.3 | 2.3 | 0.7 | 4 | 0.2 | -0.9 | 1.6 | 0.4 | -0.3 | -0.5 | 7.7 | -0.2 | -1.4 | 4.8 | 6.7 | 7.7 | 7.5 | 1.7 | -1 | -0.8 | 4.3 | 4.5 | 2.6 | 5.8 | 2 | 8 | -0.2 | 3 | 0.6 | 6.6 | 4.1
|  |  | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 3.6 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | -2.5 | 2.6 | 4.1 | 10.2 | 6.6 | 2.1 | 6.7 | 1.3 | 0 | 0.6 | 3.3 | 1 | -4.9 | 3.1 | 1.4 | 7.9 | 1.9 | 0.7 | 4.2 | 0 | -0.9 | 1.3 | -0.1 | -0.5 | -0.4 | 7.4 | -0.2 | -1.6 | 4.7 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 1.7 | -1.5 | -1.2 | 3.9 | 3 | 2.3 | 5.8 | 1 | 7.3 | -0.7 | 2.2 | 0.6 | 6.2 | 3.5
|  |  | 0.6 | 1.8 | 1.3 | 3.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | -2.7 | 2.5 | 4.1 | 9.5 | 6.5 | 1.6 | 6.7 | 1.4 | 0 | 0.6 | 2.9 | 0.7 | -4.8 | 2.3 | 1.2 | 7.6 | 1.4 | 0.7 | 4.4 | -0.1 | -1 | 0.9 | -0.5 | -0.6 | -0.4 | 7.1 | -0.1 | -1.9 | 4.7 | 6.2 | 6 | 7.1 | 1.6 | -2 | -1.6 | 3.5 | 1.6 | 1.9 | 5.7 | 0.1 | 6.5 | -1.3 | 1.5 | 0.5 | 5.9 | 3
|  |  | 0.6 | 1.9 | 3.1 | 3.6 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | -2.3 | 2.1 | 4.2 | 9.4 | 6.7 | 2 | 6.8 | 1.4 | 0 | 0.4 | 2.4 | 1.4 | -3.8 | 2.1 | 1.3 | 7.7 | 1.3 | 0.9 | 3.8 | 0 | -1 | 1 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | 6.5 | 0.1 | -1.6 | 4.6 | 6.1 | 5.8 | 6.9 | 1.3 | -1.8 | -1.6 | 3.9 | 1.1 | 3.7 | 5.3 | 1.2 | 6.3 | -1.1 | 1.3 | 0.7 | 6.5 | 3
|  |  | 0.6 | 1.9 | 4.9 | 3.6 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | -1.9 | 1.7 | 4.2 | 9.4 | 7 | 2.3 | 6.8 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 2 | 2.2 | -2.8 | 1.9 | 1.3 | 7.9 | 1.3 | 1.1 | 3.1 | 0.1 | -1 | 1 | -1 | -0.7 | -0.4 | 5.9 | 0.3 | -1.4 | 4.5 | 6 | 5.5 | 6.7 | 1.1 | -1.6 | -1.6 | 4.2 | 0.6 | 5.4 | 4.8 | 2.4 | 6.1 | -0.9 | 1.2 | 0.8 | 7.2 | 3
|  |  | 0.6 | 2 | 6.7 | 3.6 | 1.2 | 0.8 | 1 | -1.5 | 1.3 | 4.3 | 9.3 | 7.2 | 2.7 | 6.9 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 2.9 | -1.8 | 1.7 | 1.4 | 8 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 0.2 | -1 | 1.1 | -1.3 | -0.7 | -0.4 | 5.3 | 0.5 | -1.1 | 4.4 | 5.9 | 5.3 | 6.5 | 0.8 | -1.4 | -1.6 | 4.6 | 0.1 | 7.2 | 4.4 | 3.5 | 5.9 | -0.7 | 1 | 1 | 7.8 | 3
|  |  | 1.7 | 2.1 | 8.1 | 3.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | -0.1 | 1.9 | 4.4 | 11.3 | 9.6 | 4.9 | 7.6 | 1.7 | 0.9 | 1 | 2 | 5.3 | -0.4 | 3 | 1.7 | 7.9 | 4.2 | 1.9 | 2.9 | 0.5 | -0.9 | 1.8 | 0.9 | -0.4 | -0.3 | 5.5 | 1.2 | 0.1 | 4.5 | 6.1 | 6 | 6.6 | 1.1 | -0.9 | -0.5 | 6.7 | 0.2 | 9.2 | 5 | 6.4 | 6 | 2.5 | 4.7 | 1.3 | 9.8 | 5.2
|  |  | 2.7 | 2.3 | 9.4 | 4 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 2.6 | 4.5 | 13.2 | 12 | 7.1 | 8.4 | 2.1 | 1.6 | 2 | 2.6 | 7.8 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 7.7 | 7.3 | 2.4 | 3.2 | 0.7 | -0.7 | 2.6 | 3.1 | 0 | -0.3 | 5.6 | 1.8 | 1.3 | 4.6 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 1.3 | -0.5 | 0.5 | 8.9 | 0.4 | 11.2 | 5.6 | 9.2 | 6.1 | 5.8 | 8.4 | 1.7 | 11.8 | 7.4
|  |  | 3.8 | 2.4 | 10.8 | 4.2 | 3.1 | 3 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 4.6 | 15.2 | 14.4 | 9.3 | 9.1 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 10.2 | 2.3 | 5.5 | 2.2 | 7.6 | 10.3 | 3 | 3.6 | 1 | -0.6 | 3.3 | 5.3 | 0.3 | -0.2 | 5.8 | 2.5 | 2.5 | 4.7 | 6.5 | 7.3 | 6.8 | 1.6 | 0 | 1.6 | 11 | 0.5 | 13.2 | 6.2 | 12.1 | 6.2 | 9 | 12.1 | 2 | 13.8 | 9.6
|  |  | 4 | 2.4 | 11.3 | 4.6 | 3.8 | 4.1 | 2.8 | 3.3 | 4.1 | 4.6 | 16.5 | 15.6 | 10.7 | 10.5 | 2.5 | 3 | 3.2 | 3 | 12.3 | 3.3 | 5.7 | 2.9 | 8.1 | 11 | 3.6 | 4.4 | 1.5 | -0.4 | 4 | 6 | 0.4 | 0 | 7 | 2.6 | 3.4 | 5.5 | 6.8 | 9.6 | 6.6 | 2.5 | -0.3 | 1.7 | 11.9 | 0.5 | 13.7 | 7.5 | 13.1 | 6.1 | 10.2 | 14.1 | 2.5 | 14.6 | 10.6
|  |  | 4.1 | 2.4 | 11.9 | 4.9 | 4.5 | 5.3 | 3.4 | 4 | 5 | 4.6 | 17.9 | 16.8 | 12.1 | 11.8 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3 | 14.3 | 4.4 | 5.8 | 3.5 | 8.7 | 11.7 | 4.3 | 5.2 | 1.9 | -0.3 | 4.8 | 6.7 | 0.6 | 0.1 | 8.1 | 2.8 | 4.4 | 6.3 | 7.1 | 11.8 | 6.5 | 3.3 | -0.5 | 1.9 | 12.8 | 0.6 | 14.3 | 8.8 | 14 | 6.1 | 11.4 | 16.1 | 3.1 | 15.5 | 11.6
|  |  | 4.3 | 2.4 | 12.4 | 5.3 | 5.2 | 6.4 | 3.9 | 4.6 | 5.9 | 4.6 | 19.2 | 18 | 13.5 | 13.2 | 2.7 | 4.1 | 3.8 | 2.9 | 16.4 | 5.4 | 6 | 4.2 | 9.2 | 12.4 | 4.9 | 6 | 2.4 | -0.1 | 5.5 | 7.4 | 0.7 | 0.3 | 9.3 | 2.9 | 5.3 | 7.1 | 7.4 | 14.1 | 6.3 | 4.2 | -0.8 | 2 | 13.7 | 0.6 | 14.8 | 10.1 | 15 | 6 | 12.6 | 18.1 | 3.6 | 16.3 | 12.6
|  |  | 4.3 | 2.3 | 13 | 5.2 | 5 | 6.2 | 4.1 | 4.9 | 6.3 | 4.5 | 19.1 | 18.5 | 13.7 | 12.5 | 2.9 | 4.1 | 3.8 | 2.9 | 16.6 | 5.7 | 6.2 | 3.3 | 9.7 | 12.6 | 4.7 | 5.7 | 2.2 | -0.1 | 5.8 | 6.9 | 0.6 | 0.3 | 9.7 | 2.7 | 5.5 | 7 | 7.2 | 15.2 | 6.4 | 4.7 | -0.6 | 2.1 | 14.4 | 0.4 | 15.1 | 10.7 | 14.9 | 6.3 | 12.9 | 17.9 | 4.2 | 14.5 | 13.2
|  |  | 4.2 | 2.1 | 13.6 | 5 | 4.8 | 6 | 4.3 | 5.1 | 6.8 | 4.3 | 18.9 | 19 | 13.9 | 11.7 | 3.1 | 4.1 | 3.9 | 2.9 | 16.7 | 5.9 | 6.3 | 2.3 | 10.2 | 12.7 | 4.4 | 5.3 | 1.9 | 0 | 6.1 | 6.3 | 0.6 | 0.4 | 10.2 | 2.6 | 5.8 | 6.8 | 7.1 | 16.2 | 6.6 | 5.1 | -0.4 | 2.1 | 15.2 | 0.3 | 15.5 | 11.2 | 14.9 | 6.5 | 13.1 | 17.7 | 4.7 | 12.6 | 13.7
|  |  | 4.2 | 2 | 14.2 | 4.9 | 4.6 | 5.8 | 4.5 | 5.4 | 7.2 | 4.2 | 18.8 | 19.5 | 14.1 | 11 | 3.3 | 4.1 | 3.9 | 2.9 | 16.9 | 6.2 | 6.5 | 1.4 | 10.7 | 12.9 | 4.2 | 5 | 1.7 | 0 | 6.4 | 5.8 | 0.5 | 0.4 | 10.6 | 2.4 | 6 | 6.7 | 6.9 | 17.3 | 6.7 | 5.6 | -0.2 | 2.2 | 15.9 | 0.1 | 15.8 | 11.8 | 14.8 | 6.8 | 13.4 | 17.5 | 5.3 | 10.8 | 14.3
|  |  | 3.4 | 2.1 | 13.5 | 4.5 | 4.9 | 6.2 | 3.5 | 4.5 | 6.2 | 4.4 | 17.4 | 18.2 | 12.3 | 9.3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 15.3 | 4.5 | 5.9 | 1.9 | 10.1 | 11.4 | 3.3 | 4.5 | 1.5 | -0.1 | 5.5 | 4.3 | 0.5 | 0.3 | 9.6 | 1.9 | 4.9 | 6.4 | 6.7 | 15.9 | 6.7 | 4.9 | -0.1 | 1.8 | 14.8 | -0.1 | 14.7 | 10.6 | 12.4 | 6.7 | 11.2 | 15.5 | 4.9 | 10 | 12.9
|  |  | 2.6 | 2.1 | 12.7 | 4.1 | 5.3 | 6.6 | 2.4 | 3.7 | 5.2 | 4.6 | 16 | 17 | 10.5 | 7.7 | 2.9 | 2.1 | 2 | 2.5 | 13.8 | 2.8 | 5.2 | 2.3 | 9.4 | 10 | 2.5 | 4.1 | 1.2 | -0.2 | 4.6 | 2.9 | 0.4 | 0.3 | 8.7 | 1.5 | 3.8 | 6 | 6.5 | 14.6 | 6.8 | 4.1 | 0 | 1.4 | 13.7 | -0.3 | 13.7 | 9.3 | 9.9 | 6.7 | 9 | 13.5 | 4.5 | 9.3 | 11.4
|  |  | 1.8 | 2.2 | 12 | 3.7 | 5.6 | 7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 4.8 | 14.6 | 15.7 | 8.7 | 6 | 2.7 | 1.1 | 1 | 2.3 | 12.2 | 1.1 | 4.6 | 2.8 | 8.8 | 8.5 | 1.6 | 3.6 | 1 | -0.3 | 3.7 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 7.7 | 1 | 2.7 | 5.7 | 6.3 | 13.2 | 6.8 | 3.4 | 0.1 | 1 | 12.6 | -0.5 | 12.6 | 8.1 | 7.5 | 6.6 | 6.8 | 11.5 | 4.1 | 8.5 | 10
|  |  | 1 | 2.2 | 11.5 | 3.6 | 5.5 | 7.7 | 0.8 | 2.4 | 3.6 | 4.7 | 13.9 | 13.6 | 7.3 | 6 | 2.4 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 11.3 | 0.2 | 3.6 | 2.1 | 8.4 | 7.3 | 1.5 | 2.8 | 0.9 | -0.4 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 7.2 | 1 | 2.2 | 5.6 | 6.3 | 11.8 | 6.8 | 2.7 | -0.2 | 0.5 | 11.1 | -0.7 | 10.9 | 7.2 | 6.3 | 6.5 | 5.3 | 9.7 | 3.6 | 7.7 | 8.9
|  |  | 0.1 | 2.3 | 10.9 | 3.5 | 5.5 | 8.3 | 0.1 | 1.9 | 2.9 | 4.6 | 13.2 | 11.6 | 6 | 6 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 10.3 | -0.8 | 2.6 | 1.5 | 8 | 6.1 | 1.5 | 2.1 | 0.7 | -0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 6.8 | 1 | 1.6 | 5.4 | 6.3 | 10.4 | 6.8 | 2 | -0.4 | 0.1 | 9.5 | -0.9 | 9.3 | 6.4 | 5.1 | 6.3 | 3.7 | 8 | 3.1 | 6.9 | 7.8
|  |  | -0.7 | 2.3 | 10.4 | 3.4 | 5.4 | 9 | -0.5 | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 12.5 | 9.5 | 4.6 | 6 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 9.4 | -1.7 | 1.6 | 0.8 | 7.6 | 4.9 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | -0.7 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 6.3 | 1 | 1.1 | 5.3 | 6.3 | 9 | 6.8 | 1.3 | -0.7 | -0.4 | 8 | -1.1 | 7.6 | 5.5 | 3.9 | 6.2 | 2.2 | 6.2 | 2.6 | 6.1 | 6.7
|  |  | -0.8 | 1.9 | 8.6 | 3.4 | 5.4 | 8.4 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 5 | 11.6 | 8.4 | 4 | 5.1 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 9.1 | -1.4 | 1.2 | 0.5 | 7 | 4.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | -0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 5.6 | 0.6 | 1 | 5.2 | 6.3 | 8.2 | 6.7 | 1 | -0.8 | -0.4 | 6.5 | -1.4 | 6.9 | 5.4 | 3.6 | 6.1 | 1.7 | 5.3 | 2.4 | 5.3 | 5.9
|  |  | -1 | 1.4 | 6.9 | 3.4 | 5.3 | 7.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 5.5 | 10.7 | 7.4 | 3.4 | 4.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 8.7 | -1.2 | 0.7 | 0.3 | 6.3 | 3.3 | 1 | 1.1 | 0.5 | -0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | -0.1 | 5 | 0.1 | 1 | 5 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 0.7 | -0.9 | -0.4 | 5 | -1.6 | 6.3 | 5.2 | 3.4 | 6 | 1.2 | 4.4 | 2.1 | 4.5 | 5.2
|  |  | -1.1 | 1 | 5.1 | 3.4 | 5.3 | 7.1 | 1.4 | 0.3 | -0.5 | 6 | 9.8 | 6.3 | 2.8 | 3.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 8.4 | -0.9 | 0.3 | 0 | 5.7 | 2.5 | 0.8 | 1 | 0.4 | -0.7 | 0.8 | 0.5 | 0 | -0.1 | 4.3 | -0.3 | 0.9 | 4.9 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 0.4 | -1 | -0.4 | 3.5 | -1.9 | 5.6 | 5.1 | 3.1 | 5.9 | 0.7 | 3.5 | 1.9 | 3.7 | 4.4
|  |  | -1.4 | 0.9 | 4.8 | 4 | 4.9 | 6.9 | 1.5 | 0 | -0.8 | 5.9 | 9.6 | 5.7 | 2 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 7.7 | -1.2 | 0.1 | -0.1 | 5 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | -0.8 | 0.1 | 0.5 | -0.1 | -0.1 | 3.5 | -0.3 | 0.7 | 4.8 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.3 | -1.2 | -0.7 | 3 | -2 | 5 | 4.9 | 2.6 | 5.8 | 0.4 | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 3.5
|  |  | -1.6 | 0.9 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 6.7 | 1.7 | -0.2 | -1.2 | 5.9 | 9.4 | 5.1 | 1.2 | 3.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 7.1 | -1.5 | -0.2 | -0.3 | 4.3 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | -0.8 | -0.6 | 0.6 | -0.3 | 0 | 2.8 | -0.3 | 0.4 | 4.8 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 0.2 | -1.5 | -1.1 | 2.5 | -2.2 | 4.4 | 4.8 | 2.2 | 5.6 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 2.7
|  |  | -1.9 | 0.8 | 4.3 | 5.1 | 4 | 6.5 | 1.8 | -0.5 | -1.5 | 5.8 | 9.2 | 4.5 | 0.4 | 3.4 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | 0 | 6.4 | -1.8 | -0.4 | -0.4 | 3.6 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | -0.9 | -1.3 | 0.6 | -0.4 | 0 | 2 | -0.3 | 0.2 | 4.7 | 5.8 | 5 | 5.6 | 0.1 | -1.7 | -1.4 | 2 | -2.3 | 3.8 | 4.6 | 1.7 | 5.5 | -0.3 | 1 | 1.8 | 0.1 | 1.8
|  |  | -1.8 | 0.8 | 4 | 5 | 3.9 | 6.2 | 1.9 | -0.1 | -0.9 | 5.9 | 8.9 | 4.8 | 0.5 | 3.9 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 6.4 | -0.9 | -0.6 | -0.3 | 3.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -1 | -0.8 | 0.7 | -0.4 | 0 | 2.1 | -0.3 | 0.4 | 4.5 | 5.9 | 4.9 | 5.4 | 0.3 | -1.9 | -1.4 | 2.6 | -2.5 | 4.4 | 4.8 | 2.1 | 5.5 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 0 | 2
|  |  | -1.6 | 0.9 | 3.7 | 4.9 | 3.9 | 5.8 | 2.1 | 0.2 | -0.2 | 6.1 | 8.5 | 5.1 | 0.5 | 4.5 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 6.3 | 0 | -0.8 | -0.1 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | -1 | -0.3 | 0.7 | -0.4 | 0.1 | 2.1 | -0.3 | 0.6 | 4.4 | 5.9 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | -2 | -1.3 | 3.2 | -2.6 | 4.9 | 4.9 | 2.6 | 5.5 | 0.9 | 0.5 | 2 | 0 | 2.2
|  |  | -1.5 | 0.9 | 3.4 | 4.8 | 3.8 | 5.5 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 6.2 | 8.2 | 5.4 | 0.6 | 5 | -0.6 | -0.1 | -0.1 | 0.6 | 6.3 | 0.9 | -1 | 0 | 3.8 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0.4 | -1.1 | 0.2 | 0.8 | -0.4 | 0.1 | 2.2 | -0.3 | 0.8 | 4.2 | 6 | 4.8 | 5 | 0.8 | -2.2 | -1.3 | 3.8 | -2.8 | 5.5 | 5.1 | 3 | 5.5 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | -0.1 | 2.4
|  |  | 0.8 | 1 | 3 | 5.3 | 5.3 | 6.8 | 4 | 2.2 | 2.4 | 6.3 | 10.5 | 8.7 | 3.9 | 6.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 2.5 | 9 | 2.4 | 1.8 | 1.1 | 5.4 | 2.8 | 1 | 2.3 | 0.5 | -1 | 1.8 | 1 | -0.3 | 0.1 | 4.3 | 0.6 | 2 | 5.4 | 6.6 | 5.1 | 5.1 | 2.2 | -1.6 | -0.4 | 6.7 | -2.5 | 8.5 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 3.6 | 3 | 1.8 | 4.6
|  |  | 3 | 1.2 | 2.5 | 5.9 | 6.8 | 8 | 5.8 | 3.8 | 4.5 | 6.3 | 12.9 | 12.1 | 7.2 | 7.7 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 4.4 | 11.8 | 4 | 4.6 | 2.2 | 7 | 4.8 | 1.8 | 3.7 | 0.6 | -0.9 | 3.3 | 1.1 | -0.3 | 0.2 | 6.3 | 1.4 | 3.3 | 6.7 | 7.3 | 5.4 | 5.2 | 3.6 | -1.1 | 0.6 | 9.6 | -2.1 | 11.4 | 5.2 | 8.1 | 6.1 | 9.5 | 6.9 | 3.9 | 3.7 | 6.8
|  |  | 5.3 | 1.3 | 2.1 | 6.4 | 8.3 | 9.3 | 7.6 | 5.4 | 6.5 | 6.4 | 15.2 | 15.4 | 10.5 | 9 | 2.8 | 1.4 | 0.3 | 6.3 | 14.5 | 5.5 | 7.4 | 3.3 | 8.6 | 6.7 | 2.5 | 5 | 0.7 | -0.8 | 4.9 | 1.3 | -0.2 | 0.2 | 8.4 | 2.3 | 4.5 | 7.9 | 7.9 | 5.7 | 5.3 | 5 | -0.5 | 1.5 | 12.5 | -1.8 | 14.4 | 5.3 | 10.7 | 6.4 | 13.5 | 10.2 | 4.8 | 5.6 | 9
|  |  | 6.1 | 2.1 | 2.5 | 7.2 | 9.2 | 9.7 | 8.7 | 6.3 | 7 | 6.5 | 16.6 | 16.6 | 12.1 | 8.4 | 3.4 | 2 | 1.3 | 6.7 | 15.9 | 6.6 | 8 | 4.4 | 9.5 | 8.4 | 3.1 | 6.1 | 0.8 | -0.6 | 5.8 | 2.3 | 0 | 0.3 | 10.7 | 2.6 | 5.9 | 9.7 | 9.1 | 7 | 6.4 | 5.5 | 0.7 | 1.7 | 13.4 | -1.6 | 14.2 | 5.8 | 12.1 | 7.9 | 14.1 | 12.6 | 6.2 | 7.5 | 10.2
|  |  | 7 | 2.8 | 2.8 | 8 | 10 | 10.2 | 9.9 | 7.2 | 7.4 | 6.7 | 18 | 17.8 | 13.8 | 7.8 | 4.1 | 2.7 | 2.2 | 7 | 17.4 | 7.6 | 8.5 | 5.5 | 10.4 | 10 | 3.7 | 7.2 | 1 | -0.3 | 6.6 | 3.2 | 0.3 | 0.5 | 12.9 | 2.9 | 7.4 | 11.4 | 10.2 | 8.4 | 7.6 | 6.1 | 1.9 | 2 | 14.3 | -1.3 | 13.9 | 6.4 | 13.5 | 9.4 | 14.8 | 15.1 | 7.5 | 9.3 | 11.4
|  |  | 7.8 | 3.6 | 3.2 | 8.8 | 10.9 | 10.6 | 11 | 8.1 | 7.9 | 6.8 | 19.4 | 19 | 15.4 | 7.2 | 4.7 | 3.3 | 3.2 | 7.4 | 18.8 | 8.7 | 9.1 | 6.6 | 11.3 | 11.7 | 4.3 | 8.3 | 1.1 | -0.1 | 7.5 | 4.2 | 0.5 | 0.6 | 15.2 | 3.2 | 8.8 | 13.2 | 11.4 | 9.7 | 8.7 | 6.6 | 3.1 | 2.2 | 15.2 | -1.1 | 13.7 | 6.9 | 14.9 | 10.9 | 15.4 | 17.5 | 8.9 | 11.2 | 12.6
|  |  | 8.2 | 3.6 | 3 | 8.3 | 10.4 | 11.3 | 11 | 8 | 7.6 | 6.3 | 19.6 | 19.2 | 15.5 | 6.9 | 5.1 | 3.4 | 3.6 | 7.5 | 18.4 | 8.5 | 9.2 | 6.7 | 10.9 | 12.1 | 4.5 | 8.2 | 1.2 | 0.1 | 7.6 | 3.9 | 0.9 | 0.6 | 15.7 | 3.8 | 8.8 | 13.3 | 11.9 | 11 | 10.3 | 6.1 | 2.5 | 2.7 | 14.4 | -0.7 | 14.5 | 7.5 | 14.8 | 11.8 | 15.1 | 17.8 | 8.8 | 12.1 | 12.9
|  |  | 8.7 | 3.7 | 2.9 | 7.9 | 10 | 12 | 11.1 | 8 | 7.4 | 5.9 | 19.9 | 19.3 | 15.7 | 6.7 | 5.4 | 3.6 | 3.9 | 7.7 | 17.9 | 8.3 | 9.2 | 6.7 | 10.4 | 12.4 | 4.6 | 8.1 | 1.2 | 0.2 | 7.7 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 16.3 | 4.3 | 8.9 | 13.5 | 12.4 | 12.4 | 11.9 | 5.5 | 2 | 3.3 | 13.6 | -0.4 | 15.3 | 8.2 | 14.6 | 12.8 | 14.7 | 18 | 8.6 | 12.9 | 13.3
|  |  | 9.1 | 3.7 | 2.7 | 7.4 | 9.5 | 12.7 | 11.1 | 7.9 | 7.1 | 5.4 | 20.1 | 19.5 | 15.8 | 6.4 | 5.8 | 3.7 | 4.3 | 7.8 | 17.5 | 8.1 | 9.3 | 6.8 | 10 | 12.8 | 4.8 | 8 | 1.3 | 0.4 | 7.8 | 3.4 | 1.7 | 0.5 | 16.8 | 4.9 | 8.9 | 13.6 | 12.9 | 13.7 | 13.5 | 5 | 1.4 | 3.8 | 12.8 | 0 | 16.1 | 8.8 | 14.5 | 13.7 | 14.4 | 18.3 | 8.5 | 13.8 | 13.6
|  |  | 8.3 | 3.2 | 2.4 | 6.9 | 8 | 10.5 | 10.3 | 7.2 | 6.6 | 5.3 | 18.1 | 18 | 15 | 6.1 | 4.4 | 3 | 2.7 | 6.5 | 16.1 | 6.8 | 8.1 | 6.3 | 8.5 | 11.5 | 4 | 7.3 | 1.1 | 0.4 | 7.1 | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 15.5 | 3.7 | 8.1 | 11.9 | 11.9 | 12.8 | 12.6 | 4.1 | 1.2 | 2.7 | 11.1 | -0.7 | 14.2 | 8.6 | 12.2 | 12.7 | 13.5 | 16.4 | 8 | 13 | 12.5
|  |  | 7.5 | 2.7 | 2.2 | 6.5 | 6.5 | 8.2 | 9.5 | 6.5 | 6 | 5.1 | 16.2 | 16.5 | 14.1 | 5.7 | 3.1 | 2.3 | 1.2 | 5.3 | 14.8 | 5.4 | 7 | 5.7 | 6.9 | 10.3 | 3.3 | 6.6 | 1 | 0.3 | 6.3 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 14.3 | 2.5 | 7.4 | 10.1 | 11 | 11.8 | 11.8 | 3.3 | 1 | 1.5 | 9.5 | -1.5 | 12.2 | 8.4 | 9.9 | 11.6 | 12.5 | 14.5 | 7.6 | 12.2 | 11.3
|  |  | 6.7 | 2.2 | 1.9 | 6 | 5 | 6 | 8.7 | 5.8 | 5.5 | 5 | 14.2 | 15 | 13.3 | 5.4 | 1.7 | 1.6 | -0.4 | 4 | 13.4 | 4.1 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 9 | 2.5 | 5.9 | 0.8 | 0.3 | 5.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 13 | 1.3 | 6.6 | 8.4 | 10 | 10.9 | 10.9 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 7.8 | -2.2 | 10.3 | 8.2 | 7.6 | 10.6 | 11.6 | 12.6 | 7.1 | 11.4 | 10.2
|  |  | 6.6 | 1.2 | 1.4 | 5.5 | 4.5 | 6.2 | 8 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 13.4 | 14 | 11.8 | 4.9 | 0.7 | 0.7 | -1.4 | 3.5 | 12.6 | 3.8 | 6 | 5 | 4.6 | 7.8 | 1.5 | 5.6 | 0.7 | 0.2 | 5.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 11.3 | 1.2 | 5.9 | 6.7 | 8.1 | 10 | 9.3 | 2.2 | 0.3 | -0.1 | 7.2 | -2.5 | 9.6 | 7.6 | 6.8 | 9.3 | 10.3 | 10.3 | 6.8 | 11.2 | 9.3
|  |  | 6.5 | 0.3 | 0.9 | 4.9 | 3.9 | 6.5 | 7.4 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 12.7 | 13.1 | 10.2 | 4.5 | -0.4 | -0.2 | -2.5 | 3 | 11.8 | 3.6 | 6.1 | 4.8 | 3.9 | 6.6 | 0.6 | 5.4 | 0.6 | 0 | 4.7 | -0.6 | 0.5 | 0.2 | 9.6 | 1 | 5.2 | 5.1 | 6.3 | 9.2 | 7.6 | 1.9 | -0.3 | -0.5 | 6.7 | -2.8 | 8.9 | 7.1 | 6 | 8 | 8.9 | 7.9 | 6.4 | 11 | 8.4
|  |  | 6.4 | -0.7 | 0.4 | 4.4 | 3.4 | 6.7 | 6.7 | 4.8 | 4.3 | 5.4 | 11.9 | 12.1 | 8.7 | 4 | -1.4 | -1.1 | -3.5 | 2.5 | 11 | 3.3 | 6.3 | 4.6 | 3.1 | 5.4 | -0.4 | 5.1 | 0.5 | -0.1 | 4.2 | -1.4 | 0.4 | 0 | 7.9 | 0.9 | 4.5 | 3.4 | 4.4 | 8.3 | 6 | 1.7 | -0.8 | -1 | 6.1 | -3.1 | 8.2 | 6.5 | 5.2 | 6.7 | 7.6 | 5.6 | 6.1 | 10.8 | 7.5
|  |  | 5.5 | -0.9 | 0.6 | 4.9 | 3.3 | 6.3 | 6.2 | 4.4 | 4 | 5.3 | 10.7 | 10.3 | 7.7 | 3.7 | -1.9 | -1.5 | -3.7 | 1.8 | 10.1 | 3 | 6.3 | 4.3 | 2.9 | 5.1 | -0.5 | 4.6 | 0.5 | -0.1 | 3.9 | -1.4 | 0.3 | 0 | 7.2 | 0.7 | 4.1 | 2.5 | 3.8 | 7 | 5.2 | 1.2 | -1.5 | -1.1 | 5 | -3 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | 5.8 | 6.7 | 4.7 | 5.3 | 10.5 | 6.3
|  |  | 4.5 | -1.1 | 0.7 | 5.4 | 3.3 | 5.8 | 5.8 | 3.9 | 3.8 | 5.3 | 9.6 | 8.4 | 6.7 | 3.4 | -2.5 | -1.8 | -3.9 | 1.2 | 9.3 | 2.6 | 6.2 | 4.1 | 2.6 | 4.7 | -0.6 | 4 | 0.6 | -0.2 | 3.7 | -1.5 | 0.2 | 0 | 6.4 | 0.6 | 3.7 | 1.5 | 3.2 | 5.7 | 4.4 | 0.6 | -2.2 | -1.1 | 3.8 | -2.8 | 5.5 | 4.7 | 3.8 | 4.9 | 5.7 | 3.7 | 4.5 | 10.2 | 5.2
|  |  | 3.6 | -1.3 | 0.9 | 5.9 | 3.2 | 5.4 | 5.3 | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 8.4 | 6.6 | 5.7 | 3.1 | -3 | -2.2 | -4.1 | 0.5 | 8.4 | 2.3 | 6.2 | 3.8 | 2.4 | 4.4 | -0.7 | 3.5 | 0.6 | -0.2 | 3.4 | -1.5 | 0.1 | 0 | 5.7 | 0.4 | 3.3 | 0.6 | 2.6 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | -2.9 | -1.2 | 2.7 | -2.7 | 4.1 | 3.8 | 3.1 | 4 | 4.8 | 2.8 | 3.7 | 9.9 | 4
|  |  | 3.2 | -1.3 | 1 | 5.5 | 3.5 | 5.1 | 5.1 | 3.4 | 3.4 | 5.1 | 7.8 | 5.7 | 4.3 | 2.9 | -2.8 | -2.2 | -4.4 | 0.2 | 7.8 | 2.1 | 6.1 | 3.1 | 2.4 | 4.2 | -0.7 | 3.1 | 0.5 | -0.3 | 3.1 | -1.6 | 0 | 0 | 5.4 | 0.3 | 3.2 | 0.3 | 2.1 | 3.9 | 3.6 | 0.1 | -2.7 | -1.4 | 2 | -2.6 | 3.3 | 3.4 | 2.1 | 3.3 | 4.2 | 2.2 | 3.2 | 10 | 4
|  |  | 2.8 | -1.3 | 1.1 | 5.2 | 3.9 | 4.7 | 4.8 | 3.2 | 3.2 | 4.9 | 7.1 | 4.7 | 2.8 | 2.7 | -2.7 | -2.3 | -4.7 | -0.2 | 7.2 | 1.9 | 6 | 2.4 | 2.4 | 3.9 | -0.7 | 2.8 | 0.3 | -0.3 | 2.7 | -1.7 | -0.1 | -0.1 | 5.1 | 0.1 | 3 | 0.1 | 1.5 | 3.5 | 3.7 | 0 | -2.5 | -1.7 | 1.4 | -2.5 | 2.6 | 3 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 1.6 | 2.8 | 10 | 4
|  |  | 2.4 | -1.3 | 1.2 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 3.1 | 3.1 | 4.8 | 6.5 | 3.8 | 1.4 | 2.5 | -2.5 | -2.3 | -5 | -0.5 | 6.6 | 1.7 | 5.9 | 1.7 | 2.4 | 3.7 | -0.7 | 2.4 | 0.2 | -0.4 | 2.4 | -1.8 | -0.2 | -0.1 | 4.8 | 0 | 2.9 | -0.2 | 1 | 3 | 3.7 | 0 | -2.3 | -1.9 | 0.7 | -2.4 | 1.8 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 3.1 | 1 | 2.3 | 10.1 | 4
|  |  | 2.5 | -1.3 | 1.4 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 4.9 | 3.1 | 3.4 | 4.9 | 6.2 | 4.5 | 2 | 2.5 | -1.8 | -1.8 | -5.3 | 0.1 | 6.7 | 2 | 5.4 | 1.5 | 3 | 3.8 | -0.3 | 2.6 | 0.2 | -0.4 | 1.8 | -1.3 | -0.3 | -0.1 | 4.5 | 0.2 | 3.1 | -0.2 | 0.7 | 2.7 | 3.5 | 0 | -2.2 | -1.5 | 0.4 | -2.3 | 1.4 | 3 | 0.7 | 1.9 | 4.1 | 1.2 | 2.4 | 10.1 | 4.7
|  |  | 2.5 | -1.4 | 1.5 | 4.6 | 3.9 | 4.1 | 5.2 | 3.1 | 3.6 | 4.9 | 5.9 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | -1.1 | -1.4 | -5.6 | 0.7 | 6.7 | 2.2 | 4.9 | 1.3 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 2.8 | 0.1 | -0.5 | 1.1 | -0.9 | -0.3 | -0.1 | 4.2 | 0.4 | 3.3 | -0.3 | 0.5 | 2.5 | 3.4 | 0.1 | -2 | -1 | 0.2 | -2.2 | 1 | 3.4 | 1.2 | 2 | 5.2 | 1.3 | 2.6 | 10.1 | 5.3
|  |  | 2.6 | -1.4 | 1.7 | 4.5 | 3.8 | 3.9 | 5.5 | 3.1 | 3.9 | 5 | 5.6 | 6 | 3.1 | 2.6 | -0.4 | -0.9 | -5.9 | 1.3 | 6.8 | 2.5 | 4.4 | 1.1 | 4.2 | 3.9 | 0.6 | 3 | 0.1 | -0.5 | 0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.1 | 3.9 | 0.6 | 3.5 | -0.3 | 0.2 | 2.2 | 3.2 | 0.1 | -1.9 | -0.6 | -0.1 | -2.1 | 0.6 | 3.8 | 1.7 | 2.1 | 6.2 | 1.5 | 2.7 | 10.1 | 6
|  |  | 3 | 0.2 | 2.1 | 4.5 | 5.3 | 6.2 | 7.8 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 6.9 | 9 | 6.6 | 3.5 | 1.6 | 0.9 | -2.7 | 2.4 | 9.6 | 3.5 | 5.8 | 3.8 | 5.3 | 6.9 | 2.1 | 3.2 | 0.5 | -0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 7.3 | 2.4 | 5.2 | 3.1 | 3.7 | 4.8 | 5.6 | 0.2 | -0.7 | -0.2 | 0 | -1.3 | 0.6 | 4.4 | 5.6 | 5 | 8.3 | 4.1 | 4 | 11.4 | 8.3
|  |  | 3.4 | 1.7 | 2.5 | 4.5 | 6.8 | 8.5 | 10.1 | 4.6 | 4.8 | 5.5 | 8.1 | 12.1 | 10.2 | 4.4 | 3.7 | 2.6 | 0.5 | 3.5 | 12.4 | 4.4 | 7.2 | 6.4 | 6.3 | 9.8 | 3.5 | 3.4 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 10.6 | 4.1 | 6.9 | 6.5 | 7.1 | 7.5 | 8.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | -0.5 | 0.6 | 4.9 | 9.5 | 7.9 | 10.5 | 6.8 | 5.4 | 12.7 | 10.7
|  |  | 3.8 | 3.3 | 2.9 | 4.5 | 8.3 | 10.8 | 12.4 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 9.4 | 15.1 | 13.7 | 5.3 | 5.7 | 4.4 | 3.7 | 4.6 | 15.2 | 5.4 | 8.6 | 9.1 | 7.4 | 12.8 | 5 | 3.6 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 14 | 5.9 | 8.6 | 9.9 | 10.6 | 10.1 | 10.5 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 5.5 | 13.4 | 10.8 | 12.6 | 9.4 | 6.7 | 14 | 13
|  |  | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 4.5 | 9.3 | 12 | 13.8 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 10.2 | 16.5 | 15 | 5.1 | 6.6 | 5.4 | 4.7 | 4.8 | 16.7 | 6.3 | 9.3 | 10.1 | 8.9 | 14.3 | 6.1 | 3.9 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 15 | 6.3 | 10.3 | 11.7 | 12.1 | 11.3 | 12.6 | 0.7 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 6 | 15.3 | 11.8 | 13.4 | 12.1 | 6.3 | 14.4 | 14.1
|  |  | 4.3 | 3.6 | 3.2 | 4.4 | 10.2 | 13.1 | 15.1 | 7.2 | 6 | 5.4 | 11 | 18 | 16.3 | 5 | 7.5 | 6.3 | 5.7 | 4.9 | 18.1 | 7.1 | 10 | 11.1 | 10.3 | 15.9 | 7.2 | 4.1 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 2.8 | 1 | 16 | 6.6 | 12.1 | 13.5 | 13.6 | 12.6 | 14.7 | 1.1 | 3.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 6.4 | 17.2 | 12.8 | 14.1 | 14.7 | 6 | 14.9 | 15.3
|  |  | 4.6 | 3.8 | 3.4 | 4.4 | 11.2 | 14.3 | 16.5 | 8.1 | 6.4 | 5.3 | 11.8 | 19.4 | 17.6 | 4.8 | 8.4 | 7.3 | 6.7 | 5.1 | 19.6 | 8 | 10.7 | 12.1 | 11.8 | 17.4 | 8.3 | 4.4 | 1.9 | 2.5 | 0.4 | 2.1 | 3.8 | 1.2 | 17 | 7 | 13.8 | 15.3 | 15.1 | 13.8 | 16.8 | 1.4 | 4.1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 6.9 | 19.1 | 13.8 | 14.9 | 17.4 | 5.6 | 15.3 | 16.4
|  |  | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 4.3 | 11.6 | 15 | 16.3 | 8.7 | 6.6 | 5.3 | 10.9 | 19.7 | 17.3 | 5.3 | 8.5 | 7.3 | 6.8 | 4.4 | 19.6 | 8.3 | 10.4 | 12.3 | 11.3 | 17.3 | 7.8 | 4.5 | 2.5 | 3.3 | 1.1 | 2.4 | 4.3 | 1.5 | 17 | 7.3 | 13.6 | 15.3 | 15.4 | 13.7 | 17 | 1.9 | 3.9 | 2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 6.7 | 17.8 | 14.5 | 15 | 16.6 | 5.9 | 15.8 | 16
|  |  | 4.1 | 3.9 | 3 | 4.2 | 12 | 15.7 | 16.2 | 9.3 | 6.8 | 5.3 | 10 | 20.2 | 17 | 5.7 | 8.5 | 7.3 | 6.9 | 3.6 | 19.5 | 8.6 | 10.2 | 12.6 | 10.8 | 17.4 | 7.4 | 4.5 | 3.1 | 4 | 1.8 | 2.6 | 4.7 | 1.7 | 16.9 | 7.8 | 13.4 | 15.2 | 15.7 | 13.6 | 17.2 | 2.3 | 3.5 | 3.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 6.6 | 16.6 | 15.1 | 15.2 | 15.7 | 6.1 | 16.4 | 15.7
|  |  | 3.8 | 4.1 | 2.7 | 4.2 | 12.4 | 16.4 | 15.9 | 9.9 | 7 | 5.3 | 9.1 | 20.5 | 16.6 | 6.2 | 8.6 | 7.3 | 7 | 2.9 | 19.4 | 8.9 | 9.9 | 12.8 | 10.3 | 17.3 | 6.9 | 4.6 | 3.7 | 4.8 | 2.5 | 2.8 | 5.2 | 2 | 16.9 | 8.1 | 13.2 | 15.3 | 16 | 13.6 | 17.5 | 2.8 | 3.3 | 4 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 6.4 | 15.3 | 15.9 | 15.3 | 14.9 | 6.4 | 16.9 | 15.3
|  |  | 3.4 | 3.7 | 2.7 | 3.7 | 11.5 | 15.8 | 14.2 | 9.3 | 5.9 | 5.3 | 8 | 18.3 | 15.3 | 6.1 | 7.5 | 6.6 | 6.2 | 2.7 | 17.3 | 7.6 | 9.2 | 11.2 | 9.7 | 15.8 | 7.2 | 4.6 | 3.2 | 4.4 | 2.6 | 2.4 | 4.5 | 1.9 | 15.8 | 7.8 | 12 | 13.3 | 15.2 | 12.6 | 16.5 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 0.9 | 0.4 | 1 | 6.4 | 13.3 | 15.4 | 14.2 | 14.2 | 5.9 | 16.2 | 14.5
|  |  | 3 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 10.6 | 15 | 12.4 | 8.6 | 4.8 | 5.1 | 6.9 | 15.9 | 14.1 | 5.9 | 6.5 | 5.9 | 5.3 | 2.4 | 15.3 | 6.3 | 8.4 | 9.6 | 9 | 14.2 | 7.3 | 4.6 | 2.7 | 4.1 | 2.9 | 1.9 | 3.8 | 2 | 14.8 | 7.3 | 10.7 | 11.2 | 14.4 | 11.6 | 15.6 | 2.8 | 3.7 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 6.2 | 11.2 | 14.8 | 12.9 | 13.4 | 5.5 | 15.5 | 13.6
|  |  | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 9.7 | 14.4 | 10.7 | 8 | 3.7 | 5 | 5.9 | 13.7 | 12.8 | 5.8 | 5.4 | 5.2 | 4.6 | 2.3 | 13.2 | 4.9 | 7.7 | 8 | 8.4 | 12.6 | 7.5 | 4.6 | 2.1 | 3.8 | 3 | 1.5 | 3 | 1.9 | 13.6 | 7 | 9.4 | 9.2 | 13.6 | 10.7 | 14.6 | 2.8 | 4 | 3.1 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 6.1 | 9.1 | 14.3 | 11.7 | 12.7 | 5 | 14.9 | 12.8
|  |  | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 8.5 | 12.8 | 9.7 | 7.1 | 3 | 5 | 5.6 | 12.3 | 10.4 | 5.4 | 5.3 | 4.2 | 4.2 | 2.6 | 11.8 | 3.9 | 7.2 | 7 | 7.9 | 11.5 | 7.8 | 4.3 | 2.1 | 3.6 | 3.1 | 1.9 | 2.8 | 1.5 | 12.4 | 6.7 | 9.1 | 7.1 | 11.4 | 10.1 | 13.3 | 3.1 | 3.9 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 6.5 | 7.4 | 13.2 | 9.7 | 11.4 | 4.8 | 13.5 | 11.9
|  |  | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 2.8 | 7.5 | 11.2 | 8.5 | 6.2 | 2.2 | 4.8 | 5.4 | 10.9 | 8.1 | 5 | 5.2 | 3.4 | 3.7 | 2.9 | 10.6 | 2.8 | 6.8 | 6.1 | 7.2 | 10.4 | 8.1 | 3.9 | 2 | 3.6 | 3.3 | 2.2 | 2.7 | 0.9 | 11.1 | 6.4 | 8.7 | 5.2 | 9.1 | 9.5 | 11.8 | 3.4 | 3.6 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 2 | 6.8 | 5.6 | 12.1 | 7.5 | 10.1 | 4.7 | 12 | 10.9
|  |  | 1.1 | 1.9 | 3 | 2.7 | 6.4 | 9.7 | 7.5 | 5.3 | 1.5 | 4.7 | 5.1 | 9.5 | 5.7 | 4.6 | 5.1 | 2.4 | 3.3 | 3.2 | 9.3 | 1.8 | 6.4 | 5.1 | 6.6 | 9.2 | 8.3 | 3.6 | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 2.4 | 0.5 | 9.9 | 6.2 | 8.3 | 3.1 | 6.9 | 8.9 | 10.5 | 3.7 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 7.1 | 3.8 | 11 | 5.4 | 8.8 | 4.5 | 10.6 | 10.1
|  |  | 1.3 | 1 | 3.1 | 2.9 | 5.3 | 8.7 | 6.7 | 5 | 1.3 | 4.9 | 5 | 8.2 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 1.8 | 3.1 | 3.5 | 7.9 | 0.7 | 5.9 | 4.6 | 5.9 | 8.6 | 8.1 | 3.7 | 1.5 | 3.6 | 3.6 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 8.6 | 5.2 | 8.1 | 1.9 | 6.4 | 8.8 | 9.9 | 4.1 | 3.7 | 2.9 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 7.3 | 3.4 | 10 | 4.8 | 8.2 | 4.3 | 9.9 | 9
|  |  | 1.3 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 4.2 | 7.7 | 6 | 4.6 | 1.1 | 4.9 | 4.9 | 6.9 | 3.1 | 4.5 | 4.1 | 1.1 | 2.9 | 3.8 | 6.7 | -0.3 | 5.3 | 4.2 | 5.3 | 7.9 | 7.9 | 3.9 | 0.9 | 3.8 | 3.9 | 3 | 2.7 | -0.1 | 7.2 | 4.2 | 8 | 0.7 | 5.8 | 8.7 | 9.4 | 4.5 | 3.9 | 3.3 | -0.2 | 1.8 | 1.5 | 7.3 | 2.9 | 8.9 | 4.1 | 7.7 | 4.1 | 9.3 | 8.1
|  |  | 1.4 | 0.3 | 3.4 | 3.2 | 4.1 | 7.7 | 5.7 | 4.8 | 0.8 | 5 | 5 | 6.9 | 3 | 4.8 | 4 | 0.9 | 2.8 | 4.1 | 6.5 | -0.6 | 5.1 | 4.1 | 5.2 | 7.4 | 8.2 | 4.2 | 1.1 | 4.2 | 4.1 | 3.4 | 3 | 0 | 7.2 | 4 | 8 | 0.7 | 6 | 8.9 | 9.6 | 4.8 | 4.5 | 3.8 | 0 | 2.1 | 1.6 | 7.6 | 2.5 | 9.2 | 4.3 | 7.6 | 4.3 | 9.5 | 7.9
|  |  | 0.9 | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 6.5 | 5.1 | 4.8 | 0.5 | 4.8 | 5.1 | 6.5 | 2.9 | 4.6 | 4 | 0.9 | 2.7 | 3.1 | 6 | -1.5 | 5 | 3.3 | 4.8 | 6.7 | 7.8 | 4 | 1 | 4.1 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | -0.1 | 6.7 | 3.4 | 7.8 | 0.5 | 5.8 | 8.1 | 9.3 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 7.1 | 1.7 | 8 | 4.6 | 8.3 | 3.6 | 9.4 | 7.4
|  |  | 0.5 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 5.4 | 4.6 | 4.9 | 0.2 | 4.6 | 5.1 | 6.2 | 2.7 | 4.2 | 4 | 0.9 | 2.5 | 2.1 | 5.4 | -2.3 | 5 | 2.6 | 4.5 | 5.9 | 7.3 | 3.8 | 0.8 | 4.2 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 6.3 | 3 | 7.6 | 0.2 | 5.8 | 7.4 | 9 | 4.5 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 2.1 | 1.1 | 6.7 | 0.9 | 6.7 | 4.8 | 9 | 3.1 | 9.4 | 7.1
|  |  | 0.1 | 0.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 4.2 | 4.1 | 5 | -0.1 | 4.5 | 5.2 | 5.9 | 2.6 | 4 | 4 | 0.9 | 2.4 | 1.1 | 4.9 | -3.2 | 4.9 | 1.9 | 4.1 | 5.3 | 7 | 3.6 | 0.8 | 4.1 | 2.2 | 3.4 | 3.7 | -0.2 | 5.8 | 2.4 | 7.5 | 0 | 5.7 | 6.6 | 8.7 | 4.4 | 3.3 | 3.7 | 0.1 | 2.2 | 1 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 5.2 | 9.7 | 2.5 | 9.3 | 6.6
|  |  | 0 | 0.2 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 0.3 | 3.9 | 4.9 | 6 | 2.1 | 4.5 | 3.9 | 1 | 2.3 | 1.5 | 5.1 | -1.8 | 5.1 | 1.6 | 4.5 | 4.8 | 7.5 | 4 | 1.7 | 4.4 | 1.8 | 3.8 | 4.3 | -0.2 | 6.2 | 2.4 | 8.1 | 0.1 | 6.3 | 6.6 | 8.2 | 4.6 | 3.7 | 4.3 | 0.9 | 3.1 | 1.5 | 6.6 | -0.1 | 5.4 | 4.1 | 9.1 | 2.4 | 8.4 | 6.4
|  |  | 0.1 | 0.5 | 3.8 | 4.2 | 3 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 0.6 | 3.3 | 4.7 | 6.1 | 1.6 | 4.9 | 3.6 | 1.2 | 2.3 | 1.9 | 5.3 | -0.5 | 5.4 | 1.4 | 4.9 | 4.2 | 8 | 4.3 | 2.5 | 4.7 | 1.5 | 4.3 | 4.9 | -0.2 | 6.6 | 2.3 | 8.9 | 0.2 | 6.8 | 6.7 | 7.9 | 4.8 | 3.9 | 4.8 | 1.8 | 3.9 | 2 | 6.9 | -0.4 | 5.4 | 3.1 | 8.6 | 2.3 | 7.5 | 6.2
|  |  | 0 | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 3 | 4 | 3.5 | 2.9 | 1 | 2.8 | 4.4 | 6.2 | 1.2 | 5.4 | 3.5 | 1.3 | 2.3 | 2.4 | 5.4 | 0.9 | 5.6 | 1.1 | 5.4 | 3.8 | 8.6 | 4.7 | 3.5 | 4.9 | 1.1 | 4.8 | 5.6 | -0.2 | 7 | 2.3 | 9.6 | 0.3 | 7.4 | 6.8 | 7.4 | 5 | 4.3 | 5.4 | 2.5 | 4.8 | 2.5 | 7.3 | -0.5 | 5.3 | 2.1 | 8 | 2.2 | 6.7 | 6
|  |  | 0.2 | 0.6 | 5.8 | 4.9 | 3.8 | 5.7 | 3.6 | 2.2 | 1.3 | 3.1 | 5.2 | 8.7 | 1.2 | 7 | 3.4 | 1.2 | 3.5 | 4.9 | 7.1 | 1.8 | 6.5 | 1.4 | 8.1 | 5.1 | 10.7 | 7.1 | 5.2 | 7.3 | 5 | 8.6 | 8 | 0.4 | 8.6 | 4 | 9 | 4.2 | 8.5 | 8.4 | 10.6 | 6.3 | 5.8 | 6.6 | 4.8 | 7 | 4.8 | 7.6 | 0.3 | 6.3 | 3.1 | 9.5 | 5.1 | 6.7 | 8
|  |  | 0.2 | 0.5 | 7.5 | 5 | 4.6 | 7.3 | 3.8 | 1.3 | 1.5 | 3.4 | 5.8 | 11.2 | 1.2 | 8.5 | 3.3 | 1.1 | 4.6 | 7.3 | 8.7 | 2.8 | 7.4 | 1.8 | 10.9 | 6.6 | 12.8 | 9.6 | 7 | 9.6 | 8.9 | 12.4 | 10.4 | 1.2 | 10.4 | 5.7 | 8.6 | 8.2 | 9.6 | 9.9 | 13.6 | 7.7 | 7.2 | 7.8 | 7.3 | 9.2 | 7.1 | 8.1 | 1 | 7.4 | 4.2 | 10.9 | 8 | 6.7 | 9.9
|  |  | 0.4 | 0.5 | 9.2 | 5.2 | 5.5 | 8.9 | 3.9 | 0.6 | 1.8 | 3.7 | 6.5 | 13.7 | 1.2 | 10.1 | 3.2 | 1 | 5.8 | 9.8 | 10.4 | 3.8 | 8.4 | 2 | 13.6 | 7.9 | 14.9 | 12 | 8.7 | 11.9 | 12.8 | 16.2 | 12.9 | 1.8 | 12.1 | 7.5 | 8.1 | 12.1 | 10.7 | 11.5 | 16.8 | 9 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 11.5 | 9.4 | 8.4 | 1.8 | 8.4 | 5.2 | 12.4 | 10.9 | 6.7 | 12
|  |  | 0.4 | 0.7 | 10.4 | 5.6 | 5.9 | 10 | 4.3 | 1.1 | 1.3 | 4.4 | 8.2 | 14.8 | 1 | 10.8 | 3.2 | 1.8 | 5.8 | 12.1 | 11.4 | 2.8 | 8.4 | 2.4 | 14.6 | 7.6 | 16.3 | 13.6 | 10 | 13.5 | 14.3 | 17.2 | 13.7 | 2.9 | 12.7 | 9.6 | 7.9 | 14.3 | 10.9 | 12.7 | 17.7 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 11.4 | 13.2 | 10.8 | 9.4 | 2.2 | 9.7 | 6.1 | 12.4 | 12.4 | 7.5 | 13.1
|  |  | 0.6 | 0.7 | 11.6 | 5.8 | 6.2 | 11.1 | 4.7 | 1.7 | 0.7 | 5.1 | 9.9 | 16.1 | 0.8 | 11.3 | 3 | 2.7 | 5.7 | 14.4 | 12.2 | 1.7 | 8.4 | 2.7 | 15.6 | 7.5 | 17.7 | 15.1 | 11.3 | 15.1 | 16 | 18.4 | 14.5 | 3.9 | 13.4 | 11.7 | 7.6 | 16.5 | 11 | 13.7 | 18.7 | 11.6 | 11.9 | 11.9 | 13.2 | 14.8 | 12.4 | 10.4 | 2.7 | 10.9 | 7.2 | 12.3 | 13.9 | 8.5 | 14.3
|  |  | 0.6 | 0.8 | 12.8 | 6.1 | 6.6 | 12.2 | 5.2 | 2.2 | 0.2 | 5.8 | 11.6 | 17.2 | 0.7 | 12 | 3 | 3.5 | 5.7 | 16.7 | 13.2 | 0.7 | 8.4 | 3.1 | 16.6 | 7.2 | 19.1 | 16.7 | 12.6 | 16.7 | 17.5 | 19.5 | 15.3 | 5 | 14 | 13.8 | 7.4 | 18.6 | 11.2 | 14.8 | 19.6 | 12.9 | 13.6 | 13.2 | 14.9 | 16.5 | 13.8 | 11.4 | 3.1 | 12.1 | 8.1 | 12.3 | 15.4 | 9.4 | 15.4
|  |  | 0.7 | 0.8 | 12.7 | 6.2 | 6.6 | 12.7 | 5.1 | 2.1 | 0.6 | 5.5 | 11.5 | 17.7 | 0.8 | 11.9 | 2.8 | 4.1 | 5.8 | 16.4 | 13.3 | 0.7 | 8.7 | 3.3 | 17.1 | 7.5 | 18.6 | 17 | 12.7 | 17.6 | 17.8 | 19.6 | 15.5 | 5.5 | 14.4 | 14.4 | 7.4 | 19.1 | 9.8 | 14.3 | 19.1 | 13.2 | 13.7 | 13.5 | 15 | 17.1 | 13.6 | 12.2 | 3.1 | 12.3 | 8.7 | 12.7 | 15.3 | 10 | 15.8
|  |  | 0.7 | 0.9 | 12.7 | 6.3 | 6.5 | 13.1 | 4.9 | 1.9 | 1.1 | 5.3 | 11.5 | 18.2 | 0.9 | 11.9 | 2.6 | 4.7 | 6 | 16 | 13.3 | 0.6 | 9.1 | 3.6 | 17.7 | 7.8 | 18.2 | 17.3 | 12.8 | 18.4 | 18.2 | 19.7 | 15.7 | 5.9 | 14.8 | 15 | 7.3 | 19.7 | 8.4 | 13.7 | 18.5 | 13.4 | 13.9 | 13.7 | 15.2 | 17.8 | 13.5 | 13 | 3 | 12.6 | 9.2 | 13 | 15.1 | 10.5 | 16.3
|  |  | 0.8 | 0.9 | 12.6 | 6.4 | 6.5 | 13.6 | 4.8 | 1.8 | 1.5 | 5 | 11.4 | 18.7 | 1 | 11.8 | 2.4 | 5.3 | 6.1 | 15.7 | 13.4 | 0.6 | 9.4 | 3.8 | 18.2 | 8.1 | 17.7 | 17.6 | 12.9 | 19.3 | 18.5 | 19.8 | 15.9 | 6.4 | 15.2 | 15.6 | 7.3 | 20.2 | 7 | 13.2 | 18 | 13.7 | 14 | 14 | 15.3 | 18.4 | 13.3 | 13.8 | 3 | 12.8 | 9.8 | 13.4 | 15 | 11.1 | 16.7
|  |  | 0.9 | 0.9 | 11.9 | 5.9 | 5.9 | 13.3 | 4.4 | 1.3 | 1.5 | 4.7 | 10.4 | 17.4 | 0.8 | 10.9 | 2.2 | 4.6 | 5 | 13.2 | 12.2 | 1.3 | 9.1 | 3.8 | 17.1 | 7.6 | 16.6 | 15.9 | 11.6 | 17.9 | 16.8 | 18.2 | 14.3 | 5.7 | 13.6 | 14.5 | 5.8 | 18.1 | 7.5 | 12.4 | 16.9 | 12.8 | 12.8 | 13.1 | 13.7 | 16.5 | 11.8 | 12.6 | 2.2 | 11.5 | 8.5 | 12.8 | 14 | 10.1 | 15.7
|  |  | 1.1 | 1 | 11.2 | 5.4 | 5.4 | 13.1 | 4.1 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | 9.4 | 16.1 | 0.7 | 10.1 | 2.1 | 3.8 | 3.9 | 10.6 | 11.1 | 2 | 8.7 | 3.7 | 15.9 | 7.1 | 15.5 | 14.1 | 10.2 | 16.6 | 15.2 | 16.7 | 12.8 | 5.1 | 12.1 | 13.4 | 4.3 | 16.1 | 8.1 | 11.7 | 15.9 | 11.9 | 11.6 | 12.1 | 12.1 | 14.6 | 10.3 | 11.4 | 1.4 | 10.3 | 7.3 | 12.2 | 13.1 | 9.1 | 14.7
|  |  | 1.2 | 1 | 10.5 | 4.9 | 4.8 | 12.8 | 3.7 | 0.2 | 1.5 | 4.2 | 8.4 | 14.8 | 0.5 | 9.2 | 1.9 | 3.1 | 2.8 | 8.1 | 9.9 | 2.7 | 8.4 | 3.7 | 14.8 | 6.6 | 14.4 | 12.4 | 8.9 | 15.2 | 13.5 | 15.1 | 11.2 | 4.4 | 10.5 | 12.3 | 2.8 | 14 | 8.6 | 10.9 | 14.8 | 11 | 10.4 | 11.2 | 10.5 | 12.7 | 8.8 | 10.2 | 0.6 | 9 | 6 | 11.6 | 12.1 | 8.1 | 13.7
|  |  | 1.2 | 1 | 10.3 | 4.8 | 4.6 | 12.6 | 3.6 | 0 | 1.1 | 3.9 | 8.3 | 13.1 | 0.6 | 7.4 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 7.2 | 9 | 2 | 7.9 | 3.5 | 14 | 6.7 | 13.9 | 11.6 | 8.1 | 14.1 | 12.6 | 13.8 | 9.9 | 3.7 | 9.9 | 11.4 | 2.6 | 12.5 | 7.6 | 10.6 | 13.5 | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 9.7 | 11.2 | 7.8 | 9.3 | 0.9 | 9.4 | 5 | 11.3 | 11.5 | 6.7 | 13
|  |  | 1.3 | 1.1 | 10.1 | 4.7 | 4.4 | 12.3 | 3.4 | -0.1 | 0.7 | 3.7 | 8.2 | 11.3 | 0.6 | 5.5 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 6.4 | 8.1 | 1.2 | 7.3 | 3.4 | 13.1 | 6.8 | 13.4 | 10.9 | 7.4 | 13.1 | 11.6 | 12.4 | 8.5 | 3 | 9.3 | 10.5 | 2.5 | 10.9 | 6.5 | 10.2 | 12.3 | 10.1 | 10 | 8.6 | 8.9 | 9.8 | 6.8 | 8.3 | 1.2 | 9.7 | 4.1 | 10.9 | 10.9 | 5.4 | 12.3
|  |  | 1.3 | 1.1 | 9.9 | 4.6 | 4.2 | 12.1 | 3.3 | -0.3 | 0.3 | 3.4 | 8.1 | 9.6 | 0.7 | 3.7 | 1.9 | 0.2 | -0.9 | 5.5 | 7.2 | 0.5 | 6.8 | 3.2 | 12.3 | 6.9 | 12.9 | 10.1 | 6.6 | 12 | 10.7 | 11.1 | 7.2 | 2.3 | 8.7 | 9.6 | 2.3 | 9.4 | 5.5 | 9.9 | 11 | 9.6 | 9.8 | 7.3 | 8.1 | 8.3 | 5.8 | 7.4 | 1.5 | 10.1 | 3.1 | 10.6 | 10.3 | 4 | 11.6
|  |  | 1.7 | 1 | 9.8 | 4.7 | 4.4 | 11.8 | 3.3 | -0.9 | 0.3 | 2.8 | 7.7 | 8.1 | 0.7 | 2.6 | 2.1 | 1.2 | -1.4 | 5.3 | 6.6 | 0.5 | 6.6 | 3.1 | 11.3 | 6.9 | 12.4 | 9.5 | 6 | 11.5 | 11.3 | 10.3 | 6.2 | 2 | 7.9 | 8.7 | 1.8 | 8.2 | 5.2 | 10.1 | 10 | 9 | 9.7 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 5.2 | 6.7 | 1.7 | 9.6 | 3.2 | 9.9 | 9.7 | 3.3 | 10.9
|  |  | 2 | 0.9 | 9.6 | 4.9 | 4.5 | 11.6 | 3.2 | -1.4 | 0.3 | 2.3 | 7.3 | 6.5 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | -1.8 | 5.2 | 5.9 | 0.4 | 6.4 | 3.1 | 10.3 | 7 | 12 | 9 | 5.4 | 11.1 | 11.9 | 9.6 | 5.1 | 1.7 | 7.2 | 7.9 | 1.3 | 7.1 | 5 | 10.2 | 9.1 | 8.4 | 9.5 | 7.9 | 6.8 | 7.4 | 4.6 | 5.9 | 1.9 | 9.1 | 3.3 | 9.3 | 9 | 2.6 | 10.2
|  |  | 2.4 | 0.8 | 9.5 | 5 | 4.7 | 11.3 | 3.2 | -2 | 0.3 | 1.7 | 6.9 | 5 | 0.6 | 0.4 | 2.4 | 3.1 | -2.3 | 5 | 5.3 | 0.4 | 6.2 | 3 | 9.3 | 7 | 11.5 | 8.4 | 4.8 | 10.6 | 12.5 | 8.8 | 4.1 | 1.4 | 6.4 | 7 | 0.8 | 5.9 | 4.7 | 10.4 | 8.1 | 7.8 | 9.4 | 8.2 | 6.2 | 7 | 4 | 5.2 | 2.1 | 8.6 | 3.4 | 8.6 | 8.4 | 1.9 | 9.5
|  |  | 2.3 | 0.9 | 8.6 | 4.8 | 4.8 | 10.7 | 3 | -2.1 | 0.7 | 1.4 | 6.6 | 4.7 | 1.1 | 0.7 | 2.6 | 3.1 | -1.9 | 4.8 | 4.8 | 1 | 5.9 | 2.9 | 8.6 | 7 | 10.9 | 8.4 | 4.5 | 10.3 | 12 | 8.7 | 4.2 | 1.4 | 6.3 | 6.2 | 1 | 4.8 | 4.3 | 10.3 | 7.9 | 7.7 | 9.3 | 8 | 5.6 | 7.3 | 3.7 | 5.2 | 2.1 | 9.1 | 3.4 | 7.4 | 8.3 | 2 | 9.6
|  |  | 2.3 | 1.1 | 7.8 | 4.7 | 4.9 | 10.2 | 2.8 | -2.3 | 1.2 | 1.2 | 6.4 | 4.5 | 1.5 | 0.9 | 2.7 | 3.2 | -1.5 | 4.7 | 4.4 | 1.6 | 5.5 | 2.9 | 8 | 7 | 10.3 | 8.3 | 4.1 | 10 | 11.5 | 8.5 | 4.4 | 1.3 | 6.3 | 5.5 | 1.3 | 3.7 | 3.9 | 10.3 | 7.8 | 7.7 | 9.3 | 7.7 | 4.9 | 7.7 | 3.5 | 5.3 | 2 | 9.5 | 3.5 | 6.2 | 8.1 | 2 | 9.7
|  |  | 2.2 | 1.2 | 6.9 | 4.5 | 5 | 9.6 | 2.6 | -2.4 | 1.6 | 0.9 | 6.1 | 4.2 | 2 | 1.2 | 2.9 | 3.2 | -1.1 | 4.5 | 3.9 | 2.2 | 5.2 | 2.8 | 7.3 | 7 | 9.7 | 8.3 | 3.8 | 9.7 | 11 | 8.4 | 4.5 | 1.3 | 6.2 | 4.7 | 1.5 | 2.6 | 3.5 | 10.2 | 7.6 | 7.6 | 9.2 | 7.5 | 4.3 | 8 | 3.2 | 5.3 | 2 | 10 | 3.5 | 5 | 8 | 2.1 | 9.8
|  |  | 1.9 | 1.4 | 6.5 | 4.6 | 5.1 | 9.1 | 2.6 | -2.3 | 1.6 | 0.8 | 6 | 4.7 | 1.8 | 1.5 | 3 | 3.2 | -0.6 | 4.9 | 4.1 | 2.5 | 5.6 | 3.1 | 7.5 | 7.1 | 9.5 | 8.4 | 4 | 9.4 | 10.4 | 8.3 | 4.9 | 1.5 | 6.5 | 4.5 | 1.8 | 2.8 | 3.3 | 10.1 | 7.5 | 7.9 | 9.4 | 8 | 4.3 | 8.9 | 3.3 | 5.3 | 2.7 | 10 | 4.3 | 4.9 | 7.9 | 2.6 | 10.9
|  |  | 1.7 | 1.5 | 6 | 4.7 | 5.1 | 8.6 | 2.7 | -2.3 | 1.7 | 0.8 | 6 | 5.1 | 1.7 | 1.9 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 5.3 | 4.3 | 2.8 | 5.9 | 3.3 | 7.6 | 7.2 | 9.3 | 8.6 | 4.2 | 9.1 | 9.8 | 8.2 | 5.3 | 1.7 | 6.7 | 4.4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 7.4 | 8.3 | 9.6 | 8.4 | 4.2 | 9.8 | 3.5 | 5.4 | 3.5 | 9.9 | 5 | 4.7 | 7.7 | 3.1 | 12.1
|  |  | 1.4 | 1.7 | 5.6 | 4.8 | 5.2 | 8.1 | 2.7 | -2.2 | 1.7 | 0.7 | 5.9 | 5.6 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 3.1 | 0.4 | 5.7 | 4.5 | 3.1 | 6.3 | 3.6 | 7.8 | 7.3 | 9.1 | 8.7 | 4.4 | 8.8 | 9.2 | 8.1 | 5.7 | 1.9 | 7 | 4.2 | 2.3 | 3.2 | 2.8 | 9.9 | 7.3 | 8.6 | 9.8 | 8.9 | 4.2 | 10.7 | 3.6 | 5.4 | 4.2 | 9.9 | 5.8 | 4.6 | 7.6 | 3.6 | 13.2
|  |  | 1.5 | 1.8 | 7.7 | 5.2 | 5.8 | 8.3 | 3.9 | -1.5 | 2.3 | 2 | 7.4 | 8.3 | 2 | 6 | 3.9 | 3.3 | 2.2 | 8.1 | 6 | 3.4 | 7.2 | 3.8 | 9.8 | 8.5 | 9.2 | 9.5 | 5.7 | 10.8 | 12.2 | 10.2 | 9.7 | 3.6 | 10.2 | 6.4 | 3.2 | 7.7 | 3.7 | 11.7 | 7.3 | 9.5 | 11 | 9.9 | 6.5 | 13.3 | 4.5 | 6.3 | 5.6 | 11.4 | 6.9 | 6.4 | 8.3 | 5.7 | 15
|  |  | 1.7 | 1.9 | 9.8 | 5.7 | 6.3 | 8.4 | 5.2 | -0.7 | 3 | 3.3 | 8.8 | 11 | 2.6 | 9.7 | 4.6 | 3.6 | 4 | 10.5 | 7.6 | 3.7 | 8 | 4 | 11.9 | 9.7 | 9.2 | 10.2 | 7.1 | 12.9 | 15.2 | 12.3 | 13.7 | 5.2 | 13.4 | 8.6 | 4.2 | 12.1 | 4.7 | 13.5 | 7.4 | 10.5 | 12.1 | 10.9 | 8.8 | 15.9 | 5.4 | 7.1 | 7 | 12.8 | 8 | 8.2 | 8.9 | 7.9 | 16.9
|  |  | 1.8 | 2 | 11.9 | 6.1 | 6.9 | 8.6 | 6.4 | 0 | 3.6 | 4.6 | 10.3 | 13.7 | 3.1 | 13.5 | 5.3 | 3.8 | 5.8 | 12.9 | 9.1 | 4 | 8.9 | 4.2 | 13.9 | 10.9 | 9.3 | 11 | 8.4 | 14.9 | 18.2 | 14.4 | 17.7 | 6.9 | 16.6 | 10.8 | 5.1 | 16.6 | 5.6 | 15.3 | 7.4 | 11.4 | 13.3 | 11.9 | 11.1 | 18.5 | 6.3 | 8 | 8.4 | 14.3 | 9.1 | 10 | 9.6 | 10 | 18.7
|  |  | 2.7 | 2.3 | 12.9 | 6.1 | 7.2 | 8 | 7.6 | 0.5 | 4.3 | 5.6 | 11.8 | 15.5 | 3.5 | 15.5 | 5.7 | 4.8 | 6.6 | 12.5 | 9.7 | 4.7 | 9.2 | 4.6 | 15.7 | 11.4 | 9.6 | 11.7 | 8 | 16.3 | 18.7 | 14.8 | 19.1 | 7.5 | 17.8 | 11.7 | 6.1 | 17.6 | 6.7 | 16.6 | 7.5 | 13.1 | 14.8 | 13.6 | 11.6 | 20 | 7 | 9.6 | 9.4 | 15.3 | 10.4 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 19.3
|  |  | 3.6 | 2.6 | 13.9 | 6 | 7.4 | 7.4 | 8.9 | 1.1 | 5.1 | 6.6 | 13.2 | 17.4 | 4 | 17.5 | 6.1 | 5.7 | 7.5 | 12.1 | 10.4 | 5.3 | 9.5 | 4.9 | 17.5 | 11.9 | 10 | 12.5 | 7.5 | 17.7 | 19.1 | 15.1 | 20.6 | 8.1 | 18.9 | 12.5 | 7 | 18.5 | 7.7 | 18 | 7.5 | 14.9 | 16.3 | 15.2 | 12 | 21.4 | 7.7 | 11.1 | 10.3 | 16.2 | 11.8 | 13.1 | 12.3 | 10.7 | 19.8
|  |  | 4.5 | 2.9 | 14.9 | 6 | 7.7 | 6.8 | 10.1 | 1.6 | 5.8 | 7.6 | 14.7 | 19.2 | 4.4 | 19.5 | 6.5 | 6.7 | 8.3 | 11.7 | 11 | 6 | 9.8 | 5.3 | 19.3 | 12.4 | 10.3 | 13.2 | 7.1 | 19.1 | 19.6 | 15.5 | 22 | 8.7 | 20.1 | 13.4 | 8 | 19.5 | 8.8 | 19.3 | 7.6 | 16.6 | 17.8 | 16.9 | 12.5 | 22.9 | 8.4 | 12.7 | 11.3 | 17.2 | 13.1 | 14.6 | 13.6 | 11 | 20.4
|  |  | 5.1 | 3.2 | 14.7 | 6 | 7.1 | 6.3 | 10.5 | 1.4 | 5.7 | 7.7 | 14.7 | 19.5 | 4.7 | 20.1 | 6.9 | 7.2 | 8.4 | 12 | 10 | 5.5 | 11.3 | 5.3 | 19.6 | 12.6 | 9.9 | 12.8 | 7.3 | 19.4 | 20 | 14.4 | 22.3 | 8.6 | 20.2 | 13 | 8.4 | 19.7 | 9.2 | 18.1 | 7.4 | 15.4 | 17.8 | 17.6 | 11.6 | 22.6 | 8.6 | 13.2 | 11.2 | 17.1 | 13.4 | 12.8 | 13.5 | 11.4 | 20.1
|  |  | 5.6 | 3.5 | 14.4 | 6 | 6.6 | 5.8 | 10.9 | 1.2 | 5.7 | 7.7 | 14.7 | 19.8 | 5 | 20.7 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 12.2 | 9.1 | 5 | 12.7 | 5.2 | 19.8 | 12.9 | 9.6 | 12.4 | 7.4 | 19.8 | 20.3 | 13.4 | 22.5 | 8.4 | 20.2 | 12.6 | 8.9 | 19.9 | 9.6 | 16.9 | 7.1 | 14.2 | 17.7 | 18.3 | 10.7 | 22.4 | 8.8 | 13.6 | 11.2 | 17 | 13.7 | 11 | 13.5 | 11.7 | 19.9
|  |  | 6.2 | 3.8 | 14.2 | 6 | 6 | 5.3 | 11.3 | 1 | 5.6 | 7.8 | 14.7 | 20.1 | 5.3 | 21.3 | 7.7 | 8.2 | 8.6 | 12.5 | 8.1 | 4.5 | 14.2 | 5.2 | 20.1 | 13.1 | 9.2 | 12 | 7.6 | 20.1 | 20.7 | 12.3 | 22.8 | 8.3 | 20.3 | 12.2 | 9.3 | 20.1 | 10 | 15.7 | 6.9 | 13 | 17.7 | 19 | 9.8 | 22.1 | 9 | 14.1 | 11.1 | 16.9 | 14 | 9.2 | 13.4 | 12.1 | 19.6
|  |  | 6 | 4.1 | 13.4 | 6.1 | 6 | 5.1 | 10.3 | 0.2 | 4.8 | 7.7 | 14 | 18.2 | 5.2 | 19.3 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 12.2 | 8 | 4.6 | 14.6 | 5 | 18.3 | 12.6 | 8.6 | 10.9 | 7.5 | 19.2 | 18.7 | 12 | 20.6 | 7.2 | 18.1 | 11.2 | 7.8 | 17.9 | 9.3 | 14.3 | 6.4 | 13 | 15 | 16.4 | 8.9 | 20.4 | 8.4 | 13.4 | 10.3 | 15 | 12.1 | 8.5 | 12.9 | 11.1 | 18.4
|  |  | 5.9 | 4.5 | 12.5 | 6.1 | 6.1 | 5 | 9.4 | -0.5 | 4 | 7.5 | 13.4 | 16.3 | 5.2 | 17.4 | 6.7 | 6.1 | 6.4 | 11.8 | 7.8 | 4.6 | 14.9 | 4.8 | 16.5 | 12.1 | 8.1 | 9.9 | 7.4 | 18.2 | 16.8 | 11.7 | 18.4 | 6.1 | 15.9 | 10.3 | 6.4 | 15.6 | 8.5 | 12.9 | 6 | 12.9 | 12.3 | 13.8 | 8 | 18.7 | 7.9 | 12.7 | 9.5 | 13.2 | 10.3 | 7.7 | 12.3 | 10.2 | 17.2
|  |  | 5.7 | 4.8 | 11.7 | 6.2 | 6.1 | 4.8 | 8.4 | -1.3 | 3.2 | 7.4 | 12.7 | 14.4 | 5.1 | 15.4 | 6.2 | 5.1 | 5.3 | 11.5 | 7.7 | 4.7 | 15.3 | 4.6 | 14.7 | 11.6 | 7.5 | 8.8 | 7.3 | 17.3 | 14.8 | 11.4 | 16.2 | 5 | 13.7 | 9.3 | 4.9 | 13.4 | 7.8 | 11.5 | 5.5 | 12.9 | 9.6 | 11.2 | 7.1 | 17 | 7.3 | 12 | 8.7 | 11.3 | 8.4 | 7 | 11.8 | 9.2 | 16
|  |  | 5.3 | 4.9 | 10.5 | 6 | 6.2 | 5.2 | 7.5 | -1.3 | 2.7 | 6.9 | 11.8 | 11.9 | 4.9 | 13.8 | 6 | 6.1 | 4.7 | 11.5 | 7.5 | 4.3 | 13.9 | 4.3 | 12.4 | 11.2 | 7.3 | 8.7 | 7.1 | 16.2 | 13.1 | 10.9 | 14 | 4.5 | 12.8 | 8.4 | 4.1 | 13.6 | 6.8 | 10.8 | 5.4 | 11.3 | 9.6 | 11 | 6.8 | 16 | 6.8 | 11.4 | 8 | 10.5 | 7.8 | 6.5 | 11.2 | 9.4 | 15.7
|  |  | 4.9 | 4.9 | 9.4 | 5.9 | 6.3 | 5.5 | 6.6 | -1.4 | 2.3 | 6.5 | 11 | 9.5 | 4.8 | 12.2 | 5.9 | 7 | 4.2 | 11.6 | 7.2 | 3.9 | 12.4 | 4 | 10.2 | 10.8 | 7 | 8.5 | 7 | 15 | 11.4 | 10.3 | 11.8 | 4 | 11.8 | 7.6 | 3.3 | 13.8 | 5.9 | 10.1 | 5.4 | 9.7 | 9.6 | 10.7 | 6.6 | 14.9 | 6.4 | 10.7 | 7.4 | 9.8 | 7.1 | 6.1 | 10.6 | 9.6 | 15.3
|  |  | 4.5 | 5 | 8.2 | 5.7 | 6.4 | 5.9 | 5.7 | -1.4 | 1.8 | 6 | 10.1 | 7 | 4.6 | 10.6 | 5.7 | 8 | 3.6 | 11.6 | 7 | 3.5 | 11 | 3.7 | 7.9 | 10.4 | 6.8 | 8.4 | 6.8 | 13.9 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 3.5 | 10.9 | 6.7 | 2.5 | 14 | 4.9 | 9.4 | 5.3 | 8.1 | 9.6 | 10.5 | 6.3 | 13.9 | 5.9 | 10.1 | 6.7 | 9 | 6.5 | 5.6 | 10 | 9.8 | 15
|  |  | 3.9 | 4.4 | 7.6 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 5.1 | -1.4 | 1.9 | 7.1 | 9.5 | 6 | 4.5 | 9.5 | 5.6 | 7.5 | 3.2 | 11.1 | 6.9 | 3.8 | 10.1 | 3.4 | 7.8 | 10.2 | 6.6 | 8.3 | 6.7 | 13 | 9.2 | 9.4 | 10.1 | 3.4 | 10.5 | 6.2 | 2.4 | 12.1 | 3.9 | 9.4 | 5.3 | 7.7 | 8.3 | 9.6 | 5.4 | 12.9 | 5.3 | 9.6 | 6.4 | 8.8 | 6.1 | 5.3 | 9.2 | 9.2 | 14.5
|  |  | 3.2 | 3.8 | 6.9 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 4.6 | -1.5 | 2.1 | 8.3 | 8.9 | 5 | 4.3 | 8.3 | 5.6 | 6.9 | 2.9 | 10.5 | 6.7 | 4.2 | 9.2 | 3.1 | 7.6 | 10 | 6.5 | 8.3 | 6.5 | 12.2 | 8.8 | 8.9 | 10.7 | 3.2 | 10.1 | 5.8 | 2.4 | 10.2 | 3 | 9.3 | 5.3 | 7.3 | 7.1 | 8.7 | 4.6 | 11.8 | 4.7 | 9.2 | 6 | 8.7 | 5.7 | 5.1 | 8.4 | 8.6 | 14
|  |  | 2.6 | 3.2 | 6.3 | 5.2 | 5.6 | 6.5 | 4 | -1.5 | 2.2 | 9.4 | 8.3 | 4 | 4.2 | 7.2 | 5.5 | 6.4 | 2.5 | 10 | 6.6 | 4.5 | 8.3 | 2.8 | 7.5 | 9.8 | 6.3 | 8.2 | 6.4 | 11.3 | 8.3 | 8.5 | 11.2 | 3.1 | 9.7 | 5.3 | 2.3 | 8.3 | 2 | 9.3 | 5.3 | 6.9 | 5.8 | 7.8 | 3.7 | 10.8 | 4.1 | 8.7 | 5.7 | 8.5 | 5.3 | 4.8 | 7.6 | 8 | 13.5
|  |  | 2.5 | 2.9 | 6.3 | 4.8 | 5.2 | 6 | 3.6 | -1.5 | 2.5 | 9.7 | 8.3 | 3.5 | 3.7 | 6 | 5 | 5.9 | 1.9 | 9.6 | 6.1 | 4.2 | 8.1 | 2.6 | 8 | 9.6 | 6 | 8 | 5.7 | 11.1 | 7.6 | 8.5 | 10.4 | 2.6 | 9.6 | 4.7 | 1.9 | 9.5 | 1.4 | 8.7 | 5.1 | 6.5 | 5.7 | 7.5 | 3.4 | 11.3 | 3.9 | 7.6 | 4.8 | 7.8 | 4.7 | 4.9 | 6.7 | 7.9 | 12.7
|  |  | 2.5 | 2.6 | 6.4 | 4.4 | 4.7 | 5.6 | 3.2 | -1.6 | 2.9 | 9.9 | 8.3 | 2.9 | 3.3 | 4.7 | 4.5 | 5.5 | 1.3 | 9.2 | 5.5 | 4 | 7.8 | 2.3 | 8.5 | 9.5 | 5.8 | 7.8 | 5 | 11 | 6.9 | 8.5 | 9.5 | 2.2 | 9.6 | 4.2 | 1.4 | 10.7 | 0.9 | 8 | 4.9 | 6.2 | 5.7 | 7.2 | 3.2 | 11.9 | 3.8 | 6.4 | 4 | 7 | 4.2 | 4.9 | 5.7 | 7.7 | 12
|  |  | 2.4 | 2.3 | 6.4 | 4 | 4.3 | 5.1 | 2.8 | -1.6 | 3.2 | 10.2 | 8.3 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 0.7 | 8.8 | 5 | 3.7 | 7.6 | 2.1 | 9 | 9.3 | 5.5 | 7.6 | 4.3 | 10.8 | 6.2 | 8.5 | 8.7 | 1.7 | 9.5 | 3.6 | 1 | 11.9 | 0.3 | 7.4 | 4.7 | 5.8 | 5.6 | 6.9 | 2.9 | 12.4 | 3.6 | 5.3 | 3.1 | 6.3 | 3.6 | 5 | 4.8 | 7.6 | 11.2
|  |  | 2.7 | 2.4 | 6.7 | 4 | 4.1 | 5 | 2.7 | -1.5 | 2.4 | 10.1 | 8.2 | 3.4 | 2.4 | 3.7 | 3.9 | 4.8 | 0.6 | 8.2 | 5.2 | 3.3 | 7.7 | 1.9 | 9.3 | 9.3 | 5.2 | 7.6 | 4.9 | 10.6 | 7.2 | 8.6 | 8.1 | 1.6 | 9.6 | 4 | 1.4 | 10.2 | 0.2 | 7.9 | 4.6 | 6.1 | 6 | 6.9 | 2.8 | 13 | 4 | 5.6 | 2.4 | 7.1 | 3.8 | 5.4 | 4.6 | 7.5 | 12.2
|  |  | 2.9 | 2.6 | 7 | 3.9 | 4 | 4.8 | 2.6 | -1.5 | 1.6 | 9.9 | 8.2 | 4.4 | 2 | 3.9 | 3.7 | 4.7 | 0.4 | 7.7 | 5.5 | 2.8 | 7.9 | 1.8 | 9.5 | 9.3 | 5 | 7.6 | 5.6 | 10.3 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 1.6 | 9.8 | 4.4 | 1.7 | 8.5 | 0 | 8.4 | 4.6 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 2.8 | 13.5 | 4.4 | 5.9 | 1.8 | 7.8 | 4.1 | 5.8 | 4.4 | 7.3 | 13.1
|  |  | 3.2 | 2.7 | 7.3 | 3.9 | 3.8 | 4.7 | 2.5 | -1.4 | 0.8 | 9.8 | 8.1 | 5.4 | 1.6 | 4.1 | 3.6 | 4.5 | 0.3 | 7.1 | 5.7 | 2.4 | 8 | 1.6 | 9.8 | 9.3 | 4.7 | 7.6 | 6.2 | 10.1 | 9.1 | 8.9 | 7 | 1.5 | 9.9 | 4.8 | 2.1 | 6.8 | -0.1 | 8.9 | 4.5 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 2.7 | 14.1 | 4.8 | 6.2 | 1.1 | 8.6 | 4.3 | 6.2 | 4.2 | 7.2 | 14.1
|  |  | 5.2 | 4.3 | 8.4 | 4.2 | 4.4 | 5.2 | 3.3 | -0.8 | 1.6 | 9.6 | 9.6 | 8.5 | 3.4 | 6.9 | 5.4 | 5.1 | 0.4 | 7.4 | 7.1 | 2.9 | 8.5 | 2.6 | 11.4 | 10.3 | 4.8 | 8.9 | 7 | 11.9 | 12.2 | 9.2 | 10.7 | 3.6 | 12.4 | 6.9 | 5.1 | 10.3 | 2.4 | 9.2 | 5 | 7.7 | 8 | 8.1 | 5.6 | 15.9 | 5.7 | 7.5 | 5 | 9.2 | 6 | 7.7 | 7.2 | 8.3 | 15.3
|  |  | 7.1 | 6 | 9.4 | 4.6 | 5 | 5.7 | 4.1 | -0.3 | 2.5 | 9.5 | 11 | 11.7 | 5.2 | 9.7 | 7.3 | 5.7 | 0.6 | 7.7 | 8.5 | 3.4 | 9.1 | 3.6 | 13 | 11.3 | 4.9 | 10.1 | 7.7 | 13.7 | 15.4 | 9.4 | 14.5 | 5.8 | 15 | 9.1 | 8.1 | 13.7 | 5 | 9.4 | 5.6 | 8.7 | 9.2 | 9.5 | 8.6 | 17.7 | 6.5 | 8.8 | 8.8 | 9.7 | 7.6 | 9.2 | 10.2 | 9.3 | 16.6
|  |  | 9.1 | 7.6 | 10.5 | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 4.9 | 0.3 | 3.3 | 9.3 | 12.5 | 14.8 | 7 | 12.5 | 9.1 | 6.3 | 0.7 | 8 | 9.9 | 3.9 | 9.6 | 4.6 | 14.6 | 12.3 | 5 | 11.4 | 8.5 | 15.5 | 18.5 | 9.7 | 18.2 | 7.9 | 17.5 | 11.2 | 11.1 | 17.2 | 7.5 | 9.7 | 6.1 | 9.7 | 10.4 | 10.8 | 11.5 | 19.5 | 7.4 | 10.1 | 12.7 | 10.3 | 9.3 | 10.7 | 13.2 | 10.4 | 17.8
|  |  | 10.2 | 9.2 | 12.1 | 4.6 | 5.9 | 6.6 | 6.4 | 0.9 | 4.1 | 9.7 | 13.3 | 16.2 | 8.2 | 14.4 | 9.8 | 6.5 | 0.9 | 8.4 | 10.7 | 4.6 | 10.3 | 6.2 | 16.4 | 13.6 | 5.7 | 11.6 | 8.9 | 16.6 | 19.1 | 10.4 | 19 | 8.5 | 19 | 12.3 | 12.2 | 17.7 | 9 | 10.5 | 6.4 | 10.2 | 10.1 | 11.1 | 12.7 | 20.5 | 9.2 | 10.3 | 14 | 10.3 | 9.3 | 11.5 | 14.2 | 10.9 | 18.1
|  |  | 11.4 | 10.8 | 13.6 | 4.4 | 6.3 | 6.9 | 7.9 | 1.5 | 4.9 | 10 | 14.1 | 17.6 | 9.5 | 16.4 | 10.5 | 6.6 | 1.1 | 8.8 | 11.4 | 5.3 | 11 | 7.9 | 18.1 | 14.9 | 6.3 | 11.9 | 9.2 | 17.8 | 19.8 | 11.2 | 19.8 | 9.1 | 20.4 | 13.5 | 13.2 | 18.3 | 10.5 | 11.3 | 6.6 | 10.7 | 9.9 | 11.4 | 14 | 21.4 | 11.1 | 10.6 | 15.3 | 10.4 | 9.4 | 12.4 | 15.1 | 11.5 | 18.5
|  |  | 12.5 | 12.4 | 15.2 | 4.1 | 6.6 | 7.3 | 9.4 | 2.1 | 5.7 | 10.4 | 14.9 | 19 | 10.7 | 18.3 | 11.2 | 6.8 | 1.3 | 9.2 | 12.2 | 6 | 11.7 | 9.5 | 19.9 | 16.2 | 7 | 12.1 | 9.6 | 18.9 | 20.4 | 11.9 | 20.6 | 9.7 | 21.9 | 14.6 | 14.3 | 18.8 | 12 | 12.1 | 6.9 | 11.2 | 9.6 | 11.7 | 15.2 | 22.4 | 12.9 | 10.8 | 16.6 | 10.4 | 9.4 | 13.2 | 16.1 | 12 | 18.8
|  |  | 12.4 | 12.4 | 15.6 | 3.9 | 5.7 | 7 | 9.6 | 2 | 5.7 | 9.2 | 14.6 | 17.5 | 10.6 | 18.2 | 11.4 | 6.2 | 1.4 | 9.1 | 11.8 | 6.4 | 11.5 | 10 | 19.4 | 16.3 | 7.1 | 11.8 | 9.8 | 18.6 | 20.4 | 12.4 | 20.2 | 9.9 | 21.3 | 15.2 | 15 | 18.7 | 11.2 | 12.7 | 7.2 | 11.7 | 10.8 | 11.9 | 14.9 | 22 | 12.5 | 10.8 | 16.2 | 11 | 9.4 | 13.5 | 16.2 | 12 | 18.7
|  |  | 12.4 | 12.5 | 15.9 | 3.7 | 4.7 | 6.8 | 9.7 | 1.8 | 5.8 | 7.9 | 14.4 | 16.1 | 10.6 | 18.1 | 11.5 | 5.6 | 1.4 | 8.9 | 11.5 | 6.8 | 11.4 | 10.4 | 18.8 | 16.5 | 7.2 | 11.5 | 10 | 18.2 | 20.3 | 13 | 19.8 | 10.2 | 20.8 | 15.8 | 15.7 | 18.7 | 10.5 | 13.3 | 7.6 | 12.2 | 12 | 12.2 | 14.6 | 21.5 | 12.2 | 10.8 | 15.8 | 11.6 | 9.5 | 13.9 | 16.2 | 12 | 18.7
|  |  | 12.3 | 12.5 | 16.3 | 3.5 | 3.8 | 6.5 | 9.9 | 1.7 | 5.8 | 6.7 | 14.1 | 14.6 | 10.5 | 18 | 11.7 | 5 | 1.5 | 8.8 | 11.1 | 7.2 | 11.2 | 10.9 | 18.3 | 16.6 | 7.3 | 11.2 | 10.2 | 17.9 | 20.3 | 13.5 | 19.4 | 10.4 | 20.2 | 16.4 | 16.4 | 18.6 | 9.7 | 13.9 | 7.9 | 12.7 | 13.2 | 12.4 | 14.3 | 21.1 | 11.8 | 10.8 | 15.4 | 12.2 | 9.5 | 14.2 | 16.3 | 12 | 18.6
|  |  | 11.5 | 11.6 | 15.5 | 4.1 | 3.8 | 6.4 | 8.9 | 1.2 | 4.9 | 6.8 | 13.3 | 13.7 | 9.8 | 15.8 | 10.9 | 5.5 | 1.4 | 7.9 | 10.1 | 6.5 | 10.8 | 10.2 | 17.5 | 15.8 | 7 | 11.1 | 9.4 | 15.7 | 19.7 | 12.7 | 18.1 | 9.7 | 18.8 | 15.3 | 15.2 | 18.1 | 9.4 | 13.5 | 7.3 | 12 | 12.4 | 11.5 | 13.1 | 19.6 | 10.7 | 10 | 13.7 | 10.7 | 8.8 | 13.1 | 15.1 | 11.1 | 17.6
|  |  | 10.8 | 10.6 | 14.7 | 4.8 | 3.8 | 6.3 | 7.9 | 0.6 | 3.9 | 6.8 | 12.4 | 12.9 | 9 | 13.6 | 10.1 | 6.1 | 1.4 | 7 | 9 | 5.9 | 10.5 | 9.4 | 16.6 | 14.9 | 6.6 | 10.9 | 8.6 | 13.6 | 19.2 | 12 | 16.7 | 9.1 | 17.4 | 14.3 | 13.9 | 17.5 | 9.1 | 13.2 | 6.7 | 11.3 | 11.6 | 10.5 | 12 | 18.1 | 9.7 | 9.2 | 11.9 | 9.1 | 8.2 | 12.1 | 13.8 | 10.3 | 16.7
|  |  | 10 | 9.7 | 13.9 | 5.4 | 3.8 | 6.2 | 6.9 | 0.1 | 3 | 6.9 | 11.6 | 12 | 8.3 | 11.4 | 9.3 | 6.6 | 1.3 | 6.1 | 8 | 5.2 | 10.1 | 8.7 | 15.8 | 14.1 | 6.3 | 10.8 | 7.8 | 11.4 | 18.6 | 11.2 | 15.4 | 8.4 | 16 | 13.2 | 12.7 | 17 | 8.8 | 12.8 | 6.1 | 10.6 | 10.8 | 9.6 | 10.8 | 16.6 | 8.6 | 8.4 | 10.2 | 7.6 | 7.5 | 11 | 12.6 | 9.4 | 15.7
|  |  | 8.9 | 9 | 12.9 | 5.4 | 4.2 | 5.6 | 6.4 | -0.5 | 2.7 | 6.4 | 10.4 | 10.5 | 7.6 | 9.3 | 8.7 | 6.9 | 1.1 | 5.7 | 7.6 | 4.9 | 10.1 | 8 | 13.9 | 13.5 | 5.6 | 10.3 | 7.6 | 10 | 16.2 | 10.9 | 14 | 7.8 | 14.5 | 11.7 | 12 | 14.8 | 7.9 | 11.8 | 5.2 | 9.4 | 9.7 | 8 | 9.9 | 16 | 7.6 | 7.8 | 9.7 | 7.3 | 5.8 | 9.4 | 11.4 | 9.2 | 15.6
|  |  | 7.7 | 8.4 | 11.9 | 5.3 | 4.5 | 4.9 | 5.8 | -1.1 | 2.3 | 5.9 | 9.1 | 9.1 | 6.8 | 7.3 | 8.1 | 7.2 | 0.8 | 5.3 | 7.1 | 4.5 | 10.2 | 7.2 | 12 | 12.9 | 5 | 9.7 | 7.5 | 8.7 | 13.8 | 10.5 | 12.5 | 7.2 | 13.1 | 10.3 | 11.3 | 12.6 | 7.1 | 10.8 | 4.2 | 8.2 | 8.6 | 6.4 | 9 | 15.3 | 6.5 | 7.1 | 9.1 | 7.1 | 4.2 | 7.8 | 10.3 | 9.1 | 15.6
|  |  | 6.6 | 7.7 | 10.9 | 5.3 | 4.9 | 4.3 | 5.3 | -1.7 | 2 | 5.4 | 7.9 | 7.6 | 6.1 | 5.2 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 4.9 | 6.7 | 4.2 | 10.2 | 6.5 | 10.1 | 12.3 | 4.3 | 9.2 | 7.3 | 7.3 | 11.4 | 10.2 | 11.1 | 6.6 | 11.6 | 8.8 | 10.6 | 10.4 | 6.2 | 9.8 | 3.3 | 7 | 7.5 | 4.8 | 8.1 | 14.7 | 5.5 | 6.5 | 8.6 | 6.8 | 2.5 | 6.2 | 9.1 | 8.9 | 15.5
|  |  | 6.1 | 7.5 | 10.8 | 4.9 | 4.8 | 3.9 | 4.8 | -2 | 2.5 | 5.3 | 7.7 | 7.3 | 5.8 | 4.3 | 7.1 | 7.5 | 0.7 | 4.5 | 6.3 | 4.7 | 9.3 | 5.9 | 9.5 | 11.7 | 3.7 | 8.3 | 6.7 | 6.8 | 10.2 | 9.2 | 9.2 | 5.7 | 10.4 | 8.1 | 10.4 | 9.1 | 5.9 | 8.8 | 2.9 | 6.6 | 6.7 | 4.2 | 7.6 | 13.9 | 5.3 | 6 | 8.7 | 5.9 | 1.9 | 5.3 | 8.3 | 8.1 | 15.1
|  |  | 5.6 | 7.3 | 10.8 | 4.4 | 4.7 | 3.5 | 4.3 | -2.3 | 3.1 | 5.2 | 7.4 | 7.1 | 5.6 | 3.3 | 6.7 | 7.6 | 0.7 | 4 | 6 | 5.3 | 8.4 | 5.4 | 8.8 | 11.2 | 3 | 7.3 | 6.2 | 6.4 | 9 | 8.2 | 7.3 | 4.9 | 9.1 | 7.5 | 10.3 | 7.7 | 5.6 | 7.9 | 2.5 | 6.2 | 5.8 | 3.6 | 7.2 | 13 | 5 | 5.5 | 8.8 | 4.9 | 1.2 | 4.5 | 7.5 | 7.4 | 14.7
|  |  | 5.1 | 7.1 | 10.7 | 4 | 4.6 | 3.1 | 3.8 | -2.6 | 3.6 | 5.1 | 7.2 | 6.8 | 5.3 | 2.4 | 6.3 | 7.6 | 0.8 | 3.6 | 5.6 | 5.8 | 7.5 | 4.8 | 8.2 | 10.6 | 2.4 | 6.4 | 5.6 | 5.9 | 7.8 | 7.2 | 5.4 | 4 | 7.9 | 6.8 | 10.1 | 6.4 | 5.3 | 6.9 | 2.1 | 5.8 | 5 | 3 | 6.7 | 12.2 | 4.8 | 5 | 8.9 | 4 | 0.6 | 3.6 | 6.7 | 6.6 | 14.3
|  |  | 5 | 6.8 | 10.4 | 3.6 | 4 | 2.9 | 3.5 | -3.2 | 3.9 | 4.7 | 7.2 | 6.5 | 5 | 1.7 | 6 | 7.5 | 0.6 | 3.5 | 5.4 | 6.1 | 8 | 4.4 | 7.5 | 10.2 | 2 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 7.3 | 7.2 | 5.2 | 2.8 | 7 | 6.4 | 10 | 6.2 | 5.1 | 6.3 | 1.7 | 5.5 | 4.8 | 2.5 | 6.3 | 12.8 | 4.8 | 4.3 | 9.2 | 3.8 | 0.3 | 4.5 | 6 | 5.2 | 14.3
|  |  | 4.9 | 6.4 | 10 | 3.1 | 3.5 | 2.7 | 3.1 | -3.7 | 4.2 | 4.2 | 7.1 | 6.1 | 4.7 | 0.9 | 5.8 | 7.3 | 0.5 | 3.5 | 5.2 | 6.5 | 8.5 | 4 | 6.7 | 9.7 | 1.5 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 6.7 | 7.3 | 5.1 | 1.6 | 6.2 | 6 | 9.9 | 6 | 5 | 5.7 | 1.3 | 5.2 | 4.5 | 2.1 | 5.8 | 13.4 | 4.8 | 3.7 | 9.6 | 3.5 | 0.1 | 5.4 | 5.4 | 3.8 | 14.3
|  |  | 4.8 | 6.1 | 9.7 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | -4.3 | 4.5 | 3.8 | 7.1 | 5.8 | 4.4 | 0.2 | 5.5 | 7.2 | 0.3 | 3.4 | 5 | 6.8 | 9 | 3.6 | 6 | 9.3 | 1.1 | 4.6 | 4.9 | 4.3 | 6.2 | 7.3 | 4.9 | 0.4 | 5.3 | 5.6 | 9.8 | 5.8 | 4.8 | 5.1 | 0.9 | 4.9 | 4.3 | 1.6 | 5.4 | 14 | 4.8 | 3 | 9.9 | 3.3 | -0.2 | 6.3 | 4.7 | 2.4 | 14.3
|  |  | 4.8 | 5.7 | 9.3 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 3 | -3.1 | 4.1 | 4 | 7.2 | 4.9 | 4.4 | 0.1 | 5.3 | 7.2 | 0.3 | 3.5 | 5.1 | 6.8 | 8.8 | 3.7 | 5.6 | 9 | 1.3 | 4.9 | 5.2 | 3.7 | 5.9 | 7.4 | 5.5 | 0.7 | 5.4 | 5.8 | 10 | 5 | 4.4 | 5.3 | 1.1 | 4.9 | 4.8 | 1.9 | 6.3 | 13.5 | 5.2 | 3.3 | 9.6 | 4.3 | 0.3 | 6.5 | 4.8 | 2.8 | 13.7
|  |  | 4.7 | 5.2 | 8.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 3.3 | -2 | 3.8 | 4.2 | 7.3 | 3.9 | 4.3 | 0.1 | 5.2 | 7.1 | 0.3 | 3.7 | 5.2 | 6.8 | 8.7 | 3.9 | 5.3 | 8.6 | 1.4 | 5.3 | 5.6 | 3.2 | 5.5 | 7.4 | 6 | 1.1 | 5.5 | 6 | 10.3 | 4.3 | 3.9 | 5.5 | 1.3 | 5 | 5.4 | 2.2 | 7.1 | 13.1 | 5.6 | 3.5 | 9.2 | 5.4 | 0.9 | 6.6 | 4.8 | 3.3 | 13.2
|  |  | 4.7 | 4.8 | 8.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | -0.8 | 3.4 | 4.4 | 7.4 | 3 | 4.3 | 0 | 5 | 7.1 | 0.3 | 3.8 | 5.3 | 6.8 | 8.5 | 4 | 4.9 | 8.3 | 1.6 | 5.6 | 5.9 | 2.6 | 5.2 | 7.5 | 6.6 | 1.4 | 5.6 | 6.2 | 10.5 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 1.5 | 5 | 5.9 | 2.5 | 8 | 12.6 | 6 | 3.8 | 8.9 | 6.4 | 1.4 | 6.8 | 4.9 | 3.7 | 12.6
|  |  | 5.3 | 4.8 | 10.7 | 3 | 2.9 | 3.9 | 4.8 | 0.1 | 3.2 | 5.2 | 9.5 | 4.1 | 5.5 | 1.8 | 7 | 6.7 | 1.3 | 3.9 | 7 | 6.8 | 6.9 | 5.2 | 5.5 | 8.6 | 3.4 | 5.9 | 7.9 | 3.8 | 5.9 | 8.4 | 8 | 4.5 | 7.2 | 7.9 | 11.9 | 4.1 | 4.8 | 8.6 | 3.1 | 8.3 | 8.7 | 6.2 | 9.4 | 11 | 8.3 | 6.7 | 8.9 | 9.3 | 4.9 | 6.8 | 7.5 | 7 | 13.3
|  |  | 5.9 | 4.8 | 12.9 | 3.8 | 3.7 | 5.7 | 6 | 0.9 | 2.9 | 6 | 11.6 | 5.3 | 6.6 | 3.5 | 9.1 | 6.3 | 2.3 | 4.1 | 8.8 | 6.9 | 5.2 | 6.5 | 6.1 | 8.9 | 5.1 | 6.2 | 9.8 | 5.1 | 6.5 | 9.4 | 9.4 | 7.7 | 8.7 | 9.7 | 13.4 | 4.7 | 6.1 | 11.6 | 4.7 | 11.7 | 11.5 | 9.8 | 10.7 | 9.5 | 10.5 | 9.7 | 8.9 | 12.2 | 8.5 | 6.8 | 10.2 | 10.4 | 14.1
|  |  | 6.5 | 4.8 | 15.1 | 4.5 | 4.4 | 7.4 | 7.3 | 1.8 | 2.7 | 6.8 | 13.7 | 6.4 | 7.8 | 5.3 | 11.1 | 5.9 | 3.3 | 4.2 | 10.5 | 6.9 | 3.6 | 7.7 | 6.7 | 9.2 | 6.9 | 6.5 | 11.8 | 6.3 | 7.2 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | 10.3 | 11.4 | 14.8 | 5.3 | 7.4 | 14.5 | 6.3 | 15 | 14.3 | 13.5 | 12.1 | 7.9 | 12.8 | 12.6 | 8.9 | 15.1 | 12 | 6.8 | 12.8 | 13.7 | 14.8
|  |  | 7.4 | 4.8 | 15.8 | 4.6 | 4.8 | 7.9 | 8 | 2.4 | 3.1 | 7.7 | 15 | 6.8 | 9 | 6.7 | 11.2 | 5.4 | 3.6 | 4.4 | 12.4 | 5.9 | 4.5 | 9.2 | 7.2 | 11 | 7.8 | 7.1 | 13.1 | 6.6 | 7.9 | 10.3 | 12.1 | 10.8 | 11.6 | 12.5 | 13.7 | 6 | 8.1 | 16.2 | 7.9 | 15.9 | 15.9 | 15.3 | 12.9 | 7.8 | 13.7 | 14.1 | 9 | 15.9 | 12.9 | 7.3 | 13.9 | 14.8 | 12.5
|  |  | 8.3 | 4.7 | 16.6 | 4.8 | 5.2 | 8.3 | 8.8 | 3.1 | 3.6 | 8.7 | 16.4 | 7.2 | 10.1 | 8 | 11.2 | 5 | 3.8 | 4.5 | 14.2 | 4.8 | 5.3 | 10.8 | 7.6 | 12.8 | 8.6 | 7.6 | 14.3 | 7 | 8.7 | 10.4 | 13.3 | 10.8 | 13 | 13.7 | 12.5 | 6.8 | 8.8 | 17.9 | 9.4 | 16.7 | 17.4 | 17.1 | 13.8 | 7.7 | 14.6 | 15.7 | 9.2 | 16.8 | 13.9 | 7.9 | 15.1 | 15.9 | 10.3
|  |  | 9.2 | 4.7 | 17.3 | 4.9 | 5.6 | 8.8 | 9.5 | 3.7 | 4 | 9.6 | 17.7 | 7.6 | 11.3 | 9.4 | 11.3 | 4.5 | 4.1 | 4.7 | 16.1 | 3.8 | 6.2 | 12.3 | 8.1 | 14.6 | 9.5 | 8.2 | 15.6 | 7.3 | 9.4 | 10.4 | 14.6 | 10.8 | 14.3 | 14.8 | 11.4 | 7.5 | 9.5 | 19.6 | 11 | 17.6 | 19 | 18.9 | 14.6 | 7.6 | 15.5 | 17.2 | 9.3 | 17.6 | 14.8 | 8.4 | 16.2 | 17 | 8
|  |  | 9.9 | 6.6 | 17.2 | 4.9 | 5.6 | 9.1 | 9.6 | 3.8 | 2.8 | 10.3 | 17.2 | 7.8 | 10.8 | 10.3 | 11.5 | 5 | 4 | 4.8 | 15.8 | 4.2 | 7.2 | 12.2 | 8.6 | 14.7 | 9.4 | 8 | 15.2 | 7.7 | 9.3 | 10.7 | 15.4 | 11.4 | 14.7 | 14.9 | 10.3 | 7.3 | 9.5 | 19.8 | 10.9 | 17.9 | 19.1 | 19.4 | 14.1 | 7.6 | 15.6 | 17.8 | 9.3 | 18 | 15.2 | 8.5 | 16.4 | 17 | 7.7
|  |  | 10.5 | 8.5 | 17.2 | 4.8 | 5.5 | 9.3 | 9.6 | 4 | 1.5 | 11.1 | 16.8 | 7.9 | 10.4 | 11.1 | 11.8 | 5.5 | 4 | 4.9 | 15.6 | 4.7 | 8.2 | 12.2 | 9 | 14.9 | 9.3 | 7.8 | 14.8 | 8 | 9.2 | 11 | 16.1 | 12 | 15.2 | 15 | 9.2 | 7.2 | 9.5 | 20.1 | 10.7 | 18.1 | 19.3 | 20 | 13.6 | 7.5 | 15.7 | 18.4 | 9.3 | 18.3 | 15.7 | 8.7 | 16.6 | 16.9 | 7.5
|  |  | 11.2 | 10.4 | 17.1 | 4.8 | 5.5 | 9.6 | 9.7 | 4.1 | 0.3 | 11.8 | 16.3 | 8.1 | 9.9 | 12 | 12 | 6 | 3.9 | 5 | 15.3 | 5.1 | 9.2 | 12.1 | 9.5 | 15 | 9.2 | 7.6 | 14.4 | 8.4 | 9.1 | 11.3 | 16.9 | 12.6 | 15.6 | 15.1 | 8.1 | 7 | 9.5 | 20.3 | 10.6 | 18.4 | 19.4 | 20.5 | 13.1 | 7.5 | 15.8 | 19 | 9.3 | 18.7 | 16.1 | 8.8 | 16.8 | 16.9 | 7.2
|  |  | 10.5 | 8.6 | 15.1 | 3.7 | 4.9 | 9.2 | 8.4 | 3.5 | 0.5 | 10.8 | 15.8 | 6.8 | 9.2 | 10.8 | 11.1 | 4.9 | 3.5 | 4.8 | 13.4 | 3.7 | 7.5 | 11.7 | 8 | 13.9 | 8.6 | 7.4 | 13.9 | 7.7 | 8.3 | 10.8 | 15.7 | 11.7 | 14.2 | 14.3 | 7.4 | 6.1 | 9 | 18.9 | 10.3 | 17.2 | 17.9 | 18.9 | 12.8 | 7.1 | 14.8 | 17.6 | 8.2 | 17.4 | 13.9 | 8.3 | 15.8 | 15.6 | 7
|  |  | 9.7 | 6.8 | 13.1 | 2.7 | 4.3 | 8.9 | 7.1 | 2.9 | 0.8 | 9.8 | 15.2 | 5.5 | 8.4 | 9.7 | 10.2 | 3.7 | 3.2 | 4.5 | 11.4 | 2.4 | 5.7 | 11.4 | 6.4 | 12.9 | 7.9 | 7.1 | 13.5 | 6.9 | 7.6 | 10.4 | 14.4 | 10.7 | 12.9 | 13.6 | 6.8 | 5.3 | 8.4 | 17.4 | 10.1 | 16 | 16.5 | 17.2 | 12.4 | 6.8 | 13.7 | 16.1 | 7 | 16 | 11.6 | 7.9 | 14.9 | 14.4 | 6.7
|  |  | 9 | 5 | 11.1 | 1.6 | 3.7 | 8.5 | 5.8 | 2.3 | 1 | 8.8 | 14.7 | 4.2 | 7.7 | 8.5 | 9.3 | 2.6 | 2.8 | 4.3 | 9.5 | 1 | 4 | 11 | 4.9 | 11.8 | 7.3 | 6.9 | 13 | 6.2 | 6.8 | 9.9 | 13.2 | 9.8 | 11.5 | 12.8 | 6.1 | 4.4 | 7.9 | 16 | 9.8 | 14.8 | 15 | 15.6 | 12.1 | 6.4 | 12.7 | 14.7 | 5.9 | 14.7 | 9.4 | 7.4 | 13.9 | 13.1 | 6.5
|  |  | 8.5 | 5.6 | 9.7 | 2.5 | 3.3 | 8.2 | 5.5 | 1.7 | 0.6 | 8.4 | 13 | 3.5 | 7.1 | 8 | 8.2 | 2.4 | 2.6 | 4.1 | 9.2 | 0.6 | 3.8 | 10.3 | 4.1 | 11.1 | 7.5 | 6.3 | 12.6 | 5.6 | 5.2 | 9.2 | 12 | 8.6 | 11.1 | 12.6 | 5.6 | 3.3 | 7.5 | 14.9 | 9.8 | 13.7 | 13.7 | 14.1 | 11.8 | 6.1 | 12.1 | 13.5 | 5.3 | 14.6 | 7.9 | 7.1 | 12.4 | 12.6 | 6.2
|  |  | 8.1 | 6.2 | 8.4 | 3.3 | 3 | 8 | 5.1 | 1.1 | 0.2 | 8 | 11.4 | 2.7 | 6.6 | 7.5 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 4 | 9 | 0.2 | 3.6 | 9.7 | 3.4 | 10.3 | 7.6 | 5.8 | 12.2 | 4.9 | 3.7 | 8.5 | 10.8 | 7.5 | 10.8 | 12.3 | 5 | 2.1 | 7.2 | 13.7 | 9.8 | 12.5 | 12.4 | 12.6 | 11.4 | 5.8 | 11.6 | 12.2 | 4.8 | 14.5 | 6.3 | 6.9 | 11 | 12.2 | 6
|  |  | 7.6 | 6.8 | 7 | 4.2 | 2.6 | 7.7 | 4.8 | 0.5 | -0.2 | 7.6 | 9.7 | 2 | 6 | 7 | 6.1 | 2 | 2.1 | 3.8 | 8.7 | -0.2 | 3.4 | 9 | 2.6 | 9.6 | 7.8 | 5.2 | 11.8 | 4.3 | 2.1 | 7.8 | 9.6 | 6.3 | 10.4 | 12.1 | 4.5 | 1 | 6.8 | 12.6 | 9.8 | 11.4 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 5.5 | 11 | 11 | 4.2 | 14.4 | 4.8 | 6.6 | 9.5 | 11.7 | 5.7
|  |  | 7.1 | 5.8 | 6.5 | 4 | 3 | 7.5 | 4.7 | 0.3 | -0.2 | 7.8 | 9.4 | 1.1 | 5.1 | 7.4 | 5.7 | 1.6 | 1.9 | 3.6 | 8.3 | -0.2 | 2.9 | 8.8 | 1.2 | 9.2 | 7.8 | 4.5 | 11.3 | 3.9 | 1.8 | 7 | 9.7 | 6.3 | 10 | 11.9 | 4.3 | 0.2 | 6 | 12.1 | 9.7 | 10.8 | 10 | 9.6 | 11 | 5.3 | 10.7 | 10.3 | 3.4 | 14.3 | 4 | 6.5 | 8.6 | 11.9 | 5.2
|  |  | 6.7 | 4.7 | 6 | 3.7 | 3.3 | 7.4 | 4.7 | 0.2 | -0.3 | 7.9 | 9.2 | 0.3 | 4.1 | 7.8 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 3.3 | 7.9 | -0.2 | 2.3 | 8.6 | -0.1 | 8.8 | 7.7 | 3.9 | 10.9 | 3.6 | 1.6 | 6.2 | 9.9 | 6.3 | 9.6 | 11.6 | 4.1 | -0.6 | 5.3 | 11.7 | 9.7 | 10.1 | 8.9 | 8.2 | 10.9 | 5 | 10.3 | 9.5 | 2.7 | 14.1 | 3.2 | 6.5 | 7.7 | 12.1 | 4.6
|  |  | 6.2 | 3.7 | 5.5 | 3.5 | 3.7 | 7.2 | 4.6 | 0 | -0.3 | 8.1 | 8.9 | -0.6 | 3.2 | 8.2 | 5 | 0.8 | 1.5 | 3.1 | 7.5 | -0.2 | 1.8 | 8.4 | -1.5 | 8.4 | 7.7 | 3.2 | 10.4 | 3.2 | 1.3 | 5.4 | 10 | 6.3 | 9.2 | 11.4 | 3.9 | -1.4 | 4.5 | 11.2 | 9.6 | 9.5 | 7.8 | 6.7 | 10.8 | 4.8 | 10 | 8.8 | 1.9 | 14 | 2.4 | 6.4 | 6.8 | 12.3 | 4.1
|  |  | 5.5 | 3.6 | 5.1 | 3.3 | 3.4 | 7.2 | 4.5 | -0.2 | -0.2 | 8.1 | 8 | -1.2 | 3.1 | 7.9 | 4.4 | 0.9 | 1.3 | 2.6 | 7.7 | 0 | 1.4 | 8.2 | -1.3 | 8.4 | 7.5 | 3 | 9.9 | 2.9 | 1.4 | 4.9 | 10.4 | 6.4 | 9.3 | 10.9 | 3.6 | -1.8 | 4.3 | 10.7 | 9 | 8.9 | 7.9 | 5.8 | 10.7 | 4.3 | 9.2 | 8.5 | 1.4 | 13 | 1.9 | 6.3 | 6 | 12.2 | 4
|  |  | 4.7 | 3.6 | 4.7 | 3.1 | 3.1 | 7.2 | 4.5 | -0.4 | -0.1 | 8 | 7 | -1.8 | 3.1 | 7.5 | 3.8 | 0.9 | 1.1 | 2 | 7.9 | 0.2 | 1 | 7.9 | -1 | 8.4 | 7.2 | 2.8 | 9.3 | 2.5 | 1.4 | 4.3 | 10.8 | 6.4 | 9.4 | 10.5 | 3.2 | -2.1 | 4.2 | 10.1 | 8.5 | 8.4 | 7.9 | 5 | 10.5 | 3.8 | 8.5 | 8.3 | 0.8 | 12.1 | 1.5 | 6.1 | 5.3 | 12.1 | 3.8
|  |  | 4 | 3.5 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 7.2 | 4.4 | -0.6 | 0 | 8 | 6.1 | -2.4 | 3 | 7.2 | 3.2 | 1 | 0.9 | 1.5 | 8.1 | 0.4 | 0.6 | 7.7 | -0.8 | 8.4 | 7 | 2.6 | 8.8 | 2.2 | 1.5 | 3.8 | 11.2 | 6.5 | 9.5 | 10 | 2.9 | -2.5 | 4 | 9.6 | 7.9 | 7.8 | 8 | 4.1 | 10.4 | 3.3 | 7.7 | 8 | 0.3 | 11.1 | 1 | 6 | 4.5 | 12 | 3.7
|  |  | 4.1 | 3.5 | 4.5 | 3.1 | 2.6 | 7.3 | 4.5 | -0.3 | 0.3 | 8.3 | 6.3 | -1.9 | 2.8 | 6.9 | 3.3 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 8.2 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | -0.3 | 8 | 7.1 | 3.1 | 9 | 1.9 | 1.8 | 3.4 | 11 | 7.7 | 9.6 | 9.8 | 3 | -2.1 | 3.7 | 10.2 | 7.7 | 8.3 | 8.1 | 4.7 | 10.4 | 3.5 | 7.8 | 8.3 | 1 | 11.4 | 2 | 5.9 | 4.4 | 12.2 | 3.7
|  |  | 4.2 | 3.4 | 4.8 | 3.2 | 2.4 | 7.5 | 4.5 | -0.1 | 0.5 | 8.7 | 6.5 | -1.5 | 2.7 | 6.7 | 3.5 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 8.4 | 0.8 | 0.5 | 6.8 | 0.3 | 7.6 | 7.1 | 3.5 | 9.3 | 1.6 | 2 | 2.9 | 10.8 | 9 | 9.8 | 9.6 | 3.1 | -1.8 | 3.5 | 10.9 | 7.4 | 8.7 | 8.3 | 5.3 | 10.3 | 3.7 | 7.9 | 8.7 | 1.7 | 11.8 | 2.9 | 5.9 | 4.2 | 12.5 | 3.7
|  |  | 4.3 | 3.4 | 5 | 3.4 | 2.2 | 7.6 | 4.6 | 0.2 | 0.8 | 9 | 6.7 | -1 | 2.5 | 6.4 | 3.6 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 8.5 | 1 | 0.5 | 6.4 | 0.8 | 7.2 | 7.2 | 4 | 9.5 | 1.3 | 2.3 | 2.5 | 10.6 | 10.2 | 9.9 | 9.4 | 3.2 | -1.4 | 3.2 | 11.5 | 7.2 | 9.2 | 8.4 | 5.9 | 10.3 | 3.9 | 8 | 9 | 2.4 | 12.1 | 3.9 | 5.8 | 4.1 | 12.7 | 3.7
|  |  | 4.5 | 3.6 | 5.2 | 3.9 | 3.7 | 7.5 | 4.6 | 1.5 | 1.5 | 9.9 | 7.7 | 0.9 | 2.6 | 6.9 | 4.1 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 9.1 | 2.2 | 1.8 | 6.6 | 2.8 | 9.1 | 7 | 4.6 | 10.4 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 10.8 | 11.8 | 11.1 | 9.8 | 3.6 | 0.3 | 3.7 | 13.9 | 7 | 11.9 | 11.6 | 9.8 | 10.3 | 5.3 | 8.7 | 11.3 | 4 | 13.9 | 7.5 | 6.7 | 6.9 | 14.3 | 5.2
|  |  | 4.8 | 3.8 | 5.4 | 4.5 | 5.1 | 7.3 | 4.6 | 2.7 | 2.3 | 10.7 | 8.8 | 2.9 | 2.7 | 7.3 | 4.5 | 3.3 | 2.7 | 3.5 | 9.6 | 3.4 | 3 | 6.7 | 4.9 | 11.1 | 6.9 | 5.1 | 11.2 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 11.1 | 13.3 | 12.2 | 10.2 | 4 | 2.1 | 4.1 | 16.4 | 6.7 | 14.5 | 14.8 | 13.6 | 10.2 | 6.7 | 9.5 | 13.7 | 5.7 | 15.6 | 11.2 | 7.6 | 9.7 | 16 | 6.7
|  |  | 5 | 4 | 5.6 | 5 | 6.6 | 7.2 | 4.6 | 4 | 3 | 11.6 | 9.8 | 4.8 | 2.8 | 7.8 | 5 | 4.4 | 3.8 | 4.7 | 10.2 | 4.6 | 4.3 | 6.9 | 6.9 | 13 | 6.7 | 5.7 | 12.1 | 5.1 | 4.7 | 4.4 | 11.3 | 14.9 | 13.4 | 10.6 | 4.4 | 3.8 | 4.6 | 18.8 | 6.5 | 17.2 | 18 | 17.5 | 10.2 | 8.1 | 10.2 | 16 | 7.3 | 17.4 | 14.8 | 8.5 | 12.5 | 17.6 | 8.2
|  |  | 5.5 | 5 | 5.9 | 4.9 | 6.7 | 7.9 | 4.9 | 5 | 4 | 12 | 10.3 | 5.7 | 3.6 | 8.1 | 5.4 | 5.2 | 4.2 | 4.9 | 11.2 | 5.1 | 5.3 | 6.9 | 7.2 | 14.2 | 6.8 | 6.6 | 13 | 5.8 | 5.3 | 5.7 | 10.1 | 16.1 | 12.5 | 10.8 | 5 | 3.7 | 4.8 | 19.9 | 6.8 | 18.2 | 19.3 | 18.9 | 10.6 | 8.6 | 10.7 | 17.4 | 7.6 | 18.2 | 15.9 | 10.7 | 14 | 18.1 | 8.7
|  |  | 5.9 | 6 | 6.2 | 4.9 | 6.7 | 8.5 | 5.2 | 5.9 | 5 | 12.4 | 10.8 | 6.7 | 4.4 | 8.4 | 5.9 | 6.1 | 4.5 | 5.2 | 12.3 | 5.7 | 6.4 | 6.9 | 7.6 | 15.3 | 6.8 | 7.6 | 13.8 | 6.6 | 6 | 7 | 9 | 17.2 | 11.6 | 10.9 | 5.6 | 3.7 | 4.9 | 21 | 7 | 19.2 | 20.7 | 20.3 | 11.1 | 9.2 | 11.3 | 18.8 | 7.9 | 19.1 | 17 | 12.9 | 15.5 | 18.6 | 9.3
|  |  | 6.4 | 7 | 6.5 | 4.8 | 6.8 | 9.2 | 5.5 | 6.9 | 6 | 12.8 | 11.3 | 7.6 | 5.2 | 8.7 | 6.3 | 6.9 | 4.9 | 5.4 | 13.3 | 6.2 | 7.4 | 6.9 | 7.9 | 16.5 | 6.9 | 8.5 | 14.7 | 7.3 | 6.6 | 8.3 | 7.8 | 18.4 | 10.7 | 11.1 | 6.2 | 3.6 | 5.1 | 22.1 | 7.3 | 20.2 | 22 | 21.7 | 11.5 | 9.7 | 11.8 | 20.2 | 8.2 | 19.9 | 18.1 | 15.1 | 17 | 19.1 | 9.8
|  |  | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 4.5 | 6.6 | 8.2 | 6.4 | 7 | 5.9 | 12.8 | 10.8 | 7.9 | 5.7 | 9.2 | 6.7 | 6.9 | 4.8 | 4.7 | 13 | 6.5 | 7.7 | 6.8 | 8.2 | 16.5 | 7.2 | 7.9 | 14 | 7.5 | 6.7 | 8.4 | 8.6 | 18.4 | 9.8 | 11.5 | 6.6 | 3.1 | 4.8 | 22.3 | 7.6 | 20.8 | 22.1 | 21.8 | 12.4 | 9.9 | 12.9 | 20.5 | 8.3 | 20.3 | 18.3 | 15.9 | 17.3 | 18.6 | 9.7
|  |  | 7.3 | 7.5 | 6.8 | 4.2 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | 7 | 5.7 | 12.8 | 10.3 | 8.1 | 6.2 | 9.6 | 7.1 | 6.9 | 4.8 | 3.9 | 12.8 | 6.7 | 7.9 | 6.6 | 8.6 | 16.6 | 7.4 | 7.3 | 13.4 | 7.7 | 6.8 | 8.6 | 9.5 | 18.3 | 8.8 | 11.8 | 6.9 | 2.6 | 4.6 | 22.4 | 7.8 | 21.4 | 22.1 | 22 | 13.2 | 10.1 | 14.1 | 20.7 | 8.3 | 20.7 | 18.4 | 16.8 | 17.5 | 18 | 9.7
|  |  | 7.8 | 7.7 | 7 | 3.9 | 6.1 | 6.2 | 8.2 | 7.1 | 5.6 | 12.8 | 9.8 | 8.4 | 6.7 | 10.1 | 7.5 | 6.9 | 4.7 | 3.2 | 12.5 | 7 | 8.2 | 6.5 | 8.9 | 16.6 | 7.7 | 6.7 | 12.7 | 7.9 | 6.9 | 8.7 | 10.3 | 18.3 | 7.9 | 12.2 | 7.3 | 2.1 | 4.3 | 22.6 | 8.1 | 22 | 22.2 | 22.1 | 14.1 | 10.3 | 15.2 | 21 | 8.4 | 21.1 | 18.6 | 17.6 | 17.8 | 17.5 | 9.6
|  |  | 7.7 | 7 | 6.9 | 3.9 | 5.6 | 6.1 | 8.1 | 6.8 | 4.2 | 12.3 | 9.3 | 7.4 | 6.4 | 9.7 | 6.9 | 5.9 | 4.2 | 2.4 | 12.2 | 5 | 7.8 | 6.3 | 7.7 | 15.9 | 7 | 5.6 | 12.6 | 7.1 | 6.2 | 7.2 | 9.3 | 16.1 | 7.4 | 12.1 | 6.9 | 2 | 4.1 | 21.1 | 7.6 | 20.8 | 20.8 | 20.2 | 13.4 | 9.5 | 14.6 | 19 | 7.5 | 19.7 | 16.7 | 15.4 | 16.1 | 16.6 | 9.1
|  |  | 7.6 | 6.3 | 6.7 | 3.9 | 5 | 5.9 | 8 | 6.5 | 2.7 | 11.7 | 8.8 | 6.4 | 6 | 9.2 | 6.3 | 4.8 | 3.8 | 1.5 | 11.8 | 3 | 7.4 | 6.2 | 6.5 | 15.2 | 6.3 | 4.5 | 12.5 | 6.4 | 5.6 | 5.7 | 8.2 | 13.8 | 6.8 | 12.1 | 6.6 | 1.8 | 3.9 | 19.6 | 7.2 | 19.5 | 19.3 | 18.3 | 12.8 | 8.7 | 13.9 | 17.1 | 6.5 | 18.3 | 14.9 | 13.2 | 14.4 | 15.7 | 8.5
|  |  | 7.5 | 5.6 | 6.6 | 3.9 | 4.5 | 5.8 | 7.9 | 6.2 | 1.3 | 11.2 | 8.3 | 5.4 | 5.7 | 8.8 | 5.7 | 3.8 | 3.3 | 0.7 | 11.5 | 1 | 7 | 6 | 5.3 | 14.5 | 5.6 | 3.4 | 12.4 | 5.6 | 4.9 | 4.2 | 7.2 | 11.6 | 6.3 | 12 | 6.2 | 1.7 | 3.7 | 18.1 | 6.7 | 18.3 | 17.9 | 16.4 | 12.1 | 7.9 | 13.3 | 15.1 | 5.6 | 16.9 | 13 | 11 | 12.7 | 14.8 | 8
|  |  | 6.8 | 5.1 | 6.5 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 7.9 | 6 | 0.5 | 10.4 | 7.6 | 3.1 | 5.1 | 8.4 | 5.5 | 3.6 | 2.5 | 0 | 11.5 | 0.1 | 6.5 | 6 | 4 | 13.6 | 4.3 | 2.5 | 12.1 | 5.1 | 4.2 | 2.8 | 6.1 | 9.8 | 5.8 | 11.9 | 6 | 1.2 | 3.3 | 17 | 6.4 | 16.5 | 16.3 | 15.2 | 11.6 | 7.4 | 13.1 | 14.3 | 5.4 | 15.5 | 11.7 | 10.5 | 11.3 | 14.7 | 7.6
|  |  | 6 | 4.6 | 6.4 | 2.9 | 3.9 | 4.7 | 8 | 5.9 | -0.4 | 9.6 | 7 | 0.8 | 4.4 | 7.9 | 5.2 | 3.3 | 1.8 | -0.7 | 11.6 | -0.9 | 6.1 | 6.1 | 2.8 | 12.7 | 2.9 | 1.7 | 11.7 | 4.5 | 3.4 | 1.3 | 5.1 | 8.1 | 5.4 | 11.7 | 5.8 | 0.7 | 2.8 | 16 | 6.2 | 14.8 | 14.6 | 13.9 | 11.2 | 6.8 | 12.9 | 13.6 | 5.3 | 14.1 | 10.3 | 9.9 | 9.9 | 14.5 | 7.1
|  |  | 5.3 | 4.1 | 6.3 | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 8 | 5.7 | -1.2 | 8.8 | 6.3 | -1.5 | 3.8 | 7.5 | 5 | 3.1 | 1 | -1.4 | 11.6 | -1.8 | 5.6 | 6.1 | 1.5 | 11.8 | 1.6 | 0.8 | 11.4 | 4 | 2.7 | -0.1 | 4 | 6.3 | 4.9 | 11.6 | 5.6 | 0.2 | 2.4 | 14.9 | 5.9 | 13 | 13 | 12.7 | 10.7 | 6.3 | 12.7 | 12.8 | 5.1 | 12.7 | 9 | 9.4 | 8.5 | 14.4 | 6.7
|  |  | 5.1 | 4.1 | 6.6 | 2 | 3.3 | 3.6 | 7.5 | 5.6 | -1.6 | 8.3 | 6.2 | -1.3 | 3.7 | 7.4 | 4.9 | 2.9 | 1.3 | -1.9 | 11.4 | -1.4 | 5.1 | 6.1 | 1 | 11.3 | 1.4 | 0.4 | 11.2 | 3.4 | 2.7 | -0.7 | 3.5 | 5.4 | 4.7 | 11 | 5.6 | 0.7 | 2.3 | 13.6 | 5.7 | 12.7 | 11.7 | 11.2 | 10 | 6.1 | 12 | 12 | 4.1 | 12.5 | 8.9 | 9.1 | 7.9 | 14.5 | 6.4
|  |  | 5 | 4 | 6.8 | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 7 | 5.4 | -2 | 7.7 | 6 | -1.2 | 3.5 | 7.3 | 4.7 | 2.7 | 1.5 | -2.3 | 11.2 | -0.9 | 4.7 | 6.1 | 0.6 | 10.9 | 1.2 | 0.1 | 11.1 | 2.9 | 2.7 | -1.3 | 3 | 4.4 | 4.6 | 10.3 | 5.6 | 1.3 | 2.2 | 12.4 | 5.5 | 12.5 | 10.5 | 9.7 | 9.4 | 5.8 | 11.3 | 11.2 | 3 | 12.2 | 8.7 | 8.8 | 7.3 | 14.6 | 6.1
|  |  | 4.8 | 4 | 7.1 | 1.2 | 2.8 | 2.5 | 6.5 | 5.3 | -2.4 | 7.2 | 5.9 | -1 | 3.4 | 7.2 | 4.6 | 2.5 | 1.8 | -2.8 | 11 | -0.5 | 4.2 | 6.1 | 0.1 | 10.4 | 1 | -0.3 | 10.9 | 2.3 | 2.7 | -1.9 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 9.7 | 5.6 | 1.8 | 2.1 | 11.1 | 5.3 | 12.2 | 9.2 | 8.2 | 8.7 | 5.6 | 10.6 | 10.4 | 2 | 12 | 8.6 | 8.5 | 6.7 | 14.7 | 5.8
|  |  | 4.5 | 3.8 | 7.4 | 2 | 2.4 | 1.9 | 5.2 | 4.9 | -2 | 7.2 | 5.9 | -1.7 | 3.4 | 7.2 | 4.6 | 2.6 | 1.2 | -3.5 | 10.6 | 0 | 4.1 | 6.2 | -0.4 | 9.9 | 1.7 | -0.9 | 10.4 | 2.3 | 2.7 | -2.2 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 9.2 | 5.5 | 1.9 | 1.8 | 10.5 | 5.1 | 11.5 | 8.9 | 7.5 | 8 | 5.4 | 10.2 | 9.6 | 1.7 | 11.3 | 9.7 | 8.3 | 6.3 | 14.2 | 5.8
|  |  | 4.2 | 3.5 | 7.7 | 2.7 | 2 | 1.2 | 3.8 | 4.6 | -1.6 | 7.2 | 6 | -2.4 | 3.3 | 7.1 | 4.5 | 2.8 | 0.6 | -4.2 | 10.3 | 0.6 | 3.9 | 6.2 | -0.8 | 9.5 | 2.3 | -1.6 | 10 | 2.4 | 2.6 | -2.4 | 4.3 | 3.4 | 3.9 | 8.8 | 5.5 | 1.9 | 1.4 | 10 | 4.8 | 10.9 | 8.5 | 6.9 | 7.2 | 5.3 | 9.8 | 8.9 | 1.4 | 10.7 | 10.9 | 8.1 | 6 | 13.8 | 5.8
|  |  | 3.9 | 3.3 | 8 | 3.5 | 1.6 | 0.6 | 2.5 | 4.2 | -1.2 | 7.2 | 6 | -3.1 | 3.3 | 7.1 | 4.5 | 2.9 | 0 | -4.9 | 9.9 | 1.1 | 3.8 | 6.3 | -1.3 | 9 | 3 | -2.2 | 9.5 | 2.4 | 2.6 | -2.7 | 5.2 | 3.3 | 3.6 | 8.3 | 5.4 | 2 | 1.1 | 9.4 | 4.6 | 10.2 | 8.2 | 6.2 | 6.5 | 5.1 | 9.4 | 8.1 | 1.1 | 10 | 12 | 7.9 | 5.6 | 13.3 | 5.8
|  |  | 3.9 | 3.2 | 7.9 | 4.1 | 1.9 | 0.6 | 2.4 | 4.4 | -0.6 | 7.1 | 6.1 | -2.5 | 3.4 | 7.4 | 4.6 | 3.1 | 0.1 | -4.3 | 9.6 | 1.2 | 4.5 | 5.8 | -0.4 | 8.9 | 3 | -2.1 | 9.3 | 2.4 | 2.8 | -2.5 | 6.1 | 3.4 | 4.8 | 8.2 | 5.3 | 2.2 | 1.2 | 10.3 | 4.4 | 10.3 | 9.2 | 6.5 | 7 | 5.2 | 9.2 | 8.7 | 1.7 | 10.7 | 10.1 | 6.7 | 5.2 | 13.3 | 6
|  |  | 4 | 3.1 | 7.9 | 4.6 | 2.3 | 0.6 | 2.3 | 4.6 | -0.1 | 6.9 | 6.2 | -2 | 3.5 | 7.7 | 4.7 | 3.4 | 0.2 | -3.6 | 9.2 | 1.3 | 5.1 | 5.3 | 0.5 | 8.8 | 3 | -1.9 | 9.2 | 2.5 | 3.1 | -2.4 | 6.9 | 3.4 | 5.9 | 8.2 | 5.3 | 2.4 | 1.3 | 11.2 | 4.3 | 10.5 | 10.3 | 6.7 | 7.4 | 5.3 | 9.1 | 9.4 | 2.4 | 11.5 | 8.2 | 5.4 | 4.8 | 13.4 | 6.3
|  |  | 4 | 3 | 7.8 | 5.2 | 2.6 | 0.6 | 2.2 | 4.8 | 0.5 | 6.8 | 6.3 | -1.4 | 3.6 | 8 | 4.8 | 3.6 | 0.3 | -3 | 8.9 | 1.4 | 5.8 | 4.8 | 1.4 | 8.7 | 3 | -1.8 | 9 | 2.5 | 3.3 | -2.2 | 7.8 | 3.5 | 7.1 | 8.1 | 5.2 | 2.6 | 1.4 | 12.1 | 4.1 | 10.6 | 11.3 | 7 | 7.9 | 5.4 | 8.9 | 10 | 3 | 12.2 | 6.3 | 4.2 | 4.4 | 13.4 | 6.5
|  |  | 5.2 | 3.7 | 7.9 | 5.3 | 3.8 | 1.6 | 2.2 | 5.1 | 0.7 | 7.7 | 7 | 1.8 | 4.9 | 8.9 | 5.9 | 4.6 | 2.2 | -2 | 9.4 | 1.9 | 6.5 | 4.9 | 3.6 | 9.6 | 3.3 | -0.9 | 9.7 | 4 | 4 | -0.8 | 9.9 | 4 | 9.2 | 9.9 | 5.9 | 3 | 2.5 | 13.7 | 3.9 | 12.6 | 13.3 | 10.5 | 9.6 | 6.1 | 10.5 | 12.3 | 3.6 | 14 | 9.3 | 3.9 | 7.5 | 14.1 | 7.3
|  |  | 6.3 | 4.3 | 8 | 5.5 | 5 | 2.7 | 2.3 | 5.5 | 1 | 8.5 | 7.7 | 5 | 6.2 | 9.7 | 6.9 | 5.6 | 4.2 | -0.9 | 10 | 2.3 | 7.1 | 5 | 5.8 | 10.4 | 3.6 | 0.1 | 10.4 | 5.6 | 4.6 | 0.7 | 12.1 | 4.6 | 11.3 | 11.8 | 6.5 | 3.4 | 3.7 | 15.4 | 3.8 | 14.6 | 15.2 | 14.1 | 11.3 | 6.8 | 12.2 | 14.7 | 4.3 | 15.7 | 12.3 | 3.5 | 10.7 | 14.8 | 8.1
|  |  | 7.5 | 5 | 8.1 | 5.6 | 6.2 | 3.7 | 2.3 | 5.8 | 1.2 | 9.4 | 8.4 | 8.2 | 7.5 | 10.6 | 8 | 6.6 | 6.1 | 0.1 | 10.5 | 2.8 | 7.8 | 5.1 | 8 | 11.3 | 3.9 | 1 | 11.1 | 7.1 | 5.3 | 2.1 | 14.2 | 5.1 | 13.4 | 13.6 | 7.2 | 3.8 | 4.8 | 17 | 3.6 | 16.6 | 17.2 | 17.6 | 13 | 7.5 | 13.8 | 17 | 4.9 | 17.5 | 15.3 | 3.2 | 13.8 | 15.5 | 8.9
|  |  | 8.3 | 6.6 | 9 | 5.6 | 6.2 | 3.9 | 2.7 | 6.1 | 2.1 | 10.5 | 8.5 | 8.3 | 7.7 | 11.1 | 8.2 | 6.5 | 6.7 | 0.7 | 11.6 | 4.2 | 8.4 | 5.5 | 8.2 | 12.7 | 3.9 | 1.6 | 11.8 | 7.4 | 5.8 | 2.8 | 15.4 | 6.8 | 14.6 | 13.9 | 8.1 | 3.8 | 5.3 | 18.4 | 3.6 | 17.6 | 18.3 | 18.7 | 13.8 | 7.3 | 14.1 | 17.8 | 5.6 | 18.1 | 15.3 | 3.4 | 15.5 | 16.2 | 10
|  |  | 9 | 8.3 | 9.8 | 5.6 | 6.3 | 4 | 3.1 | 6.5 | 2.9 | 11.5 | 8.7 | 8.5 | 7.9 | 11.7 | 8.4 | 6.5 | 7.3 | 1.4 | 12.6 | 5.7 | 9.1 | 6 | 8.3 | 14.1 | 3.8 | 2.1 | 12.5 | 7.8 | 6.2 | 3.4 | 16.7 | 8.5 | 15.9 | 14.3 | 9.1 | 3.8 | 5.9 | 19.7 | 3.7 | 18.6 | 19.3 | 19.8 | 14.5 | 7.2 | 14.4 | 18.6 | 6.3 | 18.6 | 15.2 | 3.6 | 17.3 | 16.8 | 11
|  |  | 9.8 | 9.9 | 10.7 | 5.6 | 6.3 | 4.2 | 3.5 | 6.8 | 3.8 | 12.6 | 8.8 | 8.6 | 8.1 | 12.2 | 8.6 | 6.4 | 7.9 | 2 | 13.7 | 7.1 | 9.7 | 6.4 | 8.5 | 15.5 | 3.8 | 2.7 | 13.2 | 8.1 | 6.7 | 4.1 | 17.9 | 10.2 | 17.1 | 14.6 | 10 | 3.8 | 6.4 | 21.1 | 3.7 | 19.6 | 20.4 | 20.9 | 15.3 | 7 | 14.7 | 19.4 | 7 | 19.2 | 15.2 | 3.8 | 19 | 17.5 | 12.1
|  |  | 9.9 | 7.5 | 11.5 | 5.9 | 6.4 | 4.2 | 3.4 | 6.9 | 4.1 | 12.4 | 9.3 | 9 | 8.2 | 12.1 | 8 | 6.7 | 8 | 2.4 | 13.5 | 6.9 | 10.4 | 7 | 8.8 | 16.1 | 3.5 | 3.1 | 13.1 | 8.6 | 6.9 | 4.3 | 18.4 | 11.8 | 17.2 | 14.5 | 9.9 | 3.9 | 6.7 | 20.1 | 3.7 | 19.7 | 19.9 | 20.7 | 15.8 | 6.9 | 14.9 | 19.9 | 7.6 | 18.7 | 14.6 | 3.9 | 18.3 | 17.1 | 11.8
|  |  | 9.9 | 5.2 | 12.4 | 6.1 | 6.4 | 4.1 | 3.4 | 6.9 | 4.3 | 12.2 | 9.7 | 9.5 | 8.3 | 12.1 | 7.5 | 7 | 8 | 2.8 | 13.2 | 6.8 | 11.2 | 7.7 | 9.1 | 16.6 | 3.3 | 3.4 | 13 | 9.2 | 7 | 4.6 | 18.9 | 13.4 | 17.2 | 14.3 | 9.9 | 4.1 | 6.9 | 19.2 | 3.6 | 19.9 | 19.3 | 20.4 | 16.2 | 6.7 | 15.2 | 20.3 | 8.3 | 18.3 | 13.9 | 3.9 | 17.7 | 16.8 | 11.6
|  |  | 10 | 2.8 | 13.2 | 6.4 | 6.5 | 4.1 | 3.3 | 7 | 4.6 | 12 | 10.2 | 9.9 | 8.4 | 12 | 6.9 | 7.3 | 8.1 | 3.2 | 13 | 6.6 | 11.9 | 8.3 | 9.4 | 17.2 | 3 | 3.8 | 12.9 | 9.7 | 7.2 | 4.8 | 19.4 | 15 | 17.3 | 14.2 | 9.8 | 4.2 | 7.2 | 18.2 | 3.6 | 20 | 18.8 | 20.2 | 16.7 | 6.6 | 15.4 | 20.8 | 8.9 | 17.8 | 13.3 | 4 | 17 | 16.4 | 11.3
|  |  | 8.9 | 2.6 | 12.7 | 6.1 | 6.4 | 3.5 | 2.8 | 6.9 | 4.4 | 10.7 | 9.5 | 8.5 | 7.8 | 10.2 | 6.6 | 7 | 7 | 2.3 | 12.6 | 6.6 | 10.9 | 8.2 | 8.7 | 15.9 | 2.8 | 2.7 | 12.4 | 8.7 | 6.2 | 3.8 | 17.5 | 14.5 | 16 | 13.3 | 9.4 | 3.8 | 6.5 | 17 | 3.4 | 18.3 | 17.9 | 19 | 15.1 | 6.4 | 14.3 | 19.6 | 8.6 | 17 | 12.9 | 4 | 15.2 | 16 | 9.9
|  |  | 7.7 | 2.5 | 12.3 | 5.7 | 6.2 | 3 | 2.4 | 6.7 | 4.3 | 9.3 | 8.8 | 7 | 7.2 | 8.4 | 6.4 | 6.8 | 5.9 | 1.4 | 12.3 | 6.7 | 10 | 8.1 | 8.1 | 14.6 | 2.7 | 1.6 | 11.8 | 7.7 | 5.3 | 2.8 | 15.7 | 13.9 | 14.7 | 12.3 | 8.9 | 3.5 | 5.7 | 15.8 | 3.1 | 16.7 | 16.9 | 17.9 | 13.4 | 6.1 | 13.1 | 18.5 | 8.2 | 16.2 | 12.6 | 4 | 13.3 | 15.6 | 8.5
|  |  | 6.6 | 2.3 | 11.8 | 5.4 | 6.1 | 2.4 | 1.9 | 6.6 | 4.1 | 8 | 8.1 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 4.8 | 0.5 | 11.9 | 6.7 | 9 | 8 | 7.4 | 13.3 | 2.5 | 0.5 | 11.3 | 6.7 | 4.3 | 1.8 | 13.8 | 13.4 | 13.4 | 11.4 | 8.5 | 3.1 | 5 | 14.6 | 2.9 | 15 | 16 | 16.7 | 11.8 | 5.9 | 12 | 17.3 | 7.9 | 15.4 | 12.2 | 4 | 11.5 | 15.2 | 7.1
|  |  | 5.7 | 2.3 | 11.7 | 5.5 | 6.1 | 2.5 | 1.4 | 6.6 | 3.9 | 7.2 | 7.7 | 4.4 | 6.1 | 6 | 5.7 | 6.2 | 4.2 | -0.2 | 11.6 | 6.3 | 8.6 | 7.3 | 6.5 | 12.5 | 2.5 | -0.1 | 11.1 | 5.9 | 3.2 | 0 | 11.8 | 13.5 | 12.2 | 10.3 | 8.1 | 1.9 | 3.6 | 13.9 | 2.8 | 14.1 | 14.7 | 15.7 | 11.4 | 5.5 | 11.6 | 15.9 | 7.4 | 14.2 | 11.6 | 3.7 | 11.6 | 15.1 | 7
|  |  | 4.9 | 2.2 | 11.6 | 5.5 | 6 | 2.7 | 0.8 | 6.7 | 3.8 | 6.4 | 7.3 | 3.2 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 6 | 3.5 | -0.9 | 11.3 | 5.8 | 8.2 | 6.7 | 5.6 | 11.8 | 2.4 | -0.8 | 10.8 | 5.2 | 2.1 | -1.8 | 9.8 | 13.5 | 11.1 | 9.3 | 7.6 | 0.7 | 2.2 | 13.2 | 2.6 | 13.1 | 13.3 | 14.6 | 11.1 | 5.2 | 11.2 | 14.4 | 6.8 | 13.1 | 11 | 3.3 | 11.8 | 14.9 | 6.9
|  |  | 4 | 2.2 | 11.5 | 5.6 | 6 | 2.8 | 0.3 | 6.7 | 3.6 | 5.6 | 6.9 | 2 | 5 | 4.9 | 5 | 5.7 | 2.9 | -1.6 | 11 | 5.4 | 7.8 | 6 | 4.7 | 11 | 2.4 | -1.4 | 10.6 | 4.4 | 1 | -3.6 | 7.8 | 13.6 | 9.9 | 8.2 | 7.2 | -0.5 | 0.8 | 12.5 | 2.5 | 12.2 | 12 | 13.6 | 10.7 | 4.8 | 10.8 | 13 | 6.3 | 11.9 | 10.4 | 3 | 11.9 | 14.8 | 6.8
|  |  | 3.7 | 2.1 | 11.2 | 5.3 | 5.7 | 2.8 | -0.1 | 6.7 | 3 | 5.7 | 6.8 | 1 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 5.6 | 2.2 | -1.8 | 11 | 5.3 | 7.7 | 6.1 | 2.8 | 10.3 | 2.2 | -1.9 | 10.4 | 3.8 | 0.2 | -4 | 7.4 | 12.1 | 9 | 8.2 | 6.9 | 0.3 | 0.3 | 12 | 2.6 | 11.5 | 11.5 | 12.8 | 10.5 | 4.6 | 9.9 | 12.8 | 6.3 | 11.4 | 9.7 | 2.4 | 11.7 | 14.3 | 6.5
|  |  | 3.3 | 2.1 | 10.8 | 4.9 | 5.5 | 2.8 | -0.4 | 6.7 | 2.5 | 5.7 | 6.6 | -0.1 | 3.7 | 3.6 | 4.3 | 5.4 | 1.6 | -2 | 10.9 | 5.3 | 7.6 | 6.3 | 0.9 | 9.7 | 2.1 | -2.4 | 10.2 | 3.2 | -0.6 | -4.4 | 7.1 | 10.6 | 8 | 8.2 | 6.6 | 1.2 | -0.3 | 11.6 | 2.8 | 10.9 | 10.9 | 12 | 10.3 | 4.3 | 8.9 | 12.6 | 6.3 | 10.9 | 8.9 | 1.8 | 11.4 | 13.9 | 6.2
|  |  | 3 | 2 | 10.5 | 4.6 | 5.2 | 2.8 | -0.8 | 6.7 | 1.9 | 5.8 | 6.5 | -1.1 | 3 | 2.9 | 4 | 5.3 | 0.9 | -2.2 | 10.9 | 5.2 | 7.5 | 6.4 | -1 | 9 | 1.9 | -2.9 | 10 | 2.6 | -1.4 | -4.8 | 6.7 | 9.1 | 7.1 | 8.2 | 6.3 | 2 | -0.8 | 11.1 | 2.9 | 10.2 | 10.4 | 11.2 | 10.1 | 4.1 | 8 | 12.4 | 6.3 | 10.4 | 8.2 | 1.2 | 11.2 | 13.4 | 5.9
|  |  | 2.3 | 1.9 | 10.3 | 4.6 | 5.1 | 2.7 | -0.4 | 6.5 | 2 | 5.7 | 6.3 | -1.4 | 2.4 | 2.6 | 3.7 | 5.1 | 0.8 | -1.8 | 10.8 | 5.1 | 7.3 | 6.2 | -1.1 | 8.5 | 1.7 | -2.9 | 9.7 | 2.3 | -1.3 | -5 | 5.8 | 7.2 | 6 | 8 | 6.1 | 2 | -1.1 | 10.9 | 2.8 | 10 | 10.3 | 11 | 9.8 | 4.1 | 7.9 | 11.7 | 6.2 | 10.4 | 8.1 | 1.3 | 11.1 | 12.8 | 5.7
|  |  | 1.5 | 1.7 | 10 | 4.5 | 4.9 | 2.5 | -0.1 | 6.4 | 2.2 | 5.5 | 6.2 | -1.7 | 1.7 | 2.3 | 3.3 | 5 | 0.8 | -1.3 | 10.6 | 4.9 | 7 | 6.1 | -1.2 | 8.1 | 1.5 | -2.9 | 9.4 | 1.9 | -1.2 | -5.1 | 4.9 | 5.4 | 4.8 | 7.8 | 5.9 | 2.1 | -1.5 | 10.7 | 2.8 | 9.8 | 10.3 | 10.7 | 9.6 | 4.1 | 7.9 | 11.1 | 6.2 | 10.4 | 8 | 1.3 | 11 | 12.2 | 5.5
|  |  | 0.8 | 1.6 | 9.8 | 4.5 | 4.8 | 2.4 | 0.3 | 6.2 | 2.3 | 5.4 | 6 | -2 | 1.1 | 2 | 3 | 4.8 | 0.7 | -0.9 | 10.5 | 4.8 | 6.8 | 5.9 | -1.3 | 7.6 | 1.3 | -2.9 | 9.1 | 1.6 | -1.1 | -5.3 | 4 | 3.5 | 3.7 | 7.6 | 5.7 | 2.1 | -1.8 | 10.5 | 2.7 | 9.6 | 10.2 | 10.5 | 9.3 | 4.1 | 7.8 | 10.4 | 6.1 | 10.4 | 7.9 | 1.4 | 10.9 | 11.6 | 5.3
|  |  | 0.7 | 1.7 | 9.8 | 4.7 | 4.8 | 2.4 | 0.9 | 5.9 | 2.3 | 5.3 | 5.8 | -1.5 | 1.3 | 2.3 | 3.1 | 4.9 | 1 | -0.1 | 10.6 | 4.4 | 6.7 | 5.4 | -1.3 | 7.7 | 1.3 | -2 | 9.4 | 1.2 | -0.3 | -4.2 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 7.6 | 6.1 | 2.1 | -1.6 | 10.6 | 2.8 | 9.5 | 10 | 10.4 | 9.2 | 4.1 | 7.5 | 10.3 | 6.2 | 10.1 | 7.7 | 1.3 | 11.5 | 11.2 | 5.1
|  |  | 0.6 | 1.9 | 9.9 | 4.8 | 4.8 | 2.3 | 1.4 | 5.7 | 2.3 | 5.3 | 5.6 | -1.1 | 1.4 | 2.6 | 3.1 | 5 | 1.2 | 0.6 | 10.8 | 3.9 | 6.5 | 5 | -1.2 | 7.7 | 1.2 | -1 | 9.7 | 0.9 | 0.4 | -3.1 | 3.8 | 3.5 | 3 | 7.5 | 6.4 | 2.1 | -1.5 | 10.6 | 2.8 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 9 | 4 | 7.1 | 10.3 | 6.2 | 9.7 | 7.6 | 1.3 | 12.2 | 10.8 | 4.8
|  |  | 0.5 | 2 | 9.9 | 5 | 4.8 | 2.3 | 2 | 5.4 | 2.3 | 5.2 | 5.4 | -0.6 | 1.6 | 2.9 | 3.2 | 5.1 | 1.5 | 1.4 | 10.9 | 3.5 | 6.4 | 4.5 | -1.2 | 7.8 | 1.2 | -0.1 | 10 | 0.5 | 1.2 | -2 | 3.7 | 3.5 | 2.7 | 7.5 | 6.8 | 2.1 | -1.3 | 10.7 | 2.9 | 9.4 | 9.7 | 10.2 | 8.9 | 4 | 6.8 | 10.2 | 6.3 | 9.4 | 7.4 | 1.2 | 12.8 | 10.4 | 4.6
|  |  | 2.8 | 2.5 | 9.1 | 4.8 | 5 | 2.1 | 3.6 | 5.7 | 2.6 | 6.5 | 5.7 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 3.3 | 5.4 | 2.6 | 1.4 | 12 | 4.1 | 6.3 | 6.3 | 1.8 | 8.2 | 1 | 1 | 11.3 | 2.3 | 2.2 | 0.7 | 4.3 | 4.3 | 4 | 7.9 | 7.3 | 2.2 | 0.8 | 11.1 | 3.6 | 9.8 | 10 | 10.3 | 9.8 | 4.1 | 7.5 | 10.4 | 7.7 | 9.4 | 7.3 | 2.2 | 13 | 10.6 | 4.9
|  |  | 5.1 | 3 | 8.4 | 4.6 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 6 | 2.9 | 7.8 | 6 | 4.9 | 3.9 | 5.6 | 3.4 | 5.7 | 3.8 | 1.3 | 13.2 | 4.6 | 6.2 | 8 | 4.9 | 8.7 | 0.8 | 2.1 | 12.6 | 4.1 | 3.2 | 3.5 | 5 | 5.1 | 5.4 | 8.2 | 7.7 | 2.2 | 3 | 11.4 | 4.3 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 10.7 | 4.3 | 8.3 | 10.6 | 9 | 9.4 | 7.2 | 3.2 | 13.1 | 10.8 | 5.1
|  |  | 7.4 | 3.5 | 7.6 | 4.4 | 5.3 | 1.7 | 6.7 | 6.3 | 3.2 | 9.1 | 6.3 | 7.6 | 5.1 | 6.9 | 3.5 | 6 | 4.9 | 1.3 | 14.3 | 5.2 | 6.1 | 9.8 | 7.9 | 9.1 | 0.6 | 3.2 | 13.9 | 5.9 | 4.2 | 6.2 | 5.6 | 5.9 | 6.7 | 8.6 | 8.2 | 2.3 | 5.1 | 11.8 | 5 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 11.6 | 4.4 | 9 | 10.8 | 10.4 | 9.4 | 7.1 | 4.2 | 13.3 | 11 | 5.4
|  |  | 7.9 | 3.5 | 7.8 | 4.9 | 5.7 | 1.9 | 7.8 | 7 | 3.8 | 9.8 | 6.6 | 8.4 | 5.1 | 7.2 | 3.7 | 5.8 | 5.9 | 1.6 | 15.2 | 5.5 | 6.5 | 11.3 | 8.4 | 10.2 | 0.8 | 4.1 | 14.7 | 6.3 | 5 | 7.3 | 6.6 | 6.4 | 7.4 | 9.1 | 9 | 2.5 | 5.8 | 12.5 | 5.8 | 11 | 11 | 10.7 | 12.2 | 4.5 | 10.3 | 10.7 | 11.6 | 9.3 | 7.1 | 4.7 | 14.1 | 10.5 | 5.7
|  |  | 8.3 | 3.5 | 7.9 | 5.3 | 6 | 2.2 | 8.9 | 7.7 | 4.3 | 10.5 | 6.9 | 9.1 | 5.2 | 7.6 | 3.9 | 5.7 | 6.9 | 2 | 16.1 | 5.7 | 7 | 12.7 | 9 | 11.4 | 1.1 | 5.1 | 15.5 | 6.8 | 5.8 | 8.5 | 7.6 | 7 | 8.2 | 9.5 | 9.7 | 2.8 | 6.5 | 13.1 | 6.7 | 11.4 | 11.2 | 10.9 | 12.9 | 4.7 | 11.6 | 10.5 | 12.9 | 9.3 | 7 | 5.1 | 14.9 | 9.9 | 6
|  |  | 8.8 | 3.5 | 8.1 | 5.8 | 6.4 | 2.4 | 10 | 8.4 | 4.9 | 11.2 | 7.2 | 9.9 | 5.2 | 7.9 | 4.1 | 5.5 | 7.9 | 2.3 | 17 | 6 | 7.4 | 14.2 | 9.5 | 12.5 | 1.3 | 6 | 16.3 | 7.2 | 6.6 | 9.6 | 8.6 | 7.5 | 8.9 | 10 | 10.5 | 3 | 7.2 | 13.8 | 7.5 | 11.8 | 11.5 | 11.2 | 13.5 | 4.8 | 12.9 | 10.4 | 14.1 | 9.2 | 7 | 5.6 | 15.7 | 9.4 | 6.3
|  |  | 8.5 | 3.5 | 7.9 | 6.1 | 6.4 | 2.4 | 9.6 | 8.8 | 5.1 | 10.6 | 7.1 | 10.1 | 5.5 | 7.8 | 4.2 | 5.3 | 8.6 | 2.8 | 16.5 | 5.8 | 8.2 | 14.8 | 9.5 | 12.5 | 1.5 | 6.2 | 16.4 | 7.5 | 6.9 | 9.7 | 9.3 | 7.5 | 9.1 | 10.4 | 11.9 | 3.2 | 7.3 | 13.4 | 8 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 13.7 | 4.9 | 13.9 | 11.2 | 13.8 | 9.7 | 7.2 | 5.6 | 14.9 | 9.6 | 6.2
|  |  | 8.3 | 3.4 | 7.7 | 6.4 | 6.5 | 2.4 | 9.1 | 9.2 | 5.2 | 9.9 | 7 | 10.2 | 5.9 | 7.6 | 4.2 | 5 | 9.3 | 3.2 | 16 | 5.6 | 9 | 15.3 | 9.5 | 12.5 | 1.8 | 6.5 | 16.6 | 7.9 | 7.1 | 9.9 | 10 | 7.5 | 9.2 | 10.8 | 13.3 | 3.5 | 7.5 | 13 | 8.5 | 11.5 | 11.6 | 12 | 14 | 5 | 15 | 12 | 13.6 | 10.1 | 7.4 | 5.5 | 14.2 | 9.8 | 6.2
|  |  | 8 | 3.4 | 7.5 | 6.7 | 6.5 | 2.4 | 8.7 | 9.6 | 5.4 | 9.3 | 6.9 | 10.4 | 6.2 | 7.5 | 4.3 | 4.8 | 10 | 3.7 | 15.5 | 5.4 | 9.8 | 15.9 | 9.5 | 12.5 | 2 | 6.7 | 16.7 | 8.2 | 7.4 | 10 | 10.7 | 7.5 | 9.4 | 11.2 | 14.7 | 3.7 | 7.6 | 12.6 | 9 | 11.4 | 11.7 | 12.4 | 14.2 | 5.1 | 16 | 12.8 | 13.3 | 10.6 | 7.6 | 5.5 | 13.4 | 10 | 6.1
|  |  | 6.5 | 3.1 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 8.2 | 9.3 | 5.1 | 9.8 | 6.9 | 9.1 | 5.8 | 7.1 | 4.3 | 5.4 | 9.2 | 3.4 | 14.8 | 5.1 | 9.6 | 15.1 | 9 | 11.7 | 2 | 6.4 | 15.3 | 7.7 | 7.1 | 9.2 | 9.9 | 6.8 | 8.6 | 10.5 | 14 | 3.6 | 7.1 | 12.3 | 7.9 | 10.9 | 11.2 | 11.8 | 13.2 | 5.1 | 14.8 | 12.2 | 11.6 | 10.2 | 7.1 | 5.3 | 12.7 | 9.8 | 6.1
|  |  | 5.1 | 2.9 | 7 | 6.2 | 6.5 | 2.5 | 7.6 | 8.9 | 4.7 | 10.3 | 6.9 | 7.9 | 5.5 | 6.6 | 4.4 | 5.9 | 8.4 | 3.1 | 14.2 | 4.9 | 9.3 | 14.3 | 8.6 | 10.9 | 2 | 6 | 14 | 7.2 | 6.8 | 8.4 | 9.2 | 6.2 | 7.7 | 9.9 | 13.3 | 3.4 | 6.7 | 11.9 | 6.8 | 10.4 | 10.6 | 11.3 | 12.2 | 5.1 | 13.5 | 11.6 | 10 | 9.8 | 6.5 | 5.2 | 12.1 | 9.7 | 6
|  |  | 3.6 | 2.6 | 6.7 | 6 | 6.5 | 2.6 | 7.1 | 8.6 | 4.4 | 10.8 | 6.9 | 6.6 | 5.1 | 6.2 | 4.4 | 6.5 | 7.6 | 2.8 | 13.5 | 4.6 | 9.1 | 13.5 | 8.1 | 10.1 | 2 | 5.7 | 12.6 | 6.7 | 6.5 | 7.6 | 8.4 | 5.5 | 6.9 | 9.2 | 12.6 | 3.3 | 6.2 | 11.6 | 5.7 | 9.9 | 10.1 | 10.7 | 11.2 | 5.1 | 12.3 | 11 | 8.3 | 9.4 | 6 | 5 | 11.4 | 9.5 | 6
|  |  | 3.2 | 2.5 | 6.5 | 5.5 | 5.9 | 2.7 | 6 | 7.6 | 4.3 | 10.5 | 6.8 | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 6.1 | 6.8 | 2.6 | 12.7 | 4.4 | 8 | 12.5 | 7 | 9.8 | 2.1 | 4.7 | 11.8 | 5.9 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 4.5 | 6.1 | 9.2 | 11.8 | 3.3 | 5.4 | 10.6 | 4.1 | 9.5 | 9.7 | 10.3 | 10.7 | 4.9 | 11 | 10.5 | 7.7 | 9.1 | 5.7 | 4.9 | 10.9 | 9.1 | 5.8
|  |  | 2.8 | 2.3 | 6.2 | 5 | 5.2 | 2.7 | 4.8 | 6.6 | 4.3 | 10.3 | 6.6 | 4.3 | 4.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 6 | 2.5 | 11.8 | 4.2 | 6.9 | 11.4 | 5.9 | 9.4 | 2.2 | 3.8 | 11 | 5 | 6.1 | 6.1 | 6.6 | 3.4 | 5.2 | 9.2 | 11 | 3.2 | 4.7 | 9.6 | 2.5 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 4.6 | 9.6 | 10 | 7 | 8.9 | 5.5 | 4.7 | 10.3 | 8.8 | 5.7
|  |  | 2.4 | 2.2 | 6 | 4.5 | 4.6 | 2.8 | 3.7 | 5.6 | 4.2 | 10 | 6.5 | 3.2 | 4.1 | 2 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 2.3 | 11 | 4 | 5.8 | 10.4 | 4.8 | 9.1 | 2.3 | 2.8 | 10.2 | 4.2 | 5.9 | 5.4 | 5.7 | 2.4 | 4.4 | 9.2 | 10.2 | 3.2 | 3.9 | 8.6 | 0.9 | 8.7 | 9 | 9.4 | 9.7 | 4.4 | 8.3 | 9.5 | 6.4 | 8.6 | 5.2 | 4.6 | 9.8 | 8.4 | 5.5
|  |  | 2.1 | 2.2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3.1 | 5.3 | 4.1 | 9.7 | 6.4 | 2.3 | 3.9 | 1 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 1.9 | 10.4 | 4.1 | 5.5 | 10.1 | 3.7 | 8.7 | 2.3 | 2.5 | 9.7 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.1 | 2.1 | 3.5 | 9 | 9.9 | 2.9 | 3.7 | 8.2 | 0.7 | 7.9 | 8 | 9 | 9.6 | 3.9 | 7.9 | 9.1 | 6 | 7.7 | 4.4 | 4.5 | 9.7 | 8.5 | 5
|  |  | 1.7 | 2.2 | 6 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 2.5 | 4.9 | 4.1 | 9.4 | 6.4 | 1.3 | 3.8 | 0.1 | 4.7 | 4 | 4.9 | 1.6 | 9.7 | 4.3 | 5.3 | 9.9 | 2.5 | 8.3 | 2.4 | 2.3 | 9.1 | 2.9 | 5.1 | 1.6 | 4.5 | 1.7 | 2.7 | 8.8 | 9.7 | 2.7 | 3.4 | 7.7 | 0.4 | 7 | 7.1 | 8.5 | 9.6 | 3.4 | 7.5 | 8.8 | 5.7 | 6.9 | 3.6 | 4.5 | 9.5 | 8.5 | 4.5
|  |  | 1.4 | 2.2 | 6 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 1.9 | 4.6 | 4 | 9.1 | 6.3 | 0.4 | 3.6 | -0.9 | 4.8 | 3.4 | 4.8 | 1.2 | 9.1 | 4.4 | 5 | 9.6 | 1.4 | 7.9 | 2.4 | 2 | 8.6 | 2.2 | 4.7 | -0.3 | 3.9 | 1.4 | 1.8 | 8.6 | 9.4 | 2.4 | 3.2 | 7.3 | 0.2 | 6.2 | 6.1 | 8.1 | 9.5 | 2.9 | 7.1 | 8.4 | 5.3 | 6 | 2.8 | 4.4 | 9.4 | 8.6 | 4
|  |  | 1 | 2 | 6 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 1.8 | 4.6 | 3.7 | 9 | 6.2 | 0 | 2.7 | -0.9 | 4.3 | 3.2 | 4.3 | 1 | 8.5 | 4.1 | 3.9 | 9.4 | 1 | 8 | 2.5 | 1.7 | 8 | 1.3 | 4 | -0.2 | 3.8 | 0.9 | 2.1 | 8.5 | 9.1 | 2.3 | 2.8 | 7 | 0 | 5.9 | 5.8 | 6.7 | 9.2 | 2.4 | 6.5 | 8 | 5.2 | 6.8 | 1.8 | 4.1 | 8.9 | 8.1 | 2.8
|  |  | 0.5 | 1.9 | 5.9 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 1.8 | 4.5 | 3.3 | 9 | 6 | -0.4 | 1.7 | -1 | 3.7 | 3 | 3.8 | 0.9 | 8 | 3.7 | 2.8 | 9.2 | 0.5 | 8 | 2.5 | 1.4 | 7.4 | 0.3 | 3.2 | -0.1 | 3.6 | 0.4 | 2.4 | 8.3 | 8.7 | 2.3 | 2.4 | 6.8 | -0.2 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 9 | 2 | 5.9 | 7.5 | 5.1 | 7.6 | 0.8 | 3.8 | 8.4 | 7.5 | 1.7
|  |  | 0.1 | 1.7 | 5.9 | 2 | 2 | 3.1 | 1.7 | 4.5 | 3 | 8.9 | 5.9 | -0.8 | 0.8 | -1 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 0.7 | 7.4 | 3.4 | 1.7 | 9 | 0.1 | 8.1 | 2.6 | 1.1 | 6.8 | -0.6 | 2.5 | 0 | 3.5 | -0.1 | 2.7 | 8.2 | 8.4 | 2.2 | 2 | 6.5 | -0.4 | 5.4 | 5.1 | 4 | 8.7 | 1.5 | 5.3 | 7.1 | 5 | 8.4 | -0.2 | 3.5 | 7.9 | 7 | 0.5
|  |  | 0.4 | 1.8 | 5.8 | 1.7 | 1.9 | 3.1 | 2.7 | 4.7 | 2.5 | 8.8 | 6 | -0.7 | 0.7 | 0 | 3 | 2.4 | 3.4 | 0.7 | 7.6 | 3 | 1.9 | 8.7 | 0 | 7.6 | 2.4 | 1 | 7.2 | -0.7 | 1.9 | 0.7 | 3.3 | -0.1 | 3 | 8.2 | 8.9 | 1.5 | 2.2 | 7.2 | -0.2 | 5.8 | 6.1 | 4.6 | 8.5 | 1.2 | 6.1 | 7.1 | 5 | 9.4 | 0.8 | 3.4 | 7.7 | 7.4 | 0.4
|  |  | 0.7 | 1.8 | 5.7 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 3.6 | 4.9 | 1.9 | 8.7 | 6.2 | -0.7 | 0.7 | 1.1 | 2.8 | 1.9 | 3.4 | 0.8 | 7.8 | 2.7 | 2.2 | 8.3 | -0.2 | 7.2 | 2.1 | 1 | 7.5 | -0.9 | 1.4 | 1.3 | 3.1 | 0 | 3.2 | 8.2 | 9.3 | 0.7 | 2.4 | 8 | -0.1 | 6.1 | 7 | 5.2 | 8.4 | 1 | 6.9 | 7.2 | 4.9 | 10.3 | 1.8 | 3.4 | 7.5 | 7.8 | 0.2
|  |  | 1 | 1.9 | 5.6 | 1.2 | 1.6 | 3.2 | 4.6 | 5.1 | 1.4 | 8.6 | 6.3 | -0.6 | 0.6 | 2.1 | 2.6 | 1.5 | 3.5 | 0.8 | 8 | 2.3 | 2.4 | 8 | -0.3 | 6.7 | 1.9 | 0.9 | 7.9 | -1 | 0.8 | 2 | 2.9 | 0 | 3.5 | 8.2 | 9.8 | 0 | 2.6 | 8.7 | 0.1 | 6.5 | 8 | 5.8 | 8.2 | 0.7 | 7.7 | 7.2 | 4.9 | 11.3 | 2.8 | 3.3 | 7.3 | 8.2 | 0.1
|  |  | 2.8 | 2.6 | 5.6 | 1.2 | 1.6 | 4.2 | 6.3 | 6.9 | 1.8 | 9.2 | 6.6 | 0.7 | 2.4 | 3.3 | 3.6 | 1.3 | 4.6 | 1.9 | 8.9 | 2.7 | 3 | 8.8 | 0.9 | 8.2 | 3.1 | 1.4 | 9.5 | 0.1 | 1.9 | 3.2 | 3.7 | 3.1 | 4.7 | 8.4 | 11.7 | 0.8 | 3.5 | 9.6 | 2.9 | 8.3 | 9.7 | 8.8 | 8.9 | 0.5 | 9 | 9.4 | 5.4 | 12.2 | 5.5 | 4 | 7.6 | 9.7 | 0.1
|  |  | 4.5 | 3.2 | 5.7 | 1.2 | 1.6 | 5.3 | 8 | 8.7 | 2.1 | 9.7 | 6.9 | 1.9 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 1.2 | 5.6 | 3 | 9.9 | 3.1 | 3.7 | 9.5 | 2.2 | 9.6 | 4.2 | 1.9 | 11 | 1.1 | 2.9 | 4.4 | 4.6 | 6.3 | 5.8 | 8.7 | 13.7 | 1.7 | 4.4 | 10.4 | 5.6 | 10.1 | 11.4 | 11.7 | 9.7 | 0.2 | 10.3 | 11.5 | 5.8 | 13.1 | 8.3 | 4.7 | 8 | 11.3 | 0.2
|  |  | 6.3 | 3.9 | 5.7 | 1.2 | 1.6 | 6.3 | 9.7 | 10.5 | 2.5 | 10.3 | 7.2 | 3.2 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 1 | 6.7 | 4.1 | 10.8 | 3.5 | 4.3 | 10.3 | 3.4 | 11.1 | 5.4 | 2.4 | 12.6 | 2.2 | 4 | 5.6 | 5.4 | 9.4 | 7 | 8.9 | 15.6 | 2.5 | 5.3 | 11.3 | 8.4 | 11.9 | 13.1 | 14.7 | 10.4 | 0 | 11.6 | 13.7 | 6.3 | 14 | 11 | 5.4 | 8.3 | 12.8 | 0.2
|  |  | 7 | 3.8 | 6 | 1.4 | 1.9 | 7.3 | 9.8 | 11.8 | 2.6 | 10.7 | 7.6 | 4.1 | 6.8 | 6.3 | 6.5 | 0.7 | 6.5 | 4.8 | 11.7 | 3.3 | 4.5 | 11.5 | 4.5 | 11.5 | 6.3 | 3.3 | 13.5 | 3.2 | 4.7 | 6.7 | 5.9 | 10.3 | 7.2 | 9.5 | 17.7 | 3.4 | 5.9 | 12.3 | 9 | 12.1 | 12.9 | 15 | 11.5 | -0.1 | 12.8 | 14.4 | 7 | 13.8 | 11.4 | 5.9 | 8.4 | 13.1 | 0.2
|  |  | 7.7 | 3.7 | 6.3 | 1.7 | 2.1 | 8.2 | 9.8 | 13 | 2.6 | 11.1 | 7.9 | 5 | 7.7 | 7 | 7.3 | 0.5 | 6.4 | 5.6 | 12.6 | 3 | 4.8 | 12.7 | 5.5 | 11.9 | 7.3 | 4.3 | 14.3 | 4.2 | 5.4 | 7.8 | 6.4 | 11.1 | 7.4 | 10.1 | 19.9 | 4.2 | 6.4 | 13.3 | 9.5 | 12.4 | 12.8 | 15.3 | 12.6 | -0.3 | 14 | 15.1 | 7.8 | 13.7 | 11.8 | 6.3 | 8.6 | 13.3 | 0.2
|  |  | 8.4 | 3.6 | 6.6 | 1.9 | 2.4 | 9.2 | 9.9 | 14.3 | 2.7 | 11.5 | 8.3 | 5.9 | 8.6 | 7.7 | 8.1 | 0.2 | 6.2 | 6.3 | 13.5 | 2.8 | 5 | 13.9 | 6.6 | 12.3 | 8.2 | 5.2 | 15.2 | 5.2 | 6.1 | 8.9 | 6.9 | 12 | 7.6 | 10.7 | 22 | 5.1 | 7 | 14.3 | 10.1 | 12.6 | 12.6 | 15.6 | 13.7 | -0.4 | 15.2 | 15.8 | 8.5 | 13.5 | 12.2 | 6.8 | 8.7 | 13.6 | 0.2
|  |  | 8.2 | 3.5 | 7 | 2 | 2.4 | 8.1 | 8.5 | 14.3 | 2.6 | 11.9 | 8.4 | 6 | 8.5 | 7.9 | 8.6 | 0.5 | 5.9 | 6.2 | 12.8 | 2.1 | 5 | 14.6 | 6.3 | 11.9 | 8.5 | 5.8 | 14.7 | 5.5 | 6.3 | 9.1 | 7.2 | 12 | 8.1 | 10.8 | 22.4 | 5.1 | 7.1 | 14.2 | 10.5 | 12.5 | 12.8 | 15.2 | 14.2 | -0.4 | 15.8 | 15.4 | 8.7 | 13.3 | 12.1 | 6.9 | 8.8 | 13.3 | 0
|  |  | 8 | 3.3 | 7.3 | 2 | 2.3 | 7.1 | 7.1 | 14.3 | 2.6 | 12.4 | 8.6 | 6 | 8.4 | 8.2 | 9.1 | 0.7 | 5.7 | 6.2 | 12 | 1.5 | 5 | 15.3 | 6.1 | 11.4 | 8.7 | 6.4 | 14.3 | 5.9 | 6.5 | 9.3 | 7.5 | 11.9 | 8.7 | 11 | 22.7 | 5.1 | 7.3 | 14.1 | 10.8 | 12.3 | 13 | 14.8 | 14.8 | -0.3 | 16.4 | 15 | 8.9 | 13.2 | 11.9 | 7.1 | 9 | 13.1 | -0.1
|  |  | 7.8 | 3.2 | 7.7 | 2.1 | 2.3 | 6 | 5.7 | 14.3 | 2.5 | 12.8 | 8.7 | 6.1 | 8.3 | 8.4 | 9.6 | 1 | 5.4 | 6.1 | 11.3 | 0.8 | 5 | 16 | 5.8 | 11 | 9 | 7 | 13.8 | 6.2 | 6.7 | 9.5 | 7.8 | 11.9 | 9.2 | 11.1 | 23.1 | 5.1 | 7.4 | 14 | 11.2 | 12.2 | 13.2 | 14.4 | 15.3 | -0.3 | 17 | 14.6 | 9.1 | 13 | 11.8 | 7.2 | 9.1 | 12.8 | -0.3
|  |  | 6.4 | 3 | 7.4 | 2.1 | 2.3 | 5.7 | 4.6 | 13.1 | 2.4 | 12.2 | 8.6 | 5.2 | 7 | 7.7 | 8.4 | 0.9 | 4.8 | 5.5 | 11.5 | 0.9 | 4 | 14.4 | 5 | 10.3 | 8.4 | 6.1 | 12.9 | 5.3 | 6 | 8.8 | 7.1 | 10.4 | 7.9 | 10.4 | 21.4 | 4.3 | 7 | 13.4 | 10.4 | 11.9 | 12.6 | 13.7 | 13.4 | -0.1 | 15 | 13.8 | 8.4 | 12.3 | 10.9 | 6.8 | 8.9 | 12.6 | -0.5
|  |  | 5.1 | 2.8 | 7 | 2.1 | 2.2 | 5.3 | 3.6 | 11.9 | 2.4 | 11.7 | 8.6 | 4.2 | 5.7 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 4.2 | 4.9 | 11.7 | 0.9 | 3 | 12.9 | 4.2 | 9.6 | 7.8 | 5.1 | 12 | 4.4 | 5.3 | 8.2 | 6.5 | 9 | 6.6 | 9.7 | 19.7 | 3.4 | 6.6 | 12.7 | 9.7 | 11.5 | 11.9 | 12.9 | 11.6 | 0 | 13.1 | 13 | 7.7 | 11.5 | 10.1 | 6.4 | 8.8 | 12.3 | -0.6
|  |  | 3.7 | 2.6 | 6.7 | 2.1 | 2.2 | 5 | 2.5 | 10.7 | 2.3 | 11.1 | 8.5 | 3.3 | 4.4 | 6.4 | 5.9 | 0.8 | 3.6 | 4.3 | 11.9 | 1 | 2 | 11.3 | 3.4 | 8.9 | 7.2 | 4.2 | 11.1 | 3.5 | 4.6 | 7.5 | 5.8 | 7.5 | 5.3 | 9 | 18 | 2.6 | 6.2 | 12.1 | 8.9 | 11.2 | 11.3 | 12.2 | 9.7 | 0.2 | 11.1 | 12.2 | 7 | 10.8 | 9.2 | 6 | 8.6 | 12.1 | -0.8
|  |  | 3 | 2.3 | 6.4 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 2.2 | 10.5 | 1.8 | 9.6 | 8.2 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 4.2 | 0.9 | 3.3 | 3.2 | 11.5 | 1.1 | 2 | 9.5 | 2.4 | 7.5 | 5.8 | 3.3 | 10.1 | 2.5 | 3.5 | 6.7 | 5 | 6.2 | 4.6 | 9 | 16.4 | 1.9 | 5.8 | 11.4 | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 8.7 | -0.6 | 9.9 | 11.7 | 6.4 | 10.3 | 8.4 | 5.3 | 7.9 | 11.8 | -0.7
|  |  | 2.3 | 2 | 6 | 2.2 | 2.4 | 3.9 | 1.9 | 10.2 | 1.2 | 8 | 8 | 0.6 | 2.3 | 4 | 2.5 | 1 | 2.9 | 2 | 11 | 1.2 | 1.9 | 7.7 | 1.3 | 6.1 | 4.4 | 2.3 | 9 | 1.4 | 2.5 | 5.8 | 4.1 | 5 | 3.8 | 9.1 | 14.7 | 1.2 | 5.5 | 10.6 | 7.3 | 9.9 | 9.6 | 10.7 | 7.7 | -1.4 | 8.6 | 11.3 | 5.8 | 9.9 | 7.6 | 4.7 | 7.3 | 11.5 | -0.6
|  |  | 1.6 | 1.7 | 5.7 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 1.6 | 10 | 0.7 | 6.5 | 7.7 | -0.8 | 1.2 | 2.8 | 0.8 | 1.1 | 2.6 | 0.9 | 10.6 | 1.3 | 1.9 | 5.9 | 0.3 | 4.7 | 3 | 1.4 | 8 | 0.4 | 1.4 | 5 | 3.3 | 3.7 | 3.1 | 9.1 | 13.1 | 0.5 | 5.1 | 9.9 | 6.5 | 9.2 | 8.8 | 10 | 6.7 | -2.2 | 7.4 | 10.8 | 5.2 | 9.4 | 6.8 | 4 | 6.6 | 11.2 | -0.5
|  |  | 1.2 | 1.3 | 5.8 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 1.5 | 9.7 | 0.7 | 6.5 | 7.4 | -1.5 | 0.8 | 2.5 | 0 | 1.2 | 2.3 | 0.3 | 10.3 | 1.3 | 1.7 | 5.1 | -0.1 | 4.5 | 2.5 | 0.6 | 6.7 | -0.1 | 0.4 | 3.9 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 8.6 | 13 | -0.3 | 4.5 | 10 | 6 | 9.1 | 8.9 | 9.7 | 6.1 | -3 | 6.7 | 10.2 | 5 | 9.3 | 6.5 | 3.8 | 5.8 | 10.5 | -0.8
|  |  | 0.8 | 0.8 | 6 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 1.3 | 9.3 | 0.7 | 6.6 | 7 | -2.3 | 0.5 | 2.3 | -0.8 | 1.2 | 1.9 | -0.2 | 9.9 | 1.2 | 1.6 | 4.4 | -0.6 | 4.4 | 2.1 | -0.2 | 5.4 | -0.6 | -0.6 | 2.7 | 3.4 | 2 | 2.3 | 8 | 13 | -1 | 3.8 | 10.1 | 5.6 | 8.9 | 8.9 | 9.3 | 5.4 | -3.9 | 6 | 9.6 | 4.8 | 9.3 | 6.1 | 3.6 | 5.1 | 9.9 | -1.1
|  |  | 0.4 | 0.4 | 6.1 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 1.2 | 9 | 0.7 | 6.6 | 6.7 | -3 | 0.1 | 2 | -1.6 | 1.3 | 1.6 | -0.8 | 9.6 | 1.2 | 1.4 | 3.6 | -1 | 4.2 | 1.6 | -1 | 4.1 | -1.1 | -1.6 | 1.6 | 3.4 | 1.1 | 1.9 | 7.5 | 12.9 | -1.8 | 3.2 | 10.2 | 5.1 | 8.8 | 9 | 9 | 4.8 | -4.7 | 5.3 | 9 | 4.6 | 9.2 | 5.8 | 3.4 | 4.3 | 9.2 | -1.4
|  |  | -0.2 | 0.2 | 6.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 8.9 | 0.6 | 6.4 | 6.2 | -3.6 | -0.2 | 1.9 | -2 | 1.3 | 1.2 | -1.2 | 9.4 | 1.1 | 1.1 | 4.2 | -1.5 | 3.7 | 1.4 | -1.2 | 4.8 | -1.5 | -2.6 | 0.4 | 3.4 | 2 | 1.4 | 7.1 | 12.1 | -2.9 | 2.9 | 10 | 5 | 8.6 | 8.2 | 8.6 | 4.5 | -5.1 | 4.2 | 8.7 | 4.8 | 8.5 | 5.5 | 3.2 | 4.1 | 8.8 | -1.9
|  |  | -0.8 | -0.1 | 6.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 8.8 | 0.4 | 6.1 | 5.8 | -4.2 | -0.5 | 1.7 | -2.3 | 1.4 | 0.9 | -1.6 | 9.2 | 0.9 | 0.7 | 4.8 | -1.9 | 3.3 | 1.2 | -1.3 | 5.4 | -2 | -3.6 | -0.8 | 3.4 | 2.8 | 0.8 | 6.8 | 11.2 | -4 | 2.5 | 9.7 | 5 | 8.4 | 7.4 | 8.2 | 4.1 | -5.5 | 3.1 | 8.5 | 5 | 7.7 | 5.3 | 3 | 3.8 | 8.5 | -2.3
|  |  | -1.4 | -0.3 | 6.1 | 2 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 8.7 | 0.3 | 5.9 | 5.3 | -4.8 | -0.8 | 1.6 | -2.7 | 1.4 | 0.5 | -2 | 9 | 0.8 | 0.4 | 5.4 | -2.4 | 2.8 | 1 | -1.5 | 6.1 | -2.4 | -4.6 | -2 | 3.4 | 3.7 | 0.3 | 6.4 | 10.4 | -5.1 | 2.2 | 9.5 | 4.9 | 8.2 | 6.6 | 7.8 | 3.8 | -5.9 | 2 | 8.2 | 5.2 | 7 | 5 | 2.8 | 3.6 | 8.1 | -2.8
|  |  | -0.8 | 0.2 | 6.1 | 2 | 2 | 2.3 | 1.2 | 8.8 | 0.2 | 6.2 | 5.3 | -4.3 | -0.4 | 1.8 | -2 | 1.2 | 0.3 | -2.1 | 9 | 0.7 | 0.5 | 6.2 | -1.9 | 3.3 | 1.5 | -1 | 6.7 | -2.5 | -3.9 | -0.9 | 2.7 | 4.2 | 0.4 | 6.3 | 10.8 | -4.1 | 2.3 | 9.5 | 4.6 | 8.1 | 7.1 | 7.7 | 5.1 | -5.2 | 3.1 | 8.4 | 5.4 | 7.5 | 5.1 | 2.9 | 3.8 | 7.5 | -2.8
|  |  | -0.3 | 0.7 | 6.2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 1 | 8.9 | 0 | 6.4 | 5.3 | -3.7 | -0.1 | 2 | -1.4 | 0.9 | 0.2 | -2.2 | 9.1 | 0.7 | 0.5 | 6.9 | -1.4 | 3.9 | 2 | -0.5 | 7.2 | -2.5 | -3.2 | 0.3 | 2.1 | 4.6 | 0.4 | 6.3 | 11.1 | -3 | 2.5 | 9.4 | 4.2 | 8 | 7.5 | 7.5 | 6.3 | -4.4 | 4.3 | 8.6 | 5.6 | 8.1 | 5.1 | 3.1 | 4 | 6.9 | -2.7
|  |  | 0.3 | 1.2 | 6.2 | 2 | 2.4 | 2.6 | 0.8 | 9 | -0.1 | 6.7 | 5.3 | -3.2 | 0.3 | 2.2 | -0.7 | 0.7 | 0 | -2.3 | 9.1 | 0.6 | 0.6 | 7.7 | -0.9 | 4.4 | 2.5 | 0 | 7.8 | -2.6 | -2.5 | 1.4 | 1.4 | 5.1 | 0.5 | 6.2 | 11.5 | -2 | 2.6 | 9.4 | 3.9 | 7.9 | 8 | 7.4 | 7.6 | -3.7 | 5.4 | 8.8 | 5.8 | 8.6 | 5.2 | 3.2 | 4.2 | 6.3 | -2.7
|  |  | 3.1 | 2.6 | 6.6 | 2.8 | 2.9 | 4.2 | 1.1 | 9.9 | 0.6 | 7.5 | 6.9 | -0.9 | 2.4 | 3.2 | 2 | 1.4 | 0.4 | -0.6 | 9.6 | 1.4 | 2.4 | 9.8 | 0.9 | 5.3 | 4.9 | 2.4 | 9.8 | -0.6 | -0.2 | 3.5 | 1.7 | 5.8 | 1.1 | 8 | 14.4 | -0.3 | 4.8 | 10.9 | 5.8 | 9.5 | 9.7 | 9 | 9.7 | -1.8 | 8.5 | 10.2 | 6.1 | 9.7 | 6.6 | 4.4 | 5.8 | 7.5 | -1.6
|  |  | 5.8 | 3.9 | 7 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 1.4 | 10.9 | 1.3 | 8.4 | 8.5 | 1.5 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 2.2 | 0.9 | 1.1 | 10.2 | 2.3 | 4.2 | 12 | 2.7 | 6.1 | 7.4 | 4.7 | 11.9 | 1.3 | 2.1 | 5.7 | 1.9 | 6.6 | 1.7 | 9.7 | 17.4 | 1.5 | 6.9 | 12.4 | 7.7 | 11 | 11.5 | 10.6 | 11.8 | 0 | 11.5 | 11.6 | 6.3 | 10.7 | 8 | 5.6 | 7.3 | 8.7 | -0.4
|  |  | 8.6 | 5.3 | 7.4 | 4.3 | 4 | 7.3 | 1.7 | 11.8 | 2 | 9.2 | 10.1 | 3.8 | 6.7 | 5.3 | 7.5 | 2.9 | 1.3 | 2.8 | 10.7 | 3.1 | 6 | 14.1 | 4.5 | 7 | 9.8 | 7.1 | 13.9 | 3.3 | 4.4 | 7.8 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 11.5 | 20.3 | 3.2 | 9.1 | 13.9 | 9.6 | 12.6 | 13.2 | 12.2 | 13.9 | 1.9 | 14.6 | 13 | 6.6 | 11.8 | 9.4 | 6.8 | 8.9 | 9.9 | 0.7
|  |  | 10 | 5.1 | 7.8 | 4.2 | 4.6 | 8.4 | 2.5 | 12.3 | 2.7 | 9.8 | 11 | 4.8 | 7.8 | 5.9 | 8.5 | 2.7 | 1.9 | 4.6 | 12.1 | 2.6 | 5.7 | 15 | 5.3 | 7.3 | 10.3 | 7.3 | 14.6 | 4 | 5.1 | 8.4 | 3.2 | 8.1 | 3.3 | 12.5 | 21 | 3.8 | 9.5 | 14.6 | 10.5 | 13.3 | 13.6 | 13.3 | 14.7 | 2.5 | 16 | 13.7 | 7.2 | 12.8 | 10.5 | 7.1 | 9.2 | 11 | 1.8
|  |  | 11.4 | 4.9 | 8.3 | 4.1 | 5.3 | 9.5 | 3.2 | 12.7 | 3.3 | 10.4 | 11.8 | 5.8 | 9 | 6.6 | 9.6 | 2.6 | 2.4 | 6.4 | 13.6 | 2.2 | 5.5 | 15.9 | 6 | 7.5 | 10.9 | 7.5 | 15.2 | 4.8 | 5.8 | 9.1 | 4.3 | 8.8 | 4.3 | 13.6 | 21.7 | 4.4 | 9.9 | 15.3 | 11.4 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 15.5 | 3.2 | 17.4 | 14.4 | 7.8 | 13.9 | 11.5 | 7.5 | 9.5 | 12 | 2.8
|  |  | 12.8 | 4.7 | 8.7 | 4 | 5.9 | 10.6 | 4 | 13.2 | 4 | 11 | 12.7 | 6.8 | 10.1 | 7.2 | 10.6 | 2.4 | 3 | 8.2 | 15 | 1.7 | 5.2 | 16.8 | 6.8 | 7.8 | 11.4 | 7.7 | 15.9 | 5.5 | 6.5 | 9.7 | 5.3 | 9.6 | 5.3 | 14.6 | 22.4 | 5 | 10.3 | 16 | 12.3 | 14.8 | 14.5 | 15.4 | 16.3 | 3.8 | 18.8 | 15.1 | 8.4 | 14.9 | 12.6 | 7.8 | 9.8 | 13.1 | 3.9
|  |  | 12.9 | 4.7 | 8.9 | 3.9 | 5.4 | 10.7 | 4.9 | 13.2 | 3 | 10.3 | 12.9 | 7.2 | 10.6 | 7.4 | 11 | 2.5 | 3.5 | 8.8 | 15.2 | 2 | 4.3 | 15.7 | 7 | 7 | 11.6 | 7.9 | 16.5 | 6.1 | 6.7 | 10.4 | 5.9 | 9.9 | 5.8 | 15 | 22.5 | 5.2 | 10.3 | 15.8 | 12.1 | 14.6 | 14.6 | 15.5 | 16.5 | 4.5 | 18.2 | 15.1 | 9.8 | 14.6 | 12.7 | 8.1 | 10.4 | 13.4 | 4.1
|  |  | 13.1 | 4.8 | 9 | 3.8 | 4.9 | 10.9 | 5.8 | 13.3 | 1.9 | 9.7 | 13.1 | 7.6 | 11 | 7.7 | 11.4 | 2.7 | 4.1 | 9.4 | 15.5 | 2.3 | 3.5 | 14.6 | 7.2 | 6.3 | 11.7 | 8.1 | 17.2 | 6.6 | 7 | 11 | 6.6 | 10.1 | 6.4 | 15.4 | 22.7 | 5.4 | 10.3 | 15.6 | 11.9 | 14.4 | 14.7 | 15.7 | 16.7 | 5.3 | 17.6 | 15.1 | 11.3 | 14.4 | 12.7 | 8.5 | 11 | 13.6 | 4.3
|  |  | 13.2 | 4.8 | 9.2 | 3.7 | 4.4 | 11 | 6.7 | 13.3 | 0.9 | 9 | 13.3 | 8 | 11.5 | 7.9 | 11.8 | 2.8 | 4.6 | 10 | 15.7 | 2.6 | 2.6 | 13.5 | 7.4 | 5.5 | 11.9 | 8.3 | 17.8 | 7.2 | 7.2 | 11.7 | 7.2 | 10.4 | 6.9 | 15.8 | 22.8 | 5.6 | 10.3 | 15.4 | 11.7 | 14.2 | 14.8 | 15.8 | 16.9 | 6 | 17 | 15.1 | 12.7 | 14.1 | 12.8 | 8.8 | 11.6 | 13.9 | 4.5
|  |  | 12.3 | 4.9 | 8.5 | 3 | 3.6 | 9.8 | 6.3 | 12.4 | 0.6 | 8.7 | 11.9 | 6.1 | 10.2 | 7.1 | 10.7 | 2 | 4.2 | 8.7 | 15 | 2 | 2.4 | 13.1 | 6.9 | 5.3 | 11.2 | 7.2 | 16.8 | 6.3 | 6 | 10.6 | 6.4 | 9.3 | 6.4 | 14.9 | 21.3 | 4.6 | 9.5 | 14.8 | 10.8 | 13.5 | 14 | 14.9 | 15.1 | 4.7 | 15.9 | 14.3 | 11.3 | 13.5 | 11.3 | 7.8 | 10.9 | 13.5 | 4
|  |  | 11.3 | 4.9 | 7.9 | 2.3 | 2.7 | 8.6 | 6 | 11.4 | 0.3 | 8.3 | 10.6 | 4.3 | 9 | 6.2 | 9.7 | 1.2 | 3.8 | 7.3 | 14.4 | 1.4 | 2.2 | 12.6 | 6.3 | 5.2 | 10.5 | 6.2 | 15.8 | 5.3 | 4.7 | 9.4 | 5.6 | 8.3 | 6 | 14.1 | 19.9 | 3.6 | 8.6 | 14.1 | 9.9 | 12.9 | 13.2 | 14 | 13.3 | 3.3 | 14.7 | 13.6 | 10 | 13 | 9.9 | 6.9 | 10.2 | 13.1 | 3.4
|  |  | 10.4 | 5 | 7.2 | 1.6 | 1.9 | 7.4 | 5.6 | 10.5 | 0 | 8 | 9.2 | 2.4 | 7.7 | 5.4 | 8.6 | 0.4 | 3.4 | 6 | 13.7 | 0.8 | 2 | 12.2 | 5.8 | 5 | 9.8 | 5.1 | 14.8 | 4.4 | 3.5 | 8.3 | 4.8 | 7.2 | 5.5 | 13.2 | 18.4 | 2.6 | 7.8 | 13.5 | 9 | 12.2 | 12.4 | 13.1 | 11.5 | 2 | 13.6 | 12.8 | 8.6 | 12.4 | 8.4 | 5.9 | 9.5 | 12.7 | 2.9
|  |  | 8.9 | 4.3 | 5.4 | 1.8 | 1.5 | 7.5 | 5.5 | 9.7 | -0.2 | 7.5 | 8.2 | 0.8 | 6 | 4 | 7.3 | -0.1 | 1.9 | 5.1 | 12.4 | 0.3 | 1.6 | 11.3 | 4.3 | 4.9 | 8.9 | 4.2 | 14 | 3.9 | 2 | 6.8 | 4.2 | 5.9 | 4.9 | 12.4 | 17.3 | 0.9 | 6.9 | 12.8 | 8.6 | 11.6 | 11.9 | 12.6 | 11.2 | 1.1 | 12.1 | 12.3 | 8.2 | 11.5 | 7.6 | 5.3 | 8.9 | 11.7 | 2.2
|  |  | 7.4 | 3.7 | 3.7 | 1.9 | 1 | 7.5 | 5.5 | 8.8 | -0.4 | 6.9 | 7.3 | -0.8 | 4.3 | 2.6 | 6.1 | -0.7 | 0.5 | 4.1 | 11.1 | -0.2 | 1.1 | 10.3 | 2.7 | 4.9 | 8.1 | 3.4 | 13.2 | 3.4 | 0.5 | 5.4 | 3.7 | 4.7 | 4.2 | 11.6 | 16.2 | -0.9 | 6 | 12.1 | 8.1 | 10.9 | 11.5 | 12 | 11 | 0.3 | 10.7 | 11.7 | 7.7 | 10.7 | 6.7 | 4.6 | 8.3 | 10.6 | 1.6
|  |  | 5.9 | 3 | 1.9 | 2.1 | 0.6 | 7.6 | 5.4 | 8 | -0.6 | 6.4 | 6.3 | -2.4 | 2.6 | 1.2 | 4.8 | -1.2 | -1 | 3.2 | 9.8 | -0.7 | 0.7 | 9.4 | 1.2 | 4.8 | 7.2 | 2.5 | 12.4 | 2.9 | -1 | 3.9 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 10.8 | 15.1 | -2.6 | 5.1 | 11.4 | 7.7 | 10.3 | 11 | 11.5 | 10.7 | -0.6 | 9.2 | 11.2 | 7.3 | 9.8 | 5.9 | 4 | 7.7 | 9.6 | 0.9
|  |  | 5.4 | 2.5 | 1.2 | 2.1 | 0.7 | 7.4 | 5.2 | 7.6 | -0.9 | 6.1 | 5.9 | -2.8 | 2.3 | 0.2 | 3.9 | -1.4 | -0.7 | 2.6 | 9.5 | -0.8 | 0.7 | 9.2 | -0.1 | 4.6 | 6.8 | 1.5 | 11.5 | 2.1 | -2 | 3.1 | 1.9 | 3.4 | 2.5 | 10.3 | 14.3 | -3.5 | 4.3 | 11 | 7.4 | 9.7 | 10.1 | 10.9 | 10 | -1.2 | 8.6 | 10.9 | 6.8 | 9.2 | 6 | 3.7 | 6.5 | 9.1 | 0.2
|  |  | 4.8 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 0.7 | 7.1 | 4.9 | 7.2 | -1.3 | 5.9 | 5.6 | -3.2 | 2.1 | -0.9 | 3 | -1.6 | -0.5 | 2.1 | 9.3 | -1 | 0.7 | 8.9 | -1.5 | 4.5 | 6.3 | 0.6 | 10.7 | 1.3 | -2.9 | 2.3 | 0.8 | 3.5 | 1.4 | 9.8 | 13.6 | -4.3 | 3.6 | 10.5 | 7.2 | 9 | 9.3 | 10.4 | 9.3 | -1.8 | 8.1 | 10.7 | 6.2 | 8.6 | 6 | 3.3 | 5.3 | 8.5 | -0.5
|  |  | 4.3 | 1.6 | -0.2 | 2.1 | 0.8 | 6.9 | 4.7 | 6.8 | -1.6 | 5.6 | 5.2 | -3.6 | 1.8 | -1.9 | 2.1 | -1.8 | -0.2 | 1.5 | 9 | -1.1 | 0.7 | 8.7 | -2.8 | 4.3 | 5.9 | -0.4 | 9.8 | 0.5 | -3.9 | 1.5 | -0.4 | 3.5 | 0.3 | 9.3 | 12.8 | -5.2 | 2.8 | 10.1 | 6.9 | 8.4 | 8.4 | 9.8 | 8.6 | -2.4 | 7.5 | 10.4 | 5.7 | 8 | 6.1 | 3 | 4.1 | 8 | -1.2
|  |  | 3.8 | 1.3 | -0.2 | 2 | 0.9 | 6.5 | 4.4 | 6.2 | -1.5 | 5.3 | 5.3 | -4.3 | 1.4 | -2.3 | 1.3 | -2.3 | -0.7 | 0.7 | 8.6 | -1.1 | 0.5 | 8.5 | -3.2 | 4.1 | 5.4 | -0.9 | 9.7 | 0.3 | -4.3 | 1.3 | -1.2 | 3.6 | -0.4 | 9.1 | 11.8 | -5.7 | 2.1 | 10 | 6.4 | 8.2 | 8.3 | 9.3 | 8.8 | -2.9 | 6.7 | 9.5 | 5.6 | 7.9 | 6.1 | 3 | 3.3 | 8.1 | -1.8
|  |  | 3.3 | 0.9 | -0.1 | 2 | 1 | 6.2 | 4.2 | 5.6 | -1.5 | 4.9 | 5.3 | -4.9 | 1 | -2.7 | 0.6 | -2.9 | -1.2 | -0.2 | 8.3 | -1.1 | 0.4 | 8.2 | -3.6 | 3.8 | 4.8 | -1.3 | 9.6 | 0.2 | -4.7 | 1 | -2.1 | 3.6 | -1.2 | 8.8 | 10.9 | -6.2 | 1.3 | 9.8 | 5.9 | 7.9 | 8.1 | 8.8 | 9 | -3.5 | 5.9 | 8.7 | 5.5 | 7.7 | 6.1 | 2.9 | 2.5 | 8.2 | -2.5
|  |  | 2.8 | 0.6 | -0.1 | 1.9 | 1.1 | 5.8 | 3.9 | 5 | -1.4 | 4.6 | 5.4 | -5.6 | 0.6 | -3.1 | -0.2 | -3.4 | -1.7 | -1 | 7.9 | -1.1 | 0.2 | 8 | -4 | 3.6 | 4.3 | -1.8 | 9.5 | 0 | -5.1 | 0.8 | -2.9 | 3.7 | -1.9 | 8.6 | 9.9 | -6.7 | 0.6 | 9.7 | 5.4 | 7.7 | 8 | 8.3 | 9.2 | -4 | 5.1 | 7.8 | 5.4 | 7.6 | 6.1 | 2.9 | 1.7 | 8.3 | -3.1
|  |  | 3.1 | 0.9 | 0.7 | 2.3 | 1.2 | 5.6 | 4 | 4.5 | -1.2 | 4.8 | 5.3 | -4.7 | 0.9 | -2.9 | 0.7 | -2.9 | -1.8 | 0 | 7.6 | -0.8 | 0 | 7.8 | -2.6 | 3.7 | 4.3 | -0.9 | 9.5 | 0.6 | -4.6 | 1 | -2.3 | 4 | -1.3 | 8.6 | 10.3 | -6.2 | 0.3 | 9.6 | 5.8 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 9.3 | -3.4 | 5.4 | 7.9 | 4.9 | 7.7 | 6 | 2.5 | 2 | 8 | -2.2
|  |  | 3.3 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 1.3 | 5.4 | 4.1 | 3.9 | -1 | 4.9 | 5.3 | -3.7 | 1.3 | -2.6 | 1.5 | -2.4 | -2 | 1 | 7.2 | -0.5 | -0.1 | 7.5 | -1.1 | 3.8 | 4.2 | 0.1 | 9.4 | 1.2 | -4.2 | 1.2 | -1.8 | 4.2 | -0.6 | 8.6 | 10.7 | -5.6 | 0.1 | 9.4 | 6.3 | 7.5 | 8.2 | 8.6 | 9.4 | -2.8 | 5.8 | 8 | 4.4 | 7.8 | 5.8 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | -1.2
|  |  | 3.6 | 1.4 | 2.3 | 3 | 1.4 | 5.2 | 4.2 | 3.4 | -0.8 | 5.1 | 5.2 | -2.8 | 1.6 | -2.4 | 2.4 | -1.9 | -2.1 | 2 | 6.9 | -0.2 | -0.3 | 7.3 | 0.3 | 3.9 | 4.2 | 1 | 9.4 | 1.8 | -3.7 | 1.4 | -1.2 | 4.5 | 0 | 8.6 | 11.1 | -5.1 | -0.2 | 9.3 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 8.7 | 9.5 | -2.2 | 6.1 | 8.1 | 3.9 | 7.9 | 5.7 | 1.8 | 2.6 | 7.3 | -0.3
|  |  | 5.9 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 5.3 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 6.8 | 5.9 | 0.4 | 4.1 | 0.3 | 4.7 | -0.1 | -1.6 | 3.7 | 8.1 | 0.5 | 1.3 | 7.3 | 2.5 | 4.6 | 5.8 | 3.4 | 9.7 | 3.1 | -0.5 | 4.4 | 1.1 | 4.5 | 2 | 8.6 | 11 | -1.8 | 1.5 | 9.6 | 7.9 | 8.3 | 8.4 | 9.4 | 10 | 0.5 | 8.1 | 9.5 | 4.5 | 8 | 5.9 | 2 | 5 | 8 | 1.5
|  |  | 8.2 | 7 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 1.1 | 8.6 | 6.7 | 3.6 | 6.6 | 2.9 | 6.9 | 1.8 | -1 | 5.4 | 9.3 | 1.1 | 3 | 7.2 | 4.7 | 5.3 | 7.4 | 5.7 | 9.9 | 4.4 | 2.6 | 7.3 | 3.5 | 4.5 | 3.9 | 8.6 | 10.9 | 1.6 | 3.1 | 9.8 | 9 | 9.1 | 8.5 | 10.1 | 10.5 | 3.3 | 10 | 11 | 5.2 | 8.2 | 6.2 | 2.2 | 7.5 | 8.8 | 3.4
|  |  | 10.5 | 9.8 | 5.3 | 4 | 4.1 | 5.6 | 9.1 | 8 | 2 | 10.3 | 7.4 | 6.8 | 9.1 | 5.6 | 9.2 | 3.6 | -0.5 | 7.1 | 10.5 | 1.8 | 4.6 | 7.2 | 6.9 | 6 | 9 | 8.1 | 10.2 | 5.7 | 5.8 | 10.3 | 5.8 | 4.5 | 5.9 | 8.6 | 10.8 | 4.9 | 4.8 | 10.1 | 10.2 | 10 | 8.6 | 10.8 | 11 | 6 | 12 | 12.4 | 5.8 | 8.3 | 6.4 | 2.4 | 9.9 | 9.5 | 5.2
|  |  | 11.6 | 11.1 | 6.3 | 4.1 | 4.1 | 6 | 10 | 9.4 | 2.6 | 11.7 | 7.5 | 7.6 | 10 | 6.5 | 10.1 | 2.8 | 0.7 | 7.9 | 10.5 | 2.1 | 5.7 | 7.3 | 7.7 | 6.5 | 10 | 9.3 | 10.2 | 6.5 | 6.6 | 11.7 | 6.8 | 4.7 | 6.7 | 9.6 | 10.4 | 5.8 | 5.4 | 11 | 9.5 | 10.4 | 8.9 | 10.8 | 11.2 | 6.8 | 12.9 | 12.1 | 7 | 8.3 | 6.5 | 3 | 10.7 | 9.9 | 5.9
|  |  | 12.7 | 12.3 | 7.3 | 4.1 | 4.2 | 6.4 | 10.9 | 10.9 | 3.2 | 13.1 | 7.6 | 8.4 | 10.9 | 7.3 | 10.9 | 2 | 1.9 | 8.7 | 10.4 | 2.5 | 6.9 | 7.3 | 8.4 | 7 | 11.1 | 10.6 | 10.3 | 7.4 | 7.4 | 13.1 | 7.8 | 4.9 | 7.5 | 10.5 | 10.1 | 6.6 | 6.1 | 11.9 | 8.8 | 10.8 | 9.2 | 10.8 | 11.5 | 7.7 | 13.9 | 11.9 | 8.2 | 8.3 | 6.5 | 3.5 | 11.6 | 10.3 | 6.7
|  |  | 13.8 | 13.6 | 8.3 | 4.2 | 4.2 | 6.8 | 11.8 | 12.3 | 3.8 | 14.5 | 7.7 | 9.2 | 11.8 | 8.2 | 11.8 | 1.2 | 3.1 | 9.5 | 10.4 | 2.8 | 8 | 7.4 | 9.2 | 7.5 | 12.1 | 11.8 | 10.3 | 8.2 | 8.2 | 14.5 | 8.8 | 5.1 | 8.3 | 11.5 | 9.7 | 7.5 | 6.7 | 12.8 | 8.1 | 11.2 | 9.5 | 10.8 | 11.7 | 8.5 | 14.8 | 11.6 | 9.4 | 8.3 | 6.6 | 4.1 | 12.4 | 10.7 | 7.4
|  |  | 14.1 | 13.8 | 7.9 | 4.1 | 4.1 | 6.9 | 11.8 | 12.1 | 3.6 | 14.9 | 7.9 | 9.4 | 12 | 8.3 | 12.3 | 1.4 | 3.5 | 9.6 | 10.2 | 3.1 | 8.2 | 7.3 | 9.5 | 8.7 | 12 | 12.4 | 10.6 | 8.6 | 8.6 | 14.9 | 9.1 | 5.1 | 8.5 | 11.3 | 9 | 7.9 | 6.9 | 12.4 | 7.4 | 11.1 | 9.5 | 10.5 | 11.6 | 8.5 | 14.5 | 11.1 | 8.4 | 8.3 | 5.9 | 4.5 | 12.3 | 10.3 | 7.4
|  |  | 14.5 | 14.1 | 7.5 | 3.9 | 4.1 | 6.9 | 11.7 | 11.8 | 3.4 | 15.4 | 8 | 9.6 | 12.3 | 8.3 | 12.8 | 1.5 | 3.8 | 9.8 | 9.9 | 3.3 | 8.4 | 7.2 | 9.7 | 10 | 11.9 | 13.1 | 10.8 | 8.9 | 9 | 15.3 | 9.5 | 5.1 | 8.8 | 11 | 8.3 | 8.4 | 7.2 | 11.9 | 6.6 | 11.1 | 9.6 | 10.1 | 11.6 | 8.4 | 14.1 | 10.6 | 7.3 | 8.4 | 5.2 | 4.9 | 12.2 | 9.9 | 7.4
|  |  | 14.8 | 14.3 | 7.1 | 3.8 | 4 | 7 | 11.7 | 11.6 | 3.2 | 15.8 | 8.2 | 9.8 | 12.5 | 8.4 | 13.3 | 1.7 | 4.2 | 9.9 | 9.7 | 3.6 | 8.6 | 7.1 | 10 | 11.2 | 11.8 | 13.7 | 11.1 | 9.3 | 9.4 | 15.7 | 9.8 | 5.1 | 9 | 10.8 | 7.6 | 8.8 | 7.4 | 11.5 | 5.9 | 11 | 9.6 | 9.8 | 11.5 | 8.4 | 13.8 | 10.1 | 6.3 | 8.4 | 4.5 | 5.3 | 12.1 | 9.5 | 7.4
|  |  | 13.8 | 12.8 | 6.7 | 3 | 3 | 7 | 10.8 | 10.6 | 2.1 | 14.9 | 8 | 8.7 | 11.5 | 8.3 | 12 | 1.2 | 3.6 | 9.3 | 9.1 | 2.2 | 7.6 | 7.2 | 8.4 | 10 | 11.5 | 12.3 | 10.4 | 8.7 | 8.4 | 14.2 | 9 | 4.7 | 8 | 10.2 | 7.1 | 6.9 | 7 | 10.9 | 5.4 | 9.9 | 9.5 | 9.3 | 10.7 | 6.9 | 12.4 | 9.7 | 5 | 8.2 | 4.2 | 5.1 | 11.9 | 8.8 | 6.7
|  |  | 12.8 | 11.2 | 6.2 | 2.3 | 2 | 7.1 | 10 | 9.6 | 1.1 | 14.1 | 7.7 | 7.5 | 10.4 | 8.1 | 10.8 | 0.8 | 3 | 8.6 | 8.6 | 0.8 | 6.5 | 7.3 | 6.9 | 8.8 | 11.2 | 11 | 9.6 | 8.1 | 7.3 | 12.6 | 8.2 | 4.3 | 6.9 | 9.7 | 6.7 | 5 | 6.5 | 10.2 | 4.8 | 8.7 | 9.3 | 8.7 | 9.8 | 5.5 | 11.1 | 9.2 | 3.8 | 8.1 | 3.9 | 4.8 | 11.6 | 8.2 | 6
|  |  | 11.8 | 9.7 | 5.8 | 1.5 | 1 | 7.1 | 9.1 | 8.6 | 0 | 13.2 | 7.5 | 6.4 | 9.4 | 8 | 9.5 | 0.3 | 2.4 | 8 | 8 | -0.6 | 5.5 | 7.4 | 5.3 | 7.6 | 10.9 | 9.6 | 8.9 | 7.5 | 6.3 | 11.1 | 7.4 | 3.9 | 5.9 | 9.1 | 6.2 | 3.1 | 6.1 | 9.6 | 4.3 | 7.6 | 9.2 | 8.2 | 9 | 4 | 9.7 | 8.8 | 2.5 | 7.9 | 3.6 | 4.6 | 11.4 | 7.5 | 5.3
|  |  | 10.4 | 8.5 | 4.7 | 0.4 | -0.1 | 7.2 | 8.6 | 8.2 | -0.6 | 12.2 | 7.2 | 3.9 | 7.9 | 7.3 | 8.3 | -0.3 | 2.2 | 7.3 | 7.6 | -1.5 | 4.9 | 7.5 | 3.2 | 7.1 | 10.5 | 9.2 | 8.5 | 6.8 | 3.8 | 9.1 | 5.3 | 3.5 | 4.6 | 8.7 | 5.7 | 1.3 | 4.4 | 9.1 | 3.7 | 7 | 8.5 | 7.3 | 8.7 | 2.8 | 9.1 | 7.9 | 2.3 | 7.3 | 3.6 | 4 | 10.3 | 7.1 | 4.5
|  |  | 9 | 7.4 | 3.7 | -0.8 | -1.3 | 7.2 | 8 | 7.8 | -1.2 | 11.2 | 7 | 1.5 | 6.3 | 6.5 | 7 | -0.9 | 2 | 6.5 | 7.1 | -2.3 | 4.2 | 7.6 | 1.1 | 6.5 | 10 | 8.8 | 8 | 6.2 | 1.2 | 7 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 8.4 | 5.3 | -0.5 | 2.6 | 8.7 | 3.1 | 6.4 | 7.7 | 6.4 | 8.4 | 1.5 | 8.4 | 7.1 | 2.1 | 6.8 | 3.6 | 3.5 | 9.2 | 6.7 | 3.7
|  |  | 7.6 | 6.2 | 2.6 | -1.9 | -2.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | -1.8 | 10.2 | 6.7 | -1 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | -1.5 | 1.8 | 5.8 | 6.7 | -3.2 | 3.6 | 7.7 | -1 | 6 | 9.6 | 8.4 | 7.6 | 5.5 | -1.3 | 5 | 1 | 2.7 | 1.9 | 8 | 4.8 | -2.3 | 0.9 | 8.2 | 2.5 | 5.8 | 7 | 5.5 | 8.1 | 0.3 | 7.8 | 6.2 | 1.9 | 6.2 | 3.6 | 2.9 | 8.1 | 6.3 | 2.9
|  |  | 6.8 | 5.7 | 1.4 | -2 | -2.9 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | -2 | 10 | 6.5 | -1.5 | 4.3 | 5.7 | 4.8 | -1.8 | 1.7 | 5.8 | 6.3 | -3.6 | 3.7 | 7.6 | -0.4 | 6.4 | 9.2 | 7.5 | 7.2 | 4.6 | -0.9 | 4.7 | 0.4 | 2.6 | 1.2 | 7.2 | 4.4 | -2.4 | 0.4 | 7.6 | 1.7 | 5.4 | 6.1 | 5.4 | 7.7 | -0.1 | 7.8 | 5.6 | 1.2 | 5.4 | 3.4 | 2.4 | 7.5 | 6.1 | 2.6
|  |  | 6 | 5.1 | 0.1 | -2.2 | -3.3 | 6.4 | 6.6 | 7.1 | -2.1 | 9.8 | 6.2 | -2.1 | 3.7 | 5.5 | 3.9 | -2 | 1.7 | 5.7 | 5.8 | -4.1 | 3.7 | 7.6 | 0.2 | 6.8 | 8.8 | 6.6 | 6.7 | 3.7 | -0.5 | 4.4 | -0.1 | 2.6 | 0.6 | 6.5 | 3.9 | -2.5 | -0.2 | 7.1 | 0.9 | 5 | 5.1 | 5.4 | 7.3 | -0.6 | 7.8 | 5 | 0.6 | 4.6 | 3.1 | 2 | 7 | 5.9 | 2.4
|  |  | 5.2 | 4.6 | -1.1 | -2.3 | -3.8 | 6 | 6.2 | 7 | -2.3 | 9.6 | 6 | -2.6 | 3.2 | 5.4 | 2.9 | -2.3 | 1.6 | 5.7 | 5.4 | -4.5 | 3.8 | 7.5 | 0.8 | 7.2 | 8.4 | 5.7 | 6.3 | 2.8 | -0.1 | 4.1 | -0.7 | 2.5 | -0.1 | 5.7 | 3.5 | -2.6 | -0.7 | 6.5 | 0.1 | 4.6 | 4.2 | 5.3 | 6.9 | -1 | 7.8 | 4.4 | -0.1 | 3.8 | 2.9 | 1.5 | 6.4 | 5.7 | 2.1
|  |  | 4.8 | 3.3 | -1.4 | -2.3 | -4.1 | 5.8 | 5.9 | 7 | -2.6 | 9.1 | 5.8 | -1.9 | 2.7 | 5.1 | 1.7 | -2.6 | 1.8 | 5.1 | 5.1 | -4.7 | 3.4 | 7.4 | 1.2 | 6.8 | 8 | 5.3 | 5.9 | 2.5 | 0 | 4.3 | -1.5 | 2.5 | -0.7 | 4.7 | 3.2 | -2.5 | -1.1 | 6.2 | 0.2 | 4.4 | 3.9 | 5.1 | 5.6 | -1.4 | 7.7 | 4.2 | -0.4 | 4.3 | 2.7 | 1 | 5.4 | 5.6 | 1.1
|  |  | 4.5 | 2 | -1.6 | -2.2 | -4.3 | 5.6 | 5.7 | 7 | -2.8 | 8.7 | 5.5 | -1.1 | 2.1 | 4.7 | 0.6 | -2.9 | 1.9 | 4.4 | 4.8 | -4.8 | 3.1 | 7.3 | 1.7 | 6.4 | 7.7 | 5 | 5.5 | 2.1 | 0.2 | 4.6 | -2.2 | 2.6 | -1.4 | 3.6 | 2.9 | -2.5 | -1.4 | 6 | 0.2 | 4.3 | 3.7 | 4.8 | 4.4 | -1.8 | 7.5 | 3.9 | -0.8 | 4.8 | 2.4 | 0.5 | 4.4 | 5.4 | 0.1
|  |  | 4.1 | 0.7 | -1.9 | -2.2 | -4.6 | 5.4 | 5.4 | 7 | -3.1 | 8.2 | 5.3 | -0.4 | 1.6 | 4.4 | -0.6 | -3.2 | 2.1 | 3.8 | 4.5 | -5 | 2.7 | 7.2 | 2.1 | 6 | 7.3 | 4.6 | 5.1 | 1.8 | 0.3 | 4.8 | -3 | 2.6 | -2 | 2.6 | 2.6 | -2.4 | -1.8 | 5.7 | 0.3 | 4.1 | 3.4 | 4.6 | 3.1 | -2.2 | 7.4 | 3.7 | -1.1 | 5.3 | 2.2 | 0 | 3.4 | 5.3 | -0.9
|  |  | 4.2 | 1.1 | -1.5 | -1.9 | -3.7 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | -2.2 | 8.1 | 5.3 | 0.5 | 2 | 4.3 | 0.8 | -2.6 | 2.3 | 4.2 | 4.2 | -3.6 | 3 | 6.7 | 2.4 | 6 | 7.5 | 5.3 | 5 | 1.7 | 1.2 | 4.9 | -1.7 | 2.3 | -1.2 | 2.5 | 2.2 | -1.6 | -1.4 | 5.7 | 0.9 | 4.3 | 3.7 | 4.9 | 3.3 | -1.5 | 7.1 | 3.5 | -1.1 | 5.6 | 2.4 | -0.3 | 3.5 | 5.2 | -0.1
|  |  | 4.3 | 1.6 | -1.1 | -1.6 | -2.9 | 5.4 | 5.3 | 7.4 | -1.2 | 7.9 | 5.4 | 1.3 | 2.3 | 4.3 | 2.2 | -2 | 2.4 | 4.5 | 3.9 | -2.3 | 3.3 | 6.2 | 2.7 | 5.9 | 7.8 | 6 | 4.8 | 1.7 | 2.2 | 4.9 | -0.5 | 2 | -0.3 | 2.5 | 1.9 | -0.8 | -0.9 | 5.8 | 1.6 | 4.4 | 4.1 | 5.2 | 3.5 | -0.9 | 6.8 | 3.3 | -1 | 5.9 | 2.6 | -0.6 | 3.5 | 5.1 | 0.6
|  |  | 4.4 | 2 | -0.7 | -1.3 | -2 | 5.4 | 5.3 | 7.6 | -0.3 | 7.8 | 5.4 | 2.2 | 2.7 | 4.2 | 3.6 | -1.4 | 2.6 | 4.9 | 3.6 | -0.9 | 3.6 | 5.7 | 3 | 5.9 | 8 | 6.7 | 4.7 | 1.6 | 3.1 | 5 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 2.4 | 1.5 | 0 | -0.5 | 5.8 | 2.2 | 4.6 | 4.4 | 5.5 | 3.7 | -0.2 | 6.5 | 3.1 | -1 | 6.2 | 2.8 | -0.9 | 3.6 | 5 | 1.4
|  |  | 6.7 | 5.1 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 5.5 | 5.8 | 8.6 | 0.9 | 8.6 | 6.1 | 3.1 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | -0.2 | 3.8 | 6.9 | 4.7 | 0.8 | 4.7 | 6.4 | 3.5 | 7.7 | 9.4 | 9 | 5 | 1.9 | 3.4 | 7.2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 0.8 | 0.7 | 2.1 | 6.5 | 3 | 6.1 | 5.9 | 6.6 | 4.8 | 2.2 | 6.7 | 3.2 | -0.7 | 7.2 | 3.7 | 1.9 | 5.2 | 5.2 | 3.3
|  |  | 9.1 | 8.1 | 4 | 2.1 | 2.6 | 5.7 | 6.4 | 9.6 | 2.1 | 9.4 | 6.7 | 3.9 | 7.1 | 6.5 | 7.6 | 0.9 | 5.1 | 8.9 | 5.8 | 2.6 | 5.7 | 7 | 4.1 | 9.4 | 10.8 | 11.3 | 5.3 | 2.3 | 3.7 | 9.4 | 4.1 | 3.3 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 4.7 | 7.3 | 3.8 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 6 | 4.7 | 7 | 3.3 | -0.5 | 8.2 | 4.6 | 4.6 | 6.8 | 5.4 | 5.2
|  |  | 11.4 | 11.2 | 6.3 | 3.8 | 4.9 | 5.8 | 6.9 | 10.6 | 3.3 | 10.2 | 7.4 | 4.8 | 9.3 | 7.6 | 9.6 | 2.1 | 6.3 | 10.9 | 6.9 | 4.3 | 6.8 | 7.7 | 4.6 | 11.2 | 12.2 | 13.6 | 5.6 | 2.6 | 4 | 11.6 | 5.8 | 4.1 | 7.5 | 5.6 | -0.6 | 2.2 | 7.3 | 8 | 4.6 | 9.2 | 9 | 8.9 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 3.4 | -0.2 | 9.2 | 5.5 | 7.4 | 8.4 | 5.6 | 7.1
|  |  | 12.7 | 12.5 | 7 | 4.4 | 5.4 | 6.2 | 8.1 | 12.5 | 3.9 | 10.3 | 8.3 | 4.5 | 10.9 | 8.3 | 11.1 | 2.9 | 7 | 12.2 | 7.5 | 4.6 | 7.2 | 8.7 | 4.4 | 12.5 | 12.6 | 14.2 | 6.2 | 3.6 | 4.7 | 12.3 | 7.1 | 4.7 | 8.3 | 6.6 | -0.8 | 2.9 | 9 | 7.5 | 5.7 | 9.4 | 8.2 | 9.5 | 7.9 | 7.9 | 7.4 | 4.1 | 0.1 | 9.4 | 6 | 8.5 | 10.5 | 6.5 | 7.7
|  |  | 13.9 | 13.8 | 7.6 | 5 | 6 | 6.7 | 9.2 | 14.5 | 4.6 | 10.5 | 9.1 | 4.2 | 12.6 | 9.1 | 12.6 | 3.8 | 7.7 | 13.4 | 8.2 | 5 | 7.6 | 9.7 | 4.2 | 13.8 | 13.1 | 14.9 | 6.8 | 4.7 | 5.4 | 12.9 | 8.3 | 5.3 | 9.2 | 7.7 | -1.1 | 3.5 | 10.7 | 7 | 6.8 | 9.6 | 7.3 | 10.2 | 8.7 | 8.7 | 7.7 | 4.7 | 0.3 | 9.6 | 6.5 | 9.6 | 12.5 | 7.3 | 8.3
|  |  | 15.2 | 15.1 | 8.3 | 5.6 | 6.5 | 7.1 | 10.4 | 16.4 | 5.2 | 10.6 | 10 | 3.9 | 14.2 | 9.8 | 14.1 | 4.6 | 8.4 | 14.7 | 8.8 | 5.3 | 8 | 10.7 | 4 | 15.1 | 13.5 | 15.5 | 7.4 | 5.7 | 6.1 | 13.6 | 9.6 | 5.9 | 10 | 8.7 | -1.3 | 4.2 | 12.4 | 6.5 | 7.9 | 9.8 | 6.5 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 7.9 | 5.4 | 0.6 | 9.8 | 7 | 10.7 | 14.6 | 8.2 | 8.9
|  |  | 15.9 | 12.2 | 8.7 | 5.5 | 6 | 7.1 | 9.8 | 17.6 | 4.8 | 10.6 | 10.2 | 4.5 | 14.3 | 10.3 | 14.3 | 4.8 | 8 | 14.6 | 9.1 | 5.5 | 8.4 | 11.2 | 4.4 | 15.2 | 13.7 | 15.1 | 7.7 | 5.8 | 7.1 | 13.6 | 10.1 | 6.2 | 10 | 9.2 | -1.7 | 4.7 | 12.2 | 7.4 | 9.7 | 9.7 | 7.6 | 10.7 | 9.8 | 9.7 | 8.3 | 6.3 | 0.7 | 9.6 | 7 | 11.1 | 15.1 | 8.5 | 9.1
|  |  | 16.6 | 9.2 | 9 | 5.5 | 5.6 | 7.2 | 9.2 | 18.8 | 4.4 | 10.6 | 10.4 | 5.2 | 14.4 | 10.7 | 14.4 | 5.1 | 7.6 | 14.6 | 9.5 | 5.8 | 8.9 | 11.8 | 4.9 | 15.4 | 13.8 | 14.8 | 8 | 5.8 | 8.1 | 13.6 | 10.5 | 6.4 | 10 | 9.7 | -2.1 | 5.2 | 12 | 8.2 | 11.6 | 9.6 | 8.7 | 10.5 | 10.2 | 9.8 | 8.6 | 7.1 | 0.9 | 9.4 | 7 | 11.4 | 15.7 | 8.9 | 9.3
|  |  | 17.3 | 6.3 | 9.4 | 5.4 | 5.1 | 7.2 | 8.6 | 20 | 4 | 10.6 | 10.6 | 5.8 | 14.5 | 11.2 | 14.6 | 5.3 | 7.2 | 14.5 | 9.8 | 6 | 9.3 | 12.3 | 5.3 | 15.5 | 14 | 14.4 | 8.3 | 5.9 | 9.1 | 13.6 | 11 | 6.7 | 10 | 10.2 | -2.5 | 5.7 | 11.8 | 9.1 | 13.4 | 9.5 | 9.8 | 10.4 | 10.5 | 10 | 9 | 8 | 1 | 9.2 | 7 | 11.8 | 16.2 | 9.2 | 9.5
|  |  | 16.1 | 7.9 | 8.3 | 5.2 | 3.7 | 7.3 | 8.1 | 18.6 | 3.1 | 10.1 | 9.3 | 5.4 | 13.7 | 10.5 | 13.4 | 4.6 | 6.7 | 13.6 | 8.9 | 5.1 | 8.9 | 11.5 | 5 | 14.5 | 13.3 | 13.7 | 7.5 | 5.7 | 7.8 | 12.7 | 10.3 | 5.9 | 8.9 | 9.1 | -2.9 | 4.7 | 11 | 9 | 11.7 | 8.8 | 8.3 | 9.4 | 8.9 | 9 | 8 | 7.7 | 1 | 8.3 | 6.3 | 11.2 | 14.7 | 8 | 8.6
|  |  | 15 | 9.4 | 7.2 | 5 | 2.2 | 7.3 | 7.7 | 17.1 | 2.1 | 9.7 | 7.9 | 4.9 | 12.9 | 9.9 | 12.2 | 4 | 6.1 | 12.6 | 7.9 | 4.3 | 8.4 | 10.7 | 4.6 | 13.6 | 12.7 | 13.1 | 6.6 | 5.4 | 6.5 | 11.7 | 9.6 | 5.1 | 7.8 | 7.9 | -3.3 | 3.6 | 10.3 | 9 | 9.9 | 8.2 | 6.9 | 8.4 | 7.2 | 8 | 7 | 7.5 | 1 | 7.5 | 5.5 | 10.7 | 13.1 | 6.7 | 7.6
|  |  | 13.8 | 11 | 6.1 | 4.8 | 0.8 | 7.4 | 7.2 | 15.7 | 1.2 | 9.2 | 6.6 | 4.5 | 12.1 | 9.2 | 11 | 3.3 | 5.6 | 11.7 | 7 | 3.4 | 8 | 9.9 | 4.3 | 12.6 | 12 | 12.4 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 10.8 | 8.9 | 4.3 | 6.7 | 6.8 | -3.7 | 2.6 | 9.5 | 8.9 | 8.2 | 7.5 | 5.4 | 7.4 | 5.6 | 7 | 6 | 7.2 | 1 | 6.6 | 4.8 | 10.1 | 11.6 | 5.5 | 6.7
|  |  | 12.5 | 9.4 | 5.3 | 3.4 | -0.1 | 7 | 7.6 | 14.8 | 1.1 | 7.8 | 6.1 | 3.5 | 10.6 | 6.7 | 9.8 | 2.3 | 5.1 | 11.2 | 5.8 | 2.8 | 7.3 | 8.8 | 2.9 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 9.4 | 7.8 | 3.4 | 5.3 | 6.1 | -3.9 | 2.9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 6.9 | 5.1 | 6.9 | 3.9 | 6.2 | 6 | 6.2 | 0.5 | 6 | 3.9 | 8.9 | 11.2 | 4.8 | 6.2
|  |  | 11.3 | 7.8 | 4.5 | 2.1 | -1.1 | 6.5 | 8.1 | 13.9 | 0.9 | 6.3 | 5.5 | 2.4 | 9 | 4.1 | 8.7 | 1.2 | 4.6 | 10.8 | 4.7 | 2.2 | 6.5 | 7.8 | 1.5 | 11.1 | 11.3 | 10.6 | 3.5 | 4.7 | 5.3 | 7.9 | 6.8 | 2.6 | 3.9 | 5.5 | -4.2 | 3.3 | 7.4 | 7.2 | 6.8 | 6.2 | 4.7 | 6.4 | 2.1 | 5.3 | 6 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 3.1 | 7.7 | 10.7 | 4.2 | 5.6
|  |  | 10 | 6.2 | 3.7 | 0.7 | -2 | 6.1 | 8.5 | 13 | 0.8 | 4.9 | 5 | 1.4 | 7.5 | 1.6 | 7.5 | 0.2 | 4.1 | 10.3 | 3.5 | 1.6 | 5.8 | 6.7 | 0.1 | 10.4 | 11 | 9.7 | 2.3 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 5.7 | 1.7 | 2.5 | 4.8 | -4.4 | 3.6 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 5.6 | 4.4 | 5.9 | 0.4 | 4.5 | 6 | 4.2 | -0.4 | 4.7 | 2.2 | 6.5 | 10.3 | 3.5 | 5.1
|  |  | 9.1 | 5.8 | 3.6 | 0 | -2.3 | 6 | 7.8 | 12.3 | 0.5 | 4.8 | 4.4 | 1.3 | 6.7 | 0.9 | 6.3 | -0.2 | 3.6 | 9.6 | 3.4 | 1.4 | 5.1 | 6.3 | -0.2 | 9.7 | 10.8 | 9.5 | 1.9 | 4.4 | 5.1 | 5.9 | 4.6 | 1.3 | 1.7 | 4.5 | -4.6 | 3.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.1 | 4.2 | 5 | 0.2 | 4.3 | 5.3 | 3.8 | -0.3 | 4.4 | 1.5 | 5.9 | 9.9 | 3 | 3.7
|  |  | 8.2 | 5.4 | 3.4 | -0.7 | -2.5 | 6 | 7 | 11.5 | 0.1 | 4.7 | 3.9 | 1.2 | 5.8 | 0.3 | 5.2 | -0.6 | 3.2 | 9 | 3.3 | 1.1 | 4.5 | 5.9 | -0.6 | 9.1 | 10.5 | 9.3 | 1.4 | 4.3 | 4.7 | 5.4 | 3.6 | 0.8 | 1 | 4.3 | -4.7 | 3.7 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 4.5 | 4 | 4 | -0.1 | 4 | 4.5 | 3.5 | -0.3 | 4.2 | 0.7 | 5.4 | 9.6 | 2.6 | 2.4
|  |  | 7.3 | 5 | 3.3 | -1.4 | -2.8 | 5.9 | 6.3 | 10.8 | -0.2 | 4.6 | 3.3 | 1.1 | 5 | -0.4 | 4 | -1 | 2.7 | 8.3 | 3.2 | 0.9 | 3.8 | 5.5 | -0.9 | 8.4 | 10.3 | 9.1 | 1 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 4 | -4.9 | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 4 | 3.8 | 3.1 | -0.3 | 3.8 | 3.8 | 3.1 | -0.2 | 3.9 | 0 | 4.8 | 9.2 | 2.1 | 1
|  |  | 6.6 | 4.4 | 3.5 | -1.1 | -2.9 | 6 | 5.7 | 10.6 | 0 | 4.9 | 3 | 0.9 | 4.6 | -0.1 | 3.2 | -1.2 | 1.7 | 7.9 | 3.1 | 0.9 | 3.4 | 5.3 | -0.7 | 8 | 9.8 | 8.9 | 0.7 | 4 | 4.4 | 4.6 | 2.3 | 0.2 | 0.9 | 3.9 | -4.8 | 3.7 | 3.6 | 4.9 | 5.3 | 3.7 | 3.6 | 2.6 | -0.5 | 3 | 2.9 | 2.8 | -0.3 | 4.6 | 0.7 | 4.6 | 8.4 | 1.9 | 0.5
|  |  | 6 | 3.9 | 3.6 | -0.7 | -3.1 | 6.2 | 5.1 | 10.3 | 0.2 | 5.1 | 2.8 | 0.6 | 4.3 | 0.1 | 2.3 | -1.3 | 0.7 | 7.4 | 3.1 | 1 | 3.1 | 5 | -0.4 | 7.7 | 9.3 | 8.7 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 2 | 0.1 | 1.6 | 3.9 | -4.8 | 3.7 | 2.8 | 5.1 | 5.3 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | -0.8 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | -0.4 | 5.4 | 1.3 | 4.4 | 7.6 | 1.8 | 0.1
|  |  | 5.3 | 3.3 | 3.8 | -0.4 | -3.2 | 6.3 | 4.5 | 10.1 | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 | 3.9 | 0.4 | 1.5 | -1.5 | -0.3 | 7 | 3 | 1 | 2.7 | 4.8 | -0.2 | 7.3 | 8.8 | 8.5 | 0.2 | 3.5 | 4.3 | 4.1 | 1.8 | -0.1 | 2.3 | 3.8 | -4.7 | 3.6 | 2 | 5.2 | 5.3 | 3.2 | 3.3 | 1.6 | -1 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | -0.5 | 6.1 | 2 | 4.2 | 6.8 | 1.6 | -0.4
|  |  | 5.4 | 3.7 | 4 | 0.3 | -2.2 | 6.2 | 4.2 | 10.4 | 0.6 | 5.6 | 2.8 | 0.3 | 4 | 1.7 | 2.5 | -0.8 | 0.3 | 7.3 | 3.4 | 0.9 | 3.3 | 4.9 | -0.1 | 7.1 | 8.8 | 7.8 | 1 | 3.2 | 4.5 | 3.9 | 2.4 | 0.1 | 2.7 | 4.1 | -4.9 | 3.7 | 2.3 | 5.3 | 5.6 | 3.9 | 4.7 | 3.1 | 0.5 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | -0.4 | 6.5 | 2.3 | 4.1 | 6.9 | 2.4 | 0.2
|  |  | 5.6 | 4 | 4.1 | 1.1 | -1.2 | 6.2 | 3.8 | 10.8 | 0.8 | 5.7 | 3.2 | 0.2 | 4.1 | 2.9 | 3.4 | 0 | 0.8 | 7.6 | 3.7 | 0.7 | 3.9 | 5.1 | 0.1 | 6.9 | 8.7 | 7.2 | 1.8 | 2.8 | 4.8 | 3.8 | 3 | 0.4 | 3.2 | 4.3 | -5 | 3.7 | 2.6 | 5.5 | 6 | 4.7 | 6.1 | 4.5 | 2 | 3.3 | 1.9 | 2.6 | -0.3 | 6.8 | 2.7 | 4.1 | 7.1 | 3.2 | 0.8
|  |  | 5.7 | 4.4 | 4.3 | 1.8 | -0.2 | 6.1 | 3.5 | 11.1 | 1 | 5.9 | 3.5 | 0.1 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 0.7 | 1.4 | 7.9 | 4.1 | 0.6 | 4.5 | 5.2 | 0.2 | 6.7 | 8.7 | 6.5 | 2.6 | 2.5 | 5 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 3.6 | 4.6 | -5.2 | 3.8 | 2.9 | 5.6 | 6.3 | 5.4 | 7.5 | 6 | 3.5 | 4.2 | 2.2 | 2.8 | -0.2 | 7.2 | 3 | 4 | 7.2 | 4 | 1.4
|  |  | 7.7 | 6.9 | 4.5 | 3.3 | 1.9 | 6.4 | 3.4 | 13.4 | 1 | 6 | 4.8 | 2.1 | 6.1 | 5.2 | 6.5 | 2.2 | 4.2 | 6.7 | 6 | 0.7 | 5.5 | 5.4 | 2 | 8.6 | 9.7 | 6.7 | 4.5 | 3.9 | 5.8 | 3.9 | 4.1 | 1.9 | 4.5 | 6.3 | -4.5 | 4.2 | 4.7 | 7.8 | 7.1 | 6.9 | 8.8 | 7.7 | 5.6 | 5.8 | 4.5 | 4.9 | 0.6 | 8.7 | 4.2 | 5.9 | 7.7 | 6.5 | 4.2
|  |  | 9.6 | 9.4 | 4.8 | 4.7 | 3.9 | 6.6 | 3.2 | 15.7 | 1 | 6.1 | 6 | 4.2 | 7.9 | 6.2 | 8.7 | 3.6 | 6.9 | 5.4 | 7.8 | 0.8 | 6.4 | 5.7 | 3.9 | 10.5 | 10.8 | 6.9 | 6.3 | 5.3 | 6.6 | 4.1 | 4.7 | 3.2 | 5.3 | 8 | -3.8 | 4.7 | 6.4 | 9.9 | 7.9 | 8.3 | 10.1 | 9.5 | 7.8 | 7.5 | 6.8 | 7.1 | 1.3 | 10.1 | 5.4 | 7.9 | 8.2 | 9.1 | 7
|  |  | 11.6 | 11.9 | 5 | 6.2 | 6 | 6.9 | 3.1 | 18 | 1 | 6.2 | 7.3 | 6.2 | 9.8 | 7.2 | 10.8 | 5.1 | 9.7 | 4.2 | 9.7 | 0.9 | 7.4 | 5.9 | 5.7 | 12.4 | 11.8 | 7.1 | 8.2 | 6.7 | 7.4 | 4.4 | 5.2 | 4.5 | 6.2 | 9.7 | -3.1 | 5.1 | 8.2 | 12.1 | 8.7 | 9.8 | 11.4 | 11.2 | 9.9 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 2.1 | 11.6 | 6.6 | 9.8 | 8.7 | 11.6 | 9.8
|  |  | 12.7 | 13.1 | 5.2 | 5.9 | 6.3 | 7.3 | 3.3 | 19.2 | 0.9 | 6.3 | 7.3 | 8 | 10.9 | 9.2 | 12 | 5 | 10.1 | 5.2 | 9.6 | 0.8 | 8.2 | 7 | 7 | 13.9 | 12.6 | 6.6 | 9.1 | 8 | 8.3 | 4.5 | 5.5 | 5 | 7.2 | 9.8 | -2.4 | 6.2 | 9.9 | 11.9 | 9 | 9.2 | 10.9 | 12.4 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 2.1 | 11.5 | 7.3 | 9.7 | 8.9 | 11.9 | 10.4
|  |  | 13.7 | 14.3 | 5.4 | 5.7 | 6.6 | 7.7 | 3.6 | 20.3 | 0.9 | 6.5 | 7.3 | 9.8 | 11.9 | 11.2 | 13.2 | 4.9 | 10.6 | 6.3 | 9.5 | 0.7 | 9 | 8 | 8.2 | 15.3 | 13.5 | 6.2 | 9.9 | 9.2 | 9.3 | 4.6 | 5.9 | 5.6 | 8.3 | 9.9 | -1.7 | 7.4 | 11.5 | 11.7 | 9.3 | 8.6 | 10.3 | 13.6 | 10 | 10.9 | 10.4 | 10.8 | 2.2 | 11.5 | 8 | 9.6 | 9 | 12.1 | 11
|  |  | 14.8 | 15.5 | 5.6 | 5.4 | 6.9 | 8.1 | 3.8 | 21.5 | 0.8 | 6.6 | 7.3 | 11.6 | 13 | 13.2 | 14.4 | 4.8 | 11 | 7.3 | 9.4 | 0.6 | 9.8 | 9.1 | 9.5 | 16.8 | 14.3 | 5.7 | 10.8 | 10.5 | 10.2 | 4.7 | 6.2 | 6.1 | 9.3 | 10 | -1 | 8.5 | 13.2 | 11.5 | 9.6 | 8 | 9.8 | 14.8 | 10.1 | 11.8 | 11 | 11.6 | 2.2 | 11.4 | 8.7 | 9.5 | 9.2 | 12.4 | 11.6
|  |  | 15.2 | 16 | 5.9 | 5 | 6.4 | 8.4 | 4.3 | 21 | 0.7 | 6.1 | 7.6 | 11.7 | 13.7 | 12.9 | 14.6 | 4.9 | 10.6 | 5.9 | 8.8 | 0.5 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 16.6 | 13.8 | 3.9 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 5.4 | 7.1 | 6.4 | 9.6 | 10.2 | -1 | 8.6 | 13.4 | 10.9 | 9.8 | 8.4 | 10 | 13.8 | 10.3 | 12 | 11.1 | 11.8 | 2.4 | 10 | 8.3 | 10.5 | 9.6 | 10.5 | 11.6
|  |  | 15.5 | 16.4 | 6.1 | 4.6 | 5.8 | 8.7 | 4.9 | 20.5 | 0.7 | 5.7 | 7.8 | 11.8 | 14.4 | 12.6 | 14.8 | 5 | 10.2 | 4.6 | 8.2 | 0.5 | 9.9 | 10.2 | 10.2 | 16.3 | 13.3 | 2.2 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 6 | 8.1 | 6.8 | 9.8 | 10.5 | -1 | 8.6 | 13.7 | 10.4 | 10 | 8.8 | 10.2 | 12.8 | 10.6 | 12.3 | 11.3 | 12.1 | 2.7 | 8.7 | 7.9 | 11.4 | 9.9 | 8.7 | 11.7
|  |  | 15.9 | 16.9 | 6.4 | 4.2 | 5.3 | 9 | 5.4 | 20 | 0.6 | 5.2 | 8.1 | 11.9 | 15.1 | 12.3 | 15 | 5.1 | 9.8 | 3.2 | 7.6 | 0.4 | 10 | 10.8 | 10.5 | 16.1 | 12.8 | 0.4 | 10.2 | 10.6 | 11 | 6.7 | 9 | 7.1 | 10.1 | 10.7 | -1 | 8.7 | 13.9 | 9.8 | 10.2 | 9.2 | 10.4 | 11.8 | 10.8 | 12.5 | 11.4 | 12.3 | 2.9 | 7.3 | 7.5 | 12.4 | 10.3 | 6.8 | 11.7
|  |  | 14.9 | 16.2 | 6.1 | 3.6 | 4.5 | 8.8 | 5.3 | 19.3 | 0.6 | 5.3 | 8.2 | 11.1 | 13.9 | 12.1 | 13.8 | 4.1 | 8.5 | 2.3 | 7.2 | 0.6 | 9.2 | 10.4 | 10.3 | 15 | 13 | 0.6 | 9.2 | 10.2 | 10.3 | 5.9 | 8.2 | 6.3 | 9.8 | 9.9 | -1.4 | 8.1 | 13 | 9.6 | 9.5 | 8.6 | 9.3 | 10.5 | 10 | 11.4 | 10.7 | 11.9 | 2.1 | 7.1 | 7.1 | 11.8 | 9.8 | 6.8 | 10.7
|  |  | 14 | 15.5 | 5.7 | 2.9 | 3.8 | 8.6 | 5.1 | 18.7 | 0.5 | 5.3 | 8.2 | 10.4 | 12.7 | 12 | 12.6 | 3.2 | 7.2 | 1.4 | 6.9 | 0.7 | 8.3 | 10.1 | 10.2 | 13.8 | 13.1 | 0.7 | 8.3 | 9.8 | 9.6 | 5 | 7.4 | 5.5 | 9.5 | 9 | -1.8 | 7.6 | 12.1 | 9.3 | 8.7 | 8.1 | 8.3 | 9.2 | 9.1 | 10.2 | 10 | 11.4 | 1.2 | 7 | 6.7 | 11.2 | 9.3 | 6.9 | 9.6
|  |  | 13 | 14.8 | 5.4 | 2.3 | 3 | 8.4 | 5 | 18 | 0.5 | 5.4 | 8.3 | 9.6 | 11.5 | 11.8 | 11.4 | 2.2 | 5.9 | 0.5 | 6.5 | 0.9 | 7.5 | 9.7 | 10 | 12.7 | 13.3 | 0.9 | 7.3 | 9.4 | 8.9 | 4.2 | 6.6 | 4.7 | 9.2 | 8.2 | -2.2 | 7 | 11.2 | 9.1 | 8 | 7.5 | 7.2 | 7.9 | 8.3 | 9.1 | 9.3 | 11 | 0.4 | 6.8 | 6.3 | 10.6 | 8.8 | 6.9 | 8.6
|  |  | 11.7 | 12.9 | 4.8 | 2.6 | 3.1 | 8.6 | 4.9 | 17.3 | 0.5 | 5.4 | 7.6 | 8.9 | 10.2 | 10.7 | 9 | 1.9 | 4.6 | 0.5 | 6 | 0.8 | 6.2 | 7.6 | 8.3 | 11.5 | 13.1 | 0.8 | 6.8 | 8.9 | 8.2 | 3.3 | 6.5 | 4.8 | 8.6 | 7.5 | -2.2 | 5.5 | 10.2 | 8.7 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.6 | 8 | 8 | 9 | 10.1 | 0.4 | 6.6 | 5.4 | 9.9 | 7.9 | 6.8 | 8.3
|  |  | 10.5 | 11 | 4.1 | 2.9 | 3.1 | 8.8 | 4.9 | 16.5 | 0.4 | 5.4 | 6.8 | 8.3 | 8.9 | 9.5 | 6.6 | 1.7 | 3.3 | 0.4 | 5.4 | 0.7 | 4.8 | 5.4 | 6.6 | 10.4 | 12.9 | 0.7 | 6.3 | 8.5 | 7.6 | 2.5 | 6.4 | 4.8 | 8.1 | 6.9 | -2.1 | 3.9 | 9.2 | 8.3 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 7.8 | 7 | 8.6 | 9.3 | 0.4 | 6.4 | 4.4 | 9.1 | 7 | 6.8 | 7.9
|  |  | 9.2 | 9.1 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 9 | 4.8 | 15.8 | 0.4 | 5.4 | 6.1 | 7.6 | 7.6 | 8.4 | 4.2 | 1.4 | 2 | 0.4 | 4.9 | 0.6 | 3.5 | 3.3 | 4.9 | 9.2 | 12.7 | 0.6 | 5.8 | 8 | 6.9 | 1.6 | 6.3 | 4.9 | 7.5 | 6.2 | -2.1 | 2.4 | 8.2 | 7.9 | 6.3 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 5.9 | 8.3 | 8.4 | 0.4 | 6.2 | 3.5 | 8.4 | 6.1 | 6.7 | 7.6
|  |  | 8.6 | 8.3 | 2.4 | 3.2 | 3.4 | 8.6 | 5 | 15.2 | 0 | 5.4 | 5.3 | 6.9 | 7 | 7.7 | 4.7 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 3.8 | 0.6 | 2.6 | 2.7 | 5 | 8.7 | 12.3 | 0.1 | 5.2 | 7.7 | 6.5 | 1 | 6.6 | 4.8 | 7.3 | 6.2 | -2.1 | 1.3 | 7.5 | 7.7 | 5.5 | 6.3 | 6.9 | 7 | 6.7 | 5.2 | 7.8 | 7.6 | 0.3 | 6 | 3.5 | 7.9 | 6.3 | 6.4 | 6
|  |  | 8.1 | 7.4 | 1.3 | 3.3 | 3.6 | 8.3 | 5.1 | 14.6 | -0.3 | 5.3 | 4.6 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 5.2 | 1.3 | 0.4 | 0 | 2.6 | 0.6 | 1.8 | 2 | 5.2 | 8.3 | 12 | -0.3 | 4.7 | 7.5 | 6 | 0.4 | 6.9 | 4.7 | 7.1 | 6.1 | -2.1 | 0.3 | 6.7 | 7.6 | 4.8 | 6 | 6.7 | 7 | 5.9 | 4.4 | 7.3 | 6.8 | 0.2 | 5.8 | 3.6 | 7.5 | 6.4 | 6.1 | 4.5
|  |  | 7.5 | 6.6 | 0.2 | 3.3 | 3.8 | 7.9 | 5.3 | 14 | -0.7 | 5.3 | 3.8 | 5.6 | 5.7 | 6.4 | 5.7 | 1.2 | -0.4 | -0.2 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 5.3 | 7.8 | 11.6 | -0.8 | 4.1 | 7.2 | 5.6 | -0.2 | 7.2 | 4.6 | 6.9 | 6.1 | -2.1 | -0.8 | 6 | 7.4 | 4 | 5.8 | 6.6 | 7 | 5.1 | 3.7 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5.6 | 3.6 | 7 | 6.6 | 5.8 | 2.9
|  |  | 6.9 | 6.4 | -0.2 | 3.4 | 3.7 | 7.7 | 5.2 | 13.4 | -1 | 5.7 | 3.5 | 5.2 | 5.1 | 6.3 | 4.1 | 1.1 | -0.5 | -0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 5.2 | 7.1 | 10.3 | -0.8 | 3.1 | 6 | 5 | -0.1 | 7.2 | 4.2 | 6.8 | 5.7 | -2.2 | -1.2 | 5.6 | 7.1 | 3.9 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 4.8 | 3.5 | 6.5 | 5.7 | 0 | 5.5 | 3.1 | 6.8 | 6.4 | 5.7 | 2.5
|  |  | 6.2 | 6.2 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 7.5 | 5 | 12.8 | -1.3 | 6 | 3.1 | 4.9 | 4.6 | 6.2 | 2.4 | 1.1 | -0.6 | -0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1 | 5.2 | 6.3 | 8.9 | -0.8 | 2 | 4.9 | 4.4 | -0.1 | 7.2 | 3.9 | 6.8 | 5.4 | -2.4 | -1.6 | 5.2 | 6.9 | 3.9 | 5.7 | 6.1 | 6.8 | 4.5 | 3.3 | 6.1 | 5.5 | -0.1 | 5.4 | 2.6 | 6.5 | 6.2 | 5.5 | 2.1
|  |  | 5.6 | 6 | -0.9 | 3.5 | 3.4 | 7.3 | 4.9 | 12.2 | -1.6 | 6.4 | 2.8 | 4.5 | 4 | 6.1 | 0.8 | 1 | -0.7 | -0.8 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.8 | 5.1 | 5.6 | 7.6 | -0.8 | 1 | 3.7 | 3.8 | 0 | 7.2 | 3.5 | 6.7 | 5 | -2.5 | -2 | 4.8 | 6.6 | 3.8 | 5.6 | 5.8 | 6.7 | 4.2 | 3.1 | 5.8 | 5.2 | -0.2 | 5.3 | 2.1 | 6.3 | 6 | 5.4 | 1.7
|  |  | 5.9 | 6.5 | 0 | 3.6 | 3.5 | 7.1 | 5.2 | 12.1 | -0.9 | 6.5 | 2.9 | 4.6 | 4.5 | 5.8 | 2.2 | 1 | 0.1 | -0.8 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.9 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | -0.5 | 1.5 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 7.2 | 2.9 | 6.6 | 4.7 | -2.4 | -2 | 5.1 | 6.5 | 3.2 | 5.3 | 5.8 | 6.6 | 4 | 4 | 5.3 | 5.5 | -0.3 | 5.1 | 1.9 | 6.3 | 6.7 | 5.4 | 1.9
|  |  | 6.2 | 6.9 | 1 | 3.6 | 3.6 | 6.9 | 5.6 | 11.9 | -0.3 | 6.7 | 3 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 3.7 | 0.9 | 0.8 | -0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 5.1 | 6.6 | 7.5 | -0.1 | 2 | 4.1 | 4 | 0.4 | 7.3 | 2.3 | 6.6 | 4.5 | -2.4 | -1.9 | 5.3 | 6.4 | 2.5 | 4.9 | 5.7 | 6.5 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | -0.3 | 4.9 | 1.6 | 6.2 | 7.3 | 5.4 | 2.1
|  |  | 6.5 | 7.4 | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 6.7 | 5.9 | 11.8 | 0.4 | 6.8 | 3.1 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 0.9 | 1.6 | -0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 5.1 | 7.1 | 7.5 | 0.2 | 2.5 | 4.3 | 4.1 | 0.6 | 7.3 | 1.7 | 6.5 | 4.2 | -2.3 | -1.9 | 5.6 | 6.3 | 1.9 | 4.6 | 5.7 | 6.4 | 3.6 | 5.7 | 4.3 | 6 | -0.4 | 4.7 | 1.4 | 6.2 | 8 | 5.4 | 2.3
|  |  | 8.2 | 9.2 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 7.3 | 6.9 | 12.8 | 1.9 | 7.4 | 5.7 | 7.1 | 7.8 | 6.2 | 8.1 | 1.6 | 3.9 | -0.2 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 7.1 | 9.3 | 7.7 | 0.8 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 2.4 | 7.8 | 2.6 | 6.8 | 5.2 | -1.9 | 1.9 | 7.8 | 7.1 | 4.6 | 5 | 5.9 | 6.6 | 4.8 | 7.2 | 4.8 | 6.4 | 1 | 5 | 1.7 | 9 | 9 | 5.6 | 4.6
|  |  | 9.8 | 11.1 | 5.6 | 4.4 | 5.1 | 8 | 7.9 | 13.8 | 3.5 | 8.1 | 8.3 | 9.3 | 10.3 | 7.3 | 11 | 2.4 | 6.3 | 0.3 | 5.1 | 3.5 | 3.6 | 3 | 9.2 | 11.5 | 7.9 | 1.5 | 4.9 | 8.9 | 8.6 | 4.3 | 8.2 | 3.4 | 7 | 6.2 | -1.4 | 5.8 | 10.1 | 7.9 | 7.3 | 5.4 | 6 | 6.9 | 6.1 | 8.6 | 5.4 | 6.8 | 2.4 | 5.3 | 2 | 11.9 | 10.1 | 5.9 | 6.8
|  |  | 11.5 | 12.9 | 7.4 | 4.8 | 5.8 | 8.6 | 8.9 | 14.8 | 5 | 8.7 | 10.9 | 11.6 | 12.7 | 8.4 | 14 | 3.1 | 8.6 | 0.8 | 7.3 | 4.7 | 4.5 | 3.9 | 11.2 | 13.7 | 8.1 | 2.1 | 6.1 | 11.2 | 10.8 | 6.1 | 8.7 | 4.3 | 7.3 | 7.2 | -1 | 9.6 | 12.3 | 8.7 | 10 | 5.8 | 6.2 | 7.1 | 7.3 | 10.1 | 5.9 | 7.2 | 3.8 | 5.6 | 2.3 | 14.7 | 11.1 | 6.1 | 9.1
|  |  | 12.1 | 11.2 | 7.1 | 4.9 | 6.4 | 8.4 | 9.4 | 16.4 | 6.2 | 8.8 | 11.6 | 12.3 | 13.6 | 9.1 | 15.1 | 4.8 | 9.6 | 1.6 | 7.8 | 5.8 | 5.5 | 4.7 | 12.2 | 14.8 | 8.7 | 1.9 | 7 | 11.5 | 11.6 | 6.2 | 9 | 4.7 | 8.5 | 7.7 | -0.5 | 10.6 | 12.4 | 9.3 | 9.8 | 6.9 | 7.2 | 7.9 | 8 | 10.7 | 6.1 | 7.3 | 4.3 | 6.8 | 2.9 | 15.5 | 11.4 | 5.8 | 9.9
|  |  | 12.8 | 9.6 | 6.7 | 4.9 | 6.9 | 8.1 | 9.8 | 18 | 7.4 | 9 | 12.4 | 13.1 | 14.4 | 9.9 | 16.1 | 6.5 | 10.7 | 2.4 | 8.2 | 6.9 | 6.5 | 5.5 | 13.2 | 15.8 | 9.3 | 1.6 | 7.8 | 11.9 | 12.5 | 6.2 | 9.2 | 5.2 | 9.7 | 8.3 | -0.1 | 11.7 | 12.4 | 9.8 | 9.7 | 8.1 | 8.2 | 8.8 | 8.6 | 11.4 | 6.3 | 7.3 | 4.8 | 7.9 | 3.4 | 16.3 | 11.8 | 5.5 | 10.7
|  |  | 13.4 | 7.9 | 6.4 | 5 | 7.5 | 7.9 | 10.3 | 19.6 | 8.6 | 9.1 | 13.1 | 13.8 | 15.3 | 10.6 | 17.2 | 8.2 | 11.7 | 3.2 | 8.7 | 8 | 7.5 | 6.3 | 14.2 | 16.9 | 9.9 | 1.4 | 8.7 | 12.2 | 13.3 | 6.3 | 9.5 | 5.6 | 10.9 | 8.8 | 0.4 | 12.7 | 12.5 | 10.4 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 9.3 | 12 | 6.5 | 7.4 | 5.3 | 9.1 | 4 | 17.1 | 12.1 | 5.2 | 11.5
|  |  | 13.1 | 7.6 | 5.6 | 5 | 6.9 | 8.5 | 9.5 | 20 | 8.6 | 9.2 | 12 | 13.9 | 15.6 | 11.4 | 17.2 | 7.8 | 12.1 | 2.7 | 8.4 | 7.1 | 8 | 7.1 | 14.2 | 16.6 | 8.4 | 1.1 | 8.3 | 12.5 | 13.4 | 6.1 | 9.5 | 5.7 | 11 | 8.6 | 0.4 | 12.5 | 12.2 | 10.8 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 10.4 | 9.1 | 12.1 | 6.6 | 7.7 | 5.9 | 9 | 4.9 | 17 | 12.2 | 5.1 | 11.7
|  |  | 12.9 | 7.2 | 4.9 | 4.9 | 6.2 | 9.2 | 8.7 | 20.3 | 8.7 | 9.4 | 10.8 | 14.1 | 16 | 12.2 | 17.1 | 7.5 | 12.6 | 2.3 | 8 | 6.3 | 8.6 | 7.9 | 14.1 | 16.3 | 6.8 | 0.7 | 8 | 12.9 | 13.6 | 5.9 | 9.4 | 5.7 | 11.2 | 8.5 | 0.4 | 12.4 | 11.9 | 11.1 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 11.2 | 8.9 | 12.3 | 6.7 | 8.1 | 6.4 | 8.9 | 5.9 | 16.9 | 12.4 | 5.1 | 11.9
|  |  | 12.6 | 6.9 | 4.1 | 4.9 | 5.6 | 9.8 | 7.9 | 20.7 | 8.7 | 9.5 | 9.7 | 14.2 | 16.3 | 13 | 17.1 | 7.1 | 13 | 1.8 | 7.7 | 5.4 | 9.1 | 8.7 | 14.1 | 16 | 5.3 | 0.4 | 7.6 | 13.2 | 13.7 | 5.7 | 9.4 | 5.8 | 11.3 | 8.3 | 0.4 | 12.2 | 11.6 | 11.5 | 9 | 9.8 | 9.8 | 12 | 8.7 | 12.4 | 6.8 | 8.4 | 7 | 8.8 | 6.8 | 16.8 | 12.5 | 5 | 12.1
|  |  | 11.7 | 7.5 | 3.3 | 4.3 | 4.9 | 9.7 | 6.6 | 19.8 | 7.9 | 9.1 | 8.4 | 12.8 | 15.6 | 12.7 | 15.8 | 6.6 | 11.6 | 1.3 | 6 | 5 | 8.5 | 8.2 | 12.9 | 14.8 | 5.6 | 0.5 | 6.6 | 12.5 | 13.3 | 5.1 | 8.9 | 5.1 | 10.8 | 7.6 | -0.2 | 10.2 | 10.9 | 10.6 | 8 | 9.3 | 9.2 | 10.8 | 7.4 | 11.3 | 6.3 | 7.8 | 6.2 | 8.3 | 5.7 | 15.2 | 11.5 | 5 | 11.6
|  |  | 10.9 | 8.1 | 2.5 | 3.8 | 4.2 | 9.5 | 5.4 | 18.9 | 7.1 | 8.6 | 7.2 | 11.5 | 14.9 | 12.5 | 14.5 | 6 | 10.3 | 0.9 | 4.3 | 4.7 | 8 | 7.6 | 11.6 | 13.7 | 5.8 | 0.7 | 5.5 | 11.9 | 12.8 | 4.5 | 8.5 | 4.5 | 10.4 | 6.8 | -0.8 | 8.1 | 10.2 | 9.6 | 7.1 | 8.9 | 8.6 | 9.5 | 6 | 10.2 | 5.8 | 7.1 | 5.5 | 7.7 | 4.5 | 13.5 | 10.4 | 4.9 | 11.2
|  |  | 10 | 8.7 | 1.7 | 3.2 | 3.5 | 9.4 | 4.1 | 18 | 6.3 | 8.2 | 5.9 | 10.1 | 14.2 | 12.2 | 13.2 | 5.5 | 8.9 | 0.4 | 2.6 | 4.3 | 7.4 | 7.1 | 10.4 | 12.5 | 6.1 | 0.8 | 4.5 | 11.2 | 12.4 | 3.9 | 8 | 3.8 | 9.9 | 6.1 | -1.4 | 6.1 | 9.5 | 8.7 | 6.1 | 8.4 | 8 | 8.3 | 4.7 | 9.1 | 5.3 | 6.5 | 4.7 | 7.2 | 3.4 | 11.9 | 9.4 | 4.9 | 10.7
|  |  | 9.4 | 8.2 | 0.2 | 3 | 3.5 | 8.7 | 4 | 17.1 | 5.7 | 7.4 | 5.2 | 9.6 | 12.8 | 11.4 | 11.1 | 5.2 | 7.2 | 0.5 | 1.7 | 4.2 | 6.3 | 6.4 | 9.1 | 11.5 | 6 | 0.8 | 3.2 | 10.4 | 10.5 | 3.4 | 7.2 | 3.5 | 9.5 | 4.4 | -1.6 | 5.2 | 8.2 | 7.8 | 5.9 | 7.5 | 6.9 | 7.7 | 4.1 | 8.3 | 4.9 | 5.9 | 3.6 | 6.9 | 2.9 | 11.3 | 9.3 | 4.1 | 9.9
|  |  | 8.8 | 7.8 | -1.3 | 2.9 | 3.4 | 7.9 | 3.8 | 16.2 | 5.1 | 6.6 | 4.4 | 9.2 | 11.4 | 10.6 | 8.9 | 4.9 | 5.6 | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 5.1 | 5.8 | 7.7 | 10.4 | 5.9 | 0.8 | 2 | 9.7 | 8.7 | 2.8 | 6.5 | 3.1 | 9.1 | 2.7 | -1.7 | 4.4 | 6.9 | 6.8 | 5.7 | 6.7 | 5.7 | 7.2 | 3.6 | 7.5 | 4.6 | 5.3 | 2.4 | 6.5 | 2.3 | 10.6 | 9.1 | 3.2 | 9
|  |  | 8.2 | 7.3 | -2.8 | 2.7 | 3.4 | 7.2 | 3.7 | 15.3 | 4.5 | 5.8 | 3.7 | 8.7 | 10 | 9.8 | 6.8 | 4.6 | 3.9 | 0.6 | 0 | 4.1 | 4 | 5.1 | 6.4 | 9.4 | 5.8 | 0.8 | 0.7 | 8.9 | 6.8 | 2.3 | 5.7 | 2.8 | 8.7 | 1 | -1.9 | 3.5 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 4.6 | 6.6 | 3 | 6.7 | 4.2 | 4.7 | 1.3 | 6.2 | 1.8 | 10 | 9 | 2.4 | 8.2
|  |  | 8.2 | 7.4 | -2.9 | 2.5 | 3.2 | 6.8 | 3.6 | 14.1 | 4 | 5.3 | 2 | 7.7 | 8.9 | 8.9 | 6 | 4.5 | 3 | 0.8 | -0.2 | 4.4 | 3.5 | 3.7 | 6.9 | 8.6 | 5.8 | 0.9 | 0.5 | 8.3 | 6.3 | 2.1 | 5.1 | 2.7 | 8.4 | 0.6 | -2.3 | 3.8 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 5.3 | 4.5 | 5.4 | 1.9 | 6.4 | 3.5 | 4.5 | 1.2 | 6.5 | 1.2 | 9.2 | 8.8 | 2 | 7.7
|  |  | 8.3 | 7.6 | -3.1 | 2.4 | 3.1 | 6.4 | 3.4 | 13 | 3.4 | 4.8 | 0.3 | 6.8 | 7.7 | 7.9 | 5.3 | 4.5 | 2 | 1 | -0.5 | 4.8 | 3.1 | 2.4 | 7.3 | 7.9 | 5.8 | 0.9 | 0.4 | 7.8 | 5.7 | 2 | 4.4 | 2.6 | 8.2 | 0.1 | -2.6 | 4 | 5.8 | 6 | 5.2 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 0.9 | 6.1 | 2.9 | 4.2 | 1 | 6.9 | 0.5 | 8.3 | 8.5 | 1.5 | 7.1
|  |  | 8.3 | 7.7 | -3.2 | 2.2 | 2.9 | 6 | 3.3 | 11.8 | 2.9 | 4.3 | -1.4 | 5.8 | 6.6 | 7 | 4.5 | 4.4 | 1.1 | 1.2 | -0.7 | 5.1 | 2.6 | 1 | 7.8 | 7.1 | 5.8 | 1 | 0.2 | 7.2 | 5.2 | 1.8 | 3.8 | 2.5 | 7.9 | -0.3 | -3 | 4.3 | 5.9 | 6 | 5.1 | 4.2 | 4.2 | 3 | -0.2 | 5.8 | 2.2 | 4 | 0.9 | 7.2 | -0.1 | 7.5 | 8.3 | 1.1 | 6.6
|  |  | 7.4 | 6.9 | -3.3 | 2.1 | 2.7 | 6.1 | 3.3 | 11.6 | 2.7 | 4.2 | -1.6 | 5.5 | 6.1 | 6.9 | 3.8 | 4.3 | 0.4 | 0.8 | -0.4 | 4.9 | 2.1 | 1.7 | 7.4 | 6.6 | 5.8 | 1 | 0.1 | 7.1 | 5.3 | 1.7 | 4.3 | 1.9 | 7.5 | -0.2 | -3.1 | 4.2 | 5.8 | 6.1 | 4.9 | 4.1 | 4.8 | 3.3 | -0.8 | 5.6 | 1.3 | 3.9 | 1.1 | 6.6 | -0.1 | 7.1 | 8 | 1.2 | 6.3
|  |  | 6.5 | 6.1 | -3.5 | 2 | 2.6 | 6.1 | 3.3 | 11.5 | 2.4 | 4.1 | -1.9 | 5.3 | 5.7 | 6.9 | 3.1 | 4.2 | -0.3 | 0.5 | 0 | 4.6 | 1.5 | 2.3 | 7.1 | 6 | 5.9 | 0.9 | -0.1 | 7.1 | 5.5 | 1.5 | 4.7 | 1.3 | 7.2 | -0.1 | -3.1 | 4.2 | 5.6 | 6.1 | 4.7 | 4.1 | 5.4 | 3.5 | -1.3 | 5.4 | 0.4 | 3.7 | 1.4 | 6 | -0.1 | 6.8 | 7.6 | 1.3 | 5.9
|  |  | 5.6 | 5.3 | -3.6 | 1.9 | 2.4 | 6.2 | 3.3 | 11.3 | 2.2 | 4 | -2.1 | 5 | 5.2 | 6.8 | 2.4 | 4.1 | -1 | 0.1 | 0.3 | 4.4 | 1 | 3 | 6.7 | 5.5 | 5.9 | 0.9 | -0.2 | 7 | 5.6 | 1.4 | 5.2 | 0.7 | 6.8 | 0 | -3.2 | 4.1 | 5.5 | 6.2 | 4.5 | 4 | 6 | 3.8 | -1.9 | 5.2 | -0.5 | 3.6 | 1.6 | 5.4 | -0.1 | 6.4 | 7.3 | 1.4 | 5.6
|  |  | 5.7 | 5.4 | -2.4 | 2 | 2.9 | 6.2 | 3.4 | 11.6 | 3.5 | 4.7 | -1.3 | 5.7 | 5.6 | 6.8 | 3.7 | 4.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 5 | 1.5 | 3.8 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 1.1 | 0.2 | 7 | 6.2 | 1.2 | 5.6 | 0.8 | 6.8 | 0 | -2.6 | 4.7 | 5.4 | 5.7 | 4.7 | 4 | 6.1 | 5.1 | -1.4 | 5.8 | -0.4 | 3.7 | 2.1 | 5.9 | 1.5 | 6.5 | 7.4 | 2.4 | 5.8
|  |  | 5.9 | 5.4 | -1.3 | 2.2 | 3.5 | 6.2 | 3.6 | 11.8 | 4.8 | 5.5 | -0.5 | 6.3 | 6.1 | 6.7 | 5 | 5 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 5.7 | 1.9 | 4.6 | 7.5 | 7.4 | 6 | 1.2 | 0.6 | 7 | 6.8 | 1 | 6.1 | 1 | 6.7 | 0 | -2.1 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4 | 6.3 | 6.5 | -1 | 6.3 | -0.2 | 3.7 | 2.6 | 6.3 | 3.2 | 6.5 | 7.5 | 3.5 | 6.1
|  |  | 6 | 5.5 | -0.1 | 2.3 | 4 | 6.2 | 3.7 | 12.1 | 6.1 | 6.2 | 0.3 | 7 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 5.5 | 2.5 | 0.5 | 0.6 | 6.3 | 2.4 | 5.4 | 7.9 | 8.4 | 6 | 1.4 | 1 | 7 | 7.4 | 0.8 | 6.5 | 1.1 | 6.7 | 0 | -1.5 | 5.9 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 4 | 6.4 | 7.8 | -0.5 | 6.9 | -0.1 | 3.8 | 3.1 | 6.8 | 4.8 | 6.6 | 7.6 | 4.5 | 6.3
|  |  | 7.3 | 6 | 2 | 2.4 | 5.3 | 7 | 3.8 | 13.8 | 8.3 | 6.7 | 2.7 | 9.5 | 8.5 | 7.6 | 9 | 7.1 | 5.6 | 0.6 | 1.7 | 8.4 | 5.4 | 6.1 | 10.1 | 10.8 | 6.3 | 1.9 | 1.5 | 8.5 | 10 | 1.1 | 8.1 | 2.8 | 7.2 | 0.6 | -0.9 | 8.5 | 6 | 6 | 6 | 4.7 | 7 | 8.3 | 0.1 | 8.9 | 0.7 | 5.3 | 3.4 | 7.2 | 5.9 | 7.9 | 8.3 | 6.2 | 8.2
|  |  | 8.6 | 6.5 | 4.2 | 2.6 | 6.7 | 7.7 | 3.8 | 15.4 | 10.6 | 7.3 | 5 | 11.9 | 10.4 | 8.5 | 11.6 | 8.7 | 8.6 | 0.6 | 2.7 | 10.5 | 8.4 | 6.9 | 12.2 | 13.2 | 6.6 | 2.5 | 2.1 | 10 | 12.5 | 1.3 | 9.6 | 4.6 | 7.6 | 1.3 | -0.3 | 11.1 | 7 | 7.3 | 6.8 | 5.3 | 7.6 | 8.7 | 0.7 | 10.9 | 1.4 | 6.9 | 3.6 | 7.6 | 6.9 | 9.3 | 9.1 | 8 | 10.2
|  |  | 9.9 | 7 | 6.3 | 2.7 | 8 | 8.5 | 3.9 | 17.1 | 12.8 | 7.8 | 7.4 | 14.4 | 12.4 | 9.4 | 14.3 | 10.3 | 11.7 | 0.7 | 3.8 | 12.6 | 11.4 | 7.6 | 14.4 | 15.6 | 6.9 | 3 | 2.6 | 11.5 | 15.1 | 1.6 | 11.2 | 6.3 | 8.1 | 1.9 | 0.3 | 13.7 | 7.9 | 8.6 | 7.7 | 6 | 8.2 | 9.2 | 1.3 | 12.9 | 2.2 | 8.4 | 3.9 | 8 | 8 | 10.6 | 9.8 | 9.7 | 12.1
|  |  | 10 | 6.7 | 6.5 | 3 | 8.6 | 9.1 | 4.6 | 18.2 | 13.2 | 7.4 | 8.5 | 14.9 | 13.3 | 10.2 | 15.3 | 11.7 | 12.5 | 0.9 | 4.2 | 13.3 | 12.4 | 8.1 | 14.9 | 16.2 | 6.7 | 3.2 | 3.2 | 12.9 | 15.7 | 1.9 | 12.3 | 6.8 | 9.2 | 2.8 | 0.8 | 14 | 8.3 | 9.5 | 7.9 | 7.1 | 9 | 9.9 | 2.2 | 13.3 | 2.5 | 9.1 | 3.9 | 8.9 | 8.6 | 11.2 | 10.9 | 10.4 | 12.2
|  |  | 10.1 | 6.5 | 6.7 | 3.3 | 9.1 | 9.8 | 5.4 | 19.2 | 13.6 | 7 | 9.6 | 15.3 | 14.3 | 10.9 | 16.3 | 13.2 | 13.3 | 1.2 | 4.6 | 13.9 | 13.4 | 8.6 | 15.5 | 16.7 | 6.5 | 3.5 | 3.7 | 14.2 | 16.2 | 2.1 | 13.3 | 7.4 | 10.3 | 3.8 | 1.4 | 14.4 | 8.7 | 10.3 | 8.1 | 8.3 | 9.7 | 10.6 | 3.1 | 13.7 | 2.7 | 9.9 | 4 | 9.9 | 9.1 | 11.9 | 11.9 | 11 | 12.2
|  |  | 10.2 | 6.2 | 6.9 | 3.6 | 9.7 | 10.4 | 6.1 | 20.3 | 14 | 6.6 | 10.7 | 15.8 | 15.2 | 11.7 | 17.3 | 14.6 | 14.1 | 1.4 | 5 | 14.6 | 14.4 | 9.1 | 16 | 17.3 | 6.3 | 3.7 | 4.3 | 15.6 | 16.8 | 2.4 | 14.4 | 7.9 | 11.4 | 4.7 | 1.9 | 14.7 | 9.1 | 11.2 | 8.3 | 9.4 | 10.5 | 11.3 | 4 | 14.1 | 3 | 10.6 | 4 | 10.8 | 9.7 | 12.5 | 13 | 11.7 | 12.3
|  |  | 8.7 | 5.3 | 6.7 | 3.5 | 9.2 | 10.1 | 6.2 | 20.4 | 13.9 | 6 | 11 | 15.8 | 14.9 | 11.3 | 17.6 | 14.6 | 13.9 | 1.6 | 5.3 | 14.3 | 14.7 | 9.6 | 16.3 | 17.4 | 6.8 | 3.7 | 4.4 | 15.6 | 16.6 | 2.3 | 14.5 | 6.9 | 12 | 4.8 | 2 | 14.5 | 9.2 | 11.5 | 8.4 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 3.9 | 14.2 | 3.3 | 10.9 | 4 | 10.7 | 9.3 | 12.3 | 13.5 | 10.7 | 12.7
|  |  | 7.1 | 4.3 | 6.5 | 3.5 | 8.6 | 9.8 | 6.2 | 20.6 | 13.7 | 5.4 | 11.2 | 15.8 | 14.7 | 10.8 | 17.9 | 14.5 | 13.8 | 1.7 | 5.5 | 14.1 | 14.9 | 10 | 16.6 | 17.5 | 7.2 | 3.7 | 4.5 | 15.7 | 16.5 | 2.3 | 14.5 | 5.8 | 12.6 | 4.9 | 2.2 | 14.3 | 9.4 | 11.7 | 8.4 | 10.1 | 11 | 12 | 3.9 | 14.2 | 3.7 | 11.3 | 4.1 | 10.6 | 8.9 | 12 | 14 | 9.7 | 13.1
|  |  | 5.6 | 3.4 | 6.3 | 3.4 | 8.1 | 9.5 | 6.3 | 20.7 | 13.6 | 4.8 | 11.5 | 15.8 | 14.4 | 10.4 | 18.2 | 14.5 | 13.6 | 1.9 | 5.8 | 13.8 | 15.2 | 10.5 | 16.9 | 17.6 | 7.7 | 3.7 | 4.6 | 15.7 | 16.3 | 2.2 | 14.6 | 4.8 | 13.2 | 5 | 2.3 | 14.1 | 9.5 | 12 | 8.5 | 10.4 | 11.2 | 12.4 | 3.8 | 14.3 | 4 | 11.6 | 4.1 | 10.5 | 8.5 | 11.8 | 14.5 | 8.7 | 13.5
|  |  | 5 | 3.5 | 5.6 | 2.8 | 7 | 9.1 | 5.7 | 19.8 | 11.9 | 4.5 | 10 | 14.9 | 12.6 | 10.1 | 16.8 | 13.4 | 12.1 | 1.9 | 5 | 12.5 | 14.2 | 10 | 16.2 | 16.6 | 7.2 | 3.6 | 3.8 | 15 | 15.2 | 2.2 | 14.1 | 4.7 | 12.2 | 4.7 | 2 | 13.4 | 9.2 | 11 | 7.8 | 9.7 | 10.1 | 11.6 | 3.4 | 13 | 3.5 | 10.9 | 3.9 | 9.4 | 7.2 | 11.1 | 13 | 8.1 | 12.5
|  |  | 4.4 | 3.7 | 4.9 | 2.3 | 6 | 8.8 | 5.2 | 18.8 | 10.1 | 4.1 | 8.6 | 13.9 | 10.8 | 9.7 | 15.4 | 12.3 | 10.6 | 1.8 | 4.3 | 11.1 | 13.3 | 9.6 | 15.5 | 15.5 | 6.8 | 3.5 | 3.1 | 14.4 | 14.2 | 2.1 | 13.6 | 4.6 | 11.3 | 4.3 | 1.6 | 12.6 | 8.9 | 9.9 | 7 | 8.9 | 9 | 10.8 | 3.1 | 11.8 | 3.1 | 10.1 | 3.7 | 8.3 | 5.9 | 10.5 | 11.5 | 7.5 | 11.5
|  |  | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 1.7 | 4.9 | 8.4 | 4.6 | 17.9 | 8.4 | 3.8 | 7.1 | 13 | 9 | 9.4 | 14 | 11.2 | 9.1 | 1.8 | 3.5 | 9.8 | 12.3 | 9.1 | 14.8 | 14.5 | 6.3 | 3.4 | 2.3 | 13.7 | 13.1 | 2.1 | 13.1 | 4.5 | 10.3 | 4 | 1.3 | 11.9 | 8.6 | 8.9 | 6.3 | 8.2 | 7.9 | 10 | 2.7 | 10.5 | 2.6 | 9.4 | 3.5 | 7.2 | 4.6 | 9.8 | 10 | 6.9 | 10.5
|  |  | 3.9 | 3.7 | 2.4 | 1 | 3.7 | 8.4 | 4.3 | 16.8 | 7.3 | 3.8 | 5.8 | 12.3 | 7.4 | 9.4 | 12.1 | 10 | 7.7 | 1.8 | 2.4 | 7.8 | 10.9 | 7.6 | 13.6 | 13.7 | 6 | 3.2 | 2.3 | 12.9 | 11.2 | 2.1 | 11.5 | 4.4 | 9.1 | 3.4 | 1 | 9.3 | 7.7 | 7.7 | 5.2 | 7 | 6.6 | 8.3 | 1.6 | 10 | 2.1 | 8.7 | 2.6 | 6.6 | 4.3 | 9.2 | 8.9 | 6.4 | 9.6
|  |  | 3.9 | 3.7 | 0.5 | 0.4 | 2.5 | 8.4 | 3.9 | 15.8 | 6.3 | 3.9 | 4.6 | 11.5 | 5.8 | 9.5 | 10.1 | 8.9 | 6.2 | 1.9 | 1.3 | 5.8 | 9.5 | 6 | 12.4 | 12.9 | 5.7 | 2.9 | 2.2 | 12 | 9.2 | 2.2 | 9.9 | 4.4 | 7.9 | 2.8 | 0.7 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 4.2 | 5.9 | 5.3 | 6.5 | 0.6 | 9.4 | 1.7 | 7.9 | 1.6 | 6 | 4 | 8.6 | 7.7 | 6 | 8.6
|  |  | 4 | 3.6 | -1.3 | -0.3 | 1.3 | 8.4 | 3.6 | 14.7 | 5.2 | 3.9 | 3.3 | 10.8 | 4.2 | 9.5 | 8.2 | 7.7 | 4.8 | 1.9 | 0.2 | 3.8 | 8.1 | 4.5 | 11.2 | 12.1 | 5.4 | 2.7 | 2.2 | 11.2 | 7.3 | 2.2 | 8.3 | 4.3 | 6.7 | 2.2 | 0.4 | 4 | 5.9 | 5.2 | 3.1 | 4.7 | 4 | 4.8 | -0.5 | 8.9 | 1.2 | 7.2 | 0.7 | 5.4 | 3.7 | 8 | 6.6 | 5.5 | 7.7
|  |  | 4 | 3.8 | -1.9 | -0.7 | 1 | 8.1 | 3.4 | 13.8 | 3.9 | 4.7 | 2.5 | 9.9 | 3.7 | 9.5 | 6.7 | 7.1 | 3.6 | 2.1 | -0.5 | 2.9 | 7 | 3.5 | 10.1 | 10.5 | 5.6 | 2.6 | 1.2 | 10.6 | 7.7 | 2 | 6.4 | 4.3 | 5.8 | 1.7 | -0.1 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 3.4 | 4.1 | 3.6 | 4 | -0.4 | 8.9 | 1.1 | 6.5 | 0.1 | 4.8 | 3.2 | 6.8 | 5.5 | 5.5 | 5.9
|  |  | 4.1 | 4.1 | -2.4 | -1 | 0.8 | 7.7 | 3.3 | 12.9 | 2.7 | 5.4 | 1.8 | 9.1 | 3.3 | 9.4 | 5.2 | 6.4 | 2.3 | 2.2 | -1.2 | 2.1 | 5.9 | 2.5 | 9 | 8.8 | 5.8 | 2.4 | 0.2 | 10.1 | 8.1 | 1.9 | 4.6 | 4.3 | 5 | 1.3 | -0.7 | 6.4 | 5 | 4.9 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 8.8 | 0.9 | 5.9 | -0.4 | 4.3 | 2.8 | 5.7 | 4.4 | 5.6 | 4.1
|  |  | 4.1 | 4.3 | -3 | -1.4 | 0.5 | 7.4 | 3.1 | 12 | 1.4 | 6.2 | 1 | 8.2 | 2.8 | 9.4 | 3.7 | 5.8 | 1.1 | 2.4 | -1.9 | 1.2 | 4.8 | 1.5 | 7.9 | 7.2 | 6 | 2.3 | -0.8 | 9.5 | 8.5 | 1.7 | 2.7 | 4.3 | 4.1 | 0.8 | -1.2 | 7.6 | 4.5 | 4.8 | 4.1 | 3 | 2.8 | 2.4 | -0.2 | 8.8 | 0.8 | 5.2 | -1 | 3.7 | 2.3 | 4.5 | 3.3 | 5.6 | 2.3
|  |  | 4 | 4.5 | -3.5 | -1.5 | 0 | 7.2 | 3 | 11.2 | 0.3 | 6.1 | -0.1 | 7.8 | 2.8 | 9.3 | 3.3 | 5.3 | 0.5 | 2.3 | -2.2 | 0.5 | 4.5 | 0.9 | 7.5 | 6.4 | 5.6 | 2.1 | -1.4 | 8.7 | 8.5 | 1.7 | 1.9 | 4.4 | 3.2 | 0.1 | -1.3 | 7.1 | 4 | 4.7 | 4.2 | 2.7 | 2.6 | 1.9 | -0.1 | 8.7 | -0.1 | 5.1 | -1.3 | 3.8 | 1.6 | 3.7 | 5.1 | 5.7 | 2.9
|  |  | 3.9 | 4.6 | -3.9 | -1.6 | -0.5 | 7.1 | 3 | 10.5 | -0.7 | 6.1 | -1.2 | 7.4 | 2.8 | 9.1 | 2.8 | 4.9 | -0.2 | 2.2 | -2.4 | -0.1 | 4.3 | 0.2 | 7.1 | 5.7 | 5.1 | 2 | -1.9 | 7.9 | 8.4 | 1.7 | 1 | 4.4 | 2.2 | -0.7 | -1.4 | 6.5 | 3.5 | 4.5 | 4.2 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | -0.1 | 8.5 | -0.9 | 4.9 | -1.6 | 3.8 | 0.9 | 3 | 7 | 5.9 | 3.5
|  |  | 3.8 | 4.8 | -4.4 | -1.7 | -1 | 6.9 | 2.9 | 9.7 | -1.8 | 6 | -2.3 | 7 | 2.8 | 9 | 2.4 | 4.4 | -0.8 | 2.1 | -2.7 | -0.8 | 4 | -0.4 | 6.7 | 4.9 | 4.7 | 1.8 | -2.5 | 7.1 | 8.4 | 1.7 | 0.2 | 4.5 | 1.3 | -1.4 | -1.5 | 6 | 3 | 4.4 | 4.3 | 2.1 | 2.2 | 1 | 0 | 8.4 | -1.8 | 4.8 | -1.9 | 3.9 | 0.2 | 2.2 | 8.8 | 6 | 4.1
|  |  | 3.9 | 4.5 | -3.3 | -0.4 | 0.1 | 6.7 | 3.2 | 9.9 | 0.6 | 6.7 | -0.7 | 6.9 | 3.6 | 8.7 | 3 | 5.4 | -0.4 | 2.1 | -2.2 | 1.5 | 4.6 | 0.5 | 7.1 | 5.3 | 5 | 1.8 | -1.9 | 6.3 | 7.5 | 1.6 | 1 | 4.8 | 1.9 | -0.8 | -1.5 | 5.4 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 3 | 2.8 | 1.8 | 0.6 | 8.8 | -1.3 | 5.4 | -1 | 5.1 | 1.4 | 2.6 | 9.2 | 5.7 | 5.1
|  |  | 4.1 | 4.3 | -2.2 | 0.8 | 1.1 | 6.5 | 3.5 | 10.2 | 3 | 7.3 | 0.9 | 6.8 | 4.4 | 8.4 | 3.7 | 6.4 | 0.1 | 2.2 | -1.6 | 3.7 | 5.2 | 1.5 | 7.5 | 5.6 | 5.4 | 1.7 | -1.3 | 5.5 | 6.6 | 1.5 | 1.9 | 5.2 | 2.4 | -0.2 | -1.5 | 4.7 | 5.9 | 5.5 | 4.7 | 3.9 | 3.4 | 2.6 | 1.1 | 9.3 | -0.9 | 5.9 | -0.2 | 6.4 | 2.6 | 3 | 9.6 | 5.4 | 6.2
|  |  | 4.2 | 4 | -1.1 | 2.1 | 2.2 | 6.3 | 3.8 | 10.4 | 5.4 | 8 | 2.5 | 6.7 | 5.2 | 8.1 | 4.3 | 7.4 | 0.5 | 2.2 | -1.1 | 6 | 5.8 | 2.4 | 7.9 | 6 | 5.7 | 1.7 | -0.7 | 4.7 | 5.7 | 1.4 | 2.7 | 5.5 | 3 | 0.4 | -1.5 | 4.1 | 7.4 | 6 | 4.9 | 4.8 | 4 | 3.4 | 1.7 | 9.7 | -0.4 | 6.5 | 0.7 | 7.6 | 3.8 | 3.4 | 10 | 5.1 | 7.2
|  |  | 4.4 | 4 | 0.8 | 5.3 | 5 | 6.1 | 4.6 | 13.1 | 7.9 | 7.9 | 4.7 | 6.9 | 6.2 | 8.7 | 6.8 | 9.3 | 3.8 | 2.3 | 1 | 8.4 | 8.2 | 4.2 | 7.3 | 8.8 | 7 | 2.1 | 0.9 | 5.3 | 6 | 2.9 | 5.2 | 6.5 | 4.6 | 1.5 | -0.4 | 5.1 | 8.5 | 7.4 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 3.3 | 10.8 | 1.6 | 8.3 | 2.6 | 8.5 | 5.2 | 7.2 | 10.9 | 6.6 | 9.2
|  |  | 4.6 | 4.1 | 2.8 | 8.6 | 7.9 | 5.8 | 5.5 | 15.7 | 10.5 | 7.7 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 9.4 | 9.4 | 11.2 | 7.1 | 2.3 | 3.2 | 10.9 | 10.6 | 6.1 | 6.8 | 11.6 | 8.2 | 2.6 | 2.6 | 5.8 | 6.2 | 4.5 | 7.7 | 7.4 | 6.3 | 2.7 | 0.6 | 6.1 | 9.5 | 8.7 | 7.2 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 5 | 11.8 | 3.6 | 10 | 4.5 | 9.5 | 6.7 | 10.9 | 11.9 | 8 | 11.3
|  |  | 4.8 | 4.1 | 4.7 | 11.8 | 10.7 | 5.6 | 6.3 | 18.4 | 13 | 7.6 | 9.1 | 7.4 | 8.1 | 10 | 11.9 | 13.1 | 10.4 | 2.4 | 5.3 | 13.3 | 13 | 7.9 | 6.2 | 14.4 | 9.5 | 3 | 4.2 | 6.4 | 6.5 | 6 | 10.2 | 8.4 | 7.9 | 3.8 | 1.7 | 7.1 | 10.6 | 10.1 | 8.4 | 9.5 | 10.4 | 11.4 | 6.6 | 12.9 | 5.6 | 11.8 | 6.4 | 10.4 | 8.1 | 14.7 | 12.8 | 9.5 | 13.3
|  |  | 5.7 | 4.1 | 5.5 | 12.1 | 12 | 6 | 7 | 19.3 | 13.8 | 9.4 | 10.2 | 7.9 | 8.1 | 11.8 | 11.1 | 13.2 | 11.2 | 2.4 | 6.3 | 14.1 | 13.1 | 8.8 | 7.2 | 15.3 | 10.1 | 3.5 | 4.9 | 8.2 | 8.2 | 6.8 | 10.5 | 9.3 | 9.3 | 4.8 | 2.4 | 8.6 | 11.8 | 9.5 | 10.2 | 9.5 | 9.4 | 10.9 | 7.4 | 13.8 | 6.5 | 12.2 | 7.1 | 10.5 | 8.1 | 15.5 | 13.5 | 10.5 | 13.6
|  |  | 6.5 | 4 | 6.4 | 12.3 | 13.2 | 6.4 | 7.6 | 20.1 | 14.5 | 11.2 | 11.2 | 8.5 | 8.2 | 13.6 | 10.3 | 13.4 | 12 | 2.4 | 7.2 | 14.9 | 13.2 | 9.8 | 8.1 | 16.3 | 10.6 | 3.9 | 5.5 | 10.1 | 10 | 7.6 | 10.9 | 10.3 | 10.8 | 5.8 | 3 | 10.1 | 12.9 | 9 | 12 | 9.6 | 8.4 | 10.3 | 8.1 | 14.7 | 7.3 | 12.6 | 7.7 | 10.7 | 8 | 16.4 | 14.1 | 11.4 | 13.9
|  |  | 7.4 | 4 | 7.2 | 12.6 | 14.5 | 6.8 | 8.3 | 21 | 15.3 | 13 | 12.3 | 9 | 8.2 | 15.4 | 9.5 | 13.5 | 12.8 | 2.4 | 8.2 | 15.7 | 13.3 | 10.7 | 9.1 | 17.2 | 11.2 | 4.4 | 6.2 | 11.9 | 11.7 | 8.4 | 11.2 | 11.2 | 12.2 | 6.8 | 3.7 | 11.6 | 14.1 | 8.4 | 13.8 | 9.6 | 7.4 | 9.8 | 8.9 | 15.6 | 8.2 | 13 | 8.4 | 10.8 | 8 | 17.2 | 14.8 | 12.4 | 14.2
|  |  | 7 | 3.6 | 7.7 | 11.7 | 13.7 | 6.7 | 8.2 | 20.4 | 15.2 | 11.2 | 12.8 | 9.7 | 7.4 | 15.7 | 8.5 | 12.8 | 13.3 | 2.2 | 8.4 | 15.6 | 11.2 | 10.8 | 10.1 | 17.4 | 11.3 | 4.5 | 6.7 | 11.6 | 12 | 7.9 | 12.1 | 11.2 | 12.5 | 6.9 | 4.5 | 11.2 | 14 | 9.4 | 14.7 | 9.5 | 7.2 | 10.3 | 9 | 15.7 | 8.6 | 11.7 | 8.2 | 10.3 | 7.6 | 16.7 | 15.5 | 11.7 | 14.3
|  |  | 6.7 | 3.2 | 8.2 | 10.8 | 12.8 | 6.5 | 8.1 | 19.7 | 15.1 | 9.3 | 13.3 | 10.5 | 6.7 | 15.9 | 7.5 | 12.2 | 13.9 | 2 | 8.5 | 15.5 | 9 | 10.9 | 11 | 17.7 | 11.4 | 4.6 | 7.2 | 11.4 | 12.3 | 7.3 | 13.1 | 11.2 | 12.8 | 6.9 | 5.2 | 10.7 | 13.8 | 10.4 | 15.5 | 9.3 | 7.1 | 10.9 | 9 | 15.9 | 9 | 10.5 | 8 | 9.9 | 7.3 | 16.1 | 16.1 | 11.1 | 14.5
|  |  | 6.3 | 2.8 | 8.7 | 9.9 | 12 | 6.4 | 8 | 19.1 | 15 | 7.5 | 13.8 | 11.2 | 5.9 | 16.2 | 6.5 | 11.5 | 14.4 | 1.8 | 8.7 | 15.4 | 6.9 | 11 | 12 | 17.9 | 11.5 | 4.7 | 7.7 | 11.1 | 12.6 | 6.8 | 14 | 11.2 | 13.1 | 7 | 6 | 10.3 | 13.7 | 11.4 | 16.4 | 9.2 | 6.9 | 11.4 | 9.1 | 16 | 9.4 | 9.2 | 7.8 | 9.4 | 6.9 | 15.6 | 16.8 | 10.4 | 14.6
|  |  | 5.3 | 2.1 | 8.4 | 9.1 | 10.8 | 5.9 | 8.3 | 17.1 | 13.3 | 7 | 12.5 | 10.8 | 4.3 | 15.2 | 4.8 | 10.2 | 13.3 | 1.7 | 7.9 | 13.1 | 6.5 | 10.8 | 11.8 | 16.8 | 11 | 4.2 | 6.9 | 10.4 | 11.6 | 5.6 | 13.5 | 10.3 | 12 | 6.3 | 5.2 | 9.7 | 13 | 10.8 | 15.1 | 8.7 | 7.1 | 9.9 | 7.7 | 14.9 | 8.5 | 8.5 | 6.9 | 8.7 | 6.2 | 15.2 | 16.3 | 9 | 14
|  |  | 4.3 | 1.5 | 8.2 | 8.4 | 9.5 | 5.5 | 8.5 | 15 | 11.7 | 6.4 | 11.2 | 10.5 | 2.7 | 14.2 | 3.2 | 8.9 | 12.2 | 1.6 | 7.1 | 10.9 | 6.1 | 10.6 | 11.6 | 15.6 | 10.6 | 3.7 | 6 | 9.6 | 10.5 | 4.3 | 12.9 | 9.4 | 11 | 5.7 | 4.3 | 9.2 | 12.4 | 10.2 | 13.9 | 8.3 | 7.2 | 8.5 | 6.2 | 13.8 | 7.7 | 7.9 | 6.1 | 7.9 | 5.4 | 14.8 | 15.8 | 7.7 | 13.4
|  |  | 3.3 | 0.8 | 7.9 | 7.6 | 8.3 | 5 | 8.8 | 13 | 10 | 5.9 | 9.9 | 10.1 | 1.1 | 13.2 | 1.5 | 7.6 | 11.1 | 1.5 | 6.3 | 8.6 | 5.7 | 10.4 | 11.4 | 14.5 | 10.1 | 3.2 | 5.2 | 8.9 | 9.5 | 3.1 | 12.4 | 8.5 | 9.9 | 5 | 3.5 | 8.6 | 11.7 | 9.6 | 12.6 | 7.8 | 7.4 | 7 | 4.8 | 12.7 | 6.8 | 7.2 | 5.2 | 7.2 | 4.7 | 14.4 | 15.3 | 6.3 | 12.8
|  |  | 1.9 | 0.1 | 6.7 | 8.1 | 7.8 | 4.8 | 8.5 | 11.8 | 8.4 | 5.6 | 9.7 | 9.6 | 0 | 12.6 | 0.5 | 6.4 | 9 | 1.4 | 4.9 | 7 | 5 | 9.5 | 10.3 | 13.3 | 9.4 | 2.5 | 4 | 8.2 | 9.1 | 2.1 | 11.4 | 7.8 | 9.5 | 4.4 | 2.6 | 8 | 10.7 | 8.6 | 11.3 | 6.9 | 7.1 | 6 | 3 | 12.2 | 4.8 | 6.9 | 4.3 | 7 | 3.8 | 14.1 | 14.5 | 6.1 | 12.1
|  |  | 0.6 | -0.6 | 5.5 | 8.5 | 7.3 | 4.6 | 8.1 | 10.5 | 6.8 | 5.4 | 9.5 | 9.1 | -1 | 11.9 | -0.4 | 5.3 | 6.8 | 1.4 | 3.5 | 5.3 | 4.4 | 8.7 | 9.2 | 12.2 | 8.6 | 1.8 | 2.9 | 7.4 | 8.6 | 1.1 | 10.4 | 7.2 | 9 | 3.8 | 1.7 | 7.5 | 9.7 | 7.7 | 10.1 | 5.9 | 6.9 | 5 | 1.3 | 11.8 | 2.9 | 6.5 | 3.4 | 6.9 | 2.9 | 13.9 | 13.8 | 5.9 | 11.5
|  |  | -0.8 | -1.3 | 4.3 | 9 | 6.8 | 4.4 | 7.8 | 9.3 | 5.2 | 5.1 | 9.3 | 8.6 | -2.1 | 11.3 | -1.4 | 4.1 | 4.7 | 1.3 | 2.1 | 3.7 | 3.7 | 7.8 | 8.1 | 11 | 7.9 | 1.1 | 1.7 | 6.7 | 8.2 | 0.1 | 9.4 | 6.5 | 8.6 | 3.2 | 0.8 | 6.9 | 8.7 | 6.7 | 8.8 | 5 | 6.6 | 4 | -0.5 | 11.3 | 0.9 | 6.2 | 2.5 | 6.7 | 2 | 13.6 | 13 | 5.7 | 10.8
|  |  | -1 | -1.7 | 5.1 | 7.2 | 6.1 | 4.3 | 7.5 | 8.7 | 4.1 | 5 | 8.9 | 8.1 | -2.5 | 10.6 | -1.8 | 3.5 | 4 | 1 | 1.8 | 2.9 | 3.3 | 7.7 | 7.7 | 10.7 | 7.3 | 0.5 | 0.9 | 6.4 | 7.7 | -0.3 | 9.6 | 5.7 | 8.5 | 2.6 | 0.4 | 6.6 | 8.1 | 6.1 | 8.1 | 4.7 | 6.1 | 4.3 | -1 | 10.9 | 0.4 | 5.5 | 1.8 | 6.3 | 2.2 | 12.9 | 13 | 5.3 | 10.5
|  |  | -1.1 | -2.1 | 6 | 5.3 | 5.5 | 4.3 | 7.1 | 8.1 | 2.9 | 4.8 | 8.6 | 7.7 | -2.8 | 10 | -2.3 | 3 | 3.3 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 3 | 7.6 | 7.3 | 10.3 | 6.7 | -0.2 | 0.2 | 6.2 | 7.3 | -0.6 | 9.7 | 4.9 | 8.4 | 2 | 0 | 6.4 | 7.6 | 5.5 | 7.4 | 4.3 | 5.5 | 4.7 | -1.4 | 10.5 | -0.2 | 4.7 | 1.2 | 6 | 2.3 | 12.1 | 13 | 4.9 | 10.1
|  |  | -1.3 | -2.5 | 6.8 | 3.5 | 4.8 | 4.2 | 6.8 | 7.5 | 1.8 | 4.7 | 8.2 | 7.2 | -3.2 | 9.3 | -2.7 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 2.6 | 7.5 | 6.9 | 10 | 6.1 | -0.8 | -0.6 | 5.9 | 6.8 | -1 | 9.9 | 4.1 | 8.3 | 1.4 | -0.4 | 6.1 | 7 | 4.9 | 6.7 | 4 | 5 | 5 | -1.9 | 10.1 | -0.7 | 4 | 0.5 | 5.6 | 2.5 | 11.4 | 13 | 4.5 | 9.8
|  |  | -1.7 | -2.9 | 5.8 | 3.3 | 4.6 | 4.2 | 6.7 | 6.8 | 1.3 | 4.8 | 7.3 | 6.6 | -3.4 | 8.3 | -3.4 | 2.5 | 1.9 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 2.5 | 7.3 | 6.4 | 9.7 | 5.6 | -1.4 | -0.7 | 5.4 | 6.4 | -1.4 | 9.5 | 4.3 | 8 | 1.1 | -0.2 | 5.8 | 6.3 | 5.1 | 6.4 | 3.6 | 4.3 | 4.8 | -2.2 | 9.4 | -1.2 | 3.5 | -0.1 | 5.3 | 2.4 | 10.7 | 11.9 | 4 | 9.5
|  |  | -2.1 | -3.4 | 4.8 | 3.2 | 4.5 | 4.2 | 6.5 | 6.2 | 0.9 | 4.8 | 6.4 | 6.1 | -3.6 | 7.4 | -4.2 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | 2.5 | 7.2 | 5.9 | 9.3 | 5.2 | -2.1 | -0.8 | 5 | 5.9 | -1.7 | 9.2 | 4.5 | 7.8 | 0.7 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.5 | 4.6 | -2.4 | 8.8 | -1.6 | 3 | -0.8 | 5.1 | 2.3 | 10.1 | 10.9 | 3.6 | 9.3
|  |  | -2.5 | -3.8 | 3.8 | 3 | 4.3 | 4.2 | 6.4 | 5.5 | 0.4 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -3.8 | 6.4 | -4.9 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 7 | 5.4 | 9 | 4.7 | -2.7 | -0.9 | 4.5 | 5.5 | -2.1 | 8.8 | 4.7 | 7.5 | 0.4 | 0.3 | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 5.7 | 2.8 | 2.8 | 4.4 | -2.7 | 8.1 | -2.1 | 2.5 | -1.4 | 4.8 | 2.2 | 9.4 | 9.8 | 3.1 | 9
|  |  | -2.2 | -3.1 | 4.6 | 3.4 | 4.7 | 4.3 | 6.5 | 5.3 | 1.3 | 4.7 | 5.6 | 5.2 | -3 | 6.8 | -3.8 | 3.2 | 1.6 | 1 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 7.1 | 5.2 | 8.3 | 4.3 | -1.1 | 0.4 | 4.4 | 5.9 | -1.4 | 8.8 | 5.3 | 8.1 | 0.9 | 0.7 | 5.3 | 4.9 | 5.6 | 6.1 | 3.2 | 3.2 | 4.9 | -0.7 | 8.2 | -1.4 | 3.3 | -0.9 | 5 | 2.1 | 9.2 | 11 | 3.2 | 9.2
|  |  | -1.9 | -2.3 | 5.4 | 3.7 | 5 | 4.4 | 6.7 | 5.2 | 2.3 | 4.6 | 5.7 | 5 | -2.2 | 7.3 | -2.6 | 3.8 | 2.7 | 1.7 | 2.7 | 3.4 | 2.7 | 7.3 | 5.1 | 7.5 | 4 | 0.4 | 1.6 | 4.2 | 6.2 | -0.6 | 8.8 | 6 | 8.6 | 1.3 | 1.1 | 5.3 | 4.8 | 5.8 | 6.6 | 3.7 | 3.7 | 5.3 | 1.3 | 8.2 | -0.7 | 4.2 | -0.5 | 5.2 | 2.1 | 9 | 12.1 | 3.2 | 9.4
|  |  | -1.6 | -1.6 | 6.2 | 4.1 | 5.4 | 4.5 | 6.8 | 5 | 3.2 | 4.4 | 5.8 | 4.7 | -1.4 | 7.7 | -1.5 | 4.4 | 3.9 | 2.3 | 3.2 | 5.1 | 2.9 | 7.4 | 4.9 | 6.8 | 3.6 | 2 | 2.9 | 4.1 | 6.6 | 0.1 | 8.8 | 6.6 | 9.2 | 1.8 | 1.5 | 5.4 | 4.8 | 6 | 7 | 4.1 | 4.1 | 5.8 | 3.3 | 8.3 | 0 | 5 | 0 | 5.4 | 2 | 8.8 | 13.3 | 3.3 | 9.6
|  |  | 0.3 | 0.3 | 8 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 7.3 | 5.1 | 6.1 | 4.5 | 8.3 | 6.1 | 0 | 10 | 0.3 | 5.4 | 6.5 | 3.8 | 5.5 | 7.1 | 3.8 | 8.2 | 6.4 | 7 | 3.8 | 3.4 | 4.9 | 5.4 | 7.8 | 2.3 | 10.5 | 6.6 | 10.5 | 4.6 | 3.8 | 6.5 | 5.4 | 6 | 7.4 | 4.9 | 4.6 | 5.7 | 5.8 | 8.6 | 3.3 | 6.1 | 2.4 | 5.1 | 3 | 10.9 | 14.9 | 4.1 | 9.9
|  |  | 2.2 | 2.2 | 9.7 | 5.2 | 3.9 | 5.4 | 7.7 | 5.2 | 9 | 4.7 | 10.8 | 7.6 | 1.5 | 12.4 | 2.1 | 6.3 | 9.2 | 5.2 | 7.9 | 9.2 | 4.6 | 9.1 | 8 | 7.2 | 4 | 4.8 | 6.9 | 6.7 | 8.9 | 4.5 | 12.1 | 6.6 | 11.7 | 7.5 | 6 | 7.7 | 5.9 | 6.1 | 7.7 | 5.8 | 5.1 | 5.6 | 8.2 | 8.9 | 6.7 | 7.3 | 4.9 | 4.9 | 4 | 12.9 | 16.5 | 4.8 | 10.3
|  |  | 4.1 | 4.1 | 11.5 | 5.8 | 3.2 | 5.8 | 8.2 | 5.3 | 11.9 | 4.8 | 13.3 | 9 | 2.9 | 14.7 | 3.9 | 7.3 | 11.8 | 6.7 | 10.2 | 11.2 | 5.5 | 9.9 | 9.5 | 7.4 | 4.2 | 6.2 | 8.9 | 8 | 10.1 | 6.7 | 13.8 | 6.6 | 13 | 10.3 | 8.3 | 8.8 | 6.5 | 6.1 | 8.1 | 6.6 | 5.6 | 5.5 | 10.7 | 9.2 | 10 | 8.4 | 7.3 | 4.6 | 5 | 15 | 18.1 | 5.6 | 10.6
|  |  | 5.3 | 5 | 12.7 | 6.4 | 4.2 | 5.9 | 9 | 5.6 | 12.1 | 5.1 | 14.6 | 9.5 | 3.9 | 15.8 | 4.8 | 7.9 | 12.2 | 7.2 | 11.2 | 11.7 | 5.6 | 11.3 | 9.8 | 7.1 | 4.8 | 6.6 | 10 | 8.7 | 10.7 | 7.3 | 14.7 | 6.7 | 13.8 | 12 | 9.5 | 8.9 | 7.5 | 6.9 | 10 | 7.3 | 6.8 | 5.9 | 11.9 | 10 | 11.3 | 8.7 | 7.4 | 5.2 | 5.1 | 13.7 | 18.7 | 6.4 | 10.8
|  |  | 6.4 | 6 | 13.9 | 6.9 | 5.2 | 5.9 | 9.7 | 5.8 | 12.4 | 5.3 | 15.9 | 10 | 4.9 | 16.9 | 5.8 | 8.4 | 12.6 | 7.8 | 12.2 | 12.3 | 5.6 | 12.6 | 10.1 | 6.9 | 5.3 | 7 | 11.1 | 9.3 | 11.2 | 7.9 | 15.7 | 6.7 | 14.5 | 13.6 | 10.8 | 9.1 | 8.4 | 7.8 | 12 | 8 | 7.9 | 6.4 | 13 | 10.8 | 12.7 | 8.9 | 7.6 | 5.8 | 5.1 | 12.3 | 19.4 | 7.1 | 11
|  |  | 7.6 | 6.9 | 15.1 | 7.5 | 6.2 | 6 | 10.5 | 6.1 | 12.6 | 5.6 | 17.2 | 10.5 | 5.9 | 18 | 6.7 | 9 | 13 | 8.3 | 13.2 | 12.8 | 5.7 | 14 | 10.4 | 6.6 | 5.9 | 7.4 | 12.2 | 10 | 11.8 | 8.5 | 16.6 | 6.8 | 15.3 | 15.3 | 12 | 9.2 | 9.4 | 8.6 | 13.9 | 8.7 | 9.1 | 6.8 | 14.2 | 11.6 | 14 | 9.2 | 7.7 | 6.4 | 5.2 | 11 | 20 | 7.9 | 11.2
|  |  | 7.8 | 7 | 15.4 | 7.3 | 6.7 | 5.9 | 10.3 | 5.9 | 12.6 | 5.5 | 17.8 | 11 | 6.1 | 18.1 | 6.9 | 8.9 | 13 | 8.2 | 13.4 | 12.8 | 5.5 | 14 | 11.1 | 5.9 | 6.7 | 7.6 | 12.5 | 10.3 | 11.7 | 8.9 | 16.7 | 7.4 | 15.3 | 15.7 | 12.3 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 14.6 | 8.6 | 8.7 | 7 | 14.5 | 11.3 | 14.3 | 9.1 | 7.9 | 6.3 | 5.5 | 10.2 | 20 | 8.1 | 11.3
|  |  | 8 | 7.1 | 15.6 | 7.1 | 7.3 | 5.9 | 10.1 | 5.7 | 12.5 | 5.5 | 18.3 | 11.5 | 6.2 | 18.3 | 7 | 8.7 | 13.1 | 8.1 | 13.5 | 12.8 | 5.4 | 13.9 | 11.7 | 5.2 | 7.5 | 7.8 | 12.8 | 10.5 | 11.5 | 9.3 | 16.9 | 8 | 15.4 | 16.2 | 12.5 | 9.3 | 8.7 | 8.9 | 15.3 | 8.5 | 8.2 | 7.2 | 14.8 | 10.9 | 14.7 | 9.1 | 8 | 6.3 | 5.9 | 9.5 | 20 | 8.2 | 11.5
|  |  | 8.2 | 7.2 | 15.9 | 6.9 | 7.8 | 5.8 | 9.9 | 5.5 | 12.5 | 5.4 | 18.9 | 12 | 6.4 | 18.4 | 7.2 | 8.6 | 13.1 | 8 | 13.7 | 12.8 | 5.2 | 13.9 | 12.4 | 4.5 | 8.3 | 8 | 13.1 | 10.8 | 11.4 | 9.7 | 17 | 8.6 | 15.4 | 16.6 | 12.8 | 9.4 | 8.4 | 9.1 | 16 | 8.4 | 7.8 | 7.4 | 15.1 | 10.6 | 15 | 9 | 8.2 | 6.2 | 6.2 | 8.7 | 20 | 8.4 | 11.6
|  |  | 7.3 | 5.7 | 15.3 | 6.1 | 7.4 | 5.7 | 9.5 | 5.1 | 11.1 | 5.3 | 18 | 11.1 | 4.9 | 17.4 | 6.4 | 8.2 | 12 | 7.2 | 12.5 | 11.4 | 5.5 | 13.1 | 11.6 | 4.1 | 7.7 | 7.5 | 11.9 | 10.1 | 10.3 | 9 | 16.2 | 8.5 | 14.3 | 15.6 | 11.5 | 8.3 | 7.7 | 8 | 15.3 | 7.3 | 7 | 7.1 | 13.9 | 10.1 | 13.1 | 8.5 | 7.7 | 5.7 | 5.5 | 8.8 | 19.3 | 7.8 | 11.1
|  |  | 6.4 | 4.1 | 14.8 | 5.4 | 7 | 5.5 | 9.2 | 4.6 | 9.7 | 5.1 | 17 | 10.2 | 3.4 | 16.5 | 5.6 | 7.9 | 10.9 | 6.4 | 11.3 | 10 | 5.7 | 12.3 | 10.7 | 3.6 | 7.2 | 6.9 | 10.6 | 9.3 | 9.1 | 8.3 | 15.4 | 8.3 | 13.2 | 14.6 | 10.3 | 7.3 | 7 | 6.8 | 14.7 | 6.3 | 6.2 | 6.7 | 12.8 | 9.6 | 11.3 | 8 | 7.2 | 5.2 | 4.7 | 8.9 | 18.7 | 7.3 | 10.5
|  |  | 5.5 | 2.6 | 14.2 | 4.6 | 6.6 | 5.4 | 8.8 | 4.2 | 8.3 | 5 | 16.1 | 9.3 | 1.9 | 15.5 | 4.8 | 7.5 | 9.8 | 5.6 | 10.1 | 8.6 | 6 | 11.5 | 9.9 | 3.2 | 6.6 | 6.4 | 9.4 | 8.6 | 8 | 7.6 | 14.6 | 8.2 | 12.1 | 13.6 | 9 | 6.2 | 6.3 | 5.7 | 14 | 5.2 | 5.4 | 6.4 | 11.6 | 9.1 | 9.4 | 7.5 | 6.7 | 4.7 | 4 | 9 | 18 | 6.7 | 10
|  |  | 3.8 | 1.4 | 13.2 | 4.4 | 5.8 | 5.1 | 8.1 | 4.1 | 6.3 | 5 | 15.4 | 7.1 | 0.8 | 14.4 | 3.7 | 6.6 | 7.7 | 4.4 | 9.7 | 6.3 | 5.3 | 10.2 | 8.7 | 2.4 | 6 | 5.6 | 8.9 | 8 | 6.1 | 6.8 | 12.3 | 7.3 | 10.7 | 12.5 | 8.4 | 4.5 | 5.8 | 5.2 | 13 | 4.7 | 5.1 | 6.1 | 10.6 | 8.8 | 8.5 | 7.2 | 5.7 | 4.5 | 3.7 | 7.8 | 17.3 | 5.8 | 9.7
|  |  | 2.1 | 0.1 | 12.1 | 4.2 | 5.1 | 4.9 | 7.3 | 3.9 | 4.2 | 5 | 14.7 | 5 | -0.4 | 13.4 | 2.7 | 5.8 | 5.5 | 3.2 | 9.2 | 3.9 | 4.7 | 8.8 | 7.5 | 1.6 | 5.4 | 4.8 | 8.3 | 7.3 | 4.1 | 6 | 10 | 6.4 | 9.3 | 11.3 | 7.7 | 2.7 | 5.3 | 4.8 | 12 | 4.1 | 4.7 | 5.9 | 9.7 | 8.4 | 7.7 | 6.9 | 4.8 | 4.2 | 3.3 | 6.6 | 16.6 | 4.9 | 9.5
|  |  | 0.4 | -1.1 | 11.1 | 4 | 4.3 | 4.6 | 6.6 | 3.8 | 2.2 | 5 | 14 | 2.8 | -1.5 | 12.3 | 1.6 | 4.9 | 3.4 | 2 | 8.8 | 1.6 | 4 | 7.5 | 6.3 | 0.8 | 4.8 | 4 | 7.8 | 6.7 | 2.2 | 5.2 | 7.7 | 5.5 | 7.9 | 10.2 | 7.1 | 1 | 4.8 | 4.3 | 11 | 3.6 | 4.4 | 5.6 | 8.7 | 8.1 | 6.8 | 6.6 | 3.8 | 4 | 3 | 5.4 | 15.9 | 4 | 9.2
|  |  | 0.1 | -1.3 | 11 | 3.1 | 3.7 | 4.5 | 6.4 | 3.7 | 2.3 | 5 | 13.5 | 1.9 | -1.7 | 10.6 | 1.1 | 4.7 | 2.4 | 1.7 | 8.3 | 1.1 | 3.2 | 7.2 | 4.6 | 0.7 | 4.4 | 3.9 | 7.3 | 5.9 | 1.6 | 5 | 6.7 | 5.4 | 7.3 | 9.8 | 6.9 | 0.2 | 4 | 4.2 | 10.8 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 8 | 7.9 | 7.5 | 5.9 | 3.2 | 4 | 2.7 | 5.1 | 16.1 | 3.2 | 8.8
|  |  | -0.2 | -1.6 | 10.9 | 2.3 | 3.2 | 4.3 | 6.3 | 3.6 | 2.3 | 5 | 13 | 1.1 | -1.8 | 8.8 | 0.7 | 4.5 | 1.5 | 1.3 | 7.9 | 0.5 | 2.4 | 7 | 2.9 | 0.7 | 4 | 3.9 | 6.7 | 5.1 | 0.9 | 4.8 | 5.7 | 5.4 | 6.6 | 9.3 | 6.6 | -0.6 | 3.2 | 4.1 | 10.5 | 3.5 | 4.1 | 4.8 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 5.3 | 2.6 | 3.9 | 2.3 | 4.8 | 16.2 | 2.3 | 8.4
|  |  | -0.5 | -1.8 | 10.8 | 1.4 | 2.6 | 4.2 | 6.1 | 3.5 | 2.4 | 5 | 12.5 | 0.2 | -2 | 7.1 | 0.2 | 4.3 | 0.5 | 1 | 7.4 | 0 | 1.6 | 6.7 | 1.2 | 0.6 | 3.6 | 3.8 | 6.2 | 4.3 | 0.3 | 4.6 | 4.7 | 5.3 | 6 | 8.9 | 6.4 | -1.4 | 2.4 | 4 | 10.3 | 3.4 | 4 | 4.4 | 6.6 | 7.5 | 8.8 | 4.6 | 2 | 3.9 | 2 | 4.5 | 16.4 | 1.5 | 8
|  |  | -0.4 | -1.7 | 10.5 | 1.9 | 2.7 | 3.8 | 5.5 | 3.4 | 2.8 | 5.2 | 11 | -0.3 | -2 | 6.1 | -0.2 | 4.1 | -0.1 | 0.7 | 7 | 0.6 | 1.4 | 6.6 | 1.3 | 0.6 | 3.3 | 3.6 | 5.7 | 3.6 | -0.1 | 4 | 3.6 | 5.1 | 5.6 | 8.8 | 5.9 | -1.9 | 2.1 | 3.7 | 9.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 6.3 | 7.2 | 8.6 | 4.1 | 1.4 | 3.5 | 1.9 | 4.1 | 16.4 | 1 | 7.9
|  |  | -0.4 | -1.6 | 10.2 | 2.3 | 2.7 | 3.4 | 5 | 3.2 | 3.1 | 5.4 | 9.4 | -0.8 | -2 | 5.1 | -0.5 | 3.9 | -0.8 | 0.3 | 6.5 | 1.2 | 1.1 | 6.4 | 1.3 | 0.6 | 2.9 | 3.4 | 5.1 | 2.8 | -0.4 | 3.4 | 2.5 | 4.8 | 5.1 | 8.7 | 5.4 | -2.5 | 1.7 | 3.5 | 9.5 | 3.4 | 3.7 | 4.4 | 6 | 7 | 8.4 | 3.7 | 0.8 | 3.2 | 1.7 | 3.8 | 16.5 | 0.5 | 7.7
|  |  | -0.3 | -1.5 | 9.9 | 2.8 | 2.8 | 3 | 4.4 | 3.1 | 3.5 | 5.6 | 7.9 | -1.3 | -2 | 4.1 | -0.9 | 3.7 | -1.4 | 0 | 6.1 | 1.8 | 0.9 | 6.3 | 1.4 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 4.6 | 2.1 | -0.8 | 2.8 | 1.4 | 4.6 | 4.7 | 8.6 | 4.9 | -3 | 1.4 | 3.2 | 9.1 | 3.4 | 3.6 | 4.4 | 5.7 | 6.7 | 8.2 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | 1.6 | 3.4 | 16.5 | 0 | 7.6
|  |  | 0.1 | -1.1 | 10.3 | 2.8 | 3 | 3.1 | 4.5 | 3.2 | 3.8 | 5.7 | 8.1 | 0.2 | -1.6 | 5 | -0.1 | 3.3 | 0.4 | 0.3 | 6.6 | 2.8 | 1.3 | 6.4 | 2.2 | 0.9 | 3 | 3.1 | 5.2 | 2.9 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 4.7 | 5.6 | 9 | 5 | -1.9 | 1.3 | 3.3 | 9 | 3.7 | 3.6 | 4.6 | 6.3 | 6.6 | 8.7 | 3.3 | 1 | 2.8 | 1.3 | 3.7 | 16 | 0.6 | 7.6
|  |  | 0.6 | -0.8 | 10.6 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 4.6 | 3.2 | 4 | 5.8 | 8.4 | 1.7 | -1.3 | 6 | 0.8 | 2.9 | 2.3 | 0.5 | 7.1 | 3.9 | 1.6 | 6.6 | 3 | 1.1 | 3.5 | 2.9 | 5.7 | 3.7 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 4.7 | 6.6 | 9.4 | 5 | -0.9 | 1.1 | 3.5 | 8.9 | 4.1 | 3.7 | 4.9 | 7 | 6.5 | 9.3 | 3.3 | 1.8 | 2.8 | 0.9 | 4.1 | 15.4 | 1.2 | 7.5
|  |  | 1 | -0.4 | 11 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.7 | 3.3 | 4.3 | 5.9 | 8.6 | 3.2 | -0.9 | 6.9 | 1.6 | 2.5 | 4.1 | 0.8 | 7.6 | 4.9 | 2 | 6.7 | 3.8 | 1.4 | 3.9 | 2.8 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 2 | 5 | 4.8 | 7.5 | 9.8 | 5.1 | 0.2 | 1 | 3.6 | 8.8 | 4.4 | 3.7 | 5.1 | 7.6 | 6.4 | 9.8 | 3.4 | 2.6 | 2.8 | 0.6 | 4.4 | 14.9 | 1.8 | 7.5
|  |  | 1.5 | 1 | 11 | 2.7 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 3.8 | 4.3 | 6 | 8.9 | 5.9 | 0.6 | 9.4 | 3.2 | 3.6 | 6.8 | 1.7 | 10.2 | 4.5 | 2.8 | 7.5 | 6 | 2.3 | 5.7 | 2.8 | 8.9 | 6.4 | 5.5 | 3.6 | 7.6 | 5.1 | 9.9 | 11.9 | 6.8 | 3.7 | 0.7 | 4.4 | 9.3 | 5.5 | 4.7 | 5.3 | 10.2 | 6.8 | 11.4 | 5.4 | 4.6 | 3.4 | 0.8 | 4.8 | 15.4 | 3.9 | 7.9
|  |  | 2.1 | 2.5 | 10.9 | 2.6 | 5.4 | 6.2 | 5.8 | 4.3 | 4.4 | 6.1 | 9.2 | 8.7 | 2.1 | 11.9 | 4.8 | 4.8 | 9.5 | 2.5 | 12.7 | 4 | 3.5 | 8.4 | 8.3 | 3.3 | 7.4 | 2.8 | 11.4 | 8.2 | 8.3 | 5.3 | 10.2 | 5.5 | 12.4 | 13.9 | 8.6 | 7.2 | 0.4 | 5.3 | 9.8 | 6.7 | 5.8 | 5.6 | 12.8 | 7.1 | 12.9 | 7.4 | 6.5 | 4 | 1 | 5.1 | 16 | 5.9 | 8.3
|  |  | 2.6 | 3.9 | 10.9 | 2.5 | 6.4 | 7.6 | 6.3 | 4.8 | 4.4 | 6.2 | 9.5 | 11.4 | 3.6 | 14.4 | 6.4 | 5.9 | 12.2 | 3.4 | 15.3 | 3.6 | 4.3 | 9.2 | 10.5 | 4.2 | 9.2 | 2.8 | 14 | 10.1 | 11.1 | 6.9 | 12.8 | 5.8 | 14.8 | 16 | 10.3 | 10.7 | 0.1 | 6.1 | 10.3 | 7.8 | 6.8 | 5.8 | 15.4 | 7.5 | 14.5 | 9.4 | 8.5 | 4.6 | 1.2 | 5.5 | 16.5 | 8 | 8.7
|  |  | 3 | 3.6 | 10.2 | 3.3 | 5.7 | 7.5 | 6.5 | 5 | 4.5 | 6.3 | 9.4 | 11.8 | 4 | 15.8 | 7.2 | 5.3 | 13 | 4.3 | 16.2 | 4.1 | 5.1 | 10.3 | 11.1 | 5.1 | 10.3 | 2.7 | 15.3 | 10.6 | 11.7 | 8 | 14.3 | 5.9 | 15.8 | 16.3 | 11.3 | 11 | 0.6 | 7.3 | 11.2 | 8.5 | 7.9 | 7.1 | 16.6 | 8.1 | 15.3 | 10.1 | 9.1 | 5.5 | 1.6 | 5.3 | 15.9 | 8.5 | 9.8
|  |  | 3.3 | 3.3 | 9.5 | 4 | 5 | 7.3 | 6.8 | 5.3 | 4.5 | 6.4 | 9.2 | 12.2 | 4.4 | 17.3 | 7.9 | 4.6 | 13.7 | 5.1 | 17.2 | 4.7 | 6 | 11.4 | 11.8 | 6 | 11.5 | 2.5 | 16.7 | 11 | 12.3 | 9.2 | 15.8 | 6.1 | 16.7 | 16.7 | 12.4 | 11.3 | 1.1 | 8.4 | 12.2 | 9.1 | 8.9 | 8.5 | 17.9 | 8.6 | 16.1 | 10.7 | 9.6 | 6.3 | 1.9 | 5.1 | 15.2 | 8.9 | 11
|  |  | 3.7 | 3 | 8.8 | 4.8 | 4.3 | 7.2 | 7 | 5.5 | 4.6 | 6.5 | 9.1 | 12.6 | 4.8 | 18.7 | 8.7 | 4 | 14.5 | 6 | 18.1 | 5.2 | 6.8 | 12.5 | 12.4 | 6.9 | 12.6 | 2.4 | 18 | 11.5 | 12.9 | 10.3 | 17.3 | 6.2 | 17.7 | 17 | 13.4 | 11.6 | 1.6 | 9.6 | 13.1 | 9.8 | 10 | 9.8 | 19.1 | 9.2 | 16.9 | 11.4 | 10.2 | 7.2 | 2.3 | 4.9 | 14.6 | 9.4 | 12.1
|  |  | 3.8 | 3.1 | 7.9 | 4.6 | 4.9 | 7.2 | 6.7 | 5.6 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12.8 | 3.7 | 18.8 | 8.4 | 4.6 | 14.8 | 5.8 | 17.8 | 5.4 | 6 | 13 | 12.9 | 6.9 | 12.4 | 2.3 | 18.2 | 11 | 13.2 | 10 | 18 | 6 | 18 | 15.1 | 13.6 | 11.2 | 1.9 | 10.2 | 12.5 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 18.8 | 9.4 | 16.7 | 11.6 | 10.3 | 7.7 | 2.8 | 4.7 | 14 | 9.7 | 12.3
|  |  | 4 | 3.1 | 6.9 | 4.3 | 5.5 | 7.2 | 6.3 | 5.6 | 6.3 | 6.6 | 9 | 13 | 2.6 | 19 | 8.1 | 5.2 | 15.1 | 5.6 | 17.5 | 5.6 | 5.2 | 13.5 | 13.3 | 6.9 | 12.1 | 2.2 | 18.3 | 10.4 | 13.4 | 9.8 | 18.6 | 5.9 | 18.2 | 13.1 | 13.7 | 10.7 | 2.3 | 10.9 | 11.8 | 10.6 | 10.3 | 10.4 | 18.6 | 9.5 | 16.5 | 11.9 | 10.4 | 8.1 | 3.4 | 4.4 | 13.4 | 10.1 | 12.5
|  |  | 4.1 | 3.2 | 6 | 4.1 | 6.1 | 7.2 | 6 | 5.7 | 7.2 | 6.6 | 8.9 | 13.2 | 1.5 | 19.1 | 7.8 | 5.8 | 15.4 | 5.4 | 17.2 | 5.8 | 4.4 | 14 | 13.8 | 6.9 | 11.9 | 2.1 | 18.5 | 9.9 | 13.7 | 9.5 | 19.3 | 5.7 | 18.5 | 11.2 | 13.9 | 10.3 | 2.6 | 11.5 | 11.2 | 11 | 10.4 | 10.7 | 18.3 | 9.7 | 16.3 | 12.1 | 10.5 | 8.6 | 3.9 | 4.2 | 12.8 | 10.4 | 12.7
|  |  | 3.8 | 2.7 | 5.9 | 3.7 | 4.6 | 6.7 | 6.3 | 5.1 | 6.3 | 6.7 | 8.3 | 12 | 1 | 18.1 | 6.7 | 4.5 | 14.3 | 4.9 | 14.8 | 4.9 | 4.4 | 13.4 | 12.9 | 6.4 | 11.5 | 2.1 | 17.1 | 9.8 | 12.7 | 8.7 | 18.1 | 5.5 | 17.2 | 9.6 | 12.8 | 9.3 | 2.3 | 10.9 | 10.7 | 10.3 | 10 | 9.8 | 15.7 | 9.5 | 15.5 | 10.9 | 9.7 | 8.3 | 3.9 | 4.1 | 10.4 | 10 | 11.9
|  |  | 3.4 | 2.3 | 5.8 | 3.4 | 3.2 | 6.3 | 6.7 | 4.6 | 5.3 | 6.9 | 7.7 | 10.8 | 0.6 | 17 | 5.5 | 3.1 | 13.3 | 4.3 | 12.3 | 4.1 | 4.3 | 12.8 | 12.1 | 5.8 | 11 | 2.2 | 15.6 | 9.7 | 11.6 | 7.9 | 16.8 | 5.4 | 15.9 | 7.9 | 11.7 | 8.2 | 2.1 | 10.2 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 8.9 | 13.1 | 9.3 | 14.6 | 9.8 | 8.9 | 8.1 | 3.8 | 3.9 | 7.9 | 9.6 | 11.2
|  |  | 3.1 | 1.8 | 5.7 | 3 | 1.7 | 5.8 | 7 | 4 | 4.4 | 7 | 7.1 | 9.6 | 0.1 | 16 | 4.4 | 1.8 | 12.2 | 3.8 | 9.9 | 3.2 | 4.3 | 12.2 | 11.2 | 5.3 | 10.6 | 2.2 | 14.2 | 9.6 | 10.6 | 7.1 | 15.6 | 5.2 | 14.6 | 6.3 | 10.6 | 7.2 | 1.8 | 9.6 | 9.7 | 8.8 | 9.1 | 8 | 10.5 | 9.1 | 13.8 | 8.6 | 8.1 | 7.8 | 3.8 | 3.8 | 5.5 | 9.2 | 10.4
|  |  | 1.7 | 1.4 | 5 | 2.3 | 1.8 | 5.4 | 6.6 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 6.4 | 7.3 | -0.1 | 13.3 | 3.2 | 1.4 | 10.1 | 3.7 | 9.3 | 2.1 | 4 | 11.3 | 8.6 | 4.2 | 9.8 | 2.2 | 12.3 | 9 | 8.5 | 6.4 | 13 | 4.9 | 13.3 | 6.1 | 9.7 | 5.1 | 0.5 | 8.3 | 9.5 | 7.6 | 8 | 7.1 | 8.8 | 8.8 | 13.2 | 7.3 | 7.7 | 7.2 | 3.7 | 3.4 | 5 | 8.5 | 9.9
|  |  | 0.2 | 1.1 | 4.3 | 1.6 | 1.9 | 4.9 | 6.3 | 3.5 | 3 | 5.9 | 5.8 | 5.1 | -0.3 | 10.7 | 2.1 | 0.9 | 8.1 | 3.6 | 8.7 | 0.9 | 3.8 | 10.5 | 6.1 | 3.1 | 8.9 | 2.2 | 10.5 | 8.4 | 6.5 | 5.8 | 10.3 | 4.7 | 12.1 | 5.8 | 8.7 | 3 | -0.7 | 7.1 | 9.2 | 6.4 | 7 | 6.2 | 7.1 | 8.4 | 12.7 | 6.1 | 7.4 | 6.7 | 3.7 | 3 | 4.4 | 7.7 | 9.3
|  |  | -1.2 | 0.7 | 3.6 | 0.9 | 2 | 4.5 | 5.9 | 3.2 | 2.3 | 5.3 | 5.1 | 2.8 | -0.5 | 8 | 0.9 | 0.5 | 6 | 3.5 | 8.1 | -0.2 | 3.5 | 9.6 | 3.5 | 2 | 8.1 | 2.2 | 8.6 | 7.8 | 4.4 | 5.1 | 7.7 | 4.4 | 10.8 | 5.6 | 7.8 | 0.9 | -2 | 5.8 | 9 | 5.2 | 5.9 | 5.3 | 5.4 | 8.1 | 12.1 | 4.8 | 7 | 6.1 | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 7 | 8.8
|  |  | -1.6 | 0.8 | 3.2 | 0.2 | 1.9 | 4.3 | 5.7 | 2.7 | 1.8 | 4.9 | 4.1 | 2.2 | -1 | 7.4 | 0.8 | 1 | 6.1 | 3.4 | 6.9 | 0.1 | 3.7 | 8.6 | 3.3 | 0.9 | 7.4 | 2.4 | 7.9 | 8 | 3.5 | 3.8 | 7.2 | 4.3 | 10 | 5.3 | 7.5 | 0.3 | -2.5 | 5.2 | 9 | 5 | 5 | 4.9 | 5.3 | 8 | 10.2 | 4.3 | 6.5 | 5.9 | 3.2 | 2.1 | 4.1 | 6.4 | 8.6
|  |  | -2 | 1 | 2.8 | -0.5 | 1.7 | 4 | 5.5 | 2.2 | 1.3 | 4.4 | 3.1 | 1.7 | -1.4 | 6.8 | 0.7 | 1.5 | 6.3 | 3.2 | 5.6 | 0.3 | 4 | 7.5 | 3.1 | -0.1 | 6.8 | 2.5 | 7.3 | 8.1 | 2.7 | 2.6 | 6.7 | 4.3 | 9.1 | 4.9 | 7.2 | -0.4 | -3 | 4.6 | 9 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 5.3 | 7.8 | 8.3 | 3.8 | 6 | 5.6 | 2.8 | 1.7 | 4.4 | 5.8 | 8.4
|  |  | -2.4 | 1.1 | 2.4 | -1.2 | 1.6 | 3.8 | 5.3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.1 | 1.1 | -1.9 | 6.2 | 0.6 | 2 | 6.4 | 3.1 | 4.4 | 0.6 | 4.2 | 6.5 | 2.9 | -1.2 | 6.1 | 2.7 | 6.6 | 8.3 | 1.8 | 1.3 | 6.2 | 4.2 | 8.3 | 4.6 | 6.9 | -1 | -3.5 | 4 | 9 | 4.6 | 3.3 | 4 | 5.2 | 7.7 | 6.4 | 3.3 | 5.5 | 5.4 | 2.4 | 1.2 | 4.6 | 5.2 | 8.2
|  |  | -2.4 | 1.1 | 2.2 | -0.6 | 1.5 | 3.6 | 4.7 | 1.5 | 0.2 | 4.1 | 1.5 | 0.1 | -2.2 | 5.8 | 0 | 2 | 6.9 | 3 | 4 | 0.3 | 4.2 | 6.1 | 2 | -0.7 | 5.3 | 2.7 | 5.7 | 7.9 | 0.8 | 0.8 | 5.2 | 3.6 | 8 | 4.1 | 6.5 | -1.5 | -3.7 | 3.3 | 8.7 | 4.2 | 2.7 | 3.2 | 4.9 | 7.4 | 6 | 2.6 | 5.2 | 5.3 | 2.1 | 0.7 | 4.5 | 5.1 | 7.9
|  |  | -2.3 | 1 | 2.1 | -0.1 | 1.3 | 3.5 | 4.2 | 1.4 | -0.4 | 4.3 | 1 | -1 | -2.6 | 5.5 | -0.6 | 2 | 7.3 | 2.9 | 3.7 | -0.1 | 4.2 | 5.8 | 1.2 | -0.3 | 4.6 | 2.7 | 4.7 | 7.4 | -0.3 | 0.2 | 4.1 | 3.1 | 7.8 | 3.7 | 6.1 | -2 | -4 | 2.5 | 8.3 | 3.7 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 7 | 5.6 | 1.9 | 5 | 5.3 | 1.7 | 0.2 | 4.5 | 4.9 | 7.5
|  |  | -2.3 | 1 | 1.9 | 0.5 | 1.2 | 3.3 | 3.6 | 1.2 | -1 | 4.4 | 0.4 | -2 | -2.9 | 5.1 | -1.2 | 2 | 7.8 | 2.8 | 3.3 | -0.4 | 4.2 | 5.4 | 0.3 | 0.2 | 3.8 | 2.7 | 3.8 | 7 | -1.3 | -0.3 | 3.1 | 2.5 | 7.5 | 3.2 | 5.7 | -2.5 | -4.2 | 1.8 | 8 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 4.2 | 6.7 | 5.2 | 1.2 | 4.7 | 5.2 | 1.4 | -0.3 | 4.4 | 4.8 | 7.2
|  |  | -1.6 | 1.1 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 3.4 | 3.9 | 1.2 | 0.3 | 4.7 | 0.8 | -0.2 | -2.4 | 5.5 | -0.5 | 2.5 | 7.8 | 2.6 | 3.6 | 0.9 | 4.7 | 5.4 | 1.7 | 0.7 | 3.6 | 2.8 | 4.5 | 7 | 0.5 | 0.5 | 4 | 2.6 | 8.4 | 3 | 6.4 | -1.5 | -3.3 | 2 | 7.5 | 3.2 | 2 | 2.2 | 4 | 6.8 | 5.4 | 1.4 | 4.8 | 4.3 | 2 | -0.1 | 4.6 | 4.9 | 7.6
|  |  | -0.8 | 1.1 | 2.6 | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 4.1 | 1.2 | 1.5 | 4.9 | 1.1 | 1.6 | -1.9 | 6 | 0.3 | 3.1 | 7.7 | 2.3 | 4 | 2.2 | 5.1 | 5.3 | 3.2 | 1.3 | 3.5 | 2.8 | 5.2 | 7 | 2.2 | 1.2 | 5 | 2.8 | 9.2 | 2.8 | 7.2 | -0.6 | -2.5 | 2.2 | 7 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 3.7 | 7 | 5.5 | 1.6 | 4.9 | 3.5 | 2.6 | 0 | 4.8 | 5.1 | 8
|  |  | -0.1 | 1.2 | 2.9 | 1.6 | 2.2 | 3.6 | 4.4 | 1.2 | 2.8 | 5.2 | 1.5 | 3.4 | -1.4 | 6.4 | 1 | 3.6 | 7.7 | 2.1 | 4.3 | 3.5 | 5.6 | 5.3 | 4.6 | 1.8 | 3.3 | 2.9 | 5.9 | 7 | 4 | 2 | 5.9 | 2.9 | 10.1 | 2.6 | 7.9 | 0.4 | -1.6 | 2.4 | 6.5 | 3 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 7.1 | 5.7 | 1.8 | 5 | 2.6 | 3.2 | 0.2 | 5 | 5.2 | 8.4
|  |  | 0.9 | 1.6 | 3.8 | 3.4 | 4 | 3.9 | 4.5 | 1.4 | 4.9 | 6.1 | 3.4 | 6.4 | 0.3 | 9 | 2.3 | 4.8 | 8 | 2.9 | 5.4 | 5.2 | 7 | 6 | 7.5 | 2.8 | 4 | 3.6 | 6.3 | 8.4 | 6.7 | 4.3 | 9.5 | 3.6 | 12.3 | 3.8 | 9.3 | 4 | 0.6 | 5.4 | 5.7 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 7.6 | 6.2 | 4.2 | 6.8 | 3.8 | 4.4 | 1.5 | 5.9 | 6.7 | 9.7
|  |  | 1.8 | 1.9 | 4.6 | 5.3 | 5.8 | 4.2 | 4.6 | 1.7 | 6.9 | 6.9 | 5.2 | 9.5 | 1.9 | 11.6 | 3.5 | 6 | 8.3 | 3.8 | 6.5 | 6.9 | 8.3 | 6.7 | 10.5 | 3.7 | 4.6 | 4.4 | 6.7 | 9.9 | 9.5 | 6.5 | 13.1 | 4.4 | 14.6 | 4.9 | 10.8 | 7.7 | 2.9 | 8.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 5.2 | 8.2 | 6.7 | 6.6 | 8.6 | 4.9 | 5.6 | 2.9 | 6.8 | 8.3 | 10.9
|  |  | 2.8 | 2.3 | 5.5 | 7.1 | 7.6 | 4.5 | 4.7 | 1.9 | 9 | 7.8 | 7.1 | 12.5 | 3.6 | 14.2 | 4.8 | 7.2 | 8.6 | 4.6 | 7.6 | 8.6 | 9.7 | 7.4 | 13.4 | 4.7 | 5.3 | 5.1 | 7.1 | 11.3 | 12.2 | 8.8 | 16.7 | 5.1 | 16.8 | 6.1 | 12.2 | 11.3 | 5.1 | 11.5 | 4.1 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8.7 | 7.2 | 9 | 10.4 | 6.1 | 6.8 | 4.2 | 7.7 | 9.8 | 12.2
|  |  | 3 | 2.5 | 6.4 | 8 | 8 | 4.7 | 4.9 | 2.1 | 9.1 | 7.5 | 8.5 | 13.5 | 4.4 | 15.4 | 5.5 | 7.7 | 8.9 | 4.8 | 7.8 | 8.8 | 10 | 8.7 | 13.8 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 7 | 11.9 | 12.6 | 9.5 | 17.6 | 5.5 | 17.5 | 6.5 | 13.5 | 11 | 6 | 12 | 5 | 9.1 | 9.1 | 8.6 | 6.6 | 9.5 | 8.2 | 10.4 | 11.1 | 7.6 | 7 | 5.4 | 8.2 | 10.6 | 12.7
|  |  | 3.2 | 2.8 | 7.2 | 8.9 | 8.4 | 5 | 5 | 2.2 | 9.1 | 7.1 | 9.8 | 14.5 | 5.2 | 16.6 | 6.3 | 8.3 | 9.1 | 5 | 8 | 9.1 | 10.3 | 10.1 | 14.1 | 6 | 6.1 | 5.6 | 6.8 | 12.6 | 12.9 | 10.2 | 18.6 | 5.9 | 18.3 | 7 | 14.9 | 10.6 | 6.9 | 12.5 | 5.8 | 10.1 | 10.1 | 10.3 | 7.1 | 10.3 | 9.1 | 11.8 | 11.8 | 9.1 | 7.1 | 6.6 | 8.7 | 11.3 | 13.2
|  |  | 3.4 | 3 | 8.1 | 9.8 | 8.8 | 5.2 | 5.2 | 2.4 | 9.2 | 6.8 | 11.2 | 15.5 | 6 | 17.8 | 7 | 8.8 | 9.4 | 5.2 | 8.2 | 9.3 | 10.6 | 11.4 | 14.5 | 6.6 | 6.5 | 5.8 | 6.7 | 13.2 | 13.3 | 10.9 | 19.5 | 6.3 | 19 | 7.4 | 16.2 | 10.3 | 7.8 | 13 | 6.7 | 11.2 | 11.2 | 11.9 | 7.7 | 11.1 | 10.1 | 13.2 | 12.5 | 10.6 | 7.3 | 7.8 | 9.2 | 12.1 | 13.7
|  |  | 3.5 | 3.2 | 8.7 | 10.2 | 8.8 | 5 | 4.6 | 3 | 9.2 | 7 | 11.7 | 14.7 | 5.6 | 16.7 | 6.5 | 9.4 | 8.7 | 5 | 8.2 | 9.7 | 10.9 | 12 | 13.9 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 7.2 | 13 | 12 | 11.1 | 19.8 | 6.7 | 18.9 | 7.5 | 16.2 | 10.4 | 8.3 | 13.1 | 6.5 | 11.5 | 11.8 | 12.2 | 8 | 11.5 | 9.8 | 13 | 12.7 | 10.7 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | 11.7 | 13
|  |  | 3.6 | 3.5 | 9.4 | 10.7 | 8.7 | 4.9 | 4.1 | 3.5 | 9.2 | 7.3 | 12.2 | 14 | 5.3 | 15.7 | 6 | 10 | 8 | 4.9 | 8.3 | 10.1 | 11.2 | 12.6 | 13.2 | 7.3 | 6.3 | 6.1 | 7.6 | 12.8 | 10.6 | 11.3 | 20.1 | 7.1 | 18.7 | 7.6 | 16.2 | 10.5 | 8.7 | 13.2 | 6.3 | 11.9 | 12.3 | 12.6 | 8.4 | 11.9 | 9.5 | 12.8 | 12.9 | 10.9 | 6.9 | 8.5 | 7 | 11.3 | 12.4
|  |  | 3.7 | 3.7 | 10 | 11.1 | 8.7 | 4.7 | 3.5 | 4.1 | 9.2 | 7.5 | 12.7 | 13.2 | 4.9 | 14.6 | 5.5 | 10.6 | 7.3 | 4.7 | 8.3 | 10.5 | 11.5 | 13.2 | 12.6 | 7.6 | 6.2 | 6.2 | 8.1 | 12.6 | 9.3 | 11.5 | 20.4 | 7.5 | 18.6 | 7.7 | 16.2 | 10.6 | 9.2 | 13.3 | 6.1 | 12.2 | 12.9 | 12.9 | 8.7 | 12.3 | 9.2 | 12.6 | 13.1 | 11 | 6.7 | 8.8 | 5.9 | 10.9 | 11.7
|  |  | 2.8 | 2.9 | 9.8 | 10.9 | 8.6 | 4.5 | 2.8 | 4.2 | 9 | 7 | 11.8 | 12.3 | 3.9 | 14 | 4.6 | 10.5 | 7.1 | 4.5 | 7.7 | 9.7 | 10.6 | 12.3 | 11.6 | 6.9 | 5.4 | 6.2 | 7 | 11.4 | 9.3 | 10.2 | 19.5 | 7.3 | 17.5 | 7.1 | 15.3 | 9.6 | 8.7 | 12.7 | 5.7 | 11.5 | 11.8 | 11.6 | 7 | 11.9 | 8.4 | 11.5 | 11.2 | 10.1 | 6.3 | 8.1 | 5.5 | 10.3 | 11.2
|  |  | 1.9 | 2.2 | 9.7 | 10.6 | 8.4 | 4.2 | 2.1 | 4.2 | 8.7 | 6.6 | 10.9 | 11.5 | 2.9 | 13.3 | 3.8 | 10.4 | 6.8 | 4.4 | 7.1 | 8.8 | 9.8 | 11.5 | 10.6 | 6.2 | 4.7 | 6.2 | 5.9 | 10.3 | 9.3 | 8.9 | 18.5 | 7 | 16.3 | 6.4 | 14.5 | 8.7 | 8.1 | 12.1 | 5.3 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 5.4 | 11.4 | 7.5 | 10.3 | 9.4 | 9.3 | 5.8 | 7.4 | 5 | 9.7 | 10.8
|  |  | 1 | 1.4 | 9.5 | 10.4 | 8.3 | 4 | 1.4 | 4.3 | 8.5 | 6.1 | 10 | 10.6 | 1.9 | 12.7 | 2.9 | 10.3 | 6.6 | 4.2 | 6.5 | 8 | 8.9 | 10.6 | 9.6 | 5.5 | 3.9 | 6.2 | 4.8 | 9.1 | 9.3 | 7.6 | 17.6 | 6.8 | 15.2 | 5.8 | 13.6 | 7.7 | 7.6 | 11.5 | 4.9 | 10 | 9.6 | 9.1 | 3.7 | 11 | 6.7 | 9.2 | 7.5 | 8.4 | 5.4 | 6.7 | 4.6 | 9.1 | 10.3
|  |  | 0.1 | 0.7 | 9.2 | 9.9 | 8.3 | 3.6 | 1.1 | 4.2 | 8 | 5.8 | 9.6 | 10 | 0.8 | 11.2 | 1.6 | 10 | 5.8 | 3.9 | 5.6 | 7.6 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 5.4 | 2.8 | 5.7 | 3.9 | 8.7 | 8.6 | 6.8 | 15.2 | 6.2 | 14 | 5 | 12.8 | 6.4 | 7.3 | 10.1 | 3.5 | 8.9 | 8 | 8 | 2.2 | 9.7 | 6.1 | 8.2 | 6.5 | 7.4 | 4.1 | 5.1 | 4.4 | 7.8 | 9.1
|  |  | -0.9 | 0.1 | 8.8 | 9.3 | 8.2 | 3.1 | 0.7 | 4.1 | 7.4 | 5.5 | 9.1 | 9.4 | -0.4 | 9.7 | 0.3 | 9.7 | 5 | 3.7 | 4.6 | 7.1 | 8 | 7.1 | 9 | 5.4 | 1.6 | 5.3 | 2.9 | 8.4 | 7.8 | 6.1 | 12.7 | 5.6 | 12.7 | 4.1 | 12 | 5.1 | 7.1 | 8.8 | 2.2 | 7.9 | 6.4 | 7 | 0.8 | 8.5 | 5.4 | 7.1 | 5.5 | 6.4 | 2.9 | 3.4 | 4.3 | 6.5 | 7.9
|  |  | -1.8 | -0.6 | 8.5 | 8.8 | 8.2 | 2.7 | 0.4 | 4 | 6.9 | 5.2 | 8.7 | 8.8 | -1.5 | 8.2 | -1 | 9.4 | 4.2 | 3.4 | 3.7 | 6.7 | 7.6 | 5.3 | 8.7 | 5.3 | 0.5 | 4.8 | 2 | 8 | 7.1 | 5.3 | 10.3 | 5 | 11.5 | 3.3 | 11.2 | 3.8 | 6.8 | 7.4 | 0.8 | 6.8 | 4.8 | 5.9 | -0.7 | 7.2 | 4.8 | 6.1 | 4.5 | 5.4 | 1.6 | 1.8 | 4.1 | 5.2 | 6.7
|  |  | -1.7 | -0.7 | 8.4 | 7.4 | 7.9 | 2.3 | 0.1 | 3.7 | 6.9 | 5.2 | 8.2 | 8.4 | -1.9 | 7.1 | -1.9 | 9.1 | 4.3 | 3.3 | 3 | 6.9 | 7 | 4.4 | 8.5 | 4.8 | 0.1 | 4.7 | 1.3 | 7.7 | 6.9 | 4.6 | 9.8 | 4.2 | 10.5 | 2.7 | 11.2 | 3.6 | 6.4 | 6.2 | 0.6 | 6 | 3.7 | 4.5 | -1 | 6.4 | 3.7 | 5.2 | 3.2 | 4.4 | 0.7 | 1.1 | 3.8 | 4.1 | 6.4
|  |  | -1.6 | -0.9 | 8.3 | 5.9 | 7.5 | 2 | -0.3 | 3.4 | 6.9 | 5.1 | 7.6 | 8.1 | -2.2 | 5.9 | -2.8 | 8.7 | 4.3 | 3.1 | 2.2 | 7 | 6.4 | 3.4 | 8.2 | 4.4 | -0.2 | 4.6 | 0.6 | 7.4 | 6.7 | 4 | 9.3 | 3.4 | 9.4 | 2.2 | 11.1 | 3.3 | 6.1 | 5.1 | 0.5 | 5.2 | 2.7 | 3 | -1.3 | 5.7 | 2.5 | 4.3 | 2 | 3.4 | -0.1 | 0.4 | 3.5 | 2.9 | 6
|  |  | -1.5 | -1 | 8.2 | 4.5 | 7.2 | 1.6 | -0.6 | 3.1 | 6.9 | 5.1 | 7.1 | 7.7 | -2.6 | 4.8 | -3.7 | 8.4 | 4.4 | 3 | 1.5 | 7.2 | 5.8 | 2.5 | 8 | 3.9 | -0.6 | 4.5 | -0.1 | 7.1 | 6.5 | 3.3 | 8.8 | 2.6 | 8.4 | 1.6 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 3.9 | 0.3 | 4.4 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 4.9 | 1.4 | 3.4 | 0.7 | 2.4 | -1 | -0.3 | 3.2 | 1.8 | 5.7
|  |  | -1.5 | -0.7 | 8.1 | 4.2 | 6.9 | 1.5 | -1.1 | 3.1 | 6.6 | 5 | 6.5 | 7.7 | -2.5 | 3.7 | -4 | 8 | 4.5 | 3.1 | 1.1 | 6.8 | 5.2 | 2.4 | 7.8 | 3.7 | -0.9 | 4.4 | -0.5 | 7 | 6.6 | 2.9 | 8.1 | 2.3 | 8.9 | 1.5 | 10.5 | 2.2 | 5.6 | 4.1 | 0 | 4.1 | 0.9 | 0.9 | -1.9 | 4.1 | 0.5 | 3.2 | 0.1 | 1.4 | -1.4 | -0.5 | 2.5 | 1.1 | 5.2
|  |  | -1.4 | -0.5 | 8 | 4 | 6.7 | 1.5 | -1.6 | 3 | 6.4 | 5 | 5.9 | 7.6 | -2.3 | 2.6 | -4.4 | 7.5 | 4.6 | 3.1 | 0.6 | 6.4 | 4.6 | 2.2 | 7.6 | 3.5 | -1.1 | 4.4 | -0.8 | 6.8 | 6.6 | 2.6 | 7.5 | 2.1 | 9.3 | 1.4 | 9.9 | 1.3 | 5.4 | 4.4 | -0.3 | 3.9 | 0.1 | 0.2 | -2.2 | 3.3 | -0.3 | 3 | -0.6 | 0.4 | -1.8 | -0.6 | 1.9 | 0.5 | 4.6
|  |  | -1.4 | -0.2 | 7.9 | 3.7 | 6.4 | 1.4 | -2.1 | 3 | 6.1 | 4.9 | 5.3 | 7.6 | -2.2 | 1.5 | -4.7 | 7.1 | 4.7 | 3.2 | 0.2 | 6 | 4 | 2.1 | 7.4 | 3.3 | -1.4 | 4.3 | -1.2 | 6.7 | 6.7 | 2.2 | 6.8 | 1.8 | 9.8 | 1.3 | 9.3 | 0.4 | 5.3 | 4.6 | -0.6 | 3.6 | -0.6 | -0.5 | -2.5 | 2.5 | -1.2 | 2.8 | -1.2 | -0.6 | -2.2 | -0.8 | 1.2 | -0.2 | 4.1
|  |  | -0.4 | 0.7 | 7.9 | 3.8 | 5.7 | 2.1 | -1.5 | 3.1 | 6.6 | 5 | 5.7 | 7.6 | -1.4 | 1.7 | -3.9 | 7.3 | 5 | 3.4 | 1.5 | 7 | 4.1 | 2.8 | 7.5 | 3.2 | -0.5 | 4.3 | 0.5 | 6.7 | 6.9 | 2.1 | 7.8 | 1.9 | 9.6 | 2.2 | 9.3 | 0.5 | 6.3 | 4.9 | -0.3 | 4.1 | 1 | -0.1 | -0.8 | 3.1 | 0 | 3.8 | 0.1 | 0.6 | -1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 4.4
|  |  | 0.5 | 1.6 | 7.9 | 3.8 | 5 | 2.9 | -0.8 | 3.1 | 7 | 5 | 6.2 | 7.5 | -0.5 | 1.8 | -3.2 | 7.5 | 5.3 | 3.7 | 2.8 | 8.1 | 4.1 | 3.5 | 7.6 | 3 | 0.5 | 4.2 | 2.1 | 6.8 | 7.1 | 2.1 | 8.8 | 2.1 | 9.5 | 3.1 | 9.2 | 0.6 | 7.3 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 2.7 | 0.4 | 1 | 3.6 | 1.1 | 4.7 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 4.8
|  |  | 1.5 | 2.5 | 7.9 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | -0.2 | 3.2 | 7.5 | 5.1 | 6.6 | 7.5 | 0.3 | 2 | -2.4 | 7.7 | 5.6 | 3.9 | 4.1 | 9.1 | 4.2 | 4.2 | 7.7 | 2.9 | 1.4 | 4.2 | 3.8 | 6.8 | 7.3 | 2 | 9.8 | 2.2 | 9.3 | 4 | 9.2 | 0.7 | 8.3 | 5.6 | 0.4 | 5.2 | 4.3 | 0.8 | 2.7 | 4.2 | 2.3 | 5.7 | 2.6 | 3 | 1.3 | 2 | 0 | 1.1 | 5.1
|  |  | 2.7 | 3 | 9.3 | 5 | 5.2 | 5 | 1.5 | 4.3 | 8.8 | 5.3 | 9.1 | 8.1 | 2.3 | 4.3 | 0.4 | 8.5 | 5.6 | 4.7 | 6 | 10.9 | 4.9 | 6.8 | 8.7 | 3 | 2.6 | 4.6 | 5.5 | 7.5 | 8.4 | 2.5 | 10.8 | 4.3 | 10.8 | 6.4 | 9.3 | 4.1 | 8.7 | 7.3 | 2.3 | 6.9 | 5.9 | 4.1 | 5.2 | 6 | 4.9 | 6.7 | 4 | 4.4 | 3.3 | 5.2 | 0.5 | 3.8 | 7.9
|  |  | 3.8 | 3.6 | 10.7 | 6.1 | 6 | 6.3 | 3.3 | 5.4 | 10 | 5.4 | 11.5 | 8.7 | 4.3 | 6.6 | 3.3 | 9.2 | 5.5 | 5.5 | 7.9 | 12.6 | 5.7 | 9.3 | 9.6 | 3.1 | 3.9 | 5.1 | 7.3 | 8.3 | 9.4 | 2.9 | 11.8 | 6.5 | 12.4 | 8.7 | 9.4 | 7.6 | 9 | 9.1 | 4.2 | 8.7 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 5.4 | 5.8 | 5.2 | 8.3 | 0.9 | 6.5 | 10.8
|  |  | 5 | 4.1 | 12.1 | 7.2 | 6.9 | 7.7 | 5 | 6.5 | 11.3 | 5.6 | 14 | 9.3 | 6.3 | 8.9 | 6.1 | 10 | 5.5 | 6.3 | 9.8 | 14.4 | 6.4 | 11.9 | 10.6 | 3.2 | 5.1 | 5.5 | 9 | 9 | 10.5 | 3.4 | 12.8 | 8.6 | 13.9 | 11.1 | 9.5 | 11 | 9.4 | 10.8 | 6.1 | 10.4 | 9.2 | 10.6 | 10.2 | 9.6 | 10 | 8.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 11.5 | 1.4 | 9.2 | 13.6
|  |  | 5.3 | 3.9 | 12.7 | 7.2 | 8 | 7.6 | 6.1 | 7.3 | 12.2 | 5.5 | 15.1 | 10.3 | 6.6 | 10.2 | 7 | 10.5 | 5.1 | 7.8 | 10.8 | 14.9 | 6.9 | 13.2 | 11.7 | 3.4 | 5.6 | 6.4 | 10 | 10.1 | 11 | 3.9 | 14.1 | 9.5 | 14.9 | 11.9 | 9.2 | 11.4 | 10.2 | 11.8 | 6.5 | 11 | 10.6 | 11.5 | 11.2 | 12 | 10.6 | 10 | 7.3 | 8.5 | 8.2 | 12.2 | 1.5 | 10.2 | 14.4
|  |  | 5.7 | 3.8 | 13.4 | 7.2 | 9 | 7.6 | 7.1 | 8.1 | 13.1 | 5.4 | 16.2 | 11.3 | 6.8 | 11.5 | 8 | 10.9 | 4.7 | 9.2 | 11.7 | 15.3 | 7.3 | 14.6 | 12.8 | 3.7 | 6.2 | 7.4 | 11.1 | 11.2 | 11.4 | 4.4 | 15.4 | 10.4 | 15.9 | 12.8 | 9 | 11.7 | 11 | 12.8 | 6.9 | 11.7 | 11.9 | 12.4 | 12.1 | 14.3 | 11.1 | 11.2 | 7.7 | 9.9 | 9.1 | 12.9 | 1.6 | 11.3 | 15.2
|  |  | 6 | 3.6 | 14 | 7.2 | 10.1 | 7.5 | 8.2 | 8.9 | 14 | 5.3 | 17.3 | 12.3 | 7.1 | 12.8 | 8.9 | 11.4 | 4.3 | 10.7 | 12.7 | 15.8 | 7.8 | 15.9 | 13.9 | 3.9 | 6.7 | 8.3 | 12.1 | 12.3 | 11.9 | 4.9 | 16.7 | 11.3 | 16.9 | 13.6 | 8.7 | 12.1 | 11.8 | 13.8 | 7.3 | 12.3 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 16.7 | 11.7 | 12.4 | 8.2 | 11.2 | 10.1 | 13.6 | 1.7 | 12.3 | 16
|  |  | 6 | 3.8 | 14.6 | 6.8 | 9.7 | 7.7 | 8.6 | 9 | 13.6 | 5.2 | 17.8 | 12.8 | 7.1 | 13.5 | 8.7 | 12 | 3.4 | 11.9 | 13.3 | 15.5 | 7.8 | 16.1 | 14.2 | 3.8 | 7 | 9.7 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 5.3 | 16.8 | 11.5 | 17.1 | 14.3 | 8.9 | 11.6 | 11.7 | 14 | 7.8 | 12.5 | 13.7 | 13.6 | 13.4 | 16.3 | 12 | 12.9 | 8.1 | 11.7 | 9.7 | 12.5 | 1.4 | 12.2 | 15.1
|  |  | 6 | 4 | 15.2 | 6.3 | 9.2 | 8 | 9 | 9 | 13.2 | 5.2 | 18.2 | 13.2 | 7.1 | 14.3 | 8.5 | 12.7 | 2.5 | 13.1 | 14 | 15.1 | 7.8 | 16.2 | 14.5 | 3.6 | 7.3 | 11 | 12.8 | 12.4 | 13 | 5.6 | 17 | 11.6 | 17.2 | 14.9 | 9 | 11.1 | 11.6 | 14.2 | 8.2 | 12.8 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 15.9 | 12.4 | 13.5 | 8 | 12.2 | 9.3 | 11.4 | 1.1 | 12 | 14.1
|  |  | 6 | 4.2 | 15.8 | 5.9 | 8.8 | 8.2 | 9.4 | 9.1 | 12.8 | 5.1 | 18.7 | 13.7 | 7.1 | 15 | 8.3 | 13.3 | 1.6 | 14.3 | 14.6 | 14.8 | 7.8 | 16.4 | 14.8 | 3.5 | 7.6 | 12.4 | 13.1 | 12.5 | 13.5 | 6 | 17.1 | 11.8 | 17.4 | 15.6 | 9.2 | 10.6 | 11.5 | 14.4 | 8.7 | 13 | 14.5 | 14.2 | 14.1 | 15.5 | 12.7 | 14 | 7.9 | 12.7 | 8.9 | 10.3 | 0.8 | 11.9 | 13.2
|  |  | 5.1 | 3.8 | 14 | 5.8 | 8.1 | 7.3 | 8.7 | 8.6 | 11.9 | 5 | 18 | 13.3 | 6.3 | 13.7 | 7.7 | 12.8 | 1.1 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 7.5 | 15.8 | 14.5 | 3.1 | 7.2 | 11.5 | 12.2 | 12.2 | 13 | 5.9 | 16.6 | 11.2 | 16.3 | 14.8 | 9 | 10.2 | 10.4 | 13.8 | 8.4 | 12.1 | 13.4 | 13 | 12 | 14.2 | 11.1 | 13 | 6.9 | 11.9 | 8.4 | 9.7 | 0.7 | 11.2 | 13
|  |  | 4.2 | 3.4 | 12.1 | 5.7 | 7.5 | 6.4 | 7.9 | 8 | 11.1 | 4.8 | 17.4 | 13 | 5.4 | 12.5 | 7.1 | 12.3 | 0.7 | 12.4 | 12.3 | 12.5 | 7.1 | 15.3 | 14.2 | 2.8 | 6.7 | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 12.5 | 5.9 | 16 | 10.5 | 15.2 | 14 | 8.8 | 9.8 | 9.4 | 13.2 | 8 | 11.3 | 12.3 | 11.8 | 9.8 | 13 | 9.6 | 12 | 6 | 11 | 7.8 | 9.1 | 0.7 | 10.6 | 12.9
|  |  | 3.3 | 3 | 10.3 | 5.6 | 6.8 | 5.5 | 7.2 | 7.5 | 10.2 | 4.7 | 16.7 | 12.6 | 4.6 | 11.2 | 6.5 | 11.8 | 0.2 | 11.5 | 11.1 | 11.3 | 6.8 | 14.7 | 13.9 | 2.4 | 6.3 | 9.7 | 10.3 | 11.5 | 12 | 5.8 | 15.5 | 9.9 | 14.1 | 13.2 | 8.6 | 9.4 | 8.3 | 12.6 | 7.7 | 10.4 | 11.2 | 10.6 | 7.7 | 11.7 | 8 | 11 | 5 | 10.2 | 7.3 | 8.5 | 0.6 | 9.9 | 12.7
|  |  | 3.1 | 2.9 | 9.2 | 5.4 | 6.3 | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 9.2 | 4.5 | 13.6 | 12 | 3.4 | 9.3 | 5.5 | 11.2 | 0.2 | 10.7 | 9.8 | 9.7 | 6.2 | 13.7 | 12.9 | 2.2 | 4.8 | 9.5 | 9.3 | 10.7 | 10.9 | 5.7 | 14.1 | 8.4 | 12.3 | 11.9 | 8.1 | 9.1 | 7.6 | 11.1 | 6.7 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 7.3 | 11.2 | 6.2 | 10.1 | 3.8 | 8.9 | 5.8 | 8.4 | 0.7 | 9.3 | 11.8
|  |  | 2.9 | 2.7 | 8.2 | 5.2 | 5.7 | 5 | 5.6 | 5.4 | 8.2 | 4.4 | 10.6 | 11.5 | 2.3 | 7.3 | 4.5 | 10.7 | 0.3 | 10 | 8.5 | 8.2 | 5.6 | 12.7 | 12 | 2.1 | 3.3 | 9.3 | 8.3 | 10 | 9.7 | 5.5 | 12.7 | 7 | 10.5 | 10.5 | 7.5 | 8.7 | 7 | 9.5 | 5.7 | 9 | 7.6 | 8.4 | 6.9 | 10.6 | 4.5 | 9.3 | 2.5 | 7.5 | 4.3 | 8.4 | 0.7 | 8.8 | 11
|  |  | 2.7 | 2.6 | 7.1 | 5 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 7.2 | 4.2 | 7.5 | 10.9 | 1.1 | 5.4 | 3.5 | 10.1 | 0.3 | 9.2 | 7.2 | 6.6 | 5 | 11.7 | 11 | 1.9 | 1.8 | 9.1 | 7.3 | 9.2 | 8.6 | 5.4 | 11.3 | 5.5 | 8.7 | 9.2 | 7 | 8.4 | 6.3 | 8 | 4.7 | 8.3 | 5.8 | 7.3 | 6.5 | 10.1 | 2.7 | 8.4 | 1.3 | 6.2 | 2.8 | 8.3 | 0.8 | 8.2 | 10.1
|  |  | 2.7 | 2.7 | 6.4 | 5 | 5.2 | 4.7 | 4.5 | 4 | 6.9 | 3.7 | 6.8 | 10.3 | 0.8 | 4.7 | 2.8 | 10.3 | -0.1 | 8.4 | 6.7 | 6.1 | 5.1 | 11.2 | 10.8 | 1.9 | 1.4 | 8.7 | 6.7 | 9 | 8.5 | 5.2 | 10.9 | 4.6 | 7.7 | 8.7 | 6.4 | 8.3 | 5.6 | 7 | 3.9 | 7.1 | 4.7 | 5.9 | 5.9 | 9.9 | 2.2 | 7.6 | 0.2 | 5.4 | 2.1 | 7.9 | 0.8 | 7.6 | 9
|  |  | 2.7 | 2.7 | 5.7 | 5 | 5.3 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 6.7 | 3.3 | 6 | 9.8 | 0.5 | 3.9 | 2.2 | 10.6 | -0.4 | 7.6 | 6.2 | 5.7 | 5.3 | 10.7 | 10.6 | 1.8 | 1.1 | 8.4 | 6 | 8.7 | 8.4 | 5.1 | 10.6 | 3.6 | 6.8 | 8.3 | 5.8 | 8.1 | 4.9 | 6.1 | 3.1 | 5.9 | 3.7 | 4.4 | 5.4 | 9.7 | 1.6 | 6.8 | -1 | 4.6 | 1.4 | 7.5 | 0.8 | 6.9 | 8
|  |  | 2.7 | 2.8 | 5 | 5 | 5.3 | 4.4 | 3.8 | 3.4 | 6.4 | 2.8 | 5.3 | 9.2 | 0.2 | 3.2 | 1.5 | 10.8 | -0.8 | 6.8 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 10.2 | 10.4 | 1.8 | 0.7 | 8 | 5.4 | 8.5 | 8.3 | 4.9 | 10.2 | 2.7 | 5.8 | 7.8 | 5.2 | 8 | 4.2 | 5.1 | 2.3 | 4.7 | 2.6 | 3 | 4.8 | 9.5 | 1.1 | 6 | -2.1 | 3.8 | 0.7 | 7.1 | 0.8 | 6.3 | 6.9
|  |  | 2.5 | 2.9 | 4.5 | 6 | 5.4 | 4.5 | 3.9 | 2.9 | 5.7 | 2.6 | 5.1 | 9.3 | 0.4 | 2.2 | 1.4 | 10.4 | -1 | 6.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 9.6 | 10.1 | 1.5 | 0.3 | 7.8 | 5.1 | 8.2 | 8 | 4.8 | 8.4 | 2.2 | 4.7 | 6.9 | 4.6 | 7.7 | 3.9 | 4.3 | 1.7 | 4.3 | 2.3 | 2.2 | 4.1 | 8.8 | 0.6 | 5.3 | -2.2 | 3.7 | 0.3 | 6.5 | 0.9 | 5.5 | 6.3
|  |  | 2.4 | 2.9 | 4 | 6.9 | 5.5 | 4.7 | 3.9 | 2.5 | 5.1 | 2.4 | 4.9 | 9.5 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 10.1 | -1.2 | 6.1 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 9 | 9.8 | 1.1 | 0 | 7.6 | 4.7 | 8 | 7.7 | 4.7 | 6.6 | 1.6 | 3.7 | 5.9 | 3.9 | 7.5 | 3.6 | 3.4 | 1.1 | 3.9 | 1.9 | 1.5 | 3.3 | 8.1 | 0 | 4.7 | -2.2 | 3.7 | 0 | 6 | 1 | 4.6 | 5.8
|  |  | 2.2 | 3 | 3.5 | 7.9 | 5.6 | 4.8 | 4 | 2 | 4.4 | 2.2 | 4.7 | 9.6 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 9.7 | -1.4 | 5.7 | 4.9 | 6 | 5.4 | 8.4 | 9.5 | 0.8 | -0.4 | 7.4 | 4.4 | 7.7 | 7.4 | 4.6 | 4.8 | 1.1 | 2.6 | 5 | 3.3 | 7.2 | 3.3 | 2.6 | 0.5 | 3.5 | 1.6 | 0.7 | 2.6 | 7.4 | -0.5 | 4 | -2.3 | 3.6 | -0.4 | 5.4 | 1.1 | 3.8 | 5.2
|  |  | 2.5 | 2.9 | 5.3 | 8.7 | 6.2 | 4.9 | 4.6 | 2.8 | 6.4 | 2.5 | 5.4 | 9.9 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 10 | -1.2 | 6.1 | 5.8 | 7.9 | 5.8 | 9 | 9.7 | 1 | 1 | 7.5 | 5.4 | 7.6 | 7.5 | 4.6 | 4.9 | 1.2 | 2.9 | 5.5 | 3.4 | 7.5 | 3.4 | 3.4 | 1.4 | 4.4 | 3.1 | 1.9 | 3.6 | 8.2 | 1.1 | 4.9 | -1.1 | 4.7 | 0.6 | 4.3 | 1.6 | 4.1 | 5.9
|  |  | 2.9 | 2.7 | 7 | 9.5 | 6.9 | 5.1 | 5.1 | 3.7 | 8.4 | 2.7 | 6 | 10.2 | 1.5 | 1.6 | 2.7 | 10.3 | -1 | 6.4 | 6.8 | 9.7 | 6.2 | 9.5 | 10 | 1.2 | 2.3 | 7.7 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 4.7 | 5.1 | 1.4 | 3.2 | 5.9 | 3.4 | 7.7 | 3.4 | 4.3 | 2.2 | 5.3 | 4.7 | 3.2 | 4.7 | 9.1 | 2.8 | 5.9 | 0.2 | 5.9 | 1.7 | 3.3 | 2.1 | 4.3 | 6.7
|  |  | 3.2 | 2.6 | 8.8 | 10.3 | 7.5 | 5.2 | 5.7 | 4.5 | 10.4 | 3 | 6.7 | 10.5 | 1.8 | 2.3 | 3.5 | 10.6 | -0.8 | 6.8 | 7.7 | 11.6 | 6.6 | 10.1 | 10.2 | 1.4 | 3.7 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 4.7 | 5.2 | 1.5 | 3.5 | 6.4 | 3.5 | 8 | 3.5 | 5.1 | 3.1 | 6.2 | 6.2 | 4.4 | 5.7 | 9.9 | 4.4 | 6.8 | 1.4 | 7 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 4.6 | 7.4
|  |  | 3.9 | 3.2 | 11 | 12 | 9.8 | 6.4 | 7.6 | 6.8 | 12.9 | 3.7 | 9 | 12 | 3 | 4.3 | 4.2 | 12.6 | -0.3 | 8.2 | 10.4 | 14 | 6.9 | 10.4 | 11.1 | 2.4 | 5.7 | 8.4 | 9.4 | 8.6 | 8.8 | 4.7 | 6.7 | 2.7 | 5.3 | 9.3 | 3.8 | 9.8 | 4.2 | 8.4 | 5.3 | 8.9 | 8.9 | 7.4 | 8.6 | 11.2 | 7.6 | 9.1 | 3.1 | 10 | 5.3 | 2.9 | 3.2 | 7.7 | 9.7
|  |  | 4.7 | 3.7 | 13.1 | 13.8 | 12 | 7.6 | 9.4 | 9 | 15.5 | 4.5 | 11.3 | 13.6 | 4.3 | 6.3 | 4.8 | 14.5 | 0.2 | 9.5 | 13.1 | 16.4 | 7.2 | 10.8 | 12 | 3.4 | 7.7 | 9 | 11.2 | 9.7 | 10 | 4.6 | 8.1 | 4 | 7.2 | 12.3 | 4.2 | 11.6 | 4.9 | 11.7 | 7.6 | 11.6 | 11.7 | 10.4 | 11.5 | 12.6 | 10.8 | 11.5 | 4.8 | 13.1 | 8 | 3.7 | 3.9 | 10.8 | 11.9
|  |  | 5.4 | 4.3 | 15.3 | 15.5 | 14.3 | 8.8 | 11.3 | 11.3 | 18 | 5.2 | 13.6 | 15.1 | 5.5 | 8.3 | 5.5 | 16.5 | 0.7 | 10.9 | 15.8 | 18.8 | 7.5 | 11.1 | 12.9 | 4.4 | 9.7 | 9.6 | 13.1 | 10.9 | 11.2 | 4.6 | 9.6 | 5.2 | 9 | 15.2 | 4.5 | 13.4 | 5.6 | 15 | 9.8 | 14.3 | 14.4 | 13.4 | 14.4 | 13.9 | 14 | 13.8 | 6.5 | 16.1 | 10.6 | 4.4 | 4.5 | 13.9 | 14.2
|  |  | 6.5 | 4.5 | 15.4 | 14.6 | 14.4 | 9.6 | 11.4 | 12.2 | 18.7 | 5.3 | 14.1 | 15.9 | 6.2 | 9.1 | 6.6 | 17.3 | 1.1 | 11.3 | 16.6 | 19.7 | 7.3 | 12.2 | 14.4 | 4.3 | 10.2 | 10.2 | 14.3 | 12.2 | 12.7 | 5.4 | 10.6 | 6.5 | 9.7 | 16.8 | 4.6 | 14.1 | 5.9 | 16.3 | 10.5 | 15.4 | 15.5 | 14.9 | 15.7 | 14.5 | 14.9 | 14.7 | 6.5 | 16.6 | 11.7 | 3.8 | 4.8 | 14.3 | 15
|  |  | 7.7 | 4.8 | 15.6 | 13.7 | 14.6 | 10.4 | 11.4 | 13.1 | 19.5 | 5.5 | 14.5 | 16.8 | 7 | 9.8 | 7.6 | 18 | 1.6 | 11.8 | 17.5 | 20.7 | 7 | 13.4 | 16 | 4.1 | 10.7 | 10.8 | 15.6 | 13.5 | 14.3 | 6.2 | 11.5 | 7.9 | 10.4 | 18.4 | 4.6 | 14.9 | 6.1 | 17.5 | 11.2 | 16.4 | 16.7 | 16.3 | 17 | 15.2 | 15.9 | 15.5 | 6.6 | 17 | 12.9 | 3.2 | 5.2 | 14.7 | 15.9
|  |  | 8.8 | 5 | 15.7 | 12.8 | 14.7 | 11.2 | 11.5 | 14 | 20.2 | 5.6 | 15 | 17.6 | 7.7 | 10.6 | 8.7 | 18.8 | 2 | 12.2 | 18.3 | 21.6 | 6.8 | 14.5 | 17.5 | 4 | 11.2 | 11.4 | 16.8 | 14.8 | 15.8 | 7 | 12.5 | 9.2 | 11.1 | 20 | 4.7 | 15.6 | 6.4 | 18.8 | 11.9 | 17.5 | 17.8 | 17.8 | 18.3 | 15.8 | 16.8 | 16.4 | 6.6 | 17.5 | 14 | 2.6 | 5.5 | 15.1 | 16.7
|  |  | 8.5 | 4.9 | 14.3 | 10.6 | 13.8 | 10.4 | 10.1 | 12.4 | 20.1 | 5.5 | 14.5 | 17.7 | 7.8 | 11.1 | 8.8 | 17.8 | 2.3 | 12.1 | 18.6 | 20.9 | 6.9 | 14 | 17.9 | 4.5 | 11.5 | 11.7 | 16.9 | 15.2 | 16 | 7.8 | 12.6 | 9.8 | 11.3 | 20 | 5 | 15.7 | 6.4 | 18.8 | 12.5 | 17.8 | 18 | 18.2 | 18.6 | 14.8 | 17.3 | 16.8 | 7 | 17.7 | 14.5 | 3.3 | 5.5 | 15.7 | 16.5
|  |  | 8.3 | 4.9 | 12.9 | 8.4 | 12.9 | 9.6 | 8.7 | 10.7 | 20.1 | 5.5 | 14 | 17.7 | 8 | 11.5 | 8.9 | 16.7 | 2.6 | 12.1 | 18.8 | 20.3 | 6.9 | 13.6 | 18.4 | 5 | 11.9 | 12.1 | 17.1 | 15.6 | 16.2 | 8.5 | 12.8 | 10.5 | 11.5 | 20.1 | 5.2 | 15.9 | 6.5 | 18.9 | 13 | 18.1 | 18.3 | 18.5 | 18.8 | 13.9 | 17.9 | 17.2 | 7.4 | 17.8 | 15.1 | 4.1 | 5.6 | 16.2 | 16.4
|  |  | 8 | 4.8 | 11.5 | 6.2 | 12 | 8.8 | 7.3 | 9.1 | 20 | 5.4 | 13.5 | 17.8 | 8.1 | 12 | 9 | 15.7 | 2.9 | 12 | 19.1 | 19.6 | 7 | 13.1 | 18.8 | 5.5 | 12.2 | 12.4 | 17.2 | 16 | 16.4 | 9.3 | 12.9 | 11.1 | 11.7 | 20.1 | 5.5 | 16 | 6.5 | 18.9 | 13.6 | 18.4 | 18.5 | 18.9 | 19.1 | 12.9 | 18.4 | 17.6 | 7.8 | 18 | 15.6 | 4.8 | 5.6 | 16.8 | 16.2
|  |  | 7.3 | 4.6 | 10.4 | 5.7 | 10.1 | 8.8 | 7.5 | 9.1 | 18.5 | 5 | 12.6 | 16.7 | 7.9 | 11.5 | 8.6 | 14.3 | 2.4 | 10.9 | 17.6 | 18.6 | 6.9 | 12.7 | 16.4 | 4.4 | 11.2 | 11.6 | 16.1 | 15.4 | 15.3 | 8.8 | 12.1 | 10.8 | 10.8 | 18.7 | 5.2 | 15 | 5.6 | 17.9 | 12.8 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 12.4 | 16.7 | 16.6 | 7 | 16.5 | 14.2 | 4.1 | 5.5 | 15.3 | 15
|  |  | 6.6 | 4.4 | 9.2 | 5.3 | 8.1 | 8.7 | 7.8 | 9.2 | 17 | 4.7 | 11.7 | 15.5 | 7.6 | 10.9 | 8.3 | 12.9 | 1.9 | 9.9 | 16 | 17.5 | 6.8 | 12.3 | 13.9 | 3.3 | 10.1 | 10.8 | 14.9 | 14.7 | 14.3 | 8.2 | 11.3 | 10.6 | 9.8 | 17.2 | 4.8 | 14 | 4.7 | 17 | 12 | 16.4 | 16.3 | 15.8 | 15.2 | 11.9 | 15 | 15.6 | 6.3 | 14.9 | 12.7 | 3.3 | 5.5 | 13.9 | 13.7
|  |  | 5.9 | 4.2 | 8.1 | 4.8 | 6.2 | 8.7 | 8 | 9.2 | 15.5 | 4.3 | 10.8 | 14.4 | 7.4 | 10.4 | 7.9 | 11.5 | 1.4 | 8.8 | 14.5 | 16.5 | 6.7 | 11.9 | 11.5 | 2.2 | 9.1 | 10 | 13.8 | 14.1 | 13.2 | 7.7 | 10.5 | 10.3 | 8.9 | 15.8 | 4.5 | 13 | 3.8 | 16 | 11.2 | 15.4 | 15.2 | 14.2 | 13.3 | 11.4 | 13.3 | 14.6 | 5.5 | 13.4 | 11.3 | 2.6 | 5.4 | 12.4 | 12.5
|  |  | 5.6 | 3.5 | 7.2 | 3.8 | 5.5 | 8.7 | 8 | 8 | 13 | 4.3 | 10 | 13.7 | 7 | 8.3 | 7 | 10.1 | 1.1 | 7.9 | 13.3 | 15.4 | 6.3 | 11.5 | 12 | 1.8 | 8.2 | 8.9 | 12.8 | 12.8 | 11.9 | 7.1 | 8.4 | 9.7 | 7.4 | 14.5 | 4.2 | 11.6 | 3.6 | 14.8 | 10.3 | 14.2 | 13.8 | 12.3 | 12.6 | 10.9 | 12.1 | 13.5 | 3.9 | 13 | 10 | 2.6 | 5.4 | 11.1 | 11.9
|  |  | 5.3 | 2.7 | 6.2 | 2.7 | 4.8 | 8.8 | 8.1 | 6.7 | 10.5 | 4.3 | 9.1 | 13.1 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 8.6 | 0.9 | 7.1 | 12.1 | 14.3 | 5.8 | 11 | 12.4 | 1.4 | 7.2 | 7.7 | 11.7 | 11.6 | 10.6 | 6.4 | 6.2 | 9.1 | 5.8 | 13.1 | 3.8 | 10.2 | 3.4 | 13.7 | 9.3 | 13 | 12.3 | 10.5 | 11.8 | 10.5 | 11 | 12.3 | 2.2 | 12.7 | 8.7 | 2.6 | 5.4 | 9.9 | 11.4
|  |  | 5 | 2 | 5.3 | 1.7 | 4.1 | 8.8 | 8.1 | 5.5 | 8 | 4.3 | 8.3 | 12.4 | 6.1 | 4.2 | 5.3 | 7.2 | 0.6 | 6.2 | 10.9 | 13.2 | 5.4 | 10.6 | 12.9 | 1 | 6.3 | 6.6 | 10.7 | 10.3 | 9.3 | 5.8 | 4.1 | 8.5 | 4.3 | 11.8 | 3.5 | 8.8 | 3.2 | 12.5 | 8.4 | 11.8 | 10.9 | 8.6 | 11.1 | 10 | 9.8 | 11.2 | 0.6 | 12.3 | 7.4 | 2.6 | 5.4 | 8.6 | 10.8
|  |  | 5 | 2.1 | 4.1 | 2 | 3.7 | 8.1 | 7.8 | 5.2 | 7 | 4.4 | 7.6 | 11.7 | 5 | 3.8 | 4.8 | 6.1 | 0.5 | 5.8 | 10.1 | 12.7 | 5.3 | 10.3 | 12.4 | 1 | 5.8 | 6.3 | 10 | 10.3 | 8.9 | 5.9 | 2.9 | 8.3 | 3.7 | 11.1 | 3.7 | 7.7 | 2.8 | 11.8 | 6.8 | 10.9 | 10 | 7.6 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | 10.2 | 0.1 | 11.4 | 6 | 2.2 | 5.1 | 7.8 | 10.2
|  |  | 4.9 | 2.3 | 2.9 | 2.3 | 3.3 | 7.5 | 7.4 | 4.9 | 5.9 | 4.6 | 6.9 | 11 | 4 | 3.3 | 4.3 | 5 | 0.4 | 5.4 | 9.4 | 12.3 | 5.3 | 10 | 12 | 1 | 5.3 | 5.9 | 9.4 | 10.3 | 8.6 | 6 | 1.6 | 8.2 | 3 | 10.3 | 3.8 | 6.5 | 2.3 | 11.2 | 5.2 | 10.1 | 9.1 | 6.5 | 7.8 | 9.5 | 9.7 | 9.1 | -0.5 | 10.5 | 4.6 | 1.8 | 4.9 | 6.9 | 9.7
|  |  | 4.9 | 2.4 | 1.7 | 2.6 | 2.9 | 6.8 | 7.1 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 6.2 | 10.3 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 5 | 8.6 | 11.8 | 5.2 | 9.7 | 11.5 | 1 | 4.8 | 5.6 | 8.7 | 10.3 | 8.2 | 6.1 | 0.4 | 8 | 2.4 | 9.6 | 4 | 5.4 | 1.9 | 10.5 | 3.6 | 9.2 | 8.2 | 5.5 | 6.1 | 9.2 | 9.7 | 8.1 | -1 | 9.6 | 3.2 | 1.4 | 4.6 | 6.1 | 9.1
|  |  | 4.8 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.5 | 6.1 | 6.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.9 | 9.9 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 0.3 | 5 | 7.9 | 9.9 | 5 | 9.3 | 11.1 | 0.7 | 4 | 5 | 8.3 | 10 | 7.4 | 5.9 | -0.3 | 7.3 | 2.5 | 8.5 | 4 | 4.7 | 0.8 | 10.4 | 3.1 | 8.7 | 8.1 | 4.8 | 6.9 | 8.8 | 9.4 | 7.5 | -0.7 | 9.3 | 2.5 | 1.3 | 4.5 | 5.3 | 8.6
|  |  | 4.7 | 3.5 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 5.5 | 5.7 | 2.9 | 3.5 | 4.4 | 5.6 | 9.6 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 4 | 0.2 | 5 | 7.2 | 7.9 | 4.9 | 9 | 10.6 | 0.4 | 3.3 | 4.3 | 7.8 | 9.6 | 6.5 | 5.8 | -1.1 | 6.6 | 2.6 | 7.3 | 4 | 4.1 | -0.4 | 10.3 | 2.6 | 8.1 | 7.9 | 4.2 | 7.7 | 8.5 | 9.1 | 6.8 | -0.5 | 9.1 | 1.7 | 1.1 | 4.5 | 4.5 | 8
|  |  | 4.6 | 4 | -0.4 | 1.5 | 1.7 | 4.8 | 5 | 2.1 | 2.8 | 4.3 | 5.3 | 9.2 | 3.7 | 4 | 3.1 | 4 | 0.2 | 5 | 6.5 | 6 | 4.7 | 8.6 | 10.2 | 0.1 | 2.5 | 3.7 | 7.4 | 9.3 | 5.7 | 5.6 | -1.8 | 5.9 | 2.7 | 6.2 | 4 | 3.4 | -1.5 | 10.2 | 2.1 | 7.6 | 7.8 | 3.5 | 8.5 | 8.1 | 8.8 | 6.2 | -0.2 | 8.8 | 1 | 1 | 4.4 | 3.7 | 7.5
|  |  | 4.9 | 4.3 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 5 | 4.4 | 3.4 | 3.3 | 4.3 | 5.6 | 9.6 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 5.5 | 7.1 | 5.9 | 4.7 | 8.4 | 10.3 | 0.3 | 3.6 | 4.7 | 7.8 | 9.4 | 6.4 | 5.7 | -0.1 | 6.1 | 3.5 | 6.4 | 4.3 | 4 | -1.1 | 10.6 | 2.8 | 8.3 | 9.1 | 4.6 | 8.7 | 8.4 | 9.2 | 7.1 | 1.2 | 9.3 | 2.3 | 1.1 | 4.4 | 5.2 | 8.1
|  |  | 5.3 | 4.6 | 0.6 | 3.3 | 3 | 5.3 | 3.8 | 4.7 | 3.9 | 4.4 | 6 | 10 | 4.2 | 4.3 | 5 | 4.3 | 0.9 | 6 | 7.8 | 5.8 | 4.7 | 8.2 | 10.5 | 0.4 | 4.6 | 5.6 | 8.3 | 9.5 | 7.2 | 5.7 | 1.5 | 6.3 | 4.4 | 6.7 | 4.6 | 4.6 | -0.8 | 11.1 | 3.5 | 8.9 | 10.3 | 5.7 | 9 | 8.8 | 9.5 | 7.9 | 2.5 | 9.9 | 3.7 | 1.1 | 4.4 | 6.7 | 8.7
|  |  | 5.6 | 4.9 | 1.1 | 4.2 | 3.6 | 5.5 | 3.2 | 6 | 4.4 | 4.4 | 6.3 | 10.4 | 4.4 | 4.4 | 6 | 4.4 | 1.2 | 6.5 | 8.4 | 5.7 | 4.7 | 8 | 10.6 | 0.6 | 5.7 | 6.6 | 8.7 | 9.6 | 7.9 | 5.8 | 3.2 | 6.5 | 5.2 | 6.9 | 4.9 | 5.2 | -0.4 | 11.5 | 4.2 | 9.6 | 11.6 | 6.8 | 9.2 | 9.1 | 9.9 | 8.8 | 3.9 | 10.4 | 5 | 1.2 | 4.4 | 8.2 | 9.3
|  |  | 6.6 | 6.1 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | 7.1 | 3.1 | 8.5 | 6.3 | 4.8 | 8.6 | 12.2 | 5.9 | 4.2 | 7.7 | 5.2 | 1.9 | 8.5 | 9.8 | 7.8 | 4.9 | 8.1 | 12.6 | 1.5 | 8.1 | 8.9 | 10.2 | 11.1 | 10 | 7.4 | 6.2 | 6.4 | 7.2 | 8.2 | 6.2 | 8.2 | 2.1 | 13.4 | 6.9 | 12 | 13.3 | 9.8 | 10.1 | 11.1 | 11.5 | 11.3 | 5.7 | 12.3 | 7.5 | 2.4 | 5.8 | 10.7 | 11
|  |  | 7.6 | 7.3 | 8 | 5.7 | 4.9 | 8.8 | 2.9 | 10.9 | 8.3 | 5.3 | 10.8 | 14 | 7.5 | 4 | 9.4 | 5.9 | 2.7 | 10.5 | 11.2 | 9.8 | 5 | 8.1 | 14.5 | 2.5 | 10.5 | 11.1 | 11.8 | 12.6 | 12 | 9.1 | 9.1 | 6.2 | 9.1 | 9.5 | 7.6 | 11.3 | 4.5 | 15.3 | 9.5 | 14.4 | 15.1 | 12.8 | 11.1 | 13.1 | 13.1 | 13.9 | 7.4 | 14.3 | 9.9 | 3.5 | 7.3 | 13.2 | 12.7
|  |  | 8.6 | 8.5 | 11.5 | 6.4 | 5.5 | 10.4 | 2.8 | 13.4 | 10.2 | 5.7 | 13.1 | 15.8 | 9 | 3.8 | 11.1 | 6.7 | 3.4 | 12.5 | 12.6 | 11.9 | 5.2 | 8.2 | 16.5 | 3.4 | 12.9 | 13.4 | 13.3 | 14.1 | 14.1 | 10.7 | 12.1 | 6.1 | 11.1 | 10.8 | 8.9 | 14.3 | 7 | 17.2 | 12.2 | 16.8 | 16.8 | 15.8 | 12 | 15.1 | 14.7 | 16.4 | 9.2 | 16.2 | 12.4 | 4.7 | 8.7 | 15.7 | 14.4
|  |  | 9.1 | 8 | 11.8 | 6.2 | 5.5 | 10 | 2.9 | 14.1 | 11.8 | 5.7 | 13.6 | 16.9 | 9.8 | 4.4 | 11.4 | 8.5 | 4.7 | 13.6 | 13.2 | 13.7 | 5.9 | 8.5 | 17.4 | 3.7 | 13.7 | 14.3 | 14 | 15.3 | 15.5 | 11.4 | 12.3 | 6.4 | 11.2 | 11.8 | 8.4 | 15 | 7.8 | 18.1 | 13 | 17.6 | 17.8 | 17 | 12.6 | 15.7 | 15.5 | 17.5 | 10.3 | 17.1 | 13.5 | 5 | 9.7 | 16.6 | 15
|  |  | 9.5 | 7.6 | 12.2 | 6 | 5.4 | 9.6 | 3.1 | 14.9 | 13.4 | 5.6 | 14.2 | 17.9 | 10.5 | 5 | 11.6 | 10.3 | 5.9 | 14.6 | 13.7 | 15.6 | 6.5 | 8.7 | 18.2 | 4.1 | 14.4 | 15.2 | 14.7 | 16.5 | 16.8 | 12 | 12.6 | 6.8 | 11.2 | 12.7 | 8 | 15.6 | 8.6 | 19 | 13.7 | 18.4 | 18.9 | 18.1 | 13.1 | 16.3 | 16.2 | 18.7 | 11.5 | 18.1 | 14.6 | 5.4 | 10.7 | 17.6 | 15.7
|  |  | 10 | 7.1 | 12.5 | 5.8 | 5.4 | 9.2 | 3.2 | 15.6 | 15 | 5.6 | 14.7 | 19 | 11.3 | 5.6 | 11.9 | 12.1 | 7.2 | 15.7 | 14.3 | 17.4 | 7.2 | 9 | 19.1 | 4.4 | 15.2 | 16.1 | 15.4 | 17.7 | 18.2 | 12.7 | 12.8 | 7.1 | 11.3 | 13.7 | 7.5 | 16.3 | 9.4 | 19.9 | 14.5 | 19.2 | 19.9 | 19.3 | 13.7 | 16.9 | 17 | 19.8 | 12.6 | 19 | 15.7 | 5.7 | 11.7 | 18.5 | 16.3
|  |  | 10.4 | 7.2 | 12.2 | 5.8 | 5.3 | 9.2 | 3.5 | 15.5 | 15.5 | 5.5 | 14.4 | 18.5 | 11.2 | 5.9 | 12.2 | 13.2 | 7.3 | 15.7 | 14.5 | 17.8 | 7.6 | 8.9 | 19.2 | 4.7 | 15.6 | 16 | 15.3 | 17.9 | 17.3 | 12.9 | 12.1 | 7.9 | 10.8 | 13.5 | 8.2 | 14.5 | 9.8 | 20.1 | 15 | 19.5 | 20 | 20.2 | 13.7 | 15.1 | 16.4 | 19.9 | 12.8 | 19 | 15.7 | 6.2 | 11.8 | 18.8 | 16
|  |  | 10.9 | 7.2 | 11.9 | 5.8 | 5.1 | 9.3 | 3.7 | 15.3 | 15.9 | 5.3 | 14 | 17.9 | 11.1 | 6.1 | 12.6 | 14.4 | 7.3 | 15.8 | 14.7 | 18.2 | 8.1 | 8.8 | 19.4 | 4.9 | 16 | 15.9 | 15.2 | 18 | 16.4 | 13 | 11.3 | 8.7 | 10.4 | 13.4 | 8.9 | 12.7 | 10.2 | 20.3 | 15.5 | 19.9 | 20 | 21.1 | 13.7 | 13.4 | 15.9 | 19.9 | 13 | 19 | 15.6 | 6.7 | 11.9 | 19.1 | 15.7
|  |  | 11.3 | 7.3 | 11.6 | 5.8 | 5 | 9.3 | 4 | 15.2 | 16.4 | 5.2 | 13.7 | 17.4 | 11 | 6.4 | 12.9 | 15.5 | 7.4 | 15.8 | 14.9 | 18.6 | 8.5 | 8.7 | 19.5 | 5.2 | 16.4 | 15.8 | 15.1 | 18.2 | 15.5 | 13.2 | 10.6 | 9.5 | 9.9 | 13.2 | 9.6 | 10.9 | 10.6 | 20.5 | 16 | 20.2 | 20.1 | 22 | 13.7 | 11.6 | 15.3 | 20 | 13.2 | 19 | 15.6 | 7.2 | 12 | 19.4 | 15.4
|  |  | 10 | 7.7 | 10.2 | 5.5 | 5 | 9.3 | 3.7 | 14.2 | 15.3 | 4.9 | 12.6 | 16.6 | 10.3 | 5.7 | 12.1 | 15.1 | 7 | 13.9 | 13.7 | 17.4 | 8.2 | 8.6 | 18.4 | 4.8 | 15.1 | 14.5 | 13.3 | 17.2 | 14.1 | 12.1 | 8.7 | 9.6 | 8.4 | 12.5 | 9 | 10.2 | 9.6 | 19.5 | 15.2 | 19.3 | 19.3 | 20 | 11.8 | 11.3 | 13.8 | 18.9 | 12.1 | 18 | 14.7 | 6.9 | 11.2 | 17.8 | 13.8
|  |  | 8.7 | 8.1 | 8.9 | 5.1 | 5 | 9.2 | 3.3 | 13.2 | 14.1 | 4.5 | 11.6 | 15.9 | 9.5 | 5.1 | 11.3 | 14.6 | 6.6 | 12 | 12.6 | 16.3 | 8 | 8.4 | 17.4 | 4.4 | 13.7 | 13.1 | 11.4 | 16.3 | 12.8 | 11 | 6.9 | 9.6 | 6.8 | 11.9 | 8.5 | 9.6 | 8.6 | 18.4 | 14.4 | 18.3 | 18.4 | 18.1 | 9.9 | 11 | 12.3 | 17.7 | 11.1 | 16.9 | 13.9 | 6.5 | 10.4 | 16.2 | 12.3
|  |  | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 4.8 | 5 | 9.2 | 3 | 12.2 | 13 | 4.2 | 10.5 | 15.1 | 8.8 | 4.4 | 10.5 | 14.2 | 6.2 | 10.1 | 11.4 | 15.1 | 7.7 | 8.3 | 16.3 | 4 | 12.4 | 11.8 | 9.6 | 15.3 | 11.4 | 9.9 | 5 | 9.7 | 5.3 | 11.2 | 7.9 | 8.9 | 7.6 | 17.4 | 13.6 | 17.4 | 17.6 | 16.1 | 8 | 10.7 | 10.8 | 16.6 | 10 | 15.9 | 13 | 6.2 | 9.6 | 14.6 | 10.7
|  |  | 7.4 | 8.1 | 6.2 | 4.6 | 5.1 | 8.9 | 2.7 | 11.1 | 11.5 | 3.4 | 8.6 | 14.2 | 8 | 3.3 | 9.8 | 13 | 5.3 | 9.2 | 9.9 | 13.6 | 7.5 | 7.6 | 15.4 | 2.8 | 11.7 | 11.2 | 8.7 | 14 | 10.6 | 9.2 | 4.5 | 8.6 | 4.4 | 10 | 7.3 | 7.9 | 5.7 | 15.8 | 11.9 | 16.2 | 16.1 | 14.6 | 7.1 | 10.4 | 10.5 | 15.5 | 9.6 | 13.7 | 11.1 | 4.9 | 9.4 | 13.1 | 10
|  |  | 7.4 | 7.7 | 4.9 | 4.4 | 5.2 | 8.6 | 2.5 | 10.1 | 10.1 | 2.6 | 6.8 | 13.4 | 7.3 | 2.3 | 9.1 | 11.9 | 4.5 | 8.3 | 8.3 | 12.1 | 7.2 | 7 | 14.4 | 1.7 | 11 | 10.6 | 7.9 | 12.8 | 9.8 | 8.5 | 3.9 | 7.6 | 3.4 | 8.7 | 6.7 | 6.8 | 3.9 | 14.1 | 10.1 | 15 | 14.7 | 13.1 | 6.2 | 10 | 10.3 | 14.3 | 9.2 | 11.6 | 9.3 | 3.7 | 9.3 | 11.6 | 9.2
|  |  | 7.4 | 7.3 | 3.6 | 4.2 | 5.3 | 8.3 | 2.2 | 9 | 8.6 | 1.8 | 4.9 | 12.5 | 6.5 | 1.2 | 8.4 | 10.7 | 3.6 | 7.4 | 6.8 | 10.6 | 7 | 6.3 | 13.5 | 0.5 | 10.3 | 10 | 7 | 11.5 | 9 | 7.8 | 3.4 | 6.5 | 2.5 | 7.5 | 6.1 | 5.8 | 2 | 12.5 | 8.4 | 13.8 | 13.2 | 11.6 | 5.3 | 9.7 | 10 | 13.2 | 8.8 | 9.4 | 7.4 | 2.4 | 9.1 | 10.1 | 8.5
|  |  | 7.3 | 7.1 | 2.6 | 4.7 | 5.4 | 8.2 | 1.7 | 9 | 8.6 | 2.2 | 3.9 | 11.9 | 5.8 | 1.2 | 8 | 10.2 | 3.4 | 7.2 | 5.6 | 9.9 | 7.1 | 6 | 12.7 | -0.2 | 9.8 | 9.5 | 5.7 | 10.8 | 8.3 | 6.8 | 2.5 | 6 | 2.2 | 7.2 | 6 | 5.7 | 1.5 | 11.6 | 7.8 | 12.9 | 11.9 | 10.6 | 4.4 | 9.4 | 9.3 | 11.7 | 8.1 | 9.2 | 6.4 | 1.5 | 9.3 | 8.7 | 8.7
|  |  | 7.1 | 6.9 | 1.7 | 5.3 | 5.5 | 8.1 | 1.3 | 9 | 8.6 | 2.5 | 3 | 11.4 | 5.2 | 1.1 | 7.5 | 9.8 | 3.2 | 7 | 4.5 | 9.1 | 7.1 | 5.7 | 11.8 | -0.9 | 9.4 | 8.9 | 4.4 | 10 | 7.7 | 5.8 | 1.7 | 5.6 | 1.8 | 7 | 5.8 | 5.6 | 1.1 | 10.8 | 7.3 | 11.9 | 10.6 | 9.7 | 3.4 | 9 | 8.7 | 10.3 | 7.3 | 9 | 5.4 | 0.7 | 9.6 | 7.4 | 8.9
|  |  | 7 | 6.7 | 0.7 | 5.8 | 5.6 | 8 | 0.8 | 9 | 8.6 | 2.9 | 2 | 10.8 | 4.5 | 1.1 | 7.1 | 9.3 | 3 | 6.8 | 3.3 | 8.4 | 7.2 | 5.4 | 11 | -1.6 | 8.9 | 8.4 | 3.1 | 9.3 | 7 | 4.8 | 0.8 | 5.1 | 1.5 | 6.7 | 5.7 | 5.5 | 0.6 | 9.9 | 6.7 | 11 | 9.3 | 8.7 | 2.5 | 8.7 | 8 | 8.8 | 6.6 | 8.8 | 4.4 | -0.2 | 9.8 | 6 | 9.1
|  |  | 6.8 | 6.6 | 0.3 | 5.8 | 5.8 | 7.7 | 0.8 | 8.9 | 7.8 | 3.3 | 1.5 | 10.7 | 4.3 | 0.6 | 6.6 | 9.2 | 3 | 6 | 2.5 | 8.1 | 7.6 | 5.2 | 10.5 | -1.9 | 7.9 | 7.7 | 2.7 | 8.9 | 7.6 | 4.1 | 0.3 | 4.5 | 0.8 | 6 | 5.2 | 5.3 | 0.6 | 9 | 5.8 | 10.2 | 8.5 | 8.2 | 2.5 | 8.1 | 7.4 | 7.9 | 6.7 | 7.6 | 4 | -0.7 | 9.7 | 5 | 8.5
|  |  | 6.5 | 6.6 | -0.1 | 5.9 | 6 | 7.3 | 0.9 | 8.9 | 6.9 | 3.8 | 1 | 10.7 | 4.2 | 0 | 6 | 9.2 | 3 | 5.3 | 1.8 | 7.8 | 8 | 4.9 | 10.1 | -2.3 | 7 | 7 | 2.2 | 8.4 | 8.1 | 3.4 | -0.1 | 3.9 | 0 | 5.2 | 4.7 | 5 | 0.7 | 8.1 | 5 | 9.3 | 7.6 | 7.6 | 2.6 | 7.4 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.3 | 3.6 | -1.1 | 9.7 | 4.1 | 7.8
|  |  | 6.3 | 6.5 | -0.5 | 5.9 | 6.2 | 7 | 0.9 | 8.8 | 6.1 | 4.2 | 0.5 | 10.6 | 4 | -0.5 | 5.5 | 9.1 | 3 | 4.5 | 1 | 7.5 | 8.4 | 4.7 | 9.6 | -2.6 | 6 | 6.3 | 1.8 | 8 | 8.7 | 2.7 | -0.6 | 3.3 | -0.7 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 0.7 | 7.2 | 4.1 | 8.5 | 6.8 | 7.1 | 2.6 | 6.8 | 6.2 | 6 | 6.8 | 5.1 | 3.2 | -1.6 | 9.6 | 3.1 | 7.2
|  |  | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 6.9 | 6.3 | 7.7 | 1.6 | 9.5 | 7.7 | 4.6 | 1.8 | 10.9 | 4.4 | 0.1 | 5.8 | 9.9 | 3.2 | 5.3 | 1.8 | 9.8 | 9.1 | 4.6 | 9.8 | -2 | 7.1 | 7.3 | 2.9 | 8 | 8.7 | 3.1 | -0.6 | 3.9 | -0.3 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 1.2 | 8 | 4.5 | 9.1 | 7.7 | 7.5 | 3.9 | 7.4 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 4.3 | -1.2 | 9 | 4.5 | 7.4
|  |  | 6.5 | 6.4 | 1.4 | 8 | 6.4 | 8.5 | 2.2 | 10.1 | 9.4 | 5.1 | 3 | 11.3 | 4.7 | 0.7 | 6 | 10.6 | 3.4 | 6.2 | 2.7 | 12 | 9.7 | 4.6 | 10 | -1.5 | 8.1 | 8.3 | 3.9 | 8.1 | 8.6 | 3.6 | -0.6 | 4.6 | 0.1 | 5.8 | 6.9 | 5.3 | 1.7 | 8.8 | 4.9 | 9.8 | 8.7 | 7.9 | 5.2 | 7.9 | 6.6 | 7.8 | 7.1 | 8.5 | 5.4 | -0.7 | 8.4 | 6 | 7.6
|  |  | 6.6 | 6.3 | 2.3 | 9 | 6.5 | 9.2 | 2.9 | 10.8 | 11 | 5.5 | 4.3 | 11.6 | 5.1 | 1.3 | 6.3 | 11.4 | 3.6 | 7 | 3.5 | 14.3 | 10.4 | 4.5 | 10.2 | -0.9 | 9.2 | 9.3 | 5 | 8.1 | 8.6 | 4 | -0.6 | 5.2 | 0.5 | 6.4 | 8.2 | 5.6 | 2.2 | 9.6 | 5.3 | 10.4 | 9.6 | 8.3 | 6.5 | 8.5 | 6.8 | 8.7 | 7.2 | 10.2 | 6.5 | -0.3 | 7.8 | 7.4 | 7.8
|  |  | 7.7 | 5.9 | 5.6 | 11.8 | 7.7 | 9.1 | 3.7 | 10.8 | 14.7 | 5.9 | 7.4 | 12.7 | 5.6 | 2.5 | 7 | 14.5 | 3.9 | 9.2 | 6.1 | 17 | 14.1 | 5.5 | 11.1 | 0.6 | 11.5 | 10 | 7.1 | 9.5 | 9.2 | 6.6 | 0.4 | 6.3 | 1 | 9.1 | 10.3 | 6.5 | 5.6 | 12.4 | 8.4 | 12.9 | 12.1 | 11.3 | 9.4 | 10.1 | 9.3 | 11.6 | 7.5 | 12.2 | 8.9 | 2.1 | 7.9 | 10.1 | 8.7
|  |  | 8.7 | 5.6 | 9 | 14.7 | 9 | 9.1 | 4.4 | 10.8 | 18.3 | 6.2 | 10.4 | 13.7 | 6 | 3.6 | 7.8 | 17.5 | 4.1 | 11.4 | 8.7 | 19.8 | 17.8 | 6.5 | 12.1 | 2.2 | 13.7 | 10.8 | 9.2 | 10.9 | 9.8 | 9.1 | 1.5 | 7.3 | 1.6 | 11.9 | 12.5 | 7.5 | 8.9 | 15.3 | 11.5 | 15.5 | 14.5 | 14.4 | 12.3 | 11.6 | 11.8 | 14.5 | 7.9 | 14.3 | 11.3 | 4.6 | 8.1 | 12.7 | 9.7
|  |  | 9.8 | 5.2 | 12.3 | 17.5 | 10.2 | 9 | 5.2 | 10.8 | 22 | 6.6 | 13.5 | 14.8 | 6.5 | 4.8 | 8.5 | 20.6 | 4.4 | 13.6 | 11.3 | 22.5 | 21.5 | 7.5 | 13 | 3.7 | 16 | 11.5 | 11.3 | 12.3 | 10.4 | 11.7 | 2.5 | 8.4 | 2.1 | 14.6 | 14.6 | 8.4 | 12.3 | 18.1 | 14.6 | 18 | 17 | 17.4 | 15.2 | 13.2 | 14.3 | 17.4 | 8.2 | 16.3 | 13.7 | 7 | 8.2 | 15.4 | 10.6
|  |  | 10.4 | 5.5 | 13.3 | 18 | 11.6 | 9 | 5.7 | 11.3 | 22.4 | 6.7 | 14.6 | 14.9 | 7.7 | 5.1 | 9 | 21.9 | 5.4 | 14.6 | 12.2 | 23.1 | 22.8 | 8.2 | 13.7 | 4.5 | 16.9 | 11.8 | 12.2 | 12.7 | 10.8 | 12.7 | 3.4 | 8.8 | 2.8 | 14.6 | 15.6 | 8.7 | 13.2 | 18.9 | 15.3 | 18.7 | 18 | 18.2 | 15.4 | 13.5 | 15 | 18.6 | 8.7 | 17.2 | 14.4 | 8.7 | 8.2 | 16.4 | 11.3
|  |  | 11 | 5.7 | 14.3 | 18.4 | 12.9 | 9.1 | 6.1 | 11.8 | 22.8 | 6.8 | 15.7 | 14.9 | 8.9 | 5.5 | 9.6 | 23.1 | 6.3 | 15.5 | 13.2 | 23.6 | 24.1 | 8.8 | 14.3 | 5.3 | 17.7 | 12.2 | 13 | 13.1 | 11.1 | 13.7 | 4.4 | 9.3 | 3.6 | 14.7 | 16.7 | 9 | 14 | 19.8 | 16.1 | 19.3 | 18.9 | 19.1 | 15.5 | 13.7 | 15.6 | 19.8 | 9.2 | 18.1 | 15.2 | 10.3 | 8.3 | 17.4 | 12.1
|  |  | 11.6 | 6 | 15.3 | 18.9 | 14.3 | 9.1 | 6.6 | 12.3 | 23.2 | 6.9 | 16.8 | 15 | 10.1 | 5.8 | 10.1 | 24.4 | 7.3 | 16.5 | 14.1 | 24.2 | 25.4 | 9.5 | 15 | 6.1 | 18.6 | 12.5 | 13.9 | 13.5 | 11.5 | 14.7 | 5.3 | 9.7 | 4.3 | 14.7 | 17.7 | 9.3 | 14.9 | 20.6 | 16.8 | 20 | 19.9 | 19.9 | 15.7 | 14 | 16.3 | 21 | 9.7 | 19 | 15.9 | 12 | 8.3 | 18.4 | 12.8
|  |  | 11.1 | 6.3 | 14.5 | 18.1 | 14.4 | 9.5 | 6.8 | 13.6 | 23.1 | 6.8 | 17.2 | 15.2 | 10 | 5.4 | 10.8 | 24.3 | 6.5 | 16 | 14.2 | 24.1 | 25.7 | 9.2 | 14.7 | 5.7 | 18.6 | 13.5 | 14 | 13.8 | 11.8 | 15.2 | 5.6 | 10.1 | 4.6 | 15.4 | 18.1 | 9.3 | 15 | 20.7 | 17.1 | 20.1 | 20.3 | 20 | 16.3 | 14.2 | 16.6 | 21 | 10.2 | 19.1 | 16 | 12.9 | 8.5 | 18.9 | 12
|  |  | 10.7 | 6.6 | 13.7 | 17.2 | 14.6 | 9.8 | 7 | 15 | 23.1 | 6.7 | 17.7 | 15.4 | 9.8 | 5 | 11.5 | 24.1 | 5.7 | 15.5 | 14.4 | 23.9 | 26 | 9 | 14.4 | 5.4 | 18.6 | 14.5 | 14.1 | 14 | 12.2 | 15.8 | 6 | 10.6 | 4.8 | 16.1 | 18.5 | 9.2 | 15.2 | 20.8 | 17.5 | 20.3 | 20.7 | 20.1 | 17 | 14.5 | 16.9 | 21 | 10.7 | 19.1 | 16.1 | 13.8 | 8.6 | 19.3 | 11.2
|  |  | 10.2 | 6.9 | 12.9 | 16.4 | 14.7 | 10.2 | 7.2 | 16.3 | 23 | 6.6 | 18.1 | 15.6 | 9.7 | 4.6 | 12.2 | 24 | 4.9 | 15 | 14.5 | 23.8 | 26.3 | 8.7 | 14.1 | 5 | 18.6 | 15.5 | 14.2 | 14.3 | 12.5 | 16.3 | 6.3 | 11 | 5.1 | 16.8 | 18.9 | 9.2 | 15.3 | 20.9 | 17.8 | 20.4 | 21.1 | 20.2 | 17.6 | 14.7 | 17.2 | 21 | 11.2 | 19.2 | 16.2 | 14.7 | 8.8 | 19.8 | 10.4
|  |  | 8.6 | 6.4 | 12.3 | 16.9 | 13.8 | 9.6 | 6.5 | 15.2 | 20.7 | 6.4 | 17 | 14.5 | 8.9 | 4.1 | 11 | 22.2 | 4.9 | 14.1 | 13.8 | 21.7 | 25.3 | 8.5 | 13.7 | 4.7 | 17.2 | 14.9 | 13.1 | 13.5 | 11.7 | 14.3 | 5.7 | 10.9 | 4.6 | 15.7 | 17.4 | 9.1 | 14.4 | 20.1 | 16.9 | 19.5 | 20 | 18.9 | 15.3 | 13.4 | 16 | 20.1 | 11 | 18.2 | 14.6 | 13.7 | 8.6 | 18.7 | 9.9
|  |  | 6.9 | 5.8 | 11.8 | 17.3 | 13 | 9.1 | 5.7 | 14.1 | 18.5 | 6.3 | 16 | 13.5 | 8.2 | 3.5 | 9.7 | 20.3 | 5 | 13.1 | 13 | 19.5 | 24.3 | 8.4 | 13.3 | 4.4 | 15.7 | 14.2 | 12 | 12.7 | 11 | 12.4 | 5 | 10.7 | 4.2 | 14.7 | 16 | 8.9 | 13.6 | 19.4 | 16.1 | 18.5 | 18.9 | 17.7 | 13 | 12.1 | 14.7 | 19.1 | 10.7 | 17.3 | 13 | 12.6 | 8.4 | 17.6 | 9.5
|  |  | 5.3 | 5.3 | 11.2 | 17.8 | 12.1 | 8.5 | 5 | 13 | 16.2 | 6.1 | 14.9 | 12.4 | 7.4 | 3 | 8.5 | 18.5 | 5 | 12.2 | 12.3 | 17.4 | 23.3 | 8.2 | 12.9 | 4.1 | 14.3 | 13.6 | 10.9 | 11.9 | 10.2 | 10.4 | 4.4 | 10.6 | 3.7 | 13.6 | 14.5 | 8.8 | 12.7 | 18.6 | 15.2 | 17.6 | 17.8 | 16.4 | 10.7 | 10.8 | 13.5 | 18.2 | 10.5 | 16.3 | 11.4 | 11.6 | 8.2 | 16.5 | 9
|  |  | 5.5 | 5.2 | 10.1 | 17.8 | 11.7 | 8.4 | 3.9 | 12.4 | 15.2 | 6.1 | 13 | 11.9 | 7.3 | 2.5 | 8.4 | 17.4 | 5.3 | 11.3 | 10.6 | 16.5 | 22.2 | 8.2 | 12.3 | 2.9 | 12.8 | 11.8 | 9.8 | 11.5 | 9.9 | 9.8 | 2.6 | 9.9 | 2.6 | 12.7 | 13.9 | 8.5 | 11.5 | 16.7 | 13.3 | 16.4 | 15.4 | 14.5 | 8.7 | 9.8 | 10.7 | 17.1 | 10 | 14.1 | 10.2 | 10.4 | 8.2 | 14.6 | 8.6
|  |  | 5.8 | 5.2 | 9 | 17.9 | 11.2 | 8.3 | 2.9 | 11.7 | 14.1 | 6 | 11.2 | 11.5 | 7.1 | 2.1 | 8.4 | 16.4 | 5.5 | 10.4 | 9 | 15.5 | 21.1 | 8.3 | 11.6 | 1.8 | 11.3 | 9.9 | 8.8 | 11 | 9.6 | 9.1 | 0.9 | 9.1 | 1.6 | 11.9 | 13.2 | 8.3 | 10.4 | 14.7 | 11.5 | 15.2 | 13 | 12.7 | 6.8 | 8.7 | 7.8 | 15.9 | 9.5 | 12 | 9 | 9.2 | 8.3 | 12.8 | 8.1
|  |  | 6 | 5.1 | 7.9 | 17.9 | 10.8 | 8.2 | 1.8 | 11.1 | 13.1 | 6 | 9.3 | 11 | 7 | 1.6 | 8.3 | 15.3 | 5.8 | 9.5 | 7.3 | 14.6 | 20 | 8.3 | 11 | 0.6 | 9.8 | 8.1 | 7.7 | 10.6 | 9.3 | 8.5 | -0.9 | 8.4 | 0.5 | 11 | 12.6 | 8 | 9.2 | 12.8 | 9.6 | 14 | 10.6 | 10.8 | 4.8 | 7.7 | 5 | 14.8 | 9 | 9.8 | 7.8 | 8 | 8.3 | 10.9 | 7.7
|  |  | 5.8 | 5.1 | 7.6 | 17.3 | 10.2 | 8.2 | 2.3 | 10.2 | 12.8 | 5.4 | 8.9 | 10.7 | 6.5 | 1.5 | 8 | 14.8 | 5.9 | 8.6 | 6.6 | 13.5 | 18.6 | 8 | 10.7 | 0.3 | 9 | 7.7 | 6.6 | 10.2 | 9.1 | 7.6 | -1.8 | 7.8 | 0.1 | 10.2 | 12 | 7.9 | 8.5 | 11.9 | 8.5 | 13.1 | 11.1 | 9.7 | 4.1 | 7.1 | 4.7 | 13.5 | 8.9 | 9 | 7.1 | 7.6 | 8.4 | 9.5 | 7.6
|  |  | 5.6 | 5.1 | 7.3 | 16.8 | 9.7 | 8.3 | 2.8 | 9.4 | 12.5 | 4.8 | 8.4 | 10.3 | 6.1 | 1.3 | 7.6 | 14.4 | 6 | 7.6 | 6 | 12.4 | 17.1 | 7.8 | 10.5 | 0 | 8.2 | 7.4 | 5.6 | 9.7 | 8.9 | 6.8 | -2.8 | 7.3 | -0.3 | 9.4 | 11.5 | 7.9 | 7.7 | 10.9 | 7.5 | 12.1 | 11.6 | 8.7 | 3.4 | 6.6 | 4.4 | 12.3 | 8.8 | 8.2 | 6.5 | 7.2 | 8.5 | 8.2 | 7.5
|  |  | 5.4 | 5.1 | 7 | 16.2 | 9.1 | 8.3 | 3.3 | 8.5 | 12.2 | 4.2 | 8 | 10 | 5.6 | 1.2 | 7.3 | 13.9 | 6.1 | 6.7 | 5.3 | 11.3 | 15.7 | 7.5 | 10.2 | -0.3 | 7.4 | 7 | 4.5 | 9.3 | 8.7 | 5.9 | -3.7 | 6.7 | -0.7 | 8.6 | 10.9 | 7.8 | 7 | 10 | 6.4 | 11.2 | 12.1 | 7.6 | 2.7 | 6 | 4.1 | 11 | 8.7 | 7.4 | 5.8 | 6.8 | 8.6 | 6.8 | 7.4
|  |  | 5.5 | 5 | 6.4 | 15.7 | 8.7 | 8.1 | 3.4 | 8.4 | 11.4 | 4.3 | 7.3 | 9.6 | 5.4 | 0.2 | 7 | 13.3 | 6.1 | 6.1 | 4.9 | 10.7 | 15.3 | 7.7 | 9.7 | -0.2 | 7.3 | 6.9 | 3.8 | 9 | 7.9 | 5.5 | -3.9 | 5.9 | -0.9 | 8.1 | 10.2 | 7.1 | 6.6 | 9.5 | 5.7 | 10.3 | 11.1 | 7.1 | 3.5 | 5.5 | 3.9 | 10.8 | 8.8 | 6.9 | 5 | 6.2 | 8.3 | 6.4 | 7.3
|  |  | 5.5 | 5 | 5.7 | 15.1 | 8.2 | 7.9 | 3.4 | 8.3 | 10.5 | 4.3 | 6.7 | 9.2 | 5.1 | -0.8 | 6.8 | 12.7 | 6.1 | 5.4 | 4.5 | 10.1 | 15 | 7.8 | 9.1 | -0.1 | 7.2 | 6.8 | 3.2 | 8.6 | 7.2 | 5.1 | -4 | 5.2 | -1.1 | 7.7 | 9.6 | 6.5 | 6.3 | 9.1 | 5.1 | 9.3 | 10.2 | 6.7 | 4.3 | 5.1 | 3.6 | 10.6 | 8.8 | 6.5 | 4.2 | 5.6 | 8.1 | 6 | 7.3
|  |  | 5.6 | 4.9 | 5.1 | 14.6 | 7.8 | 7.7 | 3.5 | 8.2 | 9.7 | 4.4 | 6 | 8.8 | 4.9 | -1.8 | 6.5 | 12.1 | 6.1 | 4.8 | 4.1 | 9.5 | 14.6 | 8 | 8.6 | 0 | 7.1 | 6.7 | 2.5 | 8.3 | 6.4 | 4.7 | -4.2 | 4.4 | -1.3 | 7.2 | 8.9 | 5.8 | 5.9 | 8.6 | 4.4 | 8.4 | 9.2 | 6.2 | 5.1 | 4.6 | 3.4 | 10.4 | 8.9 | 6 | 3.4 | 5 | 7.8 | 5.6 | 7.2
|  |  | 5.7 | 5.1 | 5.8 | 15.7 | 8.6 | 7.7 | 3.6 | 7.4 | 11.5 | 5.2 | 6.9 | 9.3 | 4.8 | -1.1 | 6.8 | 13 | 6 | 5.5 | 4.9 | 11.6 | 14.7 | 7.8 | 8.7 | 0.9 | 7.7 | 7.3 | 4.4 | 8.5 | 6.9 | 5.2 | -3.2 | 5.2 | -0.9 | 7.4 | 9.8 | 6.3 | 5.7 | 8.9 | 5.2 | 9 | 9.7 | 7.1 | 6.5 | 5.2 | 4.5 | 10.1 | 9 | 7.6 | 4.8 | 4.8 | 8.3 | 6 | 7.2
|  |  | 5.7 | 5.4 | 6.4 | 16.7 | 9.3 | 7.8 | 3.8 | 6.6 | 13.2 | 6 | 7.9 | 9.9 | 4.7 | -0.5 | 7 | 14 | 5.8 | 6.1 | 5.7 | 13.6 | 14.9 | 7.7 | 8.9 | 1.9 | 8.3 | 8 | 6.2 | 8.6 | 7.3 | 5.6 | -2.1 | 6.1 | -0.4 | 7.6 | 10.8 | 6.9 | 5.5 | 9.2 | 6 | 9.6 | 10.2 | 8.1 | 7.9 | 5.7 | 5.5 | 9.9 | 9.2 | 9.2 | 6.3 | 4.5 | 8.9 | 6.4 | 7.1
|  |  | 5.8 | 5.6 | 7.1 | 17.8 | 10.1 | 7.8 | 3.9 | 5.8 | 15 | 6.8 | 8.8 | 10.4 | 4.6 | 0.2 | 7.3 | 14.9 | 5.7 | 6.8 | 6.5 | 15.7 | 15 | 7.5 | 9 | 2.8 | 8.9 | 8.6 | 8.1 | 8.8 | 7.8 | 6.1 | -1.1 | 6.9 | 0 | 7.8 | 11.7 | 7.4 | 5.3 | 9.5 | 6.8 | 10.2 | 10.7 | 9 | 9.3 | 6.3 | 6.6 | 9.6 | 9.3 | 10.8 | 7.7 | 4.3 | 9.4 | 6.8 | 7.1
|  |  | 7.2 | 6.8 | 8.7 | 19.8 | 11.6 | 8.3 | 5 | 5.6 | 17.3 | 7.3 | 11.4 | 11.8 | 5.5 | 0.7 | 8 | 16.9 | 6.1 | 8.6 | 8.9 | 17.9 | 17.8 | 8.5 | 10.9 | 4.9 | 11.5 | 10.4 | 9.8 | 9.8 | 9.3 | 8.5 | 1 | 8.2 | 1 | 9.9 | 13.6 | 8.1 | 7.3 | 10.5 | 9.7 | 12.2 | 12.9 | 11.7 | 11.6 | 8.4 | 9.3 | 12.1 | 10.3 | 12.9 | 9.9 | 5.7 | 11 | 10.2 | 8.7
|  |  | 8.5 | 8 | 10.2 | 21.9 | 13.2 | 8.7 | 6.2 | 5.5 | 19.5 | 7.9 | 14.1 | 13.1 | 6.3 | 1.3 | 8.8 | 19 | 6.6 | 10.5 | 11.2 | 20 | 20.5 | 9.4 | 12.8 | 6.9 | 14.2 | 12.2 | 11.6 | 10.7 | 10.7 | 11 | 3.2 | 9.6 | 2.1 | 12.1 | 15.4 | 8.9 | 9.4 | 11.4 | 12.5 | 14.2 | 15 | 14.4 | 14 | 10.4 | 12.1 | 14.6 | 11.3 | 14.9 | 12.1 | 7.2 | 12.7 | 13.5 | 10.3
|  |  | 9.9 | 9.2 | 11.8 | 23.9 | 14.7 | 9.2 | 7.3 | 5.3 | 21.8 | 8.4 | 16.7 | 14.5 | 7.2 | 1.8 | 9.5 | 21 | 7 | 12.3 | 13.6 | 22.2 | 23.3 | 10.4 | 14.7 | 9 | 16.8 | 14 | 13.3 | 11.7 | 12.2 | 13.4 | 5.3 | 10.9 | 3.1 | 14.2 | 17.3 | 9.6 | 11.4 | 12.4 | 15.4 | 16.2 | 17.2 | 17.1 | 16.3 | 12.5 | 14.8 | 17.1 | 12.3 | 17 | 14.3 | 8.6 | 14.3 | 16.9 | 11.9
|  |  | 9.9 | 9.1 | 11.7 | 24.4 | 15.7 | 9.9 | 8.1 | 5.9 | 22.9 | 8.6 | 17.3 | 15.3 | 8 | 3.5 | 10.2 | 21.8 | 7.5 | 13 | 13.8 | 22.8 | 24 | 11.5 | 14.7 | 9.6 | 17 | 15.2 | 13.8 | 12.4 | 12.4 | 14 | 5.5 | 11.7 | 3.4 | 15 | 18.3 | 9.8 | 11.3 | 13.4 | 16.5 | 16.8 | 17.8 | 18.1 | 17.2 | 13 | 16.1 | 18.4 | 12.4 | 17.4 | 14.5 | 9.9 | 15.1 | 17.7 | 12.3
|  |  | 9.8 | 9 | 11.6 | 25 | 16.6 | 10.5 | 8.8 | 6.4 | 23.9 | 8.7 | 18 | 16.1 | 8.8 | 5.3 | 11 | 22.7 | 8.1 | 13.7 | 14 | 23.3 | 24.8 | 12.6 | 14.7 | 10.1 | 17.2 | 16.3 | 14.4 | 13.1 | 12.6 | 14.6 | 5.7 | 12.6 | 3.8 | 15.8 | 19.3 | 10.1 | 11.3 | 14.5 | 17.6 | 17.4 | 18.3 | 19 | 18.2 | 13.6 | 17.4 | 19.7 | 12.4 | 17.9 | 14.7 | 11.3 | 15.8 | 18.4 | 12.7
|  |  | 9.8 | 8.9 | 11.5 | 25.5 | 17.6 | 11.2 | 9.6 | 7 | 25 | 8.9 | 18.6 | 16.9 | 9.6 | 7 | 11.7 | 23.5 | 8.6 | 14.4 | 14.2 | 23.9 | 25.5 | 13.7 | 14.7 | 10.7 | 17.4 | 17.5 | 14.9 | 13.8 | 12.8 | 15.2 | 5.9 | 13.4 | 4.1 | 16.6 | 20.3 | 10.3 | 11.2 | 15.5 | 18.7 | 18 | 18.9 | 20 | 19.1 | 14.1 | 18.7 | 21 | 12.5 | 18.3 | 14.9 | 12.6 | 16.6 | 19.2 | 13.1
|  |  | 9.2 | 8.5 | 11.1 | 24.9 | 17.3 | 11.2 | 9.7 | 6.7 | 24.6 | 8.8 | 18.6 | 16.2 | 9 | 7.4 | 11.1 | 23.4 | 9.1 | 14.6 | 13.9 | 22.9 | 25.3 | 14.3 | 13.8 | 10.7 | 17.7 | 17.5 | 14.8 | 13.1 | 12.4 | 15.9 | 5.8 | 13.1 | 4 | 16.5 | 20.3 | 10.1 | 10.6 | 15.4 | 18.7 | 17.3 | 19.1 | 20 | 19 | 14 | 19.2 | 20.9 | 13.1 | 18.3 | 15.2 | 12.4 | 16.5 | 19.4 | 12.4
|  |  | 8.6 | 8.1 | 10.6 | 24.2 | 17.1 | 11.2 | 9.9 | 6.4 | 24.1 | 8.7 | 18.7 | 15.6 | 8.3 | 7.8 | 10.6 | 23.2 | 9.7 | 14.9 | 13.6 | 22 | 25.2 | 14.9 | 13 | 10.7 | 17.9 | 17.6 | 14.6 | 12.4 | 12 | 16.7 | 5.7 | 12.9 | 3.9 | 16.3 | 20.3 | 9.8 | 10.1 | 15.3 | 18.8 | 16.5 | 19.4 | 20.1 | 18.8 | 13.8 | 19.8 | 20.8 | 13.6 | 18.4 | 15.5 | 12.3 | 16.5 | 19.6 | 11.6
|  |  | 8 | 7.7 | 10.2 | 23.6 | 16.8 | 11.2 | 10 | 6.1 | 23.7 | 8.6 | 18.7 | 14.9 | 7.7 | 8.2 | 10 | 23.1 | 10.2 | 15.1 | 13.3 | 21 | 25 | 15.5 | 12.1 | 10.7 | 18.2 | 17.6 | 14.5 | 11.7 | 11.6 | 17.4 | 5.6 | 12.6 | 3.8 | 16.2 | 20.3 | 9.6 | 9.5 | 15.2 | 18.8 | 15.8 | 19.6 | 20.1 | 18.7 | 13.7 | 20.3 | 20.7 | 14.2 | 18.4 | 15.8 | 12.1 | 16.4 | 19.8 | 10.9
|  |  | 8.1 | 7.7 | 8.5 | 22.2 | 15.5 | 11.5 | 9.4 | 5.8 | 22.1 | 8.1 | 17.6 | 14.1 | 7.8 | 7.7 | 10 | 21.7 | 10.3 | 14 | 12.3 | 19.5 | 24 | 14.9 | 11.6 | 9.5 | 17 | 16.2 | 13 | 11.2 | 11 | 15.1 | 5.1 | 11.7 | 3.6 | 15.1 | 19 | 9.1 | 8.9 | 14 | 17.7 | 14.5 | 17.6 | 18.7 | 16.9 | 12.5 | 18.6 | 19.5 | 13.1 | 16.8 | 14.9 | 11.6 | 15.7 | 18.7 | 10.6
|  |  | 8.3 | 7.7 | 6.8 | 20.7 | 14.2 | 11.8 | 8.8 | 5.6 | 20.5 | 7.6 | 16.5 | 13.4 | 7.8 | 7.3 | 9.9 | 20.2 | 10.3 | 12.8 | 11.2 | 17.9 | 22.9 | 14.4 | 11.1 | 8.4 | 15.8 | 14.9 | 11.5 | 10.7 | 10.3 | 12.8 | 4.6 | 10.7 | 3.3 | 14.1 | 17.8 | 8.5 | 8.2 | 12.7 | 16.5 | 13.1 | 15.5 | 17.4 | 15.1 | 11.3 | 16.9 | 18.2 | 12 | 15.3 | 13.9 | 11.1 | 14.9 | 17.6 | 10.2
|  |  | 8.4 | 7.7 | 5.1 | 19.3 | 12.9 | 12.1 | 8.2 | 5.3 | 18.9 | 7.1 | 15.4 | 12.6 | 7.9 | 6.8 | 9.9 | 18.8 | 10.4 | 11.7 | 10.2 | 16.4 | 21.9 | 13.8 | 10.6 | 7.2 | 14.6 | 13.5 | 10 | 10.2 | 9.7 | 10.5 | 4.1 | 9.8 | 3.1 | 13 | 16.5 | 8 | 7.6 | 11.5 | 15.4 | 11.8 | 13.5 | 16 | 13.3 | 10.1 | 15.2 | 17 | 10.9 | 13.7 | 13 | 10.6 | 14.2 | 16.5 | 9.9
|  |  | 8.5 | 8 | 4.4 | 18.1 | 12.3 | 11.8 | 7.8 | 4.4 | 17.3 | 5.8 | 13.6 | 12.3 | 8 | 6.2 | 10 | 17.7 | 9.7 | 10.4 | 8.8 | 16.1 | 20.6 | 11.7 | 10.6 | 6.1 | 13 | 12.8 | 8.9 | 9.9 | 9.4 | 9.6 | 3.9 | 9.7 | 3.1 | 12 | 15.3 | 7.7 | 7.3 | 10.4 | 14.2 | 10.8 | 12.3 | 14.5 | 12.3 | 9.9 | 14.1 | 15.5 | 10.6 | 12.4 | 11.6 | 9.9 | 13.5 | 15.2 | 9.7
|  |  | 8.7 | 8.2 | 3.8 | 16.8 | 11.7 | 11.5 | 7.5 | 3.4 | 15.6 | 4.5 | 11.9 | 12.1 | 8.1 | 5.7 | 10 | 16.6 | 9 | 9 | 7.3 | 15.9 | 19.3 | 9.5 | 10.7 | 5 | 11.5 | 12.1 | 7.9 | 9.5 | 9 | 8.7 | 3.8 | 9.5 | 3.1 | 11 | 14 | 7.5 | 7 | 9.3 | 13 | 9.8 | 11.2 | 12.9 | 11.4 | 9.8 | 13.1 | 14 | 10.4 | 11.1 | 10.2 | 9.1 | 12.7 | 13.9 | 9.5
|  |  | 8.8 | 8.5 | 3.1 | 15.6 | 11.1 | 11.2 | 7.1 | 2.5 | 14 | 3.2 | 10.1 | 11.8 | 8.2 | 5.1 | 10.1 | 15.5 | 8.3 | 7.7 | 5.9 | 15.6 | 18 | 7.4 | 10.7 | 3.9 | 9.9 | 11.4 | 6.8 | 9.2 | 8.7 | 7.8 | 3.6 | 9.4 | 3.1 | 10 | 12.8 | 7.2 | 6.7 | 8.2 | 11.8 | 8.8 | 10 | 11.4 | 10.4 | 9.6 | 12 | 12.5 | 10.1 | 9.8 | 8.8 | 8.4 | 12 | 12.6 | 9.3
|  |  | 8.7 | 8.5 | 3.2 | 15.5 | 10.8 | 10.6 | 6.8 | 2.1 | 13.4 | 3.2 | 9.3 | 11.7 | 8.2 | 4.9 | 9.8 | 14.9 | 7.9 | 6.6 | 5 | 14.6 | 17.1 | 6.6 | 10.7 | 3.2 | 9 | 10.3 | 5.9 | 8.9 | 8.8 | 6.5 | 3.6 | 8.7 | 3.1 | 9.3 | 12.4 | 7.2 | 6.3 | 7.8 | 11.3 | 7.9 | 9.1 | 10.3 | 9.4 | 9.2 | 11 | 11.4 | 10 | 8.7 | 8.1 | 8 | 11.2 | 11.3 | 9
|  |  | 8.5 | 8.5 | 3.2 | 15.3 | 10.4 | 10 | 6.6 | 1.8 | 12.8 | 3.2 | 8.5 | 11.5 | 8.3 | 4.6 | 9.6 | 14.4 | 7.5 | 5.6 | 4.2 | 13.6 | 16.2 | 5.7 | 10.7 | 2.4 | 8.1 | 9.1 | 5 | 8.7 | 8.9 | 5.3 | 3.6 | 8.1 | 3.1 | 8.7 | 12.1 | 7.2 | 6 | 7.4 | 10.7 | 7 | 8.3 | 9.1 | 8.4 | 8.9 | 10 | 10.3 | 10 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 10.4 | 9.9 | 8.8
|  |  | 8.4 | 8.5 | 3.3 | 15.2 | 10.1 | 9.4 | 6.3 | 1.4 | 12.2 | 3.2 | 7.7 | 11.4 | 8.3 | 4.4 | 9.3 | 13.8 | 7.1 | 4.5 | 3.3 | 12.6 | 15.3 | 4.9 | 10.7 | 1.7 | 7.2 | 8 | 4.1 | 8.4 | 9 | 4 | 3.6 | 7.4 | 3.1 | 8 | 11.7 | 7.2 | 5.6 | 7 | 10.2 | 6.1 | 7.4 | 8 | 7.4 | 8.5 | 9 | 9.2 | 9.9 | 6.6 | 6.8 | 7.3 | 9.6 | 8.6 | 8.5
|  |  | 7.8 | 8.2 | 2.8 | 14.1 | 9.6 | 8.9 | 6 | 1.4 | 11.1 | 3.8 | 7.3 | 11.1 | 7.6 | 4.2 | 8.8 | 13.1 | 6.9 | 5 | 2.3 | 11.3 | 14.6 | 4.5 | 10.1 | 1.2 | 6.3 | 7 | 3.3 | 8.2 | 8.9 | 3.6 | 3.7 | 7.6 | 3.2 | 7.2 | 11.7 | 7 | 5.7 | 5.8 | 8.1 | 5.7 | 7 | 7.8 | 6.9 | 8.7 | 8.2 | 8.7 | 10.1 | 6.2 | 5.8 | 7.2 | 8.9 | 8.4 | 7.9
|  |  | 7.2 | 8 | 2.2 | 13.1 | 9.2 | 8.5 | 5.7 | 1.5 | 10.1 | 4.4 | 6.9 | 10.7 | 6.8 | 3.9 | 8.4 | 12.5 | 6.8 | 5.5 | 1.4 | 10.1 | 13.9 | 4.2 | 9.4 | 0.7 | 5.4 | 5.9 | 2.5 | 8.1 | 8.8 | 3.2 | 3.7 | 7.8 | 3.2 | 6.4 | 11.6 | 6.8 | 5.7 | 4.7 | 6 | 5.4 | 6.6 | 7.6 | 6.4 | 8.8 | 7.3 | 8.3 | 10.3 | 5.8 | 4.7 | 7.1 | 8.1 | 8.2 | 7.3
|  |  | 6.6 | 7.7 | 1.7 | 12 | 8.7 | 8 | 5.4 | 1.5 | 9 | 5 | 6.5 | 10.4 | 6.1 | 3.7 | 7.9 | 11.8 | 6.6 | 6 | 0.4 | 8.8 | 13.2 | 3.8 | 8.8 | 0.2 | 4.5 | 4.9 | 1.7 | 7.9 | 8.7 | 2.8 | 3.8 | 8 | 3.3 | 5.6 | 11.6 | 6.6 | 5.8 | 3.5 | 3.9 | 5 | 6.2 | 7.4 | 5.9 | 9 | 6.5 | 7.8 | 10.5 | 5.4 | 3.7 | 7 | 7.4 | 8 | 6.7
|  |  | 7 | 7.8 | 2.3 | 13.3 | 9.4 | 8.4 | 5.7 | 2.3 | 11.1 | 4.7 | 6.5 | 9.9 | 6.2 | 4 | 8.4 | 12.9 | 6.7 | 6.6 | 1 | 11.3 | 13.5 | 4.6 | 8.7 | 1.2 | 6 | 5.9 | 2.3 | 7.8 | 8.6 | 3.2 | 3.9 | 7.9 | 3.4 | 5.6 | 12.2 | 6.9 | 6.1 | 2.8 | 5.5 | 3.5 | 5 | 6.9 | 6.4 | 9.4 | 6.6 | 7.7 | 9.9 | 4.7 | 3.2 | 7.3 | 8.1 | 7.8 | 7.3
|  |  | 7.3 | 8 | 2.9 | 14.7 | 10.2 | 8.7 | 6.1 | 3.2 | 13.1 | 4.5 | 6.6 | 9.5 | 6.4 | 4.4 | 8.8 | 14.1 | 6.7 | 7.2 | 1.6 | 13.7 | 13.7 | 5.5 | 8.6 | 2.2 | 7.5 | 6.9 | 2.8 | 7.6 | 8.6 | 3.5 | 4 | 7.7 | 3.6 | 5.6 | 12.9 | 7.1 | 6.4 | 2.1 | 7 | 2.1 | 3.7 | 6.5 | 6.9 | 9.9 | 6.6 | 7.7 | 9.3 | 4 | 2.6 | 7.5 | 8.8 | 7.5 | 8
|  |  | 7.7 | 8.1 | 3.5 | 16 | 10.9 | 9.1 | 6.4 | 4 | 15.2 | 4.2 | 6.6 | 9 | 6.5 | 4.7 | 9.3 | 15.2 | 6.8 | 7.8 | 2.2 | 16.2 | 14 | 6.3 | 8.5 | 3.2 | 9 | 7.9 | 3.4 | 7.5 | 8.5 | 3.9 | 4.1 | 7.6 | 3.7 | 5.6 | 13.5 | 7.4 | 6.7 | 1.4 | 8.6 | 0.6 | 2.5 | 6 | 7.4 | 10.3 | 6.7 | 7.6 | 8.7 | 3.3 | 2.1 | 7.8 | 9.5 | 7.3 | 8.6
|  |  | 9.2 | 9.6 | 4.5 | 18.1 | 12.3 | 9.8 | 8.1 | 5.8 | 17.3 | 4.1 | 7.8 | 8.9 | 8.5 | 4.9 | 10.9 | 16.8 | 6.4 | 9.2 | 4.1 | 17.9 | 15.9 | 9.2 | 9.1 | 5.1 | 11.2 | 10.2 | 4.8 | 7.6 | 9.1 | 7.2 | 4.5 | 8.5 | 4.2 | 6.5 | 15.3 | 8.3 | 7.5 | 1.5 | 10.7 | 0.7 | 2.2 | 4.8 | 7.7 | 11 | 6.9 | 6.9 | 9.4 | 2.4 | 2 | 8.8 | 10.6 | 7.1 | 10.4
|  |  | 10.6 | 11.1 | 5.6 | 20.3 | 13.7 | 10.4 | 9.7 | 7.7 | 19.5 | 3.9 | 9.1 | 8.8 | 10.4 | 5.1 | 12.4 | 18.5 | 5.9 | 10.5 | 6 | 19.6 | 17.9 | 12.2 | 9.6 | 6.9 | 13.4 | 12.4 | 6.3 | 7.6 | 9.6 | 10.4 | 5 | 9.5 | 4.7 | 7.5 | 17.2 | 9.1 | 8.4 | 1.6 | 12.8 | 0.9 | 2 | 3.7 | 7.9 | 11.7 | 7.2 | 6.3 | 10.1 | 1.5 | 1.8 | 9.8 | 11.6 | 6.8 | 12.3
|  |  | 12.1 | 12.6 | 6.6 | 22.4 | 15.1 | 11.1 | 11.4 | 9.5 | 21.6 | 3.8 | 10.3 | 8.7 | 12.4 | 5.3 | 14 | 20.1 | 5.5 | 11.9 | 7.9 | 21.3 | 19.8 | 15.1 | 10.2 | 8.8 | 15.6 | 14.7 | 7.7 | 7.7 | 10.2 | 13.7 | 5.4 | 10.4 | 5.2 | 8.4 | 19 | 10 | 9.2 | 1.7 | 14.9 | 1 | 1.7 | 2.5 | 8.2 | 12.4 | 7.4 | 5.6 | 10.8 | 0.6 | 1.7 | 10.8 | 12.7 | 6.6 | 14.1
|  |  | 13.6 | 14 | 7.2 | 22.7 | 16.2 | 11.6 | 12.1 | 10.4 | 22.4 | 3.8 | 11 | 9.7 | 13.4 | 5.7 | 14.9 | 21.1 | 6.3 | 12.3 | 8.8 | 21.7 | 20 | 16.3 | 10.5 | 9.4 | 16 | 14.1 | 8.2 | 8.8 | 11.2 | 14.7 | 5.7 | 11.3 | 6.3 | 9 | 20.3 | 10.5 | 10.1 | 1.7 | 16 | 1 | 1.7 | 2.6 | 8.1 | 12.6 | 7.5 | 5.1 | 11.9 | 0.7 | 1.2 | 10.9 | 13.2 | 5.4 | 14.2
|  |  | 15.2 | 15.5 | 7.9 | 23.1 | 17.4 | 12.2 | 12.7 | 11.3 | 23.2 | 3.8 | 11.6 | 10.7 | 14.4 | 6 | 15.7 | 22.2 | 7 | 12.7 | 9.8 | 22.2 | 20.1 | 17.5 | 10.8 | 9.9 | 16.5 | 13.6 | 8.7 | 9.8 | 12.3 | 15.6 | 6 | 12.3 | 7.4 | 9.5 | 21.7 | 10.9 | 10.9 | 1.6 | 17.1 | 1 | 1.7 | 2.7 | 7.9 | 12.9 | 7.5 | 4.7 | 13 | 0.8 | 0.6 | 11.1 | 13.7 | 4.3 | 14.3
|  |  | 16.7 | 16.9 | 8.5 | 23.4 | 18.5 | 12.7 | 13.4 | 12.2 | 24 | 3.8 | 12.3 | 11.7 | 15.4 | 6.4 | 16.6 | 23.2 | 7.8 | 13.1 | 10.7 | 22.6 | 20.3 | 18.7 | 11.1 | 10.5 | 16.9 | 13 | 9.2 | 10.9 | 13.3 | 16.6 | 6.3 | 13.2 | 8.5 | 10.1 | 23 | 11.4 | 11.8 | 1.6 | 18.2 | 1 | 1.7 | 2.8 | 7.8 | 13.1 | 7.6 | 4.2 | 14.1 | 0.9 | 0.1 | 11.2 | 14.2 | 3.1 | 14.4
|  |  | 16.6 | 16.9 | 8.3 | 21.8 | 17.6 | 12.4 | 13.2 | 12.8 | 23.5 | 3.7 | 12.4 | 11.5 | 15.6 | 6.6 | 17 | 22.3 | 8.4 | 12.1 | 10.6 | 22.2 | 20.2 | 18.9 | 11.3 | 10.5 | 16.1 | 14.1 | 9.3 | 10 | 12.5 | 17.1 | 6.5 | 12.5 | 9.7 | 9.2 | 23.3 | 10.3 | 12.7 | 1.2 | 18.5 | 0.8 | 1.7 | 2.7 | 7.6 | 13.4 | 7.9 | 4.2 | 14.4 | 0.6 | -0.2 | 10.8 | 12.7 | 2.8 | 14.3
|  |  | 16.5 | 16.8 | 8.1 | 20.2 | 16.6 | 12 | 12.9 | 13.5 | 23.1 | 3.6 | 12.4 | 11.3 | 15.8 | 6.9 | 17.3 | 21.4 | 8.9 | 11.2 | 10.6 | 21.7 | 20.1 | 19 | 11.5 | 10.6 | 15.2 | 15.1 | 9.3 | 9.2 | 11.8 | 17.7 | 6.7 | 11.9 | 11 | 8.3 | 23.7 | 9.3 | 13.6 | 0.9 | 18.9 | 0.7 | 1.6 | 2.7 | 7.3 | 13.7 | 8.1 | 4.2 | 14.6 | 0.4 | -0.5 | 10.4 | 11.2 | 2.4 | 14.3
|  |  | 16.4 | 16.8 | 7.9 | 18.6 | 15.7 | 11.7 | 12.7 | 14.1 | 22.6 | 3.5 | 12.5 | 11.1 | 16 | 7.1 | 17.7 | 20.5 | 9.5 | 10.2 | 10.5 | 21.3 | 20 | 19.2 | 11.7 | 10.6 | 14.4 | 16.2 | 9.4 | 8.3 | 11 | 18.2 | 6.9 | 11.2 | 12.2 | 7.4 | 24 | 8.2 | 14.5 | 0.5 | 19.2 | 0.5 | 1.6 | 2.6 | 7.1 | 14 | 8.4 | 4.2 | 14.9 | 0.1 | -0.8 | 10 | 9.7 | 2.1 | 14.2
|  |  | 14.9 | 16.5 | 7.2 | 16.8 | 14.4 | 11.5 | 12.3 | 13.2 | 21.1 | 3.2 | 12.1 | 10.5 | 15.3 | 6.5 | 17.2 | 19.5 | 9 | 9.6 | 9.7 | 19.3 | 19.5 | 18.5 | 11 | 9.7 | 13.3 | 14.8 | 9.1 | 8.5 | 10.3 | 16.9 | 6.9 | 10.9 | 11.8 | 7.1 | 22 | 7.9 | 13.9 | 0.5 | 17.6 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 7.3 | 12.9 | 8.5 | 3.8 | 13.8 | -0.1 | -1 | 9.9 | 9.4 | 2 | 13.6
|  |  | 13.5 | 16.1 | 6.4 | 14.9 | 13.1 | 11.3 | 12 | 12.4 | 19.6 | 2.8 | 11.8 | 9.8 | 14.5 | 6 | 16.6 | 18.5 | 8.4 | 9.1 | 8.9 | 17.3 | 19.1 | 17.7 | 10.2 | 8.9 | 12.1 | 13.5 | 8.8 | 8.6 | 9.7 | 15.7 | 6.9 | 10.7 | 11.3 | 6.8 | 20 | 7.6 | 13.2 | 0.4 | 16.1 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 7.5 | 11.8 | 8.5 | 3.5 | 12.6 | -0.3 | -1.2 | 9.9 | 9.1 | 1.9 | 13.1
|  |  | 12 | 15.8 | 5.7 | 13.1 | 11.8 | 11.1 | 11.6 | 11.5 | 18.1 | 2.5 | 11.4 | 9.2 | 13.8 | 5.4 | 16.1 | 17.5 | 7.9 | 8.5 | 8.1 | 15.3 | 18.6 | 17 | 9.5 | 8 | 11 | 12.1 | 8.5 | 8.8 | 9 | 14.4 | 6.9 | 10.4 | 10.9 | 6.5 | 18 | 7.3 | 12.6 | 0.4 | 14.5 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 7.7 | 10.7 | 8.6 | 3.1 | 11.5 | -0.5 | -1.4 | 9.8 | 8.8 | 1.8 | 12.5
|  |  | 11.5 | 14.2 | 5.3 | 12.9 | 11.6 | 10.8 | 11.2 | 10.2 | 15.9 | 2.4 | 10.3 | 9.3 | 13.2 | 5.1 | 15.3 | 16.6 | 7.4 | 8.3 | 7.7 | 14.6 | 17.5 | 14.8 | 9.4 | 7 | 10.5 | 11.6 | 7.6 | 8.5 | 8.9 | 12.7 | 6.8 | 9.5 | 10.2 | 6.4 | 17 | 7.2 | 11 | 0.5 | 12.6 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 7.8 | 9.8 | 8.7 | 2.7 | 9.4 | -0.6 | -1.9 | 8.5 | 8.6 | 1.4 | 11.6
|  |  | 11 | 12.6 | 4.9 | 12.8 | 11.5 | 10.6 | 10.7 | 9 | 13.6 | 2.4 | 9.3 | 9.3 | 12.5 | 4.7 | 14.6 | 15.7 | 6.9 | 8.1 | 7.3 | 14 | 16.3 | 12.5 | 9.4 | 6 | 10.1 | 11.1 | 6.6 | 8.3 | 8.9 | 11 | 6.6 | 8.6 | 9.5 | 6.4 | 16 | 7 | 9.4 | 0.7 | 10.7 | 0 | 0.2 | 0.7 | 7.9 | 8.9 | 8.7 | 2.4 | 7.4 | -0.6 | -2.3 | 7.3 | 8.4 | 1 | 10.6
|  |  | 10.5 | 11 | 4.5 | 12.6 | 11.3 | 10.3 | 10.3 | 7.7 | 11.4 | 2.3 | 8.2 | 9.4 | 11.9 | 4.4 | 13.8 | 14.8 | 6.4 | 7.9 | 6.9 | 13.3 | 15.2 | 10.3 | 9.3 | 5 | 9.6 | 10.6 | 5.7 | 8 | 8.8 | 9.3 | 6.5 | 7.7 | 8.8 | 6.3 | 15 | 6.9 | 7.8 | 0.8 | 8.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 8 | 8 | 8.8 | 2 | 5.3 | -0.7 | -2.8 | 6 | 8.2 | 0.6 | 9.7
|  |  | 10 | 10.5 | 4.6 | 12.6 | 11.2 | 10 | 10.2 | 7.1 | 11.1 | 2.2 | 7.1 | 9.4 | 10.7 | 4.2 | 12.7 | 14 | 6.3 | 7.6 | 6.2 | 12.1 | 14.7 | 9 | 9.2 | 4.7 | 9.5 | 10.3 | 5.4 | 8 | 8.7 | 9.2 | 6 | 7.1 | 7.8 | 6.2 | 14.1 | 6.9 | 7.7 | 0.7 | 7.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 7.9 | 8.1 | 8.8 | 1.5 | 5.3 | -0.7 | -3 | 5.1 | 8.1 | 0.3 | 9.1
|  |  | 9.5 | 10.1 | 4.6 | 12.5 | 11.2 | 9.8 | 10.1 | 6.6 | 10.8 | 2.1 | 5.9 | 9.4 | 9.4 | 4 | 11.6 | 13.2 | 6.2 | 7.3 | 5.4 | 11 | 14.1 | 7.7 | 9 | 4.3 | 9.4 | 10.1 | 5.1 | 7.9 | 8.5 | 9 | 5.5 | 6.6 | 6.9 | 6.1 | 13.2 | 6.8 | 7.7 | 0.5 | 6.3 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 7.7 | 8.1 | 8.8 | 1.1 | 5.2 | -0.7 | -3.2 | 4.3 | 8 | 0 | 8.6
|  |  | 9 | 9.6 | 4.7 | 12.5 | 11.1 | 9.5 | 10 | 6 | 10.5 | 2 | 4.8 | 9.4 | 8.2 | 3.8 | 10.5 | 12.4 | 6.1 | 7 | 4.7 | 9.8 | 13.6 | 6.4 | 8.9 | 4 | 9.3 | 9.8 | 4.8 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 5 | 6 | 5.9 | 6 | 12.3 | 6.8 | 7.6 | 0.4 | 5.1 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 0.6 | 5.2 | -0.7 | -3.4 | 3.4 | 7.9 | -0.3 | 8
|  |  | 8.6 | 9.2 | 4.6 | 12.1 | 10.9 | 9.4 | 9.7 | 5.5 | 10.2 | 2 | 4.6 | 9.3 | 7.8 | 3.9 | 9.8 | 11.7 | 5.8 | 6.9 | 4.2 | 9.2 | 13.1 | 6.5 | 8.9 | 3.2 | 9 | 9.3 | 4.6 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 11.9 | 6.7 | 7.8 | 0.2 | 4.4 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | 7.5 | 8 | 8.8 | 0.7 | 4.7 | -0.7 | -3.4 | 3.2 | 7.9 | -0.4 | 7.8
|  |  | 8.1 | 8.9 | 4.6 | 11.8 | 10.7 | 9.4 | 9.4 | 5 | 9.8 | 2 | 4.5 | 9.2 | 7.5 | 4.1 | 9.1 | 11.1 | 5.5 | 6.7 | 3.6 | 8.7 | 12.7 | 6.6 | 8.8 | 2.5 | 8.8 | 8.8 | 4.4 | 7.9 | 8.3 | 8.4 | 4.5 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 11.6 | 6.7 | 8 | 0.1 | 3.7 | -0.6 | -0.4 | 0.4 | 7.3 | 7.9 | 8.8 | 0.8 | 4.1 | -0.6 | -3.3 | 3 | 7.8 | -0.5 | 7.5
|  |  | 7.7 | 8.5 | 4.5 | 11.4 | 10.5 | 9.3 | 9.1 | 4.5 | 9.5 | 2 | 4.3 | 9.1 | 7.1 | 4.2 | 8.4 | 10.4 | 5.2 | 6.6 | 3.1 | 8.1 | 12.2 | 6.7 | 8.8 | 1.7 | 8.5 | 8.3 | 4.2 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 4.2 | 5 | 5.2 | 5.5 | 11.2 | 6.6 | 8.2 | -0.1 | 3 | -0.8 | -0.6 | 0.4 | 7.2 | 7.7 | 8.8 | 0.9 | 3.6 | -0.6 | -3.3 | 2.8 | 7.8 | -0.6 | 7.3
|  |  | 7.8 | 8.7 | 4.5 | 13.6 | 10.8 | 9.3 | 9.1 | 5.5 | 11 | 1.5 | 4.6 | 8.9 | 7.3 | 4.2 | 8.7 | 11.3 | 5.6 | 6.6 | 2.6 | 9.9 | 12.3 | 7 | 8.8 | 2.4 | 8.9 | 9 | 4 | 8 | 8.2 | 7.7 | 4.2 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 11.9 | 6.8 | 8.4 | 0.7 | 3.8 | -0.5 | -0.4 | 0.6 | 7.2 | 8.2 | 9.1 | 1.2 | 4.3 | -0.2 | -3.1 | 3.4 | 7.9 | -0.7 | 7.8
|  |  | 8 | 8.9 | 4.5 | 15.9 | 11.1 | 9.4 | 9.1 | 6.6 | 12.6 | 1.1 | 5 | 8.8 | 7.5 | 4.2 | 9 | 12.1 | 6 | 6.5 | 2.2 | 11.6 | 12.3 | 7.3 | 8.9 | 3.2 | 9.4 | 9.8 | 3.8 | 8.1 | 8.3 | 7.2 | 4.2 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 12.7 | 7 | 8.5 | 1.4 | 4.5 | -0.1 | -0.2 | 0.9 | 7.1 | 8.6 | 9.4 | 1.5 | 5 | 0.2 | -2.8 | 4.1 | 8 | -0.7 | 8.3
|  |  | 8.1 | 9.1 | 4.5 | 18.1 | 11.4 | 9.4 | 9.1 | 7.6 | 14.1 | 0.6 | 5.3 | 8.6 | 7.7 | 4.2 | 9.3 | 13 | 6.4 | 6.5 | 1.7 | 13.4 | 12.4 | 7.6 | 8.9 | 3.9 | 9.8 | 10.5 | 3.6 | 8.2 | 8.3 | 6.7 | 4.2 | 5.5 | 6 | 5.2 | 13.4 | 7.2 | 8.7 | 2.2 | 5.3 | 0.2 | 0 | 1.1 | 7.1 | 9.1 | 9.7 | 1.8 | 5.7 | 0.6 | -2.6 | 4.7 | 8.1 | -0.8 | 8.8
|  |  | 8.9 | 10 | 5.2 | 17.3 | 13.2 | 9.9 | 9.3 | 9.4 | 16.7 | 1.7 | 6.2 | 8.8 | 8.4 | 4.7 | 10.2 | 15.7 | 7.9 | 6.9 | 1.9 | 16.1 | 14.5 | 10 | 9.5 | 6 | 10.9 | 10.5 | 3.5 | 8.4 | 9.3 | 7.3 | 4.6 | 6.4 | 6.4 | 4.9 | 15.5 | 7.5 | 11.6 | 3.5 | 8.1 | 0.9 | 1.2 | 2.5 | 7.1 | 10.6 | 9.9 | 3.3 | 5.6 | 1.6 | -1.4 | 8.2 | 8.9 | -0.6 | 10
|  |  | 9.7 | 10.8 | 5.8 | 16.5 | 14.9 | 10.3 | 9.6 | 11.2 | 19.3 | 2.7 | 7.2 | 9 | 9.2 | 5.1 | 11 | 18.5 | 9.3 | 7.2 | 2 | 18.9 | 16.5 | 12.3 | 10 | 8.1 | 12.1 | 10.6 | 3.3 | 8.6 | 10.3 | 8 | 5 | 7.4 | 6.9 | 4.7 | 17.6 | 7.9 | 14.5 | 4.7 | 11 | 1.6 | 2.3 | 3.8 | 7.1 | 12.2 | 10.2 | 4.7 | 5.4 | 2.5 | -0.2 | 11.6 | 9.6 | -0.3 | 11.3
|  |  | 10.5 | 11.7 | 6.5 | 15.7 | 16.7 | 10.8 | 9.8 | 13 | 21.9 | 3.8 | 8.1 | 9.2 | 9.9 | 5.6 | 11.9 | 21.2 | 10.8 | 7.6 | 2.2 | 21.6 | 18.6 | 14.7 | 10.6 | 10.2 | 13.2 | 10.6 | 3.2 | 8.8 | 11.3 | 8.6 | 5.4 | 8.3 | 7.3 | 4.4 | 19.7 | 8.2 | 17.4 | 6 | 13.8 | 2.3 | 3.5 | 5.2 | 7.1 | 13.7 | 10.4 | 6.2 | 5.3 | 3.5 | 1 | 15.1 | 10.4 | -0.1 | 12.5
|  |  | 11.1 | 10.5 | 6.8 | 14.4 | 17.2 | 11.1 | 10.4 | 13.8 | 22.5 | 4 | 8.4 | 9.7 | 10.6 | 6.9 | 11.4 | 21.9 | 11.6 | 8 | 2.5 | 22.3 | 19.6 | 15.8 | 10.5 | 10.4 | 14.5 | 10.3 | 3.2 | 9.3 | 11.4 | 9.8 | 6 | 7.3 | 8.9 | 4.1 | 20.7 | 8.7 | 18.6 | 6.7 | 14.8 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 6.6 | 13.3 | 10 | 6.1 | 6.8 | 4.3 | 1.5 | 16.3 | 11 | 1.4 | 13
|  |  | 11.7 | 9.3 | 7.1 | 13 | 17.8 | 11.5 | 10.9 | 14.6 | 23.2 | 4.1 | 8.7 | 10.1 | 11.2 | 8.3 | 10.8 | 22.5 | 12.5 | 8.3 | 2.9 | 22.9 | 20.7 | 16.9 | 10.3 | 10.5 | 15.7 | 10.1 | 3.1 | 9.7 | 11.4 | 10.9 | 6.5 | 6.2 | 10.6 | 3.9 | 21.7 | 9.1 | 19.8 | 7.5 | 15.9 | 4.4 | 5.4 | 5.6 | 6.2 | 12.8 | 9.6 | 5.9 | 8.4 | 5 | 1.9 | 17.4 | 11.5 | 2.8 | 13.5
|  |  | 12.3 | 8.1 | 7.4 | 11.7 | 18.3 | 11.8 | 11.5 | 15.4 | 23.8 | 4.3 | 9 | 10.6 | 11.9 | 9.6 | 10.3 | 23.2 | 13.3 | 8.7 | 3.2 | 23.6 | 21.7 | 18 | 10.2 | 10.7 | 17 | 9.8 | 3.1 | 10.2 | 11.5 | 12.1 | 7.1 | 5.2 | 12.2 | 3.6 | 22.7 | 9.6 | 21 | 8.2 | 16.9 | 5.4 | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 12.4 | 9.2 | 5.8 | 9.9 | 5.8 | 2.4 | 18.6 | 12.1 | 4.3 | 14
|  |  | 12.2 | 8.1 | 7.1 | 11.3 | 17.4 | 11.9 | 11.6 | 15.7 | 22.8 | 4.4 | 8.6 | 11.3 | 11.5 | 9.5 | 10.2 | 23 | 13.4 | 7.4 | 3.4 | 22.8 | 21.4 | 18.3 | 9.9 | 10.7 | 17 | 10.6 | 3 | 9.8 | 10.8 | 11.8 | 7.1 | 6.4 | 12.7 | 3.8 | 22.5 | 8.9 | 21.9 | 7.5 | 17.4 | 5.4 | 6.9 | 6.5 | 5 | 12.8 | 8.7 | 5.8 | 9.6 | 6.1 | 2.8 | 19.3 | 12.5 | 4.5 | 13.5
|  |  | 12.1 | 8.1 | 6.8 | 10.9 | 16.6 | 11.9 | 11.7 | 16 | 21.8 | 4.5 | 8.3 | 11.9 | 11.1 | 9.5 | 10.2 | 22.8 | 13.5 | 6.1 | 3.5 | 21.9 | 21.2 | 18.7 | 9.6 | 10.8 | 17 | 11.5 | 3 | 9.5 | 10 | 11.6 | 7.2 | 7.7 | 13.3 | 4 | 22.3 | 8.3 | 22.7 | 6.9 | 17.9 | 5.4 | 7.4 | 7.2 | 4.4 | 13.2 | 8.3 | 5.7 | 9.3 | 6.5 | 3.1 | 20.1 | 13 | 4.8 | 13.1
|  |  | 12 | 8.1 | 6.5 | 10.5 | 15.7 | 12 | 11.8 | 16.3 | 20.8 | 4.6 | 7.9 | 12.6 | 10.7 | 9.4 | 10.1 | 22.6 | 13.6 | 4.8 | 3.7 | 21.1 | 20.9 | 19 | 9.3 | 10.8 | 17 | 12.3 | 2.9 | 9.1 | 9.3 | 11.3 | 7.2 | 8.9 | 13.8 | 4.2 | 22.1 | 7.6 | 23.6 | 6.2 | 18.4 | 5.4 | 8 | 7.9 | 3.7 | 13.6 | 7.8 | 5.7 | 9 | 6.8 | 3.5 | 20.8 | 13.4 | 5 | 12.6
|  |  | 11.3 | 8.4 | 5.8 | 10.1 | 14.6 | 11.3 | 10.5 | 15.4 | 19.3 | 4.9 | 7.1 | 11.9 | 10.2 | 8.5 | 9.8 | 21.5 | 12.8 | 4.9 | 3.4 | 19.5 | 20.3 | 17.7 | 9.3 | 10 | 16.6 | 10.7 | 2.8 | 8.9 | 9.4 | 9.9 | 7.4 | 8.5 | 12.4 | 4 | 20.6 | 7.6 | 22.1 | 4.9 | 16.8 | 4.6 | 7.1 | 7.5 | 3.5 | 12.8 | 6.7 | 5.7 | 8 | 6.7 | 3.4 | 19.8 | 12.8 | 4.8 | 11.3
|  |  | 10.5 | 8.6 | 5 | 9.6 | 13.4 | 10.7 | 9.3 | 14.4 | 17.9 | 5.3 | 6.2 | 11.2 | 9.8 | 7.6 | 9.5 | 20.3 | 11.9 | 5.1 | 3.2 | 18 | 19.6 | 16.5 | 9.3 | 9.1 | 16.2 | 9.1 | 2.6 | 8.8 | 9.6 | 8.6 | 7.6 | 8.2 | 11.1 | 3.8 | 19 | 7.6 | 20.7 | 3.6 | 15.2 | 3.8 | 6.3 | 7.2 | 3.3 | 12 | 5.5 | 5.6 | 6.9 | 6.5 | 3.3 | 18.9 | 12.1 | 4.6 | 10
|  |  | 9.8 | 8.9 | 4.3 | 9.2 | 12.3 | 10 | 8 | 13.5 | 16.4 | 5.6 | 5.4 | 10.5 | 9.3 | 6.7 | 9.2 | 19.2 | 11.1 | 5.2 | 2.9 | 16.4 | 19 | 15.2 | 9.3 | 8.3 | 15.8 | 7.5 | 2.5 | 8.6 | 9.7 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 9.7 | 3.6 | 17.5 | 7.6 | 19.2 | 2.3 | 13.6 | 3 | 5.4 | 6.8 | 3.1 | 11.2 | 4.4 | 5.6 | 5.9 | 6.4 | 3.2 | 17.9 | 11.5 | 4.4 | 8.7
|  |  | 9.3 | 8.4 | 3.6 | 8.2 | 11.3 | 9.5 | 7.6 | 12.3 | 15.3 | 5.4 | 4.5 | 10.1 | 8.9 | 5.9 | 9.1 | 17.7 | 10.2 | 4.3 | 2.8 | 14.4 | 18.1 | 13.1 | 9.3 | 7.4 | 14.2 | 6.3 | 2.4 | 8.5 | 9.4 | 5.7 | 8 | 7.2 | 9.4 | 3.4 | 16.6 | 7.4 | 18 | 2.2 | 12 | 2.1 | 4.1 | 5.4 | 3.1 | 10.9 | 4.3 | 4.1 | 5.2 | 4.7 | 2.7 | 15.7 | 10.9 | 4.3 | 8.5
|  |  | 8.7 | 7.8 | 2.8 | 7.3 | 10.3 | 8.9 | 7.2 | 11 | 14.1 | 5.1 | 3.6 | 9.7 | 8.4 | 5 | 9 | 16.3 | 9.3 | 3.4 | 2.6 | 12.5 | 17.3 | 11 | 9.2 | 6.6 | 12.7 | 5.2 | 2.3 | 8.4 | 9 | 4.2 | 8.3 | 6.5 | 9 | 3.3 | 15.6 | 7.3 | 16.8 | 2 | 10.4 | 1.3 | 2.7 | 4 | 3.2 | 10.5 | 4.1 | 2.7 | 4.5 | 2.9 | 2.1 | 13.4 | 10.4 | 4.2 | 8.2
|  |  | 8.2 | 7.3 | 2.1 | 6.3 | 9.3 | 8.4 | 6.8 | 9.8 | 13 | 4.9 | 2.7 | 9.3 | 8 | 4.2 | 8.9 | 14.8 | 8.4 | 2.5 | 2.5 | 10.5 | 16.4 | 8.9 | 9.2 | 5.7 | 11.1 | 4 | 2.2 | 8.3 | 8.7 | 2.7 | 8.5 | 5.9 | 8.7 | 3.1 | 14.7 | 7.1 | 15.6 | 1.9 | 8.8 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 3.2 | 10.2 | 4 | 1.2 | 3.8 | 1.2 | 1.6 | 11.2 | 9.8 | 4.1 | 8
|  |  | 7.6 | 6.7 | 1.9 | 6.2 | 9 | 8.8 | 6.5 | 9.6 | 11.5 | 5 | 2.7 | 8.9 | 7.6 | 3.3 | 8.8 | 14.1 | 7.6 | 2.3 | 2.4 | 9.3 | 15.3 | 8.5 | 8.9 | 5.5 | 10.1 | 3.9 | 2.2 | 8.3 | 8.7 | 2.1 | 7.7 | 5.4 | 8.3 | 3.1 | 14.4 | 7.1 | 14.9 | 1.8 | 7.9 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 3.2 | 9.6 | 4 | 0.9 | 3.5 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 9.6 | 4 | 7.5
|  |  | 6.9 | 6.1 | 1.8 | 6.1 | 8.8 | 9.3 | 6.2 | 9.5 | 10.1 | 5 | 2.7 | 8.4 | 7.3 | 2.3 | 8.8 | 13.5 | 6.8 | 2.1 | 2.2 | 8.2 | 14.2 | 8 | 8.7 | 5.2 | 9 | 3.8 | 2.1 | 8.3 | 8.7 | 1.6 | 6.9 | 5 | 7.8 | 3 | 14.1 | 7.2 | 14.1 | 1.8 | 7 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 3.2 | 9.1 | 4 | 0.7 | 3.1 | 0.4 | 0.5 | 9 | 9.3 | 4 | 7.1
|  |  | 6.3 | 5.5 | 1.6 | 6 | 8.5 | 9.7 | 5.9 | 9.3 | 8.6 | 5.1 | 2.7 | 8 | 6.9 | 1.4 | 8.7 | 12.8 | 6 | 1.9 | 2.1 | 7 | 13.1 | 7.6 | 8.4 | 5 | 8 | 3.7 | 2.1 | 8.3 | 8.7 | 1 | 6.1 | 4.5 | 7.4 | 3 | 13.8 | 7.2 | 13.4 | 1.7 | 6.1 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 3.2 | 8.5 | 4 | 0.4 | 2.8 | 0 | 0 | 7.9 | 9.1 | 3.9 | 6.6
|  |  | 6.1 | 5.1 | 1.9 | 5.8 | 8.2 | 9.5 | 5.1 | 8.9 | 7.4 | 4.5 | 2.4 | 8 | 6.7 | 1.1 | 8.6 | 12 | 5.1 | 1.8 | 1.8 | 7 | 12.5 | 7.6 | 8 | 4.5 | 7.5 | 3.5 | 1.8 | 8.1 | 8.6 | 1.5 | 5.8 | 4.2 | 7.1 | 3 | 12.9 | 7.2 | 12.2 | 1.5 | 5.4 | 0 | -0.4 | 0.1 | 3.2 | 8.5 | 4 | 0.3 | 2.5 | -0.3 | -0.6 | 8.5 | 8.7 | 2.6 | 6.5
|  |  | 6 | 4.6 | 2.3 | 5.7 | 7.9 | 9.2 | 4.3 | 8.4 | 6.2 | 3.8 | 2.2 | 8 | 6.6 | 0.8 | 8.4 | 11.1 | 4.2 | 1.7 | 1.6 | 7 | 12 | 7.7 | 7.7 | 3.9 | 6.9 | 3.2 | 1.6 | 8 | 8.6 | 2.1 | 5.4 | 3.8 | 6.8 | 2.9 | 12 | 7.2 | 11.1 | 1.2 | 4.8 | -0.2 | -0.7 | -0.1 | 3.2 | 8.4 | 4.1 | 0.1 | 2.3 | -0.7 | -1.2 | 9.1 | 8.4 | 1.4 | 6.3
|  |  | 5.8 | 4.2 | 2.6 | 5.5 | 7.6 | 9 | 3.5 | 8 | 5 | 3.2 | 1.9 | 8 | 6.4 | 0.5 | 8.3 | 10.3 | 3.3 | 1.6 | 1.3 | 7 | 11.4 | 7.7 | 7.3 | 3.4 | 6.4 | 3 | 1.3 | 7.8 | 8.5 | 2.6 | 5.1 | 3.5 | 6.5 | 2.9 | 11.1 | 7.2 | 9.9 | 1 | 4.1 | -0.4 | -0.9 | -0.4 | 3.2 | 8.4 | 4.1 | 0 | 2 | -1 | -1.8 | 9.7 | 8 | 0.1 | 6.2
|  |  | 6.1 | 4.5 | 2.3 | 5.8 | 8.2 | 8.9 | 3.3 | 8.8 | 7.7 | 3.3 | 2.2 | 7.9 | 6.6 | 1.1 | 8.4 | 10.9 | 4.1 | 1.4 | 1.6 | 9.3 | 12.1 | 8 | 7.6 | 3.8 | 7.4 | 2.8 | 1.5 | 7.6 | 8.5 | 2.8 | 4.6 | 3.6 | 5.9 | 2.2 | 11.8 | 7.2 | 10.6 | 1 | 5.1 | -0.3 | -0.6 | -0.5 | 3.3 | 8.6 | 4.4 | 0.1 | 2.8 | -1.1 | -1.7 | 10.4 | 8.8 | -0.2 | 6.6
|  |  | 6.3 | 4.7 | 1.9 | 6.1 | 8.8 | 8.9 | 3 | 9.5 | 10.5 | 3.3 | 2.4 | 7.8 | 6.9 | 1.6 | 8.5 | 11.6 | 4.8 | 1.1 | 1.8 | 11.5 | 12.9 | 8.3 | 7.8 | 4.3 | 8.3 | 2.7 | 1.6 | 7.5 | 8.6 | 3 | 4 | 3.8 | 5.2 | 1.5 | 12.4 | 7.2 | 11.2 | 0.9 | 6.1 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | 3.3 | 8.9 | 4.6 | 0.3 | 3.6 | -1.3 | -1.5 | 11.1 | 9.6 | -0.6 | 6.9
|  |  | 6.6 | 5 | 1.6 | 6.4 | 9.4 | 8.8 | 2.8 | 10.3 | 13.2 | 3.4 | 2.7 | 7.7 | 7.1 | 2.2 | 8.6 | 12.2 | 5.6 | 0.9 | 2.1 | 13.8 | 13.6 | 8.6 | 8.1 | 4.7 | 9.3 | 2.5 | 1.8 | 7.3 | 8.6 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.6 | 0.8 | 13.1 | 7.2 | 11.9 | 0.9 | 7.1 | -0.2 | 0 | -0.6 | 3.4 | 9.1 | 4.9 | 0.4 | 4.4 | -1.4 | -1.4 | 11.8 | 10.4 | -0.9 | 7.3
|  |  | 8.1 | 4.9 | 2.4 | 6.7 | 10.1 | 8.9 | 2.9 | 12.3 | 15.7 | 3.9 | 3.6 | 8.5 | 8.2 | 3.6 | 8.7 | 14.9 | 7.8 | 1.2 | 3 | 15.9 | 15 | 9.5 | 9.1 | 6.7 | 10.6 | 2.7 | 2.5 | 8.3 | 9.2 | 3.5 | 3.7 | 5.6 | 4.3 | 1 | 14.8 | 7.8 | 13.6 | 1.5 | 10.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 4.1 | 9.6 | 5.6 | 1 | 5 | -0.9 | -1.5 | 14.5 | 12.7 | -0.9 | 7.8
|  |  | 9.7 | 4.9 | 3.2 | 7.1 | 10.8 | 8.9 | 3 | 14.2 | 18.3 | 4.4 | 4.4 | 9.2 | 9.3 | 4.9 | 8.9 | 17.5 | 10.1 | 1.5 | 3.8 | 17.9 | 16.3 | 10.5 | 10.2 | 8.6 | 11.8 | 2.9 | 3.3 | 9.2 | 9.9 | 3.9 | 4 | 7.3 | 4.1 | 1.3 | 16.5 | 8.4 | 15.4 | 2 | 13 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 4.8 | 10 | 6.2 | 1.7 | 5.5 | -0.5 | -1.7 | 17.3 | 14.9 | -0.8 | 8.2
|  |  | 11.2 | 4.8 | 4 | 7.4 | 11.5 | 9 | 3.1 | 16.2 | 20.8 | 4.9 | 5.3 | 10 | 10.4 | 6.3 | 9 | 20.2 | 12.3 | 1.8 | 4.7 | 20 | 17.7 | 11.4 | 11.2 | 10.6 | 13.1 | 3.1 | 4 | 10.2 | 10.5 | 4.2 | 4.2 | 9 | 3.8 | 1.5 | 18.2 | 9 | 17.1 | 2.6 | 16 | 2.5 | 2.6 | 1.4 | 5.5 | 10.5 | 6.9 | 2.3 | 6.1 | 0 | -1.8 | 20 | 17.2 | -0.8 | 8.7
|  |  | 11.2 | 5.5 | 3.5 | 7.3 | 12.1 | 9.3 | 3.2 | 17 | 21.5 | 5.9 | 5.7 | 10.3 | 10.5 | 7.5 | 9.3 | 20.9 | 13.2 | 2.1 | 5.5 | 20.5 | 18.5 | 11.9 | 10.9 | 11.4 | 13.6 | 3.4 | 5 | 10.8 | 11 | 5.4 | 5.4 | 9.3 | 4.4 | 2.1 | 18.6 | 9.7 | 18.1 | 3.7 | 16.8 | 3.2 | 3.1 | 2.3 | 6.1 | 10.9 | 6.7 | 3.1 | 6.6 | 0.9 | -1.1 | 21.1 | 16.9 | -0.6 | 9.9
|  |  | 11.3 | 6.1 | 3.1 | 7.2 | 12.7 | 9.7 | 3.3 | 17.7 | 22.1 | 7 | 6.1 | 10.7 | 10.7 | 8.8 | 9.7 | 21.5 | 14.2 | 2.3 | 6.2 | 20.9 | 19.3 | 12.5 | 10.5 | 12.1 | 14 | 3.7 | 6 | 11.5 | 11.6 | 6.6 | 6.5 | 9.6 | 4.9 | 2.6 | 18.9 | 10.5 | 19 | 4.9 | 17.6 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 6.8 | 11.4 | 6.5 | 4 | 7.1 | 1.9 | -0.4 | 22.1 | 16.6 | -0.5 | 11.1
|  |  | 11.3 | 6.8 | 2.6 | 7.1 | 13.3 | 10 | 3.4 | 18.5 | 22.8 | 8 | 6.5 | 11 | 10.8 | 10 | 10 | 22.2 | 15.1 | 2.6 | 7 | 21.4 | 20.1 | 13 | 10.2 | 12.9 | 14.5 | 4 | 7 | 12.1 | 12.1 | 7.8 | 7.7 | 9.9 | 5.5 | 3.2 | 19.3 | 11.2 | 20 | 6 | 18.4 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 7.4 | 11.8 | 6.3 | 4.8 | 7.6 | 2.8 | 0.3 | 23.2 | 16.3 | -0.3 | 12.3
|  |  | 11.6 | 6.2 | 2.1 | 6.8 | 12.3 | 10.2 | 3.3 | 18.5 | 22.6 | 8.1 | 6.5 | 11.3 | 11.3 | 10.5 | 10.3 | 21.9 | 15.3 | 2.6 | 6.3 | 21.2 | 20.2 | 13 | 10.1 | 12.8 | 14.8 | 4.3 | 6.9 | 12 | 11.8 | 8.2 | 7.9 | 10.4 | 5.7 | 3.8 | 19.2 | 11.6 | 20 | 6.5 | 18.7 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 7.1 | 10.9 | 7 | 5.3 | 7.8 | 3.2 | 0 | 21.4 | 15.1 | -0.3 | 11.7
|  |  | 11.9 | 5.7 | 1.7 | 6.6 | 11.2 | 10.3 | 3.1 | 18.5 | 22.4 | 8.3 | 6.4 | 11.5 | 11.7 | 10.9 | 10.7 | 21.7 | 15.6 | 2.5 | 5.6 | 21 | 20.2 | 13 | 9.9 | 12.7 | 15 | 4.6 | 6.7 | 11.8 | 11.6 | 8.6 | 8.2 | 10.9 | 6 | 4.3 | 19.2 | 12 | 20 | 6.9 | 18.9 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 6.9 | 10.1 | 7.8 | 5.9 | 8.1 | 3.5 | -0.4 | 19.6 | 13.9 | -0.2 | 11.2
|  |  | 12.2 | 5.1 | 1.2 | 6.3 | 10.2 | 10.5 | 3 | 18.5 | 22.2 | 8.4 | 6.4 | 11.8 | 12.2 | 11.4 | 11 | 21.4 | 15.8 | 2.5 | 4.9 | 20.8 | 20.3 | 13 | 9.8 | 12.6 | 15.3 | 4.9 | 6.6 | 11.7 | 11.3 | 9 | 8.4 | 11.4 | 6.2 | 4.9 | 19.1 | 12.4 | 20 | 7.4 | 19.2 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 6.6 | 9.2 | 8.5 | 6.4 | 8.3 | 3.9 | -0.7 | 17.8 | 12.7 | -0.2 | 10.6
|  |  | 11.5 | 5.2 | 1.2 | 6.1 | 9.3 | 10.4 | 2.7 | 17.8 | 20.7 | 8.6 | 5.8 | 11.2 | 11.8 | 10.7 | 10.4 | 20.7 | 14.6 | 2.3 | 4 | 19.5 | 18.7 | 11.5 | 9.8 | 11.6 | 14.7 | 4.5 | 4.9 | 11.8 | 11.3 | 8.2 | 8.2 | 10.9 | 6.4 | 3.7 | 17.8 | 11.4 | 19.1 | 6.6 | 17.9 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 9.1 | 7.7 | 5.7 | 7.9 | 3.1 | -0.6 | 17.6 | 12.1 | -0.1 | 10
|  |  | 10.9 | 5.2 | 1.1 | 5.8 | 8.5 | 10.3 | 2.5 | 17 | 19.2 | 8.7 | 5.2 | 10.7 | 11.3 | 9.9 | 9.9 | 20.1 | 13.5 | 2.1 | 3 | 18.3 | 17.1 | 10.1 | 9.8 | 10.7 | 14.1 | 4 | 3.3 | 11.9 | 11.2 | 7.5 | 8.1 | 10.4 | 6.6 | 2.6 | 16.6 | 10.4 | 18.2 | 5.9 | 16.7 | 3.9 | 5.3 | 5.2 | 4.4 | 8.9 | 7 | 4.9 | 7.5 | 2.4 | -0.5 | 17.4 | 11.6 | -0.1 | 9.4
|  |  | 10.2 | 5.3 | 1.1 | 5.6 | 7.6 | 10.2 | 2.2 | 16.3 | 17.7 | 8.9 | 4.6 | 10.1 | 10.9 | 9.2 | 9.3 | 19.4 | 12.3 | 1.9 | 2.1 | 17 | 15.5 | 8.6 | 9.8 | 9.7 | 13.5 | 3.6 | 1.6 | 12 | 11.2 | 6.7 | 7.9 | 9.9 | 6.8 | 1.4 | 15.3 | 9.4 | 17.3 | 5.1 | 15.4 | 3.2 | 5 | 4.8 | 3.3 | 8.8 | 6.2 | 4.2 | 7.1 | 1.6 | -0.4 | 17.2 | 11 | 0 | 8.8
|  |  | 9.2 | 5.1 | 0.9 | 5.5 | 8 | 10.3 | 1.9 | 15.6 | 16.8 | 8.5 | 3.7 | 8.7 | 10 | 7.6 | 8 | 17.4 | 11.1 | 1.6 | 1.7 | 15.2 | 13 | 6.9 | 8.4 | 9.1 | 13 | 3.4 | 1.7 | 10.5 | 10.4 | 5.6 | 7.4 | 8.7 | 6.4 | 0.9 | 14.4 | 7.7 | 15.4 | 4.5 | 14.4 | 2.4 | 4.3 | 3.5 | 2.5 | 8.7 | 5.7 | 3.5 | 5.2 | 1 | -0.5 | 15.8 | 10.5 | 0 | 8.5
|  |  | 8.3 | 4.8 | 0.7 | 5.4 | 8.3 | 10.3 | 1.6 | 15 | 16 | 8 | 2.8 | 7.2 | 9.2 | 6 | 6.7 | 15.5 | 10 | 1.4 | 1.3 | 13.3 | 10.5 | 5.3 | 7.1 | 8.6 | 12.5 | 3.1 | 1.9 | 9 | 9.5 | 4.4 | 6.8 | 7.5 | 6 | 0.4 | 13.4 | 6 | 13.5 | 3.8 | 13.4 | 1.6 | 3.7 | 2.1 | 1.6 | 8.7 | 5.3 | 2.9 | 3.2 | 0.4 | -0.7 | 14.5 | 10.1 | 0.1 | 8.3
|  |  | 7.3 | 4.6 | 0.5 | 5.3 | 8.7 | 10.4 | 1.3 | 14.3 | 15.1 | 7.6 | 1.9 | 5.8 | 8.3 | 4.4 | 5.4 | 13.5 | 8.8 | 1.1 | 0.9 | 11.5 | 8 | 3.6 | 5.7 | 8 | 12 | 2.9 | 2 | 7.5 | 8.7 | 3.3 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | -0.1 | 12.5 | 4.3 | 11.6 | 3.2 | 12.4 | 0.8 | 3 | 0.8 | 0.8 | 8.6 | 4.8 | 2.2 | 1.3 | -0.2 | -0.8 | 13.1 | 9.6 | 0.1 | 8
|  |  | 6.7 | 4.3 | -0.1 | 5.3 | 8.6 | 10.4 | 1.7 | 13.9 | 14.3 | 7.1 | 0.7 | 4.8 | 7.6 | 3.3 | 5 | 12.8 | 9.2 | 1 | 0.8 | 11.3 | 7.5 | 2.7 | 5.6 | 7.4 | 11.5 | 2.6 | 1.9 | 7.4 | 8 | 3.2 | 4.7 | 6 | 4.7 | -0.6 | 12.2 | 3.7 | 11.1 | 2.4 | 12.3 | 0.5 | 2.2 | 0.3 | 0 | 8.1 | 4.5 | 1.6 | 0.7 | -0.2 | -1.8 | 12.2 | 9.5 | -0.1 | 7.8
|  |  | 6 | 3.9 | -0.6 | 5.3 | 8.4 | 10.4 | 2 | 13.5 | 13.6 | 6.5 | -0.4 | 3.8 | 6.8 | 2.1 | 4.5 | 12 | 9.5 | 0.9 | 0.8 | 11.2 | 6.9 | 1.9 | 5.5 | 6.9 | 11.1 | 2.3 | 1.8 | 7.4 | 7.4 | 3.1 | 3 | 5.8 | 3.7 | -1 | 12 | 3 | 10.7 | 1.6 | 12.1 | 0.1 | 1.3 | -0.1 | -0.8 | 7.6 | 4.1 | 1.1 | 0 | -0.2 | -2.9 | 11.2 | 9.3 | -0.3 | 7.6
|  |  | 5.4 | 3.6 | -1.2 | 5.3 | 8.3 | 10.4 | 2.4 | 13.1 | 12.8 | 6 | -1.6 | 2.8 | 6.1 | 1 | 4.1 | 11.3 | 9.9 | 0.8 | 0.7 | 11 | 6.4 | 1 | 5.4 | 6.3 | 10.6 | 2 | 1.7 | 7.3 | 6.7 | 3 | 1.4 | 5.5 | 2.8 | -1.5 | 11.7 | 2.4 | 10.2 | 0.8 | 12 | -0.2 | 0.5 | -0.6 | -1.6 | 7.1 | 3.8 | 0.5 | -0.6 | -0.2 | -3.9 | 10.3 | 9.2 | -0.5 | 7.4
|  |  | 4.9 | 3.6 | -2 | 5.4 | 7.9 | 10.1 | 2.5 | 12.9 | 12.1 | 5.7 | -1.6 | 3.1 | 5.5 | -0.4 | 3.7 | 10.9 | 8.9 | 0.6 | 0.7 | 10.3 | 6.2 | 0.3 | 5.3 | 5.8 | 10.2 | 2.1 | 1.5 | 7.3 | 6.3 | 2.6 | 0.7 | 4.5 | 1.9 | -1.5 | 11.3 | 2.1 | 9.7 | 0.2 | 11.7 | -0.7 | -0.2 | -1 | -2.2 | 6.9 | 3.5 | 0.3 | -0.5 | -0.6 | -4.4 | 9.6 | 8.9 | -1.1 | 7.3
|  |  | 4.5 | 3.5 | -2.8 | 5.4 | 7.6 | 9.7 | 2.5 | 12.6 | 11.5 | 5.5 | -1.6 | 3.5 | 4.8 | -1.7 | 3.2 | 10.4 | 8 | 0.5 | 0.6 | 9.6 | 6 | -0.3 | 5.1 | 5.3 | 9.9 | 2.2 | 1.2 | 7.4 | 5.9 | 2.1 | -0.1 | 3.5 | 1.1 | -1.6 | 10.8 | 1.7 | 9.2 | -0.3 | 11.5 | -1.1 | -0.8 | -1.4 | -2.7 | 6.6 | 3.3 | 0 | -0.4 | -1 | -4.9 | 9 | 8.5 | -1.8 | 7.1
|  |  | 4 | 3.5 | -3.6 | 5.5 | 7.2 | 9.4 | 2.6 | 12.4 | 10.8 | 5.2 | -1.6 | 3.8 | 4.2 | -3.1 | 2.8 | 10 | 7 | 0.3 | 0.6 | 8.9 | 5.8 | -1 | 5 | 4.8 | 9.5 | 2.3 | 1 | 7.4 | 5.5 | 1.7 | -0.8 | 2.5 | 0.2 | -1.6 | 10.4 | 1.4 | 8.7 | -0.9 | 11.2 | -1.6 | -1.5 | -1.8 | -3.3 | 6.4 | 3 | -0.2 | -0.3 | -1.4 | -5.4 | 8.3 | 8.2 | -2.4 | 7
|  |  | 4.7 | 3.9 | -2.9 | 5.5 | 7.3 | 9.6 | 2.7 | 12.6 | 11.3 | 5.3 | -1.1 | 4.5 | 4.3 | -1.3 | 3.2 | 10.1 | 7.2 | 0.3 | 0.8 | 9.7 | 5.9 | -0.1 | 5.3 | 4.9 | 9.2 | 2.5 | 1.2 | 7.3 | 6.7 | 2 | 0.4 | 3.4 | 0.9 | -0.7 | 11.3 | 2.2 | 9.2 | -0.1 | 11.2 | -0.9 | -0.5 | -1 | -1.5 | 6.9 | 3.1 | 0.7 | 2 | -0.5 | -4.6 | 8.7 | 8.8 | -2.2 | 7.2
|  |  | 5.5 | 4.4 | -2.3 | 5.5 | 7.5 | 9.8 | 2.9 | 12.8 | 11.7 | 5.3 | -0.7 | 5.1 | 4.5 | 0.5 | 3.7 | 10.3 | 7.4 | 0.3 | 0.9 | 10.5 | 5.9 | 0.7 | 5.6 | 5 | 8.9 | 2.7 | 1.5 | 7.1 | 8 | 2.3 | 1.7 | 4.4 | 1.7 | 0.3 | 12.3 | 3 | 9.8 | 0.6 | 11.1 | -0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.2 | 7.4 | 3.3 | 1.7 | 4.2 | 0.5 | -3.8 | 9.2 | 9.4 | -1.9 | 7.5
|  |  | 6.2 | 4.8 | -1.6 | 5.5 | 7.6 | 10 | 3 | 13 | 12.2 | 5.4 | -0.2 | 5.8 | 4.6 | 2.3 | 4.1 | 10.4 | 7.6 | 0.3 | 1.1 | 11.3 | 6 | 1.6 | 5.9 | 5.1 | 8.6 | 2.9 | 1.7 | 7 | 9.2 | 2.6 | 2.9 | 5.3 | 2.4 | 1.2 | 13.2 | 3.8 | 10.3 | 1.4 | 11.1 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 2 | 7.9 | 3.4 | 2.6 | 6.5 | 1.4 | -3 | 9.6 | 10 | -1.7 | 7.7
|  |  | 7.2 | 5.4 | 0.1 | 5.6 | 8.2 | 10.1 | 3.5 | 14.7 | 13.3 | 5.8 | 1.1 | 7.1 | 5.8 | 4.8 | 5.7 | 11.5 | 8.8 | 0.8 | 2.8 | 13.1 | 6.6 | 3.6 | 7.3 | 6.5 | 9.9 | 3.6 | 2.9 | 7.8 | 10.6 | 4 | 5.1 | 7.1 | 4.9 | 2.4 | 15 | 6.4 | 12 | 3.3 | 12.4 | 2.1 | 3.1 | 2.7 | 3.3 | 9.1 | 4 | 3.5 | 8.5 | 2.5 | -1.3 | 13.2 | 11.4 | 0.5 | 8.5
|  |  | 8.2 | 6.1 | 1.8 | 5.6 | 8.7 | 10.2 | 4 | 16.4 | 14.4 | 6.2 | 2.4 | 8.5 | 7 | 7.3 | 7.3 | 12.7 | 10.1 | 1.3 | 4.5 | 15 | 7.3 | 5.7 | 8.6 | 8 | 11.2 | 4.4 | 4.1 | 8.5 | 12 | 5.5 | 7.3 | 9 | 7.5 | 3.6 | 16.7 | 9.1 | 13.7 | 5.3 | 13.6 | 3.9 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 10.3 | 4.6 | 4.3 | 10.4 | 3.6 | 0.5 | 16.9 | 12.8 | 2.7 | 9.4
|  |  | 9.2 | 6.7 | 3.5 | 5.7 | 9.3 | 10.3 | 4.5 | 18.1 | 15.5 | 6.6 | 3.7 | 9.8 | 8.2 | 9.8 | 8.9 | 13.8 | 11.3 | 1.8 | 6.2 | 16.8 | 7.9 | 7.7 | 10 | 9.4 | 12.5 | 5.1 | 5.3 | 9.3 | 13.4 | 6.9 | 9.5 | 10.8 | 10 | 4.8 | 18.5 | 11.7 | 15.4 | 7.2 | 14.9 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 6 | 11.5 | 5.2 | 5.2 | 12.4 | 4.7 | 2.2 | 20.5 | 14.2 | 4.9 | 10.2
|  |  | 9.5 | 7 | 4 | 6 | 10.9 | 10.2 | 5.2 | 19.2 | 16.5 | 7.5 | 3.8 | 8.9 | 9.9 | 9.5 | 9.9 | 14.1 | 12.3 | 2.4 | 6.5 | 17.2 | 8.5 | 8.7 | 9.8 | 10.4 | 12.6 | 6.4 | 5.9 | 9.1 | 12.7 | 8.3 | 9.7 | 11.3 | 10.7 | 4.5 | 19.4 | 10.8 | 15.4 | 7.5 | 15.7 | 6.1 | 6.9 | 7.3 | 4.9 | 12 | 4.6 | 5.7 | 13.4 | 5.3 | 2.6 | 22 | 14.4 | 5.4 | 10.8
|  |  | 9.8 | 7.2 | 4.4 | 6.4 | 12.6 | 10.2 | 5.8 | 20.4 | 17.4 | 8.5 | 3.8 | 7.9 | 11.5 | 9.3 | 11 | 14.3 | 13.3 | 2.9 | 6.8 | 17.5 | 9.2 | 9.8 | 9.7 | 11.5 | 12.6 | 7.7 | 6.4 | 8.9 | 12.1 | 9.7 | 9.8 | 11.9 | 11.4 | 4.3 | 20.2 | 9.9 | 15.4 | 7.8 | 16.4 | 6.5 | 7.5 | 7.7 | 3.8 | 12.5 | 3.9 | 6.1 | 14.5 | 6 | 3.1 | 23.6 | 14.6 | 5.8 | 11.4
|  |  | 10.1 | 7.5 | 4.9 | 6.7 | 14.2 | 10.1 | 6.5 | 21.5 | 18.4 | 9.4 | 3.9 | 7 | 13.2 | 9 | 12 | 14.6 | 14.3 | 3.5 | 7.1 | 17.9 | 9.8 | 10.8 | 9.5 | 12.5 | 12.7 | 9 | 7 | 8.7 | 11.4 | 11.1 | 10 | 12.4 | 12.1 | 4 | 21.1 | 9 | 15.4 | 8.1 | 17.2 | 7 | 8.2 | 8.2 | 2.7 | 13 | 3.3 | 6.6 | 15.5 | 6.6 | 3.5 | 25.1 | 14.8 | 6.3 | 12
|  |  | 8 | 7.1 | 4.9 | 6.5 | 13.6 | 9.9 | 6.5 | 20.9 | 17.8 | 8.9 | 4 | 7.7 | 13 | 8 | 12.5 | 15.2 | 14.7 | 4.1 | 6.5 | 17.9 | 9.9 | 11.1 | 9.2 | 11.9 | 12.9 | 9.1 | 6.6 | 9.3 | 10.9 | 11.5 | 9 | 13 | 11.5 | 3.8 | 21 | 8.6 | 14.3 | 8.4 | 17.4 | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 3 | 13.2 | 3.3 | 6.9 | 15.7 | 7.1 | 3.9 | 22.2 | 15 | 6.6 | 12.5
|  |  | 5.9 | 6.7 | 4.8 | 6.3 | 12.9 | 9.6 | 6.5 | 20.3 | 17.3 | 8.3 | 4.2 | 8.3 | 12.8 | 7.1 | 13 | 15.7 | 15 | 4.8 | 6 | 18 | 10.1 | 11.4 | 8.8 | 11.3 | 13.1 | 9.3 | 6.1 | 9.8 | 10.3 | 12 | 8.1 | 13.6 | 10.8 | 3.6 | 21 | 8.1 | 13.2 | 8.6 | 17.6 | 7.3 | 8.3 | 8.5 | 3.3 | 13.3 | 3.3 | 7.3 | 15.9 | 7.5 | 4.2 | 19.3 | 15.2 | 7 | 13.1
|  |  | 3.8 | 6.3 | 4.8 | 6.1 | 12.3 | 9.4 | 6.5 | 19.7 | 16.7 | 7.8 | 4.3 | 9 | 12.6 | 6.1 | 13.5 | 16.3 | 15.4 | 5.4 | 5.4 | 18 | 10.2 | 11.7 | 8.5 | 10.7 | 13.3 | 9.4 | 5.7 | 10.4 | 9.8 | 12.4 | 7.1 | 14.2 | 10.2 | 3.4 | 20.9 | 7.7 | 12.1 | 8.9 | 17.8 | 7.4 | 8.4 | 8.6 | 3.6 | 13.5 | 3.3 | 7.6 | 16.1 | 8 | 4.6 | 16.4 | 15.4 | 7.3 | 13.6
|  |  | 3.7 | 5.2 | 4.3 | 5.9 | 11 | 10.2 | 6.1 | 17.2 | 15.3 | 7.7 | 4.2 | 7.7 | 11.5 | 5.4 | 12.8 | 15.2 | 14.3 | 4.9 | 4.5 | 15.7 | 9.6 | 11.1 | 7.9 | 10.3 | 13 | 8.8 | 4.9 | 8.9 | 9.1 | 11.4 | 6.7 | 13.6 | 8.9 | 3.7 | 19.4 | 6.9 | 12.3 | 8.7 | 16.5 | 7.2 | 8.2 | 8.3 | 4 | 12.4 | 4 | 7.1 | 15.6 | 7.7 | 4.1 | 16.7 | 14.3 | 6.8 | 12.9
|  |  | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 5.6 | 9.8 | 11 | 5.6 | 14.6 | 13.8 | 7.5 | 4.2 | 6.3 | 10.4 | 4.7 | 12 | 14.2 | 13.2 | 4.5 | 3.5 | 13.3 | 8.9 | 10.5 | 7.4 | 9.8 | 12.7 | 8.2 | 4 | 7.4 | 8.5 | 10.4 | 6.2 | 13 | 7.6 | 3.9 | 17.9 | 6 | 12.6 | 8.4 | 15.1 | 6.9 | 8 | 8.1 | 4.5 | 11.4 | 4.6 | 6.7 | 15.1 | 7.5 | 3.7 | 16.9 | 13.2 | 6.4 | 12.2
|  |  | 3.5 | 3 | 3.3 | 5.4 | 8.5 | 11.8 | 5.2 | 12.1 | 12.4 | 7.4 | 4.1 | 5 | 9.3 | 4 | 11.3 | 13.1 | 12.1 | 4 | 2.6 | 11 | 8.3 | 9.9 | 6.8 | 9.4 | 12.4 | 7.6 | 3.2 | 5.9 | 7.8 | 9.4 | 5.8 | 12.4 | 6.3 | 4.2 | 16.4 | 5.2 | 12.8 | 8.2 | 13.8 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | 4.9 | 10.3 | 5.3 | 6.2 | 14.6 | 7.2 | 3.2 | 17.2 | 12.1 | 5.9 | 11.5
|  |  | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 5.3 | 7.8 | 11 | 4 | 11.1 | 11.9 | 7 | 3.8 | 4.4 | 8.5 | 3.1 | 9.9 | 12.2 | 10.4 | 3.7 | 2.4 | 10.8 | 7.7 | 7.6 | 5.8 | 9.1 | 11.6 | 6.9 | 3.5 | 5.2 | 7 | 8.7 | 4.9 | 10.7 | 5.6 | 3.6 | 15.1 | 4.5 | 12.3 | 7.3 | 13.1 | 6 | 6.7 | 7 | 4.7 | 9.3 | 4.9 | 5.7 | 14.1 | 6.5 | 2.5 | 16.1 | 11.6 | 5.5 | 10.6
|  |  | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 5.1 | 7.1 | 10.3 | 2.8 | 10 | 11.5 | 6.7 | 3.6 | 3.8 | 7.6 | 2.2 | 8.4 | 11.4 | 8.6 | 3.3 | 2.2 | 10.6 | 7.1 | 5.3 | 4.7 | 8.7 | 10.8 | 6.3 | 3.7 | 4.5 | 6.3 | 7.9 | 4.1 | 9.1 | 4.8 | 3 | 13.9 | 3.8 | 11.9 | 6.3 | 12.3 | 5.3 | 5.7 | 6.3 | 4.5 | 8.3 | 4.6 | 5.1 | 13.6 | 5.7 | 1.7 | 14.9 | 11 | 5.1 | 9.7
|  |  | 3 | 2.4 | 1.5 | 5 | 6.4 | 9.5 | 1.6 | 9 | 11 | 6.3 | 3.3 | 3.2 | 6.8 | 1.3 | 7 | 10.5 | 6.9 | 3 | 2 | 10.4 | 6.5 | 3 | 3.7 | 8.4 | 10 | 5.6 | 4 | 3.8 | 5.5 | 7.2 | 3.2 | 7.4 | 4.1 | 2.4 | 12.6 | 3.1 | 11.4 | 5.4 | 11.6 | 4.6 | 4.6 | 5.5 | 4.3 | 7.3 | 4.2 | 4.6 | 13.1 | 5 | 1 | 13.8 | 10.5 | 4.7 | 8.8
|  |  | 2.5 | 2.3 | 1.2 | 5 | 6.6 | 9 | 2 | 8.4 | 10.5 | 5.1 | 3.2 | 3.3 | 6 | 1.2 | 6.4 | 10.2 | 6.3 | 2.8 | 2.2 | 9.5 | 6.2 | 1.9 | 3.5 | 7.5 | 9.2 | 5 | 3.5 | 3.9 | 5.3 | 6.7 | 2.2 | 6.5 | 3.1 | 2.5 | 11.9 | 3.3 | 10.5 | 5.6 | 11.4 | 4.3 | 4.1 | 5.4 | 4.1 | 6.7 | 4.8 | 4.6 | 12.3 | 4.7 | 1.1 | 13.7 | 10.1 | 5.2 | 7.8
|  |  | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 4.9 | 6.8 | 8.5 | 2.4 | 7.8 | 10.1 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 5.2 | 1.2 | 5.9 | 9.8 | 5.8 | 2.7 | 2.3 | 8.7 | 6 | 0.9 | 3.4 | 6.6 | 8.3 | 4.4 | 2.9 | 4.1 | 5.2 | 6.2 | 1.2 | 5.6 | 2.1 | 2.7 | 11.1 | 3.4 | 9.7 | 5.8 | 11.2 | 4 | 3.7 | 5.3 | 3.9 | 6.2 | 5.3 | 4.6 | 11.5 | 4.4 | 1.1 | 13.7 | 9.8 | 5.8 | 6.8
|  |  | 1.6 | 2 | 0.5 | 4.9 | 7 | 8 | 2.8 | 7.2 | 9.6 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 4.4 | 1.1 | 5.3 | 9.5 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 7.8 | 5.7 | -0.2 | 3.2 | 5.7 | 7.5 | 3.8 | 2.4 | 4.2 | 5 | 5.7 | 0.2 | 4.7 | 1.1 | 2.8 | 10.4 | 3.6 | 8.8 | 6 | 11 | 3.7 | 3.2 | 5.2 | 3.7 | 5.6 | 5.9 | 4.6 | 10.7 | 4.1 | 1.2 | 13.6 | 9.4 | 6.3 | 5.8
|  |  | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 4.9 | 6.7 | 7.8 | 3 | 6.9 | 9.3 | 2.9 | 2.4 | 3.3 | 4.3 | 0.9 | 5.3 | 8.7 | 4.9 | 2.4 | 2.6 | 6.9 | 5.7 | -0.4 | 3.6 | 5.2 | 7.2 | 3.4 | 2.3 | 4 | 5 | 5 | 0.1 | 4.3 | 0.8 | 2.6 | 9.8 | 3.5 | 8.1 | 5.7 | 10.9 | 3.1 | 3.4 | 4.9 | 3.9 | 4.8 | 6.3 | 4.3 | 10.2 | 4.3 | 1 | 13.2 | 8.5 | 5.9 | 5.3
|  |  | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 4.8 | 6.5 | 7.5 | 3.2 | 6.5 | 9.1 | 3.3 | 1.6 | 3.2 | 4.2 | 0.7 | 5.3 | 7.8 | 4.5 | 2.2 | 2.6 | 6.1 | 5.6 | -0.7 | 4 | 4.8 | 7 | 3.1 | 2.3 | 3.8 | 5.1 | 4.3 | -0.1 | 3.8 | 0.6 | 2.4 | 9.2 | 3.5 | 7.4 | 5.4 | 10.7 | 2.5 | 3.5 | 4.7 | 4.2 | 4 | 6.7 | 4.1 | 9.8 | 4.6 | 0.8 | 12.9 | 7.7 | 5.6 | 4.8
|  |  | 2.1 | 1.8 | 0.5 | 4.8 | 6.2 | 7.3 | 3.4 | 6.2 | 8.8 | 3.6 | 0.9 | 3 | 4.1 | 0.5 | 5.3 | 7 | 4.2 | 2.1 | 2.7 | 5.2 | 5.6 | -0.9 | 4.4 | 4.3 | 6.7 | 2.7 | 2.2 | 3.6 | 5.1 | 3.6 | -0.2 | 3.4 | 0.3 | 2.2 | 8.6 | 3.4 | 6.7 | 5.1 | 10.6 | 1.9 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 3.2 | 7.1 | 3.8 | 9.3 | 4.8 | 0.6 | 12.5 | 6.8 | 5.2 | 4.3
|  |  | 2.8 | 2.5 | 1 | 4.7 | 6.1 | 8.2 | 3.7 | 6.3 | 8.9 | 4.1 | 1.4 | 3.8 | 4.2 | 0.7 | 5.4 | 7.4 | 5.6 | 2.5 | 2.9 | 6.7 | 6 | 0.5 | 4.4 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | 2.5 | 3.7 | 5 | 3.6 | -0.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 9.9 | 3 | 6.4 | 5.3 | 10.5 | 2.9 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 3.5 | 7.6 | 4 | 9.2 | 5.5 | 1 | 12.4 | 6.8 | 5.6 | 4.4
|  |  | 3.5 | 3.3 | 1.5 | 4.6 | 6.1 | 9.1 | 4.1 | 6.4 | 9.1 | 4.7 | 1.9 | 4.6 | 4.4 | 0.8 | 5.4 | 7.7 | 6.9 | 2.8 | 3 | 8.1 | 6.5 | 2 | 4.5 | 5.8 | 8.6 | 3.4 | 2.9 | 3.7 | 5 | 3.7 | -0.1 | 5 | -0.2 | 2.2 | 11.2 | 2.6 | 6.1 | 5.6 | 10.5 | 3.8 | 5.4 | 5.1 | 4.6 | 3.8 | 8 | 4.2 | 9.2 | 6.1 | 1.4 | 12.4 | 6.8 | 6 | 4.6
|  |  | 4.2 | 4 | 2 | 4.5 | 6 | 10 | 4.4 | 6.5 | 9.2 | 5.2 | 2.4 | 5.4 | 4.5 | 1 | 5.5 | 8.1 | 8.3 | 3.2 | 3.2 | 9.6 | 6.9 | 3.4 | 4.5 | 6.6 | 9.5 | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 4.9 | 3.7 | -0.1 | 5.8 | -0.4 | 2.2 | 12.5 | 2.2 | 5.8 | 5.8 | 10.4 | 4.8 | 6.2 | 5.4 | 4.7 | 4.1 | 8.5 | 4.4 | 9.1 | 6.8 | 1.8 | 12.3 | 6.8 | 6.4 | 4.7
|  |  | 4.9 | 4.8 | 3.1 | 4.9 | 6.2 | 10.8 | 6.1 | 7 | 10.3 | 6 | 3.6 | 6.5 | 5.8 | 1.6 | 6.4 | 7.9 | 10.1 | 4.3 | 3.1 | 11.1 | 7.8 | 6.2 | 5.1 | 9.3 | 11.3 | 5.5 | 3.7 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.7 | 7.5 | -0.1 | 2.3 | 14.7 | 3 | 7.8 | 4.6 | 12.1 | 4.6 | 6.4 | 6.6 | 4 | 5 | 8 | 6.2 | 9.7 | 7.1 | 3 | 13.9 | 9.2 | 6.7 | 5.2
|  |  | 5.5 | 5.6 | 4.3 | 5.3 | 6.5 | 11.5 | 7.8 | 7.5 | 11.5 | 6.7 | 4.7 | 7.6 | 7.1 | 2.2 | 7.4 | 7.8 | 11.8 | 5.5 | 3 | 12.5 | 8.7 | 8.9 | 5.7 | 12.1 | 13.2 | 7.3 | 4.3 | 5.8 | 6.7 | 6.3 | 1.4 | 9.1 | 0.2 | 2.5 | 17 | 3.8 | 9.8 | 3.4 | 13.7 | 4.4 | 6.6 | 7.7 | 3.3 | 5.9 | 7.4 | 8 | 10.4 | 7.3 | 4.1 | 15.4 | 11.7 | 6.9 | 5.6
|  |  | 6.2 | 6.4 | 5.4 | 5.7 | 6.7 | 12.3 | 9.5 | 8 | 12.6 | 7.5 | 5.9 | 8.7 | 8.4 | 2.8 | 8.3 | 7.6 | 13.6 | 6.6 | 2.9 | 14 | 9.6 | 11.7 | 6.3 | 14.8 | 15 | 9 | 4.8 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 2.2 | 10.8 | 0.5 | 2.6 | 19.2 | 4.6 | 11.8 | 2.2 | 15.4 | 4.2 | 6.8 | 8.9 | 2.6 | 6.8 | 6.9 | 9.8 | 11 | 7.6 | 5.3 | 17 | 14.1 | 7.2 | 6.1
|  |  | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 7 | 12.4 | 11 | 9.3 | 11.6 | 6.5 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 2.7 | 9.4 | 7.5 | 14.4 | 6.9 | 3.3 | 13.4 | 9.6 | 12.9 | 7.4 | 15.6 | 16 | 10.2 | 4.8 | 7.6 | 8.2 | 9.2 | 2.4 | 11.1 | 0.7 | 2.8 | 19.9 | 5.3 | 13.2 | 3 | 16.5 | 3.8 | 5.4 | 8.5 | 2.8 | 7.1 | 6.4 | 10.1 | 10.9 | 5.1 | 5.2 | 17.7 | 13.9 | 7.2 | 6.4
|  |  | 6.2 | 6 | 6 | 5.8 | 7.3 | 12.4 | 12.5 | 10.7 | 10.6 | 5.5 | 7 | 6.1 | 8.3 | 2.5 | 10.4 | 7.4 | 15.1 | 7.3 | 3.7 | 12.8 | 9.5 | 14.1 | 8.4 | 16.5 | 17 | 11.3 | 4.9 | 8.4 | 8.7 | 10.7 | 2.6 | 11.5 | 1 | 3 | 20.7 | 6 | 14.5 | 3.8 | 17.7 | 3.4 | 4.1 | 8.1 | 3.1 | 7.4 | 6 | 10.5 | 10.7 | 2.7 | 5.2 | 18.3 | 13.7 | 7.1 | 6.6
|  |  | 6.2 | 5.8 | 6.3 | 5.9 | 7.6 | 12.5 | 14 | 12 | 9.6 | 4.5 | 7.5 | 4.8 | 8.3 | 2.4 | 11.5 | 7.3 | 15.9 | 7.6 | 4.1 | 12.2 | 9.5 | 15.3 | 9.5 | 17.3 | 18 | 12.5 | 4.9 | 9.2 | 9.3 | 12.3 | 2.8 | 11.8 | 1.2 | 3.2 | 21.4 | 6.7 | 15.9 | 4.6 | 18.8 | 3 | 2.7 | 7.7 | 3.3 | 7.7 | 5.5 | 10.8 | 10.6 | 0.2 | 5.1 | 19 | 13.5 | 7.1 | 6.9
|  |  | 6.1 | 5.7 | 6.3 | 5.7 | 7.3 | 12.3 | 14.3 | 11.9 | 9.2 | 5.1 | 7.4 | 5.2 | 8.1 | 2.1 | 11.5 | 7.3 | 15.8 | 7.8 | 4.3 | 11.4 | 9.5 | 16.1 | 8.7 | 16.7 | 18.3 | 12.4 | 4.7 | 9.5 | 9.6 | 12.6 | 2.3 | 12.5 | 1.1 | 3.8 | 21.4 | 7 | 16.2 | 5.3 | 18.9 | 3.3 | 3.3 | 6.3 | 3.4 | 6.8 | 5.2 | 9.5 | 11 | 0.7 | 3.3 | 19.3 | 13.7 | 6.7 | 6
|  |  | 5.9 | 5.7 | 6.3 | 5.6 | 7.1 | 12.2 | 14.7 | 11.8 | 8.8 | 5.6 | 7.4 | 5.6 | 8 | 1.9 | 11.5 | 7.2 | 15.8 | 8 | 4.6 | 10.5 | 9.4 | 16.9 | 7.8 | 16.2 | 18.6 | 12.2 | 4.6 | 9.9 | 10 | 12.9 | 1.9 | 13.1 | 1 | 4.4 | 21.4 | 7.2 | 16.5 | 5.9 | 19.1 | 3.7 | 3.8 | 5 | 3.6 | 5.8 | 4.9 | 8.1 | 11.4 | 1.3 | 1.4 | 19.7 | 14 | 6.4 | 5
|  |  | 5.8 | 5.6 | 6.3 | 5.4 | 6.8 | 12 | 15 | 11.7 | 8.4 | 6.2 | 7.3 | 6 | 7.8 | 1.6 | 11.5 | 7.2 | 15.7 | 8.2 | 4.8 | 9.7 | 9.4 | 17.7 | 7 | 15.6 | 18.9 | 12.1 | 4.4 | 10.2 | 10.3 | 13.2 | 1.4 | 13.8 | 0.9 | 5 | 21.4 | 7.5 | 16.8 | 6.6 | 19.2 | 4 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 4.9 | 4.6 | 6.8 | 11.8 | 1.8 | -0.4 | 20 | 14.2 | 6 | 4.1
|  |  | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 5.3 | 6.3 | 11.9 | 14.6 | 11.6 | 7.7 | 6.4 | 7.1 | 6.1 | 7.6 | 1.6 | 10.8 | 7.4 | 13.9 | 7.2 | 4.3 | 8.8 | 8.7 | 17.4 | 6.8 | 15.1 | 18 | 11.4 | 4.2 | 9.6 | 9.8 | 12.5 | 1.3 | 13.4 | 0.8 | 4.1 | 20 | 7.2 | 16.2 | 6.2 | 18.3 | 3.9 | 4 | 3.6 | 3.4 | 4.9 | 4.4 | 5.3 | 11 | 1.8 | -0.6 | 19.2 | 13.6 | 5.4 | 3.8
|  |  | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.9 | 11.7 | 14.2 | 11.4 | 7 | 6.5 | 6.9 | 6.2 | 7.5 | 1.6 | 10.2 | 7.5 | 12 | 6.1 | 3.8 | 8 | 8.1 | 17 | 6.7 | 14.6 | 17.2 | 10.8 | 3.9 | 9 | 9.3 | 11.8 | 1.2 | 13 | 0.6 | 3.2 | 18.5 | 7 | 15.7 | 5.9 | 17.3 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3 | 4.8 | 4.1 | 3.9 | 10.1 | 1.7 | -0.8 | 18.4 | 13.1 | 4.9 | 3.5
|  |  | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 5 | 5.4 | 11.6 | 13.8 | 11.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 7.3 | 1.6 | 9.5 | 7.7 | 10.2 | 5.1 | 3.3 | 7.1 | 7.4 | 16.7 | 6.5 | 14.1 | 16.3 | 10.1 | 3.7 | 8.4 | 8.8 | 11.1 | 1.1 | 12.6 | 0.5 | 2.3 | 17.1 | 6.7 | 15.1 | 5.5 | 16.4 | 3.8 | 3.3 | 3.7 | 2.7 | 4.8 | 3.9 | 2.4 | 9.3 | 1.7 | -1 | 17.6 | 12.5 | 4.3 | 3.2
|  |  | 4.2 | 4.4 | 3.1 | 5 | 5.3 | 11.7 | 12.7 | 10.8 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 0.9 | 8.7 | 7 | 10 | 3.8 | 2.3 | 7 | 7 | 13.7 | 6.4 | 12.9 | 14.5 | 9.1 | 2.8 | 7.4 | 8.1 | 10.2 | 1 | 11.6 | 0.3 | 1.4 | 15.7 | 5.9 | 14.5 | 4.8 | 14.4 | 3.4 | 2.6 | 3.5 | 2.1 | 4.7 | 3.4 | 2 | 8.7 | 1.6 | -1.3 | 16.6 | 11.9 | 3 | 3.1
|  |  | 4.1 | 4.4 | 1.6 | 5.1 | 5.3 | 11.9 | 11.6 | 10.3 | 5.2 | 4.9 | 5 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 8 | 6.2 | 9.9 | 2.5 | 1.4 | 6.8 | 6.6 | 10.7 | 6.3 | 11.7 | 12.6 | 8 | 2 | 6.5 | 7.5 | 9.4 | 1 | 10.6 | 0.2 | 0.5 | 14.4 | 5.1 | 13.8 | 4.2 | 12.3 | 3.1 | 2 | 3.2 | 1.5 | 4.7 | 2.9 | 1.6 | 8.2 | 1.4 | -1.5 | 15.6 | 11.2 | 1.8 | 3
|  |  | 4.1 | 4.4 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 12 | 10.5 | 9.8 | 4.6 | 4 | 4.2 | 6.9 | 5 | -0.6 | 7.2 | 5.5 | 9.7 | 1.2 | 0.4 | 6.7 | 6.2 | 7.7 | 6.2 | 10.5 | 10.8 | 7 | 1.1 | 5.5 | 6.8 | 8.5 | 0.9 | 9.6 | 0 | -0.4 | 13 | 4.3 | 13.2 | 3.5 | 10.3 | 2.7 | 1.3 | 3 | 0.9 | 4.6 | 2.4 | 1.2 | 7.6 | 1.3 | -1.8 | 14.6 | 10.6 | 0.5 | 2.9
|  |  | 4.1 | 4.4 | 1 | 5.1 | 5.2 | 11.4 | 9.7 | 9.2 | 4.3 | 3.7 | 3.6 | 6.2 | 4.7 | -0.9 | 6.8 | 5.1 | 9.3 | 0.8 | -0.1 | 6.2 | 5.9 | 7 | 6.2 | 9.5 | 10.3 | 5.9 | 0.7 | 4.9 | 6.5 | 7.7 | 0.3 | 8.2 | -0.5 | -0.8 | 12.5 | 3.8 | 13.1 | 2.9 | 9.4 | 2.3 | 1.4 | 2.8 | 0.7 | 3.6 | 2 | 1.2 | 8 | 1.6 | -2 | 13.7 | 10.7 | 0.4 | 2.9
|  |  | 4.1 | 4.4 | 1.8 | 5 | 5.3 | 10.7 | 8.9 | 8.7 | 4 | 3.5 | 3 | 5.4 | 4.5 | -1.3 | 6.4 | 4.8 | 9 | 0.4 | -0.6 | 5.8 | 5.7 | 6.2 | 6.1 | 8.6 | 9.8 | 4.9 | 0.3 | 4.2 | 6.1 | 7 | -0.4 | 6.7 | -0.9 | -1.2 | 12.1 | 3.4 | 13.1 | 2.2 | 8.6 | 2 | 1.5 | 2.6 | 0.5 | 2.7 | 1.6 | 1.3 | 8.3 | 1.8 | -2.3 | 12.9 | 10.7 | 0.2 | 2.8
|  |  | 4.1 | 4.4 | 2.6 | 5 | 5.3 | 10.1 | 8.1 | 8.1 | 3.7 | 3.2 | 2.4 | 4.7 | 4.2 | -1.6 | 6 | 4.4 | 8.6 | 0 | -1.1 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 7.6 | 9.3 | 3.8 | -0.1 | 3.6 | 5.8 | 6.2 | -1 | 5.3 | -1.4 | -1.6 | 11.6 | 2.9 | 13 | 1.6 | 7.7 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 8.7 | 2.1 | -2.5 | 12 | 10.8 | 0.1 | 2.8
|  |  | 3.8 | 4 | 2.7 | 4.9 | 5.1 | 10.5 | 7.1 | 7.8 | 3.6 | 3 | 1.9 | 4.3 | 4 | -2 | 5.9 | 4.1 | 8.4 | -0.3 | -1.4 | 4.9 | 4.7 | 5 | 5.4 | 7.1 | 8.6 | 3.1 | -0.3 | 3.2 | 4.9 | 5.5 | -1.5 | 4.8 | -1.8 | -1.4 | 11.2 | 2.2 | 13.4 | 1.6 | 7.2 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | -0.4 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 8.9 | 2 | -2.4 | 11.8 | 10.4 | 0 | 3
|  |  | 3.5 | 3.6 | 2.8 | 4.7 | 5 | 10.8 | 6.2 | 7.6 | 3.4 | 2.7 | 1.4 | 3.8 | 3.9 | -2.4 | 5.7 | 3.9 | 8.1 | -0.5 | -1.7 | 4.6 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 6.7 | 8 | 2.5 | -0.5 | 2.9 | 4.1 | 4.9 | -2.1 | 4.4 | -2.1 | -1.2 | 10.9 | 1.4 | 13.7 | 1.7 | 6.6 | 1.1 | 1.7 | 2 | -1.2 | 2.4 | 0.9 | 0.8 | 9.2 | 1.9 | -2.3 | 11.7 | 10.1 | -0.2 | 3.1
|  |  | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 4.6 | 4.8 | 11.2 | 5.2 | 7.3 | 3.3 | 2.5 | 0.9 | 3.4 | 3.7 | -2.8 | 5.6 | 3.6 | 7.9 | -0.8 | -2 | 4.2 | 3.2 | 4 | 4 | 6.2 | 7.3 | 1.8 | -0.7 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | -2.6 | 3.9 | -2.5 | -1 | 10.5 | 0.7 | 14.1 | 1.7 | 6.1 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | -1.9 | 2.8 | 0.8 | 0.6 | 9.4 | 1.8 | -2.2 | 11.5 | 9.7 | -0.3 | 3.3
|  |  | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 4.6 | 4.8 | 12.4 | 6.4 | 7.2 | 3.6 | 3.2 | 1.9 | 4.3 | 4.1 | -2 | 5.8 | 3.7 | 7.7 | -0.4 | -0.9 | 4.4 | 3.6 | 6 | 4.4 | 6.5 | 9 | 2.8 | 0 | 3 | 3.7 | 4.2 | -2 | 4.5 | -2.1 | -0.5 | 12 | 1.6 | 12.9 | 2.1 | 6.9 | 1.1 | 2 | 2.2 | -0.5 | 3.3 | 1.2 | 0.7 | 10.3 | 1.8 | -2 | 12.8 | 9.9 | -0.3 | 3.6
|  |  | 4.3 | 4.4 | 3.7 | 4.5 | 4.8 | 13.6 | 7.7 | 7.2 | 3.9 | 3.9 | 2.8 | 5.3 | 4.5 | -1.3 | 6 | 3.9 | 7.4 | -0.1 | 0.2 | 4.6 | 4 | 7.9 | 4.7 | 6.7 | 10.8 | 3.8 | 0.8 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 5.1 | -1.6 | 0.1 | 13.5 | 2.4 | 11.7 | 2.4 | 7.8 | 1.3 | 2.3 | 2.6 | 0.9 | 3.9 | 1.5 | 0.8 | 11.3 | 1.7 | -1.8 | 14 | 10 | -0.2 | 4
|  |  | 4.9 | 5 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 14.8 | 8.9 | 7.1 | 4.2 | 4.6 | 3.8 | 6.2 | 4.9 | -0.5 | 6.2 | 4 | 7.2 | 0.3 | 1.3 | 4.8 | 4.4 | 9.9 | 5.1 | 7 | 12.5 | 4.8 | 1.5 | 4 | 4.7 | 4.2 | -0.9 | 5.7 | -1.2 | 0.6 | 15 | 3.3 | 10.5 | 2.8 | 8.6 | 1.6 | 2.6 | 3 | 2.3 | 4.4 | 1.9 | 0.9 | 12.2 | 1.7 | -1.6 | 15.3 | 10.2 | -0.2 | 4.3
|  |  | 6.3 | 6.4 | 4.9 | 5.1 | 5.9 | 15.6 | 11.3 | 7.1 | 4.5 | 6.1 | 4.2 | 7.7 | 5.8 | 0.7 | 7 | 4.2 | 6.9 | 2.2 | 2.8 | 5 | 5.9 | 12.8 | 6.4 | 9.1 | 14.5 | 6.2 | 3.3 | 5.4 | 6.2 | 6.4 | 0.5 | 8.7 | -0.1 | 2.8 | 16.9 | 4.8 | 10.7 | 3.5 | 11.6 | 2.5 | 3 | 3.6 | 4 | 4.9 | 3.6 | 1.5 | 14.8 | 1.8 | -1.2 | 15.3 | 10.3 | -0.1 | 5.1
|  |  | 7.8 | 7.9 | 5.8 | 5.7 | 7 | 16.4 | 13.8 | 7.2 | 4.8 | 7.5 | 4.7 | 9.3 | 6.6 | 2 | 7.8 | 4.5 | 6.7 | 4 | 4.2 | 5.3 | 7.3 | 15.6 | 7.8 | 11.3 | 16.4 | 7.7 | 5.1 | 6.9 | 7.8 | 8.5 | 2 | 11.7 | 0.9 | 5 | 18.9 | 6.3 | 10.8 | 4.3 | 14.7 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 2.1 | 17.3 | 1.9 | -0.9 | 15.4 | 10.5 | 0 | 5.9
|  |  | 9.2 | 9.3 | 6.6 | 6.3 | 8.1 | 17.2 | 16.2 | 7.2 | 5.1 | 9 | 5.1 | 10.8 | 7.5 | 3.2 | 8.6 | 4.7 | 6.4 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 8.8 | 18.5 | 9.1 | 13.4 | 18.4 | 9.1 | 6.9 | 8.3 | 9.3 | 10.7 | 3.4 | 14.7 | 2 | 7.2 | 20.8 | 7.8 | 11 | 5 | 17.7 | 4.3 | 3.9 | 4.8 | 7.3 | 5.8 | 7.1 | 2.7 | 19.9 | 2 | -0.5 | 15.4 | 10.6 | 0.1 | 6.7
|  |  | 9.3 | 9 | 6.5 | 7 | 8.8 | 17.7 | 17.5 | 7.3 | 5.2 | 9.9 | 6 | 10.6 | 8.3 | 3.6 | 9.5 | 5.2 | 6.1 | 7 | 6.5 | 5.6 | 9.6 | 19.6 | 10 | 14.6 | 19 | 9.7 | 6.6 | 8.8 | 10.4 | 11.3 | 4 | 15.6 | 2.4 | 7.6 | 21.1 | 8.8 | 11.1 | 6 | 18.8 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 8 | 6.7 | 8 | 3.2 | 20.8 | 1.7 | -0.2 | 16.3 | 12.2 | 0.2 | 6.4
|  |  | 9.4 | 8.8 | 6.4 | 7.6 | 9.5 | 18.2 | 18.8 | 7.5 | 5.3 | 10.7 | 6.9 | 10.4 | 9.2 | 4.1 | 10.4 | 5.8 | 5.9 | 8.1 | 7.2 | 5.8 | 10.4 | 20.8 | 11 | 15.7 | 19.6 | 10.4 | 6.3 | 9.2 | 11.4 | 11.8 | 4.7 | 16.4 | 2.9 | 8 | 21.4 | 9.8 | 11.1 | 6.9 | 20 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 8.7 | 7.6 | 9 | 3.6 | 21.6 | 1.5 | 0.2 | 17.1 | 13.9 | 0.3 | 6.2
|  |  | 9.5 | 8.5 | 6.3 | 8.3 | 10.2 | 18.7 | 20.1 | 7.6 | 5.4 | 11.6 | 7.8 | 10.2 | 10 | 4.5 | 11.3 | 6.3 | 5.6 | 9.2 | 8 | 5.9 | 11.2 | 21.9 | 11.9 | 16.9 | 20.2 | 11 | 6 | 9.7 | 12.5 | 12.4 | 5.3 | 17.3 | 3.3 | 8.4 | 21.7 | 10.8 | 11.2 | 7.9 | 21.1 | 6 | 6.4 | 6.4 | 9.4 | 8.5 | 9.9 | 4.1 | 22.5 | 1.2 | 0.5 | 18 | 15.5 | 0.4 | 5.9
|  |  | 9.6 | 8.7 | 6.5 | 8.2 | 9.6 | 16.8 | 20.6 | 7.5 | 5.4 | 12 | 8.3 | 10.5 | 9.9 | 5 | 11.8 | 6.6 | 5.7 | 9.1 | 7.2 | 6 | 11.6 | 22.6 | 11.6 | 17.1 | 20 | 11.3 | 7 | 10 | 12.5 | 13.1 | 4.9 | 17.9 | 3.5 | 8.8 | 21.4 | 10.9 | 11.1 | 5.5 | 21.3 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 9.6 | 9.4 | 10.4 | 4.8 | 22.4 | 2.6 | -0.1 | 17.4 | 15.9 | 0.6 | 7
|  |  | 9.7 | 8.9 | 6.6 | 8 | 9.1 | 15 | 21 | 7.4 | 5.4 | 12.3 | 8.8 | 10.7 | 9.8 | 5.4 | 12.2 | 7 | 5.8 | 9 | 6.5 | 6.2 | 12 | 23.2 | 11.2 | 17.3 | 19.8 | 11.5 | 8.1 | 10.2 | 12.6 | 13.9 | 4.4 | 18.5 | 3.8 | 9.2 | 21 | 10.9 | 11.1 | 3.2 | 21.4 | 6.8 | 6.4 | 4.6 | 9.8 | 10.4 | 10.8 | 5.6 | 22.4 | 4.1 | -0.6 | 16.9 | 16.3 | 0.8 | 8
|  |  | 9.8 | 9.1 | 6.8 | 7.9 | 8.5 | 13.1 | 21.5 | 7.3 | 5.4 | 12.7 | 9.3 | 11 | 9.7 | 5.9 | 12.7 | 7.3 | 5.9 | 8.9 | 5.7 | 6.3 | 12.4 | 23.9 | 10.9 | 17.5 | 19.6 | 11.8 | 9.1 | 10.5 | 12.6 | 14.6 | 4 | 19.1 | 4 | 9.6 | 20.7 | 11 | 11 | 0.8 | 21.6 | 7.2 | 6.4 | 3.7 | 10 | 11.3 | 11.3 | 6.3 | 22.3 | 5.5 | -1.2 | 16.3 | 16.7 | 1 | 9.1
|  |  | 9.2 | 8.3 | 6.1 | 7.5 | 7.5 | 13.7 | 20.8 | 7 | 5.4 | 12.5 | 8.2 | 10.4 | 9.5 | 5.1 | 11.8 | 7.1 | 6.1 | 8 | 5.4 | 5.7 | 11.9 | 23.5 | 10.7 | 16.5 | 19.1 | 10.8 | 8.6 | 10.4 | 12 | 14 | 3.9 | 18.2 | 3.3 | 9.1 | 19.8 | 10.4 | 10.5 | 1.2 | 20.1 | 5.4 | 4.9 | 3.3 | 9.4 | 10.6 | 10.4 | 5.7 | 21.3 | 4.3 | -1.3 | 15.7 | 15 | 1 | 9
|  |  | 8.7 | 7.4 | 5.4 | 7.1 | 6.6 | 14.2 | 20.1 | 6.8 | 5.4 | 12.2 | 7 | 9.9 | 9.3 | 4.3 | 10.8 | 6.9 | 6.2 | 7 | 5 | 5 | 11.3 | 23.1 | 10.5 | 15.4 | 18.5 | 9.7 | 8.1 | 10.3 | 11.5 | 13.4 | 3.7 | 17.3 | 2.7 | 8.6 | 18.8 | 9.8 | 9.9 | 1.6 | 18.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 8.7 | 10 | 9.6 | 5.2 | 20.3 | 3 | -1.3 | 15.1 | 13.2 | 1.1 | 9
|  |  | 8.1 | 6.6 | 4.7 | 6.7 | 5.6 | 14.8 | 19.4 | 6.5 | 5.4 | 12 | 5.9 | 9.3 | 9.1 | 3.5 | 9.9 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 4.7 | 4.4 | 10.8 | 22.7 | 10.3 | 14.4 | 18 | 8.7 | 7.6 | 10.2 | 10.9 | 12.8 | 3.6 | 16.4 | 2 | 8.1 | 17.9 | 9.2 | 9.4 | 2 | 17 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 8.1 | 9.3 | 8.7 | 4.6 | 19.3 | 1.8 | -1.4 | 14.5 | 11.5 | 1.1 | 8.9
|  |  | 8.1 | 6.9 | 4.4 | 5.6 | 4.5 | 15 | 18 | 6.3 | 3.1 | 11.3 | 5.4 | 8.9 | 8.8 | 2.1 | 9.6 | 5.3 | 6.4 | 5.1 | 4.6 | 4.2 | 9.6 | 20 | 9.9 | 13.4 | 17.2 | 8 | 7.1 | 9.8 | 10.5 | 12.3 | 2.1 | 14.9 | 1.2 | 6.9 | 17 | 8.3 | 8.9 | 2 | 15.8 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 7.6 | 8 | 8 | 3.5 | 17.3 | 1.3 | -1.6 | 14.1 | 11.1 | 0.7 | 8.5
|  |  | 8.2 | 7.1 | 4 | 4.5 | 3.3 | 15.2 | 16.7 | 6 | 0.9 | 10.6 | 4.8 | 8.6 | 8.5 | 0.8 | 9.2 | 3.9 | 6.5 | 4 | 4.6 | 4.1 | 8.4 | 17.4 | 9.6 | 12.4 | 16.5 | 7.2 | 6.6 | 9.5 | 10.2 | 11.9 | 0.7 | 13.3 | 0.3 | 5.6 | 16 | 7.4 | 8.5 | 1.9 | 14.6 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 2.3 | 15.3 | 0.7 | -1.8 | 13.8 | 10.8 | 0.4 | 8.1
|  |  | 8.2 | 7.4 | 3.7 | 3.4 | 2.2 | 15.4 | 15.3 | 5.8 | -1.4 | 9.9 | 4.3 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 8.9 | 2.5 | 6.5 | 3 | 4.5 | 3.9 | 7.2 | 14.7 | 9.2 | 11.4 | 15.7 | 6.5 | 6.1 | 9.1 | 9.8 | 11.4 | -0.8 | 11.8 | -0.5 | 4.4 | 15.1 | 6.5 | 8 | 1.9 | 13.4 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 6.6 | 5.4 | 6.5 | 1.2 | 13.3 | 0.2 | -2 | 13.4 | 10.4 | 0 | 7.7
|  |  | 7.9 | 7.5 | 3.7 | 2.6 | 1.8 | 14.7 | 14.8 | 5.8 | -1.3 | 10 | 4.2 | 8.3 | 8 | -0.9 | 8.9 | 2.3 | 6.5 | 2.4 | 3.8 | 2.9 | 6.1 | 14.7 | 9.2 | 10.6 | 14.7 | 5.8 | 5.6 | 9 | 9.7 | 10.9 | -1.3 | 10.4 | -0.6 | 4.1 | 14.7 | 6.3 | 7.9 | 2.1 | 12.2 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 5.6 | 6.1 | 6.4 | 0.9 | 13.2 | 0.5 | -2.1 | 13 | 9.5 | 0 | 7.7
|  |  | 7.6 | 7.6 | 3.6 | 1.7 | 1.5 | 14.1 | 14.3 | 5.8 | -1.3 | 10 | 4 | 8.3 | 7.7 | -1.3 | 8.9 | 2 | 6.6 | 1.9 | 3.1 | 2 | 5.1 | 14.8 | 9.1 | 9.8 | 13.6 | 5.2 | 5 | 8.9 | 9.6 | 10.5 | -1.7 | 9 | -0.8 | 3.7 | 14.2 | 6.2 | 7.7 | 2.4 | 11 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 4.7 | 6.7 | 6.3 | 0.5 | 13.1 | 0.9 | -2.2 | 12.6 | 8.7 | -0.1 | 7.7
|  |  | 7.3 | 7.7 | 3.6 | 0.9 | 1.1 | 13.4 | 13.8 | 5.8 | -1.2 | 10.1 | 3.9 | 8.4 | 7.5 | -1.6 | 8.9 | 1.8 | 6.6 | 1.3 | 2.4 | 1 | 4 | 14.8 | 9.1 | 9 | 12.6 | 4.5 | 4.5 | 8.8 | 9.5 | 10 | -2.2 | 7.6 | -0.9 | 3.4 | 13.8 | 6 | 7.6 | 2.6 | 9.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 3.7 | 7.4 | 6.2 | 0.2 | 13 | 1.2 | -2.3 | 12.2 | 7.8 | -0.1 | 7.7
|  |  | 7.4 | 7.7 | 3.6 | 1.4 | 1.7 | 13.5 | 13.4 | 5.8 | 0.1 | 9.8 | 3.7 | 8.4 | 7.2 | -0.8 | 8.4 | 1.9 | 6.6 | 1 | 2.5 | 0.8 | 3.6 | 13.9 | 9 | 8.5 | 11.7 | 4 | 3.9 | 9 | 9.6 | 9.2 | -2.6 | 7.1 | -1.1 | 2.9 | 12.7 | 6.1 | 7.5 | 2.4 | 9.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 7.1 | 5.6 | 0.2 | 12.6 | 1 | -2.4 | 11.4 | 6.6 | -0.2 | 7.4
|  |  | 7.4 | 7.7 | 3.5 | 1.8 | 2.2 | 13.5 | 13 | 5.8 | 1.5 | 9.5 | 3.4 | 8.3 | 7 | 0 | 7.8 | 2.1 | 6.5 | 0.7 | 2.7 | 0.5 | 3.2 | 13.1 | 9 | 8 | 10.9 | 3.6 | 3.4 | 9.1 | 9.6 | 8.5 | -3.1 | 6.6 | -1.3 | 2.3 | 11.7 | 6.2 | 7.3 | 2.2 | 9.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 2.8 | 6.9 | 5 | 0.2 | 12.2 | 0.7 | -2.4 | 10.7 | 5.4 | -0.2 | 7
|  |  | 7.5 | 7.7 | 3.5 | 2.3 | 2.8 | 13.6 | 12.6 | 5.8 | 2.8 | 9.2 | 3.2 | 8.3 | 6.7 | 0.8 | 7.3 | 2.2 | 6.5 | 0.4 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 12.2 | 8.9 | 7.5 | 10 | 3.1 | 2.8 | 9.3 | 9.7 | 7.7 | -3.5 | 6.1 | -1.5 | 1.8 | 10.6 | 6.3 | 7.2 | 2 | 9 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 6.6 | 4.4 | 0.2 | 11.8 | 0.5 | -2.5 | 9.9 | 4.2 | -0.3 | 6.7
|  |  | 7.4 | 7.6 | 3.1 | 3.8 | 4 | 14.1 | 13.2 | 5.8 | 3.7 | 9.1 | 3.2 | 8.9 | 6.8 | 1.1 | 7.8 | 2.9 | 6.7 | 1.5 | 3.2 | 2.2 | 3.8 | 12.7 | 9 | 7.6 | 10.7 | 4.3 | 3 | 9.5 | 9.5 | 8.1 | -1.7 | 8.1 | -0.6 | 2.2 | 11.6 | 6.5 | 7.4 | 2.2 | 9.7 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 7.1 | 4.7 | 0.9 | 13 | 0.9 | -1.9 | 9.6 | 5 | 0.3 | 6.9
|  |  | 7.3 | 7.5 | 2.7 | 5.2 | 5.2 | 14.7 | 13.8 | 5.9 | 4.5 | 9 | 3.3 | 9.4 | 6.8 | 1.5 | 8.2 | 3.7 | 6.8 | 2.6 | 3.5 | 4.1 | 4.9 | 13.2 | 9 | 7.7 | 11.5 | 5.4 | 3.1 | 9.6 | 9.2 | 8.5 | 0 | 10 | 0.4 | 2.5 | 12.7 | 6.6 | 7.6 | 2.4 | 10.5 | 1.6 | 1.2 | 2.3 | 3 | 7.5 | 5 | 1.7 | 14.1 | 1.2 | -1.3 | 9.3 | 5.7 | 0.8 | 7
|  |  | 7.2 | 7.4 | 2.3 | 6.7 | 6.4 | 15.2 | 14.4 | 5.9 | 5.4 | 8.9 | 3.3 | 10 | 6.9 | 1.8 | 8.7 | 4.4 | 7 | 3.7 | 3.9 | 6 | 5.9 | 13.7 | 9.1 | 7.8 | 12.2 | 6.6 | 3.3 | 9.8 | 9 | 8.9 | 1.8 | 12 | 1.3 | 2.9 | 13.7 | 6.8 | 7.8 | 2.6 | 11.2 | 1.7 | 1 | 2.6 | 3.3 | 8 | 5.3 | 2.4 | 15.3 | 1.6 | -0.7 | 9 | 6.5 | 1.4 | 7.2
|  |  | 7.3 | 7.5 | 2.8 | 7 | 7.6 | 16.3 | 16.3 | 6.1 | 6.3 | 10.5 | 4 | 11.2 | 7 | 3.3 | 9.7 | 6 | 8.7 | 5.5 | 4.5 | 6.9 | 8.1 | 15.9 | 10.4 | 7.8 | 14.2 | 8.4 | 3.7 | 10.4 | 9.8 | 10.4 | 3.9 | 14.1 | 3 | 3.2 | 16.1 | 7.9 | 8.3 | 2.9 | 14 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 4.1 | 8.9 | 6.1 | 3.3 | 17.8 | 1.7 | -0.1 | 9 | 7.5 | 1.9 | 8.7
|  |  | 7.4 | 7.6 | 3.2 | 7.4 | 8.9 | 17.3 | 18.3 | 6.2 | 7.2 | 12.2 | 4.8 | 12.4 | 7.1 | 4.7 | 10.7 | 7.5 | 10.3 | 7.4 | 5.1 | 7.9 | 10.2 | 18.2 | 11.8 | 7.9 | 16.1 | 10.3 | 4.2 | 10.9 | 10.5 | 11.9 | 6 | 16.2 | 4.8 | 3.5 | 18.5 | 8.9 | 8.9 | 3.3 | 16.8 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 4.9 | 9.8 | 6.8 | 4.3 | 20.2 | 1.9 | 0.4 | 9 | 8.5 | 2.3 | 10.3
|  |  | 7.5 | 7.7 | 3.7 | 7.7 | 10.1 | 18.4 | 20.2 | 6.4 | 8.1 | 13.8 | 5.5 | 13.6 | 7.2 | 6.2 | 11.7 | 9.1 | 12 | 9.2 | 5.7 | 8.8 | 12.4 | 20.4 | 13.1 | 7.9 | 18.1 | 12.1 | 4.6 | 11.5 | 11.3 | 13.4 | 8.1 | 18.3 | 6.5 | 3.8 | 20.9 | 10 | 9.4 | 3.6 | 19.6 | 1.7 | 2.8 | 1.2 | 5.7 | 10.7 | 7.6 | 5.2 | 22.7 | 2 | 1 | 9 | 9.5 | 2.8 | 11.8
|  |  | 7 | 7.2 | 3.7 | 8 | 9.9 | 19 | 21.2 | 6.6 | 8.6 | 15.3 | 6.2 | 14.3 | 7.2 | 6.5 | 11 | 10 | 12.5 | 9.8 | 6.4 | 9.6 | 13.3 | 21.9 | 13.6 | 8 | 18.6 | 12.5 | 5.5 | 12.5 | 12 | 13.9 | 8.8 | 19.2 | 7.7 | 4.4 | 21.2 | 10.4 | 9.7 | 4.1 | 20.6 | 2.4 | 3.3 | 1 | 5.5 | 10.8 | 7.7 | 4.7 | 23.6 | 2.7 | 1 | 9.2 | 10.8 | 3.1 | 11.9
|  |  | 6.5 | 6.6 | 3.7 | 8.4 | 9.7 | 19.5 | 22.1 | 6.7 | 9.2 | 16.9 | 7 | 15.1 | 7.1 | 6.8 | 10.2 | 10.9 | 12.9 | 10.4 | 7 | 10.4 | 14.2 | 23.4 | 14 | 8.1 | 19.2 | 13 | 6.3 | 13.6 | 12.6 | 14.4 | 9.4 | 20.2 | 8.9 | 5 | 21.5 | 10.8 | 10.1 | 4.7 | 21.6 | 3.1 | 3.7 | 0.9 | 5.3 | 10.8 | 7.9 | 4.3 | 24.6 | 3.3 | 1 | 9.4 | 12.1 | 3.4 | 12.1
|  |  | 6 | 6.1 | 3.7 | 8.7 | 9.5 | 20.1 | 23.1 | 6.9 | 9.7 | 18.4 | 7.7 | 15.8 | 7.1 | 7.1 | 9.5 | 11.8 | 13.4 | 11 | 7.7 | 11.2 | 15.1 | 24.9 | 14.5 | 8.2 | 19.7 | 13.4 | 7.2 | 14.6 | 13.3 | 14.9 | 10.1 | 21.1 | 10.1 | 5.6 | 21.8 | 11.2 | 10.4 | 5.2 | 22.6 | 3.8 | 4.2 | 0.7 | 5.1 | 10.9 | 8 | 3.8 | 25.5 | 4 | 1 | 9.6 | 13.4 | 3.7 | 12.2
|  |  | 6.5 | 6.6 | 4 | 8.3 | 9.2 | 20.5 | 22.9 | 7.2 | 9.6 | 18.7 | 8.1 | 14.9 | 6.3 | 7.5 | 9.1 | 12.2 | 13.6 | 11 | 7.8 | 11.5 | 15.3 | 24.8 | 14.2 | 9.2 | 20 | 12.9 | 6.9 | 14.9 | 14 | 15.2 | 11 | 21.2 | 10.3 | 5.7 | 21.9 | 12 | 10.6 | 4.7 | 22.1 | 3.2 | 3.9 | 1.6 | 5.7 | 10.6 | 8.6 | 3.7 | 24.8 | 4.3 | 1.3 | 9.6 | 14.2 | 3.5 | 12.4
|  |  | 6.9 | 6.9 | 4.3 | 7.9 | 9.1 | 20.9 | 22.7 | 7.7 | 9.6 | 19 | 8.5 | 14.1 | 5.6 | 7.9 | 8.8 | 12.5 | 13.7 | 10.9 | 7.7 | 11.9 | 15.5 | 24.7 | 13.8 | 10 | 20.2 | 12.3 | 6.8 | 15.1 | 14.6 | 15.6 | 11.8 | 21.4 | 10.5 | 5.7 | 21.8 | 13 | 10.8 | 4.1 | 21.7 | 2.8 | 3.6 | 2.6 | 6.3 | 10.4 | 9 | 3.5 | 24.1 | 4.5 | 1.6 | 9.6 | 15 | 3.3 | 12.6
|  |  | 7.4 | 7.4 | 4.6 | 7.5 | 8.8 | 21.3 | 22.5 | 8 | 9.5 | 19.3 | 8.9 | 13.2 | 4.8 | 8.3 | 8.5 | 12.9 | 13.9 | 10.9 | 7.8 | 12.2 | 15.7 | 24.6 | 13.5 | 11 | 20.5 | 11.8 | 6.5 | 15.5 | 15.3 | 15.9 | 12.7 | 21.5 | 10.7 | 5.8 | 21.9 | 13.8 | 11 | 3.6 | 21.1 | 2.2 | 3.2 | 3.4 | 6.9 | 10.2 | 9.6 | 3.4 | 23.4 | 4.8 | 1.9 | 9.6 | 15.8 | 3.1 | 12.7
|  |  | 7.3 | 6.9 | 4.5 | 7.4 | 8.1 | 19.2 | 21.2 | 8 | 8.4 | 18.7 | 8.7 | 13 | 4.8 | 8.1 | 7.6 | 11.9 | 13.5 | 9.7 | 7.1 | 11.5 | 15.1 | 23.3 | 12.9 | 10.6 | 20.2 | 11.5 | 6.1 | 14.7 | 15 | 15.4 | 12 | 20.1 | 10.7 | 5.3 | 19.9 | 13.6 | 10.7 | 3.6 | 19.5 | 2.3 | 3 | 3 | 6.5 | 9.7 | 8.7 | 2.8 | 20.8 | 4.8 | 2.2 | 9.2 | 15.2 | 4 | 11.8
|  |  | 7.1 | 6.5 | 4.4 | 7.4 | 7.4 | 17 | 20 | 7.8 | 7.4 | 18 | 8.4 | 13 | 4.8 | 8 | 6.6 | 10.8 | 13 | 8.5 | 6.4 | 10.6 | 14.3 | 22 | 12.3 | 10.1 | 19.9 | 11 | 5.7 | 13.9 | 14.5 | 14.9 | 11.3 | 18.8 | 10.7 | 4.9 | 18.1 | 13.6 | 10.6 | 3.6 | 18 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 6.1 | 9.3 | 7.8 | 2.2 | 18.1 | 4.8 | 2.4 | 8.9 | 14.6 | 4.8 | 10.9
|  |  | 7 | 6 | 4.3 | 7.3 | 6.8 | 15 | 18.7 | 7.8 | 6.3 | 17.4 | 8.2 | 12.9 | 4.8 | 7.8 | 5.7 | 9.8 | 12.7 | 7.4 | 5.7 | 9.8 | 13.7 | 20.6 | 11.7 | 9.7 | 19.5 | 10.7 | 5.4 | 13.1 | 14.2 | 14.5 | 10.5 | 17.4 | 10.7 | 4.5 | 16.2 | 13.4 | 10.4 | 3.6 | 16.4 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 5.7 | 8.8 | 7 | 1.6 | 15.5 | 4.9 | 2.7 | 8.5 | 14 | 5.7 | 9.9
|  |  | 5.7 | 5.3 | 3.1 | 6.1 | 6.4 | 13.8 | 17.3 | 7.4 | 4.9 | 15.3 | 6.9 | 11.2 | 4.4 | 6.9 | 5.7 | 9 | 11.2 | 6.6 | 5 | 8.1 | 12.4 | 18.4 | 10 | 8.6 | 18.1 | 10.4 | 4.4 | 12.8 | 13 | 13.7 | 10.3 | 16.3 | 10.1 | 3.3 | 14.7 | 12.8 | 10.2 | 3.9 | 14 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4.8 | 8.8 | 6.2 | 1.6 | 14.4 | 5.4 | 2.4 | 8.5 | 12.6 | 5.9 | 9.7
|  |  | 4.5 | 4.6 | 1.9 | 4.9 | 5.9 | 12.6 | 15.8 | 6.9 | 3.3 | 13.1 | 5.7 | 9.4 | 3.9 | 6 | 5.7 | 8.1 | 9.8 | 5.8 | 4.3 | 6.2 | 10.9 | 16.1 | 8.2 | 7.7 | 16.8 | 10.2 | 3.5 | 12.7 | 11.8 | 12.9 | 10 | 15.1 | 9.5 | 2.2 | 13.3 | 12.2 | 10 | 4.2 | 11.6 | 3.1 | 3 | 3.3 | 4 | 8.9 | 5.4 | 1.5 | 13.2 | 5.8 | 2.1 | 8.5 | 11.3 | 6.2 | 9.4
|  |  | 3.2 | 3.9 | 0.7 | 3.7 | 5.6 | 11.4 | 14.4 | 6.6 | 1.8 | 11 | 4.4 | 7.6 | 3.5 | 5.1 | 5.7 | 7.3 | 8.3 | 5 | 3.6 | 4.4 | 9.6 | 13.8 | 6.5 | 6.7 | 15.3 | 9.9 | 2.5 | 12.4 | 10.6 | 12.1 | 9.8 | 13.9 | 8.9 | 1 | 11.8 | 11.6 | 9.8 | 4.5 | 9.2 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 3.1 | 8.9 | 4.6 | 1.5 | 12.1 | 6.3 | 1.8 | 8.5 | 9.9 | 6.5 | 9.2
|  |  | 2.9 | 4 | 0.4 | 3.7 | 5.6 | 10 | 13.4 | 6.4 | 1.3 | 10.1 | 4.5 | 7.1 | 2.8 | 4.5 | 5.1 | 6.5 | 7.6 | 4.4 | 3.5 | 4.9 | 8.8 | 11.7 | 6 | 6.3 | 14.6 | 9.6 | 2 | 11.9 | 9.9 | 11.7 | 9.3 | 13.4 | 9.3 | 0.7 | 11.2 | 10.8 | 9.8 | 4.5 | 8.5 | 3.7 | 3.5 | 4.1 | 2.8 | 9.1 | 4.4 | 1.4 | 10 | 6.9 | 2.2 | 8.4 | 9.3 | 6.4 | 8.9
|  |  | 2.7 | 4.3 | 0 | 3.6 | 5.7 | 8.5 | 12.5 | 6.3 | 0.6 | 9.1 | 4.6 | 6.6 | 2.2 | 4 | 4.4 | 5.6 | 6.8 | 3.9 | 3.4 | 5.2 | 8 | 9.6 | 5.5 | 6.1 | 13.9 | 9.4 | 1.7 | 11.4 | 9.3 | 11.4 | 8.7 | 12.8 | 9.7 | 0.6 | 10.5 | 10.2 | 9.7 | 4.4 | 7.8 | 4 | 3.6 | 4.3 | 2.7 | 9.1 | 4 | 1.3 | 7.8 | 7.7 | 2.7 | 8.3 | 8.8 | 6.3 | 8.6
|  |  | 2.8 | 4.3 | 0.3 | 3.7 | 5.9 | 8.3 | 12.1 | 6.2 | 0.4 | 8.8 | 5 | 6.5 | 2.3 | 4.1 | 4.6 | 5.8 | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 8 | 9.1 | 5.4 | 6.2 | 13.9 | 9.4 | 1.9 | 11.6 | 9.2 | 11.6 | 9.3 | 12.9 | 10.2 | 0.6 | 10.3 | 10.2 | 9.9 | 4.8 | 7.2 | 4.4 | 3.9 | 4.6 | 3 | 9 | 4.5 | 1.3 | 7.4 | 8.4 | 3 | 8.2 | 8.9 | 6.8 | 8.6
|  |  | 2.9 | 4.4 | 0.6 | 4.2 | 5.9 | 7.9 | 11.2 | 5.7 | 0.6 | 8.6 | 4.9 | 5.8 | 1.9 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6.2 | 3.5 | 3.3 | 5 | 7.2 | 9 | 5.2 | 5.9 | 12.3 | 8.9 | 1.5 | 9.7 | 8.6 | 10.1 | 8.8 | 12.6 | 9.8 | 0.1 | 9.3 | 10.4 | 9.3 | 4.8 | 6.2 | 4.6 | 3.6 | 4.8 | 3.3 | 8.7 | 5 | 1.1 | 6.7 | 8.4 | 2.9 | 8 | 9.1 | 7.1 | 8.6
|  |  | 2.9 | 4.3 | 0.9 | 4.8 | 5.9 | 7.6 | 10.3 | 5.3 | 0.8 | 8.5 | 4.7 | 5.1 | 1.5 | 3.3 | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 3.2 | 3 | 4.7 | 6.2 | 9.1 | 4.8 | 5.8 | 10.7 | 8.4 | 1.2 | 7.8 | 8.1 | 8.7 | 8.2 | 12.3 | 9.3 | -0.3 | 8.2 | 10.8 | 8.6 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 3.3 | 5 | 3.8 | 8.5 | 5.5 | 1.1 | 6.1 | 8.4 | 2.8 | 7.8 | 9.4 | 7.3 | 8.4
|  |  | 3 | 4.3 | 1.3 | 5.4 | 5.8 | 7.2 | 9.4 | 4.8 | 1 | 8.3 | 4.7 | 4.3 | 1.1 | 2.9 | 4.3 | 4.8 | 4.9 | 2.9 | 2.5 | 4.4 | 5.4 | 9.1 | 4.6 | 5.5 | 9.2 | 8 | 0.8 | 5.9 | 7.6 | 7.2 | 7.7 | 12.1 | 8.9 | -0.9 | 7.2 | 11 | 8 | 4.8 | 4.3 | 5.1 | 3.1 | 5.1 | 4.1 | 8.3 | 6 | 1 | 5.4 | 8.4 | 2.8 | 7.7 | 9.6 | 7.6 | 8.4
|  |  | 3.6 | 4.6 | 2.1 | 6.5 | 5.9 | 7 | 9.5 | 5.5 | 1.1 | 8 | 5.3 | 4.4 | 2.2 | 2.7 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 3.5 | 4.4 | 4.8 | 5.6 | 8.6 | 4.9 | 5.3 | 9 | 8.1 | 1.6 | 6.1 | 8.9 | 7.4 | 7.2 | 10.9 | 8.3 | 0 | 8.5 | 12.1 | 8.3 | 6.6 | 4.7 | 6.3 | 3.3 | 5.3 | 4.7 | 8.2 | 6.6 | 1.2 | 5.8 | 8.4 | 4.2 | 7.7 | 10.2 | 10.4 | 8.6
|  |  | 4.1 | 4.8 | 2.9 | 7.5 | 5.8 | 6.9 | 9.7 | 6.1 | 1.1 | 7.6 | 6 | 4.5 | 3.4 | 2.4 | 6.9 | 6.6 | 6 | 4.2 | 6.3 | 5.3 | 5.8 | 8.2 | 5.2 | 5 | 8.9 | 8.1 | 2.4 | 6.5 | 10.3 | 7.6 | 6.6 | 9.6 | 7.5 | 0.8 | 9.9 | 13.4 | 8.7 | 8.4 | 5 | 7.3 | 3.4 | 5.4 | 5.3 | 8.1 | 7.4 | 1.3 | 6.2 | 8.4 | 5.5 | 7.6 | 10.8 | 13.3 | 8.9
|  |  | 4.7 | 5 | 3.7 | 8.6 | 5.8 | 6.8 | 9.8 | 6.8 | 1.3 | 7.3 | 6.6 | 4.6 | 4.5 | 2.2 | 8.1 | 7.6 | 6.7 | 4.8 | 8.2 | 5.8 | 6 | 7.8 | 5.5 | 4.7 | 8.8 | 8.2 | 3.3 | 6.7 | 11.6 | 7.9 | 6.1 | 8.5 | 6.9 | 1.7 | 11.3 | 14.5 | 9.1 | 10.2 | 5.4 | 8.4 | 3.6 | 5.6 | 5.9 | 8 | 8.1 | 1.5 | 6.6 | 8.5 | 6.9 | 7.6 | 11.4 | 16.1 | 9.1
|  |  | 5 | 5.4 | 4.6 | 10.5 | 6.4 | 6.5 | 10.4 | 8.5 | 1.8 | 8.3 | 7 | 5.1 | 5.9 | 3.4 | 9.5 | 8.7 | 8 | 5.4 | 11.3 | 6.5 | 7.7 | 8 | 7.1 | 5.1 | 8.8 | 8.4 | 3.8 | 7 | 15.2 | 8 | 6.6 | 8.5 | 7.3 | 4 | 13.6 | 16.3 | 10.1 | 13.1 | 7 | 10.8 | 4 | 5.7 | 6.5 | 8 | 10 | 1.7 | 7.8 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 12.8 | 17.9 | 10
|  |  | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 12.3 | 6.8 | 6.3 | 11 | 10.3 | 2.3 | 9.3 | 7.3 | 5.5 | 7.4 | 4.5 | 10.8 | 9.7 | 9.2 | 5.9 | 14.4 | 7.3 | 9.2 | 8.2 | 8.5 | 5.5 | 9 | 8.7 | 4.2 | 7.2 | 18.6 | 8 | 7.3 | 8.7 | 7.6 | 6.4 | 16.1 | 18.3 | 11.1 | 16 | 8.5 | 13.1 | 4.3 | 5.9 | 7.3 | 8 | 12 | 2 | 9.1 | 6.4 | 10.3 | 7.7 | 14.3 | 19.8 | 10.9
|  |  | 5.6 | 5.9 | 6.4 | 14.2 | 7.3 | 6 | 11.6 | 12.1 | 2.9 | 10.3 | 7.7 | 5.9 | 8.8 | 5.7 | 12.2 | 10.8 | 10.5 | 6.4 | 17.5 | 8 | 10.9 | 8.5 | 10.1 | 5.8 | 9.1 | 8.8 | 4.7 | 7.5 | 22.2 | 8.1 | 7.8 | 8.7 | 8 | 8.7 | 18.4 | 20.1 | 12.1 | 18.9 | 10.1 | 15.4 | 4.7 | 6.1 | 7.9 | 8.1 | 13.9 | 2.2 | 10.3 | 5.4 | 11.9 | 7.8 | 15.7 | 21.7 | 11.9
|  |  | 6.7 | 6 | 6.4 | 16.7 | 7.2 | 6 | 11.6 | 13 | 3.6 | 10.9 | 8.3 | 6.6 | 9.3 | 6.4 | 13.1 | 12.3 | 11.4 | 7.1 | 19.2 | 9.2 | 11.8 | 9.3 | 10.9 | 6.2 | 9.2 | 9.1 | 5.7 | 7.9 | 23.2 | 8.6 | 8.5 | 9.3 | 8.8 | 9.1 | 18.6 | 21.2 | 13.3 | 20.7 | 9.4 | 16.7 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 8.8 | 16.2 | 2.3 | 10.5 | 6.7 | 12.6 | 7.7 | 15.5 | 23.2 | 12
|  |  | 7.9 | 6.1 | 6.5 | 19.3 | 7.3 | 6.1 | 11.6 | 14.1 | 4.4 | 11.5 | 9.1 | 7.4 | 9.9 | 7.1 | 13.8 | 13.6 | 12.3 | 7.8 | 20.8 | 10.5 | 12.5 | 10.1 | 11.5 | 6.6 | 9.2 | 9.5 | 6.5 | 8.1 | 24.1 | 9.2 | 9.3 | 10 | 9.6 | 9.7 | 18.7 | 22.3 | 14.4 | 22.4 | 8.8 | 18.1 | 5.9 | 6.6 | 9 | 9.5 | 18.3 | 2.3 | 10.8 | 8.1 | 13.3 | 7.6 | 15.3 | 24.7 | 12
|  |  | 9 | 6.1 | 6.5 | 21.8 | 7.2 | 6.1 | 11.6 | 15 | 5.1 | 12.1 | 9.7 | 8.1 | 10.4 | 7.8 | 14.6 | 15.1 | 13.2 | 8.5 | 22.5 | 11.7 | 13.4 | 10.9 | 12.3 | 7 | 9.3 | 9.8 | 7.4 | 8.4 | 25.1 | 9.7 | 10 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 18.9 | 23.4 | 15.6 | 24.2 | 8.2 | 19.4 | 6.6 | 6.9 | 9.5 | 10.2 | 20.6 | 2.4 | 11 | 9.5 | 14 | 7.5 | 15.1 | 26.2 | 12.1
|  |  | 9.6 | 6.1 | 7.3 | 22.3 | 7.3 | 6 | 11.1 | 14.8 | 5.6 | 11.6 | 9.2 | 7.1 | 10.3 | 8.3 | 15.1 | 15.2 | 13.2 | 7.8 | 22.1 | 11.8 | 13.7 | 11.2 | 12.2 | 7.3 | 9.3 | 9.4 | 7.7 | 8.5 | 25.1 | 9.7 | 10 | 10.3 | 9.9 | 9.8 | 18.9 | 23.2 | 15.9 | 24.1 | 7.6 | 19.4 | 7.4 | 6.7 | 9.8 | 10.5 | 20.9 | 2.4 | 11 | 9.3 | 14.2 | 7.5 | 14.1 | 26.2 | 12.2
|  |  | 10.2 | 6 | 8.1 | 22.8 | 7.5 | 5.9 | 10.5 | 14.6 | 6.1 | 11.1 | 8.7 | 6.1 | 10.3 | 8.7 | 15.7 | 15.4 | 13.1 | 7.2 | 21.6 | 11.9 | 13.9 | 11.6 | 12 | 7.7 | 9.4 | 9 | 7.9 | 8.7 | 25.2 | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 9.5 | 9.3 | 18.9 | 23 | 16.1 | 24 | 7 | 19.4 | 8.2 | 6.5 | 10 | 10.7 | 21.1 | 2.5 | 11.1 | 9 | 14.4 | 7.5 | 13 | 26.2 | 12.3
|  |  | 10.8 | 6 | 8.9 | 23.3 | 7.6 | 5.8 | 10 | 14.4 | 6.6 | 10.6 | 8.2 | 5.1 | 10.2 | 9.2 | 16.2 | 15.5 | 13.1 | 6.5 | 21.2 | 12 | 14.2 | 11.9 | 11.9 | 8 | 9.4 | 8.6 | 8.2 | 8.8 | 25.2 | 9.6 | 9.9 | 9.8 | 9 | 8.9 | 18.9 | 22.8 | 16.4 | 23.9 | 6.4 | 19.4 | 9 | 6.3 | 10.3 | 11 | 21.4 | 2.5 | 11.1 | 8.8 | 14.6 | 7.5 | 12 | 26.2 | 12.4
|  |  | 10 | 6.8 | 8.8 | 22.1 | 6.6 | 5.7 | 9.3 | 13.1 | 6.1 | 9.7 | 8.4 | 4.9 | 9.3 | 8 | 15.9 | 14.9 | 11.2 | 6.1 | 19.8 | 11 | 13.3 | 11.5 | 11.2 | 7.6 | 8.6 | 8.1 | 7.7 | 8.6 | 23.8 | 9.4 | 9.5 | 9.1 | 8.6 | 8 | 17.8 | 22.1 | 15.7 | 22.8 | 6.2 | 18.7 | 9.3 | 7.5 | 10.3 | 9.5 | 20.2 | 2.4 | 10.1 | 8.4 | 13.6 | 7.7 | 11.7 | 24.8 | 12.2
|  |  | 9.3 | 7.5 | 8.8 | 21 | 5.7 | 5.7 | 8.7 | 11.7 | 5.6 | 8.9 | 8.7 | 4.8 | 8.3 | 6.8 | 15.5 | 14.3 | 9.2 | 5.7 | 18.5 | 10 | 12.5 | 11.2 | 10.6 | 7.3 | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 8.3 | 22.3 | 9.1 | 9 | 8.5 | 8.3 | 7.2 | 16.8 | 21.3 | 15.1 | 21.6 | 5.9 | 17.9 | 9.7 | 8.8 | 10.3 | 7.9 | 19 | 2.3 | 9.1 | 8 | 12.5 | 7.8 | 11.4 | 23.4 | 12.1
|  |  | 8.5 | 8.3 | 8.7 | 19.8 | 4.7 | 5.6 | 8 | 10.4 | 5.1 | 8 | 8.9 | 4.6 | 7.4 | 5.6 | 15.2 | 13.7 | 7.3 | 5.3 | 17.1 | 9 | 11.6 | 10.8 | 9.9 | 6.9 | 7 | 7 | 6.6 | 8.1 | 20.9 | 8.9 | 8.6 | 7.8 | 7.9 | 6.3 | 15.7 | 20.6 | 14.4 | 20.5 | 5.7 | 17.2 | 10 | 10 | 10.3 | 6.4 | 17.8 | 2.2 | 8.1 | 7.6 | 11.5 | 8 | 11.1 | 22 | 11.9
|  |  | 7.4 | 10.2 | 8.6 | 19.4 | 3.1 | 5.6 | 6.4 | 9.9 | 3.8 | 7.3 | 8.7 | 4 | 5.6 | 4.8 | 15.2 | 13.8 | 5.7 | 4.4 | 15.8 | 8.3 | 10.1 | 9.3 | 8.7 | 5.7 | 6 | 6.7 | 5 | 7.6 | 19.9 | 8.5 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 6.1 | 14.3 | 19.6 | 13.2 | 19.3 | 5.5 | 16.3 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 6 | 16.7 | 2.2 | 6.6 | 7.4 | 10.2 | 8.4 | 10.4 | 19.8 | 11.8
|  |  | 6.4 | 12.2 | 8.6 | 18.9 | 1.6 | 5.5 | 4.7 | 9.3 | 2.6 | 6.5 | 8.5 | 3.4 | 3.7 | 4 | 15.2 | 14 | 4.2 | 3.4 | 14.6 | 7.7 | 8.5 | 7.9 | 7.6 | 4.4 | 5 | 6.4 | 3.4 | 7 | 18.8 | 8.2 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 5.8 | 13 | 18.5 | 12 | 18.1 | 5.2 | 15.3 | 9.6 | 10.3 | 10.4 | 5.6 | 15.5 | 2.2 | 5.2 | 7.2 | 9 | 8.9 | 9.7 | 17.6 | 11.6
|  |  | 5.3 | 14.1 | 8.5 | 18.5 | 0 | 5.5 | 3.1 | 8.8 | 1.3 | 5.8 | 8.3 | 2.8 | 1.9 | 3.2 | 15.2 | 14.1 | 2.6 | 2.5 | 13.3 | 7 | 7 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 4 | 6.1 | 1.8 | 6.5 | 17.8 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 7.1 | 5.6 | 11.6 | 17.5 | 10.8 | 16.9 | 5 | 14.4 | 9.4 | 10.4 | 10.4 | 5.2 | 14.4 | 2.2 | 3.7 | 7 | 7.7 | 9.3 | 9 | 15.4 | 11.5
|  |  | 4.7 | 15 | 7 | 14.9 | -0.1 | 5.3 | 2.7 | 8.3 | 1.1 | 5 | 7.3 | 2.3 | 1.5 | 2.8 | 14.6 | 14.5 | 1.6 | 2.3 | 13 | 6.6 | 6 | 5.7 | 5.7 | 3.2 | 3.2 | 6 | 1.7 | 6.4 | 17.6 | 7.7 | 7.7 | 6.9 | 6.8 | 5.6 | 9.9 | 15.7 | 9 | 15.9 | 5.3 | 13.7 | 8.9 | 10.2 | 10.3 | 5.2 | 14 | 2.2 | 3.9 | 6.6 | 7.1 | 9.4 | 9.5 | 14.3 | 11
|  |  | 4.2 | 15.9 | 5.5 | 11.2 | -0.1 | 5.1 | 2.2 | 7.7 | 0.8 | 4.2 | 6.3 | 1.9 | 1.1 | 2.4 | 14 | 14.8 | 0.6 | 2.1 | 12.7 | 6.2 | 5.1 | 5 | 4.9 | 3.2 | 2.3 | 6 | 1.7 | 6.2 | 17.3 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 5.6 | 8.3 | 13.9 | 7.1 | 14.8 | 5.7 | 13.1 | 8.5 | 10.1 | 10.1 | 5.1 | 13.7 | 2.2 | 4.1 | 6.3 | 6.6 | 9.4 | 9.9 | 13.3 | 10.6
|  |  | 3.6 | 16.8 | 4 | 7.6 | -0.2 | 4.9 | 1.8 | 7.2 | 0.6 | 3.4 | 5.3 | 1.4 | 0.7 | 2 | 13.4 | 15.2 | -0.4 | 1.9 | 12.4 | 5.8 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 3.2 | 1.5 | 5.9 | 1.6 | 6.1 | 17.1 | 7.4 | 7.4 | 6.2 | 6.2 | 5.6 | 6.6 | 12.1 | 5.3 | 13.8 | 6 | 12.4 | 8 | 9.9 | 10 | 5.1 | 13.3 | 2.2 | 4.3 | 5.9 | 6 | 9.5 | 10.4 | 12.2 | 10.1
|  |  | 3.9 | 13.7 | 3.9 | 7.2 | 0.7 | 4.8 | 1.4 | 6.2 | 0.3 | 3.1 | 4.4 | 1.7 | 0 | 1.8 | 12.5 | 14.1 | -0.5 | 1.5 | 11.2 | 5.5 | 3.2 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | 1.2 | 5.9 | 1.2 | 6 | 16.3 | 7.1 | 7.2 | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 12.8 | 4.8 | 13.4 | 6 | 12.3 | 7.6 | 9 | 9.6 | 4.8 | 12.7 | 2 | 3.6 | 5.7 | 6.4 | 9.3 | 10.4 | 11.4 | 10
|  |  | 4.1 | 10.7 | 3.8 | 6.8 | 1.5 | 4.6 | 0.9 | 5.1 | 0.1 | 2.9 | 3.6 | 1.9 | -0.6 | 1.6 | 11.7 | 13 | -0.7 | 1.1 | 10 | 5.2 | 2.2 | 3.9 | 2.9 | 2.7 | 0.8 | 6 | 0.8 | 5.9 | 15.6 | 6.8 | 7 | 3.4 | 4.7 | 5.5 | 5 | 13.6 | 4.3 | 12.9 | 6.1 | 12.1 | 7.2 | 8.2 | 9.1 | 4.4 | 12.2 | 1.8 | 2.8 | 5.5 | 6.7 | 9 | 10.5 | 10.6 | 9.8
|  |  | 4.4 | 7.6 | 3.7 | 6.4 | 2.4 | 4.5 | 0.5 | 4.1 | -0.2 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | -1.3 | 1.4 | 10.8 | 11.9 | -0.8 | 0.7 | 8.8 | 4.9 | 1.3 | 3.7 | 2.2 | 2.4 | 0.5 | 6 | 0.4 | 5.8 | 14.8 | 6.5 | 6.8 | 2 | 4 | 5.5 | 4.2 | 14.3 | 3.8 | 12.5 | 6.1 | 12 | 6.8 | 7.3 | 8.7 | 4.1 | 11.6 | 1.6 | 2.1 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 10.5 | 9.8 | 9.7
|  |  | 4.6 | 7.6 | 3.9 | 6.5 | 3.5 | 4.6 | 2.3 | 5.3 | 0.1 | 2.9 | 3.5 | 2.7 | 0.3 | 2.2 | 11.3 | 12.6 | 1.6 | 1.4 | 10.5 | 5.3 | 2.2 | 3.6 | 3.9 | 2.9 | 1.8 | 6.3 | 1.4 | 5.9 | 13.7 | 6.7 | 6.8 | 3 | 4.1 | 4.8 | 5.9 | 13.4 | 4.7 | 13.1 | 5.3 | 11.7 | 6.4 | 7.2 | 8.7 | 4.6 | 13.1 | 2.6 | 3.4 | 5.2 | 8.4 | 8.4 | 10.8 | 11.4 | 9.7
|  |  | 4.9 | 7.7 | 4.1 | 6.5 | 4.7 | 4.8 | 4 | 6.6 | 0.5 | 3.1 | 4.3 | 3.1 | 1.9 | 3 | 11.7 | 13.3 | 4.1 | 2 | 12.1 | 5.8 | 3.2 | 3.5 | 5.5 | 3.3 | 3 | 6.5 | 2.5 | 6.1 | 12.7 | 7 | 6.8 | 3.9 | 4.1 | 4 | 7.5 | 12.5 | 5.7 | 13.8 | 4.5 | 11.5 | 6 | 7.2 | 8.6 | 5.1 | 14.5 | 3.6 | 4.6 | 5 | 9.7 | 7.9 | 11 | 13.1 | 9.8
|  |  | 5.1 | 7.7 | 4.3 | 6.6 | 5.8 | 4.9 | 5.8 | 7.8 | 0.8 | 3.4 | 5.1 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 12.2 | 14 | 6.5 | 2.7 | 13.8 | 6.2 | 4.1 | 3.4 | 7.2 | 3.8 | 4.3 | 6.8 | 3.5 | 6.2 | 11.6 | 7.2 | 6.8 | 4.9 | 4.2 | 3.3 | 9.2 | 11.6 | 6.6 | 14.4 | 3.7 | 11.2 | 5.6 | 7.1 | 8.6 | 5.6 | 16 | 4.6 | 5.9 | 4.9 | 11 | 7.5 | 11.3 | 14.7 | 9.8
|  |  | 5.8 | 8.3 | 4.8 | 6.8 | 7.5 | 5.1 | 7.4 | 9.5 | 1.3 | 4.5 | 6.8 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | 13.1 | 15 | 8.1 | 3.5 | 15.8 | 5.7 | 6 | 4.9 | 9.4 | 4.7 | 5.8 | 7.2 | 4.4 | 6.9 | 11.9 | 8.4 | 7.6 | 6.2 | 5.5 | 4.1 | 11.7 | 11.9 | 9.6 | 15.5 | 4.3 | 10.9 | 6.1 | 7 | 8.5 | 6.5 | 17.3 | 5.6 | 8 | 5.5 | 11.9 | 7.4 | 11.9 | 17.5 | 11.2
|  |  | 6.4 | 8.8 | 5.4 | 7.1 | 9.2 | 5.2 | 9 | 11.3 | 1.7 | 5.5 | 8.6 | 5.2 | 6.2 | 4.9 | 13.9 | 16.1 | 9.8 | 4.2 | 17.9 | 5.2 | 7.9 | 6.5 | 11.5 | 5.6 | 7.2 | 7.5 | 5.4 | 7.6 | 12.3 | 9.7 | 8.5 | 7.4 | 6.7 | 4.9 | 14.1 | 12.1 | 12.5 | 16.5 | 4.9 | 10.5 | 6.7 | 7 | 8.5 | 7.3 | 18.7 | 6.6 | 10.2 | 6 | 12.7 | 7.3 | 12.6 | 20.4 | 12.7
|  |  | 7.1 | 9.4 | 5.9 | 7.3 | 10.9 | 5.4 | 10.6 | 13 | 2.2 | 6.6 | 10.3 | 6 | 7.5 | 5.4 | 14.8 | 17.1 | 11.4 | 5 | 19.9 | 4.7 | 9.8 | 8 | 13.7 | 6.5 | 8.7 | 7.9 | 6.3 | 8.3 | 12.6 | 10.9 | 9.3 | 8.7 | 8 | 5.7 | 16.6 | 12.4 | 15.5 | 17.6 | 5.5 | 10.2 | 7.2 | 6.9 | 8.4 | 8.2 | 20 | 7.6 | 12.3 | 6.6 | 13.6 | 7.2 | 13.2 | 23.2 | 14.1
|  |  | 6.3 | 8.9 | 7 | 7.8 | 11.4 | 5.4 | 10.8 | 14.1 | 2.5 | 7.1 | 11.4 | 5.9 | 8.5 | 6.1 | 15.9 | 17.5 | 11.7 | 5.3 | 20.8 | 5.9 | 10.9 | 6.9 | 14.7 | 6.7 | 9.5 | 8.2 | 7 | 9.1 | 12.6 | 11.1 | 9.8 | 9.5 | 8.8 | 6.4 | 17.3 | 12.8 | 16.1 | 18.1 | 6.3 | 10.6 | 7.9 | 6.8 | 9.2 | 8.3 | 20.8 | 7 | 13 | 7.6 | 13.5 | 7.2 | 13.2 | 23 | 14.4
|  |  | 5.6 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 12 | 5.4 | 11 | 15.2 | 2.9 | 7.5 | 12.4 | 5.8 | 9.5 | 6.7 | 16.9 | 17.8 | 12 | 5.6 | 21.7 | 7.1 | 11.9 | 5.9 | 15.8 | 6.9 | 10.2 | 8.4 | 7.7 | 9.9 | 12.6 | 11.2 | 10.3 | 10.4 | 9.7 | 7.1 | 18.1 | 13.2 | 16.6 | 18.6 | 7.2 | 10.9 | 8.5 | 6.7 | 10 | 8.3 | 21.7 | 6.3 | 13.6 | 8.6 | 13.3 | 7.2 | 13.3 | 22.8 | 14.6
|  |  | 4.8 | 8 | 9.3 | 8.8 | 12.5 | 5.4 | 11.2 | 16.3 | 3.2 | 8 | 13.5 | 5.7 | 10.5 | 7.4 | 18 | 18.2 | 12.3 | 5.9 | 22.6 | 8.3 | 13 | 4.8 | 16.8 | 7.1 | 11 | 8.7 | 8.4 | 10.7 | 12.6 | 11.4 | 10.8 | 11.2 | 10.5 | 7.8 | 18.8 | 13.6 | 17.2 | 19.1 | 8 | 11.3 | 9.2 | 6.6 | 10.8 | 8.4 | 22.5 | 5.7 | 14.3 | 9.6 | 13.2 | 7.2 | 13.3 | 22.6 | 14.9
|  |  | 4.7 | 8 | 8.3 | 8.5 | 11.4 | 5.4 | 10.9 | 16.8 | 3.7 | 7.1 | 13.3 | 6.4 | 10.8 | 7.3 | 18.3 | 19.4 | 11.8 | 5 | 22.8 | 8.7 | 13.5 | 6.2 | 17 | 6.6 | 11.6 | 8.8 | 7.8 | 11.8 | 12.9 | 11.8 | 11.4 | 11.5 | 11.1 | 8.3 | 19.1 | 14.5 | 17.6 | 19.1 | 8.2 | 10.4 | 9.6 | 6.8 | 11.9 | 8.9 | 22.5 | 6.7 | 14.8 | 9.9 | 11.7 | 7.4 | 13.3 | 22.5 | 14.5
|  |  | 4.5 | 7.9 | 7.3 | 8.3 | 10.2 | 5.4 | 10.5 | 17.3 | 4.2 | 6.3 | 13.2 | 7 | 11.2 | 7.1 | 18.5 | 20.5 | 11.4 | 4.2 | 23 | 9 | 14 | 7.6 | 17.1 | 6.1 | 12.2 | 8.9 | 7.2 | 13 | 13.1 | 12.1 | 11.9 | 11.7 | 11.8 | 8.9 | 19.3 | 15.3 | 17.9 | 19.2 | 8.3 | 9.5 | 10.1 | 6.9 | 12.9 | 9.5 | 22.4 | 7.7 | 15.2 | 10.2 | 10.3 | 7.6 | 13.2 | 22.4 | 14.1
|  |  | 4.4 | 7.9 | 6.3 | 8 | 9.1 | 5.4 | 10.2 | 17.8 | 4.7 | 5.4 | 13 | 7.7 | 11.5 | 7 | 18.8 | 21.7 | 10.9 | 3.3 | 23.2 | 9.4 | 14.5 | 9 | 17.3 | 5.6 | 12.8 | 9 | 6.6 | 14.1 | 13.4 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12.4 | 9.4 | 19.6 | 16.2 | 18.3 | 19.2 | 8.5 | 8.6 | 10.5 | 7.1 | 14 | 10 | 22.4 | 8.7 | 15.7 | 10.5 | 8.8 | 7.8 | 13.2 | 22.3 | 13.7
|  |  | 4 | 7.4 | 5.4 | 7.6 | 7.9 | 5.4 | 9.3 | 17.1 | 4.4 | 5.5 | 12.4 | 6.9 | 11 | 6.4 | 17.7 | 20.1 | 9.6 | 3.1 | 21.7 | 8.6 | 13.9 | 7.8 | 16.8 | 5.6 | 12 | 8.7 | 5.7 | 13.3 | 13 | 11.9 | 12 | 11.3 | 11.6 | 8 | 18.2 | 15 | 17.7 | 18.4 | 8 | 8.6 | 10 | 7.4 | 13.5 | 9.3 | 20.8 | 8 | 14 | 9.9 | 8.8 | 8 | 12.8 | 21.3 | 13.1
|  |  | 3.6 | 6.8 | 4.4 | 7.2 | 6.6 | 5.4 | 8.5 | 16.5 | 4.2 | 5.5 | 11.7 | 6.1 | 10.5 | 5.8 | 16.7 | 18.6 | 8.4 | 3 | 20.3 | 7.9 | 13.4 | 6.6 | 16.4 | 5.5 | 11.2 | 8.4 | 4.7 | 12.5 | 12.6 | 11.4 | 11.5 | 10.6 | 10.8 | 6.5 | 16.9 | 13.8 | 17 | 17.7 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 7.6 | 13.1 | 8.5 | 19.3 | 7.2 | 12.2 | 9.3 | 8.8 | 8.1 | 12.4 | 20.4 | 12.5
|  |  | 3.2 | 6.3 | 3.5 | 6.8 | 5.4 | 5.4 | 7.6 | 15.8 | 3.9 | 5.6 | 11.1 | 5.3 | 10 | 5.2 | 15.6 | 17 | 7.1 | 2.8 | 18.8 | 7.1 | 12.8 | 5.4 | 15.9 | 5.5 | 10.4 | 8.1 | 3.8 | 11.7 | 12.2 | 10.8 | 11 | 9.9 | 10 | 5.1 | 15.5 | 12.6 | 16.4 | 16.9 | 7.1 | 8.6 | 9.1 | 7.9 | 12.6 | 7.8 | 17.7 | 6.5 | 10.5 | 8.7 | 8.8 | 8.3 | 12 | 19.4 | 11.9
|  |  | 2.8 | 6.3 | 3.3 | 6.2 | 4.9 | 5.5 | 5.9 | 14.1 | 3.2 | 4.7 | 9.5 | 4.8 | 9 | 4.2 | 14.5 | 15.9 | 5.4 | 2.4 | 17.3 | 6 | 10.9 | 4.9 | 14.4 | 4.8 | 8.7 | 7.6 | 3.3 | 10.8 | 11.8 | 8.7 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 4.7 | 14.6 | 12.6 | 14.5 | 16 | 6.1 | 8.5 | 9.4 | 8 | 11.6 | 6 | 16.5 | 5.7 | 9 | 8 | 7.9 | 8.3 | 11.5 | 17.6 | 11.3
|  |  | 2.5 | 6.4 | 3.1 | 5.5 | 4.4 | 5.5 | 4.3 | 12.5 | 2.6 | 3.9 | 8 | 4.2 | 8 | 3.1 | 13.3 | 14.8 | 3.7 | 2 | 15.7 | 4.8 | 9 | 4.4 | 12.9 | 4.1 | 7 | 7 | 2.9 | 9.8 | 11.4 | 6.6 | 7.6 | 7.8 | 6.9 | 4.2 | 13.7 | 12.6 | 12.5 | 15 | 5.1 | 8.3 | 9.7 | 8.1 | 10.6 | 4.1 | 15.2 | 4.8 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 8.2 | 11 | 15.8 | 10.7
|  |  | 2.1 | 6.4 | 2.9 | 4.9 | 3.9 | 5.6 | 2.6 | 10.8 | 1.9 | 3 | 6.4 | 3.7 | 7 | 2.1 | 12.2 | 13.7 | 2 | 1.6 | 14.2 | 3.7 | 7.1 | 3.9 | 11.4 | 3.4 | 5.3 | 6.5 | 2.4 | 8.9 | 11 | 4.5 | 5.9 | 6.8 | 5.3 | 3.8 | 12.8 | 12.6 | 10.6 | 14.1 | 4.1 | 8.2 | 10 | 8.2 | 9.6 | 2.3 | 14 | 4 | 5.9 | 6.6 | 6 | 8.2 | 10.5 | 14 | 10.1
|  |  | 1.8 | 6.8 | 2.6 | 5.2 | 2.5 | 5.4 | 1.8 | 9.3 | 1.5 | 3.3 | 5.9 | 3.4 | 6.7 | 2.4 | 11.7 | 13.6 | 1.1 | 1.8 | 14.1 | 3.4 | 6.6 | 3.5 | 10.3 | 3.1 | 4.4 | 6.4 | 2 | 7.9 | 10.7 | 4.8 | 4.9 | 6.5 | 5.3 | 3.3 | 12 | 11.9 | 9.5 | 13.4 | 3.8 | 8 | 9.3 | 8 | 9.4 | 2.5 | 12.2 | 3.6 | 6.3 | 4.7 | 5.7 | 8.3 | 10.5 | 13.2 | 10
|  |  | 1.6 | 7.1 | 2.2 | 5.5 | 1 | 5.2 | 1.1 | 7.7 | 1 | 3.5 | 5.5 | 3.1 | 6.3 | 2.7 | 11.1 | 13.4 | 0.1 | 2 | 14.1 | 3 | 6 | 3.1 | 9.3 | 2.9 | 3.5 | 6.3 | 1.6 | 6.9 | 10.3 | 5.1 | 4 | 6.3 | 5.2 | 2.9 | 11.1 | 11.1 | 8.3 | 12.8 | 3.4 | 7.8 | 8.5 | 7.9 | 9.1 | 2.7 | 10.5 | 3.2 | 6.8 | 2.8 | 5.5 | 8.4 | 10.5 | 12.4 | 10
|  |  | 1.3 | 7.5 | 1.9 | 5.8 | -0.4 | 5 | 0.3 | 6.2 | 0.6 | 3.8 | 5 | 2.8 | 6 | 3 | 10.6 | 13.3 | -0.8 | 2.2 | 14 | 2.7 | 5.5 | 2.7 | 8.2 | 2.6 | 2.6 | 6.2 | 1.2 | 5.9 | 10 | 5.4 | 3 | 6 | 5.2 | 2.4 | 10.3 | 10.4 | 7.2 | 12.1 | 3.1 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 8.9 | 2.9 | 8.7 | 2.8 | 7.2 | 0.9 | 5.2 | 8.5 | 10.5 | 11.6 | 9.9
|  |  | 1.4 | 7.1 | 1.6 | 5.8 | -0.3 | 5.1 | 0.2 | 6.1 | 0.8 | 3.7 | 4.4 | 2.8 | 5.7 | 2.8 | 10.1 | 12.3 | -1.3 | 1.6 | 12.7 | 3 | 5 | 2.5 | 7.5 | 2.6 | 1.8 | 6.1 | 0.8 | 5.4 | 9.8 | 5.2 | 2.5 | 5.2 | 4.8 | 1.8 | 9.9 | 10.2 | 6.3 | 11.9 | 2.7 | 7.2 | 6.7 | 7 | 7.4 | 2.4 | 8.1 | 2.9 | 7.5 | 0.7 | 4.6 | 8.5 | 10.3 | 11.1 | 9.8
|  |  | 1.5 | 6.7 | 1.4 | 5.8 | -0.1 | 5.1 | 0.2 | 6.1 | 0.9 | 3.7 | 3.8 | 2.7 | 5.5 | 2.6 | 9.5 | 11.3 | -1.7 | 0.9 | 11.3 | 3.4 | 4.5 | 2.2 | 6.8 | 2.7 | 1.1 | 5.9 | 0.4 | 4.8 | 9.6 | 5 | 1.9 | 4.5 | 4.5 | 1.2 | 9.5 | 10 | 5.3 | 11.6 | 2.3 | 6.8 | 5.5 | 6.2 | 6 | 2 | 7.5 | 3.1 | 7.7 | 0.4 | 3.9 | 8.4 | 10 | 10.7 | 9.7
|  |  | 1.6 | 6.3 | 1.1 | 5.8 | 0 | 5.2 | 0.1 | 6 | 1.1 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 5.2 | 2.4 | 9 | 10.3 | -2.2 | 0.3 | 10 | 3.7 | 4 | 2 | 6.1 | 2.7 | 0.3 | 5.8 | 0 | 4.3 | 9.4 | 4.8 | 1.4 | 3.7 | 4.1 | 0.6 | 9.1 | 9.8 | 4.4 | 11.4 | 1.9 | 6.4 | 4.4 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 6.9 | 3.2 | 8 | 0.2 | 3.3 | 8.4 | 9.8 | 10.2 | 9.6
|  |  | 2.4 | 6.6 | 2.1 | 6.2 | 1.4 | 6.4 | 2.1 | 7.3 | 1.7 | 4.1 | 4.7 | 2.8 | 6 | 2.9 | 9.1 | 10.9 | 0.3 | 1.1 | 11.2 | 3.8 | 4.7 | 2.8 | 6.8 | 2.8 | 1.2 | 6 | 1 | 4.9 | 9.6 | 5.5 | 3.3 | 4.2 | 4.5 | 1.8 | 9.4 | 10 | 5.4 | 11.1 | 2.7 | 6.7 | 5.9 | 6 | 5.3 | 2.8 | 8.8 | 3.5 | 7.8 | 1.9 | 5 | 8.4 | 10.2 | 11.3 | 9.4
|  |  | 3.1 | 7 | 3.1 | 6.6 | 2.8 | 7.6 | 4 | 8.5 | 2.4 | 4.7 | 6.2 | 2.8 | 6.7 | 3.3 | 9.1 | 11.5 | 2.7 | 1.9 | 12.4 | 3.8 | 5.5 | 3.5 | 7.5 | 2.9 | 2 | 6.2 | 1.9 | 5.6 | 9.7 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 5 | 3 | 9.8 | 10.2 | 6.3 | 10.8 | 3.4 | 7.1 | 7.3 | 6.4 | 6 | 4.2 | 10.7 | 3.8 | 7.6 | 3.6 | 6.6 | 8.4 | 10.7 | 12.4 | 9.1
|  |  | 3.9 | 7.3 | 4.1 | 7 | 4.2 | 8.8 | 6 | 9.8 | 3 | 5.2 | 7.7 | 2.9 | 7.5 | 3.8 | 9.2 | 12.1 | 5.2 | 2.7 | 13.6 | 3.9 | 6.2 | 4.3 | 8.2 | 3 | 2.9 | 6.4 | 2.9 | 6.2 | 9.9 | 6.9 | 7.2 | 5.3 | 5.4 | 4.2 | 10.1 | 10.4 | 7.3 | 10.5 | 4.2 | 7.4 | 8.8 | 6.9 | 6.8 | 5.5 | 12.6 | 4.1 | 7.4 | 5.3 | 8.3 | 8.4 | 11.1 | 13.5 | 8.9
|  |  | 5.7 | 7.1 | 5.6 | 7.5 | 5.1 | 9.8 | 7.8 | 12.4 | 4.7 | 6.7 | 9.2 | 3.2 | 9.2 | 4.1 | 9.5 | 11.4 | 6.9 | 4 | 16.2 | 5.3 | 9.1 | 7.2 | 9.9 | 3.7 | 4.2 | 7.6 | 3.8 | 7.8 | 10.2 | 8.2 | 8.4 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 9.7 | 10.8 | 10.4 | 11 | 6.8 | 8.9 | 10.3 | 9.2 | 9 | 6.6 | 15.2 | 4.7 | 8 | 6.4 | 9.6 | 9.7 | 12.3 | 16.4 | 9.5
|  |  | 7.4 | 6.9 | 7.1 | 8.1 | 5.9 | 10.8 | 9.6 | 15 | 6.4 | 8.3 | 10.8 | 3.4 | 10.9 | 4.4 | 9.9 | 10.8 | 8.6 | 5.4 | 18.8 | 6.6 | 12.1 | 10.1 | 11.7 | 4.5 | 5.6 | 8.9 | 4.8 | 9.5 | 10.6 | 9.4 | 9.7 | 7 | 7.1 | 8.3 | 9.2 | 11.2 | 13.4 | 11.5 | 9.5 | 10.5 | 11.9 | 11.4 | 11.3 | 7.6 | 17.7 | 5.4 | 8.6 | 7.5 | 10.9 | 11.1 | 13.5 | 19.4 | 10
|  |  | 9.2 | 6.7 | 8.6 | 8.6 | 6.8 | 11.8 | 11.4 | 17.6 | 8.1 | 9.8 | 12.3 | 3.7 | 12.6 | 4.7 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 6.7 | 21.4 | 8 | 15 | 13 | 13.4 | 5.2 | 6.9 | 10.1 | 5.7 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.9 | 7.8 | 8 | 10.3 | 8.8 | 11.6 | 16.5 | 12 | 12.1 | 12 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 8.7 | 20.3 | 6 | 9.2 | 8.6 | 12.2 | 12.4 | 14.7 | 22.3 | 10.6
|  |  | 10.8 | 6.8 | 9.8 | 8.6 | 7.2 | 12.5 | 12.1 | 18.4 | 7.9 | 11.1 | 13 | 5 | 13.8 | 5.1 | 10 | 10.7 | 10.9 | 7 | 22.4 | 8.7 | 15.9 | 14 | 14.5 | 5.9 | 7.7 | 11.4 | 6.8 | 11.6 | 11 | 11.2 | 11.6 | 8.6 | 8.7 | 11.4 | 9 | 11.3 | 17.9 | 14.3 | 13.1 | 13.4 | 14.1 | 14.6 | 14.4 | 9.1 | 21.2 | 5.8 | 10.4 | 9.1 | 12.7 | 13.3 | 15.6 | 23.2 | 11.8
|  |  | 12.4 | 7 | 11.1 | 8.6 | 7.7 | 13.3 | 12.7 | 19.2 | 7.7 | 12.3 | 13.6 | 6.3 | 15 | 5.4 | 9.8 | 11.4 | 11.6 | 7.4 | 23.3 | 9.4 | 16.7 | 14.9 | 15.5 | 6.7 | 8.6 | 12.7 | 8 | 12.2 | 11 | 11.6 | 12.3 | 9.3 | 9.4 | 12.6 | 9.2 | 10.9 | 19.2 | 16.7 | 14.1 | 14.9 | 14.9 | 15.5 | 15.4 | 9.5 | 22.2 | 5.7 | 11.6 | 9.5 | 13.3 | 14.2 | 16.6 | 24.2 | 13
|  |  | 14 | 7.1 | 12.3 | 8.6 | 8.1 | 14 | 13.4 | 20 | 7.5 | 13.6 | 14.3 | 7.6 | 16.2 | 5.8 | 9.6 | 12 | 12.2 | 7.7 | 24.3 | 10.1 | 17.6 | 15.9 | 16.6 | 7.4 | 9.4 | 14 | 9.1 | 12.7 | 11.1 | 12.1 | 13 | 10.1 | 10.1 | 13.7 | 9.4 | 10.6 | 20.6 | 19 | 15.1 | 16.3 | 15.6 | 16.4 | 16.3 | 9.9 | 23.1 | 5.5 | 12.8 | 10 | 13.8 | 15.1 | 17.5 | 25.1 | 14.2
|  |  | 14.1 | 6.7 | 12.9 | 8.5 | 7.7 | 13.5 | 13.3 | 20.1 | 8 | 13.5 | 14.5 | 7.8 | 16.9 | 5.8 | 10.6 | 11.3 | 12.3 | 7.3 | 24.3 | 10.5 | 18.1 | 15.7 | 16.7 | 7.7 | 9.7 | 14.1 | 9.2 | 12.8 | 11.2 | 12.1 | 13 | 10.3 | 10.5 | 14 | 9.5 | 10.8 | 20.9 | 18.2 | 15.5 | 16.1 | 15.7 | 16.7 | 16.6 | 10.1 | 23.4 | 5.7 | 13.5 | 9.7 | 14 | 15.5 | 17.6 | 24.8 | 14.7
|  |  | 14.1 | 6.3 | 13.4 | 8.4 | 7.2 | 12.9 | 13.3 | 20.2 | 8.5 | 13.5 | 14.6 | 8.1 | 17.7 | 5.8 | 11.6 | 10.5 | 12.3 | 6.8 | 24.3 | 11 | 18.5 | 15.5 | 16.7 | 7.9 | 10.1 | 14.2 | 9.3 | 13 | 11.4 | 12.1 | 13.1 | 10.5 | 11 | 14.4 | 9.5 | 11.1 | 21.1 | 17.4 | 16 | 16 | 15.9 | 17 | 16.9 | 10.2 | 23.8 | 5.9 | 14.2 | 9.3 | 14.2 | 16 | 17.7 | 24.5 | 15.1
|  |  | 14.2 | 5.9 | 14 | 8.3 | 6.8 | 12.4 | 13.2 | 20.3 | 9 | 13.4 | 14.8 | 8.3 | 18.4 | 5.8 | 12.6 | 9.8 | 12.4 | 6.4 | 24.3 | 11.4 | 19 | 15.3 | 16.8 | 8.2 | 10.4 | 14.3 | 9.4 | 13.1 | 11.5 | 12.1 | 13.1 | 10.7 | 11.4 | 14.7 | 9.6 | 11.3 | 21.4 | 16.6 | 16.4 | 15.8 | 16 | 17.3 | 17.2 | 10.4 | 24.1 | 6.1 | 14.9 | 9 | 14.4 | 16.4 | 17.8 | 24.2 | 15.6
|  |  | 13.3 | 6 | 13.8 | 7.9 | 6.3 | 12.3 | 12 | 19.3 | 8.1 | 12.9 | 14 | 7.8 | 17.7 | 6.1 | 12.4 | 9.6 | 11.4 | 5.3 | 22.7 | 10.3 | 18.6 | 15.1 | 15.9 | 7.7 | 9.9 | 12.9 | 8.2 | 12.2 | 11.3 | 11.6 | 11.8 | 10.1 | 10.5 | 14.3 | 9.3 | 11.2 | 20.7 | 15 | 15.7 | 13.4 | 15.3 | 16.5 | 16 | 9.6 | 21.8 | 5.9 | 13.7 | 8.5 | 13.9 | 16.1 | 17 | 23.1 | 15.1
|  |  | 12.5 | 6.1 | 13.6 | 7.4 | 5.7 | 12.2 | 10.7 | 18.3 | 7.2 | 12.3 | 13.2 | 7.2 | 17 | 6.4 | 12.1 | 9.3 | 10.3 | 4.1 | 21.2 | 9.3 | 18.2 | 14.9 | 14.9 | 7.2 | 9.3 | 11.5 | 7 | 11.2 | 11 | 11 | 10.6 | 9.6 | 9.6 | 13.8 | 8.9 | 11.2 | 20.1 | 13.4 | 15 | 11.1 | 14.7 | 15.6 | 14.8 | 8.9 | 19.6 | 5.7 | 12.4 | 8.1 | 13.5 | 15.7 | 16.2 | 22.1 | 14.7
|  |  | 11.6 | 6.2 | 13.4 | 7 | 5.2 | 12.1 | 9.5 | 17.3 | 6.3 | 11.8 | 12.4 | 6.7 | 16.3 | 6.7 | 11.9 | 9.1 | 9.3 | 3 | 19.6 | 8.2 | 17.8 | 14.7 | 14 | 6.7 | 8.8 | 10.1 | 5.8 | 10.3 | 10.8 | 10.5 | 9.3 | 9 | 8.7 | 13.4 | 8.6 | 11.1 | 19.4 | 11.8 | 14.3 | 8.7 | 14 | 14.8 | 13.6 | 8.1 | 17.3 | 5.5 | 11.2 | 7.6 | 13 | 15.4 | 15.4 | 21 | 14.2
|  |  | 10.2 | 6.9 | 12.8 | 6 | 5 | 12.5 | 8.4 | 16 | 5.6 | 10.1 | 10.5 | 5.5 | 13.9 | 5.1 | 11.1 | 8.6 | 7.6 | 2.6 | 18.3 | 8 | 16.4 | 13.9 | 13.1 | 5.4 | 7.6 | 8.6 | 4.3 | 8.9 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.8 | 7.4 | 12.9 | 8.5 | 11 | 16.3 | 11.2 | 13 | 7.8 | 13.1 | 13.9 | 12.7 | 7.3 | 15.7 | 5.1 | 9.7 | 6.4 | 11.2 | 13.4 | 14.4 | 18.7 | 13.6
|  |  | 8.9 | 7.5 | 12.2 | 5 | 4.8 | 13 | 7.2 | 14.8 | 5 | 8.5 | 8.6 | 4.2 | 11.5 | 3.4 | 10.2 | 8.1 | 6 | 2.3 | 16.9 | 7.8 | 14.9 | 13.1 | 12.1 | 4.2 | 6.4 | 7 | 2.7 | 7.6 | 10.2 | 8 | 7.5 | 6.5 | 6.2 | 12.4 | 8.5 | 10.8 | 13.3 | 10.7 | 11.6 | 6.9 | 12.2 | 12.9 | 11.8 | 6.4 | 14.2 | 4.7 | 8.2 | 5.2 | 9.4 | 11.5 | 13.4 | 16.5 | 12.9
|  |  | 7.5 | 8.2 | 11.6 | 4 | 4.6 | 13.4 | 6.1 | 13.5 | 4.3 | 6.8 | 6.7 | 3 | 9.1 | 1.8 | 9.4 | 7.6 | 4.3 | 1.9 | 15.6 | 7.6 | 13.5 | 12.3 | 11.2 | 2.9 | 5.2 | 5.5 | 1.2 | 6.2 | 9.9 | 6.7 | 6.6 | 5.3 | 4.9 | 11.9 | 8.4 | 10.7 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 6 | 11.3 | 12 | 10.9 | 5.6 | 12.6 | 4.3 | 6.7 | 4 | 7.6 | 9.5 | 12.4 | 14.2 | 12.3
|  |  | 7.5 | 8.1 | 10.1 | 3.2 | 4.5 | 13.3 | 4.9 | 12.4 | 4.2 | 6.9 | 6.1 | 1.6 | 8.8 | 0.8 | 8.5 | 7.2 | 3.8 | 1.5 | 14.6 | 7.6 | 12.1 | 10.1 | 10.9 | 2.2 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 5.5 | 9.9 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 4.3 | 10.7 | 8.4 | 10.6 | 9.5 | 9.8 | 9.3 | 5.9 | 11.1 | 11.3 | 10.3 | 4.7 | 12.4 | 3.9 | 6.7 | 3.8 | 7 | 8.7 | 11.8 | 13.3 | 11.7
|  |  | 7.6 | 8 | 8.5 | 2.4 | 4.5 | 13.1 | 3.6 | 11.4 | 4.2 | 7.1 | 5.5 | 0.2 | 8.6 | -0.1 | 7.6 | 6.8 | 3.4 | 1.1 | 13.7 | 7.6 | 10.8 | 7.9 | 10.7 | 1.6 | 3.7 | 3.4 | -0.8 | 4.9 | 9.8 | 4.8 | 3.7 | 4.2 | 3.6 | 9.6 | 8.3 | 10.5 | 8.7 | 9.4 | 8.3 | 5.7 | 11 | 10.5 | 9.7 | 3.9 | 12.2 | 3.4 | 6.8 | 3.7 | 6.5 | 8 | 11.2 | 12.5 | 11
|  |  | 7.6 | 7.9 | 7 | 1.6 | 4.4 | 13 | 2.4 | 10.3 | 4.1 | 7.2 | 4.9 | -1.2 | 8.3 | -1.1 | 6.7 | 6.4 | 2.9 | 0.7 | 12.7 | 7.6 | 9.4 | 5.7 | 10.4 | 0.9 | 3 | 2.3 | -1.8 | 4.2 | 9.8 | 3.8 | 2.3 | 3.6 | 3 | 8.4 | 8.3 | 10.4 | 8 | 9.1 | 7.3 | 5.6 | 10.8 | 9.8 | 9.1 | 3 | 12 | 3 | 6.8 | 3.5 | 5.9 | 7.2 | 10.6 | 11.6 | 10.4
|  |  | 7.2 | 8 | 6.8 | 1.2 | 4.3 | 12.8 | 2 | 9.9 | 4 | 7.1 | 4.1 | -1.4 | 8.5 | -1.1 | 6.2 | 5.7 | 2.7 | 0.4 | 12.5 | 7.6 | 9.1 | 4.7 | 10.2 | 0.6 | 2.5 | 1.7 | -2.1 | 3.8 | 9.6 | 3.1 | 1.6 | 3.1 | 2.2 | 8.4 | 8.3 | 10.1 | 7.4 | 9 | 7.2 | 5.7 | 10.7 | 9.9 | 8.6 | 2.5 | 11.6 | 3.2 | 6.1 | 2.6 | 5.8 | 7.1 | 10.1 | 11 | 9.9
|  |  | 6.7 | 8.2 | 6.5 | 0.7 | 4.1 | 12.5 | 1.7 | 9.4 | 3.9 | 6.9 | 3.3 | -1.7 | 8.6 | -1.2 | 5.8 | 5.1 | 2.5 | 0.2 | 12.4 | 7.6 | 8.9 | 3.6 | 9.9 | 0.4 | 1.9 | 1 | -2.5 | 3.3 | 9.4 | 2.5 | 0.9 | 2.6 | 1.5 | 8.3 | 8.2 | 9.9 | 6.7 | 8.8 | 7.2 | 5.9 | 10.5 | 9.9 | 8.2 | 2 | 11.2 | 3.4 | 5.3 | 1.7 | 5.7 | 7.1 | 9.7 | 10.4 | 9.4
|  |  | 6.3 | 8.3 | 6.3 | 0.3 | 4 | 12.3 | 1.3 | 9 | 3.8 | 6.8 | 2.5 | -1.9 | 8.8 | -1.2 | 5.3 | 4.4 | 2.3 | -0.1 | 12.2 | 7.6 | 8.6 | 2.6 | 9.7 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | -2.8 | 2.9 | 9.2 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 0.7 | 8.3 | 8.2 | 9.6 | 6.1 | 8.7 | 7.1 | 6 | 10.4 | 10 | 7.7 | 1.5 | 10.8 | 3.6 | 4.6 | 0.8 | 5.6 | 7 | 9.2 | 9.8 | 8.9
|  |  | 6.9 | 10.4 | 7.3 | 2.8 | 4.6 | 12.2 | 3.4 | 10 | 4.1 | 7.1 | 4.1 | -0.1 | 10.1 | 0.3 | 5.8 | 5.3 | 3.2 | 0.9 | 12.6 | 8.7 | 8.8 | 4.9 | 9.8 | 1.2 | 3.1 | 1.4 | -0.2 | 3.7 | 9.6 | 3.5 | 1.8 | 3.3 | 2.2 | 9.4 | 8.4 | 10.1 | 7.1 | 9.1 | 8.4 | 6.8 | 10.5 | 10.3 | 8.6 | 3.2 | 10.5 | 4 | 6.7 | 2.2 | 6.6 | 7.4 | 9.5 | 11.1 | 9.4
|  |  | 7.6 | 12.5 | 8.3 | 5.3 | 5.2 | 12.2 | 5.4 | 11.1 | 4.3 | 7.5 | 5.8 | 1.8 | 11.4 | 1.9 | 6.4 | 6.1 | 4.1 | 1.9 | 12.9 | 9.9 | 9 | 7.3 | 10 | 2.4 | 4.9 | 2.3 | 2.5 | 4.6 | 10 | 5.1 | 3.5 | 4.4 | 3.7 | 10.4 | 8.6 | 10.5 | 8.1 | 9.5 | 9.7 | 7.6 | 10.5 | 10.7 | 9.5 | 4.8 | 10.3 | 4.4 | 8.8 | 3.7 | 7.6 | 7.9 | 9.7 | 12.3 | 9.8
|  |  | 8.2 | 14.6 | 9.3 | 7.8 | 5.8 | 12.1 | 7.5 | 12.1 | 4.6 | 7.8 | 7.4 | 3.6 | 12.7 | 3.4 | 6.9 | 7 | 5 | 2.9 | 13.3 | 11 | 9.2 | 9.6 | 10.1 | 3.5 | 6.6 | 3.3 | 5.1 | 5.4 | 10.4 | 6.8 | 5.1 | 5.6 | 5.2 | 11.5 | 8.8 | 11 | 9.1 | 9.9 | 11 | 8.4 | 10.6 | 11 | 10.4 | 6.5 | 10 | 4.8 | 10.9 | 5.1 | 8.6 | 8.3 | 10 | 13.6 | 10.3
|  |  | 10.3 | 17.1 | 11.2 | 9.3 | 7.2 | 12.8 | 8.2 | 13.4 | 4.6 | 9.3 | 9 | 5.4 | 14.3 | 5.5 | 8.1 | 8.3 | 5.7 | 4.5 | 13.3 | 12.9 | 12.1 | 12.4 | 10.8 | 5.4 | 7.7 | 5.5 | 7.1 | 7.5 | 11.7 | 8.6 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 14 | 9.6 | 12.9 | 11.9 | 10.9 | 14.1 | 10.1 | 10.6 | 11.7 | 10.9 | 8 | 10.5 | 4.8 | 12.3 | 7.2 | 9.5 | 9.6 | 11.7 | 17.2 | 11
|  |  | 12.5 | 19.5 | 13.2 | 10.8 | 8.6 | 13.5 | 8.8 | 14.6 | 4.7 | 10.8 | 10.6 | 7.3 | 15.8 | 7.6 | 9.2 | 9.7 | 6.4 | 6.1 | 13.4 | 14.9 | 15 | 15.1 | 11.6 | 7.3 | 8.9 | 7.6 | 9.2 | 9.7 | 12.9 | 10.3 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 16.6 | 10.3 | 14.7 | 14.6 | 12 | 17.3 | 11.7 | 10.6 | 12.3 | 11.5 | 9.6 | 11 | 4.7 | 13.6 | 9.2 | 10.4 | 11 | 13.5 | 20.8 | 11.8
|  |  | 14.6 | 22 | 15.1 | 12.3 | 10 | 14.2 | 9.5 | 15.9 | 4.7 | 12.3 | 12.2 | 9.1 | 17.4 | 9.7 | 10.4 | 11 | 7.1 | 7.7 | 13.4 | 16.8 | 17.9 | 17.9 | 12.3 | 9.2 | 10 | 9.8 | 11.2 | 11.8 | 14.2 | 12.1 | 11.6 | 10.9 | 11.1 | 19.1 | 11.1 | 16.6 | 17.4 | 13 | 20.4 | 13.4 | 10.6 | 13 | 12 | 11.1 | 11.5 | 4.7 | 15 | 11.3 | 11.3 | 12.3 | 15.2 | 24.4 | 12.5
|  |  | 15 | 23.9 | 16.4 | 12.9 | 10.4 | 13.3 | 9.8 | 16.6 | 5.3 | 12.6 | 13.2 | 9.3 | 17.8 | 9.6 | 11 | 11.8 | 7.6 | 8.4 | 15.2 | 18.3 | 18.7 | 18.3 | 12.9 | 9.9 | 10.6 | 10.8 | 11.5 | 12.6 | 15.7 | 13 | 12.6 | 11.7 | 12 | 20.1 | 11 | 18.4 | 18.5 | 14.2 | 21.6 | 12.8 | 11.6 | 12.7 | 12.5 | 11.7 | 12.2 | 5.4 | 15.2 | 12 | 10.9 | 12.2 | 15.6 | 25.1 | 13.1
|  |  | 15.5 | 25.7 | 17.6 | 13.4 | 10.8 | 12.3 | 10.1 | 17.3 | 5.9 | 13 | 14.2 | 9.6 | 18.1 | 9.4 | 11.6 | 12.7 | 8 | 9 | 17 | 19.8 | 19.5 | 18.6 | 13.5 | 10.5 | 11.1 | 11.9 | 11.7 | 13.5 | 17.1 | 13.8 | 13.6 | 12.4 | 13 | 21 | 11 | 20.2 | 19.6 | 15.5 | 22.7 | 12.2 | 12.6 | 12.5 | 12.9 | 12.4 | 12.9 | 6.1 | 15.5 | 12.8 | 10.4 | 12 | 16.1 | 25.9 | 13.6
|  |  | 15.9 | 27.6 | 18.9 | 14 | 11.2 | 11.4 | 10.4 | 18 | 6.5 | 13.3 | 15.2 | 9.8 | 18.5 | 9.3 | 12.2 | 13.5 | 8.5 | 9.7 | 18.8 | 21.3 | 20.3 | 19 | 14.1 | 11.2 | 11.7 | 12.9 | 12 | 14.3 | 18.6 | 14.7 | 14.6 | 13.2 | 13.9 | 22 | 10.9 | 22 | 20.7 | 16.7 | 23.9 | 11.6 | 13.6 | 12.2 | 13.4 | 13 | 13.6 | 6.8 | 15.7 | 13.5 | 10 | 11.9 | 16.5 | 26.6 | 14.2
|  |  | 15.1 | 27.3 | 17.7 | 14.1 | 11 | 11.2 | 10.3 | 18.1 | 5.9 | 13.4 | 15.2 | 9.7 | 18.3 | 9.9 | 12.6 | 13.1 | 8.8 | 9.8 | 17.8 | 21.6 | 20.2 | 16.9 | 13.8 | 11.5 | 12.1 | 13.2 | 12 | 14.8 | 19.3 | 15.2 | 15.1 | 13.8 | 14.2 | 22.5 | 11 | 22.2 | 20.5 | 17.7 | 23.5 | 12.7 | 13.9 | 12.8 | 13.6 | 13.2 | 13.3 | 7.3 | 15 | 13.3 | 9.7 | 11.8 | 15.8 | 25.9 | 13.6
|  |  | 14.3 | 26.9 | 16.6 | 14.2 | 10.7 | 10.9 | 10.2 | 18.2 | 5.4 | 13.6 | 15.3 | 9.5 | 18.2 | 10.5 | 13 | 12.8 | 9.1 | 9.8 | 16.8 | 21.9 | 20 | 14.7 | 13.6 | 11.9 | 12.5 | 13.5 | 12.1 | 15.4 | 19.9 | 15.7 | 15.7 | 14.4 | 14.5 | 23 | 11.1 | 22.3 | 20.3 | 18.8 | 23.2 | 13.7 | 14.1 | 13.3 | 13.7 | 13.4 | 13.1 | 7.7 | 14.2 | 13.2 | 9.3 | 11.7 | 15 | 25.3 | 12.9
|  |  | 13.5 | 26.6 | 15.4 | 14.3 | 10.5 | 10.7 | 10.1 | 18.3 | 4.8 | 13.7 | 15.3 | 9.4 | 18 | 11.1 | 13.4 | 12.4 | 9.4 | 9.9 | 15.8 | 22.2 | 19.9 | 12.6 | 13.3 | 12.2 | 12.9 | 13.8 | 12.1 | 15.9 | 20.6 | 16.2 | 16.2 | 15 | 14.8 | 23.5 | 11.2 | 22.5 | 20.1 | 19.8 | 22.8 | 14.8 | 14.4 | 13.9 | 13.9 | 13.6 | 12.8 | 8.2 | 13.5 | 13 | 9 | 11.6 | 14.3 | 24.6 | 12.3
|  |  | 12.8 | 26 | 14.1 | 13.9 | 9.4 | 10.6 | 8.7 | 17.4 | 5 | 13.4 | 14.8 | 8.7 | 16.9 | 10.6 | 12.6 | 11.9 | 9.1 | 9.2 | 15.4 | 20.5 | 19.2 | 12.4 | 12.7 | 11.7 | 12 | 13.1 | 11.2 | 15.3 | 19.7 | 15.4 | 14.5 | 14.3 | 13.8 | 22.1 | 10.9 | 21.2 | 19.6 | 19.2 | 20.7 | 14.1 | 14.1 | 13.6 | 13.4 | 12.7 | 12.4 | 7.9 | 13.3 | 12.5 | 7.4 | 11.8 | 12.8 | 23.6 | 12.1
|  |  | 12.1 | 25.4 | 12.8 | 13.4 | 8.4 | 10.5 | 7.4 | 16.6 | 5.3 | 13.1 | 14.3 | 7.9 | 15.7 | 10 | 11.7 | 11.3 | 8.7 | 8.6 | 15.1 | 18.9 | 18.5 | 12.2 | 12 | 11.2 | 11.1 | 12.4 | 10.2 | 14.6 | 18.8 | 14.7 | 12.9 | 13.7 | 12.8 | 20.6 | 10.5 | 19.8 | 19.2 | 18.5 | 18.6 | 13.3 | 13.9 | 13.4 | 12.9 | 11.7 | 12 | 7.7 | 13.1 | 11.9 | 5.8 | 12 | 11.4 | 22.6 | 12
|  |  | 11.4 | 24.8 | 11.5 | 13 | 7.3 | 10.4 | 6 | 15.7 | 5.5 | 12.8 | 13.8 | 7.2 | 14.6 | 9.5 | 10.9 | 10.8 | 8.4 | 7.9 | 14.7 | 17.2 | 17.8 | 12 | 11.4 | 10.7 | 10.2 | 11.7 | 9.3 | 14 | 17.9 | 13.9 | 11.2 | 13 | 11.8 | 19.2 | 10.2 | 18.5 | 18.7 | 17.9 | 16.5 | 12.6 | 13.6 | 13.1 | 12.4 | 10.8 | 11.6 | 7.4 | 12.9 | 11.4 | 4.2 | 12.2 | 9.9 | 21.6 | 11.8
|  |  | 10.9 | 23.3 | 11.1 | 11.6 | 7 | 10.4 | 5.5 | 14.2 | 4.9 | 11.8 | 13.1 | 6.9 | 12.9 | 8.9 | 9 | 9.8 | 6.9 | 6.9 | 13.5 | 16.3 | 16.2 | 11.7 | 10.5 | 10.3 | 9.1 | 10.1 | 8.4 | 13.2 | 17 | 13.3 | 11.4 | 11.6 | 10.4 | 17.3 | 10.1 | 18.3 | 17.6 | 16.6 | 16 | 11.4 | 12.7 | 12.6 | 10.9 | 10 | 11.2 | 6.8 | 12 | 10.2 | 3.5 | 11.9 | 8.3 | 19.9 | 11.3
|  |  | 10.5 | 21.8 | 10.7 | 10.3 | 6.7 | 10.4 | 5 | 12.6 | 4.3 | 10.8 | 12.4 | 6.6 | 11.3 | 8.2 | 7 | 8.8 | 5.3 | 5.9 | 12.4 | 15.3 | 14.5 | 11.5 | 9.7 | 10 | 7.9 | 8.4 | 7.5 | 12.5 | 16.1 | 12.6 | 11.7 | 10.2 | 9 | 15.4 | 10.1 | 18 | 16.4 | 15.3 | 15.6 | 10.2 | 11.9 | 12.1 | 9.4 | 9.2 | 10.7 | 6.2 | 11.2 | 9.1 | 2.9 | 11.6 | 6.8 | 18.1 | 10.8
|  |  | 10 | 20.3 | 10.3 | 8.9 | 6.4 | 10.4 | 4.5 | 11.1 | 3.7 | 9.8 | 11.7 | 6.3 | 9.6 | 7.6 | 5.1 | 7.8 | 3.8 | 4.9 | 11.2 | 14.4 | 12.9 | 11.2 | 8.8 | 9.6 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 11.7 | 15.2 | 12 | 11.9 | 8.8 | 7.6 | 13.5 | 10 | 17.8 | 15.3 | 14 | 15.1 | 9 | 11 | 11.6 | 7.9 | 8.4 | 10.3 | 5.6 | 10.3 | 7.9 | 2.2 | 11.3 | 5.2 | 16.4 | 10.3
|  |  | 9.9 | 19.7 | 9.7 | 9.8 | 6 | 9.3 | 4.1 | 10.5 | 2.9 | 9.9 | 11.5 | 6 | 9.5 | 7.5 | 5.1 | 7.1 | 2.7 | 4.6 | 11.3 | 13.3 | 12.1 | 11.2 | 8.4 | 9.1 | 6.4 | 6 | 5.9 | 11.3 | 15.1 | 11.2 | 11.3 | 8.2 | 7.2 | 13.1 | 9.9 | 16.2 | 14 | 13.4 | 14.7 | 8.4 | 10.9 | 11.3 | 8 | 8.1 | 10.2 | 5 | 9.4 | 7.9 | 2.3 | 10.9 | 5.4 | 15.4 | 10.3
|  |  | 9.9 | 19.2 | 9.1 | 10.8 | 5.5 | 8.1 | 3.7 | 9.8 | 2.2 | 10.1 | 11.3 | 5.8 | 9.4 | 7.4 | 5.2 | 6.4 | 1.6 | 4.2 | 11.4 | 12.3 | 11.4 | 11.1 | 7.9 | 8.5 | 6.1 | 5.1 | 5.1 | 10.8 | 14.9 | 10.4 | 10.6 | 7.6 | 6.8 | 12.6 | 9.7 | 14.5 | 12.8 | 12.7 | 14.4 | 7.8 | 10.7 | 11 | 8.1 | 7.7 | 10.2 | 4.3 | 8.5 | 7.8 | 2.4 | 10.5 | 5.6 | 14.4 | 10.2
|  |  | 9.8 | 18.6 | 8.5 | 11.7 | 5.1 | 7 | 3.3 | 9.2 | 1.4 | 10.2 | 11.1 | 5.5 | 9.3 | 7.3 | 5.2 | 5.7 | 0.5 | 3.9 | 11.5 | 11.2 | 10.6 | 11.1 | 7.5 | 8 | 5.7 | 4.3 | 4.4 | 10.4 | 14.8 | 9.6 | 10 | 7 | 6.4 | 12.2 | 9.6 | 12.9 | 11.5 | 12.1 | 14 | 7.2 | 10.6 | 10.7 | 8.2 | 7.4 | 10.1 | 3.7 | 7.6 | 7.8 | 2.5 | 10.1 | 5.8 | 13.4 | 10.2
|  |  | 9.8 | 18.3 | 8.7 | 11.9 | 4.9 | 6.8 | 2.5 | 8.2 | 1 | 10.5 | 10.7 | 5.6 | 8.2 | 7.2 | 4.5 | 5.5 | -0.3 | 3.8 | 11.3 | 10.7 | 10.1 | 10.7 | 7.1 | 7.6 | 5.3 | 4.1 | 4.6 | 9.2 | 14.4 | 9.2 | 9.7 | 6.7 | 6.3 | 11.5 | 9.5 | 12 | 10.2 | 11.6 | 13.8 | 7 | 10.7 | 10.5 | 8.4 | 7.4 | 9.7 | 3.3 | 7.1 | 7.8 | 2.4 | 9.7 | 5.7 | 12.8 | 10.1
|  |  | 9.8 | 18 | 8.8 | 12 | 4.6 | 6.7 | 1.8 | 7.3 | 0.7 | 10.7 | 10.3 | 5.8 | 7.1 | 7.2 | 3.9 | 5.4 | -1.1 | 3.7 | 11 | 10.3 | 9.7 | 10.2 | 6.8 | 7.2 | 4.9 | 3.8 | 4.8 | 8 | 14 | 8.7 | 9.3 | 6.5 | 6.3 | 10.7 | 9.5 | 11.1 | 8.8 | 11 | 13.6 | 6.8 | 10.7 | 10.3 | 8.6 | 7.4 | 9.4 | 2.8 | 6.7 | 7.7 | 2.2 | 9.4 | 5.5 | 12.1 | 9.9
|  |  | 9.8 | 17.7 | 9 | 12.2 | 4.4 | 6.5 | 1 | 6.3 | 0.3 | 11 | 9.9 | 5.9 | 6 | 7.1 | 3.2 | 5.2 | -1.9 | 3.6 | 10.8 | 9.8 | 9.2 | 9.8 | 6.4 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | 5 | 6.8 | 13.6 | 8.3 | 9 | 6.2 | 6.2 | 10 | 9.4 | 10.2 | 7.5 | 10.5 | 13.4 | 6.6 | 10.8 | 10.1 | 8.8 | 7.4 | 9 | 2.4 | 6.2 | 7.7 | 2.1 | 9 | 5.4 | 11.5 | 9.8
|  |  | 9.8 | 18.3 | 9.4 | 12.5 | 5.2 | 8.1 | 3 | 7.8 | 1.6 | 10.7 | 9.4 | 6.4 | 7.3 | 7.2 | 5 | 6.3 | 0.6 | 4.4 | 10.9 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 6.9 | 6.7 | 5.9 | 5 | 5.5 | 7.6 | 13.7 | 7.8 | 8.6 | 6.8 | 6.8 | 11.4 | 9.5 | 12 | 8.4 | 11.7 | 13.1 | 6.6 | 10.7 | 10.6 | 9.6 | 7.6 | 9.2 | 3.3 | 7.8 | 8.3 | 2.1 | 9.3 | 5.6 | 13.1 | 10.7
|  |  | 9.9 | 18.8 | 9.8 | 12.7 | 6 | 9.8 | 4.9 | 9.3 | 2.8 | 10.5 | 8.9 | 6.9 | 8.7 | 7.4 | 6.8 | 7.4 | 3 | 5.1 | 10.9 | 10.6 | 11.3 | 10.5 | 7.3 | 6.5 | 7.2 | 6.3 | 5.9 | 8.4 | 13.8 | 7.4 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 12.8 | 9.7 | 13.9 | 9.2 | 12.9 | 12.9 | 6.6 | 10.5 | 11.1 | 10.4 | 7.7 | 9.4 | 4.3 | 9.4 | 8.8 | 2 | 9.6 | 5.7 | 14.6 | 11.5
|  |  | 9.9 | 19.4 | 10.2 | 13 | 6.8 | 11.4 | 6.9 | 10.8 | 4.1 | 10.2 | 8.4 | 7.4 | 10 | 7.5 | 8.6 | 8.5 | 5.5 | 5.9 | 11 | 11 | 12.3 | 10.9 | 7.8 | 6.4 | 8.6 | 7.7 | 6.4 | 9.2 | 13.9 | 6.9 | 7.7 | 8 | 8 | 14.2 | 9.8 | 15.7 | 10.1 | 14.1 | 12.6 | 6.6 | 10.4 | 11.6 | 11.2 | 7.9 | 9.6 | 5.2 | 11 | 9.4 | 2 | 9.9 | 5.9 | 16.2 | 12.4
|  |  | 11 | 21.2 | 11.9 | 13.3 | 8.5 | 11.7 | 7.9 | 12.6 | 6.5 | 10.7 | 8.8 | 8.2 | 12.1 | 8.4 | 10.1 | 10.1 | 6.6 | 6.7 | 12.6 | 13.9 | 14 | 12.9 | 8.8 | 7 | 9.9 | 9.8 | 6.9 | 9.6 | 16.3 | 8.1 | 9 | 8.9 | 8.8 | 15.9 | 11 | 18.7 | 12.2 | 17.7 | 14.9 | 6.7 | 11.7 | 12.9 | 12.6 | 8.9 | 10.2 | 7.3 | 11.9 | 9.3 | 2.3 | 11.2 | 5.9 | 19.1 | 13.5
|  |  | 12 | 23 | 13.7 | 13.5 | 10.2 | 12 | 9 | 14.4 | 8.8 | 11.2 | 9.3 | 9.1 | 14.3 | 9.4 | 11.7 | 11.8 | 7.6 | 7.4 | 14.2 | 16.9 | 15.8 | 14.8 | 9.8 | 7.6 | 11.2 | 11.8 | 7.4 | 10 | 18.8 | 9.3 | 10.4 | 9.8 | 9.7 | 17.7 | 12.1 | 21.8 | 14.4 | 21.3 | 17.1 | 6.9 | 13.1 | 14.2 | 14.1 | 9.8 | 10.8 | 9.5 | 12.9 | 9.3 | 2.5 | 12.5 | 5.9 | 22.1 | 14.7
|  |  | 13.1 | 24.8 | 15.4 | 13.8 | 11.9 | 12.3 | 10 | 16.2 | 11.2 | 11.7 | 9.7 | 9.9 | 16.4 | 10.3 | 13.2 | 13.4 | 8.7 | 8.2 | 15.8 | 19.8 | 17.5 | 16.8 | 10.8 | 8.2 | 12.5 | 13.9 | 7.9 | 10.4 | 21.2 | 10.5 | 11.7 | 10.7 | 10.5 | 19.4 | 13.3 | 24.8 | 16.5 | 24.9 | 19.4 | 7 | 14.4 | 15.5 | 15.5 | 10.8 | 11.4 | 11.6 | 13.8 | 9.2 | 2.8 | 13.8 | 5.9 | 25 | 15.8
|  |  | 15.3 | 26 | 16.7 | 13.4 | 12 | 12.4 | 10.5 | 17 | 11.7 | 11.5 | 10.5 | 10.4 | 17.5 | 10.4 | 13.7 | 14.1 | 9.3 | 8.5 | 17.3 | 21.3 | 18.3 | 17.9 | 11.9 | 8 | 13.1 | 15 | 8.1 | 11.1 | 23.1 | 11.5 | 12.7 | 10.4 | 11 | 20.4 | 14.8 | 24.9 | 17.5 | 26 | 20.2 | 7.5 | 15.7 | 16.4 | 16 | 11.6 | 12 | 12.7 | 14.5 | 9.3 | 3 | 14.9 | 6 | 25.6 | 16.3
|  |  | 17.4 | 27.1 | 18.1 | 13.1 | 12.2 | 12.4 | 11.1 | 17.7 | 12.2 | 11.4 | 11.2 | 10.8 | 18.7 | 10.4 | 14.2 | 14.9 | 9.8 | 8.7 | 18.8 | 22.7 | 19.1 | 18.9 | 13 | 7.7 | 13.7 | 16 | 8.2 | 11.7 | 24.9 | 12.4 | 13.7 | 10.2 | 11.6 | 21.3 | 16.2 | 24.9 | 18.5 | 27.1 | 21 | 8.1 | 16.9 | 17.3 | 16.4 | 12.3 | 12.6 | 13.7 | 15.1 | 9.5 | 3.1 | 16 | 6 | 26.2 | 16.8
|  |  | 19.6 | 28.3 | 19.4 | 12.7 | 12.3 | 12.5 | 11.6 | 18.5 | 12.7 | 11.2 | 12 | 11.3 | 19.8 | 10.5 | 14.7 | 15.6 | 10.4 | 9 | 20.3 | 24.2 | 19.9 | 20 | 14.1 | 7.5 | 14.3 | 17.1 | 8.4 | 12.4 | 26.8 | 13.4 | 14.7 | 9.9 | 12.1 | 22.3 | 17.7 | 25 | 19.5 | 28.2 | 21.8 | 8.6 | 18.2 | 18.2 | 16.9 | 13.1 | 13.2 | 14.8 | 15.8 | 9.6 | 3.3 | 17.1 | 6.1 | 26.8 | 17.3
|  |  | 18.5 | 28.5 | 20.4 | 12.1 | 11.5 | 12.4 | 11.9 | 18.6 | 12.7 | 11.1 | 11.4 | 10.7 | 19.7 | 9.9 | 14.9 | 15.7 | 10.5 | 8.8 | 20.3 | 23.7 | 20.4 | 20.1 | 14.4 | 7.6 | 14.3 | 17.3 | 9.3 | 11.7 | 26.7 | 13.4 | 14.3 | 10.5 | 12.3 | 22.7 | 18.5 | 24.6 | 20 | 27.9 | 21.9 | 8.6 | 17.6 | 17.9 | 16.5 | 12.2 | 13.3 | 14.9 | 16.1 | 9.7 | 3.8 | 17.1 | 6.3 | 25.9 | 17.1
|  |  | 17.5 | 28.7 | 21.4 | 11.5 | 10.8 | 12.2 | 12.1 | 18.7 | 12.8 | 10.9 | 10.7 | 10.1 | 19.7 | 9.4 | 15.2 | 15.8 | 10.7 | 8.5 | 20.3 | 23.1 | 20.8 | 20.2 | 14.7 | 7.6 | 14.4 | 17.4 | 10.1 | 11.1 | 26.7 | 13.4 | 13.9 | 11.1 | 12.6 | 23.2 | 19.3 | 24.2 | 20.4 | 27.5 | 22 | 8.6 | 17 | 17.6 | 16.2 | 11.2 | 13.5 | 15.1 | 16.3 | 9.9 | 4.2 | 17.2 | 6.5 | 24.9 | 16.8
|  |  | 16.4 | 28.9 | 22.4 | 10.9 | 10 | 12.1 | 12.4 | 18.8 | 12.8 | 10.8 | 10.1 | 9.5 | 19.6 | 8.8 | 15.4 | 15.9 | 10.8 | 8.3 | 20.3 | 22.6 | 21.3 | 20.3 | 15 | 7.7 | 14.4 | 17.6 | 11 | 10.4 | 26.6 | 13.4 | 13.5 | 11.7 | 12.8 | 23.6 | 20.1 | 23.8 | 20.9 | 27.2 | 22.1 | 8.6 | 16.4 | 17.3 | 15.8 | 10.3 | 13.6 | 15.2 | 16.6 | 10 | 4.7 | 17.2 | 6.7 | 24 | 16.6
|  |  | 15.6 | 27.8 | 21.9 | 12.9 | 9.1 | 12.3 | 11.2 | 18 | 12.1 | 11.4 | 10 | 8.9 | 18.5 | 8.6 | 14.8 | 15.5 | 10.1 | 8.1 | 19.3 | 21.2 | 21 | 17.9 | 14.2 | 7.6 | 14.1 | 16.3 | 10.7 | 9.9 | 25 | 12.3 | 12.1 | 11.2 | 12.6 | 22.3 | 18.8 | 23.2 | 20.2 | 25.9 | 20.9 | 8.1 | 15.7 | 16.3 | 14.6 | 9.7 | 12.6 | 14.7 | 15.1 | 9.8 | 4.8 | 16.1 | 7.1 | 22.8 | 16
|  |  | 14.8 | 26.6 | 21.3 | 14.9 | 8.2 | 12.5 | 10.1 | 17.2 | 11.5 | 12 | 10 | 8.2 | 17.5 | 8.5 | 14.3 | 15.2 | 9.5 | 8 | 18.2 | 19.8 | 20.6 | 15.5 | 13.4 | 7.5 | 13.9 | 14.9 | 10.5 | 9.3 | 23.5 | 11.3 | 10.7 | 10.8 | 12.3 | 21.1 | 17.6 | 22.6 | 19.5 | 24.7 | 19.7 | 7.5 | 14.9 | 15.4 | 13.3 | 9 | 11.5 | 14.1 | 13.6 | 9.5 | 4.8 | 14.9 | 7.4 | 21.5 | 15.4
|  |  | 14 | 25.5 | 20.8 | 16.9 | 7.3 | 12.7 | 8.9 | 16.4 | 10.8 | 12.6 | 9.9 | 7.6 | 16.4 | 8.3 | 13.7 | 14.8 | 8.8 | 7.8 | 17.2 | 18.4 | 20.3 | 13.1 | 12.6 | 7.4 | 13.6 | 13.6 | 10.2 | 8.8 | 21.9 | 10.2 | 9.3 | 10.3 | 12.1 | 19.8 | 16.3 | 22 | 18.8 | 23.4 | 18.5 | 7 | 14.2 | 14.4 | 12.1 | 8.4 | 10.5 | 13.6 | 12.1 | 9.3 | 4.9 | 13.8 | 7.8 | 20.3 | 14.8
|  |  | 13.8 | 23.8 | 17.8 | 17.2 | 6.5 | 13.2 | 7.7 | 15 | 10.3 | 11.9 | 9.6 | 7.3 | 15.6 | 8 | 11.2 | 13.2 | 7.6 | 7.8 | 15 | 17.4 | 19.3 | 12.4 | 10.8 | 7.3 | 12.8 | 12.3 | 9.4 | 8.7 | 21.4 | 9.8 | 9.1 | 10 | 11.2 | 18.5 | 14.1 | 21.1 | 16.9 | 22.2 | 17.2 | 6.5 | 13.4 | 13.3 | 11.5 | 8.2 | 9 | 13.1 | 10.3 | 8.9 | 4.7 | 13.4 | 7.6 | 18.5 | 13.9
|  |  | 13.5 | 22.1 | 14.8 | 17.4 | 5.6 | 13.7 | 6.6 | 13.6 | 9.7 | 11.1 | 9.3 | 7 | 14.8 | 7.8 | 8.7 | 11.7 | 6.5 | 7.9 | 12.7 | 16.4 | 18.2 | 11.7 | 9 | 7.3 | 11.9 | 11.1 | 8.6 | 8.6 | 20.9 | 9.5 | 9 | 9.7 | 10.2 | 17.2 | 12 | 20.1 | 14.9 | 21.1 | 16 | 6.1 | 12.6 | 12.1 | 10.8 | 8 | 7.6 | 12.7 | 8.5 | 8.5 | 4.6 | 13.1 | 7.5 | 16.7 | 13.1
|  |  | 13.3 | 20.4 | 11.8 | 17.7 | 4.8 | 14.2 | 5.4 | 12.2 | 9.2 | 10.4 | 9 | 6.7 | 14 | 7.5 | 6.2 | 10.1 | 5.3 | 7.9 | 10.5 | 15.4 | 17.2 | 11 | 7.2 | 7.2 | 11.1 | 9.8 | 7.8 | 8.5 | 20.4 | 9.1 | 8.8 | 9.4 | 9.3 | 15.9 | 9.8 | 19.2 | 13 | 19.9 | 14.7 | 5.6 | 11.8 | 11 | 10.2 | 7.8 | 6.1 | 12.2 | 6.7 | 8.1 | 4.4 | 12.7 | 7.3 | 14.9 | 12.2
|  |  | 12 | 20.3 | 11.9 | 17.6 | 4.1 | 14 | 4.7 | 11.6 | 9 | 9.8 | 8.8 | 6.5 | 12.7 | 7.1 | 5.4 | 8.7 | 3 | 7.9 | 10.8 | 15.2 | 15.7 | 10 | 5.9 | 7 | 10.6 | 9.6 | 8.2 | 8.2 | 19.6 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 15 | 8.3 | 18.1 | 12.1 | 19.4 | 14.1 | 5.6 | 11.5 | 10.7 | 9 | 7.7 | 5.2 | 11.7 | 5.8 | 7.9 | 4.2 | 12.6 | 7.1 | 13.6 | 11.4
|  |  | 10.8 | 20.3 | 11.9 | 17.6 | 3.4 | 13.7 | 3.9 | 11 | 8.7 | 9.2 | 8.7 | 6.2 | 11.5 | 6.7 | 4.5 | 7.3 | 0.7 | 7.9 | 11.2 | 15 | 14.3 | 9 | 4.7 | 6.7 | 10.2 | 9.3 | 8.7 | 8 | 18.8 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 14.1 | 6.9 | 16.9 | 11.1 | 19 | 13.4 | 5.6 | 11.3 | 10.4 | 7.7 | 7.5 | 4.2 | 11.3 | 4.9 | 7.8 | 4.1 | 12.5 | 6.8 | 12.3 | 10.7
|  |  | 9.5 | 20.2 | 12 | 17.5 | 2.7 | 13.5 | 3.2 | 10.4 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 6 | 10.2 | 6.3 | 3.7 | 5.9 | -1.6 | 7.9 | 11.5 | 14.8 | 12.8 | 8 | 3.4 | 6.5 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 7.7 | 18 | 7.7 | 8.4 | 8 | 8.7 | 13.2 | 5.4 | 15.8 | 10.2 | 18.5 | 12.8 | 5.6 | 11 | 10.1 | 6.5 | 7.4 | 3.3 | 10.8 | 4 | 7.6 | 3.9 | 12.4 | 6.6 | 11 | 9.9
|  |  | 8.3 | 16.5 | 11.1 | 14.7 | 2.8 | 13.4 | 2 | 9.6 | 8 | 8 | 8.3 | 5.8 | 9.8 | 6.3 | 3.3 | 5.2 | -2.1 | 7.8 | 10.6 | 14.1 | 12.7 | 7.8 | 3.2 | 6.5 | 8.9 | 8.6 | 8.9 | 7.5 | 17.7 | 7.6 | 8.4 | 7.9 | 8.5 | 12.2 | 4.7 | 15.9 | 8.8 | 17.7 | 12 | 5.8 | 10.7 | 10 | 5.4 | 7.7 | 3.3 | 10.6 | 3.4 | 7.5 | 3.7 | 11.5 | 6.6 | 10.5 | 9.4
|  |  | 7.2 | 12.9 | 10.2 | 12 | 2.9 | 13.4 | 0.9 | 8.8 | 7.5 | 7.4 | 8 | 5.6 | 9.5 | 6.3 | 2.8 | 4.6 | -2.7 | 7.8 | 9.8 | 13.3 | 12.7 | 7.6 | 3 | 6.5 | 8.2 | 8 | 8.8 | 7.2 | 17.4 | 7.5 | 8.5 | 7.9 | 8.4 | 11.2 | 4.1 | 16.1 | 7.5 | 17 | 11.2 | 6 | 10.3 | 10 | 4.4 | 8 | 3.2 | 10.4 | 2.8 | 7.4 | 3.6 | 10.5 | 6.6 | 10 | 8.8
|  |  | 6 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 3 | 13.3 | -0.3 | 8 | 7 | 6.8 | 7.8 | 5.4 | 9.1 | 6.3 | 2.4 | 3.9 | -3.2 | 7.7 | 8.9 | 12.6 | 12.6 | 7.4 | 2.8 | 6.5 | 7.4 | 7.5 | 8.6 | 7 | 17.1 | 7.4 | 8.5 | 7.8 | 8.2 | 10.2 | 3.4 | 16.2 | 6.1 | 16.2 | 10.4 | 6.2 | 10 | 9.9 | 3.3 | 8.3 | 3.2 | 10.2 | 2.2 | 7.3 | 3.4 | 9.6 | 6.6 | 9.5 | 8.3
|  |  | 5.9 | 9.4 | 8.6 | 9.3 | 4.3 | 13.3 | 2.6 | 9.6 | 7.3 | 6.7 | 8.3 | 5.6 | 10.3 | 6.7 | 4.2 | 5.5 | 0 | 7.9 | 10.2 | 13.3 | 12.8 | 7.1 | 4.3 | 6.7 | 8 | 8.9 | 8.4 | 7 | 16.2 | 7.6 | 8.5 | 7.9 | 8.4 | 10.8 | 5.9 | 14.8 | 7.1 | 16.5 | 10.3 | 5.9 | 9.7 | 10 | 4.6 | 7.9 | 4.7 | 10.5 | 4.3 | 7 | 4.5 | 9.9 | 7.4 | 11 | 8.8
|  |  | 5.7 | 9.6 | 7.9 | 9.4 | 5.5 | 13.2 | 5.6 | 11.1 | 7.5 | 6.6 | 8.7 | 5.9 | 11.5 | 7.2 | 6 | 7 | 3.2 | 8.1 | 11.5 | 14 | 13 | 6.8 | 5.9 | 7 | 8.6 | 10.2 | 8.1 | 7 | 15.2 | 7.9 | 8.4 | 7.9 | 8.5 | 11.5 | 8.3 | 13.4 | 8.2 | 16.9 | 10.2 | 5.5 | 9.4 | 10.1 | 5.9 | 7.4 | 6.3 | 10.8 | 6.5 | 6.7 | 5.7 | 10.1 | 8.3 | 12.5 | 9.3
|  |  | 5.6 | 9.8 | 7.2 | 9.5 | 6.8 | 13.2 | 8.5 | 12.7 | 7.8 | 6.5 | 9.2 | 6.1 | 12.7 | 7.6 | 7.8 | 8.6 | 6.4 | 8.3 | 12.8 | 14.7 | 13.2 | 6.5 | 7.4 | 7.2 | 9.2 | 11.6 | 7.9 | 7 | 14.3 | 8.1 | 8.4 | 8 | 8.7 | 12.1 | 10.8 | 12 | 9.2 | 17.2 | 10.1 | 5.2 | 9.1 | 10.2 | 7.2 | 7 | 7.8 | 11.1 | 8.6 | 6.4 | 6.8 | 10.4 | 9.1 | 14 | 9.8
|  |  | 5.7 | 10.1 | 7 | 10.2 | 8 | 14.5 | 9.5 | 14.6 | 10.3 | 7 | 10.4 | 8.3 | 14.2 | 8.7 | 10.4 | 10.7 | 8 | 8.6 | 13.7 | 16.5 | 15 | 6.9 | 9.5 | 8 | 10.7 | 13.3 | 8.1 | 8.6 | 14.1 | 9.3 | 9.1 | 8.7 | 9.1 | 12.4 | 14 | 12 | 12.4 | 17.5 | 10 | 5.6 | 9.1 | 10.4 | 8 | 7.3 | 10.3 | 13.3 | 10.1 | 6.6 | 7.5 | 10.8 | 10.2 | 16.5 | 10.4
|  |  | 5.7 | 10.3 | 6.8 | 10.9 | 9.1 | 15.8 | 10.6 | 16.4 | 12.9 | 7.5 | 11.5 | 10.6 | 15.8 | 9.9 | 13 | 12.8 | 9.7 | 8.8 | 14.7 | 18.2 | 16.8 | 7.2 | 11.7 | 8.9 | 12.2 | 14.9 | 8.2 | 10.2 | 13.8 | 10.5 | 9.8 | 9.4 | 9.5 | 12.7 | 17.1 | 11.9 | 15.5 | 17.8 | 9.9 | 5.9 | 9.2 | 10.5 | 8.7 | 7.5 | 12.7 | 15.4 | 11.6 | 6.7 | 8.3 | 11.3 | 11.2 | 18.9 | 10.9
|  |  | 5.8 | 10.6 | 6.6 | 11.6 | 10.3 | 17.1 | 11.6 | 18.3 | 15.4 | 8 | 12.7 | 12.8 | 17.3 | 11 | 15.6 | 14.9 | 11.3 | 9.1 | 15.6 | 20 | 18.6 | 7.6 | 13.8 | 9.7 | 13.7 | 16.6 | 8.4 | 11.8 | 13.6 | 11.7 | 10.5 | 10.1 | 9.9 | 13 | 20.3 | 11.9 | 18.7 | 18.1 | 9.8 | 6.3 | 9.2 | 10.7 | 9.5 | 7.8 | 15.2 | 17.6 | 13.1 | 6.9 | 9 | 11.7 | 12.3 | 21.4 | 11.5
|  |  | 5.8 | 10.4 | 6.5 | 12.2 | 11 | 17.2 | 12.1 | 18.6 | 16 | 8.1 | 13.6 | 13 | 17.1 | 12.2 | 16.1 | 15.3 | 11.7 | 9.2 | 15.8 | 20.7 | 18.9 | 8 | 15.1 | 10.7 | 14.2 | 17.3 | 8.6 | 12.1 | 13.6 | 12.6 | 11.4 | 11.5 | 10.8 | 12.6 | 20.9 | 11.9 | 19.6 | 17.4 | 10 | 6.4 | 9 | 9.9 | 9 | 8.2 | 15.5 | 18.8 | 14.3 | 7.2 | 9.3 | 11.4 | 12.9 | 20.5 | 11.6
|  |  | 5.8 | 10.3 | 6.5 | 12.9 | 11.7 | 17.2 | 12.6 | 18.9 | 16.7 | 8.3 | 14.6 | 13.2 | 17 | 13.4 | 16.5 | 15.7 | 12.2 | 9.3 | 16.1 | 21.5 | 19.3 | 8.4 | 16.3 | 11.8 | 14.8 | 17.9 | 8.8 | 12.4 | 13.6 | 13.5 | 12.4 | 12.8 | 11.8 | 12.3 | 21.4 | 11.8 | 20.4 | 16.8 | 10.1 | 6.6 | 8.7 | 9.2 | 8.6 | 8.5 | 15.9 | 20.1 | 15.5 | 7.4 | 9.7 | 11.1 | 13.5 | 19.5 | 11.6
|  |  | 5.8 | 10.1 | 6.4 | 13.5 | 12.4 | 17.3 | 13.1 | 19.2 | 17.3 | 8.4 | 15.5 | 13.4 | 16.8 | 14.6 | 17 | 16.1 | 12.6 | 9.4 | 16.3 | 22.2 | 19.6 | 8.8 | 17.6 | 12.8 | 15.3 | 18.6 | 9 | 12.7 | 13.6 | 14.4 | 13.3 | 14.2 | 12.7 | 11.9 | 22 | 11.8 | 21.3 | 16.1 | 10.3 | 6.7 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 8.9 | 16.2 | 21.3 | 16.7 | 7.7 | 10 | 10.8 | 14.1 | 18.6 | 11.7
|  |  | 6 | 9.6 | 6.6 | 12.9 | 11.8 | 17 | 12.8 | 19.3 | 17.3 | 8.5 | 15.8 | 13.6 | 16.3 | 14.8 | 17.1 | 15.9 | 12.7 | 9.4 | 15.3 | 22 | 19.4 | 9 | 18 | 12.7 | 15.5 | 18.2 | 8.9 | 13.4 | 13.3 | 14.5 | 13.7 | 14.6 | 13.1 | 11.9 | 21.9 | 11.7 | 20.5 | 15 | 10.2 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 7.9 | 9.3 | 16.4 | 21.4 | 16.7 | 7.8 | 10.7 | 9.7 | 14.1 | 16.9 | 11.6
|  |  | 6.1 | 9 | 6.7 | 12.2 | 11.2 | 16.8 | 12.6 | 19.3 | 17.4 | 8.5 | 16.1 | 13.8 | 15.9 | 15 | 17.3 | 15.6 | 12.9 | 9.5 | 14.3 | 21.8 | 19.2 | 9.2 | 18.4 | 12.6 | 15.8 | 17.8 | 8.9 | 14.1 | 12.9 | 14.5 | 14.2 | 15.1 | 13.4 | 11.9 | 21.9 | 11.5 | 19.8 | 14 | 10 | 7.2 | 6.4 | 6.4 | 7.6 | 9.6 | 16.6 | 21.6 | 16.6 | 7.8 | 11.4 | 8.5 | 14.2 | 15.3 | 11.4
|  |  | 6.3 | 8.5 | 6.9 | 11.6 | 10.6 | 16.5 | 12.3 | 19.4 | 17.4 | 8.6 | 16.4 | 14 | 15.4 | 15.2 | 17.4 | 15.4 | 13 | 9.5 | 13.3 | 21.6 | 19 | 9.4 | 18.8 | 12.5 | 16 | 17.4 | 8.8 | 14.8 | 12.6 | 14.6 | 14.6 | 15.5 | 13.8 | 11.9 | 21.8 | 11.4 | 19 | 12.9 | 9.9 | 7.4 | 5.3 | 5.4 | 7.4 | 10 | 16.8 | 21.7 | 16.6 | 7.9 | 12.1 | 7.4 | 14.2 | 13.6 | 11.3
|  |  | 6.1 | 8.6 | 6.9 | 11.5 | 9.5 | 15.6 | 11.2 | 18.7 | 16.3 | 8.3 | 15.1 | 13.4 | 14 | 14.4 | 16.9 | 14.9 | 12 | 9 | 12.5 | 20.9 | 18 | 9.3 | 18.6 | 12.3 | 14.9 | 16.7 | 8.7 | 14.3 | 12.4 | 14.4 | 14 | 14.3 | 13.3 | 11.6 | 20.4 | 11.2 | 19.5 | 12.3 | 9.6 | 7.5 | 5.5 | 5.6 | 6.7 | 9.9 | 15.9 | 20.9 | 15.2 | 7.9 | 11.3 | 6.5 | 13.6 | 13.8 | 10
|  |  | 5.9 | 8.7 | 7 | 11.4 | 8.5 | 14.7 | 10.1 | 18.1 | 15.1 | 7.9 | 13.8 | 12.9 | 12.6 | 13.6 | 16.5 | 14.5 | 10.9 | 8.6 | 11.7 | 20.1 | 17 | 9.1 | 18.3 | 12 | 13.9 | 16.1 | 8.5 | 13.9 | 12.3 | 14.1 | 13.4 | 13.2 | 12.7 | 11.2 | 18.9 | 10.9 | 20 | 11.6 | 9.4 | 7.5 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 9.7 | 14.9 | 20 | 13.8 | 8 | 10.6 | 5.7 | 12.9 | 14 | 8.7
|  |  | 5.7 | 8.8 | 7 | 11.3 | 7.4 | 13.8 | 9 | 17.4 | 14 | 7.6 | 12.5 | 12.3 | 11.2 | 12.8 | 16 | 14 | 9.9 | 8.1 | 10.9 | 19.4 | 16 | 9 | 18.1 | 11.8 | 12.8 | 15.4 | 8.4 | 13.4 | 12.1 | 13.9 | 12.8 | 12 | 12.2 | 10.9 | 17.5 | 10.7 | 20.5 | 11 | 9.1 | 7.6 | 6 | 6.1 | 5.4 | 9.6 | 14 | 19.2 | 12.4 | 8 | 9.8 | 4.8 | 12.3 | 14.2 | 7.4
|  |  | 5.9 | 8.4 | 6.8 | 11.1 | 6.4 | 12.7 | 8.1 | 16 | 12.5 | 7.4 | 11 | 10.6 | 10.5 | 10.7 | 14.5 | 12.7 | 7.6 | 7.7 | 10.5 | 18 | 14.4 | 8.6 | 16.7 | 10.2 | 11.3 | 15.1 | 8.1 | 12.4 | 11.9 | 11.4 | 11.6 | 10.8 | 10.5 | 9.8 | 15.8 | 10.3 | 18 | 10.8 | 9 | 6.8 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 9.5 | 12.8 | 17.5 | 10.1 | 8.1 | 9.5 | 5 | 11.8 | 13.6 | 7
|  |  | 6.1 | 8.1 | 6.7 | 10.9 | 5.4 | 11.7 | 7.3 | 14.7 | 11.1 | 7.1 | 9.6 | 8.9 | 9.7 | 8.6 | 12.9 | 11.5 | 5.4 | 7.2 | 10.2 | 16.7 | 12.8 | 8.2 | 15.4 | 8.5 | 9.7 | 14.7 | 7.9 | 11.4 | 11.7 | 9 | 10.4 | 9.6 | 8.8 | 8.7 | 14 | 9.8 | 15.4 | 10.6 | 8.8 | 5.9 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 9.5 | 11.5 | 15.7 | 7.9 | 8.1 | 9.3 | 5.2 | 11.4 | 13 | 6.6
|  |  | 6.3 | 7.7 | 6.5 | 10.7 | 4.4 | 10.6 | 6.4 | 13.3 | 9.6 | 6.9 | 8.1 | 7.2 | 9 | 6.5 | 11.4 | 10.2 | 3.1 | 6.8 | 9.8 | 15.3 | 11.2 | 7.8 | 14 | 6.9 | 8.2 | 14.4 | 7.6 | 10.4 | 11.5 | 6.5 | 9.2 | 8.4 | 7.1 | 7.6 | 12.3 | 9.4 | 12.9 | 10.4 | 8.7 | 5.1 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 9.4 | 10.3 | 14 | 5.6 | 8.2 | 9 | 5.4 | 10.9 | 12.4 | 6.2
|  |  | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 9.2 | 4 | 10.3 | 5.8 | 12.3 | 8.8 | 6.9 | 6.4 | 5.5 | 8.6 | 4.7 | 11 | 9.5 | 1.6 | 6.4 | 8.9 | 15.2 | 10.6 | 7.3 | 13.1 | 6.2 | 7.6 | 14.2 | 7.3 | 10.1 | 11.1 | 5.9 | 8.1 | 7.2 | 6.8 | 7.4 | 11.2 | 8.9 | 11.4 | 10.3 | 8.8 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 9.1 | 9.4 | 14.1 | 5 | 8.1 | 8.8 | 5.2 | 10.7 | 12.3 | 5.9
|  |  | 6.4 | 7.2 | 6.5 | 7.7 | 3.6 | 10.1 | 5.2 | 11.3 | 7.9 | 6.8 | 4.8 | 3.9 | 8.2 | 3 | 10.5 | 8.8 | 0.2 | 6.1 | 8 | 15.1 | 10 | 6.8 | 12.2 | 5.4 | 6.9 | 14.1 | 6.9 | 9.7 | 10.6 | 5.3 | 6.9 | 6 | 6.6 | 7.1 | 10 | 8.4 | 9.8 | 10.3 | 9 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 8.9 | 8.4 | 14.3 | 4.5 | 8.1 | 8.6 | 5 | 10.6 | 12.3 | 5.5
|  |  | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 6.2 | 3.2 | 9.8 | 4.6 | 10.3 | 7.1 | 6.8 | 3.1 | 2.2 | 7.8 | 1.2 | 10.1 | 8.1 | -1.3 | 5.7 | 7.1 | 15 | 9.4 | 6.3 | 11.3 | 4.7 | 6.3 | 13.9 | 6.6 | 9.4 | 10.2 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 6.3 | 6.9 | 8.9 | 7.9 | 8.3 | 10.2 | 9.1 | 4.1 | 5 | 5.3 | 5 | 8.6 | 7.5 | 14.4 | 3.9 | 8 | 8.4 | 4.8 | 10.4 | 12.2 | 5.2
|  |  | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.1 | 2.5 | 9.5 | 4.1 | 9.7 | 7.1 | 6.7 | 3.5 | 1.2 | 7.5 | 0.5 | 10 | 7.3 | -1.9 | 5.5 | 7 | 13.9 | 8.9 | 6.3 | 10.6 | 4.2 | 6 | 13.4 | 6.4 | 8.8 | 9.8 | 4.3 | 5.5 | 4.2 | 5.7 | 6.7 | 8.4 | 7.8 | 7.3 | 10.1 | 9 | 4 | 4.8 | 5.3 | 5 | 8.4 | 7.5 | 14 | 3.9 | 7.8 | 8.2 | 4.8 | 10.4 | 11.9 | 5.1
|  |  | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 5.9 | 1.7 | 9.1 | 3.6 | 9.1 | 7 | 6.7 | 3.9 | 0.1 | 7.3 | -0.3 | 9.9 | 6.5 | -2.4 | 5.4 | 6.8 | 12.9 | 8.3 | 6.3 | 10 | 3.6 | 5.6 | 12.8 | 6.2 | 8.2 | 9.3 | 3.8 | 5.1 | 3.7 | 5 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | 6.2 | 10 | 8.8 | 4 | 4.7 | 5.4 | 4.9 | 8.2 | 7.6 | 13.6 | 3.9 | 7.7 | 8.1 | 4.8 | 10.3 | 11.7 | 4.9
|  |  | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 5.8 | 1 | 8.8 | 3.1 | 8.5 | 7 | 6.6 | 4.3 | -0.9 | 7 | -1 | 9.8 | 5.7 | -3 | 5.2 | 6.7 | 11.8 | 7.8 | 6.3 | 9.3 | 3.1 | 5.3 | 12.3 | 6 | 7.6 | 8.9 | 3.4 | 4.8 | 3.1 | 4.4 | 6.4 | 7.3 | 7.7 | 5.2 | 9.9 | 8.7 | 3.9 | 4.5 | 5.4 | 4.9 | 8 | 7.6 | 13.2 | 3.9 | 7.5 | 7.9 | 4.8 | 10.3 | 11.4 | 4.8
|  |  | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 3 | 8.9 | 4.4 | 9.8 | 8.6 | 6.5 | 5.9 | 0.5 | 7.2 | 1.3 | 10.1 | 7 | 0.7 | 5.3 | 7.8 | 12.6 | 8 | 6.2 | 9.2 | 3.9 | 6.7 | 12.3 | 6.2 | 8 | 9.7 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 5.6 | 7 | 8.8 | 8.4 | 7 | 9.9 | 9 | 4.9 | 4.7 | 5.4 | 5.1 | 7.7 | 8.7 | 13.6 | 5.8 | 8 | 8.7 | 4.9 | 10.7 | 11.8 | 4.8
|  |  | 7.4 | 7 | 7.4 | 8.7 | 5 | 8.9 | 5.8 | 11.1 | 10.2 | 6.5 | 7.4 | 1.9 | 7.4 | 3.5 | 10.5 | 8.4 | 4.3 | 5.4 | 8.9 | 13.5 | 8.2 | 6 | 9 | 4.8 | 8.2 | 12.4 | 6.4 | 8.5 | 10.6 | 7.6 | 6.3 | 6.8 | 6.7 | 7.6 | 10.3 | 9 | 8.7 | 10 | 9.3 | 5.8 | 4.8 | 5.4 | 5.3 | 7.4 | 9.7 | 14 | 7.7 | 8.5 | 9.6 | 4.9 | 11 | 12.2 | 4.8
|  |  | 7.8 | 7.2 | 7.6 | 10.2 | 7 | 9 | 7.1 | 12.4 | 11.8 | 6.4 | 9 | 3.3 | 7.6 | 5.8 | 10.8 | 9.7 | 8 | 5.5 | 10 | 14.3 | 8.4 | 5.9 | 8.9 | 5.6 | 9.6 | 12.4 | 6.6 | 8.9 | 11.4 | 9.7 | 7 | 8.6 | 7.9 | 8.2 | 11.8 | 9.7 | 10.5 | 10 | 9.6 | 6.8 | 5 | 5.4 | 5.5 | 7.1 | 10.8 | 14.4 | 9.6 | 9 | 10.4 | 5 | 11.4 | 12.6 | 4.8
|  |  | 8.2 | 7.6 | 7.9 | 12.4 | 9.1 | 9.4 | 9.1 | 14 | 14.2 | 6.4 | 10.9 | 6.8 | 8.2 | 8.5 | 11.3 | 9.8 | 9.9 | 6 | 10.8 | 16.3 | 8.9 | 6.3 | 10.2 | 8 | 10.7 | 13 | 7 | 10.5 | 12.5 | 11.5 | 9.7 | 10.3 | 9.6 | 9 | 14.3 | 10.7 | 13.8 | 10.1 | 10.9 | 8.1 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 8.2 | 12.9 | 15.8 | 11.7 | 10.3 | 11.4 | 5.1 | 12.7 | 13.9 | 5.1
|  |  | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 14.6 | 11.1 | 9.8 | 11.1 | 15.6 | 16.6 | 6.3 | 12.7 | 10.4 | 8.7 | 11.1 | 11.7 | 10 | 11.7 | 6.5 | 11.5 | 18.2 | 9.5 | 6.7 | 11.5 | 10.5 | 11.7 | 13.7 | 7.4 | 12.1 | 13.5 | 13.4 | 12.5 | 12.1 | 11.2 | 9.7 | 16.9 | 11.7 | 17.1 | 10.3 | 12.2 | 9.5 | 5.5 | 5.7 | 6.7 | 9.4 | 15.1 | 17.2 | 13.8 | 11.5 | 12.3 | 5.3 | 14.1 | 15.1 | 5.5
|  |  | 8.9 | 8.5 | 8.4 | 16.8 | 13.2 | 10.2 | 13.1 | 17.2 | 19 | 6.3 | 14.6 | 13.9 | 9.3 | 13.8 | 12.2 | 10.1 | 13.6 | 7 | 12.3 | 20.2 | 10 | 7.1 | 12.8 | 12.9 | 12.8 | 14.3 | 7.8 | 13.7 | 14.6 | 15.2 | 15.2 | 13.8 | 12.9 | 10.5 | 19.4 | 12.7 | 20.4 | 10.4 | 13.5 | 10.8 | 5.8 | 5.9 | 7.3 | 10.5 | 17.2 | 18.6 | 15.9 | 12.8 | 13.3 | 5.4 | 15.4 | 16.4 | 5.8
|  |  | 9.1 | 8.2 | 8.6 | 16.6 | 13.7 | 10.1 | 13.8 | 17.9 | 19.7 | 6.6 | 15.7 | 14.7 | 9.6 | 14.8 | 12.5 | 10.5 | 14.2 | 8.2 | 12.5 | 21 | 11.4 | 7.4 | 13.7 | 13.9 | 13.5 | 14.4 | 8.3 | 14.7 | 15 | 15.7 | 15.7 | 14.3 | 13.6 | 11.2 | 20.4 | 13.3 | 21.1 | 10.5 | 13.5 | 12 | 6.9 | 6.5 | 7.7 | 11.7 | 17.5 | 19.5 | 15.7 | 12.5 | 13.4 | 6.2 | 15.9 | 17.7 | 6.3
|  |  | 9.3 | 8 | 8.7 | 16.5 | 14.1 | 9.9 | 14.4 | 18.7 | 20.4 | 6.8 | 16.8 | 15.6 | 10 | 15.9 | 12.7 | 10.8 | 14.8 | 9.4 | 12.6 | 21.9 | 12.7 | 7.8 | 14.7 | 15 | 14.3 | 14.6 | 8.7 | 15.6 | 15.3 | 16.2 | 16.1 | 14.7 | 14.2 | 11.9 | 21.5 | 14 | 21.8 | 10.5 | 13.6 | 13.2 | 7.9 | 7.2 | 8.2 | 13 | 17.7 | 20.5 | 15.4 | 12.3 | 13.5 | 6.9 | 16.5 | 18.9 | 6.7
|  |  | 9.5 | 7.7 | 8.9 | 16.3 | 14.6 | 9.8 | 15.1 | 19.4 | 21.1 | 7.1 | 17.9 | 16.4 | 10.3 | 16.9 | 13 | 11.2 | 15.4 | 10.6 | 12.8 | 22.7 | 14.1 | 8.1 | 15.6 | 16 | 15 | 14.7 | 9.2 | 16.6 | 15.7 | 16.7 | 16.6 | 15.2 | 14.9 | 12.6 | 22.5 | 14.6 | 22.5 | 10.6 | 13.6 | 14.4 | 9 | 7.8 | 8.6 | 14.2 | 18 | 21.4 | 15.2 | 12 | 13.6 | 7.7 | 17 | 20.2 | 7.2
|  |  | 9.2 | 8 | 9.5 | 15.6 | 14.1 | 9.5 | 15.3 | 19.5 | 21.3 | 7.1 | 18 | 16.7 | 10.4 | 17.1 | 13 | 11.5 | 15.7 | 10.5 | 13.7 | 20.6 | 14.4 | 8.6 | 16.2 | 16.3 | 15.2 | 14.6 | 9.3 | 16.8 | 15 | 16.8 | 16.7 | 15.4 | 15.3 | 12 | 22.8 | 14.2 | 22.6 | 10.8 | 13.2 | 14.5 | 9.3 | 8.5 | 8.2 | 14.6 | 17.5 | 21.4 | 14.4 | 12.1 | 14.3 | 7.6 | 17.4 | 18.6 | 7.2
|  |  | 8.9 | 8.2 | 10.2 | 14.8 | 13.7 | 9.1 | 15.6 | 19.7 | 21.4 | 7 | 18.2 | 17.1 | 10.5 | 17.3 | 13.1 | 11.8 | 15.9 | 10.4 | 14.7 | 18.6 | 14.6 | 9.1 | 16.8 | 16.7 | 15.4 | 14.4 | 9.3 | 16.9 | 14.4 | 17 | 16.7 | 15.7 | 15.6 | 11.5 | 23.1 | 13.8 | 22.7 | 11.1 | 12.9 | 14.5 | 9.7 | 9.2 | 7.9 | 15.1 | 16.9 | 21.4 | 13.5 | 12.2 | 14.9 | 7.6 | 17.9 | 17 | 7.1
|  |  | 8.6 | 8.5 | 10.8 | 14.1 | 13.2 | 8.8 | 15.8 | 19.8 | 21.6 | 7 | 18.3 | 17.4 | 10.6 | 17.5 | 13.1 | 12.1 | 16.2 | 10.3 | 15.6 | 16.5 | 14.9 | 9.6 | 17.4 | 17 | 15.6 | 14.3 | 9.4 | 17.1 | 13.7 | 17.1 | 16.8 | 15.9 | 16 | 10.9 | 23.4 | 13.4 | 22.8 | 11.3 | 12.5 | 14.6 | 10 | 9.9 | 7.5 | 15.5 | 16.4 | 21.4 | 12.7 | 12.3 | 15.6 | 7.5 | 18.3 | 15.4 | 7.1
|  |  | 8.2 | 8.2 | 10.1 | 14.2 | 12 | 8.9 | 14.7 | 18.7 | 20.3 | 7 | 17.5 | 16.9 | 10.5 | 16.5 | 13.2 | 11.9 | 15 | 10 | 14.7 | 15.5 | 14.4 | 9.4 | 16.9 | 16 | 15 | 13.8 | 9.2 | 16.4 | 13.5 | 16.4 | 15.7 | 15.1 | 15 | 10.5 | 22 | 12.6 | 21.4 | 11.3 | 12.3 | 14 | 10.3 | 10 | 7.7 | 14.5 | 15.2 | 20.5 | 11.5 | 11.4 | 14.3 | 7.1 | 17.7 | 15 | 6.9
|  |  | 7.8 | 7.8 | 9.3 | 14.3 | 10.8 | 8.9 | 13.5 | 17.6 | 19.1 | 7.1 | 16.8 | 16.4 | 10.3 | 15.6 | 13.2 | 11.7 | 13.9 | 9.7 | 13.8 | 14.6 | 13.9 | 9.1 | 16.3 | 15.1 | 14.4 | 13.4 | 8.9 | 15.8 | 13.3 | 15.6 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 10.2 | 20.6 | 11.8 | 20 | 11.4 | 12 | 13.3 | 10.5 | 10 | 8 | 13.6 | 13.9 | 19.6 | 10.3 | 10.6 | 12.9 | 6.8 | 17.1 | 14.7 | 6.8
|  |  | 7.4 | 7.5 | 8.6 | 14.4 | 9.6 | 9 | 12.4 | 16.5 | 17.8 | 7.1 | 16 | 15.9 | 10.2 | 14.6 | 13.3 | 11.5 | 12.7 | 9.4 | 12.9 | 13.6 | 13.4 | 8.9 | 15.8 | 14.1 | 13.8 | 12.9 | 8.7 | 15.1 | 13.1 | 14.9 | 13.5 | 13.5 | 13.1 | 9.8 | 19.2 | 11 | 18.6 | 11.4 | 11.8 | 12.7 | 10.8 | 10.1 | 8.2 | 12.6 | 12.7 | 18.7 | 9.1 | 9.7 | 11.6 | 6.4 | 16.5 | 14.3 | 6.6
|  |  | 6.8 | 7.5 | 8.3 | 13.6 | 8.7 | 8.7 | 11.4 | 15 | 16.6 | 6.7 | 14.4 | 13.9 | 9.5 | 13 | 13.3 | 11.5 | 9.8 | 8.3 | 11.7 | 12.6 | 11.7 | 8 | 14.2 | 12.7 | 12 | 12.2 | 8.3 | 13.8 | 11.9 | 13.5 | 12.1 | 12.2 | 11.7 | 8.2 | 17.1 | 9.4 | 17.3 | 10.8 | 9.7 | 11.6 | 9.9 | 10.1 | 8.3 | 11.3 | 12.3 | 17.9 | 8 | 8.3 | 9.9 | 6.7 | 15.2 | 13.2 | 6.8
|  |  | 6.2 | 7.5 | 8 | 12.8 | 7.7 | 8.4 | 10.5 | 13.6 | 15.4 | 6.4 | 12.8 | 12 | 8.7 | 11.3 | 13.3 | 11.5 | 7 | 7.2 | 10.6 | 11.6 | 9.9 | 7.2 | 12.6 | 11.4 | 10.3 | 11.5 | 7.9 | 12.6 | 10.7 | 12.1 | 10.6 | 11 | 10.4 | 6.6 | 15.1 | 7.9 | 16.1 | 10.1 | 7.6 | 10.6 | 8.9 | 10 | 8.5 | 10.1 | 11.8 | 17.1 | 6.8 | 6.9 | 8.2 | 7 | 14 | 12.1 | 7.1
|  |  | 5.6 | 7.5 | 7.7 | 12 | 6.8 | 8.1 | 9.5 | 12.1 | 14.2 | 6 | 11.2 | 10 | 8 | 9.7 | 13.3 | 11.5 | 4.1 | 6.1 | 9.4 | 10.6 | 8.2 | 6.3 | 11 | 10 | 8.5 | 10.8 | 7.5 | 11.3 | 9.5 | 10.7 | 9.2 | 9.7 | 9 | 5 | 13 | 6.3 | 14.8 | 9.5 | 5.5 | 9.5 | 8 | 10 | 8.6 | 8.8 | 11.4 | 16.3 | 5.7 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 12.7 | 11 | 7.3
|  |  | 5.5 | 7.3 | 7.2 | 11.9 | 6.3 | 7.7 | 9.3 | 11.2 | 13.1 | 6 | 10.8 | 8.9 | 7.1 | 8.6 | 13.3 | 11.6 | 3 | 5.7 | 8.6 | 9.7 | 8 | 5.7 | 9.6 | 8.8 | 7.5 | 10.8 | 7.5 | 10.4 | 9 | 9.6 | 8.1 | 8.9 | 7.9 | 4.7 | 11.5 | 6.4 | 14.3 | 8.8 | 5 | 9.4 | 7.6 | 9.3 | 7.9 | 8.7 | 11.3 | 15.9 | 4.8 | 4.7 | 5.9 | 6.9 | 11.8 | 10.7 | 7.4
|  |  | 5.4 | 7.1 | 6.8 | 11.9 | 5.8 | 7.3 | 9.1 | 10.2 | 12.1 | 6 | 10.4 | 7.8 | 6.2 | 7.6 | 13.2 | 11.6 | 1.8 | 5.4 | 7.7 | 8.9 | 7.8 | 5.2 | 8.2 | 7.6 | 6.5 | 10.7 | 7.4 | 9.4 | 8.5 | 8.6 | 7.1 | 8 | 6.7 | 4.4 | 9.9 | 6.4 | 13.7 | 8.2 | 4.4 | 9.2 | 7.1 | 8.6 | 7.3 | 8.6 | 11.1 | 15.4 | 4 | 3.8 | 5.3 | 6.5 | 10.8 | 10.5 | 7.4
|  |  | 5.3 | 6.9 | 6.3 | 11.8 | 5.3 | 6.9 | 8.9 | 9.3 | 11 | 6 | 10 | 6.7 | 5.3 | 6.5 | 13.2 | 11.7 | 0.7 | 5 | 6.9 | 8 | 7.6 | 4.6 | 6.8 | 6.4 | 5.5 | 10.7 | 7.4 | 8.5 | 8 | 7.5 | 6 | 7.2 | 5.6 | 4.1 | 8.4 | 6.5 | 13.2 | 7.5 | 3.9 | 9.1 | 6.7 | 7.9 | 6.6 | 8.5 | 11 | 15 | 3.1 | 3 | 4.7 | 6.1 | 9.9 | 10.2 | 7.5
|  |  | 5 | 6.7 | 6 | 11.3 | 4.7 | 6.6 | 7.1 | 9 | 10.7 | 5.7 | 9.4 | 5.6 | 4.4 | 5.1 | 13.2 | 11.8 | 0.4 | 5.4 | 6 | 6.9 | 7.2 | 4.6 | 6.5 | 5.9 | 5.6 | 10.6 | 7.4 | 7.8 | 8.3 | 5.6 | 4.9 | 6.6 | 5.1 | 3.7 | 7.8 | 6.8 | 13.7 | 6.9 | 2.8 | 8.8 | 5.9 | 7.6 | 5.9 | 8.5 | 11 | 14.4 | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 5.5 | 9.6 | 9.3 | 7.6
|  |  | 4.8 | 6.5 | 5.8 | 10.8 | 4 | 6.2 | 5.3 | 8.7 | 10.5 | 5.5 | 8.9 | 4.4 | 3.6 | 3.8 | 13.2 | 11.8 | 0 | 5.7 | 5.1 | 5.9 | 6.8 | 4.7 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 10.5 | 7.4 | 7.1 | 8.7 | 3.8 | 3.7 | 6 | 4.6 | 3.3 | 7.3 | 7.2 | 14.3 | 6.2 | 1.6 | 8.5 | 5.2 | 7.2 | 5.2 | 8.5 | 11.1 | 13.8 | 2.1 | 3.7 | 3.8 | 4.9 | 9.3 | 8.3 | 7.8
|  |  | 4.5 | 6.3 | 5.5 | 10.3 | 3.4 | 5.9 | 3.5 | 8.4 | 10.2 | 5.2 | 8.3 | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 13.2 | 11.9 | -0.3 | 6.1 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 4.7 | 5.9 | 5 | 5.9 | 10.4 | 7.4 | 6.4 | 9 | 1.9 | 2.6 | 5.4 | 4.1 | 2.9 | 6.7 | 7.5 | 14.8 | 5.6 | 0.5 | 8.2 | 4.4 | 6.9 | 4.5 | 8.5 | 11.1 | 13.2 | 1.6 | 4.1 | 3.4 | 4.3 | 9 | 7.4 | 7.9
|  |  | 5.2 | 6.3 | 6.2 | 10.4 | 4.8 | 6 | 5.7 | 10 | 10.6 | 5.5 | 9.6 | 5 | 3.1 | 3.1 | 13.3 | 12.1 | 3 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 7 | 5.3 | 7.7 | 5.3 | 7.6 | 10.9 | 7.6 | 7.5 | 9.4 | 4.9 | 4.7 | 7.3 | 5.6 | 4.1 | 8.7 | 8.1 | 15.2 | 6.8 | 1.8 | 8.6 | 5.3 | 7.1 | 5.2 | 8.5 | 11.4 | 13.7 | 3.6 | 5.4 | 5.7 | 4.3 | 9.9 | 7.3 | 7.8
|  |  | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 10.5 | 6.3 | 6.1 | 8 | 11.6 | 11 | 5.9 | 10.8 | 6.7 | 3.6 | 3.7 | 13.5 | 12.4 | 6.3 | 6.9 | 8.1 | 6.9 | 7.6 | 6 | 9.5 | 5.6 | 9.2 | 11.3 | 7.9 | 8.5 | 9.9 | 7.9 | 6.8 | 9.1 | 7.1 | 5.2 | 10.7 | 8.6 | 15.6 | 7.9 | 3.1 | 9 | 6.2 | 7.4 | 5.8 | 8.5 | 11.6 | 14.3 | 5.7 | 6.7 | 8.1 | 4.4 | 10.8 | 7.2 | 7.7
|  |  | 6.6 | 6.3 | 7.5 | 10.6 | 7.7 | 6.2 | 10.2 | 13.2 | 11.4 | 6.2 | 12.1 | 8.4 | 4 | 4.4 | 13.6 | 12.6 | 9.6 | 7.3 | 10.1 | 8 | 8.2 | 6.6 | 11.3 | 5.9 | 10.9 | 11.8 | 8.1 | 9.6 | 10.3 | 10.9 | 8.9 | 11 | 8.6 | 6.4 | 12.7 | 9.2 | 16 | 9.1 | 4.4 | 9.4 | 7.1 | 7.6 | 6.5 | 8.5 | 11.9 | 14.8 | 7.7 | 8 | 10.4 | 4.4 | 11.7 | 7.1 | 7.6
|  |  | 8.3 | 6.4 | 9 | 12.2 | 10.5 | 6.4 | 11.7 | 15.2 | 12.5 | 7.6 | 13.6 | 10.1 | 5.9 | 5.6 | 14 | 13.3 | 11.3 | 7.8 | 11.9 | 9.3 | 9 | 8.4 | 13.3 | 6.6 | 13 | 13.3 | 8.8 | 11.6 | 10.1 | 12.7 | 11.2 | 12.6 | 11 | 8.3 | 14.2 | 8.9 | 17.1 | 9.7 | 7 | 10.9 | 8.9 | 8.8 | 7.9 | 8.7 | 12.7 | 15.9 | 9.4 | 9.5 | 12.2 | 5.3 | 14.1 | 7.4 | 7.4
|  |  | 10 | 6.4 | 10.4 | 13.8 | 13.2 | 6.6 | 13.2 | 17.3 | 13.5 | 9 | 15.2 | 11.7 | 7.7 | 6.9 | 14.4 | 13.9 | 12.9 | 8.4 | 13.7 | 10.7 | 9.9 | 10.2 | 15.3 | 7.2 | 15.1 | 14.7 | 9.4 | 13.6 | 10 | 14.4 | 13.5 | 14.1 | 13.5 | 10.2 | 15.7 | 8.7 | 18.2 | 10.3 | 9.6 | 12.3 | 10.8 | 10 | 9.3 | 9 | 13.5 | 16.9 | 11 | 11 | 14.1 | 6.2 | 16.6 | 7.8 | 7.2
|  |  | 11.7 | 6.5 | 11.9 | 15.4 | 16 | 6.8 | 14.7 | 19.3 | 14.6 | 10.4 | 16.7 | 13.4 | 9.6 | 8.1 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 8.9 | 15.5 | 12 | 10.7 | 12 | 17.3 | 7.9 | 17.2 | 16.2 | 10.1 | 15.6 | 9.8 | 16.2 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 12.1 | 17.2 | 8.4 | 19.3 | 10.9 | 12.2 | 13.8 | 12.6 | 11.2 | 10.7 | 9.2 | 14.3 | 18 | 12.7 | 12.5 | 15.9 | 7.1 | 19 | 8.1 | 7
|  |  | 12.3 | 6.6 | 12.5 | 14.3 | 15.8 | 6.9 | 15.5 | 20.2 | 16.1 | 11.2 | 17.6 | 13.7 | 9.9 | 8.9 | 16.2 | 14.5 | 15.1 | 10 | 16 | 12.7 | 11.6 | 13.1 | 18.4 | 8.6 | 17.6 | 16.6 | 11.1 | 16.3 | 9.6 | 16.8 | 16.3 | 16.7 | 16.6 | 13 | 17.2 | 8.1 | 17.9 | 11.1 | 12.9 | 14.6 | 13 | 11.9 | 11.7 | 9.7 | 15.4 | 19 | 13.5 | 13.2 | 16.8 | 7.6 | 19.9 | 8.6 | 7.7
|  |  | 12.9 | 6.6 | 13 | 13.3 | 15.7 | 6.9 | 16.4 | 21.2 | 17.6 | 11.9 | 18.6 | 13.9 | 10.1 | 9.8 | 17.6 | 14.5 | 15.7 | 11.2 | 16.5 | 13.3 | 12.6 | 14.3 | 19.6 | 9.3 | 17.9 | 17.1 | 12.1 | 16.9 | 9.5 | 17.4 | 16.9 | 17.6 | 17.2 | 13.8 | 17.2 | 7.9 | 16.4 | 11.2 | 13.6 | 15.4 | 13.3 | 12.5 | 12.6 | 10.1 | 16.4 | 20 | 14.2 | 13.9 | 17.7 | 8 | 20.8 | 9 | 8.3
|  |  | 13.5 | 6.7 | 13.6 | 12.2 | 15.5 | 7 | 17.2 | 22.1 | 19.1 | 12.7 | 19.5 | 14.2 | 10.4 | 10.6 | 19 | 14.4 | 16.2 | 12.3 | 17 | 14 | 13.5 | 15.4 | 20.7 | 10 | 18.3 | 17.5 | 13.1 | 17.6 | 9.3 | 18 | 17.4 | 18.6 | 17.9 | 14.7 | 17.2 | 7.6 | 15 | 11.4 | 14.3 | 16.2 | 13.7 | 13.2 | 13.6 | 10.6 | 17.5 | 21 | 15 | 14.6 | 18.6 | 8.5 | 21.7 | 9.5 | 9
|  |  | 13.7 | 7 | 13.8 | 11.9 | 14.9 | 7.5 | 17.1 | 22.4 | 19.2 | 13.1 | 19.6 | 14.4 | 10.3 | 11.5 | 19.4 | 15.7 | 16.3 | 13.1 | 17.2 | 14.5 | 14.3 | 15.5 | 21 | 11.5 | 18.5 | 16.9 | 14.3 | 17.8 | 9.4 | 18.3 | 17.7 | 18.6 | 17.9 | 14.6 | 16.9 | 7.8 | 13.7 | 10.7 | 14.3 | 16.1 | 13.9 | 13.7 | 13.9 | 11.3 | 17.9 | 21 | 15.3 | 14.8 | 19 | 9.1 | 21.7 | 9.4 | 9.7
|  |  | 13.8 | 7.4 | 14 | 11.7 | 14.4 | 8.1 | 16.9 | 22.6 | 19.4 | 13.4 | 19.8 | 14.6 | 10.3 | 12.5 | 19.9 | 17.1 | 16.5 | 13.9 | 17.3 | 14.9 | 15 | 15.6 | 21.3 | 13 | 18.6 | 16.4 | 15.6 | 18.1 | 9.5 | 18.5 | 18.1 | 18.5 | 17.9 | 14.6 | 16.7 | 8 | 12.3 | 9.9 | 14.4 | 16.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 12.1 | 18.2 | 20.9 | 15.7 | 15.1 | 19.3 | 9.7 | 21.8 | 9.4 | 10.4
|  |  | 14 | 7.7 | 14.2 | 11.4 | 13.8 | 8.6 | 16.8 | 22.9 | 19.5 | 13.8 | 19.9 | 14.8 | 10.2 | 13.4 | 20.3 | 18.4 | 16.6 | 14.7 | 17.5 | 15.4 | 15.8 | 15.7 | 21.6 | 14.5 | 18.8 | 15.8 | 16.8 | 18.3 | 9.6 | 18.8 | 18.4 | 18.5 | 17.9 | 14.5 | 16.4 | 8.2 | 11 | 9.2 | 14.4 | 16 | 14.4 | 14.8 | 14.5 | 12.8 | 18.6 | 20.9 | 16 | 15.3 | 19.7 | 10.3 | 21.8 | 9.3 | 11.1
|  |  | 13.7 | 7.5 | 13.7 | 10.4 | 12.7 | 8.7 | 15.5 | 21.6 | 18.3 | 13.6 | 18.8 | 14.3 | 10.2 | 13.3 | 17.6 | 16 | 15.5 | 14.6 | 16.6 | 14.3 | 14.8 | 15.6 | 21.1 | 14.1 | 18 | 14.9 | 16.1 | 17.7 | 9.5 | 18.2 | 17.5 | 17.7 | 17.3 | 14.2 | 15.1 | 8.2 | 10.5 | 8.8 | 13.5 | 14.1 | 13.3 | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 17.9 | 19.4 | 14.9 | 14.7 | 18.1 | 10.8 | 20.6 | 9 | 10.7
|  |  | 13.3 | 7.4 | 13.1 | 9.3 | 11.5 | 8.9 | 14.3 | 20.4 | 17 | 13.4 | 17.8 | 13.9 | 10.3 | 13.1 | 14.9 | 13.6 | 14.5 | 14.4 | 15.7 | 13.3 | 13.8 | 15.4 | 20.6 | 13.6 | 17.2 | 13.9 | 15.3 | 17 | 9.5 | 17.5 | 16.7 | 17 | 16.6 | 13.9 | 13.7 | 8.2 | 10.1 | 8.4 | 12.7 | 12.3 | 12.2 | 13.4 | 12.5 | 12.8 | 17.1 | 18 | 13.8 | 14.1 | 16.6 | 11.2 | 19.3 | 8.7 | 10.4
|  |  | 13 | 7.2 | 12.6 | 8.3 | 10.4 | 9 | 13 | 19.1 | 15.8 | 13.2 | 16.7 | 13.4 | 10.3 | 13 | 12.2 | 11.2 | 13.4 | 14.3 | 14.8 | 12.2 | 12.8 | 15.3 | 20.1 | 13.2 | 16.4 | 13 | 14.6 | 16.4 | 9.4 | 16.9 | 15.8 | 16.2 | 16 | 13.6 | 12.4 | 8.2 | 9.6 | 8 | 11.8 | 10.4 | 11.1 | 12.7 | 11.5 | 12.8 | 16.4 | 16.5 | 12.7 | 13.5 | 15 | 11.7 | 18.1 | 8.4 | 10
|  |  | 12.4 | 6.6 | 12.2 | 8.1 | 9.1 | 9.1 | 12.2 | 18 | 15 | 11.3 | 15.8 | 12.7 | 9.7 | 12.2 | 11.1 | 10.9 | 12.5 | 13.7 | 13.1 | 11.4 | 11.9 | 12.8 | 17.9 | 13 | 14.7 | 12.5 | 13.7 | 15.2 | 9.1 | 13.9 | 13.7 | 15.3 | 14.3 | 12.8 | 11 | 7.2 | 9.2 | 7.6 | 11.2 | 9.7 | 10.1 | 11.2 | 9.9 | 12.3 | 15.7 | 14.9 | 11 | 12.3 | 13.3 | 11.1 | 17.3 | 8 | 10.1
|  |  | 11.8 | 6.1 | 11.8 | 7.8 | 7.7 | 9.3 | 11.4 | 16.9 | 14.1 | 9.4 | 14.8 | 11.9 | 9 | 11.5 | 10.1 | 10.7 | 11.5 | 13 | 11.5 | 10.6 | 11.1 | 10.3 | 15.6 | 12.8 | 13.1 | 12 | 12.8 | 14 | 8.7 | 10.9 | 11.5 | 14.3 | 12.7 | 11.9 | 9.6 | 6.2 | 8.9 | 7.1 | 10.7 | 9.1 | 9.1 | 9.6 | 8.3 | 11.9 | 15 | 13.3 | 9.4 | 11 | 11.7 | 10.4 | 16.5 | 7.6 | 10.1
|  |  | 11.2 | 5.5 | 11.4 | 7.6 | 6.4 | 9.4 | 10.6 | 15.8 | 13.3 | 7.5 | 13.9 | 11.2 | 8.4 | 10.7 | 9 | 10.4 | 10.6 | 12.4 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 7.8 | 13.4 | 12.6 | 11.4 | 11.5 | 11.9 | 12.8 | 8.4 | 7.9 | 9.4 | 13.4 | 11 | 11.1 | 8.2 | 5.2 | 8.5 | 6.7 | 10.1 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 6.7 | 11.4 | 14.3 | 11.7 | 7.7 | 9.8 | 10 | 9.8 | 15.7 | 7.2 | 10.2
|  |  | 10.6 | 4.7 | 11 | 7.6 | 5.7 | 9.4 | 10.6 | 14.7 | 13.1 | 7 | 12.7 | 10.9 | 8.3 | 10.7 | 8.6 | 9.5 | 10.6 | 12.2 | 9.2 | 9.9 | 9.7 | 7 | 13.1 | 11.7 | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 12.4 | 8.3 | 7.2 | 7.9 | 12.1 | 10.1 | 10.7 | 7.5 | 5.6 | 8.4 | 6.8 | 10.1 | 8.3 | 8 | 7.2 | 6.4 | 10.4 | 14.3 | 11.3 | 6.7 | 8.4 | 9.1 | 9.2 | 15.5 | 6.9 | 9.6
|  |  | 10 | 3.8 | 10.7 | 7.6 | 5.1 | 9.5 | 10.5 | 13.6 | 12.9 | 6.5 | 11.4 | 10.7 | 8.1 | 10.8 | 8.2 | 8.5 | 10.7 | 11.9 | 8.6 | 9.9 | 9.1 | 6.1 | 12.9 | 10.7 | 10.3 | 10.8 | 11.2 | 12 | 8.1 | 6.6 | 6.5 | 10.9 | 9.3 | 10.3 | 6.9 | 6.1 | 8.2 | 7 | 10.1 | 8.3 | 8 | 6.2 | 6 | 9.5 | 14.2 | 11 | 5.7 | 6.9 | 8.3 | 8.7 | 15.4 | 6.7 | 9
|  |  | 9.4 | 3 | 10.3 | 7.6 | 4.4 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 12.7 | 6 | 10.2 | 10.4 | 8 | 10.8 | 7.8 | 7.6 | 10.7 | 11.7 | 8 | 10 | 8.6 | 5.3 | 12.6 | 9.8 | 9.8 | 10.5 | 10.8 | 11.6 | 8 | 5.9 | 5 | 9.6 | 8.4 | 9.9 | 6.2 | 6.5 | 8.1 | 7.1 | 10.1 | 8.2 | 7.9 | 5.3 | 5.7 | 8.5 | 14.2 | 10.6 | 4.7 | 5.5 | 7.4 | 8.1 | 15.2 | 6.4 | 8.4
|  |  | 8 | 2.7 | 8.9 | 7.4 | 3.7 | 9.3 | 9.8 | 11.7 | 12.6 | 5.3 | 9.5 | 10.7 | 7.9 | 10.3 | 6.9 | 7 | 10 | 11.5 | 6.8 | 9.7 | 8.6 | 4.6 | 11.8 | 9.4 | 9.7 | 10.3 | 10.3 | 11 | 7.7 | 5.2 | 4.5 | 9 | 8.3 | 9.5 | 5.4 | 6.2 | 7.4 | 6.8 | 10 | 8.2 | 7.9 | 5.7 | 5.2 | 8.8 | 14 | 10.3 | 4.2 | 4.5 | 6.9 | 7.7 | 14.5 | 6.1 | 7.8
|  |  | 6.6 | 2.5 | 7.6 | 7.1 | 2.9 | 9.2 | 9.1 | 11 | 12.4 | 4.7 | 8.8 | 11.1 | 7.7 | 9.8 | 6.1 | 6.4 | 9.2 | 11.3 | 5.5 | 9.3 | 8.6 | 3.9 | 11.1 | 9 | 9.7 | 10 | 9.9 | 10.4 | 7.3 | 4.5 | 4.1 | 8.4 | 8.1 | 9.1 | 4.6 | 5.9 | 6.6 | 6.4 | 9.9 | 8.2 | 7.9 | 6.1 | 4.6 | 9.1 | 13.8 | 10 | 3.6 | 3.5 | 6.5 | 7.4 | 13.9 | 5.9 | 7.1
|  |  | 5.2 | 2.2 | 6.2 | 6.9 | 2.2 | 9 | 8.4 | 10.2 | 12.3 | 4 | 8.1 | 11.4 | 7.6 | 9.3 | 5.2 | 5.8 | 8.5 | 11.1 | 4.3 | 9 | 8.6 | 3.2 | 10.3 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 9.4 | 9.8 | 7 | 3.8 | 3.6 | 7.8 | 8 | 8.7 | 3.8 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 9.8 | 8.2 | 7.9 | 6.5 | 4.1 | 9.4 | 13.6 | 9.7 | 3.1 | 2.5 | 6 | 7 | 13.2 | 5.6 | 6.5
|  |  | 6.7 | 3.5 | 7.2 | 6.9 | 4.4 | 9.2 | 8.4 | 10.3 | 12.6 | 5 | 9.6 | 11.8 | 7.8 | 9.1 | 5.8 | 6.1 | 8.1 | 12 | 6.2 | 9.3 | 8.6 | 4.5 | 11.6 | 9.3 | 10.4 | 9.9 | 11.5 | 10.5 | 7.6 | 6.8 | 5.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 5.6 | 6 | 5.9 | 6.8 | 9.8 | 8.5 | 8.2 | 7.1 | 5.1 | 10 | 12.9 | 10.2 | 5.6 | 4.6 | 8 | 7.2 | 13.9 | 5.7 | 7
|  |  | 8.2 | 4.8 | 8.3 | 6.9 | 6.5 | 9.4 | 8.4 | 10.3 | 13 | 5.9 | 11 | 12.1 | 8 | 9 | 6.4 | 6.5 | 7.8 | 13 | 8.1 | 9.5 | 8.6 | 5.7 | 12.8 | 9.9 | 11.1 | 9.9 | 13.5 | 11.1 | 8.2 | 9.8 | 8 | 10 | 9.8 | 9.1 | 7.4 | 6.5 | 6 | 7.6 | 9.8 | 8.7 | 8.6 | 7.7 | 6 | 10.6 | 12.2 | 10.7 | 8 | 6.7 | 10.1 | 7.4 | 14.7 | 5.9 | 7.6
|  |  | 9.7 | 6.1 | 9.3 | 6.9 | 8.7 | 9.6 | 8.4 | 10.4 | 13.3 | 6.9 | 12.5 | 12.5 | 8.2 | 8.8 | 7 | 6.8 | 7.4 | 13.9 | 10 | 9.8 | 8.6 | 7 | 14.1 | 10.6 | 11.9 | 10 | 15.6 | 11.8 | 8.8 | 12.8 | 10.2 | 11.1 | 10.7 | 9.3 | 9.2 | 6.9 | 6 | 8.3 | 9.8 | 9 | 8.9 | 8.3 | 7 | 11.2 | 11.5 | 11.2 | 10.5 | 8.8 | 12.1 | 7.6 | 15.4 | 6 | 8.1
|  |  | 10.7 | 7 | 11.8 | 7 | 10.7 | 10.4 | 9.3 | 10.5 | 14.2 | 8 | 14.9 | 14.7 | 8.5 | 12.1 | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 16.1 | 11.3 | 10.7 | 8.7 | 9.4 | 16.4 | 12.3 | 13.6 | 10.7 | 17.3 | 14 | 9.6 | 15.1 | 12.7 | 13.3 | 12.8 | 10.2 | 10.4 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 10.2 | 9.6 | 10.4 | 9.4 | 8.3 | 12.4 | 12.1 | 12.9 | 12.5 | 11 | 13.8 | 8.3 | 17.4 | 6.4 | 8.8
|  |  | 11.7 | 7.9 | 14.3 | 7 | 12.7 | 11.2 | 10.3 | 10.5 | 15.1 | 9.1 | 17.4 | 16.9 | 8.9 | 15.5 | 9.1 | 8.5 | 9.7 | 18.3 | 12.5 | 11.5 | 8.9 | 11.7 | 18.7 | 14 | 15.4 | 11.4 | 19.1 | 16.2 | 10.4 | 17.3 | 15.3 | 15.6 | 14.9 | 11 | 11.7 | 8.7 | 9.5 | 8.4 | 10.5 | 10.2 | 12 | 10.6 | 9.6 | 13.6 | 12.6 | 14.7 | 14.5 | 13.2 | 15.5 | 9 | 19.3 | 6.9 | 9.4
|  |  | 12.7 | 8.8 | 16.8 | 7.1 | 14.7 | 12 | 11.2 | 10.6 | 16 | 10.2 | 19.8 | 19.1 | 9.2 | 18.8 | 10.2 | 9.3 | 10.8 | 20.5 | 13.8 | 12.4 | 9 | 14.1 | 21 | 15.7 | 17.1 | 12.1 | 20.8 | 18.4 | 11.2 | 19.6 | 17.8 | 17.8 | 17 | 11.9 | 12.9 | 9.6 | 11.3 | 8.4 | 10.9 | 10.8 | 13.5 | 11.7 | 10.9 | 14.8 | 13.2 | 16.4 | 16.5 | 15.4 | 17.2 | 9.7 | 21.3 | 7.3 | 10.1
|  |  | 12.2 | 9.1 | 16.7 | 7.1 | 14.6 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 16.1 | 10.7 | 20.2 | 20.3 | 9.9 | 20.1 | 10.8 | 9.5 | 10.9 | 21.6 | 14.2 | 12.8 | 9.5 | 15.3 | 21.9 | 17.8 | 17.5 | 13 | 22 | 18.7 | 11.7 | 19.4 | 18.2 | 18 | 17.7 | 12.2 | 13.6 | 9.4 | 12.4 | 9.4 | 11.5 | 11.1 | 14.4 | 13 | 12 | 16.1 | 13.5 | 17.4 | 17.2 | 15.8 | 17.8 | 11.2 | 22 | 7.3 | 10.4
|  |  | 11.7 | 9.3 | 16.7 | 7 | 14.4 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | 16.3 | 11.1 | 20.7 | 21.5 | 10.7 | 21.5 | 11.3 | 9.7 | 10.9 | 22.6 | 14.7 | 13.2 | 9.9 | 16.6 | 22.9 | 19.8 | 17.9 | 13.8 | 23.1 | 18.9 | 12.2 | 19.2 | 18.7 | 18.2 | 18.3 | 12.5 | 14.4 | 9.2 | 13.6 | 10.5 | 12 | 11.3 | 15.3 | 14.3 | 13.2 | 17.5 | 13.9 | 18.4 | 17.8 | 16.2 | 18.4 | 12.8 | 22.6 | 7.4 | 10.8
|  |  | 11.2 | 9.6 | 16.6 | 7 | 14.3 | 8.7 | 10.4 | 10.8 | 16.4 | 11.6 | 21.1 | 22.7 | 11.4 | 22.8 | 11.9 | 9.9 | 11 | 23.7 | 15.1 | 13.6 | 10.4 | 17.8 | 23.8 | 21.9 | 18.3 | 14.7 | 24.3 | 19.2 | 12.7 | 19 | 19.1 | 18.4 | 19 | 12.8 | 15.1 | 9 | 14.7 | 11.5 | 12.6 | 11.6 | 16.2 | 15.6 | 14.3 | 18.8 | 14.2 | 19.4 | 18.5 | 16.6 | 19 | 14.3 | 23.3 | 7.4 | 11.1
|  |  | 11.4 | 9.9 | 15.7 | 7.2 | 13.8 | 8.5 | 10.9 | 11.2 | 16.1 | 11.3 | 21.7 | 22.9 | 10.5 | 23.5 | 10.3 | 9.9 | 10.9 | 23.6 | 14.9 | 14.9 | 10.7 | 17.7 | 24 | 22.6 | 17.6 | 14.5 | 24 | 19.4 | 12.7 | 19.3 | 19.3 | 18.2 | 18.6 | 12.8 | 15.5 | 9.1 | 14 | 11.5 | 13.1 | 11.3 | 16.3 | 15.7 | 14.4 | 19.3 | 14.4 | 19.3 | 18.4 | 16.9 | 19.3 | 15 | 23.5 | 7.4 | 11.5
|  |  | 11.5 | 10.1 | 14.7 | 7.3 | 13.2 | 8.4 | 11.3 | 11.6 | 15.7 | 11.1 | 22.3 | 23.2 | 9.6 | 24.3 | 8.8 | 9.9 | 10.8 | 23.4 | 14.8 | 16.3 | 10.9 | 17.5 | 24.1 | 23.3 | 17 | 14.4 | 23.7 | 19.7 | 12.6 | 19.6 | 19.4 | 18.1 | 18.1 | 12.8 | 15.8 | 9.3 | 13.2 | 11.4 | 13.5 | 10.9 | 16.5 | 15.9 | 14.4 | 19.7 | 14.7 | 19.3 | 18.3 | 17.1 | 19.7 | 15.8 | 23.8 | 7.5 | 11.9
|  |  | 11.7 | 10.4 | 13.8 | 7.5 | 12.7 | 8.2 | 11.8 | 12 | 15.4 | 10.8 | 22.9 | 23.4 | 8.7 | 25 | 7.2 | 9.9 | 10.7 | 23.3 | 14.6 | 17.6 | 11.2 | 17.4 | 24.3 | 24 | 16.3 | 14.2 | 23.4 | 19.9 | 12.6 | 19.9 | 19.6 | 17.9 | 17.7 | 12.8 | 16.2 | 9.4 | 12.5 | 11.4 | 14 | 10.6 | 16.6 | 16 | 14.5 | 20.2 | 14.9 | 19.2 | 18.2 | 17.4 | 20 | 16.5 | 24 | 7.5 | 12.3
|  |  | 11 | 11.1 | 12.7 | 7.6 | 11.9 | 7.9 | 11.6 | 11.7 | 14.9 | 10.1 | 21 | 23 | 8.5 | 24.2 | 7.6 | 9 | 10.4 | 21.3 | 13.8 | 16.7 | 10.5 | 15.6 | 23.5 | 22.8 | 15.6 | 12.6 | 21.9 | 19.3 | 12.1 | 18.8 | 18.9 | 17.1 | 17 | 12.6 | 15.4 | 9 | 12.1 | 11.1 | 13.9 | 10.5 | 15.8 | 15.3 | 13.5 | 19.2 | 14.5 | 18.4 | 17.3 | 16.1 | 18.8 | 15.9 | 23.2 | 7.6 | 11.7
|  |  | 10.3 | 11.9 | 11.7 | 7.8 | 11.1 | 7.6 | 11.3 | 11.3 | 14.3 | 9.5 | 19 | 22.5 | 8.2 | 23.4 | 7.9 | 8 | 10 | 19.2 | 13.1 | 15.7 | 9.7 | 13.9 | 22.6 | 21.5 | 14.9 | 10.9 | 20.5 | 18.8 | 11.6 | 17.8 | 18.3 | 16.2 | 16.2 | 12.5 | 14.5 | 8.6 | 11.6 | 10.8 | 13.9 | 10.5 | 15.1 | 14.7 | 12.4 | 18.2 | 14 | 17.6 | 16.4 | 14.8 | 17.6 | 15.2 | 22.3 | 7.6 | 11.1
|  |  | 9.6 | 12.6 | 10.6 | 7.9 | 10.3 | 7.3 | 11.1 | 11 | 13.8 | 8.8 | 17.1 | 22.1 | 8 | 22.6 | 8.3 | 7.1 | 9.7 | 17.2 | 12.3 | 14.8 | 9 | 12.1 | 21.8 | 20.3 | 14.2 | 9.3 | 19 | 18.2 | 11.1 | 16.7 | 17.6 | 15.4 | 15.5 | 12.3 | 13.7 | 8.2 | 11.2 | 10.5 | 13.8 | 10.4 | 14.3 | 14 | 11.4 | 17.2 | 13.6 | 16.8 | 15.5 | 13.5 | 16.4 | 14.6 | 21.5 | 7.7 | 10.5
|  |  | 8.8 | 11.7 | 9.9 | 8 | 10.1 | 7.1 | 10.6 | 10.8 | 13.7 | 8.6 | 15.6 | 20.3 | 7.3 | 21.2 | 8 | 6.7 | 9.2 | 16.1 | 10.6 | 14.7 | 8.3 | 11.7 | 20.7 | 18.6 | 13 | 9.3 | 17.4 | 17.7 | 10 | 16 | 16.3 | 14.6 | 14.1 | 12.1 | 12.1 | 6.8 | 9.9 | 9.5 | 13.5 | 10.3 | 13.1 | 12.2 | 10.3 | 15.8 | 13.3 | 15.9 | 14.1 | 12.3 | 14.6 | 12.5 | 19.5 | 7.5 | 10.3
|  |  | 8 | 10.9 | 9.1 | 8.1 | 10 | 7 | 10.1 | 10.5 | 13.6 | 8.4 | 14.2 | 18.6 | 6.7 | 19.7 | 7.7 | 6.2 | 8.6 | 15 | 8.8 | 14.7 | 7.7 | 11.2 | 19.5 | 17 | 11.7 | 9.4 | 15.8 | 17.3 | 8.9 | 15.3 | 15.1 | 13.7 | 12.6 | 12 | 10.6 | 5.3 | 8.7 | 8.4 | 13.2 | 10.3 | 12 | 10.3 | 9.2 | 14.4 | 12.9 | 15 | 12.8 | 11 | 12.8 | 10.5 | 17.5 | 7.3 | 10.1
|  |  | 7.2 | 10 | 8.4 | 8.2 | 9.8 | 6.8 | 9.6 | 10.3 | 13.5 | 8.2 | 12.7 | 16.8 | 6 | 18.3 | 7.4 | 5.8 | 8.1 | 13.9 | 7.1 | 14.6 | 7 | 10.8 | 18.4 | 15.3 | 10.5 | 9.4 | 14.2 | 16.8 | 7.8 | 14.6 | 13.8 | 12.9 | 11.2 | 11.8 | 9 | 3.9 | 7.4 | 7.4 | 12.9 | 10.2 | 10.8 | 8.5 | 8.1 | 13 | 12.6 | 14.1 | 11.4 | 9.8 | 11 | 8.4 | 15.5 | 7.1 | 9.9
|  |  | 6.7 | 10.1 | 7.9 | 8 | 9.8 | 6.7 | 9.5 | 9.7 | 12.8 | 7.3 | 12 | 16.5 | 5.4 | 16.8 | 7.5 | 5.7 | 8.1 | 13.2 | 6.3 | 14.5 | 6.7 | 10.6 | 17.3 | 14.3 | 10.3 | 9 | 12.8 | 15.5 | 7.4 | 14 | 13.4 | 12.3 | 10.6 | 11.6 | 8.4 | 2.8 | 6.4 | 6.8 | 12.8 | 10.1 | 10.2 | 7.7 | 7.6 | 12.8 | 12.5 | 13.9 | 9.5 | 9.4 | 10.2 | 7.7 | 14.7 | 7 | 9.7
|  |  | 6.3 | 10.3 | 7.4 | 7.9 | 9.7 | 6.5 | 9.5 | 9.2 | 12.2 | 6.3 | 11.2 | 16.1 | 4.7 | 15.3 | 7.5 | 5.5 | 8 | 12.6 | 5.6 | 14.4 | 6.3 | 10.4 | 16.3 | 13.2 | 10.1 | 8.6 | 11.5 | 14.3 | 7.1 | 13.3 | 12.9 | 11.6 | 9.9 | 11.5 | 7.7 | 1.7 | 5.4 | 6.3 | 12.6 | 9.9 | 9.5 | 7 | 7 | 12.7 | 12.3 | 13.6 | 7.5 | 9 | 9.3 | 7.1 | 13.8 | 6.9 | 9.6
|  |  | 5.8 | 10.4 | 6.9 | 7.7 | 9.7 | 6.4 | 9.4 | 8.6 | 11.5 | 5.4 | 10.5 | 15.8 | 4.1 | 13.8 | 7.6 | 5.4 | 8 | 11.9 | 4.8 | 14.3 | 6 | 10.2 | 15.2 | 12.2 | 9.9 | 8.2 | 10.1 | 13 | 6.7 | 12.7 | 12.5 | 11 | 9.3 | 11.3 | 7.1 | 0.6 | 4.4 | 5.7 | 12.5 | 9.8 | 8.9 | 6.2 | 6.5 | 12.5 | 12.2 | 13.4 | 5.6 | 8.6 | 8.5 | 6.4 | 13 | 6.8 | 9.4
|  |  | 5.4 | 10.2 | 6.4 | 6.7 | 8.7 | 6.3 | 9.6 | 8.1 | 11.8 | 5.2 | 10.3 | 14.9 | 3.9 | 13.1 | 7.4 | 5.6 | 8.1 | 11.6 | 3.9 | 13.9 | 5.5 | 9.8 | 14.5 | 11.8 | 9 | 7.4 | 9.9 | 12.2 | 6 | 11.4 | 11.8 | 10.1 | 9.1 | 11.2 | 5.9 | 0.3 | 3.5 | 5.1 | 12.6 | 9.7 | 7.6 | 5.5 | 5.4 | 11 | 11.5 | 12.9 | 4.2 | 8.5 | 8.1 | 5.9 | 12.2 | 6.7 | 9.2
|  |  | 5 | 10 | 6 | 5.7 | 7.6 | 6.2 | 9.9 | 7.7 | 12.2 | 4.9 | 10.1 | 13.9 | 3.7 | 12.5 | 7.2 | 5.8 | 8.2 | 11.2 | 3.1 | 13.4 | 4.9 | 9.5 | 13.9 | 11.3 | 8.2 | 6.6 | 9.6 | 11.5 | 5.3 | 10 | 11.2 | 9.3 | 9 | 11.2 | 4.8 | 0 | 2.7 | 4.4 | 12.6 | 9.5 | 6.2 | 4.8 | 4.3 | 9.5 | 10.7 | 12.5 | 2.7 | 8.5 | 7.7 | 5.3 | 11.3 | 6.7 | 9
|  |  | 4.6 | 9.8 | 5.5 | 4.7 | 6.6 | 6.1 | 10.1 | 7.2 | 12.5 | 4.7 | 9.9 | 13 | 3.5 | 11.8 | 7 | 6 | 8.3 | 10.9 | 2.2 | 13 | 4.4 | 9.1 | 13.2 | 10.9 | 7.3 | 5.8 | 9.4 | 10.7 | 4.6 | 8.7 | 10.5 | 8.4 | 8.8 | 11.1 | 3.6 | -0.3 | 1.8 | 3.8 | 12.7 | 9.4 | 4.9 | 4.1 | 3.2 | 8 | 10 | 12 | 1.3 | 8.4 | 7.3 | 4.8 | 10.5 | 6.6 | 8.8
|  |  | 5.7 | 10.5 | 6.3 | 5.8 | 7.7 | 6.2 | 10.7 | 7.4 | 12.7 | 5.8 | 10.2 | 14.1 | 3.7 | 13.1 | 7.3 | 6.5 | 8.9 | 12.4 | 4.3 | 13 | 4.9 | 9.7 | 13.7 | 12.3 | 8 | 5.6 | 10.8 | 11 | 5.8 | 9.4 | 10.6 | 9.7 | 9.2 | 11.3 | 5.4 | 1 | 3 | 4.9 | 12.4 | 9.4 | 7.1 | 6.1 | 5.4 | 9.7 | 11.3 | 12.3 | 4.8 | 8.4 | 9.3 | 5.5 | 11.7 | 6.9 | 10.2
|  |  | 6.9 | 11.2 | 7.1 | 7 | 8.8 | 6.2 | 11.3 | 7.5 | 12.9 | 7 | 10.5 | 15.1 | 3.9 | 14.3 | 7.7 | 6.9 | 9.6 | 13.8 | 6.5 | 13 | 5.3 | 10.2 | 14.1 | 13.8 | 8.6 | 5.4 | 12.1 | 11.3 | 7 | 10.2 | 10.6 | 10.9 | 9.6 | 11.4 | 7.2 | 2.4 | 4.1 | 6 | 12.2 | 9.4 | 9.3 | 8.2 | 7.7 | 11.4 | 12.7 | 12.7 | 8.2 | 8.4 | 11.4 | 6.1 | 12.9 | 7.1 | 11.6
|  |  | 8 | 11.9 | 7.9 | 8.1 | 9.9 | 6.3 | 11.9 | 7.7 | 13.1 | 8.1 | 10.8 | 16.2 | 4.1 | 15.6 | 8 | 7.4 | 10.2 | 15.3 | 8.6 | 13 | 5.8 | 10.8 | 14.6 | 15.2 | 9.3 | 5.2 | 13.5 | 11.6 | 8.2 | 10.9 | 10.7 | 12.2 | 10 | 11.6 | 9 | 3.7 | 5.3 | 7.1 | 11.9 | 9.4 | 11.5 | 10.2 | 9.9 | 13.1 | 14 | 13 | 11.7 | 8.4 | 13.4 | 6.8 | 14.1 | 7.4 | 13
|  |  | 9.4 | 12.1 | 9.2 | 9.5 | 10.9 | 6.6 | 13 | 9.1 | 13.4 | 8.7 | 13.1 | 17.6 | 5 | 18.2 | 8.6 | 8.8 | 11.1 | 16.4 | 9.1 | 13 | 6.5 | 12 | 16.3 | 17.3 | 11 | 5.3 | 15.9 | 12.8 | 10.2 | 12.5 | 12.2 | 12.8 | 11.1 | 12.4 | 11.8 | 6.6 | 7.9 | 8.7 | 12.3 | 9.9 | 14.2 | 13.1 | 12.8 | 15.1 | 15.2 | 13.1 | 13 | 9.1 | 15.2 | 10.6 | 17 | 7.9 | 14.5
|  |  | 10.8 | 12.3 | 10.4 | 10.8 | 11.9 | 6.9 | 14 | 10.6 | 13.6 | 9.3 | 15.4 | 19.1 | 6 | 20.9 | 9.3 | 10.2 | 11.9 | 17.5 | 9.7 | 13 | 7.1 | 13.1 | 17.9 | 19.5 | 12.7 | 5.3 | 18.2 | 14.1 | 12.1 | 14.1 | 13.7 | 13.4 | 12.2 | 13.2 | 14.5 | 9.5 | 10.4 | 10.4 | 12.7 | 10.3 | 16.9 | 16.1 | 15.6 | 17.2 | 16.3 | 13.1 | 14.3 | 9.7 | 16.9 | 14.4 | 19.8 | 8.3 | 16
|  |  | 12.2 | 12.5 | 11.7 | 12.2 | 12.9 | 7.2 | 15.1 | 12 | 13.9 | 9.9 | 17.7 | 20.5 | 6.9 | 23.5 | 9.9 | 11.6 | 12.8 | 18.6 | 10.2 | 13 | 7.8 | 14.3 | 19.6 | 21.6 | 14.4 | 5.4 | 20.6 | 15.3 | 14.1 | 15.7 | 15.2 | 14 | 13.3 | 14 | 17.3 | 12.4 | 13 | 12 | 13.1 | 10.8 | 19.6 | 19 | 18.5 | 19.2 | 17.5 | 13.2 | 15.6 | 10.4 | 18.7 | 18.2 | 22.7 | 8.8 | 17.5
|  |  | 11.8 | 12.5 | 12.6 | 13 | 13.4 | 7.4 | 16.4 | 13 | 14.4 | 10.1 | 18.6 | 21.8 | 7.7 | 23.3 | 9.5 | 10.8 | 14.8 | 20 | 10.2 | 13.8 | 8.7 | 15.2 | 20.2 | 22.1 | 15.5 | 4.7 | 21.4 | 15.6 | 15 | 15.8 | 15.1 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 17.6 | 13.3 | 13.6 | 12.7 | 13.3 | 12.3 | 20.6 | 20.1 | 19.2 | 20 | 16.1 | 13.1 | 16.2 | 10.7 | 19.7 | 19.2 | 23.3 | 8.9 | 18.2
|  |  | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 7.5 | 17.8 | 14.1 | 14.9 | 10.2 | 19.6 | 23.1 | 8.6 | 23.2 | 9.2 | 9.9 | 16.7 | 21.5 | 10.2 | 14.7 | 9.6 | 16 | 20.8 | 22.6 | 16.6 | 3.9 | 22.3 | 16 | 15.9 | 15.8 | 15.1 | 14.9 | 15.4 | 15.3 | 18 | 14.1 | 14.2 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 21.6 | 21.2 | 20 | 20.7 | 14.7 | 13.1 | 16.9 | 10.9 | 20.6 | 20.2 | 24 | 9.1 | 19
|  |  | 11.1 | 12.5 | 14.4 | 14.6 | 14.3 | 7.7 | 19.1 | 15.1 | 15.4 | 10.4 | 20.5 | 24.4 | 9.4 | 23 | 8.8 | 9.1 | 18.7 | 22.9 | 10.2 | 15.5 | 10.5 | 16.9 | 21.4 | 23.1 | 17.7 | 3.2 | 23.1 | 16.3 | 16.8 | 15.9 | 15 | 15.4 | 16.5 | 15.9 | 18.3 | 15 | 14.8 | 14.2 | 13.8 | 15.4 | 22.6 | 22.3 | 20.7 | 21.5 | 13.3 | 13 | 17.5 | 11.2 | 21.6 | 21.2 | 24.6 | 9.2 | 19.7
|  |  | 10.7 | 12.4 | 14.2 | 15 | 14.1 | 7.7 | 17.5 | 15.5 | 15.5 | 10.5 | 20.1 | 24.4 | 9.4 | 23.5 | 8.5 | 8.6 | 18.6 | 23.2 | 9.9 | 15.8 | 10.7 | 17.1 | 21.8 | 23 | 17.5 | 3.5 | 23.7 | 16.3 | 16.7 | 16.3 | 15.7 | 16 | 15.5 | 16.7 | 18.5 | 15 | 15.2 | 14.5 | 14.4 | 15.7 | 21.8 | 22.3 | 20.8 | 21.1 | 14.7 | 14.2 | 17.6 | 11 | 21.6 | 21.8 | 24.3 | 9.5 | 19.6
|  |  | 10.2 | 12.2 | 14.1 | 15.4 | 13.9 | 7.6 | 15.8 | 15.9 | 15.5 | 10.5 | 19.8 | 24.5 | 9.4 | 23.9 | 8.3 | 8 | 18.4 | 23.6 | 9.7 | 16.1 | 10.9 | 17.2 | 22.2 | 23 | 17.2 | 3.8 | 24.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 14.5 | 17.4 | 18.6 | 14.9 | 15.5 | 14.8 | 14.9 | 16.1 | 20.9 | 22.4 | 21 | 20.8 | 16.2 | 15.4 | 17.7 | 10.8 | 21.7 | 22.3 | 24.1 | 9.9 | 19.4
|  |  | 9.8 | 12.1 | 13.9 | 15.8 | 13.7 | 7.6 | 14.2 | 16.3 | 15.6 | 10.6 | 19.4 | 24.5 | 9.4 | 24.4 | 8 | 7.5 | 18.3 | 23.9 | 9.4 | 16.4 | 11.1 | 17.4 | 22.6 | 22.9 | 17 | 4.1 | 24.8 | 16.3 | 16.4 | 17 | 17.2 | 17.1 | 13.5 | 18.2 | 18.8 | 14.9 | 15.9 | 15.1 | 15.5 | 16.4 | 20.1 | 22.4 | 21.1 | 20.4 | 17.6 | 16.6 | 17.8 | 10.6 | 21.7 | 22.9 | 23.8 | 10.2 | 19.3
|  |  | 9.4 | 12.4 | 12.9 | 15.2 | 12.6 | 7.5 | 12.7 | 15.9 | 14.8 | 10 | 18.6 | 23.5 | 9 | 23.5 | 8.2 | 7.1 | 16.3 | 22.2 | 9 | 15.8 | 10.5 | 16.7 | 21.7 | 22.1 | 16.4 | 3.7 | 23.7 | 16.1 | 15.9 | 15.4 | 15.9 | 16 | 13.6 | 17.5 | 18 | 14.1 | 15.2 | 14.7 | 15.4 | 16.1 | 19.3 | 21.2 | 19.4 | 19.6 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 10.4 | 20.7 | 21.7 | 22.7 | 9.6 | 18.2
|  |  | 9 | 12.8 | 12 | 14.6 | 11.6 | 7.5 | 11.1 | 15.6 | 14 | 9.4 | 17.9 | 22.5 | 8.5 | 22.7 | 8.4 | 6.8 | 14.3 | 20.4 | 8.6 | 15.2 | 10 | 16 | 20.7 | 21.4 | 15.7 | 3.3 | 22.6 | 16 | 15.5 | 13.8 | 14.5 | 15 | 13.6 | 16.7 | 17.2 | 13.2 | 14.6 | 14.4 | 15.2 | 15.7 | 18.6 | 20 | 17.6 | 18.9 | 14.8 | 15.8 | 15.3 | 10.3 | 19.6 | 20.6 | 21.5 | 9 | 17
|  |  | 8.6 | 13.1 | 11 | 14 | 10.5 | 7.4 | 9.6 | 15.2 | 13.2 | 8.8 | 17.1 | 21.5 | 8.1 | 21.8 | 8.6 | 6.4 | 12.3 | 18.7 | 8.2 | 14.6 | 9.4 | 15.3 | 19.8 | 20.6 | 15.1 | 2.9 | 21.5 | 15.8 | 15 | 12.2 | 13.2 | 13.9 | 13.7 | 16 | 16.4 | 12.4 | 13.9 | 14 | 15.1 | 15.4 | 17.8 | 18.8 | 15.9 | 18.1 | 13.4 | 15.4 | 14 | 10.1 | 18.6 | 19.4 | 20.4 | 8.4 | 15.9
|  |  | 7.7 | 12.5 | 9.2 | 13.5 | 10.1 | 7.4 | 9.2 | 13.6 | 12.8 | 8.4 | 15.4 | 20.7 | 7.6 | 20.6 | 7 | 5.1 | 11.4 | 17.4 | 7.6 | 14.1 | 8.9 | 13.5 | 18.6 | 19.3 | 14 | 2.2 | 20 | 15 | 14.1 | 11.6 | 12.8 | 12.6 | 12.7 | 15.4 | 15.3 | 12 | 12.3 | 12.5 | 14.4 | 14.1 | 16.4 | 17.9 | 15.2 | 16.9 | 11.1 | 14.3 | 11.8 | 9.4 | 16.4 | 17.8 | 19 | 7.8 | 15.4
|  |  | 6.9 | 12 | 7.5 | 13.1 | 9.8 | 7.4 | 8.9 | 12.1 | 12.4 | 7.9 | 13.7 | 19.8 | 7 | 19.5 | 5.3 | 3.8 | 10.5 | 16.1 | 7.1 | 13.6 | 8.5 | 11.6 | 17.4 | 18 | 12.8 | 1.4 | 18.5 | 14.2 | 13.2 | 10.9 | 12.5 | 11.4 | 11.7 | 14.9 | 14.2 | 11.6 | 10.6 | 10.9 | 13.7 | 12.7 | 15 | 17 | 14.6 | 15.8 | 8.9 | 13.3 | 9.6 | 8.7 | 14.2 | 16.2 | 17.6 | 7.2 | 15
|  |  | 6 | 11.4 | 5.7 | 12.6 | 9.4 | 7.4 | 8.5 | 10.5 | 12 | 7.5 | 12 | 19 | 6.5 | 18.3 | 3.7 | 2.5 | 9.6 | 14.8 | 6.5 | 13.1 | 8 | 9.8 | 16.2 | 16.7 | 11.7 | 0.7 | 17 | 13.4 | 12.3 | 10.3 | 12.1 | 10.1 | 10.7 | 14.3 | 13.1 | 11.2 | 9 | 9.4 | 13 | 11.4 | 13.6 | 16.1 | 13.9 | 14.6 | 6.6 | 12.2 | 7.4 | 8 | 12 | 14.6 | 16.2 | 6.6 | 14.5
|  |  | 5.3 | 11.3 | 4.9 | 12.2 | 9 | 7.3 | 8 | 10 | 11.6 | 6.5 | 10.6 | 18.6 | 5.8 | 17.7 | 2.7 | 2 | 9.5 | 14.3 | 6.5 | 12.7 | 7.5 | 9.1 | 15.2 | 16.5 | 11 | 0.8 | 16.4 | 12.5 | 12.3 | 10.1 | 10.3 | 9.8 | 10.1 | 14.2 | 12.5 | 10.6 | 9.3 | 8.3 | 12.9 | 11.1 | 13.3 | 15.4 | 13.4 | 14 | 5.6 | 11.4 | 6.1 | 7 | 11.3 | 14 | 14.9 | 6.5 | 14.7
|  |  | 4.7 | 11.2 | 4 | 11.8 | 8.5 | 7.3 | 7.6 | 9.6 | 11.1 | 5.4 | 9.3 | 18.3 | 5 | 17 | 1.8 | 1.6 | 9.3 | 13.9 | 6.6 | 12.2 | 7 | 8.4 | 14.3 | 16.2 | 10.2 | 1 | 15.8 | 11.7 | 12.2 | 9.9 | 8.5 | 9.6 | 9.6 | 14.2 | 11.9 | 10.1 | 9.7 | 7.1 | 12.7 | 10.7 | 13 | 14.8 | 12.9 | 13.4 | 4.5 | 10.6 | 4.7 | 6 | 10.6 | 13.4 | 13.7 | 6.3 | 14.9
|  |  | 4 | 11.1 | 3.2 | 11.4 | 8.1 | 7.2 | 7.1 | 9.1 | 10.7 | 4.4 | 7.9 | 17.9 | 4.3 | 16.4 | 0.8 | 1.1 | 9.2 | 13.4 | 6.6 | 11.8 | 6.5 | 7.7 | 13.3 | 16 | 9.5 | 1.1 | 15.2 | 10.8 | 12.2 | 9.7 | 6.7 | 9.3 | 9 | 14.1 | 11.3 | 9.5 | 10 | 6 | 12.6 | 10.4 | 12.7 | 14.1 | 12.4 | 12.8 | 3.5 | 9.8 | 3.4 | 5 | 9.9 | 12.8 | 12.4 | 6.2 | 15.1
|  |  | 4.3 | 10.8 | 3.4 | 11 | 7.3 | 6.5 | 6.9 | 9.2 | 10.5 | 4.3 | 8.4 | 17.5 | 4.7 | 16.3 | 1.6 | 0.9 | 8.6 | 13.4 | 6.9 | 11.5 | 6.1 | 7.5 | 12.4 | 15.5 | 8.8 | 0.9 | 14.9 | 10.7 | 12 | 9 | 6.4 | 9 | 8.5 | 13.7 | 11 | 9.2 | 10 | 5.6 | 12.5 | 10.1 | 12.6 | 13.8 | 12.4 | 12.7 | 2.9 | 9.3 | 2.4 | 4.9 | 9.5 | 11.9 | 12 | 6 | 14.6
|  |  | 4.7 | 10.6 | 3.5 | 10.6 | 6.4 | 5.7 | 6.7 | 9.2 | 10.2 | 4.3 | 8.9 | 17.2 | 5 | 16.1 | 2.5 | 0.7 | 7.9 | 13.3 | 7.2 | 11.1 | 5.6 | 7.3 | 11.5 | 14.9 | 8.1 | 0.8 | 14.5 | 10.5 | 11.8 | 8.4 | 6.1 | 8.8 | 8 | 13.3 | 10.8 | 8.8 | 10 | 5.2 | 12.5 | 9.7 | 12.4 | 13.4 | 12.3 | 12.5 | 2.2 | 8.9 | 1.4 | 4.8 | 9 | 11.1 | 11.6 | 5.7 | 14
|  |  | 5 | 10.3 | 3.7 | 10.2 | 5.6 | 5 | 6.5 | 9.3 | 10 | 4.2 | 9.4 | 16.8 | 5.4 | 16 | 3.3 | 0.5 | 7.3 | 13.3 | 7.5 | 10.8 | 5.2 | 7.1 | 10.6 | 14.4 | 7.4 | 0.6 | 14.2 | 10.4 | 11.6 | 7.7 | 5.8 | 8.5 | 7.5 | 12.9 | 10.5 | 8.5 | 10 | 4.8 | 12.4 | 9.4 | 12.3 | 13.1 | 12.3 | 12.4 | 1.6 | 8.4 | 0.4 | 4.7 | 8.6 | 10.2 | 11.2 | 5.5 | 13.5
|  |  | 5.7 | 10.4 | 4.4 | 9.4 | 7.4 | 5.7 | 6.4 | 10.5 | 10.1 | 5.7 | 10.2 | 17.2 | 5.4 | 16.5 | 4.1 | 2.5 | 7.2 | 14.5 | 8.6 | 10.9 | 5.4 | 7.7 | 11.3 | 15.4 | 9.3 | 0.8 | 15.3 | 11 | 11.3 | 9.2 | 7.2 | 9.7 | 8.4 | 12.9 | 11 | 8.7 | 10.4 | 5.8 | 12.5 | 9.8 | 12.6 | 13.6 | 12.6 | 13.5 | 4.3 | 8.9 | 4 | 6 | 10.9 | 10.8 | 12.9 | 6.5 | 14.6
|  |  | 6.4 | 10.4 | 5.1 | 8.6 | 9.3 | 6.5 | 6.2 | 11.6 | 10.1 | 7.3 | 11.1 | 17.7 | 5.3 | 17.1 | 5 | 4.4 | 7.2 | 15.7 | 9.7 | 11.1 | 5.5 | 8.4 | 12 | 16.5 | 11.3 | 1 | 16.4 | 11.6 | 11 | 10.6 | 8.7 | 10.8 | 9.3 | 13 | 11.4 | 8.8 | 10.8 | 6.8 | 12.6 | 10.2 | 12.8 | 14 | 12.9 | 14.5 | 6.9 | 9.5 | 7.6 | 7.3 | 13.1 | 11.5 | 14.6 | 7.6 | 15.6
|  |  | 7.1 | 10.5 | 5.8 | 7.8 | 11.1 | 7.2 | 6.1 | 12.8 | 10.2 | 8.8 | 11.9 | 18.1 | 5.3 | 17.6 | 5.8 | 6.4 | 7.1 | 16.9 | 10.8 | 11.2 | 5.7 | 9 | 12.7 | 17.5 | 13.2 | 1.2 | 17.5 | 12.2 | 10.7 | 12.1 | 10.1 | 12 | 10.2 | 13 | 11.9 | 9 | 11.2 | 7.8 | 12.7 | 10.6 | 13.1 | 14.5 | 13.2 | 15.6 | 9.6 | 10 | 11.2 | 8.6 | 15.4 | 12.1 | 16.3 | 8.6 | 16.7
|  |  | 8.2 | 10.1 | 7.9 | 8 | 13 | 7.7 | 6.3 | 14.2 | 12.4 | 9.5 | 14.4 | 19.6 | 5.4 | 19.4 | 7 | 7.7 | 7.4 | 19 | 12.4 | 11.9 | 7.1 | 9.9 | 14.9 | 19.1 | 14.8 | 1.9 | 19 | 14 | 10.7 | 14.3 | 12.7 | 13.9 | 12.5 | 13.4 | 13.2 | 8.6 | 12.4 | 10 | 13 | 12.3 | 12.5 | 14.9 | 12.1 | 16.7 | 11.2 | 10.9 | 13.3 | 10.5 | 17.2 | 12.9 | 18.7 | 10.2 | 17.3
|  |  | 9.2 | 9.7 | 10.1 | 8.3 | 15 | 8.3 | 6.4 | 15.6 | 14.5 | 10.1 | 17 | 21.1 | 5.5 | 21.2 | 8.2 | 8.9 | 7.6 | 21.1 | 14 | 12.6 | 8.6 | 10.8 | 17.2 | 20.7 | 16.4 | 2.7 | 20.6 | 15.9 | 10.6 | 16.4 | 15.2 | 15.9 | 14.7 | 13.7 | 14.5 | 8.1 | 13.5 | 12.1 | 13.4 | 14.1 | 12 | 15.2 | 10.9 | 17.7 | 12.8 | 11.8 | 15.3 | 12.5 | 19 | 13.7 | 21.2 | 11.8 | 17.8
|  |  | 10.3 | 9.3 | 12.2 | 8.5 | 16.9 | 8.8 | 6.6 | 17 | 16.7 | 10.8 | 19.5 | 22.6 | 5.6 | 23 | 9.4 | 10.2 | 7.9 | 23.2 | 15.6 | 13.3 | 10 | 11.7 | 19.4 | 22.3 | 18 | 3.4 | 22.1 | 17.7 | 10.6 | 18.6 | 17.8 | 17.8 | 17 | 14.1 | 15.8 | 7.7 | 14.7 | 14.3 | 13.7 | 15.8 | 11.4 | 15.6 | 9.8 | 18.8 | 14.4 | 12.7 | 17.4 | 14.4 | 20.8 | 14.5 | 23.6 | 13.4 | 18.4
|  |  | 10.4 | 9.6 | 11.9 | 8.7 | 17.6 | 8.7 | 6.4 | 17.4 | 17.4 | 10.9 | 20.1 | 23.5 | 7 | 23.8 | 9.9 | 9.9 | 7.3 | 23 | 16.8 | 13.4 | 10.7 | 12.3 | 20.5 | 22.4 | 18.5 | 3.6 | 22.4 | 18.2 | 10.6 | 18.8 | 18.3 | 18 | 17.2 | 14.5 | 16.4 | 8.1 | 15 | 14.2 | 13.2 | 16.2 | 12.5 | 16.1 | 10.8 | 19.3 | 16.5 | 13.6 | 18 | 15 | 20.8 | 15.7 | 23.9 | 14.3 | 18.3
|  |  | 10.4 | 9.9 | 11.6 | 8.9 | 18.2 | 8.6 | 6.3 | 17.7 | 18.1 | 10.9 | 20.7 | 24.3 | 8.3 | 24.7 | 10.4 | 9.5 | 6.7 | 22.7 | 18 | 13.4 | 11.3 | 12.8 | 21.5 | 22.4 | 18.9 | 3.7 | 22.8 | 18.7 | 10.7 | 19 | 18.8 | 18.2 | 17.4 | 14.8 | 17 | 8.6 | 15.3 | 14 | 12.8 | 16.6 | 13.7 | 16.6 | 11.7 | 19.7 | 18.7 | 14.5 | 18.7 | 15.5 | 20.9 | 17 | 24.2 | 15.1 | 18.3
|  |  | 10.5 | 10.2 | 11.3 | 9.1 | 18.9 | 8.5 | 6.1 | 18.1 | 18.8 | 11 | 21.3 | 25.2 | 9.7 | 25.5 | 10.9 | 9.2 | 6.1 | 22.5 | 19.2 | 13.5 | 12 | 13.4 | 22.6 | 22.5 | 19.4 | 3.9 | 23.1 | 19.2 | 10.7 | 19.2 | 19.3 | 18.4 | 17.6 | 15.2 | 17.6 | 9 | 15.6 | 13.9 | 12.3 | 17 | 14.8 | 17.1 | 12.7 | 20.2 | 20.8 | 15.4 | 19.3 | 16.1 | 20.9 | 18.2 | 24.5 | 16 | 18.2
|  |  | 10.2 | 10.6 | 11.1 | 9.7 | 17.5 | 8.3 | 6.2 | 18.1 | 18.9 | 11.1 | 21.7 | 24.7 | 9.6 | 25.4 | 10.9 | 10.5 | 5.8 | 23 | 19.5 | 13.6 | 12.5 | 13.3 | 23.1 | 22.4 | 18.3 | 3.9 | 22.9 | 19.3 | 10.9 | 19.4 | 19.1 | 19 | 18.1 | 13.5 | 17.1 | 8.9 | 15.5 | 12.8 | 12.2 | 16.9 | 15.3 | 17.3 | 13.1 | 20.6 | 20.6 | 15.3 | 19.4 | 16.2 | 19.7 | 17.3 | 24.7 | 16.4 | 17.3
|  |  | 9.8 | 11 | 11 | 10.4 | 16.1 | 8 | 6.2 | 18.1 | 19 | 11.2 | 22.1 | 24.1 | 9.5 | 25.4 | 11 | 11.7 | 5.4 | 23.4 | 19.9 | 13.7 | 13 | 13.2 | 23.7 | 22.4 | 17.1 | 3.8 | 22.8 | 19.5 | 11.2 | 19.5 | 19 | 19.5 | 18.5 | 11.7 | 16.5 | 8.7 | 15.3 | 11.6 | 12.2 | 16.9 | 15.8 | 17.5 | 13.6 | 21.1 | 20.4 | 15.2 | 19.5 | 16.3 | 18.4 | 16.4 | 24.8 | 16.7 | 16.3
|  |  | 9.5 | 11.4 | 10.8 | 11 | 14.7 | 7.8 | 6.3 | 18.1 | 19.1 | 11.3 | 22.5 | 23.6 | 9.4 | 25.3 | 11 | 13 | 5.1 | 23.9 | 20.2 | 13.8 | 13.5 | 13.1 | 24.2 | 22.3 | 16 | 3.8 | 22.6 | 19.6 | 11.4 | 19.7 | 18.8 | 20.1 | 19 | 10 | 16 | 8.6 | 15.2 | 10.5 | 12.1 | 16.8 | 16.3 | 17.7 | 14 | 21.5 | 20.2 | 15.1 | 19.6 | 16.4 | 17.2 | 15.5 | 25 | 17.1 | 15.4
|  |  | 9.4 | 11.3 | 10.2 | 10.6 | 13.3 | 7.9 | 6.3 | 17.5 | 18.3 | 10.9 | 20.5 | 22.9 | 9.1 | 24.1 | 10 | 12.4 | 5.1 | 23.1 | 18.7 | 13.4 | 12.7 | 13 | 23.9 | 21.6 | 14.1 | 3.6 | 21.7 | 19.2 | 11.4 | 18.9 | 17.6 | 17.4 | 16.3 | 8.7 | 15.6 | 8.8 | 15.3 | 10.3 | 11.2 | 15.7 | 16 | 16.8 | 13.4 | 20.7 | 19.6 | 15.2 | 18.2 | 15.5 | 17.1 | 15.1 | 23.4 | 15.4 | 14.8
|  |  | 9.2 | 11.1 | 9.7 | 10.1 | 11.9 | 8.1 | 6.4 | 16.8 | 17.6 | 10.4 | 18.5 | 22.3 | 8.7 | 22.9 | 9 | 11.7 | 5.1 | 22.3 | 17.3 | 13 | 11.9 | 12.8 | 23.5 | 21 | 12.1 | 3.5 | 20.7 | 18.7 | 11.4 | 18.2 | 16.4 | 14.7 | 13.7 | 7.4 | 15.2 | 9 | 15.4 | 10.2 | 10.4 | 14.5 | 15.8 | 16 | 12.7 | 19.9 | 18.9 | 15.3 | 16.8 | 14.6 | 17.1 | 14.6 | 21.7 | 13.6 | 14.2
|  |  | 9.1 | 11 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 8.2 | 6.4 | 16.2 | 16.8 | 10 | 16.5 | 21.6 | 8.4 | 21.7 | 8 | 11.1 | 5.1 | 21.5 | 15.8 | 12.6 | 11.1 | 12.7 | 23.2 | 20.3 | 10.2 | 3.3 | 19.8 | 18.3 | 11.4 | 17.4 | 15.2 | 12 | 11 | 6.1 | 14.8 | 9.2 | 15.5 | 10 | 9.5 | 13.4 | 15.5 | 15.1 | 12.1 | 19.1 | 18.3 | 15.4 | 15.4 | 13.7 | 17 | 14.2 | 20.1 | 11.9 | 13.6
|  |  | 8.3 | 9.9 | 8 | 9 | 10.2 | 7.7 | 6.1 | 16 | 15.7 | 9.3 | 15 | 20.6 | 7.2 | 20.5 | 7.4 | 9.5 | 5.1 | 19.5 | 15 | 11.7 | 10.1 | 11 | 20.3 | 18.9 | 10 | 3.1 | 18.4 | 17.3 | 10.5 | 16 | 14.5 | 11.6 | 10.7 | 6.2 | 13.7 | 8.3 | 14.5 | 9.7 | 9.1 | 13.2 | 14.3 | 14.4 | 11.1 | 17.8 | 15.8 | 15 | 13.2 | 13.1 | 15.1 | 13.5 | 18.9 | 10.9 | 13.3
|  |  | 7.5 | 8.8 | 6.9 | 8.3 | 9.8 | 7.2 | 5.9 | 15.9 | 14.5 | 8.6 | 13.4 | 19.6 | 5.9 | 19.4 | 6.8 | 8 | 5.1 | 17.6 | 14.2 | 10.7 | 9.1 | 9.4 | 17.5 | 17.6 | 9.9 | 2.8 | 16.9 | 16.4 | 9.5 | 14.6 | 13.9 | 11.2 | 10.3 | 6.4 | 12.6 | 7.4 | 13.5 | 9.3 | 8.8 | 13 | 13 | 13.7 | 10.2 | 16.6 | 13.3 | 14.6 | 10.9 | 12.6 | 13.3 | 12.8 | 17.7 | 9.8 | 13.1
|  |  | 6.7 | 7.7 | 5.8 | 7.6 | 9.5 | 6.7 | 5.6 | 15.7 | 13.4 | 7.9 | 11.9 | 18.6 | 4.7 | 18.2 | 6.2 | 6.4 | 5.1 | 15.6 | 13.4 | 9.8 | 8.1 | 7.7 | 14.6 | 16.2 | 9.7 | 2.6 | 15.5 | 15.4 | 8.6 | 13.2 | 13.2 | 10.8 | 10 | 6.5 | 11.5 | 6.5 | 12.5 | 9 | 8.4 | 12.8 | 11.8 | 13 | 9.2 | 15.3 | 10.8 | 14.2 | 8.7 | 12 | 11.4 | 12.1 | 16.5 | 8.8 | 12.8
|  |  | 6.5 | 8.1 | 5.7 | 7.5 | 9.7 | 6.2 | 5.5 | 14.5 | 13.7 | 7.3 | 10.9 | 18.2 | 4.1 | 17.4 | 6 | 6 | 5 | 14.8 | 12.3 | 9 | 7.5 | 6.4 | 13.5 | 15.3 | 9.4 | 2.2 | 14.8 | 14.7 | 7.8 | 11.8 | 12.1 | 10.4 | 9.5 | 6.5 | 11.4 | 5.5 | 12.1 | 8.1 | 8.2 | 12.5 | 11.8 | 12.8 | 9.4 | 14.6 | 10.7 | 13.9 | 7.3 | 11.2 | 10.7 | 11.7 | 15.4 | 8.3 | 12.4
|  |  | 6.2 | 8.5 | 5.5 | 7.3 | 9.9 | 5.8 | 5.4 | 13.3 | 13.9 | 6.7 | 10 | 17.8 | 3.6 | 16.7 | 5.7 | 5.7 | 4.8 | 14.1 | 11.3 | 8.2 | 6.9 | 5 | 12.5 | 14.3 | 9.1 | 1.9 | 14.1 | 13.9 | 7.1 | 10.5 | 11 | 10 | 9.1 | 6.4 | 11.2 | 4.6 | 11.8 | 7.2 | 7.9 | 12.2 | 11.8 | 12.6 | 9.6 | 13.9 | 10.6 | 13.5 | 6 | 10.5 | 10.1 | 11.3 | 14.3 | 7.9 | 12.1
|  |  | 6 | 8.9 | 5.4 | 7.2 | 10.1 | 5.3 | 5.3 | 12.1 | 14.2 | 6.1 | 9 | 17.4 | 3 | 15.9 | 5.5 | 5.3 | 4.7 | 13.3 | 10.2 | 7.4 | 6.3 | 3.7 | 11.4 | 13.4 | 8.8 | 1.5 | 13.4 | 13.2 | 6.3 | 9.1 | 9.9 | 9.6 | 8.6 | 6.4 | 11.1 | 3.6 | 11.4 | 6.3 | 7.7 | 11.9 | 11.8 | 12.4 | 9.8 | 13.2 | 10.5 | 13.2 | 4.6 | 9.7 | 9.4 | 10.9 | 13.2 | 7.4 | 11.7
|  |  | 6 | 9.7 | 5.2 | 7.2 | 9.7 | 5 | 5.1 | 11.1 | 14.1 | 5.9 | 8.6 | 16.3 | 2.5 | 15.4 | 5.3 | 5.2 | 4.5 | 12.9 | 9.3 | 7 | 5.5 | 3.7 | 10.7 | 13 | 8.3 | 1.4 | 12.9 | 12.1 | 5.7 | 9.6 | 9.9 | 9.4 | 8.3 | 6 | 11 | 3.4 | 10.7 | 6 | 7.2 | 11.4 | 11.4 | 12.1 | 9.7 | 12.4 | 10.3 | 12.8 | 3.9 | 9.5 | 9 | 10.9 | 12.7 | 7.1 | 11.7
|  |  | 6 | 10.6 | 5.1 | 7.2 | 9.3 | 4.6 | 4.8 | 10 | 13.9 | 5.8 | 8.3 | 15.1 | 1.9 | 14.8 | 5 | 5.2 | 4.4 | 12.6 | 8.5 | 6.6 | 4.6 | 3.6 | 10.1 | 12.6 | 7.9 | 1.3 | 12.5 | 11.1 | 5.2 | 10 | 10 | 9.2 | 8 | 5.6 | 11 | 3.2 | 10 | 5.8 | 6.8 | 11 | 10.9 | 11.7 | 9.6 | 11.6 | 10 | 12.4 | 3.2 | 9.2 | 8.6 | 10.8 | 12.3 | 6.9 | 11.8
|  |  | 6 | 11.4 | 4.9 | 7.2 | 8.9 | 4.3 | 4.6 | 9 | 13.8 | 5.6 | 7.9 | 14 | 1.4 | 14.3 | 4.8 | 5.1 | 4.2 | 12.2 | 7.6 | 6.2 | 3.8 | 3.6 | 9.4 | 12.2 | 7.4 | 1.2 | 12 | 10 | 4.6 | 10.5 | 10 | 9 | 7.7 | 5.2 | 10.9 | 3 | 9.3 | 5.5 | 6.3 | 10.5 | 10.5 | 11.4 | 9.5 | 10.8 | 9.8 | 12 | 2.5 | 9 | 8.2 | 10.8 | 11.8 | 6.6 | 11.8
|  |  | 6.8 | 11.8 | 5.6 | 7.3 | 9.4 | 5.2 | 4.5 | 9.5 | 13.5 | 6.3 | 8.9 | 15.1 | 3.5 | 15.1 | 5.4 | 5.5 | 3.8 | 13.4 | 9.2 | 6.5 | 4.9 | 5.1 | 9.9 | 13.4 | 8.1 | 1.5 | 13.6 | 10 | 5.2 | 10.4 | 10.1 | 9.1 | 8.3 | 5.6 | 11.2 | 3.7 | 9.4 | 5.6 | 6.8 | 10.8 | 11.7 | 12.1 | 10.1 | 12.3 | 9.3 | 12.5 | 5.8 | 9.2 | 10 | 11.1 | 13.5 | 7.7 | 12.3
|  |  | 7.5 | 12.1 | 6.2 | 7.4 | 10 | 6.2 | 4.5 | 9.9 | 13.3 | 6.9 | 9.8 | 16.3 | 5.5 | 16 | 6 | 5.8 | 3.3 | 14.7 | 10.8 | 6.7 | 5.9 | 6.7 | 10.4 | 14.6 | 8.7 | 1.7 | 15.1 | 9.9 | 5.8 | 10.4 | 10.2 | 9.1 | 8.9 | 5.9 | 11.5 | 4.5 | 9.5 | 5.7 | 7.4 | 11.1 | 12.9 | 12.7 | 10.6 | 13.9 | 8.9 | 13.1 | 9.2 | 9.3 | 11.7 | 11.5 | 15.1 | 8.9 | 12.9
|  |  | 8.3 | 12.5 | 6.9 | 7.5 | 10.5 | 7.1 | 4.4 | 10.4 | 13 | 7.6 | 10.8 | 17.4 | 7.6 | 16.8 | 6.6 | 6.2 | 2.9 | 15.9 | 12.4 | 7 | 7 | 8.2 | 10.9 | 15.8 | 9.4 | 2 | 16.7 | 9.9 | 6.4 | 10.3 | 10.3 | 9.2 | 9.5 | 6.3 | 11.8 | 5.2 | 9.6 | 5.8 | 7.9 | 11.4 | 14.1 | 13.4 | 11.2 | 15.4 | 8.4 | 13.6 | 12.5 | 9.5 | 13.5 | 11.8 | 16.8 | 10 | 13.4
|  |  | 8.8 | 14.1 | 8.4 | 7.8 | 11.8 | 7.8 | 5.8 | 11 | 14 | 8.5 | 13 | 18.6 | 9.2 | 18.5 | 8.3 | 8 | 4 | 17.7 | 13.9 | 8.6 | 7.7 | 9.7 | 11.7 | 17.5 | 11.4 | 2.4 | 18.1 | 10.4 | 7.9 | 10.8 | 10.9 | 10.3 | 10.7 | 7.7 | 11.9 | 6.3 | 11.3 | 7.2 | 9.2 | 12.8 | 15.1 | 14.9 | 13.3 | 16.7 | 8.8 | 15.2 | 14.2 | 11.4 | 15.5 | 14 | 18.8 | 12.5 | 14.9
|  |  | 9.4 | 15.8 | 10 | 8.2 | 13.1 | 8.4 | 7.2 | 11.6 | 15.1 | 9.5 | 15.1 | 19.8 | 10.8 | 20.3 | 9.9 | 9.7 | 5.1 | 19.4 | 15.5 | 10.3 | 8.5 | 11.3 | 12.5 | 19.1 | 13.3 | 2.8 | 19.6 | 10.8 | 9.3 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 11.8 | 9.1 | 11.9 | 7.3 | 13.1 | 8.5 | 10.6 | 14.3 | 16.1 | 16.3 | 15.4 | 18 | 9.1 | 16.8 | 16 | 13.3 | 17.5 | 16.2 | 20.7 | 14.9 | 16.3
|  |  | 9.9 | 17.4 | 11.5 | 8.5 | 14.4 | 9.1 | 8.6 | 12.2 | 16.1 | 10.4 | 17.3 | 21 | 12.4 | 22 | 11.6 | 11.5 | 6.2 | 21.2 | 17 | 11.9 | 9.2 | 12.8 | 13.3 | 20.8 | 15.3 | 3.2 | 21 | 11.3 | 10.8 | 11.7 | 12 | 12.5 | 13 | 10.5 | 12 | 8.4 | 14.8 | 9.9 | 11.9 | 15.7 | 17.1 | 17.8 | 17.5 | 19.3 | 9.5 | 18.4 | 17.7 | 15.2 | 19.5 | 18.4 | 22.7 | 17.4 | 17.8
|  |  | 10.6 | 18.5 | 12 | 8.5 | 15.2 | 9.2 | 8.9 | 12.4 | 17.2 | 10.7 | 17.1 | 22.3 | 12.1 | 22.8 | 12.3 | 12.2 | 7 | 22.2 | 17.8 | 12.6 | 9.5 | 13.9 | 14.5 | 21.8 | 16.5 | 3.9 | 22.2 | 12.4 | 11.3 | 12.8 | 13 | 13.5 | 14.3 | 11 | 12.9 | 9.1 | 15.3 | 10.5 | 12.7 | 16.8 | 16.8 | 18.2 | 18.4 | 20.1 | 10.9 | 19.2 | 18.4 | 15 | 20.1 | 18.4 | 23.6 | 17.7 | 18.8
|  |  | 11.2 | 19.5 | 12.4 | 8.6 | 15.9 | 9.2 | 9.2 | 12.6 | 18.4 | 11 | 16.9 | 23.7 | 11.9 | 23.6 | 13.1 | 12.8 | 7.9 | 23.1 | 18.6 | 13.3 | 9.9 | 14.9 | 15.7 | 22.7 | 17.8 | 4.5 | 23.4 | 13.5 | 11.9 | 13.9 | 13.9 | 14.4 | 15.7 | 11.4 | 13.7 | 9.7 | 15.9 | 11.2 | 13.6 | 17.9 | 16.6 | 18.6 | 19.2 | 21 | 12.2 | 20 | 19.2 | 14.8 | 20.7 | 18.5 | 24.5 | 18.1 | 19.7
|  |  | 11.9 | 20.6 | 12.9 | 8.6 | 16.7 | 9.3 | 9.5 | 12.8 | 19.5 | 11.3 | 16.7 | 25 | 11.6 | 24.4 | 13.8 | 13.5 | 8.7 | 24.1 | 19.4 | 14 | 10.2 | 16 | 16.9 | 23.7 | 19 | 5.2 | 24.6 | 14.6 | 12.4 | 15 | 14.9 | 15.4 | 17 | 11.9 | 14.6 | 10.4 | 16.4 | 11.8 | 14.4 | 19 | 16.3 | 19 | 20.1 | 21.8 | 13.6 | 20.8 | 19.9 | 14.6 | 21.3 | 18.5 | 25.4 | 18.4 | 20.7
|  |  | 11.3 | 20.9 | 12.7 | 8.8 | 16 | 9.3 | 9.6 | 13.5 | 19.9 | 11.1 | 17.1 | 24.9 | 11.3 | 24.4 | 14 | 13.5 | 8.6 | 21.5 | 19.3 | 13.9 | 10.3 | 16.2 | 17.3 | 23.7 | 19.1 | 5.5 | 24.1 | 14.8 | 12.9 | 15.7 | 15.8 | 16.5 | 16.8 | 12.3 | 14.2 | 10.8 | 16.5 | 12.1 | 14.4 | 19.3 | 17.1 | 18.8 | 20 | 22 | 13.8 | 22.1 | 20 | 14.4 | 20.5 | 17.6 | 25.1 | 18.9 | 20.4
|  |  | 10.7 | 21.1 | 12.4 | 9 | 15.2 | 9.2 | 9.6 | 14.3 | 20.2 | 10.8 | 17.5 | 24.7 | 11.1 | 24.3 | 14.2 | 13.6 | 8.4 | 18.9 | 19.3 | 13.7 | 10.3 | 16.5 | 17.7 | 23.8 | 19.1 | 5.7 | 23.7 | 15 | 13.5 | 16.4 | 16.6 | 17.5 | 16.6 | 12.7 | 13.8 | 11.1 | 16.5 | 12.4 | 14.4 | 19.5 | 18 | 18.7 | 20 | 22.2 | 14 | 23.4 | 20 | 14.2 | 19.7 | 16.7 | 24.9 | 19.3 | 20
|  |  | 10.1 | 21.4 | 12.2 | 9.2 | 14.5 | 9.2 | 9.7 | 15 | 20.6 | 10.6 | 17.9 | 24.6 | 10.8 | 24.3 | 14.4 | 13.6 | 8.3 | 16.3 | 19.2 | 13.6 | 10.4 | 16.7 | 18.1 | 23.8 | 19.2 | 6 | 23.2 | 15.2 | 14 | 17.1 | 17.5 | 18.6 | 16.4 | 13.1 | 13.4 | 11.5 | 16.6 | 12.7 | 14.4 | 19.8 | 18.8 | 18.5 | 19.9 | 22.4 | 14.2 | 24.7 | 20.1 | 14 | 18.9 | 15.8 | 24.6 | 19.8 | 19.7
|  |  | 9.5 | 20.8 | 11.2 | 8.9 | 13.4 | 9 | 9.4 | 13.8 | 19.8 | 10.4 | 17.3 | 23.9 | 10 | 23.9 | 14.1 | 12.9 | 7.8 | 16.2 | 18.5 | 12.7 | 10.5 | 16.1 | 17.9 | 22.8 | 18.3 | 5.7 | 21.7 | 15.1 | 13.3 | 15.9 | 15.6 | 17.3 | 14.7 | 12.1 | 12.8 | 11 | 16.2 | 11.9 | 14 | 19.2 | 18.3 | 18.3 | 18.6 | 21.1 | 13.6 | 24 | 18.7 | 13.4 | 17.6 | 15.7 | 23.8 | 18.4 | 18.3
|  |  | 9 | 20.1 | 10.3 | 8.7 | 12.3 | 8.8 | 9.1 | 12.6 | 19 | 10.1 | 16.8 | 23.3 | 9.2 | 23.6 | 13.9 | 12.3 | 7.3 | 16.2 | 17.9 | 11.7 | 10.5 | 15.6 | 17.7 | 21.7 | 17.3 | 5.5 | 20.3 | 14.9 | 12.5 | 14.8 | 13.7 | 15.9 | 13.1 | 11.2 | 12.1 | 10.6 | 15.9 | 11.1 | 13.6 | 18.6 | 17.7 | 18 | 17.2 | 19.9 | 12.9 | 23.3 | 17.4 | 12.9 | 16.4 | 15.5 | 23 | 17 | 16.9
|  |  | 8.4 | 19.5 | 9.3 | 8.4 | 11.2 | 8.6 | 8.8 | 11.4 | 18.2 | 9.9 | 16.2 | 22.6 | 8.4 | 23.2 | 13.6 | 11.6 | 6.8 | 16.1 | 17.2 | 10.8 | 10.6 | 15 | 17.5 | 20.7 | 16.4 | 5.2 | 18.8 | 14.8 | 11.8 | 13.6 | 11.8 | 14.6 | 11.4 | 10.2 | 11.5 | 10.1 | 15.5 | 10.3 | 13.2 | 18 | 17.2 | 17.8 | 15.9 | 18.6 | 12.3 | 22.6 | 16 | 12.3 | 15.1 | 15.4 | 22.2 | 15.6 | 15.5
|  |  | 7.7 | 17.3 | 8 | 8.3 | 10.4 | 8.5 | 8.2 | 10.9 | 17 | 8.8 | 15 | 21.3 | 8.2 | 22 | 13 | 11.3 | 5.8 | 15.7 | 15.7 | 9.4 | 10.4 | 12.9 | 16.5 | 19.5 | 14.8 | 4.3 | 17.3 | 13.7 | 10.9 | 12.3 | 10.8 | 13.6 | 10.8 | 8.8 | 11.1 | 8.1 | 13.9 | 9.4 | 11.8 | 17.2 | 15.7 | 16.1 | 14.6 | 18 | 9.7 | 21.6 | 13.7 | 11 | 14 | 14.3 | 20.5 | 14.2 | 15
|  |  | 7.1 | 15.2 | 6.7 | 8.3 | 9.7 | 8.3 | 7.7 | 10.5 | 15.7 | 7.7 | 13.9 | 19.9 | 8 | 20.9 | 12.4 | 11.1 | 4.8 | 15.2 | 14.1 | 8 | 10.3 | 10.9 | 15.6 | 18.3 | 13.3 | 3.3 | 15.8 | 12.5 | 9.9 | 10.9 | 9.7 | 12.7 | 10.3 | 7.5 | 10.8 | 6 | 12.3 | 8.5 | 10.5 | 16.4 | 14.3 | 14.4 | 13.4 | 17.4 | 7.1 | 20.6 | 11.4 | 9.8 | 12.9 | 13.1 | 18.8 | 12.8 | 14.5
|  |  | 6.4 | 13 | 5.4 | 8.2 | 8.9 | 8.2 | 7.1 | 10 | 14.5 | 6.6 | 12.7 | 18.6 | 7.8 | 19.7 | 11.8 | 10.8 | 3.8 | 14.8 | 12.6 | 6.6 | 10.1 | 8.8 | 14.6 | 17.1 | 11.7 | 2.4 | 14.3 | 11.4 | 9 | 9.6 | 8.7 | 11.7 | 9.7 | 6.1 | 10.4 | 4 | 10.7 | 7.6 | 9.1 | 15.6 | 12.8 | 12.7 | 12.1 | 16.8 | 4.5 | 19.6 | 9.1 | 8.5 | 11.8 | 12 | 17.1 | 11.4 | 14
|  |  | 6.1 | 12.3 | 5.1 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 6.6 | 9.4 | 13.9 | 6.3 | 12 | 17.8 | 7.9 | 18.9 | 11.9 | 10.7 | 3.6 | 14.3 | 10.6 | 6.2 | 9.9 | 7.7 | 14.3 | 16.4 | 11.5 | 1.5 | 13.5 | 11.2 | 9.1 | 9.9 | 7.7 | 11.3 | 9.4 | 5.5 | 9.7 | 4 | 9.9 | 7.2 | 8.2 | 15.4 | 12.1 | 11.8 | 11 | 15.9 | 4.2 | 18.6 | 8.3 | 9 | 11.6 | 11.3 | 15.9 | 10.7 | 13.6
|  |  | 5.8 | 11.7 | 4.8 | 8.3 | 7.2 | 8.4 | 6 | 8.9 | 13.3 | 6.1 | 11.4 | 17 | 8.1 | 18.2 | 11.9 | 10.7 | 3.5 | 13.8 | 8.6 | 5.9 | 9.7 | 6.7 | 13.9 | 15.7 | 11.3 | 0.5 | 12.7 | 11.1 | 9.1 | 10.2 | 6.7 | 11 | 9.2 | 4.8 | 9.1 | 4.1 | 9.1 | 6.8 | 7.3 | 15.2 | 11.3 | 10.8 | 9.8 | 15.1 | 4 | 17.5 | 7.5 | 9.4 | 11.4 | 10.5 | 14.6 | 10 | 13.1
|  |  | 5.5 | 11 | 4.5 | 8.3 | 6.4 | 8.5 | 5.5 | 8.3 | 12.7 | 5.8 | 10.7 | 16.2 | 8.2 | 17.4 | 12 | 10.6 | 3.3 | 13.3 | 6.6 | 5.5 | 9.5 | 5.6 | 13.6 | 15 | 11.1 | -0.4 | 11.9 | 10.9 | 9.2 | 10.5 | 5.7 | 10.6 | 8.9 | 4.2 | 8.4 | 4.1 | 8.3 | 6.4 | 6.4 | 15 | 10.6 | 9.9 | 8.7 | 14.2 | 3.7 | 16.5 | 6.7 | 9.9 | 11.2 | 9.8 | 13.4 | 9.3 | 12.7
|  |  | 5 | 11 | 4.8 | 8.2 | 6.3 | 8.7 | 5.4 | 8.7 | 12.7 | 5.6 | 10.4 | 15.5 | 8.3 | 16.7 | 12.1 | 10.7 | 3.8 | 13.3 | 6.1 | 4.5 | 9.4 | 4.9 | 13 | 14.3 | 10.6 | -0.7 | 11.9 | 11 | 9.1 | 9.7 | 5.3 | 10.1 | 8.6 | 3.8 | 8 | 5.3 | 7.1 | 6.5 | 5.8 | 14.4 | 10.9 | 10.5 | 8.2 | 13.4 | 4 | 16.2 | 6 | 9.5 | 11 | 9.5 | 13.6 | 9 | 12.4
|  |  | 4.6 | 11 | 5.1 | 8 | 6.1 | 8.9 | 5.4 | 9.2 | 12.7 | 5.5 | 10 | 14.9 | 8.5 | 16.1 | 12.3 | 10.9 | 4.2 | 13.3 | 5.5 | 3.5 | 9.2 | 4.1 | 12.5 | 13.6 | 10 | -0.9 | 11.8 | 11.2 | 8.9 | 8.8 | 4.9 | 9.6 | 8.4 | 3.5 | 7.6 | 6.4 | 6 | 6.5 | 5.1 | 13.7 | 11.3 | 11 | 7.6 | 12.5 | 4.2 | 15.9 | 5.4 | 9.1 | 10.8 | 9.3 | 13.8 | 8.6 | 12.1
|  |  | 4.1 | 11 | 5.4 | 7.9 | 6 | 9.1 | 5.3 | 9.6 | 12.7 | 5.3 | 9.7 | 14.2 | 8.6 | 15.4 | 12.4 | 11 | 4.7 | 13.3 | 5 | 2.5 | 9.1 | 3.4 | 11.9 | 12.9 | 9.5 | -1.2 | 11.8 | 11.3 | 8.8 | 8 | 4.5 | 9.1 | 8.1 | 3.1 | 7.2 | 7.6 | 4.8 | 6.6 | 4.5 | 13.1 | 11.6 | 11.6 | 7.1 | 11.7 | 4.5 | 15.6 | 4.7 | 8.7 | 10.6 | 9 | 14 | 8.3 | 11.8
|  |  | 5.2 | 11.3 | 6.2 | 8.1 | 7.5 | 9.1 | 5.4 | 10.2 | 13.9 | 5.6 | 10 | 15.4 | 8.8 | 15.8 | 12.6 | 11.3 | 4.7 | 14.1 | 7.2 | 4.6 | 9 | 5.3 | 12.3 | 14.1 | 10.9 | 0.6 | 13.3 | 11.9 | 9 | 9.6 | 6.2 | 10.4 | 8.5 | 4.9 | 7.7 | 8.2 | 6.1 | 7.3 | 5.6 | 14.1 | 11.8 | 12 | 7.8 | 12.9 | 6.5 | 16.3 | 8 | 9.7 | 11.5 | 9.7 | 13.9 | 10.1 | 12.2
|  |  | 6.3 | 11.6 | 7.1 | 8.4 | 9 | 9 | 5.4 | 10.7 | 15.1 | 5.9 | 10.4 | 16.5 | 9 | 16.2 | 12.8 | 11.6 | 4.7 | 14.8 | 9.5 | 6.7 | 9 | 7.2 | 12.7 | 15.2 | 12.4 | 2.5 | 14.9 | 12.6 | 9.3 | 11.3 | 8 | 11.8 | 8.9 | 6.6 | 8.1 | 8.9 | 7.3 | 8 | 6.7 | 15 | 12.1 | 12.3 | 8.5 | 14.1 | 8.6 | 16.9 | 11.3 | 10.7 | 12.3 | 10.4 | 13.7 | 12 | 12.7
|  |  | 7.4 | 11.9 | 7.9 | 8.6 | 10.5 | 9 | 5.5 | 11.3 | 16.3 | 6.2 | 10.7 | 17.7 | 9.2 | 16.6 | 13 | 11.9 | 4.7 | 15.6 | 11.7 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 13.1 | 16.4 | 13.8 | 4.3 | 16.4 | 13.2 | 9.5 | 12.9 | 9.7 | 13.1 | 9.3 | 8.4 | 8.6 | 9.5 | 8.6 | 8.7 | 7.8 | 16 | 12.3 | 12.7 | 9.2 | 15.3 | 10.6 | 17.6 | 14.6 | 11.7 | 13.2 | 11.1 | 13.6 | 13.8 | 13.1
|  |  | 8 | 11.9 | 8.7 | 9.2 | 11.5 | 9.3 | 5.9 | 13.1 | 18 | 7.6 | 13.1 | 19.2 | 9.5 | 18.6 | 13.9 | 12.5 | 4.9 | 16.7 | 14.6 | 10.2 | 8.8 | 10.5 | 14.6 | 18.6 | 15.7 | 5.8 | 17.1 | 14.7 | 11.1 | 14.5 | 11.8 | 14.7 | 11.8 | 10.1 | 10.9 | 10.9 | 12.4 | 9.9 | 10.2 | 17.6 | 12.9 | 14.1 | 10.7 | 17.3 | 12.7 | 19.7 | 16.2 | 13.3 | 13.4 | 12.5 | 12.9 | 15.5 | 14.9
|  |  | 8.6 | 11.9 | 9.6 | 9.8 | 12.6 | 9.7 | 6.4 | 15 | 19.6 | 8.9 | 15.5 | 20.7 | 9.9 | 20.5 | 14.9 | 13 | 5.2 | 17.8 | 17.6 | 11.6 | 8.6 | 12 | 16 | 20.8 | 17.6 | 7.2 | 17.9 | 16.1 | 12.8 | 16.1 | 13.9 | 16.4 | 14.4 | 11.9 | 13.2 | 12.2 | 16.2 | 11.1 | 12.6 | 19.2 | 13.6 | 15.4 | 12.3 | 19.4 | 14.7 | 21.9 | 17.8 | 14.8 | 13.6 | 14 | 12.1 | 17.2 | 16.7
|  |  | 9.2 | 11.9 | 10.4 | 10.4 | 13.6 | 10 | 6.8 | 16.8 | 21.3 | 10.3 | 17.9 | 22.2 | 10.2 | 22.5 | 15.8 | 13.6 | 5.4 | 18.9 | 20.5 | 13 | 8.5 | 13.4 | 17.5 | 23 | 19.5 | 8.7 | 18.6 | 17.6 | 14.4 | 17.7 | 16 | 18 | 16.9 | 13.6 | 15.5 | 13.6 | 20 | 12.3 | 15 | 20.8 | 14.2 | 16.8 | 13.8 | 21.4 | 16.8 | 24 | 19.4 | 16.4 | 13.8 | 15.4 | 11.4 | 18.9 | 18.5
|  |  | 9.5 | 12 | 10.7 | 11.1 | 14 | 10 | 7.2 | 17.6 | 23 | 11.6 | 18.9 | 23 | 10.6 | 23.4 | 16.3 | 14.1 | 5.7 | 19.9 | 20.6 | 13.6 | 8.5 | 14.4 | 17.8 | 23.6 | 20 | 9.3 | 20.3 | 17.6 | 15.4 | 17.7 | 17.3 | 18.6 | 17.9 | 14.5 | 16 | 14.3 | 20.8 | 13.5 | 15.3 | 21.6 | 15.5 | 17.3 | 15.1 | 21.9 | 17.7 | 25.4 | 19.1 | 16.7 | 12.9 | 16.3 | 12.7 | 19.6 | 19.1
|  |  | 9.9 | 12.2 | 10.9 | 11.9 | 14.3 | 10 | 7.6 | 18.4 | 24.6 | 13 | 19.9 | 23.9 | 10.9 | 24.4 | 16.9 | 14.7 | 6.1 | 20.8 | 20.8 | 14.2 | 8.6 | 15.5 | 18.2 | 24.2 | 20.5 | 9.9 | 21.9 | 17.7 | 16.3 | 17.7 | 18.5 | 19.1 | 19 | 15.3 | 16.6 | 14.9 | 21.5 | 14.8 | 15.5 | 22.4 | 16.7 | 17.9 | 16.5 | 22.3 | 18.7 | 26.7 | 18.9 | 16.9 | 11.9 | 17.2 | 14.1 | 20.2 | 19.7
|  |  | 10.2 | 12.3 | 11.2 | 12.6 | 14.7 | 10 | 8 | 19.2 | 26.3 | 14.3 | 20.9 | 24.7 | 11.3 | 25.3 | 17.4 | 15.2 | 6.4 | 21.8 | 20.9 | 14.8 | 8.6 | 16.5 | 18.5 | 24.8 | 21 | 10.5 | 23.6 | 17.7 | 17.3 | 17.7 | 19.8 | 19.7 | 20 | 16.2 | 17.1 | 15.6 | 22.3 | 16 | 15.8 | 23.2 | 18 | 18.4 | 17.8 | 22.8 | 19.6 | 28.1 | 18.6 | 17.2 | 11 | 18.1 | 15.4 | 20.9 | 20.3
|  |  | 10.5 | 12.7 | 10.7 | 12.7 | 14.1 | 10.1 | 8.5 | 19.3 | 26.6 | 13.8 | 21 | 24.3 | 11.4 | 24.5 | 17.5 | 15.6 | 6.6 | 21.6 | 21 | 15 | 8.3 | 17 | 17.6 | 24.4 | 21 | 10.7 | 23.3 | 17.7 | 17.8 | 18 | 18.9 | 18.5 | 19.4 | 16.3 | 17.2 | 15.9 | 22.6 | 16.6 | 16.1 | 22.8 | 18.1 | 18.6 | 18.1 | 22.3 | 19.9 | 27.2 | 16.4 | 17.5 | 10.3 | 17.2 | 15.8 | 20.7 | 19.2
|  |  | 10.9 | 13.1 | 10.2 | 12.9 | 13.5 | 10.1 | 9.1 | 19.3 | 26.8 | 13.3 | 21 | 23.8 | 11.4 | 23.8 | 17.7 | 16.1 | 6.7 | 21.5 | 21.2 | 15.3 | 7.9 | 17.5 | 16.8 | 24 | 21 | 11 | 23.1 | 17.8 | 18.4 | 18.3 | 17.9 | 17.2 | 18.7 | 16.4 | 17.2 | 16.1 | 22.8 | 17.2 | 16.4 | 22.4 | 18.2 | 18.8 | 18.5 | 21.9 | 20.1 | 26.3 | 14.3 | 17.7 | 9.7 | 16.4 | 16.1 | 20.6 | 18.1
|  |  | 11.2 | 13.5 | 9.7 | 13 | 12.9 | 10.2 | 9.6 | 19.4 | 27.1 | 12.8 | 21.1 | 23.4 | 11.5 | 23 | 17.8 | 16.5 | 6.9 | 21.3 | 21.3 | 15.5 | 7.6 | 18 | 15.9 | 23.6 | 21 | 11.2 | 22.8 | 17.8 | 18.9 | 18.6 | 17 | 16 | 18.1 | 16.5 | 17.3 | 16.4 | 23.1 | 17.8 | 16.7 | 22 | 18.3 | 19 | 18.8 | 21.4 | 20.4 | 25.4 | 12.1 | 18 | 9 | 15.5 | 16.5 | 20.4 | 17
|  |  | 10.8 | 13.3 | 9.9 | 12.9 | 11.9 | 10.2 | 9.2 | 18.5 | 25.8 | 12.6 | 19.8 | 22.6 | 11.4 | 22.7 | 17.8 | 16.2 | 6.8 | 19.8 | 20.3 | 14.9 | 7.3 | 17.5 | 15.8 | 22.3 | 20.3 | 10.4 | 21.6 | 17.7 | 18.3 | 17.7 | 17 | 16.4 | 17.8 | 15.8 | 16.8 | 15.8 | 21.9 | 16.9 | 16.3 | 20.2 | 16.7 | 17.9 | 18.1 | 20.3 | 19.5 | 24.7 | 12.2 | 17.1 | 9.3 | 15.3 | 15.7 | 19.4 | 16.5
|  |  | 10.3 | 13.2 | 10 | 12.8 | 10.9 | 10.3 | 8.8 | 17.7 | 24.6 | 12.4 | 18.5 | 21.9 | 11.3 | 22.3 | 17.8 | 15.8 | 6.6 | 18.4 | 19.3 | 14.2 | 7.1 | 16.9 | 15.7 | 21.1 | 19.5 | 9.6 | 20.5 | 17.7 | 17.7 | 16.9 | 17.1 | 16.8 | 17.6 | 15.2 | 16.2 | 15.1 | 20.8 | 15.9 | 15.8 | 18.4 | 15.2 | 16.7 | 17.4 | 19.1 | 18.7 | 24 | 12.3 | 16.1 | 9.5 | 15.2 | 14.9 | 18.4 | 15.9
|  |  | 9.9 | 13 | 10.2 | 12.7 | 9.9 | 10.3 | 8.4 | 16.8 | 23.3 | 12.2 | 17.2 | 21.1 | 11.2 | 22 | 17.8 | 15.5 | 6.5 | 16.9 | 18.3 | 13.6 | 6.8 | 16.4 | 15.6 | 19.8 | 18.8 | 8.8 | 19.3 | 17.6 | 17.1 | 16 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 14.5 | 15.7 | 14.5 | 19.6 | 15 | 15.4 | 16.6 | 13.6 | 15.6 | 16.7 | 18 | 17.8 | 23.3 | 12.4 | 15.2 | 9.8 | 15 | 14.1 | 17.4 | 15.4
|  |  | 8.8 | 12.3 | 9.1 | 12.2 | 9.3 | 10.2 | 8.2 | 15.8 | 22.1 | 11.5 | 15.6 | 20.3 | 10.5 | 20.8 | 16.3 | 15 | 6.4 | 15.7 | 15.7 | 12 | 6.6 | 14.4 | 14.7 | 18.6 | 17 | 8 | 17.9 | 16.7 | 15.3 | 14.1 | 15.2 | 15.8 | 15.8 | 12.7 | 14.6 | 13.2 | 18.7 | 13.6 | 13.7 | 16.1 | 12.8 | 14.9 | 15.6 | 16.1 | 16 | 22.2 | 12.1 | 13.3 | 8.7 | 14.6 | 13.3 | 16.2 | 14.9
|  |  | 7.8 | 11.7 | 8 | 11.6 | 8.7 | 10.1 | 8.1 | 14.7 | 20.8 | 10.7 | 13.9 | 19.6 | 9.9 | 19.6 | 14.8 | 14.4 | 6.2 | 14.4 | 13.1 | 10.4 | 6.5 | 12.4 | 13.9 | 17.5 | 15.2 | 7.3 | 16.5 | 15.7 | 13.4 | 12.1 | 13.3 | 14.4 | 14.3 | 10.9 | 13.6 | 12 | 17.9 | 12.3 | 12.1 | 15.7 | 12 | 14.1 | 14.6 | 14.1 | 14.3 | 21 | 11.9 | 11.5 | 7.7 | 14.2 | 12.6 | 15 | 14.5
|  |  | 6.7 | 11 | 6.9 | 11.1 | 8.1 | 10 | 7.9 | 13.7 | 19.6 | 10 | 12.3 | 18.8 | 9.2 | 18.4 | 13.3 | 13.9 | 6.1 | 13.2 | 10.5 | 8.8 | 6.3 | 10.4 | 13 | 16.3 | 13.4 | 6.5 | 15.1 | 14.8 | 11.6 | 10.2 | 11.4 | 13 | 12.8 | 9.1 | 12.5 | 10.7 | 17 | 10.9 | 10.4 | 15.2 | 11.2 | 13.4 | 13.5 | 12.2 | 12.5 | 19.9 | 11.6 | 9.6 | 6.6 | 13.8 | 11.8 | 13.8 | 14
|  |  | 6.5 | 10.5 | 6 | 10.9 | 7.6 | 10.2 | 7.9 | 13.9 | 18.9 | 9.3 | 11.6 | 17.3 | 8.7 | 17.6 | 13 | 13.5 | 6.1 | 12.7 | 9.3 | 7.7 | 6.2 | 9 | 12.3 | 15.3 | 12.7 | 6.4 | 14.3 | 14.2 | 11.1 | 9.7 | 10.7 | 12.6 | 12.2 | 9 | 11.8 | 11 | 16.9 | 10.6 | 9.8 | 15.1 | 10.9 | 13 | 13 | 12.3 | 12.2 | 19 | 11.2 | 9.5 | 6.1 | 13.3 | 10.8 | 13.5 | 13.6
|  |  | 6.4 | 10 | 5 | 10.8 | 7.1 | 10.4 | 7.9 | 14.1 | 18.1 | 8.7 | 11 | 15.7 | 8.1 | 16.8 | 12.7 | 13.1 | 6.1 | 12.3 | 8 | 6.5 | 6.2 | 7.6 | 11.5 | 14.2 | 11.9 | 6.4 | 13.5 | 13.7 | 10.7 | 9.2 | 9.9 | 12.2 | 11.6 | 8.8 | 11.1 | 11.3 | 16.7 | 10.3 | 9.1 | 14.9 | 10.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 11.9 | 18.1 | 10.8 | 9.3 | 5.5 | 12.9 | 9.8 | 13.1 | 13.3
|  |  | 6.2 | 9.5 | 4.1 | 10.6 | 6.6 | 10.6 | 7.9 | 14.3 | 17.4 | 8 | 10.3 | 14.2 | 7.6 | 16 | 12.4 | 12.7 | 6.1 | 11.8 | 6.8 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 10.8 | 13.2 | 11.2 | 6.3 | 12.7 | 13.1 | 10.2 | 8.7 | 9.2 | 11.8 | 11 | 8.7 | 10.4 | 11.6 | 16.6 | 10 | 8.5 | 14.8 | 10.3 | 12.2 | 12 | 12.6 | 11.6 | 17.2 | 10.4 | 9.2 | 5 | 12.4 | 8.8 | 12.8 | 12.9
|  |  | 5.7 | 9.4 | 3.9 | 10.2 | 5.9 | 10.1 | 7.9 | 14 | 16.4 | 7.5 | 9.8 | 13.7 | 7.1 | 15.2 | 11.6 | 11.3 | 6.2 | 11.2 | 6.3 | 4.5 | 5.9 | 5.4 | 10.5 | 12.6 | 10.6 | 5.4 | 11.8 | 12.8 | 10.4 | 8.8 | 8.2 | 10.8 | 10.3 | 8 | 10 | 9.7 | 15.8 | 10 | 8 | 14.7 | 9.6 | 12 | 11.3 | 12.1 | 11.4 | 16.6 | 10.3 | 8.6 | 3.9 | 12.3 | 8.4 | 12 | 12.8
|  |  | 5.1 | 9.2 | 3.8 | 9.9 | 5.1 | 9.5 | 8 | 13.8 | 15.5 | 7.1 | 9.4 | 13.1 | 6.7 | 14.3 | 10.8 | 9.8 | 6.3 | 10.5 | 5.8 | 3.6 | 5.6 | 4.6 | 10.1 | 12 | 9.9 | 4.4 | 10.9 | 12.4 | 10.6 | 9 | 7.2 | 9.9 | 9.5 | 7.4 | 9.6 | 7.8 | 15 | 9.9 | 7.4 | 14.5 | 8.9 | 11.9 | 10.6 | 11.5 | 11.3 | 15.9 | 10.2 | 8.1 | 2.9 | 12.1 | 8 | 11.2 | 12.8
|  |  | 4.6 | 9.1 | 3.6 | 9.5 | 4.4 | 9 | 8 | 13.5 | 14.5 | 6.6 | 8.9 | 12.6 | 6.2 | 13.5 | 10 | 8.4 | 6.4 | 9.9 | 5.3 | 2.7 | 5.4 | 3.8 | 9.8 | 11.4 | 9.3 | 3.5 | 10 | 12.1 | 10.8 | 9.1 | 6.2 | 8.9 | 8.8 | 6.7 | 9.2 | 5.9 | 14.2 | 9.9 | 6.9 | 14.4 | 8.2 | 11.7 | 9.9 | 11 | 11.1 | 15.3 | 10.1 | 7.5 | 1.8 | 12 | 7.6 | 10.4 | 12.7
|  |  | 5.9 | 9.6 | 5 | 9.6 | 6.4 | 8.5 | 8.2 | 14.3 | 15.7 | 7.6 | 9.7 | 13.5 | 6 | 14.3 | 11.2 | 9.3 | 6.6 | 10.6 | 8.2 | 3.9 | 5.4 | 5.7 | 9.3 | 12.5 | 10.7 | 4.8 | 11.1 | 12.4 | 11.6 | 10.7 | 8.2 | 10.4 | 10.3 | 7.4 | 9.6 | 7.1 | 14.9 | 10.7 | 7.9 | 14.5 | 9.7 | 12 | 11 | 12.1 | 12.4 | 16.4 | 10.6 | 9.7 | 4 | 12.1 | 8.2 | 11.8 | 12.8
|  |  | 7.1 | 10.2 | 6.5 | 9.6 | 8.5 | 8 | 8.5 | 15.1 | 17 | 8.7 | 10.5 | 14.3 | 5.7 | 15 | 12.4 | 10.3 | 6.8 | 11.4 | 11.2 | 5.2 | 5.3 | 7.7 | 8.9 | 13.7 | 12.1 | 6.2 | 12.1 | 12.7 | 12.4 | 12.4 | 10.2 | 12 | 11.9 | 8 | 10 | 8.4 | 15.5 | 11.6 | 8.9 | 14.5 | 11.3 | 12.4 | 12.1 | 13.3 | 13.7 | 17.5 | 11 | 12 | 6.3 | 12.3 | 8.7 | 13.2 | 13
|  |  | 8.4 | 10.7 | 7.9 | 9.7 | 10.5 | 7.5 | 8.7 | 15.9 | 18.2 | 9.7 | 11.3 | 15.2 | 5.5 | 15.8 | 13.6 | 11.2 | 7 | 12.1 | 14.1 | 6.4 | 5.3 | 9.6 | 8.4 | 14.8 | 13.5 | 7.5 | 13.2 | 13 | 13.2 | 14 | 12.2 | 13.5 | 13.4 | 8.7 | 10.4 | 9.6 | 16.2 | 12.4 | 9.9 | 14.6 | 12.8 | 12.7 | 13.2 | 14.4 | 15 | 18.6 | 11.5 | 14.2 | 8.5 | 12.4 | 9.3 | 14.6 | 13.1
|  |  | 10.3 | 11 | 10.2 | 9 | 11.8 | 7.2 | 9.2 | 16.1 | 20.4 | 10.5 | 14 | 17 | 5.2 | 17.4 | 14.5 | 13 | 7.9 | 13.6 | 16.4 | 8 | 5.9 | 11.3 | 8.1 | 16.2 | 15.6 | 9.2 | 14 | 15 | 14.5 | 15.8 | 14.5 | 15.7 | 15.6 | 9.9 | 11.4 | 12 | 17.6 | 14.4 | 11.1 | 15.3 | 14.1 | 13.7 | 14 | 15.2 | 15.9 | 20.4 | 12 | 15.9 | 9.2 | 13.1 | 9.8 | 16.3 | 13.5
|  |  | 12.3 | 11.4 | 12.6 | 8.4 | 13.2 | 7 | 9.7 | 16.2 | 22.7 | 11.4 | 16.8 | 18.7 | 5 | 19.1 | 15.3 | 14.8 | 8.7 | 15 | 18.8 | 9.6 | 6.6 | 13 | 7.9 | 17.7 | 17.8 | 10.9 | 14.9 | 16.9 | 15.7 | 17.6 | 16.7 | 17.8 | 17.7 | 11.1 | 12.3 | 14.4 | 18.9 | 16.5 | 12.2 | 16.1 | 15.3 | 14.8 | 14.9 | 16 | 16.9 | 22.2 | 12.5 | 17.5 | 10 | 13.7 | 10.4 | 17.9 | 13.9
|  |  | 14.2 | 11.7 | 14.9 | 7.7 | 14.5 | 6.7 | 10.2 | 16.4 | 24.9 | 12.2 | 19.5 | 20.5 | 4.7 | 20.7 | 16.2 | 16.6 | 9.6 | 16.5 | 21.1 | 11.2 | 7.2 | 14.7 | 7.6 | 19.1 | 19.9 | 12.6 | 15.7 | 18.9 | 17 | 19.4 | 19 | 20 | 19.9 | 12.3 | 13.3 | 16.8 | 20.3 | 18.5 | 13.4 | 16.8 | 16.6 | 15.8 | 15.7 | 16.8 | 17.8 | 24 | 13 | 19.2 | 10.7 | 14.4 | 10.9 | 19.6 | 14.3
|  |  | 13.7 | 11.7 | 15.5 | 7.9 | 15.2 | 6.5 | 11.3 | 16.9 | 25.7 | 12.2 | 20.8 | 21.2 | 4.9 | 20.6 | 17.1 | 17.4 | 10.3 | 17.1 | 21.5 | 11.6 | 8.1 | 15.6 | 8.5 | 19.7 | 20.4 | 13.1 | 16.5 | 19.8 | 17.9 | 20.3 | 20 | 20.8 | 20.7 | 13.2 | 13.5 | 17 | 21.3 | 19.2 | 14.3 | 18 | 16.8 | 16.3 | 16.3 | 17.1 | 18.3 | 25.1 | 12 | 19.6 | 11 | 14.7 | 11.9 | 19.7 | 15
|  |  | 13.3 | 11.6 | 16 | 8.1 | 16 | 6.4 | 12.3 | 17.3 | 26.5 | 12.1 | 22 | 21.8 | 5.1 | 20.6 | 18.1 | 18.2 | 11.1 | 17.6 | 22 | 12 | 9.1 | 16.4 | 9.5 | 20.3 | 21 | 13.7 | 17.2 | 20.8 | 18.9 | 21.3 | 21 | 21.6 | 21.5 | 14.2 | 13.7 | 17.3 | 22.4 | 19.8 | 15.1 | 19.2 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.5 | 18.7 | 26.1 | 11 | 20.1 | 11.3 | 15.1 | 12.8 | 19.9 | 15.8
|  |  | 12.8 | 11.6 | 16.6 | 8.3 | 16.7 | 6.2 | 13.4 | 17.8 | 27.3 | 12.1 | 23.3 | 22.5 | 5.3 | 20.5 | 19 | 19 | 11.8 | 18.2 | 22.4 | 12.4 | 10 | 17.3 | 10.4 | 20.9 | 21.5 | 14.2 | 18 | 21.7 | 19.8 | 22.2 | 22 | 22.4 | 22.3 | 15.1 | 13.9 | 17.5 | 23.4 | 20.5 | 16 | 20.4 | 17.1 | 17.4 | 17.5 | 17.8 | 19.2 | 27.2 | 10 | 20.5 | 11.6 | 15.4 | 13.8 | 20 | 16.5
|  |  | 12.3 | 11.4 | 15.8 | 8.6 | 16.3 | 6.4 | 12.9 | 19.4 | 27.2 | 12.2 | 23.3 | 22.5 | 5.5 | 20.9 | 19.3 | 18.9 | 10.8 | 18 | 22.5 | 12.5 | 10 | 17.8 | 10.3 | 20.7 | 21.6 | 14.2 | 17.9 | 21.9 | 19.7 | 22.5 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 15.1 | 14.8 | 17.6 | 23.3 | 19.1 | 16.1 | 20.8 | 17.2 | 17 | 18 | 17.7 | 19.5 | 27.1 | 9.3 | 20.5 | 11.6 | 14.9 | 13.7 | 19.6 | 16.2
|  |  | 11.7 | 11.1 | 15.1 | 8.9 | 15.8 | 6.6 | 12.3 | 21 | 27 | 12.2 | 23.3 | 22.4 | 5.8 | 21.4 | 19.7 | 18.9 | 9.8 | 17.9 | 22.7 | 12.7 | 10 | 18.2 | 10.1 | 20.4 | 21.6 | 14.2 | 17.8 | 22.2 | 19.7 | 22.7 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 15.1 | 15.6 | 17.6 | 23.3 | 17.8 | 16.1 | 21.2 | 17.4 | 16.7 | 18.4 | 17.5 | 19.9 | 26.9 | 8.7 | 20.4 | 11.6 | 14.4 | 13.7 | 19.2 | 15.8
|  |  | 11.2 | 10.9 | 14.3 | 9.2 | 15.4 | 6.8 | 11.8 | 22.6 | 26.9 | 12.3 | 23.3 | 22.4 | 6 | 21.8 | 20 | 18.8 | 8.8 | 17.7 | 22.8 | 12.8 | 10 | 18.7 | 10 | 20.2 | 21.7 | 14.2 | 17.7 | 22.4 | 19.6 | 23 | 22.6 | 22.2 | 22.5 | 15.1 | 16.5 | 17.7 | 23.2 | 16.4 | 16.2 | 21.6 | 17.5 | 16.3 | 18.9 | 17.4 | 20.2 | 26.8 | 8 | 20.4 | 11.6 | 13.9 | 13.6 | 18.8 | 15.5
|  |  | 11.2 | 10.9 | 13.7 | 8.9 | 14.3 | 6.8 | 11.7 | 21.3 | 25.6 | 12.2 | 22.5 | 21.5 | 6.1 | 20.8 | 19.5 | 18 | 9.2 | 16.8 | 21.7 | 12.7 | 9.8 | 18.6 | 9.5 | 19.1 | 20.7 | 13.3 | 16.6 | 21.9 | 18.3 | 22.4 | 21.7 | 21.5 | 21.4 | 14.5 | 16.2 | 16.4 | 21.8 | 16.5 | 15.4 | 21 | 17 | 15.5 | 18 | 16.5 | 18.8 | 25.4 | 7.5 | 19.5 | 10.8 | 13.6 | 13 | 18.3 | 15.1
|  |  | 11.2 | 10.8 | 13 | 8.7 | 13.2 | 6.8 | 11.7 | 19.9 | 24.2 | 12.1 | 21.8 | 20.5 | 6.1 | 19.8 | 18.9 | 17.3 | 9.5 | 16 | 20.7 | 12.5 | 9.5 | 18.4 | 9.1 | 18 | 19.6 | 12.4 | 15.4 | 21.4 | 17 | 21.7 | 20.7 | 20.9 | 20.2 | 13.9 | 15.8 | 15.1 | 20.4 | 16.5 | 14.7 | 20.5 | 16.4 | 14.7 | 17.2 | 15.6 | 17.4 | 24.1 | 6.9 | 18.6 | 10 | 13.3 | 12.4 | 17.9 | 14.7
|  |  | 11.2 | 10.8 | 12.4 | 8.4 | 12.1 | 6.8 | 11.6 | 18.6 | 22.9 | 12 | 21 | 19.6 | 6.2 | 18.8 | 18.4 | 16.5 | 9.9 | 15.1 | 19.6 | 12.4 | 9.3 | 18.3 | 8.6 | 16.9 | 18.6 | 11.5 | 14.3 | 20.9 | 15.7 | 21.1 | 19.8 | 20.2 | 19.1 | 13.3 | 15.5 | 13.8 | 19 | 16.6 | 13.9 | 19.9 | 15.9 | 13.9 | 16.3 | 14.7 | 16 | 22.7 | 6.4 | 17.7 | 9.2 | 13 | 11.8 | 17.4 | 14.3
|  |  | 9.7 | 10.4 | 10.6 | 7.6 | 11.1 | 6.6 | 10.3 | 17.7 | 21.4 | 10.8 | 19.8 | 17.9 | 5.6 | 16.5 | 16.7 | 14.9 | 8.2 | 13.6 | 17.5 | 11.3 | 8.5 | 15.9 | 8.2 | 15.4 | 17.4 | 11.2 | 12.7 | 19.7 | 14.7 | 19.7 | 19 | 19.3 | 18.1 | 11.8 | 14.6 | 12.7 | 17.3 | 15.9 | 12.7 | 19.2 | 14.9 | 13.7 | 15.3 | 13.2 | 13.7 | 21.7 | 6.1 | 17.3 | 8.2 | 12.7 | 11 | 15.7 | 13.9
|  |  | 8.1 | 9.9 | 8.9 | 6.8 | 10.2 | 6.4 | 8.9 | 16.8 | 19.8 | 9.7 | 18.7 | 16.1 | 4.9 | 14.3 | 15 | 13.2 | 6.5 | 12 | 15.4 | 10.1 | 7.6 | 13.4 | 7.8 | 13.9 | 16.3 | 11 | 11.2 | 18.6 | 13.6 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 17.1 | 10.3 | 13.8 | 11.5 | 15.7 | 15.2 | 11.5 | 18.4 | 14 | 13.6 | 14.4 | 11.7 | 11.4 | 20.6 | 5.8 | 16.8 | 7.2 | 12.4 | 10.2 | 14.1 | 13.4
|  |  | 6.6 | 9.5 | 7.1 | 6 | 9.2 | 6.2 | 7.6 | 15.9 | 18.3 | 8.5 | 17.5 | 14.4 | 4.3 | 12 | 13.3 | 11.6 | 4.8 | 10.5 | 13.3 | 9 | 6.8 | 11 | 7.4 | 12.4 | 15.1 | 10.7 | 9.6 | 17.4 | 12.6 | 16.8 | 17.5 | 17.4 | 16.1 | 8.8 | 12.9 | 10.4 | 14 | 14.5 | 10.3 | 17.7 | 13 | 13.4 | 13.4 | 10.2 | 9.1 | 19.6 | 5.5 | 16.4 | 6.2 | 12.1 | 9.4 | 12.4 | 13
|  |  | 6.5 | 9.4 | 5.8 | 5.8 | 8.7 | 6.1 | 7.2 | 15.6 | 17.1 | 8 | 16.7 | 12.8 | 4.2 | 11.4 | 12.5 | 10.4 | 4.5 | 10 | 11.5 | 7.8 | 6.4 | 9.1 | 7.3 | 11.4 | 14.7 | 9.7 | 8.9 | 16.7 | 11.7 | 16 | 16.7 | 17.1 | 15.8 | 8.4 | 12.2 | 9.9 | 13.8 | 13.6 | 8.8 | 17.5 | 12.6 | 13 | 13 | 9.2 | 8.4 | 18.9 | 5.3 | 16.3 | 6.3 | 11.8 | 9.4 | 12.1 | 12.3
|  |  | 6.5 | 9.3 | 4.5 | 5.6 | 8.2 | 5.9 | 6.7 | 15.3 | 16 | 7.6 | 15.9 | 11.3 | 4 | 10.7 | 11.8 | 9.1 | 4.3 | 9.6 | 9.6 | 6.6 | 5.9 | 7.2 | 7.3 | 10.4 | 14.3 | 8.6 | 8.1 | 15.9 | 10.9 | 15.3 | 15.8 | 16.9 | 15.6 | 8.1 | 11.5 | 9.3 | 13.5 | 12.8 | 7.2 | 17.2 | 12.1 | 12.6 | 12.7 | 8.2 | 7.6 | 18.1 | 5.1 | 16.1 | 6.3 | 11.5 | 9.3 | 11.8 | 11.6
|  |  | 6.4 | 9.2 | 3.2 | 5.4 | 7.7 | 5.8 | 6.3 | 15 | 14.8 | 7.1 | 15.1 | 9.7 | 3.9 | 10.1 | 11 | 7.9 | 4 | 9.1 | 7.8 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 7.2 | 9.4 | 13.9 | 7.6 | 7.4 | 15.2 | 10 | 14.5 | 15 | 16.6 | 15.3 | 7.7 | 10.8 | 8.8 | 13.3 | 11.9 | 5.7 | 17 | 11.7 | 12.2 | 12.3 | 7.2 | 6.9 | 17.4 | 4.9 | 16 | 6.4 | 11.2 | 9.3 | 11.5 | 10.9
|  |  | 5.9 | 9.2 | 2.6 | 5 | 7.5 | 5.3 | 6.3 | 14.8 | 14.3 | 6.9 | 14.8 | 9.8 | 3.8 | 9.7 | 10.4 | 7.9 | 4.2 | 8.4 | 7 | 4.6 | 5 | 4.4 | 6.6 | 8.2 | 13.2 | 7 | 6.7 | 14.8 | 9.7 | 14.2 | 14.4 | 16.1 | 15.1 | 7.1 | 10.8 | 8.5 | 12.7 | 11.2 | 5.2 | 16.4 | 11.3 | 11.8 | 11.7 | 6.8 | 6.4 | 16.8 | 5 | 16.3 | 6.3 | 10.8 | 8.8 | 10.9 | 10.7
|  |  | 5.5 | 9.3 | 2.1 | 4.6 | 7.2 | 4.7 | 6.3 | 14.7 | 13.7 | 6.7 | 14.4 | 9.9 | 3.6 | 9.3 | 9.8 | 7.9 | 4.5 | 7.6 | 6.3 | 3.8 | 4.5 | 3.4 | 6 | 7.1 | 12.6 | 6.4 | 6.1 | 14.3 | 9.4 | 13.8 | 13.9 | 15.7 | 15 | 6.5 | 10.9 | 8.3 | 12.2 | 10.4 | 4.7 | 15.7 | 11 | 11.5 | 11 | 6.4 | 5.9 | 16.2 | 5 | 16.5 | 6.3 | 10.4 | 8.3 | 10.3 | 10.6
|  |  | 5 | 9.3 | 1.5 | 4.2 | 7 | 4.2 | 6.3 | 14.5 | 13.2 | 6.5 | 14.1 | 10 | 3.5 | 8.9 | 9.2 | 7.9 | 4.7 | 6.9 | 5.5 | 3 | 4 | 2.5 | 5.4 | 5.9 | 11.9 | 5.8 | 5.4 | 13.9 | 9.1 | 13.5 | 13.3 | 15.2 | 14.8 | 5.9 | 10.9 | 8 | 11.6 | 9.7 | 4.2 | 15.1 | 10.6 | 11.1 | 10.4 | 6 | 5.4 | 15.6 | 5.1 | 16.8 | 6.2 | 10 | 7.8 | 9.7 | 10.4
|  |  | 6.1 | 9.5 | 3.2 | 5.3 | 8.7 | 4.9 | 7 | 13.4 | 15.4 | 8.5 | 15.2 | 10.7 | 4.1 | 9.9 | 10.5 | 9.4 | 5.7 | 8 | 8.9 | 4.1 | 4.7 | 5.5 | 5.8 | 7.4 | 12.8 | 6.9 | 7.3 | 14.4 | 8.5 | 14.6 | 14.8 | 15.8 | 15.6 | 6.9 | 11.9 | 7.3 | 12 | 9.4 | 5.4 | 15.9 | 10.8 | 11.2 | 10.6 | 8.4 | 7.1 | 16.9 | 5.6 | 17 | 6.3 | 10 | 8 | 10.3 | 10.4
|  |  | 7.3 | 9.8 | 5 | 6.5 | 10.4 | 5.7 | 7.8 | 12.3 | 17.5 | 10.6 | 16.3 | 11.5 | 4.6 | 10.8 | 11.7 | 10.9 | 6.6 | 9.2 | 12.2 | 5.1 | 5.5 | 8.6 | 6.2 | 9 | 13.7 | 8.1 | 9.2 | 15 | 8 | 15.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 7.8 | 12.9 | 6.7 | 12.4 | 9.2 | 6.7 | 16.6 | 11 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 8.9 | 18.1 | 6.1 | 17.1 | 6.5 | 10.1 | 8.2 | 11 | 10.3
|  |  | 8.4 | 10 | 6.7 | 7.6 | 12.1 | 6.4 | 8.5 | 11.2 | 19.7 | 12.6 | 17.4 | 12.2 | 5.2 | 11.8 | 13 | 12.4 | 7.6 | 10.3 | 15.6 | 6.2 | 6.2 | 11.6 | 6.6 | 10.5 | 14.6 | 9.2 | 11.1 | 15.5 | 7.4 | 16.7 | 17.9 | 17 | 17.1 | 8.8 | 13.9 | 6 | 12.8 | 8.9 | 7.9 | 17.4 | 11.2 | 11.4 | 10.9 | 13.1 | 10.6 | 19.4 | 6.6 | 17.3 | 6.6 | 10.1 | 8.4 | 11.6 | 10.3
|  |  | 10.8 | 9.9 | 9.6 | 7.8 | 13 | 7.3 | 8.9 | 11.7 | 20.8 | 13.3 | 17.5 | 13.8 | 6 | 13.4 | 14.7 | 13.9 | 8.1 | 12.2 | 17.8 | 7.5 | 7.3 | 13.8 | 7.9 | 12.2 | 16.3 | 10.8 | 12.6 | 17.1 | 7.4 | 18.3 | 18.8 | 18.1 | 18.2 | 10.1 | 15.3 | 5.8 | 14.6 | 8.5 | 10.4 | 19.3 | 12.7 | 12.3 | 12.1 | 14.9 | 12.2 | 20.8 | 7.4 | 18.1 | 6.3 | 11 | 8.7 | 12.1 | 11
|  |  | 13.1 | 9.9 | 12.4 | 8 | 13.8 | 8.3 | 9.2 | 12.2 | 22 | 14.1 | 17.6 | 15.4 | 6.8 | 15.1 | 16.5 | 15.4 | 8.7 | 14 | 20 | 8.7 | 8.5 | 16 | 9.3 | 14 | 17.9 | 12.3 | 14.1 | 18.7 | 7.5 | 20 | 19.7 | 19.1 | 19.2 | 11.3 | 16.6 | 5.6 | 16.5 | 8 | 12.8 | 21.1 | 14.3 | 13.3 | 13.3 | 16.6 | 13.9 | 22.2 | 8.2 | 19 | 6.1 | 11.8 | 8.9 | 12.7 | 11.7
|  |  | 15.5 | 9.8 | 15.3 | 8.2 | 14.7 | 9.2 | 9.6 | 12.7 | 23.1 | 14.8 | 17.7 | 17 | 7.6 | 16.7 | 18.2 | 16.9 | 9.2 | 15.9 | 22.2 | 10 | 9.6 | 18.2 | 10.6 | 15.7 | 19.6 | 13.9 | 15.6 | 20.3 | 7.5 | 21.6 | 20.6 | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 18 | 5.4 | 18.3 | 7.6 | 15.3 | 23 | 15.8 | 14.2 | 14.5 | 18.4 | 15.5 | 23.6 | 9 | 19.8 | 5.8 | 12.7 | 9.2 | 13.2 | 12.4
|  |  | 15.3 | 9.9 | 15.8 | 8.3 | 16 | 9.8 | 9 | 13.5 | 23.6 | 14.9 | 17.6 | 17.6 | 8.4 | 17.6 | 19 | 17.4 | 9 | 16.4 | 22.8 | 10.8 | 10.8 | 19.1 | 11.3 | 17 | 20.4 | 14.1 | 16.5 | 20.7 | 7.5 | 22.1 | 21.4 | 20.6 | 20.6 | 13.6 | 18.4 | 5.5 | 18.8 | 7.6 | 16.1 | 23.6 | 16.3 | 15 | 15.3 | 19.1 | 16.2 | 24.4 | 8.2 | 20.2 | 5.2 | 13.1 | 9.6 | 15 | 13.3
|  |  | 15.2 | 9.9 | 16.4 | 8.5 | 17.2 | 10.3 | 8.5 | 14.3 | 24.1 | 15 | 17.6 | 18.2 | 9.2 | 18.6 | 19.8 | 17.8 | 8.7 | 17 | 23.5 | 11.5 | 12 | 20 | 11.9 | 18.4 | 21.2 | 14.2 | 17.4 | 21 | 7.4 | 22.7 | 22.3 | 21 | 20.8 | 14.6 | 18.8 | 5.7 | 19.3 | 7.6 | 16.9 | 24.2 | 16.8 | 15.9 | 16.1 | 19.9 | 17 | 25.3 | 7.5 | 20.6 | 4.7 | 13.4 | 10 | 16.9 | 14.1
|  |  | 15 | 10 | 16.9 | 8.6 | 18.5 | 10.9 | 7.9 | 15.1 | 24.6 | 15.1 | 17.5 | 18.8 | 10 | 19.5 | 20.6 | 18.3 | 8.5 | 17.5 | 24.1 | 12.3 | 13.2 | 20.9 | 12.6 | 19.7 | 22 | 14.4 | 18.3 | 21.4 | 7.4 | 23.2 | 23.1 | 21.4 | 21.1 | 15.6 | 19.2 | 5.8 | 19.8 | 7.6 | 17.7 | 24.8 | 17.3 | 16.7 | 16.9 | 20.6 | 17.7 | 26.1 | 6.7 | 21 | 4.1 | 13.8 | 10.4 | 18.7 | 15
|  |  | 15.4 | 10 | 17 | 8.7 | 18.7 | 11 | 7.7 | 15.4 | 24.2 | 15.1 | 17.6 | 19.5 | 10.3 | 20.1 | 20.6 | 18.6 | 8.4 | 17.9 | 24 | 12.8 | 13.1 | 21.3 | 13.2 | 20 | 22.5 | 14.6 | 18.5 | 21.3 | 8.7 | 23.2 | 22.8 | 21.5 | 21.8 | 15.7 | 19.1 | 7 | 20 | 7.6 | 18 | 25.2 | 17.5 | 17.1 | 17 | 20.9 | 17.7 | 26.1 | 7.8 | 21.4 | 4.7 | 15 | 10.5 | 18.4 | 15.5
|  |  | 15.9 | 9.9 | 17.1 | 8.9 | 18.8 | 11 | 7.5 | 15.7 | 23.7 | 15.2 | 17.7 | 20.1 | 10.5 | 20.6 | 20.6 | 18.9 | 8.3 | 18.2 | 23.8 | 13.3 | 12.9 | 21.8 | 13.7 | 20.3 | 22.9 | 14.9 | 18.6 | 21.2 | 10 | 23.2 | 22.5 | 21.7 | 22.4 | 15.9 | 18.9 | 8.2 | 20.3 | 7.6 | 18.4 | 25.6 | 17.6 | 17.6 | 17.2 | 21.1 | 17.8 | 26.2 | 8.9 | 21.8 | 5.2 | 16.3 | 10.5 | 18.1 | 16.1
|  |  | 16.3 | 9.9 | 17.2 | 9 | 19 | 11.1 | 7.3 | 16 | 23.3 | 15.2 | 17.8 | 20.8 | 10.8 | 21.2 | 20.6 | 19.2 | 8.2 | 18.6 | 23.7 | 13.8 | 12.8 | 22.2 | 14.3 | 20.6 | 23.4 | 15.1 | 18.8 | 21.1 | 11.3 | 23.2 | 22.2 | 21.8 | 23.1 | 16 | 18.8 | 9.4 | 20.5 | 7.6 | 18.7 | 26 | 17.8 | 18 | 17.3 | 21.4 | 17.8 | 26.2 | 10 | 22.2 | 5.8 | 17.5 | 10.6 | 17.8 | 16.6
|  |  | 15.7 | 9.7 | 16.8 | 8.5 | 17.2 | 11.2 | 7.5 | 16.1 | 21.9 | 14.6 | 17.1 | 20.1 | 10.4 | 20.5 | 20.1 | 18.6 | 8.3 | 17.7 | 22.7 | 13.3 | 12.2 | 21.3 | 13.9 | 19.4 | 22.4 | 14.1 | 18.1 | 20.6 | 10.4 | 21.9 | 21.6 | 21.1 | 22.1 | 15.3 | 18.4 | 8.4 | 19.1 | 7.6 | 18.1 | 25.5 | 17.1 | 17.3 | 16.3 | 19.9 | 16.7 | 24.9 | 9.3 | 21.3 | 5.4 | 16.7 | 9.9 | 16.1 | 15.5
|  |  | 15 | 9.5 | 16.3 | 8.1 | 15.3 | 11.2 | 7.8 | 16.3 | 20.5 | 14.1 | 16.4 | 19.5 | 10.1 | 19.7 | 19.7 | 18.1 | 8.4 | 16.9 | 21.6 | 12.8 | 11.6 | 20.4 | 13.4 | 18.2 | 21.5 | 13 | 17.3 | 20.2 | 9.5 | 20.7 | 20.9 | 20.5 | 21.1 | 14.6 | 18 | 7.5 | 17.8 | 7.7 | 17.6 | 24.9 | 16.4 | 16.7 | 15.3 | 18.5 | 15.7 | 23.5 | 8.6 | 20.4 | 4.9 | 15.9 | 9.1 | 14.3 | 14.4
|  |  | 14.4 | 9.3 | 15.9 | 7.6 | 13.5 | 11.3 | 8 | 16.4 | 19.1 | 13.5 | 15.7 | 18.8 | 9.7 | 19 | 19.2 | 17.5 | 8.5 | 16 | 20.6 | 12.3 | 11 | 19.5 | 13 | 17 | 20.5 | 12 | 16.6 | 19.7 | 8.6 | 19.4 | 20.3 | 19.8 | 20.1 | 13.9 | 17.6 | 6.5 | 16.4 | 7.7 | 17 | 24.4 | 15.7 | 16 | 14.3 | 17 | 14.6 | 22.2 | 7.9 | 19.5 | 4.5 | 15.1 | 8.4 | 12.6 | 13.3
|  |  | 12.2 | 8.6 | 13.4 | 7.4 | 13.4 | 10.2 | 7.6 | 15.7 | 18 | 12.1 | 15.4 | 17 | 8 | 17.4 | 16.5 | 15.6 | 7.8 | 14.4 | 18.7 | 10.7 | 9.7 | 16.7 | 10.5 | 15.5 | 19 | 11.3 | 14.9 | 18.1 | 7.8 | 17.5 | 18.9 | 18 | 18.5 | 12.4 | 17.2 | 5.5 | 15.4 | 7 | 15.1 | 23.1 | 14.3 | 14.3 | 13.1 | 15.3 | 12 | 20.7 | 7.4 | 18.1 | 4.6 | 13 | 7.8 | 12.4 | 12.5
|  |  | 10.1 | 7.9 | 11 | 7.1 | 13.4 | 9.2 | 7.3 | 15.1 | 16.8 | 10.6 | 15 | 15.2 | 6.2 | 15.9 | 13.9 | 13.6 | 7.1 | 12.7 | 16.7 | 9.2 | 8.5 | 13.9 | 8.1 | 14.1 | 17.4 | 10.6 | 13.3 | 16.4 | 7 | 15.7 | 17.4 | 16.1 | 17 | 11 | 16.8 | 4.5 | 14.5 | 6.3 | 13.3 | 21.7 | 12.8 | 12.6 | 11.8 | 13.7 | 9.4 | 19.1 | 6.9 | 16.7 | 4.8 | 11 | 7.1 | 12.3 | 11.7
|  |  | 7.9 | 7.2 | 8.5 | 6.9 | 13.3 | 8.1 | 6.9 | 14.4 | 15.7 | 9.2 | 14.7 | 13.4 | 4.5 | 14.3 | 11.2 | 11.7 | 6.4 | 11.1 | 14.8 | 7.6 | 7.2 | 11.1 | 5.6 | 12.6 | 15.9 | 9.9 | 11.6 | 14.8 | 6.2 | 13.8 | 16 | 14.3 | 15.4 | 9.5 | 16.4 | 3.5 | 13.5 | 5.6 | 11.4 | 20.4 | 11.4 | 10.9 | 10.6 | 12 | 6.8 | 17.6 | 6.4 | 15.3 | 4.9 | 8.9 | 6.5 | 12.1 | 10.9
|  |  | 7.3 | 6.9 | 7.4 | 7 | 13.4 | 7.8 | 7.1 | 14.3 | 14.6 | 8.7 | 14.4 | 12.7 | 4.5 | 13.5 | 10.6 | 11.1 | 6.2 | 10.5 | 13.5 | 6.5 | 6.8 | 9.7 | 5.1 | 12 | 15.4 | 9.1 | 10.1 | 14.2 | 5.8 | 13.2 | 14.7 | 13.7 | 14.6 | 8.6 | 16.1 | 3.1 | 13.5 | 5.3 | 10.4 | 19.9 | 10.7 | 10.5 | 9.1 | 11.5 | 6.1 | 17.3 | 6.5 | 14.7 | 4.9 | 8.4 | 6.4 | 11.9 | 10
|  |  | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 7 | 13.4 | 7.6 | 7.3 | 14.3 | 13.5 | 8.1 | 14 | 12.1 | 4.6 | 12.8 | 10.1 | 10.6 | 6 | 9.8 | 12.2 | 5.5 | 6.4 | 8.3 | 4.7 | 11.4 | 14.9 | 8.2 | 8.5 | 13.6 | 5.4 | 12.6 | 13.5 | 13.1 | 13.8 | 7.6 | 15.7 | 2.8 | 13.4 | 4.9 | 9.5 | 19.5 | 10 | 10.2 | 7.5 | 11 | 5.3 | 17.1 | 6.5 | 14.1 | 4.8 | 7.8 | 6.4 | 11.6 | 9.2
|  |  | 6.1 | 6.3 | 5.3 | 7.1 | 13.5 | 7.3 | 7.5 | 14.2 | 12.4 | 7.6 | 13.7 | 11.4 | 4.6 | 12 | 9.5 | 10 | 5.8 | 9.2 | 10.9 | 4.4 | 6 | 6.9 | 4.2 | 10.8 | 14.4 | 7.4 | 7 | 13 | 5 | 12 | 12.2 | 12.5 | 13 | 6.7 | 15.4 | 2.4 | 13.4 | 4.6 | 8.5 | 19 | 9.3 | 9.8 | 6 | 10.5 | 4.6 | 16.8 | 6.6 | 13.5 | 4.8 | 7.3 | 6.3 | 11.4 | 8.3
|  |  | 6.8 | 6.3 | 4.4 | 7.1 | 13.4 | 7 | 7.5 | 14.1 | 11.3 | 7.1 | 13.5 | 10.8 | 4.3 | 11.5 | 8.4 | 9 | 6 | 8.7 | 10 | 3.4 | 5.9 | 6.3 | 3.9 | 10.1 | 13.8 | 7.3 | 6.7 | 12.4 | 4.6 | 11.5 | 11.5 | 11.8 | 12.4 | 6.6 | 14.9 | 2.6 | 13 | 4.2 | 7.6 | 18.5 | 8.1 | 8.7 | 5.6 | 10.3 | 3.7 | 16.4 | 6.4 | 12.8 | 4.5 | 7.1 | 6 | 10.4 | 8
|  |  | 7.6 | 6.2 | 3.5 | 7.1 | 13.3 | 6.8 | 7.5 | 13.9 | 10.2 | 6.5 | 13.4 | 10.1 | 4.1 | 10.9 | 7.3 | 7.9 | 6.3 | 8.1 | 9.1 | 2.5 | 5.8 | 5.8 | 3.7 | 9.5 | 13.3 | 7.1 | 6.3 | 11.9 | 4.2 | 11.1 | 10.7 | 11 | 11.7 | 6.4 | 14.5 | 2.9 | 12.5 | 3.8 | 6.6 | 17.9 | 6.8 | 7.5 | 5.3 | 10 | 2.8 | 16 | 6.3 | 12.1 | 4.3 | 6.9 | 5.6 | 9.4 | 7.6
|  |  | 8.3 | 6.2 | 2.6 | 7.1 | 13.2 | 6.5 | 7.5 | 13.8 | 9.1 | 6 | 13.2 | 9.5 | 3.8 | 10.4 | 6.2 | 6.9 | 6.5 | 7.6 | 8.2 | 1.5 | 5.7 | 5.2 | 3.4 | 8.8 | 12.7 | 7 | 6 | 11.3 | 3.8 | 10.6 | 10 | 10.3 | 11.1 | 6.3 | 14 | 3.1 | 12.1 | 3.4 | 5.7 | 17.4 | 5.6 | 6.4 | 4.9 | 9.8 | 1.9 | 15.6 | 6.1 | 11.4 | 4 | 6.7 | 5.3 | 8.4 | 7.3
|  |  | 9.6 | 6.6 | 5.3 | 7.6 | 13 | 6.7 | 7.6 | 12.5 | 10.6 | 8.3 | 13.2 | 10.9 | 4.7 | 11.4 | 8.9 | 8.9 | 6.9 | 9.2 | 11 | 4.4 | 6 | 7.8 | 5.4 | 10.3 | 13.4 | 7.9 | 8.5 | 12.1 | 4.6 | 12 | 11.9 | 11.5 | 12.5 | 7.9 | 14.1 | 3.6 | 11.7 | 4 | 7.1 | 18.7 | 7.9 | 8.3 | 7.3 | 11 | 4.5 | 16.5 | 6.3 | 13.7 | 4.1 | 7.1 | 5.6 | 8.9 | 8.2
|  |  | 10.9 | 7 | 8.1 | 8.1 | 12.7 | 7 | 7.6 | 11.2 | 12 | 10.7 | 13.3 | 12.4 | 5.5 | 12.4 | 11.6 | 10.8 | 7.4 | 10.9 | 13.8 | 7.4 | 6.3 | 10.4 | 7.4 | 11.9 | 14.2 | 8.7 | 11.1 | 12.8 | 5.4 | 13.5 | 13.7 | 12.7 | 13.9 | 9.4 | 14.3 | 4.1 | 11.4 | 4.7 | 8.6 | 20.1 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 12.1 | 7 | 17.3 | 6.6 | 15.9 | 4.2 | 7.4 | 6 | 9.3 | 9
|  |  | 12.2 | 7.4 | 10.8 | 8.6 | 12.5 | 7.2 | 7.7 | 9.9 | 13.5 | 13 | 13.3 | 13.8 | 6.4 | 13.4 | 14.3 | 12.8 | 7.8 | 12.5 | 16.6 | 10.3 | 6.6 | 13 | 9.4 | 13.4 | 14.9 | 9.6 | 13.6 | 13.6 | 6.2 | 14.9 | 15.6 | 13.9 | 15.3 | 11 | 14.4 | 4.6 | 11 | 5.3 | 10 | 21.4 | 12.4 | 12 | 12.2 | 13.3 | 9.6 | 18.2 | 6.8 | 18.2 | 4.3 | 7.8 | 6.3 | 9.8 | 9.9
|  |  | 14.3 | 8.4 | 13.3 | 8.8 | 11.5 | 8.5 | 8.8 | 10.3 | 14.9 | 14.9 | 14 | 16 | 7.4 | 15.6 | 16.1 | 14.7 | 8.9 | 14.6 | 18.5 | 11.5 | 8.5 | 15.7 | 11.4 | 15.5 | 15 | 9.9 | 15.4 | 14.8 | 7.3 | 16.3 | 17 | 15.7 | 16.7 | 13.1 | 15.9 | 5.5 | 11.7 | 6.5 | 12.4 | 23.5 | 13.7 | 13.2 | 13.6 | 15.1 | 12.3 | 19.3 | 7.2 | 18.8 | 4.2 | 10.4 | 6.8 | 11.3 | 11.8
|  |  | 16.5 | 9.3 | 15.8 | 8.9 | 10.5 | 9.9 | 9.9 | 10.7 | 16.4 | 16.7 | 14.6 | 18.3 | 8.4 | 17.9 | 18 | 16.6 | 10 | 16.6 | 20.5 | 12.8 | 10.3 | 18.5 | 13.3 | 17.7 | 15 | 10.1 | 17.1 | 16 | 8.5 | 17.7 | 18.4 | 17.6 | 18.1 | 15.1 | 17.5 | 6.3 | 12.4 | 7.6 | 14.8 | 25.7 | 14.9 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 15 | 20.5 | 7.5 | 19.5 | 4.2 | 12.9 | 7.3 | 12.7 | 13.7
|  |  | 18.6 | 10.3 | 18.3 | 9.1 | 9.5 | 11.2 | 11 | 11.1 | 17.8 | 18.6 | 15.3 | 20.5 | 9.4 | 20.1 | 19.8 | 18.5 | 11.1 | 18.7 | 22.4 | 14 | 12.2 | 21.2 | 15.3 | 19.8 | 15.1 | 10.4 | 18.9 | 17.2 | 9.6 | 19.1 | 19.8 | 19.4 | 19.5 | 17.2 | 19 | 7.2 | 13.1 | 8.8 | 17.2 | 27.8 | 16.2 | 15.5 | 16.3 | 18.7 | 17.7 | 21.6 | 7.9 | 20.1 | 4.1 | 15.5 | 7.8 | 14.2 | 15.6
|  |  | 18.9 | 10.4 | 19.2 | 9.3 | 9.8 | 10.9 | 11.5 | 12.3 | 18.7 | 17.9 | 15.9 | 21.5 | 10.4 | 21.3 | 20.5 | 19.2 | 11.7 | 19.2 | 23 | 15.2 | 13.1 | 22.2 | 16.4 | 20.5 | 15.5 | 11.5 | 19.7 | 18.2 | 10.9 | 19.7 | 20.6 | 19.3 | 20.2 | 17.9 | 20.1 | 7.9 | 13 | 9.2 | 18.1 | 28.9 | 16.9 | 16.2 | 16.8 | 19.6 | 18.1 | 22.8 | 8.2 | 20.8 | 4.2 | 16.4 | 8.2 | 15.1 | 16.2
|  |  | 19.3 | 10.6 | 20 | 9.6 | 10.2 | 10.7 | 12.1 | 13.4 | 19.5 | 17.1 | 16.6 | 22.6 | 11.4 | 22.6 | 21.3 | 20 | 12.4 | 19.8 | 23.7 | 16.4 | 14.1 | 23.3 | 17.6 | 21.1 | 15.9 | 12.5 | 20.4 | 19.2 | 12.1 | 20.3 | 21.4 | 19.1 | 20.8 | 18.7 | 21.3 | 8.6 | 13 | 9.5 | 19 | 29.9 | 17.7 | 16.9 | 17.3 | 20.5 | 18.5 | 23.9 | 8.4 | 21.6 | 4.3 | 17.3 | 8.6 | 16 | 16.8
|  |  | 19.6 | 10.7 | 20.9 | 9.8 | 10.5 | 10.4 | 12.6 | 14.6 | 20.4 | 16.4 | 17.2 | 23.6 | 12.4 | 23.8 | 22 | 20.7 | 13 | 20.3 | 24.3 | 17.6 | 15 | 24.3 | 18.7 | 21.8 | 16.3 | 13.6 | 21.2 | 20.2 | 13.4 | 20.9 | 22.2 | 19 | 21.5 | 19.4 | 22.4 | 9.3 | 12.9 | 9.9 | 19.9 | 31 | 18.4 | 17.6 | 17.8 | 21.4 | 18.9 | 25.1 | 8.7 | 22.3 | 4.4 | 18.2 | 9 | 16.9 | 17.4
|  |  | 19.6 | 11 | 20.6 | 9.4 | 11 | 11.1 | 12.2 | 15.1 | 20.3 | 16.4 | 17.2 | 23.4 | 11.6 | 23.6 | 22.5 | 21.1 | 12.9 | 20.5 | 24.3 | 18.2 | 14.9 | 24.7 | 19.5 | 21.8 | 16.1 | 13.9 | 21.5 | 20.7 | 12.1 | 21.2 | 22.2 | 19.5 | 21.6 | 19.8 | 22.8 | 8.7 | 13.7 | 9.8 | 20.3 | 31.1 | 18.7 | 18 | 18.2 | 21.7 | 19.3 | 23.9 | 8.9 | 22.3 | 4.6 | 18.6 | 9.1 | 16.9 | 17.7
|  |  | 19.7 | 11.3 | 20.4 | 9.1 | 11.6 | 11.9 | 11.7 | 15.5 | 20.2 | 16.4 | 17.3 | 23.1 | 10.8 | 23.5 | 22.9 | 21.5 | 12.9 | 20.7 | 24.3 | 18.7 | 14.9 | 25.2 | 20.2 | 21.9 | 16 | 14.1 | 21.7 | 21.2 | 10.7 | 21.4 | 22.1 | 20.1 | 21.6 | 20.2 | 23.2 | 8 | 14.5 | 9.8 | 20.7 | 31.3 | 19.1 | 18.4 | 18.5 | 21.9 | 19.6 | 22.7 | 9 | 22.2 | 4.7 | 19 | 9.3 | 16.9 | 17.9
|  |  | 19.7 | 11.6 | 20.1 | 8.7 | 12.1 | 12.6 | 11.3 | 16 | 20.1 | 16.4 | 17.3 | 22.9 | 10 | 23.3 | 23.4 | 21.9 | 12.8 | 20.9 | 24.3 | 19.3 | 14.8 | 25.6 | 21 | 21.9 | 15.8 | 14.4 | 22 | 21.7 | 9.4 | 21.7 | 22.1 | 20.6 | 21.7 | 20.6 | 23.6 | 7.4 | 15.3 | 9.7 | 21.1 | 31.4 | 19.4 | 18.8 | 18.9 | 22.2 | 20 | 21.5 | 9.2 | 22.2 | 4.9 | 19.4 | 9.4 | 16.9 | 18.2
|  |  | 19.4 | 10.8 | 19.1 | 8.4 | 11.1 | 10.8 | 10.2 | 15.8 | 19.3 | 16.1 | 17 | 22.4 | 10 | 22.6 | 22.1 | 20.7 | 12.1 | 20.2 | 23.2 | 18.5 | 14.3 | 24.7 | 20.2 | 20.6 | 15.6 | 13.9 | 21.1 | 21.3 | 8.9 | 20.7 | 21.1 | 19.4 | 20.7 | 19.8 | 22.9 | 6.7 | 14.7 | 8.5 | 20.6 | 29.3 | 18.7 | 18.2 | 17.9 | 20.9 | 19 | 20.4 | 9.2 | 20.8 | 4.2 | 18.6 | 8.9 | 15.8 | 17.1
|  |  | 19.1 | 10.1 | 18.1 | 8.1 | 10.2 | 9.1 | 9 | 15.6 | 18.4 | 15.9 | 16.6 | 22 | 9.9 | 21.8 | 20.7 | 19.5 | 11.4 | 19.5 | 22.2 | 17.6 | 13.7 | 23.7 | 19.4 | 19.3 | 15.4 | 13.3 | 20.2 | 21 | 8.4 | 19.8 | 20.2 | 18.2 | 19.8 | 18.9 | 22.1 | 6.1 | 14.1 | 7.3 | 20 | 27.3 | 17.9 | 17.7 | 17 | 19.5 | 18 | 19.2 | 9.1 | 19.5 | 3.4 | 17.8 | 8.3 | 14.7 | 15.9
|  |  | 18.8 | 9.3 | 17.1 | 7.8 | 9.2 | 7.3 | 7.9 | 15.4 | 17.6 | 15.6 | 16.3 | 21.5 | 9.9 | 21.1 | 19.4 | 18.3 | 10.7 | 18.8 | 21.1 | 16.8 | 13.2 | 22.8 | 18.6 | 18 | 15.2 | 12.8 | 19.3 | 20.6 | 7.9 | 18.8 | 19.2 | 17 | 18.8 | 18.1 | 21.4 | 5.4 | 13.5 | 6.1 | 19.5 | 25.2 | 17.2 | 17.1 | 16 | 18.2 | 17 | 18.1 | 9.1 | 18.1 | 2.7 | 17 | 7.8 | 13.6 | 14.8
|  |  | 17.9 | 8.8 | 15.3 | 7.4 | 9 | 7.4 | 7.3 | 14 | 16.4 | 14.5 | 15.4 | 20 | 8.5 | 19.2 | 17.3 | 17.4 | 8.7 | 17 | 19.3 | 14.2 | 12.5 | 20.8 | 17 | 16.9 | 13.5 | 11.8 | 16.6 | 19.1 | 7 | 17.4 | 16.9 | 16.2 | 17.4 | 16.9 | 20.1 | 4.2 | 12.7 | 5.7 | 17.3 | 24.2 | 15.2 | 15.4 | 13.9 | 16.5 | 14.7 | 17.5 | 9.2 | 16.5 | 2.2 | 14.7 | 7.5 | 12.9 | 13.9
|  |  | 16.9 | 8.4 | 13.6 | 7.1 | 8.9 | 7.4 | 6.8 | 12.5 | 15.2 | 13.5 | 14.4 | 18.5 | 7.2 | 17.3 | 15.3 | 16.4 | 6.7 | 15.2 | 17.4 | 11.6 | 11.7 | 18.8 | 15.4 | 15.9 | 11.9 | 10.8 | 13.9 | 17.7 | 6.2 | 15.9 | 14.5 | 15.5 | 16 | 15.7 | 18.9 | 2.9 | 11.8 | 5.4 | 15.2 | 23.1 | 13.2 | 13.6 | 11.8 | 14.7 | 12.3 | 16.8 | 9.4 | 14.8 | 1.7 | 12.4 | 7.3 | 12.3 | 12.9
|  |  | 16 | 7.9 | 11.8 | 6.7 | 8.7 | 7.5 | 6.2 | 11.1 | 14 | 12.4 | 13.5 | 17 | 5.8 | 15.4 | 13.2 | 15.5 | 4.7 | 13.4 | 15.6 | 9 | 11 | 16.8 | 13.8 | 14.8 | 10.2 | 9.8 | 11.2 | 16.2 | 5.3 | 14.5 | 12.2 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 17.6 | 1.7 | 11 | 5 | 13 | 22.1 | 11.2 | 11.9 | 9.7 | 13 | 10 | 16.2 | 9.5 | 13.2 | 1.2 | 10.1 | 7 | 11.6 | 12
|  |  | 14.9 | 7.8 | 11 | 6.5 | 8.8 | 7.6 | 6.2 | 10.5 | 13.6 | 11 | 13.1 | 15.9 | 5.4 | 14.2 | 12 | 13.7 | 4.2 | 12.5 | 14.2 | 8.1 | 10.8 | 15 | 13.6 | 13.8 | 9.6 | 8.9 | 10.1 | 15.3 | 4.6 | 13.9 | 11.8 | 14 | 13.8 | 13.4 | 17.1 | 1 | 10.3 | 4.3 | 11.8 | 21.2 | 10.7 | 11 | 9.2 | 12.3 | 8.5 | 16.2 | 9.3 | 13.5 | 1.2 | 9.2 | 7.1 | 11.3 | 11.3
|  |  | 13.8 | 7.6 | 10.1 | 6.2 | 9 | 7.8 | 6.1 | 10 | 13.2 | 9.5 | 12.7 | 14.9 | 5.1 | 13 | 10.8 | 12 | 3.6 | 11.7 | 12.8 | 7.1 | 10.5 | 13.1 | 13.5 | 12.7 | 9.1 | 8.1 | 8.9 | 14.3 | 3.9 | 13.3 | 11.3 | 13.4 | 13.1 | 12.2 | 16.7 | 0.4 | 9.7 | 3.6 | 10.6 | 20.2 | 10.1 | 10.2 | 8.6 | 11.7 | 7.1 | 16.2 | 9.1 | 13.9 | 1.3 | 8.2 | 7.1 | 10.9 | 10.7
|  |  | 12.7 | 7.5 | 9.3 | 6 | 9.1 | 7.9 | 6.1 | 9.4 | 12.8 | 8.1 | 12.3 | 13.8 | 4.7 | 11.8 | 9.6 | 10.2 | 3.1 | 10.8 | 11.4 | 6.2 | 10.3 | 11.3 | 13.3 | 11.7 | 8.5 | 7.2 | 7.8 | 13.4 | 3.2 | 12.7 | 10.9 | 12.7 | 12.3 | 11.1 | 16.2 | -0.3 | 9 | 2.9 | 9.4 | 19.3 | 9.6 | 9.3 | 8.1 | 11 | 5.6 | 16.2 | 8.9 | 14.2 | 1.3 | 7.3 | 7.2 | 10.6 | 10
|  |  | 12.2 | 7.5 | 8 | 6 | 9.2 | 7.9 | 5.7 | 8.7 | 12.1 | 7.6 | 12.3 | 12.7 | 4.9 | 11.2 | 9.1 | 9.3 | 2.9 | 10.7 | 10.3 | 5.6 | 10.1 | 10.6 | 12.6 | 10.8 | 8.4 | 6.6 | 7.1 | 13.4 | 2.6 | 12.6 | 10.6 | 12.3 | 12.2 | 10.2 | 15.9 | -0.6 | 8.9 | 2.3 | 8.7 | 18.8 | 8.9 | 8.7 | 7 | 10.8 | 6 | 16 | 8.9 | 14 | 1.6 | 6.7 | 7.2 | 10.1 | 9.1
|  |  | 11.8 | 7.4 | 6.8 | 6.1 | 9.4 | 8 | 5.4 | 8 | 11.4 | 7.2 | 12.2 | 11.5 | 5 | 10.7 | 8.7 | 8.3 | 2.7 | 10.5 | 9.1 | 5 | 9.8 | 9.8 | 12 | 9.8 | 8.2 | 5.9 | 6.5 | 13.5 | 2 | 12.4 | 10.4 | 11.9 | 12.1 | 9.2 | 15.5 | -0.9 | 8.9 | 1.8 | 7.9 | 18.3 | 8.1 | 8 | 6 | 10.6 | 6.4 | 15.8 | 8.9 | 13.8 | 1.8 | 6 | 7.2 | 9.5 | 8.3
|  |  | 11.3 | 7.4 | 5.5 | 6.1 | 9.5 | 8 | 5 | 7.3 | 10.7 | 6.7 | 12.2 | 10.4 | 5.2 | 10.1 | 8.2 | 7.4 | 2.5 | 10.4 | 8 | 4.4 | 9.6 | 9.1 | 11.3 | 8.9 | 8.1 | 5.3 | 5.8 | 13.5 | 1.4 | 12.3 | 10.1 | 11.5 | 12 | 8.3 | 15.2 | -1.2 | 8.8 | 1.2 | 7.2 | 17.8 | 7.4 | 7.4 | 4.9 | 10.4 | 6.8 | 15.6 | 8.9 | 13.6 | 2.1 | 5.4 | 7.2 | 9 | 7.4
|  |  | 12.6 | 8.1 | 8.9 | 6.7 | 9.9 | 8 | 6.2 | 8.4 | 11.3 | 9.7 | 12.4 | 11.6 | 5.8 | 11.4 | 8.9 | 8.7 | 4.4 | 11.6 | 10.4 | 7.7 | 9.9 | 11.3 | 11.8 | 10.8 | 10.3 | 6.9 | 9.3 | 13.7 | 3 | 12.9 | 11.5 | 12.9 | 13.1 | 10.6 | 16.1 | -0.2 | 9.3 | 1.9 | 8.4 | 19 | 9.7 | 9 | 8.1 | 11.7 | 8.4 | 16.2 | 9.5 | 15.1 | 2.7 | 5.4 | 7.5 | 8.9 | 9
|  |  | 14 | 8.8 | 12.2 | 7.4 | 10.3 | 8 | 7.4 | 9.5 | 11.9 | 12.8 | 12.5 | 12.8 | 6.4 | 12.6 | 9.7 | 10 | 6.4 | 12.9 | 12.7 | 11.1 | 10.2 | 13.4 | 12.3 | 12.7 | 12.5 | 8.4 | 12.9 | 13.9 | 4.6 | 13.5 | 13 | 14.3 | 14.1 | 12.8 | 17.1 | 0.8 | 9.9 | 2.7 | 9.5 | 20.2 | 12 | 10.7 | 11.3 | 13 | 9.9 | 16.8 | 10 | 16.5 | 3.2 | 5.5 | 7.9 | 8.9 | 10.5
|  |  | 15.3 | 9.5 | 15.6 | 8 | 10.7 | 8 | 8.6 | 10.6 | 12.5 | 15.8 | 12.7 | 14 | 7 | 13.9 | 10.4 | 11.3 | 8.3 | 14.1 | 15.1 | 14.4 | 10.5 | 15.6 | 12.8 | 14.6 | 14.7 | 10 | 16.4 | 14.1 | 6.2 | 14.1 | 14.4 | 15.7 | 15.2 | 15.1 | 18 | 1.8 | 10.4 | 3.4 | 10.7 | 21.4 | 14.3 | 12.3 | 14.5 | 14.3 | 11.5 | 17.4 | 10.6 | 18 | 3.8 | 5.5 | 8.2 | 8.8 | 12.1
|  |  | 17.9 | 10 | 17.8 | 8.5 | 11.3 | 8.4 | 9.6 | 11.6 | 14 | 17.9 | 13.6 | 16.6 | 8.6 | 16.2 | 11.5 | 12.1 | 10.2 | 16.2 | 17.3 | 16.2 | 11.3 | 18.6 | 14.6 | 16.6 | 16.2 | 11.9 | 18.3 | 15.6 | 7.6 | 15.3 | 16.2 | 17.5 | 17.3 | 16.6 | 18.8 | 4.7 | 12 | 5.4 | 14.1 | 23 | 15.8 | 14.2 | 16.1 | 16 | 12.4 | 18.9 | 12.1 | 19.8 | 4.9 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 14.1
|  |  | 20.4 | 10.5 | 20.1 | 9 | 11.9 | 8.9 | 10.7 | 12.6 | 15.4 | 20 | 14.5 | 19.2 | 10.2 | 18.6 | 12.5 | 13 | 12 | 18.2 | 19.6 | 18 | 12.2 | 21.6 | 16.5 | 18.6 | 17.8 | 13.9 | 20.3 | 17 | 9 | 16.6 | 18 | 19.2 | 19.5 | 18.2 | 19.5 | 7.5 | 13.7 | 7.3 | 17.4 | 24.6 | 17.3 | 16.1 | 17.6 | 17.7 | 13.2 | 20.3 | 13.5 | 21.5 | 6.1 | 12.8 | 10.6 | 9.9 | 16.2
|  |  | 23 | 11 | 22.3 | 9.5 | 12.5 | 9.3 | 11.7 | 13.6 | 16.9 | 22.1 | 15.4 | 21.8 | 11.8 | 20.9 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 20.3 | 21.8 | 19.8 | 13 | 24.6 | 18.3 | 20.6 | 19.3 | 15.8 | 22.2 | 18.5 | 10.4 | 17.8 | 19.8 | 21 | 21.6 | 19.7 | 20.3 | 10.4 | 15.3 | 9.3 | 20.8 | 26.2 | 18.8 | 18 | 19.2 | 19.4 | 14.1 | 21.8 | 15 | 23.3 | 7.2 | 16.5 | 11.8 | 10.4 | 18.2
|  |  | 23.5 | 11.2 | 22.8 | 9.5 | 12.8 | 10.1 | 12 | 14.4 | 17.6 | 23.5 | 16.8 | 22.4 | 13.7 | 22 | 14.3 | 13.4 | 14.1 | 21.1 | 22.1 | 20.4 | 14.3 | 25.5 | 18.9 | 21.8 | 20.5 | 16.3 | 22.8 | 20.3 | 10 | 19.6 | 21.2 | 22.1 | 22.9 | 20.6 | 21.3 | 10.3 | 15.8 | 9.3 | 21.9 | 27.1 | 19.5 | 18.8 | 20 | 20.5 | 14.4 | 22.6 | 16 | 24.2 | 7.2 | 18.1 | 12.6 | 10.9 | 18.8
|  |  | 24 | 11.5 | 23.4 | 9.4 | 13 | 10.8 | 12.3 | 15.2 | 18.2 | 24.8 | 18.1 | 23 | 15.5 | 23.1 | 15.1 | 13 | 14.2 | 21.9 | 22.4 | 21 | 15.7 | 26.4 | 19.4 | 22.9 | 21.6 | 16.7 | 23.4 | 22 | 9.6 | 21.4 | 22.6 | 23.1 | 24.2 | 21.6 | 22.3 | 10.3 | 16.2 | 9.4 | 23.1 | 27.9 | 20.1 | 19.6 | 20.7 | 21.7 | 14.6 | 23.5 | 17 | 25.2 | 7.3 | 19.7 | 13.5 | 11.3 | 19.3
|  |  | 24.5 | 11.7 | 23.9 | 9.4 | 13.3 | 11.6 | 12.6 | 16 | 18.9 | 26.2 | 19.5 | 23.6 | 17.4 | 24.2 | 15.8 | 12.6 | 14.4 | 22.7 | 22.7 | 21.6 | 17 | 27.3 | 20 | 24.1 | 22.8 | 17.2 | 24 | 23.8 | 9.2 | 23.2 | 24 | 24.2 | 25.5 | 22.5 | 23.3 | 10.2 | 16.7 | 9.4 | 24.2 | 28.8 | 20.8 | 20.4 | 21.5 | 22.8 | 14.9 | 24.3 | 18 | 26.1 | 7.3 | 21.3 | 14.3 | 11.8 | 19.9
|  |  | 24.4 | 11.3 | 23.9 | 9.3 | 13.2 | 13.9 | 12.3 | 16 | 19.3 | 26.3 | 20.2 | 23.4 | 17.5 | 23.9 | 15.6 | 12.5 | 14.4 | 22.8 | 22.2 | 21.9 | 16.9 | 26.6 | 19.7 | 22.2 | 23.1 | 16.9 | 24 | 23 | 10.2 | 22.9 | 22.6 | 23.7 | 25.2 | 23 | 22.2 | 10.5 | 17.1 | 9.2 | 24.4 | 28.3 | 21.2 | 20.8 | 21.9 | 22.3 | 15.5 | 24.3 | 18.2 | 25.5 | 7.5 | 21.9 | 14.1 | 11.9 | 20.2
|  |  | 24.4 | 11 | 24 | 9.3 | 13.1 | 16.3 | 12.1 | 15.9 | 19.7 | 26.4 | 20.8 | 23.1 | 17.7 | 23.7 | 15.3 | 12.3 | 14.5 | 22.8 | 21.8 | 22.1 | 16.9 | 26 | 19.3 | 20.4 | 23.3 | 16.7 | 24 | 22.2 | 11.1 | 22.6 | 21.2 | 23.2 | 25 | 23.6 | 21.2 | 10.9 | 17.4 | 9.1 | 24.5 | 27.9 | 21.6 | 21.2 | 22.2 | 21.9 | 16.1 | 24.2 | 18.5 | 25 | 7.6 | 22.4 | 13.8 | 11.9 | 20.5
|  |  | 24.3 | 10.6 | 24 | 9.2 | 13 | 18.6 | 11.8 | 15.9 | 20.1 | 26.5 | 21.5 | 22.9 | 17.8 | 23.4 | 15.1 | 12.2 | 14.5 | 22.9 | 21.3 | 22.4 | 16.8 | 25.3 | 19 | 18.5 | 23.6 | 16.4 | 24 | 21.4 | 12.1 | 22.3 | 19.8 | 22.7 | 24.7 | 24.1 | 20.1 | 11.2 | 17.8 | 8.9 | 24.7 | 27.4 | 22 | 21.6 | 22.6 | 21.4 | 16.7 | 24.2 | 18.7 | 24.4 | 7.8 | 23 | 13.6 | 12 | 20.8
|  |  | 23.6 | 10.3 | 23.5 | 8.7 | 13 | 17.5 | 10.7 | 14.8 | 19 | 23.5 | 21.1 | 21.7 | 16.7 | 22.1 | 13.7 | 10.9 | 13.4 | 21.6 | 20.3 | 21.5 | 16.5 | 22.8 | 18.2 | 17.6 | 22.7 | 16 | 22.9 | 20.3 | 11.7 | 20 | 18.5 | 20.2 | 21.5 | 22.9 | 19.2 | 10.5 | 17.3 | 8.6 | 23.4 | 26.7 | 21.2 | 20.9 | 21.5 | 19.8 | 15.5 | 22.7 | 17.4 | 23.8 | 7.8 | 22 | 12.6 | 11.6 | 20.2
|  |  | 22.8 | 9.9 | 23 | 8.3 | 13 | 16.5 | 9.7 | 13.7 | 17.9 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 15.5 | 20.8 | 12.2 | 9.7 | 12.2 | 20.3 | 19.4 | 20.5 | 16.3 | 20.2 | 17.5 | 16.8 | 21.9 | 15.7 | 21.9 | 19.2 | 11.2 | 17.6 | 17.3 | 17.6 | 18.2 | 21.7 | 18.2 | 9.8 | 16.9 | 8.3 | 22.1 | 26.1 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 18.1 | 14.4 | 21.3 | 16.1 | 23.3 | 7.8 | 21 | 11.7 | 11.2 | 19.6
|  |  | 22.1 | 9.6 | 22.5 | 7.8 | 13 | 15.4 | 8.6 | 12.6 | 16.8 | 17.5 | 20.2 | 19.4 | 14.4 | 19.5 | 10.8 | 8.4 | 11.1 | 19 | 18.4 | 19.6 | 16 | 17.7 | 16.7 | 15.9 | 21 | 15.3 | 20.8 | 18.1 | 10.8 | 15.3 | 16 | 15.1 | 15 | 20.5 | 17.3 | 9.1 | 16.4 | 8 | 20.8 | 25.4 | 19.6 | 19.6 | 19.3 | 16.5 | 13.2 | 19.8 | 14.8 | 22.7 | 7.8 | 20 | 10.7 | 10.8 | 19
|  |  | 21.3 | 9.4 | 20.9 | 6.3 | 12.5 | 14.6 | 7.7 | 11 | 15.8 | 16.7 | 18.8 | 17.9 | 13.7 | 18.3 | 9.6 | 7.3 | 9.3 | 17.6 | 17.1 | 16.8 | 14.8 | 16.4 | 14.8 | 15.6 | 19.6 | 14 | 19.2 | 16.6 | 8.9 | 14.5 | 14.9 | 14.5 | 14.5 | 19.1 | 16.9 | 7.4 | 14.7 | 7.3 | 18.9 | 23.9 | 16.9 | 17.2 | 16.9 | 15.3 | 11.8 | 18.6 | 13.7 | 20.3 | 7.5 | 17.7 | 10.4 | 10.5 | 17.3
|  |  | 20.4 | 9.3 | 19.2 | 4.9 | 12 | 13.8 | 6.8 | 9.3 | 14.7 | 16 | 17.5 | 16.3 | 12.9 | 17.1 | 8.5 | 6.3 | 7.5 | 16.2 | 15.7 | 14 | 13.6 | 15.1 | 12.8 | 15.2 | 18.2 | 12.6 | 17.5 | 15 | 7.1 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 17.7 | 16.6 | 5.7 | 13.1 | 6.6 | 17.1 | 22.5 | 14.2 | 14.7 | 14.4 | 14.1 | 10.4 | 17.4 | 12.5 | 18 | 7.1 | 15.4 | 10.2 | 10.3 | 15.6
|  |  | 19.6 | 9.1 | 17.6 | 3.4 | 11.5 | 13 | 5.9 | 7.7 | 13.7 | 15.2 | 16.1 | 14.8 | 12.2 | 15.9 | 7.3 | 5.2 | 5.7 | 14.8 | 14.4 | 11.2 | 12.4 | 13.8 | 10.9 | 14.9 | 16.8 | 11.3 | 15.9 | 13.5 | 5.2 | 12.9 | 12.6 | 13.2 | 13.4 | 16.3 | 16.2 | 4 | 11.4 | 5.9 | 15.2 | 21 | 11.5 | 12.3 | 12 | 12.9 | 9 | 16.2 | 11.4 | 15.6 | 6.8 | 13.1 | 9.9 | 10 | 13.9
|  |  | 18.1 | 9.1 | 16.3 | 3 | 11.9 | 12.6 | 5.6 | 6.9 | 13.2 | 14.9 | 15.5 | 14.1 | 11.9 | 15.1 | 6.7 | 5.2 | 5 | 14.3 | 13.8 | 10.7 | 12.9 | 13.8 | 11 | 14.3 | 15.8 | 10.1 | 15.3 | 13.4 | 4.2 | 12.1 | 11.1 | 12.7 | 12.9 | 15.1 | 15.9 | 3 | 10.7 | 4.3 | 14.5 | 20.1 | 10.7 | 11.2 | 11 | 11.9 | 8.6 | 15.7 | 10.8 | 14.6 | 6.6 | 11.8 | 9.7 | 9.7 | 13.3
|  |  | 16.6 | 9.1 | 14.9 | 2.5 | 12.4 | 12.2 | 5.3 | 6 | 12.7 | 14.6 | 14.9 | 13.4 | 11.7 | 14.4 | 6 | 5.2 | 4.4 | 13.8 | 13.2 | 10.1 | 13.3 | 13.9 | 11 | 13.8 | 14.8 | 8.8 | 14.6 | 13.3 | 3.3 | 11.3 | 9.7 | 12.2 | 12.5 | 13.9 | 15.5 | 1.9 | 10 | 2.6 | 13.7 | 19.3 | 10 | 10.2 | 9.9 | 10.8 | 8.2 | 15.3 | 10.1 | 13.7 | 6.4 | 10.5 | 9.6 | 9.5 | 12.7
|  |  | 15.1 | 9.1 | 13.6 | 2.1 | 12.8 | 11.8 | 5 | 5.2 | 12.2 | 14.3 | 14.3 | 12.7 | 11.4 | 13.6 | 5.4 | 5.2 | 3.7 | 13.3 | 12.6 | 9.6 | 13.8 | 13.9 | 11.1 | 13.2 | 13.8 | 7.6 | 14 | 13.2 | 2.3 | 10.5 | 8.2 | 11.7 | 12 | 12.7 | 15.2 | 0.9 | 9.3 | 1 | 13 | 18.4 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 9.8 | 7.8 | 14.8 | 9.5 | 12.7 | 6.2 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 12.1
|  |  | 15.1 | 8.9 | 13.1 | 2.8 | 12.8 | 11.7 | 5 | 5 | 11.9 | 14 | 12.5 | 12.6 | 11.3 | 13.2 | 5.1 | 5.1 | 3.3 | 12.8 | 11.9 | 9.1 | 12.7 | 13.6 | 10 | 13.1 | 13.1 | 7.1 | 12.9 | 13.2 | 1.7 | 9.8 | 8.2 | 11.5 | 11.4 | 12.4 | 14.5 | 0.2 | 8.4 | 0.9 | 12.7 | 18.1 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 9.5 | 6.8 | 14.5 | 8.6 | 12 | 6.1 | 8.5 | 9.2 | 9.1 | 11.1
|  |  | 15 | 8.7 | 12.7 | 3.5 | 12.7 | 11.7 | 4.9 | 4.7 | 11.6 | 13.8 | 10.8 | 12.6 | 11.3 | 12.8 | 4.8 | 5.1 | 3 | 12.4 | 11.1 | 8.5 | 11.5 | 13.3 | 9 | 13.1 | 12.5 | 6.5 | 11.9 | 13.2 | 1 | 9.1 | 8.1 | 11.3 | 10.8 | 12 | 13.9 | -0.6 | 7.4 | 0.7 | 12.3 | 17.9 | 8.7 | 8.1 | 7.8 | 9.3 | 5.8 | 14.1 | 7.6 | 11.2 | 6 | 7.9 | 9 | 8.9 | 10
|  |  | 15 | 8.5 | 12.2 | 4.2 | 12.7 | 11.6 | 4.9 | 4.5 | 11.3 | 13.5 | 9 | 12.5 | 11.2 | 12.4 | 4.5 | 5 | 2.6 | 11.9 | 10.4 | 8 | 10.4 | 13 | 7.9 | 13 | 11.8 | 6 | 10.8 | 13.2 | 0.4 | 8.4 | 8.1 | 11.1 | 10.2 | 11.7 | 13.2 | -1.3 | 6.5 | 0.6 | 12 | 17.6 | 8.4 | 7.6 | 7.2 | 9 | 4.8 | 13.8 | 6.7 | 10.5 | 5.9 | 7.2 | 8.8 | 8.8 | 9
|  |  | 14.9 | 9 | 13 | 5.6 | 12.8 | 11.8 | 6.6 | 6.4 | 12.1 | 13.7 | 10.7 | 12.3 | 11.4 | 12.9 | 5.7 | 6 | 4.4 | 12.7 | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 13.6 | 9.5 | 13 | 12.9 | 7.7 | 12.9 | 14.3 | 2.2 | 10.1 | 9.7 | 12.2 | 11.5 | 13.2 | 13.5 | 0.9 | 7.9 | 2.2 | 12.9 | 18.5 | 10.8 | 9.6 | 10.1 | 10.7 | 5.2 | 14.1 | 8.2 | 12.5 | 6.3 | 7.9 | 9.4 | 9.2 | 10.8
|  |  | 14.9 | 9.5 | 13.8 | 7 | 12.9 | 12 | 8.4 | 8.2 | 12.9 | 13.9 | 12.4 | 12.1 | 11.7 | 13.5 | 7 | 7 | 6.1 | 13.6 | 11.9 | 13.5 | 10.5 | 14.2 | 11.2 | 13 | 14 | 9.3 | 15.1 | 15.4 | 4 | 11.9 | 11.2 | 13.3 | 12.7 | 14.7 | 13.9 | 3.1 | 9.2 | 3.8 | 13.7 | 19.4 | 13.2 | 11.5 | 13 | 12.5 | 5.6 | 14.5 | 9.7 | 14.5 | 6.6 | 8.5 | 9.9 | 9.6 | 12.6
|  |  | 14.8 | 10 | 14.6 | 8.4 | 13 | 12.2 | 10.1 | 10.1 | 13.7 | 14.1 | 14.1 | 11.9 | 11.9 | 14 | 8.2 | 8 | 7.9 | 14.4 | 12.7 | 16.3 | 10.6 | 14.8 | 12.8 | 13 | 15.1 | 11 | 17.2 | 16.5 | 5.8 | 13.6 | 12.8 | 14.4 | 14 | 16.2 | 14.2 | 5.3 | 10.6 | 5.4 | 14.6 | 20.3 | 15.6 | 13.5 | 15.9 | 14.2 | 6 | 14.8 | 11.2 | 16.5 | 7 | 9.2 | 10.5 | 10 | 14.4
|  |  | 15.9 | 10.2 | 16.1 | 8.4 | 14.2 | 13.1 | 11.4 | 11.8 | 15 | 14.5 | 15.5 | 11.8 | 12.5 | 13.9 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 16.3 | 13.4 | 18.4 | 11 | 16 | 14.5 | 12.8 | 17 | 13 | 18.8 | 17.7 | 8.1 | 15.3 | 15 | 16.5 | 15.5 | 18.6 | 15.7 | 7.6 | 13 | 7.7 | 17.5 | 21.7 | 17.6 | 15.6 | 17.4 | 15.5 | 6.9 | 15.8 | 12.8 | 19 | 7.5 | 13.1 | 11.6 | 10.6 | 16.1
|  |  | 16.9 | 10.4 | 17.5 | 8.3 | 15.3 | 13.9 | 12.6 | 13.5 | 16.4 | 15 | 16.8 | 11.8 | 13.2 | 13.8 | 11.2 | 11.7 | 11.5 | 18.1 | 14.1 | 20.4 | 11.4 | 17.1 | 16.3 | 12.6 | 18.9 | 15 | 20.5 | 18.8 | 10.3 | 17.1 | 17.2 | 18.5 | 17 | 20.9 | 17.2 | 9.9 | 15.4 | 9.9 | 20.3 | 23.2 | 19.7 | 17.7 | 18.8 | 16.7 | 7.7 | 16.8 | 14.5 | 21.5 | 8.1 | 17.1 | 12.8 | 11.3 | 17.8
|  |  | 18 | 10.6 | 19 | 8.3 | 16.5 | 14.8 | 13.9 | 15.2 | 17.7 | 15.4 | 18.2 | 11.7 | 13.8 | 13.7 | 12.7 | 13.5 | 13.3 | 20 | 14.8 | 22.5 | 11.8 | 18.3 | 18 | 12.4 | 20.8 | 17 | 22.1 | 20 | 12.6 | 18.8 | 19.4 | 20.6 | 18.5 | 23.3 | 18.7 | 12.2 | 17.8 | 12.2 | 23.2 | 24.6 | 21.7 | 19.8 | 20.3 | 18 | 8.6 | 17.8 | 16.1 | 24 | 8.6 | 21 | 13.9 | 11.9 | 19.5
|  |  | 17.9 | 10.9 | 19.3 | 8.4 | 16.4 | 15.1 | 14.2 | 15.9 | 18.1 | 15.5 | 19.4 | 12.7 | 13.8 | 13.1 | 14.1 | 14.6 | 13.8 | 20.8 | 17 | 23.2 | 12.4 | 19.7 | 18.9 | 12.4 | 21.5 | 17.5 | 22 | 20.4 | 13.5 | 19.8 | 20.5 | 21.4 | 19.6 | 23.6 | 19.7 | 13 | 19 | 13 | 23.5 | 25.1 | 22.2 | 20.6 | 20.8 | 17.5 | 9.3 | 19 | 16.9 | 24.6 | 8.9 | 21.8 | 14.2 | 12.5 | 20.2
|  |  | 17.7 | 11.2 | 19.6 | 8.5 | 16.4 | 15.5 | 14.5 | 16.6 | 18.6 | 15.5 | 20.5 | 13.8 | 13.7 | 12.5 | 15.4 | 15.7 | 14.2 | 21.7 | 19.2 | 24 | 13 | 21 | 19.9 | 12.3 | 22.2 | 17.9 | 21.9 | 20.9 | 14.4 | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 20.8 | 23.9 | 20.6 | 13.7 | 20.1 | 13.9 | 23.9 | 25.5 | 22.7 | 21.4 | 21.4 | 16.9 | 9.9 | 20.2 | 17.8 | 25.3 | 9.2 | 22.5 | 14.6 | 13.2 | 20.9
|  |  | 17.6 | 11.5 | 19.9 | 8.6 | 16.3 | 15.8 | 14.8 | 17.3 | 19 | 15.6 | 21.7 | 14.8 | 13.7 | 11.9 | 16.8 | 16.8 | 14.7 | 22.5 | 21.4 | 24.7 | 13.6 | 22.4 | 20.8 | 12.3 | 22.9 | 18.4 | 21.8 | 21.3 | 15.3 | 21.8 | 22.6 | 23 | 21.9 | 24.2 | 21.6 | 14.5 | 21.3 | 14.7 | 24.2 | 26 | 23.2 | 22.2 | 21.9 | 16.4 | 10.6 | 21.4 | 18.6 | 25.9 | 9.5 | 23.3 | 14.9 | 13.8 | 21.6
|  |  | 17.1 | 11.2 | 18.9 | 8.7 | 15.2 | 16 | 14.6 | 17.3 | 19.1 | 15.4 | 21.2 | 15.7 | 13.8 | 12.5 | 16.8 | 17.2 | 14.8 | 20.5 | 21.5 | 24.8 | 14.1 | 22.4 | 20.9 | 13.2 | 23.1 | 18.3 | 21.1 | 21.6 | 15.3 | 22.1 | 22.8 | 22.9 | 22.3 | 23.1 | 21.8 | 14.6 | 21.6 | 14.9 | 24 | 25.3 | 23.1 | 22.3 | 22.1 | 15.5 | 10.9 | 21.4 | 18.8 | 25.9 | 9.2 | 23.4 | 15.5 | 14.2 | 21.7
|  |  | 16.6 | 11 | 17.8 | 8.7 | 14 | 16.1 | 14.4 | 17.4 | 19.1 | 15.2 | 20.8 | 16.5 | 14 | 13.2 | 16.7 | 17.6 | 15 | 18.6 | 21.7 | 24.9 | 14.5 | 22.3 | 21.1 | 14.1 | 23.3 | 18.3 | 20.3 | 21.8 | 15.2 | 22.5 | 23.1 | 22.9 | 22.8 | 21.9 | 22.1 | 14.7 | 21.9 | 15.1 | 23.8 | 24.7 | 23.1 | 22.5 | 22.2 | 14.5 | 11.1 | 21.4 | 19.1 | 25.8 | 8.8 | 23.4 | 16.2 | 14.7 | 21.8
|  |  | 16.1 | 10.7 | 16.8 | 8.8 | 12.9 | 16.3 | 14.2 | 17.4 | 19.2 | 15 | 20.3 | 17.4 | 14.1 | 13.8 | 16.7 | 18 | 15.1 | 16.6 | 21.8 | 25 | 15 | 22.3 | 21.2 | 15 | 23.5 | 18.2 | 19.6 | 22.1 | 15.2 | 22.8 | 23.3 | 22.8 | 23.2 | 20.8 | 22.3 | 14.8 | 22.2 | 15.3 | 23.6 | 24 | 23 | 22.6 | 22.4 | 13.6 | 11.4 | 21.4 | 19.3 | 25.8 | 8.5 | 23.5 | 16.8 | 15.1 | 21.9
|  |  | 15.8 | 10 | 16.6 | 8.5 | 11.5 | 16.1 | 13.2 | 16.6 | 18.3 | 14.9 | 19.5 | 16.5 | 13.8 | 14.1 | 15.5 | 17.3 | 14.6 | 15.2 | 20.2 | 23 | 14.8 | 21.7 | 20.7 | 14.8 | 22.3 | 17.3 | 18 | 21.3 | 14.4 | 21.7 | 22.7 | 22 | 22.6 | 20.2 | 21.6 | 14.3 | 21.6 | 14.7 | 22.2 | 22.8 | 22.2 | 21.7 | 21.1 | 13.4 | 11.1 | 20.6 | 18.4 | 24.6 | 8.5 | 22.4 | 15.9 | 14.4 | 20.7
|  |  | 15.6 | 9.4 | 16.4 | 8.1 | 10 | 15.8 | 12.3 | 15.8 | 17.5 | 14.7 | 18.8 | 15.7 | 13.5 | 14.3 | 14.4 | 16.7 | 14 | 13.8 | 18.7 | 21 | 14.6 | 21 | 20.1 | 14.6 | 21.1 | 16.3 | 16.4 | 20.6 | 13.5 | 20.7 | 22.2 | 21.3 | 21.9 | 19.6 | 20.9 | 13.9 | 21 | 14.2 | 20.8 | 21.6 | 21.4 | 20.7 | 19.7 | 13.3 | 10.8 | 19.7 | 17.6 | 23.5 | 8.4 | 21.3 | 15.1 | 13.7 | 19.5
|  |  | 15.3 | 8.7 | 16.2 | 7.8 | 8.6 | 15.6 | 11.3 | 15 | 16.6 | 14.6 | 18 | 14.8 | 13.2 | 14.6 | 13.2 | 16 | 13.5 | 12.4 | 17.1 | 19 | 14.4 | 20.4 | 19.6 | 14.4 | 19.9 | 15.4 | 14.8 | 19.8 | 12.7 | 19.6 | 21.6 | 20.5 | 21.3 | 19 | 20.2 | 13.4 | 20.4 | 13.6 | 19.4 | 20.4 | 20.6 | 19.8 | 18.4 | 13.1 | 10.5 | 18.9 | 16.7 | 22.3 | 8.4 | 20.2 | 14.2 | 13 | 18.3
|  |  | 13.8 | 7.7 | 14.8 | 6.8 | 8.4 | 14.6 | 9.6 | 14.5 | 14.8 | 13.8 | 17.3 | 12.8 | 11.6 | 13.3 | 11.6 | 14.7 | 11.2 | 12.2 | 15.1 | 17.8 | 13.1 | 18.5 | 17.3 | 13.1 | 19.1 | 14.3 | 14.1 | 19 | 11.2 | 19 | 20.5 | 19.7 | 20.2 | 17.8 | 19.2 | 11.6 | 18.3 | 12.1 | 18.2 | 18.7 | 19.2 | 18.3 | 16.4 | 12.1 | 10.4 | 17.7 | 15.5 | 21.7 | 8.2 | 18.1 | 13.6 | 12 | 17.2
|  |  | 12.3 | 6.8 | 13.4 | 5.8 | 8.3 | 13.6 | 7.8 | 13.9 | 13 | 13.1 | 16.6 | 10.8 | 10.1 | 11.9 | 9.9 | 13.3 | 8.8 | 12.1 | 13 | 16.6 | 11.9 | 16.7 | 15.1 | 11.7 | 18.3 | 13.1 | 13.3 | 18.2 | 9.8 | 18.5 | 19.3 | 19 | 19.2 | 16.6 | 18.1 | 9.7 | 16.1 | 10.7 | 17 | 17.1 | 17.7 | 16.7 | 14.4 | 11 | 10.3 | 16.6 | 14.2 | 21.2 | 7.9 | 15.9 | 13.1 | 11 | 16
|  |  | 10.8 | 5.8 | 12 | 4.8 | 8.1 | 12.6 | 6.1 | 13.4 | 11.2 | 12.3 | 15.9 | 8.8 | 8.5 | 10.6 | 8.3 | 12 | 6.5 | 11.9 | 11 | 15.4 | 10.6 | 14.8 | 12.8 | 10.4 | 17.5 | 12 | 12.6 | 17.4 | 8.3 | 17.9 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 15.4 | 17.1 | 7.9 | 14 | 9.2 | 15.8 | 15.4 | 16.3 | 15.2 | 12.4 | 10 | 10.2 | 15.4 | 13 | 20.6 | 7.7 | 13.8 | 12.5 | 10 | 14.9
|  |  | 10.6 | 6.1 | 11.4 | 4.4 | 8 | 11.5 | 5.2 | 13.2 | 10.5 | 11.8 | 15.5 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 7.7 | 10.8 | 5.6 | 11.6 | 9.8 | 14.8 | 10.1 | 13.6 | 12.2 | 9.9 | 16.8 | 11.1 | 11.7 | 16.6 | 7.4 | 17.1 | 17.8 | 16.9 | 17.5 | 15 | 15.8 | 8.1 | 14 | 8.7 | 15.7 | 15.1 | 15.5 | 14.4 | 12 | 9.2 | 9.9 | 14.6 | 11.5 | 20.2 | 7.8 | 12.7 | 12.4 | 9 | 14.4
|  |  | 10.5 | 6.4 | 10.8 | 4.1 | 8 | 10.5 | 4.2 | 13 | 9.9 | 11.3 | 15 | 8.1 | 9.6 | 8.7 | 7 | 9.6 | 4.7 | 11.2 | 8.5 | 14.3 | 9.6 | 12.3 | 11.7 | 9.5 | 16.2 | 10.1 | 10.7 | 15.8 | 6.5 | 16.3 | 17.4 | 15.7 | 16.8 | 14.6 | 14.4 | 8.4 | 14.1 | 8.1 | 15.6 | 14.7 | 14.7 | 13.7 | 11.5 | 8.4 | 9.7 | 13.8 | 10.1 | 19.7 | 7.9 | 11.5 | 12.2 | 8 | 13.8
|  |  | 10.3 | 6.7 | 10.2 | 3.7 | 7.9 | 9.4 | 3.3 | 12.8 | 9.2 | 10.8 | 14.6 | 7.8 | 10.2 | 7.7 | 6.4 | 8.4 | 3.8 | 10.9 | 7.3 | 13.7 | 9.1 | 11.1 | 11.1 | 9 | 15.5 | 9.2 | 9.8 | 15 | 5.6 | 15.5 | 17 | 14.4 | 16.2 | 14.2 | 13.1 | 8.6 | 14.1 | 7.6 | 15.5 | 14.4 | 13.9 | 12.9 | 11.1 | 7.6 | 9.4 | 13 | 8.6 | 19.3 | 8 | 10.4 | 12.1 | 7 | 13.3
|  |  | 10.5 | 6.7 | 10.1 | 3.6 | 8.1 | 9.3 | 3 | 11.7 | 8.5 | 11.2 | 13.9 | 7.1 | 10.5 | 7.2 | 5.9 | 8 | 2.6 | 10.4 | 6.7 | 13.2 | 8.7 | 10.9 | 10.3 | 8.6 | 14.8 | 8.7 | 8.9 | 14.3 | 5 | 15.2 | 16.6 | 14 | 15.8 | 13.5 | 12.8 | 8.3 | 13.9 | 6.9 | 14.5 | 14.2 | 12.6 | 12.2 | 10.5 | 7.1 | 9.2 | 12.5 | 7.2 | 18.6 | 8.1 | 9.7 | 12.2 | 6.3 | 12.9
|  |  | 10.6 | 6.7 | 10 | 3.6 | 8.3 | 9.3 | 2.7 | 10.7 | 7.7 | 11.7 | 13.2 | 6.3 | 10.9 | 6.6 | 5.3 | 7.6 | 1.4 | 9.9 | 6 | 12.7 | 8.2 | 10.6 | 9.6 | 8.2 | 14.1 | 8.3 | 8.1 | 13.5 | 4.4 | 14.8 | 16.2 | 13.5 | 15.4 | 12.7 | 12.4 | 7.9 | 13.8 | 6.2 | 13.6 | 14 | 11.3 | 11.4 | 10 | 6.7 | 8.9 | 12.1 | 5.9 | 17.9 | 8.2 | 8.9 | 12.4 | 5.5 | 12.5
|  |  | 10.8 | 6.7 | 9.9 | 3.5 | 8.5 | 9.2 | 2.4 | 9.6 | 7 | 12.1 | 12.5 | 5.6 | 11.2 | 6.1 | 4.8 | 7.2 | 0.2 | 9.4 | 5.4 | 12.2 | 7.8 | 10.4 | 8.8 | 7.8 | 13.4 | 7.8 | 7.2 | 12.8 | 3.8 | 14.5 | 15.8 | 13.1 | 15 | 12 | 12.1 | 7.6 | 13.6 | 5.5 | 12.6 | 13.8 | 10 | 10.7 | 9.4 | 6.2 | 8.7 | 11.6 | 4.5 | 17.2 | 8.3 | 8.2 | 12.5 | 4.8 | 12.1
|  |  | 11 | 6.8 | 10 | 5.2 | 8.7 | 9.2 | 5.4 | 11.3 | 8.3 | 12.3 | 12 | 7.5 | 10.1 | 7.7 | 6.5 | 9.1 | 3.8 | 10.2 | 6.7 | 13.3 | 7.7 | 11 | 10.5 | 8.6 | 13.7 | 9.2 | 8.7 | 12.3 | 5.5 | 14.1 | 15.4 | 13.3 | 14.8 | 13.1 | 13.6 | 9.3 | 13.7 | 7.5 | 13.4 | 14 | 12.4 | 12 | 11.9 | 8.2 | 8.9 | 12.3 | 6.7 | 16.6 | 8.4 | 8.6 | 12.5 | 5.8 | 13
|  |  | 11.2 | 7 | 10.1 | 6.9 | 8.9 | 9.2 | 8.3 | 13 | 9.7 | 12.4 | 11.5 | 9.3 | 9 | 9.3 | 8.3 | 11.1 | 7.3 | 11 | 8.1 | 14.5 | 7.5 | 11.7 | 12.1 | 9.5 | 14.1 | 10.7 | 10.3 | 11.7 | 7.2 | 13.7 | 15 | 13.4 | 14.6 | 14.2 | 15.2 | 11 | 13.9 | 9.4 | 14.3 | 14.3 | 14.8 | 13.3 | 14.3 | 10.2 | 9.1 | 13.1 | 9 | 16 | 8.4 | 9.1 | 12.6 | 6.9 | 13.8
|  |  | 11.4 | 7.1 | 10.2 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 11.3 | 14.7 | 11 | 12.6 | 11 | 11.2 | 7.9 | 10.9 | 10 | 13 | 10.9 | 11.8 | 9.4 | 15.6 | 7.4 | 12.3 | 13.8 | 10.3 | 14.4 | 12.1 | 11.8 | 11.2 | 8.9 | 13.3 | 14.6 | 13.6 | 14.4 | 15.3 | 16.7 | 12.7 | 14 | 11.4 | 15.1 | 14.5 | 17.2 | 14.6 | 16.8 | 12.2 | 9.3 | 13.8 | 11.2 | 15.4 | 8.5 | 9.5 | 12.6 | 7.9 | 14.7
|  |  | 12.7 | 7.6 | 11.2 | 10.2 | 9.9 | 8.8 | 12.7 | 15.7 | 12.1 | 12.6 | 11.6 | 13 | 7.8 | 13 | 12.5 | 14.6 | 12.5 | 12.6 | 10.5 | 16.9 | 8.5 | 13.7 | 15.7 | 12.4 | 14.7 | 12.9 | 13.3 | 11.1 | 11.3 | 13.2 | 15.2 | 13.7 | 14.5 | 17.2 | 19.2 | 13.8 | 14.8 | 13.1 | 17 | 16 | 18.8 | 16.6 | 18.2 | 14 | 10.4 | 15.1 | 13.6 | 16.5 | 8.8 | 12.7 | 13.7 | 10.3 | 16.5
|  |  | 13.9 | 8 | 12.1 | 11.8 | 10.7 | 8.3 | 14 | 16.6 | 13.3 | 12.6 | 12.2 | 14.8 | 7.7 | 15.1 | 15.1 | 16.1 | 14.2 | 13.5 | 11.7 | 18.3 | 9.5 | 15.2 | 17.7 | 14.6 | 15.1 | 13.8 | 14.9 | 11.1 | 13.8 | 13.2 | 15.7 | 13.7 | 14.6 | 19 | 21.8 | 14.9 | 15.5 | 14.9 | 19 | 17.5 | 20.4 | 18.7 | 19.7 | 15.7 | 11.6 | 16.3 | 16.1 | 17.7 | 9.1 | 16 | 14.7 | 12.7 | 18.3
|  |  | 15.2 | 8.5 | 13.1 | 13.4 | 11.5 | 7.9 | 15.4 | 17.6 | 14.4 | 12.6 | 12.8 | 16.6 | 7.6 | 17.2 | 17.6 | 17.7 | 15.8 | 14.3 | 12.8 | 19.6 | 10.6 | 16.6 | 19.6 | 16.7 | 15.4 | 14.6 | 16.4 | 11 | 16.2 | 13.1 | 16.3 | 13.8 | 14.7 | 20.9 | 24.3 | 16 | 16.3 | 16.6 | 20.9 | 19 | 22 | 20.7 | 21.1 | 17.5 | 12.7 | 17.6 | 18.5 | 18.8 | 9.4 | 19.2 | 15.8 | 15.1 | 20.1
|  |  | 15.1 | 8.5 | 14.2 | 14.1 | 11.3 | 8.1 | 16.3 | 16.5 | 15 | 12.3 | 12.7 | 17.6 | 7.9 | 18.1 | 18.3 | 18.5 | 16.5 | 15.1 | 13.1 | 20.1 | 10.6 | 17.6 | 20.1 | 17.7 | 16.5 | 15 | 15.3 | 11.4 | 17.4 | 13.4 | 17.1 | 14.2 | 15.8 | 21.7 | 25 | 16.9 | 17.4 | 17.7 | 20.3 | 19.8 | 22.5 | 21.6 | 21.6 | 18.3 | 14.2 | 18.2 | 19.1 | 19.1 | 9.7 | 20.1 | 16.6 | 16.8 | 20.9
|  |  | 15.1 | 8.5 | 15.3 | 14.7 | 11.1 | 8.2 | 17.1 | 15.5 | 15.7 | 11.9 | 12.5 | 18.7 | 8.1 | 18.9 | 19.1 | 19.3 | 17.2 | 16 | 13.5 | 20.5 | 10.7 | 18.5 | 20.6 | 18.6 | 17.5 | 15.3 | 14.3 | 11.7 | 18.6 | 13.6 | 17.8 | 14.6 | 17 | 22.5 | 25.8 | 17.9 | 18.5 | 18.8 | 19.6 | 20.7 | 22.9 | 22.5 | 22.2 | 19 | 15.6 | 18.8 | 19.8 | 19.3 | 9.9 | 21.1 | 17.3 | 18.6 | 21.6
|  |  | 15 | 8.5 | 16.4 | 15.4 | 10.9 | 8.4 | 18 | 14.4 | 16.3 | 11.6 | 12.4 | 19.7 | 8.4 | 19.8 | 19.8 | 20.1 | 17.9 | 16.8 | 13.8 | 21 | 10.7 | 19.5 | 21.1 | 19.6 | 18.6 | 15.7 | 13.2 | 12.1 | 19.8 | 13.9 | 18.6 | 15 | 18.1 | 23.3 | 26.5 | 18.8 | 19.6 | 19.9 | 19 | 21.5 | 23.4 | 23.4 | 22.7 | 19.8 | 17.1 | 19.4 | 20.4 | 19.6 | 10.2 | 22 | 18.1 | 20.3 | 22.4
|  |  | 15.1 | 8.2 | 15.8 | 15.8 | 10.6 | 8.5 | 18.5 | 14.6 | 16.4 | 11.6 | 11.6 | 19.9 | 9 | 20.1 | 20.1 | 20.4 | 18.6 | 16.6 | 13.8 | 20.8 | 10.9 | 19.2 | 21.6 | 17.6 | 19.1 | 16.2 | 14.5 | 12.1 | 20.1 | 14 | 17.6 | 16.1 | 19 | 23.2 | 26.2 | 19 | 19.4 | 20.3 | 18.9 | 22.2 | 23.5 | 23.3 | 22.8 | 18.9 | 17.7 | 19.5 | 20.6 | 19.5 | 10.4 | 22.2 | 17 | 20.6 | 22.4
|  |  | 15.3 | 8 | 15.2 | 16.2 | 10.2 | 8.7 | 19.1 | 14.8 | 16.6 | 11.7 | 10.9 | 20 | 9.6 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 19.3 | 16.3 | 13.8 | 20.6 | 11.2 | 18.8 | 22.1 | 15.7 | 19.6 | 16.6 | 15.9 | 12.2 | 20.3 | 14.2 | 16.5 | 17.3 | 19.8 | 23.1 | 25.8 | 19.2 | 19.1 | 20.6 | 18.8 | 22.9 | 23.6 | 23.1 | 23 | 18.1 | 18.2 | 19.6 | 20.7 | 19.5 | 10.7 | 22.3 | 16 | 20.8 | 22.5
|  |  | 15.4 | 7.7 | 14.6 | 16.6 | 9.9 | 8.8 | 19.6 | 15 | 16.7 | 11.7 | 10.1 | 20.2 | 10.2 | 20.6 | 20.8 | 21.1 | 20 | 16.1 | 13.8 | 20.4 | 11.4 | 18.5 | 22.6 | 13.7 | 20.1 | 17.1 | 17.2 | 12.2 | 20.6 | 14.3 | 15.5 | 18.4 | 20.7 | 23 | 25.5 | 19.4 | 18.9 | 21 | 18.7 | 23.6 | 23.7 | 23 | 23.1 | 17.2 | 18.8 | 19.7 | 20.9 | 19.4 | 10.9 | 22.5 | 14.9 | 21.1 | 22.5
|  |  | 14.1 | 7.5 | 13.8 | 15.5 | 10 | 9 | 18.6 | 14.4 | 15.9 | 11.5 | 9.6 | 18.6 | 10.2 | 18.7 | 20.5 | 20.6 | 19.5 | 15.3 | 13 | 19.6 | 11.3 | 18.1 | 21.8 | 13.6 | 19.4 | 16.6 | 16.7 | 12.2 | 19.8 | 14.4 | 15.2 | 18.3 | 19.8 | 21.8 | 24.8 | 18.7 | 18.4 | 20.2 | 18 | 22.9 | 21.3 | 20.2 | 21.9 | 16.3 | 18.1 | 18.6 | 20 | 18.4 | 10.7 | 20.9 | 14.5 | 19.9 | 21.6
|  |  | 12.7 | 7.3 | 13 | 14.3 | 10.2 | 9.2 | 17.5 | 13.9 | 15 | 11.3 | 9 | 17.1 | 10.3 | 16.9 | 20.1 | 20 | 19 | 14.5 | 12.2 | 18.8 | 11.3 | 17.7 | 21 | 13.6 | 18.7 | 16.1 | 16.3 | 12.2 | 19 | 14.6 | 14.9 | 18.3 | 18.9 | 20.5 | 24.2 | 18 | 18 | 19.3 | 17.4 | 22.3 | 18.8 | 17.4 | 20.8 | 15.3 | 17.3 | 17.5 | 19.2 | 17.3 | 10.6 | 19.2 | 14 | 18.7 | 20.6
|  |  | 11.4 | 7.1 | 12.2 | 13.2 | 10.3 | 9.4 | 16.5 | 13.3 | 14.2 | 11.1 | 8.5 | 15.5 | 10.3 | 15 | 19.8 | 19.5 | 18.5 | 13.7 | 11.4 | 18 | 11.2 | 17.3 | 20.2 | 13.5 | 18 | 15.6 | 15.8 | 12.2 | 18.2 | 14.7 | 14.6 | 18.2 | 18 | 19.3 | 23.5 | 17.3 | 17.5 | 18.5 | 16.7 | 21.6 | 16.4 | 14.6 | 19.6 | 14.4 | 16.6 | 16.4 | 18.3 | 16.3 | 10.4 | 17.6 | 13.6 | 17.5 | 19.7
|  |  | 10.6 | 7.1 | 11.6 | 12.1 | 10.4 | 9 | 15.4 | 11.9 | 12.1 | 11.1 | 8.4 | 14.4 | 8.5 | 13.8 | 17.8 | 18.2 | 15.1 | 13.2 | 11.2 | 17.3 | 10.6 | 16.1 | 18.3 | 12.8 | 16.6 | 14.8 | 14.3 | 11.7 | 16.9 | 14.6 | 14 | 17.5 | 16.6 | 18.2 | 21.5 | 16.8 | 16.6 | 17.4 | 15.8 | 18.8 | 15.6 | 14 | 18.1 | 14 | 14.3 | 14.9 | 15.5 | 15.7 | 10.1 | 16.4 | 13.3 | 16.8 | 18.5
|  |  | 9.7 | 7 | 10.9 | 11.1 | 10.4 | 8.7 | 14.3 | 10.6 | 9.9 | 11.1 | 8.4 | 13.3 | 6.6 | 12.7 | 15.9 | 16.9 | 11.7 | 12.8 | 11 | 16.5 | 10 | 14.9 | 16.3 | 12.1 | 15.3 | 13.9 | 12.9 | 11.3 | 15.6 | 14.5 | 13.4 | 16.7 | 15.2 | 17 | 19.5 | 16.4 | 15.6 | 16.4 | 14.8 | 16 | 14.7 | 13.4 | 16.7 | 13.6 | 11.9 | 13.5 | 12.8 | 15.2 | 9.8 | 15.1 | 12.9 | 16.1 | 17.2
|  |  | 8.9 | 7 | 10.3 | 10 | 10.5 | 8.3 | 13.2 | 9.2 | 7.8 | 11.1 | 8.3 | 12.2 | 4.8 | 11.5 | 13.9 | 15.6 | 8.3 | 12.3 | 10.8 | 15.8 | 9.4 | 13.7 | 14.4 | 11.4 | 13.9 | 13.1 | 11.4 | 10.8 | 14.3 | 14.4 | 12.8 | 16 | 13.8 | 15.9 | 17.5 | 15.9 | 14.7 | 15.3 | 13.9 | 13.2 | 13.9 | 12.8 | 15.2 | 13.2 | 9.6 | 12 | 10 | 14.6 | 9.5 | 13.9 | 12.6 | 15.4 | 16
|  |  | 8.6 | 6.8 | 10 | 10.4 | 10.3 | 8 | 12.7 | 8.4 | 6.6 | 10.9 | 8.3 | 10.7 | 4.2 | 10.1 | 12.8 | 14.8 | 7.4 | 11.8 | 10.7 | 15 | 8.2 | 12.8 | 13.9 | 10.6 | 13.8 | 12.1 | 11 | 10.2 | 13.9 | 13.8 | 13.1 | 15.6 | 13.5 | 15.4 | 16.8 | 15.7 | 13.7 | 15 | 14.1 | 12.5 | 13.1 | 12.3 | 13.9 | 12.5 | 8.5 | 11.1 | 9.1 | 14.3 | 9.4 | 12.5 | 12.5 | 14.9 | 15.2
|  |  | 8.4 | 6.5 | 9.8 | 10.7 | 10.2 | 7.7 | 12.2 | 7.6 | 5.4 | 10.8 | 8.3 | 9.1 | 3.6 | 8.6 | 11.7 | 13.9 | 6.4 | 11.2 | 10.5 | 14.2 | 7 | 12 | 13.3 | 9.7 | 13.8 | 11.1 | 10.6 | 9.6 | 13.6 | 13.2 | 13.3 | 15.2 | 13.2 | 14.8 | 16 | 15.6 | 12.8 | 14.7 | 14.2 | 11.9 | 12.4 | 11.7 | 12.6 | 11.7 | 7.5 | 10.3 | 8.2 | 14.1 | 9.3 | 11.2 | 12.5 | 14.4 | 14.3
|  |  | 8.1 | 6.3 | 9.5 | 11.1 | 10 | 7.4 | 11.7 | 6.8 | 4.2 | 10.6 | 8.3 | 7.6 | 3 | 7.2 | 10.6 | 13.1 | 5.5 | 10.7 | 10.4 | 13.4 | 5.8 | 11.1 | 12.8 | 8.9 | 13.7 | 10.1 | 10.2 | 9 | 13.2 | 12.6 | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 14.3 | 15.3 | 15.4 | 11.8 | 14.4 | 14.4 | 11.2 | 11.6 | 11.2 | 11.3 | 11 | 6.4 | 9.4 | 7.3 | 13.8 | 9.2 | 9.8 | 12.4 | 13.9 | 13.5
|  |  | 7.9 | 6 | 8.9 | 10.9 | 10 | 7.5 | 11.8 | 6.6 | 3.6 | 10.4 | 8.2 | 7.2 | 2.9 | 6.5 | 9.5 | 12.4 | 4.9 | 10 | 10.4 | 12.9 | 5.1 | 10.9 | 11.5 | 8.4 | 13.1 | 9.5 | 10 | 8.5 | 12.6 | 11.7 | 12.4 | 14.3 | 12.9 | 14.1 | 15.5 | 15.5 | 11.6 | 13.8 | 14.2 | 10.7 | 11.1 | 10.6 | 10.9 | 10.5 | 5.9 | 8.6 | 7.5 | 13.5 | 9.1 | 9.4 | 12.4 | 13.6 | 12.9
|  |  | 7.8 | 5.8 | 8.3 | 10.6 | 10.1 | 7.5 | 11.9 | 6.4 | 3 | 10.2 | 8.2 | 6.8 | 2.7 | 5.7 | 8.4 | 11.6 | 4.2 | 9.4 | 10.4 | 12.5 | 4.3 | 10.8 | 10.1 | 7.9 | 12.6 | 8.9 | 9.8 | 8 | 12 | 10.7 | 11.3 | 13.8 | 13 | 13.8 | 15.6 | 15.5 | 11.4 | 13.3 | 13.9 | 10.1 | 10.7 | 9.9 | 10.6 | 10 | 5.5 | 7.8 | 7.6 | 13.3 | 8.9 | 9.1 | 12.4 | 13.3 | 12.4
|  |  | 7.6 | 5.5 | 7.7 | 10.4 | 10.1 | 7.6 | 12 | 6.2 | 2.4 | 10 | 8.1 | 6.4 | 2.6 | 5 | 7.3 | 10.9 | 3.6 | 8.7 | 10.4 | 12 | 3.6 | 10.6 | 8.8 | 7.4 | 12 | 8.3 | 9.6 | 7.5 | 11.4 | 9.8 | 10.1 | 13.3 | 13 | 13.6 | 15.8 | 15.6 | 11.2 | 12.7 | 13.7 | 9.6 | 10.2 | 9.3 | 10.2 | 9.5 | 5 | 7 | 7.8 | 13 | 8.8 | 8.7 | 12.4 | 13 | 11.8
|  |  | 7.7 | 5.7 | 7.8 | 11.3 | 10.2 | 8 | 13.3 | 8.1 | 5.8 | 9.7 | 8.3 | 8.6 | 4 | 7.8 | 10 | 12.8 | 6.9 | 10.7 | 11.2 | 12.3 | 5.3 | 10.9 | 10.3 | 8.9 | 12.8 | 10 | 10.9 | 7.5 | 12.1 | 9.5 | 9.8 | 12.4 | 12.8 | 13.4 | 15.8 | 16 | 11.2 | 13.6 | 13.9 | 9.9 | 12.2 | 10.6 | 12.4 | 10.2 | 7.4 | 8.6 | 9.7 | 13.4 | 9.5 | 9.2 | 12.7 | 13.8 | 12.8
|  |  | 7.9 | 6 | 7.9 | 12.3 | 10.2 | 8.5 | 14.5 | 10.1 | 9.3 | 9.5 | 8.5 | 10.8 | 5.4 | 10.7 | 12.7 | 14.7 | 10.3 | 12.7 | 12 | 12.6 | 7.1 | 11.2 | 11.9 | 10.5 | 13.7 | 11.7 | 12.1 | 7.6 | 12.9 | 9.1 | 9.6 | 11.6 | 12.7 | 13.3 | 15.7 | 16.5 | 11.3 | 14.5 | 14.1 | 10.1 | 14.2 | 12 | 14.6 | 10.9 | 9.7 | 10.2 | 11.5 | 13.9 | 10.3 | 9.6 | 13 | 14.5 | 13.8
|  |  | 8 | 6.2 | 8 | 13.2 | 10.3 | 8.9 | 15.8 | 12 | 12.7 | 9.2 | 8.7 | 13 | 6.8 | 13.5 | 15.4 | 16.6 | 13.6 | 14.7 | 12.8 | 12.9 | 8.8 | 11.5 | 13.4 | 12 | 14.5 | 13.4 | 13.4 | 7.6 | 13.6 | 8.8 | 9.3 | 10.7 | 12.5 | 13.1 | 15.7 | 16.9 | 11.3 | 15.4 | 14.3 | 10.4 | 16.2 | 13.3 | 16.8 | 11.6 | 12.1 | 11.8 | 13.4 | 14.3 | 11 | 10.1 | 13.3 | 15.3 | 14.8
|  |  | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 14.8 | 10.1 | 9.2 | 17.2 | 13.1 | 13.8 | 9.5 | 8.7 | 14.9 | 8.6 | 14.8 | 17.5 | 18.2 | 15.4 | 15.7 | 14.6 | 13.4 | 10.3 | 12.4 | 15.6 | 13.5 | 14.8 | 15.5 | 14.5 | 7.9 | 15.8 | 9 | 9.4 | 10.3 | 11.5 | 13.3 | 17.5 | 17.7 | 12.7 | 16.5 | 15 | 11.3 | 17.9 | 14.8 | 18.7 | 12.8 | 14.7 | 13.9 | 15.3 | 13 | 12.1 | 11.9 | 14.1 | 17.8 | 16.2
|  |  | 9 | 6.7 | 9 | 16.4 | 9.8 | 9.6 | 18.5 | 14.2 | 14.8 | 9.7 | 8.7 | 16.7 | 10.4 | 16.1 | 19.7 | 19.7 | 17.1 | 16.7 | 16.4 | 13.9 | 11.8 | 13.2 | 17.9 | 15 | 15 | 17.7 | 15.7 | 8.1 | 17.9 | 9.1 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 13.5 | 19.4 | 18.6 | 14.2 | 17.6 | 15.7 | 12.3 | 19.5 | 16.3 | 20.6 | 14.1 | 17.4 | 16.1 | 17.1 | 11.8 | 13.2 | 13.8 | 14.8 | 20.2 | 17.5
|  |  | 9.5 | 7 | 9.5 | 18 | 9.6 | 9.9 | 19.9 | 15.3 | 15.9 | 10 | 8.7 | 18.6 | 12.2 | 17.4 | 21.8 | 21.3 | 18.9 | 17.7 | 18.2 | 14.4 | 13.3 | 14.1 | 20.1 | 16.5 | 15.3 | 19.8 | 16.8 | 8.4 | 20.1 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13.7 | 21.2 | 19.4 | 15.6 | 18.7 | 16.4 | 13.2 | 21.2 | 17.8 | 22.5 | 15.3 | 20 | 18.2 | 19 | 10.5 | 14.3 | 15.6 | 15.6 | 22.7 | 18.9
|  |  | 10 | 7 | 9.4 | 18.8 | 9.5 | 9.9 | 20.6 | 16.1 | 16.6 | 10.6 | 8.7 | 19.3 | 12.6 | 18.2 | 22.5 | 21.8 | 19.9 | 18.2 | 18.8 | 14.9 | 13.8 | 15.2 | 21 | 17.5 | 14.5 | 20.1 | 17.5 | 8.4 | 20.6 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 13.6 | 21.2 | 20 | 16.5 | 19.4 | 17.3 | 14.4 | 21.7 | 19.2 | 23 | 15.8 | 20.8 | 18.7 | 19.5 | 10.6 | 14.6 | 17.6 | 16.7 | 23.7 | 20
|  |  | 10.5 | 7 | 9.4 | 19.7 | 9.4 | 9.8 | 21.2 | 17 | 17.2 | 11.2 | 8.7 | 20.1 | 13 | 19 | 23.1 | 22.4 | 20.8 | 18.6 | 19.4 | 15.5 | 14.2 | 16.2 | 21.8 | 18.5 | 13.8 | 20.3 | 18.2 | 8.4 | 21 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 13.6 | 21.2 | 20.6 | 17.4 | 20.2 | 18.2 | 15.6 | 22.3 | 20.6 | 23.4 | 16.2 | 21.5 | 19.2 | 19.9 | 10.7 | 14.8 | 19.5 | 17.9 | 24.8 | 21
|  |  | 11 | 7 | 9.3 | 20.5 | 9.3 | 9.8 | 21.9 | 17.8 | 17.9 | 11.8 | 8.7 | 20.8 | 13.4 | 19.8 | 23.8 | 22.9 | 21.8 | 19.1 | 20 | 16 | 14.7 | 17.3 | 22.7 | 19.5 | 13 | 20.6 | 18.9 | 8.4 | 21.5 | 9.8 | 10 | 9.7 | 9.9 | 13.5 | 21.2 | 21.2 | 18.3 | 20.9 | 19.1 | 16.8 | 22.8 | 22 | 23.9 | 16.7 | 22.3 | 19.7 | 20.4 | 10.8 | 15.1 | 21.5 | 19 | 25.8 | 22.1
|  |  | 10.8 | 7.2 | 10.1 | 20.5 | 9 | 10 | 22.3 | 17.9 | 18.1 | 11.5 | 8.8 | 21.1 | 13.8 | 20 | 23.9 | 23.2 | 22.1 | 19.4 | 19.1 | 15.1 | 14.7 | 17.7 | 22.5 | 19.7 | 12.3 | 21 | 18.8 | 8.4 | 21.6 | 9.8 | 10.1 | 9.7 | 10 | 13.5 | 21.1 | 20.7 | 18.6 | 21.5 | 19.2 | 17.1 | 20.5 | 22.5 | 23.3 | 16.3 | 22.2 | 19.6 | 20.3 | 11 | 14.8 | 20.4 | 17.5 | 25.8 | 21.4
|  |  | 10.7 | 7.5 | 11 | 20.4 | 8.7 | 10.1 | 22.7 | 18.1 | 18.2 | 11.1 | 8.8 | 21.3 | 14.2 | 20.1 | 23.9 | 23.5 | 22.4 | 19.7 | 18.3 | 14.3 | 14.8 | 18 | 22.4 | 20 | 11.5 | 21.4 | 18.7 | 8.4 | 21.6 | 9.7 | 10.1 | 9.8 | 10.2 | 13.4 | 20.9 | 20.1 | 18.8 | 22.1 | 19.3 | 17.4 | 18.3 | 23.1 | 22.7 | 16 | 22.2 | 19.4 | 20.2 | 11.3 | 14.6 | 19.2 | 16.1 | 25.9 | 20.6
|  |  | 10.5 | 7.7 | 11.8 | 20.4 | 8.4 | 10.3 | 23.1 | 18.2 | 18.4 | 10.8 | 8.9 | 21.6 | 14.6 | 20.3 | 24 | 23.8 | 22.7 | 20 | 17.4 | 13.4 | 14.8 | 18.4 | 22.2 | 20.2 | 10.8 | 21.8 | 18.6 | 8.4 | 21.7 | 9.7 | 10.2 | 9.8 | 10.3 | 13.4 | 20.8 | 19.6 | 19.1 | 22.7 | 19.4 | 17.7 | 16 | 23.6 | 22.1 | 15.6 | 22.1 | 19.3 | 20.1 | 11.5 | 14.3 | 18.1 | 14.6 | 25.9 | 19.9
|  |  | 10.1 | 7.7 | 10.7 | 19.7 | 8.1 | 10 | 22.5 | 17.4 | 17.5 | 11.1 | 8.6 | 21 | 13.9 | 20.1 | 23.7 | 23.1 | 22 | 19.2 | 16.9 | 12.8 | 14.7 | 18.3 | 21.7 | 19.6 | 10.6 | 20.7 | 18.4 | 8.2 | 20.1 | 9.5 | 9.9 | 9.5 | 10.1 | 13 | 19.3 | 18.3 | 18.6 | 21.8 | 18.6 | 17.2 | 15.5 | 20.7 | 21 | 14.9 | 21.3 | 18.7 | 18.4 | 11.6 | 13.8 | 17 | 14.5 | 24.8 | 19
|  |  | 9.7 | 7.6 | 9.7 | 18.9 | 7.7 | 9.8 | 21.9 | 16.6 | 16.6 | 11.5 | 8.4 | 20.4 | 13.3 | 19.8 | 23.3 | 22.4 | 21.2 | 18.5 | 16.5 | 12.1 | 14.7 | 18.1 | 21.1 | 19 | 10.3 | 19.5 | 18.3 | 8 | 18.4 | 9.2 | 9.5 | 9.3 | 9.9 | 12.7 | 17.7 | 16.9 | 18 | 20.8 | 17.8 | 16.7 | 15.1 | 17.9 | 20 | 14.3 | 20.6 | 18.1 | 16.7 | 11.7 | 13.2 | 15.8 | 14.5 | 23.7 | 18.2
|  |  | 9.3 | 7.6 | 8.6 | 18.2 | 7.4 | 9.5 | 21.3 | 15.8 | 15.7 | 11.8 | 8.1 | 19.8 | 12.6 | 19.6 | 23 | 21.7 | 20.5 | 17.7 | 16 | 11.5 | 14.6 | 18 | 20.6 | 18.4 | 10.1 | 18.4 | 18.1 | 7.8 | 16.8 | 9 | 9.2 | 9 | 9.7 | 12.3 | 16.2 | 15.6 | 17.5 | 19.9 | 17 | 16.2 | 14.6 | 15 | 18.9 | 13.6 | 19.8 | 17.5 | 15 | 11.8 | 12.7 | 14.7 | 14.4 | 22.6 | 17.3
|  |  | 9 | 7.4 | 8.1 | 17.5 | 7.3 | 9.3 | 19.6 | 14.1 | 13.4 | 11.7 | 8.1 | 17 | 10.9 | 17.1 | 20.3 | 20.2 | 17.2 | 16.3 | 15.7 | 11.3 | 13.1 | 16.4 | 19.4 | 17.2 | 10.3 | 17.3 | 15.8 | 7.6 | 16.4 | 8.6 | 9.1 | 8.9 | 9.4 | 11.8 | 15.5 | 15.2 | 15.9 | 18.4 | 15.7 | 15.5 | 14.7 | 14.6 | 17.2 | 12.4 | 16.9 | 16.5 | 13.2 | 11.4 | 11.9 | 14 | 13.6 | 22.4 | 16.7
|  |  | 8.7 | 7.1 | 7.5 | 16.7 | 7.3 | 9.2 | 17.8 | 12.3 | 11 | 11.5 | 8.1 | 14.2 | 9.1 | 14.5 | 17.5 | 18.8 | 13.9 | 14.9 | 15.5 | 11 | 11.6 | 14.7 | 18.2 | 16 | 10.4 | 16.1 | 13.6 | 7.5 | 16 | 8.3 | 9 | 8.7 | 9 | 11.4 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | 17 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.1 | 15.5 | 11.2 | 13.9 | 15.5 | 11.3 | 11.1 | 11 | 13.2 | 12.7 | 22.2 | 16.1
|  |  | 8.4 | 6.9 | 7 | 16 | 7.2 | 9 | 16.1 | 10.6 | 8.7 | 11.4 | 8.1 | 11.4 | 7.4 | 12 | 14.8 | 17.3 | 10.6 | 13.5 | 15.2 | 10.8 | 10.1 | 13.1 | 17 | 14.8 | 10.6 | 15 | 11.3 | 7.3 | 15.6 | 7.9 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 10.9 | 14 | 14.4 | 12.8 | 15.5 | 13.2 | 14 | 14.8 | 13.7 | 13.8 | 10 | 11 | 14.5 | 9.5 | 10.7 | 10.2 | 12.5 | 11.9 | 22 | 15.5
|  |  | 8.4 | 6.9 | 6.8 | 15.7 | 7 | 8.9 | 16 | 9.6 | 8.2 | 10.9 | 7.9 | 10.5 | 6.5 | 10.7 | 14 | 16.1 | 10.3 | 12.9 | 14.9 | 10.7 | 9.1 | 11.9 | 16.5 | 14 | 9.9 | 14.2 | 10.4 | 7.1 | 15.4 | 7.7 | 8.7 | 8.4 | 8.5 | 10.3 | 13 | 14 | 11.3 | 15.1 | 12.3 | 13.4 | 14.5 | 13.2 | 12.9 | 9.3 | 10.1 | 13.4 | 8.1 | 10.6 | 9.8 | 12.2 | 11 | 21.9 | 15.2
|  |  | 8.4 | 6.9 | 6.7 | 15.5 | 6.8 | 8.8 | 15.9 | 8.5 | 7.7 | 10.5 | 7.7 | 9.6 | 5.6 | 9.4 | 13.2 | 15 | 10.1 | 12.2 | 14.6 | 10.6 | 8 | 10.8 | 16 | 13.2 | 9.3 | 13.5 | 9.5 | 6.9 | 15.3 | 7.6 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 9.7 | 12 | 13.6 | 9.9 | 14.8 | 11.4 | 12.8 | 14.1 | 12.8 | 12.1 | 8.7 | 9.3 | 12.3 | 6.6 | 10.5 | 9.5 | 12 | 10.1 | 21.9 | 15
|  |  | 8.4 | 6.9 | 6.5 | 15.2 | 6.6 | 8.7 | 15.8 | 7.5 | 7.2 | 10 | 7.5 | 8.7 | 4.7 | 8.1 | 12.4 | 13.8 | 9.8 | 11.6 | 14.3 | 10.5 | 7 | 9.6 | 15.5 | 12.4 | 8.6 | 12.7 | 8.6 | 6.7 | 15.1 | 7.4 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 11 | 13.2 | 8.4 | 14.4 | 10.5 | 12.2 | 13.8 | 12.3 | 11.2 | 8 | 8.4 | 11.2 | 5.2 | 10.4 | 9.1 | 11.7 | 9.2 | 21.8 | 14.7
|  |  | 8.2 | 7 | 6.6 | 14.3 | 6.6 | 8.8 | 15.5 | 6.9 | 6.6 | 9.8 | 7.2 | 8.2 | 4.9 | 7.3 | 11.9 | 13.1 | 8.9 | 11.3 | 14.2 | 10.4 | 6.5 | 9.7 | 15.2 | 11.9 | 8.3 | 11.7 | 8 | 6.3 | 14.7 | 7.3 | 8.2 | 7.8 | 8 | 8.2 | 11.1 | 12.5 | 8.4 | 14.1 | 10 | 11.7 | 13.4 | 12 | 11.2 | 7.5 | 7.6 | 10.6 | 4.5 | 10.1 | 9 | 11.6 | 9.3 | 19.8 | 14.4
|  |  | 8 | 7.2 | 6.6 | 13.3 | 6.5 | 8.8 | 15.2 | 6.3 | 5.9 | 9.6 | 6.8 | 7.6 | 5.1 | 6.6 | 11.3 | 12.4 | 8.1 | 10.9 | 14 | 10.3 | 6.1 | 9.7 | 14.9 | 11.3 | 8 | 10.8 | 7.4 | 6 | 14.4 | 7.2 | 8.2 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 11.3 | 11.7 | 8.4 | 13.7 | 9.6 | 11.3 | 13 | 11.6 | 11.1 | 7 | 6.8 | 9.9 | 3.8 | 9.9 | 8.9 | 11.4 | 9.3 | 17.8 | 14.2
|  |  | 7.8 | 7.3 | 6.7 | 12.4 | 6.5 | 8.9 | 14.9 | 5.7 | 5.3 | 9.4 | 6.5 | 7.1 | 5.3 | 5.8 | 10.8 | 11.7 | 7.2 | 10.6 | 13.9 | 10.2 | 5.6 | 9.8 | 14.6 | 10.8 | 7.7 | 9.8 | 6.8 | 5.6 | 14 | 7.1 | 8.1 | 7.2 | 7.6 | 6.3 | 11.4 | 11 | 8.4 | 13.4 | 9.1 | 10.8 | 12.6 | 11.3 | 11.1 | 6.5 | 6 | 9.3 | 3.1 | 9.6 | 8.8 | 11.3 | 9.4 | 15.8 | 13.9
|  |  | 8.3 | 7.4 | 7.2 | 13 | 6.5 | 9.2 | 15.9 | 8 | 7.2 | 9.5 | 7.6 | 9.5 | 7 | 8.7 | 13.5 | 13.6 | 10.3 | 11.8 | 13.7 | 10.5 | 6.7 | 10.7 | 14.5 | 12.1 | 7.6 | 12 | 9.1 | 5.7 | 14.8 | 7.2 | 8 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 12.7 | 11.8 | 8.7 | 14 | 10 | 12.4 | 13.4 | 11.9 | 13 | 8.1 | 8.6 | 10.7 | 6.1 | 9.6 | 9.2 | 11.7 | 10.2 | 16.5 | 14.2
|  |  | 8.7 | 7.4 | 7.7 | 13.7 | 6.6 | 9.6 | 16.8 | 10.2 | 9.1 | 9.6 | 8.6 | 11.9 | 8.7 | 11.5 | 16.1 | 15.4 | 13.3 | 13.1 | 13.6 | 10.7 | 7.7 | 11.6 | 14.4 | 13.4 | 7.4 | 14.2 | 11.3 | 5.8 | 15.5 | 7.2 | 8 | 7.2 | 7.4 | 9.2 | 13.9 | 12.6 | 9.1 | 14.6 | 10.9 | 14 | 14.3 | 12.6 | 15 | 9.6 | 11.1 | 12.1 | 9.1 | 9.7 | 9.7 | 12.1 | 11.1 | 17.3 | 14.6
|  |  | 9.2 | 7.5 | 8.2 | 14.3 | 6.6 | 9.9 | 17.8 | 12.5 | 11 | 9.7 | 9.7 | 14.3 | 10.4 | 14.4 | 18.8 | 17.3 | 16.4 | 14.3 | 13.4 | 11 | 8.8 | 12.5 | 14.3 | 14.7 | 7.3 | 16.4 | 13.6 | 5.9 | 16.3 | 7.3 | 7.9 | 7.2 | 7.3 | 10.7 | 15.2 | 13.4 | 9.4 | 15.2 | 11.8 | 15.6 | 15.1 | 13.2 | 16.9 | 11.2 | 13.7 | 13.5 | 12.1 | 9.7 | 10.1 | 12.5 | 11.9 | 18 | 14.9
|  |  | 9.6 | 7.6 | 10 | 14.5 | 6.9 | 10.7 | 19.3 | 14.2 | 11.7 | 10.7 | 10.7 | 16.6 | 11.6 | 17 | 20.7 | 18.9 | 18.4 | 15.9 | 13.4 | 12 | 10.6 | 12.9 | 15.4 | 16.4 | 7.5 | 18.3 | 15.6 | 7.4 | 17.7 | 7.7 | 8.1 | 7.4 | 7.5 | 12.1 | 15.9 | 15.4 | 12.5 | 16.9 | 13.5 | 17.3 | 17.1 | 15.5 | 18.3 | 13.3 | 16.5 | 15.2 | 13.7 | 10.6 | 10.6 | 14.5 | 13 | 19.7 | 16.1
|  |  | 9.9 | 7.6 | 11.7 | 14.6 | 7.2 | 11.5 | 20.9 | 16 | 12.5 | 11.7 | 11.7 | 18.9 | 12.8 | 19.6 | 22.5 | 20.5 | 20.5 | 17.6 | 13.4 | 12.9 | 12.4 | 13.2 | 16.5 | 18.1 | 7.6 | 20.1 | 17.6 | 8.9 | 19 | 8.1 | 8.4 | 7.5 | 7.6 | 13.6 | 16.6 | 17.5 | 15.5 | 18.6 | 15.2 | 19.1 | 19.1 | 17.9 | 19.8 | 15.5 | 19.4 | 16.8 | 15.3 | 11.6 | 11 | 16.6 | 14.2 | 21.4 | 17.4
|  |  | 10.3 | 7.7 | 13.5 | 14.8 | 7.5 | 12.3 | 22.4 | 17.7 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 21.2 | 14 | 22.2 | 24.4 | 22.1 | 22.5 | 19.2 | 13.4 | 13.9 | 14.2 | 13.6 | 17.6 | 19.8 | 7.8 | 22 | 19.6 | 10.4 | 20.4 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 7.8 | 15 | 17.3 | 19.5 | 18.6 | 20.3 | 16.9 | 20.8 | 21.1 | 20.2 | 21.2 | 17.6 | 22.2 | 18.5 | 16.9 | 12.5 | 11.5 | 18.6 | 15.3 | 23.1 | 18.6
|  |  | 10.8 | 7.7 | 13.6 | 14.5 | 8.3 | 11.6 | 23.3 | 18.6 | 14 | 13.5 | 13.7 | 21.8 | 13.7 | 22.1 | 24.6 | 22.8 | 23.1 | 19.7 | 13.2 | 14.3 | 13.7 | 14.1 | 17.9 | 20.5 | 8 | 22.6 | 20.2 | 11.9 | 21 | 9.2 | 9.6 | 8.1 | 8.4 | 15.9 | 18.2 | 20.1 | 19.5 | 21 | 18 | 22 | 21.3 | 21 | 21.3 | 18.5 | 22.7 | 18.9 | 17.2 | 13.2 | 12.4 | 19.6 | 15.4 | 23.7 | 19.2
|  |  | 11.4 | 7.8 | 13.8 | 14.2 | 9.1 | 10.9 | 24.3 | 19.6 | 14.7 | 14.2 | 14.7 | 22.4 | 13.3 | 22.1 | 24.8 | 23.5 | 23.7 | 20.3 | 12.9 | 14.7 | 13.3 | 14.7 | 18.3 | 21.1 | 8.2 | 23.2 | 20.8 | 13.4 | 21.6 | 10 | 10.5 | 8.4 | 9.1 | 16.7 | 19 | 20.8 | 20.4 | 21.7 | 19 | 23.1 | 21.6 | 21.8 | 21.4 | 19.5 | 23.2 | 19.4 | 17.5 | 13.8 | 13.3 | 20.7 | 15.4 | 24.2 | 19.8
|  |  | 11.9 | 7.8 | 13.9 | 13.9 | 9.9 | 10.2 | 25.2 | 20.5 | 15.5 | 15 | 15.7 | 23 | 13 | 22 | 25 | 24.2 | 24.3 | 20.8 | 12.7 | 15.1 | 12.8 | 15.2 | 18.6 | 21.8 | 8.4 | 23.8 | 21.4 | 14.9 | 22.2 | 10.7 | 11.5 | 8.8 | 9.7 | 17.6 | 19.9 | 21.4 | 21.3 | 22.4 | 20.1 | 24.3 | 21.8 | 22.6 | 21.5 | 20.4 | 23.7 | 19.8 | 17.8 | 14.5 | 14.2 | 21.7 | 15.5 | 24.8 | 20.4
|  |  | 12.8 | 7.8 | 13.7 | 15.4 | 9.6 | 10.5 | 25.2 | 20.9 | 15.4 | 15.1 | 16 | 23.1 | 12.5 | 22.5 | 25.2 | 24.3 | 24.4 | 20.9 | 12.1 | 15.6 | 13.1 | 16.6 | 18.3 | 22 | 8.5 | 23.7 | 21.6 | 15.1 | 22.5 | 11.6 | 12.4 | 9.1 | 9.9 | 17.8 | 19.3 | 21.8 | 21.5 | 22.7 | 20.3 | 24.5 | 21.5 | 22.2 | 20.9 | 20.4 | 24 | 19.8 | 18 | 15 | 14.5 | 22 | 15.9 | 24.9 | 20.3
|  |  | 13.7 | 7.7 | 13.4 | 16.8 | 9.4 | 10.8 | 25.3 | 21.2 | 15.3 | 15.1 | 16.2 | 23.1 | 12 | 22.9 | 25.4 | 24.3 | 24.6 | 21.1 | 11.6 | 16.2 | 13.5 | 18.1 | 18.1 | 22.1 | 8.5 | 23.7 | 21.8 | 15.4 | 22.9 | 12.6 | 13.2 | 9.3 | 10.2 | 18.1 | 18.6 | 22.3 | 21.8 | 22.9 | 20.4 | 24.8 | 21.3 | 21.8 | 20.2 | 20.3 | 24.3 | 19.8 | 18.2 | 15.4 | 14.9 | 22.2 | 16.3 | 25.1 | 20.1
|  |  | 14.6 | 7.7 | 13.2 | 18.3 | 9.1 | 11.1 | 25.3 | 21.6 | 15.2 | 15.2 | 16.5 | 23.2 | 11.5 | 23.4 | 25.6 | 24.4 | 24.7 | 21.2 | 11 | 16.7 | 13.8 | 19.5 | 17.8 | 22.3 | 8.6 | 23.6 | 22 | 15.6 | 23.2 | 13.5 | 14.1 | 9.6 | 10.4 | 18.3 | 18 | 22.7 | 22 | 23.2 | 20.6 | 25 | 21 | 21.4 | 19.6 | 20.3 | 24.6 | 19.8 | 18.4 | 15.9 | 15.2 | 22.5 | 16.7 | 25.2 | 20
|  |  | 14.3 | 7.6 | 13.2 | 16.9 | 8.6 | 10.5 | 24.3 | 20.6 | 14.2 | 15.1 | 15.6 | 22.5 | 10.4 | 22.7 | 25 | 23.7 | 23.9 | 20.7 | 10.4 | 15.8 | 13.2 | 19 | 17.4 | 21.4 | 8.6 | 22.3 | 21.2 | 14.8 | 22.8 | 13 | 13.5 | 9.5 | 10.4 | 17.4 | 17 | 21.8 | 21.1 | 22.4 | 19.8 | 24.3 | 19.8 | 20.2 | 18.4 | 19.3 | 23.6 | 19 | 17.6 | 14.8 | 13.5 | 21.4 | 15.7 | 23.1 | 19.1
|  |  | 14.1 | 7.6 | 13.2 | 15.5 | 8.1 | 10 | 23.3 | 19.7 | 13.3 | 15.1 | 14.6 | 21.9 | 9.3 | 22.1 | 24.5 | 23 | 23.1 | 20.3 | 9.8 | 15 | 12.6 | 18.5 | 16.9 | 20.5 | 8.6 | 20.9 | 20.5 | 14 | 22.4 | 12.6 | 13 | 9.5 | 10.3 | 16.4 | 15.9 | 20.9 | 20.3 | 21.7 | 19.1 | 23.5 | 18.7 | 19 | 17.1 | 18.2 | 22.6 | 18.1 | 16.8 | 13.7 | 11.7 | 20.2 | 14.8 | 20.9 | 18.2
|  |  | 13.8 | 7.5 | 13.2 | 14.1 | 7.6 | 9.4 | 22.3 | 18.7 | 12.3 | 15 | 13.7 | 21.2 | 8.2 | 21.4 | 23.9 | 22.3 | 22.3 | 19.8 | 9.2 | 14.1 | 12 | 18 | 16.5 | 19.6 | 8.6 | 19.6 | 19.7 | 13.2 | 22 | 12.1 | 12.4 | 9.4 | 10.3 | 15.5 | 14.9 | 20 | 19.4 | 20.9 | 18.3 | 22.8 | 17.5 | 17.8 | 15.9 | 17.2 | 21.6 | 17.3 | 16 | 12.6 | 10 | 19.1 | 13.8 | 18.8 | 17.3
|  |  | 12.7 | 7.2 | 13 | 13.8 | 6 | 8.6 | 21.6 | 17.3 | 10.5 | 14 | 12.8 | 18.8 | 6.6 | 18.9 | 21.7 | 20.7 | 21 | 18.4 | 8.8 | 12.3 | 10.3 | 16.9 | 15.2 | 18.2 | 8.4 | 18.4 | 18.1 | 12.1 | 19.7 | 11.2 | 11.2 | 8.9 | 9.8 | 15.2 | 13.4 | 18 | 18.1 | 19.5 | 16.5 | 21.7 | 15.9 | 16 | 14.4 | 15.8 | 18.6 | 16.2 | 14 | 11.2 | 9.6 | 17.3 | 12.8 | 17.5 | 15.9
|  |  | 11.7 | 7 | 12.8 | 13.4 | 4.3 | 7.7 | 20.8 | 15.9 | 8.7 | 12.9 | 12 | 16.4 | 4.9 | 16.3 | 19.4 | 19.1 | 19.6 | 16.9 | 8.4 | 10.4 | 8.6 | 15.8 | 14 | 16.9 | 8.2 | 17.1 | 16.6 | 11 | 17.5 | 10.2 | 9.9 | 8.3 | 9.4 | 14.8 | 11.9 | 16.1 | 16.9 | 18.1 | 14.6 | 20.7 | 14.3 | 14.1 | 13 | 14.4 | 15.6 | 15.1 | 12.1 | 9.8 | 9.1 | 15.5 | 11.8 | 16.3 | 14.4
|  |  | 10.6 | 6.7 | 12.6 | 13.1 | 2.7 | 6.9 | 20.1 | 14.5 | 6.9 | 11.9 | 11.1 | 14 | 3.3 | 13.8 | 17.2 | 17.5 | 18.3 | 15.5 | 8 | 8.6 | 6.9 | 14.7 | 12.7 | 15.5 | 8 | 15.9 | 15 | 9.9 | 15.2 | 9.3 | 8.7 | 7.8 | 8.9 | 14.5 | 10.4 | 14.1 | 15.6 | 16.7 | 12.8 | 19.6 | 12.7 | 12.3 | 11.5 | 13 | 12.6 | 14 | 10.1 | 8.4 | 8.7 | 13.7 | 10.8 | 15 | 13
|  |  | 10.1 | 6.6 | 12 | 13 | 2.2 | 6.5 | 19.4 | 13.7 | 6.4 | 11.5 | 10.8 | 13.5 | 2.6 | 13.3 | 16.1 | 16.8 | 17.5 | 15 | 7.9 | 8.6 | 6.6 | 14.4 | 12.3 | 14.8 | 7.7 | 14.6 | 14.1 | 9.7 | 14.5 | 9 | 8 | 7.8 | 8.4 | 13.9 | 9.4 | 13.8 | 15.6 | 15.4 | 11.8 | 18.9 | 11.6 | 11.3 | 10.8 | 12.3 | 11.6 | 13.4 | 8.9 | 7.9 | 7.8 | 12.4 | 10.7 | 14.3 | 11.7
|  |  | 9.7 | 6.6 | 11.4 | 13 | 1.6 | 6.2 | 18.7 | 12.8 | 5.8 | 11 | 10.6 | 13.1 | 1.8 | 12.9 | 15.1 | 16 | 16.8 | 14.6 | 7.9 | 8.5 | 6.2 | 14 | 12 | 14 | 7.3 | 13.3 | 13.3 | 9.4 | 13.7 | 8.6 | 7.2 | 7.8 | 8 | 13.3 | 8.4 | 13.6 | 15.7 | 14.2 | 10.8 | 18.1 | 10.5 | 10.4 | 10.1 | 11.7 | 10.5 | 12.8 | 7.6 | 7.5 | 6.9 | 11.2 | 10.5 | 13.7 | 10.3
|  |  | 9.2 | 6.5 | 10.8 | 12.9 | 1.1 | 5.8 | 18 | 12 | 5.3 | 10.6 | 10.3 | 12.6 | 1.1 | 12.4 | 14 | 15.3 | 16 | 14.1 | 7.8 | 8.5 | 5.9 | 13.7 | 11.6 | 13.3 | 7 | 12 | 12.4 | 9.2 | 13 | 8.3 | 6.5 | 7.8 | 7.5 | 12.7 | 7.4 | 13.3 | 15.7 | 12.9 | 9.8 | 17.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 11 | 9.5 | 12.2 | 6.4 | 7 | 6 | 9.9 | 10.4 | 13 | 9
|  |  | 9.4 | 6.4 | 10.4 | 12.7 | 0.8 | 5.5 | 17.2 | 12.4 | 4.6 | 10.6 | 10 | 12.1 | 2 | 11.8 | 13.4 | 14.8 | 15.4 | 13.6 | 7.8 | 8.8 | 4.9 | 13.2 | 11.6 | 12.4 | 6.5 | 11.8 | 11.7 | 8.8 | 13.5 | 8.2 | 6.8 | 7.6 | 7.1 | 12.5 | 6.9 | 13.2 | 15.8 | 12.6 | 9.8 | 16.9 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 10.7 | 9.5 | 11.9 | 5.7 | 7.9 | 5.3 | 8.9 | 9.5 | 12.1 | 8.4
|  |  | 9.6 | 6.4 | 10 | 12.6 | 0.5 | 5.2 | 16.3 | 12.8 | 4 | 10.5 | 9.8 | 11.5 | 3 | 11.1 | 12.8 | 14.4 | 14.9 | 13.2 | 7.8 | 9.1 | 3.8 | 12.7 | 11.5 | 11.6 | 6.1 | 11.5 | 11.1 | 8.4 | 13.9 | 8.2 | 7 | 7.3 | 6.8 | 12.3 | 6.5 | 13.2 | 15.9 | 12.4 | 9.8 | 16.5 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 10.5 | 9.6 | 11.5 | 5.1 | 8.9 | 4.5 | 7.9 | 8.5 | 11.3 | 7.7
|  |  | 9.8 | 6.3 | 9.6 | 12.4 | 0.2 | 4.9 | 15.5 | 13.2 | 3.3 | 10.5 | 9.5 | 11 | 3.9 | 10.5 | 12.2 | 13.9 | 14.3 | 12.7 | 7.8 | 9.4 | 2.8 | 12.2 | 11.5 | 10.7 | 5.6 | 11.3 | 10.4 | 8 | 14.4 | 8.1 | 7.3 | 7.1 | 6.4 | 12.1 | 6 | 13.1 | 16 | 12.1 | 9.8 | 16 | 7.4 | 7.7 | 6.9 | 10.2 | 9.6 | 11.2 | 4.4 | 9.8 | 3.8 | 6.9 | 7.6 | 10.4 | 7.1
|  |  | 9.7 | 6.8 | 9.9 | 12.3 | 2.5 | 6.1 | 16.2 | 13.6 | 5.3 | 10.9 | 9.2 | 12.9 | 5 | 12.4 | 13.7 | 15 | 15.2 | 13.7 | 8 | 10.6 | 4 | 12.9 | 11.4 | 12.3 | 6.3 | 13 | 11.9 | 8.3 | 14.2 | 8.5 | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 12.8 | 7.7 | 12.8 | 16.1 | 12.8 | 10.9 | 16.9 | 8.7 | 8.7 | 7.9 | 12.2 | 11.2 | 11.6 | 7 | 11.1 | 3.9 | 7.7 | 7.9 | 10.2 | 8
|  |  | 9.5 | 7.3 | 10.3 | 12.2 | 4.8 | 7.2 | 17 | 13.9 | 7.3 | 11.4 | 8.8 | 14.9 | 6.2 | 14.2 | 15.3 | 16 | 16 | 14.7 | 8.2 | 11.8 | 5.3 | 13.5 | 11.4 | 13.9 | 7.1 | 14.7 | 13.4 | 8.5 | 14 | 9 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 13.6 | 9.5 | 12.4 | 16.3 | 13.6 | 12 | 17.9 | 10.1 | 9.7 | 9 | 14.3 | 12.9 | 11.9 | 9.6 | 12.3 | 4 | 8.6 | 8.2 | 10 | 9
|  |  | 9.4 | 7.8 | 10.6 | 12.1 | 7.1 | 8.4 | 17.7 | 14.3 | 9.3 | 11.8 | 8.5 | 16.8 | 7.3 | 16.1 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 15.7 | 8.4 | 13 | 6.5 | 14.2 | 11.3 | 15.5 | 7.8 | 16.4 | 14.9 | 8.8 | 13.8 | 9.4 | 8.8 | 9 | 8.7 | 14.3 | 11.2 | 12.1 | 16.4 | 14.3 | 13.1 | 18.8 | 11.4 | 10.7 | 10 | 16.3 | 14.5 | 12.3 | 12.2 | 13.6 | 4.1 | 9.4 | 8.5 | 9.8 | 9.9
|  |  | 10.5 | 8.2 | 11.6 | 12.2 | 8.3 | 9.6 | 19.2 | 14.5 | 11.3 | 12.4 | 8.7 | 18.8 | 8.4 | 17.9 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 17 | 8.6 | 13.1 | 8.3 | 14.8 | 12.3 | 17 | 7.9 | 18.3 | 16.4 | 11.7 | 13.7 | 11.7 | 10.7 | 10.4 | 10 | 15.8 | 13.6 | 12.6 | 15.7 | 14.1 | 14.9 | 19.5 | 12.8 | 11.9 | 11.4 | 17.7 | 17 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 3.2 | 11.2 | 8.8 | 9.9 | 11.2
|  |  | 11.7 | 8.6 | 12.6 | 12.2 | 9.5 | 10.8 | 20.7 | 14.6 | 13.2 | 13 | 8.9 | 20.8 | 9.6 | 19.8 | 19.9 | 20.3 | 20.2 | 18.2 | 8.8 | 13.1 | 10 | 15.4 | 13.4 | 18.6 | 7.9 | 20.1 | 18 | 14.6 | 13.7 | 13.9 | 12.7 | 11.7 | 11.4 | 17.3 | 16 | 13.1 | 15.1 | 13.9 | 16.6 | 20.3 | 14.1 | 13.2 | 12.9 | 19 | 19.5 | 15.2 | 15.4 | 14.3 | 2.4 | 13 | 9 | 9.9 | 12.5
|  |  | 12.8 | 9 | 13.6 | 12.3 | 10.7 | 12 | 22.2 | 14.8 | 15.2 | 13.6 | 9.1 | 22.8 | 10.7 | 21.6 | 21.5 | 21.9 | 21.9 | 19.5 | 9 | 13.2 | 11.8 | 16 | 14.4 | 20.1 | 8 | 22 | 19.5 | 17.5 | 13.6 | 16.2 | 14.6 | 13.1 | 12.7 | 18.8 | 18.4 | 13.6 | 14.4 | 13.7 | 18.4 | 21 | 15.5 | 14.4 | 14.3 | 20.4 | 22 | 16.6 | 17 | 14.6 | 1.5 | 14.8 | 9.3 | 10 | 13.8
|  |  | 13.2 | 9.1 | 14.3 | 12.8 | 10.6 | 12.2 | 23.2 | 15.4 | 15.9 | 13.4 | 10.1 | 23.1 | 11.2 | 22.2 | 22.2 | 22.7 | 22.7 | 19.9 | 9.1 | 13.6 | 12.5 | 16 | 15.7 | 20.9 | 8.2 | 22.2 | 20.5 | 17.9 | 14.6 | 17.7 | 16.5 | 14.6 | 14.1 | 19.4 | 18.5 | 14.4 | 15.6 | 14 | 19.6 | 22.1 | 15.8 | 15 | 15 | 21.2 | 21.5 | 17.5 | 17.8 | 14.5 | 2.1 | 15.5 | 9.4 | 9.8 | 14.3
|  |  | 13.5 | 9.3 | 15 | 13.3 | 10.6 | 12.5 | 24.1 | 16.1 | 16.5 | 13.2 | 11 | 23.5 | 11.6 | 22.9 | 22.8 | 23.4 | 23.5 | 20.2 | 9.1 | 14 | 13.2 | 16.1 | 16.9 | 21.7 | 8.3 | 22.4 | 21.6 | 18.3 | 15.6 | 19.2 | 18.3 | 16.1 | 15.6 | 20.1 | 18.5 | 15.2 | 16.8 | 14.4 | 20.8 | 23.2 | 16.2 | 15.7 | 15.7 | 22 | 21 | 18.5 | 18.7 | 14.4 | 2.6 | 16.3 | 9.4 | 9.6 | 14.9
|  |  | 13.9 | 9.4 | 15.7 | 13.8 | 10.5 | 12.7 | 25.1 | 16.7 | 17.2 | 13 | 12 | 23.8 | 12.1 | 23.5 | 23.5 | 24.2 | 24.3 | 20.6 | 9.2 | 14.4 | 13.9 | 16.1 | 18.2 | 22.5 | 8.5 | 22.6 | 22.6 | 18.7 | 16.6 | 20.7 | 20.2 | 17.6 | 17 | 20.7 | 18.6 | 16 | 18 | 14.7 | 22 | 24.3 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 22.8 | 20.5 | 19.4 | 19.5 | 14.3 | 3.2 | 17 | 9.5 | 9.4 | 15.4
|  |  | 13.8 | 9.4 | 15.8 | 13.7 | 10 | 12 | 25.1 | 16.8 | 17.4 | 12.7 | 13 | 24 | 12.2 | 23.5 | 23.4 | 24.2 | 23.8 | 20.9 | 9.2 | 14.6 | 14.4 | 16.1 | 19.3 | 22.9 | 8.9 | 21.2 | 22.7 | 18.9 | 17.5 | 20.1 | 18.7 | 16.6 | 16.6 | 20.8 | 17.2 | 16.7 | 18 | 15.6 | 22 | 24.5 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 22.6 | 19.9 | 17.8 | 18 | 15.8 | 4.3 | 17.2 | 9.4 | 9.7 | 15.2
|  |  | 13.7 | 9.5 | 16 | 13.7 | 9.5 | 11.2 | 25.1 | 16.9 | 17.6 | 12.3 | 13.9 | 24.2 | 12.2 | 23.4 | 23.4 | 24.1 | 23.2 | 21.1 | 9.2 | 14.8 | 14.9 | 16.1 | 20.5 | 23.3 | 9.2 | 19.8 | 22.9 | 19.1 | 18.3 | 19.6 | 17.3 | 15.5 | 16.1 | 21 | 15.7 | 17.3 | 17.9 | 16.6 | 22 | 24.6 | 17.2 | 16.8 | 16.7 | 22.4 | 19.2 | 16.1 | 16.4 | 17.4 | 5.4 | 17.4 | 9.4 | 10.1 | 14.9
|  |  | 13.6 | 9.5 | 16.1 | 13.6 | 9 | 10.5 | 25.1 | 17 | 17.8 | 12 | 14.9 | 24.4 | 12.3 | 23.4 | 23.3 | 24.1 | 22.7 | 21.4 | 9.2 | 15 | 15.4 | 16.1 | 21.6 | 23.7 | 9.6 | 18.4 | 23 | 19.3 | 19.2 | 19 | 15.8 | 14.5 | 15.7 | 21.1 | 14.3 | 18 | 17.9 | 17.5 | 22 | 24.8 | 17.6 | 17.1 | 16.9 | 22.2 | 18.6 | 14.5 | 14.9 | 18.9 | 6.5 | 17.6 | 9.3 | 10.4 | 14.7
|  |  | 13.5 | 9.2 | 14.8 | 12.9 | 8.7 | 10.9 | 20.3 | 16.2 | 16.7 | 12.1 | 14.7 | 23.8 | 12 | 23.1 | 22.4 | 23.4 | 19.3 | 21 | 9.1 | 14.7 | 15 | 15.9 | 20.5 | 22.7 | 9.7 | 18.7 | 22 | 19.1 | 18.9 | 18.7 | 16 | 15 | 15.6 | 18.7 | 14.8 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 21.1 | 23.8 | 16.9 | 16.4 | 15.8 | 21.3 | 18.1 | 14.4 | 13.9 | 17.9 | 5.4 | 16.6 | 8.5 | 9.9 | 13.8
|  |  | 13.4 | 8.9 | 13.4 | 12.2 | 8.5 | 11.4 | 15.6 | 15.4 | 15.7 | 12.1 | 14.5 | 23.1 | 11.7 | 22.7 | 21.6 | 22.8 | 15.9 | 20.7 | 8.9 | 14.3 | 14.6 | 15.6 | 19.5 | 21.7 | 9.7 | 19 | 21 | 18.9 | 18.5 | 18.5 | 16.1 | 15.5 | 15.6 | 16.3 | 15.2 | 17.4 | 17.2 | 17.5 | 20.1 | 22.8 | 16.3 | 15.7 | 14.7 | 20.4 | 17.7 | 14.4 | 12.9 | 16.9 | 4.3 | 15.6 | 7.7 | 9.3 | 13
|  |  | 13.3 | 8.6 | 12.1 | 11.5 | 8.2 | 11.8 | 10.8 | 14.6 | 14.6 | 12.2 | 14.3 | 22.5 | 11.4 | 22.4 | 20.7 | 22.1 | 12.5 | 20.3 | 8.8 | 14 | 14.2 | 15.4 | 18.4 | 20.7 | 9.8 | 19.3 | 20 | 18.7 | 18.2 | 18.2 | 16.3 | 16 | 15.5 | 13.9 | 15.7 | 17.1 | 16.9 | 17.5 | 19.2 | 21.8 | 15.6 | 15 | 13.6 | 19.5 | 17.2 | 14.3 | 11.9 | 15.9 | 3.2 | 14.6 | 6.9 | 8.8 | 12.1
|  |  | 13.1 | 7.9 | 11.6 | 12.2 | 8.1 | 10.5 | 10.3 | 12.9 | 13.1 | 12.3 | 13.5 | 21.3 | 9.4 | 20.4 | 19.2 | 20.5 | 11.5 | 18.9 | 8.5 | 13.4 | 12.6 | 14.8 | 16.4 | 19.3 | 9.7 | 19 | 18.6 | 17.5 | 16.8 | 16.6 | 15.2 | 14.9 | 14.4 | 13.7 | 14.8 | 14.7 | 15.6 | 16.4 | 17.4 | 20.4 | 14.3 | 13.2 | 11.7 | 18.1 | 15.6 | 14.2 | 11.5 | 14.8 | 3 | 12.9 | 6.3 | 8.5 | 11
|  |  | 12.8 | 7.1 | 11 | 13 | 7.9 | 9.3 | 9.7 | 11.1 | 11.5 | 12.4 | 12.8 | 20.1 | 7.4 | 18.5 | 17.6 | 18.8 | 10.5 | 17.4 | 8.3 | 12.8 | 11 | 14.2 | 14.4 | 17.8 | 9.6 | 18.7 | 17.2 | 16.2 | 15.4 | 15.1 | 14.1 | 13.8 | 13.4 | 13.4 | 14 | 12.4 | 14.4 | 15.4 | 15.5 | 19 | 13 | 11.5 | 9.7 | 16.7 | 14.1 | 14.2 | 11.2 | 13.7 | 2.8 | 11.2 | 5.8 | 8.1 | 9.9
|  |  | 12.6 | 6.4 | 10.5 | 13.7 | 7.8 | 8 | 9.2 | 9.4 | 10 | 12.5 | 12 | 18.9 | 5.4 | 16.5 | 16.1 | 17.2 | 9.5 | 16 | 8 | 12.2 | 9.4 | 13.6 | 12.4 | 16.4 | 9.5 | 18.4 | 15.8 | 15 | 14 | 13.5 | 13 | 12.7 | 12.3 | 13.2 | 13.1 | 10 | 13.1 | 14.3 | 13.7 | 17.6 | 11.7 | 9.7 | 7.8 | 15.3 | 12.5 | 14.1 | 10.8 | 12.6 | 2.6 | 9.5 | 5.2 | 7.8 | 8.8
|  |  | 12.6 | 6.3 | 10.3 | 13.6 | 7.8 | 7.5 | 8.9 | 8.8 | 10.2 | 12.6 | 11.5 | 18.1 | 4.6 | 16.2 | 15.9 | 16.3 | 9.2 | 15.7 | 8 | 12.1 | 8.5 | 13.5 | 10.6 | 16 | 9.5 | 18 | 15.2 | 14.1 | 12.9 | 12.1 | 12 | 12.2 | 12.1 | 12.9 | 13 | 9.4 | 12.3 | 13.7 | 13.5 | 17.5 | 10.1 | 8.8 | 6.4 | 14 | 11.2 | 13.5 | 10.6 | 13 | 2.5 | 8.3 | 4.7 | 7.3 | 8.1
|  |  | 12.6 | 6.3 | 10.1 | 13.4 | 7.8 | 6.9 | 8.6 | 8.3 | 10.5 | 12.7 | 11 | 17.4 | 3.9 | 15.8 | 15.8 | 15.3 | 9 | 15.3 | 8 | 12.1 | 7.6 | 13.3 | 8.7 | 15.5 | 9.4 | 17.7 | 14.6 | 13.3 | 11.9 | 10.8 | 11 | 11.7 | 11.9 | 12.7 | 13 | 8.8 | 11.4 | 13.1 | 13.3 | 17.3 | 8.4 | 7.9 | 5.1 | 12.7 | 10 | 12.9 | 10.5 | 13.5 | 2.4 | 7.1 | 4.1 | 6.9 | 7.4
|  |  | 12.6 | 6.2 | 9.9 | 13.3 | 7.8 | 6.4 | 8.3 | 7.7 | 10.7 | 12.8 | 10.5 | 16.6 | 3.1 | 15.5 | 15.6 | 14.4 | 8.7 | 15 | 8 | 12 | 6.7 | 13.2 | 6.9 | 15.1 | 9.4 | 17.3 | 14 | 12.4 | 10.8 | 9.4 | 10 | 11.2 | 11.7 | 12.4 | 12.9 | 8.2 | 10.6 | 12.5 | 13.1 | 17.2 | 6.8 | 7 | 3.7 | 11.4 | 8.7 | 12.3 | 10.3 | 13.9 | 2.3 | 5.9 | 3.6 | 6.4 | 6.7
|  |  | 12.6 | 6.1 | 10.2 | 13.3 | 7.5 | 6.1 | 8.2 | 7.3 | 10.6 | 12.5 | 10.2 | 14.9 | 3.4 | 14.4 | 15.3 | 13.5 | 8.4 | 14.2 | 7.9 | 11.7 | 6.4 | 12.9 | 6.7 | 14.3 | 9.3 | 16.9 | 13.3 | 12.3 | 10.4 | 9.3 | 9 | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 12.1 | 7.9 | 9.9 | 11.2 | 13 | 16.7 | 6.3 | 6.5 | 3.6 | 10.9 | 7.8 | 11.9 | 10.3 | 13.1 | 2.2 | 5.2 | 3.6 | 6.2 | 6.1
|  |  | 12.6 | 5.9 | 10.5 | 13.3 | 7.2 | 5.9 | 8.1 | 6.8 | 10.5 | 12.1 | 10 | 13.1 | 3.6 | 13.4 | 14.9 | 12.7 | 8.1 | 13.3 | 7.7 | 11.3 | 6 | 12.6 | 6.4 | 13.6 | 9.2 | 16.6 | 12.5 | 12.2 | 10 | 9.3 | 8 | 10.4 | 11 | 11.8 | 11.3 | 7.5 | 9.2 | 10 | 13 | 16.1 | 5.8 | 6 | 3.6 | 10.5 | 6.9 | 11.5 | 10.3 | 12.4 | 2 | 4.5 | 3.5 | 6 | 5.5
|  |  | 12.6 | 5.8 | 10.8 | 13.3 | 6.9 | 5.6 | 8 | 6.4 | 10.4 | 11.8 | 9.7 | 11.4 | 3.9 | 12.3 | 14.6 | 11.8 | 7.8 | 12.5 | 7.6 | 11 | 5.7 | 12.3 | 6.2 | 12.8 | 9.1 | 16.2 | 11.8 | 12.1 | 9.6 | 9.2 | 7 | 10 | 10.7 | 11.5 | 10.5 | 7.2 | 8.5 | 8.7 | 12.9 | 15.6 | 5.3 | 5.5 | 3.5 | 10 | 6 | 11.1 | 10.3 | 11.6 | 1.9 | 3.8 | 3.5 | 5.8 | 4.9
|  |  | 12.9 | 6.7 | 11.6 | 13.7 | 8 | 6.7 | 8.4 | 8.4 | 11.3 | 12.2 | 10.8 | 12.7 | 5.2 | 13.6 | 15.3 | 12.9 | 8.1 | 13.1 | 7.8 | 11.5 | 6.5 | 12.9 | 7.7 | 13.5 | 9.4 | 16.5 | 13.3 | 12.7 | 10.7 | 10.7 | 9.1 | 11.3 | 12 | 12.1 | 11.4 | 7.5 | 9 | 10.4 | 13.2 | 16 | 7.3 | 7 | 6.6 | 12.1 | 8.5 | 12 | 10 | 13.1 | 1.9 | 4.5 | 4 | 6 | 6.1
|  |  | 13.1 | 7.6 | 12.4 | 14.1 | 9 | 7.7 | 8.7 | 10.4 | 12.3 | 12.6 | 11.9 | 14.1 | 6.5 | 14.9 | 15.9 | 14 | 8.4 | 13.8 | 8 | 11.9 | 7.2 | 13.4 | 9.2 | 14.2 | 9.7 | 16.7 | 14.8 | 13.2 | 11.7 | 12.2 | 11.1 | 12.7 | 13.4 | 12.6 | 12.2 | 7.7 | 9.6 | 12.1 | 13.5 | 16.3 | 9.4 | 8.4 | 9.7 | 14.3 | 11 | 12.9 | 9.6 | 14.5 | 1.9 | 5.2 | 4.5 | 6.3 | 7.4
|  |  | 13.4 | 8.5 | 13.2 | 14.5 | 10.1 | 8.8 | 9.1 | 12.4 | 13.2 | 13 | 13 | 15.4 | 7.8 | 16.2 | 16.6 | 15.1 | 8.7 | 14.4 | 8.2 | 12.4 | 8 | 14 | 10.7 | 14.9 | 10 | 17 | 16.3 | 13.8 | 12.8 | 13.7 | 13.2 | 14 | 14.7 | 13.2 | 13.1 | 8 | 10.1 | 13.8 | 13.8 | 16.7 | 11.4 | 9.9 | 12.8 | 16.4 | 13.5 | 13.8 | 9.3 | 16 | 1.9 | 5.9 | 5 | 6.5 | 8.6
|  |  | 14.4 | 8.8 | 13.9 | 15.4 | 10.8 | 10.2 | 10.7 | 13.7 | 14.8 | 14.3 | 14.8 | 16.7 | 10 | 18.4 | 18.2 | 15.9 | 10.1 | 16.2 | 8.5 | 13.3 | 11 | 15.4 | 12.1 | 17 | 12.1 | 17.2 | 17.8 | 14.4 | 15.1 | 14.9 | 14.5 | 15.6 | 16.6 | 13.8 | 15.2 | 11 | 12.9 | 15.7 | 14.9 | 18.3 | 12.7 | 11.4 | 13.6 | 17.9 | 14.8 | 14 | 9.5 | 17.7 | 2 | 8.8 | 5 | 6.8 | 10.1
|  |  | 15.3 | 9 | 14.6 | 16.2 | 11.6 | 11.6 | 12.3 | 15 | 16.3 | 15.7 | 16.7 | 18 | 12.2 | 20.6 | 19.7 | 16.7 | 11.4 | 17.9 | 8.7 | 14.1 | 14 | 16.9 | 13.6 | 19.2 | 14.2 | 17.4 | 19.4 | 15 | 17.5 | 16.2 | 15.9 | 17.2 | 18.5 | 14.3 | 17.3 | 14.1 | 15.7 | 17.7 | 15.9 | 20 | 14.1 | 13 | 14.3 | 19.3 | 16.1 | 14.3 | 9.8 | 19.5 | 2 | 11.7 | 5.1 | 7.2 | 11.5
|  |  | 16.3 | 9.3 | 15.3 | 17.1 | 12.3 | 13 | 13.9 | 16.3 | 17.9 | 17 | 18.5 | 19.3 | 14.4 | 22.8 | 21.3 | 17.5 | 12.8 | 19.7 | 9 | 15 | 17 | 18.3 | 15 | 21.3 | 16.3 | 17.6 | 20.9 | 15.6 | 19.8 | 17.4 | 17.2 | 18.8 | 20.4 | 14.9 | 19.4 | 17.1 | 18.5 | 19.6 | 17 | 21.6 | 15.4 | 14.5 | 15.1 | 20.8 | 17.4 | 14.5 | 10 | 21.2 | 2.1 | 14.6 | 5.1 | 7.5 | 13
|  |  | 17.7 | 9.6 | 16.5 | 17 | 12.7 | 14 | 14.1 | 17.2 | 18.2 | 17.5 | 17.6 | 19.7 | 15.4 | 23.5 | 21.5 | 18 | 13.3 | 20.4 | 9.2 | 15.9 | 17.6 | 19 | 15.4 | 20.4 | 17.4 | 17.9 | 21.3 | 15.4 | 19.5 | 17 | 16.7 | 18.9 | 20.1 | 15.8 | 19.7 | 17.9 | 19.3 | 20.2 | 17.3 | 23.2 | 16.1 | 15 | 15.8 | 21.5 | 17.5 | 14.4 | 9.5 | 21.6 | 2.5 | 15.4 | 5.8 | 7.6 | 13.8
|  |  | 19 | 10 | 17.6 | 16.8 | 13.1 | 15.1 | 14.3 | 18.2 | 18.4 | 17.9 | 16.6 | 20 | 16.5 | 24.1 | 21.8 | 18.6 | 13.9 | 21 | 9.4 | 16.9 | 18.2 | 19.7 | 15.8 | 19.5 | 18.5 | 18.3 | 21.8 | 15.3 | 19.2 | 16.7 | 16.1 | 19 | 19.8 | 16.7 | 20.1 | 18.8 | 20.1 | 20.9 | 17.5 | 24.9 | 16.7 | 15.6 | 16.4 | 22.3 | 17.6 | 14.4 | 9.1 | 22.1 | 3 | 16.3 | 6.6 | 7.6 | 14.5
|  |  | 20.4 | 10.3 | 18.8 | 16.7 | 13.5 | 16.1 | 14.5 | 19.1 | 18.7 | 18.4 | 15.7 | 20.4 | 17.5 | 24.8 | 22 | 19.1 | 14.4 | 21.7 | 9.6 | 17.8 | 18.8 | 20.4 | 16.2 | 18.6 | 19.6 | 18.6 | 22.2 | 15.1 | 18.9 | 16.3 | 15.6 | 19.1 | 19.5 | 17.6 | 20.4 | 19.6 | 20.9 | 21.5 | 17.8 | 26.5 | 17.4 | 16.1 | 17.1 | 23 | 17.7 | 14.3 | 8.6 | 22.5 | 3.4 | 17.1 | 7.3 | 7.7 | 15.3
|  |  | 20.6 | 10.1 | 19.3 | 16.6 | 13.3 | 16.9 | 15 | 19.4 | 17.2 | 17.6 | 15.6 | 20.5 | 17.5 | 22 | 21.9 | 19.1 | 14.5 | 21.6 | 9.8 | 17.5 | 19.2 | 20.8 | 16.1 | 18.8 | 17.6 | 18.2 | 22.3 | 14.3 | 18.1 | 15.5 | 15.6 | 17.3 | 18 | 18 | 20.7 | 18.3 | 21.3 | 20 | 17.4 | 27 | 17.6 | 16.5 | 17.4 | 22.7 | 17.5 | 15 | 8.5 | 20.9 | 3.4 | 17.2 | 7.9 | 7.8 | 15.4
|  |  | 20.8 | 9.8 | 19.9 | 16.6 | 13.2 | 17.6 | 15.6 | 19.7 | 15.7 | 16.8 | 15.4 | 20.6 | 17.5 | 19.3 | 21.9 | 19.1 | 14.5 | 21.4 | 10 | 17.3 | 19.6 | 21.1 | 16.1 | 18.9 | 15.7 | 17.8 | 22.5 | 13.5 | 17.4 | 14.7 | 15.5 | 15.4 | 16.6 | 18.5 | 20.9 | 16.9 | 21.6 | 18.4 | 17 | 27.6 | 17.8 | 16.8 | 17.8 | 22.3 | 17.2 | 15.6 | 8.3 | 19.3 | 3.3 | 17.4 | 8.6 | 7.8 | 15.5
|  |  | 21 | 9.6 | 20.4 | 16.5 | 13 | 18.4 | 16.1 | 20 | 14.2 | 16 | 15.3 | 20.7 | 17.5 | 16.5 | 21.8 | 19.1 | 14.6 | 21.3 | 10.2 | 17 | 20 | 21.5 | 16 | 19.1 | 13.7 | 17.4 | 22.6 | 12.7 | 16.6 | 13.9 | 15.5 | 13.6 | 15.1 | 18.9 | 21.2 | 15.6 | 22 | 16.9 | 16.6 | 28.1 | 18 | 17.2 | 18.1 | 22 | 17 | 16.3 | 8.2 | 17.7 | 3.3 | 17.5 | 9.2 | 7.9 | 15.6
|  |  | 20.5 | 9.4 | 20.1 | 16 | 12.6 | 15.7 | 15.7 | 19.3 | 13.7 | 15.3 | 15 | 19.6 | 16.7 | 16.5 | 20.9 | 18.1 | 14.3 | 20.7 | 10 | 16.4 | 19.6 | 21 | 14.7 | 18.1 | 13.5 | 17.2 | 21.6 | 12.6 | 16.4 | 13.7 | 15.9 | 13.5 | 14.7 | 18.2 | 19.7 | 15 | 21.4 | 16.3 | 16.4 | 26.9 | 17.1 | 16.7 | 17.5 | 21 | 15.8 | 15.7 | 8.1 | 18.6 | 3 | 17 | 8.2 | 7.7 | 14.8
|  |  | 20 | 9.1 | 19.7 | 15.5 | 12.2 | 13.1 | 15.4 | 18.6 | 13.3 | 14.5 | 14.8 | 18.4 | 16 | 16.4 | 20.1 | 17.1 | 14.1 | 20.1 | 9.7 | 15.8 | 19.2 | 20.4 | 13.4 | 17.1 | 13.2 | 17 | 20.6 | 12.6 | 16.1 | 13.5 | 16.4 | 13.3 | 14.4 | 17.6 | 18.1 | 14.5 | 20.9 | 15.6 | 16.3 | 25.8 | 16.1 | 16.3 | 16.9 | 19.9 | 14.5 | 15 | 7.9 | 19.5 | 2.6 | 16.6 | 7.2 | 7.6 | 13.9
|  |  | 19.5 | 8.9 | 19.4 | 15 | 11.8 | 10.4 | 15 | 17.9 | 12.8 | 13.8 | 14.5 | 17.3 | 15.2 | 16.4 | 19.2 | 16.1 | 13.8 | 19.5 | 9.5 | 15.2 | 18.8 | 19.9 | 12.1 | 16.1 | 13 | 16.8 | 19.6 | 12.5 | 15.9 | 13.3 | 16.8 | 13.2 | 14 | 16.9 | 16.6 | 13.9 | 20.3 | 15 | 16.1 | 24.6 | 15.2 | 15.8 | 16.3 | 18.9 | 13.3 | 14.4 | 7.8 | 20.4 | 2.3 | 16.1 | 6.2 | 7.4 | 13.1
|  |  | 17.8 | 8.1 | 18.7 | 14.7 | 11.4 | 10.5 | 13.4 | 16.6 | 12.7 | 13.7 | 13.8 | 16 | 13.4 | 15.9 | 17.5 | 14.4 | 11.1 | 18.2 | 9.4 | 14.1 | 17.1 | 17.9 | 10.9 | 15.4 | 12.8 | 15.9 | 18.9 | 12.1 | 15 | 13 | 15.9 | 13.2 | 13.7 | 16 | 15.2 | 12.6 | 18.4 | 14.8 | 15.1 | 23.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 17.3 | 11.7 | 13.4 | 7.9 | 19.6 | 1.8 | 13.9 | 5.1 | 7.1 | 12.1
|  |  | 16.1 | 7.4 | 17.9 | 14.3 | 10.9 | 10.5 | 11.8 | 15.4 | 12.5 | 13.6 | 13.2 | 14.7 | 11.7 | 15.5 | 15.9 | 12.8 | 8.3 | 16.8 | 9.3 | 12.9 | 15.5 | 15.9 | 9.6 | 14.7 | 12.7 | 15.1 | 18.1 | 11.6 | 14.1 | 12.6 | 14.9 | 13.1 | 13.3 | 15.2 | 13.9 | 11.3 | 16.6 | 14.5 | 14.2 | 22.5 | 12.1 | 11.5 | 10.8 | 15.8 | 10.1 | 12.3 | 8.1 | 18.9 | 1.2 | 11.7 | 3.9 | 6.7 | 11.1
|  |  | 14.4 | 6.6 | 17.2 | 14 | 10.5 | 10.6 | 10.2 | 14.1 | 12.4 | 13.5 | 12.5 | 13.4 | 9.9 | 15 | 14.2 | 11.1 | 5.6 | 15.5 | 9.2 | 11.8 | 13.8 | 13.9 | 8.4 | 14 | 12.5 | 14.2 | 17.4 | 11.2 | 13.2 | 12.3 | 14 | 13.1 | 13 | 14.3 | 12.5 | 10 | 14.7 | 14.3 | 13.2 | 21.4 | 10.5 | 9.4 | 8.1 | 14.2 | 8.5 | 11.3 | 8.2 | 18.1 | 0.7 | 9.5 | 2.8 | 6.4 | 10.1
|  |  | 14.1 | 5.9 | 16.9 | 13.5 | 10.2 | 9.7 | 10.3 | 13.4 | 12.2 | 13.6 | 12.4 | 13.4 | 9.5 | 14.1 | 13.3 | 10.3 | 5 | 14.9 | 9.1 | 11.6 | 12.9 | 13.6 | 7.9 | 14 | 12.4 | 13.6 | 15.9 | 11 | 12.7 | 12.1 | 13.4 | 12.6 | 13.2 | 14 | 12.5 | 9.3 | 14.1 | 13.6 | 12.8 | 20.5 | 9.1 | 8.4 | 7 | 13.1 | 7.3 | 10.7 | 8.4 | 17.2 | 0.4 | 8.2 | 2.7 | 6.5 | 9.7
|  |  | 13.7 | 5.2 | 16.5 | 12.9 | 10 | 8.8 | 10.5 | 12.8 | 11.9 | 13.8 | 12.2 | 13.4 | 9.2 | 13.1 | 12.5 | 9.6 | 4.4 | 14.3 | 9.1 | 11.4 | 12.1 | 13.4 | 7.3 | 13.9 | 12.2 | 12.9 | 14.3 | 10.8 | 12.1 | 12 | 12.8 | 12.2 | 13.4 | 13.8 | 12.4 | 8.7 | 13.6 | 13 | 12.3 | 19.5 | 7.7 | 7.5 | 5.8 | 12.1 | 6.2 | 10 | 8.5 | 16.2 | 0.1 | 6.9 | 2.6 | 6.5 | 9.3
|  |  | 13.4 | 4.5 | 16.2 | 12.4 | 9.7 | 7.9 | 10.6 | 12.1 | 11.7 | 13.9 | 12.1 | 13.4 | 8.8 | 12.2 | 11.6 | 8.8 | 3.8 | 13.7 | 9 | 11.2 | 11.2 | 13.1 | 6.8 | 13.9 | 12.1 | 12.3 | 12.8 | 10.6 | 11.6 | 11.8 | 12.2 | 11.7 | 13.6 | 13.5 | 12.4 | 8 | 13 | 12.3 | 11.9 | 18.6 | 6.3 | 6.5 | 4.7 | 11 | 5 | 9.4 | 8.7 | 15.3 | -0.2 | 5.6 | 2.5 | 6.6 | 8.9
|  |  | 13.5 | 4.6 | 15.2 | 12.4 | 9.6 | 8 | 10.8 | 11.9 | 11.6 | 13.1 | 11.5 | 13.2 | 7.9 | 11.9 | 10.6 | 8.3 | 4.2 | 13.5 | 9 | 11 | 10.7 | 12.8 | 7.6 | 13.5 | 12 | 11.8 | 12.8 | 10.8 | 11.1 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 12.9 | 12.7 | 11.2 | 7.6 | 12.5 | 12 | 11.8 | 18.1 | 6 | 6.2 | 5.1 | 10.8 | 4.8 | 9.1 | 8.8 | 14.1 | -0.4 | 5.5 | 2.5 | 6.5 | 8.5
|  |  | 13.5 | 4.8 | 14.3 | 12.4 | 9.6 | 8.2 | 10.9 | 11.7 | 11.4 | 12.2 | 10.9 | 12.9 | 7.1 | 11.5 | 9.6 | 7.8 | 4.5 | 13.3 | 9 | 10.8 | 10.1 | 12.5 | 8.4 | 13.2 | 11.8 | 11.3 | 12.8 | 11 | 10.7 | 11.4 | 11.3 | 11.7 | 12.2 | 12 | 10.1 | 7.3 | 12.1 | 11.6 | 11.7 | 17.5 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 10.6 | 4.5 | 8.7 | 8.8 | 13 | -0.7 | 5.5 | 2.4 | 6.5 | 8.1
|  |  | 13.6 | 4.9 | 13.3 | 12.4 | 9.5 | 8.3 | 11.1 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 10.3 | 12.7 | 6.2 | 11.2 | 8.6 | 7.3 | 4.9 | 13.1 | 9 | 10.6 | 9.6 | 12.2 | 9.2 | 12.8 | 11.7 | 10.8 | 12.8 | 11.2 | 10.2 | 11.2 | 10.8 | 11.7 | 11.5 | 11.2 | 8.9 | 6.9 | 11.6 | 11.3 | 11.6 | 17 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 10.4 | 4.3 | 8.4 | 8.9 | 11.8 | -0.9 | 5.4 | 2.4 | 6.4 | 7.7
|  |  | 12.7 | 6.7 | 13.7 | 12.2 | 9.8 | 9.6 | 12 | 12.7 | 11.3 | 11.4 | 10.4 | 13.1 | 8.3 | 12.4 | 10.2 | 9 | 6.5 | 13.2 | 9.5 | 11.1 | 10.4 | 12.3 | 9.3 | 12.9 | 11.8 | 11.8 | 13.5 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 11.9 | 11.6 | 12.2 | 10.9 | 8.1 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 16.9 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 12 | 6 | 9.6 | 9.6 | 11.9 | 0.7 | 6.1 | 3.4 | 6.3 | 8.2
|  |  | 11.9 | 8.5 | 14.2 | 12 | 10.2 | 11 | 13 | 14 | 11.2 | 11.4 | 10.6 | 13.6 | 10.3 | 13.5 | 11.8 | 10.7 | 8.2 | 13.4 | 9.9 | 11.6 | 11.2 | 12.3 | 9.3 | 12.9 | 11.8 | 12.9 | 14.1 | 11.2 | 12.3 | 11.8 | 12.2 | 12.2 | 11.8 | 13.1 | 12.9 | 9.4 | 12.9 | 13.5 | 13.5 | 16.7 | 9 | 8 | 8.2 | 13.6 | 7.8 | 10.9 | 10.4 | 11.9 | 2.4 | 6.8 | 4.4 | 6.2 | 8.8
|  |  | 11 | 10.3 | 14.6 | 11.8 | 10.5 | 12.3 | 13.9 | 15.2 | 11.2 | 11.4 | 10.7 | 14 | 12.4 | 14.7 | 13.4 | 12.4 | 9.8 | 13.5 | 10.4 | 12.1 | 12 | 12.4 | 9.4 | 13 | 11.9 | 13.9 | 14.8 | 11.2 | 13.4 | 12.1 | 12.9 | 12.4 | 11.9 | 14.1 | 14.9 | 10.6 | 13.6 | 14.6 | 14.5 | 16.6 | 10.8 | 9.3 | 9.4 | 15.2 | 9.5 | 12.1 | 11.1 | 12 | 4 | 7.5 | 5.4 | 6.1 | 9.3
|  |  | 11.7 | 10.5 | 14.1 | 12.1 | 11 | 14.7 | 14.8 | 17.3 | 11.4 | 12.2 | 12 | 14.8 | 14.3 | 14.7 | 15.2 | 14.1 | 12.4 | 14.4 | 11.9 | 12.8 | 14.4 | 13.2 | 9.6 | 13.5 | 13.2 | 15.3 | 16.1 | 11.7 | 13.3 | 13.2 | 14 | 13.1 | 13 | 14.8 | 16.7 | 11.7 | 16.1 | 16 | 15.1 | 17.5 | 12.9 | 11.3 | 12.2 | 17 | 11.3 | 13.2 | 12.1 | 12.9 | 5.2 | 10.6 | 7.2 | 7.1 | 11.8
|  |  | 12.3 | 10.8 | 13.7 | 12.3 | 11.4 | 17 | 15.7 | 19.3 | 11.6 | 12.9 | 13.4 | 15.6 | 16.1 | 14.8 | 17 | 15.7 | 14.9 | 15.4 | 13.5 | 13.5 | 16.8 | 13.9 | 9.7 | 14 | 14.5 | 16.6 | 17.5 | 12.3 | 13.2 | 14.3 | 15.2 | 13.9 | 14.1 | 15.4 | 18.4 | 12.7 | 18.7 | 17.5 | 15.6 | 18.3 | 14.9 | 13.2 | 15.1 | 18.7 | 13.2 | 14.4 | 13.1 | 13.9 | 6.5 | 13.6 | 9.1 | 8 | 14.2
|  |  | 13 | 11 | 13.2 | 12.6 | 11.9 | 19.4 | 16.6 | 21.4 | 11.8 | 13.7 | 14.7 | 16.4 | 18 | 14.8 | 18.8 | 17.4 | 17.5 | 16.3 | 15 | 14.2 | 19.2 | 14.7 | 9.9 | 14.5 | 15.8 | 18 | 18.8 | 12.8 | 13.1 | 15.4 | 16.3 | 14.6 | 15.2 | 16.1 | 20.2 | 13.8 | 21.2 | 18.9 | 16.2 | 19.2 | 17 | 15.2 | 17.9 | 20.5 | 15 | 15.5 | 14.1 | 14.8 | 7.7 | 16.7 | 10.9 | 9 | 16.7
|  |  | 13.4 | 11.1 | 13.9 | 12.8 | 12.6 | 17.5 | 17.8 | 22.4 | 12 | 14.2 | 15.8 | 15.5 | 18.7 | 15.6 | 19.3 | 17.8 | 18.2 | 16.5 | 15.4 | 14.8 | 19.7 | 15.5 | 9.9 | 15.8 | 15.9 | 18.7 | 19.9 | 14.5 | 14.4 | 16.3 | 17.2 | 15.7 | 16.2 | 16.3 | 21.1 | 13.4 | 22.3 | 17.7 | 15.6 | 21.1 | 17.6 | 16.2 | 18.5 | 20.8 | 15.2 | 15.8 | 14.8 | 15.7 | 7.7 | 17.9 | 11.1 | 9.7 | 17.2
|  |  | 13.8 | 11.2 | 14.6 | 12.9 | 13.2 | 15.5 | 19 | 23.3 | 12.1 | 14.8 | 16.9 | 14.7 | 19.3 | 16.5 | 19.8 | 18.1 | 18.9 | 16.8 | 15.7 | 15.5 | 20.2 | 16.4 | 9.9 | 17 | 16 | 19.5 | 20.9 | 16.2 | 15.8 | 17.2 | 18.1 | 16.7 | 17.1 | 16.6 | 22.1 | 13 | 23.3 | 16.5 | 15.1 | 23.1 | 18.1 | 17.2 | 19.1 | 21.1 | 15.4 | 16.1 | 15.4 | 16.6 | 7.7 | 19 | 11.4 | 10.4 | 17.6
|  |  | 14.2 | 11.3 | 15.3 | 13.1 | 13.9 | 13.6 | 20.2 | 24.3 | 12.3 | 15.3 | 18 | 13.8 | 20 | 17.3 | 20.3 | 18.5 | 19.6 | 17 | 16.1 | 16.1 | 20.7 | 17.2 | 9.9 | 18.3 | 16.1 | 20.2 | 22 | 17.9 | 17.1 | 18.1 | 19 | 17.8 | 18.1 | 16.8 | 23 | 12.6 | 24.4 | 15.3 | 14.5 | 25 | 18.7 | 18.2 | 19.7 | 21.4 | 15.6 | 16.4 | 16.1 | 17.5 | 7.7 | 20.2 | 11.6 | 11.1 | 18.1
|  |  | 14.5 | 11.7 | 15.5 | 13.4 | 13.6 | 14 | 20.7 | 24.5 | 13.5 | 14.9 | 18.4 | 14.7 | 20.3 | 18.1 | 20.5 | 18.5 | 19.7 | 17.5 | 16.9 | 16.5 | 21.2 | 16.7 | 10.3 | 18.6 | 16.2 | 20.3 | 19.5 | 18 | 16.7 | 18.8 | 19.4 | 18.3 | 18.7 | 16.8 | 23 | 13.8 | 22.1 | 15.4 | 13.8 | 25.3 | 19.2 | 18.8 | 19.9 | 21.1 | 15.6 | 16.3 | 16.4 | 17.8 | 8.1 | 20.1 | 11.8 | 11 | 18.3
|  |  | 14.7 | 12.1 | 15.7 | 13.6 | 13.4 | 14.4 | 21.1 | 24.7 | 14.8 | 14.4 | 18.9 | 15.7 | 20.7 | 18.8 | 20.7 | 18.5 | 19.7 | 18 | 17.6 | 17 | 21.6 | 16.1 | 10.6 | 18.9 | 16.2 | 20.3 | 16.9 | 18.2 | 16.4 | 19.6 | 19.7 | 18.9 | 19.4 | 16.7 | 23 | 14.9 | 19.7 | 15.6 | 13 | 25.5 | 19.8 | 19.4 | 20.2 | 20.8 | 15.5 | 16.1 | 16.7 | 18.2 | 8.4 | 20 | 12.1 | 10.8 | 18.4
|  |  | 15 | 12.5 | 15.9 | 13.9 | 13.1 | 14.8 | 21.6 | 24.9 | 16 | 14 | 19.3 | 16.6 | 21 | 19.6 | 20.9 | 18.5 | 19.8 | 18.5 | 18.4 | 17.4 | 22.1 | 15.6 | 11 | 19.2 | 16.3 | 20.4 | 14.4 | 18.3 | 16 | 20.3 | 20.1 | 19.4 | 20 | 16.7 | 23 | 16.1 | 17.4 | 15.7 | 12.3 | 25.8 | 20.3 | 20 | 20.4 | 20.5 | 15.5 | 16 | 17 | 18.5 | 8.8 | 19.9 | 12.3 | 10.7 | 18.6
|  |  | 14.4 | 12.1 | 15.2 | 13.4 | 12.2 | 14.6 | 20.9 | 23.9 | 15 | 13.7 | 18.6 | 15.4 | 20.3 | 19.4 | 20.2 | 17.6 | 19 | 17 | 18 | 16.7 | 21.4 | 14.7 | 11.3 | 17.7 | 16 | 19 | 14.6 | 17.9 | 15.2 | 19.6 | 19.1 | 18.5 | 19.1 | 15.6 | 21.9 | 14.6 | 17.5 | 15 | 12.1 | 22.9 | 19 | 19.4 | 19.3 | 20 | 14.4 | 15.1 | 16 | 17.8 | 8.4 | 19.1 | 11.9 | 10.8 | 17.8
|  |  | 13.8 | 11.8 | 14.4 | 12.9 | 11.4 | 14.4 | 20.2 | 22.8 | 14 | 13.5 | 18 | 14.2 | 19.5 | 19.1 | 19.4 | 16.8 | 18.2 | 15.4 | 17.5 | 16.1 | 20.8 | 13.9 | 11.5 | 16.3 | 15.6 | 17.7 | 14.8 | 17.6 | 14.3 | 18.9 | 18 | 17.6 | 18.3 | 14.4 | 20.8 | 13.1 | 17.7 | 14.3 | 11.8 | 19.9 | 17.7 | 18.9 | 18.3 | 19.5 | 13.3 | 14.2 | 15 | 17.1 | 8.1 | 18.3 | 11.4 | 11 | 17.1
|  |  | 13.2 | 11.4 | 13.7 | 12.4 | 10.5 | 14.2 | 19.5 | 21.8 | 13 | 13.2 | 17.3 | 13 | 18.8 | 18.9 | 18.7 | 15.9 | 17.4 | 13.9 | 17.1 | 15.4 | 20.1 | 13 | 11.8 | 14.8 | 15.3 | 16.3 | 15 | 17.2 | 13.5 | 18.2 | 17 | 16.7 | 17.4 | 13.3 | 19.7 | 11.6 | 17.8 | 13.6 | 11.6 | 17 | 16.4 | 18.3 | 17.2 | 19 | 12.2 | 13.3 | 14 | 16.4 | 7.7 | 17.5 | 11 | 11.1 | 16.3
|  |  | 12.3 | 11 | 12.6 | 12.1 | 9.8 | 13.5 | 18 | 19.9 | 11.4 | 12.2 | 16.4 | 12.8 | 17 | 16.9 | 17.1 | 14.3 | 17 | 13.7 | 15.7 | 14.8 | 18.4 | 12.5 | 11.8 | 14.3 | 14 | 14.9 | 14.2 | 16.5 | 13.2 | 17 | 16.2 | 16.2 | 15.6 | 13.1 | 17.7 | 11.2 | 15.6 | 13 | 11.7 | 16.3 | 14.8 | 16.2 | 14.9 | 18.5 | 9.9 | 12.7 | 12.6 | 15.8 | 6.2 | 15.3 | 10.3 | 10 | 15.1
|  |  | 11.3 | 10.7 | 11.4 | 11.9 | 9 | 12.8 | 16.6 | 18.1 | 9.9 | 11.3 | 15.4 | 12.5 | 15.3 | 15 | 15.5 | 12.6 | 16.5 | 13.5 | 14.2 | 14.1 | 16.7 | 12.1 | 11.9 | 13.9 | 12.8 | 13.4 | 13.4 | 15.9 | 13 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 13.9 | 12.9 | 15.6 | 10.8 | 13.4 | 12.3 | 11.7 | 15.5 | 13.2 | 14 | 12.7 | 18 | 7.6 | 12.2 | 11.3 | 15.2 | 4.8 | 13.2 | 9.7 | 8.8 | 13.8
|  |  | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 11.6 | 8.3 | 12.1 | 15.1 | 16.2 | 8.3 | 10.3 | 14.5 | 12.3 | 13.5 | 13 | 13.9 | 11 | 16.1 | 13.3 | 12.8 | 13.5 | 15 | 11.6 | 11.9 | 13.4 | 11.5 | 12 | 12.6 | 15.2 | 12.7 | 14.5 | 14.7 | 15.1 | 12.1 | 12.7 | 13.6 | 10.4 | 11.2 | 11.7 | 11.8 | 14.8 | 11.6 | 11.9 | 10.4 | 17.5 | 5.3 | 11.6 | 9.9 | 14.6 | 3.3 | 11 | 9 | 7.7 | 12.6
|  |  | 10.1 | 10 | 9.5 | 11.5 | 7.4 | 11.4 | 14.7 | 15.2 | 7.6 | 9.9 | 13.8 | 12 | 12.2 | 12.7 | 12.4 | 10 | 15.2 | 13.2 | 12.1 | 13.5 | 14.1 | 11.4 | 11.9 | 13.1 | 11 | 11.5 | 13 | 14.7 | 12.2 | 14.1 | 13.3 | 14.4 | 11.6 | 12.4 | 12.6 | 10.3 | 10.2 | 11.6 | 11.8 | 14.7 | 10.8 | 11 | 9.4 | 17.2 | 4.5 | 11 | 9.1 | 14.2 | 3.5 | 10 | 9 | 6.8 | 11.9
|  |  | 9.7 | 9.6 | 8.8 | 11.5 | 6.5 | 10.8 | 14.4 | 14.3 | 6.8 | 9.5 | 13.1 | 11.8 | 10.9 | 12.5 | 10.9 | 8.9 | 14.2 | 13 | 11.5 | 13.4 | 13.3 | 11.3 | 11.9 | 12.9 | 10.4 | 11.1 | 13.4 | 14.1 | 11.7 | 13.7 | 12 | 13.6 | 11.2 | 12.2 | 11.6 | 10.3 | 9.2 | 11.4 | 11.7 | 14.5 | 10 | 10 | 8.4 | 17 | 3.6 | 10.3 | 8.4 | 13.8 | 3.8 | 9 | 9.1 | 6 | 11.1
|  |  | 9.4 | 9.3 | 8 | 11.4 | 5.6 | 10.1 | 14 | 13.3 | 6.1 | 9.1 | 12.4 | 11.5 | 9.6 | 12.2 | 9.4 | 7.9 | 13.3 | 12.9 | 10.8 | 13.4 | 12.4 | 11.1 | 11.9 | 12.6 | 9.9 | 10.6 | 13.8 | 13.6 | 11.2 | 13.3 | 10.6 | 12.9 | 10.7 | 11.9 | 10.6 | 10.2 | 8.2 | 11.3 | 11.7 | 14.4 | 9.2 | 9.1 | 7.4 | 16.7 | 2.8 | 9.7 | 7.6 | 13.4 | 4 | 8 | 9.1 | 5.1 | 10.4
|  |  | 9.1 | 8.4 | 7.7 | 11.2 | 5.6 | 10.4 | 13.7 | 12.3 | 5.8 | 9.2 | 12 | 11.1 | 8.7 | 11.9 | 8.1 | 7.5 | 11.5 | 12.8 | 10.9 | 12.5 | 11.3 | 10.2 | 12 | 12.1 | 9.7 | 10.4 | 13.6 | 13.5 | 11.3 | 12.9 | 10.4 | 12.5 | 10.3 | 11.6 | 10.1 | 10 | 7.3 | 11 | 11.5 | 14 | 8.7 | 8.4 | 6.8 | 15.9 | 1.9 | 9.2 | 7.1 | 13.6 | 4 | 7.3 | 8.6 | 5.2 | 9.9
|  |  | 8.9 | 7.4 | 7.4 | 11 | 5.6 | 10.7 | 13.5 | 11.3 | 5.6 | 9.3 | 11.7 | 10.8 | 7.7 | 11.6 | 6.9 | 7 | 9.8 | 12.8 | 11.1 | 11.5 | 10.1 | 9.2 | 12 | 11.6 | 9.5 | 10.2 | 13.4 | 13.4 | 11.5 | 12.5 | 10.1 | 12.2 | 9.9 | 11.4 | 9.7 | 9.8 | 6.3 | 10.6 | 11.4 | 13.6 | 8.1 | 7.8 | 6.2 | 15.1 | 1 | 8.7 | 6.5 | 13.8 | 3.9 | 6.7 | 8 | 5.4 | 9.5
|  |  | 8.6 | 6.5 | 7.1 | 10.8 | 5.6 | 11 | 13.2 | 10.3 | 5.3 | 9.4 | 11.3 | 10.4 | 6.8 | 11.3 | 5.6 | 6.6 | 8 | 12.7 | 11.2 | 10.6 | 9 | 8.3 | 12.1 | 11.1 | 9.3 | 10 | 13.2 | 13.3 | 11.6 | 12.1 | 9.9 | 11.8 | 9.5 | 11.1 | 9.2 | 9.6 | 5.4 | 10.3 | 11.2 | 13.2 | 7.6 | 7.1 | 5.6 | 14.3 | 0.1 | 8.2 | 6 | 14 | 3.9 | 6 | 7.5 | 5.5 | 9
|  |  | 9.6 | 7.1 | 8.6 | 10.8 | 7.1 | 11 | 13.6 | 10.1 | 7 | 9.8 | 11.7 | 10.7 | 9 | 11.4 | 7.8 | 8.2 | 10.8 | 13.1 | 12.3 | 10.8 | 10.5 | 9.6 | 12.2 | 11.7 | 11.1 | 10.4 | 13.7 | 13.3 | 11.7 | 13.4 | 11.7 | 12.9 | 11 | 11.8 | 11.5 | 9.9 | 6.8 | 10.6 | 11.3 | 12.7 | 10.1 | 8.8 | 8.1 | 14.9 | 2.6 | 9 | 8.2 | 13.6 | 4.6 | 6.7 | 8.1 | 7.1 | 10
|  |  | 10.5 | 7.6 | 10.2 | 10.9 | 8.5 | 10.9 | 14.1 | 9.9 | 8.6 | 10.2 | 12 | 10.9 | 11.3 | 11.6 | 10 | 9.8 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 11 | 12.1 | 10.9 | 12.3 | 12.2 | 12.8 | 10.9 | 14.1 | 13.4 | 11.9 | 14.6 | 13.5 | 14.1 | 12.5 | 12.6 | 13.8 | 10.1 | 8.3 | 10.8 | 11.4 | 12.3 | 12.5 | 10.6 | 10.7 | 15.4 | 5.1 | 9.8 | 10.4 | 13.1 | 5.4 | 7.4 | 8.7 | 8.8 | 11
|  |  | 11.5 | 8.2 | 11.7 | 10.9 | 10 | 10.9 | 14.5 | 9.7 | 10.3 | 10.6 | 12.4 | 11.2 | 13.5 | 11.7 | 12.2 | 11.4 | 16.3 | 13.9 | 14.4 | 11.2 | 13.6 | 12.2 | 12.4 | 12.8 | 14.6 | 11.3 | 14.6 | 13.4 | 12 | 15.9 | 15.3 | 15.2 | 14 | 13.3 | 16.1 | 10.4 | 9.7 | 11.1 | 11.5 | 11.8 | 15 | 12.3 | 13.2 | 16 | 7.6 | 10.6 | 12.6 | 12.7 | 6.1 | 8.1 | 9.3 | 10.4 | 12
|  |  | 11.8 | 8.3 | 12.5 | 10.6 | 11.3 | 10.8 | 16.5 | 10.7 | 11.4 | 12.2 | 13 | 12.9 | 15.4 | 12.9 | 13.8 | 12.8 | 17.5 | 14.7 | 15.9 | 12.7 | 15.8 | 13.6 | 13 | 13.8 | 15.5 | 12.6 | 15.5 | 13.8 | 12.7 | 16.6 | 16.2 | 16.6 | 15.3 | 13.8 | 16 | 10.4 | 11 | 11.8 | 12.3 | 11.9 | 16.5 | 14.4 | 15.4 | 17 | 10.4 | 12.6 | 14.7 | 12.9 | 7.7 | 11.5 | 10.3 | 11.2 | 13.9
|  |  | 12.1 | 8.3 | 13.2 | 10.4 | 12.5 | 10.8 | 18.5 | 11.7 | 12.5 | 13.7 | 13.6 | 14.7 | 17.4 | 14.2 | 15.5 | 14.2 | 18.7 | 15.5 | 17.3 | 14.1 | 17.9 | 15 | 13.6 | 14.8 | 16.5 | 13.9 | 16.5 | 14.3 | 13.4 | 17.4 | 17 | 17.9 | 16.6 | 14.4 | 15.8 | 10.4 | 12.3 | 12.5 | 13 | 12 | 18 | 16.6 | 17.5 | 18 | 13.2 | 14.7 | 16.8 | 13.2 | 9.4 | 14.8 | 11.4 | 12 | 15.8
|  |  | 12.4 | 8.4 | 14 | 10.1 | 13.8 | 10.7 | 20.5 | 12.7 | 13.6 | 15.3 | 14.2 | 16.4 | 19.3 | 15.4 | 17.1 | 15.6 | 19.9 | 16.3 | 18.8 | 15.6 | 20.1 | 16.4 | 14.2 | 15.8 | 17.4 | 15.2 | 17.4 | 14.7 | 14.1 | 18.1 | 17.9 | 19.3 | 17.9 | 14.9 | 15.7 | 10.4 | 13.6 | 13.2 | 13.8 | 12.1 | 19.5 | 18.7 | 19.7 | 19 | 16 | 16.7 | 18.9 | 13.4 | 11 | 18.2 | 12.4 | 12.8 | 17.7
|  |  | 13.8 | 8.4 | 14.9 | 10.2 | 13.9 | 10.8 | 20 | 13.2 | 14.1 | 16.4 | 14.5 | 16.4 | 19.9 | 16.1 | 17.9 | 16.4 | 20.3 | 17 | 19.8 | 16.4 | 20.9 | 16.9 | 15.5 | 16.6 | 18.2 | 16 | 18.3 | 14.8 | 14.3 | 18.2 | 18.3 | 19.4 | 18.9 | 16.1 | 16.9 | 10.7 | 14.2 | 13.3 | 14.8 | 12 | 19.9 | 19.5 | 20.3 | 20.6 | 16.1 | 17.9 | 19.3 | 13.5 | 11.5 | 19 | 12.9 | 12 | 17.8
|  |  | 15.2 | 8.4 | 15.7 | 10.2 | 13.9 | 10.8 | 19.4 | 13.7 | 14.6 | 17.4 | 14.7 | 16.4 | 20.5 | 16.8 | 18.7 | 17.3 | 20.7 | 17.6 | 20.8 | 17.2 | 21.7 | 17.3 | 16.8 | 17.4 | 18.9 | 16.8 | 19.1 | 15 | 14.6 | 18.4 | 18.6 | 19.4 | 19.9 | 17.4 | 18.1 | 11.1 | 14.9 | 13.3 | 15.7 | 11.9 | 20.2 | 20.3 | 20.8 | 22.1 | 16.3 | 19.1 | 19.7 | 13.7 | 12.1 | 19.7 | 13.4 | 11.2 | 17.8
|  |  | 16.6 | 8.4 | 16.6 | 10.3 | 14 | 10.9 | 18.9 | 14.2 | 15.1 | 18.5 | 15 | 16.4 | 21.1 | 17.5 | 19.5 | 18.1 | 21.1 | 18.3 | 21.8 | 18 | 22.5 | 17.8 | 18.1 | 18.2 | 19.7 | 17.6 | 20 | 15.1 | 14.8 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20.9 | 18.6 | 19.3 | 11.4 | 15.5 | 13.4 | 16.7 | 11.8 | 20.6 | 21.1 | 21.4 | 23.7 | 16.4 | 20.3 | 20.1 | 13.8 | 12.6 | 20.5 | 13.9 | 10.4 | 17.9
|  |  | 17.4 | 8.3 | 17.1 | 10.1 | 14.3 | 10.7 | 19.2 | 14.3 | 15.7 | 19 | 15.4 | 16.2 | 21.3 | 17.7 | 19.7 | 18.3 | 21.1 | 18.3 | 21.9 | 18.3 | 22.9 | 18.4 | 19.1 | 18.5 | 19.5 | 16.6 | 20.4 | 15.4 | 15 | 18.1 | 19.2 | 19.7 | 20.5 | 18.6 | 19.1 | 11.4 | 16.1 | 13.1 | 16.9 | 12.8 | 20.7 | 21.1 | 21.2 | 23.4 | 15.1 | 20.3 | 20.1 | 14 | 12.5 | 20.5 | 13.9 | 10.3 | 18
|  |  | 18.2 | 8.3 | 17.7 | 10 | 14.7 | 10.6 | 19.6 | 14.4 | 16.2 | 19.5 | 15.8 | 16 | 21.5 | 18 | 19.8 | 18.4 | 21 | 18.3 | 22.1 | 18.5 | 23.3 | 19.1 | 20 | 18.8 | 19.4 | 15.6 | 20.8 | 15.7 | 15.2 | 17.6 | 19.4 | 19.9 | 20.1 | 18.6 | 18.9 | 11.5 | 16.6 | 12.9 | 17.2 | 13.7 | 20.9 | 21 | 20.9 | 23.1 | 13.7 | 20.2 | 20.2 | 14.3 | 12.3 | 20.5 | 14 | 10.1 | 18
|  |  | 19 | 8.2 | 18.2 | 9.8 | 15 | 10.4 | 19.9 | 14.5 | 16.8 | 20 | 16.2 | 15.8 | 21.7 | 18.2 | 20 | 18.6 | 21 | 18.3 | 22.2 | 18.8 | 23.7 | 19.7 | 21 | 19.1 | 19.2 | 14.6 | 21.2 | 16 | 15.4 | 17.2 | 19.6 | 20.1 | 19.7 | 18.6 | 18.7 | 11.5 | 17.2 | 12.6 | 17.4 | 14.7 | 21 | 21 | 20.7 | 22.8 | 12.4 | 20.2 | 20.2 | 14.5 | 12.2 | 20.5 | 14 | 10 | 18.1
|  |  | 18.5 | 7.9 | 17.9 | 9.7 | 14.4 | 10.4 | 18 | 14.2 | 16.5 | 19.5 | 16.2 | 15.1 | 20.1 | 17.7 | 19.5 | 18 | 20.4 | 17.9 | 21.5 | 18.3 | 23.6 | 19.3 | 18.9 | 18.7 | 18.7 | 13.9 | 20.7 | 16 | 14.7 | 16.9 | 19.1 | 19.5 | 18.5 | 17.7 | 17.9 | 11.4 | 16.5 | 12.4 | 17 | 14.4 | 20.1 | 20.5 | 20.1 | 22.1 | 11.9 | 19.7 | 18.6 | 14.3 | 11.6 | 19.8 | 13.1 | 9.7 | 17.5
|  |  | 18 | 7.5 | 17.5 | 9.7 | 13.9 | 10.5 | 16.1 | 13.8 | 16.2 | 18.9 | 16.1 | 14.5 | 18.6 | 17.1 | 19.1 | 17.3 | 19.9 | 17.6 | 20.7 | 17.7 | 23.4 | 18.8 | 16.7 | 18.4 | 18.1 | 13.1 | 20.2 | 16 | 13.9 | 16.7 | 18.7 | 18.9 | 17.2 | 16.9 | 17.2 | 11.2 | 15.7 | 12.2 | 16.7 | 14.1 | 19.3 | 19.9 | 19.6 | 21.3 | 11.4 | 19.3 | 17 | 14.1 | 11.1 | 19.1 | 12.3 | 9.4 | 16.9
|  |  | 17.5 | 7.2 | 17.2 | 9.6 | 13.3 | 10.5 | 14.2 | 13.5 | 15.9 | 18.4 | 16.1 | 13.8 | 17 | 16.6 | 18.6 | 16.7 | 19.3 | 17.2 | 20 | 17.2 | 23.3 | 18.4 | 14.6 | 18 | 17.6 | 12.4 | 19.7 | 16 | 13.2 | 16.4 | 18.2 | 18.3 | 16 | 16 | 16.4 | 11.1 | 15 | 12 | 16.3 | 13.8 | 18.4 | 19.4 | 19 | 20.6 | 10.9 | 18.8 | 15.4 | 13.9 | 10.5 | 18.4 | 11.4 | 9.1 | 16.3
|  |  | 16.6 | 6.8 | 15.7 | 9.4 | 12.2 | 10.4 | 13.8 | 12.4 | 13.6 | 16.8 | 15.7 | 13.3 | 14.9 | 16 | 16.4 | 15.3 | 17.2 | 16.6 | 18.3 | 14.7 | 19.9 | 16.4 | 13.5 | 18.1 | 16.8 | 12 | 18.7 | 15.6 | 12.8 | 15.9 | 17.1 | 17.3 | 15.1 | 14.6 | 15.7 | 10.7 | 13.5 | 11.5 | 14.7 | 12.8 | 17 | 17.5 | 16.8 | 20.3 | 10.1 | 17.6 | 13.8 | 13.7 | 8.7 | 16.6 | 10.7 | 8.5 | 15.2
|  |  | 15.7 | 6.5 | 14.1 | 9.3 | 11.2 | 10.3 | 13.5 | 11.4 | 11.2 | 15.2 | 15.4 | 12.9 | 12.7 | 15.4 | 14.3 | 13.9 | 15.2 | 16.1 | 16.7 | 12.1 | 16.5 | 14.3 | 12.5 | 18.1 | 15.9 | 11.5 | 17.8 | 15.1 | 12.3 | 15.4 | 15.9 | 16.2 | 14.2 | 13.2 | 15.1 | 10.3 | 12.1 | 11 | 13.1 | 11.8 | 15.6 | 15.5 | 14.5 | 20.1 | 9.4 | 16.4 | 12.3 | 13.4 | 7 | 14.9 | 10.1 | 7.8 | 14
|  |  | 14.8 | 6.1 | 12.6 | 9.1 | 10.1 | 10.2 | 13.1 | 10.3 | 8.9 | 13.6 | 15 | 12.4 | 10.6 | 14.8 | 12.1 | 12.5 | 13.1 | 15.5 | 15 | 9.6 | 13.1 | 12.3 | 11.4 | 18.2 | 15.1 | 11.1 | 16.8 | 14.7 | 11.9 | 14.9 | 14.8 | 15.2 | 13.3 | 11.8 | 14.4 | 9.9 | 10.6 | 10.5 | 11.5 | 10.8 | 14.2 | 13.6 | 12.3 | 19.8 | 8.6 | 15.2 | 10.7 | 13.2 | 5.2 | 13.1 | 9.4 | 7.2 | 12.9
|  |  | 13.9 | 6 | 11.8 | 8.7 | 9.8 | 10.3 | 12.6 | 10.7 | 8.4 | 13.2 | 14.8 | 12.5 | 9.4 | 14.8 | 11.3 | 12.1 | 12.9 | 15.8 | 14.3 | 9.3 | 13.1 | 11.4 | 10 | 18 | 14.4 | 10.7 | 16.3 | 14.1 | 11.7 | 14.1 | 14.1 | 14.8 | 13.1 | 11.1 | 14.5 | 9.9 | 9.5 | 10.5 | 10.6 | 10.1 | 13.1 | 12.8 | 10.7 | 19.7 | 7 | 14.6 | 10.5 | 12.8 | 4.5 | 11.8 | 8.5 | 6.7 | 11.7
|  |  | 13 | 5.8 | 11 | 8.4 | 9.6 | 10.3 | 12 | 11.2 | 8 | 12.8 | 14.5 | 12.7 | 8.2 | 14.8 | 10.5 | 11.6 | 12.6 | 16.1 | 13.5 | 8.9 | 13 | 10.6 | 8.7 | 17.7 | 13.7 | 10.2 | 15.8 | 13.5 | 11.5 | 13.3 | 13.5 | 14.4 | 12.9 | 10.4 | 14.5 | 9.9 | 8.3 | 10.4 | 9.6 | 9.5 | 11.9 | 11.9 | 9 | 19.5 | 5.3 | 14.1 | 10.3 | 12.4 | 3.8 | 10.6 | 7.7 | 6.3 | 10.5
|  |  | 12.1 | 5.7 | 10.2 | 8 | 9.3 | 10.4 | 11.5 | 11.6 | 7.5 | 12.4 | 14.3 | 12.8 | 7 | 14.8 | 9.7 | 11.2 | 12.4 | 16.4 | 12.8 | 8.6 | 13 | 9.7 | 7.3 | 17.5 | 13 | 9.8 | 15.3 | 12.9 | 11.3 | 12.5 | 12.8 | 14 | 12.7 | 9.7 | 14.6 | 9.9 | 7.2 | 10.4 | 8.7 | 8.8 | 10.8 | 11.1 | 7.4 | 19.4 | 3.7 | 13.5 | 10.1 | 12 | 3.1 | 9.3 | 6.8 | 5.8 | 9.3
|  |  | 11.8 | 5.7 | 10.1 | 8.1 | 9.5 | 10.3 | 11.4 | 12 | 7 | 12.2 | 14 | 12.5 | 6.6 | 14.6 | 9.5 | 10.9 | 11.7 | 16.6 | 12.5 | 8.1 | 11.8 | 9 | 7.6 | 17 | 13 | 9.4 | 15.5 | 12.9 | 11.2 | 12.8 | 12.3 | 14 | 12.5 | 9.4 | 13.9 | 9.9 | 6.5 | 10.4 | 8.2 | 8.4 | 10.3 | 10.3 | 7 | 19 | 3.6 | 12.7 | 10.5 | 11.1 | 3.2 | 8.4 | 6.7 | 5.1 | 9
|  |  | 11.4 | 5.7 | 10 | 8.1 | 9.7 | 10.2 | 11.4 | 12.3 | 6.6 | 12 | 13.6 | 12.3 | 6.2 | 14.4 | 9.3 | 10.7 | 11.1 | 16.8 | 12.1 | 7.5 | 10.6 | 8.3 | 7.9 | 16.6 | 12.9 | 9.1 | 15.6 | 12.8 | 11.1 | 13.1 | 11.7 | 14 | 12.2 | 9.1 | 13.1 | 9.9 | 5.9 | 10.5 | 7.8 | 7.9 | 9.7 | 9.6 | 6.5 | 18.6 | 3.5 | 12 | 10.9 | 10.1 | 3.4 | 7.4 | 6.6 | 4.4 | 8.6
|  |  | 11.1 | 5.7 | 9.9 | 8.2 | 9.9 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 6.1 | 11.8 | 13.3 | 12 | 5.8 | 14.2 | 9.1 | 10.4 | 10.4 | 17 | 11.8 | 7 | 9.4 | 7.6 | 8.2 | 16.1 | 12.9 | 8.7 | 15.8 | 12.8 | 11 | 13.4 | 11.2 | 14 | 12 | 8.8 | 12.4 | 9.9 | 5.2 | 10.5 | 7.3 | 7.5 | 9.2 | 8.8 | 6.1 | 18.2 | 3.4 | 11.2 | 11.3 | 9.2 | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 3.7 | 8.3
|  |  | 12.3 | 6.4 | 11.8 | 8.5 | 11 | 10.6 | 11.5 | 13.3 | 8.6 | 12.9 | 13.7 | 12.5 | 7.8 | 14.1 | 10.2 | 11 | 11.1 | 16.9 | 13.2 | 9.5 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 16 | 13.9 | 9.2 | 16.3 | 12.9 | 10.8 | 13.9 | 12.6 | 14.5 | 12.4 | 10.3 | 12.9 | 10 | 6.4 | 10.6 | 8.8 | 8.7 | 11 | 10.4 | 9.4 | 19 | 5.2 | 12.6 | 12.4 | 10.9 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 3.7 | 8.7
|  |  | 13.4 | 7 | 13.7 | 8.8 | 12 | 11 | 11.8 | 13.9 | 11.2 | 14 | 14 | 12.9 | 9.8 | 13.9 | 11.4 | 11.5 | 11.8 | 16.8 | 14.7 | 11.9 | 11.9 | 11.3 | 10.8 | 16 | 14.9 | 9.7 | 16.9 | 13.1 | 10.7 | 14.5 | 14 | 14.9 | 12.8 | 11.8 | 13.3 | 10 | 7.6 | 10.6 | 10.4 | 9.8 | 12.7 | 12 | 12.8 | 19.7 | 6.9 | 14 | 13.4 | 12.5 | 7.2 | 8.6 | 8.6 | 3.7 | 9.1
|  |  | 14.6 | 7.7 | 15.6 | 9.1 | 13.1 | 11.5 | 12 | 14.5 | 13.7 | 15.1 | 14.4 | 13.4 | 11.8 | 13.8 | 12.5 | 12.1 | 12.5 | 16.7 | 16.1 | 14.4 | 13.1 | 13.2 | 12.1 | 15.9 | 15.9 | 10.2 | 17.4 | 13.2 | 10.5 | 15 | 15.4 | 15.4 | 13.2 | 13.3 | 13.8 | 10.1 | 8.8 | 10.7 | 11.9 | 11 | 14.5 | 13.6 | 16.1 | 20.5 | 8.7 | 15.4 | 14.5 | 14.2 | 9 | 9.6 | 9.6 | 3.7 | 9.5
|  |  | 16.5 | 8.2 | 17.3 | 9.3 | 13.8 | 11.7 | 12.5 | 15.9 | 15.6 | 16.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 14.4 | 13.8 | 13.1 | 12.9 | 17.9 | 17.7 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 14.3 | 16.9 | 17 | 11.4 | 18.9 | 13.5 | 11.9 | 15.6 | 16.4 | 16.2 | 14.7 | 15.1 | 14.7 | 10.8 | 12.1 | 11.2 | 14.3 | 12.6 | 16.2 | 15.7 | 17.7 | 21.7 | 9.9 | 16.9 | 16.5 | 15.9 | 9.6 | 13 | 11.3 | 4.5 | 11.2
|  |  | 18.3 | 8.6 | 19 | 9.6 | 14.5 | 11.8 | 13.1 | 17.2 | 17.4 | 18.5 | 13.4 | 14.9 | 16.1 | 14.9 | 15.1 | 14.2 | 13.4 | 19.1 | 19.3 | 16.7 | 18.2 | 18.6 | 16.4 | 18 | 18.2 | 12.6 | 20.3 | 13.9 | 13.4 | 16.3 | 17.4 | 17 | 16.1 | 17 | 15.7 | 11.4 | 15.3 | 11.6 | 16.8 | 14.2 | 18 | 17.8 | 19.3 | 22.8 | 11.2 | 18.5 | 18.4 | 17.6 | 10.1 | 16.4 | 12.9 | 5.2 | 13
|  |  | 20.2 | 9.1 | 20.7 | 9.8 | 15.2 | 12 | 13.6 | 18.6 | 19.3 | 20.2 | 12.9 | 15.6 | 18.2 | 15.5 | 16.4 | 15.2 | 13.8 | 20.3 | 20.9 | 17.8 | 20.7 | 21.3 | 18.6 | 19 | 19.3 | 13.8 | 21.8 | 14.2 | 14.8 | 16.9 | 18.4 | 17.8 | 17.6 | 18.8 | 16.6 | 12.1 | 18.6 | 12.1 | 19.2 | 15.8 | 19.7 | 19.9 | 20.9 | 24 | 12.4 | 20 | 20.4 | 19.3 | 10.7 | 19.8 | 14.6 | 6 | 14.7
|  |  | 20.7 | 9.1 | 21.3 | 10.1 | 15.5 | 11.7 | 14 | 19 | 20.2 | 21 | 14 | 15.4 | 19.1 | 16 | 16.9 | 15.7 | 14.4 | 21 | 22.1 | 18.5 | 22 | 22 | 19.7 | 20 | 19.1 | 15 | 22.9 | 14.2 | 15.3 | 17.2 | 18.9 | 18.3 | 18.6 | 19.4 | 17.4 | 13.1 | 19.3 | 12.6 | 20 | 16.9 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 24.5 | 12.5 | 20.7 | 18.7 | 20 | 11.1 | 20.2 | 15.5 | 6.4 | 16.4
|  |  | 21.1 | 9.1 | 21.9 | 10.4 | 15.7 | 11.3 | 14.4 | 19.5 | 21.1 | 21.7 | 15.1 | 15.2 | 20.1 | 16.4 | 17.5 | 16.2 | 14.9 | 21.8 | 23.3 | 19.3 | 23.2 | 22.8 | 20.7 | 21.1 | 19 | 16.3 | 23.9 | 14.3 | 15.9 | 17.5 | 19.5 | 18.8 | 19.7 | 20.1 | 18.3 | 14 | 19.9 | 13.2 | 20.7 | 17.9 | 21.2 | 21.3 | 20.1 | 25.1 | 12.7 | 21.5 | 16.9 | 20.8 | 11.6 | 20.5 | 16.4 | 6.8 | 18
|  |  | 21.6 | 9.1 | 22.5 | 10.7 | 16 | 11 | 14.8 | 19.9 | 22 | 22.5 | 16.2 | 15 | 21 | 16.9 | 18 | 16.7 | 15.5 | 22.5 | 24.5 | 20 | 24.5 | 23.5 | 21.8 | 22.1 | 18.8 | 17.5 | 25 | 14.3 | 16.4 | 17.8 | 20 | 19.3 | 20.7 | 20.7 | 19.1 | 15 | 20.6 | 13.7 | 21.5 | 19 | 22 | 22 | 19.7 | 25.6 | 12.8 | 22.2 | 15.2 | 21.5 | 12 | 20.9 | 17.3 | 7.2 | 19.7
|  |  | 21.9 | 8.8 | 22.5 | 10.8 | 15.8 | 10.9 | 14.7 | 20.5 | 22.2 | 23 | 16.4 | 15.3 | 21.6 | 16.6 | 18.2 | 16.5 | 15.4 | 21.1 | 24.5 | 20.4 | 24.9 | 24 | 22.1 | 22.4 | 19.3 | 17.5 | 24.9 | 15 | 16.6 | 18.1 | 19.7 | 19.5 | 21 | 21.1 | 19.2 | 15.3 | 20.8 | 14 | 21.8 | 18.7 | 22.1 | 22 | 20.6 | 25.1 | 12.8 | 22.4 | 16.6 | 21.7 | 13.1 | 21.2 | 17.7 | 7.4 | 18.9
|  |  | 22.2 | 8.6 | 22.5 | 10.8 | 15.7 | 10.7 | 14.5 | 21.1 | 22.5 | 23.5 | 16.6 | 15.5 | 22.2 | 16.2 | 18.4 | 16.2 | 15.4 | 19.6 | 24.5 | 20.8 | 25.3 | 24.4 | 22.5 | 22.8 | 19.7 | 17.5 | 24.9 | 15.6 | 16.8 | 18.3 | 19.4 | 19.6 | 21.3 | 21.4 | 19.4 | 15.5 | 21.1 | 14.3 | 22.2 | 18.3 | 22.1 | 22 | 21.6 | 24.6 | 12.8 | 22.7 | 18 | 21.8 | 14.3 | 21.6 | 18.2 | 7.6 | 18.1
|  |  | 22.5 | 8.3 | 22.5 | 10.9 | 15.5 | 10.6 | 14.4 | 21.7 | 22.7 | 24 | 16.8 | 15.8 | 22.8 | 15.9 | 18.6 | 16 | 15.3 | 18.2 | 24.5 | 21.2 | 25.7 | 24.9 | 22.8 | 23.1 | 20.2 | 17.5 | 24.8 | 16.3 | 17 | 18.6 | 19.1 | 19.8 | 21.6 | 21.8 | 19.5 | 15.8 | 21.3 | 14.6 | 22.5 | 18 | 22.2 | 22 | 22.5 | 24.1 | 12.8 | 22.9 | 19.4 | 22 | 15.4 | 21.9 | 18.6 | 7.8 | 17.3
|  |  | 21.5 | 8.1 | 21.7 | 10.5 | 14.6 | 10.7 | 13.5 | 20.8 | 22 | 23.4 | 16 | 15.7 | 22 | 15.9 | 18.1 | 15.8 | 14.4 | 18.2 | 23.6 | 20.1 | 24.6 | 24.1 | 20.3 | 21.4 | 19.4 | 16.1 | 24.1 | 16 | 16.7 | 17.7 | 18.6 | 18.5 | 20.3 | 21.4 | 18.9 | 15.1 | 20.4 | 14.1 | 21.7 | 17.5 | 21.1 | 21.5 | 20.8 | 23.7 | 12 | 22.2 | 18.1 | 21.1 | 14.6 | 21.2 | 17.9 | 7.4 | 16.7
|  |  | 20.4 | 7.9 | 21 | 10.1 | 13.8 | 10.9 | 12.5 | 19.9 | 21.4 | 22.7 | 15.2 | 15.5 | 21.2 | 15.8 | 17.7 | 15.6 | 13.4 | 18.3 | 22.7 | 18.9 | 23.4 | 23.4 | 17.9 | 19.8 | 18.7 | 14.7 | 23.4 | 15.6 | 16.3 | 16.7 | 18.1 | 17.2 | 19 | 21.1 | 18.2 | 14.5 | 19.4 | 13.7 | 20.8 | 17.1 | 20.1 | 20.9 | 19.2 | 23.2 | 11.1 | 21.4 | 16.9 | 20.1 | 13.8 | 20.4 | 17.3 | 7 | 16
|  |  | 19.4 | 7.7 | 20.2 | 9.7 | 12.9 | 11 | 11.6 | 19 | 20.7 | 22.1 | 14.4 | 15.4 | 20.4 | 15.8 | 17.2 | 15.4 | 12.5 | 18.3 | 21.8 | 17.8 | 22.3 | 22.6 | 15.4 | 18.1 | 17.9 | 13.3 | 22.7 | 15.3 | 16 | 15.8 | 17.6 | 15.9 | 17.7 | 20.7 | 17.6 | 13.8 | 18.5 | 13.2 | 20 | 16.6 | 19 | 20.4 | 17.5 | 22.8 | 10.3 | 20.7 | 15.6 | 19.2 | 13 | 19.7 | 16.6 | 6.6 | 15.4
|  |  | 18.7 | 7.1 | 18.5 | 9.4 | 12.6 | 10.8 | 10 | 17.8 | 18.2 | 20.2 | 13.4 | 15.2 | 18.3 | 15 | 16.5 | 15 | 10.3 | 17.7 | 20.6 | 15.4 | 21.2 | 20.7 | 14.7 | 18 | 16.7 | 12.8 | 21.5 | 14.9 | 14.5 | 15.1 | 16.3 | 15.2 | 16.8 | 19.1 | 16.8 | 11.2 | 17.9 | 12.2 | 18.8 | 15.2 | 17.3 | 18.4 | 16.1 | 22.6 | 10.1 | 19.3 | 14.3 | 18.1 | 11.3 | 17.7 | 15 | 5.6 | 14.7
|  |  | 18.1 | 6.5 | 16.7 | 9.1 | 12.2 | 10.6 | 8.3 | 16.6 | 15.8 | 18.3 | 12.5 | 14.9 | 16.3 | 14.2 | 15.9 | 14.7 | 8.2 | 17 | 19.3 | 13 | 20.1 | 18.9 | 14 | 17.8 | 15.6 | 12.4 | 20.2 | 14.4 | 12.9 | 14.5 | 15.1 | 14.6 | 15.9 | 17.4 | 16.1 | 8.6 | 17.2 | 11.1 | 17.5 | 13.7 | 15.7 | 16.5 | 14.6 | 22.3 | 10 | 18 | 13 | 16.9 | 9.5 | 15.6 | 13.5 | 4.6 | 14
|  |  | 17.4 | 5.9 | 15 | 8.8 | 11.9 | 10.4 | 6.7 | 15.4 | 13.3 | 16.4 | 11.5 | 14.7 | 14.2 | 13.4 | 15.2 | 14.3 | 6 | 16.4 | 18.1 | 10.6 | 19 | 17 | 13.3 | 17.7 | 14.4 | 11.9 | 19 | 14 | 11.4 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 15 | 15.8 | 15.3 | 6 | 16.6 | 10.1 | 16.3 | 12.3 | 14 | 14.5 | 13.2 | 22.1 | 9.8 | 16.6 | 11.7 | 15.8 | 7.8 | 13.6 | 11.9 | 3.6 | 13.3
|  |  | 16.8 | 5.9 | 14.2 | 8.7 | 11.7 | 10.7 | 6.2 | 15 | 12.1 | 16.6 | 11.4 | 14.1 | 13.3 | 13.3 | 14.8 | 13.7 | 4.9 | 16.3 | 17.1 | 10.1 | 18.3 | 15.5 | 12.4 | 17.6 | 13.9 | 12 | 18.3 | 13.5 | 10.4 | 13.3 | 13.3 | 13.6 | 14.4 | 15.1 | 15.4 | 4.7 | 16.3 | 8.9 | 15 | 11.6 | 13.2 | 13.6 | 11.7 | 21.6 | 9.8 | 15.9 | 11.2 | 15.3 | 7 | 12.4 | 10.8 | 2.6 | 12.7
|  |  | 16.1 | 5.9 | 13.5 | 8.6 | 11.5 | 10.9 | 5.6 | 14.6 | 10.8 | 16.7 | 11.3 | 13.5 | 12.5 | 13.3 | 14.4 | 13 | 3.9 | 16.2 | 16 | 9.7 | 17.5 | 14 | 11.5 | 17.4 | 13.5 | 12 | 17.7 | 13.1 | 9.4 | 12.7 | 12.9 | 13.2 | 13.9 | 14.3 | 15.4 | 3.5 | 16.1 | 7.7 | 13.7 | 10.9 | 12.4 | 12.6 | 10.1 | 21.2 | 9.7 | 15.3 | 10.8 | 14.8 | 6.3 | 11.2 | 9.6 | 1.5 | 12
|  |  | 15.5 | 5.9 | 12.7 | 8.5 | 11.3 | 11.2 | 5.1 | 14.2 | 9.6 | 16.9 | 11.2 | 12.9 | 11.6 | 13.2 | 14 | 12.4 | 2.8 | 16.1 | 15 | 9.2 | 16.8 | 12.5 | 10.6 | 17.3 | 13 | 12.1 | 17 | 12.6 | 8.4 | 12.2 | 12.4 | 12.9 | 13.3 | 13.6 | 15.5 | 2.2 | 15.8 | 6.5 | 12.4 | 10.2 | 11.6 | 11.7 | 8.6 | 20.7 | 9.7 | 14.6 | 10.3 | 14.3 | 5.5 | 10 | 8.5 | 0.5 | 11.4
|  |  | 14.9 | 4.9 | 12.4 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | 4.9 | 14 | 9.1 | 16.4 | 11 | 12.7 | 11.7 | 13 | 13.2 | 11.9 | 2.3 | 16 | 14.5 | 8.9 | 16.2 | 12.3 | 10.1 | 17.5 | 12.6 | 11.2 | 16.9 | 12 | 7.6 | 12.1 | 12.3 | 12.8 | 13 | 13.2 | 15.3 | 2.1 | 14.8 | 6.1 | 12 | 10.1 | 11.3 | 11 | 8.6 | 20.7 | 9.6 | 14.1 | 10.1 | 13.4 | 5.1 | 9.3 | 8.2 | 0.6 | 10.6
|  |  | 14.4 | 4 | 12.2 | 8.4 | 10.3 | 10.5 | 4.7 | 13.7 | 8.7 | 16 | 10.9 | 12.6 | 11.7 | 12.9 | 12.4 | 11.3 | 1.9 | 16 | 14.1 | 8.5 | 15.7 | 12 | 9.5 | 17.8 | 12.1 | 10.4 | 16.9 | 11.4 | 6.8 | 12 | 12.3 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 15 | 2 | 13.9 | 5.7 | 11.7 | 9.9 | 10.9 | 10.3 | 8.6 | 20.8 | 9.4 | 13.7 | 9.9 | 12.5 | 4.8 | 8.6 | 7.9 | 0.8 | 9.8
|  |  | 13.8 | 3 | 11.9 | 8.4 | 9.8 | 10.1 | 4.5 | 13.5 | 8.2 | 15.5 | 10.7 | 12.4 | 11.8 | 12.7 | 11.6 | 10.8 | 1.4 | 15.9 | 13.6 | 8.2 | 15.1 | 11.8 | 9 | 18 | 11.7 | 9.5 | 16.8 | 10.8 | 6 | 11.9 | 12.2 | 12.7 | 12.4 | 12.3 | 14.8 | 1.9 | 12.9 | 5.3 | 11.3 | 9.8 | 10.6 | 9.6 | 8.6 | 20.8 | 9.3 | 13.2 | 9.7 | 11.6 | 4.4 | 7.9 | 7.6 | 0.9 | 9
|  |  | 14.9 | 4.4 | 14.1 | 9.1 | 9.3 | 11.6 | 6.5 | 14.9 | 11.2 | 15.6 | 11 | 12.9 | 13.6 | 13.3 | 13 | 12 | 4.8 | 16.1 | 15 | 11.2 | 15.6 | 13.6 | 9.6 | 18.3 | 11.9 | 10.8 | 17.7 | 10.6 | 6.6 | 11.9 | 12.4 | 12.6 | 12.2 | 13.7 | 15 | 3.9 | 14.1 | 5.7 | 12.4 | 10.7 | 12.4 | 11.1 | 11.1 | 21.2 | 9.5 | 14.5 | 11.2 | 11.6 | 7.4 | 8.5 | 8.8 | 1.5 | 10.5
|  |  | 15.9 | 5.7 | 16.2 | 9.7 | 8.9 | 13 | 8.5 | 16.3 | 14.1 | 15.7 | 11.2 | 13.5 | 15.4 | 14 | 14.4 | 13.1 | 8.1 | 16.3 | 16.4 | 14.3 | 16 | 15.5 | 10.2 | 18.6 | 12 | 12 | 18.7 | 10.4 | 7.3 | 11.8 | 12.5 | 12.4 | 12 | 15.1 | 15.3 | 5.9 | 15.3 | 6 | 13.4 | 11.5 | 14.3 | 12.5 | 13.6 | 21.6 | 9.8 | 15.9 | 12.7 | 11.7 | 10.3 | 9.2 | 10 | 2.2 | 11.9
|  |  | 17 | 7.1 | 18.4 | 10.4 | 8.4 | 14.5 | 10.5 | 17.7 | 17.1 | 15.8 | 11.5 | 14 | 17.2 | 14.6 | 15.8 | 14.3 | 11.5 | 16.5 | 17.8 | 17.3 | 16.5 | 17.3 | 10.8 | 18.9 | 12.2 | 13.3 | 19.6 | 10.2 | 7.9 | 11.8 | 12.7 | 12.3 | 11.8 | 16.5 | 15.5 | 7.9 | 16.5 | 6.4 | 14.5 | 12.4 | 16.1 | 14 | 16.1 | 22 | 10 | 17.2 | 14.2 | 11.7 | 13.3 | 9.8 | 11.2 | 2.8 | 13.4
|  |  | 19.1 | 7.6 | 20.4 | 10.5 | 8.8 | 14.4 | 12.2 | 18.8 | 19.1 | 17.6 | 12 | 16.2 | 19.3 | 17.6 | 17.1 | 15 | 13 | 17.8 | 19.3 | 18.6 | 19.2 | 19.6 | 12.2 | 20.3 | 12.5 | 15.1 | 20.3 | 10.3 | 9.5 | 12 | 12.6 | 12.8 | 12.1 | 18.4 | 15.5 | 8.9 | 18.2 | 8.1 | 17.1 | 13.2 | 17.7 | 16 | 17.9 | 22.6 | 10.9 | 19.2 | 15.3 | 12.3 | 14.2 | 13.2 | 14 | 4.5 | 15.3
|  |  | 21.1 | 8.2 | 22.3 | 10.5 | 9.3 | 14.4 | 14 | 20 | 21.2 | 19.4 | 12.6 | 18.5 | 21.5 | 20.5 | 18.4 | 15.8 | 14.4 | 19.2 | 20.8 | 19.9 | 21.8 | 21.9 | 13.5 | 21.6 | 12.9 | 17 | 21.1 | 10.5 | 11 | 12.1 | 12.6 | 13.4 | 12.4 | 20.2 | 15.6 | 9.8 | 19.9 | 9.7 | 19.8 | 13.9 | 19.4 | 18.1 | 19.7 | 23.3 | 11.7 | 21.2 | 16.3 | 12.8 | 15.2 | 16.5 | 16.8 | 6.1 | 17.3
|  |  | 23.2 | 8.7 | 24.3 | 10.6 | 9.7 | 14.3 | 15.7 | 21.1 | 23.2 | 21.2 | 13.1 | 20.7 | 23.6 | 23.5 | 19.7 | 16.5 | 15.9 | 20.5 | 22.3 | 21.2 | 24.5 | 24.2 | 14.9 | 23 | 13.2 | 18.8 | 21.8 | 10.6 | 12.6 | 12.3 | 12.5 | 13.9 | 12.7 | 22.1 | 15.6 | 10.8 | 21.6 | 11.4 | 22.4 | 14.7 | 21 | 20.1 | 21.5 | 23.9 | 12.6 | 23.2 | 17.4 | 13.4 | 16.1 | 19.9 | 19.6 | 7.8 | 19.2
|  |  | 24.1 | 9.3 | 25.1 | 10.9 | 10.5 | 15.1 | 16.7 | 22 | 23.7 | 22.7 | 13.2 | 21.4 | 24.1 | 24.3 | 18.9 | 15.7 | 16.5 | 21.6 | 22.8 | 21.7 | 25.4 | 25.2 | 15.3 | 23.5 | 12.8 | 19.8 | 23.3 | 11.3 | 13.4 | 12.4 | 12.7 | 13.7 | 12.9 | 23 | 15.5 | 11.6 | 23 | 11.9 | 23.3 | 16.3 | 21.7 | 20.8 | 21.5 | 24.6 | 13.3 | 23.7 | 18.3 | 13.6 | 16.8 | 20.9 | 20.2 | 8.4 | 19.7
|  |  | 25.1 | 9.9 | 25.8 | 11.1 | 11.2 | 15.8 | 17.6 | 23 | 24.1 | 24.1 | 13.2 | 22.1 | 24.7 | 25.2 | 18.2 | 14.9 | 17.2 | 22.6 | 23.4 | 22.3 | 26.3 | 26.1 | 15.8 | 23.9 | 12.3 | 20.7 | 24.9 | 12.1 | 14.2 | 12.6 | 13 | 13.5 | 13 | 24 | 15.5 | 12.3 | 24.4 | 12.5 | 24.3 | 17.8 | 22.5 | 21.5 | 21.6 | 25.3 | 13.9 | 24.3 | 19.2 | 13.8 | 17.5 | 21.8 | 20.7 | 9 | 20.2
|  |  | 26 | 10.5 | 26.6 | 11.4 | 12 | 16.6 | 18.6 | 23.9 | 24.6 | 25.6 | 13.3 | 22.8 | 25.2 | 26 | 17.4 | 14.1 | 17.8 | 23.7 | 23.9 | 22.8 | 27.2 | 27.1 | 16.2 | 24.4 | 11.9 | 21.7 | 26.4 | 12.8 | 15 | 12.7 | 13.2 | 13.3 | 13.2 | 24.9 | 15.4 | 13.1 | 25.8 | 13 | 25.2 | 19.4 | 23.2 | 22.2 | 21.6 | 26 | 14.6 | 24.8 | 20.1 | 14 | 18.2 | 22.8 | 21.3 | 9.6 | 20.7
|  |  | 26.4 | 10.7 | 27.1 | 11.6 | 11.8 | 16.7 | 19.1 | 24.1 | 24.7 | 26 | 13.4 | 20.3 | 25.3 | 25.6 | 17.5 | 13.5 | 18.4 | 24.1 | 24 | 23 | 27.1 | 27.4 | 16.3 | 24.6 | 11.3 | 20.5 | 26.6 | 12.3 | 15.4 | 12.8 | 13.1 | 13.3 | 12.9 | 25.2 | 14.4 | 13.5 | 25.1 | 13.6 | 25.3 | 18.2 | 20.7 | 22.5 | 21.4 | 26.2 | 13.2 | 24.7 | 18.3 | 13 | 18.1 | 21.9 | 21.7 | 9.6 | 20.5
|  |  | 26.7 | 10.8 | 27.5 | 11.8 | 11.5 | 16.9 | 19.5 | 24.3 | 24.7 | 26.4 | 13.4 | 17.9 | 25.5 | 25.3 | 17.7 | 12.9 | 19 | 24.5 | 24.2 | 23.2 | 26.9 | 27.6 | 16.3 | 24.7 | 10.7 | 19.4 | 26.8 | 11.9 | 15.9 | 12.8 | 13 | 13.3 | 12.5 | 25.6 | 13.4 | 13.8 | 24.4 | 14.1 | 25.3 | 17 | 18.3 | 22.7 | 21.3 | 26.4 | 11.9 | 24.7 | 16.5 | 11.9 | 17.9 | 20.9 | 22.2 | 9.6 | 20.3
|  |  | 27.1 | 11 | 28 | 12 | 11.3 | 17 | 20 | 24.5 | 24.8 | 26.8 | 13.5 | 15.4 | 25.6 | 24.9 | 17.8 | 12.3 | 19.6 | 24.9 | 24.3 | 23.4 | 26.8 | 27.9 | 16.4 | 24.9 | 10.1 | 18.2 | 27 | 11.4 | 16.3 | 12.9 | 12.9 | 13.3 | 12.2 | 25.9 | 12.4 | 14.2 | 23.7 | 14.7 | 25.4 | 15.8 | 15.8 | 23 | 21.1 | 26.6 | 10.5 | 24.6 | 14.7 | 10.9 | 17.8 | 20 | 22.6 | 9.6 | 20.1
|  |  | 26.6 | 10.7 | 27.4 | 11.6 | 10.3 | 16.9 | 19.7 | 23.7 | 23.5 | 26.6 | 12.8 | 16.2 | 25 | 23.5 | 16.5 | 12.3 | 19.1 | 24.5 | 23.2 | 22.3 | 24.6 | 27.2 | 15.7 | 23.5 | 10 | 16.8 | 26.1 | 11.3 | 16.3 | 12.3 | 12.5 | 12.2 | 12.1 | 24.8 | 12.2 | 14.1 | 23 | 14.4 | 24.3 | 14.7 | 16.4 | 21.6 | 20.3 | 25.7 | 10.1 | 23.6 | 14.4 | 10.5 | 17.1 | 19.9 | 21.9 | 9.4 | 19.1
|  |  | 26 | 10.3 | 26.7 | 11.2 | 9.3 | 16.9 | 19.3 | 23 | 22.2 | 26.4 | 12 | 17 | 24.4 | 22.2 | 15.1 | 12.4 | 18.7 | 24 | 22.2 | 21.1 | 22.4 | 26.5 | 15.1 | 22.2 | 9.9 | 15.5 | 25.3 | 11.3 | 16.2 | 11.7 | 12 | 11.2 | 12 | 23.7 | 11.9 | 14 | 22.2 | 14 | 23.3 | 13.7 | 17 | 20.1 | 19.5 | 24.7 | 9.8 | 22.7 | 14.2 | 10.2 | 16.3 | 19.7 | 21.1 | 9.1 | 18.1
|  |  | 25.5 | 10 | 26.1 | 10.8 | 8.3 | 16.8 | 19 | 22.2 | 20.9 | 26.2 | 11.3 | 17.8 | 23.8 | 20.8 | 13.8 | 12.4 | 18.2 | 23.6 | 21.1 | 20 | 20.2 | 25.8 | 14.4 | 20.8 | 9.8 | 14.1 | 24.4 | 11.2 | 16.2 | 11.1 | 11.6 | 10.1 | 11.9 | 22.6 | 11.7 | 13.9 | 21.5 | 13.7 | 22.2 | 12.6 | 17.6 | 18.7 | 18.7 | 23.8 | 9.4 | 21.7 | 13.9 | 9.8 | 15.6 | 19.6 | 20.4 | 8.9 | 17.1
|  |  | 24.3 | 8.7 | 24.7 | 9.1 | 7.6 | 16.7 | 16.8 | 20.5 | 18.6 | 23.9 | 9.9 | 16.5 | 22.7 | 18.8 | 13.2 | 11.6 | 15.3 | 22.7 | 19.5 | 18.3 | 19.3 | 23 | 13.4 | 19.1 | 8.2 | 13.2 | 23.4 | 10.5 | 14 | 10.3 | 10.9 | 9.6 | 11 | 21.4 | 11.3 | 11.5 | 20.3 | 12.4 | 21.3 | 12.2 | 16.5 | 17.6 | 16.8 | 22.6 | 8.6 | 20.3 | 13.7 | 9.5 | 14.1 | 17.3 | 18.5 | 7.1 | 16.4
|  |  | 23.2 | 7.3 | 23.4 | 7.3 | 7 | 16.5 | 14.5 | 18.9 | 16.3 | 21.5 | 8.4 | 15.3 | 21.6 | 16.8 | 12.7 | 10.7 | 12.3 | 21.9 | 17.8 | 16.7 | 18.3 | 20.3 | 12.4 | 17.4 | 6.7 | 12.3 | 22.4 | 9.9 | 11.9 | 9.5 | 10.2 | 9.2 | 10.1 | 20.2 | 11 | 9.1 | 19 | 11.2 | 20.4 | 11.8 | 15.5 | 16.5 | 15 | 21.4 | 7.8 | 18.8 | 13.6 | 9.3 | 12.7 | 14.9 | 16.6 | 5.2 | 15.6
|  |  | 22 | 6 | 22 | 5.6 | 6.3 | 16.4 | 12.3 | 17.2 | 14 | 19.2 | 7 | 14 | 20.5 | 14.8 | 12.1 | 9.9 | 9.4 | 21 | 16.2 | 15 | 17.4 | 17.5 | 11.4 | 15.7 | 5.1 | 11.4 | 21.4 | 9.2 | 9.7 | 8.7 | 9.5 | 8.7 | 9.2 | 19 | 10.6 | 6.7 | 17.8 | 9.9 | 19.5 | 11.4 | 14.4 | 15.4 | 13.1 | 20.2 | 7 | 17.4 | 13.4 | 9 | 11.2 | 12.6 | 14.7 | 3.4 | 14.9
|  |  | 21.1 | 5.6 | 21.5 | 4.5 | 5.8 | 16.9 | 12 | 16.9 | 13 | 18.5 | 5.9 | 13.3 | 19.1 | 14 | 11.2 | 9.3 | 8.6 | 20.2 | 15.6 | 14.5 | 16.7 | 16.4 | 10.8 | 14.8 | 4.5 | 10.9 | 20.5 | 8.6 | 9.5 | 8.4 | 9.1 | 7.8 | 8.6 | 18.4 | 10 | 5.7 | 18.3 | 9.7 | 18.5 | 11.2 | 13.2 | 14.8 | 11.9 | 18.3 | 7.2 | 16.5 | 13.4 | 8.9 | 10.3 | 11.6 | 13.9 | 2.5 | 13.5
|  |  | 20.1 | 5.2 | 21 | 3.3 | 5.4 | 17.5 | 11.6 | 16.7 | 11.9 | 17.9 | 4.8 | 12.7 | 17.6 | 13.3 | 10.3 | 8.8 | 7.8 | 19.4 | 15 | 14.1 | 15.9 | 15.3 | 10.2 | 13.9 | 3.9 | 10.4 | 19.5 | 8.1 | 9.3 | 8.2 | 8.8 | 6.9 | 7.9 | 17.7 | 9.5 | 4.7 | 18.7 | 9.4 | 17.6 | 11 | 12 | 14.2 | 10.8 | 16.5 | 7.5 | 15.6 | 13.4 | 8.7 | 9.3 | 10.6 | 13.2 | 1.5 | 12
|  |  | 19.2 | 4.8 | 20.5 | 2.2 | 4.9 | 18 | 11.3 | 16.4 | 10.9 | 17.2 | 3.7 | 12 | 16.2 | 12.5 | 9.4 | 8.2 | 7 | 18.6 | 14.4 | 13.6 | 15.2 | 14.2 | 9.6 | 13 | 3.3 | 9.9 | 18.6 | 7.5 | 9.1 | 7.9 | 8.4 | 6 | 7.3 | 17.1 | 8.9 | 3.7 | 19.2 | 9.2 | 16.6 | 10.8 | 10.8 | 13.6 | 9.6 | 14.6 | 7.7 | 14.7 | 13.4 | 8.6 | 8.4 | 9.6 | 12.4 | 0.6 | 10.6
|  |  | 18.3 | 4.8 | 19.7 | 2.2 | 5.1 | 16.8 | 10.8 | 16 | 10.6 | 16.6 | 2.9 | 11.2 | 15.3 | 11.7 | 8.9 | 8.1 | 6.8 | 17.1 | 13.8 | 13.6 | 14.4 | 14.4 | 9.1 | 12 | 2.9 | 9.4 | 17.1 | 7.1 | 8.9 | 7.6 | 8.2 | 5.4 | 6.1 | 16.6 | 8.6 | 3.3 | 18.4 | 8.6 | 16.2 | 10.7 | 10.6 | 13.3 | 9.1 | 13.9 | 7.8 | 14.1 | 13.1 | 8.1 | 8 | 9 | 11.8 | 0.2 | 9.7
|  |  | 17.5 | 4.8 | 18.9 | 2.1 | 5.2 | 15.7 | 10.3 | 15.6 | 10.4 | 16 | 2 | 10.4 | 14.5 | 10.8 | 8.5 | 7.9 | 6.7 | 15.7 | 13.2 | 13.6 | 13.6 | 14.5 | 8.5 | 11.1 | 2.5 | 8.8 | 15.7 | 6.6 | 8.6 | 7.2 | 8 | 4.9 | 5 | 16 | 8.3 | 2.9 | 17.7 | 7.9 | 15.9 | 10.6 | 10.4 | 13 | 8.6 | 13.3 | 7.9 | 13.6 | 12.7 | 7.7 | 7.6 | 8.5 | 11.1 | -0.3 | 8.8
|  |  | 16.6 | 4.8 | 18.1 | 2.1 | 5.4 | 14.5 | 9.8 | 15.2 | 10.1 | 15.4 | 1.2 | 9.6 | 13.6 | 10 | 8 | 7.8 | 6.5 | 14.2 | 12.6 | 13.6 | 12.8 | 14.7 | 8 | 10.1 | 2.1 | 8.3 | 14.2 | 6.2 | 8.4 | 6.9 | 7.8 | 4.3 | 3.8 | 15.5 | 8 | 2.5 | 16.9 | 7.3 | 15.5 | 10.5 | 10.2 | 12.7 | 8.1 | 12.6 | 8 | 13 | 12.4 | 7.2 | 7.2 | 7.9 | 10.5 | -0.7 | 7.9
|  |  | 17.4 | 7.4 | 19 | 3.7 | 6.4 | 15.7 | 11.9 | 16.4 | 13 | 16.3 | 3.5 | 10.7 | 15.1 | 11 | 9.5 | 9.3 | 9.9 | 14.4 | 14.5 | 15.4 | 13.1 | 16.2 | 8.4 | 11.3 | 3.9 | 10.5 | 14.6 | 6.6 | 9.5 | 8 | 8.3 | 5.5 | 5.2 | 16.8 | 9.7 | 4.6 | 16.7 | 8.4 | 16.5 | 10.5 | 11.9 | 13.6 | 10.2 | 13.3 | 8.2 | 14.7 | 12.5 | 7.4 | 9.7 | 8.6 | 11.9 | 0.9 | 9.5
|  |  | 18.2 | 10 | 20 | 5.2 | 7.4 | 16.9 | 14 | 17.6 | 15.9 | 17.3 | 5.8 | 11.7 | 16.7 | 12.1 | 11 | 10.9 | 13.4 | 14.6 | 16.3 | 17.2 | 13.3 | 17.6 | 8.8 | 12.4 | 5.8 | 12.8 | 15 | 7.1 | 10.5 | 9.2 | 8.8 | 6.7 | 6.7 | 18.2 | 11.4 | 6.7 | 16.4 | 9.6 | 17.5 | 10.6 | 13.6 | 14.4 | 12.4 | 14.1 | 8.3 | 16.3 | 12.6 | 7.6 | 12.2 | 9.2 | 13.4 | 2.5 | 11.2
|  |  | 19 | 12.6 | 20.9 | 6.8 | 8.4 | 18.1 | 16.1 | 18.8 | 18.8 | 18.2 | 8.1 | 12.8 | 18.2 | 13.1 | 12.5 | 12.4 | 16.8 | 14.8 | 18.2 | 19 | 13.6 | 19.1 | 9.2 | 13.6 | 7.6 | 15 | 15.4 | 7.5 | 11.6 | 10.3 | 9.3 | 7.9 | 8.1 | 19.5 | 13.1 | 8.8 | 16.2 | 10.7 | 18.5 | 10.6 | 15.3 | 15.3 | 14.5 | 14.8 | 8.5 | 18 | 12.7 | 7.8 | 14.7 | 9.9 | 14.8 | 4.1 | 12.8
|  |  | 19.1 | 14.3 | 21.6 | 8.7 | 10.2 | 18.1 | 17.7 | 19.5 | 20.4 | 17.4 | 10.3 | 14 | 18.6 | 14.5 | 14 | 14 | 18.6 | 16 | 19.8 | 20.6 | 14.2 | 20.1 | 10.4 | 14.5 | 8.6 | 16.4 | 16.5 | 8.9 | 13.5 | 11.4 | 10.5 | 9 | 9.1 | 21.3 | 13.7 | 11 | 16.5 | 12.6 | 20.5 | 10.6 | 16.4 | 16.9 | 16.4 | 14.2 | 9.4 | 19.8 | 13.4 | 8.8 | 16.4 | 13 | 17.3 | 6.9 | 14.7
|  |  | 19.3 | 15.9 | 22.3 | 10.7 | 11.9 | 18.2 | 19.3 | 20.3 | 22 | 16.6 | 12.4 | 15.2 | 19 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 20.3 | 17.3 | 21.4 | 22.2 | 14.8 | 21 | 11.7 | 15.5 | 9.7 | 17.8 | 17.7 | 10.2 | 15.3 | 12.4 | 11.6 | 10.1 | 10.2 | 23 | 14.4 | 13.2 | 16.7 | 14.5 | 22.6 | 10.6 | 17.6 | 18.6 | 18.2 | 13.5 | 10.4 | 21.6 | 14.1 | 9.9 | 18.1 | 16.1 | 19.7 | 9.7 | 16.6
|  |  | 19.4 | 17.6 | 23 | 12.6 | 13.7 | 18.2 | 20.9 | 21 | 23.6 | 15.8 | 14.6 | 16.4 | 19.4 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 22.1 | 18.5 | 23 | 23.8 | 15.4 | 22 | 12.9 | 16.4 | 10.7 | 19.2 | 18.8 | 11.6 | 17.2 | 13.5 | 12.8 | 11.2 | 11.2 | 24.8 | 15 | 15.4 | 17 | 16.4 | 24.6 | 10.6 | 18.7 | 20.2 | 20.1 | 12.9 | 11.3 | 23.4 | 14.8 | 10.9 | 19.8 | 19.2 | 22.2 | 12.5 | 18.5
|  |  | 17.6 | 17.5 | 21.8 | 12.7 | 14.1 | 18.6 | 21.7 | 19.9 | 24.3 | 15.3 | 15.1 | 17 | 20.3 | 17.5 | 17.8 | 17.8 | 22.6 | 19.3 | 23.5 | 24.4 | 16.8 | 20.3 | 13 | 16.3 | 11.6 | 20 | 19.6 | 11.9 | 18 | 13.9 | 13.1 | 12.1 | 12 | 25.8 | 15.6 | 15.9 | 17.3 | 17.1 | 25.2 | 11.6 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 13.6 | 11.2 | 24 | 14.3 | 11.7 | 20 | 20.2 | 22.9 | 13.7 | 19
|  |  | 15.7 | 17.5 | 20.5 | 12.8 | 14.5 | 18.9 | 22.4 | 18.9 | 24.9 | 14.8 | 15.5 | 17.7 | 21.3 | 17.7 | 18.4 | 18.4 | 23.2 | 20.1 | 24 | 24.9 | 18.1 | 18.7 | 13 | 16.3 | 12.6 | 20.7 | 20.3 | 12.2 | 18.7 | 14.2 | 13.4 | 12.9 | 12.9 | 26.7 | 16.3 | 16.4 | 17.5 | 17.7 | 25.7 | 12.7 | 20.8 | 20.1 | 20.8 | 14.2 | 11.2 | 24.7 | 13.7 | 12.4 | 20.1 | 21.3 | 23.6 | 14.8 | 19.5
|  |  | 13.9 | 17.4 | 19.3 | 12.9 | 14.9 | 19.3 | 23.2 | 17.8 | 25.6 | 14.3 | 16 | 18.3 | 22.2 | 18 | 19.1 | 18.9 | 23.7 | 20.9 | 24.5 | 25.5 | 19.5 | 17 | 13.1 | 16.2 | 13.5 | 21.5 | 21.1 | 12.5 | 19.5 | 14.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 27.7 | 16.9 | 16.9 | 17.8 | 18.4 | 26.3 | 13.7 | 21.8 | 20 | 21.2 | 14.9 | 11.1 | 25.3 | 13.2 | 13.2 | 20.3 | 22.3 | 24.3 | 16 | 20
|  |  | 13.8 | 16.5 | 18.1 | 13.2 | 15.2 | 17.5 | 23.5 | 16.3 | 25.8 | 15.1 | 16.2 | 18.7 | 22.3 | 18 | 19 | 18.5 | 24.2 | 20.6 | 24.6 | 26 | 20.6 | 16.1 | 13.2 | 15.7 | 13.5 | 21.7 | 20.1 | 12.7 | 19.8 | 14.5 | 14.1 | 14.2 | 13.9 | 27 | 16.8 | 17.3 | 16.5 | 19 | 25.9 | 14.4 | 20.4 | 19.4 | 20.3 | 14.6 | 10.6 | 25.2 | 12.8 | 13.2 | 20.9 | 22.4 | 24.2 | 15.8 | 20
|  |  | 13.7 | 15.5 | 16.8 | 13.4 | 15.4 | 15.7 | 23.8 | 14.8 | 26 | 16 | 16.5 | 19 | 22.3 | 18 | 18.9 | 18 | 24.6 | 20.3 | 24.6 | 26.4 | 21.7 | 15.3 | 13.4 | 15.1 | 13.6 | 22 | 19 | 13 | 20 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14 | 26.2 | 16.7 | 17.8 | 15.3 | 19.6 | 25.6 | 15.1 | 19 | 18.8 | 19.3 | 14.3 | 10.1 | 25.1 | 12.5 | 13.2 | 21.4 | 22.6 | 24.1 | 15.7 | 19.9
|  |  | 13.6 | 14.6 | 15.6 | 13.7 | 15.7 | 13.9 | 24.1 | 13.3 | 26.2 | 16.8 | 16.7 | 19.4 | 22.4 | 18 | 18.8 | 17.6 | 25.1 | 20 | 24.7 | 26.9 | 22.8 | 14.4 | 13.5 | 14.6 | 13.6 | 22.2 | 18 | 13.2 | 20.3 | 14.4 | 15 | 15 | 14.2 | 25.5 | 16.6 | 18.2 | 14 | 20.2 | 25.2 | 15.8 | 17.6 | 18.2 | 18.4 | 14 | 9.6 | 25 | 12.1 | 13.2 | 22 | 22.7 | 24 | 15.5 | 19.9
|  |  | 13.8 | 15.1 | 15.3 | 13.4 | 14.3 | 13.8 | 23.5 | 13 | 25.1 | 16.7 | 15.7 | 18.8 | 21.3 | 17.6 | 17.2 | 16.5 | 24.6 | 19.3 | 23.7 | 25.3 | 22 | 14.6 | 12.7 | 14.4 | 13.5 | 21.3 | 17.1 | 12.7 | 20.1 | 14.1 | 14.6 | 14.6 | 13.7 | 23.6 | 15.2 | 17.6 | 13.4 | 19.3 | 22.8 | 15.3 | 17 | 18 | 17.6 | 14.1 | 9.9 | 23.9 | 11.8 | 13.2 | 20.9 | 21.5 | 22.7 | 14.9 | 19.2
|  |  | 14 | 15.5 | 15.1 | 13.1 | 12.9 | 13.7 | 22.8 | 12.6 | 23.9 | 16.5 | 14.7 | 18.2 | 20.3 | 17.1 | 15.6 | 15.5 | 24 | 18.6 | 22.6 | 23.6 | 21.2 | 14.8 | 12 | 14.1 | 13.4 | 20.3 | 16.3 | 12.3 | 20 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 13.3 | 21.8 | 13.8 | 17.1 | 12.8 | 18.4 | 20.3 | 14.9 | 16.4 | 17.9 | 16.8 | 14.1 | 10.2 | 22.7 | 11.5 | 13.2 | 19.9 | 20.2 | 21.3 | 14.2 | 18.6
|  |  | 14.2 | 16 | 14.8 | 12.8 | 11.5 | 13.6 | 22.2 | 12.3 | 22.8 | 16.4 | 13.7 | 17.6 | 19.2 | 16.7 | 14 | 14.4 | 23.5 | 17.9 | 21.6 | 22 | 20.4 | 15 | 11.2 | 13.9 | 13.3 | 19.4 | 15.4 | 11.8 | 19.8 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 12.8 | 19.9 | 12.4 | 16.5 | 12.2 | 17.5 | 17.9 | 14.4 | 15.8 | 17.7 | 16 | 14.2 | 10.5 | 21.6 | 11.2 | 13.2 | 18.8 | 19 | 20 | 13.6 | 17.9
|  |  | 13.4 | 15.1 | 13.7 | 11.4 | 10.2 | 13.5 | 21 | 12.1 | 21 | 15.5 | 13 | 16.1 | 18.1 | 15.3 | 14.1 | 14.4 | 19.9 | 16.5 | 19.5 | 20.8 | 19.2 | 14.3 | 10.5 | 13.3 | 11.6 | 17.8 | 15 | 11.1 | 17.2 | 13 | 11.9 | 13 | 11.5 | 18.5 | 11.2 | 14.2 | 11.6 | 16.1 | 17.3 | 13.4 | 14.9 | 16.5 | 14.2 | 13.8 | 9.9 | 20.2 | 11 | 11.5 | 16.8 | 16.8 | 18.5 | 11.5 | 16.7
|  |  | 12.6 | 14.3 | 12.5 | 10.1 | 9 | 13.4 | 19.7 | 11.8 | 19.1 | 14.5 | 12.4 | 14.7 | 17.1 | 13.8 | 14.3 | 14.3 | 16.3 | 15.2 | 17.5 | 19.6 | 17.9 | 13.7 | 9.9 | 12.8 | 10 | 16.3 | 14.6 | 10.5 | 14.7 | 12.3 | 10.1 | 12.3 | 10.1 | 17 | 10 | 11.8 | 11 | 14.6 | 16.7 | 12.4 | 14.1 | 15.4 | 12.5 | 13.4 | 9.4 | 18.9 | 10.9 | 9.7 | 14.7 | 14.5 | 17.1 | 9.5 | 15.5
|  |  | 11.8 | 13.4 | 11.4 | 8.7 | 7.7 | 13.3 | 18.5 | 11.6 | 17.3 | 13.6 | 11.7 | 13.2 | 16 | 12.4 | 14.4 | 14.3 | 12.7 | 13.8 | 15.4 | 18.4 | 16.7 | 13 | 9.2 | 12.2 | 8.3 | 14.7 | 14.2 | 9.8 | 12.1 | 11.7 | 8.3 | 11.6 | 8.8 | 15.6 | 8.8 | 9.5 | 10.4 | 13.2 | 16.1 | 11.4 | 13.2 | 14.2 | 10.7 | 13 | 8.8 | 17.5 | 10.7 | 8 | 12.7 | 12.3 | 15.6 | 7.4 | 14.3
|  |  | 11.4 | 12.8 | 10.7 | 7.6 | 8.1 | 13.1 | 18 | 11.2 | 16.3 | 13.3 | 11.1 | 12 | 15.5 | 11.6 | 14.9 | 14.3 | 11.8 | 13.4 | 15.1 | 17.3 | 15.5 | 12.8 | 8.8 | 12 | 7.5 | 14.7 | 14.1 | 9.4 | 11.1 | 11.1 | 8.5 | 11.2 | 8.5 | 15.1 | 8.4 | 8.2 | 10.2 | 12.3 | 15.3 | 10.4 | 12.8 | 13.4 | 9.8 | 12.9 | 8.7 | 16.7 | 10.5 | 7.8 | 11.7 | 11.3 | 15.2 | 6.4 | 13.5
|  |  | 11 | 12.1 | 10 | 6.5 | 8.5 | 13 | 17.5 | 10.9 | 15.4 | 13.1 | 10.5 | 10.7 | 14.9 | 10.8 | 15.3 | 14.3 | 11 | 12.9 | 14.7 | 16.1 | 14.4 | 12.5 | 8.3 | 11.9 | 6.6 | 14.7 | 13.9 | 9 | 10 | 10.4 | 8.6 | 10.7 | 8.1 | 14.6 | 7.9 | 6.9 | 9.9 | 11.4 | 14.5 | 9.5 | 12.3 | 12.6 | 8.9 | 12.9 | 8.6 | 15.8 | 10.4 | 7.7 | 10.7 | 10.3 | 14.8 | 5.4 | 12.7
|  |  | 10.6 | 11.5 | 9.3 | 5.4 | 8.9 | 12.8 | 17 | 10.5 | 14.4 | 12.8 | 9.9 | 9.5 | 14.4 | 10 | 15.8 | 14.3 | 10.1 | 12.5 | 14.4 | 15 | 13.2 | 12.3 | 7.9 | 11.7 | 5.8 | 14.7 | 13.8 | 8.6 | 9 | 9.8 | 8.8 | 10.3 | 7.8 | 14.1 | 7.5 | 5.6 | 9.7 | 10.5 | 13.7 | 8.5 | 11.9 | 11.8 | 8 | 12.8 | 8.5 | 15 | 10.2 | 7.5 | 9.7 | 9.3 | 14.4 | 4.4 | 11.9
|  |  | 10.3 | 11 | 8.6 | 5.4 | 9.2 | 12.7 | 16.6 | 10.1 | 13.6 | 12 | 9.6 | 8.6 | 13.4 | 9.2 | 15.3 | 13 | 10.9 | 12.4 | 13.4 | 14.1 | 12.8 | 11.8 | 7.5 | 11.6 | 6.2 | 13.9 | 13.5 | 8.5 | 8.2 | 9.5 | 8.6 | 9.9 | 7.4 | 13.5 | 7.3 | 4.8 | 9.7 | 9.9 | 13.3 | 8.1 | 11.4 | 11.5 | 7.6 | 12.7 | 8.5 | 14 | 10 | 7.6 | 9 | 8.7 | 13.5 | 3.6 | 11.2
|  |  | 9.9 | 10.5 | 8 | 5.5 | 9.4 | 12.7 | 16.2 | 9.7 | 12.8 | 11.2 | 9.4 | 7.8 | 12.4 | 8.5 | 14.9 | 11.8 | 11.8 | 12.4 | 12.4 | 13.3 | 12.4 | 11.3 | 7.1 | 11.4 | 6.6 | 13 | 13.3 | 8.3 | 7.5 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 7 | 12.9 | 7 | 4 | 9.7 | 9.3 | 13 | 7.8 | 10.9 | 11.1 | 7.1 | 12.7 | 8.5 | 12.9 | 9.9 | 7.7 | 8.3 | 8 | 12.6 | 2.8 | 10.4
|  |  | 9.6 | 10 | 7.3 | 5.5 | 9.7 | 12.6 | 15.8 | 9.3 | 12 | 10.4 | 9.1 | 6.9 | 11.4 | 7.7 | 14.4 | 10.5 | 12.6 | 12.3 | 11.4 | 12.4 | 12 | 10.8 | 6.7 | 11.3 | 7 | 12.2 | 13 | 8.2 | 6.7 | 8.8 | 8.3 | 9.2 | 6.6 | 12.3 | 6.8 | 3.2 | 9.7 | 8.7 | 12.6 | 7.4 | 10.4 | 10.8 | 6.7 | 12.6 | 8.5 | 11.9 | 9.7 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 11.7 | 2 | 9.7
|  |  | 10.4 | 11 | 8.9 | 7.6 | 10.2 | 12.7 | 16.8 | 9.4 | 14.7 | 10.7 | 9.6 | 9.4 | 12.6 | 9 | 13.7 | 11.5 | 15.1 | 12.5 | 14 | 12.2 | 13.1 | 11.5 | 6.6 | 11.7 | 7.8 | 12.6 | 13.3 | 8.9 | 8.7 | 9.6 | 8.9 | 9.4 | 7.4 | 12.3 | 7.6 | 5.1 | 9.7 | 9.9 | 12.4 | 8.6 | 11.5 | 11.6 | 9.5 | 12.7 | 9 | 13 | 10.1 | 8.7 | 10.5 | 8.2 | 13.1 | 3.5 | 10.9
|  |  | 11.2 | 12 | 10.5 | 9.8 | 10.8 | 12.8 | 17.9 | 9.6 | 17.3 | 10.9 | 10.2 | 11.9 | 13.8 | 10.2 | 13.1 | 12.4 | 17.6 | 12.7 | 16.6 | 12.1 | 14.1 | 12.1 | 6.4 | 12.2 | 8.5 | 13.1 | 13.7 | 9.6 | 10.7 | 10.3 | 9.6 | 9.7 | 8.3 | 12.3 | 8.4 | 7.1 | 9.8 | 11.1 | 12.3 | 9.7 | 12.5 | 12.3 | 12.3 | 12.7 | 9.5 | 14 | 10.4 | 9.5 | 13.5 | 9 | 14.4 | 5.1 | 12.1
|  |  | 12 | 13 | 12.1 | 11.9 | 11.3 | 12.9 | 18.9 | 9.7 | 20 | 11.2 | 10.7 | 14.4 | 15 | 11.5 | 12.4 | 13.4 | 20.1 | 12.9 | 19.2 | 11.9 | 15.2 | 12.8 | 6.3 | 12.6 | 9.3 | 13.5 | 14 | 10.3 | 12.7 | 11.1 | 10.2 | 9.9 | 9.1 | 12.3 | 9.2 | 9 | 9.8 | 12.3 | 12.1 | 10.9 | 13.6 | 13.1 | 15.1 | 12.8 | 10 | 15.1 | 10.8 | 10.4 | 16.4 | 9.8 | 15.8 | 6.6 | 13.3
|  |  | 12.2 | 12.6 | 12.9 | 12.9 | 12.4 | 13 | 20.6 | 10.6 | 21.3 | 11.9 | 11.8 | 15.9 | 17.3 | 14.1 | 14 | 14.5 | 21.5 | 12.9 | 20.6 | 12.9 | 17.4 | 13.6 | 6.5 | 13.9 | 9.7 | 15.4 | 14.2 | 11.4 | 15.1 | 12.2 | 11.8 | 10.9 | 10.4 | 13.4 | 10.9 | 12.3 | 10.1 | 14.5 | 12.3 | 12.8 | 15.3 | 13 | 15.3 | 12.7 | 11.1 | 17.6 | 11.4 | 11.4 | 17.8 | 12.6 | 18 | 9.4 | 15.4
|  |  | 12.3 | 12.2 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13 | 22.3 | 11.6 | 22.6 | 12.7 | 12.8 | 17.3 | 19.5 | 16.7 | 15.6 | 15.5 | 23 | 13 | 22.1 | 14 | 19.5 | 14.3 | 6.8 | 15.1 | 10 | 17.2 | 14.5 | 12.5 | 17.6 | 13.2 | 13.3 | 12 | 11.8 | 14.4 | 12.5 | 15.5 | 10.3 | 16.8 | 12.6 | 14.6 | 16.9 | 13 | 15.6 | 12.5 | 12.3 | 20 | 12 | 12.3 | 19.1 | 15.5 | 20.3 | 12.2 | 17.5
|  |  | 12.5 | 11.8 | 14.4 | 14.8 | 14.7 | 13.1 | 24 | 12.5 | 23.9 | 13.4 | 13.9 | 18.8 | 21.8 | 19.3 | 17.2 | 16.6 | 24.4 | 13 | 23.5 | 15 | 21.7 | 15.1 | 7 | 16.4 | 10.4 | 19.1 | 14.7 | 13.6 | 20 | 14.3 | 14.9 | 13 | 13.1 | 15.5 | 14.2 | 18.8 | 10.6 | 19 | 12.8 | 16.5 | 18.6 | 12.9 | 15.8 | 12.4 | 13.4 | 22.5 | 12.6 | 13.3 | 20.5 | 18.3 | 22.5 | 15 | 19.6
|  |  | 12.9 | 11.8 | 14.8 | 14.9 | 13.4 | 13.2 | 24.9 | 13.3 | 24 | 14.1 | 13.8 | 19.1 | 23.2 | 19.7 | 17.6 | 17.4 | 24.9 | 13 | 24.1 | 16 | 23 | 15.5 | 7.6 | 17.6 | 11.4 | 20.1 | 14.5 | 13.9 | 20.5 | 14.2 | 15.5 | 13.8 | 14.2 | 16.2 | 15 | 19.1 | 10.9 | 19.8 | 13.5 | 16.7 | 19.4 | 14.9 | 17.4 | 12.2 | 13.4 | 22.4 | 12.1 | 14.1 | 21.2 | 19.1 | 23.4 | 15.8 | 20.1
|  |  | 13.4 | 11.9 | 15.2 | 14.9 | 12 | 13.4 | 25.8 | 14 | 24 | 14.7 | 13.7 | 19.3 | 24.5 | 20.1 | 18.1 | 18.3 | 25.5 | 12.9 | 24.6 | 17 | 24.4 | 15.9 | 8.2 | 18.7 | 12.4 | 21.1 | 14.4 | 14.3 | 21.1 | 14.1 | 16.1 | 14.7 | 15.4 | 16.8 | 15.8 | 19.5 | 11.3 | 20.6 | 14.1 | 17 | 20.2 | 16.8 | 19.1 | 11.9 | 13.4 | 22.4 | 11.7 | 15 | 21.8 | 19.9 | 24.3 | 16.5 | 20.5
|  |  | 13.8 | 11.9 | 15.6 | 15 | 10.7 | 13.5 | 26.7 | 14.8 | 24.1 | 15.4 | 13.6 | 19.6 | 25.9 | 20.5 | 18.5 | 19.1 | 26 | 12.9 | 25.2 | 18 | 25.7 | 16.3 | 8.8 | 19.9 | 13.4 | 22.1 | 14.2 | 14.6 | 21.6 | 14 | 16.7 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 16.6 | 19.8 | 11.6 | 21.4 | 14.8 | 17.2 | 21 | 18.8 | 20.7 | 11.7 | 13.4 | 22.3 | 11.2 | 15.8 | 22.5 | 20.7 | 25.2 | 17.3 | 21
|  |  | 13.8 | 12.3 | 15.6 | 15.2 | 11.7 | 14.1 | 24.8 | 15.4 | 24.1 | 15.3 | 13.9 | 19.3 | 25.5 | 20.7 | 19.2 | 18.4 | 26.3 | 12.9 | 24.2 | 17.9 | 26 | 16.6 | 9.4 | 19.7 | 13.7 | 22.2 | 14.3 | 14 | 21.9 | 14.4 | 17 | 15.4 | 16.8 | 17.5 | 16.3 | 20 | 11.3 | 21.6 | 15.4 | 17.5 | 20.1 | 19.7 | 19.9 | 11.9 | 13.9 | 20.5 | 11.5 | 15.6 | 22.7 | 20.5 | 25 | 17.7 | 20.5
|  |  | 13.8 | 12.8 | 15.7 | 15.4 | 12.7 | 14.6 | 22.9 | 16 | 24.1 | 15.3 | 14.1 | 19.1 | 25 | 20.8 | 19.9 | 17.7 | 26.5 | 12.8 | 23.2 | 17.9 | 26.4 | 16.8 | 10 | 19.6 | 13.9 | 22.2 | 14.3 | 13.3 | 22.2 | 14.9 | 17.2 | 15.3 | 17 | 17.5 | 16.1 | 20.2 | 11 | 21.7 | 16.1 | 17.7 | 19.1 | 20.6 | 19.1 | 12 | 14.5 | 18.8 | 11.7 | 15.4 | 23 | 20.3 | 24.8 | 18 | 20.1
|  |  | 13.8 | 13.2 | 15.7 | 15.6 | 13.7 | 15.2 | 21 | 16.6 | 24.1 | 15.2 | 14.4 | 18.8 | 24.6 | 21 | 20.6 | 17 | 26.8 | 12.8 | 22.2 | 17.8 | 26.7 | 17.1 | 10.6 | 19.4 | 14.2 | 22.3 | 14.4 | 12.7 | 22.5 | 15.3 | 17.5 | 15.2 | 17.3 | 17.5 | 15.8 | 20.4 | 10.7 | 21.9 | 16.7 | 18 | 18.2 | 21.5 | 18.3 | 12.2 | 15 | 17 | 12 | 15.2 | 23.2 | 20.1 | 24.6 | 18.4 | 19.6
|  |  | 13.5 | 11.3 | 15 | 15.5 | 12.9 | 15.4 | 20.3 | 15.8 | 23.3 | 15.1 | 13.4 | 18.3 | 23.9 | 19.6 | 20 | 16.6 | 26.2 | 12.7 | 22.2 | 16.9 | 26.2 | 16.7 | 10.7 | 18.9 | 13.8 | 21.5 | 13.9 | 12.5 | 22 | 14.4 | 16.4 | 14.7 | 16.4 | 17.1 | 15.4 | 19.5 | 10.5 | 20.8 | 16.3 | 16.9 | 17.8 | 19.6 | 18.2 | 12.1 | 13.9 | 17.4 | 11.6 | 14.5 | 21.6 | 19 | 23.2 | 17.7 | 18.8
|  |  | 13.2 | 9.3 | 14.2 | 15.3 | 12.1 | 15.5 | 19.5 | 15.1 | 22.6 | 14.9 | 12.4 | 17.8 | 23.3 | 18.2 | 19.4 | 16.3 | 25.7 | 12.6 | 22.1 | 15.9 | 25.8 | 16.2 | 10.9 | 18.3 | 13.4 | 20.8 | 13.4 | 12.3 | 21.4 | 13.5 | 15.2 | 14.2 | 15.5 | 16.8 | 14.9 | 18.7 | 10.3 | 19.7 | 15.8 | 15.9 | 17.4 | 17.7 | 18 | 12.1 | 12.7 | 17.8 | 11.1 | 13.7 | 20.1 | 17.9 | 21.8 | 17 | 18.1
|  |  | 12.9 | 7.4 | 13.5 | 15.2 | 11.3 | 15.7 | 18.8 | 14.3 | 21.8 | 14.8 | 11.4 | 17.3 | 22.6 | 16.8 | 18.8 | 15.9 | 25.1 | 12.5 | 22.1 | 15 | 25.3 | 15.8 | 11 | 17.8 | 13 | 20 | 12.9 | 12.1 | 20.9 | 12.6 | 14.1 | 13.7 | 14.6 | 16.4 | 14.5 | 17.8 | 10.1 | 18.6 | 15.4 | 14.8 | 17 | 15.8 | 17.9 | 12 | 11.6 | 18.2 | 10.7 | 13 | 18.5 | 16.8 | 20.4 | 16.3 | 17.3
|  |  | 11.9 | 7.2 | 12.2 | 13.5 | 10.5 | 15.5 | 17.3 | 13.2 | 19.7 | 13.5 | 11 | 16.3 | 21.5 | 16 | 17.5 | 15.1 | 21.9 | 12 | 20.2 | 13.7 | 23.9 | 13.4 | 9.3 | 16.7 | 12.2 | 19.3 | 12.6 | 11.4 | 18.3 | 11.8 | 12.9 | 12.7 | 13.2 | 15 | 14 | 15.2 | 9.6 | 17.1 | 14 | 14.3 | 15.7 | 14.5 | 15.5 | 11.8 | 10.6 | 17.1 | 10.1 | 12.4 | 16.5 | 15.5 | 19.1 | 14.3 | 16.4
|  |  | 11 | 7.1 | 10.9 | 11.9 | 9.7 | 15.2 | 15.7 | 12.1 | 17.6 | 12.3 | 10.5 | 15.2 | 20.5 | 15.3 | 16.3 | 14.3 | 18.8 | 11.5 | 18.2 | 12.3 | 22.6 | 11.1 | 7.7 | 15.7 | 11.4 | 18.6 | 12.4 | 10.7 | 15.7 | 11 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 13.5 | 13.4 | 12.6 | 9.1 | 15.5 | 12.7 | 13.9 | 14.3 | 13.3 | 13.1 | 11.7 | 9.7 | 16.1 | 9.5 | 11.7 | 14.5 | 14.1 | 17.8 | 12.3 | 15.5
|  |  | 10 | 6.9 | 9.6 | 10.2 | 8.9 | 15 | 14.2 | 11 | 15.5 | 11 | 10.1 | 14.2 | 19.4 | 14.5 | 15 | 13.5 | 15.6 | 11 | 16.3 | 11 | 21.2 | 8.7 | 6 | 14.6 | 10.6 | 17.9 | 12.1 | 10 | 13.1 | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 10.5 | 12.1 | 12.9 | 10 | 8.6 | 14 | 11.3 | 13.4 | 13 | 12 | 10.7 | 11.5 | 8.7 | 15 | 8.9 | 11.1 | 12.5 | 12.8 | 16.5 | 10.3 | 14.6
|  |  | 9.5 | 6.6 | 8.9 | 9.1 | 8.6 | 14.8 | 13.5 | 10.7 | 14.9 | 10.6 | 9.6 | 13.5 | 18.6 | 13.6 | 14.1 | 13.3 | 14.2 | 10.7 | 16.1 | 10.1 | 20.1 | 7.9 | 5.4 | 13.7 | 9.9 | 17 | 11.9 | 9.8 | 12.2 | 9.9 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 11.5 | 12.1 | 8.8 | 8.5 | 13 | 11.1 | 13.2 | 12.3 | 11.3 | 9.7 | 11.5 | 8 | 14.3 | 8.4 | 10.7 | 11.6 | 11.7 | 15.5 | 8.9 | 14
|  |  | 9.1 | 6.4 | 8.2 | 8 | 8.2 | 14.5 | 12.8 | 10.3 | 14.4 | 10.2 | 9.1 | 12.7 | 17.8 | 12.6 | 13.2 | 13 | 12.8 | 10.5 | 16 | 9.1 | 19 | 7 | 4.8 | 12.7 | 9.2 | 16.2 | 11.7 | 9.5 | 11.2 | 9.6 | 10.6 | 9.9 | 10.1 | 10.9 | 11.4 | 7.7 | 8.4 | 11.9 | 10.9 | 13 | 11.7 | 10.6 | 8.8 | 11.5 | 7.4 | 13.5 | 7.8 | 10.4 | 10.7 | 10.5 | 14.6 | 7.5 | 13.5
|  |  | 8.6 | 6.1 | 7.5 | 6.9 | 7.9 | 14.3 | 12.1 | 10 | 13.8 | 9.8 | 8.6 | 12 | 17 | 11.7 | 12.3 | 12.8 | 11.4 | 10.2 | 15.8 | 8.2 | 17.9 | 6.2 | 4.2 | 11.8 | 8.5 | 15.3 | 11.5 | 9.3 | 10.3 | 9.3 | 10.7 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 6.5 | 8.3 | 10.9 | 10.7 | 12.8 | 11 | 9.9 | 7.8 | 11.5 | 6.7 | 12.8 | 7.3 | 10 | 9.8 | 9.4 | 13.6 | 6.1 | 12.9
|  |  | 7.8 | 6.2 | 6.9 | 6.5 | 8.2 | 14.1 | 12.7 | 9.6 | 13.8 | 9.2 | 7.9 | 10.7 | 16.9 | 10.6 | 11.7 | 12.3 | 11.2 | 10 | 15.6 | 7.7 | 17.5 | 5.6 | 4.3 | 11.7 | 8.6 | 14.7 | 11.3 | 8.8 | 9.5 | 8.5 | 10.3 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | 10.1 | 5.9 | 8.3 | 10.2 | 10 | 11.7 | 10.3 | 10.1 | 7.5 | 11.2 | 7.3 | 12.4 | 6.7 | 9.8 | 9.4 | 9.1 | 13 | 6.2 | 12.4
|  |  | 7.1 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 8.4 | 14 | 13.3 | 9.2 | 13.7 | 8.6 | 7.2 | 9.3 | 16.8 | 9.6 | 11 | 11.9 | 11.1 | 9.7 | 15.5 | 7.1 | 17.1 | 4.9 | 4.4 | 11.7 | 8.6 | 14.2 | 11 | 8.3 | 8.7 | 7.7 | 9.9 | 9.1 | 9.4 | 8.8 | 9.7 | 5.2 | 8.4 | 9.6 | 9.4 | 10.7 | 9.7 | 10.4 | 7.1 | 11 | 7.8 | 12.1 | 6.1 | 9.5 | 8.9 | 8.8 | 12.3 | 6.2 | 11.9
|  |  | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 5.8 | 8.7 | 13.8 | 13.9 | 8.8 | 13.7 | 8 | 6.5 | 8 | 16.7 | 8.5 | 10.4 | 11.4 | 10.9 | 9.5 | 15.3 | 6.6 | 16.7 | 4.3 | 4.5 | 11.6 | 8.7 | 13.6 | 10.8 | 7.8 | 7.9 | 6.9 | 9.5 | 8.9 | 9.1 | 8.1 | 9.2 | 4.6 | 8.4 | 8.9 | 8.7 | 9.6 | 9 | 10.6 | 6.8 | 10.7 | 8.4 | 11.7 | 5.5 | 9.3 | 8.5 | 8.5 | 11.7 | 6.3 | 11.4
|  |  | 8.3 | 6.7 | 7.6 | 8.5 | 8.7 | 15.3 | 15.2 | 8.8 | 14.4 | 9.9 | 7.6 | 10.4 | 17.9 | 10.6 | 12.1 | 12.1 | 13.5 | 10 | 16.7 | 8.2 | 17.1 | 6.7 | 5.1 | 12.4 | 8.9 | 14.4 | 11.5 | 8 | 9.4 | 7.6 | 9.7 | 9.3 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 6.7 | 8.5 | 10.9 | 9.4 | 10.7 | 11.3 | 11.8 | 9 | 12.2 | 9 | 12.5 | 6.7 | 9.1 | 10.7 | 9.1 | 13.1 | 7.6 | 12.3
|  |  | 10.2 | 7 | 9.4 | 11.3 | 8.7 | 16.7 | 16.4 | 8.9 | 15.1 | 11.7 | 8.7 | 12.9 | 19 | 12.7 | 13.7 | 12.8 | 16.2 | 10.4 | 18 | 9.7 | 17.5 | 9 | 5.8 | 13.2 | 9.1 | 15.3 | 12.1 | 8.3 | 11 | 8.2 | 9.9 | 9.6 | 9.4 | 11.5 | 11.5 | 8.8 | 8.7 | 12.9 | 10 | 11.7 | 13.5 | 13 | 11.2 | 13.8 | 9.7 | 13.2 | 7.8 | 9 | 13 | 9.8 | 14.4 | 8.9 | 13.2
|  |  | 12.2 | 7.4 | 11.3 | 14 | 8.7 | 18.2 | 17.7 | 8.9 | 15.8 | 13.6 | 9.8 | 15.3 | 20.2 | 14.8 | 15.4 | 13.5 | 18.8 | 10.9 | 19.4 | 11.3 | 17.9 | 11.4 | 6.4 | 14 | 9.3 | 16.1 | 12.8 | 8.5 | 12.5 | 8.9 | 10.1 | 10 | 9.6 | 13.2 | 12.6 | 10.9 | 8.8 | 14.9 | 10.7 | 12.8 | 15.8 | 14.2 | 13.4 | 15.3 | 10.3 | 14 | 9 | 8.8 | 15.2 | 10.4 | 15.8 | 10.2 | 14.1
|  |  | 13.1 | 7.7 | 13.2 | 14.4 | 9.4 | 18.8 | 19.2 | 9.4 | 16.2 | 14.5 | 10.1 | 16.6 | 22.2 | 16.2 | 16.7 | 14.8 | 20.3 | 12.3 | 20.3 | 13.3 | 19 | 13.4 | 6.7 | 15.8 | 10.2 | 18.1 | 14.2 | 9.1 | 15.2 | 10 | 10.9 | 10.8 | 10.5 | 14.3 | 14.4 | 14.1 | 8.8 | 16.5 | 12.4 | 14.3 | 17.2 | 16.3 | 16 | 16.6 | 11.7 | 15.1 | 10.6 | 9.2 | 17.1 | 13.4 | 18.3 | 11.2 | 16.1
|  |  | 14 | 8.1 | 15 | 14.8 | 10.2 | 19.3 | 20.6 | 9.8 | 16.5 | 15.5 | 10.4 | 17.8 | 24.2 | 17.6 | 18.1 | 16 | 21.8 | 13.7 | 21.2 | 15.2 | 20 | 15.5 | 7.1 | 17.7 | 11 | 20 | 15.6 | 9.7 | 17.9 | 11.2 | 11.7 | 11.7 | 11.4 | 15.5 | 16.3 | 17.2 | 8.9 | 18.2 | 14.1 | 15.7 | 18.6 | 18.4 | 18.5 | 17.9 | 13 | 16.2 | 12.2 | 9.6 | 18.9 | 16.5 | 20.9 | 12.1 | 18.2
|  |  | 14.9 | 8.4 | 16.9 | 15.2 | 10.9 | 19.9 | 22.1 | 10.3 | 16.9 | 16.4 | 10.7 | 19.1 | 26.2 | 19 | 19.4 | 17.3 | 23.3 | 15.1 | 22.1 | 17.2 | 21.1 | 17.5 | 7.4 | 19.5 | 11.9 | 22 | 17 | 10.3 | 20.6 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 16.6 | 18.1 | 20.4 | 8.9 | 19.8 | 15.8 | 17.2 | 20 | 20.5 | 21.1 | 19.2 | 14.4 | 17.3 | 13.8 | 10 | 20.8 | 19.5 | 23.4 | 13.1 | 20.2
|  |  | 15.4 | 8.7 | 17.5 | 15.5 | 10.8 | 20.4 | 23 | 10.5 | 17.6 | 16.8 | 11.8 | 19.4 | 26.9 | 19.7 | 20.1 | 17.8 | 24.1 | 16.2 | 22.4 | 17.8 | 20.4 | 18.3 | 7.9 | 20 | 12.1 | 22.4 | 17.5 | 10.7 | 21.5 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 17.2 | 18.9 | 20.7 | 8.5 | 20.8 | 16.9 | 18.2 | 20.8 | 20.1 | 21.8 | 20.1 | 14.5 | 17.9 | 15 | 10.7 | 21 | 20.6 | 24.1 | 14.9 | 20.6
|  |  | 16 | 9 | 18.1 | 15.9 | 10.7 | 20.8 | 23.9 | 10.6 | 18.2 | 17.1 | 12.8 | 19.8 | 27.6 | 20.5 | 20.9 | 18.4 | 24.8 | 17.2 | 22.7 | 18.5 | 19.7 | 19 | 8.3 | 20.5 | 12.3 | 22.9 | 18.1 | 11.1 | 22.5 | 13 | 12.9 | 12.8 | 13.1 | 17.8 | 19.8 | 21.1 | 8.2 | 21.7 | 17.9 | 19.1 | 21.7 | 19.7 | 22.5 | 21 | 14.5 | 18.4 | 16.2 | 11.3 | 21.3 | 21.7 | 24.8 | 16.7 | 21
|  |  | 16.5 | 9.3 | 18.7 | 16.2 | 10.6 | 21.3 | 24.8 | 10.8 | 18.9 | 17.5 | 13.9 | 20.1 | 28.3 | 21.2 | 21.6 | 18.9 | 25.6 | 18.3 | 23 | 19.1 | 19 | 19.8 | 8.8 | 21 | 12.5 | 23.3 | 18.6 | 11.5 | 23.4 | 13.4 | 13.1 | 12.9 | 13.5 | 18.4 | 20.6 | 21.4 | 7.8 | 22.7 | 19 | 20.1 | 22.5 | 19.3 | 23.2 | 21.9 | 14.6 | 19 | 17.4 | 12 | 21.5 | 22.8 | 25.5 | 18.5 | 21.4
|  |  | 16.6 | 9.3 | 18.7 | 17.7 | 11 | 21.2 | 25.2 | 10.3 | 19.4 | 17.2 | 14.5 | 20.4 | 27.9 | 21 | 21.4 | 18.9 | 25.9 | 18.4 | 22.4 | 19.4 | 20.6 | 20.3 | 9.3 | 21 | 11.6 | 23.3 | 19.1 | 12 | 23.5 | 12 | 13.2 | 12.3 | 13.3 | 18.6 | 20.8 | 21.1 | 7.7 | 22.6 | 19.5 | 20.2 | 21.3 | 18.9 | 22.2 | 19.7 | 14.3 | 19.3 | 17.9 | 11.4 | 21.1 | 21.3 | 25.9 | 17.8 | 21.1
|  |  | 16.8 | 9.3 | 18.7 | 19.1 | 11.5 | 21 | 25.6 | 9.7 | 20 | 16.9 | 15 | 20.8 | 27.5 | 20.7 | 21.3 | 19 | 26.3 | 18.6 | 21.7 | 19.7 | 22.3 | 20.9 | 9.9 | 21.1 | 10.7 | 23.3 | 19.7 | 12.6 | 23.5 | 10.6 | 13.4 | 11.6 | 13.2 | 18.9 | 20.9 | 20.9 | 7.6 | 22.6 | 19.9 | 20.3 | 20.2 | 18.5 | 21.1 | 17.5 | 14.1 | 19.7 | 18.4 | 10.8 | 20.8 | 19.9 | 26.3 | 17.2 | 20.8
|  |  | 16.9 | 9.3 | 18.7 | 20.6 | 11.9 | 20.9 | 26 | 9.2 | 20.5 | 16.6 | 15.6 | 21.1 | 27.1 | 20.5 | 21.1 | 19 | 26.6 | 18.7 | 21.1 | 20 | 23.9 | 21.4 | 10.4 | 21.1 | 9.8 | 23.3 | 20.2 | 13.1 | 23.6 | 9.2 | 13.5 | 11 | 13 | 19.1 | 21.1 | 20.6 | 7.5 | 22.5 | 20.4 | 20.4 | 19 | 18.1 | 20.1 | 15.3 | 13.8 | 20 | 18.9 | 10.2 | 20.4 | 18.4 | 26.7 | 16.5 | 20.5
|  |  | 16.4 | 9.1 | 18.1 | 20.3 | 10.9 | 21.2 | 23.1 | 9 | 19.5 | 16.4 | 15 | 20.6 | 26.1 | 20.4 | 20.7 | 18.7 | 26 | 18.1 | 20.3 | 19.4 | 23.6 | 20.8 | 10.5 | 20.7 | 9.8 | 22.6 | 19.1 | 12.3 | 22.2 | 9.4 | 13.3 | 10.5 | 12.3 | 18.3 | 20.1 | 19.1 | 7.3 | 22.1 | 19.7 | 19.6 | 17.7 | 17.6 | 18.7 | 15.1 | 13.5 | 19.4 | 16.9 | 10.7 | 18.7 | 17.7 | 25.2 | 15.6 | 19.6
|  |  | 15.8 | 8.8 | 17.5 | 20.1 | 10 | 21.4 | 20.1 | 8.9 | 18.4 | 16.2 | 14.3 | 20.1 | 25.2 | 20.3 | 20.4 | 18.3 | 25.4 | 17.5 | 19.6 | 18.8 | 23.2 | 20.2 | 10.7 | 20.3 | 9.8 | 21.8 | 18.1 | 11.5 | 20.8 | 9.7 | 13 | 10 | 11.7 | 17.5 | 19.1 | 17.5 | 7 | 21.6 | 19.1 | 18.8 | 16.5 | 17 | 17.4 | 15 | 13.3 | 18.8 | 14.9 | 11.1 | 17.1 | 17 | 23.6 | 14.8 | 18.8
|  |  | 15.3 | 8.6 | 16.9 | 19.8 | 9 | 21.7 | 17.2 | 8.7 | 17.4 | 16 | 13.7 | 19.6 | 24.2 | 20.2 | 20 | 18 | 24.8 | 16.9 | 18.8 | 18.2 | 22.9 | 19.6 | 10.8 | 19.9 | 9.8 | 21.1 | 17 | 10.7 | 19.4 | 9.9 | 12.8 | 9.5 | 11 | 16.7 | 18.1 | 16 | 6.8 | 21.2 | 18.4 | 18 | 15.2 | 16.5 | 16 | 14.8 | 13 | 18.2 | 12.9 | 11.6 | 15.4 | 16.3 | 22.1 | 13.9 | 17.9
|  |  | 13.3 | 7.7 | 14.7 | 18.2 | 8.7 | 20.8 | 16 | 8.4 | 16.7 | 14.7 | 13 | 18.4 | 22.9 | 17.8 | 17.4 | 16.7 | 22 | 15.5 | 17.9 | 16.1 | 20.7 | 16.9 | 9.9 | 18.6 | 9 | 19.2 | 16 | 10.1 | 18 | 8.8 | 11.1 | 8.6 | 9.5 | 15.2 | 17.1 | 14.2 | 6.7 | 19.2 | 16.7 | 17 | 15 | 15.6 | 15.4 | 14 | 12.7 | 16.9 | 12.5 | 9.9 | 13.9 | 15.3 | 20.7 | 13 | 16.9
|  |  | 11.4 | 6.9 | 12.5 | 16.6 | 8.4 | 20 | 14.9 | 8.1 | 16.1 | 13.4 | 12.2 | 17.3 | 21.7 | 15.4 | 14.9 | 15.5 | 19.1 | 14 | 17.1 | 14.1 | 18.6 | 14.1 | 8.9 | 17.4 | 8.2 | 17.4 | 15 | 9.5 | 16.7 | 7.6 | 9.4 | 7.7 | 7.9 | 13.6 | 16.1 | 12.4 | 6.5 | 17.1 | 14.9 | 16 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 13.2 | 12.5 | 15.7 | 12.1 | 8.1 | 12.4 | 14.3 | 19.3 | 12.1 | 15.9
|  |  | 9.4 | 6 | 10.3 | 15 | 8.1 | 19.1 | 13.7 | 7.8 | 15.4 | 12.1 | 11.5 | 16.1 | 20.4 | 13 | 12.3 | 14.2 | 16.3 | 12.6 | 16.2 | 12 | 16.4 | 11.4 | 8 | 16.1 | 7.4 | 15.5 | 14 | 8.9 | 15.3 | 6.5 | 7.7 | 6.8 | 6.4 | 12.1 | 15.1 | 10.6 | 6.4 | 15.1 | 13.2 | 15 | 14.5 | 13.9 | 14.2 | 12.4 | 12.2 | 14.4 | 11.7 | 6.4 | 10.9 | 13.3 | 17.9 | 11.2 | 14.9
|  |  | 9.4 | 4.9 | 9.4 | 14.6 | 8.1 | 19.2 | 13.3 | 7.7 | 15.5 | 11.2 | 10.2 | 15.4 | 19.7 | 12 | 11.5 | 12.9 | 15 | 12 | 15.9 | 10.8 | 16 | 10.2 | 7.7 | 15.7 | 6.9 | 15.2 | 13.1 | 9.2 | 14.2 | 5.9 | 7.2 | 6.3 | 5.7 | 11.4 | 14.7 | 10.1 | 6.4 | 14.1 | 11.8 | 14.3 | 14.1 | 13.7 | 13.2 | 11.9 | 11.3 | 13.8 | 11.2 | 5.9 | 10.3 | 13.1 | 17.2 | 11 | 14.3
|  |  | 9.4 | 3.8 | 8.4 | 14.2 | 8.1 | 19.2 | 12.8 | 7.7 | 15.6 | 10.3 | 8.8 | 14.7 | 18.9 | 11 | 10.6 | 11.7 | 13.8 | 11.4 | 15.5 | 9.6 | 15.5 | 8.9 | 7.5 | 15.4 | 6.5 | 14.9 | 12.3 | 9.6 | 13.1 | 5.4 | 6.8 | 5.9 | 5 | 10.7 | 14.3 | 9.6 | 6.5 | 13 | 10.5 | 13.5 | 13.7 | 13.4 | 12.1 | 11.3 | 10.4 | 13.2 | 10.8 | 5.4 | 9.6 | 12.8 | 16.4 | 10.8 | 13.8
|  |  | 9.4 | 2.7 | 7.5 | 13.8 | 8.1 | 19.3 | 12.4 | 7.6 | 15.7 | 9.4 | 7.5 | 14 | 18.2 | 10 | 9.8 | 10.4 | 12.5 | 10.8 | 15.2 | 8.4 | 15.1 | 7.7 | 7.2 | 15 | 6 | 14.6 | 11.4 | 9.9 | 12 | 4.8 | 6.3 | 5.4 | 4.3 | 10 | 13.9 | 9.1 | 6.5 | 12 | 9.1 | 12.8 | 13.3 | 13.2 | 11.1 | 10.8 | 9.5 | 12.6 | 10.3 | 4.9 | 9 | 12.6 | 15.7 | 10.6 | 13.2
|  |  | 9.1 | 2.5 | 6.9 | 13.3 | 8 | 18.9 | 11.7 | 7.8 | 15.6 | 9.1 | 7.2 | 13.5 | 17.3 | 10.1 | 9.4 | 10 | 11.9 | 10.7 | 15.1 | 7.6 | 15 | 6.8 | 7.5 | 14.2 | 5.8 | 14.1 | 10.7 | 9.1 | 11.6 | 5 | 6.2 | 4.9 | 4.2 | 9.4 | 13.6 | 8.5 | 6.5 | 11.3 | 8.4 | 12.4 | 13.2 | 13.1 | 11.2 | 11 | 9.7 | 12.2 | 9.9 | 4.6 | 8.8 | 13.4 | 15.1 | 10.3 | 13.2
|  |  | 8.9 | 2.2 | 6.2 | 12.8 | 7.9 | 18.6 | 10.9 | 8 | 15.5 | 8.7 | 6.8 | 13 | 16.3 | 10.3 | 9 | 9.5 | 11.2 | 10.7 | 15.1 | 6.9 | 14.8 | 5.8 | 7.9 | 13.5 | 5.7 | 13.5 | 10.1 | 8.4 | 11.2 | 5.3 | 6 | 4.3 | 4.2 | 8.9 | 13.4 | 7.8 | 6.6 | 10.7 | 7.6 | 12 | 13.1 | 13 | 11.4 | 11.2 | 9.8 | 11.7 | 9.4 | 4.2 | 8.7 | 14.1 | 14.6 | 9.9 | 13.3
|  |  | 8.6 | 2 | 5.6 | 12.3 | 7.8 | 18.2 | 10.2 | 8.2 | 15.4 | 8.4 | 6.5 | 12.5 | 15.4 | 10.4 | 8.6 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | 15 | 6.1 | 14.7 | 4.9 | 8.2 | 12.7 | 5.5 | 13 | 9.4 | 7.6 | 10.8 | 5.5 | 5.9 | 3.8 | 4.1 | 8.3 | 13.1 | 7.2 | 6.6 | 10 | 6.9 | 11.6 | 13 | 12.9 | 11.5 | 11.4 | 10 | 11.3 | 9 | 3.9 | 8.5 | 14.9 | 14 | 9.6 | 13.3
|  |  | 10.2 | 4 | 8.1 | 14.3 | 8.5 | 18.4 | 10.7 | 8.4 | 15.9 | 10.8 | 7.4 | 13.3 | 16.4 | 11.7 | 11 | 11.2 | 10.6 | 11.8 | 15.6 | 8.9 | 14.7 | 7.3 | 8.7 | 14.1 | 6.9 | 14.6 | 11.4 | 7.9 | 12.3 | 6.8 | 7.4 | 5.8 | 5.3 | 10.8 | 13.5 | 9.2 | 6.9 | 11.8 | 8.9 | 12.3 | 13.6 | 13.5 | 12.6 | 13.1 | 10.4 | 12.3 | 8.9 | 5.5 | 10.7 | 14.7 | 15 | 9.2 | 14.4
|  |  | 11.7 | 6 | 10.5 | 16.4 | 9.1 | 18.5 | 11.1 | 8.6 | 16.4 | 13.2 | 8.4 | 14 | 17.4 | 13.1 | 13.4 | 13.4 | 10.7 | 12.9 | 16.2 | 11.6 | 14.6 | 9.8 | 9.3 | 15.5 | 8.2 | 16.2 | 13.5 | 8.1 | 13.7 | 8 | 8.9 | 7.7 | 6.5 | 13.2 | 14 | 11.3 | 7.1 | 13.5 | 11 | 13 | 14.3 | 14 | 13.6 | 14.7 | 10.8 | 13.4 | 8.7 | 7.1 | 12.8 | 14.6 | 16.1 | 8.8 | 15.5
|  |  | 13.3 | 8 | 13 | 18.4 | 9.8 | 18.7 | 11.6 | 8.8 | 16.9 | 15.6 | 9.3 | 14.8 | 18.4 | 14.4 | 15.8 | 15.5 | 10.7 | 14.1 | 16.8 | 14.4 | 14.6 | 12.2 | 9.8 | 16.9 | 9.6 | 17.8 | 15.5 | 8.4 | 15.2 | 9.3 | 10.4 | 9.7 | 7.7 | 15.7 | 14.4 | 13.3 | 7.4 | 15.3 | 13 | 13.7 | 14.9 | 14.6 | 14.7 | 16.4 | 11.2 | 14.4 | 8.6 | 8.7 | 15 | 14.4 | 17.1 | 8.4 | 16.6
|  |  | 15.6 | 8.5 | 15.4 | 20.1 | 10.5 | 18.8 | 12.3 | 9 | 18.1 | 16.1 | 9.9 | 16.8 | 20.5 | 16.3 | 17.5 | 17.4 | 11.3 | 15.4 | 17.3 | 15.7 | 15 | 15.2 | 10.3 | 18.5 | 10.6 | 19.4 | 17.4 | 9.4 | 17.5 | 10.6 | 11.2 | 10.5 | 9.5 | 17.2 | 16.1 | 16 | 7.6 | 17.8 | 15.2 | 15 | 14.9 | 14.9 | 15.4 | 17.4 | 13.6 | 16 | 9.2 | 9.7 | 16.7 | 15.6 | 19 | 7.9 | 17.1
|  |  | 17.9 | 9 | 17.8 | 21.8 | 11.2 | 19 | 13.1 | 9.2 | 19.3 | 16.5 | 10.6 | 18.8 | 22.6 | 18.1 | 19.1 | 19.4 | 11.8 | 16.7 | 17.9 | 17.1 | 15.4 | 18.3 | 10.9 | 20 | 11.5 | 20.9 | 19.3 | 10.5 | 19.9 | 12 | 12 | 11.4 | 11.3 | 18.7 | 17.7 | 18.7 | 7.9 | 20.2 | 17.5 | 16.3 | 15 | 15.1 | 16 | 18.5 | 15.9 | 17.6 | 9.7 | 10.8 | 18.5 | 16.7 | 20.8 | 7.3 | 17.5
|  |  | 20.2 | 9.5 | 20.2 | 23.5 | 11.9 | 19.1 | 13.8 | 9.4 | 20.5 | 17 | 11.2 | 20.8 | 24.7 | 20 | 20.8 | 21.3 | 12.4 | 18 | 18.4 | 18.4 | 15.8 | 21.3 | 11.4 | 21.6 | 12.5 | 22.5 | 21.2 | 11.5 | 22.2 | 13.3 | 12.8 | 12.2 | 13.1 | 20.2 | 19.4 | 21.4 | 8.1 | 22.7 | 19.7 | 17.6 | 15 | 15.4 | 16.7 | 19.5 | 18.3 | 19.2 | 10.3 | 11.8 | 20.2 | 17.9 | 22.7 | 6.8 | 18
|  |  | 19.8 | 9.6 | 21 | 23.6 | 11.8 | 19.4 | 14.3 | 9.6 | 21.1 | 17.5 | 11.4 | 21.2 | 25.4 | 21.1 | 21.5 | 21.8 | 13.3 | 18.8 | 19.3 | 19.4 | 17.3 | 22.2 | 11.3 | 21.9 | 12.5 | 23.2 | 21.3 | 12.2 | 22.9 | 13.7 | 13.5 | 12.6 | 13.2 | 20.8 | 20 | 21.6 | 8.3 | 23.3 | 20.6 | 18.7 | 13.3 | 15.2 | 15.7 | 20.3 | 19.1 | 19 | 11.4 | 12.6 | 20.2 | 16.9 | 23.5 | 6.6 | 19.1
|  |  | 19.4 | 9.8 | 21.8 | 23.8 | 11.6 | 19.8 | 14.9 | 9.7 | 21.8 | 17.9 | 11.5 | 21.6 | 26.2 | 22.1 | 22.1 | 22.4 | 14.3 | 19.7 | 20.1 | 20.4 | 18.9 | 23.2 | 11.3 | 22.2 | 12.5 | 23.8 | 21.5 | 12.9 | 23.7 | 14 | 14.3 | 13.1 | 13.4 | 21.3 | 20.6 | 21.8 | 8.6 | 23.9 | 21.4 | 19.9 | 11.6 | 15.1 | 14.8 | 21 | 20 | 18.8 | 12.4 | 13.3 | 20.1 | 15.9 | 24.4 | 6.4 | 20.3
|  |  | 19 | 9.9 | 22.6 | 23.9 | 11.5 | 20.1 | 15.4 | 9.9 | 22.4 | 18.4 | 11.7 | 22 | 26.9 | 23.2 | 22.8 | 22.9 | 15.2 | 20.5 | 21 | 21.4 | 20.4 | 24.1 | 11.2 | 22.5 | 12.5 | 24.5 | 21.6 | 13.6 | 24.4 | 14.4 | 15 | 13.5 | 13.5 | 21.9 | 21.2 | 22 | 8.8 | 24.5 | 22.3 | 21 | 9.9 | 14.9 | 13.8 | 21.8 | 20.8 | 18.6 | 13.5 | 14.1 | 20.1 | 14.9 | 25.2 | 6.2 | 21.4
|  |  | 19.2 | 9.7 | 22.4 | 24.1 | 10.3 | 20.5 | 15.3 | 9.6 | 22.2 | 18.4 | 11.3 | 22.7 | 26.1 | 23.1 | 22.7 | 22.4 | 15.6 | 20.7 | 20 | 21.9 | 21 | 24.8 | 11.8 | 22.8 | 12.6 | 24.3 | 21.2 | 13.3 | 23.3 | 13.5 | 15.1 | 13.5 | 14 | 22 | 20.7 | 21.4 | 8.9 | 24.4 | 23 | 21.2 | 9.8 | 14 | 13.5 | 22.2 | 20.6 | 19.1 | 12.9 | 14.2 | 18.9 | 13.9 | 25.1 | 6.5 | 19.5
|  |  | 19.4 | 9.5 | 22.1 | 24.2 | 9.3 | 21 | 15.2 | 9.4 | 22.2 | 18.5 | 10.8 | 23.3 | 25.3 | 23.1 | 22.6 | 21.8 | 16 | 21.1 | 18.9 | 22.5 | 21.6 | 25.3 | 12.3 | 23.1 | 12.7 | 24.2 | 21 | 13.1 | 22.2 | 12.7 | 15.3 | 13.4 | 14.6 | 22.2 | 20.3 | 20.8 | 9 | 24.3 | 23.6 | 21.5 | 9.6 | 13.1 | 13.2 | 22.6 | 20.6 | 19.6 | 12.3 | 14.3 | 17.9 | 13 | 25 | 7 | 17.6
|  |  | 19.6 | 9.3 | 21.9 | 24.4 | 8.1 | 21.4 | 15.1 | 9.1 | 22 | 18.5 | 10.4 | 24 | 24.6 | 23.1 | 22.5 | 21.2 | 16.4 | 21.3 | 18 | 23 | 22.2 | 26 | 12.9 | 23.4 | 12.7 | 23.9 | 20.6 | 12.8 | 21.1 | 11.8 | 15.3 | 13.3 | 15.2 | 22.2 | 19.8 | 20.2 | 9.1 | 24.2 | 24.3 | 21.6 | 9.5 | 12.2 | 12.9 | 23 | 20.4 | 20.1 | 11.7 | 14.4 | 16.7 | 12 | 24.9 | 7.3 | 15.7
|  |  | 19 | 8.9 | 21.3 | 23.2 | 8.6 | 21 | 14.6 | 8.9 | 21.3 | 18.8 | 11 | 23.5 | 23.5 | 22.3 | 22.2 | 20.2 | 16.2 | 20.7 | 17.6 | 22.3 | 20.7 | 25.7 | 12.7 | 22.7 | 11.4 | 22.9 | 19.6 | 11.9 | 20.8 | 11 | 14.1 | 12.3 | 13.5 | 21.5 | 18.5 | 19.9 | 9 | 23.5 | 23.6 | 21 | 9.9 | 12.6 | 12.8 | 21.6 | 19.6 | 19.2 | 11.1 | 14 | 15.7 | 11.7 | 23.3 | 7.4 | 15.3
|  |  | 18.5 | 8.5 | 20.5 | 22 | 9.1 | 20.7 | 14.1 | 8.7 | 20.4 | 19 | 11.5 | 23 | 22.4 | 21.4 | 22 | 19.2 | 15.9 | 20.1 | 17.3 | 21.6 | 19.2 | 25.2 | 12.4 | 22 | 10.2 | 21.9 | 18.7 | 11 | 20.6 | 10.2 | 12.9 | 11.3 | 11.9 | 20.8 | 17.1 | 19.4 | 8.8 | 22.7 | 23 | 20.3 | 10.2 | 13 | 12.8 | 20.1 | 18.7 | 18.3 | 10.6 | 13.7 | 14.8 | 11.4 | 21.9 | 7.5 | 14.7
|  |  | 17.9 | 8.1 | 19.9 | 20.8 | 9.6 | 20.3 | 13.6 | 8.5 | 19.7 | 19.2 | 12 | 22.5 | 21.3 | 20.6 | 21.8 | 18.2 | 15.7 | 19.5 | 16.9 | 20.9 | 17.6 | 24.9 | 12.1 | 21.3 | 8.9 | 20.9 | 17.8 | 10.2 | 20.3 | 9.4 | 11.7 | 10.3 | 10.2 | 20.1 | 15.7 | 19.1 | 8.7 | 22 | 22.4 | 19.7 | 10.5 | 13.4 | 12.6 | 18.7 | 18 | 17.3 | 9.9 | 13.2 | 13.8 | 11.2 | 20.4 | 7.7 | 14.2
|  |  | 15.9 | 7.3 | 17.9 | 19.7 | 9.7 | 20 | 12.9 | 8.1 | 18.7 | 18.8 | 12.1 | 21 | 19.9 | 19 | 20.4 | 16.1 | 14.4 | 18.1 | 14.6 | 17.7 | 16.2 | 22.3 | 10.4 | 19.9 | 9.2 | 19 | 16.2 | 10.5 | 19.3 | 9 | 11.6 | 10.5 | 10.2 | 18.2 | 14.4 | 17.6 | 8.5 | 20.6 | 19.3 | 18.4 | 9.1 | 12.8 | 11 | 17.1 | 16.3 | 16.8 | 9.8 | 12.1 | 12.8 | 11.1 | 19.4 | 7.7 | 13.6
|  |  | 14 | 6.5 | 15.9 | 18.6 | 10 | 19.7 | 12.2 | 7.7 | 17.7 | 18.4 | 12.2 | 19.3 | 18.5 | 17.4 | 19 | 13.9 | 13.2 | 16.9 | 12.4 | 14.5 | 14.7 | 19.8 | 8.8 | 18.6 | 9.5 | 17.3 | 14.5 | 10.9 | 18.3 | 8.7 | 11.3 | 10.6 | 10.4 | 16.1 | 13.2 | 15.9 | 8.4 | 19 | 16.3 | 16.9 | 7.6 | 12.3 | 9.4 | 15.6 | 14.6 | 16.4 | 9.8 | 11.1 | 11.9 | 11.1 | 18.3 | 7.8 | 13
|  |  | 12 | 5.6 | 13.9 | 17.6 | 10.1 | 19.4 | 11.6 | 7.3 | 16.7 | 17.9 | 12.3 | 17.8 | 17.1 | 15.8 | 17.6 | 11.8 | 11.9 | 15.5 | 10.1 | 11.3 | 13.2 | 17.3 | 7.1 | 17.2 | 9.9 | 15.5 | 12.9 | 11.2 | 17.3 | 8.3 | 11.2 | 10.8 | 10.4 | 14.2 | 11.9 | 14.4 | 8.3 | 17.5 | 13.2 | 15.6 | 6.2 | 11.7 | 7.7 | 14 | 12.9 | 15.9 | 9.6 | 9.9 | 10.9 | 11.1 | 17.2 | 7.8 | 12.4
|  |  | 12.1 | 4.1 | 12.5 | 17.2 | 10.1 | 19.2 | 10.4 | 7 | 15.3 | 17.3 | 11.6 | 17.2 | 16.4 | 14.3 | 16.4 | 11 | 11.3 | 14.9 | 9.3 | 10.6 | 11.8 | 15.4 | 6.8 | 16.5 | 10.7 | 14.9 | 11.7 | 11.1 | 15.9 | 8.3 | 11.3 | 11.6 | 10.8 | 13 | 11.4 | 12.9 | 8.4 | 16.6 | 12.6 | 14.4 | 5.6 | 11.5 | 7.3 | 12.9 | 12.2 | 15.2 | 9.2 | 9.3 | 10.5 | 10.8 | 16.8 | 8 | 11.8
|  |  | 12.2 | 2.5 | 11.2 | 16.9 | 10.1 | 19.1 | 9.1 | 6.7 | 13.8 | 16.7 | 11 | 16.8 | 15.7 | 12.7 | 15.2 | 10.2 | 10.6 | 14.3 | 8.5 | 10 | 10.5 | 13.5 | 6.6 | 15.9 | 11.4 | 14.1 | 10.4 | 11.2 | 14.5 | 8.2 | 11.5 | 12.5 | 11.1 | 11.9 | 11 | 11.3 | 8.5 | 15.5 | 11.9 | 13.3 | 4.9 | 11.3 | 6.8 | 11.7 | 11.3 | 14.5 | 8.7 | 8.8 | 10.2 | 10.6 | 16.4 | 8 | 11.3
|  |  | 12 | 2.5 | 11.1 | 16.8 | 10.1 | 19 | 9.2 | 6.4 | 13.6 | 17.1 | 11 | 16.8 | 15.7 | 12.6 | 15.3 | 9.8 | 10.9 | 14.5 | 8.2 | 9.9 | 10 | 13.5 | 6.6 | 16.1 | 11.6 | 14 | 10.3 | 11.2 | 14.4 | 8.1 | 11.7 | 12.8 | 11.4 | 11.6 | 10.9 | 11.3 | 8.6 | 15.5 | 12 | 13.1 | 4.9 | 11.6 | 7.1 | 11.5 | 11.4 | 14.5 | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 10.7 | 16.4 | 8.2 | 11.4
|  |  | 11.6 | 2.3 | 10.3 | 15.5 | 9 | 18.5 | 7.7 | 6 | 13.2 | 16.9 | 10.4 | 15.9 | 15.2 | 12.4 | 14.9 | 8.7 | 10.7 | 14.5 | 7.2 | 10 | 8.9 | 12.7 | 6.6 | 14.8 | 11.3 | 12.9 | 10.2 | 10.7 | 13.5 | 7.8 | 11.5 | 12.5 | 11.7 | 11.3 | 10.8 | 10.7 | 8.2 | 14.8 | 12 | 12.7 | 5.2 | 11.3 | 7 | 11.6 | 11.3 | 14.2 | 7.4 | 8.6 | 8.7 | 9.8 | 16.1 | 8 | 11.4
|  |  | 11.2 | 2.1 | 9.6 | 14.2 | 8 | 17.9 | 6.2 | 5.6 | 12.9 | 16.7 | 9.7 | 15 | 14.6 | 12.2 | 14.4 | 7.7 | 10.5 | 14.4 | 6.3 | 10.1 | 8 | 12 | 6.5 | 13.6 | 11.1 | 11.7 | 10.3 | 10.2 | 12.5 | 7.7 | 11.3 | 12.3 | 12 | 11.1 | 10.7 | 9.9 | 7.9 | 14.3 | 11.8 | 12.3 | 5.4 | 11.2 | 7.1 | 11.8 | 11.4 | 13.8 | 6.2 | 8.6 | 7.8 | 8.9 | 15.7 | 7.9 | 11.3
|  |  | 10.8 | 2 | 8.9 | 12.9 | 7 | 17.3 | 4.7 | 5.3 | 12.6 | 16.5 | 9.1 | 14.1 | 14.1 | 12 | 14 | 6.7 | 10.3 | 14.5 | 5.4 | 10.2 | 7 | 11.2 | 6.5 | 12.3 | 10.7 | 10.5 | 10.2 | 9.7 | 11.6 | 7.5 | 11.2 | 12.1 | 12.3 | 10.9 | 10.6 | 9.3 | 7.5 | 13.6 | 11.8 | 11.9 | 5.6 | 10.9 | 7.1 | 11.9 | 11.3 | 13.5 | 4.9 | 8.5 | 6.9 | 8 | 15.4 | 7.8 | 11.3
|  |  | 11 | 3.3 | 9.7 | 15.1 | 8.9 | 17.7 | 6.5 | 6.7 | 12.4 | 17.5 | 9.9 | 15.1 | 15.2 | 12.2 | 15 | 8.1 | 12.2 | 15.7 | 8.1 | 10.6 | 7.3 | 12.2 | 6.9 | 13.5 | 12.6 | 12.1 | 10.3 | 10 | 14.6 | 7.7 | 12.5 | 13.7 | 14 | 12.8 | 10.6 | 11.5 | 9.5 | 15.2 | 11.8 | 12.3 | 7.2 | 12.7 | 9.8 | 13 | 11.6 | 14.8 | 7.4 | 9.3 | 9.2 | 9 | 16.5 | 8.6 | 11.4
|  |  | 11.3 | 4.5 | 10.6 | 17.2 | 11 | 18.1 | 8.2 | 8 | 12.4 | 18.5 | 10.8 | 16.1 | 16.4 | 12.5 | 15.9 | 9.3 | 14.2 | 17.1 | 10.8 | 10.9 | 7.8 | 13.1 | 7.2 | 14.7 | 14.6 | 13.6 | 10.3 | 10.4 | 17.7 | 8 | 13.8 | 15.2 | 15.7 | 14.6 | 10.5 | 13.5 | 11.5 | 16.9 | 11.9 | 12.5 | 8.7 | 14.7 | 12.7 | 14.2 | 11.8 | 16.2 | 10 | 10.1 | 11.6 | 9.8 | 17.8 | 9.4 | 11.6
|  |  | 11.5 | 5.9 | 11.4 | 19.4 | 12.9 | 18.5 | 9.9 | 9.4 | 12.2 | 19.6 | 11.6 | 17.2 | 17.5 | 12.7 | 17 | 10.7 | 16.1 | 18.3 | 13.5 | 11.3 | 8.2 | 14 | 7.6 | 15.9 | 16.5 | 15.2 | 10.5 | 10.8 | 20.7 | 8.2 | 15.1 | 16.8 | 17.4 | 16.5 | 10.5 | 15.7 | 13.5 | 18.5 | 12 | 12.9 | 10.3 | 16.5 | 15.5 | 15.3 | 12.2 | 17.5 | 12.6 | 11 | 13.9 | 10.7 | 19 | 10.3 | 11.7
|  |  | 13.3 | 7.1 | 12 | 18.7 | 14.4 | 19.5 | 11.2 | 10.6 | 12.6 | 21.9 | 12.1 | 19.1 | 18.7 | 14.5 | 18.8 | 11.9 | 18.3 | 20.3 | 15.2 | 11.2 | 9.6 | 14.9 | 9 | 17.1 | 17.9 | 15.1 | 10.9 | 11.7 | 22.2 | 9 | 18.1 | 19.3 | 19 | 17.1 | 10.6 | 18.9 | 15.8 | 20.8 | 12.8 | 13 | 11.4 | 18.9 | 17.4 | 16.9 | 13 | 19.4 | 14.1 | 11.3 | 14 | 14.2 | 20.3 | 10.8 | 12.2
|  |  | 15.2 | 8.3 | 12.6 | 18.2 | 15.9 | 20.6 | 12.5 | 11.9 | 13 | 24.2 | 12.7 | 21.1 | 20 | 16.3 | 20.7 | 13.2 | 20.5 | 22.2 | 16.8 | 11 | 11.1 | 15.9 | 10.5 | 18.2 | 19.3 | 15.2 | 11.2 | 12.6 | 23.7 | 9.9 | 21.1 | 21.7 | 20.5 | 17.7 | 10.7 | 22 | 18.2 | 22.9 | 13.7 | 13.1 | 12.6 | 21.5 | 19.3 | 18.5 | 13.9 | 21.3 | 15.8 | 11.6 | 14.2 | 17.7 | 21.6 | 11.2 | 12.9
|  |  | 17 | 9.5 | 13.2 | 17.6 | 17.4 | 21.6 | 13.8 | 13.1 | 13.4 | 26.5 | 13.2 | 23.1 | 21.2 | 18.1 | 22.5 | 14.4 | 22.7 | 24.2 | 18.6 | 10.8 | 12.6 | 16.7 | 12 | 19.4 | 20.8 | 15.2 | 11.6 | 13.5 | 25.2 | 10.6 | 24.1 | 24.2 | 22.1 | 18.3 | 10.8 | 25.2 | 20.6 | 25.1 | 14.5 | 13.2 | 13.8 | 23.9 | 21.3 | 20.1 | 14.7 | 23.3 | 17.4 | 12 | 14.3 | 21.1 | 22.9 | 11.7 | 13.4
|  |  | 17.3 | 9.6 | 12.6 | 17 | 17.7 | 21.1 | 14.9 | 13.3 | 14.3 | 27.9 | 13.6 | 23.9 | 19.9 | 18.6 | 21.5 | 14.2 | 23.6 | 24.7 | 18.5 | 11.5 | 13.1 | 17 | 12.8 | 20.1 | 21.5 | 15.7 | 11.5 | 13.8 | 26.1 | 11.4 | 25.3 | 25.1 | 23 | 18.2 | 10.5 | 26.1 | 21.8 | 26.2 | 14.4 | 13.9 | 14.4 | 23.7 | 22.3 | 20.4 | 14.5 | 24.2 | 18.1 | 12.4 | 13.6 | 21.6 | 23.1 | 11.8 | 13.5
|  |  | 17.5 | 9.9 | 12 | 16.5 | 18 | 20.6 | 16 | 13.6 | 15.3 | 29.5 | 13.9 | 24.8 | 18.6 | 19.1 | 20.6 | 14.2 | 24.4 | 25.3 | 18.3 | 12.1 | 13.4 | 17.3 | 13.7 | 20.9 | 22 | 16.2 | 11.2 | 14.2 | 27.1 | 12.2 | 26.5 | 26.1 | 23.8 | 18.3 | 10.1 | 27 | 23.2 | 27.3 | 14.2 | 14.6 | 15 | 23.5 | 23.1 | 20.7 | 14.3 | 25 | 18.8 | 12.6 | 13 | 22.3 | 23.3 | 11.8 | 13.6
|  |  | 17.8 | 10 | 11.4 | 15.9 | 18.3 | 20.1 | 17.1 | 13.8 | 16.2 | 30.9 | 14.3 | 25.6 | 17.2 | 19.5 | 19.6 | 14.1 | 25.3 | 25.8 | 18.2 | 12.8 | 13.9 | 17.6 | 14.5 | 21.6 | 22.7 | 16.7 | 11 | 14.6 | 28 | 13 | 27.8 | 27.1 | 24.6 | 18.3 | 9.8 | 27.9 | 24.4 | 28.3 | 14.1 | 15.4 | 15.6 | 23.3 | 24.1 | 21 | 14 | 25.9 | 19.5 | 13 | 12.3 | 22.8 | 23.6 | 11.8 | 13.7
|  |  | 17.9 | 10.3 | 12.2 | 15.8 | 17.9 | 19.1 | 17.1 | 13.8 | 16.3 | 28.3 | 15 | 25.8 | 16.9 | 19.6 | 20 | 14.3 | 25.5 | 25.7 | 18.5 | 12.2 | 13.8 | 18.5 | 14.5 | 22.1 | 22.7 | 17.2 | 11.1 | 14.6 | 28.1 | 13.3 | 28 | 27.2 | 23.2 | 18.6 | 9.9 | 28.2 | 24.6 | 28.5 | 14.3 | 14.7 | 15.7 | 21.5 | 24.3 | 21.5 | 13.6 | 25.7 | 20.1 | 14 | 11.8 | 23.1 | 23 | 12.1 | 13.7
|  |  | 18 | 10.5 | 13.1 | 15.8 | 17.5 | 18.1 | 17.1 | 13.8 | 16.3 | 25.8 | 15.7 | 25.9 | 16.5 | 19.6 | 20.4 | 14.5 | 25.6 | 25.6 | 18.7 | 11.6 | 13.7 | 19.3 | 14.5 | 22.5 | 22.7 | 17.6 | 11.3 | 14.6 | 28.2 | 13.5 | 28.3 | 27.4 | 21.7 | 18.9 | 9.9 | 28.4 | 24.7 | 28.8 | 14.5 | 14.1 | 15.9 | 19.7 | 24.5 | 21.9 | 13.2 | 25.4 | 20.6 | 15 | 11.3 | 23.5 | 22.4 | 12.3 | 13.7
|  |  | 18.1 | 10.8 | 13.9 | 15.7 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 13.8 | 16.4 | 23.2 | 16.4 | 26.1 | 16.2 | 19.7 | 20.8 | 14.7 | 25.8 | 25.5 | 19 | 11 | 13.6 | 20.2 | 14.5 | 23 | 22.7 | 18.1 | 11.4 | 14.6 | 28.3 | 13.8 | 28.5 | 27.5 | 20.3 | 19.2 | 10 | 28.7 | 24.9 | 29 | 14.7 | 13.4 | 16 | 17.9 | 24.7 | 22.4 | 12.8 | 25.2 | 21.2 | 16 | 10.8 | 23.8 | 21.8 | 12.6 | 13.7
|  |  | 17 | 10.4 | 13.7 | 15.3 | 16.4 | 17.5 | 16.8 | 13.5 | 14.9 | 22.1 | 15.6 | 25.3 | 16.1 | 18.8 | 19.7 | 14.1 | 25.2 | 24.8 | 18.5 | 10.9 | 12.9 | 19.9 | 14.6 | 21 | 22 | 17 | 11.1 | 13.7 | 27 | 13.4 | 27.5 | 27.2 | 19.7 | 18.4 | 9.9 | 26.9 | 24.3 | 28 | 14.5 | 13.2 | 15 | 16.4 | 23.7 | 21.2 | 12.8 | 24.3 | 20.4 | 15.5 | 10.8 | 23.3 | 20.8 | 12.4 | 13.5
|  |  | 15.9 | 10.1 | 13.6 | 14.9 | 15.6 | 17.9 | 16.5 | 13.1 | 13.3 | 21.1 | 14.7 | 24.4 | 16.1 | 18 | 18.6 | 13.6 | 24.5 | 24.1 | 17.9 | 10.7 | 12.3 | 19.7 | 14.8 | 19.1 | 21.2 | 15.9 | 10.7 | 12.8 | 25.8 | 13 | 26.4 | 27 | 19.2 | 17.6 | 9.9 | 25.1 | 23.6 | 27 | 14.4 | 13.1 | 13.9 | 15 | 22.6 | 19.9 | 12.9 | 23.3 | 19.7 | 15 | 10.9 | 22.9 | 19.7 | 12.1 | 13.4
|  |  | 14.8 | 9.7 | 13.4 | 14.5 | 14.9 | 18.3 | 16.2 | 12.8 | 11.8 | 20 | 13.9 | 23.6 | 16 | 17.1 | 17.5 | 13 | 23.9 | 23.4 | 17.4 | 10.6 | 11.6 | 19.4 | 14.9 | 17.1 | 20.5 | 14.8 | 10.4 | 11.9 | 24.5 | 12.6 | 25.4 | 26.7 | 18.6 | 16.8 | 9.8 | 23.3 | 23 | 26 | 14.2 | 12.9 | 12.9 | 13.5 | 21.6 | 18.7 | 12.9 | 22.4 | 18.9 | 14.5 | 10.9 | 22.4 | 18.7 | 11.9 | 13.2
|  |  | 13.5 | 9.4 | 11.5 | 14.3 | 14.2 | 17.2 | 15.3 | 11.5 | 11.2 | 19.2 | 13 | 22.9 | 15.1 | 15.4 | 16.9 | 11.2 | 22.1 | 22.5 | 15.3 | 10.3 | 11.1 | 17.1 | 12.9 | 16.6 | 19.5 | 13.6 | 10.2 | 11.2 | 22.8 | 11.6 | 23.3 | 25.1 | 17.7 | 15 | 9.5 | 21.4 | 21.1 | 24.2 | 13.4 | 12.2 | 12.3 | 14 | 20.3 | 17.1 | 12.6 | 20.8 | 16.9 | 13.3 | 8.8 | 19.6 | 17.4 | 11.7 | 12.7
|  |  | 12.3 | 9.1 | 9.5 | 14.1 | 13.5 | 16.2 | 14.4 | 10.3 | 10.7 | 18.3 | 12.2 | 22.1 | 14.2 | 13.6 | 16.4 | 9.5 | 20.3 | 21.5 | 13.1 | 10 | 10.7 | 14.9 | 10.8 | 16 | 18.5 | 12.5 | 10.1 | 10.5 | 21.2 | 10.7 | 21.1 | 23.4 | 16.7 | 13.2 | 9.3 | 19.5 | 19.3 | 22.5 | 12.5 | 11.5 | 11.6 | 14.6 | 18.9 | 15.5 | 12.3 | 19.2 | 15 | 12 | 6.7 | 16.8 | 16.2 | 11.5 | 12.1
|  |  | 11 | 8.8 | 7.6 | 13.9 | 12.8 | 15.1 | 13.5 | 9 | 10.1 | 17.5 | 11.3 | 21.4 | 13.3 | 11.9 | 15.8 | 7.7 | 18.5 | 20.6 | 11 | 9.7 | 10.2 | 12.6 | 8.8 | 15.5 | 17.5 | 11.3 | 9.9 | 9.8 | 19.5 | 9.7 | 19 | 21.8 | 15.8 | 11.4 | 9 | 17.6 | 17.4 | 20.7 | 11.7 | 10.8 | 11 | 15.1 | 17.6 | 13.9 | 12 | 17.6 | 13 | 10.8 | 4.6 | 14 | 14.9 | 11.3 | 11.6
|  |  | 10 | 8.7 | 7.4 | 13.5 | 12.5 | 14.8 | 13 | 7.8 | 9.9 | 17.2 | 10.3 | 20.8 | 12.8 | 11 | 15 | 6.3 | 18.3 | 19.7 | 9.7 | 9.3 | 9.8 | 12 | 8.4 | 15.2 | 16.6 | 10.9 | 9.6 | 10 | 18.3 | 8.4 | 18.3 | 20.5 | 15.3 | 10.8 | 9 | 17.2 | 16.4 | 19.9 | 11.3 | 10.5 | 10.8 | 15 | 16.4 | 12.6 | 11.8 | 16.9 | 12 | 10.5 | 3.9 | 12.9 | 14.7 | 11.2 | 11.5
|  |  | 9 | 8.7 | 7.1 | 13 | 12.1 | 14.6 | 12.4 | 6.6 | 9.7 | 16.9 | 9.3 | 20.3 | 12.4 | 10.1 | 14.2 | 5 | 18 | 18.7 | 8.4 | 9 | 9.3 | 11.4 | 8.1 | 14.8 | 15.6 | 10.5 | 9.3 | 10.3 | 17.2 | 7.1 | 17.6 | 19.1 | 14.9 | 10.2 | 9 | 16.9 | 15.5 | 19 | 10.9 | 10.2 | 10.7 | 14.8 | 15.2 | 11.3 | 11.6 | 16.2 | 10.9 | 10.2 | 3.1 | 11.8 | 14.4 | 11 | 11.5
|  |  | 8 | 8.6 | 6.9 | 12.6 | 11.8 | 14.3 | 11.9 | 5.4 | 9.5 | 16.6 | 8.3 | 19.7 | 11.9 | 9.2 | 13.4 | 3.6 | 17.8 | 17.8 | 7.1 | 8.6 | 8.9 | 10.8 | 7.7 | 14.5 | 14.7 | 10.1 | 9 | 10.5 | 16 | 5.8 | 16.9 | 17.8 | 14.4 | 9.6 | 9 | 16.5 | 14.5 | 18.2 | 10.5 | 9.9 | 10.5 | 14.7 | 14 | 10 | 11.4 | 15.5 | 9.9 | 9.9 | 2.4 | 10.7 | 14.2 | 10.9 | 11.4
|  |  | 7.3 | 8 | 7 | 12.8 | 11.5 | 14.2 | 11.6 | 4.9 | 9.5 | 17.3 | 7.8 | 18.6 | 11.9 | 9 | 13.3 | 2.9 | 17.1 | 17 | 6.5 | 8.7 | 8.9 | 9.7 | 7.2 | 14.8 | 14.4 | 9.8 | 9 | 9.7 | 15.4 | 5.9 | 16.3 | 16.3 | 14.2 | 8.8 | 9 | 15.5 | 14.3 | 17.5 | 11 | 9.9 | 9.7 | 14.6 | 13.5 | 9.3 | 11.3 | 15.2 | 8.8 | 9.8 | 2.1 | 10 | 14 | 10.8 | 11.5
|  |  | 6.7 | 7.4 | 7.2 | 13 | 11.2 | 14.2 | 11.2 | 4.5 | 9.4 | 18 | 7.2 | 17.4 | 11.9 | 8.8 | 13.3 | 2.3 | 16.4 | 16.1 | 6 | 8.9 | 9 | 8.6 | 6.7 | 15 | 14.1 | 9.5 | 9 | 8.9 | 14.7 | 5.9 | 15.6 | 14.7 | 14.1 | 8 | 8.9 | 14.6 | 14 | 16.8 | 11.4 | 9.8 | 8.8 | 14.4 | 13.1 | 8.6 | 11.3 | 14.9 | 7.7 | 9.7 | 1.7 | 9.3 | 13.9 | 10.6 | 11.5
|  |  | 6 | 6.8 | 7.3 | 13.2 | 10.9 | 14.1 | 10.9 | 4 | 9.4 | 18.7 | 6.7 | 16.3 | 11.9 | 8.6 | 13.2 | 1.6 | 15.7 | 15.3 | 5.4 | 9 | 9 | 7.5 | 6.2 | 15.3 | 13.8 | 9.2 | 9 | 8.1 | 14.1 | 6 | 15 | 13.2 | 13.9 | 7.2 | 8.9 | 13.6 | 13.8 | 16.1 | 11.9 | 9.8 | 8 | 14.3 | 12.6 | 7.9 | 11.2 | 14.6 | 6.6 | 9.6 | 1.4 | 8.6 | 13.7 | 10.5 | 11.6
|  |  | 7.4 | 7.7 | 8.3 | 13.6 | 11.7 | 14.5 | 12 | 5.7 | 9.3 | 19.7 | 8 | 17.5 | 12.4 | 10.1 | 13.9 | 4.5 | 16.5 | 16.1 | 8.6 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 7.5 | 15.1 | 14.1 | 10.8 | 9.6 | 8.9 | 13.9 | 7.3 | 16.8 | 13.4 | 13.9 | 9.7 | 9.3 | 13.4 | 15.8 | 18.4 | 12.2 | 10.4 | 8.6 | 14.4 | 14.2 | 8.8 | 11.1 | 15.8 | 8.2 | 9.8 | 3.9 | 9.6 | 14 | 10.7 | 12.3
|  |  | 8.9 | 8.5 | 9.2 | 13.9 | 12.4 | 14.9 | 13.2 | 7.5 | 9.1 | 20.6 | 9.4 | 18.6 | 12.8 | 11.5 | 14.6 | 7.5 | 17.2 | 17 | 11.8 | 9.5 | 9.3 | 11.2 | 8.8 | 15 | 14.5 | 12.3 | 10.1 | 9.6 | 13.8 | 8.7 | 18.5 | 13.6 | 13.8 | 12.1 | 9.6 | 13.3 | 17.9 | 20.7 | 12.5 | 11 | 9.2 | 14.6 | 15.7 | 9.8 | 11.1 | 17.1 | 9.9 | 9.9 | 6.5 | 10.5 | 14.3 | 10.9 | 13
|  |  | 10.3 | 9.4 | 10.2 | 14.3 | 13.2 | 15.3 | 14.3 | 9.2 | 9 | 21.6 | 10.7 | 19.8 | 13.3 | 13 | 15.3 | 10.4 | 18 | 17.8 | 15 | 9.8 | 9.4 | 13 | 10.1 | 14.8 | 14.8 | 13.9 | 10.7 | 10.4 | 13.6 | 10 | 20.3 | 13.8 | 13.8 | 14.6 | 10 | 13.1 | 19.9 | 23 | 12.8 | 11.6 | 9.8 | 14.7 | 17.3 | 10.7 | 11 | 18.3 | 11.5 | 10.1 | 9 | 11.5 | 14.6 | 11.1 | 13.7
|  |  | 12.3 | 9.6 | 11.5 | 14.9 | 15 | 15.6 | 15.7 | 10.1 | 9.2 | 21.5 | 11.8 | 21.6 | 14.2 | 15.1 | 16.3 | 11.4 | 19.3 | 19.4 | 16.5 | 9.7 | 9.8 | 15.1 | 12.3 | 15.1 | 15.8 | 14.1 | 11.5 | 11.8 | 14.4 | 12.1 | 22.8 | 14.6 | 14.3 | 16.5 | 10.8 | 14.2 | 21 | 24.7 | 13.2 | 11.8 | 10.8 | 14.9 | 19.9 | 11.4 | 11.6 | 20 | 11.9 | 10.9 | 10.8 | 14.8 | 15.6 | 11.6 | 14.3
|  |  | 14.4 | 9.8 | 12.8 | 15.4 | 16.9 | 16 | 17.1 | 11.1 | 9.3 | 21.3 | 13 | 23.3 | 15.1 | 17.1 | 17.2 | 12.4 | 20.5 | 21.1 | 18.1 | 9.7 | 10.1 | 17.3 | 14.5 | 15.3 | 16.9 | 14.3 | 12.2 | 13.1 | 15.2 | 14.2 | 25.4 | 15.3 | 14.8 | 18.3 | 11.5 | 15.4 | 22 | 26.3 | 13.6 | 12 | 11.7 | 15 | 22.4 | 12.2 | 12.3 | 21.6 | 12.4 | 11.8 | 12.7 | 18.2 | 16.5 | 12.2 | 14.8
|  |  | 16.4 | 10 | 14.1 | 16 | 18.7 | 16.3 | 18.5 | 12 | 9.5 | 21.2 | 14.1 | 25.1 | 16 | 19.2 | 18.2 | 13.4 | 21.8 | 22.7 | 19.6 | 9.6 | 10.5 | 19.4 | 16.7 | 15.6 | 17.9 | 14.5 | 13 | 14.5 | 16 | 16.3 | 27.9 | 16.1 | 15.3 | 20.2 | 12.3 | 16.5 | 23.1 | 28 | 14 | 12.2 | 12.7 | 15.2 | 25 | 12.9 | 12.9 | 23.3 | 12.8 | 12.6 | 14.5 | 21.5 | 17.5 | 12.7 | 15.4
|  |  | 17.3 | 10.2 | 14.4 | 15.6 | 19.5 | 17 | 18.7 | 12.7 | 10.6 | 21.9 | 14.7 | 25.8 | 16.9 | 19.7 | 18.7 | 13.6 | 23 | 23.3 | 20.1 | 10.6 | 11.8 | 20.6 | 17.7 | 16.4 | 18.5 | 14.4 | 13 | 14.9 | 17.2 | 17.2 | 29 | 18.1 | 16.4 | 20.9 | 12.3 | 18 | 24.1 | 28.8 | 14.2 | 12.5 | 12.5 | 16.2 | 25.9 | 13.5 | 13.3 | 23.7 | 13.3 | 13.3 | 15.2 | 22.6 | 17.9 | 12.4 | 14.9
|  |  | 18.1 | 10.3 | 14.8 | 15.2 | 20.4 | 17.8 | 18.9 | 13.3 | 11.8 | 22.5 | 15.4 | 26.6 | 17.9 | 20.3 | 19.1 | 13.9 | 24.3 | 23.8 | 20.5 | 11.5 | 13 | 21.9 | 18.8 | 17.2 | 19.1 | 14.3 | 12.9 | 15.4 | 18.3 | 18 | 30 | 20 | 17.4 | 21.5 | 12.2 | 19.4 | 25 | 29.7 | 14.5 | 12.7 | 12.4 | 17.1 | 26.8 | 14.1 | 13.7 | 24 | 13.9 | 14.1 | 15.9 | 23.7 | 18.2 | 12.1 | 14.4
|  |  | 19 | 10.5 | 15.1 | 14.8 | 21.2 | 18.5 | 19.1 | 14 | 12.9 | 23.2 | 16 | 27.3 | 18.8 | 20.8 | 19.6 | 14.1 | 25.5 | 24.4 | 21 | 12.5 | 14.3 | 23.1 | 19.8 | 18 | 19.7 | 14.2 | 12.9 | 15.8 | 19.5 | 18.9 | 31.1 | 22 | 18.5 | 22.2 | 12.2 | 20.9 | 26 | 30.5 | 14.7 | 13 | 12.2 | 18.1 | 27.7 | 14.7 | 14.1 | 24.4 | 14.4 | 14.8 | 16.6 | 24.8 | 18.6 | 11.8 | 13.9
|  |  | 18.6 | 10.6 | 14.8 | 15.1 | 21.1 | 17.5 | 19.1 | 13.9 | 12.8 | 22 | 16.1 | 27.1 | 19.3 | 20.9 | 19.8 | 13.9 | 25.5 | 24.4 | 21 | 12.7 | 15 | 23.4 | 19.9 | 18.6 | 19.7 | 14.9 | 12.8 | 16.2 | 20.4 | 19.4 | 31.1 | 22.5 | 19.3 | 22.3 | 12.5 | 21 | 25.6 | 30.5 | 15.3 | 13.1 | 12.2 | 19.1 | 27.4 | 14.7 | 14.8 | 22.8 | 14.2 | 15.7 | 17 | 24.8 | 18.9 | 11.6 | 13.2
|  |  | 18.2 | 10.8 | 14.4 | 15.4 | 20.9 | 16.4 | 19.2 | 13.7 | 12.6 | 20.9 | 16.2 | 27 | 19.9 | 21.1 | 19.9 | 13.8 | 25.6 | 24.4 | 21 | 12.8 | 15.7 | 23.8 | 19.9 | 19.2 | 19.8 | 15.7 | 12.6 | 16.7 | 21.2 | 19.8 | 31.1 | 23.1 | 20.1 | 22.3 | 12.8 | 21 | 25.2 | 30.4 | 15.8 | 13.1 | 12.2 | 20 | 27.1 | 14.8 | 15.5 | 21.1 | 14 | 16.5 | 17.4 | 24.9 | 19.2 | 11.3 | 12.4
|  |  | 17.8 | 10.9 | 14.1 | 15.7 | 20.8 | 15.4 | 19.2 | 13.6 | 12.5 | 19.7 | 16.3 | 26.8 | 20.4 | 21.2 | 20.1 | 13.6 | 25.6 | 24.4 | 21 | 13 | 16.4 | 24.1 | 20 | 19.8 | 19.8 | 16.4 | 12.5 | 17.1 | 22.1 | 20.3 | 31.1 | 23.6 | 20.9 | 22.4 | 13.1 | 21.1 | 24.8 | 30.4 | 16.4 | 13.2 | 12.2 | 21 | 26.8 | 14.8 | 16.2 | 19.5 | 13.8 | 17.4 | 17.8 | 24.9 | 19.5 | 11.1 | 11.7
|  |  | 17.1 | 10.5 | 13.6 | 15 | 19.5 | 15.1 | 18.7 | 13.4 | 12.2 | 19.2 | 15.5 | 23.9 | 19.5 | 20.6 | 20 | 13.1 | 24.1 | 23.2 | 19.7 | 12.7 | 15.8 | 23.3 | 19.6 | 19.5 | 19.8 | 15.4 | 12.3 | 16 | 21.7 | 19.6 | 29 | 23.4 | 21 | 21.3 | 12.6 | 20.7 | 23 | 29.1 | 15.2 | 12.5 | 12.4 | 20.7 | 25.8 | 13.9 | 15.7 | 19.4 | 13 | 16.3 | 16.6 | 24.4 | 19.1 | 9.9 | 10.9
|  |  | 16.4 | 10.1 | 13.2 | 14.4 | 18.1 | 14.8 | 18.2 | 13.2 | 12 | 18.8 | 14.6 | 21.1 | 18.7 | 20.1 | 19.9 | 12.6 | 22.5 | 22 | 18.5 | 12.3 | 15.2 | 22.5 | 19.1 | 19.2 | 19.8 | 14.4 | 12.1 | 14.8 | 21.4 | 18.8 | 26.9 | 23.1 | 21.1 | 20.2 | 12.1 | 20.4 | 21.2 | 27.9 | 13.9 | 11.8 | 12.6 | 20.4 | 24.8 | 12.9 | 15.3 | 19.3 | 12.2 | 15.1 | 15.3 | 23.9 | 18.6 | 8.6 | 10.2
|  |  | 15.7 | 9.7 | 12.7 | 13.7 | 16.8 | 14.5 | 17.7 | 13 | 11.7 | 18.3 | 13.8 | 18.2 | 17.8 | 19.5 | 19.8 | 12.1 | 21 | 20.8 | 17.2 | 12 | 14.6 | 21.7 | 18.7 | 18.9 | 19.8 | 13.4 | 11.9 | 13.7 | 21 | 18.1 | 24.8 | 22.9 | 21.2 | 19.1 | 11.6 | 20 | 19.4 | 26.6 | 12.7 | 11.1 | 12.8 | 20.1 | 23.8 | 12 | 14.8 | 19.2 | 11.4 | 14 | 14.1 | 23.4 | 18.2 | 7.4 | 9.4
|  |  | 14 | 8.7 | 11.2 | 12.5 | 16.2 | 14.3 | 17 | 12.3 | 11.2 | 17.5 | 12.6 | 17.6 | 16.7 | 17.4 | 18 | 11.1 | 18.9 | 19.6 | 15.9 | 11.8 | 13.2 | 19.6 | 17.4 | 17.5 | 17.6 | 12.4 | 11.2 | 12.8 | 19.8 | 15.6 | 23.4 | 21.3 | 19.1 | 18 | 11.1 | 18.8 | 18.9 | 25.3 | 12 | 10.7 | 11.8 | 18.6 | 22.5 | 10.5 | 13.8 | 18.4 | 9.3 | 12.9 | 13.2 | 21.3 | 17.2 | 7.5 | 9.4
|  |  | 12.3 | 7.7 | 9.7 | 11.4 | 15.7 | 14.1 | 16.2 | 11.6 | 10.8 | 16.7 | 11.3 | 17 | 15.5 | 15.4 | 16.3 | 10.1 | 16.9 | 18.4 | 14.7 | 11.5 | 11.8 | 17.5 | 16.1 | 16.1 | 15.4 | 11.3 | 10.6 | 12 | 18.7 | 13.1 | 22.1 | 19.7 | 17.1 | 16.8 | 10.5 | 17.6 | 18.4 | 24.1 | 11.4 | 10.4 | 10.9 | 17.2 | 21.3 | 8.9 | 12.8 | 17.6 | 7.3 | 11.7 | 12.3 | 19.3 | 16.2 | 7.5 | 9.3
|  |  | 10.6 | 6.7 | 8.2 | 10.2 | 15.1 | 13.9 | 15.5 | 10.9 | 10.3 | 15.9 | 10.1 | 16.4 | 14.4 | 13.3 | 14.5 | 9.1 | 14.8 | 17.2 | 13.4 | 11.3 | 10.4 | 15.4 | 14.8 | 14.7 | 13.2 | 10.3 | 9.9 | 11.1 | 17.5 | 10.6 | 20.7 | 18.1 | 15 | 15.7 | 10 | 16.4 | 17.9 | 22.8 | 10.7 | 10 | 9.9 | 15.7 | 20 | 7.4 | 11.8 | 16.8 | 5.2 | 10.6 | 11.4 | 17.2 | 15.2 | 7.6 | 9.3
|  |  | 11.3 | 5.7 | 6.8 | 11.1 | 14.6 | 13.6 | 15.2 | 10.5 | 10.3 | 15.8 | 9.2 | 15.9 | 14.3 | 12.3 | 14.4 | 9 | 14 | 16.4 | 12.5 | 11.2 | 9.3 | 14.8 | 13.7 | 14.1 | 12.9 | 9.5 | 9.9 | 11 | 16.7 | 10 | 19.3 | 17.3 | 14.8 | 14.5 | 9.9 | 16.1 | 17.3 | 22.3 | 10.4 | 10 | 9.5 | 14.9 | 19.1 | 7.1 | 11.7 | 15.9 | 4.4 | 10.5 | 9.8 | 16.3 | 14.5 | 7.6 | 8.9
|  |  | 11.9 | 4.8 | 5.5 | 11.9 | 14.2 | 13.4 | 14.9 | 10 | 10.3 | 15.7 | 8.2 | 15.3 | 14.2 | 11.2 | 14.4 | 8.8 | 13.2 | 15.6 | 11.7 | 11.1 | 8.3 | 14.2 | 12.6 | 13.5 | 12.5 | 8.8 | 10 | 10.9 | 15.8 | 9.5 | 18 | 16.5 | 14.7 | 13.2 | 9.9 | 15.9 | 16.8 | 21.7 | 10 | 10 | 9.2 | 14.1 | 18.3 | 6.7 | 11.5 | 15 | 3.7 | 10.3 | 8.3 | 15.4 | 13.7 | 7.6 | 8.6
|  |  | 12.6 | 3.8 | 4.1 | 12.8 | 13.7 | 13.1 | 14.6 | 9.6 | 10.3 | 15.6 | 7.3 | 14.8 | 14.1 | 10.2 | 14.3 | 8.7 | 12.4 | 14.8 | 10.8 | 11 | 7.2 | 13.6 | 11.5 | 12.9 | 12.2 | 8 | 10 | 10.8 | 15 | 8.9 | 16.6 | 15.7 | 14.5 | 12 | 9.8 | 15.6 | 16.2 | 21.2 | 9.7 | 10 | 8.8 | 13.3 | 17.4 | 6.4 | 11.4 | 14.1 | 2.9 | 10.2 | 6.7 | 14.5 | 13 | 7.6 | 8.2
|  |  | 12.8 | 3.5 | 3.4 | 13.4 | 13.4 | 12.8 | 14.5 | 9.2 | 10.3 | 15 | 7 | 14.5 | 13.9 | 10.2 | 14.5 | 8.4 | 13.2 | 14.4 | 10.1 | 10.9 | 6.8 | 12.8 | 9.9 | 12.9 | 12.3 | 7.6 | 9.9 | 10.1 | 14.3 | 8.4 | 16.3 | 16.1 | 14.1 | 11.5 | 9.5 | 15.1 | 15.7 | 20.6 | 8.8 | 9.7 | 8.6 | 12.9 | 16.4 | 6.5 | 11.4 | 13.6 | 2.4 | 10.1 | 6.2 | 14 | 12.6 | 7.5 | 8.4
|  |  | 13 | 3.3 | 2.8 | 14.1 | 13.1 | 12.6 | 14.3 | 8.9 | 10.3 | 14.5 | 6.8 | 14.1 | 13.8 | 10.2 | 14.7 | 8.2 | 14.1 | 14 | 9.3 | 10.8 | 6.5 | 12 | 8.3 | 12.8 | 12.5 | 7.3 | 9.8 | 9.5 | 13.7 | 7.9 | 16.1 | 16.6 | 13.6 | 10.9 | 9.2 | 14.7 | 15.1 | 20 | 7.8 | 9.3 | 8.4 | 12.6 | 15.4 | 6.5 | 11.4 | 13 | 1.9 | 10 | 5.6 | 13.4 | 12.2 | 7.5 | 8.6
|  |  | 13.2 | 3 | 2.1 | 14.7 | 12.8 | 12.3 | 14.2 | 8.5 | 10.3 | 13.9 | 6.5 | 13.8 | 13.6 | 10.2 | 14.9 | 7.9 | 14.9 | 13.6 | 8.6 | 10.7 | 6.1 | 11.2 | 6.7 | 12.8 | 12.6 | 6.9 | 9.7 | 8.8 | 13 | 7.4 | 15.8 | 17 | 13.2 | 10.4 | 8.9 | 14.2 | 14.6 | 19.4 | 6.9 | 9 | 8.2 | 12.2 | 14.4 | 6.6 | 11.4 | 12.5 | 1.4 | 9.9 | 5.1 | 12.9 | 11.8 | 7.4 | 8.8
|  |  | 13.8 | 4.7 | 4.5 | 16 | 13.2 | 13.6 | 14.7 | 8.6 | 10.4 | 13.8 | 7.8 | 13.4 | 14.9 | 11.6 | 16 | 8.1 | 16.3 | 15.6 | 11.1 | 10.9 | 7.4 | 12.5 | 7.5 | 14.6 | 14.2 | 8.6 | 10.2 | 10.1 | 13.1 | 9.3 | 17.3 | 17.3 | 14.9 | 11.5 | 9.3 | 14.2 | 14 | 20.3 | 8.7 | 9.2 | 9.3 | 13.6 | 15.3 | 8.5 | 11.6 | 14.1 | 4.5 | 10 | 7.1 | 13.2 | 12.7 | 8 | 9.5
|  |  | 14.4 | 6.4 | 6.8 | 17.2 | 13.7 | 14.8 | 15.2 | 8.7 | 10.5 | 13.7 | 9.2 | 13.1 | 16.3 | 12.9 | 17 | 8.3 | 17.7 | 17.6 | 13.6 | 11.2 | 8.7 | 13.8 | 8.4 | 16.3 | 15.9 | 10.4 | 10.6 | 11.3 | 13.3 | 11.3 | 18.8 | 17.6 | 16.7 | 12.7 | 9.8 | 14.2 | 13.3 | 21.3 | 10.5 | 9.4 | 10.4 | 15 | 16.2 | 10.4 | 11.8 | 15.8 | 7.6 | 10.2 | 9.1 | 13.5 | 13.7 | 8.5 | 10.3
|  |  | 15 | 8.1 | 9.2 | 18.5 | 14.1 | 16.1 | 15.7 | 8.8 | 10.6 | 13.6 | 10.5 | 12.7 | 17.6 | 14.3 | 18.1 | 8.5 | 19.1 | 19.6 | 16.1 | 11.4 | 10 | 15.1 | 9.2 | 18.1 | 17.5 | 12.1 | 11.1 | 12.6 | 13.4 | 13.2 | 20.3 | 17.9 | 18.4 | 13.8 | 10.2 | 14.2 | 12.7 | 22.2 | 12.3 | 9.6 | 11.5 | 16.4 | 17.1 | 12.3 | 12 | 17.4 | 10.7 | 10.3 | 11.1 | 13.8 | 14.6 | 9.1 | 11
|  |  | 14.9 | 9 | 11.3 | 19.1 | 15.7 | 17.4 | 16.3 | 9.7 | 11.4 | 13.9 | 12.7 | 12.9 | 18.2 | 14.9 | 20 | 9.2 | 21 | 20.8 | 17.9 | 12.1 | 11 | 16.3 | 11.4 | 19.9 | 19.6 | 13.8 | 12 | 14.2 | 14.8 | 14.5 | 22.7 | 19.2 | 20.5 | 14.6 | 11.6 | 14.7 | 12.2 | 24.5 | 13.5 | 11.1 | 11.6 | 18.6 | 17.2 | 14.5 | 12.6 | 19.3 | 12.7 | 11.8 | 11.9 | 16.3 | 16.8 | 10.6 | 11.8
|  |  | 14.9 | 10 | 13.5 | 19.8 | 17.3 | 18.8 | 16.9 | 10.7 | 12.3 | 14.2 | 14.9 | 13.1 | 18.7 | 15.6 | 21.8 | 9.8 | 22.8 | 22.1 | 19.8 | 12.8 | 12.1 | 17.4 | 13.6 | 21.6 | 21.7 | 15.6 | 12.8 | 15.9 | 16.3 | 15.8 | 25 | 20.6 | 22.5 | 15.5 | 12.9 | 15.3 | 11.8 | 26.7 | 14.8 | 12.7 | 11.8 | 20.9 | 17.2 | 16.6 | 13.3 | 21.2 | 14.7 | 13.3 | 12.6 | 18.8 | 18.9 | 12.1 | 12.6
|  |  | 14.8 | 10.9 | 15.6 | 20.4 | 18.9 | 20.1 | 17.5 | 11.6 | 13.1 | 14.5 | 17.1 | 13.3 | 19.3 | 16.2 | 23.7 | 10.5 | 24.7 | 23.3 | 21.6 | 13.5 | 13.1 | 18.6 | 15.8 | 23.4 | 23.8 | 17.3 | 13.7 | 17.5 | 17.7 | 17.1 | 27.4 | 21.9 | 24.6 | 16.3 | 14.3 | 15.8 | 11.3 | 29 | 16 | 14.2 | 11.9 | 23.1 | 17.3 | 18.8 | 13.9 | 23.1 | 16.7 | 14.8 | 13.4 | 21.3 | 21.1 | 13.6 | 13.4
|  |  | 14.6 | 11.4 | 16.4 | 18.8 | 18.8 | 19.8 | 17.9 | 11.9 | 12.8 | 14.7 | 18 | 13.5 | 19.1 | 16.8 | 23 | 11 | 25.5 | 23.9 | 22.1 | 14.3 | 12.9 | 18.2 | 16.5 | 23.5 | 23.7 | 18.2 | 13.5 | 18.2 | 18.1 | 17.8 | 28.6 | 23.3 | 25 | 16.6 | 14.1 | 15.8 | 11.5 | 29.9 | 17.2 | 15.4 | 11.4 | 24 | 16.9 | 20.5 | 15.2 | 23.9 | 18 | 15.3 | 12.4 | 22.1 | 22.1 | 14.4 | 14
|  |  | 14.3 | 11.8 | 17.2 | 17.3 | 18.7 | 19.6 | 18.4 | 12.2 | 12.5 | 14.8 | 18.8 | 13.6 | 18.8 | 17.5 | 22.3 | 11.4 | 26.4 | 24.5 | 22.6 | 15 | 12.6 | 17.8 | 17.1 | 23.5 | 23.7 | 19 | 13.4 | 19 | 18.4 | 18.6 | 29.7 | 24.7 | 25.4 | 16.9 | 13.9 | 15.9 | 11.7 | 30.7 | 18.4 | 16.5 | 11 | 24.9 | 16.4 | 22.3 | 16.4 | 24.8 | 19.3 | 15.9 | 11.5 | 22.8 | 23.2 | 15.2 | 14.7
|  |  | 14.1 | 12.3 | 18 | 15.7 | 18.6 | 19.3 | 18.8 | 12.5 | 12.2 | 15 | 19.7 | 13.8 | 18.6 | 18.1 | 21.6 | 11.9 | 27.2 | 25.1 | 23.1 | 15.8 | 12.4 | 17.4 | 17.8 | 23.6 | 23.6 | 19.9 | 13.2 | 19.7 | 18.8 | 19.3 | 30.9 | 26.1 | 25.8 | 17.2 | 13.7 | 15.9 | 11.9 | 31.6 | 19.6 | 17.7 | 10.5 | 25.8 | 16 | 24 | 17.7 | 25.6 | 20.6 | 16.4 | 10.5 | 23.6 | 24.2 | 16 | 15.3
|  |  | 14.2 | 12.2 | 18.1 | 16.6 | 16.9 | 19.4 | 18.6 | 12.3 | 12.4 | 14.5 | 19.9 | 14.3 | 18.3 | 16.9 | 21.4 | 12.4 | 27.1 | 25.2 | 22.7 | 15 | 12.5 | 18.3 | 17.5 | 23.4 | 23.5 | 20 | 13.7 | 20 | 18.1 | 19.4 | 31 | 26.5 | 25.2 | 16.7 | 13.1 | 15.5 | 12.6 | 31.7 | 19.8 | 18.4 | 10.7 | 26.2 | 15.7 | 24.2 | 17.5 | 25.6 | 21.2 | 16.5 | 9.7 | 23.7 | 24.5 | 15.7 | 15.7
|  |  | 14.4 | 12.2 | 18.2 | 17.6 | 15.2 | 19.4 | 18.5 | 12.1 | 12.6 | 14.1 | 20.1 | 14.7 | 18.1 | 15.8 | 21.2 | 13 | 27.1 | 25.3 | 22.2 | 14.1 | 12.5 | 19.3 | 17.3 | 23.2 | 23.3 | 20.2 | 14.2 | 20.3 | 17.4 | 19.6 | 31.2 | 26.9 | 24.5 | 16.3 | 12.4 | 15 | 13.3 | 31.9 | 19.9 | 19.1 | 10.8 | 26.5 | 15.4 | 24.5 | 17.3 | 25.7 | 21.8 | 16.7 | 8.9 | 23.8 | 24.7 | 15.5 | 16.1
|  |  | 14.5 | 12.1 | 18.3 | 18.5 | 13.5 | 19.5 | 18.3 | 11.9 | 12.8 | 13.6 | 20.3 | 15.2 | 17.8 | 14.6 | 21 | 13.5 | 27 | 25.4 | 21.8 | 13.3 | 12.6 | 20.2 | 17 | 23 | 23.2 | 20.3 | 14.7 | 20.6 | 16.7 | 19.7 | 31.3 | 27.3 | 23.9 | 15.8 | 11.8 | 14.6 | 14 | 32 | 20.1 | 19.8 | 11 | 26.9 | 15.1 | 24.7 | 17.1 | 25.7 | 22.4 | 16.8 | 8.1 | 23.9 | 25 | 15.2 | 16.5
|  |  | 14.5 | 11.7 | 17.6 | 18.4 | 13.4 | 18.4 | 16.9 | 11.9 | 13 | 13.2 | 19.9 | 15.6 | 18.5 | 14.4 | 20.6 | 13.4 | 26.3 | 24.9 | 20.5 | 12.8 | 12.4 | 19.4 | 17.2 | 22.1 | 22.5 | 19.7 | 14.3 | 20.1 | 16.1 | 19 | 30.3 | 26.2 | 23.4 | 15.4 | 11.5 | 14.2 | 14 | 31 | 19.7 | 19.3 | 11.3 | 25.9 | 14.8 | 21.8 | 17.1 | 24.3 | 21.1 | 16.1 | 8 | 22.7 | 24 | 14.8 | 16
|  |  | 14.5 | 11.4 | 17 | 18.3 | 13.4 | 17.4 | 15.4 | 11.8 | 13.2 | 12.8 | 19.5 | 16 | 19.1 | 14.2 | 20.2 | 13.2 | 25.6 | 24.5 | 19.2 | 12.3 | 12.3 | 18.6 | 17.3 | 21.2 | 21.9 | 19 | 13.8 | 19.7 | 15.6 | 18.2 | 29.3 | 25 | 23 | 15 | 11.1 | 13.7 | 14 | 30.1 | 19.4 | 18.7 | 11.6 | 24.8 | 14.4 | 19 | 17.1 | 22.8 | 19.7 | 15.5 | 7.9 | 21.5 | 23.1 | 14.3 | 15.4
|  |  | 14.5 | 11 | 16.3 | 18.2 | 13.3 | 16.3 | 14 | 11.8 | 13.4 | 12.4 | 19.1 | 16.4 | 19.8 | 14 | 19.8 | 13.1 | 24.9 | 24 | 17.9 | 11.8 | 12.1 | 17.8 | 17.5 | 20.3 | 21.2 | 18.4 | 13.4 | 19.2 | 15 | 17.5 | 28.3 | 23.9 | 22.5 | 14.6 | 10.8 | 13.3 | 14 | 29.1 | 19 | 18.2 | 11.9 | 23.8 | 14.1 | 16.1 | 17.1 | 21.4 | 18.4 | 14.8 | 7.8 | 20.3 | 22.1 | 13.9 | 14.9
|  |  | 13.8 | 11.1 | 14.8 | 16 | 12.8 | 16 | 13.4 | 10.6 | 11.9 | 12 | 17.3 | 14.7 | 18 | 13.4 | 18 | 11.7 | 21.2 | 22.1 | 16.9 | 11.1 | 11.7 | 16.7 | 14.5 | 19.1 | 19.7 | 16.7 | 12.3 | 18 | 14.6 | 14.7 | 26.6 | 21.7 | 21.3 | 12.9 | 10.6 | 13.1 | 13.6 | 27.1 | 16.8 | 16.9 | 11.8 | 21.8 | 13.8 | 15.6 | 15.8 | 20 | 17.7 | 13.5 | 7.6 | 18 | 21.3 | 12.6 | 13.7
|  |  | 13.1 | 11.2 | 13.4 | 13.8 | 12.4 | 15.6 | 12.8 | 9.4 | 10.5 | 11.6 | 15.6 | 12.9 | 16.3 | 12.9 | 16.3 | 10.4 | 17.5 | 20.3 | 15.8 | 10.5 | 11.4 | 15.7 | 11.6 | 18 | 18.1 | 15 | 11.3 | 16.9 | 14.1 | 12 | 24.9 | 19.5 | 20 | 11.1 | 10.3 | 12.8 | 13.1 | 25.2 | 14.7 | 15.7 | 11.7 | 19.8 | 13.6 | 15 | 14.5 | 18.7 | 17.1 | 12.3 | 7.5 | 15.7 | 20.4 | 11.3 | 12.5
|  |  | 12.4 | 11.3 | 11.9 | 11.6 | 11.9 | 15.3 | 12.2 | 8.2 | 9 | 11.2 | 13.8 | 11.2 | 14.5 | 12.3 | 14.5 | 9 | 13.8 | 18.4 | 14.8 | 9.8 | 11 | 14.6 | 8.6 | 16.8 | 16.6 | 13.3 | 10.2 | 15.7 | 13.7 | 9.2 | 23.2 | 17.3 | 18.8 | 9.4 | 10.1 | 12.6 | 12.7 | 23.2 | 12.5 | 14.4 | 11.6 | 17.8 | 13.3 | 14.5 | 13.2 | 17.3 | 16.4 | 11 | 7.3 | 13.4 | 19.6 | 10 | 11.3
|  |  | 11.5 | 11.2 | 11.7 | 12.2 | 10.8 | 14.8 | 12.1 | 7.7 | 8.3 | 10.9 | 14.5 | 10.9 | 14.2 | 11.8 | 13.4 | 9 | 12.9 | 17.4 | 13.7 | 9.3 | 10.6 | 13.9 | 7.9 | 16.2 | 15.1 | 12.5 | 10.1 | 15.1 | 13.6 | 8.9 | 21.4 | 16.6 | 17.3 | 8.8 | 9.9 | 12.5 | 12.4 | 22.3 | 11.9 | 13.7 | 11.7 | 17.2 | 13.2 | 14.1 | 11.6 | 16.3 | 15.5 | 10.6 | 7.3 | 12.1 | 19.4 | 9.2 | 10.4
|  |  | 10.7 | 11 | 11.4 | 12.9 | 9.7 | 14.4 | 12 | 7.2 | 7.5 | 10.7 | 15.2 | 10.5 | 13.9 | 11.2 | 12.4 | 9 | 12.1 | 16.5 | 12.7 | 8.7 | 10.2 | 13.3 | 7.3 | 15.7 | 13.5 | 11.8 | 10 | 14.6 | 13.6 | 8.6 | 19.7 | 15.9 | 15.7 | 8.2 | 9.6 | 12.4 | 12.1 | 21.5 | 11.3 | 12.9 | 11.7 | 16.6 | 13.2 | 13.6 | 9.9 | 15.3 | 14.6 | 10.1 | 7.4 | 10.9 | 19.1 | 8.4 | 9.6
|  |  | 9.8 | 10.9 | 11.2 | 13.5 | 8.6 | 13.9 | 11.9 | 6.7 | 6.8 | 10.4 | 15.9 | 10.2 | 13.6 | 10.7 | 11.3 | 9 | 11.2 | 15.5 | 11.6 | 8.2 | 9.8 | 12.6 | 6.6 | 15.1 | 12 | 11 | 9.9 | 14 | 13.5 | 8.3 | 17.9 | 15.2 | 14.2 | 7.6 | 9.4 | 12.3 | 11.8 | 20.6 | 10.7 | 12.2 | 11.8 | 16 | 13.1 | 13.2 | 8.3 | 14.3 | 13.7 | 9.7 | 7.4 | 9.6 | 18.9 | 7.6 | 8.7
|  |  | 9.4 | 11 | 10.8 | 13.4 | 8.9 | 13.7 | 11.9 | 6.9 | 7.1 | 10.3 | 14.3 | 10 | 13.2 | 10.3 | 11.1 | 8.4 | 10.8 | 15.3 | 10.7 | 7.7 | 9.9 | 11.5 | 7.3 | 14.6 | 11.4 | 10.4 | 9.1 | 13.5 | 13.4 | 8.5 | 17.5 | 14.6 | 14.3 | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 11 | 19.8 | 10.3 | 11.5 | 11.8 | 15.8 | 12.9 | 12.8 | 8.1 | 13.6 | 13.4 | 9 | 7.3 | 8.9 | 18.6 | 7.1 | 8.1
|  |  | 8.9 | 11 | 10.5 | 13.4 | 9.2 | 13.5 | 11.8 | 7.1 | 7.4 | 10.1 | 12.6 | 9.8 | 12.9 | 9.8 | 11 | 7.8 | 10.3 | 15.1 | 9.7 | 7.3 | 9.9 | 10.3 | 7.9 | 14 | 10.8 | 9.8 | 8.4 | 12.9 | 13.4 | 8.7 | 17 | 14 | 14.4 | 7.6 | 8.7 | 11.8 | 10.1 | 19 | 10 | 10.7 | 11.9 | 15.7 | 12.8 | 12.5 | 8 | 12.9 | 13.2 | 8.2 | 7.3 | 8.1 | 18.4 | 6.6 | 7.5
|  |  | 8.5 | 11.1 | 10.1 | 13.3 | 9.5 | 13.3 | 11.8 | 7.3 | 7.7 | 10 | 11 | 9.6 | 12.5 | 9.4 | 10.8 | 7.2 | 9.9 | 14.9 | 8.8 | 6.8 | 10 | 9.2 | 8.6 | 13.5 | 10.2 | 9.2 | 7.6 1 | 12.4 | 13.3 | 8.9 | 16.6 | 13.4 | 14.5 | 7.6 | 8.4 | 11.6 | 9.3 | 18.2 | 9.6 | 10 | 11.9 | 15.5 | 12.6 | 12.1 | 7.8 | 12.2 | 12.9 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 18.1 | 6.1 | 6.9
|  |  | 9.2 | 11.6 | 12.4 | 14.6 | 10.6 | 14 | 12.1 | 8.5 | 8.4 | 10.5 | 12.8 | 10.9 | 13.7 | 9.7 | 13.4 | 8.6 | 10.1 | 16.1 | 11 | 7.9 | 10.5 | 11.1 | 10 | 14.8 | 12.9 | 11.5 | 9 | 13.5 | 13.3 | 10.4 | 18 | 13.1 | 15.7 | 9.6 | 9.7 | 11.7 | 9.9 | 20.2 | 10.8 | 11.5 | 12.6 | 16.5 | 13.1 | 12.6 | 9.2 | 14.2 | 13.4 | 9.7 | 7.8 | 8.5 | 18.2 | 7.1 | 8.9
|  |  | 10 | 12.2 | 14.6 | 15.8 | 11.8 | 14.8 | 12.3 | 9.6 | 9.1 | 10.9 | 14.5 | 12.1 | 15 | 10.1 | 15.9 | 10 | 10.2 | 17.2 | 13.1 | 9.1 | 11 | 12.9 | 11.4 | 16.1 | 15.6 | 13.7 | 10.4 | 14.7 | 13.3 | 12 | 19.4 | 12.9 | 16.8 | 11.7 | 10.9 | 11.8 | 10.4 | 22.2 | 12 | 12.9 | 13.2 | 17.4 | 13.5 | 13 | 10.6 | 16.2 | 14 | 11.9 | 8.5 | 9.7 | 18.2 | 8.2 | 10.8
|  |  | 10.7 | 12.7 | 16.9 | 17.1 | 12.9 | 15.5 | 12.6 | 10.8 | 9.8 | 11.4 | 16.3 | 13.4 | 16.2 | 10.4 | 18.5 | 11.4 | 10.4 | 18.4 | 15.3 | 10.2 | 11.5 | 14.8 | 12.8 | 17.4 | 18.3 | 16 | 11.8 | 15.8 | 13.3 | 13.5 | 20.8 | 12.6 | 18 | 13.7 | 12.2 | 11.9 | 11.0 1 | 24.2 | 13.2 | 14.4 | 13.9 | 18.4 | 14 | 13.5 | 12 | 18.2 | 14.5 | 14.1 | 9.1 | 10.8 | 18.3 | 9.2 | 12.8
|  |  | 11.2 | 12.5 | 18.2 | 17.1 | 14.2 | 17.4 | 12.9 | 12.1 | 11.2 | 11.9 | 17.9 | 14.7 | 17.7 | 10.9 | 20.3 | 12.5 | 10.5 | 20.6 | 17.1 | 12 | 11.3 | 15.8 | 14.3 | 18.9 | 19.2 | 17.9 | 13.2 | 17.4 | 13.9 | 14.6 | 23.4 | 12.8 | 19.1 | 15.2 | 13.3 | 12.1 | 13 | 25.9 | 15.8 | 16.3 | 15.1 | 19.4 | 14.7 | 14.2 | 14.5 | 20 | 15.2 | 15.7 | 10.2 | 14.1 | 20.3 | 11.4 | 14.5
|  |  | 11.8 | 12.3 | 19.4 | 17.2 | 15.6 | 19.3 | 13.2 | 13.3 | 12.7 | 12.5 | 19.5 | 15.9 | 19.1 | 11.5 | 22.2 | 13.7 | 10.7 | 22.7 | 19 | 13.8 | 11.2 | 16.7 | 15.7 | 20.4 | 20 | 19.9 | 14.5 | 18.9 | 14.6 | 15.8 | 26.1 | 12.9 | 20.2 | 16.7 | 14.3 | 12.3 | 15 | 27.5 | 18.4 | 18.3 | 16.4 | 20.4 | 15.3 | 15 | 16.9 | 21.8 | 16 | 17.2 | 11.4 | 17.5 | 22.2 | 13.5 | 16.1
|  |  | 12.3 | 12.1 | 20.7 | 17.2 | 16.9 | 21.2 | 13.5 | 14.6 | 14.1 | 13 | 21.1 | 17.2 | 20.6 | 12 | 24 | 14.8 | 10.8 | 24.9 | 20.8 | 15.6 | 11 | 17.7 | 17.2 | 21.9 | 20.9 | 21.8 | 15.9 | 20.5 | 15.2 | 16.9 | 28.7 | 13.1 | 21.3 | 18.2 | 15.4 | 12.5 | 17 | 29.2 | 21 | 20.2 | 17.6 | 21.4 | 16 | 15.7 | 19.4 | 23.6 | 16.7 | 18.8 | 12.5 | 20.8 | 24.2 | 15.7 | 17.8
|  |  | 12.7 | 12.2 | 21.6 | 17.4 | 17.3 | 19.2 | 13.8 | 15.4 | 14.8 | 13.6 | 22 | 17.8 | 21.2 | 12.7 | 24.1 | 15.4 | 11.6 | 25.3 | 21.3 | 16.4 | 11.2 | 19 | 18.1 | 22.6 | 21.8 | 22.3 | 16.7 | 21.3 | 15.9 | 17.9 | 28.4 | 14.3 | 21.8 | 19.1 | 15.8 | 13.2 | 17.8 | 29.7 | 21.9 | 20.8 | 18 | 21 | 17 | 15.7 | 20.1 | 24.3 | 17.2 | 19.6 | 13.4 | 21.7 | 22.9 | 16.1 | 17.8
|  |  | 13.2 | 12.3 | 22.4 | 17.5 | 17.7 | 17.2 | 14.1 | 16.2 | 15.6 | 14.2 | 23 | 18.3 | 21.7 | 13.3 | 24.3 | 16 | 12.4 | 25.8 | 21.7 | 17.3 | 11.3 | 20.2 | 19 | 23.4 | 22.6 | 22.9 | 17.6 | 22.2 | 16.6 | 19 | 28.1 | 15.6 | 22.3 | 20 | 16.3 | 13.9 | 18.5 | 30.1 | 22.9 | 21.4 | 18.4 | 20.7 | 17.9 | 15.8 | 20.8 | 25.1 | 17.7 | 20.4 | 14.2 | 22.7 | 21.7 | 16.4 | 17.9
|  |  | 13.6 | 12.4 | 23.3 | 17.7 | 18.1 | 15.2 | 14.4 | 17 | 16.3 | 14.8 | 23.9 | 18.9 | 22.3 | 14 | 24.4 | 16.6 | 13.2 | 26.2 | 22.2 | 18.1 | 11.5 | 21.5 | 19.9 | 24.1 | 23.5 | 23.4 | 18.4 | 23 | 17.3 | 20 | 27.8 | 16.8 | 22.8 | 20.9 | 16.7 | 14.6 | 19.3 | 30.6 | 23.8 | 22 | 18.8 | 20.3 | 18.9 | 15.8 | 21.5 | 25.8 | 18.2 | 21.2 | 15.1 | 23.6 | 20.4 | 16.8 | 17.9
|  |  | 14 | 12.4 | 23.4 | 17.8 | 17.7 | 15.4 | 14.6 | 17 | 16.6 | 14.9 | 24.2 | 19.6 | 21.6 | 14.2 | 24.5 | 16 | 14.4 | 26 | 22 | 18.3 | 12.8 | 21.8 | 19.4 | 24.4 | 23.8 | 23.5 | 18.7 | 23.5 | 17.7 | 20.2 | 26.6 | 16.6 | 23.6 | 20.7 | 17.3 | 15.2 | 19.1 | 27.9 | 24.1 | 22.5 | 18.4 | 19.4 | 19.3 | 15.7 | 21.6 | 25.7 | 17.6 | 21.6 | 15.1 | 23.7 | 19 | 16.8 | 18.4
|  |  | 14.5 | 12.3 | 23.4 | 18 | 17.3 | 15.5 | 14.7 | 17 | 16.9 | 14.9 | 24.5 | 20.2 | 21 | 14.4 | 24.5 | 15.5 | 15.7 | 25.9 | 21.9 | 18.4 | 14.1 | 22.2 | 19 | 24.6 | 24.1 | 23.5 | 18.9 | 24 | 18.2 | 20.4 | 25.3 | 16.5 | 24.3 | 20.4 | 17.9 | 15.9 | 19 | 25.1 | 24.5 | 22.9 | 18.1 | 18.4 | 19.6 | 15.7 | 21.7 | 25.6 | 17.1 | 22 | 15 | 23.9 | 17.7 | 16.8 | 18.8
|  |  | 14.9 | 12.3 | 23.5 | 18.1 | 16.9 | 15.7 | 14.9 | 17 | 17.2 | 15 | 24.8 | 20.9 | 20.3 | 14.6 | 24.6 | 14.9 | 16.9 | 25.7 | 21.7 | 18.6 | 15.4 | 22.5 | 18.5 | 24.9 | 24.4 | 23.6 | 19.2 | 24.5 | 18.6 | 20.6 | 24.1 | 16.3 | 25.1 | 20.2 | 18.5 | 16.5 | 18.8 | 22.4 | 24.8 | 23.4 | 17.7 | 17.5 | 20 | 15.6 | 21.8 | 25.5 | 16.5 | 22.4 | 15 | 24 | 16.3 | 16.8 | 19.3
|  |  | 13.2 | 12.1 | 23.1 | 18 | 16 | 15.9 | 14.9 | 16.3 | 16.6 | 14.4 | 23.9 | 20.3 | 20.2 | 14.3 | 23.1 | 14.6 | 16 | 24.5 | 20.6 | 18.3 | 15.2 | 21.8 | 17.7 | 24.2 | 23.6 | 22.6 | 18.8 | 24 | 18.3 | 19.4 | 23.6 | 16.2 | 24.4 | 19.3 | 18.1 | 16.4 | 18.3 | 22.4 | 24.2 | 22.8 | 16.6 | 18 | 19.3 | 15 | 20.9 | 24.4 | 15.7 | 21.7 | 14.7 | 23.4 | 16.2 | 16.3 | 18.9
|  |  | 11.5 | 11.9 | 22.7 | 18 | 15.1 | 16 | 14.9 | 15.5 | 16.1 | 13.8 | 23 | 19.7 | 20 | 13.9 | 21.7 | 14.3 | 15 | 23.4 | 19.5 | 18.1 | 14.9 | 21 | 16.9 | 23.5 | 22.8 | 21.6 | 18.4 | 23.5 | 17.9 | 18.2 | 23 | 16.2 | 23.7 | 18.3 | 17.7 | 16.4 | 17.8 | 22.5 | 23.7 | 22.2 | 15.6 | 18.5 | 18.6 | 14.4 | 19.9 | 23.4 | 14.8 | 21 | 14.3 | 22.9 | 16 | 15.8 | 18.4
|  |  | 9.8 | 11.7 | 22.3 | 17.9 | 14.2 | 16.2 | 14.9 | 14.8 | 15.5 | 13.2 | 22.1 | 19.1 | 19.9 | 13.6 | 20.2 | 14 | 14.1 | 22.2 | 18.4 | 17.8 | 14.7 | 20.3 | 16.1 | 22.8 | 22 | 20.6 | 18 | 23 | 17.6 | 17 | 22.5 | 16.1 | 23 | 17.4 | 17.3 | 16.3 | 17.3 | 22.5 | 23.1 | 21.6 | 14.5 | 19 | 17.9 | 13.8 | 19 | 22.3 | 14 | 20.3 | 14 | 22.3 | 15.9 | 15.3 | 18
|  |  | 10 | 11.4 | 20.6 | 16.7 | 13.5 | 15.9 | 14.1 | 12.8 | 13.7 | 12.6 | 20.8 | 16.9 | 18.5 | 13 | 18.4 | 11.9 | 12.4 | 21.2 | 17.1 | 14.5 | 13.8 | 18 | 14.3 | 20.7 | 19.3 | 18.6 | 15.8 | 21.8 | 15.7 | 15.1 | 21.5 | 15.3 | 21.3 | 15.6 | 14.9 | 14.1 | 15.5 | 21.7 | 21.1 | 20.2 | 14.2 | 18.1 | 15.5 | 12.9 | 16.9 | 20.8 | 13.2 | 19.5 | 12.2 | 20 | 15.6 | 13.8 | 16.7
|  |  | 10.3 | 11 | 18.9 | 15.5 | 12.9 | 15.6 | 13.2 | 10.8 | 12 | 12 | 19.4 | 14.6 | 17.2 | 12.4 | 16.7 | 9.8 | 10.6 | 20.2 | 15.7 | 11.3 | 13 | 15.7 | 12.4 | 18.5 | 16.7 | 16.7 | 13.7 | 20.7 | 13.8 | 13.1 | 20.4 | 14.4 | 19.7 | 13.8 | 12.5 | 12 | 13.6 | 20.8 | 19 | 18.7 | 13.9 | 17.1 | 13.1 | 12.1 | 14.9 | 19.2 | 12.4 | 18.8 | 10.4 | 17.6 | 15.2 | 12.3 | 15.3
|  |  | 10.5 | 10.7 | 17.2 | 14.3 | 12.2 | 15.3 | 12.4 | 8.8 | 10.2 | 11.4 | 18.1 | 12.4 | 15.8 | 11.8 | 14.9 | 7.7 | 8.9 | 19.2 | 14.4 | 8 | 12.1 | 13.4 | 10.6 | 16.4 | 14 | 14.7 | 11.5 | 19.5 | 11.9 | 11.2 | 19.4 | 13.6 | 18 | 12 | 10.1 | 9.8 | 11.8 | 20 | 17 | 17.3 | 13.6 | 16.2 | 10.7 | 11.2 | 12.8 | 17.7 | 11.6 | 18 | 8.6 | 15.3 | 14.9 | 10.8 | 14
|  |  | 10.1 | 10.4 | 16.8 | 13.1 | 12 | 14.9 | 12.6 | 7.5 | 8.8 | 11.9 | 17.2 | 10.6 | 14.9 | 11.3 | 14.5 | 6.9 | 7.6 | 18.6 | 14.1 | 7.2 | 11.5 | 11.4 | 9.6 | 15.7 | 13.3 | 13.8 | 10.3 | 18.5 | 10.9 | 10.1 | 18.7 | 12.8 | 17.6 | 11.5 | 9.6 | 9 | 10.8 | 19 | 16.7 | 16.6 | 13.5 | 15.8 | 9.9 | 10.8 | 12.4 | 17.3 | 11 | 17.1 | 9.3 | 14.7 | 14.6 | 10.6 | 13.1
|  |  | 9.8 | 10.1 | 16.5 | 11.8 | 11.9 | 14.6 | 12.9 | 6.3 | 7.4 | 12.5 | 16.2 | 8.8 | 13.9 | 10.7 | 14 | 6.1 | 6.3 | 18 | 13.9 | 6.3 | 10.8 | 9.5 | 8.5 | 14.9 | 12.5 | 13 | 9.2 | 17.6 | 9.9 | 9.1 | 17.9 | 12.1 | 17.1 | 10.9 | 9.2 | 8.2 | 9.8 | 18 | 16.5 | 15.8 | 13.3 | 15.5 | 9.2 | 10.4 | 11.9 | 16.8 | 10.4 | 16.2 | 9.9 | 14.1 | 14.3 | 10.3 | 12.1
|  |  | 9.4 | 9.8 | 16.1 | 10.6 | 11.7 | 14.2 | 13.1 | 5 | 6 | 13 | 15.3 | 7 | 13 | 10.2 | 13.6 | 5.3 | 5 | 17.4 | 13.6 | 5.5 | 10.2 | 7.5 | 7.5 | 14.2 | 11.8 | 12.1 | 8 | 16.6 | 8.9 | 8 | 17.2 | 11.3 | 16.7 | 10.4 | 8.7 | 7.4 | 8.8 | 17 | 16.2 | 15.1 | 13.2 | 15.1 | 8.4 | 10 | 11.5 | 16.4 | 9.8 | 15.3 | 10.6 | 13.5 | 14 | 10.1 | 11.2
|  |  | 8.5 | 9.6 | 16 | 10.8 | 11.9 | 14.3 | 13.1 | 4.8 | 5.8 | 14.1 | 15 | 7 | 12.3 | 9.1 | 12.5 | 5.1 | 4.8 | 17 | 12.8 | 5.3 | 9.7 | 6.8 | 7.4 | 13.7 | 11.3 | 11.9 | 7.5 | 16.1 | 8.5 | 7.5 | 16.6 | 10.8 | 15.5 | 9.9 | 8.5 | 6.7 | 8.3 | 16.7 | 16 | 14.6 | 13 | 14.8 | 7.7 | 9.9 | 11.5 | 15.3 | 9.6 | 14.7 | 10 | 13 | 14 | 9.9 | 11.5
|  |  | 7.7 | 9.5 | 16 | 11 | 12.1 | 14.3 | 13 | 4.7 | 5.6 | 15.3 | 14.7 | 6.9 | 11.7 | 7.9 | 11.4 | 4.9 | 4.5 | 16.6 | 12 | 5 | 9.1 | 6 | 7.3 | 13.1 | 10.9 | 11.6 | 6.9 | 15.5 | 8 | 7.1 | 16 | 10.2 | 14.4 | 9.4 | 8.3 | 6 | 7.7 | 16.3 | 15.9 | 14.1 | 12.7 | 14.4 | 7.1 | 9.9 | 11.5 | 14.1 | 9.3 | 14 | 9.4 | 12.5 | 14 | 9.7 | 11.7
|  |  | 6.8 | 9.3 | 15.9 | 11.2 | 12.3 | 14.4 | 13 | 4.5 | 5.4 | 16.4 | 14.4 | 6.9 | 11 | 6.8 | 10.3 | 4.7 | 4.3 | 16.2 | 11.2 | 4.8 | 8.6 | 5.3 | 7.2 | 12.6 | 10.4 | 11.4 | 6.4 | 15 | 7.6 | 6.6 | 15.4 | 9.7 | 13.2 | 8.9 | 8.1 | 5.3 | 7.2 | 16 | 15.7 | 13.6 | 12.5 | 14.1 | 6.4 | 9.8 | 11.5 | 13 | 9.1 | 13.4 | 8.8 | 12 | 14 | 9.5 | 12
|  |  | 7.9 | 9.7 | 17.2 | 12.2 | 12.4 | 15.1 | 13 | 6.3 | 7.9 | 17 | 15.1 | 9 | 12.5 | 8.3 | 13.1 | 6.4 | 7.5 | 16.8 | 11.7 | 8 | 9 | 7.2 | 10 | 15 | 13.3 | 13.8 | 9.4 | 16.3 | 9.4 | 9.6 | 15 | 11.3 | 15.5 | 10.1 | 10.6 | 6.7 | 7.8 | 15.7 | 15.4 | 14.4 | 12.5 | 14.5 | 9.3 | 10 | 12.8 | 14.1 | 9.3 | 15.2 | 9 | 12.6 | 14.2 | 10.4 | 12.1
|  |  | 9 | 10 | 18.4 | 13.3 | 12.4 | 15.9 | 12.9 | 8.2 | 10.3 | 17.7 | 15.8 | 11.1 | 14.1 | 9.7 | 16 | 8.1 | 10.7 | 17.5 | 12.1 | 11.1 | 9.4 | 9.1 | 12.7 | 17.4 | 16.1 | 16.1 | 12.4 | 17.5 | 11.3 | 12.5 | 14.5 | 12.9 | 17.8 | 11.4 | 13.1 | 8.2 | 8.5 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 12.4 | 14.9 | 12.1 | 10.3 | 14.2 | 15.3 | 9.4 | 17.1 | 9.1 | 13.2 | 14.4 | 11.4 | 12.3
|  |  | 10.1 | 10.4 | 19.7 | 14.3 | 12.5 | 16.6 | 12.9 | 10 | 12.8 | 18.3 | 16.5 | 13.2 | 15.6 | 11.2 | 18.8 | 9.8 | 13.9 | 18.1 | 12.6 | 14.3 | 9.8 | 11 | 15.5 | 19.8 | 19 | 18.5 | 15.4 | 18.8 | 13.1 | 15.5 | 14.1 | 14.5 | 20.1 | 12.6 | 15.6 | 9.6 | 9.1 | 15.1 | 14.9 | 16.1 | 12.4 | 15.3 | 15 | 10.5 | 15.5 | 16.4 | 9.6 | 18.9 | 9.3 | 13.8 | 14.6 | 12.3 | 12.4
|  |  | 10.7 | 10.8 | 21.1 | 14.4 | 13.4 | 16.3 | 13.8 | 10.8 | 13.9 | 19.2 | 18.8 | 15.7 | 16.9 | 12.2 | 20.4 | 10.4 | 15.3 | 19.4 | 13.4 | 15.6 | 10.5 | 13.7 | 17 | 21.5 | 20.6 | 20.4 | 16.9 | 20.6 | 15 | 17.4 | 14.1 | 16 | 21.7 | 12.6 | 16.9 | 12.6 | 12.5 | 15.1 | 14.6 | 16.4 | 12.3 | 17.9 | 15.9 | 11.5 | 17.5 | 18.7 | 9.8 | 20.6 | 10.9 | 15.9 | 15.8 | 14.6 | 14.2
|  |  | 11.4 | 11.2 | 22.4 | 14.6 | 14.4 | 16 | 14.8 | 11.6 | 15.1 | 20.1 | 21 | 18.3 | 18.2 | 13.3 | 22 | 10.9 | 16.6 | 20.7 | 14.2 | 16.8 | 11.3 | 16.5 | 18.6 | 23.3 | 22.1 | 22.3 | 18.3 | 22.3 | 17 | 19.2 | 14 | 17.6 | 23.4 | 12.6 | 18.2 | 15.6 | 15.9 | 15.2 | 14.2 | 16.8 | 12.3 | 20.5 | 16.9 | 12.5 | 19.5 | 20.9 | 10.1 | 22.2 | 12.6 | 18.1 | 17 | 17 | 16.1
|  |  | 12 | 11.6 | 23.8 | 14.7 | 15.3 | 15.7 | 15.7 | 12.4 | 16.2 | 21 | 23.3 | 20.8 | 19.5 | 14.3 | 23.6 | 11.5 | 18 | 22 | 15 | 18.1 | 12 | 19.2 | 20.1 | 25 | 23.7 | 24.2 | 19.8 | 24.1 | 18.9 | 21.1 | 14 | 19.1 | 25 | 12.6 | 19.5 | 18.6 | 19.3 | 15.2 | 13.9 | 17.1 | 12.2 | 23.1 | 17.8 | 13.5 | 21.5 | 23.2 | 10.3 | 23.9 | 14.2 | 20.2 | 18.2 | 19.3 | 17.9
|  |  | 12.5 | 11.5 | 24.6 | 14.4 | 16 | 15.6 | 16.7 | 12.9 | 16.5 | 20.9 | 24.6 | 20.7 | 20.1 | 14.7 | 24 | 12 | 18.8 | 22.4 | 14.4 | 18.7 | 13.2 | 20.6 | 20.8 | 25.6 | 24.2 | 24.8 | 20.1 | 25.1 | 19.7 | 21.7 | 15.1 | 19.6 | 25.8 | 12.8 | 20 | 19.3 | 19.8 | 15.6 | 13.8 | 17.4 | 12.2 | 24 | 18.3 | 14.1 | 22.3 | 24.3 | 11.1 | 24.5 | 14.3 | 21.3 | 19.9 | 18.5 | 18
|  |  | 12.9 | 11.5 | 25.3 | 14.2 | 16.8 | 15.6 | 17.6 | 13.3 | 16.8 | 20.8 | 26 | 20.7 | 20.6 | 15.2 | 24.5 | 12.5 | 19.5 | 22.9 | 13.8 | 19.4 | 14.5 | 22.1 | 21.5 | 26.3 | 24.8 | 25.5 | 20.3 | 26 | 20.6 | 22.2 | 16.1 | 20.2 | 26.6 | 13 | 20.5 | 20 | 20.2 | 16 | 13.8 | 17.7 | 12.2 | 24.9 | 18.9 | 14.6 | 23.1 | 25.5 | 12 | 25.1 | 14.5 | 22.5 | 21.7 | 17.8 | 18
|  |  | 13.4 | 11.4 | 26.1 | 13.9 | 17.5 | 15.5 | 18.6 | 13.8 | 17.1 | 20.7 | 27.3 | 20.6 | 21.2 | 15.6 | 24.9 | 13 | 20.3 | 23.3 | 13.2 | 20 | 15.7 | 23.5 | 22.2 | 26.9 | 25.3 | 26.1 | 20.6 | 27 | 21.4 | 22.8 | 17.2 | 20.7 | 27.4 | 13.2 | 21 | 20.7 | 20.7 | 16.4 | 13.7 | 18 | 12.2 | 25.8 | 19.4 | 15.2 | 23.9 | 26.6 | 12.8 | 25.7 | 14.6 | 23.6 | 23.4 | 17 | 18.1
|  |  | 13.6 | 11.9 | 26.5 | 14 | 17 | 15.1 | 18.4 | 14 | 17.4 | 19.7 | 27.7 | 18.9 | 21.5 | 15.6 | 25.1 | 13.5 | 20.3 | 22.2 | 12.9 | 20.3 | 16.2 | 23.9 | 22.2 | 27.2 | 25.4 | 26.2 | 20.8 | 27.3 | 21.7 | 22.6 | 18.2 | 21.2 | 27.5 | 13.3 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 16.7 | 14 | 17.7 | 12.7 | 25.9 | 19.4 | 15.3 | 23.7 | 25.2 | 13 | 25.5 | 15.1 | 21.8 | 23.9 | 16.2 | 17.2
|  |  | 13.9 | 12.4 | 26.9 | 14.1 | 16.6 | 14.7 | 18.1 | 14.2 | 17.8 | 18.6 | 28 | 17.3 | 21.8 | 15.7 | 25.2 | 14 | 20.4 | 21.1 | 12.7 | 20.6 | 16.7 | 24.3 | 22.3 | 27.6 | 25.4 | 26.3 | 20.9 | 27.6 | 22.1 | 22.4 | 19.1 | 21.6 | 27.5 | 13.4 | 20.9 | 20.9 | 21 | 17.1 | 14.2 | 17.3 | 13.2 | 25.9 | 19.3 | 15.4 | 23.6 | 23.8 | 13.1 | 25.4 | 15.7 | 20.1 | 24.3 | 15.5 | 16.3
|  |  | 14.1 | 12.9 | 27.3 | 14.2 | 16.1 | 14.3 | 17.9 | 14.4 | 18.1 | 17.6 | 28.4 | 15.6 | 22.1 | 15.7 | 25.4 | 14.5 | 20.4 | 20 | 12.4 | 20.9 | 17.2 | 24.7 | 22.3 | 27.9 | 25.5 | 26.4 | 21.1 | 27.9 | 22.4 | 22.2 | 20.1 | 22.1 | 27.6 | 13.5 | 20.8 | 21 | 21.1 | 17.4 | 14.5 | 17 | 13.7 | 26 | 19.3 | 15.5 | 23.4 | 22.4 | 13.3 | 25.2 | 16.2 | 18.3 | 24.8 | 14.7 | 15.4
|  |  | 14.1 | 12.6 | 26.8 | 13.8 | 15.2 | 14.3 | 16.9 | 13.7 | 17.5 | 16.9 | 27.2 | 14.6 | 21.1 | 15.5 | 24.8 | 14.2 | 19.7 | 18.7 | 12.4 | 19.9 | 16.7 | 24.6 | 21.9 | 26.6 | 24.8 | 25.2 | 20.2 | 27.3 | 21.7 | 21.6 | 19.7 | 21.7 | 26.7 | 13.4 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 17.4 | 14.2 | 15.9 | 13.8 | 25.3 | 18.7 | 14.3 | 22.3 | 21.7 | 12.8 | 24.5 | 15 | 18 | 24 | 14.2 | 15.1
|  |  | 14.2 | 12.2 | 26.2 | 13.5 | 14.2 | 14.3 | 15.8 | 13.1 | 16.8 | 16.2 | 25.9 | 13.7 | 20.1 | 15.2 | 24.1 | 14 | 18.9 | 17.5 | 12.4 | 19 | 16.3 | 24.4 | 21.4 | 25.4 | 24.2 | 24 | 19.2 | 26.6 | 20.9 | 21 | 19.2 | 21.3 | 25.7 | 13.3 | 18.9 | 19.5 | 20 | 17.5 | 13.9 | 14.9 | 13.8 | 24.7 | 18.2 | 13.1 | 21.3 | 20.9 | 12.3 | 23.8 | 13.7 | 17.7 | 23.1 | 13.8 | 14.7
|  |  | 14.2 | 11.9 | 25.7 | 13.1 | 13.3 | 14.3 | 14.8 | 12.4 | 16.2 | 15.5 | 24.7 | 12.7 | 19.1 | 15 | 23.5 | 13.7 | 18.2 | 16.2 | 12.4 | 18 | 15.8 | 24.3 | 21 | 24.1 | 23.5 | 22.8 | 18.3 | 26 | 20.2 | 20.4 | 18.8 | 20.9 | 24.8 | 13.2 | 18 | 18.7 | 19.4 | 17.5 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 24 | 17.6 | 11.9 | 20.2 | 20.2 | 11.8 | 23.1 | 12.5 | 17.4 | 22.3 | 13.3 | 14.4
|  |  | 11.8 | 12 | 24.3 | 12.7 | 13.1 | 14.3 | 13.3 | 11 | 14.6 | 15 | 23.4 | 10.9 | 17.2 | 12.7 | 21.5 | 11.9 | 15.6 | 15.9 | 12.4 | 14.5 | 14.5 | 20.3 | 19.5 | 22.4 | 21.5 | 21.2 | 16.2 | 24.6 | 18.5 | 19.1 | 17.9 | 19.4 | 23 | 12.8 | 16.8 | 16.2 | 17.5 | 17.2 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 22.4 | 15.4 | 11 | 18.6 | 19.3 | 10.7 | 21.3 | 10.8 | 16.4 | 21.2 | 12.1 | 13.6
|  |  | 9.4 | 12.2 | 22.9 | 12.2 | 12.8 | 14.3 | 11.8 | 9.6 | 12.9 | 14.5 | 22.2 | 9.1 | 15.3 | 10.5 | 19.6 | 10.1 | 13 | 15.7 | 12.4 | 10.9 | 13.1 | 16.3 | 17.9 | 20.8 | 19.5 | 19.5 | 14 | 23.3 | 16.7 | 17.9 | 17.1 | 18 | 21.1 | 12.4 | 15.5 | 13.6 | 15.6 | 16.9 | 13.3 | 13.5 | 13 | 20.7 | 13.3 | 10 | 16.9 | 18.5 | 9.5 | 19.6 | 9.2 | 15.5 | 20.1 | 10.8 | 12.8
|  |  | 7 | 12.3 | 21.5 | 11.8 | 12.6 | 14.3 | 10.3 | 8.2 | 11.3 | 14 | 20.9 | 7.3 | 13.4 | 8.2 | 17.6 | 8.3 | 10.4 | 15.4 | 12.4 | 7.4 | 11.8 | 12.3 | 16.4 | 19.1 | 17.5 | 17.9 | 11.9 | 21.9 | 15 | 16.6 | 16.2 | 16.5 | 19.3 | 12 | 14.3 | 11.1 | 13.7 | 16.6 | 13.1 | 13.4 | 12.6 | 19.1 | 11.1 | 9.1 | 15.3 | 17.6 | 8.4 | 17.8 | 7.5 | 14.5 | 19 | 9.6 | 12
|  |  | 6.4 | 12.8 | 21.2 | 11.9 | 12.6 | 14.6 | 9.8 | 7.7 | 10 | 13.5 | 20.2 | 6.9 | 13.3 | 7.2 | 17.1 | 7.6 | 9.5 | 15.1 | 12.2 | 6.6 | 12 | 11.1 | 15.7 | 18.3 | 17 | 16.8 | 10.9 | 21 | 14 | 16 | 15.9 | 15.6 | 18.5 | 11.8 | 13.5 | 10.6 | 13.5 | 16.1 | 13.1 | 13.3 | 12 | 18.3 | 10.4 | 8.2 | 14.7 | 17 | 7.9 | 18.3 | 7 | 14.4 | 17.5 | 9.2 | 10.7
|  |  | 5.9 | 13.2 | 20.9 | 11.9 | 12.7 | 14.8 | 9.2 | 7.1 | 8.6 | 12.9 | 19.6 | 6.6 | 13.2 | 6.1 | 16.5 | 6.9 | 8.6 | 14.7 | 12.1 | 5.9 | 12.2 | 9.9 | 14.9 | 17.6 | 16.5 | 15.6 | 10 | 20.2 | 12.9 | 15.3 | 15.7 | 14.8 | 17.8 | 11.6 | 12.6 | 10.2 | 13.4 | 15.7 | 13.1 | 13.3 | 11.4 | 17.4 | 9.8 | 7.2 | 14 | 16.5 | 7.5 | 18.9 | 6.5 | 14.3 | 16.1 | 8.9 | 9.4
|  |  | 5.3 | 13.7 | 20.6 | 12 | 12.7 | 15.1 | 8.7 | 6.6 | 7.3 | 12.4 | 18.9 | 6.2 | 13.1 | 5.1 | 16 | 6.2 | 7.7 | 14.4 | 11.9 | 5.1 | 12.4 | 8.7 | 14.2 | 16.8 | 16 | 14.5 | 9 | 19.3 | 11.9 | 14.7 | 15.4 | 13.9 | 17 | 11.4 | 11.8 | 9.7 | 13.2 | 15.2 | 13.1 | 13.2 | 10.8 | 16.6 | 9.1 | 6.3 | 13.4 | 15.9 | 7 | 19.4 | 6 | 14.2 | 14.6 | 8.5 | 8.1
|  |  | 5.9 | 13.4 | 20 | 12.2 | 12.7 | 14.8 | 9.3 | 6.7 | 6.8 | 12.1 | 18.4 | 6.4 | 13.4 | 4.9 | 16 | 6.1 | 7.2 | 14.7 | 11.9 | 5.2 | 12.2 | 8.5 | 13.8 | 16.3 | 15.5 | 14.1 | 9.1 | 18.7 | 11 | 13.2 | 14.6 | 13.4 | 16.9 | 10.9 | 11.4 | 9 | 12.9 | 15.3 | 13 | 13.1 | 10.4 | 15.9 | 8.5 | 6.2 | 12.8 | 15.9 | 6.2 | 19.1 | 5.3 | 14 | 14.2 | 7.9 | 7.7
|  |  | 6.4 | 13 | 19.3 | 12.3 | 12.7 | 14.6 | 9.9 | 6.9 | 6.4 | 11.7 | 17.8 | 6.5 | 13.8 | 4.8 | 16 | 6 | 6.8 | 15.1 | 11.8 | 5.3 | 12.1 | 8.4 | 13.3 | 15.8 | 15.1 | 13.7 | 9.2 | 18.2 | 10 | 11.7 | 13.8 | 12.9 | 16.7 | 10.5 | 10.9 | 8.4 | 12.6 | 15.3 | 12.8 | 13.1 | 10 | 15.3 | 7.9 | 6 | 12.1 | 15.8 | 5.4 | 18.7 | 4.7 | 13.9 | 13.7 | 7.2 | 7.4
|  |  | 7 | 12.7 | 18.7 | 12.5 | 12.7 | 14.3 | 10.5 | 7 | 5.9 | 11.4 | 17.3 | 6.7 | 14.1 | 4.6 | 16 | 5.9 | 6.3 | 15.4 | 11.8 | 5.4 | 11.9 | 8.2 | 12.9 | 15.3 | 14.6 | 13.3 | 9.3 | 17.6 | 9.1 | 10.2 | 13 | 12.4 | 16.6 | 10 | 10.5 | 7.7 | 12.3 | 15.4 | 12.7 | 13 | 9.6 | 14.6 | 7.3 | 5.9 | 11.5 | 15.8 | 4.6 | 18.4 | 4 | 13.7 | 13.3 | 6.6 | 7
|  |  | 9.1 | 12.2 | 19.3 | 12.5 | 13 | 14.1 | 11.8 | 7.9 | 8.9 | 14.5 | 18.4 | 7.9 | 14.4 | 7.7 | 18.4 | 7.2 | 9.7 | 15.3 | 12 | 9.4 | 11.8 | 10.3 | 14.2 | 17.2 | 16.7 | 15.1 | 11.9 | 18.8 | 11.5 | 12.5 | 14.1 | 13.7 | 17.9 | 10.9 | 12.6 | 10.3 | 12.3 | 15.6 | 12.9 | 13.3 | 10.5 | 15.8 | 8.9 | 7.4 | 13.1 | 16.1 | 6.6 | 18.9 | 6.4 | 14.2 | 15.2 | 6.9 | 7.1
|  |  | 11.2 | 11.6 | 19.9 | 12.6 | 13.2 | 13.9 | 13 | 8.9 | 11.8 | 17.7 | 19.6 | 9.1 | 14.7 | 10.7 | 20.8 | 8.4 | 13.2 | 15.1 | 12.3 | 13.4 | 11.7 | 12.5 | 15.4 | 19.1 | 18.8 | 16.8 | 14.4 | 19.9 | 13.8 | 14.7 | 15.1 | 15.1 | 19.1 | 11.9 | 14.6 | 12.9 | 12.2 | 15.8 | 13.1 | 13.7 | 11.5 | 17.1 | 10.4 | 9 | 14.7 | 16.5 | 8.6 | 19.5 | 8.8 | 14.6 | 17.2 | 7.1 | 7.2
|  |  | 13.3 | 11.1 | 20.5 | 12.6 | 13.5 | 13.7 | 14.3 | 9.8 | 14.8 | 20.8 | 20.7 | 10.3 | 15 | 13.8 | 23.2 | 9.7 | 16.6 | 15 | 12.5 | 17.4 | 11.6 | 14.6 | 16.7 | 21 | 20.9 | 18.6 | 17 | 21.1 | 16.2 | 17 | 16.2 | 16.4 | 20.4 | 12.8 | 16.7 | 15.5 | 12.2 | 16 | 13.3 | 14 | 12.4 | 18.3 | 12 | 10.5 | 16.3 | 16.8 | 10.6 | 20 | 11.2 | 15.1 | 19.1 | 7.4 | 7.3
|  |  | 14.9 | 11.2 | 22.1 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 15.4 | 11.2 | 16.3 | 21.4 | 22.4 | 11.1 | 18.1 | 15.3 | 25 | 10.9 | 18.3 | 15.6 | 13 | 18.4 | 12.4 | 17.6 | 18.5 | 23.4 | 22.6 | 20.7 | 18.3 | 22.6 | 17.9 | 18.7 | 18.2 | 18.3 | 22.9 | 14.1 | 18.1 | 17.8 | 13 | 17.4 | 13.9 | 15.2 | 13.5 | 20.7 | 13.2 | 12.3 | 18.9 | 16.7 | 12.1 | 21.2 | 12.7 | 16.7 | 21 | 7.3 | 7.3
|  |  | 16.4 | 11.2 | 23.7 | 16.5 | 15.6 | 14.8 | 16.5 | 12.6 | 17.8 | 22 | 24.2 | 12 | 21.1 | 16.7 | 26.7 | 12.1 | 20.1 | 16.2 | 13.5 | 19.3 | 13.2 | 20.7 | 20.3 | 25.7 | 24.4 | 22.7 | 19.5 | 24.2 | 19.7 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 25.3 | 15.5 | 19.4 | 20.2 | 13.8 | 18.7 | 14.4 | 16.4 | 14.7 | 23 | 14.3 | 14 | 21.5 | 16.7 | 13.5 | 22.5 | 14.2 | 18.3 | 23 | 7.1 | 7.3
|  |  | 18 | 11.3 | 25.3 | 18.5 | 16.6 | 15.4 | 17.6 | 14 | 19.3 | 22.6 | 25.9 | 12.8 | 24.2 | 18.2 | 28.5 | 13.3 | 21.8 | 16.8 | 14 | 20.3 | 14 | 23.7 | 22.1 | 28.1 | 26.1 | 24.8 | 20.8 | 25.7 | 21.4 | 22 | 22.2 | 22 | 27.8 | 16.8 | 20.8 | 22.5 | 14.6 | 20.1 | 15 | 17.6 | 15.8 | 25.4 | 15.5 | 15.8 | 24.1 | 16.6 | 15 | 23.7 | 15.7 | 19.9 | 24.9 | 7 | 7.3
|  |  | 18.4 | 11.7 | 26.4 | 18.6 | 17.2 | 15.7 | 17.6 | 15 | 20 | 20.7 | 26.7 | 13.7 | 25.8 | 18.7 | 29.6 | 14.5 | 22.4 | 17.1 | 15.8 | 20.9 | 14.5 | 24.5 | 22.6 | 28.8 | 27 | 26 | 21.2 | 26.7 | 22.1 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 28.7 | 17.8 | 21.1 | 23.6 | 15.2 | 20.9 | 15.4 | 19.7 | 16.7 | 26.5 | 16.1 | 16.9 | 24.8 | 19.4 | 15.3 | 24.1 | 15.7 | 19.5 | 25.8 | 7 | 7.5
|  |  | 18.8 | 12 | 27.6 | 18.8 | 17.7 | 16 | 17.5 | 16 | 20.8 | 18.9 | 27.5 | 14.7 | 27.5 | 19.2 | 30.6 | 15.6 | 23 | 17.4 | 17.6 | 21.5 | 15.1 | 25.3 | 23 | 29.5 | 27.9 | 27.1 | 21.7 | 27.6 | 22.8 | 22.8 | 23.3 | 23.4 | 29.5 | 18.7 | 21.4 | 24.8 | 15.7 | 21.8 | 15.7 | 21.9 | 17.7 | 27.6 | 16.7 | 18 | 25.4 | 22.1 | 15.7 | 24.4 | 15.8 | 19.1 | 26.8 | 7 | 7.6
|  |  | 19.2 | 12.4 | 28.7 | 18.9 | 18.3 | 16.3 | 17.5 | 17 | 21.5 | 17 | 28.3 | 15.6 | 29.1 | 19.7 | 31.7 | 16.8 | 23.6 | 17.7 | 19.4 | 22.1 | 15.6 | 26.1 | 23.5 | 30.2 | 28.8 | 28.3 | 22.1 | 28.6 | 23.5 | 23.2 | 23.8 | 24.1 | 30.4 | 19.7 | 21.7 | 25.9 | 16.3 | 22.6 | 16.1 | 24 | 18.6 | 28.7 | 17.3 | 19.1 | 26.1 | 24.9 | 16 | 24.8 | 15.8 | 18.7 | 27.7 | 7 | 7.8
|  |  | 18 | 12.4 | 28.7 | 19.7 | 17.4 | 16.6 | 17.4 | 17 | 20.9 | 17.3 | 28.8 | 13.7 | 29.4 | 20.2 | 32 | 17.2 | 24.1 | 18.4 | 19.5 | 22.2 | 15.9 | 26 | 23.4 | 30.7 | 28.9 | 28.1 | 22.2 | 28.8 | 24.1 | 23.4 | 23.9 | 24.7 | 30.6 | 19.7 | 21.6 | 26.3 | 16.6 | 22.7 | 16 | 24.2 | 19.1 | 29 | 17.2 | 19 | 25.9 | 24.5 | 16.7 | 25 | 15.9 | 20 | 27.7 | 7.2 | 7.9
|  |  | 16.8 | 12.4 | 28.7 | 20.5 | 16.4 | 17 | 17.3 | 17.1 | 20.4 | 17.7 | 29.2 | 11.7 | 29.8 | 20.6 | 32.2 | 17.7 | 24.7 | 19.1 | 19.5 | 22.2 | 16.2 | 26 | 23.4 | 31.3 | 29 | 28 | 22.3 | 29.1 | 24.6 | 23.6 | 24 | 25.2 | 30.7 | 19.7 | 21.4 | 26.6 | 16.8 | 22.8 | 15.8 | 24.3 | 19.5 | 29.2 | 17.1 | 18.9 | 25.8 | 24 | 17.3 | 25.3 | 16 | 21.4 | 27.6 | 7.4 | 8
|  |  | 15.6 | 12.4 | 28.7 | 21.3 | 15.5 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 19.8 | 18 | 29.7 | 9.8 | 30.1 | 21.1 | 32.5 | 18.1 | 25.2 | 19.8 | 19.6 | 22.3 | 16.5 | 25.9 | 23.3 | 31.8 | 29.1 | 27.8 | 22.4 | 29.3 | 25.2 | 23.8 | 24.1 | 25.8 | 30.9 | 19.7 | 21.3 | 27 | 17.1 | 22.9 | 15.7 | 24.5 | 20 | 29.5 | 17 | 18.8 | 25.6 | 23.6 | 18 | 25.5 | 16.1 | 22.7 | 27.6 | 7.6 | 8.1
|  |  | 15 | 12.4 | 28 | 19.2 | 14.7 | 17.1 | 16.1 | 16 | 19.4 | 16.9 | 28.7 | 10.2 | 28.3 | 20.6 | 31.4 | 16.9 | 24.8 | 19.3 | 19.1 | 20.9 | 16.3 | 25.3 | 22.9 | 30.5 | 27.9 | 26.9 | 21.9 | 28.1 | 24.6 | 23.3 | 23.5 | 25.2 | 29.6 | 19.4 | 20.6 | 25.8 | 16.4 | 22.6 | 15.6 | 21.9 | 19.5 | 28.6 | 16 | 18.3 | 24.2 | 22.8 | 16.5 | 24.4 | 15.3 | 22.4 | 26.7 | 7.6 | 7.9
|  |  | 14.4 | 12.5 | 27.4 | 17 | 14 | 16.9 | 14.9 | 14.8 | 18.9 | 15.8 | 27.7 | 10.6 | 26.4 | 20 | 30.3 | 15.8 | 24.5 | 18.9 | 18.5 | 19.6 | 16 | 24.8 | 22.5 | 29.2 | 26.7 | 26.1 | 21.3 | 26.9 | 23.9 | 22.7 | 22.8 | 24.6 | 28.3 | 19 | 19.8 | 24.6 | 15.7 | 22.2 | 15.5 | 19.4 | 19 | 27.6 | 15 | 17.8 | 22.8 | 21.9 | 15.1 | 23.2 | 14.4 | 22 | 25.7 | 7.6 | 7.8
|  |  | 13.8 | 12.5 | 26.7 | 14.9 | 13.2 | 16.7 | 13.8 | 13.7 | 18.5 | 14.7 | 26.7 | 11 | 24.6 | 19.5 | 29.2 | 14.6 | 24.1 | 18.4 | 18 | 18.2 | 15.8 | 24.2 | 22.1 | 27.9 | 25.5 | 25.2 | 20.8 | 25.7 | 23.3 | 22.2 | 22.2 | 24 | 27 | 18.7 | 19.1 | 23.4 | 15 | 21.9 | 15.4 | 16.8 | 18.5 | 26.7 | 14 | 17.3 | 21.4 | 21.1 | 13.6 | 22.1 | 13.6 | 21.7 | 24.8 | 7.6 | 7.6
|  |  | 13.1 | 11 | 25.7 | 16.5 | 11.7 | 18.1 | 13 | 12.2 | 16.7 | 14.6 | 25.9 | 10.2 | 22.7 | 18.2 | 28.1 | 13.1 | 21.1 | 17.8 | 15.5 | 15.8 | 14.9 | 22.5 | 20.5 | 26.2 | 24.4 | 23.6 | 18.5 | 24.5 | 21.3 | 19.9 | 21.1 | 22.2 | 25.2 | 17.4 | 18 | 19.9 | 14 | 20.8 | 15.3 | 16.5 | 17.2 | 25.2 | 13.4 | 16.3 | 19.5 | 19.8 | 12.6 | 20.8 | 13.1 | 19.6 | 23 | 7.5 | 7.6
|  |  | 12.3 | 9.6 | 24.8 | 18 | 10.2 | 19.5 | 12.2 | 10.7 | 15 | 14.4 | 25.1 | 9.4 | 20.9 | 16.8 | 26.9 | 11.5 | 18.1 | 17.3 | 12.9 | 13.3 | 14 | 20.8 | 18.8 | 24.5 | 23.3 | 22 | 16.1 | 23.3 | 19.4 | 17.7 | 20.1 | 20.5 | 23.4 | 16.1 | 16.8 | 16.3 | 13.1 | 19.8 | 15.1 | 16.1 | 16 | 23.7 | 12.8 | 15.2 | 17.6 | 18.5 | 11.5 | 19.4 | 12.7 | 17.6 | 21.1 | 7.4 | 7.6
|  |  | 11.6 | 8.1 | 23.8 | 19.6 | 8.7 | 20.9 | 11.4 | 9.2 | 13.2 | 14.3 | 24.3 | 8.6 | 19 | 15.5 | 25.8 | 10 | 15.1 | 16.7 | 10.4 | 10.9 | 13.1 | 19.1 | 17.2 | 22.8 | 22.2 | 20.4 | 13.8 | 22.1 | 17.4 | 15.4 | 19 | 18.7 | 21.6 | 14.8 | 15.7 | 12.8 | 12.1 | 18.7 | 15 | 15.8 | 14.7 | 22.2 | 12.2 | 14.2 | 15.7 | 17.2 | 10.5 | 18.1 | 12.2 | 15.5 | 19.3 | 7.3 | 7.6
|  |  | 10.9 | 8 | 23.4 | 19.7 | 8 | 21.4 | 11.3 | 8.3 | 11.9 | 14.3 | 23.5 | 8.3 | 18.9 | 13.9 | 24.4 | 9.4 | 14.2 | 16.3 | 9.9 | 10.1 | 12.7 | 18.4 | 16.3 | 22 | 21 | 19.4 | 12.7 | 21.4 | 15.8 | 15.5 | 18.7 | 17.6 | 21.3 | 14.5 | 14.9 | 12 | 10.9 | 18.3 | 14.9 | 15.6 | 14.7 | 21.2 | 12.1 | 13.9 | 14.8 | 16.5 | 10.5 | 18 | 11.8 | 14.6 | 18.8 | 7.1 | 7.7
|  |  | 10.2 | 7.9 | 22.9 | 19.9 | 7.2 | 21.8 | 11.2 | 7.3 | 10.7 | 14.2 | 22.7 | 7.9 | 18.7 | 12.4 | 23 | 8.7 | 13.2 | 15.9 | 9.3 | 9.2 | 12.2 | 17.7 | 15.5 | 21.1 | 19.7 | 18.4 | 11.6 | 20.7 | 14.2 | 15.6 | 18.5 | 16.6 | 21.1 | 14.3 | 14.2 | 11.2 | 9.8 | 17.8 | 14.8 | 15.4 | 14.7 | 20.1 | 11.9 | 13.7 | 13.8 | 15.8 | 10.4 | 17.9 | 11.4 | 13.8 | 18.3 | 6.9 | 7.7
|  |  | 9.5 | 7.8 | 22.5 | 20 | 6.5 | 22.3 | 11.1 | 6.4 | 9.4 | 14.2 | 21.9 | 7.6 | 18.6 | 10.8 | 21.6 | 8.1 | 12.3 | 15.5 | 8.8 | 8.4 | 11.8 | 17 | 14.6 | 20.3 | 18.5 | 17.4 | 10.5 | 20 | 12.6 | 15.7 | 18.2 | 15.5 | 20.8 | 14 | 13.4 | 10.4 | 8.6 | 17.4 | 14.7 | 15.2 | 14.7 | 19.1 | 11.8 | 13.4 | 12.9 | 15.1 | 10.4 | 17.8 | 11 | 12.9 | 17.8 | 6.7 | 7.8
|  |  | 9.2 | 7.9 | 21.8 | 18.8 | 7.3 | 22 | 11.1 | 6.1 | 9.1 | 14.3 | 20.5 | 7.3 | 18.5 | 10.1 | 21.2 | 8 | 13.1 | 15.5 | 9.4 | 8.6 | 12 | 16.1 | 14 | 19.8 | 18.3 | 16.5 | 9.8 | 19.3 | 11.9 | 13.6 | 17.5 | 15 | 20.4 | 13.8 | 12.7 | 9.9 | 7.7 | 17.2 | 14.7 | 15 | 14.1 | 18.5 | 11.3 | 13.2 | 12.4 | 14.6 | 9.9 | 17.7 | 10.8 | 12.3 | 17.3 | 6.4 | 7.7
|  |  | 8.9 | 8 | 21 | 17.5 | 8 | 21.6 | 11 | 5.9 | 8.9 | 14.4 | 19.2 | 6.9 | 18.3 | 9.5 | 20.7 | 7.8 | 13.9 | 15.4 | 10 | 8.9 | 12.1 | 15.3 | 13.5 | 19.2 | 18.2 | 15.7 | 9 | 18.7 | 11.3 | 11.6 | 16.9 | 14.5 | 19.9 | 13.6 | 11.9 | 9.5 | 6.9 | 17 | 14.7 | 14.8 | 13.4 | 17.8 | 10.9 | 13.1 | 11.8 | 14 | 9.5 | 17.5 | 10.5 | 11.8 | 16.8 | 6 | 7.6
|  |  | 8.6 | 8.1 | 20.3 | 16.3 | 8.8 | 21.3 | 11 | 5.6 | 8.6 | 14.5 | 17.8 | 6.6 | 18.2 | 8.8 | 20.3 | 7.7 | 14.7 | 15.4 | 10.6 | 9.1 | 12.3 | 14.4 | 12.9 | 18.7 | 18 | 14.8 | 8.3 | 18 | 10.6 | 9.5 | 16.2 | 14 | 19.5 | 13.4 | 11.2 | 9 | 6 | 16.8 | 14.7 | 14.6 | 12.8 | 17.2 | 10.4 | 12.9 | 11.3 | 13.5 | 9 | 17.4 | 10.3 | 11.2 | 16.3 | 5.7 | 7.5
|  |  | 9.1 | 9.6 | 20.9 | 17.4 | 10.1 | 21.3 | 11 | 7.3 | 11.3 | 15 | 18 | 8.3 | 19.3 | 10 | 21.1 | 8.7 | 16.4 | 16 | 11.3 | 12.1 | 13.1 | 15.3 | 14.6 | 20.5 | 19.5 | 16.1 | 11.3 | 17.2 | 13.2 | 12.4 | 17.2 | 15.6 | 21.2 | 14.3 | 13.1 | 11.6 | 7.4 | 17.2 | 14.8 | 15.2 | 14.2 | 18.9 | 10.9 | 13.7 | 13.9 | 14.8 | 10.3 | 18.9 | 10.3 | 12.4 | 18.1 | 6.8 | 8.2
|  |  | 9.5 | 11 | 21.5 | 18.4 | 11.4 | 21.4 | 11.1 | 9.1 | 13.9 | 15.5 | 18.1 | 10 | 20.5 | 11.3 | 22 | 9.7 | 18.2 | 16.5 | 11.9 | 15 | 13.9 | 16.2 | 16.2 | 22.2 | 21 | 17.5 | 14.3 | 16.4 | 15.7 | 15.3 | 18.3 | 17.1 | 23 | 15.1 | 15.1 | 14.2 | 8.7 | 17.5 | 14.8 | 15.8 | 15.7 | 20.6 | 11.3 | 14.4 | 16.6 | 16.2 | 11.6 | 20.3 | 10.2 | 13.7 | 19.8 | 7.8 | 8.9
|  |  | 10 | 12.5 | 22.1 | 19.5 | 12.7 | 21.4 | 11.1 | 10.8 | 16.6 | 16 | 18.3 | 11.7 | 21.6 | 12.5 | 22.8 | 10.7 | 19.9 | 17.1 | 12.6 | 18 | 14.7 | 17.1 | 17.9 | 24 | 22.5 | 18.8 | 17.3 | 15.6 | 18.3 | 18.2 | 19.3 | 18.7 | 24.7 | 16 | 17 | 16.8 | 10.1 | 17.9 | 14.9 | 16.4 | 17.1 | 22.3 | 11.8 | 15.2 | 19.2 | 17.5 | 12.9 | 21.8 | 10.2 | 14.9 | 21.6 | 8.9 | 9.6
|  |  | 11 | 13.9 | 22 | 21.2 | 13.2 | 22.4 | 10.9 | 12.9 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 12.7 | 23.3 | 13 | 25.2 | 12.6 | 21.7 | 18.4 | 14 | 19 | 16.1 | 18.7 | 19.7 | 26.4 | 24 | 21.4 | 18.6 | 15.5 | 21.1 | 20 | 20.2 | 20.7 | 26.4 | 17.1 | 18 | 20.3 | 11.3 | 18.8 | 15.8 | 17.6 | 18.4 | 24.7 | 12.4 | 15.3 | 20.8 | 19.4 | 14.6 | 22.1 | 10.6 | 17.6 | 23.2 | 10.8 | 11.4
|  |  | 12 | 15.2 | 22 | 22.8 | 13.7 | 23.3 | 10.7 | 14.9 | 18.5 | 16.9 | 16.7 | 13.7 | 24.9 | 13.6 | 27.7 | 14.5 | 23.5 | 19.8 | 15.4 | 20.1 | 17.4 | 20.3 | 21.4 | 28.7 | 25.4 | 23.9 | 19.8 | 15.5 | 24 | 21.7 | 21.2 | 22.6 | 28.2 | 18.3 | 19 | 23.8 | 12.5 | 19.7 | 16.6 | 18.8 | 19.8 | 27 | 12.9 | 15.5 | 22.5 | 21.3 | 16.3 | 22.5 | 11.1 | 20.3 | 24.7 | 12.6 | 13.2
|  |  | 13 | 16.6 | 21.9 | 24.5 | 14.2 | 24.3 | 10.5 | 17 | 19.4 | 17.4 | 15.9 | 14.7 | 26.6 | 14.1 | 30.1 | 16.4 | 25.3 | 21.1 | 16.8 | 21.1 | 18.8 | 21.9 | 23.2 | 31.1 | 26.9 | 26.5 | 21.1 | 15.4 | 26.8 | 23.5 | 22.1 | 24.6 | 29.9 | 19.4 | 20 | 27.3 | 13.7 | 20.6 | 17.5 | 20 | 21.1 | 29.4 | 13.5 | 15.6 | 24.1 | 23.2 | 18 | 22.8 | 11.5 | 23 | 26.3 | 14.5 | 15
|  |  | 12.9 | 18.1 | 20 | 26.8 | 14.7 | 25.5 | 10.6 | 17.8 | 20.1 | 18.1 | 16.7 | 15.8 | 27.7 | 14.7 | 30.9 | 17.3 | 25.9 | 21.3 | 18.4 | 21.3 | 19.5 | 22.3 | 23.5 | 32.1 | 28.1 | 27.4 | 21.6 | 16.2 | 27.8 | 23.9 | 23.2 | 25.8 | 30.8 | 19.5 | 20.3 | 27.9 | 13.6 | 21.6 | 18.1 | 20.9 | 22 | 30.6 | 13.8 | 15.2 | 25.1 | 24.3 | 18.6 | 24 | 11.8 | 24.1 | 27.2 | 15.2 | 15.9
|  |  | 12.7 | 19.5 | 18.2 | 29 | 15.1 | 26.6 | 10.8 | 18.7 | 20.9 | 18.7 | 17.4 | 16.9 | 28.8 | 15.4 | 31.8 | 18.1 | 26.6 | 21.5 | 20 | 21.5 | 20.2 | 22.8 | 23.9 | 33.2 | 29.2 | 28.4 | 22 | 17 | 28.8 | 24.4 | 24.2 | 27 | 31.6 | 19.5 | 20.7 | 28.6 | 13.5 | 22.6 | 18.6 | 21.9 | 22.8 | 31.7 | 14 | 14.9 | 26.1 | 25.5 | 19.2 | 25.2 | 12.2 | 25.3 | 28.1 | 15.8 | 16.9
|  |  | 12.6 | 21 | 16.3 | 31.3 | 15.6 | 27.8 | 10.9 | 19.5 | 21.6 | 19.4 | 18.2 | 18 | 29.9 | 16 | 32.6 | 19 | 27.2 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 20.9 | 23.2 | 24.2 | 34.2 | 30.4 | 29.3 | 22.5 | 17.8 | 29.8 | 24.8 | 25.3 | 28.2 | 32.5 | 19.6 | 21 | 29.2 | 13.4 | 23.6 | 19.2 | 22.8 | 23.7 | 32.9 | 14.3 | 14.5 | 27.1 | 26.6 | 19.8 | 26.4 | 12.5 | 26.4 | 29 | 16.5 | 17.8
|  |  | 12.7 | 21.3 | 16.3 | 31.2 | 15.6 | 27.8 | 11.2 | 19.5 | 21.8 | 18.9 | 18.6 | 18.1 | 30.3 | 16.1 | 32.9 | 19.1 | 27.4 | 20.7 | 21 | 20.3 | 20.8 | 23 | 24.5 | 34.5 | 30.6 | 28.5 | 22.5 | 18.8 | 29.8 | 24.8 | 25.2 | 28.6 | 32.6 | 19.6 | 20.1 | 29.3 | 13.9 | 23.4 | 18.7 | 21.5 | 23.7 | 32.8 | 14.8 | 15 | 27.1 | 25.5 | 18.9 | 26.4 | 13.3 | 25.1 | 29.2 | 16.8 | 18.4
|  |  | 12.8 | 21.7 | 16.3 | 31.2 | 15.5 | 27.9 | 11.4 | 19.4 | 22.1 | 18.4 | 18.9 | 18.2 | 30.7 | 16.1 | 33.2 | 19.3 | 27.6 | 19.7 | 20.4 | 19 | 20.7 | 22.8 | 24.7 | 34.7 | 30.7 | 27.6 | 22.4 | 19.7 | 29.9 | 24.7 | 25 | 29.1 | 32.6 | 19.6 | 19.3 | 29.3 | 14.3 | 23.1 | 18.3 | 20.1 | 23.6 | 32.7 | 15.2 | 15.5 | 27.2 | 24.5 | 18 | 26.5 | 14.1 | 23.8 | 29.3 | 17.2 | 18.9
|  |  | 12.9 | 22 | 16.3 | 31.1 | 15.5 | 27.9 | 11.7 | 19.4 | 22.3 | 17.9 | 19.3 | 18.3 | 31.1 | 16.2 | 33.5 | 19.4 | 27.8 | 18.7 | 19.8 | 17.6 | 20.6 | 22.6 | 25 | 35 | 30.9 | 26.8 | 22.4 | 20.7 | 29.9 | 24.7 | 24.9 | 29.5 | 32.7 | 19.6 | 18.4 | 29.4 | 14.8 | 22.9 | 17.8 | 18.8 | 23.6 | 32.6 | 15.7 | 16 | 27.2 | 23.4 | 17.1 | 26.5 | 14.9 | 22.5 | 29.5 | 17.5 | 19.5
|  |  | 12.6 | 19.5 | 16.1 | 30.2 | 15.2 | 27.2 | 12.1 | 18.3 | 21 | 17.5 | 18.6 | 17.9 | 29.4 | 15.7 | 31.7 | 18.6 | 26.9 | 19.1 | 19.6 | 16.7 | 19 | 21.4 | 24.2 | 33.4 | 30 | 25.8 | 21.3 | 19.9 | 28.9 | 24.2 | 24.4 | 29.3 | 31.4 | 19 | 18 | 28.3 | 14.3 | 21.7 | 17.7 | 18.6 | 21.8 | 31.5 | 15 | 15.6 | 26.3 | 21.7 | 16.3 | 24.2 | 14.6 | 22 | 28.4 | 16.5 | 19
|  |  | 12.3 | 16.9 | 16 | 29.2 | 14.9 | 26.4 | 12.5 | 17.1 | 19.6 | 17.2 | 18 | 17.6 | 27.7 | 15.3 | 29.8 | 17.7 | 26.1 | 19.4 | 19.3 | 15.9 | 17.4 | 20.2 | 23.4 | 31.9 | 29.1 | 24.9 | 20.3 | 19.2 | 28 | 23.6 | 24 | 29 | 30.1 | 18.4 | 17.7 | 27.3 | 13.7 | 20.6 | 17.7 | 18.4 | 20.1 | 30.3 | 14.4 | 15.3 | 25.4 | 20.1 | 15.4 | 21.9 | 14.4 | 21.4 | 27.2 | 15.5 | 18.4
|  |  | 12 | 14.4 | 15.8 | 28.3 | 14.6 | 25.7 | 12.9 | 16 | 18.3 | 16.8 | 17.3 | 17.2 | 26 | 14.8 | 28 | 16.9 | 25.2 | 19.8 | 19.1 | 15 | 15.8 | 19 | 22.6 | 30.3 | 28.2 | 23.9 | 19.2 | 18.4 | 27 | 23.1 | 23.5 | 28.8 | 28.8 | 17.8 | 17.3 | 26.2 | 13.2 | 19.4 | 17.6 | 18.2 | 18.3 | 29.2 | 13.7 | 14.9 | 24.5 | 18.4 | 14.6 | 19.6 | 14.1 | 20.9 | 26.1 | 14.5 | 17.9
|  |  | 10.7 | 14.3 | 14.1 | 25 | 13.4 | 23.9 | 11.2 | 14.7 | 16.9 | 16.2 | 16 | 16.1 | 23.2 | 13.2 | 25.2 | 16 | 22.4 | 18.9 | 17.9 | 14 | 15.6 | 16.8 | 21.3 | 27.1 | 26.8 | 22.1 | 17.3 | 17.5 | 25 | 21.5 | 21.1 | 27.2 | 27.5 | 16.8 | 16.6 | 23.2 | 12.2 | 18.8 | 16.5 | 17.9 | 17.6 | 27.2 | 13.4 | 14.5 | 22.2 | 18 | 14.3 | 18.3 | 12.6 | 19.9 | 25.5 | 13.1 | 16.1
|  |  | 9.3 | 14.3 | 12.4 | 21.8 | 12.2 | 22.1 | 9.5 | 13.5 | 15.4 | 15.7 | 14.7 | 14.9 | 20.4 | 11.5 | 22.4 | 15 | 19.5 | 18.1 | 16.6 | 13.1 | 15.3 | 14.6 | 19.9 | 23.8 | 25.3 | 20.3 | 15.3 | 16.7 | 23.1 | 19.8 | 18.6 | 25.7 | 26.3 | 15.8 | 16 | 20.2 | 11.1 | 18.2 | 15.4 | 17.5 | 16.8 | 25.1 | 13.2 | 14 | 19.9 | 17.7 | 13.9 | 17.1 | 11.2 | 18.8 | 24.8 | 11.6 | 14.2
|  |  | 8 | 14.2 | 10.7 | 18.5 | 11 | 20.3 | 7.8 | 12.2 | 14 | 15.1 | 13.4 | 13.8 | 17.6 | 9.9 | 19.6 | 14.1 | 16.7 | 17.2 | 15.4 | 12.1 | 15.1 | 12.4 | 18.6 | 20.6 | 23.9 | 18.5 | 13.4 | 15.8 | 21.1 | 18.2 | 16.2 | 24.1 | 25 | 14.8 | 15.3 | 17.2 | 10.1 | 17.6 | 14.3 | 17.2 | 16.1 | 23.1 | 12.9 | 13.6 | 17.6 | 17.3 | 13.6 | 15.8 | 9.7 | 17.8 | 24.2 | 10.2 | 12.4
|  |  | 7.7 | 13.9 | 10 | 18.5 | 11.6 | 19.5 | 7.3 | 11.9 | 13.4 | 14.5 | 12.9 | 13.5 | 17.3 | 8.5 | 19.9 | 13.6 | 15.5 | 16.7 | 14.9 | 12.5 | 14.8 | 11.3 | 17.6 | 20.9 | 22.2 | 17.8 | 13 | 15.6 | 19.4 | 16.8 | 15.7 | 22.8 | 23.7 | 14.2 | 15 | 15.8 | 10.9 | 16.8 | 14.6 | 16.9 | 16.1 | 22 | 12.7 | 13.3 | 16.3 | 16.8 | 13.5 | 15.3 | 9 | 16.9 | 23.6 | 9.6 | 12
|  |  | 7.4 | 13.6 | 9.4 | 18.5 | 12.3 | 18.7 | 6.8 | 11.5 | 12.9 | 14 | 12.4 | 13.3 | 17.1 | 7.2 | 20.1 | 13.2 | 14.2 | 16.3 | 14.5 | 12.8 | 14.5 | 10.3 | 16.6 | 21.1 | 20.6 | 17.2 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 15.5 | 15.3 | 21.4 | 22.5 | 13.7 | 14.8 | 14.3 | 11.7 | 16 | 14.9 | 16.7 | 16.2 | 20.8 | 12.5 | 12.9 | 14.9 | 16.3 | 13.3 | 14.7 | 8.4 | 16.1 | 22.9 | 8.9 | 11.7
|  |  | 7.1 | 13.3 | 8.7 | 18.5 | 12.9 | 17.9 | 6.3 | 11.2 | 12.3 | 13.4 | 11.9 | 13 | 16.8 | 5.8 | 20.4 | 12.7 | 13 | 15.8 | 14 | 13.2 | 14.2 | 9.2 | 15.6 | 21.4 | 18.9 | 16.5 | 12.2 | 15.2 | 16.1 | 14.1 | 14.8 | 20.1 | 21.2 | 13.1 | 14.5 | 12.9 | 12.5 | 15.2 | 15.2 | 16.4 | 16.2 | 19.7 | 12.3 | 12.6 | 13.6 | 15.8 | 13.2 | 14.2 | 7.7 | 15.2 | 22.3 | 8.3 | 11.3
|  |  | 6.6 | 12.8 | 8.2 | 18.4 | 12.9 | 18.1 | 6.6 | 11 | 12.1 | 13.1 | 11.6 | 12.9 | 16.9 | 5.6 | 19.9 | 12.8 | 12.8 | 15.4 | 13.7 | 12.6 | 13.5 | 9.4 | 14.1 | 20.5 | 18.5 | 16.1 | 12.7 | 14.8 | 15.7 | 12.7 | 13.9 | 19.4 | 19.9 | 12.4 | 14 | 12.6 | 12.3 | 14.6 | 15.1 | 16.1 | 16 | 19.4 | 12.3 | 12.6 | 13 | 15.7 | 13.3 | 14.3 | 7.5 | 14.6 | 22 | 8 | 10.7
|  |  | 6.1 | 12.3 | 7.7 | 18.4 | 12.9 | 18.3 | 6.8 | 10.8 | 11.8 | 12.7 | 11.2 | 12.8 | 17.1 | 5.3 | 19.5 | 13 | 12.6 | 15.1 | 13.4 | 11.9 | 12.9 | 9.7 | 12.7 | 19.5 | 18 | 15.6 | 13.3 | 14.3 | 15.3 | 11.2 | 13 | 18.8 | 18.7 | 11.6 | 13.6 | 12.3 | 12.1 | 14 | 15 | 15.9 | 15.8 | 19.2 | 12.3 | 12.6 | 12.4 | 15.7 | 13.5 | 14.5 | 7.4 | 14 | 21.8 | 7.7 | 10.2
|  |  | 5.6 | 11.8 | 7.2 | 18.3 | 12.9 | 18.5 | 7.1 | 10.6 | 11.6 | 12.4 | 10.9 | 12.7 | 17.2 | 5.1 | 19 | 13.1 | 12.4 | 14.7 | 13.1 | 11.3 | 12.2 | 9.9 | 11.2 | 18.6 | 17.6 | 15.2 | 13.8 | 13.9 | 14.9 | 9.8 | 12.1 | 18.1 | 17.4 | 10.9 | 13.1 | 12 | 11.9 | 13.4 | 14.9 | 15.6 | 15.6 | 18.9 | 12.3 | 12.6 | 11.8 | 15.6 | 13.6 | 14.6 | 7.2 | 13.4 | 21.5 | 7.4 | 9.6
|  |  | 6.5 | 13.2 | 9.4 | 17.3 | 13.2 | 18.7 | 8.6 | 11.7 | 13.7 | 12.3 | 12.5 | 12.9 | 16.7 | 6.6 | 19.2 | 13.5 | 15.3 | 15.7 | 13.7 | 13.7 | 13.1 | 11.4 | 13.1 | 18.8 | 19.1 | 15.2 | 14.1 | 14.5 | 17.5 | 12.6 | 14.1 | 19.1 | 18.4 | 12.7 | 13.3 | 14.4 | 12 | 14.5 | 15.1 | 16 | 16.5 | 20.9 | 12.3 | 12.9 | 13.5 | 16.4 | 13.8 | 15.8 | 9.1 | 14.3 | 22.2 | 8.5 | 10
|  |  | 7.3 | 14.5 | 11.5 | 16.3 | 13.6 | 19 | 10.2 | 12.7 | 15.9 | 12.3 | 14.1 | 13 | 16.1 | 8 | 19.4 | 14 | 18.1 | 16.6 | 14.2 | 16 | 14.1 | 13 | 15.1 | 19.1 | 20.5 | 15.2 | 14.3 | 15.1 | 20.2 | 15.4 | 16.2 | 20.1 | 19.4 | 14.4 | 13.5 | 16.7 | 12 | 15.6 | 15.4 | 16.3 | 17.4 | 23 | 12.3 | 13.1 | 15.3 | 17.2 | 13.9 | 17 | 11.1 | 15.3 | 22.9 | 9.7 | 10.5
|  |  | 8.2 | 15.9 | 13.7 | 15.3 | 13.9 | 19.2 | 11.7 | 13.8 | 18 | 12.2 | 15.7 | 13.2 | 15.6 | 9.5 | 19.6 | 14.4 | 21 | 17.6 | 14.8 | 18.4 | 15 | 14.5 | 17 | 19.3 | 22 | 15.2 | 14.6 | 15.7 | 22.8 | 18.2 | 18.2 | 21.1 | 20.4 | 16.2 | 13.7 | 19.1 | 12.1 | 16.7 | 15.6 | 16.7 | 18.3 | 25 | 12.3 | 13.4 | 17 | 18 | 14.1 | 18.2 | 13 | 16.2 | 23.6 | 10.8 | 10.9
|  |  | 8.9 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 15.1 | 19.3 | 13.8 | 15.6 | 19.1 | 12.1 | 15.6 | 14.2 | 16.7 | 10.2 | 20 | 15.3 | 22.6 | 17.5 | 16.7 | 19.4 | 16.1 | 16.3 | 18.4 | 20 | 22.2 | 16 | 15.9 | 16.6 | 24.4 | 19.6 | 19.6 | 23.6 | 20.1 | 17.9 | 15.5 | 22.1 | 12 | 18.4 | 16.3 | 17.4 | 20.1 | 26 | 13.1 | 14.2 | 19.6 | 18.9 | 14.9 | 20.2 | 14.3 | 18.9 | 24.9 | 12.5 | 12.9
|  |  | 9.7 | 15.4 | 17.4 | 16.4 | 16.3 | 19.4 | 15.8 | 17.3 | 20.1 | 12.1 | 15.4 | 15.1 | 17.7 | 10.9 | 20.3 | 16.3 | 24.2 | 17.3 | 18.5 | 20.3 | 17.3 | 18.1 | 19.9 | 20.7 | 22.5 | 16.8 | 17.3 | 17.4 | 25.9 | 21 | 21 | 26.1 | 19.7 | 19.7 | 17.2 | 25.1 | 12 | 20.2 | 16.9 | 18 | 21.8 | 26.9 | 13.8 | 15 | 22.3 | 19.7 | 15.7 | 22.3 | 15.6 | 21.7 | 26.3 | 14.2 | 14.9
|  |  | 10.4 | 15.2 | 19.3 | 16.9 | 17.5 | 19.5 | 17.9 | 19.1 | 21.2 | 12 | 15.3 | 16.1 | 18.8 | 11.6 | 20.7 | 17.2 | 25.8 | 17.2 | 20.4 | 21.3 | 18.4 | 19.9 | 21.3 | 21.4 | 22.7 | 17.6 | 18.6 | 18.3 | 27.5 | 22.4 | 22.4 | 28.6 | 19.4 | 21.4 | 19 | 28.1 | 11.9 | 21.9 | 17.6 | 18.7 | 23.6 | 27.9 | 14.6 | 15.8 | 24.9 | 20.6 | 16.5 | 24.3 | 16.9 | 24.4 | 27.6 | 15.9 | 16.9
|  |  | 10.9 | 14.9 | 20.3 | 16.8 | 18.3 | 19.5 | 18.2 | 20.1 | 21.8 | 12.2 | 16.2 | 17.2 | 18.5 | 12.1 | 21.2 | 18.8 | 26.7 | 17.1 | 21.1 | 21.7 | 18.5 | 21 | 21.8 | 21.8 | 22.9 | 19.4 | 19.4 | 17.6 | 28.4 | 22.9 | 23.6 | 29.3 | 20.4 | 21.9 | 19.7 | 29 | 12.2 | 23.1 | 18.3 | 19.9 | 24.1 | 27.8 | 15.1 | 16.7 | 25.8 | 21.7 | 16.4 | 24.2 | 17.1 | 23.4 | 28.3 | 16.5 | 17.5
|  |  | 11.4 | 14.7 | 21.4 | 16.6 | 19 | 19.5 | 18.5 | 21.2 | 22.4 | 12.4 | 17 | 18.4 | 18.1 | 12.5 | 21.7 | 20.4 | 27.6 | 17 | 21.9 | 22.1 | 18.6 | 22 | 22.2 | 22.2 | 23.1 | 21.1 | 20.3 | 16.8 | 29.4 | 23.4 | 24.9 | 29.9 | 21.3 | 22.5 | 20.4 | 29.8 | 12.4 | 24.3 | 18.9 | 21.1 | 24.7 | 27.6 | 15.5 | 17.7 | 26.6 | 22.9 | 16.3 | 24 | 17.2 | 22.4 | 29.1 | 17.2 | 18.2
|  |  | 11.9 | 14.4 | 22.4 | 16.5 | 19.8 | 19.5 | 18.8 | 22.2 | 23 | 12.6 | 17.9 | 19.5 | 17.8 | 13 | 22.2 | 22 | 28.5 | 16.9 | 22.6 | 22.5 | 18.7 | 23.1 | 22.7 | 22.6 | 23.3 | 22.9 | 21.1 | 16.1 | 30.3 | 23.9 | 26.1 | 30.6 | 22.3 | 23 | 21.1 | 30.7 | 12.7 | 25.5 | 19.6 | 22.3 | 25.2 | 27.5 | 16 | 18.6 | 27.5 | 24 | 16.2 | 23.9 | 17.4 | 21.4 | 29.8 | 17.8 | 18.8
|  |  | 13 | 15.6 | 22.6 | 17.4 | 19.4 | 19.7 | 18.5 | 22.5 | 23.1 | 11.9 | 17.2 | 19.3 | 18.6 | 13.3 | 21.5 | 21.1 | 28.8 | 18.1 | 22.8 | 23.1 | 17.4 | 23.2 | 22.4 | 22.1 | 23.2 | 23.7 | 21.6 | 16.3 | 30.4 | 23.9 | 25.6 | 30.6 | 22.3 | 23 | 21.7 | 30.7 | 12.5 | 25.7 | 19.6 | 22.3 | 25.1 | 25.2 | 16 | 18.8 | 27.5 | 23 | 16.9 | 23.3 | 16.5 | 20.3 | 29.8 | 18 | 19.1
|  |  | 14.1 | 16.8 | 22.9 | 18.2 | 19 | 19.8 | 18.3 | 22.7 | 23.1 | 11.3 | 16.6 | 19.2 | 19.4 | 13.5 | 20.9 | 20.2 | 29.1 | 19.4 | 22.9 | 23.7 | 16 | 23.2 | 22.2 | 21.7 | 23 | 24.6 | 22 | 16.4 | 30.6 | 23.9 | 25.2 | 30.5 | 22.3 | 23.1 | 22.3 | 30.6 | 12.4 | 25.8 | 19.6 | 22.4 | 24.9 | 23 | 16.1 | 19.1 | 27.5 | 22.1 | 17.6 | 22.6 | 15.6 | 19.3 | 29.8 | 18.2 | 19.3
|  |  | 15.2 | 18 | 23.1 | 19.1 | 18.6 | 20 | 18 | 23 | 23.2 | 10.6 | 15.9 | 19 | 20.2 | 13.8 | 20.2 | 19.3 | 29.4 | 20.6 | 23.1 | 24.3 | 14.7 | 23.3 | 21.9 | 21.2 | 22.9 | 25.4 | 22.5 | 16.6 | 30.7 | 23.9 | 24.7 | 30.5 | 22.3 | 23.1 | 22.9 | 30.6 | 12.2 | 26 | 19.6 | 22.4 | 24.8 | 20.7 | 16.1 | 19.3 | 27.5 | 21.1 | 18.3 | 22 | 14.7 | 18.2 | 29.8 | 18.4 | 19.6
|  |  | 13.8 | 16.8 | 20 | 18.4 | 17.5 | 19.1 | 17.1 | 22.5 | 22.3 | 10.8 | 15.8 | 18.5 | 19.8 | 12.9 | 20 | 19 | 28.6 | 20 | 22.2 | 22.5 | 14.3 | 22.6 | 21.4 | 20.7 | 22.1 | 22.9 | 21.9 | 16.5 | 29.6 | 23.3 | 24.7 | 29.9 | 21 | 22.7 | 22.3 | 29.2 | 12 | 25.2 | 19.3 | 20.9 | 22.5 | 20 | 15.8 | 18.7 | 25.1 | 19.9 | 17.5 | 19.9 | 14.3 | 17.7 | 26.5 | 17.4 | 18.9
|  |  | 12.3 | 15.6 | 17 | 17.8 | 16.3 | 18.2 | 16.3 | 22.1 | 21.3 | 11 | 15.6 | 18.1 | 19.4 | 12.1 | 19.8 | 18.7 | 27.8 | 19.4 | 21.3 | 20.6 | 13.8 | 22 | 20.8 | 20.3 | 21.3 | 20.3 | 21.4 | 16.4 | 28.4 | 22.6 | 24.7 | 29.3 | 19.7 | 22.2 | 21.8 | 27.9 | 11.9 | 24.4 | 18.9 | 19.3 | 20.3 | 19.2 | 15.4 | 18 | 22.8 | 18.8 | 16.8 | 17.9 | 13.9 | 17.3 | 23.2 | 16.4 | 18.2
|  |  | 10.9 | 14.4 | 13.9 | 17.1 | 15.2 | 17.3 | 15.4 | 21.6 | 20.4 | 11.2 | 15.5 | 17.6 | 19 | 11.2 | 19.6 | 18.4 | 27 | 18.8 | 20.4 | 18.8 | 13.4 | 21.3 | 20.3 | 19.8 | 20.5 | 17.8 | 20.8 | 16.3 | 27.3 | 22 | 24.7 | 28.7 | 18.4 | 21.8 | 21.2 | 26.5 | 11.7 | 23.6 | 18.6 | 17.8 | 18 | 18.5 | 15.1 | 17.4 | 20.4 | 17.6 | 16 | 15.8 | 13.5 | 16.8 | 19.9 | 15.4 | 17.5
|  |  | 9.8 | 13.9 | 12.6 | 15.6 | 14.8 | 16.9 | 14.5 | 19.9 | 19.5 | 11.3 | 14.2 | 17.1 | 17.6 | 9.7 | 18.8 | 17.4 | 24.1 | 17.3 | 19.1 | 17.1 | 13 | 18.8 | 19.2 | 19 | 19.4 | 17.1 | 18.6 | 15.7 | 25.2 | 20.8 | 23.2 | 27.1 | 18.1 | 21 | 19.7 | 24.2 | 11.6 | 22.5 | 17.5 | 17.1 | 16 | 18.4 | 14.4 | 15.9 | 20.2 | 17.5 | 15.3 | 15.3 | 12.8 | 16.8 | 19.6 | 14.4 | 16.3
|  |  | 8.6 | 13.5 | 11.3 | 14.1 | 14.5 | 16.6 | 13.6 | 18.1 | 18.6 | 11.4 | 13 | 16.7 | 16.1 | 8.1 | 18 | 16.4 | 21.1 | 15.9 | 17.9 | 15.3 | 12.7 | 16.2 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 16.3 | 16.4 | 15 | 23.2 | 19.5 | 21.6 | 25.5 | 17.7 | 20.1 | 18.2 | 21.9 | 11.4 | 21.4 | 16.3 | 16.3 | 13.9 | 18.4 | 13.8 | 14.5 | 19.9 | 17.3 | 14.5 | 14.7 | 12.2 | 16.8 | 19.4 | 13.3 | 15
|  |  | 7.5 | 13 | 10 | 12.6 | 14.1 | 16.2 | 12.7 | 16.4 | 17.7 | 11.5 | 11.7 | 16.2 | 14.7 | 6.6 | 17.2 | 15.4 | 18.2 | 14.4 | 16.6 | 13.6 | 12.3 | 13.7 | 17 | 17.5 | 17.2 | 15.6 | 14.2 | 14.4 | 21.1 | 18.3 | 20.1 | 23.9 | 17.4 | 19.3 | 16.7 | 19.6 | 11.3 | 20.3 | 15.2 | 15.6 | 11.9 | 18.3 | 13.1 | 13 | 19.7 | 17.2 | 13.8 | 14.2 | 11.5 | 16.8 | 19.1 | 12.3 | 13.8
|  |  | 7.2 | 12.8 | 9 | 12.5 | 13.9 | 16.1 | 12 | 15.8 | 16.7 | 11.5 | 11.3 | 15.9 | 14.2 | 7.1 | 16.9 | 15.3 | 19.4 | 13.4 | 15.6 | 12.7 | 12.3 | 13.2 | 16.1 | 17.2 | 17.1 | 14.9 | 13.6 | 13.9 | 20.1 | 17.5 | 18.7 | 22.8 | 17.2 | 18.7 | 15.7 | 18.1 | 11.3 | 19.5 | 14.9 | 15.5 | 11.6 | 17.9 | 12.9 | 12.7 | 18.4 | 16.9 | 13.4 | 14 | 11 | 16.4 | 18.4 | 11.8 | 13.4
|  |  | 6.8 | 12.5 | 8.1 | 12.3 | 13.6 | 15.9 | 11.4 | 15.2 | 15.7 | 11.4 | 10.9 | 15.5 | 13.8 | 7.7 | 16.7 | 15.3 | 20.5 | 12.5 | 14.7 | 11.7 | 12.3 | 12.7 | 15.2 | 16.8 | 17.1 | 14.2 | 13.1 | 13.5 | 19 | 16.6 | 17.4 | 21.8 | 16.9 | 18 | 14.6 | 16.5 | 11.3 | 18.8 | 14.6 | 15.5 | 11.3 | 17.6 | 12.6 | 12.3 | 17.2 | 16.5 | 12.9 | 13.7 | 10.5 | 15.9 | 17.7 | 11.4 | 13
|  |  | 6.5 | 12.3 | 7.1 | 12.2 | 13.4 | 15.8 | 10.7 | 14.6 | 14.7 | 11.4 | 10.5 | 15.2 | 13.3 | 8.2 | 16.4 | 15.2 | 21.7 | 11.5 | 13.7 | 10.8 | 12.3 | 12.2 | 14.3 | 16.5 | 17 | 13.5 | 12.5 | 13 | 18 | 15.8 | 16 | 20.7 | 16.7 | 17.4 | 13.6 | 15 | 11.3 | 18 | 14.3 | 15.4 | 11 | 17.2 | 12.4 | 12 | 15.9 | 16.2 | 12.5 | 13.5 | 10 | 15.5 | 17 | 10.9 | 12.6
|  |  | 6.9 | 12.2 | 6.9 | 12.2 | 13.2 | 15.4 | 9.6 | 14.4 | 14.6 | 11.1 | 10.3 | 14.6 | 12.7 | 8.3 | 16.3 | 14.8 | 20 | 10.9 | 13.2 | 10.6 | 12.1 | 11.2 | 14.2 | 16.1 | 16.8 | 12.4 | 12.1 | 12.4 | 17.4 | 15.5 | 15.9 | 19.8 | 16.2 | 16.5 | 13.5 | 14.7 | 11.2 | 17.7 | 14.1 | 15.3 | 10.9 | 17 | 12.5 | 11.7 | 15.3 | 15.9 | 12.4 | 13.3 | 9.6 | 15.4 | 17.2 | 10.7 | 12.7
|  |  | 7.4 | 12.2 | 6.6 | 12.2 | 12.9 | 15.1 | 8.6 | 14.1 | 14.4 | 10.7 | 10 | 14.1 | 12.1 | 8.5 | 16.2 | 14.3 | 18.3 | 10.4 | 12.7 | 10.3 | 11.8 | 10.2 | 14.1 | 15.6 | 16.5 | 11.2 | 11.8 | 11.7 | 16.9 | 15.1 | 15.8 | 18.9 | 15.8 | 15.5 | 13.4 | 14.4 | 11.2 | 17.3 | 13.9 | 15.3 | 10.9 | 16.7 | 12.6 | 11.3 | 14.7 | 15.5 | 12.4 | 13.2 | 9.1 | 15.3 | 17.4 | 10.4 | 12.7
|  |  | 7.8 | 12.1 | 6.4 | 12.2 | 12.7 | 14.7 | 7.5 | 13.9 | 14.3 | 10.4 | 9.8 | 13.5 | 11.5 | 8.6 | 16.1 | 13.9 | 16.6 | 9.8 | 12.2 | 10.1 | 11.6 | 9.2 | 14 | 15.2 | 16.3 | 10.1 | 11.4 | 11.1 | 16.3 | 14.8 | 15.7 | 18 | 15.3 | 14.6 | 13.3 | 14.1 | 11.1 | 17 | 13.7 | 15.2 | 10.8 | 16.5 | 12.7 | 11 | 14.1 | 15.2 | 12.3 | 13 | 8.7 | 15.2 | 17.6 | 10.2 | 12.8
|  |  | 8.1 | 12.4 | 8.7 | 14 | 13.5 | 15.5 | 8.8 | 15 | 16.2 | 10.8 | 10.7 | 14 | 13.4 | 8.7 | 16.9 | 14.8 | 18.8 | 11.1 | 13.7 | 13.5 | 12.7 | 11.3 | 14.6 | 15.8 | 16.8 | 11.1 | 13.8 | 12.1 | 18.1 | 15.5 | 17.2 | 19.3 | 15.6 | 15.2 | 15.7 | 15.8 | 11.2 | 18 | 14.2 | 15.1 | 11.3 | 17.4 | 12.9 | 11.7 | 14.1 | 15.7 | 12.9 | 13.2 | 9.7 | 15.2 | 17.8 | 10.5 | 12.5
|  |  | 8.5 | 12.7 | 11 | 15.7 | 14.2 | 16.2 | 10.2 | 16.1 | 18 | 11.3 | 11.6 | 14.4 | 15.4 | 8.8 | 17.7 | 15.7 | 21 | 12.4 | 15.3 | 16.9 | 13.7 | 13.3 | 15.3 | 16.4 | 17.2 | 12.1 | 16.2 | 13 | 20 | 16.2 | 18.8 | 20.7 | 16 | 15.8 | 18.1 | 17.6 | 11.4 | 18.9 | 14.7 | 14.9 | 11.7 | 18.2 | 13.2 | 12.3 | 14.2 | 16.2 | 13.4 | 13.4 | 10.6 | 15.2 | 18.1 | 10.8 | 12.3
|  |  | 8.8 | 13 | 13.3 | 17.5 | 15 | 17 | 11.5 | 17.2 | 19.9 | 11.7 | 12.5 | 14.9 | 17.3 | 8.9 | 18.5 | 16.6 | 23.2 | 13.7 | 16.8 | 20.3 | 14.8 | 15.4 | 15.9 | 17 | 17.7 | 13.1 | 18.6 | 14 | 21.8 | 16.9 | 20.3 | 22 | 16.3 | 16.4 | 20.5 | 19.3 | 11.5 | 19.9 | 15.2 | 14.8 | 12.2 | 19.1 | 13.4 | 13 | 14.2 | 16.7 | 14 | 13.6 | 11.6 | 15.2 | 18.3 | 11.1 | 12
|  |  | 9 | 13.8 | 14.5 | 18.9 | 15.7 | 18.4 | 13.2 | 18.4 | 21.1 | 12.6 | 13.8 | 14.9 | 18.8 | 9.4 | 20.1 | 18.2 | 24.4 | 15.1 | 18.1 | 21.8 | 16.4 | 18.2 | 17.5 | 18.2 | 18.4 | 14.4 | 20.2 | 14.9 | 23.9 | 18.7 | 20.9 | 23.9 | 17.3 | 16.2 | 21.2 | 22.3 | 12.1 | 21.7 | 16.7 | 15 | 12.9 | 19 | 14.7 | 13.2 | 15.2 | 17.4 | 14.6 | 14.2 | 11.2 | 16 | 19 | 12.2 | 13.5
|  |  | 9.1 | 14.6 | 15.8 | 20.2 | 16.5 | 19.7 | 14.8 | 19.7 | 22.2 | 13.6 | 15.2 | 15 | 20.3 | 9.9 | 21.6 | 19.7 | 25.5 | 16.6 | 19.5 | 23.2 | 17.9 | 20.9 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 15.7 | 21.9 | 15.7 | 26.1 | 20.4 | 21.4 | 25.8 | 18.3 | 16 | 22 | 25.4 | 12.7 | 23.4 | 18.2 | 15.2 | 13.6 | 19 | 16 | 13.4 | 16.2 | 18.2 | 15.3 | 14.8 | 10.8 | 16.9 | 19.6 | 13.4 | 14.9
|  |  | 9.3 | 15.4 | 17 | 21.6 | 17.2 | 21.1 | 16.5 | 20.9 | 23.4 | 14.5 | 16.5 | 15 | 21.8 | 10.4 | 23.2 | 21.3 | 26.7 | 18 | 20.8 | 24.7 | 19.5 | 23.7 | 20.7 | 20.5 | 19.9 | 17 | 23.5 | 16.6 | 28.2 | 22.2 | 22 | 27.7 | 19.3 | 15.8 | 22.7 | 28.4 | 13.3 | 25.2 | 19.7 | 15.4 | 14.3 | 18.9 | 17.3 | 13.6 | 17.2 | 18.9 | 15.9 | 15.4 | 10.4 | 17.7 | 20.3 | 14.5 | 16.4
|  |  | 9.3 | 15 | 17.4 | 22 | 17.7 | 21.9 | 16.8 | 21.6 | 23.8 | 15.4 | 17.3 | 15.8 | 22.3 | 10.8 | 23.7 | 21.9 | 28.1 | 19 | 21.4 | 24.8 | 20.8 | 24.6 | 20.7 | 21.5 | 20.9 | 17.6 | 23.8 | 17.3 | 29.2 | 22.6 | 23.2 | 28.9 | 19.6 | 16.7 | 23.4 | 26.9 | 13.5 | 25.2 | 19.3 | 15.4 | 15.1 | 19.9 | 17.1 | 14.8 | 18 | 18.1 | 16.4 | 15.9 | 10.1 | 18.4 | 20.7 | 14.7 | 16.8
|  |  | 9.4 | 14.6 | 17.9 | 22.4 | 18.2 | 22.7 | 17 | 22.4 | 24.2 | 16.4 | 18.1 | 16.6 | 22.9 | 11.2 | 24.3 | 22.6 | 29.6 | 20.1 | 22 | 24.8 | 22.1 | 25.4 | 20.7 | 22.6 | 21.8 | 18.2 | 24.2 | 17.9 | 30.2 | 22.9 | 24.5 | 30 | 19.9 | 17.5 | 24 | 25.3 | 13.8 | 25.2 | 19 | 15.3 | 15.8 | 20.9 | 16.9 | 15.9 | 18.8 | 17.4 | 17 | 16.5 | 9.9 | 19.1 | 21.2 | 14.9 | 17.3
|  |  | 9.4 | 14.2 | 18.3 | 22.8 | 18.7 | 23.5 | 17.3 | 23.1 | 24.6 | 17.3 | 18.9 | 17.4 | 23.4 | 11.6 | 24.8 | 23.2 | 31 | 21.1 | 22.6 | 24.9 | 23.4 | 26.3 | 20.7 | 23.6 | 22.8 | 18.8 | 24.5 | 18.6 | 31.2 | 23.3 | 25.7 | 31.2 | 20.2 | 18.4 | 24.7 | 23.8 | 14 | 25.2 | 18.6 | 15.3 | 16.6 | 21.9 | 16.7 | 17.1 | 19.6 | 16.6 | 17.5 | 17 | 9.6 | 19.8 | 21.6 | 15.1 | 17.7
|  |  | 9.6 | 14 | 17.9 | 23.1 | 18.4 | 24.1 | 17.3 | 23.2 | 24.8 | 16.4 | 19 | 17.3 | 23.5 | 11.3 | 25.2 | 23.4 | 30 | 21.3 | 20.8 | 25.1 | 24.7 | 26.6 | 21.2 | 23.8 | 23.3 | 19.4 | 24.6 | 19.2 | 29.1 | 23.4 | 26 | 31.5 | 21.2 | 16 | 22.9 | 22.7 | 14.4 | 25.5 | 18.1 | 15.3 | 16.4 | 22.2 | 17.6 | 17.9 | 20.2 | 16.1 | 17.7 | 17.2 | 9.3 | 20 | 22.2 | 15.7 | 18
|  |  | 9.9 | 13.9 | 17.5 | 23.3 | 18.2 | 24.7 | 17.4 | 23.4 | 24.9 | 15.6 | 19 | 17.3 | 23.7 | 11.1 | 25.6 | 23.5 | 28.9 | 21.6 | 18.9 | 25.3 | 25.9 | 27 | 21.6 | 23.9 | 23.7 | 20.1 | 24.7 | 19.8 | 27 | 23.4 | 26.4 | 31.7 | 22.2 | 13.6 | 21.2 | 21.5 | 14.8 | 25.9 | 17.5 | 15.3 | 16.3 | 22.4 | 18.4 | 18.6 | 20.8 | 15.5 | 18 | 17.4 | 9 | 20.2 | 22.9 | 16.3 | 18.2
|  |  | 10.1 | 13.7 | 17.1 | 23.6 | 17.9 | 25.3 | 17.4 | 23.5 | 25.1 | 14.7 | 19.1 | 17.2 | 23.8 | 10.8 | 26 | 23.7 | 27.9 | 21.8 | 17.1 | 25.5 | 27.2 | 27.3 | 22.1 | 24.1 | 24.2 | 20.7 | 24.8 | 20.4 | 24.9 | 23.5 | 26.7 | 32 | 23.2 | 11.2 | 19.4 | 20.4 | 15.2 | 26.2 | 17 | 15.3 | 16.1 | 22.7 | 19.3 | 19.4 | 21.4 | 15 | 18.2 | 17.6 | 8.7 | 20.4 | 23.5 | 16.9 | 18.5
|  |  | 9.8 | 14.3 | 16.9 | 23.5 | 17.5 | 24.7 | 16.8 | 21.7 | 23.7 | 14.7 | 18.7 | 17.7 | 22.9 | 10.2 | 25.3 | 22.8 | 26.7 | 20.9 | 17.3 | 23.9 | 26.5 | 26.8 | 21.6 | 23.9 | 23.8 | 19.8 | 22.2 | 19.9 | 24.4 | 22.9 | 26.4 | 29.3 | 23 | 10.9 | 18.7 | 20.6 | 15 | 25.8 | 16.8 | 15.2 | 15.6 | 22.4 | 18.3 | 18.8 | 20.9 | 14.9 | 17.5 | 17.3 | 8.7 | 20.4 | 23 | 16.5 | 18.1
|  |  | 9.5 | 14.8 | 16.7 | 23.3 | 17.1 | 24.1 | 16.3 | 20 | 22.4 | 14.6 | 18.4 | 18.1 | 22.1 | 9.6 | 24.5 | 22 | 25.6 | 19.9 | 17.6 | 22.3 | 25.8 | 26.2 | 21.1 | 23.6 | 23.5 | 18.9 | 19.5 | 19.3 | 24 | 22.4 | 26.1 | 26.5 | 22.9 | 10.7 | 18 | 20.9 | 14.7 | 25.5 | 16.5 | 15.1 | 15.1 | 22.2 | 17.3 | 18.1 | 20.3 | 14.7 | 16.7 | 16.9 | 8.7 | 20.3 | 22.5 | 16 | 17.8
|  |  | 9.2 | 15.4 | 16.5 | 23.2 | 16.7 | 23.5 | 15.7 | 18.2 | 21 | 14.6 | 18 | 18.6 | 21.2 | 9 | 23.8 | 21.1 | 24.4 | 19 | 17.8 | 20.7 | 25.1 | 25.7 | 20.6 | 23.4 | 23.1 | 18 | 16.9 | 18.8 | 23.5 | 21.8 | 25.8 | 23.8 | 22.7 | 10.4 | 17.3 | 21.1 | 14.5 | 25.1 | 16.3 | 15 | 14.6 | 21.9 | 16.3 | 17.5 | 19.8 | 14.6 | 16 | 16.6 | 8.7 | 20.3 | 22 | 15.6 | 17.4
|  |  | 8.9 | 14.9 | 15 | 20.8 | 16.3 | 22.2 | 14 | 17.2 | 19.2 | 14.2 | 16.8 | 16.7 | 19.5 | 8.8 | 22.1 | 19.3 | 22.6 | 17.7 | 16.2 | 19.3 | 24 | 23.2 | 18.1 | 22.1 | 22.1 | 17.4 | 16.4 | 17.7 | 22.4 | 19.6 | 24.1 | 23.1 | 21.2 | 10.4 | 16.4 | 19.8 | 14.2 | 24.2 | 15.6 | 14.9 | 14.6 | 20.7 | 14.6 | 15.4 | 17.6 | 14.6 | 14.2 | 16.2 | 7.7 | 18.6 | 20.9 | 15.3 | 16.5
|  |  | 8.7 | 14.5 | 13.4 | 18.4 | 15.8 | 20.8 | 12.4 | 16.3 | 17.4 | 13.8 | 15.5 | 14.9 | 17.7 | 8.6 | 20.4 | 17.5 | 20.8 | 16.5 | 14.6 | 18 | 23 | 20.8 | 15.6 | 20.9 | 21 | 16.9 | 15.9 | 16.5 | 21.2 | 17.4 | 22.5 | 22.3 | 19.6 | 10.3 | 15.6 | 18.4 | 13.9 | 23.3 | 15 | 14.9 | 14.5 | 19.5 | 12.9 | 13.3 | 15.5 | 14.6 | 12.5 | 15.8 | 6.7 | 16.9 | 19.9 | 15.1 | 15.6
|  |  | 8.4 | 14 | 11.9 | 16 | 15.4 | 19.5 | 10.7 | 15.3 | 15.6 | 13.4 | 14.3 | 13 | 16 | 8.4 | 18.7 | 15.7 | 19 | 15.2 | 13 | 16.6 | 21.9 | 18.3 | 13.1 | 19.6 | 20 | 16.3 | 15.4 | 15.4 | 20.1 | 15.2 | 20.8 | 21.6 | 18.1 | 10.3 | 14.7 | 17.1 | 13.6 | 22.4 | 14.3 | 14.8 | 14.5 | 18.3 | 11.2 | 11.2 | 13.3 | 14.6 | 10.7 | 15.4 | 5.7 | 15.2 | 18.8 | 14.8 | 14.7
|  |  | 7.8 | 13.5 | 11 | 16.5 | 15.3 | 18.4 | 10.1 | 15.7 | 15.2 | 12.8 | 13.6 | 11.6 | 15.6 | 8.1 | 17.4 | 15.5 | 18 | 14.8 | 12.4 | 15.8 | 21 | 17.3 | 12.3 | 18.7 | 19.9 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 19.6 | 14.1 | 20.2 | 20.6 | 17.7 | 10.3 | 14.8 | 16.4 | 13.5 | 22.3 | 14.4 | 14.8 | 14.1 | 17.9 | 10.9 | 10.4 | 12.9 | 14.4 | 10 | 15.2 | 5.4 | 14.7 | 18.1 | 14.5 | 14.1
|  |  | 7.3 | 13.1 | 10.1 | 17.1 | 15.2 | 17.4 | 9.5 | 16.1 | 14.9 | 12.2 | 12.8 | 10.1 | 15.1 | 7.8 | 16.1 | 15.4 | 17.1 | 14.5 | 11.8 | 14.9 | 20.1 | 16.2 | 11.6 | 17.9 | 19.7 | 14.3 | 14.7 | 14.8 | 19.2 | 13.1 | 19.5 | 19.6 | 17.2 | 10.2 | 14.8 | 15.8 | 13.4 | 22.1 | 14.4 | 14.7 | 13.6 | 17.6 | 10.6 | 9.7 | 12.4 | 14.2 | 9.2 | 15 | 5.2 | 14.1 | 17.5 | 14.3 | 13.6
|  |  | 6.7 | 12.6 | 9.2 | 17.6 | 15.1 | 16.3 | 8.9 | 16.5 | 14.5 | 11.6 | 12.1 | 8.7 | 14.7 | 7.5 | 14.8 | 15.2 | 16.1 | 14.1 | 11.2 | 14.1 | 19.2 | 15.2 | 10.8 | 17 | 19.6 | 13.3 | 14.4 | 14.5 | 18.7 | 12 | 18.9 | 18.6 | 16.8 | 10.2 | 14.9 | 15.1 | 13.3 | 22 | 14.5 | 14.7 | 13.2 | 17.2 | 10.3 | 8.9 | 12 | 14 | 8.5 | 14.8 | 4.9 | 13.6 | 16.8 | 14 | 13
|  |  | 5.8 | 12.6 | 10 | 17.1 | 15 | 16.1 | 8.7 | 16.4 | 15.1 | 11.1 | 11.6 | 8.2 | 14.3 | 6.7 | 14.3 | 15.1 | 16.4 | 14.1 | 11.1 | 14.1 | 18.3 | 14.6 | 10.1 | 16.6 | 19.1 | 12.9 | 14 | 14.1 | 18.4 | 11.7 | 18.5 | 18.3 | 16 | 10.1 | 15 | 15.2 | 11.9 | 21.2 | 14.1 | 14.6 | 13.2 | 16.8 | 11 | 8.3 | 12 | 14.3 | 7.9 | 14.3 | 4.9 | 13.1 | 16.5 | 13.6 | 12.7
|  |  | 4.9 | 12.6 | 10.7 | 16.7 | 14.8 | 15.9 | 8.4 | 16.3 | 15.8 | 10.7 | 11 | 7.6 | 13.9 | 5.8 | 13.7 | 15 | 16.6 | 14 | 11 | 14.1 | 17.3 | 14 | 9.3 | 16.1 | 18.5 | 12.4 | 13.7 | 13.8 | 18.1 | 11.4 | 18 | 17.9 | 15.3 | 10 | 15 | 15.2 | 10.6 | 20.4 | 13.7 | 14.5 | 13.3 | 16.5 | 11.7 | 7.7 | 12.1 | 14.5 | 7.4 | 13.9 | 5 | 12.7 | 16.1 | 13.2 | 12.3
|  |  | 4 | 12.6 | 11.5 | 16.2 | 14.7 | 15.7 | 8.2 | 16.2 | 16.4 | 10.2 | 10.5 | 7.1 | 13.5 | 5 | 13.2 | 14.9 | 16.9 | 14 | 10.9 | 14.1 | 16.4 | 13.4 | 8.6 | 15.7 | 18 | 12 | 13.3 | 13.4 | 17.8 | 11.1 | 17.6 | 17.6 | 14.5 | 9.9 | 15.1 | 15.3 | 9.2 | 19.6 | 13.3 | 14.4 | 13.3 | 16.1 | 12.4 | 7.1 | 12.1 | 14.8 | 6.8 | 13.4 | 5 | 12.2 | 15.8 | 12.8 | 12
|  |  | 5.7 | 14.6 | 13 | 17.7 | 14.8 | 16.7 | 9.3 | 16.5 | 16.3 | 10.1 | 11.7 | 9.5 | 15.5 | 6.5 | 15.7 | 15.2 | 17.7 | 14.5 | 10.9 | 15.5 | 17.7 | 15.3 | 11 | 17.1 | 19.2 | 13.3 | 14.2 | 14 | 18.7 | 13.3 | 18.3 | 18.8 | 16.1 | 10.3 | 15.1 | 16.3 | 10.1 | 20 | 14.1 | 14.4 | 13.5 | 16.8 | 13.3 | 9.4 | 12.6 | 14.9 | 9.2 | 13.9 | 5.6 | 13 | 16.6 | 13.2 | 12.5
|  |  | 7.5 | 16.7 | 14.5 | 19.3 | 15 | 17.7 | 10.5 | 16.7 | 16.1 | 10.1 | 13 | 12 | 17.4 | 7.9 | 18.1 | 15.6 | 18.6 | 15 | 10.8 | 16.9 | 18.9 | 17.1 | 13.3 | 18.4 | 20.3 | 14.7 | 15.2 | 14.6 | 19.6 | 15.5 | 19.1 | 19.9 | 17.6 | 10.8 | 15.2 | 17.4 | 11 | 20.3 | 15 | 14.4 | 13.6 | 17.4 | 14.1 | 11.8 | 13 | 15.1 | 11.5 | 14.5 | 6.2 | 13.8 | 17.5 | 13.6 | 12.9
|  |  | 9.2 | 18.7 | 16 | 20.8 | 15.1 | 18.7 | 11.6 | 17 | 16 | 10 | 14.2 | 14.4 | 19.4 | 9.4 | 20.6 | 15.9 | 19.4 | 15.5 | 10.8 | 18.3 | 20.2 | 19 | 15.7 | 19.8 | 21.5 | 16 | 16.1 | 15.2 | 20.5 | 17.7 | 19.8 | 21.1 | 19.2 | 11.2 | 15.2 | 18.4 | 11.9 | 20.7 | 15.8 | 14.4 | 13.8 | 18.1 | 15 | 14.1 | 13.5 | 15.2 | 13.9 | 15 | 6.8 | 14.6 | 18.3 | 14 | 13.4
|  |  | 10.7 | 21.7 | 17.6 | 22.5 | 15.2 | 20.3 | 13 | 17.4 | 17.4 | 10.3 | 16.2 | 16 | 20.9 | 10.7 | 22.4 | 16.8 | 20.3 | 15.3 | 10.9 | 18.8 | 22.5 | 21.5 | 17.1 | 21.1 | 22.5 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 21.7 | 18.8 | 19.9 | 22.5 | 20.8 | 11.9 | 16.3 | 20.1 | 14.3 | 20.8 | 17 | 14.5 | 14.6 | 20.2 | 15.4 | 16.4 | 15.5 | 16.6 | 15.5 | 16.2 | 7.5 | 15.9 | 20.3 | 15.3 | 14.2
|  |  | 12.1 | 24.7 | 19.1 | 24.3 | 15.2 | 21.9 | 14.5 | 17.8 | 18.7 | 10.7 | 18.1 | 17.7 | 22.5 | 12 | 24.1 | 17.6 | 21.1 | 15.1 | 11.1 | 19.4 | 24.9 | 24 | 18.4 | 22.4 | 23.4 | 17.7 | 17.6 | 17.9 | 22.9 | 19.8 | 19.9 | 24 | 22.4 | 12.7 | 17.5 | 21.8 | 16.8 | 21 | 18.1 | 14.5 | 15.5 | 22.2 | 15.7 | 18.6 | 17.4 | 18 | 17.2 | 17.4 | 8.1 | 17.1 | 22.2 | 16.7 | 15.1
|  |  | 13.6 | 27.7 | 20.7 | 26 | 15.3 | 23.5 | 15.9 | 18.2 | 20.1 | 11 | 20.1 | 19.3 | 24 | 13.3 | 25.9 | 18.5 | 22 | 14.9 | 11.2 | 19.9 | 27.2 | 26.5 | 19.8 | 23.7 | 24.4 | 18.6 | 18.4 | 19.3 | 24.1 | 20.9 | 20 | 25.4 | 24 | 13.4 | 18.6 | 23.5 | 19.2 | 21.1 | 19.3 | 14.6 | 16.3 | 24.3 | 16.1 | 20.9 | 19.4 | 19.4 | 18.8 | 18.6 | 8.8 | 18.4 | 24.2 | 18 | 15.9
|  |  | 13.9 | 28.9 | 21 | 26.4 | 16.4 | 24.2 | 16.2 | 19.1 | 20.6 | 11.4 | 20.4 | 18.3 | 24.7 | 14.3 | 26.5 | 19.7 | 22.5 | 14.9 | 11.3 | 20.5 | 28 | 27.1 | 20.8 | 24.6 | 24.9 | 20.3 | 19.3 | 20 | 25 | 21.7 | 20.5 | 25.9 | 25 | 14.4 | 19.4 | 24.3 | 19.7 | 21.1 | 19.9 | 15.2 | 16 | 25 | 17.7 | 21.3 | 20.3 | 20.4 | 19.7 | 19.9 | 8.9 | 19.5 | 24.7 | 18 | 17.4
|  |  | 14.2 | 30.1 | 21.4 | 26.8 | 17.6 | 24.9 | 16.4 | 20.1 | 21.2 | 11.9 | 20.8 | 17.3 | 25.3 | 15.3 | 27 | 21 | 23 | 14.9 | 11.5 | 21.1 | 28.9 | 27.7 | 21.8 | 25.5 | 25.4 | 22 | 20.2 | 20.8 | 26 | 22.6 | 21 | 26.5 | 26 | 15.5 | 20.1 | 25 | 20.3 | 21.2 | 20.5 | 15.8 | 15.8 | 25.8 | 19.2 | 21.7 | 21.3 | 21.3 | 20.5 | 21.2 | 9 | 20.5 | 25.3 | 18.1 | 19
|  |  | 14.5 | 31.3 | 21.7 | 27.2 | 18.7 | 25.6 | 16.7 | 21 | 21.7 | 12.3 | 21.1 | 16.3 | 26 | 16.3 | 27.6 | 22.2 | 23.5 | 14.9 | 11.6 | 21.7 | 29.7 | 28.3 | 22.8 | 26.4 | 25.9 | 23.7 | 21.1 | 21.5 | 26.9 | 23.4 | 21.5 | 27 | 27 | 16.5 | 20.9 | 25.8 | 20.8 | 21.2 | 21.1 | 16.4 | 15.5 | 26.5 | 20.8 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 21.4 | 22.5 | 9.1 | 21.6 | 25.8 | 18.1 | 20.5
|  |  | 13.7 | 31.2 | 21.4 | 25.4 | 18.6 | 26.1 | 16.8 | 20.1 | 21.8 | 12.3 | 21.1 | 16.6 | 26.1 | 16.4 | 27.9 | 22 | 23.6 | 14.8 | 11.7 | 21.8 | 29.7 | 28.9 | 21.1 | 26.7 | 26.2 | 23.4 | 21.2 | 19.5 | 27.1 | 23.1 | 21.9 | 27.1 | 27.3 | 16.9 | 21.2 | 26 | 19.9 | 21.6 | 21.5 | 16.6 | 16.2 | 26.5 | 21.4 | 22.5 | 22.5 | 21.5 | 21.9 | 21.9 | 9.1 | 21.1 | 26.1 | 18.4 | 20.5
|  |  | 12.8 | 31.1 | 21.2 | 23.7 | 18.4 | 26.6 | 17 | 19.3 | 22 | 12.4 | 21.1 | 16.9 | 26.1 | 16.5 | 28.1 | 21.9 | 23.6 | 14.6 | 11.7 | 21.8 | 29.8 | 29.6 | 19.3 | 27.1 | 26.5 | 23 | 21.3 | 17.6 | 27.2 | 22.9 | 22.3 | 27.2 | 27.7 | 17.4 | 21.5 | 26.1 | 19.1 | 21.9 | 22 | 16.8 | 16.9 | 26.6 | 22 | 22.9 | 22.8 | 20.7 | 22.3 | 21.3 | 9.1 | 20.7 | 26.3 | 18.7 | 20.4
|  |  | 12 | 31 | 20.9 | 21.9 | 18.3 | 27.1 | 17.1 | 18.4 | 22.1 | 12.4 | 21.1 | 17.2 | 26.2 | 16.6 | 28.4 | 21.7 | 23.7 | 14.5 | 11.8 | 21.9 | 29.8 | 30.2 | 17.6 | 27.4 | 26.8 | 22.7 | 21.4 | 15.6 | 27.4 | 22.6 | 22.7 | 27.3 | 28 | 17.8 | 21.8 | 26.3 | 18.2 | 22.3 | 22.4 | 17 | 17.6 | 26.6 | 22.6 | 23.3 | 23.1 | 19.9 | 22.8 | 20.7 | 9.1 | 20.2 | 26.6 | 19 | 20.4
|  |  | 12.7 | 29.8 | 19.9 | 21.1 | 17.5 | 26.6 | 16.3 | 18.1 | 20.4 | 12.4 | 19 | 16.8 | 25.1 | 16.3 | 27.9 | 20.6 | 22.9 | 14.5 | 11.9 | 21.1 | 29.1 | 29.9 | 18.2 | 26.8 | 26.1 | 22.4 | 20.5 | 15.9 | 27.1 | 21.8 | 22.4 | 26.4 | 27.1 | 17.3 | 20.8 | 25.6 | 17.7 | 21.9 | 21.5 | 16.9 | 17.1 | 26 | 21.4 | 22.5 | 22.3 | 19.4 | 21.9 | 19.7 | 8.7 | 18.3 | 25.3 | 18.7 | 19.7
|  |  | 13.5 | 28.6 | 18.9 | 20.3 | 16.7 | 26 | 15.5 | 17.8 | 18.6 | 12.3 | 17 | 16.4 | 23.9 | 16.1 | 27.3 | 19.5 | 22 | 14.5 | 12.1 | 20.2 | 28.3 | 29.7 | 18.9 | 26.2 | 25.5 | 22 | 19.5 | 16.1 | 26.9 | 20.9 | 22.1 | 25.5 | 26.1 | 16.8 | 19.9 | 25 | 17.3 | 21.6 | 20.7 | 16.7 | 16.7 | 25.3 | 20.3 | 21.8 | 21.6 | 18.8 | 21 | 18.8 | 8.3 | 16.3 | 24 | 18.4 | 19.1
|  |  | 14.2 | 27.4 | 17.9 | 19.5 | 15.9 | 25.5 | 14.7 | 17.5 | 16.9 | 12.3 | 14.9 | 16 | 22.8 | 15.8 | 26.8 | 18.4 | 21.2 | 14.5 | 12.2 | 19.4 | 27.6 | 29.4 | 19.5 | 25.6 | 24.8 | 21.7 | 18.6 | 16.4 | 26.6 | 20.1 | 21.8 | 24.6 | 25.2 | 16.3 | 18.9 | 24.3 | 16.8 | 21.2 | 19.8 | 16.6 | 16.2 | 24.7 | 19.1 | 21 | 20.8 | 18.3 | 20.1 | 17.8 | 7.9 | 14.4 | 22.7 | 18.1 | 18.4
|  |  | 12.2 | 25.5 | 17 | 18.2 | 15.2 | 23.2 | 13 | 17.1 | 16 | 11.9 | 14.6 | 15.3 | 21.1 | 14.1 | 25.2 | 18 | 19.9 | 14.5 | 12.1 | 17.8 | 26 | 27.4 | 17.5 | 23.8 | 23.2 | 20.4 | 16.9 | 15.7 | 24.3 | 18.6 | 20.2 | 23.4 | 23.3 | 15.4 | 17.4 | 21.5 | 16.2 | 20.6 | 18.5 | 16.1 | 14.5 | 23.4 | 18.3 | 19 | 19.3 | 17.5 | 18.4 | 16.8 | 7.5 | 14.1 | 21.7 | 17.3 | 17.8
|  |  | 10.1 | 23.7 | 16 | 16.9 | 14.6 | 21 | 11.4 | 16.6 | 15.2 | 11.5 | 14.4 | 14.6 | 19.4 | 12.3 | 23.6 | 17.6 | 18.6 | 14.5 | 12.1 | 16.2 | 24.3 | 25.3 | 15.5 | 22.1 | 21.7 | 19.2 | 15.1 | 14.9 | 22.1 | 17 | 18.7 | 22.3 | 21.5 | 14.5 | 15.8 | 18.6 | 15.6 | 19.9 | 17.1 | 15.6 | 12.7 | 22.2 | 17.5 | 17.1 | 17.9 | 16.6 | 16.7 | 15.8 | 7.2 | 13.7 | 20.7 | 16.5 | 17.1
|  |  | 8.1 | 21.8 | 15.1 | 15.6 | 13.9 | 18.7 | 9.7 | 16.2 | 14.3 | 11.1 | 14.1 | 13.9 | 17.7 | 10.6 | 22 | 17.2 | 17.3 | 14.5 | 12 | 14.6 | 22.7 | 23.3 | 13.5 | 20.3 | 20.1 | 17.9 | 13.4 | 14.2 | 19.8 | 15.5 | 17.1 | 21.1 | 19.6 | 13.6 | 14.3 | 15.8 | 15 | 19.3 | 15.8 | 15.1 | 11 | 20.9 | 16.7 | 15.1 | 16.4 | 15.8 | 15 | 14.8 | 6.8 | 13.4 | 19.7 | 15.7 | 16.5
|  |  | 7.3 | 21.6 | 14.4 | 15.6 | 13.9 | 18.6 | 9.1 | 15.7 | 13.9 | 9.7 | 13.4 | 13.3 | 17.1 | 9.6 | 21 | 16.9 | 16.5 | 14.7 | 11.4 | 14.3 | 21.9 | 22.7 | 12.4 | 19.4 | 19.1 | 17.5 | 12.9 | 13.8 | 18.9 | 13.9 | 16.3 | 20.2 | 19.1 | 12.9 | 13.4 | 15.2 | 14.9 | 18.5 | 14.8 | 15 | 10.5 | 19.9 | 16.2 | 14.4 | 15.7 | 14.9 | 14.5 | 14.5 | 6.8 | 13 | 19.1 | 15 | 16.7
|  |  | 6.5 | 21.4 | 13.7 | 15.5 | 13.8 | 18.4 | 8.4 | 15.3 | 13.6 | 8.2 | 12.6 | 12.8 | 16.6 | 8.6 | 20.1 | 16.7 | 15.7 | 15 | 10.8 | 13.9 | 21.2 | 22.2 | 11.3 | 18.6 | 18.1 | 17.2 | 12.3 | 13.4 | 18.1 | 12.4 | 15.5 | 19.3 | 18.5 | 12.1 | 12.4 | 14.7 | 14.7 | 17.8 | 13.9 | 14.9 | 10.1 | 18.9 | 15.8 | 13.7 | 15 | 14.1 | 14 | 14.1 | 6.8 | 12.6 | 18.4 | 14.4 | 16.8
|  |  | 5.7 | 21.2 | 13 | 15.5 | 13.8 | 18.3 | 7.8 | 14.8 | 13.2 | 6.8 | 11.9 | 12.2 | 16 | 7.6 | 19.1 | 16.4 | 14.9 | 15.2 | 10.2 | 13.6 | 20.4 | 21.6 | 10.2 | 17.7 | 17.1 | 16.8 | 11.8 | 13 | 17.2 | 10.8 | 14.7 | 18.4 | 18 | 11.4 | 11.5 | 14.1 | 14.6 | 17 | 12.9 | 14.8 | 9.6 | 17.9 | 15.3 | 13 | 14.3 | 13.2 | 13.5 | 13.8 | 6.8 | 12.2 | 17.8 | 13.7 | 17
|  |  | 5.6 | 20.8 | 12.6 | 15.3 | 13.4 | 17.9 | 7.5 | 13.6 | 12.9 | 6.4 | 11.7 | 11.7 | 15.6 | 6.8 | 18.6 | 15.8 | 13.9 | 15.1 | 10.1 | 13.5 | 20 | 21.2 | 9.7 | 17.1 | 16.7 | 16.4 | 12.1 | 12.4 | 16 | 10.6 | 13.9 | 17.6 | 17.4 | 11.1 | 11.1 | 13.4 | 14.1 | 16.7 | 12.5 | 14.7 | 9.7 | 17.4 | 15 | 13 | 13.9 | 12.9 | 12.9 | 14 | 6.8 | 11.9 | 17.6 | 13.5 | 16.9
|  |  | 5.6 | 20.4 | 12.1 | 15.1 | 13.1 | 17.5 | 7.3 | 12.4 | 12.5 | 5.9 | 11.4 | 11.1 | 15.2 | 6.1 | 18 | 15.1 | 12.8 | 15 | 9.9 | 13.3 | 19.6 | 20.8 | 9.1 | 16.5 | 16.3 | 15.9 | 12.3 | 11.7 | 14.8 | 10.3 | 13 | 16.8 | 16.9 | 10.9 | 10.8 | 12.7 | 13.7 | 16.4 | 12.1 | 14.7 | 9.8 | 16.9 | 14.6 | 13.1 | 13.5 | 12.7 | 12.4 | 14.1 | 6.8 | 11.5 | 17.4 | 13.4 | 16.7
|  |  | 5.5 | 20 | 11.7 | 14.9 | 12.7 | 17.1 | 7 | 11.2 | 12.2 | 5.5 | 11.2 | 10.6 | 14.8 | 5.3 | 17.5 | 14.5 | 11.8 | 14.9 | 9.8 | 13.2 | 19.2 | 20.4 | 8.6 | 15.9 | 15.9 | 15.5 | 12.6 | 11.1 | 13.6 | 10.1 | 12.2 | 16 | 16.3 | 10.6 | 10.4 | 12 | 13.2 | 16.1 | 11.7 | 14.6 | 9.9 | 16.4 | 14.3 | 13.1 | 13.1 | 12.4 | 11.8 | 14.3 | 6.8 | 11.2 | 17.2 | 13.2 | 16.6
|  |  | 7 | 21.2 | 12.6 | 14.9 | 13.3 | 17.1 | 8 | 12 | 12.6 | 7.5 | 11.6 | 11.1 | 14.8 | 7.2 | 17.6 | 14.8 | 13.8 | 15 | 10.7 | 13.9 | 19.5 | 19.7 | 11.3 | 16 | 16.8 | 16.6 | 13.3 | 11.9 | 16.1 | 12.6 | 13.4 | 17.7 | 16.4 | 10.9 | 12.4 | 13.8 | 13.3 | 16.5 | 12.6 | 14.6 | 11.7 | 17.7 | 14.6 | 13.6 | 14.3 | 13.7 | 13.2 | 14.3 | 7.8 | 11.7 | 18.5 | 13.6 | 17.3
|  |  | 8.4 | 22.3 | 13.4 | 15 | 14 | 17 | 9 | 12.7 | 13.1 | 9.5 | 12.1 | 11.5 | 14.8 | 9.1 | 17.8 | 15.1 | 15.8 | 15 | 11.7 | 14.5 | 19.7 | 19.1 | 14.1 | 16.1 | 17.7 | 17.7 | 13.9 | 12.6 | 18.7 | 15.2 | 14.7 | 19.3 | 16.5 | 11.2 | 14.3 | 15.6 | 13.3 | 16.8 | 13.5 | 14.6 | 13.4 | 19.1 | 15 | 14 | 15.5 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 8.8 | 12.2 | 19.7 | 14 | 17.9
|  |  | 9.9 | 23.5 | 14.3 | 15 | 14.6 | 17 | 10 | 13.5 | 13.5 | 11.5 | 12.5 | 12 | 14.8 | 11 | 17.9 | 15.4 | 17.8 | 15.1 | 12.6 | 15.2 | 20 | 18.4 | 16.8 | 16.2 | 18.6 | 18.8 | 14.6 | 13.4 | 21.2 | 17.7 | 15.9 | 21 | 16.6 | 11.5 | 16.3 | 17.4 | 13.4 | 17.2 | 14.4 | 14.6 | 15.2 | 20.4 | 15.3 | 14.5 | 16.7 | 16.2 | 16.1 | 14.4 | 9.8 | 12.7 | 21 | 14.4 | 18.6
|  |  | 11.3 | 25.5 | 14.7 | 15 | 16 | 16.8 | 12.2 | 14.8 | 14.2 | 12.9 | 13.1 | 12.5 | 14.8 | 13.1 | 18.3 | 16.4 | 19.3 | 15.8 | 14.3 | 15.9 | 20.8 | 19.2 | 18.1 | 17.1 | 20.4 | 20 | 16.1 | 13.9 | 22.9 | 19.1 | 17.3 | 22.5 | 16.7 | 11.9 | 16.8 | 20.2 | 13.8 | 18.6 | 16.1 | 14.9 | 16.3 | 22.4 | 15.6 | 16.2 | 18.7 | 17.7 | 17 | 15.6 | 9.6 | 13.7 | 21.7 | 15.6 | 19.3
|  |  | 12.7 | 27.4 | 15 | 14.9 | 17.3 | 16.7 | 14.5 | 16.2 | 14.9 | 14.4 | 13.8 | 13 | 14.8 | 15.1 | 18.7 | 17.5 | 20.8 | 16.5 | 15.9 | 16.7 | 21.6 | 20.1 | 19.5 | 17.9 | 22.1 | 21.3 | 17.7 | 14.3 | 24.6 | 20.6 | 18.7 | 24.1 | 16.9 | 12.2 | 17.2 | 23.1 | 14.3 | 20 | 17.7 | 15.1 | 17.3 | 24.5 | 16 | 17.8 | 20.8 | 19.3 | 17.9 | 16.8 | 9.4 | 14.8 | 22.5 | 16.8 | 20
|  |  | 14.1 | 29.4 | 15.4 | 14.9 | 18.7 | 16.5 | 16.7 | 17.5 | 15.6 | 15.8 | 14.4 | 13.5 | 14.8 | 17.2 | 19.1 | 18.5 | 22.3 | 17.2 | 17.6 | 17.4 | 22.4 | 20.9 | 20.8 | 18.8 | 23.9 | 22.5 | 19.2 | 14.8 | 26.3 | 22 | 20.1 | 25.6 | 17 | 12.6 | 17.7 | 25.9 | 14.7 | 21.4 | 19.4 | 15.4 | 18.4 | 26.5 | 16.3 | 19.5 | 22.8 | 20.8 | 18.8 | 18 | 9.2 | 15.8 | 23.2 | 18 | 20.7
|  |  | 13.4 | 25.1 | 16.3 | 14.6 | 19 | 16.3 | 17.1 | 17.9 | 16.9 | 15.6 | 15.4 | 14.3 | 14.8 | 17.4 | 18.6 | 19.2 | 23 | 17.3 | 17.5 | 18.5 | 22.4 | 21.5 | 21.2 | 18.1 | 24.2 | 23.5 | 19.7 | 15.7 | 26.9 | 22.5 | 21.1 | 26.4 | 16.8 | 12.9 | 18.6 | 24.1 | 15.2 | 22.5 | 19.1 | 16.1 | 19.5 | 26.3 | 16.2 | 20.2 | 23.7 | 20.4 | 18.9 | 18.7 | 9.9 | 16.1 | 24.1 | 19.2 | 21.9
|  |  | 12.7 | 20.8 | 17.2 | 14.3 | 19.3 | 16.1 | 17.4 | 18.2 | 18.1 | 15.4 | 16.5 | 15 | 14.8 | 17.6 | 18.1 | 20 | 23.6 | 17.3 | 17.5 | 19.6 | 22.4 | 22 | 21.7 | 17.4 | 24.5 | 24.6 | 20.3 | 16.7 | 27.6 | 23 | 22 | 27.3 | 16.7 | 13.2 | 19.6 | 22.4 | 15.6 | 23.6 | 18.9 | 16.7 | 20.5 | 26.1 | 16.2 | 20.8 | 24.7 | 19.9 | 19.1 | 19.5 | 10.5 | 16.3 | 24.9 | 20.3 | 23.1
|  |  | 12 | 16.5 | 18.1 | 14 | 19.6 | 15.9 | 17.8 | 18.6 | 19.4 | 15.2 | 17.5 | 15.8 | 14.8 | 17.8 | 17.6 | 20.7 | 24.3 | 17.4 | 17.4 | 20.7 | 22.4 | 22.6 | 22.1 | 16.7 | 24.8 | 25.6 | 20.8 | 17.6 | 28.2 | 23.5 | 23 | 28.1 | 16.5 | 13.5 | 20.5 | 20.6 | 16.1 | 24.7 | 18.6 | 17.4 | 21.6 | 25.9 | 16.1 | 21.5 | 25.6 | 19.5 | 19.2 | 20.2 | 11.2 | 16.6 | 25.8 | 21.5 | 24.3
|  |  | 12.3 | 16 | 18.8 | 13.7 | 19.1 | 15.7 | 17.9 | 19 | 19.6 | 15.1 | 17.6 | 16.3 | 14.5 | 17.3 | 17.5 | 21 | 24.6 | 18 | 17.5 | 20.5 | 22 | 23.1 | 22.6 | 17 | 23.9 | 24.4 | 21 | 17.7 | 26.1 | 23.9 | 23.5 | 28.2 | 16.7 | 13.9 | 20.8 | 20.2 | 16.4 | 24.9 | 18.8 | 17.3 | 21.9 | 25.2 | 16.6 | 21.4 | 26 | 20.1 | 19.8 | 20.6 | 10.8 | 17 | 24.5 | 19.7 | 23.4
|  |  | 12.7 | 15.6 | 19.4 | 13.4 | 18.5 | 15.5 | 17.9 | 19.5 | 19.8 | 15 | 17.7 | 16.8 | 14.2 | 16.9 | 17.4 | 21.2 | 25 | 18.5 | 17.6 | 20.4 | 21.5 | 23.6 | 23.2 | 17.2 | 23.1 | 23.3 | 21.1 | 17.9 | 24.1 | 24.2 | 24.1 | 28.3 | 16.8 | 14.4 | 21.1 | 19.9 | 16.8 | 25.2 | 19 | 17.1 | 22.1 | 24.4 | 17.2 | 21.3 | 26.4 | 20.8 | 20.3 | 21 | 10.4 | 17.4 | 23.2 | 17.8 | 22.6
|  |  | 13 | 15.1 | 20.1 | 13.1 | 18 | 15.3 | 18 | 19.9 | 20 | 14.9 | 17.8 | 17.3 | 13.9 | 16.4 | 17.3 | 21.5 | 25.3 | 19.1 | 17.7 | 20.2 | 21.1 | 24.1 | 23.7 | 17.5 | 22.2 | 22.1 | 21.3 | 18 | 22 | 24.6 | 24.6 | 28.4 | 17 | 14.8 | 21.4 | 19.5 | 17.1 | 25.4 | 19.2 | 17 | 22.4 | 23.7 | 17.7 | 21.2 | 26.8 | 21.4 | 20.9 | 21.4 | 10 | 17.8 | 21.9 | 16 | 21.7
|  |  | 13.1 | 14.6 | 18.8 | 13 | 17 | 15 | 17 | 19.5 | 19.5 | 14.4 | 17.6 | 16.9 | 14 | 15.3 | 16.6 | 20.5 | 24.8 | 18.6 | 17.6 | 19.8 | 20.3 | 23.9 | 23.3 | 17.3 | 20.9 | 22 | 20.8 | 18.3 | 22.3 | 24.1 | 23.9 | 27 | 16.9 | 15.1 | 20.7 | 20.5 | 16.2 | 24.8 | 18.9 | 16.5 | 21.7 | 22.5 | 16.8 | 19.9 | 26 | 18.9 | 18.8 | 20.4 | 9.8 | 16.8 | 21.2 | 16 | 20.2
|  |  | 13.3 | 14.1 | 17.6 | 13 | 16 | 14.8 | 15.9 | 19.2 | 18.9 | 13.8 | 17.5 | 16.4 | 14 | 14.3 | 15.9 | 19.6 | 24.2 | 18 | 17.6 | 19.4 | 19.6 | 23.8 | 22.8 | 17 | 19.5 | 21.9 | 20.3 | 18.5 | 22.7 | 23.6 | 23.1 | 25.7 | 16.9 | 15.5 | 20 | 21.4 | 15.3 | 24.2 | 18.5 | 15.9 | 21.1 | 21.4 | 15.9 | 18.6 | 25.2 | 16.5 | 16.6 | 19.4 | 9.6 | 15.9 | 20.5 | 15.9 | 18.7
|  |  | 13.4 | 13.6 | 16.3 | 12.9 | 15 | 14.5 | 14.9 | 18.8 | 18.4 | 13.3 | 17.3 | 16 | 14.1 | 13.2 | 15.2 | 18.6 | 23.7 | 17.5 | 17.5 | 19 | 18.8 | 23.6 | 22.4 | 16.8 | 18.2 | 21.8 | 19.8 | 18.8 | 23 | 23.1 | 22.4 | 24.3 | 16.8 | 15.8 | 19.3 | 22.4 | 14.4 | 23.6 | 18.2 | 15.4 | 20.4 | 20.2 | 15 | 17.3 | 24.4 | 14 | 14.5 | 18.4 | 9.4 | 14.9 | 19.8 | 15.9 | 17.2
|  |  | 10.7 | 13.4 | 14.9 | 12.9 | 14.4 | 14.4 | 13.9 | 16.7 | 16.8 | 13.3 | 16.9 | 13.6 | 13.9 | 12.7 | 15 | 16.8 | 21.1 | 16.9 | 15.7 | 17.9 | 17.8 | 22.7 | 20.8 | 16.2 | 17.8 | 20.5 | 17.9 | 17.9 | 21.7 | 21.6 | 20.6 | 23.2 | 15.9 | 14.2 | 17.6 | 20.5 | 13.9 | 22.2 | 17.3 | 15.3 | 18.1 | 19.6 | 12.7 | 15.5 | 22.1 | 13.4 | 13.6 | 17.4 | 9.4 | 14 | 19.4 | 15.5 | 16.8
|  |  | 7.9 | 13.3 | 13.6 | 12.9 | 13.7 | 14.2 | 12.8 | 14.7 | 15.1 | 13.2 | 16.5 | 11.1 | 13.8 | 12.3 | 14.8 | 15.1 | 18.6 | 16.3 | 13.8 | 16.8 | 16.8 | 21.8 | 19.2 | 15.7 | 17.3 | 19.3 | 15.9 | 17 | 20.4 | 20.2 | 18.9 | 22.2 | 15.1 | 12.6 | 15.8 | 18.7 | 13.5 | 20.8 | 16.3 | 15.1 | 15.7 | 18.9 | 10.3 | 13.7 | 19.9 | 12.7 | 12.8 | 16.4 | 9.4 | 13.1 | 18.9 | 15.1 | 16.5
|  |  | 5.2 | 13.1 | 12.2 | 12.9 | 13.1 | 14.1 | 11.8 | 12.6 | 13.5 | 13.2 | 16.1 | 8.7 | 13.6 | 11.8 | 14.6 | 13.3 | 16 | 15.7 | 12 | 15.7 | 15.8 | 20.9 | 17.6 | 15.1 | 16.9 | 18 | 14 | 16.1 | 19.1 | 18.7 | 17.1 | 21.1 | 14.2 | 11 | 14.1 | 16.8 | 13 | 19.4 | 15.4 | 15 | 13.4 | 18.3 | 8 | 11.9 | 17.6 | 12.1 | 11.9 | 15.4 | 9.4 | 12.2 | 18.5 | 14.7 | 16.1
|  |  | 4.2 | 12.8 | 11.5 | 12.9 | 13 | 14.2 | 11.7 | 11.5 | 13.4 | 12.9 | 15.6 | 7.6 | 13.5 | 11 | 14.5 | 12.7 | 14.7 | 15.5 | 11.5 | 15 | 15.2 | 20.3 | 16.8 | 14.9 | 16.7 | 17.4 | 13.2 | 15.9 | 18.5 | 18 | 16.1 | 20.3 | 14.1 | 10.7 | 13.4 | 16.2 | 12.2 | 18.5 | 15.3 | 14 | 12.5 | 17.6 | 6.9 | 11.8 | 16.6 | 11.9 | 11.3 | 15 | 9.4 | 11.4 | 18 | 14.6 | 15.8
|  |  | 3.2 | 12.4 | 10.8 | 13 | 12.8 | 14.2 | 11.6 | 10.5 | 13.2 | 12.7 | 15.2 | 6.5 | 13.4 | 10.2 | 14.3 | 12.2 | 13.3 | 15.3 | 10.9 | 14.3 | 14.6 | 19.7 | 16.1 | 14.8 | 16.5 | 16.8 | 12.4 | 15.6 | 17.9 | 17.2 | 15.2 | 19.6 | 14.1 | 10.5 | 12.7 | 15.7 | 11.4 | 17.5 | 15.1 | 13 | 11.7 | 17 | 5.8 | 11.7 | 15.6 | 11.8 | 10.8 | 14.5 | 9.3 | 10.7 | 17.5 | 14.6 | 15.6
|  |  | 2.2 | 12.1 | 10.1 | 13 | 12.7 | 14.3 | 11.5 | 9.4 | 13.1 | 12.4 | 14.7 | 5.4 | 13.3 | 9.4 | 14.2 | 11.6 | 12 | 15.1 | 10.4 | 13.6 | 14 | 19.1 | 15.3 | 14.6 | 16.3 | 16.2 | 11.6 | 15.4 | 17.3 | 16.5 | 14.2 | 18.8 | 14 | 10.2 | 12 | 15.1 | 10.6 | 16.6 | 15 | 12 | 10.8 | 16.3 | 4.7 | 11.6 | 14.6 | 11.6 | 10.2 | 14.1 | 9.3 | 9.9 | 17 | 14.5 | 15.3
|  |  | 1.7 | 11.9 | 10.5 | 13 | 12.5 | 14.2 | 11.6 | 9.1 | 13 | 12.5 | 14.2 | 6 | 12.9 | 8.7 | 14 | 11.4 | 12.1 | 15 | 10 | 13 | 13.5 | 18.7 | 14.3 | 14.4 | 16.1 | 15.9 | 11 | 15.3 | 16.8 | 14.8 | 13.4 | 18.6 | 13.9 | 9.6 | 11.9 | 14.5 | 10.3 | 16.1 | 14.3 | 11.8 | 10.7 | 16.3 | 4.3 | 11.8 | 14.7 | 11.7 | 9.9 | 14.2 | 9.1 | 9.4 | 17 | 14.3 | 15.2
|  |  | 1.1 | 11.7 | 10.9 | 13.1 | 12.4 | 14.1 | 11.6 | 8.8 | 12.8 | 12.7 | 13.6 | 6.6 | 12.5 | 8.1 | 13.7 | 11.1 | 12.2 | 14.8 | 9.7 | 12.4 | 13.1 | 18.3 | 13.2 | 14.3 | 15.9 | 15.5 | 10.4 | 15.3 | 16.2 | 13 | 12.6 | 18.3 | 13.9 | 9 | 11.7 | 14 | 10 | 15.5 | 13.7 | 11.6 | 10.7 | 16.4 | 3.9 | 12 | 14.7 | 11.8 | 9.6 | 14.4 | 9 | 9 | 17 | 14.1 | 15.1
|  |  | 0.6 | 11.5 | 11.3 | 13.1 | 12.2 | 14 | 11.7 | 8.5 | 12.7 | 12.8 | 13.1 | 7.2 | 12.1 | 7.4 | 13.5 | 10.9 | 12.3 | 14.7 | 9.3 | 11.8 | 12.6 | 17.9 | 12.2 | 14.1 | 15.7 | 15.2 | 9.8 | 15.2 | 15.7 | 11.3 | 11.8 | 18.1 | 13.8 | 8.4 | 11.6 | 13.4 | 9.7 | 15 | 13 | 11.4 | 10.6 | 16.4 | 3.5 | 12.2 | 14.8 | 11.9 | 9.3 | 14.5 | 8.8 | 8.5 | 17 | 13.9 | 15
|  |  | 2.5 | 12.1 | 12.8 | 13.1 | 13 | 13.8 | 12.9 | 10.8 | 13.3 | 13.7 | 14.1 | 9.3 | 12.1 | 8.4 | 13.5 | 12.4 | 15.5 | 15.3 | 11.2 | 13.5 | 13.5 | 17.8 | 14.4 | 14.1 | 15.7 | 16.7 | 12.3 | 15.9 | 17.5 | 13.9 | 13.8 | 19.4 | 14.1 | 10.3 | 13.5 | 14.8 | 10.2 | 16.3 | 12.9 | 11.5 | 12.9 | 16.7 | 6.5 | 12.8 | 16.9 | 12.9 | 10.7 | 16.1 | 9.2 | 9.2 | 17.6 | 14.7 | 15.4
|  |  | 4.5 | 12.7 | 14.4 | 13.2 | 13.9 | 13.7 | 14.2 | 13.2 | 13.9 | 14.6 | 15 | 11.3 | 12 | 9.3 | 13.6 | 14 | 18.8 | 16 | 13.1 | 15.2 | 14.5 | 17.8 | 16.6 | 14.1 | 15.7 | 18.1 | 14.7 | 16.5 | 19.4 | 16.6 | 15.9 | 20.7 | 14.3 | 12.3 | 15.5 | 16.3 | 10.7 | 17.5 | 12.8 | 11.5 | 15.1 | 17 | 9.5 | 13.4 | 19 | 13.9 | 12.1 | 17.8 | 9.6 | 9.8 | 18.1 | 15.4 | 15.8
|  |  | 6.4 | 13.3 | 15.9 | 13.2 | 14.7 | 13.5 | 15.4 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 16 | 13.4 | 12 | 10.3 | 13.6 | 15.5 | 22 | 16.6 | 15 | 16.9 | 15.4 | 17.7 | 18.8 | 14.1 | 15.7 | 19.6 | 17.2 | 17.2 | 21.2 | 19.2 | 17.9 | 22 | 14.6 | 14.2 | 17.4 | 17.7 | 11.2 | 18.8 | 12.7 | 11.6 | 17.4 | 17.3 | 12.5 | 14 | 21.1 | 14.9 | 13.5 | 19.4 | 10 | 10.5 | 18.7 | 16.2 | 16.2
|  |  | 8.7 | 13.8 | 17.9 | 13.1 | 16.1 | 13.4 | 16.2 | 16.9 | 16 | 16.7 | 17.4 | 14.8 | 12.2 | 11.3 | 13.6 | 17 | 23.8 | 16.4 | 16.7 | 18.4 | 17.3 | 16.6 | 20.3 | 14.2 | 15.9 | 21.8 | 18.1 | 18.8 | 23.2 | 21 | 20.1 | 23.6 | 15.1 | 16 | 18.3 | 20.2 | 13 | 21 | 12.9 | 12.3 | 19.3 | 18.1 | 14.2 | 15.2 | 23.1 | 16.2 | 14.3 | 21.4 | 11 | 12.5 | 19.5 | 18 | 18
|  |  | 10.9 | 14.4 | 20 | 13.1 | 17.4 | 13.4 | 17.1 | 18.2 | 17.4 | 18 | 18.9 | 16.1 | 12.4 | 12.3 | 13.7 | 18.5 | 25.5 | 16.3 | 18.3 | 19.9 | 19.1 | 15.6 | 21.9 | 14.4 | 16.2 | 24.1 | 18.9 | 20.3 | 25.3 | 22.8 | 22.4 | 25.3 | 15.7 | 17.8 | 19.3 | 22.8 | 14.7 | 23.2 | 13.2 | 12.9 | 21.2 | 18.9 | 15.8 | 16.3 | 25.1 | 17.5 | 15.2 | 23.5 | 11.9 | 14.4 | 20.4 | 19.7 | 19.7
|  |  | 13.2 | 14.9 | 22 | 13 | 18.8 | 13.3 | 17.9 | 19.6 | 18.9 | 19.2 | 20.3 | 17.5 | 12.6 | 13.3 | 13.7 | 20 | 27.3 | 16.1 | 20 | 21.4 | 21 | 14.5 | 23.4 | 14.5 | 16.4 | 26.3 | 19.8 | 21.9 | 27.3 | 24.6 | 24.6 | 26.9 | 16.2 | 19.6 | 20.2 | 25.3 | 16.5 | 25.4 | 13.4 | 13.6 | 23.1 | 19.7 | 17.5 | 17.5 | 27.1 | 18.8 | 16 | 25.5 | 12.9 | 16.4 | 21.2 | 21.5 | 21.5
|  |  | 13.4 | 15.6 | 23.1 | 13.1 | 19.2 | 13.5 | 18.2 | 20.4 | 19.1 | 19.3 | 21.4 | 18.2 | 12.6 | 13.6 | 13.7 | 20.9 | 28 | 15.5 | 20.8 | 21.7 | 22.6 | 14.7 | 24 | 14.7 | 16.5 | 27 | 21.1 | 23.2 | 27.8 | 25.2 | 24.9 | 27.8 | 16.2 | 20.5 | 20.8 | 26.2 | 17.4 | 26.5 | 14.4 | 14.5 | 24 | 20.2 | 18.1 | 17.8 | 27.6 | 17.9 | 16.3 | 25.9 | 13.7 | 18.1 | 21.5 | 22.3 | 22.1
|  |  | 13.6 | 16.3 | 24.3 | 13.1 | 19.7 | 13.6 | 18.5 | 21.3 | 19.4 | 19.5 | 22.4 | 18.9 | 12.5 | 13.9 | 13.7 | 21.8 | 28.6 | 14.8 | 21.7 | 22 | 24.2 | 14.8 | 24.5 | 15 | 16.5 | 27.6 | 22.3 | 24.4 | 28.2 | 25.9 | 25.1 | 28.7 | 16.3 | 21.3 | 21.5 | 27 | 18.2 | 27.5 | 15.3 | 15.5 | 25 | 20.7 | 18.7 | 18.2 | 28.2 | 16.9 | 16.5 | 26.3 | 14.4 | 19.8 | 21.9 | 23.1 | 22.6
|  |  | 13.8 | 17 | 25.4 | 13.2 | 20.1 | 13.8 | 18.8 | 22.1 | 19.6 | 19.6 | 23.5 | 19.6 | 12.5 | 14.2 | 13.7 | 22.7 | 29.3 | 14.2 | 22.5 | 22.3 | 25.8 | 15 | 25.1 | 15.2 | 16.6 | 28.3 | 23.6 | 25.7 | 28.7 | 26.5 | 25.4 | 29.6 | 16.3 | 22.2 | 22.1 | 27.9 | 19.1 | 28.6 | 16.3 | 16.4 | 25.9 | 21.2 | 19.3 | 18.5 | 28.7 | 16 | 16.8 | 26.7 | 15.2 | 21.5 | 22.2 | 23.9 | 23.2
|  |  | 12.9 | 17 | 26.2 | 13.5 | 20.2 | 13.8 | 18.6 | 22.7 | 20.1 | 19.5 | 23 | 20.3 | 12.7 | 12.9 | 13.8 | 23.1 | 25.3 | 14.4 | 21.6 | 22.4 | 26 | 14.6 | 25.2 | 15.2 | 16.6 | 28.7 | 23.7 | 24.9 | 27 | 26.4 | 23 | 29.2 | 16.4 | 22.6 | 22.3 | 25.4 | 19.9 | 25.7 | 16.9 | 16.6 | 26 | 21.2 | 19.5 | 18.9 | 28.3 | 16.4 | 16.9 | 26.4 | 15.9 | 20.8 | 20.1 | 23.8 | 23.6
|  |  | 11.9 | 17 | 27 | 13.7 | 20.4 | 13.7 | 18.3 | 23.3 | 20.5 | 19.3 | 22.4 | 20.9 | 13 | 11.6 | 13.9 | 23.5 | 21.4 | 14.5 | 20.6 | 22.4 | 26.1 | 14.1 | 25.2 | 15.1 | 16.5 | 29.1 | 23.7 | 24.2 | 25.2 | 26.3 | 20.5 | 28.7 | 16.6 | 23 | 22.5 | 22.9 | 20.7 | 22.7 | 17.5 | 16.7 | 26.1 | 21.3 | 19.8 | 19.4 | 27.9 | 16.8 | 16.9 | 26 | 16.5 | 20.2 | 18.1 | 23.7 | 23.9
|  |  | 11 | 17 | 27.8 | 14 | 20.5 | 13.7 | 18.1 | 23.9 | 21 | 19.2 | 21.9 | 21.6 | 13.2 | 10.3 | 14 | 23.9 | 17.4 | 14.7 | 19.7 | 22.5 | 26.3 | 13.7 | 25.3 | 15.1 | 16.5 | 29.5 | 23.8 | 23.4 | 23.5 | 26.2 | 18.1 | 28.3 | 16.7 | 23.4 | 22.7 | 20.4 | 21.5 | 19.8 | 18.1 | 16.9 | 26.2 | 21.3 | 20 | 19.8 | 27.5 | 17.2 | 17 | 25.7 | 17.2 | 19.5 | 16 | 23.6 | 24.3
|  |  | 10.6 | 16.6 | 27.2 | 14.1 | 19.4 | 13.8 | 17.4 | 23.7 | 19.9 | 18.7 | 20.9 | 21.4 | 13.3 | 10.2 | 13.8 | 23.5 | 18 | 14.6 | 19.9 | 20.3 | 25.1 | 13.4 | 24.8 | 15 | 15.9 | 28.4 | 22.8 | 22.1 | 23.8 | 25.6 | 18.3 | 25.4 | 16.1 | 22.3 | 22 | 21.6 | 20.9 | 19.3 | 17.8 | 15.9 | 25.2 | 20.4 | 19.2 | 19 | 26.7 | 16.5 | 16.7 | 24.8 | 16.3 | 18.8 | 16.5 | 23.3 | 24
|  |  | 10.3 | 16.1 | 26.7 | 14.1 | 18.3 | 14 | 16.6 | 23.4 | 18.8 | 18.3 | 20 | 21.2 | 13.4 | 10.1 | 13.7 | 23 | 18.5 | 14.4 | 20.2 | 18 | 24 | 13.1 | 24.4 | 14.9 | 15.4 | 27.2 | 21.9 | 20.9 | 24.1 | 25.1 | 18.6 | 22.4 | 15.6 | 21.1 | 21.2 | 22.8 | 20.2 | 18.9 | 17.6 | 14.9 | 24.3 | 19.6 | 18.3 | 18.1 | 26 | 15.7 | 16.4 | 24 | 15.3 | 18.1 | 17.1 | 23.1 | 23.7
|  |  | 9.9 | 15.7 | 26.1 | 14.2 | 17.2 | 14.1 | 15.9 | 23.2 | 17.7 | 17.8 | 19 | 21 | 13.5 | 10 | 13.5 | 22.6 | 19.1 | 14.3 | 20.4 | 15.8 | 22.8 | 12.8 | 23.9 | 14.8 | 14.8 | 26.1 | 20.9 | 19.6 | 24.4 | 24.5 | 18.8 | 19.5 | 15 | 20 | 20.5 | 24 | 19.6 | 18.4 | 17.3 | 13.9 | 23.3 | 18.7 | 17.5 | 17.3 | 25.2 | 15 | 16.1 | 23.1 | 14.4 | 17.4 | 17.6 | 22.8 | 23.4
|  |  | 9.9 | 15.6 | 25.3 | 14.1 | 15.8 | 14 | 15.2 | 20.8 | 16.6 | 17 | 18.1 | 18.4 | 13.2 | 10.1 | 13.4 | 20.5 | 18.6 | 14 | 18.3 | 15.4 | 22.2 | 12.8 | 22.2 | 14.4 | 14.5 | 24.9 | 19.1 | 18.5 | 23.4 | 22.7 | 17.5 | 19.1 | 14.6 | 18 | 19.2 | 22.9 | 17.1 | 17.5 | 16 | 13 | 21.6 | 17.6 | 15.3 | 16 | 23.1 | 14.5 | 13.9 | 22.6 | 12.4 | 15.7 | 17.5 | 21.6 | 22.2
|  |  | 9.8 | 15.5 | 24.5 | 14 | 14.3 | 13.9 | 14.4 | 18.4 | 15.6 | 16.3 | 17.3 | 15.8 | 13 | 10.2 | 13.2 | 18.5 | 18.2 | 13.7 | 16.1 | 15 | 21.5 | 12.7 | 20.4 | 13.9 | 14.1 | 23.8 | 17.2 | 17.5 | 22.5 | 20.8 | 16.3 | 18.6 | 14.2 | 16 | 17.9 | 21.9 | 14.5 | 16.7 | 14.6 | 12 | 20 | 16.4 | 13.2 | 14.8 | 20.9 | 13.9 | 11.7 | 22.1 | 10.3 | 14.1 | 17.3 | 20.3 | 21
|  |  | 9.8 | 15.4 | 23.7 | 13.9 | 12.9 | 13.8 | 13.7 | 16 | 14.5 | 15.5 | 16.4 | 13.2 | 12.7 | 10.3 | 13.1 | 16.4 | 17.7 | 13.4 | 14 | 14.6 | 20.9 | 12.7 | 18.7 | 13.5 | 13.8 | 22.6 | 15.4 | 16.4 | 21.5 | 19 | 15 | 18.2 | 13.8 | 14 | 16.6 | 20.8 | 12 | 15.8 | 13.3 | 11.1 | 18.3 | 15.3 | 11 | 13.5 | 18.8 | 13.4 | 9.5 | 21.6 | 8.3 | 12.4 | 17.2 | 19.1 | 19.8
|  |  | 9.9 | 15.1 | 22 | 14 | 12.7 | 13.8 | 13.7 | 15.2 | 14.4 | 15.3 | 15.8 | 12.6 | 12.4 | 11 | 13.1 | 15.4 | 16.6 | 12.9 | 12.7 | 14.3 | 20.1 | 12.7 | 18.1 | 13.3 | 13.6 | 21.7 | 13.8 | 16.3 | 20.4 | 17.1 | 14.2 | 17.8 | 13.6 | 12.7 | 15.2 | 19.8 | 10.9 | 15.3 | 13 | 10.8 | 17.6 | 15.1 | 9.8 | 13.3 | 18.5 | 13.1 | 9 | 21.3 | 7.7 | 11.5 | 16.9 | 18.6 | 19.2
|  |  | 10 | 14.9 | 20.4 | 14 | 12.5 | 13.7 | 13.7 | 14.3 | 14.2 | 15 | 15.2 | 11.9 | 12 | 11.7 | 13.1 | 14.5 | 15.6 | 12.3 | 11.3 | 14 | 19.4 | 12.6 | 17.6 | 13.2 | 13.3 | 20.8 | 12.3 | 16.1 | 19.4 | 15.2 | 13.4 | 17.4 | 13.5 | 11.5 | 13.8 | 18.7 | 9.9 | 14.8 | 12.6 | 10.5 | 16.9 | 15 | 8.6 | 13.2 | 18.1 | 12.7 | 8.6 | 21 | 7.1 | 10.5 | 16.5 | 18.2 | 18.7
|  |  | 10.1 | 14.6 | 18.7 | 14.1 | 12.3 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 14.1 | 14.8 | 14.6 | 11.3 | 11.7 | 12.4 | 13.1 | 13.5 | 14.5 | 11.8 | 10 | 13.7 | 18.6 | 12.6 | 17 | 13 | 13.1 | 19.9 | 10.7 | 16 | 18.3 | 13.3 | 12.6 | 17 | 13.3 | 10.2 | 12.4 | 17.7 | 8.8 | 14.3 | 12.3 | 10.2 | 16.2 | 14.8 | 7.4 | 13 | 17.8 | 12.4 | 8.1 | 20.7 | 6.5 | 9.6 | 16.2 | 17.7 | 18.1
|  |  | 10.1 | 15.1 | 19 | 13.6 | 12 | 13.8 | 13.8 | 13 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 11.2 | 12 | 12.7 | 13.1 | 13 | 13.3 | 11.5 | 9.7 | 13.1 | 18 | 12.5 | 16 | 12.9 | 12.9 | 19 | 10.3 | 15 | 16.9 | 12.5 | 11.6 | 15.8 | 13.1 | 10.2 | 12 | 16.4 | 8.2 | 13.1 | 11.6 | 9.7 | 15.6 | 14.8 | 7.3 | 13 | 17.1 | 11.9 | 8.1 | 20.7 | 6.2 | 9.5 | 15.7 | 17.2 | 17.7
|  |  | 10.2 | 15.5 | 19.3 | 13.1 | 11.7 | 13.8 | 14 | 12.5 | 14.8 | 13.9 | 14.3 | 11 | 12.2 | 12.9 | 13.1 | 12.4 | 12 | 11.1 | 9.3 | 12.6 | 17.5 | 12.5 | 15 | 12.7 | 12.8 | 18 | 9.9 | 14.1 | 15.6 | 11.7 | 10.6 | 14.7 | 12.8 | 10.1 | 11.5 | 15.1 | 7.5 | 12 | 10.9 | 9.1 | 15.1 | 14.7 | 7.1 | 13 | 16.5 | 11.3 | 8 | 20.7 | 5.8 | 9.4 | 15.3 | 16.6 | 17.3
|  |  | 10.2 | 16 | 19.6 | 12.6 | 11.4 | 13.9 | 14.1 | 12 | 15.1 | 13.5 | 14.2 | 10.9 | 12.5 | 13.2 | 13.1 | 11.9 | 10.8 | 10.8 | 9 | 12 | 16.9 | 12.4 | 14 | 12.6 | 12.6 | 17.1 | 9.5 | 13.1 | 14.2 | 10.9 | 9.6 | 13.5 | 12.6 | 10.1 | 11.1 | 13.8 | 6.9 | 10.8 | 10.2 | 8.6 | 14.5 | 14.7 | 7 | 13 | 15.8 | 10.8 | 8 | 20.7 | 5.5 | 9.3 | 14.8 | 16.1 | 16.9
|  |  | 10.5 | 17 | 20.9 | 12.4 | 12.3 | 13.6 | 15.1 | 14.3 | 15.5 | 13.8 | 14.1 | 12.8 | 12 | 14.6 | 13.5 | 13.5 | 11.2 | 10.6 | 11.2 | 13.1 | 18.1 | 12.4 | 15.9 | 13 | 13 | 19.1 | 12.4 | 12.7 | 13.9 | 13.2 | 9.7 | 13.1 | 12.6 | 12.5 | 13.6 | 13.3 | 8.9 | 10.7 | 10.5 | 9.6 | 16.3 | 14.7 | 10.2 | 14.4 | 18.2 | 11.1 | 11 | 20.6 | 8 | 9.7 | 15.4 | 16.1 | 17.4
|  |  | 10.9 | 18.1 | 22.3 | 12.3 | 13.2 | 13.4 | 16 | 16.7 | 16 | 14.1 | 14 | 14.8 | 11.6 | 16 | 13.8 | 15 | 11.5 | 10.4 | 13.4 | 14.3 | 19.3 | 12.4 | 17.7 | 13.3 | 13.3 | 21 | 15.3 | 12.3 | 13.5 | 15.4 | 9.8 | 12.6 | 12.5 | 15 | 16.2 | 12.9 | 10.9 | 10.6 | 10.9 | 10.6 | 18 | 14.8 | 13.5 | 15.8 | 20.5 | 11.5 | 13.9 | 20.6 | 10.4 | 10 | 16 | 16 | 17.8
|  |  | 11.2 | 19.1 | 23.6 | 12.1 | 14.1 | 13.1 | 17 | 19 | 16.4 | 14.4 | 13.9 | 16.7 | 11.1 | 17.4 | 14.2 | 16.6 | 11.9 | 10.2 | 15.6 | 15.4 | 20.5 | 12.4 | 19.6 | 13.7 | 13.7 | 23 | 18.2 | 11.9 | 13.2 | 17.7 | 9.9 | 12.2 | 12.5 | 17.4 | 18.7 | 12.4 | 12.9 | 10.5 | 11.2 | 11.6 | 19.8 | 14.8 | 16.7 | 17.2 | 22.9 | 11.8 | 16.9 | 20.5 | 12.9 | 10.4 | 16.6 | 16 | 18.3
|  |  | 13.8 | 18.5 | 24.4 | 12.4 | 14.7 | 13.3 | 17.9 | 20.2 | 17 | 14.4 | 13.6 | 18.8 | 11.2 | 18.2 | 13.7 | 19.2 | 12.5 | 10.5 | 17.3 | 17 | 22.4 | 12.3 | 20.3 | 13.4 | 13.8 | 24.3 | 19.6 | 12.2 | 13.9 | 18.7 | 10.6 | 13.1 | 12.7 | 19 | 20.2 | 12.8 | 16.2 | 11.1 | 12.7 | 12.7 | 20.7 | 14.8 | 18.1 | 18.5 | 23.3 | 12.8 | 18.3 | 20.3 | 13.9 | 11.2 | 17.9 | 18.4 | 19.7
|  |  | 16.4 | 17.9 | 25.3 | 12.7 | 15.3 | 13.4 | 18.7 | 21.4 | 17.5 | 14.3 | 13.2 | 20.9 | 11.4 | 19 | 13.1 | 21.7 | 13.1 | 10.7 | 19 | 18.7 | 24.3 | 12.2 | 21 | 13 | 14 | 25.5 | 21.1 | 12.4 | 14.6 | 19.8 | 11.4 | 14.1 | 12.9 | 20.7 | 21.7 | 13.1 | 19.4 | 11.8 | 14.3 | 13.9 | 21.7 | 14.7 | 19.6 | 19.8 | 23.6 | 13.8 | 19.6 | 20.2 | 15 | 11.9 | 19.1 | 20.7 | 21.2
|  |  | 19 | 17.3 | 26.1 | 13 | 15.9 | 13.6 | 19.6 | 22.6 | 18.1 | 14.3 | 12.9 | 23 | 11.5 | 19.8 | 12.6 | 24.3 | 13.7 | 11 | 20.7 | 20.3 | 26.2 | 12.1 | 21.7 | 12.7 | 14.1 | 26.8 | 22.5 | 12.7 | 15.3 | 20.8 | 12.1 | 15 | 13.1 | 22.3 | 23.2 | 13.5 | 22.7 | 12.4 | 15.8 | 15 | 22.6 | 14.7 | 21 | 21.1 | 24 | 14.8 | 21 | 20 | 16 | 12.7 | 20.4 | 23.1 | 22.6
|  |  | 20 | 17.5 | 25.9 | 12.9 | 16.7 | 13.9 | 19.6 | 22.7 | 18.6 | 15 | 13 | 23.7 | 12.4 | 21 | 12.7 | 24.4 | 14.1 | 11 | 20.5 | 20.7 | 27 | 12.1 | 22.4 | 12.6 | 13.8 | 26.8 | 23.4 | 12.8 | 15.7 | 22.2 | 13.1 | 15.4 | 12.9 | 22.3 | 23.7 | 14 | 23.3 | 13.2 | 16.3 | 15.6 | 23.5 | 15.5 | 22 | 22.1 | 24.2 | 14.7 | 21.7 | 20.3 | 16.1 | 13.2 | 19.1 | 23.8 | 23.4
|  |  | 21 | 17.7 | 25.7 | 12.9 | 17.4 | 14.3 | 19.5 | 22.8 | 19 | 15.6 | 13 | 24.3 | 13.2 | 22.3 | 12.9 | 24.4 | 14.6 | 11 | 20.2 | 21.1 | 27.8 | 12.2 | 23 | 12.4 | 13.6 | 26.8 | 24.3 | 12.9 | 16.2 | 23.7 | 14.1 | 15.7 | 12.7 | 22.3 | 24.2 | 14.4 | 23.9 | 14.1 | 16.9 | 16.1 | 24.3 | 16.4 | 23 | 23.1 | 24.5 | 14.7 | 22.4 | 20.7 | 16.3 | 13.8 | 17.7 | 24.5 | 24.3
|  |  | 22 | 17.9 | 25.5 | 12.8 | 18.2 | 14.6 | 19.5 | 22.9 | 19.5 | 16.3 | 13.1 | 25 | 14.1 | 23.5 | 13 | 24.5 | 15 | 11 | 20 | 21.5 | 28.6 | 12.2 | 23.7 | 12.3 | 13.3 | 26.8 | 25.2 | 13 | 16.6 | 25.1 | 15.1 | 16.1 | 12.5 | 22.3 | 24.7 | 14.9 | 24.5 | 14.9 | 17.4 | 16.7 | 25.2 | 17.2 | 24 | 24.1 | 24.7 | 14.6 | 23.1 | 21 | 16.4 | 14.3 | 16.4 | 25.2 | 25.1
|  |  | 21.5 | 17.7 | 23 | 13.1 | 17.9 | 15 | 18.7 | 22.6 | 19.4 | 15.9 | 13.6 | 25.5 | 13.8 | 21.4 | 13.6 | 24.4 | 15.2 | 11.1 | 18.9 | 22.1 | 28.8 | 12.4 | 24.1 | 12.4 | 13.2 | 24.2 | 25 | 13.5 | 16.6 | 24.6 | 15.3 | 16.1 | 12.5 | 22.4 | 24.7 | 14.8 | 24.8 | 15.1 | 17.9 | 16.7 | 25.5 | 16.9 | 24.3 | 24.8 | 24.9 | 15 | 23.2 | 20.9 | 16.6 | 15 | 17.1 | 25.2 | 25.6
|  |  | 21 | 17.4 | 20.5 | 13.4 | 17.7 | 15.3 | 18 | 22.3 | 19.2 | 15.4 | 14.2 | 26 | 13.6 | 19.3 | 14.1 | 24.2 | 15.5 | 11.1 | 17.7 | 22.7 | 28.9 | 12.6 | 24.6 | 12.5 | 13 | 21.6 | 24.9 | 13.9 | 16.7 | 24 | 15.6 | 16.1 | 12.5 | 22.4 | 24.7 | 14.8 | 25.1 | 15.2 | 18.3 | 16.6 | 25.9 | 16.6 | 24.5 | 25.6 | 25.1 | 15.3 | 23.4 | 20.9 | 16.7 | 15.6 | 17.7 | 25.1 | 26.1
|  |  | 20.5 | 17.2 | 18 | 13.7 | 17.4 | 15.7 | 17.2 | 22 | 19.1 | 15 | 14.7 | 26.5 | 13.3 | 17.2 | 14.7 | 24.1 | 15.7 | 11.2 | 16.6 | 23.3 | 29.1 | 12.8 | 25 | 12.6 | 12.9 | 19 | 24.7 | 14.4 | 16.7 | 23.5 | 15.8 | 16.1 | 12.5 | 22.5 | 24.7 | 14.7 | 25.4 | 15.4 | 18.8 | 16.6 | 26.2 | 16.3 | 24.8 | 26.3 | 25.3 | 15.7 | 23.5 | 20.8 | 16.9 | 16.3 | 18.4 | 25.1 | 26.6
|  |  | 18.9 | 16.4 | 16.7 | 13.8 | 16.5 | 15.4 | 16.4 | 19.8 | 18.8 | 14.7 | 14.6 | 25.6 | 13.1 | 16.8 | 14.8 | 22.7 | 14.6 | 11 | 16.7 | 22.3 | 28.1 | 12.8 | 24.8 | 12.7 | 12.8 | 18.9 | 24.5 | 14.2 | 16.3 | 23.4 | 15.6 | 15.4 | 12.4 | 22 | 24 | 14.5 | 24.7 | 15.2 | 18.1 | 16 | 25.7 | 15.3 | 23.9 | 25.3 | 24.8 | 15.2 | 22.6 | 20.1 | 16.1 | 16 | 18.1 | 24.8 | 23.8
|  |  | 17.2 | 15.7 | 15.4 | 13.8 | 15.6 | 15 | 15.7 | 17.6 | 18.6 | 14.5 | 14.4 | 24.7 | 12.9 | 16.4 | 14.8 | 21.2 | 13.5 | 10.8 | 16.9 | 21.2 | 27 | 12.8 | 24.5 | 12.8 | 12.8 | 18.7 | 24.3 | 14 | 16 | 23.2 | 15.3 | 14.7 | 12.4 | 21.5 | 23.4 | 14.3 | 24 | 14.9 | 17.5 | 15.4 | 25.1 | 14.3 | 22.9 | 24.2 | 24.4 | 14.7 | 21.7 | 19.4 | 15.2 | 15.7 | 17.7 | 24.5 | 21.1
|  |  | 15.6 | 14.9 | 14.1 | 13.9 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.4 | 18.3 | 14.2 | 14.3 | 23.8 | 12.7 | 16 | 14.9 | 19.8 | 12.4 | 10.6 | 17 | 20.2 | 26 | 12.8 | 24.3 | 12.9 | 12.7 | 18.6 | 24.1 | 13.8 | 15.6 | 23.1 | 15.1 | 14 | 12.3 | 21 | 22.7 | 14.1 | 23.3 | 14.7 | 16.8 | 14.8 | 24.6 | 13.3 | 22 | 23.2 | 23.9 | 14.2 | 20.8 | 18.7 | 14.4 | 15.4 | 17.4 | 24.2 | 18.3
|  |  | 14.4 | 14.5 | 13.6 | 13.3 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 17.2 | 13.9 | 13.9 | 22.8 | 11.4 | 16.1 | 13.7 | 18.3 | 12.1 | 10.4 | 15.5 | 18.4 | 24.5 | 12.9 | 22 | 12.6 | 12.4 | 18.3 | 22.5 | 13.2 | 14.5 | 20.8 | 14.5 | 12.9 | 12.1 | 18.8 | 21.1 | 13.2 | 22 | 14.2 | 14.5 | 13.7 | 23.1 | 13.1 | 20.1 | 22 | 21.6 | 13.1 | 19.8 | 18.2 | 13.3 | 14.1 | 16.2 | 22.4 | 18.2
|  |  | 13.2 | 14 | 13 | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 13.4 | 12.9 | 16.1 | 13.5 | 13.5 | 21.9 | 10.1 | 16.1 | 12.4 | 16.8 | 11.7 | 10.2 | 13.9 | 16.6 | 23.1 | 13 | 19.6 | 12.4 | 12.2 | 17.9 | 21 | 12.6 | 13.5 | 18.6 | 13.9 | 11.7 | 11.8 | 16.6 | 19.4 | 12.3 | 20.8 | 13.6 | 12.2 | 12.7 | 21.5 | 13 | 18.2 | 20.7 | 19.4 | 11.9 | 18.8 | 17.6 | 12.1 | 12.8 | 14.9 | 20.6 | 18.1
|  |  | 12 | 13.6 | 12.5 | 12.2 | 12 | 12.3 | 12.7 | 11.6 | 15 | 13.2 | 13.1 | 20.9 | 8.8 | 16.2 | 11.2 | 15.3 | 11.4 | 10 | 12.4 | 14.8 | 21.6 | 13.1 | 17.3 | 12.1 | 11.9 | 17.6 | 19.4 | 12 | 12.4 | 16.3 | 13.3 | 10.6 | 11.6 | 14.4 | 17.8 | 11.4 | 19.5 | 13.1 | 9.9 | 11.6 | 20 | 12.8 | 16.3 | 19.5 | 17.1 | 10.8 | 17.8 | 17.1 | 11 | 11.5 | 13.7 | 18.8 | 18
|  |  | 11.7 | 13.6 | 11.4 | 12 | 12.4 | 12.1 | 12.4 | 11.2 | 15 | 13.1 | 12 | 18.3 | 8.5 | 16 | 10.9 | 14 | 10.8 | 9.9 | 12.1 | 15.4 | 21.1 | 12.8 | 17.6 | 11.8 | 11.8 | 17.2 | 18.7 | 11.6 | 11.9 | 16.5 | 13 | 9.9 | 11.4 | 13.1 | 17.8 | 11.1 | 18.8 | 12.8 | 10.3 | 11.2 | 19.2 | 12.6 | 15.3 | 18.7 | 16.4 | 10.8 | 16 | 16.3 | 10.3 | 10.4 | 13.4 | 18.2 | 17.8
|  |  | 11.3 | 13.7 | 10.4 | 11.8 | 12.9 | 11.8 | 12 | 10.8 | 15.1 | 12.9 | 10.8 | 15.6 | 8.2 | 15.8 | 10.6 | 12.7 | 10.2 | 9.9 | 11.9 | 16 | 20.5 | 12.4 | 17.8 | 11.5 | 11.7 | 16.8 | 17.9 | 11.3 | 11.3 | 16.8 | 12.8 | 9.1 | 11.2 | 11.8 | 17.8 | 10.8 | 18.1 | 12.6 | 10.8 | 10.8 | 18.3 | 12.3 | 14.4 | 17.9 | 15.6 | 10.8 | 14.2 | 15.6 | 9.6 | 9.2 | 13.1 | 17.7 | 17.5
|  |  | 11 | 13.7 | 9.3 | 11.6 | 13.3 | 11.6 | 11.7 | 10.4 | 15.1 | 12.8 | 9.7 | 13 | 7.9 | 15.6 | 10.3 | 11.4 | 9.6 | 9.8 | 11.6 | 16.6 | 20 | 12.1 | 18.1 | 11.2 | 11.6 | 16.4 | 17.2 | 10.9 | 10.8 | 17 | 12.5 | 8.4 | 11 | 10.5 | 17.8 | 10.5 | 17.4 | 12.3 | 11.2 | 10.4 | 17.5 | 12.1 | 13.4 | 17.1 | 14.9 | 10.8 | 12.4 | 14.8 | 8.9 | 8.1 | 12.8 | 17.1 | 17.3
|  |  | 10.5 | 13.6 | 8.9 | 11.6 | 13 | 12.1 | 10.9 | 10.4 | 15.1 | 12.5 | 9.2 | 12.8 | 7.9 | 15.3 | 10 | 10.3 | 9.4 | 9.8 | 10.6 | 16.2 | 19.7 | 12 | 17.6 | 10.8 | 11.3 | 15.6 | 16.2 | 10.8 | 10.2 | 16.5 | 12.2 | 7.9 | 10.8 | 10.5 | 17 | 9.8 | 17.1 | 12.3 | 11 | 10.3 | 16.9 | 12.1 | 12.8 | 16.5 | 14.1 | 10.7 | 13.3 | 14.7 | 9 | 7.4 | 12.6 | 16.6 | 17.4
|  |  | 10.1 | 13.5 | 8.5 | 11.6 | 12.7 | 12.5 | 10.1 | 10.3 | 15.1 | 12.3 | 8.6 | 12.7 | 7.9 | 15.1 | 9.7 | 9.1 | 9.2 | 9.8 | 9.6 | 15.8 | 19.4 | 11.9 | 17.1 | 10.5 | 11.1 | 14.9 | 15.2 | 10.6 | 9.6 | 16.1 | 11.8 | 7.5 | 10.6 | 10.5 | 16.1 | 9 | 16.7 | 12.3 | 10.7 | 10.1 | 16.4 | 12.1 | 12.3 | 15.9 | 13.2 | 10.7 | 14.1 | 14.5 | 9.1 | 6.7 | 12.5 | 16.1 | 17.4
|  |  | 9.6 | 13.4 | 8.1 | 11.6 | 12.4 | 13 | 9.3 | 10.3 | 15.1 | 12 | 8.1 | 12.5 | 7.9 | 14.8 | 9.4 | 8 | 9 | 9.8 | 8.6 | 15.4 | 19.1 | 11.8 | 16.6 | 10.1 | 10.8 | 14.1 | 14.2 | 10.5 | 9 | 15.6 | 11.5 | 7 | 10.4 | 10.5 | 15.3 | 8.3 | 16.4 | 12.3 | 10.5 | 10 | 15.8 | 12.1 | 11.7 | 15.3 | 12.4 | 10.6 | 15 | 14.4 | 9.2 | 6 | 12.3 | 15.6 | 17.5
|  |  | 10.1 | 14.4 | 9.9 | 12.2 | 13.1 | 13.4 | 10.8 | 11.1 | 16.4 | 13 | 9.2 | 12.4 | 9.2 | 16.1 | 10.2 | 9.8 | 9.3 | 10.2 | 10.1 | 17.4 | 19.7 | 12.1 | 16.8 | 10.9 | 11.1 | 15.3 | 16.1 | 10.9 | 9.6 | 16.4 | 11.8 | 8.2 | 10.9 | 11.7 | 16.8 | 8.6 | 16.2 | 12.6 | 11.9 | 11.4 | 17.6 | 12.1 | 14.2 | 15 | 14.5 | 10.9 | 14.9 | 15.1 | 10.5 | 7 | 12.1 | 16.6 | 17.8
|  |  | 10.7 | 15.5 | 11.8 | 12.7 | 13.7 | 13.9 | 12.2 | 11.8 | 17.8 | 13.9 | 10.4 | 12.4 | 10.5 | 17.4 | 11.1 | 11.6 | 9.5 | 10.6 | 11.7 | 19.3 | 20.3 | 12.3 | 17.1 | 11.6 | 11.4 | 16.4 | 18.1 | 11.4 | 10.3 | 17.1 | 12.2 | 9.4 | 11.3 | 13 | 18.2 | 8.8 | 16 | 12.8 | 13.3 | 12.9 | 19.4 | 12.1 | 16.6 | 14.7 | 16.5 | 11.1 | 14.7 | 15.9 | 11.9 | 8.1 | 12 | 17.5 | 18.1
|  |  | 11.2 | 16.5 | 13.6 | 13.3 | 14.4 | 14.3 | 13.7 | 12.6 | 19.1 | 14.9 | 11.5 | 12.3 | 11.8 | 18.7 | 11.9 | 13.4 | 9.8 | 11 | 13.2 | 21.3 | 20.9 | 12.6 | 17.3 | 12.4 | 11.7 | 17.6 | 20 | 11.8 | 10.9 | 17.9 | 12.5 | 10.6 | 11.8 | 14.2 | 19.7 | 9.1 | 15.8 | 13.1 | 14.7 | 14.3 | 21.2 | 12.1 | 19.1 | 14.4 | 18.6 | 11.4 | 14.6 | 16.6 | 13.2 | 9.1 | 11.8 | 18.5 | 18.4
|  |  | 13.7 | 16.7 | 14.8 | 13.6 | 15.7 | 14.4 | 14 | 12.3 | 20.6 | 15.4 | 13 | 12.4 | 13.3 | 19.5 | 13.2 | 14.3 | 10.1 | 11.9 | 14.9 | 22.5 | 22.8 | 13 | 18.8 | 13.5 | 12.4 | 17.9 | 21.4 | 12.2 | 11 | 19.1 | 12.6 | 11.1 | 12.8 | 16.2 | 20.7 | 9.4 | 14.4 | 13.6 | 16.5 | 15.7 | 22.5 | 12.4 | 19.2 | 14.9 | 21.1 | 12.7 | 15 | 15.9 | 13.5 | 11 | 12 | 19.8 | 19.6
|  |  | 16.3 | 16.8 | 16.1 | 13.8 | 17.1 | 14.6 | 14.4 | 12.1 | 22.2 | 15.9 | 14.6 | 12.6 | 14.9 | 20.3 | 14.5 | 15.2 | 10.5 | 12.9 | 16.5 | 23.7 | 24.6 | 13.3 | 20.2 | 14.7 | 13.2 | 18.1 | 22.9 | 12.7 | 11.2 | 20.3 | 12.6 | 11.5 | 13.8 | 18.1 | 21.7 | 9.6 | 13.1 | 14 | 18.4 | 17.2 | 23.8 | 12.6 | 19.3 | 15.5 | 23.6 | 13.9 | 15.4 | 15.1 | 13.9 | 13 | 12.1 | 21.2 | 20.9
|  |  | 18.8 | 17 | 17.3 | 14.1 | 18.4 | 14.7 | 14.7 | 11.8 | 23.7 | 16.4 | 16.1 | 12.7 | 16.4 | 21.1 | 15.8 | 16.1 | 10.8 | 13.8 | 18.2 | 24.9 | 26.5 | 13.7 | 21.7 | 15.8 | 13.9 | 18.4 | 24.3 | 13.1 | 11.3 | 21.5 | 12.7 | 12 | 14.8 | 20.1 | 22.7 | 9.9 | 11.7 | 14.5 | 20.2 | 18.6 | 25.1 | 12.9 | 19.4 | 16 | 26.1 | 15.2 | 15.8 | 14.4 | 14.2 | 14.9 | 12.3 | 22.5 | 22.1
|  |  | 20.5 | 17.1 | 16.8 | 14.1 | 19.2 | 14.6 | 14.5 | 12.4 | 24.1 | 16.5 | 16.5 | 13.8 | 16.9 | 21.4 | 16.5 | 16.2 | 11.4 | 14 | 19.1 | 24.8 | 26.1 | 14.2 | 21.7 | 16 | 14 | 19.8 | 23.9 | 13.1 | 12 | 22.1 | 13.2 | 12.7 | 14.6 | 20.5 | 22.5 | 10.7 | 10.5 | 14.6 | 21.1 | 18.9 | 25 | 13 | 18.5 | 16.9 | 26.8 | 16.5 | 16.1 | 14.8 | 14.9 | 15.3 | 12.4 | 23.3 | 22.6
|  |  | 22.1 | 17.2 | 16.2 | 14 | 20.1 | 14.6 | 14.3 | 13 | 24.4 | 16.6 | 16.9 | 14.8 | 17.3 | 21.8 | 17.1 | 16.3 | 12 | 14.3 | 19.9 | 24.6 | 25.7 | 14.7 | 21.6 | 16.3 | 14.2 | 21.2 | 23.5 | 13 | 12.8 | 22.8 | 13.8 | 13.4 | 14.5 | 21 | 22.2 | 11.5 | 9.2 | 14.7 | 21.9 | 19.3 | 24.9 | 13.2 | 17.6 | 17.7 | 27.5 | 17.8 | 16.4 | 15.1 | 15.7 | 15.8 | 12.4 | 24.2 | 23
|  |  | 23.8 | 17.3 | 15.7 | 14 | 20.9 | 14.5 | 14.1 | 13.6 | 24.8 | 16.7 | 17.3 | 15.9 | 17.8 | 22.1 | 17.8 | 16.4 | 12.6 | 14.5 | 20.8 | 24.5 | 25.3 | 15.2 | 21.6 | 16.5 | 14.3 | 22.6 | 23.1 | 13 | 13.5 | 23.4 | 14.3 | 14.1 | 14.3 | 21.4 | 22 | 12.3 | 8 | 14.8 | 22.8 | 19.6 | 24.8 | 13.3 | 16.7 | 18.6 | 28.2 | 19.1 | 16.7 | 15.5 | 16.4 | 16.2 | 12.5 | 25 | 23.5
|  |  | 23.7 | 16.9 | 15.5 | 14.1 | 19.8 | 14.4 | 13.9 | 13.5 | 22.4 | 16.9 | 17.5 | 15.1 | 17.7 | 20.8 | 17.1 | 17 | 12.1 | 14.4 | 20.4 | 22.9 | 26.1 | 16 | 20.5 | 16.6 | 14.3 | 23.1 | 23.4 | 12.9 | 14.4 | 23.1 | 14.7 | 14.4 | 14.1 | 20.9 | 22.4 | 12.9 | 9.2 | 14.5 | 22.6 | 19.3 | 25.2 | 13.7 | 14.7 | 18.5 | 28 | 18.9 | 17.3 | 15.5 | 15.7 | 16.1 | 12.1 | 24.6 | 23.6
|  |  | 23.5 | 16.5 | 15.3 | 14.1 | 18.7 | 14.2 | 13.6 | 13.3 | 20 | 17 | 17.7 | 14.4 | 17.6 | 19.4 | 16.5 | 17.6 | 11.5 | 14.4 | 20 | 21.3 | 27 | 16.9 | 19.4 | 16.6 | 14.2 | 23.5 | 23.8 | 12.9 | 15.4 | 22.8 | 15.2 | 14.8 | 14 | 20.4 | 22.9 | 13.5 | 10.4 | 14.1 | 22.4 | 18.9 | 25.6 | 14.2 | 12.7 | 18.5 | 27.8 | 18.6 | 17.9 | 15.4 | 15.1 | 16.1 | 11.8 | 24.1 | 23.6
|  |  | 23.4 | 16.1 | 15.1 | 14.2 | 17.6 | 14.1 | 13.4 | 13.2 | 17.6 | 17.2 | 17.9 | 13.6 | 17.5 | 18.1 | 15.8 | 18.2 | 11 | 14.3 | 19.6 | 19.7 | 27.8 | 17.7 | 18.3 | 16.7 | 14.2 | 24 | 24.1 | 12.8 | 16.3 | 22.5 | 15.6 | 15.1 | 13.8 | 19.9 | 23.3 | 14.1 | 11.6 | 13.8 | 22.2 | 18.6 | 26 | 14.6 | 10.7 | 18.4 | 27.6 | 18.4 | 18.5 | 15.4 | 14.4 | 16 | 11.4 | 23.7 | 23.7
|  |  | 21.3 | 15.6 | 14.9 | 13.6 | 16.8 | 14 | 12.6 | 13.2 | 17.9 | 17 | 16.9 | 13.7 | 16.6 | 18.1 | 14.6 | 17.2 | 11.3 | 14 | 19.3 | 19.9 | 27.3 | 17.1 | 18.6 | 15.9 | 13.5 | 22.1 | 22.1 | 12.8 | 15.9 | 21.3 | 16 | 14.9 | 13.9 | 19.3 | 21.6 | 14.1 | 11.6 | 14.5 | 21.1 | 18.5 | 25 | 14.2 | 9.9 | 17.8 | 26.4 | 17.8 | 16.9 | 15.6 | 13.9 | 14.8 | 11.3 | 22.9 | 22.5
|  |  | 19.3 | 15.1 | 14.7 | 13.1 | 15.9 | 13.8 | 11.9 | 13.3 | 18.1 | 16.9 | 16 | 13.7 | 15.7 | 18 | 13.4 | 16.3 | 11.5 | 13.7 | 19.1 | 20.1 | 26.8 | 16.6 | 18.9 | 15.1 | 12.9 | 20.2 | 20.2 | 12.7 | 15.5 | 20.2 | 16.4 | 14.6 | 14.1 | 18.7 | 19.8 | 14 | 11.7 | 15.1 | 19.9 | 18.5 | 24 | 13.9 | 9.1 | 17.1 | 25.3 | 17.2 | 15.3 | 15.7 | 13.5 | 13.5 | 11.1 | 22 | 21.3
|  |  | 17.2 | 14.6 | 14.5 | 12.5 | 15.1 | 13.7 | 11.1 | 13.3 | 18.4 | 16.7 | 15 | 13.8 | 14.8 | 18 | 12.2 | 15.3 | 11.8 | 13.4 | 18.8 | 20.3 | 26.3 | 16 | 19.2 | 14.3 | 12.2 | 18.3 | 18.2 | 12.7 | 15.1 | 19 | 16.8 | 14.4 | 14.2 | 18.1 | 18.1 | 14 | 11.7 | 15.8 | 18.8 | 18.4 | 23 | 13.5 | 8.3 | 16.5 | 24.1 | 16.6 | 13.7 | 15.9 | 13 | 12.3 | 11 | 21.2 | 20.1
|  |  | 15.5 | 14.4 | 13.5 | 12.5 | 14.5 | 13.2 | 10.5 | 13 | 17.4 | 15.5 | 14.1 | 13.1 | 13.7 | 16.9 | 11.5 | 13.7 | 10.5 | 12.3 | 17.2 | 19.5 | 24.6 | 14.9 | 18.5 | 13.3 | 11.7 | 17.9 | 17.7 | 12.6 | 13 | 18.6 | 17 | 13.1 | 13.9 | 16.1 | 17.3 | 13.1 | 10.4 | 16.2 | 16.8 | 17.3 | 21.5 | 13.1 | 8.3 | 15.1 | 22.4 | 15.4 | 12.4 | 15.7 | 12 | 11.5 | 11 | 20.4 | 19.2
|  |  | 13.7 | 14.2 | 12.6 | 12.4 | 14 | 12.8 | 9.9 | 12.8 | 16.4 | 14.2 | 13.2 | 12.5 | 12.7 | 15.9 | 10.7 | 12.1 | 9.1 | 11.3 | 15.6 | 18.6 | 22.8 | 13.9 | 17.7 | 12.2 | 11.3 | 17.5 | 17.3 | 12.5 | 10.9 | 18.1 | 17.1 | 11.8 | 13.6 | 14.2 | 16.5 | 12.3 | 9 | 16.5 | 14.9 | 16.3 | 19.9 | 12.8 | 8.2 | 13.7 | 20.8 | 14.2 | 11.2 | 15.4 | 10.9 | 10.7 | 11.1 | 19.5 | 18.4
|  |  | 12 | 14 | 11.6 | 12.4 | 13.4 | 12.3 | 9.3 | 12.5 | 15.4 | 13 | 12.3 | 11.8 | 11.6 | 14.8 | 10 | 10.5 | 7.8 | 10.2 | 14 | 17.8 | 21.1 | 12.8 | 17 | 11.2 | 10.8 | 17.1 | 16.8 | 12.4 | 8.8 | 17.7 | 17.3 | 10.5 | 13.3 | 12.2 | 15.7 | 11.4 | 7.7 | 16.9 | 12.9 | 15.2 | 18.4 | 12.4 | 8.2 | 12.3 | 19.1 | 13 | 9.9 | 15.2 | 9.9 | 9.9 | 11.1 | 18.7 | 17.5
|  |  | 11.4 | 14 | 11.4 | 12.5 | 12.8 | 12.2 | 9.2 | 11.3 | 15.6 | 13.4 | 11.1 | 11.1 | 11 | 14.3 | 9.9 | 9.9 | 7.1 | 9.6 | 13.7 | 17 | 20.2 | 12.5 | 16.4 | 10.4 | 10.5 | 16.7 | 16 | 12.2 | 8 | 16.5 | 17 | 9.8 | 12.7 | 11.6 | 16 | 9.7 | 7.7 | 16.8 | 12 | 14.7 | 17.7 | 12.4 | 8.1 | 11.5 | 18.1 | 12.3 | 9.2 | 15 | 10 | 9.9 | 10.9 | 18 | 17.3
|  |  | 10.8 | 14.1 | 11.3 | 12.6 | 12.3 | 12.2 | 9 | 10.2 | 15.8 | 13.8 | 9.9 | 10.4 | 10.5 | 13.9 | 9.9 | 9.3 | 6.4 | 9 | 13.5 | 16.2 | 19.3 | 12.3 | 15.8 | 9.6 | 10.3 | 16.4 | 15.2 | 12.1 | 7.3 | 15.4 | 16.8 | 9.1 | 12.2 | 11 | 16.4 | 8 | 7.6 | 16.6 | 11.2 | 14.3 | 17.1 | 12.3 | 8.1 | 10.6 | 17.2 | 11.7 | 8.6 | 14.7 | 10.2 | 10 | 10.8 | 17.3 | 17.1
|  |  | 10.2 | 14.1 | 11.1 | 12.7 | 11.7 | 12.1 | 8.9 | 9 | 16 | 14.2 | 8.7 | 9.7 | 9.9 | 13.4 | 9.8 | 8.7 | 5.7 | 8.4 | 13.2 | 15.4 | 18.4 | 12 | 15.2 | 8.8 | 10 | 16 | 14.4 | 11.9 | 6.5 | 14.2 | 16.5 | 8.4 | 11.6 | 10.4 | 16.7 | 6.3 | 7.6 | 16.5 | 10.3 | 13.8 | 16.4 | 12.3 | 8 | 9.8 | 16.2 | 11 | 7.9 | 14.5 | 10.3 | 10 | 10.6 | 16.6 | 16.9
|  |  | 10.1 | 13.7 | 11 | 12.3 | 10.4 | 12 | 8.7 | 9.5 | 15.8 | 13.9 | 8.6 | 9.1 | 9.4 | 12.9 | 9.6 | 8.2 | 5.7 | 8.1 | 12.3 | 15.4 | 17.9 | 11.8 | 15.1 | 8.9 | 9.8 | 15.9 | 14.3 | 11.4 | 7.2 | 13.8 | 16 | 7.9 | 10.9 | 10.5 | 16.2 | 5.7 | 7.2 | 16.2 | 11 | 12.8 | 15.9 | 12.4 | 7.9 | 9.9 | 15.4 | 10.5 | 8.1 | 14.7 | 10.1 | 9.6 | 10.5 | 16.7 | 17
|  |  | 9.9 | 13.3 | 10.9 | 11.9 | 9.2 | 11.8 | 8.6 | 9.9 | 15.5 | 13.5 | 8.6 | 8.4 | 9 | 12.5 | 9.4 | 7.8 | 5.7 | 7.8 | 11.4 | 15.3 | 17.5 | 11.6 | 15.1 | 9 | 9.5 | 15.8 | 14.1 | 11 | 8 | 13.3 | 15.6 | 7.4 | 10.1 | 10.5 | 15.8 | 5 | 6.8 | 16 | 11.6 | 11.9 | 15.3 | 12.4 | 7.7 | 9.9 | 14.6 | 9.9 | 8.2 | 14.8 | 9.8 | 9.1 | 10.5 | 16.7 | 17
|  |  | 9.8 | 12.9 | 10.8 | 11.5 | 7.9 | 11.7 | 8.4 | 10.4 | 15.3 | 13.2 | 8.5 | 7.8 | 8.5 | 12 | 9.2 | 7.3 | 5.7 | 7.5 | 10.5 | 15.3 | 17 | 11.4 | 15 | 9.1 | 9.3 | 15.7 | 14 | 10.5 | 8.7 | 12.9 | 15.1 | 6.9 | 9.4 | 10.6 | 15.3 | 4.4 | 6.4 | 15.7 | 12.3 | 10.9 | 14.8 | 12.5 | 7.6 | 10 | 13.8 | 9.4 | 8.4 | 15 | 9.6 | 8.7 | 10.4 | 16.8 | 17.1
|  |  | 10.1 | 13.4 | 11.2 | 11 | 10 | 11.3 | 9 | 11.5 | 16 | 13.7 | 9.5 | 8.7 | 8.6 | 12.9 | 9.3 | 9.5 | 7.2 | 9.1 | 10.5 | 16.6 | 17.9 | 11.3 | 15.1 | 8.9 | 9.5 | 15.9 | 15.1 | 10.6 | 9.9 | 13.8 | 15.2 | 8.4 | 9.6 | 11.8 | 15.8 | 6.1 | 7.6 | 15.7 | 12.8 | 10.8 | 15.4 | 12.3 | 8.5 | 12.5 | 15.1 | 11 | 10.9 | 15.1 | 9.7 | 9.3 | 10.3 | 17.4 | 17.3
|  |  | 10.3 | 13.8 | 11.6 | 10.5 | 12 | 10.9 | 9.7 | 12.6 | 16.8 | 14.1 | 10.6 | 9.7 | 8.6 | 13.7 | 9.3 | 11.8 | 8.7 | 10.8 | 10.6 | 18 | 18.9 | 11.3 | 15.3 | 8.6 | 9.7 | 16.1 | 16.3 | 10.7 | 11 | 14.8 | 15.3 | 9.8 | 9.9 | 12.9 | 16.4 | 7.9 | 8.8 | 15.8 | 13.2 | 10.7 | 16 | 12.2 | 9.4 | 15 | 16.3 | 12.5 | 13.3 | 15.3 | 9.8 | 10 | 10.2 | 18 | 17.6
|  |  | 10.6 | 14.3 | 12 | 10 | 14.1 | 10.5 | 10.3 | 13.7 | 17.5 | 14.6 | 11.6 | 10.6 | 8.7 | 14.6 | 9.4 | 14 | 10.2 | 12.4 | 10.6 | 19.3 | 19.8 | 11.2 | 15.4 | 8.4 | 9.9 | 16.3 | 17.4 | 10.8 | 12.2 | 15.7 | 15.4 | 11.3 | 10.1 | 14.1 | 16.9 | 9.6 | 10 | 15.8 | 13.7 | 10.6 | 16.6 | 12 | 10.3 | 17.5 | 17.6 | 14.1 | 15.8 | 15.4 | 9.9 | 10.6 | 10.1 | 18.6 | 17.8
|  |  | 12.6 | 14.8 | 12.5 | 10.1 | 14.6 | 10.6 | 11.2 | 15.3 | 18.1 | 15.2 | 13 | 10.7 | 9.2 | 15.6 | 9.6 | 15.4 | 11.4 | 14 | 12 | 20 | 20.8 | 12.1 | 16.1 | 8.5 | 9.8 | 16.5 | 18.3 | 12.2 | 13.6 | 16.5 | 16.5 | 12.6 | 10.8 | 14.8 | 17.4 | 11.3 | 10.6 | 16.5 | 14.9 | 12 | 18.6 | 12.9 | 10.7 | 18.3 | 19.6 | 16.3 | 17.1 | 16.7 | 10.8 | 12.2 | 10 | 19.2 | 19.2
|  |  | 14.7 | 15.3 | 13.1 | 10.3 | 15.2 | 10.8 | 12.2 | 17 | 18.8 | 15.9 | 14.5 | 10.9 | 9.6 | 16.6 | 9.8 | 16.9 | 12.5 | 15.5 | 13.4 | 20.8 | 21.8 | 13.1 | 16.7 | 8.7 | 9.6 | 16.7 | 19.3 | 13.7 | 14.9 | 17.4 | 17.5 | 14 | 11.5 | 15.5 | 17.8 | 13.1 | 11.3 | 17.3 | 16 | 13.4 | 20.6 | 13.8 | 11.2 | 19.1 | 21.5 | 18.6 | 18.4 | 18 | 11.7 | 13.7 | 9.9 | 19.9 | 20.5
|  |  | 16.7 | 15.8 | 13.6 | 10.4 | 15.7 | 10.9 | 13.1 | 18.6 | 19.4 | 16.5 | 15.9 | 11 | 10.1 | 17.6 | 10 | 18.3 | 13.7 | 17.1 | 14.8 | 21.5 | 22.8 | 14 | 17.4 | 8.8 | 9.5 | 16.9 | 20.2 | 15.1 | 16.3 | 18.2 | 18.6 | 15.3 | 12.2 | 16.2 | 18.3 | 14.8 | 11.9 | 18 | 17.2 | 14.8 | 22.6 | 14.7 | 11.6 | 19.9 | 23.5 | 20.8 | 19.7 | 19.3 | 12.6 | 15.3 | 9.8 | 20.5 | 21.9
|  |  | 17.6 | 16 | 13.9 | 10.5 | 16.2 | 11.1 | 13.8 | 19.1 | 19.3 | 17.3 | 16.4 | 11.4 | 10 | 18.3 | 10.2 | 18.3 | 14.4 | 17.7 | 15.5 | 20.5 | 21.8 | 13.9 | 17.8 | 9.1 | 9.5 | 18.1 | 20.5 | 15.6 | 17 | 18.6 | 19.4 | 15.6 | 13.5 | 15.7 | 18.7 | 15.1 | 12.6 | 18.8 | 17.9 | 15.3 | 23.7 | 15.5 | 12.1 | 20.7 | 24.6 | 21.6 | 20.1 | 19.9 | 13 | 15.5 | 10.7 | 21.1 | 22.1
|  |  | 18.5 | 16.3 | 14.1 | 10.6 | 16.7 | 11.3 | 14.6 | 19.6 | 19.3 | 18.1 | 16.9 | 11.7 | 10 | 19.1 | 10.4 | 18.2 | 15.2 | 18.3 | 16.3 | 19.6 | 20.8 | 13.9 | 18.1 | 9.5 | 9.6 | 19.3 | 20.9 | 16.1 | 17.7 | 19.1 | 20.2 | 16 | 14.8 | 15.2 | 19 | 15.3 | 13.4 | 19.7 | 18.7 | 15.7 | 24.8 | 16.2 | 12.7 | 21.6 | 25.6 | 22.4 | 20.4 | 20.6 | 13.5 | 15.7 | 11.7 | 21.8 | 22.4
|  |  | 19.4 | 16.5 | 14.4 | 10.7 | 17.2 | 11.5 | 15.3 | 20.1 | 19.2 | 18.9 | 17.4 | 12.1 | 9.9 | 19.8 | 10.6 | 18.2 | 15.9 | 18.9 | 17 | 18.6 | 19.8 | 13.8 | 18.5 | 9.8 | 9.6 | 20.5 | 21.2 | 16.6 | 18.4 | 19.5 | 21 | 16.3 | 16.1 | 14.7 | 19.4 | 15.6 | 14.1 | 20.5 | 19.4 | 16.2 | 25.9 | 17 | 13.2 | 22.4 | 26.7 | 23.2 | 20.8 | 21.2 | 13.9 | 15.9 | 12.6 | 22.4 | 22.6
|  |  | 19.9 | 16.2 | 14.8 | 10.7 | 16.9 | 11.5 | 15.2 | 19.5 | 18.9 | 17.3 | 17.5 | 12.3 | 9.8 | 20.1 | 10.7 | 18.4 | 14.6 | 19.4 | 17.4 | 18.1 | 19.7 | 14.7 | 18.9 | 10.5 | 9.9 | 19.8 | 21.3 | 16.9 | 18.8 | 19.8 | 20.8 | 16.5 | 16.3 | 14.1 | 20 | 16.2 | 13.8 | 21 | 19.6 | 16.8 | 26.9 | 17.6 | 12.8 | 22.5 | 26.5 | 23.4 | 21.3 | 19.5 | 13.9 | 14.9 | 13.5 | 22.7 | 23.1
|  |  | 20.3 | 15.9 | 15.1 | 10.8 | 16.6 | 11.6 | 15.2 | 19 | 18.7 | 15.7 | 17.7 | 12.5 | 9.8 | 20.3 | 10.7 | 18.5 | 13.2 | 20 | 17.8 | 17.6 | 19.7 | 15.7 | 19.4 | 11.2 | 10.3 | 19.1 | 21.3 | 17.1 | 19.1 | 20.1 | 20.6 | 16.7 | 16.4 | 13.5 | 20.7 | 16.7 | 13.6 | 21.5 | 19.8 | 17.4 | 27.8 | 18.1 | 12.4 | 22.6 | 26.2 | 23.7 | 21.9 | 17.9 | 13.8 | 14 | 14.3 | 23 | 23.5
|  |  | 20.8 | 15.6 | 15.5 | 10.8 | 16.3 | 11.6 | 15.1 | 18.4 | 18.4 | 14.1 | 17.8 | 12.7 | 9.7 | 20.6 | 10.8 | 18.7 | 11.9 | 20.5 | 18.2 | 17.1 | 19.6 | 16.6 | 19.8 | 11.9 | 10.6 | 18.4 | 21.4 | 17.4 | 19.5 | 20.4 | 20.4 | 16.9 | 16.6 | 12.9 | 21.3 | 17.3 | 13.3 | 22 | 20 | 18 | 28.8 | 18.7 | 12 | 22.7 | 26 | 23.9 | 22.4 | 16.2 | 13.8 | 13 | 15.2 | 23.3 | 24
|  |  | 19.8 | 17.6 | 15.2 | 10.8 | 15.4 | 11.3 | 14.3 | 18.1 | 17.7 | 14.5 | 17.2 | 12.5 | 9.6 | 19.9 | 10.5 | 18.9 | 11.9 | 19.7 | 17.7 | 17.3 | 19.9 | 16.1 | 19 | 12 | 10.5 | 17.7 | 20 | 17.1 | 18.9 | 19.6 | 19.7 | 16.4 | 16.2 | 13.1 | 20 | 16.7 | 12.5 | 20.7 | 19.4 | 17.1 | 26.1 | 18.3 | 11.5 | 22.2 | 25.4 | 23 | 21.6 | 15.7 | 13.2 | 12.8 | 15.3 | 22.5 | 23.1
|  |  | 18.7 | 19.5 | 14.8 | 10.8 | 14.6 | 11.1 | 13.5 | 17.9 | 16.9 | 14.8 | 16.5 | 12.3 | 9.4 | 19.3 | 10.3 | 19.2 | 11.8 | 18.9 | 17.2 | 17.4 | 20.1 | 15.6 | 18.2 | 12.2 | 10.3 | 16.9 | 18.5 | 16.7 | 18.3 | 18.9 | 19 | 15.8 | 15.9 | 13.2 | 18.8 | 16.2 | 11.8 | 19.5 | 18.9 | 16.1 | 23.4 | 17.8 | 11.1 | 21.7 | 24.7 | 22 | 20.8 | 15.3 | 12.5 | 12.7 | 15.3 | 21.7 | 22.2
|  |  | 17.7 | 21.5 | 14.5 | 10.8 | 13.7 | 10.8 | 12.7 | 17.6 | 16.2 | 15.2 | 15.9 | 12.1 | 9.3 | 18.6 | 10 | 19.4 | 11.8 | 18.1 | 16.7 | 17.6 | 20.4 | 15.1 | 17.4 | 12.3 | 10.2 | 16.2 | 17.1 | 16.4 | 17.7 | 18.1 | 18.3 | 15.3 | 15.5 | 13.4 | 17.5 | 15.6 | 11 | 18.2 | 18.3 | 15.2 | 20.7 | 17.4 | 10.6 | 21.2 | 24.1 | 21.1 | 20 | 14.8 | 11.9 | 12.5 | 15.4 | 20.9 | 21.3
|  |  | 16.5 | 18.8 | 12.9 | 10.9 | 12.1 | 10.7 | 12.3 | 16.7 | 15.7 | 14.7 | 14.5 | 10 | 9.4 | 17.7 | 10 | 18.4 | 11.5 | 17.9 | 15.1 | 16.8 | 19.5 | 14.3 | 16.3 | 12.3 | 10.2 | 15.6 | 16.3 | 15.2 | 16.6 | 17.4 | 18 | 14.9 | 14.3 | 12.9 | 16.6 | 14.4 | 10.5 | 17.8 | 16.7 | 14 | 20.9 | 16.5 | 10.1 | 19.9 | 22 | 19.7 | 18.2 | 14.5 | 11.5 | 11.8 | 14.6 | 19.6 | 20.1
|  |  | 15.4 | 16 | 11.2 | 11.1 | 10.6 | 10.6 | 11.9 | 15.7 | 15.3 | 14.2 | 13.1 | 7.9 | 9.6 | 16.9 | 10 | 17.3 | 11.2 | 17.8 | 13.4 | 16 | 18.7 | 13.5 | 15.2 | 12.2 | 10.3 | 14.9 | 15.4 | 13.9 | 15.6 | 16.7 | 17.6 | 14.4 | 13.2 | 12.4 | 15.6 | 13.3 | 9.9 | 17.4 | 15.2 | 12.8 | 21 | 15.7 | 9.7 | 18.6 | 19.9 | 18.3 | 16.4 | 14.2 | 11 | 11.2 | 13.8 | 18.3 | 18.9
|  |  | 14.2 | 13.3 | 9.6 | 11.2 | 9 | 10.5 | 11.5 | 14.8 | 14.8 | 13.7 | 11.7 | 5.8 | 9.7 | 16 | 10 | 16.3 | 10.9 | 17.6 | 11.8 | 15.2 | 17.8 | 12.7 | 14.1 | 12.2 | 10.3 | 14.3 | 14.6 | 12.7 | 14.5 | 16 | 17.3 | 14 | 12 | 11.9 | 14.7 | 12.1 | 9.4 | 17 | 13.6 | 11.6 | 21.2 | 14.8 | 9.2 | 17.3 | 17.8 | 16.9 | 14.6 | 13.9 | 10.6 | 10.5 | 13 | 17 | 17.7
|  |  | 12.7 | 13.7 | 9.5 | 11.3 | 8.9 | 10.8 | 11.4 | 14.8 | 14.3 | 13.7 | 10.6 | 5.4 | 9.8 | 15.2 | 10 | 15.9 | 10.7 | 16.9 | 9.6 | 14.8 | 17.6 | 11.9 | 13.5 | 11.7 | 10.2 | 13.9 | 14.1 | 12.3 | 13.6 | 14.5 | 17 | 13.6 | 11.7 | 11.8 | 14.2 | 11 | 9.3 | 16.9 | 13.3 | 11 | 20 | 13.8 | 8.2 | 17.2 | 16.2 | 16.4 | 14.6 | 14.1 | 10.3 | 10.3 | 12.8 | 16.3 | 16.9
|  |  | 11.1 | 14.1 | 9.4 | 11.3 | 8.9 | 11.2 | 11.3 | 14.8 | 13.7 | 13.7 | 9.4 | 5 | 9.8 | 14.4 | 10.1 | 15.6 | 10.6 | 16.1 | 7.4 | 14.4 | 17.4 | 11.2 | 13 | 11.3 | 10.1 | 13.6 | 13.6 | 12 | 12.6 | 13 | 16.6 | 13.1 | 11.4 | 11.8 | 13.7 | 9.9 | 9.2 | 16.7 | 13.1 | 10.4 | 18.7 | 12.7 | 7.3 | 17 | 14.7 | 15.9 | 14.5 | 14.4 | 10.1 | 10 | 12.7 | 15.6 | 16.1
|  |  | 9.6 | 14.5 | 9.3 | 11.4 | 8.8 | 11.5 | 11.2 | 14.8 | 13.2 | 13.7 | 8.3 | 4.6 | 9.9 | 13.6 | 10.1 | 15.2 | 10.4 | 15.4 | 5.2 | 14 | 17.2 | 10.4 | 12.4 | 10.8 | 10 | 13.2 | 13.1 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 16.3 | 12.7 | 11.1 | 11.7 | 13.2 | 8.8 | 9.1 | 16.6 | 12.8 | 9.8 | 17.5 | 11.7 | 6.3 | 16.9 | 13.1 | 15.4 | 14.5 | 14.6 | 9.8 | 9.8 | 12.5 | 14.9 | 15.3
|  |  | 8.9 | 14 | 8.5 | 11.4 | 9.9 | 11.5 | 11 | 14.7 | 12.9 | 13.4 | 7.9 | 4.5 | 10 | 13.3 | 10.1 | 15.3 | 10.1 | 15.3 | 4.8 | 13.9 | 17.1 | 9.8 | 12 | 10.7 | 10 | 13 | 12.9 | 11.2 | 11.6 | 11 | 16.2 | 12.3 | 11.3 | 10.2 | 12.7 | 8.3 | 8.3 | 16.3 | 11.1 | 9.5 | 16.4 | 11.1 | 5.9 | 16.7 | 12.2 | 14.9 | 14 | 14.7 | 9.5 | 9.2 | 12.3 | 13.8 | 14.4
|  |  | 8.2 | 13.4 | 7.8 | 11.4 | 11.1 | 11.5 | 10.8 | 14.5 | 12.6 | 13.2 | 7.5 | 4.5 | 10.1 | 13 | 10.2 | 15.5 | 9.8 | 15.1 | 4.5 | 13.9 | 16.9 | 9.3 | 11.6 | 10.7 | 9.9 | 12.8 | 12.6 | 10.7 | 11.5 | 10.4 | 16.1 | 11.8 | 11.4 | 8.7 | 12.1 | 7.9 | 7.4 | 16 | 9.3 | 9.3 | 15.2 | 10.5 | 5.4 | 16.4 | 11.3 | 14.3 | 13.6 | 14.7 | 9.1 | 8.6 | 12.1 | 12.6 | 13.5
|  |  | 7.5 | 12.9 | 7 | 11.4 | 12.2 | 11.5 | 10.6 | 14.4 | 12.3 | 12.9 | 7.1 | 4.4 | 10.2 | 12.7 | 10.2 | 15.6 | 9.5 | 15 | 4.1 | 13.8 | 16.8 | 8.7 | 11.2 | 10.6 | 9.9 | 12.6 | 12.4 | 10.3 | 11.4 | 9.9 | 16 | 11.4 | 11.6 | 7.2 | 11.6 | 7.4 | 6.6 | 15.7 | 7.6 | 9 | 14.1 | 9.9 | 5 | 16.2 | 10.4 | 13.8 | 13.1 | 14.8 | 8.8 | 8 | 11.9 | 11.5 | 12.6
|  |  | 9.5 | 13.4 | 8.3 | 11.4 | 12.5 | 11.6 | 11 | 15 | 13 | 12.8 | 8.8 | 6.6 | 10.6 | 13.7 | 11 | 16.1 | 10.3 | 15 | 6.7 | 13.8 | 16.8 | 9.7 | 11.8 | 11.7 | 10.7 | 12.8 | 12.9 | 10.4 | 12.3 | 11.3 | 15.2 | 12.2 | 12.9 | 9.1 | 12.8 | 8.8 | 7.5 | 15.9 | 9.2 | 9.8 | 13.6 | 11.5 | 5.8 | 17.7 | 12 | 14.3 | 15.5 | 15.8 | 9.3 | 8.3 | 12.7 | 12.9 | 14.4
|  |  | 11.5 | 14 | 9.5 | 11.4 | 12.7 | 11.8 | 11.3 | 15.6 | 13.7 | 12.7 | 10.6 | 8.8 | 11 | 14.6 | 11.9 | 16.7 | 11 | 14.9 | 9.2 | 13.8 | 16.8 | 10.6 | 12.5 | 12.9 | 11.4 | 13 | 13.3 | 10.5 | 13.2 | 12.7 | 14.4 | 13.1 | 14.1 | 11 | 13.9 | 10.1 | 8.3 | 16 | 10.7 | 10.6 | 13.2 | 13.1 | 6.5 | 19.1 | 13.6 | 14.9 | 17.8 | 16.9 | 9.9 | 8.6 | 13.5 | 14.2 | 16.3
|  |  | 13.5 | 14.5 | 10.8 | 11.4 | 13 | 11.9 | 11.7 | 16.2 | 14.4 | 12.6 | 12.3 | 11 | 11.4 | 15.6 | 12.7 | 17.2 | 11.8 | 14.9 | 11.8 | 13.8 | 16.8 | 11.6 | 13.1 | 14 | 12.2 | 13.2 | 13.8 | 10.6 | 14.1 | 14.1 | 13.6 | 13.9 | 15.4 | 12.9 | 15.1 | 11.5 | 9.2 | 16.2 | 12.3 | 11.4 | 12.7 | 14.7 | 7.3 | 20.6 | 15.2 | 15.4 | 20.2 | 17.9 | 10.4 | 8.9 | 14.3 | 15.6 | 18.1
|  |  | 15.3 | 15.2 | 12.6 | 11.6 | 14 | 12.6 | 11.6 | 17.2 | 14.4 | 12.9 | 13.9 | 12.1 | 11.6 | 17.3 | 14.4 | 18.4 | 13.2 | 14.7 | 13.2 | 13.7 | 17.7 | 12.4 | 13.6 | 15.3 | 14 | 13.9 | 14.9 | 10.9 | 14.9 | 14.9 | 14.4 | 15.1 | 16.7 | 13.9 | 15.8 | 12.7 | 10.1 | 15.4 | 13.9 | 12.7 | 11.7 | 15.4 | 8.6 | 22.5 | 15.5 | 15.3 | 21.6 | 18.1 | 10.6 | 11.3 | 13.9 | 17.6 | 19.5
|  |  | 17.2 | 15.9 | 14.5 | 11.7 | 15.1 | 13.4 | 11.5 | 18.1 | 14.5 | 13.1 | 15.5 | 13.1 | 11.9 | 19 | 16.1 | 19.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 13.7 | 18.6 | 13.1 | 14.1 | 16.5 | 15.7 | 14.5 | 16.1 | 11.1 | 15.8 | 15.8 | 15.1 | 16.4 | 18 | 15 | 16.5 | 14 | 11.1 | 14.6 | 15.5 | 14.1 | 10.7 | 16 | 9.8 | 24.4 | 15.8 | 15.2 | 23 | 18.3 | 10.7 | 13.8 | 13.6 | 19.5 | 20.8
|  |  | 19 | 16.6 | 16.3 | 11.9 | 16.1 | 14.1 | 11.4 | 19.1 | 14.5 | 13.4 | 17.1 | 14.2 | 12.1 | 20.7 | 17.8 | 20.7 | 15.9 | 14.4 | 16.1 | 13.6 | 19.5 | 13.9 | 14.6 | 17.8 | 17.5 | 15.2 | 17.2 | 11.4 | 16.6 | 16.6 | 15.9 | 17.6 | 19.3 | 16 | 17.2 | 15.2 | 12 | 13.8 | 17.1 | 15.4 | 9.7 | 16.7 | 11.1 | 26.3 | 16.1 | 15.1 | 24.4 | 18.5 | 10.9 | 16.2 | 13.2 | 21.5 | 22.2
|  |  | 19.8 | 16.5 | 16.8 | 12 | 17.5 | 14.1 | 11.4 | 19.8 | 14.2 | 13.8 | 17 | 14.8 | 13.2 | 21.2 | 18.2 | 20.3 | 16 | 13.8 | 16.7 | 13.8 | 20.5 | 15.1 | 15.5 | 16.8 | 18.2 | 15.5 | 17.5 | 12.7 | 17.1 | 17.5 | 16.2 | 18.1 | 18.6 | 16.6 | 17.5 | 15.7 | 12.7 | 14.8 | 17.5 | 15.8 | 10.3 | 18 | 11.4 | 26.6 | 18.3 | 16.2 | 25.5 | 17.8 | 11.4 | 16.1 | 14.6 | 22.3 | 22.8
|  |  | 20.6 | 16.5 | 17.4 | 12.1 | 18.8 | 14.1 | 11.5 | 20.5 | 13.9 | 14.2 | 16.8 | 15.5 | 14.4 | 21.6 | 18.5 | 19.8 | 16.2 | 13.2 | 17.2 | 14 | 21.5 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | 18.9 | 15.8 | 17.8 | 14.1 | 17.6 | 18.3 | 16.6 | 18.7 | 18 | 17.1 | 17.8 | 16.1 | 13.3 | 15.7 | 17.9 | 16.2 | 10.8 | 19.4 | 11.8 | 27 | 20.5 | 17.3 | 26.5 | 17.1 | 11.9 | 16.1 | 16 | 23.2 | 23.4
|  |  | 21.4 | 16.4 | 17.9 | 12.2 | 20.2 | 14.1 | 11.5 | 21.2 | 13.6 | 14.6 | 16.7 | 16.1 | 15.5 | 22.1 | 18.9 | 19.4 | 16.3 | 12.6 | 17.8 | 14.2 | 22.5 | 17.4 | 17.2 | 14.8 | 19.6 | 16.1 | 18.1 | 15.4 | 18.1 | 19.2 | 16.9 | 19.2 | 17.3 | 17.7 | 18.1 | 16.6 | 14 | 16.7 | 18.3 | 16.6 | 11.4 | 20.7 | 12.1 | 27.3 | 22.7 | 18.4 | 27.6 | 16.4 | 12.4 | 16 | 17.4 | 24 | 24
|  |  | 21.5 | 16 | 17.2 | 12.2 | 19.6 | 14.1 | 11.7 | 20.8 | 13.2 | 14.6 | 16.7 | 16.3 | 15.2 | 22 | 18.8 | 19.8 | 16.9 | 12.8 | 18.1 | 14.2 | 22.4 | 17.3 | 17.3 | 15.6 | 19.3 | 16.5 | 18.2 | 15.9 | 18.4 | 19.4 | 17.4 | 19.5 | 17.2 | 17.6 | 18.4 | 16.6 | 14 | 16.9 | 18.2 | 17.2 | 11.6 | 20.2 | 12.3 | 27.9 | 21.8 | 18.4 | 27.9 | 16 | 12.5 | 16.6 | 18.3 | 24 | 24.2
|  |  | 21.7 | 15.5 | 16.6 | 12.3 | 19.1 | 14.1 | 12 | 20.5 | 12.8 | 14.7 | 16.7 | 16.4 | 15 | 21.8 | 18.7 | 20.2 | 17.4 | 12.9 | 18.5 | 14.1 | 22.2 | 17.1 | 17.5 | 16.5 | 18.9 | 17 | 18.2 | 16.3 | 18.6 | 19.7 | 17.8 | 19.8 | 17 | 17.5 | 18.6 | 16.7 | 14.1 | 17 | 18.2 | 17.8 | 11.9 | 19.7 | 12.6 | 28.5 | 20.9 | 18.3 | 28.1 | 15.6 | 12.5 | 17.1 | 19.2 | 24.1 | 24.4
|  |  | 21.8 | 15.1 | 15.9 | 12.3 | 18.5 | 14.1 | 12.2 | 20.1 | 12.4 | 14.7 | 16.7 | 16.6 | 14.7 | 21.7 | 18.6 | 20.6 | 18 | 13.1 | 18.8 | 14.1 | 22.1 | 17 | 17.6 | 17.3 | 18.6 | 17.4 | 18.3 | 16.8 | 18.9 | 19.9 | 18.3 | 20.1 | 16.9 | 17.4 | 18.9 | 16.7 | 14.1 | 17.2 | 18.1 | 18.4 | 12.1 | 19.2 | 12.8 | 29.1 | 20 | 18.3 | 28.4 | 15.2 | 12.6 | 17.7 | 20.1 | 24.1 | 24.6
|  |  | 21.2 | 14.8 | 15.6 | 12 | 17.6 | 14.2 | 12.3 | 20 | 12.2 | 14.8 | 16.2 | 15.8 | 14.8 | 21.3 | 17.6 | 20.6 | 17.3 | 13 | 18.2 | 13.7 | 21.7 | 16.5 | 17.1 | 17 | 17.5 | 16.3 | 17.1 | 16.3 | 18.7 | 19.3 | 17.5 | 19.4 | 16.7 | 16.7 | 18 | 16.6 | 13.5 | 16.8 | 17.8 | 17.5 | 12.2 | 18 | 11.3 | 28.1 | 19.1 | 16.5 | 27.2 | 14.3 | 12 | 17.4 | 19 | 23.5 | 23.6
|  |  | 20.7 | 14.4 | 15.3 | 11.8 | 16.8 | 14.4 | 12.4 | 20 | 11.9 | 14.8 | 15.7 | 15.1 | 14.9 | 20.9 | 16.6 | 20.5 | 16.6 | 12.8 | 17.6 | 13.2 | 21.2 | 16.1 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 15.2 | 15.9 | 15.8 | 18.5 | 18.7 | 16.6 | 18.7 | 16.5 | 15.9 | 17.2 | 16.6 | 12.8 | 16.4 | 17.5 | 16.6 | 12.2 | 16.9 | 9.9 | 27.1 | 18.2 | 14.7 | 25.9 | 13.3 | 11.4 | 17.2 | 17.9 | 23 | 22.5
|  |  | 20.1 | 14.1 | 15 | 11.5 | 15.9 | 14.5 | 12.5 | 19.9 | 11.7 | 14.9 | 15.2 | 14.3 | 15 | 20.5 | 15.6 | 20.5 | 15.9 | 12.7 | 17 | 12.8 | 20.8 | 15.6 | 16.2 | 16.3 | 15.4 | 14.1 | 14.7 | 15.3 | 18.3 | 18.1 | 15.8 | 18 | 16.3 | 15.2 | 16.3 | 16.5 | 12.2 | 16 | 17.2 | 15.7 | 12.3 | 15.7 | 8.4 | 26.1 | 17.3 | 12.9 | 24.7 | 12.4 | 10.8 | 16.9 | 16.8 | 22.4 | 21.5
|  |  | 18.3 | 13.9 | 13.5 | 11.5 | 15 | 14 | 12.7 | 19.1 | 11.5 | 14.9 | 14.3 | 12.4 | 14.4 | 19.3 | 15.1 | 19.6 | 14.4 | 11.9 | 15.1 | 12.4 | 19.9 | 15.2 | 14.3 | 15.3 | 14.7 | 13.7 | 13.1 | 14.4 | 17 | 16.2 | 14.1 | 16.8 | 15.1 | 13.9 | 14.5 | 15.1 | 11.3 | 14.8 | 14.9 | 14.5 | 11.6 | 15 | 7.9 | 24.9 | 15.9 | 12.6 | 22.3 | 12 | 9.9 | 15.1 | 15.1 | 20.5 | 20.7
|  |  | 16.6 | 13.7 | 12 | 11.6 | 14.2 | 13.6 | 12.8 | 18.3 | 11.2 | 15 | 13.4 | 10.5 | 13.9 | 18 | 14.7 | 18.7 | 13 | 11 | 13.1 | 12.1 | 19.1 | 14.8 | 12.5 | 14.4 | 14 | 13.3 | 11.4 | 13.5 | 15.6 | 14.2 | 12.3 | 15.7 | 13.8 | 12.5 | 12.6 | 13.6 | 10.3 | 13.5 | 12.6 | 13.4 | 10.8 | 14.4 | 7.5 | 23.6 | 14.6 | 12.3 | 20 | 11.7 | 9.1 | 13.2 | 13.5 | 18.7 | 20
|  |  | 14.8 | 13.5 | 10.5 | 11.6 | 13.3 | 13.1 | 13 | 17.5 | 11 | 15 | 12.5 | 8.6 | 13.3 | 16.8 | 14.2 | 17.8 | 11.5 | 10.2 | 11.2 | 11.7 | 18.2 | 14.4 | 10.6 | 13.4 | 13.3 | 12.9 | 9.8 | 12.6 | 14.3 | 12.3 | 10.6 | 14.5 | 12.6 | 11.2 | 10.8 | 12.2 | 9.4 | 12.3 | 10.3 | 12.2 | 10.1 | 13.7 | 7 | 22.4 | 13.2 | 12 | 17.6 | 11.3 | 8.2 | 11.4 | 11.8 | 16.8 | 19.2
|  |  | 13.9 | 13.4 | 9.7 | 12 | 13.2 | 13.6 | 13.1 | 17 | 11.1 | 14.8 | 12 | 6.9 | 12.9 | 15.1 | 14 | 17.4 | 11.5 | 9.7 | 9.9 | 11.7 | 17.9 | 14.3 | 9.3 | 13.1 | 12.9 | 12.5 | 9.3 | 11.9 | 13.5 | 11 | 10.5 | 13.2 | 12.4 | 10.4 | 9.9 | 11.5 | 8.5 | 12 | 9.4 | 11.5 | 9.6 | 13.1 | 6.1 | 21.8 | 13 | 11.6 | 18.3 | 11 | 8.1 | 10.3 | 11.8 | 15.8 | 18.6
|  |  | 12.9 | 13.4 | 9 | 12.5 | 13 | 14 | 13.1 | 16.6 | 11.3 | 14.7 | 11.5 | 5.3 | 12.5 | 13.5 | 13.7 | 16.9 | 11.4 | 9.3 | 8.5 | 11.6 | 17.5 | 14.3 | 8.1 | 12.9 | 12.5 | 12 | 8.9 | 11.1 | 12.7 | 9.6 | 10.3 | 11.9 | 12.1 | 9.5 | 9 | 10.9 | 7.7 | 11.6 | 8.6 | 10.9 | 9.2 | 12.4 | 5.3 | 21.1 | 12.7 | 11.2 | 19.1 | 10.7 | 8 | 9.1 | 11.9 | 14.8 | 18
|  |  | 12 | 13.3 | 8.2 | 12.9 | 12.9 | 14.5 | 13.2 | 16.1 | 11.4 | 14.5 | 11 | 3.6 | 12.1 | 11.8 | 13.5 | 16.5 | 11.4 | 8.8 | 7.2 | 11.6 | 17.2 | 14.2 | 6.8 | 12.6 | 12.1 | 11.6 | 8.4 | 10.4 | 11.9 | 8.3 | 10.2 | 10.6 | 11.9 | 8.7 | 8.1 | 10.2 | 6.8 | 11.3 | 7.7 | 10.2 | 8.7 | 11.8 | 4.4 | 20.5 | 12.5 | 10.8 | 19.8 | 10.4 | 7.9 | 8 | 11.9 | 13.8 | 17.4
|  |  | 11.1 | 13.4 | 7.4 | 13 | 12.9 | 14.4 | 13.2 | 15.8 | 11.3 | 14.3 | 10.5 | 4.1 | 11.9 | 11.3 | 13.2 | 16.1 | 11.3 | 8.7 | 6.8 | 11.3 | 16.5 | 13.9 | 6.5 | 12.3 | 12.1 | 11.5 | 8.3 | 10.5 | 11.2 | 7.5 | 9.7 | 10.6 | 11.8 | 8.1 | 8.2 | 9.5 | 5.6 | 11.1 | 7.6 | 9.4 | 8.5 | 11.3 | 4.8 | 18.8 | 12.4 | 10 | 20.5 | 10.5 | 8 | 7.6 | 12 | 13.3 | 16.4
|  |  | 10.1 | 13.4 | 6.5 | 13 | 12.9 | 14.2 | 13.3 | 15.5 | 11.1 | 14 | 10 | 4.7 | 11.7 | 10.7 | 12.8 | 15.8 | 11.3 | 8.5 | 6.4 | 10.9 | 15.8 | 13.7 | 6.2 | 12.1 | 12 | 11.3 | 8.1 | 10.7 | 10.6 | 6.7 | 9.2 | 10.6 | 11.7 | 7.6 | 8.3 | 8.9 | 4.5 | 10.8 | 7.5 | 8.6 | 8.2 | 10.7 | 5.1 | 17 | 12.3 | 9.3 | 21.1 | 10.5 | 8 | 7.1 | 12.2 | 12.7 | 15.5
|  |  | 9.2 | 13.5 | 5.7 | 13.1 | 12.9 | 14.1 | 13.3 | 15.2 | 11 | 13.8 | 9.5 | 5.2 | 11.5 | 10.2 | 12.5 | 15.4 | 11.2 | 8.4 | 6 | 10.6 | 15.1 | 13.4 | 5.9 | 11.8 | 12 | 11.2 | 8 | 10.8 | 9.9 | 5.9 | 8.7 | 10.6 | 11.6 | 7 | 8.4 | 8.2 | 3.3 | 10.6 | 7.4 | 7.8 | 8 | 10.2 | 5.5 | 15.3 | 12.2 | 8.5 | 21.8 | 10.6 | 8.1 | 6.7 | 12.3 | 12.2 | 14.5
|  |  | 10.9 | 13.5 | 8.1 | 12.9 | 13.7 | 14.2 | 13.8 | 15.3 | 11.5 | 13.4 | 10.8 | 7.3 | 12 | 12.6 | 13.4 | 16 | 11.9 | 9.6 | 8.6 | 11.6 | 15.5 | 13.7 | 8.2 | 12.7 | 12.8 | 11.5 | 9.7 | 11.4 | 11.4 | 8.5 | 9.7 | 11.8 | 12.7 | 8.4 | 10.1 | 9.5 | 5.1 | 11.2 | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 12 | 5.9 | 15.7 | 12.7 | 9.5 | 22.2 | 11.3 | 8.3 | 7.6 | 13.3 | 13.5 | 16.1
|  |  | 12.7 | 13.5 | 10.6 | 12.8 | 14.5 | 14.2 | 14.4 | 15.5 | 11.9 | 13.1 | 12 | 9.3 | 12.4 | 15 | 14.4 | 16.6 | 12.7 | 10.9 | 11.3 | 12.5 | 15.8 | 13.9 | 10.4 | 13.6 | 13.7 | 11.8 | 11.3 | 12 | 12.8 | 11.1 | 10.6 | 13.1 | 13.8 | 9.8 | 11.7 | 10.7 | 7 | 11.7 | 11.1 | 9.8 | 10.3 | 13.8 | 6.2 | 16.1 | 13.2 | 10.6 | 22.6 | 11.9 | 8.4 | 8.5 | 14.3 | 14.7 | 17.8
|  |  | 14.4 | 13.5 | 13 | 12.6 | 15.3 | 14.3 | 14.9 | 15.6 | 12.4 | 12.7 | 13.3 | 11.4 | 12.9 | 17.4 | 15.3 | 17.2 | 13.4 | 12.1 | 13.9 | 13.5 | 16.2 | 14.2 | 12.7 | 14.5 | 14.5 | 12.1 | 13 | 12.6 | 14.3 | 13.7 | 11.6 | 14.3 | 14.9 | 11.2 | 13.4 | 12 | 8.8 | 12.3 | 12.9 | 10.8 | 11.5 | 15.6 | 6.6 | 16.5 | 13.7 | 11.6 | 23 | 12.6 | 8.6 | 9.4 | 15.3 | 16 | 19.4
|  |  | 16.3 | 14.2 | 14.5 | 12.8 | 15.7 | 14.5 | 15.6 | 15.1 | 12.4 | 12.8 | 14.7 | 13 | 13.2 | 18.9 | 16 | 17.4 | 14 | 12.7 | 15.4 | 14.2 | 16.4 | 14.2 | 13.4 | 15.3 | 15.5 | 13.6 | 14.2 | 13.8 | 15.7 | 14.4 | 12 | 15.8 | 15.3 | 11.8 | 14.3 | 13.9 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 12.1 | 12 | 16.6 | 8.4 | 18.1 | 14.8 | 12.9 | 23.4 | 13.1 | 9.8 | 11.4 | 16.5 | 18.7 | 20.5
|  |  | 18.1 | 14.8 | 16 | 12.9 | 16.2 | 14.8 | 16.3 | 14.5 | 12.5 | 12.9 | 16.1 | 14.5 | 13.4 | 20.4 | 16.6 | 17.6 | 14.6 | 13.3 | 16.9 | 14.9 | 16.6 | 14.2 | 14.2 | 16 | 16.6 | 15.2 | 15.4 | 15.1 | 17 | 15.2 | 12.3 | 17.3 | 15.7 | 12.5 | 15.1 | 15.9 | 12.2 | 12.7 | 16.2 | 13.3 | 12.4 | 17.6 | 10.2 | 19.8 | 15.8 | 14.2 | 23.8 | 13.5 | 11 | 13.4 | 17.6 | 21.5 | 21.7
|  |  | 20 | 15.5 | 17.5 | 13.1 | 16.6 | 15 | 17 | 14 | 12.5 | 13 | 17.5 | 16.1 | 13.7 | 21.9 | 17.3 | 17.8 | 15.2 | 13.9 | 18.4 | 15.6 | 16.8 | 14.2 | 14.9 | 16.8 | 17.6 | 16.7 | 16.6 | 16.3 | 18.4 | 15.9 | 12.7 | 18.8 | 16.1 | 13.1 | 16 | 17.8 | 13.9 | 12.9 | 17.8 | 14.6 | 12.9 | 18.6 | 12 | 21.4 | 16.9 | 15.5 | 24.2 | 14 | 12.2 | 15.4 | 18.8 | 24.2 | 22.8
|  |  | 20.5 | 15.4 | 17.1 | 13.8 | 16.4 | 15.6 | 16.4 | 13.3 | 12.8 | 13.2 | 17.4 | 16.5 | 14.5 | 21.9 | 18.2 | 15.8 | 16.4 | 14.2 | 18.8 | 15.8 | 17.9 | 14.9 | 15.6 | 17.2 | 17.1 | 17.4 | 17 | 17 | 19.6 | 16.7 | 13.1 | 19.5 | 16.4 | 14.4 | 16.2 | 18.7 | 14.7 | 13.4 | 18 | 16.1 | 12.8 | 18.8 | 12.6 | 23 | 17.2 | 16.3 | 25.2 | 14.9 | 12.6 | 15.7 | 19 | 24.5 | 23.4
|  |  | 21 | 15.2 | 16.7 | 14.4 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 12.5 | 13.1 | 13.3 | 17.2 | 16.8 | 15.3 | 22 | 19.1 | 13.7 | 17.5 | 14.6 | 19.1 | 16.1 | 18.9 | 15.7 | 16.2 | 17.5 | 16.5 | 18.2 | 17.4 | 17.6 | 20.9 | 17.6 | 13.4 | 20.1 | 16.7 | 15.8 | 16.5 | 19.5 | 15.6 | 13.8 | 18.2 | 17.5 | 12.7 | 18.9 | 13.1 | 24.5 | 17.4 | 17.2 | 26.3 | 15.9 | 13 | 16 | 19.2 | 24.7 | 24.1
|  |  | 21.5 | 15.1 | 16.3 | 15.1 | 16.1 | 16.7 | 15.3 | 11.8 | 13.4 | 13.5 | 17.1 | 17.2 | 16.1 | 22 | 20 | 11.7 | 18.7 | 14.9 | 19.5 | 16.3 | 20 | 16.4 | 16.9 | 17.9 | 16 | 18.9 | 17.8 | 18.3 | 22.1 | 18.4 | 13.8 | 20.8 | 17 | 17.1 | 16.7 | 20.4 | 16.4 | 14.3 | 18.4 | 19 | 12.6 | 19.1 | 13.7 | 26.1 | 17.7 | 18 | 27.3 | 16.8 | 13.4 | 16.3 | 19.4 | 25 | 24.7
|  |  | 20.7 | 15.3 | 16.4 | 15.2 | 15.7 | 17.2 | 15.2 | 11.7 | 13.2 | 13.9 | 17.1 | 17.6 | 16.1 | 21.3 | 19.7 | 12 | 18.8 | 15.4 | 19.3 | 16.5 | 20.7 | 16.1 | 17.3 | 18.2 | 17.2 | 18.6 | 17.4 | 18.6 | 22.5 | 18.7 | 14.3 | 21.2 | 17 | 17.2 | 15.6 | 20.8 | 16.6 | 14.8 | 18.9 | 19.1 | 13.5 | 19.5 | 13.5 | 26.9 | 17.9 | 17.9 | 26.2 | 17.2 | 13.6 | 15.3 | 17.3 | 25 | 25
|  |  | 19.8 | 15.4 | 16.4 | 15.3 | 15.3 | 17.8 | 15.1 | 11.7 | 12.9 | 14.4 | 17 | 17.9 | 16.2 | 20.7 | 19.5 | 12.4 | 18.8 | 15.9 | 19.2 | 16.8 | 21.4 | 15.8 | 17.6 | 18.6 | 18.5 | 18.3 | 17.1 | 18.9 | 22.8 | 19 | 14.7 | 21.6 | 17 | 17.2 | 14.4 | 21.2 | 16.7 | 15.4 | 19.5 | 19.1 | 14.3 | 19.8 | 13.3 | 27.7 | 18.1 | 17.9 | 25.1 | 17.6 | 13.8 | 14.4 | 15.3 | 25.1 | 25.3
|  |  | 19 | 15.6 | 16.5 | 15.4 | 14.9 | 18.3 | 15 | 11.6 | 12.7 | 14.8 | 17 | 18.3 | 16.2 | 20 | 19.2 | 12.7 | 18.9 | 16.4 | 19 | 17 | 22.1 | 15.5 | 18 | 18.9 | 19.7 | 18 | 16.7 | 19.2 | 23.2 | 19.3 | 15.2 | 22 | 17 | 17.3 | 13.3 | 21.6 | 16.9 | 15.9 | 20 | 19.2 | 15.2 | 20.2 | 13.1 | 28.5 | 18.3 | 17.8 | 24 | 18 | 14 | 13.4 | 13.2 | 25.1 | 25.6
|  |  | 19 | 14.9 | 15.9 | 15 | 14.4 | 17.9 | 14.9 | 11.5 | 12.5 | 14.6 | 16.5 | 17.6 | 16.4 | 19.7 | 19.1 | 12.4 | 18.9 | 16 | 18.2 | 16.5 | 21.6 | 15.7 | 18 | 18.5 | 18.8 | 17.2 | 16.3 | 18.7 | 22.8 | 19.1 | 15 | 21.6 | 16.7 | 17 | 13.2 | 21.3 | 16.2 | 15.5 | 19.3 | 18.6 | 14.9 | 19.3 | 12.9 | 27.8 | 18.1 | 17.3 | 22.7 | 17.5 | 13.5 | 13.2 | 13.1 | 24.4 | 24.7
|  |  | 19 | 14.2 | 15.3 | 14.6 | 13.9 | 17.5 | 14.8 | 11.3 | 12.2 | 14.4 | 16 | 17 | 16.5 | 19.3 | 18.9 | 12 | 18.8 | 15.6 | 17.3 | 15.9 | 21.1 | 16 | 18.1 | 18.2 | 17.9 | 16.5 | 15.8 | 18.1 | 22.4 | 19 | 14.7 | 21.2 | 16.3 | 16.7 | 13 | 20.9 | 15.5 | 15.2 | 18.5 | 18 | 14.5 | 18.4 | 12.6 | 27.2 | 18 | 16.8 | 21.3 | 17 | 13 | 13.1 | 13.1 | 23.6 | 23.8
|  |  | 19 | 13.5 | 14.7 | 14.2 | 13.4 | 17.1 | 14.7 | 11.2 | 12 | 14.2 | 15.5 | 16.3 | 16.7 | 19 | 18.8 | 11.7 | 18.8 | 15.2 | 16.5 | 15.4 | 20.6 | 16.2 | 18.1 | 17.8 | 17 | 15.7 | 15.4 | 17.6 | 22 | 18.8 | 14.5 | 20.8 | 16 | 16.4 | 12.9 | 20.6 | 14.8 | 14.8 | 17.8 | 17.4 | 14.2 | 17.5 | 12.4 | 26.5 | 17.8 | 16.3 | 20 | 16.5 | 12.5 | 12.9 | 13 | 22.9 | 22.9
|  |  | 16.9 | 13.4 | 13 | 13.5 | 13.2 | 16 | 14.5 | 11.1 | 11.6 | 13.1 | 14.2 | 14.4 | 15.3 | 18.3 | 16.2 | 11.3 | 16.2 | 14.1 | 15.1 | 14.5 | 19.9 | 15.5 | 15.3 | 16.4 | 15.6 | 15.2 | 13.6 | 16.4 | 19.5 | 16.3 | 13.4 | 19.2 | 14.6 | 14.5 | 12.5 | 18 | 12.5 | 13.7 | 16.6 | 16.7 | 12.2 | 16.6 | 12.1 | 25.2 | 15.5 | 15.4 | 19.3 | 15.6 | 11 | 12.5 | 12.8 | 21.6 | 21.9
|  |  | 14.9 | 13.3 | 11.4 | 12.9 | 12.9 | 14.8 | 14.3 | 10.9 | 11.1 | 12.1 | 12.8 | 12.6 | 13.9 | 17.5 | 13.7 | 11 | 13.7 | 12.9 | 13.8 | 13.7 | 19.3 | 14.7 | 12.6 | 15 | 14.1 | 14.6 | 11.8 | 15.3 | 17.1 | 13.7 | 12.3 | 17.6 | 13.1 | 12.5 | 12.2 | 15.4 | 10.3 | 12.5 | 15.5 | 15.9 | 10.3 | 15.8 | 11.8 | 23.8 | 13.1 | 14.5 | 18.7 | 14.7 | 9.5 | 12.2 | 12.5 | 20.2 | 21
|  |  | 12.8 | 13.2 | 9.7 | 12.2 | 12.7 | 13.7 | 14.1 | 10.8 | 10.7 | 11 | 11.5 | 10.7 | 12.5 | 16.8 | 11.1 | 10.6 | 11.1 | 11.8 | 12.4 | 12.8 | 18.6 | 14 | 9.8 | 13.6 | 12.7 | 14.1 | 10 | 14.1 | 14.6 | 11.2 | 11.2 | 16 | 11.7 | 10.6 | 11.8 | 12.8 | 8 | 11.4 | 14.3 | 15.2 | 8.3 | 14.9 | 11.5 | 22.5 | 10.8 | 13.6 | 18 | 13.8 | 8 | 11.8 | 12.3 | 18.9 | 20
|  |  | 12.3 | 13.2 | 9.8 | 11.7 | 12.7 | 12.8 | 14 | 10.4 | 10.6 | 11 | 11.2 | 9.7 | 11.2 | 15.6 | 10.5 | 9.7 | 10.8 | 11.6 | 11.7 | 12.3 | 18.1 | 13.6 | 8.7 | 12.9 | 12.2 | 13.1 | 9 | 13.3 | 14 | 9.6 | 11.2 | 15.3 | 11.4 | 10.4 | 10.6 | 11.9 | 6.9 | 11.5 | 14.1 | 14.7 | 8.2 | 14.3 | 11.2 | 21.7 | 10 | 13 | 17.9 | 13.2 | 7.3 | 11.7 | 12.1 | 18 | 19.5
|  |  | 11.9 | 13.1 | 10 | 11.1 | 12.8 | 11.8 | 13.8 | 10 | 10.4 | 11 | 11 | 8.8 | 9.8 | 14.5 | 9.8 | 8.7 | 10.5 | 11.3 | 10.9 | 11.7 | 17.6 | 13.3 | 7.6 | 12.1 | 11.8 | 12.1 | 8 | 12.5 | 13.3 | 7.9 | 11.1 | 14.5 | 11 | 10.2 | 9.3 | 10.9 | 5.7 | 11.5 | 14 | 14.2 | 8 | 13.6 | 11 | 20.8 | 9.2 | 12.3 | 17.8 | 12.6 | 6.5 | 11.7 | 11.8 | 17 | 19.1
|  |  | 11.4 | 13.1 | 10.1 | 10.6 | 12.8 | 10.9 | 13.7 | 9.6 | 10.3 | 11 | 10.7 | 7.8 | 8.5 | 13.3 | 9.2 | 7.8 | 10.2 | 11.1 | 10.2 | 11.2 | 17.1 | 12.9 | 6.5 | 11.4 | 11.3 | 11.1 | 7 | 11.7 | 12.7 | 6.3 | 11.1 | 13.8 | 10.7 | 10 | 8.1 | 10 | 4.6 | 11.6 | 13.8 | 13.7 | 7.9 | 13 | 10.7 | 20 | 8.4 | 11.7 | 17.7 | 12 | 5.8 | 11.6 | 11.6 | 16.1 | 18.6
|  |  | 11.4 | 13.2 | 10 | 10.1 | 13 | 10.6 | 13.6 | 9.5 | 9.8 | 10.5 | 10.7 | 7.3 | 8.2 | 12.5 | 8.8 | 8 | 11 | 10.5 | 9.7 | 10.5 | 16.6 | 12.5 | 6.2 | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 7.5 | 11.6 | 12 | 6 | 10.3 | 13.5 | 10.1 | 10.1 | 8.2 | 9.8 | 3.9 | 10.9 | 13.6 | 13.3 | 7.9 | 12.8 | 9.8 | 20.5 | 7.8 | 11.1 | 17.7 | 11.9 | 5.7 | 11.4 | 11.6 | 15.4 | 17.8
|  |  | 11.4 | 13.4 | 9.9 | 9.7 | 13.3 | 10.4 | 13.4 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.7 | 6.7 | 8 | 11.7 | 8.5 | 8.1 | 11.9 | 10 | 9.1 | 9.9 | 16 | 12 | 5.8 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 8.1 | 11.6 | 11.3 | 5.7 | 9.6 | 13.3 | 9.6 | 10.1 | 8.2 | 9.6 | 3.3 | 10.3 | 13.4 | 12.8 | 7.9 | 12.5 | 9 | 20.9 | 7.3 | 10.4 | 17.8 | 11.7 | 5.5 | 11.3 | 11.5 | 14.7 | 17.1
|  |  | 11.4 | 13.5 | 9.8 | 9.2 | 13.5 | 10.1 | 13.3 | 9.2 | 8.9 | 9.6 | 10.7 | 6.2 | 7.7 | 10.9 | 8.1 | 8.3 | 12.7 | 9.4 | 8.6 | 9.2 | 15.5 | 11.6 | 5.5 | 10 | 9.5 | 9.6 | 8.6 | 11.5 | 10.6 | 5.4 | 8.8 | 13 | 9 | 10.2 | 8.3 | 9.4 | 2.6 | 9.6 | 13.2 | 12.4 | 7.9 | 12.3 | 8.1 | 21.4 | 6.7 | 9.8 | 17.8 | 11.6 | 5.4 | 11.1 | 11.5 | 14 | 16.3
|  |  | 13.4 | 13.8 | 10.8 | 10.3 | 13.8 | 11.1 | 14.2 | 9.6 | 9.9 | 11.1 | 11.8 | 8.1 | 9.1 | 12.4 | 9.9 | 9.3 | 14.2 | 10.4 | 10.5 | 10.1 | 15.9 | 12.5 | 8.1 | 10.9 | 10.7 | 11.2 | 10.4 | 12.1 | 13.1 | 8.4 | 9.7 | 14.1 | 10 | 11.7 | 9.7 | 11.6 | 4.6 | 10.5 | 13.9 | 12.8 | 9.1 | 12.9 | 8.1 | 22.3 | 8.6 | 10.9 | 20.2 | 12.2 | 7 | 10.9 | 11.6 | 15.5 | 17.4
|  |  | 15.3 | 14 | 11.7 | 11.3 | 14.1 | 12.2 | 15.1 | 10 | 10.8 | 12.5 | 12.8 | 10.1 | 10.4 | 13.8 | 11.7 | 10.4 | 15.6 | 11.3 | 12.3 | 11 | 16.2 | 13.4 | 10.6 | 11.9 | 12 | 12.9 | 12.2 | 12.6 | 15.7 | 11.3 | 10.6 | 15.2 | 11.1 | 13.3 | 11 | 13.9 | 6.6 | 11.4 | 14.6 | 13.2 | 10.3 | 13.5 | 8.1 | 23.1 | 10.6 | 12.1 | 22.5 | 12.8 | 8.6 | 10.7 | 11.6 | 17.1 | 18.5
|  |  | 17.3 | 14.3 | 12.7 | 12.4 | 14.4 | 13.2 | 16 | 10.4 | 11.8 | 14 | 13.9 | 12 | 11.8 | 15.3 | 13.5 | 11.4 | 17.1 | 12.3 | 14.2 | 11.9 | 16.6 | 14.3 | 13.2 | 12.8 | 13.2 | 14.5 | 14 | 13.2 | 18.2 | 14.3 | 11.5 | 16.3 | 12.1 | 14.8 | 12.4 | 16.1 | 8.6 | 12.3 | 15.3 | 13.6 | 11.5 | 14.1 | 8.1 | 24 | 12.5 | 13.2 | 24.9 | 13.4 | 10.2 | 10.5 | 11.7 | 18.6 | 19.6
|  |  | 18.6 | 14.5 | 14.2 | 13 | 15.1 | 14 | 16.1 | 12.3 | 13 | 14.6 | 15.4 | 13.5 | 12.8 | 17.1 | 14.6 | 12.9 | 18.7 | 13.5 | 14.6 | 13.2 | 17.5 | 15.1 | 14.5 | 14 | 14 | 16 | 14.5 | 14.6 | 20.4 | 15.2 | 12.4 | 18.4 | 13.4 | 16.2 | 13.6 | 18.2 | 11 | 13.5 | 16.2 | 15.2 | 12 | 14.6 | 8.4 | 25 | 14.6 | 13.3 | 26.2 | 14.3 | 12.4 | 10.9 | 12.5 | 20.8 | 21.5
|  |  | 19.8 | 14.6 | 15.8 | 13.6 | 15.9 | 14.9 | 16.2 | 14.3 | 14.2 | 15.2 | 16.8 | 14.9 | 13.8 | 18.8 | 15.6 | 14.3 | 20.4 | 14.6 | 15 | 14.5 | 18.5 | 16 | 15.9 | 15.3 | 14.7 | 17.5 | 15.1 | 15.9 | 22.5 | 16.1 | 13.2 | 20.6 | 14.7 | 17.6 | 14.7 | 20.4 | 13.5 | 14.8 | 17.2 | 16.8 | 12.5 | 15.2 | 8.7 | 26.1 | 16.8 | 13.3 | 27.4 | 15.3 | 14.6 | 11.2 | 13.4 | 23 | 23.4
|  |  | 21.1 | 14.8 | 17.3 | 14.2 | 16.6 | 15.7 | 16.3 | 16.2 | 15.4 | 15.8 | 18.3 | 16.4 | 14.8 | 20.6 | 16.7 | 15.8 | 22 | 15.8 | 15.4 | 15.8 | 19.4 | 16.8 | 17.2 | 16.5 | 15.5 | 19 | 15.6 | 17.3 | 24.7 | 17 | 14.1 | 22.7 | 16 | 19 | 15.9 | 22.5 | 15.9 | 16 | 18.1 | 18.4 | 13 | 15.7 | 9 | 27.1 | 18.9 | 13.4 | 28.7 | 16.2 | 16.8 | 11.6 | 14.2 | 25.2 | 25.3
|  |  | 21.6 | 15.5 | 17.8 | 14.5 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.9 | 15.2 | 16 | 19 | 17.1 | 15.2 | 21.2 | 17.2 | 16.5 | 22.7 | 15.3 | 16.2 | 16.9 | 20.1 | 17.6 | 17.9 | 17.1 | 16.3 | 19.3 | 16.1 | 17.7 | 25 | 18.1 | 14.8 | 23.7 | 16.4 | 20.3 | 16.3 | 23.1 | 16.6 | 16.5 | 19.4 | 19.2 | 12.2 | 16.8 | 9.5 | 24.8 | 19.3 | 12.9 | 28.5 | 16.7 | 17.6 | 12.5 | 14.5 | 25.9 | 25.9
|  |  | 22.2 | 16.2 | 18.2 | 14.8 | 16.3 | 16.9 | 16 | 17.5 | 15.1 | 16.2 | 19.7 | 17.9 | 15.6 | 21.8 | 17.6 | 17.1 | 23.3 | 14.9 | 17 | 17.9 | 20.9 | 18.4 | 18.6 | 17.8 | 17 | 19.5 | 16.5 | 18.2 | 25.3 | 19.2 | 15.4 | 24.8 | 16.8 | 21.6 | 16.7 | 23.7 | 17.2 | 17 | 20.6 | 19.9 | 11.3 | 17.8 | 9.9 | 22.6 | 19.8 | 12.4 | 28.4 | 17.2 | 18.3 | 13.3 | 14.9 | 26.5 | 26.5
|  |  | 22.7 | 16.9 | 18.7 | 15.1 | 16.1 | 17.5 | 15.9 | 18.2 | 14.9 | 16.4 | 20.4 | 18.6 | 16 | 22.4 | 18.1 | 17.8 | 24 | 14.4 | 17.8 | 19 | 21.6 | 19.2 | 19.3 | 18.4 | 17.8 | 19.8 | 17 | 18.6 | 25.6 | 20.3 | 16.1 | 25.8 | 17.2 | 22.9 | 17.1 | 24.3 | 17.9 | 17.5 | 21.9 | 20.7 | 10.5 | 18.9 | 10.4 | 20.3 | 20.2 | 11.9 | 28.2 | 17.7 | 19.1 | 14.2 | 15.2 | 27.2 | 27.1
|  |  | 23.1 | 16.8 | 19.2 | 15.3 | 16.2 | 16.4 | 16.8 | 18.5 | 14.4 | 16.5 | 20.7 | 17.9 | 16.5 | 22.3 | 18.5 | 17.8 | 20.9 | 13.7 | 18.4 | 18.3 | 22.4 | 19.1 | 19.6 | 18.6 | 18.1 | 20.1 | 17.7 | 19.3 | 23.2 | 20.3 | 16.7 | 25.4 | 17.3 | 23.1 | 17.5 | 24.2 | 17.8 | 16.3 | 21.9 | 21.1 | 11.5 | 18.9 | 10.6 | 18.2 | 20.4 | 12.4 | 25.1 | 17.6 | 19.2 | 14.3 | 15.2 | 27.4 | 27.1
|  |  | 23.6 | 16.6 | 19.7 | 15.6 | 16.4 | 15.3 | 17.6 | 18.7 | 14 | 16.5 | 21 | 17.1 | 16.9 | 22.3 | 19 | 17.8 | 17.7 | 13 | 19.1 | 17.5 | 23.2 | 18.9 | 20 | 18.9 | 18.3 | 20.3 | 18.3 | 20 | 20.9 | 20.2 | 17.2 | 25.1 | 17.4 | 23.4 | 17.9 | 24.2 | 17.7 | 15 | 22 | 21.4 | 12.6 | 18.9 | 10.8 | 16 | 20.6 | 12.9 | 22 | 17.6 | 19.3 | 14.5 | 15.1 | 27.5 | 27.1
|  |  | 24 | 16.5 | 20.2 | 15.8 | 16.5 | 14.2 | 18.5 | 19 | 13.5 | 16.6 | 21.3 | 16.4 | 17.4 | 22.2 | 19.4 | 17.8 | 14.6 | 12.3 | 19.7 | 16.8 | 24 | 18.8 | 20.3 | 19.1 | 18.6 | 20.6 | 19 | 20.7 | 18.5 | 20.2 | 17.8 | 24.7 | 17.5 | 23.6 | 18.3 | 24.1 | 17.6 | 13.8 | 22 | 21.8 | 13.6 | 18.9 | 11 | 13.9 | 20.8 | 13.4 | 18.9 | 17.5 | 19.4 | 14.6 | 15.1 | 27.7 | 27.1
|  |  | 22.7 | 16.5 | 19.6 | 15.2 | 15.9 | 14 | 17.1 | 18.1 | 13.3 | 16.9 | 20.8 | 16.2 | 16.5 | 22.3 | 18.7 | 17.5 | 14.1 | 11.9 | 19.3 | 16.2 | 23.8 | 18.7 | 19.8 | 18.6 | 18.1 | 19.6 | 17.8 | 20.3 | 17.5 | 19.9 | 17.4 | 21.5 | 16.4 | 23 | 17.3 | 21.4 | 17.4 | 13.2 | 21.5 | 21.1 | 12.8 | 17.9 | 10.7 | 13.8 | 19.8 | 13.4 | 17.8 | 17.4 | 18.8 | 13.9 | 14.8 | 26.6 | 26.2
|  |  | 21.3 | 16.6 | 19.1 | 14.6 | 15.3 | 13.8 | 15.8 | 17.1 | 13.2 | 17.1 | 20.4 | 15.9 | 15.7 | 22.3 | 18 | 17.1 | 13.6 | 11.4 | 18.8 | 15.6 | 23.6 | 18.6 | 19.2 | 18 | 17.7 | 18.7 | 16.6 | 20 | 16.5 | 19.5 | 17 | 18.3 | 15.3 | 22.4 | 16.4 | 18.6 | 17.3 | 12.5 | 21.1 | 20.3 | 11.9 | 16.8 | 10.5 | 13.7 | 18.7 | 13.4 | 16.6 | 17.4 | 18.1 | 13.3 | 14.4 | 25.4 | 25.4
|  |  | 20 | 16.6 | 18.5 | 14 | 14.7 | 13.6 | 14.4 | 16.2 | 13 | 17.4 | 19.9 | 15.7 | 14.8 | 22.4 | 17.3 | 16.8 | 13.1 | 11 | 18.4 | 15 | 23.4 | 18.5 | 18.7 | 17.5 | 17.2 | 17.7 | 15.4 | 19.6 | 15.5 | 19.2 | 16.6 | 15.1 | 14.2 | 21.8 | 15.4 | 15.9 | 17.1 | 11.9 | 20.6 | 19.6 | 11.1 | 15.8 | 10.2 | 13.6 | 17.7 | 13.4 | 15.5 | 17.3 | 17.5 | 12.6 | 14.1 | 24.3 | 24.5
|  |  | 19.1 | 16 | 16.8 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 13.7 | 15 | 11.6 | 16.7 | 18.7 | 14.9 | 13.3 | 20.4 | 15 | 16.3 | 13 | 10.7 | 16 | 13.1 | 22.2 | 17.9 | 16.6 | 15.8 | 15.1 | 16.3 | 13.9 | 18.3 | 14.8 | 17.2 | 15.5 | 14.8 | 12.6 | 19.5 | 14 | 14.8 | 15.2 | 11.8 | 18.4 | 18.4 | 10.5 | 14.6 | 10.1 | 13 | 16 | 12.5 | 14.6 | 15.9 | 15.8 | 11.9 | 13.9 | 22.9 | 23.4
|  |  | 18.1 | 15.3 | 15.1 | 12.8 | 12.2 | 12.7 | 12.9 | 13.8 | 10.2 | 16.1 | 17.5 | 14.1 | 11.8 | 18.4 | 12.8 | 15.9 | 13 | 10.4 | 13.6 | 11.1 | 20.9 | 17.4 | 14.6 | 14.2 | 13 | 15 | 12.3 | 17.1 | 14.2 | 15.1 | 14.5 | 14.4 | 11 | 17.1 | 12.7 | 13.8 | 13.4 | 11.8 | 16.2 | 17.1 | 9.9 | 13.4 | 10.1 | 12.5 | 14.3 | 11.7 | 13.8 | 14.4 | 14.2 | 11.1 | 13.8 | 21.6 | 22.3
|  |  | 17.2 | 14.7 | 13.4 | 12.2 | 10.9 | 12.3 | 12.2 | 12.6 | 8.8 | 15.4 | 16.3 | 13.3 | 10.3 | 16.4 | 10.5 | 15.4 | 12.9 | 10.1 | 11.2 | 9.2 | 19.7 | 16.8 | 12.5 | 12.5 | 10.9 | 13.6 | 10.8 | 15.8 | 13.5 | 13.1 | 13.4 | 14.1 | 9.4 | 14.8 | 11.3 | 12.7 | 11.5 | 11.7 | 14 | 15.9 | 9.3 | 12.2 | 10 | 11.9 | 12.6 | 10.8 | 12.9 | 13 | 12.5 | 10.4 | 13.6 | 20.2 | 21.2
|  |  | 16.6 | 14 | 13.2 | 12 | 10 | 11.9 | 11.8 | 11.6 | 8.7 | 14.8 | 16.5 | 12.6 | 9.6 | 15.6 | 9.3 | 14.8 | 12.2 | 9.7 | 10.1 | 8.8 | 18.9 | 16.5 | 10.7 | 11.5 | 10.2 | 12.6 | 9.9 | 15.1 | 13.1 | 11.6 | 12.8 | 13.7 | 8.9 | 13.7 | 10.8 | 11.7 | 10.4 | 11.5 | 14.5 | 15.7 | 8.6 | 11.8 | 9.9 | 10.7 | 12.2 | 10.8 | 12.5 | 12.4 | 11.5 | 9.9 | 13 | 19.1 | 20.3
|  |  | 15.9 | 13.4 | 13.1 | 11.8 | 9.1 | 11.6 | 11.4 | 10.6 | 8.5 | 14.3 | 16.7 | 11.8 | 8.9 | 14.8 | 8 | 14.1 | 11.6 | 9.3 | 9.1 | 8.4 | 18.1 | 16.1 | 8.8 | 10.4 | 9.6 | 11.7 | 9.1 | 14.5 | 12.8 | 10.2 | 12.1 | 13.2 | 8.3 | 12.7 | 10.3 | 10.6 | 9.3 | 11.2 | 15.1 | 15.6 | 7.8 | 11.5 | 9.7 | 9.5 | 11.9 | 10.8 | 12 | 11.9 | 10.5 | 9.3 | 12.3 | 18.1 | 19.5
|  |  | 15.3 | 12.7 | 12.9 | 11.6 | 8.2 | 11.2 | 11 | 9.6 | 8.4 | 13.7 | 16.9 | 11.1 | 8.2 | 14 | 6.8 | 13.5 | 10.9 | 8.9 | 8 | 8 | 17.3 | 15.8 | 7 | 9.4 | 8.9 | 10.7 | 8.2 | 13.8 | 12.4 | 8.7 | 11.5 | 12.8 | 7.8 | 11.6 | 9.8 | 9.6 | 8.2 | 11 | 15.6 | 15.4 | 7.1 | 11.1 | 9.6 | 8.3 | 11.5 | 10.8 | 11.6 | 11.3 | 9.5 | 8.8 | 11.7 | 17 | 18.6
|  |  | 14.4 | 12.1 | 13.2 | 10.7 | 7.9 | 10.7 | 11.4 | 9.4 | 8.5 | 13.9 | 16.6 | 10.8 | 8.1 | 14.3 | 6.5 | 13.3 | 10.6 | 9 | 7.3 | 7.9 | 16.7 | 15.7 | 6.7 | 8.6 | 8.5 | 10.3 | 8.3 | 13.5 | 11.7 | 8.9 | 11 | 12 | 7.4 | 11.2 | 9.5 | 9.4 | 8.3 | 10.9 | 15.6 | 14.9 | 7.1 | 10.3 | 9.6 | 7.9 | 10.7 | 10.6 | 10.9 | 10.3 | 9.6 | 7.8 | 11.2 | 16.5 | 17.9
|  |  | 13.5 | 11.6 | 13.6 | 9.7 | 7.5 | 10.1 | 11.7 | 9.2 | 8.5 | 14.2 | 16.4 | 10.5 | 8.1 | 14.5 | 6.2 | 13.1 | 10.3 | 9 | 6.5 | 7.7 | 16 | 15.6 | 6.4 | 7.9 | 8.1 | 9.8 | 8.4 | 13.3 | 11.1 | 9.1 | 10.5 | 11.2 | 7 | 10.7 | 9.1 | 9.1 | 8.5 | 10.7 | 15.5 | 14.4 | 7.1 | 9.6 | 9.5 | 7.5 | 9.8 | 10.4 | 10.2 | 9.4 | 9.7 | 6.8 | 10.7 | 16 | 17.3
|  |  | 12.6 | 11 | 13.9 | 8.8 | 7.2 | 9.6 | 12.1 | 9 | 8.6 | 14.4 | 16.1 | 10.2 | 8 | 14.8 | 5.9 | 12.9 | 10 | 9.1 | 5.8 | 7.6 | 15.4 | 15.5 | 6.1 | 7.1 | 7.7 | 9.4 | 8.5 | 13 | 10.4 | 9.3 | 10 | 10.4 | 6.6 | 10.3 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 10.6 | 15.5 | 13.9 | 7.1 | 8.8 | 9.5 | 7.1 | 9 | 10.2 | 9.5 | 8.4 | 9.8 | 5.8 | 10.2 | 15.5 | 16.6
|  |  | 12.9 | 12.9 | 14.8 | 10.6 | 9.3 | 11.2 | 12.7 | 10.5 | 9.4 | 14.6 | 16.3 | 10.4 | 10 | 14.7 | 8.6 | 13.8 | 10.5 | 9.7 | 9.2 | 9.3 | 16 | 15.3 | 8.5 | 9 | 9.6 | 11.4 | 10.2 | 13.9 | 11 | 10.8 | 10.3 | 11 | 8.3 | 13 | 10.7 | 9.7 | 9.3 | 10.7 | 15.5 | 14.5 | 8.4 | 9.6 | 9.7 | 9.3 | 10.9 | 10.7 | 10.9 | 10.5 | 11.3 | 6.9 | 10.2 | 16.8 | 17.3
|  |  | 13.3 | 14.9 | 15.6 | 12.5 | 11.4 | 12.9 | 13.3 | 12.1 | 10.2 | 14.7 | 16.4 | 10.5 | 12.1 | 14.7 | 11.2 | 14.7 | 10.9 | 10.2 | 12.6 | 10.9 | 16.5 | 15.2 | 10.8 | 10.9 | 11.4 | 13.4 | 11.8 | 14.8 | 11.6 | 12.2 | 10.5 | 11.6 | 10.1 | 15.7 | 12.6 | 10.5 | 10.1 | 10.9 | 15.6 | 15 | 9.6 | 10.3 | 9.9 | 11.4 | 12.8 | 11.3 | 12.4 | 12.5 | 12.8 | 8 | 10.2 | 18.1 | 17.9
|  |  | 13.6 | 16.8 | 16.5 | 14.3 | 13.5 | 14.5 | 13.9 | 13.6 | 11 | 14.9 | 16.6 | 10.7 | 14.1 | 14.6 | 13.9 | 15.6 | 11.4 | 10.8 | 16 | 12.6 | 17.1 | 15 | 13.2 | 12.8 | 13.3 | 15.4 | 13.5 | 15.7 | 12.2 | 13.7 | 10.8 | 12.2 | 11.8 | 18.4 | 14.5 | 11.3 | 10.8 | 11 | 15.6 | 15.6 | 10.9 | 11.1 | 10.1 | 13.6 | 14.7 | 11.8 | 13.8 | 14.6 | 14.3 | 9.1 | 10.2 | 19.4 | 18.6
|  |  | 13.5 | 17.6 | 18.2 | 14.6 | 14.8 | 15.1 | 14.7 | 15.2 | 11.6 | 15.3 | 18.2 | 11.6 | 15.1 | 14.7 | 15.3 | 16 | 12.1 | 11.8 | 17.5 | 13.1 | 17.9 | 15.2 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 16.8 | 14.6 | 17.6 | 12.9 | 14.7 | 11.8 | 13 | 13.6 | 20.5 | 15.6 | 12.1 | 10.7 | 11.4 | 17.2 | 16.7 | 11.9 | 12.7 | 10.9 | 14.9 | 16.8 | 13.1 | 14.9 | 16.3 | 16.4 | 11.2 | 11.7 | 21.3 | 20.7
|  |  | 13.5 | 18.4 | 20 | 15 | 16.1 | 15.7 | 15.5 | 16.8 | 12.1 | 15.7 | 19.7 | 12.4 | 16 | 14.9 | 16.8 | 16.4 | 12.7 | 12.7 | 18.9 | 13.7 | 18.6 | 15.3 | 15.7 | 16.3 | 16 | 18.2 | 15.8 | 19.6 | 13.5 | 15.6 | 12.7 | 13.9 | 15.3 | 22.5 | 16.8 | 12.9 | 10.7 | 11.9 | 18.8 | 17.8 | 12.8 | 14.4 | 11.8 | 16.3 | 19 | 14.3 | 15.9 | 17.9 | 18.5 | 13.4 | 13.1 | 23.2 | 22.9
|  |  | 13.4 | 19.2 | 21.7 | 15.3 | 17.4 | 16.3 | 16.3 | 18.4 | 12.7 | 16.1 | 21.3 | 13.3 | 17 | 15 | 18.2 | 16.8 | 13.4 | 13.7 | 20.4 | 14.2 | 19.4 | 15.5 | 16.9 | 18 | 17.3 | 19.6 | 16.9 | 21.5 | 14.2 | 16.6 | 13.7 | 14.7 | 17.1 | 24.6 | 17.9 | 13.7 | 10.6 | 12.3 | 20.4 | 18.9 | 13.8 | 16 | 12.6 | 17.6 | 21.1 | 15.6 | 17 | 19.6 | 20.6 | 15.5 | 14.6 | 25.1 | 25
|  |  | 13.6 | 18.9 | 22.6 | 15.9 | 18.3 | 15.6 | 16.1 | 18.4 | 13.8 | 16.4 | 21.5 | 13.4 | 17.8 | 15.3 | 18.7 | 17 | 13.6 | 14.2 | 21.2 | 14.6 | 20.9 | 16.1 | 17.1 | 18.7 | 17.8 | 20.4 | 17.5 | 22.5 | 14.7 | 16.9 | 13.8 | 14.7 | 18 | 25.2 | 18.2 | 14.3 | 11.2 | 12.9 | 21 | 18.7 | 15.1 | 16.6 | 13 | 17.4 | 21.6 | 15.9 | 17.2 | 20 | 20.9 | 16 | 14.4 | 25.1 | 25.7
|  |  | 13.8 | 18.5 | 23.5 | 16.4 | 19.1 | 14.8 | 15.8 | 18.3 | 15 | 16.6 | 21.6 | 13.6 | 18.6 | 15.7 | 19.1 | 17.1 | 13.9 | 14.6 | 21.9 | 15 | 22.3 | 16.8 | 17.4 | 19.5 | 18.3 | 21.1 | 18.1 | 23.6 | 15.2 | 17.3 | 14 | 14.7 | 19 | 25.9 | 18.4 | 14.9 | 11.8 | 13.5 | 21.6 | 18.6 | 16.4 | 17.2 | 13.3 | 17.3 | 22 | 16.3 | 17.3 | 20.5 | 21.1 | 16.5 | 14.2 | 25.1 | 26.3
|  |  | 14 | 18.2 | 24.4 | 17 | 20 | 14.1 | 15.6 | 18.3 | 16.1 | 16.9 | 21.8 | 13.7 | 19.4 | 16 | 19.6 | 17.3 | 14.1 | 15.1 | 22.7 | 15.4 | 23.8 | 17.4 | 17.6 | 20.2 | 18.8 | 21.9 | 18.7 | 24.6 | 15.7 | 17.6 | 14.1 | 14.7 | 19.9 | 26.5 | 18.7 | 15.5 | 12.4 | 14.1 | 22.2 | 18.4 | 17.7 | 17.8 | 13.7 | 17.1 | 22.5 | 16.6 | 17.5 | 20.9 | 21.4 | 17 | 14 | 25.1 | 27
|  |  | 14.8 | 17.8 | 24.3 | 16.9 | 19.8 | 14.2 | 15.2 | 18 | 15.9 | 16.7 | 20.6 | 14.4 | 19.7 | 16.4 | 20.1 | 17.2 | 14.2 | 14.8 | 22.6 | 15.3 | 21.8 | 18 | 18.2 | 20.3 | 18.9 | 22.1 | 19 | 24.8 | 15.7 | 18.2 | 12.9 | 15.1 | 19.8 | 26.4 | 18.9 | 15.2 | 12.2 | 13.6 | 20 | 17.6 | 17.7 | 18.1 | 13.9 | 16.9 | 22.7 | 16.5 | 17.7 | 21.4 | 21.1 | 17.5 | 13.5 | 25.5 | 27.1
|  |  | 15.6 | 17.4 | 24.1 | 16.9 | 19.5 | 14.2 | 14.9 | 17.6 | 15.7 | 16.5 | 19.4 | 15.2 | 19.9 | 16.8 | 20.7 | 17 | 14.4 | 14.6 | 22.5 | 15.3 | 19.8 | 18.5 | 18.7 | 20.3 | 18.9 | 22.3 | 19.4 | 25 | 15.8 | 18.7 | 11.8 | 15.5 | 19.6 | 26.3 | 19 | 14.8 | 12.1 | 13.1 | 17.8 | 16.8 | 17.6 | 18.4 | 14.2 | 16.8 | 22.9 | 16.5 | 17.8 | 22 | 20.7 | 18 | 13 | 25.8 | 27.3
|  |  | 16.4 | 17 | 24 | 16.8 | 19.3 | 14.3 | 14.5 | 17.3 | 15.5 | 16.3 | 18.2 | 15.9 | 20.2 | 17.2 | 21.2 | 16.9 | 14.5 | 14.3 | 22.4 | 15.2 | 17.8 | 19.1 | 19.3 | 20.4 | 19 | 22.5 | 19.7 | 25.2 | 15.8 | 19.3 | 10.6 | 15.9 | 19.5 | 26.2 | 19.2 | 14.5 | 11.9 | 12.6 | 15.6 | 16 | 17.6 | 18.7 | 14.4 | 16.6 | 23.1 | 16.4 | 18 | 22.5 | 20.4 | 18.5 | 12.5 | 26.2 | 27.4
|  |  | 16 | 16.7 | 21.7 | 15.8 | 18.6 | 14.4 | 14.5 | 17.2 | 15.2 | 16.2 | 18 | 15.7 | 19.3 | 17.1 | 21 | 16.6 | 14 | 13.6 | 21.9 | 15 | 18.1 | 18.8 | 19 | 20.3 | 18.8 | 21.8 | 18.9 | 23.3 | 15.3 | 19 | 10.7 | 15.4 | 19.3 | 25.3 | 18.7 | 14 | 12.1 | 12 | 16.5 | 16.3 | 17.1 | 18.4 | 14.1 | 15.2 | 22.8 | 15.6 | 17.7 | 22.1 | 18.9 | 18.2 | 12 | 25 | 26.5
|  |  | 15.7 | 16.5 | 19.3 | 14.9 | 17.9 | 14.6 | 14.4 | 17.1 | 15 | 16.2 | 17.7 | 15.6 | 18.5 | 16.9 | 20.8 | 16.3 | 13.6 | 13 | 21.3 | 14.8 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 20.1 | 18.5 | 21.1 | 18 | 21.5 | 14.7 | 18.8 | 10.7 | 14.8 | 19.1 | 24.3 | 18.2 | 13.6 | 12.3 | 11.4 | 17.3 | 16.5 | 16.6 | 18.2 | 13.7 | 13.9 | 22.4 | 14.8 | 17.4 | 21.8 | 17.5 | 17.9 | 11.4 | 23.8 | 25.6
|  |  | 15.3 | 16.2 | 17 | 13.9 | 17.2 | 14.7 | 14.4 | 17 | 14.7 | 16.1 | 17.5 | 15.4 | 17.6 | 16.8 | 20.6 | 16 | 13.1 | 12.3 | 20.8 | 14.6 | 18.7 | 18.2 | 18.3 | 20 | 18.3 | 20.4 | 17.2 | 19.6 | 14.2 | 18.5 | 10.8 | 14.3 | 18.9 | 23.4 | 17.7 | 13.1 | 12.5 | 10.8 | 18.2 | 16.8 | 16.1 | 17.9 | 13.4 | 12.5 | 22.1 | 14 | 17.1 | 21.4 | 16 | 17.6 | 10.9 | 22.6 | 24.7
|  |  | 14.2 | 16 | 16.5 | 13.7 | 15.9 | 14.5 | 13.7 | 16.8 | 13 | 15.5 | 16.4 | 14.1 | 16.4 | 15.5 | 19.1 | 15.9 | 12.8 | 11.4 | 19.5 | 13.3 | 18.3 | 17.5 | 16.9 | 18.9 | 16.4 | 19.4 | 14.9 | 18.3 | 13.2 | 17.3 | 10.7 | 13.4 | 17.5 | 21.2 | 16.2 | 12.5 | 10.8 | 10.6 | 17.1 | 16.1 | 14.4 | 15.8 | 12.4 | 12.1 | 19.3 | 12.7 | 16.8 | 19.1 | 15.2 | 15.7 | 10.9 | 21.2 | 23.5
|  |  | 13.1 | 15.7 | 16 | 13.6 | 14.6 | 14.3 | 12.9 | 16.5 | 11.4 | 14.9 | 15.4 | 12.7 | 15.1 | 14.3 | 17.6 | 15.7 | 12.6 | 10.4 | 18.3 | 11.9 | 18 | 16.9 | 15.4 | 17.9 | 14.6 | 18.5 | 12.7 | 16.9 | 12.3 | 16.1 | 10.5 | 12.4 | 16 | 19 | 14.7 | 11.8 | 9.1 | 10.5 | 16 | 15.4 | 12.6 | 13.8 | 11.4 | 11.6 | 16.6 | 11.5 | 16.4 | 16.7 | 14.4 | 13.7 | 10.9 | 19.9 | 22.3
|  |  | 12 | 15.5 | 15.5 | 13.4 | 13.3 | 14.1 | 12.2 | 16.3 | 9.7 | 14.3 | 14.3 | 11.4 | 13.9 | 13 | 16.1 | 15.6 | 12.3 | 9.5 | 17 | 10.6 | 17.6 | 16.2 | 14 | 16.8 | 12.7 | 17.5 | 10.4 | 15.6 | 11.3 | 14.9 | 10.4 | 11.5 | 14.6 | 16.8 | 13.2 | 11.2 | 7.4 | 10.3 | 14.9 | 14.7 | 10.9 | 11.7 | 10.4 | 11.2 | 13.8 | 10.2 | 16.1 | 14.4 | 13.6 | 11.8 | 10.9 | 18.5 | 21.1
|  |  | 11.4 | 14.8 | 15 | 12.7 | 13.2 | 13.8 | 12.3 | 16.3 | 9.1 | 14.1 | 13.2 | 10.5 | 13.8 | 12.4 | 15.7 | 15.3 | 11.9 | 9.1 | 16.1 | 9.1 | 17.1 | 15.8 | 14.1 | 16.3 | 12.6 | 16 | 9.1 | 15 | 11.4 | 15 | 10.4 | 11.5 | 14.8 | 16.1 | 12.8 | 11.2 | 6.5 | 10.2 | 14.4 | 13.9 | 10.5 | 11.1 | 9.7 | 11.3 | 12.8 | 9.6 | 15.2 | 14.4 | 12.8 | 11.2 | 10.7 | 18 | 20.3
|  |  | 10.9 | 14.1 | 14.4 | 12 | 13 | 13.6 | 12.3 | 16.2 | 8.6 | 14 | 12.2 | 9.5 | 13.6 | 11.7 | 15.2 | 15.1 | 11.5 | 8.8 | 15.3 | 7.6 | 16.7 | 15.4 | 14.3 | 15.9 | 12.4 | 14.6 | 7.9 | 14.4 | 11.4 | 15.2 | 10.4 | 11.4 | 15 | 15.5 | 12.4 | 11.1 | 5.6 | 10 | 13.8 | 13 | 10.2 | 10.4 | 9 | 11.3 | 11.8 | 9.1 | 14.2 | 14.4 | 12.1 | 10.5 | 10.6 | 17.4 | 19.4
|  |  | 10.3 | 13.4 | 13.9 | 11.3 | 12.9 | 13.3 | 12.4 | 16.2 | 8 | 13.8 | 11.1 | 8.6 | 13.5 | 11.1 | 14.8 | 14.8 | 11.1 | 8.4 | 14.4 | 6.1 | 16.2 | 15 | 14.4 | 15.4 | 12.3 | 13.1 | 6.6 | 13.8 | 11.5 | 15.3 | 10.4 | 11.4 | 15.2 | 14.8 | 12 | 11.1 | 4.7 | 9.9 | 13.3 | 12.2 | 9.8 | 9.8 | 8.3 | 11.4 | 10.8 | 8.5 | 13.3 | 14.4 | 11.3 | 9.9 | 10.4 | 16.9 | 18.6
|  |  | 10.1 | 13.7 | 13.6 | 11 | 12.9 | 12.9 | 12.4 | 15.8 | 7.4 | 13.9 | 11.2 | 8.6 | 12.6 | 11 | 14.1 | 15 | 10.7 | 8.1 | 13.8 | 6.3 | 15.8 | 15 | 14.1 | 14.7 | 12.8 | 12.7 | 6.9 | 13.3 | 11.2 | 15.2 | 10.4 | 10.9 | 15.1 | 14.6 | 11.6 | 10.8 | 4.9 | 10 | 12.8 | 11.5 | 10.1 | 10.4 | 7.7 | 11.3 | 10.2 | 8.2 | 13.1 | 14.5 | 10.6 | 9.3 | 9.9 | 16.6 | 18.1
|  |  | 9.8 | 14 | 13.2 | 10.8 | 12.9 | 12.5 | 12.4 | 15.3 | 6.9 | 13.9 | 11.4 | 8.6 | 11.6 | 10.9 | 13.3 | 15.3 | 10.2 | 7.9 | 13.2 | 6.6 | 15.4 | 15 | 13.8 | 14.1 | 13.4 | 12.2 | 7.3 | 12.9 | 10.9 | 15 | 10.4 | 10.3 | 15.1 | 14.5 | 11.2 | 10.4 | 5.2 | 10.1 | 12.4 | 10.9 | 10.4 | 10.9 | 7.2 | 11.3 | 9.6 | 7.8 | 12.8 | 14.5 | 10 | 8.6 | 9.4 | 16.3 | 17.5
|  |  | 9.6 | 14.3 | 12.9 | 10.5 | 12.9 | 12.1 | 12.4 | 14.9 | 6.3 | 14 | 11.5 | 8.6 | 10.7 | 10.8 | 12.6 | 15.5 | 9.8 | 7.6 | 12.6 | 6.8 | 15 | 15 | 13.5 | 13.4 | 13.9 | 11.8 | 7.6 | 12.4 | 10.6 | 14.9 | 10.4 | 9.8 | 15 | 14.3 | 10.8 | 10.1 | 5.4 | 10.2 | 11.9 | 10.2 | 10.7 | 11.5 | 6.6 | 11.2 | 9 | 7.5 | 12.6 | 14.6 | 9.3 | 8 | 8.9 | 16 | 17
|  |  | 10.8 | 15.3 | 13.2 | 11.3 | 13.9 | 12.6 | 12.9 | 15.9 | 9.4 | 14.6 | 11.9 | 8.7 | 11.1 | 11.5 | 12.9 | 16.2 | 9.8 | 8.6 | 14.8 | 9.5 | 15.7 | 14.9 | 13.9 | 13.4 | 13.8 | 13.6 | 9.8 | 12.6 | 11.2 | 15.1 | 10.4 | 10 | 15.1 | 15.9 | 11.7 | 10.2 | 5.6 | 10.2 | 12.4 | 10.9 | 11.9 | 12.5 | 7.8 | 11.2 | 11.5 | 8.8 | 12.6 | 15 | 11.4 | 8.8 | 9.4 | 17.5 | 18.5
|  |  | 12.1 | 16.2 | 13.6 | 12 | 15 | 13.2 | 13.3 | 17 | 12.5 | 15.2 | 12.3 | 8.8 | 11.6 | 12.2 | 13.2 | 16.9 | 9.7 | 9.5 | 16.9 | 12.3 | 16.3 | 14.9 | 14.3 | 13.4 | 13.6 | 15.4 | 12 | 12.9 | 11.9 | 15.2 | 10.3 | 10.2 | 15.1 | 17.4 | 12.7 | 10.4 | 5.9 | 10.2 | 13 | 11.5 | 13.2 | 13.6 | 8.9 | 11.2 | 14 | 10.1 | 12.6 | 15.4 | 13.4 | 9.5 | 9.9 | 18.9 | 19.9
|  |  | 13.3 | 17.2 | 13.9 | 12.8 | 16 | 13.7 | 13.8 | 18 | 15.6 | 15.8 | 12.7 | 8.9 | 12 | 12.9 | 13.5 | 17.6 | 9.7 | 10.5 | 19.1 | 15 | 17 | 14.8 | 14.7 | 13.4 | 13.5 | 17.2 | 14.2 | 13.1 | 12.5 | 15.4 | 10.3 | 10.4 | 15.2 | 19 | 13.6 | 10.5 | 6.1 | 10.2 | 13.5 | 12.2 | 14.4 | 14.6 | 10.1 | 11.2 | 16.5 | 11.4 | 12.6 | 15.8 | 15.5 | 10.3 | 10.4 | 20.4 | 21.4
|  |  | 14 | 17.4 | 15.4 | 12.9 | 17.4 | 14.5 | 13.9 | 19.6 | 16.4 | 16.3 | 12.3 | 10.2 | 12.8 | 14.3 | 14.5 | 18.5 | 10.3 | 11.5 | 20.7 | 15.7 | 17.9 | 15.3 | 15.3 | 14.5 | 14.4 | 18.2 | 15.2 | 13.1 | 13.1 | 14.4 | 10.9 | 10 | 15.6 | 21.2 | 13.3 | 11.5 | 8.1 | 10.7 | 14.6 | 12.8 | 15.3 | 16 | 11.9 | 11.9 | 19 | 12.8 | 12.8 | 17 | 17.2 | 13.5 | 11 | 22.2 | 23.2
|  |  | 14.7 | 17.5 | 16.8 | 13.1 | 18.7 | 15.2 | 14.1 | 21.1 | 17.2 | 16.9 | 12 | 11.4 | 13.7 | 15.8 | 15.4 | 19.4 | 10.8 | 12.5 | 22.4 | 16.4 | 18.9 | 15.7 | 15.9 | 15.6 | 15.3 | 19.2 | 16.2 | 13 | 13.8 | 13.4 | 11.5 | 9.5 | 16 | 23.5 | 12.9 | 12.5 | 10 | 11.3 | 15.6 | 13.4 | 16.1 | 17.3 | 13.7 | 12.5 | 21.4 | 14.2 | 13.1 | 18.2 | 19 | 16.8 | 11.7 | 24 | 24.9
|  |  | 15.4 | 17.7 | 18.3 | 13.2 | 20.1 | 16 | 14.2 | 22.7 | 18 | 17.4 | 11.6 | 12.7 | 14.5 | 17.2 | 16.4 | 20.3 | 11.4 | 13.5 | 24 | 17.1 | 19.8 | 16.2 | 16.5 | 16.7 | 16.2 | 20.2 | 17.2 | 13 | 14.4 | 12.4 | 12.1 | 9.1 | 16.4 | 25.7 | 12.6 | 13.5 | 12 | 11.8 | 16.7 | 14 | 17 | 18.7 | 15.5 | 13.2 | 23.9 | 15.6 | 13.3 | 19.4 | 20.7 | 20 | 12.3 | 25.8 | 26.7
|  |  | 15.6 | 17.1 | 16.2 | 13.5 | 20.7 | 15.6 | 14.4 | 23.5 | 18.1 | 17.8 | 11.3 | 13.5 | 15.4 | 17.4 | 17.3 | 21 | 12.3 | 13.9 | 24.8 | 17.4 | 20 | 16.9 | 15.3 | 17.6 | 16.8 | 20.5 | 17.3 | 12.3 | 14.7 | 13.1 | 12.4 | 10.6 | 17.6 | 26.4 | 13.4 | 13.8 | 14.6 | 12.7 | 17.2 | 15.7 | 18 | 18.9 | 15.7 | 14.4 | 24.4 | 15.7 | 14.6 | 19.6 | 21.1 | 20.9 | 14.5 | 26.6 | 27.1
|  |  | 15.9 | 16.6 | 14 | 13.7 | 21.4 | 15.3 | 14.5 | 24.2 | 18.1 | 18.2 | 11.1 | 14.4 | 16.4 | 17.7 | 18.3 | 21.6 | 13.1 | 14.4 | 25.5 | 17.8 | 20.1 | 17.7 | 14.2 | 18.4 | 17.4 | 20.8 | 17.5 | 11.7 | 15.1 | 13.7 | 12.7 | 12.1 | 18.8 | 27.1 | 14.1 | 14 | 17.1 | 13.6 | 17.7 | 17.3 | 18.9 | 19 | 15.8 | 15.6 | 24.8 | 15.8 | 16 | 19.9 | 21.4 | 21.9 | 16.8 | 27.4 | 27.5
|  |  | 16.1 | 16 | 11.9 | 14 | 22 | 14.9 | 14.7 | 25 | 18.2 | 18.6 | 10.8 | 15.2 | 17.3 | 17.9 | 19.2 | 22.3 | 14 | 14.8 | 26.3 | 18.1 | 20.3 | 18.4 | 13 | 19.3 | 18 | 21.1 | 17.6 | 11 | 15.4 | 14.4 | 13 | 13.6 | 20 | 27.8 | 14.9 | 14.3 | 19.7 | 14.5 | 18.2 | 19 | 19.9 | 19.2 | 16 | 16.8 | 25.3 | 15.9 | 17.3 | 20.1 | 21.8 | 22.8 | 19 | 28.2 | 27.9
|  |  | 15.8 | 15.5 | 12.4 | 14 | 21.8 | 15.4 | 14.8 | 25.2 | 18.5 | 18.5 | 11.2 | 15.6 | 17.4 | 18 | 19.6 | 23.1 | 14.3 | 15.2 | 26.4 | 17.9 | 20.1 | 17.7 | 13.2 | 19.5 | 18.4 | 18.6 | 17.6 | 12.3 | 15.6 | 14.3 | 13.3 | 14.3 | 19.8 | 27.7 | 15.1 | 14.3 | 19.8 | 14 | 18.1 | 19.3 | 20 | 19.5 | 16.1 | 17.6 | 24.5 | 16.3 | 17.6 | 19.1 | 21.8 | 22.3 | 18.7 | 25.5 | 25.8
|  |  | 15.5 | 15 | 12.9 | 14.1 | 21.6 | 16 | 14.8 | 25.3 | 18.7 | 18.3 | 11.7 | 16 | 17.5 | 18.2 | 20 | 23.9 | 14.5 | 15.7 | 26.6 | 17.8 | 19.9 | 16.9 | 13.3 | 19.8 | 18.9 | 16.1 | 17.7 | 13.7 | 15.7 | 14.1 | 13.5 | 15 | 19.5 | 27.7 | 15.2 | 14.2 | 20 | 13.6 | 18 | 19.5 | 20 | 19.8 | 16.3 | 18.3 | 23.7 | 16.6 | 17.9 | 18.2 | 21.7 | 21.9 | 18.4 | 22.7 | 23.6
|  |  | 15.2 | 14.5 | 13.4 | 14.1 | 21.4 | 16.5 | 14.9 | 25.5 | 19 | 18.2 | 12.1 | 16.4 | 17.6 | 18.3 | 20.4 | 24.7 | 14.8 | 16.1 | 26.7 | 17.6 | 19.7 | 16.2 | 13.5 | 20 | 19.3 | 13.6 | 17.7 | 15 | 15.9 | 14 | 13.8 | 15.7 | 19.3 | 27.6 | 15.4 | 14.2 | 20.1 | 13.1 | 17.9 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 16.4 | 19.1 | 22.9 | 17 | 18.2 | 17.2 | 21.7 | 21.4 | 18.1 | 20 | 21.5
|  |  | 15 | 14.3 | 12.4 | 14.2 | 20.6 | 16.2 | 15 | 25 | 18.3 | 18.1 | 12.8 | 15.7 | 16.9 | 17.7 | 19.8 | 24.6 | 14.6 | 15.6 | 25.4 | 17 | 19.4 | 16.8 | 13.6 | 19.8 | 18.8 | 13.7 | 17.1 | 14.2 | 15.2 | 14 | 13.8 | 15.1 | 18.9 | 26.7 | 14.9 | 13.7 | 19.4 | 13.3 | 17.5 | 19.2 | 19.2 | 19.4 | 15.9 | 18.1 | 20.7 | 16.3 | 17.7 | 17.1 | 21.2 | 21.2 | 17.5 | 19 | 20.3
|  |  | 14.8 | 14.2 | 11.3 | 14.2 | 19.7 | 16 | 15.2 | 24.6 | 17.7 | 18 | 13.4 | 15.1 | 16.1 | 17.1 | 19.1 | 24.6 | 14.3 | 15 | 24.1 | 16.4 | 19.2 | 17.4 | 13.6 | 19.5 | 18.2 | 13.7 | 16.5 | 13.5 | 14.4 | 13.9 | 13.9 | 14.6 | 18.4 | 25.9 | 14.5 | 13.2 | 18.8 | 13.5 | 17.1 | 18.7 | 18.4 | 18.7 | 15.5 | 17 | 18.6 | 15.5 | 17.2 | 17.1 | 20.6 | 21 | 17 | 17.9 | 19.2
|  |  | 14.6 | 14 | 10.3 | 14.3 | 18.9 | 15.7 | 15.3 | 24.1 | 17 | 17.9 | 14.1 | 14.4 | 15.4 | 16.5 | 18.5 | 24.5 | 14.1 | 14.5 | 22.8 | 15.8 | 18.9 | 18 | 13.7 | 19.3 | 17.7 | 13.8 | 15.9 | 12.7 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 14 | 18 | 25 | 14 | 12.7 | 18.1 | 13.7 | 16.7 | 18.1 | 17.5 | 18 | 15 | 16 | 16.4 | 14.8 | 16.7 | 17 | 20.1 | 20.8 | 16.4 | 16.9 | 18
|  |  | 14.4 | 13.3 | 10.2 | 13.9 | 18.6 | 14.8 | 14.9 | 23 | 16.1 | 17.5 | 13.2 | 12.8 | 14 | 15.5 | 16.7 | 22.9 | 13.2 | 13.3 | 21.5 | 14.9 | 17.5 | 16.8 | 13.3 | 17.1 | 15.5 | 13 | 15.2 | 11.9 | 13.3 | 13.6 | 12.3 | 13.2 | 17.2 | 23.3 | 13.5 | 11.9 | 16.5 | 12.9 | 15.2 | 16.9 | 16 | 17.3 | 12.7 | 15 | 14.3 | 14.1 | 14.9 | 14.7 | 19.7 | 18.9 | 15.5 | 16.6 | 17.7
|  |  | 14.3 | 12.6 | 10.2 | 13.4 | 18.2 | 13.9 | 14.5 | 21.8 | 15.2 | 17.1 | 12.3 | 11.3 | 12.5 | 14.4 | 14.8 | 21.4 | 12.3 | 12 | 20.1 | 14 | 16.1 | 15.5 | 13 | 14.8 | 13.2 | 12.3 | 14.6 | 11 | 13 | 13.4 | 10.8 | 12.4 | 16.4 | 21.6 | 13.1 | 11.1 | 14.9 | 12.2 | 13.7 | 15.8 | 14.6 | 16.7 | 10.3 | 14.1 | 12.2 | 13.5 | 13.1 | 12.3 | 19.3 | 16.9 | 14.6 | 16.4 | 17.4
|  |  | 14.1 | 11.9 | 10.1 | 13 | 17.9 | 13 | 14.1 | 20.7 | 14.3 | 16.7 | 11.4 | 9.7 | 11.1 | 13.4 | 13 | 19.8 | 11.4 | 10.8 | 18.8 | 13.1 | 14.7 | 14.3 | 12.6 | 12.6 | 11 | 11.5 | 13.9 | 10.2 | 12.6 | 13.1 | 9.2 | 11.6 | 15.6 | 19.9 | 12.6 | 10.3 | 13.3 | 11.4 | 12.2 | 14.6 | 13.1 | 16 | 8 | 13.1 | 10.1 | 12.8 | 11.3 | 10 | 18.9 | 15 | 13.7 | 16.1 | 17.1
|  |  | 13.9 | 11.4 | 10.4 | 12.9 | 17.5 | 13 | 14 | 20 | 14 | 15.9 | 10.9 | 9.9 | 10.9 | 13.1 | 12 | 19.4 | 11 | 10.1 | 18.2 | 13.2 | 14.2 | 13.9 | 12.5 | 12 | 10.3 | 10.9 | 13.4 | 10.2 | 12.5 | 12.9 | 8.8 | 11.6 | 15.1 | 19.1 | 12.6 | 10.3 | 12.7 | 10.8 | 12.1 | 14 | 12.1 | 15.7 | 7.3 | 12.7 | 9.1 | 11.8 | 10.4 | 9.1 | 18.4 | 14.5 | 13.5 | 16.2 | 17.1
|  |  | 13.8 | 10.9 | 10.7 | 12.7 | 17 | 13.1 | 13.8 | 19.2 | 13.8 | 15.1 | 10.4 | 10 | 10.7 | 12.7 | 10.9 | 19.1 | 10.5 | 9.3 | 17.6 | 13.3 | 13.7 | 13.6 | 12.4 | 11.3 | 9.6 | 10.2 | 13 | 10.3 | 12.4 | 12.8 | 8.5 | 11.6 | 14.5 | 18.2 | 12.7 | 10.4 | 12.1 | 10.2 | 12.1 | 13.4 | 11.2 | 15.3 | 6.7 | 12.4 | 8.2 | 10.8 | 9.6 | 8.2 | 17.9 | 14.1 | 13.4 | 16.2 | 17.1
|  |  | 13.6 | 10.4 | 11 | 12.6 | 16.6 | 13.1 | 13.7 | 18.5 | 13.5 | 14.3 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 12.4 | 9.9 | 18.7 | 10.1 | 8.6 | 17 | 13.4 | 13.2 | 13.2 | 12.3 | 10.7 | 8.9 | 9.6 | 12.5 | 10.3 | 12.3 | 12.6 | 8.1 | 11.6 | 14 | 17.4 | 12.7 | 10.4 | 11.5 | 9.6 | 12 | 12.8 | 10.2 | 15 | 6 | 12 | 7.2 | 9.8 | 8.7 | 7.3 | 17.4 | 13.6 | 13.2 | 16.3 | 17.1
|  |  | 13.5 | 10.1 | 11.1 | 12.3 | 16.3 | 12.5 | 13.7 | 18.2 | 13.2 | 13.9 | 9.9 | 9.3 | 10.4 | 12.4 | 9.1 | 18.5 | 9.8 | 8.4 | 16.4 | 13.1 | 13.2 | 12.1 | 12.2 | 10.3 | 8.6 | 9.3 | 12.3 | 10.5 | 12.2 | 12.6 | 8.2 | 11.7 | 13.8 | 17 | 12.5 | 10.4 | 10.1 | 9.2 | 12.5 | 12.7 | 9.6 | 14.8 | 5.6 | 11.7 | 7.2 | 9.5 | 8.1 | 7.4 | 17.8 | 12.7 | 12.8 | 15.9 | 17
|  |  | 13.3 | 9.7 | 11.2 | 11.9 | 16 | 11.9 | 13.7 | 17.8 | 12.8 | 13.5 | 9.8 | 8.4 | 10.2 | 12.3 | 8.4 | 18.2 | 9.4 | 8.2 | 15.8 | 12.9 | 13.3 | 11 | 12.2 | 10 | 8.3 | 9.1 | 12.2 | 10.7 | 12 | 12.6 | 8.3 | 11.8 | 13.7 | 16.6 | 12.3 | 10.4 | 8.8 | 8.9 | 13.1 | 12.5 | 9.1 | 14.5 | 5.1 | 11.5 | 7.2 | 9.1 | 7.6 | 7.4 | 18.1 | 11.8 | 12.3 | 15.5 | 16.8
|  |  | 13.2 | 9.4 | 11.3 | 11.6 | 15.7 | 11.3 | 13.7 | 17.5 | 12.5 | 13.1 | 9.8 | 7.5 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 18 | 9.1 | 8 | 15.2 | 12.6 | 13.3 | 9.9 | 12.1 | 9.6 | 8 | 8.8 | 12 | 10.9 | 11.9 | 12.6 | 8.4 | 11.9 | 13.5 | 16.2 | 12.1 | 10.4 | 7.4 | 8.5 | 13.6 | 12.4 | 8.5 | 14.3 | 4.7 | 11.2 | 7.2 | 8.8 | 7 | 7.5 | 18.5 | 10.9 | 11.9 | 15.1 | 16.7
|  |  | 13.1 | 10.4 | 12 | 12.4 | 16.6 | 12.4 | 14 | 18.6 | 12.8 | 14.7 | 11.1 | 8.8 | 11.4 | 12.5 | 9.7 | 18.8 | 10.2 | 8.8 | 16.9 | 13.4 | 13.4 | 10.6 | 12.8 | 11.4 | 9.7 | 10.2 | 12.4 | 11.8 | 12.1 | 13.1 | 9.1 | 12.1 | 14.4 | 17.8 | 12.4 | 11.2 | 8.4 | 9.8 | 14 | 13 | 10.2 | 15 | 7.2 | 13 | 8.8 | 10.1 | 9.7 | 9.1 | 19.2 | 11.5 | 12.5 | 15.9 | 17
|  |  | 13 | 11.4 | 12.8 | 13.3 | 17.4 | 13.5 | 14.3 | 19.6 | 13.2 | 16.4 | 12.5 | 10.2 | 12.7 | 12.8 | 11.7 | 19.7 | 11.3 | 9.7 | 18.5 | 14.2 | 13.5 | 11.4 | 13.5 | 13.3 | 11.4 | 11.7 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 13.5 | 9.7 | 12.3 | 15.2 | 19.4 | 12.7 | 12 | 9.5 | 11.1 | 14.4 | 13.6 | 11.9 | 15.6 | 9.7 | 14.8 | 10.5 | 11.3 | 12.5 | 10.6 | 19.8 | 12.2 | 13.1 | 16.6 | 17.4
|  |  | 12.9 | 12.4 | 13.5 | 14.1 | 18.3 | 14.6 | 14.6 | 20.7 | 13.5 | 18 | 13.8 | 11.5 | 14 | 13 | 13.8 | 20.5 | 12.4 | 10.5 | 20.2 | 15 | 13.6 | 12.1 | 14.2 | 15.1 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.5 | 12.6 | 14 | 10.4 | 12.5 | 16.1 | 21 | 13 | 12.8 | 10.5 | 12.4 | 14.8 | 14.2 | 13.6 | 16.3 | 12.2 | 16.6 | 12.1 | 12.6 | 15.2 | 12.2 | 20.5 | 12.8 | 13.7 | 17.4 | 17.7
|  |  | 13 | 13.9 | 14.1 | 14.6 | 19.6 | 15.4 | 15 | 22.1 | 14.8 | 20 | 15 | 13.2 | 15.5 | 13.1 | 15.7 | 21.7 | 12.8 | 12.2 | 22.2 | 15.9 | 14 | 13.5 | 15.1 | 16.6 | 15 | 14.3 | 14 | 14.7 | 13.8 | 15 | 11.6 | 13.6 | 16.9 | 23.5 | 13.8 | 13.9 | 11.4 | 13.9 | 15.3 | 14.6 | 15.8 | 17.1 | 13.1 | 17.3 | 13.8 | 14.6 | 16.8 | 13.9 | 21.5 | 15.8 | 14.4 | 18.6 | 19.4
|  |  | 13.1 | 15.3 | 14.7 | 15 | 20.8 | 16.1 | 15.5 | 23.6 | 16.1 | 22.1 | 16.2 | 14.8 | 16.9 | 13.3 | 17.7 | 22.9 | 13.2 | 13.8 | 24.1 | 16.9 | 14.5 | 14.8 | 15.9 | 18 | 16.9 | 15.5 | 14.8 | 16 | 14.9 | 15.9 | 12.7 | 14.7 | 17.6 | 26 | 14.6 | 15.1 | 12.3 | 15.5 | 15.9 | 14.9 | 17.9 | 17.9 | 14.1 | 17.9 | 15.6 | 16.6 | 18.5 | 15.5 | 22.5 | 18.7 | 15.1 | 19.7 | 21
|  |  | 13.2 | 16.8 | 15.3 | 15.5 | 22.1 | 16.9 | 15.9 | 25 | 17.4 | 24.1 | 17.4 | 16.5 | 18.4 | 13.4 | 19.6 | 24.1 | 13.6 | 15.5 | 26.1 | 17.8 | 14.9 | 16.2 | 16.8 | 19.5 | 18.8 | 16.7 | 15.6 | 17.2 | 16.1 | 16.9 | 13.9 | 15.8 | 18.4 | 28.5 | 15.4 | 16.2 | 13.2 | 17 | 16.4 | 15.3 | 20.1 | 18.7 | 15 | 18.6 | 17.3 | 18.6 | 20.1 | 17.2 | 23.5 | 21.7 | 15.8 | 20.9 | 22.7
|  |  | 13.6 | 16.4 | 16 | 15.8 | 23.1 | 17 | 16.5 | 25.7 | 17.8 | 23.9 | 18.1 | 17.3 | 18.9 | 13.4 | 20.2 | 25 | 14.4 | 16 | 27 | 18 | 16 | 17 | 17.7 | 20.2 | 19.3 | 17.1 | 16.9 | 17.8 | 15.6 | 17.8 | 14.7 | 16.2 | 19.3 | 28.5 | 15.5 | 15.7 | 14.5 | 17.6 | 17.9 | 16.5 | 20 | 19.7 | 15.7 | 19 | 18.2 | 18.2 | 20.1 | 17.9 | 23.5 | 22.3 | 16.4 | 20.2 | 21.2
|  |  | 14 | 15.9 | 16.8 | 16 | 24.1 | 17.2 | 17 | 26.5 | 18.2 | 23.7 | 18.7 | 18.2 | 19.5 | 13.4 | 20.7 | 25.8 | 15.3 | 16.4 | 28 | 18.2 | 17 | 17.8 | 18.5 | 21 | 19.7 | 17.6 | 18.1 | 18.4 | 15.1 | 18.7 | 15.4 | 16.5 | 20.3 | 28.4 | 15.6 | 15.3 | 15.9 | 18.1 | 19.5 | 17.6 | 19.8 | 20.6 | 16.5 | 19.4 | 19 | 17.8 | 20.1 | 18.6 | 23.4 | 23 | 17.1 | 19.6 | 19.8
|  |  | 14.4 | 15.5 | 17.5 | 16.3 | 25.1 | 17.3 | 17.6 | 27.2 | 18.6 | 23.5 | 19.4 | 19 | 20 | 13.4 | 21.3 | 26.7 | 16.1 | 16.9 | 28.9 | 18.4 | 18.1 | 18.6 | 19.4 | 21.7 | 20.2 | 18 | 19.4 | 19 | 14.6 | 19.6 | 16.2 | 16.9 | 21.2 | 28.4 | 15.7 | 14.8 | 17.2 | 18.7 | 21 | 18.8 | 19.7 | 21.6 | 17.2 | 19.8 | 19.9 | 17.4 | 20.1 | 19.3 | 23.4 | 23.6 | 17.7 | 18.9 | 18.3
|  |  | 14.3 | 15.2 | 17.4 | 16.7 | 23.4 | 17.7 | 17.9 | 24.3 | 18.6 | 22.8 | 19.4 | 18.9 | 20.1 | 13.2 | 21.7 | 25.8 | 15.5 | 16.7 | 29 | 17.9 | 18.7 | 18.8 | 19.6 | 22.2 | 20.6 | 18.3 | 19.2 | 19.1 | 15.2 | 20.4 | 15.7 | 16.7 | 21.6 | 27.3 | 16.3 | 14.8 | 17.5 | 18.9 | 21.1 | 19.3 | 20.3 | 21.8 | 17.3 | 17.9 | 20.3 | 17.1 | 18 | 19.8 | 22.2 | 23.5 | 18.5 | 18.6 | 18
|  |  | 14.3 | 14.9 | 17.4 | 17.1 | 21.6 | 18 | 18.2 | 21.5 | 18.6 | 22.1 | 19.4 | 18.7 | 20.3 | 13.1 | 22.2 | 25 | 14.9 | 16.5 | 29 | 17.3 | 19.4 | 19.1 | 19.8 | 22.8 | 21.1 | 18.7 | 19 | 19.3 | 15.9 | 21.1 | 15.3 | 16.4 | 22.1 | 26.2 | 16.9 | 14.9 | 17.7 | 19 | 21.1 | 19.9 | 20.8 | 22.1 | 17.3 | 16 | 20.7 | 16.7 | 16 | 20.3 | 21.1 | 23.4 | 19.2 | 18.4 | 17.8
|  |  | 14.2 | 14.6 | 17.3 | 17.5 | 19.9 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 21.4 | 19.4 | 18.6 | 20.4 | 12.9 | 22.6 | 24.1 | 14.3 | 16.3 | 29.1 | 16.8 | 20 | 19.3 | 20 | 23.3 | 21.5 | 19 | 18.8 | 19.4 | 16.5 | 21.9 | 14.8 | 16.2 | 22.5 | 25.1 | 17.5 | 14.9 | 18 | 19.2 | 21.2 | 20.4 | 21.4 | 22.3 | 17.4 | 14.1 | 21.1 | 16.4 | 13.9 | 20.8 | 19.9 | 23.3 | 20 | 18.1 | 17.5
|  |  | 14 | 14.9 | 17.3 | 16.7 | 19.2 | 17.3 | 17.7 | 18.9 | 18.3 | 20.9 | 18.7 | 17.5 | 19.8 | 12.8 | 22 | 23 | 14.3 | 16.1 | 27.8 | 16.6 | 20.2 | 19.3 | 20 | 22.7 | 20.9 | 18.8 | 18.6 | 19.1 | 16.2 | 21.4 | 14.1 | 15.8 | 22.4 | 23.9 | 17.1 | 14.7 | 17.6 | 18.3 | 20.4 | 19.8 | 20.8 | 22.2 | 16.6 | 14.2 | 20 | 15.5 | 14.1 | 20.1 | 17.8 | 22.6 | 19.4 | 17.9 | 17.7
|  |  | 13.8 | 15.2 | 17.4 | 15.9 | 18.6 | 16.2 | 16.9 | 19.1 | 18.1 | 20.3 | 18 | 16.4 | 19.1 | 12.7 | 21.5 | 21.9 | 14.2 | 15.9 | 26.5 | 16.5 | 20.3 | 19.2 | 20 | 22.1 | 20.3 | 18.6 | 18.5 | 18.8 | 15.8 | 20.8 | 13.3 | 15.5 | 22.3 | 22.8 | 16.7 | 14.5 | 17.2 | 17.5 | 19.6 | 19.3 | 20.1 | 22.1 | 15.8 | 14.2 | 19 | 14.5 | 14.4 | 19.4 | 15.8 | 21.9 | 18.9 | 17.6 | 18
|  |  | 13.6 | 15.5 | 17.4 | 15.1 | 17.9 | 15.1 | 16.1 | 19.4 | 17.8 | 19.8 | 17.3 | 15.3 | 18.5 | 12.6 | 20.9 | 20.8 | 14.2 | 15.7 | 25.2 | 16.3 | 20.5 | 19.2 | 20 | 21.5 | 19.7 | 18.4 | 18.3 | 18.5 | 15.5 | 20.3 | 12.6 | 15.1 | 22.2 | 21.6 | 16.3 | 14.3 | 16.8 | 16.6 | 18.8 | 18.7 | 19.5 | 22 | 15 | 14.3 | 17.9 | 13.6 | 14.6 | 18.7 | 13.7 | 21.2 | 18.3 | 17.4 | 18.2
|  |  | 13.4 | 14.9 | 16.8 | 13.6 | 17.4 | 15 | 15.6 | 18.8 | 16.3 | 19 | 16.4 | 14.3 | 17.2 | 12.5 | 18.6 | 20.4 | 13.6 | 15 | 23.5 | 14.5 | 19 | 16.6 | 19 | 19.4 | 17 | 16.7 | 17 | 17.4 | 14.9 | 19.2 | 11.9 | 14.7 | 20.3 | 20.8 | 14.9 | 13.7 | 15.2 | 15.1 | 16.7 | 17 | 18.5 | 20 | 13 | 13.5 | 15.5 | 13 | 14.2 | 17 | 13.2 | 19.6 | 17 | 16.3 | 16.8
|  |  | 13.2 | 14.3 | 16.3 | 12.1 | 17 | 15 | 15.2 | 18.2 | 14.7 | 18.2 | 15.6 | 13.2 | 15.9 | 12.3 | 16.2 | 20 | 13 | 14.3 | 21.7 | 12.6 | 17.4 | 14 | 18.1 | 17.2 | 14.3 | 15 | 15.7 | 16.4 | 14.2 | 18.2 | 11.2 | 14.2 | 18.3 | 19.9 | 13.6 | 13 | 13.7 | 13.5 | 14.6 | 15.3 | 17.4 | 18.1 | 11.1 | 12.6 | 13.1 | 12.4 | 13.8 | 15.3 | 12.8 | 18 | 15.8 | 15.1 | 15.3
|  |  | 13 | 13.7 | 15.7 | 10.6 | 16.5 | 14.9 | 14.7 | 17.6 | 13.2 | 17.4 | 14.7 | 12.2 | 14.6 | 12.2 | 13.9 | 19.6 | 12.4 | 13.6 | 20 | 10.8 | 15.9 | 11.4 | 17.1 | 15.1 | 11.6 | 13.3 | 14.4 | 15.3 | 13.6 | 17.1 | 10.5 | 13.8 | 16.4 | 19.1 | 12.2 | 12.4 | 12.1 | 12 | 12.5 | 13.6 | 16.4 | 16.1 | 9.1 | 11.8 | 10.7 | 11.8 | 13.4 | 13.6 | 12.3 | 16.4 | 14.5 | 14 | 13.9
|  |  | 12.9 | 13.5 | 14.6 | 10.9 | 16.4 | 14.3 | 14.4 | 17.3 | 12.1 | 16.8 | 14.6 | 11.4 | 13 | 12.2 | 12.6 | 19.3 | 11.2 | 12.9 | 19.1 | 10.1 | 15.3 | 11.3 | 16.8 | 14.3 | 11.4 | 13.3 | 13.7 | 15.3 | 13.4 | 16.6 | 10.4 | 13.2 | 15.6 | 18.3 | 11.5 | 12.2 | 10.7 | 11.6 | 12.2 | 13 | 15.7 | 15.7 | 8.3 | 11.6 | 9.8 | 11.9 | 13.1 | 13.7 | 11.9 | 15.1 | 14.5 | 13.6 | 13.8
|  |  | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 11.1 | 16.3 | 13.6 | 14 | 16.9 | 11.1 | 16.2 | 14.6 | 10.5 | 11.3 | 12.2 | 11.2 | 19.1 | 10.1 | 12.3 | 18.3 | 9.5 | 14.8 | 11.3 | 16.4 | 13.4 | 11.3 | 13.3 | 13.1 | 15.2 | 13.1 | 16 | 10.2 | 12.7 | 14.8 | 17.4 | 10.9 | 11.9 | 9.4 | 11.3 | 12 | 12.4 | 15 | 15.3 | 7.6 | 11.4 | 8.9 | 11.9 | 12.9 | 13.9 | 11.5 | 13.9 | 14.4 | 13.2 | 13.6
|  |  | 12.8 | 13 | 12.5 | 11.4 | 16.2 | 13 | 13.7 | 16.6 | 10 | 15.6 | 14.5 | 9.7 | 9.7 | 12.2 | 9.9 | 18.8 | 8.9 | 11.6 | 17.4 | 8.8 | 14.2 | 11.2 | 16.1 | 12.6 | 11.1 | 13.3 | 12.4 | 15.2 | 12.9 | 15.5 | 10.1 | 12.1 | 14 | 16.6 | 10.2 | 11.7 | 8 | 10.9 | 11.7 | 11.8 | 14.3 | 14.9 | 6.8 | 11.2 | 8 | 12 | 12.6 | 14 | 11.1 | 12.6 | 14.4 | 12.8 | 13.5
|  |  | 12.9 | 13 | 12.2 | 11.5 | 16.2 | 12.5 | 13.7 | 16.1 | 10 | 16.2 | 14.3 | 9.3 | 9.6 | 12.2 | 9.4 | 18.7 | 8.1 | 11.1 | 17.1 | 9.3 | 13.6 | 10.7 | 15.6 | 12.1 | 10.5 | 12.8 | 12.3 | 14.8 | 12.6 | 15.1 | 10.1 | 12 | 13.4 | 16.2 | 10.1 | 11.3 | 7.9 | 10.8 | 11.3 | 11.8 | 13.9 | 14.3 | 6.2 | 10.8 | 7.6 | 12.1 | 11.8 | 13.4 | 10.5 | 11.9 | 14.1 | 12.7 | 13.3
|  |  | 13.1 | 13.1 | 11.8 | 11.5 | 16.3 | 12 | 13.6 | 15.7 | 10 | 16.7 | 14.2 | 9 | 9.5 | 12.2 | 9 | 18.5 | 7.3 | 10.6 | 16.7 | 9.7 | 13.1 | 10.3 | 15.1 | 11.7 | 10 | 12.2 | 12.1 | 14.5 | 12.3 | 14.8 | 10.2 | 11.8 | 12.7 | 15.7 | 10.1 | 10.8 | 7.9 | 10.8 | 10.9 | 11.7 | 13.4 | 13.7 | 5.6 | 10.3 | 7.2 | 12.1 | 11 | 12.8 | 9.8 | 11.2 | 13.8 | 12.7 | 13.1
|  |  | 13.2 | 13.1 | 11.5 | 11.6 | 16.3 | 11.5 | 13.6 | 15.2 | 10 | 17.3 | 14 | 8.6 | 9.4 | 12.2 | 8.5 | 18.4 | 6.5 | 10.1 | 16.4 | 10.2 | 12.5 | 9.8 | 14.6 | 11.2 | 9.4 | 11.7 | 12 | 14.1 | 12 | 14.4 | 10.2 | 11.7 | 12.1 | 15.3 | 10 | 10.4 | 7.8 | 10.7 | 10.5 | 11.7 | 13 | 13.1 | 5 | 9.9 | 6.8 | 12.2 | 10.2 | 12.2 | 9.2 | 10.5 | 13.5 | 12.6 | 12.9
|  |  | 13.5 | 13.5 | 12.3 | 12 | 16.1 | 11.7 | 14.5 | 16.8 | 11.6 | 17.9 | 14.3 | 9.6 | 10.9 | 12.1 | 10.8 | 19.5 | 8.7 | 11.1 | 17.1 | 12.4 | 13.5 | 11.2 | 14.2 | 12.7 | 11.2 | 12.8 | 13.3 | 14.4 | 11.9 | 14.4 | 10.5 | 11.9 | 14.2 | 15.2 | 12.2 | 10.3 | 8.8 | 10.9 | 11.5 | 11.8 | 13.3 | 14.9 | 8.1 | 11.2 | 9.8 | 12.5 | 12 | 14.5 | 10.6 | 11.5 | 14.3 | 12.7 | 13
|  |  | 13.7 | 14 | 13.2 | 12.5 | 15.9 | 11.9 | 15.4 | 18.5 | 13.3 | 18.6 | 14.6 | 10.5 | 12.3 | 12.1 | 13 | 20.6 | 10.8 | 12 | 17.7 | 14.5 | 14.5 | 12.7 | 13.9 | 14.2 | 12.9 | 14 | 14.7 | 14.8 | 11.7 | 14.3 | 10.7 | 12 | 16.3 | 15 | 14.5 | 10.3 | 9.9 | 11 | 12.5 | 12 | 13.6 | 16.8 | 11.1 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 13.8 | 16.7 | 12.1 | 12.5 | 15.2 | 12.8 | 13
|  |  | 14 | 14.4 | 14 | 12.9 | 15.7 | 12.1 | 16.3 | 20.1 | 14.9 | 19.2 | 14.9 | 11.5 | 13.8 | 12 | 15.3 | 21.7 | 13 | 13 | 18.4 | 16.7 | 15.5 | 14.1 | 13.5 | 15.7 | 14.7 | 15.1 | 16 | 15.1 | 11.6 | 14.3 | 11 | 12.2 | 18.4 | 14.9 | 16.7 | 10.2 | 10.9 | 11.2 | 13.5 | 12.1 | 13.9 | 18.6 | 14.2 | 13.9 | 15.9 | 13.1 | 15.6 | 19 | 13.5 | 13.5 | 16 | 12.9 | 13.1
|  |  | 14.1 | 15 | 14.9 | 12.9 | 16.2 | 12.6 | 16.5 | 21.7 | 16.5 | 21.1 | 16 | 12.4 | 15 | 13.3 | 16.4 | 23.5 | 14 | 14.3 | 19.5 | 18 | 16.8 | 14.9 | 13.9 | 17.5 | 15.9 | 17.4 | 17.9 | 16.6 | 11.7 | 15 | 12.4 | 11.5 | 19.1 | 15.6 | 18.7 | 10.3 | 12.4 | 11.3 | 15.3 | 13.3 | 14.7 | 20.4 | 15.5 | 15.8 | 18.1 | 13.8 | 17.5 | 20.3 | 14.9 | 15.7 | 17.7 | 13.6 | 13.9
|  |  | 14.1 | 15.5 | 15.9 | 13 | 16.7 | 13 | 16.7 | 23.2 | 18 | 23 | 17 | 13.3 | 16.1 | 14.5 | 17.6 | 25.3 | 15.1 | 15.5 | 20.5 | 19.3 | 18 | 15.8 | 14.2 | 19.4 | 17 | 19.7 | 19.9 | 18.2 | 11.8 | 15.6 | 13.8 | 10.9 | 19.9 | 16.3 | 20.7 | 10.3 | 13.9 | 11.4 | 17.2 | 14.5 | 15.4 | 22.1 | 16.7 | 17.8 | 20.4 | 14.5 | 19.3 | 21.5 | 16.2 | 17.8 | 19.3 | 14.4 | 14.8
|  |  | 14.2 | 16.1 | 16.8 | 13 | 17.2 | 13.5 | 16.9 | 24.8 | 19.6 | 24.9 | 18.1 | 14.2 | 17.3 | 15.8 | 18.7 | 27.1 | 16.1 | 16.8 | 21.6 | 20.6 | 19.3 | 16.6 | 14.6 | 21.2 | 18.2 | 22 | 21.8 | 19.7 | 11.9 | 16.3 | 15.2 | 10.2 | 20.6 | 17 | 22.7 | 10.4 | 15.4 | 11.5 | 19 | 15.7 | 16.2 | 23.9 | 18 | 19.7 | 22.6 | 15.2 | 21.2 | 22.8 | 17.6 | 20 | 21 | 15.1 | 15.6
|  |  | 14.5 | 16.5 | 17.6 | 12.8 | 16.8 | 13.3 | 17.5 | 22.9 | 20.8 | 25.3 | 18.1 | 15.4 | 17.3 | 15.3 | 19.4 | 26.7 | 16.1 | 17.3 | 22.5 | 21.6 | 20.1 | 17.3 | 15.2 | 21.6 | 18.7 | 23.1 | 22.9 | 20.5 | 12.3 | 16.3 | 15.9 | 10.6 | 21.4 | 18.9 | 23.2 | 10.6 | 16.6 | 12.5 | 19.8 | 17.1 | 17 | 22.9 | 18.7 | 20.7 | 23.4 | 15.9 | 21.8 | 23.6 | 19 | 20.6 | 21.3 | 15.1 | 15.9
|  |  | 14.9 | 16.8 | 18.3 | 12.6 | 16.5 | 13.2 | 18.2 | 20.9 | 21.9 | 25.6 | 18.1 | 16.6 | 17.2 | 14.9 | 20.1 | 26.2 | 16.2 | 17.8 | 23.4 | 22.6 | 20.9 | 18.1 | 15.7 | 22.1 | 19.1 | 24.2 | 24 | 21.3 | 12.6 | 16.3 | 16.6 | 11.1 | 22.3 | 20.9 | 23.8 | 10.9 | 17.7 | 13.6 | 20.7 | 18.6 | 17.7 | 21.9 | 19.4 | 21.7 | 24.2 | 16.5 | 22.4 | 24.5 | 20.4 | 21.3 | 21.7 | 15.1 | 16.3
|  |  | 15.2 | 17.2 | 19.1 | 12.4 | 16.1 | 13 | 18.8 | 19 | 23.1 | 26 | 18.1 | 17.8 | 17.2 | 14.4 | 20.8 | 25.8 | 16.2 | 18.3 | 24.3 | 23.6 | 21.7 | 18.8 | 16.3 | 22.5 | 19.6 | 25.3 | 25.1 | 22.1 | 13 | 16.3 | 17.3 | 11.5 | 23.1 | 22.8 | 24.3 | 11.1 | 18.9 | 14.6 | 21.5 | 20 | 18.5 | 20.9 | 20.1 | 22.7 | 25 | 17.2 | 23 | 25.3 | 21.8 | 21.9 | 22 | 15.1 | 16.6
|  |  | 16 | 17.2 | 18.6 | 12.1 | 16.7 | 12.9 | 18.8 | 19.4 | 22.9 | 25.1 | 18.3 | 17.5 | 16.8 | 15.1 | 19.2 | 23.7 | 16.6 | 17.5 | 23.7 | 23.8 | 21.7 | 18.8 | 16.2 | 21.9 | 19.2 | 25.3 | 25.1 | 22.7 | 13 | 16.2 | 18 | 12.3 | 23.1 | 23.5 | 23.9 | 10.7 | 18.6 | 16.1 | 22 | 20.2 | 18 | 22.1 | 20.1 | 22.9 | 25.6 | 16.8 | 23.3 | 25.6 | 22.1 | 20.8 | 22.3 | 15.4 | 16.9
|  |  | 16.8 | 17.2 | 18.2 | 11.9 | 17.2 | 12.7 | 18.8 | 19.7 | 22.8 | 24.1 | 18.5 | 17.3 | 16.4 | 15.8 | 17.6 | 21.5 | 17 | 16.6 | 23.2 | 24 | 21.8 | 18.9 | 16 | 21.4 | 18.7 | 25.3 | 25.1 | 23.2 | 12.9 | 16.1 | 18.8 | 13.1 | 23.2 | 24.1 | 23.4 | 10.4 | 18.3 | 17.5 | 22.5 | 20.5 | 17.5 | 23.3 | 20.1 | 23.1 | 26.3 | 16.5 | 23.5 | 26 | 22.3 | 19.8 | 22.5 | 15.6 | 17.1
|  |  | 17.6 | 17.2 | 17.7 | 11.6 | 17.8 | 12.6 | 18.8 | 20.1 | 22.6 | 23.2 | 18.7 | 17 | 16 | 16.5 | 16 | 19.4 | 17.4 | 15.8 | 22.6 | 24.2 | 21.8 | 18.9 | 15.9 | 20.8 | 18.3 | 25.3 | 25.1 | 23.8 | 12.9 | 16 | 19.5 | 13.9 | 23.2 | 24.8 | 23 | 10 | 18 | 19 | 23 | 20.7 | 17 | 24.5 | 20.1 | 23.3 | 26.9 | 16.1 | 23.8 | 26.3 | 22.6 | 18.7 | 22.8 | 15.9 | 17.4
|  |  | 16.1 | 16.3 | 17.7 | 11.4 | 17.8 | 12.6 | 18.1 | 20.4 | 21.1 | 22.6 | 17.6 | 16.6 | 15.4 | 16.4 | 16.1 | 19.7 | 17.2 | 15.2 | 21.4 | 22.7 | 21.4 | 18.3 | 15.5 | 19.4 | 17.3 | 24.6 | 23.7 | 23.3 | 12.4 | 15.4 | 18.7 | 13.8 | 21.2 | 24.5 | 21.7 | 9.8 | 17.5 | 18.3 | 21.8 | 20.4 | 16.4 | 23.8 | 19.4 | 22.6 | 25.9 | 15.7 | 22.7 | 25.2 | 21.6 | 18.5 | 21.3 | 15.5 | 16.9
|  |  | 14.5 | 15.4 | 17.6 | 11.3 | 17.9 | 12.5 | 17.3 | 20.7 | 19.6 | 22.1 | 16.4 | 16.1 | 14.9 | 16.2 | 16.1 | 20 | 17.1 | 14.5 | 20.2 | 21.3 | 21 | 17.8 | 15.2 | 17.9 | 16.3 | 24 | 22.4 | 22.9 | 11.8 | 14.7 | 18 | 13.7 | 19.3 | 24.1 | 20.5 | 9.7 | 16.9 | 17.5 | 20.6 | 20 | 15.9 | 23.1 | 18.7 | 22 | 24.8 | 15.4 | 21.7 | 24.2 | 20.5 | 18.3 | 19.9 | 15.2 | 16.4
|  |  | 13 | 14.5 | 17.6 | 11.1 | 17.9 | 12.5 | 16.6 | 21 | 18.1 | 21.5 | 15.3 | 15.7 | 14.3 | 16.1 | 16.2 | 20.3 | 16.9 | 13.9 | 19 | 19.8 | 20.6 | 17.2 | 14.8 | 16.5 | 15.3 | 23.3 | 21 | 22.4 | 11.3 | 14.1 | 17.2 | 13.6 | 17.3 | 23.8 | 19.2 | 9.5 | 16.4 | 16.8 | 19.4 | 19.7 | 15.3 | 22.4 | 18 | 21.3 | 23.8 | 15 | 20.6 | 23.1 | 19.5 | 18.1 | 18.4 | 14.8 | 15.9
|  |  | 12.6 | 14 | 17.4 | 11.1 | 17.6 | 12.2 | 15.9 | 20.5 | 17.1 | 21.1 | 14.7 | 15.5 | 14.2 | 15.2 | 15.7 | 19.9 | 15.1 | 13.7 | 17.7 | 19.1 | 19 | 15.9 | 14.3 | 16 | 15.2 | 21 | 19.5 | 21.1 | 10.9 | 13.5 | 16.6 | 13.3 | 16.8 | 21.5 | 18.2 | 9 | 15.9 | 15.8 | 18.7 | 18.3 | 15 | 20.7 | 16 | 19.9 | 22.1 | 14.4 | 18.7 | 22.6 | 17.4 | 17 | 17.8 | 13.9 | 15.2
|  |  | 12.2 | 13.5 | 17.3 | 11.1 | 17.4 | 12 | 15.3 | 20 | 16.2 | 20.8 | 14.1 | 15.2 | 14.2 | 14.3 | 15.1 | 19.4 | 13.3 | 13.4 | 16.3 | 18.3 | 17.3 | 14.7 | 13.9 | 15.4 | 15 | 18.8 | 17.9 | 19.9 | 10.4 | 13 | 16 | 13.1 | 16.3 | 19.3 | 17.2 | 8.6 | 15.3 | 14.8 | 17.9 | 16.8 | 14.8 | 19 | 14 | 18.6 | 20.5 | 13.8 | 16.8 | 22.1 | 15.4 | 15.9 | 17.2 | 13.1 | 14.5
|  |  | 11.8 | 13 | 17.1 | 11.1 | 17.1 | 11.7 | 14.6 | 19.5 | 15.2 | 20.4 | 13.5 | 15 | 14.1 | 13.4 | 14.6 | 19 | 11.5 | 13.2 | 15 | 17.6 | 15.7 | 13.4 | 13.4 | 14.9 | 14.9 | 16.5 | 16.4 | 18.6 | 10 | 12.4 | 15.4 | 12.8 | 15.8 | 17 | 16.2 | 8.1 | 14.8 | 13.8 | 17.2 | 15.4 | 14.5 | 17.3 | 12 | 17.2 | 18.8 | 13.2 | 14.9 | 21.6 | 13.3 | 14.8 | 16.6 | 12.2 | 13.8
|  |  | 11.6 | 12.8 | 16 | 11.2 | 16.9 | 11.8 | 14.5 | 19.5 | 14.7 | 19.7 | 13.1 | 14.8 | 13.6 | 13.2 | 14.9 | 18.9 | 11.1 | 13.2 | 13.8 | 17.2 | 15.1 | 13.3 | 12.9 | 14.8 | 15.1 | 16.2 | 16 | 17.7 | 10 | 12.1 | 14.6 | 12.4 | 15.5 | 16.5 | 16.7 | 8.2 | 14.4 | 13.6 | 16.7 | 15.3 | 14.3 | 17.1 | 11.3 | 16.8 | 18.3 | 13 | 14 | 21.7 | 12.4 | 14 | 16.4 | 11.7 | 13.6
|  |  | 11.5 | 12.5 | 14.8 | 11.3 | 16.6 | 11.8 | 14.5 | 19.5 | 14.3 | 18.9 | 12.7 | 14.6 | 13.2 | 13.1 | 15.2 | 18.7 | 10.6 | 13.2 | 12.6 | 16.8 | 14.5 | 13.1 | 12.5 | 14.6 | 15.4 | 15.9 | 15.5 | 16.9 | 10.1 | 11.7 | 13.9 | 11.9 | 15.2 | 16.1 | 17.1 | 8.4 | 14 | 13.4 | 16.3 | 15.3 | 14 | 16.9 | 10.5 | 16.4 | 17.8 | 12.8 | 13 | 21.7 | 11.4 | 13.2 | 16.1 | 11.1 | 13.3
|  |  | 11.3 | 12.3 | 13.7 | 11.4 | 16.4 | 11.9 | 14.4 | 19.5 | 13.8 | 18.2 | 12.3 | 14.4 | 12.7 | 12.9 | 15.5 | 18.6 | 10.2 | 13.2 | 11.4 | 16.4 | 13.9 | 13 | 12 | 14.5 | 15.6 | 15.6 | 15.1 | 16 | 10.1 | 11.4 | 13.1 | 11.5 | 14.9 | 15.6 | 17.6 | 8.5 | 13.6 | 13.2 | 15.8 | 15.2 | 13.8 | 16.7 | 9.8 | 16 | 17.3 | 12.6 | 12.1 | 21.8 | 10.5 | 12.4 | 15.9 | 10.6 | 13.1
|  |  | 11.2 | 11.9 | 13.7 | 11.4 | 16.1 | 11.9 | 14.3 | 19.2 | 13.7 | 17.8 | 12.1 | 14.1 | 12.8 | 12.8 | 14.9 | 18.4 | 10.3 | 12.8 | 11.5 | 15.9 | 13.5 | 12.8 | 11.6 | 14.4 | 14.6 | 15.6 | 15 | 14.7 | 10.2 | 11 | 12.7 | 11.5 | 14.7 | 15.9 | 17.1 | 8.6 | 13.4 | 13.2 | 14.8 | 15.1 | 13.5 | 16.3 | 10.5 | 15 | 16.5 | 11.6 | 11.6 | 21.5 | 11.2 | 11.7 | 15.7 | 10.5 | 12.2
|  |  | 11.1 | 11.6 | 13.7 | 11.5 | 15.8 | 11.8 | 14.3 | 18.9 | 13.5 | 17.4 | 11.9 | 13.8 | 13 | 12.7 | 14.2 | 18.2 | 10.5 | 12.5 | 11.7 | 15.5 | 13 | 12.6 | 11.2 | 14.4 | 13.5 | 15.7 | 14.9 | 13.5 | 10.3 | 10.5 | 12.4 | 11.4 | 14.5 | 16.1 | 16.5 | 8.8 | 13.2 | 13.2 | 13.9 | 14.9 | 13.1 | 15.9 | 11.1 | 14 | 15.6 | 10.5 | 11 | 21.3 | 11.8 | 11.1 | 15.6 | 10.3 | 11.2
|  |  | 11 | 11.2 | 13.7 | 11.5 | 15.5 | 11.8 | 14.2 | 18.6 | 13.4 | 17 | 11.7 | 13.5 | 13.1 | 12.6 | 13.6 | 18 | 10.6 | 12.1 | 11.8 | 15 | 12.6 | 12.4 | 10.8 | 14.3 | 12.5 | 15.7 | 14.8 | 12.2 | 10.4 | 10.1 | 12 | 11.4 | 14.3 | 16.4 | 16 | 8.9 | 13 | 13.2 | 12.9 | 14.8 | 12.8 | 15.5 | 11.8 | 13 | 14.8 | 9.5 | 10.5 | 21 | 12.5 | 10.4 | 15.4 | 10.2 | 10.3
|  |  | 11.4 | 11.1 | 13.6 | 12.3 | 15.8 | 12.4 | 15.1 | 19.4 | 13.3 | 17.4 | 11.9 | 14.3 | 13.3 | 12.9 | 14.3 | 18 | 10.3 | 11.7 | 13.8 | 14.7 | 13.5 | 12.3 | 11.4 | 14.4 | 13.2 | 16.7 | 14.3 | 12.4 | 10.3 | 11.1 | 12.6 | 10.7 | 14.2 | 15.9 | 15.4 | 8.9 | 13.4 | 13.6 | 12.3 | 14.3 | 12.9 | 15.5 | 12.5 | 15 | 16.5 | 9.8 | 13.1 | 21.3 | 12.4 | 11.6 | 15 | 10 | 10.4
|  |  | 11.8 | 11.1 | 13.4 | 13 | 16.2 | 13.1 | 16.1 | 20.1 | 13.3 | 17.9 | 12.2 | 15 | 13.4 | 13.1 | 15 | 18.1 | 10.1 | 11.3 | 15.8 | 14.4 | 14.3 | 12.2 | 12.1 | 14.6 | 13.9 | 17.7 | 13.7 | 12.6 | 10.2 | 12.1 | 13.2 | 10.1 | 14.2 | 15.3 | 14.9 | 8.9 | 13.8 | 14 | 11.8 | 13.7 | 13.1 | 15.5 | 13.1 | 17.1 | 18.1 | 10.1 | 15.8 | 21.6 | 12.3 | 12.8 | 14.5 | 9.7 | 10.4
|  |  | 12.2 | 11 | 13.3 | 13.8 | 16.5 | 13.7 | 17 | 20.9 | 13.2 | 18.3 | 12.4 | 15.8 | 13.6 | 13.4 | 15.7 | 18.1 | 9.8 | 10.9 | 17.8 | 14.1 | 15.2 | 12.1 | 12.7 | 14.7 | 14.6 | 18.7 | 13.2 | 12.8 | 10.1 | 13.1 | 13.8 | 9.4 | 14.1 | 14.8 | 14.3 | 8.9 | 14.2 | 14.4 | 11.2 | 13.2 | 13.2 | 15.5 | 13.8 | 19.1 | 19.8 | 10.4 | 18.4 | 21.9 | 12.2 | 14 | 14.1 | 9.5 | 10.5
|  |  | 12.9 | 13.1 | 13.4 | 14.1 | 16.9 | 14.6 | 18.2 | 22.2 | 13.6 | 19 | 12.6 | 17.8 | 14.3 | 13.7 | 16.1 | 19.1 | 9.8 | 11.8 | 18.3 | 14.1 | 16.6 | 12.8 | 13.9 | 15.7 | 15.2 | 20.4 | 13.5 | 13.5 | 10.7 | 14.4 | 15.4 | 9.4 | 14.4 | 15.9 | 14.5 | 9.4 | 14.2 | 15.1 | 12.2 | 12.9 | 14.3 | 15.9 | 15.2 | 20.7 | 21.8 | 10.4 | 20.2 | 20.3 | 12.4 | 16.3 | 14.5 | 10.5 | 11.3
|  |  | 13.6 | 15.1 | 13.5 | 14.4 | 17.4 | 15.4 | 19.3 | 23.4 | 13.9 | 19.8 | 12.9 | 19.7 | 15.1 | 13.9 | 16.6 | 20.1 | 9.9 | 12.6 | 18.9 | 14 | 17.9 | 13.5 | 15 | 16.7 | 15.9 | 22 | 13.7 | 14.3 | 11.3 | 15.8 | 16.9 | 9.5 | 14.6 | 16.9 | 14.8 | 9.8 | 14.3 | 15.7 | 13.3 | 12.5 | 15.4 | 16.3 | 16.7 | 22.4 | 23.7 | 10.4 | 21.9 | 18.6 | 12.6 | 18.5 | 15 | 11.4 | 12.2
|  |  | 14.3 | 17.2 | 13.6 | 14.7 | 17.8 | 16.3 | 20.5 | 24.7 | 14.3 | 20.5 | 13.1 | 21.7 | 15.8 | 14.2 | 17 | 21.1 | 9.9 | 13.5 | 19.4 | 14 | 19.3 | 14.2 | 16.2 | 17.7 | 16.5 | 23.7 | 14 | 15 | 11.9 | 17.1 | 18.5 | 9.5 | 14.9 | 18 | 15 | 10.3 | 14.3 | 16.4 | 14.3 | 12.2 | 16.5 | 16.7 | 18.1 | 24 | 25.7 | 10.4 | 23.7 | 17 | 12.8 | 20.8 | 15.4 | 12.4 | 13
|  |  | 14.7 | 16.4 | 14 | 14.8 | 18.5 | 16.2 | 21.6 | 25.4 | 14.6 | 20.9 | 13.7 | 22.2 | 16 | 14.4 | 16.8 | 22.6 | 9.7 | 13.6 | 18.9 | 14.4 | 20.4 | 14.9 | 16.7 | 17.8 | 17 | 22 | 13.8 | 15.6 | 12 | 17.8 | 18.7 | 10.2 | 15.9 | 17.9 | 14.5 | 10.3 | 14.1 | 16.5 | 14.7 | 13.7 | 17.5 | 17.6 | 18.5 | 24.8 | 26.5 | 10.6 | 24.2 | 17.8 | 13.4 | 21.3 | 15.7 | 12.7 | 13.2
|  |  | 15 | 15.5 | 14.3 | 14.8 | 19.2 | 16.2 | 22.6 | 26 | 15 | 21.3 | 14.4 | 22.7 | 16.2 | 14.7 | 16.7 | 24 | 9.4 | 13.7 | 18.3 | 14.7 | 21.5 | 15.5 | 17.1 | 18 | 17.5 | 20.4 | 13.7 | 16.3 | 12.2 | 18.5 | 19 | 11 | 17 | 17.8 | 13.9 | 10.4 | 14 | 16.5 | 15 | 15.3 | 18.4 | 18.4 | 19 | 25.7 | 27.3 | 10.8 | 24.6 | 18.6 | 14 | 21.7 | 15.9 | 12.9 | 13.4
|  |  | 15.4 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 19.9 | 16.1 | 23.7 | 26.7 | 15.3 | 21.7 | 15 | 23.2 | 16.4 | 14.9 | 16.5 | 25.5 | 9.2 | 13.8 | 17.8 | 15.1 | 22.6 | 16.2 | 17.6 | 18.1 | 18 | 18.7 | 13.5 | 16.9 | 12.3 | 19.2 | 19.2 | 11.7 | 18 | 17.7 | 13.4 | 10.4 | 13.8 | 16.6 | 15.4 | 16.8 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 26.5 | 28.1 | 11 | 25.1 | 19.4 | 14.6 | 22.2 | 16.2 | 13.2 | 13.6
|  |  | 15.4 | 14.7 | 14.7 | 15.4 | 19 | 16.5 | 23.3 | 26.9 | 15.1 | 20.9 | 15.1 | 23.5 | 16.4 | 15.4 | 17 | 24.1 | 9.8 | 14.1 | 17.7 | 14.8 | 21.8 | 15.9 | 18 | 18.5 | 17.8 | 19.4 | 13.4 | 16.7 | 12 | 18.9 | 18.8 | 11.8 | 18.2 | 16.1 | 13.2 | 10.4 | 13.9 | 16.5 | 14.8 | 16.8 | 19.7 | 18.9 | 19.7 | 26.6 | 25.3 | 11.3 | 25.1 | 19.2 | 13.5 | 21.4 | 16.1 | 13.6 | 14.2
|  |  | 15.3 | 14.7 | 14.7 | 15.8 | 18.2 | 16.9 | 22.9 | 27.1 | 14.9 | 20.1 | 15.2 | 23.7 | 16.4 | 15.9 | 17.5 | 22.7 | 10.3 | 14.5 | 17.7 | 14.4 | 21 | 15.5 | 18.4 | 18.9 | 17.6 | 20.2 | 13.3 | 16.5 | 11.6 | 18.6 | 18.4 | 11.9 | 18.4 | 14.6 | 13.1 | 10.5 | 14 | 16.3 | 14.3 | 16.8 | 19.9 | 18.4 | 19.9 | 26.7 | 22.6 | 11.6 | 25.2 | 19 | 12.5 | 20.5 | 15.9 | 14.1 | 14.9
|  |  | 15.3 | 14.7 | 14.7 | 16.3 | 17.3 | 17.3 | 22.5 | 27.3 | 14.7 | 19.3 | 15.3 | 24 | 16.4 | 16.4 | 18 | 21.3 | 10.9 | 14.8 | 17.6 | 14.1 | 20.2 | 15.2 | 18.8 | 19.3 | 17.4 | 20.9 | 13.2 | 16.3 | 11.3 | 18.3 | 18 | 12 | 18.6 | 13 | 12.9 | 10.5 | 14.1 | 16.2 | 13.7 | 16.8 | 20.2 | 18 | 20.2 | 26.8 | 19.8 | 11.9 | 25.2 | 18.8 | 11.4 | 19.7 | 15.8 | 14.5 | 15.5
|  |  | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 15.9 | 17 | 16.7 | 21 | 26.5 | 14.2 | 19.1 | 14.9 | 23.7 | 15.8 | 16 | 17.5 | 21.4 | 10.9 | 14.5 | 16.8 | 13.8 | 20.7 | 15.5 | 18.3 | 18.4 | 16.9 | 19.7 | 13.5 | 16.1 | 11.2 | 16.9 | 17.8 | 12.1 | 18.1 | 12.8 | 13.1 | 10.4 | 14 | 15.9 | 13.5 | 16 | 19.8 | 18 | 19.7 | 26.1 | 18.9 | 12.1 | 24.3 | 17.5 | 10.6 | 19.9 | 16 | 13.9 | 14.9
|  |  | 13.6 | 14 | 14.3 | 15.4 | 16.6 | 16.1 | 19.4 | 25.7 | 13.8 | 19 | 14.5 | 23.5 | 15.3 | 15.5 | 16.9 | 21.6 | 10.9 | 14.1 | 16 | 13.6 | 21.1 | 15.9 | 17.9 | 17.4 | 16.3 | 18.4 | 13.9 | 15.9 | 11.1 | 15.5 | 17.5 | 12.2 | 17.7 | 12.6 | 13.2 | 10.2 | 14 | 15.5 | 13.3 | 15.2 | 19.5 | 18 | 19.2 | 25.5 | 18.1 | 12.2 | 23.5 | 16.1 | 9.8 | 20 | 16.2 | 13.3 | 14.2
|  |  | 12.7 | 13.7 | 14.1 | 15 | 16.3 | 15.5 | 17.9 | 24.9 | 13.3 | 18.8 | 14.1 | 23.2 | 14.7 | 15.1 | 16.4 | 21.7 | 10.9 | 13.8 | 15.2 | 13.3 | 21.6 | 16.2 | 17.4 | 16.5 | 15.8 | 17.2 | 14.2 | 15.7 | 11 | 14.1 | 17.3 | 12.3 | 17.2 | 12.4 | 13.4 | 10.1 | 13.9 | 15.2 | 13.1 | 14.4 | 19.1 | 18 | 18.7 | 24.8 | 17.2 | 12.4 | 22.6 | 14.8 | 9 | 20.2 | 16.4 | 12.7 | 13.6
|  |  | 12.5 | 13.3 | 12.7 | 14.5 | 15.7 | 15.2 | 17.4 | 23.8 | 12.6 | 18.4 | 13.2 | 21.3 | 13.7 | 14.6 | 15.3 | 20.5 | 10.9 | 13 | 14.3 | 13 | 20.3 | 15 | 16.7 | 15.2 | 15.2 | 16.5 | 13.2 | 14.8 | 10.9 | 13.9 | 16.7 | 12 | 16.1 | 12.1 | 12.4 | 9.8 | 13.9 | 14.7 | 12.8 | 12.9 | 18.2 | 16.7 | 17.9 | 22.8 | 17.1 | 12.2 | 20.4 | 14.1 | 9 | 19 | 15.3 | 11.8 | 12.5
|  |  | 12.4 | 12.9 | 11.3 | 14 | 15.1 | 14.8 | 17 | 22.6 | 12 | 18 | 12.2 | 19.5 | 12.7 | 14.1 | 14.2 | 19.3 | 10.9 | 12.1 | 13.5 | 12.8 | 19.1 | 13.7 | 16.1 | 14 | 14.6 | 15.9 | 12.2 | 14 | 10.9 | 13.8 | 16 | 11.8 | 15 | 11.8 | 11.5 | 9.6 | 13.9 | 14.3 | 12.4 | 11.3 | 17.4 | 15.3 | 17.1 | 20.7 | 17.1 | 12.1 | 18.1 | 13.3 | 9 | 17.8 | 14.1 | 11 | 11.4
|  |  | 12.2 | 12.5 | 9.9 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 16.5 | 21.5 | 11.3 | 17.6 | 11.3 | 17.6 | 11.7 | 13.6 | 13.1 | 18.1 | 10.9 | 11.3 | 12.6 | 12.5 | 17.8 | 12.5 | 15.4 | 12.7 | 14 | 15.2 | 11.2 | 13.1 | 10.8 | 13.6 | 15.4 | 11.5 | 13.9 | 11.5 | 10.5 | 9.3 | 13.9 | 13.8 | 12.1 | 9.8 | 16.5 | 14 | 16.3 | 18.7 | 17 | 11.9 | 15.9 | 12.6 | 9 | 16.6 | 13 | 10.1 | 10.3
|  |  | 12.1 | 12.1 | 9.4 | 13.6 | 14.5 | 14 | 16.1 | 20.7 | 11.2 | 17.1 | 10.7 | 16.9 | 11.8 | 13.3 | 12.5 | 17.8 | 11 | 11 | 12.5 | 11.9 | 16.7 | 12.7 | 14.5 | 12.4 | 13.1 | 14.9 | 11.3 | 12.4 | 10.6 | 13.3 | 14.9 | 11.3 | 13.3 | 11.3 | 10.3 | 9.2 | 13.9 | 13.6 | 11.5 | 9.8 | 15.8 | 14.3 | 15.6 | 18 | 16.3 | 11.8 | 15 | 12.4 | 8.3 | 15.3 | 12.5 | 9.2 | 9.9
|  |  | 11.9 | 11.7 | 8.8 | 13.6 | 14.5 | 13.6 | 15.7 | 19.8 | 11.2 | 16.5 | 10.2 | 16.1 | 11.9 | 13 | 11.8 | 17.6 | 11 | 10.6 | 12.3 | 11.3 | 15.7 | 12.9 | 13.5 | 12.2 | 12.3 | 14.5 | 11.5 | 11.8 | 10.5 | 13.1 | 14.3 | 11 | 12.6 | 11.1 | 10 | 9.2 | 14 | 13.5 | 11 | 9.8 | 15.2 | 14.7 | 14.8 | 17.4 | 15.7 | 11.6 | 14.1 | 12.2 | 7.7 | 13.9 | 12 | 8.2 | 9.5
|  |  | 11.8 | 11.3 | 8.3 | 13.7 | 14.5 | 13.1 | 15.3 | 19 | 11.1 | 16 | 9.6 | 15.4 | 12 | 12.7 | 11.2 | 17.3 | 11.1 | 10.3 | 12.2 | 10.7 | 14.6 | 13.1 | 12.6 | 11.9 | 11.4 | 14.2 | 11.6 | 11.1 | 10.3 | 12.8 | 13.8 | 10.8 | 12 | 10.9 | 9.8 | 9.1 | 14 | 13.3 | 10.4 | 9.8 | 14.5 | 15 | 14.1 | 16.7 | 15 | 11.5 | 13.2 | 12 | 7 | 12.6 | 11.5 | 7.3 | 9.1
|  |  | 11.7 | 11.1 | 8 | 13.5 | 14.5 | 13.1 | 15 | 18.5 | 11.2 | 16.3 | 9.3 | 14.9 | 12 | 12.7 | 11.2 | 17.5 | 11 | 10.3 | 12.3 | 10.7 | 13.7 | 12.7 | 12.4 | 11.6 | 11.4 | 13.7 | 11.7 | 10.4 | 10.3 | 12.7 | 13.5 | 10.7 | 12 | 10.7 | 9.6 | 9.1 | 14.1 | 13.1 | 9.7 | 9.2 | 14.3 | 14.1 | 14 | 16.8 | 14.7 | 10.8 | 13.2 | 11.5 | 6.7 | 11.9 | 11.3 | 6.6 | 8.9
|  |  | 11.5 | 10.9 | 7.6 | 13.3 | 14.5 | 13.1 | 14.6 | 17.9 | 11.2 | 16.7 | 9 | 14.4 | 12 | 12.6 | 11.3 | 17.7 | 10.8 | 10.2 | 12.5 | 10.8 | 12.9 | 12.4 | 12.3 | 11.3 | 11.3 | 13.1 | 11.9 | 9.8 | 10.2 | 12.7 | 13.3 | 10.6 | 12.1 | 10.4 | 9.4 | 9 | 14.1 | 12.9 | 8.9 | 8.6 | 14 | 13.3 | 13.8 | 16.8 | 14.5 | 10.1 | 13.2 | 10.9 | 6.3 | 11.1 | 11.2 | 6 | 8.6
|  |  | 11.4 | 10.7 | 7.3 | 13.1 | 14.5 | 13.1 | 14.3 | 17.4 | 11.3 | 17 | 8.7 | 13.9 | 12 | 12.6 | 11.3 | 17.9 | 10.7 | 10.2 | 12.6 | 10.8 | 12 | 12 | 12.1 | 11 | 11.3 | 12.6 | 12 | 9.1 | 10.2 | 12.6 | 13 | 10.5 | 12.1 | 10.2 | 9.2 | 9 | 14.2 | 12.7 | 8.2 | 8 | 13.8 | 12.4 | 13.7 | 16.9 | 14.2 | 9.4 | 13.2 | 10.4 | 6 | 10.4 | 11 | 5.3 | 8.4
|  |  | 11.5 | 12.2 | 8.9 | 12.8 | 14.8 | 13.4 | 15.5 | 17.5 | 12 | 17.3 | 9.2 | 15.7 | 12.5 | 12.9 | 11.9 | 17.6 | 10.8 | 10.9 | 13 | 12 | 13.3 | 11.7 | 12.3 | 11.2 | 11.5 | 12.3 | 12.5 | 9.6 | 10.6 | 12.7 | 13.1 | 11 | 12.4 | 11.3 | 10.8 | 9.2 | 14.2 | 12.7 | 9.1 | 8.8 | 14.2 | 12.6 | 14.2 | 18.2 | 13.5 | 10.6 | 15.1 | 10.2 | 7.7 | 12 | 11.2 | 6.6 | 9.3
|  |  | 11.5 | 13.6 | 10.6 | 12.5 | 15 | 13.6 | 16.7 | 17.7 | 12.7 | 17.5 | 9.6 | 17.4 | 13 | 13.1 | 12.6 | 17.3 | 10.8 | 11.5 | 13.4 | 13.2 | 14.5 | 11.5 | 12.5 | 11.4 | 11.6 | 12.1 | 12.9 | 10.2 | 10.9 | 12.9 | 13.3 | 11.5 | 12.7 | 12.4 | 12.5 | 9.5 | 14.2 | 12.8 | 10.1 | 9.5 | 14.5 | 12.9 | 14.8 | 19.4 | 12.8 | 11.8 | 16.9 | 9.9 | 9.3 | 13.6 | 11.5 | 7.9 | 10.3
|  |  | 11.6 | 15.1 | 12.2 | 12.2 | 15.3 | 13.9 | 17.9 | 17.8 | 13.4 | 17.8 | 10.1 | 19.2 | 13.5 | 13.4 | 13.2 | 17 | 10.9 | 12.2 | 13.8 | 14.4 | 15.8 | 11.2 | 12.7 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 13.4 | 10.7 | 11.3 | 13 | 13.4 | 12 | 13 | 13.5 | 14.1 | 9.7 | 14.2 | 12.8 | 11 | 10.3 | 14.9 | 13.1 | 15.3 | 20.7 | 12.1 | 13 | 18.8 | 9.7 | 11 | 15.2 | 11.7 | 9.2 | 11.2
|  |  | 11.8 | 16.1 | 13 | 12.6 | 16.7 | 13.6 | 18.2 | 18.4 | 14.1 | 19.2 | 11.2 | 20.9 | 13.7 | 13.5 | 13.9 | 17.6 | 11.5 | 13.2 | 14.8 | 15.1 | 17.8 | 12.2 | 13.5 | 13.1 | 12.6 | 11.4 | 14.4 | 10.6 | 11.3 | 13.4 | 13.9 | 12.6 | 13.8 | 15 | 15 | 10.2 | 14.7 | 13.2 | 12 | 11.1 | 15.5 | 13.6 | 16.8 | 22.3 | 11.5 | 14.1 | 21 | 10.3 | 12.2 | 17.7 | 12.1 | 10.5 | 12.3
|  |  | 11.9 | 17.1 | 13.7 | 12.9 | 18.1 | 13.4 | 18.4 | 18.9 | 14.7 | 20.6 | 12.2 | 22.6 | 13.9 | 13.6 | 14.7 | 18.1 | 12 | 14.3 | 15.8 | 15.9 | 19.9 | 13.2 | 14.4 | 14.7 | 13.5 | 11 | 15.5 | 10.4 | 11.3 | 13.9 | 14.3 | 13.2 | 14.5 | 16.6 | 15.8 | 10.6 | 15.1 | 13.6 | 12.9 | 11.8 | 16 | 14 | 18.3 | 23.9 | 10.8 | 15.3 | 23.1 | 11 | 13.5 | 20.1 | 12.6 | 11.8 | 13.3
|  |  | 12.1 | 18.1 | 14.5 | 13.3 | 19.5 | 13.1 | 18.7 | 19.5 | 15.4 | 22 | 13.3 | 24.3 | 14.1 | 13.7 | 15.4 | 18.7 | 12.6 | 15.3 | 16.8 | 16.6 | 21.9 | 14.2 | 15.2 | 16.2 | 14.3 | 10.6 | 16.5 | 10.3 | 11.3 | 14.3 | 14.8 | 13.8 | 15.3 | 18.1 | 16.7 | 11.1 | 15.6 | 14 | 13.9 | 12.6 | 16.6 | 14.5 | 19.8 | 25.5 | 10.2 | 16.4 | 25.3 | 11.6 | 14.7 | 22.6 | 13 | 13.1 | 14.4
|  |  | 12.5 | 18.4 | 14.6 | 13.3 | 19.6 | 13.2 | 19.3 | 20.7 | 15.3 | 23.3 | 14.2 | 24.8 | 14.4 | 14.1 | 15.9 | 19.8 | 13.2 | 15.7 | 17.4 | 16.9 | 22.5 | 14.4 | 14.8 | 17.3 | 15.1 | 10.5 | 17 | 10.1 | 12.4 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 16.1 | 16.2 | 16.8 | 11.3 | 16.5 | 14.3 | 14.1 | 12.9 | 17.5 | 15.1 | 20.2 | 26.1 | 10.3 | 17.3 | 25.7 | 12.4 | 15.1 | 22.7 | 13.1 | 14.2 | 15.3
|  |  | 12.8 | 18.8 | 14.7 | 13.3 | 19.8 | 13.2 | 19.9 | 21.8 | 15.3 | 24.5 | 15.1 | 25.2 | 14.7 | 14.6 | 16.4 | 20.8 | 13.9 | 16.2 | 18.1 | 17.3 | 23 | 14.6 | 14.3 | 18.4 | 15.9 | 10.5 | 17.4 | 9.9 | 13.4 | 15 | 14.2 | 14.7 | 16.8 | 14.2 | 16.8 | 11.5 | 17.5 | 14.7 | 14.4 | 13.1 | 18.3 | 15.7 | 20.6 | 26.8 | 10.3 | 18.3 | 26.1 | 13.2 | 15.6 | 22.9 | 13.3 | 15.4 | 16.2
|  |  | 13.2 | 19.1 | 14.8 | 13.3 | 19.9 | 13.3 | 20.5 | 23 | 15.2 | 25.8 | 16 | 25.7 | 15 | 15 | 16.9 | 21.9 | 14.5 | 16.6 | 18.7 | 17.6 | 23.6 | 14.8 | 13.9 | 19.5 | 16.7 | 10.4 | 17.9 | 9.7 | 14.5 | 15.4 | 13.9 | 15.2 | 17.6 | 12.3 | 16.9 | 11.7 | 18.4 | 15 | 14.6 | 13.4 | 19.2 | 16.3 | 21 | 27.4 | 10.4 | 19.2 | 26.5 | 14 | 16 | 23 | 13.4 | 16.5 | 17.1
|  |  | 13.3 | 19.4 | 14.6 | 13.2 | 19.7 | 13.3 | 20.2 | 23.1 | 15.1 | 26.5 | 15.3 | 25.8 | 14.5 | 15 | 16.8 | 22.3 | 14.7 | 16.2 | 18 | 16.5 | 24.1 | 14.3 | 14.9 | 19.5 | 16.7 | 10.9 | 17.8 | 10.7 | 14.7 | 15.5 | 14.3 | 14.6 | 18.1 | 13.2 | 16.8 | 12.2 | 18.7 | 15.1 | 14.3 | 13.3 | 19.8 | 16.3 | 19.7 | 26.6 | 10.6 | 18.8 | 25.9 | 12.6 | 16.3 | 22.8 | 14.6 | 16.7 | 17.2
|  |  | 13.3 | 19.7 | 14.5 | 13 | 19.4 | 13.2 | 19.8 | 23.2 | 15.1 | 27.3 | 14.7 | 25.8 | 14 | 15 | 16.7 | 22.6 | 14.9 | 15.8 | 17.3 | 15.5 | 24.5 | 13.9 | 15.8 | 19.6 | 16.6 | 11.4 | 17.8 | 11.6 | 14.8 | 15.7 | 14.8 | 14 | 18.6 | 14.2 | 16.7 | 12.7 | 19.1 | 15.3 | 14.1 | 13.2 | 20.3 | 16.2 | 18.3 | 25.8 | 10.8 | 18.4 | 25.4 | 11.2 | 16.5 | 22.7 | 15.8 | 16.8 | 17.2
|  |  | 13.4 | 20 | 14.3 | 12.9 | 19.2 | 13.2 | 19.5 | 23.3 | 15 | 28 | 14 | 25.9 | 13.5 | 15 | 16.6 | 23 | 15.1 | 15.4 | 16.6 | 14.4 | 25 | 13.4 | 16.8 | 19.6 | 16.6 | 11.9 | 17.7 | 12.6 | 15 | 15.8 | 15.2 | 13.4 | 19.1 | 15.1 | 16.6 | 13.2 | 19.4 | 15.4 | 13.8 | 13.1 | 20.9 | 16.2 | 17 | 25 | 11 | 18 | 24.8 | 9.8 | 16.8 | 22.5 | 17 | 17 | 17.3
|  |  | 13.1 | 19.4 | 14.3 | 12.6 | 18.3 | 13 | 18.9 | 22.8 | 14.5 | 27.5 | 14 | 24.8 | 13.7 | 15.1 | 15.7 | 22.8 | 14.2 | 15 | 16.3 | 14.3 | 24.6 | 13.6 | 16.5 | 18.7 | 15.5 | 11.8 | 17.3 | 13 | 14.4 | 15 | 15.2 | 13.4 | 18.5 | 14.7 | 16 | 12.8 | 18.4 | 15.3 | 13.5 | 12.9 | 20 | 16 | 17.2 | 23.5 | 10.9 | 17.3 | 23.7 | 10.1 | 14.3 | 20.8 | 16.4 | 16.4 | 16
|  |  | 12.7 | 18.8 | 14.2 | 12.4 | 17.4 | 12.7 | 18.3 | 22.3 | 13.9 | 27 | 14 | 23.7 | 13.9 | 15.1 | 14.9 | 22.5 | 13.2 | 14.5 | 16.1 | 14.3 | 24.2 | 13.9 | 16.1 | 17.7 | 14.5 | 11.7 | 17 | 13.3 | 13.9 | 14.3 | 15.2 | 13.3 | 17.8 | 14.4 | 15.5 | 12.3 | 17.5 | 15.3 | 13.2 | 12.6 | 19.1 | 15.7 | 17.4 | 21.9 | 10.7 | 16.7 | 22.5 | 10.5 | 11.7 | 19 | 15.8 | 15.7 | 14.7
|  |  | 12.4 | 18.2 | 14.2 | 12.1 | 16.5 | 12.5 | 17.7 | 21.8 | 13.4 | 26.5 | 14 | 22.6 | 14.1 | 15.2 | 14 | 22.3 | 12.3 | 14.1 | 15.8 | 14.2 | 23.8 | 14.1 | 15.8 | 16.8 | 13.4 | 11.6 | 16.6 | 13.7 | 13.3 | 13.5 | 15.2 | 13.3 | 17.2 | 14 | 14.9 | 11.9 | 16.5 | 15.2 | 12.9 | 12.4 | 18.2 | 15.5 | 17.6 | 20.4 | 10.6 | 16 | 21.4 | 10.8 | 9.2 | 17.3 | 15.2 | 15.1 | 13.4
|  |  | 12.1 | 17.7 | 12.6 | 12 | 15.9 | 12.4 | 16.9 | 20.7 | 13.2 | 25.2 | 12.6 | 21.4 | 13.5 | 14.4 | 13.6 | 21.2 | 12.2 | 13.5 | 14.7 | 13.1 | 22.6 | 13.1 | 14.4 | 15.9 | 13 | 11.3 | 15.3 | 12.7 | 12.9 | 13.1 | 14.9 | 12.3 | 16.4 | 13.1 | 13.6 | 11.3 | 16 | 15 | 12.9 | 12.4 | 17.2 | 15.2 | 16.7 | 19.6 | 10.2 | 15.2 | 20 | 10.4 | 8.4 | 16.6 | 14.4 | 14.1 | 12.8
|  |  | 11.9 | 17.1 | 11.1 | 11.8 | 15.4 | 12.4 | 16.2 | 19.6 | 12.9 | 24 | 11.2 | 20.3 | 12.9 | 13.6 | 13.1 | 20.1 | 12.1 | 12.9 | 13.7 | 12.1 | 21.4 | 12.2 | 13 | 14.9 | 12.6 | 11 | 14 | 11.7 | 12.5 | 12.6 | 14.7 | 11.4 | 15.6 | 12.3 | 12.3 | 10.8 | 15.6 | 14.9 | 12.9 | 12.4 | 16.2 | 14.8 | 15.9 | 18.8 | 9.9 | 14.4 | 18.7 | 9.9 | 7.6 | 16 | 13.7 | 13.2 | 12.2
|  |  | 11.6 | 16.6 | 9.5 | 11.7 | 14.8 | 12.3 | 15.4 | 18.5 | 12.7 | 22.7 | 9.8 | 19.1 | 12.3 | 12.8 | 12.7 | 19 | 12 | 12.3 | 12.6 | 11 | 20.2 | 11.2 | 11.6 | 14 | 12.2 | 10.7 | 12.7 | 10.7 | 12.1 | 12.2 | 14.4 | 10.4 | 14.8 | 11.4 | 11 | 10.2 | 15.1 | 14.7 | 12.9 | 12.4 | 15.2 | 14.5 | 15 | 18 | 9.5 | 13.6 | 17.3 | 9.5 | 6.8 | 15.3 | 12.9 | 12.2 | 11.6
|  |  | 11.1 | 15.7 | 8.1 | 11.3 | 14.6 | 12.2 | 13.6 | 18 | 12.5 | 21.7 | 8.8 | 17.9 | 12 | 12.4 | 12.5 | 18.8 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 10.9 | 19 | 11.1 | 11.4 | 13.6 | 12 | 10.7 | 12.1 | 10.2 | 11.7 | 11.3 | 14.3 | 10 | 14.2 | 10.9 | 10.7 | 10 | 14.6 | 14.4 | 12.8 | 12.4 | 14.6 | 14.1 | 14.7 | 17.6 | 9.3 | 12.9 | 16.9 | 9 | 7 | 14.8 | 12.6 | 11.1 | 11.1
|  |  | 10.5 | 14.9 | 6.7 | 10.8 | 14.5 | 12.1 | 11.9 | 17.6 | 12.3 | 20.7 | 7.9 | 16.7 | 11.8 | 12 | 12.4 | 18.6 | 11.5 | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 17.8 | 11.1 | 11.1 | 13.1 | 11.9 | 10.8 | 11.4 | 9.7 | 11.3 | 10.3 | 14.1 | 9.7 | 13.7 | 10.5 | 10.5 | 9.7 | 14 | 14.2 | 12.8 | 12.4 | 14.1 | 13.6 | 14.4 | 17.1 | 9.1 | 12.2 | 16.5 | 8.5 | 7.1 | 14.3 | 12.2 | 10 | 10.6
|  |  | 10 | 14 | 5.3 | 10.4 | 14.3 | 12 | 10.1 | 17.1 | 12.1 | 19.7 | 6.9 | 15.5 | 11.5 | 11.6 | 12.2 | 18.4 | 11.2 | 11.1 | 10.4 | 10.6 | 16.6 | 11 | 10.9 | 12.7 | 11.7 | 10.8 | 10.8 | 9.2 | 10.9 | 9.4 | 14 | 9.3 | 13.1 | 10 | 10.2 | 9.5 | 13.5 | 13.9 | 12.7 | 12.4 | 13.5 | 13.2 | 14.1 | 16.7 | 8.9 | 11.5 | 16.1 | 8 | 7.3 | 13.8 | 11.9 | 8.9 | 10.1
|  |  | 9.8 | 13.7 | 5.2 | 9.9 | 14.4 | 11.8 | 10 | 16.1 | 12.2 | 18.9 | 6.6 | 14.7 | 11.4 | 11.1 | 12.1 | 17.3 | 11.2 | 10.6 | 10.5 | 10.9 | 16.1 | 10.9 | 10.6 | 12.3 | 11.5 | 10.6 | 10.5 | 8.8 | 10.8 | 9 | 13.8 | 9.4 | 12.9 | 9.7 | 9.5 | 9 | 12.8 | 13.9 | 12.7 | 12.5 | 13.5 | 13.1 | 13.3 | 16.2 | 9.1 | 11.4 | 15.9 | 8 | 7.3 | 13.8 | 12 | 8 | 10
|  |  | 9.6 | 13.4 | 5.1 | 9.3 | 14.5 | 11.5 | 9.9 | 15.2 | 12.4 | 18.1 | 6.2 | 13.8 | 11.2 | 10.5 | 11.9 | 16.3 | 11.1 | 10 | 10.7 | 11.3 | 15.7 | 10.7 | 10.2 | 12 | 11.4 | 10.5 | 10.1 | 8.4 | 10.6 | 8.7 | 13.5 | 9.4 | 12.8 | 9.3 | 8.8 | 8.6 | 12.2 | 13.8 | 12.7 | 12.5 | 13.6 | 13 | 12.6 | 15.8 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 8 | 7.4 | 13.8 | 12 | 7 | 9.9
|  |  | 9.4 | 13.1 | 5 | 8.8 | 14.6 | 11.3 | 9.8 | 14.2 | 12.5 | 17.3 | 5.9 | 13 | 11.1 | 10 | 11.8 | 15.2 | 11.1 | 9.5 | 10.8 | 11.6 | 15.2 | 10.6 | 9.9 | 11.6 | 11.2 | 10.3 | 9.8 | 8 | 10.5 | 8.3 | 13.3 | 9.5 | 12.6 | 9 | 8.1 | 8.1 | 11.5 | 13.8 | 12.7 | 12.6 | 13.6 | 12.9 | 11.8 | 15.3 | 9.5 | 11.2 | 15.6 | 8 | 7.4 | 13.8 | 12.1 | 6.1 | 9.8
|  |  | 10.7 | 14.5 | 7.7 | 10 | 15.3 | 11.3 | 11.4 | 14.7 | 12.6 | 17 | 7.9 | 14.7 | 11.3 | 10.3 | 11.9 | 15.5 | 11.3 | 10.5 | 11.7 | 11.9 | 16 | 10.5 | 10.2 | 12.4 | 11.3 | 10.4 | 10.7 | 8.8 | 11 | 9.4 | 13.3 | 10.1 | 12.7 | 10.7 | 9.7 | 8.7 | 13 | 13.6 | 12.9 | 12.7 | 13.8 | 13.2 | 13.6 | 15.5 | 9.7 | 12.3 | 15.7 | 8 | 8.2 | 13.3 | 12.6 | 7.2 | 10.4
|  |  | 12.1 | 15.8 | 10.3 | 11.1 | 15.9 | 11.3 | 13.1 | 15.1 | 12.6 | 16.8 | 9.8 | 16.3 | 11.5 | 10.7 | 12.1 | 15.7 | 11.6 | 11.5 | 12.5 | 12.2 | 16.8 | 10.5 | 10.5 | 13.3 | 11.4 | 10.6 | 11.7 | 9.6 | 11.4 | 10.6 | 13.3 | 10.7 | 12.7 | 12.3 | 11.3 | 9.2 | 14.5 | 13.4 | 13.1 | 12.7 | 14.1 | 13.5 | 15.5 | 15.7 | 10 | 13.5 | 15.8 | 8 | 9 | 12.9 | 13.2 | 8.4 | 11
|  |  | 13.4 | 17.2 | 13 | 12.3 | 16.6 | 11.3 | 14.7 | 15.6 | 12.7 | 16.5 | 11.8 | 18 | 11.7 | 11 | 12.2 | 16 | 11.8 | 12.5 | 13.4 | 12.5 | 17.6 | 10.4 | 10.8 | 14.1 | 11.5 | 10.7 | 12.6 | 10.4 | 11.9 | 11.7 | 13.3 | 11.3 | 12.8 | 14 | 12.9 | 9.8 | 16 | 13.2 | 13.3 | 12.8 | 14.3 | 13.8 | 17.3 | 15.9 | 10.2 | 14.6 | 15.9 | 8 | 9.8 | 12.4 | 13.7 | 9.5 | 11.6
|  |  | 15.6 | 17.1 | 13.8 | 13.2 | 16.6 | 11.8 | 15.6 | 16.3 | 12.9 | 17.3 | 13.5 | 20 | 13.1 | 13.2 | 12.8 | 17.1 | 12.9 | 13.1 | 14.4 | 13.7 | 19 | 11.3 | 11.7 | 15.3 | 12.4 | 10.5 | 13.9 | 12.2 | 12.8 | 12.4 | 13.9 | 12 | 14.3 | 15.2 | 13.6 | 10.8 | 17.4 | 13.4 | 13.8 | 13.3 | 14.3 | 14.6 | 19.1 | 16.5 | 11 | 16.4 | 15.7 | 8.3 | 10.8 | 13.4 | 15 | 10.3 | 12.8
|  |  | 17.9 | 17.1 | 14.5 | 14.2 | 16.6 | 12.3 | 16.4 | 16.9 | 13.2 | 18.1 | 15.2 | 22.1 | 14.4 | 15.4 | 13.3 | 18.1 | 13.9 | 13.8 | 15.4 | 14.8 | 20.4 | 12.1 | 12.5 | 16.6 | 13.3 | 10.4 | 15.3 | 14 | 13.6 | 13 | 14.6 | 12.8 | 15.7 | 16.5 | 14.2 | 11.7 | 18.9 | 13.5 | 14.4 | 13.7 | 14.4 | 15.5 | 21 | 17.2 | 11.9 | 18.2 | 15.4 | 8.7 | 11.7 | 14.4 | 16.2 | 11.1 | 14
|  |  | 20.1 | 17 | 15.3 | 15.1 | 16.6 | 12.8 | 17.3 | 17.6 | 13.4 | 18.9 | 16.9 | 24.1 | 15.8 | 17.6 | 13.9 | 19.2 | 15 | 14.4 | 16.4 | 16 | 21.8 | 13 | 13.4 | 17.8 | 14.2 | 10.2 | 16.6 | 15.8 | 14.5 | 13.7 | 15.2 | 13.5 | 17.2 | 17.7 | 14.9 | 12.7 | 20.3 | 13.7 | 14.9 | 14.2 | 14.4 | 16.3 | 22.8 | 17.8 | 12.7 | 20 | 15.2 | 9 | 12.7 | 15.4 | 17.5 | 11.9 | 15.2
|  |  | 20.7 | 17.2 | 14.7 | 14.9 | 17.2 | 13.1 | 17.9 | 17.7 | 14.5 | 19.6 | 17.7 | 24.5 | 15.5 | 18.8 | 14.9 | 19.5 | 15.5 | 15 | 16.4 | 16.6 | 22.8 | 13.7 | 13.6 | 17.2 | 14.6 | 10.1 | 16.3 | 16.6 | 14.8 | 14.1 | 15.8 | 14.1 | 18.1 | 18.6 | 15.5 | 13.4 | 21.1 | 14.3 | 15.8 | 14.2 | 15 | 17.6 | 23.3 | 18.5 | 12.4 | 20.5 | 15.1 | 9.7 | 13.4 | 16.7 | 18.1 | 12.8 | 15.3
|  |  | 21.3 | 17.4 | 14.2 | 14.6 | 17.7 | 13.4 | 18.4 | 17.9 | 15.6 | 20.4 | 18.4 | 25 | 15.1 | 20 | 16 | 19.7 | 15.9 | 15.7 | 16.4 | 17.1 | 23.9 | 14.5 | 13.9 | 16.5 | 15 | 9.9 | 16.1 | 17.4 | 15.1 | 14.6 | 16.5 | 14.7 | 19.1 | 19.5 | 16.1 | 14 | 21.9 | 15 | 16.7 | 14.3 | 15.7 | 18.8 | 23.7 | 19.1 | 12.2 | 21.1 | 14.9 | 10.5 | 14 | 18.1 | 18.8 | 13.8 | 15.4
|  |  | 21.9 | 17.6 | 13.6 | 14.4 | 18.3 | 13.7 | 19 | 18 | 16.7 | 21.1 | 19.2 | 25.4 | 14.8 | 21.2 | 17 | 20 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 17.7 | 24.9 | 15.2 | 14.1 | 15.9 | 15.4 | 9.8 | 15.8 | 18.2 | 15.4 | 15 | 17.1 | 15.3 | 20 | 20.4 | 16.7 | 14.7 | 22.7 | 15.6 | 17.6 | 14.3 | 16.3 | 20.1 | 24.2 | 19.8 | 11.9 | 21.6 | 14.8 | 11.2 | 14.7 | 19.4 | 19.4 | 14.7 | 15.5
|  |  | 22.2 | 17.7 | 13.6 | 14.7 | 18.9 | 13.9 | 19.3 | 17.8 | 16.4 | 21.2 | 19.2 | 25.5 | 15.1 | 21.9 | 17.1 | 19.8 | 16.6 | 17 | 16.8 | 17.2 | 25.3 | 13.5 | 14.6 | 15.8 | 15.8 | 10.2 | 15.9 | 18.1 | 15.5 | 15.6 | 16.4 | 15.7 | 19.6 | 20.6 | 17 | 14.6 | 23 | 16.4 | 17.5 | 14.2 | 16.5 | 20 | 24.3 | 20 | 11.4 | 21.9 | 15 | 10.4 | 14.8 | 19.3 | 19.4 | 14.9 | 15.8
|  |  | 22.5 | 17.9 | 13.5 | 15 | 19.5 | 14.2 | 19.7 | 17.5 | 16.1 | 21.4 | 19.3 | 25.7 | 15.5 | 22.5 | 17.3 | 19.5 | 16.9 | 17.8 | 17.1 | 16.7 | 25.6 | 11.9 | 15.2 | 15.8 | 16.3 | 10.6 | 16.1 | 18.1 | 15.7 | 16.2 | 15.6 | 16.2 | 19.2 | 20.8 | 17.3 | 14.6 | 23.4 | 17.2 | 17.3 | 14.1 | 16.8 | 20 | 24.5 | 20.3 | 10.8 | 22.3 | 15.2 | 9.5 | 14.9 | 19.2 | 19.3 | 15.1 | 16
|  |  | 22.8 | 18 | 13.5 | 15.3 | 20.1 | 14.4 | 20 | 17.3 | 15.8 | 21.5 | 19.3 | 25.8 | 15.8 | 23.2 | 17.4 | 19.3 | 17.1 | 18.5 | 17.5 | 16.2 | 26 | 10.2 | 15.7 | 15.7 | 16.7 | 11 | 16.2 | 18 | 15.8 | 16.8 | 14.9 | 16.6 | 18.8 | 21 | 17.6 | 14.5 | 23.7 | 18 | 17.2 | 14 | 17 | 19.9 | 24.6 | 20.5 | 10.3 | 22.6 | 15.4 | 8.7 | 15 | 19.1 | 19.3 | 15.3 | 16.3
|  |  | 22.1 | 17.9 | 13.7 | 15.3 | 19.2 | 14.2 | 19.8 | 16.5 | 15.1 | 21 | 18.5 | 25.3 | 15.5 | 22.9 | 16.8 | 18.3 | 17.1 | 18.1 | 17.6 | 15.9 | 25.3 | 11.2 | 15.7 | 15.9 | 16.6 | 11.3 | 15.9 | 17.9 | 15.8 | 16.6 | 14.7 | 16.4 | 18.5 | 20.5 | 17 | 14.3 | 22.6 | 17.5 | 16.6 | 14.1 | 16.6 | 19.2 | 23.7 | 19.6 | 9.8 | 21.5 | 15.4 | 8.7 | 14.3 | 18.5 | 18.6 | 14.8 | 15.7
|  |  | 21.5 | 17.7 | 13.9 | 15.3 | 18.3 | 14.1 | 19.7 | 15.7 | 14.5 | 20.4 | 17.6 | 24.7 | 15.3 | 22.7 | 16.1 | 17.2 | 17 | 17.6 | 17.7 | 15.5 | 24.5 | 12.1 | 15.6 | 16.2 | 16.6 | 11.5 | 15.6 | 17.9 | 15.9 | 16.3 | 14.6 | 16.1 | 18.1 | 20.1 | 16.5 | 14.2 | 21.6 | 17.1 | 16 | 14.2 | 16.1 | 18.4 | 22.7 | 18.7 | 9.4 | 20.5 | 15.3 | 8.8 | 13.6 | 18 | 18 | 14.4 | 15
|  |  | 20.8 | 17.6 | 14.1 | 15.3 | 17.4 | 13.9 | 19.5 | 14.9 | 13.8 | 19.9 | 16.8 | 24.2 | 15 | 22.4 | 15.5 | 16.2 | 17 | 17.2 | 17.8 | 15.2 | 23.8 | 13.1 | 15.6 | 16.4 | 16.5 | 11.8 | 15.3 | 17.8 | 15.9 | 16.1 | 14.4 | 15.9 | 17.8 | 19.6 | 15.9 | 14 | 20.5 | 16.6 | 15.4 | 14.3 | 15.7 | 17.7 | 21.8 | 17.8 | 8.9 | 19.4 | 15.3 | 8.8 | 12.9 | 17.4 | 17.3 | 13.9 | 14.4
|  |  | 19 | 16.7 | 14 | 13.9 | 16.6 | 13.5 | 17.9 | 13.5 | 13 | 19.3 | 16 | 21.2 | 14.2 | 20.2 | 15.2 | 14.3 | 14.6 | 15.9 | 16.4 | 13 | 22.7 | 12.6 | 13.6 | 15.9 | 15.9 | 11.6 | 13.2 | 17 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.7 | 16.5 | 17.7 | 14.1 | 12 | 19.1 | 15.9 | 15.2 | 14 | 14.5 | 17.1 | 18.6 | 16 | 8.6 | 18 | 14.7 | 8.9 | 11.8 | 16.4 | 16.7 | 13.2 | 14.2
|  |  | 17.1 | 15.7 | 13.8 | 12.4 | 15.7 | 13.2 | 16.3 | 12.2 | 12.2 | 18.8 | 15.1 | 18.2 | 13.4 | 18 | 14.8 | 12.4 | 12.1 | 14.7 | 15 | 10.8 | 21.7 | 12.1 | 11.6 | 15.5 | 15.2 | 11.4 | 11.1 | 16.3 | 12 | 12.3 | 14.1 | 13.6 | 15.3 | 15.9 | 12.4 | 10.1 | 17.8 | 15.3 | 15.1 | 13.7 | 13.3 | 16.4 | 15.4 | 14.3 | 8.4 | 16.7 | 14.1 | 8.9 | 10.7 | 15.5 | 16.1 | 12.5 | 14
|  |  | 15.3 | 14.8 | 13.7 | 11 | 14.9 | 12.8 | 14.7 | 10.8 | 11.4 | 18.2 | 14.3 | 15.2 | 12.6 | 15.8 | 14.5 | 10.5 | 9.7 | 13.4 | 13.6 | 8.6 | 20.6 | 11.6 | 9.6 | 15 | 14.6 | 11.2 | 9 | 15.5 | 10 | 10.4 | 14 | 12.4 | 14 | 14 | 10.6 | 8.1 | 16.4 | 14.6 | 14.9 | 13.4 | 12.1 | 15.8 | 12.2 | 12.5 | 8.1 | 15.3 | 13.5 | 9 | 9.6 | 14.5 | 15.5 | 11.8 | 13.8
|  |  | 15.1 | 14.2 | 12.8 | 10.4 | 15.2 | 12.2 | 14.4 | 10 | 11.3 | 17.5 | 14.2 | 14.2 | 11.4 | 14.9 | 12.9 | 9.8 | 9.4 | 13 | 12.5 | 7.9 | 19.9 | 11.2 | 9 | 14.4 | 14.4 | 10.8 | 8.3 | 15.1 | 9.8 | 10.4 | 13.8 | 12.2 | 13.4 | 13.8 | 10.3 | 7.4 | 15.2 | 13.6 | 14.7 | 13.3 | 11.4 | 14.8 | 11.2 | 12.3 | 8.1 | 14.6 | 12.3 | 9 | 9.9 | 14 | 15.1 | 11.3 | 12.7
|  |  | 14.8 | 13.6 | 11.9 | 9.8 | 15.4 | 11.7 | 14 | 9.2 | 11.1 | 16.7 | 14.2 | 13.3 | 10.3 | 13.9 | 11.4 | 9.1 | 9.1 | 12.5 | 11.5 | 7.3 | 19.2 | 10.9 | 8.3 | 13.7 | 14.2 | 10.4 | 7.7 | 14.7 | 9.7 | 10.4 | 13.6 | 12 | 12.9 | 13.5 | 10.1 | 6.8 | 14 | 12.6 | 14.6 | 13.2 | 10.7 | 13.9 | 10.1 | 12 | 8.2 | 13.9 | 11 | 9 | 10.2 | 13.5 | 14.8 | 10.8 | 11.7
|  |  | 14.6 | 13 | 11 | 9.2 | 15.7 | 11.1 | 13.7 | 8.4 | 11 | 16 | 14.1 | 12.3 | 9.1 | 13 | 9.8 | 8.4 | 8.8 | 12.1 | 10.4 | 6.6 | 18.5 | 10.5 | 7.7 | 13.1 | 14 | 10 | 7 | 14.3 | 9.5 | 10.4 | 13.4 | 11.8 | 12.3 | 13.3 | 9.8 | 6.1 | 12.8 | 11.6 | 14.4 | 13.1 | 10 | 12.9 | 9.1 | 11.8 | 8.2 | 13.2 | 9.8 | 9 | 10.5 | 13 | 14.4 | 10.3 | 10.6
|  |  | 14.4 | 12.7 | 11.8 | 9.2 | 15.6 | 11.2 | 13.6 | 8.1 | 10.6 | 15.3 | 13.6 | 12.1 | 8.6 | 12.9 | 9.1 | 8 | 8.5 | 11.6 | 9.7 | 6.2 | 17.7 | 10 | 8.3 | 12.6 | 13.4 | 9.9 | 6.6 | 13.8 | 9.2 | 10.2 | 12.4 | 11.1 | 11.9 | 13.3 | 9.7 | 6.1 | 12 | 11.1 | 14.2 | 13.1 | 9.5 | 12.3 | 8.8 | 12 | 8.3 | 12.9 | 9 | 9 | 10.6 | 12.4 | 13.9 | 9.6 | 10.3
|  |  | 14.1 | 12.3 | 12.7 | 9.3 | 15.5 | 11.2 | 13.4 | 7.9 | 10.2 | 14.7 | 13 | 11.8 | 8.1 | 12.7 | 8.5 | 7.5 | 8.3 | 11.1 | 9.1 | 5.8 | 16.8 | 9.5 | 9 | 12.1 | 12.7 | 9.7 | 6.1 | 13.4 | 8.9 | 10 | 11.5 | 10.3 | 11.6 | 13.3 | 9.5 | 6 | 11.3 | 10.5 | 13.9 | 13.2 | 9.1 | 11.7 | 8.4 | 12.1 | 8.3 | 12.5 | 8.1 | 9 | 10.7 | 11.9 | 13.5 | 8.9 | 10.1
|  |  | 13.9 | 12 | 13.5 | 9.3 | 15.4 | 11.3 | 13.3 | 7.6 | 9.8 | 14 | 12.5 | 11.6 | 7.6 | 12.6 | 7.8 | 7.1 | 8 | 10.6 | 8.4 | 5.4 | 16 | 9 | 9.6 | 11.6 | 12.1 | 9.6 | 5.7 | 12.9 | 8.6 | 9.8 | 10.5 | 9.6 | 11.2 | 13.3 | 9.4 | 6 | 10.5 | 10 | 13.7 | 13.2 | 8.6 | 11.1 | 8.1 | 12.3 | 8.4 | 12.2 | 7.3 | 9 | 10.8 | 11.3 | 13 | 8.2 | 9.8
|  |  | 14.1 | 12.6 | 13.5 | 11.4 | 16.2 | 12.1 | 14.5 | 9.7 | 10.9 | 15.4 | 14 | 13.9 | 10.1 | 14.3 | 10.8 | 9.2 | 9.5 | 12.2 | 9.8 | 8.5 | 16.3 | 9.2 | 11.8 | 13.2 | 13.7 | 9.8 | 8.5 | 13.7 | 9.8 | 10.9 | 12 | 10.8 | 13.3 | 14 | 11.4 | 7.2 | 11.6 | 11.8 | 13.9 | 13.1 | 10 | 12.5 | 11.9 | 14.1 | 9.3 | 13.2 | 10.2 | 9.3 | 11.4 | 11.2 | 13.3 | 9 | 10.5
|  |  | 14.3 | 13.1 | 13.5 | 13.4 | 16.9 | 12.9 | 15.7 | 11.9 | 11.9 | 16.8 | 15.5 | 16.1 | 12.7 | 16 | 13.8 | 11.2 | 11.1 | 13.7 | 11.1 | 11.7 | 16.6 | 9.5 | 14 | 14.9 | 15.3 | 10 | 11.3 | 14.5 | 11.1 | 12.1 | 13.4 | 11.9 | 15.5 | 14.6 | 13.3 | 8.3 | 12.8 | 13.6 | 14.1 | 13.1 | 11.4 | 13.8 | 15.6 | 15.9 | 10.3 | 14.3 | 13.1 | 9.6 | 11.9 | 11 | 13.7 | 9.9 | 11.1
|  |  | 14.5 | 13.7 | 13.5 | 15.5 | 17.7 | 13.7 | 16.9 | 14 | 13 | 18.2 | 17 | 18.4 | 15.2 | 17.7 | 16.8 | 13.3 | 12.6 | 15.3 | 12.5 | 14.8 | 16.9 | 9.7 | 16.2 | 16.5 | 16.9 | 10.2 | 14.1 | 15.3 | 12.3 | 13.2 | 14.9 | 13.1 | 17.6 | 15.3 | 15.3 | 9.5 | 13.9 | 15.4 | 14.3 | 13 | 12.8 | 15.2 | 19.4 | 17.7 | 11.2 | 15.3 | 16 | 9.9 | 12.5 | 10.9 | 14 | 10.7 | 11.8
|  |  | 16 | 14.3 | 14.8 | 16.8 | 19 | 14.4 | 19 | 15.5 | 14.2 | 19.4 | 18.1 | 21.1 | 16.4 | 19.4 | 17.9 | 14.9 | 14.1 | 16.8 | 14.1 | 15.6 | 16.9 | 10.5 | 16.6 | 18 | 18 | 11 | 15.6 | 17 | 13.8 | 15.4 | 16.1 | 14.6 | 19.2 | 16.5 | 16.6 | 11.3 | 16.8 | 16.8 | 15.1 | 13.1 | 15.3 | 17.5 | 21.3 | 19.6 | 12.1 | 17.6 | 17.3 | 10.4 | 12.6 | 10.9 | 15.7 | 12.4 | 13.5
|  |  | 17.5 | 14.9 | 16 | 18.2 | 20.2 | 15 | 21.1 | 17 | 15.3 | 20.6 | 19.1 | 23.7 | 17.6 | 21.1 | 19.1 | 16.6 | 15.5 | 18.3 | 15.6 | 16.5 | 16.9 | 11.3 | 16.9 | 19.4 | 19.1 | 11.7 | 17.2 | 18.6 | 15.2 | 17.6 | 17.2 | 16.2 | 20.8 | 17.7 | 17.8 | 13.1 | 19.6 | 18.2 | 16 | 13.1 | 17.9 | 19.8 | 23.1 | 21.4 | 13.1 | 20 | 18.7 | 11 | 12.7 | 11 | 17.5 | 14 | 15.2
|  |  | 19 | 15.5 | 17.3 | 19.5 | 21.5 | 15.7 | 23.2 | 18.5 | 16.5 | 21.8 | 20.2 | 26.4 | 18.8 | 22.8 | 20.2 | 18.2 | 17 | 19.8 | 17.2 | 17.3 | 16.9 | 12.1 | 17.3 | 20.9 | 20.2 | 12.5 | 18.7 | 20.3 | 16.7 | 19.8 | 18.4 | 17.7 | 22.4 | 18.9 | 19.1 | 14.9 | 22.5 | 19.6 | 16.8 | 13.2 | 20.4 | 22.1 | 25 | 23.3 | 14 | 22.3 | 20 | 11.5 | 12.8 | 11 | 19.2 | 15.7 | 16.9
|  |  | 20.3 | 15.8 | 17.8 | 19.4 | 22.1 | 15.9 | 24 | 19.3 | 17 | 22.4 | 20.8 | 26.5 | 19.8 | 23.6 | 21.2 | 19.1 | 17.6 | 20.3 | 17.7 | 18.1 | 18 | 12.8 | 18.9 | 21.7 | 20.7 | 13.2 | 19.4 | 20.1 | 17.3 | 20.6 | 19.2 | 17.4 | 23.3 | 19.2 | 19.7 | 15.4 | 22.9 | 20.4 | 16.5 | 13.4 | 21.1 | 22.8 | 24.9 | 24.3 | 14.5 | 23.3 | 20.8 | 12.2 | 13.3 | 12 | 20.4 | 16.2 | 17.2
|  |  | 21.7 | 16.1 | 18.4 | 19.4 | 22.6 | 16.1 | 24.7 | 20 | 17.5 | 23.1 | 21.5 | 26.6 | 20.7 | 24.3 | 22.2 | 20 | 18.3 | 20.8 | 18.1 | 19 | 19.2 | 13.5 | 20.5 | 22.4 | 21.1 | 13.8 | 20 | 19.8 | 18 | 21.4 | 19.9 | 17 | 24.3 | 19.5 | 20.3 | 15.8 | 23.2 | 21.3 | 16.3 | 13.6 | 21.9 | 23.6 | 24.9 | 25.4 | 14.9 | 24.3 | 21.6 | 12.9 | 13.7 | 13 | 21.5 | 16.6 | 17.6
|  |  | 23 | 16.4 | 18.9 | 19.3 | 23.2 | 16.3 | 25.5 | 20.8 | 18 | 23.7 | 22.1 | 26.7 | 21.7 | 25.1 | 23.2 | 20.9 | 18.9 | 21.3 | 18.6 | 19.8 | 20.3 | 14.2 | 22.1 | 23.2 | 21.6 | 14.5 | 20.7 | 19.6 | 18.6 | 22.2 | 20.7 | 16.7 | 25.2 | 19.8 | 20.9 | 16.3 | 23.6 | 22.1 | 16 | 13.8 | 22.6 | 24.3 | 24.8 | 26.4 | 15.4 | 25.3 | 22.4 | 13.6 | 14.2 | 14 | 22.7 | 17.1 | 17.9
|  |  | 23.2 | 16.8 | 18.2 | 19.2 | 22.8 | 16.6 | 25.5 | 21.4 | 18.7 | 22 | 21.9 | 26.7 | 21.3 | 24.8 | 23.4 | 21.4 | 17.7 | 21.5 | 19.5 | 20 | 20.4 | 14.5 | 22.5 | 23.9 | 22.1 | 14.8 | 21.1 | 18.8 | 18.7 | 22.4 | 21.5 | 17 | 25.7 | 20.6 | 21.1 | 16.7 | 23.6 | 22.7 | 16.4 | 14.5 | 22.8 | 24.8 | 25.6 | 26.7 | 16 | 25.2 | 23.4 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 23.4 | 17 | 17.9
|  |  | 23.4 | 17.3 | 17.5 | 19 | 22.3 | 16.8 | 25.5 | 21.9 | 19.5 | 20.3 | 21.7 | 26.6 | 21 | 24.5 | 23.6 | 21.9 | 16.4 | 21.6 | 20.3 | 20.1 | 20.5 | 14.9 | 22.9 | 24.7 | 22.5 | 15.2 | 21.6 | 18.1 | 18.7 | 22.5 | 22.2 | 17.3 | 26.1 | 21.4 | 21.3 | 17 | 23.6 | 23.2 | 16.7 | 15.3 | 23 | 25.2 | 26.5 | 27 | 16.5 | 25.1 | 24.3 | 14.7 | 14.3 | 14.5 | 24 | 17 | 18
|  |  | 23.6 | 17.7 | 16.8 | 18.9 | 21.9 | 17.1 | 25.5 | 22.5 | 20.2 | 18.6 | 21.5 | 26.6 | 20.6 | 24.2 | 23.8 | 22.4 | 15.2 | 21.8 | 21.2 | 20.3 | 20.6 | 15.2 | 23.3 | 25.4 | 23 | 15.5 | 22 | 17.3 | 18.8 | 22.7 | 23 | 17.6 | 26.6 | 22.2 | 21.5 | 17.4 | 23.6 | 23.8 | 17.1 | 16 | 23.2 | 25.7 | 27.3 | 27.3 | 17.1 | 25 | 25.3 | 15.2 | 14.3 | 14.8 | 24.7 | 16.9 | 18
|  |  | 22.5 | 17.3 | 16.5 | 17.8 | 21 | 17.2 | 24.8 | 22.1 | 19.4 | 18.1 | 20.8 | 26.5 | 19.8 | 23.9 | 23.5 | 21.8 | 15 | 21.3 | 20.9 | 19.5 | 20.2 | 15 | 22.7 | 24.3 | 22.6 | 15.3 | 21 | 16.9 | 17.8 | 22.3 | 22.6 | 16.5 | 25.9 | 21.7 | 20.5 | 16.9 | 23.3 | 21.7 | 17.1 | 15.8 | 22.4 | 25 | 26 | 26.7 | 17.1 | 23.8 | 24.3 | 14.9 | 14 | 14.3 | 23.7 | 16.9 | 18.2
|  |  | 21.3 | 17 | 16.3 | 16.8 | 20 | 17.2 | 24.2 | 21.8 | 18.6 | 17.7 | 20 | 26.3 | 18.9 | 23.5 | 23.3 | 21.3 | 14.9 | 20.7 | 20.5 | 18.7 | 19.8 | 14.9 | 22.2 | 23.2 | 22.2 | 15.2 | 20 | 16.6 | 16.8 | 21.9 | 22.2 | 15.3 | 25.3 | 21.1 | 19.5 | 16.3 | 23 | 19.6 | 17.2 | 15.6 | 21.7 | 24.3 | 24.8 | 26 | 17.1 | 22.6 | 23.2 | 14.5 | 13.7 | 13.9 | 22.8 | 16.8 | 18.3
|  |  | 20.2 | 16.6 | 16 | 15.7 | 19.1 | 17.3 | 23.5 | 21.4 | 17.8 | 17.2 | 19.3 | 26.2 | 18.1 | 23.2 | 23 | 20.7 | 14.7 | 20.2 | 20.2 | 17.9 | 19.4 | 14.7 | 21.6 | 22.1 | 21.8 | 15 | 19 | 16.2 | 15.8 | 21.5 | 21.8 | 14.2 | 24.6 | 20.6 | 18.5 | 15.8 | 22.7 | 17.5 | 17.2 | 15.4 | 20.9 | 23.6 | 23.5 | 25.4 | 17.1 | 21.4 | 22.2 | 14.2 | 13.4 | 13.4 | 21.8 | 16.8 | 18.5
|  |  | 18.4 | 16.1 | 15.2 | 15.5 | 17.8 | 17.2 | 22.3 | 19.5 | 15.9 | 16.9 | 18.1 | 23.2 | 17.2 | 21.7 | 22.2 | 19.1 | 14 | 19.1 | 18 | 16.1 | 18.2 | 13.9 | 20.7 | 21.1 | 20.6 | 13.5 | 17.9 | 16.5 | 14.7 | 20.1 | 20.5 | 13.6 | 23.1 | 18.7 | 17.3 | 14.9 | 20.1 | 17.1 | 16.2 | 14.9 | 19.7 | 22.2 | 20.5 | 24.2 | 15.5 | 20.1 | 20.4 | 13.5 | 12.7 | 12.4 | 20.1 | 16.5 | 17.9
|  |  | 16.6 | 15.7 | 14.5 | 15.3 | 16.4 | 17 | 21.2 | 17.6 | 13.9 | 16.6 | 16.9 | 20.3 | 16.3 | 20.1 | 21.5 | 17.4 | 13.2 | 18.1 | 15.9 | 14.3 | 17 | 13 | 19.7 | 20.1 | 19.5 | 11.9 | 16.7 | 16.8 | 13.5 | 18.7 | 19.2 | 13.1 | 21.7 | 16.9 | 16.1 | 13.9 | 17.4 | 16.6 | 15.3 | 14.5 | 18.6 | 20.7 | 17.4 | 23 | 13.9 | 18.7 | 18.5 | 12.9 | 12.1 | 11.4 | 18.3 | 16.3 | 17.2
|  |  | 14.8 | 15.2 | 13.7 | 15.1 | 15.1 | 16.9 | 20 | 15.7 | 12 | 16.3 | 15.7 | 17.3 | 15.4 | 18.6 | 20.7 | 15.8 | 12.5 | 17 | 13.7 | 12.5 | 15.8 | 12.2 | 18.8 | 19.1 | 18.3 | 10.4 | 15.6 | 17.1 | 12.4 | 17.3 | 17.9 | 12.5 | 20.2 | 15 | 14.9 | 13 | 14.8 | 16.2 | 14.3 | 14 | 17.4 | 19.3 | 14.4 | 21.8 | 12.3 | 17.4 | 16.7 | 12.2 | 11.4 | 10.4 | 16.6 | 16 | 16.6
|  |  | 14.6 | 15.2 | 13.6 | 14.7 | 15 | 16.5 | 19.4 | 15.3 | 11.1 | 15.6 | 14.9 | 16.1 | 14.9 | 17.7 | 19.9 | 15.1 | 11.8 | 16.6 | 12.4 | 11.7 | 15 | 11.7 | 18.1 | 18.7 | 18.1 | 10.5 | 14.9 | 16.4 | 12.4 | 16.7 | 17.3 | 12.2 | 19.6 | 14.2 | 14.1 | 11.8 | 13.9 | 15.9 | 14 | 13.5 | 16.8 | 18.6 | 13.3 | 21.5 | 11.8 | 16.8 | 16.7 | 11.9 | 10.5 | 9.6 | 16 | 15.4 | 16.3
|  |  | 14.5 | 15.3 | 13.6 | 14.2 | 14.9 | 16.1 | 18.9 | 14.9 | 10.1 | 14.9 | 14 | 14.8 | 14.4 | 16.8 | 19 | 14.4 | 11.2 | 16.1 | 11.1 | 11 | 14.2 | 11.3 | 17.3 | 18.2 | 17.9 | 10.6 | 14.3 | 15.7 | 12.3 | 16.2 | 16.7 | 11.9 | 19 | 13.4 | 13.4 | 10.6 | 12.9 | 15.5 | 13.8 | 13.1 | 16.2 | 17.9 | 12.3 | 21.1 | 11.2 | 16.2 | 16.6 | 11.6 | 9.7 | 8.8 | 15.5 | 14.9 | 15.9
|  |  | 14.3 | 15.3 | 13.5 | 13.8 | 14.8 | 15.7 | 18.3 | 14.5 | 9.2 | 14.2 | 13.2 | 13.6 | 13.9 | 15.9 | 18.2 | 13.7 | 10.5 | 15.7 | 9.8 | 10.2 | 13.4 | 10.8 | 16.6 | 17.8 | 17.7 | 10.7 | 13.6 | 15 | 12.3 | 15.6 | 16.1 | 11.6 | 18.4 | 12.6 | 12.6 | 9.4 | 12 | 15.2 | 13.5 | 12.6 | 15.6 | 17.2 | 11.2 | 20.8 | 10.7 | 15.6 | 16.6 | 11.3 | 8.8 | 8 | 14.9 | 14.3 | 15.6
|  |  | 14.5 | 15 | 13.4 | 12.4 | 14.3 | 15.2 | 18 | 14.1 | 8.9 | 14.5 | 13.1 | 12.8 | 13.1 | 15.5 | 17.7 | 13.1 | 10.7 | 15.1 | 9.5 | 9.8 | 12.6 | 10.3 | 16.3 | 17.4 | 17.3 | 10.9 | 12.7 | 14.7 | 12.2 | 15.5 | 15.7 | 11.1 | 18 | 12.3 | 12.3 | 9.4 | 11.2 | 15.2 | 13.2 | 12.4 | 15.5 | 16.5 | 10.8 | 20.5 | 10.6 | 15.1 | 16.2 | 11.3 | 8.2 | 7.9 | 14.6 | 13.6 | 15.2
|  |  | 14.8 | 14.8 | 13.2 | 11.1 | 13.8 | 14.6 | 17.8 | 13.6 | 8.5 | 14.7 | 13 | 12.1 | 12.3 | 15 | 17.3 | 12.5 | 10.9 | 14.5 | 9.3 | 9.4 | 11.8 | 9.9 | 15.9 | 17.1 | 16.9 | 11.2 | 11.7 | 14.4 | 12.1 | 15.4 | 15.4 | 10.6 | 17.7 | 12 | 11.9 | 9.4 | 10.4 | 15.1 | 13 | 12.2 | 15.3 | 15.8 | 10.4 | 20.1 | 10.5 | 14.5 | 15.7 | 11.2 | 7.7 | 7.8 | 14.4 | 12.8 | 14.8
|  |  | 15 | 14.5 | 13.1 | 9.7 | 13.3 | 14.1 | 17.5 | 13.2 | 8.2 | 15 | 12.9 | 11.3 | 11.5 | 14.6 | 16.8 | 11.9 | 11.1 | 13.9 | 9 | 9 | 11 | 9.4 | 15.6 | 16.7 | 16.5 | 11.4 | 10.8 | 14.1 | 12 | 15.3 | 15 | 10.1 | 17.3 | 11.7 | 11.6 | 9.4 | 9.6 | 15.1 | 12.7 | 12 | 15.2 | 15.1 | 10 | 19.8 | 10.4 | 14 | 15.3 | 11.2 | 7.1 | 7.7 | 14.1 | 12.1 | 14.4
|  |  | 15.1 | 14.3 | 13.4 | 10.9 | 14.5 | 14.4 | 18.7 | 14.5 | 11.2 | 15.1 | 13.8 | 14.1 | 12.6 | 15.6 | 16.9 | 13.3 | 11.5 | 15.1 | 12.1 | 12.1 | 11.4 | 10.3 | 15.8 | 17.2 | 17.3 | 12 | 13.3 | 14.5 | 12.8 | 15.8 | 15.4 | 11.4 | 17.5 | 13.6 | 13.6 | 10.4 | 11 | 15.2 | 13.2 | 12.9 | 15.6 | 16.4 | 13.4 | 19.4 | 10.4 | 14.5 | 17 | 11.4 | 8.9 | 8.9 | 15.6 | 12.4 | 14.4
|  |  | 15.1 | 14.2 | 13.6 | 12 | 15.7 | 14.8 | 19.9 | 15.9 | 14.2 | 15.2 | 14.8 | 16.8 | 13.7 | 16.6 | 17.1 | 14.8 | 11.8 | 16.2 | 15.3 | 15.1 | 11.9 | 11.3 | 16.1 | 17.7 | 18 | 12.6 | 15.9 | 15 | 13.7 | 16.4 | 15.8 | 12.6 | 17.6 | 15.6 | 15.5 | 11.4 | 12.5 | 15.4 | 13.8 | 13.7 | 16 | 17.8 | 16.9 | 19.1 | 10.3 | 15.1 | 18.6 | 11.6 | 10.6 | 10.2 | 17 | 12.6 | 14.5
|  |  | 15.2 | 14 | 13.9 | 13.2 | 16.9 | 15.1 | 21.1 | 17.2 | 17.2 | 15.3 | 15.7 | 19.6 | 14.8 | 17.6 | 17.2 | 16.2 | 12.2 | 17.4 | 18.4 | 18.2 | 12.3 | 12.2 | 16.3 | 18.2 | 18.8 | 13.2 | 18.4 | 15.4 | 14.5 | 16.9 | 16.2 | 13.9 | 17.8 | 17.5 | 17.5 | 12.4 | 13.9 | 15.5 | 14.3 | 14.6 | 16.4 | 19.1 | 20.3 | 18.7 | 10.3 | 15.6 | 20.3 | 11.8 | 12.4 | 11.4 | 18.5 | 12.9 | 14.5
|  |  | 15.6 | 14 | 15.4 | 14.1 | 18.5 | 15.2 | 22.4 | 17.9 | 18.8 | 16.2 | 17.4 | 22.2 | 16.6 | 18.5 | 18.7 | 17.5 | 12.7 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 13 | 12.9 | 17.5 | 18.4 | 18.9 | 13.8 | 20 | 16.2 | 15.7 | 18.2 | 17.2 | 15 | 18 | 19.2 | 19 | 13.9 | 17 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 17.2 | 19.2 | 22.4 | 19.1 | 10.6 | 17.7 | 21 | 12.5 | 14.5 | 13.1 | 20 | 13.9 | 15.4
|  |  | 16.1 | 14 | 17 | 15.1 | 20.2 | 15.2 | 23.8 | 18.5 | 20.4 | 17 | 19 | 24.7 | 18.4 | 19.4 | 20.3 | 18.9 | 13.2 | 21 | 20.7 | 21.5 | 13.7 | 13.6 | 18.6 | 18.6 | 19.1 | 14.5 | 21.5 | 17 | 16.9 | 19.5 | 18.3 | 16.1 | 18.1 | 20.8 | 20.4 | 15.5 | 20 | 17.2 | 18.6 | 18.7 | 17.9 | 19.4 | 24.5 | 19.5 | 10.8 | 19.7 | 21.8 | 13.1 | 16.6 | 14.7 | 21.4 | 15 | 16.4
|  |  | 16.5 | 14 | 18.5 | 16 | 21.8 | 15.3 | 25.1 | 19.2 | 22 | 17.9 | 20.7 | 27.3 | 20.2 | 20.3 | 21.8 | 20.2 | 13.7 | 22.8 | 21.8 | 23.1 | 14.4 | 14.3 | 19.8 | 18.8 | 19.2 | 15.1 | 23.1 | 17.8 | 18.1 | 20.8 | 19.3 | 17.2 | 18.3 | 22.5 | 21.9 | 17 | 23.1 | 18.1 | 20.8 | 20.7 | 18.7 | 19.5 | 26.6 | 19.9 | 11.1 | 21.8 | 22.5 | 13.8 | 18.7 | 16.4 | 22.9 | 16 | 17.3
|  |  | 16.8 | 14.7 | 19.4 | 15.7 | 22.6 | 15.4 | 25.6 | 19 | 22.7 | 18.7 | 21.6 | 28.2 | 20.9 | 21.1 | 22.2 | 20.1 | 13.9 | 23.3 | 22.6 | 23.4 | 14.8 | 15.3 | 20.6 | 19 | 19.6 | 16.6 | 23.3 | 18.7 | 18.5 | 21.6 | 19.5 | 17.5 | 19.1 | 23.3 | 22.5 | 17.1 | 24.3 | 18.5 | 21.5 | 21.6 | 18.6 | 20.3 | 27 | 19.7 | 12.1 | 22.8 | 22.3 | 14.5 | 19.4 | 17.1 | 23 | 16.8 | 17.7
|  |  | 17 | 15.4 | 20.4 | 15.5 | 23.3 | 15.4 | 26.1 | 18.7 | 23.3 | 19.6 | 22.6 | 29 | 21.5 | 21.9 | 22.6 | 19.9 | 14 | 23.7 | 23.5 | 23.7 | 15.2 | 16.3 | 21.4 | 19.3 | 20.1 | 18 | 23.6 | 19.5 | 18.8 | 22.3 | 19.8 | 17.9 | 19.8 | 24 | 23 | 17.2 | 25.6 | 18.8 | 22.1 | 22.5 | 18.6 | 21.1 | 27.3 | 19.4 | 13.1 | 23.8 | 22.2 | 15.1 | 20 | 17.9 | 23.2 | 17.6 | 18.1
|  |  | 17.3 | 16.1 | 21.3 | 15.2 | 24.1 | 15.5 | 26.6 | 18.5 | 24 | 20.4 | 23.5 | 29.9 | 22.2 | 22.7 | 23 | 19.8 | 14.2 | 24.2 | 24.3 | 24 | 15.6 | 17.3 | 22.2 | 19.5 | 20.5 | 19.5 | 23.8 | 20.4 | 19.2 | 23.1 | 20 | 18.2 | 20.6 | 24.8 | 23.6 | 17.3 | 26.8 | 19.2 | 22.8 | 23.4 | 18.5 | 21.9 | 27.7 | 19.2 | 14.1 | 24.8 | 22 | 15.8 | 20.7 | 18.6 | 23.3 | 18.4 | 18.5
|  |  | 17.5 | 16.2 | 20.5 | 14.7 | 23.3 | 15.3 | 26.8 | 18.3 | 23.8 | 19.8 | 23.5 | 29.7 | 22.9 | 22.4 | 23.4 | 19.9 | 14.4 | 24.3 | 24.8 | 24 | 16.2 | 17.3 | 22.5 | 20.1 | 20.7 | 20.6 | 24.1 | 21.2 | 19.5 | 23.6 | 21 | 17.9 | 21.2 | 25.1 | 23.7 | 17.9 | 27.1 | 19.9 | 23.1 | 23.9 | 18.7 | 22.2 | 27.4 | 19.3 | 14.5 | 24.2 | 22 | 15.9 | 21 | 18.7 | 22.6 | 18 | 18.7
|  |  | 17.7 | 16.3 | 19.7 | 14.3 | 22.5 | 15.1 | 27.1 | 18 | 23.5 | 19.3 | 23.4 | 29.6 | 23.5 | 22.2 | 23.9 | 19.9 | 14.5 | 24.4 | 25.4 | 24 | 16.8 | 17.2 | 22.9 | 20.7 | 20.8 | 21.8 | 24.3 | 22 | 19.9 | 24.2 | 22 | 17.7 | 21.9 | 25.5 | 23.7 | 18.5 | 27.4 | 20.7 | 23.5 | 24.3 | 18.8 | 22.6 | 27 | 19.3 | 14.8 | 23.5 | 22 | 16.1 | 21.4 | 18.8 | 21.9 | 17.7 | 18.8
|  |  | 17.9 | 16.4 | 18.9 | 13.8 | 21.7 | 14.9 | 27.3 | 17.8 | 23.3 | 18.7 | 23.4 | 29.4 | 24.2 | 21.9 | 24.3 | 20 | 14.7 | 24.5 | 25.9 | 24 | 17.4 | 17.2 | 23.2 | 21.3 | 21 | 22.9 | 24.6 | 22.8 | 20.2 | 24.7 | 23 | 17.4 | 22.5 | 25.8 | 23.8 | 19.1 | 27.7 | 21.4 | 23.8 | 24.8 | 19 | 22.9 | 26.7 | 19.4 | 15.2 | 22.9 | 22 | 16.2 | 21.7 | 18.9 | 21.2 | 17.3 | 19
|  |  | 17.5 | 16 | 18.2 | 14.2 | 20.8 | 15.1 | 26.6 | 17 | 22.6 | 18.5 | 22.4 | 28.8 | 23.6 | 20.3 | 23.9 | 19.4 | 14.5 | 24 | 24.9 | 22.8 | 17.1 | 16.2 | 23.1 | 21.2 | 20.7 | 22.2 | 24.1 | 22.5 | 19.8 | 24.1 | 22.9 | 16.8 | 22.4 | 25.2 | 22.8 | 18.6 | 26.8 | 21.3 | 23.6 | 24.1 | 18.5 | 22.7 | 26.3 | 19.4 | 15 | 20.9 | 21.4 | 15.9 | 21 | 18.6 | 20.9 | 16.5 | 18.3
|  |  | 17 | 15.5 | 17.5 | 14.5 | 20 | 15.3 | 25.9 | 16.2 | 21.8 | 18.2 | 21.4 | 28.1 | 22.9 | 18.8 | 23.5 | 18.7 | 14.3 | 23.6 | 24 | 21.7 | 16.9 | 15.2 | 23 | 21.1 | 20.5 | 21.4 | 23.6 | 22.1 | 19.4 | 23.4 | 22.8 | 16.1 | 22.2 | 24.6 | 21.8 | 18.2 | 26 | 21.3 | 23.3 | 23.5 | 18.1 | 22.5 | 25.8 | 19.4 | 14.7 | 18.8 | 20.9 | 15.5 | 20.4 | 18.3 | 20.7 | 15.8 | 17.5
|  |  | 16.6 | 15.1 | 16.8 | 14.9 | 19.1 | 15.5 | 25.2 | 15.4 | 21.1 | 18 | 20.4 | 27.5 | 22.3 | 17.2 | 23.1 | 18.1 | 14.1 | 23.1 | 23 | 20.5 | 16.6 | 14.2 | 22.9 | 21 | 20.2 | 20.7 | 23.1 | 21.8 | 19 | 22.8 | 22.7 | 15.5 | 22.1 | 24 | 20.8 | 17.7 | 25.1 | 21.2 | 23.1 | 22.8 | 17.6 | 22.3 | 25.4 | 19.4 | 14.5 | 16.8 | 20.3 | 15.2 | 19.7 | 18 | 20.4 | 15 | 16.8
|  |  | 15.5 | 14.8 | 16.1 | 13.9 | 18.7 | 15.1 | 24.1 | 14.4 | 19.3 | 16.5 | 19.4 | 24.9 | 19.8 | 16.8 | 21.1 | 16.3 | 13.7 | 21.7 | 21.1 | 18.9 | 15.8 | 13.9 | 21.5 | 19.9 | 19.2 | 19 | 21.8 | 20.6 | 17.4 | 21.6 | 20.7 | 14.8 | 20.7 | 22 | 19.7 | 16.4 | 22.8 | 19.9 | 20.8 | 21.3 | 17.1 | 21.3 | 22.2 | 19.4 | 12.8 | 16.4 | 19.5 | 14.5 | 17.3 | 16.3 | 19.7 | 14.5 | 15.9
|  |  | 14.4 | 14.5 | 15.4 | 12.9 | 18.4 | 14.6 | 23 | 13.4 | 17.4 | 15.1 | 18.3 | 22.3 | 17.3 | 16.3 | 19.2 | 14.4 | 13.4 | 20.4 | 19.3 | 17.2 | 15 | 13.7 | 20.2 | 18.8 | 18.3 | 17.2 | 20.5 | 19.4 | 15.7 | 20.5 | 18.7 | 14.2 | 19.2 | 20 | 18.5 | 15 | 20.6 | 18.6 | 18.6 | 19.9 | 16.6 | 20.2 | 19 | 19.3 | 11 | 16 | 18.6 | 13.9 | 14.9 | 14.7 | 19 | 13.9 | 15.1
|  |  | 13.3 | 14.2 | 14.7 | 11.9 | 18 | 14.2 | 21.9 | 12.4 | 15.6 | 13.6 | 17.3 | 19.7 | 14.8 | 15.9 | 17.2 | 12.6 | 13 | 19 | 17.4 | 15.6 | 14.2 | 13.4 | 18.8 | 17.7 | 17.3 | 15.5 | 19.2 | 18.2 | 14.1 | 19.3 | 16.7 | 13.5 | 17.8 | 18 | 17.4 | 13.7 | 18.3 | 17.3 | 16.3 | 18.4 | 16.1 | 19.2 | 15.8 | 19.3 | 9.3 | 15.6 | 17.8 | 13.2 | 12.5 | 13 | 18.3 | 13.4 | 14.2
|  |  | 13.3 | 14.2 | 14.5 | 11.3 | 17.6 | 14.1 | 21.2 | 11.8 | 14.5 | 13.5 | 16.8 | 18.3 | 14 | 15.1 | 16.1 | 12.3 | 12.9 | 17.5 | 16.6 | 14.6 | 13.6 | 12.9 | 19.1 | 17.1 | 16.7 | 15 | 18.6 | 17.7 | 14.6 | 19.1 | 15.9 | 13.4 | 17.5 | 17.5 | 16.9 | 14 | 17.4 | 16.7 | 16.4 | 17.6 | 14.9 | 18.3 | 14.9 | 17.2 | 8.9 | 15.3 | 18.1 | 13 | 11.6 | 12.2 | 18 | 13 | 14
|  |  | 13.4 | 14.3 | 14.2 | 10.8 | 17.3 | 14 | 20.6 | 11.2 | 13.4 | 13.3 | 16.4 | 17 | 13.1 | 14.2 | 14.9 | 11.9 | 12.8 | 15.9 | 15.8 | 13.6 | 13 | 12.3 | 19.3 | 16.4 | 16 | 14.4 | 18 | 17.3 | 15.1 | 18.8 | 15 | 13.2 | 17.2 | 17 | 16.4 | 14.2 | 16.5 | 16 | 16.4 | 16.8 | 13.8 | 17.5 | 14 | 15.2 | 8.5 | 15.1 | 18.3 | 12.9 | 10.7 | 11.4 | 17.7 | 12.6 | 13.8
|  |  | 13.4 | 14.3 | 14 | 10.2 | 16.9 | 13.9 | 19.9 | 10.6 | 12.3 | 13.2 | 15.9 | 15.6 | 12.3 | 13.4 | 13.8 | 11.6 | 12.7 | 14.4 | 15 | 12.6 | 12.4 | 11.8 | 19.6 | 15.8 | 15.4 | 13.9 | 17.4 | 16.8 | 15.6 | 18.6 | 14.2 | 13.1 | 16.9 | 16.5 | 15.9 | 14.5 | 15.6 | 15.4 | 16.5 | 16 | 12.6 | 16.6 | 13.1 | 13.1 | 8.1 | 14.8 | 18.6 | 12.7 | 9.8 | 10.6 | 17.4 | 12.2 | 13.6
|  |  | 12.9 | 14.3 | 13.8 | 10.3 | 17 | 14 | 19.6 | 10.9 | 12.1 | 12.7 | 15.4 | 14.8 | 12.4 | 13.6 | 14.2 | 11.2 | 12.6 | 14 | 14.4 | 13 | 12.2 | 11.5 | 19.1 | 15.5 | 15.5 | 13.9 | 16.9 | 16.6 | 15.2 | 17.7 | 13.6 | 12.9 | 16.7 | 16 | 15.5 | 14.3 | 15 | 14.9 | 15.5 | 15.5 | 11.9 | 16.2 | 12.7 | 12.8 | 8.8 | 14.1 | 18.3 | 11.8 | 9.4 | 10.2 | 17.3 | 11.5 | 12.5
|  |  | 12.3 | 14.2 | 13.7 | 10.5 | 17 | 14 | 19.4 | 11.1 | 12 | 12.3 | 14.9 | 13.9 | 12.6 | 13.9 | 14.7 | 10.7 | 12.5 | 13.6 | 13.8 | 13.4 | 12 | 11.1 | 18.7 | 15.1 | 15.6 | 14 | 16.5 | 16.5 | 14.9 | 16.7 | 13.1 | 12.7 | 16.5 | 15.5 | 15.1 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.9 | 11.2 | 15.8 | 12.4 | 12.4 | 9.6 | 13.3 | 17.9 | 11 | 9 | 9.9 | 17.2 | 10.7 | 11.4
|  |  | 11.8 | 14.2 | 13.5 | 10.6 | 17.1 | 14.1 | 19.1 | 11.4 | 11.8 | 11.8 | 14.4 | 13.1 | 12.7 | 14.1 | 15.1 | 10.3 | 12.4 | 13.2 | 13.2 | 13.8 | 11.8 | 10.8 | 18.2 | 14.8 | 15.7 | 14 | 16 | 16.3 | 14.5 | 15.8 | 12.5 | 12.5 | 16.3 | 15 | 14.7 | 14 | 13.8 | 13.8 | 13.5 | 14.4 | 10.5 | 15.4 | 12 | 12.1 | 10.3 | 12.6 | 17.6 | 10.1 | 8.6 | 9.5 | 17.1 | 10 | 10.3
|  |  | 11.7 | 13.9 | 13.7 | 12.3 | 17.6 | 14.2 | 19.7 | 12.1 | 13.8 | 12.4 | 14.9 | 15.8 | 14.1 | 14.3 | 16.1 | 11.3 | 12.6 | 13.5 | 15.9 | 15.7 | 12.3 | 10.7 | 18.7 | 16 | 16.2 | 14.9 | 17.1 | 16.8 | 14.3 | 16.9 | 14 | 13 | 17.5 | 17.1 | 16.8 | 13.5 | 16.3 | 15 | 14.4 | 15.5 | 12.5 | 16.8 | 15.2 | 12.5 | 11 | 13.4 | 16 | 11.1 | 10.4 | 10 | 18.1 | 10.5 | 11.1
|  |  | 11.5 | 13.6 | 13.9 | 14 | 18 | 14.2 | 20.3 | 12.8 | 15.9 | 13.1 | 15.5 | 18.5 | 15.6 | 14.5 | 17 | 12.4 | 12.7 | 13.9 | 18.7 | 17.7 | 12.9 | 10.6 | 19.2 | 17.3 | 16.7 | 15.8 | 18.1 | 17.4 | 14.2 | 18.1 | 15.4 | 13.4 | 18.8 | 19.1 | 19 | 13 | 18.9 | 16.2 | 15.4 | 16.5 | 14.4 | 18.1 | 18.5 | 12.8 | 11.6 | 14.3 | 14.5 | 12.2 | 12.3 | 10.5 | 19.1 | 11 | 12
|  |  | 11.4 | 13.3 | 14.1 | 15.7 | 18.5 | 14.3 | 20.9 | 13.5 | 17.9 | 13.7 | 16 | 21.2 | 17 | 14.7 | 18 | 13.4 | 12.9 | 14.2 | 21.4 | 19.6 | 13.4 | 10.5 | 19.7 | 18.5 | 17.2 | 16.7 | 19.2 | 17.9 | 14 | 19.2 | 16.9 | 13.9 | 20 | 21.2 | 21.1 | 12.5 | 21.4 | 17.4 | 16.3 | 17.6 | 16.4 | 19.5 | 21.7 | 13.2 | 12.3 | 15.1 | 12.9 | 13.2 | 14.1 | 11 | 20.1 | 11.5 | 12.8
|  |  | 11.7 | 14.1 | 14.9 | 16 | 20.5 | 14.8 | 21.7 | 14.3 | 19.5 | 14.7 | 17.8 | 23.9 | 18.6 | 14.4 | 20.2 | 14 | 13 | 15.1 | 22.8 | 21.2 | 14.3 | 12.1 | 21.3 | 20.1 | 18.6 | 18.8 | 21.4 | 18.6 | 14.7 | 20.9 | 19.2 | 14.3 | 20.9 | 23.1 | 22.4 | 13.1 | 22.6 | 19.7 | 18.4 | 19.5 | 18.1 | 21.6 | 23.5 | 14.3 | 13.4 | 16.3 | 13.4 | 13.8 | 16.5 | 11.1 | 21.7 | 13.6 | 15.1
|  |  | 11.9 | 15 | 15.7 | 16.4 | 22.5 | 15.3 | 22.6 | 15 | 21.2 | 15.6 | 19.5 | 26.5 | 20.2 | 14.1 | 22.3 | 14.7 | 13.2 | 15.9 | 24.3 | 22.7 | 15.2 | 13.6 | 22.8 | 21.6 | 20 | 21 | 23.5 | 19.4 | 15.3 | 22.7 | 21.4 | 14.7 | 21.7 | 25.1 | 23.8 | 13.7 | 23.9 | 22 | 20.5 | 21.3 | 19.9 | 23.7 | 25.4 | 15.3 | 14.4 | 17.4 | 14 | 14.4 | 18.8 | 11.3 | 23.4 | 15.8 | 17.4
|  |  | 12.2 | 15.8 | 16.5 | 16.7 | 24.5 | 15.8 | 23.4 | 15.8 | 22.8 | 16.6 | 21.3 | 29.2 | 21.8 | 13.8 | 24.5 | 15.3 | 13.3 | 16.8 | 25.7 | 24.3 | 16.1 | 15.2 | 24.4 | 23.2 | 21.4 | 23.1 | 25.7 | 20.1 | 16 | 24.4 | 23.7 | 15.1 | 22.6 | 27 | 25.1 | 14.3 | 25.1 | 24.3 | 22.6 | 23.2 | 21.6 | 25.8 | 27.2 | 16.4 | 15.5 | 18.6 | 14.5 | 15 | 21.2 | 11.4 | 25 | 17.9 | 19.7
|  |  | 12.1 | 16.4 | 18.2 | 18.1 | 24.7 | 17.1 | 24.4 | 15.6 | 23.9 | 16.9 | 22.3 | 30 | 22.6 | 13.7 | 25.5 | 15.9 | 13.4 | 17.3 | 26.5 | 25.4 | 17.5 | 16.1 | 25.2 | 23.3 | 21.7 | 24.2 | 26.7 | 21.5 | 16.6 | 25 | 24.5 | 16 | 23.3 | 27.2 | 26 | 15.1 | 26 | 25 | 23.7 | 23.7 | 22.5 | 24 | 27.9 | 17.3 | 17.1 | 19.4 | 15.2 | 15.9 | 22 | 11.8 | 25.6 | 19.1 | 20.5
|  |  | 11.9 | 16.9 | 19.9 | 19.4 | 24.8 | 18.4 | 25.3 | 15.4 | 25.1 | 17.3 | 23.2 | 30.9 | 23.3 | 13.7 | 26.4 | 16.4 | 13.6 | 17.8 | 27.4 | 26.6 | 18.8 | 16.9 | 25.9 | 23.3 | 21.9 | 25.2 | 27.8 | 22.9 | 17.2 | 25.6 | 25.4 | 16.8 | 24.1 | 27.5 | 26.9 | 15.8 | 27 | 25.7 | 24.7 | 24.1 | 23.5 | 22.2 | 28.6 | 18.2 | 18.7 | 20.2 | 15.9 | 16.9 | 22.7 | 12.2 | 26.2 | 20.3 | 21.3
|  |  | 11.8 | 17.5 | 21.6 | 20.8 | 25 | 19.7 | 26.3 | 15.2 | 26.2 | 17.6 | 24.2 | 31.7 | 24.1 | 13.6 | 27.4 | 17 | 13.7 | 18.3 | 28.2 | 27.7 | 20.2 | 17.8 | 26.7 | 23.4 | 22.2 | 26.3 | 28.8 | 24.3 | 17.8 | 26.2 | 26.2 | 17.7 | 24.8 | 27.7 | 27.8 | 16.6 | 27.9 | 26.4 | 25.8 | 24.6 | 24.4 | 20.4 | 29.3 | 19.1 | 20.3 | 21 | 16.6 | 17.8 | 23.5 | 12.6 | 26.8 | 21.5 | 22.1
|  |  | 12.5 | 17.5 | 21.5 | 19.6 | 23 | 19 | 23.2 | 15.1 | 26.3 | 17.8 | 24.5 | 28.4 | 22.3 | 13.7 | 25.7 | 17.2 | 13.7 | 18.7 | 28.4 | 27.9 | 20.2 | 17.9 | 27 | 23.9 | 21.2 | 26.2 | 29.1 | 25.2 | 18.2 | 26.9 | 26.5 | 17.7 | 24.7 | 26.6 | 28.2 | 16.8 | 27.6 | 26.7 | 25.3 | 24.6 | 24.4 | 21.1 | 29.4 | 19.1 | 19.8 | 21.2 | 17.6 | 18.8 | 23.6 | 12.6 | 23.5 | 19.2 | 20.9
|  |  | 13.2 | 17.6 | 21.5 | 18.3 | 21 | 18.2 | 20 | 14.9 | 26.5 | 17.9 | 24.8 | 25.1 | 20.4 | 13.7 | 24 | 17.3 | 13.8 | 19 | 28.7 | 28.1 | 20.3 | 18 | 27.3 | 24.3 | 20.1 | 26.1 | 29.4 | 26.2 | 18.6 | 27.5 | 26.8 | 17.6 | 24.7 | 25.4 | 28.6 | 16.9 | 27.4 | 27 | 24.9 | 24.6 | 24.3 | 21.7 | 29.5 | 19.2 | 19.2 | 21.3 | 18.7 | 19.8 | 23.7 | 12.5 | 20.3 | 16.9 | 19.6
|  |  | 13.9 | 17.6 | 21.4 | 17.1 | 19 | 17.5 | 16.9 | 14.8 | 26.6 | 18.1 | 25.1 | 21.8 | 18.6 | 13.8 | 22.3 | 17.5 | 13.8 | 19.4 | 28.9 | 28.3 | 20.3 | 18.1 | 27.6 | 24.8 | 19.1 | 26 | 29.7 | 27.1 | 19 | 28.2 | 27.1 | 17.6 | 24.6 | 24.3 | 29 | 17.1 | 27.1 | 27.3 | 24.4 | 24.6 | 24.3 | 22.4 | 29.6 | 19.2 | 18.7 | 21.5 | 19.7 | 20.8 | 23.8 | 12.5 | 17 | 14.6 | 18.4
|  |  | 14.1 | 17.1 | 20.7 | 17.1 | 19.4 | 17.9 | 16.9 | 14.1 | 26.1 | 17.8 | 23.9 | 21.5 | 18.7 | 13.5 | 21.6 | 16.4 | 13.4 | 19.3 | 27 | 27 | 20.1 | 17.8 | 27.1 | 24.3 | 18.9 | 24.7 | 28.9 | 26.5 | 18.4 | 27.3 | 26.4 | 17 | 23.6 | 22.7 | 27.7 | 16.8 | 24.7 | 26.7 | 23.3 | 24.1 | 23.6 | 22 | 28.5 | 18.3 | 18.4 | 20.6 | 18.5 | 20.5 | 22.9 | 12 | 17.2 | 14.9 | 18.2
|  |  | 14.4 | 16.6 | 20 | 17.1 | 19.7 | 18.3 | 16.9 | 13.4 | 25.7 | 17.6 | 22.7 | 21.3 | 18.7 | 13.3 | 20.9 | 15.3 | 12.9 | 19.1 | 25.1 | 25.6 | 19.9 | 17.5 | 26.6 | 23.7 | 18.6 | 23.3 | 28 | 25.9 | 17.9 | 26.5 | 25.6 | 16.4 | 22.6 | 21 | 26.4 | 16.5 | 22.4 | 26.2 | 22.3 | 23.7 | 23 | 21.5 | 27.4 | 17.4 | 18.1 | 19.7 | 17.4 | 20.3 | 22 | 11.4 | 17.3 | 15.1 | 18.1
|  |  | 14.6 | 16.1 | 19.3 | 17.1 | 20.1 | 18.7 | 16.9 | 12.7 | 25.2 | 17.3 | 21.5 | 21 | 18.8 | 13 | 20.2 | 14.2 | 12.5 | 19 | 23.2 | 24.3 | 19.7 | 17.2 | 26.1 | 23.2 | 18.4 | 22 | 27.2 | 25.3 | 17.3 | 25.6 | 24.9 | 15.8 | 21.6 | 19.4 | 25.1 | 16.2 | 20 | 25.6 | 21.2 | 23.2 | 22.3 | 21.1 | 26.3 | 16.5 | 17.8 | 18.8 | 16.2 | 20 | 21.1 | 10.9 | 17.5 | 15.4 | 17.9
|  |  | 12.3 | 15 | 17.9 | 16.5 | 19.2 | 17.6 | 16.6 | 11.9 | 23.3 | 15.9 | 20.4 | 20.3 | 17.5 | 11.7 | 18.3 | 13.5 | 12.3 | 17.4 | 21.5 | 22.5 | 18.7 | 15.2 | 23.9 | 21.6 | 17.9 | 20.6 | 25.6 | 24.2 | 15.6 | 23.6 | 23.2 | 14.2 | 20.2 | 19.2 | 23.7 | 14.3 | 19.1 | 24.1 | 19.5 | 21.9 | 21.7 | 20 | 24.8 | 15.2 | 16.9 | 17.6 | 15.1 | 18.6 | 19.2 | 10.9 | 17.3 | 14.3 | 16.9
|  |  | 10.1 | 13.8 | 16.5 | 15.9 | 18.4 | 16.5 | 16.2 | 11 | 21.4 | 14.5 | 19.2 | 19.7 | 16.1 | 10.5 | 16.5 | 12.9 | 12.1 | 15.7 | 19.7 | 20.8 | 17.6 | 13.3 | 21.6 | 20.1 | 17.4 | 19.3 | 24 | 23 | 14 | 21.5 | 21.5 | 12.6 | 18.8 | 19.1 | 22.3 | 12.3 | 18.2 | 22.5 | 17.9 | 20.7 | 21.2 | 19 | 23.2 | 14 | 16 | 16.4 | 14.1 | 17.2 | 17.3 | 10.9 | 17.2 | 13.1 | 15.9
|  |  | 7.8 | 12.7 | 15.1 | 15.3 | 17.5 | 15.4 | 15.9 | 10.2 | 19.5 | 13.1 | 18.1 | 19 | 14.8 | 9.2 | 14.6 | 12.2 | 11.9 | 14.1 | 18 | 19 | 16.6 | 11.3 | 19.4 | 18.5 | 16.9 | 17.9 | 22.4 | 21.9 | 12.3 | 19.5 | 19.8 | 11 | 17.4 | 18.9 | 20.9 | 10.4 | 17.3 | 21 | 16.2 | 19.4 | 20.6 | 17.9 | 21.7 | 12.7 | 15.1 | 15.2 | 13 | 15.8 | 15.4 | 10.9 | 17 | 12 | 14.9
|  |  | 7.9 | 12.9 | 14.9 | 15 | 17.6 | 15.1 | 15.8 | 9.5 | 19.1 | 12.5 | 17.4 | 18.1 | 14.3 | 9.2 | 13.9 | 11.6 | 11.7 | 13.9 | 18.1 | 18.5 | 16.3 | 10.2 | 19.3 | 17.1 | 16.3 | 18.1 | 21.7 | 20.8 | 11.9 | 19.9 | 19.9 | 10.9 | 16.3 | 18.6 | 20.3 | 10.1 | 16.6 | 20.3 | 15.6 | 18.5 | 19.5 | 17.5 | 21.2 | 12.2 | 14.6 | 14.7 | 12 | 15.9 | 14.6 | 11 | 16.8 | 12 | 14.6
|  |  | 7.9 | 13.2 | 14.7 | 14.8 | 17.6 | 14.8 | 15.8 | 8.9 | 18.6 | 11.9 | 16.7 | 17.3 | 13.8 | 9.2 | 13.1 | 11.1 | 11.5 | 13.8 | 18.1 | 18 | 16 | 9.2 | 19.1 | 15.7 | 15.6 | 18.4 | 21.1 | 19.6 | 11.6 | 20.3 | 20.1 | 10.7 | 15.1 | 18.3 | 19.7 | 9.8 | 15.8 | 19.5 | 15.1 | 17.5 | 18.4 | 17.1 | 20.6 | 11.7 | 14 | 14.2 | 11 | 16 | 13.8 | 11 | 16.6 | 12 | 14.3
|  |  | 8 | 13.4 | 14.5 | 14.5 | 17.7 | 14.5 | 15.7 | 8.2 | 18.2 | 11.3 | 16 | 16.4 | 13.3 | 9.2 | 12.4 | 10.5 | 11.3 | 13.6 | 18.2 | 17.5 | 15.7 | 8.1 | 19 | 14.3 | 15 | 18.6 | 20.4 | 18.5 | 11.2 | 20.7 | 20.2 | 10.6 | 14 | 18 | 19.1 | 9.5 | 15.1 | 18.8 | 14.5 | 16.6 | 17.3 | 16.7 | 20.1 | 11.2 | 13.5 | 13.7 | 10 | 16.1 | 13 | 11.1 | 16.4 | 12 | 14
|  |  | 8.8 | 13.1 | 14.5 | 14 | 17.4 | 14.1 | 15 | 8.2 | 17.7 | 12 | 16.4 | 15.9 | 12.2 | 8.2 | 11.9 | 10 | 11.3 | 13.4 | 18.1 | 17.1 | 14.7 | 7.6 | 19.3 | 13.7 | 14.6 | 17.3 | 19.6 | 17.7 | 10.8 | 20.8 | 19.7 | 10.4 | 13.6 | 18.1 | 18.5 | 9.3 | 14.9 | 18.5 | 13.9 | 16.1 | 17.4 | 16.4 | 19.3 | 11.4 | 13.5 | 13.8 | 9.9 | 16.3 | 12.6 | 10.9 | 16 | 11.7 | 13.8
|  |  | 9.6 | 12.8 | 14.5 | 13.6 | 17.1 | 13.7 | 14.2 | 8.3 | 17.1 | 12.6 | 16.7 | 15.5 | 11.2 | 7.2 | 11.3 | 9.6 | 11.3 | 13.3 | 18.1 | 16.8 | 13.8 | 7.1 | 19.7 | 13 | 14.3 | 16.1 | 18.9 | 17 | 10.4 | 20.9 | 19.3 | 10.3 | 13.1 | 18.3 | 18 | 9.1 | 14.6 | 18.1 | 13.3 | 15.5 | 17.4 | 16.2 | 18.6 | 11.5 | 13.5 | 13.9 | 9.8 | 16.5 | 12.2 | 10.6 | 15.5 | 11.5 | 13.6
|  |  | 10.4 | 12.5 | 14.5 | 13.1 | 16.8 | 13.3 | 13.5 | 8.3 | 16.6 | 13.3 | 17.1 | 15 | 10.1 | 6.2 | 10.8 | 9.1 | 11.3 | 13.1 | 18 | 16.4 | 12.8 | 6.6 | 20 | 12.4 | 13.9 | 14.8 | 18.1 | 16.2 | 10 | 21 | 18.8 | 10.1 | 12.7 | 18.4 | 17.4 | 8.9 | 14.4 | 17.8 | 12.7 | 15 | 17.5 | 15.9 | 17.8 | 11.7 | 13.5 | 14 | 9.7 | 16.7 | 11.8 | 10.4 | 15.1 | 11.2 | 13.4
|  |  | 11.3 | 12.9 | 14.6 | 13.7 | 17.2 | 14.2 | 14.2 | 8.8 | 18.6 | 14.4 | 17.6 | 16.2 | 11.6 | 7.7 | 12.6 | 9.4 | 11.5 | 13.6 | 18.5 | 19 | 13.3 | 8.7 | 20.8 | 13.7 | 14.6 | 16.4 | 19.8 | 16.1 | 11.4 | 22 | 19.7 | 11.3 | 14.1 | 18.5 | 19.2 | 9.7 | 14.9 | 19.4 | 14.1 | 16.1 | 18.1 | 16.3 | 18.9 | 12.4 | 13.8 | 14.3 | 11 | 16.8 | 13.8 | 10.4 | 15.8 | 12.3 | 14.4
|  |  | 12.3 | 13.4 | 14.6 | 14.3 | 17.5 | 15.1 | 14.8 | 9.3 | 20.7 | 15.4 | 18 | 17.5 | 13 | 9.1 | 14.3 | 9.8 | 11.6 | 14.2 | 19.1 | 21.7 | 13.9 | 10.9 | 21.6 | 15 | 15.4 | 18 | 21.6 | 16 | 12.7 | 22.9 | 20.7 | 12.4 | 15.4 | 18.7 | 21 | 10.5 | 15.3 | 21 | 15.4 | 17.1 | 18.6 | 16.7 | 19.9 | 13.1 | 14.2 | 14.5 | 12.2 | 16.9 | 15.8 | 10.4 | 16.5 | 13.5 | 15.4
|  |  | 13.2 | 13.8 | 14.7 | 14.9 | 17.9 | 16 | 15.5 | 9.8 | 22.7 | 16.5 | 18.5 | 18.7 | 14.5 | 10.6 | 16.1 | 10.1 | 11.8 | 14.7 | 19.6 | 24.3 | 14.4 | 13 | 22.4 | 16.3 | 16.1 | 19.6 | 23.3 | 15.9 | 14.1 | 23.9 | 21.6 | 13.6 | 16.8 | 18.8 | 22.8 | 11.3 | 15.8 | 22.6 | 16.8 | 18.2 | 19.2 | 17.1 | 21 | 13.8 | 14.5 | 14.8 | 13.5 | 17 | 17.8 | 10.4 | 17.2 | 14.6 | 16.4
|  |  | 13.7 | 15.1 | 16.5 | 15.7 | 18.9 | 16.8 | 16.8 | 10.6 | 24.8 | 17.4 | 18.8 | 20.3 | 15.6 | 12 | 17.2 | 10.9 | 12.8 | 16 | 20.9 | 25.8 | 16.6 | 15.2 | 24.7 | 17.6 | 17.6 | 20.9 | 25.3 | 16.3 | 15.8 | 25.7 | 23.3 | 15.7 | 17.9 | 19.6 | 24.4 | 13.4 | 16.8 | 23.9 | 19 | 20.2 | 20.1 | 18.5 | 22.9 | 14.2 | 16.6 | 14.5 | 14.2 | 17.1 | 19.4 | 10.8 | 18.1 | 14.5 | 16.3
|  |  | 14.3 | 16.5 | 18.2 | 16.5 | 19.8 | 17.5 | 18.2 | 11.4 | 26.9 | 18.2 | 19.2 | 22 | 16.7 | 13.4 | 18.4 | 11.7 | 13.8 | 17.2 | 22.1 | 27.2 | 18.8 | 17.4 | 27 | 18.9 | 19.2 | 22.2 | 27.3 | 16.8 | 17.4 | 27.4 | 25 | 17.9 | 18.9 | 20.5 | 26 | 15.6 | 17.7 | 25.1 | 21.2 | 22.2 | 20.9 | 19.9 | 24.9 | 14.6 | 18.7 | 14.3 | 14.8 | 17.1 | 21.1 | 11.2 | 19.1 | 14.5 | 16.1
|  |  | 14.8 | 17.8 | 20 | 17.3 | 20.8 | 18.3 | 19.5 | 12.2 | 29 | 19.1 | 19.5 | 23.6 | 17.8 | 14.8 | 19.5 | 12.5 | 14.8 | 18.5 | 23.4 | 28.7 | 21 | 19.6 | 29.3 | 20.2 | 20.7 | 23.5 | 29.3 | 17.2 | 19.1 | 29.2 | 26.7 | 20 | 20 | 21.3 | 27.6 | 17.7 | 18.7 | 26.4 | 23.4 | 24.2 | 21.8 | 21.3 | 26.8 | 15 | 20.8 | 14 | 15.5 | 17.2 | 22.7 | 11.6 | 20 | 14.4 | 16
|  |  | 15.3 | 19.6 | 22.2 | 17.4 | 20.8 | 19 | 20.3 | 12.7 | 29.9 | 19.4 | 19.3 | 23.9 | 18.2 | 15.5 | 20.1 | 13.4 | 15.6 | 17.2 | 24.3 | 29.4 | 21.7 | 20.1 | 30.5 | 20.8 | 20.5 | 23.9 | 30 | 17.8 | 19.7 | 30.3 | 27 | 19.8 | 20.4 | 22.4 | 28.5 | 17.9 | 18.9 | 27.3 | 24.3 | 24.9 | 22.5 | 21.8 | 27 | 15.1 | 21.8 | 14.7 | 16.1 | 18.1 | 22.5 | 12 | 20.8 | 14.9 | 17.3
|  |  | 15.8 | 21.4 | 24.5 | 17.6 | 20.9 | 19.6 | 21.2 | 13.3 | 30.7 | 19.8 | 19.2 | 24.3 | 18.6 | 16.2 | 20.6 | 14.3 | 16.4 | 15.8 | 25.3 | 30 | 22.4 | 20.7 | 31.8 | 21.4 | 20.3 | 24.2 | 30.8 | 18.5 | 20.2 | 31.3 | 27.3 | 19.5 | 20.7 | 23.6 | 29.4 | 18 | 19.1 | 28.1 | 25.3 | 25.5 | 23.3 | 22.4 | 27.2 | 15.3 | 22.9 | 15.5 | 16.7 | 19.1 | 22.3 | 12.3 | 21.5 | 15.3 | 18.7
|  |  | 16.3 | 23.2 | 26.7 | 17.7 | 20.9 | 20.3 | 22 | 13.8 | 31.6 | 20.1 | 19 | 24.6 | 19 | 16.9 | 21.2 | 15.2 | 17.2 | 14.5 | 26.2 | 30.7 | 23.1 | 21.2 | 33 | 22 | 20.1 | 24.6 | 31.5 | 19.1 | 20.8 | 32.4 | 27.6 | 19.3 | 21.1 | 24.7 | 30.3 | 18.2 | 19.3 | 29 | 26.2 | 26.2 | 24 | 22.9 | 27.4 | 15.4 | 23.9 | 16.2 | 17.3 | 20 | 22.1 | 12.7 | 22.3 | 15.8 | 20
|  |  | 16.4 | 21.2 | 25.5 | 16.7 | 19.9 | 18.7 | 22 | 14.3 | 31.9 | 19 | 19.5 | 23.5 | 19.3 | 17.1 | 21.3 | 15.4 | 18.1 | 14.7 | 26.6 | 30.7 | 23.2 | 21.3 | 33.2 | 22.3 | 20.3 | 23.4 | 31.5 | 19.3 | 20.8 | 32.6 | 27.3 | 19.7 | 21.3 | 24.7 | 30.1 | 18.1 | 19.7 | 28.5 | 25.7 | 26 | 24.5 | 23.2 | 24.4 | 15.3 | 24.5 | 16.5 | 16.9 | 19.9 | 22.3 | 12.9 | 22.1 | 16.4 | 19.1
|  |  | 16.5 | 19.2 | 24.3 | 15.6 | 19 | 17.1 | 22 | 14.7 | 32.2 | 17.9 | 20.1 | 22.4 | 19.5 | 17.4 | 21.5 | 15.5 | 18.9 | 14.8 | 27 | 30.7 | 23.3 | 21.3 | 33.5 | 22.7 | 20.5 | 22.1 | 31.4 | 19.4 | 20.8 | 32.7 | 27 | 20 | 21.5 | 24.8 | 30 | 18 | 20.1 | 27.9 | 25.1 | 25.7 | 25.1 | 23.6 | 21.4 | 15.3 | 25.1 | 16.8 | 16.4 | 19.7 | 22.5 | 13.2 | 21.8 | 17 | 18.2
|  |  | 16.6 | 17.2 | 23.1 | 14.6 | 18 | 15.5 | 22 | 15.2 | 32.5 | 16.8 | 20.6 | 21.3 | 19.8 | 17.6 | 21.6 | 15.7 | 19.8 | 15 | 27.4 | 30.7 | 23.4 | 21.4 | 33.7 | 23 | 20.7 | 20.9 | 31.4 | 19.6 | 20.8 | 32.9 | 26.7 | 20.4 | 21.7 | 24.8 | 29.8 | 17.9 | 20.5 | 27.4 | 24.6 | 25.5 | 25.6 | 23.9 | 18.4 | 15.2 | 25.7 | 17.1 | 16 | 19.6 | 22.7 | 13.4 | 21.6 | 17.6 | 17.3
|  |  | 16.1 | 16.6 | 22.6 | 14.9 | 17.6 | 15.4 | 21.5 | 15.4 | 30.7 | 16.6 | 19.8 | 20.3 | 18.3 | 17.2 | 20 | 15.4 | 19.3 | 14.9 | 26.6 | 28.7 | 20.8 | 21.3 | 32.9 | 22.2 | 20 | 20.3 | 30.4 | 19.3 | 19.9 | 32.2 | 26 | 20.3 | 21.1 | 24.5 | 28.4 | 17.2 | 20 | 26.1 | 24.1 | 24.6 | 25.3 | 23.4 | 18.3 | 14.8 | 23.8 | 15.9 | 15.4 | 19.2 | 22 | 13.1 | 21.5 | 16.7 | 16.5
|  |  | 15.5 | 16.1 | 22.2 | 15.2 | 17.2 | 15.2 | 20.9 | 15.5 | 28.8 | 16.4 | 19.1 | 19.3 | 16.9 | 16.9 | 18.4 | 15.2 | 18.7 | 14.8 | 25.9 | 26.8 | 18.2 | 21.2 | 32 | 21.3 | 19.3 | 19.7 | 29.4 | 19.1 | 18.9 | 31.4 | 25.3 | 20.2 | 20.6 | 24.1 | 26.9 | 16.5 | 19.5 | 24.7 | 23.7 | 23.7 | 25 | 23 | 18.1 | 14.3 | 21.8 | 14.6 | 14.7 | 18.8 | 21.3 | 12.9 | 21.5 | 15.9 | 15.8
|  |  | 15 | 15.5 | 21.7 | 15.5 | 16.8 | 15.1 | 20.4 | 15.7 | 27 | 16.2 | 18.3 | 18.3 | 15.4 | 16.5 | 16.8 | 14.9 | 18.2 | 14.7 | 25.1 | 24.8 | 15.6 | 21.1 | 31.2 | 20.5 | 18.6 | 19.1 | 28.4 | 18.8 | 18 | 30.7 | 24.6 | 20.1 | 20 | 23.8 | 25.5 | 15.8 | 19 | 23.4 | 23.2 | 22.8 | 24.7 | 22.5 | 18 | 13.9 | 19.9 | 13.4 | 14.1 | 18.4 | 20.6 | 12.6 | 21.4 | 15 | 15
|  |  | 13.1 | 15.3 | 19.9 | 14.8 | 16 | 14.6 | 19.4 | 14.8 | 24.9 | 15.3 | 18 | 18 | 14.4 | 15.7 | 15.8 | 13.8 | 17.7 | 13.9 | 23.4 | 23.2 | 15.1 | 18.8 | 29.8 | 18.7 | 16.6 | 17.7 | 26.9 | 18.2 | 17.2 | 29.2 | 22.1 | 18.7 | 18.2 | 22.7 | 23.8 | 15 | 17.9 | 22.1 | 21.7 | 21.7 | 22.5 | 20.9 | 17.9 | 13.3 | 18.5 | 12.5 | 13.6 | 17.9 | 18.7 | 12.9 | 19.5 | 14.5 | 14.9
|  |  | 11.1 | 15 | 18.1 | 14.2 | 15.1 | 14 | 18.5 | 14 | 22.9 | 14.3 | 17.8 | 17.6 | 13.3 | 14.8 | 14.9 | 12.8 | 17.2 | 13 | 21.7 | 21.7 | 14.7 | 16.4 | 28.3 | 16.9 | 14.6 | 16.3 | 25.4 | 17.7 | 16.5 | 27.8 | 19.7 | 17.3 | 16.4 | 21.5 | 22.2 | 14.2 | 16.9 | 20.9 | 20.2 | 20.5 | 20.3 | 19.2 | 17.7 | 12.7 | 17.1 | 11.7 | 13.1 | 17.5 | 16.7 | 13.1 | 17.5 | 13.9 | 14.8
|  |  | 9.2 | 14.8 | 16.3 | 13.5 | 14.3 | 13.5 | 17.5 | 13.1 | 20.8 | 13.4 | 17.5 | 17.3 | 12.3 | 14 | 13.9 | 11.7 | 16.7 | 12.2 | 20 | 20.1 | 14.2 | 14.1 | 26.9 | 15.1 | 12.6 | 14.9 | 23.9 | 17.1 | 15.7 | 26.3 | 17.2 | 15.9 | 14.6 | 20.4 | 20.5 | 13.4 | 15.8 | 19.6 | 18.7 | 19.4 | 18.1 | 17.6 | 17.6 | 12.1 | 15.7 | 10.8 | 12.6 | 17 | 14.8 | 13.4 | 15.6 | 13.4 | 14.7
|  |  | 7.9 | 14.7 | 15.5 | 12.8 | 14.4 | 13.4 | 17.2 | 12.7 | 20.3 | 13.2 | 17.2 | 16.9 | 11.8 | 12.7 | 13.8 | 11.4 | 15.9 | 12 | 19 | 19.4 | 14.1 | 12.9 | 25.8 | 14.8 | 12.4 | 14.4 | 23.1 | 16.9 | 14.5 | 24.9 | 15.9 | 15 | 14.3 | 19.7 | 19.9 | 12.6 | 15.6 | 17.4 | 17.7 | 18.7 | 17.8 | 16.9 | 17.6 | 11.5 | 14.9 | 10.6 | 12.1 | 16.9 | 14.1 | 13.5 | 15 | 13.3 | 14.5
|  |  | 6.7 | 14.5 | 14.8 | 12.1 | 14.5 | 13.2 | 16.8 | 12.4 | 19.7 | 13 | 16.8 | 16.5 | 11.2 | 11.3 | 13.7 | 11.1 | 15 | 11.8 | 18 | 18.8 | 14.1 | 11.7 | 24.7 | 14.4 | 12.1 | 14 | 22.2 | 16.7 | 13.4 | 23.6 | 14.6 | 14.1 | 14 | 18.9 | 19.3 | 11.9 | 15.3 | 15.2 | 16.8 | 18.1 | 17.4 | 16.3 | 17.5 | 10.8 | 14.1 | 10.4 | 11.7 | 16.7 | 13.3 | 13.5 | 14.3 | 13.1 | 14.2
|  |  | 5.4 | 14.4 | 14 | 11.4 | 14.6 | 13.1 | 16.5 | 12 | 19.2 | 12.8 | 16.5 | 16.1 | 10.7 | 10 | 13.6 | 10.8 | 14.2 | 11.6 | 17 | 18.1 | 14 | 10.5 | 23.6 | 14.1 | 11.9 | 13.5 | 21.4 | 16.5 | 12.2 | 22.2 | 13.3 | 13.2 | 13.7 | 18.2 | 18.7 | 11.1 | 15.1 | 13 | 15.8 | 17.4 | 17.1 | 15.6 | 17.5 | 10.2 | 13.3 | 10.2 | 11.2 | 16.6 | 12.6 | 13.6 | 13.7 | 13 | 14
|  |  | 5 | 14.3 | 13.9 | 11.7 | 14.4 | 12.7 | 15.7 | 11.8 | 18.7 | 12 | 16.3 | 15.3 | 11.1 | 9.3 | 13.3 | 9.8 | 13.9 | 11.9 | 16.2 | 17.2 | 13.6 | 9.6 | 22.9 | 13.8 | 12.1 | 13 | 20.6 | 16.3 | 12.3 | 21.7 | 12.9 | 13.1 | 13.9 | 17.9 | 18.3 | 10.9 | 14.7 | 12.9 | 15.1 | 16.8 | 16.4 | 15.6 | 17.1 | 10.6 | 13 | 10.2 | 10.8 | 16.4 | 12.3 | 13.3 | 13.6 | 13 | 13.9
|  |  | 4.7 | 14.3 | 13.8 | 11.9 | 14.1 | 12.4 | 15 | 11.7 | 18.3 | 11.2 | 16.1 | 14.4 | 11.6 | 8.5 | 13.1 | 8.9 | 13.5 | 12.1 | 15.4 | 16.3 | 13.2 | 8.8 | 22.2 | 13.4 | 12.4 | 12.5 | 19.9 | 16.1 | 12.4 | 21.1 | 12.6 | 13.1 | 14 | 17.7 | 17.9 | 10.6 | 14.4 | 12.9 | 14.5 | 16.2 | 15.8 | 15.5 | 16.8 | 11.1 | 12.8 | 10.2 | 10.4 | 16.2 | 12.1 | 13.1 | 13.6 | 13 | 13.9
|  |  | 4.3 | 14.2 | 13.7 | 12.2 | 13.9 | 12 | 14.2 | 11.5 | 17.8 | 10.4 | 15.9 | 13.6 | 12 | 7.8 | 12.8 | 7.9 | 13.2 | 12.4 | 14.6 | 15.4 | 12.8 | 7.9 | 21.5 | 13.1 | 12.6 | 12 | 19.1 | 15.9 | 12.5 | 20.6 | 12.2 | 13 | 14.2 | 17.4 | 17.5 | 10.4 | 14 | 12.8 | 13.8 | 15.6 | 15.1 | 15.5 | 16.4 | 11.5 | 12.5 | 10.2 | 10 | 16 | 11.8 | 12.8 | 13.5 | 13 | 13.8
|  |  | 6.8 | 14.4 | 14 | 13 | 14.8 | 12.9 | 14.9 | 11.7 | 19.9 | 10.8 | 16.2 | 14.8 | 12.5 | 9.7 | 14.2 | 8.9 | 13.7 | 12.9 | 16.7 | 18.7 | 12.8 | 9.8 | 22.3 | 14.5 | 14.3 | 13.5 | 20.9 | 16.1 | 12.8 | 22 | 12.7 | 12.8 | 15.3 | 18.9 | 19.3 | 10.9 | 14.1 | 13.2 | 15.1 | 16 | 16.9 | 15.8 | 16.6 | 11.9 | 13.8 | 10.7 | 10.8 | 15.8 | 13.3 | 12.9 | 14.7 | 13 | 14
|  |  | 9.3 | 14.5 | 14.4 | 13.9 | 15.8 | 13.8 | 15.5 | 11.9 | 22.1 | 11.1 | 16.4 | 16.1 | 13 | 11.5 | 15.7 | 10 | 14.1 | 13.4 | 18.9 | 22 | 12.7 | 11.6 | 23 | 15.8 | 16.1 | 15 | 22.7 | 16.2 | 13.2 | 23.5 | 13.2 | 12.7 | 16.5 | 20.5 | 21 | 11.3 | 14.1 | 13.5 | 16.3 | 16.4 | 18.8 | 16.2 | 16.7 | 12.2 | 15 | 11.1 | 11.6 | 15.6 | 14.9 | 13.1 | 15.8 | 13 | 14.2
|  |  | 11.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 16.7 | 14.7 | 16.2 | 12.1 | 24.2 | 11.5 | 16.7 | 17.3 | 13.5 | 13.4 | 17.1 | 11 | 14.6 | 13.9 | 21 | 25.3 | 12.7 | 13.5 | 23.8 | 17.2 | 17.8 | 16.5 | 24.5 | 16.4 | 13.5 | 24.9 | 13.7 | 12.5 | 17.6 | 22 | 22.8 | 11.8 | 14.2 | 13.9 | 17.6 | 16.8 | 20.6 | 16.5 | 16.9 | 12.6 | 16.3 | 11.6 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 13.2 | 17 | 13 | 14.4
|  |  | 13.2 | 15 | 18 | 15.6 | 17.1 | 15.8 | 17.8 | 12.7 | 25.8 | 11.9 | 17.4 | 18.5 | 14.5 | 14.3 | 18.6 | 12.3 | 14.7 | 13.6 | 22.5 | 26.5 | 13.9 | 15.8 | 25.6 | 19 | 19.2 | 18.5 | 25.6 | 17.5 | 13.8 | 26.6 | 13.5 | 13.3 | 19.2 | 23.8 | 24 | 12.1 | 15.1 | 14.2 | 19.7 | 19.2 | 22.5 | 18.1 | 17.6 | 13.1 | 17.7 | 12 | 13.2 | 16.6 | 18.9 | 14 | 18.2 | 13.3 | 15.6
|  |  | 14.7 | 15.2 | 21.2 | 16.4 | 17.4 | 16.9 | 19.4 | 13.4 | 27.5 | 12.2 | 18.2 | 19.8 | 15.6 | 15.1 | 20.2 | 13.6 | 14.7 | 13.4 | 24 | 27.6 | 15.2 | 18.1 | 27.5 | 20.9 | 20.6 | 20.5 | 26.8 | 18.5 | 14.2 | 28.3 | 13.3 | 14 | 20.8 | 25.7 | 25.1 | 12.3 | 16 | 14.4 | 21.9 | 21.6 | 24.5 | 19.8 | 18.2 | 13.7 | 19.2 | 12.4 | 14 | 17.9 | 21.4 | 14.8 | 19.3 | 13.6 | 16.8
|  |  | 16.1 | 15.5 | 24.5 | 17.3 | 17.8 | 18 | 21 | 14 | 29.1 | 12.6 | 18.9 | 21 | 16.6 | 16 | 21.7 | 14.9 | 14.8 | 13.1 | 25.5 | 28.8 | 16.4 | 20.4 | 29.3 | 22.7 | 22 | 22.5 | 27.9 | 19.6 | 14.5 | 30 | 13.1 | 14.8 | 22.4 | 27.5 | 26.3 | 12.6 | 16.9 | 14.7 | 24 | 24 | 26.4 | 21.4 | 18.9 | 14.2 | 20.6 | 12.8 | 14.8 | 19.1 | 23.9 | 15.6 | 20.5 | 13.9 | 18
|  |  | 16.7 | 15.6 | 25.1 | 17 | 17.6 | 18 | 21 | 14.3 | 29.4 | 13.5 | 20.2 | 21.5 | 17.1 | 16.8 | 21.8 | 15.4 | 15.4 | 13.2 | 26.2 | 29.1 | 17.1 | 20.6 | 30.3 | 22.4 | 22.2 | 23.3 | 28.6 | 21 | 14.9 | 28.9 | 13.4 | 15.1 | 22.9 | 24.9 | 26.8 | 12.8 | 18.1 | 14.8 | 24.9 | 24.8 | 27.3 | 22.5 | 19.5 | 14.7 | 21.9 | 12.8 | 15.2 | 20.1 | 24.1 | 16.7 | 21.2 | 15.2 | 17.7
|  |  | 17.4 | 15.7 | 25.7 | 16.8 | 17.5 | 18.1 | 21 | 14.5 | 29.8 | 14.3 | 21.6 | 22.1 | 17.5 | 17.7 | 21.9 | 16 | 16 | 13.3 | 26.9 | 29.5 | 17.9 | 20.9 | 31.4 | 22.1 | 22.4 | 24.2 | 29.4 | 22.3 | 15.2 | 27.8 | 13.6 | 15.4 | 23.5 | 22.2 | 27.3 | 12.9 | 19.4 | 15 | 25.8 | 25.7 | 28.1 | 23.6 | 20.1 | 15.3 | 23.3 | 12.7 | 15.7 | 21.2 | 24.3 | 17.9 | 21.8 | 16.4 | 17.5
|  |  | 18 | 15.8 | 26.3 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 21 | 14.8 | 30.1 | 15.2 | 22.9 | 22.6 | 18 | 18.5 | 22 | 16.5 | 16.6 | 13.4 | 27.6 | 29.8 | 18.6 | 21.1 | 32.4 | 21.8 | 22.6 | 25 | 30.1 | 23.7 | 15.6 | 26.7 | 13.9 | 15.7 | 24 | 19.6 | 27.8 | 13.1 | 20.6 | 15.1 | 26.7 | 26.5 | 29 | 24.7 | 20.7 | 15.8 | 24.6 | 12.7 | 16.1 | 22.2 | 24.5 | 19 | 22.5 | 17.7 | 17.2
|  |  | 18.3 | 16 | 25.5 | 16.2 | 17.7 | 17.7 | 19.1 | 15.2 | 29.5 | 15.3 | 22.4 | 23.1 | 18.1 | 19.3 | 21.6 | 17 | 16.1 | 13.3 | 24.2 | 29.4 | 19.2 | 20.7 | 28.8 | 22.4 | 22.8 | 24.8 | 29.9 | 24.1 | 15.8 | 23.9 | 14.9 | 15.3 | 24 | 20.4 | 27.6 | 13.6 | 21.1 | 15.3 | 26.7 | 26.2 | 29 | 24.7 | 20.8 | 16.3 | 25.1 | 12.6 | 15.9 | 22.6 | 23.2 | 19.4 | 22.7 | 17.1 | 17.4
|  |  | 18.6 | 16.3 | 24.8 | 15.9 | 18.2 | 17.3 | 17.2 | 15.7 | 29.1 | 15.4 | 21.8 | 23.5 | 18.2 | 19.9 | 21 | 17.4 | 15.7 | 13.1 | 20.8 | 29 | 19.8 | 20.2 | 25.2 | 22.9 | 23 | 24.7 | 29.7 | 24.7 | 16.1 | 21.2 | 15.9 | 14.8 | 24.2 | 21.2 | 27.4 | 14.3 | 21.6 | 15.7 | 26.9 | 25.9 | 28.9 | 24.9 | 21 | 16.9 | 25.6 | 12.6 | 15.6 | 22.8 | 21.8 | 20 | 22.8 | 16.4 | 17.7
|  |  | 18.9 | 16.5 | 23.9 | 15.6 | 18.6 | 16.9 | 15.4 | 16.1 | 28.5 | 15.5 | 21.3 | 24 | 18.3 | 20.7 | 20.6 | 17.8 | 15.2 | 13 | 17.4 | 28.5 | 20.4 | 19.8 | 21.6 | 23.5 | 23.2 | 24.5 | 29.5 | 25.1 | 16.3 | 18.4 | 16.8 | 14.4 | 24.2 | 22 | 27.2 | 14.8 | 22.1 | 15.9 | 26.9 | 25.6 | 28.9 | 24.9 | 21.2 | 17.4 | 26.1 | 12.6 | 15.5 | 23.2 | 20.5 | 20.4 | 23 | 15.8 | 17.9
|  |  | 18.6 | 16.5 | 22.9 | 15.5 | 18.6 | 16.9 | 15.7 | 16.1 | 27.4 | 15.4 | 20.9 | 23.1 | 17.6 | 20.1 | 21 | 17.4 | 14.9 | 13 | 17.2 | 26.9 | 20.6 | 19.3 | 20.4 | 22.8 | 23.1 | 23.2 | 28.4 | 25.1 | 15.9 | 18 | 16.2 | 13.9 | 24.1 | 22 | 25.8 | 13.7 | 21.7 | 15.7 | 25.8 | 25.3 | 27.9 | 24.1 | 20.9 | 17.4 | 24.9 | 12.6 | 15.6 | 22.4 | 20.2 | 20.5 | 22.1 | 15.7 | 18.1
|  |  | 18.4 | 16.4 | 22 | 15.5 | 18.7 | 17 | 16 | 16.3 | 26.4 | 15.2 | 20.5 | 22.1 | 16.8 | 19.5 | 21.2 | 17 | 14.6 | 13 | 17.1 | 25.2 | 20.9 | 18.7 | 19.1 | 22.1 | 22.9 | 21.9 | 27.3 | 25 | 15.4 | 17.4 | 15.6 | 13.3 | 23.9 | 21.8 | 24.5 | 12.5 | 21.2 | 15.6 | 24.8 | 24.9 | 26.8 | 23.1 | 20.7 | 17.4 | 23.7 | 12.7 | 15.6 | 21.6 | 19.9 | 20.6 | 21.3 | 15.5 | 18.3
|  |  | 18.1 | 16.5 | 21 | 15.5 | 18.8 | 17 | 16.3 | 16.3 | 25.4 | 15.1 | 20.2 | 21.2 | 16.1 | 18.9 | 21.6 | 16.5 | 14.2 | 13 | 17 | 23.6 | 21.2 | 18.3 | 17.9 | 21.4 | 22.9 | 20.6 | 26.3 | 24.9 | 15.1 | 17 | 15 | 12.8 | 23.8 | 21.8 | 23.2 | 11.4 | 20.9 | 15.5 | 23.7 | 24.5 | 25.8 | 22.3 | 20.4 | 17.4 | 22.5 | 12.7 | 15.7 | 20.7 | 19.6 | 20.7 | 20.4 | 15.5 | 18.5
|  |  | 15.8 | 15.1 | 19.4 | 14.9 | 18.3 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | 23.5 | 14.2 | 19.1 | 19.7 | 16.2 | 17.1 | 19.3 | 15.3 | 13.6 | 12.7 | 16.5 | 21.8 | 19.8 | 15.8 | 17.6 | 20 | 21.3 | 18.7 | 24.7 | 22.5 | 15.1 | 16.7 | 14.3 | 12.9 | 21.9 | 20.2 | 21.6 | 11.2 | 19.5 | 15 | 21.2 | 23.9 | 24 | 20.6 | 19.6 | 16 | 21.1 | 12.3 | 14.5 | 19.1 | 17.6 | 18.9 | 19.3 | 14.2 | 17.4
|  |  | 13.5 | 13.8 | 17.7 | 14.2 | 17.7 | 16.3 | 16.7 | 16.2 | 21.6 | 13.5 | 18.1 | 18.1 | 16.3 | 15.1 | 17.2 | 14.1 | 13.1 | 12.6 | 16 | 20 | 18.5 | 13.4 | 17.3 | 18.5 | 19.7 | 16.9 | 23.2 | 20.1 | 15.2 | 16.4 | 13.4 | 13.1 | 20 | 18.7 | 20.1 | 11 | 18.1 | 14.5 | 18.9 | 23.1 | 22.2 | 18.9 | 18.9 | 14.6 | 19.8 | 12 | 13.4 | 17.4 | 15.6 | 17.2 | 18.2 | 13 | 16.4
|  |  | 11.2 | 12.5 | 16.1 | 13.6 | 17.2 | 16 | 16.8 | 16.1 | 19.8 | 12.7 | 17 | 16.6 | 16.5 | 13.3 | 15 | 12.9 | 12.5 | 12.4 | 15.6 | 18.2 | 17.1 | 10.9 | 17 | 17.1 | 18.1 | 15 | 21.6 | 17.6 | 15.2 | 16.1 | 12.7 | 13.2 | 18.2 | 17.2 | 18.5 | 10.9 | 16.8 | 14 | 16.4 | 22.4 | 20.4 | 17.2 | 18.1 | 13.2 | 18.4 | 11.6 | 12.2 | 15.7 | 13.5 | 15.4 | 17.2 | 11.7 | 15.3
|  |  | 10.8 | 11.8 | 15.2 | 13.5 | 17 | 15.9 | 16.6 | 16.3 | 18.6 | 12.3 | 16.3 | 15.7 | 16.5 | 12.4 | 14.7 | 13.1 | 12.2 | 12.2 | 15.2 | 17.2 | 16.8 | 10 | 16.6 | 15.9 | 18.1 | 14 | 20.3 | 17.3 | 15.3 | 15.8 | 12.7 | 13.2 | 16.7 | 16.4 | 17.6 | 10.5 | 15.4 | 13.7 | 16 | 21.5 | 19.2 | 15.8 | 17.8 | 13.1 | 17.2 | 11.5 | 11.7 | 15.6 | 12.5 | 14.3 | 17 | 11.4 | 15.4
|  |  | 10.3 | 11.2 | 14.2 | 13.3 | 16.7 | 16 | 16.5 | 16.6 | 17.3 | 12 | 15.7 | 14.9 | 16.6 | 11.3 | 14.5 | 13.3 | 11.9 | 12.1 | 14.9 | 16.2 | 16.3 | 9.2 | 16.2 | 14.6 | 18.3 | 13.1 | 19 | 17 | 15.3 | 15.4 | 12.8 | 13.3 | 15.4 | 15.6 | 16.5 | 10.3 | 14 | 13.3 | 15.6 | 20.5 | 17.9 | 14.2 | 17.5 | 12.8 | 16.1 | 11.3 | 11.2 | 15.5 | 11.5 | 13.4 | 16.8 | 11.2 | 15.6
|  |  | 10.5 | 11.4 | 14 | 13.3 | 16.9 | 16.1 | 17 | 17 | 17.1 | 12.1 | 15.5 | 15 | 16.9 | 11.4 | 14.5 | 13.4 | 12 | 12.2 | 14.6 | 15.9 | 16.6 | 9.4 | 16.1 | 14.5 | 18.5 | 12.7 | 18.8 | 17.3 | 15.5 | 15.3 | 12.8 | 13.4 | 15.3 | 15.5 | 16.2 | 10.1 | 14.1 | 13.3 | 15.3 | 20.6 | 17.6 | 14 | 17.5 | 13.2 | 16.1 | 11.6 | 11.3 | 15.5 | 11.2 | 13.5 | 16.7 | 11 | 15.6
|  |  | 10.8 | 11.6 | 13.3 | 12.6 | 16.8 | 15.6 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | 11.9 | 15.2 | 14.7 | 16.8 | 11.5 | 14.3 | 13.3 | 12.2 | 12 | 14.5 | 15.1 | 16.4 | 9.1 | 15.4 | 13.8 | 18.3 | 12.4 | 18.3 | 17.3 | 15.1 | 14.5 | 12.4 | 13.2 | 15 | 14.2 | 15.3 | 9.2 | 13.6 | 12.9 | 15.2 | 20.1 | 16.9 | 13.6 | 17.1 | 13.3 | 15.6 | 11.4 | 11.1 | 15.1 | 10.8 | 13 | 15.9 | 10.5 | 15.1
|  |  | 11 | 11.7 | 12.7 | 12.1 | 16.7 | 15.3 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 11.6 | 14.9 | 14.5 | 16.7 | 11.6 | 14.3 | 13.2 | 12.3 | 11.8 | 14.2 | 14.4 | 16.1 | 8.9 | 14.6 | 13.2 | 18.1 | 12.2 | 17.6 | 17.3 | 14.8 | 13.7 | 12 | 13 | 14.8 | 12.9 | 14.5 | 8.4 | 13.2 | 12.7 | 15.1 | 19.5 | 16.3 | 13.2 | 16.7 | 13.3 | 15 | 11.2 | 11 | 14.8 | 10.4 | 12.5 | 15.2 | 10.1 | 14.6
|  |  | 11.3 | 11.9 | 12.1 | 11.4 | 16.6 | 14.8 | 17.7 | 17.7 | 16.2 | 11.4 | 14.6 | 14.2 | 16.6 | 11.7 | 14.1 | 13.1 | 12.5 | 11.6 | 14 | 13.7 | 15.9 | 8.6 | 13.9 | 12.6 | 17.9 | 11.9 | 17.1 | 17.4 | 14.4 | 13 | 11.7 | 12.9 | 14.5 | 11.6 | 13.6 | 7.5 | 12.7 | 12.3 | 15 | 19.1 | 15.7 | 12.9 | 16.4 | 13.5 | 14.5 | 11 | 10.9 | 14.5 | 10 | 12 | 14.4 | 9.6 | 14.1
|  |  | 11.6 | 13 | 14.1 | 13.2 | 17.1 | 15.7 | 18.7 | 19 | 16.1 | 11.8 | 14.4 | 15.2 | 17.9 | 12.1 | 14.8 | 13.3 | 13.5 | 13.2 | 14.1 | 14.5 | 17 | 11 | 15 | 14.1 | 19.1 | 13.3 | 17.2 | 18 | 16 | 14.3 | 12.9 | 13.3 | 14.8 | 13.6 | 14.9 | 8.2 | 13.9 | 13.1 | 15 | 20.3 | 15.8 | 13.4 | 18.3 | 15.9 | 16.1 | 12.2 | 12 | 15.3 | 12 | 12.6 | 15.1 | 11.2 | 15.1
|  |  | 12 | 13.9 | 16 | 15.1 | 17.7 | 16.4 | 19.9 | 20.3 | 16 | 12.3 | 14.3 | 16.2 | 19.3 | 12.3 | 15.6 | 13.5 | 14.4 | 14.7 | 14.1 | 15.3 | 18.1 | 13.5 | 16.1 | 15.5 | 20.4 | 14.7 | 17.3 | 18.6 | 17.7 | 15.6 | 14.1 | 13.6 | 14.9 | 15.7 | 16.3 | 8.7 | 15.1 | 13.8 | 15 | 21.5 | 15.8 | 13.9 | 20.2 | 18.3 | 17.8 | 13.5 | 13.1 | 16.3 | 14.1 | 13.2 | 15.7 | 12.7 | 16.2
|  |  | 12.3 | 14.9 | 18 | 17 | 18.3 | 17.3 | 20.9 | 21.6 | 15.8 | 12.6 | 14.2 | 17.2 | 20.6 | 12.7 | 16.2 | 13.7 | 15.4 | 16.3 | 14.1 | 16.1 | 19.3 | 16 | 17.2 | 17 | 21.7 | 16.1 | 17.5 | 19.3 | 19.4 | 16.9 | 15.3 | 14 | 15.2 | 17.6 | 17.6 | 9.4 | 16.2 | 14.7 | 15 | 22.8 | 15.9 | 14.4 | 22.1 | 20.7 | 19.4 | 14.7 | 14.2 | 17.2 | 16.1 | 13.8 | 16.3 | 14.4 | 17.2
|  |  | 13.1 | 16.9 | 20.2 | 18.7 | 20 | 17.7 | 22.3 | 23.5 | 16.5 | 13.4 | 14.8 | 18.6 | 22.1 | 12.6 | 18.6 | 14.5 | 17.1 | 17.7 | 15 | 17.9 | 21.3 | 18.5 | 18.5 | 18.8 | 23.3 | 17.1 | 17.5 | 21.5 | 21.7 | 18.5 | 17.4 | 15.5 | 16.8 | 19.5 | 18.4 | 12.4 | 17.4 | 15.9 | 15.9 | 24.1 | 16.7 | 14.9 | 23.9 | 23.3 | 21.7 | 16.5 | 14.9 | 18.4 | 17.7 | 16.9 | 18.3 | 14.6 | 17.9
|  |  | 13.9 | 18.8 | 22.4 | 20.5 | 21.7 | 18.3 | 23.7 | 25.4 | 17 | 14.3 | 15.4 | 20 | 23.6 | 12.3 | 21 | 15.1 | 18.8 | 19.3 | 15.8 | 19.7 | 23.5 | 21.1 | 19.7 | 20.5 | 25 | 18.1 | 17.6 | 23.7 | 24.1 | 20.1 | 19.4 | 16.8 | 18.5 | 21.4 | 19 | 15.4 | 18.5 | 17.2 | 17 | 25.6 | 17.6 | 15.3 | 25.8 | 25.8 | 24 | 18.3 | 15.6 | 19.7 | 19.1 | 20.1 | 20.2 | 14.9 | 18.5
|  |  | 14.7 | 20.7 | 24.6 | 22.2 | 23.4 | 18.7 | 25.1 | 27.3 | 17.6 | 15.1 | 16 | 21.4 | 25.2 | 12.2 | 23.4 | 15.9 | 20.5 | 20.8 | 16.6 | 21.5 | 25.5 | 23.6 | 21 | 22.2 | 26.6 | 19.1 | 17.6 | 25.9 | 26.4 | 21.7 | 21.5 | 18.3 | 20.2 | 23.2 | 19.7 | 18.5 | 19.6 | 18.4 | 17.9 | 26.9 | 18.3 | 15.8 | 27.7 | 28.4 | 26.3 | 20.1 | 16.3 | 21 | 20.6 | 23.2 | 22.2 | 15.1 | 19.2
|  |  | 15.1 | 20.7 | 25.3 | 22.3 | 23.7 | 18.5 | 24.4 | 28.3 | 18 | 15.6 | 16.3 | 20.7 | 24.9 | 13.6 | 24.2 | 16.7 | 21.4 | 21.4 | 16.2 | 21.8 | 26.5 | 24.3 | 21.6 | 22.8 | 27.6 | 19.4 | 18.1 | 26.7 | 26.9 | 21.1 | 21.7 | 19.4 | 20.8 | 23.6 | 20.5 | 19.1 | 20.7 | 19.1 | 18.6 | 27.6 | 18.6 | 16.2 | 28.4 | 29.4 | 27.6 | 21 | 16.9 | 22.5 | 20.5 | 24.1 | 22.7 | 15 | 20.4
|  |  | 15.6 | 20.7 | 26 | 22.2 | 24.1 | 18.3 | 23.5 | 29.4 | 18.6 | 16 | 16.7 | 19.9 | 24.6 | 15 | 24.8 | 17.7 | 22.3 | 22 | 15.8 | 22.1 | 27.4 | 24.9 | 22 | 23.5 | 28.4 | 19.8 | 18.6 | 27.5 | 27.4 | 20.7 | 22 | 20.6 | 21.6 | 23.8 | 21.1 | 19.9 | 21.8 | 20 | 19.3 | 28.3 | 18.9 | 16.7 | 29 | 30.4 | 28.8 | 21.8 | 17.4 | 23.9 | 20.4 | 25 | 23.1 | 15 | 21.5
|  |  | 16 | 20.7 | 26.8 | 22.2 | 24.4 | 18.1 | 22.7 | 30.4 | 19 | 16.5 | 17.1 | 19.2 | 24.3 | 16.4 | 25.6 | 18.5 | 23.2 | 22.6 | 15.4 | 22.5 | 28.4 | 25.6 | 22.6 | 24.1 | 29.3 | 20.1 | 19.1 | 28.3 | 27.8 | 20.1 | 22.3 | 21.7 | 22.2 | 24.2 | 21.8 | 20.5 | 22.9 | 20.7 | 20 | 29 | 19.2 | 17.1 | 29.7 | 31.4 | 30.1 | 22.6 | 17.9 | 25.4 | 20.3 | 25.9 | 23.6 | 14.9 | 22.7
|  |  | 16.1 | 19.9 | 26.7 | 22.4 | 24 | 18.1 | 21.1 | 27.7 | 19.5 | 16.8 | 17.1 | 19.5 | 23.2 | 16.8 | 23.4 | 18.7 | 23.4 | 23 | 14.9 | 22.7 | 28.5 | 26.3 | 23.2 | 24.1 | 29 | 20.5 | 19.3 | 28.1 | 27.3 | 19.6 | 21.5 | 20.6 | 21.5 | 24.7 | 21.9 | 20.9 | 21.7 | 21.5 | 20.7 | 29.3 | 20 | 17.8 | 29.5 | 30.6 | 30.3 | 22.9 | 19.2 | 23.6 | 18.6 | 25.9 | 23.6 | 14.6 | 21.1
|  |  | 16.3 | 19 | 26.7 | 22.6 | 23.6 | 18.1 | 19.6 | 24.9 | 19.9 | 17 | 17.2 | 19.9 | 22.1 | 17.2 | 21.2 | 18.8 | 23.6 | 23.5 | 14.3 | 23 | 28.7 | 27 | 23.8 | 24.1 | 28.8 | 20.9 | 19.5 | 27.9 | 26.7 | 19.1 | 20.8 | 19.6 | 20.9 | 25.2 | 21.9 | 21.4 | 20.6 | 22.2 | 21.3 | 29.7 | 20.8 | 18.5 | 29.3 | 29.9 | 30.6 | 23.1 | 20.4 | 21.7 | 16.9 | 25.9 | 23.5 | 14.3 | 19.6
|  |  | 16.4 | 18.2 | 26.6 | 22.8 | 23.2 | 18.1 | 18 | 22.2 | 20.4 | 17.3 | 17.2 | 20.2 | 21 | 17.6 | 19 | 19 | 23.8 | 23.9 | 13.8 | 23.2 | 28.8 | 27.7 | 24.4 | 24.1 | 28.5 | 21.3 | 19.7 | 27.7 | 26.2 | 18.6 | 20 | 18.5 | 20.2 | 25.7 | 22 | 21.8 | 19.4 | 23 | 22 | 30 | 21.6 | 19.2 | 29.1 | 29.1 | 30.8 | 23.4 | 21.7 | 19.9 | 15.2 | 25.9 | 23.5 | 14 | 18
|  |  | 16.1 | 18.3 | 25.7 | 22.5 | 21.7 | 16.7 | 17.7 | 21.5 | 19.6 | 16.9 | 17.2 | 19.7 | 20 | 17.1 | 18.9 | 17.4 | 23.4 | 23.5 | 14.3 | 22.4 | 28 | 27.8 | 24.1 | 22.4 | 26.6 | 20.7 | 19 | 27.1 | 25.6 | 17.6 | 18.9 | 17.9 | 18.6 | 25 | 21.5 | 21.1 | 18.4 | 22 | 21.8 | 27.5 | 21.5 | 18.9 | 28.3 | 25.4 | 28 | 22.8 | 20.6 | 19.9 | 14.7 | 24.7 | 22.7 | 13.8 | 17.6
|  |  | 15.7 | 18.3 | 24.7 | 22.2 | 20.1 | 15.4 | 17.3 | 20.9 | 18.7 | 16.5 | 17.1 | 19.3 | 19.1 | 16.7 | 18.9 | 15.9 | 23 | 23.2 | 14.9 | 21.5 | 27.3 | 28 | 23.7 | 20.6 | 24.8 | 20.1 | 18.2 | 26.4 | 24.9 | 16.6 | 17.9 | 17.4 | 16.9 | 24.3 | 21.1 | 20.3 | 17.5 | 21 | 21.6 | 25.1 | 21.3 | 18.5 | 27.5 | 21.7 | 25.2 | 22.1 | 19.4 | 19.8 | 14.2 | 23.6 | 22 | 13.6 | 17.3
|  |  | 15.4 | 18.4 | 23.8 | 21.9 | 18.6 | 14 | 17 | 20.2 | 17.9 | 16.1 | 17.1 | 18.8 | 18.1 | 16.2 | 18.8 | 14.3 | 22.6 | 22.8 | 15.4 | 20.7 | 26.5 | 28.1 | 23.4 | 18.9 | 22.9 | 19.5 | 17.5 | 25.8 | 24.3 | 15.6 | 16.8 | 16.8 | 15.3 | 23.6 | 20.6 | 19.6 | 16.5 | 20 | 21.4 | 22.6 | 21.2 | 18.2 | 26.7 | 18 | 22.4 | 21.5 | 18.3 | 19.8 | 13.7 | 22.4 | 21.2 | 13.4 | 16.9
|  |  | 15 | 17.9 | 21.9 | 20.1 | 18.1 | 13.7 | 17 | 18.8 | 16.2 | 15.6 | 16.5 | 17.9 | 16.4 | 15.8 | 18.3 | 13.9 | 20.7 | 20.9 | 14.9 | 18.7 | 25.1 | 25.4 | 21.4 | 18.1 | 22.2 | 17.7 | 16.3 | 24.6 | 22.9 | 15.3 | 16 | 16.2 | 15 | 22.1 | 18.6 | 18.9 | 15.6 | 18.9 | 20 | 21.8 | 19 | 16.3 | 24.5 | 18 | 20.9 | 19.8 | 17.3 | 18.6 | 13 | 21.5 | 19.9 | 13.3 | 16.3
|  |  | 14.7 | 17.3 | 19.9 | 18.4 | 17.7 | 13.3 | 16.9 | 17.4 | 14.6 | 15 | 15.9 | 17.1 | 14.6 | 15.4 | 17.9 | 13.5 | 18.7 | 18.9 | 14.3 | 16.8 | 23.7 | 22.7 | 19.3 | 17.2 | 21.4 | 16 | 15.1 | 23.3 | 21.5 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 14.8 | 20.5 | 16.7 | 18.3 | 14.6 | 17.7 | 18.5 | 21 | 16.8 | 14.3 | 22.4 | 18.1 | 19.4 | 18.2 | 16.3 | 17.3 | 12.2 | 20.5 | 18.6 | 13.3 | 15.6
|  |  | 14.3 | 16.8 | 18 | 16.6 | 17.2 | 13 | 16.9 | 16 | 12.9 | 14.5 | 15.3 | 16.2 | 12.9 | 15 | 17.4 | 13.1 | 16.8 | 17 | 13.8 | 14.8 | 22.3 | 20 | 17.3 | 16.4 | 20.7 | 14.2 | 13.9 | 22.1 | 20.1 | 14.8 | 14.4 | 14.9 | 14.5 | 19 | 14.7 | 17.6 | 13.7 | 16.6 | 17.1 | 20.2 | 14.6 | 12.4 | 20.2 | 18.1 | 17.9 | 16.5 | 15.3 | 16.1 | 11.5 | 19.6 | 17.3 | 13.2 | 15
|  |  | 14.2 | 15.8 | 17.5 | 17.7 | 16.9 | 12.2 | 16.1 | 15.6 | 12.2 | 14.7 | 15.2 | 15.2 | 12 | 14.5 | 16.7 | 12.4 | 15.9 | 16.5 | 13.4 | 13.7 | 21.4 | 18.2 | 16.5 | 15.8 | 19.5 | 12.8 | 13.9 | 21.2 | 18.9 | 14.5 | 13.8 | 13.8 | 14.2 | 17.3 | 14.5 | 17.4 | 13.6 | 15.9 | 16.5 | 19.7 | 14.1 | 12.1 | 20.1 | 17.9 | 17.7 | 15.6 | 15.2 | 15.1 | 11.2 | 19.3 | 16.7 | 13.3 | 14.7
|  |  | 14 | 14.9 | 17 | 18.7 | 16.6 | 11.5 | 15.2 | 15.2 | 11.6 | 14.8 | 15.2 | 14.2 | 11.1 | 14.1 | 15.9 | 11.8 | 15.1 | 16 | 13.1 | 12.5 | 20.4 | 16.4 | 15.6 | 15.2 | 18.4 | 11.4 | 13.9 | 20.3 | 17.8 | 14.2 | 13.2 | 12.8 | 14 | 15.6 | 14.4 | 17.2 | 13.4 | 15.2 | 15.8 | 19.3 | 13.7 | 11.9 | 20.1 | 17.8 | 17.6 | 14.7 | 15.1 | 14 | 10.8 | 19 | 16.2 | 13.5 | 14.3
|  |  | 13.9 | 13.9 | 16.5 | 19.8 | 16.3 | 10.7 | 14.4 | 14.8 | 10.9 | 15 | 15.1 | 13.2 | 10.2 | 13.6 | 15.2 | 11.1 | 14.2 | 15.5 | 12.7 | 11.4 | 19.5 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 17.2 | 10 | 13.9 | 19.4 | 16.6 | 13.9 | 12.6 | 11.7 | 13.7 | 13.9 | 14.2 | 17 | 13.3 | 14.5 | 15.2 | 18.8 | 13.2 | 11.6 | 20 | 17.6 | 17.4 | 13.8 | 15 | 13 | 10.5 | 18.7 | 15.6 | 13.6 | 14
|  |  | 13.9 | 13.5 | 16.8 | 19.3 | 16.1 | 10.2 | 13.7 | 14.2 | 11 | 15.1 | 15.2 | 12.3 | 10.1 | 13.4 | 14.3 | 10.6 | 13.7 | 15.9 | 12.6 | 10.9 | 18.8 | 14.1 | 14.5 | 14.3 | 16.9 | 10.3 | 13.7 | 18.3 | 16.5 | 13.6 | 12.6 | 11.1 | 12.9 | 13.5 | 13.5 | 16 | 12.7 | 13.9 | 14.9 | 18.7 | 13.2 | 11.4 | 20.2 | 16.9 | 17.1 | 13.5 | 14.5 | 13.1 | 10.4 | 18.7 | 15.4 | 13.5 | 13.5
|  |  | 13.8 | 13 | 17 | 18.9 | 15.8 | 9.7 | 13.1 | 13.7 | 11.2 | 15.1 | 15.2 | 11.5 | 10 | 13.3 | 13.4 | 10.1 | 13.1 | 16.2 | 12.5 | 10.3 | 18 | 13.5 | 14.1 | 13.9 | 16.7 | 10.5 | 13.4 | 17.2 | 16.3 | 13.3 | 12.5 | 10.5 | 12 | 13.1 | 12.8 | 15 | 12 | 13.2 | 14.5 | 18.7 | 13.1 | 11.2 | 20.4 | 16.2 | 16.9 | 13.1 | 14.1 | 13.2 | 10.3 | 18.7 | 15.3 | 13.3 | 13.1
|  |  | 13.8 | 12.6 | 17.3 | 18.4 | 15.6 | 9.2 | 12.4 | 13.1 | 11.3 | 15.2 | 15.3 | 10.6 | 9.9 | 13.1 | 12.5 | 9.6 | 12.6 | 16.6 | 12.4 | 9.8 | 17.3 | 13 | 13.8 | 13.6 | 16.4 | 10.8 | 13.2 | 16.1 | 16.2 | 13 | 12.5 | 9.9 | 11.2 | 12.7 | 12.1 | 14 | 11.4 | 12.6 | 14.2 | 18.6 | 13.1 | 11 | 20.6 | 15.5 | 16.6 | 12.8 | 13.6 | 13.3 | 10.2 | 18.7 | 15.1 | 13.2 | 12.6
|  |  | 14.1 | 13.9 | 18 | 19.2 | 15.8 | 10.7 | 13.2 | 14.1 | 11.5 | 15.4 | 15.8 | 11.9 | 11.3 | 13.7 | 13.5 | 11 | 14.1 | 17.8 | 13.2 | 13.1 | 17.4 | 15.4 | 15.3 | 13.2 | 16.6 | 12.9 | 13.8 | 16.4 | 16.7 | 13.3 | 12.7 | 11.2 | 12.2 | 14.7 | 14.3 | 15.1 | 12.4 | 13.7 | 15.1 | 18 | 14.4 | 12.5 | 20.8 | 16.4 | 17 | 14.3 | 14.9 | 14.9 | 9.9 | 18.7 | 15.9 | 13.8 | 12.6
|  |  | 14.4 | 15.2 | 18.6 | 20 | 16.1 | 12.3 | 14 | 15.1 | 11.6 | 15.6 | 16.2 | 13.1 | 12.7 | 14.4 | 14.6 | 12.3 | 15.7 | 19 | 14.1 | 16.5 | 17.6 | 17.7 | 16.9 | 12.8 | 16.7 | 15.1 | 14.3 | 16.8 | 17.1 | 13.7 | 13 | 12.5 | 13.1 | 16.7 | 16.4 | 16.1 | 13.3 | 14.9 | 16.1 | 17.4 | 15.8 | 14.1 | 21.1 | 17.2 | 17.4 | 15.7 | 16.1 | 16.6 | 9.7 | 18.8 | 16.8 | 14.4 | 12.6
|  |  | 14.7 | 16.5 | 19.3 | 20.8 | 16.3 | 13.8 | 14.8 | 16.1 | 11.8 | 15.8 | 16.7 | 14.4 | 14.1 | 15 | 15.6 | 13.7 | 17.2 | 20.2 | 14.9 | 19.8 | 17.7 | 20.1 | 18.4 | 12.4 | 16.9 | 17.2 | 14.9 | 17.1 | 17.6 | 14 | 13.2 | 13.8 | 14.1 | 18.7 | 18.6 | 17.2 | 14.3 | 16 | 17 | 16.8 | 17.1 | 15.6 | 21.3 | 18.1 | 17.8 | 17.2 | 17.4 | 18.2 | 9.4 | 18.8 | 17.6 | 15 | 12.6
|  |  | 16.1 | 16.6 | 21.2 | 21.8 | 17.3 | 14.3 | 16 | 17.2 | 12.3 | 17.1 | 18 | 15.5 | 15.5 | 16.3 | 16.9 | 14.4 | 18.9 | 21.6 | 16.4 | 21.2 | 17.6 | 22.4 | 20.2 | 12.9 | 18.2 | 18.5 | 15.1 | 16.4 | 17.1 | 15.3 | 14.6 | 15 | 15.3 | 21 | 20 | 18.9 | 15.2 | 16.5 | 18.8 | 16.5 | 19 | 17.5 | 20.5 | 19.5 | 18.7 | 19 | 19 | 19 | 10 | 20.3 | 18.9 | 16.1 | 13.3
|  |  | 17.5 | 16.8 | 23.2 | 22.7 | 18.3 | 14.8 | 17.1 | 18.4 | 12.7 | 18.5 | 19.2 | 16.6 | 16.8 | 17.5 | 18.1 | 15.2 | 20.6 | 23.1 | 17.8 | 22.5 | 17.5 | 24.8 | 22.1 | 13.4 | 19.4 | 19.8 | 15.2 | 15.7 | 16.7 | 16.6 | 15.9 | 16.3 | 16.6 | 23.2 | 21.4 | 20.6 | 16 | 16.9 | 20.6 | 16.1 | 21 | 19.5 | 19.7 | 20.9 | 19.7 | 20.8 | 20.7 | 19.8 | 10.6 | 21.9 | 20.3 | 17.3 | 13.9
|  |  | 18.9 | 16.9 | 25.1 | 23.7 | 19.3 | 15.3 | 18.3 | 19.5 | 13.2 | 19.8 | 20.5 | 17.7 | 18.2 | 18.8 | 19.4 | 15.9 | 22.3 | 24.5 | 19.3 | 23.9 | 17.4 | 27.1 | 23.9 | 13.9 | 20.7 | 21.1 | 15.4 | 15 | 16.2 | 17.9 | 17.3 | 17.5 | 17.8 | 25.5 | 22.8 | 22.3 | 16.9 | 17.4 | 22.4 | 15.8 | 22.9 | 21.4 | 18.9 | 22.3 | 20.6 | 22.6 | 22.3 | 20.6 | 11.2 | 23.4 | 21.6 | 18.4 | 14.6
|  |  | 19.6 | 16.6 | 25.7 | 24 | 20.1 | 15.3 | 18.8 | 19.6 | 14.1 | 20.3 | 20.9 | 17.9 | 19 | 20 | 19.7 | 15.6 | 23.2 | 25.2 | 19.9 | 24 | 17.9 | 27.8 | 24.6 | 15.3 | 21 | 22.1 | 16.4 | 15.9 | 16.8 | 18.5 | 17.9 | 17.7 | 17.9 | 26.5 | 23.3 | 20.5 | 17.1 | 17.3 | 23 | 15.9 | 23.3 | 22.2 | 19.6 | 22 | 21.1 | 23 | 22.8 | 21.3 | 11.5 | 24 | 22.3 | 19.2 | 15.4
|  |  | 20.2 | 16.4 | 26.3 | 24.3 | 20.9 | 15.2 | 19.2 | 19.8 | 14.9 | 20.7 | 21.2 | 18.2 | 19.8 | 21.2 | 19.9 | 15.2 | 24.1 | 26 | 20.5 | 24.1 | 18.3 | 28.5 | 25.2 | 16.7 | 21.2 | 23 | 17.5 | 16.7 | 17.3 | 19 | 18.6 | 18 | 17.9 | 27.5 | 23.8 | 18.6 | 17.2 | 17.1 | 23.6 | 16.1 | 23.8 | 23 | 20.4 | 21.8 | 21.6 | 23.4 | 23.4 | 22 | 11.9 | 24.6 | 22.9 | 19.9 | 16.1
|  |  | 20.9 | 16.1 | 26.9 | 24.6 | 21.7 | 15.2 | 19.7 | 19.9 | 15.8 | 21.2 | 21.6 | 18.4 | 20.6 | 22.4 | 20.2 | 14.9 | 25 | 26.7 | 21.1 | 24.2 | 18.8 | 29.2 | 25.9 | 18.1 | 21.5 | 24 | 18.5 | 17.6 | 17.9 | 19.6 | 19.2 | 18.2 | 18 | 28.5 | 24.3 | 16.8 | 17.4 | 17 | 24.2 | 16.2 | 24.2 | 23.8 | 21.1 | 21.5 | 22.1 | 23.8 | 23.9 | 22.7 | 12.2 | 25.2 | 23.6 | 20.7 | 16.9
|  |  | 21 | 16.6 | 26.7 | 24.3 | 22 | 15.5 | 19.4 | 19.9 | 15.8 | 21.1 | 22 | 18.7 | 20.7 | 22.9 | 20.3 | 15.8 | 25.3 | 27 | 21.2 | 25.1 | 19.2 | 29.4 | 25.9 | 18.6 | 21.8 | 24 | 18.5 | 18.2 | 17.7 | 20.3 | 19.8 | 19.2 | 18.2 | 28.7 | 24.7 | 16.8 | 17.8 | 17.7 | 23.5 | 15.9 | 22.4 | 24.3 | 20.3 | 21.8 | 22.5 | 24.5 | 23.9 | 23.1 | 11.9 | 23.7 | 23.6 | 19.2 | 17.2
|  |  | 21.1 | 17 | 26.5 | 23.9 | 22.2 | 15.7 | 19.2 | 19.8 | 15.8 | 21.1 | 22.3 | 19.1 | 20.9 | 23.3 | 20.5 | 16.7 | 25.7 | 27.2 | 21.4 | 26.1 | 19.5 | 29.5 | 25.9 | 19.2 | 22.1 | 24 | 18.4 | 18.7 | 17.6 | 20.9 | 20.5 | 20.3 | 18.4 | 28.9 | 25.1 | 16.8 | 18.1 | 18.5 | 22.9 | 15.5 | 20.6 | 24.7 | 19.5 | 22.2 | 22.8 | 25.2 | 23.9 | 23.6 | 11.7 | 22.2 | 23.7 | 17.6 | 17.4
|  |  | 21.2 | 17.5 | 26.3 | 23.6 | 22.5 | 16 | 18.9 | 19.8 | 15.8 | 21 | 22.7 | 19.4 | 21 | 23.8 | 20.6 | 17.6 | 26 | 27.5 | 21.5 | 27 | 19.9 | 29.7 | 25.9 | 19.7 | 22.4 | 24 | 18.4 | 19.3 | 17.4 | 21.6 | 21.1 | 21.3 | 18.6 | 29.1 | 25.5 | 16.8 | 18.5 | 19.2 | 22.2 | 15.2 | 18.8 | 25.2 | 18.7 | 22.5 | 23.2 | 25.9 | 23.9 | 24 | 11.4 | 20.7 | 23.7 | 16.1 | 17.7
|  |  | 20.6 | 16.1 | 25.3 | 23.1 | 21.3 | 16 | 18.2 | 19.1 | 15.1 | 20.8 | 22.2 | 19.6 | 20.1 | 23.1 | 20.3 | 17.3 | 25.2 | 26.5 | 21.2 | 25.9 | 19.7 | 29.5 | 25.6 | 19.2 | 21.9 | 23.5 | 17.6 | 19.2 | 17.9 | 20.8 | 20.9 | 20.4 | 18.7 | 28.3 | 24.4 | 16.3 | 18.1 | 19.3 | 20.6 | 15.7 | 18.6 | 24.1 | 18.2 | 21.2 | 22.7 | 25.2 | 23.1 | 23.3 | 10.5 | 20.7 | 22.8 | 15.3 | 16.5
|  |  | 20 | 14.6 | 24.4 | 22.7 | 20.2 | 16.1 | 17.4 | 18.3 | 14.5 | 20.6 | 21.7 | 19.8 | 19.1 | 22.5 | 19.9 | 17 | 24.5 | 25.6 | 21 | 24.7 | 19.4 | 29.2 | 25.4 | 18.6 | 21.3 | 23.1 | 16.8 | 19.1 | 18.3 | 20.1 | 20.6 | 19.4 | 18.7 | 27.6 | 23.4 | 15.8 | 17.7 | 19.4 | 19 | 16.3 | 18.5 | 22.9 | 17.6 | 20 | 22.1 | 24.4 | 22.2 | 22.6 | 9.7 | 20.6 | 21.8 | 14.6 | 15.3
|  |  | 19.4 | 13.2 | 23.4 | 22.2 | 19 | 16.1 | 16.7 | 17.6 | 13.8 | 20.4 | 21.2 | 20 | 18.2 | 21.8 | 19.6 | 16.7 | 23.7 | 24.6 | 20.7 | 23.6 | 19.2 | 29 | 25.1 | 18.1 | 20.8 | 22.6 | 16 | 19 | 18.8 | 19.3 | 20.4 | 18.5 | 18.8 | 26.8 | 22.3 | 15.3 | 17.3 | 19.5 | 17.4 | 16.8 | 18.3 | 21.8 | 17.1 | 18.7 | 21.6 | 23.7 | 21.4 | 21.9 | 8.8 | 20.6 | 20.9 | 13.8 | 14.1
|  |  | 18.7 | 12.7 | 21.7 | 20.2 | 17.4 | 15.8 | 15 | 15.9 | 13.1 | 18.9 | 19.6 | 17.1 | 16.3 | 20.1 | 17.9 | 15.2 | 21.6 | 22.9 | 19.5 | 21.1 | 18 | 25.7 | 22.7 | 16.8 | 19.1 | 21.8 | 14.7 | 17.9 | 17 | 17.6 | 17.9 | 16.8 | 17 | 24.5 | 20.7 | 15.2 | 15.8 | 18.6 | 17.1 | 16.3 | 17.6 | 20.2 | 16.9 | 18 | 20.3 | 22.9 | 19.9 | 20.6 | 8.7 | 19.4 | 20.1 | 13.5 | 13.2
|  |  | 17.9 | 12.3 | 20 | 18.2 | 15.7 | 15.4 | 13.3 | 14.3 | 12.3 | 17.5 | 17.9 | 14.1 | 14.4 | 18.3 | 16.3 | 13.8 | 19.6 | 21.2 | 18.2 | 18.5 | 16.7 | 22.5 | 20.3 | 15.5 | 17.4 | 21 | 13.4 | 16.9 | 15.1 | 15.8 | 15.3 | 15 | 15.3 | 22.1 | 19.1 | 15.2 | 14.2 | 17.6 | 16.7 | 15.7 | 17 | 18.6 | 16.8 | 17.4 | 19.1 | 22.2 | 18.5 | 19.3 | 8.5 | 18.2 | 19.2 | 13.3 | 12.3
|  |  | 17.2 | 11.8 | 18.3 | 16.2 | 14.1 | 15.1 | 11.6 | 12.6 | 11.6 | 16 | 16.3 | 11.2 | 12.5 | 16.6 | 14.6 | 12.3 | 17.5 | 19.5 | 17 | 16 | 15.5 | 19.2 | 17.9 | 14.2 | 15.7 | 20.2 | 12.1 | 15.8 | 13.3 | 14.1 | 12.8 | 13.3 | 13.5 | 19.8 | 17.5 | 15.1 | 12.7 | 16.7 | 16.4 | 15.2 | 16.3 | 17 | 16.6 | 16.7 | 17.8 | 21.4 | 17 | 18 | 8.4 | 17 | 18.4 | 13 | 11.4
|  |  | 16.9 | 11.7 | 17.3 | 16.8 | 13.7 | 14.3 | 11 | 11.8 | 11.6 | 15.8 | 16 | 10.8 | 11.6 | 16 | 13.6 | 12 | 17 | 18.4 | 16.4 | 15.1 | 15.1 | 18.5 | 17.2 | 13.5 | 14.9 | 19.5 | 12 | 14.7 | 13.3 | 14.1 | 12.5 | 12.7 | 13 | 18.9 | 17.2 | 15.1 | 11.8 | 16.4 | 16.2 | 14.9 | 16.1 | 15.6 | 16.4 | 16.6 | 17.7 | 20.7 | 16.2 | 17.3 | 8.4 | 16.5 | 17.5 | 13 | 11.2
|  |  | 16.6 | 11.7 | 16.2 | 17.4 | 13.3 | 13.6 | 10.3 | 11 | 11.6 | 15.7 | 15.8 | 10.3 | 10.6 | 15.3 | 12.6 | 11.6 | 16.5 | 17.2 | 15.9 | 14.2 | 14.7 | 17.8 | 16.6 | 12.7 | 14.1 | 18.7 | 12 | 13.7 | 13.2 | 14.1 | 12.3 | 12.2 | 12.5 | 18 | 17 | 15.1 | 11 | 16 | 16 | 14.6 | 15.8 | 14.2 | 16.1 | 16.4 | 17.5 | 19.9 | 15.4 | 16.6 | 8.4 | 16.1 | 16.7 | 13 | 11
|  |  | 16.3 | 11.6 | 15.2 | 18 | 12.9 | 12.8 | 9.7 | 10.2 | 11.6 | 15.5 | 15.5 | 9.9 | 9.7 | 14.7 | 11.6 | 11.3 | 16 | 16.1 | 15.3 | 13.3 | 14.3 | 17.1 | 15.9 | 12 | 13.3 | 18 | 11.9 | 12.6 | 13.2 | 14.1 | 12 | 11.6 | 12 | 17.1 | 16.7 | 15.1 | 10.1 | 15.7 | 15.8 | 14.3 | 15.6 | 12.8 | 15.9 | 16.3 | 17.4 | 19.2 | 14.6 | 15.9 | 8.4 | 15.6 | 15.8 | 13 | 10.8
|  |  | 16.4 | 11.1 | 14.9 | 16.7 | 13 | 12.3 | 9.6 | 9.7 | 11.5 | 15.6 | 15.3 | 8.9 | 9 | 15 | 11.9 | 11.6 | 15.3 | 15.6 | 14.9 | 13.7 | 13.8 | 16.3 | 15.7 | 11.4 | 12.8 | 17.9 | 11.5 | 12.5 | 13 | 14 | 11.6 | 11.1 | 11.7 | 16.5 | 16.3 | 15.1 | 9.8 | 14.6 | 15.5 | 14.4 | 15.5 | 12.5 | 16.1 | 15.7 | 17 | 18.6 | 14.1 | 15.8 | 8.2 | 15.2 | 15.3 | 13.1 | 11
|  |  | 16.5 | 10.7 | 14.6 | 15.4 | 13.1 | 11.7 | 9.4 | 9.3 | 11.3 | 15.7 | 15 | 7.8 | 8.4 | 15.3 | 12.3 | 12 | 14.6 | 15.2 | 14.6 | 14.2 | 13.4 | 15.5 | 15.4 | 10.8 | 12.2 | 17.9 | 11.1 | 12.5 | 12.7 | 13.9 | 11.3 | 10.7 | 11.3 | 15.8 | 15.8 | 15.2 | 9.4 | 13.6 | 15.3 | 14.4 | 15.5 | 12.1 | 16.4 | 15.1 | 16.5 | 17.9 | 13.7 | 15.6 | 7.9 | 14.8 | 14.9 | 13.3 | 11.2
|  |  | 16.6 | 10.2 | 14.3 | 14.1 | 13.2 | 11.2 | 9.3 | 8.8 | 11.2 | 15.8 | 14.8 | 6.8 | 7.7 | 15.6 | 12.6 | 12.3 | 13.9 | 14.7 | 14.2 | 14.6 | 12.9 | 14.7 | 15.2 | 10.2 | 11.7 | 17.8 | 10.7 | 12.4 | 12.5 | 13.8 | 10.9 | 10.2 | 11 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 9.1 | 12.5 | 15 | 14.5 | 15.4 | 11.8 | 16.6 | 14.5 | 16.1 | 17.3 | 13.2 | 15.5 | 7.7 | 14.4 | 14.4 | 13.4 | 11.4
|  |  | 16.9 | 11.4 | 15.6 | 16.2 | 14.4 | 12.2 | 10.6 | 10.8 | 12.1 | 16.4 | 15.2 | 8.3 | 10 | 16.4 | 13.7 | 12.9 | 15.5 | 16.7 | 15.5 | 16.7 | 14 | 16.5 | 16.8 | 11.7 | 13 | 17.9 | 11.6 | 13.8 | 14.5 | 13.9 | 12.7 | 12 | 12.4 | 17.2 | 17.2 | 15.1 | 10.2 | 13.6 | 15.9 | 15 | 16.4 | 13.3 | 16.9 | 14.6 | 16.7 | 18.1 | 15.1 | 16.4 | 7.9 | 15.3 | 15.4 | 13 | 11.5
|  |  | 17.1 | 12.6 | 17 | 18.3 | 15.7 | 13.2 | 11.8 | 12.8 | 12.9 | 17.1 | 15.7 | 9.9 | 12.4 | 17.3 | 14.7 | 13.5 | 17.2 | 18.8 | 16.7 | 18.9 | 15.1 | 18.2 | 18.4 | 13.1 | 14.4 | 17.9 | 12.4 | 15.1 | 16.6 | 14.1 | 14.6 | 13.8 | 13.9 | 19.1 | 19.1 | 14.9 | 11.4 | 14.7 | 16.9 | 15.5 | 17.4 | 14.7 | 17.2 | 14.6 | 17.3 | 19 | 16.9 | 17.4 | 8.2 | 16.2 | 16.3 | 12.6 | 11.5
|  |  | 17.4 | 13.8 | 18.3 | 20.4 | 16.9 | 14.2 | 13.1 | 14.8 | 13.8 | 17.7 | 16.1 | 11.4 | 14.7 | 18.1 | 15.8 | 14.1 | 18.8 | 20.8 | 18 | 21 | 16.2 | 20 | 20 | 14.6 | 15.7 | 18 | 13.3 | 16.5 | 18.6 | 14.2 | 16.4 | 15.6 | 15.3 | 21.1 | 20.9 | 14.8 | 12.5 | 15.8 | 17.8 | 16 | 18.4 | 16.2 | 17.5 | 14.7 | 17.9 | 19.8 | 18.8 | 18.3 | 8.4 | 17.1 | 17.3 | 12.2 | 11.6
|  |  | 18.8 | 14.9 | 20.3 | 21.2 | 18.4 | 15.3 | 14.8 | 16.1 | 14.8 | 17.7 | 16.8 | 14 | 16 | 19.7 | 17.3 | 15.2 | 20.7 | 22 | 19.9 | 22.7 | 18.7 | 22.8 | 21.8 | 15.5 | 16.8 | 19.6 | 14.2 | 18.7 | 20.3 | 14.9 | 16.7 | 17.2 | 17 | 23.4 | 22.3 | 14.8 | 14.7 | 17.1 | 18.5 | 17.5 | 19.7 | 18.3 | 18.6 | 15.7 | 18.4 | 21.7 | 20 | 19.4 | 8.8 | 18.9 | 18 | 12.1 | 12.4
|  |  | 20.1 | 16 | 22.3 | 22 | 20 | 16.3 | 16.4 | 17.3 | 15.8 | 17.6 | 17.6 | 16.6 | 17.3 | 21.2 | 18.7 | 16.2 | 22.7 | 23.1 | 21.9 | 24.3 | 21.1 | 25.5 | 23.6 | 16.3 | 17.9 | 21.2 | 15 | 20.8 | 22.1 | 15.5 | 17 | 18.8 | 18.7 | 25.6 | 23.8 | 14.8 | 16.8 | 18.4 | 19.3 | 18.9 | 21 | 20.5 | 19.8 | 16.7 | 18.9 | 23.5 | 21.3 | 20.5 | 9.3 | 20.6 | 18.8 | 11.9 | 13.2
|  |  | 21.5 | 17.1 | 24.3 | 22.8 | 21.5 | 17.4 | 18.1 | 18.6 | 16.8 | 17.6 | 18.3 | 19.2 | 18.6 | 22.8 | 20.2 | 17.3 | 24.6 | 24.3 | 23.8 | 26 | 23.6 | 28.3 | 25.4 | 17.2 | 19 | 22.8 | 15.9 | 23 | 23.8 | 16.2 | 17.3 | 20.4 | 20.4 | 27.9 | 25.2 | 14.8 | 19 | 19.7 | 20 | 20.4 | 22.3 | 22.6 | 20.9 | 17.7 | 19.4 | 25.4 | 22.5 | 21.6 | 9.7 | 22.4 | 19.5 | 11.8 | 14
|  |  | 21.3 | 16.9 | 25.2 | 23.1 | 22 | 19.8 | 18.6 | 19.1 | 17.6 | 18.7 | 19.1 | 19.3 | 19 | 23.3 | 20.8 | 17.9 | 24.8 | 25 | 24.8 | 26.9 | 23.6 | 29.2 | 25.9 | 16.6 | 19.5 | 23.2 | 17.1 | 23.6 | 24 | 17 | 18 | 20.5 | 20.3 | 28.3 | 25.9 | 14.9 | 20 | 20.5 | 20.9 | 20.5 | 22.9 | 23.5 | 21 | 17.7 | 19.8 | 24.4 | 23 | 22.4 | 9.3 | 23.2 | 20.5 | 12.3 | 14.6
|  |  | 21 | 16.7 | 26.2 | 23.3 | 22.6 | 22.1 | 19.1 | 19.5 | 18.3 | 19.7 | 19.9 | 19.5 | 19.4 | 23.9 | 21.4 | 18.6 | 25 | 25.8 | 25.7 | 27.7 | 23.6 | 30 | 26.3 | 16.1 | 20.1 | 23.6 | 18.3 | 24.1 | 24.1 | 17.9 | 18.6 | 20.7 | 20.2 | 28.8 | 26.6 | 14.9 | 21.1 | 21.3 | 21.9 | 20.7 | 23.4 | 24.3 | 21.2 | 17.8 | 20.2 | 23.4 | 23.6 | 23.2 | 8.8 | 24.1 | 21.6 | 12.8 | 15.1
|  |  | 20.8 | 16.5 | 27.1 | 23.6 | 23.1 | 24.5 | 19.6 | 20 | 19.1 | 20.8 | 20.7 | 19.6 | 19.8 | 24.4 | 22 | 19.2 | 25.2 | 26.5 | 26.7 | 28.6 | 23.6 | 30.9 | 26.8 | 15.5 | 20.6 | 24 | 19.5 | 24.7 | 24.3 | 18.7 | 19.3 | 20.8 | 20.1 | 29.2 | 27.3 | 15 | 22.1 | 22.1 | 22.8 | 20.8 | 24 | 25.2 | 21.3 | 17.8 | 20.6 | 22.4 | 24.1 | 24 | 8.4 | 24.9 | 22.6 | 13.3 | 15.7
|  |  | 21.5 | 16.8 | 27.5 | 23.7 | 22.9 | 24.8 | 19.4 | 20.1 | 18.6 | 20.9 | 20.6 | 19.8 | 20.1 | 24.8 | 22 | 19.4 | 25.5 | 26.7 | 26.6 | 28.9 | 22.6 | 31 | 27 | 16.2 | 20.5 | 23.5 | 20.2 | 24.2 | 24.7 | 19.1 | 19.5 | 21.3 | 20.7 | 29 | 27.6 | 15.1 | 21.6 | 22.6 | 23.3 | 21 | 24 | 25.8 | 21.4 | 18.1 | 20.6 | 23.7 | 23.7 | 24.2 | 9.5 | 25.4 | 23.3 | 14.2 | 16.2
|  |  | 22.2 | 17 | 27.9 | 23.8 | 22.8 | 25.2 | 19.2 | 20.1 | 18.2 | 20.9 | 20.5 | 20 | 20.3 | 25.2 | 22 | 19.7 | 25.8 | 27 | 26.6 | 29.1 | 21.7 | 31 | 27.2 | 16.9 | 20.5 | 22.9 | 20.8 | 23.7 | 25.1 | 19.6 | 19.7 | 21.9 | 21.2 | 28.9 | 27.9 | 15.1 | 21.2 | 23 | 23.9 | 21.2 | 23.9 | 26.3 | 21.6 | 18.3 | 20.6 | 25.1 | 23.3 | 24.4 | 10.7 | 25.8 | 24.1 | 15 | 16.6
|  |  | 22.9 | 17.3 | 28.3 | 23.9 | 22.6 | 25.5 | 19 | 20.2 | 17.7 | 21 | 20.4 | 20.2 | 20.6 | 25.6 | 22 | 19.9 | 26.1 | 27.2 | 26.5 | 29.4 | 20.7 | 31.1 | 27.4 | 17.6 | 20.4 | 22.4 | 21.5 | 23.2 | 25.5 | 20 | 19.9 | 22.4 | 21.8 | 28.7 | 28.2 | 15.2 | 20.7 | 23.5 | 24.4 | 21.4 | 23.9 | 26.9 | 21.7 | 18.6 | 20.6 | 26.4 | 22.9 | 24.6 | 11.8 | 26.3 | 24.8 | 15.9 | 17.1
|  |  | 21.3 | 17.1 | 27.7 | 23.5 | 21.7 | 23.9 | 18.3 | 19.5 | 16.8 | 20.4 | 20.3 | 19.6 | 20 | 25.3 | 21.6 | 18.8 | 25.6 | 26.3 | 25.4 | 28.3 | 18.9 | 29.8 | 26.7 | 17.5 | 20.1 | 22.5 | 20.6 | 20.1 | 21.9 | 19.7 | 19.6 | 21.6 | 21.5 | 27.6 | 26.4 | 15.1 | 20.1 | 22.4 | 22.4 | 21.4 | 23.3 | 26.1 | 21.4 | 18.4 | 19.9 | 25.5 | 22.7 | 24.3 | 11 | 25.4 | 24.2 | 15.9 | 16.3
|  |  | 19.8 | 17 | 27.2 | 23.2 | 20.7 | 22.3 | 17.6 | 18.7 | 16 | 19.8 | 20.2 | 19.1 | 19.4 | 24.9 | 21.2 | 17.7 | 25 | 25.3 | 24.4 | 27.1 | 17.1 | 28.6 | 26.1 | 17.4 | 19.7 | 22.5 | 19.8 | 17 | 18.2 | 19.3 | 19.4 | 20.9 | 21.1 | 26.6 | 24.7 | 14.9 | 19.5 | 21.2 | 20.4 | 21.4 | 22.8 | 25.4 | 21 | 18.1 | 19.3 | 24.7 | 22.4 | 24.1 | 10.3 | 24.6 | 23.7 | 15.8 | 15.6
|  |  | 18.2 | 16.8 | 26.6 | 22.8 | 19.8 | 20.7 | 16.9 | 18 | 15.1 | 19.2 | 20.1 | 18.5 | 18.8 | 24.6 | 20.8 | 16.6 | 24.5 | 24.4 | 23.3 | 26 | 15.3 | 27.3 | 25.4 | 17.3 | 19.4 | 22.6 | 18.9 | 13.9 | 14.6 | 19 | 19.1 | 20.1 | 20.8 | 25.5 | 22.9 | 14.8 | 18.9 | 20.1 | 18.4 | 21.4 | 22.2 | 24.6 | 20.7 | 17.9 | 18.6 | 23.8 | 22.2 | 23.8 | 9.5 | 23.7 | 23.1 | 15.8 | 14.8
|  |  | 17.8 | 15.9 | 24.7 | 21 | 19.1 | 20.2 | 14.7 | 16.5 | 14.1 | 18.3 | 19.1 | 18 | 17.2 | 23.3 | 19.2 | 15.4 | 22.9 | 22.3 | 22.1 | 23.3 | 15.1 | 25.8 | 23.4 | 16.8 | 17.5 | 22.2 | 17.6 | 13.7 | 14.4 | 18 | 18.7 | 17.8 | 19.1 | 24.2 | 21.7 | 14.8 | 17.5 | 19 | 18.3 | 20.1 | 21.1 | 23.1 | 19.8 | 16.9 | 17.6 | 22.7 | 20.5 | 20.7 | 8.7 | 22 | 21.7 | 14.4 | 14.2
|  |  | 17.4 | 15.1 | 22.7 | 19.2 | 18.4 | 19.6 | 12.5 | 15 | 13.2 | 17.5 | 18.1 | 17.6 | 15.5 | 21.9 | 17.6 | 14.3 | 21.3 | 20.2 | 21 | 20.7 | 14.9 | 24.2 | 21.3 | 16.4 | 15.6 | 21.7 | 16.2 | 13.4 | 14.3 | 17.1 | 18.4 | 15.5 | 17.3 | 23 | 20.5 | 14.8 | 16.2 | 17.8 | 18.3 | 18.9 | 20.1 | 21.7 | 19 | 15.9 | 16.5 | 21.7 | 18.8 | 17.6 | 8 | 20.4 | 20.4 | 13 | 13.6
|  |  | 17 | 14.2 | 20.8 | 17.4 | 17.7 | 19.1 | 10.3 | 13.5 | 12.2 | 16.6 | 17.1 | 17.1 | 13.9 | 20.6 | 16 | 13.1 | 19.7 | 18.1 | 19.8 | 18 | 14.7 | 22.7 | 19.3 | 15.9 | 13.7 | 21.3 | 14.9 | 13.2 | 14.1 | 16.1 | 18 | 13.2 | 15.6 | 21.7 | 19.3 | 14.8 | 14.8 | 16.7 | 18.2 | 17.6 | 19 | 20.2 | 18.1 | 14.9 | 15.5 | 20.6 | 17.1 | 14.5 | 7.2 | 18.7 | 19 | 11.6 | 13
|  |  | 16.3 | 14 | 20.3 | 17.4 | 17.2 | 18.8 | 10.3 | 11.7 | 12.2 | 15.9 | 16.8 | 16.4 | 13.7 | 19.5 | 15.5 | 13.1 | 18.7 | 17.3 | 19.2 | 16.9 | 14.3 | 21.4 | 18.3 | 15.9 | 13.8 | 21 | 14.2 | 12.9 | 13.5 | 16.3 | 17.9 | 13 | 14.7 | 20.3 | 18.5 | 14.8 | 13.7 | 16.2 | 17.9 | 17 | 18.2 | 19.1 | 17.7 | 14.7 | 15.2 | 20.1 | 16.7 | 14.9 | 6.7 | 17.5 | 17.8 | 11.1 | 12.8
|  |  | 15.5 | 13.8 | 19.7 | 17.3 | 16.8 | 18.4 | 10.2 | 9.8 | 12.3 | 15.2 | 16.5 | 15.7 | 13.6 | 18.5 | 15.1 | 13.2 | 17.8 | 16.5 | 18.7 | 15.9 | 13.8 | 20.1 | 17.2 | 15.9 | 14 | 20.6 | 13.4 | 12.6 | 12.9 | 16.4 | 17.7 | 12.9 | 13.7 | 19 | 17.6 | 14.8 | 12.6 | 15.7 | 17.5 | 16.4 | 17.5 | 18 | 17.4 | 14.4 | 14.8 | 19.5 | 16.3 | 15.2 | 6.1 | 16.3 | 16.6 | 10.5 | 12.5
|  |  | 14.8 | 13.6 | 19.2 | 17.3 | 16.3 | 18.1 | 10.2 | 8 | 12.3 | 14.5 | 16.2 | 15 | 13.4 | 17.4 | 14.6 | 13.2 | 16.8 | 15.7 | 18.1 | 14.8 | 13.4 | 18.8 | 16.2 | 15.9 | 14.1 | 20.3 | 12.7 | 12.3 | 12.3 | 16.6 | 17.6 | 12.7 | 12.8 | 17.6 | 16.8 | 14.8 | 11.5 | 15.2 | 17.2 | 15.8 | 16.7 | 16.9 | 17 | 14.2 | 14.5 | 19 | 15.9 | 15.6 | 5.6 | 15.1 | 15.4 | 10 | 12.3
|  |  | 14.4 | 13.7 | 19 | 17.5 | 15.9 | 17.4 | 10.5 | 8.1 | 12.1 | 14.2 | 15.3 | 14.7 | 13 | 17 | 14.1 | 12.8 | 16.1 | 15.4 | 17.7 | 13.9 | 12.8 | 18.7 | 15.6 | 15.7 | 13.8 | 19.9 | 12.8 | 11.8 | 11.2 | 15.8 | 16.7 | 12.8 | 12.7 | 17 | 16 | 14.7 | 11.7 | 14.2 | 16.8 | 14.7 | 15.8 | 16.8 | 16.8 | 13.9 | 14.4 | 17.9 | 15.4 | 15.7 | 5.3 | 14.5 | 15.1 | 9.5 | 11.9
|  |  | 14.1 | 13.7 | 18.9 | 17.6 | 15.4 | 16.8 | 10.8 | 8.3 | 12 | 13.8 | 14.5 | 14.3 | 12.7 | 16.6 | 13.7 | 12.3 | 15.4 | 15.1 | 17.4 | 12.9 | 12.1 | 18.5 | 14.9 | 15.5 | 13.4 | 19.6 | 12.8 | 11.4 | 10.2 | 15 | 15.9 | 12.8 | 12.5 | 16.4 | 15.2 | 14.7 | 11.8 | 13.2 | 16.4 | 13.6 | 15 | 16.7 | 16.5 | 13.7 | 14.3 | 16.9 | 14.8 | 15.7 | 4.9 | 14 | 14.8 | 9.1 | 11.6
|  |  | 13.7 | 13.8 | 18.7 | 17.8 | 15 | 16.1 | 11.1 | 8.4 | 11.8 | 13.5 | 13.6 | 14 | 12.3 | 16.2 | 13.2 | 11.9 | 14.7 | 14.8 | 17 | 12 | 11.5 | 18.4 | 14.3 | 15.3 | 13.1 | 19.2 | 12.9 | 10.9 | 9.1 | 14.2 | 15 | 12.9 | 12.4 | 15.8 | 14.4 | 14.6 | 12 | 12.2 | 16 | 12.5 | 14.1 | 16.6 | 16.3 | 13.4 | 14.2 | 15.8 | 14.3 | 15.8 | 4.6 | 13.4 | 14.5 | 8.6 | 11.2
|  |  | 13.8 | 13.8 | 20.3 | 19.4 | 16 | 16.6 | 11.5 | 9.9 | 12.2 | 13.3 | 13.5 | 13.2 | 13.4 | 15.5 | 14.5 | 12.4 | 16.3 | 16.7 | 17.1 | 15.3 | 11.8 | 19.4 | 16.5 | 16.3 | 14.2 | 19.4 | 13.3 | 11.7 | 11.3 | 15.7 | 15.9 | 13.1 | 12.8 | 17.7 | 16.4 | 14.9 | 12 | 13.4 | 16.4 | 13.5 | 16.1 | 17.1 | 16.5 | 13.8 | 14.6 | 17.8 | 15.4 | 17.5 | 6.4 | 14.6 | 15.8 | 9.3 | 12
|  |  | 13.9 | 13.7 | 21.9 | 21 | 17.1 | 17 | 11.9 | 11.4 | 12.7 | 13.1 | 13.5 | 12.5 | 14.6 | 14.8 | 15.9 | 12.8 | 18 | 18.5 | 17.2 | 18.5 | 12 | 20.3 | 18.6 | 17.4 | 15.4 | 19.6 | 13.7 | 12.4 | 13.5 | 17.2 | 16.7 | 13.2 | 13.2 | 19.7 | 18.3 | 15.1 | 12.1 | 14.6 | 16.8 | 14.6 | 18.2 | 17.5 | 16.7 | 14.1 | 14.9 | 19.8 | 16.5 | 19.1 | 8.3 | 15.7 | 17 | 9.9 | 12.9
|  |  | 14 | 13.7 | 23.5 | 22.6 | 18.1 | 17.5 | 12.3 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 13.4 | 11.7 | 15.7 | 14.1 | 17.2 | 13.3 | 19.6 | 20.4 | 17.3 | 21.8 | 12.3 | 21.3 | 20.8 | 18.4 | 16.5 | 19.8 | 14.1 | 13.2 | 15.7 | 18.7 | 17.6 | 13.4 | 13.6 | 21.6 | 20.3 | 15.4 | 12.1 | 15.8 | 17.2 | 15.6 | 20.2 | 18 | 16.9 | 14.5 | 15.3 | 21.8 | 17.6 | 20.8 | 10.1 | 16.9 | 18.3 | 10.6 | 13.7
|  |  | 14.1 | 13.4 | 24.5 | 23 | 19.3 | 16.5 | 13.8 | 13.9 | 13.5 | 14 | 14.5 | 12.2 | 16.7 | 14.1 | 18.7 | 13.4 | 21.4 | 23 | 16.8 | 23.6 | 14.8 | 22.1 | 22.6 | 19.1 | 17.7 | 20.8 | 14.5 | 15.6 | 17.5 | 19.1 | 17.6 | 13.1 | 13.3 | 23.9 | 22.4 | 16.9 | 12.2 | 17.1 | 19.6 | 17.4 | 21.6 | 17.6 | 18.2 | 15.1 | 15.5 | 23.1 | 19.5 | 22.7 | 11.6 | 20 | 20.6 | 13.5 | 14.7
|  |  | 14.3 | 13.1 | 25.5 | 23.4 | 20.6 | 15.6 | 15.4 | 15 | 13.8 | 15 | 15.6 | 12.7 | 17.6 | 14 | 20.3 | 13.4 | 23.3 | 25.6 | 16.2 | 25.4 | 17.3 | 22.9 | 24.4 | 19.7 | 18.9 | 21.9 | 14.9 | 17.9 | 19.2 | 19.4 | 17.7 | 12.9 | 13 | 26.1 | 24.5 | 18.5 | 12.2 | 18.4 | 22 | 19.2 | 23 | 17.3 | 19.6 | 15.7 | 15.8 | 24.5 | 21.4 | 24.7 | 13 | 23 | 23 | 16.5 | 15.6
|  |  | 14.4 | 12.8 | 26.5 | 23.8 | 21.8 | 14.6 | 16.9 | 16 | 14.2 | 16.1 | 16.7 | 13.2 | 18.6 | 14 | 21.8 | 13.5 | 25.1 | 28.2 | 15.7 | 27.2 | 19.8 | 23.7 | 26.2 | 20.4 | 20.1 | 22.9 | 15.3 | 20.3 | 21 | 19.8 | 17.7 | 12.6 | 12.7 | 28.4 | 26.6 | 20 | 12.3 | 19.7 | 24.4 | 21 | 24.4 | 16.9 | 20.9 | 16.3 | 16 | 25.8 | 23.3 | 26.6 | 14.5 | 26.1 | 25.3 | 19.4 | 16.6
|  |  | 15 | 12.7 | 26.3 | 23.3 | 22.9 | 15.4 | 17.3 | 17 | 14.6 | 16.7 | 17.5 | 13.5 | 19 | 14.7 | 22.1 | 14.7 | 25.6 | 28.9 | 15 | 28.1 | 21 | 25.2 | 26.8 | 20.5 | 20.1 | 24.1 | 15 | 21.1 | 21.6 | 19.8 | 17.7 | 13.4 | 13 | 29.4 | 27.1 | 21.2 | 13.1 | 20.4 | 25 | 21.6 | 24.5 | 16.4 | 21.2 | 17.3 | 17 | 26.9 | 23.8 | 27.4 | 14.7 | 27.1 | 26.1 | 20.3 | 17.3
|  |  | 15.6 | 12.7 | 26 | 22.7 | 23.9 | 16.1 | 17.7 | 18 | 15.1 | 17.2 | 18.4 | 13.7 | 19.3 | 15.5 | 22.4 | 15.9 | 26.1 | 29.6 | 14.3 | 28.9 | 22.1 | 26.7 | 27.3 | 20.6 | 20.1 | 25.4 | 14.8 | 21.9 | 22.3 | 19.8 | 17.7 | 14.2 | 13.4 | 30.4 | 27.7 | 22.4 | 13.8 | 21.1 | 25.6 | 22.2 | 24.7 | 15.9 | 21.6 | 18.4 | 17.9 | 28.1 | 24.2 | 28.3 | 14.9 | 28.2 | 27 | 21.3 | 17.9
|  |  | 16.2 | 12.6 | 25.8 | 22.2 | 25 | 16.9 | 18.1 | 19 | 15.5 | 17.8 | 19.2 | 14 | 19.7 | 16.2 | 22.7 | 17.1 | 26.6 | 30.3 | 13.6 | 29.8 | 23.3 | 28.2 | 27.9 | 20.7 | 20.1 | 26.6 | 14.5 | 22.7 | 22.9 | 19.8 | 17.7 | 15 | 13.7 | 31.4 | 28.2 | 23.6 | 14.6 | 21.8 | 26.2 | 22.8 | 24.8 | 15.4 | 21.9 | 19.4 | 18.9 | 29.2 | 24.7 | 29.1 | 15.1 | 29.2 | 27.8 | 22.2 | 18.6
|  |  | 16.4 | 12.8 | 24.7 | 21.7 | 24.5 | 16.9 | 17.8 | 18.8 | 15.8 | 18.3 | 19 | 13.9 | 19.3 | 17 | 22.2 | 16.6 | 26.3 | 28 | 13.7 | 29.5 | 21.8 | 28.1 | 28.3 | 19.8 | 20.1 | 27 | 15.4 | 22.3 | 23.1 | 19.3 | 17.4 | 15 | 13.8 | 31.1 | 28.5 | 24 | 14.5 | 22.1 | 26.3 | 22.7 | 25.1 | 15.6 | 21.4 | 19.7 | 20 | 28.1 | 24.3 | 29.5 | 15.2 | 29.9 | 28 | 22.1 | 18.7
|  |  | 16.5 | 13 | 23.5 | 21.1 | 23.9 | 16.9 | 17.6 | 18.6 | 16.1 | 18.7 | 18.9 | 13.7 | 18.8 | 17.7 | 21.7 | 16.1 | 26.1 | 25.8 | 13.9 | 29.2 | 20.4 | 28.1 | 28.7 | 18.9 | 20.1 | 27.5 | 16.4 | 21.9 | 23.4 | 18.8 | 17.2 | 15 | 13.8 | 30.7 | 28.7 | 24.5 | 14.4 | 22.3 | 26.5 | 22.6 | 25.4 | 15.9 | 21 | 20 | 21.1 | 27 | 24 | 30 | 15.4 | 30.5 | 28.3 | 22.1 | 18.8
|  |  | 16.7 | 13.2 | 22.4 | 20.6 | 23.4 | 16.9 | 17.3 | 18.4 | 16.4 | 19.2 | 18.7 | 13.6 | 18.4 | 18.5 | 21.2 | 15.6 | 25.8 | 23.5 | 14 | 28.9 | 18.9 | 28 | 29.1 | 18 | 20.1 | 27.9 | 17.3 | 21.5 | 23.6 | 18.3 | 16.9 | 15 | 13.9 | 30.4 | 29 | 24.9 | 14.3 | 22.6 | 26.6 | 22.5 | 25.7 | 16.1 | 20.5 | 20.3 | 22.2 | 25.9 | 23.6 | 30.4 | 15.5 | 31.2 | 28.5 | 22 | 18.9
|  |  | 16.5 | 13.6 | 21.6 | 20.2 | 22.5 | 16.6 | 16.6 | 17.8 | 15.9 | 19 | 18.7 | 13.6 | 17.8 | 18 | 20 | 14.8 | 24.9 | 22.6 | 14.3 | 26.9 | 18.4 | 27.1 | 28.6 | 17.4 | 19.7 | 27 | 16.2 | 20.7 | 22.7 | 18 | 16.6 | 14.7 | 13.7 | 27.6 | 27.4 | 24.4 | 13.9 | 21.9 | 25.9 | 21.4 | 25.1 | 16.6 | 20.1 | 19.3 | 21.3 | 25.4 | 22.9 | 29.5 | 15 | 30.2 | 27.6 | 21.5 | 18
|  |  | 16.4 | 13.9 | 20.7 | 19.7 | 21.5 | 16.4 | 16 | 17.2 | 15.5 | 18.8 | 18.7 | 13.7 | 17.1 | 17.6 | 18.8 | 14.1 | 24 | 21.8 | 14.5 | 24.9 | 17.8 | 26.2 | 28.2 | 16.9 | 19.2 | 26.2 | 15.2 | 19.8 | 21.7 | 17.6 | 16.4 | 14.5 | 13.6 | 24.8 | 25.8 | 23.8 | 13.5 | 21.3 | 25.3 | 20.2 | 24.6 | 17.1 | 19.6 | 18.3 | 20.5 | 24.9 | 22.2 | 28.7 | 14.5 | 29.1 | 26.6 | 21 | 17.1
|  |  | 16.2 | 14.3 | 19.9 | 19.3 | 20.6 | 16.1 | 15.3 | 16.6 | 15 | 18.6 | 18.7 | 13.7 | 16.5 | 17.1 | 17.6 | 13.3 | 23.1 | 20.9 | 14.8 | 22.9 | 17.3 | 25.3 | 27.7 | 16.3 | 18.8 | 25.3 | 14.1 | 19 | 20.8 | 17.3 | 16.1 | 14.2 | 13.4 | 22 | 24.2 | 23.3 | 13.1 | 20.6 | 24.6 | 19.1 | 24 | 17.6 | 19.2 | 17.3 | 19.6 | 24.4 | 21.5 | 27.8 | 14 | 28.1 | 25.7 | 20.5 | 16.2
|  |  | 15.2 | 13.3 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 15.5 | 14.1 | 15.2 | 13.6 | 17.1 | 17.5 | 13.3 | 14.7 | 15.3 | 16.7 | 13.4 | 21.8 | 20 | 13.9 | 22 | 16.6 | 23.2 | 25.6 | 15.9 | 17.7 | 24.2 | 13.9 | 18.5 | 19.1 | 16.5 | 15.6 | 13.9 | 13.3 | 21.3 | 22.7 | 21.3 | 13 | 19.8 | 23.3 | 18.4 | 22.2 | 16.2 | 18.2 | 17.1 | 18.8 | 23.3 | 19.5 | 25.2 | 12.3 | 25.9 | 23.9 | 19.1 | 15.4
|  |  | 14.3 | 12.3 | 18.4 | 19 | 17.9 | 15 | 12.9 | 13.8 | 12.2 | 15.7 | 16.2 | 12.8 | 12.8 | 13.5 | 15.7 | 13.4 | 20.5 | 19.2 | 13 | 21 | 16 | 21.2 | 23.5 | 15.4 | 16.7 | 23 | 13.7 | 18 | 17.3 | 15.8 | 15 | 13.6 | 13.1 | 20.5 | 21.1 | 19.3 | 13 | 19.1 | 21.9 | 17.7 | 20.4 | 14.8 | 17.1 | 16.8 | 18 | 22.1 | 17.5 | 22.6 | 10.5 | 23.6 | 22 | 17.7 | 14.6
|  |  | 13.3 | 11.3 | 17.6 | 18.8 | 16.5 | 14.4 | 11.7 | 12.4 | 10.8 | 14.2 | 15 | 12.4 | 11 | 11.7 | 14.8 | 13.5 | 19.2 | 18.3 | 12.1 | 20.1 | 15.3 | 19.1 | 21.4 | 15 | 15.6 | 21.9 | 13.5 | 17.5 | 15.6 | 15 | 14.5 | 13.3 | 13 | 19.8 | 19.6 | 17.3 | 12.9 | 18.3 | 20.6 | 17 | 18.6 | 13.4 | 16.1 | 16.6 | 17.2 | 21 | 15.5 | 20 | 8.8 | 21.4 | 20.2 | 16.3 | 13.8
|  |  | 12.7 | 10.5 | 17.3 | 18.1 | 16.6 | 14.6 | 11.1 | 11.9 | 10.9 | 13.9 | 14.4 | 10.9 | 10.5 | 11.3 | 14.5 | 13.3 | 18.6 | 18 | 11.7 | 19.3 | 14.9 | 17.8 | 20.5 | 14.8 | 15.1 | 20.9 | 13.2 | 17.3 | 14.7 | 14.9 | 14.2 | 13.2 | 12.9 | 19.2 | 18.7 | 16.7 | 12.7 | 17.6 | 18.8 | 16 | 17.3 | 12.6 | 15.3 | 16.4 | 16.9 | 20.5 | 14.6 | 19.5 | 8.5 | 20.1 | 19.3 | 16.3 | 12.6
|  |  | 12 | 9.6 | 16.9 | 17.3 | 16.6 | 14.8 | 10.6 | 11.4 | 10.9 | 13.5 | 13.7 | 9.5 | 10 | 10.8 | 14.3 | 13.2 | 18.1 | 17.8 | 11.2 | 18.5 | 14.5 | 16.4 | 19.7 | 14.6 | 14.5 | 19.9 | 13 | 17.2 | 13.9 | 14.7 | 14 | 13 | 12.9 | 18.6 | 17.7 | 16.2 | 12.5 | 17 | 17 | 14.9 | 16.1 | 11.8 | 14.6 | 16.2 | 16.5 | 19.9 | 13.8 | 19 | 8.3 | 18.8 | 18.4 | 16.2 | 11.5
|  |  | 11.4 | 8.8 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 15 | 10 | 10.9 | 11 | 13.2 | 13.1 | 8 | 9.5 | 10.4 | 14 | 13 | 17.5 | 17.5 | 10.8 | 17.7 | 14.1 | 15.1 | 18.8 | 14.4 | 14 | 18.9 | 12.7 | 17 | 13 | 14.6 | 13.7 | 12.9 | 12.8 | 18 | 16.8 | 15.6 | 12.3 | 16.3 | 15.2 | 13.9 | 14.8 | 11 | 13.8 | 16 | 16.2 | 19.4 | 12.9 | 18.5 | 8 | 17.5 | 17.5 | 16.2 | 10.3
|  |  | 11.1 | 8.1 | 16.1 | 16.3 | 16.8 | 14.7 | 10 | 11 | 11 | 12.6 | 12.6 | 8.6 | 9.6 | 10 | 13.9 | 12.9 | 17.1 | 17.2 | 10.4 | 16.8 | 14 | 14.5 | 17.7 | 14.3 | 13 | 18.2 | 12.8 | 16.8 | 12.4 | 14.4 | 13.6 | 12.9 | 12.8 | 17.7 | 16.4 | 14.6 | 12.3 | 15.9 | 14.5 | 13.1 | 14.7 | 10.7 | 13.5 | 15.9 | 15.8 | 18.3 | 12.3 | 18.5 | 8.1 | 17 | 16.9 | 15.5 | 9.9
|  |  | 10.7 | 7.3 | 15.5 | 16.1 | 17 | 14.3 | 10 | 11.1 | 11 | 12 | 12.2 | 9.1 | 9.8 | 9.7 | 13.9 | 12.8 | 16.8 | 16.9 | 10 | 15.9 | 13.8 | 13.9 | 16.5 | 14.1 | 12.1 | 17.4 | 12.8 | 16.7 | 11.9 | 14.2 | 13.4 | 12.8 | 12.7 | 17.3 | 15.9 | 13.6 | 12.3 | 15.6 | 13.9 | 12.2 | 14.6 | 10.5 | 13.2 | 15.7 | 15.5 | 17.1 | 11.8 | 18.4 | 8.2 | 16.5 | 16.4 | 14.8 | 9.6
|  |  | 10.4 | 6.6 | 15 | 15.8 | 17.1 | 14 | 10 | 11.2 | 11 | 11.4 | 11.7 | 9.7 | 9.9 | 9.3 | 13.8 | 12.7 | 16.4 | 16.6 | 9.6 | 15 | 13.7 | 13.3 | 15.4 | 14 | 11.1 | 16.7 | 12.9 | 16.5 | 11.3 | 14 | 13.3 | 12.8 | 12.7 | 17 | 15.5 | 12.6 | 12.3 | 15.2 | 13.2 | 11.4 | 14.5 | 10.2 | 12.9 | 15.6 | 15.1 | 16 | 11.2 | 18.4 | 8.3 | 16 | 15.8 | 14.1 | 9.2
|  |  | 11.6 | 8.6 | 16.5 | 17 | 17.2 | 14.3 | 11.6 | 12.1 | 11.7 | 11.9 | 12.6 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | 14 | 12.9 | 17.5 | 17.4 | 10.9 | 16.7 | 14.9 | 15.3 | 16.6 | 14.2 | 12.2 | 17.5 | 12.9 | 17.2 | 13.5 | 14.3 | 13.7 | 12.7 | 12.7 | 17.2 | 16.9 | 13.8 | 12.3 | 14.9 | 14.7 | 11.8 | 15.8 | 11.2 | 12.5 | 14.7 | 15.1 | 17.2 | 13.6 | 20.7 | 9.1 | 17.2 | 17.8 | 16 | 10.6
|  |  | 12.8 | 10.6 | 18 | 18.3 | 17.2 | 14.5 | 13.2 | 13 | 12.5 | 12.5 | 13.4 | 10.2 | 11.5 | 12.2 | 14.3 | 13.1 | 18.5 | 18.2 | 12.3 | 18.3 | 16 | 17.2 | 17.7 | 14.5 | 13.2 | 18.2 | 13 | 17.8 | 15.8 | 14.5 | 14 | 12.7 | 12.6 | 17.4 | 18.4 | 15 | 12.3 | 14.7 | 16.3 | 12.1 | 17 | 12.2 | 12.1 | 13.9 | 15.1 | 18.3 | 15.9 | 23 | 9.9 | 18.3 | 19.8 | 18 | 12.1
|  |  | 14 | 12.6 | 19.5 | 19.5 | 17.3 | 14.8 | 14.8 | 13.9 | 13.2 | 13 | 14.3 | 10.4 | 12.3 | 13.6 | 14.5 | 13.3 | 19.6 | 19 | 13.6 | 20 | 17.2 | 19.2 | 18.9 | 14.7 | 14.3 | 19 | 13 | 18.5 | 18 | 14.8 | 14.4 | 12.6 | 12.6 | 17.6 | 19.8 | 16.2 | 12.3 | 14.4 | 17.8 | 12.5 | 18.3 | 13.2 | 11.7 | 13 | 15.1 | 19.5 | 18.3 | 25.3 | 10.7 | 19.5 | 21.8 | 19.9 | 13.5
|  |  | 14.8 | 14.6 | 21.1 | 20.6 | 17.3 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 14.8 | 16 | 12.9 | 14.2 | 15.1 | 15.7 | 13.6 | 21.2 | 20 | 15.2 | 20.9 | 18.8 | 21.6 | 21.1 | 15 | 15.2 | 20.7 | 13.4 | 19.9 | 20.7 | 15.6 | 14.6 | 12.9 | 12.8 | 19.7 | 21.9 | 18.7 | 12.5 | 15.7 | 19.5 | 13.6 | 19.9 | 14.8 | 13 | 13.8 | 14.9 | 21.7 | 19.8 | 26 | 11.9 | 22.3 | 23.5 | 21.4 | 14.2
|  |  | 15.7 | 16.7 | 22.8 | 21.7 | 17.4 | 15.8 | 16.3 | 17.2 | 15.7 | 16.5 | 17.7 | 15.5 | 16.1 | 16.7 | 17 | 13.9 | 22.7 | 20.9 | 16.7 | 21.9 | 20.3 | 23.9 | 23.4 | 15.2 | 16 | 22.4 | 13.8 | 21.4 | 23.3 | 16.3 | 14.7 | 13.1 | 12.9 | 21.8 | 24 | 21.2 | 12.8 | 16.9 | 21.1 | 14.7 | 21.4 | 16.4 | 14.2 | 14.6 | 14.6 | 23.8 | 21.4 | 26.7 | 13 | 25.1 | 25.1 | 23 | 15
|  |  | 16.5 | 18.7 | 24.4 | 22.8 | 17.4 | 16.3 | 17 | 18.8 | 17 | 18.3 | 19.4 | 18 | 18 | 18.2 | 18.2 | 14.2 | 24.3 | 21.9 | 18.3 | 22.8 | 21.9 | 26.3 | 25.6 | 15.5 | 16.9 | 24.1 | 14.2 | 22.8 | 26 | 17.1 | 14.9 | 13.4 | 13.1 | 23.9 | 26.1 | 23.7 | 13 | 18.2 | 22.8 | 15.8 | 23 | 18 | 15.5 | 15.4 | 14.4 | 26 | 22.9 | 27.4 | 14.2 | 27.9 | 26.8 | 24.5 | 15.7
|  |  | 17 | 19.8 | 24.4 | 22.6 | 17.8 | 16.6 | 17.5 | 19.4 | 16.9 | 18.5 | 20.1 | 19.2 | 19.3 | 18.9 | 19.4 | 14.9 | 25.1 | 22.8 | 18.7 | 23.5 | 23.3 | 26.9 | 26.2 | 15.4 | 17.7 | 24.6 | 14.3 | 24.6 | 27.1 | 16.8 | 14.5 | 13.5 | 13.4 | 25.1 | 27 | 23.7 | 13.1 | 18.2 | 23.6 | 16.2 | 23.6 | 18.4 | 16.7 | 16 | 15.6 | 27 | 23.3 | 28.4 | 14.3 | 29.3 | 27.6 | 25.3 | 16.5
|  |  | 17.5 | 21 | 24.5 | 22.5 | 18.1 | 16.8 | 17.9 | 19.9 | 16.9 | 18.8 | 20.8 | 20.4 | 20.7 | 19.5 | 20.6 | 15.5 | 25.8 | 23.7 | 19.2 | 24.3 | 24.7 | 27.5 | 26.8 | 15.2 | 18.6 | 25.2 | 14.4 | 26.4 | 28.3 | 16.5 | 14.2 | 13.7 | 13.8 | 26.3 | 27.9 | 23.6 | 13.3 | 18.3 | 24.3 | 16.6 | 24.1 | 18.9 | 17.8 | 16.7 | 16.8 | 28.1 | 23.7 | 29.4 | 14.5 | 30.8 | 28.5 | 26.2 | 17.2
|  |  | 18 | 22.1 | 24.5 | 22.3 | 18.5 | 17.1 | 18.4 | 20.5 | 16.8 | 19 | 21.5 | 21.6 | 22 | 20.2 | 21.8 | 16.2 | 26.6 | 24.6 | 19.6 | 25 | 26.1 | 28.1 | 27.4 | 15.1 | 19.4 | 25.7 | 14.5 | 28.2 | 29.4 | 16.2 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 27.5 | 28.8 | 23.6 | 13.4 | 18.3 | 25.1 | 17 | 24.7 | 19.3 | 19 | 17.3 | 18 | 29.1 | 24.1 | 30.4 | 14.6 | 32.2 | 29.3 | 27 | 18
|  |  | 18.2 | 21.6 | 25.3 | 22.5 | 18.4 | 16.7 | 18.2 | 20.7 | 16.8 | 18.9 | 22.1 | 21.5 | 22.3 | 20.6 | 22.3 | 15.8 | 25.8 | 24.6 | 19.9 | 25.1 | 26.2 | 28.2 | 25.3 | 14.7 | 19.6 | 25.8 | 14.5 | 28 | 29.8 | 15.8 | 13.6 | 14.1 | 14.3 | 28 | 28.2 | 24 | 13.5 | 17.6 | 25.3 | 17.3 | 24.9 | 19.3 | 19 | 18.3 | 18.8 | 29.2 | 24.3 | 30.9 | 14.5 | 32.2 | 29.2 | 27 | 18
|  |  | 18.5 | 21.2 | 26.2 | 22.8 | 18.3 | 16.4 | 18.1 | 21 | 16.7 | 18.7 | 22.6 | 21.5 | 22.6 | 21.1 | 22.7 | 15.5 | 25 | 24.7 | 20.1 | 25.1 | 26.2 | 28.2 | 23.3 | 14.2 | 19.9 | 25.8 | 14.4 | 27.9 | 30.2 | 15.3 | 13.4 | 14.3 | 14.6 | 28.4 | 27.7 | 24.4 | 13.6 | 17 | 25.6 | 17.7 | 25.2 | 19.2 | 19 | 19.4 | 19.6 | 29.2 | 24.6 | 31.3 | 14.5 | 32.1 | 29 | 27 | 17.9
|  |  | 18.7 | 20.7 | 27 | 23 | 18.2 | 16 | 17.9 | 21.2 | 16.7 | 18.6 | 23.2 | 21.4 | 22.9 | 21.5 | 23.2 | 15.1 | 24.2 | 24.7 | 20.4 | 25.2 | 26.3 | 28.3 | 21.2 | 13.8 | 20.1 | 25.9 | 14.4 | 27.7 | 30.6 | 14.9 | 13.2 | 14.6 | 14.8 | 28.9 | 27.1 | 24.8 | 13.7 | 16.3 | 25.8 | 18 | 25.4 | 19.2 | 19 | 20.4 | 20.4 | 29.3 | 24.8 | 31.8 | 14.4 | 32.1 | 28.9 | 27 | 17.9
|  |  | 18.2 | 19.4 | 26.1 | 22.9 | 17.8 | 15.7 | 17.3 | 20.5 | 16 | 18.3 | 22.6 | 20.4 | 22.3 | 21.1 | 22.3 | 14.7 | 24.4 | 24.3 | 19.6 | 24.8 | 26.1 | 28.2 | 21.7 | 13.5 | 19.8 | 25.2 | 14.4 | 27.6 | 29.4 | 14.6 | 13.2 | 14.4 | 14.3 | 28.2 | 26.4 | 24.1 | 13.6 | 16.5 | 25.4 | 17.7 | 24.8 | 18.9 | 18.4 | 20 | 20 | 28.4 | 23.7 | 30.5 | 14 | 31.2 | 28.2 | 26 | 17.7
|  |  | 17.8 | 18 | 25.1 | 22.8 | 17.5 | 15.3 | 16.8 | 19.7 | 15.2 | 17.9 | 22.1 | 19.3 | 21.7 | 20.6 | 21.5 | 14.2 | 24.6 | 23.8 | 18.9 | 24.4 | 25.9 | 28 | 22.3 | 13.2 | 19.6 | 24.4 | 14.3 | 27.5 | 28.2 | 14.3 | 13.1 | 14.2 | 13.9 | 27.4 | 25.8 | 23.5 | 13.4 | 16.7 | 24.9 | 17.3 | 24.3 | 18.7 | 17.9 | 19.5 | 19.5 | 27.5 | 22.7 | 29.1 | 13.5 | 30.4 | 27.5 | 25.1 | 17.5
|  |  | 17.3 | 16.7 | 24.2 | 22.7 | 17.1 | 15 | 16.2 | 19 | 14.5 | 17.6 | 21.5 | 18.3 | 21.1 | 20.2 | 20.6 | 13.8 | 24.8 | 23.4 | 18.1 | 24 | 25.7 | 27.9 | 22.8 | 12.9 | 19.3 | 23.7 | 14.3 | 27.4 | 27 | 14 | 13.1 | 14 | 13.4 | 26.7 | 25.1 | 22.8 | 13.3 | 16.9 | 24.5 | 17 | 23.7 | 18.4 | 17.3 | 19.1 | 19.1 | 26.6 | 21.6 | 27.8 | 13.1 | 29.5 | 26.8 | 24.1 | 17.3
|  |  | 15.9 | 16.5 | 22.9 | 21.9 | 16.8 | 14.3 | 14.5 | 17.2 | 13.9 | 16.8 | 19.4 | 17.8 | 19 | 17.8 | 20.7 | 13.6 | 23 | 22.7 | 16.4 | 21.7 | 23.3 | 25.5 | 21.9 | 12.7 | 17.4 | 21.6 | 14 | 24.6 | 24.6 | 13.3 | 12.7 | 13.9 | 13.3 | 24.9 | 23.2 | 20.1 | 13.5 | 16.2 | 21.8 | 16 | 21.8 | 17 | 16.4 | 18.4 | 17.5 | 25 | 19.6 | 25.6 | 11.4 | 28 | 25 | 22.5 | 16.3
|  |  | 14.5 | 16.3 | 21.6 | 21 | 16.6 | 13.7 | 12.9 | 15.3 | 13.3 | 16 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | 15.4 | 20.8 | 13.3 | 21.2 | 22 | 14.6 | 19.3 | 20.9 | 23.2 | 21 | 12.6 | 15.5 | 19.5 | 13.6 | 21.7 | 22.1 | 12.5 | 12.4 | 13.8 | 13.1 | 23.2 | 21.4 | 17.5 | 13.6 | 15.4 | 19.2 | 15.1 | 19.9 | 15.6 | 15.4 | 17.7 | 16 | 23.5 | 17.7 | 23.3 | 9.7 | 26.4 | 23.3 | 20.8 | 15.4
|  |  | 13.1 | 16.1 | 20.3 | 20.2 | 16.3 | 13 | 11.2 | 13.5 | 12.7 | 15.2 | 15.1 | 16.7 | 14.7 | 13 | 20.9 | 13.1 | 19.4 | 21.3 | 12.9 | 17 | 18.5 | 20.8 | 20.1 | 12.4 | 13.6 | 17.4 | 13.3 | 18.9 | 19.7 | 11.8 | 12 | 13.7 | 13 | 21.4 | 19.5 | 14.8 | 13.8 | 14.7 | 16.5 | 14.1 | 18 | 14.2 | 14.5 | 17 | 14.4 | 21.9 | 15.7 | 21.1 | 8 | 24.9 | 21.5 | 19.2 | 14.4
|  |  | 12.9 | 15.2 | 20 | 20.1 | 16.5 | 12.2 | 10.5 | 12.7 | 12.6 | 14.6 | 13.7 | 15.2 | 13.7 | 12.1 | 20.3 | 13.3 | 18.7 | 21 | 11.9 | 16.7 | 18 | 19.9 | 19 | 12.4 | 12.9 | 17.3 | 13.1 | 18.3 | 19.3 | 11.5 | 11.5 | 13.7 | 13.1 | 20.8 | 19 | 13.9 | 13.7 | 14.2 | 15.9 | 13.6 | 16.7 | 13.4 | 13.6 | 16.9 | 15.2 | 21.1 | 15 | 20.3 | 7.7 | 23.3 | 20.8 | 18.5 | 13.9
|  |  | 12.6 | 14.3 | 19.7 | 19.9 | 16.6 | 11.4 | 9.9 | 11.9 | 12.4 | 13.9 | 12.4 | 13.7 | 12.8 | 11.3 | 19.7 | 13.4 | 18.1 | 20.8 | 11 | 16.5 | 17.6 | 18.9 | 17.9 | 12.3 | 12.2 | 17.2 | 13 | 17.8 | 19 | 11.2 | 11.1 | 13.8 | 13.1 | 20.2 | 18.6 | 13.1 | 13.7 | 13.6 | 15.4 | 13 | 15.5 | 12.6 | 12.8 | 16.8 | 16 | 20.2 | 14.3 | 19.4 | 7.4 | 21.7 | 20.1 | 17.7 | 13.5
|  |  | 12.4 | 13.4 | 19.4 | 19.8 | 16.8 | 10.6 | 9.2 | 11.1 | 12.3 | 13.3 | 11 | 12.2 | 11.8 | 10.4 | 19.1 | 13.6 | 17.4 | 20.5 | 10 | 16.2 | 17.1 | 18 | 16.8 | 12.3 | 11.5 | 17.1 | 12.8 | 17.2 | 18.6 | 10.9 | 10.6 | 13.8 | 13.2 | 19.6 | 18.1 | 12.2 | 13.6 | 13.1 | 14.8 | 12.5 | 14.2 | 11.8 | 11.9 | 16.7 | 16.8 | 19.4 | 13.6 | 18.6 | 7.1 | 20.1 | 19.4 | 17 | 13
|  |  | 12.1 | 13 | 19.1 | 19.7 | 16.5 | 10.7 | 9.2 | 10.3 | 12.5 | 13.7 | 10.9 | 12.3 | 10.8 | 9.6 | 17.8 | 13.6 | 17.1 | 20.4 | 9.5 | 15.8 | 16.8 | 18.6 | 16.3 | 11.7 | 10.9 | 15.9 | 12.9 | 16.7 | 18.6 | 10.4 | 10.2 | 13.7 | 13.3 | 19.6 | 17.7 | 11.3 | 13.7 | 12.2 | 13.5 | 11.9 | 13.9 | 11.3 | 11.2 | 16.8 | 17 | 18.7 | 13.1 | 18.6 | 7.2 | 19.8 | 19.1 | 16.8 | 12.7
|  |  | 11.7 | 12.6 | 18.9 | 19.5 | 16.3 | 10.9 | 9.1 | 9.4 | 12.6 | 14 | 10.7 | 12.5 | 9.7 | 8.8 | 16.6 | 13.5 | 16.7 | 20.3 | 9.1 | 15.4 | 16.4 | 19.3 | 15.9 | 11.2 | 10.2 | 14.6 | 13.1 | 16.3 | 18.7 | 9.8 | 9.7 | 13.5 | 13.3 | 19.7 | 17.4 | 10.5 | 13.7 | 11.4 | 12.3 | 11.2 | 13.6 | 10.8 | 10.6 | 16.8 | 17.3 | 17.9 | 12.5 | 18.5 | 7.4 | 19.4 | 18.8 | 16.7 | 12.3
|  |  | 11.4 | 12.2 | 18.6 | 19.4 | 16 | 11 | 9.1 | 8.6 | 12.8 | 14.4 | 10.6 | 12.6 | 8.7 | 8 | 15.3 | 13.5 | 16.4 | 20.2 | 8.6 | 15 | 16.1 | 19.9 | 15.4 | 10.6 | 9.6 | 13.4 | 13.2 | 15.8 | 18.7 | 9.3 | 9.3 | 13.4 | 13.4 | 19.7 | 17 | 9.6 | 13.8 | 10.5 | 11 | 10.6 | 13.3 | 10.3 | 9.9 | 16.9 | 17.5 | 17.2 | 12 | 18.5 | 7.5 | 19.1 | 18.5 | 16.5 | 12
|  |  | 12.7 | 13.1 | 19.3 | 20.1 | 16.6 | 12.3 | 10.2 | 10.5 | 13.2 | 15.6 | 12.4 | 13.5 | 10.9 | 10.7 | 15.8 | 13.6 | 17.7 | 20.6 | 10.5 | 17 | 16.4 | 19.9 | 16.7 | 11.4 | 11.8 | 15.3 | 13.5 | 16.3 | 18.8 | 10.8 | 11 | 13.7 | 13.7 | 21 | 18.4 | 11.3 | 14 | 11.4 | 12.7 | 12.3 | 15.3 | 11.3 | 12.4 | 16.9 | 18 | 18.4 | 14 | 20.5 | 8.3 | 21.4 | 20.1 | 18.3 | 12
|  |  | 14 | 13.9 | 19.9 | 20.9 | 17.1 | 13.5 | 11.3 | 12.3 | 13.6 | 16.7 | 14.3 | 14.3 | 13 | 13.3 | 16.4 | 13.6 | 18.9 | 21.1 | 12.3 | 19 | 16.8 | 20 | 17.9 | 12.3 | 13.9 | 17.1 | 13.8 | 16.8 | 18.9 | 12.3 | 12.7 | 14 | 14 | 22.4 | 19.9 | 12.9 | 14.2 | 12.2 | 14.5 | 14.1 | 17.4 | 12.2 | 14.8 | 16.9 | 18.5 | 19.5 | 16 | 22.6 | 9.1 | 23.8 | 21.8 | 20.2 | 12
|  |  | 15.3 | 14.8 | 20.6 | 21.6 | 17.7 | 14.8 | 12.4 | 14.2 | 14 | 17.9 | 16.1 | 15.2 | 15.2 | 16 | 16.9 | 13.7 | 20.2 | 21.5 | 14.2 | 21 | 17.1 | 20 | 19.2 | 13.1 | 16.1 | 19 | 14.1 | 17.3 | 19 | 13.8 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 23.7 | 21.3 | 14.6 | 14.4 | 13.1 | 16.2 | 15.8 | 19.4 | 13.2 | 17.3 | 16.9 | 19 | 20.7 | 18 | 24.6 | 9.9 | 26.1 | 23.4 | 22 | 12
|  |  | 17.5 | 15.5 | 22.6 | 22.7 | 18.6 | 15.7 | 14.7 | 15.9 | 14.7 | 19.7 | 18.5 | 16 | 17 | 17.6 | 17.5 | 13.8 | 21.4 | 23.3 | 16.4 | 23 | 17.6 | 20.3 | 20.3 | 14.2 | 17.7 | 20.3 | 14.8 | 17 | 18.9 | 15.2 | 15.5 | 14.3 | 14.7 | 25.4 | 23.2 | 17.5 | 15.4 | 13.9 | 18.7 | 17.7 | 21.2 | 15.1 | 18.2 | 16.1 | 18.6 | 23.1 | 19.2 | 25.9 | 11.2 | 27.3 | 24.8 | 22.8 | 13.2
|  |  | 19.6 | 16.2 | 24.6 | 23.8 | 19.4 | 16.5 | 17 | 17.6 | 15.5 | 21.6 | 20.9 | 16.7 | 18.7 | 19.2 | 18 | 14 | 22.7 | 25.2 | 18.5 | 25 | 18.2 | 20.5 | 21.5 | 15.3 | 19.2 | 21.5 | 15.6 | 16.6 | 18.8 | 16.6 | 16.7 | 14.4 | 15.2 | 27 | 25.2 | 20.3 | 16.3 | 14.8 | 21.1 | 19.5 | 23 | 16.9 | 19.2 | 15.3 | 18.2 | 25.6 | 20.4 | 27.3 | 12.4 | 28.6 | 26.1 | 23.5 | 14.3
|  |  | 21.8 | 16.9 | 26.6 | 24.9 | 20.3 | 17.4 | 19.3 | 19.3 | 16.2 | 23.4 | 23.3 | 17.5 | 20.5 | 20.8 | 18.6 | 14.1 | 23.9 | 27 | 20.7 | 27 | 18.7 | 20.8 | 22.6 | 16.4 | 20.8 | 22.8 | 16.3 | 16.3 | 18.7 | 18 | 17.8 | 14.4 | 15.6 | 28.7 | 27.1 | 23.2 | 17.3 | 15.6 | 23.6 | 21.4 | 24.8 | 18.8 | 20.1 | 14.5 | 17.8 | 28 | 21.6 | 28.6 | 13.7 | 29.8 | 27.5 | 24.3 | 15.5
|  |  | 22.4 | 17 | 25.6 | 24.8 | 20.7 | 17.2 | 20.4 | 20 | 16.6 | 24.1 | 24 | 17.9 | 21.6 | 21.5 | 18.1 | 13.8 | 24.2 | 27.8 | 21.2 | 28.3 | 19.1 | 22.1 | 22.7 | 16.6 | 21.5 | 23.5 | 17 | 16.1 | 18.2 | 18.7 | 17.9 | 15.6 | 16.1 | 29.7 | 27.8 | 24.2 | 17 | 16.4 | 24.3 | 21.9 | 25.2 | 19.6 | 20.8 | 15 | 17.1 | 28.8 | 21.9 | 29.3 | 14 | 30.6 | 28.1 | 24.8 | 16.5
|  |  | 23.1 | 17 | 24.6 | 24.8 | 21 | 16.9 | 21.5 | 20.8 | 17 | 24.7 | 24.6 | 18.4 | 22.8 | 22.3 | 17.7 | 13.6 | 24.4 | 28.7 | 21.8 | 29.5 | 19.5 | 23.3 | 22.9 | 16.9 | 22.2 | 24.2 | 17.8 | 15.8 | 17.8 | 19.5 | 18.1 | 16.9 | 16.7 | 30.7 | 28.6 | 25.1 | 16.7 | 17.3 | 25.1 | 22.3 | 25.6 | 20.5 | 21.6 | 15.4 | 16.4 | 29.7 | 22.1 | 29.9 | 14.2 | 31.3 | 28.7 | 25.2 | 17.6
|  |  | 23.7 | 17.1 | 23.6 | 24.7 | 21.4 | 16.7 | 22.6 | 21.5 | 17.4 | 25.4 | 25.3 | 18.8 | 23.9 | 23 | 17.2 | 13.3 | 24.7 | 29.5 | 22.3 | 30.8 | 19.9 | 24.6 | 23 | 17.1 | 22.9 | 24.9 | 18.5 | 15.6 | 17.3 | 20.2 | 18.2 | 18.1 | 17.2 | 31.7 | 29.3 | 26.1 | 16.4 | 18.1 | 25.8 | 22.8 | 26 | 21.3 | 22.3 | 15.9 | 15.7 | 30.5 | 22.4 | 30.6 | 14.5 | 32.1 | 29.3 | 25.7 | 18.6
|  |  | 23.6 | 17.3 | 23.6 | 23.6 | 21.2 | 16.6 | 23 | 21.7 | 16.8 | 25.6 | 25.8 | 18.8 | 24.3 | 23.7 | 17.7 | 14.4 | 24.9 | 29.6 | 22.1 | 30.5 | 20.8 | 23.7 | 23.8 | 17.6 | 23.1 | 25.2 | 18.6 | 17.2 | 18.5 | 19.8 | 17.5 | 18.1 | 17.5 | 31.9 | 29.1 | 26.2 | 16.2 | 17.9 | 26.1 | 23 | 26.4 | 21.5 | 22.5 | 15.6 | 16.1 | 30.2 | 22.6 | 30.4 | 15.2 | 31.9 | 29.3 | 23.9 | 18.8
|  |  | 23.4 | 17.6 | 23.5 | 22.4 | 20.9 | 16.4 | 23.3 | 21.8 | 16.2 | 25.8 | 26.4 | 18.8 | 24.8 | 24.3 | 18.3 | 15.5 | 25.1 | 29.7 | 21.9 | 30.3 | 21.6 | 22.7 | 24.6 | 18.2 | 23.4 | 25.4 | 18.8 | 18.7 | 19.8 | 19.3 | 16.7 | 18.2 | 17.9 | 32 | 28.9 | 26.4 | 15.9 | 17.6 | 26.4 | 23.2 | 26.8 | 21.6 | 22.7 | 15.2 | 16.5 | 29.8 | 22.7 | 30.2 | 16 | 31.7 | 29.3 | 22.1 | 19
|  |  | 23.3 | 17.8 | 23.5 | 21.3 | 20.7 | 16.3 | 23.7 | 22 | 15.6 | 26 | 26.9 | 18.8 | 25.2 | 25 | 18.8 | 16.6 | 25.3 | 29.8 | 21.7 | 30 | 22.5 | 21.8 | 25.4 | 18.7 | 23.6 | 25.7 | 18.9 | 20.3 | 21 | 18.9 | 16 | 18.2 | 18.2 | 32.2 | 28.7 | 26.5 | 15.7 | 17.4 | 26.7 | 23.4 | 27.2 | 21.8 | 22.9 | 14.9 | 16.9 | 29.5 | 22.9 | 30 | 16.7 | 31.5 | 29.3 | 20.3 | 19.2
|  |  | 22.9 | 17.3 | 22 | 20.5 | 20 | 16.1 | 23 | 21.6 | 14.9 | 23.2 | 24.8 | 18.3 | 24.6 | 24.5 | 18.9 | 16.1 | 24.7 | 29 | 21.1 | 29.2 | 22.4 | 21.2 | 23.9 | 17.5 | 23.5 | 25 | 18.2 | 20.7 | 21 | 18.3 | 16.2 | 16.7 | 17.5 | 28.8 | 27.5 | 25.7 | 15.4 | 16.9 | 25.7 | 22.9 | 26.6 | 21.2 | 22.3 | 14.5 | 16.1 | 28.5 | 22 | 29.1 | 16.1 | 30.2 | 28.5 | 20.1 | 18.9
|  |  | 22.6 | 16.8 | 20.6 | 19.8 | 19.3 | 16 | 22.4 | 21.3 | 14.1 | 20.4 | 22.6 | 17.9 | 24 | 23.9 | 18.9 | 15.5 | 24.1 | 28.1 | 20.5 | 28.4 | 22.2 | 20.5 | 22.4 | 16.2 | 23.5 | 24.3 | 17.4 | 21 | 21 | 17.6 | 16.4 | 15.2 | 16.7 | 25.4 | 26.4 | 25 | 15 | 16.4 | 24.6 | 22.3 | 26 | 20.6 | 21.6 | 14 | 15.4 | 27.6 | 21.1 | 28.2 | 15.6 | 28.9 | 27.8 | 20 | 18.6
|  |  | 22.2 | 16.3 | 19.1 | 19 | 18.6 | 15.8 | 21.7 | 20.9 | 13.4 | 17.6 | 20.5 | 17.4 | 23.4 | 23.4 | 19 | 15 | 23.5 | 27.3 | 19.9 | 27.6 | 22.1 | 19.9 | 20.9 | 15 | 23.4 | 23.6 | 16.7 | 21.4 | 21 | 17 | 16.6 | 13.7 | 16 | 22 | 25.2 | 24.2 | 14.7 | 15.9 | 23.6 | 21.8 | 25.4 | 20 | 21 | 13.6 | 14.6 | 26.6 | 20.2 | 27.3 | 15 | 27.6 | 27 | 19.8 | 18.3
|  |  | 21 | 15.9 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 16 | 20.2 | 19.2 | 13 | 17.4 | 19.9 | 15.8 | 21.4 | 21.4 | 17.9 | 13.5 | 22.8 | 26.2 | 18 | 26.3 | 20.8 | 19.2 | 20.1 | 14.1 | 20.3 | 22.3 | 15.5 | 19.9 | 18.8 | 15.5 | 15.7 | 13 | 15.2 | 21.7 | 24.2 | 21.5 | 14.4 | 15.8 | 21.8 | 20.7 | 22.9 | 18.2 | 18.4 | 13.4 | 14.1 | 25 | 18.3 | 27 | 13.8 | 26.8 | 26.2 | 18.8 | 17.8
|  |  | 19.7 | 15.4 | 18 | 17.9 | 18.1 | 16.3 | 18.7 | 17.4 | 12.6 | 17.2 | 19.3 | 14.1 | 19.3 | 19.4 | 16.9 | 11.9 | 22.1 | 25.2 | 16.2 | 25.1 | 19.6 | 18.5 | 19.3 | 13.3 | 17.3 | 21.1 | 14.4 | 18.4 | 16.6 | 14 | 14.9 | 12.3 | 14.3 | 21.4 | 23.1 | 18.7 | 14.1 | 15.7 | 20 | 19.5 | 20.5 | 16.4 | 15.8 | 13.1 | 13.6 | 23.4 | 16.3 | 26.7 | 12.5 | 25.9 | 25.3 | 17.8 | 17.2
|  |  | 18.5 | 15 | 17.4 | 17.3 | 17.8 | 16.5 | 17.2 | 15.7 | 12.2 | 17 | 18.7 | 12.5 | 17.3 | 17.4 | 15.8 | 10.4 | 21.4 | 24.1 | 14.3 | 23.8 | 18.3 | 17.8 | 18.5 | 12.4 | 14.2 | 19.8 | 13.2 | 16.9 | 14.4 | 12.5 | 14 | 11.6 | 13.5 | 21.1 | 22.1 | 16 | 13.8 | 15.6 | 18.2 | 18.4 | 18 | 14.6 | 13.2 | 12.9 | 13.1 | 21.8 | 14.4 | 26.4 | 11.3 | 25.1 | 24.5 | 16.8 | 16.7
|  |  | 18.1 | 14.6 | 17 | 17.3 | 17.8 | 16.7 | 15.9 | 14.7 | 11.5 | 16.7 | 18 | 12.1 | 16.6 | 16.3 | 14.9 | 9.7 | 20.5 | 22.2 | 13.5 | 22.7 | 17.4 | 17.7 | 18 | 11.9 | 13.2 | 18.6 | 12.6 | 16.4 | 13.7 | 12.2 | 13.2 | 11.1 | 12.8 | 19.7 | 21.6 | 14.8 | 13.6 | 15.2 | 16.9 | 17 | 17.2 | 13.4 | 12.1 | 12.7 | 13.1 | 21.3 | 13.4 | 25.5 | 11.1 | 24 | 24.4 | 16.4 | 15.5
|  |  | 17.8 | 14.1 | 16.7 | 17.2 | 17.7 | 16.8 | 14.7 | 13.6 | 10.9 | 16.3 | 17.4 | 11.8 | 15.9 | 15.3 | 14.1 | 9.1 | 19.7 | 20.2 | 12.6 | 21.5 | 16.4 | 17.5 | 17.4 | 11.3 | 12.3 | 17.3 | 11.9 | 16 | 13 | 12 | 12.3 | 10.6 | 12.2 | 18.2 | 21.1 | 13.6 | 13.3 | 14.8 | 15.5 | 15.6 | 16.4 | 12.2 | 10.9 | 12.6 | 13 | 20.7 | 12.5 | 24.7 | 10.9 | 22.8 | 24.3 | 15.9 | 14.3
|  |  | 17.4 | 13.7 | 16.3 | 17.2 | 17.7 | 17 | 13.4 | 12.6 | 10.2 | 16 | 16.7 | 11.4 | 15.2 | 14.2 | 13.2 | 8.4 | 18.8 | 18.3 | 11.8 | 20.4 | 15.5 | 17.4 | 16.9 | 10.8 | 11.3 | 16.1 | 11.3 | 15.5 | 12.3 | 11.7 | 11.5 | 10.1 | 11.5 | 16.8 | 20.6 | 12.4 | 13.1 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 15.6 | 11 | 9.8 | 12.4 | 13 | 20.2 | 11.5 | 23.8 | 10.7 | 21.7 | 24.2 | 15.5 | 13.1
|  |  | 16.9 | 13.2 | 15.9 | 17.2 | 17.6 | 17 | 13 | 12.6 | 10.1 | 15.3 | 16.1 | 11.5 | 14.1 | 14 | 12.5 | 8.8 | 18.3 | 18 | 11.3 | 20.1 | 15.5 | 16.4 | 16.5 | 10.6 | 11.1 | 15.4 | 11 | 15.3 | 11.8 | 11.1 | 10.5 | 9.5 | 11 | 16.5 | 20.1 | 12 | 12.8 | 14.2 | 13.5 | 13.7 | 15.1 | 10.4 | 9.4 | 12.3 | 12.8 | 19.8 | 11.1 | 22.5 | 10.5 | 20.7 | 23.8 | 15.3 | 13
|  |  | 16.4 | 12.8 | 15.6 | 17.3 | 17.5 | 17.1 | 12.6 | 12.5 | 9.9 | 14.7 | 15.4 | 11.5 | 13 | 13.7 | 11.7 | 9.3 | 17.9 | 17.6 | 10.7 | 19.9 | 15.5 | 15.4 | 16.2 | 10.4 | 10.9 | 14.8 | 10.7 | 15 | 11.3 | 10.6 | 9.4 | 9 | 10.5 | 16.3 | 19.5 | 11.6 | 12.6 | 14.1 | 12.9 | 13.1 | 14.7 | 9.7 | 8.9 | 12.3 | 12.7 | 19.5 | 10.6 | 21.3 | 10.2 | 19.7 | 23.3 | 15 | 12.8
|  |  | 15.9 | 12.3 | 15.2 | 17.3 | 17.4 | 17.1 | 12.2 | 12.5 | 9.8 | 14 | 14.8 | 11.6 | 11.9 | 13.5 | 11 | 9.7 | 17.4 | 17.3 | 10.2 | 19.6 | 15.5 | 14.4 | 15.8 | 10.2 | 10.7 | 14.1 | 10.4 | 14.8 | 10.8 | 10 | 8.4 | 8.4 | 10 | 16 | 19 | 11.2 | 12.3 | 13.9 | 12.2 | 12.6 | 14.2 | 9.1 | 8.5 | 12.2 | 12.5 | 19.1 | 10.2 | 20 | 10 | 18.7 | 22.9 | 14.8 | 12.7
|  |  | 16.2 | 12.6 | 15.7 | 17.4 | 17.9 | 17.8 | 14 | 14.4 | 10.5 | 15.2 | 15.8 | 11.6 | 14.3 | 14.5 | 11.7 | 10.3 | 18.8 | 17.1 | 12.1 | 20.8 | 15.8 | 14.8 | 17 | 11 | 13.2 | 15.9 | 11.3 | 15.1 | 12.8 | 11.2 | 10.1 | 9.8 | 10.9 | 15.9 | 19.7 | 13.2 | 12.3 | 13.8 | 14.2 | 14.5 | 16.4 | 10.6 | 11.5 | 12 | 12.5 | 19.7 | 12.8 | 20.1 | 11.3 | 19.2 | 23.2 | 15 | 13.7
|  |  | 16.6 | 12.8 | 16.2 | 17.4 | 18.3 | 18.6 | 15.7 | 16.3 | 11.3 | 16.4 | 16.7 | 11.6 | 16.6 | 15.6 | 12.5 | 11 | 20.1 | 16.8 | 13.9 | 22 | 16 | 15.1 | 18.3 | 11.8 | 15.8 | 17.8 | 12.3 | 15.5 | 14.7 | 12.4 | 11.7 | 11.1 | 11.9 | 15.7 | 20.5 | 15.2 | 12.4 | 13.8 | 16.2 | 16.3 | 18.7 | 12.1 | 14.6 | 11.8 | 12.5 | 20.3 | 15.3 | 20.2 | 12.7 | 19.8 | 23.6 | 15.3 | 14.6
|  |  | 16.9 | 13.1 | 16.7 | 17.5 | 18.8 | 19.3 | 17.5 | 18.2 | 12 | 17.6 | 17.7 | 11.6 | 19 | 16.6 | 13.2 | 11.6 | 21.5 | 16.6 | 15.8 | 23.2 | 16.3 | 15.5 | 19.5 | 12.6 | 18.3 | 19.6 | 13.2 | 15.8 | 16.7 | 13.6 | 13.4 | 12.5 | 12.8 | 15.6 | 21.2 | 17.2 | 12.4 | 13.7 | 18.2 | 18.2 | 20.9 | 13.6 | 17.6 | 11.6 | 12.5 | 20.9 | 17.9 | 20.3 | 14 | 20.3 | 23.9 | 15.5 | 15.6
|  |  | 17.9 | 14 | 17.5 | 18 | 19.5 | 20.7 | 19.8 | 19.9 | 11.9 | 19.1 | 19.2 | 11.9 | 20.6 | 19.1 | 13.4 | 12.7 | 22.9 | 16.6 | 17.6 | 22.9 | 17.7 | 16.3 | 21 | 13.9 | 19.9 | 21.1 | 13.7 | 17.3 | 18.5 | 14.4 | 14.3 | 13.4 | 13.9 | 15.7 | 20.8 | 20 | 12.7 | 14.5 | 20.8 | 19.8 | 22.7 | 16.2 | 19.2 | 12.4 | 12.3 | 21 | 18.3 | 20.6 | 14.7 | 21.8 | 24.4 | 16.8 | 16.8
|  |  | 19 | 14.9 | 18.4 | 18.5 | 20.3 | 22.1 | 22 | 21.6 | 11.9 | 20.7 | 20.6 | 12.3 | 22.2 | 21.5 | 13.6 | 13.7 | 24.3 | 16.6 | 19.4 | 22.7 | 19.1 | 17 | 22.4 | 15.2 | 21.6 | 22.7 | 14.2 | 18.8 | 20.2 | 15.1 | 15.3 | 14.4 | 14.9 | 15.9 | 20.5 | 22.8 | 12.9 | 15.2 | 23.3 | 21.4 | 24.5 | 18.9 | 20.9 | 13.2 | 12.1 | 21.2 | 18.7 | 20.9 | 15.3 | 23.3 | 24.9 | 18.1 | 17.9
|  |  | 20 | 15.8 | 19.2 | 19 | 21 | 23.5 | 24.3 | 23.3 | 11.8 | 22.2 | 22.1 | 12.6 | 23.8 | 24 | 13.8 | 14.8 | 25.7 | 16.6 | 21.2 | 22.4 | 20.5 | 17.8 | 23.9 | 16.5 | 23.2 | 24.2 | 14.7 | 20.3 | 22 | 15.9 | 16.2 | 15.3 | 16 | 16 | 20.1 | 25.6 | 13.2 | 16 | 25.9 | 23 | 26.3 | 21.5 | 22.5 | 14 | 11.9 | 21.3 | 19.1 | 21.2 | 16 | 24.8 | 25.4 | 19.4 | 19.1
|  |  | 20.2 | 15.5 | 19.1 | 18.8 | 21.2 | 22.6 | 24.8 | 24 | 12.8 | 22.3 | 22.7 | 13 | 24.4 | 24.3 | 13.9 | 14.8 | 26.1 | 17 | 22.1 | 21.1 | 20.9 | 17.3 | 24 | 16.4 | 23.7 | 25.2 | 14.9 | 21 | 22.9 | 16.3 | 16.5 | 15.7 | 16.5 | 16.2 | 20.2 | 26.4 | 13.5 | 17.1 | 26.8 | 23.9 | 27 | 22 | 23 | 14.2 | 12.6 | 20.9 | 19.4 | 20.5 | 16.4 | 23.2 | 24.4 | 19 | 19.7
|  |  | 20.4 | 15.3 | 18.9 | 18.7 | 21.4 | 21.6 | 25.4 | 24.6 | 13.8 | 22.4 | 23.4 | 13.3 | 25.1 | 24.7 | 13.9 | 14.8 | 26.5 | 17.4 | 22.9 | 19.7 | 21.3 | 16.9 | 24 | 16.3 | 24.1 | 26.1 | 15.1 | 21.8 | 23.8 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | 16.9 | 16.3 | 20.2 | 27.2 | 13.8 | 18.1 | 27.8 | 24.7 | 27.8 | 22.5 | 23.4 | 14.5 | 13.4 | 20.6 | 19.6 | 19.7 | 16.8 | 21.5 | 23.5 | 18.6 | 20.4
|  |  | 20.6 | 15 | 18.8 | 18.5 | 21.6 | 20.7 | 25.9 | 25.3 | 14.8 | 22.5 | 24 | 13.7 | 25.7 | 25 | 14 | 14.8 | 26.9 | 17.8 | 23.8 | 18.4 | 21.7 | 16.4 | 24.1 | 16.2 | 24.6 | 27.1 | 15.3 | 22.5 | 24.7 | 17 | 17 | 16.6 | 17.4 | 16.5 | 20.3 | 28 | 14.1 | 19.2 | 28.7 | 25.6 | 28.5 | 23 | 23.9 | 14.7 | 14.1 | 20.2 | 19.9 | 19 | 17.2 | 19.9 | 22.5 | 18.2 | 21
|  |  | 21 | 15.2 | 18.9 | 18.6 | 21.4 | 20.2 | 26.1 | 25.7 | 15 | 22.3 | 23.8 | 14.1 | 26 | 25.5 | 14.3 | 15 | 27.3 | 17.8 | 23.5 | 18.3 | 21.4 | 17.5 | 24.9 | 16.6 | 24.9 | 27.4 | 15.3 | 22.1 | 24.1 | 17 | 17.1 | 16.6 | 17.1 | 16.2 | 19.7 | 28.1 | 14.4 | 19.5 | 29 | 25.9 | 28.7 | 23.2 | 24.2 | 14.7 | 14.1 | 20 | 21 | 18.7 | 16.1 | 20.1 | 22.3 | 18.7 | 21.1
|  |  | 21.5 | 15.4 | 18.9 | 18.8 | 21.2 | 19.7 | 26.2 | 26 | 15.2 | 22 | 23.7 | 14.4 | 26.2 | 25.9 | 14.5 | 15.2 | 27.7 | 17.9 | 23.3 | 18.2 | 21.2 | 18.7 | 25.7 | 17.1 | 25.3 | 27.7 | 15.2 | 21.8 | 23.6 | 17 | 17.1 | 16.6 | 16.9 | 16 | 19 | 28.2 | 14.7 | 19.9 | 29.3 | 26.3 | 29 | 23.5 | 24.4 | 14.6 | 14.1 | 19.9 | 22.1 | 18.3 | 15.1 | 20.3 | 22.2 | 19.1 | 21.1
|  |  | 21.9 | 15.6 | 19 | 18.9 | 21 | 19.2 | 26.4 | 26.4 | 15.4 | 21.8 | 23.5 | 14.8 | 26.5 | 26.4 | 14.8 | 15.4 | 28.1 | 17.9 | 23 | 18.1 | 20.9 | 19.8 | 26.5 | 17.5 | 25.6 | 28 | 15.2 | 21.4 | 23 | 17 | 17.2 | 16.6 | 16.6 | 15.7 | 18.4 | 28.3 | 15 | 20.2 | 29.6 | 26.6 | 29.2 | 23.7 | 24.7 | 14.6 | 14.1 | 19.7 | 23.2 | 18 | 14 | 20.5 | 22 | 19.6 | 21.2
|  |  | 21.6 | 15.5 | 18.6 | 18.5 | 20.2 | 19.2 | 25.8 | 25.7 | 14.8 | 21.4 | 23.5 | 15.1 | 25.9 | 25.5 | 15 | 14.5 | 26.3 | 17.9 | 22.4 | 18 | 20.9 | 19.1 | 26 | 16.9 | 25.1 | 27.3 | 14.8 | 21.1 | 23 | 16.4 | 16.8 | 16 | 16.1 | 15.6 | 18.2 | 27.5 | 13.9 | 19.3 | 28.8 | 26.1 | 28.2 | 23 | 23.6 | 14.4 | 13.9 | 19.5 | 22.3 | 18 | 13.8 | 20.7 | 21.7 | 19.3 | 20.3
|  |  | 21.3 | 15.3 | 18.3 | 18.2 | 19.4 | 19.1 | 25.3 | 25 | 14.1 | 20.9 | 23.6 | 15.3 | 25.2 | 24.5 | 15.2 | 13.6 | 24.5 | 18 | 21.7 | 17.9 | 21 | 18.3 | 25.5 | 16.3 | 24.5 | 26.6 | 14.3 | 20.7 | 22.9 | 15.7 | 16.5 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 18.1 | 26.6 | 12.8 | 18.3 | 28 | 25.7 | 27.1 | 22.3 | 22.6 | 14.1 | 13.8 | 19.2 | 21.5 | 18.1 | 13.7 | 20.8 | 21.3 | 18.9 | 19.3
|  |  | 21 | 15.2 | 17.9 | 17.8 | 18.6 | 19.1 | 24.7 | 24.3 | 13.5 | 20.5 | 23.6 | 15.6 | 24.6 | 23.6 | 15.4 | 12.7 | 22.7 | 18 | 21.1 | 17.8 | 21 | 17.6 | 25 | 15.7 | 24 | 25.9 | 13.9 | 20.4 | 22.9 | 15.1 | 16.1 | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 17.9 | 25.8 | 11.7 | 17.4 | 27.2 | 25.2 | 26.1 | 21.6 | 21.5 | 13.9 | 13.6 | 19 | 20.6 | 18.1 | 13.5 | 21 | 21 | 18.6 | 18.4
|  |  | 19.5 | 15.3 | 16.4 | 17.3 | 18.1 | 18.8 | 23.2 | 22.4 | 12.3 | 19.7 | 21.8 | 13.4 | 23 | 22.5 | 13.9 | 12 | 21.3 | 17.4 | 19.1 | 17.4 | 19.6 | 17.1 | 23.4 | 14.7 | 22.5 | 24.2 | 12.6 | 19.4 | 20.6 | 13.8 | 14.4 | 14 | 13.9 | 15.1 | 17.3 | 23.5 | 11.1 | 16.4 | 24.7 | 23.4 | 24.6 | 19.5 | 19.4 | 13.6 | 13.2 | 18.2 | 18.6 | 17.9 | 12.9 | 20.7 | 20.4 | 18 | 17.7
|  |  | 17.9 | 15.4 | 14.9 | 16.8 | 17.7 | 18.6 | 21.6 | 20.6 | 11.2 | 19 | 20.1 | 11.2 | 21.5 | 21.3 | 12.3 | 11.2 | 20 | 16.9 | 17.2 | 17 | 18.1 | 16.7 | 21.9 | 13.7 | 21 | 22.6 | 11.2 | 18.4 | 18.4 | 12.5 | 12.7 | 13.2 | 12.6 | 15 | 16.6 | 21.3 | 10.5 | 15.3 | 22.2 | 21.6 | 23 | 17.4 | 17.2 | 13.3 | 12.7 | 17.4 | 16.6 | 17.7 | 12.3 | 20.3 | 19.9 | 17.4 | 17.1
|  |  | 16.4 | 15.5 | 13.4 | 16.3 | 17.2 | 18.3 | 20.1 | 18.7 | 10 | 18.2 | 18.3 | 9 | 19.9 | 20.2 | 10.8 | 10.5 | 18.6 | 16.3 | 15.2 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | 20.3 | 12.7 | 19.5 | 20.9 | 9.9 | 17.4 | 16.1 | 11.2 | 11 | 12.4 | 11.4 | 14.8 | 16 | 19 | 9.9 | 14.3 | 19.7 | 19.8 | 21.5 | 15.3 | 15.1 | 13 | 12.3 | 16.6 | 14.6 | 17.5 | 11.7 | 20 | 19.3 | 16.8 | 16.4
|  |  | 15.9 | 15.5 | 12.9 | 15.5 | 17.2 | 18.1 | 19.6 | 17.8 | 10 | 18.1 | 17.6 | 8.2 | 19.1 | 19.4 | 9.9 | 10 | 17.9 | 15.8 | 14.4 | 16.4 | 16.2 | 15.7 | 19.4 | 12.2 | 18.7 | 19.6 | 9.2 | 17 | 15.1 | 10.4 | 11.5 | 12 | 11.2 | 14.5 | 15.7 | 17.9 | 9.8 | 14.2 | 18.8 | 18.8 | 20.7 | 14.3 | 14.3 | 12.4 | 12.1 | 16.2 | 13.7 | 17.3 | 11.7 | 19.9 | 19.3 | 16.3 | 16.2
|  |  | 15.5 | 15.5 | 12.5 | 14.7 | 17.2 | 17.9 | 19 | 17 | 10 | 17.9 | 16.8 | 7.4 | 18.2 | 18.5 | 9.1 | 9.6 | 17.1 | 15.4 | 13.7 | 16.2 | 15.6 | 15.2 | 18.5 | 11.6 | 17.9 | 18.3 | 8.6 | 16.7 | 14.1 | 9.6 | 12 | 11.5 | 11.1 | 14.3 | 15.3 | 16.7 | 9.6 | 14 | 18 | 17.8 | 19.8 | 13.2 | 13.6 | 11.9 | 11.9 | 15.8 | 12.8 | 17.2 | 11.7 | 19.8 | 19.3 | 15.9 | 16.1
|  |  | 15 | 15.5 | 12 | 13.9 | 17.2 | 17.7 | 18.5 | 16.1 | 10 | 17.8 | 16.1 | 6.6 | 17.4 | 17.7 | 8.2 | 9.1 | 16.4 | 14.9 | 12.9 | 16 | 15.1 | 14.7 | 17.6 | 11.1 | 17.1 | 17 | 7.9 | 16.3 | 13.1 | 8.8 | 12.5 | 11.1 | 10.9 | 14 | 15 | 15.6 | 9.5 | 13.9 | 17.1 | 16.8 | 19 | 12.2 | 12.8 | 11.3 | 11.7 | 15.4 | 11.9 | 17 | 11.7 | 19.7 | 19.3 | 15.4 | 15.9
|  |  | 15.5 | 13.4 | 11.9 | 14.2 | 17.2 | 17.6 | 18 | 15.8 | 9.9 | 17.9 | 15.7 | 6.3 | 16.9 | 16.8 | 7.8 | 8.6 | 15.9 | 14.7 | 12.5 | 15.6 | 14.7 | 14 | 17.5 | 10.5 | 16.7 | 16.6 | 8.3 | 15.8 | 12.2 | 8.9 | 12.2 | 10.3 | 10.7 | 13.8 | 14.9 | 15.2 | 9.3 | 13.8 | 16.4 | 16.2 | 18.4 | 11.5 | 12 | 10.8 | 11.4 | 15.3 | 11 | 16.8 | 11.5 | 19.2 | 19.1 | 15.1 | 15.4
|  |  | 15.9 | 11.4 | 11.7 | 14.4 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 15.6 | 9.7 | 17.9 | 15.2 | 5.9 | 16.3 | 15.8 | 7.4 | 8.1 | 15.4 | 14.6 | 12 | 15.1 | 14.3 | 13.4 | 17.5 | 9.8 | 16.3 | 16.3 | 8.7 | 15.4 | 11.3 | 8.9 | 11.9 | 9.5 | 10.6 | 13.7 | 14.7 | 14.8 | 9 | 13.8 | 15.6 | 15.5 | 17.9 | 10.7 | 11.1 | 10.3 | 11.2 | 15.2 | 10.1 | 16.6 | 11.2 | 18.7 | 19 | 14.9 | 14.9
|  |  | 16.4 | 9.3 | 11.6 | 14.7 | 17.3 | 17.3 | 17 | 15.3 | 9.6 | 18 | 14.8 | 5.6 | 15.8 | 14.9 | 7 | 7.6 | 14.9 | 14.4 | 11.6 | 14.7 | 13.9 | 12.7 | 17.4 | 9.2 | 15.9 | 15.9 | 9.1 | 14.9 | 10.4 | 9 | 11.6 | 8.7 | 10.4 | 13.5 | 14.6 | 14.4 | 8.8 | 13.7 | 14.9 | 14.9 | 17.3 | 10 | 10.3 | 9.8 | 10.9 | 15.1 | 9.2 | 16.4 | 11 | 18.2 | 18.8 | 14.6 | 14.4
|  |  | 17 | 11.2 | 12.6 | 14.2 | 17.6 | 18.6 | 17.9 | 16.7 | 10.7 | 18.5 | 16.2 | 7.7 | 16.7 | 16.1 | 9 | 8.8 | 16.7 | 14.7 | 13.5 | 14.6 | 14.3 | 12.9 | 18.7 | 9.8 | 17 | 18.2 | 10.1 | 15.4 | 12.7 | 10.3 | 12 | 9.7 | 10.5 | 13.5 | 14.3 | 17.2 | 9.6 | 14.3 | 16.6 | 16.5 | 19 | 11.7 | 12.9 | 10.9 | 11.5 | 14.7 | 11.9 | 16.5 | 10.7 | 18.3 | 18.9 | 16.6 | 14.4
|  |  | 17.5 | 13 | 13.7 | 13.7 | 17.8 | 20 | 18.7 | 18 | 11.9 | 19 | 17.7 | 9.8 | 17.5 | 17.2 | 11 | 9.9 | 18.5 | 15 | 15.3 | 14.6 | 14.8 | 13.1 | 20 | 10.4 | 18 | 20.6 | 11.1 | 15.8 | 15 | 11.6 | 12.3 | 10.6 | 10.6 | 13.4 | 14 | 20.1 | 10.4 | 14.9 | 18.4 | 18 | 20.7 | 13.4 | 15.4 | 11.9 | 12 | 14.2 | 14.6 | 16.6 | 10.5 | 18.3 | 19.1 | 18.7 | 14.4
|  |  | 18.1 | 14.9 | 14.7 | 13.2 | 18.1 | 21.3 | 19.6 | 19.4 | 13 | 19.5 | 19.1 | 11.9 | 18.4 | 18.4 | 13 | 11.1 | 20.3 | 15.3 | 17.2 | 14.5 | 15.2 | 13.3 | 21.3 | 11 | 19.1 | 22.9 | 12.1 | 16.3 | 17.3 | 12.9 | 12.7 | 11.6 | 10.7 | 13.4 | 13.7 | 22.9 | 11.2 | 15.5 | 20.1 | 19.6 | 22.4 | 15.1 | 18 | 13 | 12.6 | 13.8 | 17.3 | 16.7 | 10.2 | 18.4 | 19.2 | 20.7 | 14.4
|  |  | 19 | 15.8 | 14.6 | 14 | 19.2 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 13.8 | 20 | 20.4 | 14.3 | 20.9 | 20.3 | 15 | 12.1 | 22.6 | 15.4 | 19.3 | 14.7 | 16.6 | 14.2 | 21.6 | 12.3 | 20.8 | 24.4 | 12.7 | 16.6 | 19 | 13.8 | 13.9 | 12.4 | 10.6 | 14 | 13.1 | 24.6 | 11.8 | 16 | 22.6 | 21.3 | 24.5 | 17.3 | 20.4 | 14.4 | 13.9 | 13.9 | 18.7 | 17 | 11 | 19 | 20.2 | 22.4 | 14.7
|  |  | 20 | 16.8 | 14.6 | 14.9 | 20.3 | 21.6 | 23.3 | 23.1 | 14.7 | 20.5 | 21.6 | 16.7 | 23.5 | 22.1 | 17 | 13.1 | 24.8 | 15.6 | 21.5 | 15 | 17.9 | 15.1 | 21.9 | 13.6 | 22.5 | 25.8 | 13.3 | 17 | 20.7 | 14.7 | 15.2 | 13.1 | 10.4 | 14.7 | 12.6 | 26.3 | 12.3 | 16.5 | 25.2 | 22.9 | 26.5 | 19.6 | 22.7 | 15.9 | 15.1 | 13.9 | 20.1 | 17.2 | 11.9 | 19.6 | 21.2 | 24.1 | 15
|  |  | 20.9 | 17.7 | 14.5 | 15.7 | 21.4 | 21.7 | 25.1 | 25 | 15.5 | 21 | 22.9 | 19.1 | 26 | 24 | 19 | 14.1 | 27.1 | 15.7 | 23.6 | 15.2 | 19.3 | 16 | 22.2 | 14.9 | 24.2 | 27.3 | 13.9 | 17.3 | 22.4 | 15.6 | 16.4 | 13.9 | 10.3 | 15.3 | 12 | 28 | 12.9 | 17 | 27.7 | 24.6 | 28.6 | 21.8 | 25.1 | 17.3 | 16.4 | 14 | 21.5 | 17.5 | 12.7 | 20.2 | 22.2 | 25.8 | 15.3
|  |  | 21.2 | 18 | 15.2 | 16.3 | 21.6 | 21.5 | 26.2 | 25.6 | 15.6 | 21.2 | 23.7 | 19.8 | 26.1 | 24.2 | 19.9 | 14.4 | 26.2 | 16.4 | 23.9 | 15.1 | 20.1 | 16.9 | 22 | 15.5 | 25.3 | 28 | 14 | 18.7 | 22.9 | 16 | 16.3 | 14.6 | 11.2 | 15.6 | 12.5 | 28.7 | 12 | 17.8 | 28.6 | 25.6 | 29.2 | 22.5 | 25.8 | 17.6 | 17 | 14.2 | 21.8 | 18.1 | 13.3 | 21.1 | 22.7 | 27 | 16.1
|  |  | 21.4 | 18.3 | 16 | 17 | 21.8 | 21.3 | 27.2 | 26.3 | 15.7 | 21.4 | 24.6 | 20.5 | 26.1 | 24.5 | 20.7 | 14.8 | 25.3 | 17.1 | 24.1 | 15 | 20.9 | 17.8 | 21.7 | 16.1 | 26.3 | 28.7 | 14.2 | 20.1 | 23.4 | 16.5 | 16.1 | 15.3 | 12.1 | 16 | 12.9 | 29.3 | 11 | 18.7 | 29.4 | 26.5 | 29.7 | 23.3 | 26.5 | 17.8 | 17.5 | 14.4 | 22 | 18.7 | 13.9 | 21.9 | 23.1 | 28.2 | 16.9
|  |  | 21.7 | 18.6 | 16.7 | 17.6 | 22 | 21.1 | 28.3 | 26.9 | 15.8 | 21.6 | 25.4 | 21.2 | 26.2 | 24.7 | 21.6 | 15.1 | 24.4 | 17.8 | 24.4 | 14.9 | 21.7 | 18.7 | 21.5 | 16.7 | 27.4 | 29.4 | 14.3 | 21.5 | 23.9 | 16.9 | 16 | 16 | 13 | 16.3 | 13.4 | 30 | 10.1 | 19.5 | 30.3 | 27.5 | 30.3 | 24 | 27.2 | 18.1 | 18.1 | 14.6 | 22.3 | 19.3 | 14.5 | 22.8 | 23.6 | 29.4 | 17.7
|  |  | 21.4 | 18.5 | 17.1 | 17.5 | 22.2 | 21.2 | 27.3 | 27 | 16 | 21.3 | 25.7 | 21.4 | 23.8 | 24.9 | 22.1 | 14.9 | 23.7 | 16.9 | 24.2 | 15.2 | 22.6 | 18.2 | 21.3 | 16.1 | 27.1 | 29.8 | 14 | 22.1 | 23.8 | 16.3 | 16.2 | 16 | 13 | 16.8 | 13.9 | 29.3 | 10.7 | 19.4 | 30.4 | 27.8 | 30.4 | 24 | 27.3 | 18.6 | 18.6 | 15.8 | 22.5 | 19.3 | 14.5 | 23.4 | 24.3 | 29.1 | 18.3
|  |  | 21.2 | 18.4 | 17.6 | 17.5 | 22.5 | 21.2 | 26.4 | 27.1 | 16.2 | 20.9 | 26 | 21.7 | 21.3 | 25.2 | 22.6 | 14.7 | 23.1 | 15.9 | 24 | 15.5 | 23.6 | 17.6 | 21.2 | 15.6 | 26.7 | 30.1 | 13.6 | 22.8 | 23.8 | 15.8 | 16.5 | 16.1 | 13 | 17.3 | 14.3 | 28.6 | 11.4 | 19.3 | 30.5 | 28 | 30.5 | 24 | 27.4 | 19.2 | 19 | 16.9 | 22.8 | 19.2 | 14.6 | 23.9 | 25.1 | 28.9 | 19
|  |  | 20.9 | 18.3 | 18 | 17.4 | 22.7 | 21.3 | 25.4 | 27.2 | 16.4 | 20.6 | 26.3 | 21.9 | 18.9 | 25.4 | 23.1 | 14.5 | 22.4 | 15 | 23.8 | 15.8 | 24.5 | 17.1 | 21 | 15 | 26.4 | 30.5 | 13.3 | 23.4 | 23.7 | 15.2 | 16.7 | 16.1 | 13 | 17.8 | 14.8 | 27.9 | 12 | 19.2 | 30.6 | 28.3 | 30.6 | 24 | 27.5 | 19.7 | 19.5 | 18.1 | 23 | 19.2 | 14.6 | 24.5 | 25.8 | 28.6 | 19.6
|  |  | 20.4 | 18.1 | 17.4 | 17 | 21.8 | 20.9 | 23.8 | 26.5 | 16.2 | 20.2 | 25.4 | 21.3 | 18.4 | 24.8 | 22.6 | 14.9 | 21.7 | 15.2 | 23 | 15.4 | 22.2 | 17.1 | 20.5 | 14.2 | 24.1 | 29.2 | 13.2 | 22.6 | 22.5 | 15 | 16 | 15.3 | 12.9 | 17.3 | 15 | 26.3 | 12.1 | 18.4 | 29.6 | 26.9 | 29.7 | 23.5 | 26 | 19 | 19 | 16.7 | 22.4 | 17.8 | 14.1 | 23.4 | 25 | 28.3 | 18.6
|  |  | 20 | 17.9 | 16.8 | 16.5 | 20.8 | 20.6 | 22.3 | 25.9 | 16 | 19.8 | 24.4 | 20.8 | 17.8 | 24.1 | 22.1 | 15.2 | 20.9 | 15.3 | 22.2 | 15.1 | 20 | 17 | 20 | 13.3 | 21.9 | 28 | 13 | 21.9 | 21.3 | 14.9 | 15.2 | 14.5 | 12.8 | 16.9 | 15.2 | 24.8 | 12.3 | 17.5 | 28.7 | 25.6 | 28.8 | 23.1 | 24.6 | 18.4 | 18.5 | 15.3 | 21.7 | 16.4 | 13.5 | 22.2 | 24.3 | 27.9 | 17.7
|  |  | 19.5 | 17.7 | 16.2 | 16.1 | 19.9 | 20.2 | 20.7 | 25.2 | 15.8 | 19.4 | 23.5 | 20.2 | 17.3 | 23.5 | 21.6 | 15.6 | 20.2 | 15.5 | 21.4 | 14.7 | 17.7 | 17 | 19.5 | 12.5 | 19.6 | 26.7 | 12.9 | 21.1 | 20.1 | 14.7 | 14.5 | 13.7 | 12.7 | 16.4 | 15.4 | 23.2 | 12.4 | 16.7 | 27.7 | 24.2 | 27.9 | 22.6 | 23.1 | 17.7 | 18 | 13.9 | 21.1 | 15 | 13 | 21.1 | 23.5 | 27.6 | 16.7
|  |  | 18.1 | 17.2 | 14.6 | 15.8 | 19.2 | 20 | 19.7 | 23.3 | 13.7 | 18.8 | 21.8 | 19.6 | 16.6 | 21.9 | 20.7 | 13.7 | 19.6 | 14.9 | 19.7 | 14.4 | 16.8 | 16 | 18.8 | 11.8 | 19.5 | 24.9 | 12.4 | 20.1 | 19 | 13.9 | 13.2 | 12.7 | 11.9 | 15.1 | 14.2 | 21.2 | 11.3 | 16 | 25.8 | 23.3 | 25.9 | 21.1 | 21.9 | 15.8 | 16.3 | 13.9 | 18.9 | 14.9 | 12 | 19.8 | 22.6 | 25.3 | 16.1
|  |  | 16.8 | 16.7 | 12.9 | 15.6 | 18.4 | 19.9 | 18.7 | 21.5 | 11.6 | 18.2 | 20 | 19 | 16 | 20.2 | 19.7 | 11.9 | 19 | 14.4 | 18.1 | 14 | 16 | 15.1 | 18.1 | 11 | 19.4 | 23.1 | 12 | 19 | 17.8 | 13 | 12 | 11.6 | 11.2 | 13.9 | 13 | 19.2 | 10.1 | 15.2 | 23.9 | 22.3 | 24 | 19.7 | 20.6 | 14 | 14.7 | 13.8 | 16.7 | 14.9 | 11.1 | 18.5 | 21.7 | 23 | 15.6
|  |  | 15.4 | 16.2 | 11.3 | 15.3 | 17.7 | 19.7 | 17.7 | 19.6 | 9.5 | 17.6 | 18.3 | 18.4 | 15.3 | 18.6 | 18.8 | 10 | 18.4 | 13.8 | 16.4 | 13.7 | 15.1 | 14.1 | 17.4 | 10.3 | 19.3 | 21.3 | 11.5 | 18 | 16.7 | 12.2 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 12.6 | 11.8 | 17.2 | 9 | 14.5 | 22 | 21.4 | 22 | 18.2 | 19.4 | 12.1 | 13 | 13.8 | 14.5 | 14.8 | 10.1 | 17.2 | 20.8 | 20.7 | 15
|  |  | 14.6 | 16.2 | 11.1 | 14.7 | 17.4 | 19.7 | 17.5 | 18.7 | 8.7 | 17.2 | 17.6 | 18.1 | 15.1 | 17.7 | 17.9 | 9.6 | 17.9 | 12.9 | 15.8 | 13.3 | 14.9 | 13.4 | 17.1 | 10 | 18.9 | 20.6 | 11.3 | 17.5 | 16.5 | 12.2 | 11.2 | 10.4 | 10.2 | 11.8 | 11.5 | 17.1 | 8.4 | 14.4 | 21.6 | 20.8 | 21.1 | 17.3 | 18.6 | 11.6 | 12.1 | 13.1 | 13.6 | 14.9 | 9.9 | 17.1 | 19.9 | 19.4 | 14.2
|  |  | 13.8 | 16.2 | 10.9 | 14.2 | 17.2 | 19.6 | 17.2 | 17.9 | 8 | 16.8 | 16.9 | 17.9 | 14.9 | 16.8 | 17.1 | 9.2 | 17.5 | 12 | 15.3 | 12.8 | 14.8 | 12.8 | 16.9 | 9.7 | 18.5 | 20 | 11.1 | 16.9 | 16.2 | 12.3 | 11.6 | 10.2 | 10 | 11 | 11.2 | 17.1 | 7.9 | 14.4 | 21.2 | 20.3 | 20.3 | 16.3 | 17.7 | 11 | 11.2 | 12.3 | 12.8 | 14.9 | 9.8 | 17.1 | 18.9 | 18.1 | 13.3
|  |  | 13 | 16.2 | 10.7 | 13.6 | 16.9 | 19.6 | 17 | 17 | 7.2 | 16.4 | 16.2 | 17.6 | 14.7 | 15.9 | 16.2 | 8.8 | 17 | 11.1 | 14.7 | 12.4 | 14.6 | 12.1 | 16.6 | 9.4 | 18.1 | 19.3 | 10.9 | 16.4 | 16 | 12.3 | 12.1 | 10 | 9.8 | 10.2 | 10.9 | 17 | 7.3 | 14.3 | 20.8 | 19.7 | 19.4 | 15.4 | 16.9 | 10.5 | 10.3 | 11.6 | 11.9 | 15 | 9.6 | 17 | 18 | 16.8 | 12.5
|  |  | 12.5 | 16.1 | 10.8 | 13.2 | 16.6 | 19.7 | 16.7 | 16.4 | 7.5 | 16.4 | 15.2 | 17.5 | 14 | 15.4 | 16.3 | 8.4 | 17.1 | 10.9 | 14.3 | 11.6 | 14.3 | 11.8 | 16.1 | 9.5 | 17.7 | 18 | 10.6 | 15.9 | 15.7 | 11.9 | 12 | 9.5 | 9.7 | 10.1 | 10.9 | 16.7 | 7.4 | 14.1 | 20.4 | 19 | 19.1 | 14.7 | 17 | 10.9 | 9.9 | 11.1 | 11.4 | 15.1 | 8.6 | 17.1 | 17.7 | 16.7 | 12.1
|  |  | 12.1 | 16.1 | 10.8 | 12.9 | 16.4 | 19.8 | 16.3 | 15.8 | 7.8 | 16.4 | 14.2 | 17.3 | 13.4 | 14.8 | 16.3 | 8 | 17.3 | 10.7 | 14 | 10.9 | 13.9 | 11.6 | 15.6 | 9.7 | 17.3 | 16.6 | 10.4 | 15.3 | 15.5 | 11.5 | 12 | 8.9 | 9.5 | 10 | 10.9 | 16.5 | 7.5 | 13.9 | 20 | 18.2 | 18.9 | 14.1 | 17 | 11.2 | 9.4 | 10.7 | 10.8 | 15.1 | 7.5 | 17.1 | 17.5 | 16.7 | 11.8
|  |  | 11.6 | 16 | 10.9 | 12.5 | 16.1 | 19.9 | 16 | 15.2 | 8.1 | 16.4 | 13.2 | 17.2 | 12.7 | 14.3 | 16.4 | 7.6 | 17.4 | 10.5 | 13.6 | 10.1 | 13.6 | 11.3 | 15.1 | 9.8 | 16.9 | 15.3 | 10.1 | 14.8 | 15.2 | 11.1 | 11.9 | 8.4 | 9.4 | 9.9 | 10.9 | 16.2 | 7.6 | 13.7 | 19.6 | 17.5 | 18.6 | 13.4 | 17.1 | 11.6 | 9 | 10.2 | 10.3 | 15.2 | 6.5 | 17.2 | 17.2 | 16.6 | 11.4
|  |  | 13.8 | 16.5 | 11.3 | 12.4 | 16.6 | 20 | 15.8 | 15.5 | 9.9 | 17.1 | 14.4 | 17.8 | 12.7 | 15.1 | 17.1 | 9.2 | 17.6 | 11.7 | 15.5 | 11.3 | 14.1 | 11.7 | 14.9 | 10.3 | 16.6 | 18.2 | 10.6 | 15.1 | 15.6 | 11.2 | 12 | 10 | 10.1 | 10.3 | 11.4 | 17.1 | 8.8 | 14 | 20.4 | 17.3 | 20.5 | 13.9 | 17.4 | 12.8 | 10.6 | 11.3 | 12.9 | 15.5 | 6.4 | 17.5 | 18 | 16.4 | 11.3
|  |  | 15.9 | 17 | 11.8 | 12.4 | 17.2 | 20 | 15.7 | 15.8 | 11.6 | 17.9 | 15.6 | 18.4 | 12.7 | 15.9 | 17.7 | 10.7 | 17.9 | 12.8 | 17.3 | 12.4 | 14.6 | 12.1 | 14.6 | 10.9 | 16.3 | 21.1 | 11.2 | 15.5 | 16.1 | 11.4 | 12.1 | 11.7 | 10.7 | 10.7 | 11.9 | 18 | 9.9 | 14.4 | 21.2 | 17 | 22.3 | 14.3 | 17.8 | 14 | 12.2 | 12.5 | 15.4 | 15.7 | 6.2 | 17.8 | 18.8 | 16.2 | 11.1
|  |  | 18.1 | 17.5 | 12.2 | 12.3 | 17.7 | 20.1 | 15.5 | 16.1 | 13.4 | 18.6 | 16.8 | 19 | 12.7 | 16.7 | 18.4 | 12.3 | 18.1 | 14 | 19.2 | 13.6 | 15.1 | 12.5 | 14.4 | 11.4 | 16 | 24 | 11.7 | 15.8 | 16.5 | 11.5 | 12.2 | 13.3 | 11.4 | 11.1 | 12.4 | 18.9 | 11.1 | 14.7 | 22 | 16.8 | 24.2 | 14.8 | 18.1 | 15.2 | 13.8 | 13.6 | 18 | 16 | 6.1 | 18.1 | 19.6 | 16 | 11
|  |  | 19 | 18.4 | 12.5 | 12.8 | 18.4 | 20.4 | 16 | 16.8 | 14.6 | 18.9 | 18.8 | 19.9 | 14.2 | 18.5 | 19.7 | 13.3 | 19 | 15.1 | 20.7 | 14.7 | 16.7 | 13.3 | 15.5 | 12.1 | 16.7 | 26 | 12.7 | 17.3 | 17.8 | 12.1 | 12.6 | 14.6 | 13.1 | 13 | 13.6 | 18.6 | 12.5 | 14.8 | 24 | 16.5 | 25.7 | 17.4 | 18.1 | 16.7 | 14.5 | 14.5 | 20 | 16.4 | 6.6 | 18.6 | 20.5 | 15.5 | 10.5
|  |  | 20 | 19.2 | 12.9 | 13.2 | 19.1 | 20.8 | 16.4 | 17.6 | 15.9 | 19.3 | 20.8 | 20.9 | 15.7 | 20.2 | 20.9 | 14.4 | 20 | 16.2 | 22.2 | 15.7 | 18.3 | 14 | 16.5 | 12.7 | 17.4 | 28 | 13.7 | 18.8 | 19.1 | 12.7 | 13.1 | 16 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 18.4 | 13.9 | 14.8 | 26 | 16.1 | 27.3 | 20.1 | 18.1 | 18.2 | 15.1 | 15.4 | 22 | 16.8 | 7.2 | 19 | 21.3 | 15.1 | 10
|  |  | 20.9 | 20.1 | 13.2 | 13.7 | 19.8 | 21.1 | 16.9 | 18.3 | 17.1 | 19.6 | 22.8 | 21.8 | 17.2 | 22 | 22.2 | 15.4 | 20.9 | 17.3 | 23.7 | 16.8 | 19.9 | 14.8 | 17.6 | 13.4 | 18.1 | 30 | 14.7 | 20.3 | 20.4 | 13.3 | 13.5 | 17.3 | 16.6 | 16.7 | 16 | 18.1 | 15.3 | 14.9 | 28 | 15.8 | 28.8 | 22.7 | 18.1 | 19.7 | 15.8 | 16.3 | 24 | 17.2 | 7.7 | 19.5 | 22.2 | 14.6 | 9.5
|  |  | 21.4 | 19.8 | 14.3 | 14.6 | 19.6 | 21.4 | 17.7 | 18.6 | 17.6 | 19.7 | 23.7 | 22.5 | 18 | 22.7 | 23 | 16 | 19.7 | 17 | 24.5 | 17.2 | 20.6 | 15.6 | 18 | 13.7 | 18.4 | 30.4 | 15.5 | 21 | 21.5 | 13.5 | 13.9 | 17.7 | 16.5 | 16 | 16.2 | 19.8 | 16.3 | 15.6 | 28.5 | 16.4 | 29.5 | 22.9 | 17.6 | 20.7 | 17.3 | 15.8 | 24.6 | 17.5 | 7.9 | 20.8 | 23 | 14 | 10.4
|  |  | 22 | 19.6 | 15.4 | 15.5 | 19.5 | 21.8 | 18.6 | 19 | 18 | 19.7 | 24.7 | 23.3 | 18.8 | 23.5 | 23.9 | 16.6 | 18.6 | 16.8 | 25.4 | 17.6 | 21.4 | 16.5 | 18.4 | 13.9 | 18.6 | 30.9 | 16.3 | 21.8 | 22.5 | 13.7 | 14.4 | 18 | 16.3 | 15.4 | 16.3 | 21.5 | 17.3 | 16.3 | 28.9 | 17 | 30.3 | 23.2 | 17 | 21.6 | 18.7 | 15.3 | 25.2 | 17.9 | 8.1 | 22 | 23.9 | 13.4 | 11.2
|  |  | 22.5 | 19.3 | 16.5 | 16.4 | 19.3 | 22.1 | 19.4 | 19.3 | 18.5 | 19.8 | 25.6 | 24 | 19.6 | 24.2 | 24.7 | 17.2 | 17.4 | 16.5 | 26.2 | 18 | 22.1 | 17.3 | 18.8 | 14.2 | 18.9 | 31.3 | 17.1 | 22.5 | 23.6 | 13.9 | 14.8 | 18.4 | 16.2 | 14.7 | 16.5 | 23.2 | 18.3 | 17 | 29.4 | 17.6 | 31 | 23.4 | 16.5 | 22.6 | 20.2 | 14.8 | 25.8 | 18.2 | 8.3 | 23.3 | 24.7 | 12.8 | 12.1
|  |  | 22.3 | 18.8 | 16.3 | 16.5 | 19.3 | 21.5 | 19 | 18.5 | 18.7 | 19.6 | 25.9 | 23.6 | 19.4 | 24.1 | 23.7 | 17.2 | 16.8 | 16.3 | 26 | 17.6 | 20.4 | 17.4 | 18.7 | 14.2 | 17.7 | 31.2 | 17.2 | 21 | 23 | 14.1 | 14.2 | 18.8 | 17.2 | 16.1 | 17.2 | 23.8 | 18.1 | 18.2 | 29.7 | 16.5 | 30.7 | 23.7 | 16.4 | 22.9 | 20.8 | 15.9 | 25.9 | 18.4 | 9.2 | 23.2 | 24.5 | 13.5 | 11.8
|  |  | 22.2 | 18.3 | 16.1 | 16.6 | 19.3 | 20.9 | 18.5 | 17.8 | 18.9 | 19.3 | 26.2 | 23.2 | 19.2 | 23.9 | 22.8 | 17.2 | 16.2 | 16.1 | 25.9 | 17.2 | 18.8 | 17.6 | 18.7 | 14.2 | 16.5 | 31.1 | 17.4 | 19.4 | 22.4 | 14.4 | 13.7 | 19.1 | 18.2 | 17.4 | 17.8 | 24.4 | 17.9 | 19.3 | 29.9 | 15.3 | 30.5 | 24.1 | 16.4 | 23.3 | 21.4 | 17.1 | 26 | 18.6 | 10.1 | 23.2 | 24.4 | 14.3 | 11.6
|  |  | 22 | 17.8 | 15.9 | 16.7 | 19.3 | 20.3 | 18.1 | 17 | 19.1 | 19.1 | 26.5 | 22.8 | 19 | 23.8 | 21.8 | 17.2 | 15.6 | 15.9 | 25.7 | 16.8 | 17.1 | 17.7 | 18.6 | 14.2 | 15.3 | 31 | 17.5 | 17.9 | 21.8 | 14.6 | 13.1 | 19.5 | 19.2 | 18.8 | 18.5 | 25 | 17.7 | 20.5 | 30.2 | 14.2 | 30.2 | 24.4 | 16.3 | 23.6 | 22 | 18.2 | 26.1 | 18.8 | 11 | 23.1 | 24.2 | 15 | 11.3
|  |  | 21.9 | 17.6 | 15.6 | 16.3 | 18.5 | 19.8 | 17.4 | 16.2 | 18.5 | 18.6 | 25.8 | 22.6 | 16.9 | 23.6 | 21.6 | 16.3 | 15.4 | 15.2 | 24.8 | 16.4 | 17 | 17.4 | 18.9 | 13.9 | 15.4 | 29.6 | 16.3 | 16.5 | 20.9 | 14.2 | 12.9 | 18.3 | 18.4 | 17.7 | 17.3 | 23.7 | 16.7 | 19.6 | 28.4 | 14.1 | 29.6 | 23.6 | 15.7 | 22.7 | 21.5 | 17.5 | 25.1 | 19 | 10.7 | 22.8 | 23.9 | 14.3 | 11
|  |  | 21.8 | 17.5 | 15.4 | 15.9 | 17.6 | 19.4 | 16.6 | 15.3 | 17.8 | 18.1 | 25.2 | 22.3 | 14.9 | 23.5 | 21.4 | 15.3 | 15.1 | 14.4 | 23.9 | 16 | 16.9 | 17 | 19.3 | 13.7 | 15.4 | 28.3 | 15.1 | 15.2 | 19.9 | 13.7 | 12.7 | 17.2 | 17.6 | 16.7 | 16.2 | 22.3 | 15.8 | 18.6 | 26.6 | 14 | 29.1 | 22.7 | 15.2 | 21.9 | 21 | 16.7 | 24.1 | 19.1 | 10.3 | 22.4 | 23.7 | 13.7 | 10.6
|  |  | 21.7 | 17.3 | 15.1 | 15.5 | 16.8 | 18.9 | 15.9 | 14.5 | 17.2 | 17.6 | 24.5 | 22.1 | 12.8 | 23.3 | 21.2 | 14.4 | 14.9 | 13.7 | 23 | 15.6 | 16.8 | 16.7 | 19.6 | 13.4 | 15.5 | 26.9 | 13.9 | 13.8 | 19 | 13.3 | 12.5 | 16 | 16.8 | 15.6 | 15 | 21 | 14.8 | 17.7 | 24.8 | 13.9 | 28.5 | 21.9 | 14.6 | 21 | 20.5 | 16 | 23.1 | 19.3 | 10 | 22.1 | 23.4 | 13 | 10.3
|  |  | 20.9 | 16.6 | 13.7 | 15.1 | 16 | 18.5 | 14.6 | 14 | 15.6 | 17.3 | 22.7 | 20.1 | 11.9 | 22 | 19.9 | 14.2 | 14.7 | 12.9 | 21.2 | 14.2 | 15.6 | 15.7 | 17.3 | 12.9 | 14.4 | 25.1 | 13.7 | 13.8 | 17.3 | 12.9 | 12.1 | 14.9 | 15.4 | 13.8 | 14.1 | 19.7 | 14.2 | 16.8 | 23.9 | 13.7 | 24.8 | 20.3 | 13.9 | 20.7 | 20.1 | 14.7 | 20.8 | 18.9 | 9.1 | 21.8 | 22.8 | 12.5 | 10.4
|  |  | 20 | 15.9 | 12.3 | 14.8 | 15.1 | 18.1 | 13.2 | 13.5 | 14.1 | 17.1 | 20.8 | 18 | 11 | 20.6 | 18.5 | 14 | 14.4 | 12 | 19.4 | 12.8 | 14.5 | 14.8 | 15 | 12.5 | 13.3 | 23.4 | 13.5 | 13.9 | 15.5 | 12.5 | 11.8 | 13.8 | 14.1 | 12 | 13.3 | 18.3 | 13.6 | 15.8 | 23.1 | 13.5 | 21.1 | 18.7 | 13.2 | 20.4 | 19.8 | 13.4 | 18.6 | 18.6 | 8.3 | 21.5 | 22.2 | 12 | 10.4
|  |  | 19.2 | 15.2 | 10.9 | 14.4 | 14.3 | 17.7 | 11.9 | 13 | 12.5 | 16.8 | 19 | 16 | 10.1 | 19.3 | 17.2 | 13.8 | 14.2 | 11.2 | 17.6 | 11.4 | 13.3 | 13.8 | 12.7 | 12 | 12.2 | 21.6 | 13.3 | 13.9 | 13.8 | 12.1 | 11.4 | 12.7 | 12.7 | 10.2 | 12.4 | 17 | 13 | 14.9 | 22.2 | 13.3 | 17.4 | 17.1 | 12.5 | 20.1 | 19.4 | 12.1 | 16.3 | 18.2 | 7.4 | 21.2 | 21.6 | 11.5 | 10.5
|  |  | 18.7 | 15 | 10.7 | 13.5 | 13.2 | 17.6 | 11.8 | 11.8 | 12.3 | 17 | 18.6 | 15.4 | 9.9 | 18.4 | 16.7 | 13.3 | 13.9 | 10.7 | 16.8 | 10.4 | 13 | 13 | 11.9 | 12 | 12 | 20.6 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 11.6 | 11.3 | 12.9 | 12.9 | 10.1 | 12.1 | 16.6 | 12.9 | 14.6 | 20.8 | 12.8 | 17.1 | 16.9 | 12.5 | 19.8 | 19.4 | 11.4 | 15.3 | 18.4 | 7.6 | 20.9 | 20.7 | 10.7 | 10.6
|  |  | 18.3 | 14.8 | 10.5 | 12.7 | 12.2 | 17.6 | 11.6 | 10.7 | 12.2 | 17.2 | 18.1 | 14.8 | 9.7 | 17.6 | 16.1 | 12.9 | 13.7 | 10.1 | 16.1 | 9.4 | 12.6 | 12.1 | 11 | 12 | 11.8 | 19.7 | 13.4 | 13 | 12.8 | 11.2 | 11.1 | 13.2 | 13 | 10 | 11.7 | 16.1 | 12.7 | 14.4 | 19.4 | 12.4 | 16.9 | 16.6 | 12.5 | 19.6 | 19.4 | 10.7 | 14.3 | 18.6 | 7.8 | 20.7 | 19.9 | 9.8 | 10.7
|  |  | 17.8 | 14.6 | 10.3 | 11.8 | 11.1 | 17.5 | 11.5 | 9.5 | 12 | 17.4 | 17.7 | 14.2 | 9.5 | 16.7 | 15.6 | 12.4 | 13.4 | 9.6 | 15.3 | 8.4 | 12.3 | 11.3 | 10.2 | 12 | 11.6 | 18.7 | 13.4 | 12.5 | 12.3 | 10.7 | 11 | 13.4 | 13.2 | 9.9 | 11.4 | 15.7 | 12.6 | 14.1 | 18 | 11.9 | 16.6 | 16.4 | 12.5 | 19.3 | 19.4 | 10 | 13.3 | 18.8 | 8 | 20.4 | 19 | 9 | 10.8
|  |  | 17.4 | 14 | 9.8 | 12.3 | 12 | 17.8 | 11.3 | 9.7 | 11.8 | 17.5 | 17.1 | 13.9 | 9.4 | 16.1 | 14.7 | 11.2 | 13.1 | 9.5 | 14.8 | 8.1 | 12.2 | 11.2 | 9.9 | 11.9 | 11.4 | 18.7 | 12.9 | 12.2 | 12.1 | 10.8 | 10.9 | 13.2 | 13 | 9.9 | 10.7 | 15.2 | 12.6 | 14.2 | 17.1 | 11.2 | 16.3 | 16.2 | 11.7 | 18.7 | 18.9 | 9.7 | 12.5 | 19 | 7.9 | 20 | 18.6 | 8.8 | 11
|  |  | 17 | 13.4 | 9.4 | 12.9 | 12.9 | 18 | 11 | 9.9 | 11.6 | 17.6 | 16.5 | 13.5 | 9.2 | 15.4 | 13.7 | 10 | 12.9 | 9.3 | 14.3 | 7.9 | 12 | 11 | 9.7 | 11.7 | 11.3 | 18.6 | 12.5 | 12 | 11.8 | 10.9 | 10.8 | 12.9 | 12.8 | 9.9 | 10 | 14.7 | 12.5 | 14.4 | 16.3 | 10.6 | 15.9 | 16 | 10.8 | 18.1 | 18.5 | 9.3 | 11.7 | 19.1 | 7.7 | 19.7 | 18.3 | 8.5 | 11.1
|  |  | 16.6 | 12.8 | 8.9 | 13.4 | 13.8 | 18.3 | 10.8 | 10.1 | 11.4 | 17.7 | 15.9 | 13.2 | 9.1 | 14.8 | 12.8 | 8.8 | 12.6 | 9.2 | 13.8 | 7.6 | 11.9 | 10.9 | 9.4 | 11.6 | 11.1 | 18.6 | 12 | 11.7 | 11.6 | 11 | 10.7 | 12.7 | 12.6 | 9.9 | 9.3 | 14.2 | 12.5 | 14.5 | 15.4 | 9.9 | 15.6 | 15.8 | 10 | 17.5 | 18 | 9 | 10.9 | 19.3 | 7.6 | 19.3 | 17.9 | 8.3 | 11.3
|  |  | 17.6 | 13.1 | 10 | 13.5 | 14.5 | 18 | 11.4 | 10.8 | 12.7 | 18 | 17 | 13.8 | 9.9 | 16.2 | 13.9 | 10.1 | 13.3 | 10.4 | 15.3 | 9.5 | 12.6 | 11.5 | 11.1 | 11.5 | 11.5 | 19.1 | 12.7 | 12 | 12.3 | 11.2 | 10.9 | 13 | 12.8 | 10.7 | 10.4 | 15.4 | 12.8 | 14.8 | 17.1 | 10.5 | 17.1 | 16.6 | 10.8 | 17.1 | 17.4 | 10.4 | 13.7 | 18.7 | 8.3 | 19.2 | 17.7 | 9.7 | 11.9
|  |  | 18.6 | 13.5 | 11 | 13.5 | 15.1 | 17.8 | 12 | 11.4 | 14.1 | 18.3 | 18 | 14.4 | 10.6 | 17.5 | 15.1 | 11.4 | 14.1 | 11.7 | 16.9 | 11.4 | 13.4 | 12.1 | 12.7 | 11.5 | 12 | 19.6 | 13.5 | 12.2 | 13.1 | 11.4 | 11.1 | 13.4 | 13 | 11.4 | 11.4 | 16.6 | 13.1 | 15 | 18.7 | 11.1 | 18.5 | 17.4 | 11.7 | 16.7 | 16.8 | 11.8 | 16.6 | 18.1 | 9.1 | 19 | 17.6 | 11.1 | 12.4
|  |  | 19.6 | 13.8 | 12.1 | 13.6 | 15.8 | 17.5 | 12.6 | 12.1 | 15.4 | 18.6 | 19.1 | 15 | 11.4 | 18.9 | 16.2 | 12.7 | 14.8 | 12.9 | 18.4 | 13.3 | 14.1 | 12.7 | 14.4 | 11.4 | 12.4 | 20.1 | 14.2 | 12.5 | 13.8 | 11.6 | 11.3 | 13.7 | 13.2 | 12.2 | 12.5 | 17.8 | 13.4 | 15.3 | 20.4 | 11.7 | 20 | 18.2 | 12.5 | 16.3 | 16.2 | 13.2 | 19.4 | 17.5 | 9.8 | 18.9 | 17.4 | 12.5 | 13
|  |  | 21.3 | 15 | 12.8 | 14.2 | 16.9 | 17.5 | 12.1 | 12.9 | 16.3 | 19.9 | 21.3 | 15.9 | 12.3 | 20.9 | 16.8 | 13.7 | 15.9 | 13.7 | 20.4 | 14.4 | 15.1 | 12.7 | 15.6 | 11.6 | 13.4 | 21.4 | 15.2 | 13.8 | 15.2 | 12.1 | 11.9 | 14.2 | 13.9 | 13.1 | 13.4 | 19.1 | 14.4 | 15.3 | 21.5 | 13.1 | 21.5 | 20.1 | 13.4 | 16.5 | 16 | 14.1 | 21.6 | 17.6 | 11.1 | 18.9 | 18.1 | 13.3 | 13.7
|  |  | 23.1 | 16.3 | 13.4 | 14.9 | 18.1 | 17.5 | 11.6 | 13.8 | 17.3 | 21.3 | 23.5 | 16.9 | 13.3 | 23 | 17.5 | 14.8 | 17 | 14.5 | 22.3 | 15.4 | 16.1 | 12.7 | 16.8 | 11.8 | 14.3 | 22.7 | 16.1 | 15.1 | 16.5 | 12.7 | 12.4 | 14.6 | 14.6 | 14 | 14.2 | 20.4 | 15.4 | 15.4 | 22.7 | 14.6 | 23.1 | 22 | 14.4 | 16.7 | 15.8 | 15 | 23.7 | 17.7 | 12.4 | 18.8 | 18.7 | 14.2 | 14.5
|  |  | 24.8 | 17.5 | 14.1 | 15.5 | 19.2 | 17.5 | 11.1 | 14.6 | 18.2 | 22.6 | 25.7 | 17.8 | 14.2 | 25 | 18.1 | 15.8 | 18.1 | 15.3 | 24.3 | 16.5 | 17.1 | 12.7 | 18 | 12 | 15.3 | 24 | 17.1 | 16.4 | 17.9 | 13.2 | 13 | 15.1 | 15.3 | 14.9 | 15.1 | 21.7 | 16.4 | 15.4 | 23.8 | 16 | 24.6 | 23.9 | 15.3 | 16.9 | 15.6 | 15.9 | 25.9 | 17.8 | 13.7 | 18.8 | 19.4 | 15 | 15.2
|  |  | 24.8 | 16.9 | 13.5 | 14.2 | 19.4 | 17.4 | 13 | 14.1 | 18.5 | 22.1 | 26.5 | 17.9 | 13 | 25.7 | 18.8 | 16.1 | 18.6 | 15.6 | 24.7 | 16.3 | 17.2 | 13.4 | 18.9 | 12.5 | 15.9 | 24.2 | 17.8 | 16.9 | 18.1 | 14.5 | 13.7 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.8 | 22.2 | 17 | 15.8 | 23.9 | 16.3 | 25 | 24.4 | 15.9 | 17.1 | 15.5 | 15.5 | 26.4 | 18.6 | 13.8 | 19.6 | 19.6 | 15.7 | 15.8
|  |  | 24.8 | 16.3 | 13 | 12.8 | 19.6 | 17.4 | 14.8 | 13.5 | 18.9 | 21.6 | 27.2 | 18.1 | 11.7 | 26.3 | 19.5 | 16.3 | 19 | 16 | 25.2 | 16 | 17.4 | 14.2 | 19.7 | 12.9 | 16.5 | 24.5 | 18.6 | 17.3 | 18.4 | 15.7 | 14.3 | 16.2 | 15.8 | 15.8 | 16.6 | 22.8 | 17.5 | 16.3 | 24.1 | 16.5 | 25.3 | 25 | 16.6 | 17.4 | 15.3 | 15 | 27 | 19.3 | 13.9 | 20.4 | 19.9 | 16.4 | 16.3
|  |  | 24.8 | 15.7 | 12.4 | 11.5 | 19.8 | 17.3 | 16.7 | 13 | 19.2 | 21.1 | 28 | 18.2 | 10.5 | 27 | 20.2 | 16.6 | 19.5 | 16.3 | 25.6 | 15.8 | 17.5 | 14.9 | 20.6 | 13.4 | 17.1 | 24.7 | 19.3 | 17.8 | 18.6 | 17 | 15 | 16.7 | 16.1 | 16.2 | 17.3 | 23.3 | 18.1 | 16.7 | 24.2 | 16.8 | 25.7 | 25.5 | 17.2 | 17.6 | 15.2 | 14.6 | 27.5 | 20.1 | 14 | 21.2 | 20.1 | 17.1 | 16.9
|  |  | 24.8 | 15.1 | 13 | 12.7 | 19.7 | 17.3 | 17 | 12.8 | 19.1 | 20.9 | 28.2 | 17.7 | 11.1 | 27.1 | 20.2 | 16 | 19.4 | 16 | 25.8 | 16.2 | 18.3 | 14.8 | 20.8 | 13.7 | 16.9 | 24.9 | 19 | 18.4 | 19.1 | 17.2 | 15.5 | 16.9 | 16.2 | 15.9 | 17.1 | 23.4 | 18.5 | 17.5 | 23.5 | 17.3 | 25.6 | 25.5 | 17.3 | 17.4 | 15.7 | 14.8 | 27.5 | 20.6 | 13.9 | 21.2 | 20 | 17.4 | 17
|  |  | 24.8 | 14.6 | 13.7 | 13.8 | 19.5 | 17.3 | 17.4 | 12.6 | 18.9 | 20.8 | 28.4 | 17.3 | 11.6 | 27.1 | 20.2 | 15.5 | 19.4 | 15.6 | 26.1 | 16.6 | 19.2 | 14.6 | 20.9 | 14.1 | 16.6 | 25.1 | 18.7 | 19 | 19.7 | 17.5 | 16.1 | 17 | 16.4 | 15.6 | 17 | 23.5 | 18.8 | 18.2 | 22.7 | 17.9 | 25.5 | 25.6 | 17.3 | 17.3 | 16.2 | 14.9 | 27.5 | 21.1 | 13.7 | 21.3 | 19.8 | 17.6 | 17.1
|  |  | 24.8 | 14 | 14.3 | 15 | 19.4 | 17.3 | 17.7 | 12.4 | 18.8 | 20.6 | 28.6 | 16.8 | 12.2 | 27.2 | 20.2 | 14.9 | 19.3 | 15.3 | 26.3 | 17 | 20 | 14.5 | 21.1 | 14.4 | 16.4 | 25.3 | 18.4 | 19.6 | 20.2 | 17.7 | 16.6 | 17.2 | 16.5 | 15.3 | 16.8 | 23.6 | 19.2 | 19 | 22 | 18.4 | 25.4 | 25.6 | 17.4 | 17.1 | 16.7 | 15.1 | 27.5 | 21.6 | 13.6 | 21.3 | 19.7 | 17.9 | 17.2
|  |  | 24.8 | 14.1 | 13.7 | 14.8 | 18.7 | 17 | 17.2 | 12.2 | 18.7 | 20.3 | 27.8 | 15.9 | 12.5 | 26.6 | 19.5 | 14.3 | 18.8 | 14.5 | 25.5 | 15.8 | 19.9 | 13.8 | 20.5 | 13.9 | 16 | 24 | 17.3 | 19.8 | 20.2 | 16.7 | 16.1 | 16.4 | 16 | 13.7 | 15.6 | 23.2 | 17.8 | 18.2 | 22.2 | 17.4 | 24.8 | 24.5 | 16.7 | 17.1 | 16.8 | 14.6 | 26.4 | 21.2 | 13.5 | 21 | 19.7 | 17.1 | 16.8
|  |  | 24.8 | 14.1 | 13.1 | 14.5 | 17.9 | 16.8 | 16.6 | 11.9 | 18.5 | 20 | 27 | 15.1 | 12.8 | 26 | 18.9 | 13.6 | 18.2 | 13.6 | 24.7 | 14.5 | 19.8 | 13.1 | 20 | 13.3 | 15.6 | 22.7 | 16.2 | 19.9 | 20.3 | 15.7 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 12 | 14.3 | 22.7 | 16.4 | 17.5 | 22.4 | 16.4 | 24.1 | 23.3 | 16 | 17.1 | 16.8 | 14.1 | 25.3 | 20.9 | 13.3 | 20.7 | 19.7 | 16.2 | 16.3
|  |  | 24.8 | 14.2 | 12.5 | 14.3 | 17.2 | 16.5 | 16.1 | 11.7 | 18.4 | 19.7 | 26.2 | 14.2 | 13.1 | 25.4 | 18.2 | 13 | 17.7 | 12.8 | 23.9 | 13.3 | 19.7 | 12.4 | 19.4 | 12.8 | 15.2 | 21.4 | 15.1 | 20.1 | 20.3 | 14.7 | 15 | 14.9 | 15.1 | 10.4 | 13.1 | 22.3 | 15 | 16.7 | 22.6 | 15.4 | 23.5 | 22.2 | 15.3 | 17.1 | 16.9 | 13.6 | 24.2 | 20.5 | 13.2 | 20.4 | 19.7 | 15.4 | 15.9
|  |  | 23.7 | 13.7 | 11.6 | 13.5 | 16.6 | 16.6 | 14.9 | 11.5 | 16.9 | 19.6 | 24.1 | 13.1 | 11.9 | 23.8 | 16.4 | 12.9 | 16 | 11.9 | 22.1 | 12.4 | 18.3 | 12.4 | 17.6 | 12.6 | 14.1 | 19.8 | 14.3 | 18.6 | 17.8 | 13.1 | 14.2 | 14.3 | 13.5 | 9.8 | 12.2 | 21 | 13.5 | 16.4 | 20.9 | 14.1 | 22 | 21.2 | 13.4 | 16.8 | 16.4 | 12.5 | 21.8 | 20 | 12.5 | 20.2 | 19.7 | 14.4 | 14.8
|  |  | 22.7 | 13.2 | 10.7 | 12.8 | 16 | 16.8 | 13.7 | 11.3 | 15.3 | 19.5 | 22.1 | 11.9 | 10.7 | 22.1 | 14.6 | 12.7 | 14.2 | 11.1 | 20.4 | 11.4 | 17 | 12.3 | 15.9 | 12.4 | 13 | 18.1 | 13.5 | 17.2 | 15.4 | 11.6 | 13.5 | 13.8 | 12 | 9.2 | 11.3 | 19.6 | 12 | 16.2 | 19.1 | 12.8 | 20.5 | 20.2 | 11.4 | 16.6 | 16 | 11.5 | 19.4 | 19.5 | 11.7 | 19.9 | 19.7 | 13.4 | 13.8
|  |  | 21.6 | 12.7 | 9.8 | 12 | 15.4 | 16.9 | 12.5 | 11.1 | 13.8 | 19.4 | 20 | 10.8 | 9.5 | 20.5 | 12.8 | 12.6 | 12.5 | 10.2 | 18.6 | 10.5 | 15.6 | 12.3 | 14.1 | 12.2 | 11.9 | 16.5 | 12.7 | 15.7 | 12.9 | 10 | 12.7 | 13.2 | 10.4 | 8.6 | 10.4 | 18.3 | 10.5 | 15.9 | 17.4 | 11.5 | 19 | 19.2 | 9.5 | 16.3 | 15.5 | 10.4 | 17 | 19 | 11 | 19.7 | 19.7 | 12.4 | 12.7
|  |  | 20.8 | 12.3 | 9.6 | 12 | 15.5 | 16.5 | 12.1 | 10.9 | 13.5 | 18.7 | 19.7 | 10.5 | 8.9 | 19.7 | 12.1 | 11.6 | 11.8 | 9.8 | 18.2 | 10 | 15.1 | 12.1 | 13.1 | 11.9 | 11.8 | 15.1 | 12.6 | 15.1 | 12 | 9.6 | 12.3 | 12.4 | 9.7 | 8.7 | 9.9 | 17.9 | 10.1 | 15.9 | 16.9 | 11 | 18.3 | 18 | 8.6 | 15.9 | 15.4 | 9.9 | 16.3 | 18.7 | 9.9 | 19.7 | 19.5 | 12 | 12.3
|  |  | 19.9 | 12 | 9.3 | 12 | 15.7 | 16.2 | 11.6 | 10.7 | 13.3 | 18.1 | 19.4 | 10.3 | 8.4 | 18.9 | 11.3 | 10.7 | 11 | 9.5 | 17.8 | 9.4 | 14.6 | 11.9 | 12.2 | 11.7 | 11.6 | 13.7 | 12.5 | 14.6 | 11 | 9.2 | 11.9 | 11.6 | 9.1 | 8.9 | 9.5 | 17.6 | 9.6 | 15.9 | 16.5 | 10.5 | 17.7 | 16.9 | 7.7 | 15.4 | 15.2 | 9.3 | 15.7 | 18.3 | 8.7 | 19.6 | 19.2 | 11.5 | 12
|  |  | 19.1 | 11.6 | 9.1 | 12 | 15.8 | 15.8 | 11.2 | 10.5 | 13 | 17.4 | 19.1 | 10 | 7.8 | 18.1 | 10.6 | 9.7 | 10.3 | 9.1 | 17.4 | 8.9 | 14.1 | 11.7 | 11.2 | 11.4 | 11.5 | 12.3 | 12.4 | 14 | 10.1 | 8.8 | 11.5 | 10.8 | 8.4 | 9 | 9 | 17.2 | 9.2 | 15.9 | 16 | 10 | 17 | 15.7 | 6.8 | 15 | 15.1 | 8.8 | 15 | 18 | 7.6 | 19.6 | 19 | 11.1 | 11.6
|  |  | 18.8 | 12.8 | 9.2 | 11.9 | 15.6 | 16 | 11 | 10.2 | 13 | 18 | 18.5 | 9.5 | 8.2 | 17.4 | 10.2 | 9.7 | 10 | 9 | 16.9 | 9 | 13.6 | 11.4 | 10.9 | 11.1 | 11 | 12.2 | 12.2 | 13.5 | 9.8 | 8.7 | 10.6 | 10 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 16.9 | 8.9 | 15 | 15.7 | 10.1 | 16.5 | 14.9 | 6.7 | 14.3 | 14.6 | 8.7 | 14.4 | 18 | 7.3 | 19.3 | 18.7 | 10.9 | 11.4
|  |  | 18.5 | 13.9 | 9.3 | 11.9 | 15.5 | 16.1 | 10.9 | 10 | 13 | 18.5 | 17.9 | 9 | 8.5 | 16.7 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 8.8 | 16.3 | 9.2 | 13.1 | 11.1 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 12.2 | 11.9 | 13 | 9.6 | 8.6 | 9.7 | 9.2 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 16.7 | 8.7 | 14 | 15.3 | 10.1 | 15.9 | 14.2 | 6.7 | 13.7 | 14 | 8.7 | 13.8 | 18 | 7.1 | 19 | 18.3 | 10.8 | 11.1
|  |  | 18.2 | 15.1 | 9.4 | 11.8 | 15.3 | 16.3 | 10.7 | 9.7 | 13 | 19.1 | 17.3 | 8.5 | 8.9 | 16 | 9.4 | 9.7 | 9.3 | 8.7 | 15.8 | 9.3 | 12.6 | 10.8 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 12.1 | 11.7 | 12.5 | 9.3 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 16.4 | 8.4 | 13.1 | 15 | 10.2 | 15.4 | 13.4 | 6.6 | 13 | 13.5 | 8.6 | 13.2 | 18 | 6.8 | 18.7 | 18 | 10.6 | 10.9
|  |  | 19 | 15.2 | 9.9 | 12.1 | 16.1 | 16.4 | 11.2 | 10.6 | 13 | 19.6 | 18.5 | 9.9 | 9.2 | 17.2 | 10.3 | 10.3 | 10.7 | 9.5 | 17.4 | 10.2 | 13.5 | 11 | 12.4 | 11 | 10.7 | 13.8 | 11.7 | 13.8 | 11.5 | 10 | 10.4 | 10.1 | 10.4 | 9.3 | 9.3 | 16.3 | 9.9 | 13.5 | 16.1 | 11.6 | 16.7 | 14.6 | 8.3 | 13 | 13.3 | 9.3 | 15.4 | 18.3 | 8.3 | 18.7 | 18.6 | 10.8 | 11.8
|  |  | 19.8 | 15.4 | 10.5 | 12.4 | 16.8 | 16.6 | 11.6 | 11.6 | 13 | 20 | 19.8 | 11.2 | 9.5 | 18.3 | 11.3 | 10.9 | 12 | 10.2 | 19 | 11.1 | 14.4 | 11.3 | 14.5 | 11.7 | 11.4 | 15.5 | 11.6 | 15.1 | 13.8 | 11.4 | 12 | 11.9 | 12.2 | 10.3 | 10 | 16.3 | 11.4 | 14 | 17.1 | 12.9 | 18 | 15.8 | 9.9 | 12.9 | 13.2 | 9.9 | 17.6 | 18.5 | 9.9 | 18.6 | 19.2 | 11 | 12.8
|  |  | 20.6 | 15.5 | 11 | 12.7 | 17.6 | 16.7 | 12.1 | 12.5 | 13 | 20.5 | 21 | 12.6 | 9.8 | 19.5 | 12.2 | 11.5 | 13.4 | 11 | 20.6 | 12 | 15.3 | 11.5 | 16.5 | 12.3 | 12 | 17.2 | 11.6 | 16.4 | 16 | 12.9 | 13.6 | 13.6 | 14 | 11.2 | 10.6 | 16.2 | 12.9 | 14.4 | 18.2 | 14.3 | 19.3 | 17 | 11.6 | 12.9 | 13 | 10.6 | 19.8 | 18.8 | 11.4 | 18.6 | 19.8 | 11.2 | 13.7
|  |  | 22.3 | 15.6 | 11.5 | 12.3 | 17.6 | 16.9 | 11.9 | 12.8 | 13.3 | 22.3 | 22.9 | 13.3 | 10.1 | 21.8 | 13.6 | 12.8 | 14.9 | 11.9 | 22.4 | 13 | 17.4 | 12.4 | 18 | 14.3 | 12.9 | 18.6 | 12.4 | 18.1 | 18.2 | 14.6 | 14.9 | 15.4 | 15.5 | 11.9 | 11 | 16.4 | 14.2 | 16.1 | 20.2 | 16.1 | 21.3 | 19.4 | 14 | 14.1 | 13.9 | 12 | 22 | 18.1 | 12.5 | 18.6 | 20.9 | 11.5 | 15.4
|  |  | 24 | 15.6 | 12.1 | 11.9 | 17.5 | 17.1 | 11.8 | 13.2 | 13.5 | 24.2 | 24.8 | 13.9 | 10.5 | 24.2 | 15 | 14 | 16.3 | 12.8 | 24.3 | 14 | 19.5 | 13.4 | 19.5 | 16.2 | 13.9 | 20 | 13.3 | 19.8 | 20.3 | 16.4 | 16.3 | 17.2 | 17.1 | 12.5 | 11.3 | 16.5 | 15.4 | 17.8 | 22.1 | 18 | 23.2 | 21.9 | 16.4 | 15.4 | 14.8 | 13.4 | 24.3 | 17.3 | 13.6 | 18.6 | 21.9 | 11.9 | 17
|  |  | 25.7 | 15.7 | 12.6 | 11.5 | 17.5 | 17.3 | 11.6 | 13.5 | 13.8 | 26 | 26.7 | 14.6 | 10.8 | 26.5 | 16.4 | 15.3 | 17.8 | 13.7 | 26.1 | 15 | 21.6 | 14.3 | 21 | 18.2 | 14.8 | 21.4 | 14.1 | 21.5 | 22.5 | 18.1 | 17.6 | 19 | 18.6 | 13.2 | 11.7 | 16.7 | 16.7 | 19.5 | 24.1 | 19.8 | 25.2 | 24.3 | 18.8 | 16.6 | 15.7 | 14.8 | 26.5 | 16.6 | 14.7 | 18.6 | 23 | 12.2 | 18.7
|  |  | 26.1 | 15.8 | 12.7 | 12.6 | 17.9 | 17.3 | 12.1 | 13.3 | 14 | 25.1 | 27.4 | 15.3 | 11.4 | 26.8 | 16.5 | 16.6 | 18.7 | 13.7 | 26.4 | 14.1 | 22.1 | 15.2 | 22 | 18.7 | 16.1 | 22.6 | 15.4 | 22.1 | 23.5 | 19.1 | 18.4 | 19.7 | 19.6 | 13.8 | 12.1 | 16.4 | 16.8 | 20.2 | 22.6 | 20.3 | 23.7 | 24.7 | 19.6 | 17.5 | 16.5 | 15 | 26.3 | 17.2 | 15 | 18.9 | 23.2 | 12.7 | 19.4
|  |  | 26.4 | 15.8 | 12.9 | 13.7 | 18.3 | 17.4 | 12.7 | 13 | 14.2 | 24.1 | 28 | 15.9 | 12.1 | 27.2 | 16.7 | 17.9 | 19.7 | 13.8 | 26.8 | 13.3 | 22.6 | 16.1 | 22.9 | 19.2 | 17.5 | 23.8 | 16.7 | 22.6 | 24.6 | 20.2 | 19.3 | 20.5 | 20.6 | 14.3 | 12.6 | 16.2 | 17 | 20.8 | 21.2 | 20.9 | 22.2 | 25.2 | 20.3 | 18.3 | 17.4 | 15.2 | 26.2 | 17.8 | 15.2 | 19.3 | 23.4 | 13.3 | 20
|  |  | 26.8 | 15.9 | 13 | 14.8 | 18.7 | 17.4 | 13.2 | 12.8 | 14.4 | 23.2 | 28.7 | 16.6 | 12.7 | 27.5 | 16.8 | 19.2 | 20.6 | 13.8 | 27.1 | 12.4 | 23.1 | 17 | 23.9 | 19.7 | 18.8 | 25 | 18 | 23.2 | 25.6 | 21.2 | 20.1 | 21.2 | 21.6 | 14.9 | 13 | 15.9 | 17.1 | 21.5 | 19.7 | 21.4 | 20.7 | 25.6 | 21.1 | 19.2 | 18.2 | 15.4 | 26 | 18.4 | 15.5 | 19.6 | 23.6 | 13.8 | 20.7
|  |  | 27.1 | 16.1 | 14 | 15 | 18.9 | 17.8 | 13.6 | 13.4 | 14.3 | 22.5 | 28.9 | 16.7 | 13.6 | 27.8 | 16.6 | 19.8 | 20.9 | 13.5 | 27.2 | 13.5 | 23.9 | 17.1 | 24 | 20.1 | 18.1 | 25.4 | 18.6 | 24.1 | 25.8 | 21.5 | 20.1 | 19.8 | 20.6 | 14.3 | 13.2 | 16.5 | 18.2 | 21.9 | 19.8 | 21.6 | 20.9 | 25.7 | 21.5 | 19.6 | 18.4 | 14.7 | 25.8 | 18.9 | 16.2 | 20.1 | 23.2 | 14 | 20.4
|  |  | 27.4 | 16.3 | 15 | 15.1 | 19.2 | 18.3 | 14 | 13.9 | 14.1 | 21.9 | 29.2 | 16.7 | 14.4 | 28 | 16.5 | 20.3 | 21.2 | 13.3 | 27.3 | 14.5 | 24.7 | 17.3 | 24.2 | 20.5 | 17.5 | 25.9 | 19.3 | 24.9 | 26 | 21.8 | 20.2 | 18.4 | 19.6 | 13.6 | 13.4 | 17.2 | 19.4 | 22.3 | 19.9 | 21.8 | 21.2 | 25.8 | 21.9 | 19.9 | 18.7 | 13.9 | 25.5 | 19.3 | 17 | 20.5 | 22.8 | 14.3 | 20.2
|  |  | 27.7 | 16.5 | 16 | 15.3 | 19.4 | 18.7 | 14.4 | 14.5 | 14 | 21.2 | 29.4 | 16.8 | 15.3 | 28.3 | 16.3 | 20.9 | 21.5 | 13 | 27.4 | 15.6 | 25.5 | 17.4 | 24.3 | 20.9 | 16.8 | 26.3 | 19.9 | 25.8 | 26.2 | 22.1 | 20.2 | 17 | 18.6 | 13 | 13.6 | 17.8 | 20.5 | 22.7 | 20 | 22 | 21.4 | 25.9 | 22.3 | 20.3 | 18.9 | 13.2 | 25.3 | 19.8 | 17.7 | 21 | 22.4 | 14.5 | 19.9
|  |  | 26.7 | 16.5 | 15.4 | 15.2 | 18.5 | 18.8 | 14.2 | 14.3 | 14 | 21 | 28.8 | 17 | 15.3 | 27.7 | 16.3 | 20.1 | 20.9 | 13.3 | 26.5 | 15.1 | 24.7 | 16.3 | 23.7 | 20.2 | 16.4 | 25.4 | 19.1 | 25.2 | 25.5 | 21.5 | 20.2 | 17.5 | 18.5 | 13 | 12.6 | 17.9 | 19.4 | 22.2 | 20.1 | 21.9 | 21.3 | 25 | 21.6 | 19.3 | 18.4 | 13 | 23.9 | 19.7 | 16.9 | 21.1 | 22.1 | 13.6 | 18.7
|  |  | 25.8 | 16.5 | 14.8 | 15.2 | 17.7 | 19 | 14 | 14 | 14 | 20.9 | 28.3 | 17.1 | 15.3 | 27.2 | 16.4 | 19.2 | 20.4 | 13.5 | 25.7 | 14.5 | 24 | 15.2 | 23 | 19.6 | 16 | 24.5 | 18.4 | 24.6 | 24.8 | 20.8 | 20.2 | 18 | 18.3 | 12.9 | 11.5 | 17.9 | 18.2 | 21.6 | 20.3 | 21.9 | 21.1 | 24.2 | 21 | 18.3 | 18 | 12.9 | 22.4 | 19.5 | 16.1 | 21.3 | 21.7 | 12.8 | 17.6
|  |  | 24.8 | 16.5 | 14.2 | 15.1 | 16.8 | 19.1 | 13.8 | 13.8 | 14 | 20.7 | 27.7 | 17.3 | 15.3 | 26.6 | 16.4 | 18.4 | 19.8 | 13.8 | 24.8 | 14 | 23.2 | 14.1 | 22.4 | 18.9 | 15.6 | 23.6 | 17.6 | 24 | 24.1 | 20.2 | 20.2 | 18.5 | 18.2 | 12.9 | 10.5 | 18 | 17.1 | 21.1 | 20.4 | 21.8 | 21 | 23.3 | 20.3 | 17.3 | 17.5 | 12.7 | 21 | 19.4 | 15.3 | 21.4 | 21.4 | 11.9 | 16.4
|  |  | 24.1 | 16.2 | 12.9 | 14.8 | 15.9 | 18.9 | 13.8 | 13.2 | 13.7 | 19.7 | 25.9 | 15.8 | 15.3 | 24.1 | 15.4 | 17.3 | 18 | 12.9 | 23.1 | 12.9 | 22.2 | 13.3 | 21.5 | 17.8 | 15.5 | 21.5 | 17 | 22.7 | 22.1 | 17.8 | 17.9 | 16.9 | 16.9 | 11.8 | 9.9 | 17.6 | 16.1 | 20.1 | 19.8 | 20.4 | 20.6 | 21.3 | 19 | 15.4 | 15.7 | 11.4 | 20 | 19 | 13.6 | 20.2 | 20.8 | 11.7 | 15.6
|  |  | 23.4 | 15.8 | 11.7 | 14.6 | 15.1 | 18.6 | 13.7 | 12.7 | 13.3 | 18.6 | 24.1 | 14.3 | 15.3 | 21.7 | 14.4 | 16.2 | 16.2 | 11.9 | 21.5 | 11.7 | 21.2 | 12.4 | 20.7 | 16.8 | 15.3 | 19.3 | 16.5 | 21.5 | 20.2 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 15.5 | 10.6 | 9.2 | 17.2 | 15 | 19 | 19.1 | 18.9 | 20.1 | 19.4 | 17.8 | 13.4 | 14 | 10.2 | 19.1 | 18.6 | 11.9 | 19 | 20.3 | 11.4 | 14.9
|  |  | 22.7 | 15.5 | 10.4 | 14.3 | 14.2 | 18.4 | 13.7 | 12.1 | 13 | 17.6 | 22.3 | 12.8 | 15.3 | 19.2 | 13.4 | 15.1 | 14.4 | 11 | 19.8 | 10.6 | 20.2 | 11.6 | 19.8 | 15.7 | 15.2 | 17.2 | 15.9 | 20.2 | 18.2 | 13 | 13.2 | 13.6 | 14.2 | 9.5 | 8.6 | 16.8 | 14 | 18 | 18.5 | 17.5 | 19.7 | 17.4 | 16.5 | 11.5 | 12.2 | 8.9 | 18.1 | 18.2 | 10.2 | 17.8 | 19.7 | 11.2 | 14.1
|  |  | 22 | 16.1 | 10.2 | 14.6 | 14.2 | 18.4 | 14 | 12.3 | 12.7 | 18.9 | 21.8 | 12.6 | 15.4 | 18.6 | 13.2 | 14.5 | 13.5 | 10.7 | 18.5 | 10.2 | 19 | 11.6 | 19.1 | 15.3 | 15.1 | 16.3 | 15.3 | 19 | 17.9 | 12.1 | 12.5 | 13.2 | 13.7 | 9.2 | 8.3 | 16.4 | 13.8 | 16.7 | 18.4 | 17.1 | 19.3 | 16.8 | 15.7 | 11.1 | 11.3 | 8.6 | 17.6 | 17.8 | 9.3 | 17.4 | 19.3 | 11.1 | 13.8
|  |  | 21.2 | 16.6 | 9.9 | 14.8 | 14.2 | 18.5 | 14.2 | 12.6 | 12.3 | 20.3 | 21.2 | 12.3 | 15.4 | 18 | 13 | 14 | 12.5 | 10.3 | 17.2 | 9.8 | 17.9 | 11.7 | 18.4 | 15 | 15 | 15.4 | 14.6 | 17.9 | 17.5 | 11.3 | 11.7 | 12.9 | 13.3 | 8.9 | 8 | 15.9 | 13.7 | 15.4 | 18.3 | 16.8 | 18.8 | 16.1 | 14.8 | 10.8 | 10.4 | 8.2 | 17 | 17.4 | 8.3 | 17.1 | 19 | 11.1 | 13.6
|  |  | 20.5 | 17.2 | 9.7 | 15.1 | 14.2 | 18.5 | 14.5 | 12.8 | 12 | 21.6 | 20.7 | 12.1 | 15.5 | 17.4 | 12.8 | 13.4 | 11.6 | 10 | 15.9 | 9.4 | 16.7 | 11.7 | 17.7 | 14.6 | 14.9 | 14.5 | 14 | 16.7 | 17.2 | 10.4 | 11 | 12.5 | 12.8 | 8.6 | 7.7 | 15.5 | 13.5 | 14.1 | 18.2 | 16.4 | 18.4 | 15.5 | 14 | 10.4 | 9.5 | 7.9 | 16.5 | 17 | 7.4 | 16.7 | 18.6 | 11 | 13.3
|  |  | 20.2 | 16.8 | 9.9 | 15.1 | 14.3 | 17.3 | 14.9 | 12.9 | 11.5 | 21.2 | 20 | 11.7 | 15.2 | 17.3 | 12.8 | 13.2 | 11.1 | 10 | 15.3 | 8.9 | 16.5 | 10.9 | 17.3 | 13.7 | 15 | 13.9 | 13.7 | 16.4 | 16.6 | 9.9 | 10.5 | 12 | 12.8 | 8.6 | 7.4 | 15.2 | 13.3 | 13.3 | 17.8 | 16.3 | 18.2 | 14.8 | 13.1 | 9.7 | 9 | 7.4 | 16 | 17.2 | 7.1 | 16.5 | 17.8 | 10.9 | 12.8
|  |  | 19.9 | 16.5 | 10 | 15 | 14.3 | 16.2 | 15.3 | 13.1 | 10.9 | 20.8 | 19.2 | 11.3 | 14.9 | 17.1 | 12.8 | 12.9 | 10.7 | 9.9 | 14.6 | 8.5 | 16.3 | 10.2 | 16.9 | 12.9 | 15.1 | 13.4 | 13.4 | 16 | 15.9 | 9.3 | 10.1 | 11.4 | 12.7 | 8.6 | 7.2 | 14.9 | 13.1 | 12.5 | 17.4 | 16.3 | 18 | 14.1 | 12.1 | 9 | 8.5 | 6.9 | 15.5 | 17.3 | 6.7 | 16.2 | 17 | 10.7 | 12.3
|  |  | 19.6 | 16.1 | 10.2 | 15 | 14.4 | 15 | 15.7 | 13.2 | 10.4 | 20.4 | 18.5 | 10.9 | 14.6 | 17 | 12.8 | 12.7 | 10.2 | 9.9 | 14 | 8 | 16.1 | 9.4 | 16.5 | 12 | 15.2 | 12.8 | 13.1 | 15.7 | 15.3 | 8.8 | 9.6 | 10.9 | 12.7 | 8.6 | 6.9 | 14.6 | 12.9 | 11.7 | 17 | 16.2 | 17.8 | 13.4 | 11.2 | 8.3 | 8 | 6.4 | 15 | 17.5 | 6.4 | 16 | 16.2 | 10.6 | 11.8
|  |  | 20.3 | 16.2 | 11.5 | 15 | 14.3 | 16.3 | 16 | 13.9 | 11.5 | 20.1 | 19.2 | 11.6 | 14.7 | 18.6 | 13.5 | 12.9 | 12.4 | 10.6 | 15.8 | 9 | 16.2 | 9.9 | 16.6 | 13.2 | 15.4 | 15.2 | 13.7 | 15.8 | 16.3 | 10.4 | 10.9 | 11.9 | 12.8 | 9.2 | 8.3 | 14.8 | 13 | 12.6 | 17.2 | 17.1 | 18.2 | 14.9 | 13.4 | 10.2 | 9.8 | 7.9 | 15.8 | 18.1 | 8.5 | 16.4 | 17.6 | 11.4 | 13.1
|  |  | 20.9 | 16.2 | 12.8 | 14.9 | 14.3 | 17.6 | 16.3 | 14.6 | 12.7 | 19.9 | 20 | 12.2 | 14.9 | 20.1 | 14.1 | 13 | 14.5 | 11.4 | 17.5 | 10 | 16.4 | 10.4 | 16.7 | 14.3 | 15.5 | 17.7 | 14.3 | 16 | 17.2 | 11.9 | 12.1 | 12.8 | 12.9 | 9.8 | 9.6 | 14.9 | 13.2 | 13.5 | 17.3 | 18.1 | 18.6 | 16.4 | 15.6 | 12.1 | 11.5 | 9.3 | 16.5 | 18.7 | 10.5 | 16.9 | 19 | 12.1 | 14.4
|  |  | 21.6 | 16.3 | 14.1 | 14.9 | 14.2 | 18.9 | 16.6 | 15.3 | 13.8 | 19.6 | 20.7 | 12.9 | 15 | 21.7 | 14.8 | 13.2 | 16.7 | 12.1 | 19.3 | 11 | 16.5 | 10.9 | 16.8 | 15.5 | 15.7 | 20.1 | 14.9 | 16.1 | 18.2 | 13.5 | 13.4 | 13.8 | 13 | 10.4 | 11 | 15.1 | 13.3 | 14.4 | 17.5 | 19 | 19 | 17.9 | 17.8 | 14 | 13.3 | 10.8 | 17.3 | 19.3 | 12.6 | 17.3 | 20.4 | 12.9 | 15.7
|  |  | 22.9 | 16.5 | 14.8 | 15.3 | 15.3 | 19.2 | 17 | 15.9 | 13.1 | 20.4 | 20.4 | 15 | 15.5 | 23.5 | 16.3 | 13.5 | 18.3 | 13.5 | 21.4 | 11.9 | 16.4 | 12 | 18.1 | 17.3 | 16.3 | 21.7 | 15.4 | 16.6 | 18.7 | 15.9 | 15.9 | 15.2 | 14.4 | 11.5 | 12 | 15 | 13.5 | 15.9 | 17.9 | 20.3 | 19.3 | 20.2 | 20 | 15.2 | 14.7 | 12.1 | 17.5 | 20 | 14.3 | 19.8 | 22.1 | 14.2 | 17.3
|  |  | 24.1 | 16.7 | 15.5 | 15.7 | 16.5 | 19.6 | 17.4 | 16.6 | 12.3 | 21.2 | 20 | 17.1 | 15.9 | 25.2 | 17.7 | 13.9 | 19.9 | 14.9 | 23.5 | 12.7 | 16.4 | 13.1 | 19.5 | 19 | 16.8 | 23.2 | 15.8 | 17.2 | 19.1 | 18.4 | 18.5 | 16.5 | 15.8 | 12.7 | 12.9 | 15 | 13.7 | 17.3 | 18.4 | 21.7 | 19.5 | 22.5 | 22.1 | 16.4 | 16 | 13.5 | 17.6 | 20.6 | 15.9 | 22.2 | 23.7 | 15.6 | 18.8
|  |  | 25.4 | 16.9 | 16.2 | 16.1 | 17.6 | 19.9 | 17.8 | 17.2 | 11.6 | 22 | 19.7 | 19.2 | 16.4 | 27 | 19.2 | 14.2 | 21.5 | 16.3 | 25.6 | 13.6 | 16.3 | 14.2 | 20.8 | 20.8 | 17.4 | 24.8 | 16.3 | 17.7 | 19.6 | 20.8 | 21 | 17.9 | 17.2 | 13.8 | 13.9 | 14.9 | 13.9 | 18.8 | 18.8 | 23 | 19.8 | 24.8 | 24.3 | 17.6 | 17.4 | 14.8 | 17.8 | 21.3 | 17.6 | 24.7 | 25.4 | 16.9 | 20.4
|  |  | 23.3 | 17 | 16.5 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 18.1 | 17.6 | 13.1 | 21.8 | 21.4 | 19.8 | 17 | 27.5 | 20.3 | 15 | 22.2 | 16.3 | 26.1 | 14.5 | 17.6 | 14.1 | 21 | 21.1 | 18.1 | 25.9 | 16.6 | 16.8 | 19.8 | 21.6 | 21.9 | 18.1 | 17.1 | 14.5 | 13.6 | 15.4 | 13.8 | 19.8 | 19.8 | 24.5 | 19.5 | 25.5 | 25.2 | 18.4 | 18.1 | 15.3 | 19.6 | 22.6 | 17.8 | 24.6 | 25.6 | 17.4 | 20.9
|  |  | 21.2 | 17 | 16.7 | 16.3 | 18.8 | 20.4 | 18.5 | 18 | 14.5 | 21.6 | 23.1 | 20.5 | 17.6 | 28.1 | 21.3 | 15.8 | 22.9 | 16.3 | 26.6 | 15.5 | 18.8 | 14.1 | 21.1 | 21.5 | 18.8 | 27 | 16.9 | 15.9 | 20 | 22.3 | 22.7 | 18.3 | 17.1 | 15.1 | 13.4 | 15.8 | 13.8 | 20.8 | 20.8 | 25.9 | 19.3 | 26.3 | 26 | 19.1 | 18.7 | 15.7 | 21.3 | 23.9 | 18 | 24.5 | 25.7 | 18 | 21.4
|  |  | 19.1 | 17.1 | 17 | 16.4 | 19.4 | 20.7 | 18.8 | 18.4 | 16 | 21.4 | 24.8 | 21.1 | 18.2 | 28.6 | 22.4 | 16.6 | 23.6 | 16.3 | 27.1 | 16.4 | 20.1 | 14 | 21.3 | 21.8 | 19.5 | 28.1 | 17.2 | 15 | 20.2 | 23.1 | 23.6 | 18.5 | 17 | 15.8 | 13.1 | 16.3 | 13.7 | 21.8 | 21.8 | 27.4 | 19 | 27 | 26.9 | 19.9 | 19.4 | 16.2 | 23.1 | 25.2 | 18.2 | 24.4 | 25.9 | 18.5 | 21.9
|  |  | 19.2 | 17.3 | 17.1 | 16.4 | 19.4 | 20.7 | 18.4 | 18.3 | 15.3 | 21.4 | 24.7 | 21.7 | 17 | 28.4 | 22.8 | 17 | 23.5 | 16.6 | 27.5 | 15.3 | 20.5 | 14.3 | 21.2 | 22.1 | 18.8 | 28.4 | 17.8 | 15.7 | 18.9 | 23.4 | 23.8 | 18.3 | 16.4 | 16 | 14.1 | 16.7 | 14.7 | 22.4 | 22.3 | 27.5 | 19.9 | 27.5 | 27.2 | 20.5 | 20.3 | 16.3 | 23.2 | 25.1 | 18.2 | 24.3 | 24.2 | 18.6 | 21.9
|  |  | 19.3 | 17.4 | 17.3 | 16.3 | 19.4 | 20.8 | 18.1 | 18.3 | 14.7 | 21.5 | 24.6 | 22.3 | 15.9 | 28.2 | 23.2 | 17.5 | 23.4 | 16.8 | 27.9 | 14.1 | 20.9 | 14.5 | 21.2 | 22.5 | 18.2 | 28.7 | 18.3 | 16.4 | 17.5 | 23.7 | 23.9 | 18.2 | 15.7 | 16.2 | 15.2 | 17.2 | 15.7 | 23 | 22.8 | 27.7 | 20.8 | 28.1 | 27.4 | 21.1 | 21.3 | 16.3 | 23.3 | 25 | 18.2 | 24.3 | 22.6 | 18.6 | 22
|  |  | 19.4 | 17.6 | 17.4 | 16.3 | 19.4 | 20.8 | 17.7 | 18.2 | 14 | 21.5 | 24.5 | 22.9 | 14.7 | 28 | 23.6 | 17.9 | 23.3 | 17.1 | 28.3 | 13 | 21.3 | 14.8 | 21.1 | 22.8 | 17.5 | 29 | 18.9 | 17.1 | 16.2 | 24 | 24.1 | 18 | 15.1 | 16.4 | 16.2 | 17.6 | 16.7 | 23.6 | 23.3 | 27.8 | 21.7 | 28.6 | 27.7 | 21.7 | 22.2 | 16.4 | 23.4 | 24.9 | 18.2 | 24.2 | 20.9 | 18.7 | 22
|  |  | 19.5 | 17.4 | 16.7 | 16.1 | 18.7 | 20.9 | 16.9 | 17.8 | 13.9 | 21.8 | 23.7 | 22.4 | 14.8 | 25 | 23.1 | 17.8 | 22.7 | 16.7 | 26.9 | 12.7 | 21 | 14.9 | 21 | 22.2 | 17.3 | 28.1 | 18.2 | 17.3 | 15.9 | 23.3 | 22.9 | 17.1 | 14.8 | 15.8 | 15.4 | 17.9 | 16.6 | 23.1 | 22.7 | 24.2 | 21.6 | 27.5 | 24.5 | 21 | 21.7 | 15.8 | 22.8 | 23.1 | 17.8 | 23.2 | 20.3 | 17.9 | 21.7
|  |  | 19.6 | 17.2 | 16.1 | 16 | 17.9 | 20.9 | 16.2 | 17.5 | 13.7 | 22 | 22.8 | 21.9 | 15 | 22 | 22.5 | 17.8 | 22.1 | 16.2 | 25.5 | 12.3 | 20.6 | 15 | 21 | 21.5 | 17.1 | 27.3 | 17.4 | 17.6 | 15.6 | 22.7 | 21.7 | 16.3 | 14.5 | 15.3 | 14.5 | 18.2 | 16.4 | 22.6 | 22.2 | 20.7 | 21.6 | 26.4 | 21.3 | 20.4 | 21.1 | 15.2 | 22.1 | 21.4 | 17.3 | 22.3 | 19.8 | 17.1 | 21.3
|  |  | 19.7 | 17 | 15.4 | 15.8 | 17.2 | 21 | 15.4 | 17.1 | 13.6 | 22.3 | 22 | 21.4 | 15.1 | 19 | 22 | 17.7 | 21.5 | 15.8 | 24.1 | 12 | 20.3 | 15.1 | 20.9 | 20.9 | 16.9 | 26.4 | 16.7 | 17.8 | 15.3 | 22 | 20.5 | 15.4 | 14.2 | 14.7 | 13.7 | 18.5 | 16.3 | 22.1 | 21.6 | 17.1 | 21.5 | 25.3 | 18.1 | 19.7 | 20.6 | 14.6 | 21.5 | 19.6 | 16.9 | 21.3 | 19.2 | 16.3 | 21
|  |  | 19.3 | 16.8 | 14.8 | 15.7 | 16.5 | 20.6 | 14.9 | 16.2 | 13.1 | 20.7 | 21.2 | 19.5 | 14 | 18.6 | 19.9 | 15.4 | 20.2 | 15.1 | 22.7 | 11.9 | 18.6 | 13.9 | 20.1 | 19.6 | 16.3 | 23.4 | 15.6 | 16.9 | 14.3 | 19.5 | 19.2 | 15.1 | 14.4 | 13.3 | 12.6 | 16.9 | 16.4 | 20.3 | 20.5 | 17 | 21 | 23.5 | 17.6 | 18.1 | 18.1 | 13 | 19.8 | 19.3 | 15.6 | 20.3 | 18.6 | 15.9 | 19.8
|  |  | 19 | 16.5 | 14.1 | 15.6 | 15.7 | 20.3 | 14.3 | 15.2 | 12.7 | 19.2 | 20.3 | 17.7 | 13 | 18.3 | 17.9 | 13 | 18.8 | 14.3 | 21.2 | 11.9 | 17 | 12.6 | 19.2 | 18.4 | 15.8 | 20.3 | 14.6 | 15.9 | 13.2 | 17.1 | 18 | 14.9 | 14.6 | 12 | 11.6 | 15.4 | 16.5 | 18.5 | 19.3 | 16.9 | 20.4 | 21.8 | 17.1 | 16.5 | 15.6 | 11.4 | 18 | 18.9 | 14.3 | 19.2 | 18.1 | 15.5 | 18.5
|  |  | 18.6 | 16.3 | 13.5 | 15.5 | 15 | 19.9 | 13.8 | 14.3 | 12.2 | 17.6 | 19.5 | 15.8 | 11.9 | 17.9 | 15.8 | 10.7 | 17.5 | 13.6 | 19.8 | 11.8 | 15.3 | 11.4 | 18.4 | 17.1 | 15.2 | 17.3 | 13.5 | 15 | 12.2 | 14.6 | 16.7 | 14.6 | 14.8 | 10.6 | 10.5 | 13.8 | 16.6 | 16.7 | 18.2 | 16.8 | 19.9 | 20 | 16.6 | 14.9 | 13.1 | 9.8 | 16.3 | 18.6 | 13 | 18.2 | 17.5 | 15.1 | 17.3
|  |  | 17.9 | 16.3 | 13.6 | 15.4 | 14.4 | 19.2 | 13.3 | 13.7 | 11.6 | 17.2 | 18.4 | 14.2 | 11.7 | 18.2 | 14.3 | 10.1 | 16.4 | 13.1 | 19.5 | 11.9 | 14.6 | 11.3 | 18.1 | 16.2 | 14.6 | 16.5 | 12.8 | 14.8 | 11.4 | 13.6 | 15.5 | 14.7 | 14.8 | 10.7 | 10 | 12.9 | 16.3 | 15.5 | 17.5 | 16.4 | 18.9 | 19.1 | 15.8 | 14.1 | 12.4 | 9.6 | 15.6 | 18.3 | 12.6 | 18 | 17.4 | 14.9 | 16.5
|  |  | 17.3 | 16.2 | 13.6 | 15.3 | 13.8 | 18.5 | 12.9 | 13.1 | 11 | 16.9 | 17.4 | 12.5 | 11.5 | 18.5 | 12.9 | 9.4 | 15.2 | 12.6 | 19.1 | 11.9 | 14 | 11.2 | 17.7 | 15.4 | 13.9 | 15.7 | 12.2 | 14.5 | 10.5 | 12.7 | 14.4 | 14.9 | 14.9 | 10.7 | 9.4 | 12.1 | 16 | 14.3 | 16.7 | 16.1 | 18 | 18.1 | 15.1 | 13.2 | 11.6 | 9.4 | 14.9 | 18.1 | 12.2 | 17.7 | 17.3 | 14.8 | 15.6
|  |  | 16.6 | 16.2 | 13.7 | 15.2 | 13.2 | 17.8 | 12.4 | 12.5 | 10.4 | 16.5 | 16.3 | 10.9 | 11.3 | 18.8 | 11.4 | 8.8 | 14.1 | 12.1 | 18.8 | 12 | 13.3 | 11.1 | 17.4 | 14.5 | 13.3 | 14.9 | 11.5 | 14.3 | 9.7 | 11.7 | 13.2 | 15 | 14.9 | 10.8 | 8.9 | 11.2 | 15.7 | 13.1 | 16 | 15.7 | 17 | 17.2 | 14.3 | 12.4 | 10.9 | 9.2 | 14.2 | 17.8 | 11.8 | 17.5 | 17.2 | 14.6 | 14.8
|  |  | 16.2 | 15.9 | 13.4 | 14.9 | 13.6 | 17.4 | 12.4 | 12.4 | 9.9 | 15.8 | 15.8 | 10.7 | 11.3 | 18.4 | 11.2 | 9 | 13.3 | 12.1 | 18.4 | 11.5 | 12.8 | 11.3 | 16.9 | 13.4 | 12.9 | 15.4 | 11.6 | 14.1 | 9.6 | 11.7 | 13.2 | 15.3 | 15.1 | 10.5 | 9.2 | 10.6 | 15.6 | 12.6 | 15.9 | 15.4 | 16.3 | 17.3 | 14.1 | 12 | 10.5 | 9.2 | 13.6 | 17.2 | 11.4 | 17.4 | 16.9 | 14.2 | 14.3
|  |  | 15.7 | 15.5 | 13 | 14.7 | 14 | 17.1 | 12.4 | 12.2 | 9.5 | 15.2 | 15.3 | 10.4 | 11.3 | 18 | 11 | 9.2 | 12.5 | 12 | 18 | 10.9 | 12.4 | 11.5 | 16.5 | 12.4 | 12.6 | 15.8 | 11.6 | 14 | 9.6 | 11.6 | 13.1 | 15.7 | 15.2 | 10.2 | 9.4 | 10.1 | 15.4 | 12 | 15.9 | 15.2 | 15.7 | 17.3 | 13.9 | 11.7 | 10.2 | 9.2 | 13.1 | 16.7 | 10.9 | 17.3 | 16.7 | 13.8 | 13.8
|  |  | 15.3 | 15.2 | 12.7 | 14.4 | 14.4 | 16.7 | 12.4 | 12.1 | 9 | 14.5 | 14.8 | 10.2 | 11.3 | 17.6 | 10.8 | 9.4 | 11.7 | 12 | 17.6 | 10.4 | 11.9 | 11.7 | 16 | 11.3 | 12.2 | 16.3 | 11.7 | 13.8 | 9.5 | 11.6 | 13.1 | 16 | 15.4 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 15.3 | 11.5 | 15.8 | 14.9 | 15 | 17.4 | 13.7 | 11.3 | 9.8 | 9.2 | 12.5 | 16.1 | 10.5 | 17.2 | 16.4 | 13.4 | 13.3
|  |  | 15.5 | 15 | 12.9 | 14.6 | 15.4 | 17.7 | 13.1 | 12.8 | 10.9 | 15.1 | 15.4 | 11.8 | 11.9 | 17.4 | 11.9 | 10.7 | 13.8 | 12.5 | 18.4 | 11 | 13.3 | 11.9 | 16.4 | 12.5 | 13 | 17 | 12.5 | 14.9 | 10.8 | 12.7 | 13.5 | 16.7 | 16.1 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 15.8 | 13.2 | 16.2 | 15.4 | 15.1 | 18 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 10.5 | 14.6 | 17 | 11.9 | 17.6 | 17.1 | 14.1 | 14.1
|  |  | 15.8 | 14.9 | 13 | 14.7 | 16.3 | 18.7 | 13.7 | 13.5 | 12.7 | 15.8 | 16 | 13.4 | 12.6 | 17.3 | 13.1 | 12 | 16 | 12.9 | 19.2 | 11.5 | 14.6 | 12.1 | 16.8 | 13.8 | 13.9 | 17.7 | 13.4 | 15.9 | 12 | 13.8 | 14 | 17.5 | 16.9 | 10.9 | 11.4 | 11.6 | 16.2 | 15 | 16.6 | 15.9 | 15.3 | 18.7 | 14.7 | 14.2 | 13.6 | 11.7 | 16.7 | 18 | 13.4 | 18.1 | 17.8 | 14.7 | 14.8
|  |  | 16 | 14.7 | 13.2 | 14.9 | 17.3 | 19.7 | 14.4 | 14.2 | 14.6 | 16.4 | 16.6 | 15 | 13.2 | 17.1 | 14.2 | 13.3 | 18.1 | 13.4 | 20 | 12.1 | 16 | 12.3 | 17.2 | 15 | 14.7 | 18.4 | 14.2 | 17 | 13.3 | 14.9 | 14.4 | 18.2 | 17.6 | 11.4 | 12.2 | 12.7 | 16.7 | 16.7 | 17 | 16.4 | 15.4 | 19.3 | 15.2 | 15.7 | 15.5 | 13 | 18.8 | 18.9 | 14.8 | 18.5 | 18.5 | 15.4 | 15.6
|  |  | 17.2 | 14.8 | 14.1 | 15.1 | 18.2 | 21.4 | 15.2 | 14.9 | 15.6 | 17 | 17.4 | 16.1 | 13 | 18.3 | 15.5 | 14.7 | 19.8 | 14 | 20.5 | 13.3 | 17.4 | 13.1 | 17.7 | 15.8 | 15.6 | 20.1 | 15.2 | 17.8 | 15.5 | 15.7 | 14.9 | 19.2 | 19.1 | 12 | 12.9 | 14.1 | 19 | 19.2 | 18.5 | 18 | 16.9 | 20 | 16.7 | 17.8 | 17.8 | 13.4 | 20.3 | 20.3 | 16 | 18.9 | 18.8 | 16.9 | 17.3
|  |  | 18.3 | 14.9 | 15 | 15.4 | 19 | 23.2 | 16.1 | 15.6 | 16.5 | 17.7 | 18.1 | 17.2 | 12.9 | 19.4 | 16.9 | 16 | 21.4 | 14.5 | 20.9 | 14.6 | 18.7 | 13.9 | 18.3 | 16.6 | 16.6 | 21.7 | 16.3 | 18.6 | 17.6 | 16.6 | 15.3 | 20.2 | 20.5 | 12.6 | 13.5 | 15.6 | 21.4 | 21.8 | 19.9 | 19.5 | 18.5 | 20.7 | 18.2 | 19.9 | 20 | 13.8 | 21.9 | 21.7 | 17.1 | 19.3 | 19.1 | 18.3 | 19.1
|  |  | 19.5 | 15 | 15.9 | 15.6 | 19.9 | 24.9 | 16.9 | 16.3 | 17.5 | 18.3 | 18.9 | 18.3 | 12.7 | 20.6 | 18.2 | 17.4 | 23.1 | 15.1 | 21.4 | 15.8 | 20.1 | 14.7 | 18.8 | 17.4 | 17.5 | 23.4 | 17.3 | 19.4 | 19.8 | 17.4 | 15.8 | 21.2 | 22 | 13.2 | 14.2 | 17 | 23.7 | 24.3 | 21.4 | 21.1 | 20 | 21.4 | 19.7 | 22 | 22.3 | 14.2 | 23.4 | 23.1 | 18.3 | 19.7 | 19.4 | 19.8 | 20.8
|  |  | 19.1 | 15.2 | 16 | 15.6 | 20.3 | 26 | 16.7 | 16.7 | 17.1 | 18.7 | 19.8 | 18.5 | 13.3 | 21.7 | 19 | 18 | 23.3 | 15.6 | 21.7 | 16.1 | 20.7 | 14.9 | 19.7 | 17.7 | 17.6 | 23.1 | 18.2 | 19.9 | 20.5 | 18.3 | 17.3 | 22 | 23.6 | 13.6 | 14.4 | 17.6 | 24.3 | 25.6 | 21.3 | 20.8 | 21.2 | 22.3 | 20.3 | 22.7 | 22.9 | 14.9 | 24 | 23.4 | 18.7 | 21.6 | 20.1 | 20.6 | 21.3
|  |  | 18.8 | 15.3 | 16.1 | 15.6 | 20.7 | 27 | 16.5 | 17 | 16.6 | 19.1 | 20.6 | 18.6 | 14 | 22.7 | 19.9 | 18.7 | 23.4 | 16.2 | 22.1 | 16.4 | 21.3 | 15.1 | 20.5 | 17.9 | 17.8 | 22.7 | 19.2 | 20.4 | 21.1 | 19.1 | 18.8 | 22.8 | 25.2 | 14 | 14.7 | 18.1 | 24.8 | 27 | 21.3 | 20.5 | 22.4 | 23.3 | 20.8 | 23.3 | 23.5 | 15.5 | 24.7 | 23.7 | 19.2 | 23.6 | 20.9 | 21.3 | 21.8
|  |  | 18.4 | 15.5 | 16.2 | 15.6 | 21.1 | 28.1 | 16.3 | 17.4 | 16.2 | 19.5 | 21.5 | 18.8 | 14.6 | 23.8 | 20.7 | 19.3 | 23.6 | 16.7 | 22.4 | 16.7 | 21.9 | 15.3 | 21.4 | 18.2 | 17.9 | 22.4 | 20.1 | 20.9 | 21.8 | 20 | 20.3 | 23.6 | 26.8 | 14.4 | 14.9 | 18.7 | 25.4 | 28.3 | 21.2 | 20.2 | 23.6 | 24.2 | 21.4 | 24 | 24.1 | 16.2 | 25.3 | 24 | 19.6 | 25.5 | 21.6 | 22.1 | 22.3
|  |  | 18.3 | 15.5 | 15.4 | 14.6 | 20.8 | 26.8 | 16.1 | 16.1 | 16.7 | 18.9 | 20.8 | 18.3 | 15.3 | 24.2 | 20.5 | 19.6 | 23.2 | 16.8 | 23 | 16.4 | 22.1 | 15.4 | 21.1 | 18.4 | 17.3 | 22.7 | 20.6 | 21.2 | 22.2 | 20.2 | 20.8 | 24 | 26.7 | 14.6 | 14.9 | 19.2 | 25.4 | 28.1 | 21.7 | 20.3 | 23.2 | 24 | 21 | 24.1 | 24.2 | 16.6 | 24.6 | 23.6 | 19.4 | 24.7 | 22.2 | 22 | 22.4
|  |  | 18.2 | 15.6 | 14.5 | 13.6 | 20.4 | 25.6 | 16 | 14.7 | 17.1 | 18.2 | 20.2 | 17.9 | 15.9 | 24.6 | 20.4 | 20 | 22.8 | 16.8 | 23.6 | 16.1 | 22.2 | 15.6 | 20.9 | 18.5 | 16.7 | 23 | 21.2 | 21.4 | 22.6 | 20.5 | 21.2 | 24.3 | 26.7 | 14.7 | 15 | 19.6 | 25.3 | 27.8 | 22.3 | 20.3 | 22.8 | 23.7 | 20.6 | 24.1 | 24.2 | 17 | 23.9 | 23.3 | 19.2 | 23.8 | 22.9 | 21.8 | 22.6
|  |  | 18.1 | 15.6 | 13.7 | 12.6 | 20.1 | 24.3 | 15.8 | 13.4 | 17.6 | 17.6 | 19.5 | 17.4 | 16.6 | 25 | 20.2 | 20.3 | 22.4 | 16.9 | 24.2 | 15.8 | 22.4 | 15.7 | 20.6 | 18.7 | 16.1 | 23.3 | 21.7 | 21.7 | 23 | 20.7 | 21.7 | 24.7 | 26.6 | 14.9 | 15 | 20.1 | 25.3 | 27.6 | 22.8 | 20.4 | 22.4 | 23.5 | 20.2 | 24.2 | 24.3 | 17.4 | 23.2 | 22.9 | 19 | 23 | 23.5 | 21.7 | 22.7
|  |  | 17.7 | 15.6 | 13.2 | 12.5 | 19.4 | 25 | 15.2 | 12.8 | 17.9 | 17.6 | 18.7 | 16.7 | 15.9 | 24.3 | 19 | 19.7 | 22.1 | 16.4 | 23.6 | 15.1 | 21.6 | 15.7 | 19.9 | 18.3 | 16.5 | 22.6 | 21.6 | 21.1 | 22.4 | 20.1 | 21.3 | 24.6 | 25.9 | 14.7 | 14.3 | 19.8 | 24.9 | 25.1 | 21.6 | 19.3 | 21.7 | 22.9 | 19.4 | 23.5 | 23.5 | 16.6 | 22.9 | 22.7 | 18.6 | 23.4 | 22.8 | 21.4 | 22.4
|  |  | 17.2 | 15.6 | 12.7 | 12.3 | 18.6 | 25.6 | 14.6 | 12.3 | 18.1 | 17.5 | 17.9 | 16.1 | 15.1 | 23.6 | 17.8 | 19.2 | 21.8 | 16 | 23 | 14.3 | 20.7 | 15.6 | 19.1 | 17.9 | 16.8 | 21.9 | 21.4 | 20.6 | 21.9 | 19.5 | 21 | 24.5 | 25.1 | 14.5 | 13.7 | 19.6 | 24.5 | 22.5 | 20.4 | 18.3 | 20.9 | 22.2 | 18.5 | 22.7 | 22.7 | 15.8 | 22.5 | 22.6 | 18.1 | 23.8 | 22.1 | 21 | 22.1
|  |  | 16.8 | 15.6 | 12.2 | 12.2 | 17.9 | 26.3 | 14 | 11.7 | 18.4 | 17.5 | 17.1 | 15.4 | 14.4 | 22.9 | 16.6 | 18.6 | 21.5 | 15.5 | 22.4 | 13.6 | 19.9 | 15.6 | 18.4 | 17.5 | 17.2 | 21.2 | 21.3 | 20 | 21.3 | 18.9 | 20.6 | 24.4 | 24.4 | 14.3 | 13 | 19.3 | 24.1 | 20 | 19.2 | 17.2 | 20.2 | 21.6 | 17.7 | 22 | 21.9 | 15 | 22.2 | 22.4 | 17.7 | 24.2 | 21.4 | 20.7 | 21.8
|  |  | 16.6 | 15.6 | 11.9 | 12.2 | 16.9 | 25.3 | 14 | 11.4 | 17.6 | 16.6 | 15.2 | 14.6 | 14 | 21.7 | 15.5 | 17.8 | 20 | 14.8 | 21.2 | 12.6 | 18.8 | 14.9 | 17.8 | 16 | 16.1 | 20.3 | 20.2 | 19.2 | 19.4 | 17 | 18.2 | 23.4 | 22.2 | 13.5 | 11.7 | 17 | 22.4 | 19 | 18.5 | 16.2 | 19.2 | 20.8 | 16.2 | 20.3 | 20.4 | 13.5 | 20.6 | 20.7 | 15.8 | 22.9 | 20.7 | 19.4 | 20.5
|  |  | 16.4 | 15.5 | 11.6 | 12.2 | 16 | 24.2 | 13.9 | 11.1 | 16.9 | 15.7 | 13.3 | 13.7 | 13.6 | 20.6 | 14.5 | 17 | 18.4 | 14 | 20.1 | 11.7 | 17.6 | 14.1 | 17.2 | 14.6 | 14.9 | 19.3 | 19 | 18.4 | 17.6 | 15.2 | 15.8 | 22.3 | 20.1 | 12.8 | 10.5 | 14.6 | 20.8 | 17.9 | 17.7 | 15.2 | 18.2 | 20 | 14.8 | 18.6 | 18.9 | 11.9 | 19.1 | 18.9 | 13.9 | 21.7 | 19.9 | 18 | 19.3
|  |  | 16.2 | 15.5 | 11.3 | 12.2 | 15 | 23.2 | 13.9 | 10.8 | 16.1 | 14.8 | 11.4 | 12.9 | 13.2 | 19.4 | 13.4 | 16.2 | 16.9 | 13.3 | 18.9 | 10.7 | 16.5 | 13.4 | 16.6 | 13.1 | 13.8 | 18.4 | 17.9 | 17.6 | 15.7 | 13.3 | 13.4 | 21.3 | 17.9 | 12 | 9.2 | 12.3 | 19.1 | 16.9 | 17 | 14.2 | 17.2 | 19.2 | 13.3 | 16.9 | 17.4 | 10.4 | 17.5 | 17.2 | 12 | 20.4 | 19.2 | 16.7 | 18
|  |  | 15.8 | 15.4 | 11.3 | 12.2 | 14.7 | 22.8 | 13.8 | 11.1 | 15.1 | 14.6 | 11.5 | 12.3 | 12.4 | 18.9 | 12.3 | 15.8 | 16.6 | 13 | 18.6 | 10.2 | 15.8 | 12.9 | 16.2 | 12.6 | 13.4 | 17.8 | 16.8 | 17 | 15.4 | 12.2 | 12.5 | 19.6 | 17.5 | 11.5 | 8.6 | 11.9 | 17.7 | 16.7 | 16.3 | 13.5 | 16.5 | 18.4 | 12.2 | 16.4 | 17 | 10.2 | 17 | 18.3 | 11.2 | 20.1 | 18.9 | 15.9 | 16.9
|  |  | 15.5 | 15.3 | 11.3 | 12.3 | 14.5 | 22.3 | 13.6 | 11.4 | 14.2 | 14.4 | 11.5 | 11.7 | 11.5 | 18.4 | 11.2 | 15.4 | 16.2 | 12.6 | 18.2 | 9.8 | 15 | 12.4 | 15.8 | 12 | 12.9 | 17.1 | 15.6 | 16.3 | 15.2 | 11.2 | 11.7 | 18 | 17.2 | 11.1 | 8 | 11.4 | 16.2 | 16.5 | 15.6 | 12.9 | 15.9 | 17.6 | 11 | 16 | 16.7 | 10 | 16.4 | 19.4 | 10.5 | 19.7 | 18.5 | 15.1 | 15.7
|  |  | 15.1 | 15.2 | 11.3 | 12.3 | 14.2 | 21.9 | 13.5 | 11.7 | 13.2 | 14.2 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 17.9 | 10.1 | 15 | 15.9 | 12.3 | 17.9 | 9.3 | 14.3 | 11.9 | 15.4 | 11.5 | 12.5 | 16.5 | 14.5 | 15.7 | 14.9 | 10.1 | 10.8 | 16.3 | 16.8 | 10.6 | 7.4 | 11 | 14.8 | 16.3 | 14.9 | 12.2 | 15.2 | 16.8 | 9.9 | 15.5 | 16.3 | 9.8 | 15.9 | 20.5 | 9.7 | 19.4 | 18.2 | 14.3 | 14.6
|  |  | 14.3 | 15.1 | 11.4 | 12.6 | 14.2 | 21.5 | 13.2 | 11.8 | 13.1 | 14.6 | 12.5 | 10.4 | 10.1 | 17.3 | 10.1 | 15 | 15.7 | 12 | 17.1 | 9 | 14.6 | 11.5 | 15.3 | 11.5 | 12 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 14.6 | 9.4 | 10.4 | 16 | 16.3 | 10 | 6.9 | 11.3 | 15 | 16.3 | 14.5 | 11.3 | 14.7 | 16.3 | 9.6 | 14.4 | 15.6 | 9.3 | 15.3 | 20.4 | 9.5 | 19 | 18.5 | 13.6 | 14.2
|  |  | 13.5 | 14.9 | 11.4 | 12.9 | 14.2 | 21.1 | 13 | 12 | 12.9 | 15 | 13.5 | 9.8 | 9.6 | 16.8 | 10.2 | 15.1 | 15.6 | 11.8 | 16.3 | 8.6 | 14.8 | 11.1 | 15.3 | 11.6 | 11.4 | 14.7 | 16.2 | 15.5 | 14.3 | 8.7 | 10 | 15.8 | 15.8 | 9.4 | 6.5 | 11.5 | 15.1 | 16.3 | 14.2 | 10.5 | 14.1 | 15.8 | 9.2 | 13.4 | 14.8 | 8.9 | 14.8 | 20.4 | 9.2 | 18.7 | 18.7 | 13 | 13.7
|  |  | 12.7 | 14.8 | 11.5 | 13.2 | 14.2 | 20.7 | 12.7 | 12.1 | 12.8 | 15.4 | 14.4 | 9.1 | 9 | 16.2 | 10.2 | 15.1 | 15.4 | 11.5 | 15.5 | 8.3 | 15.1 | 10.7 | 15.2 | 11.6 | 10.9 | 13.8 | 17.1 | 15.4 | 14 | 8 | 9.6 | 15.5 | 15.3 | 8.8 | 6 | 11.8 | 15.3 | 16.3 | 13.8 | 9.6 | 13.6 | 15.3 | 8.9 | 12.3 | 14.1 | 8.4 | 14.2 | 20.3 | 9 | 18.3 | 19 | 12.3 | 13.3
|  |  | 13.4 | 15.1 | 11.8 | 13.5 | 15.2 | 20.6 | 13.1 | 12.6 | 14 | 15.9 | 15.3 | 10.1 | 10.5 | 16.5 | 10.7 | 15.2 | 16 | 11.4 | 16.6 | 9.5 | 15.2 | 10.9 | 15.5 | 12.4 | 12.2 | 14.7 | 16.9 | 15.1 | 14.6 | 9.6 | 11 | 15.4 | 15.1 | 9.7 | 7.9 | 11.9 | 15.1 | 16.5 | 14.3 | 11 | 15.1 | 16.1 | 10.4 | 12.3 | 13.5 | 9.9 | 15.9 | 20.3 | 10.3 | 18.9 | 19.7 | 14 | 14.5
|  |  | 14.1 | 15.4 | 12.2 | 13.7 | 16.2 | 20.4 | 13.6 | 13 | 15.3 | 16.3 | 16.2 | 11 | 12 | 16.7 | 11.1 | 15.3 | 16.6 | 11.4 | 17.6 | 10.6 | 15.4 | 11 | 15.9 | 13.1 | 13.4 | 15.5 | 16.7 | 14.8 | 15.3 | 11.1 | 12.5 | 15.2 | 15 | 10.5 | 9.7 | 11.9 | 15 | 16.7 | 14.7 | 12.4 | 16.6 | 17 | 12 | 12.2 | 12.8 | 11.3 | 17.6 | 20.3 | 11.7 | 19.4 | 20.4 | 15.8 | 15.6
|  |  | 14.8 | 15.7 | 12.5 | 14 | 17.2 | 20.3 | 14 | 13.5 | 16.5 | 16.8 | 17.1 | 12 | 13.5 | 17 | 11.6 | 15.4 | 17.2 | 11.3 | 18.7 | 11.8 | 15.5 | 11.2 | 16.2 | 13.9 | 14.7 | 16.4 | 16.5 | 14.5 | 15.9 | 12.7 | 13.9 | 15.1 | 14.8 | 11.4 | 11.6 | 12 | 14.8 | 16.9 | 15.2 | 13.8 | 18.1 | 17.8 | 13.5 | 12.2 | 12.2 | 12.8 | 19.3 | 20.3 | 13 | 20 | 21.1 | 17.5 | 16.8
|  |  | 16.5 | 15.9 | 13.3 | 14.3 | 18.1 | 20.8 | 14.9 | 14.1 | 16.7 | 17.4 | 18.2 | 13.9 | 14.7 | 17.2 | 13.3 | 15.8 | 18.4 | 11.9 | 20.6 | 11.9 | 16 | 12.4 | 17 | 15.2 | 15.6 | 18.3 | 16.9 | 15 | 16.1 | 15 | 15.9 | 15.5 | 15.6 | 12.7 | 12.8 | 13 | 15 | 17.4 | 14.7 | 15 | 17.4 | 19.5 | 14.7 | 12.8 | 13.3 | 14 | 21 | 21.6 | 15.5 | 20.4 | 21.2 | 19.5 | 18.5
|  |  | 18.2 | 16.2 | 14.2 | 14.7 | 19 | 21.4 | 15.7 | 14.8 | 16.9 | 18.1 | 19.4 | 15.7 | 16 | 17.3 | 14.9 | 16.2 | 19.6 | 12.4 | 22.4 | 11.9 | 16.5 | 13.5 | 17.9 | 16.6 | 16.6 | 20.1 | 17.3 | 15.4 | 16.4 | 17.3 | 18 | 15.9 | 16.5 | 14 | 14.1 | 13.9 | 15.2 | 17.9 | 14.1 | 16.2 | 16.7 | 21.1 | 15.9 | 13.4 | 14.3 | 15.2 | 22.6 | 22.8 | 18.1 | 20.8 | 21.3 | 21.4 | 20.3
|  |  | 19.9 | 16.4 | 15 | 15 | 19.9 | 21.9 | 16.6 | 15.4 | 17.1 | 18.7 | 20.5 | 17.6 | 17.2 | 17.5 | 16.6 | 16.6 | 20.8 | 13 | 24.3 | 12 | 17 | 14.7 | 18.7 | 17.9 | 17.5 | 22 | 17.7 | 15.9 | 16.6 | 19.6 | 20 | 16.3 | 17.3 | 15.3 | 15.3 | 14.9 | 15.4 | 18.4 | 13.6 | 17.4 | 16 | 22.8 | 17.1 | 14 | 15.4 | 16.4 | 24.3 | 24.1 | 20.6 | 21.2 | 21.4 | 23.4 | 22
|  |  | 20 | 16.4 | 15.4 | 15.4 | 20.2 | 22.3 | 17.3 | 15.9 | 16.8 | 18.8 | 20.3 | 17.7 | 18 | 17.4 | 15.4 | 17.2 | 20.2 | 13.2 | 23.9 | 12.3 | 17.6 | 15.7 | 19.4 | 19 | 17.9 | 22.5 | 18.1 | 16.5 | 16.6 | 20.2 | 20.6 | 17.3 | 17.4 | 15.7 | 15 | 15.4 | 16.3 | 17.5 | 14.5 | 18 | 16.1 | 24 | 17.4 | 14.7 | 16.1 | 16.7 | 25 | 24.5 | 20.6 | 21.8 | 20.2 | 23.9 | 22.6
|  |  | 20.1 | 16.3 | 15.9 | 15.8 | 20.6 | 22.8 | 17.9 | 16.3 | 16.5 | 18.8 | 20.1 | 17.9 | 18.7 | 17.3 | 14.3 | 17.9 | 19.6 | 13.4 | 23.5 | 12.6 | 18.1 | 16.6 | 20.2 | 20 | 18.4 | 23.1 | 18.5 | 17.1 | 16.6 | 20.9 | 21.2 | 18.3 | 17.6 | 16.1 | 14.7 | 15.8 | 17.2 | 16.7 | 15.3 | 18.6 | 16.1 | 25.2 | 17.7 | 15.5 | 16.9 | 16.9 | 25.6 | 25 | 20.6 | 22.3 | 19 | 24.4 | 23.1
|  |  | 20.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 20.9 | 23.2 | 18.6 | 16.8 | 16.2 | 18.9 | 19.9 | 18 | 19.5 | 17.2 | 13.1 | 18.5 | 19 | 13.6 | 23.1 | 12.9 | 18.7 | 17.6 | 20.9 | 21.1 | 18.8 | 23.6 | 18.9 | 17.7 | 16.6 | 21.5 | 21.8 | 19.3 | 17.7 | 16.5 | 14.4 | 16.3 | 18.1 | 15.8 | 16.2 | 19.2 | 16.2 | 26.4 | 18 | 16.2 | 17.6 | 17.2 | 26.3 | 25.4 | 20.6 | 22.9 | 17.8 | 24.9 | 23.7
|  |  | 18.7 | 16.5 | 16.2 | 16.3 | 20.7 | 22.4 | 18.6 | 17.4 | 16.4 | 18.3 | 18.8 | 18.2 | 19.4 | 17.4 | 14 | 18.8 | 19.9 | 13.7 | 21.8 | 13.2 | 18.2 | 17.7 | 21.3 | 21.4 | 18.8 | 24.2 | 19 | 17.3 | 16.9 | 21.9 | 22.3 | 19.8 | 18.2 | 16.3 | 14.6 | 14.6 | 18 | 16 | 16.5 | 19.4 | 16.3 | 23.4 | 18.5 | 16.7 | 17.6 | 17.1 | 26.1 | 23.8 | 21 | 23 | 18.4 | 25.4 | 23.7
|  |  | 17.1 | 16.8 | 16 | 16.3 | 20.4 | 21.7 | 18.7 | 17.9 | 16.6 | 17.8 | 17.7 | 18.3 | 19.2 | 17.6 | 14.9 | 19 | 20.7 | 13.9 | 20.6 | 13.5 | 17.7 | 17.7 | 21.6 | 21.8 | 18.8 | 24.9 | 19.1 | 17 | 17.1 | 22.2 | 22.8 | 20.4 | 18.6 | 16 | 14.8 | 12.9 | 17.8 | 16.3 | 16.7 | 19.7 | 16.5 | 20.4 | 19.1 | 17.2 | 17.6 | 16.9 | 25.9 | 22.2 | 21.3 | 23 | 19 | 25.8 | 23.8
|  |  | 15.6 | 17 | 15.9 | 16.4 | 20.2 | 20.9 | 18.7 | 18.5 | 16.8 | 17.2 | 16.6 | 18.5 | 19.1 | 17.8 | 15.8 | 19.3 | 21.6 | 14 | 19.3 | 13.8 | 17.2 | 17.8 | 22 | 22.1 | 18.8 | 25.5 | 19.2 | 16.6 | 17.4 | 22.6 | 23.3 | 20.9 | 19.1 | 15.8 | 15 | 11.2 | 17.7 | 16.5 | 17 | 19.9 | 16.6 | 17.4 | 19.6 | 17.7 | 17.6 | 16.8 | 25.7 | 20.6 | 21.7 | 23.1 | 19.6 | 26.3 | 23.8
|  |  | 15.5 | 16.7 | 15.8 | 16.2 | 19.4 | 21.1 | 18.1 | 17.7 | 16.3 | 16.8 | 16.7 | 18.2 | 19 | 17.4 | 15.3 | 18.7 | 20.5 | 14.1 | 19.2 | 13.5 | 17.8 | 18.1 | 21.9 | 21.2 | 18.5 | 24.8 | 18.4 | 17 | 17.9 | 21.7 | 22.6 | 20 | 18.6 | 15.6 | 14.7 | 12.1 | 17.1 | 16.2 | 16.9 | 19.5 | 16.6 | 17.6 | 18.9 | 16.7 | 17.1 | 16.3 | 24.9 | 19.6 | 20.9 | 22.3 | 19.3 | 25.3 | 23.2
|  |  | 15.4 | 16.5 | 15.8 | 16 | 18.6 | 21.3 | 17.6 | 16.9 | 15.9 | 16.5 | 16.7 | 17.9 | 18.8 | 17 | 14.9 | 18 | 19.5 | 14.1 | 19 | 13.1 | 18.5 | 18.3 | 21.7 | 20.2 | 18.1 | 24.1 | 17.5 | 17.5 | 18.4 | 20.7 | 21.8 | 19.2 | 18.1 | 15.3 | 14.3 | 12.9 | 16.5 | 15.8 | 16.7 | 19.2 | 16.5 | 17.7 | 18.1 | 15.7 | 16.6 | 15.7 | 24 | 18.5 | 20.1 | 21.5 | 18.9 | 24.4 | 22.6
|  |  | 15.3 | 16.2 | 15.7 | 15.8 | 17.8 | 21.5 | 17 | 16.1 | 15.4 | 16.1 | 16.8 | 17.6 | 18.7 | 16.6 | 14.4 | 17.4 | 18.4 | 14.2 | 18.9 | 12.8 | 19.1 | 18.6 | 21.6 | 19.3 | 17.8 | 23.4 | 16.7 | 17.9 | 18.9 | 19.8 | 21.1 | 18.3 | 17.6 | 15.1 | 14 | 13.8 | 15.9 | 15.5 | 16.6 | 18.8 | 16.5 | 17.9 | 17.4 | 14.7 | 16.1 | 15.2 | 23.2 | 17.5 | 19.3 | 20.7 | 18.6 | 23.4 | 22
|  |  | 14.7 | 15.8 | 15.1 | 15.6 | 16.9 | 21.4 | 14.9 | 14.4 | 14.7 | 15.2 | 16.3 | 15.6 | 17.2 | 15.8 | 13.4 | 16.2 | 17.4 | 13.8 | 18.3 | 12.9 | 17.7 | 16 | 19.9 | 18 | 15.6 | 22.2 | 15.8 | 16.8 | 17.3 | 17.6 | 19.8 | 17.2 | 16.7 | 14.5 | 13.4 | 12.3 | 15.2 | 15.3 | 14.9 | 17.7 | 15.3 | 17.5 | 15.5 | 13.9 | 14.7 | 14.5 | 21.5 | 17.1 | 17.4 | 20.4 | 18.3 | 21.9 | 21
|  |  | 14 | 15.4 | 14.5 | 15.5 | 16 | 21.2 | 12.8 | 12.6 | 13.9 | 14.4 | 15.7 | 13.5 | 15.7 | 14.9 | 12.4 | 15 | 16.4 | 13.5 | 17.6 | 12.9 | 16.2 | 13.4 | 18.1 | 16.6 | 13.5 | 21.1 | 14.8 | 15.6 | 15.7 | 15.4 | 18.6 | 16.1 | 15.8 | 14 | 12.9 | 10.9 | 14.4 | 15.1 | 13.3 | 16.7 | 14.2 | 17.1 | 13.5 | 13.1 | 13.4 | 13.9 | 19.8 | 16.6 | 15.4 | 20 | 18.1 | 20.3 | 20
|  |  | 13.4 | 15 | 13.9 | 15.3 | 15.1 | 21.1 | 10.7 | 10.9 | 13.2 | 13.5 | 15.2 | 11.5 | 14.2 | 14.1 | 11.4 | 13.8 | 15.4 | 13.1 | 17 | 13 | 14.8 | 10.8 | 16.4 | 15.3 | 11.3 | 19.9 | 13.9 | 14.5 | 14.1 | 13.2 | 17.3 | 15 | 14.9 | 13.4 | 12.3 | 9.4 | 13.7 | 14.9 | 11.6 | 15.6 | 13 | 16.7 | 11.6 | 12.3 | 12 | 13.2 | 18.1 | 16.2 | 13.5 | 19.7 | 17.8 | 18.8 | 19
|  |  | 13.5 | 14.5 | 13.8 | 15.3 | 14.3 | 21 | 10.2 | 10.1 | 12.9 | 13.4 | 14.5 | 10.2 | 13.3 | 13.8 | 10.8 | 13.2 | 14.7 | 13.1 | 16.4 | 12.9 | 14 | 9.7 | 15.8 | 13.7 | 10.8 | 19.6 | 13.7 | 13.8 | 12.8 | 12.7 | 15.8 | 14.2 | 14.4 | 13.2 | 12.1 | 9.1 | 12.3 | 14.4 | 11.2 | 14.9 | 11.7 | 16.1 | 10.5 | 12.2 | 11.5 | 12.9 | 17.4 | 16.1 | 12.7 | 18.7 | 17.5 | 18.1 | 17.7
|  |  | 13.5 | 14.1 | 13.6 | 15.3 | 13.4 | 20.9 | 9.8 | 9.3 | 12.5 | 13.3 | 13.9 | 8.8 | 12.3 | 13.5 | 10.2 | 12.7 | 14.1 | 13 | 15.8 | 12.7 | 13.3 | 8.7 | 15.2 | 12 | 10.2 | 19.2 | 13.5 | 13.2 | 11.6 | 12.3 | 14.4 | 13.4 | 13.9 | 13 | 12 | 8.7 | 10.9 | 14 | 10.8 | 14.3 | 10.3 | 15.4 | 9.3 | 12.1 | 10.9 | 12.6 | 16.7 | 16 | 11.9 | 17.8 | 17.3 | 17.3 | 16.3
|  |  | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 15.3 | 12.6 | 20.8 | 9.3 | 8.5 | 12.2 | 13.2 | 13.2 | 7.5 | 11.4 | 13.2 | 9.6 | 12.1 | 13.4 | 13 | 15.2 | 12.6 | 12.5 | 7.6 | 14.6 | 10.4 | 9.7 | 18.9 | 13.3 | 12.5 | 10.3 | 11.8 | 12.9 | 12.6 | 13.4 | 12.8 | 11.8 | 8.4 | 9.5 | 13.5 | 10.4 | 13.6 | 9 | 14.8 | 8.2 | 12 | 10.4 | 12.3 | 16 | 15.9 | 11.1 | 16.8 | 17 | 16.6 | 15
|  |  | 13.3 | 12.9 | 13.3 | 14.6 | 12.4 | 20.2 | 9 | 8.1 | 11.5 | 13.1 | 13.2 | 7.1 | 11.2 | 13.1 | 9.3 | 11.3 | 13.2 | 13 | 15.1 | 12.7 | 12.1 | 8.5 | 14.3 | 10.6 | 8.9 | 18.6 | 12.8 | 11.9 | 10.4 | 11.9 | 12.2 | 11.7 | 12.5 | 12.8 | 11.7 | 9.1 | 8.8 | 12.8 | 10.1 | 13.2 | 8.9 | 14.5 | 7.6 | 11.4 | 10.5 | 12.2 | 15.6 | 15.7 | 10.9 | 16.3 | 16.5 | 16.2 | 14.3
|  |  | 13.1 | 12.3 | 13.1 | 14 | 12.1 | 19.7 | 8.6 | 7.7 | 10.7 | 13.1 | 13.2 | 6.8 | 11 | 12.9 | 8.9 | 10.6 | 13 | 13 | 14.9 | 12.7 | 11.7 | 9.4 | 14 | 10.8 | 8.1 | 18.2 | 12.4 | 11.3 | 10.5 | 11.9 | 11.4 | 10.7 | 11.7 | 12.7 | 11.7 | 9.7 | 8.1 | 12 | 9.8 | 12.8 | 8.8 | 14.3 | 7.1 | 10.7 | 10.5 | 12.1 | 15.3 | 15.5 | 10.6 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 13.6
|  |  | 12.8 | 11.6 | 12.9 | 13.3 | 11.9 | 19.1 | 8.3 | 7.3 | 10 | 13 | 13.2 | 6.4 | 10.8 | 12.8 | 8.6 | 9.8 | 12.8 | 13 | 14.8 | 12.8 | 11.3 | 10.3 | 13.7 | 11 | 7.3 | 17.9 | 11.9 | 10.7 | 10.6 | 12 | 10.7 | 9.8 | 10.8 | 12.7 | 11.6 | 10.4 | 7.4 | 11.3 | 9.5 | 12.4 | 8.7 | 14 | 6.5 | 10.1 | 10.6 | 12 | 14.9 | 15.3 | 10.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 12.9
|  |  | 13.2 | 12.2 | 13.4 | 13.8 | 13.5 | 20.1 | 10.3 | 9.1 | 11.3 | 13.1 | 13.7 | 8.1 | 12 | 13.3 | 9.3 | 11.2 | 13.5 | 13.2 | 14.7 | 12.9 | 12.2 | 11.5 | 14.9 | 11.1 | 10 | 17.9 | 13 | 11.9 | 12.1 | 12 | 11.4 | 11.2 | 12.1 | 12.9 | 12.1 | 10.7 | 8.6 | 11.4 | 10.4 | 13.6 | 10.1 | 14.6 | 9.2 | 10.6 | 11.2 | 12.7 | 17 | 15.1 | 12.2 | 15.6 | 15.4 | 16.6 | 14.3
|  |  | 13.5 | 12.8 | 13.9 | 14.2 | 15 | 21.2 | 12.3 | 11 | 12.7 | 13.2 | 14.3 | 9.9 | 13.2 | 13.9 | 10.1 | 12.6 | 14.2 | 13.4 | 14.7 | 12.9 | 13 | 12.6 | 16.2 | 11.3 | 12.8 | 17.9 | 14 | 13 | 13.6 | 11.9 | 12.1 | 12.7 | 13.5 | 13.1 | 12.5 | 11 | 9.7 | 11.4 | 11.3 | 14.9 | 11.6 | 15.3 | 11.8 | 11.2 | 11.7 | 13.3 | 19.2 | 15 | 13.9 | 15.9 | 15.4 | 17.8 | 15.8
|  |  | 13.9 | 13.4 | 14.4 | 14.7 | 16.6 | 22.2 | 14.3 | 12.8 | 14 | 13.3 | 14.8 | 11.6 | 14.4 | 14.4 | 10.8 | 14 | 14.9 | 13.6 | 14.6 | 13 | 13.9 | 13.8 | 17.4 | 11.4 | 15.5 | 17.9 | 15.1 | 14.2 | 15.1 | 11.9 | 12.8 | 14.1 | 14.8 | 13.3 | 13 | 11.3 | 10.9 | 11.5 | 12.2 | 16.1 | 13 | 15.9 | 14.5 | 11.7 | 12.3 | 14 | 21.3 | 14.8 | 15.7 | 16.1 | 15.4 | 19 | 17.2
|  |  | 14.3 | 14.8 | 16.1 | 15.7 | 18 | 22.2 | 15.9 | 14.4 | 15.6 | 14 | 15.6 | 13.3 | 16 | 15.8 | 12 | 15.1 | 17.4 | 14.2 | 15.3 | 13.8 | 15.6 | 15.8 | 19.3 | 12.2 | 16.8 | 18.1 | 16.7 | 15.5 | 16.7 | 12.4 | 12.9 | 15.3 | 15.9 | 14.4 | 14.1 | 11.6 | 13.2 | 12.2 | 13.2 | 17.1 | 13 | 17.2 | 16 | 13.5 | 13.7 | 14.8 | 23.1 | 15.5 | 17.6 | 16.4 | 15.9 | 20.4 | 19.4
|  |  | 14.6 | 16.1 | 17.7 | 16.8 | 19.5 | 22.3 | 17.4 | 15.9 | 17.2 | 14.8 | 16.4 | 15.1 | 17.7 | 17.2 | 13.2 | 16.1 | 19.8 | 14.9 | 16.1 | 14.6 | 17.2 | 17.8 | 21.3 | 12.9 | 18 | 18.4 | 18.3 | 16.9 | 18.3 | 13 | 13 | 16.4 | 16.9 | 15.5 | 15.1 | 12 | 15.4 | 13 | 14.3 | 18.2 | 13.1 | 18.4 | 17.6 | 15.2 | 15.2 | 15.6 | 24.8 | 16.2 | 19.6 | 16.8 | 16.5 | 21.7 | 21.5
|  |  | 15 | 17.5 | 19.4 | 17.8 | 20.9 | 22.3 | 19 | 17.5 | 18.8 | 15.5 | 17.2 | 16.8 | 19.3 | 18.6 | 14.4 | 17.2 | 22.3 | 15.5 | 16.8 | 15.4 | 18.9 | 19.8 | 23.2 | 13.7 | 19.3 | 18.6 | 19.9 | 18.2 | 19.9 | 13.5 | 13.1 | 17.6 | 18 | 16.6 | 16.2 | 12.3 | 17.7 | 13.7 | 15.3 | 19.2 | 13.1 | 19.7 | 19.1 | 17 | 16.6 | 16.4 | 26.6 | 16.9 | 21.5 | 17.1 | 17 | 23.1 | 23.7
|  |  | 15.6 | 17.6 | 20 | 18.1 | 20.9 | 22.7 | 19.6 | 18.1 | 18.8 | 15.7 | 17.7 | 17.5 | 20 | 18.9 | 16.1 | 17.7 | 22.9 | 16.1 | 17.8 | 15.9 | 19 | 20.7 | 23.9 | 14.1 | 19.9 | 18 | 20.4 | 18.5 | 20 | 13.6 | 14 | 18.1 | 18.3 | 17.6 | 16.7 | 13.1 | 17.9 | 14.9 | 15.9 | 19.7 | 13.8 | 19.5 | 20 | 17.6 | 17.3 | 16.9 | 27.4 | 16.9 | 22.4 | 17.6 | 18.2 | 23.1 | 24.5
|  |  | 16.2 | 17.7 | 20.7 | 18.4 | 21 | 23 | 20.1 | 18.6 | 18.8 | 15.8 | 18.1 | 18.1 | 20.6 | 19.3 | 17.7 | 18.3 | 23.4 | 16.8 | 18.8 | 16.5 | 19.2 | 21.7 | 24.6 | 14.4 | 20.5 | 17.3 | 20.8 | 18.9 | 20.2 | 13.8 | 14.8 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 17.2 | 13.8 | 18.1 | 16.1 | 16.6 | 20.3 | 14.6 | 19.4 | 20.9 | 18.1 | 18.1 | 17.3 | 28.1 | 17 | 23.3 | 18.1 | 19.3 | 23.1 | 25.3
|  |  | 16.8 | 17.8 | 21.3 | 18.7 | 21 | 23.4 | 20.7 | 19.2 | 18.8 | 16 | 18.6 | 18.8 | 21.3 | 19.6 | 19.4 | 18.8 | 24 | 17.4 | 19.8 | 17 | 19.3 | 22.6 | 25.3 | 14.8 | 21.1 | 16.7 | 21.3 | 19.2 | 20.3 | 13.9 | 15.7 | 19 | 18.8 | 19.5 | 17.7 | 14.6 | 18.3 | 17.3 | 17.2 | 20.8 | 15.3 | 19.2 | 21.8 | 18.7 | 18.8 | 17.8 | 28.9 | 17 | 24.2 | 18.6 | 20.5 | 23.1 | 26.1
|  |  | 16.9 | 17.6 | 21.3 | 18.9 | 21 | 23.2 | 20.6 | 19.4 | 18.3 | 15.9 | 18.1 | 19.4 | 21.5 | 18 | 19.3 | 18.3 | 24.4 | 17.9 | 19.9 | 17.3 | 19.6 | 22.9 | 25.2 | 14.6 | 21.3 | 17.6 | 21.2 | 19.4 | 19.1 | 14.1 | 15.1 | 19.5 | 19.2 | 19.5 | 18.2 | 15 | 18.7 | 16.3 | 17.4 | 21.3 | 15.6 | 19.8 | 21.9 | 19.2 | 19.4 | 17.9 | 29 | 17.2 | 23.9 | 19.2 | 20.6 | 21.6 | 26.4
|  |  | 17 | 17.4 | 21.4 | 19.1 | 21 | 22.9 | 20.4 | 19.5 | 17.9 | 15.9 | 17.5 | 20 | 21.7 | 16.5 | 19.1 | 17.9 | 24.7 | 18.5 | 20.1 | 17.5 | 20 | 23.1 | 25 | 14.3 | 21.5 | 18.4 | 21.1 | 19.5 | 17.8 | 14.3 | 14.5 | 20.1 | 19.7 | 19.5 | 18.6 | 15.4 | 19.1 | 15.2 | 17.6 | 21.7 | 15.9 | 20.3 | 22.1 | 19.6 | 20 | 18.1 | 29.1 | 17.3 | 23.5 | 19.7 | 20.7 | 20.1 | 26.7
|  |  | 17.1 | 17.2 | 21.4 | 19.3 | 21 | 22.7 | 20.3 | 19.7 | 17.4 | 15.8 | 17 | 20.6 | 21.9 | 14.9 | 19 | 17.4 | 25.1 | 19 | 20.2 | 17.8 | 20.3 | 23.4 | 24.9 | 14.1 | 21.7 | 19.3 | 21 | 19.7 | 16.6 | 14.5 | 13.9 | 20.6 | 20.1 | 19.5 | 19.1 | 15.8 | 19.5 | 14.2 | 17.8 | 22.2 | 16.2 | 20.9 | 22.2 | 20.1 | 20.6 | 18.2 | 29.2 | 17.5 | 23.2 | 20.3 | 20.8 | 18.6 | 27
|  |  | 16.2 | 17.3 | 20.3 | 18.8 | 20.1 | 22.4 | 19.4 | 19.4 | 16.6 | 15.5 | 16.2 | 20.3 | 21.3 | 14.6 | 18.7 | 17.3 | 24.8 | 19 | 18.6 | 17.5 | 20 | 23 | 24.5 | 13.8 | 21.1 | 19.3 | 20.1 | 18.6 | 16.9 | 14.4 | 13.7 | 20.2 | 20 | 19.1 | 18.5 | 15.6 | 18.9 | 13.9 | 16.9 | 21.8 | 15.6 | 19.9 | 21.5 | 19 | 19.5 | 17.9 | 27.9 | 17.5 | 22.6 | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 26
|  |  | 15.2 | 17.4 | 19.1 | 18.4 | 19.1 | 22 | 18.6 | 19.2 | 15.9 | 15.1 | 15.4 | 19.9 | 20.7 | 14.4 | 18.5 | 17.3 | 24.6 | 19 | 16.9 | 17.3 | 19.6 | 22.6 | 24 | 13.5 | 20.5 | 19.2 | 19.2 | 17.5 | 17.2 | 14.4 | 13.5 | 19.9 | 19.9 | 18.7 | 17.8 | 15.3 | 18.2 | 13.7 | 16.1 | 21.4 | 15 | 18.8 | 20.8 | 17.8 | 18.5 | 17.5 | 26.7 | 17.6 | 22 | 18.6 | 18.1 | 18.5 | 25.1
|  |  | 14.3 | 17.5 | 18 | 17.9 | 18.2 | 21.7 | 17.7 | 18.9 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 19.6 | 20.1 | 14.1 | 18.2 | 17.2 | 24.3 | 19 | 15.3 | 17 | 19.3 | 22.2 | 23.6 | 13.2 | 19.9 | 19.2 | 18.3 | 16.4 | 17.5 | 14.3 | 13.3 | 19.5 | 19.8 | 18.3 | 17.2 | 15.1 | 17.6 | 13.4 | 15.2 | 21 | 14.4 | 17.8 | 20.1 | 16.7 | 17.4 | 17.2 | 25.4 | 17.6 | 21.4 | 17.8 | 16.8 | 18.4 | 24.1
|  |  | 14 | 17.4 | 16.5 | 17.1 | 16.7 | 21.7 | 16.5 | 16.9 | 13.5 | 14.8 | 14.7 | 17.4 | 18.2 | 13.9 | 17 | 15.5 | 22.7 | 17.4 | 14.8 | 16.4 | 17.8 | 19.9 | 21.9 | 12.8 | 17.8 | 18 | 16.2 | 15.5 | 16.2 | 13.6 | 12.7 | 18.2 | 17.6 | 16.8 | 16.4 | 14.6 | 16 | 11.9 | 13.6 | 19.9 | 12.9 | 17.1 | 17.6 | 15.2 | 15.8 | 15.9 | 24.1 | 16.3 | 20.1 | 16.7 | 16 | 18.2 | 23.1
|  |  | 13.7 | 17.2 | 15.1 | 16.4 | 15.3 | 21.7 | 15.4 | 14.9 | 12 | 14.8 | 14.8 | 15.3 | 16.2 | 13.6 | 15.8 | 13.8 | 21 | 15.9 | 14.3 | 15.8 | 16.3 | 17.6 | 20.1 | 12.5 | 15.6 | 16.8 | 14 | 14.7 | 14.9 | 12.9 | 12.2 | 17 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 14.2 | 14.3 | 10.5 | 12 | 18.9 | 11.5 | 16.5 | 15 | 13.6 | 14.2 | 14.5 | 22.8 | 15.1 | 18.9 | 15.5 | 15.3 | 17.9 | 22
|  |  | 13.4 | 17.1 | 13.6 | 15.6 | 13.8 | 21.7 | 14.2 | 12.9 | 10.4 | 14.8 | 14.9 | 13.1 | 14.3 | 13.4 | 14.6 | 12.1 | 19.4 | 14.3 | 13.8 | 15.2 | 14.8 | 15.3 | 18.4 | 12.1 | 13.5 | 15.6 | 11.9 | 13.8 | 13.6 | 12.2 | 11.6 | 15.7 | 13.1 | 13.7 | 14.7 | 13.7 | 12.7 | 9 | 10.4 | 17.8 | 10 | 15.8 | 12.5 | 12.1 | 12.6 | 13.2 | 21.5 | 13.8 | 17.6 | 14.4 | 14.5 | 17.7 | 21
|  |  | 13.3 | 16.9 | 12.8 | 15 | 13 | 21.4 | 13.8 | 12.1 | 9.5 | 14.5 | 14.9 | 12.2 | 13.6 | 13.2 | 14.2 | 11.5 | 18.5 | 13.8 | 13.6 | 14.4 | 14.5 | 14.1 | 18.2 | 11.9 | 13.2 | 15.1 | 11 | 13.5 | 13.5 | 11.8 | 11.7 | 15.2 | 13.2 | 12.9 | 14.2 | 13.5 | 12 | 8.7 | 11.4 | 17.3 | 10.8 | 15.6 | 11.2 | 11.9 | 11.6 | 13.2 | 20.6 | 13.7 | 17.4 | 13.5 | 13.9 | 17.1 | 19.5
|  |  | 13.1 | 16.6 | 11.9 | 14.4 | 12.1 | 21 | 13.4 | 11.3 | 8.7 | 14.3 | 14.8 | 11.3 | 12.9 | 13 | 13.8 | 10.9 | 17.7 | 13.2 | 13.5 | 13.6 | 14.2 | 13 | 18 | 11.6 | 12.8 | 14.5 | 10.1 | 13.2 | 13.5 | 11.3 | 11.7 | 14.6 | 13.4 | 12.1 | 13.7 | 13.2 | 11.4 | 8.5 | 12.4 | 16.7 | 11.6 | 15.4 | 10 | 11.6 | 10.5 | 13.2 | 19.6 | 13.6 | 17.2 | 12.7 | 13.2 | 16.5 | 18
|  |  | 13 | 16.4 | 11.1 | 13.8 | 11.3 | 20.7 | 13 | 10.5 | 7.8 | 14 | 14.8 | 10.4 | 12.2 | 12.8 | 13.4 | 10.3 | 16.8 | 12.7 | 13.3 | 12.8 | 13.9 | 11.8 | 17.8 | 11.4 | 12.5 | 14 | 9.2 | 12.9 | 13.4 | 10.9 | 11.8 | 14.1 | 13.5 | 11.3 | 13.2 | 13 | 10.7 | 8.2 | 13.4 | 16.2 | 12.4 | 15.2 | 8.7 | 11.4 | 9.5 | 13.2 | 18.7 | 13.5 | 17 | 11.8 | 12.6 | 15.9 | 16.5
|  |  | 12.7 | 16.3 | 10.6 | 13.4 | 11.3 | 20.4 | 12.6 | 9.5 | 7.5 | 13.6 | 14.1 | 10.1 | 11.8 | 12.7 | 13.1 | 10.1 | 16.9 | 12.5 | 13.2 | 12.9 | 13.5 | 11.2 | 17.6 | 11.3 | 12.4 | 13.4 | 8.7 | 12.8 | 13.4 | 10.5 | 11.6 | 13.1 | 12.7 | 11.1 | 12.4 | 12.8 | 9.9 | 8 | 13.5 | 15.6 | 12.8 | 14.4 | 8.7 | 11.6 | 9.6 | 12.7 | 18.6 | 13.3 | 17.1 | 11.6 | 12.1 | 15 | 17.3
|  |  | 12.4 | 16.1 | 10.2 | 13 | 11.3 | 20 | 12.3 | 8.6 | 7.3 | 13.1 | 13.4 | 9.7 | 11.3 | 12.5 | 12.7 | 9.8 | 17.1 | 12.4 | 13 | 13.1 | 13.1 | 10.6 | 17.3 | 11.1 | 12.2 | 12.7 | 8.1 | 12.8 | 13.3 | 10.1 | 11.3 | 12.1 | 12 | 10.8 | 11.6 | 12.5 | 9.1 | 7.9 | 13.5 | 15.1 | 13.2 | 13.7 | 8.6 | 11.9 | 9.8 | 12.3 | 18.4 | 13.2 | 17.3 | 11.4 | 11.5 | 14 | 18
|  |  | 12.1 | 16 | 9.7 | 12.6 | 11.3 | 19.7 | 11.9 | 7.6 | 7 | 12.7 | 12.7 | 9.4 | 10.9 | 12.4 | 12.4 | 9.6 | 17.2 | 12.2 | 12.9 | 13.2 | 12.7 | 10 | 17.1 | 11 | 12.1 | 12.1 | 7.6 | 12.7 | 13.3 | 9.7 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 10.6 | 10.8 | 12.3 | 8.3 | 7.7 | 13.6 | 14.5 | 13.6 | 12.9 | 8.6 | 12.1 | 9.9 | 11.8 | 18.3 | 13 | 17.4 | 11.2 | 11 | 13.1 | 18.8
|  |  | 12.6 | 16.2 | 11.7 | 13.5 | 13.1 | 20 | 13.5 | 9.8 | 9.6 | 12.8 | 13.5 | 11.4 | 11.9 | 13 | 13.3 | 11.3 | 17.3 | 13.7 | 13.3 | 14.2 | 12.8 | 11.8 | 17.3 | 11.1 | 13.7 | 13.9 | 10.6 | 13.2 | 13.7 | 10.5 | 11.4 | 12.3 | 12.5 | 12.3 | 12.4 | 12.2 | 10 | 9 | 13.5 | 15.4 | 13.2 | 13.5 | 12.1 | 13.4 | 12.4 | 13.2 | 19.4 | 13.7 | 16.9 | 11.7 | 12 | 12.7 | 19.2
|  |  | 13 | 16.3 | 13.6 | 14.5 | 15 | 20.3 | 15 | 12 | 12.2 | 13 | 14.2 | 13.5 | 12.9 | 13.5 | 14.1 | 13 | 17.5 | 15.2 | 13.6 | 15.1 | 13 | 13.7 | 17.5 | 11.2 | 15.4 | 15.7 | 13.7 | 13.7 | 14.2 | 11.2 | 11.7 | 13.4 | 13.7 | 14.1 | 14.1 | 12.1 | 11.8 | 10.3 | 13.5 | 16.3 | 12.7 | 14.2 | 15.5 | 14.6 | 14.9 | 14.5 | 20.6 | 14.5 | 16.3 | 12.3 | 13 | 12.3 | 19.7
|  |  | 13.5 | 16.5 | 15.6 | 15.4 | 16.8 | 20.6 | 16.6 | 14.2 | 14.8 | 13.1 | 15 | 15.5 | 13.9 | 14.1 | 15 | 14.7 | 17.6 | 16.7 | 14 | 16.1 | 13.1 | 15.5 | 17.7 | 11.3 | 17 | 17.5 | 16.7 | 14.2 | 14.6 | 12 | 12 | 14.6 | 15 | 15.8 | 15.7 | 12 | 13.5 | 11.6 | 13.4 | 17.2 | 12.3 | 14.8 | 19 | 15.9 | 17.4 | 15.9 | 21.7 | 15.2 | 15.8 | 12.8 | 14 | 11.9 | 20.1
|  |  | 14 | 17 | 17.1 | 16.5 | 18 | 21 | 17.9 | 15.8 | 16.4 | 13.9 | 15.8 | 17.5 | 15.3 | 15.3 | 17.1 | 16.7 | 17.6 | 18.3 | 15.4 | 17.5 | 14.9 | 18.1 | 17.9 | 11.8 | 18.5 | 18.9 | 17.9 | 15 | 15.6 | 12.6 | 12.5 | 16.2 | 16.5 | 18.1 | 17.3 | 12.8 | 15.1 | 13.2 | 14.5 | 19 | 13.4 | 15.8 | 20.4 | 17.7 | 18.4 | 17.7 | 22.8 | 16 | 16.7 | 14.8 | 15.1 | 12.5 | 20.6
|  |  | 14.5 | 17.6 | 18.5 | 17.5 | 19.3 | 21.3 | 19.2 | 17.5 | 18 | 14.8 | 16.7 | 19.6 | 16.7 | 16.5 | 19.1 | 18.7 | 17.6 | 19.8 | 16.8 | 18.8 | 16.8 | 20.6 | 18.1 | 12.4 | 19.9 | 20.4 | 19.1 | 15.9 | 16.5 | 13.3 | 12.9 | 17.7 | 17.9 | 20.5 | 18.8 | 13.6 | 16.7 | 14.8 | 15.5 | 20.8 | 14.5 | 16.7 | 21.7 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 23.8 | 16.7 | 17.7 | 16.7 | 16.2 | 13.1 | 21.1
|  |  | 15 | 18.1 | 20 | 18.6 | 20.5 | 21.7 | 20.5 | 19.1 | 19.6 | 15.6 | 17.5 | 21.6 | 18.1 | 17.7 | 21.2 | 20.7 | 17.6 | 21.4 | 18.2 | 20.2 | 18.6 | 23.2 | 18.3 | 12.9 | 21.4 | 21.8 | 20.3 | 16.7 | 17.5 | 13.9 | 13.4 | 19.3 | 19.4 | 22.8 | 20.4 | 14.4 | 18.3 | 16.4 | 16.6 | 22.6 | 15.6 | 17.7 | 23.1 | 21.2 | 20.3 | 21.2 | 24.9 | 17.5 | 18.6 | 18.7 | 17.3 | 13.7 | 21.6
|  |  | 15.6 | 18.2 | 20.6 | 19.2 | 20.8 | 22.1 | 20.9 | 19.5 | 20 | 16.3 | 18.4 | 22.2 | 18.7 | 18.3 | 22.1 | 20.4 | 18.1 | 21.9 | 18.4 | 21.1 | 18.9 | 24.2 | 19.4 | 13.2 | 21.8 | 22 | 21.1 | 17.1 | 18.1 | 14.3 | 13.7 | 19.8 | 20.1 | 22.8 | 21 | 14.6 | 18.8 | 17.2 | 17.3 | 23.8 | 16.5 | 18.2 | 24.2 | 21.8 | 21.1 | 21.6 | 25.4 | 18 | 19.6 | 19.4 | 18.3 | 13.9 | 22.2
|  |  | 16.1 | 18.4 | 21.2 | 19.9 | 21.2 | 22.6 | 21.4 | 19.8 | 20.4 | 17.1 | 19.2 | 22.9 | 19.2 | 18.8 | 22.9 | 20.2 | 18.6 | 22.5 | 18.6 | 22.1 | 19.2 | 25.2 | 20.5 | 13.6 | 22.2 | 22.1 | 22 | 17.5 | 18.7 | 14.7 | 14 | 20.4 | 20.7 | 22.8 | 21.5 | 14.9 | 19.4 | 17.9 | 17.9 | 25 | 17.5 | 18.7 | 25.2 | 22.5 | 21.8 | 21.9 | 26 | 18.6 | 20.6 | 20 | 19.2 | 14.2 | 22.8
|  |  | 16.7 | 18.5 | 21.8 | 20.5 | 21.5 | 23 | 21.8 | 20.2 | 20.8 | 17.8 | 20.1 | 23.5 | 19.8 | 19.4 | 23.8 | 19.9 | 19.1 | 23 | 18.8 | 23 | 19.5 | 26.2 | 21.6 | 13.9 | 22.6 | 22.3 | 22.8 | 17.9 | 19.3 | 15.1 | 14.3 | 20.9 | 21.4 | 22.8 | 22.1 | 15.1 | 19.9 | 18.7 | 18.6 | 26.2 | 18.4 | 19.2 | 26.3 | 23.1 | 22.6 | 22.3 | 26.5 | 19.1 | 21.6 | 20.7 | 20.2 | 14.4 | 23.4
|  |  | 17.2 | 18.4 | 22 | 20.4 | 21.3 | 23.3 | 22 | 20.7 | 21 | 17.3 | 19.6 | 23.9 | 20.6 | 19.9 | 24.1 | 20.5 | 18.8 | 23.1 | 18.9 | 23.1 | 19.6 | 26.6 | 22.3 | 13.9 | 22.6 | 22.3 | 22.2 | 17.4 | 19 | 15.3 | 14.5 | 21 | 20.9 | 23.5 | 22.6 | 15.2 | 19.6 | 19.1 | 18.5 | 26.3 | 17.9 | 19.5 | 26.3 | 23.4 | 22.6 | 22.7 | 26.2 | 19.6 | 21.7 | 20.6 | 20.4 | 14.8 | 23.2
|  |  | 17.6 | 18.2 | 22.2 | 20.4 | 21.1 | 23.5 | 22.1 | 21.1 | 21.1 | 16.7 | 19.2 | 24.3 | 21.3 | 20.5 | 24.5 | 21 | 18.5 | 23.3 | 18.9 | 23.1 | 19.8 | 27.1 | 22.9 | 13.9 | 22.7 | 22.4 | 21.5 | 16.8 | 18.8 | 15.5 | 14.6 | 21.2 | 20.3 | 24.3 | 23.2 | 15.4 | 19.4 | 19.5 | 18.3 | 26.5 | 17.5 | 19.7 | 26.3 | 23.7 | 22.6 | 23.2 | 25.8 | 20.1 | 21.7 | 20.6 | 20.5 | 15.1 | 23
|  |  | 18.1 | 18.1 | 22.4 | 20.3 | 20.9 | 23.8 | 22.3 | 21.6 | 21.3 | 16.2 | 18.7 | 24.7 | 22.1 | 21 | 24.8 | 21.6 | 18.2 | 23.4 | 19 | 23.2 | 19.9 | 27.5 | 23.6 | 13.9 | 22.7 | 22.4 | 20.9 | 16.3 | 18.5 | 15.7 | 14.8 | 21.3 | 19.8 | 25 | 23.7 | 15.5 | 19.1 | 19.9 | 18.2 | 26.6 | 17 | 20 | 26.3 | 24 | 22.6 | 23.6 | 25.5 | 20.6 | 21.8 | 20.5 | 20.7 | 15.5 | 22.8
|  |  | 17.7 | 17.8 | 21.8 | 19.6 | 19.9 | 23.1 | 21.6 | 21.2 | 20.5 | 16.4 | 18 | 23.7 | 21.4 | 20.4 | 24.5 | 20.4 | 18.2 | 22.8 | 18.7 | 22.9 | 19.2 | 27 | 23.5 | 13.7 | 21.8 | 21.6 | 20.5 | 15.8 | 17 | 14.9 | 14.5 | 20.6 | 19.5 | 24.6 | 23.1 | 14.9 | 18.6 | 19.2 | 17.5 | 26 | 16.4 | 19.7 | 25.3 | 23.2 | 22.3 | 22.7 | 23.4 | 19.6 | 21.4 | 20.2 | 19.7 | 14.8 | 22.4
|  |  | 17.3 | 17.4 | 21.2 | 19 | 18.9 | 22.4 | 21 | 20.7 | 19.7 | 16.6 | 17.3 | 22.7 | 20.8 | 19.9 | 24.1 | 19.2 | 18.2 | 22.1 | 18.3 | 22.5 | 18.6 | 26.4 | 23.5 | 13.4 | 21 | 20.9 | 20.1 | 15.2 | 15.6 | 14.2 | 14.3 | 20 | 19.1 | 24.2 | 22.5 | 14.2 | 18.2 | 18.4 | 16.8 | 25.5 | 15.9 | 19.3 | 24.3 | 22.3 | 22 | 21.7 | 21.4 | 18.6 | 21 | 19.8 | 18.6 | 14 | 21.9
|  |  | 16.9 | 17.1 | 20.6 | 18.3 | 17.9 | 21.7 | 20.3 | 20.3 | 18.9 | 16.8 | 16.6 | 21.7 | 20.1 | 19.3 | 23.8 | 18 | 18.2 | 21.5 | 18 | 22.2 | 17.9 | 25.9 | 23.4 | 13.2 | 20.1 | 20.1 | 19.7 | 14.7 | 14.1 | 13.4 | 14 | 19.3 | 18.8 | 23.8 | 21.9 | 13.6 | 17.7 | 17.7 | 16.1 | 24.9 | 15.3 | 19 | 23.3 | 21.5 | 21.7 | 20.8 | 19.3 | 17.6 | 20.6 | 19.5 | 17.6 | 13.3 | 21.5
|  |  | 16.6 | 16.7 | 19.4 | 17.9 | 16.1 | 21 | 19.3 | 18.9 | 17.3 | 16.3 | 16.5 | 20.2 | 18.8 | 18.8 | 22 | 16.5 | 18 | 20.8 | 16.8 | 20.5 | 16.8 | 23.5 | 21.6 | 12.9 | 18.8 | 19.1 | 18.1 | 14.1 | 13.4 | 12.8 | 13.4 | 18.1 | 17.2 | 21.8 | 20 | 13.5 | 16 | 16.1 | 14.7 | 23.6 | 14.5 | 16.9 | 22.1 | 19.8 | 19.9 | 19.3 | 18.7 | 16.2 | 18.6 | 17.8 | 16.7 | 12.3 | 20.7
|  |  | 16.3 | 16.3 | 18.1 | 17.4 | 14.3 | 20.4 | 18.3 | 17.4 | 15.8 | 15.9 | 16.3 | 18.7 | 17.4 | 18.4 | 20.2 | 14.9 | 17.7 | 20.2 | 15.5 | 18.9 | 15.8 | 21.2 | 19.7 | 12.5 | 17.5 | 18.1 | 16.5 | 13.6 | 12.6 | 12.3 | 12.8 | 16.9 | 15.7 | 19.7 | 18 | 13.3 | 14.4 | 14.5 | 13.3 | 22.3 | 13.8 | 14.7 | 20.9 | 18 | 18.2 | 17.8 | 18 | 14.8 | 16.6 | 16.2 | 15.7 | 11.4 | 20
|  |  | 16 | 15.9 | 16.9 | 17 | 12.5 | 19.7 | 17.3 | 16 | 14.2 | 15.4 | 16.2 | 17.2 | 16.1 | 17.9 | 18.4 | 13.4 | 17.5 | 19.5 | 14.3 | 17.2 | 14.7 | 18.8 | 17.9 | 12.2 | 16.2 | 17.1 | 14.9 | 13 | 11.9 | 11.7 | 12.2 | 15.7 | 14.1 | 17.7 | 16.1 | 13.2 | 12.7 | 12.9 | 11.9 | 21 | 13 | 12.6 | 19.7 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 17.4 | 13.4 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 10.4 | 19.2
|  |  | 15.8 | 15.8 | 16.8 | 16.9 | 11.7 | 19.6 | 17 | 15.7 | 13.7 | 15.4 | 16.1 | 16.3 | 15.5 | 17.4 | 17.5 | 12.7 | 17 | 19 | 14.2 | 16.8 | 13.8 | 17.7 | 16.9 | 11.6 | 15.8 | 16.5 | 13.8 | 12.5 | 11.3 | 11.4 | 12.1 | 15.3 | 13.8 | 16.7 | 15.1 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 12 | 20.3 | 12.9 | 11.9 | 18.8 | 15.9 | 15.5 | 15.9 | 17.3 | 12.8 | 13.9 | 14.2 | 14 | 10.4 | 19
|  |  | 15.5 | 15.7 | 16.7 | 16.9 | 10.9 | 19.4 | 16.8 | 15.3 | 13.3 | 15.4 | 15.9 | 15.5 | 15 | 16.8 | 16.7 | 12 | 16.5 | 18.5 | 14.2 | 16.4 | 13 | 16.5 | 15.9 | 11 | 15.5 | 15.9 | 12.6 | 12.1 | 10.8 | 11 | 11.9 | 14.8 | 13.4 | 15.7 | 14.1 | 11.8 | 12.6 | 12.1 | 12.1 | 19.7 | 12.9 | 11.3 | 17.9 | 15.5 | 14.6 | 15.4 | 17.2 | 12.2 | 13.2 | 13.8 | 13.2 | 10.5 | 18.7
|  |  | 15.3 | 15.6 | 16.6 | 16.8 | 10.1 | 19.3 | 16.5 | 15 | 12.8 | 15.4 | 15.8 | 14.6 | 14.4 | 16.3 | 15.8 | 11.3 | 16 | 18 | 14.1 | 16 | 12.1 | 15.4 | 14.9 | 10.4 | 15.1 | 15.3 | 11.5 | 11.6 | 10.2 | 10.7 | 11.8 | 14.4 | 13.1 | 14.7 | 13.1 | 11.1 | 12.5 | 11.7 | 12.2 | 19 | 12.8 | 10.6 | 17 | 15.1 | 13.7 | 15 | 17.1 | 11.6 | 12.5 | 13.5 | 12.4 | 10.5 | 18.5
|  |  | 15.1 | 15.6 | 16.3 | 16.5 | 10.4 | 19.1 | 16.3 | 14.5 | 12.5 | 15 | 15.6 | 13.7 | 14.1 | 16.1 | 15.3 | 10.7 | 15.5 | 17.4 | 13.9 | 16.1 | 12 | 14.9 | 14.4 | 10.4 | 14.7 | 14.5 | 11.2 | 11.3 | 10.4 | 10.7 | 11.7 | 14 | 12.9 | 14.3 | 12.7 | 10.8 | 12.4 | 11.5 | 11.4 | 18.2 | 12.4 | 10.5 | 16.3 | 14.5 | 12.9 | 14.3 | 16.4 | 11.1 | 12.3 | 13 | 11.6 | 10.4 | 17.7
|  |  | 15 | 15.6 | 15.9 | 16.2 | 10.7 | 18.9 | 16.1 | 13.9 | 12.3 | 14.7 | 15.4 | 12.7 | 13.8 | 15.8 | 14.7 | 10.2 | 15 | 16.9 | 13.6 | 16.1 | 11.8 | 14.4 | 13.9 | 10.4 | 14.4 | 13.6 | 11 | 11 | 10.7 | 10.6 | 11.5 | 13.7 | 12.7 | 13.8 | 12.3 | 10.5 | 12.4 | 11.3 | 10.5 | 17.5 | 12 | 10.5 | 15.5 | 14 | 12.2 | 13.7 | 15.8 | 10.5 | 12.2 | 12.5 | 10.8 | 10.2 | 16.8
|  |  | 14.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 11 | 18.7 | 15.9 | 13.4 | 12 | 14.3 | 15.2 | 11.8 | 13.5 | 15.6 | 14.2 | 9.6 | 14.5 | 16.3 | 13.4 | 16.2 | 11.7 | 13.9 | 13.4 | 10.4 | 14 | 12.8 | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 10.6 | 11.4 | 13.3 | 12.5 | 13.4 | 11.9 | 10.2 | 12.3 | 11.1 | 9.7 | 16.7 | 11.6 | 10.4 | 14.8 | 13.4 | 11.4 | 13 | 15.1 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10.1 | 16
|  |  | 15 | 15.8 | 16 | 16 | 12.7 | 18.8 | 16.7 | 14.5 | 13.1 | 14.7 | 15.4 | 12.7 | 14.6 | 15.8 | 14.5 | 11.1 | 15.6 | 17.1 | 14.1 | 17.1 | 12.3 | 15.5 | 14.9 | 11.1 | 15.3 | 14.3 | 12.3 | 11.5 | 11.9 | 11.1 | 11.8 | 13.4 | 12.7 | 14.7 | 13.7 | 10.1 | 12.7 | 11.9 | 10.5 | 17.3 | 11.6 | 12 | 16.1 | 14.7 | 12.9 | 14.5 | 16.1 | 11.9 | 13.6 | 12.7 | 10.8 | 10.1 | 16.6
|  |  | 15.2 | 16.1 | 16.4 | 16.1 | 14.5 | 19 | 17.4 | 15.7 | 14.3 | 15 | 15.7 | 13.5 | 15.8 | 16 | 14.9 | 12.5 | 16.8 | 18 | 14.7 | 17.9 | 12.9 | 17 | 16.4 | 11.7 | 16.6 | 15.7 | 13.8 | 12.4 | 12.8 | 11.5 | 12.3 | 13.4 | 13 | 16.1 | 15.5 | 10 | 13 | 12.7 | 11.4 | 17.8 | 11.6 | 13.6 | 17.5 | 16 | 14.5 | 15.9 | 17 | 13.7 | 15.2 | 13.4 | 11.5 | 10 | 17.3
|  |  | 15.4 | 16.3 | 16.8 | 16.2 | 16.2 | 19.1 | 18.2 | 16.8 | 15.4 | 15.4 | 15.9 | 14.4 | 16.9 | 16.2 | 15.2 | 14 | 17.9 | 18.8 | 15.4 | 18.8 | 13.5 | 18.6 | 17.9 | 12.4 | 17.9 | 17.2 | 15.4 | 13.2 | 13.8 | 12 | 12.7 | 13.5 | 13.2 | 17.4 | 17.3 | 9.9 | 13.4 | 13.5 | 12.2 | 18.4 | 11.6 | 15.2 | 18.8 | 17.3 | 16 | 17.4 | 18 | 15.6 | 16.8 | 14.1 | 12.3 | 10 | 17.9
|  |  | 16.2 | 16.7 | 18.7 | 17.2 | 17.7 | 19.1 | 19.4 | 18.2 | 16.5 | 15.9 | 16.6 | 14.9 | 18.8 | 17.8 | 15.8 | 15.7 | 19.1 | 19.5 | 17 | 19.9 | 13.9 | 21.2 | 20.2 | 12.7 | 19 | 18.6 | 16.9 | 13.6 | 15 | 12.8 | 13.3 | 14 | 14.1 | 19.9 | 19.5 | 10.9 | 14.1 | 15 | 13.1 | 20.3 | 12.4 | 17.2 | 18.7 | 18.4 | 17.1 | 19.6 | 19 | 17 | 17.4 | 16.4 | 14.4 | 10.4 | 20.8
|  |  | 17.1 | 17.1 | 20.6 | 18.2 | 19.1 | 19 | 20.6 | 19.6 | 17.7 | 16.5 | 17.3 | 15.5 | 20.6 | 19.4 | 16.4 | 17.4 | 20.3 | 20.2 | 18.5 | 21.1 | 14.2 | 23.9 | 22.5 | 13.1 | 20 | 19.9 | 18.4 | 14.1 | 16.2 | 13.6 | 13.8 | 14.4 | 15.1 | 22.5 | 21.7 | 11.8 | 14.7 | 16.5 | 13.9 | 22.1 | 13.2 | 19.2 | 18.6 | 19.5 | 18.2 | 21.8 | 20.1 | 18.5 | 18 | 18.7 | 16.5 | 10.7 | 23.7
|  |  | 17.9 | 17.5 | 22.5 | 19.2 | 20.6 | 19 | 21.8 | 21 | 18.8 | 17 | 18 | 16 | 22.5 | 21 | 17 | 19.1 | 21.5 | 20.9 | 20.1 | 22.2 | 14.6 | 26.5 | 24.8 | 13.4 | 21.1 | 21.3 | 19.9 | 14.5 | 17.4 | 14.4 | 14.4 | 14.9 | 16 | 25 | 23.9 | 12.8 | 15.4 | 18 | 14.8 | 24 | 14 | 21.2 | 18.5 | 20.6 | 19.3 | 24 | 21.1 | 19.9 | 18.6 | 21 | 18.6 | 11.1 | 26.6
|  |  | 18.1 | 17.4 | 23.2 | 19.5 | 21 | 19 | 22.5 | 21.6 | 19.1 | 17.7 | 19 | 17.2 | 23.5 | 21.6 | 18 | 19.5 | 22.7 | 21.9 | 21.2 | 21.8 | 15.4 | 27.4 | 23.4 | 13.9 | 21.6 | 21.6 | 20.6 | 14.5 | 17.7 | 14.9 | 14.8 | 16.3 | 17 | 25.2 | 24.3 | 13.7 | 15.7 | 18.6 | 15.3 | 25.1 | 14.4 | 22.2 | 21 | 21.5 | 20.6 | 24.8 | 21.6 | 20.7 | 18.2 | 21.7 | 19.3 | 11.6 | 23.8
|  |  | 18.2 | 17.2 | 23.9 | 19.8 | 21.3 | 19.1 | 23.3 | 22.1 | 19.3 | 18.4 | 19.9 | 18.5 | 24.4 | 22.2 | 19 | 19.8 | 24 | 22.9 | 22.3 | 21.5 | 16.3 | 28.4 | 21.9 | 14.5 | 22.1 | 21.9 | 21.2 | 14.6 | 18.1 | 15.5 | 15.1 | 17.8 | 18 | 25.3 | 24.8 | 14.5 | 16 | 19.2 | 15.9 | 26.1 | 14.8 | 23.1 | 23.6 | 22.4 | 21.9 | 25.6 | 22 | 21.4 | 17.9 | 22.4 | 20.1 | 12.2 | 20.9
|  |  | 18.4 | 17.1 | 24.6 | 20.1 | 21.7 | 19.1 | 24 | 22.7 | 19.6 | 19.1 | 20.9 | 19.7 | 25.4 | 22.8 | 20 | 20.2 | 25.2 | 23.9 | 23.4 | 21.1 | 17.1 | 29.3 | 20.5 | 15 | 22.6 | 22.2 | 21.9 | 14.6 | 18.4 | 16 | 15.5 | 19.2 | 19 | 25.5 | 25.2 | 15.4 | 16.3 | 19.8 | 16.4 | 27.2 | 15.2 | 24.1 | 26.1 | 23.3 | 23.2 | 26.4 | 22.5 | 22.2 | 17.5 | 23.1 | 20.8 | 12.7 | 18.1
|  |  | 19.1 | 16.6 | 24.8 | 19.8 | 21.9 | 19.5 | 23.8 | 22.5 | 19.5 | 19.5 | 20.7 | 19.2 | 24.8 | 22.4 | 19.5 | 20.4 | 25.6 | 24 | 22.6 | 22.3 | 17.4 | 29.3 | 19.8 | 15.2 | 22.1 | 22.5 | 22.1 | 15 | 18.4 | 16.1 | 15.9 | 19.7 | 19.7 | 25.5 | 24.2 | 15.2 | 17 | 20 | 16.3 | 27 | 15.7 | 23.7 | 26.6 | 22.9 | 21.6 | 26.3 | 21.4 | 22 | 17.2 | 22.6 | 20.8 | 13.2 | 19.1
|  |  | 19.7 | 16 | 24.9 | 19.6 | 22.2 | 19.8 | 23.7 | 22.4 | 19.3 | 19.9 | 20.6 | 18.7 | 24.3 | 22.1 | 18.9 | 20.6 | 25.9 | 24.2 | 21.8 | 23.5 | 17.7 | 29.3 | 19.1 | 15.5 | 21.6 | 22.9 | 22.3 | 15.3 | 18.5 | 16.2 | 16.4 | 20.1 | 20.5 | 25.5 | 23.2 | 14.9 | 17.8 | 20.1 | 16.3 | 26.7 | 16.3 | 23.4 | 27.2 | 22.6 | 20 | 26.1 | 20.4 | 21.7 | 16.9 | 22 | 20.9 | 13.6 | 20.2
|  |  | 20.4 | 15.5 | 25.1 | 19.3 | 22.4 | 20.2 | 23.5 | 22.2 | 19.2 | 20.3 | 20.4 | 18.2 | 23.7 | 21.7 | 18.4 | 20.8 | 26.3 | 24.3 | 21 | 24.7 | 18 | 29.3 | 18.4 | 15.7 | 21.1 | 23.2 | 22.5 | 15.7 | 18.5 | 16.3 | 16.8 | 20.6 | 21.2 | 25.5 | 22.2 | 14.7 | 18.5 | 20.3 | 16.2 | 26.5 | 16.8 | 23 | 27.7 | 22.2 | 18.4 | 26 | 19.3 | 21.5 | 16.6 | 21.5 | 20.9 | 14.1 | 21.2
|  |  | 19.4 | 15.6 | 23.9 | 18.9 | 21.7 | 20.5 | 22.8 | 21.6 | 18.3 | 19.3 | 19.6 | 17.1 | 23.1 | 21.3 | 17.5 | 20.2 | 25.1 | 23.3 | 21.3 | 23.7 | 17.6 | 28.4 | 18.7 | 15.4 | 21.1 | 22 | 21 | 15.6 | 17.5 | 15.9 | 16.5 | 20.6 | 20.3 | 25 | 21.9 | 14.4 | 18.2 | 19.4 | 15.8 | 24.6 | 16.1 | 22.2 | 26.4 | 21.4 | 19 | 25.1 | 19.2 | 21.1 | 16.3 | 21.2 | 20.4 | 13.6 | 20.4
|  |  | 18.4 | 15.8 | 22.7 | 18.6 | 20.9 | 20.7 | 22 | 21 | 17.3 | 18.3 | 18.7 | 16 | 22.6 | 21 | 16.5 | 19.6 | 23.8 | 22.2 | 21.5 | 22.8 | 17.3 | 27.6 | 19.1 | 15 | 21.2 | 20.8 | 19.4 | 15.4 | 16.4 | 15.4 | 16.2 | 20.5 | 19.5 | 24.5 | 21.6 | 14.1 | 17.9 | 18.6 | 15.4 | 22.7 | 15.4 | 21.3 | 25 | 20.7 | 19.5 | 24.1 | 19.2 | 20.7 | 16 | 20.8 | 19.8 | 13 | 19.7
|  |  | 17.4 | 15.9 | 21.5 | 18.2 | 20.2 | 21 | 21.3 | 20.4 | 16.4 | 17.3 | 17.9 | 14.9 | 22 | 20.6 | 15.6 | 19 | 22.6 | 21.2 | 21.8 | 21.8 | 16.9 | 26.7 | 19.4 | 14.7 | 21.2 | 19.6 | 17.9 | 15.3 | 15.4 | 15 | 15.9 | 20.5 | 18.6 | 24 | 21.3 | 13.8 | 17.6 | 17.7 | 15 | 20.8 | 14.7 | 20.5 | 23.7 | 19.9 | 20.1 | 23.2 | 19.1 | 20.3 | 15.7 | 20.5 | 19.3 | 12.5 | 18.9
|  |  | 16.6 | 15.7 | 20.3 | 18 | 19.9 | 20 | 20.5 | 19.6 | 15.5 | 16.3 | 16.7 | 14.6 | 21.3 | 19.1 | 15 | 17.4 | 21.9 | 19.6 | 20.8 | 19.5 | 16.2 | 25.7 | 18.7 | 13.6 | 20.5 | 18.1 | 16 | 14.7 | 14.7 | 13 | 14.1 | 18.8 | 17.2 | 22.1 | 20.8 | 12.8 | 15.6 | 16.6 | 12.8 | 20.8 | 13 | 19.3 | 22.1 | 18.9 | 19.1 | 22.5 | 17.9 | 18.4 | 15.5 | 18.5 | 18.2 | 11.5 | 18.9
|  |  | 15.8 | 15.6 | 19 | 17.9 | 19.6 | 18.9 | 19.6 | 18.8 | 14.7 | 15.4 | 15.6 | 14.4 | 20.7 | 17.7 | 14.4 | 15.7 | 21.3 | 18 | 19.7 | 17.3 | 15.4 | 24.8 | 17.9 | 12.4 | 19.8 | 16.5 | 14.2 | 14.1 | 14 | 11 | 12.3 | 17.1 | 15.8 | 20.1 | 20.4 | 11.9 | 13.6 | 15.5 | 10.7 | 20.8 | 11.3 | 18.1 | 20.6 | 17.9 | 18 | 21.7 | 16.7 | 16.4 | 15.3 | 16.5 | 17.2 | 10.5 | 18.9
|  |  | 15 | 15.4 | 17.8 | 17.7 | 19.3 | 17.9 | 18.8 | 18 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 20 | 16.2 | 13.8 | 14.1 | 20.6 | 16.4 | 18.7 | 15 | 14.7 | 23.8 | 17.2 | 11.3 | 19.1 | 15 | 12.3 | 13.5 | 13.3 | 9 | 10.5 | 15.4 | 14.4 | 18.2 | 19.9 | 10.9 | 11.6 | 14.4 | 8.5 | 20.8 | 9.6 | 16.9 | 19 | 16.9 | 17 | 21 | 15.5 | 14.5 | 15.1 | 14.5 | 16.1 | 9.5 | 18.9
|  |  | 14.2 | 15.7 | 17.5 | 17.5 | 19 | 17.3 | 18.5 | 17.7 | 12.9 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 19.4 | 15.5 | 13.3 | 13 | 19.8 | 15.8 | 18.2 | 14.2 | 14.2 | 22.9 | 16.9 | 10.2 | 18.8 | 14.7 | 11.9 | 13.3 | 12.8 | 7.6 | 9.5 | 14.6 | 13.5 | 17.3 | 19 | 11.4 | 11.5 | 14.1 | 8.2 | 20.3 | 8.6 | 16.5 | 18.7 | 16.5 | 16.3 | 20.3 | 14.7 | 13.8 | 14.8 | 13.7 | 15 | 9.1 | 18.7
|  |  | 13.5 | 15.9 | 17.1 | 17.4 | 18.7 | 16.7 | 18.1 | 17.5 | 11.9 | 12.8 | 13.2 | 13.5 | 18.9 | 14.8 | 12.8 | 12 | 19 | 15.2 | 17.8 | 13.3 | 13.8 | 22 | 16.7 | 9.2 | 18.4 | 14.5 | 11.6 | 13.2 | 12.3 | 6.3 | 8.5 | 13.7 | 12.5 | 16.5 | 18.2 | 11.9 | 11.5 | 13.7 | 8 | 19.8 | 7.7 | 16.2 | 18.3 | 16.1 | 15.6 | 19.7 | 13.9 | 13.2 | 14.6 | 12.8 | 13.8 | 8.8 | 18.5
|  |  | 12.7 | 16.2 | 16.8 | 17.2 | 18.4 | 16.1 | 17.8 | 17.2 | 11 | 12 | 12.6 | 13.2 | 18.3 | 14.1 | 12.3 | 10.9 | 18.2 | 14.6 | 17.3 | 12.5 | 13.3 | 21.1 | 16.4 | 8.1 | 18.1 | 14.2 | 11.2 | 13 | 11.8 | 4.9 | 7.5 | 12.9 | 11.6 | 15.6 | 17.3 | 12.4 | 11.4 | 13.4 | 7.7 | 19.3 | 6.7 | 15.8 | 18 | 15.7 | 14.9 | 19 | 13.1 | 12.5 | 14.3 | 12 | 12.7 | 8.4 | 18.3
|  |  | 12.1 | 16.1 | 16.6 | 17.1 | 18.1 | 15.8 | 17.4 | 16.6 | 10.4 | 11.3 | 11.9 | 13.4 | 17.4 | 13.2 | 12.5 | 10.5 | 17.7 | 14.3 | 17.2 | 12.4 | 12.7 | 21 | 16.1 | 7.7 | 17.9 | 14.5 | 10.6 | 12.8 | 11.4 | 4.6 | 6.8 | 12.3 | 11.9 | 15 | 17 | 12.6 | 11.3 | 13.4 | 8.1 | 18.8 | 7.6 | 15.5 | 17.6 | 15.3 | 14.7 | 18.5 | 12.5 | 11.9 | 14.3 | 11.3 | 12.1 | 8.1 | 17.9
|  |  | 11.4 | 16.1 | 16.4 | 17 | 17.8 | 15.6 | 17.1 | 16.1 | 9.8 | 10.7 | 11.3 | 13.5 | 16.6 | 12.3 | 12.8 | 10.2 | 17.1 | 14.1 | 17.1 | 12.4 | 12.1 | 20.8 | 15.7 | 7.4 | 17.7 | 14.9 | 9.9 | 12.6 | 11 | 4.3 | 6.1 | 11.7 | 12.2 | 14.3 | 16.8 | 12.8 | 11.2 | 13.4 | 8.6 | 18.3 | 8.6 | 15.3 | 17.1 | 14.9 | 14.6 | 17.9 | 12 | 11.2 | 14.2 | 10.7 | 11.4 | 7.7 | 17.4
|  |  | 10.8 | 16 | 16.2 | 16.9 | 17.5 | 15.3 | 16.7 | 15.5 | 9.2 | 10 | 10.6 | 13.7 | 15.7 | 11.4 | 13 | 9.8 | 16.6 | 13.8 | 17 | 12.3 | 11.5 | 20.7 | 15.4 | 7 | 17.5 | 15.2 | 9.3 | 12.4 | 10.6 | 4 | 5.4 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 16.5 | 13 | 11.1 | 13.4 | 9 | 17.8 | 9.5 | 15 | 16.7 | 14.5 | 14.4 | 17.4 | 11.4 | 10.6 | 14.2 | 10 | 10.8 | 7.4 | 17
|  |  | 11.3 | 16.2 | 17.4 | 17.7 | 17.5 | 16.3 | 16.6 | 15.6 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 14.2 | 16 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 16.7 | 15.2 | 17.4 | 14.5 | 12 | 19.7 | 15.7 | 8.3 | 17.4 | 14.8 | 11.4 | 12.9 | 12 | 5.9 | 7.2 | 12.4 | 13.7 | 15.5 | 17.7 | 13.2 | 12.8 | 13.9 | 9.7 | 18.7 | 10 | 15.8 | 17.8 | 14.2 | 14.6 | 18.5 | 13.4 | 12.6 | 14.5 | 10.9 | 11.9 | 8.8 | 17
|  |  | 11.8 | 16.3 | 18.5 | 18.6 | 17.6 | 17.4 | 16.5 | 15.6 | 13 | 12.7 | 11.9 | 14.8 | 16.3 | 15.2 | 13.9 | 13.3 | 16.8 | 16.5 | 17.8 | 16.6 | 12.6 | 18.8 | 15.9 | 9.5 | 17.4 | 14.4 | 13.6 | 13.3 | 13.3 | 7.8 | 9 | 13.6 | 15 | 17.3 | 18.8 | 13.3 | 14.4 | 14.5 | 10.3 | 19.7 | 10.5 | 16.7 | 19 | 14 | 14.7 | 19.5 | 15.5 | 14.5 | 14.7 | 11.9 | 12.9 | 10.2 | 17
|  |  | 12.3 | 16.5 | 19.7 | 19.4 | 17.6 | 18.4 | 16.4 | 15.7 | 14.9 | 14.1 | 12.6 | 15.3 | 16.6 | 17.1 | 14.4 | 15 | 16.9 | 17.9 | 18.2 | 18.8 | 13.1 | 17.8 | 16.2 | 10.8 | 17.3 | 14 | 15.7 | 13.8 | 14.7 | 9.7 | 10.8 | 14.9 | 16.2 | 19.1 | 20 | 13.5 | 16.1 | 15 | 11 | 20.6 | 11 | 17.5 | 20.1 | 13.7 | 14.9 | 20.6 | 17.5 | 16.5 | 15 | 12.8 | 14 | 11.6 | 17
|  |  | 13.6 | 16.5 | 20.8 | 20 | 19 | 19.1 | 17.8 | 17.1 | 16.3 | 14.7 | 13.8 | 16.3 | 18 | 18.4 | 15.3 | 17.1 | 16.9 | 19.5 | 19.1 | 20.1 | 15.1 | 17.6 | 16.1 | 12.5 | 18.1 | 14.3 | 17.5 | 15.2 | 16.4 | 11.7 | 12.6 | 16.8 | 17.8 | 21.5 | 21.2 | 14 | 17 | 16.8 | 12 | 22.1 | 11.8 | 19.3 | 22 | 14 | 15.8 | 21.5 | 19.1 | 18.5 | 15.9 | 15.7 | 16.3 | 13.2 | 17.4
|  |  | 14.8 | 16.5 | 21.8 | 20.7 | 20.4 | 19.8 | 19.3 | 18.6 | 17.6 | 15.2 | 15.1 | 17.2 | 19.5 | 19.8 | 16.1 | 19.2 | 16.9 | 21 | 20.1 | 21.5 | 17 | 17.3 | 16 | 14.2 | 18.9 | 14.5 | 19.3 | 16.6 | 18.2 | 13.8 | 14.5 | 18.8 | 19.5 | 23.8 | 22.3 | 14.6 | 18 | 18.5 | 12.9 | 23.7 | 12.7 | 21 | 23.8 | 14.3 | 16.7 | 22.5 | 20.8 | 20.5 | 16.7 | 18.5 | 18.7 | 14.8 | 17.8
|  |  | 16.1 | 16.5 | 22.9 | 21.3 | 21.8 | 20.5 | 20.7 | 20 | 19 | 15.8 | 16.3 | 18.2 | 20.9 | 21.1 | 17 | 21.3 | 16.9 | 22.6 | 21 | 22.8 | 19 | 17.1 | 15.9 | 15.9 | 19.7 | 14.8 | 21.1 | 18 | 19.9 | 15.8 | 16.3 | 20.7 | 21.1 | 26.2 | 23.5 | 15.1 | 18.9 | 20.3 | 13.9 | 25.2 | 13.5 | 22.8 | 25.7 | 14.6 | 17.6 | 23.4 | 22.4 | 22.5 | 17.6 | 21.4 | 21 | 16.4 | 18.2
|  |  | 16.4 | 16.7 | 22.2 | 20.8 | 22.2 | 20.8 | 21.3 | 20.9 | 19.6 | 16.1 | 16.7 | 17.6 | 21.7 | 21.1 | 17.6 | 21.6 | 16.7 | 23.3 | 22 | 23.5 | 19.9 | 17.4 | 16.3 | 16.5 | 21 | 16.2 | 21.8 | 18.3 | 19.8 | 16.8 | 17 | 22 | 21.9 | 26.6 | 23.9 | 13.9 | 19.4 | 20.7 | 15.2 | 25.5 | 15.2 | 24 | 26.5 | 15.5 | 17.9 | 24.3 | 23 | 23 | 18.1 | 22.4 | 21.6 | 14.5 | 19
|  |  | 16.8 | 16.9 | 21.4 | 20.3 | 22.6 | 21 | 22 | 21.8 | 20.2 | 16.3 | 17.2 | 17 | 22.5 | 21 | 18.3 | 21.8 | 16.4 | 24 | 23.1 | 24.3 | 20.9 | 17.7 | 16.6 | 17.2 | 22.2 | 17.6 | 22.6 | 18.6 | 19.7 | 17.9 | 17.8 | 23.4 | 22.6 | 27.1 | 24.3 | 12.8 | 19.8 | 21.1 | 16.5 | 25.9 | 16.8 | 25.3 | 27.2 | 16.4 | 18.2 | 25.1 | 23.6 | 23.5 | 18.7 | 23.3 | 22.1 | 12.7 | 19.9
|  |  | 17.1 | 17.1 | 20.7 | 19.8 | 23 | 21.3 | 22.6 | 22.7 | 20.8 | 16.6 | 17.6 | 16.4 | 23.3 | 21 | 18.9 | 22.1 | 16.2 | 24.7 | 24.1 | 25 | 21.8 | 18 | 17 | 17.8 | 23.5 | 19 | 23.3 | 18.9 | 19.6 | 18.9 | 18.5 | 24.7 | 23.4 | 27.5 | 24.7 | 11.6 | 20.3 | 21.5 | 17.8 | 26.2 | 18.5 | 26.5 | 28 | 17.3 | 18.5 | 26 | 24.2 | 24 | 19.2 | 24.3 | 22.7 | 10.8 | 20.7
|  |  | 16.7 | 16.6 | 19.4 | 18.8 | 22.6 | 20.1 | 23 | 23 | 21.1 | 16.4 | 17.6 | 17 | 23.3 | 19.8 | 18 | 21.3 | 16.6 | 25 | 24.4 | 25.1 | 21.5 | 19 | 18.1 | 18.2 | 23.6 | 17.7 | 23.4 | 18.6 | 19.7 | 19.3 | 19.1 | 24 | 23.1 | 27.7 | 25 | 11.6 | 21.2 | 21.6 | 15.7 | 26.6 | 15.5 | 27.4 | 27.7 | 17.6 | 18.5 | 25.2 | 24.4 | 24.2 | 19.4 | 24.1 | 22.5 | 11.1 | 21.1
|  |  | 16.4 | 16.2 | 18.1 | 17.8 | 22.2 | 18.9 | 23.3 | 23.3 | 21.5 | 16.3 | 17.7 | 17.6 | 23.4 | 18.7 | 17.1 | 20.4 | 16.9 | 25.2 | 24.7 | 25.3 | 21.2 | 19.9 | 19.2 | 18.7 | 23.8 | 16.3 | 23.4 | 18.3 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 23.4 | 22.7 | 27.8 | 25.2 | 11.7 | 22 | 21.6 | 13.7 | 27 | 12.4 | 28.4 | 27.3 | 18 | 18.6 | 24.4 | 24.5 | 24.4 | 19.6 | 24 | 22.2 | 11.3 | 21.6
|  |  | 16 | 15.7 | 16.8 | 16.8 | 21.8 | 17.7 | 23.7 | 23.6 | 21.8 | 16.1 | 17.7 | 18.2 | 23.4 | 17.5 | 16.2 | 19.6 | 17.3 | 25.5 | 25 | 25.4 | 20.9 | 20.9 | 20.3 | 19.1 | 23.9 | 15 | 23.5 | 18 | 20 | 20.2 | 20.4 | 22.7 | 22.4 | 28 | 25.5 | 11.7 | 22.9 | 21.7 | 11.6 | 27.4 | 9.4 | 29.3 | 27 | 18.3 | 18.6 | 23.6 | 24.7 | 24.6 | 19.8 | 23.8 | 22 | 11.6 | 22
|  |  | 15.6 | 15.8 | 16.7 | 16.8 | 21.1 | 18.2 | 23.2 | 22.9 | 20.9 | 16.1 | 17.2 | 18.1 | 22.9 | 16.5 | 16 | 20.2 | 17.2 | 24.7 | 24.2 | 24.6 | 20.3 | 20.3 | 18.8 | 18.2 | 23.3 | 15.2 | 22.5 | 17.8 | 18.4 | 19.6 | 20.1 | 21.3 | 21.4 | 27 | 24.5 | 11.4 | 21.9 | 21.2 | 11.2 | 26.5 | 9.9 | 28.4 | 26.1 | 17.6 | 18.1 | 22.5 | 23.6 | 23.7 | 19.5 | 23.3 | 21.4 | 11.5 | 21.6
|  |  | 15.2 | 15.9 | 16.5 | 16.8 | 20.5 | 18.6 | 22.6 | 22.1 | 19.9 | 16.2 | 16.8 | 17.9 | 22.4 | 15.4 | 15.8 | 20.7 | 17 | 24 | 23.5 | 23.8 | 19.8 | 19.6 | 17.3 | 17.2 | 22.8 | 15.3 | 21.5 | 17.7 | 16.8 | 18.9 | 19.7 | 19.9 | 20.3 | 26 | 23.5 | 11.2 | 20.8 | 20.8 | 10.8 | 25.5 | 10.5 | 27.5 | 25.3 | 16.9 | 17.5 | 21.5 | 22.6 | 22.7 | 19.2 | 22.8 | 20.7 | 11.3 | 21.1
|  |  | 14.8 | 16 | 16.4 | 16.8 | 19.8 | 19.1 | 22.1 | 21.4 | 19 | 16.2 | 16.3 | 17.8 | 21.9 | 14.4 | 15.6 | 21.3 | 16.9 | 23.2 | 22.7 | 23 | 19.2 | 19 | 15.8 | 16.3 | 22.2 | 15.5 | 20.5 | 17.5 | 15.2 | 18.3 | 19.4 | 18.5 | 19.3 | 25 | 22.5 | 10.9 | 19.8 | 20.3 | 10.4 | 24.6 | 11 | 26.6 | 24.4 | 16.2 | 17 | 20.4 | 21.5 | 21.8 | 18.9 | 22.3 | 20.1 | 11.2 | 20.7
|  |  | 14.4 | 16 | 16.1 | 16.7 | 19.4 | 18.4 | 21 | 20.1 | 17.9 | 15.3 | 15.7 | 17.3 | 21.4 | 13.9 | 15.4 | 19.4 | 16.3 | 21.7 | 21.4 | 20.3 | 18 | 17.1 | 15.1 | 15.2 | 21.1 | 14.5 | 19.7 | 17 | 15.2 | 16.5 | 18.6 | 17.9 | 18.3 | 23 | 21 | 10 | 18.4 | 19.7 | 10.3 | 23.7 | 10.7 | 25.2 | 23.1 | 16 | 16.7 | 19.6 | 20.4 | 19.2 | 17.5 | 20.3 | 18.7 | 10.6 | 20.2
|  |  | 13.9 | 15.9 | 15.7 | 16.7 | 18.9 | 17.8 | 20 | 18.9 | 16.9 | 14.4 | 15.1 | 16.7 | 20.9 | 13.3 | 15.2 | 17.4 | 15.8 | 20.1 | 20.1 | 17.5 | 16.8 | 15.1 | 14.3 | 14.2 | 20.1 | 13.5 | 18.9 | 16.4 | 15.2 | 14.8 | 17.7 | 17.2 | 17.4 | 20.9 | 19.4 | 9.2 | 17.1 | 19.1 | 10.1 | 22.9 | 10.3 | 23.9 | 21.8 | 15.9 | 16.3 | 18.9 | 19.2 | 16.7 | 16 | 18.2 | 17.4 | 10.1 | 19.8
|  |  | 13.5 | 15.9 | 15.4 | 16.6 | 18.5 | 17.1 | 18.9 | 17.6 | 15.8 | 13.5 | 14.5 | 16.2 | 20.4 | 12.8 | 15 | 15.5 | 15.2 | 18.6 | 18.8 | 14.8 | 15.6 | 13.2 | 13.6 | 13.1 | 19 | 12.5 | 18.1 | 15.9 | 15.2 | 13 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 18.9 | 17.9 | 8.3 | 15.7 | 18.5 | 10 | 22 | 10 | 22.5 | 20.5 | 15.7 | 16 | 18.1 | 18.1 | 14.1 | 14.6 | 16.2 | 16 | 9.5 | 19.3
|  |  | 13.7 | 15.6 | 15.1 | 16.5 | 18.2 | 17 | 18.6 | 16.7 | 14.8 | 13 | 14.3 | 16 | 19.9 | 12.8 | 14.7 | 15 | 14.7 | 18.1 | 18.5 | 14.1 | 15.3 | 13.7 | 13.4 | 12.4 | 18.6 | 11.8 | 17.6 | 15.2 | 14.9 | 12.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 18.7 | 16.9 | 8.7 | 15.7 | 17.5 | 10.1 | 21.5 | 9.7 | 20.9 | 19.9 | 15.4 | 15.6 | 17.5 | 17.9 | 14.2 | 14 | 15 | 14.9 | 9.4 | 18.7
|  |  | 13.8 | 15.3 | 14.7 | 16.5 | 17.9 | 16.8 | 18.3 | 15.7 | 13.8 | 12.6 | 14.1 | 15.8 | 19.5 | 12.8 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 17.5 | 18.1 | 13.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 11.6 | 18.2 | 11.1 | 17.2 | 14.4 | 14.7 | 11.5 | 15.7 | 16.4 | 16.5 | 18.4 | 16 | 9.2 | 15.7 | 16.6 | 10.1 | 21.1 | 9.5 | 19.2 | 19.2 | 15.1 | 15.3 | 16.8 | 17.8 | 14.3 | 13.4 | 13.7 | 13.7 | 9.4 | 18
|  |  | 14 | 15 | 14.4 | 16.4 | 17.6 | 16.7 | 18 | 14.8 | 12.8 | 12.1 | 13.9 | 15.6 | 19 | 12.8 | 14.2 | 14 | 13.8 | 17 | 17.8 | 12.8 | 14.7 | 14.7 | 13.1 | 10.9 | 17.8 | 10.4 | 16.7 | 13.7 | 14.4 | 10.8 | 15.1 | 16.3 | 16.5 | 18.2 | 15 | 9.6 | 15.7 | 15.6 | 10.2 | 20.6 | 9.2 | 17.6 | 18.6 | 14.8 | 14.9 | 16.2 | 17.6 | 14.4 | 12.8 | 12.5 | 12.6 | 9.3 | 17.4
|  |  | 14 | 14.9 | 13.7 | 16.1 | 17.3 | 17 | 17.2 | 14.1 | 12.2 | 13.2 | 13.8 | 14.9 | 18.6 | 12.5 | 14.3 | 14.1 | 13.3 | 16.7 | 17.9 | 12.2 | 14.1 | 14.3 | 13.2 | 10.6 | 17.2 | 10 | 16.3 | 13.1 | 13.8 | 10.4 | 14.5 | 15.6 | 16.1 | 17.2 | 15.1 | 9.2 | 15.6 | 15.2 | 9.8 | 20.3 | 8.9 | 17.3 | 18.6 | 14.7 | 14.8 | 16.1 | 17 | 14 | 12.4 | 12 | 12.2 | 9.2 | 17.4
|  |  | 13.9 | 14.9 | 13.1 | 15.8 | 17.1 | 17.2 | 16.3 | 13.5 | 11.6 | 14.2 | 13.7 | 14.3 | 18.3 | 12.1 | 14.3 | 14.1 | 12.9 | 16.5 | 17.9 | 11.5 | 13.6 | 14 | 13.2 | 10.3 | 16.7 | 9.6 | 15.8 | 12.5 | 13.1 | 10 | 13.9 | 14.8 | 15.8 | 16.3 | 15.1 | 8.8 | 15.6 | 14.9 | 9.4 | 20.1 | 8.6 | 16.9 | 18.5 | 14.6 | 14.8 | 16.1 | 16.5 | 13.7 | 12 | 11.5 | 11.8 | 9.2 | 17.3
|  |  | 13.9 | 14.8 | 12.4 | 15.5 | 16.8 | 17.5 | 15.5 | 12.8 | 11 | 15.3 | 13.6 | 13.6 | 17.9 | 11.8 | 14.4 | 14.2 | 12.4 | 16.2 | 18 | 10.9 | 13 | 13.6 | 13.3 | 10 | 16.1 | 9.2 | 15.4 | 11.9 | 12.5 | 9.6 | 13.3 | 14.1 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 8.4 | 15.5 | 14.5 | 9 | 19.8 | 8.3 | 16.6 | 18.5 | 14.5 | 14.7 | 16 | 15.9 | 13.3 | 11.6 | 11 | 11.4 | 9.1 | 17.3
|  |  | 14.3 | 15.3 | 13.2 | 15.8 | 17.2 | 17.7 | 16 | 13.6 | 11.5 | 15.5 | 13.9 | 13.6 | 17.8 | 11.9 | 14.3 | 14.5 | 13 | 16.3 | 18.5 | 13.4 | 13 | 13.8 | 13.5 | 10.8 | 16.8 | 11.1 | 15.9 | 11.9 | 12.5 | 10.6 | 13.1 | 14.9 | 16 | 15.5 | 16.1 | 8.4 | 16.1 | 15.1 | 9.5 | 20.4 | 8.6 | 16.9 | 19 | 14.3 | 14.6 | 17 | 17.2 | 15.2 | 12.7 | 12 | 12.5 | 9.2 | 17.3
|  |  | 14.6 | 15.7 | 14.1 | 16.1 | 17.7 | 17.9 | 16.6 | 14.5 | 11.9 | 15.8 | 14.1 | 13.6 | 17.8 | 12 | 14.3 | 14.7 | 13.5 | 16.4 | 19.1 | 15.8 | 13.1 | 14.1 | 13.7 | 11.7 | 17.4 | 13.1 | 16.4 | 11.8 | 12.4 | 11.7 | 13 | 15.7 | 16.6 | 15.6 | 17 | 8.5 | 16.6 | 15.7 | 9.9 | 20.9 | 8.8 | 17.2 | 19.5 | 14.1 | 14.5 | 18 | 18.4 | 17 | 13.9 | 12.9 | 13.5 | 9.4 | 17.3
|  |  | 15 | 16.2 | 14.9 | 16.4 | 18.1 | 18.1 | 17.1 | 15.3 | 12.4 | 16 | 14.4 | 13.6 | 17.7 | 12.1 | 14.2 | 15 | 14.1 | 16.5 | 19.6 | 18.3 | 13.1 | 14.3 | 13.9 | 12.5 | 18.1 | 15 | 16.9 | 11.8 | 12.4 | 12.7 | 12.8 | 16.5 | 17.2 | 15.8 | 17.9 | 8.5 | 17.2 | 16.3 | 10.4 | 21.5 | 9.1 | 17.5 | 20 | 13.9 | 14.4 | 19 | 19.7 | 18.9 | 15 | 13.9 | 14.6 | 9.5 | 17.3
|  |  | 15.3 | 16.5 | 15.5 | 16.6 | 18.6 | 18.6 | 18.1 | 16.6 | 14.3 | 16.4 | 15.6 | 14.2 | 16.9 | 12.5 | 14.4 | 16.3 | 14.4 | 16.9 | 19 | 20.4 | 13.2 | 15.5 | 14.9 | 14.4 | 19.2 | 15.8 | 18.1 | 12 | 13.3 | 14.7 | 14.1 | 18 | 18.4 | 16.1 | 19.8 | 10.1 | 18.3 | 15.9 | 11 | 22.4 | 10.2 | 19.3 | 21.7 | 14.2 | 14.3 | 20.3 | 20.9 | 20.6 | 16.9 | 17 | 17.1 | 9.6 | 19.3
|  |  | 15.7 | 16.8 | 16.2 | 16.7 | 19.1 | 19 | 19.1 | 17.8 | 16.1 | 16.7 | 16.8 | 14.8 | 16.2 | 12.8 | 14.5 | 17.5 | 14.7 | 17.4 | 18.5 | 22.5 | 13.4 | 16.6 | 15.8 | 16.3 | 20.4 | 16.6 | 19.3 | 12.3 | 14.2 | 16.7 | 15.5 | 19.4 | 19.7 | 16.5 | 21.7 | 11.6 | 19.4 | 15.6 | 11.6 | 23.3 | 11.4 | 21 | 23.4 | 14.4 | 14.3 | 21.5 | 22.2 | 22.3 | 18.7 | 20.1 | 19.7 | 9.8 | 21.3
|  |  | 16 | 17.1 | 16.8 | 16.9 | 19.6 | 19.5 | 20.1 | 19.1 | 18 | 17.1 | 18 | 15.4 | 15.4 | 13.2 | 14.7 | 18.8 | 15 | 17.8 | 17.9 | 24.6 | 13.5 | 17.8 | 16.8 | 18.2 | 21.5 | 17.4 | 20.5 | 12.5 | 15.1 | 18.7 | 16.8 | 20.9 | 20.9 | 16.8 | 23.6 | 13.2 | 20.5 | 15.2 | 12.2 | 24.2 | 12.5 | 22.8 | 25.1 | 14.7 | 14.2 | 22.8 | 23.4 | 24 | 20.6 | 23.2 | 22.2 | 9.9 | 23.3
|  |  | 16.1 | 17.5 | 16.6 | 16.7 | 19.6 | 20.4 | 19.7 | 20 | 18.5 | 17.1 | 18.5 | 16.2 | 15.8 | 14 | 15.2 | 19.5 | 15.1 | 18.1 | 19 | 24.8 | 14.2 | 18.1 | 17.7 | 18.7 | 21.5 | 17.8 | 20.8 | 13 | 15.2 | 19 | 17.4 | 21.6 | 21.5 | 17.1 | 24.2 | 14.2 | 21.3 | 16.4 | 12.3 | 23 | 12.1 | 24 | 25.8 | 15.4 | 14.4 | 22.1 | 23.9 | 24.5 | 21.6 | 24.2 | 23.1 | 10.2 | 24.3
|  |  | 16.1 | 18 | 16.5 | 16.6 | 19.5 | 21.4 | 19.2 | 21 | 19.1 | 17 | 19 | 16.9 | 16.1 | 14.8 | 15.6 | 20.2 | 15.3 | 18.5 | 20 | 25 | 14.8 | 18.3 | 18.7 | 19.3 | 21.4 | 18.1 | 21.2 | 13.5 | 15.3 | 19.4 | 18 | 22.3 | 22.1 | 17.3 | 24.9 | 15.2 | 22.2 | 17.7 | 12.3 | 21.9 | 11.6 | 25.2 | 26.6 | 16.1 | 14.6 | 21.5 | 24.5 | 25 | 22.7 | 25.3 | 24.1 | 10.6 | 25.4
|  |  | 16.2 | 18.4 | 16.3 | 16.4 | 19.5 | 22.3 | 18.8 | 21.9 | 19.6 | 17 | 19.5 | 17.7 | 16.5 | 15.6 | 16.1 | 20.9 | 15.4 | 18.8 | 21.1 | 25.2 | 15.5 | 18.6 | 19.6 | 19.8 | 21.4 | 18.5 | 21.5 | 14 | 15.4 | 19.7 | 18.6 | 23 | 22.7 | 17.6 | 25.5 | 16.2 | 23 | 18.9 | 12.4 | 20.7 | 11.2 | 26.4 | 27.3 | 16.8 | 14.8 | 20.8 | 25 | 25.5 | 23.7 | 26.3 | 25 | 10.9 | 26.4
|  |  | 16.2 | 18.4 | 16.6 | 16.2 | 19.6 | 22.2 | 18.7 | 21.8 | 19.8 | 17.1 | 19.1 | 18.1 | 16.8 | 15.3 | 16.9 | 20.9 | 16.6 | 18.6 | 21.1 | 24.8 | 15.6 | 18.4 | 20 | 19.9 | 20.9 | 18.4 | 22.1 | 14.8 | 15.8 | 19.4 | 17.7 | 23.4 | 23.1 | 17.9 | 25.8 | 16.7 | 23.3 | 18.6 | 13.1 | 20.7 | 11.6 | 23.7 | 26.5 | 17.2 | 15.2 | 21.1 | 25.1 | 25.8 | 24 | 26.8 | 25.3 | 10.8 | 26.4
|  |  | 16.1 | 18.3 | 17 | 16.1 | 19.7 | 22 | 18.6 | 21.7 | 20 | 17.1 | 18.8 | 18.4 | 17 | 14.9 | 17.6 | 20.9 | 17.7 | 18.5 | 21 | 24.4 | 15.7 | 18.3 | 20.3 | 19.9 | 20.3 | 18.2 | 22.6 | 15.7 | 16.1 | 19 | 16.7 | 23.7 | 23.6 | 18.1 | 26 | 17.2 | 23.6 | 18.4 | 13.8 | 20.7 | 11.9 | 21.1 | 25.8 | 17.6 | 15.5 | 21.5 | 25.1 | 26 | 24.3 | 27.2 | 25.5 | 10.7 | 26.3
|  |  | 16.1 | 18.3 | 17.3 | 15.9 | 19.8 | 21.9 | 18.5 | 21.6 | 20.2 | 17.2 | 18.4 | 18.8 | 17.3 | 14.6 | 18.4 | 20.9 | 18.9 | 18.3 | 21 | 24 | 15.8 | 18.1 | 20.7 | 20 | 19.8 | 18.1 | 23.2 | 16.5 | 16.5 | 18.7 | 15.8 | 24.1 | 24 | 18.4 | 26.3 | 17.7 | 23.9 | 18.1 | 14.5 | 20.7 | 12.3 | 18.4 | 25 | 18 | 15.9 | 21.8 | 25.2 | 26.3 | 24.6 | 27.7 | 25.8 | 10.6 | 26.3
|  |  | 15.9 | 18.1 | 16.4 | 15.6 | 19.5 | 21.1 | 18.5 | 21.2 | 19.5 | 16.9 | 17.9 | 18.3 | 17.2 | 14.5 | 18.2 | 20 | 17.7 | 17.9 | 19.6 | 23 | 16.1 | 17.9 | 20.3 | 18.9 | 18.9 | 18.5 | 22.4 | 16.4 | 16.4 | 17.9 | 15.8 | 23.4 | 23.6 | 17.8 | 24.7 | 17 | 23.7 | 17.4 | 14.2 | 20.4 | 12.5 | 17.1 | 23.8 | 17.5 | 15.9 | 21.2 | 24.1 | 25.2 | 23.4 | 26.6 | 25.2 | 10.4 | 25.6
|  |  | 15.7 | 17.8 | 15.4 | 15.2 | 19.2 | 20.2 | 18.5 | 20.8 | 18.9 | 16.7 | 17.5 | 17.7 | 17.2 | 14.3 | 18 | 19 | 16.6 | 17.4 | 18.1 | 22 | 16.4 | 17.6 | 20 | 17.9 | 18.1 | 18.9 | 21.5 | 16.2 | 16.3 | 17.1 | 15.8 | 22.7 | 23.1 | 17.3 | 23.2 | 16.3 | 23.5 | 16.8 | 14 | 20.1 | 12.7 | 15.9 | 22.5 | 16.9 | 16 | 20.7 | 23 | 24.1 | 22.3 | 25.6 | 24.6 | 10.2 | 25
|  |  | 15.5 | 17.6 | 14.5 | 14.9 | 18.9 | 19.4 | 18.5 | 20.4 | 18.2 | 16.4 | 17 | 17.2 | 17.1 | 14.2 | 17.8 | 18.1 | 15.4 | 17 | 16.7 | 21 | 16.7 | 17.4 | 19.6 | 16.8 | 17.2 | 19.3 | 20.7 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | 22 | 22.7 | 16.7 | 21.6 | 15.6 | 23.3 | 16.1 | 13.7 | 19.8 | 12.9 | 14.6 | 21.3 | 16.4 | 16 | 20.1 | 21.9 | 23 | 21.1 | 24.5 | 24 | 10 | 24.3
|  |  | 15.2 | 17.2 | 13.7 | 14.6 | 19 | 18.6 | 18.7 | 20 | 17 | 15.7 | 16.2 | 16.9 | 16.2 | 14.1 | 17.3 | 17 | 14.4 | 16.2 | 16.3 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 18.2 | 16.1 | 17.1 | 18 | 19 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 14.7 | 20.6 | 20.8 | 15.9 | 19.9 | 13.3 | 20.6 | 15.5 | 12.8 | 19.1 | 12.5 | 14.3 | 20.4 | 16 | 15.7 | 18.9 | 20.5 | 21.3 | 19.2 | 22.1 | 22.4 | 10 | 23.1
|  |  | 14.8 | 16.8 | 12.8 | 14.3 | 19 | 17.7 | 19 | 19.7 | 15.8 | 15 | 15.5 | 16.5 | 15.4 | 13.9 | 16.7 | 15.8 | 13.4 | 15.4 | 16 | 18.7 | 15.6 | 14.9 | 16.8 | 15.4 | 17 | 16.8 | 17.2 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 13.7 | 19.1 | 18.9 | 15 | 18.2 | 11.1 | 17.8 | 15 | 11.9 | 18.5 | 12 | 14 | 19.6 | 15.5 | 15.3 | 17.8 | 19.1 | 19.5 | 17.3 | 19.8 | 20.8 | 10 | 21.8
|  |  | 14.5 | 16.4 | 12 | 14 | 19.1 | 16.9 | 19.2 | 19.3 | 14.6 | 14.3 | 14.7 | 16.2 | 14.5 | 13.8 | 16.2 | 14.7 | 12.4 | 14.6 | 15.6 | 17.6 | 15.1 | 13.7 | 15.4 | 14.7 | 16.9 | 15.5 | 15.5 | 13.9 | 13.6 | 13.6 | 12.6 | 17.7 | 17 | 14.2 | 16.5 | 8.8 | 15.1 | 14.4 | 11 | 17.8 | 11.6 | 13.7 | 18.7 | 15.1 | 15 | 16.6 | 17.7 | 17.8 | 15.4 | 17.4 | 19.2 | 10 | 20.6
|  |  | 14.5 | 16.7 | 11.9 | 14.3 | 18.9 | 16.7 | 19 | 18.9 | 13.9 | 15 | 14.7 | 16 | 14.7 | 13.3 | 15.9 | 13.5 | 12.7 | 14.3 | 15.6 | 16.8 | 14.7 | 12.9 | 14.6 | 14.1 | 16.8 | 15.2 | 14.4 | 13.9 | 13.3 | 13.3 | 12.5 | 16.6 | 15.5 | 14 | 16 | 7.9 | 14.4 | 14.3 | 10.2 | 17.3 | 11.7 | 13.6 | 18.9 | 14.7 | 14.9 | 15.7 | 17.3 | 17.5 | 14.7 | 16.3 | 18.5 | 10 | 20.6
|  |  | 14.6 | 17.1 | 11.8 | 14.7 | 18.7 | 16.5 | 18.7 | 18.4 | 13.1 | 15.7 | 14.7 | 15.8 | 14.9 | 12.9 | 15.7 | 12.4 | 12.9 | 13.9 | 15.5 | 16 | 14.3 | 12.2 | 13.9 | 13.5 | 16.8 | 14.8 | 13.4 | 13.8 | 12.9 | 12.9 | 12.3 | 15.4 | 14 | 13.8 | 15.6 | 7 | 13.6 | 14.1 | 9.4 | 16.9 | 11.7 | 13.4 | 19.1 | 14.2 | 14.9 | 14.9 | 17 | 17.1 | 13.9 | 15.3 | 17.9 | 9.9 | 20.5
|  |  | 14.6 | 17.4 | 11.7 | 15 | 18.5 | 16.3 | 18.5 | 18 | 12.4 | 16.4 | 14.7 | 15.6 | 15.1 | 12.4 | 15.4 | 11.2 | 13.2 | 13.6 | 15.5 | 15.2 | 13.9 | 11.4 | 13.1 | 12.9 | 16.7 | 14.5 | 12.3 | 13.8 | 12.6 | 12.6 | 12.2 | 14.3 | 12.5 | 13.6 | 15.1 | 6.1 | 12.9 | 14 | 8.6 | 16.4 | 11.8 | 13.3 | 19.3 | 13.8 | 14.8 | 14 | 16.6 | 16.8 | 13.2 | 14.2 | 17.2 | 9.9 | 20.5
|  |  | 14.8 | 17.2 | 11.9 | 14.4 | 18.4 | 15.9 | 18.4 | 17.8 | 11.9 | 16.2 | 14.8 | 15.2 | 14.8 | 12.6 | 15.3 | 10.8 | 13.2 | 13.5 | 15.4 | 14.8 | 13.6 | 11.7 | 13.6 | 12.6 | 16.7 | 14.5 | 11.9 | 13.4 | 12.6 | 12.5 | 12.3 | 14 | 12.1 | 13.5 | 14.7 | 6.4 | 12.4 | 13.4 | 8.6 | 16.6 | 11.1 | 13.2 | 19.5 | 14 | 14.5 | 14.1 | 16.6 | 16.2 | 13 | 13.7 | 16.6 | 9.9 | 20.5
|  |  | 14.9 | 16.9 | 12 | 13.7 | 18.3 | 15.4 | 18.3 | 17.5 | 11.5 | 16 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 12.8 | 15.3 | 10.3 | 13.2 | 13.3 | 15.3 | 14.5 | 13.2 | 12 | 14 | 12.2 | 16.6 | 14.4 | 11.4 | 13 | 12.6 | 12.4 | 12.3 | 13.8 | 11.6 | 13.4 | 14.4 | 6.6 | 12 | 12.9 | 8.7 | 16.8 | 10.3 | 13.1 | 19.8 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 16.7 | 15.5 | 12.8 | 13.3 | 16 | 10 | 20.5
|  |  | 15.1 | 16.7 | 12.2 | 13.1 | 18.2 | 15 | 18.2 | 17.3 | 11 | 15.8 | 15 | 14.4 | 14.1 | 13 | 15.2 | 9.9 | 13.2 | 13.2 | 15.2 | 14.1 | 12.9 | 12.3 | 14.5 | 11.9 | 16.6 | 14.4 | 11 | 12.6 | 12.6 | 12.3 | 12.4 | 13.5 | 11.2 | 13.3 | 14 | 6.9 | 11.5 | 12.3 | 8.7 | 17 | 9.6 | 13 | 20 | 14.3 | 13.8 | 14.2 | 16.7 | 14.9 | 12.6 | 12.8 | 15.4 | 10 | 20.5
|  |  | 15.1 | 16.9 | 12.9 | 13.7 | 18.4 | 15.8 | 17.2 | 16.9 | 12.5 | 15.8 | 15.4 | 14.6 | 13.9 | 13.1 | 15.4 | 12.2 | 13.6 | 12.9 | 15.2 | 14.6 | 13.3 | 12.8 | 14.8 | 12.3 | 17 | 15.1 | 13.7 | 13.1 | 12.7 | 12.6 | 12.8 | 15.3 | 14 | 13.2 | 14.3 | 7.8 | 12.5 | 13.1 | 9.7 | 16.6 | 10.2 | 13.2 | 20.1 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 17 | 16.8 | 14.3 | 13.7 | 16.2 | 10.2 | 20.8
|  |  | 15.1 | 17 | 13.5 | 14.4 | 18.5 | 16.6 | 16.2 | 16.4 | 14 | 15.7 | 15.7 | 14.7 | 13.7 | 13.1 | 15.6 | 14.4 | 14.1 | 12.7 | 15.3 | 15 | 13.8 | 13.4 | 15.2 | 12.8 | 17.3 | 15.8 | 16.5 | 13.5 | 12.7 | 12.9 | 13.1 | 17.2 | 16.9 | 13.2 | 14.7 | 8.7 | 13.6 | 13.9 | 10.8 | 16.2 | 10.8 | 13.4 | 20.1 | 14.9 | 15 | 14.7 | 17.2 | 18.7 | 16 | 14.5 | 16.9 | 10.4 | 21.2
|  |  | 15.1 | 17.2 | 14.2 | 15 | 18.7 | 17.4 | 15.2 | 16 | 15.5 | 15.7 | 16.1 | 14.9 | 13.5 | 13.2 | 15.8 | 16.7 | 14.5 | 12.4 | 15.3 | 15.5 | 14.2 | 13.9 | 15.5 | 13.2 | 17.7 | 16.5 | 19.2 | 14 | 12.8 | 13.2 | 13.5 | 19 | 19.7 | 13.1 | 15 | 9.6 | 14.6 | 14.7 | 11.8 | 15.8 | 11.4 | 13.6 | 20.2 | 15.2 | 15.6 | 15 | 17.5 | 20.6 | 17.7 | 15.4 | 17.7 | 10.6 | 21.5
|  |  | 15.3 | 17.2 | 14.8 | 15.3 | 18.8 | 18.4 | 15.5 | 15.8 | 16.8 | 15.7 | 16.2 | 15.4 | 14.1 | 13.4 | 16.1 | 18.2 | 15.1 | 13 | 15.5 | 16.7 | 16 | 15.3 | 16.2 | 14.4 | 17.4 | 17.2 | 20.9 | 15.7 | 14.9 | 14.4 | 14.6 | 21 | 21.6 | 13.8 | 16.7 | 11 | 18 | 16.4 | 13.3 | 16.2 | 12.6 | 14.5 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 15.4 | 17.9 | 22.1 | 19.7 | 18.7 | 20.1 | 10.7 | 23.3
|  |  | 15.4 | 17.1 | 15.4 | 15.7 | 18.9 | 19.3 | 15.9 | 15.5 | 18.1 | 15.6 | 16.2 | 16 | 14.6 | 13.5 | 16.3 | 19.7 | 15.6 | 13.5 | 15.7 | 17.8 | 17.9 | 16.6 | 16.9 | 15.6 | 17 | 18 | 22.6 | 17.5 | 17.1 | 15.7 | 15.7 | 23 | 23.5 | 14.4 | 18.5 | 12.4 | 21.3 | 18.1 | 14.8 | 16.6 | 13.8 | 15.3 | 19.7 | 17.3 | 16.8 | 15.7 | 18.3 | 23.5 | 21.6 | 22 | 22.6 | 10.9 | 25.1
|  |  | 15.6 | 17.1 | 16 | 16 | 19 | 20.3 | 16.2 | 15.3 | 19.4 | 15.6 | 16.3 | 16.5 | 15.2 | 13.7 | 16.6 | 21.2 | 16.2 | 14.1 | 15.9 | 19 | 19.7 | 18 | 17.6 | 16.8 | 16.7 | 18.7 | 24.3 | 19.2 | 19.2 | 16.9 | 16.8 | 25 | 25.4 | 15.1 | 20.2 | 13.8 | 24.7 | 19.8 | 16.3 | 17 | 15 | 16.2 | 19.4 | 18.3 | 17.4 | 16.1 | 18.7 | 25 | 23.6 | 25.3 | 25 | 11 | 26.9
|  |  | 15.6 | 17.2 | 16.1 | 16.3 | 18.6 | 20.6 | 16.6 | 16.3 | 20 | 15.8 | 16.4 | 16.9 | 16.8 | 13.8 | 17.2 | 22.2 | 16.1 | 15.1 | 15.8 | 20.3 | 20.2 | 17.9 | 18.9 | 17.4 | 16.6 | 19.2 | 25 | 19.8 | 20.4 | 17.4 | 17.6 | 26.1 | 26.3 | 15.5 | 20.5 | 14.2 | 25.9 | 20.4 | 16.8 | 17.6 | 15.6 | 15.9 | 19.8 | 18.8 | 18.3 | 17.6 | 18.7 | 25.7 | 24.1 | 26.3 | 25.9 | 12 | 27.4
|  |  | 15.6 | 17.4 | 16.3 | 16.5 | 18.2 | 21 | 17 | 17.2 | 20.5 | 15.9 | 16.4 | 17.2 | 18.5 | 13.9 | 17.8 | 23.1 | 16 | 16 | 15.8 | 21.5 | 20.8 | 17.8 | 20.2 | 17.9 | 16.5 | 19.6 | 25.6 | 20.5 | 21.5 | 17.9 | 18.5 | 27.1 | 27.1 | 15.8 | 20.7 | 14.6 | 27.1 | 21 | 17.4 | 18.2 | 16.2 | 15.5 | 20.1 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 18.8 | 26.4 | 24.5 | 27.3 | 26.9 | 12.9 | 28
|  |  | 15.6 | 17.5 | 16.4 | 16.8 | 17.8 | 21.3 | 17.4 | 18.2 | 21.1 | 16.1 | 16.5 | 17.6 | 20.1 | 14 | 18.4 | 24.1 | 15.9 | 17 | 15.7 | 22.8 | 21.3 | 17.7 | 21.5 | 18.5 | 16.4 | 20.1 | 26.3 | 21.1 | 22.7 | 18.4 | 19.3 | 28.2 | 28 | 16.2 | 21 | 15 | 28.3 | 21.6 | 17.9 | 18.8 | 16.8 | 15.2 | 20.5 | 19.7 | 20 | 20.6 | 18.8 | 27.1 | 25 | 28.3 | 27.8 | 13.9 | 28.5
|  |  | 15.5 | 17.4 | 16.6 | 16.5 | 17.7 | 20.8 | 17.5 | 18 | 21.5 | 16.4 | 16.5 | 18.3 | 20.1 | 14 | 18.5 | 24.7 | 16.3 | 17.2 | 16.3 | 22.9 | 21.6 | 18.2 | 22 | 17.6 | 17.8 | 20.1 | 26.4 | 21.6 | 22.8 | 18.1 | 19.3 | 28.9 | 28.6 | 16 | 21.5 | 15.3 | 29.1 | 22.3 | 17.5 | 20 | 16.7 | 15.7 | 20.7 | 20.5 | 20.6 | 21.1 | 19.5 | 27.5 | 22.5 | 28.8 | 27.9 | 14.1 | 28.9
|  |  | 15.3 | 17.4 | 16.8 | 16.1 | 17.7 | 20.2 | 17.5 | 17.8 | 21.9 | 16.8 | 16.5 | 19.1 | 20 | 14 | 18.6 | 25.2 | 16.7 | 17.3 | 16.8 | 23.1 | 21.9 | 18.6 | 22.4 | 16.6 | 19.1 | 20.2 | 26.6 | 22 | 23 | 17.8 | 19.4 | 29.5 | 29.1 | 15.9 | 21.9 | 15.6 | 29.9 | 22.9 | 17.2 | 21.2 | 16.5 | 16.1 | 20.9 | 21.3 | 21.1 | 21.5 | 20.3 | 27.9 | 19.9 | 29.2 | 27.9 | 14.2 | 29.2
|  |  | 15.2 | 17.3 | 17 | 15.8 | 17.6 | 19.7 | 17.6 | 17.6 | 22.3 | 17.1 | 16.5 | 19.8 | 20 | 14 | 18.7 | 25.8 | 17.1 | 17.5 | 17.4 | 23.2 | 22.2 | 19.1 | 22.9 | 15.7 | 20.5 | 20.2 | 26.7 | 22.5 | 23.1 | 17.5 | 19.4 | 30.2 | 29.7 | 15.7 | 22.4 | 15.9 | 30.7 | 23.6 | 16.8 | 22.4 | 16.4 | 16.6 | 21.1 | 22.1 | 21.7 | 22 | 21 | 28.3 | 17.4 | 29.7 | 28 | 14.4 | 29.6
|  |  | 15 | 17.3 | 16.6 | 15.4 | 17.5 | 19.7 | 16.8 | 17.7 | 21.9 | 17.3 | 16.4 | 19.7 | 20.1 | 13.7 | 18.7 | 25.4 | 17.1 | 16.6 | 17.6 | 21.9 | 21.8 | 18.7 | 22.3 | 15.3 | 20.5 | 19.6 | 26 | 21.9 | 22.4 | 16.8 | 17.4 | 29.5 | 29.9 | 15.1 | 21.7 | 16.1 | 29.8 | 22.8 | 16.4 | 21.6 | 16.1 | 16.3 | 20.3 | 21.2 | 21.1 | 20.9 | 20.3 | 26.3 | 17.9 | 28.4 | 27 | 13.7 | 28
|  |  | 14.9 | 17.3 | 16.3 | 15 | 17.3 | 19.6 | 16.1 | 17.9 | 21.5 | 17.5 | 16.4 | 19.6 | 20.2 | 13.5 | 18.6 | 24.9 | 17 | 15.8 | 17.7 | 20.7 | 21.4 | 18.3 | 21.8 | 14.8 | 20.5 | 19 | 25.3 | 21.4 | 21.7 | 16.2 | 15.5 | 28.9 | 30 | 14.6 | 20.9 | 16.4 | 28.9 | 22 | 15.9 | 20.8 | 15.9 | 15.9 | 19.6 | 20.4 | 20.6 | 19.9 | 19.7 | 24.4 | 18.3 | 27.2 | 26 | 13 | 26.3
|  |  | 14.7 | 17.3 | 15.9 | 14.6 | 17.2 | 19.6 | 15.3 | 18 | 21.1 | 17.7 | 16.3 | 19.5 | 20.3 | 13.2 | 18.6 | 24.5 | 17 | 14.9 | 17.9 | 19.4 | 21 | 17.9 | 21.2 | 14.4 | 20.5 | 18.4 | 24.6 | 20.8 | 21 | 15.5 | 13.5 | 28.2 | 30.2 | 14 | 20.2 | 16.6 | 28 | 21.2 | 15.5 | 20 | 15.6 | 15.6 | 18.8 | 19.5 | 20 | 18.8 | 19 | 22.4 | 18.8 | 25.9 | 25 | 12.3 | 24.7
|  |  | 14.5 | 17.1 | 14.6 | 14.1 | 17.3 | 19.6 | 15.1 | 17.7 | 18.7 | 16.9 | 16.2 | 18 | 19 | 13.1 | 18.1 | 22.6 | 16 | 14.6 | 17 | 18.5 | 20.4 | 17.1 | 19.1 | 14.1 | 18.9 | 17.7 | 21.8 | 20 | 19.9 | 14.7 | 13 | 26.6 | 27 | 13.5 | 18.6 | 15.3 | 25.4 | 19.4 | 14.1 | 19 | 14.9 | 14.7 | 17.3 | 18.7 | 19.3 | 17.9 | 18 | 22.4 | 18 | 23.8 | 23.7 | 11.7 | 24.1
|  |  | 14.2 | 16.9 | 13.4 | 13.6 | 17.5 | 19.5 | 14.9 | 17.4 | 16.3 | 16.2 | 16 | 16.5 | 17.7 | 13 | 17.7 | 20.6 | 15 | 14.3 | 16 | 17.6 | 19.9 | 16.2 | 17 | 13.7 | 17.2 | 17.1 | 19 | 19.1 | 18.7 | 13.8 | 12.6 | 25 | 23.8 | 13 | 17.1 | 13.9 | 22.7 | 17.5 | 12.8 | 18 | 14.1 | 13.9 | 15.9 | 17.8 | 18.5 | 17.1 | 17 | 22.4 | 17.2 | 21.8 | 22.5 | 11.1 | 23.4
|  |  | 14 | 16.7 | 12.1 | 13.1 | 17.6 | 19.5 | 14.7 | 17.1 | 13.9 | 15.4 | 15.9 | 15 | 16.4 | 12.9 | 17.2 | 18.7 | 14 | 14 | 15.1 | 16.7 | 19.3 | 15.4 | 14.9 | 13.4 | 15.6 | 16.4 | 16.2 | 18.3 | 17.6 | 13 | 12.1 | 23.4 | 20.6 | 12.5 | 15.5 | 12.6 | 20.1 | 15.7 | 11.4 | 17 | 13.4 | 13 | 14.4 | 17 | 17.8 | 16.2 | 16 | 22.4 | 16.4 | 19.7 | 21.2 | 10.5 | 22.8
|  |  | 14 | 16.4 | 11 | 11.8 | 17.6 | 18.8 | 14.5 | 16.9 | 12.8 | 15 | 15.3 | 14.6 | 15.9 | 12.6 | 16.6 | 18.2 | 13.8 | 13.5 | 14.4 | 15.8 | 18.6 | 13.5 | 14.5 | 13.1 | 14.3 | 15.7 | 15.4 | 17.9 | 17.6 | 12.4 | 12.2 | 22.6 | 20.3 | 12.3 | 15.1 | 12.4 | 19.3 | 15.2 | 11.4 | 16.8 | 12.9 | 12.7 | 13.5 | 16.4 | 17 | 15.5 | 15.7 | 21.9 | 15.7 | 18.6 | 20.5 | 10.4 | 22
|  |  | 14.1 | 16 | 10 | 10.4 | 17.6 | 18.1 | 14.3 | 16.6 | 11.8 | 14.6 | 14.8 | 14.2 | 15.3 | 12.3 | 16 | 17.7 | 13.6 | 12.9 | 13.8 | 15 | 18 | 11.7 | 14.2 | 12.7 | 13.1 | 15 | 14.7 | 17.6 | 17.6 | 11.9 | 12.2 | 21.8 | 20 | 12 | 14.7 | 12.2 | 18.5 | 14.6 | 11.4 | 16.6 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 15.9 | 16.2 | 14.9 | 15.3 | 21.4 | 15.1 | 17.5 | 19.9 | 10.4 | 21.1
|  |  | 14.1 | 15.7 | 8.9 | 9.1 | 17.6 | 17.4 | 14.1 | 16.4 | 10.7 | 14.2 | 14.2 | 13.8 | 14.8 | 12 | 15.4 | 17.2 | 13.4 | 12.4 | 13.1 | 14.1 | 17.3 | 9.8 | 13.8 | 12.4 | 11.8 | 14.3 | 13.9 | 17.2 | 17.6 | 11.3 | 12.3 | 21 | 19.7 | 11.8 | 14.3 | 12 | 17.7 | 14.1 | 11.4 | 16.4 | 12 | 12.1 | 11.6 | 15.3 | 15.4 | 14.2 | 15 | 20.9 | 14.4 | 16.4 | 19.2 | 10.3 | 20.3
|  |  | 14 | 15.3 | 8.3 | 8.6 | 17.5 | 17.1 | 14.2 | 16.4 | 10.7 | 13.7 | 14 | 13.5 | 14.3 | 12 | 14.6 | 16.8 | 12.9 | 12 | 13.2 | 13 | 16.9 | 9 | 14 | 11.9 | 11.5 | 13.9 | 14.2 | 16.9 | 17 | 11.3 | 11.7 | 20.4 | 19.2 | 11.8 | 14 | 11.9 | 16.8 | 14.3 | 11.1 | 15.8 | 11.9 | 12.1 | 11.1 | 14.7 | 15 | 14.1 | 14.6 | 19.8 | 14.2 | 16.1 | 18.5 | 10.2 | 20.2
|  |  | 13.9 | 14.8 | 7.6 | 8.1 | 17.4 | 16.8 | 14.3 | 16.4 | 10.8 | 13.3 | 13.9 | 13.3 | 13.9 | 12 | 13.9 | 16.3 | 12.4 | 11.5 | 13.2 | 11.8 | 16.5 | 8.1 | 14.1 | 11.5 | 11.3 | 13.5 | 14.6 | 16.6 | 16.4 | 11.3 | 11.2 | 19.9 | 18.8 | 11.9 | 13.7 | 11.9 | 15.8 | 14.5 | 10.9 | 15.2 | 11.8 | 12.2 | 10.7 | 14.1 | 14.6 | 13.9 | 14.2 | 18.7 | 14.1 | 15.8 | 17.7 | 10.1 | 20
|  |  | 13.8 | 14.4 | 7 | 7.6 | 17.3 | 16.5 | 14.4 | 16.4 | 10.8 | 12.8 | 13.7 | 13 | 13.4 | 12 | 13.1 | 15.9 | 11.9 | 11.1 | 13.3 | 10.7 | 16.1 | 7.3 | 14.3 | 11 | 11 | 13.1 | 14.9 | 16.3 | 15.8 | 11.3 | 10.6 | 19.3 | 18.3 | 11.9 | 13.4 | 11.8 | 14.9 | 14.7 | 10.6 | 14.6 | 11.7 | 12.2 | 10.2 | 13.5 | 14.2 | 13.8 | 13.8 | 17.6 | 13.9 | 15.5 | 17 | 10 | 19.9
|  |  | 13.9 | 15.5 | 8.7 | 9.5 | 17.7 | 17.4 | 14.3 | 16.1 | 13.9 | 13 | 13.6 | 14.1 | 14.5 | 12.2 | 14.1 | 17.8 | 13 | 11.2 | 13.7 | 10.8 | 16.5 | 9.4 | 15.2 | 11.3 | 13.2 | 14.3 | 17.3 | 16.4 | 16.7 | 11.6 | 11.2 | 20.6 | 20.5 | 12.1 | 13.3 | 12.5 | 17.7 | 14.6 | 11.7 | 15.4 | 11.8 | 12.2 | 12.4 | 14.3 | 14.9 | 13.5 | 14.2 | 18.9 | 13.5 | 16.3 | 17.9 | 10.1 | 19.2
|  |  | 13.9 | 16.6 | 10.5 | 11.3 | 18 | 18.4 | 14.2 | 15.9 | 16.9 | 13.2 | 13.6 | 15.3 | 15.5 | 12.5 | 15 | 19.6 | 14.2 | 11.4 | 14 | 11 | 16.9 | 11.5 | 16.1 | 11.5 | 15.3 | 15.5 | 19.7 | 16.6 | 17.5 | 11.9 | 11.8 | 21.9 | 22.6 | 12.4 | 13.3 | 13.2 | 20.4 | 14.6 | 12.7 | 16.2 | 12 | 12.2 | 14.7 | 15.2 | 15.7 | 13.3 | 14.7 | 20.1 | 13.2 | 17.2 | 18.7 | 10.1 | 18.5
|  |  | 14 | 17.7 | 12.2 | 13.2 | 18.4 | 19.3 | 14.1 | 15.6 | 20 | 13.4 | 13.5 | 16.4 | 16.6 | 12.7 | 16 | 21.5 | 15.3 | 11.5 | 14.4 | 11.1 | 17.3 | 13.6 | 17 | 11.8 | 17.5 | 16.7 | 22.1 | 16.7 | 18.4 | 12.2 | 12.4 | 23.2 | 24.8 | 12.6 | 13.2 | 13.9 | 23.2 | 14.5 | 13.8 | 17 | 12.1 | 12.2 | 16.9 | 16 | 16.4 | 13 | 15.1 | 21.4 | 12.8 | 18 | 19.6 | 10.2 | 17.8
|  |  | 14.4 | 17.9 | 14.1 | 14.5 | 19.2 | 21.3 | 15.2 | 15.8 | 22 | 14.7 | 15.1 | 17.7 | 18.3 | 13.2 | 17.9 | 23.9 | 16 | 12.2 | 14.6 | 11.5 | 17.9 | 16.1 | 16.8 | 12.1 | 18.6 | 18.2 | 24.4 | 17.7 | 19.5 | 13.1 | 12.7 | 26.1 | 27 | 13.4 | 13.1 | 14.9 | 25.1 | 14.3 | 14.5 | 18.2 | 12.9 | 12.4 | 18.5 | 17.6 | 18 | 13.1 | 15.3 | 22.6 | 12.3 | 21.2 | 21.7 | 11.2 | 17.6
|  |  | 14.8 | 18 | 15.9 | 15.7 | 20 | 23.3 | 16.3 | 15.9 | 24 | 16 | 16.7 | 18.9 | 20 | 13.7 | 19.7 | 26.4 | 16.7 | 12.8 | 14.8 | 12 | 18.5 | 18.5 | 16.6 | 12.4 | 19.6 | 19.6 | 26.7 | 18.6 | 20.5 | 14.1 | 13 | 28.9 | 29.1 | 14.1 | 13.1 | 15.9 | 27 | 14.2 | 15.1 | 19.4 | 13.8 | 12.5 | 20 | 19.3 | 19.5 | 13.3 | 15.5 | 23.8 | 11.7 | 24.3 | 23.9 | 12.1 | 17.5
|  |  | 15.2 | 18.2 | 17.8 | 17 | 20.8 | 25.3 | 17.4 | 16.1 | 26 | 17.3 | 18.3 | 20.2 | 21.7 | 14.2 | 21.6 | 28.8 | 17.4 | 13.5 | 15 | 12.4 | 19.1 | 21 | 16.4 | 12.7 | 20.7 | 21.1 | 29 | 19.6 | 21.6 | 15 | 13.3 | 31.8 | 31.3 | 14.9 | 13 | 16.9 | 28.9 | 14 | 15.8 | 20.6 | 14.6 | 12.7 | 21.6 | 20.9 | 21.1 | 13.4 | 15.7 | 25 | 11.2 | 27.5 | 26 | 13.1 | 17.3
|  |  | 15.4 | 18.3 | 18.7 | 17.6 | 21.2 | 26 | 18.7 | 16.4 | 26.8 | 17.7 | 18.2 | 20.9 | 22.3 | 14.4 | 22.4 | 30 | 18.3 | 14.8 | 14.9 | 13.3 | 20.2 | 22 | 18.5 | 12.3 | 21.5 | 21.2 | 30.1 | 20.6 | 22.6 | 14.5 | 14.4 | 32.9 | 32.1 | 16.2 | 13.4 | 17.6 | 29.8 | 13.9 | 16.6 | 21.2 | 15.5 | 13 | 22.2 | 21.8 | 21.9 | 14.1 | 15.6 | 25.5 | 11.4 | 28.1 | 26.5 | 14 | 16.4
|  |  | 15.7 | 18.3 | 19.5 | 18.2 | 21.7 | 26.8 | 20 | 16.7 | 27.6 | 18 | 18.1 | 21.5 | 23 | 14.7 | 23.3 | 31.3 | 19.1 | 16.2 | 14.7 | 14.3 | 21.3 | 23 | 20.7 | 12 | 22.3 | 21.2 | 31.2 | 21.7 | 23.6 | 13.9 | 15.5 | 33.9 | 33 | 17.5 | 13.9 | 18.4 | 30.6 | 13.7 | 17.4 | 21.8 | 16.5 | 13.2 | 22.7 | 22.8 | 22.7 | 14.7 | 15.6 | 25.9 | 11.6 | 28.7 | 27.1 | 14.8 | 15.6
|  |  | 15.9 | 18.4 | 20.4 | 18.8 | 22.1 | 27.5 | 21.3 | 17 | 28.4 | 18.4 | 18 | 22.2 | 23.6 | 14.9 | 24.1 | 32.5 | 20 | 17.5 | 14.6 | 15.2 | 22.4 | 24 | 22.8 | 11.6 | 23.1 | 21.3 | 32.3 | 22.7 | 24.6 | 13.4 | 16.6 | 35 | 33.8 | 18.8 | 14.3 | 19.1 | 31.5 | 13.6 | 18.2 | 22.4 | 17.4 | 13.5 | 23.3 | 23.7 | 23.5 | 15.4 | 15.5 | 26.4 | 11.8 | 29.3 | 27.6 | 15.7 | 14.7
|  |  | 16.4 | 18.1 | 20.5 | 19 | 22.3 | 26.4 | 21.8 | 17.6 | 28.8 | 17.9 | 17.8 | 21.9 | 23.5 | 14.4 | 24.1 | 32.8 | 20.5 | 17.7 | 14.2 | 16.1 | 22.4 | 24.3 | 23.4 | 12.7 | 23.4 | 20.8 | 32.1 | 22.1 | 23.7 | 13.9 | 16 | 35.1 | 34 | 18.9 | 14.5 | 19.4 | 31.6 | 13.8 | 18.5 | 22.8 | 17.5 | 13.8 | 23.8 | 24 | 23.6 | 15.7 | 16 | 26.1 | 11.3 | 29.5 | 26.8 | 16 | 14.5
|  |  | 16.9 | 17.7 | 20.5 | 19.3 | 22.4 | 25.2 | 22.3 | 18.2 | 29.2 | 17.5 | 17.6 | 21.6 | 23.5 | 14 | 24.2 | 33.1 | 21 | 17.9 | 13.9 | 16.9 | 22.3 | 24.5 | 24 | 13.9 | 23.8 | 20.3 | 31.8 | 21.5 | 22.7 | 14.4 | 15.5 | 35.3 | 34.1 | 19 | 14.8 | 19.8 | 31.8 | 13.9 | 18.9 | 23.2 | 17.7 | 14.1 | 24.2 | 24.4 | 23.6 | 16 | 16.6 | 25.8 | 10.9 | 29.7 | 26.1 | 16.4 | 14.2
|  |  | 17.4 | 17.4 | 20.6 | 19.5 | 22.6 | 24.1 | 22.8 | 18.8 | 29.6 | 17 | 17.4 | 21.3 | 23.4 | 13.5 | 24.2 | 33.4 | 21.5 | 18.1 | 13.5 | 17.8 | 22.3 | 24.8 | 24.6 | 15 | 24.1 | 19.8 | 31.6 | 20.9 | 21.8 | 14.9 | 14.9 | 35.4 | 34.3 | 19.1 | 15 | 20.1 | 31.9 | 14.1 | 19.2 | 23.6 | 17.8 | 14.4 | 24.7 | 24.7 | 23.7 | 16.3 | 17.1 | 25.5 | 10.4 | 29.9 | 25.3 | 16.7 | 14
|  |  | 16.9 | 17.4 | 19.9 | 19.4 | 21.7 | 24.2 | 22.3 | 19 | 28.8 | 17 | 17.3 | 20.7 | 22.6 | 13.7 | 22.9 | 32.1 | 19.4 | 17.5 | 13.5 | 17.4 | 21.6 | 23.9 | 23.9 | 14.3 | 23.6 | 18.9 | 31 | 20.5 | 21.3 | 14.6 | 14.6 | 34.5 | 33.1 | 19.1 | 15 | 19.3 | 30 | 14.5 | 19.1 | 23.1 | 17.8 | 14.5 | 23.9 | 23.6 | 23.1 | 16 | 16.8 | 24.1 | 10.5 | 28.5 | 24.6 | 16.3 | 14
|  |  | 16.4 | 17.5 | 19.3 | 19.3 | 20.7 | 24.2 | 21.7 | 19.1 | 28 | 16.9 | 17.3 | 20 | 21.8 | 13.8 | 21.6 | 30.8 | 17.2 | 16.9 | 13.6 | 17 | 20.8 | 23 | 23.3 | 13.6 | 23.2 | 18 | 30.4 | 20.1 | 20.8 | 14.4 | 14.2 | 33.6 | 31.9 | 19.2 | 15 | 18.5 | 28 | 14.9 | 18.9 | 22.7 | 17.7 | 14.6 | 23.1 | 22.6 | 22.6 | 15.6 | 16.4 | 22.7 | 10.5 | 27.1 | 23.9 | 15.9 | 14.1
|  |  | 15.9 | 17.5 | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 24.3 | 21.2 | 19.3 | 27.2 | 16.9 | 17.2 | 19.4 | 21 | 14 | 20.3 | 29.5 | 15.1 | 16.3 | 13.6 | 16.6 | 20.1 | 22.1 | 22.6 | 12.9 | 22.7 | 17.1 | 29.8 | 19.7 | 20.3 | 14.1 | 13.9 | 32.7 | 30.7 | 19.2 | 15 | 17.7 | 26.1 | 15.3 | 18.8 | 22.2 | 17.7 | 14.7 | 22.3 | 21.5 | 22 | 15.3 | 16.1 | 21.3 | 10.6 | 25.7 | 23.2 | 15.5 | 14.1
|  |  | 15.2 | 17.3 | 17.4 | 17.8 | 18.8 | 24.2 | 19.4 | 18.8 | 25.5 | 15.5 | 16 | 17.9 | 19.9 | 13.9 | 18.9 | 28 | 14.6 | 14.9 | 13.4 | 14.4 | 19.8 | 20.7 | 21.2 | 12.1 | 20.8 | 16.1 | 28.3 | 19.6 | 19.9 | 13.3 | 13.5 | 31.2 | 28.6 | 17.2 | 13.5 | 15.7 | 25.2 | 14.5 | 15.9 | 21.2 | 15 | 14.4 | 21.6 | 20 | 19.8 | 14.4 | 15.4 | 21 | 9.6 | 24.3 | 22.3 | 14.2 | 13.6
|  |  | 14.4 | 17 | 16.2 | 16.4 | 17.8 | 24.2 | 17.5 | 18.4 | 23.9 | 14.2 | 14.8 | 16.5 | 18.8 | 13.7 | 17.5 | 26.6 | 14.1 | 13.6 | 13.3 | 12.2 | 19.4 | 19.2 | 19.9 | 11.2 | 19 | 15 | 26.8 | 19.4 | 19.6 | 12.4 | 13.1 | 29.7 | 26.5 | 15.1 | 11.9 | 13.7 | 24.4 | 13.8 | 12.9 | 20.3 | 12.3 | 14.1 | 20.8 | 18.6 | 17.7 | 13.4 | 14.7 | 20.8 | 8.7 | 22.9 | 21.5 | 12.9 | 13.1
|  |  | 13.7 | 16.8 | 15 | 15 | 16.8 | 24.1 | 15.7 | 17.9 | 22.2 | 12.8 | 13.6 | 15 | 17.7 | 13.6 | 16.1 | 25.1 | 13.6 | 12.2 | 13.1 | 10 | 19.1 | 17.8 | 18.5 | 10.4 | 17.1 | 14 | 25.3 | 19.3 | 19.2 | 11.6 | 12.7 | 28.2 | 24.4 | 13.1 | 10.4 | 11.7 | 23.5 | 13 | 10 | 19.3 | 9.6 | 13.8 | 20.1 | 17.1 | 15.5 | 12.5 | 14 | 20.5 | 7.7 | 21.5 | 20.6 | 11.6 | 12.6
|  |  | 13.5 | 16.9 | 15.2 | 14.9 | 16.3 | 23.3 | 14.8 | 16.9 | 21.5 | 12.9 | 13.5 | 14.3 | 17.5 | 13.4 | 14.8 | 24.4 | 13.3 | 11.6 | 12.9 | 9.2 | 18.6 | 17.7 | 17.5 | 10.6 | 16.8 | 13.6 | 24.4 | 18.9 | 18.5 | 11.3 | 12 | 26.8 | 23.8 | 12.4 | 9.9 | 10.7 | 23.5 | 12.7 | 9.3 | 18.7 | 9.1 | 13.7 | 19.8 | 16.3 | 14.9 | 12.2 | 13.8 | 19.7 | 7.3 | 20.6 | 20.3 | 10.6 | 12.5
|  |  | 13.4 | 17 | 15.4 | 14.7 | 15.9 | 22.5 | 13.8 | 15.8 | 20.8 | 12.9 | 13.5 | 13.7 | 17.2 | 13.1 | 13.6 | 23.8 | 13 | 11.1 | 12.8 | 8.5 | 18 | 17.5 | 16.6 | 10.9 | 16.6 | 13.3 | 23.4 | 18.5 | 17.9 | 11 | 11.2 | 25.4 | 23.2 | 11.7 | 9.5 | 9.6 | 23.5 | 12.4 | 8.7 | 18.2 | 8.5 | 13.7 | 19.5 | 15.6 | 14.3 | 11.8 | 13.5 | 18.9 | 7 | 19.6 | 20 | 9.6 | 12.4
|  |  | 13.2 | 17.1 | 15.6 | 14.6 | 15.4 | 21.7 | 12.9 | 14.8 | 20.1 | 13 | 13.4 | 13 | 17 | 12.9 | 12.3 | 23.1 | 12.7 | 10.5 | 12.6 | 7.7 | 17.5 | 17.4 | 15.6 | 11.1 | 16.3 | 12.9 | 22.5 | 18.1 | 17.2 | 10.7 | 10.5 | 24 | 22.6 | 11 | 9 | 8.6 | 23.5 | 12.1 | 8 | 17.6 | 8 | 13.6 | 19.2 | 14.8 | 13.7 | 11.5 | 13.3 | 18.1 | 6.6 | 18.7 | 19.7 | 8.6 | 12.3
|  |  | 12.9 | 16.9 | 15.4 | 14.8 | 15.8 | 21.1 | 13.2 | 14.6 | 20.3 | 12.7 | 13.4 | 13 | 16.4 | 12.3 | 12.7 | 22.2 | 12.6 | 10.2 | 12.5 | 7.3 | 16.9 | 15.7 | 14.4 | 11.2 | 16.4 | 13 | 21.7 | 17.5 | 16.6 | 10.7 | 10.5 | 23.1 | 22.9 | 10.7 | 8.6 | 8 | 22.7 | 11.6 | 7.3 | 17.1 | 7.7 | 13.5 | 18.6 | 14.3 | 13.7 | 11.2 | 13.3 | 18.3 | 6.3 | 18.1 | 19.3 | 8.2 | 11.5
|  |  | 12.5 | 16.8 | 15.1 | 15 | 16.1 | 20.4 | 13.6 | 14.4 | 20.6 | 12.3 | 13.4 | 12.9 | 15.8 | 11.6 | 13.1 | 21.3 | 12.5 | 9.9 | 12.5 | 7 | 16.4 | 13.9 | 13.2 | 11.2 | 16.4 | 13.2 | 20.9 | 17 | 16 | 10.6 | 10.5 | 22.1 | 23.2 | 10.5 | 8.2 | 7.4 | 22 | 11 | 6.5 | 16.5 | 7.5 | 13.5 | 18.1 | 13.8 | 13.6 | 11 | 13.4 | 18.4 | 5.9 | 17.4 | 18.8 | 7.7 | 10.8
|  |  | 12.2 | 16.6 | 14.9 | 15.2 | 16.5 | 19.8 | 13.9 | 14.2 | 20.8 | 12 | 13.4 | 12.9 | 15.2 | 11 | 13.5 | 20.4 | 12.4 | 9.6 | 12.4 | 6.6 | 15.8 | 12.2 | 12 | 11.3 | 16.5 | 13.3 | 20.1 | 16.4 | 15.4 | 10.6 | 10.5 | 21.2 | 23.5 | 10.2 | 7.8 | 6.8 | 21.2 | 10.5 | 5.8 | 16 | 7.2 | 13.4 | 17.5 | 13.3 | 13.6 | 10.7 | 13.4 | 18.6 | 5.6 | 16.8 | 18.4 | 7.3 | 10
|  |  | 12.7 | 16.5 | 15.9 | 15.8 | 16.9 | 21 | 14.7 | 14.9 | 22.1 | 12.9 | 13.9 | 13.2 | 16.1 | 11.7 | 14.2 | 22 | 13.2 | 11.1 | 12.7 | 9.1 | 16.1 | 13.7 | 12.9 | 11.3 | 17.5 | 14.3 | 21.4 | 17.1 | 16.8 | 11 | 10.7 | 21.9 | 23.3 | 11.6 | 9.4 | 8.2 | 21.7 | 11.5 | 7.5 | 16.1 | 9.3 | 13.6 | 17.4 | 14.7 | 14.6 | 11.6 | 14.1 | 18.7 | 6.9 | 17.4 | 19.2 | 8.1 | 10.6
|  |  | 13.3 | 16.3 | 17 | 16.4 | 17.2 | 22.1 | 15.4 | 15.7 | 23.3 | 13.8 | 14.5 | 13.6 | 17 | 12.4 | 14.8 | 23.5 | 14 | 12.6 | 13 | 11.5 | 16.4 | 15.3 | 13.7 | 11.2 | 18.5 | 15.3 | 22.8 | 17.7 | 18.2 | 11.4 | 11 | 22.7 | 23 | 13 | 11 | 9.6 | 22.2 | 12.5 | 9.3 | 16.1 | 11.5 | 13.8 | 17.4 | 16 | 15.6 | 12.5 | 14.9 | 18.7 | 8.1 | 17.9 | 20 | 8.8 | 11.1
|  |  | 13.8 | 16.2 | 18 | 17 | 17.6 | 23.3 | 16.2 | 16.4 | 24.6 | 14.7 | 15 | 13.9 | 17.9 | 13.1 | 15.5 | 25.1 | 14.8 | 14.1 | 13.3 | 14 | 16.7 | 16.8 | 14.6 | 11.2 | 19.5 | 16.3 | 24.1 | 18.4 | 19.6 | 11.8 | 11.2 | 23.4 | 22.8 | 14.4 | 12.6 | 11 | 22.7 | 13.5 | 11 | 16.2 | 13.6 | 14 | 17.3 | 17.4 | 16.6 | 13.4 | 15.6 | 18.8 | 9.4 | 18.5 | 20.8 | 9.6 | 11.7
|  |  | 14.9 | 16.1 | 19.2 | 18.2 | 17.9 | 22.6 | 17.6 | 17.9 | 26.4 | 15.4 | 16.2 | 14.4 | 18.8 | 14.4 | 15.9 | 26.3 | 15.7 | 15.8 | 14.4 | 15.5 | 18.6 | 19 | 16.2 | 11.9 | 20.7 | 16.8 | 26.3 | 19.7 | 21.3 | 12.2 | 11.8 | 24.9 | 24.2 | 16.5 | 14.5 | 14.3 | 23.8 | 14.8 | 13.7 | 16.5 | 15.2 | 15.2 | 18.3 | 18.4 | 17.9 | 15 | 16.8 | 19.3 | 10.8 | 20 | 21.9 | 11.5 | 13
|  |  | 16.1 | 15.9 | 20.4 | 19.3 | 18.1 | 22 | 19 | 19.5 | 28.2 | 16.2 | 17.3 | 14.9 | 19.8 | 15.7 | 16.2 | 27.5 | 16.7 | 17.6 | 15.5 | 17.1 | 20.6 | 21.2 | 17.8 | 12.5 | 21.9 | 17.3 | 28.6 | 21.1 | 22.9 | 12.5 | 12.4 | 26.5 | 25.7 | 18.6 | 16.4 | 17.5 | 24.9 | 16 | 16.3 | 16.7 | 16.9 | 16.4 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 16.6 | 18.1 | 19.9 | 12.3 | 21.4 | 23 | 13.4 | 14.2
|  |  | 17.2 | 15.8 | 21.6 | 20.5 | 18.4 | 21.3 | 20.4 | 21 | 30 | 16.9 | 18.5 | 15.4 | 20.7 | 17 | 16.6 | 28.7 | 17.6 | 19.3 | 16.6 | 18.6 | 22.5 | 23.4 | 19.4 | 13.2 | 23.1 | 17.8 | 30.8 | 22.4 | 24.6 | 12.9 | 13 | 28 | 27.1 | 20.7 | 18.3 | 20.8 | 26 | 17.3 | 19 | 17 | 18.5 | 17.6 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 18.2 | 19.3 | 20.4 | 13.7 | 22.9 | 24.1 | 15.3 | 15.5
|  |  | 17.1 | 15.9 | 21.8 | 20.7 | 17.9 | 21.6 | 21.2 | 21.8 | 30.8 | 18.1 | 18.8 | 16.5 | 21.4 | 18.3 | 16.3 | 29.1 | 18.4 | 19.8 | 17.5 | 19.4 | 23.4 | 24 | 20.2 | 14.1 | 23.1 | 18 | 31.3 | 23.3 | 25.5 | 13.5 | 13.2 | 28.1 | 27.9 | 21.3 | 18.7 | 21.5 | 26.7 | 17.9 | 19.6 | 17.5 | 19.2 | 18.1 | 21 | 21.5 | 21.3 | 18.9 | 20.3 | 20.8 | 13.9 | 22.7 | 24.2 | 16.1 | 16.2
|  |  | 17.1 | 16.1 | 22.1 | 20.8 | 17.5 | 22 | 22 | 22.6 | 31.6 | 19.4 | 19.2 | 17.5 | 22 | 19.6 | 16 | 29.4 | 19.2 | 20.3 | 18.3 | 20.2 | 24.2 | 24.6 | 21 | 14.9 | 23.1 | 18.1 | 31.9 | 24.2 | 26.5 | 14.1 | 13.4 | 28.2 | 28.8 | 21.8 | 19.1 | 22.1 | 27.4 | 18.5 | 20.2 | 18.1 | 19.9 | 18.7 | 21.6 | 22.7 | 22 | 19.5 | 21.4 | 21.2 | 14 | 22.4 | 24.4 | 16.8 | 16.9
|  |  | 17 | 16.2 | 22.3 | 21 | 17 | 22.3 | 22.8 | 23.4 | 32.4 | 20.6 | 19.5 | 18.6 | 22.7 | 20.9 | 15.7 | 29.8 | 20 | 20.8 | 19.2 | 21 | 25.1 | 25.2 | 21.8 | 15.8 | 23.1 | 18.3 | 32.4 | 25.1 | 27.4 | 14.7 | 13.6 | 28.3 | 29.6 | 22.4 | 19.5 | 22.8 | 28.1 | 19.1 | 20.8 | 18.6 | 20.6 | 19.2 | 22.3 | 23.9 | 22.8 | 20.2 | 22.4 | 21.6 | 14.2 | 22.2 | 24.5 | 17.6 | 17.6
|  |  | 17.3 | 16.5 | 21.7 | 20.6 | 16.9 | 22.1 | 23.2 | 23.7 | 30.2 | 20.1 | 20.6 | 19.3 | 22.9 | 21.1 | 17.2 | 28.5 | 20.4 | 20.7 | 19.5 | 21.5 | 25.2 | 25.2 | 21.6 | 16 | 22.7 | 18.1 | 32.5 | 25.6 | 27.5 | 14.9 | 14.1 | 27.7 | 29.3 | 22.6 | 19.9 | 22.5 | 26.7 | 19.1 | 21.1 | 19.8 | 20.8 | 18.5 | 22.7 | 24.1 | 23.2 | 20.3 | 22.2 | 21.5 | 14.9 | 22.3 | 23.4 | 17.8 | 17.8
|  |  | 17.5 | 16.7 | 21.2 | 20.1 | 16.9 | 21.9 | 23.5 | 24.1 | 28 | 19.5 | 21.6 | 20.1 | 23.2 | 21.3 | 18.7 | 27.2 | 20.7 | 20.5 | 19.9 | 21.9 | 25.3 | 25.2 | 21.3 | 16.1 | 22.2 | 18 | 32.7 | 26.2 | 27.5 | 15 | 14.5 | 27.2 | 28.9 | 22.9 | 20.3 | 22.3 | 25.2 | 19.1 | 21.4 | 21 | 21.1 | 17.9 | 23.2 | 24.3 | 23.6 | 20.5 | 22.1 | 21.5 | 15.7 | 22.3 | 22.3 | 17.9 | 18
|  |  | 17.8 | 17 | 20.6 | 19.7 | 16.8 | 21.7 | 23.9 | 24.4 | 25.8 | 19 | 22.7 | 20.8 | 23.4 | 21.5 | 20.2 | 25.9 | 21.1 | 20.4 | 20.2 | 22.4 | 25.4 | 25.2 | 21.1 | 16.3 | 21.8 | 17.8 | 32.8 | 26.7 | 27.6 | 15.2 | 15 | 26.6 | 28.6 | 23.1 | 20.7 | 22 | 23.8 | 19.1 | 21.7 | 22.2 | 21.3 | 17.2 | 23.6 | 24.5 | 24 | 20.6 | 21.9 | 21.4 | 16.4 | 22.4 | 21.2 | 18.1 | 18.2
|  |  | 17.4 | 17 | 19.9 | 19.7 | 16.7 | 21 | 22.9 | 24 | 24.7 | 18.6 | 21.7 | 20 | 22.5 | 20.9 | 19.8 | 25 | 20 | 20.1 | 19.5 | 21.1 | 25.3 | 23.4 | 20.1 | 15.6 | 21.6 | 17.6 | 31.3 | 26.3 | 26.9 | 14.9 | 14.7 | 26.2 | 27.6 | 22.4 | 20.3 | 21.1 | 22.5 | 18.5 | 21.3 | 21.7 | 20.7 | 17.4 | 22.6 | 23.2 | 23.2 | 19.5 | 21 | 20.5 | 15.4 | 21.4 | 20.8 | 17.2 | 17.6
|  |  | 16.9 | 17.1 | 19.2 | 19.7 | 16.7 | 20.4 | 22 | 23.6 | 23.5 | 18.1 | 20.6 | 19.2 | 21.5 | 20.2 | 19.4 | 24.1 | 18.9 | 19.8 | 18.9 | 19.9 | 25.1 | 21.5 | 19.1 | 14.9 | 21.3 | 17.3 | 29.7 | 25.8 | 26.3 | 14.6 | 14.5 | 25.9 | 26.5 | 21.6 | 19.9 | 20.3 | 21.1 | 17.9 | 21 | 21.3 | 20.1 | 17.7 | 21.7 | 22 | 22.5 | 18.4 | 20.2 | 19.7 | 14.5 | 20.5 | 20.5 | 16.3 | 17.1
|  |  | 16.5 | 17.1 | 18.5 | 19.7 | 16.6 | 19.7 | 21 | 23.2 | 22.4 | 17.7 | 19.6 | 18.4 | 20.6 | 19.6 | 19 | 23.2 | 17.8 | 19.5 | 18.2 | 18.6 | 25 | 19.7 | 18.1 | 14.2 | 21.1 | 17.1 | 28.2 | 25.4 | 25.6 | 14.3 | 14.2 | 25.5 | 25.5 | 20.9 | 19.5 | 19.4 | 19.8 | 17.3 | 20.6 | 20.8 | 19.5 | 17.9 | 20.7 | 20.7 | 21.7 | 17.3 | 19.3 | 18.8 | 13.5 | 19.5 | 20.1 | 15.4 | 16.5
|  |  | 14.9 | 16.2 | 18.3 | 19 | 16.6 | 19.2 | 19.4 | 22 | 21.3 | 16.8 | 18 | 17 | 19.5 | 17.3 | 17.9 | 22.2 | 16.3 | 18.8 | 17.2 | 16.9 | 23.9 | 18.5 | 16.9 | 13.9 | 20.5 | 15.7 | 26.2 | 24.3 | 23.7 | 13.7 | 13.1 | 23.9 | 24.5 | 19.1 | 17.7 | 17.6 | 19.3 | 16 | 19.1 | 19.6 | 17.4 | 16.5 | 19.4 | 18.6 | 18.9 | 16.5 | 17.9 | 18.3 | 12.6 | 19 | 19.1 | 13.8 | 15.5
|  |  | 13.4 | 15.4 | 18.1 | 18.3 | 16.6 | 18.8 | 17.7 | 20.8 | 20.1 | 15.8 | 16.4 | 15.6 | 18.4 | 15.1 | 16.7 | 21.3 | 14.9 | 18.1 | 16.2 | 15.1 | 22.7 | 17.3 | 15.7 | 13.5 | 19.8 | 14.4 | 24.3 | 23.3 | 21.9 | 13 | 11.9 | 22.2 | 23.6 | 17.3 | 15.8 | 15.8 | 18.7 | 14.8 | 17.5 | 18.4 | 15.3 | 15.1 | 18.1 | 16.6 | 16.1 | 15.7 | 16.5 | 17.8 | 11.7 | 18.4 | 18 | 12.3 | 14.6
|  |  | 11.8 | 14.5 | 17.9 | 17.6 | 16.6 | 18.3 | 16.1 | 19.6 | 19 | 14.9 | 14.8 | 14.2 | 17.3 | 12.8 | 15.6 | 20.3 | 13.4 | 17.4 | 15.2 | 13.4 | 21.6 | 16.1 | 14.5 | 13.2 | 19.2 | 13 | 22.3 | 22.2 | 20 | 12.4 | 10.8 | 20.6 | 22.6 | 15.5 | 14 | 14 | 18.2 | 13.5 | 16 | 17.2 | 13.2 | 13.7 | 16.8 | 14.5 | 13.3 | 14.9 | 15.1 | 17.3 | 10.8 | 17.9 | 17 | 10.7 | 13.6
|  |  | 11.8 | 15.2 | 17.4 | 17.2 | 16.5 | 17.8 | 15.8 | 18.9 | 18.3 | 14.6 | 14.3 | 13.5 | 17.1 | 12.3 | 14.5 | 19.7 | 13.3 | 17 | 14.6 | 12.5 | 21.7 | 16 | 14.1 | 12.8 | 18.3 | 12.7 | 21.3 | 21.6 | 19.5 | 12.1 | 10.6 | 20.3 | 21.1 | 14.8 | 13.3 | 13.7 | 17.9 | 12.6 | 13.9 | 16.6 | 12.1 | 12.9 | 15.6 | 13.1 | 12.5 | 14.4 | 14.3 | 16.7 | 10.7 | 17.7 | 16.7 | 9.8 | 13.2
|  |  | 11.8 | 15.8 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 17.4 | 15.4 | 18.3 | 17.5 | 14.4 | 13.7 | 12.7 | 16.8 | 11.7 | 13.3 | 19.1 | 13.3 | 16.5 | 14 | 11.7 | 21.8 | 16 | 13.6 | 12.4 | 17.4 | 12.3 | 20.4 | 20.9 | 19 | 11.9 | 10.4 | 20.1 | 19.7 | 14.1 | 12.5 | 13.3 | 17.5 | 11.6 | 11.7 | 15.9 | 11.1 | 12.2 | 14.3 | 11.6 | 11.8 | 13.9 | 13.6 | 16.1 | 10.5 | 17.4 | 16.4 | 8.8 | 12.8
|  |  | 11.8 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.9 | 15.1 | 17.6 | 16.8 | 14.1 | 13.2 | 12 | 16.6 | 11.2 | 12.2 | 18.5 | 13.2 | 16.1 | 13.4 | 10.8 | 21.9 | 15.9 | 13.2 | 12 | 16.5 | 12 | 19.4 | 20.3 | 18.5 | 11.6 | 10.2 | 19.8 | 18.2 | 13.4 | 11.8 | 13 | 17.2 | 10.7 | 9.6 | 15.3 | 10 | 11.4 | 13.1 | 10.2 | 11 | 13.4 | 12.8 | 15.5 | 10.4 | 17.2 | 16.1 | 7.9 | 12.4
|  |  | 12.1 | 16.4 | 15.9 | 15.8 | 16.4 | 16.6 | 14.8 | 16.9 | 16.2 | 14.2 | 14.3 | 11.7 | 16.6 | 11.3 | 11.9 | 18.1 | 13.3 | 15.7 | 13.1 | 10 | 20.9 | 14.8 | 13.2 | 11.7 | 16 | 12.3 | 19 | 19.9 | 18.1 | 11.2 | 10.4 | 19.5 | 18.1 | 13 | 11.1 | 11.9 | 17 | 10.5 | 9.1 | 14.9 | 9.1 | 11 | 12.9 | 9.8 | 10.2 | 13.1 | 12.6 | 15.3 | 10.4 | 16.9 | 16 | 7.3 | 12.4
|  |  | 12.4 | 16.2 | 15.4 | 15.4 | 16.3 | 16.3 | 14.5 | 16.3 | 15.6 | 14.2 | 15.3 | 11.3 | 16.5 | 11.3 | 11.5 | 17.6 | 13.3 | 15.2 | 12.9 | 9.2 | 19.9 | 13.7 | 13.2 | 11.3 | 15.6 | 12.6 | 18.7 | 19.4 | 17.8 | 10.9 | 10.5 | 19.2 | 18.1 | 12.5 | 10.3 | 10.7 | 16.8 | 10.3 | 8.7 | 14.5 | 8.3 | 10.5 | 12.8 | 9.3 | 9.4 | 12.7 | 12.3 | 15.1 | 10.4 | 16.7 | 15.9 | 6.7 | 12.4
|  |  | 12.7 | 16.1 | 15 | 14.9 | 16.3 | 16 | 14.2 | 15.6 | 15 | 14.3 | 16.4 | 11 | 16.5 | 11.4 | 11.2 | 17.2 | 13.4 | 14.8 | 12.6 | 8.4 | 18.9 | 12.6 | 13.2 | 11 | 15.1 | 12.9 | 18.3 | 19 | 17.4 | 10.5 | 10.7 | 18.9 | 18 | 12.1 | 9.6 | 9.6 | 16.6 | 10.1 | 8.2 | 14.1 | 7.4 | 10.1 | 12.6 | 8.9 | 8.6 | 12.4 | 12.1 | 14.9 | 10.4 | 16.4 | 15.8 | 6.1 | 12.4
|  |  | 13.7 | 16.1 | 15.9 | 15.5 | 16.5 | 16.2 | 15 | 16.2 | 17.7 | 15.2 | 17 | 12.1 | 16.1 | 12.8 | 12.2 | 17.8 | 13.9 | 15.8 | 13.7 | 11.1 | 19.4 | 13.5 | 13.6 | 11.6 | 16.2 | 13.4 | 18.1 | 19.6 | 19.5 | 11 | 11 | 19.1 | 18.7 | 13.7 | 11.7 | 10.4 | 16.8 | 10.6 | 9.8 | 14.9 | 9.5 | 12.1 | 13.3 | 11 | 10.6 | 13.4 | 13.8 | 14.1 | 11.7 | 16.1 | 15.7 | 7.2 | 13.2
|  |  | 14.7 | 16.2 | 16.8 | 16 | 16.6 | 16.5 | 15.7 | 16.7 | 20.4 | 16 | 17.5 | 13.1 | 15.6 | 14.1 | 13.3 | 18.4 | 14.3 | 16.8 | 14.9 | 13.9 | 20 | 14.4 | 13.9 | 12.3 | 17.3 | 14 | 17.8 | 20.2 | 21.5 | 11.5 | 11.4 | 19.2 | 19.5 | 15.4 | 13.7 | 11.2 | 17 | 11.1 | 11.4 | 15.6 | 11.7 | 14.2 | 14.1 | 13.2 | 12.5 | 14.4 | 15.5 | 13.3 | 13 | 15.7 | 15.5 | 8.2 | 14
|  |  | 15.7 | 16.2 | 17.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 17.3 | 23.1 | 16.9 | 18.1 | 14.2 | 15.2 | 15.5 | 14.3 | 19 | 14.8 | 17.8 | 16 | 16.6 | 20.5 | 15.3 | 14.3 | 12.9 | 18.4 | 14.5 | 17.6 | 20.8 | 23.6 | 12 | 11.7 | 19.4 | 20.2 | 17 | 15.8 | 12 | 17.2 | 11.6 | 13 | 16.4 | 13.8 | 16.2 | 14.8 | 15.3 | 14.5 | 15.4 | 17.2 | 12.5 | 14.3 | 15.4 | 15.4 | 9.3 | 14.8
|  |  | 18.1 | 16.5 | 19.2 | 17.9 | 16.9 | 16.9 | 18 | 18.8 | 22.2 | 18.9 | 20.3 | 15.7 | 16.6 | 17.5 | 15.9 | 19.7 | 15.7 | 19.2 | 17.9 | 18.5 | 21.9 | 17.1 | 15.5 | 13.2 | 19.7 | 14.9 | 19.7 | 22.5 | 25.1 | 13.3 | 12.8 | 20.7 | 20.8 | 19.1 | 17.5 | 15.8 | 18.7 | 13.5 | 15.7 | 18.4 | 15.9 | 18.5 | 17.2 | 16.9 | 16.1 | 17.4 | 19.2 | 12.4 | 15.8 | 15.1 | 15.1 | 11.8 | 16
|  |  | 20.4 | 16.8 | 20.8 | 19.3 | 17 | 17 | 19.4 | 20.2 | 21.3 | 20.8 | 22.4 | 17.2 | 18.1 | 19.6 | 17.6 | 20.3 | 16.7 | 20.5 | 19.9 | 20.3 | 23.3 | 19 | 16.7 | 13.5 | 21.1 | 15.4 | 21.8 | 24.1 | 26.6 | 14.7 | 14 | 21.9 | 21.4 | 21.3 | 19.3 | 19.7 | 20.2 | 15.3 | 18.3 | 20.4 | 17.9 | 20.9 | 19.6 | 18.4 | 17.6 | 19.4 | 21.3 | 12.4 | 17.3 | 14.9 | 14.8 | 14.3 | 17.3
|  |  | 22.8 | 17.1 | 22.3 | 20.6 | 17.1 | 17.2 | 20.9 | 21.7 | 20.4 | 22.8 | 24.6 | 18.7 | 19.5 | 21.6 | 19.2 | 21 | 17.6 | 21.9 | 21.8 | 22.2 | 24.7 | 20.8 | 17.9 | 13.8 | 22.4 | 15.8 | 23.9 | 25.8 | 28.1 | 16 | 15.1 | 23.2 | 22 | 23.4 | 21 | 23.5 | 21.7 | 17.2 | 21 | 22.4 | 20 | 23.2 | 22 | 20 | 19.2 | 21.4 | 23.3 | 12.3 | 18.8 | 14.6 | 14.5 | 16.8 | 18.5
|  |  | 23.5 | 17 | 22.4 | 20.2 | 17.3 | 17.3 | 21.4 | 22.6 | 21.5 | 23.8 | 25.4 | 19.2 | 20.4 | 23.1 | 19.9 | 22.1 | 18.4 | 22.7 | 22.9 | 22.8 | 25.5 | 21.2 | 17.6 | 14.5 | 23.2 | 16 | 25.1 | 26.6 | 28.9 | 17 | 15.8 | 24.4 | 23.3 | 24.4 | 22.3 | 24.3 | 23.3 | 18 | 21.9 | 23.4 | 20.9 | 24.9 | 23.2 | 20.7 | 19.6 | 22.2 | 23.2 | 12.7 | 18.8 | 14.5 | 14.5 | 17.4 | 17.2
|  |  | 24.1 | 17 | 22.5 | 19.9 | 17.5 | 17.5 | 21.8 | 23.5 | 22.6 | 24.8 | 26.2 | 19.6 | 21.4 | 24.7 | 20.5 | 23.1 | 19.2 | 23.5 | 23.9 | 23.4 | 26.4 | 21.5 | 17.2 | 15.2 | 24.1 | 16.1 | 26.2 | 27.4 | 29.6 | 18 | 16.6 | 25.6 | 24.7 | 25.4 | 23.5 | 25.1 | 24.9 | 18.8 | 22.9 | 24.4 | 21.8 | 26.7 | 24.5 | 21.5 | 20.1 | 23 | 23.2 | 13.2 | 18.8 | 14.3 | 14.4 | 18 | 15.9
|  |  | 24.8 | 16.9 | 22.6 | 19.5 | 17.7 | 17.6 | 22.3 | 24.4 | 23.7 | 25.8 | 27 | 20.1 | 22.3 | 26.2 | 21.2 | 24.2 | 20 | 24.3 | 25 | 24 | 27.2 | 21.9 | 16.9 | 15.9 | 24.9 | 16.3 | 27.4 | 28.2 | 30.4 | 19 | 17.3 | 26.8 | 26 | 26.4 | 24.8 | 25.9 | 26.5 | 19.6 | 23.8 | 25.4 | 22.7 | 28.4 | 25.7 | 22.2 | 20.5 | 23.8 | 23.1 | 13.6 | 18.8 | 14.2 | 14.4 | 18.6 | 14.6
|  |  | 25.5 | 17 | 21.8 | 19.1 | 18 | 17.7 | 23 | 24.5 | 23.2 | 25.7 | 26.8 | 19.7 | 22.2 | 26.6 | 19.8 | 24.5 | 19.8 | 24.4 | 25.3 | 24.1 | 27.7 | 21.4 | 16.4 | 16.4 | 25.3 | 16.6 | 27.4 | 28.6 | 30.9 | 19.2 | 17.7 | 27.3 | 27 | 26.4 | 24.5 | 26.1 | 27 | 19.1 | 24.1 | 25.5 | 23 | 28.5 | 26 | 22.3 | 21 | 24.1 | 23 | 13.9 | 18.3 | 14.1 | 14 | 18.6 | 15.6
|  |  | 26.2 | 17.1 | 21 | 18.7 | 18.3 | 17.8 | 23.6 | 24.6 | 22.8 | 25.5 | 26.5 | 19.2 | 22 | 26.9 | 18.5 | 24.8 | 19.6 | 24.4 | 25.5 | 24.1 | 28.1 | 20.9 | 16 | 17 | 25.8 | 16.9 | 27.4 | 29 | 31.3 | 19.4 | 18.1 | 27.7 | 28 | 26.5 | 24.3 | 26.4 | 27.4 | 18.5 | 24.5 | 25.7 | 23.2 | 28.7 | 26.3 | 22.4 | 21.4 | 24.5 | 22.8 | 14.3 | 17.9 | 13.9 | 13.6 | 18.7 | 16.5
|  |  | 26.9 | 17.2 | 20.2 | 18.3 | 18.6 | 17.9 | 24.3 | 24.7 | 22.3 | 25.4 | 26.3 | 18.8 | 21.9 | 27.3 | 17.1 | 25.1 | 19.4 | 24.5 | 25.8 | 24.2 | 28.6 | 20.4 | 15.5 | 17.5 | 26.2 | 17.2 | 27.4 | 29.4 | 31.8 | 19.6 | 18.5 | 28.2 | 29 | 26.5 | 24 | 26.6 | 27.9 | 18 | 24.8 | 25.8 | 23.5 | 28.8 | 26.6 | 22.5 | 21.9 | 24.8 | 22.7 | 14.6 | 17.4 | 13.8 | 13.2 | 18.7 | 17.5
|  |  | 25.7 | 16.9 | 19.5 | 18.2 | 18.2 | 17.8 | 23.1 | 23.8 | 21.7 | 22.9 | 23.3 | 18.2 | 21.4 | 26.5 | 17 | 24.5 | 17.1 | 23.9 | 24.9 | 22.9 | 28.6 | 20.4 | 15.3 | 17.3 | 25.5 | 17.2 | 26.4 | 29.2 | 31.3 | 19.4 | 18.5 | 27.8 | 28.3 | 25.6 | 22.5 | 25.4 | 27 | 17.6 | 24.1 | 25.2 | 23 | 27.7 | 25.5 | 21.6 | 21.4 | 24.1 | 22.1 | 14.5 | 17.2 | 13.8 | 13.2 | 18.2 | 17.6
|  |  | 24.4 | 16.5 | 18.7 | 18.1 | 17.9 | 17.8 | 21.9 | 22.8 | 21.1 | 20.5 | 20.4 | 17.6 | 21 | 25.6 | 16.9 | 23.9 | 14.9 | 23.2 | 24.1 | 21.5 | 28.6 | 20.4 | 15.1 | 17.2 | 24.8 | 17.1 | 25.3 | 29.1 | 30.7 | 19.3 | 18.4 | 27.3 | 27.6 | 24.7 | 21 | 24.2 | 26.2 | 17.1 | 23.3 | 24.6 | 22.5 | 26.7 | 24.4 | 20.7 | 20.9 | 23.4 | 21.6 | 14.3 | 17 | 13.8 | 13.1 | 17.6 | 17.7
|  |  | 23.2 | 16.2 | 18 | 18 | 17.5 | 17.7 | 20.7 | 21.9 | 20.5 | 18 | 17.4 | 17 | 20.5 | 24.8 | 16.8 | 23.3 | 12.6 | 22.6 | 23.2 | 20.2 | 28.6 | 20.4 | 14.9 | 17 | 24.1 | 17.1 | 24.3 | 28.9 | 30.2 | 19.1 | 18.4 | 26.9 | 26.9 | 23.8 | 19.5 | 23 | 25.3 | 16.7 | 22.6 | 24 | 22 | 25.6 | 23.3 | 19.8 | 20.4 | 22.7 | 21 | 14.2 | 16.8 | 13.8 | 13.1 | 17.1 | 17.8
|  |  | 21.1 | 15.3 | 17.5 | 17.4 | 17 | 16.9 | 19.4 | 20.5 | 19.2 | 17.7 | 17.8 | 16.1 | 19.8 | 23.7 | 15.3 | 22 | 12.4 | 21.5 | 21.7 | 18.9 | 27.1 | 19.4 | 14 | 15.9 | 22.2 | 15.5 | 22.9 | 27.7 | 27.9 | 16.6 | 15.9 | 25.6 | 25.8 | 22.3 | 18.4 | 21.9 | 23.4 | 16.1 | 20.1 | 22.6 | 19.9 | 23 | 21.6 | 18 | 17.6 | 21.5 | 19.6 | 13.3 | 16 | 13.7 | 12.8 | 15.1 | 17.4
|  |  | 18.9 | 14.5 | 17 | 16.8 | 16.4 | 16.2 | 18.1 | 19 | 17.8 | 17.5 | 18.1 | 15.1 | 19.1 | 22.7 | 13.9 | 20.8 | 12.1 | 20.3 | 20.3 | 17.7 | 25.5 | 18.4 | 13.2 | 14.8 | 20.2 | 14 | 21.5 | 26.5 | 25.5 | 14 | 13.5 | 24.4 | 24.6 | 20.9 | 17.2 | 20.8 | 21.6 | 15.5 | 17.5 | 21.2 | 17.7 | 20.4 | 19.8 | 16.1 | 14.8 | 20.2 | 18.1 | 12.4 | 15.2 | 13.5 | 12.5 | 13.2 | 16.9
|  |  | 16.8 | 13.6 | 16.5 | 16.2 | 15.9 | 15.4 | 16.8 | 17.6 | 16.5 | 17.2 | 18.5 | 14.2 | 18.4 | 21.6 | 12.4 | 19.5 | 11.9 | 19.2 | 18.8 | 16.4 | 24 | 17.4 | 12.3 | 13.7 | 18.3 | 12.4 | 20.1 | 25.3 | 23.2 | 11.5 | 11 | 23.1 | 23.5 | 19.4 | 16.1 | 19.7 | 19.7 | 14.9 | 15 | 19.8 | 15.6 | 17.8 | 18.1 | 14.3 | 12 | 19 | 16.7 | 11.5 | 14.4 | 13.4 | 12.2 | 11.2 | 16.5
|  |  | 16.8 | 13.3 | 16.7 | 16.6 | 15.7 | 14.9 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | 17.2 | 18.1 | 12.5 | 17.7 | 20.6 | 11.9 | 18.8 | 11.7 | 19.1 | 18.7 | 15.9 | 23.4 | 17.3 | 11.9 | 12.7 | 18.4 | 11.4 | 18.9 | 24.8 | 22.3 | 10.3 | 10.6 | 22 | 22.3 | 19.4 | 15.8 | 19.1 | 18.9 | 14.1 | 14.7 | 19.5 | 14.9 | 17.3 | 17.9 | 13.3 | 11 | 18.4 | 15.9 | 11.7 | 13.9 | 13.3 | 12.3 | 10.9 | 16
|  |  | 16.7 | 12.9 | 16.9 | 17.1 | 15.6 | 14.4 | 16.5 | 15.9 | 15.8 | 17.1 | 17.8 | 10.7 | 16.9 | 19.5 | 11.4 | 18 | 11.4 | 18.9 | 18.7 | 15.5 | 22.8 | 17.3 | 11.4 | 11.6 | 18.4 | 10.3 | 17.8 | 24.3 | 21.3 | 9 | 10.2 | 21 | 21.1 | 19.4 | 15.4 | 18.4 | 18.1 | 13.3 | 14.3 | 19.3 | 14.3 | 16.9 | 17.6 | 12.3 | 10 | 17.8 | 15.2 | 12 | 13.3 | 13.3 | 12.5 | 10.7 | 15.5
|  |  | 16.7 | 12.6 | 17.1 | 17.5 | 15.4 | 13.9 | 16.3 | 15 | 15.5 | 17.1 | 17.4 | 9 | 16.2 | 18.5 | 10.9 | 17.3 | 11.2 | 18.8 | 18.6 | 15 | 22.2 | 17.2 | 11 | 10.6 | 18.5 | 9.3 | 16.6 | 23.8 | 20.4 | 7.8 | 9.8 | 19.9 | 19.9 | 19.4 | 15.1 | 17.8 | 17.3 | 12.5 | 14 | 19 | 13.6 | 16.4 | 17.4 | 11.3 | 9 | 17.2 | 14.4 | 12.2 | 12.8 | 13.2 | 12.6 | 10.4 | 15
|  |  | 16.6 | 12.3 | 17.1 | 17.2 | 15.5 | 13.7 | 16.7 | 15.3 | 14.5 | 17.2 | 17.4 | 9.1 | 15.6 | 17.5 | 10.4 | 17.4 | 11.1 | 18.5 | 18.2 | 15.1 | 21.7 | 16.8 | 10.4 | 10.4 | 17.7 | 9.4 | 17 | 23.4 | 19.8 | 7.2 | 8.8 | 19.7 | 19.3 | 18.7 | 14.7 | 17.5 | 17 | 12.2 | 13.9 | 18.4 | 13.7 | 15.8 | 17.1 | 11.2 | 9.3 | 16.5 | 14.4 | 12.9 | 12.4 | 13.1 | 12.6 | 10.1 | 14.4
|  |  | 16.5 | 11.9 | 17.1 | 17 | 15.7 | 13.5 | 17.1 | 15.5 | 13.5 | 17.3 | 17.4 | 9.3 | 15 | 16.6 | 9.8 | 17.5 | 11.1 | 18.2 | 17.9 | 15.1 | 21.3 | 16.5 | 9.8 | 10.1 | 16.9 | 9.4 | 17.5 | 22.9 | 19.3 | 6.6 | 7.8 | 19.6 | 18.6 | 18.1 | 14.2 | 17.1 | 16.6 | 12 | 13.9 | 17.8 | 13.7 | 15.2 | 16.8 | 11.2 | 9.7 | 15.9 | 14.4 | 13.6 | 12.1 | 13.1 | 12.6 | 9.8 | 13.8
|  |  | 16.4 | 11.6 | 17.1 | 16.7 | 15.8 | 13.3 | 17.5 | 15.8 | 12.5 | 17.4 | 17.4 | 9.4 | 14.4 | 15.6 | 9.3 | 17.6 | 11 | 17.9 | 17.5 | 15.2 | 20.8 | 16.1 | 9.2 | 9.9 | 16.1 | 9.5 | 17.9 | 22.5 | 18.7 | 6 | 6.8 | 19.4 | 18 | 17.4 | 13.8 | 16.8 | 16.3 | 11.7 | 13.8 | 17.2 | 13.8 | 14.6 | 16.5 | 11.1 | 10 | 15.2 | 14.4 | 14.3 | 11.7 | 13 | 12.6 | 9.5 | 13.2
|  |  | 16.6 | 12.1 | 17.3 | 17 | 16.2 | 14.5 | 17.6 | 16 | 14.9 | 17.5 | 17.5 | 9.8 | 14.9 | 16 | 10 | 17.7 | 11.4 | 18.2 | 18.5 | 16.2 | 21.6 | 16.1 | 9.9 | 11.2 | 16.9 | 11.3 | 18.3 | 23 | 20.4 | 8 | 8.4 | 19.4 | 18.1 | 18.4 | 15.4 | 16.9 | 16.5 | 12.9 | 14.3 | 17.4 | 14.4 | 15.9 | 16.6 | 12.3 | 10.6 | 16.1 | 16.6 | 14.1 | 11.6 | 13.3 | 12.9 | 11.3 | 13.7
|  |  | 16.9 | 12.5 | 17.4 | 17.4 | 16.6 | 15.6 | 17.8 | 16.1 | 17.4 | 17.5 | 17.7 | 10.3 | 15.5 | 16.4 | 10.8 | 17.8 | 11.8 | 18.4 | 19.6 | 17.3 | 22.4 | 16 | 10.7 | 12.4 | 17.6 | 13.2 | 18.6 | 23.5 | 22 | 10 | 9.9 | 19.4 | 18.1 | 19.5 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 14 | 14.9 | 17.5 | 14.9 | 17.3 | 16.7 | 13.5 | 11.2 | 17.1 | 18.7 | 13.9 | 11.5 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 14.3
|  |  | 17.1 | 13 | 17.6 | 17.7 | 17 | 16.8 | 17.9 | 16.3 | 19.8 | 17.6 | 17.8 | 10.7 | 16 | 16.8 | 11.5 | 17.9 | 12.2 | 18.7 | 20.6 | 18.3 | 23.2 | 16 | 11.4 | 13.7 | 18.4 | 15 | 19 | 24 | 23.7 | 12 | 11.5 | 19.4 | 18.2 | 20.5 | 18.7 | 17.2 | 17 | 15.2 | 15.4 | 17.7 | 15.5 | 18.6 | 16.8 | 14.7 | 11.8 | 18 | 20.9 | 13.7 | 11.4 | 13.8 | 13.6 | 14.9 | 14.8
|  |  | 18.1 | 13.7 | 18.2 | 18.1 | 17.7 | 17.7 | 19.2 | 17.7 | 20.3 | 18.3 | 18.6 | 12.3 | 16.6 | 17.4 | 12.4 | 18.7 | 13.9 | 19.8 | 22.7 | 20.2 | 25.5 | 15.5 | 12.3 | 15.6 | 19.9 | 16.2 | 19.9 | 26.1 | 26.7 | 14.9 | 14.3 | 20.3 | 19.3 | 21 | 20.6 | 17.1 | 18.2 | 17.9 | 15.5 | 19.5 | 16.5 | 21.4 | 18 | 15.7 | 13.7 | 20.3 | 22.5 | 14.3 | 12.6 | 14.9 | 14.8 | 15.4 | 15.5
|  |  | 19 | 14.3 | 18.8 | 18.5 | 18.4 | 18.6 | 20.4 | 19.2 | 20.7 | 19 | 19.5 | 13.8 | 17.2 | 18 | 13.2 | 19.4 | 15.7 | 21 | 24.9 | 22.1 | 27.9 | 15.1 | 13.1 | 17.4 | 21.3 | 17.3 | 20.7 | 28.3 | 29.6 | 17.7 | 17.1 | 21.3 | 20.3 | 21.4 | 22.6 | 16.9 | 19.5 | 20.5 | 15.7 | 21.4 | 17.6 | 24.2 | 19.3 | 16.8 | 15.5 | 22.7 | 24.1 | 15 | 13.7 | 16 | 15.9 | 15.9 | 16.2
|  |  | 20 | 15 | 19.4 | 18.9 | 19.1 | 19.5 | 21.7 | 20.6 | 21.2 | 19.7 | 20.3 | 15.4 | 17.8 | 18.6 | 14.1 | 20.2 | 17.4 | 22.1 | 27 | 24 | 30.2 | 14.6 | 14 | 19.3 | 22.8 | 18.5 | 21.6 | 30.4 | 32.6 | 20.6 | 19.9 | 22.2 | 21.4 | 21.9 | 24.5 | 16.8 | 20.7 | 23.2 | 15.8 | 23.2 | 18.6 | 27 | 20.5 | 17.8 | 17.4 | 25 | 25.7 | 15.6 | 14.9 | 17.1 | 17.1 | 16.4 | 16.9
|  |  | 20.7 | 15.6 | 19.7 | 19.2 | 19.7 | 19.4 | 22.2 | 21.6 | 21.2 | 20.4 | 21.1 | 15 | 18.6 | 19.8 | 14.5 | 20.9 | 17.3 | 22.2 | 27.5 | 24.9 | 30.6 | 15.2 | 14.8 | 19.8 | 23.1 | 19.5 | 22.2 | 30.9 | 33.4 | 21.5 | 20.5 | 22.8 | 22.1 | 21.6 | 25 | 17.2 | 21.4 | 23.8 | 16.5 | 23.5 | 19.5 | 27.4 | 22.1 | 18 | 18.4 | 23.9 | 26.4 | 16.5 | 15.6 | 17.9 | 17.8 | 15.7 | 17.5
|  |  | 21.5 | 16.1 | 20.1 | 19.6 | 20.4 | 19.2 | 22.6 | 22.7 | 21.2 | 21.1 | 21.8 | 14.5 | 19.4 | 21 | 15 | 21.5 | 17.2 | 22.4 | 28.1 | 25.7 | 31 | 15.8 | 15.6 | 20.2 | 23.5 | 20.6 | 22.9 | 31.4 | 34.1 | 22.3 | 21 | 23.5 | 22.7 | 21.4 | 25.4 | 17.5 | 22.2 | 24.5 | 17.1 | 23.9 | 20.3 | 27.8 | 23.7 | 18.1 | 19.3 | 22.9 | 27.1 | 17.5 | 16.3 | 18.7 | 18.4 | 15.1 | 18.2
|  |  | 22.2 | 16.7 | 20.4 | 19.9 | 21 | 19.1 | 23.1 | 23.7 | 21.2 | 21.8 | 22.6 | 14.1 | 20.2 | 22.2 | 15.4 | 22.2 | 17.1 | 22.5 | 28.6 | 26.6 | 31.4 | 16.4 | 16.4 | 20.7 | 23.8 | 21.6 | 23.5 | 31.9 | 34.9 | 23.2 | 21.6 | 24.1 | 23.4 | 21.1 | 25.9 | 17.9 | 22.9 | 25.1 | 17.8 | 24.2 | 21.2 | 28.2 | 25.3 | 18.3 | 20.3 | 21.8 | 27.8 | 18.4 | 17 | 19.5 | 19.1 | 14.4 | 18.8
|  |  | 21.5 | 16.7 | 19.6 | 19.3 | 21 | 18.8 | 22.3 | 23.8 | 20.8 | 22.3 | 22.3 | 14.5 | 20.5 | 22.4 | 16.3 | 22.3 | 16 | 22.1 | 27 | 26.3 | 31.2 | 16.6 | 14.9 | 20.8 | 23.6 | 21.9 | 24 | 31.5 | 34.8 | 23 | 22.1 | 24.8 | 23.5 | 19.3 | 23 | 18.4 | 22.6 | 25 | 18.1 | 23.4 | 21.2 | 28 | 25.1 | 17.7 | 19.5 | 20.7 | 27.9 | 19.1 | 17.3 | 19.6 | 19.1 | 15.5 | 19.2
|  |  | 20.7 | 16.8 | 18.9 | 18.6 | 21 | 18.6 | 21.5 | 24 | 20.4 | 22.7 | 22 | 14.9 | 20.7 | 22.6 | 17.1 | 22.4 | 14.8 | 21.6 | 25.3 | 26.1 | 31 | 16.9 | 13.3 | 21 | 23.3 | 22.1 | 24.4 | 31.2 | 34.6 | 22.8 | 22.5 | 25.6 | 23.6 | 17.4 | 20 | 18.8 | 22.2 | 25 | 18.4 | 22.6 | 21.3 | 27.7 | 24.9 | 17.2 | 18.6 | 19.7 | 27.9 | 19.9 | 17.7 | 19.6 | 19.2 | 16.5 | 19.7
|  |  | 20 | 16.8 | 18.1 | 18 | 21 | 18.3 | 20.7 | 24.1 | 20 | 23.2 | 21.7 | 15.3 | 21 | 22.8 | 18 | 22.5 | 13.7 | 21.2 | 23.7 | 25.8 | 30.8 | 17.1 | 11.8 | 21.1 | 23.1 | 22.4 | 24.9 | 30.8 | 34.5 | 22.6 | 23 | 26.3 | 23.7 | 15.6 | 17.1 | 19.3 | 21.9 | 24.9 | 18.7 | 21.8 | 21.3 | 27.5 | 24.7 | 16.6 | 17.8 | 18.6 | 28 | 20.6 | 18 | 19.7 | 19.2 | 17.6 | 20.1
|  |  | 19.7 | 16.6 | 17.5 | 17.4 | 20.3 | 18.2 | 19.7 | 22.7 | 19.8 | 22.5 | 21.3 | 15.4 | 20 | 22.5 | 17.5 | 21.8 | 13.7 | 20 | 22.8 | 22.9 | 29.7 | 16.2 | 11.9 | 20.4 | 22.6 | 21.7 | 23.8 | 30 | 32.7 | 22.1 | 22.1 | 25.4 | 23.7 | 14.7 | 16.4 | 18.8 | 21.9 | 24.2 | 18.7 | 20.9 | 20.7 | 26.1 | 23.5 | 15.4 | 16.9 | 17 | 26.5 | 20 | 17.1 | 19.5 | 18.9 | 16.9 | 19.6
|  |  | 19.4 | 16.5 | 17 | 16.7 | 19.5 | 18.2 | 18.7 | 21.4 | 19.5 | 21.9 | 21 | 15.4 | 19.1 | 22.1 | 16.9 | 21.2 | 13.6 | 18.9 | 21.9 | 20.1 | 28.7 | 15.2 | 12 | 19.6 | 22.1 | 20.9 | 22.7 | 29.1 | 31 | 21.7 | 21.2 | 24.5 | 23.7 | 13.7 | 15.7 | 18.2 | 21.8 | 23.6 | 18.8 | 20.1 | 20.2 | 24.8 | 22.4 | 14.1 | 15.9 | 15.4 | 25 | 19.3 | 16.1 | 19.3 | 18.6 | 16.2 | 19
|  |  | 19.1 | 16.3 | 16.4 | 16.1 | 18.8 | 18.1 | 17.7 | 20 | 19.3 | 21.2 | 20.6 | 15.5 | 18.1 | 21.8 | 16.4 | 20.5 | 13.6 | 17.7 | 21 | 17.2 | 27.6 | 14.3 | 12.1 | 18.9 | 21.6 | 20.2 | 21.6 | 28.3 | 29.2 | 21.2 | 20.3 | 23.6 | 23.7 | 12.8 | 15 | 17.7 | 21.8 | 22.9 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 23.4 | 21.2 | 12.9 | 15 | 13.8 | 23.5 | 18.7 | 15.2 | 19.1 | 18.3 | 15.5 | 18.5
|  |  | 18 | 16.2 | 15.2 | 15.1 | 17.6 | 17.7 | 17.4 | 18.5 | 18 | 19.2 | 18.7 | 15.1 | 16.9 | 20.4 | 15.5 | 19.5 | 13.3 | 16.8 | 19.9 | 16.6 | 26.3 | 13.6 | 12.2 | 17.9 | 20.1 | 18.9 | 20.2 | 25.8 | 26.1 | 18.9 | 18.1 | 22.1 | 22 | 12.5 | 14.5 | 17.1 | 20 | 22.4 | 18.4 | 18.6 | 18.8 | 21.7 | 20.4 | 12.9 | 14.4 | 13.3 | 21.6 | 17.6 | 13.5 | 17.9 | 17.3 | 15.4 | 17.9
|  |  | 16.9 | 16.1 | 14.1 | 14.2 | 16.5 | 17.3 | 17 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 16.9 | 14.8 | 15.7 | 19 | 14.7 | 18.4 | 12.9 | 15.8 | 18.9 | 15.9 | 24.9 | 12.9 | 12.3 | 16.9 | 18.5 | 17.7 | 18.9 | 23.2 | 23 | 16.5 | 16 | 20.5 | 20.4 | 12.1 | 13.9 | 16.6 | 18.2 | 21.8 | 17.9 | 17.9 | 18 | 20.1 | 19.6 | 12.8 | 13.7 | 12.9 | 19.6 | 16.4 | 11.7 | 16.6 | 16.2 | 15.3 | 17.3
|  |  | 15.8 | 16 | 12.9 | 13.2 | 15.3 | 16.9 | 16.7 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 15 | 14.4 | 14.5 | 17.6 | 13.8 | 17.4 | 12.6 | 14.9 | 17.8 | 15.3 | 23.6 | 12.2 | 12.4 | 15.9 | 17 | 16.4 | 17.5 | 20.7 | 19.9 | 14.2 | 13.8 | 19 | 18.7 | 11.8 | 13.4 | 16 | 16.4 | 21.3 | 17.5 | 17.3 | 17.2 | 18.4 | 18.8 | 12.8 | 13.1 | 12.4 | 17.7 | 15.3 | 10 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 16.7
|  |  | 15.2 | 16.3 | 12.9 | 12.9 | 14.9 | 16.8 | 16.2 | 15.5 | 14.6 | 15.3 | 15.3 | 14.4 | 14.6 | 17.6 | 14.1 | 16.2 | 12.3 | 14.3 | 17.5 | 14.4 | 21.4 | 12.2 | 12.3 | 14.4 | 16.5 | 15.9 | 16.7 | 18.9 | 18.7 | 13.2 | 13 | 18.2 | 17.9 | 11.3 | 12.5 | 16.1 | 15.7 | 19.7 | 17.1 | 16.9 | 17 | 17.7 | 17.8 | 12.8 | 13 | 11.7 | 17.6 | 15 | 9.5 | 14.8 | 14.6 | 15.3 | 15.8
|  |  | 14.6 | 16.6 | 12.9 | 12.7 | 14.5 | 16.6 | 15.8 | 15.5 | 13.7 | 15.3 | 15.6 | 14.4 | 14.8 | 17.6 | 14.5 | 15.1 | 12.1 | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 19.1 | 12.3 | 12.3 | 12.9 | 16.1 | 15.4 | 15.8 | 17.1 | 17.4 | 12.1 | 12.3 | 17.5 | 17 | 10.9 | 11.5 | 16.3 | 15 | 18.1 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 12.9 | 12.9 | 11 | 17.5 | 14.6 | 8.9 | 14.2 | 14 | 15.5 | 14.9
|  |  | 14 | 16.9 | 12.9 | 12.4 | 14.1 | 16.5 | 15.3 | 15.6 | 12.8 | 15.4 | 15.9 | 14.4 | 14.9 | 17.6 | 14.8 | 13.9 | 11.8 | 13 | 16.9 | 12.7 | 16.9 | 12.3 | 12.2 | 11.4 | 15.6 | 14.9 | 15 | 15.3 | 16.2 | 11.1 | 11.5 | 16.7 | 16.2 | 10.4 | 10.6 | 16.4 | 14.3 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 16.6 | 16.2 | 15.8 | 12.9 | 12.8 | 10.3 | 17.4 | 14.3 | 8.4 | 13.6 | 13.4 | 15.6 | 14
|  |  | 15 | 16.8 | 12.7 | 12.9 | 13.8 | 16.8 | 15.2 | 15.4 | 12 | 14.9 | 15.4 | 14.7 | 14.6 | 17.4 | 14.5 | 13.5 | 11.6 | 12.2 | 16.6 | 11.9 | 16.3 | 12.3 | 12.3 | 11.7 | 15.2 | 14.9 | 14.4 | 15.2 | 16.2 | 10.4 | 10.7 | 16.2 | 16 | 10.1 | 10.1 | 16.4 | 14 | 15.9 | 15.7 | 15.9 | 16.3 | 16.1 | 15 | 12.8 | 12.9 | 10.1 | 17.2 | 13.7 | 8.3 | 12.9 | 13.2 | 15.2 | 13.8
|  |  | 16 | 16.8 | 12.5 | 13.3 | 13.5 | 17 | 15.2 | 15.3 | 11.3 | 14.3 | 14.9 | 15.1 | 14.2 | 17.3 | 14.1 | 13.2 | 11.3 | 11.5 | 16.4 | 11 | 15.6 | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 14.8 | 14.8 | 13.9 | 15.1 | 16.1 | 9.7 | 9.9 | 15.8 | 15.7 | 9.9 | 9.5 | 16.5 | 13.7 | 15.3 | 14.9 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 14.1 | 12.6 | 13.1 | 10 | 17 | 13 | 8.3 | 12.3 | 13 | 14.8 | 13.7
|  |  | 17 | 16.7 | 12.3 | 13.8 | 13.2 | 17.3 | 15.1 | 15.1 | 10.5 | 13.8 | 14.4 | 15.4 | 13.9 | 17.1 | 13.8 | 12.8 | 11.1 | 10.7 | 16.1 | 10.2 | 15 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 14.4 | 14.8 | 13.3 | 15 | 16.1 | 9 | 9.1 | 15.3 | 15.5 | 9.6 | 9 | 16.5 | 13.4 | 14.7 | 14.2 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 13.3 | 12.5 | 13.2 | 9.8 | 16.8 | 12.4 | 8.2 | 11.6 | 12.8 | 14.4 | 13.5
|  |  | 16.7 | 16.6 | 12.4 | 13.9 | 14.5 | 17.5 | 15.4 | 15.7 | 12.1 | 13.5 | 14 | 15.6 | 13.3 | 17.3 | 13.9 | 14 | 11.4 | 10.9 | 17.5 | 10.3 | 15.2 | 12.4 | 12.4 | 13.3 | 14.8 | 14.8 | 14 | 15.1 | 16.2 | 10.7 | 10.4 | 15.4 | 16.5 | 9.8 | 9.3 | 17.3 | 14.1 | 15.8 | 15.3 | 16 | 16.1 | 16.9 | 14.2 | 12.7 | 13.3 | 10.2 | 17 | 13.7 | 10.4 | 12 | 13.3 | 14.4 | 13.7
|  |  | 16.4 | 16.5 | 12.6 | 14.1 | 15.7 | 17.7 | 15.8 | 16.4 | 13.8 | 13.3 | 13.5 | 15.9 | 12.7 | 17.5 | 14.1 | 15.1 | 11.7 | 11.1 | 19 | 10.4 | 15.3 | 12.3 | 12.3 | 14.2 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 16.4 | 12.3 | 11.6 | 15.5 | 17.4 | 9.9 | 9.6 | 18 | 14.8 | 17 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 18.1 | 15.2 | 12.8 | 13.5 | 10.5 | 17.2 | 15 | 12.5 | 12.4 | 13.9 | 14.3 | 13.8
|  |  | 16.1 | 16.4 | 12.7 | 14.2 | 17 | 17.9 | 16.1 | 17 | 15.4 | 13 | 13.1 | 16.1 | 12.1 | 17.7 | 14.2 | 16.3 | 12 | 11.3 | 20.4 | 10.5 | 15.5 | 12.3 | 12.3 | 15.1 | 15.5 | 14.9 | 15.5 | 15.2 | 16.5 | 14 | 12.9 | 15.6 | 18.4 | 10.1 | 9.9 | 18.8 | 15.5 | 18.1 | 17.6 | 17.3 | 17.1 | 19.2 | 16.1 | 13 | 13.6 | 10.9 | 17.4 | 16.3 | 14.7 | 12.8 | 14.4 | 14.3 | 14
|  |  | 15.6 | 16.1 | 12.9 | 14.3 | 18.2 | 18 | 15.7 | 17.5 | 16.6 | 13.2 | 13.6 | 15.7 | 12.9 | 17.3 | 15.3 | 16.6 | 13 | 11.8 | 22.2 | 11.2 | 16.8 | 13.7 | 13.3 | 17 | 16.8 | 15.1 | 17.7 | 16.2 | 17.5 | 16.9 | 15.8 | 15.2 | 18.5 | 10.3 | 10.3 | 20 | 16 | 20.6 | 19 | 18.2 | 18.6 | 19.3 | 18.1 | 13.6 | 13.6 | 11.3 | 17.8 | 17.5 | 16 | 15.3 | 16.3 | 15.2 | 15.6
|  |  | 15.1 | 15.8 | 13.2 | 14.4 | 19.5 | 18 | 15.2 | 18.1 | 17.8 | 13.4 | 14.1 | 15.4 | 13.7 | 16.8 | 16.4 | 16.9 | 14 | 12.4 | 24.1 | 11.8 | 18 | 15.2 | 14.2 | 18.9 | 18 | 15.2 | 19.8 | 17.2 | 18.5 | 19.8 | 18.7 | 14.7 | 18.6 | 10.4 | 10.7 | 21.1 | 16.6 | 23.1 | 20.4 | 19.2 | 20 | 19.3 | 20.1 | 14.3 | 13.6 | 11.8 | 18.3 | 18.8 | 17.3 | 17.8 | 18.2 | 16 | 17.3
|  |  | 14.6 | 15.5 | 13.4 | 14.5 | 20.7 | 18.1 | 14.8 | 18.6 | 19 | 13.6 | 14.6 | 15 | 14.5 | 16.4 | 17.5 | 17.2 | 15 | 12.9 | 25.9 | 12.5 | 19.3 | 16.6 | 15.2 | 20.8 | 19.3 | 15.4 | 22 | 18.2 | 19.5 | 22.7 | 21.6 | 14.3 | 18.7 | 10.6 | 11.1 | 22.3 | 17.1 | 25.6 | 21.8 | 20.1 | 21.5 | 19.4 | 22.1 | 14.9 | 13.6 | 12.2 | 18.7 | 20 | 18.6 | 20.3 | 20.1 | 16.9 | 18.9
|  |  | 15.2 | 16.5 | 14.2 | 14.8 | 20.6 | 19 | 15.7 | 18.3 | 19.3 | 14.4 | 15.4 | 15.9 | 14.6 | 16.2 | 18.2 | 17.8 | 14.7 | 13.3 | 26.8 | 12.9 | 20 | 17.4 | 15.9 | 21.3 | 19.5 | 15.8 | 22.8 | 18.8 | 20.8 | 23.6 | 22.4 | 14.7 | 18.1 | 11.4 | 11.3 | 22.9 | 18.1 | 26.2 | 22.8 | 19.8 | 22.2 | 17.8 | 21.2 | 14.9 | 13.9 | 12.2 | 19.3 | 20.9 | 19.2 | 21.2 | 20.5 | 16.4 | 18.9
|  |  | 15.8 | 17.5 | 14.9 | 15.1 | 20.6 | 20 | 16.5 | 18 | 19.5 | 15.1 | 16.3 | 16.8 | 14.8 | 16.1 | 18.8 | 18.4 | 14.4 | 13.7 | 27.8 | 13.4 | 20.6 | 18.1 | 16.7 | 21.9 | 19.6 | 16.2 | 23.5 | 19.3 | 22.2 | 24.4 | 23.3 | 15.2 | 17.4 | 12.1 | 11.4 | 23.4 | 19.2 | 26.7 | 23.8 | 19.4 | 23 | 16.3 | 20.3 | 14.9 | 14.1 | 12.2 | 19.9 | 21.8 | 19.7 | 22.1 | 20.8 | 16 | 18.9
|  |  | 16.4 | 18.5 | 15.7 | 15.4 | 20.5 | 20.9 | 17.4 | 17.7 | 19.8 | 15.9 | 17.1 | 17.7 | 14.9 | 15.9 | 19.5 | 19 | 14.1 | 14.1 | 28.7 | 13.8 | 21.3 | 18.9 | 17.4 | 22.4 | 19.8 | 16.6 | 24.3 | 19.9 | 23.5 | 25.3 | 24.1 | 15.6 | 16.8 | 12.9 | 11.6 | 24 | 20.2 | 27.3 | 24.8 | 19.1 | 23.7 | 14.7 | 19.4 | 14.9 | 14.4 | 12.2 | 20.5 | 22.7 | 20.3 | 23 | 21.2 | 15.5 | 18.9
|  |  | 16.3 | 18.3 | 16 | 15.8 | 19.6 | 20.6 | 17.1 | 17.6 | 19.9 | 16.1 | 17.4 | 17.9 | 15.3 | 15.4 | 20 | 18.9 | 15.1 | 13.7 | 26.2 | 14.3 | 22 | 19.5 | 17.5 | 22.5 | 19.4 | 16.6 | 24.1 | 20.8 | 23.5 | 25.2 | 24.1 | 16.9 | 17.5 | 14.2 | 11.5 | 24.2 | 20 | 27.5 | 24.9 | 19.9 | 23.9 | 14.9 | 18.8 | 15.3 | 15 | 12.3 | 20.4 | 22.9 | 19.9 | 23.5 | 21.5 | 14.6 | 19
|  |  | 16.1 | 18.2 | 16.4 | 16.2 | 18.7 | 20.4 | 16.8 | 17.5 | 19.9 | 16.4 | 17.8 | 18.1 | 15.8 | 14.9 | 20.5 | 18.9 | 16 | 13.2 | 23.8 | 14.9 | 22.8 | 20 | 17.5 | 22.7 | 19.1 | 16.6 | 23.9 | 21.6 | 23.5 | 25.2 | 24.2 | 18.3 | 18.1 | 15.6 | 11.5 | 24.5 | 19.9 | 27.8 | 25.1 | 20.8 | 24.1 | 15.1 | 18.3 | 15.7 | 15.5 | 12.4 | 20.3 | 23.2 | 19.6 | 24 | 21.8 | 13.8 | 19
|  |  | 16 | 18 | 16.7 | 16.6 | 17.8 | 20.1 | 16.5 | 17.4 | 20 | 16.6 | 18.1 | 18.3 | 16.2 | 14.4 | 21 | 18.8 | 17 | 12.8 | 21.3 | 15.4 | 23.5 | 20.6 | 17.6 | 22.8 | 18.7 | 16.6 | 23.7 | 22.5 | 23.5 | 25.1 | 24.2 | 19.6 | 18.8 | 16.9 | 11.4 | 24.7 | 19.7 | 28 | 25.2 | 21.6 | 24.3 | 15.3 | 17.7 | 16.1 | 16.1 | 12.5 | 20.2 | 23.4 | 19.2 | 24.5 | 22.1 | 12.9 | 19.1
|  |  | 15.7 | 17.6 | 16.5 | 16.4 | 17.9 | 19.7 | 16.5 | 17 | 19 | 16.8 | 17.2 | 18.1 | 15.4 | 14.3 | 20.5 | 19.1 | 16.3 | 12.9 | 19.6 | 14.6 | 23.1 | 20 | 17.1 | 22 | 18 | 16.8 | 22.3 | 22.1 | 23.1 | 24.1 | 23.4 | 19.6 | 18.7 | 16.7 | 11.4 | 24 | 19.3 | 26.7 | 24.6 | 20.3 | 23.4 | 14.8 | 17.7 | 15.8 | 16.2 | 13 | 18.6 | 22.7 | 18.5 | 23.6 | 21.6 | 13 | 18.6
|  |  | 15.5 | 17.1 | 16.2 | 16.3 | 17.9 | 19.3 | 16.4 | 16.5 | 18 | 17 | 16.4 | 17.9 | 14.7 | 14.3 | 20.1 | 19.4 | 15.5 | 12.9 | 17.9 | 13.8 | 22.8 | 19.5 | 16.7 | 21.2 | 17.4 | 17 | 20.9 | 21.6 | 22.8 | 23.2 | 22.6 | 19.7 | 18.6 | 16.6 | 11.5 | 23.2 | 19 | 25.5 | 24 | 19 | 22.6 | 14.2 | 17.7 | 15.6 | 16.4 | 13.6 | 17.1 | 22.1 | 17.8 | 22.8 | 21 | 13 | 18.1
|  |  | 15.2 | 16.7 | 16 | 16.1 | 18 | 18.9 | 16.4 | 16.1 | 17 | 17.2 | 15.5 | 17.7 | 13.9 | 14.2 | 19.6 | 19.7 | 14.8 | 13 | 16.2 | 13 | 22.4 | 18.9 | 16.2 | 20.4 | 16.7 | 17.2 | 19.5 | 21.2 | 22.4 | 22.2 | 21.8 | 19.7 | 18.5 | 16.4 | 11.5 | 22.5 | 18.6 | 24.2 | 23.4 | 17.7 | 21.7 | 13.7 | 17.7 | 15.3 | 16.5 | 14.1 | 15.5 | 21.4 | 17.1 | 21.9 | 20.5 | 13.1 | 17.6
|  |  | 15 | 16.7 | 14.8 | 15 | 16.7 | 17.9 | 15.2 | 14.7 | 15.2 | 16.3 | 14.8 | 16.8 | 12.3 | 14 | 18.2 | 18.1 | 14.1 | 12.7 | 16 | 12.9 | 20.9 | 17.7 | 15.1 | 19.3 | 15.4 | 16.9 | 18.3 | 20 | 20.2 | 20.4 | 20 | 18.8 | 17.5 | 14.8 | 11.1 | 20.1 | 17.9 | 22.5 | 21.7 | 16.4 | 20.1 | 13.1 | 17.2 | 14.3 | 15.2 | 13.2 | 14.4 | 20 | 16.3 | 20.6 | 19.8 | 12.5 | 17
|  |  | 14.7 | 16.6 | 13.7 | 14 | 15.3 | 16.8 | 14.1 | 13.2 | 13.4 | 15.3 | 14.1 | 15.9 | 10.6 | 13.9 | 16.7 | 16.4 | 13.4 | 12.5 | 15.7 | 12.8 | 19.4 | 16.4 | 13.9 | 18.1 | 14 | 16.5 | 17.1 | 18.7 | 17.9 | 18.5 | 18.2 | 17.9 | 16.6 | 13.3 | 10.8 | 17.6 | 17.3 | 20.8 | 20 | 15 | 18.6 | 12.4 | 16.6 | 13.3 | 14 | 12.2 | 13.4 | 18.6 | 15.6 | 19.3 | 19.2 | 11.8 | 16.5
|  |  | 14.5 | 16.6 | 12.5 | 12.9 | 14 | 15.8 | 12.9 | 11.8 | 11.6 | 14.4 | 13.4 | 15 | 9 | 13.7 | 15.3 | 14.8 | 12.7 | 12.2 | 15.5 | 12.7 | 17.9 | 15.2 | 12.8 | 17 | 12.7 | 16.2 | 15.9 | 17.5 | 15.7 | 16.7 | 16.4 | 17 | 15.6 | 11.7 | 10.4 | 15.2 | 16.6 | 19.1 | 18.3 | 13.7 | 17 | 11.8 | 16.1 | 12.3 | 12.7 | 11.3 | 12.3 | 17.2 | 14.8 | 18 | 18.5 | 11.2 | 15.9
|  |  | 14.2 | 16.5 | 12.2 | 12.2 | 13.6 | 15.6 | 12.1 | 11.5 | 11 | 14.3 | 13.4 | 14.5 | 8.6 | 13.4 | 14.3 | 14.3 | 12.3 | 11.8 | 15.1 | 12.6 | 17.3 | 15 | 12.7 | 15.9 | 12.7 | 16 | 15.7 | 16.9 | 14.9 | 16 | 14.9 | 16.5 | 14.9 | 11.1 | 10.2 | 14.6 | 16.1 | 17.7 | 16.4 | 13.2 | 15.9 | 11.1 | 15.3 | 12.3 | 12.6 | 11.3 | 12.3 | 16.9 | 14.6 | 17.1 | 18 | 11.2 | 15.8
|  |  | 13.9 | 16.5 | 11.8 | 11.6 | 13.1 | 15.4 | 11.3 | 11.3 | 10.4 | 14.1 | 13.4 | 13.9 | 8.3 | 13.1 | 13.3 | 13.7 | 11.9 | 11.3 | 14.6 | 12.5 | 16.6 | 14.7 | 12.5 | 14.8 | 12.8 | 15.9 | 15.5 | 16.4 | 14.1 | 15.3 | 13.5 | 15.9 | 14.3 | 10.5 | 10.1 | 14 | 15.5 | 16.3 | 14.4 | 12.8 | 14.7 | 10.3 | 14.5 | 12.4 | 12.6 | 11.2 | 12.2 | 16.7 | 14.4 | 16.1 | 17.4 | 11.2 | 15.8
|  |  | 13.6 | 16.4 | 11.5 | 10.9 | 12.7 | 15.2 | 10.5 | 11 | 9.8 | 14 | 13.4 | 13.4 | 7.9 | 12.8 | 12.3 | 13.2 | 11.5 | 10.9 | 14.2 | 12.4 | 16 | 14.5 | 12.4 | 13.7 | 12.8 | 15.7 | 15.3 | 15.8 | 13.3 | 14.6 | 12 | 15.4 | 13.6 | 9.9 | 9.9 | 13.4 | 15 | 14.9 | 12.5 | 12.3 | 13.6 | 9.6 | 13.7 | 12.4 | 12.5 | 11.2 | 12.2 | 16.4 | 14.2 | 15.2 | 16.9 | 11.2 | 15.7
|  |  | 13.1 | 16.3 | 11.9 | 11.6 | 12.5 | 15.4 | 10.3 | 10.7 | 9.6 | 13.9 | 13.1 | 12.7 | 7.6 | 12.4 | 11.7 | 12.3 | 11.2 | 10.7 | 14 | 11.9 | 15.6 | 14.6 | 12.7 | 13.3 | 12.6 | 15.6 | 15.1 | 15.4 | 12.9 | 13.7 | 11.9 | 14.4 | 12.5 | 9.7 | 10 | 13.1 | 14.4 | 15 | 11.5 | 12.2 | 13.2 | 9.1 | 13.4 | 12.2 | 12.6 | 10.8 | 12.1 | 15.9 | 13.7 | 15 | 16.6 | 11.3 | 14.8
|  |  | 12.6 | 16.2 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 15.6 | 10.1 | 10.5 | 9.4 | 13.7 | 12.9 | 12.1 | 7.4 | 11.9 | 11.2 | 11.4 | 11 | 10.5 | 13.8 | 11.5 | 15.3 | 14.8 | 12.9 | 13 | 12.5 | 15.5 | 15 | 15.1 | 12.6 | 12.9 | 11.7 | 13.4 | 11.3 | 9.4 | 10 | 12.8 | 13.7 | 15.2 | 10.5 | 12.1 | 12.9 | 8.5 | 13 | 12.1 | 12.7 | 10.4 | 12.1 | 15.5 | 13.1 | 14.8 | 16.3 | 11.5 | 13.9
|  |  | 12.1 | 16.1 | 12.7 | 12.9 | 12.1 | 15.8 | 9.9 | 10.2 | 9.2 | 13.6 | 12.6 | 11.4 | 7.1 | 11.5 | 10.6 | 10.5 | 10.7 | 10.3 | 13.6 | 11 | 14.9 | 14.9 | 13.2 | 12.6 | 12.3 | 15.4 | 14.8 | 14.7 | 12.2 | 12 | 11.6 | 12.4 | 10.2 | 9.2 | 10.1 | 12.5 | 13.1 | 15.3 | 9.5 | 12 | 12.5 | 8 | 12.7 | 11.9 | 12.8 | 10 | 12 | 15 | 12.6 | 14.6 | 16 | 11.6 | 13
|  |  | 12.8 | 16.3 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 16.2 | 10.8 | 11.4 | 11.1 | 13.9 | 13.1 | 12 | 8.2 | 12 | 12.1 | 12.3 | 11.2 | 10.8 | 13.6 | 11.3 | 15.4 | 14.8 | 13.5 | 13.4 | 12.9 | 15.6 | 15.2 | 15.5 | 13.8 | 13.3 | 12.6 | 13.8 | 11.6 | 10.3 | 11.2 | 13.3 | 13.7 | 15.2 | 11.6 | 12.2 | 14.1 | 9.5 | 13 | 12.2 | 12.7 | 10.7 | 12.3 | 16 | 13.3 | 15 | 16.8 | 11.9 | 13.4
|  |  | 13.4 | 16.5 | 14 | 14.3 | 15.2 | 16.5 | 11.6 | 12.7 | 13.1 | 14.3 | 13.5 | 12.6 | 9.2 | 12.4 | 13.7 | 14 | 11.6 | 11.3 | 13.7 | 11.7 | 15.9 | 14.6 | 13.7 | 14.1 | 13.5 | 15.7 | 15.7 | 16.2 | 15.3 | 14.6 | 13.5 | 15.1 | 13.1 | 11.4 | 12.3 | 14 | 14.3 | 15 | 13.6 | 12.5 | 15.6 | 10.9 | 13.4 | 12.5 | 12.7 | 11.5 | 12.7 | 17 | 14 | 15.4 | 17.6 | 12.2 | 13.9
|  |  | 14.1 | 16.7 | 14.7 | 15 | 16.8 | 16.9 | 12.5 | 13.9 | 15 | 14.6 | 14 | 13.2 | 10.3 | 12.9 | 15.2 | 15.8 | 12.1 | 11.8 | 13.7 | 12 | 16.4 | 14.5 | 14 | 14.9 | 14.1 | 15.9 | 16.1 | 17 | 16.9 | 15.9 | 14.5 | 16.5 | 14.5 | 12.5 | 13.4 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.7 | 12.7 | 17.2 | 12.4 | 13.7 | 12.8 | 12.6 | 12.2 | 13 | 18 | 14.7 | 15.8 | 18.4 | 12.5 | 14.3
|  |  | 15.4 | 16.9 | 15.4 | 15.5 | 17.6 | 17 | 13.4 | 14.8 | 16.3 | 14.8 | 14.6 | 15.5 | 10.9 | 13.9 | 16.9 | 17.4 | 12.9 | 13.7 | 15 | 13.7 | 19.2 | 15.4 | 14.7 | 17.5 | 14.4 | 16.7 | 17.7 | 19.1 | 19.7 | 18.7 | 17.1 | 18.1 | 16.7 | 13.1 | 14.5 | 17.5 | 16 | 15.1 | 18.2 | 12.9 | 18.8 | 14 | 13.7 | 14.3 | 14 | 12.5 | 12.9 | 19.1 | 15.5 | 18.2 | 20 | 12.7 | 15.6
|  |  | 16.8 | 17 | 16.2 | 15.9 | 18.4 | 17.2 | 14.4 | 15.7 | 17.5 | 14.9 | 15.3 | 17.7 | 11.5 | 14.8 | 18.5 | 19 | 13.8 | 15.5 | 16.4 | 15.5 | 21.9 | 16.2 | 15.5 | 20.2 | 14.6 | 17.5 | 19.3 | 21.3 | 22.4 | 21.5 | 19.8 | 19.6 | 18.9 | 13.8 | 15.6 | 20.3 | 17.1 | 15.2 | 20.8 | 13.1 | 20.4 | 15.6 | 13.7 | 15.8 | 15.5 | 12.7 | 12.8 | 20.2 | 16.4 | 20.5 | 21.7 | 12.9 | 17
|  |  | 18.1 | 17.2 | 16.9 | 16.4 | 19.2 | 17.3 | 15.3 | 16.6 | 18.8 | 15.1 | 15.9 | 20 | 12.1 | 15.8 | 20.2 | 20.6 | 14.6 | 17.4 | 17.7 | 17.2 | 24.7 | 17.1 | 16.2 | 22.8 | 14.9 | 18.3 | 20.9 | 23.4 | 25.2 | 24.3 | 22.4 | 21.2 | 21.1 | 14.4 | 16.7 | 23 | 18.2 | 15.4 | 23.3 | 13.3 | 22 | 17.2 | 13.7 | 17.3 | 16.9 | 13 | 12.7 | 21.3 | 17.2 | 22.9 | 23.3 | 13.1 | 18.3
|  |  | 18.1 | 17.5 | 16 | 16 | 19.7 | 17.5 | 15.6 | 16.6 | 19.3 | 15.3 | 15.5 | 20.7 | 13 | 16.5 | 20.7 | 20.7 | 15.9 | 18.2 | 18.3 | 17.9 | 25.5 | 16.9 | 17.2 | 23.6 | 14.8 | 19 | 21.3 | 24.5 | 25.9 | 25.2 | 23.4 | 21.9 | 21.8 | 15.4 | 16.9 | 23.2 | 19 | 16.4 | 23.4 | 13 | 22.5 | 17.7 | 13.5 | 18.4 | 18.1 | 13.1 | 13.3 | 21.9 | 17.8 | 23.9 | 24.4 | 13.4 | 19.1
|  |  | 18.1 | 17.9 | 15.1 | 15.5 | 20.3 | 17.7 | 16 | 16.5 | 19.7 | 15.5 | 15.2 | 21.3 | 13.8 | 17.1 | 21.1 | 20.8 | 17.2 | 19.1 | 18.9 | 18.5 | 26.3 | 16.6 | 18.1 | 24.4 | 14.6 | 19.6 | 21.8 | 25.6 | 26.7 | 26.1 | 24.4 | 22.5 | 22.5 | 16.4 | 17.1 | 23.3 | 19.9 | 17.3 | 23.5 | 12.6 | 23.1 | 18.3 | 13.4 | 19.4 | 19.2 | 13.1 | 13.9 | 22.6 | 18.4 | 24.9 | 25.5 | 13.7 | 20
|  |  | 18.1 | 18.2 | 14.2 | 15.1 | 20.8 | 17.9 | 16.3 | 16.5 | 20.2 | 15.7 | 14.8 | 22 | 14.7 | 17.8 | 21.6 | 20.9 | 18.5 | 19.9 | 19.5 | 19.2 | 27.1 | 16.4 | 19.1 | 25.2 | 14.5 | 20.3 | 22.2 | 26.7 | 27.4 | 27 | 25.4 | 23.2 | 23.2 | 17.4 | 17.3 | 23.5 | 20.7 | 18.3 | 23.6 | 12.3 | 23.6 | 18.8 | 13.2 | 20.5 | 20.4 | 13.2 | 14.5 | 23.2 | 19 | 25.9 | 26.6 | 14 | 20.8
|  |  | 17.1 | 18.2 | 14.3 | 15.4 | 20.6 | 17.8 | 16.5 | 16.1 | 20.3 | 15.1 | 15 | 22.2 | 14.9 | 17.5 | 21.7 | 21.1 | 18.5 | 19.9 | 19.6 | 18.1 | 27.7 | 16.7 | 17.9 | 25.3 | 14.8 | 19.9 | 22.4 | 27.1 | 27.8 | 27 | 25.4 | 23.1 | 23.4 | 17.2 | 16.6 | 23.7 | 20.9 | 18.2 | 24 | 11.9 | 23.5 | 19.1 | 12.9 | 21 | 21 | 13.6 | 14.7 | 23.7 | 19.4 | 25.9 | 26.8 | 14.1 | 20.9
|  |  | 16 | 18.3 | 14.3 | 15.7 | 20.4 | 17.6 | 16.8 | 15.6 | 20.5 | 14.6 | 15.1 | 22.4 | 15.1 | 17.3 | 21.7 | 21.3 | 18.4 | 19.9 | 19.7 | 17.1 | 28.2 | 16.9 | 16.7 | 25.3 | 15.2 | 19.5 | 22.7 | 27.5 | 28.1 | 26.9 | 25.4 | 22.9 | 23.6 | 17.1 | 15.8 | 23.8 | 21.1 | 18.2 | 24.4 | 11.5 | 23.5 | 19.5 | 12.5 | 21.6 | 21.6 | 14 | 14.8 | 24.1 | 19.9 | 25.9 | 26.9 | 14.3 | 21.1
|  |  | 15 | 18.3 | 14.4 | 16 | 20.2 | 17.5 | 17 | 15.2 | 20.6 | 14 | 15.3 | 22.6 | 15.3 | 17 | 21.8 | 21.5 | 18.4 | 19.9 | 19.8 | 16 | 28.8 | 17.2 | 15.5 | 25.4 | 15.5 | 19.1 | 22.9 | 27.9 | 28.5 | 26.9 | 25.4 | 22.8 | 23.8 | 16.9 | 15.1 | 24 | 21.3 | 18.1 | 24.8 | 11.1 | 23.4 | 19.8 | 12.2 | 22.1 | 22.2 | 14.4 | 15 | 24.6 | 20.3 | 25.9 | 27.1 | 14.4 | 21.2
|  |  | 14.8 | 17.9 | 14.8 | 16.2 | 19.7 | 17.4 | 16.4 | 15 | 20 | 13.5 | 14.6 | 22.1 | 14.4 | 16.5 | 21.5 | 20.9 | 18.2 | 19.4 | 19.2 | 15.5 | 28.1 | 16.9 | 15.6 | 24 | 15.1 | 18.9 | 22 | 27.1 | 27.8 | 25.8 | 24.1 | 22.4 | 23.2 | 16 | 14.8 | 23.2 | 21.1 | 17.7 | 24.1 | 11.4 | 22.7 | 19.2 | 11.6 | 21.1 | 21.2 | 14.6 | 14.2 | 24.3 | 19.2 | 25.2 | 25.7 | 14.7 | 20.5
|  |  | 14.7 | 17.4 | 15.3 | 16.4 | 19.1 | 17.3 | 15.9 | 14.9 | 19.5 | 13 | 13.9 | 21.7 | 13.4 | 16.1 | 21.1 | 20.4 | 18.1 | 19 | 18.6 | 14.9 | 27.4 | 16.6 | 15.6 | 22.5 | 14.8 | 18.6 | 21.1 | 26.3 | 27 | 24.6 | 22.8 | 22 | 22.7 | 15.1 | 14.5 | 22.3 | 20.8 | 17.4 | 23.3 | 11.8 | 21.9 | 18.6 | 11.1 | 20.2 | 20.2 | 14.9 | 13.4 | 24.1 | 18.1 | 24.4 | 24.4 | 14.9 | 19.8
|  |  | 14.5 | 17 | 15.7 | 16.6 | 18.6 | 17.2 | 15.3 | 14.7 | 18.9 | 12.5 | 13.2 | 21.2 | 12.5 | 15.6 | 20.8 | 19.8 | 17.9 | 18.5 | 18 | 14.4 | 26.7 | 16.3 | 15.7 | 21.1 | 14.4 | 18.4 | 20.2 | 25.5 | 26.3 | 23.5 | 21.5 | 21.6 | 22.1 | 14.2 | 14.2 | 21.5 | 20.6 | 17 | 22.6 | 12.1 | 21.2 | 18 | 10.5 | 19.2 | 19.2 | 15.1 | 12.6 | 23.8 | 17 | 23.7 | 23 | 15.2 | 19.1
|  |  | 13.9 | 16.9 | 14.7 | 15.2 | 17.6 | 17.1 | 13.9 | 13.2 | 16.7 | 12.5 | 13.1 | 19.8 | 11.6 | 14.3 | 19.1 | 18.5 | 16.5 | 17.5 | 16.9 | 14.2 | 24.9 | 15.4 | 15.3 | 19.7 | 13.1 | 17.8 | 18.6 | 24.3 | 23.8 | 21.8 | 19.7 | 20.6 | 20.8 | 13.8 | 13.8 | 19.2 | 19.3 | 16 | 20.9 | 11.4 | 19.1 | 17 | 9.9 | 17.5 | 17.2 | 14.3 | 12.2 | 22.4 | 14.9 | 22.8 | 21.8 | 15 | 17.9
|  |  | 13.2 | 16.8 | 13.6 | 13.9 | 16.6 | 17 | 12.6 | 11.7 | 14.6 | 12.4 | 13 | 18.4 | 10.8 | 13.1 | 17.3 | 17.1 | 15 | 16.6 | 15.7 | 14 | 23.2 | 14.5 | 15 | 18.3 | 11.9 | 17.3 | 16.9 | 23.1 | 21.3 | 20.1 | 18 | 19.6 | 19.5 | 13.3 | 13.4 | 16.9 | 18 | 15 | 19.1 | 10.7 | 16.9 | 16 | 9.2 | 15.8 | 15.1 | 13.6 | 11.8 | 20.9 | 12.9 | 21.9 | 20.6 | 14.9 | 16.7
|  |  | 12.6 | 16.7 | 12.6 | 12.5 | 15.6 | 16.9 | 11.2 | 10.2 | 12.4 | 12.4 | 12.9 | 17 | 9.9 | 11.8 | 15.6 | 15.8 | 13.6 | 15.6 | 14.6 | 13.8 | 21.4 | 13.6 | 14.6 | 16.9 | 10.6 | 16.7 | 15.3 | 21.9 | 18.8 | 18.4 | 16.2 | 18.6 | 18.2 | 12.9 | 13 | 14.6 | 16.7 | 14 | 17.4 | 10 | 14.8 | 15 | 8.6 | 14.1 | 13.1 | 12.8 | 11.4 | 19.5 | 10.8 | 21 | 19.4 | 14.7 | 15.5
|  |  | 12.4 | 16.5 | 11.6 | 11.9 | 15.5 | 16.9 | 10.7 | 9.7 | 11.5 | 12.1 | 12.9 | 16 | 9.5 | 11.7 | 14.6 | 15.4 | 13.3 | 15.2 | 14 | 13.7 | 20.8 | 12.4 | 14.6 | 16.1 | 10.2 | 16.3 | 14.3 | 21.2 | 17.9 | 17.6 | 15.3 | 17.8 | 17.7 | 12.8 | 12.9 | 13.5 | 15.8 | 13.2 | 15.3 | 9.4 | 14.5 | 14.2 | 8.6 | 13.1 | 12.7 | 12.7 | 11.3 | 19.1 | 10.5 | 20.7 | 19.1 | 14.1 | 15
|  |  | 12.2 | 16.2 | 10.7 | 11.2 | 15.5 | 17 | 10.1 | 9.3 | 10.7 | 11.9 | 13 | 15.1 | 9.2 | 11.5 | 13.6 | 15.1 | 13.1 | 14.9 | 13.4 | 13.7 | 20.3 | 11.1 | 14.7 | 15.2 | 9.9 | 15.9 | 13.3 | 20.5 | 16.9 | 16.8 | 14.4 | 17.1 | 17.3 | 12.6 | 12.7 | 12.5 | 14.8 | 12.4 | 13.3 | 8.7 | 14.3 | 13.4 | 8.5 | 12 | 12.2 | 12.7 | 11.3 | 18.7 | 10.3 | 20.4 | 18.9 | 13.5 | 14.4
|  |  | 12 | 16 | 9.7 | 10.6 | 15.4 | 17 | 9.6 | 8.8 | 9.8 | 11.6 | 13 | 14.1 | 8.8 | 11.4 | 12.6 | 14.7 | 12.8 | 14.5 | 12.8 | 13.6 | 19.7 | 9.9 | 14.7 | 14.4 | 9.5 | 15.5 | 12.3 | 19.8 | 16 | 16 | 13.5 | 16.3 | 16.8 | 12.5 | 12.6 | 11.4 | 13.9 | 11.6 | 11.2 | 8.1 | 14 | 12.6 | 8.5 | 11 | 11.8 | 12.6 | 11.2 | 18.3 | 10 | 20.1 | 18.6 | 12.9 | 13.9
|  |  | 12.1 | 16 | 9.4 | 9.8 | 16.1 | 17 | 9.4 | 8.4 | 9.6 | 12.2 | 13.1 | 13.4 | 8.9 | 11.3 | 12.4 | 14.3 | 12.8 | 14.4 | 12.4 | 13.7 | 19 | 9.2 | 14.6 | 14.1 | 9.2 | 14.7 | 12.2 | 19 | 16.5 | 15.3 | 13.2 | 16.2 | 16.2 | 12.5 | 12.7 | 11.1 | 13.5 | 11.4 | 10.5 | 7.8 | 12.8 | 11.9 | 7.9 | 10.5 | 11 | 12.5 | 11 | 17.7 | 10.5 | 19.8 | 17.9 | 12.5 | 13.7
|  |  | 12.1 | 15.9 | 9.1 | 8.9 | 16.7 | 16.9 | 9.1 | 7.9 | 9.4 | 12.8 | 13.1 | 12.7 | 9 | 11.1 | 12.3 | 13.8 | 12.8 | 14.4 | 12 | 13.9 | 18.4 | 8.5 | 14.5 | 13.7 | 9 | 13.9 | 12.1 | 18.1 | 16.9 | 14.7 | 13 | 16.1 | 15.7 | 12.5 | 12.8 | 10.7 | 13 | 11.3 | 9.9 | 7.5 | 11.6 | 11.1 | 7.3 | 10.1 | 10.3 | 12.5 | 10.9 | 17.2 | 11.1 | 19.4 | 17.1 | 12.1 | 13.5
|  |  | 12.2 | 15.9 | 8.8 | 8.1 | 17.4 | 16.9 | 8.9 | 7.5 | 9.2 | 13.4 | 13.2 | 12 | 9.1 | 11 | 12.1 | 13.4 | 12.8 | 14.3 | 11.6 | 14 | 17.7 | 7.8 | 14.4 | 13.4 | 8.7 | 13.1 | 12 | 17.3 | 17.4 | 14 | 12.7 | 16 | 15.1 | 12.5 | 12.9 | 10.4 | 12.6 | 11.1 | 9.2 | 7.2 | 10.4 | 10.4 | 6.7 | 9.6 | 9.5 | 12.4 | 10.7 | 16.6 | 11.6 | 19.1 | 16.4 | 11.7 | 13.3
|  |  | 12.5 | 16 | 9.5 | 9.4 | 17.8 | 17.2 | 10 | 8.6 | 11.5 | 13.6 | 13.3 | 12.1 | 9.6 | 11.3 | 12.8 | 13.8 | 13.2 | 14.5 | 12.1 | 14.4 | 17.3 | 10.1 | 14.9 | 14.8 | 9.4 | 14.5 | 14.4 | 17.3 | 17.9 | 14.9 | 13.8 | 17 | 16.1 | 13 | 13.1 | 11.4 | 13.4 | 12.2 | 11.3 | 8.2 | 12.3 | 11.2 | 7.5 | 11.2 | 11 | 12.6 | 11.3 | 16.4 | 13.1 | 19.1 | 17.1 | 12.2 | 14
|  |  | 12.7 | 16.1 | 10.3 | 10.6 | 18.1 | 17.6 | 11.1 | 9.6 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 12.3 | 10.2 | 11.7 | 13.4 | 14.1 | 13.7 | 14.7 | 12.5 | 14.7 | 16.9 | 12.5 | 15.3 | 16.2 | 10 | 15.8 | 16.7 | 17.2 | 18.3 | 15.9 | 14.9 | 18 | 17 | 13.6 | 13.3 | 12.5 | 14.2 | 13.2 | 13.3 | 9.3 | 14.3 | 12 | 8.4 | 12.7 | 12.5 | 12.9 | 11.9 | 16.2 | 14.5 | 19.1 | 17.9 | 12.8 | 14.7
|  |  | 13 | 16.2 | 11 | 11.9 | 18.5 | 17.9 | 12.2 | 10.7 | 16 | 13.9 | 13.6 | 12.4 | 10.7 | 12 | 14.1 | 14.5 | 14.1 | 14.9 | 13 | 15.1 | 16.5 | 14.8 | 15.8 | 17.6 | 10.7 | 17.2 | 19.1 | 17.2 | 18.8 | 16.8 | 16 | 19 | 18 | 14.1 | 13.5 | 13.5 | 15 | 14.3 | 15.4 | 10.3 | 16.2 | 12.8 | 9.2 | 14.3 | 14 | 13.1 | 12.5 | 16 | 16 | 19.1 | 18.6 | 13.3 | 15.4
|  |  | 13.4 | 16.8 | 12.5 | 13.7 | 19.4 | 17.9 | 13 | 11.5 | 17.8 | 14.1 | 14.4 | 13.5 | 11.4 | 12.5 | 16 | 17.3 | 14.3 | 16 | 14.6 | 16.1 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 20 | 11.3 | 18.2 | 20.4 | 17.1 | 19 | 19.3 | 18.7 | 20.7 | 20 | 15.1 | 13.9 | 16.6 | 17.6 | 15.5 | 17.9 | 11.4 | 18.4 | 14.2 | 10.4 | 16.5 | 16.5 | 13.8 | 13.4 | 16.5 | 18.1 | 18.6 | 19.3 | 15.1 | 17.4
|  |  | 13.8 | 17.3 | 14 | 15.6 | 20.2 | 17.9 | 13.7 | 12.3 | 19.6 | 14.2 | 15.1 | 14.5 | 12 | 12.9 | 17.9 | 20 | 14.4 | 17.1 | 16.2 | 17.1 | 17.8 | 19 | 17.8 | 22.3 | 11.9 | 19.1 | 21.6 | 16.9 | 19.3 | 21.8 | 21.3 | 22.3 | 22 | 16.1 | 14.4 | 19.8 | 20.3 | 16.8 | 20.5 | 12.5 | 20.6 | 15.5 | 11.6 | 18.8 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 16.9 | 20.3 | 18.2 | 19.9 | 16.8 | 19.4
|  |  | 14.2 | 17.9 | 15.5 | 17.4 | 21.1 | 17.9 | 14.5 | 13.1 | 21.4 | 14.4 | 15.9 | 15.6 | 12.7 | 13.4 | 19.8 | 22.8 | 14.6 | 18.2 | 17.8 | 18.1 | 18.5 | 21.1 | 18.8 | 24.7 | 12.5 | 20.1 | 22.9 | 16.8 | 19.5 | 24.3 | 24 | 24 | 24 | 17.1 | 14.8 | 22.9 | 22.9 | 18 | 23 | 13.6 | 22.8 | 16.9 | 12.8 | 21 | 21.6 | 15.2 | 15.1 | 17.4 | 22.4 | 17.7 | 20.6 | 18.6 | 21.4
|  |  | 14.9 | 18.3 | 17.3 | 17.6 | 21.9 | 18.3 | 14 | 14.1 | 21.7 | 15.1 | 15.9 | 17.2 | 12.3 | 13.2 | 20.5 | 23.3 | 14.5 | 19 | 18.3 | 18.5 | 19.1 | 21.5 | 18.8 | 25.5 | 13.1 | 20.5 | 23.6 | 17.9 | 19.4 | 25.7 | 25 | 24.3 | 24.7 | 17.6 | 14.9 | 23.5 | 24.1 | 18.8 | 23.7 | 14.6 | 23 | 17.4 | 13.2 | 21.5 | 20.9 | 15.7 | 14.9 | 17.9 | 22.6 | 18 | 20.3 | 19.7 | 22
|  |  | 15.7 | 18.7 | 19.2 | 17.9 | 22.7 | 18.7 | 13.6 | 15.2 | 21.9 | 15.8 | 16 | 18.8 | 12 | 13 | 21.3 | 23.9 | 14.5 | 19.7 | 18.9 | 19 | 19.7 | 22 | 18.8 | 26.3 | 13.8 | 21 | 24.2 | 18.9 | 19.4 | 27 | 26 | 24.7 | 25.5 | 18.1 | 14.9 | 24.2 | 25.3 | 19.5 | 24.5 | 15.6 | 23.3 | 17.8 | 13.7 | 22 | 20.1 | 16.1 | 14.7 | 18.3 | 22.8 | 18.2 | 19.9 | 20.9 | 22.6
|  |  | 16.4 | 19.1 | 21 | 18.1 | 23.5 | 19.1 | 13.1 | 16.2 | 22.2 | 16.5 | 16 | 20.4 | 11.6 | 12.8 | 22 | 24.4 | 14.4 | 20.5 | 19.4 | 19.4 | 20.3 | 22.4 | 18.8 | 27.1 | 14.4 | 21.4 | 24.9 | 20 | 19.3 | 28.4 | 27 | 25 | 26.2 | 18.6 | 15 | 24.8 | 26.5 | 20.3 | 25.2 | 16.6 | 23.5 | 18.3 | 14.1 | 22.5 | 19.4 | 16.6 | 14.5 | 18.8 | 23 | 18.5 | 19.6 | 22 | 23.2
|  |  | 16.6 | 19.1 | 21 | 18.1 | 23.2 | 19.2 | 13 | 14.6 | 22.5 | 16.2 | 16.1 | 21.1 | 12.2 | 13.1 | 22 | 24.5 | 14.6 | 20.8 | 19.5 | 20.1 | 20.6 | 23.3 | 18.2 | 27.1 | 14.5 | 21.5 | 25 | 19.7 | 18.8 | 28.5 | 27.2 | 25.5 | 26.7 | 19.5 | 15 | 24.4 | 26.2 | 20.6 | 25.5 | 16.3 | 23.9 | 18.3 | 14.8 | 21.4 | 20.5 | 16.3 | 14.1 | 19.3 | 22.9 | 18.5 | 19.4 | 22.2 | 23.4
|  |  | 16.8 | 19 | 21.1 | 18.2 | 22.8 | 19.2 | 13 | 13 | 22.7 | 15.9 | 16.2 | 21.9 | 12.8 | 13.3 | 22 | 24.7 | 14.7 | 21.2 | 19.7 | 20.9 | 21 | 24.1 | 17.5 | 27 | 14.7 | 21.5 | 25.2 | 19.5 | 18.4 | 28.7 | 27.3 | 26.1 | 27.1 | 20.5 | 14.9 | 24 | 25.9 | 20.8 | 25.7 | 16.1 | 24.3 | 18.4 | 15.4 | 20.3 | 21.6 | 16.1 | 13.7 | 19.8 | 22.9 | 18.4 | 19.3 | 22.3 | 23.7
|  |  | 17 | 19 | 21.1 | 18.2 | 22.5 | 19.3 | 12.9 | 11.4 | 23 | 15.6 | 16.3 | 22.6 | 13.4 | 13.6 | 22 | 24.8 | 14.9 | 21.5 | 19.8 | 21.6 | 21.3 | 25 | 16.9 | 27 | 14.8 | 21.6 | 25.3 | 19.2 | 17.9 | 28.8 | 27.5 | 26.6 | 27.6 | 21.4 | 14.9 | 23.6 | 25.6 | 21.1 | 26 | 15.8 | 24.7 | 18.4 | 16.1 | 19.2 | 22.7 | 15.8 | 13.3 | 20.3 | 22.8 | 18.4 | 19.1 | 22.5 | 23.9
|  |  | 16.3 | 18.4 | 20.4 | 18 | 21.4 | 19.3 | 13.2 | 11.8 | 22 | 15.7 | 16.1 | 22.5 | 12.5 | 13.7 | 21.4 | 22.8 | 15.6 | 19.5 | 18.8 | 19.2 | 20.7 | 24.5 | 16.3 | 25.3 | 14.7 | 21.2 | 24.7 | 18.1 | 17.2 | 27.5 | 26.5 | 26.2 | 26.3 | 20.7 | 14.8 | 22 | 24.6 | 20.2 | 25 | 15.4 | 23.6 | 17.5 | 15.2 | 19.1 | 21.4 | 15.7 | 12.8 | 20.1 | 21.5 | 18.5 | 19.1 | 21.6 | 23.2
|  |  | 15.7 | 17.7 | 19.8 | 17.8 | 20.3 | 19.3 | 13.6 | 12.2 | 21 | 15.9 | 15.9 | 22.3 | 11.5 | 13.9 | 20.7 | 20.7 | 16.2 | 17.5 | 17.8 | 16.7 | 20.2 | 24 | 15.7 | 23.6 | 14.7 | 20.8 | 24.1 | 17.1 | 16.6 | 26.3 | 25.6 | 25.7 | 25.1 | 19.9 | 14.6 | 20.4 | 23.5 | 19.2 | 24 | 15 | 22.6 | 16.6 | 14.2 | 19.1 | 20 | 15.7 | 12.3 | 19.8 | 20.1 | 18.7 | 19 | 20.7 | 22.5
|  |  | 15 | 17.1 | 19.1 | 17.6 | 19.2 | 19.3 | 13.9 | 12.6 | 20 | 16 | 15.7 | 22.2 | 10.6 | 14 | 20.1 | 18.7 | 16.9 | 15.5 | 16.8 | 14.3 | 19.6 | 23.5 | 15.1 | 21.9 | 14.6 | 20.4 | 23.5 | 16 | 15.9 | 25 | 24.6 | 25.3 | 23.8 | 19.2 | 14.5 | 18.8 | 22.5 | 18.3 | 23 | 14.6 | 21.5 | 15.7 | 13.3 | 19 | 18.7 | 15.6 | 11.8 | 19.6 | 18.8 | 18.8 | 19 | 19.8 | 21.8
|  |  | 14.6 | 16.3 | 17.4 | 16.1 | 18.6 | 19.2 | 13.3 | 12.2 | 18.3 | 15.9 | 15.5 | 20.5 | 10.7 | 13.9 | 18.3 | 18.5 | 16.9 | 15.2 | 15.6 | 14.1 | 18.7 | 20.6 | 14.8 | 20.7 | 14.3 | 20 | 22.6 | 15.6 | 15.7 | 22.6 | 22.5 | 24.3 | 22.6 | 17.7 | 13.5 | 18.3 | 20.8 | 17.2 | 20.2 | 13.8 | 19.9 | 15.2 | 13.4 | 16.7 | 17 | 15.3 | 11.6 | 18.7 | 18.2 | 18.5 | 18.6 | 18.3 | 20.8
|  |  | 14.3 | 15.6 | 15.6 | 14.5 | 18 | 19 | 12.8 | 11.9 | 16.7 | 15.7 | 15.4 | 18.9 | 10.8 | 13.7 | 16.4 | 18.2 | 16.9 | 15 | 14.5 | 13.8 | 17.8 | 17.7 | 14.5 | 19.4 | 14 | 19.7 | 21.6 | 15.1 | 15.4 | 20.2 | 20.3 | 23.4 | 21.4 | 16.1 | 12.6 | 17.8 | 19 | 16.2 | 17.3 | 13 | 18.4 | 14.7 | 13.4 | 14.4 | 15.3 | 15 | 11.5 | 17.7 | 17.6 | 18.2 | 18.3 | 16.8 | 19.9
|  |  | 13.9 | 14.8 | 13.9 | 13 | 17.4 | 18.9 | 12.2 | 11.5 | 15 | 15.6 | 15.2 | 17.2 | 10.9 | 13.6 | 14.6 | 18 | 16.9 | 14.7 | 13.3 | 13.6 | 16.9 | 14.8 | 14.2 | 18.2 | 13.7 | 19.3 | 20.7 | 14.7 | 15.2 | 17.8 | 18.2 | 22.4 | 20.2 | 14.6 | 11.6 | 17.3 | 17.3 | 15.1 | 14.5 | 12.2 | 16.8 | 14.2 | 13.5 | 12.1 | 13.6 | 14.7 | 11.3 | 16.8 | 17 | 17.9 | 17.9 | 15.3 | 18.9
|  |  | 13.8 | 14 | 12.8 | 12.6 | 17.4 | 18.4 | 12.2 | 11.3 | 15 | 15.5 | 15.1 | 16.5 | 10.9 | 13.5 | 13.5 | 18.2 | 16.8 | 14.5 | 13 | 12.5 | 16.4 | 14.2 | 14.2 | 17.4 | 13.1 | 18.4 | 20.6 | 14.5 | 14.8 | 17.1 | 17.5 | 21.1 | 19.3 | 14.6 | 10.6 | 17.1 | 17.3 | 13.9 | 13.5 | 12.2 | 15.8 | 13.5 | 13 | 11.5 | 12.6 | 14.1 | 11.4 | 16.3 | 16.5 | 17.7 | 17.8 | 14.7 | 18.7
|  |  | 13.6 | 13.2 | 11.8 | 12.2 | 17.4 | 17.8 | 12.1 | 11.2 | 15 | 15.3 | 15.1 | 15.7 | 10.8 | 13.5 | 12.3 | 18.3 | 16.7 | 14.4 | 12.8 | 11.5 | 16 | 13.7 | 14.2 | 16.6 | 12.4 | 17.5 | 20.6 | 14.3 | 14.4 | 16.5 | 16.8 | 19.8 | 18.3 | 14.7 | 9.7 | 16.8 | 17.4 | 12.7 | 12.6 | 12.2 | 14.7 | 12.9 | 12.6 | 11 | 11.6 | 13.5 | 11.4 | 15.8 | 15.9 | 17.5 | 17.6 | 14 | 18.4
|  |  | 13.5 | 12.4 | 10.7 | 11.8 | 17.4 | 17.3 | 12.1 | 11 | 15 | 15.2 | 15 | 15 | 10.8 | 13.4 | 11.2 | 18.5 | 16.6 | 14.2 | 12.5 | 10.4 | 15.5 | 13.1 | 14.2 | 15.8 | 11.8 | 16.6 | 20.5 | 14.1 | 14 | 15.8 | 16.1 | 18.5 | 17.4 | 14.7 | 8.7 | 16.6 | 17.4 | 11.5 | 11.6 | 12.2 | 13.7 | 12.2 | 12.1 | 10.4 | 10.6 | 12.9 | 11.5 | 15.3 | 15.4 | 17.3 | 17.5 | 13.4 | 18.2
|  |  | 13.4 | 11.9 | 9.9 | 11.2 | 16.9 | 16.5 | 11.9 | 10.9 | 15 | 15.1 | 14.8 | 13.5 | 10.6 | 13.3 | 10.5 | 18.1 | 16.2 | 14 | 12.1 | 10.1 | 14.8 | 12.6 | 14.5 | 15.3 | 11.9 | 16.2 | 20.4 | 13.8 | 13.8 | 15.6 | 15.1 | 18.1 | 17.2 | 13.8 | 8.7 | 16.4 | 17.2 | 10.8 | 12.3 | 12.2 | 13.8 | 12.1 | 12.2 | 10 | 10.4 | 12.3 | 11.7 | 15 | 14.5 | 17 | 17.3 | 13.2 | 18
|  |  | 13.2 | 11.3 | 9.2 | 10.7 | 16.3 | 15.8 | 11.7 | 10.7 | 15 | 15.1 | 14.5 | 12.1 | 10.3 | 13.3 | 9.9 | 17.6 | 15.7 | 13.9 | 11.6 | 9.7 | 14 | 12.2 | 14.9 | 14.7 | 12 | 15.8 | 20.2 | 13.5 | 13.6 | 15.4 | 14 | 17.7 | 17.1 | 12.9 | 8.8 | 16.2 | 16.9 | 10 | 13 | 12.2 | 13.8 | 12.1 | 12.3 | 9.7 | 10.2 | 11.6 | 11.9 | 14.6 | 13.7 | 16.7 | 17 | 13 | 17.8
|  |  | 13.1 | 10.8 | 8.4 | 10.1 | 15.8 | 15 | 11.5 | 10.6 | 15 | 15 | 14.3 | 10.6 | 10.1 | 13.2 | 9.2 | 17.2 | 15.3 | 13.7 | 11.2 | 9.4 | 13.3 | 11.7 | 15.2 | 14.2 | 12.1 | 15.4 | 20.1 | 13.2 | 13.4 | 15.2 | 13 | 17.3 | 16.9 | 12 | 8.8 | 16 | 16.7 | 9.3 | 13.7 | 12.2 | 13.9 | 12 | 12.4 | 9.3 | 10 | 11 | 12.1 | 14.3 | 12.8 | 16.4 | 16.8 | 12.8 | 17.6
|  |  | 13.5 | 11.7 | 10.1 | 11.8 | 16.4 | 16.3 | 11.8 | 11.1 | 15.2 | 14.9 | 14.3 | 12 | 10.6 | 13.5 | 10.9 | 17.1 | 16.2 | 14 | 11.9 | 11.7 | 13.8 | 13.3 | 16 | 15.7 | 12.3 | 16.3 | 20.2 | 13.6 | 13.9 | 16.2 | 14.4 | 17.5 | 17.2 | 13.5 | 10.4 | 16 | 16.6 | 10.5 | 15.1 | 12.3 | 15 | 12.3 | 12.9 | 11 | 11.2 | 11.7 | 12.5 | 15 | 13.9 | 16.2 | 16.5 | 14.2 | 17.6
|  |  | 14 | 12.6 | 11.7 | 13.5 | 17 | 17.6 | 12 | 11.5 | 15.4 | 14.9 | 14.4 | 13.5 | 11.2 | 13.7 | 12.5 | 17.1 | 17.1 | 14.2 | 12.6 | 14.1 | 14.4 | 15 | 16.7 | 17.2 | 12.6 | 17.1 | 20.3 | 14.1 | 14.3 | 17.1 | 15.7 | 17.8 | 17.4 | 15.1 | 11.9 | 16 | 16.6 | 11.8 | 16.4 | 12.4 | 16.2 | 12.5 | 13.3 | 12.7 | 12.3 | 12.3 | 13 | 15.7 | 15.1 | 16.1 | 16.1 | 15.7 | 17.7
|  |  | 14.4 | 13.5 | 13.4 | 15.2 | 17.6 | 18.9 | 12.3 | 12 | 15.6 | 14.8 | 14.4 | 14.9 | 11.7 | 14 | 14.2 | 17 | 18 | 14.5 | 13.3 | 16.4 | 14.9 | 16.6 | 17.5 | 18.7 | 12.8 | 18 | 20.4 | 14.5 | 14.8 | 18.1 | 17.1 | 18 | 17.7 | 16.6 | 13.5 | 16 | 16.5 | 13 | 17.8 | 12.5 | 17.3 | 12.8 | 13.8 | 14.4 | 13.5 | 13 | 13.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 17.1 | 17.7
|  |  | 15 | 15.3 | 16 | 16.8 | 17.9 | 19.2 | 13.6 | 12.9 | 16.2 | 15.8 | 16 | 17.1 | 12.7 | 14.9 | 16.2 | 17.7 | 19.5 | 15.2 | 15.7 | 18.1 | 16 | 19.2 | 19.1 | 20.7 | 13.8 | 19.7 | 20 | 15.6 | 16.2 | 20.9 | 19.6 | 17.8 | 17.7 | 18.1 | 15 | 16.2 | 16.9 | 15.6 | 18.3 | 12.7 | 18.3 | 13.6 | 14.6 | 16.5 | 15.9 | 14.9 | 13.6 | 17.8 | 17.4 | 16.8 | 15.9 | 18.7 | 17.6
|  |  | 15.5 | 17.1 | 18.5 | 18.3 | 18.1 | 19.6 | 14.8 | 13.7 | 16.8 | 16.8 | 17.5 | 19.2 | 13.8 | 15.8 | 18.1 | 18.5 | 21 | 15.8 | 18.2 | 19.7 | 17 | 21.9 | 20.8 | 22.6 | 14.8 | 21.5 | 19.7 | 16.8 | 17.5 | 23.7 | 22.1 | 17.7 | 17.6 | 19.5 | 16.6 | 16.4 | 17.2 | 18.2 | 18.9 | 12.8 | 19.4 | 14.4 | 15.3 | 18.5 | 18.2 | 16.9 | 13.7 | 19.1 | 18.7 | 17.8 | 15.9 | 20.4 | 17.5
|  |  | 16.1 | 18.9 | 21.1 | 19.9 | 18.4 | 19.9 | 16.1 | 14.6 | 17.4 | 17.8 | 19.1 | 21.4 | 14.8 | 16.7 | 20.1 | 19.2 | 22.5 | 16.5 | 20.6 | 21.4 | 18.1 | 24.5 | 22.4 | 24.6 | 15.8 | 23.2 | 19.3 | 17.9 | 18.9 | 26.5 | 24.6 | 17.5 | 17.6 | 21 | 18.1 | 16.6 | 17.6 | 20.8 | 19.4 | 13 | 20.4 | 15.2 | 16.1 | 20.6 | 20.6 | 18.8 | 13.9 | 20.5 | 19.9 | 18.7 | 16 | 22 | 17.4
|  |  | 16.6 | 19.1 | 22.3 | 20.4 | 19.3 | 20.1 | 16.5 | 14.5 | 17.8 | 17.9 | 19.6 | 22.4 | 15.5 | 17.6 | 21.4 | 19.3 | 22.8 | 18.1 | 21.1 | 21.6 | 18.7 | 25.1 | 23.4 | 25.7 | 16 | 23.7 | 20.4 | 18.5 | 19.6 | 27.2 | 25.4 | 18.1 | 18.6 | 21.8 | 18.6 | 16.8 | 18.7 | 21.4 | 19.3 | 13.6 | 21.5 | 15.9 | 15.2 | 22.1 | 21 | 19.3 | 14.4 | 21.3 | 20.4 | 19.7 | 16.3 | 22.5 | 19.3
|  |  | 17 | 19.3 | 23.4 | 21 | 20.2 | 20.2 | 17 | 14.5 | 18.3 | 18.1 | 20 | 23.4 | 16.2 | 18.5 | 22.6 | 19.5 | 23.2 | 19.6 | 21.5 | 21.9 | 19.3 | 25.8 | 24.4 | 26.9 | 16.2 | 24.2 | 21.6 | 19.1 | 20.4 | 27.9 | 26.1 | 18.7 | 19.6 | 22.5 | 19.2 | 16.9 | 19.8 | 22.1 | 19.3 | 14.3 | 22.6 | 16.5 | 14.2 | 23.7 | 21.4 | 19.9 | 14.8 | 22 | 20.9 | 20.6 | 16.7 | 22.9 | 21.1
|  |  | 17.5 | 19.5 | 24.6 | 21.5 | 21.1 | 20.4 | 17.4 | 14.4 | 18.7 | 18.2 | 20.5 | 24.4 | 16.9 | 19.4 | 23.9 | 19.6 | 23.5 | 21.2 | 22 | 22.1 | 19.9 | 26.4 | 25.4 | 28 | 16.4 | 24.7 | 22.7 | 19.7 | 21.1 | 28.6 | 26.9 | 19.3 | 20.6 | 23.3 | 19.7 | 17.1 | 20.9 | 22.7 | 19.2 | 14.9 | 23.7 | 17.2 | 13.3 | 25.2 | 21.8 | 20.4 | 15.3 | 22.8 | 21.4 | 21.6 | 17 | 23.4 | 23
|  |  | 17.6 | 19.6 | 24.9 | 21.2 | 20.9 | 20.4 | 17.1 | 15.5 | 19 | 18.5 | 20.4 | 25 | 16.8 | 19.6 | 24.7 | 19.4 | 23.4 | 22.1 | 21.4 | 22.7 | 20.1 | 26.8 | 25.1 | 27.4 | 16.9 | 24.8 | 22.2 | 20 | 21.4 | 28.6 | 27.3 | 20 | 21.2 | 23.9 | 20.1 | 17.3 | 21 | 22.4 | 19.1 | 14.4 | 22.4 | 17.5 | 14 | 24.8 | 21.8 | 20.9 | 15.8 | 22.9 | 21.7 | 22.5 | 18 | 22.9 | 22.5
|  |  | 17.6 | 19.7 | 25.2 | 20.9 | 20.8 | 20.5 | 16.8 | 16.5 | 19.4 | 18.7 | 20.4 | 25.6 | 16.7 | 19.8 | 25.5 | 19.3 | 23.2 | 22.9 | 20.8 | 23.2 | 20.3 | 27.2 | 24.8 | 26.8 | 17.3 | 25 | 21.7 | 20.2 | 21.8 | 28.7 | 27.8 | 20.8 | 21.8 | 24.6 | 20.4 | 17.6 | 21 | 22.2 | 19.1 | 14 | 21.1 | 17.9 | 14.8 | 24.4 | 21.8 | 21.5 | 16.4 | 22.9 | 22.1 | 23.3 | 19 | 22.3 | 21.9
|  |  | 17.7 | 19.8 | 25.5 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 16.5 | 17.6 | 19.7 | 19 | 20.3 | 26.2 | 16.6 | 20 | 26.3 | 19.1 | 23.1 | 23.8 | 20.2 | 23.8 | 20.5 | 27.6 | 24.5 | 26.2 | 17.8 | 25.1 | 21.2 | 20.5 | 22.1 | 28.7 | 28.2 | 21.5 | 22.4 | 25.2 | 20.8 | 17.8 | 21.1 | 21.9 | 19 | 13.5 | 19.8 | 18.2 | 15.5 | 24 | 21.8 | 22 | 16.9 | 23 | 22.4 | 24.2 | 20 | 21.8 | 21.4
|  |  | 17.3 | 19.7 | 24.3 | 20.4 | 20.1 | 20.4 | 15.8 | 16.8 | 19.3 | 18.5 | 19.7 | 25.7 | 15.6 | 18.9 | 25.9 | 19.1 | 21.4 | 23.2 | 19.6 | 22.6 | 20.4 | 26.8 | 23.7 | 25.1 | 16.9 | 24.2 | 20.6 | 20.3 | 21.6 | 27.8 | 27.2 | 21.4 | 22.1 | 24.1 | 20.1 | 17.4 | 20.1 | 21.4 | 18.3 | 12.8 | 19.3 | 18.1 | 14.7 | 23.1 | 21.5 | 21.4 | 16.3 | 22.4 | 21.2 | 22.9 | 19.3 | 21.5 | 20.8
|  |  | 16.9 | 19.7 | 23.2 | 20.2 | 19.5 | 20.4 | 15.1 | 16.1 | 18.9 | 17.9 | 19.2 | 25.3 | 14.6 | 17.9 | 25.6 | 19 | 19.8 | 22.5 | 18.9 | 21.3 | 20.4 | 25.9 | 22.8 | 24 | 15.9 | 23.4 | 20 | 20.1 | 21.1 | 26.8 | 26.2 | 21.3 | 21.7 | 22.9 | 19.5 | 17 | 19 | 20.8 | 17.7 | 12.2 | 18.7 | 17.9 | 14 | 22.3 | 21.3 | 20.7 | 15.6 | 21.8 | 20 | 21.6 | 18.5 | 21.1 | 20.3
|  |  | 16.5 | 19.6 | 22 | 20 | 19 | 20.3 | 14.4 | 15.3 | 18.5 | 17.4 | 18.6 | 24.8 | 13.6 | 16.8 | 25.2 | 19 | 18.1 | 21.9 | 18.3 | 20.1 | 20.3 | 25.1 | 22 | 22.9 | 15 | 22.5 | 19.4 | 19.9 | 20.6 | 25.9 | 25.2 | 21.2 | 21.4 | 21.8 | 18.8 | 16.6 | 18 | 20.3 | 17 | 11.5 | 18.2 | 17.8 | 13.2 | 21.4 | 21 | 20.1 | 15 | 21.2 | 18.8 | 20.3 | 17.8 | 20.8 | 19.7
|  |  | 15.2 | 18.3 | 20.2 | 18.9 | 18.5 | 20.2 | 13.7 | 14.3 | 18.2 | 16.1 | 17.8 | 21.8 | 13 | 16.1 | 22.2 | 18.2 | 16.9 | 20.5 | 17.6 | 19 | 19 | 23 | 20.1 | 21.9 | 14.1 | 21.3 | 18.5 | 18.7 | 18.2 | 24.1 | 22.9 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 17.3 | 15.3 | 16.8 | 18.8 | 16.5 | 11.4 | 17.5 | 17 | 12.7 | 19.1 | 18.4 | 18.8 | 14.7 | 19.4 | 17 | 19.2 | 16.9 | 19.5 | 19
|  |  | 14 | 17.1 | 18.4 | 17.8 | 17.9 | 20.1 | 13.1 | 13.4 | 17.8 | 14.8 | 16.9 | 18.8 | 12.3 | 15.5 | 19.2 | 17.3 | 15.8 | 19.1 | 17 | 17.9 | 17.7 | 20.9 | 18.3 | 20.9 | 13.3 | 20.1 | 17.6 | 17.4 | 15.9 | 22.4 | 20.7 | 18.9 | 18.8 | 18.6 | 15.8 | 14.1 | 15.6 | 17.2 | 16 | 11.3 | 16.9 | 16.1 | 12.1 | 16.8 | 15.9 | 17.4 | 14.3 | 17.6 | 15.2 | 18.1 | 16.1 | 18.2 | 18.2
|  |  | 12.7 | 15.8 | 16.6 | 16.7 | 17.4 | 20 | 12.4 | 12.4 | 17.5 | 13.5 | 16.1 | 15.8 | 11.7 | 14.8 | 16.2 | 16.5 | 14.6 | 17.7 | 16.3 | 16.8 | 16.4 | 18.8 | 16.4 | 19.9 | 12.4 | 18.9 | 16.7 | 16.2 | 13.5 | 20.6 | 18.4 | 17.8 | 17.5 | 17 | 14.3 | 12.8 | 14.4 | 15.7 | 15.5 | 11.2 | 16.2 | 15.3 | 11.6 | 14.5 | 13.3 | 16.1 | 14 | 15.8 | 13.4 | 17 | 15.2 | 16.9 | 17.5
|  |  | 12.1 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 17.1 | 19.6 | 12.5 | 12.3 | 17.3 | 13.2 | 15.5 | 14.9 | 11.5 | 14.1 | 15 | 15.7 | 14.7 | 17.1 | 16.2 | 15.9 | 16 | 18.6 | 15.7 | 19.2 | 12.2 | 18.2 | 16.3 | 15.5 | 13.2 | 19.6 | 18 | 17 | 16.8 | 16.8 | 13.7 | 12.4 | 14.2 | 15.3 | 15.6 | 11 | 16.1 | 15.1 | 11.3 | 13.7 | 12.2 | 15.3 | 14.4 | 14.9 | 12.8 | 16.5 | 14.7 | 16.4 | 16.8
|  |  | 11.6 | 14.7 | 14.5 | 15.1 | 16.9 | 19.3 | 12.6 | 12.2 | 17 | 12.8 | 15 | 13.9 | 11.3 | 13.4 | 13.9 | 14.9 | 14.9 | 16.4 | 16.2 | 15 | 15.5 | 18.5 | 15.1 | 18.4 | 12 | 17.6 | 16 | 14.7 | 13 | 18.7 | 17.5 | 16.3 | 16.1 | 16.6 | 13.1 | 12 | 13.9 | 14.9 | 15.6 | 10.8 | 16 | 15 | 11.1 | 12.8 | 11 | 14.4 | 14.8 | 14.1 | 12.2 | 16 | 14.1 | 15.9 | 16.2
|  |  | 11 | 14.2 | 13.5 | 14.3 | 16.6 | 18.9 | 12.7 | 12.1 | 16.8 | 12.5 | 14.4 | 13 | 11.1 | 12.7 | 12.7 | 14.1 | 15 | 15.8 | 16.1 | 14.1 | 15.1 | 18.3 | 14.4 | 17.7 | 11.8 | 16.9 | 15.6 | 14 | 12.7 | 17.7 | 17.1 | 15.5 | 15.4 | 16.4 | 12.5 | 11.6 | 13.7 | 14.5 | 15.7 | 10.6 | 15.9 | 14.8 | 10.8 | 12 | 9.9 | 13.6 | 15.2 | 13.2 | 11.6 | 15.5 | 13.6 | 15.4 | 15.5
|  |  | 10.9 | 13.9 | 12.9 | 14.1 | 16.5 | 18.3 | 12.6 | 11.5 | 16.4 | 13.1 | 14.5 | 12.6 | 11 | 12.5 | 12.3 | 13.7 | 14.8 | 15.4 | 15.8 | 14.1 | 14.7 | 16.4 | 14.2 | 17.5 | 11.8 | 16.4 | 15.4 | 13.7 | 12.1 | 17.3 | 15.8 | 14.9 | 14.8 | 15.3 | 12.5 | 11.3 | 13.8 | 13.7 | 15.5 | 10.6 | 15.8 | 14.5 | 10.7 | 11.4 | 9.3 | 13.3 | 15.4 | 13.7 | 11.2 | 14.9 | 13.2 | 14.8 | 15.2
|  |  | 10.7 | 13.7 | 12.3 | 14 | 16.5 | 17.7 | 12.4 | 11 | 15.9 | 13.8 | 14.5 | 12.2 | 10.9 | 12.2 | 11.9 | 13.4 | 14.5 | 15 | 15.5 | 14 | 14.2 | 14.6 | 13.9 | 17.4 | 11.9 | 15.9 | 15.1 | 13.5 | 11.4 | 16.8 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 12.5 | 11.1 | 13.9 | 12.9 | 15.2 | 10.5 | 15.8 | 14.3 | 10.6 | 10.8 | 8.8 | 12.9 | 15.7 | 14.2 | 10.8 | 14.4 | 12.8 | 14.2 | 14.9
|  |  | 10.6 | 13.4 | 11.7 | 13.8 | 16.4 | 17.1 | 12.3 | 10.4 | 15.5 | 14.4 | 14.6 | 11.8 | 10.8 | 12 | 11.5 | 13 | 14.3 | 14.6 | 15.2 | 14 | 13.8 | 12.7 | 13.7 | 17.2 | 11.9 | 15.4 | 14.9 | 13.2 | 10.8 | 16.4 | 13.1 | 13.7 | 13.7 | 13 | 12.5 | 10.8 | 14 | 12.1 | 15 | 10.5 | 15.7 | 14 | 10.5 | 10.2 | 8.2 | 12.6 | 15.9 | 14.7 | 10.4 | 13.8 | 12.4 | 13.6 | 14.6
|  |  | 11.2 | 15 | 14.2 | 15.4 | 16.6 | 17.6 | 12.5 | 11.2 | 15.6 | 14.5 | 14.9 | 14 | 11 | 12.4 | 13.9 | 13.6 | 14.5 | 15.7 | 14.9 | 15.7 | 14.1 | 14.9 | 14.3 | 18.2 | 12 | 16.3 | 15.3 | 14 | 12.7 | 17.3 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.8 | 14 | 11.2 | 14.6 | 12.9 | 15 | 10.6 | 15.7 | 13.8 | 10.9 | 12.2 | 10.8 | 14 | 16 | 15.3 | 12.3 | 14.3 | 13.2 | 14.6 | 15.4
|  |  | 11.8 | 16.5 | 16.6 | 17 | 16.9 | 18.2 | 12.6 | 11.9 | 15.7 | 14.6 | 15.1 | 16.2 | 11.1 | 12.8 | 16.4 | 14.1 | 14.7 | 16.7 | 14.7 | 17.3 | 14.3 | 17.2 | 14.8 | 19.1 | 12.1 | 17.1 | 15.7 | 14.8 | 14.5 | 18.3 | 15.9 | 15.6 | 15.1 | 16.6 | 15.5 | 11.6 | 15.1 | 13.8 | 15.1 | 10.8 | 15.6 | 13.7 | 11.3 | 14.2 | 13.5 | 15.4 | 16 | 16 | 14.1 | 14.7 | 14 | 15.5 | 16.3
|  |  | 12.4 | 18.1 | 19.1 | 18.6 | 17.1 | 18.7 | 12.8 | 12.7 | 15.8 | 14.7 | 15.4 | 18.4 | 11.3 | 13.2 | 18.8 | 14.7 | 14.9 | 17.8 | 14.4 | 19 | 14.6 | 19.4 | 15.4 | 20.1 | 12.2 | 18 | 16.1 | 15.6 | 16.4 | 19.2 | 17.3 | 16.5 | 15.8 | 18.4 | 17 | 12 | 15.7 | 14.6 | 15.1 | 10.9 | 15.6 | 13.5 | 11.7 | 16.2 | 16.1 | 16.8 | 16.1 | 16.6 | 16 | 15.2 | 14.8 | 16.5 | 17.1
|  |  | 14.1 | 20.1 | 21.4 | 20.8 | 18.5 | 19.1 | 13.6 | 13 | 16.5 | 15.7 | 16.3 | 21.2 | 12.1 | 15.2 | 21 | 15.6 | 15.7 | 19.5 | 14.4 | 20.7 | 16.7 | 21.6 | 16.6 | 21.9 | 13.6 | 19.5 | 16.8 | 16.7 | 18.7 | 21.6 | 19.8 | 16.1 | 15.8 | 20.3 | 18.9 | 13.8 | 16 | 17.2 | 15.5 | 12.7 | 15.9 | 13.9 | 12.9 | 18.8 | 18.4 | 18.9 | 16 | 17.7 | 18.1 | 16.2 | 16.5 | 18.7 | 19.4
|  |  | 15.9 | 22.2 | 23.8 | 23.1 | 19.8 | 19.6 | 14.5 | 13.4 | 17.1 | 16.8 | 17.2 | 23.9 | 13 | 17.1 | 23.2 | 16.6 | 16.4 | 21.3 | 14.4 | 22.3 | 18.9 | 23.8 | 17.8 | 23.8 | 15 | 21.1 | 17.6 | 17.8 | 21.1 | 24.1 | 22.3 | 15.6 | 15.8 | 22.1 | 20.7 | 15.6 | 16.4 | 19.8 | 16 | 14.6 | 16.3 | 14.4 | 14.1 | 21.5 | 20.8 | 20.9 | 16 | 18.8 | 20.1 | 17.3 | 18.2 | 20.9 | 21.8
|  |  | 17.6 | 24.2 | 26.1 | 25.3 | 21.2 | 20 | 15.3 | 13.7 | 17.8 | 17.8 | 18.1 | 26.7 | 13.8 | 19.1 | 25.4 | 17.5 | 17.2 | 23 | 14.4 | 24 | 21 | 26 | 19 | 25.6 | 16.4 | 22.6 | 18.3 | 18.9 | 23.4 | 26.5 | 24.8 | 15.2 | 15.8 | 24 | 22.6 | 17.4 | 16.7 | 22.4 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 14.8 | 15.3 | 24.1 | 23.1 | 23 | 15.9 | 19.9 | 22.2 | 18.3 | 19.9 | 23.1 | 24.1
|  |  | 17.8 | 24 | 26.8 | 26.2 | 20.8 | 20.4 | 15.3 | 14.7 | 18.4 | 17.9 | 18.7 | 27.4 | 14.6 | 20 | 26.3 | 18 | 18.4 | 23.8 | 14.7 | 24.2 | 22.1 | 27 | 19.8 | 26.1 | 16.4 | 23.1 | 19.4 | 20.9 | 24.5 | 27.5 | 25.6 | 15.2 | 16.7 | 24.6 | 23.4 | 18.3 | 16.6 | 23.2 | 17.1 | 16.6 | 17.1 | 15 | 16.5 | 25 | 24 | 23.7 | 16 | 20.6 | 23.9 | 19.1 | 20.2 | 23.3 | 24.6
|  |  | 18 | 23.7 | 27.5 | 27.2 | 20.4 | 20.7 | 15.3 | 15.7 | 19.1 | 18 | 19.2 | 28.1 | 15.5 | 20.9 | 27.1 | 18.5 | 19.6 | 24.6 | 15.1 | 24.4 | 23.2 | 27.9 | 20.5 | 26.5 | 16.4 | 23.6 | 20.4 | 22.8 | 25.5 | 28.4 | 26.5 | 15.2 | 17.6 | 25.3 | 24.1 | 19.1 | 16.6 | 23.9 | 17.7 | 16.8 | 17.5 | 15.2 | 17.6 | 25.9 | 25 | 24.4 | 16.1 | 21.4 | 25.5 | 19.9 | 20.4 | 23.5 | 25.1
|  |  | 18.2 | 23.5 | 28.2 | 28.1 | 20 | 21.1 | 15.3 | 16.7 | 19.7 | 18.1 | 19.8 | 28.8 | 16.3 | 21.8 | 28 | 19 | 20.8 | 25.4 | 15.4 | 24.6 | 24.3 | 28.9 | 21.3 | 27 | 16.4 | 24.1 | 21.5 | 24.8 | 26.6 | 29.4 | 27.3 | 15.2 | 18.5 | 25.9 | 24.9 | 20 | 16.5 | 24.7 | 18.4 | 17 | 18 | 15.4 | 18.8 | 26.8 | 25.9 | 25.1 | 16.2 | 22.1 | 27.2 | 20.7 | 20.7 | 23.7 | 25.6
|  |  | 17.9 | 23.6 | 28.1 | 27.8 | 19.5 | 21.1 | 15.4 | 16.7 | 19.7 | 18.4 | 19.9 | 29 | 16.2 | 21.9 | 28.2 | 19.5 | 20.7 | 25.4 | 15.5 | 25.1 | 24.3 | 29.2 | 21.9 | 26.7 | 17.1 | 24.2 | 20.3 | 24.6 | 27.1 | 29.3 | 27.6 | 16.3 | 18.7 | 26.1 | 25 | 20 | 17.6 | 25 | 19.1 | 17.5 | 17.8 | 15.3 | 19 | 27.1 | 26.4 | 25.2 | 16.6 | 22.3 | 26.5 | 21.6 | 21.1 | 22.3 | 25.9
|  |  | 17.6 | 23.7 | 28.1 | 27.5 | 19 | 21.1 | 15.5 | 16.6 | 19.7 | 18.6 | 20.1 | 29.3 | 16 | 21.9 | 28.4 | 19.9 | 20.5 | 25.4 | 15.7 | 25.5 | 24.3 | 29.6 | 22.5 | 26.5 | 17.8 | 24.3 | 19.1 | 24.4 | 27.7 | 29.1 | 27.8 | 17.4 | 18.8 | 26.4 | 25 | 20.1 | 18.6 | 25.3 | 19.9 | 17.9 | 17.6 | 15.2 | 19.2 | 27.5 | 26.9 | 25.3 | 17.1 | 22.5 | 25.7 | 22.4 | 21.6 | 21 | 26.3
|  |  | 17.3 | 23.8 | 28 | 27.2 | 18.5 | 21.1 | 15.6 | 16.6 | 19.7 | 18.9 | 20.2 | 29.5 | 15.9 | 22 | 28.6 | 20.4 | 20.4 | 25.4 | 15.8 | 26 | 24.3 | 29.9 | 23.1 | 26.2 | 18.5 | 24.4 | 17.9 | 24.2 | 28.2 | 29 | 28.1 | 18.5 | 19 | 26.6 | 25.1 | 20.1 | 19.7 | 25.6 | 20.6 | 18.4 | 17.4 | 15.1 | 19.4 | 27.8 | 27.4 | 25.4 | 17.5 | 22.7 | 25 | 23.3 | 22 | 19.6 | 26.6
|  |  | 16.9 | 22.5 | 27.6 | 26.2 | 18 | 21.1 | 15.5 | 15.9 | 19.1 | 18.5 | 19.8 | 28.5 | 15.2 | 21.4 | 27.9 | 19.4 | 19.7 | 24.8 | 15.7 | 24.7 | 22 | 29.4 | 22 | 25.2 | 17.8 | 23.8 | 17.8 | 21.7 | 25 | 27.7 | 26.5 | 18.2 | 18.8 | 25.6 | 23.9 | 19.6 | 19 | 24.4 | 19.6 | 17.8 | 17.2 | 15.1 | 18.4 | 26.4 | 26.1 | 24.8 | 17.3 | 21.6 | 24.3 | 22.2 | 20.9 | 19.3 | 25.8
|  |  | 16.6 | 21.3 | 27.3 | 25.3 | 17.5 | 21.1 | 15.5 | 15.2 | 18.4 | 18.2 | 19.5 | 27.6 | 14.5 | 20.8 | 27.1 | 18.3 | 19.1 | 24.1 | 15.5 | 23.3 | 19.6 | 28.8 | 20.9 | 24.1 | 17 | 23.1 | 17.8 | 19.1 | 21.9 | 26.5 | 24.9 | 18 | 18.5 | 24.5 | 22.6 | 19.1 | 18.2 | 23.3 | 18.7 | 17.3 | 17 | 15 | 17.3 | 25.1 | 24.7 | 24.1 | 17 | 20.6 | 23.6 | 21 | 19.8 | 19.1 | 24.9
|  |  | 16.2 | 20 | 26.9 | 24.3 | 17 | 21.1 | 15.4 | 14.5 | 17.8 | 17.8 | 19.1 | 26.6 | 13.8 | 20.2 | 26.4 | 17.3 | 18.4 | 23.5 | 15.4 | 22 | 17.3 | 28.3 | 19.8 | 23.1 | 16.3 | 22.5 | 17.7 | 16.6 | 18.7 | 25.2 | 23.3 | 17.7 | 18.3 | 23.5 | 21.4 | 18.6 | 17.5 | 22.1 | 17.7 | 16.7 | 16.8 | 15 | 16.3 | 23.7 | 23.4 | 23.5 | 16.8 | 19.5 | 22.9 | 19.9 | 18.7 | 18.8 | 24.1
|  |  | 15.7 | 19.2 | 25.2 | 22.8 | 16.8 | 20.8 | 14.6 | 13.5 | 16.9 | 17.5 | 18.2 | 24 | 12.8 | 18.7 | 24.8 | 16 | 17 | 22.1 | 15.2 | 20.3 | 16.7 | 25.6 | 18.3 | 21.5 | 15.6 | 21.3 | 16.9 | 16.1 | 17.9 | 23.8 | 22 | 17 | 17.3 | 21.8 | 19.6 | 16.6 | 16.8 | 20.7 | 16.8 | 16.1 | 16 | 14.8 | 15.3 | 21.6 | 20.6 | 22.2 | 16.6 | 18.5 | 21.2 | 18.2 | 17.8 | 18.2 | 23.2
|  |  | 15.2 | 18.5 | 23.5 | 21.4 | 16.7 | 20.6 | 13.7 | 12.6 | 15.9 | 17.3 | 17.2 | 21.3 | 11.9 | 17.3 | 23.3 | 14.8 | 15.5 | 20.6 | 14.9 | 18.5 | 16 | 23 | 16.9 | 19.9 | 14.9 | 20.1 | 16.1 | 15.6 | 17 | 22.4 | 20.6 | 16.4 | 16.2 | 20 | 17.8 | 14.6 | 16.2 | 19.4 | 16 | 15.5 | 15.2 | 14.6 | 14.3 | 19.4 | 17.8 | 20.8 | 16.3 | 17.5 | 19.4 | 16.5 | 16.8 | 17.5 | 22.2
|  |  | 14.7 | 17.7 | 21.8 | 19.9 | 16.5 | 20.3 | 12.9 | 11.6 | 15 | 17 | 16.3 | 18.7 | 10.9 | 15.8 | 21.7 | 13.5 | 14.1 | 19.2 | 14.7 | 16.8 | 15.4 | 20.3 | 15.4 | 18.3 | 14.2 | 18.9 | 15.3 | 15.1 | 16.2 | 21 | 19.3 | 15.7 | 15.2 | 18.3 | 16 | 12.6 | 15.5 | 18 | 15.1 | 14.9 | 14.4 | 14.4 | 13.3 | 17.3 | 15 | 19.5 | 16.1 | 16.5 | 17.7 | 14.8 | 15.9 | 16.9 | 21.3
|  |  | 14.9 | 17.6 | 21.1 | 19.4 | 16.3 | 19.4 | 12.7 | 11 | 14.8 | 16.6 | 16.5 | 18.2 | 10.9 | 15.3 | 20.8 | 13 | 13.8 | 18.6 | 14.4 | 16.1 | 15.2 | 19.9 | 14.1 | 17.4 | 13.9 | 18.2 | 14.9 | 14.8 | 16.1 | 19.1 | 17.6 | 15.6 | 15.1 | 17.4 | 15.6 | 11.5 | 15.7 | 17.7 | 14.3 | 14.6 | 13.6 | 13.9 | 13.1 | 16.8 | 14.2 | 18.5 | 15.9 | 15.9 | 17.2 | 13.7 | 15.2 | 16.7 | 21.5
|  |  | 15 | 17.6 | 20.5 | 18.8 | 16 | 18.5 | 12.6 | 10.4 | 14.5 | 16.3 | 16.8 | 17.7 | 11 | 14.7 | 20 | 12.4 | 13.4 | 17.9 | 14.2 | 15.5 | 14.9 | 19.5 | 12.7 | 16.6 | 13.7 | 17.5 | 14.4 | 14.5 | 15.9 | 17.3 | 16 | 15.6 | 15.1 | 16.6 | 15.2 | 10.5 | 15.9 | 17.4 | 13.5 | 14.2 | 12.8 | 13.5 | 13 | 16.3 | 13.4 | 17.4 | 15.8 | 15.3 | 16.6 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 21.7
|  |  | 15.2 | 17.5 | 19.8 | 18.3 | 15.8 | 17.6 | 12.4 | 9.8 | 14.3 | 15.9 | 17 | 17.2 | 11 | 14.2 | 19.1 | 11.9 | 13.1 | 17.3 | 13.9 | 14.8 | 14.7 | 19.1 | 11.4 | 15.7 | 13.4 | 16.8 | 14 | 14.2 | 15.8 | 15.4 | 14.3 | 15.5 | 15 | 15.7 | 14.8 | 9.4 | 16.1 | 17.1 | 12.7 | 13.9 | 12 | 13 | 12.8 | 15.8 | 12.6 | 16.4 | 15.6 | 14.7 | 16.1 | 11.4 | 13.8 | 16.3 | 21.9
|  |  | 15.4 | 17.7 | 19 | 18.1 | 15.7 | 17 | 12.1 | 9.7 | 14.2 | 15.3 | 16.6 | 16.5 | 10.5 | 13.7 | 18.4 | 12.2 | 13.4 | 16.9 | 13.9 | 14.2 | 14 | 18.4 | 11.2 | 15.3 | 12.7 | 16.3 | 13.7 | 13.8 | 15.4 | 14.3 | 13.5 | 15.5 | 14.9 | 15.2 | 14.5 | 9 | 16.2 | 16.1 | 12 | 13.3 | 12.3 | 12.7 | 12.6 | 15.4 | 13 | 16 | 15.2 | 13.9 | 16.2 | 11.1 | 12.7 | 16 | 21.6
|  |  | 15.5 | 18 | 18.2 | 17.8 | 15.5 | 16.3 | 11.9 | 9.6 | 14.1 | 14.6 | 16.2 | 15.7 | 10.1 | 13.1 | 17.8 | 12.4 | 13.8 | 16.5 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 17.8 | 10.9 | 14.8 | 11.9 | 15.9 | 13.3 | 13.3 | 15 | 13.3 | 12.6 | 15.5 | 14.9 | 14.7 | 14.2 | 8.6 | 16.2 | 15 | 11.4 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 12.3 | 15.1 | 13.3 | 15.6 | 14.9 | 13.2 | 16.4 | 10.7 | 11.7 | 15.8 | 21.4
|  |  | 15.7 | 18.2 | 17.4 | 17.6 | 15.4 | 15.7 | 11.6 | 9.5 | 14 | 14 | 15.8 | 15 | 9.6 | 12.6 | 17.1 | 12.7 | 14.1 | 16.1 | 13.8 | 13 | 12.7 | 17.1 | 10.7 | 14.4 | 11.2 | 15.4 | 13 | 12.9 | 14.6 | 12.2 | 11.8 | 15.5 | 14.8 | 14.2 | 13.9 | 8.2 | 16.3 | 14 | 10.7 | 12.1 | 12.8 | 12 | 12.1 | 14.7 | 13.7 | 15.2 | 14.5 | 12.4 | 16.5 | 10.4 | 10.6 | 15.5 | 21.1
|  |  | 15.6 | 18.6 | 17.1 | 17.5 | 15.7 | 16.9 | 12.1 | 10.6 | 15 | 14.1 | 15.5 | 15.9 | 10.7 | 13.9 | 17.1 | 13.6 | 14 | 17.3 | 14.1 | 15.2 | 12.9 | 17.5 | 11.5 | 15.8 | 12.5 | 16 | 14.1 | 12.9 | 14.7 | 14.4 | 13.3 | 16.2 | 15.7 | 15.3 | 15.7 | 8.7 | 16.5 | 14.6 | 11.6 | 12.6 | 13.2 | 12.9 | 13.1 | 15.7 | 14.8 | 16.4 | 15.3 | 13.6 | 16.3 | 11.1 | 11.6 | 16.2 | 21.5
|  |  | 15.6 | 19.1 | 16.9 | 17.5 | 16.1 | 18.1 | 12.5 | 11.7 | 16.1 | 14.2 | 15.1 | 16.9 | 11.7 | 15.3 | 17.1 | 14.4 | 13.9 | 18.4 | 14.5 | 17.4 | 13.1 | 17.9 | 12.3 | 17.3 | 13.9 | 16.5 | 15.2 | 13 | 14.7 | 16.7 | 14.9 | 16.9 | 16.7 | 16.3 | 17.6 | 9.2 | 16.8 | 15.2 | 12.4 | 13.2 | 13.7 | 13.7 | 14.1 | 16.6 | 15.8 | 17.5 | 16.1 | 14.7 | 16.2 | 11.7 | 12.7 | 17 | 21.8
|  |  | 15.5 | 19.5 | 16.6 | 17.4 | 16.4 | 19.3 | 13 | 12.8 | 17.1 | 14.3 | 14.8 | 17.8 | 12.8 | 16.6 | 17.1 | 15.3 | 13.8 | 19.6 | 14.8 | 19.6 | 13.3 | 18.3 | 13.1 | 18.7 | 15.2 | 17.1 | 16.3 | 13 | 14.8 | 18.9 | 16.4 | 17.6 | 17.6 | 17.4 | 19.4 | 9.7 | 17 | 15.8 | 13.3 | 13.7 | 14.1 | 14.6 | 15.1 | 17.6 | 16.9 | 18.7 | 16.9 | 15.9 | 16 | 12.4 | 13.7 | 17.7 | 22.2
|  |  | 15.7 | 19.7 | 17.8 | 18.2 | 17.5 | 19.8 | 14.6 | 14.2 | 18.1 | 14.7 | 15.3 | 19 | 13.1 | 17.3 | 18.6 | 16.1 | 15.5 | 20.9 | 15.7 | 21.5 | 14.8 | 19.4 | 14.1 | 21.1 | 16.5 | 18.9 | 18 | 14.2 | 16 | 21.2 | 19.2 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 21.1 | 13.4 | 17.7 | 18.3 | 14.4 | 15.3 | 14.7 | 16.1 | 16.7 | 18.8 | 18.5 | 20.4 | 18 | 17.7 | 15.7 | 15.2 | 15.6 | 19.5 | 21.5
|  |  | 15.9 | 19.9 | 19 | 19 | 18.7 | 20.2 | 16.1 | 15.7 | 19.2 | 15.2 | 15.7 | 20.1 | 13.5 | 18 | 20.1 | 16.8 | 17.2 | 22.1 | 16.7 | 23.5 | 16.3 | 20.6 | 15.2 | 23.4 | 17.7 | 20.6 | 19.8 | 15.4 | 17.2 | 23.6 | 21.9 | 19.9 | 19.5 | 19.9 | 22.8 | 17.1 | 18.3 | 20.7 | 15.6 | 16.8 | 15.2 | 17.5 | 18.4 | 20.1 | 20 | 22 | 19 | 19.6 | 15.3 | 17.9 | 17.5 | 21.2 | 20.7
|  |  | 16.1 | 20.1 | 20.2 | 19.8 | 19.8 | 20.7 | 17.7 | 17.1 | 20.2 | 15.6 | 16.2 | 21.3 | 13.8 | 18.7 | 21.6 | 17.6 | 18.9 | 23.4 | 17.6 | 25.4 | 17.8 | 21.7 | 16.2 | 25.8 | 19 | 22.4 | 21.5 | 16.6 | 18.4 | 25.9 | 24.7 | 21 | 20.5 | 21.2 | 24.5 | 20.8 | 19 | 23.2 | 16.7 | 18.4 | 15.8 | 19 | 20 | 21.3 | 21.6 | 23.7 | 20.1 | 21.4 | 15 | 20.7 | 19.4 | 23 | 20
|  |  | 16.2 | 20.2 | 20.2 | 20 | 19.7 | 21 | 17.5 | 17.4 | 19.6 | 15.6 | 16.5 | 22.4 | 14.8 | 18.5 | 22.5 | 18.8 | 19.4 | 23.5 | 18.4 | 25.5 | 18.3 | 22.3 | 17.3 | 25.9 | 19.6 | 22.7 | 21.9 | 17.2 | 18.8 | 26.4 | 25.6 | 22.1 | 21.3 | 21.5 | 25 | 21.5 | 20.3 | 23.9 | 18.8 | 19.8 | 18 | 18.9 | 20.5 | 23 | 22.9 | 24.7 | 20.4 | 21.8 | 16.3 | 21.2 | 20 | 23.5 | 20
|  |  | 16.3 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 19.7 | 21.2 | 17.4 | 17.8 | 18.9 | 15.6 | 16.9 | 23.6 | 15.9 | 18.4 | 23.5 | 19.9 | 20 | 23.5 | 19.3 | 25.7 | 18.8 | 22.8 | 18.5 | 26.1 | 20.3 | 22.9 | 22.3 | 17.7 | 19.1 | 26.8 | 26.5 | 23.1 | 22.1 | 21.7 | 25.5 | 22.3 | 21.7 | 24.7 | 20.8 | 21.2 | 20.2 | 18.7 | 21.1 | 24.8 | 24.1 | 25.7 | 20.8 | 22.3 | 17.7 | 21.6 | 20.7 | 23.9 | 20
|  |  | 16.4 | 20.3 | 20.1 | 20.4 | 19.6 | 21.5 | 17.2 | 18.1 | 18.3 | 15.6 | 17.2 | 24.7 | 16.9 | 18.2 | 24.4 | 21.1 | 20.5 | 23.6 | 20.1 | 25.8 | 19.3 | 23.4 | 19.6 | 26.2 | 20.9 | 23.2 | 22.7 | 18.3 | 19.5 | 27.3 | 27.4 | 24.2 | 22.9 | 22 | 26 | 23 | 23 | 25.4 | 22.9 | 22.6 | 22.4 | 18.6 | 21.6 | 26.5 | 25.4 | 26.7 | 21.1 | 22.7 | 19 | 22.1 | 21.3 | 24.4 | 20
|  |  | 15.6 | 20.5 | 20.2 | 19.8 | 20 | 21.7 | 17.3 | 18 | 19.1 | 15.6 | 17.1 | 24.9 | 17.5 | 18.2 | 24.8 | 21.4 | 20.7 | 22.9 | 20.1 | 25.3 | 19.6 | 23.6 | 20.4 | 26.3 | 21.5 | 23.9 | 22.6 | 18.9 | 20.3 | 27.5 | 27.1 | 23.8 | 23.4 | 22.8 | 26 | 22.9 | 23.1 | 25.1 | 23.3 | 22.7 | 22.7 | 19.1 | 22.2 | 26.5 | 25.3 | 25.8 | 20.8 | 22.7 | 19.3 | 22.1 | 21.7 | 23 | 20.1
|  |  | 14.7 | 20.7 | 20.4 | 19.2 | 20.4 | 21.8 | 17.5 | 17.8 | 20 | 15.6 | 17.1 | 25.2 | 18.1 | 18.2 | 25.2 | 21.7 | 20.9 | 22.3 | 20 | 24.7 | 19.8 | 23.8 | 21.1 | 26.4 | 22 | 24.5 | 22.4 | 19.5 | 21 | 27.7 | 26.9 | 23.5 | 23.8 | 23.6 | 26.1 | 22.7 | 23.3 | 24.9 | 23.8 | 22.9 | 23.1 | 19.7 | 22.7 | 26.6 | 25.3 | 24.9 | 20.6 | 22.8 | 19.5 | 22.1 | 22.1 | 21.6 | 20.3
|  |  | 13.9 | 20.9 | 20.5 | 18.6 | 20.8 | 22 | 17.6 | 17.7 | 20.8 | 15.6 | 17 | 25.4 | 18.7 | 18.2 | 25.6 | 22 | 21.1 | 21.6 | 20 | 24.2 | 20.1 | 24 | 21.9 | 26.5 | 22.6 | 25.2 | 22.3 | 20.1 | 21.8 | 27.9 | 26.6 | 23.1 | 24.3 | 24.4 | 26.1 | 22.6 | 23.4 | 24.6 | 24.2 | 23 | 23.4 | 20.2 | 23.3 | 26.6 | 25.2 | 24 | 20.3 | 22.8 | 19.8 | 22.1 | 22.5 | 20.2 | 20.4
|  |  | 14.4 | 20.5 | 19.5 | 18.2 | 20 | 21.9 | 17.5 | 17.4 | 20.4 | 15.4 | 16.5 | 24.7 | 18.7 | 16.8 | 25 | 20.5 | 20.3 | 20.9 | 19.1 | 23.8 | 19.9 | 23 | 21.9 | 25.4 | 21.8 | 24.4 | 22.1 | 19.7 | 21.1 | 27.2 | 25.7 | 23.1 | 23.9 | 23.6 | 24.4 | 21.7 | 22.4 | 23.1 | 23.3 | 22.4 | 22.4 | 19.9 | 22.5 | 25.3 | 24.2 | 23.4 | 20.1 | 21.6 | 19.1 | 21.6 | 21.5 | 19.9 | 20.1
|  |  | 14.8 | 20.1 | 18.6 | 17.7 | 19.1 | 21.8 | 17.3 | 17 | 20.1 | 15.3 | 16.1 | 23.9 | 18.7 | 15.4 | 24.4 | 19.1 | 19.4 | 20.2 | 18.3 | 23.3 | 19.6 | 22.1 | 21.8 | 24.4 | 20.9 | 23.7 | 22 | 19.2 | 20.4 | 26.6 | 24.8 | 23.2 | 23.6 | 22.7 | 22.6 | 20.7 | 21.3 | 21.5 | 22.4 | 21.8 | 21.4 | 19.7 | 21.8 | 24.1 | 23.1 | 22.8 | 19.9 | 20.5 | 18.4 | 21 | 20.6 | 19.7 | 19.9
|  |  | 15.3 | 19.7 | 17.6 | 17.3 | 18.3 | 21.7 | 17.2 | 16.7 | 19.7 | 15.1 | 15.6 | 23.2 | 18.7 | 14 | 23.8 | 17.6 | 18.6 | 19.5 | 17.4 | 22.9 | 19.4 | 21.1 | 21.8 | 23.3 | 20.1 | 22.9 | 21.8 | 18.8 | 19.7 | 25.9 | 23.9 | 23.2 | 23.2 | 21.9 | 20.9 | 19.8 | 20.3 | 20 | 21.5 | 21.2 | 20.4 | 19.4 | 21 | 22.8 | 22.1 | 22.2 | 19.7 | 19.3 | 17.7 | 20.5 | 19.6 | 19.4 | 19.6
|  |  | 15.3 | 19.1 | 16.2 | 16.4 | 17.1 | 21.2 | 17.2 | 16.5 | 18.9 | 14.9 | 15.1 | 20.2 | 17.3 | 13.7 | 21.3 | 17.1 | 17.1 | 18.3 | 16.3 | 21.8 | 17.9 | 19.5 | 20.1 | 21.6 | 18.5 | 21.8 | 21.1 | 17.9 | 18.1 | 24.4 | 21.7 | 22.1 | 21.7 | 19.9 | 19.6 | 19.1 | 19.7 | 19.1 | 20.1 | 20.4 | 19.3 | 18.2 | 19.8 | 21.2 | 20.2 | 21 | 18.4 | 18.2 | 16.7 | 18.4 | 19 | 18.2 | 19.1
|  |  | 15.4 | 18.6 | 14.7 | 15.4 | 15.8 | 20.7 | 17.3 | 16.3 | 18.1 | 14.8 | 14.7 | 17.3 | 15.9 | 13.3 | 18.7 | 16.7 | 15.6 | 17.1 | 15.3 | 20.6 | 16.5 | 17.8 | 18.3 | 20 | 16.8 | 20.8 | 20.5 | 17.1 | 16.4 | 23 | 19.5 | 21.1 | 20.3 | 17.8 | 18.4 | 18.3 | 19 | 18.1 | 18.8 | 19.6 | 18.2 | 17 | 18.6 | 19.5 | 18.3 | 19.8 | 17 | 17 | 15.8 | 16.3 | 18.3 | 17 | 18.6
|  |  | 15.4 | 18 | 13.3 | 14.5 | 14.6 | 20.2 | 17.3 | 16.1 | 17.3 | 14.6 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 13 | 16.2 | 16.2 | 14.1 | 15.9 | 14.2 | 19.5 | 15 | 16.2 | 16.6 | 18.3 | 15.2 | 19.7 | 19.8 | 16.2 | 14.8 | 21.5 | 17.3 | 20 | 18.8 | 15.8 | 17.1 | 17.6 | 18.4 | 17.2 | 17.4 | 18.8 | 17.1 | 15.8 | 17.4 | 17.9 | 16.4 | 18.6 | 15.7 | 15.9 | 14.8 | 14.2 | 17.7 | 15.8 | 18.1
|  |  | 15.2 | 16.9 | 12.6 | 13.7 | 14.3 | 20.1 | 16.7 | 15.6 | 16.2 | 14.4 | 14.1 | 13.1 | 14.6 | 13 | 14.5 | 16.6 | 13.2 | 15.4 | 13.7 | 19 | 14.6 | 15.7 | 15.7 | 17.6 | 15 | 19.1 | 19.4 | 15.9 | 14.2 | 20.2 | 17.1 | 19.3 | 19.1 | 15.2 | 16.7 | 17.4 | 18.1 | 16.9 | 16.8 | 18.1 | 16.8 | 15.2 | 16.8 | 17.3 | 15.8 | 18.3 | 15.4 | 14.9 | 14.6 | 13.5 | 17 | 15.5 | 17.8
|  |  | 15.1 | 15.9 | 11.8 | 13 | 13.9 | 20 | 16 | 15.2 | 15.1 | 14.2 | 13.9 | 12 | 14.6 | 13.1 | 12.9 | 17 | 12.3 | 14.8 | 13.3 | 18.6 | 14.2 | 15.2 | 14.8 | 17 | 14.9 | 18.4 | 18.9 | 15.6 | 13.5 | 18.8 | 16.9 | 18.6 | 19.3 | 14.6 | 16.4 | 17.3 | 17.8 | 16.6 | 16.1 | 17.5 | 16.6 | 14.7 | 16.1 | 16.7 | 15.1 | 17.9 | 15.2 | 13.9 | 14.4 | 12.7 | 16.3 | 15.3 | 17.6
|  |  | 14.9 | 14.8 | 11.1 | 12.2 | 13.6 | 19.9 | 15.4 | 14.7 | 14 | 14 | 13.8 | 10.8 | 14.7 | 13.1 | 11.2 | 17.4 | 11.4 | 14.3 | 12.8 | 18.1 | 13.8 | 14.7 | 13.9 | 16.3 | 14.7 | 17.8 | 18.5 | 15.3 | 12.9 | 17.5 | 16.7 | 17.9 | 19.6 | 14 | 16 | 17.1 | 17.5 | 16.3 | 15.5 | 16.8 | 16.3 | 14.1 | 15.5 | 16.1 | 14.5 | 17.6 | 14.9 | 12.9 | 14.2 | 12 | 15.6 | 15 | 17.3
|  |  | 14.9 | 14.5 | 10.7 | 11.4 | 13.9 | 19.8 | 15.3 | 14.5 | 14.8 | 13.9 | 13.7 | 10.2 | 14.7 | 12.9 | 11.4 | 16.6 | 10.5 | 14.1 | 12.7 | 17.7 | 13.2 | 14 | 13.3 | 15.7 | 14.9 | 17.2 | 18.2 | 14.8 | 12.4 | 16.9 | 16 | 17 | 18.8 | 13.5 | 15.6 | 16.9 | 16.9 | 15.9 | 16.1 | 16.5 | 16.5 | 13.8 | 15.4 | 15.5 | 13.5 | 16.7 | 14.4 | 12.5 | 13.9 | 11.5 | 14.8 | 15.1 | 17
|  |  | 14.8 | 14.1 | 10.2 | 10.6 | 14.1 | 19.6 | 15.2 | 14.3 | 15.7 | 13.7 | 13.7 | 9.6 | 14.7 | 12.7 | 11.6 | 15.8 | 9.6 | 13.9 | 12.5 | 17.3 | 12.5 | 13.4 | 12.6 | 15 | 15 | 16.6 | 18 | 14.2 | 12 | 16.3 | 15.4 | 16 | 18.1 | 13 | 15.2 | 16.8 | 16.2 | 15.6 | 16.6 | 16.3 | 16.8 | 13.4 | 15.2 | 14.8 | 12.4 | 15.9 | 14 | 12 | 13.7 | 11.1 | 13.9 | 15.1 | 16.6
|  |  | 14.8 | 13.8 | 9.8 | 9.8 | 14.4 | 19.5 | 15.1 | 14.1 | 16.5 | 13.6 | 13.6 | 9 | 14.7 | 12.5 | 11.8 | 15 | 8.7 | 13.7 | 12.4 | 16.9 | 11.9 | 12.7 | 12 | 14.4 | 15.2 | 16 | 17.7 | 13.7 | 11.5 | 15.7 | 14.7 | 15.1 | 17.3 | 12.5 | 14.8 | 16.6 | 15.6 | 15.2 | 17.2 | 16 | 17 | 13.1 | 15.1 | 14.2 | 11.4 | 15 | 13.5 | 11.6 | 13.4 | 10.6 | 13.1 | 15.2 | 16.3
|  |  | 14.7 | 14.8 | 11.3 | 11.5 | 15.2 | 19.6 | 15 | 14.6 | 17.1 | 13.5 | 13.6 | 11.3 | 13.8 | 13.4 | 13.4 | 15.6 | 10.6 | 14.5 | 13 | 16.9 | 12.7 | 14.1 | 13.4 | 16 | 15.3 | 16.9 | 18.5 | 14.6 | 12.6 | 16.8 | 15.8 | 15.8 | 17.5 | 14.4 | 15.4 | 16.5 | 15.8 | 15.4 | 17.4 | 15.9 | 17.7 | 13.1 | 14.9 | 15.2 | 12.8 | 15.8 | 14.2 | 12.9 | 13.3 | 11.2 | 13.9 | 15.3 | 16.1
|  |  | 14.5 | 15.9 | 12.9 | 13.2 | 16 | 19.6 | 14.9 | 15.2 | 17.7 | 13.3 | 13.7 | 13.5 | 13 | 14.3 | 15 | 16.3 | 12.4 | 15.2 | 13.6 | 16.8 | 13.5 | 15.5 | 14.7 | 17.6 | 15.4 | 17.9 | 19.4 | 15.4 | 13.8 | 17.8 | 17 | 16.6 | 17.6 | 16.2 | 15.9 | 16.3 | 16.1 | 15.7 | 17.7 | 15.7 | 18.3 | 13.1 | 14.8 | 16.3 | 14.1 | 16.6 | 15 | 14.2 | 13.3 | 11.7 | 14.8 | 15.3 | 15.9
|  |  | 14.4 | 16.9 | 14.4 | 14.9 | 16.8 | 19.7 | 14.8 | 15.7 | 18.3 | 13.2 | 13.7 | 15.8 | 12.1 | 15.2 | 16.6 | 16.9 | 14.3 | 16 | 14.2 | 16.8 | 14.3 | 16.9 | 16.1 | 19.2 | 15.5 | 18.8 | 20.2 | 16.3 | 14.9 | 18.9 | 18.1 | 17.3 | 17.8 | 18.1 | 16.5 | 16.2 | 16.3 | 15.9 | 17.9 | 15.6 | 19 | 13.1 | 14.6 | 17.3 | 15.5 | 17.4 | 15.7 | 15.5 | 13.2 | 12.3 | 15.6 | 15.4 | 15.7
|  |  | 14.3 | 18.3 | 16.8 | 16.7 | 18 | 20.1 | 14.8 | 15.7 | 19.3 | 13.4 | 13.8 | 18.5 | 13.4 | 15.5 | 18.9 | 18 | 16.6 | 17.5 | 14.9 | 18.2 | 16.2 | 19.6 | 18.2 | 21.5 | 15.9 | 20 | 20.7 | 17.4 | 17.1 | 21.1 | 20.1 | 18.3 | 18.5 | 20 | 18.1 | 16.7 | 16.9 | 16.4 | 18.7 | 15.7 | 19.7 | 13.8 | 15.3 | 19.4 | 18.3 | 19.3 | 17.6 | 17.6 | 13.9 | 15.1 | 17.4 | 15.7 | 16.7
|  |  | 14.1 | 19.7 | 19.3 | 18.4 | 19.2 | 20.5 | 14.8 | 15.6 | 20.2 | 13.6 | 13.8 | 21.3 | 14.8 | 15.7 | 21.2 | 19 | 19 | 18.9 | 15.7 | 19.6 | 18 | 22.3 | 20.4 | 23.7 | 16.2 | 21.1 | 21.3 | 18.4 | 19.2 | 23.4 | 22.2 | 19.3 | 19.1 | 22 | 19.6 | 17.3 | 17.5 | 17 | 19.6 | 15.9 | 20.5 | 14.4 | 16 | 21.6 | 21.2 | 21.1 | 19.6 | 19.7 | 14.6 | 18 | 19.2 | 16.1 | 17.8
|  |  | 14 | 21.1 | 21.7 | 20.2 | 20.4 | 20.9 | 14.8 | 15.6 | 21.2 | 13.8 | 13.9 | 24 | 16.1 | 16 | 23.5 | 20.1 | 21.3 | 20.4 | 16.4 | 21 | 19.9 | 25 | 22.5 | 26 | 16.6 | 22.3 | 21.8 | 19.5 | 21.4 | 25.6 | 24.2 | 20.3 | 19.8 | 23.9 | 21.2 | 17.8 | 18.1 | 17.5 | 20.4 | 16 | 21.2 | 15.1 | 16.7 | 23.7 | 24 | 23 | 21.5 | 21.8 | 15.3 | 20.8 | 21 | 16.4 | 18.8
|  |  | 14 | 21.3 | 22.3 | 21.4 | 22 | 21.1 | 15.4 | 15.2 | 21.7 | 14.6 | 14.3 | 24.9 | 15.4 | 16.6 | 24.6 | 20.4 | 21.9 | 21.2 | 16.2 | 21.8 | 20.2 | 26.4 | 22.8 | 26.5 | 15.8 | 22.7 | 22 | 19.8 | 22 | 26.5 | 25.2 | 20.6 | 19.9 | 24.7 | 22.3 | 17.4 | 18.8 | 17.5 | 20.1 | 15.2 | 20.7 | 15.8 | 16.9 | 24.5 | 24.6 | 23.8 | 22.1 | 22.1 | 15.1 | 22 | 21.4 | 16.9 | 18.8
|  |  | 14.1 | 21.4 | 22.8 | 22.7 | 23.5 | 21.3 | 15.9 | 14.8 | 22.3 | 15.3 | 14.8 | 25.8 | 14.8 | 17.1 | 25.8 | 20.6 | 22.4 | 22.1 | 16.1 | 22.7 | 20.4 | 27.8 | 23.2 | 27 | 14.9 | 23.1 | 22.2 | 20.2 | 22.6 | 27.5 | 26.3 | 21 | 20.1 | 25.4 | 23.3 | 17 | 19.6 | 17.4 | 19.7 | 14.5 | 20.1 | 16.4 | 17 | 25.4 | 25.2 | 24.6 | 22.7 | 22.5 | 14.8 | 23.3 | 21.8 | 17.4 | 18.7
|  |  | 14.1 | 21.6 | 23.4 | 23.9 | 25.1 | 21.5 | 16.5 | 14.4 | 22.8 | 16.1 | 15.2 | 26.7 | 14.1 | 17.7 | 26.9 | 20.9 | 23 | 22.9 | 15.9 | 23.5 | 20.7 | 29.2 | 23.5 | 27.5 | 14.1 | 23.5 | 22.4 | 20.5 | 23.2 | 28.4 | 27.3 | 21.3 | 20.2 | 26.2 | 24.4 | 16.6 | 20.3 | 17.4 | 19.4 | 13.7 | 19.6 | 17.1 | 17.2 | 26.2 | 25.8 | 25.4 | 23.3 | 22.8 | 14.6 | 24.5 | 22.2 | 17.9 | 18.7
|  |  | 14.6 | 21.6 | 24.1 | 24.1 | 24.3 | 21.1 | 16.3 | 14.6 | 22.1 | 16.3 | 16.2 | 26.8 | 14.7 | 17.6 | 26.7 | 21.4 | 23.4 | 23 | 16.7 | 23.7 | 21.6 | 29 | 24.4 | 27.6 | 15.2 | 22.9 | 22.1 | 20.9 | 23.5 | 28.5 | 27.2 | 21.8 | 20.8 | 26 | 24.9 | 16.6 | 20.8 | 17.2 | 19.3 | 14.3 | 19.3 | 17.8 | 16.5 | 26.7 | 26 | 25.6 | 23.7 | 23 | 14.1 | 24.1 | 22.1 | 18.4 | 18.9
|  |  | 15.2 | 21.4 | 25 | 24.4 | 23.7 | 20.9 | 16.1 | 14.7 | 21.4 | 16.4 | 17.3 | 27 | 15.3 | 17.7 | 26.6 | 22 | 23.7 | 23.2 | 17.6 | 23.8 | 22.4 | 28.8 | 25.3 | 27.7 | 16.4 | 22.3 | 21.7 | 21.4 | 23.8 | 28.6 | 27 | 22.4 | 21.4 | 25.9 | 25.5 | 16.6 | 21.3 | 16.9 | 19.1 | 15.1 | 19.1 | 18.7 | 15.6 | 27 | 26.1 | 25.8 | 24 | 23 | 13.6 | 23.7 | 21.9 | 19.1 | 19.2
|  |  | 15.7 | 21.4 | 25.7 | 24.5 | 22.9 | 20.5 | 15.9 | 14.9 | 20.8 | 16.6 | 18.3 | 27.1 | 15.9 | 17.6 | 26.4 | 22.5 | 24.1 | 23.2 | 18.4 | 24 | 23.4 | 28.6 | 26.2 | 27.8 | 17.6 | 21.7 | 21.4 | 21.8 | 24.1 | 28.7 | 26.9 | 22.9 | 21.9 | 25.8 | 25.9 | 16.6 | 21.8 | 16.7 | 19 | 15.7 | 18.8 | 19.4 | 14.9 | 27.5 | 26.4 | 26 | 24.4 | 23.2 | 13.1 | 23.4 | 21.8 | 19.6 | 19.4
|  |  | 15.7 | 20.7 | 24.3 | 22.9 | 21.3 | 20 | 15.8 | 15 | 20.4 | 17 | 18.1 | 26.2 | 15.2 | 16.6 | 25.5 | 21.6 | 23.3 | 22.9 | 18.4 | 23.3 | 23.6 | 27.4 | 26 | 26.1 | 17.6 | 21.4 | 20.6 | 21.3 | 23 | 27.8 | 25.4 | 22.4 | 21.8 | 24.8 | 24.3 | 17.4 | 21 | 16.6 | 18 | 15.8 | 18.2 | 19.3 | 15 | 26.1 | 25.4 | 25.1 | 22.5 | 22.5 | 13.5 | 22.7 | 20.9 | 19.6 | 19.4
|  |  | 15.7 | 20.1 | 22.8 | 21.3 | 19.5 | 19.6 | 15.7 | 15.2 | 19.9 | 17.4 | 17.9 | 25.2 | 14.3 | 15.7 | 24.7 | 20.6 | 22.5 | 22.6 | 18.3 | 22.6 | 23.8 | 26.3 | 25.8 | 24.3 | 17.6 | 20.9 | 19.7 | 20.8 | 21.9 | 26.9 | 24 | 21.8 | 21.7 | 23.9 | 22.6 | 18.1 | 20 | 16.7 | 17.1 | 16 | 17.5 | 19.2 | 15.1 | 24.6 | 24.5 | 24.1 | 20.5 | 21.7 | 13.9 | 22.1 | 19.9 | 19.8 | 19.4
|  |  | 15.7 | 19.3 | 21.5 | 19.6 | 17.8 | 19.1 | 15.6 | 15.4 | 19.5 | 17.7 | 17.8 | 24.4 | 13.5 | 14.7 | 23.8 | 19.7 | 21.7 | 22.3 | 18.3 | 21.9 | 24 | 25.2 | 25.5 | 22.5 | 17.6 | 20.6 | 18.9 | 20.3 | 20.8 | 26 | 22.5 | 21.3 | 21.6 | 22.9 | 21 | 18.9 | 19.1 | 16.6 | 16.1 | 16.1 | 17 | 19.1 | 15.2 | 23.2 | 23.5 | 23.1 | 18.5 | 20.9 | 14.2 | 21.4 | 19 | 19.8 | 19.4
|  |  | 15.5 | 18.5 | 20.5 | 18.3 | 17.1 | 18.6 | 14.9 | 14.7 | 18.2 | 16.6 | 16.4 | 22.9 | 13.5 | 14.1 | 21.6 | 18.1 | 19.5 | 21.1 | 17.4 | 20 | 23.4 | 23.2 | 23.1 | 21.2 | 17 | 19.8 | 18.3 | 19.7 | 18.7 | 23.9 | 21 | 20 | 20 | 21.1 | 19.8 | 17.3 | 18.2 | 16.5 | 15.3 | 16 | 16.4 | 17.1 | 14.4 | 21 | 20.8 | 22.1 | 17.3 | 19.4 | 13.5 | 19.8 | 19 | 18.5 | 18.7
|  |  | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 17.1 | 16.4 | 18.2 | 14 | 14 | 17 | 15.4 | 15.1 | 21.4 | 13.4 | 13.7 | 19.6 | 16.4 | 17.3 | 19.8 | 16.6 | 18.1 | 22.9 | 21.1 | 20.7 | 20 | 16.3 | 19 | 17.8 | 19.1 | 16.8 | 22 | 19.7 | 18.7 | 18.4 | 19.4 | 18.5 | 15.9 | 17.2 | 16.4 | 14.6 | 16 | 15.9 | 15.2 | 13.6 | 18.9 | 18.1 | 21.2 | 16 | 17.9 | 12.8 | 18.2 | 19 | 17.3 | 18.1
|  |  | 15.2 | 16.9 | 18.6 | 15.8 | 15.6 | 17.7 | 13.3 | 13.3 | 15.8 | 14.3 | 13.7 | 20 | 13.3 | 13.1 | 17.4 | 14.8 | 15.1 | 18.6 | 15.7 | 16.3 | 22.4 | 19 | 18.3 | 18.7 | 15.8 | 18.2 | 17.2 | 18.5 | 14.8 | 19.9 | 18.3 | 17.4 | 16.9 | 17.6 | 17.3 | 14.3 | 16.3 | 16.2 | 13.9 | 15.9 | 15.3 | 13.2 | 12.9 | 16.8 | 15.5 | 20.1 | 14.7 | 16.3 | 12 | 16.6 | 19 | 16 | 17.4
|  |  | 15.1 | 16.3 | 19.3 | 16.3 | 15.4 | 17.4 | 13.5 | 13.4 | 14.9 | 14.4 | 13.5 | 18.2 | 13.3 | 11.4 | 16.8 | 14.5 | 14.5 | 18.1 | 15.1 | 15.7 | 21.9 | 18.3 | 18.3 | 17.6 | 16.1 | 17.5 | 16.2 | 18.2 | 13.8 | 19.1 | 17.2 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 13.8 | 15.4 | 16.2 | 13.5 | 15.9 | 15.4 | 12.4 | 12.6 | 16 | 14.5 | 19.5 | 13.9 | 15.6 | 12.2 | 16.5 | 17.7 | 15.6 | 17
|  |  | 15.1 | 15.6 | 20 | 16.7 | 15 | 17.2 | 13.5 | 13.5 | 14.1 | 14.4 | 13.3 | 16.5 | 13.1 | 9.9 | 16.2 | 14.1 | 13.8 | 17.6 | 14.5 | 15.1 | 21.3 | 17.7 | 18.4 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 15.1 | 17.8 | 12.8 | 18.3 | 16 | 15.7 | 16.4 | 16.1 | 16.2 | 13.3 | 14.7 | 16.1 | 13.1 | 15.9 | 15.6 | 11.8 | 12.4 | 15.2 | 13.4 | 18.8 | 13.2 | 14.9 | 12.5 | 16.2 | 16.3 | 15.4 | 16.7
|  |  | 15.3 | 15.5 | 20 | 16.5 | 15.2 | 16.9 | 13.5 | 13.7 | 14 | 14.9 | 13.5 | 16.5 | 13.1 | 9.8 | 15.9 | 14.1 | 13.7 | 17.6 | 14.7 | 15.1 | 21.7 | 17.4 | 18.6 | 16.3 | 16.8 | 16.8 | 15.1 | 17.8 | 12.8 | 18.2 | 15.8 | 15.7 | 16.5 | 15.9 | 16 | 13.9 | 14.7 | 16.2 | 13.1 | 16.2 | 15.7 | 11.9 | 12.6 | 15.3 | 13.4 | 18.6 | 13.1 | 14.9 | 12.6 | 16.3 | 16.3 | 15.6 | 16.9
|  |  | 15.4 | 15 | 19.9 | 16.2 | 15.3 | 16.4 | 12.8 | 13.9 | 13.5 | 14.4 | 13.4 | 15.6 | 13.4 | 9 | 14.8 | 13.2 | 13.2 | 17.2 | 14.4 | 14.5 | 21 | 16.8 | 19 | 16 | 17.2 | 15.9 | 15.5 | 17.3 | 12.8 | 17.9 | 15.2 | 15.3 | 16.2 | 14.2 | 16.2 | 14 | 14.1 | 15.8 | 12.3 | 16.1 | 15.4 | 11.6 | 12.2 | 14.8 | 13.2 | 18.1 | 12.5 | 13.7 | 12.5 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 17.1
|  |  | 15.5 | 14.6 | 19.6 | 16 | 15.4 | 16 | 11.9 | 13.9 | 13.1 | 13.8 | 13.3 | 14.6 | 13.6 | 8.2 | 13.9 | 12.4 | 12.8 | 16.8 | 14.3 | 13.9 | 20.4 | 16.1 | 19.2 | 15.8 | 17.7 | 15 | 15.7 | 17 | 12.8 | 17.6 | 14.7 | 14.9 | 15.8 | 12.6 | 16.6 | 14.2 | 13.7 | 15.3 | 11.6 | 16.1 | 15 | 11.4 | 11.8 | 14.4 | 13.1 | 17.6 | 12.1 | 12.7 | 12.3 | 15.9 | 15.6 | 16.2 | 17.4
|  |  | 15.7 | 14.2 | 19.4 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 11.2 | 14.1 | 12.7 | 13.3 | 13.3 | 13.7 | 13.9 | 7.4 | 12.8 | 11.6 | 12.4 | 16.5 | 14.1 | 13.3 | 19.8 | 15.5 | 19.5 | 15.5 | 18.1 | 14.2 | 16 | 16.6 | 12.8 | 17.3 | 14.1 | 14.6 | 15.4 | 10.9 | 16.9 | 14.4 | 13.1 | 14.9 | 10.8 | 16 | 14.7 | 11.1 | 11.4 | 13.8 | 13 | 17.1 | 11.6 | 11.6 | 12.2 | 15.8 | 15.3 | 16.4 | 17.6
|  |  | 15.9 | 14.9 | 19.7 | 17 | 16.2 | 15.9 | 11.7 | 15.4 | 15 | 14.5 | 13.6 | 15.4 | 14 | 9.2 | 13.7 | 12.3 | 14.3 | 17.4 | 15.6 | 13.9 | 21 | 15.8 | 20.4 | 15.7 | 19.9 | 14.3 | 17.1 | 16.7 | 13.9 | 18.2 | 14.7 | 15.4 | 15.8 | 12.1 | 18 | 15 | 14 | 15.8 | 12.3 | 16.6 | 15.8 | 11.4 | 11.7 | 14.1 | 13.3 | 18 | 13.9 | 12.1 | 13.6 | 16.3 | 15.1 | 17.7 | 18.7
|  |  | 16.1 | 15.8 | 19.9 | 18.3 | 16.9 | 16.4 | 12.2 | 16.7 | 17.3 | 15.8 | 14 | 16.9 | 14.1 | 11.2 | 14.7 | 12.9 | 16.3 | 18.1 | 17.2 | 14.5 | 22.2 | 16.1 | 21.2 | 15.8 | 21.7 | 14.4 | 18.3 | 16.7 | 15 | 19.1 | 15.2 | 16.1 | 16.3 | 13.3 | 19 | 15.6 | 14.9 | 16.9 | 13.9 | 17.4 | 17 | 11.8 | 12 | 14.4 | 13.5 | 19.1 | 16.4 | 12.6 | 15.2 | 16.8 | 14.8 | 19 | 20
|  |  | 16.3 | 16.6 | 20.1 | 19.6 | 17.6 | 16.8 | 12.7 | 18.1 | 19.6 | 17 | 14.3 | 18.5 | 14.3 | 13 | 15.6 | 13.6 | 18.2 | 19 | 18.7 | 15 | 23.4 | 16.5 | 22.1 | 16 | 23.4 | 14.5 | 19.4 | 16.8 | 16 | 20 | 15.8 | 16.9 | 16.7 | 14.5 | 20.1 | 16.2 | 15.8 | 17.9 | 15.4 | 18 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 14.7 | 13.8 | 20.1 | 18.8 | 13.2 | 16.7 | 17.3 | 14.6 | 20.3 | 21.1
|  |  | 17.5 | 16 | 20.2 | 20.9 | 19.1 | 17.3 | 13.9 | 20.3 | 21.3 | 18.2 | 15.2 | 20.3 | 15.5 | 15.2 | 16.6 | 15 | 19.9 | 20.9 | 21.3 | 15.1 | 25.7 | 17.5 | 23.2 | 17.8 | 25.8 | 15.9 | 20.6 | 17.9 | 18 | 21.2 | 18 | 18.6 | 18.2 | 15.6 | 21.7 | 18.2 | 17.3 | 20 | 18.8 | 19.2 | 20 | 13.5 | 14 | 15.8 | 14.6 | 21.8 | 21 | 13.7 | 18.7 | 20.3 | 14 | 21.1 | 22.6
|  |  | 18.7 | 15.4 | 20.1 | 22.3 | 20.7 | 18 | 15 | 22.6 | 23 | 19.6 | 16 | 22.1 | 16.7 | 17.4 | 17.8 | 16.5 | 21.6 | 22.7 | 23.9 | 15.3 | 28 | 18.6 | 24.4 | 19.6 | 28.3 | 17.1 | 21.8 | 18.9 | 20 | 22.5 | 20.2 | 20.2 | 19.7 | 16.6 | 23.4 | 20.2 | 18.7 | 22.3 | 22.3 | 20.6 | 21.9 | 15 | 15.7 | 17 | 15.3 | 23.6 | 23.2 | 14.4 | 20.9 | 23.2 | 13.4 | 22.1 | 24.1
|  |  | 19.9 | 14.9 | 20.1 | 23.6 | 22.2 | 18.5 | 16.2 | 24.8 | 24.8 | 20.8 | 16.8 | 23.8 | 17.9 | 19.6 | 18.8 | 17.8 | 23.3 | 24.6 | 26.5 | 15.3 | 30.4 | 19.6 | 25.5 | 21.5 | 30.8 | 18.5 | 23 | 19.9 | 22 | 23.7 | 22.5 | 21.8 | 21.3 | 17.7 | 25 | 22.2 | 20.3 | 24.4 | 25.8 | 21.8 | 23.7 | 16.4 | 17.4 | 18.2 | 16.1 | 25.4 | 25.5 | 15 | 23 | 26.3 | 12.8 | 22.9 | 25.6
|  |  | 19.6 | 15.6 | 20.4 | 24.3 | 22.8 | 18.6 | 17.1 | 25.8 | 25.7 | 21.4 | 17.6 | 24.4 | 18.6 | 20.8 | 19.5 | 18.7 | 23.5 | 25.5 | 27.7 | 15.2 | 32.3 | 19.9 | 27.7 | 22.2 | 32.3 | 19 | 23.2 | 20.9 | 22.9 | 22.6 | 23.5 | 22.2 | 22.5 | 18 | 24.9 | 21.4 | 21.4 | 25.4 | 27.6 | 22 | 24.6 | 16.6 | 18.1 | 19.2 | 16.9 | 25.8 | 24.9 | 15.4 | 23.8 | 26.8 | 12.7 | 24.2 | 26.4
|  |  | 19.3 | 16.3 | 20.8 | 25 | 23.6 | 18.8 | 17.8 | 26.7 | 26.5 | 22 | 18.5 | 25 | 19.5 | 22.2 | 20.3 | 19.6 | 23.8 | 26.5 | 28.8 | 14.9 | 34.1 | 20.2 | 30 | 23 | 33.9 | 19.5 | 23.5 | 22 | 23.6 | 21.7 | 24.6 | 22.7 | 23.5 | 18.1 | 25 | 20.6 | 22.6 | 26.2 | 29.4 | 22.4 | 25.5 | 17 | 18.7 | 20.2 | 17.5 | 26.1 | 24.1 | 15.7 | 24.6 | 27.3 | 12.7 | 25.5 | 27.2
|  |  | 19 | 17 | 21.1 | 25.7 | 24.2 | 18.9 | 18.7 | 27.7 | 27.4 | 22.6 | 19.3 | 25.6 | 20.2 | 23.4 | 21 | 20.5 | 24 | 27.5 | 30 | 14.8 | 36 | 20.6 | 32.2 | 23.7 | 35.4 | 20 | 23.7 | 23 | 24.5 | 20.6 | 25.6 | 23.1 | 24.7 | 18.3 | 25 | 19.8 | 23.7 | 27.2 | 31.2 | 22.6 | 26.4 | 17.2 | 19.4 | 21.2 | 18.2 | 26.5 | 23.5 | 16.1 | 25.4 | 27.8 | 12.6 | 26.8 | 28
|  |  | 18.9 | 17.2 | 20.4 | 25.1 | 24 | 19.5 | 18.8 | 25.3 | 27.2 | 22.5 | 19.1 | 25.6 | 20.2 | 24 | 21.2 | 20.7 | 24.2 | 25.8 | 27.9 | 14.8 | 36.2 | 20.6 | 33.2 | 24 | 35.1 | 20.4 | 24 | 23.5 | 25 | 21.2 | 26.1 | 23.9 | 24.8 | 18.5 | 24.8 | 20.9 | 24 | 26.5 | 31.2 | 22.7 | 26.1 | 17.6 | 20.1 | 21.4 | 18.5 | 26.1 | 23.7 | 15.6 | 25.2 | 28.4 | 12.6 | 26.5 | 27.8
|  |  | 18.9 | 17.3 | 19.7 | 24.4 | 23.8 | 20.1 | 18.8 | 22.9 | 27 | 22.4 | 18.8 | 25.5 | 20.2 | 24.5 | 21.4 | 21 | 24.4 | 24 | 25.9 | 14.7 | 36.3 | 20.6 | 34.2 | 24.2 | 34.8 | 20.7 | 24.2 | 24.1 | 25.5 | 21.7 | 26.6 | 24.8 | 24.9 | 18.8 | 24.7 | 21.9 | 24.3 | 25.9 | 31.2 | 22.9 | 25.8 | 18.1 | 20.9 | 21.6 | 18.9 | 25.6 | 23.8 | 15.2 | 24.9 | 29 | 12.5 | 26.3 | 27.6
|  |  | 18.8 | 17.5 | 19 | 23.8 | 23.6 | 20.7 | 18.9 | 20.5 | 26.8 | 22.3 | 18.6 | 25.5 | 20.2 | 25.1 | 21.6 | 21.2 | 24.6 | 22.3 | 23.8 | 14.7 | 36.5 | 20.6 | 35.2 | 24.5 | 34.5 | 21.1 | 24.5 | 24.6 | 26 | 22.3 | 27.1 | 25.6 | 25 | 19 | 24.5 | 23 | 24.6 | 25.2 | 31.2 | 23 | 25.5 | 18.5 | 21.6 | 21.8 | 19.2 | 25.2 | 24 | 14.7 | 24.7 | 29.6 | 12.5 | 26 | 27.4
|  |  | 18.6 | 17.2 | 18.9 | 22.6 | 22.8 | 20.2 | 18 | 20 | 25.8 | 21.9 | 18.4 | 24.5 | 19.9 | 24.5 | 21.3 | 20.3 | 23.8 | 21.5 | 22.7 | 14.6 | 35.3 | 20.5 | 34 | 23.8 | 31.8 | 20.5 | 23.5 | 23.9 | 25.4 | 21.5 | 26.3 | 24.6 | 24 | 18.4 | 23 | 22.2 | 23.8 | 24.8 | 29.8 | 22.1 | 24.3 | 16.5 | 20.7 | 21.1 | 18.6 | 23.7 | 22.9 | 14.3 | 23.6 | 28 | 12.4 | 23.6 | 25.2
|  |  | 18.5 | 16.8 | 18.8 | 21.4 | 21.9 | 19.7 | 17.1 | 19.5 | 24.9 | 21.4 | 18.2 | 23.4 | 19.7 | 24 | 20.9 | 19.4 | 22.9 | 20.8 | 21.7 | 14.5 | 34.1 | 20.5 | 32.9 | 23.2 | 29 | 20 | 22.6 | 23.3 | 24.8 | 20.7 | 25.6 | 23.6 | 23.1 | 17.8 | 21.5 | 21.4 | 23 | 24.5 | 28.5 | 21.1 | 23 | 14.4 | 19.8 | 20.4 | 17.9 | 22.3 | 21.7 | 13.8 | 22.4 | 26.3 | 12.3 | 21.2 | 22.9
|  |  | 18.3 | 16.5 | 18.7 | 20.2 | 21.1 | 19.2 | 16.2 | 19 | 23.9 | 21 | 18 | 22.4 | 19.4 | 23.4 | 20.6 | 18.5 | 22.1 | 20 | 20.6 | 14.4 | 32.9 | 20.4 | 31.7 | 22.5 | 26.3 | 19.4 | 21.6 | 22.6 | 24.2 | 19.9 | 24.8 | 22.6 | 22.1 | 17.2 | 20 | 20.6 | 22.2 | 24.1 | 27.1 | 20.2 | 21.8 | 12.4 | 18.9 | 19.7 | 17.3 | 20.8 | 20.6 | 13.4 | 21.3 | 24.7 | 12.2 | 18.8 | 20.7
|  |  | 17.5 | 15.5 | 17.5 | 19.1 | 19.8 | 17.8 | 14.9 | 18.2 | 22 | 20.5 | 17.2 | 20.8 | 18.1 | 21.8 | 17.9 | 16.7 | 20 | 19.1 | 20.2 | 13.9 | 31.6 | 17.8 | 29.6 | 20.6 | 26.1 | 17.7 | 19.5 | 21.7 | 22.3 | 18.4 | 23 | 21.2 | 21.2 | 15.2 | 18.5 | 18.7 | 21.3 | 23.1 | 25.3 | 19.1 | 20.7 | 12.3 | 16.6 | 17.8 | 16.5 | 19.8 | 18.7 | 12.9 | 19.3 | 23.4 | 12.3 | 18.2 | 20
|  |  | 16.8 | 14.4 | 16.4 | 17.9 | 18.5 | 16.5 | 13.5 | 17.3 | 20 | 20 | 16.4 | 19.1 | 16.9 | 20.2 | 15.3 | 14.9 | 17.9 | 18.3 | 19.9 | 13.3 | 30.4 | 15.1 | 27.5 | 18.8 | 26 | 16 | 17.3 | 20.8 | 20.3 | 16.9 | 21.2 | 19.7 | 20.3 | 13.2 | 16.9 | 16.9 | 20.5 | 22 | 23.5 | 17.9 | 19.7 | 12.1 | 14.3 | 15.8 | 15.6 | 18.7 | 16.9 | 12.5 | 17.2 | 22.1 | 12.3 | 17.7 | 19.2
|  |  | 16 | 13.4 | 15.2 | 16.8 | 17.2 | 15.1 | 12.2 | 16.5 | 18.1 | 19.5 | 15.6 | 17.5 | 15.6 | 18.6 | 12.6 | 13.1 | 15.8 | 17.4 | 19.5 | 12.8 | 29.1 | 12.5 | 25.4 | 16.9 | 25.8 | 14.3 | 15.2 | 19.9 | 18.4 | 15.4 | 19.4 | 18.3 | 19.4 | 11.2 | 15.4 | 15 | 19.6 | 21 | 21.7 | 16.8 | 18.6 | 12 | 12 | 13.9 | 14.8 | 17.7 | 15 | 12 | 15.2 | 20.8 | 12.4 | 17.1 | 18.5
|  |  | 15.9 | 13.2 | 14.2 | 16.4 | 16.8 | 14.5 | 11.9 | 16.2 | 17.7 | 19.1 | 14.9 | 16.8 | 15 | 18.4 | 11.8 | 12.6 | 14.5 | 17 | 18.7 | 12.2 | 27.9 | 11.8 | 24.6 | 16.4 | 25.1 | 13.2 | 14.4 | 19 | 17.7 | 14.9 | 18.3 | 17.9 | 18.7 | 10.7 | 14.7 | 14.3 | 19.3 | 20 | 20.9 | 16.5 | 17.9 | 12 | 11.2 | 13.3 | 13.8 | 16.9 | 13.8 | 11.4 | 14.7 | 20 | 12.5 | 17 | 18.2
|  |  | 15.9 | 13.1 | 13.1 | 16 | 16.4 | 14 | 11.6 | 15.9 | 17.4 | 18.8 | 14.1 | 16.1 | 14.4 | 18.2 | 10.9 | 12.2 | 13.3 | 16.7 | 17.9 | 11.7 | 26.6 | 11.2 | 23.9 | 15.9 | 24.3 | 12.1 | 13.6 | 18.2 | 17.1 | 14.5 | 17.3 | 17.6 | 18.1 | 10.3 | 13.9 | 13.5 | 18.9 | 19.1 | 20 | 16.1 | 17.3 | 12 | 10.5 | 12.6 | 12.9 | 16.1 | 12.6 | 10.8 | 14.2 | 19.2 | 12.5 | 16.8 | 18
|  |  | 15.8 | 12.9 | 12.1 | 15.6 | 16 | 13.4 | 11.3 | 15.6 | 17 | 18.4 | 13.4 | 15.4 | 13.8 | 18 | 10.1 | 11.7 | 12 | 16.3 | 17.1 | 11.1 | 25.4 | 10.5 | 23.1 | 15.4 | 23.6 | 11 | 12.8 | 17.3 | 16.4 | 14 | 16.2 | 17.2 | 17.4 | 9.8 | 13.2 | 12.8 | 18.6 | 18.1 | 19.2 | 15.8 | 16.6 | 12 | 9.7 | 12 | 11.9 | 15.3 | 11.4 | 10.2 | 13.7 | 18.4 | 12.6 | 16.7 | 17.7
|  |  | 16.2 | 12.8 | 11.5 | 15.1 | 15.8 | 13 | 10.7 | 15.3 | 16.6 | 17.4 | 13.8 | 14.7 | 13.9 | 17.3 | 10.4 | 11.5 | 11.2 | 16 | 16.8 | 10.9 | 24.8 | 9.8 | 23 | 15.7 | 22.9 | 10.4 | 13.1 | 16.8 | 15.7 | 14.2 | 15.7 | 17.2 | 17.6 | 9.1 | 12.7 | 13.2 | 18.1 | 17.9 | 19.6 | 15.3 | 16.8 | 11.7 | 9.3 | 11.3 | 11.7 | 14.6 | 11.3 | 10.2 | 14 | 17.7 | 12.6 | 16.7 | 17.7
|  |  | 16.5 | 12.7 | 10.9 | 14.7 | 15.5 | 12.6 | 10.1 | 15.1 | 16.2 | 16.4 | 14.2 | 13.9 | 13.9 | 16.5 | 10.7 | 11.3 | 10.4 | 15.6 | 16.4 | 10.6 | 24.1 | 9.1 | 23 | 16 | 22.2 | 9.9 | 13.4 | 16.4 | 14.9 | 14.3 | 15.3 | 17.3 | 17.9 | 8.5 | 12.2 | 13.6 | 17.5 | 17.6 | 20.1 | 14.9 | 17 | 11.3 | 9 | 10.7 | 11.4 | 13.9 | 11.3 | 10.1 | 14.2 | 17.1 | 12.7 | 16.8 | 17.8
|  |  | 16.9 | 12.6 | 10.3 | 14.2 | 15.3 | 12.2 | 9.5 | 14.8 | 15.8 | 15.4 | 14.6 | 13.2 | 14 | 15.8 | 11 | 11.1 | 9.6 | 15.3 | 16.1 | 10.4 | 23.5 | 8.4 | 22.9 | 16.3 | 21.5 | 9.3 | 13.7 | 15.9 | 14.2 | 14.5 | 14.8 | 17.3 | 18.1 | 7.8 | 11.7 | 14 | 17 | 17.4 | 20.5 | 14.4 | 17.2 | 11 | 8.6 | 10 | 11.2 | 13.2 | 11.2 | 10.1 | 14.5 | 16.4 | 12.7 | 16.8 | 17.8
|  |  | 17.2 | 13.3 | 11.6 | 15.9 | 16.1 | 13.2 | 11.4 | 15.3 | 15.4 | 16.7 | 14.6 | 14.1 | 15.3 | 15.8 | 12.5 | 12.6 | 11.8 | 15.5 | 16.1 | 10.7 | 23.2 | 10 | 23.4 | 16.7 | 22.2 | 11.8 | 14.3 | 15.7 | 15.3 | 15.9 | 15.9 | 17.9 | 18.1 | 9.1 | 12.6 | 16.2 | 16.9 | 17.8 | 20.9 | 14.5 | 17.4 | 11 | 10.8 | 11.8 | 11.8 | 13.9 | 12.6 | 10.3 | 15.4 | 17 | 12.8 | 16.9 | 18
|  |  | 17.5 | 14 | 12.8 | 17.5 | 16.8 | 14.1 | 13.2 | 15.7 | 14.9 | 17.9 | 14.5 | 15.1 | 16.5 | 15.8 | 13.9 | 14 | 14.1 | 15.8 | 16 | 10.9 | 23 | 11.7 | 23.8 | 17 | 23 | 14.4 | 15 | 15.5 | 16.4 | 17.4 | 16.9 | 18.6 | 18 | 10.5 | 13.5 | 18.3 | 16.9 | 18.1 | 21.4 | 14.5 | 17.6 | 11.1 | 13 | 13.5 | 12.3 | 14.5 | 14.1 | 10.4 | 16.3 | 17.7 | 12.8 | 17.1 | 18.1
|  |  | 17.8 | 14.7 | 14.1 | 19.2 | 17.6 | 15.1 | 15.1 | 16.2 | 14.5 | 19.2 | 14.5 | 16 | 17.8 | 15.8 | 15.4 | 15.5 | 16.3 | 16 | 16 | 11.2 | 22.7 | 13.3 | 24.3 | 17.4 | 23.7 | 16.9 | 15.6 | 15.3 | 17.5 | 18.8 | 18 | 19.2 | 18 | 11.8 | 14.4 | 20.5 | 16.8 | 18.5 | 21.8 | 14.6 | 17.8 | 11.1 | 15.2 | 15.3 | 12.9 | 15.2 | 15.5 | 10.6 | 17.2 | 18.3 | 12.9 | 17.2 | 18.3
|  |  | 19.2 | 15.6 | 16.4 | 20.4 | 19.3 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 15.2 | 20 | 15.7 | 17.3 | 19.9 | 16.9 | 17.4 | 17.4 | 18.7 | 17.5 | 17.1 | 12.5 | 24.3 | 16.4 | 25 | 17.8 | 25.8 | 18.4 | 17.2 | 16.6 | 19.8 | 21.1 | 20.2 | 20.2 | 18.8 | 12.9 | 15.5 | 21.9 | 17.1 | 18.7 | 22.7 | 16.8 | 18.5 | 12 | 17.2 | 17.5 | 14.1 | 15.8 | 16.3 | 11.3 | 19 | 20.3 | 13.1 | 17.1 | 18.6
|  |  | 20.7 | 16.5 | 18.7 | 21.5 | 20.9 | 17.9 | 17.8 | 18.9 | 15.8 | 20.9 | 16.9 | 18.6 | 22 | 18.1 | 19.3 | 19.2 | 21.1 | 19.1 | 18.1 | 13.9 | 25.8 | 19.5 | 25.7 | 18.1 | 28 | 19.8 | 18.9 | 17.8 | 22.2 | 23.5 | 22.4 | 21.2 | 19.5 | 13.9 | 16.6 | 23.2 | 17.4 | 19 | 23.5 | 18.9 | 19.2 | 12.8 | 19.2 | 19.8 | 15.3 | 16.4 | 17 | 11.9 | 20.7 | 22.4 | 13.2 | 16.9 | 18.8
|  |  | 22.1 | 17.4 | 21 | 22.7 | 22.6 | 19.3 | 19.2 | 20.2 | 16.5 | 21.7 | 18.1 | 19.9 | 24.1 | 19.2 | 21.3 | 21.1 | 23.5 | 20.6 | 19.2 | 15.2 | 27.4 | 22.6 | 26.4 | 18.5 | 30.1 | 21.3 | 20.5 | 19.1 | 24.5 | 25.8 | 24.6 | 22.2 | 20.3 | 15 | 17.7 | 24.6 | 17.7 | 19.2 | 24.4 | 21.1 | 19.9 | 13.7 | 21.2 | 22 | 16.5 | 17 | 17.8 | 12.6 | 22.5 | 24.4 | 13.4 | 16.8 | 19.1
|  |  | 22.3 | 17.9 | 21.6 | 22.5 | 22.7 | 18.9 | 20 | 21.1 | 17.5 | 22.2 | 18.2 | 21.3 | 24.9 | 19.8 | 21.7 | 21.4 | 23.9 | 21.2 | 20.8 | 15.6 | 28.3 | 23.4 | 27.4 | 20.3 | 31 | 21.6 | 20.6 | 19.9 | 24.6 | 26.7 | 25.1 | 23.4 | 21.3 | 14.9 | 18.8 | 25.5 | 18.4 | 20.3 | 22.6 | 22 | 19.5 | 14.5 | 21.5 | 22.5 | 16.2 | 18.3 | 19 | 12.3 | 23.4 | 25.9 | 13.6 | 17.2 | 19.4
|  |  | 22.5 | 18.4 | 22.3 | 22.2 | 22.7 | 18.5 | 20.8 | 21.9 | 18.5 | 22.8 | 18.4 | 22.6 | 25.7 | 20.5 | 22 | 21.8 | 24.2 | 21.9 | 22.3 | 15.9 | 29.3 | 24.2 | 28.4 | 22.2 | 32 | 21.9 | 20.7 | 20.7 | 24.6 | 27.5 | 25.5 | 24.5 | 22.2 | 14.8 | 19.8 | 26.5 | 19 | 21.4 | 20.8 | 22.9 | 19.2 | 15.3 | 21.8 | 23 | 15.9 | 19.7 | 20.2 | 11.9 | 24.3 | 27.3 | 13.8 | 17.7 | 19.7
|  |  | 22.7 | 18.9 | 22.9 | 22 | 22.8 | 18.1 | 21.6 | 22.8 | 19.5 | 23.3 | 18.5 | 24 | 26.5 | 21.1 | 22.4 | 22.1 | 24.6 | 22.5 | 23.9 | 16.3 | 30.2 | 25 | 29.4 | 24 | 32.9 | 22.2 | 20.8 | 21.5 | 24.7 | 28.4 | 26 | 25.7 | 23.2 | 14.7 | 20.9 | 27.4 | 19.7 | 22.5 | 19 | 23.8 | 18.8 | 16.1 | 22.1 | 23.5 | 15.6 | 21 | 21.4 | 11.6 | 25.2 | 28.8 | 14 | 18.1 | 20
|  |  | 22 | 18.3 | 23.6 | 21.9 | 23.2 | 18.2 | 21.7 | 22.7 | 20.6 | 23 | 19.2 | 24 | 25.7 | 21.6 | 23 | 22.3 | 24.6 | 22.7 | 24.3 | 16.7 | 29.8 | 25.1 | 29.9 | 23.9 | 32.4 | 22.9 | 21.3 | 20.8 | 24.3 | 26.8 | 25.7 | 24.7 | 23.1 | 15.5 | 21.3 | 27.2 | 19.6 | 22.7 | 19 | 24.2 | 18.8 | 15.5 | 22.5 | 23.7 | 16.3 | 21.5 | 21.6 | 12.7 | 25.2 | 28.9 | 14.2 | 18.5 | 20.1
|  |  | 21.3 | 17.7 | 24.2 | 21.7 | 23.5 | 18.3 | 21.8 | 22.7 | 21.6 | 22.6 | 19.9 | 24 | 24.9 | 22 | 23.7 | 22.5 | 24.7 | 22.9 | 24.8 | 17.2 | 29.5 | 25.3 | 30.4 | 23.8 | 31.9 | 23.5 | 21.8 | 20 | 23.9 | 25.2 | 25.3 | 23.8 | 23 | 16.3 | 21.8 | 27 | 19.6 | 23 | 19 | 24.6 | 18.8 | 15 | 22.8 | 24 | 17.1 | 22.1 | 21.7 | 13.7 | 25.3 | 28.9 | 14.3 | 18.8 | 20.3
|  |  | 20.6 | 17.1 | 24.9 | 21.6 | 23.9 | 18.4 | 21.9 | 22.6 | 22.7 | 22.3 | 20.6 | 24 | 24.1 | 22.5 | 24.3 | 22.7 | 24.7 | 23.1 | 25.2 | 17.6 | 29.1 | 25.4 | 30.9 | 23.7 | 31.4 | 24.2 | 22.3 | 19.3 | 23.5 | 23.6 | 25 | 22.8 | 22.9 | 17.1 | 22.2 | 26.8 | 19.5 | 23.2 | 19 | 25 | 18.8 | 14.4 | 23.2 | 24.2 | 17.8 | 22.6 | 21.9 | 14.8 | 25.3 | 29 | 14.5 | 19.2 | 20.4
|  |  | 20.5 | 16.8 | 23.3 | 21.2 | 22.7 | 18.5 | 21.4 | 22 | 21.8 | 21.8 | 19.9 | 23.7 | 22.6 | 21.7 | 23.7 | 21.9 | 23.6 | 22.3 | 24 | 16.3 | 28.4 | 24.7 | 30.3 | 22.7 | 30.6 | 23.1 | 21.5 | 18.7 | 22.2 | 23.9 | 23.8 | 22 | 21.4 | 15.9 | 20.5 | 26.1 | 19.2 | 22.3 | 19 | 24.5 | 18.3 | 14.5 | 22.2 | 22.9 | 17.1 | 21.6 | 20.7 | 13.9 | 24.2 | 28 | 14.6 | 19.1 | 20.1
|  |  | 20.4 | 16.5 | 21.6 | 20.8 | 21.6 | 18.5 | 21 | 21.3 | 20.8 | 21.2 | 19.1 | 23.5 | 21.2 | 20.9 | 23.2 | 21.1 | 22.6 | 21.5 | 22.7 | 15.1 | 27.7 | 24.1 | 29.6 | 21.6 | 29.7 | 21.9 | 20.6 | 18.1 | 21 | 24.2 | 22.6 | 21.2 | 20 | 14.7 | 18.9 | 25.3 | 18.8 | 21.5 | 18.9 | 23.9 | 17.9 | 14.5 | 21.1 | 21.6 | 16.3 | 20.7 | 19.6 | 13 | 23.2 | 27 | 14.7 | 18.9 | 19.7
|  |  | 20.3 | 16.2 | 20 | 20.4 | 20.4 | 18.6 | 20.5 | 20.7 | 19.9 | 20.7 | 18.4 | 23.2 | 19.7 | 20.1 | 22.6 | 20.3 | 21.5 | 20.7 | 21.5 | 13.8 | 27 | 23.4 | 29 | 20.6 | 28.9 | 20.8 | 19.8 | 17.5 | 19.7 | 24.5 | 21.4 | 20.4 | 18.5 | 13.5 | 17.2 | 24.6 | 18.5 | 20.6 | 18.9 | 23.4 | 17.4 | 14.6 | 20.1 | 20.3 | 15.6 | 19.7 | 18.4 | 12.1 | 22.1 | 26 | 14.8 | 18.8 | 19.4
|  |  | 18.7 | 16.2 | 18.8 | 19 | 19.5 | 18.3 | 19.6 | 18.6 | 18.4 | 20.4 | 17.8 | 21.6 | 18.6 | 19.3 | 21.1 | 18.9 | 19.1 | 19 | 19.8 | 12.3 | 26 | 21.3 | 27.6 | 19.4 | 27.2 | 19.5 | 17.9 | 16.9 | 18.9 | 22.4 | 20.1 | 19.5 | 18.2 | 12.7 | 16 | 22.4 | 17.2 | 19.7 | 18.7 | 22 | 17.4 | 13.3 | 18.2 | 19.2 | 13.9 | 18.2 | 16.9 | 11.6 | 20.2 | 24.4 | 14.8 | 18 | 19
|  |  | 17 | 16.1 | 17.6 | 17.6 | 18.7 | 17.9 | 18.7 | 16.5 | 17 | 20.1 | 17.3 | 20 | 17.6 | 18.6 | 19.5 | 17.6 | 16.7 | 17.2 | 18.2 | 10.7 | 25 | 19.3 | 26.2 | 18.3 | 25.6 | 18.3 | 15.9 | 16.2 | 18.1 | 20.4 | 18.9 | 18.6 | 17.9 | 12 | 14.9 | 20.1 | 16 | 18.7 | 18.5 | 20.6 | 17.4 | 12.1 | 16.3 | 18 | 12.1 | 16.7 | 15.3 | 11.1 | 18.2 | 22.8 | 14.8 | 17.2 | 18.6
|  |  | 15.4 | 16.1 | 16.4 | 16.2 | 17.8 | 17.6 | 17.8 | 14.4 | 15.5 | 19.8 | 16.7 | 18.4 | 16.5 | 17.8 | 18 | 16.2 | 14.3 | 15.5 | 16.5 | 9.2 | 24 | 17.2 | 24.8 | 17.1 | 23.9 | 17 | 14 | 15.6 | 17.3 | 18.3 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 11.2 | 13.7 | 17.9 | 14.7 | 17.8 | 18.3 | 19.2 | 17.4 | 10.8 | 14.4 | 16.9 | 10.4 | 15.2 | 13.8 | 10.6 | 16.3 | 21.2 | 14.8 | 16.4 | 18.2
|  |  | 14.9 | 16.2 | 15.3 | 16.2 | 17.2 | 16.9 | 17.4 | 14 | 14.2 | 19.2 | 16.6 | 17 | 16.6 | 17.1 | 17.5 | 15.8 | 12.9 | 15.1 | 15.6 | 9.1 | 23.4 | 16.7 | 23.6 | 16.5 | 23.1 | 15.9 | 13.6 | 15 | 16.5 | 17.6 | 17.2 | 16.8 | 17.8 | 10.9 | 13.3 | 17.1 | 15 | 17.6 | 18.1 | 18.6 | 17.4 | 10.6 | 14.1 | 16.2 | 9.8 | 14.5 | 13.3 | 10.3 | 15.7 | 20.3 | 14.9 | 15.9 | 17.9
|  |  | 14.3 | 16.2 | 14.2 | 16.2 | 16.5 | 16.2 | 16.9 | 13.7 | 13 | 18.5 | 16.6 | 15.6 | 16.6 | 16.3 | 16.9 | 15.3 | 11.4 | 14.8 | 14.7 | 8.9 | 22.7 | 16.1 | 22.4 | 15.8 | 22.3 | 14.7 | 13.3 | 14.3 | 15.7 | 17 | 16.8 | 16 | 18.1 | 10.6 | 12.8 | 16.2 | 15.3 | 17.5 | 17.9 | 18 | 17.3 | 10.4 | 13.7 | 15.5 | 9.3 | 13.7 | 12.7 | 10.1 | 15.1 | 19.3 | 14.9 | 15.3 | 17.5
|  |  | 13.8 | 16.3 | 13.1 | 16.2 | 15.9 | 15.5 | 16.5 | 13.3 | 11.7 | 17.9 | 16.5 | 14.2 | 16.7 | 15.6 | 16.4 | 14.9 | 10 | 14.4 | 13.8 | 8.8 | 22.1 | 15.6 | 21.2 | 15.2 | 21.5 | 13.6 | 12.9 | 13.7 | 14.9 | 16.3 | 16.4 | 15.1 | 18.3 | 10.3 | 12.4 | 15.4 | 15.6 | 17.3 | 17.7 | 17.4 | 17.3 | 10.2 | 13.4 | 14.8 | 8.7 | 13 | 12.2 | 9.8 | 14.5 | 18.4 | 15 | 14.8 | 17.2
|  |  | 13.5 | 14.5 | 14.3 | 16.2 | 16.1 | 15.3 | 16.4 | 12.9 | 10.7 | 17.4 | 16.4 | 13.3 | 16.4 | 15.1 | 16.1 | 14.3 | 9.8 | 14 | 13.2 | 9.1 | 21.3 | 15.4 | 20.8 | 14.6 | 21.2 | 13 | 12 | 13.3 | 14.8 | 16.4 | 15.8 | 14.5 | 18 | 10.4 | 11.9 | 15.1 | 15.5 | 17.4 | 17.6 | 17.2 | 17.3 | 10.3 | 12.8 | 14.3 | 8.4 | 12.6 | 12 | 9.8 | 14.1 | 17.7 | 15.4 | 14.7 | 17.1
|  |  | 13.1 | 12.7 | 15.4 | 16.3 | 16.3 | 15.2 | 16.4 | 12.6 | 9.8 | 16.8 | 16.2 | 12.5 | 16.1 | 14.6 | 15.8 | 13.6 | 9.6 | 13.5 | 12.7 | 9.4 | 20.6 | 15.2 | 20.4 | 14 | 20.8 | 12.3 | 11.1 | 13 | 14.7 | 16.4 | 15.3 | 13.8 | 17.8 | 10.5 | 11.5 | 14.9 | 15.5 | 17.6 | 17.6 | 17 | 17.4 | 10.3 | 12.2 | 13.7 | 8.1 | 12.3 | 11.7 | 9.7 | 13.6 | 16.9 | 15.7 | 14.7 | 17
|  |  | 12.8 | 10.9 | 16.6 | 16.3 | 16.5 | 15 | 16.3 | 12.2 | 8.8 | 16.3 | 16.1 | 11.6 | 15.8 | 14.1 | 15.5 | 13 | 9.4 | 13.1 | 12.1 | 9.7 | 19.8 | 15 | 20 | 13.4 | 20.5 | 11.7 | 10.2 | 12.6 | 14.6 | 16.5 | 14.7 | 13.2 | 17.5 | 10.6 | 11 | 14.6 | 15.4 | 17.7 | 17.5 | 16.8 | 17.4 | 10.4 | 11.6 | 13.2 | 7.8 | 11.9 | 11.5 | 9.7 | 13.2 | 16.2 | 16.1 | 14.6 | 16.9
|  |  | 13.5 | 12.5 | 17.6 | 16.4 | 16.8 | 15.6 | 17 | 14 | 10.7 | 17.1 | 16.1 | 13.4 | 16.1 | 14.3 | 16.2 | 14.4 | 11.3 | 14.6 | 13.6 | 10 | 19.9 | 15.9 | 20.2 | 13.6 | 20.4 | 13.5 | 12.1 | 12.6 | 14.7 | 17.2 | 15.1 | 13.3 | 17.7 | 10.7 | 12.2 | 15.7 | 16.1 | 17.9 | 17.4 | 17.1 | 17.6 | 10.7 | 13.4 | 14.7 | 9 | 13 | 12.9 | 10.2 | 14.9 | 16.5 | 16.1 | 14.9 | 17.1
|  |  | 14.3 | 14.1 | 18.6 | 16.4 | 17.1 | 16.1 | 17.6 | 15.9 | 12.6 | 17.8 | 16 | 15.2 | 16.3 | 14.6 | 16.9 | 15.8 | 13.2 | 16.2 | 15.1 | 10.4 | 19.9 | 16.9 | 20.4 | 13.9 | 20.3 | 15.4 | 14.1 | 12.6 | 14.8 | 18 | 15.5 | 13.5 | 17.9 | 10.7 | 13.3 | 16.9 | 16.7 | 18 | 17.4 | 17.5 | 17.8 | 11 | 15.1 | 16.2 | 10.2 | 14 | 14.2 | 10.7 | 16.5 | 16.8 | 16.1 | 15.1 | 17.4
|  |  | 15 | 15.7 | 19.6 | 16.5 | 17.4 | 16.7 | 18.3 | 17.7 | 14.5 | 18.6 | 16 | 17 | 16.6 | 14.8 | 17.6 | 17.2 | 15.1 | 17.7 | 16.6 | 10.7 | 20 | 17.8 | 20.6 | 14.1 | 20.2 | 17.2 | 16 | 12.6 | 14.9 | 18.7 | 15.9 | 13.6 | 18.1 | 10.8 | 14.5 | 18 | 17.4 | 18.2 | 17.3 | 17.8 | 18 | 11.3 | 16.9 | 17.7 | 11.4 | 15.1 | 15.6 | 11.2 | 18.2 | 17.1 | 16.1 | 15.4 | 17.6
|  |  | 16.4 | 15.7 | 21.8 | 17.2 | 18.7 | 18.6 | 19.8 | 19.6 | 17.3 | 19.4 | 16.9 | 19 | 17.6 | 16.2 | 19.9 | 19.2 | 18.1 | 19.6 | 19 | 12.5 | 21.8 | 20.2 | 22.2 | 14.4 | 21.4 | 19.2 | 17.7 | 12.4 | 14.5 | 20 | 15.8 | 13.7 | 19.5 | 11.2 | 16.4 | 19.1 | 17.4 | 19 | 17.6 | 19.9 | 18.5 | 11.9 | 19.2 | 20.2 | 12.6 | 17 | 17.4 | 11.1 | 19.8 | 19.7 | 16.5 | 17.3 | 18.9
|  |  | 17.9 | 15.8 | 24 | 17.9 | 20.1 | 20.6 | 21.2 | 21.6 | 20 | 20.1 | 17.8 | 20.9 | 18.7 | 17.7 | 22.2 | 21.1 | 21 | 21.4 | 21.3 | 14.2 | 23.5 | 22.5 | 23.7 | 14.6 | 22.6 | 21.2 | 19.5 | 12.1 | 14.1 | 21.2 | 15.8 | 13.9 | 20.9 | 11.6 | 18.3 | 20.3 | 17.5 | 19.7 | 17.8 | 21.9 | 19.1 | 12.6 | 21.4 | 22.6 | 13.8 | 18.8 | 19.2 | 11.1 | 21.4 | 22.3 | 16.9 | 19.2 | 20.1
|  |  | 19.3 | 15.8 | 26.2 | 18.6 | 21.4 | 22.5 | 22.7 | 23.5 | 22.8 | 20.9 | 18.7 | 22.9 | 19.7 | 19.1 | 24.5 | 23.1 | 24 | 23.3 | 23.7 | 16 | 25.3 | 24.9 | 25.3 | 14.9 | 23.8 | 23.2 | 21.2 | 11.9 | 13.7 | 22.5 | 15.7 | 14 | 22.3 | 12 | 20.2 | 21.4 | 17.5 | 20.5 | 18.1 | 24 | 19.6 | 13.2 | 23.7 | 25.1 | 15 | 20.7 | 21 | 11 | 23 | 24.9 | 17.3 | 21.1 | 21.4
|  |  | 19.4 | 15.7 | 27.3 | 19.1 | 22 | 23.6 | 23.6 | 24.3 | 23.4 | 21.3 | 19.1 | 23.8 | 20 | 19.8 | 25.7 | 23.9 | 24.6 | 23.6 | 24.2 | 16.4 | 25.9 | 25.8 | 25.9 | 14.3 | 24.5 | 24.5 | 22 | 11.3 | 13.4 | 23 | 15.5 | 13.8 | 22.8 | 12.1 | 20.8 | 21.8 | 18.2 | 21.2 | 17.9 | 24.9 | 20.4 | 12.9 | 24.7 | 26.1 | 15.2 | 21.3 | 21.4 | 11.2 | 23.6 | 26.2 | 18 | 22.2 | 22.2
|  |  | 19.4 | 15.6 | 28.3 | 19.7 | 22.6 | 24.6 | 24.5 | 25.1 | 24.1 | 21.8 | 19.5 | 24.7 | 20.2 | 20.4 | 27 | 24.8 | 25.2 | 23.8 | 24.8 | 16.8 | 26.5 | 26.6 | 26.5 | 13.6 | 25.2 | 25.8 | 22.7 | 10.8 | 13 | 23.5 | 15.4 | 13.7 | 23.3 | 12.2 | 21.4 | 22.2 | 18.9 | 21.8 | 17.7 | 25.9 | 21.3 | 12.6 | 25.8 | 27 | 15.4 | 21.9 | 21.9 | 11.3 | 24.2 | 27.4 | 18.7 | 23.4 | 23
|  |  | 19.5 | 15.5 | 29.4 | 20.2 | 23.2 | 25.7 | 25.4 | 25.9 | 24.7 | 22.2 | 19.9 | 25.6 | 20.5 | 21.1 | 28.2 | 25.6 | 25.8 | 24.1 | 25.3 | 17.2 | 27.1 | 27.5 | 27.1 | 13 | 25.9 | 27.1 | 23.5 | 10.2 | 12.7 | 24 | 15.2 | 13.5 | 23.8 | 12.3 | 22 | 22.6 | 19.6 | 22.5 | 17.5 | 26.8 | 22.1 | 12.3 | 26.8 | 28 | 15.6 | 22.5 | 22.3 | 11.5 | 24.8 | 28.7 | 19.4 | 24.5 | 23.8
|  |  | 19 | 15.5 | 29.1 | 20.2 | 23.2 | 26.2 | 25.6 | 26 | 25 | 21.9 | 18.6 | 26 | 20.9 | 22.1 | 28.5 | 26 | 25.4 | 24.5 | 26.1 | 17.5 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 12.3 | 26.4 | 27.4 | 22.9 | 10.3 | 12.1 | 24.6 | 14.2 | 12.8 | 22.5 | 12.2 | 21.9 | 22.9 | 20.4 | 23.5 | 17.5 | 27.1 | 20.6 | 12.6 | 27.2 | 28.3 | 15.5 | 23.1 | 21.9 | 11.3 | 23.7 | 26.1 | 20.4 | 24.5 | 24.2
|  |  | 18.5 | 15.5 | 28.9 | 20.2 | 23.1 | 26.8 | 25.8 | 26 | 25.4 | 21.6 | 17.2 | 26.3 | 21.4 | 23 | 28.9 | 26.3 | 25.1 | 25 | 26.9 | 17.8 | 27.6 | 27.5 | 28.2 | 11.7 | 26.8 | 27.8 | 22.2 | 10.4 | 11.4 | 25.2 | 13.1 | 12 | 21.2 | 12.2 | 21.7 | 23.3 | 21.3 | 24.5 | 17.4 | 27.3 | 19.2 | 13 | 27.6 | 28.6 | 15.4 | 23.7 | 21.6 | 11.2 | 22.6 | 23.4 | 21.5 | 24.5 | 24.7
|  |  | 18 | 15.5 | 28.6 | 20.2 | 23.1 | 27.3 | 26 | 26.1 | 25.7 | 21.3 | 15.9 | 26.7 | 21.8 | 24 | 29.2 | 26.7 | 24.7 | 25.4 | 27.7 | 18.1 | 27.9 | 27.5 | 28.7 | 11 | 27.3 | 28.1 | 21.6 | 10.5 | 10.8 | 25.8 | 12.1 | 11.3 | 19.9 | 12.1 | 21.6 | 23.6 | 22.1 | 25.5 | 17.4 | 27.6 | 17.7 | 13.3 | 28 | 28.9 | 15.3 | 24.3 | 21.2 | 11 | 21.5 | 20.8 | 22.5 | 24.5 | 25.1
|  |  | 18 | 15.7 | 26.7 | 19.5 | 22.2 | 26.8 | 25.2 | 25 | 24.8 | 20.9 | 16.5 | 26.4 | 21.3 | 23.2 | 28.2 | 25.7 | 23.8 | 24.6 | 26.6 | 16.7 | 27.2 | 26.4 | 27.4 | 10.8 | 26.6 | 26.9 | 21.2 | 10.8 | 11 | 24.8 | 11.7 | 10.9 | 20.2 | 12.3 | 20.6 | 21.9 | 21.5 | 23 | 16.3 | 26.6 | 18 | 13 | 26.9 | 27.4 | 14.8 | 23.3 | 19 | 11 | 20.2 | 20.5 | 21.4 | 23.4 | 24.1
|  |  | 18 | 16 | 24.7 | 18.9 | 21.4 | 26.2 | 24.5 | 23.8 | 24 | 20.6 | 17.2 | 26 | 20.9 | 22.5 | 27.1 | 24.7 | 22.8 | 23.8 | 25.5 | 15.2 | 26.6 | 25.3 | 26.1 | 10.7 | 25.8 | 25.7 | 20.9 | 11.1 | 11.2 | 23.8 | 11.3 | 10.4 | 20.5 | 12.4 | 19.5 | 20.3 | 20.9 | 20.4 | 15.2 | 25.6 | 18.3 | 12.6 | 25.9 | 26 | 14.3 | 22.2 | 16.7 | 11 | 19 | 20.3 | 20.4 | 22.4 | 23.1
|  |  | 18 | 16.2 | 22.8 | 18.2 | 20.5 | 25.7 | 23.7 | 22.7 | 23.1 | 20.2 | 17.8 | 25.7 | 20.4 | 21.7 | 26.1 | 23.7 | 21.9 | 23 | 24.4 | 13.8 | 25.9 | 24.2 | 24.8 | 10.5 | 25.1 | 24.5 | 20.5 | 11.4 | 11.4 | 22.8 | 10.9 | 10 | 20.8 | 12.6 | 18.5 | 18.6 | 20.3 | 17.9 | 14.1 | 24.6 | 18.6 | 12.3 | 24.8 | 24.5 | 13.8 | 21.2 | 14.5 | 11 | 17.7 | 20 | 19.3 | 21.3 | 22.1
|  |  | 17.2 | 16.2 | 21.2 | 17.4 | 19.9 | 23.6 | 22.9 | 21.4 | 20.3 | 19.7 | 16.7 | 23.5 | 18.3 | 19.8 | 24.1 | 22.5 | 19.3 | 21.8 | 22.9 | 13.3 | 23.8 | 22.8 | 23.6 | 10.7 | 23.6 | 23.3 | 18.5 | 11.3 | 10.9 | 20.9 | 10.7 | 10.2 | 20.4 | 12.5 | 16.9 | 17.8 | 18.9 | 18.1 | 13.5 | 23.4 | 18.5 | 12 | 23.2 | 23.2 | 13.6 | 19.7 | 14 | 10.8 | 17.2 | 19.8 | 18.4 | 20 | 21
|  |  | 16.5 | 16.3 | 19.7 | 16.7 | 19.2 | 21.5 | 22.1 | 20.1 | 17.5 | 19.2 | 15.6 | 21.4 | 16.3 | 17.9 | 22.2 | 21.4 | 16.6 | 20.7 | 21.5 | 12.8 | 21.8 | 21.4 | 22.4 | 10.8 | 22.2 | 22.1 | 16.4 | 11.1 | 10.3 | 19.1 | 10.6 | 10.3 | 19.9 | 12.5 | 15.2 | 17 | 17.6 | 18.3 | 12.8 | 22.2 | 18.3 | 11.7 | 21.6 | 21.8 | 13.3 | 18.1 | 13.5 | 10.6 | 16.8 | 19.5 | 17.4 | 18.8 | 20
|  |  | 15.7 | 16.3 | 18.1 | 15.9 | 18.6 | 19.4 | 21.3 | 18.8 | 14.7 | 18.7 | 14.5 | 19.2 | 14.2 | 16 | 20.2 | 20.2 | 14 | 19.5 | 20 | 12.3 | 19.7 | 20 | 21.2 | 11 | 20.7 | 20.9 | 14.4 | 11 | 9.8 | 17.2 | 10.4 | 10.5 | 19.5 | 12.4 | 13.6 | 16.2 | 16.2 | 18.5 | 12.2 | 21 | 18.2 | 11.4 | 20 | 20.5 | 13.1 | 16.6 | 13 | 10.4 | 16.3 | 19.3 | 16.5 | 17.5 | 18.9
|  |  | 15 | 16.3 | 19.1 | 15.9 | 17.8 | 18.8 | 20.9 | 18.2 | 14.5 | 17.8 | 13.9 | 17.7 | 14 | 15.1 | 19.1 | 19.6 | 12.8 | 19 | 18.8 | 12.1 | 18.9 | 19 | 19.8 | 11 | 20.4 | 20.2 | 13.5 | 10.9 | 9.9 | 16.2 | 9.9 | 10.7 | 19.2 | 12.3 | 13.2 | 15.8 | 16 | 18.3 | 12 | 20.4 | 18.1 | 11.5 | 19.4 | 19.7 | 12.7 | 15.8 | 12.1 | 10.5 | 15.8 | 18.8 | 16.5 | 16.9 | 18
|  |  | 14.3 | 16.2 | 20.2 | 15.8 | 17.1 | 18.3 | 20.5 | 17.7 | 14.3 | 17 | 13.4 | 16.1 | 13.8 | 14.1 | 18.1 | 18.9 | 11.5 | 18.5 | 17.7 | 12 | 18.1 | 18 | 18.3 | 11.1 | 20 | 19.4 | 12.5 | 10.7 | 9.9 | 15.1 | 9.3 | 11 | 19 | 12.3 | 12.8 | 15.4 | 15.9 | 18 | 11.9 | 19.8 | 18.1 | 11.5 | 18.9 | 19 | 12.2 | 15 | 11.3 | 10.5 | 15.2 | 18.3 | 16.5 | 16.3 | 17.2
|  |  | 13.6 | 16.2 | 21.2 | 15.8 | 16.3 | 17.7 | 20.1 | 17.1 | 14.1 | 16.1 | 12.8 | 14.6 | 13.6 | 13.2 | 17 | 18.3 | 10.3 | 18 | 16.5 | 11.8 | 17.3 | 17 | 16.9 | 11.1 | 19.7 | 18.7 | 11.6 | 10.6 | 10 | 14.1 | 8.8 | 11.2 | 18.7 | 12.2 | 12.4 | 15 | 15.7 | 17.8 | 11.7 | 19.2 | 18 | 11.6 | 18.3 | 18.2 | 11.8 | 14.2 | 10.4 | 10.6 | 14.7 | 17.8 | 16.5 | 15.7 | 16.3
|  |  | 13.2 | 16 | 20.8 | 16.2 | 16 | 17.6 | 18.9 | 16.4 | 13.6 | 15.1 | 12.8 | 13.6 | 13 | 11.8 | 16.6 | 17.6 | 9.7 | 17.3 | 16.1 | 11.9 | 16.2 | 16.6 | 15.8 | 10.9 | 19.2 | 18.4 | 11.3 | 10.2 | 9.8 | 13.3 | 8.5 | 11 | 18.4 | 12.1 | 12 | 14.3 | 16.1 | 17.6 | 11.4 | 18.7 | 17.8 | 11.5 | 17.2 | 17.4 | 12 | 13.6 | 10.2 | 10.7 | 14.6 | 17.7 | 16.5 | 15.2 | 16.1
|  |  | 12.8 | 15.7 | 20.3 | 16.6 | 15.6 | 17.6 | 17.7 | 15.7 | 13.2 | 14.1 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 10.5 | 16.2 | 16.8 | 9.2 | 16.7 | 15.6 | 12.1 | 15 | 16.3 | 14.7 | 10.7 | 18.6 | 18.1 | 10.9 | 9.9 | 9.5 | 12.4 | 8.3 | 10.7 | 18.1 | 11.9 | 11.5 | 13.5 | 16.4 | 17.4 | 11 | 18.1 | 17.6 | 11.4 | 16.2 | 16.5 | 12.2 | 13 | 10 | 10.9 | 14.4 | 17.7 | 16.6 | 14.8 | 16
|  |  | 12.4 | 15.5 | 19.9 | 17 | 15.3 | 17.5 | 16.5 | 15 | 12.7 | 13.1 | 12.8 | 11.6 | 11.8 | 9.1 | 15.8 | 16.1 | 8.6 | 16 | 15.2 | 12.2 | 13.9 | 15.9 | 13.6 | 10.5 | 18.1 | 17.8 | 10.6 | 9.5 | 9.3 | 11.6 | 8 | 10.5 | 17.8 | 11.8 | 11.1 | 12.8 | 16.8 | 17.2 | 10.7 | 17.6 | 17.4 | 11.3 | 15.1 | 15.7 | 12.4 | 12.4 | 9.8 | 11 | 14.3 | 17.6 | 16.6 | 14.3 | 15.8
|  |  | 13.1 | 15.5 | 20.9 | 17.6 | 16.4 | 17.7 | 17.1 | 16.7 | 14.8 | 14.7 | 12.9 | 13.4 | 12.7 | 11.1 | 16.7 | 17.3 | 11.2 | 17.2 | 16.5 | 12.5 | 15.2 | 16.2 | 15.6 | 10.9 | 18.6 | 18.5 | 12.5 | 10.1 | 10.3 | 13 | 9.2 | 10.8 | 17.6 | 11.7 | 13.2 | 13.7 | 16.9 | 16.8 | 11.1 | 18.2 | 17.7 | 11.8 | 16.7 | 17.4 | 12.5 | 13.7 | 11.6 | 11.6 | 15.1 | 17.8 | 16.7 | 15.3 | 15.8
|  |  | 13.9 | 15.6 | 21.8 | 18.1 | 17.4 | 17.8 | 17.7 | 18.3 | 16.9 | 16.3 | 12.9 | 15.2 | 13.7 | 13.2 | 17.7 | 18.6 | 13.7 | 18.4 | 17.7 | 12.8 | 16.6 | 16.5 | 17.6 | 11.2 | 19.2 | 19.1 | 14.4 | 10.8 | 11.2 | 14.5 | 10.4 | 11 | 17.3 | 11.5 | 15.2 | 14.6 | 17 | 16.5 | 11.5 | 18.9 | 17.9 | 12.2 | 18.3 | 19 | 12.7 | 14.9 | 13.4 | 12.2 | 15.9 | 18 | 16.9 | 16.4 | 15.7
|  |  | 14.6 | 15.6 | 22.8 | 18.7 | 18.5 | 18 | 18.3 | 20 | 19 | 17.9 | 13 | 17 | 14.6 | 15.2 | 18.6 | 19.8 | 16.3 | 19.6 | 19 | 13.1 | 17.9 | 16.8 | 19.6 | 11.6 | 19.7 | 19.8 | 16.3 | 11.4 | 12.2 | 15.9 | 11.6 | 11.3 | 17.1 | 11.4 | 17.3 | 15.5 | 17.1 | 16.1 | 11.9 | 19.5 | 18.2 | 12.7 | 19.9 | 20.7 | 12.8 | 16.2 | 15.2 | 12.8 | 16.7 | 18.2 | 17 | 17.4 | 15.7
|  |  | 15.5 | 16.1 | 24.2 | 20.1 | 19.8 | 18.3 | 18.2 | 22 | 21.1 | 18.9 | 14.4 | 19.8 | 15 | 16.8 | 19.3 | 21.5 | 18.9 | 21.4 | 21.3 | 14 | 20.2 | 18.9 | 21.4 | 13 | 21.3 | 21.9 | 18.5 | 12.7 | 13.7 | 17.7 | 13 | 12.7 | 18.4 | 12.1 | 19.2 | 17.3 | 17.8 | 16.8 | 12.1 | 22.3 | 18.8 | 13.6 | 21.9 | 23.1 | 14 | 18.3 | 17.4 | 12.8 | 16.9 | 18.6 | 17.9 | 20 | 18.2
|  |  | 16.5 | 16.5 | 25.7 | 21.6 | 21 | 18.6 | 18.2 | 24 | 23.2 | 19.8 | 15.9 | 22.5 | 15.4 | 18.3 | 20.1 | 23.3 | 21.4 | 23.3 | 23.7 | 14.9 | 22.4 | 20.9 | 23.2 | 14.5 | 22.9 | 24.1 | 20.8 | 14.1 | 15.1 | 19.4 | 14.5 | 14.2 | 19.7 | 12.7 | 21.1 | 19.2 | 18.5 | 17.6 | 12.4 | 25.1 | 19.3 | 14.4 | 23.8 | 25.6 | 15.2 | 20.3 | 19.7 | 12.8 | 17.1 | 19.1 | 18.8 | 22.7 | 20.8
|  |  | 17.4 | 17 | 27.1 | 23 | 22.3 | 18.9 | 18.1 | 26 | 25.3 | 20.8 | 17.3 | 25.3 | 15.8 | 19.9 | 20.8 | 25 | 24 | 25.1 | 26 | 15.8 | 24.7 | 23 | 25 | 15.9 | 24.5 | 26.2 | 23 | 15.4 | 16.6 | 21.2 | 15.9 | 15.6 | 21 | 13.4 | 23 | 21 | 19.2 | 18.3 | 12.6 | 27.9 | 19.9 | 15.3 | 25.8 | 28 | 16.4 | 22.4 | 21.9 | 12.8 | 17.3 | 19.5 | 19.7 | 25.3 | 23.3
|  |  | 17.3 | 16.5 | 28 | 24.4 | 23 | 19 | 19.2 | 26.6 | 26.2 | 21.2 | 18.2 | 26.3 | 16.6 | 20.9 | 22.5 | 25.9 | 24.8 | 25.8 | 27.1 | 16 | 25.8 | 24.2 | 25.6 | 16.4 | 25.5 | 27.8 | 23.7 | 16.1 | 17.3 | 21.4 | 16.7 | 16.5 | 20.5 | 13.5 | 23.6 | 20.4 | 19.9 | 19.4 | 12.5 | 28.6 | 20.3 | 14.8 | 27.2 | 29.1 | 16.8 | 23.2 | 22.6 | 13.1 | 17 | 19.5 | 20.2 | 26.3 | 24.7
|  |  | 17.2 | 16.1 | 28.8 | 25.8 | 23.8 | 19 | 20.3 | 27.2 | 27.2 | 21.5 | 19 | 27.3 | 17.4 | 21.8 | 24.3 | 26.9 | 25.5 | 26.4 | 28.3 | 16.1 | 26.9 | 25.5 | 26.2 | 16.8 | 26.4 | 29.5 | 24.5 | 16.7 | 18.1 | 21.6 | 17.4 | 17.5 | 20.1 | 13.5 | 24.1 | 19.8 | 20.6 | 20.6 | 12.4 | 29.4 | 20.8 | 14.2 | 28.6 | 30.2 | 17.3 | 23.9 | 23.3 | 13.5 | 16.7 | 19.5 | 20.8 | 27.2 | 26.1
|  |  | 17.1 | 15.6 | 29.7 | 27.2 | 24.5 | 19.1 | 21.4 | 27.8 | 28.1 | 21.9 | 19.9 | 28.3 | 18.2 | 22.8 | 26 | 27.8 | 26.3 | 27.1 | 29.4 | 16.3 | 28 | 26.7 | 26.8 | 17.3 | 27.4 | 31.1 | 25.2 | 17.4 | 18.8 | 21.8 | 18.2 | 18.4 | 19.6 | 13.6 | 24.7 | 19.2 | 21.3 | 21.7 | 12.3 | 30.1 | 21.2 | 13.7 | 30 | 31.3 | 17.7 | 24.7 | 24 | 13.8 | 16.4 | 19.5 | 21.3 | 28.2 | 27.5
|  |  | 17.1 | 15.6 | 30.2 | 27.4 | 24.4 | 18.9 | 21.8 | 28.1 | 28.2 | 22 | 19.6 | 28.4 | 18.9 | 23.1 | 26.6 | 28.1 | 25.7 | 27.3 | 29.6 | 15.4 | 28.4 | 26.7 | 27.4 | 17.7 | 27.5 | 30.9 | 25.4 | 18 | 19.3 | 21.1 | 18.7 | 18.5 | 20.3 | 14.2 | 24.7 | 18.5 | 21 | 21.8 | 12.4 | 30.1 | 21.2 | 13.9 | 30.1 | 31.3 | 16.5 | 24.9 | 24.2 | 14.8 | 16.6 | 19.5 | 21 | 28.1 | 27.6
|  |  | 17.2 | 15.6 | 30.8 | 27.5 | 24.2 | 18.7 | 22.1 | 28.4 | 28.4 | 22.1 | 19.4 | 28.5 | 19.6 | 23.5 | 27.2 | 28.5 | 25.2 | 27.5 | 29.9 | 14.5 | 28.8 | 26.7 | 28 | 18 | 27.5 | 30.8 | 25.5 | 18.5 | 19.9 | 20.4 | 19.1 | 18.5 | 21 | 14.8 | 24.6 | 17.9 | 20.6 | 21.9 | 12.4 | 30.1 | 21.3 | 14.1 | 30.2 | 31.2 | 15.4 | 25.1 | 24.5 | 15.8 | 16.7 | 19.4 | 20.8 | 28.1 | 27.6
|  |  | 17.2 | 15.6 | 31.3 | 27.7 | 24.1 | 18.5 | 22.5 | 28.7 | 28.5 | 22.2 | 19.1 | 28.6 | 20.3 | 23.8 | 27.8 | 28.8 | 24.6 | 27.7 | 30.1 | 13.6 | 29.2 | 26.7 | 28.6 | 18.4 | 27.6 | 30.6 | 25.7 | 19.1 | 20.4 | 19.7 | 19.6 | 18.6 | 21.7 | 15.4 | 24.6 | 17.2 | 20.3 | 22 | 12.5 | 30.1 | 21.3 | 14.3 | 30.3 | 31.2 | 14.2 | 25.3 | 24.7 | 16.8 | 16.9 | 19.4 | 20.5 | 28 | 27.7
|  |  | 17 | 15.8 | 30.6 | 26.1 | 23 | 18.2 | 21 | 27.5 | 27.6 | 21.6 | 18.4 | 27.8 | 19.9 | 23.3 | 26.9 | 27.3 | 23.8 | 26.8 | 29.1 | 13.9 | 28.8 | 26.2 | 27.9 | 18.2 | 27.3 | 27.7 | 24.8 | 18.4 | 19.7 | 19.1 | 19.1 | 18.2 | 21.6 | 14.8 | 23.5 | 17.1 | 19.6 | 21.6 | 12.1 | 29.3 | 21.1 | 14.3 | 29.1 | 29.7 | 13.8 | 24.4 | 23.3 | 15.8 | 15.8 | 19.1 | 20.1 | 26.8 | 26.9
|  |  | 16.7 | 16.1 | 29.8 | 24.6 | 22 | 18 | 19.5 | 26.4 | 26.7 | 21 | 17.6 | 26.9 | 19.5 | 22.8 | 26.1 | 25.8 | 23.1 | 26 | 28.1 | 14.1 | 28.4 | 25.6 | 27.2 | 18 | 27.1 | 24.9 | 23.9 | 17.7 | 19 | 18.6 | 18.7 | 17.8 | 21.5 | 14.2 | 22.4 | 17.1 | 19 | 21.2 | 11.8 | 28.4 | 20.8 | 14.3 | 27.9 | 28.2 | 13.5 | 23.6 | 21.9 | 14.8 | 14.6 | 18.7 | 19.6 | 25.5 | 26.2
|  |  | 16.5 | 16.3 | 29.1 | 23 | 20.9 | 17.7 | 18 | 25.2 | 25.8 | 20.4 | 16.9 | 26.1 | 19.1 | 22.3 | 25.2 | 24.3 | 22.3 | 25.1 | 27.1 | 14.4 | 28 | 25.1 | 26.5 | 17.8 | 26.8 | 22 | 23 | 17 | 18.3 | 18 | 18.2 | 17.4 | 21.4 | 13.6 | 21.3 | 17 | 18.3 | 20.8 | 11.4 | 27.6 | 20.6 | 14.3 | 26.7 | 26.7 | 13.1 | 22.7 | 20.5 | 13.8 | 13.5 | 18.4 | 19.2 | 24.3 | 25.4
|  |  | 15.3 | 15.9 | 27.7 | 22 | 19.2 | 17.5 | 17.6 | 24.2 | 23.9 | 19.8 | 15.7 | 23.3 | 17.4 | 19.9 | 23.6 | 23.2 | 19.7 | 23.9 | 25.9 | 13.1 | 26.2 | 23.3 | 23.9 | 15.9 | 25.5 | 21.5 | 20.3 | 16.4 | 16.5 | 17.1 | 16.9 | 16.1 | 20.6 | 13.3 | 19.1 | 15.3 | 18 | 20.1 | 11 | 26.1 | 19.9 | 13.7 | 24.3 | 25.3 | 12.9 | 21.3 | 18.4 | 13.5 | 12.8 | 17.1 | 18.4 | 22.7 | 24.6
|  |  | 14 | 15.4 | 26.3 | 20.9 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 23.3 | 22.1 | 19.2 | 14.6 | 20.6 | 15.7 | 17.5 | 22 | 22 | 17.1 | 22.7 | 24.6 | 11.9 | 24.4 | 21.5 | 21.2 | 14.1 | 24.3 | 21 | 17.6 | 15.9 | 14.7 | 16.2 | 15.5 | 14.9 | 19.7 | 12.9 | 16.9 | 13.7 | 17.8 | 19.5 | 10.7 | 24.5 | 19.3 | 13 | 21.8 | 24 | 12.7 | 20 | 16.2 | 13.3 | 12 | 15.9 | 17.6 | 21.1 | 23.8
|  |  | 12.8 | 15 | 24.9 | 19.9 | 15.8 | 17.1 | 16.9 | 22.3 | 20.2 | 18.6 | 13.4 | 17.8 | 14 | 15.1 | 20.4 | 20.9 | 14.5 | 21.5 | 23.4 | 10.6 | 22.6 | 19.7 | 18.6 | 12.2 | 23 | 20.5 | 14.9 | 15.3 | 12.9 | 15.3 | 14.2 | 13.6 | 18.9 | 12.6 | 14.7 | 12 | 17.5 | 18.8 | 10.3 | 23 | 18.6 | 12.4 | 19.4 | 22.6 | 12.5 | 18.6 | 14.1 | 13 | 11.3 | 14.6 | 16.8 | 19.5 | 23
|  |  | 12.5 | 14.9 | 24.3 | 19.2 | 15.3 | 17.2 | 16.8 | 21.8 | 19.5 | 17.3 | 13.2 | 16.5 | 13.5 | 14 | 20.1 | 20.4 | 12.9 | 21.1 | 22.6 | 9.5 | 21.2 | 18.6 | 17.8 | 12.1 | 22.1 | 20.4 | 13.7 | 15 | 12.6 | 14.5 | 13.3 | 13.5 | 18.5 | 12.5 | 13.8 | 11 | 17.4 | 18.4 | 10.3 | 21.2 | 18.2 | 11.7 | 19 | 21.7 | 12.4 | 17.9 | 13.1 | 12.7 | 11.1 | 14.6 | 16.3 | 18.9 | 21.6
|  |  | 12.2 | 14.8 | 23.8 | 18.5 | 14.8 | 17.2 | 16.6 | 21.3 | 18.7 | 16.1 | 13 | 15.2 | 12.9 | 12.9 | 19.7 | 19.9 | 11.4 | 20.8 | 21.9 | 8.3 | 19.8 | 17.5 | 16.9 | 12.1 | 21.2 | 20.3 | 12.6 | 14.8 | 12.4 | 13.6 | 12.4 | 13.5 | 18 | 12.5 | 13 | 10 | 17.3 | 17.9 | 10.2 | 19.4 | 17.9 | 11.1 | 18.5 | 20.7 | 12.4 | 17.2 | 12.1 | 12.3 | 10.9 | 14.6 | 15.8 | 18.4 | 20.3
|  |  | 11.9 | 14.7 | 23.2 | 17.8 | 14.3 | 17.3 | 16.5 | 20.8 | 18 | 14.8 | 12.8 | 13.9 | 12.4 | 11.8 | 19.4 | 19.4 | 9.8 | 20.4 | 21.1 | 7.2 | 18.4 | 16.4 | 16.1 | 12 | 20.3 | 20.2 | 11.4 | 14.5 | 12.1 | 12.8 | 11.5 | 13.4 | 17.6 | 12.4 | 12.1 | 9 | 17.2 | 17.5 | 10.2 | 17.6 | 17.5 | 10.4 | 18.1 | 19.8 | 12.3 | 16.5 | 11.1 | 12 | 10.7 | 14.6 | 15.3 | 17.8 | 18.9
|  |  | 11.9 | 14.1 | 22.3 | 17.5 | 14 | 16.8 | 16.1 | 20.2 | 17.5 | 14.6 | 13 | 14.7 | 11.8 | 11.5 | 19.1 | 19.2 | 9.2 | 19.9 | 20.7 | 7.8 | 18.2 | 15.9 | 15.9 | 12.3 | 19.5 | 19.9 | 11 | 14 | 12.4 | 12.2 | 11.5 | 13.2 | 17.4 | 12.1 | 11.8 | 9.2 | 17 | 17.5 | 10 | 17.6 | 17.5 | 10.2 | 17.7 | 19.3 | 12.2 | 16.2 | 10.5 | 12.2 | 10.6 | 14.5 | 15.3 | 17.3 | 18.5
|  |  | 11.9 | 13.6 | 21.3 | 17.3 | 13.8 | 16.2 | 15.8 | 19.6 | 17.1 | 14.4 | 13.2 | 15.5 | 11.2 | 11.1 | 18.9 | 18.9 | 8.7 | 19.4 | 20.4 | 8.4 | 17.9 | 15.5 | 15.8 | 12.7 | 18.6 | 19.6 | 10.5 | 13.4 | 12.8 | 11.6 | 11.4 | 12.9 | 17.1 | 11.9 | 11.5 | 9.4 | 16.7 | 17.6 | 9.7 | 17.6 | 17.5 | 10 | 17.3 | 18.9 | 12.1 | 16 | 9.8 | 12.4 | 10.4 | 14.3 | 15.2 | 16.9 | 18
|  |  | 11.9 | 13 | 20.4 | 17 | 13.5 | 15.7 | 15.4 | 19 | 16.6 | 14.2 | 13.4 | 16.3 | 10.6 | 10.8 | 18.6 | 18.7 | 8.1 | 18.9 | 20 | 9 | 17.7 | 15 | 15.6 | 13 | 17.8 | 19.3 | 10.1 | 12.9 | 13.1 | 11 | 11.4 | 12.7 | 16.9 | 11.6 | 11.2 | 9.6 | 16.5 | 17.6 | 9.5 | 17.6 | 17.5 | 9.8 | 16.9 | 18.4 | 12 | 15.7 | 9.2 | 12.6 | 10.3 | 14.2 | 15.2 | 16.4 | 17.6
|  |  | 12.6 | 13.2 | 19.8 | 18.4 | 15 | 16 | 16 | 20 | 18.5 | 14.9 | 13.9 | 17.2 | 12.1 | 12.8 | 18.7 | 18.4 | 11 | 19.7 | 20.8 | 9.8 | 18.6 | 15.4 | 17.8 | 13.6 | 18.7 | 20 | 12.7 | 13.4 | 14.2 | 11.7 | 12.5 | 13.3 | 17.4 | 12.1 | 13.3 | 10.8 | 16.8 | 17.7 | 10 | 18.5 | 17.9 | 10.8 | 18.1 | 19.7 | 12.6 | 15.9 | 12 | 13.2 | 10.7 | 14.5 | 15.2 | 17.3 | 18.7
|  |  | 13.2 | 13.4 | 19.3 | 19.7 | 16.5 | 16.3 | 16.5 | 21 | 20.4 | 15.7 | 14.4 | 18.2 | 13.7 | 14.8 | 18.7 | 18.1 | 13.8 | 20.4 | 21.5 | 10.5 | 19.4 | 15.8 | 20.1 | 14.1 | 19.5 | 20.7 | 15.3 | 13.9 | 15.2 | 12.5 | 13.7 | 14 | 17.8 | 12.5 | 15.5 | 12.1 | 17.2 | 17.9 | 10.6 | 19.3 | 18.2 | 11.7 | 19.3 | 21.1 | 13.1 | 16 | 14.9 | 13.8 | 11.1 | 14.9 | 15.3 | 18.3 | 19.8
|  |  | 13.9 | 13.6 | 18.7 | 21.1 | 18 | 16.6 | 17.1 | 22 | 22.3 | 16.4 | 14.9 | 19.1 | 15.2 | 16.8 | 18.8 | 17.8 | 16.7 | 21.2 | 22.3 | 11.3 | 20.3 | 16.2 | 22.3 | 14.7 | 20.4 | 21.4 | 17.9 | 14.4 | 16.3 | 13.2 | 14.8 | 14.6 | 18.3 | 13 | 17.6 | 13.3 | 17.5 | 18 | 11.1 | 20.2 | 18.6 | 12.7 | 20.5 | 22.4 | 13.7 | 16.2 | 17.7 | 14.4 | 11.5 | 15.2 | 15.3 | 19.2 | 20.9
|  |  | 14.6 | 13.8 | 19.5 | 22.6 | 20 | 17 | 17.1 | 23.7 | 24.3 | 18.5 | 16.7 | 22.1 | 16.9 | 19 | 20 | 18.3 | 19.4 | 23 | 23.9 | 12.4 | 22.9 | 17.7 | 24.2 | 15.5 | 23.1 | 21.6 | 20.5 | 14.6 | 17.2 | 14.6 | 16.3 | 15.6 | 19.5 | 13.8 | 20 | 14.6 | 18 | 18.7 | 11.7 | 22.3 | 19.9 | 14.3 | 22.6 | 24.2 | 14.8 | 19 | 20 | 15.2 | 12.3 | 15.9 | 17 | 21.7 | 23
|  |  | 15.3 | 14 | 20.2 | 24 | 21.9 | 17.4 | 17 | 25.4 | 26.3 | 20.5 | 18.4 | 25 | 18.7 | 21.2 | 21.3 | 18.8 | 22 | 24.9 | 25.6 | 13.5 | 25.5 | 19.3 | 26.1 | 16.2 | 25.8 | 21.9 | 23 | 14.9 | 18.1 | 16.1 | 17.9 | 16.6 | 20.7 | 14.6 | 22.5 | 15.8 | 18.6 | 19.5 | 12.2 | 24.5 | 21.1 | 15.8 | 24.8 | 26.1 | 16 | 21.7 | 22.3 | 16.1 | 13 | 16.6 | 18.7 | 24.3 | 25.1
|  |  | 16 | 14.2 | 21 | 25.5 | 23.9 | 17.8 | 17 | 27.1 | 28.3 | 22.6 | 20.2 | 28 | 20.4 | 23.4 | 22.5 | 19.3 | 24.7 | 26.7 | 27.2 | 14.6 | 28.1 | 20.8 | 28 | 17 | 28.5 | 22.1 | 25.6 | 15.1 | 19 | 17.5 | 19.4 | 17.6 | 21.9 | 15.4 | 24.9 | 17.1 | 19.1 | 20.2 | 12.8 | 26.6 | 22.4 | 17.4 | 26.9 | 27.9 | 17.1 | 24.5 | 24.6 | 16.9 | 13.8 | 17.3 | 20.4 | 26.8 | 27.2
|  |  | 15.7 | 14.9 | 20.3 | 26.7 | 24.3 | 17.9 | 17.7 | 28.4 | 29.1 | 22.6 | 21.2 | 29.5 | 20.8 | 24.1 | 23.2 | 20 | 25.2 | 27.6 | 28.6 | 15 | 29.2 | 21.2 | 29 | 17.1 | 29.3 | 23.7 | 26.2 | 16.2 | 19.6 | 18.5 | 19.7 | 18 | 23 | 16.2 | 25.6 | 17.5 | 19.5 | 21.4 | 13.3 | 26.3 | 21.6 | 18 | 28 | 29.1 | 17.7 | 25.3 | 25.2 | 17.7 | 14.5 | 18 | 21.2 | 27.4 | 27.9
|  |  | 15.5 | 15.7 | 19.7 | 27.9 | 24.7 | 18.1 | 18.4 | 29.7 | 29.9 | 22.7 | 22.3 | 30.9 | 21.1 | 24.7 | 23.9 | 20.7 | 25.8 | 28.5 | 30 | 15.5 | 30.4 | 21.6 | 30 | 17.3 | 30.2 | 25.4 | 26.8 | 17.2 | 20.1 | 19.4 | 20 | 18.4 | 24 | 17 | 26.2 | 18 | 20 | 22.5 | 13.8 | 26.1 | 20.7 | 18.6 | 29.2 | 30.3 | 18.4 | 26 | 25.9 | 18.6 | 15.3 | 18.6 | 21.9 | 27.9 | 28.5
|  |  | 15.2 | 16.4 | 19 | 29.1 | 25.1 | 18.2 | 19.1 | 31 | 30.7 | 22.7 | 23.3 | 32.4 | 21.5 | 25.4 | 24.6 | 21.4 | 26.3 | 29.4 | 31.4 | 15.9 | 31.5 | 22 | 31 | 17.4 | 31 | 27 | 27.4 | 18.3 | 20.7 | 20.4 | 20.3 | 18.8 | 25.1 | 17.8 | 26.9 | 18.4 | 20.4 | 23.7 | 14.3 | 25.8 | 19.9 | 19.2 | 30.3 | 31.5 | 19 | 26.8 | 26.5 | 19.4 | 16 | 19.3 | 22.7 | 28.5 | 29.2
|  |  | 15.4 | 16.5 | 18.3 | 29.3 | 25.1 | 18.2 | 19.7 | 27 | 30.7 | 22.6 | 23.4 | 32.5 | 21.8 | 25.9 | 24.9 | 22.6 | 26.2 | 26.4 | 29 | 15.9 | 32.2 | 22.4 | 31.3 | 17.3 | 31.4 | 27 | 27.6 | 18.3 | 20.6 | 20.3 | 20.5 | 18.9 | 25.4 | 17.6 | 27 | 18.7 | 21.2 | 22.2 | 14.3 | 23.1 | 20.2 | 19.7 | 30 | 31 | 19.5 | 27.2 | 26.5 | 19.7 | 15.6 | 19.6 | 23 | 28.6 | 27.6
|  |  | 15.5 | 16.6 | 17.7 | 29.5 | 25.1 | 18.1 | 20.2 | 23 | 30.7 | 22.4 | 23.4 | 32.6 | 22.2 | 26.3 | 25.1 | 23.9 | 26.2 | 23.3 | 26.5 | 16 | 32.8 | 22.7 | 31.7 | 17.2 | 31.8 | 27.1 | 27.7 | 18.2 | 20.5 | 20.2 | 20.8 | 18.9 | 25.7 | 17.4 | 27 | 18.9 | 21.9 | 20.7 | 14.2 | 20.5 | 20.5 | 20.1 | 29.6 | 30.6 | 20 | 27.7 | 26.6 | 20.1 | 15.3 | 19.9 | 23.3 | 28.6 | 25.9
|  |  | 15.7 | 16.7 | 17 | 29.7 | 25.1 | 18.1 | 20.8 | 19 | 30.7 | 22.3 | 23.5 | 32.7 | 22.5 | 26.8 | 25.4 | 25.1 | 26.1 | 20.3 | 24.1 | 16 | 33.5 | 23.1 | 32 | 17.1 | 32.2 | 27.1 | 27.9 | 18.2 | 20.4 | 20.1 | 21 | 19 | 26 | 17.2 | 27.1 | 19.2 | 22.7 | 19.2 | 14.2 | 17.8 | 20.8 | 20.6 | 29.3 | 30.1 | 20.5 | 28.1 | 26.6 | 20.4 | 14.9 | 20.2 | 23.6 | 28.7 | 24.3
|  |  | 15.4 | 16.7 | 16.7 | 27.9 | 24.1 | 18 | 20.2 | 18.4 | 27.2 | 22.2 | 24 | 30.2 | 21.3 | 25.8 | 24.5 | 24.3 | 24.9 | 19.4 | 23.2 | 15.3 | 32.5 | 22.4 | 31.2 | 16.8 | 31 | 25.8 | 26.8 | 17.6 | 19.7 | 19.4 | 20.2 | 18.1 | 24.9 | 16.7 | 25.2 | 18.5 | 21.9 | 19.9 | 14 | 18.1 | 20.1 | 20.1 | 27.2 | 28.4 | 19.5 | 26.6 | 25 | 19.8 | 14.3 | 19.5 | 22.6 | 26.9 | 23.8
|  |  | 15 | 16.7 | 16.4 | 26 | 23 | 17.9 | 19.7 | 17.7 | 23.8 | 22 | 24.5 | 27.6 | 20 | 24.8 | 23.7 | 23.4 | 23.6 | 18.5 | 22.4 | 14.5 | 31.6 | 21.8 | 30.3 | 16.6 | 29.9 | 24.5 | 25.6 | 17.1 | 18.9 | 18.6 | 19.3 | 17.3 | 23.9 | 16.1 | 23.3 | 17.7 | 21 | 20.6 | 13.9 | 18.5 | 19.5 | 19.6 | 25 | 26.7 | 18.6 | 25.1 | 23.4 | 19.2 | 13.7 | 18.9 | 21.6 | 25.2 | 23.3
|  |  | 14.7 | 16.7 | 16.1 | 24.2 | 22 | 17.8 | 19.1 | 17.1 | 20.3 | 21.9 | 25 | 25.1 | 18.8 | 23.8 | 22.8 | 22.6 | 22.4 | 17.6 | 21.5 | 13.8 | 30.6 | 21.1 | 29.5 | 16.3 | 28.7 | 23.2 | 24.5 | 16.5 | 18.2 | 17.9 | 18.5 | 16.4 | 22.8 | 15.6 | 21.4 | 17 | 20.2 | 21.3 | 13.7 | 18.8 | 18.8 | 19.1 | 22.9 | 25 | 17.6 | 23.6 | 21.8 | 18.6 | 13.1 | 18.2 | 20.6 | 23.4 | 22.8
|  |  | 13.3 | 16.7 | 15.2 | 23 | 21.2 | 17.9 | 18.8 | 16.5 | 19.2 | 21.2 | 22.6 | 22.5 | 17.1 | 21.9 | 21.6 | 21.6 | 19.7 | 17.1 | 20.2 | 11.8 | 28.9 | 19.7 | 26.3 | 15.8 | 26.9 | 21.6 | 23.3 | 15.6 | 17 | 15.5 | 17.6 | 15.6 | 21.5 | 13.9 | 20.3 | 14.9 | 19.1 | 20.5 | 13.4 | 18.1 | 18.8 | 17.2 | 21.5 | 23.7 | 15.5 | 21.9 | 19.5 | 17.1 | 11.8 | 16.7 | 19.3 | 21.7 | 22
|  |  | 11.9 | 16.6 | 14.4 | 21.8 | 20.4 | 18.1 | 18.5 | 16 | 18.2 | 20.4 | 20.3 | 20 | 15.5 | 20 | 20.5 | 20.7 | 17.1 | 16.6 | 19 | 9.8 | 27.2 | 18.4 | 23.2 | 15.2 | 25.2 | 20 | 22 | 14.7 | 15.7 | 13 | 16.7 | 14.8 | 20.3 | 12.2 | 19.1 | 12.7 | 17.9 | 19.6 | 13.2 | 17.5 | 18.8 | 15.4 | 20.1 | 22.5 | 13.3 | 20.3 | 17.3 | 15.5 | 10.4 | 15.1 | 18.1 | 20 | 21.2
|  |  | 10.5 | 16.6 | 13.5 | 20.6 | 19.6 | 18.2 | 18.2 | 15.4 | 17.1 | 19.7 | 17.9 | 17.4 | 13.8 | 18.1 | 19.3 | 19.7 | 14.4 | 16.1 | 17.7 | 7.8 | 25.5 | 17 | 20 | 14.7 | 23.4 | 18.4 | 20.8 | 13.8 | 14.5 | 10.6 | 15.8 | 14 | 19 | 10.5 | 18 | 10.6 | 16.8 | 18.8 | 12.9 | 16.8 | 18.8 | 13.5 | 18.7 | 21.2 | 11.2 | 18.6 | 15 | 14 | 9.1 | 13.6 | 16.8 | 18.3 | 20.4
|  |  | 10.2 | 16.5 | 13.2 | 19.8 | 19.7 | 18.2 | 17.8 | 15.1 | 16.5 | 19.4 | 17.4 | 16.9 | 12.9 | 17 | 18.4 | 19.2 | 13.6 | 15.9 | 17.3 | 7.3 | 24.6 | 16.6 | 19.4 | 14.3 | 22.7 | 18 | 20.3 | 13.8 | 14.2 | 9.6 | 15.1 | 13.7 | 18.3 | 9.9 | 17.6 | 9.6 | 16.1 | 18.3 | 12.8 | 16.3 | 18.4 | 12.5 | 18.3 | 20.6 | 10.8 | 18.1 | 15 | 13.5 | 8.8 | 12.8 | 16.3 | 17.9 | 19.4
|  |  | 9.9 | 16.5 | 13 | 18.9 | 19.7 | 18.2 | 17.5 | 14.9 | 15.9 | 19.1 | 16.8 | 16.5 | 12.1 | 16 | 17.4 | 18.7 | 12.9 | 15.8 | 16.8 | 6.8 | 23.6 | 16.2 | 18.7 | 13.9 | 22.1 | 17.5 | 19.8 | 13.9 | 13.9 | 8.7 | 14.4 | 13.5 | 17.7 | 9.2 | 17.1 | 8.6 | 15.5 | 17.8 | 12.7 | 15.7 | 17.9 | 11.5 | 18 | 19.9 | 10.4 | 17.7 | 14.9 | 12.9 | 8.6 | 12.1 | 15.7 | 17.6 | 18.4
|  |  | 9.6 | 16.4 | 12.7 | 18.1 | 19.8 | 18.2 | 17.1 | 14.6 | 15.3 | 18.8 | 16.3 | 16 | 11.2 | 14.9 | 16.5 | 18.2 | 12.1 | 15.6 | 16.4 | 6.3 | 22.7 | 15.8 | 18.1 | 13.5 | 21.4 | 17.1 | 19.3 | 13.9 | 13.6 | 7.7 | 13.7 | 13.2 | 17 | 8.6 | 16.7 | 7.6 | 14.8 | 17.3 | 12.6 | 15.2 | 17.5 | 10.5 | 17.6 | 19.3 | 10 | 17.2 | 14.9 | 12.4 | 8.3 | 11.3 | 15.2 | 17.2 | 17.4
|  |  | 9.2 | 16.2 | 12.6 | 18.2 | 19.3 | 17.9 | 16.7 | 14 | 15.2 | 18.1 | 15.6 | 15.8 | 10.9 | 14.5 | 16.4 | 17.7 | 12 | 15.1 | 15.8 | 6.3 | 22.4 | 15.7 | 19.1 | 13 | 20.1 | 16.9 | 18.2 | 13.7 | 13.5 | 7.4 | 13.5 | 12.2 | 16.9 | 8.5 | 15.9 | 7.2 | 14.1 | 17 | 12 | 14.4 | 16.7 | 10 | 17.2 | 18.8 | 9.6 | 16.3 | 15 | 12.1 | 8 | 10.7 | 15.2 | 17.1 | 17.7
|  |  | 8.8 | 15.9 | 12.4 | 18.3 | 18.7 | 17.7 | 16.3 | 13.5 | 15 | 17.4 | 15 | 15.6 | 10.7 | 14.1 | 16.2 | 17.3 | 11.9 | 14.7 | 15.1 | 6.3 | 22 | 15.5 | 20.2 | 12.4 | 18.7 | 16.8 | 17.2 | 13.6 | 13.5 | 7 | 13.2 | 11.2 | 16.8 | 8.5 | 15 | 6.7 | 13.5 | 16.7 | 11.5 | 13.6 | 15.8 | 9.6 | 16.8 | 18.3 | 9.1 | 15.3 | 15 | 11.9 | 7.6 | 10.2 | 15.2 | 17.1 | 18.1
|  |  | 8.4 | 15.7 | 12.3 | 18.4 | 18.2 | 17.4 | 15.9 | 12.9 | 14.9 | 16.7 | 14.3 | 15.4 | 10.4 | 13.7 | 16.1 | 16.8 | 11.8 | 14.2 | 14.5 | 6.3 | 21.7 | 15.4 | 21.2 | 11.9 | 17.4 | 16.6 | 16.1 | 13.4 | 13.4 | 6.7 | 13 | 10.2 | 16.7 | 8.4 | 14.2 | 6.3 | 12.8 | 16.4 | 10.9 | 12.8 | 15 | 9.1 | 16.4 | 17.8 | 8.7 | 14.4 | 15.1 | 11.6 | 7.3 | 9.6 | 15.2 | 17 | 18.4
|  |  | 10.1 | 15.7 | 13.2 | 18.4 | 18.7 | 17.6 | 16.5 | 13.7 | 15.3 | 17.4 | 14.4 | 15.5 | 11.7 | 15 | 16.8 | 17 | 13.7 | 14.8 | 15 | 8.4 | 21.8 | 15.8 | 21.5 | 12.5 | 19.4 | 17.2 | 17.5 | 13.2 | 14.1 | 8.2 | 13.5 | 11.2 | 17.5 | 9.7 | 16.1 | 7.3 | 13.1 | 16.9 | 11.7 | 13.3 | 15.9 | 10.1 | 17.2 | 18.6 | 10 | 15.5 | 17 | 12.5 | 8.6 | 9.9 | 15.4 | 16.5 | 17.9
|  |  | 11.8 | 15.7 | 14 | 18.4 | 19.3 | 17.9 | 17.1 | 14.5 | 15.7 | 18 | 14.5 | 15.7 | 13.1 | 16.4 | 17.4 | 17.2 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 10.4 | 21.8 | 16.1 | 21.7 | 13 | 21.3 | 17.9 | 18.8 | 13.1 | 14.8 | 9.8 | 13.9 | 12.1 | 18.2 | 11.1 | 17.9 | 8.2 | 13.5 | 17.5 | 12.4 | 13.9 | 16.8 | 11.2 | 18.1 | 19.3 | 11.2 | 16.7 | 18.8 | 13.5 | 9.8 | 10.3 | 15.6 | 15.9 | 17.4
|  |  | 13.5 | 15.7 | 14.9 | 18.4 | 19.8 | 18.1 | 17.7 | 15.3 | 16.1 | 18.7 | 14.6 | 15.8 | 14.4 | 17.7 | 18.1 | 17.4 | 17.4 | 15.9 | 16 | 12.5 | 21.9 | 16.5 | 22 | 13.6 | 23.3 | 18.5 | 20.2 | 12.9 | 15.5 | 11.3 | 14.4 | 13.1 | 19 | 12.4 | 19.8 | 9.2 | 13.8 | 18 | 13.2 | 14.4 | 17.7 | 12.2 | 18.9 | 20.1 | 12.5 | 17.8 | 20.7 | 14.4 | 11.1 | 10.6 | 15.8 | 15.4 | 16.9
|  |  | 14.1 | 16.2 | 15.9 | 18.3 | 21.3 | 18.7 | 18.4 | 16.5 | 17.2 | 20.1 | 15.6 | 16 | 16.3 | 20.2 | 18.5 | 18.7 | 20.3 | 16.9 | 17.6 | 14.1 | 23.5 | 17.2 | 23.7 | 15 | 26 | 20.2 | 21.7 | 14 | 16.5 | 13.3 | 15.6 | 14.7 | 21.1 | 14.3 | 22.1 | 12.3 | 16.7 | 20 | 13.8 | 16 | 19.6 | 14.8 | 20.5 | 21.5 | 15 | 20.5 | 22.7 | 16.3 | 12.4 | 12.9 | 16.7 | 15.4 | 17.4
|  |  | 14.7 | 16.7 | 16.9 | 18.2 | 22.9 | 19.3 | 19.2 | 17.6 | 18.2 | 21.5 | 16.5 | 16.3 | 18.1 | 22.7 | 18.8 | 19.9 | 23.2 | 18 | 19.2 | 15.6 | 25.1 | 17.8 | 25.4 | 16.3 | 28.7 | 21.8 | 23.3 | 15 | 17.4 | 15.4 | 16.9 | 16.3 | 23.1 | 16.1 | 24.4 | 15.5 | 19.5 | 21.9 | 14.4 | 17.6 | 21.6 | 17.4 | 22.1 | 22.8 | 17.5 | 23.3 | 24.6 | 18.1 | 13.6 | 15.3 | 17.7 | 15.4 | 18
|  |  | 15.3 | 17.2 | 17.9 | 18.1 | 24.4 | 19.9 | 19.9 | 18.8 | 19.3 | 22.9 | 17.5 | 16.5 | 20 | 25.2 | 19.2 | 21.2 | 26.1 | 19 | 20.8 | 17.2 | 26.7 | 18.5 | 27.1 | 17.7 | 31.4 | 23.5 | 24.8 | 16.1 | 18.4 | 17.4 | 18.1 | 17.9 | 25.2 | 18 | 26.7 | 18.6 | 22.4 | 23.9 | 15 | 19.2 | 23.5 | 20 | 23.7 | 24.2 | 20 | 26 | 26.6 | 20 | 14.9 | 17.6 | 18.6 | 15.4 | 18.5
|  |  | 15.7 | 17.3 | 18.6 | 18.9 | 24.9 | 19.4 | 19.9 | 19.2 | 20 | 23.8 | 17.5 | 17.2 | 20.8 | 26.1 | 19.5 | 21.5 | 26.7 | 19.7 | 21.7 | 17.7 | 27.5 | 18.7 | 27.3 | 18.5 | 32 | 24 | 25.7 | 16.1 | 18.7 | 18.2 | 19 | 18.5 | 25.8 | 19.1 | 27.6 | 19.2 | 23.5 | 25 | 15.6 | 20.3 | 24.6 | 21.1 | 24.8 | 25.7 | 21.1 | 27 | 27.5 | 21 | 15.1 | 18.4 | 18.4 | 16.5 | 19.1
|  |  | 16.2 | 17.4 | 19.3 | 19.8 | 25.3 | 18.8 | 20 | 19.5 | 20.6 | 24.6 | 17.5 | 17.9 | 21.7 | 26.9 | 19.7 | 21.7 | 27.3 | 20.3 | 22.5 | 18.1 | 28.2 | 19 | 27.6 | 19.4 | 32.7 | 24.6 | 26.7 | 16.2 | 19.1 | 19.1 | 19.8 | 19.2 | 26.4 | 20.3 | 28.5 | 19.8 | 24.5 | 26.1 | 16.1 | 21.3 | 25.6 | 22.3 | 25.9 | 27.1 | 22.3 | 28.1 | 28.4 | 21.9 | 15.2 | 19.1 | 18.2 | 17.5 | 19.8
|  |  | 16.6 | 17.5 | 20 | 20.6 | 25.8 | 18.3 | 20 | 19.9 | 21.3 | 25.5 | 17.5 | 18.6 | 22.5 | 27.8 | 20 | 22 | 27.9 | 21 | 23.4 | 18.6 | 29 | 19.2 | 27.8 | 20.2 | 33.3 | 25.1 | 27.6 | 16.2 | 19.4 | 19.9 | 20.7 | 19.8 | 27 | 21.4 | 29.4 | 20.4 | 25.6 | 27.2 | 16.7 | 22.4 | 26.7 | 23.4 | 27 | 28.6 | 23.4 | 29.1 | 29.3 | 22.9 | 15.4 | 19.9 | 18 | 18.6 | 20.4
|  |  | 16.2 | 17.6 | 19.8 | 19.9 | 25.6 | 17.7 | 19.6 | 20.1 | 21 | 25.2 | 17.6 | 19.2 | 22.8 | 28 | 20.5 | 21.3 | 27.7 | 21.1 | 23.6 | 19 | 29.2 | 18.6 | 28.4 | 20.7 | 32.9 | 23.7 | 25.8 | 16.7 | 19.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 27.3 | 21.9 | 29.3 | 20.5 | 25.7 | 27.6 | 17.1 | 22.5 | 26.9 | 24 | 25 | 26 | 23.9 | 29.1 | 29.4 | 23.2 | 15.8 | 20.3 | 18.6 | 18.7 | 20.8
|  |  | 15.9 | 17.8 | 19.7 | 19.1 | 25.4 | 17.2 | 19.2 | 20.3 | 20.6 | 24.8 | 17.6 | 19.8 | 23.2 | 28.1 | 21 | 20.5 | 27.4 | 21.3 | 23.8 | 19.4 | 29.3 | 18 | 28.9 | 21.1 | 32.6 | 22.4 | 24 | 17.2 | 19.1 | 20.5 | 19.7 | 20.9 | 27.7 | 22.4 | 29.1 | 20.5 | 25.9 | 27.9 | 17.6 | 22.5 | 27.1 | 24.6 | 22.9 | 23.3 | 24.5 | 29.1 | 29.6 | 23.6 | 16.3 | 20.7 | 19.2 | 18.9 | 21.1
|  |  | 15.5 | 17.9 | 19.5 | 18.4 | 25.2 | 16.6 | 18.8 | 20.5 | 20.3 | 24.5 | 17.7 | 20.4 | 23.5 | 28.3 | 21.5 | 19.8 | 27.2 | 21.4 | 24 | 19.8 | 29.5 | 17.4 | 29.5 | 21.6 | 32.2 | 21 | 22.2 | 17.7 | 18.9 | 20.8 | 19.2 | 21.4 | 28 | 22.9 | 29 | 20.6 | 26 | 28.3 | 18 | 22.6 | 27.3 | 25.2 | 20.9 | 20.7 | 25 | 29.1 | 29.7 | 23.9 | 16.7 | 21.1 | 19.8 | 19 | 21.5
|  |  | 15.2 | 17.9 | 18.7 | 18.3 | 24.3 | 17 | 18 | 19.8 | 19.1 | 24 | 17.5 | 20 | 22.5 | 27.5 | 20.6 | 19.3 | 25.8 | 20.3 | 22.6 | 18.2 | 28.7 | 16.9 | 28.9 | 20.4 | 30.6 | 20.5 | 21.1 | 17.8 | 18.9 | 19.9 | 18.8 | 20.1 | 27.4 | 22 | 26.9 | 19.9 | 25.5 | 27.4 | 17.7 | 21.8 | 26.3 | 24 | 20.3 | 20.5 | 23.7 | 27.6 | 27.9 | 22.6 | 15.8 | 20.1 | 18.7 | 18.9 | 21
|  |  | 14.8 | 17.8 | 18 | 18.2 | 23.4 | 17.4 | 17.1 | 19.2 | 18 | 23.4 | 17.3 | 19.7 | 21.4 | 26.8 | 19.6 | 18.9 | 24.5 | 19.1 | 21.3 | 16.7 | 27.9 | 16.4 | 28.2 | 19.3 | 28.9 | 20 | 20.1 | 18 | 18.8 | 19.1 | 18.5 | 18.9 | 26.8 | 21.1 | 24.7 | 19.3 | 25 | 26.5 | 17.3 | 21 | 25.4 | 22.8 | 19.6 | 20.4 | 22.4 | 26 | 26.2 | 21.3 | 14.9 | 19.2 | 17.6 | 18.8 | 20.6
|  |  | 14.5 | 17.8 | 17.2 | 18.1 | 22.5 | 17.8 | 16.3 | 18.5 | 16.8 | 22.9 | 17.1 | 19.3 | 20.4 | 26 | 18.7 | 18.4 | 23.1 | 18 | 19.9 | 15.1 | 27.1 | 15.9 | 27.6 | 18.1 | 27.3 | 19.5 | 19 | 18.1 | 18.8 | 18.2 | 18.1 | 17.6 | 26.2 | 20.2 | 22.6 | 18.6 | 24.5 | 25.6 | 17 | 20.2 | 24.4 | 21.6 | 19 | 20.2 | 21.1 | 24.5 | 24.4 | 20 | 14 | 18.2 | 16.5 | 18.7 | 20.1
|  |  | 13.5 | 17.7 | 15.6 | 17.7 | 21 | 17.2 | 15.7 | 16.9 | 15.2 | 21.5 | 15.7 | 17.9 | 18.9 | 24 | 17.2 | 17.5 | 20.6 | 17 | 18.5 | 14.2 | 25.4 | 15.5 | 26.1 | 17.6 | 25.8 | 18.2 | 17.7 | 17.7 | 18.5 | 16.6 | 17.7 | 17.3 | 23.9 | 18 | 20.6 | 17.1 | 22.4 | 23.7 | 15.9 | 19.3 | 22.8 | 19.3 | 17.7 | 19.1 | 18.8 | 22.4 | 23.5 | 17.7 | 12.5 | 16.6 | 15.9 | 18 | 19.6
|  |  | 12.4 | 17.7 | 14.1 | 17.3 | 19.5 | 16.7 | 15.1 | 15.4 | 13.7 | 20 | 14.3 | 16.5 | 17.5 | 22 | 15.7 | 16.5 | 18 | 16 | 17 | 13.3 | 23.8 | 15.2 | 24.6 | 17 | 24.4 | 16.9 | 16.4 | 17.4 | 18.1 | 14.9 | 17.2 | 17.1 | 21.5 | 15.9 | 18.6 | 15.6 | 20.4 | 21.9 | 14.7 | 18.5 | 21.2 | 17 | 16.3 | 17.9 | 16.4 | 20.4 | 22.5 | 15.3 | 11.1 | 15 | 15.3 | 17.4 | 19.2
|  |  | 11.4 | 17.6 | 12.5 | 16.9 | 18 | 16.1 | 14.5 | 13.8 | 12.1 | 18.6 | 12.9 | 15.1 | 16 | 20 | 14.2 | 15.6 | 15.5 | 15 | 15.6 | 12.4 | 22.1 | 14.8 | 23.1 | 16.5 | 22.9 | 15.6 | 15.1 | 17 | 17.8 | 13.3 | 16.8 | 16.8 | 19.2 | 13.7 | 16.6 | 14.1 | 18.3 | 20 | 13.6 | 17.6 | 19.6 | 14.7 | 15 | 16.8 | 14.1 | 18.3 | 21.6 | 13 | 9.6 | 13.4 | 14.7 | 16.7 | 18.7
|  |  | 10.7 | 17.6 | 11.8 | 16.4 | 18.4 | 15.4 | 14.1 | 13.1 | 10.5 | 18.2 | 13.1 | 13.6 | 14.9 | 18.9 | 14.2 | 14.8 | 14.7 | 14.2 | 14.7 | 11.4 | 21.3 | 14.7 | 22.1 | 16.7 | 21.5 | 14.9 | 14.9 | 17.3 | 17.7 | 12.1 | 16.9 | 16.9 | 18.7 | 12.5 | 16.3 | 13.3 | 17.5 | 19.2 | 13.4 | 17.1 | 19 | 13.9 | 14.2 | 16.5 | 13.3 | 17.8 | 20 | 12.8 | 9.2 | 12.5 | 14.2 | 16.6 | 18
|  |  | 10 | 17.6 | 11.2 | 15.9 | 18.7 | 14.7 | 13.6 | 12.3 | 9 | 17.8 | 13.3 | 12.1 | 13.9 | 17.8 | 14.1 | 14 | 14 | 13.4 | 13.7 | 10.3 | 20.6 | 14.7 | 21 | 16.9 | 20 | 14.1 | 14.7 | 17.5 | 17.5 | 10.8 | 17.1 | 16.9 | 18.2 | 11.4 | 15.9 | 12.4 | 16.8 | 18.5 | 13.2 | 16.5 | 18.5 | 13.1 | 13.3 | 16.2 | 12.6 | 17.2 | 18.3 | 12.5 | 8.7 | 11.5 | 13.8 | 16.5 | 17.4
|  |  | 9.3 | 17.6 | 10.5 | 15.4 | 19.1 | 14 | 13.2 | 11.6 | 7.4 | 17.4 | 13.5 | 10.6 | 12.8 | 16.7 | 14.1 | 13.2 | 13.2 | 12.6 | 12.8 | 9.3 | 19.8 | 14.6 | 20 | 17.1 | 18.6 | 13.4 | 14.5 | 17.8 | 17.4 | 9.6 | 17.2 | 17 | 17.7 | 10.2 | 15.6 | 11.6 | 16 | 17.7 | 13 | 16 | 17.9 | 12.3 | 12.5 | 15.9 | 11.8 | 16.7 | 16.7 | 12.3 | 8.3 | 10.6 | 13.3 | 16.4 | 16.7
|  |  | 8.7 | 17.5 | 10.1 | 14.3 | 18.8 | 14 | 13.4 | 11.2 | 6.9 | 17 | 13.7 | 10.5 | 12.4 | 16.2 | 14.2 | 13.3 | 13.1 | 12.4 | 12.4 | 9.1 | 19.2 | 14.5 | 19.4 | 16.9 | 18.2 | 13.5 | 14.3 | 17.3 | 17.4 | 9 | 17 | 16.9 | 17.6 | 9.6 | 15.2 | 11.7 | 15.3 | 17.2 | 13 | 15.6 | 17.5 | 11.7 | 11.8 | 14.6 | 11.4 | 16.5 | 16.3 | 11.8 | 7.9 | 10.5 | 13 | 16.3 | 16.5
|  |  | 8.2 | 17.4 | 9.6 | 13.3 | 18.4 | 14 | 13.5 | 10.8 | 6.5 | 16.7 | 13.8 | 10.5 | 11.9 | 15.6 | 14.3 | 13.5 | 12.9 | 12.1 | 12.1 | 8.8 | 18.5 | 14.3 | 18.9 | 16.8 | 17.7 | 13.5 | 14 | 16.8 | 17.5 | 8.5 | 16.8 | 16.9 | 17.4 | 8.9 | 14.9 | 11.8 | 14.6 | 16.7 | 13 | 15.2 | 17.2 | 11.1 | 11.1 | 13.4 | 10.9 | 16.4 | 15.9 | 11.3 | 7.5 | 10.3 | 12.8 | 16.3 | 16.2
|  |  | 7.6 | 17.3 | 9.2 | 12.2 | 18.1 | 14 | 13.7 | 10.4 | 6 | 16.3 | 14 | 10.4 | 11.5 | 15.1 | 14.4 | 13.6 | 12.8 | 11.9 | 11.7 | 8.6 | 17.9 | 14.2 | 18.3 | 16.6 | 17.3 | 13.6 | 13.8 | 16.3 | 17.5 | 7.9 | 16.6 | 16.8 | 17.3 | 8.3 | 14.5 | 11.9 | 13.9 | 16.2 | 13 | 14.8 | 16.8 | 10.5 | 10.4 | 12.1 | 10.5 | 16.2 | 15.5 | 10.8 | 7.1 | 10.2 | 12.5 | 16.2 | 16
|  |  | 9.1 | 17.2 | 11.3 | 13 | 18.9 | 14.5 | 13.7 | 12.3 | 8.8 | 17 | 13.9 | 11.3 | 12.5 | 16.7 | 14.2 | 13.6 | 14.7 | 13.3 | 12.9 | 9.8 | 18.4 | 14.2 | 19.1 | 16.8 | 18.3 | 14.1 | 14 | 16.4 | 17.8 | 10.2 | 17.1 | 17 | 18.7 | 10.2 | 14.6 | 12.6 | 14.9 | 17.1 | 13.5 | 15.7 | 17.8 | 11.5 | 11.5 | 13.6 | 12.2 | 16 | 16 | 12.5 | 8.5 | 10.5 | 12.8 | 16.7 | 16.4
|  |  | 10.7 | 17.2 | 13.4 | 13.8 | 19.8 | 15 | 13.6 | 14.1 | 11.6 | 17.8 | 13.9 | 12.2 | 13.4 | 18.2 | 13.9 | 13.6 | 16.5 | 14.7 | 14.2 | 11 | 18.9 | 14.2 | 20 | 16.9 | 19.2 | 14.6 | 14.1 | 16.5 | 18 | 12.5 | 17.7 | 17.3 | 20 | 12 | 14.8 | 13.3 | 15.8 | 17.9 | 13.9 | 16.7 | 18.7 | 12.4 | 12.7 | 15.1 | 13.9 | 15.8 | 16.5 | 14.3 | 10 | 10.7 | 13 | 17.3 | 16.7
|  |  | 12.2 | 17.1 | 15.5 | 14.6 | 20.6 | 15.5 | 13.6 | 16 | 14.4 | 18.5 | 13.8 | 13.1 | 14.4 | 19.8 | 13.7 | 13.6 | 18.4 | 16.1 | 15.4 | 12.2 | 19.4 | 14.2 | 20.8 | 17.1 | 20.2 | 15.1 | 14.3 | 16.6 | 18.3 | 14.8 | 18.2 | 17.5 | 21.4 | 13.9 | 14.9 | 14 | 16.8 | 18.8 | 14.4 | 17.6 | 19.7 | 13.4 | 13.8 | 16.6 | 15.6 | 15.6 | 17 | 16 | 11.4 | 11 | 13.3 | 17.8 | 17.1
|  |  | 14.2 | 17.4 | 17.9 | 15.9 | 21.9 | 15.7 | 14.4 | 17.7 | 16.3 | 20 | 14.5 | 15.2 | 15.1 | 21.8 | 13.7 | 13.6 | 20.3 | 17.4 | 17.9 | 12.9 | 20.9 | 14.6 | 22.3 | 18.4 | 21.1 | 15.3 | 15 | 17.7 | 19.3 | 16.9 | 19.4 | 18.1 | 23.4 | 15.7 | 15 | 15.3 | 19.7 | 21.4 | 14.7 | 19.3 | 22 | 16.4 | 15 | 17.5 | 18.2 | 15.5 | 17.6 | 17.6 | 13.5 | 13.7 | 14.4 | 19 | 18.2
|  |  | 16.2 | 17.6 | 20.3 | 17.2 | 23.2 | 15.8 | 15.1 | 19.3 | 18.1 | 21.4 | 15.2 | 17.3 | 15.9 | 23.8 | 13.7 | 13.6 | 22.1 | 18.7 | 20.3 | 13.7 | 22.4 | 15.1 | 23.9 | 19.6 | 22 | 15.6 | 15.7 | 18.9 | 20.3 | 19.1 | 20.7 | 18.7 | 25.3 | 17.5 | 15 | 16.7 | 22.7 | 23.9 | 15 | 21.1 | 24.2 | 19.3 | 16.3 | 18.5 | 20.7 | 15.5 | 18.1 | 19.2 | 15.5 | 16.4 | 15.6 | 20.2 | 19.2
|  |  | 18.2 | 17.9 | 22.7 | 18.5 | 24.5 | 16 | 15.9 | 21 | 20 | 22.9 | 15.9 | 19.4 | 16.6 | 25.8 | 13.7 | 13.6 | 24 | 20 | 22.8 | 14.4 | 23.9 | 15.5 | 25.4 | 20.9 | 22.9 | 15.8 | 16.4 | 20 | 21.3 | 21.2 | 21.9 | 19.3 | 27.3 | 19.3 | 15.1 | 18 | 25.6 | 26.5 | 15.3 | 22.8 | 26.5 | 22.3 | 17.5 | 19.4 | 23.3 | 15.4 | 18.7 | 20.8 | 17.6 | 19.1 | 16.7 | 21.4 | 20.3
|  |  | 18.8 | 17.6 | 23.4 | 18.7 | 25.1 | 16.2 | 16.2 | 21.8 | 20.7 | 22.8 | 16.7 | 19.8 | 16.7 | 27 | 14.7 | 14.6 | 24.3 | 20.8 | 23.4 | 15.6 | 24.3 | 16.5 | 25.4 | 21.4 | 23.9 | 15.9 | 16.7 | 21 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 19.9 | 28.3 | 20.5 | 15.4 | 20.3 | 26.6 | 27.7 | 15.8 | 23.7 | 27.4 | 23 | 17.8 | 19.9 | 23.8 | 15.9 | 19.8 | 21.7 | 18.1 | 20.6 | 17.8 | 22.3 | 21.1
|  |  | 19.4 | 17.4 | 24.2 | 18.8 | 25.7 | 16.5 | 16.4 | 22.5 | 21.5 | 22.7 | 17.4 | 20.2 | 16.8 | 28.1 | 15.8 | 15.6 | 24.6 | 21.7 | 23.9 | 16.8 | 24.8 | 17.4 | 25.3 | 22 | 24.8 | 16 | 16.9 | 21.9 | 23.6 | 23.8 | 23.3 | 20.4 | 29.4 | 21.6 | 15.8 | 22.5 | 27.6 | 29 | 16.2 | 24.6 | 28.3 | 23.7 | 18.1 | 20.4 | 24.4 | 16.3 | 20.9 | 22.5 | 18.6 | 22 | 18.9 | 23.3 | 21.9
|  |  | 20 | 17.1 | 24.9 | 19 | 26.3 | 16.7 | 16.7 | 23.3 | 22.2 | 22.6 | 18.2 | 20.6 | 16.9 | 29.3 | 16.8 | 16.6 | 24.9 | 22.5 | 24.5 | 18 | 25.2 | 18.4 | 25.3 | 22.5 | 25.8 | 16.1 | 17.2 | 22.9 | 24.7 | 25.1 | 24 | 21 | 30.4 | 22.8 | 16.1 | 24.8 | 28.6 | 30.2 | 16.7 | 25.5 | 29.2 | 24.4 | 18.4 | 20.9 | 24.9 | 16.8 | 22 | 23.4 | 19.1 | 23.5 | 20 | 24.2 | 22.7
|  |  | 19.7 | 17.1 | 25.4 | 19.1 | 25.7 | 17.8 | 17.6 | 23.3 | 22.5 | 22.4 | 18.1 | 20.8 | 16.8 | 29.4 | 16.2 | 17.2 | 25.4 | 22.8 | 24.8 | 17.1 | 25.6 | 18.8 | 26 | 22.5 | 26.1 | 16.6 | 17 | 23.1 | 24.8 | 25.1 | 24.1 | 21.1 | 30.7 | 23.5 | 16.5 | 25.4 | 28.8 | 30.2 | 17 | 25.8 | 29.3 | 24.6 | 18.5 | 21.2 | 24.9 | 16.9 | 22 | 23.4 | 18.9 | 23.6 | 20 | 24 | 23.2
|  |  | 19.4 | 17.1 | 25.8 | 19.1 | 25.1 | 18.8 | 18.6 | 23.4 | 22.8 | 22.1 | 17.9 | 20.9 | 16.8 | 29.4 | 15.7 | 17.9 | 26 | 23.1 | 25 | 16.1 | 26.1 | 19.1 | 26.8 | 22.5 | 26.4 | 17.2 | 16.8 | 23.3 | 24.8 | 25 | 24.1 | 21.1 | 31.1 | 24.1 | 16.8 | 26 | 28.9 | 30.1 | 17.2 | 26.1 | 29.4 | 24.8 | 18.7 | 21.4 | 25 | 17.1 | 22.1 | 23.4 | 18.6 | 23.7 | 19.9 | 23.8 | 23.6
|  |  | 19.1 | 17.1 | 26.3 | 19.2 | 24.5 | 19.9 | 19.5 | 23.4 | 23.1 | 21.9 | 17.8 | 21.1 | 16.7 | 29.5 | 15.1 | 18.5 | 26.5 | 23.4 | 25.3 | 15.2 | 26.5 | 19.5 | 27.5 | 22.5 | 26.7 | 17.7 | 16.6 | 23.5 | 24.9 | 25 | 24.2 | 21.2 | 31.4 | 24.8 | 17.2 | 26.6 | 29.1 | 30.1 | 17.5 | 26.4 | 29.5 | 25 | 18.8 | 21.7 | 25 | 17.2 | 22.1 | 23.4 | 18.4 | 23.8 | 19.9 | 23.6 | 24.1
|  |  | 18.1 | 17.1 | 25.2 | 18.7 | 23.2 | 18.5 | 18.4 | 22.6 | 22.4 | 21.7 | 17.3 | 19.8 | 16.1 | 28.9 | 15.5 | 17.5 | 25.2 | 22.5 | 24.5 | 14.7 | 25.7 | 19.4 | 26.7 | 21.6 | 26.1 | 17.2 | 16.1 | 21.8 | 24.5 | 24.5 | 23.9 | 20.7 | 30 | 23.9 | 16.5 | 25.1 | 28.1 | 29.2 | 17.1 | 25.3 | 28.4 | 23.9 | 18.1 | 20.3 | 23.9 | 16.3 | 21.4 | 21.9 | 17.8 | 23 | 19.1 | 22.9 | 23.4
|  |  | 17.2 | 17.2 | 24.2 | 18.1 | 21.9 | 17 | 17.2 | 21.8 | 21.6 | 21.4 | 16.8 | 18.5 | 15.4 | 28.2 | 16 | 16.5 | 23.9 | 21.6 | 23.7 | 14.1 | 24.8 | 19.2 | 25.8 | 20.6 | 25.6 | 16.6 | 15.5 | 20.1 | 24 | 24.1 | 23.7 | 20.3 | 28.6 | 23 | 15.7 | 23.5 | 27.1 | 28.4 | 16.6 | 24.3 | 27.3 | 22.8 | 17.5 | 19 | 22.7 | 15.5 | 20.6 | 20.5 | 17.1 | 22.3 | 18.2 | 22.3 | 22.8
|  |  | 16.2 | 17.2 | 23.1 | 17.6 | 20.6 | 15.6 | 16.1 | 21 | 20.9 | 21.2 | 16.3 | 17.2 | 14.8 | 27.6 | 16.4 | 15.5 | 22.6 | 20.7 | 22.9 | 13.6 | 24 | 19.1 | 25 | 19.7 | 25 | 16.1 | 15 | 18.4 | 23.6 | 23.6 | 23.4 | 19.8 | 27.2 | 22.1 | 15 | 22 | 26.1 | 27.5 | 16.2 | 23.2 | 26.2 | 21.7 | 16.8 | 17.6 | 21.6 | 14.6 | 19.9 | 19 | 16.5 | 21.5 | 17.4 | 21.6 | 22.1
|  |  | 15.5 | 16.6 | 21.5 | 16.9 | 20.3 | 15.7 | 15.9 | 19.5 | 18.5 | 20.4 | 16.1 | 15.1 | 13.5 | 25.8 | 16.1 | 15.2 | 20.1 | 19.6 | 21.7 | 13.1 | 22.9 | 18.4 | 23.5 | 18.3 | 22.7 | 15.6 | 14.8 | 17.7 | 21.5 | 22.2 | 21.7 | 18.2 | 25.8 | 20.4 | 14.8 | 20 | 24.9 | 26 | 16 | 22.6 | 24.6 | 20.1 | 15.2 | 16.2 | 19.1 | 14.4 | 19 | 18.4 | 14.9 | 19.7 | 16.8 | 20.7 | 21.6
|  |  | 14.9 | 16.1 | 19.9 | 16.2 | 19.9 | 15.7 | 15.7 | 18 | 16.1 | 19.5 | 16 | 12.9 | 12.1 | 24.1 | 15.9 | 14.8 | 17.5 | 18.5 | 20.4 | 12.7 | 21.7 | 17.7 | 22 | 17 | 20.3 | 15.2 | 14.6 | 17.1 | 19.4 | 20.8 | 20.1 | 16.7 | 24.5 | 18.6 | 14.5 | 18 | 23.7 | 24.6 | 15.8 | 22.1 | 23.1 | 18.4 | 13.5 | 14.9 | 16.7 | 14.1 | 18 | 17.7 | 13.3 | 17.8 | 16.2 | 19.7 | 21.2
|  |  | 14.2 | 15.5 | 18.3 | 15.5 | 19.6 | 15.8 | 15.5 | 16.5 | 13.7 | 18.7 | 15.8 | 10.8 | 10.8 | 22.3 | 15.6 | 14.5 | 15 | 17.4 | 19.2 | 12.2 | 20.6 | 17 | 20.5 | 15.6 | 18 | 14.7 | 14.4 | 16.4 | 17.3 | 19.4 | 18.4 | 15.1 | 23.1 | 16.9 | 14.3 | 16 | 22.5 | 23.1 | 15.6 | 21.5 | 21.5 | 16.8 | 11.9 | 13.5 | 14.2 | 13.9 | 17.1 | 17.1 | 11.7 | 16 | 15.6 | 18.8 | 20.7
|  |  | 14.1 | 14.4 | 18.3 | 16 | 19.6 | 15.7 | 15.2 | 16.2 | 13.1 | 18.6 | 15.4 | 9.7 | 10.5 | 21.3 | 14.3 | 13.9 | 14.6 | 17.3 | 18.3 | 11.8 | 20 | 16 | 20.1 | 15.5 | 18.5 | 14.6 | 14.3 | 16.1 | 16.4 | 18.3 | 17.5 | 14.7 | 22.5 | 16.4 | 14.2 | 15.1 | 22.1 | 22.5 | 15.5 | 20.5 | 20.8 | 16.1 | 10.6 | 12.7 | 13.6 | 13.9 | 16.5 | 17 | 11 | 15.1 | 15.3 | 18.2 | 20.1
|  |  | 14.1 | 13.3 | 18.2 | 16.4 | 19.6 | 15.6 | 15 | 15.9 | 12.6 | 18.6 | 14.9 | 8.6 | 10.3 | 20.3 | 13.1 | 13.2 | 14.1 | 17.1 | 17.4 | 11.4 | 19.4 | 15.1 | 19.7 | 15.5 | 19.1 | 14.5 | 14.3 | 15.8 | 15.5 | 17.2 | 16.7 | 14.4 | 21.9 | 15.9 | 14.2 | 14.3 | 21.6 | 21.9 | 15.3 | 19.6 | 20.1 | 15.3 | 9.4 | 11.8 | 12.9 | 13.8 | 16 | 16.9 | 10.4 | 14.3 | 15.1 | 17.5 | 19.5
|  |  | 14 | 12.2 | 18.2 | 16.9 | 19.6 | 15.5 | 14.7 | 15.6 | 12 | 18.5 | 14.5 | 7.5 | 10 | 19.3 | 11.8 | 12.6 | 13.7 | 17 | 16.5 | 11 | 18.8 | 14.1 | 19.3 | 15.4 | 19.6 | 14.4 | 14.2 | 15.5 | 14.6 | 16.1 | 15.8 | 14 | 21.3 | 15.4 | 14.1 | 13.4 | 21.2 | 21.3 | 15.2 | 18.6 | 19.4 | 14.6 | 8.1 | 11 | 12.3 | 13.8 | 15.4 | 16.8 | 9.7 | 13.4 | 14.8 | 16.9 | 18.9
|  |  | 14.7 | 12.3 | 18.1 | 16.9 | 19.2 | 15.5 | 14.4 | 15.7 | 12.4 | 18.2 | 14.2 | 7 | 9.9 | 18.9 | 11.5 | 12.1 | 14.7 | 17 | 17 | 10.4 | 18.2 | 14.3 | 18.4 | 15.3 | 19.2 | 13.4 | 14 | 15.3 | 13.8 | 15.7 | 15.3 | 14 | 21 | 15.2 | 14 | 12.9 | 20.9 | 21.3 | 15.1 | 18.3 | 19.2 | 14.4 | 7.7 | 10.5 | 12.3 | 13.7 | 15.5 | 16.7 | 9.6 | 13 | 14.6 | 16.4 | 18.4
|  |  | 15.4 | 12.3 | 18.1 | 17 | 18.8 | 15.6 | 14.1 | 15.9 | 12.7 | 17.8 | 13.9 | 6.5 | 9.7 | 18.4 | 11.1 | 11.5 | 15.8 | 17 | 17.5 | 9.8 | 17.7 | 14.6 | 17.5 | 15.1 | 18.7 | 12.4 | 13.8 | 15 | 13 | 15.2 | 14.9 | 14.1 | 20.6 | 14.9 | 13.8 | 12.3 | 20.7 | 21.4 | 15.1 | 18.1 | 19 | 14.1 | 7.4 | 10 | 12.2 | 13.5 | 15.6 | 16.5 | 9.4 | 12.6 | 14.5 | 15.8 | 18
|  |  | 16.1 | 12.4 | 18 | 17 | 18.4 | 15.6 | 13.8 | 16 | 13.1 | 17.5 | 13.6 | 6 | 9.6 | 18 | 10.8 | 11 | 16.8 | 17 | 18 | 9.2 | 17.1 | 14.8 | 16.6 | 15 | 18.3 | 11.4 | 13.6 | 14.8 | 12.2 | 14.8 | 14.4 | 14.1 | 20.3 | 14.7 | 13.7 | 11.8 | 20.4 | 21.4 | 15 | 17.8 | 18.8 | 13.9 | 7 | 9.5 | 12.2 | 13.4 | 15.7 | 16.4 | 9.3 | 12.2 | 14.3 | 15.3 | 17.5
|  |  | 16.3 | 13.5 | 18.6 | 17.2 | 18.2 | 16 | 14.1 | 16.7 | 13.7 | 17.9 | 13.6 | 7.5 | 10.5 | 18.2 | 12 | 11.9 | 16.9 | 17.5 | 18.3 | 10.6 | 17.4 | 15 | 16.9 | 15.3 | 17.9 | 12.7 | 13.5 | 15.2 | 12.9 | 15.7 | 15 | 14.7 | 21.1 | 14.9 | 13.5 | 13.1 | 20.8 | 21.8 | 15.4 | 18.1 | 20 | 14.6 | 8.6 | 11.2 | 13.3 | 13.2 | 15.9 | 17.2 | 10.5 | 12.5 | 14.7 | 15.9 | 17.9
|  |  | 16.4 | 14.7 | 19.2 | 17.5 | 17.9 | 16.3 | 14.4 | 17.5 | 14.4 | 18.3 | 13.6 | 8.9 | 11.3 | 18.3 | 13.2 | 12.7 | 17 | 18 | 18.7 | 12 | 17.6 | 15.3 | 17.2 | 15.7 | 17.6 | 14 | 13.5 | 15.5 | 13.7 | 16.5 | 15.5 | 15.3 | 21.9 | 15.2 | 13.4 | 14.5 | 21.2 | 22.3 | 15.8 | 18.3 | 21.3 | 15.2 | 10.3 | 13 | 14.4 | 12.9 | 16.1 | 18.1 | 11.8 | 12.7 | 15.1 | 16.5 | 18.2
|  |  | 16.6 | 15.8 | 19.8 | 17.7 | 17.7 | 16.7 | 14.7 | 18.2 | 15 | 18.7 | 13.6 | 10.4 | 12.2 | 18.5 | 14.4 | 13.6 | 17.1 | 18.5 | 19 | 13.4 | 17.9 | 15.5 | 17.5 | 16 | 17.2 | 15.3 | 13.4 | 15.9 | 14.4 | 17.4 | 16.1 | 15.9 | 22.7 | 15.4 | 13.2 | 15.8 | 21.6 | 22.7 | 16.2 | 18.6 | 22.5 | 15.9 | 11.9 | 14.7 | 15.5 | 12.7 | 16.3 | 18.9 | 13 | 13 | 15.5 | 17.1 | 18.6
|  |  | 18.4 | 16.9 | 21.2 | 17.9 | 17.6 | 17.5 | 15.8 | 20.1 | 17 | 20.1 | 14.5 | 13.3 | 13 | 20.9 | 15.7 | 14.9 | 17.3 | 19.8 | 21.1 | 15.1 | 19.3 | 17.1 | 18.8 | 17.2 | 17.5 | 16.6 | 13.6 | 17.1 | 16 | 19.6 | 17.2 | 16.6 | 24.5 | 17.9 | 13.3 | 18.7 | 23.1 | 24.6 | 17.1 | 20.7 | 24.3 | 18.3 | 14.1 | 16.5 | 17.9 | 12.8 | 15.9 | 20.2 | 15.4 | 16 | 16.1 | 19.8 | 21.2
|  |  | 20.3 | 18 | 22.5 | 18.1 | 17.4 | 18.4 | 17 | 22.1 | 19 | 21.4 | 15.4 | 16.3 | 13.9 | 23.4 | 16.9 | 16.3 | 17.4 | 21.2 | 23.2 | 16.7 | 20.7 | 18.6 | 20 | 18.3 | 17.9 | 18 | 13.8 | 18.3 | 17.5 | 21.9 | 18.4 | 17.2 | 26.3 | 20.4 | 13.3 | 21.6 | 24.7 | 26.4 | 17.9 | 22.7 | 26.2 | 20.6 | 16.2 | 18.2 | 20.4 | 12.9 | 15.5 | 21.5 | 17.7 | 19 | 16.8 | 22.5 | 23.8
|  |  | 22.1 | 19.1 | 23.9 | 18.3 | 17.3 | 19.2 | 18.1 | 24 | 21 | 22.8 | 16.3 | 19.2 | 14.7 | 25.8 | 18.2 | 17.6 | 17.6 | 22.5 | 25.3 | 18.4 | 22.1 | 20.2 | 21.3 | 19.5 | 18.2 | 19.3 | 14 | 19.5 | 19.1 | 24.1 | 19.5 | 17.9 | 28.1 | 22.9 | 13.4 | 24.5 | 26.2 | 28.3 | 18.8 | 24.8 | 28 | 23 | 18.4 | 20 | 22.8 | 13 | 15.1 | 22.8 | 20.1 | 22 | 17.4 | 25.2 | 26.4
|  |  | 23.1 | 19.2 | 23.4 | 18.5 | 18.3 | 19.8 | 18.4 | 24.7 | 22.4 | 24 | 17.3 | 19.5 | 15.2 | 26.7 | 18.9 | 18.5 | 18.4 | 23.4 | 26.5 | 18.9 | 23 | 20.5 | 22.4 | 19.6 | 18.9 | 19.5 | 14.9 | 20.3 | 20 | 25.3 | 20.3 | 18.6 | 29 | 24.4 | 13.7 | 23.8 | 27.1 | 29.3 | 18.6 | 25.9 | 28.7 | 23.3 | 18.8 | 20.6 | 23.8 | 13.8 | 15 | 21.6 | 20.3 | 23.4 | 18.3 | 23.8 | 27.2
|  |  | 24.2 | 19.3 | 22.8 | 18.7 | 19.2 | 20.5 | 18.6 | 25.3 | 23.7 | 25.1 | 18.3 | 19.8 | 15.7 | 27.7 | 19.5 | 19.4 | 19.1 | 24.4 | 27.7 | 19.4 | 24 | 20.7 | 23.6 | 19.8 | 19.5 | 19.6 | 15.8 | 21 | 20.8 | 26.4 | 21 | 19.4 | 29.9 | 25.9 | 13.9 | 23 | 28.1 | 30.3 | 18.3 | 26.9 | 29.5 | 23.7 | 19.2 | 21.3 | 24.9 | 14.5 | 14.8 | 20.4 | 20.5 | 24.8 | 19.1 | 22.3 | 28
|  |  | 25.2 | 19.4 | 22.3 | 18.9 | 20.2 | 21.1 | 18.9 | 26 | 25.1 | 26.3 | 19.3 | 20.1 | 16.2 | 28.6 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 25.3 | 28.9 | 19.9 | 24.9 | 21 | 24.7 | 19.9 | 20.2 | 19.8 | 16.7 | 21.8 | 21.7 | 27.6 | 21.8 | 20.1 | 30.8 | 27.4 | 14.2 | 22.3 | 29 | 31.3 | 18.1 | 28 | 30.2 | 24 | 19.6 | 21.9 | 25.9 | 15.3 | 14.7 | 19.2 | 20.7 | 26.2 | 20 | 20.9 | 28.8
|  |  | 25.7 | 19.4 | 22.1 | 19.2 | 20.1 | 20.1 | 18.8 | 26.7 | 24.6 | 26.8 | 19.6 | 20.6 | 16.2 | 28.6 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 25.6 | 29 | 19.7 | 25.3 | 20.4 | 25 | 20.5 | 21.1 | 19.9 | 17.1 | 22.2 | 22.3 | 26.6 | 22.4 | 20.4 | 31.2 | 24 | 14.7 | 21.4 | 29.4 | 31.3 | 19 | 28 | 30.3 | 23.1 | 19.9 | 22.3 | 23.2 | 15.4 | 14.7 | 19.5 | 21.2 | 26.3 | 20.3 | 20.7 | 27
|  |  | 26.2 | 19.5 | 21.9 | 19.4 | 20.1 | 19.1 | 18.6 | 27.4 | 24.1 | 27.3 | 19.8 | 21 | 16.3 | 28.5 | 20.4 | 20.7 | 21.2 | 25.9 | 29.1 | 19.6 | 25.7 | 19.8 | 25.4 | 21.2 | 22.1 | 20 | 17.6 | 22.7 | 22.9 | 25.5 | 23.1 | 20.7 | 31.5 | 20.7 | 15.2 | 20.6 | 29.7 | 31.2 | 19.8 | 28 | 30.5 | 22.3 | 20.3 | 22.6 | 20.4 | 15.4 | 14.7 | 19.7 | 21.6 | 26.5 | 20.7 | 20.6 | 25.1
|  |  | 26.7 | 19.5 | 21.7 | 19.7 | 20 | 18.1 | 18.5 | 28.1 | 23.6 | 27.8 | 20.1 | 21.5 | 16.3 | 28.5 | 20.5 | 20.9 | 21.8 | 26.2 | 29.2 | 19.4 | 26.1 | 19.2 | 25.7 | 21.8 | 23 | 20.1 | 18 | 23.1 | 23.5 | 24.5 | 23.7 | 21 | 31.9 | 17.3 | 15.7 | 19.7 | 30.1 | 31.2 | 20.7 | 28 | 30.6 | 21.4 | 20.6 | 23 | 17.7 | 15.5 | 14.7 | 20 | 22.1 | 26.6 | 21 | 20.4 | 23.3
|  |  | 26 | 19.1 | 20.5 | 19.3 | 20 | 18 | 17.8 | 25.7 | 23.3 | 25.7 | 19.2 | 20.8 | 15.6 | 25.9 | 20.3 | 20 | 21.5 | 24.8 | 27.7 | 18.9 | 25.7 | 19 | 25.1 | 21.2 | 22.4 | 19.4 | 17.7 | 22.3 | 22.7 | 23.4 | 23.2 | 20.5 | 30.3 | 18 | 15.4 | 19.2 | 28.7 | 30.3 | 20.1 | 27.1 | 29.2 | 21.1 | 20 | 21.6 | 17.7 | 15.3 | 14.6 | 19.7 | 20.6 | 25.7 | 20.2 | 19.9 | 22.4
|  |  | 25.4 | 18.7 | 19.4 | 18.8 | 20 | 17.8 | 17.2 | 23.4 | 23.1 | 23.5 | 18.2 | 20 | 14.8 | 23.4 | 20.2 | 19.2 | 21.2 | 23.4 | 26.3 | 18.5 | 25.4 | 18.8 | 24.6 | 20.6 | 21.7 | 18.8 | 17.3 | 21.4 | 21.8 | 22.4 | 22.7 | 20.1 | 28.7 | 18.7 | 15.1 | 18.8 | 27.2 | 29.3 | 19.6 | 26.1 | 27.9 | 20.8 | 19.3 | 20.2 | 17.6 | 15.1 | 14.4 | 19.3 | 19 | 24.8 | 19.5 | 19.5 | 21.6
|  |  | 24.7 | 18.3 | 18.2 | 18.4 | 20 | 17.7 | 16.5 | 21 | 22.8 | 21.4 | 17.3 | 19.3 | 14.1 | 20.8 | 20 | 18.3 | 20.9 | 22 | 24.8 | 18 | 25 | 18.6 | 24 | 20 | 21.1 | 18.1 | 17 | 20.6 | 21 | 21.3 | 22.2 | 19.6 | 27.1 | 19.4 | 14.8 | 18.3 | 25.8 | 28.4 | 19 | 25.2 | 26.5 | 20.5 | 18.7 | 18.8 | 17.6 | 14.9 | 14.3 | 19 | 17.5 | 23.9 | 18.7 | 19 | 20.7
|  |  | 23.5 | 17.7 | 16.7 | 18.4 | 19.7 | 17.4 | 15.4 | 19.8 | 21.3 | 20.6 | 16.2 | 16.2 | 13.7 | 20.2 | 18.2 | 17.5 | 20.3 | 20.7 | 22.8 | 16.9 | 23.6 | 17.7 | 21.9 | 18.4 | 19.6 | 16.4 | 16.4 | 19.7 | 19.6 | 20.4 | 20.6 | 18.5 | 25.9 | 18 | 14.5 | 17.1 | 23.7 | 26.7 | 17.7 | 23.7 | 25 | 19.8 | 16.4 | 17.4 | 17.7 | 14.7 | 14.2 | 18.1 | 16.3 | 22.1 | 17.9 | 18.3 | 20.3
|  |  | 22.3 | 17.1 | 15.3 | 18.3 | 19.5 | 17.2 | 14.4 | 18.7 | 19.7 | 19.7 | 15 | 13.1 | 13.2 | 19.6 | 16.5 | 16.7 | 19.6 | 19.5 | 20.9 | 15.9 | 22.1 | 16.7 | 19.8 | 16.9 | 18 | 14.6 | 15.7 | 18.8 | 18.1 | 19.6 | 19 | 17.5 | 24.6 | 16.6 | 14.1 | 15.8 | 21.7 | 25.1 | 16.4 | 22.1 | 23.6 | 19 | 14.2 | 15.9 | 17.7 | 14.4 | 14.2 | 17.3 | 15 | 20.4 | 17.2 | 17.7 | 19.9
|  |  | 21.1 | 16.5 | 13.8 | 18.3 | 19.2 | 16.9 | 13.3 | 17.5 | 18.2 | 18.9 | 13.9 | 10 | 12.8 | 19 | 14.7 | 15.9 | 19 | 18.2 | 18.9 | 14.8 | 20.7 | 15.8 | 17.7 | 15.3 | 16.5 | 12.9 | 15.1 | 17.9 | 16.7 | 18.7 | 17.4 | 16.4 | 23.4 | 15.2 | 13.8 | 14.6 | 19.6 | 23.4 | 15.1 | 20.6 | 22.1 | 18.3 | 11.9 | 14.5 | 17.8 | 14.2 | 14.1 | 16.4 | 13.8 | 18.6 | 16.4 | 17 | 19.5
|  |  | 19.5 | 15.8 | 13.4 | 18.2 | 19.1 | 16.4 | 13.2 | 16.7 | 17.5 | 18.4 | 12.5 | 9.2 | 12.2 | 18.6 | 14 | 15.6 | 19.1 | 17.4 | 18.6 | 14 | 19.9 | 16 | 17.5 | 14.6 | 16.4 | 12.5 | 14.5 | 17.4 | 15.6 | 18.2 | 16.1 | 15.9 | 23.1 | 14.3 | 13.7 | 15.1 | 18.9 | 22.6 | 15.1 | 20.5 | 21.4 | 17.8 | 11.1 | 13.6 | 17.3 | 14 | 14 | 16.1 | 13.2 | 18.1 | 15.9 | 16.7 | 19
|  |  | 17.9 | 15.1 | 13 | 18.1 | 19.1 | 16 | 13.2 | 16 | 16.9 | 17.8 | 11.1 | 8.4 | 11.6 | 18.3 | 13.3 | 15.4 | 19.2 | 16.7 | 18.3 | 13.2 | 19.2 | 16.2 | 17.2 | 13.9 | 16.4 | 12.2 | 14 | 16.8 | 14.4 | 17.6 | 14.9 | 15.3 | 22.8 | 13.5 | 13.7 | 15.7 | 18.2 | 21.8 | 15.1 | 20.5 | 20.7 | 17.4 | 10.3 | 12.7 | 16.7 | 13.8 | 13.9 | 15.7 | 12.7 | 17.6 | 15.3 | 16.5 | 18.6
|  |  | 16.3 | 14.4 | 12.6 | 18 | 19 | 15.5 | 13.1 | 15.2 | 16.2 | 17.3 | 9.7 | 7.6 | 11 | 17.9 | 12.6 | 15.1 | 19.3 | 15.9 | 18 | 12.4 | 18.4 | 16.4 | 17 | 13.2 | 16.3 | 11.8 | 13.4 | 16.3 | 13.3 | 17.1 | 13.6 | 14.8 | 22.5 | 12.6 | 13.6 | 16.2 | 17.5 | 21 | 15.1 | 20.4 | 20 | 16.9 | 9.5 | 11.8 | 16.2 | 13.6 | 13.8 | 15.4 | 12.1 | 17.1 | 14.8 | 16.2 | 18.1
|  |  | 16.3 | 14.1 | 12.2 | 17.9 | 19.2 | 15.2 | 13 | 15.3 | 16.1 | 17.5 | 10.6 | 8.2 | 11.1 | 17.9 | 13.4 | 14.3 | 19 | 15.6 | 16.9 | 11.7 | 18 | 16 | 17.3 | 12.7 | 16.3 | 11 | 12.9 | 16 | 12.7 | 16.7 | 13.1 | 14.3 | 21.7 | 12 | 13.5 | 15.7 | 17.5 | 20.5 | 15.2 | 19.1 | 18.9 | 16.2 | 9.2 | 11.6 | 15.9 | 13.6 | 13.8 | 14.7 | 11.8 | 16.2 | 14.4 | 15.9 | 18
|  |  | 16.4 | 13.7 | 11.8 | 17.9 | 19.4 | 14.9 | 12.8 | 15.4 | 16 | 17.8 | 11.5 | 8.8 | 11.2 | 17.8 | 14.2 | 13.6 | 18.8 | 15.4 | 15.7 | 11.1 | 17.7 | 15.7 | 17.5 | 12.1 | 16.2 | 10.2 | 12.4 | 15.8 | 12 | 16.2 | 12.7 | 13.9 | 20.9 | 11.4 | 13.3 | 15.1 | 17.5 | 19.9 | 15.4 | 17.7 | 17.7 | 15.5 | 9 | 11.4 | 15.7 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 11.4 | 15.4 | 14 | 15.5 | 17.8
|  |  | 16.4 | 13.4 | 11.4 | 17.8 | 19.6 | 14.6 | 12.7 | 15.5 | 15.9 | 18 | 12.4 | 9.4 | 11.3 | 17.8 | 15 | 12.8 | 18.5 | 15.1 | 14.6 | 10.4 | 17.3 | 15.3 | 17.8 | 11.6 | 16.2 | 9.4 | 11.9 | 15.5 | 11.4 | 15.8 | 12.2 | 13.4 | 20.1 | 10.8 | 13.2 | 14.6 | 17.5 | 19.4 | 15.5 | 16.4 | 16.6 | 14.8 | 8.7 | 11.2 | 15.4 | 13.6 | 13.7 | 13.2 | 11.1 | 14.5 | 13.6 | 15.2 | 17.7
|  |  | 16.2 | 13.9 | 12.1 | 18.3 | 19.7 | 15.1 | 13.8 | 15.9 | 16.5 | 18.3 | 12.9 | 10.5 | 11.4 | 18.1 | 15.1 | 13.7 | 18.9 | 15.6 | 15.1 | 10.5 | 17.5 | 15.5 | 18 | 12.6 | 16.4 | 11.1 | 12.6 | 16.3 | 12.4 | 15.9 | 13.2 | 14.5 | 20.5 | 11.7 | 13.4 | 14.9 | 18.4 | 19.8 | 15.9 | 15.9 | 17.9 | 14.9 | 9.8 | 12.4 | 15.8 | 13.6 | 13.9 | 14.2 | 12.1 | 14.8 | 14.2 | 16.1 | 17.8
|  |  | 15.9 | 14.3 | 12.7 | 18.7 | 19.8 | 15.7 | 14.9 | 16.3 | 17.1 | 18.7 | 13.5 | 11.7 | 11.5 | 18.3 | 15.3 | 14.6 | 19.4 | 16 | 15.5 | 10.7 | 17.8 | 15.8 | 18.1 | 13.6 | 16.7 | 12.8 | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.1 | 14.3 | 15.5 | 20.8 | 12.7 | 13.5 | 15.1 | 19.3 | 20.1 | 16.4 | 15.5 | 19.1 | 15 | 11 | 13.5 | 16.2 | 13.6 | 14 | 15.1 | 13 | 15 | 14.9 | 17.1 | 17.9
|  |  | 15.7 | 14.8 | 13.4 | 19.2 | 19.9 | 16.2 | 16 | 16.7 | 17.7 | 19 | 14 | 12.8 | 11.6 | 18.6 | 15.4 | 15.5 | 19.8 | 16.5 | 16 | 10.8 | 18 | 16 | 18.3 | 14.6 | 16.9 | 14.5 | 14 | 17.8 | 14.3 | 16.2 | 15.3 | 16.6 | 21.2 | 13.6 | 13.7 | 15.4 | 20.2 | 20.5 | 16.8 | 15 | 20.4 | 15.1 | 12.1 | 14.7 | 16.6 | 13.6 | 14.2 | 16.1 | 14 | 15.3 | 15.5 | 18 | 18
|  |  | 16.3 | 16.2 | 15.5 | 20.1 | 21.5 | 17.3 | 17.4 | 16.9 | 18.5 | 20.2 | 15.7 | 13.5 | 12.9 | 19.2 | 16.4 | 15.6 | 21.5 | 16.8 | 16.2 | 13.7 | 20.4 | 17.7 | 19.3 | 16.8 | 17.3 | 16.7 | 14.8 | 19.2 | 17 | 17.3 | 17.5 | 18 | 21.9 | 15.1 | 13.9 | 15.8 | 20.2 | 21.5 | 18.1 | 15.5 | 21.6 | 16.5 | 15.1 | 17.2 | 17.7 | 13.8 | 14.3 | 16.8 | 14.4 | 17.8 | 16.5 | 18.6 | 19.6
|  |  | 16.9 | 17.6 | 17.7 | 21.1 | 23.1 | 18.3 | 18.7 | 17 | 19.3 | 21.5 | 17.3 | 14.1 | 14.1 | 19.8 | 17.4 | 15.6 | 23.2 | 17.2 | 16.3 | 16.6 | 22.9 | 19.5 | 20.4 | 18.9 | 17.8 | 18.8 | 15.6 | 20.5 | 19.7 | 18.3 | 19.7 | 19.5 | 22.5 | 16.6 | 14 | 16.2 | 20.1 | 22.6 | 19.5 | 15.9 | 22.9 | 17.8 | 18 | 19.6 | 18.7 | 14 | 14.5 | 17.4 | 14.9 | 20.4 | 17.6 | 19.1 | 21.2
|  |  | 17.5 | 19 | 19.8 | 22 | 24.7 | 19.4 | 20.1 | 17.2 | 20.1 | 22.7 | 19 | 14.8 | 15.4 | 20.4 | 18.4 | 15.7 | 24.9 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 25.3 | 21.2 | 21.4 | 21.1 | 18.2 | 21 | 16.4 | 21.9 | 22.4 | 19.4 | 21.9 | 20.9 | 23.2 | 18.1 | 14.2 | 16.6 | 20.1 | 23.6 | 20.8 | 16.4 | 24.1 | 19.2 | 21 | 22.1 | 19.8 | 14.2 | 14.6 | 18.1 | 15.3 | 22.9 | 18.6 | 19.7 | 22.8
|  |  | 18.1 | 19.7 | 20.2 | 22 | 25.2 | 19.2 | 20.4 | 18.2 | 19.6 | 24 | 20.5 | 15.5 | 15.9 | 20.3 | 19 | 16.8 | 25.6 | 18.3 | 17.1 | 19.5 | 25.8 | 21.6 | 22.8 | 21.9 | 18.3 | 21.8 | 16.6 | 22.8 | 23.2 | 19.9 | 22.9 | 21.8 | 23.2 | 19.5 | 14.4 | 17.5 | 19.8 | 23.5 | 22.1 | 17.5 | 24.7 | 19.8 | 21.5 | 22.8 | 20.1 | 14.2 | 14.7 | 18.5 | 16 | 22.6 | 19.4 | 20.1 | 22.9
|  |  | 18.8 | 20.5 | 20.6 | 22 | 25.8 | 19 | 20.8 | 19.3 | 19 | 25.4 | 22 | 16.1 | 16.5 | 20.3 | 19.6 | 17.9 | 26.3 | 19 | 17.7 | 19.5 | 26.4 | 22 | 24.1 | 22.8 | 18.5 | 22.6 | 16.9 | 23.8 | 23.9 | 20.5 | 23.8 | 22.6 | 23.2 | 21 | 14.6 | 18.4 | 19.6 | 23.4 | 23.3 | 18.5 | 25.3 | 20.5 | 21.9 | 23.4 | 20.4 | 14.2 | 14.9 | 18.9 | 16.8 | 22.3 | 20.2 | 20.4 | 23
|  |  | 19.4 | 21.2 | 21 | 22 | 26.3 | 18.8 | 21.1 | 20.3 | 18.5 | 26.7 | 23.5 | 16.8 | 17 | 20.2 | 20.2 | 19 | 27 | 19.8 | 18.3 | 19.5 | 26.9 | 22.4 | 25.5 | 23.6 | 18.6 | 23.4 | 17.1 | 24.7 | 24.7 | 21 | 24.8 | 23.5 | 23.2 | 22.4 | 14.8 | 19.3 | 19.3 | 23.3 | 24.6 | 19.6 | 25.9 | 21.1 | 22.4 | 24.1 | 20.7 | 14.2 | 15 | 19.3 | 17.5 | 22 | 21 | 20.8 | 23.1
|  |  | 19.1 | 20.8 | 20.8 | 21.9 | 25.1 | 18.9 | 20.4 | 21 | 19.4 | 26.7 | 23.2 | 17.3 | 17.3 | 19.8 | 20.9 | 19.8 | 27.2 | 20.8 | 19.6 | 20.1 | 26.9 | 22.6 | 24.7 | 23.7 | 18.8 | 23.4 | 16.8 | 25 | 25.2 | 21.2 | 25.3 | 23.7 | 22.7 | 22.4 | 14.7 | 19.4 | 19.6 | 22.9 | 22.3 | 20.3 | 25.3 | 20.5 | 22.9 | 24.3 | 20.7 | 14.4 | 14.9 | 18.7 | 17.3 | 21.8 | 21.5 | 20.2 | 22.4
|  |  | 18.8 | 20.5 | 20.5 | 21.9 | 23.8 | 19 | 19.8 | 21.6 | 20.4 | 26.8 | 22.8 | 17.9 | 17.7 | 19.5 | 21.5 | 20.7 | 27.5 | 21.7 | 20.9 | 20.8 | 26.9 | 22.9 | 23.8 | 23.7 | 19.1 | 23.3 | 16.6 | 25.3 | 25.7 | 21.5 | 25.7 | 23.8 | 22.1 | 22.3 | 14.7 | 19.4 | 19.9 | 22.4 | 20.1 | 21.1 | 24.8 | 19.8 | 23.3 | 24.5 | 20.8 | 14.7 | 14.9 | 18 | 17 | 21.6 | 21.9 | 19.5 | 21.7
|  |  | 18.5 | 20.1 | 20.3 | 21.8 | 22.6 | 19.1 | 19.1 | 22.3 | 21.3 | 26.8 | 22.5 | 18.4 | 18 | 19.1 | 22.2 | 21.5 | 27.7 | 22.7 | 22.2 | 21.4 | 26.9 | 23.1 | 23 | 23.8 | 19.3 | 23.3 | 16.3 | 25.6 | 26.2 | 21.7 | 26.2 | 24 | 21.6 | 22.3 | 14.6 | 19.5 | 20.2 | 22 | 17.8 | 21.8 | 24.2 | 19.2 | 23.8 | 24.7 | 20.8 | 14.9 | 14.8 | 17.4 | 16.8 | 21.4 | 22.4 | 18.9 | 21
|  |  | 17.6 | 19.8 | 19.4 | 20.9 | 21.8 | 19.7 | 19.2 | 21.4 | 20.4 | 25.6 | 21.2 | 17.7 | 17.1 | 18.8 | 21.9 | 20.8 | 26.3 | 22 | 21.3 | 20 | 26.2 | 22.2 | 23.1 | 23.2 | 19.1 | 22.8 | 15.7 | 24.9 | 25.4 | 21.2 | 25.5 | 23.4 | 21 | 21.3 | 14 | 19.3 | 19.8 | 21.3 | 17.8 | 21.3 | 23.4 | 19.1 | 22.5 | 23.5 | 20.5 | 14.8 | 14.6 | 16.9 | 16.3 | 20.5 | 21.2 | 18.8 | 20.5
|  |  | 16.8 | 19.5 | 18.6 | 20.1 | 21 | 20.2 | 19.4 | 20.5 | 19.6 | 24.3 | 19.8 | 17.1 | 16.1 | 18.4 | 21.5 | 20.2 | 25 | 21.2 | 20.4 | 18.5 | 25.6 | 21.3 | 23.3 | 22.6 | 19 | 22.2 | 15 | 24.2 | 24.7 | 20.7 | 24.9 | 22.9 | 20.4 | 20.2 | 13.5 | 19 | 19.4 | 20.6 | 17.9 | 20.7 | 22.6 | 18.9 | 21.1 | 22.3 | 20.3 | 14.7 | 14.3 | 16.3 | 15.8 | 19.6 | 20 | 18.8 | 20.1
|  |  | 15.9 | 19.2 | 17.7 | 19.2 | 20.2 | 20.8 | 19.5 | 19.6 | 18.7 | 23.1 | 18.5 | 16.4 | 15.2 | 18.1 | 21.2 | 19.5 | 23.6 | 20.5 | 19.5 | 17.1 | 24.9 | 20.4 | 23.4 | 22 | 18.8 | 21.7 | 14.4 | 23.5 | 23.9 | 20.2 | 24.2 | 22.3 | 19.8 | 19.2 | 12.9 | 18.8 | 19 | 19.9 | 17.9 | 20.2 | 21.8 | 18.8 | 19.8 | 21.1 | 20 | 14.6 | 14.1 | 15.8 | 15.3 | 18.7 | 18.8 | 18.7 | 19.6
|  |  | 15.7 | 18 | 16.1 | 18.7 | 19.7 | 19.6 | 18.6 | 18.5 | 16.3 | 22.4 | 17 | 15.8 | 13.4 | 17 | 20.1 | 18.8 | 21.4 | 19.9 | 18.6 | 16.5 | 23.7 | 19.5 | 20.9 | 20.4 | 17.7 | 20.3 | 14.1 | 22.3 | 21.5 | 19.1 | 21.9 | 21 | 19.1 | 17.8 | 12.6 | 17.8 | 18.5 | 19 | 17.2 | 19.2 | 20.7 | 18 | 17.9 | 19.9 | 18.3 | 13.9 | 13.8 | 15.5 | 15.1 | 18.3 | 17.8 | 18.1 | 18.9
|  |  | 15.5 | 16.9 | 14.4 | 18.3 | 19.3 | 18.5 | 17.8 | 17.3 | 13.8 | 21.6 | 15.4 | 15.2 | 11.6 | 15.9 | 19.1 | 18.2 | 19.3 | 19.4 | 17.7 | 16 | 22.5 | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 16.5 | 18.8 | 13.7 | 21.1 | 19.2 | 18 | 19.6 | 19.6 | 18.5 | 16.4 | 12.3 | 16.9 | 18 | 18.1 | 16.4 | 18.2 | 19.7 | 17.3 | 16.1 | 18.8 | 16.5 | 13.1 | 13.4 | 15.2 | 14.9 | 17.8 | 16.9 | 17.4 | 18.2
|  |  | 15.3 | 15.7 | 12.8 | 17.8 | 18.8 | 17.3 | 16.9 | 16.2 | 11.4 | 20.9 | 13.9 | 14.6 | 9.8 | 14.8 | 18 | 17.5 | 17.1 | 18.8 | 16.8 | 15.4 | 21.3 | 17.6 | 16 | 17.1 | 15.4 | 17.4 | 13.4 | 19.9 | 16.8 | 16.9 | 17.3 | 18.3 | 17.8 | 15 | 12 | 15.9 | 17.5 | 17.2 | 15.7 | 17.2 | 18.6 | 16.5 | 14.2 | 17.6 | 14.8 | 12.4 | 13.1 | 14.9 | 14.7 | 17.4 | 15.9 | 16.8 | 17.5
|  |  | 15.2 | 15 | 12.2 | 17.8 | 18.6 | 17 | 16.6 | 15.6 | 12.1 | 19.8 | 13.4 | 14.7 | 8.9 | 14.6 | 17.8 | 16.7 | 15.7 | 17.5 | 16.3 | 14.5 | 20.1 | 17.5 | 15.1 | 16.6 | 15.4 | 17 | 13.4 | 19.4 | 16.1 | 16.9 | 16.5 | 17.5 | 17 | 14.4 | 11.7 | 16.4 | 16.5 | 17 | 15.3 | 16.6 | 18.2 | 16 | 13.6 | 16.7 | 14.1 | 12.1 | 12.1 | 14.5 | 15.3 | 17 | 15.3 | 16.7 | 17.1
|  |  | 15.1 | 14.4 | 11.7 | 17.8 | 18.4 | 16.6 | 16.2 | 14.9 | 12.7 | 18.6 | 12.9 | 14.7 | 8.1 | 14.4 | 17.5 | 15.8 | 14.4 | 16.1 | 15.8 | 13.5 | 19 | 17.5 | 14.3 | 16.2 | 15.4 | 16.5 | 13.4 | 18.9 | 15.4 | 17 | 15.8 | 16.7 | 16.3 | 13.9 | 11.5 | 16.9 | 15.5 | 16.9 | 14.9 | 16 | 17.7 | 15.4 | 13 | 15.8 | 13.5 | 11.9 | 11.1 | 14.1 | 15.9 | 16.6 | 14.6 | 16.6 | 16.6
|  |  | 15 | 13.7 | 11.1 | 17.8 | 18.2 | 16.3 | 15.9 | 14.3 | 13.4 | 17.5 | 12.4 | 14.8 | 7.2 | 14.2 | 17.3 | 15 | 13 | 14.8 | 15.3 | 12.6 | 17.8 | 17.4 | 13.4 | 15.7 | 15.4 | 16.1 | 13.4 | 18.4 | 14.7 | 17 | 15 | 15.9 | 15.5 | 13.3 | 11.2 | 17.4 | 14.5 | 16.7 | 14.5 | 15.4 | 17.3 | 14.9 | 12.4 | 14.9 | 12.8 | 11.6 | 10.1 | 13.7 | 16.5 | 16.2 | 14 | 16.5 | 16.2
|  |  | 15.1 | 12.8 | 11.1 | 17.4 | 18.1 | 16.1 | 16 | 13.9 | 13.2 | 17 | 11.8 | 14.9 | 6.9 | 13.7 | 16.9 | 14.5 | 12.8 | 14.6 | 14.9 | 12.1 | 17.1 | 17.2 | 13.1 | 15.3 | 14.9 | 15 | 13.6 | 18.2 | 14.4 | 16.7 | 14.2 | 16 | 14.6 | 13.3 | 11.4 | 16.9 | 14 | 16 | 14.7 | 15.1 | 16.5 | 14.6 | 12 | 14.5 | 12.7 | 11.7 | 9.7 | 14.2 | 16.8 | 16.2 | 13.3 | 16.1 | 15.8
|  |  | 15.3 | 11.9 | 11.1 | 16.9 | 17.9 | 16 | 16.2 | 13.5 | 13 | 16.5 | 11.2 | 14.9 | 6.5 | 13.3 | 16.5 | 14 | 12.6 | 14.3 | 14.4 | 11.6 | 16.5 | 16.9 | 12.9 | 14.8 | 14.3 | 13.8 | 13.7 | 18.1 | 14.2 | 16.5 | 13.4 | 16.1 | 13.8 | 13.2 | 11.6 | 16.5 | 13.4 | 15.3 | 14.9 | 14.7 | 15.6 | 14.3 | 11.6 | 14 | 12.5 | 11.7 | 9.4 | 14.7 | 17.1 | 16.3 | 12.5 | 15.8 | 15.4
|  |  | 15.4 | 11 | 11.1 | 16.5 | 17.8 | 15.8 | 16.3 | 13.1 | 12.8 | 16 | 10.6 | 15 | 6.2 | 12.8 | 16.1 | 13.5 | 12.4 | 14.1 | 14 | 11.1 | 15.8 | 16.7 | 12.6 | 14.4 | 13.8 | 12.7 | 13.9 | 17.9 | 13.9 | 16.2 | 12.6 | 16.2 | 12.9 | 13.2 | 11.8 | 16 | 12.9 | 14.6 | 15.1 | 14.4 | 14.8 | 14 | 11.2 | 13.6 | 12.4 | 11.8 | 9 | 15.2 | 17.4 | 16.3 | 11.8 | 15.4 | 15
|  |  | 15.3 | 11.9 | 12.3 | 16.5 | 18.3 | 15.9 | 16.6 | 13.9 | 13.4 | 17 | 10.7 | 15.1 | 8.2 | 13.4 | 16.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 12.2 | 16.9 | 16.4 | 14.3 | 15.3 | 14.2 | 14 | 14.2 | 18.3 | 14.8 | 16.2 | 13.7 | 16.4 | 13.9 | 13.8 | 12.5 | 15.5 | 13.5 | 15.3 | 15.5 | 14.8 | 15.5 | 14.2 | 12.5 | 14.7 | 13.6 | 12.3 | 10.4 | 15.4 | 16.1 | 16.4 | 12.3 | 15.1 | 15.5
|  |  | 15.1 | 12.8 | 13.4 | 16.6 | 18.7 | 16 | 16.8 | 14.6 | 14.1 | 17.9 | 10.7 | 15.2 | 10.2 | 14 | 16.8 | 15.5 | 16.6 | 14.7 | 15.4 | 13.4 | 18 | 16 | 16 | 16.1 | 14.6 | 15.4 | 14.5 | 18.8 | 15.6 | 16.2 | 14.8 | 16.6 | 15 | 14.4 | 13.1 | 14.9 | 14 | 16.1 | 15.8 | 15.2 | 16.1 | 14.5 | 13.9 | 15.9 | 14.9 | 12.7 | 11.8 | 15.6 | 14.7 | 16.4 | 12.8 | 14.7 | 16
|  |  | 15 | 13.7 | 14.6 | 16.6 | 19.2 | 16.1 | 17.1 | 15.4 | 14.7 | 18.9 | 10.8 | 15.3 | 12.2 | 14.6 | 17.2 | 16.5 | 18.7 | 15 | 16.1 | 14.5 | 19.1 | 15.7 | 17.7 | 17 | 15 | 16.7 | 14.8 | 19.2 | 16.5 | 16.2 | 15.9 | 16.8 | 16 | 15 | 13.8 | 14.4 | 14.6 | 16.8 | 16.2 | 15.6 | 16.8 | 14.7 | 15.2 | 17 | 16.1 | 13.2 | 13.2 | 15.8 | 13.4 | 16.5 | 13.3 | 14.4 | 16.5
|  |  | 16 | 15.8 | 16.3 | 16.9 | 20.2 | 17.2 | 18.2 | 16.6 | 16.1 | 20 | 13.3 | 15.8 | 14.3 | 16 | 18.7 | 18.4 | 20.6 | 16.1 | 17.5 | 16.3 | 21.1 | 16 | 19.5 | 18.9 | 16.8 | 18.7 | 15.9 | 20.7 | 18.9 | 16.8 | 18.8 | 19 | 17.3 | 16.2 | 15.1 | 15 | 15.7 | 18 | 18.2 | 17.6 | 18.1 | 16.2 | 17.2 | 18.9 | 17.3 | 13.9 | 15 | 16.8 | 12.9 | 16.6 | 15.8 | 16.5 | 18
|  |  | 16.9 | 18 | 18.1 | 17.1 | 21.2 | 18.2 | 19.4 | 17.8 | 17.6 | 21.2 | 15.8 | 16.3 | 16.3 | 17.4 | 20.3 | 20.3 | 22.6 | 17.1 | 19 | 18 | 23 | 16.2 | 21.3 | 20.9 | 18.6 | 20.7 | 17.1 | 22.1 | 21.2 | 17.3 | 21.7 | 21.2 | 18.7 | 17.4 | 16.5 | 15.6 | 16.7 | 19.3 | 20.1 | 19.6 | 19.3 | 17.7 | 19.2 | 20.8 | 18.4 | 14.7 | 16.9 | 17.8 | 12.5 | 16.8 | 18.2 | 18.5 | 19.6
|  |  | 17.9 | 20.1 | 19.8 | 17.4 | 22.2 | 19.3 | 20.5 | 19 | 19 | 22.3 | 18.3 | 16.8 | 18.4 | 18.8 | 21.8 | 22.2 | 24.5 | 18.2 | 20.4 | 19.8 | 25 | 16.5 | 23.1 | 22.8 | 20.4 | 22.7 | 18.2 | 23.6 | 23.6 | 17.9 | 24.6 | 23.4 | 20 | 18.6 | 17.8 | 16.2 | 17.8 | 20.5 | 22.1 | 21.6 | 20.6 | 19.2 | 21.2 | 22.7 | 19.6 | 15.4 | 18.7 | 18.8 | 12 | 16.9 | 20.7 | 20.6 | 21.1
|  |  | 18.4 | 20.2 | 20 | 17.9 | 22.4 | 19.8 | 21.1 | 19.6 | 19.6 | 22.4 | 19.4 | 17.4 | 19.5 | 19.8 | 21 | 22.7 | 22.9 | 19.1 | 21.3 | 20.3 | 25.9 | 17.4 | 24.2 | 23.9 | 21.6 | 23.4 | 18.6 | 23.2 | 25 | 17.9 | 25.1 | 24.4 | 20.5 | 19.9 | 18.6 | 16.1 | 18.4 | 20.9 | 23.1 | 22.4 | 20.7 | 19.9 | 22.6 | 23.4 | 20.1 | 17.2 | 19.4 | 19.6 | 12.1 | 16.6 | 21.5 | 21.3 | 21.8
|  |  | 18.8 | 20.2 | 20.1 | 18.5 | 22.5 | 20.2 | 21.7 | 20.2 | 20.1 | 22.6 | 20.4 | 17.9 | 20.5 | 20.8 | 20.3 | 23.2 | 21.4 | 20.1 | 22.1 | 20.9 | 26.9 | 18.2 | 25.3 | 25 | 22.8 | 24.2 | 19 | 22.8 | 26.3 | 17.9 | 25.5 | 25.5 | 21.1 | 21.1 | 19.5 | 15.9 | 19 | 21.4 | 24.1 | 23.2 | 20.9 | 20.7 | 24.1 | 24 | 20.5 | 19 | 20 | 20.3 | 12.2 | 16.4 | 22.3 | 21.9 | 22.4
|  |  | 19.3 | 20.3 | 20.3 | 19 | 22.7 | 20.7 | 22.3 | 20.8 | 20.7 | 22.7 | 21.5 | 18.5 | 21.6 | 21.8 | 19.5 | 23.7 | 19.8 | 21 | 23 | 21.4 | 27.8 | 19.1 | 26.4 | 26.1 | 24 | 24.9 | 19.4 | 22.4 | 27.7 | 17.9 | 26 | 26.5 | 21.6 | 22.4 | 20.3 | 15.8 | 19.6 | 21.8 | 25.1 | 24 | 21 | 21.4 | 25.5 | 24.7 | 21 | 20.8 | 20.7 | 21.1 | 12.3 | 16.1 | 23.1 | 22.6 | 23.1
|  |  | 19.2 | 20.3 | 20.1 | 18.9 | 22.5 | 19.8 | 21.1 | 21 | 21 | 22.6 | 22.2 | 18 | 21.4 | 22 | 18.5 | 22.6 | 20.1 | 21.2 | 23 | 21.3 | 27.7 | 17.6 | 26.7 | 26.3 | 24.5 | 25 | 19.5 | 23.6 | 27.6 | 18.4 | 26.1 | 26.9 | 22.2 | 22.3 | 20.4 | 16 | 20.6 | 22 | 24.9 | 24.3 | 20.5 | 21.7 | 25.1 | 24 | 21.6 | 20.9 | 21 | 21.5 | 13.7 | 16.4 | 23.2 | 22.5 | 23.4
|  |  | 19.1 | 20.3 | 20 | 18.8 | 22.2 | 19 | 19.8 | 21.2 | 21.4 | 22.6 | 22.9 | 17.6 | 21.2 | 22.1 | 17.4 | 21.6 | 20.5 | 21.3 | 22.9 | 21.3 | 27.6 | 16 | 26.9 | 26.6 | 25 | 25.2 | 19.5 | 24.8 | 27.6 | 18.9 | 26.2 | 27.2 | 22.7 | 22.2 | 20.5 | 16.2 | 21.7 | 22.3 | 24.6 | 24.5 | 20.1 | 22.1 | 24.7 | 23.2 | 22.3 | 21.1 | 21.3 | 21.9 | 15 | 16.6 | 23.3 | 22.5 | 23.8
|  |  | 19 | 20.3 | 19.8 | 18.7 | 22 | 18.1 | 18.6 | 21.4 | 21.7 | 22.5 | 23.6 | 17.1 | 21 | 22.3 | 16.4 | 20.5 | 20.8 | 21.5 | 22.9 | 21.2 | 27.5 | 14.5 | 27.2 | 26.8 | 25.5 | 25.3 | 19.6 | 26 | 27.5 | 19.4 | 26.3 | 27.6 | 23.3 | 22.1 | 20.6 | 16.4 | 22.7 | 22.5 | 24.4 | 24.8 | 19.6 | 22.4 | 24.3 | 22.5 | 22.9 | 21.2 | 21.6 | 22.3 | 16.4 | 16.9 | 23.4 | 22.4 | 24.1
|  |  | 18 | 19.9 | 18.7 | 18.6 | 21.2 | 18 | 17.7 | 20.8 | 20.5 | 22 | 22.6 | 16.8 | 20.3 | 21.6 | 16.4 | 19.8 | 20.4 | 20.8 | 21.9 | 20.5 | 26.9 | 14.7 | 26.5 | 25.5 | 24 | 23 | 18.9 | 25.4 | 26.1 | 17.7 | 24.7 | 26.3 | 22.4 | 22 | 19.8 | 15.3 | 21.9 | 22.2 | 23.9 | 24.3 | 19.3 | 22.1 | 23.4 | 21.3 | 21.9 | 20.5 | 20.3 | 20.8 | 15.9 | 16.7 | 22.4 | 21.7 | 23.5
|  |  | 16.9 | 19.5 | 17.6 | 18.5 | 20.5 | 17.8 | 16.9 | 20.2 | 19.2 | 21.4 | 21.7 | 16.6 | 19.5 | 20.8 | 16.4 | 19 | 20.1 | 20.1 | 20.8 | 19.7 | 26.2 | 14.9 | 25.9 | 24.3 | 22.6 | 20.8 | 18.3 | 24.8 | 24.6 | 15.9 | 23.1 | 24.9 | 21.5 | 21.8 | 19.1 | 14.3 | 21 | 21.8 | 23.5 | 23.7 | 18.9 | 21.7 | 22.4 | 20.2 | 21 | 19.9 | 19 | 19.4 | 15.3 | 16.6 | 21.4 | 20.9 | 23
|  |  | 15.9 | 19.1 | 16.5 | 18.4 | 19.7 | 17.7 | 16 | 19.6 | 18 | 20.9 | 20.7 | 16.3 | 18.8 | 20.1 | 16.4 | 18.3 | 19.7 | 19.4 | 19.8 | 19 | 25.6 | 15.1 | 25.2 | 23 | 21.1 | 18.5 | 17.6 | 24.2 | 23.2 | 14.2 | 21.5 | 23.6 | 20.6 | 21.7 | 18.3 | 13.2 | 20.2 | 21.5 | 23 | 23.2 | 18.6 | 21.4 | 21.5 | 19 | 20 | 19.2 | 17.7 | 17.9 | 14.8 | 16.4 | 20.4 | 20.2 | 22.4
|  |  | 15.3 | 18 | 14.4 | 18.4 | 19.1 | 17.4 | 15.9 | 18.3 | 15.8 | 19.7 | 19.7 | 15.8 | 17.4 | 19.5 | 16.4 | 17.3 | 19.1 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 24.4 | 15 | 24.1 | 21.3 | 19.6 | 17.9 | 17.2 | 23.3 | 21.7 | 14.1 | 20.2 | 22.3 | 19.4 | 20.1 | 17.3 | 13 | 18.7 | 20.4 | 20.5 | 21.8 | 17.9 | 19.3 | 19.7 | 18.6 | 17.9 | 18 | 16.4 | 17.2 | 13.7 | 15.9 | 19.7 | 18.7 | 20.5
|  |  | 14.8 | 16.8 | 12.4 | 18.5 | 18.6 | 17 | 15.8 | 17 | 13.7 | 18.5 | 18.7 | 15.3 | 15.9 | 18.9 | 16.3 | 16.3 | 18.6 | 17.1 | 17 | 17.5 | 23.1 | 14.9 | 23 | 19.7 | 18 | 17.3 | 16.7 | 22.5 | 20.3 | 14.1 | 19 | 20.9 | 18.2 | 18.6 | 16.4 | 12.9 | 17.1 | 19.4 | 17.9 | 20.5 | 17.2 | 17.2 | 18 | 18.2 | 15.9 | 16.7 | 15 | 16.5 | 12.5 | 15.3 | 19.1 | 17.2 | 18.7
|  |  | 14.2 | 15.7 | 10.3 | 18.5 | 18 | 16.7 | 15.7 | 15.7 | 11.5 | 17.3 | 17.7 | 14.8 | 14.5 | 18.3 | 16.3 | 15.3 | 18 | 15.9 | 15.6 | 16.8 | 21.9 | 14.8 | 21.9 | 18 | 16.5 | 16.7 | 16.3 | 21.6 | 18.8 | 14 | 17.7 | 19.6 | 17 | 17 | 15.4 | 12.7 | 15.6 | 18.3 | 15.4 | 19.1 | 16.5 | 15.1 | 16.2 | 17.8 | 13.8 | 15.5 | 13.7 | 15.8 | 11.4 | 14.8 | 18.4 | 15.7 | 16.8
|  |  | 14.1 | 15.1 | 9.5 | 18.4 | 17.5 | 16.2 | 15.3 | 15 | 11 | 17.1 | 16.5 | 14.7 | 14.7 | 17.9 | 15.4 | 15.1 | 17.3 | 16 | 15.1 | 15.2 | 21.3 | 14.5 | 21.3 | 17.5 | 16.3 | 16.2 | 16 | 21.2 | 18.1 | 13.7 | 17.8 | 18.8 | 16.4 | 16.4 | 14.9 | 12.6 | 14.9 | 17.8 | 15.1 | 18.4 | 15.9 | 14.3 | 15.6 | 16.7 | 13.1 | 15.2 | 14 | 15.5 | 11.4 | 14.6 | 16.8 | 14.9 | 16.3
|  |  | 14 | 14.4 | 8.7 | 18.4 | 17.1 | 15.7 | 15 | 14.2 | 10.6 | 16.9 | 15.2 | 14.7 | 14.8 | 17.6 | 14.5 | 14.9 | 16.5 | 16.1 | 14.6 | 13.6 | 20.8 | 14.3 | 20.8 | 16.9 | 16.2 | 15.7 | 15.6 | 20.9 | 17.5 | 13.5 | 17.8 | 17.9 | 15.7 | 15.9 | 14.5 | 12.5 | 14.2 | 17.2 | 14.9 | 17.7 | 15.2 | 13.6 | 15 | 15.5 | 12.3 | 14.9 | 14.3 | 15.3 | 11.4 | 14.3 | 15.2 | 14 | 15.7
|  |  | 13.9 | 13.8 | 7.9 | 18.3 | 16.6 | 15.2 | 14.6 | 13.5 | 10.1 | 16.7 | 14 | 14.6 | 15 | 17.2 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | 16.2 | 14.1 | 12 | 20.2 | 14 | 20.2 | 16.4 | 16 | 15.2 | 15.3 | 20.5 | 16.8 | 13.2 | 17.9 | 17.1 | 15.1 | 15.3 | 14 | 12.4 | 13.5 | 16.7 | 14.6 | 17 | 14.6 | 12.8 | 14.4 | 14.4 | 11.6 | 14.6 | 14.6 | 15 | 11.4 | 14.1 | 13.6 | 13.2 | 15.2
|  |  | 13.8 | 13.9 | 7.2 | 18.2 | 16.3 | 14.7 | 14.1 | 12.9 | 9.9 | 16.8 | 13.7 | 14.6 | 14.9 | 16.9 | 12.9 | 14.3 | 14.7 | 15.8 | 14.4 | 12.2 | 19.6 | 13.3 | 19.6 | 16 | 15.8 | 14.8 | 15 | 20.3 | 16.6 | 12.6 | 17.1 | 16.8 | 15.1 | 15 | 14 | 12.2 | 13.9 | 16.6 | 14.1 | 17.1 | 14.3 | 12.4 | 14 | 14.3 | 11.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 11 | 13.9 | 13 | 12.9 | 14.4
|  |  | 13.7 | 13.9 | 6.5 | 18.2 | 16 | 14.3 | 13.6 | 12.2 | 9.6 | 16.9 | 13.3 | 14.6 | 14.7 | 16.5 | 12.1 | 13.9 | 13.7 | 15.4 | 14.6 | 12.4 | 18.9 | 12.7 | 19 | 15.5 | 15.5 | 14.4 | 14.7 | 20 | 16.5 | 12.1 | 16.4 | 16.5 | 15 | 14.6 | 14.1 | 12 | 14.3 | 16.5 | 13.5 | 17.3 | 14.1 | 12.1 | 13.6 | 14.1 | 11.1 | 14.1 | 14.3 | 14 | 10.7 | 13.6 | 12.5 | 12.6 | 13.5
|  |  | 13.6 | 14 | 5.8 | 18.1 | 15.7 | 13.8 | 13.1 | 11.6 | 9.4 | 17 | 13 | 14.6 | 14.6 | 16.2 | 11.4 | 13.5 | 12.6 | 15 | 14.9 | 12.6 | 18.3 | 12 | 18.4 | 15.1 | 15.3 | 14 | 14.4 | 19.8 | 16.3 | 11.5 | 15.6 | 16.2 | 15 | 14.3 | 14.1 | 11.8 | 14.7 | 16.4 | 13 | 17.4 | 13.8 | 11.7 | 13.2 | 14 | 10.9 | 13.9 | 14.2 | 13.5 | 10.3 | 13.4 | 11.9 | 12.3 | 12.7
|  |  | 13.6 | 14.8 | 7.5 | 18.2 | 16.6 | 14 | 13.2 | 12.4 | 11.3 | 16.8 | 13.5 | 14.8 | 15.3 | 16.5 | 11.5 | 13.4 | 14.3 | 15.1 | 15.2 | 13.4 | 18.2 | 12.1 | 18.7 | 15.7 | 16.3 | 14.2 | 14.6 | 20 | 17.3 | 12.1 | 16.3 | 16.8 | 16.1 | 15.3 | 14.4 | 11.9 | 15.5 | 16.9 | 14 | 17.7 | 14.9 | 12.5 | 13 | 14 | 12.7 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 10.2 | 13.5 | 12.4 | 13.1 | 13.4
|  |  | 13.6 | 15.6 | 9.2 | 18.4 | 17.5 | 14.2 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 16.7 | 14.1 | 15.1 | 15.9 | 16.9 | 11.5 | 13.2 | 15.9 | 15.3 | 15.6 | 14.2 | 18.2 | 12.3 | 19.1 | 16.4 | 17.3 | 14.3 | 14.7 | 20.1 | 18.2 | 12.7 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 16.2 | 14.6 | 11.9 | 16.4 | 17.5 | 15 | 18.1 | 15.9 | 13.2 | 12.7 | 13.9 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 15.4 | 10.1 | 13.5 | 12.9 | 13.9 | 14
|  |  | 13.6 | 16.4 | 10.9 | 18.5 | 18.4 | 14.4 | 13.4 | 14 | 15.1 | 16.5 | 14.6 | 15.3 | 16.6 | 17.2 | 11.6 | 13.1 | 17.6 | 15.4 | 15.9 | 15 | 18.1 | 12.4 | 19.4 | 17 | 18.3 | 14.5 | 14.9 | 20.3 | 19.2 | 13.3 | 17.6 | 17.9 | 18.3 | 17.2 | 14.9 | 12 | 17.2 | 18 | 16 | 18.4 | 17 | 14 | 12.5 | 13.9 | 16.2 | 14.4 | 14.7 | 16.4 | 10 | 13.6 | 13.4 | 14.7 | 14.7
|  |  | 14 | 19 | 13.3 | 18.7 | 19 | 15 | 14.2 | 15.7 | 16.6 | 17.2 | 15.9 | 16.6 | 17.4 | 17.9 | 12.8 | 13.9 | 19.4 | 16.8 | 15.9 | 15.1 | 19.6 | 13.1 | 21.1 | 19.5 | 19.5 | 14.7 | 15.6 | 21.7 | 22.2 | 14.6 | 20.1 | 20.1 | 19.5 | 19.7 | 15.5 | 13.1 | 19.1 | 20 | 18.2 | 18.9 | 18.4 | 16.5 | 13.7 | 14.7 | 18.2 | 15 | 15 | 18.4 | 10.2 | 14.2 | 16.2 | 17.2 | 17.4
|  |  | 14.4 | 21.5 | 15.6 | 19 | 19.6 | 15.6 | 15 | 17.4 | 18.1 | 18 | 17.1 | 17.9 | 18.3 | 18.6 | 14 | 14.7 | 21.2 | 18.1 | 15.8 | 15.1 | 21.2 | 13.9 | 22.7 | 22.1 | 20.7 | 14.9 | 16.3 | 23.1 | 25.3 | 16 | 22.6 | 22.3 | 20.7 | 22.2 | 16.2 | 14.3 | 21.1 | 22 | 20.5 | 19.5 | 19.8 | 18.9 | 14.8 | 15.5 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 20.5 | 10.4 | 14.8 | 19 | 19.7 | 20
|  |  | 14.8 | 24.1 | 18 | 19.2 | 20.2 | 16.2 | 15.8 | 19.1 | 19.6 | 18.7 | 18.4 | 19.2 | 19.1 | 19.3 | 15.2 | 15.5 | 23 | 19.5 | 15.8 | 15.2 | 22.7 | 14.6 | 24.4 | 24.6 | 21.9 | 15.1 | 17 | 24.5 | 28.3 | 17.3 | 25.1 | 24.5 | 21.9 | 24.7 | 16.8 | 15.4 | 23 | 24 | 22.7 | 20 | 21.2 | 21.4 | 16 | 16.3 | 22.3 | 16.2 | 15.7 | 22.5 | 10.6 | 15.4 | 21.8 | 22.2 | 22.7
|  |  | 15.5 | 23.1 | 18.9 | 19.3 | 19.7 | 15.7 | 16.4 | 20 | 20.3 | 18.5 | 19.2 | 20 | 19.3 | 20.6 | 15.6 | 16.4 | 22.6 | 20.2 | 16.9 | 16.4 | 23.2 | 15.7 | 24.7 | 25.7 | 22.8 | 16.1 | 17 | 25.4 | 28.9 | 17.6 | 26.5 | 26.2 | 22.4 | 25.2 | 17.2 | 15.3 | 23.5 | 24.4 | 23.8 | 20.1 | 22.4 | 23 | 16 | 16.8 | 23.2 | 16.8 | 16.1 | 23.1 | 10.7 | 15.7 | 22.3 | 22.7 | 23.1
|  |  | 16.3 | 22.2 | 19.8 | 19.3 | 19.1 | 15.3 | 17.1 | 21 | 21.1 | 18.2 | 20.1 | 20.9 | 19.6 | 22 | 16.1 | 17.2 | 22.2 | 20.8 | 17.9 | 17.6 | 23.8 | 16.8 | 25 | 26.7 | 23.6 | 17 | 16.9 | 26.4 | 29.4 | 17.9 | 28 | 27.8 | 22.9 | 25.7 | 17.6 | 15.2 | 24 | 24.7 | 24.9 | 20.1 | 23.6 | 24.5 | 16.1 | 17.2 | 24.1 | 17.4 | 16.6 | 23.8 | 10.9 | 16.1 | 22.9 | 23.3 | 23.6
|  |  | 17 | 21.2 | 20.7 | 19.4 | 18.6 | 14.8 | 17.7 | 21.9 | 21.8 | 18 | 20.9 | 21.7 | 19.8 | 23.3 | 16.5 | 18.1 | 21.8 | 21.5 | 19 | 18.8 | 24.3 | 17.9 | 25.3 | 27.8 | 24.5 | 18 | 16.9 | 27.3 | 30 | 18.2 | 29.4 | 29.5 | 23.4 | 26.2 | 18 | 15.1 | 24.5 | 25.1 | 26 | 20.2 | 24.8 | 26.1 | 16.1 | 17.7 | 25 | 18 | 17 | 24.4 | 11 | 16.4 | 23.4 | 23.8 | 24
|  |  | 16.8 | 20.1 | 20.4 | 19.1 | 18.5 | 15.4 | 16.9 | 21.9 | 21.9 | 18.6 | 21.4 | 21.5 | 19.1 | 23.5 | 17 | 18.4 | 21.5 | 21.3 | 19 | 18.7 | 22.8 | 17.8 | 24 | 28.6 | 24.4 | 17.9 | 16.9 | 27.4 | 29.6 | 18.3 | 29 | 29.4 | 23.8 | 26.5 | 17.8 | 16 | 24.2 | 25 | 25.6 | 20.6 | 24.9 | 25.4 | 16.2 | 17.6 | 25.3 | 17.6 | 17.2 | 24.3 | 11.2 | 16.3 | 23.6 | 22.8 | 23.6
|  |  | 16.6 | 18.9 | 20 | 18.9 | 18.5 | 16.1 | 16.2 | 21.8 | 21.9 | 19.2 | 21.8 | 21.2 | 18.5 | 23.7 | 17.6 | 18.8 | 21.1 | 21.2 | 18.9 | 18.5 | 21.3 | 17.7 | 22.7 | 29.3 | 24.4 | 17.7 | 16.8 | 27.5 | 29.1 | 18.4 | 28.7 | 29.3 | 24.3 | 26.8 | 17.7 | 16.9 | 23.8 | 25 | 25.3 | 21 | 24.9 | 24.6 | 16.2 | 17.6 | 25.7 | 17.2 | 17.3 | 24.1 | 11.4 | 16.3 | 23.9 | 21.9 | 23.2
|  |  | 16.4 | 17.8 | 19.7 | 18.6 | 18.4 | 16.7 | 15.4 | 21.8 | 22 | 19.8 | 22.3 | 21 | 17.8 | 23.9 | 18.1 | 19.1 | 20.8 | 21 | 18.9 | 18.4 | 19.8 | 17.6 | 21.4 | 30.1 | 24.3 | 17.6 | 16.8 | 27.6 | 28.7 | 18.5 | 28.3 | 29.2 | 24.7 | 27.1 | 17.5 | 17.8 | 23.5 | 24.9 | 24.9 | 21.4 | 25 | 23.9 | 16.3 | 17.5 | 26 | 16.8 | 17.5 | 24 | 11.6 | 16.2 | 24.1 | 20.9 | 22.8
|  |  | 16 | 17.7 | 18.7 | 18.2 | 18.2 | 16.5 | 15.5 | 20.6 | 21.2 | 19.5 | 21.3 | 20.7 | 17.4 | 23 | 17.2 | 17.6 | 19.6 | 20.3 | 18.9 | 17.3 | 18.9 | 17.1 | 20.5 | 28 | 23.2 | 16.8 | 16.6 | 25 | 26.2 | 17.1 | 27 | 27.8 | 24 | 25.7 | 16.7 | 17.3 | 23.7 | 24.8 | 24 | 20.5 | 24 | 23 | 15.8 | 16.7 | 24.7 | 16.3 | 17 | 23.1 | 11.3 | 15.8 | 22.9 | 20.7 | 22.5
|  |  | 15.5 | 17.6 | 17.6 | 17.9 | 18.1 | 16.2 | 15.5 | 19.5 | 20.3 | 19.1 | 20.3 | 20.4 | 17 | 22.1 | 16.4 | 16 | 18.3 | 19.5 | 18.8 | 16.3 | 17.9 | 16.7 | 19.6 | 25.8 | 22.1 | 16.1 | 16.4 | 22.5 | 23.8 | 15.7 | 25.8 | 26.4 | 23.3 | 24.2 | 16 | 16.7 | 23.8 | 24.7 | 23 | 19.5 | 22.9 | 22.1 | 15.3 | 15.9 | 23.3 | 15.7 | 16.4 | 22.1 | 11 | 15.4 | 21.7 | 20.6 | 22.1
|  |  | 15.1 | 17.5 | 16.6 | 17.5 | 17.9 | 16 | 15.6 | 18.3 | 19.5 | 18.8 | 19.3 | 20.1 | 16.6 | 21.2 | 15.5 | 14.5 | 17.1 | 18.8 | 18.8 | 15.2 | 17 | 16.2 | 18.7 | 23.7 | 21 | 15.3 | 16.2 | 19.9 | 21.3 | 14.3 | 24.5 | 25 | 22.6 | 22.8 | 15.2 | 16.2 | 24 | 24.6 | 22.1 | 18.6 | 21.9 | 21.2 | 14.8 | 15.1 | 22 | 15.2 | 15.9 | 21.2 | 10.7 | 15 | 20.5 | 20.4 | 21.8
|  |  | 14.1 | 17.2 | 14.7 | 17.1 | 17.5 | 15.3 | 14.6 | 17.2 | 17.7 | 17.9 | 18 | 18.7 | 16.3 | 19.9 | 13.7 | 13.1 | 16.7 | 17.5 | 18.2 | 14.3 | 16.9 | 15.9 | 18.1 | 22.9 | 20.1 | 14 | 14.9 | 19.8 | 20.7 | 13.8 | 22.9 | 23.3 | 21.6 | 21.4 | 14 | 14.2 | 22.2 | 23.1 | 20.4 | 17.9 | 20.8 | 19.8 | 12.6 | 13.4 | 21.1 | 14.3 | 15.4 | 21 | 10.3 | 14.2 | 19.3 | 19.3 | 21
|  |  | 13 | 16.8 | 12.7 | 16.6 | 17 | 14.6 | 13.5 | 16.1 | 15.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 16.1 | 18.5 | 11.9 | 11.6 | 16.4 | 16.3 | 17.7 | 13.5 | 16.8 | 15.5 | 17.4 | 22.2 | 19.3 | 12.6 | 13.5 | 19.8 | 20.2 | 13.4 | 21.2 | 21.6 | 20.5 | 20 | 12.7 | 12.1 | 20.5 | 21.6 | 18.7 | 17.1 | 19.8 | 18.4 | 10.4 | 11.6 | 20.1 | 13.5 | 15 | 20.8 | 10 | 13.3 | 18.2 | 18.1 | 20.2
|  |  | 12 | 16.5 | 10.8 | 16.2 | 16.6 | 13.9 | 12.5 | 15 | 14.1 | 16 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 17.2 | 10.1 | 10.2 | 16 | 15 | 17.1 | 12.6 | 16.7 | 15.2 | 16.8 | 21.4 | 18.4 | 11.3 | 12.2 | 19.7 | 19.6 | 12.9 | 19.6 | 19.9 | 19.5 | 18.6 | 11.5 | 10.1 | 18.7 | 20.1 | 17 | 16.4 | 18.7 | 17 | 8.2 | 9.9 | 19.2 | 12.6 | 14.5 | 20.6 | 9.6 | 12.5 | 17 | 17 | 19.4
|  |  | 11.4 | 17.1 | 9.7 | 16.2 | 16.5 | 13.1 | 12.3 | 14 | 13.4 | 15.7 | 16.3 | 15.4 | 15.3 | 16 | 10.7 | 9.7 | 15.2 | 14.3 | 16.7 | 11.4 | 16.6 | 15.1 | 16.5 | 20.6 | 18.2 | 10 | 11.8 | 19.3 | 19.1 | 12.5 | 19 | 19.2 | 18.8 | 18.5 | 11.1 | 8.9 | 17.7 | 19.3 | 16.3 | 16.1 | 18.5 | 16.5 | 7.2 | 9.1 | 19.2 | 12.4 | 13.9 | 20.3 | 9.4 | 11.8 | 15.9 | 16.4 | 19.1
|  |  | 10.9 | 17.6 | 8.7 | 16.1 | 16.5 | 12.4 | 12 | 12.9 | 12.8 | 15.5 | 17.2 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 11.4 | 9.1 | 14.4 | 13.7 | 16.3 | 10.2 | 16.5 | 15.1 | 16.3 | 19.8 | 18 | 8.6 | 11.4 | 18.9 | 18.7 | 12.1 | 18.3 | 18.5 | 18.1 | 18.4 | 10.8 | 7.6 | 16.8 | 18.4 | 15.5 | 15.7 | 18.2 | 16.1 | 6.3 | 8.4 | 19.3 | 12.2 | 13.4 | 20.1 | 9.3 | 11.2 | 14.7 | 15.8 | 18.8
|  |  | 10.3 | 18.2 | 7.6 | 16.1 | 16.4 | 11.6 | 11.8 | 11.9 | 12.1 | 15.2 | 18 | 14.7 | 14.4 | 13.6 | 12 | 8.6 | 13.6 | 13 | 15.9 | 9 | 16.4 | 15 | 16 | 19 | 17.8 | 7.3 | 11 | 18.5 | 18.2 | 11.7 | 17.7 | 17.8 | 17.4 | 18.3 | 10.4 | 6.4 | 15.8 | 17.6 | 14.8 | 15.4 | 18 | 15.6 | 5.3 | 7.6 | 19.3 | 12 | 12.8 | 19.8 | 9.1 | 10.5 | 13.6 | 15.2 | 18.5
|  |  | 10 | 18.1 | 6.9 | 15.9 | 16.4 | 11.6 | 11.5 | 11.3 | 11.6 | 15.3 | 17.6 | 14.2 | 14.4 | 13 | 11.9 | 8.5 | 13.1 | 12.8 | 15 | 8.6 | 16.1 | 15.1 | 15.9 | 18.5 | 17.2 | 7 | 10.5 | 18.3 | 17.6 | 11.6 | 17.6 | 17.5 | 17 | 18.1 | 9.9 | 5.9 | 15.4 | 17.2 | 14.3 | 15.1 | 17.7 | 15.1 | 4.9 | 7.1 | 18.5 | 11.3 | 12.3 | 19.8 | 8.8 | 10.1 | 13.1 | 14.7 | 18
|  |  | 9.8 | 17.9 | 6.1 | 15.6 | 16.3 | 11.6 | 11.1 | 10.6 | 11.2 | 15.4 | 17.1 | 13.7 | 14.4 | 12.3 | 11.7 | 8.5 | 12.6 | 12.6 | 14.2 | 8.3 | 15.9 | 15.1 | 15.9 | 17.9 | 16.5 | 6.7 | 10.1 | 18.2 | 16.9 | 11.6 | 17.5 | 17.3 | 16.6 | 17.8 | 9.4 | 5.5 | 15 | 16.8 | 13.9 | 14.7 | 17.5 | 14.7 | 4.6 | 6.7 | 17.8 | 10.7 | 11.8 | 19.9 | 8.5 | 9.8 | 12.6 | 14.1 | 17.5
|  |  | 9.5 | 17.8 | 5.4 | 15.4 | 16.3 | 11.6 | 10.8 | 10 | 10.7 | 15.5 | 16.7 | 13.2 | 14.4 | 11.7 | 11.6 | 8.4 | 12.1 | 12.4 | 13.3 | 7.9 | 15.6 | 15.2 | 15.8 | 17.4 | 15.9 | 6.4 | 9.6 | 18 | 16.3 | 11.5 | 17.4 | 17 | 16.2 | 17.6 | 8.9 | 5 | 14.6 | 16.4 | 13.4 | 14.4 | 17.2 | 14.2 | 4.2 | 6.2 | 17 | 10 | 11.3 | 19.9 | 8.2 | 9.4 | 12.1 | 13.6 | 17
|  |  | 10.2 | 17.4 | 6.7 | 16 | 16.6 | 12.1 | 12 | 11.3 | 12.1 | 15.3 | 17 | 14.1 | 14.7 | 12.5 | 12.4 | 9.8 | 13 | 13.1 | 13.5 | 9.1 | 15.8 | 15.8 | 16 | 17.9 | 16.1 | 8.6 | 11.3 | 17.8 | 16.9 | 11.7 | 17.7 | 17.5 | 16.8 | 17.9 | 10.5 | 6.1 | 15.4 | 17.2 | 14.5 | 14.9 | 17.9 | 15.1 | 6.2 | 8.4 | 17.6 | 10.9 | 12 | 20.2 | 8.8 | 9.7 | 12.8 | 14.4 | 17.4
|  |  | 10.9 | 16.9 | 8.1 | 16.6 | 17 | 12.7 | 13.2 | 12.5 | 13.5 | 15.1 | 17.2 | 15.1 | 14.9 | 13.2 | 13.2 | 11.3 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 10.4 | 15.9 | 16.3 | 16.1 | 18.5 | 16.2 | 10.9 | 12.9 | 17.6 | 17.6 | 11.9 | 18.1 | 18 | 17.4 | 18.3 | 12 | 7.1 | 16.3 | 18.1 | 15.6 | 15.5 | 18.7 | 16 | 8.2 | 10.5 | 18.3 | 11.7 | 12.6 | 20.6 | 9.5 | 10 | 13.5 | 15.2 | 17.7
|  |  | 11.6 | 16.5 | 9.4 | 17.2 | 17.3 | 13.2 | 14.4 | 13.8 | 14.9 | 14.9 | 17.5 | 16 | 15.2 | 14 | 14 | 12.7 | 14.8 | 14.4 | 14 | 11.6 | 16.1 | 16.9 | 16.3 | 19 | 16.4 | 13.1 | 14.6 | 17.4 | 18.2 | 12.1 | 18.4 | 18.5 | 18 | 18.6 | 13.6 | 8.2 | 17.1 | 18.9 | 16.7 | 16 | 19.4 | 16.9 | 10.2 | 12.7 | 18.9 | 12.6 | 13.3 | 20.9 | 10.1 | 10.3 | 14.2 | 16 | 18.1
|  |  | 12.8 | 17.2 | 12.7 | 17.6 | 18.4 | 15.2 | 15.8 | 15.5 | 16.2 | 16.2 | 19.2 | 17.3 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15 | 16.1 | 16 | 15 | 13.2 | 16.4 | 18.4 | 17.2 | 19.9 | 17.9 | 15.4 | 16 | 19.1 | 20.2 | 13.8 | 20.6 | 20 | 18.1 | 19.7 | 15.7 | 10.5 | 18.5 | 19.8 | 19.3 | 17.5 | 20.5 | 19 | 13.7 | 14.8 | 20.8 | 14.2 | 15.3 | 21 | 10.7 | 12.1 | 16.9 | 18.7 | 20.1
|  |  | 13.9 | 18 | 16 | 17.9 | 19.5 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.6 | 17.4 | 20.8 | 18.7 | 16.9 | 18.2 | 17.7 | 17.2 | 17.5 | 17.6 | 16.1 | 14.7 | 16.7 | 19.9 | 18.2 | 20.9 | 19.3 | 17.8 | 17.5 | 20.7 | 22.3 | 15.6 | 22.8 | 21.6 | 18.2 | 20.8 | 17.9 | 12.7 | 20 | 20.6 | 21.9 | 18.9 | 21.5 | 21 | 17.2 | 16.8 | 22.8 | 15.8 | 17.2 | 21.2 | 11.4 | 13.8 | 19.6 | 21.4 | 22.2
|  |  | 15.1 | 18.7 | 19.3 | 18.3 | 20.6 | 19.2 | 18.5 | 19 | 18.9 | 18.7 | 22.5 | 20 | 17.8 | 20.3 | 19.6 | 19.5 | 18.8 | 19.2 | 17.1 | 16.3 | 17 | 21.4 | 19.1 | 21.8 | 20.8 | 20.1 | 18.9 | 22.4 | 24.3 | 17.3 | 25 | 23.1 | 18.3 | 21.9 | 20 | 15 | 21.4 | 21.5 | 24.5 | 20.4 | 22.6 | 23.1 | 20.7 | 18.9 | 24.7 | 17.4 | 19.2 | 21.3 | 12 | 15.6 | 22.3 | 24.1 | 24.2
|  |  | 15.8 | 18.7 | 20.1 | 18.2 | 20.5 | 20.1 | 19.4 | 19.8 | 19.9 | 19.4 | 23.5 | 21.6 | 17.6 | 21 | 20.8 | 20.6 | 19.4 | 19.8 | 18.7 | 15.7 | 17.8 | 22.3 | 19.1 | 22.9 | 21.7 | 21.1 | 19 | 23.5 | 25.7 | 17.8 | 26.3 | 24.2 | 18.4 | 23.1 | 20.5 | 15.6 | 21.5 | 21.2 | 24.9 | 19.6 | 22.7 | 23.7 | 21.6 | 20.5 | 25.5 | 18.8 | 19.9 | 22.1 | 12 | 15.2 | 22.8 | 24.9 | 24.8
|  |  | 16.6 | 18.6 | 20.9 | 18.1 | 20.4 | 21.1 | 20.4 | 20.5 | 21 | 20.2 | 24.6 | 23.2 | 17.4 | 21.6 | 22 | 21.6 | 20 | 20.3 | 20.2 | 15.1 | 18.7 | 23.1 | 19.1 | 24 | 22.5 | 22 | 19.2 | 24.7 | 27.2 | 18.4 | 27.6 | 25.3 | 18.6 | 24.4 | 20.9 | 16.1 | 21.6 | 21 | 25.3 | 18.8 | 22.9 | 24.2 | 22.4 | 22 | 26.4 | 20.3 | 20.7 | 22.8 | 12.1 | 14.8 | 23.3 | 25.7 | 25.5
|  |  | 17.3 | 18.6 | 21.7 | 18 | 20.3 | 22 | 21.3 | 21.3 | 22 | 20.9 | 25.6 | 24.8 | 17.2 | 22.3 | 23.2 | 22.7 | 20.6 | 20.9 | 21.8 | 14.5 | 19.5 | 24 | 19.1 | 25.1 | 23.4 | 23 | 19.3 | 25.8 | 28.6 | 18.9 | 28.9 | 26.4 | 18.7 | 25.6 | 21.4 | 16.7 | 21.7 | 20.7 | 25.7 | 18 | 23 | 24.8 | 23.3 | 23.6 | 27.2 | 21.7 | 21.4 | 23.6 | 12.1 | 14.4 | 23.8 | 26.5 | 26.1
|  |  | 17 | 18.8 | 21.5 | 17.8 | 19.9 | 22.4 | 21.7 | 21.3 | 21.6 | 20.3 | 25.1 | 25 | 17.6 | 22.1 | 23.6 | 22.8 | 20.5 | 21.1 | 21.7 | 15.3 | 19.3 | 24.4 | 19.6 | 25.7 | 23.7 | 23.2 | 19.7 | 25.8 | 27.6 | 18.6 | 27.6 | 27.1 | 19.4 | 25.5 | 21.7 | 17.1 | 20.7 | 19.7 | 25.9 | 17.7 | 21.7 | 25.1 | 23.4 | 23.9 | 24.6 | 22.1 | 21.2 | 23.6 | 11.4 | 14.3 | 24 | 26.3 | 26.6
|  |  | 16.8 | 19 | 21.3 | 17.7 | 19.6 | 22.7 | 22.1 | 21.3 | 21.1 | 19.6 | 24.5 | 25.1 | 18 | 21.9 | 23.9 | 22.8 | 20.4 | 21.2 | 21.6 | 16.1 | 19.2 | 24.8 | 20.2 | 26.4 | 23.9 | 23.4 | 20.1 | 25.9 | 26.5 | 18.4 | 26.4 | 27.8 | 20.1 | 25.4 | 21.9 | 17.6 | 19.8 | 18.6 | 26.1 | 17.5 | 20.5 | 25.5 | 23.6 | 24.3 | 22.1 | 22.6 | 21.1 | 23.6 | 10.8 | 14.1 | 24.3 | 26.1 | 27
|  |  | 16.5 | 19.2 | 21.1 | 17.5 | 19.2 | 23.1 | 22.5 | 21.3 | 20.7 | 19 | 24 | 25.3 | 18.4 | 21.7 | 24.3 | 22.9 | 20.3 | 21.4 | 21.5 | 16.9 | 19 | 25.2 | 20.7 | 27 | 24.2 | 23.6 | 20.5 | 25.9 | 25.5 | 18.1 | 25.1 | 28.5 | 20.8 | 25.3 | 22.2 | 18 | 18.8 | 17.6 | 26.3 | 17.2 | 19.2 | 25.8 | 23.7 | 24.6 | 19.5 | 23 | 20.9 | 23.6 | 10.1 | 14 | 24.5 | 25.9 | 27.5
|  |  | 16 | 19 | 19.7 | 17.2 | 18.7 | 22.8 | 22 | 20.7 | 19.7 | 18.5 | 22.5 | 24.6 | 18.1 | 21.5 | 23.9 | 22.1 | 18.9 | 20.6 | 21.1 | 16.2 | 18.9 | 25 | 19.6 | 26 | 23.1 | 22.9 | 19.9 | 24.8 | 23.5 | 17.2 | 23.4 | 25.3 | 19.5 | 23.5 | 20.9 | 17.2 | 18.5 | 17.8 | 24.9 | 16.9 | 18.3 | 24.8 | 22.4 | 23.2 | 19.4 | 22 | 20.1 | 22 | 10 | 13.6 | 23.4 | 25.1 | 26.7
|  |  | 15.5 | 18.8 | 18.2 | 16.9 | 18.3 | 22.5 | 21.6 | 20 | 18.7 | 18.1 | 20.9 | 23.8 | 17.8 | 21.2 | 23.6 | 21.3 | 17.6 | 19.8 | 20.6 | 15.5 | 18.9 | 24.7 | 18.6 | 25.1 | 22.1 | 22.1 | 19.2 | 23.8 | 21.5 | 16.4 | 21.8 | 22 | 18.3 | 21.8 | 19.5 | 16.3 | 18.3 | 18.1 | 23.5 | 16.7 | 17.5 | 23.9 | 21.1 | 21.7 | 19.3 | 21 | 19.2 | 20.5 | 9.8 | 13.2 | 22.4 | 24.4 | 26
|  |  | 15 | 18.6 | 16.8 | 16.6 | 17.8 | 22.2 | 21.1 | 19.4 | 17.7 | 17.6 | 19.4 | 23.1 | 17.5 | 21 | 23.2 | 20.5 | 16.2 | 19 | 20.2 | 14.8 | 18.8 | 24.5 | 17.5 | 24.1 | 21 | 21.4 | 18.6 | 22.7 | 19.5 | 15.5 | 20.1 | 18.8 | 17 | 20 | 18.2 | 15.5 | 18 | 18.3 | 22.1 | 16.4 | 16.6 | 22.9 | 19.8 | 20.3 | 19.2 | 20 | 18.4 | 18.9 | 9.7 | 12.8 | 21.3 | 23.6 | 25.2
|  |  | 13.3 | 18.3 | 15.9 | 16.1 | 17.5 | 20.8 | 20.3 | 18.6 | 16.6 | 16.7 | 18.5 | 21.1 | 16.1 | 19.7 | 22.6 | 19.3 | 15.6 | 18.4 | 19.5 | 13.8 | 18.3 | 23.1 | 17.2 | 22.4 | 19.6 | 20.1 | 17.7 | 21.6 | 19.4 | 13.8 | 19.5 | 19.1 | 16.1 | 19.5 | 17.1 | 13.4 | 16.4 | 17.3 | 20.4 | 16.4 | 15.9 | 21.3 | 18.3 | 19.6 | 18.3 | 18.7 | 17.2 | 18.9 | 9.3 | 12.5 | 20.4 | 22.9 | 24.3
|  |  | 11.7 | 18 | 15 | 15.6 | 17.3 | 19.4 | 19.5 | 17.8 | 15.6 | 15.8 | 17.7 | 19 | 14.6 | 18.3 | 22 | 18.2 | 15.1 | 17.7 | 18.7 | 12.8 | 17.9 | 21.8 | 17 | 20.8 | 18.3 | 18.8 | 16.9 | 20.4 | 19.4 | 12.1 | 18.9 | 19.3 | 15.1 | 18.9 | 15.9 | 11.3 | 14.7 | 16.3 | 18.6 | 16.3 | 15.1 | 19.7 | 16.9 | 19 | 17.4 | 17.3 | 15.9 | 18.8 | 8.8 | 12.3 | 19.4 | 22.1 | 23.5
|  |  | 10 | 17.7 | 14.1 | 15.1 | 17 | 18 | 18.7 | 17 | 14.5 | 14.9 | 16.8 | 17 | 13.2 | 17 | 21.4 | 17 | 14.5 | 17.1 | 18 | 11.8 | 17.4 | 20.4 | 16.7 | 19.1 | 16.9 | 17.5 | 16 | 19.3 | 19.3 | 10.4 | 18.3 | 19.6 | 14.2 | 18.4 | 14.8 | 9.2 | 13.1 | 15.3 | 16.9 | 16.3 | 14.4 | 18.1 | 15.4 | 18.3 | 16.5 | 16 | 14.7 | 18.8 | 8.4 | 12 | 18.5 | 21.4 | 22.6
|  |  | 9.9 | 17.9 | 13.2 | 15 | 16.8 | 17.6 | 18.4 | 16.2 | 14.7 | 14.7 | 16.3 | 16.3 | 12.6 | 15.7 | 20.5 | 16.5 | 14.1 | 16.6 | 17.3 | 10.7 | 17.1 | 20.3 | 16.7 | 18.9 | 16.8 | 16.8 | 15.7 | 19 | 19 | 9.7 | 18.3 | 19.3 | 13.4 | 18 | 14.4 | 7.9 | 12.2 | 14.8 | 16.7 | 16.3 | 14.4 | 17.9 | 14.6 | 17.3 | 16.7 | 15.9 | 14.8 | 18.9 | 8.4 | 11.7 | 17.3 | 19.4 | 20.6
|  |  | 9.9 | 18.1 | 12.4 | 14.9 | 16.7 | 17.3 | 18 | 15.4 | 14.9 | 14.5 | 15.9 | 15.7 | 12.1 | 14.3 | 19.5 | 15.9 | 13.7 | 16.2 | 16.6 | 9.5 | 16.7 | 20.1 | 16.7 | 18.8 | 16.6 | 16.2 | 15.5 | 18.8 | 18.8 | 8.9 | 18.3 | 18.9 | 12.6 | 17.6 | 14 | 6.7 | 11.3 | 14.2 | 16.5 | 16.4 | 14.4 | 17.7 | 13.9 | 16.4 | 16.8 | 15.7 | 15 | 18.9 | 8.4 | 11.5 | 16.2 | 17.5 | 18.7
|  |  | 9.8 | 18.3 | 11.5 | 14.8 | 16.5 | 16.9 | 17.7 | 14.6 | 15.1 | 14.3 | 15.4 | 15 | 11.5 | 13 | 18.6 | 15.4 | 13.3 | 15.7 | 15.9 | 8.4 | 16.4 | 20 | 16.7 | 18.6 | 16.5 | 15.5 | 15.2 | 18.5 | 18.5 | 8.2 | 18.3 | 18.6 | 11.8 | 17.2 | 13.6 | 5.4 | 10.4 | 13.7 | 16.3 | 16.4 | 14.4 | 17.5 | 13.1 | 15.4 | 17 | 15.6 | 15.1 | 19 | 8.4 | 11.2 | 15 | 15.5 | 16.7
|  |  | 9.7 | 18.4 | 11.3 | 14.9 | 16.4 | 17 | 17.7 | 14.2 | 14.8 | 14 | 14.6 | 14.2 | 11.7 | 12.3 | 18.5 | 15.6 | 12.8 | 15.4 | 15.6 | 9 | 16.1 | 18.5 | 16.3 | 18.4 | 16.4 | 15 | 15.2 | 18.6 | 18.5 | 7.7 | 18.3 | 18.2 | 11.6 | 16.8 | 13.7 | 4.6 | 9.7 | 13 | 16.2 | 16.3 | 13.7 | 17.5 | 12.7 | 15.4 | 16.7 | 14.8 | 15 | 17.6 | 8.3 | 11 | 14.4 | 15.3 | 16.5
|  |  | 9.7 | 18.4 | 11.1 | 15 | 16.2 | 17 | 17.7 | 13.9 | 14.4 | 13.6 | 13.9 | 13.4 | 11.8 | 11.7 | 18.4 | 15.8 | 12.3 | 15.1 | 15.3 | 9.7 | 15.7 | 17.1 | 15.9 | 18.1 | 16.3 | 14.5 | 15.2 | 18.8 | 18.6 | 7.1 | 18.4 | 17.7 | 11.3 | 16.4 | 13.7 | 3.8 | 9 | 12.4 | 16.2 | 16.1 | 13.1 | 17.4 | 12.2 | 15.3 | 16.5 | 14 | 14.9 | 16.2 | 8.3 | 10.8 | 13.9 | 15 | 16.2
|  |  | 9.6 | 18.5 | 10.9 | 15.1 | 16.1 | 17.1 | 17.7 | 13.5 | 14.1 | 13.3 | 13.1 | 12.6 | 12 | 11 | 18.3 | 16 | 11.8 | 14.8 | 15 | 10.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 17.9 | 16.2 | 14 | 15.2 | 18.9 | 18.6 | 6.6 | 18.4 | 17.3 | 11.1 | 16 | 13.8 | 3 | 8.3 | 11.7 | 16.1 | 16 | 12.4 | 17.4 | 11.8 | 15.3 | 16.2 | 13.2 | 14.8 | 14.8 | 8.2 | 10.6 | 13.3 | 14.8 | 16
|  |  | 10.8 | 18.5 | 11.8 | 15.8 | 16.2 | 17.2 | 17.8 | 13.5 | 14.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.1 | 11.4 | 18.4 | 16.5 | 12.4 | 15.1 | 14.9 | 11.1 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 18.3 | 16.5 | 15.2 | 15.5 | 18.7 | 19 | 7.5 | 19.1 | 17.7 | 11.8 | 16.6 | 14.5 | 4.2 | 8.8 | 12.5 | 16.2 | 16.1 | 12.9 | 17.3 | 12.8 | 16.4 | 16.5 | 14.3 | 15.3 | 15.3 | 8.3 | 10.8 | 14 | 15.7 | 16.8
|  |  | 12 | 18.4 | 12.6 | 16.5 | 16.4 | 17.3 | 18 | 13.6 | 15.2 | 14 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 11.7 | 18.5 | 17 | 12.9 | 15.4 | 14.8 | 11.9 | 15.7 | 15.3 | 15.9 | 18.8 | 16.7 | 16.4 | 15.9 | 18.6 | 19.4 | 8.3 | 19.7 | 18.2 | 12.5 | 17.3 | 15.1 | 5.3 | 9.3 | 13.3 | 16.3 | 16.1 | 13.3 | 17.3 | 13.8 | 17.6 | 16.8 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 8.3 | 11.1 | 14.8 | 16.5 | 17.5
|  |  | 13.2 | 18.4 | 13.5 | 17.2 | 16.5 | 17.4 | 18.1 | 13.6 | 15.7 | 14.3 | 14.9 | 15.5 | 15.4 | 12.1 | 18.6 | 17.5 | 13.5 | 15.7 | 14.7 | 12.7 | 15.8 | 15.2 | 16.1 | 19.2 | 17 | 17.6 | 16.2 | 18.4 | 19.8 | 9.2 | 20.4 | 18.6 | 13.2 | 17.9 | 15.8 | 6.5 | 9.8 | 14.1 | 16.4 | 16.2 | 13.8 | 17.2 | 14.8 | 18.7 | 17.1 | 16.6 | 16.3 | 16.4 | 8.4 | 11.3 | 15.5 | 17.4 | 18.3
|  |  | 14.8 | 18.7 | 14.9 | 17.6 | 16.5 | 17.7 | 18.6 | 15.1 | 16.5 | 15.3 | 16 | 18.6 | 16.7 | 14.7 | 19.1 | 18.8 | 15 | 16.7 | 15.4 | 14.1 | 15.8 | 16.3 | 17.4 | 20.6 | 17.5 | 19.7 | 17.6 | 19.5 | 20.9 | 12.1 | 21.3 | 20 | 14.8 | 19.5 | 17.9 | 10.1 | 12.5 | 15.9 | 15.1 | 16.3 | 15.7 | 18.1 | 17.8 | 21 | 17.4 | 18.6 | 18.4 | 17.4 | 8.4 | 11.3 | 17.4 | 18 | 18.8
|  |  | 16.5 | 19 | 16.2 | 17.9 | 16.5 | 18 | 19 | 16.7 | 17.4 | 16.2 | 17 | 21.6 | 18.1 | 17.2 | 19.5 | 20 | 16.6 | 17.6 | 16.2 | 15.6 | 15.8 | 17.3 | 18.7 | 21.9 | 17.9 | 21.9 | 19 | 20.7 | 21.9 | 15 | 22.1 | 21.5 | 16.4 | 21 | 19.9 | 13.6 | 15.1 | 17.7 | 13.9 | 16.3 | 17.5 | 19 | 20.7 | 23.3 | 17.6 | 20.5 | 20.6 | 18.5 | 8.4 | 11.3 | 19.3 | 18.6 | 19.3
|  |  | 18.1 | 19.3 | 17.6 | 18.3 | 16.5 | 18.3 | 19.5 | 18.2 | 18.2 | 17.2 | 18.1 | 24.7 | 19.4 | 19.8 | 20 | 21.3 | 18.1 | 18.6 | 16.9 | 17 | 15.8 | 18.4 | 20 | 23.3 | 18.4 | 24 | 20.4 | 21.8 | 23 | 17.9 | 23 | 22.9 | 18 | 22.6 | 22 | 17.2 | 17.8 | 19.5 | 12.6 | 16.4 | 19.4 | 19.9 | 23.7 | 25.6 | 17.9 | 22.5 | 22.7 | 19.5 | 8.4 | 11.3 | 21.2 | 19.2 | 19.8
|  |  | 18.5 | 19.4 | 18.4 | 18.3 | 15.9 | 18.2 | 19.3 | 19 | 19 | 17 | 19.8 | 26.3 | 20.1 | 20.7 | 20.2 | 21.4 | 18.6 | 19.2 | 17.6 | 17 | 15.7 | 19.1 | 18.7 | 23.6 | 19.5 | 24.2 | 21.8 | 22.2 | 23.7 | 18.7 | 23.6 | 23.6 | 18.6 | 23 | 23.2 | 17.7 | 18.5 | 20 | 14.1 | 15.9 | 19.9 | 20.5 | 24.2 | 26.3 | 18.9 | 23.2 | 23.8 | 20.4 | 8.2 | 11.3 | 21.7 | 20.2 | 20.3
|  |  | 18.9 | 19.4 | 19.2 | 18.3 | 15.3 | 18 | 19 | 19.7 | 19.7 | 16.8 | 21.4 | 27.8 | 20.7 | 21.5 | 20.3 | 21.5 | 19.2 | 19.9 | 18.2 | 17.1 | 15.5 | 19.7 | 17.5 | 24 | 20.6 | 24.3 | 23.3 | 22.7 | 24.3 | 19.6 | 24.2 | 24.4 | 19.3 | 23.5 | 24.5 | 18.3 | 19.1 | 20.6 | 15.7 | 15.3 | 20.3 | 21 | 24.6 | 26.9 | 19.9 | 24 | 24.8 | 21.2 | 8.1 | 11.3 | 22.1 | 21.2 | 20.9
|  |  | 19.3 | 19.5 | 20 | 18.3 | 14.7 | 17.9 | 18.8 | 20.5 | 20.5 | 16.6 | 23.1 | 29.4 | 21.4 | 22.4 | 20.5 | 21.6 | 19.7 | 20.5 | 18.9 | 17.1 | 15.4 | 20.4 | 16.2 | 24.3 | 21.7 | 24.5 | 24.7 | 23.1 | 25 | 20.4 | 24.8 | 25.1 | 19.9 | 23.9 | 25.7 | 18.8 | 19.8 | 21.1 | 17.2 | 14.8 | 20.8 | 21.6 | 25.1 | 27.6 | 20.9 | 24.7 | 25.9 | 22.1 | 7.9 | 11.3 | 22.6 | 22.2 | 21.4
|  |  | 19.1 | 19.4 | 19.9 | 18.4 | 14.9 | 17.9 | 18.6 | 20.2 | 20.5 | 18.3 | 23.4 | 29.9 | 21.5 | 23 | 20.4 | 21.3 | 18.5 | 20.3 | 19.5 | 17.3 | 15.4 | 20.6 | 15.9 | 24.2 | 21.1 | 24.3 | 25.4 | 23.1 | 25.2 | 20.6 | 24.9 | 25.2 | 20.3 | 24.1 | 26.1 | 19.1 | 20.5 | 21.5 | 17 | 15.3 | 21.1 | 22.3 | 24.7 | 27.4 | 21.5 | 25.2 | 26.2 | 22.3 | 7.7 | 11.2 | 22.8 | 20.1 | 20
|  |  | 19 | 19.2 | 19.9 | 18.6 | 15.2 | 17.9 | 18.3 | 20 | 20.4 | 19.9 | 23.8 | 30.3 | 21.6 | 23.6 | 20.3 | 20.9 | 17.4 | 20 | 20.1 | 17.4 | 15.5 | 20.8 | 15.5 | 24.2 | 20.5 | 24 | 26 | 23.2 | 25.3 | 20.9 | 25.1 | 25.4 | 20.6 | 24.4 | 26.5 | 19.3 | 21.1 | 21.9 | 16.9 | 15.9 | 21.5 | 22.9 | 24.3 | 27.3 | 22.1 | 25.6 | 26.5 | 22.4 | 7.6 | 11.1 | 23.1 | 18.1 | 18.6
|  |  | 18.8 | 19.1 | 19.8 | 18.7 | 15.4 | 17.9 | 18.1 | 19.7 | 20.4 | 21.6 | 24.1 | 30.8 | 21.7 | 24.2 | 20.2 | 20.6 | 16.2 | 19.8 | 20.7 | 17.6 | 15.5 | 21 | 15.2 | 24.1 | 19.9 | 23.8 | 26.7 | 23.2 | 25.5 | 21.1 | 25.2 | 25.5 | 21 | 24.6 | 26.9 | 19.6 | 21.8 | 22.3 | 16.7 | 16.4 | 21.8 | 23.6 | 23.9 | 27.1 | 22.7 | 26.1 | 26.8 | 22.6 | 7.4 | 11 | 23.3 | 16 | 17.2
|  |  | 18 | 18.9 | 18.6 | 18.1 | 15.4 | 17.8 | 17.9 | 18.7 | 19.3 | 19.6 | 23.3 | 27.7 | 20.9 | 23.2 | 19.8 | 19.4 | 15.9 | 19.1 | 19.8 | 16.5 | 15.4 | 20.3 | 14.9 | 23.2 | 18.2 | 22.1 | 25.3 | 22.4 | 24.4 | 20.1 | 24.4 | 24.1 | 20 | 23.8 | 25.3 | 18.6 | 20.4 | 21.3 | 16.5 | 16.5 | 20.9 | 22.7 | 22.7 | 25.3 | 21.6 | 24.9 | 24.8 | 21.2 | 7.5 | 11.1 | 22.2 | 15.9 | 17.1
|  |  | 17.3 | 18.6 | 17.4 | 17.4 | 15.4 | 17.8 | 17.6 | 17.6 | 18.2 | 17.5 | 22.6 | 24.5 | 20.2 | 22.1 | 19.5 | 18.2 | 15.6 | 18.4 | 19 | 15.5 | 15.3 | 19.7 | 14.5 | 22.4 | 16.5 | 20.5 | 23.9 | 21.5 | 23.3 | 19.2 | 23.5 | 22.7 | 19.1 | 22.9 | 23.6 | 17.6 | 19 | 20.4 | 16.2 | 16.6 | 19.9 | 21.7 | 21.6 | 23.5 | 20.5 | 23.8 | 22.9 | 19.9 | 7.6 | 11.2 | 21.2 | 15.7 | 16.9
|  |  | 16.5 | 18.4 | 16.2 | 16.8 | 15.4 | 17.7 | 17.4 | 16.6 | 17.1 | 15.5 | 21.8 | 21.4 | 19.4 | 21.1 | 19.1 | 17 | 15.3 | 17.7 | 18.1 | 14.4 | 15.2 | 19 | 14.2 | 21.5 | 14.8 | 18.8 | 22.5 | 20.7 | 22.2 | 18.2 | 22.7 | 21.3 | 18.1 | 22.1 | 22 | 16.6 | 17.6 | 19.4 | 16 | 16.7 | 19 | 20.8 | 20.4 | 21.7 | 19.4 | 22.6 | 20.9 | 18.5 | 7.7 | 11.3 | 20.1 | 15.6 | 16.8
|  |  | 14.5 | 18.2 | 14.8 | 16.2 | 15.2 | 16.7 | 16 | 15.4 | 15.8 | 14.7 | 20.9 | 20.7 | 18.1 | 19.4 | 16.5 | 15.1 | 14.7 | 16.5 | 16.8 | 14.2 | 14.7 | 16 | 13.7 | 19.9 | 14.3 | 17.1 | 20.9 | 19.6 | 20.3 | 16.3 | 21 | 19.9 | 17.1 | 20.8 | 20.7 | 13.9 | 16.6 | 18.3 | 15.3 | 15.9 | 18.4 | 19.4 | 18.7 | 20.5 | 18.8 | 21.5 | 19.9 | 17.2 | 7.8 | 11.4 | 18.9 | 15.2 | 16.2
|  |  | 12.6 | 17.9 | 13.3 | 15.6 | 15.1 | 15.6 | 14.5 | 14.1 | 14.4 | 13.8 | 20 | 19.9 | 16.7 | 17.6 | 13.9 | 13.3 | 14.1 | 15.4 | 15.6 | 14 | 14.1 | 13 | 13.3 | 18.3 | 13.9 | 15.5 | 19.3 | 18.6 | 18.3 | 14.5 | 19.3 | 18.5 | 16 | 19.6 | 19.3 | 11.3 | 15.7 | 17.2 | 14.5 | 15.2 | 17.7 | 18.1 | 17 | 19.2 | 18.2 | 20.3 | 18.9 | 15.8 | 8 | 11.5 | 17.8 | 14.9 | 15.6
|  |  | 10.6 | 17.7 | 11.9 | 15 | 14.9 | 14.6 | 13.1 | 12.9 | 13.1 | 13 | 19.1 | 19.2 | 15.4 | 15.9 | 11.3 | 11.4 | 13.5 | 14.2 | 14.3 | 13.8 | 13.6 | 10 | 12.8 | 16.7 | 13.4 | 13.8 | 17.7 | 17.5 | 16.4 | 12.6 | 17.6 | 17.1 | 15 | 18.3 | 18 | 8.6 | 14.7 | 16.1 | 13.8 | 14.4 | 17.1 | 16.7 | 15.3 | 18 | 17.6 | 19.2 | 17.9 | 14.5 | 8.1 | 11.6 | 16.6 | 14.5 | 15
|  |  | 10.8 | 17.5 | 10.8 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 11.7 | 12.6 | 12.4 | 12.7 | 19 | 18.2 | 14.7 | 15 | 10.3 | 10.7 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 13.1 | 12.8 | 9.1 | 12.5 | 15.4 | 13.5 | 12.9 | 16.9 | 17.2 | 15.1 | 11.1 | 16.4 | 16.4 | 14.6 | 18.1 | 17.6 | 7.5 | 14.3 | 15.7 | 12.8 | 13.9 | 16.3 | 15.9 | 14.5 | 17.6 | 16.2 | 18.6 | 17.4 | 14.3 | 8.2 | 11.6 | 16 | 14.1 | 14.7
|  |  | 11.1 | 17.2 | 9.6 | 14.3 | 14 | 14.1 | 10.3 | 12.2 | 11.8 | 12.3 | 19 | 17.2 | 13.9 | 14.2 | 9.2 | 10 | 13 | 12.7 | 12.7 | 12.3 | 12 | 8.1 | 12.2 | 14.2 | 13.7 | 11.9 | 16 | 16.8 | 13.9 | 9.6 | 15.1 | 15.6 | 14.3 | 18 | 17.2 | 6.5 | 13.9 | 15.2 | 11.8 | 13.3 | 15.4 | 15.1 | 13.7 | 17.3 | 14.8 | 18.1 | 16.9 | 14.2 | 8.2 | 11.6 | 15.3 | 13.8 | 14.3
|  |  | 11.3 | 17 | 8.5 | 13.9 | 13.5 | 13.8 | 8.9 | 11.9 | 11.1 | 12 | 18.9 | 16.2 | 13.2 | 13.3 | 8.2 | 9.3 | 12.8 | 12 | 11.9 | 11.6 | 11.2 | 7.2 | 11.9 | 12.9 | 13.8 | 11 | 15.2 | 16.5 | 12.6 | 8.1 | 13.9 | 14.9 | 13.9 | 17.8 | 16.8 | 5.4 | 13.5 | 14.8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 14.3 | 12.9 | 16.9 | 13.4 | 17.5 | 16.4 | 14 | 8.3 | 11.6 | 14.7 | 13.4 | 14
|  |  | 10.9 | 16.7 | 7.9 | 14.4 | 13.2 | 13.2 | 8.6 | 11 | 10.4 | 11.4 | 19.1 | 16.6 | 12.5 | 13.3 | 7.7 | 8.6 | 12.8 | 11.9 | 11.2 | 10.8 | 10.7 | 6.5 | 11.5 | 12.8 | 13.6 | 10.3 | 15.6 | 16.2 | 12.1 | 7.3 | 13.5 | 14.4 | 13.4 | 16.6 | 16.3 | 4.7 | 12.4 | 14.5 | 9.7 | 13 | 14.4 | 13.8 | 12.1 | 15.9 | 13.1 | 16.9 | 15.7 | 13.9 | 8.3 | 11.7 | 14.3 | 13 | 13.6
|  |  | 10.4 | 16.5 | 7.3 | 14.9 | 13 | 12.6 | 8.4 | 10 | 9.6 | 10.8 | 19.2 | 17 | 11.9 | 13.2 | 7.3 | 8 | 12.7 | 11.9 | 10.6 | 10 | 10.1 | 5.9 | 11 | 12.8 | 13.5 | 9.5 | 15.9 | 15.8 | 11.7 | 6.6 | 13.1 | 13.9 | 12.9 | 15.5 | 15.9 | 4.1 | 11.3 | 14.1 | 8.7 | 13.2 | 14.2 | 13.4 | 11.4 | 15 | 12.9 | 16.2 | 15.1 | 13.7 | 8.4 | 11.8 | 13.8 | 12.7 | 13.2
|  |  | 10 | 16.2 | 6.7 | 15.4 | 12.7 | 12 | 8.1 | 9.1 | 8.9 | 10.2 | 19.4 | 17.4 | 11.2 | 13.2 | 6.8 | 7.3 | 12.7 | 11.8 | 9.9 | 9.2 | 9.6 | 5.2 | 10.6 | 12.7 | 13.3 | 8.8 | 16.3 | 15.5 | 11.2 | 5.8 | 12.7 | 13.4 | 12.4 | 14.3 | 15.4 | 3.4 | 10.2 | 13.8 | 7.6 | 13.4 | 14 | 12.9 | 10.6 | 14 | 12.6 | 15.6 | 14.4 | 13.6 | 8.4 | 11.9 | 13.4 | 12.3 | 12.8
|  |  | 10.7 | 16.3 | 8.2 | 15.7 | 14 | 13 | 9.4 | 10.7 | 10.3 | 11.5 | 19.2 | 17.6 | 12.9 | 14.2 | 9 | 9.2 | 13.5 | 12.8 | 11 | 10.7 | 10.1 | 6.7 | 10.8 | 13.3 | 12.9 | 10.9 | 16.9 | 15.7 | 12.6 | 8.4 | 13.5 | 14 | 12.9 | 15.6 | 16.1 | 4.3 | 10.7 | 14 | 8.8 | 13.7 | 14.4 | 13.7 | 12.1 | 15.1 | 13 | 15.9 | 16 | 14.9 | 8.8 | 12.1 | 14.2 | 12.5 | 13.2
|  |  | 11.4 | 16.3 | 9.8 | 16 | 15.3 | 14.1 | 10.6 | 12.4 | 11.6 | 12.7 | 19.1 | 17.8 | 14.5 | 15.2 | 11.1 | 11.2 | 14.2 | 13.7 | 12.2 | 12.3 | 10.7 | 8.2 | 11 | 13.9 | 12.4 | 13 | 17.6 | 15.9 | 14 | 11 | 14.4 | 14.5 | 13.5 | 16.8 | 16.9 | 5.3 | 11.3 | 14.1 | 10 | 13.9 | 14.8 | 14.6 | 13.7 | 16.3 | 13.4 | 16.1 | 17.7 | 16.1 | 9.3 | 12.4 | 14.9 | 12.7 | 13.5
|  |  | 12.1 | 16.4 | 11.3 | 16.3 | 16.6 | 15.1 | 11.9 | 14 | 13 | 14 | 18.9 | 18 | 16.2 | 16.2 | 13.3 | 13.1 | 15 | 14.7 | 13.3 | 13.8 | 11.2 | 9.7 | 11.2 | 14.5 | 12 | 15.1 | 18.2 | 16.1 | 15.4 | 13.6 | 15.2 | 15.1 | 14 | 18.1 | 17.6 | 6.2 | 11.8 | 14.3 | 11.2 | 14.2 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 17.4 | 13.8 | 16.4 | 19.3 | 17.4 | 9.7 | 12.6 | 15.7 | 12.9 | 13.9
|  |  | 14.3 | 16.7 | 13.4 | 17.2 | 16.6 | 16.4 | 13.9 | 15.4 | 14.9 | 15.6 | 20.8 | 19.5 | 18.1 | 17.4 | 15.4 | 14.9 | 15.7 | 15.7 | 15 | 15 | 12.3 | 13.6 | 12.2 | 16.8 | 12.5 | 16.8 | 19 | 18 | 18.1 | 15.5 | 17.8 | 17.2 | 15.9 | 19.8 | 19.1 | 10.6 | 14.1 | 16 | 12.4 | 15.4 | 16.3 | 17.7 | 17.3 | 19.2 | 16.4 | 19 | 20.2 | 19 | 11.1 | 13 | 18 | 14.1 | 15.3
|  |  | 16.4 | 17 | 15.5 | 18.1 | 16.7 | 17.7 | 16 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 22.6 | 21.1 | 20.1 | 18.7 | 17.5 | 16.8 | 16.4 | 16.8 | 16.7 | 16.2 | 13.5 | 17.6 | 13.3 | 19 | 13.1 | 18.6 | 19.8 | 20 | 20.9 | 17.4 | 20.3 | 19.3 | 17.7 | 21.6 | 20.7 | 15 | 16.4 | 17.8 | 13.7 | 16.6 | 17.5 | 19.9 | 19.3 | 21.1 | 19.1 | 21.7 | 21.2 | 20.5 | 12.4 | 13.4 | 20.4 | 15.2 | 16.6
|  |  | 18.6 | 17.3 | 17.6 | 19 | 16.7 | 19 | 18 | 18.2 | 18.7 | 18.7 | 24.5 | 22.6 | 22 | 19.9 | 19.6 | 18.6 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 17.4 | 14.6 | 21.5 | 14.3 | 21.3 | 13.6 | 20.3 | 20.6 | 21.9 | 23.6 | 19.3 | 22.9 | 21.4 | 19.6 | 23.3 | 22.2 | 19.4 | 18.7 | 19.5 | 14.9 | 17.8 | 18.6 | 22.2 | 21.4 | 22.9 | 21.7 | 24.3 | 22.1 | 22.1 | 13.8 | 13.8 | 22.7 | 16.4 | 18
|  |  | 19.3 | 17.6 | 18.1 | 19.1 | 17.8 | 18.6 | 18.7 | 18.5 | 18.7 | 19.3 | 26 | 23.6 | 22.8 | 20.8 | 20.3 | 19.4 | 17 | 17.6 | 18.4 | 17.4 | 15 | 22.6 | 14.2 | 22.4 | 14.5 | 21.1 | 22.5 | 23.1 | 24.6 | 20.2 | 23.9 | 22.4 | 20 | 24.6 | 23.4 | 20.1 | 19.2 | 20.3 | 15.7 | 18.7 | 19 | 23.6 | 22.2 | 23.7 | 22.8 | 25.5 | 23.7 | 22.8 | 14.5 | 14.8 | 23.5 | 17.1 | 18.6
|  |  | 20.1 | 17.9 | 18.6 | 19.2 | 18.8 | 18.2 | 19.5 | 18.8 | 18.6 | 19.9 | 27.5 | 24.7 | 23.7 | 21.7 | 21.1 | 20.3 | 17 | 17.4 | 18.4 | 17.4 | 15.5 | 23.6 | 14.1 | 23.4 | 15.5 | 21.9 | 24.5 | 24.4 | 25.6 | 21.2 | 25 | 23.4 | 20.3 | 25.9 | 24.6 | 20.9 | 19.7 | 21.2 | 16.4 | 19.5 | 19.3 | 25.1 | 23 | 24.5 | 24 | 26.8 | 25.2 | 23.6 | 15.3 | 15.7 | 24.4 | 17.8 | 19.2
|  |  | 20.8 | 18.2 | 19.1 | 19.3 | 19.9 | 17.8 | 20.2 | 19.1 | 18.6 | 20.5 | 29 | 25.7 | 24.5 | 22.6 | 21.8 | 21.1 | 16.9 | 17.2 | 18.4 | 17.4 | 15.9 | 24.7 | 14 | 24.5 | 16.4 | 22.7 | 26.4 | 25.6 | 26.6 | 22.1 | 26 | 24.4 | 20.7 | 27.2 | 25.8 | 21.6 | 20.2 | 22 | 17.2 | 20.4 | 19.7 | 26.5 | 23.8 | 25.3 | 25.1 | 28 | 26.8 | 24.3 | 16 | 16.7 | 25.2 | 18.5 | 19.8
|  |  | 21 | 18.3 | 19 | 18.9 | 19.4 | 17.7 | 20.6 | 18.9 | 18.6 | 20.7 | 29.3 | 25.9 | 24.8 | 22.7 | 22.3 | 21.3 | 17 | 18 | 18.9 | 17.4 | 14.8 | 25.1 | 14.5 | 25 | 15.6 | 23 | 26.3 | 26.1 | 27.2 | 22.8 | 26.7 | 25.1 | 20.7 | 27.4 | 25.9 | 22.4 | 20.2 | 21.9 | 17.6 | 20.6 | 19.8 | 26.7 | 23.9 | 25.5 | 25.3 | 28.3 | 26.7 | 24.7 | 16.1 | 16.6 | 25.3 | 18.8 | 19.8
|  |  | 21.2 | 18.4 | 19 | 18.4 | 18.9 | 17.7 | 21.1 | 18.6 | 18.5 | 20.9 | 29.7 | 26.2 | 25.2 | 22.7 | 22.9 | 21.4 | 17.2 | 18.8 | 19.5 | 17.3 | 13.6 | 25.4 | 15 | 25.5 | 14.8 | 23.2 | 26.3 | 26.5 | 27.8 | 23.4 | 27.3 | 25.9 | 20.7 | 27.6 | 26 | 23.2 | 20.2 | 21.9 | 18 | 20.8 | 20 | 26.8 | 23.9 | 25.6 | 25.6 | 28.6 | 26.5 | 25 | 16.1 | 16.4 | 25.3 | 19.1 | 19.8
|  |  | 21.4 | 18.5 | 18.9 | 18 | 18.4 | 17.6 | 21.5 | 18.4 | 18.5 | 21.1 | 30 | 26.4 | 25.5 | 22.8 | 23.4 | 21.6 | 17.3 | 19.6 | 20 | 17.3 | 12.5 | 25.8 | 15.5 | 26 | 14 | 23.5 | 26.2 | 27 | 28.4 | 24.1 | 28 | 26.6 | 20.7 | 27.8 | 26.1 | 24 | 20.2 | 21.8 | 18.4 | 21 | 20.1 | 27 | 24 | 25.8 | 25.8 | 28.9 | 26.4 | 25.4 | 16.2 | 16.3 | 25.4 | 19.4 | 19.8
|  |  | 21.1 | 18.1 | 17.9 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 20.1 | 17.6 | 17.4 | 20.7 | 29.1 | 25.4 | 24.4 | 22.1 | 22.4 | 20.5 | 16.8 | 18.4 | 19.1 | 16.9 | 12.2 | 25.2 | 13.9 | 25.3 | 13.5 | 22.3 | 25.3 | 26.4 | 27.3 | 23.2 | 26.6 | 25.7 | 20.3 | 26.3 | 24.6 | 22.7 | 19.6 | 21 | 17.3 | 20 | 19.3 | 25.9 | 23.1 | 24.6 | 24.3 | 26.2 | 24.7 | 24 | 15.3 | 16.1 | 24.5 | 18.1 | 18.8
|  |  | 20.8 | 17.6 | 17 | 17.3 | 16.6 | 17.5 | 18.7 | 16.7 | 16.2 | 20.3 | 28.2 | 24.4 | 23.4 | 21.3 | 21.5 | 19.5 | 16.4 | 17.2 | 18.2 | 16.5 | 11.8 | 24.5 | 12.3 | 24.7 | 13 | 21.1 | 24.3 | 25.9 | 26.3 | 22.4 | 25.1 | 24.9 | 19.8 | 24.9 | 23.1 | 21.5 | 19 | 20.1 | 16.1 | 19 | 18.6 | 24.8 | 22.1 | 23.3 | 22.9 | 23.5 | 22.9 | 22.6 | 14.4 | 16 | 23.6 | 16.9 | 17.8
|  |  | 20.5 | 17.2 | 16 | 16.9 | 15.7 | 17.5 | 17.3 | 15.9 | 15.1 | 19.9 | 27.3 | 23.4 | 22.3 | 20.6 | 20.5 | 18.4 | 15.9 | 16 | 17.3 | 16.1 | 11.5 | 23.9 | 10.7 | 24 | 12.5 | 19.9 | 23.4 | 25.3 | 25.2 | 21.5 | 23.7 | 24 | 19.4 | 23.4 | 21.6 | 20.2 | 18.4 | 19.3 | 15 | 18 | 17.8 | 23.7 | 21.2 | 22.1 | 21.4 | 20.8 | 21.2 | 21.2 | 13.5 | 15.8 | 22.7 | 15.6 | 16.8
|  |  | 19 | 16.5 | 13.9 | 16.5 | 14.6 | 17.5 | 16.8 | 14.3 | 14 | 19.1 | 26 | 22.3 | 20.8 | 20 | 19.4 | 17.1 | 14.4 | 15 | 15.6 | 15.5 | 10.8 | 21.3 | 10.6 | 22 | 11.8 | 19.2 | 22.3 | 24.1 | 22.5 | 19.3 | 22.2 | 22.6 | 17.4 | 21.6 | 20.7 | 17.5 | 16.5 | 17.8 | 13 | 17.1 | 15.9 | 21.9 | 20.5 | 21.1 | 20.2 | 19.8 | 20.5 | 20.8 | 12.6 | 15.4 | 21.4 | 14.3 | 15.6
|  |  | 17.6 | 15.8 | 11.9 | 16 | 13.4 | 17.5 | 16.2 | 12.6 | 13 | 18.4 | 24.8 | 21.1 | 19.4 | 19.5 | 18.3 | 15.9 | 12.9 | 14 | 14 | 14.8 | 10.1 | 18.8 | 10.5 | 20.1 | 11.2 | 18.6 | 21.1 | 23 | 19.9 | 17 | 20.8 | 21.2 | 15.4 | 19.8 | 19.7 | 14.7 | 14.6 | 16.2 | 11 | 16.3 | 13.9 | 20 | 19.9 | 20.1 | 19 | 18.7 | 19.8 | 20.4 | 11.7 | 14.9 | 20.1 | 13.1 | 14.4
|  |  | 16.1 | 15.1 | 9.8 | 15.6 | 12.3 | 17.5 | 15.7 | 11 | 11.9 | 17.6 | 23.5 | 20 | 17.9 | 18.9 | 17.2 | 14.6 | 11.4 | 13 | 12.3 | 14.2 | 9.4 | 16.2 | 10.4 | 18.1 | 10.5 | 17.9 | 20 | 21.8 | 17.2 | 14.8 | 19.3 | 19.8 | 13.4 | 18 | 18.8 | 12 | 12.7 | 14.7 | 9 | 15.4 | 12 | 18.2 | 19.2 | 19.1 | 17.8 | 17.7 | 19.1 | 20 | 10.8 | 14.5 | 18.8 | 11.8 | 13.2
|  |  | 15.7 | 14.7 | 8.8 | 15.7 | 12.8 | 16.2 | 15.6 | 10.9 | 11.4 | 16.8 | 23.1 | 19.3 | 16.8 | 18.7 | 16.7 | 14.3 | 10.9 | 12.5 | 11.6 | 14.1 | 9.8 | 15.1 | 10.3 | 17.1 | 10.3 | 17.2 | 19.7 | 21.1 | 16.7 | 14.7 | 18.5 | 18.8 | 13.2 | 17.9 | 18.5 | 11 | 12 | 13.6 | 8.8 | 14.7 | 11.5 | 17.5 | 18.6 | 18.8 | 17 | 17.5 | 18.4 | 19.4 | 10.1 | 14.7 | 18.6 | 10.9 | 12.7
|  |  | 15.4 | 14.2 | 7.9 | 15.7 | 13.2 | 14.9 | 15.4 | 10.9 | 10.8 | 15.9 | 22.6 | 18.5 | 15.8 | 18.6 | 16.3 | 13.9 | 10.4 | 12.1 | 10.9 | 14.1 | 10.1 | 13.9 | 10.2 | 16.2 | 10.2 | 16.6 | 19.4 | 20.3 | 16.1 | 14.5 | 17.6 | 17.9 | 13 | 17.7 | 18.1 | 10 | 11.3 | 12.5 | 8.5 | 14.1 | 11 | 16.7 | 18.1 | 18.4 | 16.3 | 17.2 | 17.7 | 18.9 | 9.4 | 14.8 | 18.5 | 9.9 | 12.2
|  |  | 15 | 13.8 | 6.9 | 15.8 | 13.7 | 13.6 | 15.3 | 10.8 | 10.3 | 15.1 | 22.2 | 17.8 | 14.7 | 18.4 | 15.8 | 13.6 | 9.9 | 11.6 | 10.2 | 14 | 10.5 | 12.8 | 10.1 | 15.2 | 10 | 15.9 | 19.1 | 19.6 | 15.6 | 14.4 | 16.8 | 16.9 | 12.8 | 17.6 | 17.8 | 9 | 10.6 | 11.4 | 8.3 | 13.4 | 10.5 | 16 | 17.5 | 18.1 | 15.5 | 17 | 17 | 18.3 | 8.7 | 15 | 18.3 | 9 | 11.7
|  |  | 14.8 | 13.7 | 6.3 | 15.4 | 14.2 | 13.7 | 15.2 | 10.4 | 9.4 | 15.4 | 21.6 | 17.7 | 13.9 | 18.2 | 15.8 | 13.6 | 9.5 | 11.5 | 9.9 | 13.7 | 10.4 | 12.3 | 10 | 14.9 | 10.1 | 15.6 | 18.2 | 19 | 15.3 | 14.2 | 16.2 | 16.6 | 12.1 | 17.4 | 17.2 | 8.3 | 9.9 | 10.8 | 7.5 | 12.9 | 9.9 | 15.7 | 16.4 | 17.5 | 14.8 | 17 | 16.4 | 17.5 | 8.5 | 15 | 18 | 8.4 | 11.2
|  |  | 14.7 | 13.6 | 5.7 | 14.9 | 14.6 | 13.7 | 15 | 10 | 8.4 | 15.7 | 21.1 | 17.7 | 13.2 | 18.1 | 15.7 | 13.5 | 9 | 11.5 | 9.6 | 13.5 | 10.3 | 11.7 | 10 | 14.6 | 10.2 | 15.3 | 17.3 | 18.5 | 15 | 14.1 | 15.6 | 16.4 | 11.4 | 17.1 | 16.6 | 7.7 | 9.3 | 10.2 | 6.8 | 12.4 | 9.2 | 15.4 | 15.2 | 17 | 14.2 | 17 | 15.8 | 16.8 | 8.2 | 15 | 17.7 | 7.8 | 10.8
|  |  | 14.5 | 13.5 | 5.1 | 14.5 | 15.1 | 13.8 | 14.9 | 9.6 | 7.5 | 16 | 20.5 | 17.6 | 12.4 | 17.9 | 15.7 | 13.5 | 8.6 | 11.4 | 9.3 | 13.2 | 10.2 | 11.2 | 9.9 | 14.3 | 10.3 | 15 | 16.4 | 17.9 | 14.7 | 13.9 | 15 | 16.1 | 10.7 | 16.9 | 16 | 7 | 8.6 | 9.6 | 6 | 11.9 | 8.6 | 15.1 | 14.1 | 16.4 | 13.5 | 17 | 15.2 | 16 | 8 | 15 | 17.4 | 7.2 | 10.3
|  |  | 14.9 | 14.7 | 6.8 | 14.4 | 15.4 | 14.4 | 15.5 | 11.1 | 9.6 | 15.8 | 20.8 | 17.8 | 14.3 | 18.1 | 16.3 | 14.4 | 10.2 | 12.2 | 10.2 | 13.3 | 10.7 | 12.6 | 10 | 15.5 | 10.2 | 15.7 | 17.6 | 18.4 | 15.8 | 14.7 | 16.1 | 16.8 | 12.5 | 17.6 | 16.8 | 8 | 9.3 | 10.7 | 7.2 | 12.6 | 10.2 | 15.6 | 15.4 | 18.4 | 14.8 | 17.3 | 16.5 | 17.1 | 9.1 | 15.2 | 17.9 | 8.2 | 11.1
|  |  | 15.4 | 16 | 8.6 | 14.2 | 15.8 | 15 | 16.1 | 12.5 | 11.6 | 15.7 | 21 | 18 | 16.3 | 18.4 | 17 | 15.4 | 11.7 | 12.9 | 11.2 | 13.5 | 11.1 | 14 | 10.2 | 16.6 | 10.1 | 16.3 | 18.8 | 18.9 | 17 | 15.6 | 17.3 | 17.6 | 14.3 | 18.4 | 17.6 | 9 | 9.9 | 11.7 | 8.4 | 13.3 | 11.7 | 16.2 | 16.6 | 20.3 | 16.1 | 17.5 | 17.9 | 18.3 | 10.2 | 15.3 | 18.5 | 9.1 | 12
|  |  | 15.8 | 17.2 | 10.3 | 14.1 | 16.1 | 15.6 | 16.7 | 14 | 13.7 | 15.5 | 21.3 | 18.2 | 18.2 | 18.6 | 17.6 | 16.3 | 13.3 | 13.7 | 12.1 | 13.6 | 11.6 | 15.4 | 10.3 | 17.8 | 10 | 17 | 20 | 19.4 | 18.1 | 16.4 | 18.4 | 18.3 | 16.1 | 19.1 | 18.4 | 10 | 10.6 | 12.8 | 9.6 | 14 | 13.3 | 16.7 | 17.9 | 22.3 | 17.4 | 17.8 | 19.2 | 19.4 | 11.3 | 15.5 | 19 | 10.1 | 12.8
|  |  | 18.1 | 19.9 | 13.3 | 14.6 | 15.6 | 17.5 | 18.5 | 15.1 | 14.4 | 15.8 | 21.9 | 18.3 | 21.4 | 19.8 | 20 | 18.4 | 14 | 14.8 | 14.1 | 14.5 | 12.1 | 18.8 | 10.8 | 20.7 | 10.7 | 19 | 21.5 | 21.8 | 21.1 | 19.1 | 21.4 | 21.3 | 17.9 | 21.9 | 19.7 | 14.9 | 13.2 | 15.3 | 12.3 | 16.2 | 15.7 | 19.9 | 20.7 | 24.2 | 19.8 | 19.4 | 20.5 | 21.1 | 14 | 17.2 | 20.6 | 12.6 | 15.2
|  |  | 20.4 | 22.7 | 16.4 | 15.1 | 15.2 | 19.4 | 20.3 | 16.2 | 15 | 16.1 | 22.5 | 18.3 | 24.5 | 21 | 22.4 | 20.5 | 14.8 | 15.9 | 16.2 | 15.4 | 12.7 | 22.1 | 11.4 | 23.7 | 11.5 | 21.1 | 22.9 | 24.3 | 24.2 | 21.8 | 24.5 | 24.3 | 19.7 | 24.7 | 20.9 | 19.7 | 15.7 | 17.9 | 14.9 | 18.4 | 18 | 23.1 | 23.4 | 26.1 | 22.3 | 21 | 21.7 | 22.8 | 16.8 | 18.9 | 22.1 | 15 | 17.5
|  |  | 22.7 | 25.4 | 19.4 | 15.6 | 14.7 | 21.3 | 22.1 | 17.3 | 15.7 | 16.4 | 23.1 | 18.4 | 27.7 | 22.2 | 24.8 | 22.6 | 15.5 | 17 | 18.2 | 16.3 | 13.2 | 25.5 | 11.9 | 26.6 | 12.2 | 23.1 | 24.4 | 26.7 | 27.2 | 24.5 | 27.5 | 27.3 | 21.5 | 27.5 | 22.2 | 24.6 | 18.3 | 20.4 | 17.6 | 20.6 | 20.4 | 26.3 | 26.2 | 28 | 24.7 | 22.6 | 23 | 24.5 | 19.5 | 20.6 | 23.7 | 17.5 | 19.9
|  |  | 23.8 | 27 | 20.5 | 16.1 | 14.5 | 23 | 23.5 | 18.3 | 17 | 16.1 | 22.4 | 18.8 | 28.7 | 22.5 | 27.2 | 24.1 | 15.1 | 17.9 | 19 | 16.5 | 14 | 27.5 | 12.4 | 28 | 12.6 | 25 | 25.2 | 27.4 | 28.2 | 25.5 | 28.6 | 28.3 | 21.8 | 28.6 | 23.6 | 25.5 | 19.5 | 21.2 | 18.8 | 21.4 | 21.4 | 27.5 | 27.5 | 28.6 | 25.7 | 24.3 | 24 | 25.5 | 19.8 | 21.3 | 23.8 | 18.4 | 20.4
|  |  | 24.9 | 28.6 | 21.6 | 16.7 | 14.3 | 24.8 | 25 | 19.2 | 18.3 | 15.7 | 21.8 | 19.2 | 29.6 | 22.7 | 29.6 | 25.7 | 14.7 | 18.7 | 19.7 | 16.8 | 14.8 | 29.4 | 12.9 | 29.5 | 12.9 | 26.8 | 26.1 | 28.2 | 29.3 | 26.6 | 29.8 | 29.4 | 22.2 | 29.6 | 24.9 | 26.5 | 20.7 | 22.1 | 20.1 | 22.2 | 22.4 | 28.7 | 28.8 | 29.1 | 26.6 | 26 | 25 | 26.4 | 20.1 | 21.9 | 23.9 | 19.4 | 20.9
|  |  | 26 | 30.2 | 22.7 | 17.2 | 14.1 | 26.5 | 26.4 | 20.2 | 19.6 | 15.4 | 21.1 | 19.6 | 30.6 | 23 | 32 | 27.2 | 14.3 | 19.6 | 20.5 | 17 | 15.6 | 31.4 | 13.4 | 30.9 | 13.3 | 28.7 | 26.9 | 28.9 | 30.3 | 27.6 | 30.9 | 30.4 | 22.5 | 30.7 | 26.3 | 27.4 | 21.9 | 22.9 | 21.3 | 23 | 23.4 | 29.9 | 30.1 | 29.7 | 27.6 | 27.7 | 26 | 27.4 | 20.4 | 22.6 | 24 | 20.3 | 21.4
|  |  | 26.5 | 26.9 | 22.1 | 17.4 | 14.9 | 27.5 | 27.2 | 20.1 | 19.8 | 15.7 | 22.9 | 20.2 | 29.9 | 23 | 32.2 | 27.5 | 14.6 | 19.6 | 20.8 | 16.9 | 15.9 | 30.8 | 14.1 | 30.7 | 13.5 | 29.3 | 27 | 29.3 | 30.2 | 28 | 30.4 | 30.3 | 21.8 | 31.1 | 26.7 | 27.7 | 21.7 | 22.8 | 22.1 | 23.1 | 23 | 30.2 | 30.3 | 29.7 | 28 | 28 | 26.6 | 27.9 | 20.7 | 23.3 | 24.4 | 20.4 | 21.5
|  |  | 26.9 | 23.7 | 21.6 | 17.5 | 15.7 | 28.6 | 28 | 20.1 | 20 | 15.9 | 24.6 | 20.8 | 29.3 | 23 | 32.4 | 27.9 | 14.9 | 19.6 | 21 | 16.9 | 16.1 | 30.2 | 14.7 | 30.6 | 13.7 | 29.8 | 27 | 29.7 | 30.1 | 28.3 | 29.9 | 30.3 | 21.1 | 31.4 | 27.2 | 27.9 | 21.6 | 22.6 | 22.9 | 23.2 | 22.6 | 30.4 | 30.4 | 29.6 | 28.3 | 28.4 | 27.1 | 28.5 | 20.9 | 24.1 | 24.8 | 20.6 | 21.6
|  |  | 27.4 | 20.4 | 21 | 17.7 | 16.5 | 29.6 | 28.8 | 20 | 20.2 | 16.2 | 26.4 | 21.4 | 28.6 | 23 | 32.6 | 28.2 | 15.2 | 19.6 | 21.3 | 16.8 | 16.4 | 29.6 | 15.4 | 30.4 | 13.9 | 30.4 | 27.1 | 30.1 | 30 | 28.7 | 29.4 | 30.2 | 20.4 | 31.8 | 27.6 | 28.2 | 21.4 | 22.5 | 23.7 | 23.3 | 22.2 | 30.7 | 30.6 | 29.6 | 28.7 | 28.7 | 27.7 | 29 | 21.2 | 24.8 | 25.2 | 20.7 | 21.7
|  |  | 24.3 | 20 | 19.8 | 17.3 | 16.2 | 28.9 | 27.8 | 19.2 | 19.1 | 16.1 | 24.7 | 21.3 | 27 | 22.3 | 31.3 | 27.2 | 15 | 18.8 | 20.1 | 16.1 | 16.2 | 28.7 | 15.4 | 29.5 | 14.6 | 29 | 26 | 29.3 | 28.9 | 27.4 | 28.5 | 29 | 20.1 | 30.4 | 25.8 | 26.9 | 20.1 | 21.5 | 22.1 | 22.3 | 21.3 | 29.4 | 28.8 | 28.1 | 27.1 | 28 | 26.1 | 27 | 19.4 | 23.6 | 23.5 | 19.6 | 21
|  |  | 21.3 | 19.6 | 18.5 | 17 | 16 | 28.2 | 26.9 | 18.3 | 17.9 | 15.9 | 23 | 21.2 | 25.5 | 21.7 | 30.1 | 26.3 | 14.8 | 17.9 | 19 | 15.5 | 16 | 27.7 | 15.5 | 28.7 | 15.3 | 27.5 | 24.9 | 28.4 | 27.9 | 26 | 27.5 | 27.8 | 19.9 | 29 | 24.1 | 25.5 | 18.9 | 20.4 | 20.4 | 21.4 | 20.3 | 28.2 | 26.9 | 26.6 | 25.4 | 27.2 | 24.4 | 25.1 | 17.6 | 22.5 | 21.7 | 18.5 | 20.3
|  |  | 18.2 | 19.2 | 17.3 | 16.6 | 15.7 | 27.5 | 25.9 | 17.5 | 16.8 | 15.8 | 21.3 | 21.1 | 23.9 | 21 | 28.8 | 25.3 | 14.6 | 17.1 | 17.8 | 14.8 | 15.8 | 26.8 | 15.5 | 27.8 | 16 | 26.1 | 23.8 | 27.6 | 26.8 | 24.7 | 26.6 | 26.6 | 19.6 | 27.6 | 22.3 | 24.2 | 17.6 | 19.4 | 18.8 | 20.4 | 19.4 | 26.9 | 25.1 | 25.1 | 23.8 | 26.5 | 22.8 | 23.1 | 15.8 | 21.3 | 20 | 17.4 | 19.6
|  |  | 17.1 | 18.8 | 16.3 | 15.4 | 15.5 | 25.8 | 25 | 16.2 | 14.6 | 15.5 | 20.6 | 19.4 | 22.5 | 20.2 | 27 | 24.1 | 14.1 | 15.7 | 16.3 | 13.2 | 15.5 | 24.8 | 15.3 | 26 | 15.9 | 24.7 | 22.5 | 25.8 | 25.3 | 23.2 | 25.2 | 25.3 | 17.4 | 25.9 | 21.6 | 21.9 | 16 | 17.7 | 17.5 | 19.4 | 17.5 | 24.6 | 24 | 24 | 22.1 | 25 | 21.3 | 22.3 | 14.5 | 20 | 18.9 | 15.7 | 18.3
|  |  | 16.1 | 18.4 | 15.3 | 14.2 | 15.3 | 24.2 | 24.1 | 14.9 | 12.4 | 15.2 | 19.8 | 17.8 | 21.2 | 19.3 | 25.2 | 23 | 13.7 | 14.2 | 14.7 | 11.6 | 15.3 | 22.7 | 15 | 24.1 | 15.8 | 23.4 | 21.1 | 24.1 | 23.7 | 21.6 | 23.9 | 24.1 | 15.2 | 24.1 | 20.8 | 19.5 | 14.4 | 16 | 16.3 | 18.3 | 15.7 | 22.2 | 22.9 | 22.8 | 20.4 | 23.5 | 19.8 | 21.4 | 13.1 | 18.8 | 17.9 | 13.9 | 16.9
|  |  | 15 | 18 | 14.3 | 13 | 15.1 | 22.5 | 23.2 | 13.6 | 10.2 | 14.9 | 19.1 | 16.1 | 19.8 | 18.5 | 23.4 | 21.8 | 13.2 | 12.8 | 13.2 | 10 | 15 | 20.7 | 14.8 | 22.3 | 15.7 | 22 | 19.8 | 22.3 | 22.2 | 20.1 | 22.5 | 22.8 | 13 | 22.4 | 20.1 | 17.2 | 12.8 | 14.3 | 15 | 17.3 | 13.8 | 19.9 | 21.8 | 21.7 | 18.7 | 22 | 18.3 | 20.6 | 11.8 | 17.5 | 16.8 | 12.2 | 15.6
|  |  | 15.2 | 17.8 | 14.1 | 12.7 | 15.1 | 21.8 | 22.7 | 12.8 | 8.9 | 14.3 | 19 | 15.4 | 19.3 | 17.5 | 22.4 | 21.1 | 13 | 12.8 | 12.6 | 10.7 | 14.7 | 20.9 | 14.4 | 20.9 | 15.6 | 21.1 | 19.6 | 21.2 | 21.2 | 19.5 | 22.2 | 21.2 | 12.2 | 21.8 | 20.2 | 15.8 | 11.7 | 13.4 | 14.2 | 16.6 | 13.1 | 19.1 | 21 | 21.5 | 18.2 | 21.5 | 17.6 | 19.8 | 11.2 | 16.7 | 16.5 | 11.8 | 14.6
|  |  | 15.3 | 17.5 | 13.9 | 12.3 | 15.2 | 21 | 22.2 | 11.9 | 7.7 | 13.7 | 18.8 | 14.6 | 18.9 | 16.6 | 21.4 | 20.5 | 12.9 | 12.9 | 12 | 11.5 | 14.4 | 21.1 | 14.1 | 19.5 | 15.4 | 20.1 | 19.3 | 20 | 20.2 | 18.9 | 21.9 | 19.7 | 11.4 | 21.1 | 20.2 | 14.4 | 10.7 | 12.4 | 13.4 | 15.9 | 12.3 | 18.2 | 20.2 | 21.3 | 17.6 | 20.9 | 16.9 | 19 | 10.5 | 15.9 | 16.2 | 11.5 | 13.5
|  |  | 15.5 | 17.3 | 13.7 | 12 | 15.2 | 20.3 | 21.7 | 11.1 | 6.4 | 13.1 | 18.7 | 13.9 | 18.4 | 15.6 | 20.4 | 19.8 | 12.7 | 12.9 | 11.4 | 12.2 | 14.1 | 21.3 | 13.7 | 18.1 | 15.3 | 19.2 | 19.1 | 18.9 | 19.2 | 18.3 | 21.6 | 18.1 | 10.6 | 20.5 | 20.3 | 13 | 9.6 | 11.5 | 12.6 | 15.2 | 11.6 | 17.4 | 19.4 | 21.1 | 17.1 | 20.4 | 16.2 | 18.2 | 9.9 | 15.1 | 15.9 | 11.1 | 12.5
|  |  | 15.4 | 17.1 | 14 | 12.4 | 15 | 19.7 | 21.1 | 11.5 | 6.6 | 12.9 | 18.4 | 13.7 | 18.2 | 15.9 | 19.6 | 19.1 | 12.4 | 13 | 11.1 | 12.2 | 13.5 | 20.3 | 13.5 | 17.1 | 15 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.6 | 17.5 | 20 | 17.3 | 10.2 | 20 | 19.4 | 12.5 | 9.2 | 10.6 | 12.3 | 14.8 | 10.9 | 17 | 18 | 20 | 16.5 | 19.7 | 15.4 | 18.1 | 9.6 | 14.3 | 15.5 | 10.8 | 11.9
|  |  | 15.3 | 16.8 | 14.2 | 12.7 | 14.7 | 19.1 | 20.4 | 12 | 6.7 | 12.7 | 18.2 | 13.4 | 18 | 16.1 | 18.8 | 18.4 | 12 | 13.1 | 10.7 | 12.1 | 12.9 | 19.4 | 13.4 | 16.1 | 14.6 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 18 | 16.7 | 18.4 | 16.6 | 9.8 | 19.6 | 18.5 | 12.1 | 8.7 | 9.7 | 11.9 | 14.4 | 10.3 | 16.7 | 16.7 | 18.8 | 15.9 | 18.9 | 14.6 | 18.1 | 9.4 | 13.6 | 15.2 | 10.4 | 11.2
|  |  | 15.2 | 16.6 | 14.5 | 13.1 | 14.5 | 18.5 | 19.8 | 12.4 | 6.9 | 12.5 | 17.9 | 13.2 | 17.8 | 16.4 | 18 | 17.7 | 11.7 | 13.2 | 10.4 | 12.1 | 12.3 | 18.4 | 13.2 | 15.1 | 14.3 | 17 | 17 | 17.2 | 17.4 | 15.9 | 16.8 | 15.8 | 9.4 | 19.1 | 17.6 | 11.6 | 8.3 | 8.8 | 11.6 | 14 | 9.6 | 16.3 | 15.3 | 17.7 | 15.3 | 18.2 | 13.8 | 18 | 9.1 | 12.8 | 14.8 | 10.1 | 10.6
|  |  | 16.2 | 16.6 | 14.4 | 13.9 | 14.7 | 19 | 19.9 | 12.8 | 8.7 | 12.9 | 18 | 14.3 | 17.3 | 17.4 | 18.9 | 18.5 | 12.1 | 13.5 | 11.9 | 12.3 | 12.4 | 18.5 | 13.3 | 15.7 | 14.4 | 18.7 | 17.5 | 16.7 | 17.6 | 16.8 | 17.3 | 16.1 | 11.2 | 20.1 | 18.2 | 13.4 | 8.7 | 10.1 | 12.5 | 14.9 | 10.9 | 17.3 | 16.5 | 19 | 16.4 | 18.4 | 15.4 | 19.2 | 10.4 | 13 | 15 | 11.4 | 11.9
|  |  | 17.3 | 16.6 | 14.4 | 14.7 | 15 | 19.4 | 20 | 13.1 | 10.6 | 13.3 | 18.2 | 15.3 | 16.7 | 18.5 | 19.7 | 19.4 | 12.6 | 13.7 | 13.3 | 12.6 | 12.6 | 18.7 | 13.3 | 16.3 | 14.4 | 20.3 | 18 | 16.1 | 17.8 | 17.6 | 17.9 | 16.5 | 13 | 21.2 | 18.9 | 15.2 | 9.2 | 11.5 | 13.3 | 15.9 | 12.1 | 18.3 | 17.7 | 20.3 | 17.4 | 18.6 | 17 | 20.4 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 12.7 | 13.1
|  |  | 18.3 | 16.6 | 14.3 | 15.5 | 15.2 | 19.9 | 20.1 | 13.5 | 12.4 | 13.7 | 18.3 | 16.4 | 16.2 | 19.5 | 20.6 | 20.2 | 13 | 14 | 14.8 | 12.8 | 12.7 | 18.8 | 13.4 | 16.9 | 14.5 | 22 | 18.5 | 15.6 | 18 | 18.5 | 18.4 | 16.8 | 14.8 | 22.2 | 19.5 | 17 | 9.6 | 12.8 | 14.2 | 16.8 | 13.4 | 19.3 | 18.9 | 21.6 | 18.5 | 18.8 | 18.6 | 21.6 | 12.9 | 13.5 | 15.5 | 14 | 14.4
|  |  | 20.5 | 16.9 | 15.5 | 16.2 | 15.7 | 20.4 | 21.8 | 13.5 | 13.3 | 15 | 19 | 18.8 | 17.3 | 21.1 | 22.6 | 22 | 14.3 | 13.9 | 15.2 | 13.9 | 13 | 20.6 | 14.6 | 17.8 | 14.8 | 24.7 | 20.1 | 16.3 | 19.3 | 20.7 | 19.6 | 18 | 17.4 | 24.8 | 21.4 | 19.7 | 12.9 | 15.7 | 17.3 | 18.5 | 16.2 | 22.2 | 21.9 | 24.1 | 21.3 | 20.8 | 20.8 | 23.8 | 15.1 | 16.3 | 17.3 | 16.6 | 17
|  |  | 22.7 | 17.1 | 16.6 | 17 | 16.1 | 20.8 | 23.4 | 13.6 | 14.2 | 16.2 | 19.7 | 21.1 | 18.5 | 22.8 | 24.5 | 23.9 | 15.6 | 13.9 | 15.7 | 15.1 | 13.3 | 22.4 | 15.7 | 18.7 | 15.2 | 27.5 | 21.7 | 17.1 | 20.6 | 22.9 | 20.9 | 19.1 | 20.1 | 27.3 | 23.4 | 22.5 | 16.3 | 18.7 | 20.5 | 20.2 | 19 | 25.2 | 24.8 | 26.5 | 24.2 | 22.7 | 23.1 | 25.9 | 17.2 | 19 | 19.2 | 19.1 | 19.7
|  |  | 24.9 | 17.4 | 17.8 | 17.7 | 16.6 | 21.3 | 25.1 | 13.6 | 15.1 | 17.5 | 20.4 | 23.5 | 19.6 | 24.4 | 26.5 | 25.7 | 16.9 | 13.8 | 16.1 | 16.2 | 13.6 | 24.2 | 16.9 | 19.6 | 15.5 | 30.2 | 23.3 | 17.8 | 21.9 | 25.1 | 22.1 | 20.3 | 22.7 | 29.9 | 25.3 | 25.2 | 19.6 | 21.6 | 23.6 | 21.9 | 21.8 | 28.1 | 27.8 | 29 | 27 | 24.7 | 25.3 | 28.1 | 19.4 | 21.8 | 21 | 21.7 | 22.3
|  |  | 25.6 | 17.5 | 18.5 | 17.8 | 16.6 | 20.7 | 25.5 | 14.4 | 14.8 | 18.1 | 20.3 | 24.6 | 19.5 | 25.1 | 27.6 | 26.9 | 17.8 | 14.4 | 17.3 | 15.6 | 14.5 | 25.5 | 17.6 | 20.4 | 16.3 | 31.2 | 24.1 | 18.8 | 22.6 | 26.1 | 22.9 | 21.1 | 23.5 | 31.4 | 25.8 | 25.9 | 20.9 | 23 | 24.5 | 22.6 | 22.6 | 29.1 | 29.2 | 29.9 | 28 | 25.5 | 26.3 | 28.8 | 20 | 22.8 | 21.2 | 22.2 | 23.3
|  |  | 26.3 | 17.5 | 19.1 | 17.9 | 16.5 | 20.1 | 25.8 | 15.2 | 14.4 | 18.7 | 20.3 | 25.6 | 19.5 | 25.9 | 28.7 | 28.1 | 18.6 | 15 | 18.6 | 15 | 15.5 | 26.7 | 18.3 | 21.2 | 17.2 | 32.2 | 24.8 | 19.8 | 23.2 | 27.1 | 23.8 | 21.9 | 24.2 | 32.8 | 26.4 | 26.5 | 22.2 | 24.4 | 25.4 | 23.3 | 23.4 | 30.2 | 30.6 | 30.7 | 29 | 26.3 | 27.2 | 29.5 | 20.5 | 23.8 | 21.4 | 22.6 | 24.2
|  |  | 27 | 17.6 | 19.8 | 18 | 16.5 | 19.5 | 26.2 | 16 | 14.1 | 19.3 | 20.2 | 26.7 | 19.4 | 26.6 | 29.8 | 29.3 | 19.5 | 15.6 | 19.8 | 14.4 | 16.4 | 28 | 19 | 22 | 18 | 33.2 | 25.6 | 20.8 | 23.9 | 28.1 | 24.6 | 22.7 | 25 | 34.3 | 26.9 | 27.2 | 23.5 | 25.8 | 26.3 | 24 | 24.2 | 31.2 | 32 | 31.6 | 30 | 27.1 | 28.2 | 30.2 | 21.1 | 24.8 | 21.6 | 23.1 | 25.2
|  |  | 27.2 | 17.6 | 19.9 | 17.7 | 16.6 | 19.6 | 25.2 | 17.5 | 14.9 | 19.7 | 20.3 | 27 | 20.3 | 25.7 | 29.9 | 29.5 | 19.6 | 17.1 | 20.7 | 14.7 | 16.9 | 28 | 18.8 | 21.8 | 18.4 | 33 | 26.1 | 20.9 | 23.6 | 28.4 | 24.6 | 22.5 | 25.1 | 33.8 | 27 | 27.5 | 24 | 25.8 | 26.6 | 24.3 | 24.4 | 31.4 | 31.9 | 31.4 | 29.8 | 27.5 | 28.4 | 30 | 21.1 | 25 | 21.6 | 23.3 | 25.2
|  |  | 27.3 | 17.6 | 20.1 | 17.4 | 16.8 | 19.6 | 24.3 | 18.9 | 15.7 | 20.2 | 20.4 | 27.4 | 21.3 | 24.9 | 29.9 | 29.6 | 19.8 | 18.5 | 21.5 | 14.9 | 17.4 | 28.1 | 18.5 | 21.7 | 18.9 | 32.9 | 26.5 | 20.9 | 23.2 | 28.6 | 24.6 | 22.4 | 25.1 | 33.2 | 27 | 27.7 | 24.4 | 25.7 | 26.9 | 24.7 | 24.5 | 31.7 | 31.7 | 31.2 | 29.6 | 27.8 | 28.7 | 29.7 | 21 | 25.1 | 21.5 | 23.4 | 25.1
|  |  | 27.5 | 17.6 | 20.2 | 17.1 | 16.9 | 19.7 | 23.3 | 20.4 | 16.5 | 20.6 | 20.5 | 27.7 | 22.2 | 24 | 30 | 29.8 | 19.9 | 20 | 22.4 | 15.2 | 17.9 | 28.1 | 18.3 | 21.5 | 19.3 | 32.7 | 27 | 21 | 22.9 | 28.9 | 24.6 | 22.2 | 25.2 | 32.7 | 27.1 | 28 | 24.9 | 25.7 | 27.2 | 25 | 24.7 | 31.9 | 31.6 | 31 | 29.4 | 28.2 | 28.9 | 29.5 | 21 | 25.3 | 21.5 | 23.6 | 25.1
|  |  | 26.8 | 17.5 | 19.5 | 16.9 | 16.8 | 19.2 | 22.2 | 19.7 | 16.5 | 19.7 | 20.2 | 25.1 | 21.6 | 22.5 | 29.1 | 28.3 | 18.4 | 19.5 | 21.9 | 14.7 | 17.4 | 27.3 | 17.4 | 21 | 18.6 | 30.6 | 26 | 20.4 | 22.1 | 28 | 23.6 | 21.5 | 23.8 | 31.4 | 25.5 | 26.7 | 23.8 | 24.9 | 25.9 | 23 | 23.1 | 30.6 | 29.7 | 29.2 | 27.6 | 27.2 | 27.3 | 27.5 | 19.5 | 24 | 20 | 22.6 | 24
|  |  | 26 | 17.5 | 18.7 | 16.6 | 16.8 | 18.7 | 21.2 | 19.1 | 16.5 | 18.8 | 20 | 22.4 | 21.1 | 21 | 28.3 | 26.8 | 17 | 18.9 | 21.5 | 14.3 | 16.9 | 26.4 | 16.5 | 20.5 | 17.9 | 28.6 | 25 | 19.9 | 21.3 | 27.1 | 22.7 | 20.7 | 22.3 | 30 | 23.9 | 25.5 | 22.8 | 24.2 | 24.6 | 21.1 | 21.5 | 29.3 | 27.9 | 27.5 | 25.9 | 26.3 | 25.8 | 25.6 | 18 | 22.6 | 18.4 | 21.7 | 23
|  |  | 25.3 | 17.4 | 18 | 16.4 | 16.7 | 18.2 | 20.1 | 18.4 | 16.5 | 17.9 | 19.7 | 19.8 | 20.5 | 19.5 | 27.4 | 25.3 | 15.5 | 18.4 | 21 | 13.8 | 16.4 | 25.6 | 15.6 | 20 | 17.2 | 26.5 | 24 | 19.3 | 20.5 | 26.2 | 21.7 | 20 | 20.9 | 28.7 | 22.3 | 24.2 | 21.7 | 23.4 | 23.3 | 19.1 | 19.9 | 28 | 26 | 25.7 | 24.1 | 25.3 | 24.2 | 23.6 | 16.5 | 21.3 | 16.9 | 20.7 | 21.9
|  |  | 23.9 | 17.1 | 16.8 | 16.3 | 16.1 | 18.1 | 19.2 | 17.4 | 15.9 | 16 | 19.2 | 19.1 | 19 | 18.3 | 25.5 | 23.9 | 14.7 | 17.6 | 19.5 | 13.4 | 15.3 | 23.5 | 14.2 | 19.2 | 16.2 | 25.4 | 22.5 | 18.2 | 19.8 | 24.9 | 20.7 | 19.1 | 19.8 | 27.2 | 20.6 | 21.7 | 20.3 | 21.8 | 21.4 | 18.7 | 18.8 | 26.2 | 23.4 | 24.7 | 22.5 | 22.6 | 22.9 | 23.2 | 14.6 | 19.3 | 16.4 | 20.2 | 21.5
|  |  | 22.5 | 16.8 | 15.5 | 16.1 | 15.4 | 18 | 18.2 | 16.5 | 15.3 | 14.1 | 18.8 | 18.5 | 17.5 | 17.1 | 23.7 | 22.6 | 14 | 16.8 | 18.1 | 13 | 14.3 | 21.5 | 12.9 | 18.4 | 15.2 | 24.2 | 20.9 | 17.2 | 19.2 | 23.6 | 19.6 | 18.2 | 18.7 | 25.7 | 18.9 | 19.3 | 19 | 20.1 | 19.6 | 18.3 | 17.7 | 24.4 | 20.9 | 23.7 | 21 | 20 | 21.6 | 22.8 | 12.7 | 17.2 | 16 | 19.6 | 21
|  |  | 21.1 | 16.5 | 14.3 | 16 | 14.8 | 17.9 | 17.3 | 15.5 | 14.7 | 12.2 | 18.3 | 17.8 | 16 | 15.9 | 21.8 | 21.2 | 13.2 | 16 | 16.6 | 12.6 | 13.2 | 19.4 | 11.5 | 17.6 | 14.2 | 23.1 | 19.4 | 16.1 | 18.5 | 22.3 | 18.6 | 17.3 | 17.6 | 24.2 | 17.2 | 16.8 | 17.6 | 18.5 | 17.7 | 17.9 | 16.6 | 22.6 | 18.3 | 22.7 | 19.4 | 17.3 | 20.3 | 22.4 | 10.8 | 15.2 | 15.5 | 19.1 | 20.6
|  |  | 20.3 | 16.6 | 13.3 | 15 | 14.8 | 17.8 | 17.1 | 15 | 14.1 | 12.1 | 18.1 | 17.5 | 15.4 | 15.1 | 21 | 20.6 | 13 | 15.5 | 16 | 12.3 | 12.5 | 19.1 | 10.5 | 16.3 | 13.8 | 21.1 | 19.4 | 15.6 | 17.4 | 21.1 | 17.9 | 16.2 | 17.8 | 23 | 17.2 | 16.1 | 17.8 | 18 | 17.6 | 17.6 | 16 | 21.6 | 17.9 | 21.8 | 18.7 | 17.2 | 19.6 | 22.1 | 10.3 | 14.3 | 14.4 | 19 | 20.1
|  |  | 19.6 | 16.8 | 12.3 | 14 | 14.7 | 17.8 | 16.9 | 14.5 | 13.4 | 12.1 | 17.8 | 17.1 | 14.9 | 14.4 | 20.1 | 19.9 | 12.8 | 15.1 | 15.5 | 12.1 | 11.7 | 18.7 | 9.4 | 14.9 | 13.3 | 19.2 | 19.5 | 15 | 16.3 | 19.8 | 17.3 | 15.2 | 18 | 21.9 | 17.3 | 15.5 | 17.9 | 17.6 | 17.6 | 17.3 | 15.4 | 20.7 | 17.4 | 20.9 | 18.1 | 17.1 | 18.9 | 21.7 | 9.8 | 13.3 | 13.4 | 18.8 | 19.7
|  |  | 18.8 | 16.9 | 11.3 | 13 | 14.7 | 17.7 | 16.7 | 14 | 12.8 | 12 | 17.6 | 16.8 | 14.3 | 13.6 | 19.3 | 19.3 | 12.6 | 14.6 | 14.9 | 11.8 | 11 | 18.4 | 8.4 | 13.6 | 12.9 | 17.2 | 19.5 | 14.5 | 15.2 | 18.6 | 16.6 | 14.1 | 18.2 | 20.7 | 17.3 | 14.8 | 18.1 | 17.1 | 17.5 | 17 | 14.8 | 19.7 | 17 | 20 | 17.4 | 17 | 18.2 | 21.4 | 9.3 | 12.4 | 12.3 | 18.7 | 19.2
|  |  | 18.3 | 16.8 | 11.3 | 13.7 | 14.5 | 17.8 | 16.7 | 13.5 | 12.3 | 11.7 | 17.4 | 16.5 | 13.9 | 12.8 | 19.1 | 18.7 | 12.2 | 14.3 | 14.7 | 11.5 | 10.7 | 18.1 | 7.9 | 12.8 | 11.9 | 18.4 | 18.5 | 14 | 13.7 | 17.6 | 15.3 | 13.4 | 17.8 | 19.9 | 17 | 13.9 | 18 | 17.1 | 16.5 | 16.5 | 15.1 | 18.6 | 16.2 | 19.2 | 16.9 | 17 | 17.6 | 21.3 | 9 | 11.8 | 11.4 | 17.8 | 18.6
|  |  | 17.7 | 16.7 | 11.3 | 14.5 | 14.3 | 18 | 16.7 | 13.1 | 11.9 | 11.3 | 17.2 | 16.3 | 13.4 | 12 | 19 | 18.2 | 11.7 | 14 | 14.6 | 11.3 | 10.5 | 17.8 | 7.3 | 12 | 10.8 | 19.6 | 17.6 | 13.4 | 12.1 | 16.5 | 13.9 | 12.6 | 17.3 | 19 | 16.7 | 13.1 | 18 | 17 | 15.6 | 16.1 | 15.3 | 17.5 | 15.3 | 18.3 | 16.5 | 17 | 17.1 | 21.3 | 8.6 | 11.1 | 10.4 | 17 | 18.1
|  |  | 17.2 | 16.6 | 11.3 | 15.2 | 14.1 | 18.1 | 16.7 | 12.6 | 11.4 | 11 | 17 | 16 | 13 | 11.2 | 18.8 | 17.6 | 11.3 | 13.7 | 14.4 | 11 | 10.2 | 17.5 | 6.8 | 11.2 | 9.8 | 20.8 | 16.6 | 12.9 | 10.6 | 15.5 | 12.6 | 11.9 | 16.9 | 18.2 | 16.4 | 12.2 | 17.9 | 17 | 14.6 | 15.6 | 15.6 | 16.4 | 14.5 | 17.5 | 16 | 17 | 16.5 | 21.2 | 8.3 | 10.5 | 9.5 | 16.1 | 17.5
|  |  | 17.5 | 15.9 | 12.5 | 15.8 | 14.3 | 18.1 | 16.8 | 13.4 | 11.8 | 12.1 | 17.1 | 16.4 | 14.1 | 11.6 | 18.7 | 17.8 | 12.3 | 13.8 | 14.5 | 11.2 | 10.7 | 17 | 8.8 | 12 | 10.9 | 20.9 | 17.6 | 12.9 | 11.8 | 16.3 | 13 | 12.8 | 16.9 | 19.4 | 17.3 | 13.1 | 17.5 | 17.3 | 15.6 | 15.5 | 16.1 | 17.3 | 16 | 18.3 | 17.2 | 17.1 | 17.5 | 22.6 | 9.3 | 10.4 | 10.4 | 16.7 | 18
|  |  | 17.7 | 15.3 | 13.7 | 16.4 | 14.5 | 18.2 | 16.8 | 14.1 | 12.3 | 13.1 | 17.3 | 16.7 | 15.1 | 12 | 18.5 | 17.9 | 13.2 | 13.9 | 14.5 | 11.4 | 11.2 | 16.6 | 10.7 | 12.8 | 12 | 21.1 | 18.5 | 13 | 13.1 | 17.1 | 13.4 | 13.6 | 16.8 | 20.6 | 18.3 | 14.1 | 17.2 | 17.7 | 16.7 | 15.5 | 16.5 | 18.2 | 17.5 | 19.2 | 18.3 | 17.1 | 18.6 | 24.1 | 10.4 | 10.4 | 11.2 | 17.4 | 18.4
|  |  | 18 | 14.6 | 14.9 | 17 | 14.7 | 18.2 | 16.9 | 14.9 | 12.7 | 14.2 | 17.4 | 17.1 | 16.2 | 12.4 | 18.4 | 18.1 | 14.2 | 14 | 14.6 | 11.6 | 11.7 | 16.1 | 12.7 | 13.6 | 13.1 | 21.2 | 19.5 | 13 | 14.3 | 17.9 | 13.8 | 14.5 | 16.8 | 21.8 | 19.2 | 15 | 16.8 | 18 | 17.7 | 15.4 | 17 | 19.1 | 19 | 20 | 19.5 | 17.2 | 19.6 | 25.5 | 11.4 | 10.3 | 12.1 | 18 | 18.9
|  |  | 20.2 | 14.8 | 16.5 | 17.2 | 15 | 18 | 16.6 | 16.8 | 14.1 | 15.6 | 18 | 17.4 | 16.4 | 13.5 | 18.4 | 18 | 16 | 15.8 | 15.9 | 13.3 | 14 | 16.9 | 14.6 | 15 | 15 | 20.7 | 21.4 | 14.2 | 15.6 | 20.3 | 15.6 | 15.8 | 17.4 | 24.7 | 21.2 | 17.1 | 18.7 | 18.7 | 19.6 | 17.5 | 17.7 | 22.6 | 21.1 | 21.6 | 22.3 | 19.5 | 21.8 | 26.3 | 13.6 | 14.4 | 14.3 | 19.7 | 20.3
|  |  | 22.3 | 14.9 | 18.2 | 17.3 | 15.2 | 17.9 | 16.4 | 18.6 | 15.6 | 17.1 | 18.5 | 17.8 | 16.5 | 14.6 | 18.4 | 18 | 17.8 | 17.6 | 17.1 | 15.1 | 16.3 | 17.6 | 16.5 | 16.3 | 16.9 | 20.2 | 23.4 | 15.3 | 17 | 22.7 | 17.4 | 17.1 | 18 | 27.6 | 23.2 | 19.1 | 20.5 | 19.4 | 21.5 | 19.6 | 18.3 | 26 | 23.1 | 23.3 | 25.2 | 21.8 | 24 | 27.2 | 15.9 | 18.4 | 16.4 | 21.3 | 21.8
|  |  | 24.5 | 15.1 | 19.8 | 17.5 | 15.5 | 17.7 | 16.1 | 20.5 | 17 | 18.5 | 19.1 | 18.1 | 16.7 | 15.7 | 18.4 | 17.9 | 19.6 | 19.4 | 18.4 | 16.8 | 18.6 | 18.4 | 18.4 | 17.7 | 18.8 | 19.7 | 25.3 | 16.5 | 18.3 | 25.1 | 19.2 | 18.4 | 18.6 | 30.5 | 25.2 | 21.2 | 22.4 | 20.1 | 23.4 | 21.7 | 19 | 29.5 | 25.2 | 24.9 | 28 | 24.1 | 26.2 | 28 | 18.1 | 22.5 | 18.6 | 23 | 23.2
|  |  | 25.3 | 15.4 | 19.7 | 17.5 | 16.7 | 18.1 | 17.2 | 21.2 | 18.6 | 18.4 | 19.2 | 18 | 18.1 | 15.7 | 18.9 | 18.5 | 19.6 | 19.7 | 19.5 | 17.7 | 19.8 | 19 | 19.8 | 17.9 | 19.4 | 20.6 | 25.5 | 17.2 | 19 | 26 | 19.9 | 19 | 20.5 | 31 | 26.1 | 22.9 | 22.9 | 21.8 | 24 | 22.6 | 20.4 | 30.2 | 24.2 | 25.7 | 28.9 | 25.4 | 27 | 28.5 | 18.6 | 23 | 19.1 | 23.4 | 24.2
|  |  | 26.1 | 15.6 | 19.7 | 17.4 | 17.8 | 18.4 | 18.4 | 22 | 20.3 | 18.2 | 19.3 | 18 | 19.6 | 15.8 | 19.5 | 19 | 19.6 | 19.9 | 20.5 | 18.5 | 21.1 | 19.6 | 21.1 | 18.1 | 19.9 | 21.6 | 25.7 | 17.9 | 19.6 | 27 | 20.5 | 19.7 | 22.3 | 31.6 | 27 | 24.7 | 23.3 | 23.6 | 24.7 | 23.6 | 21.8 | 31 | 23.3 | 26.6 | 29.9 | 26.8 | 27.9 | 28.9 | 19.1 | 23.6 | 19.6 | 23.8 | 25.1
|  |  | 26.9 | 15.9 | 19.6 | 17.4 | 19 | 18.8 | 19.5 | 22.7 | 21.9 | 18.1 | 19.4 | 17.9 | 21 | 15.8 | 20 | 19.6 | 19.6 | 20.2 | 21.6 | 19.4 | 22.3 | 20.2 | 22.5 | 18.3 | 20.5 | 22.5 | 25.9 | 18.6 | 20.3 | 27.9 | 21.2 | 20.3 | 24.2 | 32.1 | 27.9 | 26.4 | 23.8 | 25.3 | 25.3 | 24.5 | 23.2 | 31.7 | 22.3 | 27.4 | 30.8 | 28.1 | 28.7 | 29.4 | 19.6 | 24.1 | 20.1 | 24.2 | 26.1
|  |  | 27.2 | 16.1 | 19.8 | 17.1 | 19 | 18.4 | 19.2 | 21.7 | 20.6 | 17.6 | 20.1 | 17.9 | 21.6 | 16.2 | 20.2 | 20 | 19.3 | 19.7 | 20.3 | 19.3 | 22.6 | 20.5 | 22.8 | 18.2 | 20.9 | 22.3 | 25.4 | 18.8 | 20.8 | 28 | 21.3 | 19.9 | 23.9 | 31.7 | 27.2 | 26.5 | 24 | 24.9 | 25.1 | 24.5 | 23.5 | 31.6 | 22.2 | 25.9 | 30.7 | 26.9 | 28.3 | 29.1 | 19.6 | 23.9 | 20.4 | 23.1 | 25.7
|  |  | 27.4 | 16.4 | 20 | 16.9 | 19 | 18.1 | 19 | 20.7 | 19.2 | 17.2 | 20.8 | 17.9 | 22.2 | 16.6 | 20.4 | 20.3 | 19.1 | 19.3 | 19 | 19.3 | 22.8 | 20.9 | 23.1 | 18 | 21.4 | 22.2 | 24.8 | 19.1 | 21.2 | 28.2 | 21.5 | 19.4 | 23.7 | 31.4 | 26.5 | 26.6 | 24.1 | 24.5 | 24.9 | 24.4 | 23.7 | 31.4 | 22.2 | 24.5 | 30.7 | 25.6 | 27.9 | 28.9 | 19.6 | 23.8 | 20.6 | 21.9 | 25.4
|  |  | 27.7 | 16.6 | 20.2 | 16.6 | 19 | 17.7 | 18.7 | 19.7 | 17.9 | 16.7 | 21.5 | 17.9 | 22.8 | 17 | 20.6 | 20.7 | 18.8 | 18.8 | 17.7 | 19.2 | 23.1 | 21.2 | 23.4 | 17.9 | 21.8 | 22 | 24.3 | 19.3 | 21.7 | 28.3 | 21.6 | 19 | 23.4 | 31 | 25.8 | 26.7 | 24.3 | 24.1 | 24.7 | 24.4 | 24 | 31.3 | 22.1 | 23 | 30.6 | 24.4 | 27.5 | 28.6 | 19.6 | 23.6 | 20.9 | 20.8 | 25
|  |  | 26.8 | 16.7 | 19.1 | 16.4 | 17.7 | 17 | 17.6 | 19.4 | 17.3 | 16.3 | 20.8 | 16.9 | 22.3 | 16.1 | 19.3 | 19.3 | 17.8 | 18.8 | 17.8 | 18.1 | 22.4 | 20.3 | 22.8 | 17.5 | 20.8 | 20.9 | 23 | 18.9 | 21 | 27.1 | 20.9 | 18.5 | 22.6 | 29.3 | 23.5 | 25.1 | 23.5 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 22.4 | 29.8 | 21 | 22.5 | 29.1 | 22 | 25.7 | 27.3 | 18.1 | 22.4 | 19.7 | 19.9 | 23.9
|  |  | 25.9 | 16.9 | 18.1 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 19 | 16.7 | 15.9 | 20.1 | 15.8 | 21.9 | 15.3 | 18.1 | 18 | 16.8 | 18.7 | 18 | 16.9 | 21.6 | 19.5 | 22.3 | 17 | 19.7 | 19.7 | 21.8 | 18.4 | 20.3 | 25.9 | 20.1 | 18 | 21.7 | 27.6 | 21.3 | 23.4 | 22.6 | 22 | 22.2 | 22.9 | 20.8 | 28.2 | 19.9 | 21.9 | 27.5 | 19.6 | 23.9 | 26 | 16.6 | 21.3 | 18.5 | 18.9 | 22.8
|  |  | 25 | 17 | 17 | 15.9 | 15.1 | 15.7 | 15.3 | 18.7 | 16.1 | 15.5 | 19.4 | 14.8 | 21.4 | 14.4 | 16.8 | 16.6 | 15.8 | 18.7 | 18.1 | 15.8 | 20.9 | 18.6 | 21.7 | 16.6 | 18.7 | 18.6 | 20.5 | 18 | 19.6 | 24.7 | 19.4 | 17.5 | 20.9 | 25.9 | 19 | 21.8 | 21.8 | 21 | 20.9 | 22.2 | 19.2 | 26.7 | 18.8 | 21.4 | 26 | 17.2 | 22.1 | 24.7 | 15.1 | 20.1 | 17.3 | 18 | 21.7
|  |  | 23.8 | 17.1 | 16.5 | 15.7 | 13.9 | 15.6 | 14.9 | 17 | 15.4 | 15.1 | 18.4 | 13.6 | 19.7 | 13.4 | 15.1 | 14.6 | 14.8 | 17.7 | 17.3 | 14.3 | 20 | 16.6 | 20.9 | 15.9 | 17.9 | 17.1 | 18.7 | 17.5 | 17.4 | 23.1 | 17.5 | 16 | 20 | 25 | 17.5 | 20.5 | 20.5 | 19.9 | 19.3 | 20.8 | 18.1 | 25.5 | 17.6 | 20.9 | 24.7 | 16.2 | 20.5 | 23.2 | 13.3 | 18 | 16.1 | 17.1 | 20
|  |  | 22.5 | 17.1 | 15.9 | 15.6 | 12.6 | 15.5 | 14.5 | 15.4 | 14.6 | 14.8 | 17.3 | 12.4 | 18.1 | 12.5 | 13.3 | 12.5 | 13.8 | 16.6 | 16.5 | 12.8 | 19.1 | 14.5 | 20.1 | 15.3 | 17 | 15.7 | 16.9 | 17 | 15.1 | 21.4 | 15.6 | 14.6 | 19.2 | 24 | 16.1 | 19.3 | 19.1 | 18.9 | 17.6 | 19.4 | 17.1 | 24.3 | 16.5 | 20.5 | 23.5 | 15.1 | 19 | 21.7 | 11.5 | 15.8 | 15 | 16.1 | 18.3
|  |  | 21.3 | 17.2 | 15.4 | 15.4 | 11.4 | 15.4 | 14.1 | 13.7 | 13.9 | 14.4 | 16.3 | 11.2 | 16.4 | 11.5 | 11.6 | 10.5 | 12.8 | 15.6 | 15.7 | 11.3 | 18.2 | 12.5 | 19.3 | 14.6 | 16.2 | 14.2 | 15.1 | 16.5 | 12.9 | 19.8 | 13.7 | 13.1 | 18.3 | 23.1 | 14.6 | 18 | 17.8 | 17.8 | 16 | 18 | 16 | 23.1 | 15.3 | 20 | 22.2 | 14.1 | 17.4 | 20.2 | 9.7 | 13.7 | 13.8 | 15.2 | 16.6
|  |  | 20.5 | 16.9 | 14.5 | 14.7 | 11.6 | 14.8 | 13.6 | 12.9 | 13 | 14.2 | 16.1 | 10.6 | 15.8 | 10.7 | 11.2 | 9.7 | 12.4 | 14.5 | 14.9 | 11 | 17.7 | 11.1 | 18.4 | 13.9 | 15.8 | 12.6 | 14.4 | 15.7 | 12.6 | 18.9 | 13.2 | 12.4 | 17.2 | 22 | 14.1 | 16.5 | 17.2 | 16.9 | 15.5 | 17.7 | 16.3 | 22.1 | 14.2 | 19.1 | 22.1 | 13.9 | 16.6 | 19.7 | 9.2 | 12.8 | 12.5 | 15 | 16.3
|  |  | 19.7 | 16.7 | 13.6 | 13.9 | 11.8 | 14.2 | 13 | 12 | 12.2 | 13.9 | 16 | 10.1 | 15.2 | 9.8 | 10.7 | 8.9 | 12 | 13.4 | 14.2 | 10.7 | 17.2 | 9.7 | 17.4 | 13.2 | 15.4 | 11 | 13.6 | 14.9 | 12.2 | 17.9 | 12.8 | 11.6 | 16.1 | 21 | 13.5 | 14.9 | 16.7 | 16.1 | 14.9 | 17.5 | 16.7 | 21.2 | 13 | 18.2 | 21.9 | 13.6 | 15.8 | 19.2 | 8.6 | 11.9 | 11.3 | 14.8 | 16
|  |  | 18.9 | 16.4 | 12.7 | 13.2 | 12 | 13.6 | 12.5 | 11.2 | 11.3 | 13.7 | 15.8 | 9.5 | 14.6 | 9 | 10.3 | 8.1 | 11.6 | 12.3 | 13.4 | 10.4 | 16.7 | 8.3 | 16.5 | 12.5 | 15 | 9.4 | 12.9 | 14.1 | 11.9 | 17 | 12.3 | 10.9 | 15 | 19.9 | 13 | 13.4 | 16.1 | 15.2 | 14.4 | 17.2 | 17 | 20.2 | 11.9 | 17.3 | 21.8 | 13.4 | 15 | 18.7 | 8.1 | 11 | 10 | 14.6 | 15.7
|  |  | 17.7 | 16.1 | 12.1 | 13.3 | 12.1 | 13.3 | 11.6 | 11 | 10.2 | 13.2 | 15.6 | 8.9 | 14.7 | 9.3 | 9.7 | 7.9 | 11.7 | 12 | 12.5 | 9.7 | 16 | 8.7 | 16.1 | 12 | 14.8 | 8.8 | 12.9 | 13.6 | 11.6 | 16.3 | 11.7 | 10.7 | 14.7 | 19.5 | 12.9 | 13 | 15.7 | 15.3 | 13.9 | 16.8 | 16.8 | 19.6 | 10.7 | 16.5 | 21.4 | 13.2 | 14.5 | 17.8 | 7.8 | 10.4 | 9.4 | 14.6 | 15.3
|  |  | 16.5 | 15.7 | 11.6 | 13.4 | 12.2 | 12.9 | 10.6 | 10.9 | 9.2 | 12.6 | 15.5 | 8.2 | 14.9 | 9.5 | 9.1 | 7.6 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 9.1 | 15.3 | 9 | 15.8 | 11.6 | 14.7 | 8.1 | 12.8 | 13.1 | 11.2 | 15.7 | 11 | 10.4 | 14.4 | 19.2 | 12.9 | 12.6 | 15.2 | 15.3 | 13.4 | 16.4 | 16.6 | 19.1 | 9.4 | 15.7 | 20.9 | 13 | 14 | 16.9 | 7.6 | 9.8 | 8.8 | 14.6 | 15
|  |  | 15.3 | 15.4 | 11 | 13.5 | 12.3 | 12.6 | 9.7 | 10.7 | 8.1 | 12.1 | 15.3 | 7.6 | 15 | 9.8 | 8.5 | 7.4 | 11.8 | 11.4 | 10.7 | 8.4 | 14.6 | 9.4 | 15.4 | 11.1 | 14.5 | 7.5 | 12.8 | 12.6 | 10.9 | 15 | 10.4 | 10.2 | 14.1 | 18.8 | 12.8 | 12.2 | 14.8 | 15.4 | 12.9 | 16 | 16.4 | 18.5 | 8.2 | 14.9 | 20.5 | 12.8 | 13.5 | 16 | 7.3 | 9.2 | 8.2 | 14.6 | 14.6
|  |  | 16.3 | 15.5 | 12 | 14.3 | 12.9 | 13.3 | 10.4 | 11.7 | 9.4 | 12.5 | 15.2 | 8.5 | 15.1 | 10.4 | 9.2 | 8.5 | 12.4 | 12.2 | 11.6 | 9.1 | 14.1 | 10.3 | 15.1 | 11.7 | 14.7 | 9.1 | 13 | 13 | 11.9 | 15.9 | 11.4 | 11.3 | 14.3 | 18.9 | 13 | 13.4 | 14.8 | 15.5 | 13.8 | 16 | 16.3 | 18.5 | 9.5 | 14.7 | 20.4 | 12.9 | 13.6 | 16.9 | 8.2 | 9.5 | 9.2 | 15.2 | 15.3
|  |  | 17.4 | 15.7 | 13.1 | 15.2 | 13.6 | 14 | 11.2 | 12.8 | 10.8 | 12.8 | 15.1 | 9.3 | 15.3 | 11.1 | 10 | 9.5 | 13.1 | 13 | 12.4 | 9.7 | 13.7 | 11.1 | 14.8 | 12.3 | 14.8 | 10.6 | 13.2 | 13.4 | 12.9 | 16.7 | 12.5 | 12.5 | 14.6 | 19.1 | 13.1 | 14.5 | 14.9 | 15.5 | 14.6 | 16 | 16.1 | 18.6 | 10.7 | 14.5 | 20.3 | 13.1 | 13.6 | 17.8 | 9.1 | 9.8 | 10.3 | 15.7 | 15.9
|  |  | 18.4 | 15.8 | 14.1 | 16 | 14.2 | 14.7 | 11.9 | 13.8 | 12.1 | 13.2 | 15 | 10.2 | 15.4 | 11.7 | 10.7 | 10.6 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 10.4 | 13.2 | 12 | 14.5 | 12.9 | 15 | 12.2 | 13.4 | 13.8 | 13.9 | 17.6 | 13.5 | 13.6 | 14.8 | 19.2 | 13.3 | 15.7 | 14.9 | 15.6 | 15.5 | 16 | 16 | 18.6 | 12 | 14.3 | 20.2 | 13.2 | 13.7 | 18.7 | 10 | 10.1 | 11.3 | 16.3 | 16.6
|  |  | 20.4 | 16.1 | 15.2 | 16 | 15.7 | 14.9 | 12.9 | 15.6 | 14.3 | 14.4 | 15.9 | 12.8 | 17.6 | 12.5 | 12.3 | 11.9 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 12.4 | 13.7 | 13.7 | 14.4 | 14.6 | 15.1 | 13.4 | 14.1 | 15 | 15.7 | 19.9 | 15.2 | 14.9 | 15.2 | 19.2 | 13.8 | 17.2 | 15.2 | 16 | 16.7 | 16.3 | 16.9 | 20 | 13.4 | 15.6 | 21.5 | 14.3 | 14 | 18.4 | 12.5 | 13 | 13.9 | 18.6 | 18.8
|  |  | 22.5 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 17.1 | 15.2 | 13.9 | 17.4 | 16.6 | 15.7 | 16.8 | 15.4 | 19.8 | 13.3 | 13.8 | 13.3 | 17.3 | 17.2 | 17.8 | 14.3 | 14.1 | 15.4 | 14.3 | 16.3 | 15.2 | 14.5 | 14.9 | 16.3 | 17.4 | 22.2 | 16.9 | 16.3 | 15.6 | 19.1 | 14.2 | 18.7 | 15.5 | 16.3 | 17.9 | 16.7 | 17.8 | 21.4 | 14.7 | 16.8 | 22.8 | 15.5 | 14.2 | 18.1 | 15 | 15.9 | 16.4 | 20.9 | 21
|  |  | 24.5 | 16.7 | 17.3 | 15.9 | 18.6 | 15.4 | 14.9 | 19.2 | 18.8 | 16.9 | 17.7 | 18 | 22 | 14.1 | 15.4 | 14.6 | 19.1 | 18.9 | 20 | 16.3 | 14.6 | 17.1 | 14.2 | 18 | 15.3 | 15.7 | 15.6 | 17.5 | 19.2 | 24.5 | 18.6 | 17.6 | 16 | 19.1 | 14.7 | 20.2 | 15.8 | 16.7 | 19.1 | 17 | 18.7 | 22.8 | 16.1 | 18.1 | 24.1 | 16.6 | 14.5 | 17.8 | 17.5 | 18.8 | 19 | 23.2 | 23.2
|  |  | 25 | 17 | 17.9 | 15.9 | 19.1 | 15.8 | 15.6 | 19.3 | 19.3 | 18.2 | 17.9 | 18.6 | 22.2 | 15 | 16.1 | 15.1 | 19.4 | 19.6 | 20.2 | 17 | 15.1 | 17.9 | 15 | 18.9 | 14.9 | 16.4 | 16.6 | 18.8 | 20.1 | 24.9 | 19.7 | 18.5 | 17.1 | 19.5 | 15.7 | 21.4 | 16.8 | 17.3 | 20.8 | 17.1 | 18.5 | 22.1 | 16.8 | 18.5 | 24.5 | 17.3 | 15.3 | 18.5 | 17.6 | 19.9 | 20 | 23.6 | 24.1
|  |  | 25.6 | 17.2 | 18.5 | 15.8 | 19.5 | 16.3 | 16.4 | 19.5 | 19.8 | 19.6 | 18 | 19.2 | 22.4 | 15.8 | 16.7 | 15.6 | 19.8 | 20.4 | 20.5 | 17.7 | 15.7 | 18.6 | 15.8 | 19.8 | 14.5 | 17.2 | 17.6 | 20.2 | 20.9 | 25.2 | 20.7 | 19.4 | 18.3 | 20 | 16.8 | 22.6 | 17.9 | 17.8 | 22.4 | 17.2 | 18.3 | 21.3 | 17.5 | 18.8 | 24.9 | 18.1 | 16.2 | 19.1 | 17.8 | 21 | 21.1 | 24 | 24.9
|  |  | 26.1 | 17.5 | 19.1 | 15.8 | 20 | 16.7 | 17.1 | 19.6 | 20.3 | 20.9 | 18.2 | 19.8 | 22.6 | 16.7 | 17.4 | 16.1 | 20.1 | 21.1 | 20.7 | 18.4 | 16.2 | 19.4 | 16.6 | 20.7 | 14.1 | 17.9 | 18.6 | 21.5 | 21.8 | 25.6 | 21.8 | 20.3 | 19.4 | 20.4 | 17.8 | 23.8 | 18.9 | 18.4 | 24.1 | 17.3 | 18.1 | 20.6 | 18.2 | 19.2 | 25.3 | 18.8 | 17 | 19.8 | 17.9 | 22.1 | 22.1 | 24.4 | 25.8
|  |  | 25.7 | 17.6 | 18.8 | 16 | 19.6 | 16.9 | 17.1 | 19.8 | 20.2 | 21.3 | 18.1 | 20 | 22.7 | 17 | 17.9 | 16.5 | 20.2 | 21 | 20.3 | 18.9 | 16.1 | 19.4 | 16.9 | 21.1 | 14.2 | 18.3 | 19.2 | 22.1 | 22.5 | 25.3 | 22.5 | 20.6 | 18.9 | 20.8 | 18.2 | 23.9 | 19 | 18.8 | 24.6 | 18.3 | 18.7 | 20.7 | 18.5 | 19.7 | 23.2 | 19.1 | 17.4 | 19.9 | 16.8 | 20.8 | 22.4 | 24 | 24.4
|  |  | 25.4 | 17.7 | 18.6 | 16.1 | 19.1 | 17.1 | 17.1 | 20.1 | 20.1 | 21.7 | 17.9 | 20.2 | 22.9 | 17.2 | 18.5 | 17 | 20.2 | 20.8 | 19.8 | 19.4 | 15.9 | 19.3 | 17.3 | 21.5 | 14.3 | 18.8 | 19.8 | 22.7 | 23.1 | 24.9 | 23.1 | 20.9 | 18.5 | 21.3 | 18.6 | 24.1 | 19.2 | 19.1 | 25.2 | 19.4 | 19.4 | 20.9 | 18.8 | 20.3 | 21 | 19.5 | 17.9 | 19.9 | 15.8 | 19.5 | 22.7 | 23.5 | 23.1
|  |  | 25 | 17.8 | 18.3 | 16.3 | 18.7 | 17.3 | 17.1 | 20.3 | 20 | 22.1 | 17.8 | 20.4 | 23 | 17.5 | 19 | 17.4 | 20.3 | 20.7 | 19.4 | 19.9 | 15.8 | 19.3 | 17.6 | 21.9 | 14.4 | 19.2 | 20.4 | 23.3 | 23.8 | 24.6 | 23.8 | 21.2 | 18 | 21.7 | 19 | 24.2 | 19.3 | 19.5 | 25.7 | 20.4 | 20 | 21 | 19.1 | 20.8 | 18.9 | 19.8 | 18.3 | 20 | 14.7 | 18.2 | 23 | 23.1 | 21.7
|  |  | 24 | 17.3 | 17.2 | 16 | 18.1 | 16.5 | 16.2 | 19.4 | 19 | 21.4 | 17.5 | 19.1 | 21.9 | 17.1 | 18 | 16.3 | 19.2 | 19.9 | 18.8 | 18.6 | 15 | 18.5 | 16 | 21 | 14.4 | 17.9 | 19.1 | 22.5 | 22.9 | 23.2 | 23 | 20.4 | 17.3 | 21.1 | 17.9 | 23 | 18.1 | 18.6 | 24.3 | 19.7 | 18.8 | 20.6 | 18 | 19.3 | 18.7 | 18.9 | 17.2 | 19.3 | 14 | 17.7 | 21.8 | 21.8 | 20.6
|  |  | 22.9 | 16.8 | 16.2 | 15.6 | 17.4 | 15.7 | 15.4 | 18.5 | 18.1 | 20.8 | 17.2 | 17.7 | 20.9 | 16.7 | 17 | 15.3 | 18.2 | 19.1 | 18.2 | 17.4 | 14.3 | 17.8 | 14.3 | 20 | 14.3 | 16.7 | 17.9 | 21.7 | 22.1 | 21.7 | 22.2 | 19.6 | 16.7 | 20.4 | 16.9 | 21.8 | 17 | 17.7 | 22.8 | 19.1 | 17.6 | 20.2 | 16.8 | 17.9 | 18.5 | 18.1 | 16.2 | 18.7 | 13.3 | 17.1 | 20.5 | 20.4 | 19.5
|  |  | 21.9 | 16.3 | 15.1 | 15.3 | 16.8 | 14.9 | 14.5 | 17.6 | 17.1 | 20.1 | 16.9 | 16.4 | 19.8 | 16.3 | 16 | 14.2 | 17.1 | 18.3 | 17.6 | 16.1 | 13.5 | 17 | 12.7 | 19.1 | 14.3 | 15.4 | 16.6 | 20.9 | 21.2 | 20.3 | 21.4 | 18.8 | 16 | 19.8 | 15.8 | 20.6 | 15.8 | 16.8 | 21.4 | 18.4 | 16.4 | 19.8 | 15.7 | 16.4 | 18.3 | 17.2 | 15.1 | 18 | 12.6 | 16.6 | 19.3 | 19.1 | 18.4
|  |  | 21 | 15 | 13.5 | 13.2 | 16.6 | 14.2 | 13.5 | 16.6 | 16.2 | 19.3 | 16.2 | 15.7 | 18.1 | 15.4 | 15.1 | 12.9 | 15 | 17.4 | 17 | 14.6 | 12.9 | 16.5 | 12.4 | 17.8 | 13.5 | 14.1 | 15.2 | 19.5 | 18.9 | 19.5 | 19 | 18 | 14.9 | 18.9 | 14.5 | 19.3 | 14.3 | 16.1 | 20.8 | 17.9 | 15 | 18.9 | 14.5 | 14.3 | 18.1 | 16.2 | 14.3 | 17 | 11.3 | 16.1 | 18.4 | 18.6 | 18.2
|  |  | 20.1 | 13.7 | 11.9 | 11.1 | 16.5 | 13.5 | 12.5 | 15.5 | 15.3 | 18.4 | 15.6 | 15 | 16.5 | 14.4 | 14.1 | 11.5 | 13 | 16.4 | 16.5 | 13.1 | 12.2 | 16.1 | 12.1 | 16.4 | 12.8 | 12.9 | 13.7 | 18.1 | 16.6 | 18.6 | 16.7 | 17.2 | 13.7 | 18.1 | 13.3 | 17.9 | 12.9 | 15.3 | 20.2 | 17.3 | 13.6 | 18.1 | 13.3 | 12.3 | 17.8 | 15.2 | 13.6 | 16.1 | 10.1 | 15.5 | 17.5 | 18 | 18
|  |  | 19.2 | 12.4 | 10.3 | 9 | 16.3 | 12.8 | 11.5 | 14.5 | 14.4 | 17.6 | 14.9 | 14.3 | 14.8 | 13.5 | 13.2 | 10.2 | 10.9 | 15.5 | 15.9 | 11.6 | 11.6 | 15.6 | 11.8 | 15.1 | 12 | 11.6 | 12.3 | 16.7 | 14.3 | 17.8 | 14.3 | 16.4 | 12.6 | 17.2 | 12 | 16.6 | 11.4 | 14.6 | 19.6 | 16.8 | 12.2 | 17.2 | 12.1 | 10.2 | 17.6 | 14.2 | 12.8 | 15.1 | 8.8 | 15 | 16.6 | 17.5 | 17.8
|  |  | 18.8 | 12 | 9.5 | 8.7 | 16.4 | 12.6 | 10.7 | 13.5 | 13.6 | 16.8 | 14.7 | 13.8 | 14.6 | 12.7 | 12.2 | 9.8 | 10.7 | 14.6 | 15.7 | 11.9 | 11.8 | 15.1 | 11.6 | 13.7 | 11.7 | 12 | 11.6 | 16 | 13.4 | 16.8 | 13.7 | 15.2 | 11.9 | 16.4 | 11.5 | 15.4 | 11.3 | 14.3 | 18.4 | 16.4 | 12.4 | 17.1 | 11.7 | 10.2 | 17.3 | 13.3 | 12.3 | 15.3 | 8.5 | 14.8 | 15.2 | 17.1 | 17.4
|  |  | 18.3 | 11.5 | 8.7 | 8.4 | 16.5 | 12.3 | 10 | 12.4 | 12.8 | 15.9 | 14.4 | 13.2 | 14.4 | 11.9 | 11.1 | 9.4 | 10.4 | 13.6 | 15.4 | 12.3 | 12.1 | 14.7 | 11.5 | 12.3 | 11.4 | 12.4 | 10.9 | 15.3 | 12.4 | 15.7 | 13.2 | 13.9 | 11.2 | 15.6 | 10.9 | 14.3 | 11.1 | 14.1 | 17.3 | 16.1 | 12.5 | 17.1 | 11.2 | 10.3 | 17.1 | 12.5 | 11.9 | 15.4 | 8.3 | 14.6 | 13.9 | 16.8 | 16.9
|  |  | 17.9 | 11.1 | 7.9 | 8.1 | 16.6 | 12.1 | 9.2 | 11.4 | 12 | 15.1 | 14.2 | 12.7 | 14.2 | 11.1 | 10.1 | 9 | 10.2 | 12.7 | 15.2 | 12.6 | 12.3 | 14.2 | 11.3 | 10.9 | 11.1 | 12.8 | 10.2 | 14.6 | 11.5 | 14.7 | 12.6 | 12.7 | 10.5 | 14.8 | 10.4 | 13.1 | 11 | 13.8 | 16.1 | 15.7 | 12.7 | 17 | 10.8 | 10.3 | 16.8 | 11.6 | 11.4 | 15.6 | 8 | 14.4 | 12.5 | 16.4 | 16.5
|  |  | 17.2 | 11 | 7.7 | 7.8 | 16.2 | 12.1 | 8.8 | 10.7 | 11.2 | 14.8 | 13.6 | 12.6 | 14.3 | 11.3 | 9.7 | 8.3 | 11.6 | 12.3 | 14.1 | 12 | 12 | 13.6 | 11.4 | 10.6 | 11.1 | 12 | 9.7 | 14.2 | 11.2 | 14.1 | 11.8 | 12.4 | 10.5 | 14.7 | 10.3 | 11.3 | 11 | 13.1 | 14.8 | 15.4 | 11.7 | 16.6 | 11.4 | 10.2 | 16.4 | 11.1 | 10.8 | 15.7 | 7.8 | 14 | 12.1 | 16.3 | 16.6
|  |  | 16.6 | 11 | 7.6 | 7.5 | 15.7 | 12 | 8.4 | 10.1 | 10.4 | 14.6 | 13.1 | 12.5 | 14.3 | 11.4 | 9.4 | 7.7 | 12.9 | 11.9 | 13.1 | 11.4 | 11.8 | 13 | 11.5 | 10.2 | 11.2 | 11.1 | 9.2 | 13.9 | 10.9 | 13.4 | 10.9 | 12 | 10.5 | 14.7 | 10.2 | 9.4 | 11 | 12.5 | 13.6 | 15.1 | 10.6 | 16.2 | 12.1 | 10 | 15.9 | 10.7 | 10.1 | 15.8 | 7.5 | 13.7 | 11.6 | 16.1 | 16.6
|  |  | 15.9 | 10.9 | 7.4 | 7.2 | 15.3 | 12 | 8 | 9.4 | 9.6 | 14.3 | 12.5 | 12.4 | 14.4 | 11.6 | 9 | 7 | 14.3 | 11.5 | 12 | 10.8 | 11.5 | 12.4 | 11.6 | 9.9 | 11.2 | 10.3 | 8.7 | 13.5 | 10.6 | 12.8 | 10.1 | 11.7 | 10.5 | 14.6 | 10.1 | 7.6 | 11 | 11.8 | 12.3 | 14.8 | 9.6 | 15.8 | 12.7 | 9.9 | 15.5 | 10.2 | 9.5 | 15.9 | 7.3 | 13.3 | 11.2 | 16 | 16.7
|  |  | 15.9 | 11.9 | 8.9 | 8.6 | 15.4 | 12.6 | 8.8 | 10.3 | 11 | 14.2 | 12.7 | 12.5 | 14.7 | 12.4 | 9.8 | 8.2 | 14.5 | 12.2 | 12.3 | 11.7 | 11.8 | 12.9 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 10.4 | 13.8 | 11.5 | 13.4 | 11.3 | 12.4 | 11.3 | 14.8 | 11.4 | 8.7 | 11.7 | 12.5 | 13.1 | 14.7 | 11 | 15.9 | 12.8 | 10.5 | 15.4 | 10.9 | 11 | 16.1 | 8.5 | 13.3 | 11.7 | 16.2 | 16.9
|  |  | 16 | 12.9 | 10.3 | 9.9 | 15.6 | 13.3 | 9.7 | 11.1 | 12.5 | 14 | 12.9 | 12.5 | 15 | 13.2 | 10.6 | 9.5 | 14.8 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 12.1 | 13.3 | 11.4 | 12.6 | 11.7 | 12 | 12.1 | 14.2 | 12.5 | 14 | 12.4 | 13.1 | 12.2 | 15 | 12.7 | 9.7 | 12.5 | 13.2 | 13.9 | 14.6 | 12.4 | 16 | 12.8 | 11.1 | 15.3 | 11.5 | 12.5 | 16.2 | 9.7 | 13.3 | 12.2 | 16.3 | 17.1
|  |  | 16 | 13.9 | 11.8 | 11.3 | 15.7 | 13.9 | 10.5 | 12 | 13.9 | 13.9 | 13.1 | 12.6 | 15.3 | 14 | 11.4 | 10.7 | 15 | 13.5 | 13 | 13.5 | 12.4 | 13.8 | 11.3 | 14 | 11.9 | 12.9 | 13.8 | 14.5 | 13.4 | 14.6 | 13.6 | 13.8 | 13 | 15.2 | 14 | 10.8 | 13.2 | 13.9 | 14.7 | 14.5 | 13.8 | 16.1 | 12.9 | 11.7 | 15.2 | 12.2 | 14 | 16.4 | 10.9 | 13.3 | 12.7 | 16.5 | 17.3
|  |  | 17.7 | 16.2 | 13.9 | 13.2 | 17.1 | 15 | 12.5 | 13.8 | 15.2 | 14.5 | 13.8 | 13.3 | 17.2 | 15.4 | 13.1 | 12.4 | 16.8 | 14.9 | 14.8 | 15.4 | 13 | 14.9 | 11.6 | 16.9 | 11.9 | 14 | 15.8 | 17.4 | 17.5 | 16.4 | 17.2 | 16.8 | 14.1 | 17.5 | 15.7 | 13.9 | 14.2 | 15.1 | 17 | 15.6 | 15 | 17.2 | 13.7 | 13.1 | 17.1 | 14.5 | 15.9 | 17.6 | 12.1 | 15.6 | 15.4 | 16.7 | 17.7
|  |  | 19.3 | 18.4 | 16.1 | 15.1 | 18.4 | 16.2 | 14.5 | 15.7 | 16.6 | 15.2 | 14.6 | 14.1 | 19.1 | 16.7 | 14.7 | 14 | 18.5 | 16.2 | 16.7 | 17.4 | 13.5 | 15.9 | 11.9 | 19.8 | 12 | 15.1 | 17.9 | 20.2 | 21.6 | 18.1 | 20.7 | 19.8 | 15.1 | 19.7 | 17.5 | 17.1 | 15.2 | 16.3 | 19.2 | 16.7 | 16.1 | 18.3 | 14.5 | 14.6 | 19.1 | 16.9 | 17.9 | 18.8 | 13.4 | 17.8 | 18.2 | 16.9 | 18.1
|  |  | 21 | 20.7 | 18.2 | 17 | 19.8 | 17.3 | 16.5 | 17.5 | 17.9 | 15.8 | 15.3 | 14.8 | 21 | 18.1 | 16.4 | 15.7 | 20.3 | 17.6 | 18.5 | 19.3 | 14.1 | 17 | 12.2 | 22.7 | 12 | 16.2 | 19.9 | 23.1 | 25.7 | 19.9 | 24.3 | 22.8 | 16.2 | 22 | 19.2 | 20.2 | 16.2 | 17.5 | 21.5 | 17.8 | 17.3 | 19.4 | 15.3 | 16 | 21 | 19.2 | 19.8 | 20 | 14.6 | 20.1 | 20.9 | 17.1 | 18.5
|  |  | 21.4 | 22.1 | 18.3 | 17.6 | 19.9 | 18.1 | 17.1 | 18.5 | 18.7 | 15.7 | 16.8 | 15.7 | 21.6 | 17.7 | 16.7 | 16.6 | 20.8 | 18.4 | 19.6 | 18.9 | 14.1 | 17.2 | 12.8 | 23.7 | 12.3 | 17 | 20 | 24.5 | 26.6 | 20.2 | 25.7 | 24 | 16.1 | 23.1 | 19.3 | 20.2 | 16.8 | 17.3 | 22.8 | 18.6 | 17.3 | 20.3 | 16.1 | 17.1 | 22.1 | 18.6 | 19.7 | 20.3 | 15.4 | 20.7 | 21.3 | 17.1 | 18.5
|  |  | 21.9 | 23.4 | 18.5 | 18.2 | 20.1 | 18.9 | 17.7 | 19.4 | 19.5 | 15.6 | 18.4 | 16.7 | 22.3 | 17.4 | 17.1 | 17.6 | 21.2 | 19.3 | 20.7 | 18.6 | 14.1 | 17.4 | 13.4 | 24.8 | 12.7 | 17.9 | 20.1 | 25.9 | 27.4 | 20.6 | 27 | 25.2 | 16 | 24.3 | 19.5 | 20.3 | 17.4 | 17.1 | 24 | 19.3 | 17.2 | 21.3 | 16.8 | 18.1 | 23.1 | 18.1 | 19.7 | 20.7 | 16.3 | 21.2 | 21.8 | 17.1 | 18.5
|  |  | 22.3 | 24.8 | 18.6 | 18.8 | 20.2 | 19.7 | 18.3 | 20.4 | 20.3 | 15.5 | 19.9 | 17.6 | 22.9 | 17 | 17.4 | 18.5 | 21.7 | 20.1 | 21.8 | 18.2 | 14.1 | 17.6 | 14 | 25.8 | 13 | 18.7 | 20.2 | 27.3 | 28.3 | 20.9 | 28.4 | 26.4 | 15.9 | 25.4 | 19.6 | 20.3 | 18 | 16.9 | 25.3 | 20.1 | 17.2 | 22.2 | 17.6 | 19.2 | 24.2 | 17.5 | 19.6 | 21 | 17.1 | 21.8 | 22.2 | 17.1 | 18.5
|  |  | 21.7 | 24.9 | 18.7 | 18.7 | 19.2 | 19.7 | 18.3 | 20.5 | 20.3 | 15.6 | 20.2 | 17.3 | 22.9 | 17.5 | 17.7 | 18.6 | 21.7 | 20.1 | 21.7 | 18.7 | 14.2 | 18.1 | 14.3 | 26 | 13.4 | 18.5 | 18.6 | 27.5 | 28.2 | 20.8 | 28.4 | 26.8 | 15.2 | 25.4 | 18.1 | 20.4 | 17.6 | 16.8 | 25.5 | 20.5 | 16.6 | 22.3 | 17.4 | 19.1 | 24.1 | 17.7 | 19 | 20.9 | 17.5 | 22.1 | 22.6 | 17.1 | 18.6
|  |  | 21.2 | 25 | 18.7 | 18.5 | 18.3 | 19.7 | 18.3 | 20.5 | 20.3 | 15.8 | 20.6 | 16.9 | 22.9 | 18.1 | 18 | 18.6 | 21.6 | 20.1 | 21.5 | 19.3 | 14.3 | 18.6 | 14.5 | 26.2 | 13.8 | 18.2 | 17 | 27.6 | 28.2 | 20.7 | 28.5 | 27.3 | 14.6 | 25.3 | 16.5 | 20.5 | 17.1 | 16.7 | 25.6 | 21 | 16.1 | 22.5 | 17.2 | 18.9 | 24.1 | 17.8 | 18.5 | 20.9 | 17.8 | 22.5 | 23 | 17.1 | 18.8
|  |  | 20.6 | 25.1 | 18.8 | 18.4 | 17.3 | 19.7 | 18.3 | 20.6 | 20.3 | 15.9 | 20.9 | 16.6 | 22.9 | 18.6 | 18.3 | 18.7 | 21.6 | 20.1 | 21.4 | 19.8 | 14.4 | 19.1 | 14.8 | 26.4 | 14.2 | 18 | 15.4 | 27.8 | 28.1 | 20.6 | 28.5 | 27.7 | 13.9 | 25.3 | 15 | 20.6 | 16.7 | 16.6 | 25.8 | 21.4 | 15.5 | 22.6 | 17 | 18.8 | 24 | 18 | 17.9 | 20.8 | 18.2 | 22.8 | 23.4 | 17.1 | 18.9
|  |  | 20 | 24.5 | 17.7 | 17.8 | 17.1 | 18.7 | 17.5 | 19.7 | 19.3 | 16.1 | 19.6 | 15.8 | 22.3 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 18.9 | 19.3 | 20.2 | 18.9 | 14.5 | 18.7 | 14.3 | 25.1 | 13.9 | 17 | 15.2 | 26.8 | 27 | 19.9 | 27.4 | 26.4 | 14 | 24.2 | 14.7 | 19.7 | 16.1 | 16.5 | 24.8 | 20.9 | 15.2 | 22.1 | 16.5 | 18.1 | 23.5 | 17.1 | 16.6 | 20.3 | 17 | 21.9 | 22.1 | 16.8 | 18.7
|  |  | 19.4 | 23.9 | 16.5 | 17.3 | 17 | 17.6 | 16.7 | 18.8 | 18.4 | 16.4 | 18.4 | 15.1 | 21.6 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 18.4 | 19 | 18 | 14.6 | 18.3 | 13.9 | 23.8 | 13.7 | 16.1 | 14.9 | 25.7 | 25.9 | 19.3 | 26.3 | 25.1 | 14 | 23.1 | 14.5 | 18.7 | 15.6 | 16.5 | 23.7 | 20.3 | 14.8 | 21.7 | 16.1 | 17.4 | 23 | 16.3 | 15.4 | 19.9 | 15.7 | 21 | 20.9 | 16.5 | 18.4
|  |  | 18.8 | 23.3 | 15.4 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 15.9 | 17.9 | 17.4 | 16.6 | 17.1 | 14.3 | 21 | 15.6 | 15.8 | 15.1 | 13.6 | 17.6 | 17.8 | 17.1 | 14.7 | 17.9 | 13.4 | 22.5 | 13.4 | 15.1 | 14.7 | 24.7 | 24.8 | 18.6 | 25.2 | 23.8 | 14.1 | 22 | 14.2 | 17.8 | 15 | 16.4 | 22.7 | 19.8 | 14.5 | 21.2 | 15.6 | 16.7 | 22.5 | 15.4 | 14.1 | 19.4 | 14.5 | 20.1 | 19.6 | 16.2 | 18.2
|  |  | 18 | 22.7 | 14.8 | 15.1 | 16.6 | 15.8 | 14.9 | 16.7 | 15.4 | 16.4 | 16 | 13.6 | 20 | 14.7 | 14.7 | 13.5 | 12.7 | 16.4 | 17.1 | 15.5 | 14.6 | 15.1 | 13.5 | 21.3 | 12.9 | 14.4 | 14.3 | 23.8 | 23.2 | 17.5 | 22.9 | 22.6 | 13.7 | 20.9 | 13.7 | 15.9 | 14 | 15.8 | 21 | 19.1 | 14.3 | 20.5 | 14.7 | 15.6 | 21.8 | 14.6 | 13.6 | 18.9 | 13.9 | 19.1 | 18.6 | 15.8 | 17.6
|  |  | 17.3 | 22.1 | 14.1 | 13.6 | 16.3 | 15.1 | 13.9 | 15.5 | 13.5 | 16.1 | 15 | 12.9 | 19 | 13.9 | 13.5 | 11.9 | 11.9 | 15.1 | 16.3 | 14 | 14.6 | 12.4 | 13.7 | 20.1 | 12.3 | 13.7 | 14 | 22.8 | 21.6 | 16.4 | 20.7 | 21.5 | 13.2 | 19.7 | 13.3 | 14.1 | 13 | 15.1 | 19.2 | 18.5 | 14.1 | 19.7 | 13.7 | 14.6 | 21.1 | 13.8 | 13 | 18.5 | 13.2 | 18 | 17.6 | 15.5 | 17
|  |  | 16.5 | 21.5 | 13.5 | 12 | 16.1 | 14.3 | 12.9 | 14.3 | 11.5 | 15.9 | 13.9 | 12.2 | 18 | 13 | 12.4 | 10.3 | 11 | 13.9 | 15.6 | 12.4 | 14.5 | 9.6 | 13.8 | 18.9 | 11.8 | 13 | 13.6 | 21.9 | 20 | 15.3 | 18.4 | 20.3 | 12.8 | 18.6 | 12.8 | 12.2 | 12 | 14.5 | 17.5 | 17.8 | 13.9 | 19 | 12.8 | 13.5 | 20.4 | 13 | 12.5 | 18 | 12.6 | 17 | 16.6 | 15.1 | 16.4
|  |  | 15.7 | 21.1 | 13.4 | 12.1 | 16 | 14.1 | 12.2 | 13.6 | 11.7 | 16 | 13.9 | 11 | 17.9 | 12.7 | 12.1 | 9.5 | 11.3 | 13.8 | 15.2 | 11.7 | 14.5 | 8.8 | 13.9 | 18 | 11.3 | 12.4 | 13.1 | 21.5 | 20.3 | 14.1 | 17.8 | 19.5 | 12.4 | 17.8 | 12.3 | 11 | 11.1 | 14.2 | 16.1 | 17.4 | 13.7 | 18.3 | 11.4 | 12.8 | 19.1 | 12.7 | 11.7 | 17.5 | 12.2 | 16.8 | 15.9 | 15.1 | 15.8
|  |  | 15 | 20.7 | 13.2 | 12.2 | 15.8 | 13.9 | 11.4 | 12.8 | 11.8 | 16 | 14 | 9.8 | 17.7 | 12.5 | 11.8 | 8.8 | 11.5 | 13.7 | 14.8 | 11.1 | 14.4 | 8.1 | 14 | 17.2 | 10.9 | 11.7 | 12.7 | 21 | 20.7 | 12.9 | 17.3 | 18.8 | 11.9 | 17.1 | 11.7 | 9.9 | 10.2 | 13.9 | 14.8 | 17.1 | 13.5 | 17.6 | 10 | 12.2 | 17.9 | 12.3 | 11 | 16.9 | 11.7 | 16.5 | 15.2 | 15.1 | 15.2
|  |  | 14.2 | 20.3 | 13.1 | 12.3 | 15.7 | 13.7 | 10.7 | 12.1 | 12 | 16.1 | 14 | 8.6 | 17.6 | 12.2 | 11.5 | 8 | 11.8 | 13.6 | 14.4 | 10.4 | 14.4 | 7.3 | 14.1 | 16.3 | 10.4 | 11.1 | 12.2 | 20.6 | 21 | 11.7 | 16.7 | 18 | 11.5 | 16.3 | 11.2 | 8.7 | 9.3 | 13.6 | 13.4 | 16.7 | 13.3 | 16.9 | 8.6 | 11.5 | 16.6 | 12 | 10.2 | 16.4 | 11.3 | 16.3 | 14.5 | 15.1 | 14.6
|  |  | 13.7 | 19.5 | 13 | 11.8 | 15.6 | 13.6 | 10.3 | 12.4 | 12 | 15.7 | 14.2 | 8.5 | 16.9 | 12.6 | 11.7 | 8 | 11.7 | 13.4 | 14.2 | 10.8 | 14 | 6.9 | 14.1 | 16.3 | 10.6 | 10.1 | 11.3 | 19.5 | 20.5 | 11.1 | 16.4 | 18 | 10.8 | 16.2 | 10.9 | 8.4 | 9.4 | 13 | 13 | 16.7 | 13 | 16.7 | 7.7 | 10.7 | 15.9 | 11.2 | 9.6 | 15.8 | 11.2 | 16.1 | 13.7 | 14.8 | 14.4
|  |  | 13.3 | 18.7 | 13 | 11.4 | 15.4 | 13.4 | 9.8 | 12.6 | 11.9 | 15.3 | 14.3 | 8.5 | 16.3 | 12.9 | 11.8 | 7.9 | 11.6 | 13.2 | 14 | 11.2 | 13.6 | 6.6 | 14.1 | 16.3 | 10.8 | 9.1 | 10.5 | 18.4 | 19.9 | 10.6 | 16.1 | 18 | 10.1 | 16.1 | 10.5 | 8.1 | 9.6 | 12.4 | 12.6 | 16.6 | 12.7 | 16.5 | 6.7 | 9.8 | 15.3 | 10.4 | 9 | 15.3 | 11.2 | 15.8 | 12.8 | 14.4 | 14.1
|  |  | 12.8 | 17.9 | 12.9 | 10.9 | 15.3 | 13.3 | 9.4 | 12.9 | 11.9 | 14.9 | 14.5 | 8.4 | 15.6 | 13.3 | 12 | 7.9 | 11.5 | 13 | 13.8 | 11.6 | 13.2 | 6.2 | 14.1 | 16.3 | 11 | 8.1 | 9.6 | 17.3 | 19.4 | 10 | 15.8 | 18 | 9.4 | 16 | 10.2 | 7.8 | 9.7 | 11.8 | 12.2 | 16.6 | 12.4 | 16.3 | 5.8 | 9 | 14.6 | 9.6 | 8.4 | 14.7 | 11.1 | 15.6 | 12 | 14.1 | 13.9
|  |  | 13.6 | 17.8 | 12.9 | 11.8 | 15.3 | 14.4 | 10.3 | 13 | 12.6 | 15.2 | 14.8 | 9.6 | 16.5 | 13.4 | 12.5 | 8.9 | 12.5 | 13.3 | 14.1 | 11.9 | 13.7 | 7.6 | 14.2 | 17 | 11.3 | 9.3 | 10.5 | 17.3 | 19.9 | 10.7 | 16.9 | 18.7 | 9.8 | 17 | 11.1 | 8.4 | 10.1 | 12.3 | 13 | 16.9 | 12.6 | 16.6 | 7.1 | 9.9 | 15.7 | 10.2 | 9.9 | 15.4 | 11.3 | 15.7 | 13.2 | 14.5 | 14.7
|  |  | 14.5 | 17.8 | 12.9 | 12.8 | 15.3 | 15.5 | 11.2 | 13 | 13.4 | 15.4 | 15 | 10.9 | 17.3 | 13.4 | 13.1 | 9.9 | 13.4 | 13.5 | 14.4 | 12.1 | 14.3 | 8.9 | 14.3 | 17.8 | 11.6 | 10.4 | 11.5 | 17.4 | 20.3 | 11.3 | 18.1 | 19.3 | 10.3 | 18.1 | 11.9 | 8.9 | 10.4 | 12.8 | 13.7 | 17.3 | 12.8 | 16.8 | 8.4 | 10.9 | 16.8 | 10.8 | 11.4 | 16 | 11.6 | 15.9 | 14.3 | 14.8 | 15.5
|  |  | 15.3 | 17.7 | 12.9 | 13.7 | 15.3 | 16.6 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 15.7 | 15.3 | 12.1 | 18.2 | 13.5 | 13.6 | 10.9 | 14.4 | 13.8 | 14.7 | 12.4 | 14.8 | 10.3 | 14.4 | 18.5 | 11.9 | 11.6 | 12.4 | 17.4 | 20.8 | 12 | 19.2 | 20 | 10.7 | 19.1 | 12.8 | 9.5 | 10.8 | 13.3 | 14.5 | 17.6 | 13 | 17.1 | 9.7 | 11.8 | 17.9 | 11.4 | 12.9 | 16.7 | 11.8 | 16 | 15.5 | 15.2 | 16.3
|  |  | 16.5 | 18 | 13 | 15.5 | 16.1 | 17.3 | 13.9 | 13.7 | 14.8 | 16.2 | 15.9 | 13.6 | 19.4 | 13.6 | 14.5 | 12.9 | 15.9 | 14.6 | 15.3 | 13.5 | 15.1 | 13.4 | 14.7 | 19.9 | 12.9 | 13.1 | 14.3 | 18.1 | 20.9 | 13.3 | 19.6 | 20.1 | 12.7 | 21.1 | 14.7 | 12.1 | 13 | 14.8 | 17.1 | 16.4 | 13.9 | 18.5 | 12.3 | 14.2 | 20 | 13.2 | 14.8 | 18.2 | 12.7 | 16.4 | 17.7 | 16.2 | 17.4
|  |  | 17.7 | 18.4 | 13 | 17.2 | 16.8 | 18 | 15.7 | 14.2 | 15.4 | 16.6 | 16.5 | 15.1 | 20.6 | 13.7 | 15.5 | 14.8 | 17.3 | 15.4 | 15.9 | 14.6 | 15.4 | 16.4 | 15 | 21.3 | 14 | 14.5 | 16.2 | 18.8 | 21 | 14.5 | 20 | 20.1 | 14.6 | 23 | 16.5 | 14.6 | 15.2 | 16.3 | 19.7 | 15.2 | 14.7 | 20 | 14.9 | 16.5 | 22.1 | 15 | 16.7 | 19.8 | 13.5 | 16.8 | 19.9 | 17.3 | 18.6
|  |  | 18.9 | 18.7 | 13.1 | 19 | 17.6 | 18.7 | 17.5 | 14.8 | 16.1 | 17.1 | 17.1 | 16.6 | 21.8 | 13.8 | 16.4 | 16.8 | 18.8 | 16.2 | 16.5 | 15.7 | 15.7 | 19.5 | 15.3 | 22.7 | 15 | 16 | 18.1 | 19.5 | 21.1 | 15.8 | 20.4 | 20.2 | 16.6 | 25 | 18.4 | 17.2 | 17.4 | 17.8 | 22.3 | 14 | 15.6 | 21.4 | 17.5 | 18.9 | 24.2 | 16.8 | 18.6 | 21.3 | 14.4 | 17.2 | 22.1 | 18.3 | 19.7
|  |  | 19.3 | 19 | 13.1 | 19.4 | 18 | 19 | 18 | 15 | 15.3 | 16.4 | 18.4 | 16.2 | 22.7 | 14 | 17.8 | 17.3 | 18.9 | 15.9 | 16.6 | 17 | 16.2 | 20.4 | 16 | 23.1 | 16.3 | 16.5 | 18.4 | 19.1 | 20.5 | 17.9 | 20.3 | 20 | 17.2 | 25.8 | 19.1 | 18.2 | 17 | 18.4 | 23.1 | 13.9 | 16.5 | 22.5 | 17.8 | 19.9 | 25 | 17.8 | 19.2 | 22.2 | 14.2 | 18.3 | 22.5 | 17.9 | 19.6
|  |  | 19.7 | 19.2 | 13.1 | 19.8 | 18.3 | 19.4 | 18.4 | 15.1 | 14.5 | 15.7 | 19.6 | 15.8 | 23.6 | 14.3 | 19.1 | 17.8 | 19.1 | 15.7 | 16.6 | 18.3 | 16.7 | 21.4 | 16.7 | 23.6 | 17.7 | 17 | 18.8 | 18.8 | 20 | 20.1 | 20.2 | 19.8 | 17.8 | 26.6 | 19.7 | 19.2 | 16.6 | 18.9 | 23.9 | 13.9 | 17.4 | 23.5 | 18.1 | 20.9 | 25.8 | 18.7 | 19.7 | 23.1 | 13.9 | 19.5 | 23 | 17.6 | 19.6
|  |  | 20.1 | 19.5 | 13.1 | 20.2 | 18.7 | 19.7 | 18.9 | 15.3 | 13.7 | 15 | 20.9 | 15.4 | 24.5 | 14.5 | 20.5 | 18.3 | 19.2 | 15.4 | 16.7 | 19.6 | 17.2 | 22.3 | 17.4 | 24 | 19 | 17.5 | 19.1 | 18.4 | 19.4 | 22.2 | 20.1 | 19.6 | 18.4 | 27.4 | 20.4 | 20.2 | 16.2 | 19.5 | 24.7 | 13.8 | 18.3 | 24.6 | 18.4 | 21.9 | 26.6 | 19.7 | 20.3 | 24 | 13.7 | 20.6 | 23.4 | 17.2 | 19.5
|  |  | 19.8 | 19.6 | 13.3 | 20.1 | 18.5 | 19.1 | 18.6 | 14.9 | 14 | 15.2 | 20.3 | 15.7 | 24.8 | 14.6 | 21 | 18.5 | 19.2 | 15.1 | 16.1 | 19.2 | 17.7 | 22.5 | 16.9 | 23.5 | 17.9 | 18.4 | 19.4 | 17.8 | 19.2 | 22.7 | 20.5 | 20.1 | 18 | 27.4 | 20.3 | 20.6 | 16.1 | 19 | 25.2 | 14.2 | 18.2 | 25.8 | 19.1 | 22 | 26.5 | 20.1 | 20.5 | 24.4 | 13.6 | 19.3 | 23.1 | 16.3 | 18.7
|  |  | 19.5 | 19.6 | 13.5 | 19.9 | 18.4 | 18.4 | 18.2 | 14.6 | 14.2 | 15.3 | 19.6 | 15.9 | 25.2 | 14.7 | 21.6 | 18.7 | 19.2 | 14.8 | 15.5 | 18.8 | 18.2 | 22.7 | 16.5 | 22.9 | 16.9 | 19.3 | 19.8 | 17.3 | 19.1 | 23.1 | 20.8 | 20.7 | 17.6 | 27.4 | 20.3 | 21.1 | 15.9 | 18.5 | 25.8 | 14.6 | 18.1 | 27.1 | 19.7 | 22.2 | 26.3 | 20.6 | 20.7 | 24.9 | 13.6 | 18.1 | 22.8 | 15.4 | 17.9
|  |  | 19.2 | 19.7 | 13.7 | 19.8 | 18.2 | 17.8 | 17.9 | 14.2 | 14.5 | 15.5 | 19 | 16.2 | 25.5 | 14.8 | 22.1 | 18.9 | 19.2 | 14.5 | 14.9 | 18.4 | 18.7 | 22.9 | 16 | 22.4 | 15.8 | 20.2 | 20.1 | 16.7 | 18.9 | 23.6 | 21.2 | 21.2 | 17.2 | 27.4 | 20.2 | 21.5 | 15.8 | 18 | 26.3 | 15 | 18 | 28.3 | 20.4 | 22.3 | 26.2 | 21 | 20.9 | 25.3 | 13.5 | 16.8 | 22.5 | 14.5 | 17.1
|  |  | 18.6 | 19.7 | 13.3 | 19 | 17.6 | 18.2 | 17.1 | 13.4 | 14.6 | 15.5 | 19 | 15.9 | 23.6 | 14.6 | 21.1 | 18.4 | 18.6 | 13.6 | 14.1 | 16.9 | 17.9 | 22.2 | 16.3 | 21.8 | 15.7 | 19.2 | 19.2 | 16.3 | 18.1 | 22.5 | 20.3 | 20.6 | 16.5 | 26.2 | 19.6 | 20.2 | 15 | 17.5 | 25.2 | 14.4 | 17.3 | 26.7 | 19.1 | 20.3 | 24.9 | 20.4 | 20 | 24 | 13.2 | 17 | 20.9 | 14 | 16.2
|  |  | 17.9 | 19.6 | 13 | 18.2 | 17.1 | 18.5 | 16.3 | 12.5 | 14.8 | 15.4 | 18.9 | 15.7 | 21.7 | 14.4 | 20.1 | 17.8 | 17.9 | 12.6 | 13.3 | 15.5 | 17 | 21.5 | 16.6 | 21.2 | 15.5 | 18.2 | 18.3 | 16 | 17.4 | 21.3 | 19.5 | 20 | 15.7 | 25.1 | 18.9 | 18.9 | 14.2 | 16.9 | 24.1 | 13.8 | 16.5 | 25.2 | 17.7 | 18.2 | 23.7 | 19.8 | 19.1 | 22.8 | 12.8 | 17.2 | 19.3 | 13.6 | 15.2
|  |  | 17.3 | 19.6 | 12.6 | 17.4 | 16.5 | 18.9 | 15.5 | 11.7 | 14.9 | 15.4 | 18.9 | 15.4 | 19.8 | 14.2 | 19.1 | 17.3 | 17.3 | 11.7 | 12.5 | 14 | 16.2 | 20.8 | 16.9 | 20.6 | 15.4 | 17.2 | 17.4 | 15.6 | 16.6 | 20.2 | 18.6 | 19.4 | 15 | 23.9 | 18.3 | 17.6 | 13.4 | 16.4 | 23 | 13.2 | 15.8 | 23.6 | 16.4 | 16.2 | 22.4 | 19.2 | 18.2 | 21.5 | 12.5 | 17.4 | 17.7 | 13.1 | 14.3
|  |  | 15.9 | 19.1 | 12.4 | 16.1 | 16.2 | 18.2 | 14.4 | 11.8 | 14.2 | 15.2 | 18 | 14.5 | 18.6 | 14.2 | 17.7 | 16.2 | 16.9 | 11.7 | 12.4 | 13.9 | 15.3 | 20.2 | 15.8 | 20 | 15.2 | 16 | 16 | 15.4 | 16.2 | 18.4 | 17.6 | 18.6 | 14.3 | 22.9 | 16.7 | 16.7 | 13.3 | 15.8 | 20.2 | 12.8 | 15.3 | 22.2 | 14.1 | 14.8 | 21.2 | 17.2 | 17.6 | 20.8 | 12.3 | 16.9 | 16.5 | 12.9 | 14
|  |  | 14.5 | 18.5 | 12.1 | 14.8 | 16 | 17.4 | 13.4 | 11.8 | 13.4 | 15.1 | 17.1 | 13.5 | 17.4 | 14.2 | 16.2 | 15 | 16.6 | 11.8 | 12.2 | 13.7 | 14.5 | 19.6 | 14.8 | 19.4 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 15.3 | 15.7 | 16.6 | 16.5 | 17.9 | 13.6 | 21.8 | 15.2 | 15.9 | 13.2 | 15.1 | 17.5 | 12.4 | 14.7 | 20.9 | 11.8 | 13.4 | 19.9 | 15.2 | 17.1 | 20.2 | 12.1 | 16.3 | 15.4 | 12.6 | 13.7
|  |  | 13.1 | 18 | 11.9 | 13.5 | 15.7 | 16.7 | 12.3 | 11.9 | 12.7 | 14.9 | 16.2 | 12.6 | 16.2 | 14.2 | 14.8 | 13.9 | 16.2 | 11.8 | 12.1 | 13.6 | 13.6 | 19 | 13.7 | 18.8 | 14.9 | 13.7 | 13.3 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 15.5 | 17.1 | 12.9 | 20.8 | 13.6 | 15 | 13.1 | 14.5 | 14.7 | 12 | 14.2 | 19.5 | 9.5 | 12 | 18.7 | 13.2 | 16.5 | 19.5 | 11.9 | 15.8 | 14.2 | 12.4 | 13.4
|  |  | 13.3 | 17.6 | 11.7 | 14.2 | 15.7 | 16.3 | 12.4 | 12 | 12.2 | 14.9 | 15.6 | 12.3 | 15.6 | 14.3 | 14.5 | 13.1 | 15.7 | 11.9 | 12.2 | 13.1 | 13.1 | 18.5 | 13 | 17.5 | 14.7 | 12.4 | 13.2 | 15 | 15.4 | 14.1 | 15.3 | 16.3 | 13 | 19.9 | 13.4 | 14.1 | 13.1 | 14.5 | 13.8 | 11.4 | 13.8 | 18.7 | 8.6 | 11.3 | 18.1 | 13 | 15.9 | 19.5 | 11.8 | 15.6 | 13.8 | 12.3 | 13.1
|  |  | 13.6 | 17.3 | 11.5 | 14.8 | 15.6 | 16 | 12.5 | 12 | 11.8 | 14.9 | 15 | 12 | 15 | 14.3 | 14.1 | 12.3 | 15.2 | 11.9 | 12.2 | 12.7 | 12.5 | 18.1 | 12.2 | 16.3 | 14.4 | 11.2 | 13.2 | 14.9 | 15.4 | 13.5 | 15.2 | 15.5 | 13.1 | 18.9 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 14.5 | 13 | 10.8 | 13.4 | 18 | 7.8 | 10.6 | 17.6 | 12.8 | 15.2 | 19.5 | 11.7 | 15.4 | 13.4 | 12.2 | 12.7
|  |  | 13.8 | 16.9 | 11.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 12.6 | 12.1 | 11.3 | 14.9 | 14.4 | 11.7 | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 11.5 | 14.7 | 12 | 12.3 | 12.2 | 12 | 17.6 | 11.5 | 15 | 14.2 | 9.9 | 13.1 | 14.8 | 15.5 | 12.8 | 15 | 14.7 | 13.2 | 18 | 13 | 12.2 | 13.1 | 14.5 | 12.1 | 10.2 | 13 | 17.2 | 6.9 | 9.9 | 17 | 12.6 | 14.6 | 19.5 | 11.6 | 15.2 | 13 | 12.1 | 12.4
|  |  | 14 | 16.9 | 11.1 | 15.1 | 15.4 | 15.4 | 12.9 | 12 | 11.3 | 14.3 | 14.2 | 11.5 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 11.8 | 14.5 | 11.8 | 12 | 11.5 | 11.5 | 17.5 | 10.7 | 14.9 | 13.8 | 10.8 | 12.9 | 14.4 | 15.2 | 12.5 | 14.9 | 14.6 | 13.2 | 17.4 | 12.7 | 12.6 | 13.1 | 14.3 | 11.5 | 10.1 | 12.9 | 16.5 | 7.3 | 9.8 | 16.4 | 12.3 | 14.3 | 18.4 | 11.6 | 14.6 | 12.3 | 11.4 | 12
|  |  | 14.3 | 16.9 | 11 | 14.8 | 15.3 | 15.3 | 13.3 | 11.9 | 11.3 | 13.8 | 13.9 | 11.2 | 14 | 14.1 | 14.4 | 12 | 14.4 | 11.6 | 11.7 | 10.9 | 11 | 17.3 | 9.8 | 14.9 | 13.5 | 11.7 | 12.6 | 13.9 | 14.9 | 12.2 | 14.7 | 14.6 | 13.2 | 16.9 | 12.5 | 13 | 13.1 | 14.2 | 10.8 | 10.1 | 12.7 | 15.8 | 7.8 | 9.8 | 15.7 | 12.1 | 14 | 17.3 | 11.5 | 14.1 | 11.7 | 10.7 | 11.6
|  |  | 14.5 | 16.9 | 10.8 | 14.4 | 15.1 | 15.1 | 13.6 | 11.8 | 11.3 | 13.2 | 13.7 | 11 | 13.8 | 14 | 14.7 | 12.3 | 14.2 | 11.4 | 11.4 | 10.2 | 10.5 | 17.2 | 9 | 14.8 | 13.1 | 12.6 | 12.4 | 13.5 | 14.6 | 11.9 | 14.6 | 14.5 | 13.2 | 16.3 | 12.2 | 13.4 | 13.1 | 14 | 10.2 | 10 | 12.6 | 15.1 | 8.2 | 9.7 | 15.1 | 11.8 | 13.7 | 16.2 | 11.5 | 13.5 | 11 | 10 | 11.2
|  |  | 14.8 | 16.5 | 11.5 | 14.6 | 15.5 | 15.6 | 13.8 | 11.7 | 11.3 | 13.6 | 14 | 11.1 | 13.7 | 14 | 15 | 12.8 | 14.3 | 11.3 | 11.6 | 10.3 | 11.1 | 17.2 | 9.9 | 14.9 | 13.3 | 13.6 | 12.8 | 13.8 | 14.9 | 12.9 | 14.8 | 14.6 | 13.3 | 17 | 12.5 | 13.9 | 13.3 | 14.1 | 11.7 | 10.2 | 12.7 | 15.7 | 9.2 | 11 | 15.9 | 12.2 | 14 | 17.3 | 12 | 13.6 | 12.2 | 10.1 | 11.3
|  |  | 15.2 | 16.1 | 12.3 | 14.8 | 16 | 16 | 14.1 | 11.5 | 11.3 | 14.1 | 14.3 | 11.3 | 13.5 | 14 | 15.3 | 13.3 | 14.5 | 11.1 | 11.7 | 10.3 | 11.6 | 17.1 | 10.8 | 14.9 | 13.5 | 14.7 | 13.3 | 14.2 | 15.2 | 13.9 | 15 | 14.7 | 13.3 | 17.7 | 12.8 | 14.3 | 13.5 | 14.1 | 13.2 | 10.4 | 12.7 | 16.4 | 10.3 | 12.4 | 16.6 | 12.6 | 14.2 | 18.3 | 12.4 | 13.7 | 13.4 | 10.3 | 11.5
|  |  | 15.5 | 15.7 | 13 | 15 | 16.4 | 16.5 | 14.3 | 11.4 | 11.3 | 14.5 | 14.6 | 11.4 | 13.4 | 14 | 15.6 | 13.8 | 14.6 | 11 | 11.9 | 10.4 | 12.2 | 17.1 | 11.7 | 15 | 13.7 | 15.7 | 13.7 | 14.5 | 15.5 | 14.9 | 15.2 | 14.8 | 13.4 | 18.4 | 13.1 | 14.8 | 13.7 | 14.2 | 14.7 | 10.6 | 12.8 | 17 | 11.3 | 13.7 | 17.4 | 13 | 14.5 | 19.4 | 12.9 | 13.8 | 14.6 | 10.4 | 11.6
|  |  | 16.1 | 17 | 13.3 | 16.1 | 17.1 | 17.2 | 15.3 | 11.5 | 11.4 | 15.2 | 14.9 | 12.2 | 14 | 14.5 | 16.4 | 14.8 | 15.5 | 11.1 | 12.8 | 11.3 | 13.7 | 17.8 | 13.7 | 16.3 | 15 | 16.3 | 14.5 | 15.6 | 17 | 16.5 | 16.7 | 16 | 14.3 | 21.2 | 13.3 | 16 | 14 | 15 | 17.6 | 11.6 | 13.3 | 19.8 | 13 | 15.9 | 20.3 | 13.2 | 14.8 | 21.6 | 13.9 | 15.8 | 16.9 | 11 | 12.1
|  |  | 16.6 | 18.3 | 13.6 | 17.1 | 17.9 | 18 | 16.4 | 11.5 | 11.5 | 15.8 | 15.2 | 13 | 14.6 | 14.9 | 17.2 | 15.9 | 16.5 | 11.3 | 13.7 | 12.3 | 15.3 | 18.5 | 15.6 | 17.6 | 16.4 | 17 | 15.4 | 16.7 | 18.5 | 18.1 | 18.2 | 17.3 | 15.2 | 23.9 | 13.6 | 17.2 | 14.2 | 15.9 | 20.6 | 12.6 | 13.9 | 22.5 | 14.8 | 18.1 | 23.3 | 13.4 | 15.1 | 23.7 | 14.8 | 17.9 | 19.3 | 11.6 | 12.5
|  |  | 17.2 | 19.6 | 13.9 | 18.2 | 18.6 | 18.7 | 17.4 | 11.6 | 11.6 | 16.5 | 15.5 | 13.8 | 15.2 | 15.4 | 18 | 16.9 | 17.4 | 11.4 | 14.6 | 13.2 | 16.8 | 19.2 | 17.6 | 18.9 | 17.7 | 17.6 | 16.2 | 17.8 | 20 | 19.7 | 19.7 | 18.5 | 16.1 | 26.7 | 13.8 | 18.4 | 14.5 | 16.7 | 23.5 | 13.6 | 14.4 | 25.3 | 16.5 | 20.3 | 26.2 | 13.6 | 15.4 | 25.9 | 15.8 | 19.9 | 21.6 | 12.2 | 13
|  |  | 17.6 | 19.3 | 13.8 | 18.9 | 18.9 | 18.7 | 17.9 | 12.1 | 11.8 | 17.4 | 17 | 13.7 | 17.5 | 16.3 | 18.6 | 17.6 | 17 | 12.4 | 14.7 | 13.7 | 17.7 | 19.8 | 18.5 | 19.9 | 18.5 | 18.2 | 15.9 | 18.6 | 20.7 | 20.5 | 20.2 | 19.6 | 17.2 | 27.9 | 13.9 | 19.3 | 14.5 | 17.8 | 24.3 | 13.4 | 15.2 | 26.8 | 17.5 | 20.6 | 27.2 | 13.6 | 14.2 | 26.5 | 16.1 | 20.2 | 22.4 | 12.5 | 13.2
|  |  | 18.1 | 18.9 | 13.8 | 19.6 | 19.3 | 18.8 | 18.4 | 12.6 | 12.1 | 18.3 | 18.4 | 13.7 | 19.9 | 17.1 | 19.2 | 18.3 | 16.5 | 13.4 | 14.7 | 14.1 | 18.5 | 20.4 | 19.3 | 20.8 | 19.4 | 18.9 | 15.5 | 19.5 | 21.3 | 21.4 | 20.8 | 20.7 | 18.4 | 29.2 | 14 | 20.1 | 14.5 | 18.9 | 25.2 | 13.2 | 16.1 | 28.3 | 18.6 | 20.9 | 28.3 | 13.6 | 12.9 | 27 | 16.5 | 20.6 | 23.1 | 12.7 | 13.4
|  |  | 18.5 | 18.6 | 13.7 | 20.3 | 19.6 | 18.8 | 18.9 | 13.1 | 12.3 | 19.2 | 19.9 | 13.6 | 22.2 | 18 | 19.8 | 19 | 16.1 | 14.4 | 14.8 | 14.6 | 19.4 | 21 | 20.2 | 21.8 | 20.2 | 19.5 | 15.2 | 20.3 | 22 | 22.2 | 21.3 | 21.8 | 19.5 | 30.4 | 14.1 | 21 | 14.5 | 20 | 26 | 13 | 16.9 | 29.8 | 19.6 | 21.2 | 29.3 | 13.6 | 11.7 | 27.6 | 16.8 | 20.9 | 23.9 | 13 | 13.6
|  |  | 19 | 18.8 | 14 | 19.9 | 19.4 | 18.7 | 18.7 | 12.9 | 12.6 | 18.9 | 20.6 | 14 | 22.3 | 18 | 19.6 | 18.5 | 16.2 | 14 | 15 | 14.9 | 19.4 | 20.7 | 20.3 | 22 | 20.2 | 19.7 | 15.7 | 20.6 | 22.1 | 22.3 | 21.9 | 22.1 | 19.6 | 30.7 | 14.9 | 20.2 | 15.9 | 20.2 | 26.2 | 13.6 | 17.6 | 30 | 19.5 | 21.1 | 29.5 | 14.4 | 12.3 | 27.7 | 17.1 | 21.2 | 23.6 | 13.1 | 13.7
|  |  | 19.6 | 19.1 | 14.4 | 19.5 | 19.3 | 18.5 | 18.4 | 12.7 | 12.8 | 18.5 | 21.2 | 14.4 | 22.3 | 18 | 19.4 | 18.1 | 16.2 | 13.6 | 15.3 | 15.3 | 19.3 | 20.5 | 20.5 | 22.1 | 20.1 | 19.8 | 16.1 | 20.9 | 22.1 | 22.5 | 22.6 | 22.3 | 19.8 | 31.1 | 15.6 | 19.3 | 17.4 | 20.4 | 26.5 | 14.2 | 18.3 | 30.1 | 19.5 | 21.1 | 29.8 | 15.2 | 13 | 27.7 | 17.3 | 21.6 | 23.3 | 13.3 | 13.9
|  |  | 20.1 | 19.3 | 14.7 | 19.1 | 19.1 | 18.4 | 18.2 | 12.5 | 13.1 | 18.2 | 21.9 | 14.8 | 22.4 | 18 | 19.2 | 17.6 | 16.3 | 13.2 | 15.5 | 15.6 | 19.3 | 20.2 | 20.6 | 22.3 | 20.1 | 20 | 16.6 | 21.2 | 22.2 | 22.6 | 23.2 | 22.6 | 19.9 | 31.4 | 16.4 | 18.5 | 18.8 | 20.6 | 26.7 | 14.8 | 19 | 30.3 | 19.4 | 21 | 30 | 16 | 13.6 | 27.8 | 17.6 | 21.9 | 23 | 13.4 | 14
|  |  | 19.6 | 19 | 14.2 | 18.6 | 17.7 | 17.9 | 17.6 | 12.5 | 12.6 | 17.5 | 21.2 | 14.1 | 21.7 | 17.1 | 18.7 | 17.3 | 15.6 | 13.4 | 15.1 | 14.8 | 18.9 | 19.1 | 19.5 | 21.3 | 19.4 | 19.5 | 14.5 | 20.2 | 20.8 | 21.3 | 21.9 | 21.5 | 18.7 | 29.6 | 15.3 | 18.3 | 18.1 | 19.4 | 25.5 | 13.9 | 17.8 | 28.7 | 19 | 20.4 | 28.4 | 14.5 | 13.3 | 25.8 | 16.5 | 20.8 | 21.5 | 12.9 | 13.3
|  |  | 19 | 18.7 | 13.8 | 18 | 16.4 | 17.5 | 17 | 12.6 | 12 | 16.7 | 20.6 | 13.5 | 21.1 | 16.1 | 18.2 | 16.9 | 15 | 13.6 | 14.7 | 14.1 | 18.6 | 17.9 | 18.5 | 20.3 | 18.8 | 18.9 | 12.4 | 19.2 | 19.4 | 20 | 20.7 | 20.4 | 17.4 | 27.7 | 14.1 | 18.2 | 17.5 | 18.3 | 24.3 | 13.1 | 16.6 | 27.1 | 18.6 | 19.8 | 26.7 | 12.9 | 12.9 | 23.8 | 15.4 | 19.7 | 19.9 | 12.5 | 12.7
|  |  | 18.5 | 18.4 | 13.3 | 17.5 | 15 | 17 | 16.4 | 12.6 | 11.5 | 16 | 19.9 | 12.8 | 20.4 | 15.2 | 17.7 | 16.6 | 14.3 | 13.8 | 14.3 | 13.3 | 18.2 | 16.8 | 17.4 | 19.3 | 18.1 | 18.4 | 10.3 | 18.2 | 18 | 18.7 | 19.4 | 19.3 | 16.2 | 25.9 | 13 | 18 | 16.8 | 17.1 | 23.1 | 12.2 | 15.4 | 25.5 | 18.2 | 19.2 | 25.1 | 11.4 | 12.6 | 21.8 | 14.3 | 18.6 | 18.4 | 12 | 12
|  |  | 17.4 | 17.7 | 12.4 | 16.4 | 14.9 | 16.3 | 16 | 12.2 | 11.6 | 15 | 18.4 | 12.6 | 19 | 14.4 | 16.8 | 15.3 | 13.3 | 13.2 | 13.4 | 12.1 | 17.1 | 16.4 | 16.1 | 17.9 | 16.7 | 17.7 | 9.7 | 17.3 | 16.7 | 17 | 18 | 18.3 | 14.6 | 24.5 | 12.5 | 16.2 | 15 | 15.3 | 21.1 | 11 | 14.2 | 24 | 17.2 | 18.4 | 23.1 | 11.4 | 12.2 | 20.8 | 13.2 | 17.5 | 17.5 | 11.5 | 11.4
|  |  | 16.4 | 17.1 | 11.6 | 15.2 | 14.9 | 15.5 | 15.5 | 11.9 | 11.6 | 14 | 16.8 | 12.3 | 17.6 | 13.5 | 15.9 | 14.1 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 10.8 | 16.1 | 15.9 | 14.8 | 16.5 | 15.4 | 16.9 | 9.1 | 16.3 | 15.4 | 15.4 | 16.6 | 17.2 | 12.9 | 23 | 11.9 | 14.4 | 13.3 | 13.4 | 19 | 9.9 | 13 | 22.4 | 16.3 | 17.7 | 21 | 11.5 | 11.7 | 19.8 | 12.2 | 16.4 | 16.7 | 10.9 | 10.8
|  |  | 15.3 | 16.4 | 10.7 | 14.1 | 14.8 | 14.8 | 15.1 | 11.5 | 11.7 | 13 | 15.3 | 12.1 | 16.2 | 12.7 | 15 | 12.8 | 11.2 | 11.9 | 11.6 | 9.6 | 15 | 15.5 | 13.5 | 15.1 | 14 | 16.2 | 8.5 | 15.4 | 14.1 | 13.7 | 15.2 | 16.2 | 11.3 | 21.6 | 11.4 | 12.6 | 11.5 | 11.6 | 17 | 8.7 | 11.8 | 20.9 | 15.3 | 16.9 | 19 | 11.5 | 11.3 | 18.8 | 11.1 | 15.3 | 15.8 | 10.4 | 10.2
|  |  | 15.2 | 15.7 | 10.9 | 13.5 | 14.9 | 14.2 | 14.1 | 11.2 | 11.4 | 12.6 | 14.7 | 12.5 | 15.9 | 12.9 | 14.9 | 12.6 | 10.9 | 11.5 | 10.9 | 9.2 | 14.1 | 14.9 | 13.1 | 14.6 | 13.9 | 15.3 | 8.5 | 15.3 | 13.8 | 13.6 | 14.3 | 15.3 | 10.4 | 20.7 | 11.3 | 12.4 | 10.8 | 11.1 | 16.2 | 8.2 | 11.2 | 20.2 | 15.2 | 16.6 | 18.4 | 11.6 | 11.3 | 18.4 | 10.7 | 14.5 | 15 | 9.7 | 9.8
|  |  | 15.1 | 15 | 11.1 | 12.8 | 14.9 | 13.6 | 13.1 | 10.8 | 11 | 12.3 | 14 | 12.8 | 15.5 | 13 | 14.9 | 12.5 | 10.5 | 11.1 | 10.1 | 8.8 | 13.3 | 14.3 | 12.8 | 14 | 13.9 | 14.5 | 8.6 | 15.1 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 9.5 | 19.7 | 11.3 | 12.2 | 10.1 | 10.7 | 15.5 | 7.7 | 10.6 | 19.6 | 15.2 | 16.2 | 17.7 | 11.7 | 11.3 | 18.1 | 10.4 | 13.7 | 14.2 | 9.1 | 9.4
|  |  | 15 | 14.3 | 11.3 | 12.2 | 15 | 13 | 12.1 | 10.5 | 10.7 | 11.9 | 13.4 | 13.2 | 15.2 | 13.2 | 14.8 | 12.3 | 10.2 | 10.7 | 9.4 | 8.4 | 12.4 | 13.7 | 12.4 | 13.5 | 13.8 | 13.6 | 8.6 | 15 | 13.3 | 13.4 | 12.6 | 13.6 | 8.6 | 18.8 | 11.2 | 12 | 9.4 | 10.2 | 14.7 | 7.2 | 10 | 18.9 | 15.1 | 15.9 | 17.1 | 11.8 | 11.3 | 17.7 | 10 | 12.9 | 13.4 | 8.4 | 9
|  |  | 14.8 | 13.7 | 10.9 | 11.8 | 14.8 | 13 | 11.6 | 10 | 10 | 11.8 | 13.1 | 13.3 | 14.9 | 13.1 | 13.5 | 12.1 | 9.6 | 10.3 | 9.2 | 7.7 | 12.3 | 13.2 | 11.3 | 12.9 | 13.7 | 14 | 9.1 | 14.3 | 13.2 | 13.5 | 12.6 | 13.1 | 8.3 | 18.2 | 11 | 11.8 | 8.4 | 9.7 | 13.3 | 6.9 | 9.6 | 18.2 | 15.1 | 15.6 | 16.7 | 11.5 | 11.4 | 17.5 | 9.5 | 12.9 | 13 | 8 | 8.6
|  |  | 14.6 | 13.2 | 10.5 | 11.5 | 14.7 | 13 | 11.2 | 9.5 | 9.4 | 11.7 | 12.7 | 13.4 | 14.5 | 13.1 | 12.1 | 12 | 9.1 | 9.9 | 8.9 | 7.1 | 12.1 | 12.7 | 10.2 | 12.2 | 13.7 | 14.4 | 9.7 | 13.5 | 13 | 13.5 | 12.7 | 12.5 | 7.9 | 17.7 | 10.9 | 11.7 | 7.5 | 9.2 | 12 | 6.6 | 9.2 | 17.5 | 15.2 | 15.4 | 16.2 | 11.1 | 11.4 | 17.2 | 8.9 | 12.8 | 12.7 | 7.6 | 8.1
|  |  | 14.4 | 12.6 | 10.1 | 11.1 | 14.5 | 13 | 10.7 | 9 | 8.7 | 11.6 | 12.4 | 13.5 | 14.2 | 13 | 10.8 | 11.8 | 8.5 | 9.5 | 8.7 | 6.4 | 12 | 12.2 | 9.1 | 11.6 | 13.6 | 14.8 | 10.2 | 12.8 | 12.9 | 13.6 | 12.7 | 12 | 7.6 | 17.1 | 10.7 | 11.5 | 6.5 | 8.7 | 10.6 | 6.3 | 8.8 | 16.8 | 15.2 | 15.1 | 15.8 | 10.8 | 11.5 | 17 | 8.4 | 12.8 | 12.3 | 7.2 | 7.7
|  |  | 14.5 | 13 | 10.4 | 12 | 14.5 | 13.2 | 11.2 | 9.7 | 9.2 | 12 | 12.9 | 14.1 | 14.1 | 13.2 | 11.4 | 12.1 | 9.9 | 10 | 9.6 | 7.1 | 12.1 | 12.7 | 10.3 | 12.4 | 13.9 | 14.7 | 10.5 | 12.7 | 13.4 | 13.7 | 13.2 | 13.1 | 9.3 | 17.7 | 10.6 | 11.2 | 6.7 | 9.7 | 11.7 | 7.2 | 9.9 | 17.3 | 15.2 | 15.6 | 17.3 | 11 | 11.4 | 17.7 | 9.5 | 13.1 | 12.8 | 7.9 | 8.6
|  |  | 14.5 | 13.4 | 10.7 | 12.9 | 14.6 | 13.4 | 11.6 | 10.3 | 9.8 | 12.3 | 13.5 | 14.6 | 14.1 | 13.5 | 11.9 | 12.5 | 11.4 | 10.5 | 10.4 | 7.7 | 12.2 | 13.1 | 11.6 | 13.1 | 14.1 | 14.6 | 10.9 | 12.5 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 14.1 | 11 | 18.4 | 10.5 | 10.8 | 7 | 10.6 | 12.7 | 8.1 | 11 | 17.9 | 15.1 | 16 | 18.7 | 11.3 | 11.4 | 18.5 | 10.7 | 13.5 | 13.4 | 8.6 | 9.5
|  |  | 14.6 | 13.8 | 11 | 13.8 | 14.6 | 13.6 | 12.1 | 11 | 10.3 | 12.7 | 14 | 15.2 | 14 | 13.7 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 11 | 11.3 | 8.4 | 12.3 | 13.6 | 12.8 | 13.9 | 14.4 | 14.5 | 11.2 | 12.4 | 14.3 | 13.9 | 14.1 | 15.2 | 12.7 | 19 | 10.4 | 10.5 | 7.2 | 11.6 | 13.8 | 9 | 12.1 | 18.4 | 15.1 | 16.5 | 20.2 | 11.5 | 11.3 | 19.2 | 11.8 | 13.8 | 13.9 | 9.3 | 10.4
|  |  | 15.4 | 15.8 | 11.4 | 15.6 | 15.2 | 14.6 | 13.5 | 12.3 | 11.5 | 14.2 | 16 | 16.1 | 14.7 | 14.1 | 13.8 | 14 | 14.1 | 12.4 | 12.4 | 10.3 | 14.3 | 15.1 | 14.7 | 15.4 | 15.7 | 15.7 | 11.7 | 14.3 | 16.1 | 14.7 | 14.9 | 15.6 | 14.9 | 21.4 | 11.4 | 11.9 | 10.8 | 14.2 | 16 | 11.2 | 14.3 | 20.9 | 16 | 17 | 22.4 | 12.2 | 11.9 | 21.5 | 14 | 15.9 | 16.4 | 10.8 | 12.2
|  |  | 16.1 | 17.8 | 11.9 | 17.5 | 15.9 | 15.6 | 14.8 | 13.7 | 12.8 | 15.6 | 18.1 | 16.9 | 15.3 | 14.5 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 13.7 | 13.6 | 12.1 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17.1 | 16.8 | 12.3 | 16.3 | 17.8 | 15.6 | 15.8 | 16 | 17.2 | 23.9 | 12.5 | 13.2 | 14.3 | 16.8 | 18.2 | 13.4 | 16.4 | 23.3 | 17 | 17.5 | 24.7 | 12.9 | 12.4 | 23.9 | 16.1 | 18.1 | 18.9 | 12.4 | 13.9
|  |  | 16.9 | 19.8 | 12.3 | 19.3 | 16.5 | 16.6 | 16.2 | 15 | 14 | 17.1 | 20.1 | 17.8 | 16 | 14.9 | 16.5 | 16.4 | 16.8 | 15.1 | 14.7 | 14 | 18.4 | 18 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 18 | 12.8 | 18.2 | 19.6 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 19.4 | 26.3 | 13.5 | 14.6 | 17.9 | 19.4 | 20.4 | 15.6 | 18.6 | 25.8 | 17.9 | 18 | 26.9 | 13.6 | 13 | 26.2 | 18.3 | 20.2 | 21.4 | 13.9 | 15.7
|  |  | 17 | 19.4 | 13.2 | 19.3 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 15.2 | 14.6 | 16.6 | 21 | 17.8 | 16.3 | 15.3 | 17.3 | 16.8 | 17.6 | 15.5 | 15.2 | 14.7 | 19.4 | 17.8 | 19.3 | 18.6 | 19.1 | 18.7 | 14.1 | 19.2 | 19.4 | 17.2 | 17 | 16.7 | 20.1 | 27.6 | 14.3 | 15.9 | 18.9 | 20.5 | 22.5 | 16.4 | 19.3 | 27 | 18.9 | 19.7 | 28 | 14.9 | 13.7 | 26.6 | 18.4 | 21.3 | 22 | 14.9 | 16.6
|  |  | 17 | 19 | 14.2 | 19.3 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 15.5 | 15.1 | 16.2 | 21.8 | 17.9 | 16.7 | 15.7 | 18 | 17.3 | 18.3 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 20.3 | 17.7 | 20.1 | 18.8 | 19.7 | 19.3 | 15.4 | 20.3 | 19.2 | 17.9 | 17.4 | 16.9 | 20.9 | 28.9 | 15 | 17.3 | 19.8 | 21.7 | 24.6 | 17.1 | 20.1 | 28.1 | 19.8 | 21.3 | 29 | 16.2 | 14.3 | 27 | 18.4 | 22.5 | 22.6 | 15.9 | 17.4
|  |  | 17.1 | 18.6 | 15.1 | 19.3 | 17 | 17.4 | 17.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 22.7 | 17.9 | 17 | 16.1 | 18.8 | 17.7 | 19.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 21.3 | 17.5 | 21 | 18.9 | 20.4 | 20 | 16.7 | 21.3 | 19 | 18.7 | 17.8 | 17.2 | 21.6 | 30.2 | 15.8 | 18.6 | 20.8 | 22.8 | 26.7 | 17.9 | 20.8 | 29.3 | 20.8 | 23 | 30.1 | 17.5 | 15 | 27.4 | 18.5 | 23.6 | 23.2 | 16.9 | 18.3
|  |  | 17.2 | 18.4 | 15.1 | 20.9 | 16.4 | 17.4 | 17.4 | 15.6 | 15.1 | 17 | 22.9 | 18.6 | 17.3 | 16.5 | 18.5 | 17.7 | 17.9 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 21.5 | 18.1 | 20.9 | 18.5 | 20.6 | 20.1 | 16.8 | 21.2 | 19.1 | 18.8 | 17.9 | 17.1 | 22 | 30.1 | 15 | 18.9 | 21.2 | 22.9 | 26.9 | 18.4 | 21.2 | 29.1 | 21.3 | 23.7 | 29.6 | 16.5 | 15.6 | 27 | 18.4 | 23.4 | 23.5 | 17.2 | 18.5
|  |  | 17.4 | 18.1 | 15.1 | 22.4 | 15.8 | 17.4 | 17.1 | 15.4 | 14.6 | 18.2 | 23 | 19.4 | 17.7 | 16.8 | 18.1 | 17.8 | 16.7 | 16 | 16.3 | 16.3 | 21.8 | 18.8 | 20.9 | 18.2 | 20.8 | 20.3 | 16.9 | 21 | 19.1 | 18.9 | 18.1 | 17.1 | 22.3 | 30 | 14.3 | 19.3 | 21.5 | 23 | 27 | 18.8 | 21.6 | 28.9 | 21.8 | 24.3 | 29 | 15.5 | 16.2 | 26.6 | 18.4 | 23.1 | 23.9 | 17.6 | 18.8
|  |  | 17.5 | 17.9 | 15.1 | 24 | 15.2 | 17.4 | 16.9 | 15.3 | 14 | 19.5 | 23.2 | 20.1 | 18 | 17.2 | 17.8 | 17.8 | 15.5 | 15.9 | 16.4 | 16.3 | 22 | 19.4 | 20.8 | 17.8 | 21 | 20.4 | 17 | 20.9 | 19.2 | 19 | 18.2 | 17 | 22.7 | 29.9 | 13.5 | 19.6 | 21.9 | 23.1 | 27.2 | 19.3 | 22 | 28.7 | 22.3 | 25 | 28.5 | 14.5 | 16.8 | 26.2 | 18.3 | 22.9 | 24.2 | 17.9 | 19
|  |  | 16.8 | 17.8 | 15 | 22.4 | 15 | 17 | 16 | 14.6 | 13.7 | 18.4 | 21.7 | 19 | 16.8 | 16.2 | 17.5 | 17.1 | 14.8 | 15.4 | 16 | 15.2 | 21.3 | 18.6 | 19.8 | 17.3 | 20.2 | 19.2 | 16.3 | 20.2 | 18.5 | 18.6 | 17.3 | 16.6 | 21.4 | 28.6 | 13.6 | 18.5 | 20.5 | 21.8 | 26 | 18.9 | 20.5 | 27.5 | 21.2 | 23.7 | 27.1 | 14.7 | 15.6 | 24.8 | 17.2 | 21.9 | 22.7 | 17.3 | 18.3
|  |  | 16.2 | 17.6 | 14.8 | 20.7 | 14.9 | 16.7 | 15.2 | 13.9 | 13.5 | 17.2 | 20.2 | 17.9 | 15.6 | 15.1 | 17.1 | 16.4 | 14 | 14.8 | 15.6 | 14 | 20.5 | 17.7 | 18.9 | 16.8 | 19.3 | 18.1 | 15.5 | 19.4 | 17.7 | 18.3 | 16.5 | 16.3 | 20.1 | 27.3 | 13.7 | 17.5 | 19.1 | 20.4 | 24.7 | 18.4 | 19 | 26.4 | 20.2 | 22.3 | 25.6 | 15 | 14.5 | 23.3 | 16.2 | 21 | 21.3 | 16.6 | 17.5
|  |  | 15.5 | 17.5 | 14.7 | 19.1 | 14.7 | 16.3 | 14.3 | 13.2 | 13.2 | 16.1 | 18.7 | 16.8 | 14.4 | 14.1 | 16.8 | 15.7 | 13.3 | 14.3 | 15.2 | 12.9 | 19.8 | 16.9 | 17.9 | 16.3 | 18.5 | 16.9 | 14.8 | 18.7 | 17 | 17.9 | 15.6 | 15.9 | 18.8 | 26 | 13.8 | 16.4 | 17.7 | 19.1 | 23.5 | 18 | 17.5 | 25.2 | 19.1 | 21 | 24.2 | 15.2 | 13.3 | 21.9 | 15.1 | 20 | 19.8 | 16 | 16.8
|  |  | 14.8 | 16.7 | 14.1 | 17.8 | 13.3 | 16 | 14.4 | 13.3 | 13 | 14.4 | 18.1 | 15.9 | 13.3 | 13.8 | 16.6 | 14.8 | 12.9 | 14.1 | 14.9 | 11.1 | 18.3 | 16.5 | 15.7 | 15.8 | 16.5 | 16.6 | 13.8 | 18.2 | 16.3 | 17.2 | 15.2 | 15.4 | 17.4 | 24.5 | 13.3 | 15.7 | 15.7 | 17.5 | 21.2 | 17.7 | 16.5 | 23.5 | 18.6 | 20.1 | 22.6 | 14.6 | 13.4 | 20.8 | 13.8 | 18.6 | 18.7 | 16.1 | 15.9
|  |  | 14 | 16 | 13.5 | 16.6 | 12 | 15.8 | 14.5 | 13.4 | 12.9 | 12.6 | 17.5 | 15.1 | 12.1 | 13.5 | 16.4 | 13.9 | 12.5 | 14 | 14.5 | 9.4 | 16.7 | 16 | 13.6 | 15.3 | 14.4 | 16.3 | 12.7 | 17.7 | 15.6 | 16.5 | 14.9 | 15 | 15.9 | 23.1 | 12.7 | 15.1 | 13.8 | 15.8 | 19 | 17.3 | 15.4 | 21.8 | 18.2 | 19.2 | 21 | 14 | 13.6 | 19.6 | 12.5 | 17.1 | 17.7 | 16.3 | 15.1
|  |  | 13.3 | 15.2 | 12.9 | 15.3 | 10.6 | 15.5 | 14.6 | 13.5 | 12.7 | 10.9 | 16.9 | 14.2 | 11 | 13.2 | 16.2 | 13 | 12.1 | 13.8 | 14.2 | 7.6 | 15.2 | 15.6 | 11.4 | 14.8 | 12.4 | 16 | 11.7 | 17.2 | 14.9 | 15.8 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 21.6 | 12.2 | 14.4 | 11.8 | 14.2 | 16.7 | 17 | 14.4 | 20.1 | 17.7 | 18.3 | 19.4 | 13.4 | 13.7 | 18.5 | 11.2 | 15.7 | 16.6 | 16.4 | 14.2
|  |  | 13.1 | 14.8 | 12.2 | 14.8 | 10 | 15.2 | 14 | 12.8 | 12.6 | 11.3 | 16.2 | 13.9 | 11.3 | 13 | 15.4 | 12.8 | 11.7 | 13.5 | 14.1 | 6.6 | 14.9 | 15.1 | 10.6 | 14.5 | 11.8 | 15.5 | 11.3 | 16.6 | 14.4 | 15.7 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 20.7 | 11.7 | 14.3 | 11.1 | 13.3 | 16 | 16.4 | 13.9 | 20.7 | 17.5 | 18.1 | 18.4 | 13.1 | 13 | 18.5 | 10.5 | 14.9 | 15.9 | 16.3 | 14.1
|  |  | 12.9 | 14.4 | 11.5 | 14.2 | 9.3 | 14.8 | 13.4 | 12 | 12.6 | 11.8 | 15.6 | 13.5 | 11.5 | 12.8 | 14.6 | 12.7 | 11.2 | 13.2 | 13.9 | 5.5 | 14.6 | 14.7 | 9.9 | 14.2 | 11.3 | 14.9 | 11 | 15.9 | 13.9 | 15.5 | 13.3 | 13.8 | 13.2 | 19.8 | 11.2 | 14.1 | 10.3 | 12.5 | 15.2 | 15.7 | 13.4 | 21.2 | 17.2 | 18 | 17.4 | 12.7 | 12.2 | 18.6 | 9.7 | 14.2 | 15.3 | 16.2 | 14
|  |  | 12.7 | 14 | 10.8 | 13.7 | 8.7 | 14.5 | 12.8 | 11.3 | 12.5 | 12.2 | 14.9 | 13.2 | 11.8 | 12.6 | 13.8 | 12.5 | 10.8 | 12.9 | 13.8 | 4.5 | 14.3 | 14.2 | 9.1 | 13.9 | 10.7 | 14.4 | 10.6 | 15.3 | 13.4 | 15.4 | 12.7 | 13.4 | 12.6 | 18.9 | 10.7 | 14 | 9.6 | 11.6 | 14.5 | 15.1 | 12.9 | 21.8 | 17 | 17.8 | 16.4 | 12.4 | 11.5 | 18.6 | 9 | 13.4 | 14.6 | 16.1 | 13.9
|  |  | 12.9 | 13.5 | 10.5 | 13.7 | 9.2 | 14.5 | 12.6 | 11 | 12.1 | 12.1 | 14.6 | 12.9 | 11.2 | 12.6 | 14.3 | 13.3 | 9.9 | 12.4 | 13.7 | 4.3 | 13.4 | 13.7 | 8.6 | 13.1 | 10.1 | 14.3 | 11.1 | 14.6 | 13.1 | 15.2 | 12.4 | 13 | 12.3 | 18.5 | 10.8 | 13.5 | 8.9 | 11.4 | 13.4 | 15 | 12.2 | 20.7 | 16.4 | 18 | 17.5 | 12.4 | 11.3 | 18.1 | 8.8 | 12.8 | 14.4 | 15.9 | 14.9
|  |  | 13 | 12.9 | 10.3 | 13.6 | 9.7 | 14.4 | 12.4 | 10.6 | 11.7 | 12 | 14.3 | 12.5 | 10.6 | 12.6 | 14.9 | 14 | 9.1 | 11.9 | 13.5 | 4.2 | 12.4 | 13.1 | 8.2 | 12.4 | 9.4 | 14.3 | 11.6 | 14 | 12.7 | 14.9 | 12 | 12.5 | 12.1 | 18.1 | 10.9 | 12.9 | 8.1 | 11.2 | 12.4 | 14.8 | 11.6 | 19.7 | 15.9 | 18.3 | 18.6 | 12.4 | 11 | 17.5 | 8.5 | 12.2 | 14.2 | 15.8 | 15.8
|  |  | 13.2 | 12.4 | 10 | 13.6 | 10.2 | 14.4 | 12.2 | 10.3 | 11.3 | 11.9 | 14 | 12.2 | 10 | 12.6 | 15.4 | 14.8 | 8.2 | 11.4 | 13.4 | 4 | 11.5 | 12.6 | 7.7 | 11.6 | 8.8 | 14.2 | 12.1 | 13.3 | 12.4 | 14.7 | 11.7 | 12.1 | 11.8 | 17.7 | 11 | 12.4 | 7.4 | 11 | 11.3 | 14.7 | 10.9 | 18.6 | 15.3 | 18.5 | 19.7 | 12.4 | 10.8 | 17 | 8.3 | 11.6 | 14 | 15.6 | 16.8
|  |  | 13.7 | 12.8 | 10.7 | 14.5 | 11 | 14.1 | 12.3 | 10.9 | 11.4 | 12.4 | 14 | 12.5 | 10.7 | 12.6 | 14.9 | 15 | 9.4 | 11.9 | 13.2 | 5.8 | 12.5 | 12.4 | 9.2 | 12.1 | 10.3 | 14.9 | 12.5 | 13 | 12.8 | 14.7 | 12.3 | 12.3 | 12.6 | 18 | 11.5 | 12.5 | 8.1 | 12 | 12.4 | 15.1 | 12.1 | 18.2 | 16 | 19.4 | 19.9 | 12.6 | 11.7 | 17.1 | 9.3 | 11.8 | 14.7 | 16.1 | 17.2
|  |  | 14.1 | 13.2 | 11.3 | 15.5 | 11.7 | 13.7 | 12.3 | 11.6 | 11.4 | 12.8 | 13.9 | 12.7 | 11.5 | 12.6 | 14.5 | 15.2 | 10.5 | 12.3 | 13.1 | 7.6 | 13.4 | 12.2 | 10.8 | 12.7 | 11.8 | 15.6 | 12.8 | 12.8 | 13.3 | 14.8 | 13 | 12.4 | 13.3 | 18.3 | 11.9 | 12.5 | 8.9 | 12.9 | 13.6 | 15.6 | 13.2 | 17.8 | 16.7 | 20.2 | 20.2 | 12.8 | 12.5 | 17.2 | 10.4 | 11.9 | 15.4 | 16.5 | 17.5
|  |  | 14.6 | 13.6 | 12 | 16.4 | 12.5 | 13.4 | 12.4 | 12.2 | 11.5 | 13.3 | 13.9 | 13 | 12.2 | 12.6 | 14 | 15.4 | 11.7 | 12.8 | 12.9 | 9.4 | 14.4 | 12 | 12.3 | 13.2 | 13.3 | 16.3 | 13.2 | 12.5 | 13.7 | 14.8 | 13.6 | 12.6 | 14.1 | 18.6 | 12.4 | 12.6 | 9.6 | 13.9 | 14.7 | 16 | 14.4 | 17.4 | 17.4 | 21.1 | 20.4 | 13 | 13.4 | 17.3 | 11.4 | 12.1 | 16.1 | 17 | 17.9
|  |  | 15.3 | 13.9 | 13.2 | 18.7 | 14.3 | 13.7 | 12.6 | 13.8 | 13.4 | 14.5 | 15 | 14.4 | 13.7 | 13.1 | 13.7 | 14.6 | 12.7 | 14.3 | 14 | 11.3 | 16.2 | 12.5 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 16.7 | 14.1 | 13.1 | 14.4 | 16 | 14.5 | 14.6 | 16.8 | 19.8 | 13.3 | 13.4 | 13.8 | 16.4 | 17.5 | 17.6 | 16.8 | 18.3 | 18.1 | 22.1 | 20.4 | 14 | 14.3 | 18.1 | 14 | 14.9 | 18.3 | 18.1 | 19.5
|  |  | 16.1 | 14.3 | 14.4 | 21 | 16.2 | 13.9 | 12.9 | 15.4 | 15.2 | 15.7 | 16 | 15.8 | 15.3 | 13.5 | 13.4 | 13.9 | 13.6 | 15.7 | 15.2 | 13.3 | 18 | 13 | 17.6 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 15 | 13.6 | 15 | 17.2 | 15.5 | 16.6 | 19.4 | 20.9 | 14.3 | 14.2 | 17.9 | 19 | 20.3 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 18.8 | 23.2 | 20.3 | 15 | 15.1 | 19 | 16.7 | 17.7 | 20.6 | 19.1 | 21.2
|  |  | 16.8 | 14.6 | 15.6 | 23.3 | 18 | 14.2 | 13.1 | 17 | 17.1 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.8 | 14 | 13.1 | 13.1 | 14.6 | 17.2 | 16.3 | 15.2 | 19.8 | 13.5 | 20.2 | 19 | 19.2 | 17.5 | 15.9 | 14.2 | 15.7 | 18.4 | 16.4 | 18.6 | 22.1 | 22.1 | 15.2 | 15 | 22.1 | 21.5 | 23.1 | 20.8 | 21.6 | 20 | 19.5 | 24.2 | 20.3 | 16 | 16 | 19.8 | 19.3 | 20.5 | 22.8 | 20.2 | 22.8
|  |  | 17.2 | 14.3 | 16 | 23.1 | 18.2 | 14.4 | 14 | 17.3 | 17.1 | 17.4 | 18.3 | 17.3 | 17.1 | 14.3 | 13.8 | 13.6 | 15.7 | 16.8 | 16.3 | 15.8 | 20.6 | 14.1 | 21 | 19.5 | 19.9 | 16.7 | 15.4 | 15.1 | 16 | 19.1 | 16.7 | 18.5 | 23.2 | 22.9 | 15.6 | 15.7 | 22.8 | 22.9 | 24.2 | 21.3 | 22.4 | 21.5 | 18.2 | 24.1 | 20.9 | 16.4 | 16.4 | 20.7 | 19.7 | 22.3 | 23.2 | 21.2 | 23.1
|  |  | 17.6 | 13.9 | 16.5 | 22.8 | 18.4 | 14.6 | 14.9 | 17.5 | 17.1 | 17.8 | 19.5 | 17.4 | 17.5 | 14.6 | 14.6 | 14 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 21.4 | 14.6 | 21.8 | 20 | 20.6 | 15.8 | 15 | 15.9 | 16.2 | 19.7 | 16.9 | 18.3 | 24.3 | 23.6 | 16.1 | 16.5 | 23.5 | 24.4 | 25.2 | 21.7 | 23.3 | 23.1 | 17 | 24.1 | 21.4 | 16.8 | 16.9 | 21.7 | 20.2 | 24.1 | 23.7 | 22.2 | 23.4
|  |  | 18 | 13.6 | 16.9 | 22.6 | 18.6 | 14.8 | 15.8 | 17.8 | 17.1 | 18.3 | 20.7 | 17.5 | 17.8 | 14.9 | 15.3 | 14.5 | 17.8 | 16 | 16.4 | 17 | 22.2 | 15.2 | 22.6 | 20.5 | 21.3 | 15 | 14.5 | 16.8 | 16.5 | 20.4 | 17.2 | 18.2 | 25.4 | 24.4 | 16.5 | 17.2 | 24.2 | 25.8 | 26.3 | 22.2 | 24.1 | 24.6 | 15.7 | 24 | 22 | 17.2 | 17.3 | 22.6 | 20.6 | 25.9 | 24.1 | 23.2 | 23.7
|  |  | 17.9 | 14.6 | 15.9 | 22.3 | 17.3 | 15.3 | 15.6 | 17.4 | 16.8 | 17.8 | 20.6 | 18.3 | 17.5 | 14.7 | 15.7 | 14.8 | 18.6 | 16 | 16.9 | 16.8 | 22.5 | 15.4 | 22.8 | 19.7 | 21.5 | 15.3 | 14.8 | 16.5 | 16.4 | 20.9 | 17.5 | 18.3 | 25.7 | 24.3 | 15.6 | 18.1 | 24.3 | 25.9 | 26.5 | 21.1 | 24.3 | 24 | 15.6 | 21.2 | 22.7 | 16.5 | 16.4 | 22.7 | 20.8 | 26.2 | 24.4 | 23.3 | 23.9
|  |  | 17.9 | 15.6 | 14.8 | 22 | 16 | 15.8 | 15.3 | 17 | 16.4 | 17.3 | 20.6 | 19.1 | 17.3 | 14.6 | 16.2 | 15.2 | 19.4 | 16.1 | 17.5 | 16.6 | 22.7 | 15.6 | 23 | 19 | 21.6 | 15.7 | 15 | 16.1 | 16.2 | 21.5 | 17.9 | 18.3 | 25.9 | 24.1 | 14.6 | 19.1 | 24.5 | 26.1 | 26.8 | 20.1 | 24.4 | 23.4 | 15.6 | 18.5 | 23.3 | 15.7 | 15.6 | 22.9 | 21.1 | 26.5 | 24.6 | 23.3 | 24.1
|  |  | 17.8 | 16.6 | 13.8 | 21.7 | 14.7 | 16.3 | 15.1 | 16.6 | 16.1 | 16.8 | 20.5 | 19.9 | 17 | 14.4 | 16.6 | 15.5 | 20.2 | 16.1 | 18 | 16.4 | 23 | 15.8 | 23.2 | 18.2 | 21.8 | 16 | 15.3 | 15.8 | 16.1 | 22 | 18.2 | 18.4 | 26.2 | 24 | 13.7 | 20 | 24.6 | 26.2 | 27 | 19 | 24.6 | 22.8 | 15.5 | 15.7 | 24 | 15 | 14.7 | 23 | 21.3 | 26.8 | 24.9 | 23.4 | 24.3
|  |  | 16.7 | 15.9 | 13.6 | 21.1 | 14.5 | 15.8 | 14.7 | 16.2 | 15.8 | 16.5 | 19.5 | 19.1 | 16 | 13.8 | 15.9 | 14.6 | 19 | 16 | 17.6 | 14.7 | 22.2 | 15.4 | 21.8 | 17.7 | 20.5 | 15.5 | 15.7 | 16 | 15.8 | 21.3 | 17.3 | 17.5 | 24.3 | 22.5 | 13.7 | 19.4 | 23.4 | 24.9 | 25.7 | 17.7 | 23 | 21.9 | 14.9 | 15.6 | 22.6 | 14.7 | 14.5 | 22 | 19.8 | 25 | 23 | 22.3 | 23.3
|  |  | 15.7 | 15.1 | 13.4 | 20.6 | 14.3 | 15.3 | 14.3 | 15.8 | 15.4 | 16.1 | 18.6 | 18.2 | 14.9 | 13.3 | 15.3 | 13.8 | 17.9 | 16 | 17.2 | 13.1 | 21.3 | 15 | 20.3 | 17.3 | 19.1 | 15.1 | 16.1 | 16.2 | 15.4 | 20.5 | 16.3 | 16.7 | 22.4 | 21.1 | 13.7 | 18.7 | 22.3 | 23.5 | 24.5 | 16.3 | 21.4 | 20.9 | 14.3 | 15.6 | 21.1 | 14.3 | 14.3 | 21 | 18.4 | 23.2 | 21.2 | 21.1 | 22.2
|  |  | 14.6 | 14.4 | 13.2 | 20 | 14.1 | 14.8 | 13.9 | 15.4 | 15.1 | 15.8 | 17.6 | 17.4 | 13.9 | 12.7 | 14.6 | 12.9 | 16.7 | 15.9 | 16.8 | 11.4 | 20.5 | 14.6 | 18.9 | 16.8 | 17.8 | 14.6 | 16.5 | 16.4 | 15.1 | 19.8 | 15.4 | 15.8 | 20.5 | 19.6 | 13.7 | 18.1 | 21.1 | 22.2 | 23.2 | 15 | 19.8 | 20 | 13.7 | 15.5 | 19.7 | 14 | 14.1 | 20 | 16.9 | 21.4 | 19.3 | 20 | 21.2
|  |  | 14.8 | 14.1 | 12.9 | 18.5 | 13.1 | 14.1 | 13 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 17.2 | 16 | 12.6 | 12.8 | 13.9 | 12.7 | 14.8 | 15.7 | 16.6 | 10.7 | 19.2 | 13.7 | 16.7 | 15.7 | 15.5 | 13.5 | 15.4 | 15.3 | 13.5 | 19.1 | 13.9 | 14.4 | 19.2 | 18.1 | 13.7 | 17.7 | 19 | 20 | 21.2 | 14.5 | 18.3 | 19.4 | 13 | 14.9 | 18.6 | 14.1 | 14.1 | 19.5 | 16.9 | 20.1 | 18.5 | 20.2 | 20.6
|  |  | 14.9 | 13.7 | 12.6 | 17.1 | 12 | 13.3 | 12.1 | 15.3 | 15 | 14.4 | 16.7 | 14.6 | 11.3 | 12.9 | 13.3 | 12.4 | 12.9 | 15.5 | 16.4 | 9.9 | 17.9 | 12.9 | 14.6 | 14.7 | 13.3 | 12.4 | 14.4 | 14.3 | 11.8 | 18.5 | 12.3 | 13.1 | 17.9 | 16.5 | 13.6 | 17.4 | 16.8 | 17.9 | 19.2 | 14.1 | 16.9 | 18.8 | 12.3 | 14.3 | 17.4 | 14.1 | 14.2 | 19.1 | 16.9 | 18.7 | 17.6 | 20.5 | 19.9
|  |  | 15.1 | 13.4 | 12.3 | 15.6 | 11 | 12.6 | 11.2 | 15.2 | 15 | 13.7 | 16.3 | 13.2 | 10 | 13 | 12.6 | 12.2 | 11 | 15.3 | 16.2 | 9.2 | 16.6 | 12 | 12.4 | 13.6 | 11 | 11.3 | 13.3 | 13.2 | 10.2 | 17.8 | 10.8 | 11.7 | 16.6 | 15 | 13.6 | 17 | 14.7 | 15.7 | 17.2 | 13.6 | 15.4 | 18.2 | 11.6 | 13.7 | 16.3 | 14.2 | 14.2 | 18.6 | 16.9 | 17.4 | 16.8 | 20.7 | 19.3
|  |  | 14.9 | 12.5 | 11.6 | 15.4 | 11.4 | 12.4 | 10.5 | 14.6 | 14.7 | 13 | 16.6 | 12.6 | 9.9 | 13 | 12.1 | 11.6 | 10.6 | 15.1 | 15.5 | 8.8 | 15.7 | 11.3 | 11.6 | 12.5 | 10.9 | 11.6 | 12.7 | 12.3 | 10.1 | 16.9 | 10.3 | 10.8 | 15.9 | 14.5 | 13.1 | 15.8 | 14.6 | 15.1 | 15.8 | 13.4 | 14.5 | 17.9 | 11.6 | 13.8 | 16.3 | 13.8 | 13.8 | 18 | 16.9 | 16.4 | 15.9 | 18.3 | 18
|  |  | 14.6 | 11.7 | 10.9 | 15.1 | 11.7 | 12.2 | 9.7 | 14.1 | 14.4 | 12.4 | 16.9 | 12 | 9.9 | 13 | 11.7 | 10.9 | 10.3 | 14.8 | 14.9 | 8.4 | 14.7 | 10.7 | 10.8 | 11.5 | 10.9 | 11.8 | 12 | 11.4 | 9.9 | 15.9 | 9.9 | 9.9 | 15.3 | 14 | 12.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 13.2 | 13.5 | 17.5 | 11.7 | 14 | 16.4 | 13.4 | 13.3 | 17.4 | 16.9 | 15.4 | 14.9 | 15.8 | 16.7
|  |  | 14.4 | 10.8 | 10.2 | 14.9 | 12.1 | 12 | 9 | 13.5 | 14.1 | 11.7 | 17.2 | 11.4 | 9.8 | 13 | 11.2 | 10.3 | 9.9 | 14.6 | 14.2 | 8 | 13.8 | 10 | 10 | 10.4 | 10.8 | 12.1 | 11.4 | 10.5 | 9.8 | 15 | 9.4 | 9 | 14.6 | 13.5 | 12.1 | 13.5 | 14.5 | 13.9 | 13.1 | 13 | 12.6 | 17.2 | 11.7 | 14.1 | 16.4 | 13 | 12.9 | 16.8 | 16.9 | 14.4 | 14 | 13.4 | 15.4
|  |  | 14.2 | 10.9 | 9.6 | 14.7 | 12.8 | 12.1 | 8.6 | 13.1 | 13.4 | 12 | 16.5 | 10.3 | 9.6 | 12.9 | 10.2 | 9.8 | 10.5 | 13.8 | 14.1 | 7.7 | 13.3 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 10.2 | 11.9 | 10.8 | 10.3 | 9.3 | 15.1 | 8.7 | 8.6 | 14.2 | 12.4 | 11.5 | 13.3 | 14.4 | 13.2 | 12.5 | 12.7 | 12.4 | 16.6 | 11.7 | 13.9 | 15.9 | 12.6 | 12.5 | 16.5 | 16.7 | 14.1 | 13.3 | 13.1 | 14.7
|  |  | 14 | 11.1 | 9 | 14.4 | 13.6 | 12.1 | 8.1 | 12.8 | 12.8 | 12.4 | 15.9 | 9.1 | 9.4 | 12.7 | 9.2 | 9.3 | 11.1 | 13.1 | 13.9 | 7.3 | 12.8 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 11.8 | 10.2 | 10 | 8.9 | 15.1 | 7.9 | 8.2 | 13.7 | 11.3 | 10.9 | 13.2 | 14.2 | 12.4 | 12 | 12.5 | 12.2 | 16.1 | 11.8 | 13.7 | 15.5 | 12.2 | 12.1 | 16.1 | 16.4 | 13.7 | 12.7 | 12.8 | 14
|  |  | 13.8 | 11.2 | 8.4 | 14.2 | 14.3 | 12.2 | 7.7 | 12.4 | 12.1 | 12.7 | 15.2 | 8 | 9.2 | 12.6 | 8.2 | 8.8 | 11.7 | 12.3 | 13.8 | 7 | 12.3 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9 | 11.6 | 9.6 | 9.8 | 8.4 | 15.2 | 7.2 | 7.8 | 13.3 | 10.2 | 10.3 | 13 | 14.1 | 11.7 | 11.4 | 12.2 | 12 | 15.5 | 11.8 | 13.5 | 15 | 11.8 | 11.7 | 15.8 | 16.2 | 13.4 | 12 | 12.5 | 13.3
|  |  | 13.9 | 11.5 | 9.2 | 15 | 14.5 | 12 | 8.4 | 12.6 | 11.9 | 13 | 15.4 | 9.3 | 9.9 | 12.7 | 8.8 | 9.2 | 12 | 12.4 | 13.5 | 8 | 12.5 | 8.8 | 10.5 | 9 | 10.7 | 11.9 | 10.8 | 10 | 9.2 | 15.3 | 8.4 | 8.6 | 13.9 | 11 | 11 | 13.1 | 14.2 | 13 | 12 | 12.1 | 12.9 | 15.4 | 11.8 | 13.1 | 15.2 | 12.3 | 12 | 15.5 | 16.7 | 13.6 | 12.7 | 12.4 | 13.4
|  |  | 14 | 11.7 | 9.9 | 15.9 | 14.8 | 11.8 | 9.2 | 12.8 | 11.7 | 13.2 | 15.6 | 10.7 | 10.5 | 12.7 | 9.3 | 9.5 | 12.2 | 12.4 | 13.3 | 9 | 12.8 | 9.2 | 12.3 | 9.3 | 12.3 | 12.3 | 12 | 10.1 | 10 | 15.4 | 9.5 | 9.3 | 14.4 | 11.7 | 11.8 | 13.2 | 14.2 | 14.2 | 12.7 | 11.9 | 13.9 | 15.3 | 11.9 | 12.7 | 15.3 | 12.8 | 12.4 | 15.2 | 17.2 | 13.8 | 13.5 | 12.4 | 13.5
|  |  | 14.1 | 12 | 10.7 | 16.7 | 15 | 11.6 | 9.9 | 13 | 11.5 | 13.5 | 15.8 | 12 | 11.2 | 12.8 | 9.9 | 9.9 | 12.5 | 12.5 | 13 | 10 | 13 | 9.6 | 14.2 | 9.5 | 14 | 12.6 | 13.2 | 10.3 | 10.8 | 15.5 | 10.7 | 10.1 | 15 | 12.5 | 12.5 | 13.3 | 14.3 | 15.5 | 13.3 | 11.8 | 14.8 | 15.2 | 11.9 | 12.3 | 15.5 | 13.3 | 12.7 | 14.9 | 17.7 | 14 | 14.2 | 12.3 | 13.6
|  |  | 14.6 | 12.9 | 12.2 | 19.1 | 15 | 12.9 | 11.7 | 13.8 | 12.9 | 14.3 | 18 | 14.1 | 12.9 | 14 | 11.9 | 11.8 | 14.1 | 13.4 | 14.1 | 11.3 | 15.3 | 11.5 | 16.6 | 12 | 16.4 | 13.8 | 14.7 | 12 | 13.5 | 16.1 | 13.1 | 12.6 | 18.2 | 14.9 | 13.8 | 13.9 | 17.3 | 18.3 | 16.2 | 12.7 | 17.4 | 16.5 | 13 | 12.5 | 17.2 | 14.6 | 14.2 | 16.1 | 18.5 | 17.6 | 16.9 | 12.8 | 13.9
|  |  | 15.2 | 13.7 | 13.6 | 21.6 | 15.1 | 14.3 | 13.6 | 14.6 | 14.3 | 15.2 | 20.2 | 16.1 | 14.7 | 15.1 | 13.8 | 13.6 | 15.6 | 14.3 | 15.2 | 12.7 | 17.5 | 13.3 | 18.9 | 14.6 | 18.9 | 14.9 | 16.2 | 13.8 | 16.2 | 16.7 | 15.5 | 15 | 21.3 | 17.4 | 15 | 14.5 | 20.2 | 21 | 19 | 13.7 | 19.9 | 17.9 | 14.2 | 12.6 | 18.8 | 15.8 | 15.8 | 17.2 | 19.3 | 21.1 | 19.7 | 13.2 | 14.1
|  |  | 15.7 | 14.6 | 15.1 | 24 | 15.1 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 16 | 22.4 | 18.2 | 16.4 | 16.3 | 15.8 | 15.5 | 17.2 | 15.2 | 16.3 | 14 | 19.8 | 15.2 | 21.3 | 17.1 | 21.3 | 16.1 | 17.7 | 15.5 | 18.9 | 17.3 | 17.9 | 17.5 | 24.5 | 19.8 | 16.3 | 15.1 | 23.2 | 23.8 | 21.9 | 14.6 | 22.5 | 19.2 | 15.3 | 12.8 | 20.5 | 17.1 | 17.3 | 18.4 | 20.1 | 24.7 | 22.4 | 13.7 | 14.4
|  |  | 16.6 | 15.4 | 15.2 | 24.4 | 15.6 | 16.3 | 14.9 | 15.6 | 15.9 | 16.5 | 23.3 | 19.2 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 17.5 | 15.8 | 16.8 | 15.3 | 20.1 | 15.9 | 22.1 | 18.2 | 21.5 | 16.5 | 18.5 | 16.9 | 19.2 | 17.6 | 18.9 | 18.2 | 24.9 | 20.5 | 17 | 15.4 | 24 | 24.7 | 23.7 | 15.6 | 23.5 | 20 | 16.1 | 13.5 | 21 | 17.9 | 17.8 | 19.1 | 20.1 | 25.2 | 23.1 | 14.4 | 15.6
|  |  | 17.4 | 16.1 | 15.2 | 24.8 | 16.2 | 17 | 14.4 | 15.9 | 16.1 | 17 | 24.2 | 20.2 | 15.7 | 16.2 | 16.9 | 17.5 | 17.8 | 16.4 | 17.2 | 16.7 | 20.3 | 16.5 | 22.9 | 19.2 | 21.6 | 16.9 | 19.4 | 18.2 | 19.4 | 17.8 | 20 | 19 | 25.3 | 21.3 | 17.8 | 15.7 | 24.7 | 25.7 | 25.4 | 16.5 | 24.6 | 20.8 | 16.9 | 14.3 | 21.6 | 18.8 | 18.2 | 19.9 | 20.1 | 25.7 | 23.9 | 15.2 | 16.9
|  |  | 18.3 | 16.9 | 15.3 | 25.2 | 16.7 | 17.7 | 13.9 | 16.1 | 16.3 | 17.5 | 25.1 | 21.2 | 15.4 | 16.2 | 17.4 | 18.5 | 18.1 | 17 | 17.7 | 18 | 20.6 | 17.2 | 23.7 | 20.3 | 21.8 | 17.3 | 20.2 | 19.6 | 19.7 | 18.1 | 21 | 19.7 | 25.7 | 22 | 18.5 | 16 | 25.5 | 26.6 | 27.2 | 17.5 | 25.6 | 21.6 | 17.7 | 15 | 22.1 | 19.6 | 18.7 | 20.6 | 20.1 | 26.2 | 24.6 | 15.9 | 18.1
|  |  | 18 | 17 | 15.5 | 25.1 | 16.8 | 17 | 15 | 16.2 | 16.3 | 17.6 | 25.5 | 21.3 | 15.4 | 15.7 | 17.5 | 18.3 | 17.5 | 16 | 17.6 | 18.5 | 20.5 | 17.4 | 22.9 | 20.2 | 22.1 | 17.3 | 20.2 | 19.7 | 19.6 | 18.2 | 20.8 | 19.7 | 25.7 | 22.2 | 18.7 | 15.8 | 25.3 | 26.5 | 27.5 | 17.6 | 25.1 | 21.9 | 17.3 | 15.1 | 22.2 | 19.8 | 18.9 | 20.8 | 20.1 | 26.4 | 24.4 | 15.9 | 18
|  |  | 17.6 | 17.1 | 15.8 | 25.1 | 16.9 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 17.8 | 26 | 21.4 | 15.4 | 15.3 | 17.7 | 18.1 | 17 | 15 | 17.5 | 19 | 20.5 | 17.5 | 22.2 | 20.1 | 22.3 | 17.2 | 20.3 | 19.9 | 19.6 | 18.2 | 20.7 | 19.7 | 25.7 | 22.5 | 19 | 15.6 | 25.2 | 26.5 | 27.9 | 17.7 | 24.5 | 22.3 | 16.9 | 15.2 | 22.3 | 20 | 19.2 | 21 | 20.1 | 26.6 | 24.3 | 16 | 17.8
|  |  | 17.3 | 17.2 | 16 | 25 | 17 | 15.5 | 17.3 | 16.5 | 16.3 | 17.9 | 26.4 | 21.5 | 15.4 | 14.8 | 17.8 | 17.9 | 16.4 | 14 | 17.4 | 19.5 | 20.4 | 17.7 | 21.4 | 20 | 22.6 | 17.2 | 20.3 | 20 | 19.5 | 18.3 | 20.5 | 19.7 | 25.7 | 22.7 | 19.2 | 15.4 | 25 | 26.4 | 28.2 | 17.8 | 24 | 22.6 | 16.5 | 15.3 | 22.4 | 20.2 | 19.4 | 21.2 | 20.1 | 26.8 | 24.1 | 16 | 17.7
|  |  | 16.8 | 16.9 | 15.3 | 24 | 16.2 | 15.4 | 16.1 | 15.3 | 15.1 | 17.3 | 25.7 | 20 | 15.1 | 14.4 | 16.8 | 16.6 | 15.7 | 13.6 | 16.4 | 17.3 | 19.7 | 17.2 | 20.3 | 19.3 | 21.3 | 16.3 | 18.9 | 19.1 | 18.8 | 17.7 | 19.3 | 19.1 | 24.7 | 21.8 | 17.9 | 14.7 | 23.7 | 25.7 | 26.6 | 17.1 | 22.9 | 21.1 | 15.8 | 14.7 | 20.9 | 19.1 | 17.9 | 19.7 | 19.5 | 25.2 | 22.6 | 15.4 | 17
|  |  | 16.4 | 16.6 | 14.6 | 23 | 15.3 | 15.2 | 14.9 | 14.2 | 13.9 | 16.6 | 25 | 18.5 | 14.7 | 14.1 | 15.9 | 15.2 | 14.9 | 13.3 | 15.5 | 15.2 | 19.1 | 16.6 | 19.2 | 18.5 | 19.9 | 15.3 | 17.5 | 18.3 | 18.1 | 17.1 | 18 | 18.5 | 23.7 | 20.8 | 16.7 | 14 | 22.5 | 24.9 | 24.9 | 16.5 | 21.9 | 19.7 | 15 | 14.1 | 19.5 | 18 | 16.5 | 18.2 | 19 | 23.5 | 21.1 | 14.8 | 16.3
|  |  | 15.9 | 16.3 | 13.9 | 22 | 14.5 | 15.1 | 13.7 | 13 | 12.7 | 16 | 24.3 | 17 | 14.4 | 13.7 | 14.9 | 13.9 | 14.2 | 12.9 | 14.5 | 13 | 18.4 | 16.1 | 18.1 | 17.8 | 18.6 | 14.4 | 16.1 | 17.4 | 17.4 | 16.5 | 16.8 | 17.9 | 22.7 | 19.9 | 15.4 | 13.3 | 21.2 | 24.2 | 23.3 | 15.8 | 20.8 | 18.2 | 14.3 | 13.5 | 18 | 16.9 | 15 | 16.7 | 18.4 | 21.9 | 19.6 | 14.2 | 15.6
|  |  | 14.8 | 15.4 | 12.4 | 20.9 | 13.4 | 14.5 | 12.3 | 12.2 | 11.9 | 14.8 | 23 | 15.2 | 13.6 | 12.5 | 14 | 12.8 | 12.3 | 12.5 | 13.2 | 11.7 | 17.9 | 15.4 | 18 | 16.4 | 17.2 | 13.8 | 15 | 16.6 | 16.1 | 15.9 | 14.7 | 16.8 | 20.6 | 18.2 | 14.5 | 12.7 | 19.4 | 21.9 | 22.5 | 15.4 | 20.4 | 16.8 | 13.8 | 13.1 | 16.5 | 16.3 | 13.5 | 16.2 | 17.8 | 21.3 | 19.1 | 13.6 | 14.7
|  |  | 13.8 | 14.5 | 10.8 | 19.7 | 12.2 | 13.8 | 10.8 | 11.5 | 11.1 | 13.5 | 21.6 | 13.3 | 12.8 | 11.2 | 13 | 11.8 | 10.3 | 12.1 | 12 | 10.5 | 17.4 | 14.6 | 18 | 14.9 | 15.8 | 13.1 | 13.8 | 15.9 | 14.9 | 15.2 | 12.7 | 15.8 | 18.5 | 16.5 | 13.5 | 12 | 17.6 | 19.6 | 21.8 | 15.1 | 20 | 15.4 | 13.2 | 12.8 | 15.1 | 15.8 | 12 | 15.8 | 17.1 | 20.6 | 18.7 | 13.1 | 13.7
|  |  | 12.7 | 13.6 | 9.3 | 18.6 | 11.1 | 13.2 | 9.4 | 10.7 | 10.3 | 12.3 | 20.3 | 11.5 | 12 | 10 | 12.1 | 10.7 | 8.4 | 11.7 | 10.7 | 9.2 | 16.9 | 13.9 | 17.9 | 13.5 | 14.4 | 12.5 | 12.7 | 15.1 | 13.6 | 14.6 | 10.6 | 14.7 | 16.4 | 14.8 | 12.6 | 11.4 | 15.8 | 17.3 | 21 | 14.7 | 19.6 | 14 | 12.7 | 12.4 | 13.6 | 15.2 | 10.5 | 15.3 | 16.5 | 20 | 18.2 | 12.5 | 12.8
|  |  | 12.7 | 13.3 | 8.5 | 18.2 | 10.9 | 12.9 | 9.6 | 9.9 | 9.8 | 11.5 | 19 | 10.7 | 12.1 | 9.7 | 11.3 | 10.3 | 8.3 | 11.1 | 10.2 | 8.7 | 16.7 | 13 | 17.6 | 13.1 | 14.5 | 12 | 12.4 | 14.9 | 13.5 | 13.9 | 10.5 | 13.7 | 15.6 | 14.6 | 11.9 | 11.2 | 15.4 | 17.2 | 19.4 | 14.6 | 18.8 | 13.4 | 12.2 | 12.5 | 12.9 | 14 | 10 | 14.4 | 15.5 | 19.3 | 16.8 | 12.4 | 12.7
|  |  | 12.6 | 12.9 | 7.6 | 17.8 | 10.7 | 12.5 | 9.7 | 9.2 | 9.3 | 10.6 | 17.8 | 10 | 12.3 | 9.4 | 10.6 | 9.8 | 8.1 | 10.6 | 9.8 | 8.1 | 16.4 | 12.2 | 17.3 | 12.6 | 14.5 | 11.5 | 12 | 14.6 | 13.3 | 13.1 | 10.3 | 12.7 | 14.8 | 14.4 | 11.2 | 11 | 15 | 17 | 17.9 | 14.4 | 17.9 | 12.9 | 11.7 | 12.6 | 12.3 | 12.7 | 9.6 | 13.5 | 14.4 | 18.6 | 15.5 | 12.3 | 12.7
|  |  | 12.6 | 12.6 | 6.8 | 17.4 | 10.5 | 12.2 | 9.9 | 8.4 | 8.8 | 9.8 | 16.5 | 9.2 | 12.4 | 9.1 | 9.8 | 9.4 | 8 | 10 | 9.3 | 7.6 | 16.2 | 11.3 | 17 | 12.2 | 14.6 | 11 | 11.7 | 14.4 | 13.2 | 12.4 | 10.2 | 11.7 | 14 | 14.2 | 10.5 | 10.8 | 14.6 | 16.9 | 16.3 | 14.3 | 17.1 | 12.3 | 11.2 | 12.7 | 11.6 | 11.5 | 9.1 | 12.6 | 13.4 | 17.9 | 14.1 | 12.2 | 12.6
|  |  | 12.8 | 12.9 | 7.6 | 16.7 | 10.4 | 11.6 | 9.4 | 8.3 | 8.2 | 9.2 | 16.4 | 8.9 | 12.1 | 9.5 | 9.5 | 9 | 7.3 | 9.6 | 8.7 | 7.4 | 16.1 | 10.9 | 16.8 | 11.8 | 13.7 | 10 | 11.5 | 14 | 12.7 | 12.1 | 9.5 | 11.3 | 14.3 | 13.9 | 10.1 | 10.8 | 14.3 | 16.7 | 15.3 | 13.8 | 16.7 | 11.8 | 9.8 | 12.5 | 12 | 10.9 | 8.6 | 11.7 | 13 | 17.2 | 13.4 | 12 | 12.5
|  |  | 13 | 13.3 | 8.5 | 16.1 | 10.4 | 11.1 | 8.8 | 8.2 | 7.5 | 8.7 | 16.2 | 8.5 | 11.7 | 9.8 | 9.2 | 8.5 | 6.7 | 9.2 | 8 | 7.3 | 15.9 | 10.4 | 16.6 | 11.3 | 12.9 | 9.1 | 11.2 | 13.6 | 12.2 | 11.8 | 8.9 | 10.9 | 14.5 | 13.5 | 9.6 | 10.8 | 14.1 | 16.6 | 14.4 | 13.3 | 16.2 | 11.3 | 8.4 | 12.4 | 12.5 | 10.4 | 8.1 | 10.9 | 12.5 | 16.5 | 12.7 | 11.9 | 12.5
|  |  | 13.2 | 13.6 | 9.3 | 15.4 | 10.3 | 10.5 | 8.3 | 8.1 | 6.9 | 8.1 | 16.1 | 8.2 | 11.4 | 10.2 | 8.9 | 8.1 | 6 | 8.8 | 7.4 | 7.1 | 15.8 | 10 | 16.4 | 10.9 | 12 | 8.1 | 11 | 13.2 | 11.7 | 11.5 | 8.2 | 10.5 | 14.8 | 13.2 | 9.2 | 10.8 | 13.8 | 16.4 | 13.4 | 12.8 | 15.8 | 10.8 | 7 | 12.2 | 12.9 | 9.8 | 7.6 | 10 | 12.1 | 15.8 | 12 | 11.7 | 12.4
|  |  | 13.3 | 13.8 | 9.6 | 16.2 | 11.4 | 10.9 | 8.9 | 8.8 | 7 | 9.2 | 16 | 9.8 | 11.5 | 10.7 | 9.3 | 8.9 | 8 | 9.6 | 8.2 | 8.8 | 15.7 | 10.1 | 16.4 | 10.9 | 12.9 | 9.1 | 11.9 | 13 | 12.3 | 11.5 | 9 | 11 | 15.1 | 13.9 | 10.4 | 10.4 | 14 | 16.5 | 14.1 | 12.7 | 15.9 | 11.3 | 7.3 | 12.1 | 13.8 | 10.6 | 9.4 | 12.5 | 12.1 | 15.2 | 12.4 | 11.7 | 12.3
|  |  | 13.3 | 13.9 | 9.8 | 17 | 12.4 | 11.2 | 9.5 | 9.6 | 7.2 | 10.3 | 15.9 | 11.4 | 11.6 | 11.2 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 10.5 | 9 | 10.6 | 15.5 | 10.2 | 16.3 | 11 | 13.7 | 10.1 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 11.5 | 9.8 | 11.6 | 15.3 | 14.7 | 11.7 | 10.1 | 14.2 | 16.6 | 14.8 | 12.7 | 15.9 | 11.9 | 7.7 | 12 | 14.7 | 11.5 | 11.2 | 15 | 12 | 14.7 | 12.9 | 11.8 | 12.2
|  |  | 13.4 | 14.1 | 10.1 | 17.8 | 13.5 | 11.6 | 10.1 | 10.3 | 7.3 | 11.4 | 15.8 | 13 | 11.7 | 11.7 | 10 | 10.5 | 11.9 | 11.3 | 9.8 | 12.3 | 15.4 | 10.3 | 16.3 | 11 | 14.6 | 11.1 | 13.8 | 12.7 | 13.5 | 11.5 | 10.6 | 12.1 | 15.6 | 15.4 | 12.9 | 9.7 | 14.4 | 16.7 | 15.5 | 12.6 | 16 | 12.4 | 8 | 11.9 | 15.6 | 12.3 | 13 | 17.5 | 12 | 14.1 | 13.3 | 11.8 | 12.1
|  |  | 14.2 | 14.6 | 11.9 | 18.5 | 15.1 | 12.7 | 11.4 | 12 | 9.8 | 13.9 | 16.2 | 15.5 | 12.6 | 12.7 | 10.7 | 11.9 | 13.2 | 12.7 | 11.8 | 15 | 16.4 | 11.2 | 18.3 | 13.8 | 16.8 | 13.1 | 15.9 | 14.2 | 15.6 | 13.2 | 13.6 | 14.5 | 16.8 | 17.1 | 15.3 | 11.3 | 15.7 | 17.7 | 18.2 | 12.3 | 17 | 15.7 | 10.6 | 12.8 | 17.9 | 14.5 | 15.4 | 18.7 | 11.6 | 13.9 | 16 | 11.6 | 12.1
|  |  | 14.9 | 15.2 | 13.8 | 19.1 | 16.6 | 13.8 | 12.6 | 13.7 | 12.3 | 16.3 | 16.7 | 18 | 13.6 | 13.8 | 11.5 | 13.3 | 14.5 | 14 | 13.8 | 17.8 | 17.3 | 12.2 | 20.4 | 16.7 | 19.1 | 15.2 | 17.9 | 15.7 | 17.6 | 15 | 16.6 | 17 | 17.9 | 18.8 | 17.8 | 12.9 | 17.1 | 18.6 | 20.8 | 11.9 | 18 | 19.1 | 13.1 | 13.6 | 20.3 | 16.6 | 17.7 | 19.8 | 11.3 | 13.7 | 18.7 | 11.4 | 12.1
|  |  | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 19.8 | 18.2 | 14.9 | 13.9 | 15.4 | 14.8 | 18.8 | 17.1 | 20.5 | 14.5 | 14.8 | 12.2 | 14.7 | 15.8 | 15.4 | 15.8 | 20.5 | 18.3 | 13.1 | 22.4 | 19.5 | 21.3 | 17.2 | 20 | 17.2 | 19.7 | 16.7 | 19.6 | 19.4 | 19.1 | 20.5 | 20.2 | 14.5 | 18.4 | 19.6 | 23.5 | 11.6 | 19 | 22.4 | 15.7 | 14.5 | 22.6 | 18.8 | 20.1 | 21 | 10.9 | 13.5 | 21.4 | 11.2 | 12.1
|  |  | 16 | 17.3 | 15.9 | 19.7 | 18.7 | 15.2 | 13.6 | 15.1 | 15 | 18.8 | 17.5 | 21.8 | 14.8 | 15.4 | 13.3 | 14.6 | 16.7 | 15.2 | 16.7 | 21.3 | 19 | 14.5 | 22.8 | 20.1 | 21.9 | 17.4 | 20.4 | 17.8 | 20.2 | 17.6 | 20.6 | 19.9 | 20.1 | 20.7 | 20.9 | 14.3 | 18.6 | 20.3 | 24.8 | 11.8 | 20 | 23 | 16.4 | 15.4 | 23.4 | 19.9 | 20.8 | 21.5 | 10.9 | 13.4 | 21.7 | 12.1 | 12.8
|  |  | 16.3 | 18.9 | 16.1 | 19.6 | 19.1 | 15.5 | 13.2 | 14.8 | 15.1 | 18.8 | 17.8 | 23.2 | 15.2 | 16.1 | 14.3 | 14.6 | 17.5 | 15 | 17.7 | 22.1 | 19.8 | 16 | 23.1 | 20.8 | 22.5 | 17.6 | 20.8 | 18.5 | 20.6 | 18.4 | 21.6 | 20.5 | 21 | 20.9 | 21.7 | 14 | 18.8 | 20.9 | 26.2 | 12 | 21 | 23.7 | 17.2 | 16.3 | 24.1 | 21.1 | 21.6 | 21.9 | 10.8 | 13.4 | 22.1 | 12.9 | 13.5
|  |  | 16.6 | 20.5 | 16.4 | 19.5 | 19.6 | 15.8 | 12.9 | 14.5 | 15.3 | 18.8 | 18.2 | 24.5 | 15.5 | 16.7 | 15.4 | 14.5 | 18.4 | 14.8 | 18.6 | 22.9 | 20.5 | 17.4 | 23.5 | 21.4 | 23.1 | 17.8 | 21.2 | 19.1 | 21.1 | 19.3 | 22.6 | 21 | 22 | 21.1 | 22.4 | 13.8 | 19 | 21.6 | 27.5 | 12.2 | 22 | 24.3 | 17.9 | 17.2 | 24.9 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 10.8 | 13.3 | 22.4 | 13.8 | 14.2
|  |  | 16.7 | 20.7 | 16.1 | 18.5 | 19.2 | 16.1 | 13.4 | 15.1 | 15 | 18.6 | 18.5 | 25 | 15.6 | 16.9 | 14.6 | 14.1 | 18.7 | 15.6 | 18 | 23.1 | 20.9 | 17.3 | 23.4 | 21.2 | 23.1 | 17.6 | 21.5 | 18.9 | 20.1 | 18.7 | 20.2 | 21.1 | 21.6 | 18.9 | 22.9 | 13.3 | 19.4 | 21.5 | 27.5 | 12.3 | 22 | 23.7 | 18.1 | 17.4 | 24.5 | 22.7 | 22.8 | 20.3 | 10.5 | 13.1 | 21.7 | 14.3 | 14.8
|  |  | 16.9 | 20.8 | 15.9 | 17.6 | 18.7 | 16.5 | 13.9 | 15.8 | 14.6 | 18.5 | 18.9 | 25.4 | 15.7 | 17 | 13.8 | 13.7 | 18.9 | 16.5 | 17.3 | 23.2 | 21.4 | 17.1 | 23.4 | 21 | 23.1 | 17.3 | 21.7 | 18.7 | 19.2 | 18.2 | 17.8 | 21.3 | 21.2 | 16.6 | 23.3 | 12.8 | 19.7 | 21.4 | 27.5 | 12.5 | 21.9 | 23.1 | 18.2 | 17.5 | 24.1 | 23.1 | 23.2 | 18.3 | 10.1 | 12.9 | 21 | 14.7 | 15.5
|  |  | 17 | 21 | 15.6 | 16.6 | 18.3 | 16.8 | 14.4 | 16.4 | 14.3 | 18.3 | 19.2 | 25.9 | 15.8 | 17.2 | 13 | 13.3 | 19.2 | 17.3 | 16.7 | 23.4 | 21.8 | 17 | 23.3 | 20.8 | 23.1 | 17.1 | 22 | 18.5 | 18.2 | 17.6 | 15.4 | 21.4 | 20.8 | 14.4 | 23.8 | 12.3 | 20.1 | 21.3 | 27.5 | 12.6 | 21.9 | 22.5 | 18.4 | 17.7 | 23.7 | 23.6 | 23.7 | 16.2 | 9.8 | 12.7 | 20.3 | 15.2 | 16.1
|  |  | 16.3 | 20.2 | 14.9 | 16.3 | 17.1 | 16 | 14.1 | 15.3 | 13.6 | 18.3 | 18.5 | 24.2 | 15.2 | 16.3 | 12.7 | 12.7 | 17.7 | 16 | 15.6 | 21.3 | 21.2 | 16.1 | 22.5 | 19.5 | 22.1 | 15.9 | 21 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 15.3 | 20 | 19.8 | 13.9 | 21.6 | 11.7 | 19.4 | 20.7 | 26 | 12.7 | 21 | 21 | 17 | 16.6 | 22.8 | 22.3 | 21.3 | 16.1 | 9.7 | 12.7 | 19.6 | 14.1 | 15.1
|  |  | 15.6 | 19.5 | 14.1 | 15.9 | 16 | 15.2 | 13.8 | 14.1 | 12.9 | 18.2 | 17.8 | 22.6 | 14.6 | 15.3 | 12.5 | 12.1 | 16.1 | 14.8 | 14.6 | 19.3 | 20.5 | 15.3 | 21.6 | 18.1 | 21.1 | 14.6 | 20.1 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.3 | 18.5 | 18.8 | 13.3 | 19.5 | 11.2 | 18.8 | 20 | 24.6 | 12.9 | 20.2 | 19.4 | 15.6 | 15.5 | 21.8 | 20.9 | 18.9 | 16 | 9.6 | 12.6 | 18.8 | 13 | 14.2
|  |  | 14.9 | 18.7 | 13.4 | 15.6 | 14.8 | 14.4 | 13.5 | 13 | 12.2 | 18.2 | 17.1 | 20.9 | 14 | 14.4 | 12.2 | 11.5 | 14.6 | 13.5 | 13.5 | 17.2 | 19.9 | 14.4 | 20.8 | 16.8 | 20.1 | 13.4 | 19.1 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 15.2 | 17.1 | 17.8 | 12.8 | 17.3 | 10.6 | 18.1 | 19.4 | 23.1 | 13 | 19.3 | 17.9 | 14.2 | 14.4 | 20.9 | 19.6 | 16.5 | 15.9 | 9.5 | 12.6 | 18.1 | 11.9 | 13.2
|  |  | 14.7 | 17.7 | 11.8 | 15.6 | 15 | 13.4 | 12.5 | 11.7 | 10.6 | 17 | 16.7 | 19.2 | 13.2 | 13.5 | 11.6 | 10.7 | 14 | 12.5 | 12.4 | 15.2 | 19.7 | 13.8 | 20.4 | 16.3 | 19.2 | 12.3 | 18.2 | 13.8 | 14.2 | 14 | 14.6 | 16.3 | 17.1 | 12.3 | 16.5 | 10.3 | 16.8 | 18.6 | 20.6 | 11.9 | 18.4 | 17.3 | 12.6 | 13 | 19.5 | 18.7 | 16.3 | 15.6 | 9.3 | 12.5 | 17.5 | 11.6 | 12.5
|  |  | 14.4 | 16.8 | 10.3 | 15.5 | 15.1 | 12.5 | 11.6 | 10.5 | 8.9 | 15.8 | 16.4 | 17.5 | 12.4 | 12.5 | 10.9 | 9.9 | 13.5 | 11.6 | 11.3 | 13.3 | 19.6 | 13.2 | 19.9 | 15.7 | 18.4 | 11.2 | 17.4 | 13.2 | 13.9 | 13.4 | 14.1 | 15.6 | 16.3 | 11.7 | 15.8 | 10 | 15.4 | 17.7 | 18 | 10.7 | 17.5 | 16.7 | 11.1 | 11.5 | 18 | 17.7 | 16.2 | 15.3 | 9 | 12.3 | 16.8 | 11.2 | 11.9
|  |  | 14.2 | 15.8 | 8.7 | 15.5 | 15.3 | 11.5 | 10.6 | 9.2 | 7.3 | 14.6 | 16 | 15.8 | 11.6 | 11.6 | 10.3 | 9.1 | 12.9 | 10.6 | 10.2 | 11.3 | 19.4 | 12.6 | 19.5 | 15.2 | 17.5 | 10.1 | 16.5 | 12.7 | 13.7 | 12.7 | 13.5 | 14.8 | 15.6 | 11.2 | 15 | 9.7 | 14.1 | 16.9 | 15.5 | 9.6 | 16.6 | 16.1 | 9.5 | 10.1 | 16.6 | 16.8 | 16 | 15 | 8.8 | 12.2 | 16.2 | 10.9 | 11.2
|  |  | 13.5 | 15 | 8.2 | 15.4 | 15 | 11.8 | 10.7 | 9 | 7.1 | 14.8 | 15.8 | 15.7 | 11.2 | 11 | 9.7 | 8 | 11.1 | 9.7 | 9.6 | 10.3 | 18.7 | 12.3 | 19.1 | 15 | 16.9 | 9.7 | 15.6 | 12.5 | 13.7 | 12.3 | 13.5 | 14.7 | 15.1 | 10.7 | 14.6 | 9.6 | 13.5 | 16 | 14.7 | 9.3 | 16.1 | 14.6 | 8.2 | 10.7 | 15 | 16.2 | 14.9 | 13.6 | 8.5 | 12.1 | 15.8 | 10.3 | 10.7
|  |  | 12.9 | 14.2 | 7.7 | 15.3 | 14.7 | 12 | 10.9 | 8.8 | 6.8 | 14.9 | 15.5 | 15.7 | 10.8 | 10.4 | 9.2 | 7 | 9.4 | 8.9 | 9 | 9.3 | 18.1 | 11.9 | 18.7 | 14.7 | 16.2 | 9.3 | 14.6 | 12.3 | 13.7 | 11.9 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 10.3 | 14.1 | 9.4 | 12.9 | 15.2 | 13.9 | 8.9 | 15.6 | 13.2 | 6.8 | 11.2 | 13.5 | 15.6 | 13.9 | 12.3 | 8.3 | 12 | 15.5 | 9.7 | 10.3
|  |  | 12.2 | 13.4 | 7.2 | 15.2 | 14.4 | 12.3 | 11 | 8.6 | 6.6 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 10.4 | 9.8 | 8.6 | 5.9 | 7.6 | 8 | 8.4 | 8.3 | 17.4 | 11.6 | 18.3 | 14.5 | 15.6 | 8.9 | 13.7 | 12.1 | 13.7 | 11.5 | 13.5 | 14.4 | 14 | 9.8 | 13.7 | 9.3 | 12.3 | 14.3 | 13.1 | 8.6 | 15.1 | 11.7 | 5.5 | 11.8 | 11.9 | 15 | 12.8 | 10.9 | 8 | 11.9 | 15.1 | 9.1 | 9.8
|  |  | 12.3 | 13.4 | 6.9 | 15.1 | 13.8 | 12.3 | 10.8 | 8.3 | 6.2 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 10.2 | 10.3 | 8.1 | 5.4 | 6.9 | 8.4 | 7.9 | 7.5 | 16.9 | 11.5 | 17.8 | 14.1 | 15.2 | 8.5 | 13.5 | 11.5 | 13.1 | 10.6 | 13.1 | 13.9 | 13.7 | 9.9 | 13.5 | 7.9 | 11.4 | 14.3 | 12.4 | 8.1 | 13.9 | 11.5 | 4.7 | 11.2 | 11.7 | 14.5 | 13.4 | 10.9 | 7.4 | 11.7 | 14.9 | 8.6 | 9.5
|  |  | 12.3 | 13.5 | 6.6 | 15.1 | 13.3 | 12.3 | 10.7 | 8.1 | 5.7 | 14.4 | 14.4 | 14.8 | 10 | 10.7 | 7.7 | 4.8 | 6.1 | 8.8 | 7.5 | 6.6 | 16.5 | 11.3 | 17.2 | 13.8 | 14.7 | 8.1 | 13.2 | 11 | 12.5 | 9.7 | 12.8 | 13.3 | 13.3 | 9.9 | 13.3 | 6.6 | 10.6 | 14.3 | 11.6 | 7.5 | 12.6 | 11.2 | 3.9 | 10.6 | 11.4 | 14.1 | 13.9 | 10.9 | 6.7 | 11.5 | 14.7 | 8 | 9.2
|  |  | 12.4 | 13.5 | 6.3 | 15 | 12.7 | 12.3 | 10.5 | 7.8 | 5.3 | 14.1 | 13.9 | 14.4 | 9.8 | 11.2 | 7.2 | 4.3 | 5.4 | 9.2 | 7 | 5.8 | 16 | 11.2 | 16.7 | 13.4 | 14.3 | 7.7 | 13 | 10.4 | 11.9 | 8.8 | 12.4 | 12.8 | 13 | 10 | 13.1 | 5.2 | 9.7 | 14.3 | 10.9 | 7 | 11.4 | 11 | 3.1 | 10 | 11.2 | 13.6 | 14.5 | 10.9 | 6.1 | 11.3 | 14.5 | 7.5 | 8.9
|  |  | 12.5 | 13.7 | 7.6 | 15.1 | 13 | 12.1 | 10.8 | 8.9 | 6.7 | 14.3 | 14.2 | 14.8 | 10.4 | 11.6 | 7.8 | 5.5 | 7.7 | 9.6 | 7.8 | 8.3 | 15.8 | 11.3 | 16.5 | 13.2 | 14.5 | 8.4 | 13.8 | 10.8 | 12 | 9.2 | 12.3 | 12.5 | 13.3 | 10.2 | 14.1 | 5.8 | 10 | 14.5 | 11.8 | 6.8 | 12.4 | 11.1 | 4.2 | 10.4 | 11.3 | 14.5 | 15.2 | 10.8 | 6.3 | 11.2 | 14.6 | 7.8 | 9.4
|  |  | 12.5 | 13.8 | 8.8 | 15.1 | 13.2 | 12 | 11 | 10.1 | 8 | 14.6 | 14.6 | 15.3 | 11 | 12 | 8.4 | 6.6 | 10 | 10.1 | 8.7 | 10.9 | 15.5 | 11.3 | 16.4 | 13.1 | 14.6 | 9.2 | 14.7 | 11.2 | 12.1 | 9.6 | 12.2 | 12.2 | 13.7 | 10.5 | 15.2 | 6.4 | 10.3 | 14.6 | 12.6 | 6.6 | 13.5 | 11.3 | 5.3 | 10.7 | 11.3 | 15.3 | 16 | 10.7 | 6.6 | 11.1 | 14.8 | 8.2 | 9.9
|  |  | 12.6 | 14 | 10.1 | 15.2 | 13.5 | 11.8 | 11.3 | 11.2 | 9.4 | 14.8 | 14.9 | 15.7 | 11.6 | 12.4 | 9 | 7.8 | 12.3 | 10.5 | 9.5 | 13.4 | 15.3 | 11.4 | 16.2 | 12.9 | 14.8 | 9.9 | 15.5 | 11.6 | 12.2 | 10 | 12.1 | 11.9 | 14 | 10.7 | 16.2 | 7 | 10.6 | 14.8 | 13.5 | 6.4 | 14.5 | 11.4 | 6.4 | 11.1 | 11.4 | 16.2 | 16.7 | 10.6 | 6.8 | 11 | 14.9 | 8.5 | 10.4
|  |  | 12.7 | 13.4 | 12.2 | 15.6 | 15.3 | 12.9 | 11.3 | 12.4 | 11.1 | 16.4 | 15.5 | 16.9 | 13.2 | 13.5 | 10.7 | 9.2 | 14.4 | 12.3 | 12.3 | 16.3 | 15.6 | 12.4 | 17.2 | 13.1 | 16.7 | 11.2 | 17 | 12.4 | 13.3 | 11.5 | 13.5 | 12.8 | 14.9 | 11.7 | 17.9 | 9.5 | 12.5 | 15.9 | 16 | 9.5 | 15 | 12.4 | 8.9 | 12.7 | 12.4 | 18.1 | 18.5 | 11.5 | 8.9 | 12.7 | 16.2 | 10.4 | 12.2
|  |  | 12.9 | 12.7 | 14.3 | 16.1 | 17.2 | 14.1 | 11.3 | 13.5 | 12.7 | 17.9 | 16.1 | 18.2 | 14.8 | 14.7 | 12.5 | 10.5 | 16.5 | 14.1 | 15.1 | 19.1 | 15.9 | 13.4 | 18.2 | 13.2 | 18.7 | 12.6 | 18.4 | 13.3 | 14.3 | 13.1 | 14.8 | 13.7 | 15.7 | 12.6 | 19.6 | 12.1 | 14.5 | 16.9 | 18.6 | 12.7 | 15.5 | 13.4 | 11.5 | 14.3 | 13.3 | 20.1 | 20.2 | 12.5 | 11.1 | 14.4 | 17.5 | 12.4 | 14.1
|  |  | 13 | 12.1 | 16.4 | 16.5 | 19 | 15.2 | 11.3 | 14.7 | 14.4 | 19.5 | 16.7 | 19.4 | 16.4 | 15.8 | 14.2 | 11.9 | 18.6 | 15.9 | 17.9 | 22 | 16.2 | 14.4 | 19.2 | 13.4 | 20.6 | 13.9 | 19.9 | 14.1 | 15.4 | 14.6 | 16.2 | 14.6 | 16.6 | 13.6 | 21.3 | 14.6 | 16.4 | 18 | 21.1 | 15.8 | 16 | 14.4 | 14 | 15.9 | 14.3 | 22 | 22 | 13.4 | 13.2 | 16.1 | 18.8 | 14.3 | 15.9
|  |  | 13.2 | 12.3 | 17.1 | 16.5 | 20 | 15.4 | 11.9 | 15.2 | 14.9 | 21 | 17.5 | 20.1 | 17.1 | 16.4 | 13.5 | 12.8 | 19.7 | 16.3 | 18.3 | 22.7 | 16.2 | 15.5 | 20.3 | 14.3 | 21.5 | 15.1 | 20.3 | 13.5 | 16.1 | 15.5 | 16.3 | 15.2 | 17.2 | 14.6 | 21.8 | 14.8 | 17 | 18.8 | 22.6 | 16.8 | 16.8 | 15.5 | 14.3 | 15.6 | 15.6 | 22.6 | 22.6 | 14.3 | 13.6 | 17.3 | 20.3 | 15.4 | 16.7
|  |  | 13.4 | 12.4 | 17.8 | 16.5 | 21 | 15.6 | 12.4 | 15.8 | 15.3 | 22.6 | 18.3 | 20.7 | 17.8 | 16.9 | 12.9 | 13.8 | 20.7 | 16.8 | 18.7 | 23.5 | 16.2 | 16.5 | 21.3 | 15.2 | 22.3 | 16.2 | 20.6 | 12.8 | 16.8 | 16.4 | 16.3 | 15.9 | 17.7 | 15.6 | 22.2 | 15 | 17.5 | 19.5 | 24 | 17.7 | 17.6 | 16.5 | 14.7 | 15.2 | 16.8 | 23.1 | 23.1 | 15.1 | 14.1 | 18.4 | 21.9 | 16.4 | 17.5
|  |  | 13.6 | 12.6 | 18.5 | 16.5 | 22 | 15.8 | 13 | 16.3 | 15.8 | 24.1 | 19.1 | 21.4 | 18.5 | 17.5 | 12.2 | 14.7 | 21.8 | 17.2 | 19.1 | 24.2 | 16.2 | 17.6 | 22.4 | 16.1 | 23.2 | 17.4 | 21 | 12.2 | 17.5 | 17.3 | 16.4 | 16.5 | 18.3 | 16.6 | 22.7 | 15.2 | 18.1 | 20.3 | 25.5 | 18.7 | 18.4 | 17.6 | 15 | 14.9 | 18.1 | 23.7 | 23.7 | 16 | 14.5 | 19.6 | 23.4 | 17.5 | 18.3
|  |  | 13.3 | 13 | 18.4 | 16.5 | 21.9 | 15.6 | 13.3 | 17 | 15.8 | 24 | 19.2 | 21.5 | 19 | 16.5 | 12.8 | 15.1 | 21.9 | 17.6 | 19.1 | 23.8 | 16.5 | 16.9 | 22 | 15.7 | 23.2 | 16.5 | 20.9 | 12.9 | 16 | 17.9 | 16.9 | 16.1 | 17.9 | 17 | 22.3 | 15.5 | 17.6 | 19.7 | 25.9 | 18.9 | 18.4 | 18.1 | 13.6 | 14.8 | 18.3 | 23.7 | 23.4 | 16.5 | 14.2 | 19 | 22.9 | 17.6 | 18.4
|  |  | 13.1 | 13.3 | 18.3 | 16.5 | 21.7 | 15.5 | 13.6 | 17.8 | 15.7 | 23.8 | 19.2 | 21.7 | 19.4 | 15.6 | 13.4 | 15.4 | 22 | 18 | 19 | 23.3 | 16.9 | 16.1 | 21.5 | 15.3 | 23.2 | 15.6 | 20.9 | 13.6 | 14.6 | 18.4 | 17.4 | 15.6 | 17.6 | 17.4 | 21.9 | 15.7 | 17.1 | 19.1 | 26.2 | 19.1 | 18.4 | 18.5 | 12.3 | 14.8 | 18.6 | 23.7 | 23.2 | 17.1 | 13.9 | 18.4 | 22.3 | 17.6 | 18.4
|  |  | 12.8 | 13.7 | 18.2 | 16.5 | 21.6 | 15.3 | 13.9 | 18.5 | 15.7 | 23.7 | 19.3 | 21.8 | 19.9 | 14.6 | 14 | 15.8 | 22.1 | 18.4 | 19 | 22.9 | 17.2 | 15.4 | 21.1 | 14.9 | 23.2 | 14.7 | 20.8 | 14.3 | 13.1 | 19 | 17.9 | 15.2 | 17.2 | 17.8 | 21.5 | 16 | 16.6 | 18.5 | 26.6 | 19.3 | 18.4 | 19 | 10.9 | 14.7 | 18.8 | 23.7 | 22.9 | 17.6 | 13.6 | 17.8 | 21.8 | 17.7 | 18.5
|  |  | 12.5 | 13.4 | 17.3 | 15.9 | 20.3 | 15.2 | 13.6 | 17.2 | 14.9 | 22.8 | 18.8 | 20.5 | 18.6 | 14.3 | 13.2 | 14.6 | 21 | 17.4 | 18.2 | 21 | 17.1 | 14.6 | 19.8 | 14.4 | 22 | 13.6 | 19 | 12.9 | 13 | 17.2 | 15.8 | 14.4 | 16.8 | 16.6 | 19.3 | 14 | 16 | 17.8 | 25 | 18.6 | 17.6 | 17.7 | 10.8 | 13.6 | 17.3 | 21.9 | 20.8 | 15.6 | 12.7 | 16.9 | 20.8 | 16.5 | 17.5
|  |  | 12.1 | 13 | 16.5 | 15.2 | 18.9 | 15 | 13.2 | 15.9 | 14 | 21.8 | 18.2 | 19.3 | 17.3 | 14.1 | 12.4 | 13.5 | 19.9 | 16.5 | 17.3 | 19.2 | 17.1 | 13.9 | 18.6 | 13.9 | 20.7 | 12.6 | 17.2 | 11.4 | 12.8 | 15.4 | 13.7 | 13.7 | 16.3 | 15.5 | 17.2 | 12.1 | 15.4 | 17.2 | 23.4 | 18 | 16.8 | 16.5 | 10.7 | 12.6 | 15.8 | 20.2 | 18.8 | 13.6 | 11.8 | 15.9 | 19.8 | 15.4 | 16.6
|  |  | 11.8 | 12.7 | 15.6 | 14.6 | 17.6 | 14.9 | 12.9 | 14.6 | 13.2 | 20.9 | 17.7 | 18 | 16 | 13.8 | 11.6 | 12.3 | 18.8 | 15.5 | 16.5 | 17.3 | 17 | 13.1 | 17.3 | 13.4 | 19.5 | 11.5 | 15.4 | 10 | 12.7 | 13.6 | 11.6 | 12.9 | 15.9 | 14.3 | 15 | 10.1 | 14.8 | 16.5 | 21.8 | 17.3 | 16 | 15.2 | 10.6 | 11.5 | 14.3 | 18.4 | 16.7 | 11.6 | 10.9 | 15 | 18.8 | 14.2 | 15.6
|  |  | 11.7 | 12 | 15.4 | 14.3 | 17.3 | 14 | 12.3 | 14 | 12.1 | 19.5 | 16.5 | 15.7 | 14.9 | 13.6 | 10.8 | 11.5 | 17.6 | 14.9 | 16 | 16.6 | 16.2 | 11.9 | 16.8 | 12.6 | 17.1 | 10.9 | 13.8 | 10.1 | 12.5 | 12.9 | 11.1 | 12.2 | 15.1 | 13.6 | 13.8 | 9.1 | 14.1 | 15.8 | 20.3 | 16.5 | 15.4 | 14 | 9.6 | 10.3 | 12.6 | 17.2 | 15.1 | 12.1 | 10.9 | 14 | 18.9 | 13.9 | 14.9
|  |  | 11.5 | 11.3 | 15.2 | 14.1 | 17.1 | 13.1 | 11.7 | 13.4 | 11.1 | 18 | 15.4 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 10.1 | 10.6 | 16.4 | 14.3 | 15.5 | 16 | 15.5 | 10.6 | 16.4 | 11.8 | 14.8 | 10.2 | 12.2 | 10.2 | 12.3 | 12.2 | 10.6 | 11.6 | 14.4 | 12.8 | 12.7 | 8 | 13.5 | 15.1 | 18.9 | 15.6 | 14.7 | 12.9 | 8.6 | 9 | 10.8 | 15.9 | 13.4 | 12.5 | 10.8 | 13.1 | 19 | 13.5 | 14.3
|  |  | 11.4 | 10.6 | 15 | 13.8 | 16.8 | 12.2 | 11.1 | 12.8 | 10 | 16.6 | 14.2 | 11.1 | 12.6 | 13.3 | 9.3 | 9.8 | 15.2 | 13.7 | 15 | 15.3 | 14.7 | 9.4 | 15.9 | 11 | 12.4 | 9.6 | 10.6 | 10.3 | 12.1 | 11.5 | 10.1 | 10.9 | 13.6 | 12.1 | 11.5 | 7 | 12.8 | 14.4 | 17.4 | 14.8 | 14.1 | 11.7 | 7.6 | 7.8 | 9.1 | 14.7 | 11.8 | 13 | 10.8 | 12.1 | 19.1 | 13.2 | 13.6
|  |  | 11.3 | 10.3 | 14.3 | 11.8 | 16.4 | 11.8 | 10.1 | 12.9 | 10 | 16.1 | 13.2 | 10.4 | 12.3 | 12.7 | 8.8 | 9.3 | 14.4 | 13.8 | 14.8 | 14.7 | 14.2 | 9 | 15.9 | 10.6 | 11.7 | 8.9 | 9.9 | 10.7 | 12 | 10.9 | 10.7 | 10.8 | 13.5 | 11.4 | 10.6 | 6.3 | 12.5 | 14.3 | 15.6 | 14.2 | 13.5 | 11.2 | 6.3 | 7.4 | 9.6 | 13.7 | 10.8 | 12.7 | 10.6 | 12.1 | 17.9 | 13.1 | 13.3
|  |  | 11.3 | 10 | 13.7 | 9.9 | 16.1 | 11.4 | 9.2 | 13 | 10 | 15.7 | 12.3 | 9.7 | 12.1 | 12.1 | 8.4 | 8.7 | 13.6 | 13.9 | 14.7 | 14.1 | 13.8 | 8.5 | 15.8 | 10.3 | 11.1 | 8.3 | 9.1 | 11.1 | 11.9 | 10.4 | 11.2 | 10.7 | 13.3 | 10.6 | 9.7 | 5.6 | 12.3 | 14.3 | 13.8 | 13.5 | 12.9 | 10.6 | 4.9 | 7.1 | 10.1 | 12.6 | 9.9 | 12.3 | 10.3 | 12 | 16.6 | 12.9 | 13
|  |  | 11.2 | 9.7 | 13 | 7.9 | 15.7 | 11 | 8.2 | 13.1 | 10 | 15.2 | 11.3 | 9 | 11.8 | 11.5 | 7.9 | 8.2 | 12.8 | 14 | 14.5 | 13.5 | 13.3 | 8.1 | 15.8 | 9.9 | 10.4 | 7.6 | 8.4 | 11.5 | 11.8 | 9.8 | 11.8 | 10.6 | 13.2 | 9.9 | 8.8 | 4.9 | 12 | 14.2 | 12 | 12.9 | 12.3 | 10.1 | 3.6 | 6.7 | 10.6 | 11.6 | 8.9 | 12 | 10.1 | 12 | 15.4 | 12.8 | 12.7
|  |  | 11.1 | 9.7 | 12.9 | 7.3 | 15.4 | 10.8 | 7.6 | 13.1 | 10.3 | 15.1 | 11.4 | 7.8 | 11.5 | 11.1 | 7.4 | 7.1 | 12.3 | 14.1 | 14.4 | 13 | 13.1 | 7.4 | 15.5 | 10.1 | 10.5 | 6.8 | 7.5 | 11.3 | 12 | 10.2 | 11.9 | 10.8 | 12.9 | 9.7 | 7.9 | 5.4 | 11.9 | 13.8 | 11.4 | 12.8 | 12.5 | 10.3 | 3.2 | 6.3 | 10.4 | 11 | 7.9 | 11.7 | 9.6 | 11.9 | 15.4 | 12.9 | 12.3
|  |  | 11.1 | 9.6 | 12.7 | 6.6 | 15.2 | 10.6 | 7.1 | 13.2 | 10.6 | 15 | 11.6 | 6.5 | 11.3 | 10.6 | 6.9 | 6 | 11.7 | 14.2 | 14.3 | 12.6 | 13 | 6.7 | 15.1 | 10.4 | 10.5 | 6 | 6.6 | 11.2 | 12.1 | 10.5 | 12 | 11 | 12.6 | 9.6 | 7.1 | 5.9 | 11.9 | 13.4 | 10.8 | 12.8 | 12.8 | 10.6 | 2.8 | 5.9 | 10.2 | 10.4 | 6.9 | 11.3 | 9.2 | 11.8 | 15.4 | 13.1 | 11.9
|  |  | 11 | 9.6 | 12.6 | 6 | 14.9 | 10.4 | 6.5 | 13.2 | 10.9 | 14.9 | 11.7 | 5.3 | 11 | 10.2 | 6.4 | 4.9 | 11.2 | 14.3 | 14.2 | 12.1 | 12.8 | 6 | 14.8 | 10.6 | 10.6 | 5.2 | 5.7 | 11 | 12.3 | 10.9 | 12.1 | 11.2 | 12.3 | 9.4 | 6.2 | 6.4 | 11.8 | 13 | 10.2 | 12.7 | 13 | 10.8 | 2.4 | 5.5 | 10 | 9.8 | 5.9 | 11 | 8.7 | 11.7 | 15.4 | 13.2 | 11.5
|  |  | 11 | 10.1 | 13 | 6.9 | 14.8 | 11.2 | 7.5 | 13.1 | 11.5 | 15 | 12 | 6.4 | 11.8 | 10.4 | 6.9 | 5.2 | 12.4 | 13.8 | 14.3 | 13.2 | 13.1 | 7.1 | 14.5 | 10.8 | 11.8 | 6.1 | 7.2 | 10.9 | 12.4 | 11 | 12.3 | 11.5 | 12.4 | 10.1 | 7.8 | 7.5 | 11.8 | 13.1 | 11.3 | 13.3 | 12.9 | 11.2 | 3.1 | 6.8 | 10.5 | 10.1 | 7.6 | 11.9 | 8.6 | 11.5 | 15.4 | 14.2 | 12.6
|  |  | 11 | 10.5 | 13.3 | 7.8 | 14.6 | 11.9 | 8.4 | 13 | 12.1 | 15.2 | 12.3 | 7.6 | 12.6 | 10.7 | 7.3 | 5.6 | 13.5 | 13.4 | 14.3 | 14.3 | 13.3 | 8.1 | 14.2 | 11 | 12.9 | 7.1 | 8.8 | 10.8 | 12.6 | 11.2 | 12.6 | 11.7 | 12.5 | 10.9 | 9.5 | 8.5 | 11.8 | 13.3 | 12.5 | 14 | 12.7 | 11.7 | 3.7 | 8.1 | 10.9 | 10.3 | 9.3 | 12.8 | 8.4 | 11.4 | 15.4 | 15.1 | 13.8
|  |  | 11 | 11 | 13.7 | 8.7 | 14.5 | 12.7 | 9.4 | 12.9 | 12.7 | 15.3 | 12.6 | 8.7 | 13.4 | 10.9 | 7.8 | 5.9 | 14.7 | 12.9 | 14.4 | 15.4 | 13.6 | 9.2 | 13.9 | 11.2 | 14.1 | 8 | 10.3 | 10.7 | 12.7 | 11.3 | 12.8 | 12 | 12.6 | 11.6 | 11.1 | 9.6 | 11.8 | 13.4 | 13.6 | 14.6 | 12.6 | 12.1 | 4.4 | 9.4 | 11.4 | 10.6 | 11 | 13.7 | 8.3 | 11.2 | 15.4 | 16.1 | 14.9
|  |  | 11.4 | 12.3 | 14.2 | 11.2 | 14.9 | 13.6 | 11.3 | 14.3 | 13.4 | 16.6 | 14.1 | 11.5 | 15.2 | 11.5 | 10 | 8.7 | 16.3 | 14 | 15.6 | 17.5 | 15.1 | 10.9 | 15.9 | 12.3 | 16.8 | 10.1 | 12.4 | 11.3 | 12.9 | 12.5 | 13.4 | 12.2 | 12.9 | 13.8 | 12.7 | 10.6 | 12.8 | 14.1 | 16.3 | 16.5 | 12.8 | 13 | 7.6 | 11.8 | 13.5 | 12.5 | 12.7 | 14.4 | 8.4 | 11.7 | 16.4 | 17.5 | 17.1
|  |  | 11.7 | 13.5 | 14.6 | 13.8 | 15.3 | 14.4 | 13.1 | 15.6 | 14.2 | 17.9 | 15.5 | 14.4 | 17 | 12.2 | 12.1 | 11.4 | 18 | 15.1 | 16.7 | 19.5 | 16.7 | 12.5 | 17.9 | 13.5 | 19.5 | 12.1 | 14.4 | 11.8 | 13 | 13.6 | 14 | 12.5 | 13.3 | 15.9 | 14.2 | 11.6 | 13.7 | 14.8 | 19.1 | 18.5 | 13 | 14 | 10.7 | 14.2 | 15.6 | 14.5 | 14.5 | 15.1 | 8.4 | 12.1 | 17.4 | 19 | 19.3
|  |  | 12.1 | 14.8 | 15.1 | 16.3 | 15.7 | 15.3 | 15 | 17 | 14.9 | 19.2 | 17 | 17.2 | 18.8 | 12.8 | 14.3 | 14.2 | 19.6 | 16.2 | 17.9 | 21.6 | 18.2 | 14.2 | 19.9 | 14.6 | 22.2 | 14.2 | 16.5 | 12.4 | 13.2 | 14.8 | 14.6 | 12.7 | 13.6 | 18.1 | 15.8 | 12.6 | 14.7 | 15.5 | 21.8 | 20.4 | 13.2 | 14.9 | 13.9 | 16.6 | 17.7 | 16.4 | 16.2 | 15.8 | 8.5 | 12.6 | 18.4 | 20.4 | 21.5
|  |  | 11.7 | 15.3 | 15.6 | 16.3 | 16.8 | 14.7 | 15.1 | 17.8 | 16.1 | 20.3 | 17.8 | 18.4 | 19.6 | 12 | 14.6 | 14.9 | 19.5 | 17 | 19.4 | 22.7 | 19.6 | 15.3 | 20.9 | 15.7 | 22.8 | 15.2 | 17 | 12.9 | 14.1 | 15.4 | 15 | 13.6 | 14.6 | 18.9 | 16.3 | 13.3 | 15 | 16.1 | 22.9 | 20.6 | 13.9 | 15.5 | 14.4 | 17.2 | 18.4 | 17 | 16.9 | 16 | 9.6 | 13.7 | 19 | 20.7 | 21.9
|  |  | 11.3 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 17.8 | 14.2 | 15.2 | 18.7 | 17.3 | 21.3 | 18.7 | 19.7 | 20.4 | 11.1 | 15 | 15.6 | 19.4 | 17.9 | 20.9 | 23.9 | 20.9 | 16.3 | 21.8 | 16.7 | 23.4 | 16.2 | 17.6 | 13.4 | 14.9 | 15.9 | 15.4 | 14.5 | 15.7 | 19.6 | 16.9 | 14 | 15.3 | 16.7 | 24 | 20.8 | 14.7 | 16.2 | 14.8 | 17.8 | 19.1 | 17.6 | 17.6 | 16.2 | 10.8 | 14.9 | 19.5 | 21 | 22.2
|  |  | 10.9 | 16.4 | 16.6 | 16.3 | 18.9 | 13.6 | 15.3 | 19.5 | 18.5 | 22.4 | 19.5 | 20.9 | 21.2 | 10.3 | 15.3 | 16.3 | 19.3 | 18.7 | 22.4 | 25 | 22.3 | 17.4 | 22.8 | 17.8 | 24 | 17.2 | 18.1 | 13.9 | 15.8 | 16.5 | 15.8 | 15.4 | 16.7 | 20.4 | 17.4 | 14.7 | 15.6 | 17.3 | 25.1 | 21 | 15.4 | 16.8 | 15.3 | 18.4 | 19.8 | 18.2 | 18.3 | 16.4 | 11.9 | 16 | 20.1 | 21.3 | 22.6
|  |  | 11.3 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 19.3 | 13.3 | 14.5 | 19.2 | 18.9 | 21.6 | 19.2 | 21.1 | 21.1 | 11 | 14.8 | 15.4 | 19.7 | 19 | 22.3 | 24.6 | 22.5 | 16.6 | 22.9 | 17.8 | 23.9 | 17.2 | 18.1 | 14.8 | 16.2 | 16.7 | 15.9 | 16 | 17.9 | 20.4 | 17.8 | 14.7 | 15.9 | 17.7 | 25.3 | 19.6 | 16.1 | 17.1 | 16 | 18.6 | 19.4 | 18.5 | 18.5 | 16.7 | 10.6 | 16.4 | 20.7 | 21.2 | 22.5
|  |  | 11.8 | 17 | 17.2 | 17.2 | 19.6 | 13.1 | 13.7 | 18.9 | 19.3 | 20.8 | 19 | 21.3 | 21.1 | 11.7 | 14.4 | 14.6 | 20.1 | 19.2 | 22.1 | 24.2 | 22.7 | 15.7 | 23.1 | 17.8 | 23.9 | 17.3 | 18.2 | 15.8 | 16.7 | 16.8 | 16 | 16.6 | 19 | 20.5 | 18.2 | 14.7 | 16.1 | 18 | 25.6 | 18.1 | 16.9 | 17.3 | 16.6 | 18.9 | 18.9 | 18.7 | 18.6 | 16.9 | 9.4 | 16.8 | 21.2 | 21.1 | 22.4
|  |  | 12.2 | 17.3 | 17.5 | 17.6 | 20 | 12.8 | 12.9 | 18.6 | 19.7 | 20 | 18.7 | 21.5 | 21 | 12.4 | 13.9 | 13.7 | 20.5 | 19.5 | 22 | 23.8 | 22.9 | 14.9 | 23.2 | 17.8 | 23.8 | 17.3 | 18.2 | 16.7 | 17.1 | 17 | 16.1 | 17.2 | 20.2 | 20.5 | 18.6 | 14.7 | 16.4 | 18.4 | 25.8 | 16.7 | 17.6 | 17.6 | 17.3 | 19.1 | 18.5 | 19 | 18.8 | 17.2 | 8.1 | 17.2 | 21.8 | 21 | 22.3
|  |  | 12 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 19.5 | 13.1 | 12.4 | 17.7 | 18.9 | 19.7 | 18 | 20.5 | 19.8 | 12.1 | 13.3 | 12.8 | 19.8 | 18.9 | 20.8 | 21.3 | 22.2 | 14.3 | 22.6 | 17.1 | 22.2 | 16 | 17.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 15.6 | 16.3 | 19.2 | 19.4 | 17.3 | 14.2 | 16.2 | 17.9 | 24.1 | 15.8 | 16.7 | 17.2 | 15.8 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 17 | 16.8 | 8.1 | 15.6 | 20.7 | 20.1 | 21.7
|  |  | 11.8 | 16.4 | 16.6 | 16.2 | 18.9 | 13.3 | 12 | 16.8 | 18.2 | 19.5 | 17.2 | 19.4 | 18.6 | 11.7 | 12.6 | 11.9 | 19.1 | 18.3 | 19.7 | 18.9 | 21.6 | 13.6 | 22.1 | 16.5 | 20.5 | 14.6 | 16.3 | 16 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.4 | 18.3 | 18.2 | 16.1 | 13.7 | 16 | 17.3 | 22.4 | 14.9 | 15.7 | 16.9 | 14.4 | 16 | 16.6 | 16.1 | 15.2 | 16.4 | 8.2 | 14.1 | 19.5 | 19.3 | 21.1
|  |  | 11.6 | 16 | 16.2 | 15.5 | 18.4 | 13.6 | 11.5 | 15.9 | 17.4 | 19.2 | 16.5 | 18.4 | 17.4 | 11.4 | 12 | 11 | 18.4 | 17.7 | 18.5 | 16.4 | 20.9 | 13 | 21.5 | 15.8 | 18.9 | 13.3 | 15.4 | 15.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 17.3 | 17.1 | 14.8 | 13.2 | 15.8 | 16.8 | 20.7 | 14 | 14.8 | 16.5 | 12.9 | 14.4 | 15.7 | 14.6 | 13.4 | 16 | 8.2 | 12.5 | 18.4 | 18.4 | 20.5
|  |  | 11.5 | 14.7 | 16 | 14.1 | 17.8 | 13.5 | 11.3 | 15.4 | 16.5 | 18.2 | 15 | 15.4 | 16.7 | 9.9 | 11.2 | 10.6 | 18 | 16.8 | 17.8 | 15.7 | 20.3 | 11.9 | 20.8 | 15.4 | 18.2 | 12.6 | 13.3 | 15 | 13.3 | 13.9 | 13.4 | 13.5 | 16 | 16.3 | 13.2 | 12.3 | 14.4 | 16.2 | 18.4 | 13.4 | 14.5 | 15.8 | 11.6 | 14 | 14.5 | 14 | 11.8 | 16.1 | 7.9 | 12.2 | 17.6 | 17.6 | 19.5
|  |  | 11.3 | 13.3 | 15.8 | 12.7 | 17.1 | 13.5 | 11.1 | 14.8 | 15.7 | 17.3 | 13.6 | 12.4 | 15.9 | 8.5 | 10.4 | 10.3 | 17.5 | 15.8 | 17.2 | 15.1 | 19.8 | 10.7 | 20.1 | 14.9 | 17.6 | 12 | 11.3 | 14.4 | 11.8 | 13.3 | 12.2 | 12.4 | 14.6 | 15.6 | 11.7 | 11.5 | 13 | 15.6 | 16.2 | 12.9 | 14.2 | 15.1 | 10.3 | 13.6 | 13.3 | 13.5 | 10.2 | 16.1 | 7.5 | 11.9 | 16.8 | 16.9 | 18.6
|  |  | 11.2 | 12 | 15.6 | 11.3 | 16.5 | 13.4 | 10.9 | 14.3 | 14.8 | 16.3 | 12.1 | 9.4 | 15.2 | 7 | 9.6 | 9.9 | 17.1 | 14.9 | 16.5 | 14.4 | 19.2 | 9.6 | 19.4 | 14.5 | 16.9 | 11.3 | 9.2 | 13.7 | 10.4 | 12.7 | 11 | 11.4 | 13.3 | 14.8 | 10.1 | 10.6 | 11.6 | 15 | 13.9 | 12.3 | 13.9 | 14.4 | 9 | 13.2 | 12.1 | 12.9 | 8.6 | 16.2 | 7.2 | 11.6 | 16 | 16.1 | 17.6
|  |  | 11.1 | 11.8 | 14.8 | 11.4 | 15.9 | 13.3 | 10.8 | 13.7 | 14.4 | 16.3 | 12.2 | 8.8 | 14.7 | 6.8 | 8.8 | 9.6 | 16.6 | 14.4 | 15.3 | 13.3 | 18.9 | 8.3 | 19.1 | 13.8 | 16.6 | 10.3 | 8.3 | 13 | 9.7 | 12.3 | 10.5 | 10.9 | 12.7 | 14.7 | 9.5 | 10.6 | 11.3 | 14.3 | 12.7 | 12.1 | 13.5 | 14.3 | 8.9 | 13.2 | 11.8 | 12.4 | 7.7 | 16.2 | 7.4 | 11.6 | 15.2 | 15.5 | 17.2
|  |  | 11 | 11.6 | 13.9 | 11.6 | 15.3 | 13.3 | 10.6 | 13 | 13.9 | 16.3 | 12.2 | 8.2 | 14.3 | 6.6 | 8 | 9.3 | 16.1 | 14 | 14.2 | 12.1 | 18.5 | 7.1 | 18.7 | 13.2 | 16.4 | 9.4 | 7.3 | 12.2 | 8.9 | 12 | 10 | 10.5 | 12.1 | 14.5 | 8.9 | 10.6 | 10.9 | 13.6 | 11.6 | 11.9 | 13.2 | 14.1 | 8.9 | 13.1 | 11.5 | 11.9 | 6.8 | 16.2 | 7.6 | 11.7 | 14.5 | 14.9 | 16.9
|  |  | 10.9 | 11.4 | 13.1 | 11.7 | 14.7 | 13.2 | 10.5 | 12.4 | 13.5 | 16.3 | 12.3 | 7.6 | 13.8 | 6.4 | 7.2 | 9 | 15.6 | 13.5 | 13 | 11 | 18.2 | 5.8 | 18.4 | 12.5 | 16.1 | 8.4 | 6.4 | 11.5 | 8.2 | 11.6 | 9.5 | 10 | 11.5 | 14.4 | 8.3 | 10.6 | 10.6 | 12.9 | 10.4 | 11.7 | 12.8 | 14 | 8.8 | 13.1 | 11.2 | 11.4 | 5.9 | 16.2 | 7.8 | 11.7 | 13.7 | 14.3 | 16.5
|  |  | 11 | 11.4 | 12.2 | 12.4 | 14.8 | 12.8 | 10.4 | 12.1 | 13 | 16.2 | 11.7 | 7 | 13.2 | 6.3 | 7.2 | 8.6 | 14.8 | 12.9 | 12.4 | 10.7 | 17.5 | 6.2 | 18 | 12.1 | 16.1 | 8.9 | 5.9 | 11.1 | 8 | 11.7 | 8.3 | 9.8 | 11.4 | 14.3 | 8.1 | 10.3 | 10.5 | 12.7 | 10.1 | 11.7 | 12.3 | 14 | 8.6 | 12.6 | 11.2 | 10.7 | 5.1 | 16 | 7.2 | 11.3 | 13.1 | 14.2 | 16.2
|  |  | 11.1 | 11.4 | 11.4 | 13.1 | 15 | 12.5 | 10.3 | 11.9 | 12.6 | 16 | 11 | 6.4 | 12.6 | 6.3 | 7.3 | 8.1 | 14 | 12.4 | 11.9 | 10.5 | 16.7 | 6.6 | 17.5 | 11.6 | 16.2 | 9.4 | 5.3 | 10.8 | 7.8 | 11.8 | 7.2 | 9.5 | 11.4 | 14.2 | 7.8 | 9.9 | 10.5 | 12.5 | 9.8 | 11.8 | 11.7 | 14 | 8.4 | 12 | 11.2 | 10.1 | 4.2 | 15.7 | 6.6 | 11 | 12.6 | 14.2 | 15.8
|  |  | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 13.8 | 15.1 | 12.1 | 10.2 | 11.6 | 12.1 | 15.9 | 10.4 | 5.8 | 12 | 6.2 | 7.3 | 7.7 | 13.2 | 11.8 | 11.3 | 10.2 | 16 | 7 | 17.1 | 11.2 | 16.2 | 9.9 | 4.8 | 10.4 | 7.6 | 11.9 | 6 | 9.3 | 11.3 | 14.1 | 7.6 | 9.6 | 10.4 | 12.3 | 9.5 | 11.8 | 11.2 | 14 | 8.2 | 11.5 | 11.2 | 9.4 | 3.4 | 15.5 | 6 | 10.6 | 12 | 14.1 | 15.5
|  |  | 11.7 | 11.6 | 11.1 | 14 | 15.6 | 12.9 | 11 | 12.1 | 12.4 | 16 | 10.7 | 7.5 | 12.9 | 7.1 | 8.2 | 8.7 | 13.9 | 12 | 11.5 | 11.7 | 16.1 | 6.9 | 16.9 | 11.3 | 16.4 | 10.3 | 6.6 | 10.8 | 8.5 | 12 | 7.3 | 9.9 | 11.7 | 14.4 | 9.5 | 10.2 | 10.9 | 12.8 | 10.5 | 12 | 11.7 | 14.2 | 9.1 | 11.5 | 12.4 | 10.5 | 6.1 | 15.4 | 7 | 10.7 | 12.5 | 14.3 | 15.3
|  |  | 12.1 | 11.8 | 11.8 | 14.3 | 16 | 13.8 | 11.9 | 12.6 | 12.6 | 16 | 11 | 9.1 | 13.7 | 7.9 | 9.1 | 9.8 | 14.6 | 12.2 | 11.7 | 13.3 | 16.1 | 6.7 | 16.8 | 11.4 | 16.5 | 10.8 | 8.4 | 11.1 | 9.4 | 12.1 | 8.7 | 10.6 | 12.2 | 14.7 | 11.4 | 10.8 | 11.5 | 13.4 | 11.5 | 12.2 | 12.1 | 14.3 | 9.9 | 11.5 | 13.5 | 11.7 | 8.7 | 15.2 | 8.1 | 10.7 | 12.9 | 14.6 | 15
|  |  | 12.6 | 12 | 12.4 | 14.5 | 16.5 | 14.6 | 12.7 | 13.1 | 12.9 | 16.1 | 11.3 | 10.8 | 14.6 | 8.8 | 10 | 10.8 | 15.3 | 12.4 | 11.9 | 14.8 | 16.2 | 6.6 | 16.6 | 11.5 | 16.7 | 11.2 | 10.2 | 11.5 | 10.3 | 12.2 | 10 | 11.2 | 12.6 | 15 | 13.3 | 11.4 | 12 | 13.9 | 12.5 | 12.4 | 12.6 | 14.5 | 10.8 | 11.5 | 14.7 | 12.8 | 11.4 | 15.1 | 9.1 | 10.8 | 13.4 | 14.8 | 14.8
|  |  | 12.6 | 13.9 | 14.5 | 15.5 | 17.7 | 14.3 | 13.3 | 14.9 | 14 | 17 | 13.4 | 14.1 | 16.5 | 10.5 | 11.3 | 12.3 | 17.3 | 14 | 13.7 | 17.5 | 16.9 | 8.7 | 18.2 | 13.8 | 17.8 | 11.2 | 13 | 13.3 | 13.6 | 12.5 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 15.1 | 14.9 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 15.6 | 12.9 | 13.1 | 14.9 | 11.2 | 11.7 | 15.7 | 15 | 13.8 | 14.4 | 9.9 | 12.7 | 15.3 | 16.5 | 16.2
|  |  | 12.7 | 15.9 | 16.5 | 16.4 | 18.9 | 14.1 | 13.9 | 16.6 | 15.1 | 18 | 15.6 | 17.4 | 18.5 | 12.2 | 12.7 | 13.9 | 19.2 | 15.7 | 15.5 | 20.2 | 17.5 | 10.9 | 19.8 | 16.1 | 19 | 11.3 | 15.8 | 15 | 17 | 12.9 | 16.3 | 15.8 | 14.2 | 15.1 | 16.6 | 11.7 | 14.3 | 15.8 | 18.7 | 13.5 | 13.7 | 15.3 | 11.6 | 11.8 | 16.8 | 17.2 | 16.3 | 13.8 | 10.7 | 14.5 | 17.3 | 18.2 | 17.7
|  |  | 12.7 | 17.8 | 18.6 | 17.4 | 20.1 | 13.8 | 14.5 | 18.4 | 16.2 | 18.9 | 17.7 | 20.7 | 20.4 | 13.9 | 14 | 15.4 | 21.2 | 17.3 | 17.3 | 22.9 | 18.2 | 13 | 21.4 | 18.4 | 20.1 | 11.3 | 18.6 | 16.8 | 20.3 | 13.2 | 19.5 | 18.1 | 15 | 15.2 | 18.2 | 11.9 | 15.4 | 16.7 | 21.8 | 14 | 14.2 | 15.7 | 12 | 12 | 17.8 | 19.4 | 18.7 | 13.1 | 11.5 | 16.4 | 19.2 | 19.9 | 19.1
|  |  | 13.3 | 18.6 | 19 | 18.4 | 20.2 | 14.1 | 14.8 | 19 | 17.2 | 19.2 | 18.5 | 21.3 | 21 | 14.1 | 14.3 | 16 | 20.9 | 18 | 18.6 | 23.7 | 17.9 | 14 | 22 | 19.4 | 20.6 | 12 | 19.3 | 18.6 | 21.4 | 13.6 | 20.7 | 19.3 | 16.1 | 15.6 | 19.1 | 12.2 | 15.8 | 17.2 | 22.9 | 14.1 | 15 | 14.7 | 12.7 | 12.1 | 17.4 | 20.4 | 19.4 | 13.2 | 11.8 | 16.3 | 20.5 | 19.9 | 19.7
|  |  | 14 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 20.3 | 14.5 | 15 | 19.7 | 18.3 | 19.5 | 19.3 | 22 | 21.6 | 14.3 | 14.5 | 16.5 | 20.6 | 18.8 | 19.8 | 24.5 | 17.7 | 15.1 | 22.7 | 20.4 | 21.2 | 12.8 | 19.9 | 20.4 | 22.4 | 14 | 21.8 | 20.4 | 17.3 | 16.1 | 20.1 | 12.6 | 16.2 | 17.7 | 24.1 | 14.1 | 15.8 | 13.7 | 13.3 | 12.1 | 16.9 | 21.4 | 20.1 | 13.4 | 12.2 | 16.2 | 21.7 | 20 | 20.3
|  |  | 14.6 | 20.2 | 19.7 | 20.4 | 20.4 | 14.8 | 15.3 | 20.3 | 19.3 | 19.8 | 20.1 | 22.6 | 22.2 | 14.5 | 14.8 | 17.1 | 20.3 | 19.5 | 21.1 | 25.3 | 17.4 | 16.1 | 23.3 | 21.4 | 21.7 | 13.5 | 20.6 | 22.2 | 23.5 | 14.4 | 23 | 21.6 | 18.4 | 16.5 | 21 | 12.9 | 16.6 | 18.2 | 25.2 | 14.2 | 16.6 | 12.7 | 14 | 12.2 | 16.5 | 22.4 | 20.8 | 13.5 | 12.5 | 16.1 | 23 | 20 | 20.9
|  |  | 14.5 | 19.8 | 19.7 | 20.3 | 20.2 | 14.8 | 15.4 | 19.9 | 19.3 | 19.8 | 20.5 | 23 | 21.7 | 14.1 | 15.1 | 16.5 | 19.5 | 19 | 20.3 | 24.6 | 18 | 16.8 | 21.2 | 22 | 22.3 | 14.3 | 20.8 | 22.8 | 24 | 14.3 | 23.7 | 22.1 | 18.4 | 15.7 | 21.1 | 12.7 | 16.3 | 18.3 | 25.3 | 14.4 | 16.9 | 12.5 | 13.8 | 12.3 | 16.3 | 22.5 | 21 | 12.7 | 12.7 | 16.3 | 22.8 | 21 | 21.5
|  |  | 14.3 | 19.5 | 19.8 | 20.3 | 20.1 | 14.8 | 15.6 | 19.4 | 19.4 | 19.7 | 20.8 | 23.5 | 21.1 | 13.8 | 15.3 | 15.8 | 18.7 | 18.4 | 19.5 | 23.9 | 18.5 | 17.4 | 19.2 | 22.5 | 23 | 15 | 21 | 23.5 | 24.6 | 14.1 | 24.3 | 22.5 | 18.3 | 14.9 | 21.2 | 12.6 | 15.9 | 18.5 | 25.5 | 14.6 | 17.3 | 12.4 | 13.7 | 12.4 | 16.2 | 22.7 | 21.3 | 12 | 12.9 | 16.4 | 22.7 | 22.1 | 22.1
|  |  | 14.2 | 19.1 | 19.8 | 20.2 | 19.9 | 14.8 | 15.7 | 19 | 19.4 | 19.7 | 21.2 | 23.9 | 20.6 | 13.4 | 15.6 | 15.2 | 17.9 | 17.9 | 18.7 | 23.2 | 19.1 | 18.1 | 17.1 | 23.1 | 23.6 | 15.8 | 21.2 | 24.1 | 25.1 | 14 | 25 | 23 | 18.3 | 14.1 | 21.3 | 12.4 | 15.6 | 18.6 | 25.6 | 14.8 | 17.6 | 12.2 | 13.5 | 12.5 | 16 | 22.8 | 21.5 | 11.2 | 13.1 | 16.6 | 22.5 | 23.1 | 22.7
|  |  | 13.9 | 19 | 18.8 | 19.3 | 18.8 | 14.5 | 15.1 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19.9 | 22.5 | 19.9 | 13.1 | 15 | 14.6 | 17.3 | 17.4 | 18.2 | 20.6 | 18 | 16.5 | 16.8 | 22.2 | 21.3 | 15.3 | 19.4 | 22.8 | 23.6 | 13.7 | 23.7 | 22.1 | 17.5 | 13.7 | 20 | 12.2 | 15.2 | 17.9 | 23.8 | 14.9 | 17 | 11.9 | 13.1 | 11.7 | 14.7 | 21.1 | 19.4 | 11.1 | 11.9 | 15.8 | 21.3 | 22.4 | 22
|  |  | 13.7 | 18.8 | 17.9 | 18.3 | 17.6 | 14.3 | 14.4 | 18.1 | 17.6 | 18.2 | 18.7 | 21.1 | 19.1 | 12.7 | 14.4 | 14 | 16.8 | 16.8 | 17.8 | 17.9 | 16.9 | 15 | 16.5 | 21.4 | 19 | 14.7 | 17.7 | 21.6 | 22.1 | 13.4 | 22.3 | 21.3 | 16.6 | 13.4 | 18.6 | 12.1 | 14.8 | 17.1 | 22.1 | 15.1 | 16.3 | 11.7 | 12.7 | 10.9 | 13.3 | 19.3 | 17.4 | 11.1 | 10.8 | 15 | 20 | 21.6 | 21.3
|  |  | 13.4 | 18.7 | 16.9 | 17.4 | 16.5 | 14 | 13.8 | 17.6 | 16.7 | 17.5 | 17.4 | 19.7 | 18.4 | 12.4 | 13.8 | 13.4 | 16.2 | 16.3 | 17.3 | 15.3 | 15.8 | 13.4 | 16.2 | 20.5 | 16.7 | 14.2 | 15.9 | 20.3 | 20.6 | 13.1 | 21 | 20.4 | 15.8 | 13 | 17.3 | 11.9 | 14.4 | 16.4 | 20.3 | 15.2 | 15.7 | 11.4 | 12.3 | 10.1 | 12 | 17.6 | 15.3 | 11 | 9.6 | 14.2 | 18.8 | 20.9 | 20.6
|  |  | 13.4 | 18.3 | 16.2 | 16.8 | 16.4 | 13.9 | 13.3 | 16.8 | 16.4 | 16.5 | 15.3 | 17.7 | 18.2 | 12.3 | 12.9 | 12.5 | 15.2 | 15.9 | 16.8 | 14.1 | 14.6 | 11.7 | 14 | 18.9 | 15.3 | 12.7 | 14.5 | 19.3 | 19.7 | 12.9 | 19.1 | 18.9 | 15.2 | 12.7 | 16.2 | 11.8 | 14.1 | 15.8 | 18.9 | 15.5 | 15.1 | 11.3 | 11.7 | 10.2 | 11.9 | 17 | 13.7 | 10.7 | 9.1 | 13.4 | 18 | 19.9 | 20.3
|  |  | 13.4 | 18 | 15.6 | 16.1 | 16.2 | 13.7 | 12.9 | 16.1 | 16 | 15.4 | 13.1 | 15.7 | 18 | 12.3 | 12 | 11.7 | 14.3 | 15.5 | 16.3 | 12.8 | 13.4 | 10.1 | 11.7 | 17.4 | 14 | 11.2 | 13 | 18.2 | 18.9 | 12.6 | 17.3 | 17.5 | 14.6 | 12.3 | 15.1 | 11.6 | 13.7 | 15.2 | 17.6 | 15.7 | 14.4 | 11.2 | 11.2 | 10.2 | 11.7 | 16.3 | 12 | 10.3 | 8.7 | 12.7 | 17.2 | 19 | 20
|  |  | 13.4 | 17.6 | 14.9 | 15.5 | 16.1 | 13.6 | 12.4 | 15.3 | 15.7 | 14.4 | 11 | 13.7 | 17.8 | 12.2 | 11.1 | 10.8 | 13.3 | 15.1 | 15.8 | 11.6 | 12.2 | 8.4 | 9.5 | 15.8 | 12.6 | 9.7 | 11.6 | 17.2 | 18 | 12.4 | 15.4 | 16 | 14 | 12 | 14 | 11.5 | 13.4 | 14.6 | 16.2 | 16 | 13.8 | 11.1 | 10.6 | 10.3 | 11.6 | 15.7 | 10.4 | 10 | 8.2 | 11.9 | 16.4 | 18 | 19.7
|  |  | 13.3 | 17.1 | 14.6 | 15.2 | 15.9 | 13.3 | 12 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 10.3 | 12.7 | 16.8 | 11.8 | 11.1 | 10.8 | 12.1 | 14.9 | 15.3 | 11.1 | 11.4 | 7.7 | 9.8 | 14.8 | 12.3 | 9.6 | 10.2 | 16.6 | 16.9 | 12.4 | 14.7 | 15.4 | 13.7 | 10.8 | 13 | 11.3 | 12.5 | 14.2 | 15.3 | 16.1 | 13.6 | 10.5 | 10.6 | 10.2 | 11.5 | 14.9 | 9.6 | 9.9 | 7.8 | 11.8 | 16.1 | 18.3 | 19.1
|  |  | 13.1 | 16.6 | 14.2 | 14.9 | 15.7 | 13 | 11.7 | 14.9 | 14.6 | 15.1 | 9.7 | 11.8 | 15.8 | 11.3 | 11 | 10.8 | 10.8 | 14.7 | 14.8 | 10.5 | 10.7 | 6.9 | 10.2 | 13.8 | 12 | 9.6 | 8.8 | 16 | 15.7 | 12.3 | 13.9 | 14.9 | 13.3 | 9.7 | 12 | 11.2 | 11.7 | 13.8 | 14.5 | 16.3 | 13.5 | 10 | 10.5 | 10.1 | 11.5 | 14 | 8.8 | 9.9 | 7.4 | 11.6 | 15.9 | 18.5 | 18.4
|  |  | 13 | 16.1 | 13.9 | 14.6 | 15.5 | 12.7 | 11.3 | 14.7 | 14.1 | 15.4 | 9 | 10.8 | 14.8 | 10.9 | 11 | 10.8 | 9.6 | 14.5 | 14.3 | 10 | 9.9 | 6.2 | 10.5 | 12.8 | 11.7 | 9.5 | 7.4 | 15.4 | 14.6 | 12.3 | 13.2 | 14.3 | 13 | 8.5 | 11 | 11 | 10.8 | 13.4 | 13.6 | 16.4 | 13.3 | 9.4 | 10.5 | 10 | 11.4 | 13.2 | 8 | 9.8 | 7 | 11.5 | 15.6 | 18.8 | 17.8
|  |  | 12.9 | 15.8 | 13.6 | 14.5 | 15.4 | 13 | 11.2 | 15.2 | 13.9 | 14.9 | 8.5 | 10.8 | 14.7 | 10.5 | 10.9 | 10.8 | 10.3 | 15.1 | 15.2 | 9.7 | 10 | 5.2 | 10.8 | 12.4 | 11.1 | 9.5 | 7 | 15.2 | 13.8 | 12.1 | 12.9 | 13.7 | 12.3 | 8.3 | 10.4 | 10.9 | 9.7 | 12.4 | 14.5 | 15.6 | 13.2 | 9.3 | 9.3 | 9.9 | 11.4 | 11.9 | 7.4 | 10 | 6.8 | 11.1 | 15.3 | 19.2 | 17.6
|  |  | 12.8 | 15.5 | 13.2 | 14.4 | 15.2 | 13.2 | 11.2 | 15.6 | 13.6 | 14.4 | 8 | 10.9 | 14.5 | 10.2 | 10.9 | 10.8 | 11 | 15.6 | 16.2 | 9.4 | 10.1 | 4.1 | 11.1 | 12 | 10.5 | 9.6 | 6.5 | 15.1 | 12.9 | 12 | 12.7 | 13.2 | 11.5 | 8 | 9.7 | 10.7 | 8.5 | 11.5 | 15.3 | 14.8 | 13.1 | 9.2 | 8.2 | 9.9 | 11.4 | 10.5 | 6.9 | 10.1 | 6.7 | 10.8 | 15.1 | 19.6 | 17.4
|  |  | 12.7 | 15.2 | 12.9 | 14.3 | 15.1 | 13.5 | 11.1 | 16.1 | 13.4 | 13.9 | 7.5 | 10.9 | 14.4 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | 11.7 | 16.2 | 17.1 | 9.1 | 10.2 | 3.1 | 11.4 | 11.6 | 9.9 | 9.6 | 6.1 | 14.9 | 12.1 | 11.8 | 12.4 | 12.6 | 10.8 | 7.8 | 9.1 | 10.6 | 7.4 | 10.5 | 16.2 | 14 | 13 | 9.1 | 7 | 9.8 | 11.4 | 9.2 | 6.3 | 10.3 | 6.5 | 10.4 | 14.8 | 20 | 17.2
|  |  | 12.8 | 15.5 | 12.9 | 14.4 | 15.3 | 13.6 | 11.5 | 16.5 | 14.3 | 14.3 | 8.3 | 11.4 | 14.5 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 12.2 | 16.5 | 17.4 | 10.8 | 10.3 | 4.3 | 11.9 | 12.2 | 10.4 | 10 | 8 | 16.2 | 12.7 | 11.6 | 13.3 | 13.1 | 10.6 | 8.7 | 10.3 | 10.3 | 7.3 | 10.6 | 15.7 | 13.3 | 12.9 | 9.8 | 7.7 | 10 | 11.4 | 10 | 7.9 | 10.3 | 6.8 | 10.6 | 15.5 | 20.5 | 17.7
|  |  | 12.9 | 15.7 | 12.8 | 14.5 | 15.5 | 13.6 | 11.9 | 16.8 | 15.3 | 14.6 | 9.2 | 11.9 | 14.5 | 10.8 | 10.5 | 11.1 | 12.6 | 16.9 | 17.8 | 12.5 | 10.5 | 5.6 | 12.5 | 12.7 | 11 | 10.4 | 10 | 17.4 | 13.3 | 11.5 | 14.3 | 13.7 | 10.4 | 9.7 | 11.6 | 10.1 | 7.1 | 10.7 | 15.1 | 12.7 | 12.9 | 10.4 | 8.5 | 10.3 | 11.5 | 10.8 | 9.6 | 10.2 | 7 | 10.9 | 16.1 | 20.9 | 18.3
|  |  | 13 | 16 | 12.8 | 14.6 | 15.7 | 13.7 | 12.3 | 17.2 | 16.2 | 15 | 10 | 12.4 | 14.6 | 11.3 | 10.3 | 11.2 | 13.1 | 17.2 | 18.1 | 14.2 | 10.6 | 6.8 | 13 | 13.3 | 11.5 | 10.8 | 11.9 | 18.7 | 13.9 | 11.3 | 15.2 | 14.2 | 10.2 | 10.6 | 12.8 | 9.8 | 7 | 10.8 | 14.6 | 12 | 12.8 | 11.1 | 9.2 | 10.5 | 11.5 | 11.6 | 11.2 | 10.2 | 7.3 | 11.1 | 16.8 | 21.4 | 18.8
|  |  | 13.7 | 17.5 | 12.7 | 15.9 | 16.5 | 14.3 | 13 | 17.5 | 16.6 | 16.4 | 13 | 15.5 | 15.3 | 11.5 | 12.2 | 12.1 | 14.2 | 17.4 | 18.2 | 17.4 | 12.8 | 10.1 | 14.4 | 16.4 | 13.5 | 12 | 14.8 | 19.4 | 16.2 | 11.5 | 16.7 | 16.2 | 12.3 | 11.4 | 15.3 | 10.2 | 9.9 | 12.4 | 16.4 | 11.9 | 13.7 | 11.6 | 9.8 | 11.6 | 12.2 | 14.3 | 14.4 | 10.6 | 7.7 | 11.8 | 18.2 | 22.3 | 21.1
|  |  | 14.3 | 18.9 | 12.7 | 17.1 | 17.3 | 15 | 13.8 | 17.9 | 16.9 | 17.8 | 16.1 | 18.6 | 16.1 | 11.6 | 14.1 | 13 | 15.3 | 17.5 | 18.2 | 20.6 | 14.9 | 13.5 | 15.8 | 19.6 | 15.4 | 13.3 | 17.8 | 20.1 | 18.4 | 11.7 | 18.3 | 18.1 | 14.4 | 12.3 | 17.9 | 10.6 | 12.9 | 14 | 18.1 | 11.9 | 14.5 | 12 | 10.5 | 12.6 | 12.9 | 17.1 | 17.5 | 11.1 | 8.1 | 12.4 | 19.5 | 23.3 | 23.4
|  |  | 15 | 20.4 | 12.6 | 18.4 | 18.1 | 15.6 | 14.5 | 18.2 | 17.3 | 19.2 | 19.1 | 21.7 | 16.8 | 11.8 | 16 | 13.9 | 16.4 | 17.7 | 18.3 | 23.8 | 17.1 | 16.8 | 17.2 | 22.7 | 17.4 | 14.5 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 11.9 | 19.8 | 20.1 | 16.5 | 13.1 | 20.4 | 11 | 15.8 | 15.6 | 19.9 | 11.8 | 15.4 | 12.5 | 11.1 | 13.7 | 13.6 | 19.8 | 20.7 | 11.5 | 8.5 | 13.1 | 20.9 | 24.2 | 25.7
|  |  | 15.4 | 19.9 | 12.8 | 18.8 | 18.9 | 15.7 | 15.1 | 17.4 | 17.5 | 19.2 | 20.2 | 22.9 | 17.5 | 11.7 | 16.7 | 13.7 | 17.3 | 17 | 17.3 | 24.5 | 17.8 | 17.5 | 17.7 | 23 | 16.7 | 13.9 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 12 | 21.1 | 20.6 | 17.8 | 14.1 | 21.2 | 11.5 | 15.1 | 17 | 20.5 | 12.3 | 15.7 | 12.9 | 11.8 | 14.2 | 14.3 | 21.2 | 21.8 | 11.6 | 9.4 | 13.3 | 21.1 | 22.9 | 24.9
|  |  | 15.7 | 19.5 | 12.9 | 19.3 | 19.6 | 15.9 | 15.7 | 16.7 | 17.8 | 19.3 | 21.3 | 24.2 | 18.3 | 11.7 | 17.5 | 13.5 | 18.1 | 16.3 | 16.3 | 25.2 | 18.6 | 18.1 | 18.2 | 23.3 | 15.9 | 13.3 | 22 | 22.5 | 22.3 | 12.1 | 22.3 | 21 | 19.2 | 15.2 | 22.1 | 11.9 | 14.5 | 18.4 | 21.2 | 12.9 | 16 | 13.2 | 12.5 | 14.6 | 15 | 22.7 | 22.9 | 11.8 | 10.2 | 13.6 | 21.3 | 21.7 | 24
|  |  | 16.1 | 19 | 13.1 | 19.7 | 20.4 | 16 | 16.3 | 15.9 | 18 | 19.3 | 22.4 | 25.4 | 19 | 11.6 | 18.2 | 13.3 | 19 | 15.6 | 15.3 | 25.9 | 19.3 | 18.8 | 18.7 | 23.6 | 15.2 | 12.7 | 22.6 | 23.3 | 23.1 | 12.2 | 23.6 | 21.5 | 20.5 | 16.2 | 22.9 | 12.4 | 13.8 | 19.8 | 21.8 | 13.4 | 16.3 | 13.6 | 13.2 | 15.1 | 15.7 | 24.1 | 24 | 11.9 | 11.1 | 13.8 | 21.5 | 20.4 | 23.2
|  |  | 15.8 | 18.9 | 13.9 | 19.8 | 19.9 | 16 | 16.2 | 15.2 | 17 | 19.1 | 22.7 | 25.7 | 19.4 | 11.9 | 18 | 13.9 | 19.5 | 15 | 15.1 | 25.9 | 19.4 | 18.6 | 19 | 23.7 | 16.5 | 12.9 | 22.7 | 23.2 | 23.5 | 12.9 | 23.8 | 22.5 | 20 | 16.7 | 23.3 | 12.2 | 14.8 | 20.1 | 22 | 13.5 | 17.1 | 13.5 | 13.5 | 15.1 | 15.6 | 24.5 | 23.9 | 11.7 | 10.8 | 13.7 | 21.6 | 18.1 | 20.2
|  |  | 15.4 | 18.8 | 14.6 | 20 | 19.5 | 16 | 16 | 14.4 | 16 | 19 | 23 | 25.9 | 19.8 | 12.3 | 17.8 | 14.5 | 20.1 | 14.5 | 14.8 | 25.8 | 19.4 | 18.4 | 19.3 | 23.8 | 17.9 | 13.2 | 22.8 | 23.2 | 23.9 | 13.7 | 23.9 | 23.5 | 19.4 | 17.1 | 23.6 | 12 | 15.8 | 20.3 | 22.1 | 13.7 | 17.9 | 13.5 | 13.7 | 15.1 | 15.6 | 24.9 | 23.9 | 11.6 | 10.4 | 13.7 | 21.6 | 15.7 | 17.3
|  |  | 15.1 | 18.7 | 15.4 | 20.1 | 19 | 16 | 15.9 | 13.7 | 15 | 18.8 | 23.3 | 26.2 | 20.2 | 12.6 | 17.6 | 15.1 | 20.6 | 13.9 | 14.6 | 25.8 | 19.5 | 18.2 | 19.6 | 23.9 | 19.2 | 13.4 | 22.9 | 23.1 | 24.3 | 14.4 | 24.1 | 24.5 | 18.9 | 17.6 | 24 | 11.8 | 16.8 | 20.6 | 22.3 | 13.8 | 18.7 | 13.4 | 14 | 15.1 | 15.5 | 25.3 | 23.8 | 11.4 | 10.1 | 13.6 | 21.7 | 13.4 | 14.3
|  |  | 15 | 17.9 | 14.6 | 19.2 | 18 | 15.7 | 14.6 | 13.7 | 14.4 | 18 | 22 | 24.8 | 19.1 | 12.5 | 16.8 | 14.3 | 18.8 | 13.8 | 14.5 | 22.7 | 18.4 | 17.4 | 18.6 | 23.2 | 18.1 | 13.2 | 21 | 20.6 | 22.1 | 13.8 | 22.6 | 23.4 | 17.8 | 16.4 | 22.5 | 11.7 | 15.5 | 19.1 | 21.7 | 13.2 | 17.7 | 13.2 | 13.2 | 14.1 | 14.8 | 23.7 | 21.5 | 11.4 | 9.6 | 13.2 | 18.9 | 13 | 13.9
|  |  | 14.9 | 17.2 | 13.7 | 18.2 | 17 | 15.5 | 13.2 | 13.7 | 13.8 | 17.3 | 20.8 | 23.3 | 18 | 12.3 | 15.9 | 13.4 | 17.1 | 13.6 | 14.3 | 19.7 | 17.2 | 16.6 | 17.5 | 22.6 | 17.1 | 12.9 | 19.1 | 18.2 | 19.9 | 13.1 | 21.2 | 22.3 | 16.8 | 15.2 | 20.9 | 11.5 | 14.1 | 17.5 | 21 | 12.5 | 16.6 | 12.9 | 12.4 | 13 | 14.2 | 22.2 | 19.1 | 11.4 | 9.2 | 12.7 | 16.2 | 12.6 | 13.6
|  |  | 14.8 | 16.4 | 12.9 | 17.3 | 16 | 15.2 | 11.9 | 13.7 | 13.2 | 16.5 | 19.5 | 21.9 | 16.9 | 12.2 | 15.1 | 12.6 | 15.3 | 13.5 | 14.2 | 16.6 | 16.1 | 15.8 | 16.5 | 21.9 | 16 | 12.7 | 17.2 | 15.7 | 17.7 | 12.5 | 19.7 | 21.2 | 15.7 | 14 | 19.4 | 11.4 | 12.8 | 16 | 20.4 | 11.9 | 15.6 | 12.7 | 11.6 | 12 | 13.5 | 20.6 | 16.8 | 11.4 | 8.7 | 12.3 | 13.4 | 12.2 | 13.2
|  |  | 15 | 16.6 | 12.4 | 17.3 | 15 | 14.4 | 11.4 | 12.8 | 13 | 15.2 | 18.2 | 19.9 | 15.6 | 12 | 13.7 | 12.1 | 14.4 | 13 | 13.7 | 15.5 | 15.6 | 14.8 | 15.3 | 21 | 15 | 12.3 | 15.6 | 15.7 | 17.3 | 12.2 | 19.1 | 20.2 | 14.3 | 13.9 | 18.3 | 11.4 | 11.5 | 14.7 | 19.2 | 11 | 14.5 | 12.5 | 11.3 | 11.7 | 13.1 | 19.7 | 15.2 | 11.3 | 8.5 | 12.1 | 13.2 | 11.8 | 12.9
|  |  | 15.3 | 16.9 | 12 | 17.3 | 14.1 | 13.7 | 11 | 12 | 12.9 | 14 | 16.8 | 18 | 14.4 | 11.8 | 12.2 | 11.7 | 13.5 | 12.4 | 13.1 | 14.5 | 15.2 | 13.9 | 14.1 | 20.1 | 14.1 | 12 | 14.1 | 15.6 | 16.8 | 12 | 18.6 | 19.2 | 12.8 | 13.7 | 17.2 | 11.3 | 10.2 | 13.3 | 17.9 | 10.2 | 13.3 | 12.3 | 11.1 | 11.3 | 12.8 | 18.7 | 13.6 | 11.2 | 8.4 | 11.9 | 13.1 | 11.5 | 12.5
|  |  | 15.5 | 17.1 | 11.5 | 17.3 | 13.1 | 12.9 | 10.5 | 11.1 | 12.7 | 12.7 | 15.5 | 16 | 13.1 | 11.6 | 10.8 | 11.2 | 12.6 | 11.9 | 12.6 | 13.4 | 14.7 | 12.9 | 12.9 | 19.2 | 13.1 | 11.6 | 12.5 | 15.6 | 16.4 | 11.7 | 18 | 18.2 | 11.4 | 13.6 | 16.1 | 11.3 | 8.9 | 12 | 16.7 | 9.3 | 12.2 | 12.1 | 10.8 | 11 | 12.4 | 17.8 | 12 | 11.1 | 8.2 | 11.7 | 12.9 | 11.1 | 12.2
|  |  | 15.4 | 17.1 | 11 | 17.3 | 12.9 | 12.8 | 10.2 | 11.3 | 12.2 | 12.4 | 14.5 | 16.5 | 12.7 | 11.5 | 10.4 | 10 | 11.9 | 11.8 | 12.4 | 12.3 | 14.4 | 12.5 | 12.5 | 18.7 | 12.8 | 11.4 | 11.4 | 15.5 | 16.4 | 12.2 | 17.3 | 17.6 | 10.5 | 13.5 | 15.1 | 11.3 | 8.1 | 11.4 | 16 | 8.8 | 11.1 | 11.9 | 10.7 | 11.1 | 12.3 | 16.9 | 11 | 11 | 8.2 | 11.6 | 12.7 | 11.2 | 12.2
|  |  | 15.2 | 17 | 10.6 | 17.4 | 12.7 | 12.7 | 10 | 11.4 | 11.6 | 12 | 13.5 | 17.1 | 12.4 | 11.3 | 9.9 | 8.8 | 11.3 | 11.7 | 12.1 | 11.3 | 14 | 12.2 | 12.1 | 18.1 | 12.4 | 11.2 | 10.4 | 15.5 | 16.3 | 12.7 | 16.5 | 17 | 9.7 | 13.5 | 14.1 | 11.3 | 7.4 | 10.9 | 15.3 | 8.3 | 9.9 | 11.8 | 10.6 | 11.3 | 12.1 | 16.1 | 9.9 | 10.8 | 8.3 | 11.5 | 12.6 | 11.4 | 12.2
|  |  | 15.1 | 17 | 10.1 | 17.4 | 12.5 | 12.6 | 9.7 | 11.6 | 11.1 | 11.7 | 12.5 | 17.6 | 12 | 11.2 | 9.5 | 7.6 | 10.6 | 11.6 | 11.9 | 10.2 | 13.7 | 11.8 | 11.7 | 17.6 | 12.1 | 11 | 9.3 | 15.4 | 16.3 | 13.2 | 15.8 | 16.4 | 8.8 | 13.4 | 13.1 | 11.3 | 6.6 | 10.3 | 14.6 | 7.8 | 8.8 | 11.6 | 10.5 | 11.4 | 12 | 15.2 | 8.9 | 10.7 | 8.3 | 11.4 | 12.4 | 11.5 | 12.2
|  |  | 14.9 | 16.9 | 9.8 | 17.2 | 13.2 | 12.7 | 10 | 11.3 | 11 | 11.7 | 12.7 | 16.6 | 12.3 | 11 | 9.8 | 7.7 | 11.1 | 11.4 | 11.6 | 10.4 | 13.2 | 11.7 | 11.7 | 17.3 | 11.7 | 10.3 | 8.9 | 15.2 | 16.2 | 13.1 | 15.8 | 15.9 | 8.7 | 13 | 12.4 | 11.3 | 6.1 | 9.9 | 14.1 | 7.5 | 8.6 | 11.4 | 10.3 | 11.3 | 12 | 14.3 | 8.4 | 10.8 | 8.1 | 11.4 | 12.4 | 11.3 | 12.1
|  |  | 14.6 | 16.7 | 9.4 | 17 | 13.8 | 12.9 | 10.2 | 11 | 11 | 11.8 | 13 | 15.6 | 12.7 | 10.8 | 10 | 7.7 | 11.5 | 11.1 | 11.4 | 10.6 | 12.8 | 11.7 | 11.8 | 17 | 11.2 | 9.5 | 8.4 | 14.9 | 16.1 | 13.1 | 15.9 | 15.5 | 8.6 | 12.7 | 11.8 | 11.2 | 5.5 | 9.4 | 13.5 | 7.1 | 8.4 | 11.2 | 10 | 11.1 | 12 | 13.3 | 8 | 10.8 | 8 | 11.4 | 12.3 | 11 | 12.1
|  |  | 14.4 | 16.6 | 9.1 | 16.8 | 14.5 | 13 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.8 | 13.2 | 14.6 | 13 | 10.6 | 10.3 | 7.8 | 12 | 10.9 | 11.1 | 10.8 | 12.3 | 11.6 | 11.8 | 16.7 | 10.8 | 8.8 | 8 | 14.7 | 16 | 13 | 15.9 | 15 | 8.5 | 12.3 | 11.1 | 11.2 | 5 | 9 | 13 | 6.8 | 8.2 | 11 | 9.8 | 11 | 12 | 12.4 | 7.5 | 10.9 | 7.8 | 11.4 | 12.3 | 10.8 | 12
|  |  | 14.6 | 16.5 | 9.7 | 16.8 | 14.5 | 13.1 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 12.7 | 13.8 | 14.6 | 13.1 | 10.9 | 10.7 | 8.4 | 12.2 | 11.1 | 10.8 | 11.9 | 12.2 | 11.9 | 12.2 | 15.7 | 11.3 | 9.7 | 9.9 | 14.6 | 15.9 | 13.2 | 15.9 | 14.7 | 9.5 | 12.3 | 12.3 | 11.4 | 5.1 | 9.8 | 13.2 | 7.4 | 8.9 | 11.2 | 9.9 | 10.9 | 12.1 | 13.3 | 8.8 | 11 | 7.9 | 11.5 | 12.5 | 10.8 | 11.9
|  |  | 14.8 | 16.5 | 10.2 | 16.8 | 14.5 | 13.3 | 11.1 | 11 | 10.9 | 13.5 | 14.3 | 14.6 | 13.3 | 11.1 | 11 | 8.9 | 12.4 | 11.4 | 10.4 | 12.9 | 12.1 | 12.1 | 12.5 | 14.8 | 11.8 | 10.7 | 11.7 | 14.5 | 15.8 | 13.5 | 15.8 | 14.4 | 10.5 | 12.3 | 13.5 | 11.6 | 5.1 | 10.6 | 13.5 | 8 | 9.5 | 11.3 | 10 | 10.8 | 12.2 | 14.1 | 10 | 11.1 | 7.9 | 11.5 | 12.6 | 10.8 | 11.8
|  |  | 15 | 16.4 | 10.8 | 16.8 | 14.5 | 13.4 | 11.4 | 11.2 | 10.9 | 14.4 | 14.9 | 14.6 | 13.4 | 11.4 | 11.4 | 9.5 | 12.6 | 11.6 | 10.1 | 14 | 12 | 12.4 | 12.9 | 13.8 | 12.3 | 11.6 | 13.6 | 14.4 | 15.7 | 13.7 | 15.8 | 14.1 | 11.5 | 12.3 | 14.7 | 11.8 | 5.2 | 11.4 | 13.7 | 8.6 | 10.2 | 11.5 | 10.1 | 10.7 | 12.3 | 15 | 11.3 | 11.2 | 8 | 11.6 | 12.8 | 10.8 | 11.7
|  |  | 15.8 | 16.4 | 12.3 | 17.2 | 15.7 | 13.6 | 11.7 | 12.4 | 11.8 | 15.9 | 16.1 | 17 | 15.3 | 12.3 | 11.5 | 11.2 | 14 | 12.9 | 11.8 | 17.2 | 13.3 | 12.9 | 14 | 13.4 | 13.4 | 12.9 | 16.7 | 14.3 | 16 | 15.2 | 15.5 | 13.6 | 12.7 | 12.4 | 17.3 | 12.7 | 8.3 | 13.2 | 16.3 | 10.5 | 12.4 | 11.8 | 11.9 | 12.6 | 12.8 | 17.6 | 14.9 | 11.2 | 9.3 | 12.5 | 13.4 | 10.8 | 11.7
|  |  | 16.6 | 16.3 | 13.9 | 17.6 | 17 | 13.7 | 11.9 | 13.5 | 12.8 | 17.4 | 17.3 | 19.3 | 17.3 | 13.3 | 11.6 | 12.9 | 15.3 | 14.2 | 13.5 | 20.4 | 14.5 | 13.5 | 15.1 | 12.9 | 14.4 | 14.2 | 19.8 | 14.3 | 16.4 | 16.7 | 15.3 | 13.2 | 14 | 12.4 | 19.8 | 13.7 | 11.3 | 14.9 | 18.8 | 12.5 | 14.5 | 12 | 13.6 | 14.4 | 13.2 | 20.2 | 18.5 | 11.2 | 10.6 | 13.3 | 14 | 10.9 | 11.8
|  |  | 17.4 | 16.3 | 15.4 | 18 | 18.2 | 13.9 | 12.2 | 14.7 | 13.7 | 18.9 | 18.5 | 21.7 | 19.2 | 14.2 | 11.7 | 14.6 | 16.7 | 15.5 | 15.2 | 23.6 | 15.8 | 14 | 16.2 | 12.5 | 15.5 | 15.5 | 22.9 | 14.2 | 16.7 | 18.2 | 15 | 12.7 | 15.2 | 12.5 | 22.4 | 14.6 | 14.4 | 16.7 | 21.4 | 14.4 | 16.7 | 12.3 | 15.4 | 16.3 | 13.7 | 22.8 | 22.1 | 11.2 | 11.9 | 14.2 | 14.6 | 10.9 | 11.8
|  |  | 17.6 | 16.3 | 15.4 | 18 | 18.5 | 13.7 | 12 | 15.6 | 14.6 | 20 | 20 | 23.3 | 19.6 | 15 | 12.2 | 13.9 | 18 | 15.9 | 15.8 | 24.3 | 16.1 | 14 | 16.5 | 13.3 | 16.2 | 15.6 | 23.6 | 15.3 | 17.2 | 19.1 | 16 | 13.4 | 15.8 | 12.7 | 23.1 | 16.1 | 15.5 | 17.8 | 22.1 | 15.1 | 17.4 | 13 | 16 | 16.9 | 13.8 | 24.1 | 23.1 | 11.2 | 12.5 | 15.1 | 14.6 | 10.8 | 11.8
|  |  | 17.7 | 16.3 | 15.5 | 17.9 | 18.9 | 13.4 | 11.9 | 16.6 | 15.6 | 21 | 21.6 | 24.8 | 20 | 15.8 | 12.7 | 13.2 | 19.2 | 16.4 | 16.5 | 25 | 16.5 | 13.9 | 16.9 | 14.2 | 16.8 | 15.8 | 24.2 | 16.5 | 17.7 | 20 | 16.9 | 14.1 | 16.5 | 12.9 | 23.8 | 17.5 | 16.5 | 18.8 | 22.8 | 15.7 | 18.1 | 13.6 | 16.5 | 17.4 | 13.8 | 25.3 | 24.2 | 11.2 | 13.2 | 15.9 | 14.5 | 10.8 | 11.7
|  |  | 17.9 | 16.3 | 15.5 | 17.9 | 19.2 | 13.2 | 11.7 | 17.5 | 16.5 | 22.1 | 23.1 | 26.4 | 20.4 | 16.6 | 13.2 | 12.5 | 20.5 | 16.8 | 17.1 | 25.7 | 16.8 | 13.9 | 17.2 | 15 | 17.5 | 15.9 | 24.9 | 17.6 | 18.2 | 20.9 | 17.9 | 14.8 | 17.1 | 13.1 | 24.5 | 19 | 17.6 | 19.9 | 23.5 | 16.4 | 18.8 | 14.3 | 17.1 | 18 | 13.9 | 26.6 | 25.2 | 11.2 | 13.8 | 16.8 | 14.5 | 10.7 | 11.7
|  |  | 18.2 | 16.3 | 15.1 | 18 | 18.9 | 13.1 | 11.7 | 17.5 | 16.6 | 21.8 | 23.5 | 27.4 | 20 | 16.6 | 13.1 | 12.4 | 20.1 | 17 | 17.2 | 25.4 | 17.2 | 13.4 | 17.7 | 15.3 | 18 | 15.3 | 25.1 | 17.6 | 17.7 | 21.1 | 18.4 | 15.3 | 17.3 | 13.4 | 24.7 | 19.3 | 17.6 | 20.3 | 23.8 | 16.7 | 18.2 | 14.1 | 16.9 | 18.1 | 14.1 | 26.6 | 25.1 | 11.5 | 13.5 | 17.1 | 14.4 | 10.7 | 11.9
|  |  | 18.6 | 16.4 | 14.7 | 18.2 | 18.7 | 13.1 | 11.7 | 17.5 | 16.6 | 21.6 | 24 | 28.3 | 19.6 | 16.6 | 13.1 | 12.4 | 19.8 | 17.2 | 17.2 | 25.2 | 17.6 | 12.9 | 18.3 | 15.6 | 18.4 | 14.7 | 25.3 | 17.5 | 17.3 | 21.2 | 18.9 | 15.9 | 17.6 | 13.6 | 24.9 | 19.5 | 17.6 | 20.6 | 24 | 17.1 | 17.6 | 13.8 | 16.6 | 18.1 | 14.4 | 26.7 | 24.9 | 11.7 | 13.3 | 17.3 | 14.2 | 10.7 | 12
|  |  | 18.9 | 16.4 | 14.3 | 18.3 | 18.4 | 13 | 11.7 | 17.5 | 16.7 | 21.3 | 24.4 | 29.3 | 19.2 | 16.6 | 13 | 12.3 | 19.4 | 17.4 | 17.3 | 24.9 | 18 | 12.4 | 18.8 | 15.9 | 18.9 | 14.1 | 25.5 | 17.5 | 16.8 | 21.4 | 19.4 | 16.4 | 17.8 | 13.9 | 25.1 | 19.8 | 17.6 | 21 | 24.3 | 17.4 | 17 | 13.6 | 16.4 | 18.2 | 14.6 | 26.7 | 24.8 | 12 | 13 | 17.6 | 14.1 | 10.7 | 12.2
|  |  | 17.7 | 15.8 | 13.4 | 17.6 | 17.8 | 12.9 | 11.8 | 15.9 | 15.4 | 20.7 | 22.8 | 27.4 | 18.2 | 16 | 12.7 | 12.3 | 17.6 | 16.5 | 16.4 | 22.1 | 17.6 | 12.4 | 17.9 | 15.6 | 17.6 | 13.6 | 23.4 | 16.5 | 16.3 | 20.1 | 17.9 | 15.9 | 17 | 13.9 | 22.8 | 18.3 | 16.9 | 19.9 | 22.8 | 16 | 16.6 | 13.3 | 15.3 | 16.8 | 14.2 | 25.3 | 22.4 | 11.8 | 11.8 | 16.5 | 14 | 10.4 | 12
|  |  | 16.5 | 15.1 | 12.5 | 16.8 | 17.1 | 12.9 | 11.8 | 14.3 | 14.2 | 20.1 | 21.1 | 25.5 | 17.2 | 15.5 | 12.3 | 12.2 | 15.9 | 15.6 | 15.5 | 19.4 | 17.3 | 12.5 | 17 | 15.2 | 16.4 | 13.1 | 21.2 | 15.5 | 15.8 | 18.8 | 16.5 | 15.4 | 16.1 | 13.8 | 20.5 | 16.7 | 16.3 | 18.7 | 21.4 | 14.6 | 16.2 | 13 | 14.3 | 15.4 | 13.8 | 24 | 20.1 | 11.5 | 10.5 | 15.4 | 13.9 | 10 | 11.7
|  |  | 15.3 | 14.5 | 11.6 | 16.1 | 16.5 | 12.8 | 11.9 | 12.7 | 12.9 | 19.5 | 19.5 | 23.6 | 16.2 | 14.9 | 12 | 12.2 | 14.1 | 14.7 | 14.6 | 16.6 | 16.9 | 12.5 | 16.1 | 14.9 | 15.1 | 12.6 | 19.1 | 14.5 | 15.3 | 17.5 | 15 | 14.9 | 15.3 | 13.8 | 18.2 | 15.2 | 15.6 | 17.6 | 19.9 | 13.2 | 15.8 | 12.7 | 13.2 | 14 | 13.4 | 22.6 | 17.7 | 11.3 | 9.3 | 14.3 | 13.8 | 9.7 | 11.5
|  |  | 14.6 | 13.8 | 11.4 | 16.1 | 15.6 | 12.7 | 11.8 | 12.4 | 12.4 | 18.7 | 18.4 | 22.7 | 14.8 | 13.7 | 11.8 | 12.1 | 12.8 | 14.3 | 14.3 | 15.8 | 16.2 | 12 | 15.3 | 14.4 | 14.2 | 12.7 | 18.9 | 14.2 | 14.6 | 15.8 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 13.1 | 17.9 | 13.6 | 13.9 | 16.8 | 18.2 | 12.7 | 15.1 | 12.4 | 13 | 12.9 | 12.9 | 21.5 | 15.9 | 11 | 8.2 | 13.1 | 13.8 | 9.3 | 11.2
|  |  | 14 | 13.1 | 11.3 | 16.2 | 14.7 | 12.5 | 11.8 | 12.1 | 12 | 18 | 17.2 | 21.7 | 13.4 | 12.4 | 11.6 | 11.9 | 11.5 | 13.8 | 13.9 | 14.9 | 15.4 | 11.5 | 14.5 | 14 | 13.4 | 12.7 | 18.8 | 14 | 13.8 | 14.1 | 14.1 | 14 | 14.2 | 12.5 | 17.6 | 12 | 12.1 | 15.9 | 16.6 | 12.1 | 14.4 | 12.1 | 12.9 | 11.7 | 12.5 | 20.3 | 14 | 10.8 | 7.1 | 11.9 | 13.9 | 8.8 | 11
|  |  | 13.3 | 12.4 | 11.1 | 16.2 | 13.8 | 12.4 | 11.7 | 11.8 | 11.5 | 17.2 | 16.1 | 20.8 | 12 | 11.2 | 11.4 | 11.8 | 10.2 | 13.4 | 13.6 | 14.1 | 14.7 | 11 | 13.7 | 13.5 | 12.5 | 12.8 | 18.6 | 13.7 | 13.1 | 12.4 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 11.8 | 17.3 | 10.4 | 10.4 | 15.1 | 14.9 | 11.6 | 13.7 | 11.8 | 12.7 | 10.6 | 12 | 19.2 | 12.2 | 10.5 | 6 | 10.7 | 13.9 | 8.4 | 10.7
|  |  | 12.7 | 11.8 | 11 | 16.7 | 14.1 | 12.2 | 11.6 | 12 | 11.1 | 17 | 15.2 | 20.1 | 11.5 | 10.9 | 10.9 | 11.5 | 10.2 | 13.1 | 13.1 | 13.6 | 13.8 | 10.9 | 13.5 | 13.1 | 12.5 | 12.2 | 16.9 | 13.4 | 12.1 | 11.6 | 12.6 | 13.4 | 13 | 11.2 | 16.6 | 9.5 | 10.2 | 14.6 | 13.2 | 11.5 | 12.5 | 11.8 | 12.2 | 11.3 | 11.8 | 18.5 | 11.6 | 10.3 | 5.6 | 9.9 | 14.3 | 8.5 | 10.6
|  |  | 12.2 | 11.3 | 11 | 17.1 | 14.4 | 11.9 | 11.6 | 12.2 | 10.8 | 16.9 | 14.3 | 19.5 | 10.9 | 10.7 | 10.3 | 11.1 | 10.1 | 12.7 | 12.6 | 13.2 | 12.8 | 10.7 | 13.2 | 12.6 | 12.5 | 11.6 | 15.3 | 13.1 | 11.1 | 10.8 | 11.4 | 13.1 | 12.3 | 10.6 | 15.9 | 8.5 | 10 | 14.1 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 11.7 | 11.6 | 11.9 | 11.5 | 17.8 | 10.9 | 10.1 | 5.3 | 9.2 | 14.8 | 8.5 | 10.6
|  |  | 11.6 | 10.7 | 10.9 | 17.6 | 14.7 | 11.7 | 11.5 | 12.4 | 10.4 | 16.7 | 13.4 | 18.8 | 10.4 | 10.4 | 9.8 | 10.8 | 10.1 | 12.4 | 12.1 | 12.7 | 11.9 | 10.6 | 13 | 12.2 | 12.5 | 11 | 13.6 | 12.8 | 10.1 | 10 | 10.3 | 12.9 | 11.6 | 10 | 15.2 | 7.6 | 9.8 | 13.6 | 9.8 | 11.4 | 10 | 11.7 | 11.1 | 12.6 | 11.3 | 17.1 | 10.3 | 9.9 | 4.9 | 8.4 | 15.2 | 8.6 | 10.5
|  |  | 10.7 | 10.4 | 10.8 | 17.6 | 14.8 | 11.4 | 11.4 | 12.1 | 10.3 | 16.2 | 13.5 | 18.6 | 9.9 | 10.5 | 9.2 | 10.6 | 10.4 | 12.2 | 11.9 | 12.1 | 11.5 | 10.5 | 12.7 | 11.5 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12.5 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 12.3 | 10.9 | 9.9 | 14.7 | 7.2 | 8.7 | 13 | 8.9 | 11.3 | 9.9 | 11.4 | 10.8 | 12.4 | 11.1 | 16.5 | 10 | 9.7 | 4.7 | 8.1 | 15.5 | 8.9 | 10.5
|  |  | 9.9 | 10.1 | 10.8 | 17.6 | 14.8 | 11.2 | 11.2 | 11.7 | 10.3 | 15.8 | 13.6 | 18.4 | 9.3 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 10.6 | 11.9 | 11.8 | 11.4 | 11.1 | 10.3 | 12.4 | 10.7 | 12.5 | 11 | 13.4 | 12.3 | 9.2 | 9.7 | 8.8 | 11.8 | 10.1 | 9.7 | 14.3 | 6.8 | 7.5 | 12.3 | 8.1 | 11.3 | 9.7 | 11 | 10.5 | 12.2 | 10.9 | 15.8 | 9.6 | 9.4 | 4.4 | 7.7 | 15.9 | 9.1 | 10.4
|  |  | 9 | 9.8 | 10.7 | 17.6 | 14.9 | 10.9 | 11.1 | 11.4 | 10.2 | 15.3 | 13.7 | 18.2 | 8.8 | 10.6 | 7.9 | 10.3 | 10.9 | 11.7 | 11.6 | 10.8 | 10.7 | 10.2 | 12.1 | 10 | 12.5 | 11 | 13.3 | 12 | 8.8 | 9.6 | 8 | 11.2 | 9.4 | 9.6 | 13.8 | 6.4 | 6.4 | 11.7 | 7.2 | 11.2 | 9.6 | 10.7 | 10.2 | 12 | 10.7 | 15.2 | 9.3 | 9.2 | 4.2 | 7.4 | 16.2 | 9.4 | 10.4
|  |  | 9.5 | 10.3 | 10.7 | 17.6 | 15.2 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 10.4 | 14.9 | 14.3 | 17.6 | 9.8 | 10.6 | 8.3 | 10.3 | 12.4 | 11.8 | 11.8 | 12.4 | 11.3 | 10.2 | 12.9 | 10 | 12.6 | 11 | 14.2 | 11.4 | 9.1 | 10.1 | 8.8 | 11.4 | 9.5 | 9.7 | 14.5 | 6.9 | 6.8 | 11.9 | 8 | 11.1 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 11.8 | 10.7 | 15.3 | 10.4 | 9.1 | 5 | 8.1 | 16 | 9.7 | 10.8
|  |  | 10.1 | 10.9 | 10.7 | 17.6 | 15.4 | 11.4 | 11.2 | 11.2 | 10.7 | 14.5 | 14.9 | 16.9 | 10.9 | 10.5 | 8.8 | 10.4 | 13.8 | 11.9 | 11.9 | 13.9 | 11.9 | 10.2 | 13.7 | 10 | 12.8 | 11 | 15.1 | 10.7 | 9.5 | 10.6 | 9.6 | 11.5 | 9.6 | 9.7 | 15.2 | 7.3 | 7.2 | 12.1 | 8.9 | 11.1 | 10.7 | 10.1 | 10.3 | 11.5 | 10.6 | 15.3 | 11.6 | 8.9 | 5.7 | 8.9 | 15.8 | 9.9 | 11.1
|  |  | 10.6 | 11.4 | 10.7 | 17.6 | 15.7 | 11.7 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 14.1 | 15.5 | 16.3 | 11.9 | 10.5 | 9.2 | 10.4 | 15.3 | 12 | 12.1 | 15.5 | 12.5 | 10.2 | 14.5 | 10 | 12.9 | 11 | 16 | 10.1 | 9.8 | 11.1 | 10.4 | 11.7 | 9.7 | 9.8 | 15.9 | 7.8 | 7.6 | 12.3 | 9.7 | 11 | 11.3 | 9.8 | 10.3 | 11.3 | 10.6 | 15.4 | 12.7 | 8.8 | 6.5 | 9.6 | 15.6 | 10.2 | 11.5
|  |  | 13.1 | 14.2 | 11 | 17.8 | 16.3 | 12.5 | 11.6 | 11.2 | 11.7 | 15 | 17.8 | 17.4 | 14.1 | 11.9 | 10.4 | 10.5 | 17.1 | 12.3 | 12.8 | 17.8 | 14.5 | 11.1 | 16.2 | 12.4 | 14 | 11.3 | 18.1 | 12.2 | 12.1 | 14.1 | 12 | 13.6 | 12.6 | 11.3 | 18.6 | 11.6 | 10.1 | 14.5 | 12.7 | 11.4 | 12.6 | 9.7 | 11 | 11.9 | 10.7 | 17.5 | 16.1 | 8.7 | 9.1 | 11.8 | 16.1 | 11.2 | 12.5
|  |  | 15.7 | 16.9 | 11.3 | 17.9 | 17 | 13.3 | 11.9 | 11.4 | 12.4 | 15.8 | 20.1 | 18.4 | 16.2 | 13.4 | 11.5 | 10.7 | 19 | 12.6 | 13.4 | 20.2 | 16.6 | 12.1 | 18 | 14.7 | 15.2 | 11.6 | 20.2 | 14.3 | 14.4 | 17.1 | 13.6 | 15.4 | 15.4 | 12.7 | 21.3 | 15.4 | 12.5 | 16.8 | 15.7 | 11.8 | 13.9 | 9.5 | 11.6 | 12.5 | 10.9 | 19.7 | 19.6 | 8.6 | 11.7 | 14.1 | 16.5 | 12.2 | 13.5
|  |  | 18.2 | 19.7 | 11.6 | 18.1 | 17.6 | 14.1 | 12.2 | 11.5 | 13.2 | 16.7 | 22.4 | 19.5 | 18.4 | 14.8 | 12.7 | 10.8 | 20.8 | 12.9 | 14.1 | 22.5 | 18.6 | 13 | 19.7 | 17.1 | 16.3 | 11.9 | 22.3 | 16.4 | 16.7 | 20.1 | 15.2 | 17.3 | 18.3 | 14.2 | 24 | 19.2 | 15 | 19 | 18.7 | 12.2 | 15.2 | 9.4 | 12.3 | 13.1 | 11 | 21.8 | 23 | 8.5 | 14.3 | 16.3 | 17 | 13.2 | 14.5
|  |  | 19.2 | 19.5 | 13.2 | 18.7 | 18.2 | 14.3 | 12.5 | 11.5 | 13.6 | 16.8 | 23.7 | 21.1 | 19 | 14.9 | 12.8 | 11.5 | 21.3 | 13.1 | 14.8 | 23.4 | 19.4 | 13.1 | 20.4 | 18.1 | 17.7 | 13 | 23.5 | 17.6 | 17.9 | 21 | 17.2 | 18.4 | 18.9 | 15.9 | 24.9 | 20.4 | 16.4 | 20.1 | 21.1 | 12.9 | 16.4 | 9.5 | 12.4 | 12.3 | 11 | 23.3 | 24.3 | 8.9 | 15.4 | 18 | 18.1 | 13.1 | 14.9
|  |  | 20.3 | 19.3 | 14.7 | 19.4 | 18.8 | 14.4 | 12.8 | 11.5 | 13.9 | 16.9 | 24.9 | 22.7 | 19.7 | 15.1 | 12.9 | 12.1 | 21.8 | 13.4 | 15.6 | 24.4 | 20.2 | 13.1 | 21.1 | 19.2 | 19.2 | 14.2 | 24.6 | 18.7 | 19.1 | 22 | 19.2 | 19.6 | 19.5 | 17.6 | 25.8 | 21.6 | 17.9 | 21.1 | 23.5 | 13.7 | 17.5 | 9.6 | 12.4 | 11.5 | 11.1 | 24.8 | 25.5 | 9.3 | 16.6 | 19.8 | 19.3 | 13 | 15.2
|  |  | 21.3 | 19.1 | 16.3 | 20 | 19.4 | 14.6 | 13.1 | 11.5 | 14.3 | 17 | 26.2 | 24.3 | 20.3 | 15.2 | 13 | 12.8 | 22.3 | 13.6 | 16.3 | 25.3 | 21 | 13.2 | 21.8 | 20.2 | 20.6 | 15.3 | 25.8 | 19.9 | 20.3 | 22.9 | 21.2 | 20.7 | 20.1 | 19.3 | 26.7 | 22.8 | 19.3 | 22.2 | 25.9 | 14.4 | 18.7 | 9.7 | 12.5 | 10.7 | 11.1 | 26.3 | 26.8 | 9.7 | 17.7 | 21.5 | 20.4 | 12.9 | 15.6
|  |  | 21 | 18.9 | 15.5 | 19.7 | 18.1 | 14.3 | 12.9 | 12.6 | 14 | 17.5 | 26 | 24.6 | 20.3 | 15.7 | 13.5 | 13.5 | 21 | 14 | 15.1 | 24.8 | 21.3 | 13.6 | 21.6 | 20.1 | 20.6 | 15 | 25.9 | 20.1 | 20.4 | 23.2 | 21.2 | 20.4 | 19.8 | 19.3 | 26.5 | 23.4 | 19.5 | 22.2 | 25.9 | 14.3 | 19.3 | 9.9 | 12.1 | 10.9 | 11.2 | 26.6 | 26.3 | 10.2 | 17.7 | 21.5 | 20.8 | 13.5 | 15.7
|  |  | 20.6 | 18.5 | 14.6 | 19.3 | 16.8 | 14.1 | 12.6 | 13.6 | 13.7 | 18.1 | 25.9 | 24.8 | 20.1 | 16.1 | 14.1 | 14.3 | 19.6 | 14.2 | 14 | 24.5 | 21.6 | 14 | 21.3 | 20 | 20.7 | 14.7 | 26.1 | 20.2 | 20.6 | 23.3 | 21.3 | 20 | 19.7 | 19.3 | 26.4 | 23.9 | 19.7 | 22 | 25.9 | 14.1 | 19.8 | 10 | 11.6 | 11.1 | 11.3 | 26.9 | 25.7 | 10.7 | 17.6 | 21.5 | 21.3 | 14.2 | 15.7
|  |  | 20.3 | 18.3 | 13.8 | 19.1 | 15.5 | 13.8 | 12.4 | 14.8 | 13.4 | 18.7 | 25.7 | 25.1 | 20.1 | 16.6 | 14.5 | 15 | 18.3 | 14.6 | 12.8 | 24 | 21.9 | 14.3 | 21.1 | 19.9 | 20.6 | 14.4 | 26.2 | 20.4 | 20.7 | 23.6 | 21.3 | 19.8 | 19.4 | 19.3 | 26.3 | 24.5 | 19.9 | 22 | 26 | 14 | 20.4 | 10.2 | 11.1 | 11.4 | 11.4 | 27.2 | 25.2 | 11.3 | 17.7 | 21.5 | 21.7 | 14.8 | 15.8
|  |  | 19 | 17.2 | 13.5 | 18.6 | 15.5 | 13.6 | 12.1 | 13.6 | 12.6 | 17.9 | 23.9 | 23.4 | 18.8 | 15.9 | 13.5 | 15 | 16.9 | 13.9 | 12.9 | 20.7 | 20.9 | 13.7 | 19.4 | 18.5 | 19.2 | 13.3 | 24.7 | 19.6 | 19.4 | 21.9 | 19.5 | 18.6 | 18.3 | 18.7 | 24 | 22.3 | 19.1 | 20.6 | 24.3 | 13.9 | 19.3 | 10.3 | 10.7 | 11.3 | 11.6 | 25.7 | 22.3 | 11.4 | 15.9 | 20.8 | 20.5 | 13.6 | 14.6
|  |  | 17.8 | 16.1 | 13.1 | 18.1 | 15.5 | 13.4 | 11.8 | 12.4 | 12 | 17 | 22 | 21.7 | 17.6 | 15.3 | 12.6 | 15 | 15.4 | 13.1 | 12.8 | 17.4 | 20 | 13 | 17.9 | 17.3 | 17.9 | 12.2 | 23.1 | 18.9 | 18.1 | 20.4 | 17.5 | 17.3 | 17 | 18.1 | 21.7 | 20.2 | 18.3 | 19.2 | 22.5 | 13.8 | 18.1 | 10.4 | 10.3 | 11.3 | 11.8 | 24.3 | 19.5 | 11.4 | 14 | 20.3 | 19.4 | 12.5 | 13.4
|  |  | 16.5 | 15 | 12.8 | 17.6 | 15.6 | 13.2 | 11.6 | 11.2 | 11.2 | 16.2 | 20.1 | 20.1 | 16.3 | 14.7 | 11.6 | 15.1 | 14.1 | 12.3 | 12.8 | 14.2 | 19.1 | 12.4 | 16.3 | 15.9 | 16.5 | 11.1 | 21.6 | 18.1 | 16.9 | 18.7 | 15.7 | 16.1 | 15.8 | 17.5 | 19.4 | 18.1 | 17.5 | 17.8 | 20.8 | 13.7 | 17 | 10.5 | 9.9 | 11.2 | 12 | 22.8 | 16.6 | 11.5 | 12.2 | 19.6 | 18.2 | 11.4 | 12.2
|  |  | 15.1 | 14 | 12 | 16.9 | 15.5 | 13.4 | 11.3 | 11.1 | 11.1 | 15.7 | 19.8 | 19 | 15.8 | 14.6 | 11.4 | 15.4 | 13.8 | 12.5 | 12.7 | 13.5 | 18.6 | 12.3 | 15.2 | 15.1 | 15.5 | 10.4 | 20.6 | 17.6 | 15.9 | 17.5 | 15.2 | 15.1 | 14.2 | 16.2 | 18.1 | 16.2 | 16 | 16.4 | 18.9 | 13.2 | 15.6 | 10.6 | 9.9 | 11.4 | 12.2 | 21.6 | 15.4 | 11.7 | 10.7 | 18.1 | 17.8 | 11.1 | 12
|  |  | 13.8 | 13 | 11.1 | 16.2 | 15.4 | 13.5 | 11 | 11.1 | 10.8 | 15.2 | 19.3 | 18 | 15.3 | 14.4 | 11.1 | 15.8 | 13.4 | 12.8 | 12.5 | 12.8 | 18.2 | 12.2 | 14 | 14.1 | 14.3 | 9.5 | 19.5 | 17.1 | 15 | 16.3 | 14.9 | 14.1 | 12.5 | 15 | 16.8 | 14.5 | 14.3 | 15 | 17.2 | 12.6 | 14.3 | 10.8 | 9.8 | 11.7 | 12.4 | 20.5 | 14.3 | 11.9 | 9.4 | 16.6 | 17.3 | 10.7 | 11.7
|  |  | 12.4 | 12 | 10.3 | 15.5 | 15.4 | 13.7 | 10.7 | 11 | 10.6 | 14.7 | 19 | 16.9 | 14.8 | 14.3 | 10.9 | 16.1 | 13.1 | 12.9 | 12.3 | 12.2 | 17.7 | 12.2 | 12.9 | 13.3 | 13.3 | 8.8 | 18.5 | 16.6 | 14 | 15.1 | 14.4 | 13.1 | 10.8 | 13.7 | 15.6 | 12.6 | 12.8 | 13.5 | 15.3 | 12.1 | 12.9 | 10.9 | 9.8 | 11.9 | 12.6 | 19.3 | 13.1 | 12.2 | 7.9 | 15 | 16.9 | 10.4 | 11.5
|  |  | 12.6 | 11.4 | 10.6 | 14.8 | 15.5 | 13.6 | 10.2 | 10.6 | 10.7 | 14.3 | 18.3 | 15.9 | 14.2 | 13.8 | 10.7 | 16.5 | 12.8 | 12.7 | 12.2 | 11.8 | 16.8 | 12.1 | 12.2 | 12.8 | 13 | 8.6 | 17.5 | 16.4 | 13.4 | 13.9 | 13.7 | 12.9 | 10.5 | 12.9 | 14.8 | 11.5 | 11.9 | 12.7 | 14.3 | 12.2 | 12.9 | 11 | 9.5 | 12 | 12.9 | 18.5 | 12.4 | 12.4 | 7.2 | 14.3 | 16.9 | 10.1 | 11.3
|  |  | 12.8 | 11 | 10.8 | 14 | 15.5 | 13.5 | 9.9 | 10.2 | 10.9 | 13.9 | 17.7 | 14.8 | 13.6 | 13.4 | 10.4 | 16.8 | 12.5 | 12.5 | 11.9 | 11.3 | 16 | 12 | 11.5 | 12.3 | 12.7 | 8.3 | 16.6 | 16.3 | 12.9 | 12.8 | 13 | 12.5 | 10 | 12.2 | 14 | 10.2 | 10.8 | 11.7 | 13.3 | 12.3 | 12.8 | 11.1 | 9.4 | 12.1 | 13.2 | 17.8 | 11.7 | 12.6 | 6.6 | 13.5 | 16.8 | 9.8 | 11.1
|  |  | 12.7 | 10.8 | 10.8 | 13.9 | 15.6 | 13.5 | 9.8 | 10.3 | 10.9 | 14 | 17.4 | 14.5 | 13.8 | 13.7 | 10.5 | 17.3 | 12.4 | 12.6 | 12 | 11.1 | 16 | 12 | 11.1 | 12.2 | 12.6 | 8.1 | 16.5 | 16.4 | 12.7 | 12.7 | 12.9 | 12.2 | 9.9 | 12.4 | 13.7 | 10.2 | 10.9 | 11.9 | 13 | 12.5 | 13.2 | 11.1 | 9.4 | 12.4 | 13.4 | 17.7 | 11.4 | 12.8 | 6.6 | 13.7 | 16.8 | 9.8 | 11.2
|  |  | 13.6 | 10.1 | 11.1 | 13.5 | 15.5 | 13.2 | 9.8 | 9.9 | 10.7 | 13.9 | 16.9 | 13.9 | 13.3 | 13.5 | 10.4 | 16.6 | 12.2 | 12.4 | 11.3 | 11.3 | 15.2 | 11.6 | 10.1 | 12 | 12.5 | 7.7 | 15.1 | 16 | 12.7 | 12 | 12.2 | 11.7 | 9.6 | 12.8 | 13.3 | 10.6 | 11.2 | 11.9 | 11.9 | 12.1 | 12.4 | 10.8 | 8.3 | 12.6 | 13.1 | 17.3 | 10 | 12.5 | 6.2 | 13.1 | 16.3 | 9.8 | 10.7
|  |  | 14.5 | 9.5 | 11.4 | 13 | 15.4 | 13 | 9.8 | 9.5 | 10.3 | 13.7 | 16.4 | 13.3 | 12.8 | 13.2 | 10.3 | 16 | 11.9 | 12.2 | 10.5 | 11.4 | 14.4 | 11.3 | 9.1 | 11.9 | 12.6 | 7.3 | 13.8 | 15.6 | 12.6 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 9.3 | 13.4 | 12.9 | 10.8 | 11.3 | 11.9 | 10.9 | 11.7 | 11.7 | 10.7 | 7.1 | 12.8 | 12.8 | 17 | 8.5 | 12.3 | 5.8 | 12.5 | 15.9 | 9.8 | 10.3
|  |  | 15.4 | 8.8 | 11.7 | 12.6 | 15.2 | 12.7 | 9.7 | 9.1 | 10.1 | 13.6 | 15.9 | 12.7 | 12.3 | 13 | 10.3 | 15.3 | 11.7 | 12 | 9.9 | 11.6 | 13.6 | 10.8 | 8.1 | 11.7 | 12.6 | 6.9 | 12.5 | 15.2 | 12.6 | 10.6 | 10.9 | 10.9 | 9 | 13.8 | 12.6 | 11.2 | 11.6 | 11.9 | 9.8 | 11.3 | 10.9 | 10.5 | 6 | 13 | 12.5 | 16.6 | 7.1 | 12.1 | 5.4 | 11.9 | 15.4 | 9.8 | 9.8
|  |  | 15.1 | 8.8 | 12.4 | 13.4 | 15.5 | 12.8 | 11.4 | 9.4 | 12 | 13.5 | 15.2 | 12.5 | 12.6 | 13.4 | 10.5 | 16.4 | 11.6 | 12.7 | 10.5 | 11.8 | 13.5 | 11.6 | 9.6 | 11.9 | 12.6 | 7.8 | 12.1 | 15.1 | 12.5 | 11.6 | 11.2 | 11.2 | 9.5 | 13.9 | 12.4 | 11.5 | 13 | 12.8 | 10 | 12.1 | 11.6 | 10.6 | 6.8 | 13.7 | 13.7 | 16.6 | 7.9 | 13.5 | 6 | 11.9 | 15.6 | 9.9 | 10
|  |  | 14.9 | 8.7 | 12.9 | 14.2 | 15.7 | 12.9 | 13.1 | 9.7 | 13.9 | 13.4 | 14.4 | 12.3 | 12.8 | 13.9 | 10.5 | 17.6 | 11.6 | 13.5 | 11.2 | 11.9 | 13.5 | 12.3 | 11.3 | 11.9 | 12.4 | 8.5 | 11.8 | 14.9 | 12.4 | 12.7 | 11.6 | 11.5 | 10 | 14.2 | 12.2 | 12 | 14.4 | 13.9 | 10.3 | 12.9 | 12.3 | 10.6 | 7.6 | 14.4 | 14.9 | 16.7 | 8.7 | 14.8 | 6.8 | 12 | 15.9 | 10 | 10.2
|  |  | 14.6 | 8.7 | 13.6 | 15 | 15.9 | 13 | 14.8 | 10 | 15.8 | 13.3 | 13.6 | 12.2 | 13.1 | 14.4 | 10.7 | 18.8 | 11.6 | 14.3 | 11.9 | 12 | 13.5 | 13.1 | 12.9 | 12.1 | 12.4 | 9.4 | 11.4 | 14.8 | 12.4 | 13.7 | 11.9 | 11.8 | 10.6 | 14.3 | 12 | 12.4 | 15.8 | 14.9 | 10.5 | 13.7 | 13 | 10.7 | 8.5 | 15.1 | 16.1 | 16.7 | 9.5 | 16.2 | 7.4 | 12.1 | 16.1 | 10.2 | 10.4
|  |  | 15.7 | 11 | 15.7 | 16.5 | 16.5 | 14.6 | 16.3 | 13 | 18.3 | 13.5 | 15.7 | 12.2 | 14.2 | 16.4 | 11.4 | 18.1 | 12.5 | 15.8 | 14.7 | 12.9 | 15.6 | 15.9 | 14.6 | 12.7 | 13.1 | 11 | 12.6 | 16.8 | 12.7 | 16.6 | 14.2 | 12.6 | 11.1 | 15 | 12.5 | 12 | 16.4 | 16.9 | 11.9 | 16.4 | 15.1 | 11.4 | 10.8 | 17.1 | 17.8 | 17.5 | 10.8 | 17.7 | 8.7 | 12.9 | 16.8 | 11.2 | 13
|  |  | 16.8 | 13.4 | 17.6 | 18 | 17.1 | 16.3 | 17.9 | 15.9 | 20.7 | 13.8 | 17.8 | 12.2 | 15.4 | 18.5 | 12.1 | 17.3 | 13.3 | 17.5 | 17.6 | 13.7 | 17.8 | 18.9 | 16.2 | 13.4 | 13.8 | 12.4 | 13.7 | 18.9 | 12.9 | 19.3 | 16.4 | 13.3 | 11.7 | 15.9 | 12.9 | 11.8 | 16.9 | 18.9 | 13.3 | 19.1 | 17.3 | 12 | 13.2 | 19.2 | 19.7 | 18.2 | 12 | 19.3 | 9.9 | 13.8 | 17.4 | 12.2 | 15.7
|  |  | 17.9 | 15.7 | 19.7 | 19.5 | 17.6 | 17.9 | 19.4 | 18.9 | 23.2 | 14 | 19.9 | 12.2 | 16.5 | 20.5 | 12.8 | 16.6 | 14.2 | 19.1 | 20.4 | 14.5 | 19.9 | 21.8 | 17.9 | 14 | 14.5 | 14 | 14.9 | 20.9 | 13.2 | 22.2 | 18.7 | 14.2 | 12.2 | 16.6 | 13.5 | 11.4 | 17.5 | 20.9 | 14.7 | 21.8 | 19.4 | 12.7 | 15.5 | 21.2 | 21.4 | 19 | 13.3 | 20.9 | 11.2 | 14.6 | 18.1 | 13.2 | 18.3
|  |  | 18.6 | 16 | 21 | 19.8 | 17.3 | 18.6 | 20.5 | 19.8 | 23.7 | 14.3 | 21.1 | 12.4 | 17.8 | 22.1 | 13.3 | 16.2 | 14.8 | 20.5 | 21.2 | 14.6 | 21.9 | 23.3 | 18.4 | 14.6 | 15 | 15.1 | 15.2 | 22.5 | 13.7 | 23.7 | 19.4 | 14.5 | 13.1 | 17.7 | 14 | 11.1 | 16.6 | 20.4 | 15 | 21.3 | 20.4 | 13.5 | 16.2 | 22.3 | 22.3 | 19.8 | 14.2 | 20.4 | 11.2 | 15.3 | 18.9 | 13.7 | 19.5
|  |  | 19.3 | 16.1 | 22.3 | 20 | 17 | 19.2 | 21.6 | 20.5 | 24.3 | 14.6 | 22.4 | 12.5 | 19 | 23.8 | 13.8 | 15.8 | 15.4 | 21.7 | 22.1 | 14.8 | 23.8 | 24.6 | 18.9 | 15.2 | 15.6 | 16.1 | 15.6 | 24 | 14.2 | 25.2 | 20.2 | 14.7 | 14 | 18.9 | 14.4 | 10.8 | 15.7 | 19.8 | 15.1 | 20.9 | 21.4 | 14.2 | 16.9 | 23.4 | 23.2 | 20.7 | 15.2 | 19.9 | 11 | 15.8 | 19.7 | 14.3 | 20.6
|  |  | 20 | 16.4 | 23.6 | 20.2 | 16.7 | 19.9 | 22.8 | 21.3 | 24.8 | 14.8 | 23.6 | 12.7 | 20.3 | 25.4 | 14.4 | 15.4 | 16 | 23.1 | 22.9 | 14.9 | 25.8 | 26.1 | 19.5 | 15.8 | 16.2 | 17.2 | 15.9 | 25.6 | 14.7 | 26.7 | 20.9 | 15 | 14.9 | 20 | 14.9 | 10.5 | 14.8 | 19.3 | 15.3 | 20.4 | 22.4 | 15 | 17.7 | 24.4 | 24.1 | 21.5 | 16.1 | 19.4 | 10.9 | 16.5 | 20.5 | 14.9 | 21.8
|  |  | 21 | 16.2 | 23.6 | 20.1 | 16.2 | 20.5 | 23 | 21.4 | 24.5 | 14.8 | 23.8 | 13.3 | 19.8 | 25.6 | 15.1 | 14.6 | 15.8 | 23.2 | 23 | 14.9 | 25.9 | 26.2 | 19.7 | 16.4 | 16.6 | 17.2 | 15.1 | 25.8 | 15 | 26.8 | 21.5 | 15.5 | 15.6 | 20.2 | 14.7 | 10.3 | 14.7 | 18.5 | 15.7 | 19.4 | 22.6 | 14.5 | 18.1 | 24.5 | 24.4 | 21.1 | 16.6 | 19.7 | 10.7 | 17 | 19.3 | 14.1 | 21.9
|  |  | 22.1 | 16.1 | 23.6 | 19.9 | 15.6 | 21.2 | 23.3 | 21.5 | 24.3 | 14.9 | 24 | 13.8 | 19.4 | 25.9 | 15.7 | 13.7 | 15.6 | 23.3 | 23.2 | 14.8 | 25.9 | 26.2 | 19.8 | 16.9 | 17 | 17.2 | 14.3 | 26.1 | 15.4 | 27 | 22.2 | 16.1 | 16.3 | 20.3 | 14.5 | 10.1 | 14.7 | 17.8 | 16.2 | 18.4 | 22.7 | 13.9 | 18.6 | 24.6 | 24.8 | 20.7 | 17.2 | 20 | 10.6 | 17.4 | 18 | 13.4 | 21.9
|  |  | 23.1 | 15.9 | 23.6 | 19.8 | 15.1 | 21.8 | 23.5 | 21.6 | 24 | 14.9 | 24.2 | 14.4 | 18.9 | 26.1 | 16.4 | 12.9 | 15.4 | 23.4 | 23.3 | 14.8 | 26 | 26.3 | 20 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 13.5 | 26.3 | 15.7 | 27.1 | 22.8 | 16.6 | 17 | 20.5 | 14.3 | 9.9 | 14.6 | 17 | 16.6 | 17.4 | 22.9 | 13.4 | 19 | 24.7 | 25.1 | 20.3 | 17.7 | 20.3 | 10.4 | 17.9 | 16.8 | 12.6 | 22
|  |  | 22.1 | 15.1 | 22.1 | 18.5 | 14.9 | 20.9 | 22.5 | 20.5 | 22.3 | 14.8 | 22.8 | 14.7 | 17.5 | 24.5 | 15.7 | 12.8 | 14.3 | 22.2 | 22.1 | 14.2 | 25.3 | 24.1 | 18.8 | 16.1 | 16 | 15.9 | 13.2 | 25.3 | 14.6 | 24.8 | 21.4 | 15.8 | 15.9 | 19.8 | 13.6 | 9.8 | 14.5 | 16.3 | 15.5 | 16.3 | 21.1 | 13.4 | 17 | 23.3 | 23.4 | 19.5 | 15.4 | 19.8 | 10.3 | 17.3 | 16.6 | 12.1 | 21.1
|  |  | 21 | 14.3 | 20.6 | 17.3 | 14.7 | 20.1 | 21.6 | 19.4 | 20.5 | 14.7 | 21.4 | 15 | 16.1 | 22.8 | 14.9 | 12.6 | 13.2 | 21.1 | 20.9 | 13.5 | 24.5 | 22 | 17.5 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 12.8 | 24.2 | 13.6 | 22.4 | 20.1 | 15.1 | 14.7 | 19 | 12.8 | 9.7 | 14.3 | 15.7 | 14.3 | 15.3 | 19.3 | 13.4 | 14.9 | 21.9 | 21.7 | 18.6 | 13.2 | 19.2 | 10.3 | 16.7 | 16.4 | 11.6 | 20.3
|  |  | 20 | 13.5 | 19.1 | 16 | 14.5 | 19.2 | 20.6 | 18.3 | 18.8 | 14.6 | 20 | 15.3 | 14.7 | 21.2 | 14.2 | 12.5 | 12.1 | 19.9 | 19.7 | 12.9 | 23.8 | 19.8 | 16.3 | 13.4 | 13.2 | 13.2 | 12.5 | 23.2 | 12.5 | 20.1 | 18.7 | 14.3 | 13.6 | 18.3 | 12.1 | 9.6 | 14.2 | 15 | 13.2 | 14.2 | 17.5 | 13.4 | 12.9 | 20.5 | 20 | 17.8 | 10.9 | 18.7 | 10.2 | 16.1 | 16.2 | 11.1 | 19.4
|  |  | 18.9 | 12.4 | 17.6 | 15 | 14.3 | 18.4 | 19 | 16.6 | 17.6 | 13.5 | 19.4 | 15.5 | 13.6 | 19.4 | 13 | 12.2 | 11.6 | 19.7 | 19.3 | 12.3 | 22.1 | 18.1 | 15.6 | 12.5 | 12.7 | 11.4 | 12.7 | 22.7 | 12.4 | 18.3 | 17.5 | 13.3 | 12.4 | 17.5 | 11.5 | 9.6 | 13.5 | 14.6 | 11.5 | 14.1 | 16.7 | 12.4 | 11.3 | 19.1 | 19.3 | 17.2 | 9.1 | 17.8 | 9.9 | 15.8 | 15.9 | 10.4 | 17.7
|  |  | 17.9 | 11.4 | 16.1 | 14 | 14 | 17.6 | 17.3 | 14.9 | 16.3 | 12.3 | 18.9 | 15.7 | 12.5 | 17.6 | 11.7 | 11.8 | 11.2 | 19.6 | 18.9 | 11.6 | 20.3 | 16.5 | 14.9 | 11.6 | 12.3 | 9.6 | 12.8 | 22.3 | 12.4 | 16.4 | 16.3 | 12.4 | 11.2 | 16.7 | 10.8 | 9.6 | 12.8 | 14.1 | 9.9 | 14.1 | 16 | 11.4 | 9.8 | 17.8 | 18.5 | 16.6 | 7.4 | 16.9 | 9.5 | 15.6 | 15.5 | 9.7 | 16.1
|  |  | 16.8 | 10.3 | 14.6 | 13 | 13.8 | 16.8 | 15.7 | 13.2 | 15.1 | 11.2 | 18.3 | 15.9 | 11.4 | 15.8 | 10.5 | 11.5 | 10.7 | 19.4 | 18.5 | 11 | 18.6 | 14.8 | 14.2 | 10.7 | 11.8 | 7.8 | 13 | 21.8 | 12.3 | 14.6 | 15.1 | 11.4 | 10 | 15.9 | 10.2 | 9.6 | 12.1 | 13.7 | 8.2 | 14 | 15.2 | 10.4 | 8.2 | 16.4 | 17.8 | 16 | 5.6 | 16 | 9.2 | 15.3 | 15.2 | 9 | 14.4
|  |  | 16.2 | 10 | 14 | 13.2 | 13.8 | 16.1 | 14.8 | 12.7 | 14.4 | 11.2 | 18.3 | 15.9 | 10.7 | 14.9 | 9.7 | 11.1 | 10 | 19 | 18.2 | 10.8 | 17.8 | 14.4 | 13.6 | 10.4 | 11 | 7 | 13.6 | 20.9 | 12.4 | 13.8 | 14.5 | 10.8 | 9.7 | 15.8 | 9.8 | 9.4 | 11.2 | 12.9 | 7.6 | 13.9 | 15 | 9.6 | 7.3 | 16.5 | 18.1 | 15.9 | 4.7 | 16.1 | 9.1 | 15.5 | 14.9 | 8.8 | 13.7
|  |  | 15.7 | 9.7 | 13.3 | 13.3 | 13.7 | 15.5 | 13.8 | 12.1 | 13.6 | 11.3 | 18.3 | 16 | 9.9 | 14 | 8.8 | 10.7 | 9.4 | 18.6 | 17.9 | 10.7 | 17 | 14 | 13.1 | 10.2 | 10.3 | 6.2 | 14.2 | 20 | 12.4 | 13.1 | 13.9 | 10.1 | 9.4 | 15.6 | 9.4 | 9.2 | 10.2 | 12 | 6.9 | 13.7 | 14.7 | 8.8 | 6.3 | 16.6 | 18.5 | 15.7 | 3.8 | 16.3 | 9.1 | 15.7 | 14.6 | 8.6 | 13
|  |  | 15.1 | 9.4 | 12.7 | 13.5 | 13.7 | 14.8 | 12.9 | 11.6 | 12.9 | 11.3 | 18.3 | 16 | 9.2 | 13.1 | 8 | 10.3 | 8.7 | 18.2 | 17.6 | 10.5 | 16.2 | 13.6 | 12.5 | 9.9 | 9.5 | 5.4 | 14.8 | 19.1 | 12.5 | 12.3 | 13.3 | 9.5 | 9.1 | 15.5 | 9 | 9 | 9.3 | 11.2 | 6.3 | 13.6 | 14.5 | 8 | 5.4 | 16.7 | 18.8 | 15.6 | 2.9 | 16.4 | 9 | 15.9 | 14.3 | 8.4 | 12.3
|  |  | 14.8 | 9.3 | 12.2 | 13.6 | 13.1 | 14.6 | 13 | 11.6 | 12.4 | 11.2 | 18 | 15.6 | 8.7 | 12.6 | 7.5 | 10.1 | 8.9 | 17.6 | 17.3 | 10.1 | 15.8 | 13.5 | 11.6 | 9.2 | 9.5 | 5.5 | 15.1 | 18.8 | 12.3 | 11.8 | 13.3 | 8.8 | 8.6 | 15 | 9.1 | 8.9 | 9.4 | 10.6 | 5.8 | 13.1 | 14.1 | 7.5 | 5 | 17.1 | 18.5 | 15.5 | 2.3 | 15.6 | 8.7 | 15.7 | 14.2 | 7.8 | 11.8
|  |  | 14.6 | 9.2 | 11.6 | 13.6 | 12.5 | 14.4 | 13 | 11.6 | 11.8 | 11.1 | 17.7 | 15.3 | 8.3 | 12.2 | 6.9 | 10 | 9.1 | 16.9 | 17.1 | 9.6 | 15.5 | 13.3 | 10.6 | 8.5 | 9.6 | 5.5 | 15.3 | 18.6 | 12.1 | 11.3 | 13.3 | 8.2 | 8 | 14.6 | 9.3 | 8.9 | 9.4 | 10 | 5.4 | 12.5 | 13.6 | 7.1 | 4.7 | 17.6 | 18.1 | 15.3 | 1.8 | 14.9 | 8.5 | 15.6 | 14.1 | 7.2 | 11.4
|  |  | 14.3 | 9.1 | 11.1 | 13.7 | 11.9 | 14.2 | 13.1 | 11.6 | 11.3 | 11 | 17.4 | 14.9 | 7.8 | 11.7 | 6.4 | 9.8 | 9.3 | 16.3 | 16.8 | 9.2 | 15.1 | 13.2 | 9.7 | 7.8 | 9.6 | 5.6 | 15.6 | 18.3 | 11.9 | 10.8 | 13.3 | 7.5 | 7.5 | 14.1 | 9.4 | 8.8 | 9.5 | 9.4 | 4.9 | 12 | 13.2 | 6.6 | 4.3 | 18 | 17.8 | 15.2 | 1.2 | 14.1 | 8.2 | 15.4 | 14 | 6.6 | 10.9
|  |  | 14.8 | 9.4 | 11.8 | 14 | 12.5 | 14.3 | 13.8 | 11.6 | 12.5 | 11.7 | 17.2 | 15 | 8.6 | 12.3 | 7.5 | 9.8 | 9.2 | 16.5 | 16.7 | 9.4 | 15.1 | 13.7 | 10.1 | 8.6 | 9.5 | 6.8 | 15.7 | 17.7 | 11.9 | 11.4 | 13.9 | 8 | 7.7 | 14 | 9.5 | 8.8 | 9.1 | 9.9 | 5.5 | 12.1 | 13.2 | 6.8 | 5.9 | 17 | 17 | 15 | 3.1 | 15.3 | 7.9 | 15.7 | 14 | 7.3 | 11.6
|  |  | 15.2 | 9.7 | 12.5 | 14.4 | 13 | 14.5 | 14.6 | 11.6 | 13.7 | 12.5 | 17 | 15 | 9.4 | 12.8 | 8.5 | 9.8 | 9 | 16.7 | 16.5 | 9.7 | 15 | 14.1 | 10.6 | 9.4 | 9.5 | 8 | 15.9 | 17.1 | 11.9 | 12.1 | 14.5 | 8.5 | 7.9 | 13.8 | 9.7 | 8.9 | 8.8 | 10.5 | 6.2 | 12.1 | 13.2 | 6.9 | 7.6 | 16 | 16.2 | 14.8 | 5.1 | 16.5 | 7.6 | 16.1 | 13.9 | 8.1 | 12.4
|  |  | 15.7 | 10 | 13.2 | 14.7 | 13.6 | 14.6 | 15.3 | 11.6 | 14.9 | 13.2 | 16.8 | 15.1 | 10.2 | 13.4 | 9.6 | 9.8 | 8.9 | 16.9 | 16.4 | 9.9 | 15 | 14.6 | 11 | 10.2 | 9.4 | 9.2 | 16 | 16.5 | 11.9 | 12.7 | 15.1 | 9 | 8.1 | 13.7 | 9.8 | 8.9 | 8.4 | 11 | 6.8 | 12.2 | 13.2 | 7.1 | 9.2 | 15 | 15.4 | 14.6 | 7 | 17.7 | 7.3 | 16.4 | 13.9 | 8.8 | 13.1
|  |  | 17.6 | 12.4 | 15.7 | 16.1 | 14.8 | 15.8 | 17.4 | 14.4 | 16.9 | 14.2 | 17.7 | 15.9 | 12.6 | 16.4 | 10.7 | 10.6 | 9.6 | 18.5 | 17.8 | 10.2 | 17.5 | 17.3 | 13.1 | 11.6 | 10.7 | 11.9 | 16.6 | 19.2 | 12.7 | 15.9 | 16.1 | 10.7 | 8.9 | 13.5 | 11.1 | 9.2 | 10.4 | 12.3 | 10.2 | 14.2 | 15.6 | 9.9 | 12.4 | 16.1 | 16.4 | 15.8 | 10.5 | 18.8 | 8.7 | 16.5 | 15.2 | 10.3 | 16.2
|  |  | 19.5 | 14.7 | 18.1 | 17.5 | 16.1 | 16.9 | 19.5 | 17.1 | 18.9 | 15.1 | 18.5 | 16.7 | 15.1 | 19.5 | 11.9 | 11.4 | 10.2 | 20.2 | 19.3 | 10.6 | 20.1 | 20.1 | 15.1 | 13 | 11.9 | 14.5 | 17.2 | 21.8 | 13.5 | 19 | 17 | 12.3 | 9.8 | 13.4 | 12.3 | 9.5 | 12.4 | 13.6 | 13.6 | 16.2 | 18 | 12.6 | 15.7 | 17.3 | 17.4 | 17 | 13.9 | 19.8 | 10.2 | 16.5 | 16.5 | 11.9 | 19.4
|  |  | 21.4 | 17.1 | 20.6 | 18.9 | 17.3 | 18.1 | 21.6 | 19.9 | 20.9 | 16.1 | 19.4 | 17.5 | 17.5 | 22.5 | 13 | 12.2 | 10.9 | 21.8 | 20.7 | 10.9 | 22.6 | 22.8 | 17.2 | 14.4 | 13.2 | 17.2 | 17.8 | 24.5 | 14.3 | 22.2 | 18 | 14 | 10.6 | 13.2 | 13.6 | 9.8 | 14.4 | 14.9 | 17 | 18.2 | 20.4 | 15.4 | 18.9 | 18.4 | 18.4 | 18.2 | 17.4 | 20.9 | 11.6 | 16.6 | 17.8 | 13.4 | 22.5
|  |  | 22.1 | 18.2 | 21.8 | 20 | 17.8 | 19.6 | 22.8 | 20.7 | 21.7 | 16.5 | 19.1 | 17.4 | 17.7 | 23.7 | 13.1 | 13.4 | 10.8 | 22.9 | 20.7 | 11.7 | 24.2 | 24.6 | 19.2 | 14.9 | 13.3 | 18.2 | 18 | 25.3 | 14.8 | 23.8 | 19 | 14.9 | 12.5 | 14.1 | 14.6 | 9.9 | 16.9 | 17.4 | 17.8 | 19.1 | 21.4 | 16.5 | 19.8 | 18.9 | 19.1 | 19.4 | 18.3 | 21.7 | 11.5 | 17.2 | 18.9 | 14.5 | 23.6
|  |  | 22.9 | 19.4 | 22.9 | 21 | 18.2 | 21.1 | 23.9 | 21.4 | 22.6 | 16.9 | 18.9 | 17.3 | 18 | 24.8 | 13.2 | 14.5 | 10.8 | 23.9 | 20.6 | 12.4 | 25.7 | 26.4 | 21.1 | 15.3 | 13.3 | 19.1 | 18.3 | 26 | 15.4 | 25.4 | 19.9 | 15.7 | 14.3 | 15.1 | 15.6 | 10.1 | 19.4 | 19.8 | 18.5 | 19.9 | 22.5 | 17.6 | 20.6 | 19.3 | 19.9 | 20.6 | 19.3 | 22.6 | 11.4 | 17.8 | 20 | 15.5 | 24.7
|  |  | 23.6 | 20.5 | 24.1 | 22.1 | 18.7 | 22.6 | 25.1 | 22.2 | 23.4 | 17.3 | 18.6 | 17.2 | 18.2 | 26 | 13.3 | 15.7 | 10.7 | 25 | 20.6 | 13.2 | 27.3 | 28.2 | 23.1 | 15.8 | 13.4 | 20.1 | 18.5 | 26.8 | 15.9 | 27 | 20.9 | 16.6 | 16.2 | 16 | 16.6 | 10.2 | 21.9 | 22.3 | 19.3 | 20.8 | 23.5 | 18.7 | 21.5 | 19.8 | 20.6 | 21.8 | 20.2 | 23.4 | 11.3 | 18.4 | 21.1 | 16.6 | 25.8
|  |  | 23.9 | 20.8 | 24.6 | 21.9 | 18.5 | 21.5 | 25.2 | 22.6 | 22.8 | 17.4 | 17.6 | 17.7 | 18 | 25.6 | 13.7 | 16.2 | 10.8 | 24.7 | 20.5 | 13.1 | 27.6 | 28.3 | 23.3 | 15.8 | 13.5 | 20.6 | 18.4 | 26.9 | 15.7 | 27 | 19.4 | 16.9 | 16.7 | 17 | 16.7 | 10 | 22.5 | 22.8 | 19.3 | 21.5 | 23.5 | 19.1 | 21.5 | 20 | 20.7 | 22.3 | 20.4 | 23.7 | 11.7 | 18.8 | 21.1 | 16.8 | 25.6
|  |  | 24.3 | 21.2 | 25 | 21.7 | 18.4 | 20.3 | 25.2 | 23 | 22.2 | 17.6 | 16.5 | 18.3 | 17.9 | 25.3 | 14 | 16.7 | 10.8 | 24.4 | 20.5 | 13.1 | 27.9 | 28.3 | 23.5 | 15.7 | 13.6 | 21.2 | 18.3 | 27.1 | 15.6 | 27 | 17.9 | 17.1 | 17.1 | 18.1 | 16.8 | 9.9 | 23 | 23.2 | 19.2 | 22.1 | 23.4 | 19.6 | 21.5 | 20.3 | 20.7 | 22.7 | 20.5 | 24.1 | 12 | 19.1 | 21.1 | 17 | 25.5
|  |  | 24.6 | 21.5 | 25.5 | 21.5 | 18.2 | 19.2 | 25.3 | 23.4 | 21.6 | 17.7 | 15.5 | 18.8 | 17.7 | 24.9 | 14.4 | 17.2 | 10.9 | 24.1 | 20.4 | 13 | 28.2 | 28.4 | 23.7 | 15.7 | 13.7 | 21.7 | 18.2 | 27.2 | 15.4 | 27 | 16.4 | 17.4 | 17.6 | 19.1 | 16.9 | 9.7 | 23.6 | 23.7 | 19.2 | 22.8 | 23.4 | 20 | 21.5 | 20.5 | 20.8 | 23.2 | 20.7 | 24.4 | 12.4 | 19.5 | 21.1 | 17.2 | 25.3
|  |  | 22.9 | 20.2 | 23.8 | 20.6 | 17.3 | 19.7 | 23.5 | 22.4 | 20.2 | 16.6 | 15.3 | 17.8 | 16.8 | 23.9 | 13.4 | 15.6 | 10.8 | 22.6 | 18.9 | 12.2 | 27.1 | 26.2 | 22.9 | 14.4 | 13 | 20.1 | 17.6 | 26 | 14.6 | 25 | 15.7 | 16 | 16.6 | 17.9 | 15 | 9.7 | 21.9 | 22.3 | 17.9 | 21.5 | 21.9 | 18.4 | 20 | 19.1 | 19.7 | 22.2 | 18.3 | 23.4 | 11.1 | 19 | 20.4 | 15.5 | 23.5
|  |  | 21.1 | 19 | 22.1 | 19.7 | 16.5 | 20.1 | 21.6 | 21.5 | 18.9 | 15.4 | 15.1 | 16.8 | 15.8 | 22.9 | 12.4 | 14.1 | 10.7 | 21.2 | 17.3 | 11.5 | 25.9 | 23.9 | 22.1 | 13.1 | 12.2 | 18.4 | 16.9 | 24.7 | 13.9 | 23 | 15 | 14.7 | 15.7 | 16.7 | 13 | 9.7 | 20.1 | 20.9 | 16.7 | 20.3 | 20.3 | 16.8 | 18.5 | 17.6 | 18.5 | 21.1 | 16 | 22.4 | 9.7 | 18.6 | 19.6 | 13.8 | 21.6
|  |  | 19.4 | 17.7 | 20.4 | 18.8 | 15.6 | 20.6 | 19.8 | 20.5 | 17.5 | 14.3 | 14.9 | 15.8 | 14.9 | 21.9 | 11.4 | 12.5 | 10.6 | 19.7 | 15.8 | 10.7 | 24.8 | 21.7 | 21.3 | 11.8 | 11.5 | 16.8 | 16.3 | 23.5 | 13.1 | 21 | 14.3 | 13.3 | 14.7 | 15.5 | 11.1 | 9.7 | 18.4 | 19.5 | 15.4 | 19 | 18.8 | 15.2 | 17 | 16.2 | 17.4 | 20.1 | 13.6 | 21.4 | 8.4 | 18.1 | 18.9 | 12.1 | 19.8
|  |  | 18 | 16.8 | 19.1 | 18.2 | 15.3 | 19.5 | 18.7 | 18.8 | 16 | 13.3 | 14.4 | 15.4 | 14.4 | 21.3 | 11.3 | 12.2 | 9.6 | 19 | 14.5 | 9.3 | 23.4 | 21.7 | 19.5 | 10.9 | 10.7 | 15.7 | 15.8 | 22.5 | 12.8 | 19.3 | 13.2 | 12.1 | 13.6 | 15.1 | 10.5 | 9.7 | 16.4 | 18.1 | 14.6 | 18.5 | 17.8 | 14.2 | 15.7 | 15.5 | 15.9 | 19.3 | 11.9 | 21.1 | 7.2 | 17.5 | 18 | 11.3 | 19.1
|  |  | 16.5 | 15.9 | 17.9 | 17.6 | 15.1 | 18.5 | 17.6 | 17.1 | 14.5 | 12.2 | 13.9 | 15 | 13.8 | 20.7 | 11.3 | 12 | 8.6 | 18.4 | 13.3 | 8 | 22 | 21.7 | 17.8 | 9.9 | 9.8 | 14.6 | 15.3 | 21.6 | 12.6 | 17.7 | 12.2 | 10.9 | 12.5 | 14.7 | 9.8 | 9.6 | 14.3 | 16.7 | 13.9 | 18.1 | 16.9 | 13.3 | 14.4 | 14.7 | 14.3 | 18.4 | 10.2 | 20.9 | 5.9 | 16.9 | 17.1 | 10.5 | 18.5
|  |  | 15.1 | 15 | 16.6 | 17 | 14.8 | 17.4 | 16.5 | 15.4 | 13 | 11.2 | 13.4 | 14.6 | 13.3 | 20.1 | 11.2 | 11.7 | 7.6 | 17.7 | 12 | 6.6 | 20.6 | 21.7 | 16 | 9 | 9 | 13.5 | 14.8 | 20.6 | 12.3 | 16 | 11.1 | 9.7 | 11.4 | 14.3 | 9.2 | 9.6 | 12.3 | 15.3 | 13.1 | 17.6 | 15.9 | 12.3 | 13.1 | 14 | 12.8 | 17.6 | 8.5 | 20.6 | 4.7 | 16.3 | 16.2 | 9.7 | 17.8
|  |  | 15.2 | 13.6 | 16.5 | 16.5 | 14.7 | 17.6 | 16.5 | 14.6 | 12.4 | 11 | 13.4 | 14.2 | 13.1 | 19.8 | 10.3 | 11.7 | 6.3 | 17.4 | 11.5 | 5.5 | 19.7 | 19.8 | 15.2 | 8.6 | 8.9 | 12.6 | 14.9 | 19.9 | 12.3 | 15.3 | 12.1 | 9.4 | 10.7 | 14.3 | 9.2 | 9.8 | 11.6 | 14.4 | 13 | 16.4 | 15.3 | 12 | 12.1 | 13.4 | 11.8 | 16.9 | 7.8 | 20.1 | 4.2 | 16.1 | 15.8 | 9.4 | 17.9
|  |  | 15.2 | 12.1 | 16.3 | 15.9 | 14.6 | 17.7 | 16.4 | 13.9 | 11.8 | 10.8 | 13.3 | 13.8 | 12.8 | 19.5 | 9.4 | 11.6 | 5.1 | 17.1 | 10.9 | 4.5 | 18.8 | 17.9 | 14.4 | 8.3 | 8.8 | 11.8 | 15.1 | 19.3 | 12.3 | 14.5 | 13.1 | 9.1 | 10 | 14.3 | 9.2 | 9.9 | 10.8 | 13.5 | 12.9 | 15.2 | 14.6 | 11.8 | 11.1 | 12.8 | 10.8 | 16.1 | 7.2 | 19.5 | 3.8 | 15.8 | 15.4 | 9 | 17.9
|  |  | 15.3 | 10.7 | 16.2 | 15.4 | 14.5 | 17.9 | 16.4 | 13.1 | 11.2 | 10.6 | 13.3 | 13.4 | 12.6 | 19.2 | 8.5 | 11.6 | 3.8 | 16.8 | 10.4 | 3.4 | 17.9 | 16 | 13.6 | 7.9 | 8.7 | 10.9 | 15.2 | 18.6 | 12.3 | 13.8 | 14.1 | 8.8 | 9.3 | 14.3 | 9.2 | 10.1 | 10.1 | 12.6 | 12.8 | 14 | 14 | 11.5 | 10.1 | 12.2 | 9.8 | 15.4 | 6.5 | 19 | 3.3 | 15.6 | 15 | 8.7 | 18
|  |  | 15 | 10.6 | 16.3 | 15.9 | 14.7 | 17.5 | 16.5 | 12.7 | 11.1 | 10.5 | 13.2 | 13.1 | 11.9 | 18.9 | 7.9 | 11.8 | 3.3 | 16.7 | 9.8 | 3 | 17.4 | 16 | 13.1 | 8.1 | 8.7 | 10.7 | 14.2 | 17.4 | 12.3 | 13.5 | 13.9 | 8.6 | 8.9 | 13.8 | 9 | 10.2 | 9.5 | 12.3 | 12.6 | 13.7 | 13.4 | 11.3 | 9.8 | 12 | 8.8 | 14.8 | 6.1 | 19.1 | 3.1 | 15.7 | 14.2 | 8.4 | 17.6
|  |  | 14.7 | 10.6 | 16.3 | 16.5 | 14.8 | 17.1 | 16.6 | 12.4 | 11.1 | 10.5 | 13.1 | 12.7 | 11.2 | 18.6 | 7.4 | 12.1 | 2.9 | 16.5 | 9.3 | 2.7 | 17 | 16.1 | 12.5 | 8.2 | 8.8 | 10.6 | 13.3 | 16.3 | 12.4 | 13.3 | 13.8 | 8.4 | 8.6 | 13.4 | 8.7 | 10.2 | 8.9 | 12 | 12.5 | 13.4 | 12.8 | 11.1 | 9.4 | 11.8 | 7.8 | 14.2 | 5.7 | 19.2 | 2.8 | 15.7 | 13.4 | 8 | 17.2
|  |  | 14.4 | 10.5 | 16.4 | 17 | 15 | 16.7 | 16.7 | 12 | 11 | 10.4 | 13 | 12.4 | 10.5 | 18.3 | 6.8 | 12.3 | 2.4 | 16.4 | 8.7 | 2.3 | 16.5 | 16.1 | 12 | 8.4 | 8.8 | 10.4 | 12.3 | 15.1 | 12.4 | 13 | 13.6 | 8.2 | 8.2 | 12.9 | 8.5 | 10.3 | 8.3 | 11.7 | 12.3 | 13.1 | 12.2 | 10.9 | 9.1 | 11.6 | 6.8 | 13.6 | 5.3 | 19.3 | 2.6 | 15.8 | 12.6 | 7.7 | 16.8
|  |  | 14.8 | 10.6 | 16.7 | 16.9 | 15.4 | 16.1 | 17 | 12.2 | 11.9 | 11.1 | 12.7 | 12.6 | 10.2 | 18.3 | 7.7 | 12.5 | 4.3 | 16.7 | 9.4 | 4.4 | 16.7 | 16.4 | 12.5 | 8.4 | 9 | 11.3 | 12.7 | 15.6 | 12.5 | 14 | 14.1 | 8.4 | 8.4 | 12 | 8.9 | 10.5 | 9.1 | 12.4 | 12.6 | 13.7 | 13 | 11 | 9.7 | 12.7 | 8.8 | 14.1 | 6.8 | 19.2 | 3.1 | 16 | 12.9 | 8.2 | 17.1
|  |  | 15.1 | 10.7 | 16.9 | 16.9 | 15.9 | 15.4 | 17.3 | 12.5 | 12.9 | 11.9 | 12.3 | 12.8 | 9.9 | 18.4 | 8.7 | 12.7 | 6.3 | 17.1 | 10.1 | 6.4 | 16.9 | 16.7 | 12.9 | 8.5 | 9.1 | 12.3 | 13.2 | 16.2 | 12.5 | 15.1 | 14.5 | 8.6 | 8.6 | 11 | 9.2 | 10.7 | 9.8 | 13 | 12.8 | 14.4 | 13.7 | 11.1 | 10.3 | 13.9 | 10.7 | 14.6 | 8.3 | 19.2 | 3.5 | 16.1 | 13.2 | 8.8 | 17.3
|  |  | 15.5 | 10.8 | 17.2 | 16.8 | 16.3 | 14.8 | 17.6 | 12.7 | 13.8 | 12.6 | 12 | 13 | 9.6 | 18.4 | 9.6 | 12.9 | 8.2 | 17.4 | 10.8 | 8.5 | 17.1 | 17 | 13.4 | 8.5 | 9.3 | 13.2 | 13.6 | 16.7 | 12.6 | 16.1 | 15 | 8.8 | 8.8 | 10.1 | 9.6 | 10.9 | 10.6 | 13.7 | 13.1 | 15 | 14.5 | 11.2 | 10.9 | 15 | 12.7 | 15.1 | 9.8 | 19.1 | 4 | 16.3 | 13.5 | 9.3 | 17.6
|  |  | 17.9 | 12.7 | 18.4 | 17.6 | 17.2 | 14.6 | 19.3 | 15.8 | 16.2 | 14 | 12.5 | 13.8 | 10 | 20.2 | 11.4 | 13 | 9.6 | 19.4 | 13.6 | 10 | 17.6 | 17.9 | 14.7 | 10.1 | 10.6 | 15.7 | 14.6 | 17.5 | 13.1 | 17.9 | 15.5 | 10.9 | 11.5 | 10.9 | 11.4 | 11.8 | 14.3 | 16.9 | 13.7 | 17.4 | 16.4 | 13.2 | 13.9 | 17.3 | 15.5 | 16.9 | 13.4 | 19.2 | 6.9 | 15.9 | 15.4 | 12 | 19.7
|  |  | 20.2 | 14.5 | 19.5 | 18.5 | 18 | 14.4 | 20.9 | 18.9 | 18.5 | 15.4 | 13.1 | 14.6 | 10.5 | 22.1 | 13.3 | 13 | 11 | 21.4 | 16.5 | 11.5 | 18 | 18.7 | 16.1 | 11.8 | 12 | 18.1 | 15.7 | 18.3 | 13.7 | 19.6 | 16.1 | 13 | 14.1 | 11.8 | 13.3 | 12.7 | 18 | 20.1 | 14.4 | 19.8 | 18.2 | 15.1 | 16.8 | 19.7 | 18.3 | 18.7 | 17 | 19.3 | 9.8 | 15.6 | 17.4 | 14.6 | 21.7
|  |  | 22.6 | 16.4 | 20.7 | 19.3 | 18.9 | 14.2 | 22.6 | 22 | 20.9 | 16.8 | 13.6 | 15.4 | 10.9 | 23.9 | 15.1 | 13.1 | 12.4 | 23.4 | 19.3 | 13 | 18.5 | 19.6 | 17.4 | 13.4 | 13.3 | 20.6 | 16.7 | 19.1 | 14.2 | 21.4 | 16.6 | 15.1 | 16.8 | 12.6 | 15.1 | 13.6 | 21.7 | 23.3 | 15 | 22.2 | 20.1 | 17.1 | 19.8 | 22 | 21.1 | 20.5 | 20.6 | 19.4 | 12.7 | 15.2 | 19.3 | 17.3 | 23.8
|  |  | 23 | 16.4 | 21.5 | 19.6 | 19.5 | 13.9 | 23.6 | 22.8 | 21.9 | 17.9 | 14.9 | 15.5 | 11.3 | 25 | 15.3 | 13.4 | 12.8 | 24 | 20.2 | 14 | 19.1 | 19.3 | 18.9 | 14.8 | 14.1 | 21.2 | 17.2 | 19.6 | 14.5 | 22.1 | 17.1 | 16.1 | 17.7 | 13.5 | 15.7 | 14.2 | 22.3 | 24 | 14.8 | 23.1 | 21.3 | 18.2 | 20.9 | 23.4 | 22.5 | 20.8 | 21.5 | 19.1 | 13.4 | 16.6 | 20 | 17.6 | 24.4
|  |  | 23.4 | 16.4 | 22.3 | 20 | 20.2 | 13.7 | 24.6 | 23.7 | 22.9 | 18.9 | 16.3 | 15.6 | 11.8 | 26 | 15.4 | 13.7 | 13.2 | 24.7 | 21 | 15 | 19.7 | 19.1 | 20.3 | 16.2 | 15 | 21.8 | 17.6 | 20.1 | 14.7 | 22.8 | 17.5 | 17 | 18.7 | 14.3 | 16.4 | 14.9 | 22.9 | 24.8 | 14.6 | 23.9 | 22.4 | 19.4 | 22 | 24.8 | 24 | 21.2 | 22.3 | 18.7 | 14.2 | 17.9 | 20.6 | 17.9 | 25
|  |  | 23.8 | 16.4 | 23.1 | 20.3 | 20.8 | 13.4 | 25.6 | 24.5 | 23.9 | 20 | 17.6 | 15.7 | 12.2 | 27.1 | 15.6 | 14 | 13.6 | 25.3 | 21.9 | 16 | 20.3 | 18.8 | 21.8 | 17.6 | 15.8 | 22.4 | 18.1 | 20.6 | 15 | 23.5 | 18 | 18 | 19.6 | 15.2 | 17 | 15.5 | 23.5 | 25.5 | 14.4 | 24.8 | 23.6 | 20.5 | 23.1 | 26.2 | 25.4 | 21.5 | 23.2 | 18.4 | 14.9 | 19.3 | 21.3 | 18.2 | 25.6
|  |  | 23.3 | 16.7 | 22 | 19.4 | 20.5 | 14 | 25.6 | 24.5 | 23.6 | 20.2 | 17 | 15.7 | 12.7 | 26.8 | 16.1 | 15.3 | 13.9 | 24.9 | 21.8 | 15.8 | 19 | 18.3 | 22 | 17.9 | 16.3 | 22.4 | 17.7 | 19.3 | 15.4 | 22.8 | 17.3 | 18.5 | 19.8 | 15.1 | 16.9 | 15.6 | 23.7 | 25.8 | 14.5 | 25 | 23.4 | 20.8 | 22.8 | 26.4 | 25.2 | 21.4 | 23.3 | 17.8 | 14.3 | 19.4 | 21 | 18.2 | 25.3
|  |  | 22.9 | 17 | 20.9 | 18.4 | 20.3 | 14.5 | 25.7 | 24.5 | 23.2 | 20.4 | 16.3 | 15.6 | 13.2 | 26.4 | 16.5 | 16.6 | 14.1 | 24.5 | 21.6 | 15.5 | 17.6 | 17.7 | 22.1 | 18.3 | 16.8 | 22.5 | 17.4 | 17.9 | 15.7 | 22.1 | 16.7 | 19 | 20.1 | 14.9 | 16.7 | 15.7 | 24 | 26.2 | 14.5 | 25.3 | 23.3 | 21 | 22.6 | 26.7 | 24.9 | 21.2 | 23.3 | 17.1 | 13.8 | 19.5 | 20.8 | 18.1 | 25.1
|  |  | 22.4 | 17.3 | 19.8 | 17.5 | 20 | 15.1 | 25.7 | 24.5 | 22.9 | 20.6 | 15.7 | 15.6 | 13.7 | 26.1 | 17 | 17.9 | 14.4 | 24.1 | 21.5 | 15.3 | 16.3 | 17.2 | 22.3 | 18.6 | 17.3 | 22.5 | 17 | 16.6 | 16.1 | 21.4 | 16 | 19.5 | 20.3 | 14.8 | 16.6 | 15.8 | 24.2 | 26.5 | 14.6 | 25.5 | 23.1 | 21.3 | 22.3 | 26.9 | 24.7 | 21.1 | 23.4 | 16.5 | 13.2 | 19.6 | 20.5 | 18.1 | 24.8
|  |  | 21 | 16.4 | 19 | 17.2 | 20.1 | 14.9 | 24.3 | 23.1 | 21.5 | 19.5 | 15.1 | 15.1 | 12.3 | 24.7 | 15.6 | 17.5 | 13 | 22.2 | 20.9 | 12.8 | 15.9 | 16.8 | 20.4 | 17.2 | 15.9 | 20.9 | 16.2 | 16.3 | 15 | 20 | 15.1 | 18.4 | 19.1 | 13.9 | 15.2 | 15.4 | 22.8 | 25.3 | 14.3 | 24.2 | 21.4 | 20 | 20.7 | 25.5 | 23.5 | 19.6 | 22.1 | 16.4 | 11.8 | 19 | 18.9 | 16.7 | 23.3
|  |  | 19.6 | 15.5 | 18.2 | 16.8 | 20.2 | 14.8 | 22.9 | 21.6 | 20.2 | 18.3 | 14.5 | 14.7 | 10.9 | 23.3 | 14.2 | 17.2 | 11.6 | 20.4 | 20.3 | 10.3 | 15.5 | 16.4 | 18.6 | 15.9 | 14.5 | 19.4 | 15.4 | 16.1 | 13.9 | 18.7 | 14.2 | 17.2 | 17.8 | 13.1 | 13.8 | 14.9 | 21.5 | 24.1 | 13.9 | 22.9 | 19.8 | 18.6 | 19.1 | 24.1 | 22.4 | 18.1 | 20.7 | 16.2 | 10.3 | 18.4 | 17.2 | 15.2 | 21.9
|  |  | 18.2 | 14.6 | 17.4 | 16.5 | 20.3 | 14.6 | 21.5 | 20.2 | 18.8 | 17.2 | 13.9 | 14.2 | 9.5 | 21.9 | 12.8 | 16.8 | 10.2 | 18.5 | 19.7 | 7.8 | 15.1 | 16 | 16.7 | 14.5 | 13.1 | 17.8 | 14.6 | 15.8 | 12.8 | 17.3 | 13.3 | 16.1 | 16.6 | 12.2 | 12.4 | 14.5 | 20.1 | 22.9 | 13.6 | 21.6 | 18.1 | 17.3 | 17.5 | 22.7 | 21.2 | 16.6 | 19.4 | 16.1 | 8.9 | 17.8 | 15.6 | 13.8 | 20.4
|  |  | 17.3 | 13.7 | 16.6 | 15.9 | 19.8 | 13.9 | 20.2 | 18.7 | 18.1 | 16.1 | 12.7 | 14.3 | 9.2 | 20.4 | 12.2 | 16.2 | 8.5 | 17.9 | 19.4 | 6.9 | 14.8 | 15.8 | 15.2 | 13.6 | 12.5 | 16.5 | 14.4 | 15.4 | 12.6 | 16.8 | 13.1 | 15.2 | 15.5 | 11.3 | 11.5 | 14.1 | 18.9 | 21.6 | 13.1 | 20.8 | 17.3 | 16.2 | 16.1 | 21.9 | 21 | 15.7 | 17.8 | 16 | 7.7 | 17.4 | 14.8 | 12.5 | 19.4
|  |  | 16.3 | 12.7 | 15.9 | 15.4 | 19.3 | 13.3 | 18.9 | 17.2 | 17.5 | 15 | 11.4 | 14.4 | 9 | 18.8 | 11.6 | 15.7 | 6.7 | 17.3 | 19 | 6.1 | 14.4 | 15.7 | 13.8 | 12.7 | 12 | 15.3 | 14.3 | 15 | 12.5 | 16.3 | 13 | 14.4 | 14.5 | 10.3 | 10.5 | 13.8 | 17.8 | 20.2 | 12.7 | 19.9 | 16.6 | 15 | 14.8 | 21.2 | 20.7 | 14.9 | 16.3 | 15.8 | 6.6 | 17 | 14 | 11.3 | 18.4
|  |  | 15.4 | 11.8 | 15.1 | 14.8 | 18.8 | 12.6 | 17.6 | 15.7 | 16.8 | 13.9 | 10.2 | 14.5 | 8.7 | 17.3 | 11 | 15.1 | 5 | 16.7 | 18.7 | 5.2 | 14.1 | 15.5 | 12.3 | 11.8 | 11.4 | 14 | 14.1 | 14.6 | 12.3 | 15.8 | 12.8 | 13.5 | 13.4 | 9.4 | 9.6 | 13.4 | 16.6 | 18.9 | 12.2 | 19.1 | 15.8 | 13.9 | 13.4 | 20.4 | 20.5 | 14 | 14.7 | 15.7 | 5.4 | 16.6 | 13.2 | 10 | 17.4
|  |  | 14.9 | 10.8 | 14.8 | 14.1 | 18.7 | 11.9 | 16.8 | 15.3 | 16.4 | 13.5 | 10.9 | 13.7 | 7.7 | 16.6 | 10.5 | 14.5 | 4.6 | 16.2 | 18.7 | 4.8 | 14.2 | 14.9 | 12.5 | 11.3 | 10.7 | 12.4 | 13.8 | 14.5 | 12.2 | 15.5 | 13 | 12.7 | 12.7 | 8.7 | 8.9 | 13.2 | 16.4 | 18.3 | 12.1 | 18.6 | 15.5 | 13 | 12.8 | 20.4 | 20.4 | 13.3 | 14.1 | 15.4 | 4.8 | 16.5 | 12.6 | 9.5 | 16.6
|  |  | 14.5 | 9.8 | 14.4 | 13.4 | 18.5 | 11.2 | 16.1 | 14.9 | 16 | 13 | 11.7 | 13 | 6.8 | 15.9 | 9.9 | 14 | 4.2 | 15.7 | 18.7 | 4.4 | 14.3 | 14.3 | 12.8 | 10.7 | 10.1 | 10.9 | 13.4 | 14.3 | 12 | 15.3 | 13.2 | 11.8 | 11.9 | 7.9 | 8.1 | 12.9 | 16.3 | 17.7 | 11.9 | 18 | 15.1 | 12.2 | 12.3 | 20.3 | 20.3 | 12.7 | 13.4 | 15.1 | 4.3 | 16.3 | 11.9 | 9.1 | 15.9
|  |  | 14 | 8.8 | 14.1 | 12.7 | 18.4 | 10.5 | 15.3 | 14.5 | 15.6 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 5.8 | 15.2 | 9.4 | 13.4 | 3.8 | 15.2 | 18.7 | 4 | 14.4 | 13.7 | 13 | 10.2 | 9.4 | 9.3 | 13.1 | 14.2 | 11.9 | 15 | 13.4 | 11 | 11.2 | 7.2 | 7.4 | 12.7 | 16.1 | 17.1 | 11.8 | 17.5 | 14.8 | 11.3 | 11.7 | 20.3 | 20.2 | 12 | 12.8 | 14.8 | 3.7 | 16.2 | 11.3 | 8.6 | 15.1
|  |  | 13.6 | 8.3 | 13.8 | 12.9 | 18.3 | 10.2 | 15.1 | 14.1 | 15.1 | 12.5 | 11.9 | 12.3 | 5.7 | 15.3 | 8.9 | 13.3 | 3.3 | 15.1 | 17.3 | 3.4 | 14 | 13.4 | 13 | 9.7 | 8.8 | 9.3 | 12.9 | 13.9 | 11.7 | 14.8 | 13.3 | 10.6 | 10.5 | 6.9 | 6.8 | 12.4 | 15.5 | 16.1 | 11.9 | 17 | 14.4 | 10.7 | 11.7 | 19.3 | 19.5 | 11.7 | 12.2 | 14.6 | 3.3 | 16.3 | 10.6 | 7.7 | 15.1
|  |  | 13.2 | 7.9 | 13.4 | 13.1 | 18.3 | 9.8 | 14.9 | 13.7 | 14.5 | 12.5 | 11.4 | 12.5 | 5.5 | 15.5 | 8.4 | 13.3 | 2.9 | 15.1 | 16 | 2.9 | 13.5 | 13.1 | 12.9 | 9.1 | 8.3 | 9.2 | 12.6 | 13.5 | 11.6 | 14.7 | 13.1 | 10.2 | 9.9 | 6.5 | 6.2 | 12.1 | 14.8 | 15.1 | 11.9 | 16.5 | 14 | 10.1 | 11.6 | 18.3 | 18.7 | 11.5 | 11.7 | 14.4 | 2.9 | 16.5 | 9.8 | 6.9 | 15.2
|  |  | 12.8 | 7.4 | 13.1 | 13.3 | 18.2 | 9.5 | 14.7 | 13.3 | 14 | 12.4 | 10.9 | 12.6 | 5.4 | 15.6 | 7.9 | 13.2 | 2.4 | 15 | 14.6 | 2.3 | 13.1 | 12.8 | 12.9 | 8.6 | 7.7 | 9.2 | 12.4 | 13.2 | 11.4 | 14.5 | 13 | 9.8 | 9.2 | 6.2 | 5.6 | 11.8 | 14.2 | 14.1 | 12 | 16 | 13.6 | 9.5 | 11.6 | 17.3 | 18 | 11.2 | 11.1 | 14.2 | 2.5 | 16.6 | 9.1 | 6 | 15.2
|  |  | 13.5 | 7.5 | 13 | 13.2 | 18.1 | 9.6 | 14.6 | 14.3 | 14.7 | 12.5 | 10.6 | 12.9 | 6.4 | 15.9 | 8.7 | 13.2 | 4.4 | 15.4 | 14.4 | 4.4 | 13 | 12.9 | 13.1 | 9.4 | 8.5 | 10.2 | 12.4 | 13 | 11.4 | 14.1 | 13.2 | 10.2 | 9.7 | 6.6 | 6.7 | 11.7 | 13.4 | 13.6 | 11.8 | 15.6 | 14.1 | 9.6 | 11.8 | 17.7 | 18 | 11.2 | 11.5 | 14 | 3 | 16.7 | 9.8 | 6.4 | 15.5
|  |  | 14.1 | 7.5 | 12.8 | 13 | 18.1 | 9.8 | 14.5 | 15.3 | 15.4 | 12.5 | 10.2 | 13.1 | 7.5 | 16.1 | 9.6 | 13.2 | 6.4 | 15.7 | 14.3 | 6.4 | 12.8 | 13.1 | 13.4 | 10.1 | 9.3 | 11.1 | 12.5 | 12.7 | 11.4 | 13.8 | 13.3 | 10.5 | 10.3 | 6.9 | 7.9 | 11.7 | 12.5 | 13 | 11.6 | 15.1 | 14.7 | 9.6 | 12.1 | 18.1 | 18 | 11.2 | 12 | 13.7 | 3.5 | 16.9 | 10.4 | 6.8 | 15.9
|  |  | 14.8 | 7.6 | 12.7 | 12.9 | 18 | 9.9 | 14.4 | 16.3 | 16.1 | 12.6 | 9.9 | 13.4 | 8.5 | 16.4 | 10.4 | 13.2 | 8.4 | 16.1 | 14.1 | 8.5 | 12.7 | 13.2 | 13.6 | 10.9 | 10.1 | 12.1 | 12.5 | 12.5 | 11.4 | 13.4 | 13.5 | 10.9 | 10.8 | 7.3 | 9 | 11.6 | 11.7 | 12.5 | 11.4 | 14.7 | 15.2 | 9.7 | 12.3 | 18.5 | 18 | 11.2 | 12.4 | 13.5 | 4 | 17 | 11.1 | 7.2 | 16.2
|  |  | 17 | 10.4 | 14.2 | 14.2 | 18.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 18.1 | 13.9 | 11.4 | 14.4 | 9.6 | 16.4 | 12.4 | 13.8 | 10.8 | 18.3 | 14.2 | 10.9 | 13.1 | 13.7 | 15.7 | 12.8 | 11.8 | 13.5 | 13.8 | 12.8 | 11.9 | 13.7 | 13.9 | 13.1 | 13.1 | 9.5 | 10.8 | 11.8 | 12.3 | 12.5 | 11.7 | 13.7 | 16.9 | 11.3 | 14.8 | 20.3 | 20.1 | 12.1 | 14.7 | 13.6 | 6.9 | 17.4 | 12.7 | 10.2 | 17.7
|  |  | 19.2 | 13.2 | 15.6 | 15.4 | 19.5 | 14 | 15.1 | 20.6 | 20.1 | 15.1 | 13 | 15.3 | 10.8 | 16.3 | 14.4 | 14.3 | 13.2 | 20.5 | 14.3 | 13.4 | 13.4 | 14.1 | 17.7 | 14.7 | 13.6 | 15 | 15 | 13 | 12.5 | 14.1 | 14.2 | 15.4 | 15.3 | 11.7 | 12.7 | 12 | 12.9 | 12.5 | 12.1 | 12.7 | 18.5 | 12.9 | 17.3 | 22.1 | 22.2 | 13.1 | 17 | 13.7 | 9.9 | 17.8 | 14.3 | 13.3 | 19.3
|  |  | 21.4 | 16 | 17.1 | 16.7 | 20.2 | 16 | 15.5 | 22.7 | 22.1 | 16.4 | 14.5 | 16.3 | 11.9 | 16.3 | 16.4 | 14.9 | 15.6 | 22.7 | 14.4 | 15.8 | 13.8 | 14.6 | 19.8 | 16.6 | 15.3 | 16.4 | 16.3 | 13.3 | 13 | 14.4 | 14.6 | 17.6 | 17.6 | 13.9 | 14.5 | 12.2 | 13.5 | 12.5 | 12.4 | 11.7 | 20.2 | 14.5 | 19.8 | 23.9 | 24.3 | 14 | 19.3 | 13.8 | 12.8 | 18.2 | 15.9 | 16.3 | 20.8
|  |  | 21.5 | 16.7 | 18 | 16.8 | 20.7 | 16.7 | 16.6 | 23.4 | 21.4 | 18.3 | 15.7 | 16.5 | 12.8 | 16.5 | 16.9 | 15.1 | 16.3 | 23.6 | 15 | 16.5 | 14.6 | 15.1 | 20.5 | 17.4 | 16 | 17.3 | 16.9 | 14.1 | 12.8 | 15.5 | 14.3 | 18.7 | 18.6 | 14.7 | 15.1 | 12.8 | 14 | 13.2 | 12.5 | 11.9 | 21.7 | 16.2 | 20.2 | 25.1 | 25.2 | 15.7 | 19.6 | 14.3 | 13.2 | 18.9 | 17 | 16.7 | 21.9
|  |  | 21.6 | 17.5 | 18.8 | 16.8 | 21.2 | 17.4 | 17.8 | 24 | 20.6 | 20.1 | 16.8 | 16.8 | 13.8 | 16.7 | 17.5 | 15.4 | 17.1 | 24.4 | 15.7 | 17.1 | 15.3 | 15.7 | 21.3 | 18.2 | 16.6 | 18.1 | 17.4 | 14.8 | 12.6 | 16.7 | 14 | 19.7 | 19.6 | 15.4 | 15.8 | 13.5 | 14.4 | 13.9 | 12.7 | 12.1 | 23.1 | 17.9 | 20.6 | 26.2 | 26.2 | 17.4 | 20 | 14.7 | 13.7 | 19.6 | 18 | 17 | 22.9
|  |  | 21.7 | 18.2 | 19.7 | 16.9 | 21.7 | 18.1 | 18.9 | 24.7 | 19.9 | 22 | 18 | 17 | 14.7 | 16.9 | 18 | 15.6 | 17.8 | 25.3 | 16.3 | 17.8 | 16.1 | 16.2 | 22 | 19 | 17.3 | 19 | 18 | 15.6 | 12.4 | 17.8 | 13.7 | 20.8 | 20.6 | 16.2 | 16.4 | 14.1 | 14.9 | 14.6 | 12.8 | 12.3 | 24.6 | 19.6 | 21 | 27.4 | 27.1 | 19.1 | 20.3 | 15.2 | 14.1 | 20.3 | 19.1 | 17.4 | 24
|  |  | 20.5 | 17.9 | 18.8 | 16.7 | 21.6 | 18.2 | 19.2 | 24.6 | 19.3 | 21.2 | 18.3 | 17.3 | 14 | 17.4 | 18.3 | 15.7 | 18 | 23.5 | 16.1 | 17.7 | 16.4 | 16.6 | 22.2 | 19 | 17.5 | 19.1 | 18 | 15.6 | 12.5 | 17.4 | 13.6 | 20.6 | 20.6 | 15.9 | 16.7 | 14.1 | 14.5 | 15.2 | 12.9 | 13.1 | 25.1 | 19.6 | 21.4 | 26.7 | 26.2 | 19.5 | 20.1 | 15.3 | 13.8 | 20.5 | 19.1 | 17.2 | 22.5
|  |  | 19.4 | 17.7 | 18 | 16.6 | 21.5 | 18.3 | 19.4 | 24.5 | 18.7 | 20.3 | 18.7 | 17.5 | 13.2 | 18 | 18.5 | 15.8 | 18.2 | 21.6 | 15.8 | 17.7 | 16.7 | 17 | 22.3 | 19.1 | 17.8 | 19.1 | 18 | 15.6 | 12.6 | 16.9 | 13.4 | 20.4 | 20.6 | 15.6 | 17.1 | 14.2 | 14 | 15.9 | 13.1 | 13.9 | 25.5 | 19.7 | 21.7 | 25.9 | 25.3 | 19.9 | 19.8 | 15.4 | 13.6 | 20.8 | 19.1 | 17.1 | 20.9
|  |  | 18.2 | 17.4 | 17.1 | 16.4 | 21.4 | 18.4 | 19.7 | 24.4 | 18.1 | 19.5 | 19 | 17.8 | 12.5 | 18.5 | 18.8 | 15.9 | 18.4 | 19.8 | 15.6 | 17.6 | 17 | 17.4 | 22.5 | 19.1 | 18 | 19.2 | 18 | 15.6 | 12.7 | 16.5 | 13.3 | 20.2 | 20.6 | 15.3 | 17.4 | 14.2 | 13.6 | 16.5 | 13.2 | 14.7 | 26 | 19.7 | 22.1 | 25.2 | 24.4 | 20.3 | 19.6 | 15.5 | 13.3 | 21 | 19.1 | 16.9 | 19.4
|  |  | 17.6 | 17 | 16.7 | 15.8 | 20.3 | 17.6 | 18.2 | 22 | 17 | 18.6 | 17.9 | 17.6 | 11.5 | 17.6 | 17.6 | 14.9 | 17 | 18.7 | 14.8 | 16.1 | 16.7 | 16.6 | 21 | 17.5 | 16.8 | 17.9 | 16.6 | 15.2 | 12.3 | 15.5 | 13.1 | 19 | 19.3 | 14.5 | 15.8 | 13.3 | 13.5 | 15.6 | 13.2 | 14.2 | 23.8 | 18.3 | 20.2 | 23.8 | 23.9 | 19.2 | 17.8 | 15.3 | 11.7 | 20 | 18.7 | 15.5 | 18.2
|  |  | 17 | 16.6 | 16.3 | 15.2 | 19.1 | 16.7 | 16.6 | 19.7 | 16 | 17.8 | 16.8 | 17.3 | 10.6 | 16.7 | 16.4 | 13.9 | 15.5 | 17.6 | 14.1 | 14.5 | 16.5 | 15.8 | 19.5 | 15.8 | 15.6 | 16.5 | 15.3 | 14.8 | 11.8 | 14.6 | 12.9 | 17.9 | 18 | 13.8 | 14.3 | 12.5 | 13.5 | 14.6 | 13.2 | 13.8 | 21.6 | 16.8 | 18.2 | 22.4 | 23.4 | 18.1 | 16 | 15.2 | 10.2 | 18.9 | 18.4 | 14.1 | 17
|  |  | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 14.6 | 18 | 15.9 | 15.1 | 17.3 | 14.9 | 16.9 | 15.7 | 17.1 | 9.6 | 15.8 | 15.2 | 12.9 | 14.1 | 16.5 | 13.3 | 13 | 16.2 | 15 | 18 | 14.2 | 14.4 | 15.2 | 13.9 | 14.4 | 11.4 | 13.6 | 12.7 | 16.7 | 16.7 | 13 | 12.7 | 11.6 | 13.4 | 13.7 | 13.2 | 13.3 | 19.4 | 15.4 | 16.3 | 21 | 22.9 | 17 | 14.2 | 15 | 8.6 | 17.9 | 18 | 12.7 | 15.8
|  |  | 16.2 | 15.5 | 15.1 | 14.1 | 17.7 | 14.9 | 14.5 | 17.2 | 14.4 | 15.5 | 14.3 | 16.3 | 8.7 | 14 | 14.5 | 12.1 | 13.2 | 16.1 | 12.7 | 11.8 | 15.5 | 14.8 | 17.2 | 13.8 | 13.4 | 14.3 | 12.6 | 13.9 | 10.5 | 12.8 | 12.5 | 15.5 | 15.3 | 11.9 | 11.9 | 10.1 | 12.7 | 13.4 | 13.1 | 13 | 18.5 | 14.5 | 15 | 19.9 | 22.1 | 16.1 | 13 | 14.9 | 7.7 | 16.8 | 17.2 | 11.8 | 15.2
|  |  | 16 | 14.7 | 14.3 | 13.5 | 17.4 | 13.8 | 14 | 17.2 | 14 | 14 | 12.9 | 15.6 | 7.7 | 12.2 | 13.8 | 11.4 | 12.3 | 15.8 | 12.2 | 10.5 | 14.8 | 14.5 | 16.5 | 13.3 | 12.4 | 13.5 | 11.4 | 13.5 | 9.6 | 11.9 | 12.2 | 14.2 | 14 | 10.7 | 11 | 8.6 | 12 | 13.1 | 13 | 12.8 | 17.5 | 13.5 | 13.8 | 18.7 | 21.2 | 15.2 | 11.8 | 14.9 | 6.9 | 15.7 | 16.3 | 10.9 | 14.5
|  |  | 15.8 | 14 | 13.5 | 13 | 17.1 | 12.8 | 13.4 | 17.1 | 13.5 | 12.6 | 11.5 | 14.8 | 6.8 | 10.4 | 13.1 | 10.6 | 11.4 | 15.4 | 11.6 | 9.3 | 14.1 | 14.3 | 15.7 | 12.9 | 11.4 | 12.6 | 10.1 | 13 | 8.7 | 11.1 | 12 | 13 | 12.6 | 9.6 | 10.2 | 7.1 | 11.3 | 12.8 | 12.9 | 12.5 | 16.6 | 12.6 | 12.5 | 17.6 | 20.4 | 14.3 | 10.6 | 14.8 | 6 | 14.6 | 15.5 | 10 | 13.9
|  |  | 15.3 | 13.7 | 12.9 | 13 | 17.3 | 12.5 | 13.5 | 16.7 | 13.4 | 12.4 | 11.5 | 14.6 | 6.2 | 10.2 | 12.3 | 10.4 | 11.2 | 15.3 | 11.4 | 8.4 | 13.8 | 13.9 | 15.2 | 12.1 | 11 | 11.6 | 9.3 | 12.7 | 8.4 | 10.7 | 11.4 | 12.3 | 12 | 9.5 | 9.4 | 8 | 10.5 | 12.2 | 12.7 | 11.8 | 16.2 | 11.9 | 11.8 | 17.3 | 18.7 | 13.9 | 9.5 | 14 | 6 | 13.7 | 15.4 | 9.4 | 13.8
|  |  | 14.9 | 13.3 | 12.4 | 13.1 | 17.4 | 12.1 | 13.6 | 16.4 | 13.2 | 12.2 | 11.5 | 14.3 | 5.7 | 10.1 | 11.6 | 10.2 | 11.1 | 15.3 | 11.2 | 7.4 | 13.4 | 13.6 | 14.7 | 11.2 | 10.7 | 10.5 | 8.6 | 12.3 | 8.1 | 10.4 | 10.8 | 11.7 | 11.3 | 9.4 | 8.7 | 8.8 | 9.8 | 11.5 | 12.6 | 11 | 15.7 | 11.2 | 11.1 | 17 | 17 | 13.4 | 8.5 | 13.2 | 6 | 12.7 | 15.3 | 8.9 | 13.8
|  |  | 14.4 | 13 | 11.8 | 13.1 | 17.6 | 11.8 | 13.7 | 16 | 13.1 | 12 | 11.5 | 14.1 | 5.1 | 9.9 | 10.8 | 10 | 10.9 | 15.2 | 11 | 6.5 | 13.1 | 13.2 | 14.2 | 10.4 | 10.3 | 9.5 | 7.8 | 12 | 7.8 | 10 | 10.2 | 11 | 10.7 | 9.3 | 7.9 | 9.7 | 9 | 10.9 | 12.4 | 10.3 | 15.3 | 10.5 | 10.4 | 16.7 | 15.3 | 13 | 7.4 | 12.4 | 6 | 11.8 | 15.2 | 8.3 | 13.7
|  |  | 14.5 | 12.6 | 11.9 | 13.6 | 17.5 | 11.8 | 13.5 | 15.7 | 12.8 | 12.1 | 11.4 | 14 | 4.9 | 9.9 | 10.3 | 9.6 | 10.3 | 14.3 | 10.4 | 6 | 12.5 | 12.7 | 13.2 | 9.8 | 9.9 | 9.1 | 8.2 | 11.6 | 7.3 | 9.4 | 9.6 | 10.6 | 10.2 | 8.8 | 7.6 | 10.5 | 9.3 | 10.3 | 12.4 | 10.1 | 15.5 | 9.9 | 10 | 16.2 | 14.4 | 12.6 | 6.5 | 11.9 | 4.9 | 11.6 | 15.1 | 7.5 | 13.4
|  |  | 14.5 | 12.2 | 12 | 14 | 17.4 | 11.9 | 13.3 | 15.3 | 12.4 | 12.2 | 11.3 | 14 | 4.7 | 9.8 | 9.7 | 9.2 | 9.6 | 13.3 | 9.9 | 5.4 | 12 | 12.3 | 12.2 | 9.1 | 9.6 | 8.8 | 8.7 | 11.3 | 6.9 | 8.9 | 9 | 10.2 | 9.8 | 8.2 | 7.4 | 11.3 | 9.7 | 9.7 | 12.3 | 9.8 | 15.6 | 9.4 | 9.5 | 15.6 | 13.6 | 12.2 | 5.7 | 11.3 | 3.9 | 11.4 | 15.1 | 6.8 | 13
|  |  | 14.6 | 11.8 | 12.1 | 14.5 | 17.3 | 11.9 | 13.1 | 15 | 12.1 | 12.3 | 11.2 | 13.9 | 4.5 | 9.8 | 9.2 | 8.8 | 9 | 12.4 | 9.3 | 4.9 | 11.4 | 11.8 | 11.2 | 8.5 | 9.2 | 8.4 | 9.1 | 10.9 | 6.4 | 8.3 | 8.4 | 9.8 | 9.3 | 7.7 | 7.1 | 12.1 | 10 | 9.1 | 12.3 | 9.6 | 15.8 | 8.8 | 9.1 | 15.1 | 12.7 | 11.8 | 4.8 | 10.8 | 2.8 | 11.2 | 15 | 6 | 12.7
|  |  | 15.1 | 12.1 | 12.2 | 14.3 | 17.5 | 12.3 | 12.9 | 15 | 12.1 | 12.7 | 11.3 | 13.8 | 4.8 | 9.7 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 12.3 | 9.6 | 6.1 | 11.2 | 11.7 | 11.6 | 9.4 | 9.6 | 9.1 | 10.2 | 10.7 | 7.2 | 9.2 | 8.6 | 10.2 | 9.7 | 7.6 | 7.9 | 11.9 | 10.8 | 9.5 | 12.3 | 9.7 | 16 | 8.7 | 10.1 | 16.6 | 14.1 | 12 | 6.1 | 12 | 3 | 11.1 | 15.3 | 6.8 | 12.9
|  |  | 15.5 | 12.5 | 12.3 | 14.1 | 17.7 | 12.8 | 12.6 | 15 | 12 | 13.2 | 11.4 | 13.7 | 5.2 | 9.5 | 10 | 9.6 | 9.5 | 12.2 | 9.8 | 7.2 | 10.9 | 11.6 | 12.1 | 10.3 | 9.9 | 9.7 | 11.2 | 10.4 | 8 | 10 | 8.9 | 10.5 | 10.2 | 7.6 | 8.8 | 11.6 | 11.5 | 9.9 | 12.3 | 9.8 | 16.2 | 8.7 | 11.2 | 18.2 | 15.6 | 12.2 | 7.5 | 13.1 | 3.3 | 11.1 | 15.6 | 7.5 | 13
|  |  | 16 | 12.8 | 12.4 | 13.9 | 17.9 | 13.2 | 12.4 | 15 | 12 | 13.6 | 11.5 | 13.6 | 5.5 | 9.4 | 10.4 | 10 | 9.7 | 12.1 | 10.1 | 8.4 | 10.7 | 11.5 | 12.5 | 11.2 | 10.3 | 10.4 | 12.3 | 10.2 | 8.8 | 10.9 | 9.1 | 10.9 | 10.6 | 7.5 | 9.6 | 11.4 | 12.3 | 10.3 | 12.3 | 9.9 | 16.4 | 8.6 | 12.2 | 19.7 | 17 | 12.4 | 8.8 | 14.3 | 3.5 | 11 | 15.9 | 8.3 | 13.2
|  |  | 15.9 | 14.8 | 13 | 14.2 | 18.5 | 14 | 13.3 | 15.5 | 13.4 | 15.3 | 13.5 | 15.4 | 8.1 | 11.1 | 12.8 | 10.4 | 11.6 | 13.5 | 11.4 | 10.3 | 12 | 12.7 | 14.6 | 13.4 | 12.4 | 12.7 | 14.9 | 11.5 | 9.4 | 12.4 | 10.5 | 13.1 | 12.8 | 9 | 11.8 | 12.6 | 13.6 | 12.8 | 12.4 | 12.4 | 16.7 | 10.7 | 14.3 | 21.8 | 19.9 | 14.3 | 11.3 | 15.8 | 6.4 | 13.8 | 17.2 | 11.5 | 13.7
|  |  | 15.7 | 16.7 | 13.6 | 14.5 | 19 | 14.8 | 14.1 | 16.1 | 14.8 | 17 | 15.4 | 17.3 | 10.7 | 12.7 | 15.2 | 10.8 | 13.4 | 14.9 | 12.8 | 12.3 | 13.4 | 13.9 | 16.7 | 15.5 | 14.5 | 14.9 | 17.6 | 12.7 | 10.1 | 13.9 | 11.8 | 15.3 | 15 | 10.6 | 14.1 | 13.7 | 15 | 15.3 | 12.5 | 14.9 | 16.9 | 12.9 | 16.5 | 23.9 | 22.9 | 16.3 | 13.9 | 17.3 | 9.3 | 16.6 | 18.5 | 14.8 | 14.2
|  |  | 15.6 | 18.7 | 14.2 | 14.8 | 19.6 | 15.6 | 15 | 16.6 | 16.2 | 18.7 | 17.4 | 19.1 | 13.3 | 14.4 | 17.6 | 11.2 | 15.3 | 16.3 | 14.1 | 14.2 | 14.7 | 15.1 | 18.8 | 17.7 | 16.6 | 17.2 | 20.2 | 14 | 10.7 | 15.4 | 13.2 | 17.5 | 17.2 | 12.1 | 16.3 | 14.9 | 16.3 | 17.8 | 12.6 | 17.4 | 17.2 | 15 | 18.6 | 26 | 25.8 | 18.2 | 16.4 | 18.8 | 12.2 | 19.4 | 19.8 | 18 | 14.7
|  |  | 15.6 | 19.6 | 14.4 | 14.9 | 19.5 | 16.3 | 15.5 | 16.8 | 17 | 19.4 | 17.9 | 21.8 | 14 | 15.9 | 18.3 | 11.9 | 16 | 17 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 15.5 | 20 | 18.9 | 17.5 | 18.1 | 21.1 | 14.6 | 10.7 | 16 | 13.8 | 18.8 | 18.6 | 13.4 | 17 | 15.9 | 17.9 | 19.3 | 13.5 | 18.6 | 18.2 | 17.4 | 19.6 | 27 | 26.5 | 18.7 | 17.2 | 19.5 | 13 | 21.8 | 19.2 | 18.5 | 15.8
|  |  | 15.6 | 20.6 | 14.7 | 15.1 | 19.4 | 17.1 | 15.9 | 17.1 | 17.9 | 20 | 18.5 | 24.4 | 14.7 | 17.5 | 19.1 | 12.5 | 16.8 | 17.6 | 14.6 | 15.5 | 16 | 15.9 | 21.2 | 20.1 | 18.3 | 19.1 | 21.9 | 15.3 | 10.7 | 16.6 | 14.5 | 20.2 | 20 | 14.7 | 17.7 | 16.9 | 19.4 | 20.7 | 14.5 | 19.8 | 19.2 | 19.8 | 20.6 | 28 | 27.3 | 19.1 | 17.9 | 20.3 | 13.8 | 24.1 | 18.5 | 19 | 16.9
|  |  | 15.6 | 21.5 | 14.9 | 15.2 | 19.3 | 17.8 | 16.4 | 17.3 | 18.7 | 20.7 | 19 | 27.1 | 15.4 | 19 | 19.8 | 13.2 | 17.5 | 18.3 | 14.9 | 16.2 | 16.7 | 16.3 | 22.4 | 21.3 | 19.2 | 20 | 22.8 | 15.9 | 10.7 | 17.2 | 15.1 | 21.5 | 21.4 | 16 | 18.4 | 17.9 | 21 | 22.2 | 15.4 | 21 | 20.2 | 22.2 | 21.6 | 29 | 28 | 19.6 | 18.7 | 21 | 14.6 | 26.5 | 17.9 | 19.5 | 18
|  |  | 16.4 | 21.4 | 15 | 15.1 | 18.7 | 17.5 | 16.1 | 17.1 | 18.3 | 21.4 | 19 | 27.5 | 15 | 19.4 | 20 | 13.2 | 17.7 | 18.6 | 15.2 | 16.1 | 16.6 | 16.6 | 22.6 | 21.3 | 19.3 | 20.1 | 23 | 16.3 | 11.4 | 17.2 | 14.4 | 21.8 | 21.7 | 15.1 | 18.1 | 17.8 | 20.5 | 22.3 | 16 | 20.8 | 20.7 | 22.5 | 21.3 | 28.4 | 27.8 | 19.4 | 18.8 | 20.8 | 14.5 | 27 | 18 | 19.2 | 18.2
|  |  | 17.2 | 21.4 | 15.2 | 15.1 | 18 | 17.1 | 15.9 | 17 | 17.9 | 22.1 | 19 | 27.8 | 14.5 | 19.7 | 20.3 | 13.2 | 17.9 | 18.9 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 17 | 22.7 | 21.4 | 19.5 | 20.3 | 23.2 | 16.6 | 12 | 17.1 | 13.7 | 22.2 | 22.1 | 14.3 | 17.7 | 17.7 | 20.1 | 22.5 | 16.6 | 20.5 | 21.1 | 22.7 | 21 | 27.9 | 27.5 | 19.3 | 18.8 | 20.6 | 14.5 | 27.4 | 18.1 | 19 | 18.4
|  |  | 18 | 21.3 | 15.3 | 15 | 17.4 | 16.8 | 15.6 | 16.8 | 17.5 | 22.8 | 19 | 28.2 | 14.1 | 20.1 | 20.5 | 13.2 | 18.1 | 19.2 | 15.7 | 15.8 | 16.3 | 17.3 | 22.9 | 21.4 | 19.6 | 20.4 | 23.4 | 17 | 12.7 | 17.1 | 13 | 22.5 | 22.4 | 13.4 | 17.4 | 17.6 | 19.6 | 22.6 | 17.2 | 20.3 | 21.6 | 23 | 20.7 | 27.3 | 27.3 | 19.1 | 18.9 | 20.4 | 14.4 | 27.9 | 18.2 | 18.7 | 18.6
|  |  | 17.4 | 20.1 | 14.6 | 14.7 | 16.5 | 16.2 | 15.2 | 15.7 | 16.7 | 22.1 | 18.3 | 26.5 | 13.2 | 19 | 19.5 | 12.7 | 16.9 | 17.9 | 14.5 | 13.9 | 16 | 15.8 | 22.1 | 20.1 | 18.3 | 18.5 | 22.1 | 16.1 | 11.9 | 15.4 | 12.1 | 21.3 | 21.1 | 12.8 | 16.1 | 16.4 | 18.9 | 21.2 | 15.8 | 19 | 20.5 | 21.6 | 19 | 26.3 | 25.9 | 18.8 | 17 | 19.9 | 13.1 | 26.2 | 17.9 | 17.1 | 17.7
|  |  | 16.7 | 18.8 | 13.8 | 14.5 | 15.5 | 15.7 | 14.9 | 14.5 | 16 | 21.5 | 17.7 | 24.7 | 12.4 | 17.9 | 18.6 | 12.2 | 15.6 | 16.7 | 13.4 | 12 | 15.6 | 14.2 | 21.3 | 18.9 | 17 | 16.7 | 20.9 | 15.3 | 11.1 | 13.8 | 11.3 | 20.2 | 19.8 | 12.3 | 14.7 | 15.2 | 18.1 | 19.8 | 14.4 | 17.7 | 19.5 | 20.1 | 17.2 | 25.3 | 24.5 | 18.4 | 15.2 | 19.3 | 11.9 | 24.4 | 17.5 | 15.6 | 16.7
|  |  | 16.1 | 17.6 | 13.1 | 14.2 | 14.6 | 15.1 | 14.5 | 13.4 | 15.2 | 20.8 | 17 | 23 | 11.5 | 16.8 | 17.6 | 11.7 | 14.4 | 15.4 | 12.2 | 10.1 | 15.3 | 12.7 | 20.5 | 17.6 | 15.7 | 14.8 | 19.6 | 14.4 | 10.3 | 12.1 | 10.4 | 19 | 18.5 | 11.7 | 13.4 | 14 | 17.4 | 18.4 | 13 | 16.4 | 18.4 | 18.7 | 15.5 | 24.3 | 23.1 | 18.1 | 13.3 | 18.8 | 10.6 | 22.7 | 17.2 | 14 | 15.8
|  |  | 15.7 | 16.8 | 13.1 | 14.5 | 14.1 | 14.9 | 13.8 | 13.1 | 15.1 | 19.6 | 16.3 | 21.3 | 10.1 | 15.6 | 16.6 | 11.3 | 13.8 | 14.6 | 11.5 | 9.6 | 14.5 | 11.3 | 19.5 | 16.5 | 14.8 | 14.1 | 18.9 | 13.9 | 10 | 10.8 | 10.4 | 17.9 | 17.5 | 11.3 | 12.3 | 13.4 | 17 | 17.5 | 13.1 | 15.7 | 17.6 | 17.4 | 15.4 | 23.4 | 22.3 | 17.7 | 11.7 | 17.8 | 9.3 | 21.2 | 17.1 | 13 | 15.7
|  |  | 15.4 | 16 | 13.1 | 14.8 | 13.7 | 14.8 | 13.2 | 12.8 | 14.9 | 18.5 | 15.6 | 19.7 | 8.6 | 14.5 | 15.6 | 10.9 | 13.1 | 13.9 | 10.8 | 9.2 | 13.6 | 9.9 | 18.4 | 15.3 | 14 | 13.3 | 18.3 | 13.3 | 9.8 | 9.4 | 10.5 | 16.9 | 16.4 | 10.9 | 11.3 | 12.8 | 16.6 | 16.7 | 13.1 | 15 | 16.8 | 16.2 | 15.4 | 22.5 | 21.6 | 17.4 | 10.2 | 16.8 | 7.9 | 19.6 | 16.9 | 12 | 15.7
|  |  | 15 | 15.2 | 13.1 | 15.1 | 13.2 | 14.6 | 12.5 | 12.5 | 14.8 | 17.3 | 14.9 | 18 | 7.2 | 13.3 | 14.6 | 10.5 | 12.5 | 13.1 | 10.1 | 8.7 | 12.8 | 8.5 | 17.4 | 14.2 | 13.1 | 12.6 | 17.6 | 12.8 | 9.5 | 8.1 | 10.5 | 15.8 | 15.4 | 10.5 | 10.2 | 12.2 | 16.2 | 15.8 | 13.2 | 14.3 | 16 | 14.9 | 15.3 | 21.6 | 20.8 | 17 | 8.6 | 15.8 | 6.6 | 18.1 | 16.8 | 11 | 15.6
|  |  | 14.6 | 14.6 | 13.4 | 15.1 | 12.8 | 14.4 | 12.4 | 11.6 | 14.4 | 16.8 | 14.3 | 17.8 | 6.5 | 12.8 | 13.8 | 10.4 | 12 | 12.6 | 10.3 | 8.1 | 12.3 | 7.9 | 17 | 13.5 | 12.5 | 12.1 | 17.3 | 12.4 | 8.9 | 7.4 | 10.6 | 15.2 | 15 | 9.6 | 9.6 | 11.7 | 16.1 | 15.4 | 12.9 | 13.8 | 15.5 | 14.2 | 14.2 | 20.1 | 20.1 | 16.8 | 8.5 | 15.6 | 5.9 | 17.4 | 16.7 | 10.6 | 15.1
|  |  | 14.2 | 13.9 | 13.6 | 15.1 | 12.4 | 14.3 | 12.2 | 10.7 | 13.9 | 16.3 | 13.7 | 17.6 | 5.7 | 12.4 | 13 | 10.3 | 11.5 | 12.1 | 10.5 | 7.4 | 11.9 | 7.2 | 16.6 | 12.8 | 11.9 | 11.7 | 16.9 | 12 | 8.4 | 6.7 | 10.7 | 14.7 | 14.6 | 8.8 | 9 | 11.3 | 15.9 | 15 | 12.5 | 13.4 | 15 | 13.6 | 13.1 | 18.6 | 19.4 | 16.7 | 8.4 | 15.4 | 5.1 | 16.8 | 16.5 | 10.3 | 14.7
|  |  | 13.8 | 13.3 | 13.9 | 15.1 | 12 | 14.1 | 12.1 | 9.8 | 13.5 | 15.8 | 13.1 | 17.4 | 5 | 11.9 | 12.2 | 10.2 | 11 | 11.6 | 10.7 | 6.8 | 11.4 | 6.6 | 16.2 | 12.1 | 11.3 | 11.2 | 16.6 | 11.6 | 7.8 | 6 | 10.8 | 14.1 | 14.2 | 7.9 | 8.4 | 10.8 | 15.8 | 14.6 | 12.2 | 12.9 | 14.5 | 12.9 | 12 | 17.1 | 18.7 | 16.5 | 8.3 | 15.2 | 4.4 | 16.1 | 16.4 | 9.9 | 14.2
|  |  | 13.3 | 13.3 | 14.1 | 15.1 | 12 | 13.9 | 12 | 9.2 | 13.1 | 15.7 | 12.6 | 16.7 | 4.5 | 11.7 | 11.6 | 10.1 | 10.3 | 11.7 | 11.1 | 6.6 | 11.5 | 6.4 | 15.7 | 11.5 | 10.6 | 10.9 | 16.3 | 11.4 | 7.3 | 5.8 | 10.3 | 13.5 | 13.4 | 6.8 | 8.3 | 9.7 | 15.5 | 14.6 | 11.7 | 12.4 | 14.5 | 12.5 | 11.5 | 16.8 | 18.5 | 16.1 | 8 | 14.9 | 4 | 15.2 | 16.2 | 9.5 | 14.1
|  |  | 12.9 | 13.4 | 14.2 | 15.1 | 12 | 13.8 | 12 | 8.7 | 12.7 | 15.7 | 12.2 | 15.9 | 3.9 | 11.6 | 11 | 9.9 | 9.7 | 11.7 | 11.6 | 6.4 | 11.6 | 6.2 | 15.3 | 10.8 | 10 | 10.6 | 16.1 | 11.1 | 6.8 | 5.7 | 9.9 | 12.8 | 12.7 | 5.6 | 8.1 | 8.5 | 15.2 | 14.7 | 11.3 | 11.8 | 14.5 | 12 | 10.9 | 16.4 | 18.4 | 15.6 | 7.8 | 14.5 | 3.5 | 14.4 | 16 | 9.1 | 14
|  |  | 12.4 | 13.4 | 14.4 | 15.1 | 12 | 13.6 | 11.9 | 8.1 | 12.3 | 15.6 | 11.7 | 15.2 | 3.4 | 11.4 | 10.4 | 9.8 | 9 | 11.8 | 12 | 6.2 | 11.7 | 6 | 14.8 | 10.2 | 9.3 | 10.3 | 15.8 | 10.9 | 6.3 | 5.5 | 9.4 | 12.2 | 11.9 | 4.5 | 8 | 7.4 | 14.9 | 14.7 | 10.8 | 11.3 | 14.5 | 11.6 | 10.4 | 16.1 | 18.2 | 15.2 | 7.5 | 14.2 | 3.1 | 13.5 | 15.8 | 8.7 | 13.9
|  |  | 12.5 | 13.6 | 14.5 | 15.1 | 12.9 | 13.6 | 12.1 | 8.3 | 13.1 | 15.5 | 12 | 15.6 | 3.7 | 12.3 | 10.7 | 9.9 | 9.1 | 12.3 | 12 | 7.2 | 11.9 | 6.8 | 14.7 | 10.6 | 9.6 | 11 | 16.1 | 11.1 | 6.8 | 6.8 | 9.8 | 12.1 | 11.9 | 4.8 | 8.6 | 7.5 | 15.3 | 15.1 | 11.1 | 12 | 14.9 | 12.1 | 10.7 | 16.2 | 17.8 | 15.3 | 8.5 | 14.3 | 3.4 | 13.6 | 15.9 | 9.3 | 13.8
|  |  | 12.6 | 13.8 | 14.6 | 15.2 | 13.7 | 13.6 | 12.3 | 8.4 | 14 | 15.5 | 12.4 | 16 | 4.1 | 13.3 | 10.9 | 10.1 | 9.3 | 12.8 | 12.1 | 8.2 | 12.1 | 7.6 | 14.6 | 10.9 | 9.9 | 11.8 | 16.5 | 11.3 | 7.2 | 8.2 | 10.2 | 11.9 | 11.9 | 5.2 | 9.3 | 7.6 | 15.7 | 15.6 | 11.5 | 12.6 | 15.2 | 12.7 | 11.1 | 16.2 | 17.4 | 15.3 | 9.5 | 14.4 | 3.7 | 13.6 | 15.9 | 10 | 13.8
|  |  | 12.7 | 14 | 14.7 | 15.2 | 14.6 | 13.6 | 12.5 | 8.6 | 14.8 | 15.4 | 12.7 | 16.4 | 4.4 | 14.2 | 11.2 | 10.2 | 9.4 | 13.3 | 12.1 | 9.2 | 12.3 | 8.4 | 14.5 | 11.3 | 10.2 | 12.5 | 16.8 | 11.5 | 7.7 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 11.9 | 5.5 | 9.9 | 7.7 | 16.1 | 16 | 11.8 | 13.3 | 15.6 | 13.2 | 11.4 | 16.3 | 17 | 15.4 | 10.5 | 14.5 | 4 | 13.7 | 16 | 10.6 | 13.7
|  |  | 12.9 | 14.6 | 15.2 | 15.5 | 15 | 14 | 13.3 | 9.5 | 16.4 | 15.2 | 13.8 | 18.6 | 7.6 | 16.2 | 12.9 | 10.5 | 11.3 | 15.4 | 12 | 11.3 | 13.2 | 11.3 | 15.5 | 12.9 | 12 | 13.8 | 19.1 | 12.5 | 9.1 | 11.4 | 11.6 | 13.2 | 13 | 8.2 | 12 | 11 | 17.2 | 17.9 | 13 | 15.5 | 18.1 | 14.3 | 13.9 | 16.4 | 18.6 | 16.4 | 12.8 | 14.2 | 7.1 | 17.8 | 17.5 | 12.8 | 14.2
|  |  | 13 | 15.1 | 15.8 | 15.7 | 15.3 | 14.4 | 14 | 10.3 | 17.9 | 15 | 14.9 | 20.7 | 10.7 | 18.1 | 14.7 | 10.7 | 13.2 | 17.4 | 11.8 | 13.3 | 14.1 | 14.3 | 16.4 | 14.5 | 13.7 | 15.2 | 21.4 | 13.4 | 10.6 | 13.3 | 12.6 | 14.7 | 14.2 | 11 | 14.1 | 14.4 | 18.2 | 19.9 | 14.2 | 17.8 | 20.5 | 15.4 | 16.4 | 16.6 | 20.2 | 17.5 | 15.1 | 13.9 | 10.2 | 21.9 | 19.1 | 15.1 | 14.6
|  |  | 13.2 | 15.7 | 16.3 | 16 | 15.7 | 14.8 | 14.8 | 11.2 | 19.5 | 14.8 | 16 | 22.9 | 13.9 | 20.1 | 16.4 | 11 | 15.1 | 19.5 | 11.7 | 15.4 | 15 | 17.2 | 17.4 | 16.1 | 15.5 | 16.5 | 23.7 | 14.4 | 12 | 15.2 | 13.6 | 16.1 | 15.3 | 13.7 | 16.2 | 17.7 | 19.3 | 21.8 | 15.4 | 20 | 23 | 16.5 | 18.9 | 16.7 | 21.8 | 18.5 | 17.4 | 13.6 | 13.3 | 26 | 20.6 | 17.3 | 15.1
|  |  | 13.2 | 16.1 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 15 | 15.4 | 11 | 20.5 | 15.4 | 16.5 | 23.9 | 14.7 | 20.6 | 17.8 | 10.9 | 16.4 | 20 | 12.1 | 16.6 | 15.7 | 18 | 18.1 | 17.4 | 16.8 | 17.9 | 24.8 | 15.3 | 13.1 | 15.7 | 14.5 | 16.9 | 16.2 | 14.4 | 17.1 | 18 | 20.1 | 22.7 | 16.2 | 21.1 | 23.6 | 16.2 | 20.4 | 17.7 | 22.7 | 20.5 | 18.9 | 14.7 | 14.1 | 27.4 | 20.9 | 17.4 | 15.9
|  |  | 13.2 | 16.4 | 17 | 16.5 | 16.9 | 15.1 | 15.9 | 10.7 | 21.5 | 16 | 17 | 24.8 | 15.5 | 21.2 | 19.2 | 10.8 | 17.7 | 20.6 | 12.5 | 17.8 | 16.3 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 18.1 | 19.3 | 25.8 | 16.1 | 14.2 | 16.3 | 15.3 | 17.8 | 17.1 | 15 | 17.9 | 18.3 | 20.8 | 23.6 | 16.9 | 22.1 | 24.3 | 16 | 22 | 18.6 | 23.7 | 22.4 | 20.3 | 15.9 | 15 | 28.9 | 21.2 | 17.6 | 16.6
|  |  | 13.2 | 16.8 | 17.3 | 16.8 | 17.5 | 15.3 | 16.5 | 10.5 | 22.5 | 16.6 | 17.5 | 25.8 | 16.3 | 21.7 | 20.6 | 10.7 | 19 | 21.1 | 12.9 | 19 | 17 | 19.6 | 19.4 | 20.1 | 19.4 | 20.7 | 26.9 | 17 | 15.3 | 16.8 | 16.2 | 18.6 | 18 | 15.7 | 18.8 | 18.6 | 21.6 | 24.5 | 17.7 | 23.2 | 24.9 | 15.7 | 23.5 | 19.6 | 24.6 | 24.4 | 21.8 | 17 | 15.8 | 30.3 | 21.5 | 17.7 | 17.4
|  |  | 13.2 | 16.7 | 17.2 | 16.5 | 17.1 | 15.6 | 16.8 | 10.1 | 22.3 | 16.7 | 17.4 | 25.1 | 16.5 | 21.7 | 20.4 | 10.9 | 19.3 | 21.1 | 13 | 18.6 | 17.3 | 19.8 | 19.5 | 19.8 | 19.1 | 21.3 | 26.8 | 17.5 | 15.4 | 17.1 | 16.5 | 18.5 | 17.3 | 15.7 | 18.8 | 18.4 | 21.8 | 24.5 | 17.9 | 23.9 | 22.3 | 15.5 | 21.9 | 19.9 | 24.4 | 24.1 | 22.3 | 16.9 | 16 | 29.8 | 21.8 | 16.4 | 17.4
|  |  | 13.3 | 16.7 | 17 | 16.3 | 16.6 | 15.9 | 17.1 | 9.6 | 22.2 | 16.9 | 17.2 | 24.5 | 16.7 | 21.7 | 20.2 | 11.1 | 19.7 | 21.1 | 13.2 | 18.2 | 17.5 | 20 | 19.7 | 19.4 | 18.8 | 21.8 | 26.7 | 17.9 | 15.4 | 17.4 | 16.7 | 18.5 | 16.7 | 15.7 | 18.9 | 18.3 | 21.9 | 24.5 | 18 | 24.5 | 19.6 | 15.3 | 20.3 | 20.2 | 24.3 | 23.9 | 22.8 | 16.7 | 16.1 | 29.4 | 22.2 | 15 | 17.3
|  |  | 13.3 | 16.6 | 16.9 | 16 | 16.2 | 16.2 | 17.4 | 9.2 | 22 | 17 | 17.1 | 23.8 | 16.9 | 21.7 | 20 | 11.3 | 20 | 21.1 | 13.3 | 17.8 | 17.8 | 20.2 | 19.8 | 19.1 | 18.5 | 22.4 | 26.6 | 18.4 | 15.5 | 17.7 | 17 | 18.4 | 16 | 15.7 | 18.9 | 18.1 | 22.1 | 24.5 | 18.2 | 25.2 | 17 | 15.1 | 18.7 | 20.5 | 24.1 | 23.6 | 23.3 | 16.6 | 16.3 | 28.9 | 22.5 | 13.7 | 17.3
|  |  | 13.1 | 16.3 | 16.4 | 15.8 | 15.5 | 16.2 | 16.1 | 8.5 | 20.5 | 16.5 | 16.5 | 22.6 | 15.9 | 20.6 | 19 | 11.6 | 19 | 19.8 | 12.7 | 15.9 | 17.3 | 18.8 | 18.9 | 18.3 | 17.4 | 20.5 | 24.5 | 17.2 | 14.7 | 17.1 | 15.6 | 17.8 | 15.3 | 14.6 | 17.6 | 16.2 | 20.8 | 23 | 16.2 | 23.6 | 16.9 | 14.8 | 18.4 | 19.4 | 22.2 | 21.6 | 21.2 | 14.9 | 14.4 | 27 | 21.9 | 13.6 | 16.5
|  |  | 12.8 | 16 | 15.9 | 15.6 | 14.7 | 16.2 | 14.8 | 7.9 | 19.1 | 16.1 | 15.8 | 21.4 | 14.9 | 19.5 | 18.1 | 11.8 | 17.9 | 18.5 | 12 | 14.1 | 16.8 | 17.5 | 17.9 | 17.6 | 16.3 | 18.6 | 22.4 | 16.1 | 13.9 | 16.6 | 14.2 | 17.2 | 14.7 | 13.4 | 16.4 | 14.4 | 19.5 | 21.4 | 14.3 | 22 | 16.8 | 14.5 | 18 | 18.4 | 20.3 | 19.6 | 19.2 | 13.3 | 12.4 | 25.1 | 21.3 | 13.4 | 15.6
|  |  | 12.6 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 14 | 16.2 | 13.5 | 7.2 | 17.6 | 15.6 | 15.2 | 20.2 | 13.9 | 18.4 | 17.1 | 12.1 | 16.9 | 17.2 | 11.4 | 12.2 | 16.3 | 16.1 | 17 | 16.8 | 15.2 | 16.7 | 20.3 | 14.9 | 13.1 | 16 | 12.8 | 16.6 | 14 | 12.3 | 15.1 | 12.5 | 18.2 | 19.9 | 12.3 | 20.4 | 16.7 | 14.2 | 17.7 | 17.3 | 18.4 | 17.6 | 17.1 | 11.6 | 10.5 | 23.2 | 20.7 | 13.3 | 14.8
|  |  | 12.7 | 15.2 | 14.5 | 14.7 | 13.9 | 16.2 | 12.3 | 6.8 | 16.8 | 15.3 | 14.3 | 18.7 | 13.5 | 17.6 | 16 | 12.1 | 16 | 16.6 | 10.5 | 11.7 | 16 | 14.9 | 16.6 | 16.2 | 15 | 16.7 | 18.9 | 14.6 | 12.6 | 15.7 | 11.4 | 16.1 | 13.9 | 11.8 | 14.1 | 12 | 17.2 | 19.3 | 11.1 | 19.3 | 16.9 | 13.7 | 16.7 | 16.8 | 17.8 | 17.3 | 16.8 | 11.5 | 9.3 | 22.5 | 20.1 | 13.1 | 14.3
|  |  | 12.7 | 14.7 | 13.6 | 13.9 | 13.7 | 16.2 | 11 | 6.4 | 16 | 15.1 | 13.5 | 17.2 | 13.2 | 16.8 | 14.8 | 12 | 15.2 | 16 | 9.7 | 11.2 | 15.7 | 13.8 | 16.2 | 15.5 | 14.8 | 16.7 | 17.4 | 14.3 | 12.1 | 15.3 | 10.1 | 15.5 | 13.7 | 11.2 | 13.1 | 11.6 | 16.2 | 18.7 | 10 | 18.3 | 17.2 | 13.2 | 15.7 | 16.2 | 17.1 | 16.9 | 16.5 | 11.5 | 8 | 21.8 | 19.4 | 12.8 | 13.7
|  |  | 12.8 | 14.2 | 12.7 | 13.2 | 13.6 | 16.2 | 9.8 | 6 | 15.2 | 14.8 | 12.6 | 15.7 | 12.8 | 16 | 13.7 | 12 | 14.3 | 15.4 | 8.8 | 10.7 | 15.4 | 12.6 | 15.8 | 14.9 | 14.6 | 16.7 | 16 | 14 | 11.6 | 15 | 8.7 | 15 | 13.6 | 10.7 | 12.1 | 11.1 | 15.2 | 18.1 | 8.8 | 17.2 | 17.4 | 12.7 | 14.7 | 15.7 | 16.5 | 16.6 | 16.2 | 11.4 | 6.8 | 21.1 | 18.8 | 12.6 | 13.2
|  |  | 12.5 | 13.9 | 12.1 | 11.9 | 13.7 | 16.2 | 9.6 | 5.9 | 14.7 | 14.5 | 12.6 | 14.8 | 12.4 | 16.3 | 13.6 | 12.3 | 13.7 | 15.3 | 8.3 | 10 | 15.4 | 11.2 | 14.9 | 14.4 | 13.9 | 16.4 | 15 | 13.7 | 11.4 | 14.9 | 8.4 | 14.6 | 13.5 | 10.9 | 11.4 | 9.8 | 15.3 | 17.4 | 8.5 | 16.6 | 17.2 | 12.6 | 14.7 | 15.4 | 16 | 16.6 | 16.3 | 11.4 | 6.4 | 18.9 | 18.4 | 12.4 | 13.1
|  |  | 12.1 | 13.5 | 11.4 | 10.7 | 13.8 | 16.2 | 9.3 | 5.8 | 14.1 | 14.3 | 12.5 | 13.9 | 11.9 | 16.7 | 13.6 | 12.7 | 13.1 | 15.1 | 7.7 | 9.3 | 15.3 | 9.8 | 14.1 | 13.9 | 13.3 | 16 | 14.1 | 13.5 | 11.2 | 14.8 | 8.2 | 14.2 | 13.4 | 11.1 | 10.8 | 8.5 | 15.3 | 16.7 | 8.1 | 16 | 17 | 12.6 | 14.7 | 15.1 | 15.5 | 16.6 | 16.3 | 11.3 | 6.1 | 16.8 | 18 | 12.3 | 13
|  |  | 11.8 | 13.2 | 10.8 | 9.4 | 13.9 | 16.2 | 9.1 | 5.7 | 13.6 | 14 | 12.5 | 13 | 11.5 | 17 | 13.5 | 13 | 12.5 | 15 | 7.2 | 8.6 | 15.3 | 8.4 | 13.2 | 13.4 | 12.6 | 15.7 | 13.1 | 13.2 | 11 | 14.7 | 7.9 | 13.8 | 13.3 | 11.3 | 10.1 | 7.2 | 15.4 | 16 | 7.8 | 15.4 | 16.8 | 12.5 | 14.7 | 14.8 | 15 | 16.6 | 16.4 | 11.3 | 5.7 | 14.6 | 17.6 | 12.1 | 12.9
|  |  | 11.8 | 13.1 | 10.3 | 8.9 | 13.7 | 16.1 | 8.9 | 5.4 | 13.5 | 14.1 | 12 | 12.7 | 11.3 | 16.7 | 12.5 | 13.2 | 11.4 | 14.9 | 7.5 | 8.2 | 15.2 | 7.8 | 12.7 | 12.8 | 11.7 | 15.2 | 12.4 | 12.9 | 10.9 | 14.5 | 8.4 | 13.4 | 13.3 | 11.3 | 9.4 | 6.5 | 14.4 | 15.5 | 7.8 | 14.8 | 16.6 | 12.3 | 14.4 | 14.7 | 15 | 16.5 | 16.1 | 12 | 5.5 | 14.2 | 17.5 | 12 | 12.6
|  |  | 11.8 | 12.9 | 9.9 | 8.3 | 13.4 | 16 | 8.7 | 5 | 13.3 | 14.1 | 11.4 | 12.5 | 11 | 16.3 | 11.6 | 13.3 | 10.3 | 14.9 | 7.9 | 7.8 | 15 | 7.2 | 12.3 | 12.2 | 10.9 | 14.7 | 11.8 | 12.5 | 10.7 | 14.4 | 8.9 | 13 | 13.3 | 11.4 | 8.6 | 5.8 | 13.5 | 14.9 | 7.8 | 14.1 | 16.5 | 12.1 | 14.1 | 14.7 | 15 | 16.3 | 15.8 | 12.7 | 5.2 | 13.7 | 17.4 | 11.9 | 12.2
|  |  | 11.8 | 12.8 | 9.4 | 7.8 | 13.2 | 15.9 | 8.5 | 4.7 | 13.2 | 14.2 | 10.9 | 12.2 | 10.8 | 16 | 10.6 | 13.5 | 9.2 | 14.8 | 8.2 | 7.4 | 14.9 | 6.6 | 11.8 | 11.6 | 10 | 14.2 | 11.1 1 | 12.2 | 10.6 | 14.2 | 9.4 | 12.6 | 13.3 | 11.4 | 7.9 | 5.1 | 12.5 | 14.4 | 7.8 | 13.5 | 16.3 | 11.9 | 13.8 | 14.6 | 15 | 16.2 | 15.5 | 13.4 | 5 | 13.3 | 17.3 | 11.8 | 11.9
|  |  | 10.7 | 12.7 | 9.3 | 8.3 | 13.2 | 16.1 | 8.7 | 4.9 | 13.5 | 13.9 | 10.8 | 13.2 | 11.1 | 16.1 | 11.2 | 12.9 | 9.7 | 15.4 | 8.3 | 8.8 | 14.9 | 7.2 | 12 | 11.6 | 10.6 | 14.1 | 12.2 | 12.6 | 10.7 | 14.4 | 9.5 | 12.8 | 13.4 | 11.3 | 8.7 | 5.5 | 12.3 | 14 | 8.2 | 13.4 | 16.1 | 12.3 | 13.8 | 14.7 | 16.1 | 16.4 | 15.6 | 14.9 | 5.3 | 13.1 | 17.1 | 12 | 11.8
|  |  | 9.7 | 12.7 | 9.3 | 8.7 | 13.3 | 16.2 | 8.8 | 5 | 13.8 | 13.7 | 10.8 | 14.1 | 11.5 | 16.3 | 11.7 | 12.2 | 10.2 | 16 | 8.3 | 10.1 | 15 | 7.7 | 12.2 | 11.6 | 11.1 | 13.9 | 13.3 | 13.1 | 10.9 | 14.5 | 9.7 | 13 | 13.4 | 11.2 | 9.5 | 6 | 12.1 | 13.6 | 8.6 | 13.4 | 15.8 | 12.7 | 13.8 | 14.8 | 17.1 | 16.6 | 15.7 | 16.5 | 5.7 | 13 | 16.9 | 12.3 | 11.6
|  |  | 8.6 | 12.6 | 9.2 | 9.2 | 13.3 | 16.4 | 9 | 5.2 | 14.1 | 13.4 | 10.7 | 15.1 | 11.8 | 16.4 | 12.3 | 11.6 | 10.7 | 16.6 | 8.4 | 11.5 | 15 | 8.3 | 12.4 | 11.6 | 11.7 | 13.8 | 14.4 | 13.5 | 11 | 14.7 | 9.8 | 13.2 | 13.5 | 11.1 | 10.3 | 6.4 | 11.9 | 13.2 | 9 | 13.3 | 15.6 | 13.1 | 13.8 | 14.9 | 18.2 | 16.8 | 15.8 | 18 | 6 | 12.8 | 16.7 | 12.5 | 11.5
|  |  | 9.4 | 13.4 | 10.8 | 11 | 14.2 | 16.6 | 10.8 | 6 | 15 | 14.4 | 13.1 | 16.5 | 13 | 16.8 | 14.2 | 11.8 | 12.6 | 16.5 | 8.5 | 13.4 | 15.9 | 12.3 | 13.9 | 12.5 | 13.3 | 14.8 | 16.6 | 15.3 | 11.7 | 15.5 | 10.3 | 13.9 | 14.3 | 12.5 | 12 | 10.3 | 12.6 | 13.2 | 10.7 | 13.1 | 15.7 | 14.3 | 15.2 | 15.8 | 19.6 | 16.4 | 15.5 | 18 | 9.3 | 15.8 | 16 | 13.7 | 12.6
|  |  | 10.2 | 14.2 | 12.5 | 12.7 | 15.2 | 16.7 | 12.6 | 6.8 | 16 | 15.4 | 15.6 | 18 | 14.2 | 17.2 | 16.1 | 11.9 | 14.4 | 16.4 | 8.7 | 15.2 | 16.8 | 16.4 | 15.5 | 13.5 | 14.9 | 15.8 | 18.8 | 17 | 12.5 | 16.2 | 10.9 | 14.6 | 15.2 | 13.8 | 13.7 | 14.3 | 13.3 | 13.1 | 12.3 | 12.8 | 15.9 | 15.4 | 16.5 | 16.8 | 21.1 | 16.1 | 15.1 | 18 | 12.7 | 18.9 | 15.4 | 15 | 13.8
|  |  | 11 | 15 | 14.1 | 14.5 | 16.1 | 16.9 | 14.4 | 7.6 | 16.9 | 16.4 | 18 | 19.4 | 15.4 | 17.6 | 18 | 12.1 | 16.3 | 16.3 | 8.8 | 17.1 | 17.7 | 20.4 | 17 | 14.4 | 16.5 | 16.8 | 21 | 18.8 | 13.2 | 17 | 11.4 | 15.3 | 16 | 15.2 | 15.4 | 18.2 | 14 | 13.1 | 14 | 12.6 | 16 | 16.6 | 17.9 | 17.7 | 22.5 | 15.7 | 14.8 | 18 | 16 | 21.9 | 14.7 | 16.2 | 14.9
|  |  | 11.3 | 14.6 | 15.8 | 15.1 | 16.6 | 17 | 15.2 | 8.5 | 17.5 | 17.3 | 18 | 20.5 | 15.2 | 18.1 | 19.2 | 12.3 | 17.4 | 16.9 | 9.4 | 18.1 | 18.5 | 21.3 | 16.3 | 15.3 | 17.6 | 17.8 | 22.1 | 19.1 | 14.2 | 17.6 | 12.2 | 16.2 | 16.8 | 15.4 | 16.8 | 19.3 | 14.1 | 13.4 | 15.3 | 12.6 | 16.1 | 17.5 | 18.6 | 17.9 | 23.8 | 15.9 | 15.3 | 19 | 16.7 | 24 | 15 | 16.5 | 15.5
|  |  | 11.7 | 14.1 | 17.4 | 15.7 | 17.2 | 17.1 | 16 | 9.3 | 18 | 18.3 | 18.1 | 21.5 | 15.1 | 18.5 | 20.4 | 12.6 | 18.6 | 17.4 | 9.9 | 19 | 19.2 | 22.3 | 15.7 | 16.3 | 18.6 | 18.8 | 23.1 | 19.5 | 15.2 | 18.2 | 12.9 | 17 | 17.6 | 15.5 | 18.2 | 20.4 | 14.3 | 13.7 | 16.5 | 12.5 | 16.3 | 18.5 | 19.3 | 18 | 25.1 | 16 | 15.9 | 19.9 | 17.5 | 26 | 15.4 | 16.8 | 16.2
|  |  | 12 | 13.7 | 19.1 | 16.3 | 17.7 | 17.2 | 16.8 | 10.2 | 18.6 | 19.2 | 18.1 | 22.6 | 14.9 | 19 | 21.6 | 12.8 | 19.7 | 18 | 10.5 | 20 | 20 | 23.2 | 15 | 17.2 | 19.7 | 19.8 | 24.2 | 19.8 | 16.2 | 18.8 | 13.7 | 17.9 | 18.4 | 15.7 | 19.6 | 21.5 | 14.4 | 14 | 17.8 | 12.5 | 16.4 | 19.4 | 20 | 18.2 | 26.4 | 16.2 | 16.4 | 20.9 | 18.2 | 28.1 | 15.7 | 17.1 | 16.8
|  |  | 12.1 | 14.2 | 19 | 16.2 | 17.2 | 17.1 | 16.7 | 10.7 | 18.6 | 19.6 | 18.5 | 22.2 | 15.1 | 19.2 | 21.1 | 12.6 | 20 | 17.6 | 10.7 | 19.3 | 20 | 23.3 | 16.3 | 17.6 | 19.7 | 19.5 | 24.4 | 19.9 | 16.5 | 18.9 | 14.2 | 18.3 | 18.8 | 15.8 | 19.4 | 21.5 | 14.3 | 14.2 | 18.3 | 12.7 | 17.1 | 19.4 | 19.8 | 18 | 23.9 | 15.6 | 17.2 | 20.9 | 18.2 | 28.2 | 16 | 17.2 | 16.5
|  |  | 12.3 | 14.7 | 19 | 16.2 | 16.7 | 17.1 | 16.6 | 11.3 | 18.5 | 20 | 18.9 | 21.8 | 15.2 | 19.4 | 20.7 | 12.5 | 20.2 | 17.3 | 10.8 | 18.5 | 20 | 23.4 | 17.7 | 18 | 19.8 | 19.3 | 24.6 | 20.1 | 16.8 | 19 | 14.8 | 18.7 | 19.2 | 15.8 | 19.2 | 21.4 | 14.2 | 14.4 | 18.7 | 12.9 | 17.9 | 19.5 | 19.6 | 17.8 | 21.3 | 15 | 18 | 21 | 18.1 | 28.4 | 16.3 | 17.3 | 16.2
|  |  | 12.4 | 15.2 | 18.9 | 16.1 | 16.2 | 17 | 16.5 | 11.8 | 18.5 | 20.4 | 19.3 | 21.4 | 15.4 | 19.6 | 20.2 | 12.3 | 20.5 | 16.9 | 11 | 17.8 | 20 | 23.5 | 19 | 18.4 | 19.8 | 19 | 24.8 | 20.2 | 17.1 | 19.1 | 15.3 | 19.1 | 19.6 | 15.9 | 19 | 21.4 | 14.1 | 14.6 | 19.2 | 13.1 | 18.6 | 19.5 | 19.4 | 17.6 | 18.8 | 14.4 | 18.8 | 21 | 18.1 | 28.5 | 16.6 | 17.4 | 15.9
|  |  | 11.2 | 15 | 17.6 | 15.4 | 16.3 | 16.8 | 15.4 | 10.5 | 17.5 | 19.5 | 17.8 | 20.8 | 14.6 | 18.8 | 19 | 12 | 19.4 | 16.1 | 10.5 | 15.8 | 18.7 | 22 | 17.1 | 17.8 | 18.7 | 18.3 | 23.9 | 19.1 | 16 | 18.1 | 14.8 | 18.3 | 18.4 | 15.2 | 18 | 19.6 | 14.1 | 14.3 | 17.8 | 13 | 17.4 | 18.4 | 18.8 | 17.3 | 18.1 | 14.1 | 17.8 | 20.2 | 16.1 | 26.3 | 16.5 | 16.1 | 15.6
|  |  | 9.9 | 14.8 | 16.3 | 14.6 | 16.4 | 16.6 | 14.2 | 9.3 | 16.6 | 18.5 | 16.2 | 20.2 | 13.9 | 17.9 | 17.8 | 11.8 | 18.3 | 15.3 | 9.9 | 13.8 | 17.5 | 20.5 | 15.2 | 17.2 | 17.6 | 17.7 | 22.9 | 18 | 14.8 | 17.2 | 14.4 | 17.6 | 17.3 | 14.4 | 17.1 | 17.9 | 14 | 14.1 | 16.4 | 13 | 16.2 | 17.2 | 18.3 | 16.9 | 17.3 | 13.7 | 16.8 | 19.5 | 14.1 | 24.2 | 16.4 | 14.7 | 15.2
|  |  | 8.7 | 14.6 | 15 | 13.9 | 16.5 | 16.4 | 13.1 | 8 | 15.6 | 17.6 | 14.7 | 19.6 | 13.1 | 17.1 | 16.6 | 11.5 | 17.2 | 14.5 | 9.4 | 11.8 | 16.2 | 19 | 13.3 | 16.6 | 16.5 | 17 | 22 | 16.9 | 13.7 | 16.2 | 13.9 | 16.8 | 16.1 | 13.7 | 16.1 | 16.1 | 14 | 13.8 | 15 | 12.9 | 15 | 16.1 | 17.7 | 16.6 | 16.6 | 13.4 | 15.8 | 18.7 | 12.1 | 22 | 16.3 | 13.4 | 14.9
|  |  | 8.1 | 14.6 | 13.9 | 13 | 16.5 | 16.4 | 12.2 | 7.4 | 15.1 | 16.7 | 14.2 | 19.3 | 12.1 | 16 | 16.2 | 11.1 | 16.7 | 14.1 | 9.4 | 12 | 15.7 | 16.9 | 13 | 15.8 | 15.9 | 16.9 | 20.6 | 16.3 | 12.3 | 15.4 | 13.2 | 16 | 15.2 | 13.2 | 14.7 | 15.2 | 12.7 | 13.4 | 13.9 | 12.8 | 15 | 15 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 13.4 | 15.9 | 17.9 | 10.9 | 20.2 | 15.9 | 13 | 14.4
|  |  | 7.4 | 14.6 | 12.8 | 12.1 | 16.4 | 16.4 | 11.3 | 6.9 | 14.7 | 15.9 | 13.6 | 19.1 | 11.1 | 14.9 | 15.8 | 10.6 | 16.2 | 13.7 | 9.3 | 12.2 | 15.2 | 14.8 | 12.6 | 14.9 | 15.3 | 16.8 | 19.3 | 15.6 | 10.8 | 14.6 | 12.5 | 15.3 | 14.3 | 12.8 | 13.3 | 14.2 | 11.4 | 13.1 | 12.7 | 12.7 | 15 | 14 | 15.6 | 16.5 | 16.7 | 13.4 | 16 | 17 | 9.8 | 18.4 | 15.5 | 12.7 | 13.8
|  |  | 6.8 | 14.6 | 11.7 | 11.2 | 16.4 | 16.4 | 10.4 | 6.3 | 14.2 | 15 | 13.1 | 18.8 | 10.1 | 13.8 | 15.4 | 10.2 | 15.7 | 13.3 | 9.3 | 12.4 | 14.7 | 12.7 | 12.3 | 14.1 | 14.7 | 16.7 | 17.9 | 15 | 9.4 | 13.8 | 11.8 | 14.5 | 13.4 | 12.3 | 11.9 | 13.3 | 10.1 | 12.7 | 11.6 | 12.6 | 15 | 12.9 | 14.5 | 16.4 | 16.7 | 13.4 | 16.1 | 16.2 | 8.6 | 16.6 | 15.1 | 12.3 | 13.3
|  |  | 6.8 | 14.3 | 10.7 | 10.9 | 15.8 | 16.1 | 10.6 | 5.9 | 14 | 14.5 | 11.8 | 18.5 | 10.1 | 12.5 | 15.1 | 9.9 | 15.2 | 13 | 9.2 | 11.3 | 13.9 | 12 | 12.4 | 13.5 | 14.2 | 15.7 | 17.6 | 14.5 | 8.7 | 13.3 | 10.6 | 13.9 | 13 | 12.2 | 11.4 | 14.1 | 9.9 | 12.2 | 11.8 | 12.5 | 14.9 | 12.3 | 14.5 | 15.9 | 16.5 | 13.1 | 15.7 | 15.7 | 8.3 | 16.1 | 14.4 | 11.7 | 12.7
|  |  | 6.9 | 14.1 | 9.8 | 10.6 | 15.2 | 15.9 | 10.9 | 5.5 | 13.7 | 13.9 | 10.4 | 18.3 | 10.1 | 11.3 | 14.7 | 9.7 | 14.7 | 12.8 | 9 | 10.2 | 13 | 11.4 | 12.5 | 12.8 | 13.6 | 14.6 | 17.4 | 13.9 | 8 | 12.9 | 9.3 | 13.2 | 12.7 | 12 | 10.8 | 14.9 | 9.6 | 11.6 | 12 | 12.4 | 14.7 | 11.7 | 14.4 | 15.5 | 16.4 | 12.8 | 15.2 | 15.2 | 8.1 | 15.6 | 13.8 | 11 | 12.2
|  |  | 6.9 | 13.8 | 8.8 | 10.3 | 14.6 | 15.6 | 11.1 | 5.1 | 13.5 | 13.4 | 9.1 | 18 | 10.1 | 10 | 14.4 | 9.4 | 14.2 | 12.5 | 8.9 | 9.1 | 12.2 | 10.7 | 12.6 | 12.2 | 13.1 | 13.6 | 17.1 | 13.4 | 7.3 | 12.4 | 8.1 | 12.6 | 12.3 | 11.9 | 10.3 | 15.7 | 9.4 | 11.1 | 12.2 | 12.3 | 14.6 | 11.1 | 14.4 | 15 | 16.2 | 12.5 | 14.8 | 14.7 | 7.8 | 15.1 | 13.1 | 10.4 | 11.6
|  |  | 6.1 | 13.8 | 8.4 | 10.1 | 14.4 | 15.8 | 9.7 | 5.6 | 13.3 | 13.1 | 9 | 17.8 | 9.9 | 10.5 | 13.9 | 8.4 | 13.6 | 12.3 | 8.9 | 8.6 | 12.3 | 10.7 | 12 | 11.7 | 12.8 | 13.4 | 16.9 | 13.2 | 7 | 11.8 | 7.9 | 12.1 | 11.8 | 11.8 | 9.9 | 14.9 | 9.1 | 10.5 | 12.3 | 12 | 14 | 10.8 | 14.2 | 14.7 | 15.8 | 13.1 | 14.8 | 14.6 | 7.5 | 14.7 | 12.9 | 10 | 11.5
|  |  | 5.4 | 13.8 | 7.9 | 10 | 14.3 | 16.1 | 8.3 | 6 | 13 | 12.7 | 8.9 | 17.7 | 9.6 | 10.9 | 13.3 | 7.5 | 12.9 | 12.1 | 9 | 8.2 | 12.4 | 10.6 | 11.5 | 11.1 | 12.5 | 13.3 | 16.7 | 12.9 | 6.7 | 11.2 | 7.7 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 9.4 | 14 | 8.8 | 9.8 | 12.3 | 11.7 | 13.4 | 10.4 | 13.9 | 14.3 | 15.4 | 13.6 | 14.7 | 14.5 | 7.2 | 14.4 | 12.7 | 9.7 | 11.4
|  |  | 4.6 | 13.8 | 7.5 | 9.8 | 14.1 | 16.3 | 6.9 | 6.5 | 12.8 | 12.4 | 8.8 | 17.5 | 9.4 | 11.4 | 12.8 | 6.5 | 12.3 | 11.9 | 9 | 7.7 | 12.5 | 10.6 | 10.9 | 10.6 | 12.2 | 13.1 | 16.5 | 12.7 | 6.4 | 10.6 | 7.5 | 11.1 | 10.9 | 11.5 | 9 | 13.2 | 8.5 | 9.2 | 12.4 | 11.4 | 12.8 | 10.1 | 13.7 | 14 | 15 | 14.2 | 14.7 | 14.4 | 6.9 | 14 | 12.5 | 9.3 | 11.3
|  |  | 5.1 | 13.8 | 7.9 | 10.1 | 14.1 | 16.3 | 7.4 | 6.7 | 12.9 | 12.9 | 8.9 | 17.5 | 10.1 | 11.4 | 12.8 | 6.8 | 12.5 | 11.5 | 9 | 8.7 | 12.6 | 11.4 | 10.7 | 10.9 | 12.2 | 12.8 | 16.8 | 12.5 | 6.8 | 11.1 | 7.8 | 11.6 | 11.5 | 11.7 | 9.8 | 13.3 | 9.3 | 9.7 | 12.3 | 11 | 12.8 | 10.4 | 13.2 | 13.7 | 14.6 | 13.9 | 14.5 | 15.6 | 7.2 | 14.2 | 12.7 | 10 | 11.4
|  |  | 5.7 | 13.8 | 8.2 | 10.3 | 14.2 | 16.4 | 7.8 | 7 | 13.1 | 13.5 | 8.9 | 17.4 | 10.8 | 11.4 | 12.8 | 7.2 | 12.6 | 11.1 | 9 | 9.7 | 12.6 | 12.2 | 10.6 | 11.3 | 12.2 | 12.5 | 17.2 | 12.3 | 7.3 | 11.5 | 8.1 | 12.1 | 12 | 11.9 | 10.6 | 13.3 | 10.2 | 10.2 | 12.1 | 10.7 | 12.9 | 10.8 | 12.8 | 13.3 | 14.1 | 13.7 | 14.3 | 16.9 | 7.5 | 14.4 | 12.9 | 10.6 | 11.6
|  |  | 6.2 | 13.8 | 8.6 | 10.6 | 14.2 | 16.4 | 8.3 | 7.2 | 13.2 | 14 | 9 | 17.4 | 11.5 | 11.4 | 12.8 | 7.5 | 12.8 | 10.7 | 9 | 10.7 | 12.7 | 13 | 10.4 | 11.6 | 12.2 | 12.2 | 17.5 | 12.1 | 7.7 | 12 | 8.4 | 12.6 | 12.6 | 12.1 | 11.4 | 13.4 | 11 | 10.7 | 12 | 10.3 | 12.9 | 11.1 | 12.3 | 13 | 13.7 | 13.4 | 14.1 | 18.1 | 7.8 | 14.6 | 13.1 | 11.3 | 11.7
|  |  | 8.2 | 14 | 11.6 | 12.6 | 14.2 | 16.5 | 11.1 | 8.5 | 13.9 | 15.5 | 11.1 | 17.9 | 12 | 12.8 | 14.2 | 9.2 | 14.6 | 12.2 | 9.4 | 12.6 | 13.8 | 14.1 | 11.8 | 14.2 | 13.8 | 13.1 | 18.1 | 14.1 | 10.4 | 14.2 | 11.1 | 15.2 | 15.3 | 13.3 | 13.8 | 13.8 | 13 | 13.1 | 14.1 | 12.6 | 13.9 | 13.7 | 12.7 | 13.5 | 14.4 | 13.9 | 13.8 | 20.2 | 10.5 | 16 | 14.1 | 13.5 | 12.9
|  |  | 10.3 | 14.3 | 14.7 | 14.7 | 14.3 | 16.7 | 13.9 | 9.7 | 14.6 | 17 | 13.3 | 18.5 | 12.5 | 14.2 | 15.5 | 10.9 | 16.3 | 13.8 | 9.8 | 14.5 | 14.8 | 15.2 | 13.3 | 16.8 | 15.3 | 13.9 | 18.6 | 16.1 | 13.2 | 16.3 | 13.7 | 17.9 | 17.9 | 14.5 | 16.2 | 14.1 | 15.1 | 15.5 | 16.1 | 15 | 15 | 16.3 | 13.1 | 14 | 15.1 | 14.5 | 13.4 | 22.2 | 13.3 | 17.5 | 15.2 | 15.8 | 14
|  |  | 12.3 | 14.5 | 17.7 | 16.7 | 14.3 | 16.8 | 16.7 | 11 | 15.3 | 18.5 | 15.4 | 19 | 13 | 15.6 | 16.9 | 12.6 | 18.1 | 15.3 | 10.2 | 16.4 | 15.9 | 16.3 | 14.7 | 19.4 | 16.9 | 14.8 | 19.2 | 18.1 | 15.9 | 18.5 | 16.4 | 20.5 | 20.6 | 15.7 | 18.6 | 14.5 | 17.1 | 17.9 | 18.2 | 17.3 | 16 | 18.9 | 13.5 | 14.5 | 15.8 | 15 | 13.1 | 24.3 | 16 | 18.9 | 16.2 | 18 | 15.2
|  |  | 13.1 | 14.6 | 18.6 | 17.4 | 14.1 | 16.9 | 17 | 11.2 | 16.2 | 19.3 | 17.1 | 19.1 | 13.5 | 16.1 | 18.7 | 12.4 | 19.3 | 15.6 | 10.4 | 17.8 | 16.2 | 16.6 | 15.5 | 20.7 | 18.5 | 15.1 | 19.2 | 18.4 | 17.4 | 19.1 | 17 | 21.4 | 21.4 | 16.4 | 19.3 | 14.5 | 17.9 | 19.3 | 19.2 | 18 | 16.7 | 19.8 | 13.4 | 14.6 | 16.7 | 15.7 | 13.1 | 25.1 | 16.8 | 19.6 | 16.4 | 18.4 | 15.3
|  |  | 14 | 14.8 | 19.6 | 18 | 13.8 | 17 | 17.2 | 11.4 | 17.1 | 20.2 | 18.8 | 19.3 | 13.9 | 16.5 | 20.6 | 12.2 | 20.5 | 15.9 | 10.5 | 19.3 | 16.4 | 17 | 16.2 | 22.1 | 20 | 15.5 | 19.2 | 18.8 | 18.9 | 19.7 | 17.6 | 22.2 | 22.1 | 17 | 20 | 14.6 | 18.7 | 20.7 | 20.2 | 18.6 | 17.4 | 20.8 | 13.4 | 14.6 | 17.7 | 16.3 | 13.1 | 26 | 17.5 | 20.3 | 16.5 | 18.8 | 15.5
|  |  | 14.8 | 14.9 | 20.5 | 18.7 | 13.6 | 17.1 | 17.5 | 11.6 | 18 | 21 | 20.5 | 19.4 | 14.4 | 17 | 22.4 | 12 | 21.7 | 16.2 | 10.7 | 20.7 | 16.7 | 17.3 | 17 | 23.4 | 21.6 | 15.8 | 19.2 | 19.1 | 20.4 | 20.3 | 18.2 | 23.1 | 22.9 | 17.7 | 20.7 | 14.6 | 19.5 | 22.1 | 21.2 | 19.3 | 18.1 | 21.7 | 13.3 | 14.7 | 18.6 | 17 | 13.1 | 26.8 | 18.3 | 21 | 16.7 | 19.2 | 15.6
|  |  | 14.8 | 15.1 | 20.7 | 18.7 | 13.6 | 17.3 | 17.6 | 11.7 | 17.9 | 21.1 | 19.8 | 19.5 | 14.7 | 16.9 | 22.7 | 12.4 | 21.5 | 15.8 | 11 | 20.6 | 17 | 18.2 | 17.4 | 23.3 | 21.7 | 15.8 | 18.5 | 18.7 | 19.3 | 19.9 | 18.9 | 23.2 | 23.1 | 17.7 | 20.5 | 14.5 | 19.9 | 22.1 | 21.4 | 19.9 | 18.1 | 22 | 13.5 | 13.9 | 18 | 16.9 | 13.1 | 26.5 | 18.2 | 21.3 | 17.1 | 18.9 | 15.7
|  |  | 14.9 | 15.4 | 20.8 | 18.7 | 13.5 | 17.6 | 17.8 | 11.8 | 17.8 | 21.1 | 19 | 19.7 | 14.9 | 16.8 | 22.9 | 12.8 | 21.3 | 15.5 | 11.4 | 20.4 | 17.4 | 19.2 | 17.7 | 23.3 | 21.9 | 15.8 | 17.9 | 18.2 | 18.3 | 19.5 | 19.6 | 23.4 | 23.3 | 17.7 | 20.2 | 14.4 | 20.2 | 22.1 | 21.6 | 20.4 | 18 | 22.3 | 13.8 | 13 | 17.5 | 16.9 | 13 | 26.3 | 18.2 | 21.5 | 17.4 | 18.6 | 15.7
|  |  | 14.9 | 15.6 | 21 | 18.7 | 13.5 | 17.8 | 17.9 | 11.9 | 17.7 | 21.2 | 18.3 | 19.8 | 15.2 | 16.7 | 23.2 | 13.2 | 21.1 | 15.1 | 11.7 | 20.3 | 17.7 | 20.1 | 18.1 | 23.2 | 22 | 15.8 | 17.2 | 17.8 | 17.2 | 19.1 | 20.3 | 23.5 | 23.5 | 17.7 | 20 | 14.3 | 20.6 | 22.1 | 21.8 | 21 | 18 | 22.6 | 14 | 12.2 | 16.9 | 16.8 | 13 | 26 | 18.1 | 21.8 | 17.8 | 18.3 | 15.8
|  |  | 14.5 | 15 | 19.5 | 17.6 | 12.8 | 17.3 | 17 | 11.2 | 16.8 | 20.5 | 17.3 | 18.8 | 14.7 | 15.9 | 22.1 | 13.2 | 20.1 | 14.2 | 11.4 | 17.2 | 17 | 19 | 16.6 | 21.8 | 20.7 | 14.6 | 17 | 17.5 | 16.8 | 18 | 19 | 22.4 | 21.7 | 16.7 | 18.2 | 13.9 | 18.9 | 20.8 | 20.6 | 19.5 | 17.6 | 20.9 | 12.9 | 11.8 | 15.3 | 16.6 | 12.6 | 25.3 | 16.4 | 20.7 | 17.2 | 17.5 | 15.3
|  |  | 14 | 14.5 | 18.1 | 16.4 | 12 | 16.9 | 16 | 10.4 | 15.8 | 19.7 | 16.3 | 17.8 | 14.1 | 15.2 | 20.9 | 13.2 | 19.2 | 13.3 | 11 | 14 | 16.2 | 17.9 | 15.2 | 20.3 | 19.5 | 13.5 | 16.8 | 17.1 | 16.3 | 17 | 17.8 | 21.4 | 19.8 | 15.6 | 16.4 | 13.6 | 17.3 | 19.5 | 19.4 | 17.9 | 17.3 | 19.2 | 11.8 | 11.3 | 13.6 | 16.5 | 12.3 | 24.6 | 14.8 | 19.7 | 16.6 | 16.8 | 14.8
|  |  | 13.6 | 13.9 | 16.6 | 15.3 | 11.3 | 16.4 | 15.1 | 9.7 | 14.9 | 19 | 15.3 | 16.8 | 13.6 | 14.4 | 19.8 | 13.2 | 18.2 | 12.4 | 10.7 | 10.9 | 15.5 | 16.8 | 13.7 | 18.9 | 18.2 | 12.3 | 16.6 | 16.8 | 15.9 | 15.9 | 16.5 | 20.3 | 18 | 14.6 | 14.6 | 13.2 | 15.6 | 18.2 | 18.2 | 16.4 | 16.9 | 17.5 | 10.7 | 10.9 | 12 | 16.3 | 11.9 | 23.9 | 13.1 | 18.6 | 16 | 16 | 14.3
|  |  | 12.9 | 13.3 | 15.1 | 14.6 | 11.5 | 16.1 | 14.5 | 9 | 14.1 | 18.3 | 14.2 | 15.5 | 13.2 | 13.9 | 19.2 | 12.7 | 17.5 | 12.1 | 10.4 | 9.9 | 15.3 | 15.6 | 12.9 | 18 | 17.6 | 11.7 | 16.5 | 16.5 | 15.7 | 15.4 | 15.7 | 19.3 | 17.9 | 13.8 | 13.7 | 12.8 | 15 | 17 | 17 | 15.8 | 16.6 | 16.3 | 9.8 | 10.3 | 11.7 | 15.9 | 11.1 | 23.8 | 11.7 | 17.2 | 15.8 | 14.6 | 13.4
|  |  | 12.3 | 12.8 | 13.6 | 13.8 | 11.8 | 15.9 | 13.9 | 8.3 | 13.3 | 17.7 | 13 | 14.2 | 12.7 | 13.3 | 18.7 | 12.1 | 16.9 | 11.7 | 10.2 | 8.8 | 15.1 | 14.5 | 12.2 | 17 | 17 | 11.1 | 16.5 | 16.1 | 15.4 | 14.8 | 15 | 18.3 | 17.7 | 13 | 12.7 | 12.5 | 14.4 | 15.8 | 15.8 | 15.2 | 16.4 | 15.2 | 8.8 | 9.7 | 11.3 | 15.6 | 10.4 | 23.6 | 10.2 | 15.9 | 15.7 | 13.2 | 12.6
|  |  | 11.6 | 12.2 | 12.1 | 13.1 | 12 | 15.6 | 13.3 | 7.6 | 12.5 | 17 | 11.9 | 12.9 | 12.3 | 12.8 | 18.1 | 11.6 | 16.2 | 11.4 | 9.9 | 7.8 | 14.9 | 13.3 | 11.4 | 16.1 | 16.4 | 10.5 | 16.4 | 15.8 | 15.2 | 14.3 | 14.2 | 17.3 | 17.6 | 12.2 | 11.8 | 12.1 | 13.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 16.1 | 14 | 7.9 | 9.1 | 11 | 15.2 | 9.6 | 23.5 | 8.8 | 14.5 | 15.5 | 11.8 | 11.7
|  |  | 11.4 | 11.9 | 12.4 | 13.3 | 12.4 | 15.5 | 12.5 | 8.2 | 12.1 | 16.7 | 11.4 | 12.2 | 11.8 | 12.5 | 17.3 | 10.9 | 15.3 | 11.2 | 10 | 7.4 | 14.4 | 13.6 | 11.7 | 15.4 | 15.7 | 10.1 | 16.3 | 15.4 | 14.6 | 13.4 | 14.2 | 16.5 | 16.7 | 11.7 | 11 | 12.7 | 12.9 | 14.5 | 13.9 | 14 | 16 | 13.4 | 7 | 8.9 | 10.2 | 15 | 9.3 | 23.4 | 8.3 | 13.8 | 15.3 | 11.1 | 11.5
|  |  | 11.2 | 11.6 | 12.8 | 13.5 | 12.8 | 15.3 | 11.7 | 8.7 | 11.6 | 16.3 | 11 | 11.5 | 11.3 | 12.1 | 16.5 | 10.2 | 14.3 | 11 | 10.2 | 6.9 | 13.8 | 13.9 | 11.9 | 14.6 | 15.1 | 9.7 | 16.1 | 15 | 14 | 12.4 | 14.2 | 15.6 | 15.7 | 11.1 | 10.2 | 13.4 | 11.9 | 14.5 | 13.1 | 13.3 | 15.9 | 12.7 | 6 | 8.7 | 9.4 | 14.7 | 8.9 | 23.2 | 7.7 | 13 | 15.1 | 10.3 | 11.3
|  |  | 11 | 11.3 | 13.1 | 13.7 | 13.2 | 15.2 | 10.9 | 9.3 | 11.2 | 16 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | 11.8 | 15.7 | 9.5 | 13.4 | 10.8 | 10.3 | 6.5 | 13.3 | 14.2 | 12.2 | 13.9 | 14.4 | 9.3 | 16 | 14.6 | 13.4 | 11.5 | 14.2 | 14.8 | 14.8 | 10.6 | 9.4 | 14 | 11 | 14.4 | 12.4 | 12.7 | 15.8 | 12.1 | 5.1 | 8.5 | 8.6 | 14.5 | 8.6 | 23.1 | 7.2 | 12.3 | 14.9 | 9.6 | 11.1
|  |  | 10.3 | 11.5 | 13.2 | 13.9 | 12.8 | 14.3 | 10.7 | 9.3 | 10 | 15.7 | 9.2 | 11 | 10.4 | 11.7 | 15.4 | 9.4 | 12.9 | 10.9 | 10.1 | 6.2 | 13.2 | 14.1 | 11.3 | 13.9 | 13.8 | 8.9 | 15.2 | 14.7 | 13.1 | 10.7 | 14.2 | 14.7 | 14.9 | 10.4 | 8.9 | 14.4 | 10.1 | 13.8 | 10.9 | 12.3 | 15.6 | 11.5 | 4.5 | 8 | 8 | 14.8 | 8.2 | 23 | 7 | 12.1 | 15 | 9.3 | 10.5
|  |  | 9.5 | 11.6 | 13.4 | 14 | 12.4 | 13.5 | 10.4 | 9.3 | 8.8 | 15.3 | 7.9 | 11.1 | 10.1 | 11.5 | 15 | 9.2 | 12.3 | 11.1 | 9.9 | 6 | 13.2 | 13.9 | 10.3 | 13.9 | 13.1 | 8.4 | 14.5 | 14.9 | 12.9 | 9.9 | 14.1 | 14.6 | 14.9 | 10.1 | 8.5 | 14.8 | 9.1 | 13.2 | 9.3 | 11.9 | 15.3 | 10.9 | 3.9 | 7.5 | 7.5 | 15.1 | 7.8 | 22.9 | 6.7 | 11.8 | 15.2 | 9.1 | 10
|  |  | 8.8 | 11.8 | 13.5 | 14.2 | 12 | 12.6 | 10.2 | 9.3 | 7.6 | 15 | 6.6 | 11.3 | 9.7 | 11.4 | 14.7 | 9.1 | 11.8 | 11.2 | 9.7 | 5.7 | 13.1 | 13.8 | 9.4 | 13.9 | 12.5 | 8 | 13.7 | 15 | 12.6 | 9.1 | 14.1 | 14.5 | 15 | 9.9 | 8 | 15.2 | 8.2 | 12.6 | 7.8 | 11.5 | 15.1 | 10.3 | 3.3 | 7 | 6.9 | 15.4 | 7.4 | 22.8 | 6.5 | 11.6 | 15.3 | 8.8 | 9.4
|  |  | 9.4 | 11.8 | 13.8 | 14.3 | 11.9 | 13.2 | 10.8 | 9.7 | 8.7 | 15 | 7.8 | 11.5 | 9.9 | 11.5 | 14.8 | 9 | 12.1 | 10.9 | 9.8 | 7.6 | 12.6 | 13.7 | 9.7 | 14.1 | 12.8 | 9 | 14.4 | 14.9 | 13.3 | 9.6 | 14.6 | 14.6 | 15.3 | 10.7 | 9.5 | 15.2 | 8.5 | 12.6 | 8.3 | 11.7 | 15.1 | 10.6 | 4.4 | 8.1 | 7.7 | 15.2 | 7.9 | 22.2 | 7 | 11.7 | 15.2 | 9.5 | 9.3
|  |  | 10 | 11.8 | 14.1 | 14.3 | 11.7 | 13.8 | 11.3 | 10 | 9.9 | 15 | 8.9 | 11.8 | 10.2 | 11.5 | 14.8 | 9 | 12.5 | 10.6 | 9.8 | 9.4 | 12.2 | 13.6 | 10 | 14.2 | 13 | 9.9 | 15 | 14.7 | 13.9 | 10.1 | 15.2 | 14.8 | 15.5 | 11.5 | 11 | 15.1 | 8.7 | 12.5 | 8.7 | 11.8 | 15.1 | 10.9 | 5.4 | 9.2 | 8.6 | 15.1 | 8.4 | 21.6 | 7.5 | 11.9 | 15.2 | 10.1 | 9.2
|  |  | 10.6 | 11.8 | 14.4 | 14.4 | 11.6 | 14.4 | 11.9 | 10.4 | 11 | 15 | 10.1 | 12 | 10.4 | 11.6 | 14.9 | 8.9 | 12.8 | 10.3 | 9.9 | 11.3 | 11.7 | 13.5 | 10.3 | 14.4 | 13.3 | 10.9 | 15.7 | 14.6 | 14.6 | 10.6 | 15.7 | 14.9 | 15.8 | 12.3 | 12.5 | 15.1 | 9 | 12.5 | 9.2 | 12 | 15.1 | 11.2 | 6.5 | 10.3 | 9.4 | 14.9 | 8.9 | 21 | 8 | 12 | 15.1 | 10.8 | 9.1
|  |  | 12.3 | 12.2 | 15.4 | 15 | 11.7 | 15.1 | 13.3 | 12 | 12.5 | 15.9 | 12.4 | 14.6 | 12 | 11.4 | 17 | 10.3 | 14.2 | 10.4 | 10 | 13.5 | 12.7 | 14.4 | 11.9 | 16.2 | 14.7 | 12.2 | 17.3 | 16.3 | 17 | 13.3 | 17.6 | 16.9 | 17.1 | 14.4 | 15 | 15.6 | 12.8 | 15.3 | 10.8 | 14.4 | 15.5 | 14 | 9 | 12 | 11.3 | 15 | 10.5 | 19.1 | 10.8 | 14.3 | 15.2 | 13.4 | 11.3
|  |  | 14.1 | 12.5 | 16.4 | 15.6 | 11.9 | 15.8 | 14.8 | 13.6 | 13.9 | 16.7 | 14.8 | 17.3 | 13.7 | 11.2 | 19.2 | 11.7 | 15.7 | 10.5 | 10 | 15.8 | 13.8 | 15.4 | 13.4 | 18 | 16 | 13.4 | 18.8 | 18.1 | 19.3 | 16.1 | 19.4 | 18.9 | 18.4 | 16.6 | 17.4 | 16.2 | 16.5 | 18 | 12.4 | 16.9 | 15.8 | 16.7 | 11.6 | 13.6 | 13.2 | 15.1 | 12.2 | 17.1 | 13.6 | 16.5 | 15.2 | 16.1 | 13.4
|  |  | 15.8 | 12.9 | 17.4 | 16.2 | 12 | 16.5 | 16.2 | 15.2 | 15.4 | 17.6 | 17.1 | 19.9 | 15.3 | 11 | 21.3 | 13.1 | 17.1 | 10.6 | 10.1 | 18 | 14.8 | 16.3 | 15 | 19.8 | 17.4 | 14.7 | 20.4 | 19.8 | 21.7 | 18.8 | 21.3 | 20.9 | 19.7 | 18.7 | 19.9 | 16.7 | 20.3 | 20.8 | 14 | 19.3 | 16.2 | 19.5 | 14.1 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 13.8 | 15.2 | 16.4 | 18.8 | 15.3 | 18.7 | 15.6
|  |  | 15.8 | 13.6 | 17.8 | 16.5 | 12.4 | 16.5 | 17 | 15.3 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 21.5 | 16.6 | 11.5 | 22 | 13.9 | 18.7 | 10.8 | 10.5 | 19.2 | 15.8 | 18 | 15.7 | 20.7 | 18.7 | 15.5 | 21.5 | 20.2 | 22.5 | 19.9 | 21.9 | 21.7 | 20.8 | 19.6 | 20.8 | 16.8 | 21.4 | 22.3 | 15.9 | 20.3 | 16.5 | 20.4 | 15.1 | 15.9 | 16.3 | 15.8 | 14.7 | 15 | 17.3 | 21.6 | 15.5 | 19.5 | 15.9
|  |  | 15.7 | 14.4 | 18.3 | 16.9 | 12.9 | 16.4 | 17.9 | 15.4 | 17.5 | 16.9 | 19 | 23 | 18 | 12.1 | 22.7 | 14.8 | 20.2 | 10.9 | 11 | 20.5 | 16.8 | 19.7 | 16.3 | 21.5 | 20 | 16.3 | 22.7 | 20.6 | 23.4 | 20.9 | 22.4 | 22.4 | 21.9 | 20.4 | 21.8 | 17 | 22.4 | 23.9 | 17.9 | 21.4 | 16.9 | 21.3 | 16 | 16.6 | 17.6 | 16.4 | 15.5 | 14.7 | 18.1 | 24.5 | 15.8 | 20.2 | 16.1
|  |  | 15.7 | 15.1 | 18.7 | 17.2 | 13.3 | 16.4 | 18.7 | 15.5 | 18.6 | 16.6 | 20 | 24.6 | 19.3 | 12.6 | 23.4 | 15.6 | 21.8 | 11.1 | 11.4 | 21.7 | 17.8 | 21.4 | 17 | 22.4 | 21.3 | 17.1 | 23.8 | 21 | 24.2 | 22 | 23 | 23.2 | 23 | 21.3 | 22.7 | 17.1 | 23.5 | 25.4 | 19.8 | 22.4 | 17.2 | 22.2 | 17 | 17.2 | 18.8 | 17 | 16.4 | 14.5 | 19 | 27.3 | 16 | 21 | 16.4
|  |  | 15.5 | 15.1 | 18.7 | 17.1 | 13.5 | 16.9 | 18.7 | 15.8 | 18.8 | 15.4 | 20.1 | 24.7 | 19.5 | 12.5 | 23.4 | 15.7 | 21.9 | 11.2 | 12.2 | 21.9 | 19.1 | 21.8 | 15.6 | 22.8 | 21.4 | 16.5 | 24.1 | 21.5 | 24.2 | 22.3 | 23.6 | 23.7 | 22.9 | 21.2 | 22.4 | 17.1 | 23.4 | 25.4 | 20.3 | 23.1 | 17.1 | 22.1 | 17.1 | 17.2 | 18.7 | 16.8 | 15.8 | 14.8 | 18.5 | 27.6 | 16.2 | 21.1 | 16.7
|  |  | 15.3 | 15.2 | 18.8 | 17.1 | 13.6 | 17.3 | 18.7 | 16 | 19 | 14.3 | 20.1 | 24.8 | 19.7 | 12.5 | 23.5 | 15.7 | 21.9 | 11.4 | 12.9 | 22.1 | 20.5 | 22.2 | 14.1 | 23.1 | 21.5 | 15.9 | 24.5 | 22.1 | 24.3 | 22.7 | 24.1 | 24.2 | 22.9 | 21.1 | 22 | 17.2 | 23.4 | 25.4 | 20.8 | 23.7 | 17.1 | 21.9 | 17.3 | 17.3 | 18.5 | 16.7 | 15.2 | 15.2 | 17.9 | 28 | 16.4 | 21.3 | 17.1
|  |  | 15.1 | 15.2 | 18.8 | 17 | 13.8 | 17.8 | 18.7 | 16.3 | 19.2 | 13.1 | 20.2 | 24.9 | 19.9 | 12.4 | 23.5 | 15.8 | 22 | 11.5 | 13.7 | 22.3 | 21.8 | 22.6 | 12.7 | 23.5 | 21.6 | 15.3 | 24.8 | 22.6 | 24.3 | 23 | 24.7 | 24.7 | 22.8 | 21 | 21.7 | 17.2 | 23.3 | 25.4 | 21.3 | 24.4 | 17 | 21.8 | 17.4 | 17.3 | 18.4 | 16.5 | 14.6 | 15.5 | 17.4 | 28.3 | 16.6 | 21.4 | 17.4
|  |  | 14.9 | 14.4 | 17.7 | 16.3 | 13.6 | 17.4 | 17.6 | 15.3 | 17.2 | 13 | 18.4 | 23.5 | 19.1 | 11.5 | 22.7 | 14.4 | 20.9 | 11.4 | 12.7 | 20.2 | 20.6 | 21.1 | 12.5 | 22.5 | 20.8 | 14 | 23.3 | 21.8 | 22.7 | 21.7 | 22.9 | 23.4 | 21.4 | 19.3 | 19.9 | 16.2 | 22.4 | 23.8 | 19.3 | 22.9 | 16.5 | 20.4 | 16 | 16.5 | 16.9 | 15.7 | 13.6 | 14.5 | 16.2 | 26.4 | 15.6 | 19.5 | 16.4
|  |  | 14.7 | 13.6 | 16.5 | 15.7 | 13.5 | 17 | 16.5 | 14.3 | 15.2 | 12.9 | 16.7 | 22.2 | 18.2 | 10.5 | 22 | 13 | 19.9 | 11.2 | 11.7 | 18.1 | 19.3 | 19.5 | 12.3 | 21.6 | 20 | 12.6 | 21.8 | 21 | 21.1 | 20.4 | 21.1 | 22.1 | 20 | 17.6 | 18 | 15.3 | 21.4 | 22.1 | 17.2 | 21.5 | 15.9 | 19.1 | 14.5 | 15.6 | 15.3 | 15 | 12.7 | 13.5 | 14.9 | 24.5 | 14.7 | 17.5 | 15.5
|  |  | 14.5 | 12.8 | 15.4 | 15 | 13.3 | 16.6 | 15.4 | 13.3 | 13.2 | 12.8 | 14.9 | 20.8 | 17.4 | 9.6 | 21.2 | 11.6 | 18.8 | 11.1 | 10.7 | 16 | 18.1 | 18 | 12.1 | 20.6 | 19.2 | 11.3 | 20.3 | 20.2 | 19.5 | 19.1 | 19.3 | 20.8 | 18.6 | 15.9 | 16.2 | 14.3 | 20.5 | 20.5 | 15.2 | 20 | 15.4 | 17.7 | 13.1 | 14.8 | 13.8 | 14.2 | 11.7 | 12.5 | 13.7 | 22.6 | 13.7 | 15.6 | 14.5
|  |  | 14.1 | 11.9 | 15 | 14.7 | 13.3 | 16.5 | 14.4 | 13.1 | 12.6 | 12.7 | 13 | 19.1 | 17.7 | 9.2 | 20.5 | 10.4 | 18.3 | 10.9 | 10.4 | 15.2 | 17.5 | 17.5 | 11.7 | 19.9 | 18.6 | 11.3 | 20 | 18.6 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 20 | 18.3 | 15.7 | 15.1 | 13.3 | 20.1 | 20 | 14.9 | 19.2 | 13.8 | 16.3 | 12.5 | 14.6 | 13 | 13 | 10.6 | 11.8 | 13 | 21 | 13.5 | 14.4 | 13.1
|  |  | 13.8 | 10.9 | 14.7 | 14.5 | 13.2 | 16.5 | 13.5 | 13 | 12 | 12.5 | 11.1 | 17.4 | 17.9 | 8.9 | 19.9 | 9.3 | 17.9 | 10.7 | 10.2 | 14.5 | 16.9 | 17.1 | 11.4 | 19.2 | 17.9 | 11.4 | 19.7 | 16.9 | 17.3 | 17.5 | 17.1 | 19.2 | 18.1 | 15.6 | 14.1 | 12.3 | 19.6 | 19.5 | 14.7 | 18.3 | 12.2 | 15 | 11.9 | 14.4 | 12.2 | 11.7 | 9.4 | 11.1 | 12.4 | 19.5 | 13.4 | 13.2 | 11.8
|  |  | 13.4 | 10 | 14.3 | 14.2 | 13.2 | 16.4 | 12.5 | 12.8 | 11.4 | 12.4 | 9.2 | 15.7 | 18.2 | 8.5 | 19.2 | 8.1 | 17.4 | 10.5 | 9.9 | 13.7 | 16.3 | 16.6 | 11 | 18.5 | 17.3 | 11.4 | 19.4 | 15.3 | 16.2 | 16.7 | 16 | 18.4 | 17.8 | 15.4 | 13 | 11.3 | 19.2 | 19 | 14.4 | 17.5 | 10.6 | 13.6 | 11.3 | 14.2 | 11.4 | 10.5 | 8.3 | 10.4 | 11.7 | 17.9 | 13.2 | 12 | 10.4
|  |  | 13.3 | 9.7 | 14.1 | 13.8 | 13 | 15 | 12.8 | 12.6 | 12.1 | 12.1 | 9.2 | 15.3 | 17.5 | 8.3 | 18.7 | 7.4 | 17.1 | 9.9 | 9.9 | 13.4 | 15.8 | 16 | 10.2 | 17.8 | 16.6 | 10.6 | 19 | 15.3 | 16.1 | 16.4 | 15.7 | 17.9 | 17.6 | 14.7 | 12.4 | 10.6 | 19.1 | 18.9 | 13.2 | 17 | 10.1 | 13 | 10.1 | 13.6 | 11.5 | 9.9 | 8.8 | 10 | 11.5 | 17.4 | 11.7 | 11.5 | 9.2
|  |  | 13.1 | 9.5 | 14 | 13.5 | 12.7 | 13.6 | 13 | 12.4 | 12.7 | 11.7 | 9.2 | 15 | 16.9 | 8 | 18.1 | 6.6 | 16.9 | 9.2 | 9.9 | 13.1 | 15.4 | 15.4 | 9.5 | 17 | 16 | 9.9 | 18.6 | 15.4 | 16.1 | 16.1 | 15.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 11.8 | 10 | 18.9 | 18.8 | 11.9 | 16.5 | 9.7 | 12.5 | 9 | 13.1 | 11.6 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 11.3 | 16.8 | 10.3 | 11 | 8.1
|  |  | 13 | 9.2 | 13.8 | 13.1 | 12.5 | 12.2 | 13.3 | 12.2 | 13.4 | 11.4 | 9.2 | 14.6 | 16.2 | 7.8 | 17.6 | 5.9 | 16.6 | 8.6 | 9.9 | 12.8 | 14.9 | 14.8 | 8.7 | 16.3 | 15.3 | 9.1 | 18.2 | 15.4 | 16 | 15.8 | 15.2 | 17 | 17.3 | 13.3 | 11.2 | 9.3 | 18.8 | 18.7 | 10.7 | 16 | 9.2 | 11.9 | 7.8 | 12.5 | 11.7 | 8.8 | 9.9 | 9.2 | 11.1 | 16.3 | 8.8 | 10.5 | 6.9
|  |  | 12.9 | 9 | 13.6 | 13.1 | 12.8 | 12.1 | 13.4 | 11.3 | 13.2 | 11.4 | 9 | 13.7 | 15.9 | 7.6 | 17.5 | 5.4 | 16.3 | 8.3 | 10 | 12.2 | 14.7 | 14.1 | 8.3 | 16.4 | 15.1 | 8.2 | 17.5 | 15.2 | 15.6 | 15.9 | 14.3 | 17 | 17.1 | 12.8 | 11.1 | 9.3 | 18.5 | 18.3 | 10.5 | 15.4 | 9.2 | 11.3 | 6.8 | 12.3 | 11.8 | 8.7 | 9.4 | 8.7 | 11.1 | 16.4 | 8.5 | 10.3 | 6.6
|  |  | 12.8 | 8.8 | 13.5 | 13.1 | 13 | 12.1 | 13.5 | 10.5 | 12.9 | 11.3 | 8.9 | 12.8 | 15.5 | 7.3 | 17.3 | 4.8 | 15.9 | 8 | 10.1 | 11.5 | 14.5 | 13.4 | 8 | 16.5 | 15 | 7.4 | 16.7 | 15.1 | 15.3 | 16 | 13.3 | 17 | 16.8 | 12.4 | 10.9 | 9.3 | 18.3 | 17.8 | 10.2 | 14.9 | 9.1 | 10.7 | 5.9 | 12.2 | 11.8 | 8.5 | 8.8 | 8.3 | 11.1 | 16.5 | 8.2 | 10.2 | 6.3
|  |  | 12.7 | 8.6 | 13.3 | 13.1 | 13.3 | 12 | 13.6 | 9.6 | 12.7 | 11.3 | 8.7 | 11.9 | 15.2 | 7.1 | 17.2 | 4.3 | 15.6 | 7.7 | 10.2 | 10.9 | 14.3 | 12.7 | 7.6 | 16.6 | 14.8 | 6.5 | 16 | 14.9 | 14.9 | 16.1 | 12.4 | 17 | 16.6 | 11.9 | 10.8 | 9.3 | 18 | 17.4 | 10 | 14.3 | 9.1 | 10.1 | 4.9 | 12 | 11.9 | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 11.1 | 16.6 | 7.9 | 10 | 6
|  |  | 12.5 | 8.5 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 12.4 | 13.7 | 10.1 | 13.4 | 11 | 9.5 | 11.4 | 15 | 7.1 | 17 | 5.3 | 15.8 | 8.1 | 10.6 | 11.6 | 14.4 | 13.6 | 8.2 | 16.9 | 15.3 | 7.5 | 15.3 | 14.7 | 14.8 | 15.8 | 12.6 | 17.2 | 16.8 | 12.3 | 12 | 8.9 | 17.5 | 17.3 | 10.4 | 14.9 | 9.1 | 10.8 | 5.4 | 12.9 | 12.5 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 11.2 | 16.3 | 8.1 | 11.8 | 7
|  |  | 12.4 | 8.5 | 13.6 | 13.9 | 13.4 | 12.7 | 13.7 | 10.7 | 14.2 | 10.7 | 10.4 | 11 | 14.8 | 7.2 | 16.8 | 6.2 | 15.9 | 8.4 | 11 | 12.2 | 14.5 | 14.4 | 8.9 | 17.3 | 15.9 | 8.5 | 14.6 | 14.4 | 14.6 | 15.6 | 12.8 | 17.5 | 17 | 12.7 | 13.3 | 8.6 | 16.9 | 17.2 | 10.8 | 15.6 | 9 | 11.5 | 5.9 | 13.9 | 13.2 | 9.1 | 9 | 9.8 | 11.2 | 15.9 | 8.3 | 13.5 | 7.9
|  |  | 12.2 | 8.4 | 13.7 | 14.3 | 13.4 | 13.1 | 13.8 | 11.2 | 14.9 | 10.4 | 11.2 | 10.5 | 14.6 | 7.2 | 16.6 | 7.2 | 16.1 | 8.8 | 11.4 | 12.9 | 14.6 | 15.3 | 9.5 | 17.6 | 16.4 | 9.5 | 13.9 | 14.2 | 14.5 | 15.3 | 13 | 17.7 | 17.2 | 13.1 | 14.5 | 8.2 | 16.4 | 17.1 | 11.2 | 16.2 | 9 | 12.2 | 6.4 | 14.8 | 13.8 | 9.5 | 9.3 | 10.8 | 11.3 | 15.6 | 8.5 | 15.3 | 8.9
|  |  | 13.1 | 11.1 | 14.4 | 14.8 | 13.7 | 14.1 | 14.7 | 12.5 | 16.3 | 11.6 | 13 | 11.8 | 14.2 | 8.1 | 18.5 | 9.9 | 16.9 | 9.6 | 12.1 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 11.6 | 19.5 | 18.2 | 11.7 | 14 | 14.7 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 19.8 | 19.1 | 15 | 16.5 | 11 | 15.1 | 16 | 13 | 15.9 | 9 | 15.3 | 9.8 | 15.9 | 15.1 | 10.2 | 11.6 | 13 | 12.2 | 16.2 | 9.2 | 16.8 | 9.2
|  |  | 14.1 | 13.9 | 15 | 15.4 | 14.1 | 15.2 | 15.7 | 13.9 | 17.8 | 12.8 | 14.9 | 13.2 | 13.9 | 9.1 | 20.4 | 12.7 | 17.7 | 10.4 | 12.9 | 17.7 | 15.8 | 15.2 | 13.7 | 21.3 | 20.1 | 13.8 | 14 | 15.3 | 16.4 | 15.6 | 18.1 | 21.9 | 21.1 | 17 | 18.4 | 13.7 | 13.8 | 15 | 14.8 | 15.7 | 9.1 | 18.4 | 13.1 | 17 | 16.5 | 10.9 | 14 | 15.2 | 13 | 16.8 | 9.8 | 18.2 | 9.5
|  |  | 15 | 16.6 | 15.7 | 15.9 | 14.4 | 16.2 | 16.6 | 15.2 | 19.2 | 14 | 16.7 | 14.5 | 13.5 | 10 | 22.3 | 15.4 | 18.5 | 11.2 | 13.6 | 20.1 | 16.4 | 15.2 | 15.8 | 23.2 | 21.9 | 16 | 14.1 | 15.8 | 17.4 | 15.8 | 20.7 | 24 | 23 | 18.9 | 20.4 | 16.5 | 12.5 | 13.9 | 16.6 | 15.4 | 9.1 | 21.5 | 16.5 | 18.1 | 17.8 | 11.6 | 16.3 | 17.4 | 13.9 | 17.4 | 10.5 | 19.7 | 9.8
|  |  | 15.4 | 17 | 15.9 | 15.5 | 14 | 16.5 | 16.8 | 15.7 | 18.5 | 14.9 | 18.2 | 15.1 | 12.9 | 10.4 | 23.6 | 15.9 | 20.3 | 11.5 | 14.3 | 21.3 | 16.7 | 15.6 | 17 | 24.4 | 23.1 | 16.9 | 15.5 | 15.9 | 17.1 | 16.1 | 21.7 | 24.9 | 23.5 | 18.8 | 21.7 | 17.2 | 12.6 | 13.5 | 18.1 | 14.6 | 9.8 | 23.2 | 17.8 | 18.6 | 18.6 | 11.9 | 17.1 | 18.2 | 14.2 | 17 | 11 | 20.1 | 10.3
|  |  | 15.9 | 17.3 | 16.1 | 15.2 | 13.7 | 16.7 | 17 | 16.1 | 17.8 | 15.9 | 19.6 | 15.7 | 12.3 | 10.8 | 25 | 16.5 | 22.2 | 11.8 | 15 | 22.6 | 17 | 16 | 18.3 | 25.6 | 24.3 | 17.9 | 16.8 | 16.1 | 16.8 | 16.4 | 22.7 | 25.9 | 24.1 | 18.6 | 22.9 | 18 | 12.7 | 13.1 | 19.7 | 13.9 | 10.4 | 24.8 | 19.2 | 19 | 19.4 | 12.2 | 18 | 19 | 14.5 | 16.5 | 11.5 | 20.4 | 10.8
|  |  | 16.3 | 17.7 | 16.3 | 14.8 | 13.3 | 17 | 17.2 | 16.6 | 17.1 | 16.8 | 21.1 | 16.3 | 11.7 | 11.2 | 26.3 | 17 | 24 | 12.1 | 15.7 | 23.8 | 17.3 | 16.4 | 19.5 | 26.8 | 25.5 | 18.8 | 18.2 | 16.2 | 16.5 | 16.7 | 23.7 | 26.8 | 24.6 | 18.5 | 24.2 | 18.7 | 12.8 | 12.7 | 21.2 | 13.1 | 11.1 | 26.5 | 20.5 | 19.5 | 20.2 | 12.5 | 18.8 | 19.8 | 14.8 | 16.1 | 12 | 20.8 | 11.3
|  |  | 16.3 | 18.3 | 15.6 | 14.6 | 13.4 | 17 | 17 | 16.4 | 16.1 | 16.4 | 21.2 | 16.3 | 11.5 | 11.5 | 25.9 | 17.1 | 24 | 11.6 | 15.3 | 23.7 | 17.5 | 17.2 | 20 | 26.5 | 25.5 | 19 | 17.7 | 16.5 | 16.4 | 17.2 | 23.7 | 26.7 | 24.9 | 16.7 | 24 | 18.7 | 13.4 | 13 | 21.4 | 12.7 | 11.6 | 26.2 | 20.1 | 18.8 | 19.9 | 12.7 | 18.9 | 20.1 | 14.5 | 15.6 | 11.9 | 20.5 | 12.3
|  |  | 16.4 | 18.8 | 15 | 14.5 | 13.6 | 16.9 | 16.9 | 16.2 | 15.2 | 15.9 | 21.3 | 16.3 | 11.3 | 11.7 | 25.6 | 17.2 | 24.1 | 11.2 | 14.9 | 23.5 | 17.6 | 17.9 | 20.4 | 26.3 | 25.5 | 19.3 | 17.2 | 16.7 | 16.3 | 17.8 | 23.6 | 26.6 | 25.3 | 14.8 | 23.9 | 18.7 | 14.1 | 13.2 | 21.6 | 12.3 | 12.1 | 26 | 19.7 | 18.1 | 19.5 | 12.9 | 19.1 | 20.3 | 14.1 | 15.1 | 11.8 | 20.3 | 13.3
|  |  | 16.4 | 19.4 | 14.3 | 14.3 | 13.7 | 16.9 | 16.7 | 16 | 14.2 | 15.5 | 21.4 | 16.3 | 11.1 | 12 | 25.2 | 17.3 | 24.1 | 10.7 | 14.5 | 23.4 | 17.8 | 18.7 | 20.9 | 26 | 25.5 | 19.5 | 16.7 | 17 | 16.2 | 18.3 | 23.6 | 26.5 | 25.6 | 13 | 23.7 | 18.7 | 14.7 | 13.5 | 21.8 | 11.9 | 12.6 | 25.7 | 19.3 | 17.4 | 19.2 | 13.1 | 19.2 | 20.6 | 13.8 | 14.6 | 11.7 | 20 | 14.3
|  |  | 15.3 | 18.6 | 14 | 14.3 | 13.6 | 16.6 | 15.6 | 15.2 | 13.9 | 15.3 | 19.6 | 14.5 | 10.9 | 11.3 | 23.8 | 15.8 | 23.5 | 10 | 13.9 | 21.9 | 17.2 | 17.5 | 19.7 | 25.1 | 24.6 | 18.5 | 15 | 16.3 | 15.8 | 17.2 | 22.5 | 25.3 | 24.1 | 12.5 | 22 | 17.1 | 13.4 | 13.3 | 20.7 | 11.8 | 12.2 | 23.7 | 17.7 | 15.5 | 17.2 | 12.4 | 16.8 | 19.1 | 13.3 | 13.9 | 11.2 | 18.8 | 13.6
|  |  | 14.1 | 17.9 | 13.7 | 14.2 | 13.4 | 16.3 | 14.4 | 14.4 | 13.6 | 15 | 17.9 | 12.6 | 10.7 | 10.5 | 22.5 | 14.3 | 22.9 | 9.2 | 13.4 | 20.5 | 16.7 | 16.3 | 18.5 | 24.2 | 23.7 | 17.4 | 13.3 | 15.6 | 15.3 | 16 | 21.3 | 24.1 | 22.5 | 12 | 20.2 | 15.4 | 12.2 | 13 | 19.5 | 11.8 | 11.9 | 21.7 | 16.1 | 13.5 | 15.1 | 11.8 | 14.5 | 17.5 | 12.7 | 13.1 | 10.7 | 17.5 | 13
|  |  | 13 | 17.1 | 13.4 | 14.2 | 13.3 | 16 | 13.3 | 13.6 | 13.3 | 14.8 | 16.1 | 10.8 | 10.5 | 9.8 | 21.1 | 12.8 | 22.3 | 8.5 | 12.8 | 19 | 16.1 | 15.1 | 17.3 | 23.3 | 22.8 | 16.4 | 11.6 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 20.2 | 22.9 | 21 | 11.5 | 18.5 | 13.8 | 10.9 | 12.8 | 18.4 | 11.7 | 11.5 | 19.7 | 14.5 | 11.6 | 13.1 | 11.1 | 12.1 | 16 | 12.2 | 12.4 | 10.2 | 16.3 | 12.3
|  |  | 12.4 | 16.2 | 13.1 | 14.4 | 13.2 | 15.1 | 12.8 | 13.6 | 12.7 | 14.6 | 14.6 | 9.3 | 10.1 | 9.3 | 20.1 | 11.4 | 21.8 | 8.2 | 12.4 | 18.7 | 15.1 | 14.8 | 16.9 | 22.3 | 21.9 | 16 | 9.8 | 14.7 | 14.4 | 13.7 | 19.4 | 21.8 | 20.4 | 11.2 | 17.6 | 12.6 | 9.9 | 12.1 | 16.5 | 11 | 11 | 18.3 | 14.1 | 11.5 | 12.7 | 10.9 | 11.2 | 16.1 | 11.9 | 11.7 | 10.3 | 16.2 | 12
|  |  | 11.7 | 15.2 | 12.9 | 14.6 | 13 | 14.3 | 12.4 | 13.7 | 12 | 14.4 | 13.2 | 7.9 | 9.6 | 8.9 | 19.2 | 10.1 | 21.2 | 8 | 12 | 18.3 | 14.1 | 14.5 | 16.6 | 21.3 | 21.1 | 15.5 | 7.9 | 14.4 | 13.9 | 12.4 | 18.6 | 20.7 | 19.9 | 11 | 16.7 | 11.4 | 8.9 | 11.4 | 14.7 | 10.4 | 10.5 | 16.9 | 13.8 | 11.5 | 12.2 | 10.8 | 10.2 | 16.3 | 11.5 | 10.9 | 10.4 | 16 | 11.8
|  |  | 11.1 | 14.3 | 12.6 | 14.8 | 12.9 | 13.4 | 11.9 | 13.7 | 11.4 | 14.2 | 11.7 | 6.4 | 9.2 | 8.4 | 18.2 | 8.7 | 20.7 | 7.7 | 11.6 | 18 | 13.1 | 14.2 | 16.2 | 20.3 | 20.2 | 15.1 | 6.1 | 14.2 | 13.4 | 11.2 | 17.8 | 19.6 | 19.3 | 10.7 | 15.8 | 10.2 | 7.9 | 10.7 | 12.8 | 9.7 | 10 | 15.5 | 13.4 | 11.4 | 11.8 | 10.6 | 9.3 | 16.4 | 11.2 | 10.2 | 10.5 | 15.9 | 11.5
|  |  | 10.6 | 13.7 | 12.9 | 14.7 | 12.9 | 13.7 | 11.8 | 12.8 | 10.9 | 14.1 | 12.2 | 6.7 | 9.4 | 8.4 | 17.9 | 8.5 | 20 | 7.3 | 11.3 | 16.9 | 12.9 | 13.9 | 16 | 19.7 | 19.4 | 14.7 | 5.5 | 14.1 | 13.3 | 10.7 | 17.3 | 19.3 | 18.9 | 10.6 | 15.3 | 9.7 | 7 | 10 | 12.7 | 9.1 | 9.8 | 14.9 | 12.7 | 11.3 | 11.7 | 10.2 | 10.7 | 16.1 | 11 | 9.6 | 10.1 | 16.3 | 11.4
|  |  | 10.2 | 13.1 | 13.1 | 14.5 | 12.9 | 14 | 11.8 | 11.8 | 10.5 | 13.9 | 12.7 | 7.1 | 9.5 | 8.4 | 17.7 | 8.4 | 19.2 | 6.9 | 11.1 | 15.9 | 12.7 | 13.7 | 15.7 | 19.1 | 18.7 | 14.4 | 4.8 | 13.9 | 13.1 | 10.3 | 16.8 | 18.9 | 18.5 | 10.6 | 14.9 | 9.1 | 6.2 | 9.2 | 12.7 | 8.5 | 9.5 | 14.2 | 12 | 11.3 | 11.5 | 9.9 | 12.1 | 15.7 | 10.9 | 9 | 9.8 | 16.6 | 11.2
|  |  | 9.7 | 12.5 | 13.4 | 14.4 | 12.9 | 14.3 | 11.7 | 10.9 | 10 | 13.8 | 13.2 | 7.4 | 9.7 | 8.4 | 17.4 | 8.2 | 18.5 | 6.5 | 10.8 | 14.8 | 12.5 | 13.4 | 15.5 | 18.5 | 17.9 | 14 | 4.2 | 13.8 | 13 | 9.8 | 16.3 | 18.6 | 18.1 | 10.5 | 14.4 | 8.6 | 5.3 | 8.5 | 12.6 | 7.9 | 9.3 | 13.6 | 11.3 | 11.2 | 11.4 | 9.5 | 13.5 | 15.4 | 10.7 | 8.4 | 9.4 | 17 | 11.1
|  |  | 9.8 | 13 | 13.6 | 14.7 | 13 | 14.2 | 12.2 | 10.7 | 9.7 | 13.5 | 12.9 | 6.7 | 9.7 | 8.6 | 17.3 | 8 | 17.9 | 6.6 | 10.5 | 14.5 | 12.6 | 13.2 | 15.2 | 17.6 | 17.6 | 13.8 | 3.7 | 12.7 | 13.4 | 9.8 | 16.2 | 18.8 | 18.1 | 10.4 | 14 | 8.2 | 5.3 | 7.7 | 12.7 | 7.4 | 8.6 | 12.8 | 11.4 | 11.1 | 11.1 | 9.2 | 13.2 | 14.1 | 10.5 | 7.9 | 8.9 | 17 | 11.2
|  |  | 10 | 13.5 | 13.8 | 14.9 | 13 | 14.1 | 12.7 | 10.5 | 9.3 | 13.3 | 12.5 | 5.9 | 9.6 | 8.7 | 17.3 | 7.7 | 17.4 | 6.7 | 10.3 | 14.3 | 12.6 | 13 | 14.9 | 16.8 | 17.3 | 13.5 | 3.2 | 11.5 | 13.7 | 9.8 | 16.2 | 19 | 18.1 | 10.3 | 13.7 | 7.7 | 5.3 | 7 | 12.7 | 7 | 8 | 11.9 | 11.4 | 11.1 | 10.7 | 8.8 | 12.9 | 12.9 | 10.3 | 7.3 | 8.5 | 17.1 | 11.3
|  |  | 10.1 | 14 | 14 | 15.2 | 13.1 | 14 | 13.2 | 10.3 | 9 | 13 | 12.2 | 5.2 | 9.6 | 8.9 | 17.2 | 7.5 | 16.8 | 6.8 | 10 | 14 | 12.7 | 12.8 | 14.6 | 15.9 | 17 | 13.3 | 2.7 | 10.4 | 14.1 | 9.8 | 16.1 | 19.2 | 18.1 | 10.2 | 13.3 | 7.3 | 5.3 | 6.2 | 12.8 | 6.5 | 7.3 | 11.1 | 11.5 | 11 | 10.4 | 8.5 | 12.6 | 11.6 | 10.1 | 6.8 | 8 | 17.1 | 11.4
|  |  | 10.6 | 13.9 | 14.1 | 15.1 | 13.1 | 14.3 | 13.2 | 10.7 | 9.8 | 13.3 | 12.3 | 5.7 | 9.2 | 9.3 | 17.2 | 8.1 | 16.8 | 7.4 | 10.1 | 14.1 | 12.7 | 12.6 | 14.1 | 16.6 | 17 | 13.9 | 4.1 | 10.8 | 14.2 | 10.4 | 16.2 | 19 | 18.3 | 10.2 | 13.7 | 8.2 | 5.1 | 6.5 | 13.1 | 6.2 | 7.8 | 11.9 | 11.8 | 11.4 | 10.5 | 8.9 | 12.3 | 12 | 10.3 | 6.5 | 8.3 | 17.1 | 12
|  |  | 11 | 13.7 | 14.1 | 14.9 | 13 | 14.5 | 13.2 | 11.2 | 10.6 | 13.5 | 12.4 | 6.3 | 8.9 | 9.7 | 17.1 | 8.7 | 16.9 | 8 | 10.2 | 14.3 | 12.7 | 12.4 | 13.7 | 17.2 | 17 | 14.6 | 5.5 | 11.1 | 14.4 | 10.9 | 16.3 | 18.7 | 18.5 | 10.3 | 14.2 | 9.1 | 4.8 | 6.8 | 13.5 | 5.8 | 8.4 | 12.7 | 12 | 11.7 | 10.7 | 9.2 | 12.1 | 12.4 | 10.4 | 6.3 | 8.5 | 17.2 | 12.5
|  |  | 11.5 | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 13 | 14.8 | 13.2 | 11.6 | 11.4 | 13.8 | 12.5 | 6.8 | 8.5 | 10.1 | 17.1 | 9.3 | 16.9 | 8.6 | 10.3 | 14.4 | 12.7 | 12.2 | 13.2 | 17.9 | 17 | 15.2 | 6.9 | 11.5 | 14.5 | 11.5 | 16.4 | 18.5 | 18.7 | 10.3 | 14.6 | 10 | 4.6 | 7.1 | 13.8 | 5.5 | 8.9 | 13.5 | 12.3 | 12.1 | 10.8 | 9.6 | 11.8 | 12.8 | 10.6 | 6 | 8.8 | 17.2 | 13.1
|  |  | 12 | 13.9 | 14.3 | 14.8 | 14.1 | 15.2 | 13.8 | 13.7 | 12.7 | 14 | 13.7 | 9.3 | 9.9 | 10.7 | 17.6 | 11.8 | 17.3 | 8.8 | 11.5 | 17 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 18.9 | 17.8 | 15.5 | 8.8 | 13.5 | 15 | 13.6 | 18 | 19.3 | 19.8 | 10.8 | 16.9 | 12.9 | 5.8 | 9.7 | 14.9 | 8 | 10.1 | 16.6 | 14 | 12.6 | 11.9 | 10.7 | 13.8 | 13.9 | 11.3 | 8.1 | 10.2 | 18.1 | 13.8
|  |  | 12.6 | 14.2 | 14.5 | 14.9 | 15.1 | 15.5 | 14.3 | 15.9 | 14.1 | 14.2 | 14.9 | 11.8 | 11.4 | 11.2 | 18.2 | 14.4 | 17.8 | 8.9 | 12.8 | 19.5 | 14.8 | 15.4 | 14.5 | 20 | 18.7 | 15.8 | 10.7 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 19.6 | 20 | 20.9 | 11.4 | 19.3 | 15.8 | 6.9 | 12.3 | 16.1 | 10.5 | 11.4 | 19.8 | 15.6 | 13.1 | 12.9 | 11.9 | 15.7 | 15 | 12.1 | 10.2 | 11.7 | 19.1 | 14.5
|  |  | 13.1 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 16.2 | 15.9 | 14.9 | 18 | 15.4 | 14.4 | 16.1 | 14.3 | 12.8 | 11.8 | 18.7 | 16.9 | 18.2 | 9.1 | 14 | 22.1 | 15.9 | 17 | 15.1 | 21 | 19.5 | 16.1 | 12.6 | 17.6 | 15.9 | 17.7 | 21.2 | 20.8 | 22 | 11.9 | 21.6 | 18.7 | 8.1 | 14.9 | 17.2 | 13 | 12.6 | 22.9 | 17.3 | 13.6 | 14 | 13 | 17.7 | 16.1 | 12.8 | 12.3 | 13.1 | 20 | 15.2
|  |  | 12.9 | 14.8 | 14.5 | 15.3 | 15.8 | 16.7 | 15.7 | 18.3 | 15.6 | 14.5 | 16.2 | 14.1 | 13.5 | 13.3 | 19.6 | 17.5 | 18.9 | 10 | 14 | 22.2 | 17.4 | 18.3 | 16.4 | 21.1 | 20.8 | 16.8 | 13.1 | 18.5 | 16.9 | 18.8 | 21.4 | 21 | 22.5 | 12 | 22.5 | 19.7 | 11.1 | 15.8 | 17.9 | 14.5 | 13.3 | 23.8 | 16.1 | 14.3 | 14.3 | 13.6 | 17.9 | 16.7 | 13.2 | 13.2 | 13.5 | 20.6 | 15.8
|  |  | 12.8 | 15.2 | 14.5 | 15.6 | 15.3 | 17.4 | 16.4 | 18.7 | 15.9 | 14.5 | 16.4 | 13.8 | 14.1 | 14.8 | 20.4 | 18.1 | 19.5 | 10.9 | 14.1 | 22.3 | 18.8 | 19.6 | 17.7 | 21.1 | 22.1 | 17.6 | 13.6 | 19.5 | 17.9 | 19.8 | 21.6 | 21.2 | 22.9 | 12.2 | 23.3 | 20.6 | 14 | 16.8 | 18.5 | 15.9 | 14 | 24.8 | 14.8 | 15 | 14.7 | 14.1 | 18 | 17.3 | 13.5 | 14 | 13.8 | 21.1 | 16.4
|  |  | 12.6 | 15.5 | 14.4 | 16 | 14.9 | 18.2 | 17.2 | 19 | 16.1 | 14.6 | 16.5 | 13.6 | 14.8 | 16.3 | 21.3 | 18.7 | 20.2 | 11.8 | 14.1 | 22.4 | 20.3 | 20.9 | 19 | 21.2 | 23.4 | 18.3 | 14.1 | 20.4 | 18.9 | 20.9 | 21.8 | 21.4 | 23.4 | 12.3 | 24.2 | 21.6 | 17 | 17.7 | 19.2 | 17.4 | 14.7 | 25.7 | 13.6 | 15.7 | 15 | 14.7 | 18.2 | 17.9 | 13.9 | 14.9 | 14.2 | 21.7 | 17
|  |  | 13 | 15.7 | 14.6 | 16 | 15 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16 | 14.4 | 16.4 | 14 | 15 | 16.3 | 21 | 18.7 | 20.3 | 12.5 | 14 | 22.2 | 20.4 | 21.2 | 18.6 | 21.2 | 22.7 | 18.2 | 13.2 | 20.6 | 19 | 21.4 | 22.3 | 21.4 | 22.9 | 13.3 | 23.8 | 21.5 | 17.1 | 18 | 19.2 | 17.4 | 15.1 | 25.9 | 13 | 15.2 | 15.2 | 14.8 | 17.1 | 17.9 | 14.3 | 14.7 | 14.3 | 21.6 | 17.4
|  |  | 13.5 | 16 | 14.8 | 16.1 | 15.1 | 15.9 | 16.6 | 14.3 | 15.9 | 14.2 | 16.4 | 14.3 | 15.1 | 16.2 | 20.8 | 18.8 | 20.3 | 13.2 | 14 | 22 | 20.6 | 21.5 | 18.2 | 21.2 | 22.1 | 18.2 | 12.3 | 20.7 | 19.1 | 21.9 | 22.7 | 21.4 | 22.3 | 14.2 | 23.4 | 21.5 | 17.1 | 18.4 | 19.2 | 17.4 | 15.4 | 26.1 | 12.3 | 14.8 | 15.4 | 14.9 | 16 | 17.9 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 21.5 | 17.8
|  |  | 13.9 | 16.2 | 15 | 16.1 | 15.2 | 14.8 | 16.3 | 11.9 | 15.8 | 14 | 16.3 | 14.7 | 15.3 | 16.2 | 20.5 | 18.8 | 20.4 | 13.9 | 13.9 | 21.8 | 20.7 | 21.8 | 17.8 | 21.2 | 21.4 | 18.1 | 11.4 | 20.9 | 19.2 | 22.4 | 23.2 | 21.4 | 21.8 | 15.2 | 23 | 21.4 | 17.2 | 18.7 | 19.2 | 17.4 | 15.8 | 26.3 | 11.7 | 14.3 | 15.6 | 15 | 14.9 | 17.9 | 15.2 | 14.4 | 14.5 | 21.4 | 18.2
|  |  | 13.2 | 15.3 | 15.1 | 16 | 14.5 | 14.5 | 16.3 | 11.8 | 14.1 | 13.4 | 16.2 | 13.4 | 14.3 | 15.5 | 19.8 | 17.2 | 19.8 | 13.3 | 13 | 20.7 | 20 | 20.6 | 16.9 | 20.3 | 20.8 | 16.6 | 9.9 | 20.4 | 17.9 | 20.5 | 21.8 | 20 | 21.1 | 14.6 | 21.7 | 19.7 | 15.8 | 17.2 | 17.2 | 16.6 | 13.9 | 24.2 | 11.2 | 13.2 | 14.3 | 13.7 | 14.2 | 16.7 | 14.4 | 13.9 | 13.3 | 20.2 | 17
|  |  | 12.5 | 14.4 | 15.3 | 16 | 13.9 | 14.1 | 16.3 | 11.6 | 12.3 | 12.9 | 16 | 12.2 | 13.3 | 14.9 | 19.1 | 15.5 | 19.3 | 12.6 | 12.2 | 19.5 | 19.2 | 19.3 | 16.1 | 19.5 | 20.1 | 15 | 8.3 | 19.8 | 16.6 | 18.7 | 20.3 | 18.6 | 20.5 | 13.9 | 20.3 | 18 | 14.5 | 15.8 | 15.3 | 15.8 | 12 | 22.2 | 10.8 | 12.1 | 13.1 | 12.5 | 13.6 | 15.6 | 13.6 | 13.4 | 12.2 | 18.9 | 15.7
|  |  | 11.8 | 13.5 | 15.4 | 15.9 | 13.2 | 13.8 | 16.3 | 11.5 | 10.6 | 12.3 | 15.9 | 10.9 | 12.3 | 14.2 | 18.4 | 13.9 | 18.7 | 12 | 11.3 | 18.4 | 18.5 | 18.1 | 15.2 | 18.6 | 19.5 | 13.5 | 6.8 | 19.3 | 15.3 | 16.8 | 18.9 | 17.2 | 19.8 | 13.3 | 19 | 16.3 | 13.1 | 14.3 | 13.3 | 15 | 10.1 | 20.1 | 10.3 | 11 | 11.8 | 11.2 | 12.9 | 14.4 | 12.8 | 12.9 | 11 | 17.7 | 14.5
|  |  | 11.7 | 13 | 15.2 | 15.4 | 13 | 13.6 | 16.2 | 10.8 | 9.7 | 12.2 | 15.7 | 8.8 | 11.7 | 13.5 | 17.7 | 13 | 18.1 | 11.7 | 11.1 | 18.2 | 17.8 | 17.3 | 14.2 | 18 | 18.7 | 13.2 | 5.9 | 18.7 | 14.5 | 16 | 18 | 16.9 | 19.1 | 12.9 | 18.3 | 15.9 | 11.1 | 13.2 | 13.2 | 13.9 | 9.5 | 19.1 | 9.1 | 11 | 11.6 | 10.5 | 12.1 | 14.6 | 12.4 | 12.3 | 10.1 | 16.9 | 14
|  |  | 11.6 | 12.6 | 14.9 | 15 | 12.8 | 13.3 | 16 | 10.2 | 8.8 | 12.1 | 15.5 | 6.7 | 11 | 12.7 | 17.1 | 12.2 | 17.6 | 11.4 | 11 | 17.9 | 17.1 | 16.6 | 13.2 | 17.4 | 17.9 | 12.8 | 5 | 18.2 | 13.7 | 15.3 | 17.1 | 16.7 | 18.3 | 12.4 | 17.7 | 15.5 | 9.2 | 12.1 | 13.1 | 12.8 | 8.9 | 18.1 | 7.8 | 11 | 11.4 | 9.9 | 11.2 | 14.9 | 11.9 | 11.6 | 9.3 | 16.1 | 13.4
|  |  | 11.5 | 12.1 | 14.7 | 14.5 | 12.6 | 13.1 | 15.9 | 9.5 | 7.9 | 12 | 15.3 | 4.6 | 10.4 | 12 | 16.4 | 11.3 | 17 | 11.1 | 10.8 | 17.7 | 16.4 | 15.8 | 12.2 | 16.8 | 17.1 | 12.5 | 4.1 | 17.6 | 12.9 | 14.5 | 16.2 | 16.4 | 17.6 | 12 | 17 | 15.1 | 7.2 | 11 | 13 | 11.7 | 8.3 | 17.1 | 6.6 | 11 | 11.2 | 9.2 | 10.4 | 15.1 | 11.5 | 11 | 8.4 | 15.3 | 12.9
|  |  | 11.7 | 12.8 | 14.7 | 14.6 | 12.8 | 13.6 | 15.4 | 9.2 | 7.1 | 12.3 | 15.2 | 4.9 | 10.4 | 13 | 16.1 | 10.8 | 16.4 | 11.2 | 10.7 | 17.4 | 16.3 | 15.4 | 11.8 | 16.4 | 16.8 | 12 | 3.4 | 16.9 | 12.4 | 13.8 | 15.8 | 16.3 | 17.8 | 11.3 | 16.8 | 14.3 | 6.6 | 10.3 | 12.9 | 11.7 | 8.4 | 17.1 | 6.2 | 11 | 11.3 | 8.8 | 9.7 | 15.1 | 11.4 | 10.1 | 7.9 | 14.8 | 13
|  |  | 12 | 13.5 | 14.8 | 14.7 | 12.9 | 14.1 | 15 | 9 | 6.3 | 12.5 | 15.1 | 5.1 | 10.3 | 14.1 | 15.7 | 10.2 | 15.8 | 11.4 | 10.7 | 17.1 | 16.1 | 14.9 | 11.5 | 15.9 | 16.6 | 11.6 | 2.8 | 16.1 | 11.9 | 13.1 | 15.4 | 16.1 | 17.9 | 10.6 | 16.5 | 13.5 | 6 | 9.6 | 12.8 | 11.6 | 8.4 | 17 | 5.7 | 11 | 11.3 | 8.4 | 9.1 | 15.2 | 11.4 | 9.3 | 7.3 | 14.2 | 13
|  |  | 12.2 | 14.2 | 14.8 | 14.8 | 13.1 | 14.6 | 14.5 | 8.7 | 5.5 | 12.8 | 15 | 5.4 | 10.3 | 15.1 | 15.4 | 9.7 | 15.2 | 11.5 | 10.6 | 16.8 | 16 | 14.5 | 11.1 | 15.5 | 16.3 | 11.1 | 2.1 | 15.4 | 11.4 | 12.4 | 15 | 16 | 18.1 | 9.9 | 16.3 | 12.7 | 5.4 | 8.9 | 12.7 | 11.6 | 8.5 | 17 | 5.3 | 11 | 11.4 | 8 | 8.4 | 15.2 | 11.3 | 8.4 | 6.8 | 13.7 | 13.1
|  |  | 11.1 | 14.1 | 13.6 | 14.2 | 12.7 | 14.1 | 14.1 | 8.4 | 5.4 | 12.6 | 14.9 | 5.9 | 10.2 | 15.1 | 15.1 | 9.4 | 15.1 | 11.5 | 10.5 | 16.4 | 15.7 | 14.8 | 11 | 15.7 | 16.4 | 11.1 | 1.6 | 15.1 | 10.8 | 12.7 | 14.3 | 16 | 17.9 | 8.6 | 16.1 | 12.1 | 5 | 8.4 | 11.7 | 11 | 8.3 | 16.9 | 5.1 | 10.5 | 10.8 | 7.3 | 8.3 | 15.3 | 11.3 | 8.1 | 6.9 | 14.1 | 13
|  |  | 10.1 | 14.1 | 12.3 | 13.5 | 12.2 | 13.7 | 13.6 | 8.2 | 5.2 | 12.4 | 14.7 | 6.5 | 10.2 | 15.2 | 14.7 | 9 | 14.9 | 11.5 | 10.5 | 15.9 | 15.5 | 15.1 | 10.9 | 15.9 | 16.5 | 11 | 1.1 | 14.7 | 10.3 | 13 | 13.7 | 16 | 17.8 | 7.4 | 15.8 | 11.6 | 4.7 | 7.8 | 10.6 | 10.5 | 8.1 | 16.9 | 4.8 | 10 | 10.2 | 6.7 | 8.1 | 15.5 | 11.3 | 7.9 | 7.1 | 14.6 | 13
|  |  | 9 | 14 | 11.1 | 12.9 | 11.8 | 13.2 | 13.2 | 7.9 | 5.1 | 12.2 | 14.6 | 7 | 10.1 | 15.2 | 14.4 | 8.7 | 14.8 | 11.5 | 10.4 | 15.5 | 15.2 | 15.4 | 10.8 | 16.1 | 16.6 | 11 | 0.6 | 14.4 | 9.7 | 13.3 | 13 | 16 | 17.6 | 6.1 | 15.6 | 11 | 4.3 | 7.3 | 9.6 | 9.9 | 7.9 | 16.8 | 4.6 | 9.5 | 9.6 | 6 | 8 | 15.6 | 11.3 | 7.6 | 7.2 | 15 | 12.9
|  |  | 9 | 13.4 | 11.4 | 12.9 | 11.8 | 13.5 | 12.5 | 8.2 | 6.4 | 11.8 | 13.9 | 7.6 | 9.9 | 15.3 | 14.6 | 9.2 | 15.2 | 11.9 | 10.5 | 15.4 | 14.5 | 15.1 | 10.7 | 16.5 | 16.8 | 11.2 | 2 | 14 | 9.9 | 13.6 | 13 | 16.3 | 17.5 | 6.8 | 15.7 | 11.3 | 4.2 | 7.6 | 9.1 | 10.5 | 8.7 | 16.7 | 5.1 | 10.2 | 10.1 | 6.7 | 8.7 | 15.3 | 11.3 | 7.7 | 8.1 | 15.6 | 13.3
|  |  | 9 | 12.7 | 11.7 | 12.9 | 11.7 | 13.7 | 11.8 | 8.5 | 7.8 | 11.4 | 13.3 | 8.2 | 9.6 | 15.3 | 14.8 | 9.8 | 15.6 | 12.3 | 10.7 | 15.4 | 13.7 | 14.9 | 10.5 | 16.9 | 17 | 11.5 | 3.4 | 13.6 | 10.1 | 13.8 | 13 | 16.5 | 17.3 | 7.4 | 15.9 | 11.5 | 4.1 | 8 | 8.7 | 11.1 | 9.5 | 16.6 | 5.6 | 10.9 | 10.7 | 7.5 | 9.3 | 15.1 | 11.3 | 7.7 | 8.9 | 16.2 | 13.7
|  |  | 9 | 12.1 | 12 | 12.9 | 11.7 | 14 | 11.1 | 8.8 | 9.1 | 11 | 12.6 | 8.8 | 9.4 | 15.4 | 15 | 10.3 | 16 | 12.7 | 10.8 | 15.3 | 13 | 14.6 | 10.4 | 17.3 | 17.2 | 11.7 | 4.8 | 13.2 | 10.3 | 14.1 | 13 | 16.8 | 17.2 | 8.1 | 16 | 11.8 | 4 | 8.3 | 8.2 | 11.7 | 10.3 | 16.5 | 6.1 | 11.6 | 11.2 | 8.2 | 10 | 14.8 | 11.3 | 7.8 | 9.8 | 16.8 | 14.1
|  |  | 10.9 | 12.5 | 12.4 | 13.3 | 11.1 | 14.3 | 12 | 10.1 | 11.5 | 11.6 | 13.4 | 9.9 | 11.3 | 16.6 | 16.3 | 12.6 | 17.3 | 13.6 | 11.4 | 16.1 | 13.8 | 15.2 | 11.6 | 18.6 | 18.3 | 12.8 | 6.8 | 14 | 11.2 | 14.5 | 13.9 | 17.9 | 17.8 | 11.2 | 17.4 | 14.2 | 7.2 | 11.4 | 10.5 | 13.3 | 12.9 | 16.8 | 9.1 | 12.1 | 11.8 | 10.5 | 11.8 | 16.7 | 11.4 | 9.6 | 11.7 | 17.8 | 15.6
|  |  | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 13.6 | 10.4 | 14.5 | 13 | 11.5 | 13.8 | 12.1 | 14.2 | 11.1 | 13.1 | 17.8 | 17.5 | 14.9 | 18.6 | 14.6 | 12.1 | 16.8 | 14.5 | 15.8 | 12.8 | 19.9 | 19.4 | 13.9 | 8.7 | 14.7 | 12.1 | 14.9 | 14.7 | 19.1 | 18.4 | 14.2 | 18.8 | 16.6 | 10.3 | 14.6 | 12.8 | 15 | 15.4 | 17.1 | 12.2 | 12.7 | 12.3 | 12.8 | 13.6 | 18.5 | 11.4 | 11.5 | 13.7 | 18.8 | 17.1
|  |  | 14.8 | 13.3 | 13.2 | 14 | 9.8 | 14.8 | 13.9 | 12.8 | 16.2 | 12.7 | 15 | 12.2 | 15 | 19 | 18.8 | 17.2 | 19.9 | 15.5 | 12.7 | 17.6 | 15.3 | 16.4 | 14 | 21.2 | 20.5 | 15 | 10.7 | 15.5 | 13 | 15.3 | 15.6 | 20.2 | 19 | 17.3 | 20.2 | 19 | 13.5 | 17.7 | 15.1 | 16.6 | 18 | 17.4 | 15.2 | 13.2 | 12.9 | 15.1 | 15.4 | 20.4 | 11.5 | 13.3 | 15.6 | 19.8 | 18.6
|  |  | 15.1 | 13.1 | 13.6 | 14.1 | 10.5 | 15.5 | 14.4 | 13.6 | 16.7 | 13.6 | 15.4 | 12.8 | 16.4 | 19.8 | 18.5 | 18.1 | 19.8 | 16.7 | 13.7 | 19 | 15.9 | 17.1 | 15 | 19.9 | 20.1 | 15.4 | 10.4 | 15.9 | 13.9 | 16.2 | 17 | 19.3 | 18.8 | 17.8 | 21.5 | 19.6 | 15.3 | 18.7 | 15.9 | 17.3 | 19.5 | 18.6 | 15.9 | 12.9 | 12.6 | 16.8 | 16 | 21.5 | 11.6 | 13.8 | 16.8 | 21.2 | 18.6
|  |  | 15.4 | 12.9 | 14.1 | 14.3 | 11.3 | 16.1 | 15 | 14.4 | 17.1 | 14.4 | 15.7 | 13.4 | 17.8 | 20.5 | 18.3 | 18.9 | 19.6 | 17.8 | 14.8 | 20.5 | 16.5 | 17.7 | 16 | 18.7 | 19.8 | 15.8 | 10.1 | 16.2 | 14.8 | 17.1 | 18.3 | 18.3 | 18.6 | 18.4 | 22.8 | 20.1 | 17 | 19.8 | 16.8 | 18.1 | 21.1 | 19.7 | 16.6 | 12.6 | 12.4 | 18.5 | 16.5 | 22.7 | 11.7 | 14.3 | 17.9 | 22.6 | 18.7
|  |  | 15.7 | 12.7 | 14.5 | 14.4 | 12 | 16.8 | 15.5 | 15.2 | 17.6 | 15.3 | 16.1 | 14 | 19.2 | 21.3 | 18 | 19.8 | 19.5 | 19 | 15.8 | 21.9 | 17.1 | 18.4 | 17 | 17.4 | 19.4 | 16.2 | 9.8 | 16.6 | 15.7 | 18 | 19.7 | 17.4 | 18.4 | 18.9 | 24.1 | 20.7 | 18.8 | 20.8 | 17.6 | 18.8 | 22.6 | 20.9 | 17.3 | 12.3 | 12.1 | 20.2 | 17.1 | 23.8 | 11.8 | 14.8 | 19.1 | 24 | 18.7
|  |  | 15.7 | 13 | 14.7 | 14.2 | 12.4 | 16.1 | 15.7 | 14.8 | 17.4 | 15.6 | 16.4 | 13.1 | 19.4 | 19.2 | 18.1 | 19.9 | 19.6 | 18.5 | 15.3 | 22 | 17.6 | 18.8 | 18.5 | 17.8 | 19.7 | 15.9 | 9.9 | 17.1 | 15.4 | 18.4 | 20.1 | 18 | 18.9 | 19.3 | 24.1 | 21.1 | 19.1 | 20.9 | 17.8 | 19.1 | 22.5 | 21.6 | 17.6 | 12.1 | 11.6 | 20.4 | 16.9 | 23.7 | 12 | 14.5 | 19.1 | 23.8 | 18.1
|  |  | 15.6 | 13.3 | 15 | 14.1 | 12.8 | 15.3 | 15.8 | 14.4 | 17.1 | 16 | 16.7 | 12.3 | 19.7 | 17.1 | 18.1 | 20 | 19.7 | 17.9 | 14.7 | 22 | 18.1 | 19.1 | 20 | 18.3 | 20.1 | 15.5 | 9.9 | 17.7 | 15 | 18.7 | 20.5 | 18.5 | 19.4 | 19.7 | 24.2 | 21.4 | 19.4 | 21 | 18 | 19.3 | 22.3 | 22.4 | 18 | 11.8 | 11.2 | 20.6 | 16.6 | 23.6 | 12.3 | 14.3 | 19.2 | 23.6 | 17.4
|  |  | 15.6 | 13.6 | 15.2 | 13.9 | 13.2 | 14.6 | 16 | 14 | 16.9 | 16.3 | 17 | 11.4 | 19.9 | 15 | 18.2 | 20.1 | 19.8 | 17.4 | 14.2 | 22.1 | 18.6 | 19.5 | 21.5 | 18.7 | 20.4 | 15.2 | 10 | 18.2 | 14.7 | 19.1 | 20.9 | 19.1 | 19.9 | 20.1 | 24.2 | 21.8 | 19.7 | 21.1 | 18.2 | 19.6 | 22.2 | 23.1 | 18.3 | 11.6 | 10.7 | 20.8 | 16.4 | 23.5 | 12.5 | 14 | 19.2 | 23.4 | 16.8
|  |  | 14 | 14.7 | 14 | 13.6 | 12.9 | 14.2 | 14.7 | 12.8 | 15.7 | 15.9 | 16.2 | 11.3 | 18.3 | 14.7 | 18.4 | 18.5 | 20 | 15.5 | 13.4 | 20.5 | 17.8 | 17.5 | 20.5 | 18.9 | 20.6 | 15.2 | 10.1 | 17.3 | 14.5 | 17 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19 | 22.8 | 20 | 18.6 | 19.5 | 16.8 | 18.4 | 20.6 | 22.6 | 17.4 | 10.9 | 10.4 | 19.1 | 15.8 | 22.9 | 12 | 13.6 | 18.3 | 22.3 | 16.1
|  |  | 12.5 | 15.9 | 12.7 | 13.3 | 12.6 | 13.8 | 13.4 | 11.5 | 14.5 | 15.4 | 15.5 | 11.3 | 16.8 | 14.3 | 18.7 | 16.8 | 20.1 | 13.7 | 12.7 | 18.9 | 17.1 | 15.6 | 19.6 | 19 | 20.7 | 15.3 | 10.1 | 16.4 | 14.2 | 14.9 | 17.6 | 19.5 | 18.8 | 17.8 | 21.4 | 18.2 | 17.5 | 18 | 15.4 | 17.2 | 18.9 | 22 | 16.4 | 10.3 | 10.1 | 17.5 | 15.3 | 22.4 | 11.4 | 13.3 | 17.4 | 21.1 | 15.4
|  |  | 10.9 | 17 | 11.5 | 13 | 12.3 | 13.4 | 12.1 | 10.3 | 13.3 | 15 | 14.7 | 11.2 | 15.2 | 14 | 18.9 | 15.2 | 20.3 | 11.8 | 11.9 | 17.3 | 16.3 | 13.6 | 18.6 | 19.2 | 20.9 | 15.3 | 10.2 | 15.5 | 14 | 12.8 | 16 | 19.7 | 18.2 | 16.7 | 20 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 14 | 16 | 17.3 | 21.5 | 15.5 | 9.6 | 9.8 | 15.8 | 14.7 | 21.8 | 10.9 | 12.9 | 16.5 | 20 | 14.7
|  |  | 10.7 | 16.9 | 10.8 | 12 | 12 | 12.5 | 10.8 | 8.9 | 12.2 | 15.1 | 14.2 | 10.7 | 14.2 | 12.7 | 18.9 | 13.8 | 19.9 | 11.7 | 11.4 | 17.2 | 14.8 | 12.9 | 18.3 | 19.1 | 20.3 | 16.1 | 9.8 | 14.7 | 13.8 | 11.2 | 15 | 18.3 | 18.2 | 15.1 | 19.1 | 15 | 14.7 | 15.3 | 11.7 | 14.8 | 16.2 | 21.4 | 15.6 | 9.5 | 9.7 | 14.9 | 15.5 | 22 | 9.8 | 12.6 | 16.1 | 19.7 | 14
|  |  | 10.4 | 16.8 | 10.1 | 11.1 | 11.6 | 11.6 | 9.4 | 7.6 | 11.1 | 15.1 | 13.6 | 10.2 | 13.3 | 11.4 | 18.8 | 12.3 | 19.6 | 11.6 | 10.8 | 17.1 | 13.3 | 12.3 | 17.9 | 18.9 | 19.6 | 17 | 9.3 | 14 | 13.6 | 9.7 | 13.9 | 17 | 18.1 | 13.6 | 18.1 | 13.6 | 13.1 | 14.2 | 9.5 | 13.6 | 15.2 | 21.3 | 15.6 | 9.5 | 9.7 | 14.1 | 16.2 | 22.3 | 8.7 | 12.2 | 15.7 | 19.5 | 13.2
|  |  | 10.2 | 16.7 | 9.4 | 10.1 | 11.3 | 10.7 | 8.1 | 6.2 | 10 | 15.2 | 13.1 | 9.7 | 12.3 | 10.1 | 18.8 | 10.9 | 19.2 | 11.5 | 10.3 | 17 | 11.8 | 11.6 | 17.6 | 18.8 | 19 | 17.8 | 8.9 | 13.2 | 13.4 | 8.1 | 12.9 | 15.6 | 18.1 | 12 | 17.2 | 12.2 | 11.4 | 13.1 | 7.2 | 12.4 | 14.1 | 21.2 | 15.7 | 9.4 | 9.6 | 13.2 | 17 | 22.5 | 7.6 | 11.9 | 15.3 | 19.2 | 12.5
|  |  | 9.6 | 17 | 8.7 | 9.7 | 11.1 | 10.3 | 8.3 | 5.8 | 9.1 | 15.1 | 12.9 | 9 | 12.1 | 9.4 | 18.4 | 10.4 | 18.8 | 10.7 | 9.5 | 16.9 | 11.2 | 11.4 | 18 | 17.7 | 18.9 | 17.9 | 7.9 | 12.6 | 13 | 7.5 | 12.6 | 15.2 | 16.9 | 11.5 | 16.7 | 11.8 | 11.7 | 12.6 | 7.1 | 12 | 13.8 | 21 | 15.3 | 9.6 | 9.7 | 12.7 | 16.5 | 20.9 | 6.8 | 11.4 | 15.2 | 19.6 | 12.1
|  |  | 9 | 17.2 | 8 | 9.2 | 10.8 | 9.8 | 8.5 | 5.4 | 8.3 | 15.1 | 12.7 | 8.3 | 12 | 8.8 | 18 | 9.9 | 18.4 | 9.8 | 8.6 | 16.9 | 10.7 | 11.3 | 18.5 | 16.5 | 18.9 | 17.9 | 7 | 12.1 | 12.6 | 7 | 12.3 | 14.7 | 15.6 | 10.9 | 16.1 | 11.4 | 12.1 | 12 | 6.9 | 11.5 | 13.6 | 20.7 | 14.8 | 9.8 | 9.9 | 12.2 | 16 | 19.2 | 6.1 | 10.8 | 15.1 | 20.1 | 11.6
|  |  | 8.4 | 17.5 | 7.3 | 8.8 | 10.6 | 9.4 | 8.7 | 5 | 7.4 | 15 | 12.5 | 7.6 | 11.8 | 8.1 | 17.6 | 9.4 | 18 | 9 | 7.8 | 16.8 | 10.1 | 11.1 | 18.9 | 15.4 | 18.8 | 18 | 6 | 11.5 | 12.2 | 6.4 | 12 | 14.3 | 14.4 | 10.4 | 15.6 | 11 | 12.4 | 11.5 | 6.8 | 11.1 | 13.3 | 20.5 | 14.4 | 10 | 10 | 11.7 | 15.5 | 17.6 | 5.3 | 10.3 | 15 | 20.5 | 11.2
|  |  | 8 | 17.3 | 7.4 | 8.3 | 10.7 | 9.4 | 8.1 | 4.9 | 7.1 | 14.8 | 12.6 | 5.8 | 11.3 | 7 | 16.9 | 8.9 | 17.4 | 8.5 | 7.6 | 15.5 | 9.6 | 10.4 | 18.7 | 15.1 | 18.6 | 18.2 | 5.4 | 11.1 | 11.8 | 6.9 | 12.1 | 14 | 14.3 | 10.2 | 15.4 | 12.1 | 10.9 | 10.9 | 5.6 | 10.9 | 12.6 | 19.4 | 14.6 | 10 | 9.7 | 11.4 | 15.5 | 17.5 | 5 | 10.2 | 15.1 | 20 | 10.3
|  |  | 7.5 | 17.2 | 7.5 | 7.7 | 10.7 | 9.3 | 7.5 | 4.7 | 6.8 | 14.5 | 12.6 | 4.1 | 10.9 | 5.8 | 16.3 | 8.5 | 16.9 | 8 | 7.4 | 14.2 | 9.1 | 9.7 | 18.5 | 14.8 | 18.5 | 18.5 | 4.9 | 10.6 | 11.3 | 7.5 | 12.1 | 13.7 | 14.1 | 10.1 | 15.1 | 13.2 | 9.4 | 10.4 | 4.3 | 10.7 | 12 | 18.2 | 14.7 | 10 | 9.5 | 11 | 15.4 | 17.5 | 4.8 | 10.1 | 15.1 | 19.4 | 9.4
|  |  | 7.1 | 17 | 7.6 | 7.2 | 10.8 | 9.3 | 6.9 | 4.6 | 6.5 | 14.3 | 12.7 | 2.3 | 10.4 | 4.7 | 15.6 | 8 | 16.3 | 7.5 | 7.2 | 12.9 | 8.6 | 9 | 18.3 | 14.5 | 18.3 | 18.7 | 4.3 | 10.2 | 10.9 | 8 | 12.2 | 13.4 | 14 | 9.9 | 14.9 | 14.3 | 7.9 | 9.8 | 3.1 | 10.5 | 11.3 | 17.1 | 14.9 | 10 | 9.2 | 10.7 | 15.4 | 17.4 | 4.5 | 10 | 15.2 | 18.9 | 8.5
|  |  | 7.3 | 16.3 | 9.1 | 8.5 | 11.2 | 9.9 | 7.5 | 5.2 | 7.4 | 14.1 | 11.9 | 3.6 | 10.6 | 5.5 | 15.4 | 8.9 | 16.4 | 7.6 | 7.8 | 13.6 | 9.3 | 9.9 | 18.1 | 14.5 | 18 | 18.5 | 4.8 | 10.4 | 10.8 | 8.5 | 12.4 | 13.3 | 13.7 | 10.2 | 15.3 | 14.8 | 8 | 10.2 | 3.4 | 10.7 | 12.9 | 17.2 | 15.7 | 10.2 | 9.6 | 11.9 | 16 | 17.7 | 5.2 | 9.4 | 15.4 | 18.2 | 9.1
|  |  | 7.4 | 15.7 | 10.5 | 9.9 | 11.7 | 10.5 | 8.2 | 5.9 | 8.4 | 13.8 | 11.2 | 4.9 | 10.8 | 6.2 | 15.2 | 9.9 | 16.4 | 7.7 | 8.5 | 14.4 | 10 | 10.8 | 17.9 | 14.4 | 17.7 | 18.3 | 5.2 | 10.5 | 10.6 | 8.9 | 12.6 | 13.1 | 13.5 | 10.6 | 15.8 | 15.3 | 8.2 | 10.5 | 3.6 | 10.9 | 14.5 | 17.2 | 16.5 | 10.5 | 10 | 13 | 16.5 | 18.1 | 5.8 | 8.9 | 15.7 | 17.4 | 9.7
|  |  | 7.6 | 15 | 12 | 11.2 | 12.1 | 11.1 | 8.8 | 6.5 | 9.3 | 13.6 | 10.4 | 6.2 | 11 | 7 | 15 | 10.8 | 16.5 | 7.8 | 9.1 | 15.1 | 10.7 | 11.7 | 17.7 | 14.4 | 17.4 | 18.1 | 5.7 | 10.7 | 10.5 | 9.4 | 12.8 | 13 | 13.2 | 10.9 | 16.2 | 15.8 | 8.3 | 10.9 | 3.9 | 11.1 | 16.1 | 17.3 | 17.3 | 10.7 | 10.4 | 14.2 | 17.1 | 18.4 | 6.5 | 8.3 | 15.9 | 16.7 | 10.3
|  |  | 9.8 | 14.9 | 13.5 | 12.8 | 12.3 | 11.7 | 11.5 | 9 | 11.7 | 14.1 | 10.5 | 7.7 | 13.7 | 8.8 | 15.1 | 13 | 17.1 | 8.9 | 10.1 | 16.5 | 13.1 | 14.1 | 17.3 | 14.4 | 17.8 | 18.2 | 6.7 | 13.5 | 10.6 | 12.8 | 16.8 | 12.7 | 13.1 | 14.2 | 17.5 | 17.2 | 11.8 | 13.9 | 7 | 13.8 | 17.6 | 16.7 | 19.3 | 11.7 | 11 | 16.5 | 18.7 | 19.9 | 9.3 | 8.8 | 17.3 | 18.2 | 12.3
|  |  | 12.1 | 14.8 | 15.1 | 14.3 | 12.5 | 12.2 | 14.2 | 11.6 | 14.2 | 14.7 | 10.7 | 9.3 | 16.5 | 10.6 | 15.3 | 15.3 | 17.7 | 10.1 | 11.2 | 17.8 | 15.5 | 16.6 | 16.8 | 14.4 | 18.3 | 18.3 | 7.7 | 16.2 | 10.6 | 16.1 | 20.8 | 12.3 | 12.9 | 17.4 | 18.9 | 18.7 | 15.4 | 16.9 | 10.1 | 16.5 | 19 | 16 | 21.3 | 12.6 | 11.5 | 18.7 | 20.2 | 21.3 | 12 | 9.4 | 18.8 | 19.6 | 14.4
|  |  | 14.3 | 14.7 | 16.6 | 15.9 | 12.7 | 12.8 | 16.9 | 14.1 | 16.6 | 15.2 | 10.8 | 10.8 | 19.2 | 12.4 | 15.4 | 17.5 | 18.3 | 11.2 | 12.2 | 19.2 | 17.9 | 19 | 16.4 | 14.4 | 18.7 | 18.4 | 8.7 | 19 | 10.7 | 19.5 | 24.8 | 12 | 12.8 | 20.7 | 20.2 | 20.1 | 18.9 | 19.9 | 13.2 | 19.2 | 20.5 | 15.4 | 23.3 | 13.6 | 12.1 | 21 | 21.8 | 22.8 | 14.8 | 9.9 | 20.2 | 21.1 | 16.4
|  |  | 15 | 15 | 18 | 16.2 | 12.8 | 13.3 | 18.2 | 15 | 17.1 | 15.3 | 11.1 | 11.8 | 20.2 | 12.9 | 15.5 | 18.1 | 19.1 | 11.8 | 13.1 | 20.2 | 18.6 | 19.6 | 17.2 | 14 | 18 | 18.6 | 9.2 | 19.6 | 11.1 | 20.9 | 25.1 | 11.5 | 12 | 22 | 20.4 | 20.7 | 20.8 | 21.5 | 14.6 | 20.4 | 20.6 | 14.9 | 23.1 | 14.2 | 13 | 21.6 | 22.3 | 22.7 | 15.5 | 10.5 | 20.7 | 19.2 | 18.2
|  |  | 15.6 | 15.2 | 19.5 | 16.4 | 12.9 | 13.7 | 19.6 | 15.8 | 17.5 | 15.3 | 11.4 | 12.9 | 21.3 | 13.5 | 15.5 | 18.7 | 19.9 | 12.4 | 14 | 21.3 | 19.3 | 20.1 | 18 | 13.5 | 17.2 | 18.8 | 9.7 | 20.3 | 11.4 | 22.4 | 25.4 | 10.9 | 11.3 | 23.4 | 20.5 | 21.3 | 22.6 | 23.1 | 16 | 21.5 | 20.8 | 14.4 | 22.9 | 14.7 | 13.9 | 22.3 | 22.8 | 22.5 | 16.3 | 11 | 21.3 | 17.2 | 20.1
|  |  | 16.3 | 15.5 | 20.9 | 16.7 | 13 | 14.2 | 20.9 | 16.7 | 18 | 15.4 | 11.7 | 13.9 | 22.3 | 14 | 15.6 | 19.3 | 20.7 | 13 | 14.9 | 22.3 | 20 | 20.7 | 18.8 | 13.1 | 16.5 | 19 | 10.2 | 20.9 | 11.8 | 23.8 | 25.7 | 10.4 | 10.5 | 24.7 | 20.7 | 21.9 | 24.5 | 24.7 | 17.4 | 22.7 | 20.9 | 13.9 | 22.7 | 15.3 | 14.8 | 22.9 | 23.3 | 22.4 | 17 | 11.6 | 21.8 | 15.3 | 21.9
|  |  | 15.8 | 15.8 | 19.5 | 16.4 | 13.3 | 14.1 | 21.2 | 16.6 | 17.7 | 15.2 | 12.3 | 13.8 | 22.5 | 13.3 | 15.7 | 19.4 | 20.8 | 12.9 | 14.6 | 22.5 | 19.7 | 20.5 | 18.8 | 12.5 | 17.1 | 19.3 | 10.5 | 20.8 | 12.5 | 23.4 | 24.7 | 10.3 | 10.2 | 24.5 | 20.2 | 22.2 | 24.6 | 25 | 17.9 | 22.6 | 20.5 | 12.6 | 22.5 | 15.2 | 14.7 | 22.7 | 23.1 | 22.1 | 17.1 | 11.8 | 21.7 | 15.4 | 22.2
|  |  | 15.4 | 16.1 | 18.2 | 16 | 13.6 | 13.9 | 21.4 | 16.5 | 17.5 | 15 | 12.9 | 13.7 | 22.7 | 12.7 | 15.8 | 19.5 | 20.8 | 12.7 | 14.3 | 22.7 | 19.4 | 20.2 | 18.9 | 11.9 | 17.8 | 19.6 | 10.7 | 20.7 | 13.1 | 22.9 | 23.8 | 10.1 | 9.9 | 24.3 | 19.8 | 22.4 | 24.6 | 25.4 | 18.5 | 22.6 | 20 | 11.2 | 22.2 | 15.1 | 14.5 | 22.6 | 22.9 | 21.9 | 17.3 | 12 | 21.5 | 15.6 | 22.5
|  |  | 14.9 | 16.4 | 16.8 | 15.7 | 13.9 | 13.8 | 21.7 | 16.4 | 17.2 | 14.8 | 13.5 | 13.6 | 22.9 | 12 | 15.9 | 19.6 | 20.9 | 12.6 | 14 | 22.9 | 19.1 | 20 | 18.9 | 11.3 | 18.4 | 19.9 | 11 | 20.6 | 13.8 | 22.5 | 22.8 | 10 | 9.6 | 24.1 | 19.3 | 22.7 | 24.7 | 25.7 | 19 | 22.5 | 19.6 | 9.9 | 22 | 15 | 14.4 | 22.4 | 22.7 | 21.6 | 17.4 | 12.2 | 21.4 | 15.7 | 22.8
|  |  | 13.6 | 15.7 | 16.1 | 15.4 | 13.7 | 12.9 | 20.1 | 14.8 | 16.3 | 13.6 | 12.5 | 11.9 | 21.1 | 10.5 | 14.6 | 18.2 | 20.2 | 11.6 | 12.9 | 22.4 | 18.4 | 19.3 | 18.1 | 10.8 | 16.6 | 18.7 | 10.2 | 20.1 | 13.7 | 21.1 | 21.5 | 9.5 | 9.2 | 22.6 | 17.8 | 22 | 23.1 | 24.3 | 17.6 | 21.3 | 18.2 | 9.7 | 20.7 | 13.9 | 13.7 | 21.4 | 21.2 | 20.5 | 15.4 | 10.9 | 20.7 | 14.9 | 21.3
|  |  | 12.3 | 14.9 | 15.5 | 15.1 | 13.6 | 11.9 | 18.5 | 13.1 | 15.3 | 12.4 | 11.5 | 10.3 | 19.2 | 9.1 | 13.3 | 16.9 | 19.6 | 10.5 | 11.8 | 21.8 | 17.8 | 18.5 | 17.4 | 10.3 | 14.8 | 17.4 | 9.5 | 19.5 | 13.7 | 19.6 | 20.3 | 8.9 | 8.9 | 21.2 | 16.2 | 21.2 | 21.5 | 22.8 | 16.3 | 20 | 16.9 | 9.5 | 19.3 | 12.9 | 13.1 | 20.3 | 19.7 | 19.3 | 13.4 | 9.5 | 19.9 | 14.2 | 19.9
|  |  | 11 | 14.2 | 14.8 | 14.8 | 13.4 | 11 | 16.9 | 11.5 | 14.4 | 11.2 | 10.5 | 8.6 | 17.4 | 7.6 | 12 | 15.5 | 18.9 | 9.5 | 10.7 | 21.3 | 17.1 | 17.8 | 16.6 | 9.8 | 13 | 16.2 | 8.7 | 19 | 13.6 | 18.2 | 19 | 8.4 | 8.5 | 19.7 | 14.7 | 20.5 | 19.9 | 21.4 | 14.9 | 18.8 | 15.5 | 9.3 | 18 | 11.8 | 12.4 | 19.3 | 18.2 | 18.2 | 11.4 | 8.2 | 19.2 | 13.4 | 18.4
|  |  | 10.2 | 13.7 | 14.4 | 14.5 | 13.3 | 10.8 | 16.3 | 10.5 | 13.7 | 11.5 | 10.3 | 6.1 | 16.7 | 6.5 | 11.4 | 14.7 | 18.8 | 8.9 | 9.9 | 20.4 | 16.8 | 17.2 | 16.1 | 9.7 | 12.2 | 15.5 | 8.3 | 18.1 | 13.4 | 17.7 | 17.8 | 8.7 | 8.6 | 18.5 | 13.7 | 19.9 | 18.9 | 20.2 | 13.7 | 18.3 | 14.3 | 9.1 | 17.6 | 10.9 | 11.2 | 17.9 | 18 | 17.2 | 10.7 | 6.7 | 18.4 | 11.7 | 18.5
|  |  | 9.3 | 13.3 | 14 | 14.3 | 13.2 | 10.5 | 15.8 | 9.6 | 13.1 | 11.7 | 10.1 | 3.7 | 15.9 | 5.4 | 10.8 | 14 | 18.8 | 8.2 | 9 | 19.4 | 16.4 | 16.5 | 15.5 | 9.5 | 11.4 | 14.9 | 7.8 | 17.1 | 13.3 | 17.3 | 16.6 | 8.9 | 8.6 | 17.3 | 12.8 | 19.4 | 17.9 | 19.1 | 12.6 | 17.7 | 13.2 | 8.8 | 17.2 | 9.9 | 10.1 | 16.6 | 17.7 | 16.3 | 10 | 5.2 | 17.6 | 10.1 | 18.5
|  |  | 8.5 | 12.8 | 13.6 | 14 | 13.1 | 10.3 | 15.2 | 8.6 | 12.4 | 12 | 9.9 | 1.2 | 15.2 | 4.3 | 10.2 | 13.2 | 18.7 | 7.6 | 8.2 | 18.5 | 16.1 | 15.9 | 15 | 9.4 | 10.6 | 14.2 | 7.4 | 16.2 | 13.1 | 16.8 | 15.4 | 9.2 | 8.7 | 16.1 | 11.8 | 18.8 | 16.9 | 17.9 | 11.4 | 17.2 | 12 | 8.6 | 16.8 | 9 | 8.9 | 15.2 | 17.5 | 15.3 | 9.3 | 3.7 | 16.8 | 8.4 | 18.6
|  |  | 8 | 12.7 | 12.9 | 13.8 | 13.1 | 10 | 14.8 | 8.2 | 12.3 | 11.8 | 9.7 | 0.7 | 14.5 | 5 | 9.9 | 12.7 | 16.6 | 7.1 | 7.4 | 17.1 | 15.2 | 15.3 | 15 | 9.3 | 10.3 | 14 | 6.1 | 15.5 | 12.8 | 16.3 | 15.1 | 9.2 | 8.9 | 15.8 | 11.2 | 18.9 | 15.8 | 17.4 | 11 | 16.8 | 11.7 | 8.6 | 16.6 | 8.6 | 8.6 | 14.5 | 17 | 15.8 | 8.8 | 3 | 15.2 | 8.3 | 18.3
|  |  | 7.6 | 12.5 | 12.2 | 13.5 | 13.1 | 9.6 | 14.4 | 7.7 | 12.3 | 11.6 | 9.6 | 0.2 | 13.8 | 5.6 | 9.5 | 12.1 | 14.5 | 6.7 | 6.6 | 15.8 | 14.4 | 14.8 | 15 | 9.3 | 9.9 | 13.7 | 4.8 | 14.8 | 12.4 | 15.7 | 14.8 | 9.3 | 9 | 15.4 | 10.6 | 19.1 | 14.8 | 16.8 | 10.6 | 16.3 | 11.5 | 8.7 | 16.3 | 8.2 | 8.3 | 13.8 | 16.4 | 16.3 | 8.4 | 2.4 | 13.6 | 8.1 | 18.1
|  |  | 7.1 | 12.4 | 11.5 | 13.3 | 13.1 | 9.3 | 14 | 7.3 | 12.2 | 11.4 | 9.4 | -0.3 | 13.1 | 6.3 | 9.2 | 11.6 | 12.4 | 6.2 | 5.8 | 14.4 | 13.5 | 14.2 | 15 | 9.2 | 9.6 | 13.5 | 3.5 | 14.1 | 12.1 | 15.2 | 14.5 | 9.3 | 9.2 | 15.1 | 10 | 19.2 | 13.7 | 16.3 | 10.2 | 15.9 | 11.2 | 8.7 | 16.1 | 7.8 | 8 | 13.1 | 15.9 | 16.8 | 7.9 | 1.7 | 12 | 8 | 17.8
|  |  | 6.8 | 12.3 | 11.1 | 12.9 | 13 | 9.1 | 13.1 | 7.2 | 12.3 | 11.5 | 9.6 | -0.6 | 13.2 | 5.7 | 9.2 | 11.7 | 11.9 | 6 | 5.4 | 13.9 | 13 | 13.5 | 15.2 | 9.1 | 9.6 | 13.6 | 3.3 | 13.7 | 12 | 14.7 | 14.6 | 8.7 | 8.6 | 14.8 | 9.8 | 18.9 | 13.2 | 16 | 10.2 | 15.3 | 10.8 | 8.7 | 16 | 7.8 | 8.1 | 12.7 | 15.9 | 16.8 | 8.4 | 1.2 | 11.7 | 7.9 | 17.6
|  |  | 6.6 | 12.3 | 10.6 | 12.6 | 12.8 | 8.8 | 12.3 | 7.1 | 12.3 | 11.6 | 9.7 | -0.8 | 13.4 | 5.1 | 9.2 | 11.8 | 11.3 | 5.7 | 5.1 | 13.3 | 12.6 | 12.9 | 15.5 | 9.1 | 9.6 | 13.7 | 3.1 | 13.4 | 12 | 14.3 | 14.8 | 8.1 | 8 | 14.4 | 9.6 | 18.6 | 12.6 | 15.7 | 10.3 | 14.7 | 10.4 | 8.6 | 15.9 | 7.8 | 8.3 | 12.3 | 15.8 | 16.8 | 8.8 | 0.7 | 11.5 | 7.7 | 17.4
|  |  | 6.3 | 12.2 | 10.2 | 12.2 | 12.7 | 8.6 | 11.4 | 7 | 12.4 | 11.7 | 9.9 | -1.1 | 13.5 | 4.5 | 9.2 | 11.9 | 10.8 | 5.5 | 4.7 | 12.8 | 12.1 | 12.2 | 15.7 | 9 | 9.6 | 13.8 | 2.9 | 13 | 11.9 | 13.8 | 14.9 | 7.5 | 7.4 | 14.1 | 9.4 | 18.3 | 12.1 | 15.4 | 10.3 | 14.1 | 10 | 8.6 | 15.8 | 7.8 | 8.4 | 11.9 | 15.8 | 16.8 | 9.3 | 0.2 | 11.2 | 7.6 | 17.2
|  |  | 6.6 | 12.2 | 10.1 | 12.1 | 12.7 | 8.5 | 11.3 | 7.3 | 12.6 | 11.6 | 10.1 | -0.2 | 12.8 | 4.9 | 9.3 | 12.2 | 10.4 | 6 | 4.8 | 12.1 | 11.6 | 12 | 16.1 | 8.9 | 9.6 | 14.6 | 3.8 | 12.4 | 12.3 | 13.5 | 15 | 7.5 | 7.7 | 14.1 | 9.5 | 17.3 | 12.4 | 15.8 | 10.6 | 14.5 | 9.8 | 8.6 | 16 | 8.4 | 8.8 | 11.7 | 16.3 | 16.6 | 9.6 | 0.2 | 11.1 | 7.6 | 17.3
|  |  | 6.8 | 12.2 | 9.9 | 12.1 | 12.8 | 8.3 | 11.2 | 7.6 | 12.9 | 11.4 | 10.3 | 0.7 | 12 | 5.4 | 9.3 | 12.4 | 10.1 | 6.4 | 4.9 | 11.5 | 11.1 | 11.7 | 16.4 | 8.7 | 9.6 | 15.4 | 4.6 | 11.7 | 12.6 | 13.3 | 15.1 | 7.6 | 8 | 14.1 | 9.7 | 16.3 | 12.6 | 16.3 | 10.9 | 15 | 9.5 | 8.6 | 16.3 | 9 | 9.2 | 11.5 | 16.8 | 16.3 | 10 | 0.2 | 11.1 | 7.6 | 17.3
|  |  | 7.1 | 12.2 | 9.8 | 12 | 12.8 | 8.2 | 11.1 | 7.9 | 13.1 | 11.3 | 10.5 | 1.6 | 11.3 | 5.8 | 9.4 | 12.7 | 9.7 | 6.9 | 5 | 10.8 | 10.6 | 11.5 | 16.8 | 8.6 | 9.6 | 16.2 | 5.5 | 11.1 | 13 | 13 | 15.2 | 7.6 | 8.3 | 14.1 | 9.8 | 15.3 | 12.9 | 16.7 | 11.2 | 15.4 | 9.3 | 8.6 | 16.5 | 9.6 | 9.6 | 11.3 | 17.3 | 16.1 | 10.3 | 0.2 | 11 | 7.6 | 17.4
|  |  | 9.9 | 12.7 | 10.8 | 12.5 | 13.5 | 9.2 | 12 | 10.3 | 13.5 | 12.2 | 11.2 | 5.3 | 13.7 | 7.2 | 10.7 | 13.3 | 9.7 | 8.6 | 7.8 | 10.4 | 11.8 | 12.4 | 17.6 | 10.1 | 10.5 | 16.9 | 7.6 | 12 | 13.2 | 13.9 | 16.1 | 9.2 | 9.8 | 16.4 | 10.8 | 16.4 | 14.6 | 17.5 | 13.1 | 16.1 | 10.3 | 9.8 | 17.4 | 11.5 | 11.3 | 11.9 | 17.6 | 18.5 | 9.9 | 3.8 | 11.2 | 8.2 | 18.1
|  |  | 12.8 | 13.2 | 11.7 | 12.9 | 14.3 | 10.1 | 12.8 | 12.6 | 13.9 | 13 | 11.8 | 9 | 16 | 8.6 | 12.1 | 13.9 | 9.8 | 10.2 | 10.7 | 10.1 | 12.9 | 13.3 | 18.3 | 11.6 | 11.5 | 17.7 | 9.7 | 12.9 | 13.4 | 14.8 | 16.9 | 10.7 | 11.3 | 18.7 | 11.9 | 17.4 | 16.2 | 18.2 | 15 | 16.9 | 11.2 | 11.1 | 18.4 | 13.3 | 12.9 | 12.6 | 18 | 20.8 | 9.5 | 7.3 | 11.5 | 8.8 | 18.7
|  |  | 15.6 | 13.7 | 12.7 | 13.4 | 15 | 11.1 | 13.7 | 15 | 14.3 | 13.9 | 12.5 | 12.7 | 18.4 | 10 | 13.4 | 14.5 | 9.8 | 11.9 | 13.5 | 9.7 | 14.1 | 14.2 | 19.1 | 13.1 | 12.4 | 18.4 | 11.8 | 13.8 | 13.6 | 15.7 | 17.8 | 12.3 | 12.8 | 21 | 12.9 | 18.5 | 17.9 | 19 | 16.9 | 17.6 | 12.2 | 12.3 | 19.3 | 15.2 | 14.6 | 13.2 | 18.3 | 23.2 | 9.1 | 10.9 | 11.7 | 9.4 | 19.4
|  |  | 16.3 | 13.9 | 13.4 | 13.6 | 15.2 | 12.2 | 14.5 | 15.6 | 15.7 | 13.9 | 13 | 14.1 | 18.9 | 10.4 | 14.2 | 16.2 | 11.2 | 11.9 | 14.4 | 10.5 | 14.7 | 15.1 | 19.1 | 13.9 | 13.3 | 19.2 | 12.9 | 14.9 | 13.4 | 16.2 | 18.2 | 13.2 | 13.1 | 22.4 | 13.2 | 18.8 | 18.6 | 19.6 | 16.6 | 18.4 | 12.7 | 13.1 | 20.8 | 16.3 | 16 | 13.8 | 19.6 | 24.2 | 8.9 | 12.4 | 12.5 | 9.6 | 19.9
|  |  | 17.1 | 14.1 | 14.2 | 13.8 | 15.4 | 13.3 | 15.3 | 16.1 | 17 | 13.9 | 13.4 | 15.6 | 19.5 | 10.8 | 15 | 17.8 | 12.7 | 12 | 15.2 | 11.3 | 15.4 | 15.9 | 19 | 14.8 | 14.2 | 20.1 | 14.1 | 16.1 | 13.2 | 16.8 | 18.5 | 14.1 | 13.3 | 23.7 | 13.5 | 19.2 | 19.3 | 20.1 | 16.3 | 19.2 | 13.3 | 14 | 22.4 | 17.3 | 17.4 | 14.3 | 20.8 | 25.2 | 8.6 | 13.9 | 13.2 | 9.9 | 20.3
|  |  | 17.8 | 14.3 | 14.9 | 14 | 15.6 | 14.4 | 16.1 | 16.7 | 18.4 | 13.9 | 13.9 | 17 | 20 | 11.2 | 15.8 | 19.5 | 14.1 | 12 | 16.1 | 12.1 | 16 | 16.8 | 19 | 15.6 | 15.1 | 20.9 | 15.2 | 17.2 | 13 | 17.3 | 18.9 | 15 | 13.6 | 25.1 | 13.8 | 19.5 | 20 | 20.7 | 16 | 20 | 13.8 | 14.8 | 23.9 | 18.4 | 18.8 | 14.9 | 22.1 | 26.2 | 8.4 | 15.4 | 14 | 10.1 | 20.8
|  |  | 18.1 | 14.4 | 14.8 | 14 | 15.2 | 14.2 | 16.1 | 17.1 | 17.8 | 13.6 | 14 | 17.4 | 18.5 | 10.9 | 15.6 | 18.1 | 14.5 | 11.2 | 16.1 | 12.4 | 16.3 | 17.1 | 18 | 15.4 | 15.1 | 20.6 | 15.3 | 17 | 13.7 | 17.5 | 19 | 14.8 | 13.9 | 25.4 | 13.8 | 18.4 | 19.7 | 20.7 | 15.4 | 19.3 | 14.4 | 15 | 23.8 | 18.2 | 18.2 | 15.1 | 22.7 | 25.7 | 8.1 | 15.3 | 13.9 | 10.1 | 20.3
|  |  | 18.3 | 14.5 | 14.8 | 14 | 14.8 | 14.1 | 16 | 17.6 | 17.2 | 13.3 | 14 | 17.9 | 16.9 | 10.5 | 15.4 | 16.6 | 14.8 | 10.4 | 16.1 | 12.7 | 16.6 | 17.5 | 17.1 | 15.1 | 15.2 | 20.3 | 15.3 | 16.9 | 14.4 | 17.8 | 19 | 14.7 | 14.2 | 25.6 | 13.9 | 17.4 | 19.5 | 20.8 | 14.9 | 18.7 | 15 | 15.3 | 23.6 | 17.9 | 17.5 | 15.4 | 23.2 | 25.1 | 7.8 | 15.3 | 13.8 | 10 | 19.9
|  |  | 18.6 | 14.6 | 14.7 | 14 | 14.4 | 13.9 | 16 | 18 | 16.6 | 13 | 14.1 | 18.3 | 15.4 | 10.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 9.6 | 16.1 | 13 | 16.9 | 17.8 | 16.1 | 14.9 | 15.2 | 20 | 15.4 | 16.7 | 15.1 | 18 | 19.1 | 14.5 | 14.5 | 25.9 | 13.9 | 16.3 | 19.2 | 20.8 | 14.3 | 18 | 15.6 | 15.5 | 23.5 | 17.7 | 16.9 | 15.6 | 23.8 | 24.6 | 7.5 | 15.2 | 13.7 | 10 | 19.4
|  |  | 16.7 | 14.4 | 13.8 | 12.8 | 12.9 | 13.7 | 14.2 | 16.4 | 15.3 | 12.8 | 13.4 | 16.2 | 14.6 | 10.6 | 14.6 | 15.2 | 13.7 | 9.1 | 15.3 | 11.3 | 16.3 | 16.6 | 15.7 | 14 | 14.2 | 19.4 | 14.8 | 15.8 | 14.5 | 16.2 | 18.3 | 13.8 | 13.6 | 24.9 | 12.8 | 15.4 | 18 | 19.7 | 14.2 | 17.2 | 12.9 | 13.8 | 22.4 | 16.1 | 16.1 | 14 | 23.4 | 23.9 | 7.2 | 13.7 | 12.8 | 9.6 | 18.6
|  |  | 14.9 | 14.3 | 12.9 | 11.6 | 11.3 | 13.6 | 12.3 | 14.8 | 14.1 | 12.7 | 12.6 | 14 | 13.8 | 11 | 14 | 15.1 | 12.2 | 8.5 | 14.4 | 9.6 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 13.1 | 13.3 | 18.9 | 14.2 | 14.9 | 13.8 | 14.3 | 17.6 | 13 | 12.7 | 23.8 | 11.8 | 14.5 | 16.7 | 18.6 | 14.2 | 16.3 | 10.3 | 12.2 | 21.2 | 14.4 | 15.2 | 12.5 | 23.1 | 23.3 | 6.8 | 12.3 | 11.9 | 9.3 | 17.8
|  |  | 13 | 14.1 | 12 | 10.4 | 9.8 | 13.4 | 10.5 | 13.2 | 12.8 | 12.5 | 11.9 | 11.9 | 13 | 11.4 | 13.4 | 15.1 | 10.7 | 8 | 13.6 | 7.9 | 15.1 | 14.2 | 15 | 12.2 | 12.3 | 18.3 | 13.6 | 14 | 13.2 | 12.5 | 16.8 | 12.3 | 11.8 | 22.8 | 10.7 | 13.6 | 15.5 | 17.5 | 14.1 | 15.5 | 7.6 | 10.5 | 20.1 | 12.8 | 14.4 | 10.9 | 22.7 | 22.6 | 6.5 | 10.8 | 11 | 8.9 | 17
|  |  | 12.5 | 13.1 | 12 | 11 | 9.1 | 12.9 | 10.4 | 12.2 | 11.7 | 12.3 | 11.5 | 10.5 | 12.8 | 12 | 12.5 | 14.6 | 9.2 | 8.5 | 13.3 | 7.5 | 14 | 13.6 | 14 | 11.1 | 11.5 | 17 | 13 | 13.6 | 12.9 | 11.1 | 15.7 | 11.5 | 10.8 | 20.6 | 10.6 | 13.3 | 14.6 | 17 | 13.6 | 15 | 7.3 | 9.9 | 19.2 | 12 | 12.5 | 10.4 | 21.5 | 22.8 | 6.4 | 9.1 | 10 | 8.9 | 16.3
|  |  | 12 | 12.2 | 12.1 | 11.6 | 8.5 | 12.5 | 10.3 | 11.3 | 10.5 | 12 | 11.1 | 9.2 | 12.5 | 12.6 | 11.7 | 14 | 7.7 | 9.1 | 13.1 | 7 | 13 | 13.1 | 13 | 10.1 | 10.8 | 15.8 | 12.5 | 13.1 | 12.6 | 9.7 | 14.7 | 10.6 | 9.8 | 18.3 | 10.5 | 13 | 13.7 | 16.5 | 13 | 14.4 | 6.9 | 9.2 | 18.2 | 11.3 | 10.5 | 9.9 | 20.2 | 22.9 | 6.3 | 7.5 | 9.1 | 8.8 | 15.5
|  |  | 11.5 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | 7.8 | 12 | 10.2 | 10.3 | 9.4 | 11.8 | 10.7 | 7.8 | 12.3 | 13.2 | 10.8 | 13.5 | 6.2 | 9.6 | 12.8 | 6.6 | 11.9 | 12.5 | 12 | 9 | 10 | 14.5 | 11.9 | 12.7 | 12.3 | 8.3 | 13.6 | 9.8 | 8.8 | 16.1 | 10.4 | 12.7 | 12.8 | 16 | 12.5 | 13.9 | 6.6 | 8.6 | 17.3 | 10.5 | 8.6 | 9.4 | 19 | 23.1 | 6.2 | 5.8 | 8.1 | 8.8 | 14.8
|  |  | 11.1 | 12.2 | 11.2 | 11.3 | 7.4 | 11.5 | 10.1 | 9.9 | 8.5 | 11.4 | 9.8 | 6.6 | 11.4 | 13.2 | 10.1 | 13.3 | 5.4 | 10.3 | 12.7 | 6.7 | 11.4 | 11.7 | 11.9 | 8.4 | 9.5 | 13.6 | 10.8 | 11.8 | 12.2 | 9 | 13.7 | 9.4 | 8.8 | 15 | 9.7 | 12.5 | 12 | 15.5 | 12.3 | 13.3 | 6.4 | 8.5 | 16.6 | 10.3 | 8.4 | 9.2 | 18.3 | 22.1 | 6.2 | 5.1 | 7.6 | 8.6 | 14.6
|  |  | 10.8 | 13.1 | 10.4 | 10.3 | 6.9 | 10.9 | 10 | 9.4 | 7.7 | 11 | 9 | 5.3 | 10.4 | 13.2 | 9.3 | 13.1 | 4.7 | 10.9 | 12.6 | 6.8 | 10.9 | 10.9 | 11.9 | 7.9 | 8.9 | 12.7 | 9.6 | 10.9 | 12 | 9.6 | 13.9 | 9 | 8.7 | 14 | 9.1 | 12.4 | 11.1 | 15 | 12.1 | 12.7 | 6.3 | 8.3 | 15.8 | 10 | 8.3 | 9.1 | 17.7 | 21 | 6.2 | 4.5 | 7 | 8.3 | 14.3
|  |  | 10.4 | 14.1 | 9.5 | 9.4 | 6.5 | 10.4 | 9.9 | 9 | 6.8 | 10.6 | 8.1 | 4.1 | 9.5 | 13.2 | 8.6 | 12.9 | 3.9 | 11.6 | 12.5 | 6.9 | 10.4 | 10.1 | 11.8 | 7.3 | 8.4 | 11.8 | 8.5 | 10 | 11.9 | 10.3 | 14 | 8.6 | 8.7 | 12.9 | 8.4 | 12.2 | 10.3 | 14.5 | 11.9 | 12.1 | 6.1 | 8.2 | 15.1 | 9.8 | 8.1 | 8.9 | 17 | 20 | 6.2 | 3.8 | 6.5 | 8.1 | 14.1
|  |  | 10.2 | 13.5 | 9.1 | 9.5 | 6.6 | 10.4 | 9.5 | 8.6 | 6.3 | 10.2 | 7.8 | 3.5 | 9.3 | 13 | 8.3 | 12.4 | 3.9 | 10.5 | 12 | 7 | 9.9 | 9.8 | 11.7 | 7.4 | 7.9 | 11.4 | 6.7 | 9.6 | 12 | 10.1 | 13.7 | 9 | 8.9 | 12.3 | 8 | 12.2 | 10.1 | 14 | 11.4 | 12.4 | 5.5 | 8.7 | 14.5 | 9.6 | 7.8 | 8.6 | 16.7 | 20.5 | 6.3 | 3.5 | 6 | 7.8 | 14.1
|  |  | 10.1 | 12.8 | 8.6 | 9.7 | 6.8 | 10.3 | 9.1 | 8.3 | 5.7 | 9.9 | 7.5 | 3 | 9.2 | 12.8 | 8.1 | 12 | 3.8 | 9.4 | 11.4 | 7.2 | 9.4 | 9.5 | 11.7 | 7.5 | 7.4 | 10.9 | 4.8 | 9.3 | 12.2 | 9.9 | 13.3 | 9.3 | 9.1 | 11.6 | 7.6 | 12.1 | 9.9 | 13.6 | 10.9 | 12.8 | 4.8 | 9.2 | 14 | 9.4 | 7.5 | 8.3 | 16.3 | 21.1 | 6.3 | 3.2 | 5.4 | 7.5 | 14
|  |  | 9.9 | 12.2 | 8.2 | 9.8 | 6.9 | 10.3 | 8.7 | 7.9 | 5.2 | 9.5 | 7.2 | 2.4 | 9 | 12.6 | 7.8 | 11.5 | 3.8 | 8.3 | 10.9 | 7.3 | 8.9 | 9.2 | 11.6 | 7.6 | 6.9 | 10.5 | 3 | 8.9 | 12.3 | 9.7 | 13 | 9.7 | 9.3 | 11 | 7.2 | 12.1 | 9.7 | 13.1 | 10.4 | 13.1 | 4.2 | 9.7 | 13.4 | 9.2 | 7.2 | 8 | 16 | 21.6 | 6.4 | 2.9 | 4.9 | 7.2 | 14
|  |  | 10 | 12.1 | 8.2 | 9.7 | 7.9 | 10.8 | 8.7 | 8.9 | 6 | 9.5 | 7.6 | 3.3 | 9 | 12.1 | 7.8 | 11.3 | 5 | 8.6 | 11 | 7.5 | 8.7 | 9.2 | 11.7 | 8.5 | 7.2 | 11.1 | 3.2 | 8.5 | 12.7 | 9.5 | 12.5 | 10 | 9.5 | 10.7 | 7.7 | 12.1 | 9.9 | 13.2 | 11.4 | 13.2 | 5.1 | 10.2 | 13 | 9.5 | 8.1 | 7.8 | 15 | 21.1 | 6.4 | 2.9 | 5 | 7.6 | 13.8
|  |  | 10.1 | 12.1 | 8.1 | 9.7 | 8.8 | 11.3 | 8.7 | 10 | 6.7 | 9.4 | 8.1 | 4.3 | 8.9 | 11.5 | 7.9 | 11 | 6.1 | 8.9 | 11.2 | 7.7 | 8.5 | 9.3 | 11.8 | 9.3 | 7.6 | 11.6 | 3.5 | 8.2 | 13 | 9.4 | 12 | 10.4 | 9.7 | 10.4 | 8.3 | 12.1 | 10.2 | 13.2 | 12.3 | 13.2 | 5.9 | 10.8 | 12.6 | 9.7 | 9.1 | 7.6 | 14 | 20.5 | 6.4 | 2.8 | 5.2 | 7.9 | 13.7
|  |  | 10.2 | 12 | 8.1 | 9.6 | 9.8 | 11.8 | 8.7 | 11 | 7.5 | 9.4 | 8.5 | 5.2 | 8.9 | 11 | 7.9 | 10.8 | 7.3 | 9.2 | 11.3 | 7.9 | 8.3 | 9.3 | 11.9 | 10.2 | 7.9 | 12.2 | 3.7 | 7.8 | 13.4 | 9.2 | 11.5 | 10.7 | 9.9 | 10.1 | 8.8 | 12.1 | 10.4 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 6.8 | 11.3 | 12.2 | 10 | 10 | 7.4 | 13 | 20 | 6.4 | 2.8 | 5.3 | 8.3 | 13.5
|  |  | 12.8 | 12.9 | 8.1 | 9.3 | 11.8 | 13.1 | 9.1 | 13.5 | 9.1 | 10.6 | 9.7 | 8.5 | 10.1 | 11.6 | 9.5 | 11.2 | 8.7 | 9.6 | 12.3 | 9.6 | 8.6 | 10 | 13.3 | 10.5 | 9.4 | 13.7 | 6.1 | 8.6 | 14.4 | 9.3 | 12.2 | 10.9 | 10 | 11.6 | 10.3 | 12.2 | 11.7 | 14.2 | 13.3 | 13.6 | 9.2 | 11.5 | 13.6 | 12.5 | 11.6 | 10 | 14.3 | 20.2 | 6.6 | 6 | 7.4 | 9.9 | 13
|  |  | 15.3 | 13.9 | 8 | 9 | 13.8 | 14.5 | 9.5 | 16.1 | 10.8 | 11.8 | 10.9 | 11.9 | 11.2 | 12.1 | 11.1 | 11.7 | 10.2 | 10.1 | 13.2 | 11.4 | 9 | 10.6 | 14.6 | 10.8 | 10.9 | 15.1 | 8.4 | 9.3 | 15.5 | 9.5 | 13 | 11 | 10.2 | 13.1 | 11.7 | 12.3 | 12.9 | 15.2 | 13.2 | 14 | 11.6 | 11.8 | 14.9 | 15 | 13.3 | 12.7 | 15.7 | 20.4 | 6.8 | 9.1 | 9.5 | 11.4 | 12.6
|  |  | 17.9 | 14.8 | 8 | 8.7 | 15.8 | 15.8 | 9.9 | 18.6 | 12.4 | 13 | 12.1 | 15.2 | 12.4 | 12.7 | 12.7 | 12.1 | 11.6 | 10.5 | 14.2 | 13.1 | 9.3 | 11.3 | 16 | 11.1 | 12.4 | 16.6 | 10.8 | 10.1 | 16.5 | 9.6 | 13.7 | 11.2 | 10.3 | 14.6 | 13.2 | 12.4 | 14.2 | 16.1 | 13.2 | 14.3 | 14 | 12 | 16.3 | 17.5 | 14.9 | 15.3 | 17 | 20.6 | 7 | 12.3 | 11.6 | 13 | 12.1
|  |  | 19.4 | 14.9 | 7.9 | 9 | 16 | 15.9 | 9.9 | 19.3 | 13.3 | 13.7 | 14.1 | 16.3 | 13.7 | 12.8 | 12.2 | 13.2 | 11.9 | 10.7 | 15.6 | 13.1 | 9.8 | 12.2 | 16.7 | 11.8 | 12.4 | 17 | 11.9 | 10.9 | 17.3 | 10.9 | 14.9 | 11.2 | 9.8 | 15.6 | 13.1 | 12.1 | 15.7 | 16.4 | 13.5 | 14.9 | 14.6 | 11.8 | 17 | 18.7 | 16.2 | 15.6 | 17.1 | 20.7 | 7.4 | 14.4 | 13 | 12.8 | 11.8
|  |  | 20.8 | 14.9 | 7.8 | 9.4 | 16.3 | 16 | 9.9 | 20.1 | 14.2 | 14.5 | 16 | 17.3 | 15 | 13 | 11.6 | 14.2 | 12.3 | 10.8 | 17 | 13.2 | 10.3 | 13.1 | 17.4 | 12.5 | 12.4 | 17.4 | 13.1 | 11.8 | 18 | 12.2 | 16 | 11.3 | 9.4 | 16.7 | 12.9 | 11.7 | 17.3 | 16.7 | 13.9 | 15.4 | 15.2 | 11.7 | 17.8 | 19.8 | 17.5 | 15.9 | 17.3 | 20.9 | 7.9 | 16.6 | 14.5 | 12.7 | 11.6
|  |  | 22.3 | 15 | 7.7 | 9.7 | 16.5 | 16.1 | 9.9 | 20.8 | 15.1 | 15.2 | 18 | 18.4 | 16.3 | 13.1 | 11.1 | 15.3 | 12.6 | 11 | 18.4 | 13.2 | 10.8 | 14 | 18.1 | 13.2 | 12.4 | 17.8 | 14.2 | 12.6 | 18.8 | 13.5 | 17.2 | 11.3 | 8.9 | 17.7 | 12.8 | 11.4 | 18.8 | 17 | 14.2 | 16 | 15.8 | 11.5 | 18.5 | 21 | 18.8 | 16.2 | 17.4 | 21 | 8.3 | 18.7 | 15.9 | 12.5 | 11.3
|  |  | 22.4 | 15.1 | 8.6 | 10.3 | 15.9 | 16.1 | 9.2 | 20.5 | 15 | 14.8 | 17.6 | 19.2 | 16.6 | 13.1 | 11.5 | 14.9 | 12.3 | 10 | 18.3 | 13.1 | 10.5 | 13.4 | 17.8 | 13 | 12 | 18.1 | 14.9 | 11.7 | 18.4 | 12.4 | 17.2 | 11 | 9.6 | 17.7 | 12.5 | 11.2 | 18.6 | 17.3 | 14.5 | 16.5 | 16.1 | 11.2 | 18.4 | 20.3 | 18.7 | 16.4 | 17.4 | 20.7 | 7.7 | 18.7 | 15.8 | 12.6 | 11.2
|  |  | 22.4 | 15.1 | 9.6 | 10.8 | 15.3 | 16.2 | 8.5 | 20.3 | 14.8 | 14.4 | 17.2 | 20 | 16.8 | 13.2 | 12 | 14.5 | 12 | 9 | 18.2 | 12.9 | 10.2 | 12.9 | 17.5 | 12.7 | 11.5 | 18.5 | 15.7 | 10.7 | 17.9 | 11.2 | 17.2 | 10.6 | 10.3 | 17.7 | 12.3 | 11.1 | 18.3 | 17.7 | 14.7 | 16.9 | 16.4 | 11 | 18.4 | 19.7 | 18.7 | 16.7 | 17.4 | 20.3 | 7 | 18.6 | 15.7 | 12.7 | 11.2
|  |  | 22.5 | 15.2 | 10.5 | 11.4 | 14.7 | 16.2 | 7.8 | 20 | 14.7 | 14 | 16.8 | 20.8 | 17.1 | 13.2 | 12.4 | 14.1 | 11.7 | 8 | 18.1 | 12.8 | 9.9 | 12.3 | 17.2 | 12.5 | 11.1 | 18.8 | 16.4 | 9.8 | 17.5 | 10.1 | 17.2 | 10.3 | 11 | 17.7 | 12 | 10.9 | 18.1 | 18 | 15 | 17.4 | 16.7 | 10.7 | 18.3 | 19 | 18.6 | 16.9 | 17.4 | 20 | 6.4 | 18.6 | 15.6 | 12.8 | 11.1
|  |  | 20.9 | 14.9 | 10 | 11.5 | 14.2 | 15.9 | 8.5 | 19.4 | 12.7 | 13.4 | 15.9 | 18.1 | 15.8 | 12.1 | 12 | 13 | 10.6 | 7.7 | 17.7 | 12.2 | 9.4 | 10.8 | 15.7 | 11.9 | 10.8 | 17.5 | 14.8 | 8.9 | 16.6 | 9.4 | 15.3 | 10.1 | 10.7 | 16.8 | 10.9 | 10.8 | 17.1 | 17.1 | 14.9 | 16.7 | 14.3 | 11.1 | 16.8 | 18.2 | 17.8 | 15.5 | 16.6 | 19.2 | 6.3 | 16.5 | 14.6 | 12.2 | 10
|  |  | 19.2 | 14.7 | 9.5 | 11.5 | 13.6 | 15.7 | 9.2 | 18.8 | 10.7 | 12.8 | 14.9 | 15.5 | 14.5 | 11.1 | 11.5 | 11.8 | 9.5 | 7.4 | 17.3 | 11.7 | 8.8 | 9.4 | 14.1 | 11.3 | 10.4 | 16.2 | 13.2 | 8 | 15.8 | 8.7 | 13.5 | 10 | 10.3 | 15.8 | 9.7 | 10.8 | 16.1 | 16.2 | 14.7 | 15.9 | 11.8 | 11.4 | 15.2 | 17.5 | 16.9 | 14.2 | 15.7 | 18.4 | 6.1 | 14.3 | 13.6 | 11.5 | 9
|  |  | 17.6 | 14.4 | 9 | 11.6 | 13.1 | 15.4 | 9.9 | 18.2 | 8.7 | 12.2 | 14 | 12.8 | 13.2 | 10 | 11.1 | 10.7 | 8.4 | 7.1 | 16.9 | 11.1 | 8.3 | 7.9 | 12.6 | 10.7 | 10.1 | 14.9 | 11.6 | 7.1 | 14.9 | 8 | 11.6 | 9.8 | 10 | 14.9 | 8.6 | 10.7 | 15.1 | 15.3 | 14.6 | 15.2 | 9.4 | 11.8 | 13.7 | 16.7 | 16.1 | 12.8 | 14.9 | 17.6 | 6 | 12.2 | 12.6 | 10.9 | 7.9
|  |  | 16.8 | 14.2 | 8.6 | 11.8 | 12.8 | 14.3 | 10.2 | 17.8 | 8 | 11.5 | 13.1 | 11.8 | 12.6 | 9.6 | 11 | 10.1 | 9 | 6.8 | 16.2 | 10.6 | 7.9 | 7.5 | 12.4 | 10.3 | 9.9 | 13.5 | 11.5 | 6.8 | 13.9 | 7.5 | 11.3 | 9.4 | 9.5 | 14.8 | 8.2 | 10.7 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.1 | 8.3 | 11.6 | 13.4 | 16.2 | 15.5 | 12.2 | 14.4 | 17.5 | 5.7 | 10.8 | 11.2 | 10.7 | 7.3
|  |  | 15.9 | 14 | 8.2 | 11.9 | 12.5 | 13.3 | 10.4 | 17.5 | 7.2 | 10.7 | 12.2 | 10.7 | 11.9 | 9.3 | 10.9 | 9.6 | 9.5 | 6.5 | 15.5 | 10.2 | 7.5 | 7.2 | 12.2 | 10 | 9.6 | 12.1 | 11.3 | 6.4 | 13 | 7 | 11.1 | 9 | 8.9 | 14.8 | 7.8 | 10.7 | 13.6 | 13.6 | 14.5 | 13.1 | 7.1 | 11.3 | 13 | 15.6 | 14.8 | 11.6 | 14 | 17.5 | 5.4 | 9.5 | 9.9 | 10.6 | 6.7
|  |  | 15.1 | 13.8 | 7.8 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 10.7 | 17.1 | 6.5 | 10 | 11.3 | 9.7 | 11.3 | 8.9 | 10.8 | 9 | 10.1 | 6.2 | 14.8 | 9.7 | 7.1 | 6.8 | 12 | 9.6 | 9.4 | 10.7 | 11.2 | 6.1 | 12 | 6.5 | 10.8 | 8.6 | 8.4 | 14.7 | 7.4 | 10.7 | 12.8 | 12.7 | 14.4 | 12 | 6 | 11.1 | 12.7 | 15.1 | 14.2 | 11 | 13.5 | 17.4 | 5.1 | 8.1 | 8.5 | 10.4 | 6.1
|  |  | 14.5 | 13.6 | 7.1 | 11.9 | 12.1 | 11.6 | 9.2 | 16.5 | 5.3 | 9.3 | 10.5 | 8.5 | 11.6 | 8 | 10.5 | 9 | 9.8 | 6 | 14.5 | 9.3 | 6.6 | 6.7 | 11.4 | 9.4 | 9.5 | 10.8 | 10.5 | 5.6 | 12 | 5.8 | 10.7 | 8.7 | 8.5 | 14.6 | 7.4 | 10.5 | 11.6 | 12.3 | 14.3 | 11.3 | 5.7 | 10.9 | 12.4 | 14.5 | 13.8 | 10.1 | 12.9 | 16.4 | 4.7 | 7.4 | 7.8 | 10.2 | 6.2
|  |  | 13.8 | 13.4 | 6.5 | 11.7 | 12.1 | 11.1 | 7.8 | 15.9 | 4 | 8.5 | 9.8 | 7.2 | 11.8 | 7.1 | 10.3 | 9 | 9.6 | 5.7 | 14.1 | 8.9 | 6.1 | 6.6 | 10.9 | 9.2 | 9.6 | 11 | 9.8 | 5.2 | 11.9 | 5 | 10.6 | 8.8 | 8.7 | 14.5 | 7.4 | 10.2 | 10.4 | 12 | 14.1 | 10.7 | 5.4 | 10.6 | 12.2 | 14 | 13.3 | 9.3 | 12.3 | 15.4 | 4.3 | 6.8 | 7.2 | 10 | 6.2
|  |  | 13.2 | 13.2 | 5.8 | 11.5 | 12 | 10.5 | 6.3 | 15.3 | 2.8 | 7.8 | 9 | 6 | 12.1 | 6.2 | 10 | 9 | 9.3 | 5.5 | 13.8 | 8.5 | 5.6 | 6.5 | 10.3 | 9 | 9.7 | 11.1 | 9.1 | 4.7 | 11.9 | 4.3 | 10.5 | 8.9 | 8.8 | 14.4 | 7.4 | 10 | 9.2 | 11.6 | 14 | 10 | 5.1 | 10.4 | 11.9 | 13.4 | 12.9 | 8.4 | 11.7 | 14.4 | 3.9 | 6.1 | 6.5 | 9.8 | 6.3
|  |  | 13.1 | 12.9 | 5.5 | 11.4 | 12 | 10.4 | 6.1 | 14.9 | 2.8 | 7.5 | 9 | 5.7 | 12 | 6.3 | 9.8 | 9.7 | 9.4 | 5.5 | 13.1 | 8.2 | 5.3 | 6.1 | 9.7 | 9.3 | 9.5 | 10.5 | 8.6 | 4.4 | 12.2 | 4.3 | 10.5 | 9.6 | 9.3 | 14 | 7.5 | 9.8 | 9.2 | 10.8 | 13.9 | 9.7 | 4.7 | 10.3 | 10.8 | 13 | 12.5 | 7.9 | 11.1 | 13.3 | 4.1 | 5.7 | 6.1 | 9.5 | 6.1
|  |  | 13.1 | 12.7 | 5.1 | 11.2 | 12 | 10.4 | 5.8 | 14.4 | 2.8 | 7.3 | 9 | 5.3 | 12 | 6.3 | 9.6 | 10.4 | 9.6 | 5.4 | 12.5 | 7.9 | 4.9 | 5.7 | 9.2 | 9.7 | 9.2 | 10 | 8 | 4.2 | 12.6 | 4.3 | 10.6 | 10.2 | 9.9 | 13.7 | 7.6 | 9.6 | 9.1 | 10 | 13.9 | 9.3 | 4.4 | 10.2 | 9.6 | 12.6 | 12.2 | 7.3 | 10.6 | 12.1 | 4.4 | 5.3 | 5.6 | 9.3 | 5.9
|  |  | 13 | 12.4 | 4.8 | 11.1 | 12 | 10.3 | 5.6 | 14 | 2.8 | 7 | 9 | 5 | 11.9 | 6.4 | 9.4 | 11.1 | 9.7 | 5.4 | 11.8 | 7.6 | 4.6 | 5.3 | 8.6 | 10 | 9 | 9.4 | 7.5 | 3.9 | 12.9 | 4.3 | 10.6 | 10.9 | 10.4 | 13.3 | 7.7 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 13.8 | 9 | 4 | 10.1 | 8.5 | 12.2 | 11.8 | 6.8 | 10 | 11 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 9 | 5.7
|  |  | 13.4 | 12.3 | 5.3 | 11.1 | 12.2 | 10.1 | 5.8 | 13.7 | 3.7 | 7.2 | 8.7 | 5 | 11.6 | 6.3 | 10 | 11.3 | 9.5 | 5.6 | 11.8 | 8 | 4.9 | 5.5 | 8.7 | 10.3 | 9.1 | 9.6 | 7.6 | 4 | 13.1 | 4.4 | 10.4 | 10.8 | 10.4 | 12.9 | 8 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 13.5 | 8.6 | 4.9 | 10.2 | 8.6 | 11.9 | 11.7 | 6.8 | 10.1 | 10.9 | 4.6 | 4.6 | 5.5 | 9.1 | 5.6
|  |  | 13.7 | 12.3 | 5.7 | 11.2 | 12.4 | 9.8 | 6.1 | 13.4 | 4.5 | 7.4 | 8.4 | 4.9 | 11.2 | 6.3 | 10.6 | 11.6 | 9.4 | 5.8 | 11.7 | 8.5 | 5.2 | 5.6 | 8.9 | 10.7 | 9.1 | 9.9 | 7.6 | 4 | 13.3 | 4.5 | 10.2 | 10.6 | 10.3 | 12.5 | 8.3 | 9.5 | 9.8 | 9.3 | 13.1 | 8.3 | 5.7 | 10.3 | 8.8 | 11.6 | 11.7 | 6.9 | 10.3 | 10.9 | 4.6 | 4.3 | 5.9 | 9.3 | 5.6
|  |  | 14.1 | 12.2 | 6.2 | 11.2 | 12.6 | 9.6 | 6.3 | 13.1 | 5.4 | 7.6 | 8.1 | 4.9 | 10.9 | 6.2 | 11.2 | 11.8 | 9.2 | 6 | 11.7 | 8.9 | 5.5 | 5.8 | 9 | 11 | 9.2 | 10.1 | 7.7 | 4.1 | 13.5 | 4.6 | 10 | 10.5 | 10.3 | 12.1 | 8.6 | 9.6 | 10.2 | 9.3 | 12.8 | 7.9 | 6.6 | 10.4 | 8.9 | 11.3 | 11.6 | 6.9 | 10.4 | 10.8 | 4.6 | 4 | 6.2 | 9.4 | 5.5
|  |  | 15.1 | 12.3 | 8.2 | 11.5 | 13.1 | 10.5 | 7.9 | 15.7 | 7.8 | 9.6 | 10.2 | 8.6 | 11.3 | 7.3 | 11.7 | 12.3 | 9.6 | 6.6 | 12.2 | 9.9 | 7 | 7.8 | 10.5 | 11.5 | 10.2 | 11.2 | 10.2 | 5.3 | 14.9 | 6.2 | 11.3 | 10.5 | 10.7 | 12.4 | 9.1 | 10.1 | 10.6 | 11.5 | 13.1 | 9.8 | 9.7 | 11.2 | 10.7 | 11.6 | 11.8 | 9.5 | 11.7 | 12.2 | 4.8 | 8.1 | 9.3 | 10.2 | 6.5
|  |  | 16 | 12.4 | 10.1 | 11.7 | 13.5 | 11.5 | 9.5 | 18.3 | 10.1 | 11.5 | 12.4 | 12.2 | 11.7 | 8.5 | 12.1 | 12.9 | 10 | 7.3 | 12.8 | 10.8 | 8.5 | 9.8 | 11.9 | 11.9 | 11.2 | 12.2 | 12.7 | 6.6 | 16.4 | 7.9 | 12.5 | 10.6 | 11 | 12.7 | 9.6 | 10.6 | 10.9 | 13.8 | 13.3 | 11.8 | 12.7 | 11.9 | 12.4 | 12 | 12.1 | 12.1 | 13 | 13.5 | 4.9 | 12.2 | 12.4 | 10.9 | 7.5
|  |  | 17 | 12.5 | 12.1 | 12 | 14 | 12.4 | 11.1 | 20.9 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.9 | 12.1 | 9.6 | 12.6 | 13.4 | 10.4 | 7.9 | 13.3 | 11.8 | 10 | 11.8 | 13.4 | 12.4 | 12.2 | 13.3 | 15.2 | 7.8 | 17.8 | 9.5 | 13.8 | 10.6 | 11.4 | 13 | 10.1 | 11.1 | 11.3 | 16 | 13.6 | 13.7 | 15.8 | 12.7 | 14.2 | 12.3 | 12.3 | 14.7 | 14.3 | 14.9 | 5.1 | 16.3 | 15.5 | 11.7 | 8.5
|  |  | 17.2 | 12.5 | 12.3 | 12 | 14.3 | 13.4 | 11.6 | 21 | 13.1 | 13.9 | 14.5 | 16.6 | 12.3 | 9.5 | 12.7 | 14.3 | 11.4 | 8.3 | 14.2 | 12.1 | 11.2 | 12.9 | 14.1 | 12.4 | 12.6 | 14.1 | 15.9 | 9.1 | 18.5 | 10.8 | 15.1 | 11.3 | 11.9 | 13.8 | 10.9 | 12.6 | 14.2 | 17.3 | 14 | 14.7 | 16.8 | 12.9 | 15 | 12.8 | 12.5 | 16 | 15.1 | 15.6 | 5.8 | 18.6 | 16.4 | 12.3 | 9.1
|  |  | 17.3 | 12.5 | 12.4 | 12.1 | 14.5 | 14.4 | 12 | 21.2 | 13.8 | 14.2 | 14.5 | 17.3 | 12.5 | 9.3 | 12.7 | 15.2 | 12.4 | 8.6 | 15 | 12.5 | 12.4 | 13.9 | 14.9 | 12.3 | 12.9 | 14.9 | 16.7 | 10.3 | 19.3 | 12.1 | 16.4 | 11.9 | 12.3 | 14.5 | 11.8 | 14 | 17.2 | 18.7 | 14.3 | 15.6 | 17.8 | 13.2 | 15.9 | 13.2 | 12.8 | 17.2 | 15.8 | 16.2 | 6.6 | 20.8 | 17.3 | 12.8 | 9.6
|  |  | 17.5 | 12.5 | 12.6 | 12.1 | 14.8 | 15.4 | 12.5 | 21.3 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 18 | 12.7 | 9.2 | 12.8 | 16.1 | 13.4 | 9 | 15.9 | 12.8 | 13.6 | 15 | 15.6 | 12.3 | 13.3 | 15.7 | 17.4 | 11.6 | 20 | 13.4 | 17.7 | 12.6 | 12.8 | 15.3 | 12.6 | 15.5 | 20.1 | 20 | 14.7 | 16.6 | 18.8 | 13.4 | 16.7 | 13.7 | 13 | 18.5 | 16.6 | 16.9 | 7.3 | 23.1 | 18.2 | 13.4 | 10.2
|  |  | 17 | 12.5 | 12.7 | 12.3 | 14.7 | 15.8 | 12.3 | 20.7 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 18.3 | 12.4 | 9.3 | 12.9 | 15.3 | 13.3 | 8.8 | 16 | 12 | 13.7 | 14.3 | 15.7 | 12.5 | 13 | 15.8 | 17.1 | 12.1 | 19.1 | 13.3 | 17.7 | 12.6 | 13.1 | 15.5 | 12.5 | 15.9 | 20.6 | 19.9 | 14.7 | 16.4 | 19 | 13.7 | 16.3 | 13.8 | 13.3 | 18.4 | 16.2 | 16.6 | 7.2 | 22.7 | 18.2 | 13.2 | 9.8
|  |  | 16.5 | 12.5 | 12.8 | 12.4 | 14.6 | 16.2 | 12 | 20.1 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 18.5 | 12.1 | 9.5 | 13.1 | 14.6 | 13.2 | 8.5 | 16 | 11.2 | 13.8 | 13.5 | 15.8 | 12.7 | 12.8 | 15.9 | 16.7 | 12.7 | 18.2 | 13.3 | 17.7 | 12.6 | 13.5 | 15.6 | 12.3 | 16.3 | 21.1 | 19.8 | 14.8 | 16.2 | 19.1 | 13.9 | 16 | 13.8 | 13.5 | 18.3 | 15.9 | 16.4 | 7.1 | 22.2 | 18.2 | 12.9 | 9.5
|  |  | 16 | 12.5 | 12.9 | 12.6 | 14.5 | 16.6 | 11.8 | 19.5 | 14.4 | 14.3 | 14 | 18.8 | 11.8 | 9.6 | 13.2 | 13.8 | 13.1 | 8.3 | 16.1 | 10.4 | 13.9 | 12.8 | 15.9 | 12.9 | 12.5 | 16 | 16.4 | 13.2 | 17.3 | 13.2 | 17.7 | 12.6 | 13.8 | 15.8 | 12.2 | 16.7 | 21.6 | 19.7 | 14.8 | 16 | 19.3 | 14.2 | 15.6 | 13.9 | 13.8 | 18.2 | 15.5 | 16.1 | 7 | 21.8 | 18.2 | 12.7 | 9.1
|  |  | 15.7 | 11.8 | 11.8 | 12.1 | 14.3 | 16 | 10 | 18.6 | 12.8 | 13.3 | 13.7 | 17.3 | 11.6 | 8.6 | 12.7 | 13.8 | 12.7 | 7.6 | 14.9 | 10.6 | 13 | 11.8 | 14.8 | 12.4 | 12.4 | 14.6 | 15.6 | 12.1 | 15.7 | 11.3 | 17.2 | 12 | 12.8 | 15.4 | 11.9 | 15.1 | 19.8 | 18.2 | 14.9 | 14.8 | 16.8 | 14 | 14 | 13.9 | 13.8 | 17.1 | 14.1 | 13.5 | 6.6 | 19.9 | 16.6 | 12.3 | 8.7
|  |  | 15.3 | 11.2 | 10.6 | 11.6 | 14 | 15.5 | 8.2 | 17.6 | 11.1 | 12.2 | 13.4 | 15.8 | 11.5 | 7.7 | 12.1 | 13.7 | 12.2 | 6.8 | 13.7 | 10.8 | 12 | 10.9 | 13.8 | 12 | 12.4 | 13.2 | 14.8 | 11.1 | 14 | 9.4 | 16.7 | 11.3 | 11.8 | 14.9 | 11.7 | 13.5 | 17.9 | 16.6 | 15.1 | 13.6 | 14.2 | 13.9 | 12.4 | 13.8 | 13.7 | 15.9 | 12.7 | 10.9 | 6.2 | 17.9 | 14.9 | 11.9 | 8.3
|  |  | 15 | 10.5 | 9.5 | 11.1 | 13.8 | 14.9 | 6.4 | 16.7 | 9.5 | 11.2 | 13.1 | 14.3 | 11.3 | 6.7 | 11.6 | 13.7 | 11.8 | 6.1 | 12.5 | 11 | 11.1 | 9.9 | 12.7 | 11.5 | 12.3 | 11.8 | 14 | 10 | 12.4 | 7.5 | 16.2 | 10.7 | 10.8 | 14.5 | 11.4 | 11.9 | 16.1 | 15.1 | 15.2 | 12.4 | 11.7 | 13.7 | 10.8 | 13.8 | 13.7 | 14.8 | 11.3 | 8.3 | 5.8 | 16 | 13.3 | 11.5 | 7.9
|  |  | 14.8 | 9.4 | 9.3 | 11.2 | 13.6 | 14.7 | 7.2 | 15.6 | 8.8 | 10.6 | 13.1 | 12.7 | 11.3 | 6.4 | 10.9 | 13.4 | 11.3 | 5.8 | 12.3 | 10.8 | 9.8 | 9.4 | 12.1 | 11.1 | 11.6 | 11.4 | 12.7 | 9.5 | 12.2 | 6.6 | 15.7 | 10.6 | 10.3 | 14.1 | 11.4 | 10.8 | 14.6 | 14 | 15.2 | 11.9 | 10.9 | 12.5 | 10.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 10.4 | 8.7 | 5.5 | 14.1 | 12.3 | 11.9 | 7.1
|  |  | 14.6 | 8.2 | 9.1 | 11.3 | 13.4 | 14.4 | 7.9 | 14.6 | 8 | 9.9 | 13 | 11.1 | 11.2 | 6 | 10.1 | 13 | 10.9 | 5.6 | 12 | 10.7 | 8.4 | 8.8 | 11.5 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 11.4 | 9.1 | 12 | 5.6 | 15.1 | 10.4 | 9.8 | 13.7 | 11.4 | 9.6 | 13.2 | 13 | 15.1 | 11.3 | 10 | 11.4 | 10.7 | 13.7 | 13.6 | 12.4 | 9.5 | 9.2 | 5.3 | 12.1 | 11.3 | 12.2 | 6.3
|  |  | 14.4 | 7.1 | 8.9 | 11.4 | 13.2 | 14.2 | 8.7 | 13.5 | 7.3 | 9.3 | 13 | 9.5 | 11.2 | 5.7 | 9.4 | 12.7 | 10.4 | 5.3 | 11.8 | 10.5 | 7.1 | 8.3 | 10.9 | 10.4 | 10.2 | 10.7 | 10.1 | 8.6 | 11.8 | 4.7 | 14.6 | 10.3 | 9.3 | 13.3 | 11.4 | 8.5 | 11.7 | 11.9 | 15.1 | 10.8 | 9.2 | 10.2 | 10.7 | 13.6 | 13.5 | 11.2 | 8.6 | 9.6 | 5 | 10.2 | 10.3 | 12.6 | 5.5
|  |  | 14.2 | 6.7 | 8.8 | 10.5 | 13.1 | 14.5 | 8.6 | 13.4 | 6.7 | 9.5 | 13 | 9.1 | 11.1 | 5.1 | 9.5 | 12.7 | 9.9 | 5.4 | 11.3 | 10.6 | 7.2 | 8.4 | 10.5 | 10.2 | 10 | 9.3 | 9.1 | 8.2 | 11.5 | 5.2 | 14.2 | 10.1 | 9.2 | 13.2 | 11 | 7.8 | 11.6 | 11.3 | 14.5 | 10.4 | 8.5 | 9.8 | 10 | 13.6 | 13.4 | 10.6 | 9 | 9.8 | 5 | 9.4 | 9.9 | 11.7 | 5.3
|  |  | 13.9 | 6.4 | 8.6 | 9.7 | 12.9 | 14.9 | 8.4 | 13.2 | 6 | 9.8 | 13 | 8.6 | 11 | 4.6 | 9.5 | 12.6 | 9.5 | 5.4 | 10.7 | 10.6 | 7.3 | 8.4 | 10.2 | 10.1 | 9.8 | 7.9 | 8 | 7.8 | 11.2 | 5.7 | 13.9 | 10 | 9 | 13.1 | 10.6 | 7.2 | 11.6 | 10.7 | 13.8 | 9.9 | 7.9 | 9.5 | 9.2 | 13.6 | 13.4 | 10.1 | 9.3 | 10.1 | 4.9 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 5
|  |  | 13.7 | 6 | 8.5 | 8.8 | 12.8 | 15.2 | 8.3 | 13.1 | 5.4 | 10 | 13 | 8.2 | 10.9 | 4 | 9.6 | 12.6 | 9 | 5.5 | 10.2 | 10.7 | 7.4 | 8.5 | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 6.5 | 7 | 7.4 | 10.9 | 6.2 | 13.5 | 9.8 | 8.9 | 13 | 10.2 | 6.5 | 11.5 | 10.1 | 13.2 | 9.5 | 7.2 | 9.1 | 8.5 | 13.6 | 13.3 | 9.5 | 9.7 | 10.3 | 4.9 | 7.7 | 9.2 | 10 | 4.8
|  |  | 13.5 | 5.8 | 8.5 | 8.9 | 12.5 | 15.2 | 8.2 | 13.7 | 5 | 9.9 | 12.4 | 8 | 10.8 | 3.5 | 9.3 | 12.5 | 9.1 | 5.7 | 10.3 | 10.3 | 7.3 | 8.6 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 6.1 | 6.9 | 7.1 | 11.3 | 6.4 | 13.3 | 9.6 | 8.9 | 12.7 | 9.2 | 6.3 | 12 | 9.9 | 13.1 | 9.1 | 7.1 | 8.9 | 7.7 | 13.4 | 13.3 | 9.2 | 8.6 | 10 | 4.8 | 7.1 | 9.5 | 9.7 | 4.6
|  |  | 13.3 | 5.6 | 8.4 | 9 | 12.2 | 15.1 | 8.1 | 14.2 | 4.6 | 9.7 | 11.7 | 7.8 | 10.6 | 3.1 | 9 | 12.3 | 9.1 | 5.8 | 10.3 | 10 | 7.3 | 8.6 | 9.1 | 9 | 9.1 | 5.6 | 6.8 | 6.9 | 11.8 | 6.5 | 13.1 | 9.3 | 9 | 12.3 | 8.2 | 5.8 | 12.5 | 9.8 | 13 | 8.8 | 6.9 | 8.8 | 7 | 13.2 | 13.4 | 8.9 | 7.5 | 9.6 | 4.6 | 6.5 | 9.7 | 9.5 | 4.4
|  |  | 13.1 | 5.4 | 8.4 | 9.1 | 11.9 | 15.1 | 8 | 14.8 | 4.2 | 9.6 | 11.1 | 7.6 | 10.5 | 2.6 | 8.7 | 12.2 | 9.2 | 6 | 10.4 | 9.6 | 7.2 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 5.2 | 6.7 | 6.6 | 12.2 | 6.7 | 12.9 | 9.1 | 9 | 12 | 7.2 | 5.5 | 13 | 9.6 | 12.9 | 8.4 | 6.8 | 8.6 | 6.2 | 13 | 13.4 | 8.6 | 6.4 | 9.3 | 4.5 | 5.9 | 10 | 9.2 | 4.2
|  |  | 13.2 | 5.8 | 8.4 | 9.1 | 12.2 | 15.3 | 8 | 14.8 | 4.9 | 9.7 | 11 | 7.9 | 10.5 | 3 | 8.9 | 12 | 9.4 | 6.3 | 10.5 | 9.5 | 7.2 | 8.9 | 9 | 8.8 | 8.8 | 5.6 | 7.6 | 6.7 | 12.1 | 7 | 12.8 | 9.2 | 9.1 | 12.1 | 8 | 5.3 | 13.1 | 10.5 | 13 | 8.8 | 7.2 | 8.9 | 6.8 | 12.9 | 13.9 | 8.5 | 6.8 | 9.7 | 4.7 | 6 | 10.5 | 9.3 | 4.8
|  |  | 13.3 | 6.2 | 8.5 | 9 | 12.6 | 15.4 | 8.1 | 14.9 | 5.7 | 9.9 | 10.8 | 8.3 | 10.6 | 3.4 | 9.1 | 11.7 | 9.5 | 6.6 | 10.7 | 9.5 | 7.3 | 9.2 | 9.4 | 9 | 8.9 | 6 | 8.6 | 6.7 | 11.9 | 7.2 | 12.6 | 9.3 | 9.3 | 12.1 | 8.8 | 5.1 | 13.2 | 11.5 | 13.2 | 9.2 | 7.6 | 9.1 | 7.5 | 12.9 | 14.5 | 8.4 | 7.1 | 10.2 | 4.8 | 6.1 | 11.1 | 9.5 | 5.3
|  |  | 13.4 | 6.6 | 8.5 | 9 | 12.9 | 15.6 | 8.1 | 14.9 | 6.4 | 10 | 10.7 | 8.6 | 10.6 | 3.8 | 9.3 | 11.5 | 9.7 | 6.9 | 10.8 | 9.4 | 7.3 | 9.4 | 9.7 | 9.2 | 8.9 | 6.4 | 9.5 | 6.8 | 11.8 | 7.5 | 12.5 | 9.4 | 9.4 | 12.2 | 9.6 | 4.9 | 13.3 | 12.4 | 13.3 | 9.6 | 8 | 9.4 | 8.1 | 12.8 | 15 | 8.3 | 7.5 | 10.6 | 5 | 6.2 | 11.6 | 9.6 | 5.9
|  |  | 13.9 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 13.8 | 15.5 | 8.9 | 16.2 | 8.6 | 11.3 | 12.4 | 11.2 | 10.9 | 5.9 | 10.9 | 12.5 | 10.3 | 7.9 | 11.2 | 10.3 | 8.9 | 10.9 | 11.3 | 10.6 | 10.4 | 8.9 | 10.4 | 8.5 | 12.1 | 8.7 | 12.7 | 10.9 | 10.7 | 12.6 | 11.1 | 8 | 15.2 | 14.7 | 15.4 | 11.9 | 11.1 | 10.8 | 10.4 | 14.4 | 16.5 | 10.8 | 9.4 | 10.9 | 5.5 | 9 | 13.1 | 10.7 | 7.2
|  |  | 14.5 | 11.7 | 10.3 | 10.3 | 14.6 | 15.4 | 9.8 | 17.4 | 10.8 | 12.7 | 14 | 13.9 | 11.1 | 7.9 | 12.5 | 13.5 | 11 | 9 | 11.7 | 11.1 | 10.4 | 12.3 | 13 | 12.1 | 11.8 | 11.3 | 11.4 | 10.2 | 12.5 | 9.9 | 12.9 | 12.3 | 12.1 | 12.9 | 12.7 | 11.2 | 17 | 17.1 | 17.4 | 14.1 | 14.2 | 12.3 | 12.8 | 16.1 | 18.1 | 13.4 | 11.2 | 11.3 | 5.9 | 11.8 | 14.7 | 11.7 | 8.4
|  |  | 15 | 14.3 | 11.2 | 11 | 15.5 | 15.3 | 10.6 | 18.7 | 13 | 14 | 15.7 | 16.5 | 11.4 | 10 | 14.1 | 14.5 | 11.6 | 10 | 12.1 | 12 | 12 | 13.8 | 14.6 | 13.5 | 13.3 | 13.8 | 12.3 | 11.9 | 12.8 | 11.1 | 13.1 | 13.8 | 13.4 | 13.3 | 14.2 | 14.3 | 18.9 | 19.4 | 19.5 | 16.4 | 17.3 | 13.7 | 15.1 | 17.7 | 19.6 | 15.9 | 13.1 | 11.6 | 6.4 | 14.6 | 16.2 | 12.8 | 9.7
|  |  | 15.4 | 14.8 | 11.7 | 11.3 | 15.7 | 15.4 | 11.1 | 18.6 | 14 | 14.6 | 16.5 | 17.3 | 12 | 10.6 | 14.5 | 14.7 | 12.9 | 10.2 | 11.7 | 12.4 | 13.8 | 15.1 | 15.3 | 14.4 | 13.8 | 14.5 | 11.7 | 13.6 | 13.6 | 13.2 | 13.1 | 14.4 | 14 | 13.9 | 14.6 | 15.6 | 19.9 | 20.8 | 20.8 | 18.1 | 18.3 | 14.2 | 16 | 18.6 | 20.3 | 17.1 | 13.8 | 10.9 | 6.8 | 16.2 | 17 | 13.3 | 10.1
|  |  | 15.9 | 15.2 | 12.1 | 11.7 | 15.9 | 15.5 | 11.6 | 18.4 | 15 | 15.2 | 17.2 | 18.1 | 12.5 | 11.2 | 14.9 | 15 | 14.1 | 10.3 | 11.3 | 12.8 | 15.5 | 16.3 | 15.9 | 15.2 | 14.2 | 15.1 | 11.1 | 15.4 | 14.5 | 15.3 | 13 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 15 | 16.9 | 20.9 | 22.1 | 22.1 | 19.9 | 19.2 | 14.6 | 17 | 19.4 | 20.9 | 18.2 | 14.5 | 10.2 | 7.1 | 17.8 | 17.8 | 13.7 | 10.6
|  |  | 16.3 | 15.7 | 12.6 | 12 | 16.1 | 15.6 | 12.1 | 18.3 | 16 | 15.8 | 18 | 18.9 | 13.1 | 11.8 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 10.5 | 10.9 | 13.2 | 17.3 | 17.6 | 16.6 | 16.1 | 14.7 | 15.8 | 10.5 | 17.1 | 15.3 | 17.4 | 13 | 15.5 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 18.2 | 21.9 | 23.5 | 23.4 | 21.6 | 20.2 | 15.1 | 17.9 | 20.3 | 21.6 | 19.4 | 15.2 | 9.5 | 7.5 | 19.4 | 18.6 | 14.2 | 11
|  |  | 16.4 | 15.1 | 12.7 | 11.9 | 15.3 | 15.9 | 11.4 | 17.5 | 16 | 15.5 | 18 | 18.7 | 13.4 | 11.9 | 15.6 | 14.9 | 15.1 | 10.4 | 11.8 | 13.3 | 17 | 17.5 | 16.3 | 15.9 | 15 | 16 | 10.6 | 17.3 | 15 | 17.2 | 12.6 | 15.2 | 14.7 | 15 | 15.2 | 17.9 | 21.7 | 23.2 | 23.4 | 21.7 | 20 | 15.2 | 17.5 | 18.5 | 21.3 | 19.6 | 15.3 | 9.4 | 7.5 | 19.3 | 18.5 | 13.9 | 11.2
|  |  | 16.4 | 14.6 | 12.7 | 11.9 | 14.4 | 16.3 | 10.8 | 16.8 | 16 | 15.3 | 18 | 18.5 | 13.7 | 11.9 | 15.8 | 14.7 | 14.9 | 10.2 | 12.8 | 13.5 | 16.6 | 17.5 | 16.1 | 15.6 | 15.3 | 16.1 | 10.7 | 17.6 | 14.8 | 16.9 | 12.2 | 14.9 | 14.3 | 15 | 15.1 | 17.7 | 21.5 | 23 | 23.5 | 21.7 | 19.9 | 15.3 | 17.2 | 16.6 | 21 | 19.8 | 15.3 | 9.3 | 7.4 | 19.3 | 18.3 | 13.6 | 11.3
|  |  | 16.5 | 14 | 12.8 | 11.8 | 13.6 | 16.6 | 10.1 | 16 | 16 | 15 | 18 | 18.3 | 14 | 12 | 16.1 | 14.4 | 14.6 | 10.1 | 13.7 | 13.6 | 16.3 | 17.4 | 15.8 | 15.4 | 15.6 | 16.3 | 10.8 | 17.8 | 14.5 | 16.7 | 11.8 | 14.6 | 13.8 | 14.9 | 14.9 | 17.4 | 21.3 | 22.7 | 23.5 | 21.8 | 19.7 | 15.4 | 16.8 | 14.8 | 20.7 | 20 | 15.4 | 9.2 | 7.4 | 19.2 | 18.2 | 13.3 | 11.5
|  |  | 16 | 13.5 | 12.2 | 11.6 | 13.4 | 15.9 | 10.2 | 15.4 | 14.2 | 14.5 | 16.5 | 16.4 | 13.6 | 11 | 15 | 13.2 | 12.8 | 9.5 | 13.5 | 11.8 | 15.4 | 16.6 | 15.2 | 14.3 | 14.7 | 15.1 | 10.2 | 16.8 | 13.6 | 15.7 | 11.3 | 14 | 12.7 | 14.9 | 13.4 | 15.5 | 20 | 21.1 | 21.8 | 20.3 | 18.1 | 14.5 | 15.8 | 14.1 | 18.7 | 18.5 | 13.7 | 9 | 6.7 | 17.8 | 17 | 12.7 | 11.2
|  |  | 15.4 | 13 | 11.6 | 11.4 | 13.2 | 15.3 | 10.2 | 14.8 | 12.4 | 14.1 | 15 | 14.5 | 13.1 | 10 | 13.9 | 12.1 | 11 | 8.8 | 13.3 | 10 | 14.4 | 15.8 | 14.7 | 13.3 | 13.8 | 14 | 9.6 | 15.8 | 12.6 | 14.8 | 10.7 | 13.3 | 11.5 | 14.8 | 11.8 | 13.6 | 18.8 | 19.6 | 20.1 | 18.7 | 16.5 | 13.6 | 14.7 | 13.4 | 16.7 | 16.9 | 12.1 | 8.7 | 6.1 | 16.4 | 15.8 | 12.1 | 10.8
|  |  | 14.9 | 12.5 | 11 | 11.2 | 13 | 14.6 | 10.3 | 14.2 | 10.6 | 13.6 | 13.5 | 12.6 | 12.7 | 9 | 12.8 | 10.9 | 9.2 | 8.2 | 13.1 | 8.2 | 13.5 | 15 | 14.1 | 12.2 | 12.9 | 12.8 | 9 | 14.8 | 11.7 | 13.8 | 10.2 | 12.7 | 10.4 | 14.8 | 10.3 | 11.7 | 17.5 | 18 | 18.4 | 17.2 | 14.9 | 12.7 | 13.7 | 12.7 | 14.7 | 15.4 | 10.4 | 8.5 | 5.4 | 15 | 14.6 | 11.5 | 10.5
|  |  | 14.9 | 12.1 | 11.2 | 11.2 | 12.9 | 14.3 | 10.6 | 14.1 | 10.2 | 13.6 | 13.6 | 11.7 | 12.5 | 7.3 | 11.3 | 10.7 | 8.6 | 7.4 | 12.4 | 7.5 | 12.9 | 14.2 | 13.5 | 11.3 | 11.9 | 12.6 | 7.9 | 14.8 | 11.2 | 13.5 | 9.9 | 11.8 | 9.8 | 14.4 | 9.9 | 10.4 | 16.6 | 17 | 17.3 | 15.9 | 13.9 | 11.8 | 12.7 | 12.7 | 14.6 | 14.2 | 10.2 | 7.3 | 4.7 | 14 | 14.1 | 11 | 10.6
|  |  | 15 | 11.7 | 11.3 | 11.3 | 12.7 | 14.1 | 10.9 | 14 | 9.8 | 13.6 | 13.8 | 10.9 | 12.4 | 5.5 | 9.9 | 10.4 | 8.1 | 6.6 | 11.8 | 6.7 | 12.3 | 13.5 | 12.8 | 10.3 | 10.8 | 12.3 | 6.8 | 14.7 | 10.8 | 13.2 | 9.6 | 11 | 9.1 | 14.1 | 9.5 | 9 | 15.7 | 16 | 16.3 | 14.5 | 12.9 | 10.9 | 11.7 | 12.8 | 14.4 | 13 | 10 | 6.1 | 4 | 13 | 13.5 | 10.4 | 10.7
|  |  | 15 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 12.6 | 13.8 | 11.2 | 13.9 | 9.4 | 13.6 | 13.9 | 10 | 12.2 | 3.8 | 8.4 | 10.2 | 7.5 | 5.8 | 11.1 | 6 | 11.7 | 12.7 | 12.2 | 9.4 | 9.8 | 12.1 | 5.7 | 14.7 | 10.3 | 12.9 | 9.3 | 10.1 | 8.5 | 13.7 | 9.1 | 7.7 | 14.8 | 15 | 15.2 | 13.2 | 11.9 | 10 | 10.7 | 12.8 | 14.3 | 11.8 | 9.8 | 4.9 | 3.3 | 12 | 13 | 9.9 | 10.8
|  |  | 14.7 | 11.1 | 11.7 | 11.6 | 12.4 | 14.1 | 11.3 | 13.8 | 8.8 | 13.2 | 13.8 | 9.1 | 12.4 | 3.1 | 8.9 | 9.8 | 6.8 | 5.5 | 10.7 | 5.9 | 11.8 | 13.1 | 12 | 8.9 | 9 | 11.5 | 4.6 | 14.3 | 9.5 | 12.8 | 9.2 | 9.3 | 8.7 | 13.6 | 8.8 | 7.3 | 14.5 | 14.3 | 15.1 | 12.6 | 11.9 | 9.8 | 10.2 | 12.7 | 13.8 | 11.2 | 9.8 | 5.4 | 2.8 | 11.5 | 12.7 | 9.6 | 10.9
|  |  | 14.3 | 10.9 | 11.9 | 11.8 | 12.3 | 14.5 | 11.4 | 13.8 | 8.3 | 12.9 | 13.8 | 8.1 | 12.6 | 2.5 | 9.3 | 9.4 | 6.2 | 5.2 | 10.3 | 5.8 | 11.8 | 13.5 | 11.8 | 8.3 | 8.1 | 10.8 | 3.6 | 14 | 8.6 | 12.7 | 9 | 8.5 | 8.9 | 13.5 | 8.5 | 6.8 | 14.2 | 13.6 | 15.1 | 12 | 11.8 | 9.5 | 9.8 | 12.5 | 13.4 | 10.6 | 9.8 | 5.9 | 2.2 | 10.9 | 12.3 | 9.2 | 10.9
|  |  | 14 | 10.7 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 14.8 | 11.5 | 13.7 | 7.7 | 12.5 | 13.7 | 7.2 | 12.8 | 1.8 | 9.8 | 9 | 5.5 | 4.9 | 9.9 | 5.7 | 11.9 | 13.9 | 11.6 | 7.8 | 7.3 | 10.2 | 2.5 | 13.6 | 7.8 | 12.6 | 8.9 | 7.7 | 9.1 | 13.4 | 8.2 | 6.4 | 13.9 | 12.9 | 15 | 11.4 | 11.8 | 9.3 | 9.3 | 12.4 | 12.9 | 10 | 9.8 | 6.4 | 1.7 | 10.4 | 12 | 8.9 | 11
|  |  | 14.1 | 10.7 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 14.6 | 11.6 | 13.4 | 7.2 | 12.1 | 13.5 | 6.3 | 12.6 | 1.5 | 8.7 | 9 | 5.6 | 4.6 | 9.7 | 6.1 | 11.6 | 13.6 | 11.6 | 7.3 | 7 | 9.9 | 2 | 12.9 | 7.4 | 12.3 | 8.7 | 7.6 | 9.1 | 12.9 | 7.7 | 6 | 13.5 | 12.5 | 14.8 | 11.1 | 11.7 | 9.1 | 9.3 | 12 | 12.8 | 9.8 | 9.5 | 6.2 | 1.2 | 9.9 | 11.6 | 8.7 | 11
|  |  | 14.3 | 10.8 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 14.3 | 11.6 | 13.1 | 6.8 | 11.8 | 13.2 | 5.5 | 12.5 | 1.1 | 7.7 | 9 | 5.8 | 4.3 | 9.5 | 6.4 | 11.2 | 13.2 | 11.5 | 6.9 | 6.6 | 9.5 | 1.4 | 12.3 | 7.1 | 12 | 8.4 | 7.5 | 9.1 | 12.4 | 7.1 | 5.5 | 13.1 | 12.2 | 14.7 | 10.8 | 11.5 | 9 | 9.4 | 11.6 | 12.6 | 9.6 | 9.3 | 6.1 | 0.6 | 9.5 | 11.1 | 8.5 | 10.9
|  |  | 14.4 | 10.8 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 14.1 | 11.7 | 12.8 | 6.3 | 11.4 | 13 | 4.6 | 12.3 | 0.8 | 6.6 | 9 | 5.9 | 4 | 9.3 | 6.8 | 10.9 | 12.9 | 11.5 | 6.4 | 6.3 | 9.2 | 0.9 | 11.6 | 6.7 | 11.7 | 8.2 | 7.4 | 9.1 | 11.9 | 6.6 | 5.1 | 12.7 | 11.8 | 14.5 | 10.5 | 11.4 | 8.8 | 9.4 | 11.2 | 12.5 | 9.4 | 9 | 5.9 | 0.1 | 9 | 10.7 | 8.3 | 10.9
|  |  | 14.1 | 10.8 | 12.8 | 12.5 | 12.3 | 14.3 | 11.7 | 12.7 | 6.6 | 11.5 | 13 | 5.3 | 12.2 | 0.5 | 7.1 | 9.2 | 6.9 | 4.1 | 9.4 | 7.3 | 10.8 | 13 | 11.6 | 6.2 | 6.4 | 9.5 | 1.5 | 11.8 | 6.8 | 11.5 | 8.1 | 8.1 | 9.3 | 12.2 | 7.1 | 5 | 12.3 | 12.1 | 14.5 | 10.5 | 11.6 | 9 | 9.6 | 11.2 | 12.2 | 9.5 | 9.2 | 5.9 | 0.3 | 9.1 | 10.8 | 8.6 | 11.1
|  |  | 13.9 | 10.7 | 12.9 | 12.6 | 12.3 | 14.4 | 11.7 | 12.7 | 7 | 11.5 | 12.9 | 6.1 | 12 | 0.3 | 7.5 | 9.3 | 7.8 | 4.1 | 9.5 | 7.8 | 10.6 | 13.1 | 11.6 | 6 | 6.5 | 9.8 | 2.2 | 12.1 | 6.9 | 11.2 | 8.1 | 8.7 | 9.4 | 12.4 | 7.7 | 4.9 | 11.9 | 12.4 | 14.5 | 10.6 | 11.7 | 9.3 | 9.7 | 11.2 | 11.9 | 9.5 | 9.5 | 5.9 | 0.6 | 9.3 | 10.9 | 8.8 | 11.2
|  |  | 13.6 | 10.7 | 13.1 | 12.6 | 12.2 | 14.6 | 11.7 | 12.6 | 7.3 | 11.6 | 12.9 | 6.8 | 11.9 | 0 | 8 | 9.5 | 8.8 | 4.2 | 9.6 | 8.3 | 10.5 | 13.2 | 11.7 | 5.8 | 6.6 | 10.1 | 2.8 | 12.3 | 7 | 11 | 8 | 9.4 | 9.6 | 12.7 | 8.2 | 4.8 | 11.5 | 12.7 | 14.5 | 10.6 | 11.9 | 9.5 | 9.9 | 11.2 | 11.6 | 9.6 | 9.7 | 5.9 | 0.8 | 9.4 | 11 | 9.1 | 11.4
|  |  | 13.7 | 10.8 | 13.9 | 13 | 12.3 | 15.2 | 12.7 | 12.7 | 10.3 | 12.2 | 13.4 | 8.4 | 12.9 | 3.4 | 10.4 | 11.2 | 10.9 | 5.9 | 10.8 | 10.4 | 12.4 | 14.8 | 12.2 | 8.5 | 9.1 | 11.2 | 5.2 | 14.1 | 8.1 | 13.6 | 8.9 | 11.1 | 10.8 | 14.2 | 9.9 | 8.6 | 14.1 | 15.5 | 17.2 | 13.7 | 14 | 10.6 | 10.4 | 11.4 | 12.1 | 11.8 | 10.7 | 7.8 | 3.7 | 10.2 | 13.1 | 10.3 | 12.2
|  |  | 13.9 | 10.8 | 14.7 | 13.3 | 12.5 | 15.8 | 13.8 | 12.9 | 13.4 | 12.9 | 13.8 | 10 | 13.9 | 6.8 | 12.7 | 12.8 | 13.1 | 7.7 | 12 | 12.6 | 14.4 | 16.4 | 12.6 | 11.2 | 11.5 | 12.2 | 7.7 | 16 | 9.3 | 16.2 | 9.9 | 12.7 | 12 | 15.6 | 11.7 | 12.3 | 16.6 | 18.2 | 19.9 | 16.7 | 16.1 | 11.8 | 11 | 11.7 | 12.7 | 14 | 11.7 | 9.7 | 6.7 | 10.9 | 15.3 | 11.5 | 12.9
|  |  | 14 | 10.9 | 15.5 | 13.7 | 12.6 | 16.4 | 14.8 | 13 | 16.4 | 13.5 | 14.3 | 11.6 | 14.9 | 10.2 | 15.1 | 14.5 | 15.2 | 9.4 | 13.2 | 14.7 | 16.3 | 18 | 13.1 | 13.9 | 14 | 13.3 | 10.1 | 17.8 | 10.4 | 18.8 | 10.8 | 14.4 | 13.2 | 17.1 | 13.4 | 16.1 | 19.2 | 21 | 22.6 | 19.8 | 18.2 | 12.9 | 11.5 | 11.9 | 13.2 | 16.2 | 12.7 | 11.6 | 9.6 | 11.7 | 17.4 | 12.7 | 13.7
|  |  | 14.9 | 11.2 | 15.3 | 13.7 | 13.3 | 16.3 | 15 | 13 | 17.5 | 14.4 | 15.2 | 12.6 | 16.8 | 11.2 | 15.7 | 15.2 | 15.4 | 9.8 | 13.6 | 15.1 | 16.6 | 18.5 | 15.2 | 14.6 | 15 | 13 | 11 | 18.8 | 11.1 | 20.3 | 11.3 | 14.7 | 13.8 | 18 | 13.9 | 16.1 | 20.1 | 22 | 23.7 | 20.6 | 19.2 | 13.8 | 11.8 | 12.7 | 13.5 | 17.3 | 13.8 | 12.3 | 9.8 | 11.9 | 18.1 | 13.5 | 14.8
|  |  | 15.7 | 11.5 | 15.1 | 13.6 | 13.9 | 16.1 | 15.3 | 13.1 | 18.7 | 15.2 | 16.2 | 13.5 | 18.8 | 12.1 | 16.4 | 15.9 | 15.5 | 10.2 | 14.1 | 15.4 | 17 | 19 | 17.3 | 15.4 | 16.1 | 12.7 | 11.9 | 19.9 | 11.8 | 21.9 | 11.9 | 15 | 14.4 | 19 | 14.5 | 16.2 | 21.1 | 23.1 | 24.7 | 21.4 | 20.2 | 14.8 | 12.2 | 13.5 | 13.7 | 18.5 | 14.8 | 12.9 | 10 | 12.2 | 18.9 | 14.4 | 15.8
|  |  | 16.6 | 11.8 | 14.9 | 13.6 | 14.6 | 16 | 15.5 | 13.1 | 19.8 | 16.1 | 17.1 | 14.5 | 20.7 | 13.1 | 17 | 16.6 | 15.7 | 10.6 | 14.5 | 15.8 | 17.3 | 19.5 | 19.4 | 16.1 | 17.1 | 12.4 | 12.8 | 20.9 | 12.5 | 23.4 | 12.4 | 15.3 | 15 | 19.9 | 15 | 16.2 | 22 | 24.1 | 25.8 | 22.2 | 21.2 | 15.7 | 12.5 | 14.3 | 14 | 19.6 | 15.9 | 13.6 | 10.2 | 12.4 | 19.6 | 15.2 | 16.9
|  |  | 16.2 | 12.7 | 14.3 | 13.4 | 14.2 | 15.8 | 15.1 | 12.9 | 19.6 | 16.1 | 16.9 | 14.6 | 20.5 | 12.9 | 16.7 | 16.1 | 15.3 | 10.4 | 14.5 | 15.5 | 16.9 | 19.3 | 18.9 | 16 | 17 | 12.3 | 12.7 | 20.5 | 12.5 | 22.5 | 12.3 | 15.3 | 14.3 | 20.2 | 15.3 | 15.7 | 21.9 | 23.9 | 25.8 | 22.1 | 20.8 | 15 | 13 | 14.1 | 14 | 19.8 | 15 | 13.2 | 10.2 | 11.9 | 19.2 | 15.2 | 16.8
|  |  | 15.8 | 13.6 | 13.7 | 13.1 | 13.8 | 15.5 | 14.8 | 12.8 | 19.5 | 16 | 16.7 | 14.7 | 20.4 | 12.6 | 16.5 | 15.6 | 14.9 | 10.2 | 14.4 | 15.3 | 16.4 | 19.2 | 18.5 | 15.9 | 16.8 | 12.1 | 12.7 | 20 | 12.6 | 21.7 | 12.1 | 15.4 | 13.7 | 20.4 | 15.7 | 15.3 | 21.7 | 23.8 | 25.7 | 22.1 | 20.4 | 14.3 | 13.4 | 14 | 14.1 | 20 | 14.1 | 12.9 | 10.3 | 11.4 | 18.8 | 15.3 | 16.7
|  |  | 15.4 | 14.5 | 13.1 | 12.9 | 13.4 | 15.3 | 14.4 | 12.6 | 19.3 | 16 | 16.5 | 14.8 | 20.2 | 12.4 | 16.2 | 15.1 | 14.5 | 10 | 14.4 | 15 | 16 | 19 | 18 | 15.8 | 16.7 | 12 | 12.6 | 19.6 | 12.6 | 20.8 | 12 | 15.4 | 13 | 20.7 | 16 | 14.8 | 21.6 | 23.6 | 25.7 | 22 | 20 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 20.2 | 13.2 | 12.5 | 10.3 | 10.9 | 18.4 | 15.3 | 16.6
|  |  | 14.5 | 14.4 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 14.6 | 14.2 | 12.4 | 17.5 | 15.1 | 15.7 | 13.4 | 18.5 | 11.3 | 14.4 | 13.8 | 13.6 | 9.1 | 13.7 | 12.7 | 16 | 18.4 | 17.4 | 14.8 | 15.3 | 12.2 | 10.6 | 18.1 | 11.9 | 19 | 10.6 | 14.4 | 12.7 | 19.3 | 14.5 | 13.6 | 20.2 | 21.8 | 23.5 | 20.8 | 18.4 | 12.8 | 13.9 | 13.4 | 13.3 | 19.2 | 12.9 | 11.1 | 9.3 | 10.4 | 17.4 | 13.9 | 16
|  |  | 13.5 | 14.3 | 13.8 | 13.8 | 12.7 | 14 | 14.1 | 12.2 | 15.8 | 14.2 | 15 | 11.9 | 16.8 | 10.3 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 8.2 | 12.9 | 10.5 | 15.9 | 17.9 | 16.9 | 13.7 | 13.9 | 12.4 | 8.7 | 16.6 | 11.3 | 17.2 | 9.1 | 13.5 | 12.5 | 17.9 | 13 | 12.5 | 18.7 | 20.1 | 21.2 | 19.6 | 16.9 | 12.1 | 13.9 | 13.1 | 12.6 | 18.1 | 12.5 | 9.6 | 8.2 | 10 | 16.4 | 12.6 | 15.5
|  |  | 12.6 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 12.4 | 13.3 | 13.9 | 12 | 14 | 13.3 | 14.2 | 10.5 | 15.1 | 9.2 | 10.7 | 11.2 | 11.8 | 7.3 | 12.2 | 8.2 | 15.9 | 17.3 | 16.3 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 6.7 | 15.1 | 10.6 | 15.4 | 7.7 | 12.5 | 12.2 | 16.5 | 11.5 | 11.3 | 17.3 | 18.3 | 19 | 18.4 | 15.3 | 11.3 | 13.9 | 12.7 | 11.8 | 17.1 | 12.2 | 8.2 | 7.2 | 9.5 | 15.4 | 11.2 | 14.9
|  |  | 12.4 | 14 | 14.3 | 14.2 | 12 | 12.9 | 14.1 | 12 | 12.7 | 12.2 | 13.3 | 9.8 | 14.2 | 8.3 | 9.7 | 10.5 | 10.2 | 6.8 | 11.2 | 7.6 | 15.7 | 17.1 | 15.3 | 12 | 11.1 | 12.6 | 6.1 | 15.2 | 9.7 | 15.8 | 7.3 | 12 | 11.4 | 15.8 | 10.5 | 11.3 | 16.5 | 17.3 | 18.5 | 17.2 | 14.9 | 10.7 | 14.5 | 12.2 | 11.4 | 16.2 | 12.5 | 8.4 | 6.4 | 9.1 | 15.1 | 10.9 | 15.3
|  |  | 12.1 | 13.8 | 14.5 | 14.2 | 11.6 | 12.6 | 14.4 | 11.9 | 11.3 | 11.2 | 12.4 | 9.2 | 13.2 | 7.5 | 8.8 | 9.9 | 8.5 | 6.3 | 10.3 | 7.1 | 15.5 | 17 | 14.4 | 11.2 | 9.7 | 12.6 | 5.4 | 15.3 | 8.8 | 16.2 | 6.8 | 11.5 | 10.6 | 15.2 | 9.6 | 11.2 | 15.8 | 16.3 | 18.1 | 16 | 14.4 | 10.2 | 15 | 11.6 | 11.1 | 15.4 | 12.8 | 8.5 | 5.5 | 8.6 | 14.7 | 10.5 | 15.6
|  |  | 11.9 | 13.6 | 14.6 | 14.2 | 11.2 | 12.2 | 14.6 | 11.9 | 10 | 10.1 | 11.5 | 8.5 | 12.3 | 6.6 | 7.8 | 9.2 | 6.9 | 5.8 | 9.3 | 6.5 | 15.3 | 16.8 | 13.4 | 10.5 | 8.3 | 12.6 | 4.8 | 15.4 | 7.9 | 16.6 | 6.4 | 11 | 9.8 | 14.5 | 8.6 | 11.2 | 15 | 15.3 | 17.6 | 14.8 | 14 | 9.6 | 15.6 | 11.1 | 10.7 | 14.5 | 13.1 | 8.7 | 4.7 | 8.2 | 14.4 | 10.2 | 16
|  |  | 12.1 | 13.4 | 14.3 | 13.9 | 11.2 | 12.2 | 14.4 | 12 | 11 | 9.7 | 11.2 | 7.9 | 12.2 | 5.1 | 8 | 9.7 | 6.6 | 5.4 | 8.8 | 6.3 | 15.4 | 16.8 | 13 | 9.9 | 8.2 | 12.9 | 4.9 | 15.6 | 7.5 | 16.3 | 6.5 | 10.5 | 9.5 | 13.9 | 7.9 | 10.2 | 14.8 | 15.4 | 17.1 | 14.6 | 13.5 | 9.6 | 15.8 | 10.9 | 10.7 | 13.7 | 13.4 | 7.7 | 3.9 | 7.3 | 14 | 9.8 | 15.9
|  |  | 12.3 | 13.2 | 13.9 | 13.7 | 11.2 | 12.1 | 14.3 | 12.1 | 12 | 9.3 | 11 | 7.3 | 12 | 3.7 | 8.1 | 10.3 | 6.3 | 5 | 8.2 | 6.2 | 15.6 | 16.7 | 12.6 | 9.3 | 8 | 13.2 | 5 | 15.7 | 7.1 | 16 | 6.6 | 9.9 | 9.2 | 13.2 | 7.1 | 9.3 | 14.7 | 15.4 | 16.5 | 14.3 | 13.1 | 9.7 | 15.9 | 10.8 | 10.7 | 13 | 13.8 | 6.6 | 3 | 6.5 | 13.5 | 9.3 | 15.9
|  |  | 12.5 | 13 | 13.6 | 13.4 | 11.2 | 12.1 | 14.1 | 12.2 | 13 | 8.9 | 10.7 | 6.7 | 11.9 | 2.2 | 8.3 | 10.8 | 6 | 4.6 | 7.7 | 6 | 15.7 | 16.7 | 12.2 | 8.7 | 7.9 | 13.5 | 5.1 | 15.9 | 6.7 | 15.7 | 6.7 | 9.4 | 8.9 | 12.6 | 6.4 | 8.3 | 14.5 | 15.5 | 16 | 14.1 | 12.6 | 9.7 | 16.1 | 10.6 | 10.7 | 12.2 | 14.1 | 5.6 | 2.2 | 5.6 | 13.1 | 8.9 | 15.8
|  |  | 12.8 | 12.5 | 13.4 | 13.3 | 11.2 | 12.1 | 13.4 | 12.2 | 12.9 | 8.7 | 10.3 | 6.2 | 12.1 | 1.5 | 8 | 10.8 | 5.5 | 4.3 | 7.4 | 6.3 | 15.4 | 16.4 | 12 | 8.2 | 7.5 | 12.7 | 4.5 | 15.5 | 6.7 | 15.6 | 6.9 | 9.2 | 8.6 | 12.2 | 6.9 | 7.2 | 14 | 15 | 15.7 | 14 | 12.4 | 9.2 | 14.9 | 10.4 | 10.4 | 12.3 | 14.2 | 5.4 | 1.9 | 5 | 13.1 | 8.5 | 15.5
|  |  | 13.1 | 12.1 | 13.1 | 13.3 | 11.1 | 12.2 | 12.8 | 12.1 | 12.7 | 8.5 | 9.8 | 5.6 | 12.2 | 0.8 | 7.8 | 10.7 | 5.1 | 3.9 | 7 | 6.6 | 15.2 | 16.2 | 11.7 | 7.8 | 7.1 | 12 | 3.8 | 15.1 | 6.7 | 15.6 | 7.1 | 9 | 8.2 | 11.7 | 7.5 | 6.2 | 13.4 | 14.4 | 15.3 | 13.8 | 12.1 | 8.7 | 13.6 | 10.2 | 10.1 | 12.3 | 14.2 | 5.2 | 1.7 | 4.4 | 13.2 | 8.2 | 15.2
|  |  | 13.4 | 11.6 | 12.9 | 13.2 | 11.1 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.6 | 8.3 | 9.4 | 5.1 | 12.4 | 0.1 | 7.5 | 10.7 | 4.6 | 3.6 | 6.7 | 6.9 | 14.9 | 15.9 | 11.5 | 7.3 | 6.7 | 11.2 | 3.2 | 14.7 | 6.7 | 15.5 | 7.3 | 8.8 | 7.9 | 11.3 | 8 | 5.1 | 12.9 | 13.9 | 15 | 13.7 | 11.9 | 8.2 | 12.4 | 10 | 9.8 | 12.4 | 14.3 | 5 | 1.4 | 3.8 | 13.2 | 7.8 | 14.9
|  |  | 13.5 | 11.7 | 12.7 | 13.1 | 11.2 | 12.6 | 12.2 | 11.6 | 12.2 | 8.9 | 10.6 | 5.1 | 12.2 | 0.2 | 7.9 | 11.1 | 5 | 4.3 | 6.9 | 7.6 | 14.9 | 15.9 | 10.9 | 8 | 6.9 | 11.4 | 4.2 | 14.9 | 7.1 | 15.5 | 7.5 | 9.3 | 7.9 | 11.2 | 8.7 | 5.2 | 12.4 | 13.4 | 15 | 13.5 | 11.4 | 8 | 12.4 | 10.1 | 10.4 | 12.5 | 13.6 | 5.7 | 1.8 | 4 | 13.1 | 7.9 | 15.2
|  |  | 13.5 | 11.7 | 12.6 | 13.1 | 11.2 | 12.9 | 12.3 | 11 | 11.9 | 9.6 | 11.9 | 5 | 12 | 0.2 | 8.2 | 11.5 | 5.3 | 5 | 7.1 | 8.4 | 14.8 | 16 | 10.2 | 8.8 | 7 | 11.7 | 5.1 | 15 | 7.4 | 15.4 | 7.6 | 9.8 | 7.9 | 11.2 | 9.3 | 5.2 | 11.8 | 12.8 | 15 | 13.3 | 11 | 7.8 | 12.3 | 10.1 | 11 | 12.5 | 12.9 | 6.4 | 2.2 | 4.3 | 13.1 | 8.1 | 15.5
|  |  | 13.6 | 11.8 | 12.4 | 13 | 11.3 | 13.3 | 12.4 | 10.5 | 11.5 | 10.2 | 13.1 | 5 | 11.8 | 0.3 | 8.6 | 11.9 | 5.7 | 5.7 | 7.3 | 9.1 | 14.8 | 16 | 9.6 | 9.5 | 7.2 | 11.9 | 6.1 | 15.2 | 7.8 | 15.4 | 7.8 | 10.3 | 7.9 | 11.1 | 10 | 5.3 | 11.3 | 12.3 | 15 | 13.1 | 10.5 | 7.6 | 12.3 | 10.2 | 11.6 | 12.6 | 12.2 | 7.1 | 2.6 | 4.5 | 13 | 8.2 | 15.8
|  |  | 14 | 12.1 | 13.2 | 13.5 | 12.3 | 13.6 | 13.3 | 11.9 | 12.6 | 12 | 13.6 | 6.9 | 11.3 | 3.7 | 9.9 | 12.7 | 8.8 | 7.3 | 9.7 | 11.5 | 15.8 | 17 | 10.5 | 11.3 | 9.5 | 12.7 | 8.2 | 15.9 | 8.9 | 16.6 | 8.1 | 11.4 | 9 | 11.3 | 11 | 7.9 | 12 | 12.9 | 17.4 | 13.5 | 13.4 | 9.9 | 13.2 | 11.1 | 12.1 | 13.4 | 12.8 | 9.2 | 6 | 8.8 | 14.2 | 8.7 | 16
|  |  | 14.4 | 12.4 | 14 | 14 | 13.2 | 14 | 14.1 | 13.3 | 13.7 | 13.8 | 14 | 8.7 | 10.8 | 7.2 | 11.3 | 13.5 | 12 | 8.9 | 12.2 | 13.8 | 16.9 | 18 | 11.5 | 13.1 | 11.8 | 13.6 | 10.2 | 16.7 | 9.9 | 17.8 | 8.3 | 12.5 | 10.2 | 11.5 | 12 | 10.5 | 12.8 | 13.5 | 19.9 | 13.9 | 16.2 | 12.2 | 14.2 | 11.9 | 12.5 | 14.3 | 13.5 | 11.2 | 9.4 | 13.1 | 15.4 | 9.1 | 16.2
|  |  | 14.8 | 12.7 | 14.8 | 14.5 | 14.2 | 14.3 | 15 | 14.7 | 14.8 | 15.6 | 14.5 | 10.6 | 10.3 | 10.6 | 12.6 | 14.3 | 15.1 | 10.5 | 14.6 | 16.2 | 17.9 | 19 | 12.4 | 14.9 | 14.1 | 14.4 | 12.3 | 17.4 | 11 | 19 | 8.6 | 13.6 | 11.3 | 11.7 | 13 | 13.1 | 13.5 | 14.1 | 22.3 | 14.3 | 19.1 | 14.5 | 15.1 | 12.8 | 13 | 15.1 | 14.1 | 13.3 | 12.8 | 17.4 | 16.6 | 9.6 | 16.4
|  |  | 15.1 | 12.9 | 15.7 | 14.6 | 15 | 14.2 | 16 | 15.6 | 15.3 | 16.7 | 14.8 | 12.7 | 11.4 | 11.6 | 13.8 | 14.5 | 15.3 | 10.8 | 15.3 | 16.8 | 18.7 | 19.4 | 13.1 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 13.9 | 18.3 | 11.7 | 19.9 | 8.9 | 14.4 | 12.6 | 11.4 | 14 | 14 | 13.7 | 14.6 | 23.6 | 15 | 17 | 15 | 15.8 | 13.6 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 13.4 | 14.1 | 18.9 | 17.6 | 9.6 | 17.1
|  |  | 15.3 | 13 | 16.6 | 14.8 | 15.8 | 14.1 | 16.9 | 16.4 | 15.9 | 17.9 | 15 | 14.9 | 12.5 | 12.5 | 14.9 | 14.7 | 15.4 | 11.1 | 15.9 | 17.5 | 19.5 | 19.7 | 13.9 | 15.6 | 16.2 | 15.1 | 15.6 | 19.1 | 12.5 | 20.8 | 9.1 | 15.3 | 13.9 | 11 | 15.1 | 14.8 | 14 | 15.1 | 24.9 | 15.7 | 14.9 | 15.6 | 16.5 | 14.5 | 14.7 | 13.3 | 15.2 | 13.5 | 15.4 | 20.4 | 18.5 | 9.7 | 17.7
|  |  | 15.6 | 13.2 | 17.5 | 14.9 | 16.6 | 14 | 17.9 | 17.3 | 16.4 | 19 | 15.3 | 17 | 13.6 | 13.5 | 16.1 | 14.9 | 15.6 | 11.4 | 16.6 | 18.1 | 20.3 | 20.1 | 14.6 | 16 | 17.2 | 15.5 | 17.2 | 20 | 13.2 | 21.7 | 9.4 | 16.1 | 15.2 | 10.7 | 16.1 | 15.7 | 14.2 | 15.6 | 26.2 | 16.4 | 12.8 | 16.1 | 17.2 | 15.3 | 15.5 | 12.4 | 15.7 | 13.6 | 16.7 | 21.9 | 19.5 | 9.7 | 18.4
|  |  | 15.4 | 13.1 | 16.7 | 14.4 | 16 | 14.1 | 17.9 | 17.2 | 16 | 18.9 | 15.6 | 17.9 | 13 | 13.5 | 16.4 | 15 | 16 | 11.2 | 17.2 | 17.9 | 19.7 | 20.3 | 14.7 | 16.1 | 17 | 15.3 | 17.3 | 19.4 | 13.4 | 22.1 | 9.5 | 15.9 | 15.2 | 10.4 | 15.7 | 14.9 | 14.1 | 16.1 | 26 | 16.3 | 12 | 16 | 17 | 15.7 | 15.7 | 11.7 | 16 | 13.7 | 15.7 | 21.8 | 17.5 | 9.9 | 18.6
|  |  | 15.2 | 13.1 | 15.8 | 14 | 15.3 | 14.1 | 18 | 17.1 | 15.5 | 18.7 | 16 | 18.9 | 12.4 | 13.5 | 16.7 | 15 | 16.4 | 11.1 | 17.7 | 17.8 | 19.2 | 20.4 | 14.8 | 16.1 | 16.8 | 15 | 17.3 | 18.9 | 13.5 | 22.4 | 9.5 | 15.6 | 15.1 | 10.2 | 15.4 | 14.1 | 14 | 16.5 | 25.8 | 16.1 | 11.3 | 16 | 16.7 | 16.1 | 16 | 11.1 | 16.4 | 13.9 | 14.8 | 21.6 | 15.5 | 10.2 | 18.8
|  |  | 15 | 13 | 15 | 13.5 | 14.7 | 14.2 | 18 | 17 | 15.1 | 18.6 | 16.3 | 19.8 | 11.8 | 13.5 | 17 | 15.1 | 16.8 | 10.9 | 18.3 | 17.6 | 18.6 | 20.6 | 14.9 | 16.2 | 16.6 | 14.8 | 17.4 | 18.3 | 13.7 | 22.8 | 9.6 | 15.4 | 15.1 | 9.9 | 15 | 13.3 | 13.9 | 17 | 25.6 | 16 | 10.5 | 15.9 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 10.4 | 16.7 | 14 | 13.8 | 21.5 | 13.5 | 10.4 | 19
|  |  | 13.9 | 12.9 | 15.3 | 13.9 | 14.4 | 14.5 | 17.9 | 16.3 | 13.2 | 17.2 | 16.1 | 18.7 | 11.5 | 12.4 | 15.8 | 14 | 15.3 | 10.4 | 17 | 15.7 | 18.5 | 19.9 | 13.2 | 15.2 | 15.3 | 13.1 | 15.7 | 18.4 | 12.3 | 21.2 | 9.4 | 14.4 | 14.1 | 9.2 | 14.7 | 12.7 | 13.4 | 15.8 | 23.6 | 14.5 | 10.5 | 15.4 | 15 | 16 | 16 | 10.3 | 14.8 | 13.4 | 13 | 20.1 | 12.2 | 10.6 | 18.1
|  |  | 12.8 | 12.9 | 15.6 | 14.4 | 14.1 | 14.7 | 17.8 | 15.7 | 11.4 | 15.8 | 16 | 17.7 | 11.3 | 11.2 | 14.5 | 12.8 | 13.7 | 9.9 | 15.8 | 13.9 | 18.3 | 19.2 | 11.4 | 14.1 | 13.9 | 11.3 | 13.9 | 18.5 | 10.8 | 19.6 | 9.2 | 13.4 | 13.2 | 8.4 | 14.3 | 12.2 | 13 | 14.6 | 21.7 | 12.9 | 10.6 | 14.8 | 13.4 | 15.6 | 15.7 | 10.1 | 13 | 12.7 | 12.2 | 18.8 | 11 | 10.8 | 17.3
|  |  | 11.7 | 12.8 | 15.9 | 14.8 | 13.8 | 15 | 17.7 | 15 | 9.5 | 14.4 | 15.8 | 16.6 | 11 | 10.1 | 13.3 | 11.7 | 12.2 | 9.4 | 14.5 | 12 | 18.2 | 18.5 | 9.7 | 13.1 | 12.6 | 9.6 | 12.2 | 18.6 | 9.4 | 18 | 9 | 12.4 | 12.2 | 7.7 | 14 | 11.6 | 12.5 | 13.4 | 19.7 | 11.4 | 10.6 | 14.3 | 11.9 | 15.1 | 15.5 | 10 | 11.1 | 12.1 | 11.4 | 17.4 | 9.7 | 11 | 16.4
|  |  | 11.1 | 12.9 | 15.9 | 15 | 12.9 | 15 | 17 | 14.1 | 8.3 | 14.1 | 15.5 | 15.7 | 10.7 | 9.5 | 12.1 | 10.9 | 11.2 | 9.2 | 14.2 | 10.8 | 17.8 | 18.3 | 8.4 | 12.3 | 11.9 | 8.8 | 11.2 | 18.1 | 8.3 | 17.3 | 8.8 | 11.6 | 11.3 | 6.8 | 13.7 | 11.9 | 11.8 | 12 | 18.4 | 11.2 | 10.1 | 14.1 | 11 | 14.6 | 15 | 9.9 | 10.2 | 11.5 | 10.8 | 15.9 | 9.5 | 11 | 15.6
|  |  | 10.6 | 12.9 | 15.9 | 15.1 | 11.9 | 15.1 | 16.4 | 13.3 | 7 | 13.9 | 15.3 | 14.7 | 10.4 | 8.9 | 10.8 | 10 | 10.2 | 9 | 14 | 9.6 | 17.4 | 18.2 | 7.2 | 11.6 | 11.1 | 8.1 | 10.3 | 17.5 | 7.3 | 16.7 | 8.6 | 10.7 | 10.5 | 5.9 | 13.3 | 12.1 | 11 | 10.5 | 17.1 | 10.9 | 9.7 | 13.9 | 10 | 14.2 | 14.6 | 9.7 | 9.4 | 10.8 | 10.2 | 14.4 | 9.4 | 11 | 14.9
|  |  | 10 | 13 | 15.9 | 15.3 | 11 | 15.1 | 15.7 | 12.4 | 5.8 | 13.6 | 15 | 13.8 | 10.1 | 8.3 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 13.7 | 8.4 | 17 | 18 | 5.9 | 10.8 | 10.4 | 7.3 | 9.3 | 17 | 6.2 | 16 | 8.4 | 9.9 | 9.6 | 5 | 13 | 12.4 | 10.3 | 9.1 | 15.8 | 10.7 | 9.2 | 13.7 | 9.1 | 13.7 | 14.1 | 9.6 | 8.5 | 10.2 | 9.6 | 12.9 | 9.2 | 11 | 14.1
|  |  | 9.5 | 13 | 15.4 | 14.7 | 11.4 | 15.1 | 15.8 | 11.9 | 5.3 | 13.2 | 14.8 | 14.3 | 9.6 | 7.9 | 9.9 | 8.6 | 9.7 | 8.8 | 13.6 | 8.2 | 17 | 17.7 | 5.6 | 10.1 | 10.2 | 6.7 | 8.8 | 16.8 | 5.6 | 15.1 | 8.3 | 9.2 | 9.1 | 5 | 12.2 | 13 | 9.3 | 8.6 | 15.2 | 10.2 | 9.1 | 13.4 | 8.5 | 13.5 | 14.3 | 9.2 | 7.9 | 9.9 | 9.5 | 13.8 | 9.1 | 11.1 | 14.3
|  |  | 9.1 | 12.9 | 14.9 | 14.1 | 11.8 | 15 | 15.9 | 11.5 | 4.7 | 12.7 | 14.5 | 14.8 | 9.1 | 7.4 | 10.2 | 8 | 10.1 | 8.7 | 13.5 | 8.1 | 16.9 | 17.4 | 5.2 | 9.3 | 9.9 | 6.2 | 8.4 | 16.6 | 5 | 14.1 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 5 | 11.4 | 13.6 | 8.3 | 8.1 | 14.6 | 9.8 | 8.9 | 13.1 | 7.8 | 13.2 | 14.4 | 8.9 | 7.4 | 9.5 | 9.4 | 14.8 | 9.1 | 11.3 | 14.5
|  |  | 8.6 | 12.9 | 14.4 | 13.5 | 12.2 | 15 | 16 | 11 | 4.2 | 12.3 | 14.3 | 15.3 | 8.6 | 7 | 10.5 | 7.4 | 10.6 | 8.7 | 13.4 | 7.9 | 16.9 | 17.1 | 4.9 | 8.6 | 9.7 | 5.6 | 7.9 | 16.4 | 4.4 | 13.2 | 8.2 | 7.8 | 8 | 5 | 10.6 | 14.2 | 7.3 | 7.6 | 14 | 9.3 | 8.8 | 12.8 | 7.2 | 13 | 14.6 | 8.5 | 6.8 | 9.2 | 9.3 | 15.7 | 9 | 11.4 | 14.7
|  |  | 8.2 | 12 | 14 | 13.4 | 12.3 | 15 | 15.3 | 10.3 | 4.1 | 12 | 14.1 | 14.6 | 8.7 | 5.9 | 11 | 8.1 | 11.1 | 8.6 | 13.3 | 7.2 | 16.4 | 16.3 | 5.6 | 8 | 9.2 | 5.1 | 7.2 | 15.7 | 4.1 | 12.7 | 8.2 | 7.7 | 7.3 | 5.7 | 10.5 | 13.5 | 7.7 | 7.6 | 13.7 | 8.9 | 7.7 | 12.4 | 7.1 | 12.8 | 14.7 | 8 | 6.1 | 9.4 | 9 | 15.2 | 8.6 | 11.4 | 14.8
|  |  | 7.8 | 11.1 | 13.6 | 13.4 | 12.5 | 14.9 | 14.6 | 9.7 | 4.1 | 11.8 | 13.9 | 13.8 | 8.9 | 4.9 | 11.5 | 8.8 | 11.6 | 8.5 | 13.2 | 6.6 | 15.8 | 15.6 | 6.3 | 7.3 | 8.6 | 4.5 | 6.6 | 14.9 | 3.9 | 12.3 | 8.2 | 7.7 | 6.6 | 6.4 | 10.3 | 12.8 | 8 | 7.5 | 13.3 | 8.4 | 6.7 | 12.1 | 6.9 | 12.5 | 14.9 | 7.5 | 5.5 | 9.6 | 8.8 | 14.8 | 8.1 | 11.3 | 14.8
|  |  | 7.4 | 10.2 | 13.2 | 13.3 | 12.6 | 14.9 | 13.9 | 9 | 4 | 11.5 | 13.7 | 13.1 | 9 | 3.8 | 12 | 9.5 | 12.1 | 8.4 | 13.1 | 5.9 | 15.3 | 14.8 | 7 | 6.7 | 8.1 | 4 | 5.9 | 14.2 | 3.6 | 11.8 | 8.2 | 7.6 | 5.9 | 7.1 | 10.2 | 12.1 | 8.4 | 7.5 | 13 | 8 | 5.6 | 11.7 | 6.8 | 12.3 | 15 | 7 | 4.8 | 9.8 | 8.5 | 14.3 | 7.7 | 11.3 | 14.9
|  |  | 7.9 | 9.8 | 13.3 | 13.3 | 12.4 | 14.8 | 13.9 | 9.2 | 5 | 11.4 | 13.7 | 13.1 | 8.7 | 3.8 | 12.1 | 9.7 | 12.2 | 8.6 | 13.5 | 7.4 | 14.8 | 14.6 | 7.7 | 7.8 | 8.8 | 4.7 | 6.6 | 13.7 | 3.9 | 11.9 | 8.3 | 7.5 | 6.3 | 7.1 | 10.2 | 12.6 | 8.8 | 7.9 | 13.7 | 8.2 | 6 | 11.6 | 7.6 | 12.7 | 14.8 | 6.9 | 5.4 | 9.7 | 8.5 | 14.3 | 7.6 | 11.3 | 15.3
|  |  | 8.3 | 9.4 | 13.4 | 13.2 | 12.2 | 14.7 | 13.8 | 9.3 | 6.1 | 11.3 | 13.7 | 13.1 | 8.3 | 3.9 | 12.1 | 10 | 12.2 | 8.9 | 13.8 | 9 | 14.4 | 14.3 | 8.4 | 8.8 | 9.4 | 5.3 | 7.2 | 13.3 | 4.2 | 12.1 | 8.4 | 7.5 | 6.7 | 7.1 | 10.2 | 13 | 9.1 | 8.4 | 14.3 | 8.3 | 6.4 | 11.4 | 8.3 | 13.1 | 14.6 | 6.7 | 6.1 | 9.7 | 8.5 | 14.2 | 7.5 | 11.2 | 15.6
|  |  | 8.8 | 9 | 13.5 | 13.2 | 12 | 14.6 | 13.8 | 9.5 | 7.1 | 11.2 | 13.7 | 13.1 | 8 | 3.9 | 12.2 | 10.2 | 12.3 | 9.1 | 14.2 | 10.5 | 13.9 | 14.1 | 9.1 | 9.9 | 10.1 | 6 | 7.9 | 12.8 | 4.5 | 12.2 | 8.5 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 9.5 | 8.8 | 15 | 8.5 | 6.8 | 11.3 | 9.1 | 13.5 | 14.4 | 6.6 | 6.7 | 9.6 | 8.5 | 14.2 | 7.4 | 11.2 | 16
|  |  | 10.5 | 9.2 | 14.6 | 13.5 | 12.8 | 14.8 | 14.8 | 11 | 9 | 12.5 | 14.1 | 14.5 | 9.9 | 6.8 | 12.9 | 11.7 | 13.1 | 9.9 | 15.7 | 12.3 | 15.6 | 16.2 | 9.2 | 10.9 | 11.1 | 7.4 | 11.1 | 14.9 | 7.1 | 15 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 12.3 | 14.7 | 9.8 | 10.2 | 16.5 | 10.2 | 8.2 | 12.7 | 10.1 | 15.3 | 15.5 | 8 | 8.6 | 9.8 | 9.6 | 15.7 | 8.8 | 11.1 | 17.9
|  |  | 12.3 | 9.5 | 15.6 | 13.7 | 13.6 | 15.1 | 15.7 | 12.5 | 10.9 | 13.7 | 14.6 | 16 | 11.8 | 9.6 | 13.7 | 13.1 | 14 | 10.8 | 17.2 | 14 | 17.4 | 18.2 | 9.4 | 11.9 | 12 | 8.8 | 14.4 | 17 | 9.7 | 17.7 | 9.6 | 10.1 | 10 | 9.6 | 14.5 | 15.9 | 10.2 | 11.7 | 17.9 | 11.8 | 9.6 | 14.2 | 11.2 | 17.1 | 16.5 | 9.3 | 10.6 | 10 | 10.7 | 17.2 | 10.2 | 11 | 19.8
|  |  | 14 | 9.7 | 16.7 | 14 | 14.4 | 15.3 | 16.7 | 14 | 12.8 | 15 | 15 | 17.4 | 13.7 | 12.5 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 11.6 | 18.7 | 15.8 | 19.1 | 20.3 | 9.5 | 12.9 | 13 | 10.2 | 17.6 | 19.1 | 12.3 | 20.5 | 10.2 | 11.4 | 11.4 | 10.9 | 16.6 | 17.1 | 10.5 | 13.1 | 19.4 | 13.5 | 11 | 15.6 | 12.2 | 18.9 | 17.6 | 10.7 | 12.5 | 10.2 | 11.8 | 18.7 | 11.6 | 10.9 | 21.7
|  |  | 13.5 | 9.8 | 17.6 | 15.5 | 15.2 | 15.8 | 17.8 | 14.8 | 13.5 | 16.6 | 15.2 | 17.8 | 14.9 | 13.2 | 15.1 | 15.3 | 15.9 | 12.1 | 19 | 16.5 | 20.4 | 21.6 | 9.4 | 13.9 | 14.3 | 9.9 | 19 | 20.6 | 13.9 | 21.9 | 10.7 | 12.6 | 12.3 | 12.1 | 17.1 | 16.8 | 10.7 | 13.8 | 19.6 | 14.7 | 11.1 | 16.5 | 14.6 | 19 | 18.6 | 11.4 | 13.1 | 10.3 | 12.6 | 19.5 | 11.7 | 11.1 | 22.5
|  |  | 13 | 9.9 | 18.6 | 16.9 | 16 | 16.4 | 18.9 | 15.7 | 14.1 | 18.2 | 15.4 | 18.3 | 16 | 13.9 | 15.9 | 16 | 17.1 | 12.7 | 19.4 | 17.1 | 21.6 | 23 | 9.2 | 15 | 15.6 | 9.5 | 20.5 | 22.2 | 15.5 | 23.2 | 11.2 | 13.8 | 13.1 | 13.3 | 17.7 | 16.4 | 10.9 | 14.4 | 19.8 | 16 | 11.3 | 17.3 | 17.1 | 19 | 19.5 | 12.1 | 13.7 | 10.3 | 13.4 | 20.2 | 11.7 | 11.2 | 23.2
|  |  | 12.5 | 10 | 19.5 | 18.4 | 16.8 | 16.9 | 20 | 16.5 | 14.8 | 19.8 | 15.6 | 18.7 | 17.2 | 14.6 | 16.6 | 16.7 | 18.2 | 13.2 | 19.7 | 17.8 | 22.9 | 24.3 | 9.1 | 16 | 16.9 | 9.2 | 21.9 | 23.7 | 17.1 | 24.6 | 11.7 | 15 | 14 | 14.5 | 18.2 | 16.1 | 11.1 | 15.1 | 20 | 17.2 | 11.4 | 18.2 | 19.5 | 19.1 | 20.5 | 12.8 | 14.3 | 10.4 | 14.2 | 21 | 11.8 | 11.4 | 24
|  |  | 12.8 | 10.6 | 20.1 | 19 | 16.4 | 16.6 | 20.4 | 15.5 | 14.3 | 20.1 | 15.3 | 18.4 | 17 | 14.6 | 16.9 | 16.6 | 18.1 | 13.1 | 19.6 | 17.7 | 22.9 | 24 | 9.2 | 16.1 | 17.3 | 8.8 | 21.5 | 23.7 | 17.3 | 24.9 | 11.6 | 15.3 | 14.1 | 13.4 | 18 | 15.9 | 11.2 | 14.7 | 20.4 | 16.8 | 11.4 | 17.9 | 19 | 19.1 | 20.3 | 12.6 | 15.4 | 10.3 | 14.6 | 20.4 | 11.8 | 11.8 | 23.8
|  |  | 13 | 11.3 | 20.8 | 19.5 | 16.1 | 16.4 | 20.7 | 14.5 | 13.8 | 20.5 | 15.1 | 18.1 | 16.7 | 14.5 | 17.3 | 16.5 | 17.9 | 12.9 | 19.4 | 17.5 | 22.9 | 23.6 | 9.2 | 16.2 | 17.6 | 8.4 | 21 | 23.6 | 17.6 | 25.2 | 11.4 | 15.7 | 14.1 | 12.4 | 17.8 | 15.6 | 11.2 | 14.3 | 20.8 | 16.4 | 11.5 | 17.5 | 18.6 | 19.2 | 20.2 | 12.4 | 16.4 | 10.3 | 15 | 19.8 | 11.8 | 12.1 | 23.7
|  |  | 13.3 | 11.9 | 21.4 | 20.1 | 15.7 | 16.1 | 21.1 | 13.5 | 13.3 | 20.8 | 14.8 | 17.8 | 16.5 | 14.5 | 17.6 | 16.4 | 17.8 | 12.8 | 19.3 | 17.4 | 22.9 | 23.3 | 9.3 | 16.3 | 18 | 8 | 20.6 | 23.6 | 17.8 | 25.5 | 11.3 | 16 | 14.2 | 11.3 | 17.6 | 15.4 | 11.3 | 13.9 | 21.2 | 16 | 11.5 | 17.2 | 18.1 | 19.2 | 20 | 12.2 | 17.5 | 10.2 | 15.4 | 19.2 | 11.8 | 12.5 | 23.5
|  |  | 12.6 | 11.9 | 20.3 | 18.9 | 14 | 15.8 | 20.7 | 12.9 | 12.4 | 19.1 | 14.5 | 17.2 | 15.1 | 13.3 | 16.4 | 15.3 | 15.9 | 12 | 18.1 | 16.1 | 21.8 | 21.8 | 8.9 | 15 | 16.5 | 7.6 | 19.7 | 22.6 | 16.4 | 23.4 | 11.2 | 14.7 | 13.5 | 11.2 | 16 | 14.5 | 11.5 | 13.2 | 20.1 | 14.8 | 10.3 | 16.1 | 15.3 | 18.2 | 18.9 | 11.2 | 15.7 | 10.1 | 14 | 18.1 | 10.7 | 12.5 | 22
|  |  | 11.9 | 11.9 | 19.2 | 17.7 | 12.3 | 15.4 | 20.3 | 12.4 | 11.6 | 17.3 | 14.1 | 16.7 | 13.6 | 12.2 | 15.2 | 14.2 | 14 | 11.2 | 17 | 14.9 | 20.8 | 20.4 | 8.6 | 13.6 | 15.1 | 7.2 | 18.7 | 21.5 | 14.9 | 21.3 | 11.1 | 13.4 | 12.9 | 11 | 14.4 | 13.6 | 11.6 | 12.6 | 19.1 | 13.5 | 9 | 15 | 12.4 | 17.3 | 17.7 | 10.1 | 13.8 | 10.1 | 12.7 | 17 | 9.7 | 12.5 | 20.5
|  |  | 11.2 | 11.9 | 18.1 | 16.5 | 10.6 | 15.1 | 19.9 | 11.8 | 10.7 | 15.6 | 13.8 | 16.1 | 12.2 | 11 | 14 | 13.1 | 12.1 | 10.4 | 15.8 | 13.6 | 19.7 | 18.9 | 8.2 | 12.3 | 13.6 | 6.8 | 17.8 | 20.5 | 13.5 | 19.2 | 11 | 12.1 | 12.2 | 10.9 | 12.8 | 12.7 | 11.8 | 11.9 | 18 | 12.3 | 7.8 | 13.9 | 9.6 | 16.3 | 16.6 | 9.1 | 12 | 10 | 11.3 | 15.9 | 8.6 | 12.5 | 19
|  |  | 10.9 | 12.1 | 18.2 | 16.2 | 9.6 | 14.9 | 18.9 | 11.3 | 10.7 | 15.3 | 13.8 | 15.1 | 11.6 | 10.6 | 13.1 | 12.3 | 11.3 | 10.3 | 15.3 | 12.8 | 18.6 | 18.2 | 6.8 | 12.2 | 12.8 | 6.5 | 17.2 | 19.1 | 12.7 | 19.2 | 10.9 | 11.5 | 11.5 | 10.7 | 12.1 | 12.5 | 10.9 | 11.8 | 17.2 | 12 | 6.2 | 13.8 | 9.1 | 16.1 | 16.2 | 8.9 | 10.5 | 9.9 | 11.4 | 14.6 | 7.9 | 12.5 | 18.5
|  |  | 10.7 | 12.2 | 18.3 | 15.8 | 8.7 | 14.6 | 17.9 | 10.9 | 10.8 | 14.9 | 13.8 | 14 | 10.9 | 10.1 | 12.2 | 11.4 | 10.4 | 10.2 | 14.8 | 11.9 | 17.6 | 17.4 | 5.5 | 12.2 | 12.1 | 6.1 | 16.6 | 17.8 | 12 | 19.2 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 11.3 | 12.2 | 10.1 | 11.8 | 16.4 | 11.7 | 4.6 | 13.6 | 8.5 | 15.9 | 15.9 | 8.6 | 9.1 | 9.9 | 11.5 | 13.3 | 7.2 | 12.6 | 18.1
|  |  | 10.4 | 12.4 | 18.4 | 15.5 | 7.7 | 14.4 | 16.9 | 10.4 | 10.8 | 14.6 | 13.8 | 13 | 10.3 | 9.7 | 11.3 | 10.6 | 9.6 | 10.1 | 14.3 | 11.1 | 16.5 | 16.7 | 4.1 | 12.1 | 11.3 | 5.8 | 16 | 16.4 | 11.2 | 19.2 | 10.8 | 10.3 | 10.1 | 10.4 | 10.6 | 12 | 9.2 | 11.7 | 15.6 | 11.4 | 3 | 13.5 | 8 | 15.7 | 15.5 | 8.4 | 7.6 | 9.8 | 11.6 | 12 | 6.5 | 12.6 | 17.6
|  |  | 10.2 | 12.2 | 17.5 | 15.4 | 8.8 | 14.1 | 16.6 | 10.5 | 9.1 | 14.2 | 13.6 | 11.5 | 10.2 | 9.4 | 10.8 | 10 | 10 | 10.1 | 14.2 | 10.6 | 16.3 | 16.5 | 4.9 | 11.5 | 10.8 | 6.2 | 15.1 | 16.2 | 10.7 | 18.1 | 9.9 | 10 | 9.9 | 10.3 | 10.1 | 11.9 | 7.9 | 10.9 | 15.1 | 11.1 | 2.6 | 12.9 | 7.1 | 15 | 14.4 | 8.5 | 7.4 | 9.8 | 11.2 | 11.5 | 6 | 12.1 | 17.1
|  |  | 9.9 | 12 | 16.7 | 15.2 | 9.8 | 13.9 | 16.2 | 10.7 | 7.3 | 13.8 | 13.5 | 9.9 | 10 | 9.2 | 10.4 | 9.4 | 10.4 | 10 | 14.1 | 10.2 | 16 | 16.3 | 5.6 | 10.9 | 10.3 | 6.6 | 14.1 | 16 | 10.1 | 17 | 9.1 | 9.6 | 9.7 | 10.2 | 9.7 | 11.7 | 6.7 | 10.1 | 14.5 | 10.8 | 2.1 | 12.3 | 6.2 | 14.2 | 13.4 | 8.6 | 7.2 | 9.9 | 10.8 | 10.9 | 5.4 | 11.7 | 16.5
|  |  | 9.7 | 11.8 | 15.8 | 15.1 | 10.9 | 13.6 | 15.9 | 10.8 | 5.6 | 13.4 | 13.3 | 8.4 | 9.9 | 8.9 | 9.9 | 8.8 | 10.8 | 10 | 14 | 9.7 | 15.8 | 16.1 | 6.4 | 10.3 | 9.8 | 7 | 13.2 | 15.8 | 9.6 | 15.9 | 8.2 | 9.3 | 9.5 | 10.1 | 9.2 | 11.6 | 5.4 | 9.3 | 14 | 10.5 | 1.7 | 11.7 | 5.3 | 13.5 | 12.3 | 8.7 | 7 | 9.9 | 10.4 | 10.4 | 4.9 | 11.2 | 16
|  |  | 9.8 | 10.6 | 15 | 14.2 | 11.1 | 13.3 | 15.7 | 10.7 | 5.2 | 13.1 | 13.1 | 7.5 | 9.6 | 8.8 | 9.7 | 8.7 | 10.9 | 9.8 | 14.1 | 9.3 | 15.1 | 15.4 | 5.8 | 10 | 9.8 | 7 | 12.9 | 15.6 | 9.2 | 15.8 | 7.9 | 9 | 9.1 | 10.1 | 8.7 | 11.3 | 5.3 | 8.8 | 13.7 | 9.4 | 2.1 | 11.1 | 5.8 | 12.9 | 12.1 | 8.1 | 7 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 4.7 | 10.6 | 15.2
|  |  | 9.9 | 9.5 | 14.1 | 13.4 | 11.3 | 13.1 | 15.4 | 10.7 | 4.7 | 12.7 | 12.8 | 6.7 | 9.2 | 8.8 | 9.5 | 8.6 | 11 | 9.5 | 14.1 | 8.8 | 14.3 | 14.6 | 5.3 | 9.6 | 9.7 | 6.9 | 12.7 | 15.3 | 8.9 | 15.7 | 7.7 | 8.8 | 8.6 | 10.1 | 8.2 | 11.1 | 5.2 | 8.2 | 13.3 | 8.4 | 2.4 | 10.5 | 6.2 | 12.2 | 11.8 | 7.5 | 6.9 | 9.7 | 9.3 | 9.5 | 4.6 | 10 | 14.3
|  |  | 10 | 8.3 | 13.3 | 12.5 | 11.5 | 12.8 | 15.2 | 10.6 | 4.3 | 12.4 | 12.6 | 5.8 | 8.9 | 8.7 | 9.3 | 8.5 | 11.1 | 9.3 | 14.2 | 8.4 | 13.6 | 13.9 | 4.7 | 9.3 | 9.7 | 6.9 | 12.4 | 15.1 | 8.5 | 15.6 | 7.4 | 8.5 | 8.2 | 10.1 | 7.7 | 10.8 | 5.1 | 7.7 | 13 | 7.3 | 2.8 | 9.9 | 6.7 | 11.6 | 11.6 | 6.9 | 6.9 | 9.6 | 8.8 | 9 | 4.4 | 9.4 | 13.5
|  |  | 10 | 7.8 | 12.8 | 12.4 | 11.8 | 13.2 | 14.9 | 10.7 | 5.3 | 12.4 | 12.5 | 6.7 | 8.8 | 8.7 | 9.6 | 8.6 | 11.1 | 9.4 | 14.7 | 8.4 | 13.3 | 13.3 | 5.1 | 9.6 | 10.1 | 6.9 | 12.1 | 14.2 | 9.7 | 15.5 | 7.4 | 9 | 8.4 | 10.3 | 7.9 | 10.6 | 5.1 | 7.3 | 13.5 | 7.1 | 2.6 | 10.1 | 7 | 12 | 11.6 | 6.4 | 7.1 | 9.6 | 9 | 9.1 | 4.4 | 9.1 | 13.6
|  |  | 10 | 7.2 | 12.4 | 12.2 | 12.1 | 13.5 | 14.5 | 10.8 | 6.4 | 12.4 | 12.4 | 7.5 | 8.7 | 8.7 | 10 | 8.7 | 11.1 | 9.4 | 15.1 | 8.5 | 13 | 12.6 | 5.4 | 9.9 | 10.6 | 7 | 11.7 | 13.3 | 11 | 15.5 | 7.3 | 9.5 | 8.6 | 10.4 | 8 | 10.4 | 5.1 | 6.9 | 13.9 | 6.8 | 2.3 | 10.2 | 7.4 | 12.4 | 11.6 | 6 | 7.4 | 9.6 | 9.2 | 9.1 | 4.5 | 8.8 | 13.6
|  |  | 10 | 6.7 | 11.9 | 12.1 | 12.4 | 13.9 | 14.2 | 10.9 | 7.4 | 12.4 | 12.3 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 10.3 | 8.8 | 11.1 | 9.5 | 15.6 | 8.5 | 12.7 | 12 | 5.8 | 10.2 | 11 | 7 | 11.4 | 12.4 | 12.2 | 15.4 | 7.3 | 10 | 8.8 | 10.6 | 8.2 | 10.2 | 5.1 | 6.5 | 14.4 | 6.6 | 2.1 | 10.4 | 7.7 | 12.8 | 11.6 | 5.5 | 7.6 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 4.5 | 8.5 | 13.7
|  |  | 11.1 | 8.9 | 12.6 | 12.7 | 13.1 | 14.2 | 13.9 | 11.8 | 9.5 | 13.7 | 12.5 | 10.5 | 10.1 | 9.5 | 11.4 | 9.6 | 12.3 | 9.9 | 15.9 | 9.7 | 12.6 | 12 | 7.2 | 10.6 | 11.8 | 7.8 | 13.5 | 12 | 14.5 | 14.7 | 8.3 | 10.2 | 9.9 | 11 | 10.3 | 10.3 | 5.8 | 8.3 | 14.9 | 8.7 | 5.3 | 10.9 | 9 | 15.3 | 13.8 | 7.6 | 8 | 9.7 | 13 | 12.6 | 6.4 | 8.6 | 16.5
|  |  | 12.1 | 11 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 14.5 | 13.5 | 12.6 | 11.5 | 15.1 | 12.7 | 12.5 | 11.5 | 10.4 | 12.5 | 10.4 | 13.5 | 10.2 | 16.1 | 11 | 12.6 | 12.1 | 8.6 | 11.1 | 12.7 | 8.7 | 15.6 | 11.5 | 16.7 | 14.1 | 9.2 | 10.3 | 11 | 11.4 | 12.3 | 10.3 | 6.4 | 10.1 | 15.3 | 10.8 | 8.5 | 11.5 | 10.4 | 17.9 | 16 | 9.8 | 8.5 | 9.8 | 16.5 | 16 | 8.2 | 8.8 | 19.4
|  |  | 13.2 | 13.2 | 14 | 14 | 14.4 | 14.8 | 13.2 | 13.5 | 13.6 | 16.4 | 12.9 | 14.6 | 13 | 11.2 | 13.6 | 11.2 | 14.7 | 10.6 | 16.4 | 12.2 | 12.5 | 12.1 | 10 | 11.5 | 13.5 | 9.5 | 17.7 | 11.1 | 19 | 13.4 | 10.2 | 10.5 | 12.1 | 11.8 | 14.4 | 10.4 | 7.1 | 11.9 | 15.8 | 12.9 | 11.7 | 12 | 11.7 | 20.4 | 18.2 | 11.9 | 8.9 | 9.9 | 20.1 | 19.4 | 10.1 | 8.9 | 22.2
|  |  | 13.9 | 13.6 | 14.7 | 14.4 | 15.7 | 14.9 | 13.8 | 14.1 | 14.5 | 16.9 | 13.3 | 16.5 | 14.2 | 11.9 | 14.5 | 12.2 | 15.3 | 10.6 | 16.6 | 13.4 | 12.9 | 12.7 | 11 | 12.5 | 14.5 | 10.7 | 19 | 11.6 | 19.9 | 13.1 | 10.6 | 10.8 | 12.6 | 12.9 | 14.9 | 10.5 | 9.7 | 13.1 | 17.3 | 13.5 | 12.6 | 13.1 | 12.1 | 20.8 | 19.3 | 12.4 | 10.4 | 10.2 | 21.5 | 20.9 | 11.4 | 9.7 | 22.9
|  |  | 14.7 | 14 | 15.3 | 14.8 | 17.1 | 15.1 | 14.4 | 14.6 | 15.5 | 17.5 | 13.7 | 18.3 | 15.4 | 12.6 | 15.5 | 13.1 | 15.9 | 10.7 | 16.8 | 14.6 | 13.3 | 13.2 | 11.9 | 13.5 | 15.6 | 11.9 | 20.4 | 12 | 20.9 | 12.7 | 10.9 | 11.2 | 13.2 | 14 | 15.3 | 10.7 | 12.3 | 14.2 | 18.9 | 14.1 | 13.4 | 14.1 | 12.5 | 21.1 | 20.5 | 13 | 11.9 | 10.5 | 23 | 22.5 | 12.6 | 10.4 | 23.7
|  |  | 15.4 | 14.4 | 16 | 15.2 | 18.4 | 15.2 | 15 | 15.2 | 16.4 | 18 | 14.1 | 20.2 | 16.6 | 13.3 | 16.4 | 14.1 | 16.5 | 10.7 | 17 | 15.8 | 13.7 | 13.8 | 12.9 | 14.5 | 16.6 | 13.1 | 21.7 | 12.5 | 21.8 | 12.4 | 11.3 | 11.5 | 13.7 | 15.1 | 15.8 | 10.8 | 14.9 | 15.4 | 20.4 | 14.7 | 14.3 | 15.2 | 12.9 | 21.5 | 21.6 | 13.5 | 13.4 | 10.8 | 24.4 | 24 | 13.9 | 11.2 | 24.4
|  |  | 15.5 | 14.1 | 15.8 | 14.7 | 18 | 15.3 | 14.9 | 15 | 16.2 | 17.5 | 14.1 | 21.3 | 16.5 | 13.2 | 16.7 | 14.3 | 16.5 | 10.5 | 16.8 | 15.6 | 14.1 | 14.3 | 13.4 | 15.1 | 16.7 | 13.3 | 21.5 | 12.5 | 21.8 | 12.4 | 11.3 | 12.4 | 14.1 | 15 | 15.5 | 11.1 | 14.9 | 15.5 | 21.5 | 14.8 | 14.2 | 15.1 | 13.2 | 19.9 | 20.2 | 13.7 | 13.1 | 10.7 | 23 | 23 | 14 | 11 | 24
|  |  | 15.7 | 13.9 | 15.6 | 14.3 | 17.6 | 15.3 | 14.9 | 14.8 | 16 | 16.9 | 14.2 | 22.3 | 16.3 | 13 | 17.1 | 14.4 | 16.5 | 10.2 | 16.5 | 15.5 | 14.6 | 14.7 | 14 | 15.8 | 16.9 | 13.5 | 21.4 | 12.6 | 21.8 | 12.5 | 11.3 | 13.3 | 14.5 | 15 | 15.2 | 11.3 | 14.8 | 15.6 | 22.5 | 14.8 | 14 | 15.1 | 13.6 | 18.3 | 18.8 | 14 | 12.9 | 10.5 | 21.6 | 21.9 | 14 | 10.8 | 23.6
|  |  | 15.8 | 13.6 | 15.4 | 13.8 | 17.2 | 15.4 | 14.8 | 14.6 | 15.8 | 16.4 | 14.2 | 23.4 | 16.2 | 12.9 | 17.4 | 14.6 | 16.5 | 10 | 16.3 | 15.3 | 15 | 15.2 | 14.5 | 16.4 | 17 | 13.7 | 21.2 | 12.6 | 21.8 | 12.5 | 11.3 | 14.2 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 11.6 | 14.8 | 15.7 | 23.6 | 14.9 | 13.9 | 15 | 13.9 | 16.7 | 17.4 | 14.2 | 12.6 | 10.4 | 20.2 | 20.9 | 14.1 | 10.6 | 23.2
|  |  | 14.3 | 12.5 | 13.8 | 13.1 | 16.7 | 14.9 | 14.2 | 13.6 | 13.4 | 15.8 | 13.9 | 21.8 | 14.8 | 12.4 | 15.9 | 13.5 | 14.3 | 9.7 | 15.6 | 13.4 | 14.2 | 14.3 | 14 | 15.1 | 15.3 | 11.9 | 19.6 | 12.2 | 20.6 | 12.3 | 11 | 13.5 | 13.7 | 14.4 | 13.3 | 11.4 | 13.4 | 14.4 | 21.5 | 14.3 | 11.3 | 14.4 | 12 | 16.5 | 17.1 | 12.8 | 10.9 | 10.4 | 19.1 | 19.5 | 12.7 | 10.4 | 22
|  |  | 12.7 | 11.5 | 12.3 | 12.3 | 16.2 | 14.4 | 13.7 | 12.5 | 11 | 15.1 | 13.6 | 20.2 | 13.4 | 11.9 | 14.5 | 12.3 | 12.1 | 9.5 | 15 | 11.4 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.6 | 10.2 | 18.1 | 11.9 | 19.5 | 12.1 | 10.6 | 12.8 | 12.4 | 13.8 | 11.8 | 11.1 | 11.9 | 13 | 19.5 | 13.7 | 8.8 | 13.9 | 10.1 | 16.2 | 16.7 | 11.3 | 9.2 | 10.5 | 17.9 | 18.1 | 11.4 | 10.2 | 20.8
|  |  | 11.2 | 10.4 | 10.7 | 11.6 | 15.7 | 13.9 | 13.1 | 11.5 | 8.6 | 14.5 | 13.3 | 18.6 | 12 | 11.4 | 13 | 11.2 | 9.9 | 9.2 | 14.3 | 9.5 | 12.7 | 12.6 | 13 | 12.5 | 11.9 | 8.4 | 16.5 | 11.5 | 18.3 | 11.9 | 10.3 | 12.1 | 11.2 | 13.3 | 10.2 | 10.9 | 10.5 | 11.7 | 17.4 | 13.1 | 6.2 | 13.3 | 8.2 | 16 | 16.4 | 9.9 | 7.5 | 10.5 | 16.8 | 16.7 | 10 | 10 | 19.6
|  |  | 11 | 10.2 | 9.9 | 11 | 15.7 | 13.6 | 12.4 | 10.3 | 7.9 | 14.1 | 13.2 | 18.3 | 11.2 | 10.9 | 12.2 | 10.6 | 9.6 | 9 | 13.9 | 9 | 12.3 | 12 | 12.7 | 12 | 11.2 | 7.1 | 15.9 | 11.4 | 18 | 11.7 | 10.4 | 11.1 | 10.5 | 13 | 9.7 | 10.7 | 9.1 | 11.2 | 17.5 | 12.8 | 5.4 | 12.4 | 7.3 | 15.3 | 16.1 | 9.3 | 6.1 | 10.9 | 16 | 16.7 | 9 | 10 | 18.8
|  |  | 10.8 | 10 | 9.2 | 10.4 | 15.7 | 13.3 | 11.8 | 9.1 | 7.1 | 13.8 | 13 | 18.1 | 10.4 | 10.3 | 11.4 | 9.9 | 9.4 | 8.7 | 13.5 | 8.6 | 12 | 11.3 | 12.5 | 11.6 | 10.6 | 5.7 | 15.3 | 11.4 | 17.6 | 11.5 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 12.7 | 9.1 | 10.6 | 7.7 | 10.8 | 17.7 | 12.5 | 4.5 | 11.4 | 6.4 | 14.7 | 15.9 | 8.8 | 4.7 | 11.2 | 15.1 | 16.7 | 8 | 9.9 | 17.9
|  |  | 10.6 | 9.8 | 8.4 | 9.8 | 15.7 | 13 | 11.1 | 7.9 | 6.4 | 13.4 | 12.9 | 17.8 | 9.6 | 9.8 | 10.6 | 9.3 | 9.1 | 8.5 | 13.1 | 8.1 | 11.6 | 10.7 | 12.2 | 11.1 | 9.9 | 4.4 | 14.7 | 11.3 | 17.3 | 11.3 | 10.5 | 9.2 | 9.2 | 12.4 | 8.6 | 10.4 | 6.3 | 10.3 | 17.8 | 12.2 | 3.7 | 10.5 | 5.5 | 14 | 15.6 | 8.2 | 3.3 | 11.6 | 14.3 | 16.7 | 7 | 9.9 | 17.1
|  |  | 10.2 | 9.7 | 8.2 | 9.2 | 15.4 | 13.1 | 11.2 | 7.6 | 5.7 | 12.8 | 12.7 | 16.8 | 9 | 9.4 | 9.7 | 8.7 | 7.7 | 8.6 | 13.4 | 7.2 | 11.4 | 10.5 | 11.8 | 10.4 | 9.2 | 4 | 14.9 | 10.9 | 16.7 | 11 | 10.4 | 8.9 | 8.8 | 12.1 | 8.1 | 10.2 | 6.8 | 10.6 | 17.7 | 12 | 3.5 | 10.4 | 5.3 | 13.8 | 14.9 | 7.4 | 2.9 | 11.7 | 13.3 | 16.3 | 6.7 | 10 | 16.7
|  |  | 9.8 | 9.7 | 8 | 8.6 | 15.2 | 13.2 | 11.3 | 7.2 | 4.9 | 12.2 | 12.5 | 15.9 | 8.5 | 9.1 | 8.9 | 8.2 | 6.4 | 8.6 | 13.7 | 6.2 | 11.1 | 10.4 | 11.4 | 9.7 | 8.5 | 3.6 | 15 | 10.4 | 16.2 | 10.7 | 10.2 | 8.7 | 8.3 | 11.8 | 7.7 | 10.1 | 7.3 | 11 | 17.7 | 11.9 | 3.4 | 10.4 | 5.1 | 13.6 | 14.3 | 6.6 | 2.6 | 11.7 | 12.2 | 15.8 | 6.5 | 10 | 16.2
|  |  | 9.4 | 9.6 | 7.8 | 8 | 14.9 | 13.3 | 11.4 | 6.9 | 4.2 | 11.6 | 12.3 | 14.9 | 7.9 | 8.7 | 8 | 7.6 | 5 | 8.7 | 14 | 5.3 | 10.9 | 10.2 | 11 | 9 | 7.8 | 3.2 | 15.2 | 10 | 15.6 | 10.4 | 10.1 | 8.4 | 7.9 | 11.5 | 7.2 | 9.9 | 7.8 | 11.3 | 17.6 | 11.7 | 3.2 | 10.3 | 4.9 | 13.4 | 13.6 | 5.8 | 2.2 | 11.8 | 11.2 | 15.4 | 6.2 | 10.1 | 15.8
|  |  | 9.3 | 9.8 | 7.8 | 8.5 | 14.7 | 13.2 | 11.2 | 7.1 | 4 | 11.9 | 12.1 | 14 | 7.2 | 8.6 | 6.9 | 7.4 | 5 | 8.6 | 14.8 | 4.7 | 10.5 | 9.8 | 10.9 | 8.3 | 7.2 | 3.5 | 15 | 10 | 15.3 | 10.4 | 9.9 | 7.9 | 7.4 | 10.3 | 7.1 | 9.3 | 8.1 | 11.5 | 17.5 | 11.7 | 2.8 | 9.7 | 5.5 | 12.9 | 12.9 | 5.9 | 1.6 | 11.4 | 10.8 | 15.3 | 5.5 | 9.8 | 15.6
|  |  | 9.2 | 10 | 7.8 | 8.9 | 14.4 | 13.2 | 10.9 | 7.3 | 3.7 | 12.2 | 11.9 | 13.1 | 6.6 | 8.5 | 5.9 | 7.1 | 4.9 | 8.4 | 15.7 | 4.1 | 10.1 | 9.4 | 10.8 | 7.5 | 6.7 | 3.7 | 14.7 | 10 | 15 | 10.3 | 9.8 | 7.5 | 6.8 | 9.2 | 6.9 | 8.7 | 8.4 | 11.7 | 17.4 | 11.8 | 2.4 | 9.1 | 6.2 | 12.5 | 12.2 | 6 | 1.1 | 11.1 | 10.4 | 15.2 | 4.7 | 9.4 | 15.5
|  |  | 9.1 | 10.2 | 7.8 | 9.4 | 14.2 | 13.1 | 10.7 | 7.5 | 3.5 | 12.5 | 11.7 | 12.2 | 5.9 | 8.4 | 4.8 | 6.9 | 4.9 | 8.3 | 16.5 | 3.5 | 9.7 | 9 | 10.7 | 6.8 | 6.1 | 4 | 14.5 | 10 | 14.7 | 10.3 | 9.6 | 7 | 6.3 | 8 | 6.8 | 8.1 | 8.7 | 11.9 | 17.3 | 11.8 | 2 | 8.5 | 6.8 | 12 | 11.5 | 6.1 | 0.5 | 10.7 | 10 | 15.1 | 4 | 9.1 | 15.3
|  |  | 9.1 | 10.6 | 7.8 | 9.1 | 14.2 | 13 | 10.7 | 7.3 | 4.3 | 12.8 | 11.7 | 12.4 | 6 | 8.5 | 5.5 | 7 | 5.6 | 8.4 | 17 | 4.7 | 9.8 | 9.1 | 10.7 | 6.8 | 6.7 | 4.7 | 14.6 | 9.8 | 15.1 | 10.5 | 9.9 | 6.9 | 6.1 | 7.9 | 6.9 | 8.1 | 9.1 | 12.1 | 17 | 11.9 | 2.8 | 8.8 | 7.6 | 12.4 | 12.1 | 5.5 | 1.5 | 10.9 | 10.1 | 14.9 | 4.3 | 9.2 | 14.9
|  |  | 9.2 | 11 | 7.9 | 8.7 | 14.2 | 12.9 | 10.6 | 7.1 | 5.1 | 13.1 | 11.8 | 12.5 | 6.2 | 8.7 | 6.1 | 7 | 6.2 | 8.5 | 17.4 | 6 | 9.9 | 9.1 | 10.7 | 6.7 | 7.3 | 5.3 | 14.8 | 9.6 | 15.4 | 10.6 | 10.2 | 6.8 | 6 | 7.8 | 6.9 | 8.1 | 9.4 | 12.4 | 16.7 | 12 | 3.7 | 9.2 | 8.5 | 12.7 | 12.8 | 4.8 | 2.6 | 11 | 10.3 | 14.8 | 4.5 | 9.2 | 14.5
|  |  | 9.2 | 11.4 | 7.9 | 8.4 | 14.2 | 12.8 | 10.6 | 6.9 | 5.9 | 13.4 | 11.8 | 12.7 | 6.3 | 8.8 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 8.6 | 17.9 | 7.2 | 10 | 9.2 | 10.7 | 6.7 | 7.9 | 6 | 14.9 | 9.4 | 15.8 | 10.8 | 10.5 | 6.7 | 5.8 | 7.7 | 7 | 8.1 | 9.8 | 12.6 | 16.4 | 12.1 | 4.5 | 9.5 | 9.3 | 13.1 | 13.4 | 4.2 | 3.6 | 11.2 | 10.4 | 14.6 | 4.8 | 9.3 | 14.1
|  |  | 11.6 | 12.8 | 9.2 | 10 | 14.4 | 13 | 10.9 | 9.6 | 7.1 | 14.1 | 12.2 | 13.2 | 8.7 | 9.2 | 8.6 | 9.8 | 9.2 | 8.8 | 18 | 9.8 | 10.2 | 9.5 | 12.6 | 9.4 | 10.3 | 8.1 | 15.4 | 9.5 | 17.7 | 10.8 | 11.3 | 9.3 | 8.6 | 9.8 | 8 | 9 | 10.9 | 13 | 17 | 12.4 | 7.3 | 10.4 | 11.1 | 13.7 | 13.8 | 7.1 | 6.9 | 12 | 14.2 | 14.5 | 7.2 | 10.1 | 16.3
|  |  | 13.9 | 14.2 | 10.4 | 11.7 | 14.6 | 13.2 | 11.3 | 12.4 | 8.2 | 14.9 | 12.6 | 13.8 | 11 | 9.7 | 10.4 | 12.5 | 11.5 | 9.1 | 18.2 | 12.3 | 10.5 | 9.9 | 14.4 | 12.2 | 12.6 | 10.1 | 15.9 | 9.5 | 19.5 | 10.8 | 12 | 12 | 11.4 | 11.9 | 8.9 | 10 | 11.9 | 13.4 | 17.6 | 12.7 | 10.2 | 11.2 | 13 | 14.4 | 14.1 | 10.1 | 10.3 | 12.8 | 18.1 | 14.5 | 9.5 | 10.8 | 18.4
|  |  | 16.3 | 15.6 | 11.7 | 13.3 | 14.8 | 13.4 | 11.6 | 15.1 | 9.4 | 15.6 | 13 | 14.3 | 13.4 | 10.1 | 12.2 | 15.2 | 13.8 | 9.3 | 18.3 | 14.9 | 10.7 | 10.2 | 16.3 | 14.9 | 15 | 12.2 | 16.4 | 9.6 | 21.4 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 14.2 | 14 | 9.9 | 10.9 | 13 | 13.8 | 18.2 | 13 | 13 | 12.1 | 14.8 | 15 | 14.5 | 13 | 13.6 | 13.6 | 21.9 | 14.4 | 11.9 | 11.6 | 20.6
|  |  | 17.7 | 17.5 | 12.3 | 13.1 | 14.8 | 13.6 | 12.2 | 15.9 | 9.9 | 16.3 | 13.5 | 15.2 | 14.5 | 10.2 | 13.1 | 16.2 | 14.7 | 9.5 | 17.3 | 15.6 | 10.8 | 10.4 | 18.5 | 15.4 | 15.7 | 13.7 | 16 | 9.5 | 22.6 | 10.7 | 13.8 | 15.4 | 15.1 | 14.6 | 12.1 | 11.7 | 14 | 14.6 | 20.4 | 13.3 | 13.8 | 12.9 | 16.4 | 15 | 15.5 | 13.6 | 14.8 | 14.5 | 22.6 | 14.3 | 13.1 | 11.6 | 21.6
|  |  | 19 | 19.3 | 12.9 | 13 | 14.8 | 13.8 | 12.8 | 16.8 | 10.4 | 17.1 | 13.9 | 16.1 | 15.5 | 10.2 | 14.1 | 17.1 | 15.6 | 9.8 | 16.2 | 16.4 | 10.9 | 10.5 | 20.8 | 16 | 16.5 | 15.1 | 15.6 | 9.3 | 23.8 | 10.5 | 14.7 | 16.3 | 15.9 | 15.2 | 14.3 | 12.4 | 14.9 | 15.4 | 22.6 | 13.6 | 14.5 | 13.7 | 17.9 | 15.1 | 16.4 | 14.2 | 15.9 | 15.5 | 23.2 | 14.2 | 14.2 | 11.5 | 22.7
|  |  | 20.4 | 21.2 | 13.5 | 12.8 | 14.8 | 14 | 13.4 | 17.6 | 10.9 | 17.8 | 14.4 | 17 | 16.6 | 10.3 | 15 | 18.1 | 16.5 | 10 | 15.2 | 17.1 | 11 | 10.7 | 23 | 16.5 | 17.2 | 16.6 | 15.2 | 9.2 | 25 | 10.4 | 15.7 | 17.1 | 16.8 | 15.8 | 16.5 | 13.2 | 15.9 | 16.2 | 24.8 | 13.9 | 15.3 | 14.5 | 19.5 | 15.1 | 17.4 | 14.8 | 17.1 | 16.4 | 23.9 | 14.1 | 15.4 | 11.5 | 23.7
|  |  | 20.5 | 21.2 | 13.1 | 12.5 | 14.8 | 14.1 | 13.1 | 17.5 | 11.4 | 17.5 | 14.4 | 16.5 | 16.1 | 10.4 | 15.2 | 17.8 | 15.8 | 10.1 | 14.4 | 16.8 | 10.6 | 10.3 | 23.3 | 16.7 | 16.8 | 17 | 15.1 | 9.3 | 25 | 10.6 | 15.5 | 17.1 | 16.7 | 16 | 16.4 | 13.3 | 15.5 | 16.5 | 24.5 | 14.2 | 15.6 | 14.9 | 19.1 | 15.4 | 16.7 | 14.5 | 17.3 | 16.3 | 23 | 13.7 | 15.5 | 11.4 | 22.5
|  |  | 20.7 | 21.1 | 12.6 | 12.3 | 14.7 | 14.1 | 12.9 | 17.3 | 11.9 | 17.1 | 14.3 | 15.9 | 15.7 | 10.5 | 15.4 | 17.4 | 15 | 10.2 | 13.7 | 16.4 | 10.1 | 9.9 | 23.5 | 16.9 | 16.5 | 17.5 | 15.1 | 9.5 | 24.9 | 10.7 | 15.4 | 17 | 16.7 | 16.1 | 16.4 | 13.5 | 15.1 | 16.7 | 24.3 | 14.4 | 15.8 | 15.3 | 18.7 | 15.6 | 16.1 | 14.3 | 17.5 | 16.1 | 22.1 | 13.3 | 15.7 | 11.2 | 21.4
|  |  | 20.8 | 21.1 | 12.2 | 12 | 14.7 | 14.2 | 12.6 | 17.2 | 12.4 | 16.8 | 14.3 | 15.4 | 15.2 | 10.6 | 15.6 | 17.1 | 14.3 | 10.3 | 12.9 | 16.1 | 9.7 | 9.5 | 23.8 | 17.1 | 16.1 | 17.9 | 15 | 9.6 | 24.9 | 10.9 | 15.2 | 17 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 13.6 | 14.7 | 17 | 24 | 14.7 | 16.1 | 15.7 | 18.3 | 15.9 | 15.4 | 14 | 17.7 | 16 | 21.2 | 12.9 | 15.8 | 11.1 | 20.2
|  |  | 20.2 | 20.4 | 11.7 | 11.7 | 14.2 | 14 | 12.3 | 15.7 | 12.6 | 16.2 | 13.8 | 14.4 | 13.5 | 10.7 | 14.3 | 15.5 | 13.8 | 10.4 | 12.2 | 14.2 | 9.5 | 9.4 | 22.6 | 15.6 | 14.8 | 17.2 | 14.1 | 9.5 | 23.6 | 11 | 14.7 | 15.6 | 15.3 | 14.9 | 14.3 | 11.9 | 14.1 | 16.2 | 22.4 | 14.2 | 13.9 | 14.2 | 17.3 | 15.5 | 15 | 13.3 | 16.2 | 15.2 | 20.6 | 12.5 | 14.4 | 10.5 | 19.5
|  |  | 19.7 | 19.6 | 11.3 | 11.3 | 13.7 | 13.7 | 12.1 | 14.2 | 12.8 | 15.6 | 13.2 | 13.4 | 11.8 | 10.9 | 13.1 | 13.8 | 13.3 | 10.5 | 11.5 | 12.2 | 9.2 | 9.3 | 21.3 | 14.2 | 13.4 | 16.6 | 13.2 | 9.4 | 22.4 | 11.1 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 13.4 | 12.3 | 10.1 | 13.4 | 15.4 | 20.7 | 13.6 | 11.6 | 12.6 | 16.3 | 15 | 14.6 | 12.5 | 14.6 | 14.4 | 20 | 12 | 13 | 10 | 18.9
|  |  | 19.1 | 18.9 | 10.8 | 11 | 13.2 | 13.5 | 11.8 | 12.7 | 13 | 15 | 12.7 | 12.4 | 10.1 | 11 | 11.8 | 12.2 | 12.8 | 10.6 | 10.8 | 10.3 | 9 | 9.2 | 20.1 | 12.7 | 12.1 | 15.9 | 12.3 | 9.3 | 21.1 | 11.2 | 13.8 | 12.9 | 12.8 | 12 | 10.3 | 8.4 | 12.8 | 14.6 | 19.1 | 13.1 | 9.4 | 11.1 | 15.3 | 14.6 | 14.2 | 11.8 | 13.1 | 13.6 | 19.4 | 11.6 | 11.6 | 9.4 | 18.2
|  |  | 18.1 | 18.8 | 10.5 | 11 | 12.7 | 13.4 | 11 | 12.2 | 12.3 | 14.7 | 12 | 10.7 | 9.2 | 10.8 | 11 | 11.5 | 12.7 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 8.9 | 9 | 19.2 | 11.7 | 11.2 | 15 | 11.2 | 8.9 | 20.4 | 11.1 | 13.3 | 12.2 | 11.5 | 11.4 | 10.1 | 7.1 | 12.3 | 14.3 | 18.1 | 12.8 | 8.4 | 10.2 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 11 | 12 | 13.1 | 19 | 10.9 | 10.8 | 8.8 | 17.2
|  |  | 17.2 | 18.7 | 10.2 | 11.1 | 12.1 | 13.3 | 10.3 | 11.8 | 11.5 | 14.5 | 11.4 | 8.9 | 8.2 | 10.6 | 10.3 | 10.7 | 12.5 | 10.4 | 10.5 | 11.5 | 8.8 | 8.9 | 18.4 | 10.8 | 10.3 | 14.1 | 10.2 | 8.5 | 19.7 | 11 | 12.9 | 11.5 | 10.3 | 10.9 | 10 | 5.9 | 11.7 | 14.1 | 17.1 | 12.6 | 7.4 | 9.3 | 13.8 | 14.2 | 13.9 | 10.3 | 11 | 12.5 | 18.7 | 10.1 | 10 | 8.2 | 16.3
|  |  | 16.2 | 18.6 | 9.9 | 11.1 | 11.6 | 13.2 | 9.5 | 11.3 | 10.8 | 14.2 | 10.7 | 7.2 | 7.3 | 10.4 | 9.5 | 10 | 12.4 | 10.3 | 10.4 | 12.1 | 8.7 | 8.7 | 17.5 | 9.8 | 9.4 | 13.2 | 9.1 | 8.1 | 19 | 10.9 | 12.4 | 10.8 | 9 | 10.3 | 9.8 | 4.6 | 11.2 | 13.8 | 16.1 | 12.3 | 6.4 | 8.4 | 13.1 | 14 | 13.8 | 9.5 | 9.9 | 12 | 18.3 | 9.4 | 9.2 | 7.6 | 15.3
|  |  | 15.5 | 17.8 | 9.7 | 11.2 | 11.5 | 13.2 | 9.5 | 11.2 | 10.7 | 13.9 | 10.6 | 6.6 | 6.7 | 10.3 | 9.1 | 9.5 | 12.3 | 10.2 | 10.1 | 12.1 | 8.6 | 8.6 | 17.3 | 9.4 | 8.9 | 13.3 | 8.5 | 8 | 18.6 | 10.5 | 10.9 | 9.7 | 8.8 | 9.6 | 9.2 | 4.1 | 10.8 | 13.4 | 15.7 | 12 | 5.7 | 7.5 | 12.5 | 14 | 13.7 | 9.1 | 11 | 11.3 | 17.6 | 8.8 | 8.5 | 7.1 | 14.9
|  |  | 14.9 | 17.1 | 9.6 | 11.3 | 11.3 | 13.1 | 9.4 | 11.1 | 10.6 | 13.5 | 10.4 | 6 | 6.2 | 10.3 | 8.8 | 9.1 | 12.1 | 10.1 | 9.9 | 12.1 | 8.6 | 8.5 | 17.1 | 8.9 | 8.3 | 13.3 | 7.9 | 7.8 | 18.1 | 10.2 | 9.3 | 8.5 | 8.7 | 9 | 8.6 | 3.7 | 10.5 | 13 | 15.4 | 11.6 | 4.9 | 6.5 | 11.9 | 14 | 13.5 | 8.8 | 12.2 | 10.5 | 17 | 8.2 | 7.7 | 6.5 | 14.6
|  |  | 14.2 | 16.3 | 9.4 | 11.4 | 11.2 | 13.1 | 9.4 | 11 | 10.5 | 13.2 | 10.3 | 5.4 | 5.6 | 10.2 | 8.4 | 8.6 | 12 | 10 | 9.6 | 12.1 | 8.5 | 8.4 | 16.9 | 8.5 | 7.8 | 13.4 | 7.3 | 7.7 | 17.7 | 9.8 | 7.8 | 7.4 | 8.5 | 8.3 | 8 | 3.2 | 10.1 | 12.6 | 15 | 11.3 | 4.2 | 5.6 | 11.3 | 14 | 13.4 | 8.4 | 13.3 | 9.8 | 16.3 | 7.6 | 7 | 6 | 14.2
|  |  | 13.5 | 16.1 | 9.3 | 11.5 | 11.1 | 13 | 9.9 | 11.3 | 10.2 | 13.1 | 10.1 | 4.7 | 5 | 10.1 | 8.9 | 8.2 | 11.8 | 9.7 | 9.3 | 11.9 | 8.6 | 8.4 | 16.7 | 8.9 | 8.3 | 13.8 | 6.7 | 7.5 | 16.8 | 9.5 | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 3.2 | 9.8 | 12.2 | 14.7 | 11 | 4.1 | 5.3 | 10.9 | 13.9 | 13.4 | 8.2 | 13.5 | 9.3 | 16 | 7.2 | 6.5 | 5.9 | 13.6
|  |  | 12.9 | 15.8 | 9.2 | 11.5 | 11.1 | 12.8 | 10.4 | 11.6 | 9.8 | 12.9 | 9.8 | 4.1 | 4.4 | 10.1 | 9.4 | 7.7 | 11.5 | 9.4 | 9.1 | 11.7 | 8.6 | 8.4 | 16.6 | 9.2 | 8.9 | 14.3 | 6.1 | 7.4 | 15.9 | 9.3 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 7.1 | 3.1 | 9.5 | 11.8 | 14.4 | 10.6 | 4.1 | 4.9 | 10.4 | 13.8 | 13.4 | 7.9 | 13.6 | 8.9 | 15.6 | 6.7 | 6.1 | 5.8 | 12.9
|  |  | 12.2 | 15.6 | 9.1 | 11.6 | 11 | 12.7 | 10.9 | 11.9 | 9.5 | 12.8 | 9.6 | 3.4 | 3.8 | 10 | 9.9 | 7.3 | 11.3 | 9.1 | 8.8 | 11.5 | 8.7 | 8.4 | 16.4 | 9.6 | 9.4 | 14.7 | 5.5 | 7.2 | 15 | 9 | 5.9 | 6 | 5 | 5.4 | 6.6 | 3.1 | 9.2 | 11.4 | 14.1 | 10.3 | 4 | 4.6 | 10 | 13.7 | 13.4 | 7.7 | 13.8 | 8.4 | 15.3 | 6.3 | 5.6 | 5.7 | 12.3
|  |  | 11.9 | 15.1 | 9.1 | 10.9 | 10.8 | 12.7 | 10.8 | 12 | 9.3 | 12.5 | 9.7 | 3.5 | 3.8 | 9.9 | 10.2 | 7.7 | 11.4 | 9.2 | 8.4 | 11.4 | 8.8 | 8.5 | 16.2 | 9.5 | 9.7 | 14.8 | 5.4 | 7.3 | 14.3 | 9.1 | 6.1 | 6.5 | 5.4 | 5.8 | 7.5 | 3.8 | 9.1 | 11.2 | 13.7 | 10.2 | 4.2 | 4.4 | 10.4 | 12.3 | 13.6 | 7.4 | 14.1 | 8.5 | 16.9 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 12.4
|  |  | 11.6 | 14.7 | 9 | 10.1 | 10.6 | 12.8 | 10.6 | 12.1 | 9.2 | 12.3 | 9.8 | 3.7 | 3.9 | 9.7 | 10.5 | 8.1 | 11.5 | 9.3 | 8.1 | 11.4 | 8.8 | 8.5 | 16 | 9.4 | 10 | 15 | 5.4 | 7.5 | 13.6 | 9.2 | 6.4 | 6.9 | 5.7 | 6.1 | 8.3 | 4.6 | 9 | 11 | 13.4 | 10 | 4.4 | 4.3 | 10.7 | 10.8 | 13.8 | 7.1 | 14.4 | 8.5 | 18.6 | 6.1 | 6.3 | 5.5 | 12.5
|  |  | 11.3 | 14.2 | 9 | 9.4 | 10.4 | 12.8 | 10.5 | 12.2 | 9 | 12 | 9.9 | 3.8 | 3.9 | 9.6 | 10.8 | 8.5 | 11.6 | 9.4 | 7.7 | 11.3 | 8.9 | 8.6 | 15.8 | 9.3 | 10.3 | 15.1 | 5.3 | 7.6 | 12.9 | 9.3 | 6.6 | 7.4 | 6.1 | 6.5 | 9.2 | 5.3 | 8.9 | 10.8 | 13 | 9.9 | 4.6 | 4.1 | 11.1 | 9.4 | 14 | 6.8 | 14.7 | 8.6 | 20.2 | 6 | 6.6 | 5.4 | 12.6
|  |  | 12.3 | 14.3 | 9.9 | 10.7 | 11.1 | 13.3 | 10.7 | 12.6 | 10 | 12.9 | 11.5 | 7.1 | 7 | 9.8 | 11.5 | 10.6 | 12 | 9.4 | 8.8 | 11.9 | 10 | 9.4 | 16.2 | 10.8 | 11.2 | 16.9 | 8.5 | 7.9 | 15.7 | 9.7 | 8.2 | 9.2 | 7 | 9.1 | 10.4 | 7.2 | 9.8 | 11.7 | 15.4 | 10.2 | 7.9 | 7.3 | 14 | 10 | 13 | 9 | 16.6 | 10.3 | 21.1 | 7.6 | 8.9 | 6 | 13.2
|  |  | 13.4 | 14.3 | 10.8 | 12 | 11.9 | 13.9 | 10.8 | 13.1 | 10.9 | 13.7 | 13 | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 12.1 | 12.7 | 12.4 | 9.4 | 9.8 | 12.4 | 11 | 10.2 | 16.6 | 12.2 | 12.2 | 18.6 | 11.6 | 8.1 | 18.6 | 10.1 | 9.7 | 11 | 7.8 | 11.6 | 11.6 | 9.2 | 10.8 | 12.7 | 17.7 | 10.4 | 11.2 | 10.4 | 16.8 | 10.7 | 11.9 | 11.2 | 18.4 | 12.1 | 22 | 9.2 | 11.3 | 6.6 | 13.7
|  |  | 14.4 | 14.4 | 11.7 | 13.3 | 12.6 | 14.4 | 11 | 13.5 | 11.9 | 14.6 | 14.6 | 13.7 | 13.2 | 10.3 | 12.8 | 14.8 | 12.8 | 9.4 | 10.9 | 13 | 12.1 | 11 | 17 | 13.7 | 13.1 | 20.4 | 14.8 | 8.4 | 21.4 | 10.5 | 11.3 | 12.8 | 8.7 | 14.2 | 12.8 | 11.1 | 11.7 | 13.6 | 20.1 | 10.7 | 14.5 | 13.6 | 19.7 | 11.3 | 10.9 | 13.4 | 20.3 | 13.8 | 22.9 | 10.8 | 13.6 | 7.2 | 14.3
|  |  | 14.7 | 14.7 | 12.7 | 13.4 | 11.9 | 14.8 | 11.5 | 14.1 | 12.8 | 15.1 | 15.6 | 15 | 14.3 | 11.3 | 13.3 | 15.6 | 13.3 | 9.9 | 11.4 | 12.9 | 12.4 | 11.5 | 17.4 | 14.1 | 13.3 | 20.7 | 15.7 | 8.8 | 22.1 | 10.9 | 11.9 | 13.3 | 10.6 | 15.1 | 12.6 | 12.3 | 12.4 | 14.7 | 21.2 | 11.1 | 15.5 | 14.7 | 21.4 | 13.1 | 12.4 | 14.3 | 21.4 | 14.3 | 23.4 | 13.2 | 14.9 | 8.6 | 15.3
|  |  | 15.1 | 15.1 | 13.7 | 13.6 | 11.3 | 15.2 | 12 | 14.6 | 13.7 | 15.5 | 16.6 | 16.3 | 15.3 | 12.2 | 13.7 | 16.4 | 13.8 | 10.4 | 11.8 | 12.7 | 12.8 | 11.9 | 17.8 | 14.4 | 13.4 | 21.1 | 16.7 | 9.2 | 22.9 | 11.2 | 12.6 | 13.9 | 12.5 | 16.1 | 12.4 | 13.5 | 13.1 | 15.7 | 22.4 | 11.6 | 16.6 | 15.7 | 23 | 14.9 | 13.8 | 15.1 | 22.4 | 14.9 | 23.9 | 15.6 | 16.3 | 9.9 | 16.4
|  |  | 15.4 | 15.4 | 14.7 | 13.7 | 10.6 | 15.6 | 12.5 | 15.2 | 14.6 | 16 | 17.6 | 17.6 | 16.4 | 13.2 | 14.2 | 17.2 | 14.3 | 10.9 | 12.3 | 12.6 | 13.1 | 12.4 | 18.2 | 14.8 | 13.6 | 21.4 | 17.6 | 9.6 | 23.6 | 11.6 | 13.2 | 14.4 | 14.4 | 17 | 12.2 | 14.7 | 13.8 | 16.8 | 23.5 | 12 | 17.6 | 16.8 | 24.7 | 16.7 | 15.3 | 16 | 23.5 | 15.4 | 24.4 | 18 | 17.6 | 11.3 | 17.4
|  |  | 14.6 | 15 | 14.3 | 13.4 | 10.3 | 16 | 12.4 | 15.2 | 14.4 | 15.8 | 16.9 | 17.7 | 16.3 | 12.8 | 14.3 | 16.9 | 14.8 | 10.6 | 12 | 12.8 | 13.1 | 12.4 | 19.3 | 14.4 | 13.6 | 21.6 | 17.5 | 9.7 | 23.7 | 11.4 | 13 | 14.3 | 14.6 | 17 | 12.3 | 14.7 | 14.2 | 16.4 | 23.3 | 12.1 | 17.9 | 16.9 | 24.7 | 17 | 15.7 | 16.2 | 23.5 | 15.4 | 23.1 | 17.6 | 17.4 | 11.3 | 16.8
|  |  | 13.8 | 14.5 | 14 | 13.2 | 10 | 16.4 | 12.2 | 15.3 | 14.2 | 15.6 | 16.3 | 17.7 | 16.2 | 12.4 | 14.3 | 16.5 | 15.4 | 10.4 | 11.6 | 12.9 | 13.2 | 12.5 | 20.5 | 14.1 | 13.7 | 21.8 | 17.5 | 9.7 | 23.7 | 11.3 | 12.9 | 14.2 | 14.8 | 17 | 12.3 | 14.7 | 14.5 | 16 | 23.2 | 12.3 | 18.2 | 16.9 | 24.7 | 17.4 | 16.2 | 16.4 | 23.5 | 15.4 | 21.9 | 17.2 | 17.1 | 11.2 | 16.2
|  |  | 13 | 14.1 | 13.6 | 12.9 | 9.7 | 16.8 | 12.1 | 15.3 | 14 | 15.4 | 15.6 | 17.8 | 16.1 | 12 | 14.4 | 16.2 | 15.9 | 10.1 | 11.3 | 13.1 | 13.2 | 12.5 | 21.6 | 13.7 | 13.7 | 22 | 17.4 | 9.8 | 23.8 | 11.1 | 12.7 | 14.1 | 15 | 17 | 12.4 | 14.7 | 14.9 | 15.6 | 23 | 12.4 | 18.5 | 17 | 24.7 | 17.7 | 16.6 | 16.6 | 23.5 | 15.4 | 20.6 | 16.8 | 16.9 | 11.2 | 15.6
|  |  | 12.3 | 14.3 | 12.6 | 12.1 | 9.8 | 16.4 | 11.4 | 14.1 | 12.8 | 15.3 | 15.3 | 15.7 | 14.1 | 11.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 8.9 | 10 | 11.6 | 12.9 | 12 | 20.2 | 13.4 | 13.4 | 20.7 | 15 | 9.6 | 22.3 | 10.7 | 12.2 | 13.6 | 14.2 | 15.6 | 12 | 14 | 13.2 | 14 | 20.6 | 11.7 | 16.9 | 16.2 | 22.7 | 16.3 | 15.5 | 15.5 | 21.7 | 14.3 | 19.1 | 15.7 | 15.7 | 11.1 | 14.9
|  |  | 11.7 | 14.4 | 11.5 | 11.4 | 9.9 | 16.1 | 10.6 | 12.8 | 11.7 | 15.1 | 15.1 | 13.7 | 12.2 | 10.4 | 14.1 | 13.5 | 14 | 7.6 | 8.8 | 10.2 | 12.5 | 11.5 | 18.7 | 13.1 | 13.1 | 19.3 | 12.5 | 9.4 | 20.7 | 10.2 | 11.7 | 13.1 | 13.4 | 14.1 | 11.7 | 13.4 | 11.4 | 12.3 | 18.1 | 11.1 | 15.3 | 15.4 | 20.8 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 19.8 | 13.2 | 17.7 | 14.5 | 14.4 | 10.9 | 14.2
|  |  | 11 | 14.6 | 10.5 | 10.6 | 10 | 15.7 | 9.9 | 11.6 | 10.5 | 15 | 14.8 | 11.6 | 10.2 | 9.6 | 14 | 12.2 | 13.1 | 6.4 | 7.5 | 8.7 | 12.2 | 11 | 17.3 | 12.8 | 12.8 | 18 | 10.1 | 9.2 | 19.2 | 9.8 | 11.2 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 11.3 | 12.7 | 9.7 | 10.7 | 15.7 | 10.4 | 13.7 | 14.6 | 18.8 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 18 | 12.1 | 16.2 | 13.4 | 13.2 | 10.8 | 13.5
|  |  | 10.7 | 14.3 | 9.7 | 9.2 | 9.9 | 15.3 | 10 | 11.3 | 9.3 | 14.8 | 14.4 | 10.8 | 9.3 | 8.5 | 13.7 | 11.6 | 11.7 | 6 | 6.8 | 7.5 | 11.6 | 10.8 | 16.9 | 12.7 | 12.7 | 17.8 | 9.2 | 8.7 | 17.9 | 9.7 | 10.9 | 12.5 | 12.3 | 11.8 | 11.1 | 12.2 | 8.9 | 9.9 | 15.3 | 10 | 13.4 | 13.4 | 17.5 | 13.5 | 12.5 | 12.7 | 17.6 | 11.6 | 15.3 | 12.2 | 12.8 | 10.6 | 13.5
|  |  | 10.4 | 14.1 | 9 | 7.8 | 9.8 | 14.8 | 10 | 11.1 | 8 | 14.5 | 14.1 | 10.1 | 8.4 | 7.4 | 13.5 | 11 | 10.4 | 5.7 | 6 | 6.2 | 10.9 | 10.5 | 16.5 | 12.6 | 12.5 | 17.6 | 8.2 | 8.3 | 16.5 | 9.7 | 10.7 | 12.4 | 11.9 | 10.9 | 11 | 11.8 | 8.1 | 9.2 | 14.9 | 9.6 | 13.1 | 12.2 | 16.2 | 13.5 | 11.6 | 12.3 | 17.1 | 11 | 14.5 | 11 | 12.3 | 10.4 | 13.5
|  |  | 10.1 | 13.8 | 8.2 | 6.4 | 9.7 | 14.4 | 10.1 | 10.8 | 6.8 | 14.3 | 13.7 | 9.3 | 7.5 | 6.3 | 13.2 | 10.4 | 9 | 5.3 | 5.3 | 5 | 10.3 | 10.3 | 16.1 | 12.5 | 12.4 | 17.4 | 7.3 | 7.8 | 15.2 | 9.6 | 10.4 | 12.3 | 11.6 | 10 | 10.8 | 11.3 | 7.3 | 8.4 | 14.5 | 9.2 | 12.8 | 11 | 14.9 | 13.6 | 10.7 | 11.8 | 16.7 | 10.5 | 13.6 | 9.8 | 11.9 | 10.2 | 13.5
|  |  | 10.2 | 13.3 | 7.8 | 5.7 | 9.9 | 14.4 | 10.1 | 10.6 | 6.8 | 14.2 | 13 | 9.7 | 7.1 | 5.6 | 12.7 | 9.9 | 8.4 | 5 | 4.9 | 4.5 | 10 | 10.1 | 15.8 | 12.4 | 12.4 | 17.1 | 8.2 | 7.6 | 15.4 | 9.4 | 9.5 | 12.1 | 11.6 | 9.3 | 10.7 | 11.1 | 7.7 | 7.9 | 13.4 | 8.5 | 12.3 | 10 | 13.9 | 13.5 | 11.5 | 11.4 | 16.4 | 10.3 | 13 | 9.3 | 11.7 | 9.9 | 13.5
|  |  | 10.4 | 12.7 | 7.4 | 5.1 | 10.1 | 14.4 | 10.2 | 10.5 | 6.8 | 14 | 12.4 | 10 | 6.6 | 4.8 | 12.1 | 9.5 | 7.8 | 4.7 | 4.6 | 4.1 | 9.8 | 10 | 15.4 | 12.3 | 12.4 | 16.7 | 9 | 7.4 | 15.7 | 9.3 | 8.6 | 12 | 11.6 | 8.5 | 10.5 | 10.8 | 8.1 | 7.5 | 12.3 | 7.8 | 11.8 | 8.9 | 12.9 | 13.5 | 12.2 | 11 | 16.1 | 10.2 | 12.4 | 8.8 | 11.6 | 9.5 | 13.5
|  |  | 10.5 | 12.2 | 7 | 4.4 | 10.3 | 14.4 | 10.2 | 10.3 | 6.8 | 13.9 | 11.7 | 10.4 | 6.2 | 4.1 | 11.6 | 9 | 7.2 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 9.5 | 9.8 | 15.1 | 12.2 | 12.4 | 16.4 | 9.9 | 7.2 | 15.9 | 9.1 | 7.7 | 11.8 | 11.6 | 7.8 | 10.4 | 10.6 | 8.5 | 7 | 11.2 | 7.1 | 11.3 | 7.9 | 11.9 | 13.4 | 13 | 10.6 | 15.8 | 10 | 11.8 | 8.3 | 11.4 | 9.2 | 13.5
|  |  | 10.9 | 11.9 | 7.2 | 5 | 10.1 | 13.9 | 10 | 10.2 | 7 | 13.7 | 11.8 | 10.2 | 5.8 | 3.8 | 10.7 | 8.3 | 7 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 9.4 | 9.7 | 15.1 | 12.2 | 11.3 | 15.9 | 9.7 | 7.3 | 15.6 | 9.1 | 6.6 | 11.8 | 11.5 | 7.4 | 10.3 | 10.1 | 9 | 7.4 | 11.3 | 6.8 | 11 | 8 | 11.7 | 13.3 | 13.1 | 10.3 | 15.4 | 9.9 | 11.5 | 7.9 | 11 | 8.9 | 13.4
|  |  | 11.4 | 11.5 | 7.4 | 5.6 | 9.9 | 13.5 | 9.8 | 10.1 | 7.3 | 13.4 | 12 | 10 | 5.4 | 3.5 | 9.8 | 7.6 | 6.7 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 9.4 | 9.6 | 15.2 | 12.2 | 10.2 | 15.5 | 9.4 | 7.5 | 15.4 | 9.1 | 5.5 | 11.7 | 11.3 | 7.1 | 10.3 | 9.6 | 9.5 | 7.8 | 11.3 | 6.6 | 10.7 | 8.1 | 11.6 | 13.3 | 13.3 | 9.9 | 15 | 9.8 | 11.2 | 7.6 | 10.5 | 8.5 | 13.4
|  |  | 11.8 | 11.2 | 7.6 | 6.2 | 9.7 | 13 | 9.6 | 10 | 7.5 | 13.2 | 12.1 | 9.8 | 5 | 3.2 | 8.9 | 6.9 | 6.5 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 9.3 | 9.5 | 15.2 | 12.2 | 9.1 | 15 | 9.2 | 7.6 | 15.1 | 9.1 | 4.4 | 11.7 | 11.2 | 6.7 | 10.2 | 9.1 | 10 | 8.2 | 11.4 | 6.3 | 10.4 | 8.2 | 11.4 | 13.2 | 13.4 | 9.6 | 14.6 | 9.7 | 10.9 | 7.2 | 10.1 | 8.2 | 13.3
|  |  | 12.1 | 11.5 | 7.7 | 7.1 | 9.7 | 13 | 9.5 | 10.1 | 7.9 | 13.5 | 12.3 | 10 | 5.2 | 3 | 8.8 | 7.3 | 6.2 | 2.2 | 3 | 3.6 | 9.2 | 9.2 | 15.2 | 11.9 | 8.8 | 14.8 | 8.6 | 7.5 | 14.9 | 8.8 | 4.5 | 11.8 | 11.3 | 6.7 | 10.4 | 9.3 | 9.9 | 8.8 | 11.4 | 6.7 | 10.4 | 8.7 | 11.7 | 13.5 | 13.5 | 9.5 | 14.7 | 10.2 | 10.8 | 7.1 | 9.8 | 8.1 | 13.3
|  |  | 12.3 | 11.9 | 7.9 | 7.9 | 9.8 | 12.9 | 9.4 | 10.2 | 8.4 | 13.7 | 12.4 | 10.1 | 5.4 | 2.8 | 8.7 | 7.6 | 6 | 2.1 | 3.4 | 4.6 | 9.1 | 9 | 15.2 | 11.5 | 8.5 | 14.5 | 7.9 | 7.3 | 14.8 | 8.5 | 4.7 | 11.9 | 11.3 | 6.7 | 10.6 | 9.4 | 9.8 | 9.3 | 11.4 | 7 | 10.3 | 9.2 | 12 | 13.7 | 13.5 | 9.3 | 14.9 | 10.8 | 10.8 | 7.1 | 9.4 | 8.1 | 13.3
|  |  | 12.6 | 12.2 | 8 | 8.8 | 9.8 | 12.9 | 9.3 | 10.3 | 8.8 | 14 | 12.6 | 10.3 | 5.6 | 2.6 | 8.6 | 8 | 5.7 | 2.1 | 3.7 | 5.6 | 9 | 8.7 | 15.2 | 11.2 | 8.2 | 14.3 | 7.3 | 7.2 | 14.6 | 8.2 | 4.8 | 12 | 11.4 | 6.7 | 10.8 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 11.4 | 7.4 | 10.3 | 9.7 | 12.3 | 14 | 13.6 | 9.2 | 15 | 11.3 | 10.7 | 7 | 9.1 | 8 | 13.3
|  |  | 13.3 | 12.2 | 8.7 | 9.7 | 10.3 | 13.2 | 9.6 | 11.6 | 9.9 | 14.3 | 13 | 11.3 | 7.8 | 4.7 | 10.4 | 10 | 8.4 | 3.7 | 6 | 8.4 | 9.3 | 9.2 | 14.9 | 12.5 | 10.2 | 15.9 | 7.5 | 7.1 | 15.4 | 8.1 | 7.2 | 13 | 11.9 | 9.6 | 11.6 | 10.8 | 10.2 | 11.4 | 13.7 | 8.8 | 11.1 | 10.5 | 13.7 | 14.6 | 14.1 | 9.4 | 17.6 | 13 | 11.4 | 9.8 | 9.7 | 10 | 14
|  |  | 13.9 | 12.1 | 9.5 | 10.5 | 10.9 | 13.5 | 10 | 12.9 | 10.9 | 14.7 | 13.4 | 12.2 | 10.1 | 6.8 | 12.3 | 11.9 | 11.1 | 5.2 | 8.2 | 11.3 | 9.7 | 9.7 | 14.5 | 13.7 | 12.1 | 17.4 | 7.6 | 7.1 | 16.3 | 7.9 | 9.6 | 14 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 11.9 | 10.8 | 13 | 16 | 10.3 | 12 | 11.4 | 15.1 | 15.1 | 14.6 | 9.5 | 20.1 | 14.7 | 12.1 | 12.7 | 10.2 | 11.9 | 14.7
|  |  | 14.6 | 12.1 | 10.2 | 11.4 | 11.4 | 13.8 | 10.3 | 14.2 | 12 | 15 | 13.8 | 13.2 | 12.3 | 8.9 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 6.8 | 10.5 | 14.1 | 10 | 10.2 | 14.2 | 15 | 14.1 | 19 | 7.8 | 7 | 17.1 | 7.8 | 12 | 15 | 13 | 15.3 | 13.2 | 13.1 | 11.3 | 14.5 | 18.3 | 11.7 | 12.8 | 12.2 | 16.5 | 15.7 | 15.1 | 9.7 | 22.7 | 16.4 | 12.8 | 15.5 | 10.8 | 13.9 | 15.4
|  |  | 15.6 | 12.1 | 10.7 | 11.2 | 11.5 | 14.1 | 10.2 | 14.6 | 12.9 | 15.2 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 9.6 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 7.3 | 11.1 | 15 | 10.5 | 10.8 | 13.5 | 15.9 | 15.1 | 17.8 | 8 | 7.5 | 18.7 | 8.1 | 12.8 | 15.3 | 13.3 | 16.2 | 14.2 | 14.5 | 11.8 | 15.5 | 19.6 | 12.9 | 12.7 | 13.4 | 16.4 | 15.5 | 15.9 | 10.4 | 22.5 | 17.8 | 13.3 | 15.5 | 11.2 | 15 | 16.7
|  |  | 16.5 | 12.1 | 11.3 | 10.9 | 11.6 | 14.3 | 10 | 15 | 13.9 | 15.4 | 13.7 | 14.1 | 15.3 | 10.3 | 16.4 | 16.7 | 15.8 | 7.8 | 11.6 | 15.9 | 11.1 | 11.4 | 12.8 | 16.7 | 16.2 | 16.6 | 8.1 | 7.9 | 20.2 | 8.4 | 13.7 | 15.7 | 13.5 | 17.1 | 15.2 | 15.9 | 12.2 | 16.6 | 20.9 | 14.2 | 12.7 | 14.7 | 16.4 | 15.2 | 16.7 | 11.1 | 22.3 | 19.1 | 13.7 | 15.5 | 11.6 | 16 | 17.9
|  |  | 17.5 | 12.1 | 11.8 | 10.7 | 11.7 | 14.6 | 9.9 | 15.4 | 14.8 | 15.6 | 13.6 | 14.6 | 16.8 | 11 | 17.5 | 18.1 | 16.8 | 8.3 | 12.2 | 16.8 | 11.6 | 12 | 12.1 | 17.6 | 17.2 | 15.4 | 8.3 | 8.4 | 21.8 | 8.7 | 14.5 | 16 | 13.8 | 18 | 16.2 | 17.3 | 12.7 | 17.6 | 22.2 | 15.4 | 12.6 | 15.9 | 16.3 | 15 | 17.5 | 11.8 | 22.1 | 20.5 | 14.2 | 15.5 | 12 | 17.1 | 19.2
|  |  | 17.5 | 12 | 11.6 | 11 | 11.6 | 14.8 | 10.1 | 15.6 | 14.7 | 15.5 | 13.6 | 14.3 | 16.4 | 11.1 | 17.9 | 17.9 | 16.9 | 8.4 | 11.7 | 16.7 | 11.4 | 12 | 12.9 | 17.7 | 17.4 | 15.4 | 8.1 | 8.4 | 22.3 | 8.8 | 14.7 | 16.1 | 13.8 | 18 | 16.3 | 16.6 | 12.5 | 16.4 | 22.3 | 15 | 12.9 | 16.2 | 16.8 | 13.7 | 16.1 | 11.7 | 20.8 | 20.3 | 14.1 | 15.4 | 11.3 | 16.9 | 19.1
|  |  | 17.5 | 12 | 11.4 | 11.2 | 11.4 | 14.9 | 10.4 | 15.8 | 14.7 | 15.5 | 13.6 | 14.1 | 16.1 | 11.2 | 18.2 | 17.6 | 17.1 | 8.5 | 11.2 | 16.7 | 11.1 | 11.9 | 13.6 | 17.8 | 17.5 | 15.3 | 8 | 8.3 | 22.9 | 9 | 15 | 16.3 | 13.8 | 18 | 16.5 | 15.8 | 12.4 | 15.2 | 22.5 | 14.7 | 13.2 | 16.5 | 17.2 | 12.3 | 14.8 | 11.5 | 19.6 | 20.1 | 13.9 | 15.4 | 10.5 | 16.7 | 19.1
|  |  | 17.5 | 11.9 | 11.2 | 11.5 | 11.3 | 15.1 | 10.6 | 16 | 14.6 | 15.4 | 13.6 | 13.8 | 15.7 | 11.3 | 18.6 | 17.4 | 17.2 | 8.6 | 10.7 | 16.6 | 10.9 | 11.9 | 14.4 | 17.9 | 17.7 | 15.3 | 7.8 | 8.3 | 23.4 | 9.1 | 15.2 | 16.4 | 13.8 | 18 | 16.6 | 15.1 | 12.2 | 14 | 22.6 | 14.3 | 13.5 | 16.8 | 17.7 | 11 | 13.4 | 11.4 | 18.3 | 19.9 | 13.8 | 15.3 | 9.8 | 16.5 | 19
|  |  | 17.4 | 11.7 | 11.1 | 11.5 | 10.9 | 14.3 | 10.5 | 15.9 | 14 | 15.2 | 13.1 | 12.5 | 14.9 | 10.1 | 15.8 | 15.9 | 14.5 | 7.5 | 10.4 | 13.9 | 10.7 | 11.5 | 13.6 | 16.4 | 15.7 | 14.9 | 7.5 | 8.3 | 22 | 9.2 | 13.4 | 15.2 | 12.6 | 16.6 | 14.5 | 14.1 | 11.9 | 13.4 | 20.5 | 13.5 | 11.2 | 15.5 | 16.2 | 11.2 | 12.5 | 10.1 | 17.4 | 18.6 | 12.3 | 14.9 | 8.9 | 14.7 | 19
|  |  | 17.3 | 11.5 | 10.9 | 11.4 | 10.6 | 13.4 | 10.4 | 15.8 | 13.4 | 14.9 | 12.6 | 11.3 | 14.2 | 8.9 | 12.9 | 14.4 | 11.7 | 6.3 | 10 | 11.1 | 10.5 | 11 | 12.7 | 14.8 | 13.6 | 14.5 | 7.1 | 8.4 | 20.5 | 9.3 | 11.5 | 13.9 | 11.3 | 15.2 | 12.3 | 13.1 | 11.5 | 12.7 | 18.5 | 12.7 | 8.9 | 14.1 | 14.8 | 11.3 | 11.7 | 8.8 | 16.5 | 17.3 | 10.9 | 14.5 | 7.9 | 12.9 | 19
|  |  | 17.2 | 11.3 | 10.8 | 11.4 | 10.2 | 12.6 | 10.3 | 15.7 | 12.8 | 14.7 | 12.1 | 10 | 13.4 | 7.7 | 10.1 | 12.9 | 9 | 5.2 | 9.7 | 8.4 | 10.3 | 10.6 | 11.9 | 13.3 | 11.6 | 14.1 | 6.8 | 8.4 | 19.1 | 9.4 | 9.7 | 12.7 | 10.1 | 13.8 | 10.2 | 12.1 | 11.2 | 12.1 | 16.4 | 11.9 | 6.6 | 12.8 | 13.3 | 11.5 | 10.8 | 7.5 | 15.6 | 16 | 9.4 | 14.1 | 7 | 11.1 | 19
|  |  | 17.3 | 11.5 | 11 | 11.6 | 10.3 | 13 | 10.4 | 15.8 | 11.7 | 14.7 | 12.1 | 9.6 | 11.8 | 7.2 | 8.8 | 12 | 8.1 | 4.6 | 9.6 | 7.3 | 10 | 10.3 | 11.9 | 12.5 | 10.3 | 13.5 | 6.4 | 8.3 | 17.9 | 9.3 | 8.8 | 11.9 | 9.7 | 13.2 | 9.4 | 12.3 | 11 | 11.8 | 16 | 11.4 | 7.5 | 12 | 12.2 | 10.7 | 10.4 | 7.4 | 14.8 | 15.2 | 8.4 | 13.8 | 6.4 | 10.3 | 18.7
|  |  | 17.3 | 11.8 | 11.1 | 11.7 | 10.3 | 13.4 | 10.4 | 15.9 | 10.7 | 14.8 | 12.2 | 9.2 | 10.2 | 6.7 | 7.4 | 11.2 | 7.3 | 4 | 9.4 | 6.3 | 9.7 | 10 | 11.8 | 11.7 | 9 | 12.8 | 6.1 | 8.3 | 16.8 | 9.3 | 8 | 11 | 9.3 | 12.5 | 8.6 | 12.5 | 10.7 | 11.4 | 15.6 | 10.8 | 8.5 | 11.3 | 11.2 | 10 | 9.9 | 7.4 | 13.9 | 14.3 | 7.4 | 13.5 | 5.7 | 9.4 | 18.5
|  |  | 17.4 | 12 | 11.3 | 11.9 | 10.4 | 13.8 | 10.5 | 16 | 9.6 | 14.8 | 12.2 | 8.8 | 8.6 | 6.2 | 6.1 | 10.3 | 6.4 | 3.4 | 9.3 | 5.2 | 9.4 | 9.7 | 11.8 | 10.9 | 7.7 | 12.2 | 5.7 | 8.2 | 15.6 | 9.2 | 7.1 | 10.2 | 8.9 | 11.9 | 7.8 | 12.7 | 10.5 | 11.1 | 15.2 | 10.3 | 9.4 | 10.5 | 10.1 | 9.2 | 9.5 | 7.3 | 13.1 | 13.5 | 6.4 | 13.2 | 5.1 | 8.6 | 18.2
|  |  | 17.5 | 11.7 | 10.8 | 11.9 | 10.7 | 13.3 | 10.5 | 15.5 | 9.9 | 14.8 | 11.9 | 8.4 | 8.5 | 5 | 5.6 | 9.6 | 5.7 | 3.3 | 9.1 | 5 | 9.3 | 9.6 | 11.7 | 10 | 7.1 | 11.9 | 5.6 | 8 | 15.2 | 9.3 | 6.3 | 9.7 | 8.6 | 11.9 | 7 | 11.9 | 10.3 | 10.6 | 14.5 | 10.1 | 8.2 | 9.9 | 9.1 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 12.4 | 13.4 | 6.1 | 13.2 | 5.3 | 8.1 | 18
|  |  | 17.5 | 11.5 | 10.3 | 12 | 10.9 | 12.7 | 10.5 | 15 | 10.1 | 14.7 | 11.7 | 8.1 | 8.5 | 3.8 | 5.1 | 8.9 | 4.9 | 3.3 | 8.9 | 4.8 | 9.1 | 9.4 | 11.6 | 9.1 | 6.6 | 11.6 | 5.6 | 7.7 | 14.9 | 9.3 | 5.6 | 9.3 | 8.3 | 11.9 | 6.1 | 11.2 | 10 | 10.2 | 13.7 | 9.8 | 7.1 | 9.2 | 8.1 | 7.8 | 7 | 8.4 | 11.8 | 13.3 | 5.7 | 13.2 | 5.6 | 7.7 | 17.8
|  |  | 17.6 | 11.2 | 9.8 | 12 | 11.2 | 12.2 | 10.5 | 14.5 | 10.4 | 14.7 | 11.4 | 7.7 | 8.4 | 2.6 | 4.6 | 8.2 | 4.2 | 3.2 | 8.7 | 4.6 | 9 | 9.3 | 11.5 | 8.2 | 6 | 11.3 | 5.5 | 7.5 | 14.5 | 9.4 | 4.8 | 8.8 | 8 | 11.9 | 5.3 | 10.4 | 9.8 | 9.7 | 13 | 9.6 | 5.9 | 8.6 | 7.1 | 7.1 | 5.7 | 9 | 11.1 | 13.2 | 5.4 | 13.2 | 5.8 | 7.2 | 17.6
|  |  | 17.3 | 10.9 | 10.4 | 11.9 | 10.9 | 12 | 10.5 | 14.2 | 10.7 | 14.8 | 10.7 | 7.6 | 8.3 | 1.6 | 4.3 | 7.7 | 5.5 | 2.9 | 8.7 | 5.6 | 9.1 | 9.2 | 11.2 | 7.3 | 5.7 | 10.9 | 5.6 | 7.5 | 14.2 | 9.4 | 4.3 | 8.5 | 8 | 11.6 | 5.5 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 13.4 | 9.6 | 6.5 | 7.8 | 6.8 | 6.7 | 5.1 | 9.2 | 10.4 | 14.3 | 5.5 | 13.2 | 6.5 | 6.8 | 16.9
|  |  | 17.1 | 10.5 | 11.1 | 11.8 | 10.7 | 11.9 | 10.4 | 13.9 | 10.9 | 14.8 | 10.1 | 7.4 | 8.2 | 0.5 | 4.1 | 7.2 | 6.9 | 2.7 | 8.7 | 6.6 | 9.1 | 9.2 | 11 | 6.4 | 5.4 | 10.4 | 5.6 | 7.4 | 13.8 | 9.3 | 3.9 | 8.2 | 8 | 11.2 | 5.6 | 8.1 | 9.3 | 9.4 | 13.8 | 9.5 | 7 | 7 | 6.4 | 6.4 | 4.4 | 9.4 | 9.7 | 15.5 | 5.5 | 13.3 | 7.3 | 6.5 | 16.1
|  |  | 16.8 | 10.2 | 11.7 | 11.7 | 10.4 | 11.7 | 10.4 | 13.6 | 11.2 | 14.9 | 9.4 | 7.3 | 8.1 | -0.5 | 3.8 | 6.7 | 8.2 | 2.4 | 8.7 | 7.6 | 9.2 | 9.1 | 10.7 | 5.5 | 5.1 | 10 | 5.7 | 7.4 | 13.5 | 9.3 | 3.4 | 7.9 | 8 | 10.9 | 5.8 | 6.9 | 9 | 9.2 | 14.2 | 9.5 | 7.6 | 6.2 | 6.1 | 6 | 3.8 | 9.6 | 9 | 16.6 | 5.6 | 13.3 | 8 | 6.1 | 15.4
|  |  | 16.6 | 10.3 | 11.6 | 11.8 | 10.6 | 11.7 | 10.6 | 14.1 | 11.3 | 14.9 | 9.4 | 7.4 | 7.9 | -0.7 | 5.1 | 6.9 | 8.6 | 2.4 | 8.8 | 8.1 | 9.3 | 9.2 | 10.6 | 5.9 | 5.7 | 9.9 | 5.9 | 7.7 | 13.6 | 9.3 | 3.3 | 7.8 | 7.9 | 11 | 6.6 | 6.5 | 9 | 9.1 | 14.3 | 9.4 | 7.8 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 5.3 | 9.9 | 9.8 | 16.7 | 6.3 | 13.4 | 8.1 | 6.8 | 15.3
|  |  | 16.3 | 10.5 | 11.6 | 11.9 | 10.9 | 11.6 | 10.7 | 14.5 | 11.5 | 15 | 9.5 | 7.4 | 7.7 | -0.8 | 6.4 | 7.2 | 9 | 2.5 | 8.9 | 8.6 | 9.4 | 9.2 | 10.6 | 6.3 | 6.2 | 9.9 | 6.1 | 7.9 | 13.7 | 9.2 | 3.3 | 7.8 | 7.8 | 11 | 7.3 | 6.1 | 8.9 | 9.1 | 14.5 | 9.2 | 8 | 6.7 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 10.3 | 10.5 | 16.9 | 7.1 | 13.5 | 8.1 | 7.4 | 15.2
|  |  | 16.1 | 10.6 | 11.5 | 12 | 11.1 | 11.6 | 10.9 | 15 | 11.6 | 15 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | -1 | 7.7 | 7.4 | 9.4 | 2.5 | 9 | 9.1 | 9.5 | 9.3 | 10.5 | 6.7 | 6.8 | 9.8 | 6.3 | 8.2 | 13.8 | 9.2 | 3.2 | 7.7 | 7.7 | 11.1 | 8.1 | 5.7 | 8.9 | 9 | 14.6 | 9.1 | 8.2 | 6.9 | 8.3 | 7.8 | 8.3 | 10.6 | 11.3 | 17 | 7.8 | 13.6 | 8.2 | 8.1 | 15.1
|  |  | 17 | 10.8 | 11.6 | 12.1 | 11.6 | 12.1 | 11.1 | 16 | 11.9 | 14.6 | 10.9 | 8.5 | 8.9 | 2.1 | 10.1 | 9.5 | 11.2 | 4.4 | 9.2 | 10.3 | 10 | 10.1 | 11 | 9.7 | 9.2 | 10.6 | 6.5 | 8.5 | 16.3 | 9.2 | 5.9 | 10.5 | 10.6 | 10.3 | 10.5 | 9.1 | 9.6 | 9.6 | 15 | 9.3 | 9 | 8.1 | 10.5 | 9.5 | 9.4 | 11 | 11.9 | 18.3 | 10.3 | 13.2 | 9 | 11.1 | 15
|  |  | 17.8 | 10.9 | 11.7 | 12.2 | 12.1 | 12.6 | 11.2 | 17.1 | 12.2 | 14.2 | 12.2 | 9.5 | 10.3 | 5.2 | 12.5 | 11.7 | 13.1 | 6.3 | 9.4 | 11.5 | 10.6 | 11 | 11.6 | 12.7 | 11.7 | 11.3 | 6.7 | 8.7 | 18.7 | 9.3 | 8.7 | 13.2 | 13.5 | 9.6 | 12.8 | 12.6 | 10.4 | 10.1 | 15.4 | 9.6 | 9.8 | 9.3 | 12.6 | 11.2 | 10.6 | 11.3 | 12.5 | 19.5 | 12.7 | 12.8 | 9.7 | 14.2 | 15
|  |  | 18.7 | 11.1 | 11.8 | 12.3 | 12.6 | 13.1 | 11.4 | 18.1 | 12.5 | 13.8 | 13.6 | 10.5 | 11.7 | 8.3 | 14.9 | 13.8 | 14.9 | 8.2 | 9.6 | 12.7 | 11.1 | 11.8 | 12.1 | 15.7 | 14.1 | 12.1 | 6.9 | 9 | 21.2 | 9.3 | 11.4 | 16 | 16.4 | 8.8 | 15.2 | 16 | 11.1 | 10.7 | 15.8 | 9.8 | 10.6 | 10.5 | 14.8 | 12.9 | 11.7 | 11.7 | 13.1 | 20.8 | 15.2 | 12.4 | 10.5 | 17.2 | 14.9
|  |  | 19.5 | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 13.1 | 13.7 | 11.6 | 19.1 | 12.5 | 14.2 | 14.3 | 11.2 | 12.7 | 9.5 | 16.2 | 15.3 | 15.7 | 8.6 | 10.4 | 13.6 | 11.8 | 12.4 | 12.4 | 16.8 | 15.3 | 13.2 | 7.3 | 9.3 | 22.6 | 9.6 | 13.3 | 17.3 | 17.5 | 9.3 | 16.1 | 17 | 11 | 10.6 | 16.2 | 9.7 | 11.7 | 13.3 | 14.9 | 13.2 | 12.3 | 12.3 | 14.2 | 21.1 | 15.8 | 12 | 10.6 | 18.2 | 15
|  |  | 20.3 | 11.8 | 11.7 | 11.9 | 13.6 | 14.3 | 11.7 | 20 | 12.6 | 14.6 | 15 | 11.9 | 13.7 | 10.7 | 17.6 | 16.7 | 16.4 | 8.9 | 11.1 | 14.4 | 12.4 | 12.9 | 12.7 | 17.9 | 16.6 | 14.2 | 7.8 | 9.7 | 24 | 9.8 | 15.1 | 18.5 | 18.6 | 9.8 | 16.9 | 18 | 10.8 | 10.6 | 16.6 | 9.7 | 12.7 | 16.1 | 15.1 | 13.6 | 12.8 | 12.8 | 15.4 | 21.4 | 16.4 | 11.5 | 10.6 | 19.2 | 15.2
|  |  | 21.1 | 12.1 | 11.6 | 11.7 | 14.1 | 14.9 | 11.9 | 21 | 12.6 | 15 | 15.7 | 12.6 | 14.7 | 11.9 | 18.9 | 18.2 | 17.2 | 9.3 | 11.9 | 15.3 | 13.1 | 13.5 | 13 | 19 | 17.8 | 15.3 | 8.2 | 10 | 25.4 | 10.1 | 17 | 19.8 | 19.7 | 10.3 | 17.8 | 19 | 10.7 | 10.5 | 17 | 9.6 | 13.8 | 18.9 | 15.2 | 13.9 | 13.4 | 13.4 | 16.5 | 21.7 | 17 | 11.1 | 10.7 | 20.2 | 15.3
|  |  | 21.2 | 12.3 | 11.7 | 11.7 | 13.9 | 14.7 | 11.8 | 20.6 | 12.4 | 14.9 | 15.6 | 12.4 | 14.1 | 12 | 18.8 | 18.1 | 17.3 | 9.2 | 11.9 | 15.1 | 13.2 | 13.5 | 12.8 | 19.3 | 17.9 | 15 | 8.9 | 10.3 | 25.4 | 10.4 | 17.2 | 19.9 | 19.7 | 11.1 | 17.9 | 18.2 | 10.7 | 10.2 | 17.2 | 9.3 | 14.3 | 19.1 | 15.5 | 13.3 | 12.7 | 13 | 15.9 | 21.6 | 17.2 | 11.3 | 10.9 | 19.8 | 14.8
|  |  | 21.2 | 12.4 | 11.8 | 11.8 | 13.7 | 14.4 | 11.6 | 20.2 | 12.2 | 14.9 | 15.6 | 12.2 | 13.4 | 12.1 | 18.6 | 18.1 | 17.5 | 9.2 | 11.8 | 15 | 13.3 | 13.5 | 12.7 | 19.6 | 17.9 | 14.7 | 9.6 | 10.7 | 25.5 | 10.6 | 17.4 | 20.1 | 19.7 | 11.9 | 18.1 | 17.4 | 10.7 | 9.9 | 17.3 | 8.9 | 14.9 | 19.3 | 15.9 | 12.8 | 11.9 | 12.5 | 15.4 | 21.5 | 17.3 | 11.4 | 11.1 | 19.4 | 14.2
|  |  | 21.3 | 12.6 | 11.9 | 11.8 | 13.5 | 14.2 | 11.5 | 19.8 | 12 | 14.8 | 15.5 | 12 | 12.8 | 12.2 | 18.5 | 18 | 17.6 | 9.1 | 11.8 | 14.8 | 13.4 | 13.5 | 12.5 | 19.9 | 18 | 14.4 | 10.3 | 11 | 25.5 | 10.9 | 17.6 | 20.2 | 19.7 | 12.7 | 18.2 | 16.6 | 10.7 | 9.6 | 17.5 | 8.6 | 15.4 | 19.5 | 16.2 | 12.2 | 11.2 | 12.1 | 14.8 | 21.4 | 17.5 | 11.6 | 11.3 | 19 | 13.7
|  |  | 20.3 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 13 | 13.8 | 11.6 | 19 | 11.4 | 14.2 | 14.3 | 11.6 | 11.9 | 10.3 | 17.4 | 16.7 | 16.2 | 8.4 | 10.6 | 12.6 | 13.1 | 12.7 | 11.6 | 18.1 | 16.6 | 13.4 | 9.9 | 10.8 | 24.3 | 10.9 | 15.5 | 18.7 | 17.6 | 11.1 | 16.5 | 14.9 | 10 | 9.2 | 16 | 8.2 | 14.7 | 18 | 14.6 | 11.3 | 10.7 | 11.7 | 13.6 | 20.7 | 16.7 | 11.4 | 10.7 | 17.1 | 13
|  |  | 19.4 | 10.7 | 11.2 | 11.3 | 12.4 | 13.3 | 11.8 | 18.1 | 10.8 | 13.6 | 13.2 | 11.3 | 10.9 | 8.3 | 16.2 | 15.3 | 14.7 | 7.7 | 9.5 | 10.3 | 12.7 | 11.9 | 10.8 | 16.2 | 15.1 | 12.3 | 9.6 | 10.6 | 23 | 10.8 | 13.5 | 17.1 | 15.6 | 9.5 | 14.7 | 13.2 | 9.3 | 8.7 | 14.5 | 7.9 | 14.1 | 16.4 | 12.9 | 10.5 | 10.2 | 11.4 | 12.3 | 19.9 | 15.8 | 11.3 | 10.1 | 15.1 | 12.2
|  |  | 18.4 | 9.7 | 10.8 | 11 | 11.9 | 12.9 | 11.9 | 17.3 | 10.2 | 13 | 12 | 10.9 | 10 | 6.4 | 15.1 | 14 | 13.3 | 7 | 8.3 | 8.1 | 12.4 | 11.1 | 9.9 | 14.4 | 13.7 | 11.3 | 9.2 | 10.4 | 21.8 | 10.8 | 11.4 | 15.6 | 13.5 | 7.9 | 13 | 11.5 | 8.6 | 8.3 | 13 | 7.5 | 13.4 | 14.9 | 11.3 | 9.6 | 9.7 | 11 | 11.1 | 19.2 | 15 | 11.1 | 9.5 | 13.2 | 11.5
|  |  | 18.1 | 9.7 | 10.2 | 11.2 | 11.5 | 12.6 | 11.6 | 16.6 | 9.9 | 12.6 | 11.5 | 10.6 | 9.1 | 5 | 14.5 | 13.2 | 12.6 | 7 | 7.5 | 7.4 | 11.7 | 10.6 | 9.5 | 13.5 | 13 | 10.4 | 8.8 | 10 | 20.7 | 10.5 | 10.2 | 15.1 | 13.3 | 8 | 12.5 | 11.3 | 8 | 7.7 | 12.4 | 7.4 | 13.5 | 13.8 | 9.8 | 9.3 | 9.5 | 11.1 | 11.1 | 18.9 | 14.7 | 10.5 | 9.5 | 12.3 | 11.1
|  |  | 17.9 | 9.6 | 9.7 | 11.3 | 11.1 | 12.3 | 11.4 | 16 | 9.7 | 12.1 | 11 | 10.2 | 8.3 | 3.7 | 13.8 | 12.3 | 11.8 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 11 | 10 | 9.1 | 12.7 | 12.4 | 9.4 | 8.5 | 9.7 | 19.5 | 10.3 | 9.1 | 14.6 | 13.2 | 8.1 | 11.9 | 11 | 7.3 | 7 | 11.8 | 7.2 | 13.6 | 12.8 | 8.2 | 9 | 9.4 | 11.1 | 11.1 | 18.7 | 14.3 | 9.9 | 9.6 | 11.4 | 10.7
|  |  | 17.6 | 9.6 | 9.1 | 11.5 | 10.7 | 12 | 11.1 | 15.3 | 9.4 | 11.7 | 10.5 | 9.9 | 7.4 | 2.3 | 13.2 | 11.5 | 11.1 | 7.1 | 6 | 6 | 10.3 | 9.5 | 8.7 | 11.8 | 11.7 | 8.5 | 8.1 | 9.3 | 18.4 | 10 | 7.9 | 14.1 | 13 | 8.2 | 11.4 | 10.8 | 6.7 | 6.4 | 11.2 | 7.1 | 13.7 | 11.7 | 6.7 | 8.7 | 9.2 | 11.2 | 11.1 | 18.4 | 14 | 9.3 | 9.6 | 10.5 | 10.3
|  |  | 17.2 | 9.5 | 8.5 | 11.5 | 10.4 | 11.4 | 10.9 | 15 | 9.5 | 11.7 | 10.3 | 9.3 | 6.6 | 1.9 | 12.5 | 11 | 10.7 | 6.7 | 5.4 | 6.6 | 9.3 | 9.1 | 8.4 | 11.5 | 11.3 | 8.2 | 8 | 8.7 | 17.7 | 9.1 | 7.4 | 13.8 | 13.1 | 7.3 | 10.9 | 10 | 7.1 | 6.2 | 11 | 6.7 | 12.9 | 11.3 | 5.8 | 8.7 | 9.1 | 11.2 | 9.6 | 18.2 | 13.6 | 9.2 | 9.6 | 10.6 | 9.9
|  |  | 16.7 | 9.5 | 7.9 | 11.6 | 10.1 | 10.7 | 10.6 | 14.7 | 9.5 | 11.6 | 10.1 | 8.6 | 5.8 | 1.6 | 11.9 | 10.6 | 10.2 | 6.2 | 4.7 | 7.3 | 8.2 | 8.6 | 8 | 11.2 | 10.8 | 7.8 | 8 | 8.2 | 16.9 | 8.1 | 6.9 | 13.6 | 13.2 | 6.5 | 10.3 | 9.1 | 7.6 | 5.9 | 10.7 | 6.4 | 12 | 10.9 | 5 | 8.6 | 9.1 | 11.3 | 8.1 | 18 | 13.2 | 9 | 9.6 | 10.6 | 9.4
|  |  | 16.3 | 9.4 | 7.3 | 11.6 | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 14.4 | 9.6 | 11.6 | 9.9 | 8 | 5 | 1.2 | 11.2 | 10.1 | 9.8 | 5.8 | 4.1 | 7.9 | 7.2 | 8.2 | 7.7 | 10.9 | 10.4 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 16.2 | 7.2 | 6.4 | 13.3 | 13.3 | 5.6 | 9.8 | 8.3 | 8 | 5.7 | 10.5 | 6 | 11.2 | 10.5 | 4.1 | 8.6 | 9 | 11.3 | 6.6 | 17.8 | 12.8 | 8.9 | 9.6 | 10.7 | 9
|  |  | 15.7 | 9 | 6.9 | 11.2 | 9.6 | 9.5 | 9.9 | 13.7 | 9.5 | 11.2 | 10.5 | 8 | 4.5 | 0.7 | 10.7 | 9.5 | 9.3 | 5.6 | 3.5 | 8.3 | 6.5 | 7.7 | 7.3 | 10.8 | 10.2 | 7.1 | 8 | 7.2 | 15.5 | 6.8 | 6.3 | 13.1 | 13.3 | 5.2 | 9.5 | 7.8 | 7.8 | 5.4 | 10.1 | 5.8 | 10.7 | 10.4 | 4 | 8.5 | 8.9 | 10.8 | 6 | 17.4 | 11.5 | 8.9 | 9.7 | 11.3 | 8.8
|  |  | 15.2 | 8.6 | 6.5 | 10.9 | 9.5 | 8.9 | 9.3 | 13 | 9.3 | 10.8 | 11.1 | 8 | 4 | 0.3 | 10.3 | 8.9 | 8.9 | 5.5 | 3 | 8.6 | 5.9 | 7.1 | 7 | 10.7 | 10 | 6.8 | 8 | 6.9 | 14.9 | 6.5 | 6.2 | 12.9 | 13.4 | 4.7 | 9.3 | 7.2 | 7.6 | 5.1 | 9.8 | 5.6 | 10.3 | 10.3 | 4 | 8.4 | 8.7 | 10.2 | 5.4 | 16.9 | 10.2 | 9 | 9.8 | 11.9 | 8.7
|  |  | 14.6 | 8.2 | 6.1 | 10.5 | 9.3 | 8.3 | 8.8 | 12.3 | 9.2 | 10.4 | 11.7 | 8 | 3.5 | -0.2 | 9.8 | 8.3 | 8.4 | 5.3 | 2.4 | 9 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | 10.6 | 9.8 | 6.4 | 8.1 | 6.5 | 14.2 | 6.1 | 6.1 | 12.7 | 13.4 | 4.3 | 9 | 6.7 | 7.4 | 4.8 | 9.4 | 5.4 | 9.8 | 10.2 | 3.9 | 8.3 | 8.6 | 9.7 | 4.8 | 16.5 | 8.9 | 9 | 9.9 | 12.5 | 8.5
|  |  | 14.4 | 8.2 | 6 | 9.7 | 9.1 | 8.1 | 8.5 | 12.5 | 9.2 | 10.5 | 12.5 | 8.1 | 3.9 | -0.3 | 10.1 | 8.1 | 8.9 | 5.3 | 2.5 | 9.5 | 5.1 | 6.7 | 6.4 | 10.8 | 9.8 | 6.2 | 8.3 | 6.2 | 14 | 5.7 | 6.4 | 12.6 | 13.3 | 3.8 | 9.5 | 6.9 | 7.6 | 5.2 | 9.1 | 5.4 | 9.4 | 10.5 | 4.7 | 8.5 | 8.5 | 10 | 6.3 | 16.3 | 8.5 | 9.1 | 9.9 | 12.8 | 8.6
|  |  | 14.1 | 8.2 | 6 | 8.8 | 9 | 8 | 8.2 | 12.7 | 9.2 | 10.5 | 13.4 | 8.3 | 4.2 | -0.3 | 10.3 | 8 | 9.4 | 5.3 | 2.7 | 10 | 5.1 | 6.7 | 6.3 | 10.9 | 9.9 | 6.1 | 8.5 | 6 | 13.7 | 5.4 | 6.7 | 12.4 | 13.1 | 3.4 | 10.1 | 7.1 | 7.9 | 5.5 | 8.9 | 5.4 | 9 | 10.8 | 5.6 | 8.6 | 8.4 | 10.2 | 7.7 | 16 | 8.2 | 9.1 | 9.8 | 13.1 | 8.6
|  |  | 13.9 | 8.2 | 5.9 | 8 | 8.8 | 7.8 | 7.9 | 12.9 | 9.2 | 10.6 | 14.2 | 8.4 | 4.6 | -0.4 | 10.6 | 7.8 | 9.9 | 5.3 | 2.8 | 10.5 | 5 | 6.8 | 6.1 | 11.1 | 9.9 | 5.9 | 8.7 | 5.7 | 13.5 | 5 | 7 | 12.3 | 13 | 2.9 | 10.6 | 7.3 | 8.1 | 5.9 | 8.6 | 5.4 | 8.6 | 11.1 | 6.4 | 8.8 | 8.3 | 10.5 | 9.2 | 15.8 | 7.8 | 9.2 | 9.8 | 13.4 | 8.7
|  |  | 15.3 | 9.3 | 8.2 | 9.5 | 10.1 | 9 | 9.2 | 14.9 | 9.5 | 11.6 | 15.1 | 9.2 | 6.1 | 2.8 | 12.1 | 10 | 11.4 | 6 | 5.2 | 12 | 6.7 | 8.6 | 8.5 | 13.2 | 11.6 | 7.9 | 10.2 | 7.6 | 13.6 | 7.5 | 8.7 | 14 | 14.8 | 5.2 | 12.8 | 9.9 | 8.7 | 7.2 | 10.8 | 6.9 | 10.5 | 13.7 | 7.6 | 9.8 | 8.8 | 11.5 | 10.6 | 16.1 | 11 | 9.8 | 10.2 | 14.6 | 9.6
|  |  | 16.7 | 10.4 | 10.4 | 10.9 | 11.3 | 10.2 | 10.6 | 16.8 | 9.7 | 12.6 | 16 | 10 | 7.6 | 6 | 13.5 | 12.2 | 13 | 6.8 | 7.5 | 13.5 | 8.3 | 10.4 | 10.9 | 15.4 | 13.4 | 10 | 11.8 | 9.5 | 13.6 | 10 | 10.3 | 15.6 | 16.5 | 7.5 | 14.9 | 12.6 | 9.3 | 8.6 | 13 | 8.5 | 12.5 | 16.2 | 8.9 | 10.8 | 9.2 | 12.6 | 12.1 | 16.5 | 14.1 | 10.4 | 10.7 | 15.8 | 10.6
|  |  | 18.1 | 11.5 | 12.7 | 12.4 | 12.6 | 11.4 | 11.9 | 18.8 | 10 | 13.6 | 16.9 | 10.8 | 9.1 | 9.2 | 15 | 14.4 | 14.5 | 7.5 | 9.9 | 15 | 10 | 12.2 | 13.3 | 17.5 | 15.1 | 12 | 13.3 | 11.4 | 13.7 | 12.5 | 12 | 17.3 | 18.3 | 9.8 | 17.1 | 15.2 | 9.9 | 9.9 | 15.2 | 10 | 14.4 | 18.8 | 10.1 | 11.8 | 9.7 | 13.6 | 13.5 | 16.8 | 17.3 | 11 | 11.1 | 17 | 11.5
|  |  | 19.7 | 12.1 | 13.8 | 13.3 | 13.5 | 12.8 | 12.8 | 19.8 | 10.1 | 13.9 | 17 | 10.7 | 10.2 | 9.9 | 16.7 | 16.2 | 15.6 | 8.3 | 10.8 | 16 | 12.1 | 13.8 | 14.2 | 18.5 | 16.6 | 12.8 | 13.8 | 12.7 | 13.9 | 13.8 | 13.5 | 18.2 | 18.9 | 10.3 | 18.1 | 15.7 | 10.5 | 10.7 | 15.7 | 10.3 | 15.2 | 19.8 | 10.8 | 12.3 | 10.7 | 14.5 | 13.2 | 18.1 | 18.1 | 11.3 | 11.6 | 16.5 | 12.2
|  |  | 21.2 | 12.8 | 14.8 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 13.8 | 20.9 | 10.1 | 14.1 | 17 | 10.5 | 11.2 | 10.7 | 18.5 | 17.9 | 16.8 | 9.2 | 11.6 | 17 | 14.2 | 15.4 | 15 | 19.4 | 18.1 | 13.5 | 14.3 | 14.1 | 14 | 15 | 14.9 | 19.1 | 19.6 | 10.9 | 19.1 | 16.2 | 11 | 11.5 | 16.3 | 10.5 | 15.9 | 20.9 | 11.4 | 12.9 | 11.7 | 15.3 | 12.9 | 19.3 | 18.9 | 11.5 | 12.1 | 15.9 | 13
|  |  | 22.8 | 13.4 | 15.9 | 15 | 15.2 | 15.7 | 14.7 | 21.9 | 10.2 | 14.4 | 17.1 | 10.4 | 12.3 | 11.4 | 20.2 | 19.7 | 17.9 | 10 | 12.5 | 18 | 16.3 | 17 | 15.9 | 20.4 | 19.6 | 14.3 | 14.8 | 15.4 | 14.2 | 16.3 | 16.4 | 20 | 20.2 | 11.4 | 20.1 | 16.7 | 11.6 | 12.3 | 16.8 | 10.8 | 16.7 | 21.9 | 12.1 | 13.4 | 12.7 | 16.2 | 12.6 | 20.6 | 19.7 | 11.8 | 12.6 | 15.4 | 13.7
|  |  | 22.8 | 13.2 | 16 | 15 | 14.4 | 15.8 | 15 | 21.7 | 10.3 | 14.6 | 17.1 | 10.4 | 12.2 | 11 | 19.9 | 19.5 | 18.1 | 9.7 | 12.4 | 17.6 | 16.6 | 17 | 15.4 | 20.3 | 19.4 | 13.9 | 14.7 | 15.7 | 13.9 | 16.4 | 16.6 | 20.3 | 20 | 11.4 | 19.9 | 16.4 | 11 | 12.6 | 17.2 | 11.1 | 16.7 | 21.9 | 12.2 | 13.1 | 12.3 | 16.6 | 12.6 | 20.7 | 19.2 | 11.8 | 13.3 | 16.1 | 13.4
|  |  | 22.8 | 13 | 16.2 | 15 | 13.6 | 16 | 15.2 | 21.6 | 10.3 | 14.8 | 17 | 10.4 | 12.2 | 10.7 | 19.7 | 19.4 | 18.4 | 9.5 | 12.2 | 17.3 | 16.8 | 17.1 | 14.9 | 20.1 | 19.2 | 13.5 | 14.5 | 15.9 | 13.5 | 16.5 | 16.9 | 20.6 | 19.8 | 11.3 | 19.6 | 16 | 10.5 | 13 | 17.6 | 11.4 | 16.8 | 21.8 | 12.4 | 12.8 | 11.8 | 17 | 12.5 | 20.9 | 18.7 | 11.8 | 13.9 | 16.7 | 13
|  |  | 22.8 | 12.8 | 16.3 | 15 | 12.8 | 16.1 | 15.5 | 21.4 | 10.4 | 15 | 17 | 10.4 | 12.1 | 10.3 | 19.4 | 19.2 | 18.6 | 9.2 | 12.1 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 14.4 | 20 | 19 | 13.1 | 14.4 | 16.2 | 13.2 | 16.6 | 17.1 | 20.9 | 19.6 | 11.3 | 19.4 | 15.7 | 9.9 | 13.3 | 18 | 11.7 | 16.8 | 21.8 | 12.5 | 12.5 | 11.4 | 17.4 | 12.5 | 21 | 18.2 | 11.8 | 14.6 | 17.4 | 12.7
|  |  | 21.4 | 11.8 | 15.9 | 14.5 | 12.5 | 16 | 14.1 | 19.9 | 9.7 | 13.8 | 16.7 | 9.9 | 11 | 9.1 | 18.2 | 17.3 | 17.4 | 8.3 | 10.6 | 15.5 | 16.2 | 16.3 | 13.6 | 18.8 | 17.7 | 12.5 | 13.9 | 14.9 | 13 | 14.6 | 15.2 | 19.4 | 17.8 | 10.8 | 17.8 | 14.9 | 9.4 | 12.5 | 16.3 | 11.1 | 15.5 | 19.8 | 12.2 | 11.8 | 10.5 | 16 | 12.5 | 19.7 | 17.1 | 11.4 | 14.2 | 16.7 | 12
|  |  | 20.1 | 10.7 | 15.6 | 13.9 | 12.1 | 15.9 | 12.8 | 18.5 | 9 | 12.6 | 16.5 | 9.4 | 10 | 7.8 | 17.1 | 15.5 | 16.2 | 7.4 | 9.1 | 14.2 | 15.3 | 15.4 | 12.9 | 17.5 | 16.4 | 11.9 | 13.3 | 13.5 | 12.8 | 12.6 | 13.4 | 17.8 | 16 | 10.4 | 16.2 | 14 | 8.8 | 11.7 | 14.5 | 10.6 | 14.3 | 17.9 | 11.8 | 11.1 | 9.6 | 14.6 | 12.6 | 18.5 | 15.9 | 11 | 13.9 | 16.1 | 11.4
|  |  | 18.7 | 9.7 | 15.2 | 13.4 | 11.8 | 15.8 | 11.4 | 17 | 8.3 | 11.4 | 16.2 | 8.9 | 8.9 | 6.6 | 15.9 | 13.6 | 15 | 6.5 | 7.6 | 12.8 | 14.4 | 14.6 | 12.1 | 16.3 | 15.1 | 11.3 | 12.8 | 12.2 | 12.6 | 10.6 | 11.5 | 16.3 | 14.2 | 9.9 | 14.6 | 13.2 | 8.3 | 10.9 | 12.8 | 10 | 13 | 15.9 | 11.5 | 10.4 | 8.7 | 13.2 | 12.6 | 17.2 | 14.8 | 10.6 | 13.5 | 15.4 | 10.7
|  |  | 17.8 | 9.2 | 14.9 | 13.4 | 11.6 | 15.7 | 11.5 | 16.4 | 7.6 | 10.9 | 16 | 8.7 | 8 | 5 | 14.6 | 12.6 | 13.5 | 6.2 | 6.6 | 12.7 | 14.1 | 14.3 | 10.7 | 15.2 | 14.3 | 11 | 12.3 | 11.5 | 12.2 | 9.9 | 10.8 | 15.5 | 13.6 | 9.2 | 13.5 | 13.4 | 7.9 | 10.2 | 12.2 | 9.2 | 12.9 | 14.7 | 11.4 | 9.5 | 8.5 | 12.5 | 12.5 | 17 | 13.9 | 10.5 | 13.1 | 15.7 | 10
|  |  | 16.8 | 8.8 | 14.7 | 13.4 | 11.4 | 15.7 | 11.5 | 15.8 | 6.8 | 10.5 | 15.7 | 8.4 | 7 | 3.4 | 13.3 | 11.6 | 12 | 5.9 | 5.6 | 12.6 | 13.7 | 13.9 | 9.4 | 14.2 | 13.4 | 10.7 | 11.8 | 10.9 | 11.8 | 9.3 | 10.1 | 14.8 | 13.1 | 8.4 | 12.5 | 13.5 | 7.6 | 9.5 | 11.6 | 8.4 | 12.7 | 13.4 | 11.4 | 8.7 | 8.3 | 11.7 | 12.3 | 16.8 | 13.1 | 10.3 | 12.8 | 15.9 | 9.4
|  |  | 15.9 | 8.3 | 14.4 | 13.4 | 11.2 | 15.6 | 11.6 | 15.2 | 6.1 | 10 | 15.5 | 8.2 | 6.1 | 1.8 | 12 | 10.6 | 10.5 | 5.6 | 4.6 | 12.5 | 13.4 | 13.6 | 8 | 13.1 | 12.6 | 10.4 | 11.3 | 10.2 | 11.4 | 8.6 | 9.4 | 14 | 12.5 | 7.7 | 11.4 | 13.7 | 7.2 | 8.8 | 11 | 7.6 | 12.6 | 12.2 | 11.3 | 7.8 | 8.1 | 11 | 12.2 | 16.6 | 12.2 | 10.2 | 12.4 | 16.2 | 8.7
|  |  | 16.1 | 8.4 | 14.3 | 13.3 | 11.2 | 15.4 | 11.8 | 15.2 | 5.2 | 9.8 | 15.2 | 7.7 | 5.5 | 0.9 | 10.9 | 10.2 | 9.7 | 5.2 | 4.1 | 12 | 13.1 | 13.6 | 7.4 | 12.5 | 11.7 | 10.3 | 10.8 | 10.3 | 11.7 | 8.1 | 8.8 | 13.3 | 12.1 | 7 | 11.1 | 13.2 | 7.3 | 8.4 | 10.7 | 7.2 | 12.3 | 11.7 | 11 | 8.2 | 6.9 | 11.1 | 12 | 16.6 | 12 | 9.9 | 11.7 | 16.1 | 8.2
|  |  | 16.2 | 8.4 | 14.1 | 13.1 | 11.1 | 15.2 | 11.9 | 15.3 | 4.4 | 9.6 | 14.8 | 7.1 | 5 | 0.1 | 9.7 | 9.9 | 9 | 4.8 | 3.6 | 11.6 | 12.8 | 13.6 | 6.8 | 11.8 | 10.8 | 10.1 | 10.2 | 10.5 | 11.9 | 7.7 | 8.3 | 12.7 | 11.6 | 6.2 | 10.7 | 12.6 | 7.4 | 8 | 10.3 | 6.7 | 11.9 | 11.3 | 10.8 | 8.6 | 5.7 | 11.1 | 11.8 | 16.5 | 11.7 | 9.5 | 11 | 15.9 | 7.8
|  |  | 16.4 | 8.5 | 14 | 13 | 11.1 | 15 | 12.1 | 15.3 | 3.5 | 9.4 | 14.5 | 6.6 | 4.4 | -0.8 | 8.6 | 9.5 | 8.2 | 4.4 | 3.1 | 11.1 | 12.5 | 13.6 | 6.2 | 11.2 | 9.9 | 10 | 9.7 | 10.6 | 12.2 | 7.2 | 7.7 | 12 | 11.2 | 5.5 | 10.4 | 12.1 | 7.5 | 7.6 | 10 | 6.3 | 11.6 | 10.8 | 10.5 | 9 | 4.5 | 11.2 | 11.6 | 16.5 | 11.5 | 9.2 | 10.3 | 15.8 | 7.3
|  |  | 16.4 | 8.5 | 13.9 | 13.2 | 10.5 | 14.6 | 12.1 | 15.2 | 3.8 | 9.3 | 13.6 | 6.4 | 4.3 | -1.3 | 8.8 | 8.7 | 8.1 | 4.2 | 3.1 | 10.8 | 12 | 12.9 | 6.4 | 10.4 | 9.9 | 9.3 | 9.1 | 9.9 | 11.9 | 7 | 7.2 | 11.6 | 11.2 | 5 | 10.2 | 12 | 7.5 | 7.9 | 9.8 | 6.4 | 11.3 | 11.3 | 10.4 | 9.1 | 5.7 | 10.9 | 11.4 | 16.3 | 11.1 | 9.2 | 10.2 | 15.5 | 6.5
|  |  | 16.4 | 8.4 | 13.8 | 13.3 | 10 | 14.2 | 12.1 | 15.1 | 4.1 | 9.1 | 12.8 | 6.3 | 4.3 | -1.9 | 8.9 | 7.9 | 8.1 | 4 | 3.2 | 10.6 | 11.4 | 12.1 | 6.5 | 9.7 | 9.8 | 8.7 | 8.5 | 9.3 | 11.6 | 6.9 | 6.8 | 11.2 | 11.3 | 4.4 | 10 | 12 | 7.5 | 8.2 | 9.5 | 6.6 | 11 | 11.7 | 10.2 | 9.3 | 6.8 | 10.5 | 11.2 | 16.2 | 10.6 | 9.2 | 10.1 | 15.2 | 5.6
|  |  | 16.4 | 8.4 | 13.7 | 13.5 | 9.4 | 13.8 | 12.1 | 15 | 4.4 | 9 | 11.9 | 6.1 | 4.2 | -2.4 | 9.1 | 7.1 | 8 | 3.8 | 3.2 | 10.3 | 10.9 | 11.4 | 6.7 | 8.9 | 9.8 | 8 | 7.9 | 8.6 | 11.3 | 6.7 | 6.3 | 10.8 | 11.3 | 3.9 | 9.8 | 11.9 | 7.5 | 8.5 | 9.3 | 6.7 | 10.7 | 12.2 | 10.1 | 9.4 | 8 | 10.2 | 11 | 16 | 10.2 | 9.2 | 10 | 14.9 | 4.8
|  |  | 15.4 | 9.2 | 13.8 | 13.5 | 9.5 | 13.7 | 12.1 | 14.9 | 5.3 | 9.2 | 11.6 | 5.9 | 4.3 | -2.4 | 9.2 | 7.3 | 8.4 | 3.4 | 3.4 | 10.6 | 10.5 | 11.1 | 7 | 8.9 | 10.2 | 8.3 | 8 | 8.6 | 11.1 | 6.6 | 6.4 | 10.7 | 11.1 | 3.9 | 10.4 | 12 | 7.5 | 8.4 | 9 | 6.9 | 10.5 | 12.2 | 10.3 | 9.3 | 8.1 | 9.4 | 10.8 | 16 | 10.4 | 9.2 | 9.9 | 15.5 | 4.8
|  |  | 14.3 | 9.9 | 13.9 | 13.6 | 9.6 | 13.7 | 12.1 | 14.9 | 6.1 | 9.4 | 11.2 | 5.8 | 4.5 | -2.4 | 9.3 | 7.6 | 8.9 | 3.1 | 3.7 | 11 | 10.1 | 10.7 | 7.4 | 9 | 10.7 | 8.5 | 8 | 8.6 | 11 | 6.5 | 6.6 | 10.5 | 11 | 3.9 | 11 | 12.2 | 7.4 | 8.4 | 8.7 | 7.1 | 10.4 | 12.3 | 10.4 | 9.2 | 8.3 | 8.6 | 10.7 | 15.9 | 10.6 | 9.1 | 9.7 | 16 | 4.8
|  |  | 13.3 | 10.7 | 14 | 13.6 | 9.7 | 13.6 | 12.1 | 14.8 | 7 | 9.6 | 10.9 | 5.6 | 4.6 | -2.4 | 9.4 | 7.8 | 9.3 | 2.7 | 3.9 | 11.3 | 9.7 | 10.4 | 7.7 | 9 | 11.1 | 8.8 | 8.1 | 8.6 | 10.8 | 6.4 | 6.7 | 10.4 | 10.8 | 3.9 | 11.6 | 12.3 | 7.4 | 8.3 | 8.4 | 7.3 | 10.2 | 12.3 | 10.6 | 9.1 | 8.4 | 7.8 | 10.5 | 15.9 | 10.8 | 9.1 | 9.6 | 16.6 | 4.8
|  |  | 13.1 | 10.4 | 15.5 | 14.5 | 10.3 | 14 | 13 | 15.8 | 8.3 | 11.1 | 12.1 | 6.9 | 6.5 | 1.2 | 11.2 | 10.2 | 10.8 | 4.5 | 6.2 | 12.3 | 11.5 | 12.2 | 8.2 | 10.4 | 12.6 | 10.4 | 8.5 | 10.7 | 11.4 | 9.4 | 9.3 | 12.4 | 12.4 | 6.1 | 13.5 | 12.5 | 8.4 | 8.9 | 9.1 | 7.9 | 10.7 | 13.8 | 10.6 | 10.1 | 9.9 | 9 | 11.6 | 15.9 | 14.4 | 9.2 | 9.5 | 17 | 7.4
|  |  | 12.8 | 10.1 | 17 | 15.4 | 10.8 | 14.5 | 13.8 | 16.7 | 9.5 | 12.7 | 13.3 | 8.2 | 8.3 | 4.8 | 13.1 | 12.7 | 12.4 | 6.3 | 8.6 | 13.4 | 13.4 | 14.1 | 8.7 | 11.8 | 14.2 | 11.9 | 8.9 | 12.7 | 11.9 | 12.3 | 12 | 14.5 | 13.9 | 8.4 | 15.3 | 12.6 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 8.5 | 11.3 | 15.3 | 10.5 | 11 | 11.4 | 10.1 | 12.8 | 16 | 17.9 | 9.3 | 9.5 | 17.5 | 9.9
|  |  | 12.6 | 9.8 | 18.5 | 16.3 | 11.4 | 14.9 | 14.7 | 17.7 | 10.8 | 14.2 | 14.5 | 9.5 | 10.2 | 8.4 | 14.9 | 15.1 | 13.9 | 8.1 | 10.9 | 14.4 | 15.2 | 15.9 | 9.2 | 13.2 | 15.7 | 13.5 | 9.3 | 14.8 | 12.5 | 15.3 | 14.6 | 16.5 | 15.5 | 10.6 | 17.2 | 12.8 | 10.5 | 10 | 10.4 | 9.1 | 11.8 | 16.8 | 10.5 | 12 | 12.9 | 11.3 | 13.9 | 16 | 21.5 | 9.4 | 9.4 | 17.9 | 12.5
|  |  | 12.9 | 10.2 | 18.6 | 16 | 12.2 | 15.3 | 16.1 | 17.7 | 11.7 | 14.4 | 14.7 | 9.9 | 9.9 | 9.1 | 16.1 | 16.5 | 15.2 | 8.2 | 10.9 | 15.3 | 16.5 | 17.1 | 10.5 | 15 | 16.6 | 13.5 | 9.5 | 15.9 | 12.6 | 16.7 | 16.7 | 17.5 | 16.6 | 11 | 17.9 | 12.9 | 11.2 | 10.7 | 12.9 | 9.5 | 12.4 | 17.8 | 10.6 | 11.7 | 12.5 | 11.4 | 14.1 | 15 | 21.8 | 9.5 | 9.7 | 17.7 | 13.7
|  |  | 13.1 | 10.6 | 18.7 | 15.8 | 13 | 15.7 | 17.5 | 17.7 | 12.5 | 14.6 | 15 | 10.3 | 9.6 | 9.9 | 17.2 | 18 | 16.6 | 8.2 | 11 | 16.1 | 17.9 | 18.4 | 11.9 | 16.9 | 17.4 | 13.5 | 9.6 | 16.9 | 12.6 | 18.2 | 18.8 | 18.5 | 17.7 | 11.3 | 18.7 | 13 | 11.9 | 11.4 | 15.3 | 9.9 | 13 | 18.9 | 10.8 | 11.4 | 12 | 11.6 | 14.4 | 13.9 | 22.2 | 9.7 | 10.1 | 17.4 | 15
|  |  | 13.4 | 11 | 18.8 | 15.5 | 13.8 | 16.1 | 18.9 | 17.7 | 13.4 | 14.8 | 15.2 | 10.7 | 9.3 | 10.6 | 18.4 | 19.4 | 17.9 | 8.3 | 11 | 17 | 19.2 | 19.6 | 13.2 | 18.7 | 18.3 | 13.5 | 9.8 | 18 | 12.7 | 19.6 | 20.9 | 19.5 | 18.8 | 11.7 | 19.4 | 13.1 | 12.6 | 12.1 | 17.8 | 10.3 | 13.6 | 19.9 | 10.9 | 11.1 | 11.6 | 11.7 | 14.6 | 12.9 | 22.5 | 9.8 | 10.4 | 17.2 | 16.2
|  |  | 13.4 | 10.8 | 18.2 | 15.1 | 13.5 | 16.1 | 18.6 | 17.3 | 13.2 | 14.5 | 15.6 | 10.5 | 9.6 | 10.4 | 18.3 | 19.4 | 17.7 | 8 | 10.6 | 16.8 | 19.1 | 19.5 | 13.1 | 18.9 | 18.5 | 13.1 | 9.7 | 18.3 | 13 | 19.5 | 21.2 | 19.4 | 18.8 | 12.6 | 19.2 | 13 | 12.6 | 12.6 | 18.3 | 10.8 | 13.2 | 19.7 | 10.6 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 13 | 12.6 | 21.8 | 9.8 | 10.4 | 16.7 | 16.5
|  |  | 13.3 | 10.6 | 17.5 | 14.8 | 13.3 | 16.1 | 18.2 | 17 | 13 | 14.1 | 15.9 | 10.3 | 9.8 | 10.3 | 18.3 | 19.4 | 17.5 | 7.7 | 10.1 | 16.7 | 18.9 | 19.4 | 12.9 | 19.2 | 18.6 | 12.6 | 9.5 | 18.6 | 13.4 | 19.3 | 21.6 | 19.2 | 18.7 | 13.6 | 19 | 13 | 12.5 | 13.2 | 18.9 | 11.4 | 12.7 | 19.6 | 10.2 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 12.4 | 21.2 | 9.8 | 10.4 | 16.1 | 16.7
|  |  | 13.3 | 10.4 | 16.9 | 14.4 | 13 | 16.1 | 17.9 | 16.6 | 12.8 | 13.8 | 16.3 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 18.2 | 19.4 | 17.3 | 7.4 | 9.7 | 16.5 | 18.8 | 19.3 | 12.8 | 19.4 | 18.8 | 12.2 | 9.4 | 18.9 | 13.7 | 19.2 | 21.9 | 19.1 | 18.7 | 14.5 | 18.8 | 12.9 | 12.5 | 13.7 | 19.4 | 11.9 | 12.3 | 19.4 | 9.9 | 11.5 | 11.2 | 11.2 | 9.9 | 12.1 | 20.5 | 9.8 | 10.4 | 15.6 | 17
|  |  | 12.9 | 9.9 | 15.5 | 14 | 12.3 | 15.7 | 17.4 | 16 | 11.4 | 13.4 | 16.1 | 9.7 | 10.1 | 8.5 | 17.1 | 17.1 | 16.3 | 6.8 | 9.7 | 15.1 | 17.8 | 18.2 | 11.7 | 18.2 | 17.6 | 10.7 | 9.4 | 18 | 12.2 | 18 | 19.8 | 18.3 | 17.5 | 13.9 | 17.8 | 12.8 | 10.5 | 12.3 | 17.5 | 10.5 | 10.3 | 18.4 | 9.3 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 9.5 | 11.6 | 19.5 | 9.7 | 9.8 | 15.6 | 16.2
|  |  | 12.6 | 9.3 | 14.1 | 13.6 | 11.7 | 15.4 | 17 | 15.4 | 10.1 | 12.9 | 15.8 | 9.4 | 10 | 6.8 | 15.9 | 14.9 | 15.3 | 6.1 | 9.7 | 13.7 | 16.9 | 17 | 10.5 | 17.1 | 16.4 | 9.2 | 9.5 | 17.2 | 10.7 | 16.8 | 17.7 | 17.6 | 16.4 | 13.2 | 16.8 | 12.8 | 8.5 | 10.8 | 15.5 | 9.1 | 8.4 | 17.5 | 8.7 | 10.9 | 10.4 | 10.5 | 9.1 | 11.1 | 18.4 | 9.5 | 9.3 | 15.6 | 15.5
|  |  | 12.2 | 8.8 | 12.7 | 13.2 | 11 | 15 | 16.5 | 14.8 | 8.7 | 12.5 | 15.6 | 9 | 10 | 5.2 | 14.8 | 12.6 | 14.3 | 5.5 | 9.7 | 12.3 | 15.9 | 15.9 | 9.4 | 15.9 | 15.2 | 7.7 | 9.5 | 16.3 | 9.2 | 15.6 | 15.6 | 16.8 | 15.2 | 12.6 | 15.8 | 12.7 | 6.5 | 9.4 | 13.6 | 7.7 | 6.4 | 16.5 | 8.1 | 10.6 | 10 | 10.1 | 8.7 | 10.6 | 17.4 | 9.4 | 8.7 | 15.6 | 14.7
|  |  | 12 | 8.8 | 12.6 | 13.1 | 10.9 | 14.8 | 15.1 | 14.3 | 8.5 | 12.5 | 15.7 | 8.4 | 9.9 | 3.5 | 14.3 | 11.5 | 13.9 | 4.5 | 10.1 | 11 | 14.5 | 14.6 | 8.7 | 15.4 | 14.7 | 7.5 | 9.6 | 15.9 | 8.4 | 15.1 | 15.1 | 16.3 | 14.7 | 11.9 | 15.1 | 12.7 | 6.2 | 8.3 | 13.4 | 7 | 7.3 | 15.9 | 7.2 | 10.4 | 9.9 | 9.9 | 8.6 | 10.1 | 16.7 | 9.3 | 8.6 | 15.4 | 13.3
|  |  | 11.8 | 8.9 | 12.4 | 13.1 | 10.8 | 14.6 | 13.8 | 13.9 | 8.2 | 12.6 | 15.8 | 7.9 | 9.8 | 1.9 | 13.7 | 10.5 | 13.4 | 3.6 | 10.5 | 9.8 | 13 | 13.3 | 8.1 | 15 | 14.2 | 7.3 | 9.6 | 15.5 | 7.6 | 14.5 | 14.5 | 15.8 | 14.1 | 11.2 | 14.3 | 12.8 | 5.8 | 7.2 | 13.1 | 6.3 | 8.1 | 15.2 | 6.3 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 8.4 | 9.7 | 16 | 9.3 | 8.5 | 15.2 | 12
|  |  | 11.6 | 8.9 | 12.3 | 13 | 10.7 | 14.4 | 12.4 | 13.4 | 8 | 12.6 | 15.9 | 7.3 | 9.7 | 0.2 | 13.2 | 9.4 | 13 | 2.6 | 10.9 | 8.5 | 11.6 | 12 | 7.4 | 14.5 | 13.7 | 7.1 | 9.7 | 15.1 | 6.8 | 14 | 14 | 15.3 | 13.6 | 10.5 | 13.6 | 12.8 | 5.5 | 6.1 | 12.9 | 5.6 | 9 | 14.6 | 5.4 | 9.9 | 9.8 | 9.5 | 8.3 | 9.2 | 15.3 | 9.2 | 8.4 | 15 | 10.6
|  |  | 11.5 | 9.3 | 11.7 | 12.6 | 10.7 | 14.7 | 12.2 | 12.9 | 6.6 | 12.1 | 15.7 | 7.1 | 9.7 | 0 | 12.5 | 8.7 | 11.9 | 2.3 | 11 | 8.4 | 11.6 | 12 | 6.9 | 14 | 13.6 | 6.9 | 9.6 | 13.6 | 7.1 | 13.3 | 13.1 | 15 | 13.3 | 10.3 | 13 | 11.5 | 5.3 | 5.5 | 12.7 | 5.1 | 8.6 | 14 | 5.2 | 10 | 9.7 | 9.3 | 8.2 | 9.4 | 13.9 | 9.2 | 8.4 | 14.9 | 10.4
|  |  | 11.3 | 9.6 | 11 | 12.2 | 10.8 | 14.9 | 12.1 | 12.4 | 5.1 | 11.7 | 15.5 | 6.8 | 9.8 | -0.3 | 11.9 | 8.1 | 10.9 | 2.1 | 11 | 8.3 | 11.6 | 11.9 | 6.5 | 13.6 | 13.4 | 6.7 | 9.6 | 12.1 | 7.5 | 12.5 | 12.3 | 14.6 | 13.1 | 10.2 | 12.4 | 10.2 | 5.1 | 5 | 12.6 | 4.5 | 8.2 | 13.4 | 5.1 | 10.1 | 9.7 | 9 | 8.1 | 9.6 | 12.4 | 9.1 | 8.5 | 14.7 | 10.1
|  |  | 11.2 | 10 | 10.4 | 11.8 | 10.8 | 15.2 | 11.9 | 11.9 | 3.7 | 11.2 | 15.3 | 6.6 | 9.8 | -0.5 | 11.2 | 7.4 | 9.8 | 1.8 | 11.1 | 8.2 | 11.6 | 11.9 | 6 | 13.1 | 13.3 | 6.5 | 9.5 | 10.6 | 7.8 | 11.8 | 11.4 | 14.3 | 12.8 | 10 | 11.8 | 8.9 | 4.9 | 4.4 | 12.4 | 4 | 7.8 | 12.8 | 4.9 | 10.2 | 9.6 | 8.8 | 8 | 9.8 | 11 | 9.1 | 8.5 | 14.6 | 9.9
|  |  | 11 | 10 | 9.3 | 11.5 | 10.8 | 15 | 11.3 | 12.1 | 3.3 | 11.2 | 15.3 | 6.3 | 10 | -1.1 | 11.8 | 6.9 | 9.5 | 1.7 | 10.6 | 8.6 | 10.9 | 11.3 | 6 | 12.8 | 12.9 | 6.4 | 9.4 | 10.7 | 8.2 | 11.6 | 11.5 | 13.9 | 12.5 | 10.4 | 11.6 | 8.5 | 4 | 4.2 | 12.3 | 3.8 | 8 | 12.8 | 4.8 | 10.2 | 9.7 | 8.2 | 7 | 9.9 | 10.5 | 9 | 8.3 | 14.3 | 9.9
|  |  | 10.9 | 10 | 8.3 | 11.1 | 10.9 | 14.9 | 10.7 | 12.3 | 2.8 | 11.3 | 15.2 | 5.9 | 10.1 | -1.7 | 12.4 | 6.3 | 9.3 | 1.6 | 10.1 | 8.9 | 10.1 | 10.7 | 6.1 | 12.5 | 12.5 | 6.4 | 9.3 | 10.7 | 8.6 | 11.5 | 11.5 | 13.4 | 12.3 | 10.8 | 11.3 | 8 | 3.2 | 4 | 12.1 | 3.7 | 8.1 | 12.7 | 4.6 | 10.3 | 9.7 | 7.6 | 6.1 | 10 | 9.9 | 9 | 8 | 14.1 | 10
|  |  | 10.7 | 10 | 7.2 | 10.8 | 10.9 | 14.7 | 10.1 | 12.5 | 2.4 | 11.3 | 15.2 | 5.6 | 10.3 | -2.3 | 13 | 5.8 | 9 | 1.5 | 9.6 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 6.1 | 12.2 | 12.1 | 6.3 | 9.2 | 10.8 | 9 | 11.3 | 11.6 | 13 | 12 | 11.2 | 11.1 | 7.6 | 2.3 | 3.8 | 12 | 3.5 | 8.3 | 12.7 | 4.5 | 10.3 | 9.8 | 7 | 5.1 | 10.1 | 9.4 | 8.9 | 7.8 | 13.8 | 10
|  |  | 10.5 | 9.9 | 7.2 | 10.8 | 11 | 14.4 | 9.5 | 12.3 | 2.7 | 12 | 14.8 | 5.5 | 10.5 | -2.1 | 13 | 6.5 | 9.5 | 1.7 | 9.5 | 9.8 | 8.8 | 9.4 | 6.2 | 12.4 | 12.3 | 6.6 | 9.1 | 10.4 | 9.1 | 11.1 | 11.7 | 12.7 | 12.3 | 11.6 | 11.5 | 7.4 | 3 | 4.2 | 11.9 | 3.7 | 7.8 | 12.8 | 4.8 | 10.3 | 9.8 | 7.1 | 5.2 | 10.8 | 9.1 | 8.9 | 7.8 | 13.6 | 10.3
|  |  | 10.4 | 9.9 | 7.2 | 10.8 | 11.1 | 14 | 9 | 12.1 | 3 | 12.7 | 14.3 | 5.3 | 10.8 | -1.9 | 13 | 7.3 | 9.9 | 1.8 | 9.5 | 10.4 | 8.3 | 8.7 | 6.3 | 12.7 | 12.6 | 6.8 | 9 | 10 | 9.3 | 10.8 | 11.7 | 12.4 | 12.5 | 12 | 11.8 | 7.3 | 3.7 | 4.6 | 11.7 | 3.8 | 7.3 | 13 | 5.2 | 10.3 | 9.9 | 7.1 | 5.4 | 11.5 | 8.9 | 8.9 | 7.7 | 13.4 | 10.6
|  |  | 10.2 | 9.8 | 7.2 | 10.8 | 11.2 | 13.7 | 8.4 | 11.9 | 3.3 | 13.4 | 13.9 | 5.2 | 11 | -1.7 | 13 | 8 | 10.4 | 2 | 9.4 | 10.9 | 7.7 | 8 | 6.4 | 12.9 | 12.8 | 7.1 | 8.9 | 9.6 | 9.4 | 10.6 | 11.8 | 12.1 | 12.8 | 12.4 | 12.2 | 7.1 | 4.4 | 5 | 11.6 | 4 | 6.8 | 13.1 | 5.5 | 10.3 | 9.9 | 7.2 | 5.5 | 12.2 | 8.6 | 8.9 | 7.7 | 13.2 | 10.9
|  |  | 10.5 | 10 | 8.7 | 11.4 | 11.5 | 14.9 | 9.7 | 12.8 | 6.3 | 13.6 | 14.6 | 7.1 | 11.6 | 1.5 | 13.9 | 9.1 | 11.1 | 4 | 10.4 | 11.9 | 8.5 | 9.2 | 7.7 | 13.7 | 13.7 | 7.6 | 9.1 | 10.3 | 10.3 | 11.3 | 14 | 12.6 | 13.5 | 13.6 | 13 | 7.7 | 7.6 | 8.1 | 11.7 | 7 | 8.3 | 13.9 | 5.9 | 10.5 | 10.2 | 8.2 | 6.1 | 12.7 | 12 | 8.9 | 8.2 | 13.7 | 12
|  |  | 10.9 | 10.3 | 10.3 | 11.9 | 11.7 | 16 | 11 | 13.7 | 9.2 | 13.8 | 15.4 | 9.1 | 12.3 | 4.6 | 14.9 | 10.1 | 11.7 | 6 | 11.5 | 13 | 9.4 | 10.4 | 8.9 | 14.4 | 14.5 | 8 | 9.3 | 10.9 | 11.3 | 12 | 16.1 | 13.1 | 14.1 | 14.7 | 13.7 | 8.3 | 10.9 | 11.1 | 11.9 | 10.1 | 9.8 | 14.6 | 6.3 | 10.6 | 10.5 | 9.1 | 6.7 | 13.1 | 15.4 | 8.8 | 8.7 | 14.1 | 13.1
|  |  | 11.2 | 10.5 | 11.8 | 12.5 | 12 | 17.2 | 12.3 | 14.6 | 12.2 | 14 | 16.1 | 11 | 12.9 | 7.8 | 15.8 | 11.2 | 12.4 | 8 | 12.5 | 14 | 10.2 | 11.6 | 10.2 | 15.2 | 15.4 | 8.5 | 9.5 | 11.6 | 12.2 | 12.7 | 18.3 | 13.6 | 14.8 | 15.9 | 14.5 | 8.9 | 14.1 | 14.2 | 12 | 13.1 | 11.3 | 15.4 | 6.7 | 10.8 | 10.8 | 10.1 | 7.3 | 13.6 | 18.8 | 8.8 | 9.2 | 14.6 | 14.2
|  |  | 11.7 | 10.8 | 12.4 | 12.7 | 12.1 | 18.5 | 12.7 | 14.3 | 13 | 14.5 | 17.7 | 11.7 | 13.8 | 8.8 | 16.6 | 12.4 | 12.9 | 8.5 | 13 | 14.9 | 11.4 | 12.6 | 11.1 | 15.8 | 15.7 | 9 | 9.8 | 12.3 | 12.7 | 13.3 | 19.6 | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 14.8 | 9.7 | 15.8 | 15.4 | 12.4 | 14.2 | 11.5 | 15.5 | 7.2 | 11.2 | 11.3 | 10.3 | 7.8 | 13.4 | 19.2 | 9.1 | 9.8 | 15.2 | 14.2
|  |  | 12.1 | 11 | 13.1 | 12.8 | 12.3 | 19.9 | 13.1 | 14.1 | 13.7 | 15 | 19.3 | 12.5 | 14.7 | 9.8 | 17.4 | 13.6 | 13.5 | 8.9 | 13.4 | 15.8 | 12.6 | 13.6 | 11.9 | 16.3 | 16.1 | 9.4 | 10.1 | 12.9 | 13.3 | 14 | 21 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.1 | 10.4 | 17.4 | 16.5 | 12.8 | 15.2 | 11.8 | 15.6 | 7.8 | 11.6 | 11.7 | 10.6 | 8.2 | 13.2 | 19.6 | 9.3 | 10.3 | 15.8 | 14.3
|  |  | 12.6 | 11.3 | 13.7 | 13 | 12.4 | 21.2 | 13.5 | 13.8 | 14.5 | 15.5 | 20.9 | 13.2 | 15.6 | 10.8 | 18.2 | 14.8 | 14 | 9.4 | 13.9 | 16.7 | 13.8 | 14.6 | 12.8 | 16.9 | 16.4 | 9.9 | 10.4 | 13.6 | 13.8 | 14.6 | 22.3 | 17.1 | 16.2 | 15.6 | 15.4 | 11.2 | 19.1 | 17.7 | 13.2 | 16.3 | 12 | 15.7 | 8.3 | 12 | 12.2 | 10.8 | 8.7 | 13 | 20 | 9.6 | 10.9 | 16.4 | 14.3
|  |  | 12.9 | 11.4 | 13 | 12.5 | 12.2 | 21.2 | 13.2 | 13.8 | 14.5 | 15.2 | 20.7 | 13.6 | 16.1 | 10.9 | 18.1 | 14.8 | 14.2 | 9.1 | 13.1 | 16.6 | 13.8 | 14.5 | 12.9 | 16.9 | 16.5 | 10 | 10.5 | 13.6 | 14 | 14.3 | 21.8 | 16.8 | 16 | 15.8 | 15.4 | 10.3 | 19.4 | 17.7 | 13.3 | 16.1 | 11.7 | 15.7 | 8.4 | 12 | 12.1 | 11.1 | 8.8 | 13 | 20.1 | 10.1 | 10.7 | 16.3 | 13.1
|  |  | 13.3 | 11.6 | 12.3 | 12 | 12 | 21.2 | 13 | 13.8 | 14.4 | 14.9 | 20.5 | 13.9 | 16.6 | 11.1 | 18 | 14.9 | 14.3 | 8.9 | 12.3 | 16.4 | 13.7 | 14.3 | 12.9 | 16.9 | 16.6 | 10 | 10.5 | 13.6 | 14.1 | 13.9 | 21.3 | 16.6 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | 9.3 | 19.6 | 17.6 | 13.5 | 15.8 | 11.5 | 15.8 | 8.4 | 11.9 | 11.9 | 11.4 | 8.9 | 13.1 | 20.1 | 10.5 | 10.4 | 16.1 | 11.9
|  |  | 13.6 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.8 | 21.2 | 12.7 | 13.8 | 14.4 | 14.6 | 20.3 | 14.3 | 17.1 | 11.2 | 17.9 | 14.9 | 14.5 | 8.6 | 11.5 | 16.3 | 13.7 | 14.2 | 13 | 16.9 | 16.7 | 10.1 | 10.6 | 13.6 | 14.3 | 13.6 | 20.8 | 16.3 | 15.6 | 16.1 | 15.4 | 8.4 | 19.9 | 17.6 | 13.6 | 15.6 | 11.2 | 15.8 | 8.5 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 9 | 13.1 | 20.2 | 11 | 10.2 | 16 | 10.7
|  |  | 12.3 | 11.8 | 10.5 | 11.2 | 11.6 | 20.4 | 11.8 | 12.5 | 12.6 | 14.3 | 19.4 | 14.1 | 16.4 | 9.3 | 17.2 | 13.5 | 14.4 | 7.5 | 10.8 | 16 | 12.7 | 12.3 | 12 | 16.4 | 16.2 | 9.6 | 10.4 | 12.8 | 13.1 | 12.1 | 18.8 | 16 | 15.4 | 15.8 | 15.3 | 7.2 | 17.7 | 16 | 13.4 | 14.2 | 10 | 15.6 | 7.6 | 11.4 | 10.8 | 10.6 | 8.6 | 12.5 | 18.4 | 10.7 | 9.9 | 15.5 | 10.6
|  |  | 10.9 | 11.9 | 9.3 | 11 | 11.5 | 19.5 | 10.9 | 11.3 | 10.8 | 13.9 | 18.6 | 13.8 | 15.8 | 7.5 | 16.4 | 12.2 | 14.4 | 6.3 | 10.1 | 15.8 | 11.7 | 10.4 | 11 | 15.8 | 15.8 | 9.1 | 10.3 | 11.9 | 12 | 10.7 | 16.9 | 15.7 | 15.3 | 15.4 | 15.1 | 6.1 | 15.4 | 14.5 | 13.2 | 12.7 | 8.8 | 15.4 | 6.8 | 10.9 | 9.7 | 9.5 | 8.3 | 11.8 | 16.5 | 10.5 | 9.7 | 14.9 | 10.6
|  |  | 9.6 | 12 | 8.2 | 10.7 | 11.3 | 18.7 | 10 | 10 | 9 | 13.6 | 17.7 | 13.6 | 15.1 | 5.6 | 15.7 | 10.8 | 14.3 | 5.2 | 9.4 | 15.5 | 10.7 | 8.5 | 10 | 15.3 | 15.3 | 8.6 | 10.1 | 11.1 | 10.8 | 9.2 | 14.9 | 15.4 | 15.1 | 15.1 | 15 | 4.9 | 13.2 | 12.9 | 13 | 11.3 | 7.6 | 15.2 | 5.9 | 10.4 | 8.7 | 8.4 | 7.9 | 11.2 | 14.7 | 10.2 | 9.4 | 14.4 | 10.5
|  |  | 9.6 | 11.5 | 7.5 | 10.1 | 10.9 | 18.1 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 12.8 | 17.7 | 13.6 | 14.7 | 5.5 | 14.9 | 9.9 | 14.2 | 4.8 | 8.9 | 15.3 | 10 | 7.5 | 9.6 | 15.1 | 15.1 | 8.3 | 10 | 10.6 | 10.7 | 8.6 | 14.1 | 15.2 | 15 | 15.1 | 15 | 5.4 | 11.2 | 11.5 | 12.9 | 10.6 | 6.5 | 15 | 5.2 | 9.6 | 8.6 | 8.1 | 7.6 | 10.1 | 15 | 9.9 | 8.9 | 14.2 | 10.5
|  |  | 9.5 | 11.1 | 6.8 | 9.5 | 10.6 | 17.5 | 7.5 | 9 | 10.4 | 12 | 17.7 | 13.5 | 14.4 | 5.3 | 14.2 | 9.1 | 14.1 | 4.3 | 8.4 | 15.2 | 9.2 | 6.6 | 9.3 | 14.8 | 14.9 | 7.9 | 10 | 10.2 | 10.6 | 8.1 | 13.3 | 15.1 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 5.8 | 9.2 | 10.1 | 12.9 | 9.8 | 5.5 | 14.9 | 4.4 | 8.9 | 8.5 | 7.9 | 7.3 | 8.9 | 15.3 | 9.5 | 8.5 | 14 | 10.5
|  |  | 9.5 | 10.6 | 6.1 | 8.9 | 10.2 | 16.9 | 6.3 | 8.5 | 11.1 | 11.2 | 17.7 | 13.5 | 14 | 5.2 | 13.4 | 8.2 | 14 | 3.9 | 7.9 | 15 | 8.5 | 5.6 | 8.9 | 14.6 | 14.7 | 7.6 | 9.9 | 9.7 | 10.5 | 7.5 | 12.5 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 14.9 | 6.3 | 7.2 | 8.7 | 12.8 | 9.1 | 4.4 | 14.7 | 3.7 | 8.1 | 8.4 | 7.6 | 7 | 7.8 | 15.6 | 9.2 | 8 | 13.8 | 10.5
|  |  | 9.1 | 10.4 | 5.8 | 8.8 | 10.4 | 16.5 | 6.2 | 8.3 | 11 | 10.3 | 17.4 | 13.6 | 13.9 | 4.9 | 13.3 | 7.7 | 13.9 | 3.9 | 7.7 | 14.8 | 7.6 | 4.4 | 8.6 | 14.4 | 14.7 | 7.5 | 9.4 | 9.4 | 10.4 | 6.5 | 12.1 | 14.6 | 14.7 | 15 | 14.8 | 5.4 | 6.4 | 8.1 | 12.7 | 8.6 | 4.1 | 14.6 | 3.4 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 6.2 | 7 | 16.5 | 8.5 | 7.7 | 14 | 10.4
|  |  | 8.8 | 10.2 | 5.4 | 8.6 | 10.6 | 16 | 6.1 | 8.2 | 10.9 | 9.3 | 17.2 | 13.7 | 13.9 | 4.5 | 13.3 | 7.1 | 13.9 | 3.9 | 7.6 | 14.6 | 6.6 | 3.1 | 8.2 | 14.1 | 14.8 | 7.3 | 8.9 | 9 | 10.3 | 5.5 | 11.8 | 14.3 | 14.6 | 14.9 | 14.6 | 4.6 | 5.6 | 7.4 | 12.6 | 8.1 | 3.7 | 14.6 | 3 | 8.2 | 7.7 | 8 | 5.4 | 6.1 | 17.4 | 7.9 | 7.5 | 14.1 | 10.3
|  |  | 8.4 | 10 | 5.1 | 8.5 | 10.8 | 15.6 | 6 | 8 | 10.8 | 8.4 | 16.9 | 13.8 | 13.8 | 4.2 | 13.2 | 6.6 | 13.8 | 3.9 | 7.4 | 14.4 | 5.7 | 1.9 | 7.9 | 13.9 | 14.8 | 7.2 | 8.4 | 8.7 | 10.2 | 4.5 | 11.4 | 14 | 14.5 | 14.8 | 14.5 | 3.7 | 4.8 | 6.8 | 12.5 | 7.6 | 3.4 | 14.5 | 2.7 | 8.2 | 7.4 | 8.2 | 4.6 | 5.3 | 18.3 | 7.2 | 7.2 | 14.3 | 10.2
|  |  | 8.1 | 10 | 4.9 | 8.4 | 10.9 | 15.2 | 6 | 7.6 | 10.7 | 8.1 | 16 | 13 | 13.6 | 4.7 | 13.4 | 6 | 13.2 | 3.5 | 6.8 | 13.9 | 5.6 | 1.4 | 7.3 | 13.8 | 14.7 | 7.2 | 8.2 | 8.3 | 10.1 | 3.9 | 10.9 | 13.9 | 14.3 | 14.8 | 14.2 | 2.7 | 4.4 | 6.2 | 12.1 | 7.2 | 3.5 | 14.4 | 2 | 8.1 | 7.6 | 7.8 | 4.3 | 5.3 | 16.7 | 6.7 | 6.9 | 14.2 | 9.8
|  |  | 7.9 | 9.9 | 4.8 | 8.2 | 11.1 | 14.9 | 5.9 | 7.2 | 10.6 | 7.9 | 15.2 | 12.3 | 13.4 | 5.3 | 13.6 | 5.4 | 12.6 | 3.1 | 6.2 | 13.3 | 5.5 | 1 | 6.6 | 13.8 | 14.6 | 7.1 | 7.9 | 7.9 | 10 | 3.3 | 10.3 | 13.7 | 14.2 | 14.7 | 13.9 | 1.8 | 4.1 | 5.7 | 11.8 | 6.8 | 3.6 | 14.3 | 1.2 | 8.1 | 7.7 | 7.5 | 4.1 | 5.4 | 15 | 6.1 | 6.5 | 14 | 9.4
|  |  | 7.6 | 9.9 | 4.6 | 8.1 | 11.2 | 14.5 | 5.9 | 6.8 | 10.5 | 7.6 | 14.3 | 11.5 | 13.2 | 5.8 | 13.8 | 4.8 | 12 | 2.7 | 5.6 | 12.8 | 5.4 | 0.5 | 6 | 13.7 | 14.5 | 7.1 | 7.7 | 7.5 | 9.9 | 2.7 | 9.8 | 13.6 | 14 | 14.7 | 13.6 | 0.8 | 3.7 | 5.1 | 11.4 | 6.4 | 3.7 | 14.2 | 0.5 | 8 | 7.9 | 7.1 | 3.8 | 5.4 | 13.4 | 5.6 | 6.2 | 13.9 | 9
|  |  | 8 | 9.8 | 5.7 | 8.4 | 11 | 15.1 | 5.9 | 6.4 | 10.5 | 7.9 | 14.1 | 11.6 | 13.2 | 6.3 | 13.7 | 5.9 | 11.1 | 3.1 | 6 | 12.1 | 4.6 | 0.4 | 6 | 13.6 | 14.1 | 7.2 | 8.2 | 7.9 | 9.4 | 2.4 | 9.3 | 13.5 | 13.8 | 14.6 | 13.5 | 0.7 | 3.4 | 5.2 | 11.2 | 6.2 | 3.8 | 14.2 | 1.1 | 8.2 | 8 | 7.6 | 4.1 | 5.8 | 13.8 | 5.4 | 6.2 | 14 | 8.7
|  |  | 8.4 | 9.7 | 6.8 | 8.6 | 10.8 | 15.8 | 5.8 | 6.1 | 10.6 | 8.3 | 13.9 | 11.8 | 13.2 | 6.9 | 13.5 | 6.9 | 10.3 | 3.4 | 6.4 | 11.5 | 3.9 | 0.3 | 6 | 13.6 | 13.7 | 7.4 | 8.6 | 8.3 | 8.9 | 2.1 | 8.8 | 13.3 | 13.7 | 14.4 | 13.4 | 0.6 | 3.2 | 5.3 | 11 | 6 | 3.8 | 14.1 | 1.6 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 4.3 | 6.3 | 14.3 | 5.2 | 6.1 | 14.2 | 8.4
|  |  | 8.8 | 9.6 | 7.9 | 8.9 | 10.6 | 16.4 | 5.8 | 5.7 | 10.6 | 8.6 | 13.7 | 11.9 | 13.2 | 7.4 | 13.4 | 8 | 9.4 | 3.8 | 6.8 | 10.8 | 3.1 | 0.2 | 6 | 13.5 | 13.3 | 7.5 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 1.8 | 8.3 | 13.2 | 13.5 | 14.3 | 13.3 | 0.5 | 2.9 | 5.4 | 10.8 | 5.8 | 3.9 | 14.1 | 2.2 | 8.5 | 8.3 | 8.7 | 4.6 | 6.7 | 14.7 | 5 | 6.1 | 14.3 | 8.1
|  |  | 10.7 | 10 | 9.3 | 10.1 | 11.4 | 16.5 | 7.6 | 8.2 | 11.1 | 9.5 | 14.1 | 13.2 | 13.1 | 8 | 13.3 | 9.5 | 9.3 | 4.6 | 8.3 | 10.7 | 5.6 | 4 | 7 | 13.5 | 13.1 | 8 | 9.9 | 9.6 | 9.5 | 5.2 | 11.4 | 13.3 | 13.5 | 14.6 | 13 | 3.2 | 4.5 | 7.7 | 10.8 | 8.5 | 6.9 | 14.2 | 3.6 | 9.7 | 9.6 | 9.9 | 5.8 | 9.8 | 15.1 | 8.3 | 7.6 | 14.6 | 9.4
|  |  | 12.6 | 10.3 | 10.6 | 11.2 | 12.2 | 16.6 | 9.4 | 10.8 | 11.7 | 10.4 | 14.5 | 14.4 | 13 | 8.5 | 13.1 | 11 | 9.3 | 5.5 | 9.9 | 10.6 | 8 | 7.8 | 8.1 | 13.5 | 12.9 | 8.5 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 8.5 | 14.5 | 13.4 | 13.4 | 14.8 | 12.8 | 5.9 | 6.1 | 10.1 | 10.8 | 11.3 | 10 | 14.3 | 5 | 10.9 | 10.8 | 11.2 | 7 | 12.9 | 15.6 | 11.5 | 9 | 14.8 | 10.8
|  |  | 14.5 | 10.7 | 12 | 12.4 | 13 | 16.7 | 11.2 | 13.3 | 12.2 | 11.3 | 14.9 | 15.7 | 12.9 | 9.1 | 13 | 12.5 | 9.2 | 6.3 | 11.4 | 10.5 | 10.5 | 11.6 | 9.1 | 13.5 | 12.7 | 9 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 11.9 | 17.6 | 13.5 | 13.4 | 15.1 | 12.5 | 8.6 | 7.7 | 12.4 | 10.8 | 14 | 13 | 14.4 | 6.4 | 12.1 | 12.1 | 12.4 | 8.2 | 16 | 16 | 14.8 | 10.5 | 15.1 | 12.1
|  |  | 15.2 | 10.7 | 12.3 | 12.6 | 13.2 | 16.9 | 12 | 14.8 | 13.1 | 12.3 | 15.4 | 16.7 | 12.9 | 9.9 | 12.8 | 12.4 | 9.2 | 6.5 | 11.7 | 10.4 | 11.5 | 12.4 | 9.8 | 13.6 | 13.1 | 9.7 | 12.5 | 12.1 | 12 | 12.5 | 18.9 | 13.8 | 13.5 | 15.3 | 12.1 | 9.4 | 7.3 | 11.4 | 10.8 | 14.5 | 14.1 | 14.3 | 7.8 | 12.8 | 12.6 | 12.5 | 8.9 | 16.6 | 16.2 | 17 | 11.2 | 14.5 | 12.6
|  |  | 16 | 10.6 | 12.6 | 12.8 | 13.5 | 17.1 | 12.8 | 16.4 | 13.9 | 13.4 | 16 | 17.7 | 13 | 10.7 | 12.5 | 12.4 | 9.2 | 6.6 | 11.9 | 10.3 | 12.5 | 13.3 | 10.5 | 13.6 | 13.5 | 10.5 | 13.5 | 12.9 | 12.5 | 13.2 | 20.2 | 14 | 13.6 | 15.4 | 11.6 | 10.2 | 7 | 10.5 | 10.9 | 15.1 | 15.1 | 14.3 | 9.1 | 13.6 | 13.1 | 12.7 | 9.6 | 17.1 | 16.5 | 19.2 | 12 | 13.8 | 13.1
|  |  | 16.7 | 10.6 | 12.9 | 13 | 13.7 | 17.3 | 13.6 | 17.9 | 14.8 | 14.4 | 16.5 | 18.7 | 13 | 11.5 | 12.3 | 12.3 | 9.2 | 6.8 | 12.2 | 10.2 | 13.5 | 14.1 | 11.2 | 13.7 | 13.9 | 11.2 | 14.4 | 13.6 | 12.9 | 13.8 | 21.5 | 14.3 | 13.7 | 15.6 | 11.2 | 11 | 6.6 | 9.5 | 10.9 | 15.6 | 16.2 | 14.2 | 10.5 | 14.3 | 13.6 | 12.8 | 10.3 | 17.7 | 16.7 | 21.4 | 12.7 | 13.2 | 13.6
|  |  | 16.5 | 10.7 | 12.6 | 12.7 | 12.9 | 17.2 | 13.3 | 17.3 | 14.6 | 14.7 | 16.2 | 18.6 | 12.9 | 12.4 | 12.3 | 12.6 | 9.6 | 7.2 | 11.6 | 10.1 | 13.8 | 14.4 | 11.3 | 13.3 | 13.4 | 11 | 14.8 | 13.6 | 12.5 | 14 | 21.3 | 14 | 13.5 | 15.9 | 10.9 | 10.7 | 6.7 | 9 | 10.9 | 13.7 | 16.4 | 14.1 | 10.1 | 14 | 13.4 | 13.2 | 10.1 | 17.5 | 16.4 | 21.2 | 12.9 | 13 | 13.3
|  |  | 16.4 | 10.7 | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 17.2 | 13.1 | 16.6 | 14.4 | 14.9 | 16 | 18.6 | 12.8 | 13.2 | 12.2 | 13 | 10 | 7.5 | 11 | 10 | 14 | 14.6 | 11.5 | 12.8 | 12.8 | 10.7 | 15.2 | 13.6 | 12.2 | 14.2 | 21.1 | 13.8 | 13.3 | 16.3 | 10.6 | 10.3 | 6.7 | 8.6 | 10.8 | 11.9 | 16.6 | 14 | 9.7 | 13.8 | 13.2 | 13.7 | 9.8 | 17.2 | 16.1 | 21 | 13 | 12.7 | 13
|  |  | 16.2 | 10.8 | 12 | 12 | 11.3 | 17.1 | 12.8 | 16 | 14.2 | 15.2 | 15.7 | 18.5 | 12.7 | 14.1 | 12.2 | 13.3 | 10.4 | 7.9 | 10.4 | 9.9 | 14.3 | 14.9 | 11.6 | 12.4 | 12.3 | 10.5 | 15.6 | 13.6 | 11.8 | 14.4 | 20.9 | 13.5 | 13.1 | 16.6 | 10.3 | 10 | 6.8 | 8.1 | 10.8 | 10 | 16.8 | 13.9 | 9.3 | 13.5 | 13 | 14.1 | 9.6 | 17 | 15.8 | 20.8 | 13.2 | 12.5 | 12.7
|  |  | 15.9 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 10.9 | 16.2 | 12 | 15.4 | 14 | 14.4 | 14.6 | 16.9 | 12 | 13.8 | 11.7 | 12.3 | 10.1 | 8.1 | 9.3 | 9.3 | 13.7 | 13.1 | 10.9 | 12.2 | 11.8 | 9.4 | 15 | 12.5 | 10.3 | 12 | 18.9 | 13 | 12.9 | 15.8 | 10 | 9.3 | 6.8 | 8 | 10.1 | 9.1 | 14.9 | 13.8 | 8.2 | 13 | 12.7 | 12.5 | 8.3 | 15.5 | 15.1 | 19 | 11.7 | 12.3 | 11.9
|  |  | 15.6 | 11 | 11.1 | 12.1 | 10.6 | 15.4 | 11.1 | 14.9 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 15.4 | 11.4 | 13.5 | 11.3 | 11.3 | 9.9 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 13.1 | 11.4 | 10.3 | 12 | 11.3 | 8.3 | 14.4 | 11.5 | 8.7 | 9.6 | 17 | 12.5 | 12.8 | 14.9 | 9.7 | 8.6 | 6.9 | 7.8 | 9.3 | 8.1 | 13.1 | 13.6 | 7.2 | 12.5 | 12.3 | 11 | 6.9 | 13.9 | 14.3 | 17.1 | 10.1 | 12 | 11.1
|  |  | 15.3 | 11.1 | 10.6 | 12.2 | 10.2 | 14.5 | 10.3 | 14.3 | 13.5 | 12.8 | 12.4 | 13.8 | 10.7 | 13.2 | 10.8 | 10.3 | 9.6 | 8.5 | 7.2 | 8.2 | 12.5 | 9.6 | 9.6 | 11.8 | 10.8 | 7.2 | 13.8 | 10.4 | 7.2 | 7.2 | 15 | 12 | 12.6 | 14.1 | 9.4 | 7.9 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 7.2 | 11.2 | 13.5 | 6.1 | 12 | 12 | 9.4 | 5.6 | 12.4 | 13.6 | 15.3 | 8.6 | 11.8 | 10.3
|  |  | 15.1 | 11 | 9.6 | 11.7 | 9.7 | 14.2 | 9.9 | 13.9 | 13.2 | 12.7 | 12 | 13.3 | 10.3 | 12.9 | 10.8 | 10 | 9.4 | 8.6 | 6.2 | 8 | 11.8 | 8 | 9.4 | 11.3 | 10.7 | 7.3 | 13.5 | 10 | 6.4 | 6.2 | 14.5 | 11.8 | 12.1 | 13.6 | 9.1 | 6.3 | 6.1 | 6.9 | 8.9 | 7.1 | 10.8 | 13.3 | 6 | 11.6 | 11.5 | 9.3 | 5.3 | 12.9 | 13.5 | 15.2 | 8.2 | 11.4 | 9.1
|  |  | 14.8 | 11 | 8.7 | 11.3 | 9.2 | 13.9 | 9.4 | 13.5 | 12.9 | 12.7 | 11.5 | 12.8 | 10 | 12.5 | 10.8 | 9.8 | 9.2 | 8.7 | 5.1 | 7.8 | 11 | 6.3 | 9.1 | 10.9 | 10.5 | 7.5 | 13.2 | 9.6 | 5.7 | 5.3 | 14 | 11.7 | 11.7 | 13.1 | 8.7 | 4.6 | 5.2 | 6.1 | 9.1 | 6.9 | 10.4 | 13.2 | 6 | 11.1 | 11.1 | 9.3 | 5 | 13.4 | 13.5 | 15.2 | 7.9 | 11.1 | 7.9
|  |  | 14.6 | 10.9 | 7.7 | 10.8 | 8.7 | 13.6 | 9 | 13.1 | 12.6 | 12.6 | 11.1 | 12.3 | 9.6 | 12.2 | 10.8 | 9.5 | 9 | 8.8 | 4.1 | 7.6 | 10.3 | 4.7 | 8.9 | 10.4 | 10.4 | 7.6 | 12.9 | 9.2 | 4.9 | 4.3 | 13.5 | 11.5 | 11.2 | 12.6 | 8.4 | 3 | 4.4 | 5.3 | 9.4 | 6.8 | 10 | 13 | 5.9 | 10.7 | 10.6 | 9.2 | 4.7 | 13.9 | 13.4 | 15.1 | 7.5 | 10.7 | 6.7
|  |  | 14.9 | 10.9 | 6.5 | 10.5 | 8.1 | 13.3 | 7.4 | 13.2 | 12.5 | 12.7 | 10.6 | 12 | 9.2 | 11.9 | 10.7 | 8.8 | 8.5 | 9 | 3.4 | 7.5 | 9.2 | 4 | 8.6 | 10.4 | 10.1 | 6.6 | 12.4 | 8.9 | 4 | 3.9 | 12.1 | 11.1 | 10.9 | 12 | 8.1 | 3.7 | 4.2 | 4.8 | 9.3 | 6.1 | 9.9 | 12.7 | 6.2 | 10.5 | 10.3 | 8.1 | 4.6 | 13.3 | 13.3 | 14.3 | 7.5 | 10.2 | 6.1
|  |  | 15.1 | 10.9 | 5.4 | 10.2 | 7.4 | 12.9 | 5.9 | 13.4 | 12.3 | 12.9 | 10 | 11.6 | 8.9 | 11.6 | 10.5 | 8.2 | 7.9 | 9.1 | 2.8 | 7.3 | 8.2 | 3.4 | 8.2 | 10.4 | 9.8 | 5.5 | 11.9 | 8.5 | 3 | 3.6 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 11.5 | 7.7 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 9.3 | 5.4 | 9.7 | 12.3 | 6.4 | 10.4 | 10 | 7.1 | 4.6 | 12.7 | 13.3 | 13.6 | 7.6 | 9.8 | 5.4
|  |  | 15.4 | 10.9 | 4.2 | 9.9 | 6.8 | 12.6 | 4.3 | 13.5 | 12.2 | 13 | 9.5 | 11.3 | 8.5 | 11.3 | 10.4 | 7.5 | 7.4 | 9.3 | 2.1 | 7.2 | 7.1 | 2.7 | 7.9 | 10.4 | 9.5 | 4.5 | 11.4 | 8.2 | 2.1 | 3.2 | 9.3 | 10.2 | 10.4 | 10.9 | 7.4 | 5.2 | 3.9 | 3.8 | 9.2 | 4.7 | 9.6 | 12 | 6.7 | 10.2 | 9.7 | 6 | 4.5 | 12.1 | 13.2 | 12.8 | 7.6 | 9.3 | 4.8
|  |  | 15.2 | 10.3 | 3.1 | 9.5 | 6.7 | 12.5 | 4.1 | 13.6 | 11.3 | 12.6 | 9.3 | 10.9 | 8.3 | 11.3 | 10.1 | 6.9 | 7.1 | 9.4 | 1.7 | 7 | 7.2 | 2.9 | 7.4 | 10.2 | 9.2 | 4.8 | 10.9 | 8.1 | 1.9 | 2.7 | 9.1 | 10.1 | 10 | 10.4 | 7.3 | 5.2 | 3.8 | 4 | 8.3 | 4.8 | 9.8 | 11.7 | 6.7 | 9.9 | 9.7 | 6.2 | 4.4 | 11.7 | 13 | 11.7 | 7.6 | 9.3 | 4.3
|  |  | 14.9 | 9.8 | 1.9 | 9.1 | 6.6 | 12.3 | 4 | 13.7 | 10.3 | 12.3 | 9 | 10.4 | 8 | 11.2 | 9.7 | 6.4 | 6.8 | 9.6 | 1.2 | 6.8 | 7.4 | 3.2 | 6.9 | 10 | 8.8 | 5 | 10.4 | 7.9 | 1.8 | 2.2 | 8.8 | 10 | 9.7 | 9.8 | 7.1 | 5.1 | 3.8 | 4.3 | 7.4 | 4.9 | 10.1 | 11.5 | 6.8 | 9.5 | 9.6 | 6.4 | 4.3 | 11.4 | 12.7 | 10.6 | 7.6 | 9.3 | 3.7
|  |  | 14.7 | 9.2 | 0.8 | 8.7 | 6.5 | 12.2 | 3.8 | 13.8 | 9.4 | 11.9 | 8.8 | 10 | 7.8 | 11.2 | 9.4 | 5.8 | 6.5 | 9.7 | 0.8 | 6.6 | 7.5 | 3.4 | 6.4 | 9.8 | 8.5 | 5.3 | 9.9 | 7.8 | 1.6 | 1.7 | 8.6 | 9.9 | 9.3 | 9.3 | 7 | 5.1 | 3.7 | 4.5 | 6.5 | 5 | 10.3 | 11.2 | 6.8 | 9.2 | 9.6 | 6.6 | 4.2 | 11 | 12.5 | 9.5 | 7.6 | 9.3 | 3.2
|  |  | 14.5 | 9.7 | 0.4 | 9.1 | 6 | 11.7 | 3.9 | 13.9 | 9.3 | 12 | 8.8 | 9.9 | 7.5 | 11.1 | 9.1 | 6.8 | 6.5 | 9.8 | 1.7 | 6.4 | 6.9 | 4.4 | 6.4 | 9.6 | 8.3 | 5.8 | 10 | 8 | 2 | 2.6 | 9 | 9.8 | 9.3 | 9.1 | 6.9 | 5 | 3.6 | 4.8 | 6.3 | 5.3 | 10.2 | 11.2 | 6.4 | 9.3 | 9.3 | 7.4 | 4.6 | 11 | 12.5 | 8.9 | 7.9 | 9.1 | 3.5
|  |  | 14.3 | 10.3 | 0 | 9.4 | 5.5 | 11.1 | 3.9 | 14.1 | 9.1 | 12.2 | 8.9 | 9.7 | 7.1 | 10.9 | 8.9 | 7.8 | 6.6 | 9.9 | 2.7 | 6.3 | 6.3 | 5.4 | 6.5 | 9.4 | 8.1 | 6.2 | 10 | 8.1 | 2.3 | 3.4 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 9 | 6.9 | 5 | 3.5 | 5.2 | 6.1 | 5.5 | 10.2 | 11.1 | 6.1 | 9.3 | 9 | 8.2 | 5 | 10.9 | 12.4 | 8.3 | 8.1 | 8.9 | 3.7
|  |  | 14.1 | 10.8 | -0.4 | 9.8 | 5 | 10.6 | 4 | 14.2 | 9 | 12.3 | 8.9 | 9.6 | 6.8 | 10.8 | 8.6 | 8.8 | 6.6 | 10 | 3.6 | 6.1 | 5.7 | 6.4 | 6.5 | 9.2 | 7.9 | 6.7 | 10.1 | 8.3 | 2.7 | 4.3 | 9.9 | 9.6 | 9.4 | 8.8 | 6.8 | 4.9 | 3.4 | 5.5 | 5.9 | 5.8 | 10.1 | 11.1 | 5.7 | 9.4 | 8.7 | 9 | 5.4 | 10.9 | 12.4 | 7.7 | 8.4 | 8.7 | 4
|  |  | 15.1 | 11.3 | 3.3 | 10.4 | 7.5 | 11.3 | 5.7 | 15.8 | 9.3 | 12.6 | 9.4 | 10 | 7.2 | 11.5 | 8.9 | 9.9 | 6.7 | 10 | 5.8 | 6.1 | 7.3 | 7.9 | 7.3 | 9.1 | 8 | 7.8 | 11.5 | 9.1 | 4.5 | 6.4 | 12.6 | 9.6 | 9.6 | 8.6 | 6.7 | 4.8 | 4.3 | 6.1 | 7.3 | 6 | 10.5 | 11 | 6.5 | 11.1 | 10.9 | 9.5 | 6.4 | 12.4 | 13.1 | 10 | 8.8 | 8.7 | 6.1
|  |  | 16.1 | 11.8 | 7 | 11.1 | 9.9 | 12 | 7.5 | 17.4 | 9.6 | 12.9 | 10 | 10.4 | 7.6 | 12.2 | 9.2 | 11.1 | 6.7 | 10.1 | 7.9 | 6 | 9 | 9.4 | 8.2 | 9 | 8.2 | 8.9 | 13 | 10 | 6.4 | 8.5 | 15.2 | 9.7 | 9.8 | 8.5 | 6.7 | 4.6 | 5.3 | 6.7 | 8.6 | 6.2 | 11 | 11 | 7.4 | 12.7 | 13.1 | 9.9 | 7.3 | 13.9 | 13.7 | 12.2 | 9.1 | 8.6 | 8.3
|  |  | 17.1 | 12.3 | 10.7 | 11.7 | 12.4 | 12.7 | 9.2 | 19 | 9.9 | 13.2 | 10.5 | 10.8 | 8 | 12.9 | 9.5 | 12.2 | 6.8 | 10.1 | 10.1 | 6 | 10.6 | 10.9 | 9 | 8.9 | 8.3 | 10 | 14.4 | 10.8 | 8.2 | 10.6 | 17.9 | 9.7 | 10 | 8.3 | 6.6 | 4.5 | 6.2 | 7.3 | 10 | 6.4 | 11.4 | 10.9 | 8.2 | 14.4 | 15.3 | 10.4 | 8.3 | 15.4 | 14.4 | 14.5 | 9.5 | 8.6 | 10.4
|  |  | 17.3 | 12.3 | 11.2 | 11.7 | 12.9 | 13 | 10.1 | 20.5 | 10.1 | 13.8 | 11.7 | 11.7 | 8.8 | 13.1 | 9.7 | 12.2 | 7 | 10.4 | 10.4 | 6 | 11.2 | 12 | 10.1 | 9.1 | 8.7 | 10.3 | 14 | 11.2 | 8.7 | 11.2 | 19.3 | 9.5 | 9.9 | 8.2 | 6.5 | 5.7 | 7.3 | 7.6 | 10.5 | 6.6 | 11.5 | 11 | 9 | 15.6 | 16.2 | 10.5 | 8.9 | 16.1 | 15 | 13.3 | 9.8 | 8.5 | 11
|  |  | 17.6 | 12.3 | 11.8 | 11.6 | 13.3 | 13.3 | 11 | 22.1 | 10.3 | 14.4 | 13 | 12.6 | 9.7 | 13.4 | 10 | 12.3 | 7.2 | 10.7 | 10.6 | 6.1 | 11.7 | 13.1 | 11.1 | 9.4 | 9 | 10.7 | 13.5 | 11.5 | 9.3 | 11.8 | 20.6 | 9.4 | 9.8 | 8 | 6.5 | 7 | 8.3 | 7.8 | 10.9 | 6.7 | 11.7 | 11.2 | 9.9 | 16.9 | 17.2 | 10.5 | 9.6 | 16.7 | 15.6 | 12.1 | 10.2 | 8.5 | 11.5
|  |  | 17.8 | 12.3 | 12.3 | 11.6 | 13.8 | 13.6 | 11.9 | 23.6 | 10.5 | 15 | 14.2 | 13.5 | 10.5 | 13.6 | 10.2 | 12.3 | 7.4 | 11 | 10.9 | 6.1 | 12.3 | 14.2 | 12.2 | 9.6 | 9.4 | 11 | 13.1 | 11.9 | 9.8 | 12.4 | 22 | 9.2 | 9.7 | 7.9 | 6.4 | 8.2 | 9.4 | 8.1 | 11.4 | 6.9 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 18.1 | 18.1 | 10.6 | 10.2 | 17.4 | 16.2 | 10.9 | 10.5 | 8.4 | 12.1
|  |  | 17.2 | 12.1 | 12.6 | 11.7 | 13.6 | 13.5 | 11.4 | 23.5 | 10.4 | 14.8 | 14.5 | 13.8 | 9.9 | 12.9 | 9.6 | 12 | 7.7 | 11 | 11 | 6.7 | 12.6 | 14.6 | 12.4 | 9.8 | 9.5 | 10.9 | 12.5 | 12.3 | 9.8 | 12.5 | 22.2 | 8.8 | 9.6 | 8.1 | 6.1 | 8.6 | 10.1 | 8.6 | 10.8 | 6.9 | 11.9 | 11.4 | 10.3 | 17.2 | 17.6 | 11.1 | 10.4 | 17.4 | 15.8 | 10.7 | 10.9 | 8.1 | 12
|  |  | 16.5 | 12 | 12.7 | 11.8 | 13.6 | 13.4 | 11 | 23.4 | 10.4 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | 9.4 | 12.2 | 9 | 11.7 | 7.9 | 10.9 | 10.9 | 7.2 | 12.8 | 15 | 12.5 | 10 | 9.6 | 10.8 | 12 | 12.7 | 9.8 | 12.6 | 22.4 | 8.5 | 9.6 | 8.2 | 5.8 | 9 | 10.9 | 8.9 | 10.3 | 6.9 | 11.9 | 11.6 | 9.7 | 16.3 | 17.1 | 11.7 | 10.7 | 17.3 | 15.4 | 10.3 | 11.4 | 7.7 | 11.9
|  |  | 15.9 | 11.9 | 13 | 12 | 13.4 | 13.3 | 10.4 | 23.2 | 10.4 | 14.2 | 14.9 | 14.4 | 8.8 | 11.6 | 8.4 | 11.4 | 8.2 | 10.9 | 11 | 7.8 | 13.1 | 15.4 | 12.6 | 10.2 | 9.7 | 10.7 | 11.4 | 13.1 | 9.9 | 12.8 | 22.6 | 8.2 | 9.5 | 8.4 | 5.5 | 9.4 | 11.6 | 9.4 | 9.7 | 6.9 | 12 | 11.8 | 9.3 | 15.4 | 16.6 | 12.2 | 10.9 | 17.3 | 15 | 10.1 | 11.8 | 7.4 | 11.8
|  |  | 15.3 | 11.9 | 11.3 | 11.6 | 13.1 | 12 | 9.1 | 21.9 | 10.4 | 13.9 | 13.4 | 12.9 | 7.7 | 11.6 | 7.9 | 10.2 | 8.5 | 10.8 | 9.4 | 8.2 | 11.9 | 13.2 | 11.8 | 10.5 | 9.6 | 10.6 | 11.4 | 12.1 | 8.6 | 11 | 20.6 | 7.8 | 9.6 | 8.4 | 5.1 | 7.3 | 10.9 | 9.6 | 9.5 | 6.7 | 11.9 | 11 | 8.7 | 14.5 | 15.4 | 12.3 | 9.8 | 16 | 15 | 10.1 | 11.9 | 7 | 11.1
|  |  | 14.9 | 12 | 9.5 | 11.3 | 12.7 | 10.8 | 7.9 | 20.5 | 10.5 | 13.7 | 11.8 | 11.4 | 6.6 | 11.7 | 7.4 | 8.9 | 8.8 | 10.7 | 7.9 | 8.6 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 10.6 | 9.5 | 10.4 | 11.3 | 11.1 | 7.4 | 9.1 | 18.4 | 7.3 | 9.7 | 8.5 | 4.8 | 5.2 | 10.3 | 9.8 | 9.2 | 6.3 | 11.8 | 10.3 | 8.1 | 13.5 | 14.2 | 12.3 | 8.7 | 14.5 | 15 | 10.1 | 12.1 | 6.4 | 10.4
|  |  | 14.4 | 12 | 7.8 | 10.9 | 12.4 | 9.6 | 6.6 | 19.1 | 10.5 | 13.4 | 10.3 | 9.9 | 5.6 | 11.7 | 6.9 | 7.7 | 9 | 10.5 | 6.4 | 9 | 9.5 | 8.7 | 10.3 | 10.9 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 10.1 | 6.1 | 7.3 | 16.4 | 6.9 | 9.8 | 8.5 | 4.4 | 3.1 | 9.6 | 9.9 | 9 | 6.1 | 11.7 | 9.5 | 7.5 | 12.6 | 13 | 12.5 | 7.6 | 13.1 | 15 | 10.1 | 12.3 | 6 | 9.8
|  |  | 14.3 | 12 | 7.4 | 8.9 | 12.5 | 8.8 | 5.2 | 17.6 | 10.8 | 13 | 9.9 | 8.2 | 4.9 | 11.9 | 6.6 | 6.7 | 9 | 10.8 | 5.9 | 9.1 | 7.8 | 8.5 | 9.4 | 10.7 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 9.9 | 5.8 | 6 | 15.7 | 6.6 | 10.1 | 8.8 | 4 | 3.6 | 9.1 | 10.1 | 8.6 | 5.9 | 11.1 | 9.4 | 7.1 | 12.3 | 11.8 | 12.4 | 7.3 | 13.5 | 14.9 | 10 | 12.4 | 5.4 | 9.4
|  |  | 14.3 | 12.2 | 6.9 | 6.9 | 12.5 | 8.1 | 3.8 | 16 | 11.1 | 12.5 | 9.4 | 6.6 | 4.3 | 12.2 | 6.1 | 5.6 | 9 | 11 | 5.5 | 9.3 | 6.2 | 8.3 | 8.5 | 10.7 | 9.9 | 10.6 | 11.2 | 9.5 | 5.6 | 4.8 | 14.9 | 6.1 | 10.4 | 9.1 | 3.6 | 4 | 8.7 | 10.2 | 8.1 | 5.6 | 10.4 | 9.3 | 6.6 | 11.8 | 10.6 | 12.4 | 7.2 | 13.8 | 14.8 | 9.9 | 12.4 | 4.7 | 8.9
|  |  | 14.2 | 12.2 | 6.5 | 4.9 | 12.7 | 7.3 | 2.4 | 14.5 | 11.5 | 12.1 | 9 | 5 | 3.6 | 12.4 | 5.8 | 4.6 | 8.9 | 11.2 | 5.1 | 9.4 | 4.5 | 8.2 | 7.7 | 10.5 | 10.1 | 10.8 | 11.1 | 9.2 | 5.4 | 3.5 | 14.2 | 5.7 | 10.7 | 9.4 | 3.2 | 4.4 | 8.2 | 10.3 | 7.7 | 5.5 | 9.8 | 9.2 | 6.2 | 11.5 | 9.4 | 12.3 | 7 | 14.2 | 14.7 | 9.8 | 12.5 | 4.1 | 8.5
|  |  | 14.1 | 11.3 | 6.4 | 5.3 | 12.5 | 6.7 | 2.1 | 14 | 11.7 | 12.1 | 9 | 4.5 | 2.9 | 12.4 | 5.5 | 4.2 | 8.7 | 11.2 | 5.5 | 9.4 | 3.7 | 7.8 | 7.5 | 10.9 | 10.2 | 11 | 11.4 | 8.9 | 5 | 3.1 | 14.3 | 5.3 | 10.8 | 9.1 | 2.8 | 4.6 | 8.2 | 10.5 | 7 | 5.4 | 9.3 | 9.1 | 6.5 | 10.6 | 8.9 | 12.3 | 6.7 | 14.6 | 14.3 | 9.7 | 12.2 | 3.7 | 7.7
|  |  | 14 | 10.3 | 6.3 | 5.6 | 12.5 | 6.2 | 1.8 | 13.5 | 12 | 12.2 | 8.8 | 3.9 | 2.2 | 12.4 | 5.2 | 3.6 | 8.4 | 11.2 | 6.1 | 9.4 | 3 | 7.5 | 7.2 | 11.2 | 10.2 | 11.3 | 11.6 | 8.4 | 4.6 | 2.6 | 14.3 | 4.9 | 10.8 | 8.8 | 2.4 | 4.8 | 8.2 | 10.8 | 6.3 | 5.3 | 8.7 | 8.9 | 6.8 | 9.7 | 8.4 | 12.3 | 6.4 | 15.1 | 13.8 | 9.4 | 11.9 | 3.1 | 6.9
|  |  | 14.1 | 10.6 | 6.9 | 6 | 12.4 | 5.9 | 1.8 | 13.3 | 12.2 | 12.3 | 8.9 | 3.9 | 2.1 | 12.5 | 5 | 3.3 | 8.7 | 11.2 | 6.1 | 9.8 | 3 | 8 | 7.4 | 11.6 | 10.5 | 11.6 | 11.9 | 8.6 | 4.7 | 2.7 | 14.3 | 4.6 | 11.1 | 8.9 | 2.2 | 4.9 | 8.6 | 11.2 | 5.9 | 5.2 | 8.6 | 8.9 | 7 | 9.5 | 8.4 | 12.5 | 6.5 | 15.4 | 14 | 9.4 | 12 | 2.8 | 7.1
|  |  | 13.9 | 10.8 | 7.3 | 6.4 | 12.3 | 6.1 | 1.4 | 13.4 | 12 | 12.2 | 9 | 4 | 1.7 | 12.3 | 4.3 | 2.7 | 8.8 | 11.2 | 6 | 9.8 | 2.3 | 8.1 | 7.4 | 11.6 | 10.5 | 11.5 | 12.1 | 8.4 | 4.2 | 2.4 | 14.2 | 4.1 | 11.1 | 8.4 | 1.5 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 5.3 | 4.3 | 8.5 | 8.7 | 6.8 | 8.9 | 8.1 | 12.3 | 7 | 14.6 | 13.4 | 8.5 | 12.2 | 2.4 | 7.3
|  |  | 13.7 | 10.9 | 7.6 | 6.8 | 12.3 | 6.4 | 1 | 13.6 | 11.8 | 12.3 | 9 | 4 | 1.2 | 12.2 | 3.4 | 2.1 | 9.1 | 11.4 | 6 | 9.7 | 1.8 | 8.4 | 7.3 | 11.7 | 10.6 | 11.4 | 12.5 | 8.1 | 3.7 | 2 | 14.1 | 3.6 | 11.2 | 8 | 0.7 | 5.9 | 9 | 11 | 4.8 | 3.4 | 8.3 | 8.5 | 6.4 | 8.1 | 7.6 | 12.1 | 7.6 | 13.8 | 12.8 | 7.5 | 12.4 | 1.8 | 7.4
|  |  | 13.5 | 11.1 | 8 | 7.2 | 12.2 | 6.6 | 0.7 | 13.6 | 11.6 | 12.3 | 9.1 | 4 | 0.7 | 12 | 2.7 | 1.5 | 9.3 | 11.5 | 5.9 | 9.7 | 1.2 | 8.5 | 7.2 | 11.8 | 10.7 | 11.3 | 12.8 | 8 | 3.3 | 1.7 | 14.1 | 3.1 | 11.2 | 7.5 | 0 | 6.5 | 9.1 | 11 | 4.2 | 2.5 | 8.2 | 8.2 | 6.2 | 7.5 | 7.3 | 11.9 | 8.1 | 13 | 12.2 | 6.6 | 12.6 | 1.4 | 7.7
|  |  | 13.4 | 11.2 | 7.9 | 7.6 | 12.2 | 5.4 | 0.6 | 13.6 | 11.9 | 12.4 | 8.8 | 5.1 | 0.5 | 12.1 | 2.6 | 1.4 | 9.7 | 11.7 | 6.1 | 10.4 | 1.7 | 8.8 | 7.1 | 11.9 | 10.7 | 11.7 | 13.2 | 8.2 | 3.6 | 1.9 | 14.2 | 2.9 | 11.7 | 8 | 0.4 | 7.2 | 9.5 | 11.3 | 4 | 2.1 | 8.1 | 8.5 | 6.9 | 7.4 | 7.7 | 12.5 | 9.5 | 13 | 11.9 | 6.9 | 12.9 | 1.4 | 7.9
|  |  | 13.5 | 11.4 | 7.7 | 8 | 12.1 | 4.3 | 0.5 | 13.5 | 12.1 | 12.4 | 8.4 | 6.1 | 0.3 | 12.2 | 2.3 | 1.2 | 10.2 | 12 | 6.4 | 11.1 | 2.2 | 9.1 | 6.9 | 12.1 | 10.9 | 11.9 | 13.5 | 8.3 | 3.8 | 2.3 | 14.2 | 2.8 | 12.2 | 8.6 | 0.7 | 8 | 10.1 | 11.6 | 3.8 | 1.6 | 7.9 | 9 | 7.8 | 7.3 | 8.1 | 13 | 10.9 | 12.9 | 11.5 | 7 | 13.2 | 1.2 | 8.2
|  |  | 13.5 | 11.5 | 7.6 | 8.4 | 12.1 | 3.2 | 0.4 | 13.5 | 12.3 | 12.5 | 8.1 | 7.2 | 0.1 | 12.3 | 2.2 | 1.1 | 10.7 | 12.3 | 6.5 | 11.8 | 2.7 | 9.3 | 6.8 | 12.2 | 11 | 12.3 | 13.9 | 8.6 | 4.1 | 2.5 | 14.3 | 2.7 | 12.7 | 9.1 | 1.1 | 8.8 | 10.5 | 12 | 3.6 | 1.2 | 7.8 | 9.3 | 8.5 | 7.2 | 8.5 | 13.7 | 12.3 | 12.9 | 11.2 | 7.3 | 13.6 | 1.2 | 8.5
|  |  | 14 | 11.6 | 8.7 | 10.2 | 12.6 | 4.3 | 2.1 | 14.1 | 12.8 | 12.7 | 9.7 | 8.4 | 1.7 | 12.8 | 3.9 | 2.7 | 11 | 12.9 | 7.7 | 12.5 | 4 | 10.8 | 8.6 | 13 | 12.8 | 13.1 | 14.4 | 9.6 | 4.7 | 4.3 | 14.5 | 4.2 | 14.3 | 10.6 | 2.8 | 9.1 | 11.4 | 13.2 | 5.3 | 3.4 | 7.9 | 12.8 | 11.4 | 7.7 | 11.7 | 14.2 | 13.7 | 13.7 | 12.1 | 9.3 | 14.4 | 4.3 | 9
|  |  | 14.4 | 11.6 | 9.6 | 11.9 | 13.1 | 5.5 | 3.8 | 14.7 | 13.3 | 12.8 | 11.1 | 9.6 | 3.3 | 13.4 | 5.4 | 4.2 | 11.4 | 13.7 | 8.8 | 13.2 | 5.4 | 12.4 | 10.4 | 13.7 | 14.7 | 14 | 15 | 10.6 | 5.2 | 6.1 | 14.7 | 5.8 | 15.9 | 12.2 | 4.6 | 9.4 | 12.5 | 14.5 | 7.1 | 5.5 | 7.9 | 16.4 | 14.1 | 8.2 | 14.8 | 14.8 | 15.1 | 14.5 | 12.9 | 11.1 | 15.1 | 7.2 | 9.6
|  |  | 14.9 | 11.7 | 10.7 | 13.7 | 13.7 | 6.6 | 5.5 | 15.4 | 13.9 | 13 | 12.7 | 10.9 | 4.8 | 13.9 | 7.1 | 5.8 | 11.8 | 14.4 | 9.9 | 13.9 | 6.6 | 13.8 | 12.3 | 14.5 | 16.6 | 14.9 | 15.4 | 11.6 | 5.9 | 7.9 | 14.8 | 7.3 | 17.5 | 13.7 | 6.3 | 9.7 | 13.4 | 15.8 | 8.8 | 7.8 | 8 | 19.9 | 17 | 8.7 | 18 | 15.3 | 16.6 | 15.3 | 13.8 | 13.1 | 15.9 | 10.3 | 10.1
|  |  | 14.3 | 12.1 | 11.8 | 14.8 | 14 | 7.3 | 6.6 | 16.3 | 14.5 | 14 | 13.6 | 11.6 | 5.7 | 14.8 | 7.9 | 6.4 | 12.2 | 15.8 | 11.6 | 14.7 | 7.9 | 16.1 | 13.1 | 14.8 | 17.9 | 15.7 | 16.1 | 12.3 | 6.6 | 9 | 15.5 | 8.4 | 18.9 | 14.1 | 7.2 | 10.5 | 13.3 | 16.4 | 9.5 | 8.4 | 8.2 | 21.3 | 18.2 | 9.3 | 18.8 | 16 | 17.6 | 16.1 | 14.9 | 15.3 | 16.8 | 10.7 | 10.5
|  |  | 13.8 | 12.3 | 12.9 | 15.8 | 14.3 | 8.2 | 7.9 | 17.1 | 15.2 | 15 | 14.5 | 12.1 | 6.5 | 15.6 | 8.6 | 6.9 | 12.5 | 17 | 13.2 | 15.6 | 9.2 | 18.4 | 13.9 | 15.2 | 19.2 | 16.7 | 16.8 | 13 | 7.4 | 10.1 | 16.3 | 9.3 | 20.4 | 14.5 | 8 | 11.3 | 13.2 | 16.8 | 10.1 | 9.2 | 8.4 | 22.5 | 19.5 | 9.8 | 19.8 | 16.6 | 18.7 | 16.8 | 15.9 | 17.4 | 17.5 | 10.9 | 10.7
|  |  | 13.3 | 12.6 | 14 | 16.8 | 14.6 | 9 | 9.1 | 18 | 15.8 | 16.1 | 15.4 | 12.8 | 7.4 | 16.4 | 9.4 | 7.5 | 12.9 | 18.4 | 14.9 | 16.4 | 10.5 | 20.7 | 14.7 | 15.5 | 20.5 | 17.5 | 17.5 | 13.7 | 8.1 | 11.1 | 17 | 10.3 | 21.8 | 14.9 | 8.9 | 12.1 | 13.1 | 17.4 | 10.8 | 9.8 | 8.6 | 23.8 | 20.7 | 10.4 | 20.6 | 17.3 | 19.7 | 17.6 | 17 | 19.6 | 18.3 | 11.3 | 11
|  |  | 13.2 | 12.4 | 13.7 | 16.4 | 14.2 | 9.3 | 9.1 | 16.3 | 15.9 | 16.9 | 14.6 | 12.8 | 7.4 | 16 | 9.1 | 7.5 | 12.2 | 16.8 | 14.5 | 16.5 | 10.7 | 20.6 | 14.6 | 15.6 | 20.4 | 17.5 | 17.6 | 13.9 | 8.6 | 11.2 | 16.9 | 10.6 | 21 | 14.6 | 8.7 | 11.8 | 13.3 | 16.9 | 11.6 | 9.3 | 8.5 | 23.3 | 19.7 | 10.3 | 20.3 | 17.7 | 19.1 | 17.1 | 16.5 | 19.7 | 18.2 | 10.9 | 11.1
|  |  | 13 | 12.3 | 13.5 | 15.9 | 13.7 | 9.5 | 9.2 | 14.6 | 15.9 | 17.6 | 13.8 | 12.7 | 7.4 | 15.6 | 8.9 | 7.6 | 11.6 | 15.3 | 14.1 | 16.7 | 11 | 20.6 | 14.5 | 15.6 | 20.2 | 17.4 | 17.6 | 14.2 | 9.2 | 11.4 | 16.7 | 10.8 | 20.2 | 14.4 | 8.5 | 11.4 | 13.4 | 16.5 | 12.3 | 8.9 | 8.3 | 22.8 | 18.7 | 10.3 | 20 | 18.1 | 18.4 | 16.6 | 15.9 | 19.9 | 18.1 | 10.4 | 11.3
|  |  | 12.9 | 12.1 | 13.2 | 15.5 | 13.3 | 9.8 | 9.2 | 12.9 | 16 | 18.4 | 13 | 12.7 | 7.4 | 15.2 | 8.6 | 7.6 | 10.9 | 13.7 | 13.7 | 16.8 | 11.2 | 20.5 | 14.4 | 15.7 | 20.1 | 17.4 | 17.7 | 14.4 | 9.7 | 11.5 | 16.6 | 11.1 | 19.4 | 14.1 | 8.3 | 11.1 | 13.6 | 16 | 13.1 | 8.4 | 8.2 | 22.3 | 17.7 | 10.2 | 19.7 | 18.5 | 17.8 | 16.1 | 15.4 | 20 | 18 | 10 | 11.4
|  |  | 12.4 | 12.2 | 12.8 | 14.6 | 12.8 | 9.1 | 8.1 | 12.2 | 14.7 | 17.8 | 12.8 | 11.8 | 6.9 | 15.1 | 8.2 | 6.7 | 9.7 | 12.8 | 12.1 | 15.5 | 10.9 | 17.9 | 13.3 | 14.5 | 18.6 | 16.2 | 16.5 | 13.5 | 8.5 | 11.2 | 16.1 | 11.1 | 18.5 | 12.5 | 7.2 | 11.3 | 13.2 | 15.5 | 12.7 | 7.3 | 8.1 | 20.6 | 16.3 | 8.5 | 17.7 | 17.1 | 16.6 | 15.6 | 13.3 | 18.5 | 16.7 | 8.8 | 11.3
|  |  | 11.9 | 12.3 | 12.5 | 13.7 | 12.2 | 8.3 | 7 | 11.4 | 13.3 | 17.3 | 12.5 | 10.9 | 6.3 | 15 | 7.7 | 5.7 | 8.4 | 12 | 10.5 | 14.3 | 10.5 | 15.3 | 12.3 | 13.3 | 17 | 15.1 | 15.4 | 12.6 | 7.2 | 11 | 15.5 | 11.2 | 17.7 | 10.9 | 6 | 11.4 | 12.9 | 15.1 | 12.3 | 6.3 | 7.9 | 18.9 | 14.9 | 6.9 | 15.8 | 15.7 | 15.3 | 15.1 | 11.3 | 17.1 | 15.3 | 7.5 | 11.3
|  |  | 11.4 | 12.4 | 12.1 | 12.8 | 11.7 | 7.6 | 5.9 | 10.7 | 12 | 16.7 | 12.3 | 10 | 5.8 | 14.9 | 7.3 | 4.8 | 7.2 | 11.1 | 8.9 | 13 | 10.2 | 12.7 | 11.2 | 12.1 | 15.5 | 13.9 | 14.2 | 11.7 | 6 | 10.7 | 15 | 11.2 | 16.8 | 9.3 | 4.9 | 11.6 | 12.5 | 14.6 | 11.9 | 5.2 | 7.8 | 17.2 | 13.5 | 5.2 | 13.8 | 14.3 | 14.1 | 14.6 | 9.2 | 15.6 | 14 | 6.3 | 11.2
|  |  | 11.2 | 11.7 | 12.4 | 12.8 | 11.5 | 7.1 | 5.6 | 10 | 11.8 | 16.3 | 12.4 | 9.7 | 5.8 | 14.4 | 7.2 | 4.4 | 6.9 | 10.3 | 8.2 | 12.9 | 10.2 | 13.2 | 11.5 | 11.7 | 15.2 | 13.3 | 13.7 | 11.4 | 5.1 | 10.9 | 14.5 | 11 | 16.3 | 8.4 | 4.4 | 11.9 | 12.3 | 13.6 | 11.3 | 4.2 | 7.6 | 17 | 12.8 | 4.4 | 13.4 | 13.9 | 13.1 | 14.4 | 8.3 | 14.7 | 13.7 | 5.8 | 11
|  |  | 11.1 | 11 | 12.7 | 12.7 | 11.3 | 6.7 | 5.3 | 9.3 | 11.7 | 15.8 | 12.5 | 9.4 | 5.9 | 13.9 | 7.1 | 3.9 | 6.6 | 9.6 | 7.4 | 12.7 | 10.3 | 13.8 | 11.7 | 11.3 | 14.9 | 12.8 | 13.1 | 11 | 4.2 | 11.2 | 14.1 | 10.8 | 15.9 | 7.6 | 4 | 12.3 | 12.2 | 12.7 | 10.8 | 3.2 | 7.4 | 16.8 | 12.1 | 3.7 | 13 | 13.4 | 12.1 | 14.2 | 7.5 | 13.7 | 13.3 | 5.4 | 10.8
|  |  | 10.9 | 10.3 | 13 | 12.7 | 11.1 | 6.2 | 5 | 8.6 | 11.5 | 15.4 | 12.6 | 9.1 | 5.9 | 13.4 | 7 | 3.5 | 6.3 | 8.8 | 6.7 | 12.6 | 10.3 | 14.3 | 12 | 10.9 | 14.6 | 12.2 | 12.6 | 10.7 | 3.3 | 11.4 | 13.6 | 10.6 | 15.4 | 6.7 | 3.5 | 12.6 | 12 | 11.7 | 10.2 | 2.2 | 7.2 | 16.6 | 11.4 | 2.9 | 12.6 | 13 | 11.1 | 14 | 6.6 | 12.8 | 13 | 4.9 | 10.6
|  |  | 10.8 | 10.1 | 12.4 | 12.9 | 11.3 | 5.9 | 4.8 | 8.3 | 11.3 | 14.9 | 12.1 | 9.6 | 5.9 | 13.4 | 7.1 | 3.3 | 5.7 | 8.6 | 6.2 | 12 | 10 | 13.4 | 12.3 | 10.9 | 14.1 | 11.6 | 11.9 | 10.3 | 2.9 | 11.7 | 12.7 | 10.4 | 14.5 | 5.8 | 2.9 | 12.7 | 11.5 | 11.7 | 10.2 | 1.7 | 7.3 | 15 | 11.2 | 3.9 | 11.5 | 12 | 9.5 | 13.3 | 6.4 | 12.8 | 12.5 | 4.8 | 10.7
|  |  | 10.8 | 10 | 11.7 | 13 | 11.5 | 5.6 | 4.7 | 8.1 | 11.2 | 14.3 | 11.6 | 10.1 | 5.8 | 13.4 | 7.2 | 3 | 5.1 | 8.3 | 5.8 | 11.3 | 9.7 | 12.5 | 12.6 | 11 | 13.6 | 10.9 | 11.3 | 9.9 | 2.4 | 12 | 11.9 | 10.2 | 13.5 | 5 | 2.4 | 12.7 | 11 | 11.7 | 10.2 | 1.1 | 7.3 | 13.3 | 11.1 | 4.9 | 10.5 | 10.9 | 8 | 12.6 | 6.2 | 12.8 | 12.1 | 4.6 | 10.7
|  |  | 10.7 | 9.8 | 11.1 | 13.2 | 11.7 | 5.3 | 4.5 | 7.8 | 11 | 13.8 | 11.1 | 10.6 | 5.8 | 13.4 | 7.3 | 2.8 | 4.5 | 8.1 | 5.3 | 10.7 | 9.4 | 11.6 | 12.9 | 11 | 13.1 | 10.3 | 10.6 | 9.5 | 2 | 12.3 | 11 | 10 | 12.6 | 4.1 | 1.8 | 12.8 | 10.5 | 11.7 | 10.2 | 0.6 | 7.4 | 11.7 | 10.9 | 5.9 | 9.4 | 9.9 | 6.4 | 11.9 | 6 | 12.8 | 11.6 | 4.5 | 10.8
|  |  | 11.4 | 9.9 | 10.7 | 13.1 | 11.6 | 5.5 | 4.4 | 7.3 | 10.3 | 13.8 | 10.7 | 10.8 | 5.8 | 13.1 | 7.2 | 2.6 | 4.2 | 7.5 | 4.9 | 9.9 | 9.7 | 10.9 | 11.9 | 10.8 | 12.7 | 10 | 10 | 9.1 | 1.9 | 11.8 | 10.9 | 9.5 | 12.6 | 3.5 | 1.5 | 12.5 | 10.3 | 10.9 | 9.9 | 0.2 | 7.5 | 10.8 | 10.2 | 6.4 | 8.2 | 9.5 | 5.3 | 11.5 | 5.5 | 12.3 | 10.8 | 4.5 | 10.7
|  |  | 12.1 | 10.1 | 10.4 | 12.9 | 11.4 | 5.8 | 4.4 | 6.9 | 9.7 | 13.7 | 10.2 | 10.9 | 5.8 | 12.8 | 7 | 2.5 | 4 | 7 | 4.6 | 9.2 | 10.1 | 10.3 | 11 | 10.7 | 12.4 | 9.7 | 9.4 | 8.8 | 1.7 | 11.2 | 10.7 | 9.1 | 12.7 | 2.9 | 1.1 | 12.2 | 10.2 | 10 | 9.7 | -0.3 | 7.7 | 10 | 9.5 | 6.9 | 6.9 | 9.1 | 4.1 | 11 | 4.9 | 11.7 | 9.9 | 4.4 | 10.5
|  |  | 12.8 | 10.2 | 10 | 12.8 | 11.3 | 6 | 4.3 | 6.4 | 9 | 13.7 | 9.8 | 11.1 | 5.8 | 12.5 | 6.9 | 2.3 | 3.7 | 6.4 | 4.2 | 8.4 | 10.4 | 9.6 | 10 | 10.5 | 12 | 9.4 | 8.8 | 8.4 | 1.6 | 10.7 | 10.6 | 8.6 | 12.7 | 2.3 | 0.8 | 11.9 | 10 | 9.2 | 9.4 | -0.7 | 7.8 | 9.1 | 8.8 | 7.4 | 5.7 | 8.7 | 3 | 10.6 | 4.4 | 11.2 | 9.1 | 4.4 | 10.4
|  |  | 12.7 | 10.1 | 9.9 | 12.6 | 11.3 | 6 | 4.3 | 6.6 | 9 | 13.7 | 9.7 | 10.6 | 5.8 | 12.5 | 6.8 | 2.2 | 4.2 | 6.8 | 4.4 | 8.8 | 10.4 | 9.6 | 9.8 | 10.4 | 12 | 9.8 | 9.3 | 8 | 1.1 | 11.1 | 10.9 | 8.5 | 12.8 | 2.6 | 1.1 | 12.1 | 10.2 | 9.7 | 10.6 | -0.7 | 7.9 | 9.3 | 8.6 | 7.9 | 5.4 | 8.7 | 3.6 | 10.4 | 6.3 | 10.8 | 9 | 4.7 | 10.5
|  |  | 12.6 | 10 | 9.7 | 12.5 | 11.3 | 5.9 | 4.4 | 6.8 | 9.1 | 13.6 | 9.5 | 10.1 | 5.7 | 12.5 | 6.6 | 2.1 | 4.6 | 7.3 | 4.6 | 9.2 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 11.9 | 10.3 | 9.8 | 7.7 | 0.5 | 11.4 | 11.1 | 8.5 | 12.9 | 3 | 1.5 | 12.2 | 10.3 | 10.3 | 11.9 | -0.8 | 7.9 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 5.1 | 8.8 | 4.3 | 10.2 | 8.3 | 10.3 | 9 | 5.1 | 10.5
|  |  | 12.5 | 9.9 | 9.6 | 12.3 | 11.3 | 5.9 | 4.4 | 7 | 9.1 | 13.6 | 9.4 | 9.6 | 5.7 | 12.5 | 6.5 | 2 | 5.1 | 7.7 | 4.8 | 9.6 | 10.5 | 9.5 | 9.3 | 10.1 | 11.9 | 10.7 | 10.3 | 7.3 | 0 | 11.8 | 11.4 | 8.4 | 13 | 3.3 | 1.8 | 12.4 | 10.5 | 10.8 | 13.1 | -0.8 | 8 | 9.7 | 8.3 | 9 | 4.8 | 8.8 | 4.9 | 10 | 10.2 | 9.9 | 8.9 | 5.4 | 10.6
|  |  | 13.7 | 11.8 | 10 | 13.6 | 12 | 6.6 | 6 | 8 | 10.6 | 14.5 | 9.6 | 10.3 | 6.4 | 13.7 | 7.4 | 3.8 | 6.5 | 8.5 | 7.9 | 11.7 | 11.8 | 12.5 | 9.8 | 12.2 | 13.5 | 12.9 | 12.5 | 9.2 | 2.9 | 12.8 | 12.1 | 9.2 | 13.9 | 5.6 | 3.6 | 12.8 | 12.5 | 12.8 | 14.3 | 2.3 | 8.4 | 11.7 | 10.4 | 9.6 | 7.1 | 11.6 | 7.5 | 12.9 | 10.2 | 11 | 10.3 | 7.8 | 10.7
|  |  | 14.9 | 13.8 | 10.5 | 14.9 | 12.8 | 7.4 | 7.5 | 9 | 12.1 | 15.5 | 9.9 | 11.1 | 7 | 15 | 8.3 | 5.7 | 7.9 | 9.3 | 11 | 13.8 | 13 | 15.4 | 10.4 | 14.2 | 15 | 15.1 | 14.7 | 11 | 5.8 | 13.7 | 12.8 | 10.1 | 14.7 | 7.8 | 5.5 | 13.3 | 14.4 | 14.7 | 15.4 | 5.3 | 8.8 | 13.8 | 12.6 | 10.2 | 9.5 | 14.3 | 10.1 | 15.7 | 10.2 | 12.1 | 11.6 | 10.3 | 10.9
|  |  | 16.1 | 15.7 | 10.9 | 16.2 | 13.5 | 8.1 | 9.1 | 10 | 13.6 | 16.4 | 10.1 | 11.8 | 7.7 | 16.2 | 9.2 | 7.5 | 9.3 | 10.1 | 14.1 | 15.9 | 14.3 | 18.4 | 10.9 | 16.3 | 16.6 | 17.3 | 16.9 | 12.9 | 8.7 | 14.7 | 13.5 | 10.9 | 15.6 | 10.1 | 7.3 | 13.7 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 8.4 | 9.2 | 15.8 | 14.7 | 10.8 | 11.8 | 17.1 | 12.7 | 18.6 | 10.2 | 13.2 | 13 | 12.7 | 11
|  |  | 16.6 | 15.1 | 11.2 | 17.9 | 13.3 | 9.7 | 10.4 | 10.4 | 15 | 17.2 | 10.7 | 12.7 | 8.9 | 17.6 | 10.3 | 8.9 | 9.8 | 10.7 | 14.6 | 16.8 | 15 | 18.2 | 10.6 | 17.5 | 16.2 | 18.1 | 17.8 | 13.7 | 9.6 | 15.8 | 14.9 | 12 | 14.3 | 10.4 | 8.7 | 13.9 | 17.2 | 18 | 17.4 | 9.9 | 10.3 | 16.2 | 15.4 | 10.4 | 12.7 | 18.1 | 12.6 | 19.3 | 9.8 | 14.7 | 14.1 | 13.6 | 11.3
|  |  | 17.1 | 14.4 | 11.5 | 19.5 | 13.2 | 11.2 | 11.8 | 10.9 | 16.4 | 18 | 11.4 | 13.5 | 10 | 18.9 | 11.4 | 10.3 | 10.2 | 11.2 | 15 | 17.8 | 15.7 | 17.9 | 10.3 | 18.8 | 15.8 | 19 | 18.6 | 14.4 | 10.6 | 16.9 | 16.4 | 13 | 12.9 | 10.7 | 10 | 14.1 | 18.1 | 19.2 | 18.2 | 11.3 | 11.5 | 16.6 | 16 | 9.9 | 13.6 | 19 | 12.6 | 20 | 9.4 | 16.1 | 15.1 | 14.6 | 11.5
|  |  | 17.6 | 13.8 | 11.8 | 21.2 | 13 | 12.8 | 13.1 | 11.3 | 17.8 | 18.8 | 12 | 14.4 | 11.2 | 20.3 | 12.5 | 11.7 | 10.7 | 11.8 | 15.5 | 18.7 | 16.4 | 17.7 | 10 | 20 | 15.4 | 19.8 | 19.5 | 15.2 | 11.5 | 18 | 17.8 | 14.1 | 11.6 | 11 | 11.4 | 14.3 | 18.9 | 20.5 | 19 | 12.8 | 12.6 | 17 | 16.7 | 9.5 | 14.5 | 20 | 12.5 | 20.7 | 9 | 17.6 | 16.2 | 15.5 | 11.8
|  |  | 17.5 | 13.7 | 11.7 | 20.6 | 12.4 | 13 | 12.9 | 11.3 | 17.6 | 18.3 | 11.6 | 14.1 | 11.4 | 20.1 | 12.6 | 11.5 | 10.6 | 11.6 | 15.1 | 18.5 | 16.2 | 17 | 10.4 | 20.3 | 13.8 | 19.9 | 19.3 | 15 | 11.6 | 17.8 | 17.8 | 14.1 | 11.1 | 10.9 | 11.1 | 14.7 | 19 | 20.5 | 18.9 | 12.6 | 12.7 | 16 | 15.7 | 9.9 | 14.8 | 20.1 | 12.3 | 20.8 | 8.9 | 17.1 | 15.7 | 14.5 | 11.8
|  |  | 17.4 | 13.6 | 11.7 | 20.1 | 11.9 | 13.1 | 12.6 | 11.4 | 17.4 | 17.9 | 11.1 | 13.9 | 11.5 | 20 | 12.8 | 11.4 | 10.4 | 11.4 | 14.8 | 18.2 | 15.9 | 16.2 | 10.8 | 20.5 | 12.3 | 19.9 | 19.1 | 14.8 | 11.7 | 17.5 | 17.7 | 14.2 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 15.1 | 19 | 20.6 | 18.7 | 12.4 | 12.9 | 15.1 | 14.8 | 10.2 | 15.1 | 20.3 | 12 | 20.8 | 8.9 | 16.5 | 15.2 | 13.5 | 11.8
|  |  | 17.3 | 13.5 | 11.6 | 19.5 | 11.3 | 13.3 | 12.4 | 11.4 | 17.2 | 17.4 | 10.7 | 13.6 | 11.7 | 19.8 | 12.9 | 11.2 | 10.3 | 11.2 | 14.4 | 18 | 15.7 | 15.5 | 11.2 | 20.8 | 10.7 | 20 | 18.9 | 14.6 | 11.8 | 17.3 | 17.7 | 14.2 | 10.2 | 10.6 | 10.5 | 15.5 | 19.1 | 20.6 | 18.6 | 12.2 | 13 | 14.1 | 13.8 | 10.6 | 15.4 | 20.4 | 11.8 | 20.9 | 8.8 | 16 | 14.7 | 12.5 | 11.8
|  |  | 17.2 | 13.5 | 11 | 17.5 | 11 | 12.7 | 11.7 | 10.3 | 15.9 | 16.4 | 10.1 | 12.3 | 11.3 | 18.6 | 12.4 | 10.4 | 8.2 | 10.7 | 13.1 | 16.7 | 15.4 | 14.8 | 10.4 | 20 | 10.4 | 18.5 | 17.5 | 13.6 | 10.1 | 16.6 | 16.5 | 13.5 | 10.1 | 10.2 | 9.4 | 15.6 | 18.4 | 20 | 17.5 | 11.3 | 12.3 | 13.2 | 12.7 | 10.5 | 14.5 | 19 | 11.2 | 19.7 | 8.1 | 15.1 | 14.1 | 11.4 | 11.8
|  |  | 17 | 13.5 | 10.4 | 15.4 | 10.8 | 12 | 11 | 9.1 | 14.6 | 15.4 | 9.4 | 11.1 | 10.9 | 17.3 | 11.9 | 9.7 | 6.2 | 10.2 | 11.9 | 15.3 | 15.1 | 14 | 9.5 | 19.2 | 10.2 | 17 | 16.2 | 12.7 | 8.5 | 15.8 | 15.4 | 12.9 | 9.9 | 9.7 | 8.4 | 15.7 | 17.8 | 19.4 | 16.3 | 10.5 | 11.7 | 12.2 | 11.7 | 10.5 | 13.7 | 17.5 | 10.5 | 18.4 | 7.3 | 14.3 | 13.6 | 10.2 | 11.8
|  |  | 16.9 | 13.5 | 9.8 | 13.4 | 10.5 | 11.4 | 10.3 | 8 | 13.3 | 14.4 | 8.8 | 9.8 | 10.5 | 16.1 | 11.4 | 8.9 | 4.1 | 9.7 | 10.6 | 14 | 14.8 | 13.3 | 8.7 | 18.4 | 9.9 | 15.5 | 14.8 | 11.7 | 6.8 | 15.1 | 14.2 | 12.2 | 9.8 | 9.3 | 7.3 | 15.8 | 17.1 | 18.8 | 15.2 | 9.6 | 11 | 11.3 | 10.6 | 10.4 | 12.8 | 16.1 | 9.9 | 17.2 | 6.6 | 13.4 | 13 | 9.1 | 11.8
|  |  | 16.7 | 13.3 | 9.8 | 13.3 | 10.3 | 10.9 | 9.8 | 7.4 | 13.3 | 13.9 | 9.1 | 8.7 | 10.1 | 15.6 | 11 | 8.3 | 4.9 | 8.7 | 10.7 | 13.8 | 14.1 | 12.9 | 8.6 | 17.5 | 9.7 | 15.1 | 14.7 | 11.6 | 5.9 | 14.6 | 13.7 | 11.6 | 9.7 | 9.7 | 6.7 | 16.1 | 16.6 | 18.1 | 15.3 | 9.1 | 10.7 | 10.9 | 10.3 | 10.2 | 12.3 | 15.1 | 9.6 | 17.3 | 6.5 | 13.3 | 13 | 8.5 | 11.7
|  |  | 16.4 | 13 | 9.9 | 13.1 | 10.1 | 10.3 | 9.3 | 6.7 | 13.2 | 13.5 | 9.3 | 7.5 | 9.6 | 15.1 | 10.6 | 7.8 | 5.6 | 7.6 | 10.8 | 13.6 | 13.3 | 12.5 | 8.5 | 16.6 | 9.4 | 14.8 | 14.6 | 11.4 | 5.1 | 14 | 13.1 | 11 | 9.7 | 10 | 6 | 16.3 | 16.1 | 17.5 | 15.3 | 8.7 | 10.5 | 10.5 | 9.9 | 10 | 11.9 | 14 | 9.4 | 17.5 | 6.5 | 13.1 | 13 | 7.9 | 11.6
|  |  | 16.2 | 12.8 | 9.9 | 13 | 9.9 | 9.8 | 8.8 | 6.1 | 13.2 | 13 | 9.6 | 6.4 | 9.2 | 14.6 | 10.2 | 7.2 | 6.4 | 6.6 | 10.9 | 13.4 | 12.6 | 12.1 | 8.4 | 15.7 | 9.2 | 14.4 | 14.5 | 11.3 | 4.2 | 13.5 | 12.6 | 10.4 | 9.6 | 10.4 | 5.4 | 16.6 | 15.6 | 16.8 | 15.4 | 8.2 | 10.2 | 10.1 | 9.6 | 9.8 | 11.4 | 13 | 9.1 | 17.6 | 6.4 | 13 | 13 | 7.3 | 11.5
|  |  | 15.8 | 12.6 | 9.9 | 13.1 | 10.4 | 9.6 | 8.3 | 5.6 | 12.7 | 12.9 | 9.3 | 6.5 | 8.7 | 13.9 | 9.5 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 11 | 13.3 | 12.9 | 11.8 | 8.4 | 15.1 | 8.9 | 14.2 | 14.1 | 10.9 | 3.7 | 13.4 | 12.1 | 10.2 | 9.2 | 9.9 | 5.8 | 16.6 | 15.8 | 16.9 | 15.1 | 8 | 9.9 | 9.8 | 9.4 | 9.8 | 11.7 | 12.9 | 9.1 | 16.6 | 6 | 12.8 | 13.4 | 8 | 11.4
|  |  | 15.3 | 12.3 | 9.8 | 13.2 | 11 | 9.3 | 7.8 | 5 | 12.3 | 12.7 | 8.9 | 6.6 | 8.2 | 13.1 | 8.9 | 5.9 | 6.6 | 6 | 11 | 13.1 | 13.1 | 11.6 | 8.5 | 14.6 | 8.5 | 13.9 | 13.8 | 10.6 | 3.2 | 13.2 | 11.5 | 9.9 | 8.8 | 9.3 | 6.1 | 16.5 | 15.9 | 16.9 | 14.9 | 7.8 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 9.8 | 11.9 | 12.8 | 9.2 | 15.7 | 5.5 | 12.7 | 13.8 | 8.8 | 11.3
|  |  | 14.9 | 12.1 | 9.8 | 13.3 | 11.5 | 9.1 | 7.3 | 4.5 | 11.8 | 12.6 | 8.6 | 6.7 | 7.7 | 12.4 | 8.2 | 5.3 | 6.7 | 5.7 | 11.1 | 13 | 13.4 | 11.3 | 8.5 | 14 | 8.2 | 13.7 | 13.4 | 10.2 | 2.7 | 13.1 | 11 | 9.7 | 8.4 | 8.8 | 6.5 | 16.5 | 16.1 | 17 | 14.6 | 7.6 | 9.3 | 9.3 | 9 | 9.8 | 12.2 | 12.7 | 9.2 | 14.7 | 5.1 | 12.5 | 14.2 | 9.5 | 11.2
|  |  | 14.7 | 11.8 | 9.3 | 13.5 | 11.4 | 8.5 | 6.9 | 4.5 | 11.3 | 12.4 | 8.4 | 6.4 | 7.4 | 12.2 | 8 | 5.3 | 7.3 | 5.3 | 10.9 | 12.7 | 12.9 | 11.1 | 8.5 | 13.6 | 8 | 12.7 | 13 | 9.5 | 2.3 | 12.5 | 11.5 | 9.6 | 8.3 | 8.4 | 6.9 | 16.1 | 15.8 | 16.7 | 14.6 | 8.3 | 9.5 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 12.1 | 12.6 | 10 | 14.7 | 4.8 | 12.1 | 14.1 | 9.9 | 10.9
|  |  | 14.5 | 11.6 | 8.7 | 13.8 | 11.2 | 7.8 | 6.5 | 4.4 | 10.7 | 12.2 | 8.1 | 6.2 | 7 | 12 | 7.8 | 5.4 | 7.9 | 4.9 | 10.8 | 12.3 | 12.5 | 10.8 | 8.4 | 13.3 | 7.7 | 11.7 | 12.5 | 8.9 | 1.8 | 11.8 | 12.1 | 9.4 | 8.3 | 7.9 | 7.2 | 15.7 | 15.5 | 16.3 | 14.7 | 9.1 | 9.8 | 9.2 | 8.8 | 7.1 | 12.1 | 12.5 | 10.7 | 14.6 | 4.4 | 11.8 | 13.9 | 10.2 | 10.7
|  |  | 14.3 | 11.3 | 8.2 | 14 | 11.1 | 7.2 | 6.1 | 4.4 | 10.2 | 12 | 7.9 | 5.9 | 6.7 | 11.8 | 7.6 | 5.4 | 8.5 | 4.5 | 10.6 | 12 | 12 | 10.6 | 8.4 | 12.9 | 7.5 | 10.7 | 12.1 | 8.2 | 1.4 | 11.2 | 12.6 | 9.3 | 8.2 | 7.5 | 7.6 | 15.3 | 15.2 | 16 | 14.7 | 9.8 | 10 | 9.2 | 8.7 | 5.7 | 12 | 12.4 | 11.5 | 14.6 | 4.1 | 11.4 | 13.8 | 10.6 | 10.4
|  |  | 14.1 | 11.2 | 7.4 | 13.9 | 11 | 7.2 | 6.3 | 4.5 | 10.7 | 11.9 | 7.9 | 6.1 | 6.6 | 11.9 | 7.9 | 5.7 | 8.8 | 4.7 | 10.8 | 11.9 | 11.3 | 10.5 | 8.2 | 13.6 | 7.2 | 11.1 | 12.5 | 8 | 2 | 11 | 12.7 | 9.5 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 15 | 15.2 | 16 | 15.3 | 9.7 | 10.3 | 9.2 | 8.6 | 5.4 | 12.5 | 12.7 | 11.9 | 14.6 | 4 | 10.9 | 14.2 | 10.5 | 10.3
|  |  | 13.8 | 11.1 | 6.6 | 13.7 | 10.8 | 7.2 | 6.5 | 4.7 | 11.3 | 11.7 | 7.9 | 6.4 | 6.6 | 12.1 | 8.1 | 6.1 | 9.1 | 5 | 11 | 11.8 | 10.7 | 10.5 | 7.9 | 14.3 | 7 | 11.6 | 12.8 | 7.8 | 2.7 | 10.9 | 12.7 | 9.6 | 7.9 | 8.7 | 8.1 | 14.6 | 15.3 | 15.9 | 15.8 | 9.7 | 10.5 | 9.2 | 8.5 | 5.2 | 12.9 | 13 | 12.3 | 14.7 | 3.8 | 10.5 | 14.5 | 10.4 | 10.2
|  |  | 13.6 | 11 | 5.8 | 13.6 | 10.7 | 7.2 | 6.7 | 4.8 | 11.8 | 11.6 | 7.9 | 6.6 | 6.5 | 12.2 | 8.4 | 6.4 | 9.4 | 5.2 | 11.2 | 11.7 | 10 | 10.4 | 7.7 | 15 | 6.7 | 12 | 13.2 | 7.6 | 3.3 | 10.7 | 12.8 | 9.8 | 7.8 | 9.3 | 8.4 | 14.3 | 15.3 | 15.9 | 16.4 | 9.6 | 10.8 | 9.2 | 8.4 | 4.9 | 13.4 | 13.3 | 12.7 | 14.7 | 3.7 | 10 | 14.9 | 10.3 | 10.1
|  |  | 13.6 | 10.8 | 8.1 | 15.1 | 11.2 | 7.9 | 7.6 | 7 | 13.9 | 11.5 | 8.9 | 7.1 | 7 | 12.7 | 8.7 | 7.3 | 11 | 7.4 | 12.6 | 14.2 | 10.3 | 10.8 | 8.7 | 16.5 | 8.2 | 14.7 | 15.3 | 9 | 3.7 | 11.6 | 14 | 10.5 | 9.2 | 11 | 9 | 14.1 | 16.8 | 17.2 | 16.2 | 10.2 | 11.5 | 9.4 | 8.9 | 5.2 | 15.5 | 15.7 | 14.7 | 16.4 | 4 | 11.4 | 15.6 | 11.6 | 11
|  |  | 13.5 | 10.6 | 10.3 | 16.6 | 11.7 | 8.7 | 8.5 | 9.1 | 16.1 | 11.5 | 10 | 7.6 | 7.5 | 13.1 | 8.9 | 8.3 | 12.5 | 9.6 | 14.1 | 16.7 | 10.7 | 11.2 | 9.7 | 18.1 | 9.6 | 17.3 | 17.4 | 10.4 | 4.1 | 12.5 | 15.1 | 11.1 | 10.5 | 12.8 | 9.7 | 14 | 18.2 | 18.6 | 16 | 10.7 | 12.1 | 9.7 | 9.4 | 5.5 | 17.6 | 18 | 16.7 | 18.2 | 4.4 | 12.9 | 16.3 | 12.9 | 11.9
|  |  | 13.5 | 10.4 | 12.6 | 18.1 | 12.2 | 9.4 | 9.4 | 11.3 | 18.2 | 11.4 | 11 | 8.1 | 8 | 13.6 | 9.2 | 9.2 | 14.1 | 11.8 | 15.5 | 19.2 | 11 | 11.6 | 10.7 | 19.6 | 11.1 | 20 | 19.5 | 11.8 | 4.5 | 13.4 | 16.3 | 11.8 | 11.9 | 14.5 | 10.3 | 13.8 | 19.7 | 19.9 | 15.8 | 11.3 | 12.8 | 9.9 | 9.9 | 5.8 | 19.7 | 20.4 | 18.7 | 19.9 | 4.7 | 14.3 | 17 | 14.2 | 12.8
|  |  | 13.8 | 10.5 | 13.2 | 19.2 | 12.1 | 10 | 10 | 12.1 | 19 | 12.1 | 10.9 | 8.4 | 9 | 14.8 | 9.7 | 9.6 | 14.8 | 12.2 | 15.9 | 20.2 | 12.2 | 12.9 | 11 | 20.8 | 11.8 | 20.9 | 20.4 | 12.8 | 6.9 | 14.5 | 17.1 | 12.5 | 12.3 | 15.6 | 10.7 | 14.1 | 20.2 | 20.6 | 16.1 | 12.6 | 14.1 | 10.3 | 10.6 | 5.8 | 19 | 21.1 | 18.9 | 20 | 5.2 | 15.7 | 17 | 14.8 | 13.7
|  |  | 14.2 | 10.7 | 13.7 | 20.4 | 12 | 10.7 | 10.6 | 12.8 | 19.8 | 12.9 | 10.8 | 8.6 | 10 | 15.9 | 10.3 | 10 | 15.5 | 12.5 | 16.3 | 21.2 | 13.4 | 14.3 | 11.3 | 22 | 12.4 | 21.7 | 21.3 | 13.9 | 9.3 | 15.7 | 17.9 | 13.2 | 12.7 | 16.7 | 11.2 | 14.3 | 20.6 | 21.2 | 16.3 | 13.9 | 15.4 | 10.7 | 11.2 | 5.8 | 18.3 | 21.7 | 19.1 | 20.2 | 5.6 | 17.1 | 17 | 15.4 | 14.6
|  |  | 14.5 | 10.8 | 14.3 | 21.5 | 11.9 | 11.3 | 11.2 | 13.6 | 20.6 | 13.6 | 10.7 | 8.9 | 11 | 17.1 | 10.8 | 10.4 | 16.2 | 12.9 | 16.7 | 22.2 | 14.6 | 15.6 | 11.6 | 23.2 | 13.1 | 22.6 | 22.2 | 14.9 | 11.7 | 16.8 | 18.7 | 13.9 | 13.1 | 17.8 | 11.6 | 14.6 | 21.1 | 21.9 | 16.6 | 15.2 | 16.7 | 11.1 | 11.9 | 5.8 | 17.6 | 22.4 | 19.3 | 20.3 | 6.1 | 18.5 | 17 | 16 | 15.5
|  |  | 14.1 | 10.7 | 13.9 | 21.2 | 11.7 | 11.5 | 11.2 | 13.4 | 20.6 | 14.1 | 11.1 | 8.9 | 10.8 | 17.1 | 11.1 | 10.3 | 15.9 | 12.9 | 16.2 | 22.2 | 15 | 15.8 | 11.2 | 22.2 | 13 | 22.3 | 22 | 15.2 | 12.1 | 16.5 | 18.2 | 14 | 13.2 | 17.7 | 11.2 | 14.7 | 20.3 | 21.7 | 15.8 | 15.3 | 17.5 | 11.6 | 12.2 | 5.9 | 17.9 | 22.1 | 18.2 | 19.8 | 5.9 | 18.8 | 17.3 | 14.8 | 14.7
|  |  | 13.8 | 10.7 | 13.4 | 21 | 11.5 | 11.8 | 11.1 | 13.2 | 20.6 | 14.5 | 11.5 | 8.8 | 10.7 | 17.1 | 11.3 | 10.3 | 15.6 | 12.9 | 15.6 | 22.3 | 15.3 | 16.1 | 10.8 | 21.2 | 12.8 | 22 | 21.9 | 15.5 | 12.4 | 16.3 | 17.8 | 14.1 | 13.2 | 17.7 | 10.9 | 14.7 | 19.5 | 21.4 | 15.1 | 15.5 | 18.3 | 12.1 | 12.6 | 6 | 18.1 | 21.7 | 17 | 19.3 | 5.8 | 19 | 17.6 | 13.6 | 13.8
|  |  | 13.4 | 10.6 | 13 | 20.7 | 11.3 | 12 | 11.1 | 13 | 20.6 | 15 | 11.9 | 8.8 | 10.5 | 17.1 | 11.6 | 10.2 | 15.3 | 12.9 | 15.1 | 22.3 | 15.7 | 16.3 | 10.4 | 20.2 | 12.7 | 21.7 | 21.7 | 15.8 | 12.8 | 16 | 17.3 | 14.2 | 13.3 | 17.6 | 10.5 | 14.8 | 18.7 | 21.2 | 14.3 | 15.6 | 19.1 | 12.6 | 12.9 | 6.1 | 18.4 | 21.4 | 15.9 | 18.8 | 5.6 | 19.3 | 17.9 | 12.4 | 13
|  |  | 13 | 10.9 | 11.3 | 19.3 | 10.8 | 11.8 | 11.2 | 11.7 | 19 | 13.5 | 10.7 | 8.6 | 10.6 | 16.1 | 11.6 | 10.6 | 14.6 | 12 | 13.4 | 20.5 | 14.7 | 14.6 | 9.7 | 18.7 | 11.6 | 20.8 | 20.4 | 14.8 | 11.2 | 15.1 | 15.8 | 13.9 | 11.5 | 16.3 | 10.3 | 13.7 | 17.4 | 19.6 | 13.8 | 14.9 | 18 | 11.2 | 11.2 | 6 | 18 | 19.9 | 16.2 | 18.5 | 4.5 | 18.5 | 18 | 11.9 | 12.5
|  |  | 12.6 | 11.2 | 9.7 | 17.8 | 10.4 | 11.7 | 11.3 | 10.3 | 17.4 | 11.9 | 9.4 | 8.3 | 10.7 | 15 | 11.6 | 10.9 | 13.8 | 11.1 | 11.7 | 18.8 | 13.6 | 12.8 | 8.9 | 17.1 | 10.6 | 19.8 | 19.2 | 13.7 | 9.5 | 14.3 | 14.4 | 13.5 | 9.6 | 15.1 | 10.2 | 12.7 | 16 | 18 | 13.4 | 14.1 | 16.8 | 9.9 | 9.6 | 5.9 | 17.6 | 18.4 | 16.4 | 18.3 | 3.5 | 17.7 | 18.2 | 11.5 | 11.9
|  |  | 12.2 | 11.5 | 8 | 16.4 | 9.9 | 11.5 | 11.4 | 9 | 15.8 | 10.4 | 8.2 | 8.1 | 10.8 | 14 | 11.6 | 11.3 | 13.1 | 10.2 | 10 | 17 | 12.6 | 11.1 | 8.2 | 15.6 | 9.5 | 18.9 | 17.9 | 12.7 | 7.9 | 13.4 | 12.9 | 13.2 | 7.8 | 13.8 | 10 | 11.6 | 14.7 | 16.4 | 12.9 | 13.4 | 15.7 | 8.5 | 7.9 | 5.8 | 17.2 | 16.9 | 16.7 | 18 | 2.4 | 16.9 | 18.3 | 11 | 11.4
|  |  | 11.9 | 11.4 | 8.8 | 16.4 | 9.9 | 11.7 | 11.7 | 9 | 15.5 | 10.4 | 8 | 7.1 | 10.8 | 14 | 11.5 | 10.8 | 12.9 | 9.6 | 8.8 | 16.3 | 12.1 | 10.6 | 7.6 | 15.1 | 8.3 | 18.2 | 17.7 | 11.9 | 7.2 | 12.5 | 12.4 | 12.9 | 6.8 | 13.8 | 10.1 | 11.5 | 13.5 | 15.7 | 12.7 | 13.1 | 15.3 | 7.6 | 6.9 | 5.7 | 17.1 | 17.1 | 16.1 | 18.3 | 1.8 | 16.6 | 17.9 | 10.8 | 10.9
|  |  | 11.6 | 11.2 | 9.5 | 16.4 | 9.9 | 11.8 | 11.9 | 9 | 15.2 | 10.4 | 7.8 | 6.1 | 10.9 | 13.9 | 11.3 | 10.4 | 12.7 | 9.1 | 7.5 | 15.7 | 11.6 | 10.1 | 7.1 | 14.6 | 7.2 | 17.5 | 17.5 | 11 | 6.5 | 11.6 | 12 | 12.6 | 5.9 | 13.9 | 10.2 | 11.3 | 12.3 | 14.9 | 12.6 | 12.7 | 15 | 6.8 | 5.8 | 5.7 | 16.9 | 17.4 | 15.5 | 18.7 | 1.1 | 16.3 | 17.4 | 10.5 | 10.3
|  |  | 11.3 | 11.1 | 10.3 | 16.4 | 9.9 | 12 | 12.2 | 9 | 14.9 | 10.4 | 7.6 | 5.1 | 10.9 | 13.9 | 11.2 | 9.9 | 12.5 | 8.5 | 6.3 | 15 | 11.1 | 9.6 | 6.5 | 14.1 | 6 | 16.8 | 17.3 | 10.2 | 5.8 | 10.7 | 11.5 | 12.3 | 4.9 | 13.9 | 10.3 | 11.2 | 11.1 | 14.2 | 12.4 | 12.4 | 14.6 | 5.9 | 4.8 | 5.6 | 16.8 | 17.6 | 14.9 | 19 | 0.5 | 16 | 17 | 10.3 | 9.8
|  |  | 11.1 | 10.8 | 10.7 | 16.4 | 9.3 | 11.9 | 11.9 | 8.2 | 15 | 10.3 | 8 | 4.4 | 10.8 | 13.3 | 11.2 | 9.9 | 11.2 | 8.1 | 5.7 | 15 | 10.6 | 9.1 | 6.8 | 12.9 | 5.7 | 16.1 | 17 | 9.6 | 5.1 | 10 | 11.3 | 12.2 | 5.5 | 13.3 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 13.1 | 12.2 | 12.4 | 14.8 | 5.1 | 3.7 | 5.8 | 16.7 | 17.4 | 14.8 | 17.7 | 0.1 | 15.5 | 16.7 | 10.3 | 9.8
|  |  | 10.8 | 10.6 | 11 | 16.4 | 8.6 | 11.8 | 11.6 | 7.4 | 15.1 | 10.1 | 8.5 | 3.8 | 10.8 | 12.6 | 11.2 | 9.8 | 9.9 | 7.8 | 5.1 | 15 | 10.2 | 8.7 | 7.1 | 11.6 | 5.4 | 15.5 | 16.7 | 8.9 | 4.3 | 9.4 | 11 | 12.1 | 6.2 | 12.8 | 10.3 | 9.1 | 9.5 | 12.1 | 12.1 | 12.4 | 15.1 | 4.4 | 2.5 | 5.9 | 16.5 | 17.3 | 14.7 | 16.4 | -0.3 | 14.9 | 16.5 | 10.3 | 9.8
|  |  | 10.6 | 10.3 | 11.4 | 16.4 | 8 | 11.7 | 11.3 | 6.6 | 15.2 | 10 | 8.9 | 3.1 | 10.7 | 12 | 11.2 | 9.8 | 8.6 | 7.4 | 4.5 | 15 | 9.7 | 8.2 | 7.4 | 10.4 | 5.1 | 14.8 | 16.4 | 8.3 | 3.6 | 8.7 | 10.8 | 12 | 6.8 | 12.2 | 10.3 | 8 | 8.7 | 11 | 11.9 | 12.4 | 15.3 | 3.6 | 1.4 | 6.1 | 16.4 | 17.1 | 14.6 | 15.1 | -0.7 | 14.4 | 16.2 | 10.3 | 9.8
|  |  | 10.5 | 10.1 | 11.5 | 16.2 | 7.1 | 11.5 | 11 | 6.2 | 14.5 | 9.8 | 9.5 | 4.1 | 10.6 | 11.9 | 11.2 | 9.7 | 7.4 | 7 | 4 | 15 | 9.6 | 8.3 | 7.4 | 10 | 5 | 14.4 | 15.9 | 7.8 | 3.2 | 8.2 | 11 | 11.8 | 6.6 | 10.4 | 10.1 | 7.2 | 8.2 | 10.7 | 11.9 | 12.5 | 15.2 | 3.2 | 1 | 6.1 | 15.9 | 16.6 | 14.7 | 13.2 | -1 | 14.2 | 15.5 | 10.4 | 9.2
|  |  | 10.3 | 9.9 | 11.7 | 16 | 6.1 | 11.2 | 10.8 | 5.7 | 13.7 | 9.6 | 10.1 | 5.2 | 10.4 | 11.9 | 11.1 | 9.6 | 6.3 | 6.5 | 3.5 | 15 | 9.5 | 8.3 | 7.4 | 9.6 | 4.9 | 13.9 | 15.5 | 7.2 | 2.7 | 7.7 | 11.2 | 11.5 | 6.4 | 8.7 | 9.8 | 6.4 | 7.8 | 10.5 | 12 | 12.6 | 15.1 | 2.7 | 0.5 | 6.1 | 15.5 | 16.2 | 14.9 | 11.4 | -1.2 | 14 | 14.9 | 10.4 | 8.7
|  |  | 10.2 | 9.7 | 11.8 | 15.8 | 5.2 | 11 | 10.5 | 5.3 | 13 | 9.4 | 10.7 | 6.2 | 10.3 | 11.8 | 11.1 | 9.5 | 5.1 | 6.1 | 3 | 15 | 9.4 | 8.4 | 7.4 | 9.2 | 4.8 | 13.5 | 15 | 6.7 | 2.3 | 7.2 | 11.4 | 11.3 | 6.2 | 6.9 | 9.6 | 5.6 | 7.3 | 10.2 | 12 | 12.7 | 15 | 2.3 | 0.1 | 6.1 | 15 | 15.7 | 15 | 9.5 | -1.5 | 13.8 | 14.2 | 10.5 | 8.1
|  |  | 10 | 9.6 | 11.9 | 15.4 | 5 | 11.1 | 10.6 | 5.2 | 12.9 | 9.3 | 10.8 | 6.4 | 10.1 | 11.9 | 11.1 | 9.4 | 4.8 | 6 | 3 | 15 | 9.2 | 8.6 | 7.8 | 9.2 | 5.3 | 12.1 | 14.5 | 6.3 | 2 | 7.1 | 12.2 | 11.2 | 6.2 | 6.2 | 9.2 | 5.1 | 7.5 | 9.7 | 12 | 13.3 | 14.9 | 2.3 | 0.2 | 5.8 | 14.6 | 14.8 | 14.5 | 8.8 | -1.5 | 13.7 | 13.7 | 10.4 | 7.9
|  |  | 9.8 | 9.5 | 11.9 | 15.1 | 4.8 | 11.1 | 10.8 | 5.1 | 12.7 | 9.1 | 10.9 | 6.6 | 9.9 | 12.1 | 11.2 | 9.3 | 4.5 | 5.9 | 3 | 15 | 9 | 8.7 | 8.3 | 9.3 | 5.9 | 10.6 | 13.9 | 5.8 | 1.8 | 7.1 | 12.9 | 11.1 | 6.1 | 5.6 | 8.8 | 4.7 | 7.8 | 9.3 | 12 | 13.8 | 14.9 | 2.2 | 0.2 | 5.5 | 14.2 | 13.8 | 14 | 8.2 | -1.4 | 13.5 | 13.3 | 10.4 | 7.6
|  |  | 9.6 | 9.4 | 12 | 14.7 | 4.6 | 11.2 | 10.9 | 5 | 12.6 | 9 | 11 | 6.8 | 9.7 | 12.2 | 11.2 | 9.2 | 4.2 | 5.8 | 3 | 15 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 9.3 | 6.4 | 9.2 | 13.4 | 5.4 | 1.5 | 7 | 13.7 | 11 | 6.1 | 4.9 | 8.4 | 4.2 | 8 | 8.8 | 12 | 14.4 | 14.8 | 2.2 | 0.3 | 5.2 | 13.8 | 12.9 | 13.5 | 7.5 | -1.4 | 13.4 | 12.8 | 10.3 | 7.4
|  |  | 10.5 | 9.8 | 12.1 | 16.4 | 7 | 11.9 | 11 | 7.2 | 11.5 | 9.8 | 11.5 | 8.5 | 10.9 | 12.9 | 11.9 | 9.6 | 5.2 | 7.6 | 6.3 | 13.6 | 10.6 | 9.3 | 9.3 | 9.7 | 8.1 | 9.4 | 12.3 | 6.5 | 4 | 9.2 | 13.3 | 11.9 | 8.6 | 5.3 | 9.5 | 7.1 | 8.4 | 9.2 | 12.2 | 14.5 | 15.2 | 4.7 | 4.4 | 5.9 | 12.2 | 11.7 | 12.2 | 7.4 | 1.5 | 11.5 | 12.5 | 11.3 | 7.9
|  |  | 11.4 | 10.3 | 12.1 | 18.1 | 9.3 | 12.6 | 11.2 | 9.3 | 10.4 | 10.7 | 11.9 | 10.2 | 12.1 | 13.5 | 12.7 | 10.1 | 6.2 | 9.4 | 9.5 | 12.1 | 12.4 | 9.8 | 10 | 10 | 9.9 | 9.6 | 11.1 | 7.5 | 6.6 | 11.5 | 12.9 | 12.7 | 11 | 5.7 | 10.5 | 10 | 8.9 | 9.7 | 12.4 | 14.7 | 15.6 | 7.3 | 8.4 | 6.5 | 10.6 | 10.5 | 11 | 7.3 | 4.3 | 9.7 | 12.2 | 12.3 | 8.5
|  |  | 12.3 | 10.7 | 12.2 | 19.8 | 11.7 | 13.3 | 11.3 | 11.5 | 9.3 | 11.5 | 12.4 | 11.9 | 13.3 | 14.2 | 13.4 | 10.5 | 7.2 | 11.2 | 12.8 | 10.7 | 14.2 | 10.2 | 10.6 | 10.4 | 11.6 | 9.8 | 10 | 8.6 | 9.1 | 13.7 | 12.5 | 13.6 | 13.5 | 6.1 | 11.6 | 12.9 | 9.3 | 10.1 | 12.6 | 14.8 | 16 | 9.8 | 12.5 | 7.2 | 9 | 9.3 | 9.7 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 11.9 | 13.3 | 9
|  |  | 12.7 | 10.8 | 12.2 | 21.4 | 12.4 | 14.2 | 11.9 | 13.3 | 9.2 | 11.5 | 12.7 | 12.2 | 14.2 | 14.3 | 13.9 | 10.6 | 7.6 | 12.8 | 14.1 | 10.4 | 15.1 | 10.5 | 11.4 | 10.9 | 13 | 10.1 | 10 | 10.6 | 10.8 | 14.9 | 13 | 14.2 | 14.4 | 7.1 | 12.3 | 13.8 | 10 | 10.8 | 12.9 | 15.3 | 16.1 | 11.6 | 13.3 | 7.8 | 8.3 | 9.3 | 8.6 | 7.6 | 8.4 | 7.2 | 9.9 | 13.1 | 10.2
|  |  | 13 | 10.8 | 12.2 | 23 | 13 | 15.2 | 12.4 | 15.2 | 9.2 | 11.4 | 13 | 12.5 | 15 | 14.3 | 14.4 | 10.6 | 8.1 | 14.3 | 15.4 | 10.2 | 16.1 | 10.8 | 12.2 | 11.5 | 14.5 | 10.4 | 9.9 | 12.6 | 12.5 | 16 | 13.6 | 14.7 | 15.4 | 8 | 12.9 | 14.6 | 10.8 | 11.4 | 13.3 | 15.9 | 16.2 | 13.5 | 14.1 | 8.4 | 7.5 | 9.3 | 7.5 | 8 | 9.7 | 6.5 | 7.9 | 13 | 11.4
|  |  | 13.4 | 10.9 | 12.2 | 24.6 | 13.7 | 16.1 | 13 | 17 | 9.1 | 11.4 | 13.3 | 12.8 | 15.9 | 14.4 | 14.9 | 10.7 | 8.5 | 15.9 | 16.7 | 9.9 | 17 | 11.1 | 13 | 12 | 15.9 | 10.7 | 9.9 | 14.6 | 14.2 | 17.2 | 14.1 | 15.3 | 16.3 | 9 | 13.6 | 15.5 | 11.5 | 12.1 | 13.6 | 16.4 | 16.3 | 15.3 | 14.9 | 9 | 6.8 | 9.3 | 6.4 | 8.4 | 10.9 | 5.9 | 5.9 | 12.8 | 12.6
|  |  | 13.5 | 10.8 | 12.1 | 24.2 | 12.8 | 15.7 | 13 | 16.8 | 9.2 | 11.5 | 13.5 | 12.9 | 15.9 | 14.3 | 15 | 10.5 | 7.9 | 15.9 | 16.8 | 9.9 | 16.9 | 11.5 | 12.7 | 12.2 | 15.5 | 10.9 | 10.1 | 14.3 | 14.2 | 17.2 | 14.4 | 15.4 | 15.9 | 8.8 | 13 | 15.3 | 11.5 | 12.1 | 13.6 | 16.7 | 16.2 | 15.5 | 14.5 | 9.1 | 6.6 | 9.3 | 6.2 | 8.5 | 10.7 | 5.8 | 5.7 | 12.8 | 13
|  |  | 13.5 | 10.8 | 12 | 23.7 | 11.8 | 15.4 | 13 | 16.7 | 9.2 | 11.7 | 13.7 | 13.1 | 15.8 | 14.3 | 15.1 | 10.2 | 7.4 | 16 | 16.8 | 9.9 | 16.9 | 11.9 | 12.3 | 12.5 | 15.2 | 11.1 | 10.3 | 13.9 | 14.2 | 17.1 | 14.8 | 15.4 | 15.5 | 8.7 | 12.3 | 15.2 | 11.4 | 12 | 13.6 | 16.9 | 16 | 15.6 | 14.1 | 9.1 | 6.4 | 9.2 | 6.1 | 8.5 | 10.5 | 5.7 | 5.5 | 12.9 | 13.4
|  |  | 13.6 | 10.7 | 11.9 | 23.3 | 10.9 | 15 | 13 | 16.5 | 9.3 | 11.8 | 13.9 | 13.2 | 15.8 | 14.2 | 15.2 | 10 | 6.8 | 16 | 16.9 | 9.9 | 16.8 | 12.3 | 12 | 12.7 | 14.8 | 11.3 | 10.5 | 13.6 | 14.2 | 17.1 | 15.1 | 15.5 | 15.1 | 8.5 | 11.7 | 15 | 11.4 | 12 | 13.6 | 17.2 | 15.9 | 15.8 | 13.7 | 9.2 | 6.2 | 9.2 | 5.9 | 8.6 | 10.3 | 5.6 | 5.3 | 12.9 | 13.8
|  |  | 12.8 | 10.8 | 11.7 | 21.5 | 10.6 | 14.1 | 12.7 | 15.6 | 9 | 11.7 | 13.8 | 11.4 | 14.4 | 12.6 | 14.2 | 9.9 | 5.8 | 14.8 | 14.6 | 9.8 | 15.6 | 11.4 | 12.4 | 12.1 | 14 | 10.8 | 10.2 | 12.5 | 12.5 | 15.2 | 13.3 | 14.4 | 13.4 | 6.9 | 11.1 | 12.6 | 10.2 | 11.5 | 13.3 | 16.9 | 15.6 | 13.5 | 11.7 | 8.9 | 5.5 | 9.1 | 5.1 | 8.5 | 8.2 | 5.4 | 4.7 | 12.1 | 13
|  |  | 12.1 | 10.9 | 11.5 | 19.8 | 10.3 | 13.2 | 12.3 | 14.6 | 8.6 | 11.7 | 13.8 | 9.5 | 13.1 | 11.1 | 13.2 | 9.9 | 4.7 | 13.6 | 12.4 | 9.6 | 14.5 | 10.4 | 12.8 | 11.4 | 13.2 | 10.4 | 9.9 | 11.5 | 10.8 | 13.4 | 11.5 | 13.4 | 11.7 | 5.3 | 10.6 | 10.1 | 9 | 10.9 | 12.9 | 16.5 | 15.4 | 11.1 | 9.6 | 8.6 | 4.8 | 9.1 | 4.3 | 8.3 | 6.1 | 5.1 | 4.2 | 11.2 | 12.3
|  |  | 11.3 | 11 | 11.3 | 18 | 10 | 12.3 | 12 | 13.7 | 8.3 | 11.6 | 13.7 | 7.7 | 11.7 | 9.5 | 12.2 | 9.8 | 3.7 | 12.4 | 10.1 | 9.5 | 13.3 | 9.5 | 13.2 | 10.8 | 12.4 | 9.9 | 9.6 | 10.4 | 9.1 | 11.5 | 9.7 | 12.3 | 10 | 3.7 | 10 | 7.7 | 7.8 | 10.4 | 12.6 | 16.2 | 15.1 | 8.8 | 7.6 | 8.3 | 4.1 | 9 | 3.5 | 8.2 | 4 | 4.9 | 3.6 | 10.4 | 11.5
|  |  | 10.5 | 11 | 11 | 17.7 | 10.3 | 12.1 | 11.7 | 13.3 | 8.2 | 11.6 | 13.8 | 7.2 | 10.7 | 9.5 | 12.1 | 9.9 | 3.6 | 12.4 | 9.1 | 9.4 | 12.5 | 8.3 | 13.3 | 10.3 | 12 | 9.9 | 9.5 | 9.6 | 8.4 | 9.8 | 10.4 | 11.8 | 9.7 | 2.9 | 9.9 | 6.7 | 7.5 | 10.1 | 12.4 | 15.7 | 15.1 | 7.8 | 6.6 | 8.1 | 3.2 | 9 | 2.8 | 8.1 | 3.1 | 3.9 | 2.9 | 10.1 | 10.3
|  |  | 9.6 | 11.1 | 10.7 | 17.3 | 10.6 | 12 | 11.4 | 12.9 | 8 | 11.5 | 13.9 | 6.7 | 9.6 | 9.5 | 11.9 | 9.9 | 3.5 | 12.4 | 8.1 | 9.2 | 11.6 | 7.1 | 13.3 | 9.8 | 11.7 | 10 | 9.5 | 8.9 | 7.8 | 8.1 | 11.1 | 11.2 | 9.4 | 2.2 | 9.7 | 5.7 | 7.2 | 9.7 | 12.2 | 15.1 | 15 | 6.7 | 5.7 | 8 | 2.3 | 8.9 | 2.1 | 7.9 | 2.3 | 3 | 2.2 | 9.9 | 9
|  |  | 8.8 | 11.1 | 10.4 | 17 | 10.9 | 11.8 | 11.1 | 12.5 | 7.9 | 11.5 | 14 | 6.2 | 8.6 | 9.5 | 11.8 | 10 | 3.4 | 12.4 | 7.1 | 9.1 | 10.8 | 5.9 | 13.4 | 9.3 | 11.3 | 10 | 9.4 | 8.1 | 7.1 | 6.4 | 11.8 | 10.7 | 9.1 | 1.4 | 9.6 | 4.7 | 6.9 | 9.4 | 12 | 14.6 | 15 | 5.7 | 4.7 | 7.8 | 1.4 | 8.9 | 1.4 | 7.8 | 1.4 | 2 | 1.5 | 9.6 | 7.8
|  |  | 8.2 | 10.8 | 9.7 | 16.5 | 10.5 | 11.8 | 11.1 | 12.2 | 7.8 | 11.3 | 14.2 | 6.5 | 8.3 | 10 | 11.6 | 10 | 3.2 | 12.1 | 6.3 | 9 | 10.8 | 6 | 13.4 | 9.1 | 10.6 | 9.8 | 9.3 | 7.9 | 6.6 | 6.5 | 12.2 | 10 | 8.6 | 1.1 | 9.6 | 3.9 | 6.7 | 9.3 | 11.7 | 14.5 | 14.6 | 5.3 | 3.9 | 7.7 | 1.6 | 8.9 | 0.9 | 7.7 | 0.8 | 2.1 | 1.6 | 9.7 | 7.3
|  |  | 7.7 | 10.4 | 9.1 | 15.9 | 10.2 | 11.7 | 11.1 | 11.8 | 7.8 | 11 | 14.5 | 6.7 | 8 | 10.6 | 11.5 | 10 | 2.9 | 11.7 | 5.6 | 8.9 | 10.8 | 6.2 | 13.5 | 8.8 | 9.8 | 9.6 | 9.2 | 7.6 | 6.2 | 6.6 | 12.5 | 9.3 | 8.2 | 0.8 | 9.6 | 3.2 | 6.5 | 9.2 | 11.5 | 14.3 | 14.1 | 4.9 | 3.2 | 7.6 | 1.8 | 9 | 0.3 | 7.7 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 9.7 | 6.7
|  |  | 7.1 | 10.1 | 8.4 | 15.4 | 9.8 | 11.7 | 11.1 | 11.5 | 7.7 | 10.8 | 14.7 | 7 | 7.7 | 11.1 | 11.3 | 10 | 2.7 | 11.4 | 4.8 | 8.8 | 10.8 | 6.3 | 13.5 | 8.6 | 9.1 | 9.4 | 9.1 | 7.4 | 5.7 | 6.7 | 12.9 | 8.6 | 7.7 | 0.5 | 9.6 | 2.4 | 6.3 | 9.1 | 11.2 | 14.2 | 13.7 | 4.5 | 2.4 | 7.5 | 2 | 9 | -0.2 | 7.6 | -0.3 | 2.2 | 1.9 | 9.8 | 6.2
|  |  | 6.8 | 9.9 | 8.5 | 15.1 | 9.7 | 11.4 | 11.1 | 10.9 | 7.9 | 10.7 | 14.7 | 7.4 | 7.2 | 10.9 | 11.1 | 9.8 | 2.6 | 10.6 | 4.4 | 9 | 10.5 | 6.6 | 13.2 | 8.7 | 8.8 | 9.5 | 9 | 7.1 | 5.5 | 6.4 | 11.9 | 7.6 | 7.9 | 0.8 | 9.5 | 2.1 | 5.7 | 9 | 10.1 | 14.1 | 13.1 | 5.2 | 2.2 | 7.4 | 2.2 | 9 | 0 | 7.5 | -0.6 | 2.2 | 2 | 10.1 | 5.3
|  |  | 6.5 | 9.6 | 8.6 | 14.8 | 9.5 | 11 | 11.1 | 10.2 | 8.1 | 10.5 | 14.7 | 7.9 | 6.7 | 10.6 | 11 | 9.7 | 2.5 | 9.9 | 4 | 9.1 | 10.3 | 6.8 | 12.8 | 8.7 | 8.5 | 9.6 | 8.9 | 6.9 | 5.3 | 6.2 | 11 | 6.6 | 8 | 1.1 | 9.4 | 1.9 | 5.2 | 8.9 | 8.9 | 13.9 | 12.6 | 6 | 2.1 | 7.3 | 2.4 | 8.9 | 0.2 | 7.4 | -1 | 2.1 | 2 | 10.5 | 4.4
|  |  | 6.2 | 9.4 | 8.7 | 14.5 | 9.4 | 10.7 | 11.1 | 9.6 | 8.3 | 10.4 | 14.7 | 8.3 | 6.2 | 10.4 | 10.8 | 9.5 | 2.4 | 9.1 | 3.6 | 9.3 | 10 | 7.1 | 12.5 | 8.8 | 8.2 | 9.7 | 8.8 | 6.6 | 5.1 | 5.9 | 10 | 5.6 | 8.2 | 1.4 | 9.3 | 1.6 | 4.6 | 8.8 | 7.8 | 13.8 | 12 | 6.7 | 1.9 | 7.2 | 2.6 | 8.9 | 0.4 | 7.3 | -1.3 | 2.1 | 2.1 | 10.8 | 3.5
|  |  | 6.3 | 7.5 | 9 | 14.4 | 9.6 | 10.8 | 10.9 | 9.5 | 8.3 | 10.6 | 14.6 | 7.8 | 6.7 | 10.1 | 10.7 | 9.5 | 2.7 | 9.2 | 3.7 | 9.2 | 9.9 | 7 | 12.9 | 8.8 | 8.2 | 9.8 | 9 | 6.6 | 5.4 | 5.4 | 10.3 | 5.4 | 8.7 | 1.4 | 9.3 | 1.4 | 4.3 | 8.8 | 7.8 | 14 | 11.6 | 7.2 | 2.4 | 7.4 | 2.5 | 8.9 | 0.6 | 7.4 | -1.2 | 2 | 2.2 | 10.7 | 3.5
|  |  | 6.4 | 5.6 | 9.4 | 14.4 | 9.8 | 10.8 | 10.7 | 9.4 | 8.3 | 10.8 | 14.5 | 7.4 | 7.1 | 9.8 | 10.6 | 9.4 | 3.1 | 9.3 | 3.7 | 9.2 | 9.7 | 7 | 13.4 | 8.7 | 8.1 | 9.8 | 9.2 | 6.6 | 5.7 | 4.8 | 10.6 | 5.1 | 9.2 | 1.3 | 9.4 | 1.3 | 4 | 8.9 | 7.8 | 14.2 | 11.3 | 7.6 | 2.9 | 7.5 | 2.3 | 8.8 | 0.9 | 7.5 | -1.2 | 1.8 | 2.3 | 10.5 | 3.6
|  |  | 6.5 | 3.7 | 9.7 | 14.3 | 10 | 10.9 | 10.5 | 9.3 | 8.3 | 11 | 14.4 | 6.9 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 9.4 | 3.4 | 9.4 | 3.8 | 9.1 | 9.6 | 6.9 | 13.8 | 8.7 | 8.1 | 9.9 | 9.4 | 6.6 | 6 | 4.3 | 10.9 | 4.9 | 9.7 | 1.3 | 9.4 | 1.1 | 3.7 | 8.9 | 7.8 | 14.4 | 10.9 | 8.1 | 3.4 | 7.7 | 2.2 | 8.8 | 1.1 | 7.6 | -1.1 | 1.7 | 2.4 | 10.4 | 3.6
|  |  | 8.4 | 6.2 | 11.2 | 15.4 | 10.7 | 11.3 | 10.6 | 9.9 | 8.7 | 11.3 | 14.5 | 8.8 | 8.4 | 10.5 | 11.1 | 9.7 | 4 | 9.9 | 7.9 | 9.2 | 11.6 | 8.4 | 14 | 9.7 | 9.3 | 10.1 | 9.5 | 6.9 | 8.7 | 8 | 11.4 | 7.1 | 11.2 | 2.7 | 10 | 5.6 | 4.8 | 9.5 | 9.2 | 16.5 | 12.6 | 8.6 | 6.3 | 8.6 | 4 | 8.9 | 3.3 | 7.8 | 3 | 3.6 | 3.9 | 11.1 | 6.6
|  |  | 10.4 | 8.7 | 12.7 | 16.6 | 11.3 | 11.8 | 10.6 | 10.4 | 9 | 11.7 | 14.7 | 10.7 | 9.2 | 11.4 | 11.7 | 10.1 | 4.5 | 10.4 | 12 | 9.4 | 13.6 | 9.9 | 14.1 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 9.5 | 7.3 | 11.4 | 11.8 | 12 | 9.3 | 12.7 | 4.2 | 10.5 | 10.1 | 6 | 10.2 | 10.6 | 18.5 | 14.3 | 9 | 9.3 | 9.5 | 5.8 | 9.1 | 5.6 | 8.1 | 7 | 5.6 | 5.3 | 11.9 | 9.6
|  |  | 12.3 | 11.2 | 14.2 | 17.7 | 12 | 12.2 | 10.7 | 11 | 9.4 | 12 | 14.8 | 12.6 | 10 | 12.4 | 12.3 | 10.4 | 5.1 | 10.9 | 16.1 | 9.5 | 15.6 | 11.4 | 14.3 | 11.7 | 11.6 | 10.4 | 9.6 | 7.6 | 14.1 | 15.5 | 12.5 | 11.5 | 14.2 | 5.6 | 11.1 | 14.6 | 7.1 | 10.8 | 12 | 20.6 | 16 | 9.5 | 12.2 | 10.4 | 7.6 | 9.2 | 7.8 | 8.3 | 11.1 | 7.5 | 6.8 | 12.6 | 12.6
|  |  | 12.5 | 11.1 | 15 | 17.8 | 12 | 13.1 | 11.8 | 11.6 | 9.6 | 12.6 | 14.4 | 13.3 | 12 | 13.1 | 13.6 | 10.9 | 5.5 | 11.6 | 17.4 | 9.6 | 16.8 | 12.2 | 14.4 | 12.2 | 11.8 | 10.2 | 9.7 | 8.4 | 15.2 | 16.5 | 13.2 | 13.4 | 14.9 | 6.2 | 12 | 15.9 | 8.8 | 11 | 13.9 | 21.5 | 16.7 | 9.8 | 12.4 | 10.8 | 8.3 | 9.2 | 8.2 | 8.6 | 12.2 | 8.3 | 7.4 | 13.5 | 14
|  |  | 12.6 | 11.1 | 15.9 | 17.8 | 12.1 | 14.1 | 12.8 | 12.1 | 9.8 | 13.2 | 14.1 | 14 | 14 | 13.9 | 14.9 | 11.4 | 5.9 | 12.3 | 18.6 | 9.8 | 18.1 | 13 | 14.6 | 12.6 | 12 | 10 | 9.7 | 9.2 | 16.3 | 17.6 | 14 | 15.4 | 15.7 | 6.7 | 13 | 17.3 | 10.6 | 11.3 | 15.7 | 22.4 | 17.3 | 10.2 | 12.6 | 11.2 | 9 | 9.2 | 8.7 | 8.8 | 13.4 | 9.2 | 7.9 | 14.5 | 15.4
|  |  | 12.8 | 11 | 16.7 | 17.9 | 12.1 | 15 | 13.9 | 12.7 | 10 | 13.8 | 13.7 | 14.7 | 16 | 14.6 | 16.2 | 11.9 | 6.3 | 13 | 19.9 | 9.9 | 19.3 | 13.8 | 14.7 | 13.1 | 12.2 | 9.8 | 9.8 | 10 | 17.4 | 18.6 | 14.7 | 17.3 | 16.4 | 7.3 | 13.9 | 18.6 | 12.3 | 11.5 | 17.6 | 23.3 | 18 | 10.5 | 12.8 | 11.6 | 9.7 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 14.5 | 10 | 8.5 | 15.4 | 16.8
|  |  | 12.1 | 10.5 | 16.3 | 17.2 | 11.8 | 15 | 14 | 12.6 | 9.7 | 13.9 | 13.6 | 14.6 | 15.9 | 14.5 | 16.1 | 12.1 | 6.5 | 12.7 | 19.6 | 9.9 | 19.2 | 14.1 | 13.9 | 13 | 12.3 | 9.9 | 9.9 | 10.3 | 17.2 | 18.7 | 14.9 | 17.7 | 15.5 | 6.6 | 13.9 | 18.7 | 11.6 | 11.7 | 17.3 | 23.1 | 17.5 | 10.8 | 12.7 | 11.3 | 9.1 | 9.3 | 8.5 | 9.1 | 13.8 | 10 | 8.6 | 15.1 | 16.7
|  |  | 11.5 | 10.1 | 15.9 | 16.6 | 11.6 | 15 | 14 | 12.6 | 9.5 | 13.9 | 13.5 | 14.6 | 15.9 | 14.3 | 16.1 | 12.2 | 6.7 | 12.5 | 19.3 | 9.9 | 19.1 | 14.4 | 13.1 | 12.9 | 12.5 | 9.9 | 9.9 | 10.5 | 17 | 18.7 | 15 | 18.1 | 14.6 | 6 | 13.8 | 18.9 | 10.8 | 11.9 | 17.1 | 23 | 17.1 | 11.2 | 12.6 | 10.9 | 8.5 | 9.4 | 7.8 | 9 | 13.1 | 10 | 8.8 | 14.9 | 16.6
|  |  | 10.8 | 9.6 | 15.5 | 15.9 | 11.3 | 15 | 14.1 | 12.5 | 9.2 | 14 | 13.4 | 14.5 | 15.8 | 14.2 | 16 | 12.4 | 6.9 | 12.2 | 19 | 9.9 | 19 | 14.7 | 12.3 | 12.8 | 12.6 | 10 | 10 | 10.8 | 16.8 | 18.8 | 15.2 | 18.5 | 13.7 | 5.3 | 13.8 | 19 | 10.1 | 12.1 | 16.8 | 22.8 | 16.6 | 11.5 | 12.5 | 10.6 | 7.9 | 9.5 | 7.2 | 9 | 12.4 | 10 | 8.9 | 14.6 | 16.5
|  |  | 9.8 | 8.7 | 15 | 15.4 | 10.3 | 14 | 13.2 | 11.5 | 9 | 13.7 | 13 | 12.4 | 14.9 | 13.8 | 14.9 | 12.1 | 6 | 11.4 | 16.4 | 9.7 | 17.9 | 13.3 | 12 | 12.1 | 11.9 | 10 | 9.8 | 10.9 | 15.3 | 17.2 | 14.7 | 17 | 12.7 | 4.5 | 12.9 | 16.2 | 9.6 | 11.2 | 15.5 | 21.1 | 15.9 | 11.1 | 11.9 | 10.2 | 6.5 | 9.3 | 6.2 | 8.8 | 9.9 | 8.7 | 7.9 | 13.3 | 15.7
|  |  | 8.7 | 7.8 | 14.4 | 14.8 | 9.2 | 13.1 | 12.2 | 10.5 | 8.8 | 13.5 | 12.6 | 10.2 | 13.9 | 13.5 | 13.8 | 11.7 | 5.1 | 10.7 | 13.8 | 9.6 | 16.9 | 11.8 | 11.7 | 11.3 | 11.3 | 9.9 | 9.6 | 10.9 | 13.9 | 15.6 | 14.1 | 15.5 | 11.7 | 3.7 | 12.1 | 13.4 | 9 | 10.2 | 14.3 | 19.5 | 15.1 | 10.8 | 11.4 | 9.8 | 5.1 | 9.2 | 5.1 | 8.6 | 7.4 | 7.5 | 6.8 | 12.1 | 14.8
|  |  | 7.7 | 6.9 | 13.9 | 14.3 | 8.2 | 12.1 | 11.3 | 9.5 | 8.6 | 13.2 | 12.2 | 8.1 | 13 | 13.1 | 12.7 | 11.4 | 4.2 | 9.9 | 11.2 | 9.4 | 15.8 | 10.4 | 11.4 | 10.6 | 10.6 | 9.9 | 9.4 | 11 | 12.4 | 14 | 13.6 | 14 | 10.7 | 2.9 | 11.2 | 10.6 | 8.5 | 9.3 | 13 | 17.8 | 14.4 | 10.4 | 10.8 | 9.4 | 3.7 | 9 | 4.1 | 8.4 | 4.9 | 6.2 | 5.8 | 10.8 | 14
|  |  | 7.6 | 6.2 | 13.4 | 14.2 | 8.4 | 11.5 | 11.1 | 9.6 | 8.6 | 12.9 | 12 | 7 | 12.2 | 12 | 12 | 10.9 | 3.3 | 9.7 | 10.2 | 9.3 | 15 | 9.1 | 11.2 | 9.9 | 10.9 | 9.6 | 9.3 | 10.8 | 12 | 13.1 | 13.2 | 13 | 10.6 | 2.4 | 10 | 10.6 | 8.1 | 9.2 | 12.1 | 17.5 | 14.1 | 10.4 | 11 | 9.2 | 2.9 | 8.9 | 3.1 | 8.3 | 4 | 5.2 | 5.6 | 10.3 | 13.1
|  |  | 7.6 | 5.5 | 12.9 | 14.2 | 8.6 | 11 | 10.8 | 9.7 | 8.6 | 12.5 | 11.8 | 5.8 | 11.5 | 10.9 | 11.4 | 10.5 | 2.3 | 9.6 | 9.3 | 9.2 | 14.1 | 7.8 | 11 | 9.1 | 11.1 | 9.2 | 9.2 | 10.5 | 11.5 | 12.2 | 12.7 | 11.9 | 10.4 | 2 | 8.8 | 10.7 | 7.6 | 9 | 11.1 | 17.3 | 13.7 | 10.4 | 11.3 | 9 | 2.1 | 8.7 | 2 | 8.3 | 3.2 | 4.1 | 5.3 | 9.8 | 12.1
|  |  | 7.5 | 4.8 | 12.4 | 14.1 | 8.8 | 10.4 | 10.6 | 9.8 | 8.6 | 12.2 | 11.6 | 4.7 | 10.7 | 9.8 | 10.7 | 10 | 1.4 | 9.4 | 8.3 | 9.1 | 13.3 | 6.5 | 10.8 | 8.4 | 11.4 | 8.9 | 9.1 | 10.3 | 11.1 | 11.3 | 12.3 | 10.9 | 10.3 | 1.5 | 7.6 | 10.7 | 7.2 | 8.9 | 10.2 | 17 | 13.4 | 10.4 | 11.5 | 8.8 | 1.3 | 8.6 | 1 | 8.2 | 2.3 | 3.1 | 5.1 | 9.3 | 11.2
|  |  | 7.1 | 4.9 | 11.8 | 13.9 | 8.6 | 10.1 | 10.7 | 9.5 | 8.5 | 11.5 | 11.8 | 3.9 | 10.4 | 9.7 | 10.5 | 9.9 | 1.4 | 9.2 | 7.6 | 9 | 12.6 | 5.9 | 10.8 | 8.2 | 11 | 8.9 | 9.1 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | 11.2 | 10.7 | 10.3 | 1.9 | 7.6 | 11.3 | 6.9 | 8.8 | 9.7 | 16.4 | 12.7 | 10.5 | 11.3 | 8.7 | 0.8 | 8.5 | 0.5 | 8.1 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 8.4 | 10.5
|  |  | 6.6 | 5.1 | 11.3 | 13.6 | 8.3 | 9.9 | 10.8 | 9.2 | 8.5 | 10.7 | 12.1 | 3 | 10.1 | 9.5 | 10.4 | 9.9 | 1.4 | 9 | 7 | 9 | 11.9 | 5.4 | 10.8 | 7.9 | 10.5 | 8.9 | 9 | 10.1 | 10 | 9.9 | 10.1 | 10.5 | 10.2 | 2.2 | 7.6 | 11.8 | 6.5 | 8.6 | 9.1 | 15.8 | 12.1 | 10.6 | 11.1 | 8.7 | 0.2 | 8.5 | 0 | 8 | 2.2 | 1.4 | 4 | 7.6 | 9.9
|  |  | 6.2 | 5.2 | 10.7 | 13.4 | 8.1 | 9.6 | 10.9 | 8.9 | 8.4 | 10 | 12.3 | 2.2 | 9.8 | 9.4 | 10.2 | 9.8 | 1.4 | 8.8 | 6.3 | 8.9 | 11.2 | 4.8 | 10.8 | 7.7 | 10.1 | 8.9 | 9 | 10 | 9.5 | 9.2 | 9 | 10.3 | 10.2 | 2.6 | 7.6 | 12.4 | 6.2 | 8.5 | 8.6 | 15.2 | 11.4 | 10.7 | 10.9 | 8.6 | -0.3 | 8.4 | -0.5 | 7.9 | 2.1 | 0.6 | 3.4 | 6.7 | 9.2
|  |  | 6.1 | 4.9 | 9.9 | 13.2 | 8 | 9.7 | 11 | 8.9 | 8.4 | 9.8 | 12.4 | 1.7 | 9.4 | 8.5 | 10.2 | 9.7 | 1.5 | 8.8 | 5.7 | 8.9 | 10.7 | 4.7 | 10.8 | 7.6 | 10.1 | 8.8 | 8.9 | 10.2 | 10.9 | 8.7 | 8.3 | 10.1 | 10.2 | 2.4 | 7.8 | 12.4 | 6.5 | 8.3 | 8.3 | 15.1 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 8.5 | 0.3 | 8.3 | -0.4 | 7.9 | 2.1 | 0.5 | 2.8 | 6.5 | 8.8
|  |  | 5.9 | 4.7 | 9 | 13 | 7.9 | 9.8 | 11.2 | 9 | 8.4 | 9.7 | 12.5 | 1.2 | 9.1 | 7.7 | 10.2 | 9.6 | 1.7 | 8.7 | 5 | 9 | 10.1 | 4.6 | 10.9 | 7.5 | 10 | 8.8 | 8.9 | 10.4 | 12.4 | 8.2 | 7.6 | 9.8 | 10.1 | 2.1 | 8 | 12.4 | 6.8 | 8 | 7.9 | 14.9 | 11.1 | 10.8 | 10.4 | 8.3 | 1 | 8.3 | -0.2 | 7.8 | 2.1 | 0.4 | 2.3 | 6.4 | 8.4
|  |  | 5.8 | 4.4 | 8.2 | 12.8 | 7.8 | 9.9 | 11.3 | 9 | 8.4 | 9.5 | 12.6 | 0.7 | 8.7 | 6.8 | 10.2 | 9.5 | 1.8 | 8.7 | 4.4 | 9 | 9.6 | 4.5 | 10.9 | 7.4 | 10 | 8.7 | 8.8 | 10.6 | 13.8 | 7.7 | 6.9 | 9.6 | 10.1 | 1.9 | 8.2 | 12.4 | 7.1 | 7.8 | 7.6 | 14.8 | 11 | 10.8 | 10.2 | 8.2 | 1.6 | 8.2 | -0.1 | 7.8 | 2.1 | 0.3 | 1.7 | 6.2 | 8
|  |  | 6 | 4.5 | 7.9 | 13.2 | 8.1 | 10.1 | 11.2 | 9.3 | 8.4 | 9.4 | 12.8 | 0.5 | 8.9 | 6.6 | 9.9 | 9.3 | 1.8 | 9 | 4.7 | 9.1 | 9.4 | 5 | 10.8 | 7.4 | 10.1 | 8.7 | 8.7 | 10.7 | 13.9 | 8.2 | 7.4 | 9.9 | 10.1 | 1.5 | 8.3 | 12.9 | 6.7 | 7.7 | 6.8 | 14.7 | 11 | 10.7 | 10.1 | 7.6 | 1.8 | 8.2 | 0.5 | 7.9 | 2.7 | 0.7 | 1.7 | 6.1 | 7.5
|  |  | 6.3 | 4.5 | 7.5 | 13.6 | 8.4 | 10.4 | 11.1 | 9.7 | 8.4 | 9.3 | 13 | 0.3 | 9.2 | 6.5 | 9.7 | 9.1 | 1.8 | 9.2 | 4.9 | 9.1 | 9.2 | 5.5 | 10.8 | 7.4 | 10.1 | 8.6 | 8.7 | 10.9 | 14 | 8.6 | 7.9 | 10.1 | 10.2 | 1.2 | 8.3 | 13.4 | 6.3 | 7.5 | 6.1 | 14.5 | 11 | 10.7 | 9.9 | 7.1 | 2.1 | 8.2 | 1.1 | 7.9 | 3.3 | 1 | 1.7 | 6.1 | 6.9
|  |  | 6.5 | 4.6 | 7.2 | 14 | 8.7 | 10.6 | 11 | 10 | 8.4 | 9.2 | 13.2 | 0.1 | 9.4 | 6.3 | 9.4 | 8.9 | 1.8 | 9.5 | 5.2 | 9.2 | 9 | 6 | 10.7 | 7.4 | 10.2 | 8.6 | 8.6 | 11 | 14.1 | 9.1 | 8.4 | 10.4 | 10.2 | 0.8 | 8.4 | 13.9 | 5.9 | 7.4 | 5.3 | 14.4 | 11 | 10.6 | 9.8 | 6.5 | 2.3 | 8.2 | 1.7 | 8 | 3.9 | 1.4 | 1.7 | 6 | 6.4
|  |  | 7.5 | 6.5 | 9.1 | 14.4 | 8.9 | 11.2 | 11.6 | 10.9 | 8.6 | 10.7 | 13.7 | 3.9 | 10.4 | 9.3 | 10.2 | 9.3 | 3.8 | 10.4 | 9.1 | 9.1 | 10.9 | 7.8 | 11.3 | 8.3 | 10.6 | 9.1 | 8.9 | 11.3 | 15.2 | 11.4 | 10.7 | 11 | 10.4 | 1.3 | 8.7 | 14.3 | 6.8 | 8.1 | 9.1 | 14.5 | 11.3 | 11.7 | 11 | 8.3 | 2.7 | 8.6 | 2.3 | 8 | 8.3 | 2.5 | 2.2 | 8.6 | 8.6
|  |  | 8.5 | 8.3 | 11.1 | 14.8 | 9.1 | 11.7 | 12.3 | 11.9 | 8.7 | 12.1 | 14.3 | 7.6 | 11.4 | 12.2 | 11 | 9.8 | 5.7 | 11.3 | 13 | 9.1 | 12.7 | 9.7 | 11.9 | 9.1 | 11 | 9.6 | 9.1 | 11.7 | 16.4 | 13.6 | 13 | 11.7 | 10.5 | 1.7 | 8.9 | 14.8 | 7.8 | 8.7 | 13 | 14.7 | 11.6 | 12.9 | 12.3 | 10.2 | 3.1 | 9 | 3 | 8 | 12.8 | 3.7 | 2.8 | 11.3 | 10.8
|  |  | 9.5 | 10.2 | 13 | 15.2 | 9.3 | 12.3 | 12.9 | 12.8 | 8.9 | 13.6 | 14.8 | 11.4 | 12.4 | 15.2 | 11.8 | 10.2 | 7.7 | 12.2 | 16.9 | 9 | 14.6 | 11.5 | 12.5 | 10 | 11.4 | 10.1 | 9.4 | 12 | 17.5 | 15.9 | 15.3 | 12.3 | 10.7 | 2.2 | 9.2 | 15.2 | 8.7 | 9.4 | 16.8 | 14.8 | 11.9 | 14 | 13.5 | 12 | 3.5 | 9.4 | 3.6 | 8 | 17.2 | 4.8 | 3.3 | 13.9 | 13
|  |  | 10.1 | 10.7 | 14.4 | 15.3 | 9.7 | 13.6 | 13.8 | 13.1 | 9 | 14.4 | 15.4 | 13.2 | 13.4 | 16.1 | 12 | 10.4 | 8 | 12.6 | 18 | 9.2 | 15.9 | 13 | 13.7 | 10.8 | 12 | 10.2 | 10 | 12.7 | 17.6 | 16.6 | 17.3 | 13.7 | 11.1 | 3.4 | 9.9 | 16 | 9.6 | 9.9 | 17.3 | 14.9 | 12.9 | 14.8 | 14.9 | 12.9 | 3.6 | 9.8 | 4 | 8.4 | 18.5 | 5 | 3.8 | 14.2 | 15.1
|  |  | 10.8 | 11.1 | 15.8 | 15.4 | 10 | 15 | 14.8 | 13.5 | 9.2 | 15.2 | 16 | 15 | 14.5 | 17 | 12.3 | 10.7 | 8.3 | 13.1 | 19.1 | 9.4 | 17.2 | 14.5 | 15 | 11.7 | 12.6 | 10.4 | 10.6 | 13.3 | 17.6 | 17.4 | 19.4 | 15.1 | 11.4 | 4.7 | 10.7 | 16.8 | 10.4 | 10.5 | 17.9 | 15 | 13.8 | 15.5 | 16.4 | 13.9 | 3.8 | 10.3 | 4.5 | 8.8 | 19.7 | 5.2 | 4.3 | 14.6 | 17.1
|  |  | 11.4 | 11.6 | 17.2 | 15.5 | 10.4 | 16.3 | 15.7 | 13.8 | 9.3 | 16 | 16.6 | 16.8 | 15.5 | 17.9 | 12.5 | 10.9 | 8.6 | 13.5 | 20.2 | 9.6 | 18.5 | 16 | 16.2 | 12.5 | 13.2 | 10.5 | 11.2 | 14 | 17.7 | 18.1 | 21.4 | 16.5 | 11.8 | 5.9 | 11.4 | 17.6 | 11.3 | 11 | 18.4 | 15.1 | 14.8 | 16.3 | 17.8 | 14.8 | 3.9 | 10.7 | 4.9 | 9.2 | 21 | 5.4 | 4.8 | 14.9 | 19.2
|  |  | 11.5 | 11.2 | 17.3 | 15.5 | 10.3 | 15.8 | 15.2 | 14.1 | 9.5 | 15.5 | 16.6 | 16.7 | 14.4 | 18.2 | 12.5 | 11.2 | 8.5 | 13.8 | 19.9 | 9.8 | 18.2 | 15.7 | 16.6 | 12.5 | 13.2 | 10.4 | 11.1 | 14.2 | 17.8 | 18.2 | 21.3 | 16.4 | 12 | 6.4 | 11.3 | 17.4 | 10.7 | 11.4 | 17.9 | 15.2 | 14.7 | 15.6 | 17 | 14.8 | 4 | 10.5 | 4.7 | 9.1 | 20.3 | 5.3 | 4.3 | 14.7 | 19.2
|  |  | 11.6 | 10.7 | 17.4 | 15.4 | 10.1 | 15.3 | 14.8 | 14.3 | 9.8 | 15.1 | 16.6 | 16.5 | 13.2 | 18.5 | 12.6 | 11.5 | 8.4 | 14 | 19.5 | 10.1 | 18 | 15.4 | 17.1 | 12.4 | 13.3 | 10.4 | 10.9 | 14.3 | 17.8 | 18.3 | 21.3 | 16.4 | 12.2 | 6.9 | 11.3 | 17.2 | 10.2 | 11.8 | 17.3 | 15.3 | 14.5 | 14.8 | 16.3 | 14.9 | 4.2 | 10.3 | 4.6 | 9.1 | 19.7 | 5.2 | 3.7 | 14.5 | 19.1
|  |  | 11.7 | 10.3 | 17.5 | 15.4 | 10 | 14.8 | 14.3 | 14.6 | 10 | 14.6 | 16.6 | 16.4 | 12.1 | 18.8 | 12.6 | 11.8 | 8.3 | 14.3 | 19.2 | 10.3 | 17.7 | 15.1 | 17.5 | 12.4 | 13.3 | 10.3 | 10.8 | 14.5 | 17.9 | 18.4 | 21.2 | 16.3 | 12.4 | 7.4 | 11.2 | 17 | 9.6 | 12.2 | 16.8 | 15.4 | 14.4 | 14.1 | 15.5 | 14.9 | 4.3 | 10.1 | 4.4 | 9 | 19 | 5.1 | 3.2 | 14.3 | 19.1
|  |  | 11.1 | 10.2 | 15.4 | 15 | 10 | 14.2 | 13.9 | 14.3 | 9.8 | 14.2 | 15.5 | 15.6 | 11.8 | 18.2 | 12.4 | 11.4 | 6.1 | 14.3 | 17.4 | 10.2 | 16.6 | 14.6 | 16.5 | 11.5 | 12.7 | 10.1 | 10.5 | 14.2 | 17.7 | 17 | 20.5 | 15.9 | 12.2 | 6.2 | 11.3 | 14.9 | 9.1 | 10.9 | 15.6 | 14.7 | 13.4 | 13.8 | 14.9 | 13.3 | 3.1 | 9.8 | 3.7 | 8.4 | 16.6 | 4.8 | 2.8 | 13.2 | 18
|  |  | 10.4 | 10.1 | 13.4 | 14.5 | 10.1 | 13.6 | 13.5 | 14.1 | 9.7 | 13.8 | 14.4 | 14.8 | 11.6 | 17.6 | 12.2 | 11.1 | 3.9 | 14.2 | 15.6 | 10 | 15.6 | 14.1 | 15.6 | 10.7 | 12.1 | 9.9 | 10.1 | 13.9 | 17.4 | 15.5 | 19.7 | 15.4 | 12 | 5.1 | 11.3 | 12.9 | 8.5 | 9.7 | 14.5 | 13.9 | 12.3 | 13.5 | 14.4 | 11.8 | 1.9 | 9.5 | 3 | 7.8 | 14.2 | 4.5 | 2.4 | 12.2 | 16.9
|  |  | 9.8 | 10 | 11.3 | 14.1 | 10.1 | 13 | 13.1 | 13.8 | 9.5 | 13.4 | 13.3 | 14 | 11.3 | 17 | 12 | 10.7 | 1.7 | 14.2 | 13.8 | 9.9 | 14.5 | 13.6 | 14.6 | 9.8 | 11.5 | 9.7 | 9.8 | 13.6 | 17.2 | 14.1 | 19 | 15 | 11.8 | 3.9 | 11.4 | 10.8 | 8 | 8.4 | 13.3 | 13.2 | 11.3 | 13.2 | 13.8 | 10.2 | 0.7 | 9.2 | 2.3 | 7.2 | 11.8 | 4.2 | 2 | 11.1 | 15.8
|  |  | 9.5 | 10.6 | 10.7 | 14.1 | 10 | 12.8 | 12.8 | 13.3 | 9.6 | 13.4 | 13.3 | 13.1 | 11.4 | 17 | 12 | 10.2 | 1.3 | 14.2 | 12.7 | 9.9 | 14 | 13.2 | 13.9 | 9.6 | 11.3 | 9.5 | 9.7 | 13.3 | 16.3 | 12.9 | 18 | 14.6 | 11.7 | 3.2 | 10.7 | 9.5 | 7.3 | 8 | 12.6 | 12.2 | 11.1 | 13 | 13.6 | 9.8 | 0.3 | 9 | 1.6 | 6.9 | 10.5 | 3.8 | 2 | 10.9 | 14.5
|  |  | 9.3 | 11.2 | 10.1 | 14 | 9.9 | 12.6 | 12.4 | 12.9 | 9.7 | 13.5 | 13.2 | 12.1 | 11.4 | 17 | 11.9 | 9.8 | 0.8 | 14.3 | 11.7 | 9.9 | 13.4 | 12.7 | 13.3 | 9.5 | 11 | 9.4 | 9.5 | 12.9 | 15.4 | 11.7 | 17.1 | 14.3 | 11.7 | 2.4 | 10.1 | 8.1 | 6.5 | 7.7 | 11.9 | 11.2 | 10.9 | 12.9 | 13.5 | 9.4 | 0 | 8.8 | 0.8 | 6.7 | 9.3 | 3.4 | 2.1 | 10.8 | 13.1
|  |  | 9 | 11.8 | 9.5 | 14 | 9.8 | 12.4 | 12.1 | 12.4 | 9.8 | 13.5 | 13.2 | 11.2 | 11.5 | 17 | 11.9 | 9.3 | 0.4 | 14.3 | 10.6 | 9.9 | 12.9 | 12.3 | 12.6 | 9.3 | 10.8 | 9.2 | 9.4 | 12.6 | 14.5 | 10.5 | 16.1 | 13.9 | 11.6 | 1.7 | 9.4 | 6.8 | 5.8 | 7.3 | 11.2 | 10.2 | 10.7 | 12.7 | 13.3 | 9 | -0.4 | 8.6 | 0.1 | 6.4 | 8 | 3 | 2.1 | 10.6 | 11.8
|  |  | 8.6 | 11.9 | 9.7 | 13.6 | 9.7 | 12.3 | 11.8 | 12.7 | 9.7 | 13 | 12.1 | 10.7 | 11.2 | 16.5 | 11.5 | 9.1 | -0.1 | 14.1 | 10.2 | 9.9 | 12.4 | 12.1 | 12.1 | 9.2 | 10.7 | 9 | 9.3 | 12.3 | 14.8 | 9.1 | 15.9 | 13.1 | 11.5 | 0.7 | 9 | 6.5 | 6.1 | 7.6 | 11.1 | 9.8 | 10.7 | 12.6 | 13.1 | 9 | -0.2 | 8.2 | -0.3 | 6.7 | 7.6 | 3 | 2.1 | 11 | 10.8
|  |  | 8.1 | 11.9 | 9.9 | 13.2 | 9.6 | 12.3 | 11.4 | 13 | 9.6 | 12.5 | 11 | 10.3 | 11 | 16.1 | 11 | 8.9 | -0.7 | 13.9 | 9.8 | 9.9 | 11.9 | 11.8 | 11.5 | 9.2 | 10.7 | 8.9 | 9.3 | 11.9 | 15.2 | 7.7 | 15.7 | 12.3 | 11.3 | -0.2 | 8.5 | 6.1 | 6.3 | 8 | 11.1 | 9.4 | 10.8 | 12.4 | 12.9 | 9 | 0.1 | 7.7 | -0.8 | 6.9 | 7.2 | 3 | 2.2 | 11.3 | 9.8
|  |  | 7.7 | 12 | 10.1 | 12.8 | 9.5 | 12.2 | 11.1 | 13.3 | 9.5 | 12 | 9.9 | 9.8 | 10.7 | 15.6 | 10.6 | 8.7 | -1.2 | 13.7 | 9.4 | 9.9 | 11.4 | 11.6 | 11 | 9.1 | 10.6 | 8.7 | 9.2 | 11.6 | 15.5 | 6.3 | 15.5 | 11.5 | 11.2 | -1.2 | 8.1 | 5.8 | 6.6 | 8.3 | 11 | 9 | 10.8 | 12.3 | 12.7 | 9 | 0.3 | 7.3 | -1.2 | 7.2 | 6.8 | 3 | 2.2 | 11.7 | 8.8
|  |  | 7.7 | 11.9 | 10.1 | 11.6 | 9.5 | 11.8 | 11 | 13.4 | 9.5 | 11.7 | 9.3 | 9.6 | 10.5 | 15.3 | 10.2 | 8.8 | -0.8 | 13.4 | 8.9 | 9.8 | 10.9 | 11.3 | 10.7 | 8.9 | 10.1 | 8.6 | 9 | 11.4 | 15.3 | 6 | 16.4 | 10.9 | 11.1 | -1.7 | 8.2 | 5.8 | 6.9 | 8.3 | 9.8 | 8.5 | 11.1 | 12.2 | 12.6 | 9 | 0.6 | 7.1 | -1.5 | 7 | 6.9 | 2.7 | 2.3 | 12.4 | 8.7
|  |  | 7.7 | 11.7 | 10.2 | 10.5 | 9.6 | 11.4 | 11 | 13.5 | 9.5 | 11.3 | 8.8 | 9.4 | 10.2 | 15 | 9.9 | 9 | -0.4 | 13.2 | 8.3 | 9.8 | 10.4 | 11.1 | 10.4 | 8.7 | 9.6 | 8.4 | 8.9 | 11.3 | 15.1 | 5.8 | 17.3 | 10.2 | 11.1 | -2.2 | 8.2 | 5.7 | 7.1 | 8.3 | 8.5 | 7.9 | 11.5 | 12.1 | 12.5 | 8.9 | 0.8 | 6.8 | -1.7 | 6.9 | 7 | 2.5 | 2.5 | 13 | 8.5
|  |  | 7.7 | 11.6 | 10.2 | 9.3 | 9.6 | 11 | 10.9 | 13.6 | 9.5 | 11 | 8.2 | 9.2 | 10 | 14.7 | 9.5 | 9.1 | 0 | 12.9 | 7.8 | 9.7 | 9.9 | 10.8 | 10.1 | 8.5 | 9.1 | 8.3 | 8.7 | 11.1 | 14.9 | 5.5 | 18.2 | 9.6 | 11 | -2.7 | 8.3 | 5.7 | 7.4 | 8.3 | 7.3 | 7.4 | 11.8 | 12 | 12.4 | 8.9 | 1.1 | 6.6 | -2 | 6.7 | 7.1 | 2.2 | 2.6 | 13.7 | 8.4
|  |  | 7.9 | 11.5 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 11 | 10.8 | 13.1 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 9.1 | 10 | 15 | 9.3 | 9.1 | 0 | 12.6 | 7.8 | 9.3 | 9.9 | 10.2 | 10 | 8.5 | 9.1 | 8.3 | 8.6 | 10.9 | 14.9 | 6.6 | 17.9 | 9.5 | 11.1 | -2.6 | 9 | 6.4 | 7.3 | 8.6 | 7.6 | 7.2 | 12.1 | 12 | 12.3 | 9 | 0.8 | 6.3 | -1.1 | 6.7 | 7.3 | 2.1 | 2.4 | 13.8 | 7.6
|  |  | 8.1 | 11.3 | 10.3 | 10.4 | 9.7 | 11.1 | 10.8 | 12.6 | 9.4 | 10.1 | 8.8 | 9 | 9.9 | 15.3 | 9.2 | 9.1 | 0 | 12.4 | 7.8 | 9 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 8.6 | 9 | 8.4 | 8.5 | 10.6 | 14.9 | 7.6 | 17.5 | 9.5 | 11.1 | -2.5 | 9.7 | 7 | 7.1 | 8.9 | 7.8 | 7 | 12.3 | 12.1 | 12.3 | 9.1 | 0.4 | 6.1 | -0.2 | 6.6 | 7.6 | 2.1 | 2.2 | 13.9 | 6.8
|  |  | 8.3 | 11.2 | 10.3 | 11 | 9.7 | 11.1 | 10.7 | 12.1 | 9.4 | 9.6 | 9.1 | 8.9 | 9.9 | 15.6 | 9 | 9.1 | 0 | 12.1 | 7.8 | 8.6 | 9.8 | 9 | 9.7 | 8.6 | 9 | 8.4 | 8.4 | 10.4 | 14.9 | 8.7 | 17.2 | 9.4 | 11.2 | -2.4 | 10.4 | 7.7 | 7 | 9.2 | 8.1 | 6.8 | 12.6 | 12.1 | 12.2 | 9.2 | 0.1 | 5.8 | 0.7 | 6.6 | 7.8 | 2 | 2 | 14 | 6
|  |  | 9.3 | 11.3 | 11.6 | 11.6 | 10.3 | 11.2 | 11.9 | 12.4 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 9 | 10.1 | 16.7 | 9.6 | 10.6 | 1 | 12.4 | 10.8 | 8.9 | 10.6 | 10.1 | 11.8 | 9.2 | 10 | 8.8 | 9.1 | 10.3 | 15.7 | 10.6 | 17.4 | 10.9 | 11.3 | 0.8 | 12.5 | 9.1 | 7.8 | 9.9 | 10 | 8.3 | 13.7 | 12.2 | 12.5 | 9.4 | 2 | 7 | 2.3 | 7.7 | 10.6 | 2.2 | 2.7 | 15.3 | 9.1
|  |  | 10.2 | 11.5 | 12.9 | 12.3 | 10.9 | 11.4 | 13 | 12.8 | 9.4 | 11.1 | 13.3 | 9.1 | 10.4 | 17.7 | 10.3 | 12 | 2.1 | 12.8 | 13.8 | 9.3 | 11.5 | 11.1 | 13.9 | 9.8 | 11.1 | 9.1 | 9.7 | 10.2 | 16.4 | 12.4 | 17.5 | 12.5 | 11.3 | 3.9 | 14.5 | 10.4 | 8.7 | 10.7 | 11.9 | 9.7 | 14.8 | 12.4 | 12.9 | 9.7 | 4 | 8.2 | 4 | 8.7 | 13.4 | 2.4 | 3.5 | 16.7 | 12.3
|  |  | 11.2 | 11.6 | 14.2 | 12.9 | 11.5 | 11.5 | 14.2 | 13.1 | 9.4 | 11.8 | 15.4 | 9.2 | 10.6 | 18.8 | 10.9 | 13.5 | 3.1 | 13.1 | 16.8 | 9.6 | 12.3 | 12.2 | 16 | 10.4 | 12.1 | 9.5 | 10.4 | 10.1 | 17.2 | 14.3 | 17.7 | 14 | 11.4 | 7.1 | 16.6 | 11.8 | 9.5 | 11.4 | 13.8 | 11.2 | 15.9 | 12.5 | 13.2 | 9.9 | 5.9 | 9.4 | 5.6 | 9.8 | 16.2 | 2.6 | 4.2 | 18 | 15.4
|  |  | 11 | 11.6 | 15.6 | 13.5 | 11.8 | 12.4 | 14 | 14.3 | 9.5 | 12.3 | 16.8 | 9.3 | 11.1 | 19.5 | 12.8 | 14.9 | 5.3 | 14.1 | 17.7 | 9.9 | 12.7 | 12.7 | 17.7 | 10.9 | 12.7 | 10 | 10.4 | 10.3 | 17.6 | 15.3 | 18.4 | 15.6 | 12 | 7.6 | 17.5 | 13.3 | 10.1 | 11.1 | 14.9 | 11.6 | 16.5 | 13.1 | 13.6 | 10.6 | 6.3 | 9.9 | 6 | 10.1 | 17.2 | 2.8 | 4.4 | 18.1 | 17.1
|  |  | 10.9 | 11.6 | 16.9 | 14 | 12 | 13.4 | 13.8 | 15.6 | 9.7 | 12.7 | 18.2 | 9.3 | 11.6 | 20.1 | 14.7 | 16.2 | 7.4 | 15.1 | 18.6 | 10.3 | 13.2 | 13.1 | 19.5 | 11.3 | 13.2 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 17.9 | 16.3 | 19 | 17.2 | 12.6 | 8.2 | 18.4 | 14.8 | 10.7 | 10.8 | 16.1 | 11.9 | 17 | 13.6 | 13.9 | 11.2 | 6.7 | 10.5 | 6.3 | 10.5 | 18.3 | 3 | 4.5 | 18.3 | 18.8
|  |  | 10.7 | 11.6 | 18.3 | 14.6 | 12.3 | 14.3 | 13.6 | 16.8 | 9.8 | 13.2 | 19.6 | 9.4 | 12.1 | 20.8 | 16.6 | 17.6 | 9.6 | 16.1 | 19.5 | 10.6 | 13.6 | 13.6 | 21.2 | 11.8 | 13.8 | 10.9 | 10.5 | 10.8 | 18.3 | 17.3 | 19.7 | 18.8 | 13.2 | 8.7 | 19.3 | 16.3 | 11.3 | 10.5 | 17.2 | 12.3 | 17.6 | 14.2 | 14.3 | 11.9 | 7.1 | 11 | 6.7 | 10.8 | 19.3 | 3.2 | 4.7 | 18.4 | 20.5
|  |  | 11 | 11.8 | 17.5 | 14.8 | 12.5 | 14.4 | 13.5 | 16.8 | 9.9 | 12.3 | 19.5 | 9.6 | 12.5 | 19.1 | 16.7 | 17.4 | 9.3 | 16.5 | 19.5 | 10.6 | 14.4 | 13.7 | 20.8 | 11.5 | 14 | 10.8 | 10.5 | 11 | 18.1 | 16.8 | 17.7 | 18.3 | 13.4 | 8.4 | 19.1 | 16.6 | 10.1 | 10.7 | 17.3 | 12.9 | 17.9 | 14.3 | 14.2 | 11.7 | 7.1 | 11 | 6.9 | 9.7 | 18.9 | 3.7 | 4.7 | 17.8 | 20.3
|  |  | 11.2 | 12 | 16.6 | 14.9 | 12.8 | 14.5 | 13.4 | 16.7 | 9.9 | 11.5 | 19.5 | 9.7 | 12.8 | 17.3 | 16.7 | 17.1 | 8.9 | 17 | 19.4 | 10.7 | 15.2 | 13.9 | 20.3 | 11.1 | 14.2 | 10.8 | 10.5 | 11.2 | 18 | 16.2 | 15.6 | 17.9 | 13.7 | 8.2 | 19 | 16.9 | 8.9 | 11 | 17.3 | 13.4 | 18.3 | 14.3 | 14.2 | 11.4 | 7 | 10.9 | 7.1 | 8.7 | 18.4 | 4.1 | 4.6 | 17.2 | 20.1
|  |  | 11.5 | 12.2 | 15.8 | 15.1 | 13 | 14.6 | 13.3 | 16.7 | 10 | 10.6 | 19.4 | 9.9 | 13.2 | 15.6 | 16.8 | 16.9 | 8.6 | 17.4 | 19.4 | 10.7 | 16 | 14 | 19.9 | 10.8 | 14.4 | 10.7 | 10.5 | 11.4 | 17.8 | 15.7 | 13.6 | 17.4 | 13.9 | 7.9 | 18.8 | 17.2 | 7.7 | 11.2 | 17.4 | 14 | 18.6 | 14.4 | 14.1 | 11.2 | 7 | 10.9 | 7.3 | 7.6 | 18 | 4.6 | 4.6 | 16.6 | 19.9
|  |  | 10.8 | 12.1 | 14.7 | 14.2 | 13.4 | 14.2 | 12.9 | 15.7 | 9.8 | 10.9 | 19 | 9.7 | 12.7 | 14.3 | 16 | 15.9 | 6.5 | 16.9 | 16.7 | 9.3 | 15.3 | 12.6 | 19.3 | 10.2 | 12.7 | 9.8 | 9.7 | 11.1 | 15.6 | 14.1 | 12.5 | 16.5 | 13.6 | 7.6 | 17.8 | 15.3 | 7.2 | 10.3 | 15.9 | 13.1 | 17.4 | 13.7 | 12.7 | 10.9 | 6.4 | 10.2 | 6.8 | 7.2 | 15.2 | 4.5 | 4.5 | 16.2 | 19.1
|  |  | 10.1 | 11.9 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 12.5 | 14.8 | 9.6 | 11.1 | 18.5 | 9.4 | 12.3 | 13.1 | 15.3 | 15 | 4.5 | 16.4 | 14 | 8 | 14.7 | 11.2 | 18.6 | 9.7 | 11.1 | 8.8 | 9 | 10.9 | 13.4 | 12.4 | 11.3 | 15.5 | 13.4 | 7.4 | 16.8 | 13.5 | 6.6 | 9.5 | 14.3 | 12.3 | 16.3 | 12.9 | 11.4 | 10.7 | 5.9 | 9.5 | 6.4 | 6.9 | 12.4 | 4.5 | 4.5 | 15.8 | 18.2
|  |  | 9.4 | 11.8 | 12.4 | 12.5 | 14.1 | 13.4 | 12.1 | 13.8 | 9.4 | 11.4 | 18.1 | 9.2 | 11.8 | 11.8 | 14.5 | 14 | 2.4 | 15.9 | 11.3 | 6.6 | 14 | 9.8 | 18 | 9.1 | 9.4 | 7.9 | 8.2 | 10.6 | 11.2 | 10.8 | 10.2 | 14.6 | 13.1 | 7.1 | 15.8 | 11.6 | 6.1 | 8.6 | 12.8 | 11.4 | 15.1 | 12.2 | 10 | 10.4 | 5.3 | 8.8 | 5.9 | 6.5 | 9.6 | 4.4 | 4.4 | 15.4 | 17.4
|  |  | 9.1 | 12.1 | 12 | 12.7 | 13.1 | 13.1 | 12 | 13.2 | 9.1 | 11 | 17.6 | 8.9 | 11.4 | 11.3 | 14.1 | 13.3 | 3.6 | 14.8 | 10.3 | 5.3 | 13.3 | 10 | 17.1 | 8.8 | 9 | 7.5 | 7.4 | 9.7 | 11.7 | 9.4 | 9.6 | 13.8 | 12.8 | 6.9 | 15.3 | 10.1 | 6 | 8.3 | 12.3 | 11 | 14.9 | 11.5 | 9.3 | 9.8 | 5.4 | 8 | 6 | 6.6 | 8.5 | 4.2 | 4.5 | 15.1 | 15.8
|  |  | 8.8 | 12.3 | 11.5 | 12.8 | 12.1 | 12.8 | 11.9 | 12.7 | 8.9 | 10.6 | 17.1 | 8.7 | 10.9 | 10.8 | 13.8 | 12.7 | 4.8 | 13.6 | 9.2 | 4.1 | 12.5 | 10.1 | 16.2 | 8.6 | 8.7 | 7.2 | 6.7 | 8.8 | 12.2 | 8 | 9 | 12.9 | 12.6 | 6.6 | 14.7 | 8.6 | 6 | 8.1 | 11.7 | 10.6 | 14.6 | 10.9 | 8.5 | 9.2 | 5.5 | 7.1 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 4 | 4.6 | 14.8 | 14.2
|  |  | 8.5 | 12.6 | 11.1 | 13 | 11.1 | 12.5 | 11.8 | 12.1 | 8.6 | 10.2 | 16.6 | 8.4 | 10.5 | 10.3 | 13.4 | 12 | 6 | 12.5 | 8.2 | 2.8 | 11.8 | 10.3 | 15.3 | 8.3 | 8.3 | 6.8 | 5.9 | 7.9 | 12.7 | 6.6 | 8.4 | 12.1 | 12.3 | 6.4 | 14.2 | 7.1 | 5.9 | 7.8 | 11.2 | 10.2 | 14.4 | 10.2 | 7.8 | 8.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 6.2 | 3.8 | 4.7 | 14.5 | 12.6
|  |  | 8.7 | 12.6 | 11.5 | 13.1 | 11 | 12.2 | 11.3 | 12 | 8.4 | 9.6 | 16.4 | 8.1 | 10.6 | 9.9 | 11.5 | 11.8 | 6.2 | 12.1 | 7.7 | 2.3 | 10.8 | 9.9 | 14.9 | 7.5 | 7.9 | 6.6 | 5.6 | 7.2 | 11.7 | 6 | 8.4 | 11.8 | 12 | 6.1 | 13.8 | 6.8 | 4.7 | 6.9 | 9.8 | 9.9 | 14.5 | 9.6 | 7.5 | 8.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 6 | 4 | 4.7 | 14.5 | 11.6
|  |  | 9 | 12.7 | 11.8 | 13.1 | 11 | 11.9 | 10.7 | 11.8 | 8.2 | 9 | 16.2 | 7.7 | 10.8 | 9.4 | 9.7 | 11.6 | 6.4 | 11.8 | 7.3 | 1.9 | 9.8 | 9.5 | 14.4 | 6.7 | 7.6 | 6.3 | 5.2 | 6.6 | 10.8 | 5.4 | 8.5 | 11.4 | 11.7 | 5.9 | 13.4 | 6.6 | 3.4 | 5.9 | 8.5 | 9.6 | 14.7 | 9 | 7.3 | 8.5 | 5.5 | 6.3 | 6.1 | 4.9 | 5.7 | 4.2 | 4.8 | 14.4 | 10.6
|  |  | 9.2 | 12.7 | 12.2 | 13.2 | 10.9 | 11.6 | 10.2 | 11.7 | 8 | 8.4 | 16 | 7.4 | 10.9 | 9 | 7.8 | 11.4 | 6.6 | 11.4 | 6.8 | 1.4 | 8.8 | 9.1 | 14 | 5.9 | 7.2 | 6.1 | 4.9 | 5.9 | 9.8 | 4.8 | 8.5 | 11.1 | 11.4 | 5.6 | 13 | 6.3 | 2.2 | 5 | 7.1 | 9.3 | 14.8 | 8.4 | 7 | 8.5 | 5.5 | 6.3 | 6 | 4 | 5.5 | 4.4 | 4.8 | 14.4 | 9.6
|  |  | 9.2 | 12.5 | 12.4 | 13.2 | 11 | 11.4 | 10.2 | 10.9 | 7.7 | 8.3 | 15.1 | 7.4 | 10.9 | 8.8 | 7.8 | 10.7 | 6.5 | 10.9 | 6.2 | 2.4 | 7.8 | 9.1 | 14.2 | 5.6 | 7 | 5.2 | 4.8 | 5.6 | 9.9 | 5.1 | 8 | 10.1 | 11.1 | 5.6 | 12.5 | 5.6 | 2.2 | 5 | 7 | 8.9 | 14.5 | 7.8 | 6.1 | 8.5 | 4.6 | 5.9 | 6 | 3.9 | 5.3 | 4.5 | 4.7 | 14 | 8.9
|  |  | 9.3 | 12.3 | 12.5 | 13.2 | 11.2 | 11.1 | 10.3 | 10.2 | 7.5 | 8.2 | 14.1 | 7.5 | 10.8 | 8.6 | 7.7 | 9.9 | 6.5 | 10.3 | 5.5 | 3.4 | 6.9 | 9.1 | 14.3 | 5.2 | 6.8 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 9.9 | 5.3 | 7.4 | 9 | 10.8 | 5.5 | 12.1 | 4.8 | 2.1 | 5.1 | 6.8 | 8.6 | 14.2 | 7.1 | 5.2 | 8.6 | 3.8 | 5.5 | 5.9 | 3.7 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 13.7 | 8.3
|  |  | 9.3 | 12.1 | 12.7 | 13.2 | 11.3 | 10.9 | 10.3 | 9.4 | 7.2 | 8.1 | 13.2 | 7.5 | 10.8 | 8.4 | 7.7 | 9.2 | 6.4 | 9.8 | 4.9 | 4.4 | 5.9 | 9.1 | 14.5 | 4.9 | 6.6 | 3.4 | 4.7 | 5 | 10 | 5.6 | 6.9 | 8 | 10.5 | 5.5 | 11.6 | 4.1 | 2.1 | 5.1 | 6.7 | 8.2 | 13.9 | 6.5 | 4.3 | 8.6 | 2.9 | 5.1 | 5.9 | 3.6 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 13.3 | 7.6
|  |  | 9.1 | 11.9 | 12.2 | 13.3 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 8.9 | 7.2 | 8 | 12.9 | 7.4 | 10.6 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 6.4 | 9.3 | 4.7 | 4.8 | 5.4 | 8.7 | 14.4 | 5.1 | 7.2 | 4.1 | 5.3 | 4.9 | 10.5 | 5.8 | 7.2 | 7.5 | 9.7 | 5.7 | 11.2 | 4.3 | 2.4 | 5.1 | 7.5 | 8.5 | 14 | 6.7 | 4.5 | 8.3 | 2.5 | 5.2 | 5.6 | 3.8 | 4.7 | 3.8 | 4.3 | 13 | 7.4
|  |  | 9 | 11.6 | 11.8 | 13.5 | 11.2 | 10.3 | 9.9 | 8.5 | 7.2 | 7.9 | 12.5 | 7.3 | 10.4 | 8 | 8.8 | 8.3 | 6.4 | 8.8 | 4.5 | 5.2 | 4.9 | 8.2 | 14.4 | 5.4 | 7.9 | 4.8 | 5.9 | 4.9 | 10.9 | 5.9 | 7.5 | 7 | 8.9 | 5.8 | 10.8 | 4.5 | 2.8 | 5 | 8.4 | 8.9 | 14.2 | 7 | 4.8 | 7.9 | 2.2 | 5.2 | 5.4 | 4 | 4.5 | 2.8 | 4 | 12.7 | 7.3
|  |  | 8.8 | 11.4 | 11.3 | 13.6 | 11.1 | 10 | 9.7 | 8 | 7.2 | 7.8 | 12.2 | 7.2 | 10.2 | 7.8 | 9.3 | 7.8 | 6.4 | 8.3 | 4.3 | 5.6 | 4.4 | 7.8 | 14.3 | 5.6 | 8.5 | 5.5 | 6.5 | 4.8 | 11.4 | 6.1 | 7.8 | 6.5 | 8.1 | 6 | 10.4 | 4.7 | 3.1 | 5 | 9.2 | 9.2 | 14.3 | 7.2 | 5 | 7.6 | 1.8 | 5.3 | 5.1 | 4.2 | 4.3 | 1.8 | 3.8 | 12.4 | 7.1
|  |  | 9 | 11.4 | 13.3 | 14 | 11.4 | 10.2 | 10.1 | 8.9 | 7.8 | 8.6 | 13 | 7.8 | 10.5 | 9.3 | 9.6 | 9.4 | 7 | 9 | 7.7 | 6.1 | 6.3 | 9 | 15.1 | 7.3 | 9 | 7.2 | 6.7 | 5.8 | 13.7 | 9.1 | 9.8 | 8.6 | 9.2 | 6.6 | 12.7 | 8.2 | 4.9 | 6.6 | 10.8 | 10.7 | 15.1 | 7.6 | 7.9 | 8.4 | 4.2 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 7.9 | 4.4 | 5.8 | 14.3 | 9.4
|  |  | 9.1 | 11.5 | 15.3 | 14.5 | 11.6 | 10.4 | 10.5 | 9.8 | 8.5 | 9.4 | 13.8 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | 9.9 | 11 | 7.6 | 9.6 | 11.1 | 6.5 | 8.2 | 10.2 | 15.8 | 9 | 9.6 | 8.8 | 7 | 6.8 | 15.9 | 12.2 | 11.8 | 10.6 | 10.2 | 7.3 | 15.1 | 11.8 | 6.6 | 8.3 | 12.3 | 12.3 | 15.9 | 8.1 | 10.7 | 9.2 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 8.2 | 11.6 | 7 | 7.7 | 16.2 | 11.6
|  |  | 9.3 | 11.5 | 17.3 | 14.9 | 11.9 | 10.6 | 10.9 | 10.7 | 9.1 | 10.2 | 14.6 | 9.1 | 11 | 12.2 | 10.2 | 12.6 | 8.2 | 10.3 | 14.5 | 7 | 10.1 | 11.4 | 16.6 | 10.7 | 10.1 | 10.5 | 7.2 | 7.8 | 18.2 | 15.2 | 13.8 | 12.7 | 11.3 | 7.9 | 17.4 | 15.3 | 8.4 | 9.9 | 13.9 | 13.8 | 16.7 | 8.5 | 13.6 | 10 | 9.1 | 8.5 | 8.9 | 10.2 | 15.2 | 9.6 | 9.7 | 18.1 | 13.9
|  |  | 9.4 | 11.1 | 18.3 | 15.3 | 12.6 | 10.5 | 11.2 | 10.5 | 9.6 | 11.2 | 15.7 | 9.2 | 11.4 | 12.7 | 10.9 | 13.8 | 8.6 | 10.5 | 15.3 | 8 | 11.5 | 11.9 | 17.1 | 11.2 | 11.6 | 11 | 8.4 | 9 | 18.7 | 15.8 | 14.3 | 14.2 | 12.3 | 9 | 18 | 15.9 | 9.3 | 10.5 | 16 | 13.6 | 16.9 | 8.7 | 14.3 | 10.4 | 9.9 | 9.5 | 9.1 | 10.5 | 16.1 | 10.5 | 10.2 | 18.4 | 15
|  |  | 9.5 | 10.7 | 19.3 | 15.7 | 13.2 | 10.3 | 11.5 | 10.4 | 10.1 | 12.2 | 16.9 | 9.3 | 11.8 | 13.2 | 11.5 | 15.1 | 8.9 | 10.7 | 16 | 9 | 12.9 | 12.4 | 17.6 | 11.8 | 13.1 | 11.6 | 9.7 | 10.3 | 19.1 | 16.4 | 14.7 | 15.8 | 13.2 | 10.1 | 18.7 | 16.4 | 10.1 | 11.1 | 18.1 | 13.4 | 17.1 | 9 | 14.9 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 9.4 | 10.9 | 16.9 | 11.3 | 10.8 | 18.7 | 16.2
|  |  | 9.6 | 10.3 | 20.3 | 16.1 | 13.9 | 10.2 | 11.8 | 10.2 | 10.6 | 13.2 | 18 | 9.4 | 12.2 | 13.7 | 12.2 | 16.3 | 9.3 | 10.9 | 16.8 | 10 | 14.3 | 12.9 | 18.1 | 12.3 | 14.6 | 12.1 | 10.9 | 11.5 | 19.6 | 17 | 15.2 | 17.3 | 14.2 | 11.2 | 19.3 | 17 | 11 | 11.7 | 20.2 | 13.2 | 17.3 | 9.2 | 15.6 | 11.1 | 11.5 | 11.4 | 9.6 | 11.2 | 17.8 | 12.2 | 11.3 | 19 | 17.3
|  |  | 10.2 | 10.2 | 20.3 | 15.7 | 13.5 | 10.2 | 11.8 | 10.1 | 10.2 | 13.1 | 17.7 | 9.5 | 12 | 13.6 | 12.6 | 16.3 | 9 | 10.4 | 15.3 | 10 | 14.1 | 12.9 | 18 | 12 | 14.7 | 12.1 | 10.8 | 11.5 | 18.8 | 17.1 | 15.3 | 17.3 | 14.3 | 10.8 | 19.1 | 16.8 | 10.9 | 11.9 | 20.6 | 13.1 | 17.2 | 9.7 | 15.2 | 10.9 | 11 | 11.2 | 9.5 | 10.9 | 17.2 | 12.1 | 10.8 | 19 | 17.1
|  |  | 10.7 | 10 | 20.3 | 15.4 | 13 | 10.1 | 11.9 | 9.9 | 9.7 | 13.1 | 17.5 | 9.5 | 11.9 | 13.6 | 13.1 | 16.4 | 8.6 | 9.8 | 13.8 | 9.9 | 13.8 | 13 | 18 | 11.7 | 14.7 | 12.1 | 10.7 | 11.4 | 17.9 | 17.2 | 15.4 | 17.4 | 14.4 | 10.3 | 18.8 | 16.5 | 10.8 | 12 | 21 | 13 | 17 | 10.2 | 14.7 | 10.6 | 10.4 | 11.1 | 9.4 | 10.7 | 16.5 | 11.9 | 10.2 | 19.1 | 17
|  |  | 11.3 | 9.9 | 20.3 | 15 | 12.6 | 10.1 | 11.9 | 9.8 | 9.3 | 13 | 17.2 | 9.6 | 11.7 | 13.5 | 13.5 | 16.4 | 8.3 | 9.3 | 12.3 | 9.9 | 13.6 | 13 | 17.9 | 11.4 | 14.8 | 12.1 | 10.6 | 11.4 | 17.1 | 17.3 | 15.5 | 17.4 | 14.5 | 9.9 | 18.6 | 16.3 | 10.7 | 12.2 | 21.4 | 12.9 | 16.9 | 10.7 | 14.3 | 10.4 | 9.9 | 10.9 | 9.3 | 10.4 | 15.9 | 11.8 | 9.7 | 19.1 | 16.8
|  |  | 11 | 9.5 | 18.6 | 15 | 12 | 10.1 | 11.9 | 9.5 | 9.2 | 12.4 | 16.6 | 9.4 | 11.5 | 13 | 12.9 | 15.3 | 7.7 | 9.3 | 11.8 | 9.5 | 13.2 | 12.1 | 17 | 11.1 | 13.1 | 11.6 | 10.3 | 10.9 | 15.9 | 16.8 | 14.1 | 16.7 | 13 | 8.6 | 17.2 | 16.3 | 10.6 | 11.7 | 19.7 | 12.3 | 15.9 | 9.8 | 12.4 | 10 | 9.2 | 10.3 | 8.8 | 10.1 | 13.5 | 10.7 | 8.9 | 17.9 | 15.8
|  |  | 10.7 | 9 | 17 | 14.9 | 11.3 | 10.2 | 12 | 9.3 | 9 | 11.8 | 15.9 | 9.2 | 11.2 | 12.5 | 12.4 | 14.1 | 7 | 9.4 | 11.4 | 9.1 | 12.9 | 11.2 | 16.2 | 10.9 | 11.5 | 11 | 10.1 | 10.5 | 14.6 | 16.3 | 12.8 | 16.1 | 11.5 | 7.2 | 15.9 | 16.2 | 10.6 | 11.3 | 17.9 | 11.6 | 15 | 8.8 | 10.4 | 9.6 | 8.5 | 9.6 | 8.2 | 9.7 | 11.2 | 9.6 | 8.2 | 16.7 | 14.8
|  |  | 10.4 | 8.6 | 15.3 | 14.9 | 10.7 | 10.2 | 12 | 9 | 8.9 | 11.2 | 15.3 | 9 | 11 | 12 | 11.8 | 13 | 6.4 | 9.4 | 10.9 | 8.7 | 12.5 | 10.3 | 15.3 | 10.6 | 9.8 | 10.5 | 9.8 | 10 | 13.4 | 15.8 | 11.4 | 15.4 | 10 | 5.9 | 14.5 | 16.2 | 10.5 | 10.8 | 16.2 | 11 | 14 | 7.9 | 8.5 | 9.2 | 7.8 | 9 | 7.7 | 9.4 | 8.8 | 8.5 | 7.4 | 15.5 | 13.8
|  |  | 10.4 | 7.2 | 14.9 | 14.2 | 10.4 | 10.2 | 12 | 8.5 | 9 | 10.9 | 15.5 | 8.9 | 11.1 | 11.9 | 12.2 | 12.6 | 5 | 8.8 | 10.6 | 8.7 | 12.6 | 10.5 | 15.2 | 10.3 | 9.5 | 10.4 | 9.7 | 9.8 | 13.2 | 15.8 | 11.1 | 15.2 | 9.4 | 5.3 | 13.9 | 16.7 | 10.3 | 10.5 | 15.7 | 11.1 | 13 | 7.2 | 8.3 | 9.1 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 9.4 | 10.7 | 8.2 | 7.4 | 14.7 | 12.6
|  |  | 10.4 | 5.9 | 14.6 | 13.6 | 10 | 10.3 | 12 | 7.9 | 9 | 10.6 | 15.7 | 8.8 | 11.3 | 11.8 | 12.6 | 12.3 | 3.7 | 8.3 | 10.2 | 8.7 | 12.7 | 10.6 | 15.2 | 10.1 | 9.2 | 10.4 | 9.6 | 9.6 | 13.1 | 15.7 | 10.8 | 15 | 8.7 | 4.7 | 13.3 | 17.1 | 10.1 | 10.3 | 15.1 | 11.3 | 11.9 | 6.6 | 8 | 9 | 7.5 | 8.7 | 7.8 | 9.5 | 12.5 | 7.9 | 7.4 | 13.9 | 11.4
|  |  | 10.4 | 4.5 | 14.2 | 12.9 | 9.7 | 10.3 | 12 | 7.4 | 9.1 | 10.3 | 15.9 | 8.7 | 11.4 | 11.7 | 13 | 11.9 | 2.3 | 7.7 | 9.9 | 8.7 | 12.8 | 10.8 | 15.1 | 9.8 | 8.9 | 10.3 | 9.5 | 9.4 | 12.9 | 15.7 | 10.5 | 14.8 | 8.1 | 4.1 | 12.7 | 17.6 | 9.9 | 10 | 14.6 | 11.4 | 10.9 | 5.9 | 7.8 | 8.9 | 7.4 | 8.5 | 7.9 | 9.5 | 14.4 | 7.6 | 7.4 | 13.1 | 10.2
|  |  | 10.6 | 4.4 | 13.3 | 12.5 | 9.3 | 10.4 | 12.1 | 6.9 | 9 | 10.6 | 16 | 8.6 | 11.7 | 11.4 | 13.1 | 12.2 | 2.3 | 7.1 | 10.2 | 8.6 | 13.1 | 10.9 | 15.3 | 9.8 | 8.8 | 9.8 | 9.3 | 9.4 | 12.1 | 15.6 | 10 | 14.5 | 7.4 | 4.7 | 12.3 | 17.8 | 9.8 | 9.7 | 14.5 | 10.2 | 10.5 | 6.2 | 7.4 | 8.8 | 7.4 | 8.5 | 7.9 | 9.4 | 12.5 | 7.4 | 7.3 | 12.9 | 10.3
|  |  | 10.9 | 4.4 | 12.5 | 12.1 | 8.8 | 10.6 | 12.1 | 6.4 | 8.8 | 10.9 | 16 | 8.4 | 11.9 | 11.2 | 13.1 | 12.4 | 2.2 | 6.6 | 10.4 | 8.6 | 13.5 | 11.1 | 15.6 | 9.8 | 8.7 | 9.4 | 9.2 | 9.5 | 11.2 | 15.5 | 9.4 | 14.3 | 6.7 | 5.3 | 11.9 | 18 | 9.6 | 9.4 | 14.3 | 9 | 10.1 | 6.4 | 7.1 | 8.8 | 7.4 | 8.6 | 8 | 9.3 | 10.6 | 7.3 | 7.1 | 12.7 | 10.3
|  |  | 11.1 | 4.3 | 11.6 | 11.7 | 8.4 | 10.7 | 12.2 | 5.9 | 8.7 | 11.2 | 16.1 | 8.3 | 12.2 | 10.9 | 13.2 | 12.7 | 2.2 | 6 | 10.7 | 8.5 | 13.8 | 11.2 | 15.8 | 9.8 | 8.6 | 8.9 | 9 | 9.5 | 10.4 | 15.4 | 8.9 | 14 | 6 | 5.9 | 11.5 | 18.2 | 9.5 | 9.1 | 14.2 | 7.8 | 9.7 | 6.7 | 6.7 | 8.7 | 7.4 | 8.6 | 8 | 9.2 | 8.7 | 7.1 | 7 | 12.5 | 10.4
|  |  | 11.2 | 4.6 | 11.4 | 11.6 | 8.3 | 10.6 | 12.2 | 5.7 | 8.6 | 11.2 | 15.7 | 8.1 | 12.3 | 11.4 | 13.3 | 12.6 | 2.7 | 5.5 | 10.6 | 8.5 | 13.7 | 11.3 | 15.8 | 9.7 | 8.2 | 9 | 8.7 | 9.4 | 10.4 | 15.3 | 8.7 | 13.8 | 6.5 | 5.6 | 11.4 | 18 | 9.3 | 8.9 | 14.2 | 7.4 | 8.9 | 6.9 | 6.4 | 8.7 | 7.3 | 8.3 | 8.1 | 9.2 | 8.3 | 6.8 | 6.8 | 12.2 | 10.5
|  |  | 11.4 | 5 | 11.1 | 11.4 | 8.3 | 10.4 | 12.1 | 5.5 | 8.4 | 11.2 | 15.2 | 8 | 12.5 | 11.9 | 13.3 | 12.5 | 3.1 | 5 | 10.6 | 8.6 | 13.7 | 11.3 | 15.7 | 9.7 | 7.9 | 9.1 | 8.3 | 9.2 | 10.4 | 15.1 | 8.4 | 13.5 | 7.1 | 5.3 | 11.3 | 17.7 | 9 | 8.8 | 14.2 | 7.1 | 8 | 7.1 | 6.1 | 8.6 | 7.3 | 7.9 | 8.3 | 9.3 | 8 | 6.5 | 6.7 | 12 | 10.5
|  |  | 11.5 | 5.3 | 10.9 | 11.3 | 8.2 | 10.3 | 12.1 | 5.3 | 8.3 | 11.2 | 14.8 | 7.8 | 12.6 | 12.4 | 13.4 | 12.4 | 3.6 | 4.5 | 10.5 | 8.6 | 13.6 | 11.4 | 15.7 | 9.6 | 7.5 | 9.2 | 8 | 9.1 | 10.4 | 15 | 8.2 | 13.3 | 7.6 | 5 | 11.2 | 17.5 | 8.8 | 8.6 | 14.2 | 6.7 | 7.2 | 7.3 | 5.8 | 8.6 | 7.2 | 7.6 | 8.4 | 9.3 | 7.6 | 6.2 | 6.5 | 11.7 | 10.6
|  |  | 11.1 | 5 | 11.2 | 11.4 | 8.2 | 10.3 | 12.4 | 5.1 | 8.2 | 12.1 | 15.4 | 7.8 | 12.8 | 12.1 | 13.4 | 12.4 | 3.9 | 4.9 | 10.5 | 8.5 | 13.5 | 11.9 | 16 | 9.7 | 7.2 | 9.3 | 8.4 | 8.9 | 9.6 | 15 | 8.1 | 13.4 | 7.7 | 4.8 | 11.7 | 17.1 | 9 | 8.8 | 14.8 | 6.8 | 7.4 | 7.5 | 6.6 | 8.7 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 9.4 | 8 | 5.9 | 6.4 | 12.5 | 10.6
|  |  | 10.6 | 4.8 | 11.6 | 11.4 | 8.2 | 10.4 | 12.6 | 5 | 8.1 | 13.1 | 15.9 | 7.9 | 13.1 | 11.9 | 13.4 | 12.4 | 4.2 | 5.3 | 10.5 | 8.4 | 13.5 | 12.5 | 16.4 | 9.7 | 6.9 | 9.5 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 15 | 7.9 | 13.5 | 7.9 | 4.7 | 12.2 | 16.8 | 9.3 | 8.9 | 15.5 | 6.9 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 8.7 | 7.5 | 8 | 8.7 | 9.4 | 8.4 | 5.7 | 6.4 | 13.3 | 10.6
|  |  | 10.2 | 4.5 | 11.9 | 11.5 | 8.2 | 10.4 | 12.9 | 4.8 | 8 | 14 | 16.5 | 7.9 | 13.3 | 11.6 | 13.4 | 12.4 | 4.5 | 5.7 | 10.5 | 8.3 | 13.4 | 13 | 16.7 | 9.8 | 6.6 | 9.6 | 9.1 | 8.5 | 8 | 15 | 7.8 | 13.6 | 8 | 4.5 | 12.7 | 16.4 | 9.5 | 9.1 | 16.1 | 7 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 9.5 | 8.8 | 5.4 | 6.3 | 14.1 | 10.6
|  |  | 10.3 | 5.8 | 13.1 | 11.4 | 8.8 | 10.7 | 14.3 | 6.7 | 8.3 | 13.7 | 17.3 | 8.2 | 13.8 | 12.2 | 14.4 | 14 | 5 | 7.3 | 11.4 | 8.5 | 13.5 | 14 | 17 | 10.4 | 8.4 | 9.7 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 15.4 | 10.5 | 15.6 | 8.2 | 4.6 | 15 | 15.3 | 9.9 | 10 | 16.7 | 7.6 | 10.6 | 8 | 8.2 | 9 | 7.5 | 9.3 | 8.9 | 9.9 | 9.9 | 5.5 | 6 | 15.5 | 11.1
|  |  | 10.3 | 7.2 | 14.3 | 11.2 | 9.5 | 10.9 | 15.6 | 8.7 | 8.7 | 13.3 | 18 | 8.4 | 14.3 | 12.8 | 15.4 | 15.5 | 5.6 | 8.8 | 12.4 | 8.7 | 13.7 | 14.9 | 17.2 | 11.1 | 10.2 | 9.9 | 9.4 | 9.6 | 10.5 | 15.9 | 13.1 | 17.5 | 8.4 | 4.8 | 17.3 | 14.2 | 10.2 | 11 | 17.4 | 8.2 | 13.4 | 8.2 | 8.2 | 9.1 | 7.5 | 10.4 | 8.9 | 10.3 | 10.9 | 5.5 | 5.8 | 16.8 | 11.6
|  |  | 10.4 | 8.5 | 15.5 | 11.1 | 10.1 | 11.2 | 17 | 10.6 | 9 | 13 | 18.8 | 8.7 | 14.8 | 13.4 | 16.4 | 17.1 | 6.1 | 10.4 | 13.3 | 8.9 | 13.8 | 15.9 | 17.5 | 11.7 | 12 | 10 | 9.6 | 10.2 | 11.8 | 16.3 | 15.8 | 19.5 | 8.6 | 4.9 | 19.6 | 13.1 | 10.6 | 11.9 | 18 | 8.8 | 16.3 | 8.4 | 8.3 | 9.3 | 7.4 | 11.5 | 9 | 10.7 | 12 | 5.6 | 5.5 | 18.2 | 12.1
|  |  | 11.2 | 9.4 | 16.6 | 11.5 | 10.4 | 13.5 | 17.8 | 11 | 9.2 | 13.2 | 18.7 | 8.9 | 15.6 | 14.4 | 17.3 | 17.8 | 6.4 | 11.1 | 13.4 | 9.2 | 13.8 | 16.1 | 18 | 11.8 | 13 | 10.7 | 10.1 | 10.5 | 12 | 15.7 | 16.7 | 18.6 | 8.8 | 4.9 | 20.5 | 13.7 | 11.1 | 12.3 | 18.6 | 8.5 | 17.6 | 9.7 | 8.6 | 9.4 | 7.3 | 11.7 | 8.7 | 11 | 12.5 | 5.2 | 5.2 | 19.3 | 12.4
|  |  | 11.9 | 10.2 | 17.7 | 11.9 | 10.6 | 15.7 | 18.5 | 11.5 | 9.4 | 13.5 | 18.6 | 9.2 | 16.4 | 15.4 | 18.3 | 18.4 | 6.8 | 11.9 | 13.6 | 9.6 | 13.8 | 16.3 | 18.5 | 11.8 | 14 | 11.4 | 10.5 | 10.7 | 12.3 | 15.2 | 17.5 | 17.7 | 9 | 4.9 | 21.3 | 14.2 | 11.7 | 12.7 | 19.2 | 8.3 | 18.8 | 10.9 | 9 | 9.6 | 7.2 | 11.8 | 8.4 | 11.4 | 13.1 | 4.8 | 5 | 20.3 | 12.7
|  |  | 12.7 | 11.1 | 18.8 | 12.3 | 10.9 | 18 | 19.3 | 11.9 | 9.6 | 13.7 | 18.5 | 9.4 | 17.2 | 16.4 | 19.2 | 19.1 | 7.1 | 12.6 | 13.7 | 9.9 | 13.8 | 16.5 | 19 | 11.9 | 15 | 12.1 | 11 | 11 | 12.5 | 14.6 | 18.4 | 16.8 | 9.2 | 4.9 | 22.2 | 14.8 | 12.2 | 13.1 | 19.8 | 8 | 20.1 | 12.2 | 9.3 | 9.7 | 7.1 | 12 | 8.1 | 11.7 | 13.6 | 4.4 | 4.7 | 21.4 | 13
|  |  | 12.5 | 11.3 | 18.8 | 12.6 | 10.8 | 18.3 | 19.3 | 11.5 | 9.1 | 13.7 | 19.1 | 9.5 | 16.4 | 16.6 | 18.3 | 18.9 | 7.1 | 12 | 13.5 | 10.4 | 13.8 | 15.3 | 19.2 | 12.1 | 14.8 | 11.9 | 11.1 | 10.8 | 12.7 | 14.5 | 18.2 | 16.1 | 9.5 | 4.7 | 21.3 | 14.5 | 12.3 | 13 | 18.4 | 7.6 | 20.4 | 13.2 | 9.3 | 9.7 | 5.7 | 12.1 | 7 | 11.5 | 13.1 | 4.3 | 4.2 | 20.8 | 13
|  |  | 12.2 | 11.4 | 18.8 | 12.9 | 10.7 | 18.6 | 19.2 | 11 | 8.5 | 13.6 | 19.8 | 9.5 | 15.6 | 16.8 | 17.3 | 18.6 | 7.2 | 11.3 | 13.3 | 10.8 | 13.8 | 14 | 19.4 | 12.4 | 14.7 | 11.8 | 11.3 | 10.6 | 12.9 | 14.3 | 18 | 15.4 | 9.8 | 4.5 | 20.4 | 14.3 | 12.5 | 12.8 | 17 | 7.2 | 20.7 | 14.2 | 9.2 | 9.8 | 4.4 | 12.1 | 6 | 11.4 | 12.5 | 4.1 | 3.8 | 20.3 | 13
|  |  | 12 | 11.6 | 18.8 | 13.2 | 10.6 | 18.9 | 19.2 | 10.6 | 8 | 13.6 | 20.4 | 9.6 | 14.8 | 17 | 16.4 | 18.4 | 7.2 | 10.7 | 13.1 | 11.3 | 13.8 | 12.8 | 19.6 | 12.6 | 14.5 | 11.6 | 11.4 | 10.4 | 13.1 | 14.2 | 17.8 | 14.7 | 10.1 | 4.3 | 19.5 | 14 | 12.6 | 12.7 | 15.6 | 6.8 | 21 | 15.2 | 9.2 | 9.8 | 3 | 12.2 | 4.9 | 11.2 | 12 | 4 | 3.3 | 19.7 | 13
|  |  | 11.6 | 11.2 | 17.3 | 11.8 | 10.4 | 18 | 18.3 | 10.5 | 9 | 13.1 | 19.4 | 8.9 | 14.3 | 15.5 | 15.9 | 17.3 | 7.2 | 10.6 | 12.3 | 11.2 | 13.5 | 12.8 | 18.3 | 12.1 | 12.9 | 11.8 | 11.5 | 9.8 | 11.1 | 13.9 | 16.4 | 14.3 | 9.7 | 4 | 18.5 | 13.5 | 12.1 | 12.7 | 15.1 | 7.1 | 19.6 | 14 | 9 | 9.7 | 3.1 | 11.8 | 3.9 | 11.3 | 11.1 | 3.9 | 3.4 | 18.4 | 12.3
|  |  | 11.2 | 10.8 | 15.7 | 10.5 | 10.3 | 17.2 | 17.4 | 10.5 | 10 | 12.7 | 18.5 | 8.3 | 13.9 | 14.1 | 15.3 | 16.3 | 7.2 | 10.5 | 11.4 | 11.2 | 13.2 | 12.7 | 16.9 | 11.7 | 11.4 | 11.9 | 11.5 | 9.3 | 9 | 13.5 | 15 | 13.9 | 9.4 | 3.6 | 17.5 | 13 | 11.6 | 12.6 | 14.5 | 7.5 | 18.1 | 12.7 | 8.9 | 9.7 | 3.1 | 11.4 | 3 | 11.4 | 10.1 | 3.7 | 3.4 | 17 | 11.7
|  |  | 10.8 | 10.4 | 14.2 | 9.1 | 10.1 | 16.3 | 16.5 | 10.4 | 11 | 12.2 | 17.5 | 7.6 | 13.4 | 12.6 | 14.8 | 15.2 | 7.2 | 10.4 | 10.6 | 11.1 | 12.9 | 12.7 | 15.6 | 11.2 | 9.8 | 12.1 | 11.6 | 8.7 | 7 | 13.2 | 13.6 | 13.5 | 9 | 3.3 | 16.5 | 12.5 | 11.1 | 12.6 | 14 | 7.8 | 16.7 | 11.5 | 8.7 | 9.6 | 3.2 | 11 | 2 | 11.5 | 9.2 | 3.6 | 3.5 | 15.7 | 11
|  |  | 10.6 | 10.3 | 13.9 | 8.5 | 10 | 15.8 | 15.8 | 10.2 | 10 | 11.8 | 17.4 | 7.3 | 13 | 12.1 | 14.3 | 14.5 | 7.5 | 9.9 | 10.7 | 10.8 | 12.2 | 12.7 | 15.5 | 10.8 | 9.8 | 11.5 | 11.3 | 8.5 | 6.5 | 12.7 | 12.7 | 13.3 | 8.9 | 3.7 | 15.7 | 11.6 | 11 | 12.3 | 13.7 | 7.1 | 15.9 | 10.6 | 8.6 | 9.5 | 3.1 | 11.1 | 2.4 | 11.5 | 8.8 | 3.3 | 3.4 | 15.5 | 9.9
|  |  | 10.3 | 10.3 | 13.5 | 7.8 | 9.9 | 15.3 | 15.1 | 9.9 | 9 | 11.4 | 17.4 | 6.9 | 12.6 | 11.6 | 13.8 | 13.8 | 7.9 | 9.5 | 10.8 | 10.6 | 11.6 | 12.8 | 15.3 | 10.3 | 9.8 | 11 | 10.9 | 8.2 | 5.9 | 12.1 | 11.7 | 13.1 | 8.7 | 4.2 | 14.9 | 10.8 | 10.9 | 12.1 | 13.3 | 6.5 | 15.2 | 9.6 | 8.5 | 9.4 | 3.1 | 11.2 | 2.7 | 11.4 | 8.4 | 3.1 | 3.2 | 15.4 | 8.7
|  |  | 10.1 | 10.2 | 13.2 | 7.2 | 9.8 | 14.8 | 14.4 | 9.7 | 8 | 11 | 17.3 | 6.6 | 12.2 | 11.1 | 13.3 | 13.1 | 8.2 | 9 | 10.9 | 10.3 | 10.9 | 12.8 | 15.2 | 9.9 | 9.8 | 10.4 | 10.6 | 8 | 5.4 | 11.6 | 10.8 | 12.9 | 8.6 | 4.6 | 14.1 | 9.9 | 10.8 | 11.8 | 13 | 5.8 | 14.4 | 8.7 | 8.4 | 9.3 | 3 | 11.3 | 3.1 | 11.4 | 8 | 2.8 | 3.1 | 15.2 | 7.6
|  |  | 9.6 | 10.1 | 12.1 | 7.2 | 9.7 | 14.3 | 14.1 | 8.9 | 7 | 10.4 | 16.5 | 6.6 | 11.9 | 10.7 | 13.1 | 12.9 | 8.2 | 8.3 | 11.4 | 9.2 | 10.1 | 12.8 | 15.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 7.4 | 5 | 11.2 | 11.3 | 12.7 | 8.8 | 4.6 | 13.7 | 8.8 | 10.6 | 11.1 | 12.6 | 5.6 | 13.9 | 8.6 | 8.4 | 9.3 | 3.1 | 10 | 3.1 | 11.1 | 8.1 | 2.2 | 3.2 | 14.3 | 7.1
|  |  | 9 | 9.9 | 11.1 | 7.3 | 9.7 | 13.9 | 13.9 | 8 | 6 | 9.8 | 15.7 | 6.6 | 11.5 | 10.4 | 13 | 12.6 | 8.1 | 7.6 | 11.8 | 8.1 | 9.4 | 12.7 | 15.6 | 8.9 | 9.2 | 8.7 | 8.9 | 6.8 | 4.6 | 10.8 | 11.8 | 12.4 | 9 | 4.6 | 13.4 | 7.8 | 10.5 | 10.3 | 12.2 | 5.3 | 13.3 | 8.6 | 8.4 | 9.3 | 3.1 | 8.6 | 3.2 | 10.9 | 8.1 | 1.6 | 3.4 | 13.3 | 6.7
|  |  | 8.5 | 9.8 | 10 | 7.3 | 9.6 | 13.4 | 13.6 | 7.2 | 5 | 9.2 | 14.9 | 6.6 | 11.2 | 10 | 12.8 | 12.4 | 8.1 | 6.9 | 12.3 | 7 | 8.6 | 12.7 | 15.8 | 8.4 | 8.9 | 7.8 | 8.1 | 6.2 | 4.2 | 10.4 | 12.3 | 12.2 | 9.2 | 4.6 | 13 | 6.7 | 10.3 | 9.6 | 11.8 | 5.1 | 12.8 | 8.5 | 8.4 | 9.3 | 3.2 | 7.3 | 3.2 | 10.6 | 8.2 | 1 | 3.5 | 12.4 | 6.2
|  |  | 9.2 | 9.9 | 9.5 | 7.5 | 9.2 | 13.1 | 13.2 | 6.7 | 5.1 | 8.7 | 14.1 | 6.7 | 10.7 | 10.3 | 12.4 | 12.2 | 8.1 | 6.9 | 11 | 6.6 | 8.4 | 12.6 | 15.9 | 8.3 | 8.9 | 7.4 | 7.4 | 5.6 | 4.3 | 9.6 | 12.4 | 11.8 | 9.1 | 4.2 | 12.9 | 5.6 | 9.9 | 9.3 | 11.4 | 4.8 | 12.3 | 9.1 | 8.2 | 8.9 | 3.2 | 7.4 | 3.1 | 9.9 | 8.1 | 0.8 | 3.5 | 12.5 | 6.6
|  |  | 9.9 | 10 | 9.1 | 7.8 | 8.8 | 12.7 | 12.7 | 6.1 | 5.1 | 8.3 | 13.4 | 6.9 | 10.3 | 10.6 | 12 | 12.1 | 8.2 | 6.9 | 9.7 | 6.1 | 8.2 | 12.6 | 16.1 | 8.1 | 9 | 7 | 6.7 | 5.1 | 4.3 | 8.8 | 12.6 | 11.3 | 9 | 3.8 | 12.9 | 4.5 | 9.4 | 9.1 | 11 | 4.5 | 11.9 | 9.7 | 8 | 8.4 | 3.2 | 7.5 | 3.1 | 9.1 | 8 | 0.7 | 3.5 | 12.6 | 6.9
|  |  | 10.6 | 10.1 | 8.6 | 8 | 8.4 | 12.4 | 12.3 | 5.6 | 5.2 | 7.8 | 12.6 | 7 | 9.8 | 10.9 | 11.6 | 11.9 | 8.2 | 6.9 | 8.4 | 5.7 | 8 | 12.5 | 16.2 | 8 | 9 | 6.6 | 6 | 4.5 | 4.4 | 8 | 12.7 | 10.9 | 8.9 | 3.4 | 12.8 | 3.4 | 9 | 8.8 | 10.6 | 4.2 | 11.4 | 10.3 | 7.8 | 8 | 3.2 | 7.6 | 3 | 8.4 | 7.9 | 0.5 | 3.5 | 12.7 | 7.3
|  |  | 10.6 | 10.4 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 12 | 11.9 | 6.3 | 5.3 | 7.7 | 12.3 | 6.8 | 9.3 | 11.5 | 11.2 | 11.9 | 8.2 | 6.9 | 8.1 | 5.9 | 7.6 | 12.4 | 15.5 | 7.8 | 9 | 6.7 | 6.1 | 4.2 | 4.9 | 7.3 | 12.5 | 10.2 | 8.8 | 3.9 | 12.7 | 3.1 | 8.8 | 8.9 | 10.1 | 4 | 11.7 | 9.8 | 8 | 7.9 | 3.3 | 7.4 | 3.1 | 8.2 | 7.9 | 0.2 | 3.4 | 12.5 | 7.5
|  |  | 10.6 | 10.7 | 8.1 | 9 | 8.1 | 11.6 | 11.5 | 7.1 | 5.5 | 7.5 | 12.1 | 6.6 | 8.7 | 12.2 | 10.7 | 11.8 | 8.1 | 7 | 7.9 | 6.1 | 7.2 | 12.4 | 14.7 | 7.5 | 9.1 | 6.7 | 6.1 | 3.8 | 5.5 | 6.6 | 12.4 | 9.6 | 8.6 | 4.4 | 12.5 | 2.8 | 8.7 | 8.9 | 9.5 | 3.7 | 12.1 | 9.4 | 8.1 | 7.8 | 3.4 | 7.3 | 3.1 | 8 | 8 | 0 | 3.2 | 12.3 | 7.6
|  |  | 10.6 | 11 | 7.9 | 9.5 | 8 | 11.2 | 11.1 | 7.8 | 5.6 | 7.4 | 11.8 | 6.4 | 8.2 | 12.8 | 10.3 | 11.8 | 8.1 | 7 | 7.6 | 6.3 | 6.8 | 12.3 | 14 | 7.3 | 9.1 | 6.8 | 6.2 | 3.5 | 6 | 5.9 | 12.2 | 8.9 | 8.5 | 4.9 | 12.4 | 2.5 | 8.5 | 9 | 9 | 3.5 | 12.4 | 8.9 | 8.3 | 7.7 | 3.5 | 7.1 | 3.2 | 7.8 | 8 | -0.3 | 3.1 | 12.1 | 7.8
|  |  | 11 | 11.2 | 10.6 | 10 | 8.3 | 12.2 | 11.9 | 8.6 | 6.2 | 8.8 | 12.6 | 7 | 9.5 | 13 | 11.5 | 12.3 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 7.3 | 8.5 | 12.5 | 14.5 | 8.1 | 9.7 | 8 | 7.6 | 4.6 | 8.5 | 8.7 | 11.8 | 10.5 | 9.1 | 5.4 | 13.1 | 6.1 | 8.6 | 9.3 | 10.8 | 5.6 | 13.8 | 9.4 | 8.7 | 7.5 | 5.1 | 8 | 4.8 | 8.1 | 8.7 | 2.4 | 4.3 | 12.7 | 9.2
|  |  | 11.3 | 11.5 | 13.4 | 10.5 | 8.5 | 13.2 | 12.7 | 9.5 | 6.7 | 10.3 | 13.3 | 7.6 | 10.9 | 13.2 | 12.6 | 12.8 | 8 | 9.5 | 9.5 | 8.4 | 10.3 | 12.8 | 14.9 | 8.8 | 10.4 | 9.1 | 9 | 5.7 | 11 | 11.5 | 11.3 | 12.2 | 9.8 | 5.8 | 13.7 | 9.6 | 8.6 | 9.5 | 12.6 | 7.7 | 15.2 | 10 | 9.2 | 7.4 | 6.6 | 9 | 6.3 | 8.3 | 9.3 | 5 | 5.4 | 13.4 | 10.6
|  |  | 11.7 | 11.7 | 16.1 | 11 | 8.8 | 14.2 | 13.5 | 10.3 | 7.3 | 11.7 | 14.1 | 8.2 | 12.2 | 13.4 | 13.8 | 13.3 | 8 | 10.8 | 10.4 | 9.4 | 12 | 13 | 15.4 | 9.6 | 11 | 10.3 | 10.4 | 6.8 | 13.5 | 14.3 | 10.9 | 13.8 | 10.4 | 6.3 | 14.4 | 13.2 | 8.7 | 9.8 | 14.4 | 9.8 | 16.6 | 10.5 | 9.6 | 7.2 | 8.2 | 9.9 | 7.9 | 8.6 | 10 | 7.7 | 6.6 | 14 | 12
|  |  | 11.4 | 12.2 | 17.5 | 11.1 | 9.8 | 14.7 | 14.3 | 10.7 | 7.9 | 11.9 | 14.7 | 8.9 | 13.2 | 12.9 | 14.8 | 14 | 8.2 | 11.2 | 11 | 9.2 | 13.1 | 14.1 | 15.3 | 9.8 | 11.8 | 10.5 | 10.5 | 7.8 | 15.3 | 15.4 | 12.2 | 14.9 | 10.5 | 6.9 | 14.8 | 14.1 | 9 | 9.4 | 15.3 | 10.8 | 17.7 | 11.3 | 10.9 | 7.5 | 8.9 | 10 | 8.5 | 8.1 | 10.5 | 8.8 | 7 | 14.7 | 12.6
|  |  | 11.2 | 12.8 | 18.8 | 11.3 | 10.7 | 15.1 | 15.1 | 11 | 8.4 | 12.2 | 15.3 | 9.5 | 14.1 | 12.5 | 15.7 | 14.8 | 8.4 | 11.6 | 11.6 | 9.1 | 14.2 | 15.3 | 15.3 | 9.9 | 12.7 | 10.8 | 10.7 | 8.9 | 17 | 16.5 | 13.6 | 15.9 | 10.7 | 7.4 | 15.2 | 15 | 9.2 | 8.9 | 16.1 | 11.8 | 18.9 | 12.2 | 12.2 | 7.7 | 9.7 | 10 | 9.2 | 7.6 | 11.1 | 10 | 7.5 | 15.4 | 13.2
|  |  | 10.9 | 13.3 | 20.2 | 11.4 | 11.7 | 15.6 | 15.9 | 11.4 | 9 | 12.4 | 15.9 | 10.2 | 15.1 | 12 | 16.7 | 15.5 | 8.6 | 12 | 12.2 | 8.9 | 15.3 | 16.4 | 15.2 | 10.1 | 13.5 | 11 | 10.8 | 9.9 | 18.8 | 17.6 | 14.9 | 17 | 10.8 | 8 | 15.6 | 15.9 | 9.5 | 8.5 | 17 | 12.8 | 20 | 13 | 13.5 | 8 | 10.4 | 10.1 | 9.8 | 7.1 | 11.6 | 11.1 | 7.9 | 16.1 | 13.8
|  |  | 10.3 | 13 | 20.1 | 11.6 | 11.4 | 15.4 | 15.8 | 11.2 | 8.8 | 12.9 | 15.7 | 9.6 | 14.9 | 12.2 | 16.5 | 15.2 | 8.5 | 11.9 | 12 | 8.9 | 15.3 | 16.1 | 15.6 | 9.5 | 13.3 | 10.6 | 10.5 | 9.9 | 18.7 | 17.7 | 14.1 | 17 | 10.9 | 7.6 | 15.3 | 15.3 | 10.3 | 8.2 | 16.9 | 12.7 | 20 | 13.1 | 13.2 | 8.3 | 9.9 | 10 | 9.3 | 7.1 | 11.5 | 11.1 | 7.5 | 15.7 | 14.1
|  |  | 9.6 | 12.7 | 19.9 | 11.8 | 11 | 15.3 | 15.7 | 11.1 | 8.6 | 13.5 | 15.6 | 9 | 14.6 | 12.4 | 16.3 | 14.9 | 8.5 | 11.8 | 11.8 | 8.9 | 15.3 | 15.7 | 15.9 | 9 | 13.1 | 10.3 | 10.1 | 10 | 18.7 | 17.7 | 13.4 | 16.9 | 11.1 | 7.3 | 15.1 | 14.8 | 11 | 8 | 16.9 | 12.5 | 20.1 | 13.2 | 13 | 8.5 | 9.5 | 10 | 8.9 | 7.2 | 11.5 | 11.1 | 7 | 15.2 | 14.3
|  |  | 9 | 12.4 | 19.8 | 12 | 10.7 | 15.1 | 15.6 | 10.9 | 8.4 | 14 | 15.4 | 8.4 | 14.4 | 12.6 | 16.1 | 14.6 | 8.4 | 11.7 | 11.6 | 8.9 | 15.3 | 15.4 | 16.3 | 8.4 | 12.9 | 9.9 | 9.8 | 10 | 18.6 | 17.8 | 12.6 | 16.9 | 11.2 | 6.9 | 14.8 | 14.2 | 11.8 | 7.7 | 16.8 | 12.4 | 20.1 | 13.3 | 12.7 | 8.8 | 9 | 9.9 | 8.4 | 7.2 | 11.4 | 11.1 | 6.6 | 14.8 | 14.6
|  |  | 8.7 | 11.8 | 17.7 | 11.9 | 10.4 | 14.1 | 14.1 | 11.1 | 8 | 12 | 14.6 | 8 | 12.7 | 12.1 | 14.7 | 13.2 | 8.4 | 11.9 | 10.7 | 8.7 | 14.6 | 14 | 15.4 | 8.1 | 12.2 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 17.9 | 15.1 | 10.9 | 15.4 | 10.3 | 7.1 | 13.3 | 12.9 | 12.1 | 8 | 15.2 | 11.7 | 18.4 | 13 | 11.8 | 8.5 | 7.8 | 9.3 | 6.9 | 8.3 | 10.4 | 9.6 | 6 | 13.4 | 13.7
|  |  | 8.5 | 11.2 | 15.5 | 11.9 | 10.1 | 13.2 | 12.5 | 11.3 | 7.6 | 10.1 | 13.7 | 7.6 | 11.1 | 11.7 | 13.4 | 11.8 | 8.3 | 12 | 9.9 | 8.5 | 13.8 | 12.6 | 14.5 | 7.7 | 11.4 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 17.1 | 12.5 | 9.3 | 13.9 | 9.3 | 7.2 | 11.7 | 11.7 | 12.4 | 8.2 | 13.6 | 11.1 | 16.8 | 12.6 | 11 | 8.2 | 6.6 | 8.8 | 5.3 | 9.4 | 9.3 | 8 | 5.4 | 12 | 12.9
|  |  | 8.2 | 10.6 | 13.4 | 11.8 | 9.8 | 12.2 | 11 | 11.5 | 7.2 | 8.1 | 12.9 | 7.2 | 9.4 | 11.2 | 12 | 10.4 | 8.3 | 12.2 | 9 | 8.3 | 13.1 | 11.2 | 13.6 | 7.4 | 10.7 | 8.8 | 7.6 | 7.4 | 16.4 | 9.8 | 7.6 | 12.4 | 8.4 | 7.4 | 10.2 | 10.4 | 12.7 | 8.5 | 12 | 10.4 | 15.1 | 12.3 | 10.1 | 7.9 | 5.4 | 8.2 | 3.8 | 10.5 | 8.3 | 6.5 | 4.8 | 10.6 | 12
|  |  | 8.2 | 10.7 | 12.3 | 11.8 | 9.3 | 11.6 | 10.8 | 11.4 | 7.1 | 7.9 | 12 | 7 | 8.8 | 10.4 | 11.3 | 9.8 | 8.4 | 11.9 | 9.2 | 8 | 12.5 | 10.4 | 13.2 | 7.5 | 9.4 | 7.9 | 7.5 | 6.7 | 16.3 | 9.7 | 8.3 | 11.7 | 8.5 | 7.3 | 9.8 | 10.3 | 12.8 | 10 | 11.2 | 10.4 | 14.5 | 11.6 | 9.5 | 7.7 | 4.7 | 7.7 | 3.7 | 10.5 | 7.9 | 5.7 | 4.6 | 10.5 | 11.4
|  |  | 8.1 | 10.9 | 11.1 | 11.9 | 8.7 | 10.9 | 10.7 | 11.3 | 7.1 | 7.7 | 11 | 6.9 | 8.1 | 9.6 | 10.5 | 9.3 | 8.4 | 11.6 | 9.5 | 7.6 | 11.8 | 9.7 | 12.7 | 7.7 | 8.2 | 7 | 7.3 | 6.1 | 16.3 | 9.6 | 9 | 11 | 8.7 | 7.3 | 9.5 | 10.1 | 13 | 11.6 | 10.4 | 10.4 | 13.8 | 10.8 | 8.9 | 7.4 | 4.1 | 7.3 | 3.7 | 10.5 | 7.6 | 5 | 4.3 | 10.4 | 10.8
|  |  | 8.1 | 11 | 10 | 11.9 | 8.2 | 10.3 | 10.5 | 11.2 | 7 | 7.5 | 10.1 | 6.7 | 7.5 | 8.8 | 9.8 | 8.7 | 8.5 | 11.3 | 9.7 | 7.3 | 11.2 | 8.9 | 12.3 | 7.8 | 6.9 | 6.1 | 7.2 | 5.4 | 16.2 | 9.5 | 9.7 | 10.3 | 8.8 | 7.2 | 9.1 | 10 | 13.1 | 13.1 | 9.6 | 10.4 | 13.2 | 10.1 | 8.3 | 7.2 | 3.4 | 6.8 | 3.6 | 10.5 | 7.2 | 4.2 | 4.1 | 10.3 | 10.2
|  |  | 8.4 | 10.8 | 9.6 | 11.9 | 8.4 | 9.7 | 10 | 11.2 | 6.6 | 8.2 | 10.4 | 6.3 | 7.4 | 8.4 | 8.9 | 8.1 | 8.5 | 11.4 | 9.8 | 6.1 | 10.5 | 9.2 | 11.6 | 7.8 | 6.1 | 6.3 | 6.7 | 5.2 | 15.9 | 9.1 | 9.6 | 10.3 | 7.9 | 7 | 8.6 | 10.3 | 13 | 13 | 9.4 | 10.5 | 12.6 | 9.7 | 8.1 | 7.1 | 2.8 | 6.6 | 3.1 | 10.6 | 6.6 | 3.8 | 3.4 | 10.7 | 9.5
|  |  | 8.7 | 10.6 | 9.2 | 11.9 | 8.6 | 9.2 | 9.5 | 11.2 | 6.2 | 8.9 | 10.6 | 6 | 7.2 | 8.1 | 7.9 | 7.5 | 8.4 | 11.5 | 9.8 | 5 | 9.7 | 9.4 | 10.9 | 7.7 | 5.4 | 6.4 | 6.2 | 5 | 15.5 | 8.6 | 9.4 | 10.2 | 7 | 6.8 | 8.2 | 10.7 | 13 | 12.9 | 9.2 | 10.7 | 12 | 9.4 | 8 | 6.9 | 2.3 | 6.3 | 2.7 | 10.7 | 6.1 | 3.4 | 2.6 | 11.1 | 8.7
|  |  | 9 | 10.4 | 8.8 | 11.9 | 8.8 | 8.6 | 9 | 11.2 | 5.8 | 9.6 | 10.9 | 5.6 | 7.1 | 7.7 | 7 | 6.9 | 8.4 | 11.6 | 9.9 | 3.8 | 9 | 9.7 | 10.2 | 7.7 | 4.6 | 6.6 | 5.7 | 4.8 | 15.2 | 8.2 | 9.3 | 10.2 | 6.1 | 6.6 | 7.7 | 11 | 12.9 | 12.8 | 9 | 10.8 | 11.4 | 9 | 7.8 | 6.8 | 1.7 | 6.1 | 2.2 | 10.8 | 5.5 | 3 | 1.9 | 11.5 | 8
|  |  | 10 | 10.3 | 8.2 | 11.6 | 9.2 | 8.2 | 8.8 | 11.4 | 5.1 | 9.8 | 10.8 | 5.9 | 6.5 | 7.6 | 7 | 7 | 8.3 | 11.8 | 9.2 | 3.8 | 8.7 | 10.6 | 10.3 | 7.9 | 3.9 | 6.4 | 5.8 | 4.5 | 14.6 | 8 | 9.3 | 9.8 | 5.2 | 6.5 | 7.5 | 10.1 | 12.8 | 13 | 8.6 | 11.2 | 11.3 | 8.6 | 8 | 6.9 | 1.4 | 5.2 | 2.6 | 10.2 | 5.4 | 3 | 1.8 | 10.8 | 8.7
|  |  | 11.1 | 10.3 | 7.5 | 11.3 | 9.7 | 7.7 | 8.6 | 11.6 | 4.5 | 10 | 10.8 | 6.1 | 5.8 | 7.6 | 6.9 | 7 | 8.1 | 12.1 | 8.5 | 3.8 | 8.3 | 11.5 | 10.4 | 8.2 | 3.2 | 6.3 | 5.9 | 4.2 | 14.1 | 7.7 | 9.3 | 9.5 | 4.2 | 6.3 | 7.2 | 9.3 | 12.8 | 13.2 | 8.3 | 11.6 | 11.1 | 8.2 | 8.1 | 7 | 1.2 | 4.2 | 3.1 | 9.7 | 5.3 | 3 | 1.6 | 10.2 | 9.5
|  |  | 12.1 | 10.2 | 6.9 | 11 | 10.1 | 7.3 | 8.4 | 11.8 | 3.8 | 10.2 | 10.7 | 6.4 | 5.2 | 7.5 | 6.9 | 7.1 | 8 | 12.3 | 7.8 | 3.8 | 8 | 12.4 | 10.5 | 8.4 | 2.5 | 6.1 | 6 | 3.9 | 13.5 | 7.5 | 9.3 | 9.1 | 3.3 | 6.2 | 7 | 8.4 | 12.7 | 13.4 | 7.9 | 12 | 11 | 7.8 | 8.3 | 7.1 | 0.9 | 3.3 | 3.5 | 9.1 | 5.2 | 3 | 1.5 | 9.5 | 10.2
|  |  | 12.7 | 9.9 | 6.8 | 10.2 | 9.5 | 7.4 | 8.6 | 11.5 | 4.2 | 10.5 | 10.6 | 6.3 | 5.5 | 7.8 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | 12.3 | 7.3 | 4.3 | 8.2 | 12.8 | 10.6 | 9.1 | 2.6 | 6.4 | 6.1 | 4 | 13.5 | 7.3 | 9.9 | 8.9 | 2.7 | 5.7 | 7.4 | 9.2 | 12.6 | 13.2 | 8.2 | 11.8 | 9.9 | 8 | 8.3 | 6.8 | 1.7 | 4 | 3.8 | 10.2 | 5.5 | 2.9 | 1.1 | 10 | 9.6
|  |  | 13.3 | 9.7 | 6.7 | 9.4 | 8.9 | 7.4 | 8.7 | 11.1 | 4.6 | 10.7 | 10.6 | 6.2 | 5.7 | 8.2 | 7 | 8.4 | 7.7 | 12.3 | 6.7 | 4.9 | 8.4 | 13.3 | 10.7 | 9.8 | 2.7 | 6.8 | 6.1 | 4.2 | 13.6 | 7.2 | 10.5 | 8.7 | 2.2 | 5.2 | 7.9 | 9.9 | 12.5 | 13.1 | 8.6 | 11.6 | 8.8 | 8.1 | 8.4 | 6.6 | 2.5 | 4.7 | 4 | 11.3 | 5.7 | 2.9 | 0.7 | 10.6 | 9
|  |  | 13.9 | 9.4 | 6.6 | 8.6 | 8.3 | 7.5 | 8.9 | 10.8 | 5 | 11 | 10.5 | 6.1 | 6 | 8.5 | 7 | 9.1 | 7.5 | 12.3 | 6.2 | 5.4 | 8.6 | 13.7 | 10.8 | 10.5 | 2.8 | 7.1 | 6.2 | 4.3 | 13.6 | 7 | 11.1 | 8.5 | 1.6 | 4.7 | 8.3 | 10.7 | 12.4 | 12.9 | 8.9 | 11.4 | 7.7 | 8.3 | 8.4 | 6.3 | 3.3 | 5.4 | 4.3 | 12.4 | 6 | 2.8 | 0.3 | 11.1 | 8.4
|  |  | 14 | 10.5 | 9.2 | 9.4 | 8.3 | 8.1 | 9.6 | 10.9 | 5.3 | 11.6 | 10.5 | 6.8 | 7.3 | 8.9 | 8.3 | 10.3 | 7.8 | 12.1 | 6 | 6.1 | 9.1 | 14.1 | 11.2 | 11.5 | 4.1 | 7.8 | 6.8 | 5.6 | 15.5 | 8.3 | 11.8 | 9.7 | 3.4 | 6.3 | 10.8 | 12.1 | 12.4 | 13.2 | 10.9 | 12.5 | 10.9 | 9.1 | 9.5 | 7.1 | 5.1 | 6.4 | 5.6 | 12.6 | 6.7 | 4.3 | 2.8 | 13.2 | 10.5
|  |  | 14.2 | 11.5 | 11.9 | 10.1 | 8.2 | 8.7 | 10.4 | 11.1 | 5.6 | 12.1 | 10.4 | 7.4 | 8.7 | 9.4 | 9.7 | 11.6 | 8 | 11.9 | 5.7 | 6.8 | 9.5 | 14.5 | 11.5 | 12.4 | 5.4 | 8.4 | 7.4 | 6.8 | 17.5 | 9.7 | 12.4 | 10.8 | 5.2 | 8 | 13.2 | 13.6 | 12.5 | 13.6 | 13 | 13.5 | 14.1 | 9.9 | 10.7 | 7.9 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 12.7 | 7.4 | 5.7 | 5.2 | 15.4 | 12.7
|  |  | 14.3 | 12.6 | 14.5 | 10.9 | 8.2 | 9.3 | 11.1 | 11.2 | 5.9 | 12.7 | 10.4 | 8.1 | 10 | 9.8 | 11 | 12.8 | 8.3 | 11.7 | 5.5 | 7.5 | 10 | 14.9 | 11.9 | 13.4 | 6.7 | 9.1 | 8 | 8.1 | 19.4 | 11 | 13.1 | 12 | 7 | 9.6 | 15.7 | 15 | 12.5 | 13.9 | 15 | 14.6 | 17.3 | 10.7 | 11.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.1 | 12.9 | 8.1 | 7.2 | 7.7 | 17.5 | 14.8
|  |  | 14.2 | 12.5 | 16 | 11.3 | 8.5 | 10.4 | 12 | 11.6 | 6.6 | 13.9 | 10.4 | 8.8 | 10.8 | 9.9 | 11.2 | 13.3 | 8.5 | 12.4 | 5.5 | 7.9 | 11.4 | 15.6 | 12.1 | 13.6 | 8.3 | 10.6 | 9 | 8.3 | 19.9 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 8.4 | 10.2 | 16.7 | 16 | 13.1 | 14.4 | 16.3 | 14.6 | 19.1 | 11 | 11.9 | 9.7 | 9.2 | 10.2 | 8.8 | 13.1 | 8.9 | 8.3 | 8.2 | 17.7 | 15.7
|  |  | 14 | 12.3 | 17.5 | 11.6 | 8.9 | 11.5 | 13 | 11.9 | 7.2 | 15 | 10.5 | 9.6 | 11.6 | 9.9 | 11.3 | 13.7 | 8.7 | 13.2 | 5.5 | 8.3 | 12.8 | 16.3 | 12.4 | 13.7 | 9.8 | 12.1 | 10 | 8.4 | 20.3 | 13.9 | 12.2 | 13.2 | 9.8 | 10.9 | 17.6 | 17 | 13.6 | 15 | 17.7 | 14.5 | 20.8 | 11.2 | 12.1 | 10.7 | 9.7 | 12 | 9.6 | 13.3 | 9.8 | 9.5 | 8.8 | 17.9 | 16.7
|  |  | 13.9 | 12.2 | 19 | 12 | 9.2 | 12.6 | 13.9 | 12.3 | 7.9 | 16.2 | 10.5 | 10.3 | 12.4 | 10 | 11.5 | 14.2 | 8.9 | 13.9 | 5.5 | 8.7 | 14.2 | 17 | 12.6 | 13.9 | 11.4 | 13.6 | 11 | 8.6 | 20.8 | 15.3 | 11.7 | 13.8 | 11.2 | 11.5 | 18.6 | 18 | 14.2 | 15.5 | 19 | 14.5 | 22.6 | 11.5 | 12.2 | 11.7 | 10.3 | 13.7 | 10.3 | 13.5 | 10.6 | 10.6 | 9.3 | 18.1 | 17.6
|  |  | 13.6 | 11.7 | 18.2 | 12.2 | 9.6 | 12.8 | 13.6 | 12.9 | 9.1 | 15.8 | 11.1 | 9.5 | 12.2 | 9.5 | 11.9 | 13.5 | 9 | 14.1 | 5.4 | 9.8 | 14.5 | 16.9 | 12.7 | 13.8 | 11.5 | 13.6 | 11.6 | 8.3 | 20.3 | 15.5 | 10.9 | 14.4 | 11.3 | 11.4 | 17.9 | 17.3 | 14.1 | 15.5 | 18.5 | 14.1 | 22.2 | 11.3 | 12 | 10.9 | 10.3 | 13.7 | 10 | 13.6 | 10.9 | 10.4 | 9.4 | 17.4 | 17.1
|  |  | 13.4 | 11.3 | 17.3 | 12.5 | 10.1 | 13.1 | 13.4 | 13.6 | 10.2 | 15.4 | 11.7 | 8.6 | 12 | 9 | 12.2 | 12.9 | 9 | 14.4 | 5.2 | 11 | 14.7 | 16.9 | 12.8 | 13.8 | 11.5 | 13.7 | 12.2 | 7.9 | 19.8 | 15.8 | 10.2 | 15 | 11.4 | 11.3 | 17.3 | 16.6 | 14.1 | 15.4 | 18.1 | 13.8 | 21.8 | 11.1 | 11.8 | 10.2 | 10.2 | 13.7 | 9.8 | 13.8 | 11.1 | 10.1 | 9.6 | 16.6 | 16.7
|  |  | 13.1 | 10.8 | 16.5 | 12.7 | 10.5 | 13.3 | 13.1 | 14.2 | 11.4 | 15 | 12.3 | 7.8 | 11.8 | 8.5 | 12.6 | 12.2 | 9.1 | 14.6 | 5.1 | 12.1 | 15 | 16.8 | 12.9 | 13.7 | 11.6 | 13.7 | 12.8 | 7.6 | 19.3 | 16 | 9.4 | 15.6 | 11.5 | 11.2 | 16.6 | 15.9 | 14 | 15.4 | 17.6 | 13.4 | 21.4 | 10.9 | 11.6 | 9.4 | 10.2 | 13.7 | 9.5 | 13.9 | 11.4 | 9.9 | 9.7 | 15.9 | 16.2
|  |  | 12.2 | 10.9 | 15.1 | 13 | 10.2 | 12.9 | 12.8 | 13.8 | 10.3 | 14 | 11.5 | 7.8 | 11.7 | 7.9 | 12.6 | 12 | 9 | 14.1 | 5.1 | 11.5 | 14.9 | 16.4 | 12.1 | 13.1 | 9.6 | 13.1 | 12.8 | 7.7 | 18.1 | 15.3 | 8.9 | 15.2 | 10.2 | 9.3 | 16.1 | 16.1 | 13.9 | 14.9 | 16.6 | 12.7 | 19.3 | 9.8 | 9.7 | 9.3 | 7.8 | 13.4 | 7.9 | 13.7 | 10.5 | 8.8 | 8.3 | 15.7 | 14.9
|  |  | 11.3 | 10.9 | 13.8 | 13.4 | 9.8 | 12.4 | 12.4 | 13.4 | 9.2 | 13 | 10.6 | 7.7 | 11.7 | 7.3 | 12.6 | 11.9 | 8.8 | 13.7 | 5 | 11 | 14.9 | 16.1 | 11.4 | 12.5 | 7.5 | 12.6 | 12.9 | 7.8 | 17 | 14.6 | 8.3 | 14.9 | 8.8 | 7.3 | 15.7 | 16.3 | 13.7 | 14.5 | 15.5 | 11.9 | 17.3 | 8.6 | 7.7 | 9.3 | 5.5 | 13.1 | 6.4 | 13.4 | 9.5 | 7.7 | 7 | 15.5 | 13.7
|  |  | 10.4 | 11 | 12.4 | 13.7 | 9.5 | 12 | 12.1 | 13 | 8.1 | 12 | 9.8 | 7.7 | 11.6 | 6.7 | 12.6 | 11.7 | 8.7 | 13.2 | 5 | 10.4 | 14.8 | 15.7 | 10.6 | 11.9 | 5.5 | 12 | 12.9 | 7.9 | 15.8 | 13.9 | 7.8 | 14.5 | 7.5 | 5.4 | 15.2 | 16.5 | 13.6 | 14 | 14.5 | 11.2 | 15.2 | 7.5 | 5.8 | 9.2 | 3.1 | 12.8 | 4.8 | 13.2 | 8.6 | 6.6 | 5.6 | 15.3 | 12.4
|  |  | 9.9 | 11.2 | 12 | 13.4 | 9.6 | 11.9 | 12.1 | 13.1 | 8 | 11.5 | 9.7 | 7.7 | 12 | 7.1 | 13 | 11.9 | 8.5 | 13.4 | 4.6 | 9.4 | 14.4 | 14.7 | 10 | 11.5 | 5 | 11.4 | 11.9 | 7.6 | 15.4 | 13.9 | 8 | 14.6 | 7 | 4.7 | 14.9 | 16.1 | 13.5 | 13.7 | 14.3 | 10.7 | 14.5 | 6.9 | 4.8 | 8.8 | 2.2 | 12.7 | 3.7 | 12.6 | 8.3 | 5.2 | 4.6 | 15.3 | 12.2
|  |  | 9.3 | 11.4 | 11.5 | 13.2 | 9.7 | 11.7 | 12.2 | 13.1 | 7.8 | 10.9 | 9.6 | 7.7 | 12.4 | 7.4 | 13.4 | 12.1 | 8.3 | 13.6 | 4.1 | 8.4 | 13.9 | 13.6 | 9.5 | 11.2 | 4.6 | 10.7 | 10.8 | 7.3 | 14.9 | 13.8 | 8.1 | 14.6 | 6.4 | 4.1 | 14.7 | 15.8 | 13.3 | 13.3 | 14 | 10.3 | 13.8 | 6.2 | 3.9 | 8.4 | 1.3 | 12.5 | 2.7 | 12.1 | 8.1 | 3.7 | 3.7 | 15.3 | 12
|  |  | 8.8 | 11.6 | 11.1 | 12.9 | 9.8 | 11.6 | 12.2 | 13.2 | 7.7 | 10.4 | 9.5 | 7.7 | 12.8 | 7.8 | 13.8 | 12.3 | 8.1 | 13.8 | 3.7 | 7.4 | 13.5 | 12.6 | 8.9 | 10.8 | 4.1 | 10.1 | 9.8 | 7 | 14.5 | 13.8 | 8.3 | 14.7 | 5.9 | 3.4 | 14.4 | 15.4 | 13.2 | 13 | 13.8 | 9.8 | 13.1 | 5.6 | 2.9 | 8 | 0.4 | 12.4 | 1.6 | 11.5 | 7.8 | 2.3 | 2.7 | 15.3 | 11.8
|  |  | 8.8 | 11.4 | 10.6 | 12.7 | 9.8 | 11.6 | 12.4 | 13.2 | 7.2 | 10 | 8.8 | 7 | 12.5 | 7.7 | 13.4 | 12.2 | 7.8 | 13.5 | 3.2 | 7.3 | 12.6 | 12.1 | 8.5 | 10.5 | 4.2 | 9.7 | 9.1 | 6 | 14.4 | 12.8 | 8.3 | 14.4 | 5.5 | 3 | 14 | 13.5 | 12.9 | 12.5 | 13.1 | 9.3 | 12.3 | 5.4 | 2.5 | 7.8 | -0.3 | 12.2 | 0.8 | 12 | 7.8 | 1.7 | 2.3 | 15.2 | 11.5
|  |  | 8.8 | 11.2 | 10 | 12.4 | 9.8 | 11.5 | 12.5 | 13.1 | 6.8 | 9.6 | 8 | 6.3 | 12.2 | 7.5 | 12.9 | 12.2 | 7.4 | 13.3 | 2.8 | 7.2 | 11.8 | 11.6 | 8 | 10.1 | 4.3 | 9.2 | 8.5 | 5.1 | 14.2 | 11.7 | 8.3 | 14.2 | 5.1 | 2.5 | 13.5 | 11.6 | 12.7 | 11.9 | 12.5 | 8.9 | 11.6 | 5.2 | 2 | 7.5 | -1.1 | 12 | 0.1 | 12.5 | 7.8 | 1.1 | 1.9 | 15 | 11.1
|  |  | 8.8 | 11 | 9.5 | 12.2 | 9.8 | 11.5 | 12.7 | 13.1 | 6.3 | 9.2 | 7.3 | 5.6 | 11.9 | 7.4 | 12.5 | 12.1 | 7.1 | 13 | 2.3 | 7.1 | 10.9 | 11.1 | 7.6 | 9.8 | 4.4 | 8.8 | 7.8 | 4.1 | 14.1 | 10.7 | 8.3 | 13.9 | 4.7 | 2.1 | 13.1 | 9.7 | 12.4 | 11.4 | 11.8 | 8.4 | 10.8 | 5 | 1.6 | 7.3 | -1.8 | 11.8 | -0.7 | 13 | 7.8 | 0.5 | 1.5 | 14.9 | 10.8
|  |  | 8.7 | 10.9 | 9.1 | 11.7 | 9.6 | 11.3 | 12.5 | 13.1 | 6.2 | 8.9 | 6.9 | 5.7 | 11.7 | 7.7 | 11.6 | 11.5 | 6.3 | 13.2 | 2.1 | 6.7 | 10.9 | 10.9 | 7.4 | 9.4 | 4.2 | 9.1 | 7.8 | 3.3 | 14 | 10.4 | 8.1 | 13.3 | 4.1 | 1.8 | 12.6 | 10 | 11.7 | 11.2 | 11.5 | 7.9 | 10.5 | 4.6 | 1.4 | 7.1 | -1.9 | 11.5 | -0.6 | 12.8 | 8.1 | 0.3 | 1.3 | 14.9 | 10.1
|  |  | 8.5 | 10.7 | 8.7 | 11.3 | 9.5 | 11.2 | 12.2 | 13 | 6.2 | 8.7 | 6.5 | 5.9 | 11.6 | 7.9 | 10.8 | 11 | 5.4 | 13.3 | 1.8 | 6.3 | 10.8 | 10.7 | 7.1 | 9 | 3.9 | 9.3 | 7.8 | 2.4 | 13.8 | 10.1 | 7.8 | 12.7 | 3.6 | 1.4 | 12 | 10.3 | 10.9 | 11 | 11.1 | 7.5 | 10.1 | 4.3 | 1.3 | 6.9 | -2.1 | 11.2 | -0.6 | 12.5 | 8.3 | 0 | 1.1 | 14.9 | 9.5
|  |  | 8.4 | 10.6 | 8.3 | 10.8 | 9.3 | 11 | 12 | 13 | 6.1 | 8.4 | 6.1 | 6 | 11.4 | 8.2 | 9.9 | 10.4 | 4.6 | 13.5 | 1.6 | 5.9 | 10.8 | 10.5 | 6.9 | 8.6 | 3.7 | 9.6 | 7.8 | 1.6 | 13.7 | 9.8 | 7.6 | 12.1 | 3 | 1.1 | 11.5 | 10.6 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | 7 | 9.8 | 3.9 | 1.1 | 6.7 | -2.2 | 10.9 | -0.5 | 12.3 | 8.6 | -0.2 | 0.9 | 14.9 | 8.8
|  |  | 8.6 | 10.6 | 8.2 | 11 | 9.5 | 10.9 | 11.8 | 12.2 | 6.1 | 8.2 | 6.4 | 5.9 | 11.1 | 8.1 | 9 | 10.7 | 4.5 | 13 | 1.3 | 6.1 | 10.4 | 10.2 | 7 | 8.5 | 3.3 | 9.3 | 8.2 | 1.2 | 13.6 | 9.7 | 7.1 | 11.5 | 3 | 1.2 | 11.5 | 10.1 | 10 | 10.6 | 10.7 | 7.1 | 9.7 | 3.8 | 1.2 | 6.6 | -2 | 10.9 | -0.4 | 11.6 | 8.7 | -0.5 | 0.5 | 15 | 9.4
|  |  | 8.8 | 10.7 | 8 | 11.2 | 9.6 | 10.7 | 11.7 | 11.4 | 6.1 | 8 | 6.6 | 5.7 | 10.7 | 8.1 | 8.1 | 11.1 | 4.4 | 12.6 | 0.9 | 6.3 | 10.1 | 9.9 | 7.2 | 8.3 | 3 | 8.9 | 8.6 | 0.9 | 13.5 | 9.6 | 6.5 | 11 | 3.1 | 1.3 | 11.5 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 7.1 | 9.6 | 3.6 | 1.2 | 6.5 | -1.9 | 10.8 | -0.2 | 10.8 | 8.9 | -0.9 | 0 | 15.2 | 10
|  |  | 9 | 10.7 | 7.9 | 11.4 | 9.8 | 10.6 | 11.5 | 10.6 | 6.1 | 7.8 | 6.9 | 5.6 | 10.4 | 8 | 7.2 | 11.4 | 4.3 | 12.1 | 0.6 | 6.5 | 9.7 | 9.6 | 7.3 | 8.2 | 2.6 | 8.6 | 9 | 0.5 | 13.4 | 9.5 | 6 | 10.4 | 3.1 | 1.4 | 11.5 | 9 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 7.2 | 9.5 | 3.5 | 1.3 | 6.4 | -1.7 | 10.8 | -0.1 | 10.1 | 9 | -1.2 | -0.4 | 15.3 | 10.6
|  |  | 9.9 | 10.9 | 9.6 | 11.6 | 10.1 | 11.6 | 12 | 10.9 | 7.1 | 8.5 | 7.8 | 6.5 | 10.9 | 8.1 | 9.7 | 11.9 | 5.8 | 11.8 | 1.4 | 7.8 | 10.9 | 10.4 | 7.7 | 9.1 | 4.8 | 9.4 | 9.6 | 1.7 | 14.5 | 11.7 | 7.3 | 12.5 | 5.1 | 3.9 | 13.7 | 12 | 9.7 | 10.5 | 13 | 7.6 | 12.9 | 4.9 | 4.3 | 7.3 | 1.9 | 11.2 | 3.2 | 9.9 | 10.9 | 1.5 | 2 | 16.1 | 11.2
|  |  | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.7 | 10.4 | 12.7 | 12.4 | 11.3 | 8.2 | 9.3 | 8.8 | 7.5 | 11.5 | 8.1 | 12.2 | 12.5 | 7.3 | 11.5 | 2.2 | 9.1 | 12 | 11.2 | 8.1 | 10.1 | 6.9 | 10.3 | 10.1 | 3 | 15.5 | 14 | 8.7 | 14.6 | 7 | 6.5 | 15.9 | 15 | 9.8 | 10.8 | 15.6 | 8 | 16.3 | 6.2 | 7.3 | 8.1 | 5.6 | 11.6 | 6.4 | 9.8 | 12.9 | 4.3 | 4.5 | 16.8 | 11.8
|  |  | 11.8 | 11.3 | 13 | 11.9 | 10.7 | 13.7 | 12.9 | 11.6 | 9.2 | 10 | 9.7 | 8.4 | 12 | 8.2 | 14.7 | 13 | 8.8 | 11.2 | 3 | 10.4 | 13.2 | 12 | 8.5 | 11 | 9.1 | 11.1 | 10.7 | 4.2 | 16.6 | 16.2 | 10 | 16.7 | 9 | 9 | 18.1 | 18 | 9.8 | 11.2 | 18.1 | 8.4 | 19.7 | 7.6 | 10.3 | 9 | 9.2 | 12 | 9.7 | 9.6 | 14.8 | 7 | 6.9 | 17.6 | 12.4
|  |  | 12 | 11.4 | 14.1 | 12.1 | 11.5 | 13.8 | 13.8 | 11.9 | 9.7 | 10.7 | 10.1 | 9 | 13.4 | 8.7 | 16.2 | 14.5 | 9.7 | 11.8 | 3.4 | 10.9 | 15.3 | 12.5 | 9.1 | 11.5 | 10.4 | 11.6 | 11.2 | 5.2 | 17.4 | 17.7 | 10.2 | 18 | 10.8 | 10.4 | 19.2 | 19 | 10.8 | 11.5 | 19.2 | 8.7 | 20.5 | 9.6 | 11.4 | 9.2 | 10.6 | 12.1 | 10.9 | 9.7 | 14.3 | 9.6 | 8.6 | 17.9 | 11.5
|  |  | 12.3 | 11.4 | 15.3 | 12.4 | 12.3 | 13.9 | 14.7 | 12.3 | 10.3 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 14.8 | 9.3 | 17.8 | 16 | 10.6 | 12.4 | 3.8 | 11.3 | 17.3 | 13.1 | 9.7 | 12 | 11.8 | 12 | 11.6 | 6.1 | 18.2 | 19.2 | 10.3 | 19.3 | 12.5 | 11.7 | 20.3 | 20.1 | 11.8 | 11.7 | 20.3 | 9 | 21.2 | 11.6 | 12.4 | 9.3 | 12.1 | 12.3 | 12 | 9.7 | 13.8 | 12.2 | 10.2 | 18.3 | 10.5
|  |  | 12.5 | 11.5 | 16.4 | 12.6 | 13.1 | 14 | 15.6 | 12.6 | 10.8 | 12.2 | 10.9 | 10.1 | 16.2 | 9.8 | 19.3 | 17.5 | 11.5 | 13 | 4.2 | 11.8 | 19.4 | 13.6 | 10.3 | 12.5 | 13.1 | 12.5 | 12.1 | 7.1 | 19 | 20.7 | 10.5 | 20.6 | 14.3 | 13.1 | 21.4 | 21.1 | 12.8 | 12 | 21.4 | 9.3 | 22 | 13.6 | 13.5 | 9.5 | 13.5 | 12.4 | 13.2 | 9.8 | 13.3 | 14.8 | 11.9 | 18.6 | 9.6
|  |  | 12.4 | 11.2 | 16.1 | 12.5 | 12.3 | 14.7 | 16 | 12.6 | 10.3 | 12.1 | 10.7 | 9.8 | 16.6 | 9.8 | 19.3 | 17.5 | 11.2 | 12.8 | 4 | 11.6 | 19.1 | 13.5 | 10.2 | 12.3 | 12.6 | 12.2 | 11.9 | 7.1 | 18.5 | 20.1 | 10.1 | 20.4 | 13.8 | 13.2 | 20.6 | 20 | 12.7 | 12.3 | 20.7 | 9.1 | 21.6 | 13.3 | 12.7 | 9.1 | 13.3 | 12.1 | 12.7 | 9.9 | 12.8 | 14.9 | 12.1 | 18.5 | 7.9
|  |  | 12.4 | 11 | 15.7 | 12.3 | 11.4 | 15.5 | 16.4 | 12.5 | 9.9 | 12.1 | 10.5 | 9.5 | 16.9 | 9.8 | 19.2 | 17.4 | 11 | 12.5 | 3.8 | 11.3 | 18.9 | 13.5 | 10.1 | 12 | 12.1 | 12 | 11.6 | 7 | 18 | 19.5 | 9.6 | 20.2 | 13.3 | 13.3 | 19.8 | 18.9 | 12.6 | 12.7 | 19.9 | 8.8 | 21.1 | 12.9 | 11.8 | 8.8 | 13 | 11.7 | 12.3 | 10.1 | 12.3 | 14.9 | 12.2 | 18.3 | 6.3
|  |  | 12.3 | 10.7 | 15.4 | 12.2 | 10.6 | 16.2 | 16.8 | 12.5 | 9.4 | 12 | 10.3 | 9.2 | 17.3 | 9.8 | 19.2 | 17.4 | 10.7 | 12.3 | 3.6 | 11.1 | 18.6 | 13.4 | 10 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 11.4 | 7 | 17.5 | 18.9 | 9.2 | 20 | 12.8 | 13.4 | 19 | 17.8 | 12.5 | 13 | 19.2 | 8.6 | 20.7 | 12.6 | 11 | 8.4 | 12.8 | 11.4 | 11.8 | 10.2 | 11.8 | 15 | 12.4 | 18.2 | 4.6
|  |  | 12.1 | 9.6 | 14.5 | 11.9 | 9.9 | 16.2 | 16.7 | 11.5 | 8.9 | 11.3 | 9.8 | 9.1 | 16.9 | 9 | 18.8 | 16.7 | 10.2 | 11.2 | 3.3 | 10.5 | 18.1 | 12.1 | 9.6 | 11.1 | 10.7 | 11 | 10.7 | 6.1 | 17 | 18 | 8 | 19.2 | 11.5 | 11.6 | 17.9 | 17.2 | 10.6 | 11.6 | 18.1 | 7.9 | 19.8 | 11.2 | 9.7 | 8.4 | 10.4 | 10.3 | 9.9 | 9.3 | 12.2 | 12.9 | 11 | 18.5 | 3.6
|  |  | 11.9 | 8.4 | 13.7 | 11.7 | 9.3 | 16.2 | 16.6 | 10.6 | 8.4 | 10.5 | 9.2 | 8.9 | 16.4 | 8.2 | 18.3 | 16.1 | 9.8 | 10.1 | 3.1 | 10 | 17.7 | 10.9 | 9.3 | 10.3 | 9.8 | 10.3 | 10 | 5.2 | 16.5 | 17 | 6.9 | 18.3 | 10.3 | 9.9 | 16.7 | 16.5 | 8.6 | 10.3 | 17.1 | 7.1 | 19 | 9.7 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 9.1 | 8 | 8.3 | 12.7 | 10.7 | 9.6 | 18.7 | 2.5
|  |  | 11.7 | 7.3 | 12.8 | 11.4 | 8.6 | 16.2 | 16.5 | 9.6 | 7.9 | 9.8 | 8.7 | 8.8 | 16 | 7.4 | 17.9 | 15.4 | 9.3 | 9 | 2.8 | 9.4 | 17.2 | 9.6 | 8.9 | 9.6 | 8.9 | 9.6 | 9.3 | 4.3 | 16 | 16.1 | 5.7 | 17.5 | 9 | 8.1 | 15.6 | 15.9 | 6.7 | 8.9 | 16 | 6.4 | 18.1 | 8.3 | 7 | 8.3 | 5.7 | 8 | 6.1 | 7.4 | 13.1 | 8.6 | 8.2 | 19 | 1.5
|  |  | 11.5 | 6.4 | 12.1 | 11.2 | 8.4 | 16 | 16.6 | 8 | 7.8 | 9.3 | 8.5 | 8.9 | 15.9 | 7.3 | 17.1 | 15.3 | 8.7 | 8.4 | 2.3 | 9 | 17 | 9.3 | 8.6 | 9.4 | 8.9 | 9.3 | 8.7 | 4 | 14.1 | 16 | 5.8 | 16.6 | 8.7 | 7.1 | 15 | 16.2 | 5.5 | 8.5 | 16.5 | 6.1 | 17.9 | 7.5 | 6.4 | 8.4 | 5.1 | 7.8 | 6.3 | 7.2 | 12.9 | 7.2 | 7.6 | 19.2 | 1.1
|  |  | 11.2 | 5.4 | 11.5 | 11.1 | 8.2 | 15.8 | 16.7 | 6.3 | 7.7 | 8.8 | 8.4 | 9 | 15.7 | 7.1 | 16.3 | 15.1 | 8.1 | 7.9 | 1.7 | 8.7 | 16.9 | 9 | 8.3 | 9.2 | 8.8 | 8.9 | 8.2 | 3.7 | 12.3 | 15.8 | 5.9 | 15.7 | 8.3 | 6.1 | 14.4 | 16.5 | 4.3 | 8 | 17.1 | 5.8 | 17.7 | 6.6 | 5.8 | 8.4 | 4.5 | 7.6 | 6.5 | 6.9 | 12.6 | 5.7 | 7.1 | 19.3 | 0.7
|  |  | 11 | 4.5 | 10.8 | 10.9 | 8 | 15.6 | 16.8 | 4.7 | 7.6 | 8.3 | 8.2 | 9.1 | 15.6 | 7 | 15.5 | 15 | 7.5 | 7.3 | 1.2 | 8.3 | 16.7 | 8.7 | 8 | 9 | 8.8 | 8.6 | 7.6 | 3.4 | 10.4 | 15.7 | 6 | 14.8 | 8 | 5.1 | 13.8 | 16.8 | 3.1 | 7.6 | 17.6 | 5.5 | 17.5 | 5.8 | 5.2 | 8.5 | 3.9 | 7.4 | 6.7 | 6.7 | 12.4 | 4.3 | 6.5 | 19.5 | 0.3
|  |  | 11 | 3.8 | 9.9 | 10.5 | 8.3 | 15.7 | 16.1 | 4.5 | 7.5 | 8 | 7.9 | 9.8 | 15.2 | 6.4 | 15.2 | 14.6 | 7.5 | 6.5 | 0.9 | 8.2 | 15.5 | 8.3 | 8 | 8.7 | 8.1 | 8.4 | 7.3 | 2.7 | 10.1 | 15.4 | 5.4 | 14.6 | 7.9 | 5 | 14 | 16.3 | 2.6 | 7.3 | 17.3 | 5.5 | 16.7 | 5 | 4.7 | 8.6 | 3.1 | 7 | 6.4 | 6.4 | 11.7 | 3.4 | 6.1 | 19.4 | 0.3
|  |  | 10.9 | 3.2 | 9 | 10.1 | 8.7 | 15.9 | 15.5 | 4.3 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 10.5 | 14.8 | 5.9 | 14.9 | 14.2 | 7.5 | 5.8 | 0.5 | 8 | 14.2 | 7.8 | 7.9 | 8.5 | 7.5 | 8.1 | 6.9 | 2.1 | 9.7 | 15 | 4.8 | 14.4 | 7.7 | 5 | 14.2 | 15.9 | 2.2 | 7 | 17.1 | 5.5 | 15.9 | 4.2 | 4.1 | 8.7 | 2.3 | 6.7 | 6 | 6.1 | 11.1 | 2.4 | 5.6 | 19.2 | 0.2
|  |  | 10.9 | 2.5 | 8.1 | 9.7 | 9 | 16 | 14.8 | 4.1 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 11.2 | 14.4 | 5.3 | 14.6 | 13.8 | 7.5 | 5 | 0.2 | 7.9 | 13 | 7.4 | 7.9 | 8.2 | 6.8 | 7.9 | 6.6 | 1.4 | 9.4 | 14.7 | 4.2 | 14.2 | 7.6 | 4.9 | 14.4 | 15.4 | 1.7 | 6.7 | 16.8 | 5.5 | 15.1 | 3.4 | 3.6 | 8.8 | 1.5 | 6.3 | 5.7 | 5.8 | 10.4 | 1.5 | 5.2 | 19.1 | 0.2
|  |  | 10.7 | 2.4 | 7.8 | 9.4 | 9.3 | 15.7 | 14.7 | 3.7 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 11.2 | 13.7 | 5.2 | 14.5 | 13.2 | 7.6 | 4.4 | -0.5 | 7.6 | 12.7 | 7.1 | 7.7 | 7.9 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 1.1 | 8.7 | 14.1 | 4.5 | 14.3 | 7.4 | 5.2 | 14.2 | 15.2 | 0.9 | 6.4 | 16.5 | 5.2 | 15.4 | 3.2 | 3 | 8.9 | 2.7 | 6 | 5.7 | 5 | 10.9 | 0.8 | 4.6 | 19.1 | 0.1
|  |  | 10.5 | 2.4 | 7.5 | 9.2 | 9.7 | 15.5 | 14.5 | 3.2 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 11.2 | 12.9 | 5.2 | 14.3 | 12.5 | 7.8 | 3.7 | -1.3 | 7.3 | 12.3 | 6.7 | 7.4 | 7.7 | 6.3 | 7.4 | 6.7 | 0.9 | 8.1 | 13.4 | 4.9 | 14.4 | 7.3 | 5.5 | 14 | 14.9 | 0.1 | 6.2 | 16.3 | 4.9 | 15.7 | 3 | 2.4 | 8.9 | 3.8 | 5.7 | 5.7 | 4.2 | 11.5 | 0.2 | 4 | 19.1 | 0.1
|  |  | 10.3 | 2.3 | 7.2 | 8.9 | 10 | 15.2 | 14.4 | 2.8 | 5.5 | 6.2 | 6.1 | 11.2 | 12.2 | 5.1 | 14.2 | 11.9 | 7.9 | 3.1 | -2 | 7 | 12 | 6.4 | 7.2 | 7.4 | 6 | 7.1 | 6.7 | 0.6 | 7.4 | 12.8 | 5.2 | 14.5 | 7.1 | 5.8 | 13.8 | 14.7 | -0.7 | 5.9 | 16 | 4.6 | 16 | 2.8 | 1.8 | 9 | 5 | 5.4 | 5.7 | 3.4 | 12 | -0.5 | 3.4 | 19.1 | 0
|  |  | 10.6 | 2.4 | 7.7 | 8.5 | 10.1 | 14.7 | 14.1 | 3.2 | 5.9 | 6 | 6 | 11.4 | 12 | 5.1 | 13.8 | 12.1 | 8.1 | 3.7 | -2.6 | 7.1 | 11.9 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | 5.6 | 7 | 6.6 | 0.6 | 7 | 12.7 | 5.3 | 14.1 | 7.1 | 5.9 | 13.8 | 14.1 | -0.5 | 5.6 | 15.7 | 4.9 | 15.1 | 2.7 | 1.7 | 9.4 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 3.9 | 11 | -0.3 | 3.6 | 18.6 | -0.1
|  |  | 10.9 | 2.6 | 8.1 | 8.1 | 10.1 | 14.2 | 13.7 | 3.6 | 6.2 | 5.8 | 5.9 | 11.6 | 11.8 | 5.2 | 13.4 | 12.3 | 8.4 | 4.4 | -3.3 | 7.3 | 11.9 | 5.7 | 7.1 | 6.9 | 5.3 | 6.8 | 6.4 | 0.6 | 6.7 | 12.6 | 5.3 | 13.6 | 7.1 | 6 | 13.8 | 13.6 | -0.3 | 5.2 | 15.5 | 5.1 | 14.2 | 2.7 | 1.6 | 9.9 | 5.9 | 5.5 | 6 | 4.5 | 10 | -0.2 | 3.8 | 18.2 | -0.1
|  |  | 11.2 | 2.7 | 8.6 | 7.7 | 10.2 | 13.7 | 13.4 | 4 | 6.6 | 5.6 | 5.8 | 11.8 | 11.6 | 5.2 | 13 | 12.5 | 8.6 | 5 | -3.9 | 7.4 | 11.8 | 5.4 | 7.1 | 6.7 | 4.9 | 6.7 | 6.3 | 0.6 | 6.3 | 12.5 | 5.4 | 13.2 | 7.1 | 6.1 | 13.8 | 13 | -0.1 | 4.9 | 15.2 | 5.4 | 13.3 | 2.6 | 1.5 | 10.3 | 6.3 | 5.5 | 6.1 | 5 | 9 | 0 | 4 | 17.7 | -0.2
|  |  | 11.7 | 4.1 | 9.7 | 7.6 | 10.3 | 14 | 13.5 | 6.3 | 7.6 | 7.2 | 7 | 11.9 | 12.1 | 5.6 | 13.2 | 12.7 | 9 | 6.4 | -1.7 | 8.2 | 12.4 | 6.8 | 7.5 | 7.8 | 7.1 | 7.8 | 7.5 | 2 | 7.5 | 13.2 | 6 | 13.5 | 9.3 | 6.6 | 14.7 | 13.9 | 2.3 | 6.9 | 14.7 | 6.7 | 15.9 | 5.6 | 4.6 | 11.4 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | 9.9 | 3.5 | 5.6 | 18.6 | 0.5
|  |  | 12.1 | 5.6 | 10.7 | 7.6 | 10.3 | 14.2 | 13.6 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.3 | 12 | 12.5 | 6.1 | 13.3 | 13 | 9.5 | 7.9 | 0.4 | 9.1 | 12.9 | 8.2 | 7.8 | 8.8 | 9.4 | 8.9 | 8.6 | 3.4 | 8.7 | 13.8 | 6.6 | 13.9 | 11.5 | 7.2 | 15.6 | 14.8 | 4.6 | 8.9 | 14.1 | 8.1 | 18.4 | 8.5 | 7.6 | 12.5 | 8.4 | 8.9 | 7.5 | 8.4 | 10.7 | 6.9 | 7.3 | 19.5 | 1.1
|  |  | 12.6 | 7 | 11.8 | 7.5 | 10.4 | 14.5 | 13.7 | 11 | 9.7 | 10.4 | 9.5 | 12.1 | 13 | 6.5 | 13.5 | 13.2 | 9.9 | 9.3 | 2.6 | 9.9 | 13.5 | 9.6 | 8.2 | 9.9 | 11.6 | 10 | 9.8 | 4.8 | 9.9 | 14.5 | 7.2 | 14.2 | 13.7 | 7.7 | 16.5 | 15.7 | 7 | 10.9 | 13.6 | 9.4 | 21 | 11.5 | 10.7 | 13.6 | 9.4 | 10.6 | 8.2 | 10.1 | 11.6 | 10.4 | 8.9 | 20.4 | 1.8
|  |  | 12.5 | 9.5 | 12.7 | 7.5 | 10.7 | 14.6 | 14 | 12.1 | 10.2 | 10.9 | 10.1 | 12.4 | 13.7 | 6.7 | 14.8 | 13.6 | 10.5 | 10.7 | 3.9 | 10.5 | 14.5 | 10.5 | 9.1 | 10.5 | 13 | 10.5 | 10.4 | 5.6 | 10.7 | 16.1 | 7.4 | 15.8 | 14.9 | 8 | 16.2 | 16.3 | 8.2 | 11.6 | 14.8 | 11 | 21.8 | 13.5 | 12.6 | 14.1 | 9.8 | 11 | 8.3 | 10.5 | 13.8 | 11.4 | 9.4 | 20.4 | 2.1
|  |  | 12.5 | 11.9 | 13.5 | 7.4 | 11.1 | 14.7 | 14.3 | 13.1 | 10.8 | 11.5 | 10.7 | 12.8 | 14.4 | 7 | 16.1 | 14.1 | 11 | 12.2 | 5.1 | 11.2 | 15.6 | 11.5 | 10 | 11 | 14.5 | 11 | 11 | 6.5 | 11.5 | 17.8 | 7.7 | 17.5 | 16.1 | 8.4 | 16 | 16.8 | 9.5 | 12.3 | 16.1 | 12.7 | 22.5 | 15.4 | 14.4 | 14.5 | 10.3 | 11.5 | 8.3 | 10.8 | 16.1 | 12.3 | 9.8 | 20.5 | 2.5
|  |  | 12.4 | 14.4 | 14.4 | 7.4 | 11.4 | 14.8 | 14.6 | 14.2 | 11.3 | 12 | 11.3 | 13.1 | 15.1 | 7.2 | 17.4 | 14.5 | 11.6 | 13.6 | 6.4 | 11.8 | 16.6 | 12.4 | 10.9 | 11.6 | 15.9 | 11.5 | 11.6 | 7.3 | 12.3 | 19.4 | 7.9 | 19.1 | 17.3 | 8.7 | 15.7 | 17.4 | 10.7 | 13 | 17.3 | 14.3 | 23.3 | 17.4 | 16.3 | 15 | 10.7 | 11.9 | 8.4 | 11.2 | 18.3 | 13.3 | 10.3 | 20.5 | 2.8
|  |  | 12.2 | 14.3 | 13.7 | 7.5 | 11.3 | 15 | 14.8 | 13.8 | 10.8 | 12 | 11.1 | 13.2 | 15.2 | 7.4 | 17.5 | 14.8 | 11.7 | 13.3 | 5.7 | 11.2 | 16.6 | 12.4 | 10.8 | 11.7 | 15.8 | 11.3 | 10.9 | 7.3 | 12.4 | 19 | 8.2 | 18.9 | 17 | 8.8 | 16.1 | 17.3 | 10.9 | 12.7 | 18 | 14.2 | 23 | 17.4 | 15.9 | 14.9 | 10.2 | 11.6 | 8.3 | 10.9 | 17.3 | 12.7 | 9.8 | 20.2 | 2.9
|  |  | 12.1 | 14.3 | 13.1 | 7.6 | 11.2 | 15.1 | 15 | 13.4 | 10.4 | 12 | 10.9 | 13.3 | 15.3 | 7.7 | 17.5 | 15.1 | 11.7 | 13 | 4.9 | 10.5 | 16.6 | 12.3 | 10.6 | 11.7 | 15.6 | 11.2 | 10.1 | 7.4 | 12.5 | 18.7 | 8.4 | 18.8 | 16.8 | 8.9 | 16.5 | 17.3 | 11.2 | 12.4 | 18.6 | 14.1 | 22.7 | 17.4 | 15.4 | 14.7 | 9.6 | 11.4 | 8.3 | 10.7 | 16.2 | 12 | 9.4 | 19.8 | 3.1
|  |  | 11.9 | 14.2 | 12.4 | 7.7 | 11.1 | 15.3 | 15.2 | 13 | 9.9 | 12 | 10.7 | 13.4 | 15.4 | 7.9 | 17.6 | 15.4 | 11.8 | 12.7 | 4.2 | 9.9 | 16.6 | 12.3 | 10.5 | 11.8 | 15.5 | 11 | 9.4 | 7.4 | 12.6 | 18.3 | 8.7 | 18.6 | 16.5 | 9 | 16.9 | 17.2 | 11.4 | 12.1 | 19.3 | 14 | 22.4 | 17.4 | 15 | 14.6 | 9.1 | 11.1 | 8.2 | 10.4 | 15.2 | 11.4 | 8.9 | 19.5 | 3.2
|  |  | 11.7 | 13.1 | 12.1 | 7.7 | 11.1 | 14.9 | 14.6 | 11.9 | 8.6 | 11.4 | 10 | 13.5 | 14 | 7.1 | 16.7 | 14.8 | 11.3 | 11.6 | 2.8 | 9.1 | 15.7 | 11.4 | 9.9 | 11.2 | 13.1 | 10.5 | 9 | 6.3 | 11 | 16.9 | 7.9 | 17.6 | 14.7 | 9 | 15.4 | 15.9 | 9.7 | 11.4 | 17.7 | 12.8 | 20.1 | 14.8 | 12.5 | 14 | 8.9 | 10.2 | 8.2 | 8.9 | 14.7 | 10.9 | 8.5 | 18.7 | 2.2
|  |  | 11.6 | 12 | 11.7 | 7.8 | 11.1 | 14.4 | 14.1 | 10.7 | 7.2 | 10.8 | 9.2 | 13.7 | 12.7 | 6.2 | 15.9 | 14.2 | 10.8 | 10.6 | 1.4 | 8.3 | 14.8 | 10.4 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | 9.9 | 8.6 | 5.3 | 9.5 | 15.6 | 7.1 | 16.5 | 12.8 | 8.9 | 13.8 | 14.5 | 8.1 | 10.6 | 16.2 | 11.5 | 17.8 | 12.3 | 10.1 | 13.4 | 8.6 | 9.3 | 8.2 | 7.3 | 14.2 | 10.5 | 8.2 | 17.8 | 1.3
|  |  | 11.4 | 10.9 | 11.4 | 7.8 | 11.1 | 14 | 13.5 | 9.6 | 5.9 | 10.2 | 8.5 | 13.8 | 11.3 | 5.4 | 15 | 13.6 | 10.3 | 9.5 | 0 | 7.5 | 13.9 | 9.5 | 8.8 | 10 | 8.2 | 9.4 | 8.2 | 4.2 | 7.9 | 14.2 | 6.3 | 15.5 | 11 | 8.9 | 12.3 | 13.2 | 6.4 | 9.9 | 14.6 | 10.3 | 15.5 | 9.7 | 7.6 | 12.8 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 5.8 | 13.7 | 10 | 7.8 | 17 | 0.3
|  |  | 10.9 | 10.9 | 11.7 | 7.7 | 11.2 | 13.6 | 13.1 | 9.1 | 5.4 | 10.5 | 8.2 | 13.7 | 11.1 | 5.3 | 14.5 | 13 | 10.3 | 9.1 | -0.6 | 7.2 | 13.9 | 9.6 | 8.3 | 9.7 | 8.1 | 9.4 | 8.1 | 3.6 | 7.2 | 13.6 | 6.9 | 14.4 | 10.3 | 8.8 | 11.6 | 13.8 | 5.1 | 9.7 | 13.8 | 10.1 | 15.2 | 8.6 | 7.1 | 12.3 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 6.3 | 13.6 | 9.4 | 7.7 | 17.2 | 0
|  |  | 10.3 | 10.9 | 12.1 | 7.5 | 11.3 | 13.1 | 12.8 | 8.5 | 4.8 | 10.7 | 7.9 | 13.5 | 11 | 5.1 | 14 | 12.4 | 10.4 | 8.6 | -1.3 | 6.9 | 13.8 | 9.7 | 7.8 | 9.3 | 7.9 | 9.3 | 8.1 | 3 | 6.4 | 13.1 | 7.5 | 13.4 | 9.5 | 8.8 | 10.9 | 14.4 | 3.8 | 9.4 | 13 | 10 | 14.9 | 7.6 | 6.5 | 11.7 | 8.3 | 8.1 | 7.6 | 6.7 | 13.4 | 8.9 | 7.6 | 17.4 | -0.3
|  |  | 9.8 | 10.9 | 12.4 | 7.4 | 11.4 | 12.7 | 12.4 | 8 | 4.3 | 11 | 7.6 | 13.4 | 10.8 | 5 | 13.5 | 11.8 | 10.4 | 8.2 | -1.9 | 6.6 | 13.8 | 9.8 | 7.3 | 9 | 7.8 | 9.3 | 8 | 2.4 | 5.7 | 12.5 | 8.1 | 12.3 | 8.8 | 8.7 | 10.2 | 15 | 2.5 | 9.2 | 12.2 | 9.8 | 14.6 | 6.5 | 6 | 11.2 | 8.3 | 7.9 | 7.3 | 7.2 | 13.3 | 8.3 | 7.5 | 17.6 | -0.6
|  |  | 9.9 | 10.2 | 11.7 | 5.1 | 11.4 | 12.4 | 12.2 | 7.8 | 4.6 | 11.3 | 7.6 | 13.3 | 10.8 | 5.1 | 12.8 | 11.3 | 10.3 | 7.9 | -2.3 | 6.9 | 13.4 | 10 | 6.9 | 8.8 | 7.8 | 9.1 | 8.1 | 1.8 | 5.3 | 12 | 7.9 | 11.9 | 8.4 | 8.6 | 9.9 | 13.6 | 2.4 | 8.7 | 11.8 | 9.5 | 14 | 6 | 5.5 | 10.6 | 8.3 | 7.8 | 7.4 | 7 | 13 | 8.2 | 7.5 | 17.8 | -0.5
|  |  | 10.1 | 9.4 | 11.1 | 2.9 | 11.4 | 12 | 12.1 | 7.5 | 5 | 11.7 | 7.6 | 13.3 | 10.8 | 5.2 | 12.2 | 10.9 | 10.2 | 7.6 | -2.6 | 7.1 | 13.1 | 10.3 | 6.4 | 8.6 | 7.7 | 8.8 | 8.3 | 1.1 | 5 | 11.4 | 7.8 | 11.6 | 8 | 8.5 | 9.7 | 12.3 | 2.2 | 8.3 | 11.5 | 9.1 | 13.4 | 5.4 | 5.1 | 10.1 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 6.7 | 12.8 | 8.2 | 7.4 | 17.9 | -0.5
|  |  | 10.2 | 8.7 | 10.4 | 0.6 | 11.4 | 11.7 | 11.9 | 7.3 | 5.3 | 12 | 7.6 | 13.2 | 10.8 | 5.3 | 11.5 | 10.4 | 10.1 | 7.3 | -3 | 7.4 | 12.7 | 10.5 | 6 | 8.4 | 7.7 | 8.6 | 8.4 | 0.5 | 4.6 | 10.9 | 7.6 | 11.2 | 7.6 | 8.4 | 9.4 | 10.9 | 2.1 | 7.8 | 11.1 | 8.8 | 12.8 | 4.9 | 4.6 | 9.5 | 8.2 | 7.7 | 7.6 | 6.5 | 12.5 | 8.1 | 7.4 | 18.1 | -0.4
|  |  | 10.4 | 8.3 | 10.3 | 1.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 6.9 | 5.8 | 12.1 | 7.4 | 12.7 | 10.6 | 5.6 | 11.2 | 10.1 | 10.2 | 6.9 | -3 | 7.2 | 12.4 | 10.5 | 5.6 | 8.4 | 7.3 | 8.5 | 8.2 | 0.4 | 4.1 | 10.7 | 7.4 | 10.8 | 7.7 | 8.3 | 10.4 | 11.7 | 2.4 | 7.8 | 10.4 | 8.5 | 12 | 4.5 | 3.8 | 9.5 | 8 | 7.8 | 7.6 | 6.6 | 11.1 | 8 | 7.3 | 17.9 | 0
|  |  | 10.5 | 7.9 | 10.2 | 2.1 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 6.4 | 6.3 | 12.1 | 7.1 | 12.3 | 10.3 | 5.8 | 10.9 | 9.9 | 10.2 | 6.5 | -2.9 | 6.9 | 12.2 | 10.4 | 5.2 | 8.4 | 6.8 | 8.3 | 8.1 | 0.2 | 3.6 | 10.4 | 7.2 | 10.4 | 7.8 | 8.2 | 11.5 | 12.6 | 2.6 | 7.8 | 9.7 | 8.1 | 11.2 | 4.2 | 2.9 | 9.5 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 6.8 | 9.6 | 7.9 | 7.2 | 17.6 | 0.4
|  |  | 10.7 | 7.5 | 10.1 | 2.8 | 11.4 | 11.1 | 10.9 | 6 | 6.8 | 12.2 | 6.9 | 11.8 | 10.1 | 6.1 | 10.6 | 9.6 | 10.3 | 6.1 | -2.9 | 6.7 | 11.9 | 10.4 | 4.8 | 8.4 | 6.4 | 8.2 | 7.9 | 0.1 | 3.1 | 10.2 | 7 | 10 | 7.9 | 8.1 | 12.5 | 13.4 | 2.9 | 7.8 | 9 | 7.8 | 10.4 | 3.8 | 2.1 | 9.5 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 6.9 | 8.2 | 7.8 | 7.1 | 17.4 | 0.8
|  |  | 10.4 | 7.1 | 10.4 | 3.5 | 11.4 | 11 | 11.2 | 5.7 | 6.6 | 12.2 | 6.6 | 11.5 | 10.1 | 5.9 | 10.4 | 9.7 | 10.2 | 6.3 | -2.7 | 6.6 | 11.7 | 10.9 | 4.8 | 8.4 | 6.2 | 8.2 | 7.9 | -0.2 | 2.8 | 10.2 | 6.5 | 10.7 | 7.5 | 7.9 | 13.4 | 14.7 | 3.1 | 7.9 | 11.9 | 7.6 | 10.4 | 4.1 | 1.8 | 9.3 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 6.7 | 7.7 | 7.8 | 7.1 | 17.8 | 0.9
|  |  | 10 | 6.6 | 10.7 | 4.1 | 11.4 | 10.9 | 11.4 | 5.5 | 6.3 | 12.2 | 6.4 | 11.1 | 10 | 5.7 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 6.4 | -2.4 | 6.6 | 11.6 | 11.5 | 4.8 | 8.4 | 6.1 | 8.1 | 8 | -0.6 | 2.6 | 10.1 | 6 | 11.5 | 7.2 | 7.8 | 14.4 | 16 | 3.3 | 7.9 | 14.7 | 7.4 | 10.4 | 4.5 | 1.4 | 9.2 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 6.6 | 7.1 | 7.8 | 7.2 | 18.2 | 1
|  |  | 9.7 | 6.2 | 11 | 4.8 | 11.4 | 10.8 | 11.7 | 5.2 | 6.1 | 12.2 | 6.1 | 10.8 | 10 | 5.5 | 9.9 | 10 | 10 | 6.6 | -2.2 | 6.5 | 11.4 | 12 | 4.8 | 8.4 | 5.9 | 8.1 | 8 | -0.9 | 2.3 | 10.1 | 5.5 | 12.2 | 6.8 | 7.6 | 15.3 | 17.3 | 3.5 | 8 | 17.6 | 7.2 | 10.4 | 4.8 | 1.1 | 9 | 7.9 | 7.1 | 7.7 | 6.4 | 6.6 | 7.8 | 7.2 | 18.6 | 1.1
|  |  | 10.3 | 8.2 | 11.6 | 5.3 | 11.5 | 11.1 | 12.5 | 6.8 | 6.4 | 12.8 | 6.9 | 11.4 | 10.8 | 5.6 | 11.5 | 11.3 | 10.3 | 7.9 | -1.1 | 6.8 | 11.8 | 12.5 | 5.8 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 1.1 | 5.2 | 12.1 | 6.3 | 14.1 | 9.6 | 8 | 16.7 | 17.5 | 5.1 | 8.4 | 18.7 | 9.6 | 13.1 | 7.3 | 3.6 | 10.9 | 8.2 | 7.3 | 8.1 | 6.7 | 8.6 | 8.6 | 7.5 | 19.4 | 1.9
|  |  | 11 | 10.1 | 12.3 | 5.9 | 11.6 | 11.5 | 13.3 | 8.4 | 6.8 | 13.4 | 7.8 | 12 | 11.7 | 5.7 | 13.2 | 12.5 | 10.5 | 9.1 | 0 | 7.2 | 12.3 | 13 | 6.9 | 8.7 | 11 | 8.6 | 8.3 | 3.1 | 8 | 14 | 7.1 | 16.1 | 12.3 | 8.4 | 18.2 | 17.6 | 6.8 | 8.8 | 19.7 | 11.9 | 15.8 | 9.8 | 6 | 12.9 | 8.4 | 7.5 | 8.5 | 7.1 | 10.6 | 9.5 | 7.8 | 20.2 | 2.8
|  |  | 11.6 | 12.1 | 12.9 | 6.4 | 11.7 | 11.8 | 14.1 | 10 | 7.1 | 14 | 8.6 | 12.6 | 12.5 | 5.8 | 14.8 | 13.8 | 10.8 | 10.4 | 1.1 | 7.5 | 12.7 | 13.5 | 7.9 | 8.9 | 13.6 | 8.8 | 8.5 | 5.1 | 10.9 | 16 | 7.9 | 18 | 15.1 | 8.8 | 19.6 | 17.8 | 8.4 | 9.2 | 20.8 | 14.3 | 18.5 | 12.3 | 8.5 | 14.8 | 8.7 | 7.7 | 8.9 | 7.4 | 12.6 | 10.3 | 8.1 | 21 | 3.6
|  |  | 11.6 | 13.6 | 13.1 | 7 | 11.5 | 12.6 | 14.7 | 10.5 | 8.4 | 14.7 | 9 | 12.1 | 13.4 | 6.5 | 16.2 | 15.7 | 11.5 | 10.9 | 1.6 | 8.2 | 13.4 | 13.8 | 8 | 9.7 | 15.2 | 9.3 | 9.1 | 6.7 | 12.5 | 17.7 | 7.7 | 19.4 | 16.5 | 9.1 | 20.6 | 18.6 | 9 | 9.2 | 21.7 | 15.3 | 19.2 | 14.2 | 11.2 | 15.7 | 9 | 7.9 | 8.9 | 7.5 | 13.2 | 11.9 | 8.9 | 21.5 | 5.5
|  |  | 11.5 | 15 | 13.4 | 7.6 | 11.4 | 13.3 | 15.4 | 11.1 | 9.7 | 15.3 | 9.3 | 11.5 | 14.2 | 7.1 | 17.7 | 17.7 | 12.3 | 11.4 | 2 | 8.8 | 14.1 | 14.1 | 8.1 | 10.5 | 16.7 | 9.9 | 9.6 | 8.4 | 14.2 | 19.5 | 7.6 | 20.7 | 18 | 9.3 | 21.6 | 19.4 | 9.6 | 9.2 | 22.5 | 16.2 | 20 | 16.2 | 13.8 | 16.7 | 9.3 | 8.2 | 8.9 | 7.6 | 13.8 | 13.6 | 9.8 | 22.1 | 7.5
|  |  | 11.5 | 16.5 | 13.6 | 8.2 | 11.2 | 14.1 | 16 | 11.6 | 11 | 16 | 9.7 | 11 | 15.1 | 7.8 | 19.1 | 19.6 | 13 | 11.9 | 2.5 | 9.5 | 14.8 | 14.4 | 8.2 | 11.3 | 18.3 | 10.4 | 10.2 | 10 | 15.8 | 21.2 | 7.4 | 22.1 | 19.4 | 9.6 | 22.6 | 20.2 | 10.2 | 9.2 | 23.4 | 17.2 | 20.7 | 18.1 | 16.5 | 17.6 | 9.6 | 8.4 | 8.9 | 7.7 | 14.4 | 15.2 | 10.6 | 22.6 | 9.4
|  |  | 11.2 | 16.5 | 13.6 | 9.3 | 11 | 13.1 | 15.9 | 11.9 | 10.5 | 15.3 | 9.3 | 11.2 | 14.7 | 7.9 | 19.3 | 19.2 | 13.1 | 12.3 | 2.5 | 9.2 | 14.9 | 14.4 | 8.2 | 11 | 17.7 | 9.3 | 9.8 | 9.7 | 15.6 | 19.6 | 7.8 | 21.4 | 18.9 | 9.5 | 22.3 | 18.8 | 9.8 | 9.3 | 22.4 | 17.1 | 20.5 | 18 | 16.4 | 16.6 | 9.5 | 8.5 | 8.7 | 7.6 | 14 | 15.4 | 10.7 | 22.5 | 11.2
|  |  | 11 | 16.5 | 13.5 | 10.3 | 10.8 | 12.1 | 15.8 | 12.2 | 10 | 14.7 | 9 | 11.3 | 14.3 | 7.9 | 19.5 | 18.8 | 13.1 | 12.7 | 2.5 | 9 | 14.9 | 14.5 | 8.2 | 10.6 | 17.2 | 8.1 | 9.4 | 9.4 | 15.5 | 18.1 | 8.1 | 20.8 | 18.5 | 9.4 | 21.9 | 17.4 | 9.4 | 9.3 | 21.4 | 17.1 | 20.4 | 18 | 16.2 | 15.6 | 9.5 | 8.7 | 8.6 | 7.6 | 13.6 | 15.6 | 10.9 | 22.4 | 12.9
|  |  | 10.7 | 16.5 | 13.5 | 11.4 | 10.6 | 11.1 | 15.7 | 12.5 | 9.5 | 14 | 8.6 | 11.5 | 13.9 | 8 | 19.7 | 18.4 | 13.2 | 13.1 | 2.5 | 8.7 | 15 | 14.5 | 8.2 | 10.3 | 16.6 | 7 | 9 | 9.1 | 15.3 | 16.5 | 8.5 | 20.1 | 18 | 9.3 | 21.6 | 16 | 9 | 9.4 | 20.4 | 17 | 20.2 | 17.9 | 16.1 | 14.6 | 9.4 | 8.8 | 8.4 | 7.5 | 13.2 | 15.8 | 11 | 22.3 | 14.7
|  |  | 9.6 | 15 | 13.2 | 11.4 | 10.5 | 10.9 | 15.1 | 11.7 | 8.3 | 13.2 | 7.7 | 10.9 | 13.7 | 6.8 | 18.6 | 18.1 | 12.5 | 12.2 | 2.2 | 7.2 | 14.3 | 14.2 | 7.6 | 9.3 | 14.8 | 6.7 | 7.8 | 8.3 | 14 | 15.7 | 7.8 | 18.4 | 16 | 8.6 | 21 | 15.5 | 8.8 | 9.3 | 19.4 | 15.5 | 18.3 | 15.5 | 14.5 | 13.9 | 7.3 | 8.1 | 8.3 | 7.5 | 11.9 | 13.7 | 10.5 | 22.1 | 13.6
|  |  | 8.5 | 13.6 | 13 | 11.4 | 10.4 | 10.8 | 14.6 | 10.8 | 7 | 12.4 | 6.9 | 10.2 | 13.4 | 5.7 | 17.5 | 17.8 | 11.7 | 11.4 | 2 | 5.7 | 13.5 | 14 | 6.9 | 8.2 | 13.1 | 6.3 | 6.5 | 7.6 | 12.7 | 14.9 | 7.2 | 16.6 | 14.1 | 7.8 | 20.4 | 15 | 8.6 | 9.3 | 18.4 | 13.9 | 16.3 | 13 | 13 | 13.1 | 5.1 | 7.5 | 8.1 | 7.6 | 10.5 | 11.6 | 9.9 | 21.9 | 12.5
|  |  | 7.4 | 12.1 | 12.7 | 11.4 | 10.3 | 10.6 | 14 | 10 | 5.8 | 11.6 | 6 | 9.6 | 13.2 | 4.5 | 16.4 | 17.5 | 11 | 10.5 | 1.7 | 4.2 | 12.8 | 13.7 | 6.3 | 7.2 | 11.3 | 6 | 5.3 | 6.8 | 11.4 | 14.1 | 6.5 | 14.9 | 12.1 | 7.1 | 19.8 | 14.5 | 8.4 | 9.2 | 17.4 | 12.4 | 14.4 | 10.6 | 11.4 | 12.4 | 3 | 6.8 | 8 | 7.6 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 21.7 | 11.4
|  |  | 7.7 | 11.5 | 12.5 | 11.1 | 10.4 | 11.1 | 14.1 | 9.9 | 5.1 | 11.1 | 5.2 | 9.3 | 13.1 | 4.7 | 15.6 | 16.5 | 10.8 | 10 | 1.8 | 4.3 | 13.1 | 13.4 | 5.4 | 6.3 | 10.7 | 5.3 | 4.6 | 6.8 | 10.4 | 14.1 | 5.3 | 14.3 | 11.2 | 6.7 | 18.3 | 14.4 | 7.9 | 9 | 16.4 | 12.2 | 13.7 | 9.7 | 10.3 | 11.3 | 2.7 | 6.7 | 7.9 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 9 | 21 | 11.2
|  |  | 8.1 | 10.8 | 12.4 | 10.8 | 10.6 | 11.7 | 14.3 | 9.9 | 4.4 | 10.7 | 4.3 | 8.9 | 12.9 | 4.9 | 14.7 | 15.5 | 10.5 | 9.6 | 1.8 | 4.5 | 13.5 | 13.2 | 4.4 | 5.5 | 10.1 | 4.5 | 4 | 6.8 | 9.4 | 14 | 4 | 13.8 | 10.4 | 6.2 | 16.9 | 14.4 | 7.3 | 8.7 | 15.5 | 11.9 | 13 | 8.8 | 9.3 | 10.1 | 2.3 | 6.6 | 7.9 | 7.7 | 6.9 | 7.4 | 8.7 | 20.3 | 11
|  |  | 8.4 | 10.2 | 12.2 | 10.5 | 10.7 | 12.2 | 14.4 | 9.8 | 3.7 | 10.2 | 3.5 | 8.6 | 12.8 | 5.1 | 13.9 | 14.5 | 10.3 | 9.1 | 1.9 | 4.6 | 13.8 | 12.9 | 3.5 | 4.6 | 9.5 | 3.8 | 3.3 | 6.8 | 8.4 | 14 | 2.8 | 13.2 | 9.5 | 5.8 | 15.4 | 14.3 | 6.8 | 8.5 | 14.5 | 11.7 | 12.3 | 7.9 | 8.2 | 9 | 2 | 6.5 | 7.8 | 7.8 | 5.8 | 6.3 | 8.3 | 19.6 | 10.8
|  |  | 7.7 | 9.8 | 12 | 10.2 | 10.6 | 12.6 | 13.8 | 9.4 | 3.8 | 10 | 3.5 | 8.2 | 12.4 | 4.9 | 13.8 | 13.8 | 9.9 | 9 | 2.1 | 4.2 | 13.1 | 12.5 | 2 | 4.2 | 9.4 | 3.6 | 3.4 | 6.8 | 7.9 | 14.1 | 3.2 | 13.2 | 10.2 | 5.6 | 14.8 | 14.1 | 5.9 | 7.8 | 13.8 | 11 | 12.6 | 8.3 | 7.9 | 9.7 | 1.9 | 5.7 | 7.6 | 7.4 | 5.7 | 5.5 | 7.9 | 18 | 10.4
|  |  | 6.9 | 9.5 | 11.7 | 10 | 10.4 | 13 | 13.3 | 9 | 4 | 9.8 | 3.5 | 7.7 | 12.1 | 4.7 | 13.6 | 13.1 | 9.5 | 8.9 | 2.4 | 3.8 | 12.4 | 12.1 | 0.4 | 3.7 | 9.4 | 3.5 | 3.4 | 6.8 | 7.4 | 14.3 | 3.6 | 13.2 | 10.8 | 5.5 | 14.2 | 13.8 | 4.9 | 7.1 | 13.2 | 10.2 | 12.9 | 8.7 | 7.7 | 10.5 | 1.7 | 5 | 7.4 | 7 | 5.6 | 4.8 | 7.4 | 16.3 | 10
|  |  | 6.2 | 9.1 | 11.5 | 9.7 | 10.3 | 13.4 | 12.7 | 8.6 | 4.1 | 9.6 | 3.5 | 7.3 | 11.7 | 4.5 | 13.5 | 12.4 | 9.1 | 8.8 | 2.6 | 3.4 | 11.7 | 11.7 | -1.1 | 3.3 | 9.3 | 3.3 | 3.5 | 6.8 | 6.9 | 14.4 | 4 | 13.2 | 11.5 | 5.3 | 13.6 | 13.6 | 4 | 6.4 | 12.5 | 9.5 | 13.2 | 9.1 | 7.4 | 11.2 | 1.6 | 4.2 | 7.2 | 6.6 | 5.5 | 4 | 7 | 14.7 | 9.6
|  |  | 6 | 8.8 | 11.1 | 9.7 | 10.3 | 13.1 | 12.7 | 8.2 | 4.2 | 9.5 | 3.2 | 7.1 | 10.8 | 4.3 | 13.6 | 12.3 | 8.6 | 8.5 | 3.1 | 3.9 | 10.9 | 11.4 | -1 | 3.2 | 9 | 3.5 | 3.6 | 6.2 | 6.3 | 14.5 | 3.1 | 13.1 | 11.2 | 5.2 | 13.1 | 12.9 | 3.8 | 5.7 | 12.3 | 8.7 | 13.2 | 9.3 | 7.3 | 10.8 | 1.1 | 3.9 | 7.1 | 6.2 | 6 | 3.7 | 7.1 | 14.9 | 9.6
|  |  | 5.8 | 8.5 | 10.6 | 9.6 | 10.3 | 12.9 | 12.7 | 7.8 | 4.3 | 9.5 | 2.9 | 6.9 | 10 | 4.1 | 13.7 | 12.2 | 8 | 8.2 | 3.5 | 4.5 | 10.2 | 11 | -1 | 3 | 8.8 | 3.7 | 3.7 | 5.7 | 5.7 | 14.5 | 2.3 | 13.1 | 11 | 5.1 | 12.7 | 12.3 | 3.6 | 5.1 | 12 | 7.9 | 13.3 | 9.6 | 7.1 | 10.4 | 0.6 | 3.6 | 7.1 | 5.9 | 6.5 | 3.3 | 7.3 | 15.1 | 9.5
|  |  | 5.6 | 8.2 | 10.2 | 9.6 | 10.3 | 12.6 | 12.7 | 7.4 | 4.4 | 9.4 | 2.6 | 6.7 | 9.1 | 3.9 | 13.8 | 12.1 | 7.5 | 7.9 | 4 | 5 | 9.4 | 10.7 | -0.9 | 2.9 | 8.5 | 3.9 | 3.8 | 5.1 | 5.1 | 14.6 | 1.4 | 13 | 10.7 | 5 | 12.2 | 11.6 | 3.4 | 4.4 | 11.8 | 7.1 | 13.3 | 9.8 | 7 | 10 | 0.1 | 3.3 | 7 | 5.5 | 7 | 3 | 7.4 | 15.3 | 9.5
|  |  | 6.7 | 8.1 | 9.8 | 9.5 | 10.3 | 12.2 | 11.7 | 6.9 | 4.3 | 9.9 | 3.2 | 6.6 | 8.9 | 3.3 | 12.8 | 12.3 | 7 | 7.6 | 4.2 | 5 | 9.1 | 10.9 | -1.4 | 2.7 | 8.4 | 3.9 | 4 | 5.3 | 5 | 14.3 | 1.8 | 12.8 | 10.1 | 4.9 | 12 | 11.9 | 2.8 | 4.2 | 12 | 7.2 | 12.3 | 9.5 | 7.5 | 10 | 0 | 3.7 | 7.1 | 4.9 | 8.1 | 3.1 | 7.6 | 15.3 | 8.6
|  |  | 7.7 | 8.1 | 9.3 | 9.5 | 10.3 | 11.7 | 10.8 | 6.5 | 4.3 | 10.5 | 3.7 | 6.5 | 8.8 | 2.8 | 11.8 | 12.4 | 6.4 | 7.2 | 4.4 | 5 | 8.7 | 11 | -1.9 | 2.6 | 8.4 | 3.8 | 4.1 | 5.6 | 5 | 13.9 | 2.1 | 12.7 | 9.6 | 4.8 | 11.8 | 12.2 | 2.2 | 3.9 | 12.3 | 7.2 | 11.2 | 9.1 | 8 | 10 | -0.1 | 4 | 7.2 | 4.4 | 9.1 | 3.2 | 7.7 | 15.3 | 7.8
|  |  | 8.8 | 8 | 8.9 | 9.4 | 10.3 | 11.3 | 9.8 | 6 | 4.2 | 11 | 4.3 | 6.4 | 8.6 | 2.2 | 10.8 | 12.6 | 5.9 | 6.9 | 4.6 | 5 | 8.4 | 11.2 | -2.4 | 2.4 | 8.3 | 3.8 | 4.3 | 5.8 | 4.9 | 13.6 | 2.5 | 12.5 | 9 | 4.7 | 11.6 | 12.5 | 1.6 | 3.7 | 12.5 | 7.3 | 10.2 | 8.8 | 8.5 | 10 | -0.2 | 4.4 | 7.3 | 3.8 | 10.2 | 3.3 | 7.9 | 15.3 | 6.9
|  |  | 9.3 | 10.2 | 10.8 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 10 | 6.9 | 5.3 | 11.3 | 4.9 | 6.7 | 8.7 | 2.8 | 10.3 | 11.8 | 7.5 | 7.6 | 6.1 | 5.7 | 8.4 | 11.4 | 0.4 | 4.6 | 9.8 | 5.2 | 5.1 | 6.6 | 6.7 | 14.1 | 4.3 | 13.4 | 11.8 | 7 | 12.9 | 12.8 | 3.6 | 4.2 | 13.3 | 9.8 | 10.1 | 10.5 | 10.4 | 9.9 | 3.2 | 5.2 | 9.1 | 3.9 | 12.1 | 6.6 | 9.5 | 15.7 | 8.5
|  |  | 9.9 | 12.3 | 12.6 | 10.3 | 10 | 9.9 | 10.3 | 7.7 | 6.3 | 11.7 | 5.4 | 6.9 | 8.8 | 3.5 | 9.8 | 11.1 | 9.1 | 8.2 | 7.6 | 6.5 | 8.4 | 11.7 | 3.1 | 6.7 | 11.3 | 6.5 | 6 | 7.3 | 8.5 | 14.5 | 6 | 14.3 | 14.6 | 9.4 | 14.3 | 13.2 | 5.5 | 4.6 | 14.2 | 12.3 | 10 | 12.3 | 12.4 | 9.7 | 6.6 | 6.1 | 11 | 4.1 | 13.9 | 9.9 | 11.1 | 16.2 | 10
|  |  | 10.4 | 14.5 | 14.5 | 10.7 | 9.9 | 9.2 | 10.5 | 8.6 | 7.4 | 12 | 6 | 7.2 | 8.9 | 4.1 | 9.3 | 10.3 | 10.7 | 8.9 | 9.1 | 7.2 | 8.4 | 11.9 | 5.9 | 8.9 | 12.8 | 7.9 | 6.8 | 8.1 | 10.3 | 15 | 7.8 | 15.2 | 17.4 | 11.7 | 15.6 | 13.5 | 7.5 | 5.1 | 15 | 14.8 | 9.9 | 14 | 14.3 | 9.6 | 10 | 6.9 | 12.8 | 4.2 | 15.8 | 13.2 | 12.7 | 16.6 | 11.6
|  |  | 10.4 | 16.1 | 15.4 | 10.8 | 9.7 | 8.9 | 10 | 9.3 | 7.6 | 12.5 | 6.3 | 7.9 | 8.7 | 5.6 | 9.3 | 10.5 | 11.4 | 10.1 | 10.4 | 7.3 | 8.3 | 12.1 | 6.4 | 9.5 | 14.5 | 8.2 | 7.3 | 8.3 | 12 | 15 | 8.2 | 15.7 | 18.5 | 13.8 | 15.3 | 13.9 | 8.5 | 6.4 | 15.9 | 15.7 | 9.8 | 16.4 | 15.5 | 9.5 | 12.8 | 7.6 | 14.3 | 4.8 | 16 | 14.9 | 13.5 | 16.9 | 12.2
|  |  | 10.4 | 17.8 | 16.3 | 10.8 | 9.6 | 8.7 | 9.6 | 10.1 | 7.8 | 12.9 | 6.7 | 8.5 | 8.5 | 7.1 | 9.4 | 10.7 | 12.2 | 11.4 | 11.6 | 7.5 | 8.1 | 12.2 | 6.9 | 10.1 | 16.2 | 8.5 | 7.9 | 8.4 | 13.6 | 15 | 8.6 | 16.2 | 19.5 | 16 | 15.1 | 14.2 | 9.4 | 7.6 | 16.7 | 16.7 | 9.6 | 18.8 | 16.6 | 9.5 | 15.6 | 8.2 | 15.9 | 5.4 | 16.3 | 16.5 | 14.2 | 17.1 | 12.9
|  |  | 10.4 | 19.4 | 17.2 | 10.9 | 9.4 | 8.4 | 9.1 | 10.8 | 8 | 13.4 | 7 | 9.2 | 8.3 | 8.6 | 9.4 | 10.9 | 12.9 | 12.6 | 12.9 | 7.6 | 8 | 12.4 | 7.4 | 10.7 | 17.9 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 15.3 | 15 | 9 | 16.7 | 20.6 | 18.1 | 14.8 | 14.6 | 10.4 | 8.9 | 17.6 | 17.6 | 9.5 | 21.2 | 17.8 | 9.4 | 18.4 | 8.9 | 17.4 | 6 | 16.5 | 18.2 | 15 | 17.4 | 13.5
|  |  | 10 | 19.1 | 16.9 | 10.7 | 9.5 | 8.3 | 8.6 | 11.2 | 7.7 | 13.1 | 6.9 | 9.7 | 8.1 | 8.2 | 9.7 | 10.8 | 12.5 | 12.7 | 12.9 | 7.3 | 7.7 | 12.6 | 7.3 | 10.1 | 17.3 | 8.7 | 7.9 | 8.2 | 15 | 14.6 | 8.7 | 16.2 | 20.1 | 17.5 | 14.7 | 12.7 | 9.7 | 9 | 16.9 | 17.1 | 9.3 | 20.9 | 17.6 | 9.5 | 17.5 | 8.5 | 16.4 | 5.5 | 16.4 | 18.1 | 14.5 | 17.2 | 13.9
|  |  | 9.6 | 18.7 | 16.7 | 10.5 | 9.5 | 8.3 | 8.2 | 11.5 | 7.5 | 12.7 | 6.8 | 10.1 | 7.9 | 7.8 | 10.1 | 10.8 | 12 | 12.7 | 12.9 | 7.1 | 7.5 | 12.9 | 7.1 | 9.6 | 16.7 | 8.7 | 7.5 | 7.8 | 14.6 | 14.1 | 8.5 | 15.6 | 19.7 | 16.8 | 14.6 | 10.8 | 9 | 9 | 16.1 | 16.5 | 9.2 | 20.7 | 17.3 | 9.5 | 16.5 | 8.1 | 15.5 | 5.1 | 16.3 | 18.1 | 14 | 17.1 | 14.4
|  |  | 9.2 | 18.4 | 16.4 | 10.3 | 9.6 | 8.2 | 7.7 | 11.9 | 7.2 | 12.4 | 6.7 | 10.6 | 7.7 | 7.4 | 10.4 | 10.7 | 11.6 | 12.8 | 12.9 | 6.8 | 7.2 | 13.1 | 7 | 9 | 16.1 | 8.6 | 7 | 7.4 | 14.3 | 13.7 | 8.2 | 15.1 | 19.2 | 16.2 | 14.5 | 8.9 | 8.3 | 9.1 | 15.4 | 16 | 9 | 20.4 | 17.1 | 9.6 | 15.6 | 7.7 | 14.5 | 4.6 | 16.2 | 18 | 13.5 | 16.9 | 14.8
|  |  | 9 | 16.9 | 14.8 | 9.9 | 9.2 | 8 | 7.4 | 11.1 | 6.4 | 11.7 | 6.3 | 9 | 7.4 | 5.5 | 9.9 | 10.3 | 11.1 | 12.2 | 12.8 | 6.3 | 6.9 | 12 | 6.3 | 8.3 | 14.8 | 7.5 | 6.3 | 7.3 | 14 | 12.1 | 7.5 | 13.3 | 17.7 | 14.1 | 13.5 | 8.1 | 6.8 | 8.1 | 14.4 | 15.3 | 8.7 | 18.1 | 15.9 | 8.9 | 14 | 7.2 | 12.9 | 4.9 | 15.6 | 15.7 | 12.5 | 16.7 | 14.3
|  |  | 8.8 | 15.5 | 13.1 | 9.5 | 8.9 | 7.7 | 7.1 | 10.3 | 5.6 | 11.1 | 5.8 | 7.4 | 7.1 | 3.7 | 9.3 | 9.9 | 10.6 | 11.5 | 12.6 | 5.8 | 6.5 | 10.8 | 5.6 | 7.5 | 13.6 | 6.4 | 5.6 | 7.3 | 13.8 | 10.6 | 6.7 | 11.6 | 16.1 | 12.1 | 12.6 | 7.2 | 5.4 | 7.1 | 13.4 | 14.5 | 8.5 | 15.8 | 14.8 | 8.1 | 12.5 | 6.6 | 11.3 | 5.2 | 15.1 | 13.3 | 11.6 | 16.4 | 13.7
|  |  | 8.6 | 14 | 11.5 | 9.1 | 8.5 | 7.5 | 6.8 | 9.5 | 4.8 | 10.4 | 5.4 | 5.8 | 6.8 | 1.8 | 8.8 | 9.5 | 10.1 | 10.9 | 12.5 | 5.3 | 6.2 | 9.7 | 4.9 | 6.8 | 12.3 | 5.3 | 4.9 | 7.2 | 13.5 | 9 | 6 | 9.8 | 14.6 | 10 | 11.6 | 6.4 | 3.9 | 6.1 | 12.4 | 13.8 | 8.2 | 13.5 | 13.6 | 7.4 | 10.9 | 6.1 | 9.7 | 5.5 | 14.5 | 11 | 10.6 | 16.2 | 13.2
|  |  | 8.4 | 13.2 | 11.2 | 7.4 | 8.3 | 7.4 | 6.4 | 9.3 | 4.5 | 10.5 | 5 | 5.3 | 5.9 | 0.8 | 8.5 | 8.8 | 9.9 | 10.2 | 12.3 | 5.1 | 5.8 | 9.2 | 4.6 | 6.3 | 12 | 5.4 | 4.7 | 6.5 | 13 | 8.5 | 6 | 9.3 | 13.8 | 9.2 | 11.4 | 6.9 | 4 | 6.2 | 11.7 | 12.5 | 7.9 | 12.7 | 12.6 | 6.8 | 10.7 | 6.1 | 9.2 | 5.3 | 13.4 | 10.2 | 10.2 | 14.4 | 13.1
|  |  | 8.3 | 12.4 | 11 | 5.8 | 8 | 7.3 | 6.1 | 9.1 | 4.3 | 10.5 | 4.6 | 4.7 | 5 | -0.2 | 8.1 | 8 | 9.6 | 9.4 | 12 | 4.9 | 5.4 | 8.6 | 4.3 | 5.9 | 11.6 | 5.4 | 4.5 | 5.7 | 12.5 | 7.9 | 6 | 8.8 | 12.9 | 8.5 | 11.1 | 7.3 | 4.1 | 6.3 | 11.1 | 11.1 | 7.7 | 11.8 | 11.5 | 6.1 | 10.4 | 6 | 8.8 | 5.2 | 12.3 | 9.5 | 9.8 | 12.7 | 13.1
|  |  | 8.1 | 11.6 | 10.7 | 4.1 | 7.8 | 7.2 | 5.7 | 8.9 | 4 | 10.6 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | -1.2 | 7.8 | 7.3 | 9.4 | 8.7 | 11.8 | 4.7 | 5 | 8.1 | 4 | 5.4 | 11.3 | 5.5 | 4.3 | 5 | 12 | 7.4 | 6 | 8.3 | 12.1 | 7.7 | 10.9 | 7.8 | 4.2 | 6.4 | 10.4 | 9.8 | 7.4 | 11 | 10.5 | 5.5 | 10.2 | 6 | 8.3 | 5 | 11.2 | 8.7 | 9.4 | 10.9 | 13
|  |  | 7.8 | 11.3 | 10.6 | 3.5 | 7.6 | 6.9 | 5.6 | 9 | 3.9 | 10.7 | 4 | 3.7 | 4 | -1.1 | 6.8 | 6.4 | 9.2 | 8.7 | 11.4 | 4.4 | 4.8 | 7.5 | 3.5 | 5 | 10.7 | 5 | 4.2 | 4.8 | 12.2 | 7.1 | 5.9 | 7.8 | 12 | 7.2 | 10.9 | 7.2 | 3.9 | 5.9 | 9.9 | 9.3 | 7.3 | 10.5 | 10.1 | 5.5 | 9.6 | 5.8 | 8.2 | 4.9 | 11 | 7.6 | 9.1 | 10.6 | 12.9
|  |  | 7.6 | 10.9 | 10.4 | 3 | 7.4 | 6.7 | 5.5 | 9.1 | 3.9 | 10.7 | 3.9 | 3.3 | 4 | -0.9 | 5.7 | 5.5 | 8.9 | 8.6 | 11.1 | 4 | 4.6 | 6.9 | 2.9 | 4.5 | 10.2 | 4.5 | 4 | 4.6 | 12.3 | 6.9 | 5.7 | 7.4 | 11.9 | 6.8 | 10.8 | 6.6 | 3.5 | 5.5 | 9.5 | 8.9 | 7.1 | 10 | 9.6 | 5.5 | 9.1 | 5.7 | 8.1 | 4.9 | 10.9 | 6.6 | 8.8 | 10.3 | 12.7
|  |  | 7.3 | 10.6 | 10.3 | 2.4 | 7.2 | 6.4 | 5.4 | 9.2 | 3.8 | 10.8 | 3.7 | 2.8 | 3.9 | -0.8 | 4.7 | 4.6 | 8.7 | 8.6 | 10.7 | 3.7 | 4.4 | 6.3 | 2.4 | 4.1 | 9.6 | 4 | 3.9 | 4.4 | 12.5 | 6.6 | 5.6 | 6.9 | 11.8 | 6.3 | 10.8 | 6 | 3.2 | 5 | 9 | 8.4 | 7 | 9.5 | 9.2 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 8 | 4.8 | 10.7 | 5.5 | 8.5 | 10 | 12.6
|  |  | 7.5 | 10.2 | 9.6 | 2.8 | 7.2 | 6.2 | 5.4 | 9.3 | 3.6 | 9.5 | 3.5 | 2.1 | 3.3 | -1 | 4.3 | 4.6 | 8.7 | 8.4 | 10.1 | 3.5 | 3.7 | 5.9 | 2.2 | 3.8 | 9.3 | 4.1 | 4 | 3.7 | 12.4 | 6.3 | 5.3 | 6.8 | 11.5 | 6.2 | 10.7 | 5.5 | 3 | 5 | 9.5 | 8.3 | 6.9 | 9.5 | 9.3 | 4.9 | 7.1 | 5.5 | 7.6 | 4.6 | 10.6 | 4.7 | 7.9 | 9.6 | 12
|  |  | 7.6 | 9.9 | 9 | 3.2 | 7.3 | 5.9 | 5.5 | 9.3 | 3.4 | 8.1 | 3.4 | 1.5 | 2.7 | -1.3 | 3.9 | 4.6 | 8.8 | 8.3 | 9.5 | 3.4 | 2.9 | 5.5 | 1.9 | 3.6 | 8.9 | 4.2 | 4 | 3 | 12.2 | 6.1 | 4.9 | 6.6 | 11.3 | 6.2 | 10.5 | 4.9 | 2.8 | 5 | 10.1 | 8.1 | 6.9 | 9.4 | 9.3 | 4.3 | 5.6 | 5.5 | 7.1 | 4.5 | 10.6 | 3.8 | 7.4 | 9.3 | 11.4
|  |  | 7.8 | 9.5 | 8.3 | 3.6 | 7.3 | 5.7 | 5.5 | 9.4 | 3.2 | 6.8 | 3.2 | 0.8 | 2.1 | -1.5 | 3.5 | 4.6 | 8.8 | 8.1 | 8.9 | 3.2 | 2.2 | 5.1 | 1.7 | 3.3 | 8.6 | 4.3 | 4.1 | 2.3 | 12.1 | 5.8 | 4.6 | 6.5 | 11 | 6.1 | 10.4 | 4.4 | 2.6 | 5 | 10.6 | 8 | 6.8 | 9.4 | 9.4 | 3.7 | 4.2 | 5.5 | 6.7 | 4.3 | 10.5 | 3 | 6.8 | 8.9 | 10.8
|  |  | 7.6 | 9 | 8.3 | 3.7 | 7.2 | 5.8 | 5.2 | 9.3 | 3.1 | 7.1 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | -1.7 | 3 | 4.6 | 8.9 | 8.1 | 8.8 | 3.1 | 1.9 | 4.1 | 2.2 | 3.4 | 8.5 | 4.5 | 4.1 | 2.2 | 12.4 | 4.8 | 4.7 | 6.1 | 10.9 | 6.6 | 9.6 | 4.2 | 2.7 | 4.8 | 9.2 | 7.7 | 6.6 | 9.8 | 9.6 | 3.8 | 4.9 | 5.4 | 6.6 | 4.2 | 10.5 | 2.8 | 6.7 | 9.2 | 10.9
|  |  | 7.4 | 8.6 | 8.4 | 3.9 | 7.1 | 5.8 | 5 | 9.3 | 3.1 | 7.3 | 3.2 | 0.8 | 1.2 | -1.8 | 2.5 | 4.6 | 8.9 | 8 | 8.7 | 3.1 | 1.7 | 3 | 2.6 | 3.5 | 8.4 | 4.7 | 4.1 | 2.1 | 12.6 | 3.8 | 4.7 | 5.7 | 10.7 | 7 | 8.8 | 4.1 | 2.7 | 4.7 | 7.9 | 7.5 | 6.4 | 10.3 | 9.8 | 3.9 | 5.7 | 5.2 | 6.4 | 4.1 | 10.5 | 2.7 | 6.7 | 9.5 | 11.1
|  |  | 7.2 | 8.1 | 8.4 | 4 | 7 | 5.9 | 4.7 | 9.2 | 3 | 7.6 | 3.2 | 0.8 | 0.7 | -2 | 2 | 4.6 | 9 | 8 | 8.6 | 3 | 1.4 | 2 | 3.1 | 3.6 | 8.3 | 4.9 | 4.1 | 2 | 12.9 | 2.8 | 4.8 | 5.3 | 10.6 | 7.5 | 8 | 3.9 | 2.8 | 4.5 | 6.5 | 7.2 | 6.2 | 10.7 | 10 | 4 | 6.4 | 5.1 | 6.3 | 4 | 10.5 | 2.5 | 6.6 | 9.8 | 11.2
|  |  | 7.8 | 9.9 | 9.2 | 5.8 | 7.5 | 6.7 | 5.8 | 9.8 | 3.3 | 9 | 3.9 | 2 | 2.5 | 0.6 | 3.9 | 5.6 | 9.4 | 8.7 | 9.2 | 3.7 | 2.8 | 4.1 | 3.5 | 4.8 | 10.4 | 5.5 | 4.7 | 3.4 | 14.6 | 4.4 | 5.5 | 6.1 | 13.1 | 7.4 | 7.8 | 5.1 | 4 | 4.9 | 6.8 | 10 | 5.9 | 12.6 | 12.5 | 4.6 | 8.2 | 5.2 | 7.1 | 4.1 | 11.4 | 4.9 | 8.2 | 10.5 | 11.4
|  |  | 8.5 | 11.7 | 10.1 | 7.6 | 8.1 | 7.4 | 6.9 | 10.5 | 3.7 | 10.4 | 4.6 | 3.3 | 4.2 | 3.2 | 5.8 | 6.5 | 9.8 | 9.3 | 9.8 | 4.4 | 4.2 | 6.1 | 3.9 | 6.1 | 12.6 | 6 | 5.3 | 4.9 | 16.4 | 6.1 | 6.2 | 6.8 | 15.6 | 7.3 | 7.6 | 6.2 | 5.2 | 5.3 | 7 | 12.8 | 5.6 | 14.6 | 14.9 | 5.2 | 10.1 | 5.3 | 7.9 | 4.1 | 12.2 | 7.4 | 9.7 | 11.3 | 11.6
|  |  | 9.1 | 13.5 | 10.9 | 9.4 | 8.6 | 8.2 | 8 | 11.1 | 4 | 11.8 | 5.3 | 4.5 | 6 | 5.8 | 7.7 | 7.5 | 10.2 | 10 | 10.4 | 5.1 | 5.6 | 8.2 | 4.3 | 7.3 | 14.7 | 6.6 | 5.9 | 6.3 | 18.1 | 7.7 | 6.9 | 7.6 | 18.1 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 6.4 | 5.7 | 7.3 | 15.6 | 5.3 | 16.5 | 17.4 | 5.8 | 11.9 | 5.4 | 8.7 | 4.2 | 13.1 | 9.8 | 11.3 | 12 | 11.8
|  |  | 9 | 13.9 | 12.3 | 10 | 9.3 | 8.6 | 8.4 | 12.6 | 4.4 | 12.1 | 5.9 | 6 | 6.9 | 7.2 | 8.2 | 8.4 | 10.3 | 10.8 | 10.4 | 5.3 | 6.7 | 9.2 | 5.5 | 7.1 | 16.1 | 6.6 | 5.8 | 6.8 | 18.5 | 8.6 | 7.6 | 8.5 | 19.7 | 7.8 | 7.9 | 8.4 | 6.6 | 6.6 | 8 | 16.6 | 5.2 | 17.8 | 18.4 | 6.9 | 12.7 | 5.8 | 8.8 | 4.7 | 12.9 | 12.2 | 12.1 | 12.3 | 12.8
|  |  | 8.9 | 14.3 | 13.6 | 10.5 | 10.1 | 9 | 8.7 | 14.1 | 4.8 | 12.4 | 6.6 | 7.6 | 7.7 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 10.4 | 11.5 | 10.4 | 5.5 | 7.7 | 10.3 | 6.6 | 6.8 | 17.5 | 6.5 | 5.6 | 7.3 | 19 | 9.4 | 8.2 | 9.5 | 21.2 | 8.5 | 8.3 | 9.4 | 6.7 | 7.6 | 8.6 | 17.5 | 5.1 | 19.1 | 19.3 | 8.1 | 13.6 | 6.1 | 9 | 5.3 | 12.7 | 14.6 | 12.8 | 12.7 | 13.8
|  |  | 8.8 | 14.7 | 15 | 11.1 | 10.8 | 9.4 | 9.1 | 15.6 | 5.2 | 12.7 | 7.2 | 9.1 | 8.6 | 10.1 | 9.3 | 10.1 | 10.5 | 12.3 | 10.4 | 5.7 | 8.8 | 11.3 | 7.8 | 6.6 | 18.9 | 6.5 | 5.5 | 7.8 | 19.4 | 10.3 | 8.9 | 10.4 | 22.8 | 9.1 | 8.8 | 10.4 | 6.9 | 8.5 | 9.3 | 18.5 | 5 | 20.4 | 20.3 | 9.2 | 14.4 | 6.5 | 9.1 | 5.8 | 12.5 | 17 | 13.6 | 13 | 14.8
|  |  | 8.2 | 14.1 | 15.2 | 10.7 | 10.3 | 9.3 | 8.9 | 15.9 | 4.9 | 12.3 | 7.2 | 9.3 | 8 | 10.1 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 13.1 | 10.3 | 5.2 | 8.7 | 11.1 | 7.3 | 6.5 | 18.5 | 6.3 | 5.1 | 7.5 | 19.3 | 10.2 | 9 | 10.1 | 22 | 9.1 | 8.5 | 10 | 6.8 | 8.2 | 9.5 | 18.3 | 4.5 | 20.3 | 19.9 | 9.3 | 13.9 | 6.2 | 9.1 | 5.5 | 12.2 | 16.1 | 13.1 | 13.3 | 14.7
|  |  | 7.6 | 13.5 | 15.3 | 10.4 | 9.7 | 9.3 | 8.6 | 16.1 | 4.6 | 12 | 7.1 | 9.6 | 7.4 | 10 | 9 | 8.8 | 9.2 | 13.9 | 10.2 | 4.8 | 8.6 | 10.8 | 6.8 | 6.5 | 18.2 | 6 | 4.7 | 7.3 | 19.3 | 10 | 9 | 9.8 | 21.2 | 9.1 | 8.1 | 9.6 | 6.6 | 8 | 9.8 | 18 | 4.1 | 20.2 | 19.5 | 9.4 | 13.3 | 6 | 9.2 | 5.2 | 11.9 | 15.1 | 12.5 | 13.7 | 14.7
|  |  | 7 | 12.9 | 15.5 | 10 | 9.2 | 9.2 | 8.4 | 16.4 | 4.3 | 11.6 | 7.1 | 9.8 | 6.8 | 10 | 8.9 | 8.2 | 8.5 | 14.7 | 10.1 | 4.3 | 8.5 | 10.6 | 6.3 | 6.4 | 17.8 | 5.8 | 4.3 | 7 | 19.2 | 9.9 | 9.1 | 9.5 | 20.4 | 9.1 | 7.8 | 9.2 | 6.5 | 7.7 | 10 | 17.8 | 3.6 | 20.1 | 19.1 | 9.5 | 12.8 | 5.7 | 9.2 | 4.9 | 11.6 | 14.2 | 12 | 14 | 14.6
|  |  | 6.7 | 11.8 | 14.5 | 10.2 | 8.1 | 8.4 | 7.6 | 15.5 | 4 | 10 | 5.7 | 9.7 | 5.7 | 8.1 | 7.9 | 7.4 | 8.1 | 13.5 | 9.7 | 4.3 | 7.7 | 9.2 | 4.8 | 5.3 | 16.6 | 4.6 | 3.6 | 6.6 | 18.2 | 8.6 | 7.3 | 9 | 18.9 | 8.9 | 7.1 | 8 | 5.6 | 6.7 | 9.6 | 16.7 | 3.2 | 18.6 | 17.3 | 7.5 | 11.9 | 4.9 | 9 | 4.7 | 11.1 | 13.3 | 11.2 | 12.9 | 13.9
|  |  | 6.5 | 10.7 | 13.4 | 10.3 | 7.1 | 7.7 | 6.7 | 14.5 | 3.8 | 8.4 | 4.2 | 9.5 | 4.7 | 6.1 | 6.9 | 6.5 | 7.7 | 12.2 | 9.2 | 4.2 | 6.8 | 7.8 | 3.3 | 4.1 | 15.5 | 3.5 | 3 | 6.1 | 17.1 | 7.2 | 5.6 | 8.5 | 17.5 | 8.7 | 6.5 | 6.8 | 4.6 | 5.8 | 9.2 | 15.7 | 2.7 | 17.2 | 15.4 | 5.6 | 10.9 | 4 | 8.8 | 4.4 | 10.5 | 12.3 | 10.3 | 11.9 | 13.1
|  |  | 6.2 | 9.6 | 12.4 | 10.5 | 6 | 6.9 | 5.9 | 13.6 | 3.5 | 6.8 | 2.8 | 9.4 | 3.6 | 4.2 | 5.9 | 5.7 | 7.3 | 11 | 8.8 | 4.2 | 6 | 6.4 | 1.8 | 3 | 14.3 | 2.3 | 2.3 | 5.7 | 16.1 | 5.9 | 3.8 | 8 | 16 | 8.5 | 5.8 | 5.6 | 3.7 | 4.8 | 8.8 | 14.6 | 2.3 | 15.7 | 13.6 | 3.6 | 10 | 3.2 | 8.6 | 4.2 | 10 | 11.4 | 9.5 | 10.8 | 12.4
|  |  | 5.4 | 10.1 | 12.5 | 10.4 | 6.6 | 6.5 | 5.7 | 13.4 | 3 | 6.9 | 2.6 | 9.4 | 3.5 | 3.4 | 6 | 5.3 | 6.6 | 10.8 | 8.4 | 4 | 5.9 | 5.1 | 1 | 3.3 | 14.2 | 2.4 | 2.6 | 5.2 | 15 | 5.8 | 3 | 7.3 | 15.2 | 8.4 | 6.1 | 5.3 | 3.6 | 4.9 | 8.5 | 14.2 | 2 | 14.7 | 13.4 | 4.1 | 9.6 | 3.3 | 8.3 | 4 | 9.4 | 10.9 | 9.3 | 10.4 | 12
|  |  | 4.7 | 10.6 | 12.7 | 10.4 | 7.2 | 6.2 | 5.5 | 13.3 | 2.5 | 6.9 | 2.3 | 9.4 | 3.5 | 2.7 | 6.1 | 4.9 | 5.9 | 10.6 | 8 | 3.7 | 5.8 | 3.9 | 0.2 | 3.5 | 14.2 | 2.6 | 2.8 | 4.8 | 14 | 5.7 | 2.2 | 6.7 | 14.4 | 8.2 | 6.5 | 5.1 | 3.4 | 4.9 | 8.2 | 13.9 | 1.7 | 13.6 | 13.2 | 4.6 | 9.2 | 3.3 | 8 | 3.8 | 8.7 | 10.5 | 9 | 10 | 11.5
|  |  | 3.9 | 11.1 | 12.8 | 10.3 | 7.8 | 5.8 | 5.3 | 13.1 | 2 | 7 | 2.1 | 9.4 | 3.4 | 1.9 | 6.2 | 4.5 | 5.2 | 10.4 | 7.6 | 3.5 | 5.7 | 2.6 | -0.6 | 3.8 | 14.1 | 2.7 | 3.1 | 4.3 | 12.9 | 5.6 | 1.4 | 6 | 13.6 | 8.1 | 6.8 | 4.8 | 3.3 | 5 | 7.9 | 13.5 | 1.4 | 12.6 | 13 | 5.1 | 8.8 | 3.4 | 7.7 | 3.6 | 8.1 | 10 | 8.8 | 9.6 | 11.1
|  |  | 4.3 | 11.3 | 12.8 | 10.6 | 7.6 | 5.3 | 5 | 12.3 | 2.4 | 7 | 1.8 | 9.7 | 3.4 | 1.5 | 5.9 | 4.6 | 4.5 | 10.3 | 7.7 | 3.2 | 5.6 | 3.1 | -1.1 | 3.7 | 13.8 | 2.6 | 3.1 | 3.9 | 12.6 | 4.8 | 0.9 | 6.1 | 13.2 | 7.5 | 7 | 4.3 | 3.4 | 4.8 | 7.4 | 13.3 | 1.2 | 12.5 | 12.6 | 5.1 | 8.6 | 3 | 7.7 | 3.3 | 7.3 | 9.5 | 8.4 | 9.9 | 11.2
|  |  | 4.8 | 11.5 | 12.9 | 10.8 | 7.5 | 4.9 | 4.8 | 11.6 | 2.9 | 7 | 1.4 | 10.1 | 3.3 | 1.1 | 5.5 | 4.7 | 3.8 | 10.3 | 7.8 | 3 | 5.6 | 3.5 | -1.7 | 3.5 | 13.6 | 2.5 | 3 | 3.4 | 12.3 | 3.9 | 0.4 | 6.2 | 12.8 | 6.9 | 7.3 | 3.9 | 3.5 | 4.7 | 6.9 | 13.2 | 1.1 | 12.5 | 12.2 | 5.2 | 8.3 | 2.7 | 7.7 | 3.1 | 6.6 | 9 | 8 | 10.1 | 11.3
|  |  | 5.2 | 11.7 | 12.9 | 11.1 | 7.3 | 4.4 | 4.5 | 10.8 | 3.3 | 7 | 1.1 | 10.4 | 3.3 | 0.7 | 5.2 | 4.8 | 3.1 | 10.2 | 7.9 | 2.7 | 5.5 | 4 | -2.2 | 3.4 | 13.3 | 2.4 | 3 | 3 | 12 | 3.1 | -0.1 | 6.3 | 12.4 | 6.3 | 7.5 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 6.4 | 13 | 0.9 | 12.4 | 11.8 | 5.2 | 8.1 | 2.3 | 7.7 | 2.8 | 5.8 | 8.5 | 7.6 | 10.4 | 11.4
|  |  | 5.5 | 11.2 | 12.7 | 11.2 | 7.3 | 4.5 | 4.4 | 10.5 | 3.6 | 6.9 | 0.5 | 10.5 | 3.2 | 0.3 | 5.4 | 4.9 | 2.9 | 9.9 | 7.3 | 2.8 | 5.1 | 3.7 | -2.1 | 2.9 | 12.6 | 2.3 | 2.9 | 2.2 | 11.7 | 2.8 | -0.3 | 6.4 | 12.5 | 6.1 | 7.4 | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 6.3 | 12.5 | 0.7 | 12.4 | 12 | 5.1 | 8 | 2 | 7.6 | 2.5 | 5.2 | 8.4 | 7.5 | 10.9 | 11.4
|  |  | 5.8 | 10.8 | 12.5 | 11.2 | 7.4 | 4.7 | 4.4 | 10.2 | 3.9 | 6.8 | -0.1 | 10.7 | 3 | -0.1 | 5.6 | 5 | 2.8 | 9.5 | 6.6 | 2.8 | 4.7 | 3.5 | -2 | 2.3 | 12 | 2.3 | 2.8 | 1.4 | 11.4 | 2.6 | -0.5 | 6.5 | 12.6 | 5.9 | 7.4 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 6.3 | 12 | 0.6 | 12.4 | 12.1 | 5.1 | 8 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 4.6 | 8.4 | 7.4 | 11.5 | 11.3
|  |  | 6.1 | 10.3 | 12.3 | 11.3 | 7.4 | 4.8 | 4.3 | 9.9 | 4.2 | 6.7 | -0.7 | 10.8 | 2.9 | -0.5 | 5.8 | 5.1 | 2.6 | 9.2 | 6 | 2.9 | 4.3 | 3.2 | -1.9 | 1.8 | 11.3 | 2.2 | 2.7 | 0.6 | 11.1 | 2.3 | -0.7 | 6.6 | 12.7 | 5.7 | 7.3 | 2.4 | 3.1 | 2.6 | 6.2 | 11.5 | 0.4 | 12.4 | 12.3 | 5 | 7.9 | 1.5 | 7.4 | 2 | 4 | 8.3 | 7.3 | 12 | 11.3
|  |  | 5.2 | 10.2 | 12.6 | 11.2 | 7.1 | 4.9 | 4 | 9.3 | 4.1 | 6.7 | -0.5 | 11 | 2.6 | -0.6 | 5.4 | 5.1 | 1.9 | 9 | 6.5 | 3.3 | 4.1 | 3.2 | -2.2 | 1.8 | 11.2 | 2.2 | 2.7 | 0.1 | 12 | 2.2 | -0.3 | 6.4 | 12.7 | 5 | 7.2 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 6.6 | 11.1 | 0.4 | 12.1 | 12.1 | 5.9 | 7.5 | 1.9 | 7.3 | 2.1 | 3.8 | 7.6 | 6.8 | 12 | 11
|  |  | 4.4 | 10.2 | 12.8 | 11.2 | 6.7 | 5 | 3.7 | 8.8 | 3.9 | 6.6 | -0.4 | 11.2 | 2.2 | -0.7 | 5 | 5.1 | 1.2 | 8.7 | 7.1 | 3.8 | 3.9 | 3.1 | -2.6 | 1.8 | 11 | 2.3 | 2.7 | -0.3 | 12.9 | 2 | 0.1 | 6.1 | 12.8 | 4.2 | 7.1 | 2.9 | 3.1 | 4.2 | 7.1 | 10.8 | 0.4 | 11.8 | 12 | 6.8 | 7.1 | 2.4 | 7.1 | 2.3 | 3.5 | 6.9 | 6.4 | 12.1 | 10.7
|  |  | 3.5 | 10.1 | 13.1 | 11.1 | 6.4 | 5.1 | 3.4 | 8.2 | 3.8 | 6.6 | -0.2 | 11.4 | 1.9 | -0.8 | 4.6 | 5.1 | 0.5 | 8.5 | 7.6 | 4.2 | 3.7 | 3.1 | -2.9 | 1.8 | 10.9 | 2.3 | 2.7 | -0.8 | 13.8 | 1.9 | 0.5 | 5.9 | 12.8 | 3.5 | 7 | 3.2 | 3.1 | 5 | 7.5 | 10.4 | 0.4 | 11.5 | 11.8 | 7.7 | 6.7 | 2.8 | 7 | 2.4 | 3.3 | 6.2 | 5.9 | 12.1 | 10.4
|  |  | 4.9 | 10.3 | 12.8 | 11.3 | 7.4 | 5.7 | 4.8 | 10 | 3.9 | 7.1 | 2.3 | 11.9 | 3.4 | 1.5 | 5.7 | 5.6 | 0.9 | 10 | 8.2 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | -0.6 | 2.5 | 11.5 | 2.9 | 3.1 | 1.3 | 13.9 | 3.7 | 2.2 | 6.6 | 13.7 | 3.4 | 7.3 | 3.7 | 3.6 | 5.1 | 7.7 | 9.9 | 0.5 | 12.7 | 12.9 | 9.4 | 6.8 | 3.3 | 7 | 2.7 | 6.9 | 6.1 | 6 | 13 | 11.9
|  |  | 6.2 | 10.4 | 12.4 | 11.5 | 8.4 | 6.4 | 6.3 | 11.8 | 4 | 7.5 | 4.8 | 12.3 | 4.9 | 3.9 | 6.7 | 6.1 | 1.2 | 11.6 | 8.8 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 1.6 | 3.1 | 12 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 14 | 5.5 | 3.8 | 7.2 | 14.6 | 3.4 | 7.5 | 4.3 | 4 | 5.1 | 7.9 | 9.5 | 0.7 | 13.9 | 14 | 11.2 | 6.9 | 3.9 | 6.9 | 2.9 | 10.6 | 5.9 | 6 | 13.8 | 13.5
|  |  | 7.6 | 10.6 | 12.1 | 11.7 | 9.4 | 7 | 7.7 | 13.6 | 4.1 | 8 | 7.3 | 12.8 | 6.4 | 6.2 | 7.8 | 6.6 | 1.6 | 13.1 | 9.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | 3.9 | 3.8 | 12.6 | 4 | 3.8 | 5.4 | 14.1 | 7.3 | 5.5 | 7.9 | 15.5 | 3.3 | 7.8 | 4.8 | 4.5 | 5.2 | 8.1 | 9 | 0.8 | 15.1 | 15.1 | 12.9 | 7 | 4.4 | 6.9 | 3.2 | 14.2 | 5.8 | 6.1 | 14.7 | 15
|  |  | 7.7 | 10.6 | 12.4 | 11.9 | 10.3 | 7.5 | 7.9 | 15.4 | 4.3 | 9.5 | 8.1 | 13.1 | 6.9 | 7.4 | 8.1 | 7.4 | 1.7 | 14.5 | 10.3 | 6.3 | 7.3 | 9.9 | 5.5 | 4.9 | 12.9 | 4.7 | 4.7 | 6.1 | 13.8 | 7.7 | 6.7 | 8.1 | 16.1 | 3.1 | 8.1 | 5 | 4.8 | 5.9 | 8.2 | 8.7 | 0.7 | 15.7 | 15.8 | 12.9 | 7 | 4.8 | 6.2 | 3.5 | 14.5 | 6 | 5.9 | 14.3 | 15.7
|  |  | 7.9 | 10.5 | 12.8 | 12 | 11.3 | 7.9 | 8 | 17.3 | 4.4 | 10.9 | 9 | 13.4 | 7.3 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | 1.7 | 15.8 | 11.1 | 6.5 | 7.9 | 12.6 | 7.2 | 6.1 | 13.3 | 5.4 | 5.6 | 6.7 | 13.6 | 8 | 7.8 | 8.3 | 16.7 | 2.9 | 8.3 | 5.3 | 5.2 | 6.6 | 8.4 | 8.5 | 0.7 | 16.2 | 16.6 | 12.8 | 6.9 | 5.3 | 5.5 | 3.9 | 14.9 | 6.3 | 5.8 | 13.9 | 16.5
|  |  | 8 | 10.5 | 13.1 | 12.2 | 12.2 | 8.4 | 8.2 | 19.1 | 4.6 | 12.4 | 9.8 | 13.7 | 7.8 | 9.9 | 8.6 | 9 | 1.8 | 17.2 | 12 | 6.8 | 8.6 | 15.3 | 8.8 | 7.2 | 13.6 | 6.1 | 6.5 | 7.4 | 13.3 | 8.4 | 9 | 8.5 | 17.3 | 2.7 | 8.6 | 5.5 | 5.5 | 7.3 | 8.5 | 8.2 | 0.6 | 16.8 | 17.3 | 12.8 | 6.9 | 5.7 | 4.8 | 4.2 | 15.2 | 6.5 | 5.6 | 13.5 | 17.2
|  |  | 8 | 10.6 | 12.4 | 12 | 12.1 | 8.3 | 7.8 | 18.6 | 4.7 | 12.9 | 9.4 | 13.9 | 7.1 | 9.4 | 8.5 | 8.4 | 1.9 | 16.8 | 11.4 | 6.3 | 8.7 | 15 | 8.6 | 7.1 | 13.6 | 6.1 | 6.3 | 7.3 | 13.3 | 8.2 | 9.3 | 8.1 | 16.3 | 2.9 | 8 | 5.6 | 5.5 | 7 | 8 | 8.1 | 0.7 | 16.5 | 16.2 | 12.7 | 5.9 | 5.4 | 4.2 | 3.9 | 14.5 | 5.7 | 4.7 | 13.2 | 16.7
|  |  | 8.1 | 10.7 | 11.6 | 11.7 | 12 | 8.1 | 7.3 | 18.2 | 4.7 | 13.3 | 8.9 | 14 | 6.3 | 8.9 | 8.3 | 7.7 | 2.1 | 16.4 | 10.8 | 5.7 | 8.7 | 14.8 | 8.3 | 6.9 | 13.6 | 6.2 | 6.1 | 7.2 | 13.2 | 8.1 | 9.5 | 7.8 | 15.3 | 3.1 | 7.4 | 5.7 | 5.4 | 6.8 | 7.6 | 8.1 | 0.7 | 16.2 | 15.2 | 12.7 | 4.8 | 5 | 3.7 | 3.7 | 13.8 | 4.8 | 3.7 | 12.9 | 16.1
|  |  | 8.1 | 10.8 | 10.9 | 11.5 | 11.9 | 8 | 6.9 | 17.7 | 4.8 | 13.8 | 8.5 | 14.2 | 5.6 | 8.4 | 8.2 | 7.1 | 2.2 | 16 | 10.2 | 5.2 | 8.8 | 14.5 | 8.1 | 6.8 | 13.6 | 6.2 | 5.9 | 7.1 | 13.2 | 7.9 | 9.8 | 7.4 | 14.3 | 3.3 | 6.8 | 5.8 | 5.4 | 6.5 | 7.1 | 8 | 0.8 | 15.9 | 14.1 | 12.6 | 3.8 | 4.7 | 3.1 | 3.4 | 13.1 | 4 | 2.8 | 12.6 | 15.6
|  |  | 6.8 | 10.1 | 10.5 | 11.2 | 11.7 | 7.1 | 6.3 | 15.9 | 4.2 | 13 | 8.2 | 14.1 | 4.9 | 6.3 | 7.2 | 5.8 | 1.7 | 14.5 | 9.1 | 4.9 | 7.5 | 13.5 | 7.7 | 6.3 | 13.5 | 5.6 | 5.3 | 6.8 | 13 | 6.6 | 7.9 | 6.5 | 14.1 | 2.2 | 6.5 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 6.8 | 7.8 | 0.8 | 15.3 | 13.7 | 12.5 | 3.6 | 4.3 | 2.9 | 3 | 12.3 | 3.5 | 2.7 | 12 | 15.1
|  |  | 5.6 | 9.3 | 10 | 11 | 11.6 | 6.1 | 5.7 | 14.2 | 3.5 | 12.3 | 7.9 | 13.9 | 4.2 | 4.3 | 6.1 | 4.5 | 1.2 | 12.9 | 8 | 4.7 | 6.3 | 12.4 | 7.2 | 5.9 | 13.3 | 5.1 | 4.7 | 6.5 | 12.7 | 5.2 | 6.1 | 5.5 | 13.9 | 1.1 | 6.1 | 4.7 | 4.5 | 3.6 | 6.4 | 7.6 | 0.9 | 14.8 | 13.3 | 12.5 | 3.5 | 3.8 | 2.7 | 2.5 | 11.5 | 3.1 | 2.5 | 11.4 | 14.5
|  |  | 4.3 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 11.4 | 5.2 | 5.1 | 12.4 | 2.9 | 11.5 | 7.6 | 13.8 | 3.5 | 2.2 | 5.1 | 3.2 | 0.7 | 11.4 | 6.9 | 4.4 | 5 | 11.4 | 6.8 | 5.4 | 13.2 | 4.5 | 4.1 | 6.2 | 12.5 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 13.7 | 0 | 5.8 | 4.1 | 4 | 2.2 | 6.1 | 7.4 | 0.9 | 14.2 | 12.9 | 12.4 | 3.3 | 3.4 | 2.5 | 2.1 | 10.7 | 2.6 | 2.4 | 10.8 | 14
|  |  | 4 | 8.1 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 5 | 4.6 | 12 | 2.6 | 11.2 | 7.9 | 13.7 | 3 | 1.3 | 4.4 | 2.8 | 0.4 | 11 | 5.9 | 3.8 | 4.3 | 11.2 | 6.5 | 5.3 | 13.3 | 3.8 | 3 | 5.4 | 12.4 | 3.2 | 4.7 | 4 | 13.6 | -1 | 5.7 | 3.1 | 3.7 | 2 | 5.9 | 7.1 | 0.7 | 13.7 | 12.7 | 12.5 | 2.9 | 3.5 | 2.1 | 1.6 | 10.3 | 2.4 | 2.2 | 8.9 | 12.5
|  |  | 3.8 | 7.5 | 9.3 | 10.4 | 11.6 | 4.7 | 4 | 11.7 | 2.4 | 10.9 | 8.2 | 13.5 | 2.6 | 0.5 | 3.6 | 2.4 | 0.1 | 10.7 | 5 | 3.1 | 3.6 | 11.1 | 6.2 | 5.3 | 13.5 | 3.2 | 1.8 | 4.7 | 12.4 | 2.5 | 5.3 | 3.5 | 13.4 | -1.9 | 5.7 | 2 | 3.5 | 1.8 | 5.6 | 6.9 | 0.6 | 13.1 | 12.6 | 12.6 | 2.6 | 3.7 | 1.7 | 1.1 | 9.8 | 2.2 | 2 | 6.9 | 10.9
|  |  | 3.5 | 7 | 9.1 | 10.2 | 11.7 | 4.5 | 3.5 | 11.3 | 2.1 | 10.6 | 8.5 | 13.4 | 2.1 | -0.4 | 2.9 | 2 | -0.2 | 10.3 | 4 | 2.5 | 2.9 | 10.9 | 5.9 | 5.2 | 13.6 | 2.5 | 0.7 | 3.9 | 12.3 | 1.8 | 5.8 | 2.9 | 13.3 | -2.9 | 5.6 | 1 | 3.2 | 1.6 | 5.4 | 6.6 | 0.4 | 12.6 | 12.4 | 12.7 | 2.2 | 3.8 | 1.3 | 0.6 | 9.4 | 2 | 1.8 | 5 | 9.4
|  |  | 2.8 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11.9 | 4.5 | 3.6 | 10.9 | 1.8 | 10.5 | 8.5 | 13.3 | 2 | -1 | 2.2 | 1.7 | -0.5 | 10 | 3.4 | 2.3 | 2.5 | 10.4 | 5.9 | 4.4 | 13.5 | 2.4 | 0.5 | 3.5 | 11.9 | 1.5 | 5.9 | 2.1 | 13.1 | -3.1 | 4.8 | 0.4 | 2.4 | 0.8 | 5 | 6.5 | 0.4 | 11.9 | 11.6 | 12.6 | 1.5 | 3.7 | 0.6 | 0.8 | 10.2 | 1.7 | 1.5 | 4.9 | 8.9
|  |  | 2 | 7.9 | 7.9 | 9.9 | 12.1 | 4.6 | 3.6 | 10.4 | 1.6 | 10.3 | 8.5 | 13.1 | 2 | -1.5 | 1.5 | 1.5 | -0.7 | 9.6 | 2.9 | 2.2 | 2 | 9.9 | 5.8 | 3.5 | 13.4 | 2.2 | 0.2 | 3 | 11.6 | 1.1 | 6 | 1.4 | 12.9 | -3.2 | 4 | -0.2 | 1.6 | 0 | 4.5 | 6.5 | 0.4 | 11.1 | 10.8 | 12.4 | 0.7 | 3.5 | -0.1 | 0.9 | 11 | 1.5 | 1.3 | 4.7 | 8.3
|  |  | 1.3 | 8.4 | 7.3 | 9.7 | 12.3 | 4.6 | 3.7 | 10 | 1.3 | 10.2 | 8.5 | 13 | 1.9 | -2.1 | 0.8 | 1.2 | -1 | 9.3 | 2.3 | 2 | 1.6 | 9.4 | 5.8 | 2.7 | 13.3 | 2.1 | 0 | 2.6 | 11.2 | 0.8 | 6.1 | 0.6 | 12.7 | -3.4 | 3.2 | -0.8 | 0.8 | -0.8 | 4.1 | 6.4 | 0.4 | 10.4 | 10 | 12.3 | 0 | 3.4 | -0.8 | 1.1 | 11.8 | 1.2 | 1 | 4.6 | 7.8
|  |  | 1.3 | 8.5 | 6.7 | 9.7 | 12.5 | 4.6 | 4.1 | 9.6 | 1.2 | 10.3 | 8.4 | 12.8 | 1.6 | -1.7 | 0.7 | 0.4 | -1.1 | 9.1 | 2 | 2.1 | 1.3 | 9.2 | 5.7 | 1.9 | 13.1 | 1.8 | 0 | 2.1 | 11 | 0.3 | 6.2 | 0.4 | 12.8 | -3.7 | 2.4 | -1 | 0.4 | -0.8 | 3.2 | 6.3 | 0.5 | 9.7 | 9.5 | 12.2 | -0.6 | 3.3 | -1.3 | 0.5 | 11.5 | 1 | 0.5 | 4.5 | 7.5
|  |  | 1.3 | 8.5 | 6 | 9.8 | 12.6 | 4.6 | 4.5 | 9.2 | 1 | 10.5 | 8.4 | 12.6 | 1.2 | -1.4 | 0.5 | -0.4 | -1.2 | 8.9 | 1.7 | 2.1 | 1 | 9.1 | 5.6 | 1.2 | 12.9 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 10.9 | -0.3 | 6.4 | 0.2 | 12.9 | -4.1 | 1.5 | -1.2 | 0 | -0.8 | 2.3 | 6.3 | 0.5 | 8.9 | 8.9 | 12.1 | -1.2 | 3.1 | -1.8 | -0.1 | 11.1 | 0.8 | 0.1 | 4.3 | 7.3
|  |  | 1.3 | 8.6 | 5.4 | 9.8 | 12.8 | 4.6 | 4.9 | 8.8 | 0.9 | 10.6 | 8.3 | 12.4 | 0.9 | -1 | 0.4 | -1.2 | -1.3 | 8.7 | 1.4 | 2.2 | 0.7 | 8.9 | 5.5 | 0.4 | 12.7 | 1.3 | 0.1 | 1 | 10.7 | -0.8 | 6.5 | 0 | 13 | -4.4 | 0.7 | -1.4 | -0.4 | -0.8 | 1.4 | 6.2 | 0.6 | 8.2 | 8.4 | 12 | -1.8 | 3 | -2.3 | -0.7 | 10.8 | 0.6 | -0.4 | 4.2 | 7
|  |  | 1.1 | 8.7 | 5.2 | 10 | 12.7 | 4.1 | 3.8 | 8.3 | 1 | 10.7 | 8.3 | 12.3 | 0.5 | -0.2 | 0 | -0.4 | -1.2 | 8.2 | 1.5 | 2.1 | 0 | 9.1 | 5.5 | 0.6 | 12.4 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 10.5 | -1.3 | 6 | -0.3 | 12.7 | -4.4 | 0.6 | -2 | -0.1 | -1 | 1.1 | 6.1 | 0.9 | 8.4 | 7.9 | 11.7 | -2.1 | 2.9 | -2.3 | -1 | 9.5 | 0.4 | -0.6 | 3.8 | 6.6
|  |  | 1 | 8.7 | 5.1 | 10.1 | 12.6 | 3.5 | 2.7 | 7.8 | 1.1 | 10.9 | 8.3 | 12.2 | 0.1 | 0.7 | -0.3 | 0.4 | -1 | 7.7 | 1.5 | 2 | -0.6 | 9.2 | 5.6 | 0.9 | 12.2 | 0 | 0.2 | 1.3 | 10.3 | -1.8 | 5.4 | -0.5 | 12.4 | -4.3 | 0.5 | -2.5 | 0.1 | -1.2 | 0.9 | 6.1 | 1.3 | 8.6 | 7.3 | 11.4 | -2.3 | 2.9 | -2.3 | -1.3 | 8.3 | 0.3 | -0.7 | 3.4 | 6.2
|  |  | 0.8 | 8.8 | 4.9 | 10.3 | 12.5 | 3 | 1.6 | 7.3 | 1.2 | 11 | 8.3 | 12.1 | -0.3 | 1.5 | -0.7 | 1.2 | -0.9 | 7.2 | 1.6 | 1.9 | -1.3 | 9.4 | 5.6 | 1.1 | 11.9 | -0.7 | 0.3 | 1.4 | 10.1 | -2.3 | 4.9 | -0.8 | 12.1 | -4.3 | 0.4 | -3.1 | 0.4 | -1.4 | 0.6 | 6 | 1.6 | 8.8 | 6.8 | 11.1 | -2.6 | 2.8 | -2.3 | -1.6 | 7 | 0.1 | -0.9 | 3 | 5.8
|  |  | 2.5 | 9.1 | 5.9 | 10.6 | 13.3 | 4.3 | 3.3 | 8.9 | 2.3 | 11.4 | 8.8 | 12.5 | 1.4 | 2.4 | 1.4 | 2.7 | 0 | 8.6 | 2.8 | 3.2 | 0.7 | 10 | 6.5 | 1.9 | 12.5 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 10.4 | 0.1 | 6 | 0.9 | 12.2 | -2 | 1.6 | -1.6 | 1.1 | -0.5 | 1.4 | 6.8 | 1.9 | 10.6 | 9 | 11.6 | -1 | 3.9 | -0.5 | -0.6 | 6.8 | 1 | -0.2 | 3.8 | 6.6
|  |  | 4.1 | 9.3 | 6.9 | 10.9 | 14 | 5.5 | 5.1 | 10.4 | 3.5 | 11.7 | 9.4 | 12.8 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 4.1 | 1 | 10.1 | 3.9 | 4.6 | 2.8 | 10.7 | 7.3 | 2.7 | 13 | 2 | 2.8 | 3.3 | 10.7 | 2.5 | 7.1 | 2.7 | 12.2 | 0.2 | 2.9 | 0 | 1.9 | 0.4 | 2.3 | 7.6 | 2.1 | 12.5 | 11.3 | 12.2 | 0.7 | 5 | 1.4 | 0.5 | 6.6 | 2 | 0.4 | 4.5 | 7.3
|  |  | 5.8 | 9.6 | 7.9 | 11.2 | 14.8 | 6.8 | 6.8 | 12 | 4.6 | 12.1 | 9.9 | 13.2 | 4.9 | 4.1 | 5.6 | 5.6 | 1.9 | 11.5 | 5.1 | 5.9 | 4.8 | 11.3 | 8.2 | 3.5 | 13.6 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 11 | 4.9 | 8.2 | 4.4 | 12.3 | 2.5 | 4.1 | 1.5 | 2.6 | 1.3 | 3.1 | 8.4 | 2.4 | 14.3 | 13.5 | 12.7 | 2.3 | 6.1 | 3.2 | 1.5 | 6.4 | 2.9 | 1.1 | 5.3 | 8.1
|  |  | 6.5 | 10 | 7.8 | 11.2 | 15.6 | 7.1 | 7 | 13.2 | 5.1 | 12.5 | 11.6 | 13.4 | 5.6 | 4.2 | 6.3 | 6.2 | 3 | 12.8 | 5.4 | 6.2 | 5.9 | 12.1 | 9.7 | 5.2 | 13.7 | 4.5 | 4.6 | 5.4 | 11.7 | 5.6 | 9.6 | 5 | 12.3 | 3.3 | 4.9 | 2.4 | 3.6 | 2.3 | 4.3 | 9 | 3.2 | 15.1 | 14.3 | 13.4 | 3.3 | 6.5 | 3.9 | 2.9 | 6.9 | 3.4 | 2 | 5.7 | 8.5
|  |  | 7.3 | 10.5 | 7.6 | 11.3 | 16.4 | 7.3 | 7.1 | 14.3 | 5.5 | 13 | 13.4 | 13.6 | 6.2 | 4.3 | 7 | 6.8 | 4.2 | 14.1 | 5.6 | 6.5 | 6.9 | 12.9 | 11.2 | 7 | 13.7 | 5.7 | 5.2 | 6.4 | 12.3 | 6.3 | 11.1 | 5.7 | 12.4 | 4 | 5.7 | 3.3 | 4.7 | 3.4 | 5.4 | 9.5 | 4 | 15.8 | 15.1 | 14.1 | 4.2 | 7 | 4.5 | 4.3 | 7.5 | 4 | 2.8 | 6.1 | 8.8
|  |  | 8 | 10.9 | 7.5 | 11.3 | 17.2 | 7.6 | 7.3 | 15.5 | 6 | 13.4 | 15.1 | 13.8 | 6.9 | 4.4 | 7.7 | 7.4 | 5.3 | 15.4 | 5.9 | 6.8 | 8 | 13.7 | 12.7 | 8.7 | 13.8 | 6.8 | 5.7 | 7.5 | 13 | 7 | 12.5 | 6.3 | 12.4 | 4.8 | 6.5 | 4.2 | 5.7 | 4.4 | 6.6 | 10.1 | 4.8 | 16.6 | 15.9 | 14.8 | 5.2 | 7.4 | 5.2 | 5.7 | 8 | 4.5 | 3.7 | 6.5 | 9.2
|  |  | 7.9 | 10.7 | 7.9 | 11.3 | 16.4 | 7.5 | 7.1 | 15 | 5.1 | 13.4 | 14.6 | 13.7 | 6.7 | 4.5 | 7.6 | 7 | 5 | 15.1 | 5.4 | 5.9 | 7.9 | 13.8 | 12.7 | 8.5 | 13.5 | 6.6 | 5.7 | 7.4 | 12.9 | 7 | 12.7 | 6.1 | 12.3 | 4.8 | 6.2 | 4.3 | 5.5 | 5.2 | 6.1 | 10.2 | 4.2 | 16.2 | 15.4 | 14.6 | 4.8 | 7.2 | 4.9 | 5.6 | 7.8 | 4.8 | 3.7 | 6.1 | 8.9
|  |  | 7.9 | 10.6 | 8.3 | 11.3 | 15.7 | 7.5 | 7 | 14.5 | 4.1 | 13.4 | 14 | 13.7 | 6.6 | 4.7 | 7.5 | 6.7 | 4.8 | 14.7 | 4.8 | 5.1 | 7.7 | 13.9 | 12.6 | 8.2 | 13.1 | 6.5 | 5.7 | 7.4 | 12.9 | 6.9 | 12.8 | 5.9 | 12.2 | 4.9 | 5.8 | 4.5 | 5.2 | 6.1 | 5.6 | 10.3 | 3.6 | 15.8 | 15 | 14.3 | 4.3 | 7.1 | 4.5 | 5.6 | 7.6 | 5.2 | 3.6 | 5.7 | 8.5
|  |  | 7.8 | 10.4 | 8.7 | 11.3 | 14.9 | 7.4 | 6.8 | 14 | 3.2 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 6.4 | 4.8 | 7.4 | 6.3 | 4.5 | 14.4 | 4.3 | 4.2 | 7.6 | 14 | 12.6 | 8 | 12.8 | 6.3 | 5.7 | 7.3 | 12.8 | 6.9 | 13 | 5.7 | 12.1 | 4.9 | 5.5 | 4.6 | 5 | 6.9 | 5.1 | 10.4 | 3 | 15.4 | 14.5 | 14.1 | 3.9 | 6.9 | 4.2 | 5.5 | 7.4 | 5.5 | 3.6 | 5.3 | 8.2
|  |  | 6.6 | 9.5 | 9.3 | 11.4 | 14.6 | 6.6 | 4.6 | 12.9 | 2.6 | 12.9 | 13.2 | 13.3 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 3.3 | 12.9 | 3.7 | 2.6 | 6.4 | 13.5 | 11.8 | 7.1 | 12.7 | 5.6 | 4.4 | 6.8 | 12.1 | 4.8 | 12.6 | 4.8 | 11.8 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 5.9 | 4.5 | 9.3 | 2.9 | 14.9 | 13.8 | 13.5 | 2.4 | 6.3 | 2.7 | 4.7 | 6.9 | 3.7 | 2.7 | 4.8 | 7
|  |  | 5.4 | 8.5 | 10 | 11.4 | 14.2 | 5.8 | 2.4 | 11.8 | 2 | 12.3 | 12.8 | 13.1 | 2.9 | 4.7 | 1.6 | 3.8 | 2.2 | 11.3 | 3 | 1 | 5.3 | 13.1 | 10.9 | 6.3 | 12.7 | 4.9 | 3.2 | 6.4 | 11.3 | 2.6 | 12.1 | 3.8 | 11.4 | 1.4 | 1.9 | 3 | 2.8 | 4.9 | 3.9 | 8.1 | 2.9 | 14.4 | 13.2 | 13 | 1 | 5.7 | 1.2 | 3.8 | 6.5 | 1.9 | 1.9 | 4.4 | 5.7
|  |  | 4.2 | 7.6 | 10.6 | 11.5 | 13.9 | 5 | 0.2 | 10.7 | 1.4 | 11.8 | 12.5 | 12.8 | 1.2 | 4.6 | -1.3 | 2.6 | 1 | 9.8 | 2.4 | -0.6 | 4.1 | 12.6 | 10.1 | 5.4 | 12.6 | 4.2 | 1.9 | 5.9 | 10.6 | 0.5 | 11.7 | 2.9 | 11.1 | -0.4 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 3.9 | 3.3 | 7 | 2.8 | 13.9 | 12.5 | 12.4 | -0.5 | 5.1 | -0.3 | 3 | 6 | 0.1 | 1 | 3.9 | 4.5
|  |  | 4.1 | 7.4 | 10.2 | 11.3 | 12.9 | 4.6 | -0.3 | 10.1 | 1.6 | 12.1 | 12 | 12.5 | 0.5 | 4.5 | -2.1 | 1.6 | 0 | 9.6 | 2.4 | -0.9 | 3.2 | 13.2 | 9.9 | 5 | 12.3 | 3.4 | 1 | 5.5 | 9.9 | 0.1 | 11.5 | 2.2 | 10.9 | -1.1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 3.5 | 3 | 6.7 | 2.8 | 13.2 | 12.2 | 12.1 | -1.4 | 4.6 | -1.2 | 2.2 | 5.9 | -0.9 | -0.2 | 3.5 | 4.3
|  |  | 4 | 7.2 | 9.8 | 11.1 | 11.8 | 4.2 | -0.7 | 9.6 | 1.8 | 12.5 | 11.5 | 12.1 | -0.1 | 4.5 | -2.8 | 0.5 | -1.1 | 9.4 | 2.5 | -1.1 | 2.2 | 13.9 | 9.8 | 4.5 | 11.9 | 2.6 | 0.2 | 5.1 | 9.2 | -0.2 | 11.3 | 1.5 | 10.7 | -1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 3 | 2.6 | 6.5 | 2.8 | 12.4 | 11.9 | 11.8 | -2.2 | 4.2 | -2 | 1.3 | 5.9 | -2 | -1.4 | 3 | 4
|  |  | 3.9 | 7 | 9.4 | 10.9 | 10.8 | 3.8 | -1.2 | 9 | 2 | 12.8 | 11 | 11.8 | -0.8 | 4.4 | -3.6 | -0.5 | -2.1 | 9.2 | 2.5 | -1.4 | 1.3 | 14.5 | 9.6 | 4.1 | 11.6 | 1.8 | -0.7 | 4.7 | 8.5 | -0.6 | 11.1 | 0.8 | 10.5 | -2.5 | 1.2 | -1 | -0.5 | 2.6 | 2.3 | 6.2 | 2.8 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | -3.1 | 3.7 | -2.9 | 0.5 | 5.8 | -3 | -2.6 | 2.6 | 3.8
|  |  | 4 | 6.6 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | 3.7 | -1.5 | 8.7 | 2 | 12.5 | 10.7 | 11.6 | -1.2 | 4.4 | -4.1 | -1.3 | -1.8 | 9 | 2.8 | -1.1 | 0.6 | 14.2 | 9.1 | 3.6 | 11.4 | 1.9 | -0.8 | 3.8 | 8.2 | -0.6 | 10.9 | 0.7 | 10.4 | -2.7 | 1 | -1.4 | -1.3 | 1.6 | 2 | 5.9 | 2.9 | 11.5 | 11.2 | 11.1 | -3.8 | 3 | -3.1 | 0.5 | 5.6 | -3.5 | -2.9 | 2.5 | 3.8
|  |  | 4 | 6.1 | 8.9 | 10.4 | 10.5 | 3.5 | -1.9 | 8.5 | 2 | 12.3 | 10.4 | 11.4 | -1.5 | 4.3 | -4.5 | -2 | -1.4 | 8.7 | 3.2 | -0.9 | 0 | 13.9 | 8.7 | 3.2 | 11.1 | 1.9 | -0.8 | 2.9 | 7.8 | -0.6 | 10.7 | 0.5 | 10.3 | -3 | 0.7 | -1.9 | -2.2 | 0.5 | 1.7 | 5.5 | 2.9 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | -4.6 | 2.3 | -3.4 | 0.4 | 5.3 | -4 | -3.3 | 2.4 | 3.8
|  |  | 4.1 | 5.7 | 8.6 | 10.1 | 10.3 | 3.4 | -2.2 | 8.2 | 2 | 12 | 10.1 | 11.2 | -1.9 | 4.3 | -5 | -2.8 | -1.1 | 8.5 | 3.5 | -0.6 | -0.7 | 13.6 | 8.2 | 2.7 | 10.9 | 2 | -0.9 | 2 | 7.5 | -0.6 | 10.5 | 0.4 | 10.2 | -3.2 | 0.5 | -2.3 | -3 | -0.5 | 1.4 | 5.2 | 3 | 11.2 | 10.4 | 10.4 | -5.3 | 1.6 | -3.6 | 0.4 | 5.1 | -4.5 | -3.6 | 2.3 | 3.8
|  |  | 3.9 | 6 | 8.4 | 10 | 10.2 | 3.1 | -2.5 | 8.3 | 1.8 | 11.8 | 9.6 | 10.8 | -2.1 | 4.2 | -5.4 | -3.1 | -1.6 | 7.9 | 3.5 | -0.6 | -1.1 | 12.8 | 8.1 | 2.5 | 10.7 | 1.7 | -0.6 | 1.2 | 7.5 | -1.3 | 9.4 | 0.3 | 9.9 | -3.5 | 0.3 | -1.2 | -3.2 | -0.8 | 1 | 5.3 | 2.9 | 10.9 | 10.5 | 10.3 | -5.5 | 1 | -3.9 | -0.5 | 4.4 | -4.7 | -3.8 | 2.3 | 3.8
|  |  | 3.7 | 6.2 | 8.2 | 9.9 | 10 | 2.9 | -2.8 | 8.3 | 1.6 | 11.6 | 9.1 | 10.5 | -2.4 | 4.1 | -5.8 | -3.5 | -2 | 7.4 | 3.6 | -0.7 | -1.4 | 12.1 | 8.1 | 2.2 | 10.4 | 1.5 | -0.4 | 0.3 | 7.4 | -2 | 8.2 | 0.3 | 9.5 | -3.9 | 0.1 | -0.1 | -3.4 | -1.2 | 0.7 | 5.4 | 2.8 | 10.7 | 10.5 | 10.1 | -5.6 | 0.5 | -4.2 | -1.3 | 3.6 | -5 | -4 | 2.3 | 3.7
|  |  | 3.5 | 6.5 | 8 | 9.8 | 9.9 | 2.6 | -3.1 | 8.4 | 1.4 | 11.4 | 8.6 | 10.1 | -2.6 | 4 | -6.2 | -3.8 | -2.5 | 6.8 | 3.6 | -0.7 | -1.8 | 11.3 | 8 | 2 | 10.2 | 1.2 | -0.1 | -0.5 | 7.4 | -2.7 | 7.1 | 0.2 | 9.2 | -4.2 | -0.1 | 1 | -3.6 | -1.5 | 0.3 | 5.5 | 2.7 | 10.4 | 10.6 | 10 | -5.8 | -0.1 | -4.5 | -2.2 | 2.9 | -5.2 | -4.2 | 2.3 | 3.7
|  |  | 3.6 | 6.4 | 8 | 9.8 | 9.8 | 2.9 | -2.8 | 7.9 | 1.5 | 11.1 | 8.4 | 9.9 | -2.8 | 3.9 | -6.4 | -3.7 | -2.5 | 7 | 3.4 | -0.6 | -2 | 10.9 | 7.4 | 2 | 10.1 | 1.2 | 0 | -0.6 | 7.3 | -1.8 | 6.6 | 0 | 9 | -3.9 | 0.1 | 0.9 | -3.6 | -1.7 | 0.2 | 5.6 | 2.5 | 10.4 | 10.6 | 10.2 | -6 | -0.4 | -4.6 | -2.3 | 3.6 | -5.5 | -4.2 | 2.3 | 3.8
|  |  | 3.7 | 6.3 | 7.9 | 9.7 | 9.7 | 3.1 | -2.6 | 7.3 | 1.5 | 10.7 | 8.1 | 9.8 | -2.9 | 3.8 | -6.6 | -3.6 | -2.5 | 7.3 | 3.2 | -0.5 | -2.1 | 10.5 | 6.7 | 1.9 | 9.9 | 1.1 | 0 | -0.7 | 7.3 | -0.8 | 6.2 | -0.1 | 8.7 | -3.6 | 0.3 | 0.8 | -3.5 | -1.8 | 0.2 | 5.7 | 2.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | -6.2 | -0.7 | -4.6 | -2.4 | 4.4 | -5.9 | -4.2 | 2.3 | 3.9
|  |  | 3.8 | 6.2 | 7.9 | 9.7 | 9.6 | 3.4 | -2.3 | 6.8 | 1.6 | 10.4 | 7.9 | 9.6 | -3.1 | 3.7 | -6.8 | -3.5 | -2.5 | 7.5 | 3 | -0.4 | -2.3 | 10.1 | 6.1 | 1.9 | 9.8 | 1.1 | 0.1 | -0.8 | 7.2 | 0.1 | 5.7 | -0.3 | 8.5 | -3.3 | 0.5 | 0.7 | -3.5 | -2 | 0.1 | 5.8 | 2.2 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | -6.4 | -1 | -4.7 | -2.5 | 5.1 | -6.2 | -4.2 | 2.3 | 4
|  |  | 5 | 7.2 | 7.9 | 10.3 | 9.7 | 4.7 | 0 | 7.9 | 1.9 | 11.2 | 8.9 | 9.9 | -0.3 | 4.5 | -2.7 | -0.5 | 0 | 8.6 | 3.7 | 0.5 | 0.1 | 11.6 | 7.8 | 3 | 9.7 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 7.4 | 2.1 | 5.7 | 1.6 | 8.7 | -1 | 2.1 | 2.3 | -2.7 | 0.1 | 1.8 | 7.5 | 2.7 | 10.4 | 10.2 | 11.8 | -3.2 | 1 | -1.6 | -1.6 | 6.5 | -3.7 | -1.8 | 3.1 | 4.6
|  |  | 6.2 | 8.2 | 7.9 | 11 | 9.7 | 6 | 2.4 | 9.1 | 2.3 | 12 | 10 | 10.2 | 2.4 | 5.4 | 1.3 | 2.4 | 2.6 | 9.7 | 4.4 | 1.4 | 2.5 | 13.2 | 9.4 | 4.1 | 9.6 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 7.5 | 4.2 | 5.6 | 3.4 | 8.8 | 1.4 | 3.8 | 3.8 | -1.9 | 2.1 | 3.6 | 9.3 | 3.1 | 10.3 | 10 | 13 | 0 | 2.9 | 1.4 | -0.6 | 8 | -1.2 | 0.7 | 3.9 | 5.1
|  |  | 7.4 | 9.2 | 7.9 | 11.6 | 9.8 | 7.3 | 4.7 | 10.2 | 2.6 | 12.8 | 11 | 10.5 | 5.2 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 10.8 | 5.1 | 2.3 | 4.9 | 14.7 | 11.1 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 7.7 | 6.2 | 5.6 | 5.3 | 9 | 3.7 | 5.4 | 5.4 | -1.1 | 4.2 | 5.3 | 11 | 3.6 | 10.3 | 9.7 | 14.2 | 3.2 | 4.9 | 4.5 | 0.3 | 9.4 | 1.3 | 3.1 | 4.7 | 5.7
|  |  | 7.8 | 10.3 | 7.9 | 11.5 | 10.2 | 7.9 | 5.9 | 11.4 | 3.2 | 13.7 | 12.7 | 11.4 | 6 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 5.4 | 12.1 | 5.5 | 3 | 6 | 15.7 | 12.7 | 6.3 | 9.7 | 4.8 | 5.1 | 6.8 | 8 | 6.9 | 5.7 | 6 | 9.9 | 4.9 | 5.9 | 6.1 | 1.3 | 5.2 | 6.3 | 12.1 | 5 | 10.7 | 9.5 | 15.2 | 4.3 | 5.3 | 5 | 2 | 9.3 | 3.3 | 4 | 5.1 | 6.1
|  |  | 8.3 | 11.4 | 7.9 | 11.4 | 10.6 | 8.6 | 7 | 12.6 | 3.8 | 14.7 | 14.3 | 12.2 | 6.9 | 6.7 | 7.3 | 7.1 | 5.6 | 13.3 | 6 | 3.6 | 7.1 | 16.8 | 14.2 | 7.5 | 10 | 5.4 | 5.3 | 8.5 | 8.3 | 7.7 | 5.7 | 6.7 | 10.7 | 6 | 6.5 | 6.7 | 3.7 | 6.1 | 7.4 | 13.1 | 6.4 | 11.2 | 9.4 | 16.3 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 3.7 | 9.1 | 5.4 | 4.8 | 5.6 | 6.6
|  |  | 8.7 | 12.5 | 7.9 | 11.3 | 11 | 9.2 | 8.2 | 13.8 | 4.4 | 15.6 | 16 | 13.1 | 7.7 | 7 | 8.2 | 7.9 | 5.9 | 14.6 | 6.4 | 4.3 | 8.2 | 17.8 | 15.8 | 8.6 | 10.2 | 5.9 | 5.5 | 10.2 | 8.6 | 8.4 | 5.8 | 7.4 | 11.6 | 7.2 | 7 | 7.4 | 6.1 | 7.1 | 8.4 | 14.2 | 7.8 | 11.6 | 9.2 | 17.3 | 6.5 | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 9 | 7.4 | 5.7 | 6 | 7
|  |  | 8.5 | 12.5 | 7.8 | 10.6 | 10.6 | 9.1 | 7.9 | 13.3 | 3.9 | 15.3 | 15.9 | 12.9 | 7.3 | 6.9 | 7.9 | 7.5 | 5.6 | 13.7 | 5.8 | 3.8 | 7.9 | 17.7 | 16.1 | 7.8 | 10.3 | 5.5 | 5 | 10.1 | 9.3 | 8.1 | 6 | 7.3 | 11.3 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 5.8 | 6.7 | 7.7 | 13.5 | 7.9 | 11.7 | 9 | 16.9 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 8.3 | 7.1 | 5.4 | 5.7 | 6.9
|  |  | 8.3 | 12.4 | 7.7 | 9.9 | 10.3 | 9 | 7.7 | 12.7 | 3.3 | 15 | 15.8 | 12.7 | 7 | 6.8 | 7.6 | 7.2 | 5.2 | 12.9 | 5.1 | 3.2 | 7.5 | 17.7 | 16.4 | 7 | 10.5 | 5 | 4.4 | 10 | 9.9 | 7.9 | 6.2 | 7.3 | 11.1 | 5.9 | 6.1 | 6.9 | 5.6 | 6.3 | 7 | 12.7 | 7.9 | 11.7 | 8.8 | 16.4 | 5.1 | 4.9 | 4.2 | 5.2 | 7.5 | 6.7 | 5 | 5.5 | 6.7
|  |  | 8.1 | 12.4 | 7.6 | 9.2 | 9.9 | 8.9 | 7.4 | 12.2 | 2.8 | 14.7 | 15.7 | 12.5 | 6.6 | 6.7 | 7.3 | 6.8 | 4.9 | 12 | 4.5 | 2.7 | 7.2 | 17.6 | 16.7 | 6.2 | 10.6 | 4.6 | 3.9 | 9.9 | 10.6 | 7.6 | 6.4 | 7.2 | 10.8 | 5.3 | 5.6 | 6.6 | 5.3 | 5.9 | 6.3 | 12 | 8 | 11.8 | 8.6 | 16 | 4.4 | 4.3 | 3.4 | 5.1 | 6.8 | 6.4 | 4.7 | 5.2 | 6.6
|  |  | 7.5 | 12.1 | 7.5 | 9 | 9.4 | 7.8 | 5.1 | 12.2 | 2.5 | 14.5 | 14.4 | 11.8 | 5.1 | 6.5 | 4.3 | 5.1 | 2.5 | 12.1 | 4.3 | 2.4 | 5.9 | 17.2 | 15 | 5.4 | 10.4 | 4.2 | 3.5 | 8.5 | 9.9 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 10.5 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.8 | 11.8 | 7 | 11.5 | 8.6 | 14.9 | 3.3 | 3.7 | 2 | 4.1 | 6.2 | 5.7 | 3.6 | 5.1 | 6.5
|  |  | 6.8 | 11.8 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | 6.7 | 2.7 | 12.1 | 2.1 | 14.3 | 13.2 | 11.1 | 3.5 | 6.2 | 1.2 | 3.4 | 0.2 | 12.2 | 4.1 | 2.1 | 4.6 | 16.7 | 13.3 | 4.5 | 10.2 | 3.9 | 3.1 | 7 | 9.3 | 5.2 | 6.7 | 4.4 | 10.3 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 4.4 | 3.4 | 5.2 | 11.6 | 5.9 | 11.1 | 8.7 | 13.9 | 2.3 | 3.2 | 0.5 | 3 | 5.6 | 4.9 | 2.6 | 4.9 | 6.3
|  |  | 6.2 | 11.5 | 7.4 | 8.6 | 8.3 | 5.6 | 0.4 | 12.1 | 1.8 | 14.1 | 11.9 | 10.4 | 2 | 6 | -1.8 | 1.7 | -2.2 | 12.3 | 3.9 | 1.8 | 3.3 | 16.3 | 11.6 | 3.7 | 10 | 3.5 | 2.7 | 5.6 | 8.6 | 4 | 6.9 | 3 | 10 | 2.4 | 2.5 | 1.4 | 4 | 2.2 | 4.7 | 11.4 | 4.9 | 10.8 | 8.7 | 12.8 | 1.2 | 2.6 | -0.9 | 2 | 5 | 4.2 | 1.5 | 4.8 | 6.2
|  |  | 5.5 | 10.7 | 7.3 | 7 | 8 | 4.9 | 0 | 11.9 | 1.7 | 14.3 | 11.9 | 8.9 | 0.9 | 5.8 | -2.3 | 1.1 | -2.5 | 12.3 | 4 | 1.3 | 2.7 | 15.6 | 10.6 | 3.6 | 9.9 | 3.4 | 2.4 | 5.1 | 8.7 | 3.4 | 7.1 | 2.4 | 8.9 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 3.3 | 1.8 | 4.7 | 11.6 | 4.3 | 10.7 | 8.7 | 12.7 | 0.4 | 2.2 | -1.4 | 1.6 | 4.8 | 3.3 | 1 | 4.8 | 6.1
|  |  | 4.7 | 9.9 | 7.2 | 5.5 | 7.8 | 4.1 | -0.4 | 11.6 | 1.5 | 14.6 | 11.8 | 7.5 | -0.3 | 5.5 | -2.9 | 0.4 | -2.9 | 12.3 | 4 | 0.9 | 2 | 14.9 | 9.7 | 3.5 | 9.7 | 3.2 | 2.2 | 4.7 | 8.9 | 2.8 | 7.2 | 1.8 | 7.8 | 1.7 | 1.6 | -0.2 | 2.5 | 1.5 | 4.7 | 11.8 | 3.8 | 10.5 | 8.8 | 12.5 | -0.4 | 1.9 | -1.9 | 1.3 | 4.5 | 2.3 | 0.6 | 4.9 | 6
|  |  | 4 | 9.1 | 7.1 | 3.9 | 7.5 | 3.4 | -0.8 | 11.4 | 1.4 | 14.8 | 11.8 | 6 | -1.4 | 5.3 | -3.4 | -0.2 | -3.2 | 12.3 | 4.1 | 0.4 | 1.4 | 14.2 | 8.7 | 3.4 | 9.6 | 3.1 | 1.9 | 4.2 | 9 | 2.2 | 7.4 | 1.2 | 6.7 | 1.4 | 1.2 | -1 | 1.8 | 1.1 | 4.7 | 12 | 3.2 | 10.4 | 8.8 | 12.4 | -1.2 | 1.5 | -2.4 | 0.9 | 4.3 | 1.4 | 0.1 | 4.9 | 5.9
|  |  | 3.2 | 8.5 | 7.1 | 3.6 | 7.3 | 2.4 | -1 | 11.1 | 1.3 | 14.7 | 11.7 | 5.8 | -2 | 5.5 | -3.9 | -0.7 | -3.8 | 11.6 | 4.1 | 0.4 | 0.5 | 14 | 8.3 | 3.2 | 9.5 | 2.9 | 1.8 | 3.6 | 9 | 1.3 | 7.4 | 0.9 | 6.6 | 1.2 | 1.5 | -1.1 | 1 | 0.8 | 4.7 | 11.1 | 2.5 | 9.9 | 8.9 | 12 | -1.4 | 1.4 | -2.7 | 0.3 | 4.2 | 0.7 | -0.1 | 4.9 | 6.1
|  |  | 2.3 | 8 | 7 | 3.3 | 7.1 | 1.4 | -1.3 | 10.7 | 1.1 | 14.5 | 11.7 | 5.7 | -2.7 | 5.6 | -4.5 | -1.2 | -4.5 | 11 | 4.2 | 0.4 | -0.3 | 13.7 | 7.8 | 3 | 9.4 | 2.6 | 1.8 | 2.9 | 9 | 0.5 | 7.3 | 0.6 | 6.5 | 1.1 | 1.8 | -1.1 | 0.2 | 0.5 | 4.7 | 10.1 | 1.7 | 9.4 | 9 | 11.7 | -1.5 | 1.2 | -3 | -0.2 | 4.1 | -0.1 | -0.4 | 4.8 | 6.2
|  |  | 1.5 | 7.4 | 7 | 3 | 6.9 | 0.4 | -1.5 | 10.4 | 1 | 14.4 | 11.6 | 5.5 | -3.3 | 5.8 | -5 | -1.7 | -5.1 | 10.3 | 4.2 | 0.4 | -1.2 | 13.5 | 7.4 | 2.8 | 9.3 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 9 | -0.4 | 7.3 | 0.3 | 6.4 | 0.9 | 2.1 | -1.2 | -0.6 | 0.2 | 4.7 | 9.2 | 1 | 8.9 | 9.1 | 11.3 | -1.7 | 1.1 | -3.3 | -0.8 | 4 | -0.8 | -0.6 | 4.8 | 6.4
|  |  | 1.4 | 7.2 | 6.8 | 3.1 | 6.6 | 0.2 | -1.8 | 10.3 | 0.9 | 14.8 | 11.3 | 5.3 | -3.6 | 5.9 | -5.1 | -2.1 | -4.4 | 10.2 | 4.1 | 0.4 | -1.5 | 14.2 | 7.4 | 2.7 | 8.8 | 2.2 | 1.2 | 2.5 | 9.1 | -0.6 | 7.2 | 0.3 | 6.9 | 0.8 | 2.2 | -0.7 | -1.1 | 0.7 | 4.9 | 8.8 | 0.5 | 8.6 | 8.5 | 11.2 | -1.8 | 1 | -3.5 | -1.1 | 3.8 | -1.1 | -0.7 | 4.8 | 6.6
|  |  | 1.3 | 7 | 6.7 | 3.3 | 6.2 | 0.1 | -2.2 | 10.2 | 0.9 | 15.3 | 11 | 5.2 | -3.9 | 6.1 | -5.2 | -2.4 | -3.6 | 10.1 | 4 | 0.4 | -1.7 | 14.8 | 7.5 | 2.5 | 8.3 | 2 | 0.8 | 2.6 | 9.1 | -0.9 | 7.1 | 0.4 | 7.3 | 0.6 | 2.2 | -0.2 | -1.6 | 1.2 | 5 | 8.4 | 0.1 | 8.3 | 8 | 11.1 | -2 | 1 | -3.8 | -1.3 | 3.6 | -1.5 | -0.9 | 4.9 | 6.8
|  |  | 1.2 | 6.8 | 6.5 | 3.4 | 5.9 | -0.1 | -2.5 | 10.1 | 0.8 | 15.7 | 10.7 | 5 | -4.2 | 6.2 | -5.3 | -2.8 | -2.9 | 10 | 3.9 | 0.4 | -2 | 15.5 | 7.5 | 2.4 | 7.8 | 1.8 | 0.3 | 2.8 | 9.2 | -1.1 | 7 | 0.4 | 7.8 | 0.5 | 2.3 | 0.3 | -2.1 | 1.7 | 5.2 | 8 | -0.4 | 8 | 7.4 | 11 | -2.1 | 0.9 | -4 | -1.6 | 3.4 | -1.8 | -1 | 4.9 | 7
|  |  | 0.9 | 6.5 | 6.4 | 3.5 | 5.6 | -0.5 | -2.7 | 9.8 | 0.8 | 14.9 | 10.4 | 4.9 | -4.1 | 6.6 | -5.3 | -3 | -2.8 | 9.8 | 3.7 | 0.5 | -2.1 | 15 | 7.7 | 2.4 | 8 | 1.7 | 0.1 | 2.2 | 9.4 | -1.8 | 7.7 | 0.6 | 8 | 0.5 | 2.2 | -0.4 | -2.5 | 1.7 | 5.3 | 7.3 | -0.4 | 8.1 | 7.4 | 11.1 | -2 | 0.8 | -3.6 | -1.7 | 3.2 | -2.2 | -1.2 | 5 | 6.8
|  |  | 0.5 | 6.2 | 6.4 | 3.7 | 5.4 | -1 | -2.9 | 9.5 | 0.8 | 14.2 | 10.1 | 4.9 | -3.9 | 7 | -5.2 | -3.3 | -2.7 | 9.5 | 3.4 | 0.5 | -2.1 | 14.4 | 7.8 | 2.5 | 8.3 | 1.6 | -0.1 | 1.7 | 9.5 | -2.5 | 8.4 | 0.8 | 8.2 | 0.5 | 2.1 | -1.1 | -2.9 | 1.7 | 5.3 | 6.5 | -0.4 | 8.3 | 7.3 | 11.1 | -1.9 | 0.7 | -3.1 | -1.7 | 2.9 | -2.7 | -1.3 | 5.2 | 6.6
|  |  | 0.2 | 5.9 | 6.3 | 3.8 | 5.1 | -1.4 | -3.1 | 9.2 | 0.8 | 13.4 | 9.8 | 4.8 | -3.8 | 7.4 | -5.2 | -3.5 | -2.6 | 9.3 | 3.2 | 0.6 | -2.2 | 13.9 | 8 | 2.5 | 8.5 | 1.5 | -0.3 | 1.1 | 9.7 | -3.2 | 9.1 | 1 | 8.4 | 0.5 | 2 | -1.8 | -3.3 | 1.7 | 5.4 | 5.8 | -0.4 | 8.4 | 7.3 | 11.2 | -1.8 | 0.6 | -2.7 | -1.8 | 2.7 | -3.1 | -1.5 | 5.3 | 6.4
|  |  | 1.7 | 6.9 | 6.7 | 5 | 5.5 | 0 | -0.8 | 9 | 1.2 | 13.5 | 9.7 | 6.9 | -1.8 | 7.7 | -2.9 | -1.7 | -0.8 | 9 | 3.4 | 1 | -1.4 | 14.2 | 8.7 | 2.7 | 9 | 2 | 0.6 | 2.8 | 9.9 | -0.7 | 10 | 2 | 8.9 | 2 | 2.6 | 0.5 | -1.1 | 2.4 | 5.9 | 6.8 | 1.7 | 8.7 | 7.8 | 12.7 | -0.1 | 1.2 | -0.4 | -0.6 | 2.6 | -0.2 | -0.1 | 5.7 | 6
|  |  | 3.1 | 7.9 | 7.1 | 6.3 | 6 | 1.4 | 1.5 | 8.7 | 1.7 | 13.7 | 9.6 | 9.1 | 0.2 | 8 | -0.6 | 0 | 1.1 | 8.7 | 3.5 | 1.5 | -0.6 | 14.6 | 9.3 | 2.9 | 9.5 | 2.5 | 1.6 | 4.4 | 10 | 1.8 | 11 | 3 | 9.3 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 1 | 3 | 6.4 | 7.8 | 3.9 | 8.9 | 8.3 | 14.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 2.4 | 2.7 | 1.4 | 6 | 5.6
|  |  | 4.6 | 8.9 | 7.5 | 7.5 | 6.4 | 2.8 | 3.8 | 8.5 | 2.1 | 13.8 | 9.5 | 11.2 | 2.2 | 8.3 | 1.7 | 1.8 | 2.9 | 8.4 | 3.7 | 1.9 | 0.2 | 14.9 | 10 | 3.1 | 10 | 3 | 2.5 | 6.1 | 10.2 | 4.3 | 11.9 | 4 | 9.8 | 5 | 3.9 | 5.2 | 3.2 | 3.7 | 6.9 | 8.8 | 6 | 9.2 | 8.8 | 15.7 | 3.4 | 2.5 | 4.2 | 1.8 | 2.3 | 5.6 | 2.8 | 6.4 | 5.2
|  |  | 5.3 | 9.6 | 7.5 | 8.4 | 6.8 | 4.1 | 5 | 8.6 | 2.2 | 14.1 | 9.6 | 12.8 | 3.8 | 8.7 | 3.2 | 2.8 | 3.7 | 8.4 | 3.4 | 2.2 | 1.6 | 15.2 | 10.4 | 3.5 | 10.2 | 3 | 2.6 | 7.9 | 10.5 | 5.7 | 12.7 | 5.1 | 10 | 5.9 | 4.7 | 6.9 | 3.8 | 4 | 7.5 | 9.3 | 7.1 | 9.7 | 9.3 | 16.8 | 4.7 | 2.7 | 4.9 | 2.5 | 2.5 | 6.9 | 4.1 | 6.7 | 5
|  |  | 6 | 10.4 | 7.5 | 9.4 | 7.3 | 5.5 | 6.2 | 8.8 | 2.2 | 14.5 | 9.6 | 14.4 | 5.3 | 9.1 | 4.8 | 3.9 | 4.6 | 8.5 | 3 | 2.6 | 3.1 | 15.4 | 10.9 | 3.8 | 10.5 | 3.1 | 2.7 | 9.7 | 10.9 | 7 | 13.6 | 6.2 | 10.2 | 6.9 | 5.4 | 8.5 | 4.4 | 4.4 | 8 | 9.9 | 8.3 | 10.2 | 9.7 | 17.9 | 5.9 | 2.8 | 5.6 | 3.3 | 2.6 | 8.1 | 5.3 | 7 | 4.9
|  |  | 6.7 | 11.1 | 7.5 | 10.3 | 7.7 | 6.8 | 7.4 | 8.9 | 2.3 | 14.8 | 9.7 | 16 | 6.9 | 9.5 | 6.3 | 4.9 | 5.4 | 8.5 | 2.7 | 2.9 | 4.5 | 15.7 | 11.3 | 4.2 | 10.7 | 3.1 | 2.8 | 11.5 | 11.2 | 8.4 | 14.4 | 7.3 | 10.4 | 7.8 | 6.2 | 10.2 | 5 | 4.7 | 8.6 | 10.4 | 9.4 | 10.7 | 10.2 | 19 | 7.2 | 3 | 6.3 | 4 | 2.8 | 9.4 | 6.6 | 7.3 | 4.7
|  |  | 6.2 | 10.7 | 7.5 | 10.4 | 7 | 6.9 | 7.1 | 8.1 | 2.1 | 14 | 9.3 | 16 | 6.5 | 9.9 | 6.2 | 4.6 | 5.1 | 8.1 | 2.9 | 2.6 | 5.1 | 15.5 | 10.7 | 3.7 | 10 | 2.9 | 2.5 | 11.3 | 11.2 | 8.2 | 14.5 | 7.2 | 10.3 | 7.1 | 6.2 | 9.6 | 4.4 | 4.5 | 8.6 | 10.1 | 9 | 10.6 | 9.6 | 18.1 | 6.6 | 3 | 5.8 | 3.5 | 2.3 | 8.6 | 6 | 7 | 4.9
|  |  | 5.7 | 10.4 | 7.4 | 10.6 | 6.3 | 7.1 | 6.7 | 7.3 | 2 | 13.2 | 8.9 | 16.1 | 6 | 10.3 | 6.2 | 4.2 | 4.9 | 7.7 | 3.1 | 2.3 | 5.7 | 15.3 | 10.2 | 3.3 | 9.3 | 2.7 | 2.3 | 11.2 | 11.2 | 8 | 14.5 | 7.2 | 10.1 | 6.5 | 6.1 | 9 | 3.7 | 4.2 | 8.6 | 9.7 | 8.5 | 10.4 | 9 | 17.3 | 6.1 | 2.9 | 5.2 | 3 | 1.9 | 7.8 | 5.3 | 6.6 | 5.2
|  |  | 5.2 | 10 | 7.4 | 10.7 | 5.6 | 7.2 | 6.4 | 6.5 | 1.8 | 12.4 | 8.5 | 16.1 | 5.6 | 10.7 | 6.1 | 3.9 | 4.6 | 7.3 | 3.3 | 2 | 6.3 | 15.1 | 9.6 | 2.8 | 8.6 | 2.5 | 2 | 11 | 11.2 | 7.8 | 14.6 | 7.1 | 10 | 5.8 | 6.1 | 8.4 | 3.1 | 4 | 8.6 | 9.4 | 8.1 | 10.3 | 8.4 | 16.4 | 5.5 | 2.9 | 4.7 | 2.5 | 1.4 | 7 | 4.7 | 6.3 | 5.4
|  |  | 4.8 | 9.5 | 6.9 | 10.6 | 5.4 | 6.1 | 4.8 | 6.1 | 1.6 | 12.5 | 7.3 | 15.3 | 4.8 | 11.1 | 5 | 3.6 | 3.6 | 6.5 | 2.7 | 1.6 | 6.2 | 14.5 | 8.7 | 1.9 | 8.4 | 1.4 | 1.9 | 9.8 | 10.8 | 7.1 | 14.5 | 6.5 | 9.1 | 4.9 | 5.8 | 6.6 | 2.3 | 2.9 | 8.4 | 8.5 | 6.6 | 9.3 | 7.5 | 15.4 | 4.4 | 2.2 | 3.5 | 1.7 | 1.2 | 5.8 | 4 | 6.3 | 4.9
|  |  | 4.4 | 9 | 6.3 | 10.6 | 5.2 | 4.9 | 3.3 | 5.6 | 1.3 | 12.5 | 6 | 14.5 | 3.9 | 11.6 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 5.7 | 2.1 | 1.3 | 6.1 | 13.9 | 7.7 | 1.1 | 8.3 | 0.3 | 1.8 | 8.6 | 10.5 | 6.4 | 14.5 | 5.9 | 8.1 | 4.1 | 5.5 | 4.8 | 1.4 | 1.9 | 8.1 | 7.5 | 5.2 | 8.2 | 6.6 | 14.4 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 1 | 1 | 4.6 | 3.3 | 6.4 | 4.3
|  |  | 4 | 8.5 | 5.8 | 10.5 | 5 | 3.8 | 1.7 | 5.2 | 1.1 | 12.6 | 4.8 | 13.7 | 3.1 | 12 | 2.7 | 2.9 | 1.6 | 4.9 | 1.5 | 0.9 | 6 | 13.3 | 6.8 | 0.2 | 8.1 | -0.8 | 1.7 | 7.4 | 10.1 | 5.7 | 14.4 | 5.3 | 7.2 | 3.2 | 5.2 | 3 | 0.6 | 0.8 | 7.9 | 6.6 | 3.7 | 7.2 | 5.7 | 13.4 | 2.2 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 3.4 | 2.6 | 6.4 | 3.8
|  |  | 3.3 | 8.4 | 5.4 | 10.6 | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 4.7 | 0.8 | 12.2 | 3.8 | 13.6 | 2.9 | 12.2 | 2.2 | 2.8 | 1.3 | 4.5 | 0.6 | 0.7 | 5.9 | 12 | 6.3 | 0.1 | 7.3 | -1.2 | 1.5 | 6.5 | 9.6 | 5.7 | 14.5 | 4.6 | 7.2 | 2.7 | 4.6 | 2.9 | -0.2 | 0.3 | 7.7 | 5.9 | 2.8 | 6.4 | 5.5 | 12.7 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 2.2 | 2.1 | 6.5 | 3.5
|  |  | 2.7 | 8.2 | 5 | 10.8 | 5.1 | 2.4 | 1.3 | 4.2 | 0.6 | 11.8 | 2.9 | 13.6 | 2.6 | 12.3 | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 4.1 | -0.3 | 0.4 | 5.7 | 10.7 | 5.7 | 0.1 | 6.4 | -1.5 | 1.2 | 5.5 | 9.2 | 5.7 | 14.7 | 3.9 | 7.1 | 2.3 | 4 | 2.7 | -1 | -0.1 | 7.5 | 5.3 | 2 | 5.5 | 5.4 | 12.1 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1.6 | 6.6 | 3.2
|  |  | 2 | 8.1 | 4.6 | 10.9 | 5.2 | 1.7 | 1.1 | 3.7 | 0.3 | 11.4 | 1.9 | 13.5 | 2.4 | 12.5 | 1.3 | 2.6 | 0.6 | 3.7 | -1.2 | 0.2 | 5.6 | 9.4 | 5.2 | 0 | 5.6 | -1.9 | 1 | 4.6 | 8.7 | 5.7 | 14.8 | 3.2 | 7.1 | 1.8 | 3.4 | 2.6 | -1.8 | -0.6 | 7.3 | 4.6 | 1.1 | 4.7 | 5.2 | 11.4 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | -0.2 | 1.1 | 6.7 | 2.9
|  |  | 2.1 | 8.1 | 4.5 | 10.8 | 5.1 | 1.7 | 1.1 | 3 | 0.2 | 10.9 | 1.5 | 12.3 | 2.6 | 12.5 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 3.2 | -1 | -0.4 | 5.5 | 9.2 | 4 | -0.1 | 5.5 | -2.3 | -0.1 | 4.8 | 8.5 | 5.9 | 14.1 | 3.1 | 6.6 | 1.4 | 3.8 | 3.1 | -1.8 | -1 | 7.3 | 4.5 | 0.2 | 4.5 | 5.1 | 10.5 | 1.2 | 0.4 | -0.2 | 0.9 | -0.1 | -0.8 | 0.8 | 6.7 | 2.3
|  |  | 2.1 | 8.1 | 4.4 | 10.7 | 5.1 | 1.8 | 1.1 | 2.4 | 0 | 10.5 | 1 | 11.2 | 2.7 | 12.6 | 1.8 | 0.8 | -0.2 | 2.8 | -0.7 | -1 | 5.5 | 8.9 | 2.9 | -0.1 | 5.5 | -2.7 | -1.1 | 4.9 | 8.4 | 6.1 | 13.5 | 3 | 6.2 | 1.1 | 4.2 | 3.5 | -1.9 | -1.5 | 7.3 | 4.3 | -0.6 | 4.2 | 5 | 9.5 | 1 | -0.2 | -0.6 | 0.6 | -0.6 | -1.4 | 0.4 | 6.6 | 1.8
|  |  | 2.2 | 8.1 | 4.3 | 10.6 | 5 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | -0.1 | 10 | 0.6 | 10 | 2.9 | 12.6 | 2.1 | -0.1 | -0.6 | 2.3 | -0.5 | -1.6 | 5.4 | 8.7 | 1.7 | -0.2 | 5.4 | -3.1 | -2.2 | 5.1 | 8.2 | 6.3 | 12.8 | 2.9 | 5.7 | 0.7 | 4.6 | 4 | -1.9 | -1.9 | 7.3 | 4.2 | -1.5 | 4 | 4.9 | 8.6 | 0.9 | -0.7 | -0.9 | 0.2 | -1.1 | -2 | 0.1 | 6.6 | 1.2
|  |  | 1.5 | 8.2 | 5 | 10.6 | 4.9 | 2 | 1.4 | 1.6 | -0.1 | 9.6 | 0.6 | 9.5 | 3 | 11.3 | 2.3 | 0 | -0.8 | 2.3 | -0.2 | -2.5 | 5.3 | 8.6 | 0.4 | -0.5 | 5.5 | -3.1 | -2.7 | 4.8 | 8.3 | 6.2 | 12.4 | 2.7 | 5.7 | 0.5 | 4.8 | 4.1 | -1.9 | -1.4 | 7.3 | 4.2 | -1.9 | 3.7 | 4.8 | 8.6 | 0.7 | -1 | -1.1 | -0.3 | -1.3 | -2.5 | -0.1 | 6.6 | 1
|  |  | 0.9 | 8.2 | 5.8 | 10.6 | 4.7 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | -0.2 | 9.3 | 0.5 | 8.9 | 3.1 | 10.1 | 2.6 | 0.1 | -1 | 2.2 | 0 | -3.3 | 5.3 | 8.4 | -0.8 | -0.7 | 5.6 | -3.2 | -3.2 | 4.5 | 8.5 | 6.1 | 12 | 2.4 | 5.8 | 0.2 | 5 | 4.1 | -2 | -1 | 7.4 | 4.2 | -2.2 | 3.3 | 4.7 | 8.7 | 0.4 | -1.2 | -1.2 | -0.7 | -1.5 | -2.9 | -0.3 | 6.5 | 0.7
|  |  | 0.2 | 8.3 | 6.5 | 10.6 | 4.6 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | -0.2 | 8.9 | 0.5 | 8.4 | 3.2 | 8.8 | 2.8 | 0.2 | -1.2 | 2.2 | 0.3 | -4.2 | 5.2 | 8.3 | -2.1 | -1 | 5.7 | -3.2 | -3.7 | 4.2 | 8.6 | 6 | 11.6 | 2.2 | 5.8 | 0 | 5.2 | 4.2 | -2 | -0.5 | 7.4 | 4.2 | -2.6 | 3 | 4.6 | 8.7 | 0.2 | -1.5 | -1.4 | -1.2 | -1.7 | -3.4 | -0.5 | 6.5 | 0.5
|  |  | 0 | 8.2 | 6.2 | 10.6 | 4.7 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | -0.6 | 9.3 | 0.3 | 8 | 3.2 | 8.3 | 3 | 0.7 | -1.2 | 2.2 | 0.3 | -3.8 | 5.2 | 8.2 | -2.3 | -1.1 | 5.3 | -3.1 | -3.3 | 4.6 | 8.3 | 5.9 | 10.9 | 2.8 | 5.7 | -0.1 | 5.3 | 4.3 | -1.5 | -0.7 | 7.4 | 4.3 | -2.4 | 2.7 | 4.2 | 8.8 | 0.2 | -1.4 | -1.3 | -1.5 | -1.8 | -3.7 | -0.5 | 6.7 | 0.5
|  |  | -0.2 | 8 | 5.9 | 10.7 | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 1.4 | -0.9 | 9.6 | 0 | 7.7 | 3.1 | 7.9 | 3.2 | 1.2 | -1.2 | 2.1 | 0.4 | -3.4 | 5.1 | 8.2 | -2.4 | -1.2 | 5 | -2.9 | -3 | 4.9 | 8.1 | 5.8 | 10.2 | 3.5 | 5.5 | -0.2 | 5.3 | 4.3 | -1 | -0.9 | 7.4 | 4.4 | -2.2 | 2.5 | 3.8 | 8.8 | 0.1 | -1.2 | -1.3 | -1.9 | -1.9 | -3.9 | -0.4 | 7 | 0.6
|  |  | -0.4 | 7.9 | 5.6 | 10.7 | 4.9 | 2.6 | 2.7 | 1.4 | -1.3 | 10 | -0.2 | 7.3 | 3.1 | 7.4 | 3.4 | 1.7 | -1.2 | 2.1 | 0.4 | -3 | 5.1 | 8.1 | -2.6 | -1.3 | 4.6 | -2.8 | -2.6 | 5.3 | 7.8 | 5.7 | 9.5 | 4.1 | 5.4 | -0.3 | 5.4 | 4.4 | -0.5 | -1.1 | 7.4 | 4.5 | -2 | 2.2 | 3.4 | 8.9 | 0.1 | -1.1 | -1.2 | -2.2 | -2 | -4.2 | -0.4 | 7.2 | 0.6
|  |  | 1.1 | 8.2 | 5.7 | 11 | 5.3 | 3 | 3.1 | 2.4 | 0.5 | 10 | 2 | 9.1 | 3.3 | 7.9 | 3.7 | 2.6 | 0.2 | 2.8 | 1.3 | -1 | 5.2 | 9 | -0.1 | 0 | 5 | -1 | -0.9 | 6.1 | 7.7 | 6 | 9.5 | 4.8 | 6 | 1.2 | 5.7 | 4.8 | 0.4 | 0.2 | 7.6 | 4.7 | -1.5 | 4.1 | 4.7 | 10.9 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | -0.6 | -1.5 | 1.4 | 7.4 | 2.5
|  |  | 2.5 | 8.5 | 5.8 | 11.2 | 5.8 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 2.2 | 10 | 4.2 | 10.8 | 3.5 | 8.3 | 3.9 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 2.3 | 1 | 5.3 | 9.8 | 2.5 | 1.3 | 5.4 | 0.8 | 0.7 | 6.8 | 7.6 | 6.3 | 9.4 | 5.4 | 6.5 | 2.8 | 6 | 5.1 | 1.3 | 1.4 | 7.9 | 5 | -1 | 6 | 5.9 | 13 | 3.6 | 2 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 3.1 | 7.5 | 4.3
|  |  | 4 | 8.8 | 5.9 | 11.5 | 6.2 | 3.7 | 4 | 4.4 | 4 | 10 | 6.4 | 12.6 | 3.7 | 8.8 | 4.2 | 4.4 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 3 | 5.4 | 10.7 | 5 | 2.6 | 5.8 | 2.6 | 2.4 | 7.6 | 7.5 | 6.6 | 9.4 | 6.1 | 7.1 | 4.3 | 6.3 | 5.5 | 2.2 | 2.7 | 8.1 | 5.2 | -0.5 | 7.9 | 7.2 | 15 | 5.3 | 3.6 | 3.9 | 4.7 | 2.2 | 3.9 | 4.9 | 7.7 | 6.2
|  |  | 4.9 | 8.4 | 6.1 | 11.5 | 6.3 | 4 | 4.5 | 4.7 | 3.7 | 10.1 | 7 | 13.6 | 4.2 | 9.2 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 3.4 | 5.7 | 11.1 | 5.7 | 3.7 | 6 | 3.6 | 2.7 | 9.2 | 7.8 | 7.6 | 9.5 | 6.3 | 7.5 | 5.6 | 6.8 | 6.6 | 2.8 | 4.1 | 8.2 | 5.8 | 0.1 | 8.8 | 7.9 | 16.1 | 6.3 | 4.5 | 4.8 | 5.4 | 2.3 | 7 | 6 | 8 | 7.6
|  |  | 5.8 | 7.9 | 6.4 | 11.5 | 6.5 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 3.3 | 10.3 | 7.6 | 14.5 | 4.7 | 9.7 | 4.7 | 4.3 | 5.6 | 4.8 | 5.3 | 3.8 | 6.1 | 11.5 | 6.5 | 4.8 | 6.3 | 4.5 | 3.1 | 10.9 | 8.2 | 8.7 | 9.5 | 6.6 | 8 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 3.4 | 5.5 | 8.3 | 6.4 | 0.8 | 9.6 | 8.5 | 17.2 | 7.2 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 2.3 | 10.2 | 7.1 | 8.4 | 9.1
|  |  | 6.7 | 7.5 | 6.6 | 11.5 | 6.6 | 4.7 | 5.4 | 5.2 | 3 | 10.4 | 8.2 | 15.5 | 5.2 | 10.1 | 5 | 4.2 | 6.9 | 5.1 | 6.4 | 4.2 | 6.4 | 11.9 | 7.2 | 5.9 | 6.5 | 5.5 | 3.4 | 12.5 | 8.5 | 9.7 | 9.6 | 6.8 | 8.4 | 8.2 | 7.8 | 8.7 | 4 | 6.9 | 8.4 | 7 | 1.4 | 10.5 | 9.2 | 18.3 | 8.2 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 2.4 | 13.3 | 8.2 | 8.7 | 10.5
|  |  | 6.3 | 8.2 | 6.4 | 11.1 | 6.5 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 2.6 | 10.2 | 8 | 15.7 | 5.3 | 9.6 | 5.7 | 4.4 | 6.4 | 4.8 | 5.9 | 3.4 | 6.6 | 11.6 | 7.1 | 5.7 | 6.8 | 4.9 | 3.4 | 12 | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 6.9 | 8.6 | 8.2 | 7.9 | 8.5 | 4.6 | 7.1 | 8.3 | 6.8 | 1.1 | 10.4 | 9.1 | 18 | 7.6 | 5.8 | 5.7 | 7.2 | 1.8 | 12.7 | 7.8 | 8.7 | 10.1
|  |  | 6 | 8.9 | 6.1 | 10.8 | 6.4 | 5.2 | 5.3 | 5 | 2.2 | 10 | 7.8 | 15.9 | 5.5 | 9.1 | 6.3 | 4.5 | 6 | 4.4 | 5.3 | 2.6 | 6.7 | 11.3 | 6.9 | 5.4 | 7.2 | 4.4 | 3.3 | 11.6 | 9.8 | 9.2 | 9.4 | 7 | 8.8 | 8.2 | 8 | 8.3 | 5.1 | 7.3 | 8.2 | 6.6 | 0.9 | 10.4 | 8.9 | 17.7 | 7.1 | 5.2 | 4.7 | 7.6 | 1.1 | 12.2 | 7.5 | 8.7 | 9.8
|  |  | 5.6 | 9.6 | 5.9 | 10.4 | 6.3 | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 1.8 | 9.8 | 7.6 | 16.1 | 5.6 | 8.6 | 7 | 4.7 | 5.5 | 4.1 | 4.8 | 1.8 | 6.9 | 11 | 6.8 | 5.2 | 7.5 | 3.8 | 3.3 | 11.1 | 10.4 | 8.9 | 9.3 | 7.1 | 9 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 5.7 | 7.5 | 8.1 | 6.4 | 0.6 | 10.3 | 8.8 | 17.4 | 6.5 | 4.7 | 3.8 | 8 | 0.5 | 11.6 | 7.1 | 8.7 | 9.4
|  |  | 4.9 | 9.6 | 4.8 | 10.2 | 5.9 | 5.4 | 5.2 | 4.1 | 1.1 | 9.8 | 5.8 | 15.7 | 5.5 | 8.7 | 6.5 | 4.7 | 4.5 | 3.5 | 4.8 | 0.7 | 6.1 | 10.9 | 4.1 | 4.3 | 7 | 3.1 | 2.4 | 10.3 | 9.2 | 8.4 | 9.2 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 8.1 | 7.5 | 5.6 | 7.3 | 8 | 6.1 | 0.6 | 8.8 | 8.2 | 16.2 | 5.5 | 3.6 | 2.6 | 7.2 | 0.4 | 9.7 | 5.8 | 8.6 | 9
|  |  | 4.3 | 9.5 | 3.6 | 10 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 3.2 | 0.5 | 9.7 | 4.1 | 15.2 | 5.3 | 8.7 | 5.9 | 4.6 | 3.6 | 2.8 | 4.9 | -0.5 | 5.3 | 10.8 | 1.5 | 3.5 | 6.6 | 2.3 | 1.4 | 9.4 | 8.1 | 7.8 | 9 | 6.6 | 6.6 | 5.6 | 8.1 | 7 | 5.5 | 7.1 | 7.8 | 5.9 | 0.6 | 7.3 | 7.6 | 15 | 4.4 | 2.4 | 1.3 | 6.4 | 0.2 | 7.7 | 4.5 | 8.6 | 8.7
|  |  | 3.6 | 9.5 | 2.5 | 9.8 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 2.4 | -0.2 | 9.7 | 2.3 | 14.8 | 5.2 | 8.8 | 5.4 | 4.6 | 2.6 | 2.2 | 4.9 | -1.6 | 4.5 | 10.7 | -1.2 | 2.6 | 6.1 | 1.6 | 0.5 | 8.6 | 6.9 | 7.3 | 8.9 | 6.3 | 5.4 | 4.3 | 8.1 | 6.4 | 5.4 | 6.9 | 7.7 | 5.6 | 0.6 | 5.8 | 7 | 13.8 | 3.4 | 1.3 | 0.1 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 3.2 | 8.5 | 8.3
|  |  | 3.4 | 9.1 | 2.4 | 10.1 | 5 | 5.4 | 5.1 | 2.3 | -0.8 | 9.3 | 1.8 | 15.2 | 5 | 8.3 | 4.9 | 4.6 | 2.2 | 2 | 5.1 | -1.9 | 4 | 10.4 | -2.1 | 2.1 | 6.3 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 6.2 | 7 | 8.7 | 6.1 | 4.2 | 3.6 | 8.2 | 6.1 | 5.8 | 6.6 | 7.4 | 5.3 | 0.5 | 5 | 5.4 | 13.8 | 2.7 | 1 | -0.3 | 5.4 | 0.4 | 4.6 | 2.5 | 8.2 | 8.5
|  |  | 3.2 | 8.8 | 2.3 | 10.5 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 2.2 | -1.4 | 8.9 | 1.4 | 15.6 | 4.9 | 7.9 | 4.4 | 4.7 | 1.8 | 1.9 | 5.4 | -2.2 | 3.6 | 10 | -3 | 1.7 | 6.5 | 0.7 | -0.2 | 8.1 | 5.4 | 6.6 | 8.4 | 6 | 3 | 3 | 8.2 | 5.7 | 6.3 | 6.2 | 7 | 4.9 | 0.5 | 4.2 | 3.7 | 13.7 | 2 | 0.6 | -0.6 | 5.2 | 0.7 | 3.3 | 1.9 | 7.9 | 8.6
|  |  | 3 | 8.4 | 2.2 | 10.8 | 4.7 | 5.3 | 5.1 | 2.1 | -2 | 8.5 | 0.9 | 16 | 4.7 | 7.4 | 3.9 | 4.7 | 1.4 | 1.7 | 5.6 | -2.5 | 3.1 | 9.7 | -3.9 | 1.2 | 6.7 | 0.3 | -0.6 | 7.8 | 4.7 | 6.3 | 8.2 | 5.8 | 1.8 | 2.3 | 8.3 | 5.4 | 6.7 | 5.9 | 6.7 | 4.6 | 0.4 | 3.4 | 2.1 | 13.7 | 1.3 | 0.3 | -1 | 5 | 1 | 2.1 | 1.2 | 7.6 | 8.8
|  |  | 2.7 | 7.7 | 1.4 | 10.9 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 1.6 | -2.2 | 8.5 | 0.8 | 15.9 | 4.4 | 7.3 | 3.8 | 4.6 | 0.9 | 0.9 | 5.5 | -2.5 | 2.4 | 9.7 | -4 | 1.1 | 6.5 | 0 | -0.8 | 6.8 | 5.1 | 6.1 | 8 | 5.6 | 1.6 | 1.8 | 8.3 | 5.2 | 6.7 | 5.6 | 6.5 | 4.6 | 0.6 | 3.4 | 2 | 13.6 | 0.9 | 0.1 | -1 | 4.4 | 0.9 | 3.6 | 0.8 | 7.1 | 8.9
|  |  | 2.5 | 7.1 | 0.7 | 10.9 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 1.1 | -2.3 | 8.4 | 0.8 | 15.8 | 4 | 7.2 | 3.8 | 4.4 | 0.4 | 0.2 | 5.5 | -2.4 | 1.8 | 9.7 | -4.2 | 1.1 | 6.3 | -0.4 | -0.9 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 7.8 | 5.4 | 1.5 | 1.2 | 8.2 | 5.1 | 6.8 | 5.3 | 6.4 | 4.6 | 0.7 | 3.5 | 1.9 | 13.5 | 0.4 | -0.2 | -0.9 | 3.9 | 0.7 | 5 | 0.5 | 6.5 | 9
|  |  | 2.2 | 6.4 | -0.1 | 11 | 4.8 | 5 | 5.1 | 0.6 | -2.5 | 8.4 | 0.7 | 15.7 | 3.7 | 7.1 | 3.7 | 4.3 | -0.1 | -0.6 | 5.4 | -2.4 | 1.1 | 9.7 | -4.3 | 1 | 6.1 | -0.7 | -1.1 | 4.9 | 5.9 | 5.7 | 7.6 | 5.2 | 1.3 | 0.7 | 8.2 | 4.9 | 6.8 | 5 | 6.2 | 4.6 | 0.9 | 3.5 | 1.8 | 13.4 | 0 | -0.4 | -0.9 | 3.3 | 0.6 | 6.5 | 0.1 | 6 | 9.1
|  |  | 1.9 | 6.9 | -0.4 | 10.9 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 0.5 | -2.7 | 8.6 | 0.7 | 14.9 | 3.4 | 7 | 3.8 | 4.3 | -0.4 | -0.5 | 4.7 | -2.7 | 0.6 | 9.2 | -3.7 | 1.1 | 6 | -0.7 | -1.3 | 4.8 | 6 | 5.3 | 7.4 | 5.1 | 1.5 | 0.3 | 8.2 | 4.9 | 6.9 | 4.2 | 6.1 | 4.4 | 1.2 | 2.8 | 2.3 | 13.2 | -0.4 | -0.5 | -1.3 | 2.5 | 0.5 | 6.3 | -0.2 | 5.5 | 8.8
|  |  | 1.6 | 7.3 | -0.7 | 10.8 | 3.5 | 4.6 | 4 | 0.3 | -2.8 | 8.8 | 0.7 | 14.2 | 3.2 | 7 | 3.9 | 4.4 | -0.7 | -0.5 | 4 | -3.1 | 0 | 8.8 | -3 | 1.2 | 6 | -0.8 | -1.4 | 4.6 | 6.1 | 5 | 7.1 | 4.9 | 1.8 | 0 | 8.2 | 5 | 7 | 3.3 | 5.9 | 4.1 | 1.4 | 2.1 | 2.9 | 13 | -0.8 | -0.7 | -1.7 | 1.6 | 0.3 | 6 | -0.5 | 5 | 8.4
|  |  | 1.3 | 7.8 | -1 | 10.7 | 2.9 | 4.4 | 3.4 | 0.2 | -3 | 9 | 0.7 | 13.4 | 2.9 | 6.9 | 4 | 4.4 | -1 | -0.4 | 3.3 | -3.4 | -0.5 | 8.3 | -2.4 | 1.3 | 5.9 | -0.8 | -1.6 | 4.5 | 6.2 | 4.6 | 6.9 | 4.8 | 2 | -0.4 | 8.2 | 5 | 7.1 | 2.5 | 5.8 | 3.9 | 1.7 | 1.4 | 3.4 | 12.8 | -1.2 | -0.8 | -2.1 | 0.8 | 0.2 | 5.8 | -0.8 | 4.5 | 8.1
|  |  | 1.5 | 7.8 | -1.4 | 10.5 | 2.6 | 4.4 | 3.5 | -0.2 | -3.1 | 8.6 | 0.9 | 13.1 | 2.5 | 6.8 | 4.1 | 4.5 | -1.1 | -0.9 | 3 | -2.9 | -0.3 | 7.4 | -1.7 | 1.4 | 5.8 | -0.7 | -1.5 | 4.3 | 6.4 | 4.7 | 7.1 | 4.9 | 2.7 | -0.3 | 8.3 | 4.9 | 7.2 | 2.4 | 5.9 | 3.4 | 1.9 | 1.7 | 3.1 | 12.5 | -1.2 | -1 | -1.8 | 0.7 | 0.1 | 5.3 | -0.4 | 4.5 | 7.7
|  |  | 1.7 | 7.8 | -1.8 | 10.3 | 2.3 | 4.4 | 3.6 | -0.6 | -3.1 | 8.2 | 1.2 | 12.7 | 2.1 | 6.8 | 4.2 | 4.6 | -1.1 | -1.3 | 2.8 | -2.5 | 0 | 6.4 | -1.1 | 1.4 | 5.8 | -0.5 | -1.4 | 4.1 | 6.6 | 4.7 | 7.2 | 5 | 3.5 | -0.2 | 8.3 | 4.7 | 7.4 | 2.3 | 6 | 2.8 | 2 | 1.9 | 2.8 | 12.1 | -1.1 | -1.3 | -1.6 | 0.5 | 0.1 | 4.9 | -0.1 | 4.6 | 7.2
|  |  | 1.9 | 7.8 | -2.2 | 10.1 | 2 | 4.4 | 3.7 | -1 | -3.2 | 7.8 | 1.4 | 12.4 | 1.7 | 6.7 | 4.3 | 4.7 | -1.2 | -1.8 | 2.5 | -2 | 0.2 | 5.5 | -0.4 | 1.5 | 5.7 | -0.4 | -1.3 | 3.9 | 6.8 | 4.8 | 7.4 | 5.1 | 4.2 | -0.1 | 8.4 | 4.6 | 7.5 | 2.2 | 6.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 11.8 | -1.1 | -1.5 | -1.3 | 0.4 | 0 | 4.4 | 0.3 | 4.6 | 6.8
|  |  | 2.3 | 8.1 | 0.1 | 10.1 | 3.6 | 5.1 | 4.5 | 0 | -1.3 | 8 | 2.1 | 14.2 | 2.4 | 7.1 | 4.9 | 5.1 | 0.1 | -0.5 | 2.6 | -0.3 | 1 | 6.3 | 0.7 | 2.1 | 5.6 | 0.6 | 0 | 4.3 | 7.4 | 5.4 | 7.3 | 5.5 | 5 | 1.8 | 8.6 | 4.5 | 8 | 3.7 | 6.2 | 3.1 | 2.6 | 3.7 | 3.4 | 14.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | -0.2 | 6.9 | 2.3 | 5.5 | 7
|  |  | 2.7 | 8.3 | 2.4 | 10.2 | 5.1 | 5.8 | 5.2 | 1.1 | 0.5 | 8.2 | 2.9 | 15.9 | 3 | 7.6 | 5.6 | 5.6 | 1.5 | 0.8 | 2.8 | 1.4 | 1.8 | 7.1 | 1.8 | 2.7 | 5.6 | 1.7 | 1.4 | 4.7 | 8.1 | 6.1 | 7.3 | 5.8 | 5.7 | 3.7 | 8.8 | 4.3 | 8.6 | 5.3 | 6.4 | 4 | 3 | 5.1 | 4.3 | 16.5 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 3.1 | -0.3 | 9.3 | 4.4 | 6.4 | 7.1
|  |  | 3.1 | 8.6 | 4.7 | 10.2 | 6.7 | 6.5 | 6 | 2.1 | 2.4 | 8.4 | 3.6 | 17.7 | 3.7 | 8 | 6.2 | 6 | 2.8 | 2.1 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | 2.9 | 3.3 | 5.5 | 2.7 | 2.7 | 5.1 | 8.7 | 6.7 | 7.2 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 9 | 4.2 | 9.1 | 6.8 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | 6.6 | 5.2 | 18.9 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 11.8 | 6.4 | 7.3 | 7.3
|  |  | 3.9 | 8.8 | 5.7 | 10.5 | 6.9 | 7 | 6.8 | 3.1 | 3.2 | 9.5 | 4.3 | 18.7 | 4.9 | 8.4 | 6.5 | 6.4 | 4 | 3.2 | 3.3 | 4 | 4.2 | 9 | 3.8 | 4.1 | 5.7 | 3.5 | 3.6 | 5.8 | 10 | 6.9 | 7.3 | 6.4 | 7.1 | 7.5 | 9.9 | 3.9 | 9.7 | 8.1 | 6.6 | 5.9 | 4.9 | 7.2 | 6.4 | 19.8 | 3.8 | 4.1 | 5.6 | 6.2 | -0.9 | 12.3 | 7.8 | 9.1 | 6
|  |  | 4.7 | 8.9 | 6.6 | 10.8 | 7 | 7.6 | 7.7 | 4.1 | 3.9 | 10.5 | 5 | 19.6 | 6.1 | 8.9 | 6.9 | 6.7 | 5.1 | 4.2 | 3.8 | 4.9 | 5.9 | 10.2 | 4.6 | 4.8 | 5.9 | 4.4 | 4.6 | 6.4 | 11.2 | 7.2 | 7.4 | 6.5 | 7.7 | 9.5 | 10.9 | 3.7 | 10.3 | 9.4 | 6.8 | 6.9 | 6.3 | 7.8 | 7.6 | 20.6 | 5 | 4.6 | 6.6 | 7.9 | -1.3 | 12.9 | 9.2 | 10.9 | 4.7
|  |  | 5.5 | 9.1 | 7.6 | 11.1 | 7.2 | 8.1 | 8.5 | 5.1 | 4.7 | 11.6 | 5.7 | 20.6 | 7.3 | 9.3 | 7.2 | 7.1 | 6.3 | 5.3 | 4.2 | 5.8 | 7.5 | 11.3 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 5.2 | 5.5 | 7.1 | 12.5 | 7.4 | 7.5 | 6.7 | 8.3 | 11.4 | 11.8 | 3.4 | 10.9 | 10.7 | 6.9 | 8 | 7.8 | 8.4 | 8.8 | 21.5 | 6.1 | 5.1 | 7.7 | 9.6 | -1.7 | 13.4 | 10.6 | 12.7 | 3.4
|  |  | 5.5 | 9.3 | 6.9 | 10.9 | 7.2 | 8 | 7.9 | 5.3 | 3.8 | 11.6 | 5.8 | 20.3 | 7.2 | 9 | 7.2 | 6.9 | 6.1 | 5.3 | 4.1 | 5 | 7.4 | 11.5 | 5.4 | 5.6 | 6.2 | 5.3 | 5 | 6.4 | 12.2 | 7.1 | 7.4 | 6.6 | 8.5 | 11.1 | 11.7 | 2.7 | 10.5 | 10.4 | 6.9 | 7.5 | 7.9 | 8.6 | 8.6 | 20.5 | 6.3 | 4.9 | 7 | 9.7 | -1.6 | 13 | 10 | 12.1 | 3.3
|  |  | 5.4 | 9.4 | 6.3 | 10.6 | 7.2 | 7.9 | 7.3 | 5.6 | 2.9 | 11.6 | 6 | 20 | 7.1 | 8.8 | 7.3 | 6.8 | 5.8 | 5.3 | 4 | 4.1 | 7.3 | 11.8 | 5.4 | 5.5 | 6.4 | 5.3 | 4.4 | 5.6 | 11.9 | 6.8 | 7.2 | 6.6 | 8.6 | 10.7 | 11.5 | 2.1 | 10.1 | 10 | 7 | 6.9 | 7.9 | 8.8 | 8.5 | 19.5 | 6.5 | 4.6 | 6.4 | 9.9 | -1.4 | 12.6 | 9.4 | 11.4 | 3.3
|  |  | 5.4 | 9.6 | 5.6 | 10.4 | 7.2 | 7.8 | 6.7 | 5.8 | 2 | 11.6 | 6.1 | 19.7 | 7 | 8.5 | 7.3 | 6.6 | 5.6 | 5.3 | 3.9 | 3.3 | 7.2 | 12 | 5.3 | 5.5 | 6.5 | 5.4 | 3.9 | 4.9 | 11.6 | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 8.8 | 10.4 | 11.4 | 1.4 | 9.7 | 9.7 | 7 | 6.4 | 8 | 9 | 8.3 | 18.5 | 6.7 | 4.4 | 5.7 | 10 | -1.3 | 12.2 | 8.8 | 10.8 | 3.2
|  |  | 5.2 | 9.5 | 5.5 | 10.1 | 7.5 | 7.6 | 6.4 | 4.7 | 1.5 | 11.3 | 5.7 | 17.7 | 6.8 | 7.8 | 7.1 | 6.2 | 5.1 | 4.5 | 2.4 | 2.5 | 6.9 | 12 | 4.3 | 5.1 | 6.4 | 5 | 3.7 | 4.5 | 11.3 | 6.5 | 6.9 | 6.4 | 8.4 | 9 | 11.2 | 1.6 | 9.5 | 9.2 | 7 | 5.9 | 7.1 | 8.7 | 7.5 | 17.1 | 5.6 | 4.1 | 4.8 | 8.8 | -1.4 | 11.5 | 8.4 | 10.1 | 3
|  |  | 4.9 | 9.3 | 5.4 | 9.8 | 7.7 | 7.5 | 6 | 3.7 | 1 | 11 | 5.3 | 15.6 | 6.6 | 7.2 | 6.9 | 5.9 | 4.7 | 3.6 | 0.8 | 1.6 | 6.5 | 12 | 3.3 | 4.6 | 6.4 | 4.7 | 3.5 | 4.2 | 11 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 8 | 7.5 | 10.9 | 1.9 | 9.2 | 8.7 | 6.9 | 5.3 | 6.3 | 8.3 | 6.6 | 15.8 | 4.6 | 3.7 | 3.8 | 7.6 | -1.4 | 10.7 | 8 | 9.5 | 2.9
|  |  | 4.7 | 9.2 | 5.3 | 9.5 | 8 | 7.3 | 5.7 | 2.6 | 0.5 | 10.7 | 4.9 | 13.6 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 5.5 | 4.2 | 2.8 | -0.7 | 0.8 | 6.2 | 12 | 2.3 | 4.2 | 6.3 | 4.3 | 3.3 | 3.8 | 10.7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 7.6 | 6.1 | 10.7 | 2.1 | 9 | 8.2 | 6.9 | 4.8 | 5.4 | 8 | 5.8 | 14.4 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 6.4 | -1.5 | 10 | 7.6 | 8.8 | 2.7
|  |  | 4.6 | 9.2 | 5.1 | 9.3 | 7.9 | 7.2 | 5.4 | 2.1 | 0.1 | 10.5 | 4.9 | 13.5 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 5.3 | 4 | 2.4 | -0.5 | 0.6 | 6.3 | 11.2 | 1.5 | 4.3 | 6.3 | 4.1 | 3 | 3.3 | 10.3 | 6.4 | 5.8 | 6.2 | 7.1 | 5.8 | 10.5 | 2.5 | 8.8 | 8.1 | 7.1 | 4.7 | 5.7 | 8 | 4.8 | 14 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | 5.8 | -1.9 | 10 | 7.6 | 8.9 | 2.3
|  |  | 4.5 | 9.1 | 4.8 | 9.1 | 7.9 | 7 | 5.1 | 1.7 | -0.4 | 10.2 | 5 | 13.5 | 6.3 | 5.8 | 6.2 | 5.2 | 3.8 | 2 | -0.3 | 0.4 | 6.3 | 10.5 | 0.7 | 4.4 | 6.3 | 3.9 | 2.7 | 2.9 | 9.9 | 6.4 | 5.2 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 10.4 | 2.9 | 8.7 | 8.1 | 7.3 | 4.5 | 6 | 7.9 | 3.8 | 13.5 | 2.9 | 3 | 1.6 | 5.3 | -2.2 | 10 | 7.5 | 9 | 2
|  |  | 4.4 | 9.1 | 4.6 | 8.9 | 7.8 | 6.9 | 4.8 | 1.2 | -0.8 | 10 | 5 | 13.4 | 6.2 | 5.5 | 6 | 5 | 3.6 | 1.6 | -0.1 | 0.2 | 6.4 | 9.7 | -0.1 | 4.5 | 6.3 | 3.7 | 2.4 | 2.4 | 9.5 | 6.3 | 4.5 | 6.1 | 6 | 5.3 | 10.2 | 3.3 | 8.5 | 8 | 7.5 | 4.4 | 6.3 | 7.9 | 2.8 | 13.1 | 2.6 | 2.8 | 1 | 4.7 | -2.6 | 10 | 7.5 | 9.1 | 1.6
|  |  | 4.6 | 9 | 4.1 | 8.5 | 7.8 | 6.8 | 4.3 | 1.2 | -1 | 10.5 | 5 | 13 | 5.9 | 5.1 | 5.9 | 5 | 3.5 | 1.5 | -0.4 | 0.1 | 6.2 | 9.9 | 0.4 | 4.5 | 6.3 | 3.5 | 2.1 | 2.3 | 9.4 | 6.2 | 4.3 | 6 | 6 | 5.2 | 10 | 3.4 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 4.3 | 6.3 | 7.5 | 3.5 | 12.9 | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 6.6 | -2.3 | 10.2 | 7.4 | 8.8 | 1.6
|  |  | 4.7 | 8.8 | 3.6 | 8.1 | 7.8 | 6.8 | 3.7 | 1.2 | -1.1 | 10.9 | 5.1 | 12.6 | 5.5 | 4.6 | 5.7 | 5.1 | 3.3 | 1.5 | -0.6 | -0.1 | 6 | 10.1 | 1 | 4.4 | 6.4 | 3.2 | 1.8 | 2.1 | 9.4 | 6.2 | 4.1 | 6 | 5.9 | 5.2 | 9.7 | 3.6 | 8.4 | 6.9 | 7.6 | 4.3 | 6.4 | 7 | 4.1 | 12.7 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 8.5 | -2 | 10.4 | 7.2 | 8.6 | 1.6
|  |  | 4.9 | 8.7 | 3.1 | 7.7 | 7.8 | 6.7 | 3.2 | 1.2 | -1.3 | 11.4 | 5.1 | 12.2 | 5.2 | 4.2 | 5.6 | 5.1 | 3.2 | 1.4 | -0.9 | -0.2 | 5.8 | 10.3 | 1.5 | 4.4 | 6.4 | 3 | 1.5 | 2 | 9.3 | 6.1 | 3.9 | 5.9 | 5.9 | 5.1 | 9.5 | 3.7 | 8.4 | 6.4 | 7.6 | 4.2 | 6.4 | 6.6 | 4.8 | 12.5 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 10.4 | -1.7 | 10.6 | 7.1 | 8.3 | 1.6
|  |  | 5.1 | 8.6 | 3.4 | 5.4 | 7.6 | 6.7 | 3 | 0.6 | -1.4 | 11.4 | 4.8 | 12.1 | 5.1 | 4.3 | 5.2 | 4.7 | 3 | 1.3 | -1 | -0.6 | 5.8 | 10.3 | 2.1 | 4.4 | 6.5 | 2.9 | 1.4 | 1.6 | 9.3 | 5.9 | 3.9 | 5.7 | 6 | 4.9 | 9.3 | 3.9 | 8.4 | 6 | 7.7 | 4.2 | 5.9 | 6.4 | 5 | 12.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 8.5 | -1.4 | 10.6 | 6.9 | 8 | 1.5
|  |  | 5.2 | 8.5 | 3.7 | 3.2 | 7.5 | 6.6 | 2.9 | -0.1 | -1.4 | 11.5 | 4.6 | 12.1 | 5 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 2.7 | 1.3 | -1 | -1 | 5.8 | 10.2 | 2.6 | 4.3 | 6.6 | 2.7 | 1.3 | 1.1 | 9.3 | 5.6 | 3.9 | 5.5 | 6 | 4.7 | 9.1 | 4 | 8.5 | 5.6 | 7.8 | 4.2 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 12.7 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 6.7 | -1.1 | 10.5 | 6.6 | 7.7 | 1.5
|  |  | 5.4 | 8.4 | 4 | 0.9 | 7.3 | 6.6 | 2.7 | -0.7 | -1.5 | 11.5 | 4.3 | 12 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 2.5 | 1.2 | -1.1 | -1.4 | 5.8 | 10.2 | 3.2 | 4.3 | 6.7 | 2.6 | 1.2 | 0.7 | 9.3 | 5.4 | 3.9 | 5.3 | 6.1 | 4.5 | 8.9 | 4.2 | 8.5 | 5.2 | 7.9 | 4.2 | 4.8 | 6.1 | 5.5 | 12.8 | 3.2 | 2.6 | 1.9 | 4.8 | -0.8 | 10.5 | 6.4 | 7.4 | 1.4
|  |  | 5.4 | 7.8 | 4.1 | 0.9 | 7.3 | 6.4 | 2.6 | -0.7 | -1.5 | 11.6 | 4.6 | 11.6 | 4.7 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 1 | -1.1 | -1.2 | 5.8 | 10.3 | 3.3 | 4.1 | 6.5 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 9.2 | 5.3 | 3.9 | 5.3 | 5.8 | 4.6 | 8.8 | 4.4 | 8.4 | 6 | 7.9 | 4.1 | 4.1 | 6 | 5.6 | 12.7 | 3.5 | 2.7 | 1.9 | 6.7 | -0.7 | 10.6 | 6.5 | 7.2 | 1.4
|  |  | 5.3 | 7.1 | 4.2 | 0.9 | 7.3 | 6.1 | 2.4 | -0.7 | -1.5 | 11.7 | 4.8 | 11.2 | 4.4 | 4.6 | 3.5 | 3 | 2.9 | 0.9 | -1.2 | -0.9 | 5.8 | 10.5 | 3.3 | 4 | 6.4 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 9.2 | 5.2 | 3.8 | 5.3 | 5.5 | 4.6 | 8.7 | 4.6 | 8.4 | 6.9 | 8 | 4.1 | 3.3 | 6 | 5.7 | 12.6 | 3.9 | 2.7 | 2 | 8.7 | -0.6 | 10.7 | 6.5 | 6.9 | 1.4
|  |  | 5.3 | 6.5 | 4.3 | 0.9 | 7.3 | 5.9 | 2.3 | -0.7 | -1.5 | 11.8 | 5.1 | 10.8 | 4.2 | 4.7 | 3 | 2.5 | 3.1 | 0.7 | -1.2 | -0.7 | 5.8 | 10.6 | 3.4 | 3.8 | 6.2 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 9.1 | 5.1 | 3.8 | 5.3 | 5.2 | 4.7 | 8.6 | 4.8 | 8.3 | 7.7 | 8 | 4 | 2.6 | 5.9 | 5.8 | 12.5 | 4.2 | 2.8 | 2 | 10.6 | -0.5 | 10.8 | 6.6 | 6.7 | 1.4
|  |  | 6 | 7.6 | 4.9 | 4.4 | 7.5 | 5.7 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 12.3 | 6.1 | 12.4 | 4 | 5 | 2.9 | 2.5 | 4.3 | 2.3 | -0.7 | 1.2 | 5.7 | 11 | 4 | 5.5 | 6.8 | 3.8 | 2.3 | 1.7 | 9.3 | 4.9 | 4.1 | 5.2 | 5.6 | 6.1 | 9.1 | 4.8 | 8.1 | 8.9 | 8.1 | 4.6 | 4.5 | 6.3 | 5.9 | 14.4 | 6.4 | 4 | 3.5 | 11 | -0.7 | 11.2 | 7.2 | 7.7 | 2.4
|  |  | 6.7 | 8.6 | 5.5 | 7.9 | 7.6 | 5.4 | 2.4 | 4 | 1.6 | 12.7 | 7 | 13.9 | 3.8 | 5.2 | 2.7 | 2.5 | 5.5 | 3.8 | -0.2 | 3.1 | 5.7 | 11.4 | 4.6 | 7.3 | 7.5 | 5.3 | 3.2 | 2.7 | 9.6 | 4.7 | 4.5 | 5.2 | 6.1 | 7.5 | 9.6 | 4.8 | 8 | 10.2 | 8.3 | 5.2 | 6.4 | 6.8 | 5.9 | 16.3 | 8.6 | 5.2 | 5.1 | 11.4 | -0.8 | 11.7 | 7.9 | 8.7 | 3.3
|  |  | 7.4 | 9.7 | 6.1 | 11.4 | 7.8 | 5.2 | 2.4 | 6.3 | 3.2 | 13.2 | 8 | 15.5 | 3.6 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 6.7 | 5.4 | 0.3 | 5 | 5.6 | 11.8 | 5.2 | 9 | 8.1 | 6.8 | 4 | 3.6 | 9.8 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 6.5 | 8.9 | 10.1 | 4.8 | 7.8 | 11.4 | 8.4 | 5.8 | 8.3 | 7.2 | 6 | 18.2 | 10.8 | 6.4 | 6.6 | 11.8 | -1 | 12.1 | 8.5 | 9.7 | 4.3
|  |  | 8.3 | 9.4 | 6.7 | 11.6 | 7.9 | 5.4 | 2.4 | 7.4 | 4.1 | 13.5 | 8.2 | 16.9 | 3.7 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | 7.7 | 6.9 | 1.3 | 5.7 | 5.6 | 12.8 | 6 | 9.9 | 8.7 | 7.6 | 4.8 | 4.5 | 10.1 | 4.3 | 5.4 | 4.9 | 7.3 | 10 | 10.6 | 4.8 | 7.9 | 11.7 | 8.4 | 6.3 | 9.3 | 7.7 | 6.8 | 19.5 | 12.1 | 7 | 7.9 | 12 | -0.9 | 12.7 | 9.1 | 11.1 | 4.8
|  |  | 9.3 | 9.2 | 7.2 | 11.9 | 8.1 | 5.6 | 2.5 | 8.6 | 4.9 | 13.7 | 8.4 | 18.3 | 3.7 | 6 | 2.5 | 2.5 | 8.8 | 8.4 | 2.3 | 6.3 | 5.6 | 13.8 | 6.8 | 10.7 | 9.3 | 8.4 | 5.6 | 5.5 | 10.4 | 4.1 | 5.9 | 4.6 | 8 | 11 | 11.1 | 4.8 | 7.9 | 11.9 | 8.4 | 6.7 | 10.3 | 8.3 | 7.6 | 20.7 | 13.3 | 7.5 | 9.2 | 12.2 | -0.7 | 13.4 | 9.7 | 12.4 | 5.3
|  |  | 10.2 | 8.9 | 7.8 | 12.1 | 8.2 | 5.8 | 2.5 | 9.7 | 5.8 | 14 | 8.6 | 19.7 | 3.8 | 6.2 | 2.4 | 2.5 | 9.8 | 9.9 | 3.3 | 7 | 5.6 | 14.8 | 7.6 | 11.6 | 9.9 | 9.2 | 6.4 | 6.4 | 10.7 | 3.9 | 6.5 | 4.4 | 8.8 | 12.1 | 11.6 | 4.8 | 8 | 12.2 | 8.4 | 7.2 | 11.3 | 8.8 | 8.4 | 22 | 14.6 | 8.1 | 10.5 | 12.4 | -0.6 | 14 | 10.3 | 13.8 | 5.8
|  |  | 10 | 8 | 7.1 | 11.6 | 8.4 | 5.7 | 2.5 | 9.5 | 5.7 | 14.3 | 8.4 | 19.4 | 3.8 | 6.2 | 2.4 | 2.2 | 9.6 | 9.7 | 3.5 | 6.8 | 5.5 | 15 | 7.7 | 11.5 | 9.6 | 8.6 | 6.7 | 5.9 | 10.5 | 3.8 | 6.3 | 4.3 | 8.6 | 12 | 11.1 | 4.6 | 8.1 | 12 | 8.5 | 7.3 | 10.9 | 8.8 | 8.3 | 21.5 | 13.9 | 7.6 | 9.9 | 12.5 | -0.7 | 14.1 | 10.6 | 12.4 | 5.7
|  |  | 9.9 | 7.1 | 6.3 | 11 | 8.7 | 5.7 | 2.5 | 9.4 | 5.6 | 14.5 | 8.1 | 19.1 | 3.8 | 6.1 | 2.5 | 2 | 9.3 | 9.5 | 3.6 | 6.7 | 5.5 | 15.1 | 7.9 | 11.3 | 9.2 | 8 | 6.9 | 5.3 | 10.4 | 3.7 | 6.2 | 4.3 | 8.5 | 11.9 | 10.5 | 4.4 | 8.1 | 11.7 | 8.5 | 7.3 | 10.4 | 8.7 | 8.3 | 21.1 | 13.1 | 7.2 | 9.2 | 12.5 | -0.7 | 14.1 | 11 | 11.1 | 5.5
|  |  | 9.7 | 6.2 | 5.6 | 10.5 | 8.9 | 5.6 | 2.5 | 9.2 | 5.5 | 14.8 | 7.9 | 18.8 | 3.8 | 6.1 | 2.5 | 1.7 | 9.1 | 9.3 | 3.8 | 6.5 | 5.4 | 15.3 | 8 | 11.2 | 8.9 | 7.4 | 7.2 | 4.8 | 10.2 | 3.6 | 6 | 4.2 | 8.3 | 11.8 | 10 | 4.2 | 8.2 | 11.5 | 8.6 | 7.4 | 10 | 8.7 | 8.2 | 20.6 | 12.4 | 6.7 | 8.6 | 12.6 | -0.8 | 14.2 | 11.3 | 9.7 | 5.4
|  |  | 9.9 | 6.4 | 5.2 | 10.4 | 9.1 | 5.7 | 2.5 | 7.8 | 4.9 | 14.1 | 7.1 | 16.6 | 3.8 | 5.9 | 2.3 | 1.4 | 9 | 8 | 2.3 | 6.1 | 5.3 | 14.9 | 7.2 | 11.3 | 8.5 | 7.1 | 7.1 | 4.4 | 10.1 | 3.4 | 5.6 | 3.9 | 8.1 | 11.4 | 9.6 | 4 | 8.5 | 11.3 | 8.3 | 6.3 | 8.7 | 8.4 | 7.9 | 19.1 | 10.4 | 6.3 | 8 | 12.7 | -0.8 | 13.5 | 10.7 | 9.6 | 5
|  |  | 10 | 6.6 | 4.7 | 10.4 | 9.2 | 5.7 | 2.4 | 6.3 | 4.2 | 13.3 | 6.2 | 14.4 | 3.8 | 5.6 | 2 | 1.2 | 9 | 6.8 | 0.8 | 5.6 | 5.1 | 14.5 | 6.5 | 11.4 | 8 | 6.8 | 7.1 | 4 | 9.9 | 3.3 | 5.2 | 3.7 | 7.8 | 10.9 | 9.1 | 3.9 | 8.9 | 11.2 | 8 | 5.3 | 7.5 | 8 | 7.7 | 17.5 | 8.3 | 5.9 | 7.4 | 12.9 | -0.9 | 12.7 | 10.1 | 9.4 | 4.6
|  |  | 10.2 | 6.8 | 4.3 | 10.3 | 9.4 | 5.8 | 2.4 | 4.9 | 3.6 | 12.6 | 5.4 | 12.2 | 3.8 | 5.4 | 1.8 | 0.9 | 8.9 | 5.5 | -0.7 | 5.2 | 5 | 14.1 | 5.7 | 11.5 | 7.6 | 6.5 | 7 | 3.6 | 9.8 | 3.1 | 4.8 | 3.4 | 7.6 | 10.5 | 8.7 | 3.7 | 9.2 | 11 | 7.7 | 4.2 | 6.2 | 7.7 | 7.4 | 16 | 6.3 | 5.5 | 6.8 | 13 | -0.9 | 12 | 9.5 | 9.3 | 4.2
|  |  | 10.2 | 6.4 | 4.3 | 10.2 | 9.4 | 5.8 | 2.4 | 4.3 | 3.4 | 11.7 | 5.6 | 11.5 | 3.8 | 5.3 | 1.8 | 1.1 | 8.8 | 4.8 | -1 | 4.9 | 4.9 | 13.7 | 5.6 | 11.1 | 7.5 | 6.4 | 6.7 | 3.8 | 9.8 | 3 | 4.2 | 3.2 | 7.5 | 10.2 | 8.4 | 3.5 | 9.5 | 11.2 | 7.4 | 3.5 | 5.5 | 7.7 | 7.2 | 15.7 | 6 | 5.5 | 6 | 12 | -1 | 11.7 | 9.8 | 9.4 | 3.9
|  |  | 10.3 | 5.9 | 4.4 | 10.1 | 9.3 | 5.8 | 2.5 | 3.7 | 3.3 | 10.9 | 5.9 | 10.7 | 3.8 | 5.3 | 1.7 | 1.3 | 8.6 | 4.2 | -1.3 | 4.6 | 4.7 | 13.4 | 5.5 | 10.7 | 7.4 | 6.2 | 6.3 | 3.9 | 9.8 | 2.8 | 3.5 | 3.1 | 7.3 | 9.8 | 8 | 3.4 | 9.9 | 11.3 | 7 | 2.9 | 4.7 | 7.6 | 6.9 | 15.5 | 5.7 | 5.6 | 5.1 | 11 | -1 | 11.3 | 10.1 | 9.4 | 3.7
|  |  | 10.3 | 5.5 | 4.4 | 10 | 9.3 | 5.8 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 10 | 6.1 | 10 | 3.8 | 5.2 | 1.7 | 1.5 | 8.5 | 3.5 | -1.6 | 4.3 | 4.6 | 13 | 5.4 | 10.3 | 7.3 | 6.1 | 6 | 4.1 | 9.8 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 7.2 | 9.5 | 7.7 | 3.2 | 10.2 | 11.5 | 6.7 | 2.2 | 4 | 7.6 | 6.7 | 15.2 | 5.4 | 5.6 | 4.3 | 10 | -1.1 | 11 | 10.4 | 9.5 | 3.4
|  |  | 10 | 5.4 | 3.9 | 9.7 | 9.3 | 5.8 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 9.7 | 5.2 | 9.8 | 3.8 | 5.1 | 1.9 | 1.6 | 8.3 | 3.1 | -2.2 | 4.1 | 4.6 | 12 | 5.3 | 10.2 | 7.1 | 6.2 | 6 | 4.1 | 10 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 7.1 | 9.6 | 7.4 | 3 | 10.1 | 11.5 | 6.6 | 2 | 3.3 | 7.5 | 6.6 | 14.4 | 4.9 | 5.9 | 4.2 | 10.7 | -1.2 | 11.1 | 10.3 | 9.5 | 2.3
|  |  | 9.7 | 5.3 | 3.5 | 9.3 | 9.3 | 5.7 | 2.5 | 2 | 3 | 9.3 | 4.3 | 9.6 | 3.8 | 5 | 2 | 1.6 | 8.2 | 2.6 | -2.8 | 4 | 4.6 | 11.1 | 5.3 | 10 | 6.8 | 6.2 | 6 | 4.2 | 10.1 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 6.9 | 9.7 | 7.2 | 2.8 | 10 | 11.5 | 6.4 | 1.8 | 2.7 | 7.3 | 6.6 | 13.7 | 4.3 | 6.2 | 4.2 | 11.3 | -1.2 | 11.3 | 10.2 | 9.4 | 1.1
|  |  | 9.4 | 5.2 | 3 | 9 | 9.3 | 5.7 | 2.5 | 1.5 | 3 | 9 | 3.4 | 9.4 | 3.8 | 4.9 | 2.2 | 1.7 | 8 | 2.2 | -3.4 | 3.8 | 4.6 | 10.1 | 5.2 | 9.9 | 6.6 | 6.3 | 6 | 4.2 | 10.3 | 2.2 | 1 | 2.2 | 6.8 | 9.8 | 6.9 | 2.6 | 9.9 | 11.5 | 6.3 | 1.6 | 2 | 7.2 | 6.5 | 12.9 | 3.8 | 6.5 | 4.1 | 12 | -1.3 | 11.4 | 10.1 | 9.4 | 0
|  |  | 9.2 | 5.3 | 2.7 | 9.1 | 9.2 | 5.7 | 2.5 | 1 | 2.9 | 8.8 | 3.1 | 9.4 | 3.7 | 4.8 | 2.3 | 1.7 | 7.6 | 1.6 | -4.2 | 3.9 | 4.6 | 9.8 | 4.2 | 9.7 | 6.4 | 6.7 | 6.1 | 4.3 | 10.3 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 6.6 | 9.9 | 6.8 | 2.5 | 9.7 | 11.3 | 6 | 1.5 | 1.3 | 7 | 6.2 | 12.8 | 3.5 | 6.4 | 4 | 12.3 | -1.4 | 11.6 | 10.2 | 9.4 | -0.1
|  |  | 8.9 | 5.4 | 2.4 | 9.2 | 9 | 5.6 | 2.5 | 0.4 | 2.7 | 8.6 | 2.9 | 9.4 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 1.8 | 7.1 | 0.9 | -4.9 | 4.1 | 4.7 | 9.4 | 3.3 | 9.6 | 6.1 | 7 | 6.3 | 4.5 | 10.3 | 2 | 2.1 | 1.9 | 6.5 | 9.9 | 6.7 | 2.3 | 9.5 | 11 | 5.8 | 1.3 | 0.5 | 6.9 | 6 | 12.7 | 3.3 | 6.4 | 4 | 12.7 | -1.6 | 11.8 | 10.2 | 9.3 | -0.1
|  |  | 8.7 | 5.5 | 2.1 | 9.3 | 8.9 | 5.6 | 2.5 | -0.1 | 2.6 | 8.4 | 2.6 | 9.4 | 3.6 | 4.5 | 2.4 | 1.8 | 6.7 | 0.3 | -5.7 | 4.2 | 4.7 | 9.1 | 2.3 | 9.4 | 5.9 | 7.4 | 6.4 | 4.6 | 10.3 | 1.9 | 2.6 | 1.8 | 6.3 | 10 | 6.6 | 2.2 | 9.3 | 10.8 | 5.5 | 1.2 | -0.2 | 6.7 | 5.7 | 12.6 | 3 | 6.3 | 3.9 | 13 | -1.7 | 12 | 10.3 | 9.3 | -0.2
|  |  | 8.8 | 6 | 2.8 | 9.1 | 9 | 5.7 | 2.5 | -0.4 | 2.8 | 8.3 | 2.5 | 9.9 | 3.6 | 4.3 | 2.4 | 1.7 | 6.7 | 0.3 | -6 | 4.5 | 4.5 | 9 | 2.2 | 9.6 | 5.9 | 7.4 | 6.5 | 4.6 | 10 | 2 | 2.3 | 1.9 | 6.2 | 9.6 | 6.6 | 2.1 | 9.2 | 10.8 | 5.5 | 1.3 | -0.4 | 6.5 | 5.6 | 12.2 | 3.3 | 6.5 | 3.8 | 12.2 | -1.8 | 11.1 | 10.4 | 9.2 | -0.4
|  |  | 8.9 | 6.6 | 3.4 | 8.8 | 9.2 | 5.8 | 2.6 | -0.7 | 3.1 | 8.3 | 2.3 | 10.5 | 3.5 | 4.2 | 2.5 | 1.6 | 6.7 | 0.4 | -6.4 | 4.7 | 4.4 | 9 | 2.2 | 9.9 | 6 | 7.5 | 6.7 | 4.5 | 9.7 | 2 | 1.9 | 2 | 6.1 | 9.1 | 6.6 | 2.1 | 9.2 | 10.9 | 5.4 | 1.3 | -0.6 | 6.3 | 5.4 | 11.9 | 3.7 | 6.8 | 3.6 | 11.5 | -1.9 | 10.2 | 10.4 | 9.1 | -0.6
|  |  | 9 | 7.1 | 4.1 | 8.6 | 9.3 | 5.9 | 2.6 | -1 | 3.3 | 8.2 | 2.2 | 11 | 3.5 | 4 | 2.5 | 1.5 | 6.7 | 0.4 | -6.7 | 5 | 4.2 | 8.9 | 2.1 | 10.1 | 6 | 7.5 | 6.8 | 4.5 | 9.4 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 6 | 8.7 | 6.6 | 2 | 9.1 | 10.9 | 5.4 | 1.4 | -0.8 | 6.1 | 5.3 | 11.5 | 4 | 7 | 3.5 | 10.7 | -2 | 9.3 | 10.5 | 9 | -0.8
|  |  | 9.5 | 7.4 | 4.6 | 9.1 | 9.5 | 6 | 3.1 | 1.1 | 3.8 | 8.6 | 3.2 | 12 | 3.7 | 4.3 | 2.6 | 1.8 | 7.5 | 1.8 | -4.3 | 5.3 | 4.4 | 9.4 | 2.9 | 10.3 | 6.4 | 8 | 7.2 | 5.2 | 10.9 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 6.4 | 9.8 | 6.8 | 1.9 | 9.4 | 11.1 | 5.4 | 3.3 | 1.1 | 6.4 | 5.6 | 13.6 | 5.5 | 7.5 | 5.7 | 10.7 | -1.7 | 9.9 | 10.6 | 9.5 | -0.7
|  |  | 9.9 | 7.8 | 5.2 | 9.6 | 9.7 | 6 | 3.7 | 3.3 | 4.3 | 9 | 4.1 | 13 | 3.8 | 4.5 | 2.7 | 2 | 8.3 | 3.2 | -1.9 | 5.7 | 4.6 | 10 | 3.7 | 10.6 | 6.9 | 8.5 | 7.6 | 5.8 | 12.4 | 2.5 | 3.8 | 2.4 | 6.8 | 11 | 7 | 1.7 | 9.6 | 11.4 | 5.3 | 5.3 | 2.9 | 6.6 | 5.9 | 15.6 | 6.9 | 8.1 | 7.9 | 10.6 | -1.3 | 10.5 | 10.6 | 10 | -0.7
|  |  | 10.4 | 8.1 | 5.7 | 10.1 | 9.9 | 6.1 | 4.2 | 5.4 | 4.8 | 9.4 | 5.1 | 14 | 4 | 4.8 | 2.8 | 2.3 | 9.1 | 4.6 | 0.5 | 6 | 4.8 | 10.5 | 4.5 | 10.8 | 7.3 | 9 | 8 | 6.5 | 13.9 | 2.7 | 4.9 | 2.5 | 7.2 | 12.1 | 7.2 | 1.6 | 9.9 | 11.6 | 5.3 | 7.2 | 4.8 | 6.9 | 6.2 | 17.7 | 8.4 | 8.6 | 10.1 | 10.6 | -1 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | -0.6
|  |  | 11.3 | 7.6 | 5.9 | 10.1 | 10.5 | 6.1 | 4.5 | 6.8 | 4.9 | 10.3 | 5.7 | 15.1 | 4.2 | 5.2 | 3.3 | 2.6 | 10.1 | 6.3 | 1.6 | 6.5 | 4.9 | 11.3 | 5 | 11.4 | 7.8 | 9.3 | 8.7 | 6.4 | 14.6 | 2.7 | 5.4 | 2.6 | 7.6 | 12.4 | 7.3 | 1.7 | 10 | 11.9 | 5.1 | 8.6 | 6.6 | 7.2 | 6.7 | 18.8 | 10.5 | 8.6 | 11.2 | 11.3 | -0.7 | 11.8 | 11.6 | 10.9 | -0.1
|  |  | 12.2 | 7.1 | 6 | 10 | 11.1 | 6.1 | 4.7 | 8.1 | 5.1 | 11.2 | 6.2 | 16.1 | 4.5 | 5.6 | 3.8 | 3 | 11 | 7.9 | 2.8 | 7 | 4.9 | 12.2 | 5.5 | 11.9 | 8.3 | 9.7 | 9.3 | 6.4 | 15.2 | 2.8 | 5.9 | 2.6 | 8 | 12.7 | 7.4 | 1.8 | 10 | 12.2 | 5 | 10 | 8.5 | 7.6 | 7.3 | 19.8 | 12.7 | 8.5 | 12.2 | 12 | -0.3 | 12.6 | 12.6 | 11.3 | 0.3
|  |  | 13.1 | 6.6 | 6.2 | 10 | 11.7 | 6.1 | 5 | 9.5 | 5.2 | 12.1 | 6.8 | 17.2 | 4.7 | 6 | 4.3 | 3.3 | 12 | 9.6 | 3.9 | 7.5 | 5 | 13 | 6 | 12.5 | 8.8 | 10 | 10 | 6.3 | 15.9 | 2.8 | 6.4 | 2.7 | 8.4 | 13 | 7.5 | 1.9 | 10.1 | 12.5 | 4.8 | 11.4 | 10.3 | 7.9 | 7.8 | 20.9 | 14.8 | 8.5 | 13.3 | 12.7 | 0 | 13.3 | 13.5 | 11.7 | 0.8
|  |  | 12.9 | 6.8 | 6.2 | 9.5 | 11.2 | 6.2 | 4.9 | 9.3 | 5.3 | 11.7 | 6.2 | 16.6 | 4.6 | 6.1 | 4.3 | 3.3 | 11.8 | 9.3 | 3.9 | 7.5 | 5 | 12.7 | 5.4 | 12.7 | 8.6 | 10.2 | 9.7 | 5.8 | 15.3 | 3 | 6.3 | 2.7 | 8.1 | 12.7 | 7.4 | 1.9 | 9.7 | 12.3 | 4.7 | 11.2 | 10.4 | 7.8 | 7.7 | 20.2 | 14.6 | 8.4 | 12.4 | 13.1 | -0.4 | 13.3 | 13.1 | 12.4 | 0.4
|  |  | 12.6 | 7.1 | 6.1 | 9.1 | 10.6 | 6.3 | 4.9 | 9 | 5.4 | 11.2 | 5.6 | 16 | 4.6 | 6.1 | 4.2 | 3.3 | 11.5 | 9 | 3.8 | 7.5 | 5 | 12.5 | 4.8 | 12.8 | 8.3 | 10.4 | 9.3 | 5.3 | 14.6 | 3.1 | 6.3 | 2.7 | 7.9 | 12.3 | 7.4 | 1.9 | 9.3 | 12.2 | 4.6 | 11 | 10.5 | 7.6 | 7.7 | 19.4 | 14.4 | 8.3 | 11.5 | 13.6 | -0.7 | 13.2 | 12.8 | 13.2 | 0
|  |  | 12.4 | 7.3 | 6.1 | 8.6 | 10.1 | 6.4 | 4.8 | 8.8 | 5.5 | 10.8 | 5 | 15.4 | 4.5 | 6.2 | 4.2 | 3.3 | 11.3 | 8.7 | 3.8 | 7.5 | 5 | 12.2 | 4.2 | 13 | 8.1 | 10.6 | 9 | 4.8 | 14 | 3.3 | 6.2 | 2.7 | 7.6 | 12 | 7.3 | 1.9 | 8.9 | 12 | 4.5 | 10.8 | 10.6 | 7.5 | 7.6 | 18.7 | 14.2 | 8.2 | 10.6 | 14 | -1.1 | 13.2 | 12.4 | 13.9 | -0.4
|  |  | 12.2 | 7 | 5.5 | 8.5 | 10 | 6.4 | 4.6 | 7.6 | 5.9 | 9.5 | 3.7 | 14 | 4.5 | 4.9 | 4.2 | 3.1 | 10.3 | 7.6 | 2.4 | 7.6 | 4.9 | 10.8 | 3.1 | 12.7 | 7.8 | 10.4 | 8.9 | 4.7 | 13.6 | 3.3 | 5 | 2.8 | 7.4 | 11.6 | 7.2 | 2 | 9.1 | 11.6 | 4.4 | 9 | 9 | 7.2 | 7.2 | 17.6 | 13.1 | 8.1 | 9.9 | 13 | -1.2 | 12.9 | 12.2 | 12.8 | -0.6
|  |  | 11.9 | 6.6 | 4.8 | 8.5 | 9.9 | 6.5 | 4.5 | 6.3 | 6.3 | 8.3 | 2.4 | 12.7 | 4.4 | 3.6 | 4.2 | 2.8 | 9.2 | 6.4 | 1 | 7.7 | 4.7 | 9.3 | 2.1 | 12.5 | 7.5 | 10.2 | 8.7 | 4.6 | 13.1 | 3.4 | 3.9 | 2.8 | 7.2 | 11.2 | 7 | 2 | 9.2 | 11.3 | 4.4 | 7.1 | 7.4 | 6.8 | 6.7 | 16.4 | 11.9 | 8 | 9.2 | 12.1 | -1.4 | 12.5 | 12 | 11.6 | -0.7
|  |  | 11.7 | 6.3 | 4.2 | 8.4 | 9.8 | 6.5 | 4.3 | 5.1 | 6.7 | 7 | 1.1 | 11.3 | 4.4 | 2.3 | 4.2 | 2.6 | 8.2 | 5.3 | -0.4 | 7.8 | 4.6 | 7.9 | 1 | 12.2 | 7.2 | 10 | 8.6 | 4.5 | 12.7 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 7 | 10.8 | 6.9 | 2.1 | 9.4 | 10.9 | 4.3 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 6.3 | 15.3 | 10.8 | 7.9 | 8.5 | 11.1 | -1.5 | 12.2 | 11.8 | 10.5 | -0.9
|  |  | 11.9 | 6.3 | 3.9 | 8.3 | 9.6 | 5.9 | 4 | 4.5 | 6.6 | 6.9 | 1.1 | 10.4 | 4.2 | 1.7 | 4.2 | 2.5 | 8 | 5 | -0.2 | 7.8 | 4.5 | 6.7 | -0.1 | 11.4 | 7 | 9.4 | 8.6 | 4.1 | 12.2 | 3.4 | 2.3 | 2.9 | 6.9 | 10.4 | 6.4 | 2.1 | 9.7 | 10 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.9 | 6.2 | 14.5 | 10.6 | 7.9 | 7.8 | 11.7 | -1.5 | 11.8 | 11.5 | 10.3 | -1
|  |  | 12 | 6.2 | 3.6 | 8.3 | 9.4 | 5.3 | 3.6 | 3.8 | 6.4 | 6.7 | 1.1 | 9.4 | 4.1 | 1.1 | 4.1 | 2.5 | 7.7 | 4.7 | 0 | 7.8 | 4.5 | 5.6 | -1.1 | 10.7 | 6.9 | 8.8 | 8.6 | 3.8 | 11.6 | 3.5 | 1.9 | 2.9 | 6.7 | 10 | 5.9 | 2 | 10 | 9 | 4.2 | 3.9 | 4 | 5.2 | 6.2 | 13.8 | 10.4 | 8 | 7.2 | 12.2 | -1.5 | 11.4 | 11.3 | 10 | -1.1
|  |  | 12.2 | 6.2 | 3.3 | 8.2 | 9.2 | 4.7 | 3.3 | 3.2 | 6.3 | 6.6 | 1.1 | 8.5 | 3.9 | 0.5 | 4.1 | 2.4 | 7.5 | 4.4 | 0.2 | 7.8 | 4.4 | 4.4 | -2.2 | 9.9 | 6.7 | 8.2 | 8.6 | 3.4 | 11.1 | 3.5 | 1.5 | 2.9 | 6.6 | 9.6 | 5.4 | 2 | 10.3 | 8.1 | 4.1 | 3.2 | 3.1 | 4.6 | 6.1 | 13 | 10.2 | 8 | 6.5 | 12.8 | -1.5 | 11 | 11 | 9.8 | -1.2
|  |  | 11.9 | 5.9 | 2.5 | 8 | 9.3 | 4.4 | 3.2 | 3.1 | 6.2 | 6.5 | 1.4 | 8.4 | 3.4 | 0.3 | 4 | 2.3 | 7.3 | 3.7 | 0.5 | 7.8 | 4.4 | 5.4 | -1.9 | 9.3 | 6.5 | 7.8 | 8.8 | 3.1 | 10.7 | 3.6 | 1.3 | 2.9 | 6.3 | 9.4 | 5.2 | 2.1 | 10.6 | 9.2 | 4 | 3.1 | 2 | 4.5 | 5.4 | 13 | 9.7 | 7.9 | 6.3 | 13.7 | -1.5 | 10.5 | 10.6 | 9.2 | -1.4
|  |  | 11.6 | 5.7 | 1.6 | 7.8 | 9.5 | 4.1 | 3.2 | 3 | 6.1 | 6.5 | 1.6 | 8.4 | 2.8 | 0 | 3.9 | 2.2 | 7.2 | 2.9 | 0.9 | 7.9 | 4.4 | 6.3 | -1.7 | 8.6 | 6.3 | 7.5 | 8.9 | 2.8 | 10.3 | 3.7 | 1.2 | 3 | 6.1 | 9.2 | 4.9 | 2.1 | 11 | 10.4 | 3.8 | 2.9 | 0.8 | 4.3 | 4.7 | 13 | 9.2 | 7.9 | 6.2 | 14.7 | -1.4 | 9.9 | 10.1 | 8.6 | -1.6
|  |  | 11.3 | 5.4 | 0.8 | 7.6 | 9.6 | 3.8 | 3.1 | 2.9 | 6 | 6.4 | 1.9 | 8.3 | 2.3 | -0.2 | 3.8 | 2.1 | 7 | 2.2 | 1.2 | 7.9 | 4.4 | 7.3 | -1.4 | 8 | 6.1 | 7.1 | 9.1 | 2.5 | 9.9 | 3.8 | 1 | 3 | 5.8 | 9 | 4.7 | 2.2 | 11.3 | 11.5 | 3.7 | 2.8 | -0.3 | 4.2 | 4 | 13 | 8.7 | 7.8 | 6 | 15.6 | -1.4 | 9.4 | 9.7 | 8 | -1.8
|  |  | 11 | 4.9 | 0.7 | 7.7 | 9.7 | 3.9 | 2.9 | 2.2 | 6 | 6.6 | 1.7 | 8 | 2.4 | 0.2 | 3.4 | 2.2 | 7.1 | 1.9 | 0.7 | 7.9 | 4.1 | 7.1 | -0.9 | 8.1 | 5.8 | 7.6 | 8.9 | 2.5 | 9.6 | 3.7 | 1.3 | 3 | 5.7 | 9 | 4.5 | 2.2 | 10.2 | 11.8 | 3.6 | 2.8 | -0.2 | 4.1 | 3.1 | 12.4 | 8.6 | 8.2 | 5.8 | 15.6 | -1.7 | 9.2 | 9.7 | 7.6 | -2.3
|  |  | 10.7 | 4.4 | 0.7 | 7.7 | 9.7 | 4 | 2.7 | 1.6 | 6 | 6.8 | 1.4 | 7.8 | 2.4 | 0.5 | 3 | 2.3 | 7.1 | 1.5 | 0.3 | 7.9 | 3.7 | 7 | -0.3 | 8.3 | 5.5 | 8.1 | 8.8 | 2.4 | 9.3 | 3.6 | 1.6 | 3.1 | 5.5 | 9.1 | 4.4 | 2.3 | 9 | 12.2 | 3.5 | 2.8 | -0.1 | 4.1 | 2.2 | 11.7 | 8.4 | 8.5 | 5.7 | 15.5 | -2 | 8.9 | 9.7 | 7.2 | -2.7
|  |  | 10.4 | 3.9 | 0.6 | 7.8 | 9.8 | 4.1 | 2.5 | 0.9 | 6 | 7 | 1.2 | 7.5 | 2.5 | 0.9 | 2.6 | 2.4 | 7.2 | 1.2 | -0.2 | 7.9 | 3.4 | 6.8 | 0.2 | 8.4 | 5.2 | 8.6 | 8.6 | 2.4 | 9 | 3.5 | 1.9 | 3.1 | 5.4 | 9.1 | 4.2 | 2.3 | 7.9 | 12.5 | 3.4 | 2.8 | 0 | 4 | 1.3 | 11.1 | 8.3 | 8.9 | 5.5 | 15.5 | -2.3 | 8.7 | 9.7 | 6.8 | -3.2
|  |  | 10.2 | 3.6 | 0.4 | 7.7 | 9.8 | 4.3 | 2.6 | 0.3 | 6 | 7.1 | 1.4 | 7.4 | 2.7 | 1.4 | 2 | 1.8 | 7.1 | 0.6 | -0.4 | 7.9 | 2.9 | 6.8 | 0.5 | 8.4 | 5.1 | 9 | 8.6 | 2.5 | 8.7 | 3.4 | 1.2 | 3.2 | 4.9 | 9.1 | 3.9 | 2.3 | 9.1 | 12.6 | 3.3 | 2.2 | -0.1 | 3.9 | 2.1 | 11.3 | 8.3 | 9.1 | 6.2 | 15.7 | -2.7 | 8.8 | 9.3 | 6.6 | -3.7
|  |  | 10 | 3.2 | 0.2 | 7.5 | 9.9 | 4.4 | 2.8 | -0.4 | 6.1 | 7.3 | 1.6 | 7.4 | 2.9 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 7.1 | 0.1 | -0.6 | 8 | 2.4 | 6.8 | 0.7 | 8.4 | 5.1 | 9.3 | 8.7 | 2.7 | 8.4 | 3.4 | 0.5 | 3.4 | 4.3 | 9.1 | 3.5 | 2.4 | 10.3 | 12.7 | 3.3 | 1.6 | -0.2 | 3.8 | 3 | 11.6 | 8.2 | 9.2 | 6.9 | 15.8 | -3.1 | 8.9 | 8.9 | 6.5 | -4.3
|  |  | 9.8 | 2.9 | 0 | 7.4 | 9.9 | 4.6 | 2.9 | -1 | 6.1 | 7.4 | 1.8 | 7.3 | 3.1 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 7 | -0.5 | -0.8 | 8 | 1.9 | 6.8 | 1 | 8.4 | 5 | 9.7 | 8.7 | 2.8 | 8.1 | 3.3 | -0.2 | 3.5 | 3.8 | 9.1 | 3.2 | 2.4 | 11.5 | 12.8 | 3.2 | 1 | -0.3 | 3.7 | 3.8 | 11.8 | 8.2 | 9.4 | 7.6 | 16 | -3.5 | 9 | 8.5 | 6.3 | -4.8
|  |  | 10.1 | 4.1 | 1.7 | 7.9 | 10.3 | 5.3 | 3.7 | 0.9 | 6.9 | 8.2 | 2.4 | 8.9 | 3.8 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 7.2 | -0.2 | 0.3 | 8.8 | 2.4 | 8.3 | 1.8 | 9.8 | 5.3 | 11.1 | 9.9 | 3.3 | 8.4 | 3.9 | 1.4 | 4 | 4.7 | 9.2 | 3.1 | 2.2 | 12.1 | 14.3 | 3.2 | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 4.8 | 13.4 | 8.7 | 11.1 | 8.2 | 17 | -3.5 | 9.1 | 8.6 | 5.9 | -3
|  |  | 10.3 | 5.3 | 3.4 | 8.4 | 10.6 | 6.1 | 4.5 | 2.9 | 7.6 | 9.1 | 3 | 10.4 | 4.6 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 7.4 | 0.2 | 1.4 | 9.5 | 2.8 | 9.8 | 2.6 | 11.2 | 5.6 | 12.5 | 11.2 | 3.8 | 8.6 | 4.4 | 2.9 | 4.4 | 5.7 | 9.2 | 3.1 | 2.1 | 12.7 | 15.7 | 3.3 | 2.5 | 5.5 | 5 | 5.7 | 14.9 | 9.1 | 12.8 | 8.7 | 18 | -3.4 | 9.1 | 8.7 | 5.5 | -1.2
|  |  | 10.6 | 6.5 | 5.1 | 8.9 | 11 | 6.8 | 5.3 | 4.8 | 8.4 | 9.9 | 3.6 | 12 | 5.3 | 3 | 4.4 | 3.9 | 7.6 | 0.5 | 2.5 | 10.3 | 3.3 | 11.3 | 3.4 | 12.6 | 5.9 | 13.9 | 12.4 | 4.3 | 8.9 | 5 | 4.5 | 4.9 | 6.6 | 9.3 | 3 | 1.9 | 13.3 | 17.2 | 3.3 | 3.2 | 8.4 | 5.6 | 6.7 | 16.5 | 9.6 | 14.5 | 9.3 | 19 | -3.4 | 9.2 | 8.8 | 5.1 | 0.6
|  |  | 11.5 | 7.7 | 5.6 | 9 | 11 | 7.3 | 6.3 | 5.5 | 8.9 | 11 | 3.1 | 13.3 | 6 | 3.3 | 5.1 | 4.3 | 7.9 | 0.9 | 3.1 | 11.1 | 4.9 | 13.1 | 2.4 | 13.1 | 5.9 | 15 | 13.7 | 4.8 | 9.4 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 6.9 | 9.4 | 3.2 | 2.5 | 13.7 | 17.5 | 3.5 | 4.6 | 10.6 | 6.3 | 7.2 | 17.5 | 9.5 | 15.5 | 9.3 | 19 | -3.3 | 9.2 | 8.8 | 4.8 | 1.6
|  |  | 12.4 | 9 | 6.2 | 9 | 11 | 7.9 | 7.3 | 6.2 | 9.5 | 12 | 2.5 | 14.5 | 6.6 | 3.6 | 5.8 | 4.7 | 8.1 | 1.4 | 3.7 | 11.8 | 6.4 | 15 | 1.5 | 13.5 | 5.8 | 16 | 15.1 | 5.4 | 9.8 | 5.9 | 6.4 | 5.5 | 7.2 | 9.5 | 3.5 | 3 | 14 | 17.7 | 3.7 | 6 | 12.7 | 7.1 | 7.8 | 18.5 | 9.5 | 16.4 | 9.4 | 19 | -3.3 | 9.3 | 8.8 | 4.5 | 2.5
|  |  | 13.3 | 10.2 | 6.7 | 9.1 | 11 | 8.4 | 8.3 | 6.9 | 10 | 13.1 | 2 | 15.8 | 7.3 | 3.9 | 6.5 | 5.1 | 8.4 | 1.8 | 4.3 | 12.6 | 8 | 16.8 | 0.5 | 14 | 5.8 | 17.1 | 16.4 | 5.9 | 10.3 | 6.3 | 7.4 | 5.8 | 7.5 | 9.6 | 3.7 | 3.6 | 14.4 | 18 | 3.9 | 7.4 | 14.9 | 7.8 | 8.3 | 19.5 | 9.4 | 17.4 | 9.4 | 19 | -3.2 | 9.3 | 8.8 | 4.2 | 3.5
|  |  | 13.4 | 9.9 | 6.6 | 8.8 | 10.7 | 8.4 | 8 | 5.4 | 10.2 | 13.3 | 2.1 | 15.4 | 7.4 | 4.1 | 6.7 | 5.2 | 8.5 | 1.8 | 4.4 | 12.6 | 7.9 | 16.2 | 0.4 | 13.7 | 5.9 | 16.7 | 16 | 5.9 | 9.8 | 6 | 7 | 5.7 | 7.3 | 9.5 | 3.9 | 3.7 | 14.8 | 17.6 | 3.9 | 7.1 | 13.8 | 8.1 | 7.9 | 19.1 | 9.3 | 16.7 | 9.3 | 18.9 | -3.3 | 9.2 | 8.7 | 3.9 | 3.3
|  |  | 13.6 | 9.5 | 6.4 | 8.5 | 10.5 | 8.4 | 7.8 | 3.9 | 10.4 | 13.4 | 2.2 | 15.1 | 7.4 | 4.3 | 7 | 5.4 | 8.6 | 1.9 | 4.5 | 12.6 | 7.9 | 15.7 | 0.3 | 13.4 | 6 | 16.3 | 15.7 | 5.9 | 9.3 | 5.8 | 6.7 | 5.5 | 7 | 9.4 | 4 | 3.9 | 15.2 | 17.3 | 3.9 | 6.7 | 12.7 | 8.4 | 7.5 | 18.7 | 9.3 | 16 | 9.2 | 18.9 | -3.5 | 9.1 | 8.7 | 3.6 | 3.2
|  |  | 13.7 | 9.2 | 6.3 | 8.2 | 10.2 | 8.4 | 7.5 | 2.4 | 10.6 | 13.6 | 2.3 | 14.7 | 7.5 | 4.5 | 7.2 | 5.5 | 8.7 | 1.9 | 4.6 | 12.6 | 7.8 | 15.1 | 0.2 | 13.1 | 6.1 | 15.9 | 15.3 | 5.9 | 8.8 | 5.5 | 6.3 | 5.4 | 6.8 | 9.3 | 4.2 | 4 | 15.6 | 16.9 | 3.9 | 6.4 | 11.6 | 8.7 | 7.1 | 18.3 | 9.2 | 15.3 | 9.1 | 18.8 | -3.6 | 9 | 8.6 | 3.3 | 3
|  |  | 13.4 | 8.5 | 5.4 | 7.6 | 9.8 | 7.9 | 6.6 | 2.1 | 9.7 | 13.3 | 1.9 | 14.2 | 6.4 | 4.1 | 6.2 | 4.1 | 8.8 | 1.9 | 4.5 | 12.2 | 7 | 14.4 | 0.1 | 12.4 | 5.8 | 15.1 | 15.1 | 5.4 | 8.5 | 5.3 | 5 | 5.3 | 6.3 | 9.2 | 3.8 | 3.9 | 14.8 | 16.8 | 3.8 | 5.2 | 10.2 | 7.5 | 5.9 | 16.3 | 9.1 | 14.6 | 9 | 18.9 | -3.8 | 8.7 | 8.5 | 3 | 2.2
|  |  | 13.2 | 7.9 | 4.5 | 7 | 9.4 | 7.5 | 5.6 | 1.7 | 8.7 | 13.1 | 1.5 | 13.6 | 5.2 | 3.6 | 5.1 | 2.8 | 8.8 | 1.9 | 4.5 | 11.7 | 6.2 | 13.7 | 0.1 | 11.8 | 5.5 | 14.3 | 15 | 4.9 | 8.3 | 5.1 | 3.6 | 5.1 | 5.7 | 9 | 3.4 | 3.8 | 13.9 | 16.6 | 3.8 | 4 | 8.7 | 6.4 | 4.7 | 14.4 | 9.1 | 13.8 | 8.8 | 18.9 | -4.1 | 8.3 | 8.3 | 2.7 | 1.4
|  |  | 12.9 | 7.2 | 3.6 | 6.4 | 9 | 7 | 4.7 | 1.4 | 7.8 | 12.8 | 1.1 | 13.1 | 4.1 | 3.2 | 4.1 | 1.4 | 8.9 | 1.9 | 4.4 | 11.3 | 5.4 | 13 | 0 | 11.1 | 5.2 | 13.5 | 14.8 | 4.4 | 8 | 4.9 | 2.3 | 5 | 5.2 | 8.9 | 3 | 3.7 | 13.1 | 16.5 | 3.7 | 2.8 | 7.3 | 5.2 | 3.5 | 12.4 | 9 | 13.1 | 8.7 | 19 | -4.3 | 8 | 8.2 | 2.4 | 0.6
|  |  | 12.5 | 7.1 | 3.3 | 4.5 | 8.8 | 7 | 4.3 | 1.2 | 7.2 | 12.4 | 0.8 | 12.5 | 3.8 | 2.8 | 3.6 | 0.8 | 8.9 | 1.9 | 4.5 | 11.3 | 4.6 | 12.8 | -0.2 | 11.2 | 3.9 | 13.7 | 14.7 | 4.1 | 7.7 | 4.8 | 2.4 | 4.7 | 4.4 | 8.8 | 2.9 | 3.7 | 12.8 | 15.5 | 3.6 | 2.5 | 6.2 | 4.7 | 3.1 | 11.8 | 8.9 | 12.8 | 8.6 | 18.9 | -5 | 7.9 | 8 | 2.4 | 0.3
|  |  | 12.1 | 6.9 | 2.9 | 2.7 | 8.5 | 7 | 4 | 1 | 6.6 | 12.1 | 0.4 | 11.8 | 3.5 | 2.5 | 3 | 0.3 | 8.9 | 1.9 | 4.5 | 11.2 | 3.8 | 12.6 | -0.4 | 11.2 | 2.6 | 13.9 | 14.5 | 3.9 | 7.4 | 4.7 | 2.5 | 4.3 | 3.5 | 8.6 | 2.9 | 3.7 | 12.4 | 14.5 | 3.6 | 2.1 | 5.2 | 4.1 | 2.7 | 11.1 | 8.8 | 12.4 | 8.5 | 18.8 | -5.6 | 7.9 | 7.9 | 2.3 | 0.1
|  |  | 11.7 | 6.8 | 2.6 | 0.8 | 8.3 | 7 | 3.6 | 0.8 | 6 | 11.7 | 0.1 | 11.2 | 3.2 | 2.1 | 2.5 | -0.3 | 8.9 | 1.9 | 4.6 | 11.2 | 3 | 12.4 | -0.6 | 11.3 | 1.3 | 14.1 | 14.4 | 3.6 | 7.1 | 4.6 | 2.6 | 4 | 2.7 | 8.5 | 2.8 | 3.7 | 12.1 | 13.5 | 3.5 | 1.8 | 4.1 | 3.6 | 2.3 | 10.5 | 8.7 | 12.1 | 8.4 | 18.7 | -6.3 | 7.8 | 7.7 | 2.3 | -0.2
|  |  | 11.6 | 6.7 | 2.4 | 0.8 | 7.9 | 6.8 | 3 | 1 | 6 | 11.5 | -0.1 | 11.2 | 3.2 | 1.6 | 2.2 | 0.3 | 8.7 | 2.1 | 4.8 | 11.4 | 2.3 | 12.2 | -1.1 | 11 | 1.8 | 14.2 | 14.3 | 3.4 | 7 | 3.5 | 2.2 | 3.6 | 2.3 | 7.9 | 3 | 3.6 | 12 | 13 | 3.7 | 1.8 | 3 | 3.3 | 2.2 | 10.5 | 8.6 | 12.1 | 8.5 | 17.1 | -6 | 6.7 | 7.6 | 2.3 | 0
|  |  | 11.5 | 6.7 | 2.2 | 0.8 | 7.5 | 6.6 | 2.5 | 1.1 | 6.1 | 11.2 | -0.4 | 11.2 | 3.3 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 8.5 | 2.3 | 5 | 11.7 | 1.5 | 11.9 | -1.7 | 10.7 | 2.2 | 14.3 | 14.1 | 3.3 | 6.9 | 2.5 | 1.8 | 3.1 | 2 | 7.3 | 3.3 | 3.5 | 12 | 12.5 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 3.1 | 2.2 | 10.4 | 8.4 | 12.2 | 8.5 | 15.6 | -5.8 | 5.7 | 7.6 | 2.3 | 0.3
|  |  | 11.4 | 6.6 | 2 | 0.8 | 7.1 | 6.4 | 1.9 | 1.3 | 6.1 | 11 | -0.6 | 11.2 | 3.3 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 8.3 | 2.5 | 5.2 | 11.9 | 0.8 | 11.7 | -2.2 | 10.4 | 2.7 | 14.4 | 14 | 3.1 | 6.8 | 1.4 | 1.4 | 2.7 | 1.6 | 6.7 | 3.5 | 3.4 | 11.9 | 12 | 4.1 | 1.8 | 0.7 | 2.8 | 2.1 | 10.4 | 8.3 | 12.2 | 8.6 | 14 | -5.5 | 4.6 | 7.5 | 2.3 | 0.5
|  |  | 10.9 | 6.8 | 2.2 | 1.8 | 6 | 6.2 | 1.3 | 1.6 | 6.9 | 11.1 | -0.9 | 10.9 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 8.3 | 2.8 | 5.5 | 12 | 0.7 | 11.9 | -2.8 | 10.2 | 2.6 | 13.3 | 13.7 | 3.1 | 6.6 | 1.2 | 0.8 | 2.8 | 1.2 | 6.4 | 3.6 | 3.3 | 11.7 | 11.8 | 4.2 | 2 | 0.5 | 2.9 | 2.2 | 10.5 | 7.9 | 12.5 | 8.6 | 13.6 | -5.6 | 4 | 6.8 | 2.3 | 0.8
|  |  | 10.4 | 7 | 2.3 | 2.8 | 5 | 6 | 0.8 | 2 | 7.7 | 11.3 | -1.2 | 10.5 | 3.4 | -0.3 | 1.4 | 0.8 | 8.4 | 3 | 5.7 | 12.1 | 0.7 | 12 | -3.3 | 10 | 2.6 | 12.1 | 13.3 | 3 | 6.5 | 0.9 | 0.1 | 2.8 | 0.9 | 6 | 3.6 | 3.3 | 11.4 | 11.6 | 4.2 | 2.2 | 0.3 | 3.1 | 2.3 | 10.7 | 7.6 | 12.9 | 8.5 | 13.2 | -5.8 | 3.4 | 6 | 2.3 | 1.1
|  |  | 9.9 | 7.2 | 2.5 | 3.8 | 3.9 | 5.8 | 0.2 | 2.3 | 8.5 | 11.4 | -1.5 | 10.2 | 3.5 | -0.8 | 1.3 | 0.5 | 8.4 | 3.3 | 6 | 12.2 | 0.6 | 12.2 | -3.9 | 9.8 | 2.5 | 11 | 13 | 3 | 6.3 | 0.7 | -0.5 | 2.9 | 0.5 | 5.7 | 3.7 | 3.2 | 11.2 | 11.4 | 4.3 | 2.4 | 0.1 | 3.2 | 2.4 | 10.8 | 7.2 | 13.2 | 8.5 | 12.8 | -5.9 | 2.8 | 5.3 | 2.3 | 1.4
|  |  | 10.1 | 7.1 | 2.9 | 4.3 | 4.1 | 5.4 | 0.6 | 2.6 | 8.9 | 11.3 | -1.4 | 10.1 | 3.6 | -0.9 | 1.6 | 0.3 | 8.3 | 3 | 6.2 | 12.1 | 0.2 | 12.2 | -4.2 | 9.9 | 2.7 | 10.8 | 12.2 | 3.1 | 6.1 | 0.9 | 0.1 | 2.8 | 0.7 | 5.7 | 3.4 | 2.6 | 11.1 | 11.1 | 4.2 | 2.5 | 0.1 | 3.3 | 2.6 | 10.1 | 6.5 | 12.7 | 8.3 | 13 | -6.3 | 2.3 | 5.4 | 2.5 | 1.6
|  |  | 10.4 | 7 | 3.4 | 4.7 | 4.2 | 5 | 0.9 | 3 | 9.4 | 11.2 | -1.4 | 10.1 | 3.6 | -0.9 | 2 | 0.1 | 8.2 | 2.7 | 6.4 | 12.1 | -0.2 | 12.2 | -4.6 | 9.9 | 2.9 | 10.7 | 11.4 | 3.1 | 6 | 1 | 0.6 | 2.8 | 0.8 | 5.8 | 3.2 | 2.1 | 11 | 10.9 | 4.2 | 2.5 | 0.2 | 3.3 | 2.7 | 9.5 | 5.7 | 12.3 | 8.2 | 13.2 | -6.8 | 1.7 | 5.6 | 2.6 | 1.8
|  |  | 10.6 | 6.9 | 3.8 | 5.2 | 4.4 | 4.6 | 1.3 | 3.3 | 9.8 | 11.1 | -1.3 | 10 | 3.7 | -1 | 2.3 | -0.1 | 8.1 | 2.4 | 6.6 | 12 | -0.6 | 12.2 | -4.9 | 10 | 3.1 | 10.5 | 10.6 | 3.2 | 5.8 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 1 | 5.8 | 2.9 | 1.5 | 10.9 | 10.6 | 4.1 | 2.6 | 0.2 | 3.4 | 2.9 | 8.8 | 5 | 11.8 | 8 | 13.4 | -7.2 | 1.2 | 5.7 | 2.8 | 2
|  |  | 11.3 | 8 | 4.2 | 5.2 | 4.7 | 5.7 | 2.2 | 3.1 | 10 | 11.8 | -0.1 | 10.7 | 4.3 | 0.1 | 2.2 | 0.6 | 8.4 | 2.4 | 7.3 | 11.9 | -0.1 | 12.8 | -3.5 | 11 | 3.3 | 11.4 | 11.1 | 3.2 | 6 | 1.9 | 3.1 | 2.9 | 1.4 | 6.8 | 3 | 2.8 | 11.5 | 12.2 | 4.6 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 3 | 11.5 | 7 | 12.3 | 9 | 14.3 | -6.3 | 4 | 6.7 | 3.2 | 2.9
|  |  | 12 | 9.1 | 4.5 | 5.2 | 5.1 | 6.8 | 3 | 2.8 | 10.2 | 12.5 | 1 | 11.3 | 4.9 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 8.6 | 2.3 | 8 | 11.8 | 0.5 | 13.5 | -2.2 | 12.1 | 3.6 | 12.3 | 11.5 | 3.3 | 6.1 | 2.5 | 5 | 3.2 | 1.7 | 7.7 | 3.2 | 4 | 12.1 | 13.7 | 5 | 4.7 | 8.1 | 4.2 | 3.2 | 14.2 | 9 | 12.7 | 9.9 | 15.3 | -5.4 | 6.8 | 7.8 | 3.7 | 3.9
|  |  | 12.7 | 10.2 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 7.9 | 3.9 | 2.6 | 10.4 | 13.2 | 2.2 | 12 | 5.5 | 2.2 | 2 | 2.1 | 8.9 | 2.3 | 8.7 | 11.7 | 1 | 14.1 | -0.8 | 13.1 | 3.8 | 13.2 | 12 | 3.3 | 6.3 | 3.2 | 6.9 | 3.4 | 2.1 | 8.7 | 3.3 | 5.3 | 12.7 | 15.3 | 5.5 | 5.8 | 12 | 4.6 | 3.3 | 16.9 | 11 | 13.2 | 10.9 | 16.2 | -4.5 | 9.6 | 8.8 | 4.1 | 4.8
|  |  | 13.1 | 10.6 | 5.1 | 5 | 5.6 | 8.1 | 5.2 | 3.8 | 10.7 | 13 | 2.8 | 13.1 | 6.9 | 3.8 | 3.2 | 2.4 | 9.1 | 3.4 | 9.1 | 12.2 | 1.8 | 15.2 | 0.2 | 14.3 | 3.9 | 14 | 12.9 | 3.1 | 6.4 | 4.7 | 7.9 | 3.9 | 3.1 | 9.8 | 3.7 | 6.3 | 13.7 | 16.3 | 5.7 | 5.8 | 14 | 5.2 | 3.7 | 18.2 | 12.1 | 14.1 | 12 | 15.9 | -4.2 | 11.5 | 9.8 | 4.6 | 5.7
|  |  | 13.6 | 11.1 | 5.2 | 4.8 | 5.7 | 8.2 | 6.6 | 4.9 | 11.1 | 12.8 | 3.5 | 14.3 | 8.2 | 5.4 | 4.5 | 2.7 | 9.4 | 4.5 | 9.6 | 12.6 | 2.7 | 16.3 | 1.3 | 15.6 | 4.1 | 14.8 | 13.7 | 2.9 | 6.4 | 6.1 | 9 | 4.4 | 4.1 | 11 | 4.2 | 7.3 | 14.7 | 17.3 | 5.9 | 5.8 | 16.1 | 5.7 | 4 | 19.6 | 13.2 | 15 | 13.1 | 15.5 | -4 | 13.5 | 10.8 | 5.1 | 6.7
|  |  | 14 | 11.5 | 5.4 | 4.6 | 5.9 | 8.4 | 7.9 | 6.1 | 11.4 | 12.6 | 4.1 | 15.4 | 9.6 | 7 | 5.7 | 3 | 9.6 | 5.6 | 10 | 13.1 | 3.5 | 17.4 | 2.3 | 16.8 | 4.2 | 15.6 | 14.6 | 2.7 | 6.5 | 7.6 | 10 | 4.9 | 5.1 | 12.1 | 4.6 | 8.3 | 15.7 | 18.3 | 6.1 | 5.8 | 18.1 | 6.3 | 4.4 | 20.9 | 14.3 | 15.9 | 14.2 | 15.2 | -3.7 | 15.4 | 11.8 | 5.6 | 7.6
|  |  | 13.9 | 11.6 | 5.4 | 4.3 | 5.5 | 8.3 | 8.2 | 6.3 | 11.4 | 12.3 | 3.1 | 15 | 9.3 | 6.9 | 6.4 | 3.5 | 9.6 | 5.8 | 9.5 | 12.8 | 3.5 | 15.8 | 1.9 | 16.7 | 4.2 | 15.5 | 14.3 | 2.6 | 6.5 | 7.2 | 9.4 | 5.3 | 5.4 | 11.6 | 4.6 | 8.3 | 15.6 | 17.9 | 6.3 | 6 | 16.1 | 6 | 4.7 | 20.6 | 13.7 | 15.4 | 13.6 | 15.2 | -3.9 | 14.7 | 11.2 | 5.5 | 7.5
|  |  | 13.8 | 11.8 | 5.3 | 4.1 | 5.1 | 8.2 | 8.4 | 6.4 | 11.4 | 11.9 | 2.1 | 14.5 | 8.9 | 6.7 | 7.1 | 3.9 | 9.6 | 6 | 9.1 | 12.5 | 3.6 | 14.1 | 1.6 | 16.6 | 4.2 | 15.5 | 14.1 | 2.6 | 6.6 | 6.9 | 8.9 | 5.7 | 5.7 | 11.2 | 4.7 | 8.2 | 15.4 | 17.5 | 6.5 | 6.2 | 14.2 | 5.7 | 4.9 | 20.3 | 13 | 15 | 13.1 | 15.3 | -4.2 | 14.1 | 10.7 | 5.4 | 7.5
|  |  | 13.7 | 11.9 | 5.3 | 3.8 | 4.7 | 8.1 | 8.7 | 6.6 | 11.4 | 11.6 | 1.1 | 14.1 | 8.6 | 6.6 | 7.8 | 4.4 | 9.6 | 6.2 | 8.6 | 12.2 | 3.6 | 12.5 | 1.2 | 16.5 | 4.2 | 15.4 | 13.8 | 2.5 | 6.6 | 6.5 | 8.3 | 6.1 | 6 | 10.7 | 4.7 | 8.2 | 15.3 | 17.1 | 6.7 | 6.4 | 12.2 | 5.4 | 5.2 | 20 | 12.4 | 14.5 | 12.5 | 15.3 | -4.4 | 13.4 | 10.1 | 5.3 | 7.4
|  |  | 12.8 | 11 | 5.2 | 3.6 | 4.3 | 8 | 7.9 | 5.8 | 11.2 | 11.2 | 0.6 | 13.8 | 7 | 4.9 | 6.5 | 4.6 | 9 | 5.6 | 7.1 | 11.1 | 3.7 | 11.6 | 0.3 | 16.1 | 4.1 | 14.5 | 13 | 2.6 | 5.9 | 5.1 | 7.1 | 5.4 | 5 | 10 | 4.7 | 6 | 14.5 | 16 | 5.1 | 6.7 | 10.7 | 4.6 | 5 | 18.2 | 11.2 | 13.5 | 10.4 | 14.9 | -4.9 | 12.5 | 10.3 | 4.4 | 7
|  |  | 12 | 10.1 | 5 | 3.3 | 3.8 | 7.8 | 7.2 | 4.9 | 11 | 10.8 | 0 | 13.4 | 5.3 | 3.3 | 5.3 | 4.8 | 8.4 | 4.9 | 5.7 | 10.1 | 3.8 | 10.8 | -0.7 | 15.6 | 3.9 | 13.5 | 12.1 | 2.7 | 5.3 | 3.8 | 5.9 | 4.7 | 4 | 9.4 | 4.7 | 3.9 | 13.8 | 14.8 | 3.6 | 7 | 9.3 | 3.9 | 4.9 | 16.4 | 9.9 | 12.4 | 8.3 | 14.4 | -5.5 | 11.5 | 10.6 | 3.6 | 6.5
|  |  | 11.1 | 9.2 | 4.9 | 3.1 | 3.4 | 7.7 | 6.4 | 4.1 | 10.8 | 10.4 | -0.5 | 13.1 | 3.7 | 1.6 | 4 | 5 | 7.8 | 4.3 | 4.2 | 9 | 3.9 | 9.9 | -1.6 | 15.2 | 3.8 | 12.6 | 11.3 | 2.8 | 4.6 | 2.4 | 4.7 | 4 | 3 | 8.7 | 4.7 | 1.7 | 13 | 13.7 | 2 | 7.3 | 7.8 | 3.1 | 4.7 | 14.6 | 8.7 | 11.4 | 6.2 | 14 | -6 | 10.6 | 10.8 | 2.7 | 6.1
|  |  | 11.1 | 8.5 | 4.9 | 3 | 3 | 7.8 | 6.5 | 3.7 | 10.8 | 10.2 | -0.5 | 12.8 | 4 | 1.5 | 4 | 4.4 | 7.9 | 4.1 | 3.6 | 10 | 4.1 | 9.4 | -1.8 | 14.8 | 3.8 | 13 | 11.5 | 3 | 4.2 | 1.5 | 4.2 | 3.7 | 2.8 | 8.6 | 4.8 | 0.8 | 13.2 | 12.9 | 1.6 | 7.5 | 7.3 | 2.5 | 4.6 | 13.8 | 8.9 | 10.7 | 6.9 | 13.8 | -6.2 | 9.3 | 10.6 | 1.9 | 6
|  |  | 11.1 | 7.9 | 4.9 | 2.9 | 2.6 | 7.9 | 6.5 | 3.3 | 10.7 | 9.9 | -0.5 | 12.6 | 4.3 | 1.5 | 3.9 | 3.9 | 7.9 | 3.9 | 3 | 11.1 | 4.4 | 9 | -2 | 14.5 | 3.7 | 13.3 | 11.7 | 3.1 | 3.7 | 0.6 | 3.8 | 3.3 | 2.5 | 8.5 | 4.8 | -0.2 | 13.4 | 12.2 | 1.1 | 7.6 | 6.9 | 1.8 | 4.5 | 13 | 9 | 10.1 | 7.6 | 13.7 | -6.3 | 7.9 | 10.4 | 1.2 | 5.8
|  |  | 11.1 | 7.2 | 4.9 | 2.8 | 2.2 | 8 | 6.6 | 2.9 | 10.7 | 9.7 | -0.5 | 12.3 | 4.6 | 1.4 | 3.9 | 3.3 | 8 | 3.7 | 2.4 | 12.1 | 4.6 | 8.5 | -2.2 | 14.1 | 3.7 | 13.7 | 11.9 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 3.3 | 3 | 2.3 | 8.4 | 4.9 | -1.1 | 13.6 | 11.4 | 0.7 | 7.8 | 6.4 | 1.2 | 4.4 | 12.2 | 9.2 | 9.4 | 8.3 | 13.5 | -6.5 | 6.6 | 10.2 | 0.4 | 5.7
|  |  | 11 | 7 | 5.1 | 3.2 | 1.9 | 7.9 | 6.6 | 2.5 | 10.4 | 9.3 | -0.6 | 12.5 | 4.8 | 1.3 | 4.1 | 3.4 | 7.9 | 3.3 | 1.6 | 11.7 | 4.6 | 8.2 | -2.7 | 13.2 | 3.6 | 13 | 11.7 | 2.7 | 3.5 | 0.4 | 2.9 | 3.2 | 2.3 | 7.3 | 4.4 | -1.1 | 13 | 11.6 | 0.2 | 8 | 5.7 | 0.7 | 3.4 | 11.7 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 13.7 | -6.8 | 6.1 | 9.9 | 0 | 5.6
|  |  | 10.9 | 6.9 | 5.2 | 3.7 | 1.7 | 7.8 | 6.5 | 2 | 10 | 8.9 | -0.7 | 12.7 | 5.1 | 1.3 | 4.4 | 3.6 | 7.8 | 2.9 | 0.9 | 11.3 | 4.6 | 7.9 | -3.1 | 12.3 | 3.4 | 12.3 | 11.6 | 2.1 | 3.7 | 1 | 2.6 | 3.5 | 2.4 | 6.2 | 3.9 | -1.1 | 12.3 | 11.8 | -0.2 | 8.2 | 5.1 | 0.2 | 2.5 | 11.3 | 8.3 | 8.3 | 9.5 | 13.8 | -7.1 | 5.5 | 9.7 | -0.4 | 5.6
|  |  | 10.8 | 6.7 | 5.4 | 4.1 | 1.4 | 7.7 | 6.5 | 1.6 | 9.7 | 8.5 | -0.8 | 12.9 | 5.3 | 1.2 | 4.6 | 3.7 | 7.7 | 2.5 | 0.1 | 10.9 | 4.6 | 7.6 | -3.6 | 11.4 | 3.3 | 11.6 | 11.4 | 1.5 | 3.9 | 1.7 | 2.2 | 3.7 | 2.4 | 5.1 | 3.4 | -1.1 | 11.7 | 12 | -0.7 | 8.4 | 4.4 | -0.3 | 1.5 | 10.8 | 7.8 | 7.8 | 10.1 | 14 | -7.4 | 5 | 9.4 | -0.8 | 5.5
|  |  | 10.8 | 6.3 | 5.4 | 4.2 | 2.1 | 7.6 | 6.3 | 1.5 | 9.7 | 7.9 | -1.3 | 11 | 5.5 | 1.4 | 4.7 | 3.8 | 7.5 | 2.2 | 0 | 10.8 | 4.6 | 7.2 | -3.9 | 11.2 | 3.1 | 11.4 | 11.2 | 0.9 | 4.1 | 2 | 2.2 | 3.6 | 1.9 | 4.9 | 3.3 | -1.4 | 11.5 | 11.7 | -0.8 | 8.4 | 3.7 | -0.7 | 0.5 | 10.9 | 7.1 | 8.8 | 9.2 | 13.5 | -6.9 | 4.7 | 9.3 | -1 | 5.4
|  |  | 10.8 | 6 | 5.5 | 4.3 | 2.7 | 7.5 | 6.2 | 1.4 | 9.7 | 7.4 | -1.9 | 9.2 | 5.6 | 1.7 | 4.9 | 3.9 | 7.4 | 1.8 | -0.2 | 10.7 | 4.6 | 6.7 | -4.1 | 11.1 | 3 | 11.2 | 11 | 0.3 | 4.2 | 2.4 | 2.3 | 3.5 | 1.4 | 4.6 | 3.1 | -1.7 | 11.2 | 11.5 | -0.8 | 8.3 | 2.9 | -1.2 | -0.5 | 11.1 | 6.3 | 9.8 | 8.4 | 12.9 | -6.4 | 4.5 | 9.2 | -1.1 | 5.3
|  |  | 10.8 | 5.6 | 5.5 | 4.4 | 3.4 | 7.4 | 6 | 1.3 | 9.7 | 6.8 | -2.4 | 7.3 | 5.8 | 1.9 | 5 | 4 | 7.2 | 1.5 | -0.3 | 10.6 | 4.6 | 6.3 | -4.4 | 10.9 | 2.8 | 11 | 10.8 | -0.3 | 4.4 | 2.7 | 2.3 | 3.4 | 0.9 | 4.4 | 3 | -2 | 11 | 11.2 | -0.9 | 8.3 | 2.2 | -1.6 | -1.5 | 11.2 | 5.6 | 10.8 | 7.5 | 12.4 | -5.9 | 4.2 | 9.1 | -1.3 | 5.2
|  |  | 10.8 | 5.9 | 5.5 | 4 | 3.5 | 7.5 | 6 | 1.2 | 9.5 | 6.8 | -2.5 | 6.8 | 5.9 | 2.4 | 5.1 | 4.3 | 7.1 | 1.5 | -0.1 | 10.5 | 4.6 | 5.9 | -3.9 | 10.9 | 2.8 | 11 | 10.9 | -0.1 | 4.5 | 2.9 | 2.5 | 3.4 | 0.6 | 4.3 | 2.9 | -1.5 | 10.5 | 11.3 | -0.4 | 8.3 | 1.3 | -1.6 | -1.5 | 11.4 | 5.9 | 10.8 | 7 | 11.8 | -6.8 | 4.4 | 8.9 | -1.1 | 5
|  |  | 10.7 | 6.3 | 5.6 | 3.6 | 3.7 | 7.5 | 5.9 | 1.2 | 9.3 | 6.7 | -2.6 | 6.2 | 5.9 | 3 | 5.3 | 4.5 | 6.9 | 1.5 | 0 | 10.3 | 4.7 | 5.6 | -3.5 | 11 | 2.9 | 11 | 10.9 | 0.2 | 4.6 | 3.2 | 2.8 | 3.5 | 0.2 | 4.3 | 2.8 | -0.9 | 9.9 | 11.4 | 0 | 8.2 | 0.5 | -1.6 | -1.5 | 11.7 | 6.2 | 10.7 | 6.6 | 11.1 | -7.6 | 4.6 | 8.7 | -1 | 4.8
|  |  | 10.7 | 6.6 | 5.6 | 3.2 | 3.8 | 7.6 | 5.9 | 1.1 | 9.1 | 6.7 | -2.7 | 5.7 | 6 | 3.5 | 5.4 | 4.8 | 6.8 | 1.5 | 0.2 | 10.2 | 4.7 | 5.2 | -3 | 11 | 2.9 | 11 | 11 | 0.4 | 4.7 | 3.4 | 3 | 3.5 | -0.1 | 4.2 | 2.7 | -0.4 | 9.4 | 11.5 | 0.5 | 8.2 | -0.4 | -1.6 | -1.5 | 11.9 | 6.5 | 10.7 | 6.1 | 10.5 | -8.5 | 4.8 | 8.5 | -0.8 | 4.6
|  |  | 10.8 | 7.3 | 5.9 | 4.3 | 4.2 | 8.2 | 6.9 | 2.4 | 9.6 | 7.1 | -0.8 | 7.4 | 6.3 | 4.5 | 5.9 | 5.4 | 6.8 | 2.7 | 0.9 | 10.4 | 4.9 | 5.9 | -1.6 | 11.1 | 2.9 | 10.9 | 10.9 | 0.7 | 5.1 | 3.6 | 4.8 | 3.8 | 1.6 | 5.2 | 3.1 | 0.4 | 9.7 | 11.6 | 1.3 | 8.9 | 2.8 | 0.3 | -0.2 | 12.9 | 6.9 | 11.1 | 6.8 | 10.4 | -7 | 4.9 | 7.6 | 0 | 5
|  |  | 11 | 7.9 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 8.9 | 8 | 3.8 | 10 | 7.6 | 1 | 9.2 | 6.5 | 5.5 | 6.3 | 5.9 | 6.7 | 4 | 1.5 | 10.5 | 5 | 6.6 | -0.1 | 11.3 | 2.9 | 10.8 | 10.9 | 1.1 | 5.5 | 3.9 | 6.7 | 4.1 | 3.3 | 6.2 | 3.4 | 1.3 | 10.1 | 11.8 | 2.1 | 9.6 | 6 | 2.1 | 1 | 14 | 7.2 | 11.4 | 7.6 | 10.3 | -5.5 | 5.1 | 6.7 | 0.9 | 5.5
|  |  | 11.1 | 8.6 | 6.5 | 6.5 | 5 | 9.5 | 9 | 5.1 | 10.5 | 8 | 2.9 | 10.9 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 5.2 | 2.2 | 10.7 | 5.2 | 7.3 | 1.3 | 11.4 | 2.9 | 10.7 | 10.8 | 1.4 | 5.9 | 4.1 | 8.5 | 4.4 | 5 | 7.2 | 3.8 | 2.1 | 10.4 | 11.9 | 2.9 | 10.3 | 9.2 | 4 | 2.3 | 15 | 7.6 | 11.8 | 8.3 | 10.2 | -4 | 5.2 | 5.8 | 1.7 | 5.9
|  |  | 10.8 | 9.1 | 7 | 7.6 | 5.8 | 9.4 | 9.2 | 6.3 | 10.4 | 8.7 | 3.6 | 11.6 | 7.2 | 8 | 7.3 | 7 | 7.7 | 6.3 | 3.1 | 10.7 | 5.6 | 8.4 | 2.3 | 11.6 | 3.2 | 11 | 11.1 | 1.7 | 6.8 | 4.7 | 9.3 | 4.9 | 5.5 | 8.5 | 4.1 | 3.1 | 10.8 | 12.3 | 3.5 | 11.7 | 10.4 | 6.1 | 4.8 | 15.5 | 7.4 | 11.6 | 8.1 | 10.4 | -3.4 | 5.7 | 5.9 | 1.6 | 6
|  |  | 10.6 | 9.6 | 7.6 | 8.7 | 6.6 | 9.2 | 9.3 | 7.4 | 10.2 | 9.5 | 4.2 | 12.2 | 7.7 | 9.5 | 7.8 | 7.4 | 8.7 | 7.3 | 4 | 10.7 | 6 | 9.6 | 3.4 | 11.8 | 3.4 | 11.2 | 11.4 | 1.9 | 7.8 | 5.3 | 10.2 | 5.5 | 5.9 | 9.8 | 4.5 | 4 | 11.2 | 12.6 | 4.1 | 13.2 | 11.5 | 8.3 | 7.4 | 16.1 | 7.2 | 11.4 | 7.8 | 10.7 | -2.9 | 6.3 | 6 | 1.5 | 6.1
|  |  | 10.3 | 10.1 | 8.1 | 9.8 | 7.4 | 9.1 | 9.5 | 8.6 | 10.1 | 10.2 | 4.9 | 12.9 | 8.1 | 11 | 8.3 | 7.9 | 9.7 | 8.4 | 4.9 | 10.7 | 6.4 | 10.7 | 4.4 | 12 | 3.7 | 11.5 | 11.7 | 2.2 | 8.7 | 5.9 | 11 | 6 | 6.4 | 11.1 | 4.8 | 5 | 11.6 | 13 | 4.7 | 14.6 | 12.7 | 10.4 | 9.9 | 16.6 | 7 | 11.2 | 7.6 | 10.9 | -2.3 | 6.8 | 6.1 | 1.4 | 6.2
|  |  | 10.3 | 10.1 | 8.2 | 9.2 | 7.2 | 9.1 | 9.1 | 8.2 | 9.5 | 10.1 | 4.9 | 12.8 | 8 | 10.6 | 8.2 | 7.8 | 9.5 | 8.1 | 4.8 | 10.2 | 6.6 | 10.6 | 4.1 | 12 | 3.9 | 11.3 | 11.5 | 2.3 | 8.6 | 6 | 11 | 5.9 | 6.8 | 10.6 | 4.9 | 5.1 | 11.7 | 12.8 | 4.5 | 14.5 | 12.5 | 10.2 | 9.1 | 15.9 | 7.3 | 11.2 | 7.4 | 10.9 | -2.4 | 7.9 | 6.3 | 1.4 | 6.2
|  |  | 10.2 | 10 | 8.2 | 8.5 | 7 | 9 | 8.8 | 7.8 | 8.9 | 10.1 | 4.8 | 12.8 | 7.9 | 10.1 | 8.1 | 7.8 | 9.4 | 7.8 | 4.7 | 9.7 | 6.9 | 10.5 | 3.9 | 11.9 | 4.2 | 11 | 11.2 | 2.3 | 8.4 | 6.2 | 11 | 5.8 | 7.2 | 10 | 5 | 5.2 | 11.8 | 12.5 | 4.4 | 14.3 | 12.4 | 10 | 8.3 | 15.3 | 7.7 | 11.3 | 7.3 | 11 | -2.6 | 9.1 | 6.6 | 1.5 | 6.2
|  |  | 10.2 | 10 | 8.3 | 7.9 | 6.8 | 9 | 8.4 | 7.4 | 8.3 | 10 | 4.8 | 12.7 | 7.8 | 9.7 | 8 | 7.7 | 9.2 | 7.5 | 4.6 | 9.2 | 7.1 | 10.4 | 3.6 | 11.9 | 4.4 | 10.8 | 11 | 2.4 | 8.3 | 6.3 | 11 | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 5.1 | 5.3 | 11.9 | 12.3 | 4.2 | 14.2 | 12.2 | 9.8 | 7.5 | 14.6 | 8 | 11.3 | 7.1 | 11 | -2.7 | 10.2 | 6.8 | 1.5 | 6.2
|  |  | 10.1 | 9.8 | 8.2 | 7.5 | 6.2 | 8.7 | 8.2 | 6.7 | 8.2 | 9.1 | 3 | 11.1 | 7.7 | 9 | 7.5 | 7.4 | 8.7 | 7 | 3.5 | 9.1 | 7 | 9.2 | 2.5 | 11.6 | 4.6 | 10.5 | 10.8 | 2.2 | 7.5 | 6.2 | 10.1 | 5.6 | 6.9 | 8.3 | 5.1 | 4.7 | 11.5 | 12 | 3.9 | 13.1 | 10 | 8.9 | 5.9 | 13.6 | 7.4 | 11 | 7.1 | 10.8 | -4.1 | 8.9 | 6.4 | 1.7 | 5.9
|  |  | 9.9 | 9.6 | 8 | 7.1 | 5.6 | 8.3 | 8.1 | 5.9 | 8 | 8.1 | 1.2 | 9.4 | 7.5 | 8.4 | 7.1 | 7.2 | 8.2 | 6.5 | 2.3 | 9 | 6.8 | 8 | 1.3 | 11.4 | 4.9 | 10.3 | 10.7 | 1.9 | 6.8 | 6 | 9.3 | 5.6 | 6.2 | 7.1 | 5.2 | 4 | 11.1 | 11.8 | 3.7 | 12.1 | 7.9 | 7.9 | 4.2 | 12.6 | 6.7 | 10.6 | 7.1 | 10.5 | -5.5 | 7.5 | 5.9 | 1.8 | 5.5
|  |  | 9.8 | 9.4 | 7.9 | 6.7 | 5 | 8 | 7.9 | 5.2 | 7.9 | 7.2 | -0.6 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 6.6 | 6.9 | 7.7 | 6 | 1.2 | 8.9 | 6.7 | 6.8 | 0.2 | 11.1 | 5.1 | 10 | 10.5 | 1.7 | 6 | 5.9 | 8.4 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.2 | 3.4 | 10.7 | 11.5 | 3.4 | 11 | 5.7 | 7 | 2.6 | 11.6 | 6.1 | 10.3 | 7.1 | 10.3 | -6.9 | 6.2 | 5.5 | 2 | 5.2
|  |  | 10 | 9.2 | 7.8 | 6.8 | 5.2 | 8.1 | 7.6 | 4.6 | 7.6 | 6.8 | -1 | 8.1 | 7.3 | 7.4 | 6.2 | 6.8 | 7.2 | 5.4 | 0.3 | 8.7 | 6.6 | 6.3 | -1.3 | 10.9 | 5.6 | 9.9 | 10.1 | 1.4 | 5.2 | 5.9 | 7.9 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 3.4 | 10.6 | 11.7 | 3.2 | 11.1 | 5 | 6.1 | 2 | 11.4 | 5.6 | 10.4 | 6.5 | 9.8 | -7.2 | 4.9 | 5.5 | 2.1 | 4.7
|  |  | 10.1 | 9 | 7.7 | 6.8 | 5.3 | 8.3 | 7.4 | 4.1 | 7.3 | 6.5 | -1.4 | 8.3 | 7.1 | 7.2 | 5.9 | 6.7 | 6.6 | 4.8 | -0.5 | 8.5 | 6.4 | 5.8 | -2.8 | 10.7 | 6 | 9.7 | 9.8 | 1 | 4.5 | 5.8 | 7.4 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 3.5 | 10.6 | 11.8 | 2.9 | 11.1 | 4.3 | 5.1 | 1.5 | 11.2 | 5 | 10.6 | 6 | 9.4 | -7.6 | 3.7 | 5.4 | 2.1 | 4.3
|  |  | 10.3 | 8.8 | 7.6 | 6.9 | 5.5 | 8.4 | 7.1 | 3.5 | 7 | 6.1 | -1.8 | 8.6 | 7 | 6.9 | 5.5 | 6.6 | 6.1 | 4.2 | -1.4 | 8.3 | 6.3 | 5.3 | -4.3 | 10.5 | 6.5 | 9.6 | 9.4 | 0.7 | 3.7 | 5.8 | 6.9 | 5.2 | 5.4 | 5 | 5.2 | 3.5 | 10.5 | 12 | 2.7 | 11.2 | 3.6 | 4.2 | 0.9 | 11 | 4.5 | 10.7 | 5.4 | 8.9 | -7.9 | 2.4 | 5.4 | 2.2 | 3.8
|  |  | 10.4 | 8.3 | 7.4 | 6.9 | 6.3 | 8.4 | 7.1 | 3.1 | 6.6 | 5.7 | -1.8 | 8.5 | 6.8 | 6.7 | 5.7 | 6.5 | 5.7 | 3.8 | -1.1 | 8.1 | 6.1 | 3.7 | -4.6 | 10.3 | 6.7 | 9.4 | 9.2 | 0.5 | 3.2 | 5.8 | 7.2 | 5.2 | 5.8 | 5.1 | 5.2 | 3.4 | 10.1 | 11.7 | 2.8 | 11.1 | 2.3 | 3.8 | 1 | 10.8 | 4.6 | 10.5 | 5.1 | 8.9 | -7.4 | 2.2 | 5.3 | 2.2 | 3.2
|  |  | 10.6 | 7.8 | 7.1 | 6.9 | 7 | 8.3 | 7.2 | 2.8 | 6.1 | 5.2 | -1.8 | 8.3 | 6.5 | 6.6 | 6 | 6.4 | 5.3 | 3.5 | -0.9 | 7.8 | 6 | 2 | -5 | 10.2 | 6.8 | 9.2 | 9 | 0.3 | 2.8 | 5.7 | 7.5 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 5.2 | 3.3 | 9.6 | 11.3 | 3 | 10.9 | 0.9 | 3.5 | 1.1 | 10.5 | 4.7 | 10.3 | 4.9 | 9 | -6.8 | 2.1 | 5.3 | 2.3 | 2.6
|  |  | 10.7 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 7.8 | 8.3 | 7.2 | 2.4 | 5.7 | 4.8 | -1.8 | 8.2 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 4.9 | 3.1 | -0.6 | 7.6 | 5.8 | 0.4 | -5.3 | 10 | 7 | 9 | 8.8 | 0.1 | 2.3 | 5.7 | 7.8 | 5.1 | 6.6 | 5.4 | 5.2 | 3.2 | 9.2 | 11 | 3.1 | 10.8 | -0.4 | 3.1 | 1.2 | 10.3 | 4.8 | 10.1 | 4.6 | 9 | -6.3 | 1.9 | 5.2 | 2.3 | 2
|  |  | 10.8 | 6.8 | 7.1 | 7 | 8.9 | 7.9 | 7.2 | 2.1 | 4.6 | 4.5 | -2.1 | 8.2 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 5 | 2.7 | -0.5 | 7.4 | 5.8 | -0.2 | -5.1 | 9.7 | 7.1 | 8.9 | 8.6 | 0.3 | 2 | 5.6 | 7.1 | 4.9 | 6.6 | 5.7 | 5.1 | 3.1 | 9.2 | 11.1 | 3.1 | 10.3 | -0.5 | 3.4 | 1.7 | 9.9 | 4.9 | 9.9 | 4.6 | 8.7 | -6.6 | 1.6 | 5 | 2.3 | 1.9
|  |  | 11 | 6.3 | 7.4 | 7.1 | 10 | 7.6 | 7.3 | 1.7 | 3.5 | 4.1 | -2.3 | 8.2 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 5.2 | 2.4 | -0.3 | 7.3 | 5.9 | -0.7 | -4.9 | 9.3 | 7.2 | 8.7 | 8.5 | 0.5 | 1.6 | 5.6 | 6.4 | 4.8 | 6.6 | 5.9 | 5.1 | 2.9 | 9.2 | 11.1 | 3 | 9.9 | -0.7 | 3.6 | 2.2 | 9.6 | 4.9 | 9.6 | 4.6 | 8.3 | -7 | 1.3 | 4.9 | 2.3 | 1.8
|  |  | 11.1 | 5.8 | 7.6 | 7.2 | 11.1 | 7.2 | 7.3 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | -2.6 | 8.2 | 5.8 | 6.6 | 5.9 | 5.8 | 5.3 | 2 | -0.2 | 7.1 | 5.9 | -1.3 | -4.7 | 9 | 7.3 | 8.6 | 8.3 | 0.7 | 1.3 | 5.5 | 5.7 | 4.6 | 6.6 | 6.2 | 5 | 2.8 | 9.2 | 11.2 | 3 | 9.4 | -0.8 | 3.9 | 2.7 | 9.2 | 5 | 9.4 | 4.6 | 8 | -7.3 | 1 | 4.7 | 2.3 | 1.7
|  |  | 11 | 5.6 | 7.2 | 7.2 | 11.8 | 7.3 | 7 | 1.2 | 2.8 | 3.7 | -2.7 | 8.3 | 5.6 | 6.6 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 1.8 | 0 | 7.1 | 5.8 | -1.5 | -4.8 | 9.4 | 7.4 | 8.7 | 7.7 | 0.9 | 1 | 5.5 | 5.3 | 4.6 | 6.9 | 6.5 | 5 | 2.4 | 8.8 | 11 | 3 | 8.9 | -0.7 | 4.2 | 3.1 | 9.3 | 4.9 | 9.3 | 4.6 | 8.7 | -7.7 | 1.3 | 5 | 2.3 | 0.9
|  |  | 10.8 | 5.3 | 6.8 | 7.3 | 12.6 | 7.4 | 6.8 | 0.9 | 3.1 | 3.5 | -2.9 | 8.3 | 5.4 | 6.7 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 1.6 | 0.3 | 7.2 | 5.7 | -1.6 | -5 | 9.8 | 7.6 | 8.9 | 7 | 1.1 | 0.7 | 5.4 | 5 | 4.5 | 7.3 | 6.8 | 5 | 2 | 8.3 | 10.8 | 2.9 | 8.5 | -0.7 | 4.5 | 3.4 | 9.4 | 4.9 | 9.3 | 4.6 | 9.5 | -8.1 | 1.6 | 5.4 | 2.2 | 0.2
|  |  | 10.7 | 5.1 | 6.4 | 7.3 | 13.3 | 7.5 | 6.5 | 0.7 | 3.5 | 3.4 | -3 | 8.4 | 5.2 | 6.7 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 1.4 | 0.5 | 7.2 | 5.6 | -1.8 | -5.1 | 10.2 | 7.7 | 9 | 6.4 | 1.3 | 0.4 | 5.4 | 4.6 | 4.5 | 7.6 | 7.1 | 5 | 1.6 | 7.9 | 10.6 | 2.9 | 8 | -0.6 | 4.8 | 3.8 | 9.5 | 4.8 | 9.2 | 4.6 | 10.2 | -8.5 | 1.9 | 5.7 | 2.2 | -0.6
|  |  | 11 | 5.9 | 7.2 | 7.9 | 13.1 | 8.2 | 7 | 1.4 | 4.8 | 4.9 | -1.6 | 10.1 | 5.4 | 7.1 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | 1.9 | 1.1 | 7.5 | 5.9 | -0.6 | -2.8 | 10.4 | 8.1 | 9.4 | 7.8 | 2.2 | 1.8 | 5.4 | 4.7 | 4.8 | 7.9 | 8.4 | 5.1 | 1.6 | 9.3 | 11.3 | 3.1 | 9 | -0.2 | 5.6 | 4.5 | 11.6 | 6.8 | 9.3 | 6.4 | 10.5 | -6.1 | 5.1 | 7 | 3 | 0.7
|  |  | 11.2 | 6.8 | 7.9 | 8.4 | 13 | 8.8 | 7.4 | 2.1 | 6.2 | 6.5 | -0.2 | 11.7 | 5.6 | 7.5 | 6 | 5.4 | 6.3 | 2.5 | 1.6 | 7.7 | 6.3 | 0.5 | -0.5 | 10.6 | 8.4 | 9.7 | 9.2 | 3.1 | 3.1 | 5.5 | 4.8 | 5 | 8.3 | 9.6 | 5.1 | 1.6 | 10.8 | 11.9 | 3.3 | 10 | 0.1 | 6.4 | 5.2 | 13.7 | 8.7 | 9.4 | 8.3 | 10.9 | -3.6 | 8.2 | 8.4 | 3.8 | 2.1
|  |  | 11.5 | 7.6 | 8.7 | 9 | 12.8 | 9.5 | 7.9 | 2.8 | 7.5 | 8 | 1.2 | 13.4 | 5.8 | 7.9 | 6.1 | 5.4 | 6.6 | 3 | 2.2 | 8 | 6.6 | 1.7 | 1.8 | 10.8 | 8.8 | 10.1 | 10.6 | 4 | 4.5 | 5.5 | 4.9 | 5.3 | 8.6 | 10.9 | 5.2 | 1.6 | 12.2 | 12.6 | 3.5 | 11 | 0.5 | 7.2 | 5.9 | 15.8 | 10.7 | 9.5 | 10.1 | 11.2 | -1.2 | 11.4 | 9.7 | 4.6 | 3.4
|  |  | 12 | 8.5 | 9 | 8.7 | 12.8 | 9.8 | 8.8 | 3.6 | 7.7 | 9.1 | 2.6 | 15 | 6.4 | 7.6 | 6.3 | 5.7 | 6.9 | 3.6 | 2.5 | 8.4 | 6.8 | 2.9 | 2.9 | 11.1 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.1 | 5.3 | 9.1 | 11.4 | 5.5 | 3.6 | 12.4 | 13.6 | 4.3 | 12.1 | 1.4 | 7.7 | 6.3 | 17.3 | 11.2 | 10.1 | 10.9 | 11.8 | -0.9 | 12.4 | 10.1 | 5.5 | 4.3
|  |  | 12.4 | 9.4 | 9.3 | 8.5 | 12.7 | 10.1 | 9.7 | 4.3 | 7.8 | 10.3 | 4 | 16.6 | 7 | 7.3 | 6.4 | 6 | 7.1 | 4.3 | 2.9 | 8.7 | 7 | 4.1 | 4 | 11.3 | 9.8 | 11.4 | 10.9 | 6.9 | 7 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 9.5 | 11.9 | 5.9 | 5.5 | 12.6 | 14.7 | 5.1 | 13.2 | 2.3 | 8.1 | 6.6 | 18.8 | 11.8 | 10.8 | 11.7 | 12.4 | -0.6 | 13.4 | 10.4 | 6.3 | 5.3
|  |  | 12.9 | 10.3 | 9.6 | 8.2 | 12.7 | 10.4 | 10.6 | 5.1 | 8 | 11.4 | 5.4 | 18.2 | 7.6 | 7 | 6.6 | 6.3 | 7.4 | 4.9 | 3.2 | 9.1 | 7.2 | 5.3 | 5.1 | 11.6 | 10.3 | 12.1 | 11.1 | 8.4 | 8.2 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 10 | 12.4 | 6.2 | 7.5 | 12.8 | 15.7 | 5.9 | 14.3 | 3.2 | 8.6 | 7 | 20.3 | 12.3 | 11.4 | 12.5 | 13 | -0.3 | 14.4 | 10.8 | 7.2 | 6.2
|  |  | 12.4 | 10.1 | 9 | 7.9 | 12.7 | 9.8 | 9.7 | 5.1 | 8.2 | 10.9 | 5.2 | 17.9 | 7.7 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 7.3 | 5.1 | 3 | 9 | 7.1 | 5.2 | 4.8 | 11.6 | 10.6 | 11.6 | 11.2 | 8.3 | 8.2 | 5.6 | 6 | 5.1 | 10.3 | 12.2 | 6.1 | 7.2 | 12.9 | 15.3 | 5.4 | 14.1 | 3.6 | 8.7 | 7.3 | 19.6 | 11.8 | 11.5 | 12.1 | 13.1 | -0.6 | 14.1 | 10.4 | 7.1 | 6
|  |  | 12 | 10 | 8.5 | 7.5 | 12.6 | 9.2 | 8.7 | 5.1 | 8.4 | 10.5 | 4.9 | 17.5 | 7.7 | 6.3 | 6.7 | 6 | 7.2 | 5.2 | 2.8 | 9 | 6.9 | 5 | 4.4 | 11.7 | 11 | 11.1 | 11.4 | 8.3 | 8.1 | 5.6 | 6.5 | 5 | 10.5 | 11.9 | 5.9 | 6.9 | 13 | 14.9 | 4.8 | 13.8 | 3.9 | 8.9 | 7.5 | 18.9 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 13.2 | -0.9 | 13.9 | 10.1 | 7.1 | 5.7
|  |  | 11.5 | 9.8 | 7.9 | 7.2 | 12.6 | 8.6 | 7.8 | 5.1 | 8.6 | 10 | 4.7 | 17.2 | 7.8 | 6 | 6.8 | 5.9 | 7.1 | 5.4 | 2.6 | 8.9 | 6.8 | 4.9 | 4.1 | 11.7 | 11.3 | 10.6 | 11.5 | 8.2 | 8.1 | 5.5 | 7.1 | 4.8 | 10.8 | 11.7 | 5.8 | 6.6 | 13.1 | 14.5 | 4.3 | 13.6 | 4.3 | 9 | 7.8 | 18.2 | 10.9 | 11.7 | 11.2 | 13.3 | -1.2 | 13.6 | 9.7 | 7 | 5.5
|  |  | 11.1 | 9.7 | 6.9 | 7.2 | 12.5 | 8.2 | 7.2 | 5.4 | 8.7 | 9.3 | 3.3 | 14.8 | 7.4 | 5.8 | 6.6 | 5.6 | 7 | 5.9 | 2.3 | 9.2 | 6.6 | 4.7 | 2.2 | 11.4 | 11.2 | 10.4 | 11 | 7.5 | 7 | 5.4 | 6.8 | 4.7 | 10.6 | 10.8 | 5.5 | 5.1 | 12.1 | 12.7 | 3.8 | 12 | 4.4 | 8.9 | 8.1 | 17.7 | 11 | 10.5 | 10.2 | 12.7 | -1.1 | 13 | 9.9 | 5.9 | 4.3
|  |  | 10.6 | 9.6 | 5.9 | 7.1 | 12.5 | 7.9 | 6.6 | 5.8 | 8.7 | 8.7 | 2 | 12.4 | 6.9 | 5.7 | 6.3 | 5.2 | 6.9 | 6.3 | 1.9 | 9.6 | 6.5 | 4.5 | 0.4 | 11.1 | 11.2 | 10.2 | 10.5 | 6.9 | 6 | 5.2 | 6.5 | 4.6 | 10.4 | 10 | 5.1 | 3.5 | 11 | 11 | 3.2 | 10.4 | 4.6 | 8.9 | 8.4 | 17.3 | 11.1 | 9.3 | 9.3 | 12 | -1 | 12.4 | 10.2 | 4.7 | 3.2
|  |  | 10.2 | 9.5 | 4.9 | 7.1 | 12.4 | 7.5 | 6 | 6.1 | 8.8 | 8 | 0.6 | 10 | 6.5 | 5.5 | 6.1 | 4.9 | 6.8 | 6.8 | 1.6 | 9.9 | 6.3 | 4.3 | -1.5 | 10.8 | 11.1 | 10 | 10 | 6.2 | 4.9 | 5.1 | 6.2 | 4.5 | 10.2 | 9.1 | 4.8 | 2 | 10 | 9.2 | 2.7 | 8.8 | 4.7 | 8.8 | 8.7 | 16.8 | 11.2 | 8.1 | 8.3 | 11.4 | -0.9 | 11.8 | 10.4 | 3.6 | 2
|  |  | 10.2 | 9.5 | 4.7 | 6.9 | 12.6 | 7.1 | 5.5 | 6.2 | 8.7 | 7.9 | 1.1 | 9.1 | 6.5 | 5.9 | 6.2 | 4 | 6.7 | 6.7 | 1.3 | 9.7 | 6.2 | 4.3 | -2.2 | 10.8 | 11.3 | 10 | 9.9 | 5.8 | 4.2 | 5 | 5.9 | 4.6 | 10.3 | 8.5 | 4.7 | 2.2 | 9.6 | 9.5 | 2.9 | 7.9 | 4.9 | 8.7 | 8.8 | 16.4 | 11.2 | 7.6 | 8.3 | 12.1 | -1.2 | 11.4 | 10.5 | 2.6 | 1.3
|  |  | 10.1 | 9.5 | 4.4 | 6.8 | 12.8 | 6.7 | 5 | 6.4 | 8.7 | 7.7 | 1.5 | 8.1 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 3.2 | 6.6 | 6.7 | 1.1 | 9.6 | 6.1 | 4.4 | -2.8 | 10.8 | 11.4 | 10 | 9.7 | 5.4 | 3.4 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 10.5 | 7.8 | 4.5 | 2.5 | 9.1 | 9.8 | 3 | 7.1 | 5 | 8.5 | 9 | 16.1 | 11.2 | 7.2 | 8.3 | 12.7 | -1.6 | 10.9 | 10.5 | 1.7 | 0.7
|  |  | 10.1 | 9.5 | 4.2 | 6.6 | 13 | 6.3 | 4.5 | 6.5 | 8.6 | 7.6 | 2 | 7.2 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 2.3 | 6.5 | 6.6 | 0.8 | 9.4 | 6 | 4.4 | -3.5 | 10.8 | 11.6 | 10 | 9.6 | 5 | 2.7 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 10.6 | 7.2 | 4.4 | 2.7 | 8.7 | 10.1 | 3.2 | 6.2 | 5.2 | 8.4 | 9.1 | 15.7 | 11.2 | 6.7 | 8.3 | 13.4 | -1.9 | 10.5 | 10.6 | 0.7 | 0
|  |  | 9.7 | 9.5 | 3.9 | 6.6 | 13.1 | 5.9 | 3.5 | 6.3 | 8.7 | 6.9 | 1.7 | 7.4 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 1.9 | 5.6 | 6.3 | 0.9 | 9.1 | 5.8 | 4.3 | -2.9 | 10.2 | 11.4 | 9.8 | 9.5 | 4.6 | 2.2 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 10.6 | 6.7 | 4.4 | 2.4 | 7.8 | 10.2 | 3.1 | 6.1 | 5 | 8.3 | 8.8 | 15.7 | 10.5 | 7.3 | 8 | 13.1 | -2 | 10 | 10 | 1 | -0.1
|  |  | 9.3 | 9.6 | 3.7 | 6.6 | 13.1 | 5.5 | 2.5 | 6.2 | 8.7 | 6.1 | 1.5 | 7.6 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 1.4 | 4.7 | 6.1 | 0.9 | 8.9 | 5.6 | 4.3 | -2.4 | 9.6 | 11.2 | 9.6 | 9.5 | 4.3 | 1.8 | 4.6 | 3.9 | 4.8 | 10.6 | 6.3 | 4.3 | 2.1 | 6.9 | 10.4 | 3 | 6.1 | 4.9 | 8.1 | 8.5 | 15.6 | 9.8 | 7.8 | 7.8 | 12.9 | -2.1 | 9.5 | 9.4 | 1.4 | -0.3
|  |  | 8.9 | 9.6 | 3.4 | 6.6 | 13.2 | 5.1 | 1.5 | 6 | 8.8 | 5.4 | 1.2 | 7.8 | 4.7 | 5 | 5.2 | 1 | 3.8 | 5.8 | 1 | 8.6 | 5.4 | 4.2 | -1.8 | 9 | 11 | 9.4 | 9.4 | 3.9 | 1.3 | 4.6 | 3.2 | 4.8 | 10.6 | 5.8 | 4.3 | 1.8 | 6 | 10.5 | 2.9 | 6 | 4.7 | 8 | 8.2 | 15.6 | 9.1 | 8.4 | 7.5 | 12.6 | -2.2 | 9 | 8.8 | 1.7 | -0.4
|  |  | 8.6 | 9.6 | 3.2 | 6.3 | 13.1 | 4.5 | 1.1 | 6.2 | 8.8 | 5.1 | 1.7 | 7.9 | 3 | 4.5 | 4.7 | 1.1 | 4.3 | 5.9 | 1.1 | 8.4 | 5.4 | 4 | -1.2 | 8.7 | 11 | 9 | 9.4 | 3.7 | 1.1 | 4.6 | 3.8 | 4.8 | 10.7 | 5.8 | 4.1 | 1.7 | 6.1 | 10.2 | 2.8 | 5.7 | 4.5 | 8.2 | 8 | 15.3 | 9 | 8.1 | 7.5 | 12.1 | -2.2 | 8.9 | 8.7 | 1.9 | -1.1
|  |  | 8.2 | 9.7 | 3.1 | 5.9 | 13.1 | 4 | 0.8 | 6.3 | 8.8 | 4.8 | 2.1 | 7.9 | 1.4 | 3.9 | 4.1 | 1.2 | 4.8 | 6.1 | 1.3 | 8.3 | 5.3 | 3.9 | -0.7 | 8.5 | 11 | 8.6 | 9.3 | 3.4 | 1 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 10.7 | 5.9 | 4 | 1.5 | 6.1 | 9.8 | 2.8 | 5.5 | 4.3 | 8.5 | 7.7 | 15.1 | 8.8 | 7.9 | 7.4 | 11.5 | -2.3 | 8.7 | 8.7 | 2.1 | -1.7
|  |  | 7.9 | 9.7 | 2.9 | 5.6 | 13 | 3.4 | 0.4 | 6.5 | 8.8 | 4.5 | 2.6 | 8 | -0.3 | 3.4 | 3.6 | 1.3 | 5.3 | 6.2 | 1.4 | 8.1 | 5.3 | 3.7 | -0.1 | 8.2 | 11 | 8.2 | 9.3 | 3.2 | 0.8 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 10.8 | 5.9 | 3.8 | 1.4 | 6.2 | 9.5 | 2.7 | 5.2 | 4.1 | 8.7 | 7.5 | 14.8 | 8.7 | 7.6 | 7.4 | 11 | -2.3 | 8.6 | 8.6 | 2.3 | -2.4
|  |  | 7.5 | 9.6 | 2.8 | 5.8 | 13 | 3.6 | 0.5 | 6.4 | 8.5 | 5.1 | 3.1 | 8.3 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 5.1 | 6.2 | 1.2 | 8.1 | 5.2 | 3.7 | 0.1 | 7.6 | 10.9 | 7.7 | 8.8 | 3.3 | 0.4 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 10.7 | 6 | 3.2 | 1.1 | 5.6 | 9.7 | 2.9 | 5.1 | 3.8 | 8.5 | 7.6 | 14.3 | 8.7 | 7.7 | 7.4 | 10.4 | -2.4 | 8.6 | 8.5 | 2.2 | -1.2
|  |  | 7.2 | 9.4 | 2.6 | 6 | 13 | 3.9 | 0.6 | 6.4 | 8.1 | 5.8 | 3.6 | 8.7 | 0.8 | 2.1 | 1.9 | 0.4 | 4.9 | 6.2 | 1 | 8.1 | 5.2 | 3.7 | 0.2 | 7 | 10.9 | 7.2 | 8.3 | 3.3 | 0 | 4.6 | 5 | 4.4 | 10.5 | 6 | 2.5 | 0.7 | 5.1 | 9.8 | 3.1 | 5.1 | 3.4 | 8.4 | 7.8 | 13.8 | 8.6 | 7.7 | 7.5 | 9.8 | -2.5 | 8.5 | 8.5 | 2.2 | 0
|  |  | 6.8 | 9.3 | 2.5 | 6.2 | 13 | 4.1 | 0.7 | 6.3 | 7.8 | 6.4 | 4.1 | 9 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | -0.1 | 4.7 | 6.2 | 0.8 | 8.1 | 5.1 | 3.7 | 0.4 | 6.4 | 10.8 | 6.7 | 7.8 | 3.4 | -0.4 | 4.6 | 5 | 4.3 | 10.4 | 6.1 | 1.9 | 0.4 | 4.5 | 10 | 3.3 | 5 | 3.1 | 8.2 | 7.9 | 13.3 | 8.6 | 7.8 | 7.5 | 9.2 | -2.6 | 8.5 | 8.4 | 2.1 | 1.2
|  |  | 7.6 | 8.8 | 2.6 | 6.4 | 12.4 | 5.1 | 1.7 | 6.5 | 8.1 | 6.7 | 4.6 | 9.7 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 4.7 | 6.3 | 1.3 | 8.7 | 5.4 | 4.6 | 0.6 | 6.9 | 11.1 | 7.3 | 8.3 | 4.4 | 1.3 | 5 | 6.3 | 4.8 | 11 | 6.5 | 2.2 | 0.9 | 6 | 10.2 | 3.6 | 5.2 | 4.8 | 10 | 8.4 | 14.6 | 8.7 | 8.7 | 7.8 | 9.7 | -2.5 | 8.3 | 8.2 | 2.6 | 3.6
|  |  | 8.4 | 8.3 | 2.8 | 6.5 | 11.7 | 6.2 | 2.6 | 6.6 | 8.3 | 6.9 | 5.2 | 10.5 | 3.7 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | 4.6 | 6.5 | 1.7 | 9.2 | 5.6 | 5.5 | 0.7 | 7.3 | 11.4 | 7.9 | 8.9 | 5.4 | 3.1 | 5.4 | 7.6 | 5.3 | 11.5 | 6.9 | 2.5 | 1.5 | 7.6 | 10.4 | 3.9 | 5.3 | 6.5 | 11.9 | 8.9 | 15.8 | 8.8 | 9.7 | 8.2 | 10.1 | -2.3 | 8.2 | 8.1 | 3.2 | 6.1
|  |  | 9.2 | 7.8 | 2.9 | 6.7 | 11.1 | 7.2 | 3.6 | 6.8 | 8.6 | 7.2 | 5.7 | 11.2 | 4.9 | 5.4 | 4.4 | 3.7 | 4.6 | 6.6 | 2.2 | 9.8 | 5.9 | 6.4 | 0.9 | 7.8 | 11.7 | 8.5 | 9.4 | 6.4 | 4.8 | 5.8 | 8.9 | 5.8 | 12.1 | 7.3 | 2.8 | 2 | 9.1 | 10.6 | 4.2 | 5.5 | 8.2 | 13.7 | 9.4 | 17.1 | 8.9 | 10.6 | 8.5 | 10.6 | -2.2 | 8 | 7.9 | 3.7 | 8.5
|  |  | 9.2 | 8.3 | 3.3 | 7.2 | 11.3 | 7.4 | 4.8 | 7.3 | 8.9 | 7.4 | 6.1 | 12.2 | 5.5 | 6.8 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 6.9 | 2.5 | 10 | 6.2 | 8 | 1.2 | 8.5 | 13.1 | 8.8 | 9.4 | 7.1 | 6.2 | 6.2 | 9.4 | 6.1 | 12.8 | 8 | 3.2 | 3 | 10.1 | 11 | 4.7 | 6 | 10.9 | 14.3 | 10.8 | 17.4 | 8.8 | 10.9 | 8.6 | 10.6 | -2.1 | 8.3 | 7.9 | 4.2 | 9.1
|  |  | 9.1 | 8.7 | 3.8 | 7.7 | 11.5 | 7.7 | 5.9 | 7.7 | 9.3 | 7.6 | 6.5 | 13.3 | 6.2 | 8.1 | 6.7 | 6 | 5.7 | 7.2 | 2.9 | 10.1 | 6.4 | 9.7 | 1.4 | 9.1 | 14.4 | 9.1 | 9.3 | 7.8 | 7.7 | 6.6 | 10 | 6.5 | 13.6 | 8.8 | 3.6 | 4 | 11.2 | 11.5 | 5.1 | 6.5 | 13.5 | 14.8 | 12.3 | 17.7 | 8.8 | 11.1 | 8.6 | 10.6 | -1.9 | 8.7 | 7.9 | 4.8 | 9.8
|  |  | 9.1 | 9.2 | 4.2 | 8.2 | 11.7 | 7.9 | 7.1 | 8.2 | 9.6 | 7.8 | 6.9 | 14.3 | 6.8 | 9.5 | 7.8 | 7.2 | 6.3 | 7.5 | 3.2 | 10.3 | 6.7 | 11.3 | 1.7 | 9.8 | 15.8 | 9.4 | 9.3 | 8.5 | 9.1 | 7 | 10.5 | 6.8 | 14.3 | 9.5 | 4 | 5 | 12.2 | 11.9 | 5.6 | 7 | 16.2 | 15.4 | 13.7 | 18 | 8.7 | 11.4 | 8.7 | 10.6 | -1.8 | 9 | 7.9 | 5.3 | 10.4
|  |  | 8.8 | 9.6 | 3.8 | 7.9 | 11.5 | 7.8 | 7.2 | 7.9 | 9.1 | 8 | 6.7 | 14 | 6.8 | 9.4 | 7.6 | 6.9 | 6.2 | 7.4 | 3.1 | 9.3 | 6.7 | 11.1 | 1.7 | 9.4 | 13.9 | 9.2 | 9.2 | 8.2 | 8.5 | 6.9 | 10.6 | 6.7 | 14 | 9.3 | 4.3 | 4.2 | 11.7 | 11.8 | 5.7 | 6.8 | 15.7 | 15.3 | 13.2 | 17.2 | 8.7 | 10.6 | 8.5 | 10.4 | -2 | 9 | 7.9 | 5.1 | 9.6
|  |  | 8.5 | 10 | 3.4 | 7.7 | 11.3 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 8.7 | 8.1 | 6.4 | 13.6 | 6.9 | 9.4 | 7.5 | 6.5 | 6.1 | 7.3 | 3.1 | 8.4 | 6.6 | 10.9 | 1.8 | 9.1 | 11.9 | 9.1 | 9 | 7.8 | 8 | 6.8 | 10.6 | 6.5 | 13.6 | 9.1 | 4.5 | 3.4 | 11.3 | 11.6 | 5.8 | 6.6 | 15.1 | 15.3 | 12.7 | 16.5 | 8.7 | 9.8 | 8.2 | 10.3 | -2.1 | 9 | 7.8 | 4.9 | 8.7
|  |  | 8.2 | 10.4 | 3 | 7.4 | 11.1 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 8.2 | 8.3 | 6.2 | 13.3 | 6.9 | 9.3 | 7.3 | 6.2 | 6 | 7.2 | 3 | 7.4 | 6.6 | 10.7 | 1.8 | 8.7 | 10 | 8.9 | 8.9 | 7.5 | 7.4 | 6.7 | 10.7 | 6.4 | 13.3 | 8.9 | 4.8 | 2.6 | 10.8 | 11.5 | 5.9 | 6.4 | 14.6 | 15.2 | 12.2 | 15.7 | 8.7 | 9 | 8 | 10.1 | -2.3 | 9 | 7.8 | 4.7 | 7.9
|  |  | 7.7 | 10.3 | 2.4 | 6.8 | 10.6 | 7.2 | 6 | 6.9 | 6.8 | 8.5 | 6.1 | 13 | 5.2 | 9.3 | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 7 | 3.5 | 6.5 | 5.4 | 10.8 | 1.9 | 7.9 | 10.4 | 8.1 | 7.6 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 10.7 | 5.4 | 13 | 7.3 | 4.5 | 2.5 | 10.4 | 9.4 | 5.7 | 5.8 | 13 | 14.6 | 12.4 | 14.9 | 8.2 | 7.7 | 6.9 | 9.3 | -3 | 8.5 | 7.6 | 4.5 | 7.3
|  |  | 7.1 | 10.3 | 1.9 | 6.2 | 10 | 6.9 | 4.6 | 6.6 | 5.4 | 8.7 | 6.1 | 12.6 | 3.6 | 9.4 | 5.9 | 5.9 | 5.1 | 6.9 | 4.1 | 5.6 | 4.3 | 10.8 | 2 | 7.2 | 10.9 | 7.3 | 6.3 | 5.1 | 4.7 | 6.3 | 10.6 | 4.4 | 12.6 | 5.6 | 4.3 | 2.5 | 10.1 | 7.3 | 5.5 | 5.2 | 11.3 | 14 | 12.6 | 14.2 | 7.8 | 6.4 | 5.9 | 8.5 | -3.7 | 8 | 7.3 | 4.2 | 6.8
|  |  | 6.6 | 10.2 | 1.3 | 5.6 | 9.5 | 6.5 | 3.1 | 6.3 | 4 | 8.9 | 6 | 12.3 | 1.9 | 9.4 | 5.2 | 5.8 | 4.7 | 6.7 | 4.6 | 4.7 | 3.1 | 10.9 | 2.1 | 6.4 | 11.3 | 6.5 | 5 | 3.9 | 3.4 | 6.1 | 10.6 | 3.4 | 12.3 | 4 | 4 | 2.4 | 9.7 | 5.2 | 5.3 | 4.6 | 9.7 | 13.4 | 12.8 | 13.4 | 7.3 | 5.1 | 4.8 | 7.7 | -4.4 | 7.5 | 7.1 | 4 | 6.2
|  |  | 6 | 10 | 1.2 | 4.9 | 9.6 | 6.3 | 3.4 | 6.4 | 4.9 | 9 | 5.8 | 11.5 | 1.5 | 9.5 | 3.8 | 5.3 | 4.4 | 6.8 | 5.1 | 4.7 | 2.8 | 10.8 | 2.3 | 5.7 | 10.9 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 2.4 | 5.5 | 10.6 | 3.6 | 11.4 | 3.8 | 4 | 2.7 | 8 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 9.5 | 12.9 | 12.1 | 12.9 | 6.7 | 4.8 | 3.9 | 6.8 | -5.5 | 6.9 | 6.8 | 3.4 | 5.7
|  |  | 5.4 | 9.9 | 1 | 4.2 | 9.7 | 6 | 3.8 | 6.6 | 5.7 | 9 | 5.6 | 10.6 | 1.2 | 9.5 | 2.5 | 4.8 | 4 | 6.8 | 5.6 | 4.8 | 2.6 | 10.8 | 2.4 | 4.9 | 10.5 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 1.5 | 4.9 | 10.6 | 3.9 | 10.4 | 3.7 | 4 | 2.9 | 6.2 | 3.3 | 4 | 4.3 | 9.3 | 12.3 | 11.4 | 12.4 | 6 | 4.5 | 3 | 5.9 | -6.5 | 6.2 | 6.4 | 2.9 | 5.3
|  |  | 4.8 | 9.7 | 0.9 | 3.5 | 9.8 | 5.8 | 4.1 | 6.7 | 6.6 | 9.1 | 5.4 | 9.8 | 0.8 | 9.6 | 1.1 | 4.3 | 3.7 | 6.9 | 6.1 | 4.8 | 2.3 | 10.7 | 2.6 | 4.2 | 10.1 | 2.6 | 3.3 | 5.4 | 0.5 | 4.3 | 10.6 | 4.1 | 9.5 | 3.5 | 4 | 3.2 | 4.5 | 2.4 | 3.4 | 4.1 | 9.1 | 11.8 | 10.7 | 11.9 | 5.4 | 4.2 | 2.1 | 5 | -7.6 | 5.6 | 6.1 | 2.3 | 4.8
|  |  | 5.1 | 9.7 | 1 | 3.4 | 9.1 | 6 | 4.1 | 7 | 6.6 | 9.3 | 5.4 | 9.5 | 0.3 | 9.4 | 0.7 | 4.5 | 3.7 | 7.2 | 5.7 | 4.7 | 2.1 | 10.7 | 2.6 | 3 | 9.5 | 1.9 | 2.9 | 5.3 | 0.1 | 3.7 | 10.2 | 3.9 | 9 | 3.2 | 3.9 | 2.9 | 3.5 | 1.5 | 2.7 | 4 | 8.7 | 10.5 | 10.1 | 11.9 | 5 | 3.9 | 2.1 | 4.4 | -8.1 | 5 | 5.9 | 2.2 | 4.8
|  |  | 5.5 | 9.7 | 1.2 | 3.3 | 8.5 | 6.3 | 4.1 | 7.2 | 6.7 | 9.4 | 5.4 | 9.3 | -0.2 | 9.1 | 0.4 | 4.6 | 3.7 | 7.4 | 5.4 | 4.5 | 1.9 | 10.6 | 2.6 | 1.8 | 8.8 | 1.2 | 2.5 | 5.2 | -0.2 | 3.2 | 9.7 | 3.8 | 8.5 | 2.9 | 3.7 | 2.7 | 2.5 | 0.7 | 2.1 | 4 | 8.2 | 9.1 | 9.5 | 11.8 | 4.6 | 3.7 | 2 | 3.8 | -8.6 | 4.3 | 5.6 | 2.1 | 4.8
|  |  | 5.8 | 9.7 | 1.3 | 3.2 | 7.8 | 6.5 | 4.1 | 7.5 | 6.7 | 9.6 | 5.4 | 9 | -0.7 | 8.9 | 0 | 4.8 | 3.7 | 7.7 | 5 | 4.4 | 1.7 | 10.6 | 2.6 | 0.6 | 8.2 | 0.5 | 2.1 | 5.1 | -0.6 | 2.6 | 9.3 | 3.6 | 8 | 2.6 | 3.6 | 2.4 | 1.5 | -0.2 | 1.4 | 3.9 | 7.8 | 7.8 | 8.9 | 11.8 | 4.2 | 3.4 | 2 | 3.2 | -9.1 | 3.7 | 5.4 | 2 | 4.8
|  |  | 4.5 | 9.4 | 1.2 | 2.7 | 8.1 | 6.4 | 3.8 | 7.6 | 6.3 | 9.7 | 5.4 | 8.9 | -0.5 | 8.5 | 1 | 4.3 | 3.9 | 7.8 | 4.7 | 2.9 | 1.8 | 10.5 | 2.5 | 0.4 | 8.1 | 0.3 | 1.7 | 4.9 | -0.6 | 2 | 9.1 | 3.6 | 7.9 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 0.9 | -0.3 | 1 | 3.9 | 7.9 | 7.7 | 8.5 | 11.7 | 3.6 | 2.4 | 1.6 | 2.9 | -9.3 | 3.7 | 5.2 | 2 | 4.7
|  |  | 3.3 | 9.2 | 1.2 | 2.3 | 8.5 | 6.3 | 3.4 | 7.8 | 5.8 | 9.9 | 5.4 | 8.7 | -0.4 | 8 | 2 | 3.9 | 4.1 | 8 | 4.5 | 1.3 | 1.8 | 10.4 | 2.3 | 0.1 | 8.1 | 0.1 | 1.3 | 4.8 | -0.5 | 1.5 | 8.8 | 3.6 | 7.9 | 2.6 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | -0.5 | 0.5 | 3.8 | 8.1 | 7.6 | 8.2 | 11.7 | 3.1 | 1.5 | 1.3 | 2.6 | -9.4 | 3.6 | 5 | 2 | 4.7
|  |  | 2 | 8.9 | 1.1 | 1.8 | 8.8 | 6.2 | 3.1 | 7.9 | 5.4 | 10 | 5.4 | 8.6 | -0.2 | 7.6 | 3 | 3.4 | 4.3 | 8.1 | 4.2 | -0.2 | 1.9 | 10.3 | 2.2 | -0.1 | 8 | -0.1 | 0.9 | 4.6 | -0.5 | 0.9 | 8.6 | 3.6 | 7.8 | 2.6 | 0.2 | 1 | -0.3 | -0.6 | 0.1 | 3.8 | 8.2 | 7.5 | 7.8 | 11.6 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 2.3 | -9.6 | 3.6 | 4.8 | 2 | 4.6
|  |  | 2.3 | 8.1 | 1.2 | 2.3 | 8.7 | 5.6 | 2.3 | 7.9 | 5.1 | 10.2 | 5.3 | 8.7 | 0.5 | 7.4 | 3 | 2.4 | 4.2 | 8 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 10.2 | 2.4 | -0.6 | 7.6 | -0.9 | 0.4 | 4.3 | -0.7 | 0.7 | 7.6 | 3.5 | 7.4 | 3 | -0.2 | 1.1 | -0.4 | -0.3 | 0.1 | 3.6 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 11.2 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.3 | -9.6 | 3.2 | 4.3 | 2.1 | 4.5
|  |  | 2.7 | 7.2 | 1.2 | 2.7 | 8.5 | 5.1 | 1.6 | 8 | 4.7 | 10.3 | 5.1 | 8.9 | 1.3 | 7.2 | 3 | 1.3 | 4.1 | 8 | 4.8 | 0.6 | 1.3 | 10.2 | 2.5 | -1.1 | 7.2 | -1.7 | -0.1 | 4.1 | -1 | 0.4 | 6.6 | 3.5 | 7.1 | 3.5 | -0.6 | 1.3 | -0.4 | 0.1 | 0 | 3.3 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 10.8 | 2.1 | -0.5 | 2.5 | 2.3 | -9.7 | 2.7 | 3.9 | 2.1 | 4.5
|  |  | 3 | 6.4 | 1.3 | 3.2 | 8.4 | 4.5 | 0.8 | 8 | 4.4 | 10.5 | 5 | 9 | 2 | 7 | 3 | 0.3 | 4 | 7.9 | 5.1 | 1 | 1 | 10.1 | 2.7 | -1.6 | 6.8 | -2.5 | -0.6 | 3.8 | -1.2 | 0.2 | 5.6 | 3.4 | 6.7 | 3.9 | -1 | 1.4 | -0.5 | 0.4 | 0 | 3.1 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 10.4 | 1.9 | -1 | 3.3 | 2.3 | -9.7 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 4.4
|  |  | 3.9 | 6.2 | 2 | 3.8 | 8.4 | 5.1 | 2.4 | 7.9 | 4.9 | 10.9 | 5.4 | 9.2 | 3.3 | 7 | 4.3 | 1.9 | 4.4 | 7.8 | 5.7 | 1.7 | 2.1 | 10.9 | 2.8 | 0.9 | 6.7 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | -0.2 | 1.4 | 6.6 | 4.2 | 6.4 | 4.9 | 0.5 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 3.5 | 9.8 | 8.1 | 7.4 | 11.5 | 3.9 | -0.2 | 4 | 3.6 | -7.7 | 3.9 | 4.7 | 2.9 | 4.1
|  |  | 4.7 | 6 | 2.6 | 4.4 | 8.4 | 5.8 | 3.9 | 7.7 | 5.3 | 11.4 | 5.7 | 9.4 | 4.7 | 7.1 | 5.5 | 3.6 | 4.9 | 7.6 | 6.4 | 2.3 | 3.3 | 11.7 | 2.8 | 3.4 | 6.7 | 3.8 | 3.6 | 5 | 0.8 | 2.7 | 7.5 | 5.1 | 6.2 | 5.9 | 2 | 3.3 | 4.3 | 3.8 | 2.3 | 4 | 12.4 | 8.7 | 7.4 | 12.5 | 6 | 0.5 | 4.7 | 5 | -5.6 | 5.4 | 5.9 | 3.6 | 3.7
|  |  | 5.6 | 5.8 | 3.3 | 5 | 8.4 | 6.4 | 5.5 | 7.6 | 5.8 | 11.8 | 6.1 | 9.6 | 6 | 7.1 | 6.8 | 5.2 | 5.3 | 7.5 | 7 | 3 | 4.4 | 12.5 | 2.9 | 5.9 | 6.6 | 7 | 5.7 | 5.6 | 1.8 | 3.9 | 8.5 | 5.9 | 5.9 | 6.9 | 3.5 | 4.3 | 6.7 | 5.5 | 3.4 | 4.4 | 15 | 9.2 | 7.5 | 13.6 | 8 | 1.3 | 5.4 | 6.3 | -3.6 | 7 | 7.2 | 4.3 | 3.4
|  |  | 7.5 | 7.4 | 4 | 4.7 | 7.9 | 7.1 | 6.4 | 7.7 | 6.7 | 12.2 | 6.6 | 9.5 | 6.5 | 7.5 | 7.3 | 6 | 5.3 | 7.7 | 6.9 | 4.1 | 5.6 | 13.5 | 3.4 | 7.8 | 7 | 8.3 | 7 | 5.9 | 3.7 | 4.9 | 8.4 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 4 | 5.7 | 8.3 | 8.1 | 5 | 4.7 | 16 | 8.9 | 7 | 13.8 | 8.5 | 3.2 | 6.5 | 8.7 | -3 | 7.7 | 7.6 | 5 | 3.4
|  |  | 9.4 | 9 | 4.6 | 4.4 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 12.6 | 7.1 | 9.4 | 7.1 | 8 | 7.7 | 6.7 | 5.4 | 7.8 | 6.7 | 5.3 | 6.8 | 14.4 | 4 | 9.7 | 7.3 | 9.7 | 8.4 | 6.3 | 5.6 | 6 | 8.3 | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 4.4 | 7 | 9.9 | 10.7 | 6.5 | 5.1 | 17 | 8.7 | 6.5 | 14 | 9.1 | 5.1 | 7.6 | 11.2 | -2.4 | 8.3 | 7.9 | 5.7 | 3.4
|  |  | 11.3 | 10.6 | 5.3 | 4.1 | 7 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 8.4 | 13 | 7.6 | 9.3 | 7.6 | 8.4 | 8.2 | 7.5 | 5.4 | 8 | 6.6 | 6.4 | 8 | 15.4 | 4.5 | 11.6 | 7.7 | 11 | 9.7 | 6.6 | 7.5 | 7 | 8.2 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | 4.9 | 8.4 | 11.5 | 13.3 | 8.1 | 5.4 | 18 | 8.4 | 6 | 14.2 | 9.6 | 7 | 8.7 | 13.6 | -1.8 | 9 | 8.3 | 6.4 | 3.4
|  |  | 11.2 | 10 | 4.8 | 4 | 6.7 | 8.2 | 7.7 | 8.2 | 7.5 | 13.1 | 8.1 | 9.5 | 7.1 | 8.3 | 7.9 | 6.9 | 5.7 | 8.4 | 6.3 | 6.1 | 7.5 | 15.2 | 4.5 | 11.2 | 7.8 | 10.6 | 9.3 | 6.2 | 7.3 | 6.9 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 8 | 4.4 | 7.5 | 11.1 | 13 | 7.8 | 5.4 | 17.5 | 8 | 6.3 | 13.5 | 9.5 | 7.2 | 8.6 | 13.8 | -2.2 | 9.6 | 8.5 | 5.7 | 4.4
|  |  | 11 | 9.4 | 4.4 | 4 | 6.3 | 7.8 | 7.4 | 8.7 | 6.5 | 13.2 | 8.7 | 9.6 | 6.6 | 8.1 | 7.5 | 6.4 | 6 | 8.8 | 6.1 | 5.8 | 6.9 | 15.1 | 4.6 | 10.8 | 7.8 | 10.1 | 9 | 5.9 | 7 | 6.8 | 8.1 | 7 | 7 | 8.4 | 3.8 | 6.6 | 10.7 | 12.6 | 7.4 | 5.4 | 17 | 7.7 | 6.5 | 12.9 | 9.3 | 7.3 | 8.5 | 13.9 | -2.6 | 10.2 | 8.7 | 5 | 5.4
|  |  | 10.9 | 8.8 | 3.9 | 3.9 | 6 | 7.5 | 7 | 9.1 | 5.6 | 13.3 | 9.2 | 9.8 | 6.1 | 8 | 7.2 | 5.8 | 6.3 | 9.2 | 5.8 | 5.5 | 6.4 | 14.9 | 4.6 | 10.4 | 7.9 | 9.7 | 8.6 | 5.5 | 6.8 | 6.7 | 8 | 6.9 | 6.8 | 8.7 | 3.3 | 5.7 | 10.3 | 12.3 | 7.1 | 5.4 | 16.5 | 7.3 | 6.8 | 12.2 | 9.2 | 7.5 | 8.4 | 14.1 | -3 | 10.8 | 8.9 | 4.3 | 6.4
|  |  | 10.1 | 7.7 | 3.6 | 3.9 | 5.7 | 6.7 | 5.1 | 9.3 | 5 | 13.3 | 8 | 9.8 | 4.4 | 7.7 | 4.5 | 4.3 | 6.7 | 8.4 | 5.2 | 3.4 | 5.7 | 14.4 | 4.6 | 9.2 | 7.8 | 8.2 | 7.2 | 5 | 4.9 | 5.4 | 7.7 | 5.8 | 6.7 | 9.2 | 2.2 | 4.5 | 10.4 | 12 | 6 | 4.9 | 15.1 | 6.9 | 6.8 | 12.2 | 9.4 | 6.6 | 8.6 | 13.4 | -3.2 | 11.2 | 8.9 | 3 | 5.8
|  |  | 9.2 | 6.5 | 3.3 | 3.8 | 5.3 | 5.8 | 3.2 | 9.5 | 4.4 | 13.4 | 6.9 | 9.9 | 2.8 | 7.3 | 1.9 | 2.9 | 7.1 | 7.7 | 4.7 | 1.4 | 5.1 | 13.8 | 4.5 | 8.1 | 7.6 | 6.8 | 5.9 | 4.6 | 3.1 | 4.1 | 7.3 | 4.8 | 6.5 | 9.6 | 1 | 3.3 | 10.6 | 11.8 | 4.8 | 4.5 | 13.8 | 6.6 | 6.7 | 12.2 | 9.6 | 5.8 | 8.8 | 12.7 | -3.4 | 11.6 | 8.8 | 1.8 | 5.2
|  |  | 8.4 | 5.4 | 3 | 3.8 | 5 | 5 | 1.3 | 9.7 | 3.8 | 13.4 | 5.7 | 9.9 | 1.1 | 7 | -0.8 | 1.4 | 7.5 | 6.9 | 4.1 | -0.7 | 4.4 | 13.3 | 4.5 | 6.9 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 4.1 | 1.2 | 2.8 | 7 | 3.7 | 6.4 | 10.1 | -0.1 | 2.1 | 10.7 | 11.5 | 3.7 | 4 | 12.4 | 6.2 | 6.7 | 12.2 | 9.8 | 4.9 | 9 | 12 | -3.6 | 12 | 8.8 | 0.5 | 4.6
|  |  | 8.1 | 4.9 | 2.1 | 3.9 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 8.7 | 3.1 | 13.3 | 5.7 | 9.8 | 0.8 | 6.8 | -1 | 1.2 | 7.7 | 6.4 | 3.2 | -1 | 3.9 | 12.5 | 4.8 | 6.7 | 7.1 | 4.4 | 4 | 3.3 | 0.7 | 2.4 | 6.5 | 3.1 | 6.4 | 10.5 | -0.4 | 0.8 | 10.4 | 11.3 | 2.2 | 3.1 | 12 | 6.2 | 6.3 | 12.8 | 9.7 | 4.5 | 9.2 | 12.4 | -3.8 | 12.1 | 8.8 | -0.1 | 3.9
|  |  | 7.9 | 4.4 | 1.2 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 1 | 7.8 | 2.3 | 13.1 | 5.7 | 9.7 | 0.4 | 6.5 | -1.2 | 1 | 8 | 6 | 2.2 | -1.3 | 3.4 | 11.8 | 5 | 6.4 | 6.6 | 3.6 | 3.4 | 2.5 | 0.2 | 2.1 | 5.9 | 2.5 | 6.5 | 11 | -0.6 | -0.5 | 10.1 | 11.2 | 0.8 | 2.1 | 11.6 | 6.2 | 5.9 | 13.3 | 9.7 | 4.1 | 9.3 | 12.9 | -3.9 | 12.2 | 8.9 | -0.7 | 3.3
|  |  | 7.6 | 3.9 | 0.3 | 4.2 | 4 | 4 | 0.8 | 6.8 | 1.6 | 13 | 5.7 | 9.6 | 0.1 | 6.3 | -1.4 | 0.8 | 8.2 | 5.5 | 1.3 | -1.6 | 2.9 | 11 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 2.7 | 2.9 | 1.7 | -0.3 | 1.7 | 5.4 | 1.9 | 6.5 | 11.4 | -0.9 | -1.8 | 9.8 | 11 | -0.7 | 1.2 | 11.2 | 6.2 | 5.5 | 13.9 | 9.6 | 3.7 | 9.5 | 13.3 | -4.1 | 12.3 | 8.9 | -1.3 | 2.6
|  |  | 7.4 | 3.8 | -0.1 | 4.1 | 3.9 | 3.3 | 0.3 | 6.6 | 1.5 | 12.3 | 5.7 | 9.7 | -0.4 | 5.8 | -2 | 0.4 | 8.2 | 5.8 | 1.5 | -1.8 | 1.9 | 10.4 | 5 | 5.7 | 6 | 2.7 | 2.5 | 1.3 | -0.5 | 1.4 | 5.2 | 1.5 | 6.5 | 11.5 | -1.3 | -2.4 | 9.7 | 11.1 | -0.9 | 1.4 | 11.2 | 6.1 | 5.4 | 13.7 | 9.9 | 3.4 | 9.7 | 14 | -4.3 | 12.5 | 9.1 | -1.5 | 2.4
|  |  | 7.1 | 3.8 | -0.4 | 4.1 | 3.7 | 2.5 | -0.3 | 6.5 | 1.3 | 11.7 | 5.7 | 9.7 | -0.9 | 5.3 | -2.6 | 0.1 | 8.1 | 6 | 1.7 | -2 | 1 | 9.9 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | 2.8 | 2 | 1 | -0.6 | 1 | 4.9 | 1 | 6.5 | 11.7 | -1.7 | -2.9 | 9.6 | 11.3 | -1.1 | 1.6 | 11.3 | 6.1 | 5.4 | 13.4 | 10.3 | 3.1 | 9.8 | 14.7 | -4.6 | 12.6 | 9.2 | -1.7 | 2.2
|  |  | 6.9 | 3.7 | -0.8 | 4 | 3.6 | 1.8 | -0.8 | 6.3 | 1.2 | 11 | 5.7 | 9.8 | -1.4 | 4.8 | -3.2 | -0.3 | 8.1 | 6.3 | 1.9 | -2.2 | 0 | 9.3 | 4.3 | 4.8 | 5.7 | 2.8 | 1.6 | 0.6 | -0.8 | 0.7 | 4.7 | 0.6 | 6.5 | 11.8 | -2.1 | -3.5 | 9.5 | 11.4 | -1.3 | 1.8 | 11.3 | 6 | 5.3 | 13.2 | 10.6 | 2.8 | 10 | 15.4 | -4.8 | 12.8 | 9.4 | -1.9 | 2
|  |  | 6.7 | 3.8 | -1 | 3.9 | 3.5 | 1.9 | -1 | 6.3 | 0.9 | 10.5 | 5.6 | 9.8 | -1.6 | 4.5 | -3.6 | -0.9 | 7.9 | 6.2 | 1.8 | -1.5 | -0.5 | 8.7 | 3.3 | 4.7 | 5.6 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | -1.3 | -0.1 | 4.3 | 0.2 | 6.3 | 11.9 | -2.3 | -4.1 | 8.3 | 11.3 | -1.5 | 1.9 | 12 | 6 | 5.3 | 13.1 | 10.9 | 2.6 | 10.2 | 15.3 | -5.5 | 13 | 9.5 | -2.3 | 1.7
|  |  | 6.5 | 3.9 | -1.2 | 3.7 | 3.3 | 1.9 | -1.3 | 6.2 | 0.6 | 10.1 | 5.5 | 9.8 | -1.8 | 4.3 | -4 | -1.4 | 7.7 | 6.1 | 1.8 | -0.8 | -1.1 | 8.2 | 2.2 | 4.7 | 5.5 | 2.1 | 1.3 | -0.1 | -1.8 | -0.8 | 3.8 | -0.3 | 6.1 | 11.9 | -2.5 | -4.7 | 7 | 11.1 | -1.7 | 1.9 | 12.6 | 6 | 5.3 | 13.1 | 11.1 | 2.5 | 10.3 | 15.2 | -6.3 | 13.2 | 9.7 | -2.7 | 1.5
|  |  | 6.3 | 4 | -1.4 | 3.6 | 3.2 | 2 | -1.5 | 6.2 | 0.3 | 9.6 | 5.4 | 9.8 | -2 | 4 | -4.4 | -2 | 7.5 | 6 | 1.7 | -0.1 | -1.6 | 7.6 | 1.2 | 4.6 | 5.4 | 1.7 | 1.2 | -0.4 | -2.3 | -1.6 | 3.4 | -0.7 | 5.9 | 12 | -2.7 | -5.3 | 5.8 | 11 | -1.9 | 2 | 13.3 | 6 | 5.3 | 13 | 11.4 | 2.3 | 10.5 | 15.1 | -7 | 13.4 | 9.8 | -3.1 | 1.2
|  |  | 6.2 | 4.2 | -1.4 | 3.6 | 3.2 | 1.8 | -1.8 | 5.7 | 0.1 | 9.1 | 5.4 | 9.6 | -2.3 | 3.7 | -4.7 | -2.6 | 7.6 | 5.6 | 1.4 | 0.3 | -1.9 | 7.1 | 1.8 | 4.8 | 5.7 | 1.6 | 1.3 | -0.9 | -2.6 | -2 | 4.6 | -1 | 5.9 | 12 | -2.7 | -5.2 | 6.6 | 10.9 | -1.9 | 2.8 | 12.4 | 5.9 | 5.3 | 12.5 | 11.5 | 2.4 | 10.7 | 13.8 | -7 | 13.4 | 9.8 | -2.9 | 1.4
|  |  | 6.2 | 4.5 | -1.3 | 3.5 | 3.2 | 1.7 | -2.2 | 5.1 | 0 | 8.7 | 5.5 | 9.5 | -2.5 | 3.3 | -5.1 | -3.2 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.7 | -2.3 | 6.7 | 2.5 | 5.1 | 5.9 | 1.6 | 1.4 | -1.3 | -2.8 | -2.3 | 5.7 | -1.4 | 5.9 | 11.9 | -2.8 | -5.1 | 7.5 | 10.9 | -1.9 | 3.5 | 11.6 | 5.9 | 5.3 | 12.1 | 11.5 | 2.5 | 10.9 | 12.5 | -7.1 | 13.3 | 9.7 | -2.7 | 1.6
|  |  | 6.1 | 4.7 | -1.3 | 3.5 | 3.2 | 1.5 | -2.5 | 4.6 | -0.2 | 8.2 | 5.5 | 9.3 | -2.8 | 3 | -5.4 | -3.8 | 7.7 | 4.7 | 0.7 | 1.1 | -2.6 | 6.2 | 3.1 | 5.3 | 6.2 | 1.5 | 1.5 | -1.8 | -3.1 | -2.7 | 6.9 | -1.7 | 5.9 | 11.9 | -2.8 | -5 | 8.3 | 10.8 | -1.9 | 4.3 | 10.7 | 5.8 | 5.3 | 11.6 | 11.6 | 2.6 | 11.1 | 11.2 | -7.1 | 13.3 | 9.7 | -2.5 | 1.8
|  |  | 7.9 | 5 | -0.1 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | -0.8 | 5.1 | 1.3 | 8.7 | 5.6 | 9.5 | -0.4 | 3.8 | -2.2 | -1.7 | 8.4 | 5.1 | 1.1 | 2.9 | -0.9 | 8.2 | 3.7 | 8 | 6.5 | 4.7 | 4.1 | -1.5 | -1.6 | -1.2 | 8 | -0.2 | 6.2 | 12.3 | -1.1 | -2.6 | 8.5 | 11 | 0 | 5.3 | 10.4 | 6.1 | 5.5 | 11.3 | 11.8 | 4.5 | 11.4 | 11.9 | -6.3 | 13.9 | 10 | 0.9 | 1.8
|  |  | 9.8 | 5.2 | 1 | 3.6 | 3.1 | 5 | 0.8 | 5.7 | 2.8 | 9.2 | 5.6 | 9.6 | 2 | 4.7 | 1 | 0.4 | 9.1 | 5.5 | 1.6 | 4.8 | 0.9 | 10.3 | 4.3 | 10.7 | 6.7 | 7.8 | 6.6 | -1.3 | -0.1 | 0.4 | 9.2 | 1.4 | 6.5 | 12.6 | 0.6 | -0.1 | 8.8 | 11.3 | 2 | 6.2 | 10.1 | 6.5 | 5.6 | 11.1 | 11.9 | 6.3 | 11.7 | 12.7 | -5.5 | 14.5 | 10.2 | 4.3 | 1.8
|  |  | 11.6 | 5.5 | 2.2 | 3.6 | 3.1 | 6.7 | 2.5 | 6.2 | 4.3 | 9.7 | 5.7 | 9.8 | 4.4 | 5.5 | 4.2 | 2.5 | 9.8 | 5.9 | 2 | 6.6 | 2.6 | 12.3 | 4.9 | 13.4 | 7 | 11 | 9.2 | -1 | 1.4 | 1.9 | 10.3 | 2.9 | 6.8 | 13 | 2.3 | 2.3 | 9 | 11.5 | 3.9 | 7.2 | 9.8 | 6.8 | 5.8 | 10.8 | 12.1 | 8.2 | 12 | 13.4 | -4.7 | 15.1 | 10.5 | 7.7 | 1.8
|  |  | 11.8 | 5.6 | 2.9 | 3.9 | 3.5 | 7.3 | 4.1 | 6.6 | 5.8 | 10.8 | 5.4 | 10.3 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 3.9 | 11 | 6.5 | 2.2 | 8.3 | 4.1 | 13.7 | 5.4 | 14.4 | 7.5 | 12.8 | 10.6 | -0.8 | 2.8 | 3.5 | 10.5 | 4.4 | 7 | 13.3 | 3.6 | 5.5 | 9.5 | 12.5 | 6.2 | 8.1 | 8.7 | 7.1 | 6 | 11.1 | 13.1 | 9.9 | 12.5 | 13.3 | -3.8 | 16.1 | 11.1 | 8.4 | 1.1
|  |  | 11.9 | 5.6 | 3.7 | 4.1 | 4 | 7.8 | 5.8 | 7 | 7.3 | 11.9 | 5.1 | 10.7 | 6.3 | 5.7 | 7.3 | 5.3 | 12.3 | 7.1 | 2.5 | 10.1 | 5.7 | 15 | 5.8 | 15.4 | 8 | 14.7 | 12 | -0.5 | 4.2 | 5.1 | 10.8 | 5.8 | 7.2 | 13.7 | 4.8 | 8.7 | 10.1 | 13.5 | 8.5 | 9.1 | 7.6 | 7.5 | 6.1 | 11.5 | 14 | 11.7 | 12.9 | 13.3 | -3 | 17 | 11.6 | 9.2 | 0.4
|  |  | 12.1 | 5.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.4 | 7.4 | 7.4 | 8.8 | 13 | 4.8 | 11.2 | 7.3 | 5.8 | 8.8 | 6.7 | 13.5 | 7.7 | 2.7 | 11.8 | 7.2 | 16.4 | 6.3 | 16.4 | 8.5 | 16.5 | 13.4 | -0.3 | 5.6 | 6.7 | 11 | 7.3 | 7.4 | 14 | 6.1 | 11.9 | 10.6 | 14.5 | 10.8 | 10 | 6.5 | 7.8 | 6.3 | 11.8 | 15 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | -2.1 | 18 | 12.2 | 9.9 | -0.3
|  |  | 12.1 | 6.1 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 8 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 12.9 | 4.9 | 10.7 | 7.3 | 7.2 | 8.5 | 6.5 | 13.3 | 7.7 | 2.4 | 10.6 | 7.3 | 15.7 | 6.3 | 15.4 | 8.2 | 15.4 | 13.1 | -0.2 | 5.5 | 7.3 | 11.1 | 7.5 | 8 | 13.5 | 6.2 | 11.3 | 10.5 | 14.2 | 10.5 | 8.5 | 7 | 8.1 | 6.2 | 11.2 | 14.5 | 12.7 | 13.2 | 12.9 | -1.6 | 17.6 | 12 | 9.5 | 0
|  |  | 12.1 | 6.4 | 4 | 4.9 | 4.4 | 7.7 | 7 | 7.6 | 7.3 | 12.9 | 5.2 | 10.2 | 7.3 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 13.1 | 7.9 | 2.1 | 9.4 | 7.4 | 14.8 | 6.3 | 14.3 | 7.9 | 14.4 | 12.8 | -0.2 | 5.3 | 8 | 11.3 | 7.6 | 8.5 | 12.9 | 6.2 | 10.8 | 10.4 | 14 | 10 | 6.9 | 7.3 | 8.3 | 5.9 | 10.6 | 14 | 12.1 | 13 | 12.4 | -1 | 17.1 | 11.8 | 9.2 | 0.1
|  |  | 12.2 | 6.8 | 3.9 | 5.2 | 4.3 | 7.4 | 6.8 | 7.7 | 6.6 | 12.7 | 5.3 | 9.7 | 7.3 | 9.8 | 7.8 | 6 | 12.9 | 7.9 | 1.8 | 8.2 | 7.5 | 14.1 | 6.3 | 13.3 | 7.7 | 13.3 | 12.5 | -0.1 | 5.3 | 8.6 | 11.4 | 7.8 | 9 | 12.4 | 6.3 | 10.2 | 10.3 | 13.6 | 9.7 | 5.4 | 7.8 | 8.6 | 5.8 | 10 | 13.5 | 11.4 | 12.8 | 12.1 | -0.5 | 16.7 | 11.6 | 8.8 | 0.4
|  |  | 11.9 | 7.1 | 3 | 5.3 | 4.2 | 7.4 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 11.4 | 5.2 | 8.8 | 6 | 9.7 | 5.6 | 4.1 | 12.5 | 7.3 | 1.8 | 7.8 | 6.7 | 12.1 | 6 | 12.9 | 7.1 | 11.7 | 12 | -0.1 | 4.2 | 8.2 | 10.4 | 7 | 8.7 | 11.6 | 4.9 | 7.3 | 9.8 | 12.8 | 8 | 5.1 | 7.8 | 8.4 | 5.3 | 9.4 | 13 | 10.6 | 12.2 | 12 | -0.9 | 16 | 11.1 | 8.2 | 0.7
|  |  | 11.5 | 7.2 | 2.1 | 5.4 | 4 | 7.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 10 | 5 | 7.9 | 4.6 | 9.6 | 3.4 | 2.3 | 12.3 | 6.8 | 1.7 | 7.3 | 5.8 | 10 | 5.8 | 12.4 | 6.6 | 10.2 | 11.6 | 0 | 3 | 7.6 | 9.2 | 6.2 | 8.5 | 10.8 | 3.7 | 4.3 | 9.4 | 12.1 | 6.4 | 4.6 | 7.9 | 8.1 | 4.8 | 8.7 | 12.4 | 9.8 | 11.4 | 11.7 | -1.4 | 15.3 | 10.5 | 7.6 | 1
|  |  | 11.2 | 7.4 | 1.1 | 5.5 | 3.9 | 7.5 | 6.2 | 5.8 | 6.4 | 8.7 | 5 | 7 | 3.3 | 9.4 | 1.1 | 0.3 | 11.9 | 6.3 | 1.7 | 6.9 | 5.1 | 8 | 5.5 | 11.9 | 6.1 | 8.7 | 11.2 | -0.1 | 1.9 | 7.2 | 8.1 | 5.4 | 8.2 | 10.1 | 2.4 | 1.5 | 9 | 11.3 | 4.8 | 4.3 | 7.9 | 7.8 | 4.3 | 8.2 | 11.9 | 9 | 10.8 | 11.6 | -1.9 | 14.6 | 10.1 | 7.1 | 1.3
|  |  | 10.4 | 7.8 | 1.3 | 5.4 | 4 | 7.5 | 5.9 | 5 | 6 | 8.2 | 5.1 | 6.1 | 3.3 | 9 | 1 | 0 | 11.6 | 6.1 | 2.1 | 6.1 | 4.3 | 7.1 | 5 | 11.8 | 5.5 | 7.3 | 9.8 | -0.3 | 1.8 | 7 | 6.7 | 5.1 | 8.5 | 9.1 | 2.7 | 0.6 | 7.8 | 11.3 | 4.9 | 3.9 | 7.6 | 7.6 | 3.8 | 7.2 | 11.5 | 8.6 | 10.1 | 11.7 | -1.5 | 12.8 | 9.5 | 6.3 | 1.7
|  |  | 9.7 | 8.3 | 1.4 | 5.5 | 3.9 | 7.5 | 5.7 | 4.3 | 5.5 | 7.8 | 5.2 | 5.1 | 3.4 | 8.7 | 1 | -0.4 | 11.3 | 6 | 2.5 | 5.3 | 3.4 | 6.4 | 4.5 | 11.6 | 4.8 | 5.9 | 8.5 | -0.5 | 1.7 | 6.7 | 5.3 | 4.9 | 8.6 | 8.2 | 3.1 | -0.2 | 6.7 | 11.5 | 5 | 3.6 | 7.2 | 7.4 | 3.3 | 6.3 | 11.2 | 8.2 | 9.4 | 11.8 | -1.2 | 10.9 | 9 | 5.6 | 2.1
|  |  | 8.9 | 8.7 | 1.5 | 5.4 | 4 | 7.5 | 5.4 | 3.5 | 5.1 | 7.4 | 5.4 | 4.2 | 3.4 | 8.3 | 0.9 | -0.8 | 11 | 5.8 | 2.9 | 4.5 | 2.6 | 5.6 | 4 | 11.5 | 4.2 | 4.6 | 7.1 | -0.7 | 1.6 | 6.5 | 3.9 | 4.7 | 8.9 | 7.2 | 3.4 | -1 | 5.5 | 11.6 | 5.1 | 3.3 | 6.9 | 7.1 | 2.8 | 5.3 | 10.8 | 7.9 | 8.7 | 11.9 | -0.9 | 9.1 | 8.5 | 4.8 | 2.5
|  |  | 8.6 | 8.7 | 1.5 | 5.5 | 4.6 | 7.5 | 5.2 | 3.1 | 4.3 | 7.9 | 5.6 | 3.8 | 3.3 | 8 | 1 | -1 | 10.7 | 5.7 | 3.1 | 3 | 2.2 | 5.2 | 3.5 | 11.2 | 3.7 | 3.6 | 5.7 | -0.9 | 1.5 | 6.1 | 3 | 4.7 | 9.3 | 6.3 | 3.3 | -0.9 | 4.5 | 11 | 4.8 | 3.1 | 7 | 6.8 | 2.1 | 4.8 | 10.8 | 6.8 | 8.5 | 11.6 | -0.3 | 8.5 | 8 | 5.1 | 2.9
|  |  | 8.3 | 8.7 | 1.4 | 5.5 | 5.1 | 7.5 | 5 | 2.7 | 3.3 | 8.2 | 5.8 | 3.3 | 3.3 | 7.6 | 1 | -1.2 | 10.5 | 5.4 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 5 | 3.1 | 10.9 | 3.2 | 2.5 | 4.2 | -1 | 1.5 | 5.7 | 2.1 | 4.8 | 9.8 | 5.4 | 3.2 | -0.9 | 3.4 | 10.2 | 4.5 | 3.1 | 7.1 | 6.4 | 1.5 | 4.1 | 10.9 | 5.7 | 8.2 | 11.2 | 0.2 | 8 | 7.4 | 5.3 | 3.4
|  |  | 8.4 | 8.9 | 1.8 | 5.7 | 5.4 | 7.7 | 4.9 | 2.5 | 2.8 | 8.2 | 6 | 3 | 3.6 | 7.7 | 1.5 | -1.3 | 10.2 | 5.3 | 3.6 | 0.8 | 1.9 | 5.3 | 3.1 | 11.1 | 2.8 | 2 | 3.8 | -1 | 1.6 | 6.2 | 1.5 | 5.1 | 10.1 | 4.8 | 3.6 | -0.6 | 3.2 | 10.4 | 4.9 | 2.9 | 7.3 | 6.6 | 1.2 | 3.6 | 10.8 | 5.3 | 8 | 11.4 | 1 | 7.6 | 7.1 | 5.9 | 3.9
|  |  | 8.3 | 8.7 | 1.8 | 6.3 | 5.8 | 7.8 | 5.1 | 2.2 | 2.7 | 8 | 5.7 | 2.8 | 3.9 | 7.7 | 2.1 | -1.1 | 10.2 | 5.3 | 3.9 | -0.4 | 1.8 | 5.4 | 3.2 | 11.8 | 2.4 | 1 | 1.9 | -1.4 | 2.8 | 7.1 | 1.2 | 5 | 10.1 | 4.3 | 3.8 | 0.2 | 2.6 | 11.2 | 4.4 | 2.5 | 7.9 | 6.7 | 0.7 | 3 | 10.5 | 4.6 | 7.6 | 12 | 0.3 | 7 | 6.6 | 6.1 | 4.2
|  |  | 8.1 | 8.6 | 1.8 | 6.8 | 6.4 | 7.8 | 5.2 | 2 | 2.4 | 7.9 | 5.3 | 2.6 | 4.3 | 7.8 | 2.6 | -1 | 10.2 | 5.4 | 4.3 | -1.7 | 1.6 | 5.7 | 3.3 | 12.5 | 2.1 | 0 | -0.2 | -1.9 | 4 | 8.1 | 0.8 | 4.9 | 10.2 | 3.7 | 4.2 | 1 | 2 | 11.9 | 3.7 | 2.3 | 8.7 | 6.9 | 0.3 | 2.6 | 10.3 | 3.9 | 7.1 | 12.5 | -0.4 | 6.5 | 6 | 6.2 | 4.7
|  |  | 8 | 8.4 | 1.9 | 7.4 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 1.7 | 2.3 | 7.6 | 5 | 2.4 | 4.6 | 7.7 | 3.1 | -0.8 | 10.2 | 5.4 | 4.7 | -3 | 1.5 | 5.8 | 3.4 | 13.1 | 1.8 | -1 | -2.1 | -2.3 | 5.2 | 9.1 | 0.4 | 4.8 | 10.3 | 3.2 | 4.5 | 1.8 | 1.4 | 12.6 | 3.2 | 1.9 | 9.4 | 7.1 | -0.2 | 2 | 10 | 3.2 | 6.8 | 13.1 | -1.1 | 5.9 | 5.5 | 6.4 | 5
|  |  | 7.9 | 7.9 | 3.1 | 7.7 | 7.1 | 7.9 | 5.5 | 2 | 2.3 | 7.5 | 5.5 | 2 | 4.8 | 7.5 | 3.5 | -0.3 | 9.4 | 5.4 | 5.1 | -4.4 | 1.4 | 6 | 3.3 | 12.4 | 1.3 | -1.2 | -2.8 | -2.1 | 5.3 | 9.2 | -0.2 | 4.7 | 10.4 | 2.5 | 4.8 | 2.2 | 1 | 12.1 | 3.5 | 1.9 | 9.9 | 7.2 | -0.5 | 1.4 | 9.9 | 2.7 | 6.3 | 13.3 | -0.4 | 5.5 | 6 | 7 | 5.5
|  |  | 8 | 7.3 | 4.5 | 8.1 | 7.1 | 8 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 7.4 | 5.9 | 1.5 | 5.1 | 7.2 | 4 | 0.4 | 8.8 | 5.3 | 5.6 | -5.7 | 1.4 | 6.3 | 3.4 | 11.6 | 0.7 | -1.5 | -3.5 | -1.9 | 5.5 | 9.2 | -0.9 | 4.6 | 10.4 | 1.8 | 5.2 | 2.6 | 0.6 | 11.5 | 3.8 | 1.9 | 10.4 | 7.5 | -0.9 | 0.9 | 9.8 | 2.2 | 5.9 | 13.5 | 0.4 | 5.2 | 6.4 | 7.6 | 5.8
|  |  | 7.9 | 6.8 | 5.8 | 8.4 | 7.3 | 8 | 5.6 | 2.5 | 2.2 | 7.3 | 6.3 | 1.1 | 5.3 | 7 | 4.4 | 1 | 8 | 5.4 | 6 | -7.1 | 1.4 | 6.4 | 3.3 | 10.9 | 0.3 | -1.8 | -4.2 | -1.8 | 5.6 | 9.3 | -1.5 | 4.5 | 10.5 | 1.1 | 5.5 | 2.9 | 0.3 | 11 | 4.2 | 1.8 | 10.9 | 7.7 | -1.2 | 0.4 | 9.7 | 1.6 | 5.4 | 13.7 | 1.2 | 4.8 | 6.8 | 8.3 | 6.3
|  |  | 8 | 7.8 | 6.3 | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 6.1 | 3.6 | 2.8 | 7.6 | 6.9 | 0.7 | 5.6 | 7.1 | 4.9 | 0.9 | 8.4 | 5.6 | 6.6 | -6.2 | 2.4 | 6.9 | 3.4 | 11.5 | 0.1 | -1.5 | -1.5 | -1.3 | 5.8 | 10.1 | -0.7 | 5.6 | 11.2 | 0.8 | 6.3 | 5.3 | 1.4 | 11.6 | 6.1 | 2.3 | 12.2 | 8.4 | -1.7 | 0 | 9.8 | 2.5 | 5.3 | 14.6 | 5.6 | 5.4 | 7.1 | 9.9 | 7
|  |  | 8.2 | 8.8 | 6.9 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 6.7 | 4.6 | 3.4 | 8 | 7.4 | 0.4 | 5.9 | 7.3 | 5.6 | 1 | 8.7 | 5.8 | 7.3 | -5.4 | 3.5 | 7.4 | 3.6 | 12.2 | -0.2 | -1.4 | 1.2 | -0.7 | 6 | 10.8 | 0.1 | 6.8 | 11.8 | 0.6 | 7.2 | 7.7 | 2.7 | 12.2 | 8.1 | 2.8 | 13.3 | 9.1 | -2 | -0.4 | 9.9 | 3.3 | 5 | 15.3 | 10.1 | 6.1 | 7.3 | 11.6 | 7.8
|  |  | 8.3 | 9.8 | 7.5 | 8.1 | 9 | 8.8 | 7.1 | 5.7 | 4 | 8.4 | 7.9 | 0 | 6.2 | 7.5 | 6.1 | 1 | 9.1 | 6 | 7.9 | -4.5 | 4.5 | 7.8 | 3.7 | 12.8 | -0.4 | -1.2 | 3.8 | -0.2 | 6.2 | 11.5 | 1 | 8 | 12.5 | 0.2 | 7.9 | 10 | 3.8 | 12.9 | 10 | 3.3 | 14.6 | 9.9 | -2.5 | -0.8 | 10 | 4.2 | 4.9 | 16.2 | 14.5 | 6.7 | 7.5 | 13.2 | 8.5
|  |  | 8.6 | 11 | 7.9 | 7.7 | 9.4 | 9.4 | 7.9 | 6.2 | 4.6 | 9 | 8.6 | 0.1 | 6.6 | 8.4 | 7 | 1.7 | 9 | 5.8 | 8.3 | -4.2 | 5.5 | 8.7 | 5.2 | 13 | -0.3 | -1.6 | 5 | 0.9 | 6.5 | 12.2 | 2.4 | 8.9 | 13 | 0.4 | 8.5 | 10.4 | 5.9 | 13.4 | 11 | 3.9 | 14.9 | 10.8 | -2.7 | -1.3 | 10.5 | 4.4 | 4.8 | 16.2 | 14.8 | 6.5 | 7.4 | 13.9 | 9.4
|  |  | 8.7 | 12.2 | 8.1 | 7.3 | 9.8 | 9.9 | 8.6 | 6.6 | 5 | 9.5 | 9.3 | 0.2 | 6.9 | 9.5 | 8 | 2.2 | 9.1 | 5.5 | 8.6 | -3.9 | 6.4 | 9.4 | 6.7 | 13.3 | -0.1 | -1.8 | 6 | 2.1 | 6.8 | 13 | 3.9 | 9.8 | 13.5 | 0.4 | 9.1 | 10.8 | 7.9 | 13.7 | 11.9 | 4.5 | 15.3 | 11.6 | -3 | -1.8 | 10.9 | 4.5 | 4.8 | 16 | 15.1 | 6.2 | 7.4 | 14.6 | 10.2
|  |  | 8.9 | 13.4 | 8.5 | 6.8 | 10.3 | 10.4 | 9.4 | 7.1 | 5.6 | 10.1 | 10 | 0.3 | 7.3 | 10.5 | 8.9 | 2.9 | 9 | 5.2 | 9 | -3.6 | 7.4 | 10.3 | 8.2 | 13.5 | 0 | -2.2 | 7.2 | 3.2 | 7 | 13.7 | 5.3 | 10.7 | 14.1 | 0.6 | 9.7 | 11.2 | 10 | 14.2 | 12.9 | 5.1 | 15.6 | 12.5 | -3.2 | -2.3 | 11.4 | 4.7 | 4.7 | 16 | 15.4 | 6 | 7.3 | 15.3 | 11.1
|  |  | 9.1 | 13 | 8.7 | 6.6 | 10.2 | 10.3 | 9 | 6.9 | 5.4 | 10.3 | 10.3 | 0.4 | 7.3 | 10.2 | 8.7 | 2.7 | 8.6 | 5.8 | 8.5 | -4.2 | 7.8 | 10.3 | 8.6 | 13.1 | 0 | -2.3 | 6.3 | 2.6 | 7.3 | 13.4 | 4.9 | 10.6 | 13.3 | 0.6 | 9.6 | 10.3 | 8.3 | 14.1 | 12.7 | 4.8 | 14.8 | 12.3 | -3.3 | -2.5 | 11.4 | 4.5 | 4.5 | 15.1 | 14.5 | 5.9 | 7.4 | 14.5 | 10.9
|  |  | 9.3 | 12.5 | 8.9 | 6.5 | 10.1 | 10.1 | 8.6 | 6.7 | 5.2 | 10.6 | 10.7 | 0.5 | 7.3 | 9.8 | 8.5 | 2.5 | 8.1 | 6.4 | 8.1 | -4.7 | 8.3 | 10.4 | 9 | 12.7 | -0.1 | -2.3 | 5.3 | 2 | 7.5 | 13.1 | 4.6 | 10.5 | 12.6 | 0.7 | 9.5 | 9.3 | 6.7 | 13.9 | 12.6 | 4.5 | 14 | 12.1 | -3.3 | -2.7 | 11.4 | 4.2 | 4.3 | 14.2 | 13.7 | 5.8 | 7.4 | 13.7 | 10.8
|  |  | 9.5 | 12.1 | 9.1 | 6.3 | 10 | 10 | 8.2 | 6.5 | 5 | 10.8 | 11 | 0.6 | 7.3 | 9.5 | 8.3 | 2.3 | 7.7 | 7 | 7.6 | -5.3 | 8.7 | 10.4 | 9.4 | 12.3 | -0.1 | -2.4 | 4.4 | 1.4 | 7.8 | 12.8 | 4.2 | 10.4 | 11.8 | 0.7 | 9.4 | 8.4 | 5 | 13.8 | 12.4 | 4.2 | 13.2 | 11.9 | -3.4 | -2.9 | 11.4 | 4 | 4.1 | 13.3 | 12.8 | 5.7 | 7.5 | 12.9 | 10.6
|  |  | 9.3 | 11.5 | 9.2 | 6.2 | 9.9 | 9.7 | 7.5 | 6.3 | 5.2 | 10.6 | 10.8 | 0 | 7.4 | 8.4 | 8.4 | 2.2 | 7.7 | 6.5 | 7.7 | -6.4 | 8.9 | 10.1 | 8.8 | 11.5 | -0.6 | -2.7 | 3.7 | 1.4 | 7.9 | 12.1 | 2.6 | 10.2 | 10.7 | -0.2 | 8.6 | 8 | 4.6 | 13 | 11.9 | 3.9 | 11.9 | 11.2 | -4.1 | -3.1 | 11 | 3.9 | 3.9 | 12.6 | 11.7 | 5.7 | 7.2 | 12.7 | 10.5
|  |  | 9 | 10.8 | 9.4 | 6 | 9.8 | 9.4 | 6.9 | 6.2 | 5.4 | 10.3 | 10.5 | -0.6 | 7.6 | 7.3 | 8.4 | 2.2 | 7.7 | 6.1 | 7.8 | -7.6 | 9.1 | 9.7 | 8.2 | 10.6 | -1.2 | -2.9 | 2.9 | 1.4 | 7.9 | 11.4 | 1 | 10 | 9.7 | -1 | 7.8 | 7.7 | 4.2 | 12.2 | 11.3 | 3.5 | 10.7 | 10.6 | -4.7 | -3.4 | 10.7 | 3.7 | 3.7 | 11.9 | 10.6 | 5.8 | 7 | 12.4 | 10.3
|  |  | 8.8 | 10.2 | 9.5 | 5.9 | 9.7 | 9.1 | 6.2 | 6 | 5.6 | 10.1 | 10.3 | -1.2 | 7.7 | 6.2 | 8.5 | 2.1 | 7.7 | 5.6 | 7.9 | -8.7 | 9.3 | 9.4 | 7.6 | 9.8 | -1.7 | -3.2 | 2.2 | 1.4 | 8 | 10.7 | -0.6 | 9.8 | 8.6 | -1.9 | 7 | 7.3 | 3.8 | 11.4 | 10.8 | 3.2 | 9.4 | 9.9 | -5.4 | -3.6 | 10.3 | 3.6 | 3.5 | 11.2 | 9.5 | 5.8 | 6.7 | 12.2 | 10.2
|  |  | 8.2 | 10.5 | 9.3 | 5.7 | 9.6 | 9.2 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 9.5 | 9.6 | -0.9 | 7.9 | 6.3 | 8.6 | 1.9 | 7.9 | 5.5 | 7.9 | -8.9 | 9.4 | 9.3 | 6.8 | 9.6 | -2 | -3.4 | 1.5 | 1.5 | 8.1 | 9.7 | -0.7 | 9.8 | 8.2 | -2.3 | 6.9 | 7.4 | 2.7 | 10.7 | 10.6 | 3.2 | 8.8 | 9.7 | -5.3 | -3.9 | 10.4 | 3.3 | 3.4 | 11.1 | 8.7 | 5.8 | 6.3 | 12.1 | 10.3
|  |  | 7.6 | 10.8 | 9.2 | 5.4 | 9.6 | 9.2 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 8.9 | 8.8 | -0.6 | 8.1 | 6.4 | 8.8 | 1.7 | 8.1 | 5.3 | 7.8 | -9.1 | 9.5 | 9.1 | 6.1 | 9.3 | -2.4 | -3.5 | 0.7 | 1.7 | 8.2 | 8.8 | -0.9 | 9.7 | 7.8 | -2.6 | 6.8 | 7.6 | 1.7 | 10 | 10.3 | 3.1 | 8.3 | 9.4 | -5.3 | -4.2 | 10.5 | 3 | 3.3 | 10.9 | 7.8 | 5.7 | 6 | 12.1 | 10.3
|  |  | 7 | 11.1 | 9 | 5.2 | 9.5 | 9.3 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 8.3 | 8.1 | -0.3 | 8.3 | 6.5 | 8.9 | 1.5 | 8.3 | 5.2 | 7.8 | -9.3 | 9.6 | 9 | 5.3 | 9.1 | -2.7 | -3.7 | 0 | 1.8 | 8.3 | 7.8 | -1 | 9.7 | 7.4 | -3 | 6.7 | 7.7 | 0.6 | 9.3 | 10.1 | 3.1 | 7.7 | 9.2 | -5.2 | -4.5 | 10.6 | 2.7 | 3.2 | 10.8 | 7 | 5.7 | 5.6 | 12 | 10.4
|  |  | 7.1 | 11.1 | 9.2 | 5.1 | 9.4 | 9 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 8.4 | 7.8 | -0.6 | 8.4 | 6.5 | 8.9 | 1.4 | 8.3 | 5.2 | 8 | -9.9 | 9.6 | 9.1 | 4.5 | 8.8 | -2.9 | -3.8 | -0.2 | 1 | 8.3 | 7.2 | -0.2 | 9.6 | 7.1 | -3 | 6.7 | 7.5 | 1 | 8.9 | 10.1 | 2.9 | 7 | 9.1 | -5.6 | -4.7 | 10.5 | 2.2 | 2.9 | 10.5 | 6.9 | 5.5 | 5.3 | 11.5 | 10.4
|  |  | 7.1 | 11 | 9.3 | 5 | 9.2 | 8.6 | 5.4 | 5 | 4.8 | 8.4 | 7.5 | -0.9 | 8.4 | 6.4 | 9 | 1.4 | 8.4 | 5.2 | 8.1 | -10.6 | 9.7 | 9.3 | 3.6 | 8.5 | -3 | -3.8 | -0.5 | 0.2 | 8.3 | 6.7 | 0.5 | 9.5 | 6.7 | -2.9 | 6.8 | 7.2 | 1.5 | 8.5 | 10 | 2.7 | 6.3 | 9.1 | -5.9 | -5 | 10.4 | 1.7 | 2.7 | 10.3 | 6.8 | 5.3 | 4.9 | 11 | 10.4
|  |  | 7.2 | 11 | 9.5 | 4.9 | 9.1 | 8.3 | 5.5 | 4.8 | 4.6 | 8.5 | 7.2 | -1.2 | 8.5 | 6.4 | 9 | 1.3 | 8.4 | 5.2 | 8.3 | -11.2 | 9.7 | 9.4 | 2.8 | 8.2 | -3.2 | -3.9 | -0.7 | -0.6 | 8.3 | 6.1 | 1.3 | 9.4 | 6.4 | -2.9 | 6.8 | 7 | 1.9 | 8.1 | 10 | 2.5 | 5.6 | 9 | -6.3 | -5.2 | 10.3 | 1.2 | 2.4 | 10 | 6.7 | 5.1 | 4.6 | 10.5 | 10.4
|  |  | 7 | 10.9 | 9.9 | 4.7 | 8.8 | 8 | 5.4 | 4.3 | 4.5 | 8.6 | 7.5 | -1.7 | 8.6 | 6.5 | 8.8 | 1.5 | 8.5 | 5.3 | 8.2 | -11.1 | 9.6 | 9.5 | 2.4 | 7.7 | -3.5 | -4 | -1.2 | -0.4 | 8.3 | 5.6 | 2.3 | 9.3 | 5.9 | -3.1 | 7.1 | 6.8 | 2.1 | 7.4 | 10 | 2.5 | 5.3 | 9.1 | -6.3 | -5.3 | 10.2 | 1.4 | 2.8 | 9.7 | 5.7 | 5.2 | 4.9 | 9.7 | 10.3
|  |  | 6.8 | 10.7 | 10.3 | 4.4 | 8.6 | 7.8 | 5.3 | 3.8 | 4.3 | 8.7 | 7.9 | -2.3 | 8.6 | 6.5 | 8.5 | 1.8 | 8.6 | 5.5 | 8 | -11.1 | 9.5 | 9.5 | 2 | 7.2 | -3.7 | -4.1 | -1.6 | -0.3 | 8.3 | 5.1 | 3.2 | 9.1 | 5.5 | -3.4 | 7.3 | 6.5 | 2.4 | 6.7 | 10 | 2.5 | 5.1 | 9.2 | -6.3 | -5.3 | 10.2 | 1.5 | 3.3 | 9.3 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 8.8 | 10.1
|  |  | 6.6 | 10.6 | 10.7 | 4.2 | 8.3 | 7.5 | 5.2 | 3.3 | 4.2 | 8.8 | 8.2 | -2.8 | 8.7 | 6.6 | 8.3 | 2 | 8.7 | 5.6 | 7.9 | -11 | 9.4 | 9.6 | 1.6 | 6.7 | -4 | -4.2 | -2.1 | -0.1 | 8.3 | 4.6 | 4.2 | 9 | 5 | -3.6 | 7.6 | 6.3 | 2.6 | 6 | 10 | 2.5 | 4.8 | 9.3 | -6.3 | -5.4 | 10.1 | 1.7 | 3.7 | 9 | 3.7 | 5.3 | 5.4 | 8 | 10
|  |  | 6.5 | 11.3 | 10.3 | 4.6 | 7.8 | 7.6 | 5.5 | 3.1 | 3.9 | 9 | 8.5 | -2.7 | 9 | 6.7 | 8.5 | 2 | 9 | 5.5 | 8.1 | -11 | 9.5 | 9.8 | 1.1 | 6.5 | -3.9 | -4.5 | -1.8 | -0.2 | 8.4 | 4.9 | 3.9 | 8.9 | 4.9 | -3.7 | 7.8 | 5.7 | 3.3 | 5.6 | 10.4 | 2.4 | 4.2 | 9.2 | -6.4 | -5.4 | 10.1 | 1.9 | 4 | 7.5 | 3.1 | 5.6 | 5.2 | 7.1 | 9.8
|  |  | 6.5 | 11.9 | 10 | 4.9 | 7.3 | 7.7 | 5.9 | 3 | 3.5 | 9.1 | 8.8 | -2.5 | 9.2 | 6.7 | 8.7 | 2.1 | 9.4 | 5.4 | 8.4 | -10.9 | 9.5 | 10 | 0.6 | 6.2 | -3.9 | -4.8 | -1.5 | -0.3 | 8.4 | 5.2 | 3.7 | 8.8 | 4.9 | -3.7 | 7.9 | 5.1 | 4 | 5.1 | 10.9 | 2.4 | 3.6 | 9.1 | -6.4 | -5.5 | 10.1 | 2.2 | 4.2 | 6 | 2.6 | 5.9 | 4.9 | 6.1 | 9.7
|  |  | 6.4 | 12.6 | 9.6 | 5.3 | 6.8 | 7.8 | 6.2 | 2.8 | 3.2 | 9.3 | 9.1 | -2.4 | 9.5 | 6.8 | 8.9 | 2.1 | 9.7 | 5.3 | 8.6 | -10.9 | 9.6 | 10.2 | 0.1 | 6 | -3.8 | -5.1 | -1.2 | -0.4 | 8.5 | 5.5 | 3.4 | 8.7 | 4.8 | -3.8 | 8.1 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 11.3 | 2.3 | 3 | 9 | -6.5 | -5.5 | 10.1 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | 2 | 6.2 | 4.7 | 5.2 | 9.5
|  |  | 6.4 | 13.3 | 9.7 | 5.2 | 7.8 | 8 | 6.4 | 3.6 | 3.6 | 9.7 | 9.6 | -1.2 | 9.7 | 7 | 9.2 | 2.9 | 9.8 | 5.6 | 9 | -9.6 | 9.9 | 10.6 | 0.7 | 6.8 | -2.5 | -4.2 | -0.2 | 0.3 | 8.8 | 6.6 | 4 | 8.3 | 6 | -2 | 8.3 | 5.6 | 5 | 6.4 | 12.1 | 2.2 | 5.1 | 9.5 | -6.1 | -4.9 | 10.9 | 2.8 | 4.8 | 6.2 | 4.1 | 6.6 | 4.9 | 6.6 | 10.8
|  |  | 6.3 | 13.9 | 9.8 | 5 | 8.8 | 8.3 | 6.5 | 4.4 | 4.1 | 10.1 | 10.2 | 0 | 9.9 | 7.1 | 9.5 | 3.8 | 10 | 5.9 | 9.5 | -8.2 | 10.3 | 11 | 1.4 | 7.5 | -1.1 | -3.2 | 0.9 | 1.1 | 9 | 7.6 | 4.5 | 7.9 | 7.2 | -0.3 | 8.5 | 6.6 | 5.4 | 8.2 | 12.8 | 2 | 7.2 | 10 | -5.7 | -4.4 | 11.8 | 3.2 | 5.2 | 7.9 | 6.1 | 6.9 | 5.2 | 8 | 12.2
|  |  | 6.3 | 14.6 | 9.9 | 4.9 | 9.8 | 8.5 | 6.7 | 5.2 | 4.5 | 10.5 | 10.7 | 1.2 | 10.1 | 7.3 | 9.8 | 4.6 | 10.1 | 6.2 | 9.9 | -6.9 | 10.6 | 11.4 | 2 | 8.3 | 0.2 | -2.3 | 1.9 | 1.8 | 9.3 | 8.7 | 5.1 | 7.5 | 8.4 | 1.5 | 8.7 | 7.7 | 5.7 | 9.9 | 13.6 | 1.9 | 9.3 | 10.5 | -5.3 | -3.8 | 12.6 | 3.6 | 5.5 | 9.6 | 8.2 | 7.3 | 5.4 | 9.4 | 13.5
|  |  | 6.7 | 13.9 | 10 | 4.8 | 10.3 | 9.1 | 8.3 | 6.5 | 5.2 | 11 | 11 | 2.9 | 10 | 7.5 | 10.9 | 5.3 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | -5.9 | 10.8 | 11.9 | 3.6 | 9.2 | 1.4 | -1.8 | 3.2 | 3.7 | 9.7 | 9.7 | 6 | 7.8 | 9.1 | 2.8 | 8.7 | 8.3 | 6 | 10.4 | 12.1 | 2.1 | 9.9 | 11.2 | -4.7 | -3.3 | 12.8 | 3.8 | 6 | 10 | 8.6 | 7.8 | 4.8 | 9.9 | 13.8
|  |  | 7.1 | 13.3 | 10 | 4.6 | 10.7 | 9.7 | 9.8 | 7.9 | 6 | 11.4 | 11.2 | 4.6 | 10 | 7.7 | 12 | 6.1 | 11 | 6.8 | 11 | -4.8 | 11 | 12.4 | 5.2 | 10.1 | 2.7 | -1.3 | 4.6 | 5.5 | 10.2 | 10.7 | 6.9 | 8 | 9.9 | 4 | 8.7 | 8.9 | 6.4 | 10.9 | 10.5 | 2.2 | 10.4 | 11.8 | -4.1 | -2.7 | 12.9 | 4 | 6.6 | 10.3 | 9 | 8.3 | 4.1 | 10.3 | 14.2
|  |  | 7.5 | 12.6 | 10.1 | 4.5 | 11.2 | 10.3 | 11.4 | 9.2 | 6.7 | 11.9 | 11.5 | 6.3 | 9.9 | 7.9 | 13.1 | 6.8 | 11.4 | 7.1 | 11.6 | -3.8 | 11.2 | 12.9 | 6.8 | 11 | 3.9 | -0.8 | 5.9 | 7.4 | 10.6 | 11.7 | 7.8 | 8.3 | 10.6 | 5.3 | 8.7 | 9.5 | 6.7 | 11.4 | 9 | 2.4 | 11 | 12.5 | -3.5 | -2.2 | 13.1 | 4.2 | 7.1 | 10.7 | 9.4 | 8.8 | 3.5 | 10.8 | 14.5
|  |  | 7.4 | 12.3 | 9.6 | 4.7 | 10.2 | 10.4 | 10.8 | 8 | 6.7 | 11.9 | 11.8 | 6.1 | 9.2 | 7.8 | 12.3 | 6.4 | 10.7 | 7.9 | 11.3 | -4.4 | 11.3 | 12.8 | 6.8 | 10.6 | 4.2 | -0.7 | 5.7 | 7.1 | 10.6 | 11.3 | 7 | 8.4 | 9.9 | 5.1 | 8.3 | 8.3 | 6.6 | 10.9 | 8.8 | 2.5 | 10.3 | 11.4 | -3.6 | -2.4 | 12.3 | 3.9 | 6.8 | 10.1 | 8.6 | 8.6 | 3.2 | 10.3 | 12.9
|  |  | 7.2 | 11.9 | 9.1 | 4.9 | 9.2 | 10.4 | 10.1 | 6.8 | 6.7 | 12 | 12.1 | 5.8 | 8.4 | 7.7 | 11.4 | 5.9 | 10.1 | 8.7 | 11.1 | -5 | 11.5 | 12.6 | 6.9 | 10.1 | 4.5 | -0.6 | 5.5 | 6.8 | 10.7 | 10.8 | 6.2 | 8.5 | 9.2 | 5 | 8 | 7.1 | 6.4 | 10.5 | 8.5 | 2.5 | 9.7 | 10.3 | -3.8 | -2.5 | 11.4 | 3.7 | 6.4 | 9.5 | 7.8 | 8.4 | 2.9 | 9.7 | 11.3
|  |  | 7.1 | 11.6 | 8.6 | 5.1 | 8.2 | 10.5 | 9.5 | 5.6 | 6.7 | 12 | 12.4 | 5.6 | 7.7 | 7.6 | 10.6 | 5.5 | 9.4 | 9.5 | 10.8 | -5.6 | 11.6 | 12.5 | 6.9 | 9.7 | 4.8 | -0.5 | 5.3 | 6.5 | 10.7 | 10.4 | 5.4 | 8.6 | 8.5 | 4.8 | 7.6 | 5.9 | 6.3 | 10 | 8.3 | 2.6 | 9 | 9.2 | -3.9 | -2.7 | 10.6 | 3.4 | 6.1 | 8.9 | 7 | 8.2 | 2.6 | 9.2 | 9.7
|  |  | 6.9 | 11.3 | 7.8 | 4.3 | 6.9 | 9.7 | 9 | 5.3 | 5.5 | 12.2 | 12.6 | 4.7 | 6.8 | 7.5 | 9.3 | 5.4 | 8.5 | 8.7 | 9.7 | -6.8 | 10.9 | 9.6 | 5.9 | 8.8 | 4.2 | -0.7 | 4.8 | 5.6 | 10.4 | 8.4 | 5.4 | 7.9 | 7.2 | 4.1 | 7.6 | 4.7 | 6.1 | 8 | 7.3 | 2.5 | 7 | 8.9 | -4 | -2.7 | 9.9 | 2.9 | 5.9 | 6.9 | 5.4 | 7.2 | 2.6 | 8.3 | 9.2
|  |  | 6.6 | 11.1 | 6.9 | 3.5 | 5.5 | 9 | 8.5 | 4.9 | 4.4 | 12.5 | 12.8 | 3.9 | 6 | 7.4 | 8 | 5.3 | 7.7 | 8 | 8.6 | -8.1 | 10.2 | 6.8 | 4.8 | 7.9 | 3.6 | -0.8 | 4.4 | 4.6 | 10.1 | 6.3 | 5.4 | 7.1 | 5.9 | 3.4 | 7.6 | 3.6 | 5.8 | 6 | 6.4 | 2.3 | 5 | 8.6 | -4 | -2.8 | 9.2 | 2.4 | 5.8 | 4.8 | 3.7 | 6.1 | 2.5 | 7.3 | 8.8
|  |  | 6.4 | 10.8 | 6.1 | 2.7 | 4.2 | 8.2 | 8 | 4.6 | 3.2 | 12.7 | 13 | 3 | 5.1 | 7.3 | 6.7 | 5.2 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | -9.3 | 9.5 | 3.9 | 3.8 | 7 | 3 | -1 | 3.9 | 3.7 | 9.8 | 4.3 | 5.4 | 6.4 | 4.6 | 2.7 | 7.6 | 2.4 | 5.6 | 4 | 5.4 | 2.2 | 3 | 8.3 | -4.1 | -2.8 | 8.5 | 1.9 | 5.6 | 2.8 | 2.1 | 5.1 | 2.5 | 6.4 | 8.3
|  |  | 5.9 | 10.7 | 5.5 | 2.5 | 4.6 | 8 | 7.4 | 4.5 | 3.2 | 12.6 | 13 | 3.2 | 5 | 7.1 | 5.9 | 6 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | -9.7 | 9.8 | 3.1 | 3.5 | 6.1 | 3.2 | -1.4 | 3.3 | 4 | 10 | 3.3 | 5.6 | 5.6 | 4.3 | 2.8 | 7.1 | 1.9 | 5.3 | 2.9 | 4.8 | 2.1 | 2.3 | 6.9 | -4.1 | -2.8 | 8.3 | 1.8 | 5.4 | 2.4 | 1.4 | 5.3 | 2.2 | 5.4 | 8.2
|  |  | 5.5 | 10.6 | 4.8 | 2.2 | 4.9 | 7.7 | 6.8 | 4.4 | 3.1 | 12.5 | 13 | 3.4 | 4.8 | 7 | 5.2 | 6.7 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | -10 | 10.1 | 2.4 | 3.2 | 5.2 | 3.5 | -1.8 | 2.7 | 4.3 | 10.1 | 2.3 | 5.9 | 4.8 | 3.9 | 2.8 | 6.7 | 1.4 | 5 | 1.8 | 4.2 | 2 | 1.5 | 5.5 | -4.1 | -2.9 | 8.1 | 1.7 | 5.3 | 2.1 | 0.6 | 5.6 | 1.9 | 4.3 | 8
|  |  | 5 | 10.5 | 4.2 | 2 | 5.3 | 7.5 | 6.2 | 4.3 | 3.1 | 12.4 | 13 | 3.6 | 4.7 | 6.8 | 4.4 | 7.5 | 5.7 | 5.8 | 5 | -10.4 | 10.4 | 1.6 | 2.9 | 4.3 | 3.7 | -2.2 | 2.1 | 4.6 | 10.3 | 1.3 | 6.1 | 4 | 3.6 | 2.9 | 6.2 | 0.9 | 4.7 | 0.7 | 3.6 | 1.9 | 0.8 | 4.1 | -4.1 | -2.9 | 7.9 | 1.6 | 5.1 | 1.7 | -0.1 | 5.8 | 1.6 | 3.3 | 7.9
|  |  | 4.5 | 10.5 | 4 | 1.9 | 4.2 | 6.8 | 6.3 | 4.2 | 2.9 | 12.3 | 12.8 | 3.9 | 4.5 | 6 | 3.6 | 7 | 5.2 | 5.5 | 4.7 | -10.8 | 10.5 | 1.1 | 2.5 | 4 | 3.7 | -2.6 | 2 | 4.8 | 10.1 | 0.4 | 6 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 5.8 | 1.2 | 4.2 | 0.2 | 3 | 1.9 | 0.3 | 3.6 | -4.1 | -3 | 7.6 | 1.5 | 4.1 | 1.4 | -0.4 | 5.8 | 1.5 | 2.9 | 7.8
|  |  | 4 | 10.6 | 3.9 | 1.7 | 3 | 6 | 6.3 | 4 | 2.6 | 12.2 | 12.7 | 4.1 | 4.2 | 5.2 | 2.8 | 6.6 | 4.7 | 5.1 | 4.3 | -11.2 | 10.7 | 0.6 | 2.2 | 3.6 | 3.7 | -3 | 1.9 | 5.1 | 10 | -0.6 | 5.8 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 5.5 | 1.4 | 3.8 | -0.2 | 2.5 | 2 | -0.1 | 3.2 | -4.2 | -3 | 7.3 | 1.5 | 3.2 | 1.2 | -0.8 | 5.9 | 1.5 | 2.5 | 7.6
|  |  | 3.5 | 10.6 | 3.7 | 1.6 | 1.9 | 5.3 | 6.4 | 3.9 | 2.4 | 12.1 | 12.5 | 4.4 | 4 | 4.4 | 2 | 6.1 | 4.2 | 4.8 | 4 | -11.6 | 10.8 | 0.1 | 1.8 | 3.3 | 3.7 | -3.4 | 1.8 | 5.3 | 9.8 | -1.5 | 5.7 | 1.6 | 2 | 3.6 | 5.1 | 1.7 | 3.3 | -0.7 | 1.9 | 2 | -0.6 | 2.7 | -4.2 | -3.1 | 7 | 1.4 | 2.2 | 0.9 | -1.1 | 5.9 | 1.4 | 2.1 | 7.5
|  |  | 3.8 | 10.4 | 3.3 | 1.6 | 2.7 | 5.2 | 6.2 | 4 | 2.3 | 12 | 12.3 | 4.8 | 3.7 | 4.3 | 0.9 | 5.8 | 4 | 5 | 3.3 | -12 | 10.7 | 0.2 | 2.1 | 2.6 | 3.5 | -4.2 | 1.9 | 5.3 | 9.3 | -1.9 | 4.5 | 2.6 | 1.8 | 3.6 | 5.1 | 2.7 | 3.5 | -1.1 | 2 | 1.8 | -1 | 3 | -4.4 | -3.2 | 6.9 | 1.4 | 2.1 | 0.8 | -1.3 | 6 | 1.2 | 1.5 | 7.4
|  |  | 4.1 | 10.2 | 2.8 | 1.5 | 3.5 | 5.1 | 6 | 4 | 2.1 | 11.9 | 12.2 | 5.1 | 3.4 | 4.1 | -0.1 | 5.6 | 3.9 | 5.1 | 2.5 | -12.4 | 10.5 | 0.3 | 2.5 | 1.9 | 3.3 | -5.1 | 1.9 | 5.3 | 8.9 | -2.4 | 3.4 | 3.7 | 1.7 | 3.5 | 5.2 | 3.7 | 3.8 | -1.4 | 2.1 | 1.7 | -1.4 | 3.4 | -4.6 | -3.2 | 6.9 | 1.4 | 1.9 | 0.8 | -1.5 | 6.2 | 1.1 | 0.9 | 7.2
|  |  | 4.4 | 10 | 2.4 | 1.5 | 4.3 | 5 | 5.8 | 4.1 | 2 | 11.8 | 12 | 5.5 | 3.1 | 4 | -1.2 | 5.3 | 3.7 | 5.3 | 1.8 | -12.8 | 10.4 | 0.4 | 2.8 | 1.2 | 3.1 | -5.9 | 2 | 5.3 | 8.4 | -2.8 | 2.2 | 4.7 | 1.5 | 3.5 | 5.2 | 4.7 | 4 | -1.8 | 2.2 | 1.5 | -1.8 | 3.7 | -4.8 | -3.3 | 6.8 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | -1.7 | 6.3 | 0.9 | 0.3 | 7.1
|  |  | 4.4 | 10 | 2.2 | 1.6 | 4.9 | 4 | 5.8 | 4.1 | 1.9 | 12.1 | 12.6 | 5.7 | 2.1 | 3.8 | -1.4 | 5.9 | 3.2 | 5 | 1.3 | -12.8 | 10.1 | 1.7 | 3.3 | 1.3 | 3.5 | -6.7 | 1.8 | 5.4 | 8.4 | -3.1 | 2.2 | 4.9 | 0.8 | 2.6 | 5.1 | 5.2 | 4.3 | -2.1 | 2.7 | 1.7 | -2.2 | 3.8 | -4.9 | -3.4 | 6.1 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | -1.8 | 6.7 | 1 | -0.1 | 6.8
|  |  | 4.3 | 9.9 | 2.1 | 1.7 | 5.5 | 3.1 | 5.8 | 4 | 1.7 | 12.5 | 13.2 | 6 | 1.1 | 3.6 | -1.5 | 6.4 | 2.7 | 4.7 | 0.8 | -12.8 | 9.7 | 3 | 3.7 | 1.3 | 3.8 | -7.5 | 1.5 | 5.6 | 8.5 | -3.5 | 2.3 | 5 | 0.2 | 1.6 | 4.9 | 5.6 | 4.5 | -2.5 | 3.1 | 2 | -2.6 | 4 | -5.1 | -3.6 | 5.5 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | -2 | 7 | 1.1 | -0.5 | 6.5
|  |  | 4.3 | 9.9 | 1.9 | 1.8 | 6.1 | 2.1 | 5.8 | 4 | 1.6 | 12.8 | 13.8 | 6.2 | 0.1 | 3.4 | -1.7 | 7 | 2.2 | 4.4 | 0.3 | -12.8 | 9.4 | 4.3 | 4.2 | 1.4 | 4.2 | -8.3 | 1.3 | 5.7 | 8.5 | -3.8 | 2.3 | 5.2 | -0.5 | 0.7 | 4.8 | 6.1 | 4.8 | -2.8 | 3.6 | 2.2 | -3 | 4.1 | -5.2 | -3.7 | 4.8 | 1 | 1.6 | 0.5 | -2.1 | 7.4 | 1.2 | -0.9 | 6.2
|  |  | 5.4 | 10 | 3.8 | 2.9 | 5.9 | 2.8 | 6 | 4.5 | 1.8 | 13.2 | 14 | 6.5 | 1.2 | 4 | -0.4 | 7 | 4 | 4.1 | 1.2 | -10.8 | 9.6 | 5.9 | 4.8 | 2.6 | 4.7 | -6.9 | 1.9 | 6.3 | 8.7 | -0.3 | 3.9 | 5.5 | 2.3 | 2 | 5.3 | 8 | 5.1 | -0.5 | 4.1 | 2.3 | 0.1 | 4.8 | -4.9 | -3.7 | 5.9 | 1.2 | 2.8 | 2.7 | 0.2 | 8.1 | 1.4 | 0.1 | 7
|  |  | 6.5 | 10.2 | 5.8 | 4.1 | 5.7 | 3.4 | 6.3 | 4.9 | 1.9 | 13.6 | 14.3 | 6.9 | 2.4 | 4.7 | 1 | 7.1 | 5.8 | 3.8 | 2 | -8.8 | 9.8 | 7.4 | 5.5 | 3.8 | 5.1 | -5.5 | 2.4 | 6.8 | 8.8 | 3.2 | 5.4 | 5.9 | 5.1 | 3.4 | 5.7 | 10 | 5.4 | 1.8 | 4.6 | 2.5 | 3.3 | 5.6 | -4.7 | -3.6 | 7.1 | 1.4 | 4 | 4.8 | 2.6 | 8.9 | 1.7 | 1 | 7.9
|  |  | 7.6 | 10.3 | 7.7 | 5.2 | 5.5 | 4.1 | 6.5 | 5.4 | 2.1 | 14 | 14.5 | 7.2 | 3.5 | 5.3 | 2.3 | 7.1 | 7.6 | 3.5 | 2.9 | -6.8 | 10 | 9 | 6.1 | 5 | 5.6 | -4.1 | 3 | 7.4 | 9 | 6.7 | 7 | 6.2 | 7.9 | 4.7 | 6.2 | 11.9 | 5.7 | 4.1 | 5.1 | 2.6 | 6.4 | 6.3 | -4.4 | -3.6 | 8.2 | 1.6 | 5.2 | 7 | 4.9 | 9.6 | 1.9 | 2 | 8.7
|  |  | 7.2 | 10.3 | 8.6 | 5.5 | 6.1 | 4.8 | 6.7 | 5.9 | 2.6 | 14.3 | 14.8 | 7.8 | 5.2 | 6 | 4.3 | 7.3 | 8.6 | 3.6 | 5.1 | -5.8 | 10.1 | 10 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | -3 | 3.7 | 7.9 | 9.5 | 7.7 | 8.6 | 7.5 | 8.2 | 6.5 | 7.2 | 12.6 | 6.7 | 6.1 | 6.8 | 2.8 | 7.6 | 7.9 | -4.2 | -3.4 | 9.2 | 1.8 | 5.3 | 7.8 | 6 | 10 | 2.3 | 3.8 | 9.3
|  |  | 6.9 | 10.4 | 9.5 | 5.7 | 6.6 | 5.5 | 7 | 6.5 | 3.1 | 14.5 | 15.1 | 8.3 | 7 | 6.8 | 6.3 | 7.6 | 9.7 | 3.6 | 7.4 | -4.8 | 10.1 | 11.1 | 7.1 | 7.7 | 7.2 | -2 | 4.5 | 8.5 | 9.9 | 8.8 | 10.2 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 13.4 | 7.7 | 8 | 8.5 | 3 | 8.8 | 9.5 | -3.9 | -3.3 | 10.1 | 1.9 | 5.4 | 8.6 | 7.1 | 10.4 | 2.6 | 5.7 | 9.8
|  |  | 6.5 | 10.4 | 10.4 | 6 | 7.2 | 6.2 | 7.2 | 7 | 3.6 | 14.8 | 15.4 | 8.9 | 8.7 | 7.5 | 8.3 | 7.8 | 10.7 | 3.7 | 9.6 | -3.8 | 10.2 | 12.1 | 7.6 | 9 | 8 | -0.9 | 5.2 | 9 | 10.4 | 9.8 | 11.8 | 10.2 | 8.9 | 10.2 | 9.3 | 14.1 | 8.7 | 10 | 10.2 | 3.2 | 10 | 11.1 | -3.7 | -3.1 | 11.1 | 2.1 | 5.5 | 9.4 | 8.2 | 10.8 | 3 | 7.5 | 10.4
|  |  | 7.1 | 10.2 | 9.8 | 5.4 | 7.2 | 6.1 | 6.7 | 7.1 | 3.8 | 14.6 | 15.1 | 8.9 | 8 | 7.5 | 8.3 | 7.8 | 9.9 | 4 | 9 | -4.1 | 10.5 | 12 | 7.8 | 8.4 | 8.3 | -1.4 | 4.7 | 8.6 | 10.5 | 9.3 | 11.1 | 10 | 8.5 | 9.6 | 8.8 | 14 | 8.2 | 9.4 | 10.3 | 3.4 | 9.1 | 10.9 | -4 | -3.2 | 10.6 | 2.3 | 5.4 | 8.7 | 7.8 | 10.4 | 2.9 | 6.9 | 10
|  |  | 7.6 | 9.9 | 9.2 | 4.7 | 7.3 | 6 | 6.3 | 7.1 | 3.9 | 14.5 | 14.8 | 9 | 7.3 | 7.6 | 8.3 | 7.9 | 9 | 4.2 | 8.3 | -4.5 | 10.7 | 11.9 | 7.9 | 7.8 | 8.7 | -2 | 4.1 | 8.3 | 10.5 | 8.8 | 10.5 | 9.9 | 8 | 9.1 | 8.4 | 13.8 | 7.7 | 8.9 | 10.5 | 3.6 | 8.3 | 10.7 | -4.2 | -3.4 | 10.1 | 2.4 | 5.3 | 8.1 | 7.3 | 9.9 | 2.7 | 6.4 | 9.7
|  |  | 8.2 | 9.7 | 8.6 | 4.1 | 7.3 | 5.9 | 5.8 | 7.2 | 4.1 | 14.3 | 14.5 | 9 | 6.6 | 7.6 | 8.3 | 7.9 | 8.2 | 4.5 | 7.7 | -4.8 | 11 | 11.8 | 8.1 | 7.2 | 9 | -2.5 | 3.6 | 7.9 | 10.6 | 8.3 | 9.8 | 9.7 | 7.6 | 8.5 | 7.9 | 13.7 | 7.2 | 8.3 | 10.6 | 3.8 | 7.4 | 10.5 | -4.5 | -3.5 | 9.6 | 2.6 | 5.2 | 7.4 | 6.9 | 9.5 | 2.6 | 5.8 | 9.3
|  |  | 8.2 | 9.8 | 8.1 | 4.1 | 7.2 | 6.2 | 4.2 | 7.2 | 4.1 | 14.2 | 14.3 | 8.4 | 6.1 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 4.1 | 6.8 | -6.8 | 10.9 | 11 | 7.9 | 6.2 | 8.5 | -3.6 | 3.8 | 7.1 | 10.6 | 7.3 | 9.3 | 9.1 | 6.5 | 8.2 | 7.1 | 13.8 | 6.9 | 6.7 | 9.9 | 3.8 | 6.3 | 9.5 | -5.7 | -3.5 | 8.6 | 2.7 | 5 | 6.4 | 4.8 | 9.4 | 3 | 5.1 | 8.5
|  |  | 8.3 | 9.8 | 7.5 | 4 | 7.1 | 6.5 | 2.7 | 7.1 | 4.2 | 14 | 14.1 | 7.8 | 5.7 | 8.1 | 7.2 | 7.3 | 6.2 | 3.8 | 5.9 | -8.9 | 10.9 | 10.3 | 7.6 | 5.2 | 8.1 | -4.6 | 4.1 | 6.4 | 10.5 | 6.2 | 8.9 | 8.6 | 5.3 | 7.8 | 6.4 | 13.9 | 6.6 | 5 | 9.1 | 3.8 | 5.3 | 8.5 | -6.8 | -3.5 | 7.6 | 2.9 | 4.7 | 5.5 | 2.8 | 9.4 | 3.3 | 4.5 | 7.6
|  |  | 8.3 | 9.9 | 7 | 4 | 7 | 6.8 | 1.1 | 7.1 | 4.2 | 13.9 | 13.9 | 7.2 | 5.2 | 8.4 | 6.7 | 7 | 5.2 | 3.4 | 5 | -10.9 | 10.8 | 9.5 | 7.4 | 4.2 | 7.6 | -5.7 | 4.3 | 5.6 | 10.5 | 5.2 | 8.4 | 8 | 4.2 | 7.5 | 5.6 | 14 | 6.3 | 3.4 | 8.4 | 3.8 | 4.2 | 7.5 | -8 | -3.5 | 6.6 | 3 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 9.3 | 3.7 | 3.8 | 6.8
|  |  | 8.1 | 9.9 | 7 | 4.3 | 7.1 | 6.4 | 1.9 | 7 | 4 | 13.9 | 13.9 | 6.4 | 5 | 7.8 | 6.6 | 6.7 | 5 | 3 | 4.6 | -11.6 | 10.5 | 8.6 | 7.4 | 3.7 | 7.6 | -6.5 | 4.5 | 5.8 | 10.3 | 4.6 | 7.8 | 7.6 | 3.6 | 7.5 | 5.3 | 13.8 | 6.3 | 2.3 | 8 | 3.7 | 3.3 | 6.8 | -9 | -3.7 | 6.3 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 0.1 | 9.1 | 3.8 | 2.7 | 6.3
|  |  | 7.8 | 9.8 | 7 | 4.7 | 7.1 | 6.1 | 2.8 | 7 | 3.9 | 13.9 | 13.8 | 5.7 | 4.8 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 4.8 | 2.7 | 4.3 | -12.4 | 10.3 | 7.8 | 7.3 | 3.3 | 7.6 | -7.3 | 4.7 | 5.9 | 10 | 3.9 | 7.2 | 7.3 | 3 | 7.5 | 5.1 | 13.5 | 6.3 | 1.2 | 7.6 | 3.5 | 2.5 | 6.2 | -9.9 | -3.8 | 5.9 | 3.6 | 2.3 | 3.9 | -0.6 | 8.9 | 3.8 | 1.5 | 5.9
|  |  | 7.6 | 9.8 | 7 | 5 | 7.2 | 5.7 | 3.6 | 6.9 | 3.7 | 13.9 | 13.8 | 4.9 | 4.6 | 6.7 | 6.3 | 6.1 | 4.6 | 2.3 | 3.9 | -13.1 | 10 | 6.9 | 7.3 | 2.8 | 7.6 | -8.1 | 4.9 | 6.1 | 9.8 | 3.3 | 6.6 | 6.9 | 2.4 | 7.5 | 4.8 | 13.3 | 6.3 | 0.1 | 7.2 | 3.4 | 1.6 | 5.5 | -10.9 | -4 | 5.6 | 3.9 | 1.2 | 3.6 | -1.2 | 8.7 | 3.9 | 0.4 | 5.4
|  |  | 7.5 | 9.7 | 7 | 4.6 | 7.3 | 5.6 | 3.6 | 6.9 | 3.9 | 13.5 | 13.8 | 4 | 4.6 | 6.8 | 6 | 5.2 | 4.4 | 2.3 | 3.7 | -13.6 | 9.9 | 7 | 7.3 | 2.5 | 7.8 | -8.5 | 3.9 | 5.6 | 9.9 | 3.3 | 6.7 | 6.7 | 2.1 | 7.7 | 4.8 | 13.4 | 6.3 | -0.2 | 6.6 | 3.2 | 1.7 | 5.3 | -10.8 | -4 | 5.5 | 4 | 1.3 | 3.6 | -1.7 | 8.9 | 2.8 | -0.2 | 5.7
|  |  | 7.5 | 9.5 | 6.9 | 4.3 | 7.3 | 5.5 | 3.7 | 7 | 4 | 13.1 | 13.9 | 3 | 4.6 | 6.9 | 5.8 | 4.4 | 4.3 | 2.3 | 3.5 | -14 | 9.7 | 7 | 7.2 | 2.1 | 8.1 | -9 | 2.9 | 5.1 | 10.1 | 3.3 | 6.9 | 6.4 | 1.9 | 7.9 | 4.8 | 13.6 | 6.4 | -0.4 | 5.9 | 3 | 1.9 | 5.2 | -10.8 | -4 | 5.5 | 4 | 1.4 | 3.5 | -2.2 | 9.1 | 1.8 | -0.8 | 5.9
|  |  | 7.4 | 9.4 | 6.9 | 3.9 | 7.4 | 5.4 | 3.7 | 7 | 4.2 | 12.7 | 13.9 | 2.1 | 4.6 | 7 | 5.5 | 3.5 | 4.1 | 2.3 | 3.3 | -14.5 | 9.6 | 7.1 | 7.2 | 1.8 | 8.3 | -9.4 | 1.9 | 4.6 | 10.2 | 3.3 | 7 | 6.2 | 1.6 | 8.1 | 4.8 | 13.7 | 6.4 | -0.7 | 5.3 | 2.8 | 2 | 5 | -10.7 | -4 | 5.4 | 4.1 | 1.5 | 3.5 | -2.7 | 9.3 | 0.7 | -1.4 | 6.2
|  |  | 7.3 | 9.2 | 6.5 | 3.6 | 7.2 | 5.4 | 3.5 | 7 | 4.2 | 12.9 | 13.7 | 2.1 | 4.3 | 7.5 | 5.4 | 3.2 | 4.1 | 1.9 | 3 | -14.6 | 9.5 | 6.8 | 6.7 | 1.7 | 8.4 | -9.9 | 1.9 | 4.5 | 10.2 | 3 | 7 | 6.1 | 1.5 | 7.9 | 4.7 | 13.7 | 6.3 | -0.9 | 5.3 | 2.6 | 2.3 | 5 | -11.4 | -4.8 | 4.9 | 3.9 | 1.1 | 3 | -3.2 | 9.2 | 0.4 | -1.6 | 6.9
|  |  | 7.3 | 9.1 | 6 | 3.2 | 7.1 | 5.3 | 3.4 | 7 | 4.2 | 13.1 | 13.4 | 2 | 3.9 | 8 | 5.2 | 3 | 4 | 1.4 | 2.8 | -14.6 | 9.5 | 6.4 | 6.2 | 1.7 | 8.6 | -10.5 | 2 | 4.5 | 10.2 | 2.7 | 7 | 5.9 | 1.5 | 7.7 | 4.5 | 13.7 | 6.1 | -1.1 | 5.3 | 2.4 | 2.7 | 5 | -12.1 | -5.5 | 4.5 | 3.7 | 0.8 | 2.6 | -3.6 | 9.1 | 0 | -1.8 | 7.7
|  |  | 7.2 | 8.9 | 5.6 | 2.9 | 6.9 | 5.3 | 3.2 | 7 | 4.2 | 13.3 | 13.2 | 2 | 3.6 | 8.5 | 5.1 | 2.7 | 4 | 1 | 2.5 | -14.7 | 9.4 | 6.1 | 5.7 | 1.6 | 8.7 | -11 | 2 | 4.4 | 10.2 | 2.4 | 7 | 5.8 | 1.4 | 7.5 | 4.4 | 13.7 | 6 | -1.3 | 5.3 | 2.2 | 3 | 5 | -12.8 | -6.3 | 4 | 3.5 | 0.4 | 2.1 | -4.1 | 9 | -0.3 | -2 | 8.4
|  |  | 7.2 | 8.8 | 5.7 | 3.3 | 6.8 | 5.1 | 3.3 | 7 | 4.3 | 13.2 | 13 | 2.3 | 3.4 | 8.4 | 4.8 | 3.1 | 3.8 | 1 | 2.7 | -14.7 | 9.7 | 5.8 | 5.5 | 1.6 | 8.2 | -11.2 | 1.6 | 4.6 | 10.3 | 2.3 | 7.4 | 5.8 | 1.3 | 7 | 4.8 | 12.7 | 5.9 | -0.9 | 5.7 | 2.2 | 3.1 | 5.2 | -11.5 | -6.2 | 4 | 3.3 | 0 | 2 | -4.3 | 8.8 | -0.9 | -1.6 | 9.4
|  |  | 7.2 | 8.8 | 5.7 | 3.8 | 6.7 | 4.8 | 3.4 | 6.9 | 4.4 | 13 | 12.9 | 2.7 | 3.2 | 8.2 | 4.6 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 2.9 | -14.7 | 10 | 5.4 | 5.4 | 1.6 | 7.6 | -11.5 | 1.3 | 4.7 | 10.5 | 2.2 | 7.8 | 5.9 | 1.3 | 6.6 | 5.2 | 11.8 | 5.8 | -0.4 | 6.1 | 2.2 | 3.1 | 5.3 | -10.2 | -6 | 4 | 3.2 | -0.5 | 2 | -4.5 | 8.5 | -1.5 | -1.1 | 10.5
|  |  | 7.2 | 8.7 | 5.8 | 4.2 | 6.6 | 4.6 | 3.5 | 6.9 | 4.5 | 12.9 | 12.7 | 3 | 3 | 8.1 | 4.3 | 3.9 | 3.3 | 1.1 | 3.1 | -14.7 | 10.3 | 5.1 | 5.2 | 1.6 | 7.1 | -11.7 | 0.9 | 4.9 | 10.6 | 2.1 | 8.2 | 5.9 | 1.2 | 6.1 | 5.6 | 10.8 | 5.7 | 0 | 6.5 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | -8.9 | -5.9 | 4 | 3 | -0.9 | 1.9 | -4.7 | 8.3 | -2.1 | -0.7 | 11.5
|  |  | 7.2 | 8.5 | 6.2 | 4.3 | 6.7 | 5.1 | 4.2 | 7.1 | 4.8 | 13 | 12.9 | 3.7 | 3.6 | 9 | 5.6 | 4.1 | 4.4 | 1.9 | 4.2 | -11.6 | 10.6 | 5.5 | 5.4 | 2.5 | 7.8 | -9.4 | 2.3 | 5.2 | 10.8 | 3.2 | 8.3 | 6.6 | 2.2 | 7.4 | 7.6 | 11.3 | 5.9 | 2.1 | 9.1 | 2.8 | 4.2 | 7.1 | -8.4 | -5.2 | 7.3 | 3.3 | 0.9 | 3.7 | -2 | 8.9 | -1.9 | 1.3 | 12.9
|  |  | 7.2 | 8.3 | 6.5 | 4.5 | 6.8 | 5.6 | 5 | 7.2 | 5.2 | 13.1 | 13.1 | 4.5 | 4.3 | 9.8 | 7 | 4.4 | 5.6 | 2.8 | 5.3 | -8.5 | 10.9 | 5.9 | 5.6 | 3.4 | 8.4 | -7.1 | 3.7 | 5.4 | 11 | 4.4 | 8.3 | 7.4 | 3.3 | 8.6 | 9.7 | 11.8 | 6 | 4.3 | 11.8 | 3.3 | 5.3 | 8.7 | -7.9 | -4.6 | 10.7 | 3.6 | 2.8 | 5.6 | 0.8 | 9.4 | -1.8 | 3.4 | 14.2
|  |  | 7.2 | 8.1 | 6.9 | 4.6 | 6.9 | 6.1 | 5.7 | 7.4 | 5.5 | 13.2 | 13.3 | 5.2 | 4.9 | 10.7 | 8.3 | 4.6 | 6.7 | 3.6 | 6.4 | -5.4 | 11.2 | 6.3 | 5.8 | 4.3 | 9.1 | -4.8 | 5.1 | 5.7 | 11.2 | 5.5 | 8.4 | 8.1 | 4.3 | 9.9 | 11.7 | 12.3 | 6.2 | 6.4 | 14.4 | 3.9 | 6.3 | 10.3 | -7.4 | -3.9 | 14 | 3.9 | 4.6 | 7.4 | 3.5 | 10 | -1.6 | 5.4 | 15.6
|  |  | 7.5 | 8.5 | 7.1 | 4.6 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 7.9 | 5.9 | 13.4 | 14.3 | 6 | 5.7 | 10.9 | 9 | 5 | 7.8 | 4.6 | 7.7 | -3.9 | 11.7 | 7.6 | 5.7 | 5 | 9.7 | -3.4 | 5.6 | 6.5 | 12 | 6.7 | 8.5 | 8.3 | 5.5 | 10.1 | 12.6 | 12.3 | 6.6 | 7.9 | 15.2 | 4.1 | 7.2 | 13 | -6.8 | -2.4 | 14.7 | 4.2 | 5.6 | 8 | 5.1 | 10.1 | -1.5 | 6.3 | 15.9
|  |  | 7.7 | 9 | 7.3 | 4.6 | 7.8 | 7 | 6.9 | 8.5 | 6.2 | 13.7 | 15.3 | 6.8 | 6.5 | 11.2 | 9.7 | 5.5 | 9 | 5.5 | 9.1 | -2.5 | 12.3 | 8.8 | 5.6 | 5.8 | 10.3 | -2.1 | 6.2 | 7.3 | 12.8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 6.8 | 10.2 | 13.6 | 12.3 | 7 | 9.4 | 16 | 4.2 | 8.2 | 15.8 | -6.2 | -0.8 | 15.3 | 4.5 | 6.7 | 8.6 | 6.8 | 10.3 | -1.4 | 7.2 | 16.3
|  |  | 8 | 9.4 | 7.5 | 4.6 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 9 | 6.6 | 13.9 | 16.3 | 7.6 | 7.3 | 11.4 | 10.4 | 5.9 | 10.1 | 6.5 | 10.4 | -1 | 12.8 | 10.1 | 5.5 | 6.5 | 10.9 | -0.7 | 6.7 | 8.1 | 13.6 | 9.2 | 8.6 | 8.7 | 8 | 10.4 | 14.5 | 12.3 | 7.4 | 10.9 | 16.8 | 4.4 | 9.1 | 18.5 | -5.6 | 0.7 | 16 | 4.8 | 7.7 | 9.2 | 8.4 | 10.4 | -1.3 | 8.1 | 16.6
|  |  | 8.1 | 9.6 | 7.2 | 4.4 | 8 | 7.6 | 7.6 | 8.7 | 6.6 | 14 | 15.8 | 7.5 | 7 | 10.9 | 9.7 | 5.7 | 9.5 | 6.6 | 10 | -1 | 13.4 | 10.2 | 5.6 | 5.9 | 10.3 | -1.6 | 6.4 | 7.5 | 14 | 9 | 8.7 | 8.9 | 7.5 | 10 | 14.1 | 11.9 | 7.5 | 10.2 | 16.3 | 4.1 | 8.3 | 17.3 | -5.5 | 0.7 | 15.8 | 4.7 | 6.9 | 8.3 | 7.1 | 10.7 | -1.3 | 7.4 | 16.2
|  |  | 8.1 | 9.8 | 7 | 4.2 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 8.5 | 6.6 | 14 | 15.3 | 7.3 | 6.6 | 10.5 | 8.9 | 5.4 | 9 | 6.8 | 9.5 | -0.9 | 13.9 | 10.2 | 5.8 | 5.4 | 9.7 | -2.5 | 6 | 7 | 14.5 | 8.8 | 8.7 | 9.1 | 7 | 9.5 | 13.6 | 11.5 | 7.5 | 9.4 | 15.7 | 3.8 | 7.5 | 16 | -5.5 | 0.7 | 15.6 | 4.5 | 6 | 7.4 | 5.8 | 10.9 | -1.2 | 6.6 | 15.8
|  |  | 8.2 | 10 | 6.7 | 4 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 6.6 | 14.1 | 14.8 | 7.2 | 6.3 | 10 | 8.2 | 5.2 | 8.4 | 6.9 | 9.1 | -0.9 | 14.5 | 10.3 | 5.9 | 4.8 | 9.1 | -3.4 | 5.7 | 6.4 | 14.9 | 8.6 | 8.8 | 9.3 | 6.5 | 9.1 | 13.2 | 11.1 | 7.6 | 8.7 | 15.2 | 3.5 | 6.7 | 14.8 | -5.4 | 0.7 | 15.4 | 4.4 | 5.2 | 6.5 | 4.5 | 11.2 | -1.2 | 5.9 | 15.4
|  |  | 8.2 | 9.7 | 6.7 | 4.1 | 8 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 6.3 | 13.8 | 14.3 | 6.9 | 5.9 | 9.5 | 8.2 | 5.1 | 8.3 | 6.9 | 7.8 | -1.2 | 13.3 | 9.9 | 6.1 | 4.1 | 8.7 | -3.4 | 4.9 | 6.3 | 14.3 | 7.8 | 8.3 | 9.2 | 5.8 | 8.7 | 12.8 | 10.8 | 6.3 | 7.5 | 15.1 | 3.2 | 6 | 14.4 | -5.6 | 1 | 15 | 4.1 | 3.9 | 6 | 2.6 | 10.9 | -1.3 | 5 | 14.6
|  |  | 8.2 | 9.4 | 6.7 | 4.3 | 8.2 | 7.8 | 8 | 7.9 | 5.9 | 13.4 | 13.7 | 6.7 | 5.6 | 8.9 | 8.2 | 4.9 | 8.2 | 6.9 | 6.4 | -1.4 | 12.2 | 9.5 | 6.2 | 3.3 | 8.2 | -3.4 | 4.1 | 6.3 | 13.6 | 7.1 | 7.7 | 9.1 | 5.1 | 8.2 | 12.4 | 10.6 | 4.9 | 6.3 | 15.1 | 3 | 5.4 | 14.1 | -5.8 | 1.4 | 14.5 | 3.9 | 2.5 | 5.6 | 0.8 | 10.7 | -1.4 | 4.2 | 13.8
|  |  | 8.2 | 9.1 | 6.7 | 4.4 | 8.5 | 7.8 | 8.1 | 7.8 | 5.6 | 13.1 | 13.2 | 6.4 | 5.2 | 8.4 | 8.2 | 4.8 | 8.1 | 6.9 | 5.1 | -1.7 | 11 | 9.1 | 6.4 | 2.6 | 7.8 | -3.4 | 3.3 | 6.2 | 13 | 6.3 | 7.2 | 9 | 4.4 | 7.8 | 12 | 10.3 | 3.6 | 5.1 | 15 | 2.7 | 4.7 | 13.7 | -6 | 1.7 | 14.1 | 3.6 | 1.2 | 5.1 | -1.1 | 10.4 | -1.5 | 3.3 | 13
|  |  | 8 | 8.7 | 6.7 | 4.6 | 8.4 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 5.7 | 12.8 | 12.8 | 6.5 | 5.2 | 7.7 | 7.9 | 4.9 | 7.8 | 6.9 | 6 | -2.3 | 10.2 | 8.9 | 6.5 | 2.1 | 7.5 | -2.9 | 3.1 | 6.3 | 12.5 | 5.8 | 7.3 | 8.9 | 3.8 | 7.7 | 11.9 | 10 | 3.2 | 4.8 | 14 | 2.3 | 4.1 | 14.4 | -5.7 | 2.1 | 14.1 | 3.4 | 1.6 | 4.8 | -1.6 | 10.3 | -1.7 | 2.7 | 12.9
|  |  | 7.9 | 8.4 | 6.8 | 4.9 | 8.4 | 7.9 | 8 | 7.8 | 5.8 | 12.6 | 12.3 | 6.6 | 5.3 | 6.9 | 7.7 | 5 | 7.4 | 6.9 | 6.8 | -3 | 9.3 | 8.7 | 6.6 | 1.7 | 7.2 | -2.4 | 2.9 | 6.3 | 11.9 | 5.2 | 7.5 | 8.8 | 3.3 | 7.7 | 11.8 | 9.7 | 2.7 | 4.5 | 13 | 2 | 3.6 | 15 | -5.4 | 2.5 | 14.2 | 3.2 | 2.1 | 4.5 | -2.2 | 10.3 | -2 | 2.1 | 12.9
|  |  | 7.7 | 8 | 6.8 | 5.1 | 8.3 | 8 | 8 | 7.8 | 5.9 | 12.3 | 11.9 | 6.7 | 5.3 | 6.2 | 7.4 | 5.1 | 7.1 | 6.9 | 7.7 | -3.6 | 8.5 | 8.5 | 6.7 | 1.2 | 6.9 | -1.9 | 2.7 | 6.4 | 11.4 | 4.7 | 7.6 | 8.7 | 2.7 | 7.6 | 11.7 | 9.4 | 2.3 | 4.2 | 12 | 1.6 | 3 | 15.7 | -5.1 | 2.9 | 14.2 | 3 | 2.5 | 4.2 | -2.7 | 10.2 | -2.2 | 1.5 | 12.8
|  |  | 7.5 | 6.8 | 6.9 | 5.2 | 8.3 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 6 | 11.9 | 11.7 | 6.5 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 4.8 | 7 | 6.9 | 7.5 | -3.5 | 8.8 | 8.2 | 6.5 | 1.1 | 6.9 | -0.9 | 2.3 | 6.2 | 10.9 | 4.4 | 7.1 | 8.7 | 2.3 | 7.4 | 12.1 | 8.6 | 2.4 | 3.8 | 11.3 | 1.6 | 2.5 | 14.3 | -4.6 | 2.9 | 14.1 | 2.8 | 1.9 | 4.6 | -2.9 | 9.5 | -2.6 | 1.1 | 12.4
|  |  | 7.4 | 5.7 | 6.9 | 5.4 | 8.4 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 6.2 | 11.6 | 11.5 | 6.3 | 5.4 | 6.5 | 6.7 | 4.5 | 6.8 | 7 | 7.3 | -3.5 | 9.1 | 7.9 | 6.3 | 0.9 | 6.8 | 0.2 | 1.9 | 6 | 10.3 | 4.2 | 6.5 | 8.7 | 1.9 | 7.1 | 12.4 | 7.8 | 2.6 | 3.3 | 10.5 | 1.6 | 1.9 | 13 | -4 | 2.9 | 14 | 2.6 | 1.3 | 5 | -3.2 | 8.7 | -2.9 | 0.8 | 12.1
|  |  | 7.2 | 4.5 | 7 | 5.5 | 8.4 | 7.3 | 6.8 | 7.4 | 6.3 | 11.2 | 11.3 | 6.1 | 5.4 | 6.7 | 6.4 | 4.2 | 6.7 | 7 | 7.1 | -3.4 | 9.4 | 7.6 | 6.1 | 0.8 | 6.8 | 1.2 | 1.5 | 5.8 | 9.8 | 3.9 | 6 | 8.7 | 1.5 | 6.9 | 12.8 | 7 | 2.7 | 2.9 | 9.8 | 1.6 | 1.4 | 11.6 | -3.5 | 2.9 | 13.9 | 2.4 | 0.7 | 5.4 | -3.4 | 8 | -3.3 | 0.4 | 11.7
|  |  | 7.1 | 4.8 | 7 | 5.2 | 8.3 | 7.4 | 6.7 | 7.1 | 6.4 | 11.2 | 11.3 | 5.8 | 5.5 | 6.6 | 6.4 | 4.1 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | -2.7 | 9.6 | 7.3 | 6 | 0.7 | 6.7 | 1.4 | 1.5 | 5.8 | 9.7 | 3.7 | 6.5 | 8.6 | 1.3 | 6.8 | 12.2 | 6.8 | 2.4 | 2.6 | 9.6 | 1.1 | 0.9 | 11.1 | -3.3 | 3 | 13.4 | 2.2 | 0.7 | 3.4 | -3.3 | 7.4 | -3.5 | 0.1 | 12
|  |  | 7.1 | 5 | 7 | 4.9 | 8.3 | 7.4 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 11.3 | 11.3 | 5.5 | 5.6 | 6.5 | 6.4 | 4.1 | 6.4 | 6.2 | 7.1 | -1.9 | 9.8 | 7 | 5.9 | 0.6 | 6.7 | 1.7 | 1.5 | 5.9 | 9.7 | 3.5 | 7 | 8.5 | 1 | 6.7 | 11.5 | 6.6 | 2.2 | 2.4 | 9.4 | 0.7 | 0.5 | 10.5 | -3 | 3 | 13 | 1.9 | 0.7 | 1.5 | -3.3 | 6.9 | -3.6 | -0.2 | 12.4
|  |  | 7 | 5.3 | 7 | 4.6 | 8.2 | 7.5 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 11.3 | 11.3 | 5.2 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | 4 | 6.2 | 5.8 | 7.1 | -1.2 | 10 | 6.7 | 5.8 | 0.5 | 6.6 | 1.9 | 1.5 | 5.9 | 9.6 | 3.3 | 7.5 | 8.4 | 0.8 | 6.6 | 10.9 | 6.4 | 1.9 | 2.1 | 9.2 | 0.2 | 0 | 10 | -2.8 | 3.1 | 12.5 | 1.7 | 0.7 | -0.5 | -3.2 | 6.3 | -3.8 | -0.5 | 12.7
|  |  | 7 | 5.2 | 7 | 4.5 | 8.2 | 7.5 | 6.4 | 5.9 | 6.2 | 11.3 | 11.5 | 5.2 | 5.7 | 6 | 6.4 | 4.2 | 6.2 | 5.9 | 6.6 | -0.4 | 10.2 | 6.8 | 5.7 | 0.2 | 6.5 | 1.7 | 1.7 | 5.9 | 9.7 | 3.1 | 6.4 | 8.4 | 0.7 | 6.2 | 10.6 | 5.6 | 1.9 | 1.7 | 8.6 | 0.1 | 0 | 9.6 | -2 | 3.1 | 11.9 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | -3.2 | 5.9 | -3.9 | -0.7 | 12.2
|  |  | 6.9 | 5.2 | 7 | 4.4 | 8.3 | 7.6 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 11.2 | 11.7 | 5.1 | 5.8 | 5.7 | 6.4 | 4.5 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 0.4 | 10.5 | 7 | 5.5 | -0.2 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | 6 | 9.9 | 3 | 5.3 | 8.5 | 0.5 | 5.7 | 10.2 | 4.7 | 1.9 | 1.3 | 8 | -0.1 | 0 | 9.2 | -1.1 | 3.1 | 11.4 | 1.5 | 1.1 | 3.2 | -3.2 | 5.4 | -4 | -0.9 | 11.6
|  |  | 6.9 | 5.1 | 7 | 4.3 | 8.3 | 7.6 | 6.1 | 5 | 5.5 | 11.2 | 11.9 | 5.1 | 5.8 | 5.3 | 6.4 | 4.7 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 1.2 | 10.7 | 7.1 | 5.4 | -0.5 | 6.4 | 1.3 | 2 | 6 | 10 | 2.8 | 4.2 | 8.5 | 0.4 | 5.3 | 9.9 | 3.9 | 1.9 | 0.9 | 7.4 | -0.2 | 0 | 8.8 | -0.3 | 3.1 | 10.8 | 1.4 | 1.3 | 5.1 | -3.2 | 5 | -4.1 | -1.1 | 11.1
|  |  | 7.2 | 5.6 | 7.3 | 4.3 | 8.5 | 8 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 11.7 | 12.8 | 5.4 | 6.1 | 5.6 | 6.3 | 5.2 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 1.9 | 10.4 | 7.9 | 5.7 | 0.9 | 7.2 | 2 | 2.2 | 6.5 | 10.5 | 5 | 6 | 9.1 | 1.8 | 6.3 | 9.6 | 5.6 | 2.4 | 3 | 8.2 | 1 | 2 | 9.5 | 0.5 | 4 | 11.3 | 2.5 | 2.9 | 5.8 | -0.1 | 6.4 | -3.9 | 0.9 | 11.8
|  |  | 7.5 | 6.1 | 7.5 | 4.3 | 8.6 | 8.3 | 5.6 | 6.1 | 6 | 12.2 | 13.6 | 5.6 | 6.3 | 6 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 2.5 | 10.2 | 8.8 | 5.9 | 2.3 | 8 | 2.7 | 2.5 | 7 | 10.9 | 7.3 | 7.7 | 9.6 | 3.2 | 7.4 | 9.4 | 7.4 | 2.8 | 5.1 | 8.9 | 2.1 | 4 | 10.3 | 1.4 | 5 | 11.7 | 3.5 | 4.6 | 6.4 | 3.1 | 7.9 | -3.7 | 3 | 12.4
|  |  | 7.8 | 6.6 | 7.8 | 4.3 | 8.8 | 8.7 | 5.3 | 6.7 | 6.2 | 12.7 | 14.5 | 5.9 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 7.2 | 3.2 | 9.9 | 9.6 | 6.2 | 3.7 | 8.8 | 3.4 | 2.7 | 7.5 | 11.4 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 4.6 | 8.4 | 9.1 | 9.1 | 3.3 | 7.2 | 9.7 | 3.3 | 6 | 11 | 2.2 | 5.9 | 12.2 | 4.6 | 6.2 | 7.1 | 6.2 | 9.3 | -3.5 | 5 | 13.1
|  |  | 8.7 | 6.9 | 8 | 4.2 | 9.3 | 9.2 | 5.2 | 7.3 | 6.3 | 13.3 | 14.7 | 6.7 | 8.5 | 7.3 | 7.2 | 6.6 | 7 | 6.4 | 7.4 | 3.6 | 10 | 10.9 | 6.5 | 5.6 | 9.3 | 3.4 | 3.4 | 7.8 | 12.6 | 11.1 | 9.5 | 10.7 | 6 | 9.1 | 10 | 9.8 | 4.1 | 9.7 | 10.5 | 4 | 7.6 | 11.8 | 2.2 | 6.3 | 12.9 | 5.3 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 10.2 | -3.3 | 6.4 | 13.2
|  |  | 9.5 | 7.1 | 8.2 | 4 | 9.8 | 9.7 | 5.1 | 7.9 | 6.3 | 13.8 | 14.8 | 7.6 | 10.5 | 8.2 | 8.4 | 6.9 | 7.1 | 6.4 | 7.6 | 3.9 | 10.1 | 12.3 | 6.9 | 7.6 | 9.8 | 3.4 | 4.2 | 8.1 | 13.8 | 12.6 | 9.6 | 11.1 | 7.4 | 9.7 | 10.9 | 10.4 | 4.9 | 12.2 | 11.4 | 4.7 | 9.2 | 12.5 | 2.3 | 6.7 | 13.5 | 6 | 9.5 | 9.2 | 10.4 | 11.1 | -3 | 7.9 | 13.4
|  |  | 10.4 | 7.4 | 8.4 | 3.9 | 10.3 | 10.2 | 5 | 8.5 | 6.4 | 14.4 | 15 | 8.4 | 12.4 | 9.2 | 9.5 | 7.2 | 7.3 | 6.3 | 7.8 | 4.3 | 10.2 | 13.6 | 7.2 | 9.5 | 10.3 | 3.4 | 4.9 | 8.4 | 15 | 14.2 | 9.6 | 11.6 | 8.8 | 10.4 | 11.8 | 11.1 | 5.7 | 14.7 | 12.2 | 5.4 | 10.8 | 13.3 | 2.3 | 7.1 | 14.2 | 6.7 | 11.2 | 10.2 | 12.5 | 12 | -2.8 | 9.3 | 13.5
|  |  | 10.1 | 7 | 8.3 | 3.3 | 10 | 9.9 | 5.2 | 7.8 | 6.1 | 14 | 14.8 | 8.3 | 10.8 | 8.7 | 9.5 | 6.8 | 7.5 | 5.8 | 7.9 | 4.4 | 10.8 | 13.3 | 7.3 | 8.5 | 9.8 | 2.7 | 5 | 8.1 | 14.7 | 14.2 | 9.3 | 11.3 | 8.5 | 10 | 11.4 | 10.4 | 5.9 | 13.7 | 11.9 | 5 | 10.3 | 12.9 | 1.8 | 6.2 | 13.5 | 6.1 | 10.2 | 9.8 | 11.1 | 12.1 | -2.7 | 7.8 | 13.1
|  |  | 9.7 | 6.7 | 8.2 | 2.6 | 9.8 | 9.7 | 5.4 | 7 | 5.7 | 13.5 | 14.7 | 8.2 | 9.3 | 8.2 | 9.5 | 6.5 | 7.6 | 5.2 | 7.9 | 4.6 | 11.4 | 13 | 7.5 | 7.6 | 9.2 | 2 | 5.2 | 7.7 | 14.3 | 14.3 | 9 | 11 | 8.3 | 9.7 | 11.1 | 9.8 | 6.1 | 12.8 | 11.6 | 4.6 | 9.9 | 12.6 | 1.4 | 5.4 | 12.7 | 5.6 | 9.1 | 9.5 | 9.7 | 12.3 | -2.7 | 6.2 | 12.6
|  |  | 9.4 | 6.3 | 8.1 | 2 | 9.5 | 9.4 | 5.6 | 6.3 | 5.4 | 13.1 | 14.5 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 9.5 | 6.1 | 7.8 | 4.7 | 8 | 4.7 | 12 | 12.7 | 7.6 | 6.6 | 8.7 | 1.3 | 5.3 | 7.4 | 14 | 14.3 | 8.7 | 10.7 | 8 | 9.3 | 10.7 | 9.1 | 6.3 | 11.8 | 11.3 | 4.2 | 9.4 | 12.2 | 0.9 | 4.5 | 12 | 5 | 8.1 | 9.1 | 8.3 | 12.4 | -2.6 | 4.7 | 12.2
|  |  | 8.5 | 5.9 | 8 | 2.3 | 9.4 | 8.8 | 5.3 | 5.6 | 3.7 | 12.8 | 13.4 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 9 | 4.6 | 7.9 | 4.1 | 7.8 | 3.9 | 10.8 | 11.2 | 7.5 | 5.5 | 8.3 | 1.6 | 5.2 | 7.3 | 12.1 | 12.6 | 8.5 | 10.1 | 6.8 | 8.2 | 9.7 | 7.5 | 6.1 | 10.6 | 10.7 | 3.3 | 8.1 | 10.7 | 1.1 | 3.9 | 11.2 | 4.2 | 7.5 | 8.1 | 6.3 | 10.5 | -2.6 | 3.8 | 11.3
|  |  | 7.6 | 5.5 | 8 | 2.7 | 9.4 | 8.1 | 4.9 | 5 | 2.1 | 12.6 | 12.2 | 7 | 6.9 | 7.2 | 8.4 | 3 | 7.9 | 3.5 | 7.7 | 3 | 9.6 | 9.8 | 7.3 | 4.5 | 7.9 | 1.8 | 5 | 7.2 | 10.2 | 11 | 8.2 | 9.5 | 5.6 | 7.1 | 8.6 | 5.8 | 6 | 9.5 | 10 | 2.3 | 6.8 | 9.2 | 1.4 | 3.4 | 10.3 | 3.5 | 6.8 | 7.2 | 4.3 | 8.5 | -2.5 | 2.8 | 10.3
|  |  | 6.7 | 5.1 | 7.9 | 3 | 9.3 | 7.5 | 4.6 | 4.3 | 0.4 | 12.3 | 11.1 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.9 | 1.5 | 8 | 2.9 | 7.5 | 2.2 | 8.4 | 8.3 | 7.2 | 3.4 | 7.5 | 2.1 | 4.9 | 7.1 | 8.3 | 9.3 | 8 | 8.9 | 4.4 | 6 | 7.6 | 4.2 | 5.8 | 8.3 | 9.4 | 1.4 | 5.5 | 7.7 | 1.6 | 2.8 | 9.5 | 2.7 | 6.2 | 6.2 | 2.3 | 6.6 | -2.5 | 1.9 | 9.4
|  |  | 6.3 | 5.2 | 7.9 | 3.6 | 9.3 | 7.5 | 4.6 | 3.8 | 0.5 | 11.1 | 11 | 6.5 | 6.8 | 5.7 | 7.5 | 1.1 | 7.7 | 3.5 | 7.6 | 2.1 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 3.6 | 7 | 2.1 | 4.9 | 7.6 | 7.1 | 9.5 | 7.3 | 8.4 | 3.9 | 5.8 | 7.5 | 3.3 | 5.7 | 8.3 | 9.5 | 1.4 | 4.5 | 7.4 | 1.4 | 2.9 | 9.2 | 2.4 | 5.7 | 6.3 | 1.5 | 5.8 | -2.5 | 1.6 | 9.1
|  |  | 6 | 5.4 | 7.8 | 4.3 | 9.3 | 7.5 | 4.6 | 3.4 | 0.5 | 9.9 | 10.9 | 6.6 | 7 | 4.5 | 7.1 | 0.6 | 7.3 | 4 | 7.6 | 2 | 7.1 | 7 | 7.2 | 3.7 | 6.6 | 2.2 | 5 | 8 | 5.8 | 9.7 | 6.5 | 7.9 | 3.3 | 5.7 | 7.3 | 2.4 | 5.7 | 8.2 | 9.6 | 1.3 | 3.5 | 7.2 | 1.2 | 3 | 9 | 2.1 | 5.2 | 6.3 | 0.7 | 5.1 | -2.6 | 1.3 | 8.9
|  |  | 5.6 | 5.5 | 7.8 | 4.9 | 9.3 | 7.5 | 4.6 | 2.9 | 0.6 | 8.7 | 10.8 | 6.6 | 7.3 | 3.2 | 6.7 | 0.2 | 7 | 4.6 | 7.7 | 1.9 | 6.5 | 6.3 | 7.2 | 3.9 | 6.1 | 2.2 | 5 | 8.5 | 4.6 | 9.9 | 5.8 | 7.4 | 2.8 | 5.5 | 7.2 | 1.5 | 5.6 | 8.2 | 9.7 | 1.3 | 2.5 | 6.9 | 1 | 3.1 | 8.7 | 1.8 | 4.7 | 6.4 | -0.1 | 4.3 | -2.6 | 1 | 8.6
|  |  | 5.7 | 5.9 | 7.9 | 3.9 | 8.8 | 7.2 | 4.7 | 2.8 | 0.5 | 8.2 | 10 | 6.9 | 7.3 | 3.4 | 6.2 | 0.6 | 6.9 | 4.5 | 7.6 | 1.9 | 6.5 | 6.2 | 7.1 | 3.6 | 5.8 | 2.3 | 5 | 9.1 | 3.3 | 9.2 | 5.8 | 7.7 | 2.4 | 5 | 7.1 | 1.2 | 5.5 | 8.5 | 9.8 | 0.9 | 2.2 | 6.6 | 0.9 | 3.2 | 7.8 | 1.5 | 4.7 | 6.8 | 3.7 | 3.7 | -2.5 | 0.7 | 8.3
|  |  | 5.7 | 6.2 | 8 | 2.8 | 8.2 | 6.9 | 4.9 | 2.8 | 0.3 | 7.8 | 9.1 | 7.1 | 7.3 | 3.5 | 5.8 | 0.9 | 6.9 | 4.5 | 7.4 | 1.9 | 6.6 | 6.1 | 7 | 3.3 | 5.6 | 2.5 | 5.1 | 9.6 | 2 | 8.4 | 5.8 | 8 | 2 | 4.5 | 6.9 | 0.8 | 5.5 | 8.7 | 9.9 | 0.4 | 1.9 | 6.2 | 0.9 | 3.2 | 7 | 1.1 | 4.7 | 7.3 | 7.4 | 3.1 | -2.5 | 0.4 | 8.1
|  |  | 5.8 | 6.6 | 8.1 | 1.8 | 7.7 | 6.6 | 5 | 2.7 | 0.2 | 7.3 | 8.3 | 7.4 | 7.3 | 3.7 | 5.3 | 1.3 | 6.8 | 4.4 | 7.3 | 1.9 | 6.6 | 6 | 6.9 | 3 | 5.3 | 2.6 | 5.1 | 10.2 | 0.7 | 7.7 | 5.8 | 8.3 | 1.6 | 4 | 6.8 | 0.5 | 5.4 | 9 | 10 | 0 | 1.6 | 5.9 | 0.8 | 3.3 | 6.1 | 0.8 | 4.7 | 7.7 | 11.2 | 2.5 | -2.4 | 0.1 | 7.8
|  |  | 5.5 | 6.5 | 8.2 | 3.8 | 7.2 | 5.9 | 5.1 | 3.1 | 0.8 | 7.4 | 7.8 | 8.3 | 7.2 | 3.4 | 4.5 | 1.7 | 6.8 | 4.4 | 7.1 | 1.9 | 6.1 | 5.2 | 6.8 | 2.7 | 4.6 | 2.5 | 5 | 10.2 | 2 | 7.4 | 5.3 | 8.2 | 1.4 | 3.9 | 6.5 | 0.9 | 5.3 | 9 | 10.1 | -0.1 | 1.5 | 5.8 | 0.9 | 2.8 | 5.6 | 0.7 | 4.8 | 7.5 | 11.6 | 2.3 | -2.4 | 1.1 | 7.2
|  |  | 5.3 | 6.4 | 8.3 | 5.7 | 6.7 | 5.3 | 5.1 | 3.6 | 1.4 | 7.6 | 7.4 | 9.1 | 7.2 | 3.2 | 3.6 | 2.1 | 6.8 | 4.3 | 7 | 1.9 | 5.5 | 4.5 | 6.8 | 2.4 | 4 | 2.3 | 4.9 | 10.2 | 3.3 | 7.1 | 4.8 | 8.1 | 1.2 | 3.7 | 6.3 | 1.3 | 5.3 | 8.9 | 10.1 | -0.3 | 1.4 | 5.8 | 1.1 | 2.4 | 5.1 | 0.5 | 4.9 | 7.3 | 12 | 2.2 | -2.5 | 2 | 6.7
|  |  | 5 | 6.3 | 8.4 | 7.7 | 6.2 | 4.6 | 5.2 | 4 | 2 | 7.7 | 6.9 | 10 | 7.1 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 6.8 | 4.3 | 6.8 | 1.9 | 5 | 3.7 | 6.7 | 2.1 | 3.3 | 2.2 | 4.8 | 10.2 | 4.6 | 6.8 | 4.3 | 8 | 1 | 3.6 | 6 | 1.7 | 5.2 | 8.9 | 10.2 | -0.4 | 1.3 | 5.7 | 1.2 | 1.9 | 4.6 | 0.4 | 5 | 7.1 | 12.4 | 2 | -2.5 | 3 | 6.1
|  |  | 4.5 | 6.4 | 8.4 | 8 | 6 | 4.6 | 5.3 | 4.3 | 2.6 | 7.9 | 7.2 | 10.1 | 7.1 | 2.9 | 3.4 | 2.8 | 6.8 | 4.5 | 6.6 | 2 | 4.7 | 3.6 | 6.6 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 4.8 | 10.2 | 4.7 | 7.5 | 4.5 | 7.5 | 0.8 | 2.9 | 6 | 1.7 | 5.5 | 8.4 | 9.9 | -0.6 | 1.6 | 5.7 | 1.2 | 1.9 | 4.2 | 0.4 | 5.2 | 7.3 | 8.5 | 3.2 | -2.7 | 3.9 | 4.9
|  |  | 3.9 | 6.4 | 8.5 | 8.2 | 5.9 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 3.2 | 8.2 | 7.4 | 10.2 | 7 | 3 | 3.9 | 3.1 | 6.7 | 4.7 | 6.5 | 2 | 4.3 | 3.5 | 6.6 | 2.6 | 2 | 2.5 | 4.8 | 10.3 | 4.7 | 8.1 | 4.6 | 7 | 0.6 | 2.2 | 6 | 1.7 | 5.7 | 8 | 9.7 | -0.9 | 1.9 | 5.7 | 1.2 | 1.9 | 3.8 | 0.3 | 5.5 | 7.6 | 4.6 | 4.4 | -2.8 | 4.9 | 3.6
|  |  | 3.4 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 5.7 | 4.5 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 8.4 | 7.7 | 10.3 | 7 | 3 | 4.5 | 3.4 | 6.7 | 4.9 | 6.3 | 2.1 | 4 | 3.4 | 6.5 | 2.8 | 1.3 | 2.6 | 4.8 | 10.3 | 4.8 | 8.8 | 4.8 | 6.5 | 0.4 | 1.5 | 6 | 1.7 | 6 | 7.5 | 9.4 | -1.1 | 2.2 | 5.7 | 1.2 | 1.9 | 3.4 | 0.3 | 5.7 | 7.8 | 0.7 | 5.6 | -3 | 5.8 | 2.4
|  |  | 4.9 | 7.2 | 8.6 | 8.7 | 7.1 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 4.1 | 8.3 | 8.2 | 10.4 | 7.3 | 3.9 | 5.1 | 3.9 | 7.1 | 4.9 | 6.6 | 2.3 | 6.4 | 4.3 | 6.6 | 4.4 | 2.1 | 3.2 | 5 | 10.4 | 7.9 | 10 | 5.2 | 7.9 | 2.9 | 2.9 | 6.1 | 3.5 | 6 | 8.4 | 10.2 | -0.7 | 4.7 | 7 | 1.3 | 2.9 | 4.6 | 1 | 6.3 | 9.1 | 3.7 | 7.3 | -2.8 | 7.1 | 3.5
|  |  | 6.5 | 7.8 | 8.7 | 9 | 8.4 | 5.6 | 5.3 | 6 | 4.3 | 8.1 | 8.6 | 10.4 | 7.6 | 4.9 | 5.8 | 4.3 | 7.4 | 4.9 | 6.8 | 2.5 | 8.8 | 5.1 | 6.7 | 6 | 2.9 | 3.9 | 5.1 | 10.5 | 10.9 | 11.3 | 5.6 | 9.3 | 5.5 | 4.3 | 6.1 | 5.3 | 6.1 | 9.3 | 11 | -0.4 | 7.2 | 8.2 | 1.5 | 3.9 | 5.9 | 1.6 | 6.9 | 10.5 | 6.6 | 9 | -2.6 | 8.4 | 4.6
|  |  | 8 | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 9.8 | 6.2 | 5.2 | 6.5 | 4.6 | 8 | 9.1 | 10.5 | 7.9 | 5.8 | 6.4 | 4.8 | 7.8 | 4.9 | 7.1 | 2.7 | 11.2 | 6 | 6.8 | 7.6 | 3.7 | 4.5 | 5.3 | 10.6 | 14 | 12.5 | 6 | 10.7 | 8 | 5.7 | 6.2 | 7.1 | 6.1 | 10.2 | 11.8 | 0 | 9.7 | 9.5 | 1.6 | 4.9 | 7.1 | 2.3 | 7.5 | 11.8 | 9.6 | 10.7 | -2.4 | 9.7 | 5.7
|  |  | 9 | 9.4 | 8.8 | 8.3 | 10 | 7.5 | 4.8 | 6.9 | 4.8 | 7.8 | 9.5 | 10.7 | 8.2 | 7.7 | 7.4 | 5.1 | 7.8 | 5.1 | 8 | 3 | 12.3 | 6.6 | 7.2 | 8.9 | 4.8 | 5.6 | 5.5 | 10.7 | 15 | 13.3 | 6.8 | 11.4 | 9.6 | 6.2 | 7.2 | 9.1 | 6.1 | 10.7 | 12.8 | 0.7 | 11.3 | 11.1 | 3.2 | 6.2 | 8.6 | 2.7 | 7.6 | 11.8 | 11.2 | 12.3 | -1.8 | 10.3 | 7.6
|  |  | 10.1 | 10.4 | 8.9 | 7.4 | 10.3 | 8.9 | 4.3 | 7.4 | 4.9 | 7.7 | 10 | 11 | 8.4 | 9.5 | 8.4 | 5.4 | 7.7 | 5.3 | 8.9 | 3.2 | 13.5 | 7.3 | 7.5 | 10.1 | 6 | 6.6 | 5.7 | 10.7 | 16.1 | 14.1 | 7.6 | 12.1 | 11.1 | 6.8 | 8.3 | 11 | 6.1 | 11.3 | 13.8 | 1.5 | 12.8 | 12.8 | 4.7 | 7.4 | 10 | 3.2 | 7.7 | 11.9 | 12.7 | 13.9 | -1.3 | 10.8 | 9.6
|  |  | 11.1 | 11.3 | 8.9 | 6.5 | 10.5 | 10.2 | 3.9 | 7.8 | 5.1 | 7.5 | 10.4 | 11.2 | 8.7 | 11.4 | 9.4 | 5.7 | 7.7 | 5.5 | 9.8 | 3.5 | 14.6 | 7.9 | 7.9 | 11.4 | 7.1 | 7.7 | 5.9 | 10.8 | 17.1 | 14.9 | 8.4 | 12.8 | 12.7 | 7.3 | 9.3 | 13 | 6.1 | 11.8 | 14.8 | 2.2 | 14.4 | 14.4 | 6.3 | 8.7 | 11.5 | 3.6 | 7.8 | 11.9 | 14.3 | 15.5 | -0.7 | 11.4 | 11.5
|  |  | 11.2 | 11.4 | 8.8 | 7.3 | 10.4 | 9.9 | 3.9 | 7.6 | 5 | 7.8 | 10.2 | 11.1 | 8.6 | 11.1 | 9.5 | 5.9 | 7.8 | 4.7 | 9.5 | 3.7 | 14.1 | 8.1 | 7.8 | 11.1 | 6.8 | 7.2 | 6 | 10.6 | 16.3 | 13.8 | 7.9 | 12.4 | 11.9 | 6.8 | 9.6 | 12.2 | 6.1 | 11.4 | 14.1 | 2.4 | 13.4 | 13.7 | 6 | 7 | 11.1 | 3.5 | 7.4 | 11.9 | 12 | 13.6 | -0.8 | 10.5 | 11.2
|  |  | 11.3 | 11.5 | 8.7 | 8 | 10.4 | 9.5 | 3.8 | 7.3 | 4.9 | 8.1 | 10.1 | 10.9 | 8.4 | 10.7 | 9.7 | 6.1 | 7.8 | 4 | 9.1 | 3.8 | 13.7 | 8.3 | 7.7 | 10.9 | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 10.4 | 15.5 | 12.6 | 7.5 | 11.9 | 11.1 | 6.4 | 10 | 11.5 | 6 | 11.1 | 13.3 | 2.6 | 12.4 | 13 | 5.6 | 5.4 | 10.8 | 3.3 | 6.9 | 11.8 | 9.7 | 11.6 | -1 | 9.7 | 11
|  |  | 11.4 | 11.6 | 8.6 | 8.8 | 10.3 | 9.2 | 3.8 | 7.1 | 4.8 | 8.4 | 9.9 | 10.8 | 8.3 | 10.4 | 9.8 | 6.3 | 7.9 | 3.2 | 8.8 | 4 | 13.2 | 8.5 | 7.6 | 10.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10.2 | 14.7 | 11.5 | 7 | 11.5 | 10.3 | 5.9 | 10.3 | 10.7 | 6 | 10.7 | 12.6 | 2.8 | 11.4 | 12.3 | 5.3 | 3.7 | 10.4 | 3.2 | 6.5 | 11.8 | 7.4 | 9.7 | -1.1 | 8.8 | 10.7
|  |  | 11.1 | 10.8 | 8.6 | 9 | 10.1 | 9.2 | 3.5 | 6.3 | 4.6 | 8.9 | 9.7 | 10.7 | 7.6 | 10.1 | 9.6 | 7.2 | 8 | 3.3 | 8.7 | 3.3 | 12.2 | 7.6 | 7.5 | 9.7 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 10.2 | 13.6 | 9.8 | 6 | 10.8 | 9.7 | 4.5 | 9.9 | 9.9 | 6 | 9.9 | 12.3 | 2.7 | 10.3 | 11.4 | 4.1 | 3.1 | 9.8 | 2.2 | 6.5 | 11.3 | 5.7 | 8.2 | -0.9 | 8.2 | 10.6
|  |  | 10.7 | 10.1 | 8.6 | 9.1 | 10 | 9.2 | 3.1 | 5.4 | 4.3 | 9.4 | 9.5 | 10.7 | 6.8 | 9.9 | 9.4 | 8.2 | 8.2 | 3.3 | 8.5 | 2.7 | 11.3 | 6.6 | 7.3 | 8.7 | 5.4 | 5 | 5.5 | 10.3 | 12.5 | 8 | 5 | 10.2 | 9 | 3 | 9.6 | 9.2 | 6 | 9 | 12.1 | 2.5 | 9.3 | 10.5 | 2.8 | 2.5 | 9.3 | 1.3 | 6.4 | 10.7 | 4 | 6.8 | -0.6 | 7.6 | 10.4
|  |  | 10.4 | 9.3 | 8.6 | 9.3 | 9.8 | 9.2 | 2.8 | 4.6 | 4.1 | 9.9 | 9.3 | 10.6 | 6.1 | 9.6 | 9.2 | 9.1 | 8.3 | 3.4 | 8.4 | 2 | 10.3 | 5.7 | 7.2 | 7.8 | 4.9 | 4.3 | 5.1 | 10.3 | 11.4 | 6.3 | 4 | 9.5 | 8.4 | 1.6 | 9.2 | 8.4 | 6 | 8.2 | 11.8 | 2.4 | 8.2 | 9.6 | 1.6 | 1.9 | 8.7 | 0.3 | 6.4 | 10.2 | 2.3 | 5.3 | -0.4 | 7 | 10.3
|  |  | 9.8 | 9.2 | 8.5 | 8.7 | 9.5 | 9 | 3 | 4.7 | 4.2 | 10 | 9.7 | 10.6 | 5.8 | 9.9 | 8.2 | 9 | 8.3 | 3.2 | 7.8 | 1.5 | 10.4 | 5 | 7.2 | 7 | 5.1 | 4.3 | 5.1 | 10.2 | 11 | 5.1 | 3.5 | 9.1 | 7.9 | 2.1 | 9.5 | 7.2 | 6 | 7.9 | 11.5 | 1.6 | 7.4 | 9.8 | 1.9 | 2.3 | 9 | 0.4 | 5.9 | 9.1 | 1.5 | 4.5 | -0.3 | 6.4 | 10.2
|  |  | 9.3 | 9.1 | 8.3 | 8.2 | 9.2 | 8.7 | 3.1 | 4.9 | 4.3 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 5.5 | 10.1 | 7.3 | 9 | 8.2 | 2.9 | 7.2 | 0.9 | 10.6 | 4.3 | 7.2 | 6.1 | 5.4 | 4.2 | 5 | 10 | 10.7 | 3.9 | 3.1 | 8.6 | 7.3 | 2.5 | 9.9 | 5.9 | 6 | 7.7 | 11.3 | 0.8 | 6.6 | 9.9 | 2.3 | 2.8 | 9.4 | 0.4 | 5.5 | 8 | 0.8 | 3.6 | -0.1 | 5.9 | 10
|  |  | 8.7 | 9 | 8.2 | 7.6 | 8.9 | 8.5 | 3.3 | 5 | 4.4 | 10.3 | 10.6 | 10.5 | 5.2 | 10.4 | 6.3 | 8.9 | 8.2 | 2.7 | 6.6 | 0.4 | 10.7 | 3.6 | 7.2 | 5.3 | 5.6 | 4.2 | 5 | 9.9 | 10.3 | 2.7 | 2.6 | 8.2 | 6.8 | 3 | 10.2 | 4.7 | 6 | 7.4 | 11 | 0 | 5.8 | 10.1 | 2.6 | 3.2 | 9.7 | 0.5 | 5 | 6.9 | 0 | 2.8 | 0 | 5.3 | 9.9
|  |  | 8.6 | 8.7 | 8 | 6.9 | 9.3 | 9 | 3.5 | 5 | 4.7 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 5.4 | 10.1 | 4.7 | 8.8 | 7.4 | 2.9 | 6.5 | 0.5 | 9.8 | 3.7 | 6.9 | 4.6 | 5.4 | 4 | 5 | 9.9 | 10.5 | 2.2 | 1.9 | 8.4 | 6.3 | 2.7 | 10.2 | 5.6 | 6 | 6.9 | 10.7 | -0.3 | 5.1 | 9.7 | 2.7 | 3.5 | 9.8 | 0.5 | 4.3 | 6.8 | -0.4 | 2.6 | 0 | 5.3 | 9.7
|  |  | 8.6 | 8.5 | 7.8 | 6.1 | 9.8 | 9.5 | 3.8 | 5.1 | 4.9 | 10.4 | 10.1 | 10.4 | 5.7 | 9.7 | 3.1 | 8.7 | 6.7 | 3.1 | 6.4 | 0.5 | 9 | 3.7 | 6.5 | 4 | 5.2 | 3.8 | 5 | 9.8 | 10.6 | 1.8 | 1.3 | 8.6 | 5.8 | 2.4 | 10.3 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 10.5 | -0.7 | 4.3 | 9.3 | 2.7 | 3.8 | 9.8 | 0.5 | 3.7 | 6.6 | -0.9 | 2.3 | -0.1 | 5.2 | 9.5
|  |  | 8.5 | 8.2 | 7.6 | 5.4 | 10.2 | 10 | 4 | 5.1 | 5.2 | 10.4 | 9.9 | 10.4 | 5.9 | 9.4 | 1.5 | 8.6 | 5.9 | 3.3 | 6.3 | 0.6 | 8.1 | 3.8 | 6.2 | 3.3 | 5 | 3.6 | 5 | 9.8 | 10.8 | 1.3 | 0.6 | 8.8 | 5.3 | 2.1 | 10.3 | 7.3 | 5.9 | 5.9 | 10.2 | -1 | 3.6 | 8.9 | 2.8 | 4.1 | 9.9 | 0.5 | 3 | 6.5 | -1.3 | 2.1 | -0.1 | 5.2 | 9.3
|  |  | 8.7 | 8 | 7.4 | 5.2 | 10.3 | 9.8 | 3.5 | 5.3 | 5.2 | 10.1 | 9.6 | 10.7 | 5.7 | 8.5 | 1.3 | 9 | 5.6 | 3.1 | 5.2 | 0.7 | 7.1 | 3.6 | 6.1 | 3 | 4.4 | 3.7 | 5.2 | 9.9 | 10.3 | 1.2 | 1 | 8.8 | 5.3 | 1.4 | 10.1 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 10.1 | -1.3 | 2.8 | 8.8 | 2.7 | 4.2 | 9.5 | 0.1 | 2.7 | 5.8 | -1.5 | 2.2 | -0.2 | 4.8 | 9
|  |  | 8.8 | 7.7 | 7.2 | 5.1 | 10.3 | 9.7 | 2.9 | 5.4 | 5.2 | 9.8 | 9.3 | 11.1 | 5.5 | 7.5 | 1.1 | 9.5 | 5.3 | 2.9 | 4 | 0.8 | 6.2 | 3.5 | 6.1 | 2.7 | 3.8 | 3.9 | 5.4 | 10.1 | 9.9 | 1 | 1.5 | 8.8 | 5.2 | 0.8 | 10 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 10 | -1.7 | 2 | 8.8 | 2.6 | 4.2 | 9.1 | -0.2 | 2.3 | 5 | -1.7 | 2.2 | -0.2 | 4.5 | 8.8
|  |  | 9 | 7.5 | 7 | 4.9 | 10.4 | 9.5 | 2.4 | 5.6 | 5.2 | 9.5 | 9 | 11.4 | 5.3 | 6.6 | 0.9 | 9.9 | 5 | 2.7 | 2.9 | 0.9 | 5.2 | 3.3 | 6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 5.6 | 10.2 | 9.4 | 0.9 | 1.9 | 8.8 | 5.2 | 0.1 | 9.8 | 4.4 | 5.2 | 5.4 | 9.9 | -2 | 1.2 | 8.7 | 2.5 | 4.3 | 8.7 | -0.6 | 2 | 4.3 | -1.9 | 2.3 | -0.3 | 4.1 | 8.5
|  |  | 8.9 | 7.4 | 7 | 4.8 | 10.7 | 9.9 | 2.3 | 5.8 | 5.4 | 9.2 | 8.7 | 11 | 5.3 | 6.7 | 2.3 | 10.1 | 5.2 | 2.6 | 3.3 | 1.2 | 5 | 3 | 5.9 | 2.1 | 2.4 | 3.9 | 5.6 | 9.8 | 9.2 | 0 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 9.7 | 4.4 | 5.1 | 5.3 | 9.5 | -2 | 0.4 | 8.9 | 2.4 | 3.8 | 8.9 | -0.7 | 1.9 | 4.4 | -2 | 1.7 | -0.1 | 4 | 8.8
|  |  | 8.8 | 7.2 | 7.1 | 4.7 | 10.9 | 10.2 | 2.3 | 5.9 | 5.5 | 9 | 8.4 | 10.6 | 5.2 | 6.9 | 3.7 | 10.2 | 5.5 | 2.5 | 3.8 | 1.4 | 4.8 | 2.6 | 5.9 | 1.9 | 1.6 | 3.8 | 5.7 | 9.3 | 8.9 | -0.8 | 2.1 | 9.3 | 3.9 | 0 | 9.7 | 4.4 | 4.9 | 5.2 | 9 | -1.9 | -0.5 | 9.1 | 2.3 | 3.4 | 9.1 | -0.7 | 1.7 | 4.4 | -2.2 | 1.1 | 0.1 | 4 | 9
|  |  | 8.7 | 7.1 | 7.1 | 4.6 | 11.2 | 10.6 | 2.2 | 6.1 | 5.7 | 8.7 | 8.1 | 10.2 | 5.2 | 7 | 5.1 | 10.4 | 5.7 | 2.4 | 4.2 | 1.7 | 4.6 | 2.3 | 5.8 | 1.6 | 0.8 | 3.7 | 5.7 | 8.9 | 8.7 | -1.7 | 2.2 | 9.5 | 3.2 | -0.1 | 9.6 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 8.6 | -1.9 | -1.3 | 9.3 | 2.2 | 2.9 | 9.3 | -0.8 | 1.6 | 4.5 | -2.3 | 0.5 | 0.3 | 3.9 | 9.3
|  |  | 8.8 | 7.9 | 7.1 | 4.7 | 11.4 | 10.7 | 2.2 | 6.2 | 5.9 | 9.1 | 8.6 | 10.5 | 5.2 | 7.3 | 5.5 | 10.4 | 5.8 | 2.4 | 5.2 | 2.3 | 5.1 | 2.7 | 6 | 2.8 | 1.7 | 4 | 5.7 | 9.2 | 8.8 | 0.1 | 3 | 9.9 | 4.7 | 1.2 | 9.6 | 6.8 | 5.3 | 6.1 | 8 | -0.6 | 2 | 9.6 | 2.6 | 3.4 | 9.9 | -0.6 | 2.3 | 6.1 | 0.1 | 1.9 | -0.1 | 5.8 | 9.6
|  |  | 8.9 | 8.7 | 7.2 | 4.9 | 11.7 | 10.9 | 2.1 | 6.2 | 6 | 9.6 | 9.2 | 10.9 | 5.2 | 7.6 | 5.9 | 10.5 | 5.9 | 2.4 | 6.2 | 3 | 5.7 | 3.2 | 6.2 | 4 | 2.6 | 4.3 | 5.8 | 9.5 | 8.8 | 1.8 | 3.8 | 10.3 | 6.1 | 2.6 | 9.6 | 9.3 | 5.8 | 7.1 | 7.5 | 0.7 | 5.2 | 9.9 | 2.9 | 3.8 | 10.4 | -0.4 | 3 | 7.6 | 2.4 | 3.2 | -0.5 | 7.7 | 10
|  |  | 9 | 9.5 | 7.2 | 5 | 11.9 | 11 | 2.1 | 6.3 | 6.2 | 10 | 9.7 | 11.2 | 5.2 | 7.9 | 6.3 | 10.5 | 6 | 2.4 | 7.2 | 3.6 | 6.2 | 36 | 6.4 | 5.2 | 3.5 | 4.6 | 5.8 | 9.8 | 8.9 | 3.6 | 4.6 | 10.7 | 7.6 | 3.9 | 9.6 | 11.7 | 6.3 | 8.1 | 6.9 | 2 | 8.5 | 10.2 | 3.3 | 4.3 | 11 | -0.2 | 3.7 | 9.2 | 4.8 | 4.6 | -0.9 | 9.6 | 10.3
|  |  | 9.2 | 9.8 | 7.9 | 5.4 | 12.2 | 11.4 | 3.1 | 6.7 | 6.3 | 10.5 | 10 | 11.2 | 5.5 | 8.5 | 6.3 | 10.6 | 6.2 | 2.8 | 8 | 3.8 | 6.9 | 4.4 | 6.6 | 6.9 | 3.1 | 5 | 6 | 10.1 | 8.9 | 5.4 | 4.8 | 10.6 | 8.8 | 3.3 | 9.7 | 13.1 | 6.6 | 9 | 7 | 2.9 | 9.8 | 9.6 | 3.8 | 4.7 | 11 | 0 | 4.5 | 10.1 | 5.3 | 6.6 | -0.8 | 10 | 10.2
|  |  | 9.4 | 10 | 8.6 | 5.9 | 12.4 | 11.7 | 4.2 | 7.1 | 6.5 | 11 | 10.4 | 11.2 | 5.8 | 9.2 | 6.3 | 10.6 | 6.3 | 3.3 | 8.7 | 3.9 | 7.5 | 531 | 6.9 | 8.5 | 2.8 | 5.3 | 6.1 | 10.5 | 9 | 7.1 | 5.1 | 10.4 | 9.9 | 2.6 | 9.7 | 14.5 | 6.8 | 10 | 7.1 | 3.9 | 11.1 | 9 | 4.3 | 5.1 | 11 | 0.2 | 5.3 | 11 | 5.9 | 8.7 | -0.6 | 10.3 | 10
|  |  | 9.6 | 10.3 | 9.3 | 6.3 | 12.7 | 12.1 | 5.2 | 7.5 | 6.6 | 11.5 | 10.7 | 11.2 | 6.1 | 9.8 | 6.3 | 10.7 | 6.5 | 3.7 | 9.5 | 4.1 | 8.2 | 5.9 | 7.1 | 10.2 | 2.4 | 5.7 | 6.3 | 10.8 | 9 | 8.9 | 5.3 | 10.3 | 11.1 | 2 | 9.8 | 15.9 | 7.1 | 10.9 | 7.2 | 4.8 | 12.4 | 8.4 | 4.8 | 5.5 | 11 | 0.4 | 6.1 | 11.9 | 6.4 | 10.7 | -0.5 | 10.7 | 9.9
|  |  | 9.7 | 10.2 | 8.7 | 6 | 12.4 | 12 | 4.1 | 7.3 | 6.5 | 11.1 | 10.4 | 11.1 | 6.1 | 10.1 | 6.3 | 10.5 | 6.4 | 3.3 | 9.2 | 4.1 | 8.1 | 6.1 | 7 | 9.5 | 2.6 | 5.5 | 6.3 | 10.8 | 8.8 | 8.1 | 5 | 10 | 10.2 | 2.2 | 9.5 | 14.9 | 7.1 | 10.3 | 7.3 | 4.4 | 11.3 | 7.9 | 4.6 | 5.3 | 10.7 | 0.4 | 5.6 | 11 | 6.3 | 10.4 | -1 | 10.2 | 9.7
|  |  | 9.7 | 10 | 8.2 | 5.6 | 12 | 12 | 3 | 7 | 6.4 | 10.7 | 10 | 10.9 | 6.1 | 10.3 | 6.2 | 10.3 | 6.3 | 2.8 | 9 | 4.2 | 8.1 | 6.4 | 7 | 8.9 | 2.7 | 5.2 | 6.4 | 10.8 | 8.7 | 7.4 | 4.7 | 9.7 | 9.3 | 2.3 | 9.3 | 13.9 | 7.1 | 9.6 | 7.5 | 4 | 10.3 | 7.5 | 4.4 | 5.1 | 10.5 | 0.4 | 5 | 10 | 6.2 | 10.1 | -1.6 | 9.7 | 9.5
|  |  | 9.8 | 9.9 | 7.6 | 5.3 | 11.7 | 11.9 | 1.9 | 6.8 | 6.3 | 10.3 | 9.7 | 10.8 | 6.1 | 10.6 | 6.2 | 10.1 | 6.2 | 2.4 | 8.7 | 4.2 | 8 | 6.6 | 6.9 | 8.2 | 2.9 | 5 | 6.4 | 10.8 | 8.5 | 6.6 | 4.4 | 9.4 | 8.4 | 2.5 | 9 | 12.9 | 7.1 | 9 | 7.6 | 3.6 | 9.2 | 7 | 4.2 | 4.9 | 10.2 | 0.4 | 4.5 | 9.1 | 6.1 | 9.8 | -2.1 | 9.2 | 9.3
|  |  | 9.7 | 9.7 | 7 | 5.1 | 11.1 | 11.2 | 2 | 6.6 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | 10.5 | 5.7 | 10.2 | 6.1 | 10 | 4.8 | 2.3 | 7.8 | 3.9 | 7.3 | 6.4 | 6.6 | 7.2 | 3.2 | 4.8 | 6.3 | 10.5 | 7.7 | 5 | 4.8 | 9.1 | 7.4 | 2.8 | 8.9 | 10.6 | 6.1 | 8.7 | 7 | 3 | 8.3 | 6.8 | 3.6 | 4.5 | 10 | 0.4 | 4.4 | 8.3 | 5.2 | 8.8 | -2 | 8.2 | 9.2
|  |  | 9.6 | 9.5 | 6.5 | 4.8 | 10.4 | 10.4 | 2.1 | 6.4 | 5.8 | 8 | 8.8 | 10.3 | 5.4 | 9.7 | 5.9 | 10 | 3.4 | 2.1 | 7 | 3.6 | 6.7 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 3.6 | 4.7 | 6.1 | 10.3 | 7 | 3.4 | 5.1 | 8.8 | 6.5 | 3 | 8.9 | 8.4 | 5.1 | 8.4 | 6.5 | 2.4 | 7.5 | 6.6 | 2.9 | 4.1 | 9.8 | 0.4 | 4.4 | 7.4 | 4.3 | 7.9 | -1.8 | 7.2 | 9.1
|  |  | 9.5 | 9.3 | 5.9 | 4.6 | 9.8 | 9.7 | 2.2 | 6.2 | 5.6 | 6.9 | 8.3 | 10 | 5 | 9.3 | 5.8 | 9.9 | 2 | 2 | 6.1 | 3.3 | 6 | 6 | 6 | 5.2 | 3.9 | 4.5 | 6 | 10 | 6.2 | 1.8 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 3.3 | 8.8 | 6.1 | 4.1 | 8.1 | 5.9 | 1.8 | 6.6 | 6.4 | 2.3 | 3.7 | 9.6 | 0.4 | 4.3 | 6.6 | 3.4 | 6.9 | -1.7 | 6.2 | 9
|  |  | 9.3 | 9 | 5.5 | 4.7 | 9.7 | 9.6 | 2 | 6.1 | 5.5 | 6.5 | 7.9 | 9.1 | 4.7 | 9.5 | 5.9 | 9.6 | 2.5 | 1.6 | 5.4 | 3 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 4.7 | 4.2 | 3.9 | 5.8 | 9.7 | 5.2 | 1.3 | 5.7 | 8.5 | 5.3 | 3.6 | 8.8 | 5.3 | 4 | 7.6 | 5.6 | 1.1 | 5.4 | 6.4 | 2.3 | 3.7 | 9.5 | 0.3 | 4.2 | 6.4 | 2.8 | 6.7 | -1.7 | 6.6 | 9
|  |  | 9.2 | 8.8 | 5 | 4.9 | 9.7 | 9.5 | 1.8 | 6.1 | 5.5 | 6.1 | 7.5 | 8.1 | 4.5 | 9.8 | 6.1 | 9.2 | 3.1 | 1.3 | 4.6 | 2.6 | 5.9 | 6.2 | 5.7 | 4.3 | 4.6 | 3.3 | 5.7 | 9.5 | 4.2 | 0.9 | 6 | 8.4 | 5 | 4 | 8.7 | 4.6 | 4 | 7.1 | 5.4 | 0.3 | 4.2 | 6.3 | 2.4 | 3.7 | 9.3 | 0.1 | 4.2 | 6.1 | 2.1 | 6.6 | -1.8 | 6.9 | 9.1
|  |  | 9 | 8.5 | 4.6 | 5 | 9.6 | 9.4 | 1.6 | 6 | 5.4 | 5.7 | 7.1 | 7.2 | 4.2 | 10 | 6.2 | 8.9 | 3.6 | 0.9 | 3.9 | 2.3 | 5.8 | 6.3 | 5.6 | 3.8 | 4.9 | 2.7 | 5.5 | 9.2 | 3.2 | 0.4 | 6.2 | 8.4 | 4.8 | 4.3 | 8.7 | 3.8 | 3.9 | 6.6 | 5.1 | -0.4 | 3 | 6.3 | 2.4 | 3.7 | 9.2 | 0 | 4.1 | 5.9 | 1.5 | 6.4 | -1.8 | 7.3 | 9.1
|  |  | 9.3 | 8.5 | 4.2 | 5 | 9.7 | 9.6 | 1.5 | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 6.4 | 6.6 | 4.2 | 9.3 | 6.2 | 7.8 | 3.6 | 0.8 | 3.8 | 2.3 | 5.5 | 6.2 | 5.4 | 3.4 | 5.4 | 2.8 | 5.5 | 8.5 | 2.5 | -0.5 | 6.5 | 8.1 | 4.8 | 4.8 | 8.7 | 3.6 | 3.9 | 6.7 | 5.3 | -0.9 | 2.8 | 6.4 | 2.4 | 3.3 | 8.6 | -0.1 | 4 | 6.3 | 1.9 | 5.5 | -1.8 | 7.2 | 9
|  |  | 9.5 | 8.6 | 3.9 | 5 | 9.9 | 9.8 | 1.3 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 6 | 4.2 | 8.7 | 6.1 | 6.6 | 3.7 | 0.8 | 3.6 | 2.2 | 5.3 | 6.1 | 5.1 | 3 | 5.9 | 3 | 5.5 | 7.7 | 1.7 | -1.3 | 6.7 | 7.8 | 4.7 | 5.3 | 8.8 | 3.5 | 3.8 | 6.7 | 5.5 | -1.5 | 2.5 | 6.5 | 2.3 | 2.9 | 8 | -0.1 | 3.9 | 6.6 | 2.2 | 4.5 | -1.9 | 7 | 8.9
|  |  | 9.8 | 8.6 | 3.5 | 5 | 10 | 10 | 1.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5.4 | 4.2 | 8 | 6.1 | 5.5 | 3.7 | 0.7 | 3.5 | 2.2 | 5 | 6 | 4.9 | 2.6 | 6.4 | 3.1 | 5.5 | 7 | 1 | -2.2 | 7 | 7.5 | 4.7 | 5.8 | 8.8 | 3.3 | 3.8 | 6.8 | 5.7 | -2 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 2.5 | 7.4 | -0.2 | 3.8 | 7 | 2.6 | 3.6 | -1.9 | 6.9 | 8.8
|  |  | 9.6 | 8.6 | 3.2 | 5 | 10.1 | 9.8 | 0.8 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 4.7 | 5.5 | 4.1 | 7.9 | 6 | 5.1 | 3.7 | 0.6 | 3.4 | 2.3 | 4.3 | 5.8 | 4.8 | 2.2 | 6.6 | 2.6 | 5.2 | 6.2 | 0.7 | -1.6 | 7.3 | 7.3 | 3.4 | 5.7 | 8.7 | 3.2 | 3.9 | 6.4 | 6 | -2.8 | 3 | 6.6 | 1.5 | 2.5 | 7.3 | -0.2 | 3.9 | 6.8 | 2.7 | 3.1 | -2 | 6.6 | 8.2
|  |  | 9.4 | 8.5 | 3 | 4.9 | 10.1 | 9.7 | 0.5 | 5.3 | 5.3 | 4.6 | 4.5 | 5.7 | 4.1 | 7.8 | 5.9 | 4.6 | 3.8 | 0.6 | 3.3 | 2.3 | 3.5 | 5.5 | 4.6 | 1.9 | 6.8 | 2.2 | 4.8 | 5.5 | 0.4 | -1 | 7.5 | 7.1 | 2.1 | 5.6 | 8.6 | 3.1 | 4.1 | 6.1 | 6.4 | -3.6 | 3.7 | 6.5 | 0.7 | 2.4 | 7.1 | -0.2 | 4 | 6.5 | 2.8 | 2.6 | -2.2 | 6.2 | 7.7
|  |  | 9.2 | 8.5 | 2.7 | 4.9 | 10.2 | 9.5 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 4.3 | 4.2 | 5.8 | 4 | 7.7 | 5.8 | 4.2 | 3.8 | 0.5 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 5.3 | 4.5 | 1.5 | 7 | 1.7 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | -0.4 | 7.8 | 6.9 | 0.8 | 5.5 | 8.5 | 3 | 4.2 | 5.7 | 6.7 | -4.4 | 4.4 | 6.5 | -0.1 | 2.4 | 7 | -0.2 | 4.1 | 6.3 | 2.9 | 2.1 | -2.3 | 5.9 | 7.1
|  |  | 8.8 | 8.5 | 2.7 | 4.7 | 10.1 | 9.2 | 0.4 | 5.2 | 5.1 | 4.2 | 4.3 | 5.8 | 4 | 7.1 | 5.7 | 4.1 | 3.9 | 0.5 | 2.9 | 2.3 | 3.1 | 5 | 4.8 | 1.2 | 7 | 1.7 | 4.6 | 4.5 | 0.4 | 0.4 | 8.3 | 7 | 1.8 | 5.8 | 8.3 | 3.1 | 4.4 | 6 | 6.6 | -4.3 | 4.8 | 6.4 | 0.5 | 2.8 | 7.1 | -0.2 | 4.4 | 6.5 | 3 | 1.9 | -2.5 | 6.4 | 7
|  |  | 8.4 | 8.6 | 2.7 | 4.5 | 10.1 | 8.8 | 0.6 | 5.1 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 5.7 | 4 | 6.4 | 5.6 | 4 | 4.1 | 0.5 | 2.7 | 2.2 | 3.3 | 4.6 | 5.2 | 0.8 | 7 | 1.7 | 4.7 | 4.2 | 0.8 | 1.2 | 8.7 | 7 | 2.7 | 6.2 | 8 | 3.2 | 4.5 | 6.2 | 6.4 | -4.1 | 5.1 | 6.2 | 1 | 3.1 | 7.1 | -0.3 | 4.6 | 6.8 | 3 | 1.8 | -2.8 | 6.8 | 6.9
|  |  | 8 | 8.6 | 2.7 | 4.3 | 10 | 8.5 | 0.9 | 5 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 5.7 | 4 | 5.8 | 5.5 | 3.9 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.1 | 3.6 | 4.3 | 5.5 | 0.5 | 7 | 1.7 | 4.8 | 4 | 1.1 | 2 | 9.2 | 7.1 | 3.7 | 6.5 | 7.8 | 3.3 | 4.7 | 6.5 | 6.3 | -4 | 5.5 | 6.1 | 1.6 | 3.5 | 7.2 | -0.3 | 4.9 | 7 | 3.1 | 1.6 | -3 | 7.3 | 6.8
|  |  | 8.2 | 8.6 | 4.1 | 4.1 | 10.2 | 9.1 | 1.3 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 5 | 5.1 | 4.3 | 7 | 5.5 | 3.7 | 4.6 | 0.9 | 2.8 | 2.3 | 4.3 | 4.3 | 5.7 | 1.5 | 7.6 | 1.4 | 5 | 4.5 | 4 | 3.1 | 9.7 | 7.2 | 4.6 | 7.1 | 7.7 | 6.2 | 5 | 7.1 | 6.2 | -3.4 | 6.1 | 6.3 | 1.6 | 4.1 | 7.4 | -0.2 | 5 | 7.6 | 4 | 2.7 | -2.8 | 8 | 7
|  |  | 8.4 | 8.5 | 5.6 | 3.8 | 10.4 | 9.7 | 1.8 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 4.6 | 4.6 | 8.1 | 5.5 | 3.4 | 5.1 | 1.3 | 3.3 | 2.5 | 5.1 | 4.4 | 5.9 | 2.4 | 8.2 | 1.2 | 5.1 | 5.1 | 6.9 | 4.2 | 10.2 | 7.3 | 5.6 | 7.6 | 7.7 | 9.1 | 5.2 | 7.6 | 6.1 | -2.9 | 6.6 | 6.5 | 1.7 | 4.7 | 7.5 | 0 | 5 | 8.1 | 4.8 | 3.8 | -2.5 | 8.6 | 7.2
|  |  | 8.6 | 8.5 | 7 | 3.6 | 10.6 | 10.3 | 2.2 | 5.2 | 5 | 5.9 | 6.3 | 4 | 4.9 | 9.3 | 5.5 | 3.2 | 5.5 | 1.7 | 3.7 | 2.7 | 5.8 | 4.4 | 6.1 | 3.4 | 8.8 | 0.9 | 5.3 | 5.6 | 9.8 | 5.3 | 10.7 | 7.4 | 6.5 | 8.2 | 7.6 | 12 | 5.5 | 8.2 | 6 | -2.3 | 7.2 | 6.7 | 1.7 | 5.3 | 7.7 | 0.1 | 5.1 | 8.7 | 5.7 | 4.9 | -2.3 | 9.3 | 7.4
|  |  | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 3.6 | 10.7 | 10.3 | 2.5 | 5.4 | 5.1 | 6.6 | 6.8 | 4 | 5.5 | 10 | 7.6 | 3 | 6.4 | 1.6 | 4.2 | 2.6 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 4.1 | 9.2 | 1.4 | 5.3 | 5.9 | 10.3 | 6 | 11.5 | 7.4 | 7.1 | 8.5 | 7.6 | 12 | 5.9 | 8 | 6 | -1.7 | 7.5 | 6.8 | 3.7 | 6.5 | 7.9 | 0.4 | 5.4 | 8.9 | 6.4 | 6.3 | -2.1 | 9.4 | 7.3
|  |  | 9 | 9 | 10.2 | 3.7 | 10.7 | 10.3 | 2.8 | 5.6 | 5.1 | 7.2 | 7.4 | 4.1 | 6.1 | 10.7 | 9.6 | 2.7 | 7.4 | 1.6 | 4.7 | 2.5 | 6.9 | 8.2 | 6.9 | 4.7 | 9.7 | 2 | 5.2 | 6.2 | 10.9 | 6.6 | 12.2 | 7.3 | 7.6 | 8.8 | 7.7 | 12 | 6.4 | 7.9 | 5.9 | -1 | 7.9 | 7 | 5.8 | 7.7 | 8 | 0.7 | 5.7 | 9.1 | 7 | 7.6 | -1.8 | 9.5 | 7.3
|  |  | 9.2 | 9.3 | 11.8 | 3.7 | 10.8 | 10.3 | 3.1 | 5.8 | 5.2 | 7.9 | 7.9 | 4.1 | 6.7 | 11.4 | 11.7 | 2.5 | 8.3 | 1.5 | 5.2 | 2.4 | 7.4 | 10.1 | 7.3 | 5.4 | 10.1 | 2.5 | 5.2 | 6.5 | 11.4 | 7.3 | 13 | 7.3 | 8.2 | 9.1 | 7.7 | 12 | 6.8 | 7.7 | 5.9 | -0.4 | 8.2 | 7.1 | 7.8 | 8.9 | 8.2 | 1 | 6 | 9.3 | 7.7 | 9 | -1.6 | 9.6 | 7.2
|  |  | 8.5 | 9.4 | 11.1 | 3.3 | 10.5 | 10.2 | 2.8 | 5.8 | 4.9 | 7.6 | 7.8 | 3.6 | 6.4 | 11.5 | 11.4 | 2.1 | 7.6 | 1.2 | 5.1 | 1.7 | 7.1 | 9.9 | 7.1 | 5.6 | 10.2 | 2.2 | 5.3 | 5.8 | 11.2 | 7.2 | 12.6 | 7.2 | 8 | 9.1 | 7.6 | 12.1 | 6.7 | 7.7 | 5.9 | -0.2 | 8 | 7.1 | 6.2 | 7.7 | 8.1 | 1.1 | 5.7 | 9 | 7.5 | 9.2 | -2.1 | 9.4 | 7.1
|  |  | 7.9 | 9.4 | 10.4 | 3 | 10.2 | 10 | 2.5 | 5.8 | 4.5 | 7.4 | 7.6 | 3 | 6.2 | 11.6 | 11 | 1.8 | 6.9 | 1 | 5.1 | 1.1 | 6.7 | 9.8 | 6.9 | 5.9 | 10.3 | 1.9 | 5.4 | 5.2 | 11 | 7.1 | 12.3 | 7.2 | 7.8 | 9.1 | 7.4 | 12.2 | 6.6 | 7.7 | 5.9 | 0.1 | 7.8 | 7 | 4.5 | 6.5 | 8 | 1.2 | 5.4 | 8.7 | 7.2 | 9.4 | -2.7 | 9.2 | 7.1
|  |  | 7.2 | 9.5 | 9.7 | 2.6 | 9.9 | 9.9 | 2.2 | 5.8 | 4.2 | 7.1 | 7.5 | 2.5 | 5.9 | 11.7 | 10.7 | 1.4 | 6.2 | 0.7 | 5 | 0.4 | 6.4 | 9.6 | 6.7 | 6.1 | 10.4 | 1.6 | 5.5 | 4.5 | 10.8 | 7 | 11.9 | 7.1 | 7.6 | 9.1 | 7.3 | 12.3 | 6.5 | 7.7 | 5.9 | 0.3 | 7.6 | 7 | 2.9 | 5.3 | 7.9 | 1.3 | 5.1 | 8.4 | 7 | 9.6 | -3.2 | 9 | 7
|  |  | 6.7 | 9.4 | 8.9 | 2.2 | 9.5 | 9.8 | 1.3 | 5.3 | 3.8 | 6.4 | 6.5 | 1.3 | 5 | 11.4 | 9.8 | 1.4 | 5.7 | 0.4 | 5 | 0.5 | 6.5 | 7.4 | 6.5 | 6 | 9.9 | 1.9 | 5.4 | 3.6 | 10.5 | 6.8 | 11.5 | 7 | 7.2 | 9.2 | 7 | 12.3 | 6.4 | 7.4 | 5.9 | 0.3 | 7.5 | 7 | 3 | 5.2 | 7.8 | 1.3 | 3.7 | 8 | 6.5 | 8.3 | -3.1 | 8.5 | 7
|  |  | 6.1 | 9.2 | 8 | 1.7 | 9.2 | 9.7 | 0.4 | 4.8 | 3.4 | 5.8 | 5.5 | 0.1 | 4 | 11.2 | 8.8 | 1.5 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0.7 | 6.6 | 5.1 | 6.3 | 5.9 | 9.4 | 2.3 | 5.4 | 2.7 | 10.3 | 6.7 | 11 | 6.9 | 6.9 | 9.3 | 6.7 | 12.3 | 6.4 | 7.2 | 5.9 | 0.3 | 7.3 | 6.9 | 3.1 | 5 | 7.6 | 1.3 | 2.3 | 7.5 | 6 | 6.9 | -3.1 | 8.1 | 7.1
|  |  | 5.6 | 9.1 | 7.2 | 1.3 | 8.8 | 9.6 | -0.5 | 4.3 | 3 | 5.1 | 4.5 | -1.1 | 3.1 | 10.9 | 7.9 | 1.5 | 4.8 | -0.2 | 5 | 0.8 | 6.7 | 2.9 | 6.1 | 5.8 | 8.9 | 2.6 | 5.3 | 1.8 | 10 | 6.5 | 10.6 | 6.8 | 6.5 | 9.4 | 6.4 | 12.3 | 6.3 | 6.9 | 5.9 | 0.3 | 7.2 | 6.9 | 3.2 | 4.9 | 7.5 | 1.3 | 0.9 | 7.1 | 5.5 | 5.6 | -3 | 7.6 | 7.1
|  |  | 5.3 | 9 | 6 | 0.7 | 8.5 | 9.2 | -0.2 | 4 | 2.5 | 4.6 | 4.2 | -1.7 | 2.5 | 10.7 | 6.3 | 1.5 | 4.8 | -0.4 | 4.8 | 0.8 | 6.6 | 2.4 | 5.8 | 5.7 | 8.5 | 2.8 | 5.2 | 1.3 | 9.7 | 6.5 | 10.6 | 6.7 | 6.5 | 9.5 | 6.3 | 12.2 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0.2 | 7.1 | 6.9 | 3.1 | 4.7 | 7.5 | 1.2 | 0.3 | 6.8 | 5 | 5.1 | -3.4 | 8 | 6.9
|  |  | 4.9 | 8.8 | 4.8 | 0 | 8.2 | 8.9 | 0 | 3.8 | 2 | 4.2 | 3.8 | -2.2 | 2 | 10.4 | 4.7 | 1.4 | 4.8 | -0.5 | 4.5 | 0.9 | 6.5 | 1.8 | 5.6 | 5.7 | 8.2 | 3.1 | 5.1 | 0.7 | 9.5 | 6.5 | 10.5 | 6.6 | 6.4 | 9.6 | 6.3 | 12.2 | 5.4 | 6.8 | 6 | 0.1 | 7 | 6.9 | 3 | 4.6 | 7.5 | 1.1 | -0.3 | 6.5 | 4.4 | 4.5 | -3.8 | 8.4 | 6.8
|  |  | 4.6 | 8.7 | 3.6 | -0.6 | 7.9 | 8.5 | 0.3 | 3.5 | 1.5 | 3.7 | 3.5 | -2.8 | 1.4 | 10.2 | 3.1 | 1.4 | 4.8 | -0.7 | 4.3 | 0.9 | 6.4 | 1.3 | 5.3 | 5.6 | 7.8 | 3.3 | 5 | 0.2 | 9.2 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 6.4 | 9.7 | 6.2 | 12.1 | 4.9 | 6.7 | 6.1 | 0 | 6.9 | 6.9 | 2.9 | 4.4 | 7.5 | 1 | -0.9 | 6.2 | 3.9 | 4 | -4.2 | 8.8 | 6.6
|  |  | 5.2 | 8.5 | 4.3 | -1.1 | 8.3 | 8.1 | 0 | 3.1 | 1.8 | 3.4 | 3 | -3.1 | 1.2 | 9.7 | 2 | 0.9 | 4.5 | -1.1 | 4.2 | 1.1 | 5.9 | 1.1 | 4.7 | 5.6 | 7.8 | 2.8 | 4 | -0.1 | 8.8 | 6.6 | 10.2 | 6.4 | 6.3 | 9.2 | 6.1 | 12.2 | 4.7 | 6.6 | 6.2 | 0 | 6.8 | 7 | 2.8 | 4.2 | 7.5 | 0.9 | -0.6 | 6.3 | 4 | 4.4 | -4.5 | 8.4 | 6.4
|  |  | 5.8 | 8.3 | 5 | -1.7 | 8.7 | 7.8 | -0.2 | 2.7 | 2.1 | 3.2 | 2.4 | -3.5 | 0.9 | 9.2 | 0.8 | 0.4 | 4.1 | -1.6 | 4.1 | 1.2 | 5.5 | 0.9 | 4.1 | 5.5 | 7.8 | 2.3 | 3 | -0.5 | 8.4 | 6.6 | 9.9 | 6.4 | 6.2 | 8.8 | 6.1 | 12.2 | 4.6 | 6.6 | 6.2 | 0 | 6.7 | 7 | 2.8 | 4 | 7.4 | 0.8 | -0.2 | 6.3 | 4.2 | 4.7 | -4.8 | 8 | 6.1
|  |  | 6.4 | 8.1 | 5.7 | -2.2 | 9.1 | 7.4 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 1.9 | -3.8 | 0.7 | 8.7 | -0.3 | -0.1 | 3.8 | -2 | 4 | 1.4 | 5 | 0.7 | 3.5 | 5.5 | 7.8 | 1.8 | 2 | -0.8 | 8 | 6.7 | 9.6 | 6.3 | 6.1 | 8.3 | 6 | 12.3 | 4.4 | 6.5 | 6.3 | 0 | 6.6 | 7.1 | 2.7 | 3.8 | 7.4 | 0.7 | 0.1 | 6.4 | 4.3 | 5.1 | -5.1 | 7.6 | 5.9
|  |  | 6.6 | 7.9 | 5.8 | -2.2 | 9.2 | 7.8 | -0.5 | 2.4 | 2 | 2.9 | 1.5 | -4 | 0.6 | 8.3 | -0.7 | -0.2 | 3.4 | -1.6 | 3.9 | 1.4 | 4.6 | 0.3 | 2.9 | 5.6 | 7.6 | 2.2 | 1.4 | -1 | 7.9 | 6.6 | 9.4 | 6.3 | 6.1 | 8.2 | 5.9 | 11.4 | 4.5 | 6.6 | 6.4 | 0 | 6.5 | 7 | 2.7 | 4 | 7.2 | 0.6 | -0.4 | 6.3 | 4.4 | 5 | -5.1 | 7.5 | 5.8
|  |  | 6.8 | 7.8 | 5.9 | -2.1 | 9.2 | 8.3 | -0.6 | 2.6 | 1.6 | 2.9 | 1.2 | -4.3 | 0.6 | 7.9 | -1.1 | -0.4 | 3 | -1.3 | 3.8 | 1.4 | 4.2 | 0 | 2.3 | 5.7 | 7.5 | 2.7 | 0.7 | -1.1 | 7.7 | 6.6 | 9.2 | 6.2 | 6 | 8 | 5.9 | 10.6 | 4.5 | 6.6 | 6.4 | 0 | 6.3 | 7 | 2.8 | 4.1 | 7.1 | 0.6 | -0.8 | 6.3 | 4.6 | 5 | -5.2 | 7.3 | 5.8
|  |  | 7 | 7.6 | 6 | -2.1 | 9.3 | 8.7 | -0.6 | 2.7 | 1.2 | 2.9 | 0.8 | -4.5 | 0.5 | 7.5 | -1.5 | -0.5 | 2.6 | -0.9 | 3.7 | 1.4 | 3.8 | -4 | 1.7 | 5.8 | 7.3 | 3.1 | 0.1 | -1.3 | 7.6 | 6.5 | 9 | 6.2 | 6 | 7.9 | 5.8 | 9.7 | 4.6 | 6.7 | 6.5 | 0 | 6.2 | 6.9 | 2.8 | 4.3 | 6.9 | 0.5 | -1.3 | 6.2 | 4.7 | 4.9 | -5.2 | 7.2 | 5.7
|  |  | 6.9 | 7.4 | 6.1 | -2.4 | 9.3 | 8.7 | -0.6 | 2.6 | 1.4 | 2.9 | 1.2 | -5 | 0.5 | 7.6 | -0.9 | -0.7 | 2.5 | -0.7 | 3.5 | 1.3 | 3 | 0 | 2.2 | 5.7 | 7.3 | 3 | -0.6 | -1.7 | 7 | 6.4 | 8.6 | 6.4 | 6 | 7.8 | 5.7 | 10.2 | 4.7 | 6.7 | 6.4 | 0.1 | 6.3 | 6 | 2.8 | 5.2 | 6.8 | 0.5 | -0.9 | 6.3 | 4.5 | 4.2 | -5.1 | 7.1 | 5.7
|  |  | 6.7 | 7.1 | 6.2 | -2.8 | 9.3 | 8.7 | -0.6 | 2.4 | 1.6 | 2.8 | 1.5 | -5.5 | 0.5 | 7.6 | -0.3 | -0.8 | 2.5 | -0.6 | 3.3 | 1.1 | 2.2 | -0.1 | 2.8 | 5.6 | 7.4 | 2.8 | -1.4 | -2.1 | 6.5 | 6.2 | 8.2 | 6.7 | 6.1 | 7.8 | 5.5 | 10.6 | 4.8 | 6.8 | 6.4 | 0.1 | 6.3 | 5.2 | 2.7 | 6.2 | 6.8 | 0.4 | -0.4 | 6.4 | 4.3 | 3.6 | -5 | 7.1 | 5.7
|  |  | 6.6 | 6.9 | 6.3 | -3.1 | 9.3 | 8.7 | -0.6 | 2.3 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | -6 | 0.5 | 7.7 | 0.3 | -1 | 2.4 | -0.4 | 3.1 | 1 | 1.4 | 0 | 3.3 | 5.5 | 7.4 | 2.7 | -2.1 | -2.5 | 5.9 | 6.1 | 7.8 | 6.9 | 6.1 | 7.7 | 5.4 | 11.1 | 4.9 | 6.8 | 6.3 | 0.2 | 6.4 | 4.3 | 2.7 | 7.1 | 6.7 | 0.4 | 0 | 6.5 | 4.1 | 2.9 | -4.9 | 7 | 5.7
|  |  | 6.5 | 6.9 | 6.3 | -1.8 | 9.3 | 8.7 | -0.4 | 2.8 | 2 | 3.2 | 2.9 | -4.1 | 1.2 | 8.6 | 0.9 | -0.2 | 2.8 | -0.2 | 3.2 | 0.8 | 1.9 | 2.3 | 3.6 | 5.5 | 7.4 | 2.5 | -1.2 | -1.6 | 6.3 | 6.4 | 7.5 | 7 | 6.2 | 7.5 | 5.6 | 11.4 | 4.7 | 7 | 7.1 | 0.2 | 6.7 | 4.8 | 4.3 | 8 | 7.1 | 0.7 | 2.5 | 6.8 | 4.6 | 4.5 | -4.3 | 7.3 | 6.1
|  |  | 6.3 | 6.9 | 6.2 | -0.6 | 9.2 | 8.7 | -0.2 | 3.4 | 2.2 | 3.7 | 3.8 | -2.3 | 2 | 9.5 | 1.6 | 0.6 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 0.6 | 2.3 | 4.7 | 3.9 | 5.6 | 7.3 | 2.2 | -0.4 | -0.8 | 6.6 | 6.8 | 7.3 | 7 | 6.2 | 7.4 | 5.7 | 11.6 | 4.5 | 7.1 | 8 | 0.2 | 7.1 | 5.4 | 5.8 | 8.9 | 7.4 | 1 | 5.1 | 7 | 5.1 | 6.2 | -3.8 | 7.7 | 6.6
|  |  | 6.2 | 6.9 | 6.2 | 0.7 | 9.2 | 8.7 | 0 | 3.9 | 2.4 | 4.1 | 4.8 | -0.4 | 2.7 | 10.4 | 2.2 | 1.4 | 3.6 | 0.3 | 3.4 | 0.4 | 2.8 | 7 | 4.2 | 5.6 | 7.3 | 2 | 0.5 | 0.1 | 7 | 7.1 | 7 | 7.1 | 6.3 | 7.2 | 5.9 | 11.9 | 4.3 | 7.3 | 8.8 | 0.2 | 7.4 | 5.9 | 7.4 | 9.8 | 7.8 | 1.3 | 7.6 | 7.3 | 5.6 | 7.8 | -3.2 | 8 | 7
|  |  | 6.5 | 7.1 | 6.3 | 1.5 | 8.9 | 8.5 | 0 | 4.1 | 2.9 | 4.7 | 5.4 | 1 | 4.9 | 10.7 | 3.2 | 2.6 | 3.9 | 0.4 | 4 | 0.4 | 4.5 | 9 | 4.8 | 5.8 | 7.4 | 3.1 | 1.3 | 1 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 6.6 | 7.2 | 6.2 | 11.8 | 4.5 | 7.7 | 9.1 | 0.7 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 11.2 | 8.2 | 1.6 | 8.7 | 7.7 | 6.1 | 10.1 | -2.5 | 8.5 | 7.4
|  |  | 6.9 | 7.3 | 6.4 | 2.3 | 8.7 | 8.4 | 0.1 | 4.3 | 3.3 | 5.3 | 6.1 | 2.4 | 7 | 11 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 0.6 | 4.7 | 0.5 | 6.2 | 11.1 | 5.5 | 5.9 | 7.5 | 4.2 | 2.1 | 2 | 7.9 | 7.4 | 7.9 | 8.1 | 6.9 | 7.3 | 6.4 | 11.8 | 4.8 | 8.1 | 9.3 | 1.3 | 8.1 | 8.7 | 7.5 | 12.5 | 8.7 | 2 | 9.7 | 8.1 | 6.5 | 12.5 | -1.9 | 9 | 7.8
|  |  | 7.2 | 7.5 | 6.5 | 3.1 | 8.4 | 8.2 | 0.1 | 4.5 | 3.8 | 5.9 | 6.7 | 3.8 | 9.2 | 11.3 | 5.1 | 4.9 | 4.4 | 0.7 | 5.3 | 0.5 | 7.9 | 13.1 | 6.1 | 6.1 | 7.6 | 5.3 | 2.9 | 2.9 | 8.4 | 7.5 | 8.4 | 8.6 | 7.2 | 7.3 | 6.7 | 11.7 | 5 | 8.5 | 9.6 | 1.8 | 8.5 | 10.1 | 7.6 | 13.9 | 9.1 | 2.3 | 10.8 | 8.5 | 7 | 14.8 | -1.2 | 9.5 | 8.2
|  |  | 7.3 | 7.4 | 6.4 | 3.1 | 8.4 | 8.2 | -0.1 | 4.5 | 3.9 | 6.4 | 6.8 | 3.2 | 9.2 | 10.1 | 5.7 | 4.1 | 4.3 | 0.6 | 5.3 | 0.5 | 7.9 | 12.5 | 6.1 | 6.1 | 7.3 | 4.5 | 2 | 2.6 | 8.1 | 7.4 | 7.8 | 8.1 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 10.9 | 4.6 | 8.7 | 9.3 | 2.2 | 8.5 | 9.6 | 6.6 | 11.6 | 9 | 2.4 | 10.3 | 8.3 | 6.5 | 14.4 | -1.6 | 9.1 | 8.2
|  |  | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 3.1 | 8.3 | 8.2 | -0.4 | 4.4 | 4 | 6.8 | 6.8 | 2.6 | 9.1 | 9 | 6.3 | 3.2 | 4.1 | 0.6 | 5.3 | 0.6 | 7.9 | 11.9 | 6.2 | 6.1 | 6.9 | 3.7 | 1.2 | 2.3 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7 | 10.1 | 4.1 | 9 | 9.1 | 2.6 | 8.6 | 9.1 | 5.6 | 9.4 | 9 | 2.5 | 9.8 | 8.2 | 5.9 | 14.1 | -2 | 8.6 | 8.3
|  |  | 7.4 | 7.2 | 6.3 | 3.1 | 8.3 | 8.2 | -0.6 | 4.4 | 4.1 | 7.3 | 6.9 | 2 | 9.1 | 7.8 | 6.9 | 2.4 | 4 | 0.5 | 5.3 | 0.6 | 7.9 | 11.3 | 6.2 | 6.1 | 6.6 | 2.9 | 0.3 | 2 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 9.3 | 3.7 | 9.2 | 8.8 | 3 | 8.6 | 8.6 | 4.6 | 7.1 | 8.9 | 2.6 | 9.3 | 8 | 5.4 | 13.7 | -2.4 | 8.2 | 8.3
|  |  | 7.4 | 7 | 6.1 | 3.1 | 8.4 | 8 | -1 | 4.2 | 3.9 | 7.1 | 7 | 1.3 | 8 | 7.5 | 5.4 | 1.4 | 3.7 | 0.2 | 5.3 | 0.7 | 7.5 | 9.1 | 5.7 | 6 | 6.1 | 3.5 | -0.1 | 1.1 | 7.3 | 5.9 | 5.9 | 6.9 | 7 | 6.9 | 7.2 | 9.2 | 2.9 | 8.9 | 8.3 | 2.4 | 8.1 | 8.3 | 4.7 | 6.4 | 8.6 | 2 | 8.8 | 7.9 | 4.8 | 13.1 | -3.2 | 7.9 | 8.3
|  |  | 7.5 | 6.9 | 5.9 | 3 | 8.4 | 7.8 | -1.3 | 3.9 | 3.6 | 6.9 | 7 | 0.7 | 6.8 | 7.2 | 3.8 | 0.3 | 3.3 | 0 | 5.3 | 0.7 | 7 | 6.8 | 5.1 | 6 | 5.7 | 4 | -0.5 | 0.3 | 7.1 | 4.7 | 5.2 | 6.8 | 6.9 | 6.4 | 7.3 | 9.1 | 2.1 | 8.5 | 7.7 | 1.8 | 7.6 | 7.9 | 4.7 | 5.8 | 8.3 | 1.4 | 8.4 | 7.9 | 4.1 | 12.5 | -4 | 7.6 | 8.3
|  |  | 7.5 | 6.7 | 5.7 | 3 | 8.5 | 7.6 | -1.7 | 3.7 | 3.4 | 6.7 | 7.1 | 0 | 5.7 | 6.9 | 2.3 | -0.7 | 3 | -0.3 | 5.3 | 0.8 | 6.6 | 4.6 | 4.6 | 5.9 | 5.2 | 4.6 | -0.9 | -0.6 | 6.8 | 3.5 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | 5.9 | 7.3 | 9 | 1.3 | 8.2 | 7.2 | 1.2 | 7.1 | 7.6 | 4.8 | 5.1 | 8 | 0.8 | 7.9 | 7.8 | 3.5 | 11.9 | -4.8 | 7.3 | 8.3
|  |  | 7.5 | 6.4 | 5.7 | 2.9 | 8.4 | 7.6 | -2.1 | 3.6 | 3.2 | 6.7 | 6.7 | -0.2 | 6.1 | 6.8 | 2.5 | -0.8 | 3.1 | -0.8 | 5.2 | 1.2 | 5.9 | 4 | 4.1 | 5.8 | 4.7 | 4.8 | -1.2 | -1 | 6.6 | 2.4 | 4.2 | 6.6 | 6.6 | 5.1 | 7.3 | 9.1 | 1.1 | 8.1 | 7 | 1.1 | 7.1 | 7.4 | 3.7 | 4.3 | 7.5 | 0.2 | 7.9 | 7.6 | 3.6 | 12.5 | -5.7 | 7.1 | 8.3
|  |  | 7.4 | 6.1 | 5.7 | 2.7 | 8.2 | 7.7 | -2.4 | 3.6 | 3 | 6.8 | 6.3 | -0.3 | 6.6 | 6.8 | 2.7 | -0.8 | 3.3 | -1.2 | 5.1 | 1.6 | 5.3 | 3.4 | 3.7 | 5.8 | 4.1 | 5.1 | -1.5 | -1.4 | 6.5 | 1.3 | 3.8 | 6.5 | 6.5 | 4.2 | 7.4 | 9.1 | 0.9 | 8.1 | 6.8 | 1.1 | 7.2 | 7.2 | 2.6 | 3.5 | 6.9 | -0.3 | 8 | 7.4 | 3.8 | 13.2 | -6.5 | 7 | 8.2
|  |  | 7.4 | 5.8 | 5.7 | 2.6 | 8.1 | 7.7 | -2.8 | 3.5 | 2.8 | 6.8 | 5.9 | -0.5 | 7 | 6.7 | 2.9 | -0.9 | 3.4 | -1.7 | 5 | 2 | 4.6 | 2.8 | 3.2 | 5.7 | 3.6 | 5.3 | -1.8 | -1.8 | 6.3 | 0.2 | 3.5 | 6.4 | 6.4 | 3.4 | 7.4 | 9.2 | 0.7 | 8 | 6.6 | 1 | 7.2 | 7 | 1.5 | 2.7 | 6.4 | -0.9 | 8 | 7.2 | 3.9 | 13.8 | -7.4 | 6.8 | 8.2
|  |  | 7.2 | 5.7 | 5.6 | 2.7 | 7.8 | 7.2 | -3.1 | 3.2 | 2.7 | 6.5 | 5.6 | -0.5 | 6.5 | 6.7 | 2.9 | -1 | 3.5 | -1.9 | 4.8 | 2.4 | 4.5 | 2.3 | 2.9 | 5.7 | 3.6 | 4.8 | -1.8 | -1.8 | 6.2 | -0.3 | 3.9 | 6.1 | 6.2 | 3.4 | 7.2 | 9.1 | 0.6 | 7.8 | 6.4 | 1.1 | 7.1 | 6.8 | 1 | 3.1 | 5.7 | -1.3 | 8.3 | 6.9 | 3.8 | 13.5 | -7.5 | 6.5 | 8.1
|  |  | 7 | 5.6 | 5.4 | 2.8 | 7.6 | 6.6 | -3.5 | 3 | 2.7 | 6.3 | 5.3 | -0.6 | 6 | 6.6 | 3 | -1 | 3.5 | -2.2 | 4.5 | 2.9 | 4.5 | 1.7 | 2.5 | 5.6 | 3.6 | 4.4 | -1.9 | -1.8 | 6.1 | -0.9 | 4.2 | 5.7 | 6 | 3.4 | 6.9 | 9.1 | 0.5 | 7.6 | 6.2 | 1.3 | 7.1 | 6.5 | 0.4 | 3.5 | 5 | -1.6 | 8.6 | 6.5 | 3.6 | 13.1 | -7.5 | 6.3 | 8.1
|  |  | 6.8 | 5.5 | 5.3 | 2.9 | 7.3 | 6.1 | -3.8 | 2.7 | 2.6 | 6 | 5 | -0.6 | 5.5 | 6.6 | 3 | -1.1 | 3.6 | -2.4 | 4.3 | 3.3 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 5.6 | 3.6 | 3.9 | -1.9 | -1.8 | 6 | -1.4 | 4.6 | 5.4 | 5.8 | 3.4 | 6.7 | 9 | 0.4 | 7.4 | 6 | 1.4 | 7 | 6.3 | -0.1 | 3.9 | 4.3 | -2 | 8.9 | 6.2 | 3.5 | 12.8 | -7.6 | 6 | 8
|  |  | 6.4 | 5.5 | 5.3 | 2.9 | 7.2 | 6.1 | -3.5 | 1.9 | 2 | 5.5 | 4.6 | -0.9 | 5.1 | 6.7 | 2.7 | -1.1 | 3.7 | -2 | 4.3 | 3.1 | 4.4 | 0.9 | 1.9 | 5.5 | 3.8 | 3.5 | -2.8 | -1.7 | 6 | -0.9 | 4.4 | 4.7 | 5.7 | 3.4 | 6.4 | 8.9 | 0.5 | 7.1 | 5.8 | 1.5 | 7 | 6.2 | -0.1 | 4 | 4.3 | -1.7 | 9.2 | 5 | 3.1 | 12.3 | -6.9 | 5 | 7.8
|  |  | 5.9 | 5.4 | 5.2 | 2.8 | 7 | 6.1 | -3.3 | 1.2 | 1.4 | 5.1 | 4.3 | -1.1 | 4.7 | 6.7 | 2.4 | -1 | 3.7 | -1.7 | 4.3 | 3 | 4.4 | 0.5 | 1.5 | 5.5 | 3.9 | 3.2 | -3.7 | -1.5 | 5.9 | -0.5 | 4.3 | 4.1 | 5.6 | 3.3 | 6.1 | 8.9 | 0.7 | 6.9 | 5.5 | 1.6 | 6.9 | 6.2 | -0.2 | 4.2 | 4.4 | -1.3 | 9.6 | 3.9 | 2.6 | 11.8 | -6.3 | 4 | 7.7
|  |  | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 2.8 | 6.9 | 6.1 | -3 | 0.4 | 0.8 | 4.6 | 3.9 | -1.4 | 4.3 | 6.8 | 2.1 | -1 | 3.8 | -1.3 | 4.3 | 2.8 | 4.4 | 0.2 | 1.2 | 5.4 | 4.1 | 2.8 | -4.6 | -1.4 | 5.9 | 0 | 4.1 | 3.4 | 5.5 | 3.3 | 5.8 | 8.8 | 0.8 | 6.6 | 5.3 | 1.7 | 6.9 | 6.1 | -0.2 | 4.3 | 4.4 | -1 | 9.9 | 2.7 | 2.2 | 11.3 | -5.6 | 3 | 7.5
|  |  | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 2.7 | 6.7 | 5.9 | -2.7 | 0.3 | 0.7 | 4.3 | 4.1 | -1.4 | 3.9 | 6.9 | 2.3 | -1.1 | 4 | -1.2 | 4.3 | 2.7 | 4.1 | -0.2 | 1 | 5.3 | 4.1 | 2.6 | -4.6 | -1.2 | 5.4 | 0.4 | 3.7 | 2.9 | 5.3 | 3.3 | 5.7 | 8.6 | 1 | 6.6 | 5.2 | 2.1 | 6.8 | 5.9 | 0 | 4.1 | 5.1 | -0.9 | 10.1 | 2.3 | 1.5 | 9.6 | -5.1 | 2.5 | 7.3
|  |  | 4.9 | 5.2 | 5.7 | 2.7 | 6.4 | 5.8 | -2.5 | 0.3 | 0.5 | 4 | 4.3 | -1.4 | 3.6 | 6.9 | 2.6 | -1.1 | 4.3 | -1 | 4.4 | 2.5 | 3.8 | -0.7 | 0.8 | 5.3 | 4.2 | 2.5 | -4.7 | -1 | 5 | 0.8 | 3.3 | 2.5 | 5.2 | 3.4 | 5.5 | 8.3 | 1.1 | 6.7 | 5.1 | 2.4 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 3.9 | 5.8 | -0.8 | 10.2 | 1.9 | 0.9 | 8 | -4.5 | 2 | 7.2
|  |  | 4.6 | 5.1 | 6 | 2.6 | 6.2 | 5.6 | -2.2 | 0.2 | 0.4 | 3.7 | 4.5 | -1.4 | 3.2 | 7 | 2.8 | -1.2 | 4.5 | -0.9 | 4.4 | 2.4 | 3.5 | -1.1 | 0.6 | 5.2 | 4.2 | 2.3 | -4.7 | -0.8 | 4.5 | 1.2 | 2.9 | 2 | 5 | 3.4 | 5.4 | 8.1 | 1.3 | 6.7 | 5 | 2.8 | 6.7 | 5.5 | 0.3 | 3.7 | 6.5 | -0.7 | 10.4 | 1.5 | 0.2 | 6.3 | -4 | 1.5 | 7
|  |  | 4.6 | 5.2 | 6.4 | 3.8 | 6.5 | 5.8 | -1.7 | 1.2 | 0.9 | 3.8 | 4.1 | -0.4 | 3.9 | 7.4 | 2.9 | -0.6 | 4.8 | -0.6 | 4.7 | 2.7 | 3.8 | 0.8 | 1.1 | 5.4 | 4.5 | 3 | -3.5 | 0.1 | 4.6 | 2.2 | 3.5 | 2.8 | 5.3 | 3.6 | 5.8 | 8.1 | 1.7 | 7.2 | 5.4 | 3.3 | 7.3 | 5.9 | 1.1 | 3.7 | 6.8 | -0.3 | 10.4 | 3 | 1.2 | 6.4 | -3.8 | 2.8 | 7.1
|  |  | 4.7 | 5.4 | 6.8 | 5.1 | 6.9 | 6 | -1.2 | 2.3 | 1.3 | 4 | 3.7 | 0.6 | 4.7 | 7.8 | 3 | 0 | 5.2 | -0.2 | 5.1 | 3.1 | 4.2 | 2.7 | 1.6 | 5.6 | 4.7 | 3.6 | -2.3 | 1.1 | 4.6 | 3.2 | 4.2 | 3.6 | 5.5 | 3.7 | 6.2 | 8.1 | 2 | 7.7 | 5.9 | 3.9 | 7.9 | 6.3 | 1.8 | 3.8 | 7.2 | 0 | 10.5 | 4.6 | 2.1 | 6.6 | -3.7 | 4 | 7.1
|  |  | 4.7 | 5.5 | 7.2 | 6.3 | 7.2 | 6.2 | -0.7 | 3.3 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 1.6 | 5.4 | 8.2 | 3.1 | 0.6 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 3.4 | 4.5 | 4.6 | 2.1 | 5.8 | 5 | 4.3 | -1.1 | 2 | 4.7 | 4.2 | 4.8 | 4.4 | 5.8 | 3.9 | 6.6 | 8.1 | 2.4 | 8.2 | 6.3 | 4.4 | 8.5 | 6.7 | 2.6 | 3.8 | 7.5 | 0.4 | 10.5 | 6.1 | 3.1 | 6.7 | -3.5 | 5.3 | 7.2
|  |  | 5.9 | 6.2 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 6.9 | 0 | 3.8 | 2.4 | 5.2 | 4.1 | 2.6 | 5.9 | 8.8 | 3.6 | 1.5 | 5.8 | 0.5 | 5.9 | 3.8 | 4.2 | 6.8 | 3.1 | 5.7 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 3.9 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 5.6 | 6.1 | 4 | 6.6 | 8.2 | 3.2 | 8.3 | 7 | 4.8 | 8.9 | 6.8 | 3.2 | 3.7 | 7.7 | 1.5 | 11 | 6.9 | 4.7 | 7.2 | -3.4 | 6.4 | 7.3
|  |  | 7 | 6.9 | 7.8 | 8.4 | 7.9 | 7.7 | 0.8 | 4.4 | 2.9 | 6.4 | 4.8 | 3.6 | 6.5 | 9.4 | 4.1 | 2.5 | 6.1 | 1 | 6.4 | 4.2 | 3.8 | 8.9 | 4.2 | 5.7 | 4.5 | 5.2 | 1 | 5.9 | 4.6 | 5.7 | 5.1 | 6.8 | 6.3 | 4 | 6.5 | 8.4 | 3.9 | 8.5 | 7.7 | 5.1 | 9.4 | 6.9 | 3.7 | 3.7 | 8 | 2.7 | 11.6 | 7.8 | 6.4 | 7.7 | -3.2 | 7.6 | 7.3
|  |  | 8.2 | 7.6 | 8.1 | 9.5 | 8.3 | 8.4 | 1.5 | 4.9 | 3.5 | 7.5 | 5.6 | 4.6 | 7 | 10 | 4.6 | 3.4 | 6.4 | 1.4 | 6.9 | 4.6 | 3.5 | 11.1 | 5.2 | 5.6 | 4.3 | 5.7 | 2 | 7.8 | 4.6 | 6.4 | 5.2 | 8 | 6.6 | 4.1 | 6.5 | 8.5 | 4.7 | 8.6 | 8.4 | 5.5 | 9.8 | 7 | 4.3 | 3.6 | 8.2 | 3.8 | 12.1 | 8.6 | 8 | 8.2 | -3.1 | 8.7 | 7.4
|  |  | 7.9 | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 7.8 | 8.2 | 1.3 | 4.7 | 3.2 | 6.6 | 5.4 | 4.7 | 7 | 9.9 | 4.8 | 3.1 | 6.4 | 1.5 | 6.8 | 4.3 | 3 | 10.2 | 5.4 | 5.4 | 4 | 5.4 | 1.3 | 7.1 | 4.5 | 6.4 | 5 | 7.9 | 6.6 | 3.6 | 6.3 | 9.7 | 4.7 | 8.5 | 8 | 5.7 | 9.6 | 7.1 | 4 | 3.4 | 7.9 | 3.9 | 11.7 | 8.5 | 7.7 | 7.9 | -3 | 8.8 | 7
|  |  | 7.6 | 7.8 | 8.2 | 8.4 | 7.3 | 8.1 | 1 | 4.6 | 2.8 | 5.8 | 5.1 | 4.9 | 6.9 | 9.9 | 4.9 | 2.9 | 6.4 | 1.6 | 6.7 | 3.9 | 2.5 | 9.4 | 5.6 | 5.1 | 3.6 | 5.2 | 0.6 | 6.5 | 4.4 | 6.5 | 4.8 | 7.7 | 6.5 | 3 | 6 | 10.9 | 4.7 | 8.4 | 7.6 | 5.8 | 9.5 | 7.1 | 3.6 | 3.3 | 7.5 | 4.1 | 11.4 | 8.3 | 7.3 | 7.6 | -2.9 | 9 | 6.7
|  |  | 7.3 | 7.9 | 8.3 | 7.8 | 6.8 | 7.9 | 0.8 | 4.4 | 2.5 | 4.9 | 4.9 | 5 | 6.9 | 9.8 | 5.1 | 2.6 | 6.4 | 1.7 | 6.6 | 3.6 | 2 | 8.5 | 5.8 | 4.9 | 3.3 | 4.9 | -0.1 | 5.8 | 4.3 | 6.5 | 4.6 | 7.6 | 6.5 | 2.5 | 5.8 | 12.1 | 4.7 | 8.3 | 7.2 | 6 | 9.3 | 7.2 | 3.3 | 3.1 | 7.2 | 4.2 | 11 | 8.2 | 7 | 7.3 | -2.8 | 9.1 | 6.3
|  |  | 6.4 | 7.6 | 8.1 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 1 | 4.1 | 2.5 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 6.6 | 9.6 | 5.1 | 2.8 | 6.6 | 1.5 | 6.6 | 2.8 | 2 | 6.9 | 5.2 | 4.8 | 2.6 | 4.3 | -0.6 | 5.4 | 3.4 | 6.2 | 3.7 | 6.9 | 6.3 | 1.9 | 5.4 | 12.4 | 4.7 | 8 | 6.1 | 5.8 | 9.1 | 6.8 | 2.9 | 3.1 | 6.9 | 4 | 10.7 | 8.1 | 6.5 | 7.2 | -2.6 | 8.9 | 6.2
|  |  | 5.5 | 7.4 | 7.9 | 5.7 | 6.5 | 5.6 | 1.2 | 3.8 | 2.5 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 9.5 | 5.2 | 3.1 | 6.8 | 1.3 | 6.7 | 2.1 | 2 | 5.4 | 4.5 | 4.6 | 1.8 | 3.6 | -1 | 5.1 | 2.6 | 6 | 2.7 | 6.1 | 6 | 1.3 | 5.1 | 12.6 | 4.8 | 7.8 | 5 | 5.7 | 8.8 | 6.4 | 2.5 | 3.1 | 6.7 | 3.7 | 10.3 | 7.9 | 6.1 | 7.2 | -2.4 | 8.6 | 6.2
|  |  | 4.6 | 7.1 | 7.7 | 4.6 | 6.3 | 4.4 | 1.4 | 3.5 | 2.5 | 4.9 | 5.5 | 5.4 | 6 | 9.3 | 5.2 | 3.3 | 7 | 1.1 | 6.7 | 1.3 | 2 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 1.1 | 3 | -1.5 | 4.7 | 1.7 | 5.7 | 1.8 | 5.4 | 5.8 | 0.7 | 4.7 | 12.9 | 4.8 | 7.5 | 3.9 | 5.5 | 8.6 | 6 | 2.1 | 3.1 | 6.4 | 3.5 | 10 | 7.8 | 5.6 | 7.1 | -2.2 | 8.4 | 6.1
|  |  | 4.3 | 7.4 | 7.7 | 4.8 | 6.1 | 4 | 1.4 | 3.4 | 2.5 | 4.9 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 9.3 | 4.8 | 3.1 | 7.2 | 1.4 | 6.8 | 0.7 | 1.5 | 3.9 | 4 | 4.1 | 1 | 2.2 | -2.2 | 4.6 | 1.2 | 5.4 | 1.7 | 4.4 | 5.4 | 0.6 | 4.5 | 11.8 | 4 | 7.5 | 3 | 5.5 | 8.4 | 5.5 | 2.1 | 3 | 6.3 | 3.4 | 9.9 | 7.3 | 5.4 | 6.8 | -2.4 | 8.2 | 6.1
|  |  | 3.9 | 7.7 | 7.6 | 5.1 | 5.9 | 3.5 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 4.9 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 9.2 | 4.3 | 3 | 7.3 | 1.7 | 7 | 0.2 | 1.1 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 1 | 1.5 | -3 | 4.4 | 0.8 | 5.2 | 1.7 | 3.5 | 5 | 0.6 | 4.3 | 10.6 | 3.1 | 7.4 | 2.1 | 5.4 | 8.2 | 4.9 | 2 | 3 | 6.2 | 3.3 | 9.7 | 6.8 | 5.3 | 6.4 | -2.6 | 8 | 6.1
|  |  | 3.6 | 8 | 7.6 | 5.3 | 5.7 | 3.1 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 4.9 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 9.2 | 3.9 | 2.8 | 7.5 | 2 | 7.1 | -0.4 | 0.6 | 4 | 4.2 | 3.3 | 0.9 | 0.7 | -3.7 | 4.3 | 0.3 | 4.9 | 1.6 | 2.5 | 4.6 | 0.5 | 4.1 | 9.5 | 2.3 | 7.4 | 1.2 | 5.4 | 8 | 4.4 | 2 | 2.9 | 6.1 | 3.2 | 9.6 | 6.3 | 5.1 | 6.1 | -2.8 | 7.8 | 6.1
|  |  | 3.5 | 8.1 | 6.9 | 5.8 | 5.3 | 3.2 | 1 | 3.2 | 2.4 | 5 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 9.5 | 4.2 | 2.5 | 7.2 | 2 | 7.2 | -0.4 | 0.3 | 4.5 | 3.6 | 2.6 | 0.7 | 0.6 | -3.6 | 4.1 | 0.4 | 4.9 | 1.1 | 1.9 | 4.3 | -0.2 | 4.2 | 7.9 | 2 | 7 | 0.8 | 5 | 7.4 | 4.4 | 2 | 2.8 | 5.9 | 3.3 | 9.4 | 6.2 | 5.1 | 5.8 | -2.6 | 7.6 | 6
|  |  | 3.3 | 8.2 | 6.1 | 6.2 | 5 | 3.3 | 0.6 | 3.3 | 2.3 | 5 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 9.9 | 4.6 | 2.1 | 6.8 | 1.9 | 7.4 | -0.5 | 0.1 | 5 | 3 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | -3.4 | 3.9 | 0.4 | 4.8 | 0.6 | 1.3 | 3.9 | -0.8 | 4.4 | 6.4 | 1.6 | 6.6 | 0.3 | 4.6 | 6.9 | 4.5 | 2 | 2.6 | 5.8 | 3.3 | 9.3 | 6 | 5.1 | 5.4 | -2.5 | 7.3 | 5.9
|  |  | 3.2 | 8.3 | 5.4 | 6.7 | 4.6 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 2.1 | 5.1 | 5 | 5.4 | 6.6 | 10.2 | 4.9 | 1.8 | 6.5 | 1.9 | 7.5 | -0.5 | -0.2 | 5.5 | 2.4 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | -3.3 | 3.7 | 0.5 | 4.8 | 0.1 | 0.7 | 3.6 | -1.5 | 4.5 | 4.8 | 1.3 | 6.2 | -0.1 | 4.2 | 6.3 | 4.5 | 2 | 2.5 | 5.6 | 3.4 | 9.1 | 5.9 | 5.1 | 5.1 | -2.3 | 7.1 | 5.8
|  |  | 3 | 8 | 5 | 6.7 | 4.3 | 3.3 | -0.5 | 3.2 | 1.9 | 5 | 5.1 | 5 | 5.9 | 10.5 | 5.2 | 1.8 | 6.1 | 1.6 | 7.1 | -0.2 | -0.5 | 6 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | -2.5 | 3.7 | 0.6 | 4.5 | 0.2 | 0.5 | 3.2 | -1.5 | 4.4 | 4.2 | 0.9 | 5.8 | -0.2 | 4.2 | 5.8 | 4.4 | 2 | 2.5 | 5.5 | 3.5 | 8.1 | 5.7 | 5 | 4.2 | -2.1 | 7.2 | 5.7
|  |  | 2.9 | 7.6 | 4.7 | 6.7 | 4.1 | 3.2 | -1.3 | 3 | 1.7 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 5.3 | 10.9 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 1.4 | 6.7 | 0.2 | -0.9 | 6.6 | 1.2 | 0.3 | -0.4 | 0.4 | -1.7 | 3.6 | 0.6 | 4.2 | 0.4 | 0.4 | 2.9 | -1.6 | 4.2 | 3.6 | 0.5 | 5.4 | -0.4 | 4.1 | 5.2 | 4.4 | 2 | 2.5 | 5.4 | 3.5 | 7 | 5.5 | 4.8 | 3.4 | -1.9 | 7.2 | 5.5
|  |  | 2.7 | 7.3 | 4.3 | 6.7 | 3.8 | 3.1 | -2 | 2.9 | 1.5 | 4.7 | 5.2 | 4.1 | 4.6 | 11.2 | 5.9 | 1.8 | 5.2 | 1.1 | 6.3 | 0.5 | -1.2 | 7.1 | 0.6 | -0.1 | -0.7 | 0.4 | -0.9 | 3.6 | 0.7 | 3.9 | 0.5 | 0.2 | 2.5 | -1.6 | 4.1 | 3 | 0.1 | 5 | -0.5 | 4.1 | 4.7 | 4.3 | 2 | 2.5 | 5.3 | 3.6 | 6 | 5.3 | 4.7 | 2.5 | -1.7 | 7.3 | 5.4
|  |  | 2.7 | 7 | 4.1 | 6.7 | 3.7 | 2.9 | -2 | 2.8 | 1.8 | 5 | 5.3 | 3.3 | 3.7 | 11 | 4.8 | 2 | 4.6 | 0.6 | 5.3 | 0.3 | -1.9 | 7.1 | 1.1 | -0.6 | -0.3 | 0.4 | -0.9 | 4 | 0.7 | 3.7 | 1.1 | 0 | 2.3 | -1.2 | 4.1 | 2.5 | 0 | 4.7 | 0.1 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 2 | 2.2 | 5.2 | 3.6 | 5.7 | 4.6 | 4.8 | 2.4 | -1.4 | 7.1 | 5.4
|  |  | 2.7 | 6.8 | 3.9 | 6.6 | 3.7 | 2.8 | -1.9 | 2.6 | 2.1 | 5.2 | 5.4 | 2.4 | 2.9 | 10.8 | 3.6 | 2.3 | 3.9 | 0 | 4.2 | 0.2 | -2.7 | 7.1 | 1.5 | -1 | 0.1 | 0.5 | -1 | 4.5 | 0.8 | 3.6 | 1.6 | -0.2 | 2.1 | -0.9 | 4.1 | 1.9 | 0 | 4.5 | 0.6 | 4 | 3.9 | 4.8 | 2 | 1.9 | 5 | 3.5 | 5.3 | 3.9 | 4.8 | 2.4 | -1.1 | 7 | 5.4
|  |  | 2.7 | 6.5 | 3.7 | 6.6 | 3.6 | 2.6 | -1.9 | 2.5 | 2.4 | 5.5 | 5.5 | 1.6 | 2 | 10.6 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | -0.5 | 3.2 | 0 | -3.4 | 7.1 | 2 | -1.5 | 0.5 | 0.5 | -1 | 4.9 | 0.8 | 3.4 | 2.2 | -0.4 | 1.9 | -0.5 | 4.1 | 1.4 | -0.1 | 4.2 | 1.2 | 4 | 3.5 | 5.1 | 2 | 1.6 | 4.9 | 3.5 | 5 | 3.2 | 4.9 | 2.3 | -0.8 | 6.8 | 5.4
|  |  | 3.7 | 6.6 | 4.1 | 6.9 | 3.7 | 2.6 | -1.3 | 2.6 | 2.6 | 5.7 | 5.8 | 2.5 | 2.6 | 10.5 | 3 | 2.7 | 3.1 | -0.3 | 3.4 | 0.3 | -2.5 | 6.9 | 2.8 | -1 | 1.1 | 1.2 | -1.1 | 5.7 | 1 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 4.5 | 4.1 | 0 | 4 | 1.8 | 4.4 | 3.3 | 5.3 | 2.4 | 1.7 | 5.3 | 3.8 | 4.9 | 3 | 4.7 | 2.3 | -0.1 | 5.9 | 5.9
|  |  | 4.6 | 6.8 | 4.4 | 7.3 | 3.9 | 2.7 | -0.8 | 2.7 | 2.9 | 5.9 | 6.1 | 3.3 | 3.2 | 10.3 | 3.5 | 3 | 2.8 | -0.2 | 3.5 | 0.5 | -1.7 | 6.6 | 3.7 | -0.5 | 1.7 | 2 | -1.2 | 6.6 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 5 | 6.8 | 0 | 3.9 | 2.5 | 4.8 | 3.1 | 5.6 | 2.8 | 1.8 | 5.6 | 4.1 | 4.8 | 2.8 | 4.4 | 2.2 | 0.5 | 5.1 | 6.4
|  |  | 5.6 | 6.9 | 4.8 | 7.6 | 4 | 2.7 | -0.2 | 2.8 | 3.1 | 6.1 | 6.4 | 4.2 | 3.8 | 10.2 | 4 | 3.2 | 2.6 | 0 | 3.7 | 0.8 | -0.8 | 6.4 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.7 | -1.3 | 7.4 | 1.4 | 1.7 | 3.8 | 2.1 | 1 | 2.1 | 5.4 | 9.5 | 0.1 | 3.7 | 3.1 | 5.2 | 2.9 | 5.8 | 3.2 | 1.9 | 6 | 4.4 | 4.7 | 2.6 | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 4.2 | 6.9
|  |  | 6.5 | 7.3 | 4.7 | 7.7 | 4.4 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 6.5 | 7 | 5.4 | 3.7 | 11.6 | 3.6 | 3.5 | 2.4 | 0.7 | 3.5 | 1.2 | 0.2 | 6.7 | 4.5 | 0.4 | 3.1 | 2.2 | -1.1 | 8 | 1.4 | 2.5 | 4.7 | 2 | 1.2 | 2.9 | 5.4 | 12.2 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 5.7 | 2.6 | 6.1 | 3.3 | 1.7 | 6.7 | 4.9 | 4.6 | 2.1 | 3.3 | 2.4 | 1.5 | 3.6 | 7
|  |  | 7.4 | 7.8 | 4.6 | 7.7 | 4.9 | 3.9 | 0.3 | 3.8 | 3.3 | 6.9 | 7.7 | 6.6 | 3.7 | 13 | 3.3 | 3.9 | 2.2 | 1.4 | 3.4 | 1.6 | 1.1 | 6.9 | 4.6 | 0.8 | 3.8 | 1.7 | -0.8 | 8.6 | 1.4 | 3.3 | 5.5 | 1.8 | 1.4 | 3.8 | 5.5 | 14.8 | 0.2 | 3.4 | 3.8 | 6.3 | 2.4 | 6.4 | 3.3 | 1.5 | 7.5 | 5.3 | 4.4 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 3 | 7
|  |  | 8.3 | 8.2 | 4.5 | 7.8 | 5.3 | 4.5 | 0.6 | 4.3 | 3.4 | 7.3 | 8.3 | 7.8 | 3.6 | 14.4 | 2.9 | 4.2 | 2 | 2.1 | 3.2 | 2 | 2.1 | 7.2 | 4.6 | 1.2 | 4.6 | 1.2 | -0.6 | 9.2 | 1.4 | 4.1 | 6.4 | 1.7 | 1.6 | 4.6 | 5.5 | 17.5 | 0.3 | 3.2 | 4.1 | 6.8 | 2.1 | 6.7 | 3.4 | 1.3 | 8.2 | 5.8 | 4.3 | 1.1 | 1.6 | 2.8 | 2 | 2.4 | 7.1
|  |  | 8 | 8 | 4.1 | 7.4 | 5.1 | 4.5 | 0.6 | 4.1 | 3.4 | 7.4 | 8.3 | 7.7 | 3.2 | 14.1 | 2.6 | 4.1 | 1.6 | 1.4 | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 6.6 | 4.3 | 0.8 | 4.6 | 1.2 | -0.5 | 8.8 | 1.4 | 3.7 | 6.4 | 1.7 | 1.2 | 4.5 | 5.3 | 16.4 | 0.6 | 2.8 | 4.1 | 6.8 | 1.8 | 6.6 | 3.3 | 1 | 8 | 5.4 | 3.9 | 1 | 1 | 2.9 | 1.8 | 2.2 | 7
|  |  | 7.7 | 7.7 | 3.6 | 7.1 | 5 | 4.4 | 0.6 | 3.8 | 3.3 | 7.6 | 8.2 | 7.5 | 2.8 | 13.9 | 2.2 | 3.9 | 1.1 | 0.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 5.9 | 3.9 | 0.4 | 4.6 | 1.3 | -0.4 | 8.5 | 1.5 | 3.3 | 6.3 | 1.6 | 0.8 | 4.3 | 5 | 15.4 | 0.8 | 2.5 | 4.1 | 6.8 | 1.5 | 6.5 | 3.2 | 0.8 | 7.8 | 4.9 | 3.4 | 0.8 | 0.5 | 3.1 | 1.6 | 2 | 6.9
|  |  | 7.4 | 7.5 | 3.2 | 6.7 | 4.8 | 4.4 | 0.6 | 3.6 | 3.3 | 7.7 | 8.2 | 7.4 | 2.4 | 13.6 | 1.9 | 3.8 | 0.7 | -0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 5.3 | 3.6 | 0 | 4.6 | 1.3 | -0.3 | 8.1 | 1.5 | 2.9 | 6.3 | 1.6 | 0.4 | 4.2 | 4.8 | 14.3 | 1.1 | 2.1 | 4.1 | 6.8 | 1.2 | 6.4 | 3.1 | 0.5 | 7.6 | 4.5 | 3 | 0.7 | -0.1 | 3.2 | 1.4 | 1.8 | 6.8
|  |  | 6.8 | 7.6 | 3 | 6.5 | 4.7 | 4.3 | 0.7 | 3.2 | 3.3 | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 1.7 | 13.4 | 1.6 | 3.3 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 0.5 | 3.9 | 2.9 | -0.1 | 4.5 | 1.2 | -0.2 | 7.5 | 1.6 | 2.3 | 6.5 | 1.6 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 14 | 1.1 | 1.9 | 4.2 | 6.4 | 1.1 | 6.2 | 2.7 | 0.4 | 7.3 | 3.9 | 2.6 | 0.5 | -0.4 | 3.2 | 1.3 | 1.5 | 6.6
|  |  | 6.3 | 7.8 | 2.9 | 6.4 | 4.7 | 4.2 | 0.7 | 2.7 | 3.2 | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 1.1 | 13.3 | 1.2 | 2.9 | -0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | -0.5 | 2.5 | 2.1 | -0.3 | 4.5 | 1.1 | -0.2 | 6.8 | 1.7 | 1.7 | 6.6 | 1.7 | 0.1 | 4.3 | 3.9 | 13.8 | 1.1 | 1.7 | 4.2 | 6 | 0.9 | 6.1 | 2.4 | 0.4 | 7.1 | 3.3 | 2.3 | 0.4 | -0.8 | 3.1 | 1.2 | 1.1 | 6.3
|  |  | 5.7 | 7.9 | 2.7 | 6.2 | 4.6 | 4.1 | 0.8 | 2.3 | 3.2 | 7.7 | 6.9 | 7 | 0.4 | 13.1 | 0.9 | 2.4 | -1.3 | 0.2 | -0.4 | 1.6 | -1.4 | 1.1 | 1.4 | -0.4 | 4.4 | 1 | -0.1 | 6.2 | 1.8 | 1.1 | 6.8 | 1.7 | 0 | 4.4 | 3.4 | 13.5 | 1.1 | 1.5 | 4.3 | 5.6 | 0.8 | 5.9 | 2 | 0.3 | 6.8 | 2.7 | 1.9 | 0.2 | -1.1 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 6.1
|  |  | 5.3 | 7.9 | 2.5 | 5.8 | 4.5 | 3.7 | 1 | 1.8 | 2.4 | 7.6 | 6.6 | 7 | 0.1 | 13 | 0.4 | 2.4 | -1.4 | 0.3 | -0.8 | 1.1 | -1.9 | 0 | 1.4 | -0.5 | 4.5 | 0.7 | 0 | 6.9 | 1.6 | 0.8 | 6.7 | 2.1 | -0.1 | 4.5 | 3.3 | 13.2 | 0.8 | 1.3 | 4.3 | 5.2 | 0.7 | 5.7 | 1.5 | 0.3 | 6.2 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | -1.4 | 3 | 1.1 | 0.6 | 5.9
|  |  | 5 | 8 | 2.3 | 5.4 | 4.5 | 3.4 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 7.4 | 6.3 | 6.9 | -0.2 | 12.8 | 0 | 2.4 | -1.4 | 0.4 | -1.1 | 0.7 | -2.3 | -1 | 1.4 | -0.6 | 4.5 | 0.5 | 0 | 7.5 | 1.5 | 0.6 | 6.7 | 2.5 | -0.2 | 4.6 | 3.3 | 12.8 | 0.6 | 1.1 | 4.3 | 4.8 | 0.7 | 5.6 | 1.1 | 0.4 | 5.5 | 2.2 | 1.2 | 0 | -1.8 | 3 | 1 | 0.3 | 5.7
|  |  | 4.6 | 8 | 2.1 | 5 | 4.4 | 3 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6 | 6.9 | -0.5 | 12.7 | -0.5 | 2.4 | -1.5 | 0.5 | -1.5 | 0.2 | -2.8 | -2.1 | 1.4 | -0.7 | 4.6 | 0.2 | 0.1 | 8.2 | 1.3 | 0.3 | 6.6 | 2.9 | -0.3 | 4.7 | 3.2 | 12.5 | 0.3 | 0.9 | 4.3 | 4.4 | 0.6 | 5.4 | 0.6 | 0.4 | 4.9 | 1.9 | 0.9 | -0.1 | -2.1 | 2.9 | 1 | 0.1 | 5.5
|  |  | 4.1 | 8.1 | 1.9 | 4.7 | 4.1 | 3 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 7 | 5.7 | 7.4 | -0.9 | 12.6 | -0.8 | 2.4 | -1.8 | 0.6 | -2 | 0.2 | -2.7 | -2.9 | 1 | -0.8 | 4.5 | 0 | 0.2 | 8.1 | 1.2 | 0.1 | 6.1 | 3.2 | -0.5 | 4.3 | 3.5 | 12.3 | 0.3 | 0.8 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 5.1 | 0.6 | 0.4 | 4.9 | 2 | 0.7 | -0.3 | -2.4 | 2.9 | 0.9 | -0.2 | 5.2
|  |  | 3.6 | 8.2 | 1.6 | 4.4 | 3.9 | 3 | 2 | 0.1 | 2.1 | 6.6 | 5.3 | 7.9 | -1.4 | 12.4 | -1.2 | 2.5 | -2.2 | 0.6 | -2.5 | 0.1 | -2.5 | -3.6 | 0.7 | -0.8 | 4.3 | -0.1 | 0.3 | 8.1 | 1.1 | 0 | 5.7 | 3.4 | -0.6 | 3.9 | 3.7 | 12.2 | 0.2 | 0.6 | 3.4 | 3.3 | 0.1 | 4.9 | 0.7 | 0.5 | 4.8 | 2.1 | 0.4 | -0.4 | -2.6 | 2.9 | 0.7 | -0.6 | 4.8
|  |  | 3.1 | 8.3 | 1.4 | 4.1 | 3.6 | 3 | 2.3 | -0.2 | 2.7 | 6.3 | 5 | 8.4 | -1.8 | 12.3 | -1.5 | 2.5 | -2.5 | 0.7 | -3 | 0.1 | -2.4 | -4.4 | 0.3 | -0.9 | 4.2 | -0.3 | 0.4 | 8 | 1 | -0.2 | 5.2 | 3.7 | -0.8 | 3.5 | 4 | 12 | 0.2 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | -0.1 | 4.6 | 0.7 | 0.5 | 4.8 | 2.2 | 0.2 | -0.6 | -2.9 | 2.9 | 0.6 | -0.9 | 4.5
|  |  | 2.7 | 8.3 | 1 | 3.7 | 3.7 | 3 | 2.5 | -0.4 | 2.8 | 6.1 | 4.8 | 7.9 | -1.7 | 12.1 | -1.5 | 3.3 | -2.6 | 1 | -3.4 | 0.1 | -2.8 | -5 | 0 | -1 | 4 | -0.2 | 0.7 | 7.7 | 0.9 | -0.4 | 5 | 3.4 | -0.9 | 3.4 | 4.1 | 11.1 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 2.9 | -0.4 | 4.5 | 0.6 | 0.5 | 4.9 | 2.2 | -0.5 | -0.7 | -3 | 2.9 | 0.8 | -1.2 | 4.2
|  |  | 2.3 | 8.2 | 0.6 | 3.4 | 3.7 | 2.9 | 2.8 | -0.5 | 2.9 | 5.9 | 4.6 | 7.3 | -1.6 | 11.9 | -1.4 | 4.1 | -2.6 | 1.2 | -3.9 | 0.2 | -3.1 | -5.7 | -0.2 | -1.1 | 3.8 | -0.1 | 0.9 | 7.3 | 0.9 | -0.6 | 4.8 | 3.2 | -1 | 3.4 | 4.1 | 10.2 | 0 | 0 | 1.8 | 3.1 | -0.6 | 4.4 | 0.4 | 0.5 | 4.9 | 2.2 | -1.3 | -0.9 | -3.2 | 2.8 | 1 | -1.6 | 4
|  |  | 1.9 | 8.2 | 0.2 | 3 | 3.8 | 2.9 | 3 | -0.7 | 3 | 5.7 | 4.4 | 6.8 | -1.5 | 11.7 | -1.4 | 4.9 | -2.7 | 1.5 | -4.3 | 0.2 | -3.5 | -6.3 | -0.5 | -1.2 | 3.6 | 0 | 1.2 | 7 | 0.8 | -0.8 | 4.6 | 2.9 | -1.1 | 3.3 | 4.2 | 9.3 | -0.1 | -0.3 | 1.3 | 3.2 | -0.9 | 4.3 | 0.3 | 0.5 | 5 | 2.2 | -2 | -1 | -3.3 | 2.8 | 1.2 | -1.9 | 3.7
|  |  | 1.7 | 8.2 | -0.5 | 2.9 | 3.7 | 2.8 | 3.2 | -1 | 2.9 | 5.6 | 4.7 | 6.8 | -1.6 | 11.4 | -2.2 | 5 | -2.4 | 1.8 | -4.5 | 0.1 | -3.5 | -6.6 | 0.1 | -1.4 | 3.7 | 0 | 1.5 | 6.8 | 0.8 | -0.8 | 4.5 | 2.7 | -1.3 | 3.3 | 4.1 | 10.7 | -0.1 | -0.4 | 1.8 | 3.1 | -1 | 4.4 | 0.3 | 0.6 | 4.4 | 2.1 | -2.2 | -1.4 | -3.5 | 2.6 | 1.2 | -2.2 | 3
|  |  | 1.4 | 8.3 | -1.3 | 2.7 | 3.7 | 2.6 | 3.3 | -1.4 | 2.8 | 5.6 | 4.9 | 6.8 | -1.8 | 11.1 | -3.1 | 5.2 | -2.1 | 2.1 | -4.6 | 0.1 | -3.4 | -7 | 0.6 | -1.6 | 3.7 | -0.1 | 1.8 | 6.5 | 0.7 | -0.8 | 4.3 | 2.6 | -1.5 | 3.3 | 4 | 12 | 0 | -0.5 | 2.4 | 3.1 | -1.2 | 4.4 | 0.3 | 0.6 | 3.8 | 2.1 | -2.3 | -1.7 | -3.8 | 2.5 | 1.2 | -2.4 | 2.4
|  |  | 1.2 | 8.3 | -2 | 2.6 | 3.6 | 2.5 | 3.5 | -1.7 | 2.7 | 5.5 | 5.2 | 6.8 | -1.9 | 10.8 | -3.9 | 5.3 | -1.8 | 2.4 | -4.8 | 0 | -3.4 | -7.3 | 1.2 | -1.8 | 3.8 | -0.1 | 2.1 | 6.3 | 0.7 | -0.8 | 4.2 | 2.4 | -1.7 | 3.3 | 3.9 | 13.4 | 0 | -0.6 | 2.9 | 3 | -1.3 | 4.5 | 0.3 | 0.7 | 3.2 | 2 | -2.5 | -2.1 | -4 | 2.3 | 1.2 | -2.7 | 1.7
|  |  | 1.6 | 8.5 | -0.3 | 2.6 | 3.5 | 2.3 | 3.7 | -0.8 | 2.9 | 5.9 | 5.7 | 6.8 | -1 | 11.6 | -2.3 | 6 | -1.7 | 2.8 | -3.4 | 0 | -2.9 | -4.9 | 1 | -2.1 | 4.2 | 0.2 | 3 | 6.4 | 0.8 | -0.7 | 4.3 | 2.6 | -1.7 | 3.4 | 4.1 | 13.8 | 0.3 | -0.7 | 3.2 | 4.1 | -1.2 | 4.8 | 0.3 | 0.7 | 3.2 | 3.4 | -1.4 | -2.2 | -4 | 2.4 | 1 | -2.7 | 2.3
|  |  | 1.9 | 8.7 | 1.3 | 2.6 | 3.5 | 2 | 3.8 | 0.1 | 3 | 6.2 | 6.3 | 6.8 | 0 | 12.4 | -0.6 | 6.7 | -1.6 | 3.3 | -2.1 | 0.1 | -2.5 | -2.6 | 0.9 | -2.5 | 4.5 | 0.4 | 3.8 | 6.4 | 0.8 | -0.7 | 4.5 | 2.7 | -1.8 | 3.6 | 4.2 | 14.3 | 0.7 | -0.9 | 3.4 | 5.1 | -1.1 | 5.1 | 0.3 | 0.7 | 3.1 | 4.7 | -0.3 | -2.4 | -4 | 2.5 | 0.7 | -2.8 | 3
|  |  | 2.3 | 8.9 | 3 | 2.6 | 3.4 | 1.8 | 4 | 1 | 3.2 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 0.9 | 13.2 | 1 | 7.4 | -1.5 | 3.7 | -0.7 | 0.1 | -2 | -0.2 | 0.7 | -2.8 | 4.9 | 0.7 | 4.7 | 6.5 | 0.9 | -0.6 | 4.6 | 2.9 | -1.8 | 3.7 | 4.4 | 14.7 | 1 | -1 | 3.7 | 6.2 | -1 | 5.4 | 0.3 | 0.7 | 3.1 | 6.1 | 0.8 | -2.5 | -4 | 2.6 | 0.5 | -2.8 | 3.6
|  |  | 3.3 | 8.8 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 4.6 | 2.3 | 3.3 | 7 | 8.2 | 6.9 | 1.5 | 13.8 | 1.8 | 7.3 | -1.7 | 4 | -0.3 | 0.2 | -1.5 | 1.2 | 1.3 | -2.5 | 5.1 | 0.7 | 5.5 | 6.8 | 1.2 | -0.6 | 5.1 | 3.5 | -1.9 | 4 | 5.2 | 14.8 | 1.4 | -0.9 | 4.1 | 7.1 | -1.1 | 5.6 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 7.2 | 1 | -2.6 | -4.1 | 2.7 | 0.8 | -2.7 | 4
|  |  | 4.3 | 8.8 | 3.3 | 4.3 | 3.6 | 2.5 | 5.2 | 3.6 | 3.5 | 7.3 | 9.5 | 7.1 | 2.2 | 14.4 | 2.6 | 7.2 | -2 | 4.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 2.7 | 2 | -2.3 | 5.3 | 0.6 | 6.3 | 7.1 | 1.6 | -0.7 | 5.7 | 4.2 | -2 | 4.3 | 5.9 | 14.8 | 1.7 | -0.7 | 4.5 | 8.1 | -1.3 | 5.7 | 0.7 | 0.8 | 4 | 8.2 | 1.3 | -2.6 | -4.2 | 2.7 | 1 | -2.7 | 4.4
|  |  | 5.3 | 8.7 | 3.5 | 5.2 | 3.7 | 2.8 | 5.8 | 4.9 | 3.6 | 7.7 | 10.9 | 7.2 | 2.8 | 15 | 3.4 | 7.1 | -2.2 | 4.5 | 0.6 | 0.3 | -0.4 | 4.1 | 2.6 | -2 | 5.5 | 0.6 | 7.1 | 7.4 | 1.9 | -0.7 | 6.2 | 4.8 | -2.1 | 4.6 | 6.7 | 14.9 | 2.1 | -0.6 | 4.9 | 9 | -1.4 | 5.9 | 0.9 | 0.9 | 4.4 | 9.3 | 1.5 | -2.7 | -4.3 | 2.8 | 1.3 | -2.6 | 4.8
|  |  | 4.9 | 8.6 | 2.5 | 5.3 | 3.6 | 2.9 | 6 | 4.4 | 3.5 | 7.9 | 10.6 | 7 | 2 | 12.5 | 3.2 | 6.7 | -2.3 | 4.8 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 3.7 | 2.6 | -1.8 | 5.4 | 0.8 | 7.2 | 6.8 | 1.9 | -0.9 | 6.2 | 4.9 | -2 | 4.6 | 6 | 13.7 | 1.7 | -0.7 | 5 | 8 | -1.5 | 5.5 | 0.8 | 1 | 4.3 | 8.5 | 1.4 | -2.8 | -4.6 | 2.8 | 1 | -2.7 | 4.8
|  |  | 4.4 | 8.5 | 1.5 | 5.4 | 3.5 | 3.1 | 6.1 | 3.8 | 3.3 | 8 | 10.3 | 6.8 | 1.3 | 10.1 | 2.9 | 6.3 | -2.3 | 5 | -0.4 | 0.3 | 0.3 | 3.4 | 2.6 | -1.7 | 5.3 | 0.9 | 7.2 | 6.1 | 1.8 | -1.1 | 6.1 | 5.1 | -1.9 | 4.6 | 5.2 | 12.6 | 1.4 | -0.7 | 5.2 | 7 | -1.7 | 5.1 | 0.8 | 1 | 4.3 | 7.7 | 1.2 | -2.8 | -4.8 | 2.8 | 0.8 | -2.9 | 4.8
|  |  | 4 | 8.4 | 0.5 | 5.5 | 3.4 | 3.2 | 6.3 | 3.3 | 3.2 | 8.2 | 10 | 6.6 | 0.5 | 7.6 | 2.7 | 5.9 | -2.4 | 5.3 | -0.9 | 0.3 | 0.6 | 3 | 2.6 | -1.5 | 5.2 | 1.1 | 7.3 | 5.5 | 1.8 | -1.3 | 6.1 | 5.2 | -1.8 | 4.6 | 4.5 | 11.4 | 1 | -0.8 | 5.3 | 6 | -1.8 | 4.7 | 0.7 | 1.1 | 4.2 | 6.9 | 1.1 | -2.9 | -5.1 | 2.8 | 0.5 | -3 | 4.8
|  |  | 3.5 | 8.3 | 0.5 | 4.2 | 3.4 | 3.1 | 6.1 | 2.8 | 3.1 | 8.2 | 9.3 | 5.7 | 0.4 | 7.3 | 2.1 | 5 | -2.6 | 5.4 | -1.6 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | -1.6 | 4.9 | 0.8 | 7.3 | 5 | 1.9 | -1.4 | 5.7 | 5.1 | -1.7 | 4.5 | 3.5 | 9 | 0.7 | -0.8 | 5.3 | 5 | -1.6 | 3.9 | 0.7 | 1.1 | 2.6 | 5.8 | 0.8 | -3 | -5.3 | 2.8 | 0.2 | -3.2 | 3.9
|  |  | 2.9 | 8.2 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 5.8 | 2.2 | 2.9 | 8.1 | 8.7 | 4.7 | 0.2 | 7 | 1.4 | 4.1 | -2.8 | 5.5 | -2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | -1.7 | 4.7 | 0.5 | 7.2 | 4.5 | 1.9 | -1.4 | 5.4 | 5.1 | -1.7 | 4.5 | 2.4 | 6.7 | 0.5 | -0.8 | 5.4 | 4.1 | -1.5 | 3 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 4.8 | 0.6 | -3.1 | -5.4 | 2.8 | 0 | -3.5 | 2.9
|  |  | 2.4 | 8.1 | 0.5 | 1.5 | 3.3 | 2.8 | 5.6 | 1.7 | 2.8 | 8.1 | 8 | 3.8 | 0.1 | 6.7 | 0.8 | 3.2 | -3 | 5.6 | -2.9 | 0.4 | 0.7 | -0.2 | 2.3 | -1.8 | 4.4 | 0.2 | 7.2 | 4 | 2 | -1.5 | 5 | 5 | -1.6 | 4.4 | 1.4 | 4.3 | 0.2 | -0.8 | 5.4 | 3.1 | -1.3 | 2.2 | 0.7 | 1.1 | -0.5 | 3.7 | 0.3 | -3.2 | -5.6 | 2.8 | -0.3 | -3.7 | 2
|  |  | 2.6 | 8.1 | 0.2 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | 5.5 | 2 | 2.6 | 8 | 8 | 3.7 | -0.3 | 6.6 | 0 | 2.8 | -3.5 | 5.3 | -3.4 | 0.4 | 0.8 | -0.3 | 2.1 | -2 | 4.5 | 0.3 | 7 | 4.1 | 1.9 | -1.5 | 5.1 | 4.8 | -2.2 | 4.3 | 1.4 | 5.1 | -0.2 | -0.9 | 5.2 | 3.1 | -1.8 | 2 | 0.7 | 0.8 | -0.7 | 3.2 | 0.2 | -3.1 | -5.6 | 2.6 | -0.9 | -3.8 | 1.6
|  |  | 2.8 | 8.1 | 0 | 1 | 3.2 | 2.8 | 5.3 | 2.3 | 2.4 | 8 | 7.9 | 3.6 | -0.8 | 6.6 | -0.9 | 2.4 | -3.9 | 5 | -3.8 | 0.4 | 0.9 | -0.4 | 1.9 | -2.2 | 4.5 | 0.3 | 6.7 | 4.1 | 1.7 | -1.6 | 5.1 | 4.6 | -2.8 | 4.3 | 1.4 | 5.8 | -0.5 | -1.1 | 4.9 | 3.2 | -2.3 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | -1 | 2.7 | 0.2 | -3 | -5.7 | 2.4 | -1.5 | -4 | 1.3
|  |  | 3 | 8.1 | -0.3 | 0.7 | 3.2 | 2.8 | 5.2 | 2.6 | 2.2 | 7.9 | 7.9 | 3.5 | -1.2 | 6.5 | -1.7 | 2 | -4.4 | 4.7 | -4.3 | 0.4 | 1 | -0.5 | 1.7 | -2.4 | 4.6 | 0.4 | 6.5 | 4.2 | 1.6 | -1.6 | 5.2 | 4.4 | -3.4 | 4.2 | 1.4 | 6.6 | -0.9 | -1.2 | 4.7 | 3.2 | -2.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | -1.2 | 2.2 | 0.1 | -2.9 | -5.7 | 2.2 | -2.1 | -4.1 | 0.9
|  |  | 2.9 | 7.8 | -1.3 | 0.7 | 3 | 2.7 | 5.3 | 2.4 | 2.1 | 8 | 8.2 | 3.5 | -1.5 | 6 | -2.2 | 1.6 | -5.2 | 4.5 | -4.8 | 0.3 | 1 | -0.5 | 1.6 | -3 | 4.3 | 0.6 | 6.7 | 3.8 | 1.5 | -1.6 | 4.4 | 3.9 | -3.7 | 4.1 | 0.9 | 6.3 | -0.5 | -2 | 4.2 | 3.3 | -3.1 | 1.4 | 0.7 | -0.4 | -1.9 | 2.1 | 0 | -3.2 | -5.8 | 2.1 | -2.4 | -4.2 | 0
|  |  | 2.9 | 7.4 | -2.2 | 0.6 | 2.8 | 2.5 | 5.3 | 2.3 | 1.9 | 8.1 | 8.4 | 3.4 | -1.8 | 5.6 | -2.6 | 1.3 | -5.9 | 4.4 | -5.3 | 0.3 | 1.1 | -0.4 | 1.5 | -3.5 | 3.9 | 0.8 | 6.9 | 3.4 | 1.3 | -1.7 | 3.7 | 3.5 | -4 | 4 | 0.5 | 6 | -0.1 | -2.7 | 3.7 | 3.5 | -3.3 | 1.3 | 0.6 | -1 | -2.6 | 1.9 | -0.2 | -3.6 | -5.9 | 2.1 | -2.7 | -4.3 | -0.9
|  |  | 2.8 | 7.1 | -3.2 | 0.6 | 2.6 | 2.4 | 5.4 | 2.1 | 1.8 | 8.2 | 8.7 | 3.4 | -2.1 | 5.1 | -3.1 | 0.9 | -6.7 | 4.2 | -5.8 | 0.2 | 1.1 | -0.4 | 1.4 | -4.1 | 3.6 | 1 | 7.1 | 3 | 1.2 | -1.7 | 2.9 | 3 | -4.3 | 3.9 | 0 | 5.7 | 0.3 | -3.5 | 3.2 | 3.6 | -3.6 | 1.1 | 0.5 | -1.5 | -3.3 | 1.8 | -0.3 | -3.9 | -6 | 2 | -3 | -4.4 | -1.8
|  |  | 2.7 | 7.3 | -3.3 | 0.8 | 2.6 | 2.3 | 5.6 | 2 | 1.7 | 8.4 | 9.2 | 3.5 | -2.2 | 5.1 | -4.4 | 1.1 | -7 | 4.3 | -6.2 | 0.2 | 1.1 | -0.6 | 1.2 | -4.6 | 3.9 | 1.1 | 6.8 | 3.2 | 1.4 | -2.4 | 3.3 | 2.5 | -4.8 | 3.6 | -0.8 | 5.3 | 1.7 | -4.1 | 2.9 | 3.8 | -3.7 | 1 | 0.1 | -1.5 | -3 | 1.9 | -0.4 | -4.1 | -6.4 | 1.6 | -4.1 | -4.5 | -2.1
|  |  | 2.5 | 7.4 | -3.5 | 0.9 | 2.6 | 2.3 | 5.8 | 1.8 | 1.6 | 8.7 | 9.8 | 3.5 | -2.4 | 5.2 | -5.8 | 1.2 | -7.3 | 4.4 | -6.6 | 0.3 | 1 | -0.7 | 0.9 | -5.2 | 4.1 | 1.2 | 6.6 | 3.5 | 1.6 | -3.2 | 3.8 | 1.9 | -5.2 | 3.2 | -1.6 | 4.8 | 3 | -4.8 | 2.7 | 4 | -3.7 | 0.8 | -0.2 | -1.5 | -2.8 | 1.9 | -0.4 | -4.3 | -6.7 | 1.2 | -5.1 | -4.6 | -2.3
|  |  | 2.4 | 7.6 | -3.6 | 1.1 | 2.6 | 2.2 | 6 | 1.7 | 1.5 | 8.9 | 10.3 | 3.6 | -2.5 | 5.2 | -7.1 | 1.4 | -7.6 | 4.5 | -7 | 0.3 | 1 | -0.9 | 0.7 | -5.7 | 4.4 | 1.3 | 6.3 | 3.7 | 1.8 | -3.9 | 4.2 | 1.4 | -5.7 | 2.9 | -2.4 | 4.4 | 4.4 | -5.4 | 2.4 | 4.2 | -3.8 | 0.7 | -0.6 | -1.5 | -2.5 | 2 | -0.5 | -4.5 | -7.1 | 0.8 | -6.2 | -4.7 | -2.6
|  |  | 2.3 | 7.6 | -3.7 | 1.4 | 2.7 | 2.1 | 5.9 | 1.8 | 1.4 | 8.8 | 10.1 | 3.4 | -3.7 | 5.2 | -7 | 1.4 | -7.6 | 4.8 | -7.1 | 0.3 | 1 | -2 | 0.2 | -5.9 | 4 | 1.3 | 5.9 | 3.2 | 1.9 | -4.3 | 4.4 | 1.8 | -6 | 2.7 | -2.6 | 4.3 | 4.6 | -5.7 | 2.3 | 4.2 | -4 | 0.6 | -0.8 | -1.4 | -3 | 1.7 | -0.6 | -4.6 | -6.9 | 0.9 | -6.6 | -4.7 | -2.8
|  |  | 2.3 | 7.6 | -3.8 | 1.6 | 2.7 | 2 | 5.7 | 2 | 1.2 | 8.6 | 9.9 | 3.2 | -4.8 | 5.2 | -6.8 | 1.5 | -7.7 | 5.2 | -7.3 | 0.4 | 1 | -3.1 | -0.3 | -6.1 | 3.6 | 1.4 | 5.5 | 2.8 | 1.9 | -4.8 | 4.5 | 2.1 | -6.2 | 2.6 | -2.8 | 4.2 | 4.9 | -6.1 | 2.3 | 4.2 | -4.2 | 0.4 | -1.1 | -1.4 | -3.4 | 1.3 | -0.8 | -4.8 | -6.7 | 1.1 | -7.1 | -4.8 | -3
|  |  | 2.2 | 7.6 | -3.9 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 5.6 | 2.1 | 1.1 | 8.5 | 9.7 | 3 | -6 | 5.2 | -6.7 | 1.5 | -7.7 | 5.5 | -7.4 | 0.4 | 1 | -4.2 | -0.8 | -6.3 | 3.2 | 1.4 | 5.1 | 2.3 | 2 | -5.2 | 4.7 | 2.5 | -6.5 | 2.4 | -3 | 4.1 | 5.1 | -6.4 | 2.2 | 4.2 | -4.4 | 0.3 | -1.3 | -1.3 | -3.9 | 1 | -0.9 | -4.9 | -6.5 | 1.2 | -7.5 | -4.8 | -3.2
|  |  | 2.3 | 7.5 | -3.3 | 2.1 | 2.9 | 2.1 | 5.8 | 2.2 | 1.1 | 7.7 | 9.6 | 3.2 | -5.2 | 5.1 | -5.1 | 2.1 | -6.8 | 5.6 | -6.1 | 0.7 | 1.3 | -2.9 | -0.4 | -5.1 | 3.8 | 1.4 | 5.5 | 2.5 | 2.2 | -4.2 | 5.6 | 2.4 | -5.5 | 3.6 | -2.5 | 4.4 | 5.4 | -5 | 2.3 | 4.4 | -4 | 0.4 | -1.1 | 0.2 | -3.6 | 1.6 | -0.3 | -4.9 | -6.3 | 1.5 | -7 | -4.7 | -3
|  |  | 2.5 | 7.5 | -2.8 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 6.1 | 2.3 | 1.1 | 6.8 | 9.5 | 3.5 | -4.4 | 5.1 | -3.6 | 2.8 | -5.9 | 5.6 | -4.8 | 0.9 | 1.5 | -1.7 | 0 | -4 | 4.4 | 1.4 | 5.8 | 2.8 | 2.3 | -3.3 | 6.5 | 2.4 | -4.5 | 4.9 | -2.1 | 4.7 | 5.6 | -3.7 | 2.3 | 4.6 | -3.7 | 0.5 | -0.8 | 1.7 | -3.3 | 2.1 | 0.4 | -4.8 | -6.2 | 1.8 | -6.5 | -4.6 | -2.9
|  |  | 2.6 | 7.4 | -2.2 | 2.6 | 3 | 2.4 | 6.3 | 2.4 | 1.1 | 6 | 9.4 | 3.7 | -3.6 | 5 | -2 | 3.4 | -5 | 5.7 | -3.5 | 1.2 | 1.8 | -0.4 | 0.4 | -2.8 | 5 | 1.4 | 6.2 | 3 | 2.5 | -2.3 | 7.4 | 2.3 | -3.5 | 6.1 | -1.6 | 5 | 5.9 | -2.3 | 2.4 | 4.8 | -3.3 | 0.6 | -0.6 | 3.2 | -3 | 2.7 | 1 | -4.8 | -6 | 2.1 | -6 | -4.5 | -2.7
|  |  | 2.9 | 6.9 | -1.4 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 6.4 | 2.4 | 1.3 | 6 | 8.5 | 3.7 | -2.5 | 5.2 | -1.3 | 3.6 | -4.3 | 5.8 | -2.8 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | 1 | -2.2 | 6 | 2.4 | 6.6 | 3.4 | 2.7 | -1.5 | 7.7 | 2.5 | -2.6 | 7.4 | -1.2 | 5.5 | 6 | -1.8 | 2.6 | 5.6 | -3 | 0.7 | 0.9 | 4.1 | -2.7 | 4.4 | 0.7 | -4.6 | -5.9 | 2.2 | -4.5 | -4.3 | -2.5
|  |  | 3.2 | 6.4 | -0.5 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 6.5 | 2.5 | 1.6 | 5.9 | 7.6 | 3.6 | -1.5 | 5.5 | -0.6 | 3.7 | -3.5 | 5.8 | -2.2 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | -1.5 | 7 | 3.3 | 6.9 | 3.9 | 3 | -0.7 | 8.1 | 2.8 | -1.7 | 8.7 | -0.9 | 6 | 6 | -1.4 | 2.7 | 6.5 | -2.7 | 0.8 | 2.4 | 4.9 | -2.4 | 6.2 | 0.5 | -4.3 | -5.8 | 2.3 | -2.9 | -4 | -2.2
|  |  | 3.5 | 5.9 | 0.3 | 4.5 | 3.4 | 4 | 6.6 | 2.5 | 1.8 | 5.9 | 6.7 | 3.6 | -0.4 | 5.7 | 0.1 | 3.9 | -2.8 | 5.9 | -1.5 | 1.6 | 2.2 | 2 | 2.2 | -0.9 | 8 | 4.3 | 7.3 | 4.3 | 3.2 | 0.1 | 8.4 | 3 | -0.8 | 10 | -0.5 | 6.5 | 6.1 | -0.9 | 2.9 | 7.3 | -2.4 | 0.9 | 3.9 | 5.8 | -2.1 | 7.9 | 0.2 | -4.1 | -5.7 | 2.4 | -1.4 | -3.8 | -2
|  |  | 3.5 | 5.7 | 0 | 4 | 3.6 | 3.8 | 5.9 | 2.4 | 1.6 | 5.6 | 6.5 | 3.4 | -0.7 | 5.7 | -0.1 | 3.7 | -3.2 | 5.3 | -1.8 | 1.6 | 2.3 | 1.3 | 2.4 | -1.4 | 8 | 3.8 | 6.7 | 4.1 | 3.4 | -0.2 | 8.2 | 3.1 | -1.1 | 9.6 | -0.6 | 5.8 | 6 | -1.3 | 2.9 | 7 | -2.5 | 0.9 | 3.5 | 5.4 | -2.2 | 7 | 0.2 | -4.2 | -5.9 | 2.4 | -1.1 | -3.9 | -2
|  |  | 3.6 | 5.5 | -0.2 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 5.3 | 2.2 | 1.5 | 5.4 | 6.3 | 3.3 | -0.9 | 5.6 | -0.3 | 3.5 | -3.6 | 4.7 | -2 | 1.7 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | -1.8 | 8 | 3.2 | 6.2 | 4 | 3.5 | -0.5 | 8.1 | 3.2 | -1.4 | 9.2 | -0.8 | 5 | 5.9 | -1.6 | 2.9 | 6.6 | -2.7 | 1 | 3.1 | 5 | -2.2 | 6.1 | 0.2 | -4.3 | -6 | 2.4 | -0.9 | -4.1 | -1.9
|  |  | 3.6 | 5.3 | -0.5 | 3.1 | 4 | 3.5 | 4.6 | 2.1 | 1.3 | 5.1 | 6.1 | 3.1 | -1.2 | 5.6 | -0.5 | 3.3 | -4 | 4.1 | -2.3 | 1.7 | 2.6 | -0.2 | 2.8 | -2.3 | 8 | 2.7 | 5.6 | 3.8 | 3.7 | -0.8 | 7.9 | 3.3 | -1.7 | 8.8 | -0.9 | 4.3 | 5.8 | -2 | 2.9 | 6.3 | -2.8 | 1 | 2.7 | 4.6 | -2.3 | 5.2 | 0.2 | -4.4 | -6.2 | 2.4 | -0.6 | -4.2 | -1.9
|  |  | 3.6 | 5.9 | -0.7 | 2.8 | 4.2 | 3.6 | 4.4 | 2.1 | 0.8 | 5.1 | 5.7 | 2.5 | -1.8 | 5.5 | -0.6 | 3.2 | -4 | 3.8 | -3.3 | 1.7 | 2.3 | -2 | 2.7 | -3.1 | 7.7 | 2.7 | 5.6 | 3.4 | 3.5 | -1.7 | 8.4 | 3.2 | -2.4 | 8.6 | -1.2 | 3.3 | 5.8 | -3 | 2.7 | 5.3 | -2.9 | 0.8 | 2.7 | 4.1 | -2.4 | 4.6 | 0.2 | -4.4 | -6.1 | 2.4 | -1.1 | -4.3 | -2.1
|  |  | 3.6 | 6.4 | -0.9 | 2.5 | 4.4 | 3.6 | 4.1 | 2.1 | 0.4 | 5 | 5.2 | 2 | -2.4 | 5.4 | -0.8 | 3.1 | -4 | 3.4 | -4.3 | 1.6 | 2.1 | -3.9 | 2.5 | -3.8 | 7.5 | 2.8 | 5.6 | 2.9 | 3.3 | -2.7 | 8.8 | 3.1 | -3 | 8.3 | -1.4 | 2.3 | 5.8 | -4 | 2.6 | 4.2 | -3.1 | 0.7 | 2.7 | 3.6 | -2.4 | 4 | 0.2 | -4.3 | -6 | 2.4 | -1.6 | -4.4 | -2.2
|  |  | 3.6 | 7 | -1.1 | 2.2 | 4.6 | 3.7 | 3.9 | 2.1 | -0.1 | 5 | 4.8 | 1.4 | -3 | 5.3 | -0.9 | 3 | -4 | 3.1 | -5.3 | 1.6 | 1.8 | -5.7 | 2.4 | -4.6 | 7.2 | 2.8 | 5.6 | 2.5 | 3.1 | -3.6 | 9.3 | 3 | -3.7 | 8.1 | -1.7 | 1.3 | 5.8 | -5 | 2.4 | 3.2 | -3.2 | 0.5 | 2.7 | 3.1 | -2.5 | 3.4 | 0.2 | -4.3 | -5.9 | 2.4 | -2.1 | -4.5 | -2.4
|  |  | 3.6 | 6.8 | -0.9 | 1.8 | 5.3 | 3.5 | 3.8 | 1.9 | -0.3 | 4.6 | 4.4 | 1.3 | -3.4 | 5 | -1.6 | 2.8 | -3.5 | 2.8 | -5.6 | 1.4 | 1.9 | -6.3 | 2.7 | -5.1 | 7 | 2.6 | 5.1 | 2.5 | 2.9 | -3.9 | 7.7 | 2.9 | -4.3 | 7.6 | -1.9 | 1.8 | 5.8 | -5.5 | 2.4 | 3 | -3.3 | 0.4 | 2.3 | 3.1 | -2.5 | 2.7 | 0.2 | -4.4 | -5.9 | 2.3 | -1.9 | -4.6 | -2.7
|  |  | 3.5 | 6.5 | -0.8 | 1.5 | 6.1 | 3.3 | 3.6 | 1.7 | -0.4 | 4.1 | 3.9 | 1.1 | -3.7 | 4.7 | -2.3 | 2.5 | -3 | 2.6 | -5.9 | 1.3 | 2 | -6.9 | 3.1 | -5.5 | 6.7 | 2.3 | 4.6 | 2.6 | 2.8 | -4.1 | 6.2 | 2.9 | -4.9 | 7 | -2.1 | 2.2 | 5.9 | -5.9 | 2.3 | 2.9 | -3.3 | 0.3 | 1.9 | 3 | -2.4 | 2.1 | 0.1 | -4.5 | -6 | 2.3 | -1.7 | -4.6 | -2.9
|  |  | 3.5 | 6.3 | -0.6 | 1.1 | 6.8 | 3.1 | 3.5 | 1.5 | -0.6 | 3.7 | 3.5 | 1 | -4.1 | 4.4 | -3 | 2.3 | -2.5 | 2.3 | -6.2 | 1.1 | 2.1 | -7.5 | 3.4 | -6 | 6.5 | 2.1 | 4.1 | 2.6 | 2.6 | -4.4 | 4.6 | 2.8 | -5.5 | 6.5 | -2.3 | 2.7 | 5.9 | -6.4 | 2.3 | 2.7 | -3.4 | 0.2 | 1.5 | 3 | -2.4 | 1.4 | 0.1 | -4.6 | -6 | 2.2 | -1.5 | -4.7 | -3.2
|  |  | 3.5 | 5.7 | -0.4 | 0.3 | 6.8 | 4.2 | 3.4 | 1.2 | -0.4 | 3.3 | 3.2 | 1 | -3.8 | 4.5 | -3.4 | 1.6 | -2.5 | 2.4 | -5.9 | 1.3 | 1.8 | -7.6 | 3.4 | -6 | 6.2 | 2 | 3.9 | 2.1 | 2.7 | -4.6 | 4.3 | 2.7 | -5.9 | 6 | -2.1 | 2.5 | 5.7 | -6.3 | 2.2 | 2.3 | -3.5 | 0.3 | 1.7 | 3 | -2.5 | 0.9 | 0.1 | -4.6 | -5.9 | 2.2 | -1.1 | -4.8 | -3
|  |  | 3.4 | 5.1 | -0.2 | -0.5 | 6.9 | 5.3 | 3.4 | 0.8 | -0.2 | 3 | 2.9 | 1 | -3.5 | 4.7 | -3.7 | 0.9 | -2.4 | 2.5 | -5.5 | 1.4 | 1.5 | -7.7 | 3.5 | -6.1 | 5.8 | 1.8 | 3.7 | 1.5 | 2.8 | -4.9 | 3.9 | 2.5 | -6.3 | 5.6 | -2 | 2.3 | 5.6 | -6.2 | 2 | 1.9 | -3.6 | 0.4 | 2 | 3 | -2.6 | 0.5 | 0.1 | -4.6 | -5.8 | 2.1 | -0.7 | -4.8 | -2.9
|  |  | 3.4 | 4.5 | 0 | -1.3 | 6.9 | 6.4 | 3.3 | 0.5 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1 | -3.2 | 4.8 | -4.1 | 0.2 | -2.4 | 2.6 | -5.2 | 1.6 | 1.2 | -7.8 | 3.5 | -6.1 | 5.5 | 1.7 | 3.5 | 1 | 2.9 | -5.1 | 3.6 | 2.4 | -6.7 | 5.1 | -1.8 | 2.1 | 5.4 | -6.1 | 1.9 | 1.5 | -3.7 | 0.5 | 2.2 | 3 | -2.7 | 0 | 0.1 | -4.6 | -5.7 | 2.1 | -0.3 | -4.9 | -2.7
|  |  | 3.4 | 5.7 | -0.2 | -1 | 6.8 | 6.2 | 3.3 | 0.3 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 0.9 | -3 | 4.4 | -3.9 | 0.3 | -2.4 | 2.3 | -5 | 1.5 | 1.2 | -6.9 | 3.6 | -6.1 | 5.6 | 1.6 | 3.7 | 1 | 2.8 | -4.6 | 4.2 | 2.2 | -6.5 | 5.8 | -1.8 | 2.2 | 5.4 | -5.6 | 1.9 | 1 | -3.7 | 0.6 | 2.2 | 3.1 | -2.6 | 0.1 | 0.1 | -4.7 | -6.5 | 1.9 | -0.6 | -4.8 | -2.8
|  |  | 3.3 | 6.9 | -0.3 | -0.6 | 6.6 | 6 | 3.2 | 0.2 | -0.4 | 2.2 | 2.1 | 0.9 | -2.9 | 3.9 | -3.8 | 0.3 | -2.3 | 2 | -4.8 | 1.4 | 1.1 | -6.1 | 3.6 | -6.1 | 5.7 | 1.4 | 3.9 | 0.9 | 2.8 | -4.2 | 4.8 | 2.1 | -6.2 | 6.6 | -1.9 | 2.4 | 5.3 | -5.1 | 1.9 | 0.5 | -3.6 | 0.6 | 2.1 | 3.3 | -2.6 | 0.1 | 0.1 | -4.7 | -7.2 | 1.8 | -0.8 | -4.8 | -2.9
|  |  | 3.3 | 8.1 | -0.5 | -0.3 | 6.5 | 5.8 | 3.2 | 0 | -0.6 | 2 | 1.9 | 0.8 | -2.7 | 3.5 | -3.6 | 0.4 | -2.3 | 1.7 | -4.6 | 1.3 | 1.1 | -5.2 | 3.7 | -6.1 | 5.8 | 1.3 | 4.1 | 0.9 | 2.7 | -3.7 | 5.4 | 1.9 | -6 | 7.3 | -1.9 | 2.5 | 5.3 | -4.6 | 1.9 | 0 | -3.6 | 0.7 | 2.1 | 3.4 | -2.5 | 0.2 | 0.1 | -4.8 | -8 | 1.6 | -1.1 | -4.7 | -3
|  |  | 3.4 | 7.5 | -1 | -0.8 | 6.5 | 5.7 | 3.1 | -0.3 | -1.3 | 3.1 | 1.6 | 0.9 | -2.7 | 3.7 | -3.5 | 0.5 | -2.1 | 1.9 | -4.3 | 0.9 | 1.6 | -5.6 | 3.8 | -5.5 | 5.8 | 1.2 | 4.3 | 1.1 | 2.8 | -3.2 | 5.3 | 1.8 | -5.5 | 7.1 | -1.4 | 2.4 | 5.2 | -4 | 1.4 | 0.1 | -3.6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0.2 | -5.2 | -8.4 | 1.5 | -1.1 | -4.5 | -3
|  |  | 3.6 | 6.9 | -1.6 | -1.2 | 6.5 | 5.7 | 3.1 | -0.6 | -1.9 | 4.2 | 1.2 | 0.9 | -2.6 | 4 | -3.5 | 0.6 | -1.8 | 2.1 | -4.1 | 0.6 | 2.1 | -6.1 | 4 | -4.8 | 5.8 | 1.1 | 4.5 | 1.4 | 2.8 | -2.8 | 5.1 | 1.8 | -5 | 7 | -1 | 2.4 | 5.2 | -3.5 | 0.9 | 0.1 | -3.7 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | -1.6 | -0.2 | 0.2 | -5.6 | -8.7 | 1.5 | -1.1 | -4.3 | -3
|  |  | 3.7 | 6.3 | -2.1 | -1.7 | 6.5 | 5.6 | 3 | -0.9 | -2.6 | 5.3 | 0.9 | 1 | -2.6 | 4.2 | -3.4 | 0.7 | -1.6 | 2.3 | -3.8 | 0.2 | 2.6 | -6.5 | 4.1 | -4.2 | 5.8 | 1 | 4.7 | 1.6 | 2.9 | -2.3 | 5 | 1.7 | -4.5 | 6.8 | -0.5 | 2.3 | 5.1 | -2.9 | 0.4 | 0.2 | -3.7 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | -1.1 | -0.4 | 0.3 | -6 | -9.1 | 1.4 | -1.1 | -4.1 | -3
|  |  | 3.9 | 6.1 | -1.5 | -1.4 | 6.9 | 6.1 | 3.3 | -0.5 | -2.1 | 5.1 | 1.6 | 1.4 | -2.1 | 4.6 | -2.7 | 1 | -1.4 | 2.9 | -2.9 | 0.2 | 2.8 | -5.4 | 4.4 | -3.2 | 6.7 | 1.2 | 5.2 | 1.8 | 3.6 | -1.6 | 5.6 | 1.8 | -3.7 | 7.8 | -0.4 | 2.7 | 5.1 | -2.2 | 1 | 1.7 | -2.8 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | -0.8 | 0.6 | 0.3 | -4.8 | -6.8 | 1.9 | 0.1 | -3.2 | -2.5
|  |  | 4.2 | 5.9 | -1 | -1 | 7.3 | 6.6 | 3.7 | -0.1 | -1.6 | 4.8 | 2.2 | 1.8 | -1.5 | 4.9 | -2 | 1.2 | -1.2 | 3.4 | -2.1 | 0.3 | 3.1 | -4.4 | 4.7 | -2.3 | 7.5 | 1.4 | 5.8 | 2.1 | 4.4 | -0.9 | 6.2 | 2 | -2.9 | 8.9 | -0.3 | 3.1 | 5 | -1.5 | 1.6 | 3.1 | -1.8 | 1.9 | 3.1 | 4.3 | -0.4 | 1.5 | 0.2 | -3.5 | -4.4 | 2.3 | 1.4 | -2.4 | -1.9
|  |  | 4.4 | 5.7 | -0.4 | -0.7 | 7.7 | 7.1 | 4 | 0.3 | -1.1 | 4.6 | 2.9 | 2.2 | -1 | 5.3 | -1.3 | 1.5 | -1 | 4 | -1.2 | 0.3 | 3.3 | -3.3 | 5 | -1.3 | 8.4 | 1.6 | 6.3 | 2.3 | 5.1 | -0.2 | 6.8 | 2.1 | -2.1 | 9.9 | -0.2 | 3.5 | 5 | -0.8 | 2.2 | 4.6 | -0.9 | 2.1 | 3.7 | 5.3 | -0.1 | 2.5 | 0.2 | -2.3 | -2.1 | 2.8 | 2.6 | -1.5 | -1.4
|  |  | 4.9 | 5.4 | 0 | -0.5 | 7.8 | 7.2 | 4.1 | 0.6 | -0.4 | 4.8 | 3.7 | 2.4 | -0.9 | 5.3 | -0.2 | 1.7 | -0.6 | 3.5 | -0.3 | 0.4 | 3.9 | -2 | 5.1 | -0.9 | 8.7 | 2.2 | 6.9 | 2.3 | 5.2 | 0.9 | 7.2 | 2 | -1.1 | 10.2 | 0.1 | 3.6 | 4.6 | 0.7 | 3.2 | 6.3 | 0.4 | 2.2 | 3.7 | 5.9 | 0.2 | 4.4 | 0.3 | 0.1 | -1.4 | 3.8 | 2.9 | -0.5 | -1
|  |  | 5.5 | 5 | 0.4 | -0.3 | 7.8 | 7.4 | 4.3 | 0.8 | 0.3 | 4.9 | 4.5 | 2.6 | -0.9 | 5.4 | 1 | 1.9 | -0.2 | 3 | 0.6 | 0.4 | 4.4 | -0.7 | 5.1 | -0.5 | 9 | 2.9 | 7.5 | 2.4 | 5.4 | 2 | 7.6 | 2 | 0 | 10.6 | 0.3 | 3.7 | 4.3 | 2.1 | 4.3 | 7.9 | 1.8 | 2.4 | 3.7 | 6.5 | 0.6 | 6.3 | 0.3 | 2.6 | -0.8 | 4.8 | 3.2 | 0.6 | -0.5
|  |  | 6 | 4.7 | 0.8 | -0.1 | 7.9 | 7.5 | 4.4 | 1.1 | 1 | 5.1 | 5.3 | 2.8 | -0.8 | 5.4 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 5.2 | -0.1 | 9.3 | 3.5 | 8.1 | 2.4 | 5.5 | 3.1 | 8 | 1.9 | 1 | 10.9 | 0.6 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 5.3 | 9.6 | 3.1 | 2.5 | 3.7 | 7.1 | 0.9 | 8.2 | 0.4 | 5 | -0.1 | 5.8 | 3.5 | 1.6 | -0.1
|  |  | 6.4 | 4.8 | 0.8 | 0 | 8.2 | 7.9 | 4.1 | 1.2 | 0.8 | 4.9 | 5 | 2.5 | -0.9 | 5.1 | 1.6 | 1.9 | -0.1 | 2 | 0.7 | -0.1 | 5.4 | 0.5 | 4.9 | 0.4 | 9.1 | 3.8 | 8 | 2.3 | 5.7 | 4.3 | 7.5 | 2.6 | 1.7 | 10.5 | 0.8 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 5.4 | 9.2 | 3 | 3 | 4.1 | 6.7 | 1 | 7.5 | 0.4 | 5.1 | -0.2 | 5.4 | 3.4 | 1.5 | 0
|  |  | 6.7 | 5 | 0.8 | 0.1 | 8.4 | 8.2 | 3.8 | 1.2 | 0.6 | 4.7 | 4.6 | 2.3 | -0.9 | 4.8 | 1.2 | 1.8 | -0.5 | 1.5 | 0 | -0.8 | 5.8 | 0.3 | 4.7 | 0.8 | 9 | 4.1 | 8 | 2.2 | 5.8 | 5.4 | 7.1 | 3.4 | 2.5 | 10.1 | 0.9 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 5.6 | 8.8 | 2.9 | 3.6 | 4.6 | 6.3 | 1 | 6.7 | 0.3 | 5.1 | -0.4 | 5.1 | 3.4 | 1.4 | 0
|  |  | 7.1 | 5.1 | 0.8 | 0.2 | 8.7 | 8.6 | 3.5 | 1.3 | 0.4 | 4.5 | 4.3 | 2 | -1 | 4.5 | 0.7 | 1.6 | -0.8 | 1 | -0.8 | -1.4 | 6.2 | 0.2 | 4.4 | 1.3 | 8.8 | 4.4 | 7.9 | 2.1 | 6 | 6.6 | 6.6 | 4.1 | 3.2 | 9.7 | 1.1 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 5.7 | 8.4 | 2.8 | 4.1 | 5 | 5.9 | 1.1 | 6 | 0.3 | 5.2 | -0.5 | 4.7 | 3.3 | 1.3 | 0.1
|  |  | 7.2 | 4.2 | 0.8 | 0.3 | 8.8 | 8.6 | 2.9 | 1.4 | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 1.8 | -1.1 | 3.9 | 0.4 | 1.6 | -0.9 | 1 | -0.7 | -0.7 | 6 | -0.6 | 3.4 | 2.4 | 8.3 | 4.4 | 7.8 | 1.9 | 5.9 | 6.8 | 6.3 | 4.5 | 3.1 | 9.3 | 1.2 | 3 | 3.4 | 3.4 | 5 | 7.8 | 3 | 3.5 | 4.8 | 6.4 | 1.2 | 5.3 | 0.3 | 5.8 | -0.4 | 4.4 | 3.1 | 1.3 | 0.3
|  |  | 7.3 | 3.4 | 0.7 | 0.5 | 8.8 | 8.5 | 2.4 | 1.5 | 0.4 | 2.2 | 3.4 | 1.6 | -1.3 | 3.4 | 0.2 | 1.7 | -1.1 | 1 | -0.7 | 0.1 | 5.7 | -1.4 | 2.4 | 3.4 | 7.9 | 4.5 | 7.6 | 1.6 | 5.9 | 7.1 | 6.1 | 4.8 | 3.1 | 8.8 | 1.4 | 3 | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 7.1 | 3.2 | 3 | 4.7 | 7 | 1.4 | 4.6 | 0.3 | 6.3 | -0.4 | 4.1 | 3 | 1.3 | 0.4
|  |  | 7.4 | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 8.9 | 8.5 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 2.9 | 1.4 | -1.4 | 2.8 | -0.1 | 1.7 | -1.2 | 1 | -0.6 | 0.8 | 5.5 | -2.2 | 1.4 | 4.5 | 7.4 | 4.5 | 7.5 | 1.4 | 5.8 | 7.3 | 5.8 | 5.2 | 3 | 8.4 | 1.5 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 6.5 | 3.4 | 2.4 | 4.5 | 7.5 | 1.5 | 3.9 | 0.3 | 6.9 | -0.3 | 3.8 | 2.8 | 1.3 | 0.6
|  |  | 7.9 | 3.1 | 0.8 | 0.5 | 9 | 8.6 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 1.4 | -1.4 | 2.7 | -0.3 | 1.3 | -1.2 | 0.9 | -0.9 | 1.2 | 5.4 | -2.3 | 1.7 | 5 | 7 | 4.6 | 7.2 | 1.3 | 5.8 | 8.2 | 5.5 | 5.7 | 3.6 | 8.2 | 1.5 | 3.5 | 3.1 | 4.2 | 3.3 | 6.1 | 3.9 | 2.2 | 4.8 | 7.2 | 1.6 | 3.8 | 0.2 | 7.3 | -0.2 | 3.6 | 2.9 | 1.3 | 0.7
|  |  | 8.5 | 3.7 | 0.9 | 0.4 | 9.2 | 8.6 | 0.9 | 2 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | -1.4 | 2.7 | -0.4 | 1 | -1.2 | 0.8 | -1.3 | 1.6 | 5.3 | -2.4 | 2.1 | 5.4 | 6.7 | 4.7 | 6.9 | 1.1 | 5.7 | 9 | 5.3 | 6.1 | 4.1 | 8.1 | 1.4 | 4.2 | 3.1 | 4.9 | 2.9 | 5.7 | 4.4 | 1.9 | 5 | 7 | 1.7 | 3.8 | 0.1 | 7.6 | -0.2 | 3.3 | 2.9 | 1.4 | 0.8
|  |  | 9 | 4.3 | 1 | 0.3 | 9.3 | 8.7 | 0.4 | 2.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | -1.4 | 2.6 | -0.6 | 0.6 | -1.2 | 0.7 | -1.6 | 2 | 5.2 | -2.5 | 2.4 | 5.9 | 6.3 | 4.8 | 6.6 | 1 | 5.7 | 9.9 | 5 | 6.6 | 4.7 | 7.9 | 1.4 | 4.8 | 3.1 | 5.7 | 2.5 | 5.3 | 4.9 | 1.7 | 5.3 | 6.7 | 1.8 | 3.7 | 0 | 8 | -0.1 | 3.1 | 3 | 1.4 | 0.9
|  |  | 9 | 4.2 | 1.1 | 0.5 | 9.2 | 8.7 | -0.2 | 2.3 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | -1.4 | 3.3 | -0.7 | 0.5 | -1.2 | 0.8 | -1.5 | 2.4 | 4.9 | -2.3 | 2.4 | 6.6 | 6.1 | 5 | 6 | 1 | 5.6 | 10.2 | 4.9 | 6.7 | 5 | 7 | 1.8 | 5.2 | 2.9 | 5.6 | 2.4 | 5.3 | 5.1 | 2.3 | 5.2 | 6.9 | 1.8 | 4 | -0.2 | 7.5 | 0 | 3.2 | 2.9 | 1.5 | 1.5
|  |  | 9.1 | 4 | 1.2 | 0.6 | 9.2 | 8.8 | -0.7 | 2.5 | 0.7 | 1.2 | -0.6 | 1.3 | -1.3 | 4.1 | -0.9 | 0.4 | -1.3 | 0.9 | -1.5 | 2.7 | 4.7 | -2.2 | 2.4 | 7.2 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 1.1 | 5.6 | 10.4 | 4.7 | 6.8 | 5.2 | 6.2 | 2.2 | 5.7 | 2.8 | 5.5 | 2.2 | 5.3 | 5.2 | 2.8 | 5.1 | 7.1 | 1.9 | 4.3 | -0.4 | 6.9 | 0 | 3.3 | 2.8 | 1.5 | 2
|  |  | 9.1 | 3.9 | 1.3 | 0.8 | 9.1 | 8.8 | -1.3 | 2.6 | 0.7 | 1.2 | -1.4 | 1.3 | -1.3 | 4.8 | -1 | 0.3 | -1.3 | 1 | -1.4 | 3.1 | 4.4 | -2 | 2.4 | 7.9 | 5.7 | 5.5 | 4.9 | 1.1 | 5.5 | 10.7 | 4.6 | 6.9 | 5.5 | 5.3 | 2.6 | 6.1 | 2.6 | 5.4 | 2.1 | 5.3 | 5.4 | 3.4 | 5 | 7.3 | 1.9 | 4.6 | -0.6 | 6.4 | 0.1 | 3.4 | 2.7 | 1.6 | 2.6
|  |  | 9.1 | 4.3 | 1.4 | 0.9 | 8.9 | 8.8 | -1.3 | 2.5 | 0.5 | 1 | -1.6 | 1.4 | -1.1 | 5.2 | -1 | 0.3 | -1.3 | 0.7 | -1.5 | 3.3 | 4 | -1.9 | 1.7 | 8.2 | 5.5 | 5.4 | 4.7 | 0.9 | 5.4 | 10.8 | 4.5 | 6.8 | 5.5 | 5.2 | 3.2 | 6.6 | 2.3 | 5.3 | 2.8 | 4.5 | 5.6 | 4.6 | 5.2 | 7.4 | 2 | 4.4 | -0.7 | 6.3 | 0.4 | 3.6 | 2.7 | 1.6 | 2.7
|  |  | 9.2 | 4.6 | 1.5 | 0.9 | 8.7 | 8.8 | -1.4 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | -1.8 | 1.6 | -0.9 | 5.6 | -1 | 0.2 | -1.2 | 0.4 | -1.5 | 3.6 | 3.6 | -1.9 | 1.1 | 8.6 | 5.2 | 5.3 | 4.6 | 0.6 | 5.3 | 11 | 4.5 | 6.8 | 5.4 | 5 | 3.7 | 7.1 | 2.1 | 5.3 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 7.6 | 2 | 4.2 | -0.8 | 6.2 | 0.6 | 3.8 | 2.7 | 1.6 | 2.8
|  |  | 9.2 | 5 | 1.6 | 1 | 8.5 | 8.8 | -1.4 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | -2 | 1.7 | -0.7 | 6 | -1 | 0.2 | -1.2 | 0.1 | -1.6 | 3.8 | 3.2 | -1.8 | 0.4 | 8.9 | 5 | 5.2 | 4.4 | 0.4 | 5.2 | 11.1 | 4.4 | 6.7 | 5.4 | 4.9 | 4.3 | 7.6 | 1.8 | 5.2 | 4.3 | 3 | 6 | 6.9 | 5.6 | 7.7 | 2.1 | 4 | -0.9 | 6.1 | 0.9 | 4 | 2.7 | 1.6 | 2.9
|  |  | 8.9 | 4.8 | 1.5 | 1.2 | 8.1 | 8.6 | -0.8 | 2.2 | -0.3 | -0.1 | -2.2 | 1.8 | -0.9 | 6 | -1 | 0.4 | -1.2 | 0.2 | -1.8 | 4.3 | 3.1 | -1.8 | 0.7 | 9.1 | 4.9 | 5.4 | 4.4 | 0.1 | 5.3 | 11.2 | 3.8 | 6.8 | 5.7 | 4.5 | 4.6 | 7 | 1.9 | 5.7 | 4.3 | 2.9 | 6.2 | 6.3 | 5.4 | 7.4 | 1.7 | 4 | -1.2 | 6.5 | 0.9 | 4 | 2.5 | 1.9 | 2.2
|  |  | 8.6 | 4.7 | 1.3 | 1.4 | 7.7 | 8.3 | -0.2 | 2 | -0.6 | -0.9 | -2.5 | 1.8 | -1.2 | 6 | -0.9 | 0.7 | -1.2 | 0.3 | -2 | 4.9 | 2.9 | -1.8 | 1.1 | 9.4 | 4.8 | 5.6 | 4.4 | -0.1 | 5.5 | 11.4 | 3.3 | 6.9 | 6.1 | 4.2 | 4.9 | 6.3 | 2 | 6.2 | 4.3 | 2.8 | 6.3 | 5.7 | 5.2 | 7 | 1.2 | 4 | -1.5 | 7 | 0.9 | 4 | 2.4 | 2.2 | 1.6
|  |  | 8.3 | 4.5 | 1.2 | 1.6 | 7.3 | 8.1 | 0.4 | 1.9 | -1 | -1.7 | -2.7 | 1.9 | -1.4 | 6 | -0.9 | 0.9 | -1.2 | 0.4 | -2.2 | 5.4 | 2.8 | -1.8 | 1.4 | 9.6 | 4.7 | 5.8 | 4.4 | -0.4 | 5.6 | 11.5 | 2.7 | 7 | 6.4 | 3.8 | 5.2 | 5.7 | 2.1 | 6.7 | 4.3 | 2.7 | 6.5 | 5.1 | 5 | 6.7 | 0.8 | 4 | -1.8 | 7.4 | 0.9 | 4 | 2.2 | 2.5 | 0.9
|  |  | 7.9 | 4.7 | 1.2 | 2.1 | 7 | 7.8 | 1 | 2 | -1.1 | -1.1 | -1.5 | 1.7 | -1.6 | 6 | -1.4 | 1.1 | -1.7 | 0.8 | -2.2 | 5.5 | 3.1 | -2.1 | 1.1 | 9.9 | 4.9 | 6.1 | 4.5 | -0.3 | 5.8 | 11.7 | 4.1 | 6.9 | 6.9 | 4.3 | 5.5 | 5.6 | 2.3 | 6.8 | 4.4 | 4.3 | 6.9 | 4.9 | 5.9 | 7.7 | 1 | 5.3 | -1.5 | 7.5 | 1.4 | 4.5 | 2.8 | 2.8 | 1.2
|  |  | 7.5 | 4.9 | 1.1 | 2.7 | 6.6 | 7.6 | 1.6 | 2 | -1.1 | -0.5 | -0.4 | 1.6 | -1.9 | 6 | -1.8 | 1.2 | -2.3 | 1.3 | -2.1 | 5.5 | 3.5 | -2.5 | 0.9 | 10.3 | 5.2 | 6.5 | 4.6 | -0.3 | 6 | 11.9 | 5.4 | 6.9 | 7.5 | 4.8 | 5.8 | 5.4 | 2.5 | 6.8 | 4.5 | 5.8 | 7.4 | 4.8 | 6.9 | 8.7 | 1.1 | 6.5 | -1.2 | 7.7 | 2 | 5.1 | 3.3 | 3 | 1.5
|  |  | 7.1 | 5.1 | 1.1 | 3.2 | 6.3 | 7.3 | 2.2 | 2.1 | -1.2 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | -2.1 | 6 | -2.3 | 1.4 | -2.8 | 1.7 | -2.1 | 5.6 | 3.8 | -2.8 | 0.6 | 10.6 | 5.4 | 6.8 | 4.7 | -0.2 | 6.2 | 12.1 | 6.8 | 6.8 | 8 | 5.3 | 6.1 | 5.3 | 2.7 | 6.9 | 4.6 | 7.4 | 7.8 | 4.6 | 7.8 | 9.7 | 1.3 | 7.8 | -0.9 | 7.8 | 2.5 | 5.6 | 3.9 | 3.3 | 1.8
|  |  | 7 | 4.7 | 1.9 | 3.5 | 6.3 | 7.3 | 1.6 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | -1.8 | 6.3 | -2.3 | 1.4 | -2.5 | 1.9 | -2.3 | 6.1 | 4.1 | -2.4 | 1.3 | 10.9 | 5.9 | 7.7 | 5.1 | 0.8 | 6.4 | 12.1 | 7.2 | 6.6 | 8.4 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 2.9 | 7.3 | 5.5 | 9 | 8 | 4.5 | 8.4 | 10 | 1.5 | 9.5 | -0.8 | 8.3 | 5.5 | 6 | 4.3 | 3 | 1.6
|  |  | 6.9 | 4.3 | 2.6 | 3.8 | 6.2 | 7.4 | 1 | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.7 | 1.3 | -1.5 | 6.7 | -2.2 | 1.4 | -2.3 | 2.2 | -2.5 | 6.6 | 4.5 | -2 | 2.1 | 11.1 | 6.5 | 8.6 | 5.5 | 1.7 | 6.5 | 12 | 7.6 | 6.3 | 8.7 | 6.5 | 5.6 | 6.1 | 3 | 7.6 | 6.4 | 10.7 | 8.3 | 4.4 | 8.9 | 10.2 | 1.7 | 11.2 | -0.6 | 8.9 | 8.6 | 6.5 | 4.8 | 2.8 | 1.4
|  |  | 6.8 | 3.9 | 3.4 | 4.1 | 6.2 | 7.4 | 0.4 | 3.6 | 2.1 | 5.1 | 5.1 | 1.2 | -1.2 | 7 | -2.2 | 1.4 | -2 | 2.4 | -2.7 | 7.1 | 4.8 | -1.6 | 2.8 | 11.4 | 7 | 9.5 | 5.9 | 2.7 | 6.7 | 12 | 8 | 6.1 | 9.1 | 7.1 | 5.4 | 6.5 | 3.2 | 8 | 7.3 | 12.3 | 8.5 | 4.3 | 9.5 | 10.5 | 1.9 | 12.9 | -0.5 | 9.4 | 11.6 | 6.9 | 5.2 | 2.5 | 1.2
|  |  | 6.7 | 4.1 | 3.2 | 5 | 6.2 | 7.3 | 0.5 | 3.3 | 1.5 | 5.2 | 5.2 | 1.4 | -0.7 | 7.1 | -2.1 | 1.5 | -2 | 2.2 | -2.7 | 6.5 | 5.3 | -1 | 2.6 | 11.3 | 6.9 | 9.1 | 5.8 | 2.4 | 6.7 | 11.6 | 7.5 | 6.2 | 9.2 | 6.8 | 5.3 | 6.1 | 2.9 | 8.2 | 7 | 11.7 | 8.5 | 4.6 | 8.9 | 9.8 | 3 | 11.9 | -1.5 | 9.6 | 10.7 | 6.5 | 4.7 | 2.8 | 1
|  |  | 6.5 | 4.3 | 2.9 | 5.9 | 6.2 | 7.2 | 0.5 | 3 | 0.8 | 5.2 | 5.2 | 1.5 | -0.2 | 7.1 | -1.9 | 1.6 | -2 | 2 | -2.7 | 5.9 | 5.9 | -0.4 | 2.3 | 11.1 | 6.7 | 8.6 | 5.6 | 2.2 | 6.7 | 11.2 | 7.1 | 6.3 | 9.3 | 6.6 | 5.3 | 5.7 | 2.6 | 8.3 | 6.8 | 11 | 8.4 | 5 | 8.3 | 9.2 | 4 | 10.8 | -2.5 | 9.8 | 9.7 | 6.1 | 4.2 | 3.1 | 0.8
|  |  | 6.4 | 4.5 | 2.7 | 6.8 | 6.2 | 7.1 | 0.6 | 2.7 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 1.7 | 0.3 | 7.2 | -1.8 | 1.7 | -2 | 1.8 | -2.7 | 5.3 | 6.4 | 0.2 | 2.1 | 11 | 6.6 | 8.2 | 5.5 | 1.9 | 6.7 | 10.8 | 6.6 | 6.4 | 9.4 | 6.3 | 5.2 | 5.3 | 2.3 | 8.5 | 6.5 | 10.4 | 8.4 | 5.3 | 7.7 | 8.5 | 5.1 | 9.8 | -3.5 | 10 | 8.8 | 5.7 | 3.7 | 3.4 | 0.6
|  |  | 6.1 | 4.4 | 2.4 | 6.8 | 6.2 | 7.1 | 0.7 | 2.6 | -0.7 | 4 | 4.1 | 1.5 | 0.3 | 7.1 | -1.5 | 1.4 | -1.7 | 1.7 | -2.6 | 4.9 | 6.7 | 0.5 | 0.7 | 10 | 5.9 | 7.8 | 4.5 | 1.6 | 6.7 | 10.4 | 5.2 | 5.8 | 9.2 | 5.3 | 4.5 | 5 | 2.2 | 8.6 | 6.1 | 9.5 | 8.2 | 5.1 | 7.6 | 8.6 | 4.9 | 8.8 | -3.4 | 10 | 8.3 | 5.6 | 3.7 | 3.4 | 0.9
|  |  | 5.9 | 4.2 | 2 | 6.7 | 6.1 | 7.2 | 0.7 | 2.6 | -1.7 | 2.8 | 3 | 1.4 | 0.3 | 7.1 | -1.3 | 1.1 | -1.5 | 1.6 | -2.6 | 4.6 | 7.1 | 0.9 | -0.8 | 9.1 | 5.3 | 7.3 | 3.6 | 1.4 | 6.7 | 10.1 | 3.9 | 5.2 | 9.1 | 4.4 | 3.7 | 4.6 | 2.2 | 8.6 | 5.7 | 8.6 | 8.1 | 5 | 7.5 | 8.8 | 4.8 | 7.8 | -3.2 | 9.9 | 7.8 | 5.5 | 3.7 | 3.4 | 1.1
|  |  | 5.6 | 4.1 | 1.7 | 6.7 | 6.1 | 7.2 | 0.8 | 2.5 | -2.6 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 7 | -1 | 0.8 | -1.2 | 1.5 | -2.5 | 4.2 | 7.4 | 1.2 | -2.2 | 8.1 | 4.6 | 6.9 | 2.6 | 1.1 | 6.7 | 9.7 | 2.5 | 4.6 | 8.9 | 3.4 | 3 | 4.3 | 2.1 | 8.7 | 5.3 | 7.7 | 7.9 | 4.8 | 7.4 | 8.9 | 4.6 | 6.8 | -3.1 | 9.9 | 7.3 | 5.4 | 3.7 | 3.4 | 1.4
|  |  | 5.4 | 3.9 | 2.5 | 6.8 | 6 | 7.1 | 0.7 | 2 | -3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.2 | 6.7 | -0.6 | 0.6 | -0.7 | 1.4 | -2.2 | 4.3 | 7.5 | 1.3 | -1.3 | 8.2 | 4.4 | 7.5 | 2.8 | 0.8 | 6.9 | 9.4 | 2.3 | 4.4 | 8.6 | 3.1 | 2.6 | 4.2 | 1.8 | 8.8 | 5.2 | 7.7 | 8.1 | 4.6 | 8.1 | 9.5 | 4.5 | 7.1 | -3.1 | 9.7 | 6.9 | 5.4 | 3.9 | 3.6 | 1.6
|  |  | 5.3 | 3.8 | 3.3 | 6.9 | 6 | 7 | 0.7 | 1.4 | -3.3 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0 | 6.3 | -0.3 | 0.5 | -0.3 | 1.4 | -1.9 | 4.3 | 7.6 | 1.3 | -0.4 | 8.4 | 4.3 | 8 | 2.9 | 0.5 | 7.1 | 9 | 2.2 | 4.1 | 8.4 | 2.8 | 2.3 | 4.1 | 1.5 | 8.8 | 5 | 7.7 | 8.3 | 4.5 | 8.7 | 10.1 | 4.4 | 7.3 | -3.2 | 9.6 | 6.5 | 5.5 | 4.2 | 3.7 | 1.9
|  |  | 5.1 | 3.6 | 4.1 | 7 | 5.9 | 6.9 | 0.6 | 0.9 | -3.7 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | 6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | -1.6 | 4.4 | 7.7 | 1.4 | 0.5 | 8.5 | 4.1 | 8.6 | 3.1 | 0.2 | 7.3 | 8.7 | 2 | 3.9 | 8.1 | 2.5 | 1.9 | 4 | 1.2 | 8.9 | 4.9 | 7.7 | 8.5 | 4.3 | 9.4 | 10.7 | 4.3 | 7.6 | -3.2 | 9.4 | 6.1 | 5.5 | 4.4 | 3.9 | 2.1
|  |  | 5.2 | 2.2 | 3.3 | 7.1 | 5.6 | 6.6 | 0.5 | 0.1 | -4.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | 5.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | -1.3 | 4.3 | 7.6 | 1.4 | 0.9 | 8.2 | 3.2 | 8.7 | 2.5 | 0.1 | 7.3 | 8.5 | 1.5 | 3.2 | 8.1 | 2 | 1.7 | 3.7 | 1.1 | 9 | 4.6 | 7.4 | 8.3 | 4.1 | 9.1 | 10.9 | 3.6 | 7.3 | -3.3 | 9.6 | 5.5 | 5.4 | 4.6 | 4.3 | 1.9
|  |  | 5.3 | 0.8 | 2.5 | 7.2 | 5.2 | 6.4 | 0.3 | -0.7 | -4.8 | 0.9 | 0.3 | -0.4 | -0.5 | 5.7 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | -0.9 | 4.3 | 7.6 | 1.4 | 1.3 | 7.9 | 2.2 | 8.9 | 2 | 0.1 | 7.4 | 8.2 | 1 | 2.6 | 8.2 | 1.6 | 1.4 | 3.5 | 1.1 | 9 | 4.3 | 7.1 | 8.2 | 3.8 | 8.9 | 11.1 | 2.8 | 7 | -3.3 | 9.8 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 1.8
|  |  | 5.4 | -0.6 | 1.7 | 7.3 | 4.9 | 6.1 | 0.2 | -1.5 | -5.3 | 0.6 | 0 | -0.8 | -0.7 | 5.6 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | -0.6 | 4.2 | 7.5 | 1.4 | 1.7 | 7.6 | 1.3 | 9 | 1.4 | 0 | 7.4 | 8 | 0.5 | 1.9 | 8.2 | 1.1 | 1.2 | 3.2 | 1 | 9.1 | 4 | 6.8 | 8 | 3.6 | 8.6 | 11.3 | 2.1 | 6.7 | -3.4 | 10 | 4.2 | 5.2 | 5 | 5 | 1.6
|  |  | 5.2 | -0.5 | 1.8 | 7 | 4.7 | 5.9 | 0.2 | -1.6 | -5.6 | 1.9 | 0.2 | -0.9 | -0.8 | 5.3 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | -0.3 | 4.9 | 7.5 | 1.4 | 1.5 | 7.7 | 1.2 | 8.7 | 1.1 | 0 | 7.5 | 8.2 | 0.5 | 2 | 7.7 | 1.1 | 1.1 | 3.3 | 0.7 | 8.9 | 3.6 | 6.4 | 8 | 3.3 | 9.3 | 11 | 1.7 | 6.4 | -3.6 | 9.8 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 4.4 | 1.2
|  |  | 5.1 | -0.4 | 2 | 6.6 | 4.6 | 5.7 | 0.2 | -1.6 | -5.8 | 3.2 | 0.4 | -0.9 | -1 | 5 | 1.1 | -0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 5.7 | 7.5 | 1.4 | 1.3 | 7.9 | 1.2 | 8.5 | 0.8 | 0 | 7.5 | 8.5 | 0.5 | 2.1 | 7.3 | 1.1 | 0.9 | 3.4 | 0.5 | 8.7 | 3.2 | 5.9 | 8 | 3 | 10 | 10.6 | 1.3 | 6.1 | -3.7 | 9.7 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 3.9 | 0.9
|  |  | 4.9 | -0.3 | 2.1 | 6.3 | 4.4 | 5.5 | 0.2 | -1.7 | -6.1 | 4.5 | 0.6 | -1 | -1.1 | 4.7 | 1.2 | -0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 6.4 | 7.5 | 1.4 | 1.1 | 8 | 1.1 | 8.2 | 0.5 | 0 | 7.6 | 8.7 | 0.5 | 2.2 | 6.8 | 1.1 | 0.8 | 3.5 | 0.2 | 8.5 | 2.8 | 5.5 | 8 | 2.7 | 10.7 | 10.3 | 0.9 | 5.8 | -3.9 | 9.5 | 5 | 5.1 | 5.8 | 3.3 | 0.5
|  |  | 4.5 | -0.4 | 1.9 | 6.5 | 4.4 | 5.7 | 0.2 | -1.8 | -6.3 | 5 | 1.3 | -0.7 | -0.6 | 4.6 | 1.2 | -0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 6.8 | 7.3 | 1.5 | 0.8 | 8 | 1.1 | 8 | 0.3 | 0.1 | 7.5 | 8.5 | 0.4 | 2.1 | 6.9 | 0.6 | 0.6 | 3.4 | 0.6 | 8.6 | 2.6 | 5.5 | 7.9 | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 0.8 | 5.8 | -4 | 9.3 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 3.2 | 0.5
|  |  | 4.2 | -0.5 | 1.7 | 6.6 | 4.4 | 5.8 | 0.1 | -1.9 | -6.4 | 5.4 | 2.1 | -0.3 | 0 | 4.6 | 1.3 | -0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 7.2 | 7 | 1.6 | 0.5 | 7.9 | 1.1 | 7.8 | 0 | 0.3 | 7.5 | 8.2 | 0.2 | 1.9 | 7.1 | 0.2 | 0.4 | 3.3 | 1 | 8.6 | 2.3 | 5.6 | 7.9 | 2.4 | 10.2 | 10.5 | 0.7 | 5.8 | -4.2 | 9 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 3.2 | 0.5
|  |  | 3.8 | -0.6 | 1.5 | 6.8 | 4.4 | 6 | 0.1 | -2 | -6.6 | 5.9 | 2.8 | 0 | 0.5 | 4.5 | 1.3 | -0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 7.6 | 6.8 | 1.7 | 0.2 | 7.9 | 1.1 | 7.6 | -0.2 | 0.4 | 7.4 | 8 | 0.1 | 1.8 | 7.2 | -0.3 | 0.2 | 3.2 | 1.4 | 8.7 | 2.1 | 5.6 | 7.8 | 2.2 | 9.9 | 10.6 | 0.6 | 5.8 | -4.3 | 8.8 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 3.1 | 0.5
|  |  | 3.9 | 0 | 1.7 | 6.8 | 4.5 | 5.8 | 0.5 | -1.8 | -6.1 | 6.2 | 2.9 | 0.3 | 0.6 | 4.6 | 1.4 | -0.1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 8 | 6.9 | 1.9 | 0.5 | 8 | 2.1 | 8.1 | 0.8 | 0.8 | 7.7 | 8.4 | 1.5 | 2.2 | 7.6 | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 1.9 | 9 | 2.4 | 7.1 | 8 | 2.2 | 10 | 10.7 | 0.8 | 7.4 | -3.8 | 8.6 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 4.1 | 0.2
|  |  | 4.1 | 0.5 | 1.8 | 6.8 | 4.6 | 5.7 | 1 | -1.5 | -5.7 | 6.4 | 3 | 0.5 | 0.7 | 4.7 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 8.4 | 6.9 | 2.1 | 0.7 | 8.1 | 3.2 | 8.6 | 1.7 | 1.3 | 7.9 | 8.7 | 3 | 2.7 | 7.9 | 2.6 | 0.1 | 3.5 | 2.3 | 9.2 | 2.8 | 8.5 | 8.2 | 2.1 | 10 | 10.8 | 1.1 | 9.1 | -3.2 | 8.4 | 5.1 | 6.1 | 5.8 | 5.1 | 0
|  |  | 4.2 | 1.1 | 2 | 6.8 | 4.7 | 5.5 | 1.4 | -1.3 | -5.2 | 6.7 | 3.1 | 0.8 | 0.8 | 4.8 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 8.8 | 7 | 2.3 | 1 | 8.2 | 4.2 | 9.1 | 2.7 | 1.7 | 8.2 | 9.1 | 4.4 | 3.1 | 8.3 | 4.1 | 0 | 3.7 | 2.8 | 9.5 | 3.1 | 10 | 8.4 | 2.1 | 10.1 | 10.9 | 1.3 | 10.7 | -2.7 | 8.2 | 5.1 | 6.6 | 5.9 | 6.1 | -0.3
|  |  | 4.5 | 2 | 2.4 | 7 | 4.6 | 5.3 | 2 | -1 | -3.9 | 6.8 | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 4.6 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 9.4 | 7.2 | 2.9 | 2 | 8.4 | 5 | 9.2 | 3.6 | 2.6 | 8.4 | 9.2 | 5.1 | 2.7 | 8.4 | 5.2 | 0 | 3.8 | 2.8 | 9.6 | 3.2 | 11.2 | 8.9 | 2.2 | 10.8 | 12.3 | 1 | 11.8 | -2.1 | 8.3 | 5.1 | 7.2 | 5.9 | 6.5 | -0.2
|  |  | 4.7 | 2.8 | 2.9 | 7.3 | 4.5 | 5.1 | 2.5 | -0.7 | -2.5 | 7 | 4 | 1.1 | 1.1 | 4.5 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 2 | 1.4 | 9.9 | 7.4 | 3.4 | 2.9 | 8.6 | 5.8 | 9.3 | 4.6 | 3.5 | 8.6 | 9.2 | 5.9 | 2.2 | 8.6 | 6.2 | -0.1 | 3.8 | 2.8 | 9.7 | 3.3 | 12.5 | 9.5 | 2.2 | 11.4 | 13.6 | 0.6 | 12.8 | -1.5 | 8.4 | 5 | 7.8 | 6 | 6.8 | -0.1
|  |  | 5 | 3.7 | 3.3 | 7.5 | 4.4 | 4.9 | 3.1 | -0.4 | -1.2 | 7.1 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 4.3 | 2.1 | 1.6 | 1 | 2.1 | 1.3 | 10.5 | 7.6 | 4 | 3.9 | 8.8 | 6.6 | 9.4 | 5.5 | 4.4 | 8.8 | 9.3 | 6.6 | 1.8 | 8.7 | 7.3 | -0.1 | 3.9 | 2.8 | 9.8 | 3.4 | 13.7 | 10 | 2.3 | 12.1 | 15 | 0.3 | 13.9 | -0.9 | 8.5 | 5 | 8.4 | 6 | 7.2 | 0
|  |  | 4.8 | 3.2 | 2.8 | 7.6 | 4.4 | 5.1 | 2.8 | -0.6 | -1.7 | 6.7 | 4.6 | 1.5 | 1 | 4.2 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 10.5 | 7.9 | 3.8 | 4.2 | 8.5 | 5.9 | 9.6 | 4.8 | 4.7 | 9 | 8.9 | 6.1 | 1.9 | 8.2 | 6.4 | -0.3 | 3.8 | 2.6 | 9.1 | 2.7 | 13.5 | 9.8 | 1.7 | 11.2 | 13.7 | 0.2 | 13 | -1.9 | 8.3 | 5 | 8.3 | 6 | 6.6 | -0.1
|  |  | 4.5 | 2.8 | 2.4 | 7.7 | 4.5 | 5.3 | 2.5 | -0.7 | -2.1 | 6.3 | 4.6 | 1.9 | 0.7 | 4 | 2 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 10.5 | 8.2 | 3.5 | 4.5 | 8.1 | 5.2 | 9.9 | 4.2 | 5 | 9.2 | 8.5 | 5.7 | 2.1 | 7.6 | 5.5 | -0.4 | 3.8 | 2.5 | 8.4 | 2 | 13.4 | 9.6 | 1 | 10.2 | 12.4 | 0 | 12.1 | -2.9 | 8 | 5.1 | 8.1 | 6.1 | 5.9 | -0.2
|  |  | 4.3 | 2.3 | 1.9 | 7.8 | 4.5 | 5.5 | 2.2 | -0.9 | -2.6 | 5.9 | 4.7 | 2.2 | 0.5 | 3.9 | 2 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 10.5 | 8.5 | 3.3 | 4.8 | 7.8 | 4.5 | 10.1 | 3.5 | 5.3 | 9.4 | 8.1 | 5.2 | 2.2 | 7.1 | 4.6 | -0.6 | 3.7 | 2.3 | 7.7 | 1.3 | 13.2 | 9.4 | 0.4 | 9.3 | 11.1 | -0.1 | 11.2 | -3.9 | 7.8 | 5.1 | 8 | 6.1 | 5.3 | -0.3
|  |  | 3.9 | 1.7 | 1.8 | 7.7 | 3.9 | 5.1 | 1.1 | -1.2 | -2.7 | 6 | 4.6 | 2.4 | 0 | 3.9 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 0 | 1 | 10.4 | 8.5 | 3 | 4.2 | 7.5 | 4 | 9.6 | 3.7 | 4.8 | 9.5 | 8 | 4.6 | 1.4 | 6.9 | 4.4 | -0.7 | 3.7 | 2 | 7.7 | 0.9 | 12.2 | 8.5 | 0.2 | 8.8 | 9.9 | -0.6 | 10.3 | -4.6 | 7.6 | 4.4 | 7.9 | 6.2 | 5.3 | -0.5
|  |  | 3.4 | 1 | 1.8 | 7.5 | 3.3 | 4.8 | -0.1 | -1.6 | -2.9 | 6.2 | 4.6 | 2.6 | -0.5 | 3.9 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | -0.1 | 0.8 | 10.4 | 8.6 | 2.8 | 3.6 | 7.3 | 3.6 | 9.2 | 4 | 4.3 | 9.5 | 7.9 | 4.1 | 0.5 | 6.7 | 4.1 | -0.9 | 3.7 | 1.6 | 7.7 | 0.6 | 11.1 | 7.7 | 0 | 8.2 | 8.7 | -1.2 | 9.5 | -5.4 | 7.4 | 3.8 | 7.9 | 6.3 | 5.4 | -0.6
|  |  | 3 | 0.4 | 1.7 | 7.4 | 2.7 | 4.4 | -1.2 | -1.9 | -3 | 6.3 | 4.5 | 2.8 | -1 | 3.9 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | -0.3 | 0.7 | 10.3 | 8.6 | 2.5 | 3 | 7 | 3.1 | 8.7 | 4.2 | 3.8 | 9.6 | 7.8 | 3.5 | -0.3 | 6.5 | 3.9 | -1 | 3.7 | 1.3 | 7.7 | 0.2 | 10.1 | 6.8 | -0.2 | 7.7 | 7.5 | -1.7 | 8.6 | -6.1 | 7.2 | 3.1 | 7.8 | 6.4 | 5.4 | -0.8
|  |  | 3 | 0.1 | 1.7 | 7.7 | 2.8 | 4 | -1.3 | -1.8 | -2.8 | 5.9 | 4.4 | 2.9 | -1.4 | 4 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -0.7 | 0.5 | 8.8 | 7.7 | 2.3 | 2.3 | 6.7 | 3 | 8.1 | 4.4 | 3.8 | 9.4 | 7.6 | 3.3 | -0.9 | 6.5 | 4 | -1.3 | 3.8 | 1 | 7.6 | -0.2 | 10.2 | 6.6 | -0.5 | 6.8 | 7.3 | -1.4 | 8.5 | -5.4 | 7.1 | 3 | 7.8 | 6.5 | 5.1 | -0.9
|  |  | 3 | -0.2 | 1.7 | 8.1 | 2.8 | 3.7 | -1.3 | -1.6 | -2.7 | 5.5 | 4.4 | 3 | -1.8 | 4.2 | -0.1 | 1.2 | 0 | -1.1 | 0.4 | 7.4 | 6.9 | 2.2 | 1.5 | 6.3 | 2.9 | 7.5 | 4.7 | 3.9 | 9.2 | 7.5 | 3 | -1.5 | 6.6 | 4 | -1.6 | 3.8 | 0.7 | 7.6 | -0.5 | 10.3 | 6.4 | -0.8 | 6 | 7 | -1.2 | 8.5 | -4.8 | 7.1 | 3 | 7.8 | 6.7 | 4.9 | -1.1
|  |  | 3 | -0.5 | 1.7 | 8.4 | 2.9 | 3.3 | -1.4 | -1.5 | -2.5 | 5.1 | 4.3 | 3.1 | -2.2 | 4.3 | -0.3 | 1.2 | -0.1 | -1.5 | 0.2 | 5.9 | 6 | 2 | 0.8 | 6 | 2.8 | 6.9 | 4.9 | 3.9 | 9 | 7.3 | 2.8 | -2.1 | 6.6 | 4.1 | -1.9 | 3.9 | 0.4 | 7.5 | -0.9 | 10.4 | 6.2 | -1.1 | 5.1 | 6.8 | -0.9 | 8.4 | -4.1 | 7 | 2.9 | 7.8 | 6.8 | 4.6 | -1.2
|  |  | 3.1 | -0.9 | 1.5 | 8.6 | 3.1 | 3.4 | -1.3 | -1.8 | -2.5 | 5 | 4.2 | 3.2 | -2.4 | 4.4 | -0.8 | 1.3 | -0.3 | -1.3 | 0 | 5.1 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 6.1 | 2.6 | 5.8 | 4.9 | 3.8 | 8.7 | 7.1 | 3.1 | -2.4 | 6.4 | 4 | -2.6 | 3.8 | 0.5 | 7.3 | -1.4 | 10 | 6.1 | -1.6 | 4.5 | 6.8 | -1 | 8 | -3.8 | 6.7 | 2.6 | 7.7 | 7.1 | 4.6 | -1.3
|  |  | 3.3 | -1.2 | 1.4 | 8.8 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | -2.2 | -2.5 | 4.9 | 4 | 3.4 | -2.7 | 4.5 | -1.2 | 1.3 | -0.6 | -1.2 | -0.2 | 4.4 | 5.3 | 1.6 | 0.8 | 6.3 | 2.3 | 4.8 | 4.9 | 3.8 | 8.4 | 6.8 | 3.3 | -2.7 | 6.2 | 3.8 | -3.3 | 3.7 | 0.7 | 7.2 | -1.8 | 9.7 | 6 | -2 | 3.9 | 6.9 | -1.2 | 7.6 | -3.6 | 6.4 | 2.4 | 7.6 | 7.5 | 4.6 | -1.4
|  |  | 3.4 | -1.6 | 1.2 | 9 | 3.6 | 3.5 | -1.1 | -2.5 | -2.5 | 4.8 | 3.9 | 3.5 | -2.9 | 4.6 | -1.7 | 1.4 | -0.8 | -1 | -0.4 | 3.6 | 4.9 | 1.4 | 0.8 | 6.4 | 2.1 | 3.7 | 4.9 | 3.7 | 8.1 | 6.6 | 3.6 | -3 | 6 | 3.7 | -4 | 3.6 | 0.8 | 7 | -2.3 | 9.3 | 5.9 | -2.5 | 3.3 | 6.9 | -1.3 | 7.2 | -3.3 | 6.1 | 2.1 | 7.5 | 7.8 | 4.6 | -1.5
|  |  | 3.2 | -1.4 | 1.3 | 9 | 3.5 | 3.5 | -1.3 | -2.6 | -2.9 | 4.8 | 4 | 3.7 | -2.9 | 4 | -1.9 | 1.7 | -1 | -1.3 | -0.6 | 4.2 | 4.5 | 1.4 | 0.6 | 6.3 | 2.4 | 4.5 | 5.2 | 3.4 | 7.2 | 6.4 | 3.8 | -3.2 | 5.8 | 4.1 | -4.5 | 3.4 | 0.8 | 6.7 | -2.9 | 9.1 | 5.9 | -2.9 | 4 | 6.9 | -2.2 | 6.8 | -4.4 | 5.8 | 1.8 | 7.6 | 8.2 | 4.6 | -1.6
|  |  | 3.1 | -1.3 | 1.4 | 9 | 3.4 | 3.4 | -1.5 | -2.8 | -3.4 | 4.7 | 4 | 4 | -3 | 3.3 | -2.1 | 1.9 | -1.2 | -1.7 | -0.7 | 4.7 | 4.1 | 1.4 | 0.3 | 6.3 | 2.8 | 5.4 | 5.4 | 3.2 | 6.3 | 6.2 | 3.9 | -3.4 | 5.5 | 4.5 | -4.9 | 3.1 | 0.8 | 6.4 | -3.5 | 8.9 | 6 | -3.2 | 4.7 | 6.8 | -3 | 6.4 | -5.4 | 5.4 | 1.6 | 7.6 | 8.6 | 4.5 | -1.8
|  |  | 2.9 | -1.1 | 1.5 | 9 | 3.3 | 3.4 | -1.7 | -2.9 | -3.8 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | -3 | 2.7 | -2.3 | 2.2 | -1.4 | -2 | -0.9 | 5.3 | 3.7 | 1.4 | 0.1 | 6.2 | 3.1 | 6.2 | 5.7 | 2.9 | 5.4 | 6 | 4.1 | -3.6 | 5.3 | 4.9 | -5.4 | 2.9 | 0.8 | 6.1 | -4.1 | 8.7 | 6 | -3.6 | 5.4 | 6.8 | -3.9 | 6 | -6.5 | 5.1 | 1.3 | 7.7 | 9 | 4.5 | -1.9
|  |  | 2.6 | -1.2 | 1.4 | 7.9 | 3.3 | 3.5 | -1.9 | -3.2 | -3.9 | 4.6 | 4 | 3.7 | -2.7 | 3.1 | -2.5 | 2.2 | -1.1 | -2.3 | -1.3 | 5.8 | 3.5 | 1.2 | -0.1 | 6 | 3.4 | 6.4 | 5.9 | 3 | 5.1 | 6 | 4.1 | -4.2 | 5.1 | 5 | -5.7 | 2.5 | 0.8 | 5.9 | -4.3 | 7.7 | 5.8 | -4.3 | 6.1 | 6.9 | -4.4 | 6.5 | -6.8 | 5.1 | 1.5 | 6.5 | 9 | 4.5 | -3
|  |  | 2.3 | -1.2 | 1.3 | 6.9 | 3.4 | 3.5 | -2.2 | -3.6 | -3.9 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | -2.5 | 3.4 | -2.7 | 2.1 | -0.9 | -2.6 | -1.6 | 6.4 | 3.4 | 0.9 | -0.4 | 5.9 | 3.6 | 6.5 | 6.1 | 3 | 4.7 | 5.9 | 4 | -4.8 | 4.8 | 5 | -6.1 | 2.1 | 0.9 | 5.6 | -4.5 | 6.8 | 5.5 | -4.9 | 6.9 | 7.1 | -5 | 6.9 | -7 | 5.1 | 1.7 | 5.2 | 9 | 4.5 | -4
|  |  | 2 | -1.3 | 1.2 | 5.8 | 3.4 | 3.6 | -2.4 | -3.9 | -4 | 4.5 | 3.8 | 2.8 | -2.2 | 3.8 | -2.9 | 2.1 | -0.6 | -2.9 | -2 | 6.9 | 3.2 | 0.7 | -0.6 | 5.7 | 3.9 | 6.7 | 6.3 | 3.1 | 4.4 | 5.9 | 4 | -5.4 | 4.6 | 5.1 | -6.4 | 1.7 | 0.9 | 5.4 | -4.7 | 5.8 | 5.3 | -5.6 | 7.6 | 7.2 | -5.5 | 7.4 | -7.3 | 5.1 | 1.9 | 4 | 9 | 4.5 | -5.1
|  |  | 2.8 | -1.2 | 0.9 | 5.2 | 4 | 3.8 | -1.8 | -2.5 | -3.1 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | -1.7 | 4 | -2 | 2.1 | -0.3 | -2.2 | -1.3 | 6.9 | 3.3 | 0.8 | -0.2 | 5.9 | 4.1 | 6.9 | 6.7 | 3.5 | 4.6 | 6.2 | 4.1 | -3.9 | 5 | 5.2 | -4.8 | 2.5 | 1.4 | 5.7 | -3.8 | 6.9 | 5.3 | -3.9 | 7.9 | 8.1 | -4.6 | 8.1 | -6.9 | 5.2 | 2 | 3.8 | 9.4 | 4.7 | -4.3
|  |  | 3.6 | -1 | 0.7 | 4.5 | 4.6 | 4 | -1.2 | -1.2 | -2.3 | 4.5 | 4.1 | 4.9 | -1.3 | 4.2 | -1 | 2.1 | 0.1 | -1.6 | -0.6 | 7 | 3.4 | 0.8 | 0.2 | 6 | 4.4 | 7.2 | 7.1 | 4 | 4.7 | 6.5 | 4.1 | -2.3 | 5.4 | 5.2 | -3.2 | 3.2 | 1.8 | 6 | -2.8 | 8 | 5.2 | -2.2 | 8.3 | 9 | -3.7 | 8.8 | -6.6 | 5.3 | 2.2 | 3.7 | 9.7 | 5 | -3.5
|  |  | 4.4 | -0.9 | 0.4 | 3.9 | 5.2 | 4.2 | -0.6 | 0.2 | -1.4 | 4.5 | 4.2 | 6 | -0.8 | 4.4 | -0.1 | 2.1 | 0.4 | -0.9 | 0.1 | 7 | 3.5 | 0.9 | 0.6 | 6.2 | 4.6 | 7.4 | 7.5 | 4.4 | 4.9 | 6.8 | 4.2 | -0.8 | 5.8 | 5.3 | -1.6 | 4 | 2.3 | 6.3 | -1.9 | 9.1 | 5.2 | -0.5 | 8.6 | 9.9 | -2.8 | 9.5 | -6.2 | 5.4 | 2.3 | 3.5 | 10.1 | 5.2 | -2.7
|  |  | 5.3 | -0.4 | 0.7 | 3.9 | 5.7 | 5.3 | -0.3 | 1 | -0.1 | 4.6 | 4.4 | 6.7 | -0.1 | 4.5 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 7.7 | 3.5 | 1.4 | 1.7 | 6.6 | 4.9 | 7.6 | 8 | 5.5 | 4.7 | 7.4 | 3.7 | 0.1 | 6.4 | 5.6 | -1.1 | 4.1 | 2.7 | 7.2 | -1.2 | 10.1 | 5.7 | -0.2 | 9.6 | 10.9 | -1.8 | 10.1 | -5.5 | 5.5 | 3 | 4.3 | 10.3 | 4.7 | -2
|  |  | 6.2 | 0.2 | 1 | 3.8 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 4.7 | 4.7 | 7.3 | 0.7 | 4.6 | 1.8 | 2.8 | 0.5 | 0 | 0.8 | 8.5 | 3.6 | 1.9 | 2.7 | 6.9 | 5.1 | 7.8 | 8.6 | 6.7 | 4.5 | 8.1 | 3.3 | 1.1 | 6.9 | 5.9 | -0.5 | 4.3 | 3.1 | 8 | -0.6 | 11.2 | 6.1 | 0.1 | 10.5 | 12 | -0.9 | 10.7 | -4.7 | 5.7 | 3.6 | 5 | 10.5 | 4.2 | -1.4
|  |  | 7.1 | 0.7 | 1.3 | 3.8 | 6.6 | 7.4 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 4.8 | 4.9 | 8 | 1.4 | 4.7 | 2.7 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 9.2 | 3.6 | 2.4 | 3.8 | 7.3 | 5.4 | 8 | 9.1 | 7.8 | 4.3 | 8.7 | 2.8 | 2 | 7.5 | 6.2 | 0 | 4.4 | 3.5 | 8.9 | 0.1 | 12.2 | 6.6 | 0.4 | 11.5 | 13 | 0.1 | 11.3 | -4 | 5.8 | 4.3 | 5.8 | 10.7 | 3.7 | -0.7
|  |  | 6.2 | 0.7 | 1.2 | 3.1 | 6.2 | 7 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 4.8 | 4.9 | 7.7 | 1.1 | 4.5 | 2.4 | 3.5 | 0.6 | -0.1 | 1.1 | 9.2 | 3.1 | 2.1 | 3.9 | 7 | 5.6 | 8.5 | 8.6 | 7.5 | 4.1 | 8.5 | 2.8 | 1.7 | 7.1 | 6.4 | -0.3 | 3.3 | 3.6 | 8.4 | 0 | 11.2 | 6.3 | 0.1 | 11.1 | 13.1 | -0.3 | 10.8 | -3.9 | 5.9 | 3.9 | 4.6 | 10.3 | 3.8 | -1
|  |  | 5.3 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 5.9 | 6.5 | -0.3 | 1.5 | 0.6 | 4.9 | 5 | 7.3 | 0.8 | 4.4 | 2.1 | 3.7 | 0.6 | -0.6 | 0.9 | 9.3 | 2.7 | 1.8 | 3.9 | 6.8 | 5.8 | 8.9 | 8 | 7.1 | 3.8 | 8.3 | 2.8 | 1.3 | 6.6 | 6.6 | -0.5 | 2.2 | 3.8 | 7.8 | -0.2 | 10.2 | 6.1 | -0.1 | 10.8 | 13.2 | -0.8 | 10.2 | -3.9 | 5.9 | 3.4 | 3.4 | 10 | 3.9 | -1.3
|  |  | 4.4 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 5.5 | 6.1 | -0.6 | 1 | -0.3 | 4.9 | 5 | 7 | 0.5 | 4.2 | 1.8 | 4 | 0.6 | -1.1 | 0.8 | 9.3 | 2.2 | 1.5 | 4 | 6.5 | 6 | 9.4 | 7.5 | 6.8 | 3.6 | 8.1 | 2.8 | 1 | 6.2 | 6.8 | -0.8 | 1.1 | 3.9 | 7.3 | -0.3 | 9.2 | 5.8 | -0.4 | 10.4 | 13.3 | -1.2 | 9.7 | -3.8 | 6 | 3 | 2.2 | 9.6 | 4 | -1.6
|  |  | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 5.4 | 5.5 | -0.9 | 0.4 | -0.8 | 5 | 5 | 6.6 | 0 | 3.8 | 1.1 | 4.3 | -0.1 | -1.3 | 0.6 | 9.4 | 2.1 | -0.2 | 3.8 | 6.4 | 6 | 9.4 | 7.6 | 6.3 | 2.9 | 7.5 | 2.8 | 0.5 | 5.9 | 6.6 | -1.2 | 0.8 | 3.7 | 6.8 | -1.1 | 8.4 | 5.1 | -1.5 | 10 | 13 | -1.9 | 8.8 | -3.9 | 5.6 | 2.8 | 2.7 | 9.6 | 3.8 | -2.2
|  |  | 2.6 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 5.4 | 4.9 | -1.3 | -0.2 | -1.3 | 5 | 4.9 | 6.2 | -0.5 | 3.4 | 0.5 | 4.5 | -0.7 | -1.5 | 0.4 | 9.6 | 2.1 | -1.9 | 3.6 | 6.4 | 5.9 | 9.3 | 7.8 | 5.7 | 2.3 | 6.8 | 2.8 | 0.1 | 5.7 | 6.5 | -1.5 | 0.4 | 3.5 | 6.4 | -1.8 | 7.7 | 4.3 | -2.7 | 9.6 | 12.8 | -2.5 | 7.9 | -3.9 | 5.3 | 2.7 | 3.3 | 9.7 | 3.6 | -2.7
|  |  | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 5.3 | 4.3 | -1.6 | -0.8 | -1.8 | 5.1 | 4.9 | 5.8 | -1 | 3 | -0.2 | 4.8 | -1.4 | -1.7 | 0.2 | 9.7 | 2 | -3.6 | 3.4 | 6.3 | 5.9 | 9.3 | 7.9 | 5.2 | 1.6 | 6.2 | 2.8 | -0.4 | 5.4 | 6.3 | -1.9 | 0.1 | 3.3 | 5.9 | -2.6 | 6.9 | 3.6 | -3.8 | 9.2 | 12.5 | -3.2 | 7 | -4 | 4.9 | 2.5 | 3.8 | 9.7 | 3.4 | -3.3
|  |  | 1.2 | 0.9 | -0.1 | 1.7 | 5.5 | 4.4 | -1.7 | -1.2 | -2 | 5 | 4.8 | 5.5 | -1.4 | 3 | -0.8 | 4.7 | -1.1 | -2 | -0.5 | 9.9 | 1.7 | -4.4 | 3.4 | 6 | 5.8 | 9.1 | 7.8 | 4.9 | 1.6 | 5.8 | 2.9 | -1 | 5.2 | 5.6 | -1.7 | 0.1 | 4 | 5.9 | -3 | 6.5 | 4.1 | -4.2 | 9 | 11.1 | -3.5 | 6.6 | -4.2 | 4.6 | 2 | 3.4 | 7.6 | 3.6 | -3.5
|  |  | 0.6 | 1 | -0.8 | 1.6 | 5.7 | 4.6 | -1.7 | -1.6 | -2.2 | 5 | 4.8 | 5.3 | -1.7 | 3 | -1.4 | 4.5 | -0.7 | -2.3 | -1.3 | 10.1 | 1.5 | -5.3 | 3.3 | 5.8 | 5.8 | 8.9 | 7.8 | 4.6 | 1.5 | 5.5 | 2.9 | -1.6 | 5 | 4.8 | -1.5 | 0.1 | 4.6 | 5.8 | -3.4 | 6.2 | 4.6 | -4.6 | 8.9 | 9.7 | -3.8 | 6.2 | -4.4 | 4.4 | 1.6 | 3 | 5.6 | 3.8 | -3.8
|  |  | 0.1 | 1.2 | -1.5 | 1.4 | 5.9 | 4.7 | -1.8 | -2 | -2.4 | 4.9 | 4.7 | 5 | -2.1 | 3 | -2 | 4.4 | -0.4 | -2.6 | -2 | 10.3 | 1.2 | -6.1 | 3.3 | 5.5 | 5.7 | 8.7 | 7.7 | 4.3 | 1.5 | 5.1 | 3 | -2.2 | 4.8 | 4.1 | -1.3 | 0.1 | 5.3 | 5.8 | -3.8 | 5.8 | 5.1 | -5 | 8.7 | 8.3 | -4.1 | 5.8 | -4.6 | 4.1 | 1.1 | 2.6 | 3.5 | 4 | -4
|  |  | -0.1 | 1.4 | -1.5 | 1.3 | 5.8 | 4.3 | -1.8 | -2.1 | -2 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | -2.8 | 2.5 | -2.7 | 4.4 | -0.5 | -2.8 | -2 | 10.4 | 1.1 | -6.2 | 3.1 | 5.4 | 5.3 | 8.6 | 7.7 | 4.2 | 1.6 | 5 | 3.1 | -2.6 | 4.8 | 3.5 | -1.2 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | -4.1 | 5.6 | 4.9 | -5.3 | 8.4 | 8.2 | -4.4 | 5.6 | -4.7 | 4 | 1.6 | 2 | 2.2 | 4.1 | -4
|  |  | -0.4 | 1.5 | -1.5 | 1.2 | 5.6 | 4 | -1.9 | -2.2 | -1.6 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | -3.4 | 2.1 | -3.4 | 4.4 | -0.5 | -2.9 | -2 | 10.4 | 1 | -6.4 | 3 | 5.2 | 4.8 | 8.4 | 7.7 | 4 | 1.6 | 5 | 3.1 | -2.9 | 4.9 | 2.8 | -1.1 | 0.2 | 6 | 5.5 | -4.5 | 5.3 | 4.7 | -5.7 | 8 | 8 | -4.6 | 5.4 | -4.8 | 3.8 | 2 | 1.4 | 0.9 | 4.2 | -4
|  |  | -0.6 | 1.7 | -1.5 | 1.1 | 5.5 | 3.6 | -1.9 | -2.3 | -1.2 | 4.9 | 5 | 5.2 | -4.1 | 1.6 | -4.1 | 4.4 | -0.6 | -3.1 | -2 | 10.5 | 0.9 | -6.5 | 2.8 | 5.1 | 4.4 | 8.3 | 7.7 | 3.9 | 1.7 | 4.9 | 3.2 | -3.3 | 4.9 | 2.2 | -1 | 0.2 | 6.3 | 5.4 | -4.8 | 5.1 | 4.5 | -6 | 7.7 | 7.9 | -4.9 | 5.2 | -4.9 | 3.7 | 2.5 | 0.8 | -0.4 | 4.3 | -4
|  |  | -0.7 | 1.8 | -1.5 | 0.8 | 5.4 | 3.6 | -2 | -2.2 | -1 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | -4.3 | 2.1 | -4.5 | 4.1 | -0.8 | -3.3 | -1.7 | 10.6 | 0.4 | -6.9 | 2.8 | 4.9 | 4.1 | 8.1 | 7.8 | 3.3 | 1.6 | 4.8 | 3.2 | -3.6 | 4.7 | 2.1 | -0.8 | 0.3 | 6.5 | 5 | -5.1 | 4.7 | 4.1 | -6.2 | 7.6 | 7.8 | -4.6 | 4.8 | -4.8 | 3.3 | 2.2 | 0.9 | -0.5 | 4 | -3.7
|  |  | -0.9 | 1.9 | -1.4 | 0.6 | 5.2 | 3.5 | -2.2 | -2 | -0.8 | 4.6 | 4.9 | 4.3 | -4.6 | 2.5 | -4.8 | 3.9 | -1 | -3.6 | -1.3 | 10.6 | -0.1 | -7.4 | 2.8 | 4.8 | 3.8 | 7.9 | 7.8 | 2.7 | 1.5 | 4.6 | 3.3 | -3.9 | 4.5 | 2 | -0.6 | 0.3 | 6.8 | 4.7 | -5.4 | 4.4 | 3.8 | -6.3 | 7.4 | 7.7 | -4.3 | 4.5 | -4.8 | 3 | 1.8 | 0.9 | -0.6 | 3.7 | -3.5
|  |  | -1 | 2 | -1.4 | 0.3 | 5.1 | 3.5 | -2.3 | -1.9 | -0.6 | 4.5 | 4.8 | 3.8 | -4.8 | 3 | -5.2 | 3.6 | -1.2 | -3.8 | -1 | 10.7 | -0.6 | -7.8 | 2.8 | 4.6 | 3.5 | 7.7 | 7.9 | 2.1 | 1.4 | 4.5 | 3.3 | -4.2 | 4.3 | 1.9 | -0.4 | 0.4 | 7 | 4.3 | -5.7 | 4 | 3.4 | -6.5 | 7.3 | 7.6 | -4 | 4.1 | -4.7 | 2.6 | 1.5 | 1 | -0.7 | 3.4 | -3.2
|  |  | -1.1 | 2 | -0.9 | 0.3 | 5.3 | 3.7 | -2.3 | -1.5 | -0.1 | 4.4 | 4.5 | 3.4 | -5 | 2.9 | -5 | 3.6 | -2 | -3.6 | -1.2 | 10.6 | -0.1 | -6.8 | 3 | 3.7 | 3.5 | 7.6 | 7.8 | 2.5 | 1.6 | 4.4 | 3.1 | -4.3 | 4.2 | 2.2 | -0.2 | 0.4 | 7.4 | 4.7 | -5.7 | 4.8 | 3.7 | -6.6 | 7.7 | 7.6 | -3.4 | 4.1 | -5.2 | 3 | 1.5 | 0.8 | -0.9 | 3.3 | -2.9
|  |  | -1.3 | 1.9 | -0.5 | 0.3 | 5.5 | 4 | -2.3 | -1.1 | 0.3 | 4.4 | 4.2 | 3 | -5.2 | 2.8 | -4.8 | 3.5 | -2.9 | -3.5 | -1.5 | 10.6 | 0.3 | -5.8 | 3.3 | 2.8 | 3.5 | 7.5 | 7.7 | 2.8 | 1.8 | 4.2 | 3 | -4.5 | 4.2 | 2.6 | -0.1 | 0.3 | 7.7 | 5.1 | -5.6 | 5.6 | 4 | -6.8 | 8.1 | 7.5 | -2.9 | 4.1 | -5.6 | 3.5 | 1.4 | 0.6 | -1.1 | 3.3 | -2.7
|  |  | -1.4 | 1.9 | 0 | 0.3 | 5.7 | 4.2 | -2.3 | -0.7 | 0.8 | 4.3 | 3.9 | 2.6 | -5.4 | 2.7 | -4.6 | 3.5 | -3.7 | -3.3 | -1.7 | 10.5 | 0.8 | -4.8 | 3.5 | 1.9 | 3.5 | 7.4 | 7.6 | 3.2 | 2 | 4.1 | 2.8 | -4.6 | 4.1 | 2.9 | 0.1 | 0.3 | 8.1 | 5.5 | -5.6 | 6.4 | 4.3 | -6.9 | 8.5 | 7.5 | -2.3 | 4.1 | -6.1 | 3.9 | 1.4 | 0.4 | -1.3 | 3.2 | -2.4
|  |  | -0.9 | 2 | 0.2 | 0.6 | 6 | 4.3 | -1.9 | 0.2 | 1.3 | 3.9 | 4.3 | 2.5 | -4.4 | 2.8 | -3.6 | 3.7 | -3 | -3 | -1.3 | 10.1 | 0.6 | -4.1 | 3.7 | 2.5 | 3.9 | 8.1 | 7.6 | 3.4 | 2 | 4.2 | 2.8 | -3.4 | 3.9 | 3.2 | 0.1 | 0.8 | 8.5 | 5.2 | -4.5 | 7 | 4.3 | -5.1 | 8.9 | 7.9 | -2.1 | 4.7 | -6 | 3.8 | 1.6 | 0.8 | -1.4 | 3.5 | -2.4
|  |  | -0.5 | 2 | 0.5 | 0.8 | 6.4 | 4.5 | -1.4 | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 4.6 | 2.5 | -3.5 | 3 | -2.5 | 3.9 | -2.3 | -2.6 | -1 | 9.7 | 0.4 | -3.3 | 4 | 3.1 | 4.4 | 8.8 | 7.5 | 3.7 | 2 | 4.4 | 2.8 | -2.2 | 3.6 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 9 | 4.8 | -3.5 | 7.7 | 4.2 | -3.3 | 9.3 | 8.3 | -2 | 5.4 | -5.9 | 3.8 | 1.9 | 1.3 | -1.6 | 3.7 | -2.4
|  |  | 0 | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 6.7 | 4.6 | -1 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 5 | 2.4 | -2.5 | 3.1 | -1.5 | 4.1 | -1.6 | -2.3 | -0.6 | 9.3 | 0.2 | -2.6 | 4.2 | 3.7 | 4.8 | 9.5 | 7.5 | 3.9 | 2 | 4.5 | 2.8 | -1 | 3.4 | 3.8 | 0.2 | 1.7 | 9.4 | 4.5 | -2.4 | 8.3 | 4.2 | -1.5 | 9.7 | 8.7 | -1.8 | 6 | -5.8 | 3.7 | 2.1 | 1.7 | -1.7 | 4 | -2.4
|  |  | 0.9 | 2.6 | 1 | 1.2 | 7.1 | 5.6 | -0.6 | 2.9 | 2.8 | 3.8 | 5.2 | 3.1 | -2 | 3.3 | -0.5 | 4.5 | -1.3 | -1.7 | -0.1 | 9.1 | 0.8 | -1.7 | 4.3 | 3.9 | 4.9 | 9.9 | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 5.1 | 3.1 | 0.2 | 3.5 | 4 | 0.3 | 1.7 | 9.7 | 5.2 | -1 | 9.3 | 4.4 | -0.3 | 10.1 | 10.1 | -1.5 | 6.7 | -5.4 | 3.9 | 1.6 | 2.2 | -1.5 | 3.8 | -2.2
|  |  | 1.7 | 3 | 1.4 | 1.4 | 7.6 | 6.5 | -0.2 | 3.8 | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | -1.4 | 3.4 | 0.5 | 4.9 | -1 | -1.1 | 0.4 | 8.9 | 1.4 | -0.7 | 4.5 | 4.1 | 5.1 | 10.3 | 7.4 | 5.1 | 5 | 5.7 | 3.3 | 1.4 | 3.5 | 4.1 | 0.5 | 1.8 | 10.1 | 5.9 | 0.5 | 10.3 | 4.7 | 0.8 | 10.6 | 11.5 | -1.3 | 7.5 | -4.9 | 4.1 | 1 | 2.8 | -1.4 | 3.6 | -1.9
|  |  | 2.6 | 3.5 | 1.7 | 1.5 | 8 | 7.5 | 0.2 | 4.6 | 3.7 | 5.1 | 5.7 | 4.5 | -0.9 | 3.6 | 1.5 | 5.3 | -0.7 | -0.5 | 0.9 | 8.7 | 2 | 0.2 | 4.6 | 4.3 | 5.2 | 10.7 | 7.4 | 5.7 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 2.6 | 3.6 | 4.3 | 0.6 | 1.8 | 10.4 | 6.6 | 1.9 | 11.3 | 4.9 | 2 | 11 | 12.9 | -1 | 8.2 | -4.5 | 4.3 | 0.5 | 3.3 | -1.2 | 3.4 | -1.7
|  |  | 2.8 | 3.3 | 1.7 | 1.8 | 7.7 | 7.4 | 0.3 | 4.5 | 3.7 | 5.2 | 5.7 | 4.5 | -0.7 | 3.3 | 1.4 | 4.9 | -0.7 | -0.6 | 0.7 | 8.5 | 3.6 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 5.2 | 10.5 | 7.3 | 5.5 | 7.7 | 5.8 | 3.6 | 2.3 | 3.7 | 4.2 | 0.4 | 1.7 | 10.2 | 5.7 | 1.7 | 11 | 4.2 | 1.9 | 10.4 | 13.2 | -0.9 | 8.5 | -4.8 | 3.5 | 0.3 | 3.4 | -1.6 | 3 | -1.5
|  |  | 2.9 | 3 | 1.7 | 2.2 | 7.3 | 7.2 | 0.5 | 4.4 | 3.8 | 5.2 | 5.7 | 4.4 | -0.6 | 3.1 | 1.3 | 4.6 | -0.6 | -0.6 | 0.6 | 8.2 | 5.2 | 0.6 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 10.4 | 7.2 | 5.2 | 8.8 | 5.2 | 3.5 | 1.9 | 3.9 | 4.1 | 0.2 | 1.6 | 10 | 4.8 | 1.5 | 10.8 | 3.6 | 1.7 | 9.8 | 13.6 | -0.8 | 8.9 | -5.2 | 2.7 | 0.2 | 3.6 | -2 | 2.6 | -1.4
|  |  | 3.1 | 2.8 | 1.7 | 2.5 | 7 | 7.1 | 0.6 | 4.3 | 3.8 | 5.3 | 5.7 | 4.4 | -0.4 | 2.8 | 1.2 | 4.2 | -0.6 | -0.7 | 0.4 | 8 | 6.8 | 0.8 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 10.2 | 7.1 | 5 | 10 | 4.7 | 3.5 | 1.6 | 4 | 4 | 0 | 1.5 | 9.8 | 3.9 | 1.3 | 10.5 | 2.9 | 1.6 | 9.2 | 13.9 | -0.7 | 9.2 | -5.5 | 1.9 | 0 | 3.7 | -2.4 | 2.2 | -1.2
|  |  | 3.1 | 2.6 | 1.6 | 2.7 | 7.1 | 7 | 0.8 | 4.4 | 3.8 | 5.4 | 5.5 | 4 | -0.5 | 2.5 | 1 | 4.4 | -0.5 | -0.6 | 0.3 | 7.6 | 5.4 | 0.6 | 4.4 | 4.6 | 5 | 9.6 | 7 | 4.9 | 9.3 | 4.8 | 2.2 | 1 | 3.9 | 3.8 | -0.1 | 1.3 | 9.3 | 4 | 0.7 | 9.5 | 2.9 | 1.4 | 8.7 | 12.2 | -0.6 | 8.5 | -5.6 | 2.1 | -0.2 | 4.3 | -2.5 | 2.2 | -1.1
|  |  | 3.2 | 2.4 | 1.5 | 2.9 | 7.3 | 7 | 1 | 4.4 | 3.9 | 5.5 | 5.2 | 3.5 | -0.5 | 2.3 | 0.9 | 4.5 | -0.3 | -0.6 | 0.3 | 7.2 | 4.1 | 0.5 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 9 | 7 | 4.7 | 8.5 | 4.8 | 1 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | -0.2 | 1.1 | 8.9 | 4 | 0.1 | 8.6 | 2.9 | 1.1 | 8.3 | 10.6 | -0.6 | 7.9 | -5.7 | 2.2 | -0.3 | 4.9 | -2.6 | 2.3 | -1.1
|  |  | 3.2 | 2.2 | 1.4 | 3.1 | 7.4 | 6.9 | 1.2 | 4.5 | 3.9 | 5.6 | 5 | 3.1 | -0.6 | 2 | 0.7 | 4.7 | -0.2 | -0.5 | 0.2 | 6.8 | 2.7 | 0.3 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 8.4 | 6.9 | 4.6 | 7.8 | 4.9 | -0.3 | -0.2 | 3.7 | 3.5 | -0.3 | 0.9 | 8.4 | 4.1 | -0.5 | 7.6 | 2.9 | 0.9 | 7.8 | 8.9 | -0.5 | 7.2 | -5.8 | 2.4 | -0.5 | 5.5 | -2.7 | 2.3 | -1
|  |  | 3.3 | 1.9 | 1.5 | 3.2 | 7.1 | 6.3 | 1.4 | 4.6 | 4 | 6 | 5.4 | 3.6 | -0.4 | 2 | 0.5 | 4.7 | -0.1 | -0.4 | 0.1 | 6.4 | 2.1 | 0.5 | 3.7 | 4.5 | 4.6 | 8.1 | 6.8 | 4.1 | 6.1 | 4.9 | -0.7 | -0.4 | 3.7 | 3.3 | -0.5 | 0.7 | 8 | 4 | -1.6 | 6.9 | 3.1 | 0.2 | 7.6 | 8.6 | -0.4 | 6.9 | -6.2 | 2.1 | -0.5 | 5.7 | -2.7 | 2.1 | -1
|  |  | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 3.2 | 6.8 | 5.8 | 1.5 | 4.6 | 4 | 6.5 | 5.9 | 4.1 | -0.3 | 2 | 0.2 | 4.8 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 6 | 1.6 | 0.6 | 3.2 | 4.4 | 4.4 | 7.8 | 6.7 | 3.7 | 4.5 | 4.9 | -1.1 | -0.6 | 3.8 | 3.1 | -0.7 | 0.5 | 7.5 | 3.9 | -2.8 | 6.2 | 3.2 | -0.4 | 7.4 | 8.3 | -0.4 | 6.6 | -6.6 | 1.9 | -0.5 | 5.8 | -2.8 | 1.8 | -1
|  |  | 3.4 | 1.4 | 1.8 | 3.3 | 6.5 | 5.2 | 1.7 | 4.7 | 4.1 | 6.9 | 6.3 | 4.6 | -0.1 | 2 | 0 | 4.8 | 0.2 | -0.1 | 0 | 5.6 | 1 | 0.8 | 2.8 | 4.4 | 4.2 | 7.5 | 6.6 | 3.2 | 2.8 | 4.9 | -1.5 | -0.8 | 3.8 | 2.9 | -0.9 | 0.3 | 7.1 | 3.8 | -3.9 | 5.5 | 3.4 | -1.1 | 7.2 | 8 | -0.3 | 6.3 | -7 | 1.6 | -0.5 | 6 | -2.8 | 1.6 | -1
|  |  | 3 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 6.3 | 5 | 2 | 4.6 | 4 | 6.8 | 6.6 | 4.2 | 0 | 1.9 | 0.1 | 4.8 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 5.5 | 0.5 | 0.9 | 2.6 | 4.2 | 3.8 | 7.3 | 6.4 | 2.6 | 2.3 | 4.8 | -1.1 | -1 | 3.7 | 2.7 | -1.1 | 0.8 | 6.4 | 3.9 | -3.8 | 5.4 | 3.4 | -1.4 | 7 | 7.5 | -0.4 | 6 | -7.3 | 1.8 | -0.5 | 6.1 | -2.7 | 1.5 | -1
|  |  | 2.6 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 6 | 4.8 | 2.4 | 4.6 | 4 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 4.8 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 5.5 | 0 | 1 | 2.4 | 4 | 3.5 | 7.1 | 6.3 | 2 | 1.7 | 4.6 | -0.6 | -1.2 | 3.7 | 2.4 | -1.2 | 1.2 | 5.7 | 4 | -3.8 | 5.4 | 3.5 | -1.7 | 6.7 | 7 | -0.4 | 5.6 | -7.5 | 2 | -0.6 | 6.2 | -2.7 | 1.3 | -0.9
|  |  | 2.2 | 0.9 | 1.9 | -0.4 | 5.8 | 4.6 | 2.7 | 4.5 | 3.9 | 6.7 | 7.1 | 3.4 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | 4.8 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 5.4 | -0.5 | 1.1 | 2.2 | 3.8 | 3.1 | 6.9 | 6.1 | 1.4 | 1.2 | 4.5 | -0.2 | -1.4 | 3.6 | 2.2 | -1.4 | 1.7 | 5 | 4.1 | -3.7 | 5.3 | 3.5 | -2 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 5.3 | -7.8 | 2.2 | -0.6 | 6.3 | -2.6 | 1.2 | -0.9
|  |  | 1.9 | 1 | 1.7 | -0.3 | 5.6 | 4.5 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 7.2 | 6.7 | 2.7 | 0.3 | 1.9 | 0.2 | 4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 5.4 | -0.8 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 2.8 | 6.9 | 5.2 | 1.7 | 1.1 | 4.3 | -0.4 | -1.2 | 3.5 | 1.9 | -1.5 | 1.7 | 4.5 | 4.1 | -4 | 5.7 | 3.4 | -1.6 | 6.3 | 6.4 | -0.5 | 5.4 | -7.8 | 2.1 | -0.5 | 6.5 | -2.9 | 1.5 | -1.1
|  |  | 1.7 | 1.1 | 1.5 | -0.1 | 5.5 | 4.4 | 2.9 | 3.8 | 4.5 | 7.8 | 6.4 | 1.9 | 0.4 | 1.9 | 0.3 | 3.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 5.3 | -1 | 1.2 | 2.9 | 3.7 | 2.4 | 6.8 | 4.2 | 1.9 | 1.1 | 4.2 | -0.5 | -1 | 3.5 | 1.5 | -1.6 | 1.7 | 4 | 4 | -4.4 | 6 | 3.2 | -1.1 | 6 | 6.2 | -0.5 | 5.5 | -7.8 | 1.9 | -0.5 | 6.6 | -3.3 | 1.7 | -1.3
|  |  | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0 | 5.3 | 4.3 | 3 | 3.5 | 4.8 | 8.3 | 6 | 1.2 | 0.4 | 2 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 5.3 | -1.3 | 1.3 | 3.2 | 3.6 | 2.1 | 6.8 | 3.3 | 2.2 | 1 | 4 | -0.7 | -0.8 | 3.4 | 1.2 | -1.7 | 1.7 | 3.5 | 4 | -4.7 | 6.4 | 3.1 | -0.7 | 5.8 | 6.1 | -0.5 | 5.6 | -7.8 | 1.8 | -0.4 | 6.8 | -3.6 | 2 | -1.5
|  |  | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.7 | 5.2 | 4.2 | 3.2 | 3.1 | 4.6 | 7.4 | 5.6 | 1 | 0.4 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 5.3 | -1.3 | 1.4 | 3.6 | 3.1 | 1.9 | 6.6 | 3.1 | 2.1 | 0.5 | 3.8 | -0.9 | -0.9 | 3.4 | 1 | -2 | 1.4 | 3 | 4 | -4.9 | 6.9 | 3.1 | -0.9 | 5.7 | 6 | -0.6 | 6.1 | -7.9 | 1.9 | -0.4 | 5.5 | -4.1 | 1.8 | -1.9
|  |  | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 5 | 4.1 | 3.5 | 2.8 | 4.3 | 6.4 | 5.3 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 5.2 | -1.3 | 1.4 | 4 | 2.6 | 1.7 | 6.5 | 2.9 | 1.9 | 0.1 | 3.7 | -1 | -0.9 | 3.4 | 0.7 | -2.2 | 1 | 2.6 | 4.1 | -5.1 | 7.3 | 3.2 | -1.2 | 5.6 | 6 | -0.6 | 6.7 | -7.9 | 1.9 | -0.5 | 4.2 | -4.5 | 1.7 | -2.3
|  |  | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 2 | 4.9 | 4 | 3.7 | 2.4 | 4.1 | 5.5 | 4.9 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 5.2 | -1.3 | 1.5 | 4.4 | 2.1 | 1.5 | 6.3 | 2.7 | 1.8 | -0.4 | 3.5 | -1.2 | -1 | 3.4 | 0.5 | -2.5 | 0.7 | 2.1 | 4.1 | -5.3 | 7.8 | 3.2 | -1.4 | 5.5 | 5.9 | -0.7 | 7.2 | -8 | 2 | -0.5 | 2.9 | -5 | 1.5 | -2.7
|  |  | 1 | 0.6 | 0.1 | 2.6 | 4.5 | 4.1 | 4 | 2.9 | 3.2 | 4.9 | 4.6 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 5.4 | -1.2 | 1.7 | 4.3 | 2.6 | 1.8 | 6.5 | 2.9 | 2.3 | -0.4 | 3.5 | -0.5 | -0.7 | 3.5 | 1 | -2.4 | 1.2 | 2.2 | 4.2 | -4.4 | 8.5 | 3.4 | -1.4 | 5.7 | 6.3 | -0.7 | 8.2 | -7.7 | 2.3 | -0.5 | 2.4 | -4 | 1.7 | -3.1
|  |  | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.3 | 3.3 | 2.3 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 5.5 | -1.1 | 1.9 | 4.3 | 3 | 2.1 | 6.8 | 3.1 | 2.8 | -0.3 | 3.4 | 0.2 | -0.5 | 3.5 | 1.6 | -2.3 | 1.8 | 2.4 | 4.2 | -3.4 | 9.1 | 3.7 | -1.3 | 5.9 | 6.7 | -0.8 | 9.3 | -7.5 | 2.7 | -0.5 | 2 | -3 | 2 | -3.6
|  |  | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 3.8 | 1.4 | 3.8 | 3.9 | 2.4 | 0.6 | 2 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 5.7 | -1 | 2.1 | 4.2 | 3.5 | 2.4 | 7 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 3.4 | 0.9 | -0.2 | 3.6 | 2.1 | -2.2 | 2.3 | 2.5 | 4.3 | -2.5 | 9.8 | 3.9 | -1.3 | 6.1 | 7.1 | -0.8 | 10.3 | -7.2 | 3 | -0.5 | 1.5 | -2 | 2.2 | -4
|  |  | 1.7 | 0.5 | 1.4 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 4.9 | 4.2 | 2 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 0.7 | 2.4 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 5.5 | -0.5 | 2.6 | 4.5 | 4 | 3 | 7.1 | 3.6 | 4.2 | -0.3 | 3.8 | 1.9 | -0.2 | 4 | 2.8 | -1.6 | 2.7 | 2.6 | 4.6 | -1.6 | 10 | 4.1 | -1.3 | 6.1 | 7.2 | -0.8 | 10.5 | -7.1 | 3.1 | -0.2 | 1.3 | -2 | 2.5 | -3.9
|  |  | 2.1 | 0.4 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 2.7 | 5.2 | 4.6 | 2.5 | 4 | 2.8 | 3.9 | 0.7 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 2 | 1 | 5.2 | 0 | 3.1 | 4.7 | 4.4 | 3.6 | 7.2 | 3.8 | 5.2 | -0.2 | 4.1 | 3 | -0.1 | 4.4 | 3.4 | -1.1 | 3 | 2.8 | 5 | -0.7 | 10.1 | 4.4 | -1.3 | 6.1 | 7.4 | -0.8 | 10.6 | -7.1 | 3.1 | 0 | 1 | -2.1 | 2.8 | -3.9
|  |  | 2.5 | 0.4 | 3.9 | 3.5 | 2.6 | 2 | 5.5 | 5 | 3.1 | 4.1 | 2.3 | 4.6 | 0.8 | 3.2 | 2 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 1.1 | 5 | 0.5 | 3.6 | 5 | 4.9 | 4.2 | 7.3 | 4.1 | 6.1 | -0.2 | 4.5 | 4 | -0.1 | 4.8 | 4.1 | -0.5 | 3.4 | 2.9 | 5.3 | 0.2 | 10.3 | 4.6 | -1.3 | 6.1 | 7.5 | -0.8 | 10.8 | -7 | 3.2 | 0.3 | 0.8 | -2.1 | 3.1 | -3.8
|  |  | 2.2 | 0.4 | 3.8 | 3.3 | 2.4 | 2 | 5.9 | 4.6 | 3.1 | 3.9 | 2.5 | 4.8 | 0.6 | 3.3 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 2.6 | 1.1 | 4.7 | 0.1 | 3.7 | 5 | 4.6 | 3.7 | 6.8 | 3.7 | 5.6 | -0.3 | 4.4 | 4.2 | -0.3 | 4.4 | 4 | -1 | 3.2 | 3 | 4.8 | -0.4 | 9.5 | 4.4 | -1.3 | 5.8 | 6.7 | -1 | 10.5 | -7.2 | 3 | 0.2 | 0.4 | -2.1 | 2.9 | -3.8
|  |  | 1.9 | 0.3 | 3.6 | 3.2 | 2.1 | 2 | 6.3 | 4.2 | 3.1 | 3.7 | 2.6 | 5 | 0.4 | 3.3 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 2.9 | 1 | 4.5 | -0.2 | 3.7 | 4.9 | 4.2 | 3.3 | 6.4 | 3.2 | 5.1 | -0.4 | 4.4 | 4.5 | -0.4 | 4 | 4 | -1.5 | 3.1 | 3 | 4.2 | -0.9 | 8.8 | 4.1 | -1.3 | 5.6 | 5.9 | -1.1 | 10.1 | -7.4 | 2.8 | 0 | 0 | -2.1 | 2.7 | -3.9
|  |  | 1.6 | 0.3 | 3.5 | 3 | 1.9 | 2 | 6.7 | 3.8 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 5.2 | 0.2 | 3.4 | 1.3 | 2.8 | 0.5 | 3.1 | 1 | 4.2 | -0.6 | 3.8 | 4.9 | 3.9 | 2.8 | 5.9 | 2.8 | 4.6 | -0.5 | 4.3 | 4.7 | -0.6 | 3.6 | 3.9 | -2 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | -1.5 | 8 | 3.9 | -1.3 | 5.3 | 5.1 | -1.3 | 9.8 | -7.6 | 2.6 | -0.1 | -0.4 | -2.1 | 2.5 | -3.9
|  |  | 1.4 | 0.1 | 3.4 | 3 | 1.4 | 1.4 | 5.8 | 3.6 | 2.9 | 3.6 | 3.2 | 4.8 | 0.4 | 3.5 | 1.4 | 3.1 | 0.6 | 3.3 | 0.8 | 4.5 | -1 | 3.9 | 4.8 | 3 | 2.4 | 5.7 | 2.5 | 4.2 | -0.6 | 3.8 | 4.4 | -0.7 | 3.1 | 3.7 | -2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | -1.7 | 6.8 | 3 | -1.2 | 4.9 | 4.5 | -1.6 | 9.3 | -7.8 | 1.9 | -0.4 | -0.7 | -1.9 | 2.3 | -4.3
|  |  | 1.2 | -0.1 | 3.2 | 3.1 | 1 | 0.9 | 5 | 3.3 | 2.8 | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 0.6 | 3.7 | 1.5 | 3.3 | 0.6 | 3.6 | 0.6 | 4.8 | -1.4 | 4 | 4.7 | 2 | 1.9 | 5.5 | 2.3 | 3.8 | -0.6 | 3.3 | 4.1 | -0.9 | 2.5 | 3.6 | -3.1 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | -1.9 | 5.6 | 2.2 | -1.1 | 4.6 | 3.8 | -2 | 8.7 | -7.9 | 1.3 | -0.8 | -1.1 | -1.8 | 2.1 | -4.8
|  |  | 1 | -0.3 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 0.3 | 4.1 | 3.1 | 2.6 | 3.9 | 4 | 4 | 0.8 | 3.8 | 1.6 | 3.6 | 0.7 | 3.8 | 0.4 | 5.1 | -1.8 | 4.1 | 4.6 | 1.1 | 1.5 | 5.3 | 2 | 3.4 | -0.7 | 2.8 | 3.8 | -1 | 2 | 3.4 | -3.6 | 2.6 | 1.8 | 0.5 | -2.1 | 4.4 | 1.3 | -1 | 4.2 | 3.2 | -2.3 | 8.2 | -8.1 | 0.6 | -1.1 | -1.4 | -1.6 | 1.9 | -5.2
|  |  | 0.8 | -0.8 | 3.3 | 3.1 | 0.3 | -0.2 | 3.6 | 3.1 | 2.2 | 4 | 3.6 | 3.9 | 1 | 3.9 | 1.6 | 3.6 | 0.8 | 3.7 | 0.6 | 5.2 | -2.2 | 4 | 4.6 | 0.6 | 1.7 | 5.3 | 1.8 | 3.4 | -1.1 | 2.6 | 3.7 | -1.2 | 1.5 | 3.4 | -4 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | -2 | 4.3 | 0.9 | -1.4 | 4.3 | 2.8 | -2.8 | 7.5 | -8.1 | 0.1 | -2.1 | -1.5 | -1.3 | 1.7 | -5.2
|  |  | 0.5 | -1.3 | 3.5 | 3.1 | 0 | -0.7 | 3.2 | 3 | 1.9 | 4.2 | 3.3 | 3.7 | 1.2 | 4.1 | 1.7 | 3.7 | 1 | 3.5 | 0.7 | 5.4 | -2.6 | 3.9 | 4.6 | 0 | 1.9 | 5.4 | 1.6 | 3.3 | -1.6 | 2.3 | 3.7 | -1.5 | 1 | 3.4 | -4.4 | 2.1 | 3 | 0.5 | -1.8 | 4.3 | 0.4 | -1.9 | 4.3 | 2.3 | -3.3 | 6.9 | -8 | -0.3 | -3.1 | -1.5 | -0.9 | 1.6 | -5.3
|  |  | 0.3 | -1.8 | 3.7 | 3.1 | -0.2 | -1.2 | 2.7 | 3 | 1.5 | 4.3 | 2.9 | 3.6 | 1.4 | 4.2 | 1.7 | 3.7 | 1.1 | 3.4 | 0.9 | 5.5 | -3 | 3.8 | 4.6 | -0.5 | 2.1 | 5.4 | 1.4 | 3.3 | -2 | 2.1 | 3.6 | -1.7 | 0.5 | 3.4 | -4.8 | 1.8 | 3.6 | 0.5 | -1.7 | 4.2 | 0 | -2.3 | 4.4 | 1.9 | -3.8 | 6.2 | -8 | -0.8 | -4.1 | -1.6 | -0.6 | 1.4 | -5.3
|  |  | 0.2 | -1.8 | 4 | 3.1 | -0.2 | -1.3 | 2.3 | 3.1 | 1.6 | 3.8 | 2.4 | 3.7 | 1.6 | 4.1 | 2 | 3.6 | 1.2 | 3.2 | 1 | 5.6 | -3.4 | 3.8 | 4.4 | -0.4 | 2 | 5.6 | 1.4 | 3.5 | -2.3 | 2.4 | 3.4 | -1.9 | 0.4 | 3.4 | -5 | 1.9 | 3.6 | 0.7 | -1.9 | 4.2 | -0.2 | -2.5 | 4.6 | 2.2 | -4.1 | 5.6 | -7.7 | -0.8 | -4.8 | -1.9 | -0.8 | 1 | -5.7
|  |  | 0.2 | -1.8 | 4.3 | 3 | -0.2 | -1.4 | 1.8 | 3.2 | 1.6 | 3.4 | 1.9 | 3.8 | 1.7 | 4.1 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 3.1 | 1.2 | 5.6 | -3.8 | 3.8 | 4.3 | -0.2 | 1.9 | 5.9 | 1.5 | 3.8 | -2.5 | 2.6 | 3.2 | -2 | 0.3 | 3.4 | -5.1 | 1.9 | 3.6 | 0.9 | -2.1 | 4.2 | -0.4 | -2.7 | 4.8 | 2.4 | -4.4 | 4.9 | -7.3 | -0.7 | -5.6 | -2.1 | -0.9 | 0.7 | -6.1
|  |  | 0.1 | -1.8 | 4.6 | 3 | -0.2 | -1.5 | 1.4 | 3.3 | 1.7 | 2.9 | 1.4 | 3.9 | 1.9 | 4 | 2.7 | 3.5 | 1.3 | 2.9 | 1.3 | 5.7 | -4.2 | 3.8 | 4.1 | -0.1 | 1.8 | 6.1 | 1.5 | 4 | -2.8 | 2.9 | 3 | -2.2 | 0.2 | 3.4 | -5.3 | 2 | 3.6 | 1.1 | -2.3 | 4.2 | -0.6 | -2.9 | 5 | 2.7 | -4.7 | 4.3 | -7 | -0.7 | -6.3 | -2.4 | -1.1 | 0.3 | -6.5
|  |  | -0.2 | -1.8 | 4.6 | 2.7 | -0.4 | -1.6 | 1.4 | 3.4 | 1.8 | 2.9 | 1.7 | 3.9 | 2.1 | 3.8 | 2.9 | 3.1 | 1.4 | 2.7 | 1.5 | 5.7 | -4.6 | 3.8 | 4.2 | 0.2 | 1.6 | 6.1 | 1.6 | 3.9 | -3.2 | 3.2 | 3.1 | -2.1 | 0.3 | 3.3 | -5.5 | 2 | 3.5 | 1.4 | -3.2 | 3.6 | -0.7 | -3.2 | 5.1 | 3 | -4.9 | 4.2 | -6.8 | -0.9 | -6.7 | -2.6 | -1.3 | -0.2 | -6.9
|  |  | -0.5 | -1.8 | 4.6 | 2.5 | -0.5 | -1.8 | 1.5 | 3.4 | 2 | 2.9 | 1.9 | 3.8 | 2.2 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 5.7 | -4.9 | 3.8 | 4.3 | 0.4 | 1.4 | 6.1 | 1.6 | 3.7 | -3.6 | 3.4 | 3.1 | -2 | 0.5 | 3.3 | -5.8 | 2.1 | 3.5 | 1.6 | -4.2 | 3 | -0.9 | -3.4 | 5.3 | 3.2 | -5.2 | 4.1 | -6.5 | -1 | -7 | -2.8 | -1.5 | -0.7 | -7.3
|  |  | -0.8 | -1.8 | 4.6 | 2.2 | -0.7 | -1.9 | 1.5 | 3.5 | 2.1 | 2.9 | 2.2 | 3.8 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 5.7 | -5.3 | 3.8 | 4.4 | 0.7 | 1.2 | 6.1 | 1.7 | 3.6 | -4 | 3.7 | 3.2 | -1.9 | 0.6 | 3.2 | -6 | 2.1 | 3.4 | 1.9 | -5.1 | 2.4 | -1 | -3.7 | 5.4 | 3.5 | -5.4 | 4 | -6.3 | -1.2 | -7.4 | -3 | -1.7 | -1.2 | -7.7
|  |  | -1 | -1.7 | 4.7 | 2.1 | -0.9 | -2.1 | 1.2 | 3.3 | 2 | 3.1 | 2.1 | 3.8 | 2.4 | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 1.9 | 2 | 2 | 5.3 | -5.4 | 3.9 | 4.6 | 1 | 1.2 | 6.1 | 1.5 | 3.2 | -4.3 | 3.8 | 3.2 | -2.1 | 0.9 | 3.2 | -6.2 | 2.1 | 3.5 | 2.2 | -4.4 | 1.7 | -0.8 | -3.9 | 5.2 | 3.6 | -5.7 | 3.9 | -6.2 | -0.5 | -7.2 | -3.2 | -1.7 | -1.4 | -8
|  |  | -1.1 | -1.5 | 4.7 | 2 | -1 | -2.2 | 0.9 | 3.1 | 1.8 | 3.2 | 2 | 3.8 | 2.4 | 3.5 | 3.2 | 3 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 4.9 | -5.4 | 3.9 | 4.9 | 1.4 | 1.3 | 6 | 1.3 | 2.7 | -4.7 | 3.8 | 3.2 | -2.3 | 1.2 | 3.1 | -6.5 | 2.2 | 3.5 | 2.6 | -3.8 | 1.1 | -0.6 | -4 | 5 | 3.7 | -6 | 3.9 | -6 | 0.2 | -7 | -3.4 | -1.7 | -1.7 | -8.4
|  |  | -1.3 | -1.4 | 4.8 | 1.9 | -1.2 | -2.4 | 0.6 | 2.9 | 1.7 | 3.4 | 1.9 | 3.8 | 2.4 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 2.4 | 1.1 | 2.2 | 4.5 | -5.5 | 4 | 5.1 | 1.7 | 1.3 | 6 | 1.1 | 2.3 | -5 | 3.9 | 3.2 | -2.5 | 1.5 | 3.1 | -6.7 | 2.2 | 3.6 | 2.9 | -3.1 | 0.4 | -0.4 | -4.2 | 4.8 | 3.8 | -6.3 | 3.8 | -5.9 | 0.9 | -6.8 | -3.6 | -1.7 | -1.9 | -8.7
|  |  | -1.1 | -1.3 | 4.8 | 2.3 | -1.2 | -2.3 | 0.8 | 2.9 | 1.3 | 3.7 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 2.3 | 1 | 2.5 | 4.3 | -4.5 | 4.1 | 5.7 | 2.1 | 1.9 | 5.9 | 0.9 | 2.6 | -4.5 | 4.7 | 3.4 | -2 | 2.3 | 3.4 | -5.4 | 2.4 | 3.8 | 3.7 | -2.9 | 1.3 | 0.7 | -4.1 | 5 | 4 | -5.8 | 3.7 | -5.5 | 2 | -4.2 | -3.7 | -1.3 | -0.5 | -7.5
|  |  | -1 | -1.1 | 4.8 | 2.7 | -1.2 | -2.1 | 0.9 | 2.9 | 0.9 | 3.9 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 4.2 | 3.4 | 3.5 | 2.3 | 0.8 | 2.7 | 4.2 | -3.4 | 4.3 | 6.2 | 2.5 | 2.4 | 5.8 | 0.8 | 2.9 | -4.1 | 5.5 | 3.6 | -1.6 | 3 | 3.8 | -4 | 2.5 | 4 | 4.6 | -2.8 | 2.1 | 1.8 | -4.1 | 5.2 | 4.3 | -5.3 | 3.6 | -5.2 | 3.2 | -1.7 | -3.7 | -1 | 1 | -6.2
|  |  | -0.8 | -1 | 4.8 | 3.1 | -1.2 | -2 | 1.1 | 2.9 | 0.5 | 4.2 | 3.7 | 2.9 | 3.1 | 4.5 | 3.6 | 3.5 | 2.2 | 0.7 | 3 | 4 | -2.4 | 4.4 | 6.8 | 2.9 | 3 | 5.7 | 0.6 | 3.2 | -3.6 | 6.3 | 3.8 | -1.1 | 3.8 | 4.1 | -2.7 | 2.7 | 4.2 | 5.4 | -2.6 | 3 | 2.9 | -4 | 5.4 | 4.5 | -4.8 | 3.5 | -4.8 | 4.3 | 0.9 | -3.8 | -0.6 | 2.4 | -5
|  |  | -0.7 | -0.9 | 4.8 | 3.4 | -0.9 | -1.7 | 1.5 | 3.5 | 0.7 | 4.8 | 4.6 | 3.3 | 3.1 | 4.7 | 3.8 | 3.5 | 2.5 | 0.9 | 3.2 | 3.8 | -1.7 | 4.6 | 7 | 3.6 | 3.4 | 5.6 | 0.8 | 3.7 | -3 | 7.4 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | -1.6 | 2.8 | 4.6 | 5.8 | -0.3 | 3.8 | 4 | -3.4 | 5.3 | 4.6 | -2.2 | 4.2 | -4.5 | 5.3 | 1.9 | -3.7 | -0.5 | 3.1 | -3.7
|  |  | -0.7 | -0.8 | 4.9 | 3.7 | -0.7 | -1.4 | 1.8 | 4 | 1 | 5.5 | 5.6 | 3.8 | 3.2 | 4.8 | 4 | 3.6 | 2.9 | 1.1 | 3.4 | 3.5 | -0.9 | 4.7 | 7.3 | 4.3 | 3.9 | 5.5 | 0.9 | 4.1 | -2.3 | 8.5 | 4.4 | 1.3 | 4.7 | 4.6 | -0.4 | 3 | 4.9 | 6.2 | 2.1 | 4.7 | 5 | -2.8 | 5.3 | 4.8 | 0.4 | 4.8 | -4.2 | 6.2 | 2.9 | -3.5 | -0.5 | 3.9 | -2.3
|  |  | -0.6 | -0.7 | 4.9 | 4 | -0.4 | -1.1 | 2.2 | 4.6 | 1.2 | 6.1 | 6.5 | 4.2 | 3.2 | 5 | 4.2 | 3.6 | 3.2 | 1.3 | 3.6 | 3.3 | -0.2 | 4.9 | 7.5 | 5 | 4.3 | 5.4 | 1.1 | 4.6 | -1.7 | 9.6 | 4.7 | 2.5 | 5.2 | 4.9 | 0.7 | 3.1 | 5.3 | 6.6 | 4.4 | 5.5 | 6.1 | -2.2 | 5.2 | 4.9 | 3 | 5.5 | -3.9 | 7.2 | 3.9 | -3.4 | -0.4 | 4.6 | -1
|  |  | -0.7 | -0.7 | 5 | 3.4 | -0.4 | -1 | 2.5 | 4.8 | 2.1 | 5.9 | 6.5 | 3.8 | 3 | 4.8 | 4 | 3.4 | 3.1 | 1.4 | 3.4 | 2.8 | -0.5 | 4.5 | 6.4 | 5.4 | 4.2 | 5.3 | 1.5 | 4.6 | -2.2 | 10.2 | 4.6 | 2.4 | 5.7 | 4.4 | 0.2 | 3 | 5.3 | 6.7 | 3.8 | 4.9 | 6 | -1.7 | 5 | 4.9 | 2.5 | 5.1 | -3.9 | 7.3 | 3.1 | -3.3 | -0.8 | 3.9 | -1.3
|  |  | -0.8 | -0.7 | 5.2 | 2.7 | -0.3 | -1 | 2.9 | 5 | 2.9 | 5.8 | 6.4 | 3.5 | 2.7 | 4.7 | 3.9 | 3.3 | 3 | 1.6 | 3.2 | 2.3 | -0.7 | 4 | 5.4 | 5.8 | 4.1 | 5.1 | 1.9 | 4.5 | -2.8 | 10.7 | 4.5 | 2.2 | 6.1 | 4 | -0.2 | 2.8 | 5.4 | 6.7 | 3.3 | 4.2 | 6 | -1.3 | 4.9 | 4.9 | 2 | 4.8 | -3.9 | 7.3 | 2.3 | -3.3 | -1.2 | 3.1 | -1.7
|  |  | -0.9 | -0.7 | 5.3 | 2.1 | -0.3 | -0.9 | 3.2 | 5.2 | 3.8 | 5.6 | 6.4 | 3.1 | 2.5 | 4.5 | 3.7 | 3.1 | 2.9 | 1.7 | 3 | 1.8 | -1 | 3.6 | 4.3 | 6.2 | 4 | 5 | 2.3 | 4.5 | -3.3 | 11.3 | 4.4 | 2.1 | 6.6 | 3.5 | -0.7 | 2.7 | 5.4 | 6.8 | 2.7 | 3.6 | 5.9 | -0.8 | 4.7 | 4.9 | 1.5 | 4.4 | -3.9 | 7.4 | 1.5 | -3.2 | -1.6 | 2.4 | -2
|  |  | -0.9 | -0.6 | 5.2 | 1.9 | -0.2 | -1.1 | 4.3 | 4.6 | 3.7 | 5.4 | 6.4 | 3.6 | 2.8 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2.9 | 2.2 | 2.8 | 1.6 | -1 | 3.6 | 3.9 | 6.9 | 3.9 | 4.5 | 2.8 | 4.3 | -3.4 | 11.4 | 4.1 | 1.2 | 6.6 | 3.7 | -1.3 | 2 | 4.8 | 6.4 | 2.1 | 3 | 5.8 | -1.4 | 4.4 | 4.9 | 1.3 | 3.8 | -4.2 | 7.3 | 1.4 | -3.2 | -1.9 | 2.3 | -2
|  |  | -1 | -0.6 | 5.1 | 1.8 | 0 | -1.3 | 5.3 | 4 | 3.5 | 5.2 | 6.5 | 4.1 | 3 | 4.6 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 1.3 | -1 | 3.7 | 3.6 | 7.5 | 3.7 | 4 | 3.4 | 4 | -3.6 | 11.4 | 3.9 | 0.4 | 6.6 | 3.8 | -1.8 | 1.4 | 4.1 | 6 | 1.5 | 2.4 | 5.6 | -2 | 4.2 | 4.9 | 1.2 | 3.2 | -4.4 | 7.1 | 1.4 | -3.2 | -2.1 | 2.1 | -2
|  |  | -1 | -0.5 | 5 | 1.6 | 0.1 | -1.5 | 6.4 | 3.4 | 3.4 | 5 | 6.5 | 4.6 | 3.3 | 4.6 | 3 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 1.1 | -1 | 3.7 | 3.2 | 8.2 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | -3.7 | 11.5 | 3.6 | -0.5 | 6.6 | 4 | -2.4 | 0.7 | 3.5 | 5.6 | 0.9 | 1.8 | 5.5 | -2.6 | 3.9 | 4.9 | 1 | 2.6 | -4.7 | 7 | 1.3 | -3.2 | -2.4 | 2 | -2
|  |  | -1.1 | 0.4 | 4.6 | 0.1 | 0 | -1.4 | 7.6 | 2.8 | 3 | 5 | 5.8 | 4.7 | 3.3 | 3.7 | 3 | 2.8 | 3 | 3.8 | 2.2 | 1.1 | -1.5 | 3.8 | 2.8 | 8.9 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | -3.3 | 11.6 | 3.1 | -0.7 | 6.7 | 3.9 | -2.5 | 0.7 | 2.9 | 5.3 | 0.9 | 1.6 | 5.8 | -3.1 | 3.8 | 4.8 | 1.4 | 2.2 | -4.6 | 6.6 | 2.2 | -3.2 | -2.4 | 2.5 | -1.1
|  |  | -1.1 | 1.2 | 4.3 | -1.3 | -0.1 | -1.3 | 8.8 | 2.3 | 2.7 | 4.9 | 5 | 4.7 | 3.3 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 4.5 | 1.9 | 1 | -2.1 | 3.9 | 2.4 | 9.7 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | -2.8 | 11.8 | 2.5 | -1 | 6.8 | 3.9 | -2.7 | 0.6 | 2.3 | 5 | 0.9 | 1.3 | 6.1 | -3.6 | 3.6 | 4.8 | 1.9 | 1.7 | -4.4 | 6.3 | 3.2 | -3.2 | -2.4 | 3.1 | -0.1
|  |  | -1.2 | 2.1 | 3.9 | -2.8 | -0.2 | -1.2 | 10 | 1.7 | 2.3 | 4.9 | 4.3 | 4.8 | 3.3 | 1.8 | 3.1 | 3 | 3.2 | 5.2 | 1.6 | 1 | -2.6 | 4 | 2 | 10.4 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.8 | -2.4 | 11.9 | 2 | -1.2 | 6.9 | 3.8 | -2.8 | 0.6 | 1.7 | 4.7 | 0.9 | 1.1 | 6.4 | -4.1 | 3.5 | 4.7 | 2.3 | 1.3 | -4.3 | 5.9 | 4.1 | -3.2 | -2.4 | 3.6 | 0.8
|  |  | -1.2 | 2.2 | 3.7 | -3.7 | 0.3 | -1.1 | 10.7 | 1.2 | 1.5 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 2.9 | 1.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 6.1 | 1.7 | 0.9 | -2.6 | 3.6 | 1.8 | 10.7 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 3.3 | -2.4 | 11.9 | 2.2 | -1.8 | 7.6 | 3.2 | -2.2 | 1 | 1.8 | 5.1 | 0.6 | 0.9 | 6.8 | -4.4 | 3.3 | 4.4 | 1.7 | 1 | -4.2 | 7.2 | 3.7 | -3.1 | -2.5 | 3.7 | 1.2
|  |  | -1.2 | 2.2 | 3.5 | -4.5 | 0.7 | -0.9 | 11.4 | 0.6 | 0.6 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 2.4 | 1.1 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 6.9 | 1.9 | 0.7 | -2.6 | 3.1 | 1.7 | 10.9 | 2.4 | 2.8 | 4 | 2.9 | -2.4 | 11.8 | 2.3 | -2.3 | 8.2 | 2.5 | -1.5 | 1.3 | 2 | 5.5 | 0.2 | 0.8 | 7.1 | -4.8 | 3.2 | 4 | 1.1 | 0.8 | -4.2 | 8.5 | 3.3 | -3.1 | -2.7 | 3.7 | 1.6
|  |  | -1.2 | 2.3 | 3.3 | -5.4 | 1.2 | -0.8 | 12.1 | 0.1 | -0.2 | 4.1 | 4.1 | 3 | 2 | 0.8 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 7.8 | 2 | 0.6 | -2.6 | 2.7 | 1.5 | 11.2 | 2.1 | 2.7 | 4.4 | 2.4 | -2.4 | 11.8 | 2.5 | -2.9 | 8.9 | 1.9 | -0.9 | 1.7 | 2.1 | 5.9 | -0.1 | 0.6 | 7.5 | -5.1 | 3 | 3.7 | 0.5 | 0.5 | -4.1 | 9.8 | 2.9 | -3 | -2.8 | 3.8 | 2
|  |  | -1.1 | 2.1 | 3.3 | -5.5 | 1.4 | -0.7 | 11.4 | -0.1 | -0.7 | 3.9 | 3.7 | 2.8 | 1.8 | 0.7 | 3 | 3.2 | 2.7 | 8.6 | 2.2 | 0.6 | -2.2 | 2.7 | 1 | 11.2 | 1.8 | 2.6 | 4.3 | 2.2 | -2.3 | 11.9 | 2.5 | -3.2 | 9.3 | 1.7 | -0.7 | 1.6 | 1.9 | 6.7 | 0.3 | 0.7 | 7.6 | -5.1 | 2.9 | 3.6 | 0.9 | 0.2 | -4 | 9 | 5.1 | -3.6 | -3.2 | 3.9 | 1.9
|  |  | -1.1 | 1.9 | 3.3 | -5.7 | 1.7 | -0.5 | 10.6 | -0.3 | -1.3 | 3.8 | 3.3 | 2.7 | 1.6 | 0.6 | 2.6 | 3 | 2.7 | 9.4 | 2.3 | 0.6 | -1.8 | 2.6 | 0.5 | 11.2 | 1.4 | 2.5 | 4.1 | 2 | -2.3 | 12 | 2.4 | -3.5 | 9.8 | 1.4 | -0.6 | 1.4 | 1.7 | 7.4 | 0.8 | 0.9 | 7.6 | -5 | 2.9 | 3.6 | 1.2 | 0 | -3.8 | 8.3 | 7.2 | -4.1 | -3.6 | 3.9 | 1.7
|  |  | -1 | 1.7 | 3.3 | -5.8 | 1.9 | -0.4 | 9.9 | -0.5 | -1.8 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 2.9 | 2.6 | 10.2 | 2.5 | 0.6 | -1.4 | 2.6 | 0 | 11.2 | 1.1 | 2.4 | 4 | 1.8 | -2.2 | 12.1 | 2.4 | -3.8 | 10.2 | 1.2 | -0.4 | 1.3 | 1.5 | 8.2 | 1.2 | 1 | 7.7 | -5 | 2.8 | 3.5 | 1.6 | -0.3 | -3.7 | 7.5 | 9.4 | -4.7 | -4 | 4 | 1.6
|  |  | -0.9 | 1.4 | 2.4 | -5.9 | 2.1 | -0.2 | 9.5 | -0.7 | -1.8 | 3.5 | 3.2 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 10.6 | 2.5 | 0.6 | -1.5 | 2.7 | -0.3 | 10.1 | 1 | 2.4 | 3.8 | 1.9 | -2.1 | 11 | 1.8 | -3.7 | 10.4 | 1 | -0.5 | 1.4 | 1.2 | 9.3 | 1.2 | 1 | 7.9 | -5.1 | 2.7 | 3.4 | 0.9 | -0.5 | -3.5 | 8.3 | 9.1 | -5.7 | -4 | 4.1 | 1.5
|  |  | -0.7 | 1.2 | 1.4 | -6.1 | 2.4 | 0.1 | 9 | -0.9 | -1.8 | 3.3 | 3.4 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 10.9 | 2.6 | 0.7 | -1.5 | 2.8 | -0.7 | 8.9 | 0.8 | 2.4 | 3.6 | 2 | -2.1 | 9.8 | 1.1 | -3.5 | 10.6 | 0.8 | -0.7 | 1.6 | 0.9 | 10.3 | 1.3 | 1.1 | 8.2 | -5.1 | 2.5 | 3.3 | 0.2 | -0.6 | -3.3 | 9.2 | 8.7 | -6.8 | -4.1 | 4.2 | 1.5
|  |  | -0.6 | 0.9 | 0.5 | -6.2 | 2.6 | 0.3 | 8.6 | -1.1 | -1.8 | 3.2 | 3.7 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 2 | 11.3 | 2.6 | 0.7 | -1.6 | 2.9 | -1 | 7.8 | 0.7 | 2.4 | 3.4 | 2.1 | -2 | 8.7 | 0.5 | -3.4 | 10.8 | 0.6 | -0.8 | 1.7 | 0.6 | 11.4 | 1.3 | 1.1 | 8.4 | -5.2 | 2.4 | 3.2 | -0.5 | -0.8 | -3.1 | 10 | 8.4 | -7.8 | -4.1 | 4.3 | 1.4
|  |  | -0.4 | 0.8 | 0.4 | -4.8 | 2.8 | 0.5 | 8.7 | -1.1 | -1.6 | 3.6 | 4.1 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 2 | 1.8 | 1.5 | 10.4 | 2.5 | 0.9 | -1.9 | 2.9 | -0.9 | 8 | 0.6 | 2.5 | 3.8 | 1.8 | -2.2 | 8.7 | 0.6 | -3.3 | 10.2 | 0.6 | -0.5 | 1.9 | 0.5 | 11.4 | 1.3 | 1.7 | 9 | -4.4 | 2.1 | 3.3 | -0.2 | -0.1 | -2.7 | 9.9 | 8.2 | -6.8 | -4 | 4.4 | 2.3
|  |  | -0.2 | 0.6 | 0.4 | -3.4 | 3.1 | 0.8 | 8.7 | -1.1 | -1.4 | 4.1 | 4.6 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 9.6 | 2.3 | 1.2 | -2.1 | 3 | -0.9 | 8.3 | 0.4 | 2.6 | 4.1 | 1.5 | -2.5 | 8.7 | 0.8 | -3.3 | 9.7 | 0.5 | -0.3 | 2 | 0.4 | 11.3 | 1.4 | 2.4 | 9.5 | -3.5 | 1.8 | 3.4 | 0.2 | 0.7 | -2.4 | 9.9 | 8.1 | -5.9 | -4 | 4.5 | 3.3
|  |  | 0 | 0.5 | 0.3 | -2 | 3.3 | 1 | 8.8 | -1.1 | -1.2 | 4.5 | 5 | 1.9 | 1.4 | 2 | 2.6 | 1.5 | 0.6 | 8.7 | 2.2 | 1.4 | -2.4 | 3 | -0.8 | 8.5 | 0.3 | 2.7 | 4.5 | 1.2 | -2.7 | 8.7 | 0.9 | -3.2 | 9.1 | 0.5 | 0 | 2.2 | 0.3 | 11.3 | 1.4 | 3 | 10.1 | -2.7 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 1.4 | -2 | 9.8 | 7.9 | -4.9 | -3.9 | 4.6 | 4.2
|  |  | 0.3 | 0.4 | 0.2 | -1 | 3.5 | 1.6 | 8.8 | -0.8 | -1.2 | 4.8 | 5 | 2.7 | 1.1 | 2.9 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 8.4 | 2.4 | 1.6 | -1.7 | 3.3 | -0.1 | 8.6 | 0.6 | 2.8 | 4.9 | 1.6 | -2.1 | 9.1 | 1.1 | -2.9 | 8.9 | 0.6 | 0.1 | 2.7 | 0.1 | 10.9 | 1.7 | 4.1 | 10.4 | -1.8 | 1.7 | 3.6 | 1.3 | 1.9 | -1.7 | 9.7 | 7.8 | -3.8 | -3.4 | 4.8 | 4
|  |  | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 3.6 | 2.3 | 8.9 | -0.5 | -1.2 | 5 | 5.1 | 3.4 | 0.9 | 3.8 | 3.2 | 0.7 | 1 | 8.2 | 2.7 | 1.8 | -1.1 | 3.7 | 0.5 | 8.7 | 1 | 3 | 5.2 | 2.1 | -1.6 | 9.5 | 1.3 | -2.7 | 8.7 | 0.6 | 0.3 | 3.2 | 0 | 10.4 | 1.9 | 5.1 | 10.6 | -0.8 | 1.9 | 3.8 | 2 | 2.3 | -1.4 | 9.6 | 7.7 | -2.8 | -3 | 5.1 | 3.8
|  |  | 0.8 | 0.1 | 0 | 1 | 3.8 | 2.9 | 8.9 | -0.2 | -1.2 | 5.3 | 5.1 | 4.2 | 0.6 | 4.7 | 3.5 | 0.3 | 1.2 | 7.9 | 2.9 | 2 | -0.4 | 4 | 1.2 | 8.8 | 1.3 | 3.1 | 5.6 | 2.5 | -1 | 9.9 | 1.5 | -2.4 | 8.5 | 0.7 | 0.4 | 3.7 | -0.2 | 10 | 2.2 | 6.2 | 10.9 | 0.1 | 2.1 | 3.9 | 2.8 | 2.8 | -1.1 | 9.5 | 7.6 | -1.7 | -2.5 | 5.3 | 3.6
|  |  | 0.7 | -0.2 | -0.3 | 0.2 | 3.9 | 2.7 | 8 | -0.2 | -1.3 | 5.3 | 5.2 | 3.8 | 0.2 | 4 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 7.3 | 2.5 | 1.9 | -0.6 | 2.9 | 1.3 | 8.5 | 1.3 | 3 | 5.4 | 2.7 | -1.8 | 9.3 | 1.6 | -2.5 | 8.2 | 0.7 | 0.3 | 3 | -0.2 | 9.6 | 1.8 | 6.1 | 10.1 | 0.3 | 2 | 3.6 | 2.5 | 2.7 | -1.3 | 9.4 | 6.8 | -2.6 | -3 | 5 | 3.3
|  |  | 0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.6 | 3.9 | 2.6 | 7.1 | -0.2 | -1.3 | 5.2 | 5.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 6.6 | 2.2 | 1.8 | -0.8 | 1.7 | 1.3 | 8.3 | 1.3 | 3 | 5.3 | 3 | -2.6 | 8.7 | 1.6 | -2.5 | 8 | 0.6 | 0.3 | 2.4 | -0.1 | 9.2 | 1.5 | 6.1 | 9.3 | 0.4 | 1.8 | 3.4 | 2.2 | 2.7 | -1.6 | 9.2 | 6.1 | -3.5 | -3.5 | 4.8 | 3
|  |  | 0.6 | -0.9 | -0.8 | -1.4 | 4 | 2.4 | 6.2 | -0.2 | -1.4 | 5.2 | 5.5 | 3 | -0.5 | 2.7 | 0.1 | 2 | -0.5 | 6 | 1.8 | 1.7 | -1 | 0.6 | 1.4 | 8 | 1.3 | 2.9 | 5.1 | 3.2 | -3.4 | 8.1 | 1.7 | -2.6 | 7.7 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | -0.1 | 8.8 | 1.1 | 6 | 8.5 | 0.6 | 1.7 | 3.1 | 1.9 | 2.6 | -1.8 | 9.1 | 5.3 | -4.4 | -4 | 4.5 | 2.7
|  |  | 0.5 | -1.2 | -1.3 | -2.4 | 3.9 | 2.2 | 5.9 | -0.7 | -2 | 4.8 | 5.1 | 3 | -0.9 | 2.6 | 0 | 1.9 | -0.7 | 5.8 | 1.3 | 1.6 | -1.3 | 0.5 | 0.8 | 7.4 | 0.9 | 2.5 | 4.6 | 3.2 | -3.3 | 7.1 | 1.7 | -2.4 | 6.8 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | 8.2 | 0.8 | 5.4 | 7.5 | 0.4 | 1.7 | 2.9 | 1.9 | 2.9 | -1.9 | 8 | 4.9 | -5.6 | -4.6 | 4.8 | 2.6
|  |  | 0.3 | -1.5 | -1.9 | -3.3 | 3.9 | 2 | 5.7 | -1.2 | -2.6 | 4.5 | 4.7 | 3.1 | -1.2 | 2.5 | -0.1 | 1.9 | -0.8 | 5.5 | 0.8 | 1.5 | -1.5 | 0.5 | 0.2 | 6.8 | 0.4 | 2.1 | 4.2 | 3.3 | -3.1 | 6.2 | 1.7 | -2.2 | 5.9 | 0.6 | 0.3 | 2.8 | -0.4 | 7.6 | 0.6 | 4.9 | 6.4 | 0.1 | 1.7 | 2.7 | 1.8 | 3.2 | -1.9 | 6.8 | 4.4 | -6.8 | -5.1 | 5 | 2.4
|  |  | 0.2 | -1.8 | -2.4 | -4.3 | 3.8 | 1.8 | 5.4 | -1.7 | -3.2 | 4.1 | 4.3 | 3.1 | -1.6 | 2.4 | -0.2 | 1.8 | -1 | 5.3 | 0.3 | 1.4 | -1.8 | 0.4 | -0.4 | 6.2 | 0 | 1.7 | 3.7 | 3.3 | -3 | 5.2 | 1.7 | -2 | 5 | 0.6 | 0.3 | 3.3 | -0.5 | 7 | 0.3 | 4.3 | 5.4 | -0.1 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 3.5 | -2 | 5.7 | 4 | -8 | -5.7 | 5.3 | 2.3
|  |  | 0.1 | -2 | -1.8 | -4.4 | 3.7 | 2 | 4.9 | -1.7 | -3.3 | 3.4 | 4.2 | 3.1 | -1.9 | 2.4 | -0.8 | 1.8 | -1.3 | 5 | -0.1 | 1.3 | -1.9 | 0.2 | -0.4 | 6.2 | -0.5 | 1.6 | 3.7 | 2.9 | -2.5 | 4.5 | 1.7 | -1.9 | 4.4 | 0.6 | 0.3 | 3.2 | -0.6 | 6.3 | -0.2 | 4.1 | 4.9 | -0.5 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 3.4 | -2 | 5.8 | 3.7 | -6.5 | -6.7 | 5.3 | 2.3
|  |  | 0.1 | -2.1 | -1.2 | -4.6 | 3.5 | 2.2 | 4.5 | -1.7 | -3.5 | 2.8 | 4 | 3 | -2.1 | 2.3 | -1.5 | 1.8 | -1.5 | 4.7 | -0.4 | 1.2 | -2.1 | 0 | -0.3 | 6.2 | -0.9 | 1.6 | 3.7 | 2.5 | -2.1 | 3.8 | 1.8 | -1.9 | 3.8 | 0.5 | 0.2 | 3.2 | -0.8 | 5.6 | -0.6 | 4 | 4.4 | -0.9 | 1.6 | 2.4 | 1.5 | 3.3 | -2 | 5.9 | 3.5 | -4.9 | -7.8 | 5.3 | 2.2
|  |  | 0 | -2.3 | -0.6 | -4.7 | 3.4 | 2.4 | 4 | -1.7 | -3.6 | 2.1 | 3.9 | 3 | -2.4 | 2.3 | -2.1 | 1.8 | -1.8 | 4.4 | -0.8 | 1.1 | -2.2 | -0.2 | -0.3 | 6.2 | -1.4 | 1.5 | 3.7 | 2.1 | -1.6 | 3.1 | 1.8 | -1.8 | 3.2 | 0.5 | 0.2 | 3.1 | -0.9 | 4.9 | -1.1 | 3.8 | 3.9 | -1.3 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 3.2 | -2 | 6 | 3.2 | -3.4 | -8.8 | 5.3 | 2.2
|  |  | -0.1 | -2.9 | -0.7 | -4.7 | 3.1 | 2.2 | 3.8 | -2.1 | -3.5 | 2.5 | 3.7 | 2.8 | -2.4 | 2.6 | -2.4 | 1.8 | -2 | 4.4 | -1.3 | 1.1 | -2.6 | -0.7 | -0.8 | 5.4 | -1.2 | 1.4 | 3.7 | 2 | -1.5 | 3.7 | 1.7 | -1.6 | 3 | 0.4 | 0.1 | 3.2 | -0.9 | 4.5 | -1.5 | 3.7 | 3.7 | -1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 3.1 | -2 | 5.8 | 3.1 | -3.3 | -9.4 | 5.2 | 1.8
|  |  | -0.3 | -3.4 | -0.9 | -4.8 | 2.8 | 2 | 3.5 | -2.5 | -3.5 | 2.8 | 3.5 | 2.6 | -2.5 | 2.8 | -2.7 | 1.7 | -2.3 | 4.4 | -1.8 | 1 | -3.1 | -1.3 | -1.2 | 4.7 | -1.1 | 1.4 | 3.7 | 1.8 | -1.5 | 4.4 | 1.5 | -1.4 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 3.4 | -0.9 | 4.2 | -2 | 3.6 | 3.5 | -1.7 | 1.5 | 2.1 | 0.7 | 3.1 | -2.1 | 5.5 | 3.1 | -3.3 | -9.9 | 5 | 1.4
|  |  | -0.4 | -4 | -1 | -4.8 | 2.5 | 1.8 | 3.3 | -2.9 | -3.4 | 3.2 | 3.3 | 2.4 | -2.5 | 3.1 | -3 | 1.7 | -2.5 | 4.4 | -2.3 | 1 | -3.5 | -1.8 | -1.7 | 3.9 | -0.9 | 1.3 | 3.7 | 1.7 | -1.4 | 5 | 1.4 | -1.2 | 2.5 | 0.3 | 0 | 3.5 | -0.9 | 3.8 | -2.4 | 3.5 | 3.3 | -1.9 | 1.5 | 2 | 0.4 | 3 | -2.1 | 5.3 | 3 | -3.2 | -10.5 | 4.9 | 1
|  |  | -0.2 | -4.1 | -1 | -4.8 | 2.5 | 1.7 | 3.4 | -3.6 | -3.5 | 3 | 3.2 | 2.4 | -2.8 | 3.2 | -2.8 | 1.6 | -2.8 | 4.1 | -2.5 | 0.8 | -3.7 | -1.9 | -1.4 | 3.8 | -0.8 | 1.2 | 3.4 | 1.3 | -1.3 | 5.1 | 1.3 | -0.9 | 2.9 | 0.3 | -0.1 | 3.4 | -0.8 | 3.8 | -2.1 | 3.4 | 3.6 | -2.3 | 1.5 | 2 | 0 | 3.1 | -1.9 | 5.2 | 2.9 | -3.2 | -9.9 | 4.7 | 0.4
|  |  | 0 | -4.3 | -1.1 | -4.7 | 2.4 | 1.7 | 3.4 | -4.4 | -3.5 | 2.7 | 3 | 2.3 | -3.1 | 3.4 | -2.7 | 1.6 | -3.2 | 3.9 | -2.8 | 0.6 | -3.8 | -2 | -1.1 | 3.7 | -0.6 | 1.2 | 3.1 | 0.8 | -1.1 | 5.3 | 1.3 | -0.5 | 3.3 | 0.2 | -0.3 | 3.2 | -0.6 | 3.9 | -1.8 | 3.3 | 4 | -2.8 | 1.5 | 1.9 | -0.3 | 3.2 | -1.8 | 5 | 2.7 | -3.1 | -9.2 | 4.6 | -0.3
|  |  | 0.2 | -4.4 | -1.1 | -4.7 | 2.4 | 1.6 | 3.5 | -5.1 | -3.6 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | -3.4 | 3.5 | -2.5 | 1.5 | -3.5 | 3.6 | -3 | 0.4 | -4 | -2.1 | -0.8 | 3.6 | -0.5 | 1.1 | 2.8 | 0.4 | -1 | 5.4 | 1.2 | -0.2 | 3.7 | 0.2 | -0.4 | 3.1 | -0.5 | 3.9 | -1.5 | 3.2 | 4.3 | -3.2 | 1.5 | 1.9 | -0.7 | 3.3 | -1.6 | 4.9 | 2.6 | -3.1 | -8.6 | 4.4 | -0.9
|  |  | 0.3 | -4.4 | -1.3 | -4.8 | 2.5 | 1.7 | 4.1 | -5.2 | -4.7 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | -3.1 | 3.2 | -2.6 | 1.5 | -3.6 | 3.8 | -3 | 0.2 | -3.7 | -2.1 | -0.8 | 3.6 | -0.5 | 1 | 2.6 | 0.5 | -1 | 5.2 | 1 | -0.2 | 3.9 | 0 | -0.3 | 3.2 | -0.8 | 4.1 | -1 | 2.9 | 4.2 | -3.9 | 1 | 1.9 | -0.2 | 3.3 | -1.8 | 4.6 | 2.6 | -3.1 | -9.4 | 4.2 | -0.7
|  |  | 0.5 | -4.5 | -1.4 | -4.8 | 2.7 | 1.7 | 4.8 | -5.3 | -5.8 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | -2.9 | 2.9 | -2.6 | 1.4 | -3.8 | 4.1 | -3 | 0 | -3.3 | -2.2 | -0.7 | 3.7 | -0.5 | 0.8 | 2.4 | 0.7 | -0.9 | 5 | 0.9 | -0.2 | 4 | -0.2 | -0.2 | 3.4 | -1.1 | 4.4 | -0.6 | 2.7 | 4.1 | -4.5 | 0.6 | 2 | 0.2 | 3.2 | -2 | 4.4 | 2.5 | -3 | -10.1 | 4 | -0.4
|  |  | 0.6 | -4.5 | -1.6 | -4.9 | 2.8 | 1.8 | 5.4 | -5.4 | -6.9 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | -2.6 | 2.6 | -2.7 | 1.4 | -3.9 | 4.3 | -3 | -0.2 | -3 | -2.2 | -0.7 | 3.7 | -0.5 | 0.7 | 2.2 | 0.8 | -0.9 | 4.8 | 0.7 | -0.2 | 4.2 | -0.4 | -0.1 | 3.5 | -1.4 | 4.6 | -0.1 | 2.4 | 4 | -5.2 | 0.1 | 2 | 0.7 | 3.2 | -2.2 | 4.1 | 2.5 | -3 | -10.9 | 3.8 | -0.2
|  |  | 1.6 | -3.9 | -1.4 | -4.1 | 2.7 | 1.9 | 5.4 | -5.1 | -6.8 | 3 | 2.9 | 1.5 | -2.5 | 2.8 | -2.4 | 1.5 | -3.6 | 4.7 | -2.5 | 0.2 | -2.5 | -1.8 | -0.9 | 3.8 | -0.6 | 1 | 2.1 | 1.1 | -0.4 | 4.8 | 0.7 | -0.3 | 4.4 | -0.4 | 0.4 | 3.9 | -1.6 | 4.7 | 0.4 | 2.8 | 4.2 | -3.8 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | -2 | 4.3 | 2.6 | -2.6 | -10 | 4 | 1.7
|  |  | 2.5 | -3.3 | -1.2 | -3.3 | 2.7 | 2.1 | 5.5 | -4.8 | -6.8 | 3.3 | 3.4 | 1.4 | -2.5 | 3 | -2 | 1.7 | -3.3 | 5 | -1.9 | 0.5 | -1.9 | -1.4 | -1 | 3.9 | -0.6 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 4.9 | 0.6 | -0.3 | 4.5 | -0.5 | 0.9 | 4.3 | -1.7 | 4.9 | 0.8 | 3.2 | 4.4 | -2.3 | 0.2 | 1.3 | 2.7 | 3.4 | -1.7 | 4.6 | 2.8 | -2.2 | -9 | 4.1 | 3.6
|  |  | 3.5 | -2.7 | -1 | -2.5 | 2.6 | 2.2 | 5.5 | -4.5 | -6.7 | 3.5 | 4 | 1.3 | -2.4 | 3.2 | -1.7 | 1.8 | -3 | 5.4 | -1.4 | 0.9 | -1.4 | -1 | -1.2 | 4 | -0.7 | 1.6 | 2 | 1.6 | 0.7 | 4.9 | 0.6 | -0.4 | 4.7 | -0.5 | 1.4 | 4.7 | -1.9 | 5 | 1.3 | 3.6 | 4.6 | -0.9 | 0.3 | 1 | 3.7 | 3.5 | -1.5 | 4.8 | 2.9 | -1.8 | -8.1 | 4.3 | 5.5
|  |  | 3.6 | -2.1 | -0.9 | -1.8 | 2.7 | 2.5 | 5.5 | -4.3 | -6.3 | 4 | 4.2 | 2.1 | -2 | 3.6 | -1.2 | 2.1 | -3.1 | 5.4 | -1 | 1.3 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | 4.3 | -0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 5.1 | 0.6 | -0.5 | 4.9 | -0.4 | 1.7 | 4.5 | -1.8 | 5.3 | 1.6 | 4 | 5.1 | 0 | 0.3 | 0.9 | 3.8 | 4 | -1 | 5.3 | 3.9 | -1.3 | -6.6 | 4.6 | 5.9
|  |  | 3.7 | -1.5 | -0.7 | -1 | 2.9 | 2.7 | 5.5 | -4.2 | -5.9 | 4.4 | 4.4 | 2.8 | -1.7 | 4.1 | -0.6 | 2.3 | -3.2 | 5.5 | -0.5 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 4.6 | -0.6 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 5.2 | 0.6 | -0.5 | 5 | -0.2 | 1.9 | 4.3 | -1.8 | 5.5 | 1.8 | 4.4 | 5.5 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 3.8 | 4.6 | -0.4 | 5.9 | 4.8 | -0.9 | -5.2 | 4.8 | 6.3
|  |  | 3.8 | -0.9 | -0.6 | -0.3 | 3 | 3 | 5.5 | -4 | -5.5 | 4.9 | 4.6 | 3.6 | -1.3 | 4.5 | -0.1 | 2.6 | -3.3 | 5.5 | -0.1 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 1 | 4.9 | -0.5 | 2.3 | 1.5 | 2.6 | 1.8 | 5.4 | 0.6 | -0.6 | 5.2 | -0.1 | 2.2 | 4.1 | -1.7 | 5.8 | 2.1 | 4.8 | 6 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 3.9 | 5.1 | 0.1 | 6.4 | 5.8 | -0.4 | -3.7 | 5.1 | 6.7
|  |  | 2.8 | -0.4 | -1.1 | -0.8 | 2.4 | 2.7 | 5.4 | -4 | -5.4 | 4.8 | 4.7 | 3.4 | -1.6 | 4.1 | -0.2 | 2.5 | -3.3 | 5.4 | -1 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 4.9 | -0.6 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | 1.4 | 5.4 | 0.5 | -0.6 | 5.1 | -0.2 | 1.9 | 3.8 | -1.9 | 5.7 | 1.6 | 4.9 | 6 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 3.9 | 5 | 0.1 | 6 | 4.6 | -0.5 | -3.9 | 4.7 | 6.5
|  |  | 1.9 | 0.1 | -1.6 | -1.4 | 1.8 | 2.3 | 5.3 | -3.9 | -5.3 | 4.7 | 4.7 | 3.2 | -2 | 3.8 | -0.2 | 2.5 | -3.3 | 5.2 | -2 | 2 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 5 | -0.6 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.9 | 5.4 | 0.5 | -0.5 | 5 | -0.3 | 1.6 | 3.5 | -2 | 5.5 | 1.2 | 5.1 | 6 | 2 | 0.5 | 0.7 | 3.9 | 4.9 | 0.1 | 5.5 | 3.4 | -0.6 | -4 | 4.2 | 6.2
|  |  | 0.9 | 0.6 | -2.1 | -1.9 | 1.2 | 2 | 5.2 | -3.9 | -5.2 | 4.6 | 4.8 | 3 | -2.3 | 3.4 | -0.3 | 2.4 | -3.3 | 5.1 | -2.9 | 2 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 5 | -0.7 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0.5 | 5.4 | 0.4 | -0.5 | 4.9 | -0.4 | 1.3 | 3.2 | -2.2 | 5.4 | 0.7 | 5.2 | 6 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 3.9 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 2.2 | -0.7 | -4.2 | 3.8 | 6
|  |  | 1 | 0.1 | -1.7 | -2.2 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | -3.9 | -5.1 | 4.7 | 4.7 | 2.2 | -2.3 | 3.4 | -0.9 | 1.9 | -4.1 | 5 | -3.3 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | -0.3 | 4.7 | -0.8 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 5.3 | 0.3 | -0.5 | 4.9 | -0.6 | 0.8 | 2.7 | -2.2 | 4.4 | 0.6 | 4.7 | 5.3 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 3.4 | 4.6 | 0.1 | 4.1 | 1.1 | -1 | -5.2 | 3.1 | 5.3
|  |  | 1 | -0.5 | -1.3 | -2.5 | 1.1 | 1.6 | 5 | -3.9 | -5.1 | 4.8 | 4.5 | 1.4 | -2.2 | 3.4 | -1.5 | 1.3 | -4.8 | 4.8 | -3.6 | 1.9 | -0.5 | 0.4 | -1 | 4.3 | -1 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | -0.2 | 5.1 | 0.1 | -0.5 | 4.8 | -0.7 | 0.3 | 2.3 | -2.2 | 3.4 | 0.4 | 4.1 | 4.6 | 1 | 0.6 | 0.7 | 2.8 | 4.4 | 0.1 | 3.1 | 0 | -1.3 | -6.1 | 2.5 | 4.5
|  |  | 1.1 | -1 | -0.9 | -2.8 | 1.1 | 1.4 | 4.9 | -3.9 | -5 | 4.9 | 4.4 | 0.6 | -2.2 | 3.4 | -2.1 | 0.8 | -5.6 | 4.7 | -4 | 1.8 | -1.2 | 0.2 | -1.6 | 4 | -1.1 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | -0.5 | 5 | 0 | -0.5 | 4.8 | -0.9 | -0.2 | 1.8 | -2.2 | 2.4 | 0.3 | 3.6 | 3.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 2.3 | 4.2 | 0.1 | 2.1 | -1.1 | -1.6 | -7.1 | 1.8 | 3.8
|  |  | 1.4 | -1.5 | -0.8 | -3 | 0.9 | 1.1 | 5.4 | -5.4 | -5.3 | 4.8 | 4.1 | 0 | -2.1 | 2.7 | -1.9 | 0.9 | -5.3 | 4.7 | -4.4 | 1.9 | -1.5 | 0.5 | -1.7 | 4.2 | -1.1 | 2.7 | 1.6 | 1.5 | -1.1 | 4.7 | -0.7 | -1.3 | 4.5 | -1 | -0.4 | 2 | -2.3 | 2.7 | 0.2 | 3 | 3.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 3.7 | -0.1 | 1.7 | -1.4 | -1.6 | -7.7 | 1.1 | 2.7
|  |  | 1.7 | -1.9 | -0.8 | -3.3 | 0.8 | 0.9 | 5.8 | -7 | -5.6 | 4.6 | 3.7 | -0.6 | -1.9 | 2.1 | -1.6 | 1 | -4.9 | 4.7 | -4.8 | 1.9 | -1.9 | 0.8 | -1.9 | 4.3 | -1 | 2.9 | 1.2 | 1.4 | -1.8 | 4.3 | -1.5 | -2.2 | 4.1 | -1 | -0.6 | 2.2 | -2.4 | 3 | 0 | 2.4 | 2.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.1 | -0.3 | 1.4 | -1.8 | -1.6 | -8.2 | 0.5 | 1.7
|  |  | 2 | -2.4 | -0.7 | -3.5 | 0.6 | 0.6 | 6.3 | -8.5 | -5.9 | 4.5 | 3.4 | -1.2 | -1.8 | 1.4 | -1.4 | 1.1 | -4.6 | 4.7 | -5.2 | 2 | -2.2 | 1.1 | -2 | 4.5 | -1 | 3.1 | 0.7 | 1.2 | -2.4 | 4 | -2.2 | -3 | 3.8 | -1.1 | -0.8 | 2.4 | -2.5 | 3.3 | -0.1 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.6 | -0.5 | 1 | -2.1 | -1.6 | -8.8 | -0.2 | 0.6
|  |  | 1.3 | -2.4 | -0.2 | -3.7 | 0.7 | 0.5 | 7.4 | -8.7 | -5.9 | 4.3 | 3.2 | -1.3 | -1.5 | 1.7 | -1.2 | 1 | -3.8 | 5.1 | -4.2 | 2 | -2.5 | 1.7 | -2 | 4.5 | -1 | 3.3 | 0.4 | 1.1 | -2.6 | 4 | -2.2 | -2.8 | 3.9 | -1.2 | -0.8 | 2.4 | -2.5 | 2.1 | -0.4 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | -0.6 | 1 | -2.3 | -2.3 | -9.1 | -0.5 | 0.2
|  |  | 0.6 | -2.5 | 0.4 | -4 | 0.9 | 0.5 | 8.5 | -8.8 | -5.9 | 4.1 | 3.1 | -1.5 | -1.3 | 1.9 | -0.9 | 0.9 | -3 | 5.6 | -3.2 | 2 | -2.9 | 2.4 | -2 | 4.6 | -1 | 3.6 | 0 | 0.9 | -2.8 | 3.9 | -2.2 | -2.7 | 3.9 | -1.4 | -0.9 | 2.3 | -2.5 | 0.8 | -0.6 | 1.5 | 1.1 | -0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 2.1 | -0.8 | 0.9 | -2.4 | -3.1 | -9.3 | -0.9 | -0.2
|  |  | -0.1 | -2.5 | 0.9 | -4.2 | 1 | 0.4 | 9.6 | -9 | -5.9 | 3.9 | 2.9 | -1.6 | -1 | 2.2 | -0.7 | 0.8 | -2.2 | 6 | -2.2 | 2 | -3.2 | 3 | -2 | 4.6 | -1 | 3.8 | -0.3 | 0.8 | -3 | 3.9 | -2.2 | -2.5 | 4 | -1.5 | -0.9 | 2.3 | -2.5 | -0.4 | -0.9 | 1.4 | 0.6 | -0.4 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | 1.8 | -0.9 | 0.9 | -2.6 | -3.8 | -9.6 | -1.2 | -0.6
|  |  | -0.2 | -2.4 | 1 | -4.2 | 1 | 0.3 | 9.7 | -8 | -5.9 | 3.7 | 2.7 | -1.8 | -1 | 1.6 | -0.1 | 0.7 | -1.5 | 7.2 | -1.9 | 2.1 | -3.7 | 3 | -2.9 | 4.5 | -1 | 3.7 | -0.6 | 0.6 | -3.1 | 3.8 | -2.5 | -2.3 | 3.4 | -2 | -1.1 | 2.4 | -2.7 | -0.7 | -1.1 | 0.9 | -0.3 | -0.6 | 0.5 | 0.3 | -0.3 | 1.6 | -1 | 0.4 | -2.3 | -4.6 | -10 | -1.3 | -0.7
|  |  | -0.3 | -2.4 | 1.2 | -4.3 | 0.9 | 0.3 | 9.9 | -6.9 | -5.8 | 3.5 | 2.6 | -2.1 | -1.1 | 1 | 0.6 | 0.7 | -0.8 | 8.3 | -1.5 | 2.1 | -4.3 | 3 | -3.9 | 4.3 | -1 | 3.6 | -0.8 | 0.5 | -3.3 | 3.6 | -2.9 | -2 | 2.9 | -2.5 | -1.3 | 2.5 | -2.9 | -0.9 | -1.3 | 0.4 | -1.3 | -0.7 | 0.6 | 0.3 | -0.4 | 1.3 | -1.2 | -0.2 | -2.1 | -5.4 | -10.3 | -1.3 | -0.9
|  |  | -0.4 | -2.3 | 1.3 | -4.3 | 0.9 | 0.2 | 10 | -5.9 | -5.8 | 3.3 | 2.4 | -2.3 | -1.1 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | -0.1 | 9.5 | -1.2 | 2.2 | -4.8 | 3 | -4.8 | 4.2 | -1 | 3.5 | -1.1 | 0.3 | -3.4 | 3.5 | -3.2 | -1.8 | 2.3 | -3 | -1.5 | 2.6 | -3.1 | -1.2 | -1.5 | -0.1 | -2.2 | -0.9 | 0.6 | 0.3 | -0.5 | 1.1 | -1.3 | -0.7 | -1.8 | -6.2 | -10.7 | -1.4 | -1
|  |  | -0.1 | -2.5 | 0.6 | -3.9 | 0.7 | 0.2 | 10 | -5.6 | -5.5 | 3.2 | 2.2 | -2.9 | -1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0 | 9.4 | -0.5 | 2.2 | -4.8 | 2.9 | -4.4 | 4.1 | -0.9 | 3.5 | -1.2 | 0 | -3.5 | 3.4 | -3.4 | -2.2 | 1.5 | -3.2 | -1.7 | 2.5 | -3.2 | -1.4 | -1.9 | 0.1 | -1.8 | -1.1 | 0.7 | 0.3 | -0.7 | 1.1 | -1.3 | -0.8 | -1.5 | -6.8 | -11 | -1.4 | -1.1
|  |  | 0.3 | -2.6 | 0 | -3.4 | 0.4 | 0.2 | 9.9 | -5.4 | -5.3 | 3.1 | 2 | -3.6 | -1 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0 | 9.4 | 0.1 | 2.2 | -4.8 | 2.7 | -4 | 3.9 | -0.9 | 3.4 | -1.2 | -0.3 | -3.7 | 3.2 | -3.5 | -2.6 | 0.8 | -3.4 | -1.8 | 2.4 | -3.4 | -1.6 | -2.3 | 0.2 | -1.5 | -1.3 | 0.7 | 0.3 | -0.9 | 1 | -1.2 | -0.8 | -1.1 | -7.3 | -11.2 | -1.3 | -1.1
|  |  | 0.6 | -2.8 | -0.7 | -3 | 0.2 | 0.2 | 9.9 | -5.1 | -5 | 3 | 1.8 | -4.2 | -1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 9.3 | 0.8 | 2.2 | -4.8 | 2.6 | -3.6 | 3.8 | -0.8 | 3.4 | -1.3 | -0.6 | -3.8 | 3.1 | -3.7 | -3 | 0 | -3.6 | -2 | 2.3 | -3.5 | -1.8 | -2.7 | 0.4 | -1.1 | -1.5 | 0.8 | 0.3 | -1.1 | 1 | -1.2 | -0.9 | -0.8 | -7.9 | -11.5 | -1.3 | -1.2
|  |  | 0.9 | -2.6 | -0.4 | -2.4 | 0.1 | 0.3 | 10 | -4.9 | -5 | 2.8 | 1.8 | -3.3 | -1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | -0.2 | 9.5 | 0.7 | 2.3 | -4.4 | 2.7 | -3.7 | 3.8 | -0.2 | 3.6 | -1.5 | -0.5 | -3.7 | 3.2 | -2.6 | -3.3 | 0.2 | -2.6 | -2.1 | 2.5 | -3.4 | -1.5 | -2.6 | 0.9 | 0.8 | -1.6 | 1 | 0.9 | -1 | 1 | -1.3 | 0.8 | 0.1 | -7.1 | -10.5 | 0 | -1.2
|  |  | 1.1 | -2.3 | 0 | -1.7 | 0 | 0.3 | 10.1 | -4.8 | -4.9 | 2.5 | 1.7 | -2.4 | -1.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | -0.5 | 9.6 | 0.7 | 2.5 | -4 | 2.9 | -3.9 | 3.8 | 0.3 | 3.7 | -1.7 | -0.5 | -3.5 | 3.3 | -1.5 | -3.6 | 0.4 | -1.5 | -2.1 | 2.8 | -3.4 | -1.2 | -2.4 | 1.4 | 2.8 | -1.8 | 1.1 | 1.5 | -0.8 | 1 | -1.4 | 2.4 | 1 | -6.2 | -9.4 | 1.2 | -1.1
|  |  | 1.4 | -2.1 | 0.3 | -1.1 | -0.1 | 0.4 | 10.2 | -4.6 | -4.9 | 2.3 | 1.7 | -1.5 | -1.8 | 2 | 0.7 | 1 | -0.8 | 9.8 | 0.6 | 2.6 | -3.6 | 3 | -4 | 3.8 | 0.9 | 3.9 | -1.9 | -0.4 | -3.4 | 3.4 | -0.4 | -3.9 | 0.6 | -0.5 | -2.2 | 3 | -3.3 | -0.9 | -2.3 | 1.9 | 4.7 | -1.9 | 1.3 | 2.1 | -0.7 | 1 | -1.5 | 4.1 | 1.9 | -5.4 | -8.4 | 2.5 | -1.1
|  |  | 1.6 | -1.4 | 0.2 | -0.7 | 0.2 | 0.7 | 10.3 | -4.5 | -5 | 2.5 | 2.1 | -0.6 | -1.3 | 2.3 | 1 | 1.4 | -1.1 | 9.7 | 0.5 | 3.1 | -2.9 | 3.2 | -3.2 | 3.7 | 1.3 | 3.9 | -1.9 | -0.2 | -3 | 3.6 | 1.1 | -3.5 | 1.5 | 0.5 | -2.2 | 3 | -2.9 | -0.1 | -2.2 | 2.1 | 5.4 | -1.9 | 1.6 | 2.4 | -0.8 | 0.9 | -1.4 | 4.6 | 3.4 | -5.4 | -6.8 | 3.8 | -1.3
|  |  | 1.8 | -0.8 | 0 | -0.4 | 0.5 | 0.9 | 10.5 | -4.5 | -5.2 | 2.8 | 2.4 | 0.2 | -0.9 | 2.7 | 1.3 | 1.8 | -1.5 | 9.6 | 0.5 | 3.5 | -2.3 | 3.5 | -2.3 | 3.6 | 1.8 | 4 | -1.8 | 0.1 | -2.6 | 3.7 | 2.5 | -3.2 | 2.5 | 1.5 | -2.3 | 3 | -2.5 | 0.7 | -2.1 | 2.4 | 6.1 | -1.9 | 1.8 | 2.6 | -1 | 0.9 | -1.2 | 5.2 | 5 | -5.3 | -5.2 | 5 | -1.4
|  |  | 2 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 10.6 | -4.4 | -5.3 | 3 | 2.8 | 1.1 | -0.4 | 3 | 1.6 | 2.2 | -1.8 | 9.5 | 0.4 | 4 | -1.6 | 3.7 | -1.5 | 3.5 | 2.2 | 4 | -1.8 | 0.3 | -2.2 | 3.9 | 4 | -2.8 | 3.4 | 2.5 | -2.3 | 3 | -2.1 | 1.5 | -2 | 2.6 | 6.8 | -1.9 | 2.1 | 2.9 | -1.1 | 0.8 | -1.1 | 5.7 | 6.5 | -5.3 | -3.6 | 6.3 | -1.6
|  |  | 1.8 | -0.2 | -0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 10.5 | -4.3 | -5.4 | 2.7 | 2.7 | 1.1 | -1.5 | 3.1 | 0.9 | 2 | -2.1 | 9.7 | -0.5 | 3.7 | -2.1 | 3.1 | -1.6 | 3.2 | 2.4 | 3.6 | -1.9 | 0.6 | -2 | 3.5 | 3.3 | -2.9 | 3.1 | 2.1 | -2.5 | 2.6 | -2.3 | 1.4 | -2.6 | 2.5 | 6.3 | -2.2 | 2 | 2.7 | -1.5 | 0.7 | -1.2 | 5.1 | 5.3 | -5.1 | -3.6 | 5.3 | -1.9
|  |  | 1.7 | -0.2 | -1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 10.5 | -4.2 | -5.4 | 2.4 | 2.6 | 1.1 | -2.5 | 3.3 | 0.2 | 1.7 | -2.4 | 9.8 | -1.5 | 3.5 | -2.5 | 2.4 | -1.6 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | -2 | 0.9 | -1.9 | 3 | 2.5 | -3.1 | 2.8 | 1.7 | -2.7 | 2.1 | -2.6 | 1.2 | -3.2 | 2.5 | 5.8 | -2.6 | 2 | 2.5 | -1.8 | 0.5 | -1.4 | 4.4 | 4 | -5 | -3.5 | 4.2 | -2.1
|  |  | 1.5 | -0.3 | -1.9 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 10.4 | -4.1 | -5.5 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | -3.6 | 3.4 | -0.5 | 1.5 | -2.7 | 10 | -2.4 | 3.2 | -3 | 1.8 | -1.7 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | -2.1 | 1.2 | -1.7 | 2.6 | 1.8 | -3.2 | 2.5 | 1.3 | -2.9 | 1.7 | -2.8 | 1.1 | -3.8 | 2.4 | 5.3 | -2.9 | 1.9 | 2.3 | -2.2 | 0.4 | -1.5 | 3.8 | 2.8 | -4.8 | -3.5 | 3.2 | -2.4
|  |  | 1.5 | -0.4 | -3.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 10.4 | -4 | -5.7 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | -4.8 | 3.3 | -1.5 | 1.1 | -3.1 | 9.9 | -2.9 | 3.1 | -3.2 | 0 | -2.7 | 2.1 | 2.8 | 2.9 | -2.2 | 1.4 | -2.6 | 1.9 | 0.9 | -3.3 | 1.3 | 1.3 | -3.6 | 1.6 | -3.2 | 0.3 | -5.1 | 2.2 | 4.2 | -3.6 | 1.6 | 2.1 | -2.8 | 0.4 | -1.7 | 2.8 | 1.8 | -4.8 | -3.9 | 2.5 | -2.8
|  |  | 1.6 | -0.5 | -5 | 0.6 | -0.2 | -0.1 | 10.4 | -3.9 | -6 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | -6 | 3.3 | -2.5 | 0.8 | -3.4 | 9.9 | -3.3 | 3.1 | -3.5 | -1.8 | -3.7 | 1.6 | 2.9 | 3 | -2.2 | 1.6 | -3.6 | 1.2 | 0 | -3.3 | 0.2 | 1.2 | -4.3 | 1.5 | -3.6 | -0.6 | -6.3 | 2.1 | 3.1 | -4.4 | 1.4 | 1.8 | -3.4 | 0.4 | -1.9 | 1.7 | 0.9 | -4.7 | -4.4 | 1.8 | -3.1
|  |  | 1.6 | -0.6 | -6.6 | 0.7 | -0.5 | -0.2 | 10.4 | -3.8 | -6.2 | 1.3 | -0.7 | 1.1 | -7.2 | 3.2 | -3.5 | 0.4 | -3.8 | 9.8 | -3.8 | 3 | -3.7 | -3.6 | -4.7 | 1.2 | 2.9 | 3 | -2.3 | 1.8 | -4.5 | 0.5 | -0.9 | -3.4 | -1 | 1.2 | -5 | 1.4 | -4 | -1.4 | -7.6 | 1.9 | 2 | -5.1 | 1.1 | 1.6 | -4 | 0.4 | -2.1 | 0.7 | -0.1 | -4.7 | -4.8 | 1.1 | -3.5
|  |  | 1.1 | 1.3 | -7 | 1.1 | -0.2 | -0.8 | 10.2 | -3.9 | -6.2 | 1 | -0.9 | 1.1 | -7.6 | 2.8 | -4.2 | 0.4 | -4.1 | 9.7 | -4.2 | 2.9 | -3.9 | -4.1 | -4.3 | 1.4 | 2.7 | 3 | -2.4 | 2 | -4.6 | 0.1 | -1.7 | -3.2 | -0.1 | 0.8 | -4.9 | 1.6 | -4 | -0.4 | -6.6 | 1.6 | 2.8 | -5 | 1 | 1.6 | -4.1 | 0.3 | -2.1 | 1 | -0.4 | -4.6 | -5.2 | 0.5 | -3.8
|  |  | 0.7 | 3.1 | -7.3 | 1.4 | 0.2 | -1.3 | 10 | -3.9 | -6.3 | 0.6 | -1 | 1.2 | -8 | 2.5 | -4.8 | 0.4 | -4.5 | 9.7 | -4.7 | 2.7 | -4 | -4.6 | -4 | 1.6 | 2.5 | 3 | -2.6 | 2.1 | -4.7 | -0.4 | -2.4 | -3 | 0.9 | 0.5 | -4.8 | 1.7 | -3.9 | 0.6 | -5.7 | 1.4 | 3.7 | -4.8 | 0.8 | 1.5 | -4.2 | 0.1 | -2.2 | 1.2 | -0.8 | -4.5 | -5.7 | 0 | -4.1
|  |  | 0.2 | 5 | -7.7 | 1.8 | 0.5 | -1.9 | 9.8 | -4 | -6.3 | 0.3 | -1.2 | 1.2 | -8.4 | 2.1 | -5.5 | 0.4 | -4.8 | 9.6 | -5.1 | 2.6 | -4.2 | -5.1 | -3.6 | 1.8 | 2.3 | 3 | -2.7 | 2.3 | -4.8 | -0.8 | -3.2 | -2.8 | 1.8 | 0.1 | -4.7 | 1.9 | -3.9 | 1.6 | -4.7 | 1.1 | 4.5 | -4.7 | 0.7 | 1.5 | -4.3 | 0 | -2.2 | 1.5 | -1.1 | -4.4 | -6.1 | -0.6 | -4.4
|  |  | -0.4 | 4.9 | -7.6 | 1.9 | 0.4 | -2.2 | 9.5 | -4.2 | -6.4 | -0.2 | -1.7 | 1.1 | -8.4 | 2 | -6.1 | 0.5 | -5.1 | 9 | -5.4 | 2.4 | -4.4 | -4.7 | -3.7 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | -2.5 | 2.6 | -5 | -0.9 | -3.6 | -2.8 | 1.6 | 0 | -4.3 | 1 | -4 | 1.2 | -4.2 | 0.8 | 4.5 | -4.9 | 0.6 | 1.4 | -4.2 | -0.1 | -2.4 | 1 | -1.1 | -4.3 | -6.6 | -0.7 | -4.5
|  |  | -0.9 | 4.9 | -7.6 | 2 | 0.3 | -2.4 | 9.3 | -4.3 | -6.5 | -0.6 | -2.2 | 1.1 | -8.5 | 1.9 | -6.7 | 0.6 | -5.3 | 8.5 | -5.8 | 2.2 | -4.7 | -4.2 | -3.7 | 1.5 | 2.3 | 2.6 | -2.4 | 2.9 | -5.1 | -1.1 | -4 | -2.9 | 1.3 | 0 | -4 | 0.1 | -4.1 | 0.8 | -3.8 | 0.5 | 4.5 | -5.1 | 0.4 | 1.4 | -4 | -0.3 | -2.5 | 0.5 | -1.1 | -4.2 | -7 | -0.8 | -4.5
|  |  | -1.5 | 4.8 | -7.5 | 2.1 | 0.2 | -2.7 | 9 | -4.5 | -6.6 | -1.1 | -2.7 | 1 | -8.5 | 1.8 | -7.3 | 0.7 | -5.6 | 7.9 | -6.1 | 2 | -4.9 | -3.8 | -3.8 | 1.3 | 2.3 | 2.4 | -2.2 | 3.2 | -5.3 | -1.2 | -4.4 | -2.9 | 1.1 | -0.1 | -3.6 | -0.8 | -4.2 | 0.4 | -3.3 | 0.2 | 4.5 | -5.3 | 0.3 | 1.3 | -3.9 | -0.4 | -2.7 | 0 | -1.1 | -4.1 | -7.5 | -0.9 | -4.6
|  |  | -2 | 4.8 | -7.3 | 2.4 | 0.2 | -2.9 | 9 | -4.6 | -6.6 | -1.5 | -2.9 | 0.9 | -8.3 | 2.1 | -6.9 | 0.7 | -6 | 8 | -6.7 | 1.7 | -5.2 | -2.8 | -3.7 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | -2.1 | 4.2 | -5.5 | -0.3 | -4.1 | -2.6 | 1.1 | -0.1 | -3.4 | 0.6 | -4.2 | 0.6 | -3 | 0.2 | 4.4 | -4.8 | 0.2 | 1.3 | -4.4 | -0.9 | -2.9 | 0.3 | -1.2 | -4.2 | -7.6 | -0.2 | -4.6
|  |  | -2.4 | 4.8 | -7 | 2.7 | 0.3 | -3 | 9.1 | -4.8 | -6.6 | -2 | -3.2 | 0.7 | -8 | 2.5 | -6.5 | 0.8 | -6.3 | 8 | -7.4 | 1.5 | -5.4 | -1.8 | -3.7 | 1.6 | 2 | 1.7 | -2.1 | 5.2 | -5.6 | 0.5 | -3.9 | -2.4 | 1.2 | 0 | -3.3 | 2.1 | -4.2 | 0.8 | -2.7 | 0.2 | 4.4 | -4.3 | 0.2 | 1.3 | -5 | -1.5 | -3 | 0.7 | -1.2 | -4.4 | -7.7 | 0.6 | -4.7
|  |  | -2.9 | 4.8 | -6.8 | 3 | 0.3 | -3.2 | 9.1 | -4.9 | -6.6 | -2.4 | -3.4 | 0.6 | -7.8 | 2.8 | -6.1 | 0.8 | -6.7 | 8.1 | -8 | 1.2 | -5.7 | -0.8 | -3.6 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | -2 | 6.2 | -5.8 | 1.4 | -3.6 | -2.1 | 1.2 | 0 | -3.1 | 3.5 | -4.2 | 1 | -2.4 | 0.2 | 4.3 | -3.8 | 0.1 | 1.3 | -5.5 | -2 | -3.2 | 1 | -1.3 | -4.5 | -7.8 | 1.3 | -4.7
|  |  | -2.8 | 4.7 | -5.1 | 3.1 | 0.1 | -3 | 8.1 | -5.1 | -6.5 | -2.5 | -3.5 | 0.8 | -7.9 | 3.2 | -7 | 0.9 | -6.7 | 8.3 | -8.4 | 1.1 | -5.7 | -0.6 | -3.6 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | -1.9 | 5.6 | -6.1 | 2.5 | -3.5 | -1.8 | 1.5 | 0 | -3.3 | 3.7 | -4.2 | 1.4 | -1.9 | 0.1 | 4.1 | -3.2 | 0.1 | 1.3 | -4.8 | -2.1 | -3.1 | 2 | -0.9 | -4.9 | -7.9 | 1.6 | -4.3
|  |  | -2.7 | 4.7 | -3.4 | 3.3 | 0 | -2.8 | 7.2 | -5.2 | -6.4 | -2.6 | -3.7 | 0.9 | -7.9 | 3.6 | -8 | 1 | -6.6 | 8.6 | -8.8 | 0.9 | -5.8 | -0.3 | -3.6 | 3.4 | 1.9 | 1.4 | -1.9 | 5 | -6.3 | 3.7 | -3.5 | -1.5 | 1.9 | -0.1 | -3.4 | 3.9 | -4.3 | 1.9 | -1.5 | -0.1 | 3.9 | -2.7 | 0 | 1.3 | -4.2 | -2.3 | -3.1 | 3 | -0.4 | -5.4 | -8 | 2 | -4
|  |  | -2.6 | 4.6 | -1.7 | 3.4 | -0.2 | -2.6 | 6.2 | -5.4 | -6.3 | -2.7 | -3.8 | 1.1 | -8 | 4 | -8.9 | 1.1 | -6.6 | 8.8 | -9.2 | 0.8 | -5.8 | -0.1 | -3.6 | 4.2 | 2 | 1.4 | -1.8 | 4.4 | -6.6 | 4.8 | -3.4 | -1.2 | 2.2 | -0.1 | -3.6 | 4.1 | -4.3 | 2.3 | -1 | -0.2 | 3.7 | -2.1 | 0 | 1.3 | -3.5 | -2.4 | -3 | 4 | 0 | -5.8 | -8.1 | 2.3 | -3.6
|  |  | -2.3 | 4.8 | -1.5 | 3.6 | -0.4 | -2.5 | 5.7 | -5.5 | -6.3 | -1.9 | -3 | 2 | -7.3 | 4.4 | -7.3 | 1.4 | -5.6 | 7.6 | -8 | 1.2 | -5.7 | 0.3 | -3.7 | 4.8 | 2.2 | 1.5 | -1.5 | 4.4 | -6.5 | 5.6 | -3.2 | -0.8 | 3 | 0.7 | -3.4 | 4.3 | -4.1 | 2.6 | -0.8 | 0 | 4 | -1.6 | 0.1 | 1.4 | -3.4 | -1.5 | -2.8 | 4.5 | 1.8 | -5.3 | -7.2 | 2.9 | -3.5
|  |  | -2.1 | 5.1 | -1.3 | 3.7 | -0.7 | -2.3 | 5.3 | -5.6 | -6.3 | -1.1 | -2.1 | 2.9 | -6.5 | 4.9 | -5.8 | 1.7 | -4.7 | 6.5 | -6.8 | 1.6 | -5.6 | 0.6 | -3.9 | 5.3 | 2.4 | 1.7 | -1.2 | 4.3 | -6.5 | 6.4 | -2.9 | -0.4 | 3.8 | 1.6 | -3.2 | 4.5 | -4 | 2.8 | -0.7 | 0.2 | 4.3 | -1.1 | 0.3 | 1.5 | -3.3 | -0.7 | -2.5 | 5.1 | 3.7 | -4.7 | -6.3 | 3.5 | -3.3
|  |  | -1.8 | 5.3 | -1.1 | 3.9 | -0.9 | -2.2 | 4.8 | -5.7 | -6.3 | -0.3 | -1.3 | 3.8 | -5.8 | 5.3 | -4.2 | 2 | -3.7 | 5.3 | -5.6 | 2 | -5.5 | 1 | -4 | 5.9 | 2.6 | 1.8 | -0.9 | 4.3 | -6.4 | 7.2 | -2.7 | 0 | 4.6 | 2.4 | -3 | 4.7 | -3.8 | 3.1 | -0.5 | 0.4 | 4.6 | -0.6 | 0.4 | 1.6 | -3.2 | 0.2 | -2.3 | 5.6 | 5.5 | -4.2 | -5.4 | 4.1 | -3.2
|  |  | -1 | 5.3 | 0 | 4.1 | -0.5 | -1.3 | 4.9 | -6.1 | -6.4 | 0.7 | -0.8 | 4.7 | -5.4 | 5.3 | -4 | 2 | -2.5 | 5.2 | -4 | 1.7 | -5.2 | 2.1 | -3.9 | 6.6 | 2.8 | 1.7 | -0.5 | 5.8 | -6.1 | 8.1 | -2 | 0 | 5.1 | 3.1 | -2.5 | 4.7 | -3.7 | 4.5 | -0.1 | 1.1 | 5.2 | 0.3 | 0.9 | 2.2 | -2.4 | 0.7 | -2 | 6.7 | 5.7 | -3.4 | -5.2 | 4.2 | -2.4
|  |  | -0.2 | 5.4 | 1 | 4.2 | -0.1 | -0.3 | 5.1 | -6.4 | -6.6 | 1.7 | -0.2 | 5.7 | -5 | 5.3 | -3.9 | 2.1 | -1.4 | 5.1 | -2.4 | 1.5 | -4.8 | 3.1 | -3.7 | 7.2 | 3 | 1.5 | -0.2 | 7.2 | -5.8 | 8.9 | -1.3 | 0.1 | 5.6 | 3.7 | -2 | 4.7 | -3.7 | 5.9 | 0.4 | 1.7 | 5.9 | 1.2 | 1.4 | 2.7 | -1.7 | 1.3 | -1.7 | 7.9 | 6 | -2.6 | -5 | 4.3 | -1.5
|  |  | 0.6 | 5.4 | 2.1 | 4.4 | 0.3 | 0.6 | 5.2 | -6.8 | -6.7 | 2.7 | 0.3 | 6.6 | -4.6 | 5.3 | -3.7 | 2.1 | -0.2 | 5 | -0.8 | 1.2 | -4.5 | 4.2 | -3.6 | 7.9 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | 8.7 | -5.5 | 9.8 | -0.6 | 0.1 | 6.1 | 4.4 | -1.5 | 4.7 | -3.6 | 7.3 | 0.8 | 2.4 | 6.5 | 2.1 | 1.9 | 3.3 | -0.9 | 1.8 | -1.4 | 9 | 6.2 | -1.8 | -4.8 | 4.4 | -0.7
|  |  | 0.2 | 5.3 | 1.9 | 4.4 | -0.1 | 0.2 | 5.1 | -6.9 | -6.8 | 1.7 | 0 | 6.7 | -3.7 | 5.2 | -3.3 | 2.1 | -0.8 | 4.8 | -1.2 | 1.2 | -4.3 | 3.8 | -3.7 | 8.5 | 3.3 | 1.4 | 0.1 | 8.7 | -5.5 | 9.8 | -0.6 | -0.3 | 6.1 | 4 | -1.5 | 4.6 | -3.8 | 7.4 | 1.1 | 2.1 | 6.2 | 1.8 | 1.6 | 3.2 | -0.8 | 1.3 | -1.6 | 8.4 | 6.1 | -2.5 | -4.8 | 4.5 | -0.7
|  |  | -0.2 | 5.2 | 1.7 | 4.3 | -0.4 | -0.1 | 4.9 | -7.1 | -7 | 0.8 | -0.2 | 6.9 | -2.9 | 5.1 | -3 | 2.2 | -1.3 | 4.5 | -1.6 | 1.2 | -4 | 3.5 | -3.9 | 9.2 | 3.4 | 1.5 | 0.1 | 8.7 | -5.4 | 9.8 | -0.6 | -0.6 | 6.1 | 3.5 | -1.4 | 4.5 | -4.1 | 7.5 | 1.4 | 1.9 | 5.9 | 1.4 | 1.3 | 3.2 | -0.8 | 0.9 | -1.7 | 7.8 | 6 | -3.1 | -4.9 | 4.6 | -0.7
|  |  | -0.6 | 5.1 | 1.5 | 4.3 | -0.8 | -0.5 | 4.8 | -7.2 | -7.1 | -0.2 | -0.5 | 7 | -2 | 5 | -2.6 | 2.2 | -1.9 | 4.3 | -2 | 1.2 | -3.8 | 3.1 | -4 | 9.8 | 3.5 | 1.5 | 0 | 8.7 | -5.4 | 9.8 | -0.6 | -1 | 6.1 | 3.1 | -1.4 | 4.4 | -4.3 | 7.6 | 1.7 | 1.6 | 5.6 | 1.1 | 1 | 3.1 | -0.7 | 0.4 | -1.9 | 7.2 | 5.9 | -3.8 | -4.9 | 4.7 | -0.7
|  |  | -1.5 | 5 | 1.4 | 4.3 | -0.8 | -0.7 | 4.7 | -7 | -7 | 0.2 | -0.2 | 6.9 | -1.5 | 4.8 | -2.2 | 2.5 | -2.5 | 4.3 | -2.6 | 1.1 | -3.5 | 2.7 | -4.2 | 9 | 3.1 | 1.5 | 0.3 | 8.2 | -5.4 | 8.8 | 0 | -2.1 | 6.7 | 3.2 | -1.2 | 4.4 | -4.5 | 7.7 | 1.6 | 1.4 | 5.7 | 0.8 | 1.1 | 3 | -0.7 | -0.1 | -2 | 6.9 | 5.8 | -4 | -4.9 | 4.3 | -0.2
|  |  | -2.3 | 5 | 1.2 | 4.3 | -0.8 | -0.9 | 4.7 | -6.9 | -6.9 | 0.6 | 0.2 | 6.9 | -1.1 | 4.6 | -1.8 | 2.9 | -3.1 | 4.3 | -3.2 | 1.1 | -3.3 | 2.2 | -4.4 | 8.2 | 2.6 | 1.6 | 0.5 | 7.7 | -5.4 | 7.8 | 0.7 | -3.2 | 7.3 | 3.2 | -1.1 | 4.3 | -4.8 | 7.7 | 1.4 | 1.3 | 5.7 | 0.5 | 1.3 | 3 | -0.7 | -0.6 | -2.2 | 6.7 | 5.6 | -4.2 | -5 | 3.9 | 0.2
|  |  | -3.2 | 4.9 | 1.1 | 4.3 | -0.8 | -1.1 | 4.6 | -6.7 | -6.8 | 1 | 0.5 | 6.8 | -0.6 | 4.4 | -1.4 | 3.2 | -3.7 | 4.3 | -3.8 | 1 | -3 | 1.8 | -4.6 | 7.4 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 7.2 | -5.4 | 6.8 | 1.3 | -4.3 | 7.9 | 3.3 | -0.9 | 4.3 | -5 | 7.8 | 1.3 | 1.1 | 5.8 | 0.2 | 1.4 | 2.9 | -0.7 | -1.1 | -2.3 | 6.4 | 5.5 | -4.4 | -5 | 3.5 | 0.7
|  |  | -2.9 | 4.7 | 1.2 | 4.2 | -0.7 | -0.8 | 4.9 | -7 | -7 | 0.9 | 0.6 | 6.8 | -0.6 | 4.3 | -1.8 | 3.5 | -3.3 | 4.5 | -4.1 | 1 | -2.7 | 1.4 | -4.6 | 7.3 | 2 | 1.4 | 0.9 | 6.7 | -5.1 | 7 | 1.5 | -4.6 | 7.2 | 3.4 | -1.3 | 4.5 | -7.5 | 7.6 | 1 | 1.5 | 6.3 | 0.4 | 1.4 | 2.7 | -0.7 | -1.4 | -2.5 | 6.6 | 5.2 | -4.5 | -5 | 3.5 | 0.3
|  |  | -2.5 | 4.4 | 1.2 | 4.2 | -0.6 | -0.6 | 5.1 | -7.3 | -7.3 | 0.9 | 0.7 | 6.7 | -0.5 | 4.2 | -2.2 | 3.9 | -3 | 4.7 | -4.3 | 0.9 | -2.5 | 1 | -4.6 | 7.1 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 6.2 | -4.8 | 7.1 | 1.6 | -5 | 6.6 | 3.4 | -1.8 | 4.7 | -10.1 | 7.4 | 0.6 | 1.8 | 6.7 | 0.5 | 1.3 | 2.6 | -0.6 | -1.7 | -2.6 | 6.7 | 4.9 | -4.5 | -5 | 3.5 | -0.1
|  |  | -2.2 | 4.2 | 1.3 | 4.1 | -0.5 | -0.3 | 5.4 | -7.6 | -7.5 | 0.8 | 0.8 | 6.7 | -0.5 | 4.1 | -2.6 | 4.2 | -2.6 | 4.9 | -4.6 | 0.9 | -2.2 | 0.6 | -4.6 | 7 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 5.7 | -4.5 | 7.3 | 1.8 | -5.3 | 5.9 | 3.5 | -2.2 | 4.9 | -12.6 | 7.2 | 0.3 | 2.2 | 7.2 | 0.7 | 1.3 | 2.4 | -0.6 | -2 | -2.8 | 6.9 | 4.6 | -4.6 | -5 | 3.5 | -0.5
|  |  | -1.6 | 3 | 1.2 | 4 | -0.9 | -0.7 | 5.3 | -7.7 | -7.7 | 0.8 | 0.8 | 6.6 | -1.4 | 4.2 | -3.2 | 4.4 | -2.3 | 4.7 | -4.5 | 0.7 | -2.2 | 0.4 | -4.8 | 7 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 5.7 | -4.3 | 7.2 | 2.1 | -5.1 | 6 | 3 | -3.1 | 4.8 | -13.6 | 7.2 | -0.2 | 2.6 | 6.9 | 0 | 1.3 | 2.4 | -0.8 | -2 | -2.9 | 6.6 | 4.4 | -4.7 | -5.5 | 3.4 | -0.7
|  |  | -1.1 | 1.7 | 1.1 | 4 | -1.2 | -1.2 | 5.1 | -7.8 | -7.9 | 0.9 | 0.7 | 6.6 | -2.2 | 4.2 | -3.7 | 4.5 | -2.1 | 4.5 | -4.5 | 0.6 | -2.1 | 0.1 | -5 | 7 | 0.8 | 1 | 1.3 | 5.6 | -4.2 | 7.1 | 2.3 | -4.8 | 6.1 | 2.4 | -4.1 | 4.6 | -14.6 | 7.3 | -0.8 | 3 | 6.5 | -0.7 | 1.3 | 2.3 | -1.1 | -2 | -2.9 | 6.4 | 4.3 | -4.9 | -6 | 3.3 | -0.9
|  |  | -0.5 | 0.5 | 1 | 3.9 | -1.6 | -1.6 | 5 | -7.9 | -8.1 | 0.9 | 0.7 | 6.5 | -3.1 | 4.3 | -4.3 | 4.7 | -1.8 | 4.3 | -4.4 | 0.4 | -2.1 | -0.1 | -5.2 | 7 | 0.4 | 1 | 1.3 | 5.6 | -4 | 7 | 2.6 | -4.6 | 6.2 | 1.9 | -5 | 4.5 | -15.6 | 7.3 | -1.3 | 3.4 | 6.2 | -1.4 | 1.3 | 2.3 | -1.3 | -2 | -3 | 6.1 | 4.1 | -5 | -6.5 | 3.2 | -1.1
|  |  | -0.6 | 0.8 | 1 | 4 | -1.5 | -1.3 | 4.9 | -7.9 | -8.2 | 1 | 0.7 | 6.5 | -3.4 | 4.5 | -4.1 | 4.8 | -2.5 | 4.3 | -4.6 | 0.4 | -2.2 | -0.3 | -5.4 | 6.1 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 5.7 | -3.4 | 6.9 | 2.7 | -6.4 | 6.2 | 1.9 | -6 | 4.3 | -15.3 | 7.3 | -1.7 | 3.6 | 6 | -2 | 1.1 | 2 | -1.9 | -2 | -3 | 6.1 | 3.6 | -5 | -6.4 | 3.3 | -1.6
|  |  | -0.7 | 1.2 | 1.1 | 4 | -1.3 | -0.9 | 4.8 | -7.9 | -8.2 | 1.1 | 0.6 | 6.6 | -3.6 | 4.7 | -3.8 | 4.8 | -3.1 | 4.4 | -4.9 | 0.5 | -2.3 | -0.6 | -5.6 | 5.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 5.7 | -2.8 | 6.8 | 2.8 | -8.1 | 6.3 | 1.9 | -6.9 | 4.2 | -14.9 | 7.2 | -2.1 | 3.9 | 5.8 | -2.7 | 0.8 | 1.8 | -2.6 | -1.9 | -3.1 | 6 | 3.2 | -5 | -6.4 | 3.4 | -2.2
|  |  | -0.8 | 1.5 | 1.1 | 4.1 | -1.2 | -0.6 | 4.7 | -7.9 | -8.3 | 1.2 | 0.6 | 6.6 | -3.9 | 4.9 | -3.6 | 4.9 | -3.8 | 4.4 | -5.1 | 0.5 | -2.4 | -0.8 | -5.8 | 4.4 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 5.8 | -2.2 | 6.7 | 2.9 | -9.9 | 6.3 | 1.9 | -7.9 | 4 | -14.6 | 7.2 | -2.5 | 4.1 | 5.6 | -3.3 | 0.6 | 1.5 | -3.2 | -1.9 | -3.1 | 6 | 2.7 | -5 | -6.3 | 3.5 | -2.7
|  |  | -1.2 | 1.4 | 0.5 | 4 | -1.4 | -0.8 | 4.4 | -7.9 | -8.4 | 1.1 | 0.2 | 6.6 | -4.1 | 4.8 | -4 | 4.9 | -3.6 | 4.2 | -5.2 | 0.6 | -3.1 | -0.1 | -6.1 | 4.3 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 5.7 | -2.1 | 6.2 | 2.9 | -9.2 | 5.7 | 1.7 | -8.7 | 3.8 | -13.7 | 6.8 | -3.2 | 4 | 5.7 | -3.9 | 0.6 | 1.4 | -4 | -1.8 | -3 | 5.5 | 2.4 | -5.3 | -6.3 | 3.8 | -3
|  |  | -1.6 | 1.2 | -0.1 | 3.8 | -1.7 | -1 | 4.1 | -7.9 | -8.4 | 0.9 | -0.2 | 6.7 | -4.3 | 4.6 | -4.3 | 5 | -3.5 | 4 | -5.4 | 0.8 | -3.7 | 0.6 | -6.3 | 4.1 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 5.6 | -2 | 5.7 | 3 | -8.6 | 5 | 1.4 | -9.4 | 3.7 | -12.7 | 6.3 | -3.8 | 3.9 | 5.9 | -4.5 | 0.7 | 1.2 | -4.9 | -1.6 | -3 | 5.1 | 2 | -5.5 | -6.4 | 4.1 | -3.2
|  |  | -2 | 1.1 | -0.7 | 3.7 | -1.9 | -1.2 | 3.8 | -7.9 | -8.5 | 0.8 | -0.6 | 6.7 | -4.5 | 4.5 | -4.7 | 5 | -3.3 | 3.8 | -5.5 | 0.9 | -4.4 | 1.3 | -6.6 | 4 | 0.6 | 1.7 | 1.3 | 5.5 | -1.9 | 5.2 | 3 | -7.9 | 4.4 | 1.2 | -10.2 | 3.5 | -11.8 | 5.9 | -4.5 | 3.8 | 6 | -5.1 | 0.7 | 1.1 | -5.7 | -1.5 | -2.9 | 4.6 | 1.7 | -5.8 | -6.4 | 4.4 | -3.5
|  |  | -2 | 1.4 | -0.6 | 4.1 | -1.9 | -2.1 | 3.7 | -7.9 | -8.8 | 0.5 | -0.5 | 6.8 | -4.1 | 4.7 | -4 | 5.1 | -3.1 | 3.7 | -4.8 | 1 | -4 | 1.7 | -6.5 | 4.2 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 5.7 | -1.8 | 5.4 | 3.3 | -7.4 | 4.5 | 1.8 | -9.3 | 3.7 | -11.7 | 5.8 | -4.6 | 4.3 | 5.5 | -4.7 | 0.7 | 1.4 | -5.6 | -0.7 | -2.6 | 4.2 | 1.4 | -6.2 | -5.5 | 4.1 | -3.4
|  |  | -2.1 | 1.7 | -0.6 | 4.4 | -2 | -3.1 | 3.6 | -7.9 | -9 | 0.3 | -0.5 | 6.8 | -3.7 | 4.8 | -3.4 | 5.2 | -2.8 | 3.6 | -4.1 | 1.2 | -3.7 | 2 | -6.3 | 4.5 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 5.8 | -1.6 | 5.5 | 3.5 | -7 | 4.5 | 2.4 | -8.5 | 3.8 | -11.7 | 5.6 | -4.6 | 4.9 | 5 | -4.3 | 0.8 | 1.6 | -5.5 | 0 | -2.2 | 3.7 | 1.2 | -6.5 | -4.5 | 3.9 | -3.4
|  |  | -2.1 | 2 | -0.5 | 4.8 | -2 | -4 | 3.5 | -7.9 | -9.3 | 0 | -0.4 | 6.9 | -3.3 | 5 | -2.7 | 5.3 | -2.6 | 3.5 | -3.4 | 1.3 | -3.3 | 2.4 | -6.2 | 4.7 | 1.3 | 2 | 2.5 | 6 | -1.5 | 5.7 | 3.8 | -6.5 | 4.6 | 3 | -7.6 | 4 | -11.6 | 5.5 | -4.7 | 5.4 | 4.5 | -3.9 | 0.8 | 1.9 | -5.4 | 0.8 | -1.9 | 3.3 | 0.9 | -6.9 | -3.6 | 3.6 | -3.3
|  |  | -1.7 | 2.4 | 0 | 5.6 | -1.9 | -4.1 | 3 | -8 | -9.3 | 0.3 | 0.4 | 6.8 | -2.5 | 5 | -1.7 | 5.2 | -2.1 | 3.4 | -2.6 | 1.7 | -3 | 2.6 | -5.7 | 4.9 | 1.7 | 2.2 | 3 | 6.5 | -1 | 6 | 4.1 | -6.3 | 4.7 | 3.5 | -7.1 | 4.2 | -11.2 | 5.7 | -4.5 | 6.1 | 4.8 | -3.8 | 1 | 1.8 | -5.1 | 2 | -1.6 | 3.6 | 0.7 | -5.1 | -2.7 | 3.3 | -3.5
|  |  | -1.3 | 2.8 | 0.4 | 6.4 | -1.9 | -4.3 | 2.5 | -8.1 | -9.3 | 0.6 | 1.1 | 6.7 | -1.8 | 5 | -0.7 | 5.2 | -1.5 | 3.2 | -1.9 | 2 | -2.7 | 2.8 | -5.1 | 5.1 | 2.1 | 2.3 | 3.5 | 7.1 | -0.6 | 6.4 | 4.4 | -6.2 | 4.7 | 4 | -6.5 | 4.5 | -10.8 | 6 | -4.3 | 6.9 | 5 | -3.6 | 1.2 | 1.7 | -4.9 | 3.1 | -1.3 | 3.8 | 0.4 | -3.3 | -1.8 | 3.1 | -3.6
|  |  | -0.9 | 3.2 | 0.9 | 7.2 | -1.8 | -4.4 | 2 | -8.2 | -9.3 | 0.9 | 1.9 | 6.6 | -1 | 5 | 0.3 | 5.1 | -1 | 3.1 | -1.1 | 2.4 | -2.4 | 3 | -4.6 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 4 | 7.6 | -0.1 | 6.7 | 4.7 | -6 | 4.8 | 4.5 | -6 | 4.7 | -10.4 | 6.2 | -4.1 | 7.6 | 5.3 | -3.5 | 1.4 | 1.6 | -4.6 | 4.3 | -1 | 4.1 | 0.2 | -1.5 | -0.9 | 2.8 | -3.8
|  |  | -1.2 | 3 | 1.1 | 5.9 | -2.2 | -4.5 | 1.8 | -8.2 | -9.3 | 1 | 1.3 | 6.6 | -0.8 | 4.9 | 0.6 | 5.1 | -0.9 | 2.5 | -1.2 | 2.4 | -2.1 | 3.2 | -4.6 | 5 | 2.7 | 2.7 | 4.4 | 7.2 | -0.1 | 6.1 | 4.8 | -5.8 | 4.4 | 4.6 | -6 | 4.2 | -10.5 | 5.9 | -4.1 | 7.1 | 5 | -3.8 | 1.6 | 1.8 | -4.6 | 4 | -1 | 3.9 | -0.2 | -2 | -1 | 2.7 | -4.2
|  |  | -1.6 | 2.8 | 1.2 | 4.7 | -2.7 | -4.7 | 1.6 | -8.2 | -9.3 | 1 | 0.7 | 6.7 | -0.6 | 4.7 | 0.8 | 5 | -0.9 | 1.9 | -1.3 | 2.4 | -1.8 | 3.4 | -4.6 | 4.6 | 2.9 | 2.8 | 4.9 | 6.8 | 0 | 5.5 | 4.9 | -5.6 | 4.1 | 4.7 | -6 | 3.8 | -10.5 | 5.5 | -4.2 | 6.7 | 4.6 | -4.1 | 1.7 | 1.9 | -4.6 | 3.8 | -0.9 | 3.7 | -0.6 | -2.6 | -1.2 | 2.7 | -4.6
|  |  | -1.9 | 2.6 | 1.4 | 3.4 | -3.1 | -4.8 | 1.4 | -8.2 | -9.3 | 1.1 | 0.1 | 6.7 | -0.4 | 4.6 | 1.1 | 5 | -0.8 | 1.3 | -1.4 | 2.4 | -1.5 | 3.6 | -4.6 | 4.3 | 3.1 | 3 | 5.3 | 6.4 | 0 | 4.9 | 5 | -5.4 | 3.7 | 4.8 | -6 | 3.3 | -10.6 | 5.2 | -4.2 | 6.2 | 4.3 | -4.4 | 1.9 | 2.1 | -4.6 | 3.5 | -0.9 | 3.5 | -1 | -3.1 | -1.3 | 2.6 | -5
|  |  | -2.1 | 2.8 | 1.7 | 2.8 | -2.9 | -4.8 | 1.5 | -8.2 | -9.3 | 0.7 | -0.1 | 7 | -0.1 | 4.4 | 1.1 | 5.2 | -0.4 | 1.2 | -0.8 | 2.3 | -1 | 4.4 | -5.1 | 3.7 | 3.4 | 3 | 5 | 6.3 | 0.5 | 4.4 | 4.8 | -5.3 | 3.1 | 4.9 | -6.2 | 3.4 | -11.7 | 4.3 | -4.6 | 6.2 | 3.9 | -4.9 | 1.6 | 2 | -4.7 | 3.4 | -0.9 | 2.9 | -1 | -3.4 | -1.7 | 1.7 | -5
|  |  | -2.3 | 3.1 | 1.9 | 2.1 | -2.8 | -4.8 | 1.5 | -8.3 | -9.4 | 0.4 | -0.4 | 7.3 | 0.1 | 4.3 | 1.1 | 5.5 | 0 | 1.2 | -0.3 | 2.1 | -0.4 | 5.3 | -5.5 | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 4.8 | 6.3 | 0.9 | 3.8 | 4.7 | -5.1 | 2.6 | 5.1 | -6.5 | 3.6 | -12.9 | 3.4 | -4.9 | 6.2 | 3.4 | -5.4 | 1.4 | 2 | -4.8 | 3.4 | -0.9 | 2.4 | -1.1 | -3.6 | -2 | 0.9 | -5
|  |  | -2.5 | 3.3 | 2.2 | 1.5 | -2.6 | -4.8 | 1.6 | -8.3 | -9.4 | 0 | -0.6 | 7.6 | 0.4 | 4.1 | 1.1 | 5.7 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 2 | 0.1 | 6.1 | -6 | 2.5 | 4 | 3.1 | 4.5 | 6.2 | 1.4 | 3.3 | 4.5 | -5 | 2 | 5.2 | -6.7 | 3.7 | -14 | 2.5 | -5.3 | 6.2 | 3 | -5.9 | 1.1 | 1.9 | -4.9 | 3.3 | -0.9 | 1.8 | -1.1 | -3.9 | -2.4 | 0 | -5
|  |  | -3.5 | 4.1 | 2.4 | 1.2 | -2.7 | -5.6 | 1.5 | -8.4 | -9.6 | -0.1 | -0.7 | 6.9 | 0.6 | 3.9 | 1.3 | 6.1 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 0.6 | 6.5 | -6.3 | 1.9 | 4.2 | 3 | 4.7 | 5.8 | 1.4 | 2.4 | 3.9 | -4.9 | 1.7 | 5.1 | -6.7 | 3.4 | -14.8 | 2.2 | -5.2 | 6 | 2.5 | -5.6 | 0.6 | 1.3 | -5 | 3.1 | -0.9 | 1.3 | -1.3 | -3.1 | -2.4 | 0 | -5.2
|  |  | -4.4 | 4.9 | 2.7 | 0.8 | -2.7 | -6.4 | 1.5 | -8.6 | -9.9 | -0.2 | -0.8 | 6.1 | 0.7 | 3.6 | 1.4 | 6.4 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | 1 | 6.8 | -6.6 | 1.3 | 4.4 | 2.8 | 5 | 5.3 | 1.3 | 1.5 | 3.4 | -4.7 | 1.5 | 5 | -6.8 | 3.2 | -15.5 | 1.8 | -5.1 | 5.8 | 2.1 | -5.4 | 0.1 | 0.7 | -5 | 3 | -0.9 | 0.9 | -1.5 | -2.2 | -2.3 | 0.1 | -5.4
|  |  | -5.4 | 5.7 | 2.9 | 0.5 | -2.8 | -7.2 | 1.4 | -8.7 | -10.1 | -0.3 | -0.9 | 5.4 | 0.9 | 3.4 | 1.6 | 6.8 | 1 | 1.4 | 0.9 | 2.2 | 1.5 | 7.2 | -6.9 | 0.7 | 4.6 | 2.7 | 5.2 | 4.9 | 1.3 | 0.6 | 2.8 | -4.6 | 1.2 | 4.9 | -6.8 | 2.9 | -16.3 | 1.5 | -5 | 5.6 | 1.6 | -5.1 | -0.4 | 0.1 | -5.1 | 2.8 | -0.9 | 0.4 | -1.7 | -1.4 | -2.3 | 0.1 | -5.6
|  |  | -5.2 | 5.8 | 3.2 | 0.7 | -2.7 | -6.4 | 1.2 | -8.8 | -10.2 | -0.3 | -0.9 | 5.2 | 1.3 | 3.4 | 2 | 5.9 | 1.3 | 1.5 | 1 | 2.1 | 1.7 | 7.6 | -7.1 | 0.5 | 4.7 | 2.5 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 0.5 | 2.9 | -4.8 | 0.9 | 4.7 | -7.4 | 2.8 | -17 | 1.2 | -5.3 | 5.3 | 1.5 | -5.2 | -0.3 | 0.1 | -5.2 | 3 | -1.1 | 0.4 | -1.9 | -1.4 | -2.3 | 0.2 | -5.7
|  |  | -5.1 | 6 | 3.6 | 0.8 | -2.6 | -5.5 | 1 | -8.8 | -10.3 | -0.2 | -0.9 | 5 | 1.7 | 3.4 | 2.3 | 4.9 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.1 | 2 | 8 | -7.2 | 0.4 | 4.7 | 2.2 | 5.1 | 4 | 2 | 0.5 | 2.9 | -5 | 0.5 | 4.6 | -8.1 | 2.8 | -17.7 | 1 | -5.6 | 5.1 | 1.5 | -5.4 | -0.3 | 0.1 | -5.4 | 3.3 | -1.2 | 0.4 | -2.1 | -1.4 | -2.4 | 0.2 | -5.7
|  |  | -4.9 | 6.1 | 3.9 | 1 | -2.5 | -4.7 | 0.8 | -8.9 | -10.4 | -0.2 | -0.9 | 4.8 | 2.1 | 3.4 | 2.7 | 4 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 2 | 2.2 | 8.4 | -7.4 | 0.2 | 4.8 | 2 | 5.1 | 3.6 | 2.4 | 0.4 | 3 | -5.2 | 0.2 | 4.4 | -8.7 | 2.7 | -18.4 | 0.7 | -5.9 | 4.8 | 1.4 | -5.5 | -0.2 | 0.1 | -5.5 | 3.5 | -1.4 | 0.4 | -2.3 | -1.4 | -2.4 | 0.3 | -5.8
|  |  | -4.6 | 6.3 | 4 | 0.9 | -2.6 | -4.7 | 0.6 | -9 | -10.5 | -0.1 | -0.6 | 4.6 | 2.1 | 3.4 | 2.8 | 3.7 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 8.8 | -7.6 | -0.2 | 4.8 | 1.2 | 4.8 | 4.3 | 2.5 | -0.2 | 3.2 | -6.3 | 0.1 | 4.4 | -9.7 | 2.4 | -18.3 | 0.5 | -7.5 | 3.9 | 1.1 | -5.4 | -0.2 | 0.2 | -7.1 | 3.2 | -1.5 | 0.3 | -2.5 | -1.2 | -2.5 | 0.1 | -6.3
|  |  | -4.2 | 6.4 | 4.2 | 0.9 | -2.7 | -4.8 | 0.4 | -9.2 | -10.5 | 0.1 | -0.4 | 4.3 | 2.1 | 3.5 | 3 | 3.3 | 2.5 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 9.2 | -7.7 | -0.5 | 4.7 | 0.4 | 4.5 | 5 | 2.5 | -0.8 | 3.3 | -7.4 | 0.1 | 4.5 | -10.7 | 2 | -18.3 | 0.4 | -9.1 | 2.9 | 0.9 | -5.4 | -0.3 | 0.3 | -8.7 | 2.9 | -1.5 | 0.3 | -2.8 | -1 | -2.6 | 0 | -6.9
|  |  | -3.9 | 6.6 | 4.3 | 0.8 | -2.8 | -4.8 | 0.2 | -9.3 | -10.6 | 0.2 | -0.1 | 4.1 | 2.1 | 3.5 | 3.1 | 3 | 2.8 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 9.6 | -7.9 | -0.9 | 4.7 | -0.4 | 4.2 | 5.7 | 2.6 | -1.4 | 3.5 | -8.5 | 0 | 4.5 | -11.7 | 1.7 | -18.2 | 0.2 | -10.7 | 2 | 0.6 | -5.3 | -0.3 | 0.4 | -10.3 | 2.6 | -1.6 | 0.2 | -3 | -0.8 | -2.7 | -0.2 | -7.4
|  |  | -3.6 | 6.8 | 4.7 | 0.8 | -2.8 | -4.9 | 0 | -9.4 | -10.7 | 0.2 | 0 | 4.5 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 0 | 1.9 | 1.4 | 2.6 | 9.8 | -8.2 | -1.1 | 4.8 | -0.4 | 4.1 | 6 | 2.5 | -1.4 | 3.9 | -8 | 0 | 4.5 | -12 | 1.1 | -18.3 | 0.4 | -10.1 | 2.1 | 0.4 | -5.9 | -0.7 | 0.5 | -10.9 | 2.5 | -1.6 | 0.1 | -3 | -0.6 | -2.6 | -0.3 | -8.1
|  |  | -3.3 | 6.9 | 5.1 | 0.7 | -2.9 | -4.9 | -0.1 | -9.6 | -10.8 | 0.3 | 0 | 4.8 | 3 | 2.8 | 4 | 3.1 | 2.7 | -0.2 | 2 | 1 | 2.7 | 10 | -8.4 | -1.2 | 4.9 | -0.3 | 4.1 | 6.4 | 2.5 | -1.4 | 4.4 | -7.4 | 0 | 4.4 | -12.2 | 0.5 | -18.4 | 0.5 | -9.6 | 2.3 | 0.3 | -6.6 | -1 | 0.6 | -11.4 | 2.4 | -1.6 | 0 | -2.9 | -0.4 | -2.5 | -0.3 | -8.7
|  |  | -3 | 7.1 | 5.5 | 0.7 | -2.9 | -5 | -0.3 | -9.7 | -10.9 | 0.3 | 0.1 | 5.2 | 3.4 | 2.4 | 4.4 | 3.2 | 2.6 | -0.3 | 2.2 | 0.6 | 2.7 | 10.2 | -8.7 | -1.4 | 5 | -0.3 | 4 | 6.7 | 2.4 | -1.4 | 4.8 | -6.9 | 0 | 4.4 | -12.5 | -0.1 | -18.5 | 0.7 | -9 | 2.4 | 0.1 | -7.2 | -1.4 | 0.7 | -12 | 2.3 | -1.6 | -0.1 | -2.9 | -0.2 | -2.4 | -0.4 | -9.4
|  |  | -2.6 | 7.1 | 6.1 | 0.8 | -2.7 | -4.9 | 0.1 | -9.8 | -10.5 | 0.4 | 0.2 | 5.6 | 4.2 | 2.5 | 5.1 | 3.7 | 2.9 | -0.4 | 2.6 | 1.1 | 2.7 | 10.8 | -8.3 | -0.9 | 5.3 | 0.2 | 5.1 | 7.7 | 2.5 | -0.7 | 5 | -6.3 | 0 | 4.5 | -11.5 | 0.3 | -16.6 | 0.9 | -7.8 | 2.9 | 0.2 | -6.7 | -0.8 | 1.2 | -9.8 | 2.4 | -1.6 | 0.1 | -2.8 | 0.1 | -1.5 | -0.5 | -8.2
|  |  | -2.1 | 7.1 | 6.8 | 0.9 | -2.4 | -4.7 | 0.4 | -9.9 | -10 | 0.4 | 0.4 | 6 | 4.9 | 2.5 | 5.8 | 4.3 | 3.2 | -0.4 | 2.9 | 1.6 | 2.6 | 11.5 | -7.8 | -0.5 | 5.6 | 0.6 | 6.1 | 8.6 | 2.7 | 0 | 5.2 | -5.8 | 0.1 | 4.6 | -10.6 | 0.6 | -14.6 | 1.1 | -6.7 | 3.3 | 0.4 | -6.3 | -0.3 | 1.6 | -7.5 | 2.5 | -1.7 | 0.3 | -2.8 | 0.5 | -0.6 | -0.5 | -6.9
|  |  | -1.7 | 7.1 | 7.4 | 1 | -2.2 | -4.6 | 0.8 | -10 | -9.6 | 0.5 | 0.5 | 6.4 | 5.7 | 2.6 | 6.5 | 4.8 | 3.5 | -0.5 | 3.3 | 2.1 | 2.6 | 12.1 | -7.4 | 0 | 5.9 | 1.1 | 7.2 | 9.6 | 2.8 | 0.7 | 5.4 | -5.2 | 0.1 | 4.7 | -9.6 | 1 | -12.7 | 1.3 | -5.5 | 3.8 | 0.5 | -5.8 | 0.3 | 2.1 | -5.3 | 2.6 | -1.7 | 0.5 | -2.7 | 0.8 | 0.3 | -0.6 | -5.7
|  |  | 0.2 | 7.3 | 8.1 | 1.6 | -2 | -3.9 | 1.4 | -9.4 | -9 | 0.8 | 0.8 | 6.9 | 6.5 | 2.9 | 7.2 | 5.7 | 3.8 | -0.3 | 4.1 | 2.1 | 2.7 | 12.6 | -6.1 | 0.4 | 6 | 1.8 | 8.6 | 9.4 | 2.9 | 1.8 | 5.7 | -4.9 | 0.6 | 5.1 | -8.3 | 1 | -10.1 | 1.7 | -5.3 | 4.3 | 0.9 | -5.1 | 1 | 3.1 | -4.6 | 2.6 | -1.5 | 0.8 | -2.2 | 1.4 | 0.9 | -0.3 | -4.8
|  |  | 2.2 | 7.4 | 8.9 | 2.1 | -1.8 | -3.1 | 2 | -8.7 | -8.4 | 1.2 | 1 | 7.5 | 7.2 | 3.3 | 7.8 | 6.5 | 4.2 | -0.2 | 4.8 | 2.1 | 2.9 | 13.2 | -4.7 | 0.9 | 6 | 2.4 | 9.9 | 9.2 | 3.1 | 2.8 | 5.9 | -4.5 | 1 | 5.4 | -6.9 | 1.1 | -7.4 | 2 | -5 | 4.7 | 1.2 | -4.4 | 1.8 | 4.1 | -3.8 | 2.6 | -1.3 | 1.1 | -1.6 | 2 | 1.5 | -0.1 | -3.9
|  |  | 4.1 | 7.6 | 9.6 | 2.7 | -1.6 | -2.4 | 2.6 | -8.1 | -7.8 | 1.5 | 1.3 | 8 | 8 | 3.6 | 8.5 | 7.4 | 4.5 | 0 | 5.6 | 2.1 | 3 | 13.7 | -3.4 | 1.3 | 6.1 | 3.1 | 11.3 | 9 | 3.2 | 3.9 | 6.2 | -4.2 | 1.5 | 5.8 | -5.6 | 1.1 | -4.8 | 2.4 | -4.8 | 5.2 | 1.6 | -3.7 | 2.5 | 5.1 | -3.1 | 2.6 | -1.1 | 1.4 | -1.1 | 2.6 | 2.1 | 0.2 | -3
|  |  | 3.9 | 7.5 | 10.2 | 2.6 | -0.6 | -2.3 | 1.9 | -8.4 | -8.3 | 1.4 | 1.3 | 7.8 | 8.4 | 3.5 | 9 | 7.5 | 5.4 | 0.2 | 5.9 | 1.8 | 3 | 13.4 | -3.5 | 1.3 | 6 | 3 | 10.4 | 8.6 | 3.3 | 3.9 | 6.2 | -3.6 | 1.5 | 5.8 | -5.4 | 0.9 | -4.7 | 2.3 | -4.4 | 4.5 | 1.5 | -4.1 | 2.3 | 5 | -3.2 | 2.5 | -1.2 | 1.3 | -1.4 | 2.7 | 1.7 | 0.1 | -3.1
|  |  | 3.6 | 7.5 | 10.8 | 2.6 | 0.3 | -2.2 | 1.3 | -8.8 | -8.8 | 1.2 | 1.3 | 7.6 | 8.9 | 3.5 | 9.6 | 7.6 | 6.4 | 0.3 | 6.1 | 1.5 | 3 | 13 | -3.5 | 1.2 | 6 | 2.8 | 9.6 | 8.3 | 3.4 | 4 | 6.2 | -3 | 1.6 | 5.9 | -5.3 | 0.7 | -4.7 | 2.3 | -3.9 | 3.9 | 1.5 | -4.5 | 2 | 5 | -3.2 | 2.3 | -1.4 | 1.1 | -1.8 | 2.7 | 1.3 | 0.1 | -3.3
|  |  | 3.4 | 7.4 | 11.4 | 2.5 | 1.3 | -2.1 | 0.6 | -9.1 | -9.3 | 1.1 | 1.3 | 7.4 | 9.3 | 3.4 | 10.1 | 7.7 | 7.3 | 0.5 | 6.4 | 1.2 | 3 | 12.7 | -3.6 | 1.2 | 5.9 | 2.7 | 8.7 | 7.9 | 3.5 | 4 | 6.2 | -2.4 | 1.6 | 5.9 | -5.1 | 0.5 | -4.6 | 2.2 | -3.5 | 3.2 | 1.4 | -4.9 | 1.8 | 4.9 | -3.3 | 2.2 | -1.5 | 1 | -2.1 | 2.8 | 0.9 | 0 | -3.4
|  |  | 3.1 | 7.4 | 10.9 | 2 | 1.1 | -0.9 | 0.5 | -8.8 | -9.5 | 0.9 | 1.1 | 6.8 | 9.4 | 3.5 | 10.2 | 7.4 | 7.8 | 0.2 | 6.6 | 1.4 | 3.1 | 12.6 | -4.3 | 1.1 | 5.9 | 2.9 | 8.2 | 7.7 | 3.5 | 3.8 | 5.9 | -1.3 | 0.9 | 6 | -5 | 0.3 | -6 | 1.4 | -3 | 2.6 | 0.8 | -4.5 | 2 | 4.6 | -3.6 | 2 | -2.4 | 0.3 | -2.4 | 2.8 | 0.7 | -0.2 | -3.7
|  |  | 2.8 | 7.4 | 10.3 | 1.6 | 1 | 0.4 | 0.3 | -8.5 | -9.8 | 0.8 | 0.9 | 6.3 | 9.5 | 3.6 | 10.4 | 7 | 8.4 | -0.2 | 6.9 | 1.7 | 3.2 | 12.5 | -5 | 1 | 5.9 | 3.1 | 7.8 | 7.4 | 3.6 | 3.7 | 5.7 | -0.3 | 0.3 | 6 | -5 | 0.1 | -7.4 | 0.7 | -2.4 | 2 | 0.2 | -4 | 2.1 | 4.4 | -4 | 1.8 | -3.3 | -0.4 | -2.6 | 2.7 | 0.6 | -0.3 | -3.9
|  |  | 2.5 | 7.4 | 9.8 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | -8.2 | -10 | 0.6 | 0.7 | 5.7 | 9.6 | 3.7 | 10.5 | 6.7 | 8.9 | -0.5 | 7.1 | 1.9 | 3.3 | 12.4 | -5.7 | 0.9 | 5.9 | 3.3 | 7.3 | 7.2 | 3.6 | 3.5 | 5.4 | 0.8 | -0.4 | 6.1 | -4.9 | -0.1 | -8.8 | -0.1 | -1.9 | 1.4 | -0.4 | -3.6 | 2.3 | 4.1 | -4.3 | 1.6 | -4.2 | -1.1 | -2.9 | 2.7 | 0.4 | -0.5 | -4.2
|  |  | 2.2 | 7.4 | 9.5 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | -0.2 | -8.2 | -10.2 | 0.6 | 0.7 | 5.9 | 9.3 | 3.1 | 10.7 | 6.5 | 9.2 | -0.4 | 7.4 | 2 | 3.4 | 12.2 | -5.9 | 0.8 | 5.8 | 3.7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 3.3 | 5.2 | 0.5 | -0.2 | 6 | -4.8 | 0.1 | -6.7 | 0 | -0.8 | 1.2 | -0.7 | -2.8 | 2.4 | 4.2 | -4.4 | 1.3 | -5.9 | -1.4 | -3.9 | 2.8 | 0.4 | -0.8 | -4.2
|  |  | 1.9 | 7.4 | 9.1 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | -0.6 | -8.1 | -10.3 | 0.5 | 0.7 | 6.2 | 9 | 2.6 | 10.8 | 6.2 | 9.4 | -0.2 | 7.8 | 2 | 3.5 | 11.9 | -6.2 | 0.8 | 5.8 | 4.1 | 6.6 | 6.1 | 3.9 | 3 | 5 | 0.1 | -0.1 | 6 | -4.7 | 0.3 | -4.7 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | -0.9 | -2 | 2.5 | 4.3 | -4.5 | 0.9 | -7.7 | -1.6 | -4.9 | 2.9 | 0.3 | -1.1 | -4.1
|  |  | 1.6 | 7.4 | 8.8 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | -1 | -8.1 | -10.5 | 0.5 | 0.7 | 6.4 | 8.7 | 2 | 11 | 6 | 9.7 | -0.1 | 8.1 | 2.1 | 3.6 | 11.7 | -6.4 | 0.7 | 5.7 | 4.5 | 6.3 | 5.6 | 4.1 | 2.8 | 4.8 | -0.2 | 0.1 | 5.9 | -4.6 | 0.5 | -2.6 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | -1.2 | -1.2 | 2.6 | 4.4 | -4.6 | 0.6 | -9.4 | -1.9 | -5.9 | 3 | 0.3 | -1.4 | -4.1
|  |  | 1.3 | 6.8 | 8.6 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | -1.5 | -8.1 | -10.5 | 0.4 | 0.6 | 6.1 | 8.7 | 2.1 | 10.8 | 5.9 | 9.5 | -0.4 | 8.6 | 2.4 | 3.9 | 11.5 | -6.7 | 0.3 | 5.6 | 4.3 | 6.4 | 5.5 | 4.2 | 2.4 | 4.8 | -1.3 | -0.3 | 5.8 | -3.9 | 0.6 | -2.7 | 0 | 1.3 | 0.9 | -1.6 | -0.8 | 2.8 | 4.4 | -3.6 | 0.4 | -9.6 | -2.6 | -6.5 | 2.9 | 0.3 | -1.6 | -3.9
|  |  | 1.1 | 6.2 | 8.4 | 0.1 | 1.5 | 2.4 | -2 | -8.1 | -10.6 | 0.2 | 0.6 | 5.7 | 8.6 | 2.3 | 10.6 | 5.7 | 9.3 | -0.8 | 9.1 | 2.6 | 4.1 | 11.3 | -6.9 | 0 | 5.5 | 4.1 | 6.4 | 5.4 | 4.2 | 2.1 | 4.8 | -2.5 | -0.7 | 5.7 | -3.3 | 0.8 | -2.9 | -0.3 | 1.1 | 0.9 | -2.1 | -0.4 | 3 | 4.3 | -2.7 | 0.2 | -9.8 | -3.2 | -7.1 | 2.7 | 0.4 | -1.8 | -3.7
|  |  | 0.8 | 5.6 | 8.2 | -0.4 | 1.4 | 3.2 | -2.5 | -8.1 | -10.6 | 0.1 | 0.5 | 5.4 | 8.6 | 2.4 | 10.4 | 5.6 | 9.1 | -1.1 | 9.6 | 2.9 | 4.4 | 11.1 | -7.2 | -0.4 | 5.4 | 3.9 | 6.5 | 5.3 | 4.3 | 1.7 | 4.8 | -3.6 | -1.1 | 5.6 | -2.6 | 0.9 | -3 | -0.6 | 0.9 | 0.9 | -2.5 | 0 | 3.2 | 4.3 | -1.7 | 0 | -10 | -3.9 | -7.7 | 2.6 | 0.4 | -2 | -3.5
|  |  | 0.5 | 5.5 | 8.2 | -0.8 | 1.3 | 3.1 | -2.4 | -7.9 | -10.4 | 0 | 0.4 | 5.3 | 8.6 | 2.7 | 10.3 | 5.3 | 8.9 | -1.6 | 9.5 | 3.3 | 4.3 | 10.6 | -7.1 | -0.5 | 5.4 | 4.8 | 6.6 | 4.6 | 4.6 | 1.1 | 4.6 | -4.4 | -0.9 | 5.6 | -2.4 | 0.7 | -3 | -0.8 | 0.2 | 0.8 | -3.2 | -0.4 | 3.3 | 4.3 | -1.6 | 0 | -9.3 | -4.1 | -7.9 | 2.5 | 0.9 | -2.3 | -3.5
|  |  | 0.2 | 5.4 | 8.3 | -1.1 | 1.1 | 2.9 | -2.3 | -7.7 | -10.1 | -0.1 | 0.3 | 5.1 | 8.7 | 2.9 | 10.1 | 5.1 | 8.7 | -2 | 9.3 | 3.8 | 4.1 | 10.2 | -6.9 | -0.7 | 5.5 | 5.7 | 6.8 | 3.9 | 4.8 | 0.5 | 4.3 | -5.2 | -0.7 | 5.6 | -2.3 | 0.5 | -2.9 | -1 | -0.4 | 0.7 | -3.9 | -0.9 | 3.5 | 4.2 | -1.4 | 0 | -8.5 | -4.4 | -8 | 2.5 | 1.3 | -2.6 | -3.6
|  |  | -0.1 | 5.3 | 8.3 | -1.5 | 1 | 2.8 | -2.2 | -7.5 | -9.9 | -0.2 | 0.2 | 5 | 8.7 | 3.2 | 10 | 4.8 | 8.5 | -2.5 | 9.2 | 4.2 | 4 | 9.7 | -6.8 | -0.8 | 5.5 | 6.6 | 6.9 | 3.2 | 5.1 | -0.1 | 4.1 | -6 | -0.5 | 5.6 | -2.1 | 0.3 | -2.9 | -1.2 | -1.1 | 0.6 | -4.6 | -1.3 | 3.6 | 4.2 | -1.3 | 0 | -7.8 | -4.6 | -8.2 | 2.4 | 1.8 | -2.9 | -3.6
|  |  | -1.9 | 5.1 | 8.3 | -0.9 | 0.7 | 1.5 | -1.7 | -7.6 | -10.1 | -0.1 | 0.1 | 5 | 8.6 | 3.1 | 10 | 4.4 | 8.5 | -3.1 | 9.3 | 4.3 | 4 | 10 | -6.7 | -0.9 | 5.4 | 5.9 | 7.2 | 3.5 | 5.3 | -0.2 | 4.2 | -6.3 | -0.5 | 5.3 | -2.5 | 0.2 | -3 | -1.5 | -2.7 | 0.5 | -4.3 | -1.3 | 3.9 | 4.8 | -1.4 | -0.1 | -7.7 | -4.6 | -8.2 | 2.1 | 1.9 | -3 | -3.1
|  |  | -3.7 | 4.9 | 8.2 | -0.3 | 0.5 | 0.1 | -1.2 | -7.7 | -10.4 | -0.1 | -0.1 | 5 | 8.5 | 2.9 | 9.9 | 3.9 | 8.5 | -3.6 | 9.3 | 4.3 | 4 | 10.2 | -6.7 | -1 | 5.3 | 5.2 | 7.4 | 3.9 | 5.5 | -0.2 | 4.2 | -6.6 | -0.4 | 4.9 | -2.8 | 0.1 | -3 | -1.8 | -4.4 | 0.3 | -3.9 | -1.2 | 4.3 | 5.3 | -1.4 | -0.2 | -7.7 | -4.7 | -8.3 | 1.9 | 1.9 | -3.1 | -2.5
|  |  | -5.5 | 4.7 | 8.2 | 0.3 | 0.2 | -1.2 | -0.7 | -7.8 | -10.6 | 0 | -0.2 | 5 | 8.4 | 2.8 | 9.9 | 3.5 | 8.5 | -4.2 | 9.4 | 4.4 | 4 | 10.5 | -6.6 | -1.1 | 5.2 | 4.5 | 7.7 | 4.2 | 5.7 | -0.3 | 4.3 | -6.9 | -0.4 | 4.6 | -3.2 | 0 | -3.1 | -2.1 | -6 | 0.2 | -3.6 | -1.2 | 4.6 | 5.9 | -1.5 | -0.3 | -7.6 | -4.7 | -8.3 | 1.6 | 2 | -3.2 | -2
|  |  | -4.4 | 4.7 | 8.4 | 0.8 | 0.5 | -0.9 | -0.3 | -7.5 | -9.4 | 0.6 | -0.2 | 5.1 | 8.4 | 3 | 9.6 | 3.9 | 8.8 | -3 | 9.3 | 4.4 | 4.1 | 10.8 | -5.8 | -0.9 | 5.1 | 4.7 | 7.7 | 4.2 | 5.5 | -0.2 | 4.3 | -6.8 | -0.1 | 4.6 | -3.2 | 0.2 | -2.8 | -1.6 | -5.4 | 0.7 | -3.2 | -1.1 | 4.9 | 6 | -1.5 | -0.1 | -6.7 | -3.5 | -6 | 1.8 | 2.8 | -2.9 | -1.8
|  |  | -3.3 | 4.8 | 8.5 | 1.2 | 0.7 | -0.5 | 0.2 | -7.2 | -8.1 | 1.1 | -0.3 | 5.1 | 8.3 | 3.1 | 9.3 | 4.2 | 9 | -1.8 | 9.1 | 4.4 | 4.3 | 11.2 | -5 | -0.8 | 5 | 4.9 | 7.8 | 4.3 | 5.2 | 0 | 4.3 | -6.7 | 0.3 | 4.5 | -3.3 | 0.3 | -2.5 | -1.1 | -4.7 | 1.1 | -2.8 | -1.1 | 5.1 | 6.2 | -1.5 | 0 | -5.9 | -2.3 | -3.8 | 2 | 3.7 | -2.5 | -1.7
|  |  | -2.2 | 4.8 | 8.7 | 1.7 | 1 | -0.2 | 0.6 | -6.9 | -6.9 | 1.7 | -0.3 | 5.2 | 8.3 | 3.3 | 9 | 4.6 | 9.3 | -0.6 | 9 | 4.4 | 4.4 | 11.5 | -4.2 | -0.6 | 4.9 | 5.1 | 7.8 | 4.3 | 5 | 0.1 | 4.3 | -6.6 | 0.6 | 4.5 | -3.3 | 0.5 | -2.2 | -0.6 | -4.1 | 1.6 | -2.4 | -1 | 5.4 | 6.3 | -1.5 | 0.2 | -5 | -1.1 | -1.5 | 2.2 | 4.5 | -2.2 | -1.5
|  |  | -1.5 | 5.4 | 8.9 | 2.3 | 1.3 | -0.2 | 0.9 | -6.2 | -6 | 2 | -0.2 | 5.3 | 8.3 | 3.4 | 8.5 | 5 | 9.1 | -0.1 | 8.5 | 4.5 | 4.6 | 12.6 | -3.1 | 0 | 4.9 | 5.1 | 7.5 | 4.5 | 5.9 | 0.6 | 5.4 | -5.4 | 1.1 | 4.8 | -3.2 | 0.8 | -2 | 0 | -2.4 | 1.7 | -1.2 | -0.9 | 5.5 | 6.5 | -1.3 | 1 | -4.6 | 0.1 | -0.9 | 2.7 | 5 | -1.9 | -1.3
|  |  | -0.7 | 5.9 | 9.1 | 2.8 | 1.5 | -0.1 | 1.3 | -5.6 | -5.1 | 2.3 | 0 | 5.3 | 8.2 | 3.5 | 8.1 | 5.4 | 9 | 0.5 | 8.1 | 4.7 | 4.8 | 13.6 | -1.9 | 0.5 | 4.8 | 5 | 7.3 | 4.8 | 6.7 | 1.1 | 6.6 | -4.1 | 1.5 | 5 | -3 | 1 | -1.9 | 0.6 | -0.7 | 1.8 | 0 | -0.7 | 5.5 | 6.7 | -1.1 | 1.9 | -4.2 | 1.4 | -0.3 | 3.3 | 5.4 | -1.5 | -1.1
|  |  | 0 | 6.5 | 9.3 | 3.4 | 1.8 | -0.1 | 1.6 | -4.9 | -4.2 | 2.6 | 0.1 | 5.4 | 8.2 | 3.6 | 7.6 | 5.8 | 8.8 | 1 | 7.6 | 4.8 | 5 | 14.7 | -0.8 | 1.1 | 4.8 | 5 | 7 | 5 | 7.6 | 1.6 | 7.7 | -2.9 | 2 | 5.3 | -2.9 | 1.3 | -1.7 | 1.2 | 1 | 1.9 | 1.2 | -0.6 | 5.6 | 6.9 | -0.9 | 2.7 | -3.8 | 2.6 | 0.3 | 3.8 | 5.9 | -1.2 | -0.9
|  |  | 0.5 | 6.4 | 9.2 | 3 | 1.1 | -0.3 | 1.6 | -4.7 | -4.4 | 2.4 | -0.1 | 5.4 | 8.6 | 2.9 | 8.1 | 5.6 | 8.1 | 1.1 | 7 | 4.7 | 5.2 | 14.2 | -0.7 | 1.4 | 4.9 | 5 | 6.8 | 5.1 | 7.3 | 2 | 7.2 | -2.2 | 1.7 | 5.2 | -3.4 | 1.2 | -2 | 1.2 | 1.3 | 2 | 1 | -0.8 | 5.2 | 6.4 | -1.5 | 2.4 | -3.7 | 2.2 | 0 | 3.7 | 5.2 | -1.4 | -1.3
|  |  | 1.1 | 6.4 | 9.1 | 2.7 | 0.5 | -0.6 | 1.5 | -4.5 | -4.7 | 2.3 | -0.3 | 5.4 | 9 | 2.1 | 8.6 | 5.4 | 7.5 | 1.1 | 6.3 | 4.5 | 5.4 | 13.8 | -0.5 | 1.7 | 4.9 | 4.9 | 6.5 | 5.1 | 6.9 | 2.4 | 6.8 | -1.4 | 1.5 | 5.1 | -3.9 | 1 | -2.4 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 0.8 | -1 | 4.9 | 6 | -2 | 2.1 | -3.7 | 1.9 | -0.3 | 3.7 | 4.5 | -1.5 | -1.7
|  |  | 1.6 | 6.3 | 9 | 2.3 | -0.2 | -0.8 | 1.5 | -4.3 | -4.9 | 2.1 | -0.5 | 5.4 | 9.4 | 1.4 | 9.1 | 5.2 | 6.8 | 1.2 | 5.7 | 4.4 | 5.6 | 13.3 | -0.4 | 2 | 5 | 4.9 | 6.3 | 5.2 | 6.6 | 2.8 | 6.3 | -0.7 | 1.2 | 5 | -4.4 | 0.9 | -2.7 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 0.6 | -1.2 | 4.5 | 5.5 | -2.6 | 1.8 | -3.6 | 1.5 | -0.6 | 3.6 | 3.8 | -1.7 | -2.1
|  |  | 2.5 | 6 | 9.3 | 2.1 | 0.7 | -0.2 | 1.9 | -4.3 | -4.8 | 1.9 | -1 | 5.3 | 9.3 | 0.9 | 9 | 4.7 | 7 | 1.2 | 6.1 | 4.3 | 5.5 | 12.1 | -0.4 | 2 | 5.2 | 4.8 | 6.5 | 5 | 6.4 | 3.2 | 4.7 | 0.3 | 1.2 | 5 | -3.9 | 0.6 | -2.7 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 0.5 | -0.6 | 4.4 | 5.4 | -2.5 | 1.8 | -3.5 | 1.1 | -0.8 | 2.7 | 3.6 | -1.7 | -2.4
|  |  | 3.3 | 5.7 | 9.5 | 2 | 1.6 | 0.5 | 2.3 | -4.3 | -4.8 | 1.7 | -1.6 | 5.1 | 9.3 | 0.5 | 8.8 | 4.3 | 7.1 | 1.3 | 6.4 | 4.1 | 5.5 | 11 | -0.5 | 2 | 5.3 | 4.8 | 6.8 | 4.9 | 6.1 | 3.7 | 3.2 | 1.3 | 1.1 | 5 | -3.5 | 0.4 | -2.7 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 4.2 | 5.2 | -2.4 | 1.9 | -3.5 | 0.8 | -1 | 1.8 | 3.5 | -1.6 | -2.8
|  |  | 4.2 | 5.4 | 9.8 | 1.8 | 2.5 | 1.1 | 2.7 | -4.3 | -4.7 | 1.5 | -2.1 | 5 | 9.2 | 0 | 8.7 | 3.8 | 7.3 | 1.3 | 6.8 | 4 | 5.4 | 9.8 | -0.5 | 2 | 5.5 | 4.7 | 7 | 4.7 | 5.9 | 4.1 | 1.6 | 2.3 | 1.1 | 5 | -3 | 0.1 | -2.7 | 0.8 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 0.7 | 4.1 | 5.1 | -2.3 | 1.9 | -3.4 | 0.4 | -1.2 | 0.9 | 3.3 | -1.6 | -3.1
|  |  | 4.1 | 5.7 | 9.8 | 0.8 | 2.6 | 1.8 | 3.3 | -4.4 | -4.8 | 1.2 | -2 | 4.7 | 8.8 | -0.2 | 8.8 | 3.9 | 7.5 | 1.5 | 7.1 | 3.8 | 5.5 | 9.4 | -0.7 | 2.3 | 5.4 | 4.5 | 7.1 | 3.7 | 5.2 | 4.7 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 5 | -2.4 | -0.2 | -2.6 | 1.3 | 2.5 | 1.9 | 0.3 | 1.6 | 3.9 | 5 | -1.7 | 1.5 | -3.4 | 0.8 | -1.2 | 0.1 | 3.4 | -1.3 | -2.1
|  |  | 4 | 5.9 | 9.7 | -0.1 | 2.8 | 2.4 | 4 | -4.5 | -4.9 | 1 | -1.8 | 4.5 | 8.5 | -0.4 | 9 | 4 | 7.6 | 1.8 | 7.5 | 3.6 | 5.5 | 9.1 | -1 | 2.7 | 5.2 | 4.3 | 7.2 | 2.7 | 4.5 | 5.2 | -0.2 | 2.6 | 1.6 | 4.9 | -1.8 | -0.6 | -2.6 | 1.8 | 2.8 | 1.5 | 0.4 | 2.5 | 3.7 | 4.8 | -1.1 | 1.2 | -3.3 | 1.2 | -1.2 | -0.7 | 3.6 | -1.1 | -1.2
|  |  | 3.9 | 6.2 | 9.7 | -1.1 | 2.9 | 3.1 | 4.6 | -4.6 | -5 | 0.7 | -1.7 | 4.2 | 8.1 | -0.6 | 9.1 | 4.1 | 7.8 | 2 | 7.8 | 3.4 | 5.6 | 8.7 | -1.2 | 3 | 5.1 | 4.1 | 7.3 | 1.7 | 3.8 | 5.8 | -1.1 | 2.8 | 1.8 | 4.9 | -1.2 | -0.9 | -2.5 | 2.3 | 3.1 | 1.1 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 4.7 | -0.5 | 0.8 | -3.3 | 1.6 | -1.2 | -1.5 | 3.7 | -0.8 | -0.2
|  |  | 3.9 | 6.3 | 9.3 | -1.2 | 2.4 | 3 | 4.7 | -4.6 | -4.9 | 0.6 | -1.4 | 3.2 | 7.7 | -0.6 | 8.4 | 3.9 | 7.7 | 2.4 | 7.9 | 3.2 | 5.2 | 8.7 | -1.4 | 3.5 | 5.1 | 3.6 | 7.6 | 1.2 | 2.8 | 5.8 | -1.3 | 2.4 | 2.3 | 4.4 | -0.6 | -1.4 | -2.1 | 3.4 | 3.2 | 1.3 | 1.1 | 3 | 3.1 | 4.4 | -0.4 | 0.5 | -3.3 | 1.5 | -0.9 | -1.9 | 4 | -0.6 | 0.1
|  |  | 3.8 | 6.5 | 8.9 | -1.4 | 1.9 | 2.8 | 4.7 | -4.7 | -4.8 | 0.5 | -1.1 | 2.2 | 7.4 | -0.6 | 7.8 | 3.8 | 7.7 | 2.8 | 8.1 | 3 | 4.9 | 8.6 | -1.7 | 4.1 | 5.1 | 3.2 | 8 | 0.7 | 1.9 | 5.9 | -1.4 | 2 | 2.8 | 3.9 | -0.1 | -1.8 | -1.8 | 4.4 | 3.2 | 1.4 | 1.6 | 2.7 | 2.8 | 4 | -0.4 | 0.1 | -3.3 | 1.5 | -0.5 | -2.2 | 4.3 | -0.5 | 0.4
|  |  | 3.8 | 6.6 | 8.5 | -1.5 | 1.4 | 2.7 | 4.8 | -4.7 | -4.7 | 0.4 | -0.8 | 1.2 | 7 | -0.6 | 7.1 | 3.6 | 7.6 | 3.2 | 8.2 | 2.8 | 4.5 | 8.6 | -1.9 | 4.6 | 5.1 | 2.7 | 8.3 | 0.2 | 0.9 | 5.9 | -1.6 | 1.6 | 3.3 | 3.4 | 0.5 | -2.3 | -1.4 | 5.5 | 3.3 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.7 | -0.3 | -0.2 | -3.3 | 1.4 | -0.2 | -2.6 | 4.6 | -0.3 | 0.7
|  |  | 3.3 | 6.6 | 8.3 | -1.5 | 1.8 | 2.7 | 4.3 | -3.9 | -5.2 | 0.4 | -0.6 | 0.8 | 6.9 | -0.5 | 7 | 3.4 | 7.4 | 3.2 | 7.7 | 2.6 | 4.3 | 8.6 | -1.6 | 4.9 | 5 | 2.9 | 8.5 | 0.5 | 1 | 6.1 | -1.8 | 1.2 | 3.8 | 3 | 0.4 | -2.4 | -1.4 | 5.5 | 3 | 1.8 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 3.5 | 0.4 | 0.1 | -3.4 | 1.5 | 0.1 | -2.9 | 4.5 | -0.4 | 0.5
|  |  | 2.9 | 6.5 | 8 | -1.5 | 2.2 | 2.6 | 3.8 | -3.2 | -5.6 | 0.5 | -0.5 | 0.4 | 6.8 | -0.5 | 6.8 | 3.3 | 7.3 | 3.3 | 7.2 | 2.3 | 4.2 | 8.6 | -1.2 | 5.3 | 4.9 | 3 | 8.7 | 0.8 | 1.2 | 6.3 | -2 | 0.8 | 4.4 | 2.6 | 0.2 | -2.4 | -1.4 | 5.6 | 2.6 | 2 | 3.1 | 1.9 | 1.9 | 3.4 | 1.1 | 0.5 | -3.4 | 1.5 | 0.3 | -3.1 | 4.4 | -0.4 | 0.4
|  |  | 2.4 | 6.5 | 7.8 | -1.5 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | -2.4 | -6.1 | 0.5 | -0.3 | 0 | 6.7 | -0.4 | 6.7 | 3.1 | 7.1 | 3.3 | 6.7 | 2.1 | 4 | 8.6 | -0.9 | 5.6 | 4.8 | 3.2 | 8.9 | 1.1 | 1.3 | 6.5 | -2.2 | 0.4 | 4.9 | 2.2 | 0.1 | -2.5 | -1.4 | 5.6 | 2.3 | 2.2 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 3.2 | 1.8 | 0.8 | -3.5 | 1.6 | 0.6 | -3.4 | 4.3 | -0.5 | 0.2
|  |  | 2.4 | 6.2 | 7.5 | -1.2 | 2.2 | 2.4 | 3.5 | -2.8 | -5.9 | 1.6 | -0.2 | 0.1 | 6.5 | -0.2 | 6.6 | 2.6 | 6.9 | 2.9 | 6.6 | 2.2 | 3 | 8.1 | -0.9 | 6 | 4.7 | 3 | 8.2 | 1.8 | 1.3 | 6.8 | -1.9 | 0.3 | 5.1 | 1.9 | -0.1 | -2.7 | -1.2 | 5.7 | 2.2 | 1.7 | 3.9 | 1.4 | 1.6 | 3 | 1.6 | 1.3 | -3.5 | 2.1 | 0.7 | -3.6 | 4.3 | -0.4 | 0
|  |  | 2.3 | 5.9 | 7.3 | -0.8 | 1.9 | 2.3 | 3.6 | -3.1 | -5.7 | 2.7 | -0.2 | 0.1 | 6.3 | 0.1 | 6.6 | 2 | 6.8 | 2.4 | 6.5 | 2.3 | 2 | 7.7 | -0.9 | 6.4 | 4.6 | 2.7 | 7.5 | 2.5 | 1.4 | 7 | -1.7 | 0.2 | 5.2 | 1.6 | -0.2 | -2.9 | -0.9 | 5.9 | 2 | 1.3 | 4.4 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 1.3 | 1.7 | -3.5 | 2.5 | 0.9 | -3.8 | 4.3 | -0.2 | -0.2
|  |  | 2.3 | 5.6 | 7 | -0.5 | 1.5 | 2.1 | 3.8 | -3.5 | -5.5 | 3.8 | -0.1 | 0.2 | 6.1 | 0.3 | 6.5 | 1.5 | 6.6 | 2 | 6.4 | 2.4 | 1 | 7.2 | -0.9 | 6.8 | 4.5 | 2.5 | 6.8 | 3.2 | 1.4 | 7.3 | -1.4 | 0.1 | 5.4 | 1.3 | -0.4 | -3.1 | -0.7 | 6 | 1.9 | 0.8 | 4.8 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 1.1 | 2.2 | -3.5 | 3 | 1 | -4 | 4.3 | -0.1 | -0.4
|  |  | 2.4 | 5.4 | 7.2 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 3.9 | -2.8 | -5 | 3.7 | 0.2 | 0.8 | 6.1 | 0.4 | 6.6 | 1 | 6.5 | 2.2 | 6.6 | 2.6 | 1.2 | 6.2 | -0.2 | 7 | 4.4 | 2.8 | 6.4 | 3 | 2.4 | 7.6 | -0.8 | -0.3 | 5.8 | 1.3 | -0.4 | -3 | -0.2 | 6.3 | 1.5 | 1.3 | 5.1 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 1.1 | 1.6 | -3.1 | 3.6 | 1.2 | -2.8 | 4.3 | 0.1 | 0
|  |  | 2.5 | 5.3 | 7.3 | 3.4 | 1.4 | 2.4 | 3.9 | -2.2 | -4.4 | 3.6 | 0.6 | 1.5 | 6.1 | 0.5 | 6.6 | 0.4 | 6.5 | 2.5 | 6.9 | 2.7 | 1.3 | 5.1 | 0.4 | 7.2 | 4.3 | 3.1 | 6.1 | 2.7 | 3.4 | 8 | -0.3 | -0.8 | 6.2 | 1.2 | -0.5 | -3 | 0.4 | 6.6 | 1.1 | 1.7 | 5.5 | 0.5 | 1.6 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | -2.8 | 4.3 | 1.4 | -1.7 | 4.4 | 0.4 | 0.3
|  |  | 2.6 | 5.1 | 7.5 | 5.4 | 1.4 | 2.6 | 4 | -1.5 | -3.9 | 3.5 | 0.9 | 2.1 | 6.1 | 0.6 | 6.7 | -0.1 | 6.4 | 2.7 | 7.1 | 2.9 | 1.5 | 4.1 | 1.1 | 7.4 | 4.2 | 3.4 | 5.7 | 2.5 | 4.4 | 8.3 | 0.3 | -1.2 | 6.6 | 1.2 | -0.5 | -2.9 | 0.9 | 6.9 | 0.7 | 2.2 | 5.8 | 0.3 | 1.6 | 2.7 | 1.1 | 0.5 | -2.4 | 4.9 | 1.6 | -0.5 | 4.4 | 0.6 | 0.7
|  |  | 2.7 | 5.8 | 6.8 | 5.5 | 1 | 2 | 4.5 | -0.9 | -3.1 | 3.4 | 1.4 | 2.3 | 6.5 | 1.1 | 6.9 | 0.5 | 6.6 | 3.1 | 7.1 | 2.9 | 3 | 3.9 | 1.5 | 7.4 | 4.2 | 3.5 | 5.7 | 3.8 | 5.4 | 8.4 | 1.6 | -1.3 | 6.8 | 1.7 | -1.4 | -3 | 0.9 | 7.2 | 0.2 | 2.6 | 6.1 | 0.5 | 1.7 | 2.8 | 0.7 | 1 | -2.1 | 5.2 | 1.9 | 2.3 | 4.9 | 1 | 0.4
|  |  | 2.9 | 6.4 | 6.2 | 5.6 | 0.6 | 1.4 | 5 | -0.4 | -2.2 | 3.4 | 2 | 2.4 | 6.9 | 1.5 | 7.1 | 1.2 | 6.7 | 3.4 | 7.2 | 3 | 4.5 | 3.6 | 1.9 | 7.4 | 4.2 | 3.5 | 5.6 | 5 | 6.4 | 8.5 | 2.9 | -1.5 | 7.1 | 2.1 | -2.4 | -3 | 1 | 7.6 | -0.4 | 3.1 | 6.4 | 0.7 | 1.7 | 2.8 | 0.3 | 1.4 | -1.9 | 5.4 | 2.1 | 5.2 | 5.3 | 1.5 | 0
|  |  | 3 | 7.1 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 0.8 | 5.5 | 0.2 | -1.4 | 3.3 | 2.5 | 2.6 | 7.3 | 2 | 7.3 | 1.8 | 6.9 | 3.8 | 7.2 | 3 | 6 | 3.4 | 2.3 | 7.4 | 4.2 | 3.6 | 5.6 | 6.3 | 7.4 | 8.6 | 4.2 | -1.6 | 7.3 | 2.6 | -3.3 | -3.1 | 1 | 7.9 | -0.9 | 3.5 | 6.7 | 0.9 | 1.8 | 2.9 | -0.1 | 1.9 | -1.6 | 5.7 | 2.4 | 8 | 5.8 | 1.9 | -0.3
|  |  | 2.4 | 7 | 4.9 | 5.1 | 0 | 0.8 | 5.4 | 0.5 | -1.2 | 2.9 | 2.1 | 2.8 | 6.4 | 1.4 | 7.4 | 2 | 6.9 | 3.8 | 7.2 | 2.9 | 5.9 | 3.4 | 2.6 | 6.9 | 4.1 | 3.4 | 5.3 | 6.4 | 6.6 | 7.8 | 4.1 | -2.3 | 6.7 | 2.9 | -4.3 | -3 | 1.3 | 7.6 | -1.2 | 3 | 6.6 | 0 | 1.7 | 3 | -1 | 2.2 | -3.6 | 5.6 | 2.5 | 6.9 | 6 | 2.8 | -1
|  |  | 1.8 | 6.8 | 4.4 | 4.4 | -0.2 | 0.9 | 5.3 | 0.8 | -0.9 | 2.6 | 1.7 | 2.9 | 5.5 | 0.8 | 7.4 | 2.2 | 6.9 | 3.7 | 7.1 | 2.7 | 5.8 | 3.4 | 2.8 | 6.4 | 4 | 3.2 | 5.1 | 6.4 | 5.7 | 6.9 | 3.9 | -3 | 6.2 | 3.1 | -5.2 | -3 | 1.7 | 7.4 | -1.6 | 2.5 | 6.6 | -0.9 | 1.7 | 3 | -1.9 | 2.6 | -5.7 | 5.5 | 2.6 | 5.7 | 6.2 | 3.7 | -1.7
|  |  | 1.2 | 6.7 | 3.8 | 3.8 | -0.4 | 0.9 | 5.2 | 1.1 | -0.7 | 2.2 | 1.3 | 3.1 | 4.6 | 0.2 | 7.5 | 2.4 | 6.9 | 3.7 | 7.1 | 2.6 | 5.7 | 3.4 | 3.1 | 5.9 | 3.9 | 3 | 4.8 | 6.5 | 4.9 | 6.1 | 3.8 | -3.7 | 5.6 | 3.4 | -6.2 | -2.9 | 2 | 7.1 | -1.9 | 2 | 6.5 | -1.8 | 1.6 | 3.1 | -2.8 | 2.9 | -7.7 | 5.4 | 2.7 | 4.6 | 6.4 | 4.6 | -2.4
|  |  | 0.9 | 6.5 | 3.4 | 3.5 | -0.8 | -0.8 | 4.9 | 1.2 | -0.3 | 1.8 | 1.1 | 3.5 | 3.9 | 0.1 | 6.8 | 2.3 | 6.8 | 3.7 | 7 | 2.5 | 5 | 3.3 | 2.8 | 5.6 | 3.8 | 2.8 | 4.6 | 6.2 | 4.4 | 5.9 | 3.1 | -4.2 | 4.8 | 3.3 | -7 | -2.7 | 2 | 6.4 | -2.7 | 1.7 | 6 | -2.8 | 1.6 | 3 | -3.8 | 2.4 | -6.4 | 5.3 | 2.2 | 3.7 | 5.7 | 4.7 | -3.7
|  |  | 0.6 | 6.3 | 2.9 | 3.3 | -1.2 | -2.5 | 4.7 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 4 | 3.3 | -0.1 | 6.2 | 2.1 | 6.7 | 3.7 | 6.9 | 2.3 | 4.2 | 3.2 | 2.4 | 5.2 | 3.7 | 2.6 | 4.5 | 5.9 | 3.9 | 5.7 | 2.5 | -4.8 | 4.1 | 3.1 | -7.9 | -2.6 | 2.1 | 5.7 | -3.5 | 1.5 | 5.5 | -3.8 | 1.5 | 3 | -4.7 | 1.8 | -5.2 | 5.3 | 1.6 | 2.9 | 5.1 | 4.8 | -5
|  |  | 0.3 | 6.1 | 2.5 | 3 | -1.6 | -4.2 | 4.4 | 1.4 | 0.6 | 1 | 0.7 | 4.4 | 2.6 | -0.2 | 5.5 | 2 | 6.6 | 3.7 | 6.8 | 2.2 | 3.5 | 3.1 | 2.1 | 4.9 | 3.6 | 2.4 | 4.3 | 5.6 | 3.4 | 5.5 | 1.8 | -5.3 | 3.3 | 3 | -8.7 | -2.4 | 2.1 | 5 | -4.3 | 1.2 | 5 | -4.8 | 1.5 | 2.9 | -5.7 | 1.3 | -3.9 | 5.2 | 1.1 | 2 | 4.4 | 4.9 | -6.3
|  |  | 0.2 | 6.2 | 2.3 | 2.7 | -1.6 | -4.4 | 4.3 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 4.4 | 2.3 | -0.6 | 4.8 | 1.8 | 4.9 | 3.7 | 6.8 | 2.1 | 3.2 | 3 | 1.6 | 5.1 | 3.5 | 1.7 | 4.3 | 5.3 | 3 | 5.9 | 1.1 | -6.2 | 3.9 | 2.7 | -9.2 | -2.3 | 2.1 | 5 | -4.7 | 1.2 | 4.7 | -5.9 | 1.4 | 2.9 | -6.3 | 0.9 | -4.3 | 5 | 0.7 | 3 | 3.4 | 4.8 | -6.7
|  |  | 0.1 | 6.2 | 2.1 | 2.4 | -1.5 | -4.6 | 4.1 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 4.3 | 1.9 | -0.9 | 4.2 | 1.6 | 3.1 | 3.7 | 6.7 | 2.1 | 2.8 | 2.9 | 1.2 | 5.3 | 3.5 | 0.9 | 4.3 | 5 | 2.7 | 6.2 | 0.5 | -7.2 | 4.4 | 2.5 | -9.8 | -2.2 | 2.1 | 5 | -5.2 | 1.1 | 4.3 | -7 | 1.4 | 2.9 | -6.9 | 0.6 | -4.8 | 4.7 | 0.2 | 4 | 2.3 | 4.6 | -7.1
|  |  | 0 | 6.3 | 1.9 | 2.1 | -1.5 | -4.8 | 4 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 4.3 | 1.6 | -1.3 | 3.5 | 1.4 | 1.4 | 3.7 | 6.7 | 2 | 2.5 | 2.8 | 0.7 | 5.5 | 3.4 | 0.2 | 4.3 | 4.7 | 2.3 | 6.6 | -0.2 | -8.1 | 5 | 2.2 | -10.3 | -2.1 | 2.1 | 5 | -5.6 | 1.1 | 4 | -8.1 | 1.3 | 2.9 | -7.5 | 0.2 | -5.2 | 4.5 | -0.2 | 5 | 1.3 | 4.5 | -7.5
|  |  | 0.2 | 6.2 | 2 | 1.7 | -0.7 | -3.7 | 3.9 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 4.2 | 1.4 | -1 | 3.1 | 1.4 | 0.7 | 3.5 | 5.5 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 1.1 | 5.6 | 3.4 | 0.8 | 4.2 | 3.9 | 2.3 | 6.7 | -0.5 | -8.4 | 5.2 | 1.6 | -12 | -2 | 2.1 | 5.6 | -6.6 | 1.4 | 4.1 | -9.2 | 1.2 | 2.7 | -8.1 | -0.1 | -4.5 | 4.5 | -0.4 | 5.4 | 1.1 | 3.8 | -8.1
|  |  | 0.4 | 6 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | -2.7 | 3.8 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 4.2 | 1.1 | -0.6 | 2.7 | 1.3 | -0.1 | 3.4 | 4.2 | 1.7 | 2.4 | 2.7 | 1.5 | 5.8 | 3.3 | 1.3 | 4.2 | 3.2 | 2.2 | 6.7 | -0.9 | -8.8 | 5.5 | 1 | -13.6 | -2 | 2 | 6.1 | -7.7 | 1.7 | 4.1 | -10.2 | 1.2 | 2.6 | -8.6 | -0.3 | -3.7 | 4.6 | -0.5 | 5.8 | 1 | 3 | -8.8
|  |  | 0.6 | 5.9 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | -1.6 | 3.7 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 4.1 | 0.9 | -0.3 | 2.3 | 1.3 | -0.8 | 3.2 | 3 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 5.9 | 3.3 | 1.9 | 4.1 | 2.4 | 2.2 | 6.8 | -1.2 | -9.1 | 5.7 | 0.4 | -15.3 | -1.9 | 2 | 6.7 | -8.7 | 2 | 4.2 | -11.3 | 1.1 | 2.4 | -9.2 | -0.6 | -3 | 4.6 | -0.7 | 6.2 | 0.8 | 2.3 | -9.4
|  |  | 0.7 | 6 | 2.3 | 0.6 | 1.1 | -1 | 3.4 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 3.9 | 0.7 | -0.2 | 1.9 | 1.4 | -0.9 | 2.9 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 6 | 3.2 | 1.8 | 4 | 2.3 | 2.6 | 6.7 | -1.5 | -9.3 | 5.8 | 0.2 | -15.5 | -2 | 2.2 | 6.5 | -9.4 | 2.1 | 4.2 | -12.4 | 1.1 | 2.5 | -9.8 | -0.3 | -3.1 | 4.6 | 0.3 | 5 | 0.6 | 2.6 | -9.8
|  |  | 0.9 | 6 | 2.5 | 0.2 | 1.4 | -0.5 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0 | 3.8 | 0.5 | -0.1 | 1.5 | 1.6 | -0.9 | 2.7 | 0.6 | 1.3 | 2.4 | 2.4 | 3 | 6.2 | 3.2 | 1.6 | 4 | 2.3 | 3 | 6.7 | -1.7 | -9.6 | 5.8 | 0.1 | -15.8 | -2.1 | 2.5 | 6.4 | -10 | 2.3 | 4.2 | -13.4 | 1.1 | 2.6 | -10.4 | -0.1 | -3.1 | 4.7 | 1.2 | 3.8 | 0.5 | 2.8 | -10.1
|  |  | 1 | 6.1 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 2.9 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | -0.1 | 3.6 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.7 | -1 | 2.4 | -0.6 | 1.2 | 2.5 | 2.3 | 3.6 | 6.3 | 3.1 | 1.5 | 3.9 | 2.2 | 3.4 | 6.6 | -2 | -9.8 | 5.9 | -0.1 | -16 | -2.2 | 2.7 | 6.2 | -10.7 | 2.4 | 4.2 | -14.5 | 1.1 | 2.7 | -11 | 0.2 | -3.2 | 4.7 | 2.2 | 2.6 | 0.3 | 3.1 | -10.5
|  |  | 1 | 6.3 | 2.4 | -0.4 | 1.8 | 0.2 | 2.7 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | -0.3 | 3.3 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | -1.2 | 1.7 | -0.8 | 1.3 | 2.4 | 2.4 | 3.9 | 6.3 | 3.1 | 1.6 | 3.9 | 2.1 | 4 | 6.5 | -2.1 | -10 | 5.8 | 0.8 | -16.6 | -3.6 | 3.4 | 6.1 | -11.1 | 2 | 4.2 | -15 | 1.3 | 3.2 | -12.5 | 0.3 | -3.6 | 4.7 | 2.1 | 2.8 | 0.2 | 3.6 | -11.2
|  |  | 1 | 6.5 | 2.1 | -0.8 | 1.9 | 0.2 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 0 | -0.4 | 3.1 | 0.8 | 0.4 | 1 | 2 | -1.4 | 1.1 | -1.1 | 1.3 | 2.3 | 2.5 | 4.1 | 6.2 | 3.1 | 1.8 | 3.9 | 1.9 | 4.6 | 6.3 | -2.3 | -10.1 | 5.7 | 1.6 | -17.1 | -4.9 | 4 | 6 | -11.5 | 1.7 | 4.2 | -15.4 | 1.5 | 3.6 | -13.9 | 0.4 | -4.1 | 4.6 | 2 | 2.9 | 0 | 4.2 | -11.9
|  |  | 1 | 6.7 | 1.9 | -1.1 | 2.1 | 0.3 | 2.3 | 1.6 | 0.9 | -0.2 | -0.6 | 2.8 | 1.1 | 0.6 | 1 | 2.2 | -1.6 | 0.4 | -1.3 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 4.4 | 6.2 | 3.1 | 1.9 | 3.9 | 1.8 | 5.2 | 6.2 | -2.4 | -10.3 | 5.6 | 2.5 | -17.7 | -6.3 | 4.7 | 5.9 | -11.9 | 1.3 | 4.2 | -15.9 | 1.7 | 4.1 | -15.4 | 0.5 | -4.5 | 4.6 | 1.9 | 3.1 | -0.1 | 4.7 | -12.6
|  |  | 1.2 | 6.7 | 1.8 | -1 | 2.3 | 0.9 | 2.7 | 2.1 | 1.4 | -0.5 | -0.7 | 2.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 2.4 | -1.5 | 0.3 | -1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 5.7 | 6.3 | 3.3 | 2.2 | 4.1 | 1.8 | 5.2 | 6.4 | -2 | -9.6 | 5.6 | 2.7 | -16.2 | -5.1 | 4.9 | 6 | -11 | 1.3 | 4.4 | -14.3 | 2.1 | 5 | -14 | 0.8 | -4.3 | 4.5 | 1.8 | 3.5 | 0.1 | 4.5 | -12.2
|  |  | 1.3 | 6.8 | 1.8 | -0.8 | 2.6 | 1.5 | 3.2 | 2.5 | 1.9 | -0.8 | -0.8 | 2.7 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 2.5 | -1.5 | 0.2 | -1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 7 | 6.5 | 3.5 | 2.5 | 4.2 | 1.8 | 5.1 | 6.5 | -1.7 | -8.8 | 5.6 | 3 | -14.8 | -3.9 | 5.2 | 6 | -10 | 1.2 | 4.6 | -12.7 | 2.6 | 5.8 | -12.7 | 1.1 | -4.1 | 4.5 | 1.6 | 3.8 | 0.4 | 4.3 | -11.9
|  |  | 1.5 | 6.8 | 1.7 | -0.7 | 2.8 | 2.1 | 3.6 | 3 | 2.4 | -1.1 | -0.9 | 2.7 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 2.7 | -1.4 | 0.1 | -1.8 | 2 | 2.1 | 2.7 | 8.3 | 6.6 | 3.7 | 2.8 | 4.4 | 1.8 | 5.1 | 6.7 | -1.3 | -8.1 | 5.6 | 3.2 | -13.3 | -2.7 | 5.4 | 6.1 | -9.1 | 1.2 | 4.8 | -11.1 | 3 | 6.7 | -11.3 | 1.4 | -3.9 | 4.4 | 1.5 | 4.2 | 0.6 | 4.1 | -11.5
|  |  | 1.7 | 7.2 | 1.8 | -0.6 | 3 | 2.3 | 3.9 | 3.3 | 2.5 | -1 | -0.7 | 2.8 | 0.6 | 2 | 0.6 | 3 | -1.4 | 0 | -1.6 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 8.4 | 6.9 | 3.8 | 3.7 | 4.6 | 1.9 | 5.2 | 6.9 | 0.1 | -6.5 | 5.8 | 3.7 | -11.5 | -2.3 | 5.7 | 6.3 | -7.5 | 1.7 | 4.8 | -9.6 | 4.2 | 7 | -10 | 1.8 | -2.9 | 4.3 | 1.3 | 4.3 | 1 | 3.5 | -10.2
|  |  | 2 | 7.7 | 1.8 | -0.4 | 3.1 | 2.4 | 4.1 | 3.7 | 2.7 | -0.8 | -0.4 | 2.8 | 0.7 | 2.1 | 0.6 | 3.3 | -1.5 | 0 | -1.4 | 2.3 | 3.2 | 2.6 | 8.5 | 7.1 | 4 | 4.7 | 4.9 | 2.1 | 5.2 | 7.1 | 1.5 | -4.9 | 6 | 4.1 | -9.7 | -1.8 | 6 | 6.4 | -5.9 | 2.3 | 4.8 | -8 | 5.3 | 7.2 | -8.7 | 2.3 | -1.9 | 4.1 | 1.1 | 4.3 | 1.5 | 2.9 | -8.8
|  |  | 2.2 | 8.1 | 1.9 | -0.3 | 3.3 | 2.6 | 4.4 | 4 | 2.8 | -0.7 | -0.2 | 2.9 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | 3.6 | -1.5 | -0.1 | -1.2 | 2.4 | 3.8 | 2.5 | 8.6 | 7.4 | 4.1 | 5.6 | 5.1 | 2.2 | 5.3 | 7.3 | 2.9 | -3.3 | 6.2 | 4.6 | -7.9 | -1.4 | 6.3 | 6.6 | -4.3 | 2.8 | 4.8 | -6.5 | 6.5 | 7.5 | -7.4 | 2.7 | -0.9 | 4 | 0.9 | 4.4 | 1.9 | 2.3 | -7.5
|  |  | 2.1 | 7.9 | 1.3 | -0.8 | 3.1 | 2.5 | 3.6 | 4.5 | 3 | -0.5 | 0.1 | 3 | 0.4 | 2.4 | 0.8 | 3.5 | -1.7 | -0.2 | -1.3 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | 7.6 | 7 | 4 | 6.2 | 5 | 2.3 | 5.1 | 7 | 2.7 | -3.2 | 5.9 | 4.5 | -7.5 | -1.4 | 5.6 | 6.3 | -4.3 | 2.2 | 4.8 | -6.8 | 6.8 | 7.7 | -7.6 | 2.5 | -1.1 | 3.9 | 0.8 | 3.9 | 1.6 | 2.5 | -7.6
|  |  | 1.9 | 7.8 | 0.7 | -1.2 | 3 | 2.5 | 2.8 | 4.9 | 3.3 | -0.2 | 0.3 | 3 | 0.2 | 2.5 | 0.9 | 3.4 | -1.8 | -0.3 | -1.3 | 2.7 | 3.9 | 2.6 | 6.6 | 6.5 | 4 | 6.8 | 4.9 | 2.4 | 4.8 | 6.6 | 2.4 | -3 | 5.6 | 4.5 | -7.2 | -1.4 | 4.8 | 5.9 | -4.3 | 1.7 | 4.9 | -7.2 | 7 | 7.9 | -7.7 | 2.3 | -1.4 | 3.8 | 0.7 | 3.3 | 1.3 | 2.7 | -7.7
|  |  | 1.8 | 7.6 | 0.1 | -1.7 | 2.8 | 2.4 | 2 | 5.4 | 3.5 | 0 | 0.6 | 3.1 | -0.1 | 2.6 | 1 | 3.3 | -2 | -0.4 | -1.4 | 2.8 | 3.9 | 2.6 | 5.6 | 6.1 | 3.9 | 7.4 | 4.8 | 2.5 | 4.6 | 6.3 | 2.2 | -2.9 | 5.3 | 4.4 | -6.8 | -1.4 | 4.1 | 5.6 | -4.3 | 1.1 | 4.9 | -7.5 | 7.3 | 8.1 | -7.9 | 2.1 | -1.6 | 3.7 | 0.6 | 2.8 | 1 | 2.9 | -7.8
|  |  | 1.4 | 7.6 | -0.4 | -1.6 | 2.7 | 2.5 | 1.6 | 4.4 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | -0.5 | 2.5 | 0.8 | 3 | -2.9 | -0.4 | -1.9 | 3.3 | 3.7 | 2.4 | 5.5 | 5.5 | 4 | 7.6 | 4.7 | 2.4 | 4.4 | 5.7 | 2.3 | -3.6 | 4.9 | 4.4 | -6.9 | -1.7 | 4.4 | 5.2 | -5 | 1.1 | 4.6 | -9.1 | 7.4 | 8.3 | -8.7 | 1.8 | -1.9 | 3.4 | 0.6 | 2.4 | 0.9 | 2.8 | -7.7
|  |  | 1.1 | 7.5 | -0.9 | -1.6 | 2.7 | 2.5 | 1.1 | 3.3 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | -0.8 | 2.3 | 0.7 | 2.8 | -3.8 | -0.3 | -2.3 | 3.9 | 3.4 | 2.1 | 5.4 | 5 | 4 | 7.9 | 4.6 | 2.4 | 4.3 | 5.1 | 2.3 | -4.3 | 4.6 | 4.4 | -7 | -2 | 4.6 | 4.9 | -5.8 | 1.1 | 4.3 | -10.6 | 7.6 | 8.4 | -9.5 | 1.6 | -2.1 | 3.2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 2.8 | -7.6
|  |  | 0.7 | 7.5 | -1.4 | -1.5 | 2.6 | 2.6 | 0.7 | 2.3 | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | -1.2 | 2.2 | 0.5 | 2.5 | -4.7 | -0.3 | -2.8 | 4.4 | 3.2 | 1.9 | 5.3 | 4.4 | 4.1 | 8.1 | 4.5 | 2.3 | 4.1 | 4.5 | 2.4 | -5 | 4.2 | 4.4 | -7.1 | -2.3 | 4.9 | 4.5 | -6.5 | 1.1 | 4 | -12.2 | 7.7 | 8.6 | -10.3 | 1.3 | -2.4 | 2.9 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 2.7 | -7.5
|  |  | 0.6 | 7.4 | -1.4 | -1.8 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | -1.1 | 1.8 | 0.2 | 2.3 | -5.2 | -0.4 | -3.6 | 5.5 | 3.1 | 2.4 | 5 | 3.7 | 4.2 | 8.1 | 4.3 | 2.3 | 3.7 | 4.2 | 2.3 | -5.4 | 3.8 | 4.3 | -6.7 | -2.6 | 4.8 | 4.2 | -6.6 | 0.9 | 3.9 | -12.6 | 7.5 | 8.6 | -10.2 | 1.4 | -2.9 | 2.7 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 2.2 | -6.9
|  |  | 0.5 | 7.4 | -1.3 | -2 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | -0.9 | 1.3 | -0.2 | 2.2 | -5.6 | -0.5 | -4.3 | 6.7 | 3.1 | 3 | 4.8 | 3 | 4.2 | 8.1 | 4.2 | 2.3 | 3.4 | 3.9 | 2.1 | -5.9 | 3.3 | 4.2 | -6.4 | -2.9 | 4.7 | 3.9 | -6.8 | 0.6 | 3.7 | -13 | 7.4 | 8.5 | -10 | 1.5 | -3.4 | 2.5 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | -6.4
|  |  | 0.4 | 7.3 | -1.3 | -2.3 | 2.4 | 2.2 | -0.2 | 3.1 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | -0.8 | 0.9 | -0.5 | 2 | -6.1 | -0.6 | -5.1 | 7.8 | 3 | 3.5 | 4.5 | 2.3 | 4.3 | 8.1 | 4 | 2.3 | 3 | 3.6 | 2 | -6.3 | 2.9 | 4.1 | -6 | -3.2 | 4.6 | 3.6 | -6.9 | 0.4 | 3.6 | -13.4 | 7.2 | 8.5 | -9.9 | 1.6 | -3.9 | 2.3 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | -5.8
|  |  | 0.3 | 7.2 | -1.2 | -2.3 | 2.5 | 2.3 | -0.2 | 2.7 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | -1.3 | 0.7 | -1.1 | 1.9 | -5.9 | -0.6 | -5.2 | 7.6 | 3.1 | 3 | 4.1 | 2.5 | 4.3 | 8.4 | 4 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 2 | -6.7 | 2.7 | 4.1 | -5.9 | -2.9 | 4.8 | 3.3 | -7.2 | 0.5 | 3.5 | -13.8 | 7.6 | 8.9 | -9.3 | 1.5 | -4.5 | 2.5 | -0.1 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | -5.9
|  |  | 0.3 | 7.2 | -1 | -2.2 | 2.5 | 2.3 | -0.3 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | -1.7 | 0.6 | -1.7 | 1.8 | -5.8 | -0.7 | -5.2 | 7.5 | 3.3 | 2.5 | 3.7 | 2.6 | 4.2 | 8.6 | 3.9 | 2.2 | 2.6 | 3.5 | 2.1 | -7 | 2.6 | 4.1 | -5.8 | -2.7 | 5 | 3 | -7.4 | 0.6 | 3.3 | -14.2 | 7.9 | 9.2 | -8.6 | 1.4 | -5.2 | 2.8 | -0.5 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | -6
|  |  | 0.2 | 7.1 | -0.9 | -2.2 | 2.6 | 2.4 | -0.3 | 2 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | -2.2 | 0.4 | -2.3 | 1.7 | -5.6 | -0.7 | -5.3 | 7.3 | 3.4 | 2 | 3.3 | 2.8 | 4.2 | 8.9 | 3.9 | 2.1 | 2.4 | 3.5 | 2.1 | -7.4 | 2.4 | 4.1 | -5.7 | -2.4 | 5.2 | 2.7 | -7.7 | 0.7 | 3.2 | -14.6 | 8.3 | 9.6 | -8 | 1.3 | -5.8 | 3 | -0.8 | 1 | 0.3 | 1 | -6.1
|  |  | 0.2 | 6.8 | -1.2 | -2.5 | 2.6 | 2.3 | -0.4 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | -2.8 | 0.2 | -2.6 | 1.6 | -5.7 | -0.7 | -5.4 | 7.2 | 3.3 | 1.7 | 3.3 | 2.5 | 4.2 | 8.9 | 3.9 | 1.9 | 2.2 | 3.6 | 2.3 | -7.4 | 2.5 | 3.9 | -5.6 | -3.2 | 4.1 | 2.8 | -7.7 | 0.6 | 3.1 | -13.9 | 8.3 | 10.1 | -8.3 | 1.1 | -5.4 | 2.7 | -1 | 0.9 | 0.2 | 1 | -6.2
|  |  | 0.2 | 6.6 | -1.5 | -2.8 | 2.5 | 2.3 | -0.5 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | -3.3 | 0 | -2.8 | 1.5 | -5.9 | -0.7 | -5.4 | 7.1 | 3.2 | 1.4 | 3.4 | 2.2 | 4.2 | 8.9 | 3.9 | 1.8 | 2 | 3.8 | 2.6 | -7.4 | 2.5 | 3.8 | -5.6 | -3.9 | 3.1 | 3 | -7.8 | 0.4 | 3.1 | -13.1 | 8.3 | 10.6 | -8.5 | 1 | -5 | 2.4 | -1.2 | 0.9 | 0 | 1.1 | -6.2
|  |  | 0.2 | 6.3 | -1.8 | -3.1 | 2.5 | 2.2 | -0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | -3.9 | -0.2 | -3.1 | 1.4 | -6 | -0.7 | -5.5 | 7 | 3.1 | 1.1 | 3.4 | 1.9 | 4.2 | 8.9 | 3.9 | 1.6 | 1.8 | 3.9 | 2.8 | -7.4 | 2.6 | 3.6 | -5.5 | -4.7 | 2 | 3.1 | -7.8 | 0.3 | 3 | -12.4 | 8.3 | 11.1 | -8.8 | 0.8 | -4.6 | 2.1 | -1.4 | 0.8 | -0.1 | 1.1 | -6.3
|  |  | 0.4 | 5.6 | -2 | -3.1 | 2.4 | 2.1 | -0.4 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 1 | -0.2 | -4 | -0.1 | -3.4 | 1.5 | -5.9 | -0.7 | -5.3 | 7 | 3.1 | 0.7 | 3 | 1.8 | 4.1 | 8.8 | 3.9 | 1.2 | 1.8 | 3.8 | 2.8 | -7.4 | 2.6 | 3.5 | -5.5 | -5.6 | 2.1 | 3.2 | -7.6 | 0.2 | 2.9 | -12.5 | 8.6 | 11.2 | -8.6 | 0.7 | -4.3 | 2 | -1.5 | 0.7 | -0.2 | 1 | -6.4
|  |  | 0.5 | 5 | -2.1 | -3.2 | 2.3 | 1.9 | -0.2 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | -1 | -4.2 | -0.1 | -3.6 | 1.5 | -5.7 | -0.6 | -5 | 7 | 3 | 0.4 | 2.5 | 1.6 | 3.9 | 8.8 | 3.8 | 0.8 | 1.8 | 3.7 | 2.8 | -7.4 | 2.7 | 3.4 | -5.5 | -6.5 | 2.2 | 3.4 | -7.5 | 0.2 | 2.7 | -12.5 | 8.9 | 11.4 | -8.3 | 0.6 | -3.9 | 1.8 | -1.6 | 0.7 | -0.4 | 0.9 | -6.6
|  |  | 0.7 | 4.3 | -2.3 | -3.2 | 2.2 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | -1.8 | -4.3 | 0 | -3.9 | 1.6 | -5.6 | -0.6 | -4.8 | 7 | 3 | 0 | 2.1 | 1.5 | 3.8 | 8.7 | 3.8 | 0.4 | 1.8 | 3.6 | 2.8 | -7.4 | 2.7 | 3.3 | -5.5 | -7.4 | 2.3 | 3.5 | -7.3 | 0.1 | 2.6 | -12.6 | 9.2 | 11.5 | -8.1 | 0.5 | -3.6 | 1.7 | -1.7 | 0.6 | -0.5 | 0.8 | -6.7
|  |  | 0.8 | 4.5 | -2.1 | -3.1 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | -1.3 | -3.9 | 0.1 | -4.1 | 1.7 | -5.5 | -0.5 | -4.6 | 7.1 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2 | 3.8 | 8.5 | 4 | 0.4 | 2.2 | 4 | 2.7 | -6.9 | 2.9 | 3.3 | -5.1 | -6.3 | 2.5 | 3.6 | -6.6 | 0.2 | 2.8 | -11.2 | 9 | 11.9 | -7.2 | 0.6 | -3.4 | 1.7 | -1.7 | 1.2 | -0.7 | 0.7 | -6
|  |  | 0.9 | 4.8 | -1.8 | -3 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | -0.9 | -3.6 | 0.3 | -4.3 | 1.7 | -5.4 | -0.3 | -4.4 | 7.3 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 3.7 | 8.3 | 4.1 | 0.4 | 2.6 | 4.3 | 2.7 | -6.5 | 3.2 | 3.2 | -4.7 | -5.2 | 2.8 | 3.8 | -6 | 0.3 | 2.9 | -9.8 | 8.8 | 12.3 | -6.3 | 0.8 | -3.2 | 1.7 | -1.7 | 1.8 | -0.8 | 0.7 | -5.2
|  |  | 1 | 5 | -1.6 | -2.9 | 3.1 | 2.2 | 0.2 | 2.5 | 1 | 0.9 | 1.9 | -0.4 | -3.2 | 0.4 | -4.5 | 1.8 | -5.3 | -0.2 | -4.2 | 7.4 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 3.1 | 3.7 | 8.1 | 4.3 | 0.4 | 3 | 4.7 | 2.6 | -6 | 3.4 | 3.2 | -4.3 | -4.1 | 3 | 3.9 | -5.3 | 0.4 | 3.1 | -8.4 | 8.6 | 12.7 | -5.4 | 0.9 | -3 | 1.7 | -1.7 | 2.4 | -1 | 0.6 | -4.5
|  |  | 1.4 | 5.5 | -1.5 | -2.4 | 3.2 | 2.3 | 0.2 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 0.7 | -3.2 | 0.8 | -4.4 | 2 | -5.4 | -0.3 | -3.9 | 7.4 | 3 | 0 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 7.9 | 4.4 | 1.7 | 3.8 | 5 | 2.6 | -5.1 | 3.7 | 3.3 | -4.1 | -3 | 3.7 | 4.4 | -3.9 | 0.9 | 3.3 | -6.9 | 9.4 | 13.1 | -4.7 | 1.2 | -2.8 | 1.9 | -1.8 | 3.1 | -1 | 0.7 | -3.9
|  |  | 1.7 | 6.1 | -1.3 | -1.9 | 3.2 | 2.4 | 0.3 | 3.2 | 1.5 | 1.3 | 2 | 1.9 | -3.3 | 1.1 | -4.2 | 2.3 | -5.4 | -0.4 | -3.7 | 7.4 | 3.2 | -0.1 | 3.3 | 4 | 3.9 | 7.7 | 4.6 | 2.9 | 4.5 | 5.3 | 2.5 | -4.2 | 3.9 | 3.5 | -3.9 | -2 | 4.4 | 4.8 | -2.5 | 1.3 | 3.5 | -5.4 | 10.1 | 13.6 | -4 | 1.4 | -2.7 | 2.1 | -1.8 | 3.7 | -1 | 0.7 | -3.4
|  |  | 2.1 | 6.6 | -1.2 | -1.4 | 3.3 | 2.5 | 0.3 | 3.5 | 1.7 | 1.5 | 2 | 3 | -3.3 | 1.5 | -4.1 | 2.5 | -5.5 | -0.5 | -3.4 | 7.4 | 3.4 | -0.3 | 3.6 | 4.5 | 4 | 7.5 | 4.7 | 4.2 | 5.3 | 5.6 | 2.5 | -3.3 | 4.2 | 3.6 | -3.7 | -0.9 | 5.1 | 5.3 | -1.1 | 1.8 | 3.7 | -3.9 | 10.9 | 14 | -3.3 | 1.7 | -2.5 | 2.3 | -1.9 | 4.4 | -1 | 0.8 | -2.8
|  |  | 2.2 | 6.2 | -0.9 | -1.3 | 2.8 | 2 | 0.5 | 3.3 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | -2.9 | 1.5 | -3.8 | 1.8 | -5.5 | -0.4 | -3.3 | 6.5 | 3 | -0.1 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 7.1 | 4.3 | 3.8 | 4.8 | 4.7 | 2.3 | -2.7 | 3.7 | 3.5 | -3.2 | -1.2 | 5 | 4.4 | -1.3 | 1.9 | 3.1 | -3.3 | 10.5 | 13.7 | -3.5 | 1.4 | -2.2 | 1.7 | -2.1 | 4.1 | -1.1 | 0.6 | -3
|  |  | 2.3 | 5.9 | -0.7 | -1.4 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | 3.2 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 2 | -2.3 | 1.6 | -3.5 | 1.2 | -5.5 | -0.3 | -3.1 | 5.6 | 2.5 | 0.2 | 3 | 3.4 | 3.3 | 6.5 | 4 | 3.4 | 4.4 | 3.8 | 2.1 | -2 | 3.4 | 3.5 | -2.6 | -1.5 | 4.7 | 3.5 | -1.4 | 2 | 2.5 | -2.8 | 10.2 | 13.4 | -3.6 | 1.1 | -1.8 | 1.2 | -2.3 | 3.7 | -1.3 | 0.4 | -3.2
|  |  | 2.3 | 5.5 | -0.4 | -1.3 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 3 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | -1.9 | 1.6 | -3.2 | 0.5 | -5.5 | -0.3 | -3 | 4.6 | 2.1 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 6.1 | 3.6 | 3 | 3.8 | 2.9 | 1.9 | -1.4 | 2.9 | 3.5 | -2.2 | -1.8 | 4.6 | 2.6 | -1.6 | 2.1 | 1.9 | -2.2 | 9.7 | 13.1 | -3.8 | 0.8 | -1.5 | 0.7 | -2.5 | 3.4 | -1.4 | 0.2 | -3.4
|  |  | 1.9 | 5.3 | -0.6 | -1.5 | 2 | 1.4 | 1 | 2.9 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1 | -1.8 | 1.9 | -3.2 | 0.5 | -5.7 | -0.1 | -3 | 3.8 | 1.5 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 5.6 | 2.9 | 2.6 | 3.3 | 1.6 | 2 | -1.1 | 2.3 | 3.6 | -2.1 | -2 | 4.2 | 1.7 | -2.9 | 1.7 | 1.2 | -2.1 | 9 | 12.2 | -3.8 | 0.4 | -1.7 | 0.4 | -2.4 | 2.8 | -1.4 | 0.4 | -4
|  |  | 1.4 | 5.1 | -0.7 | -1.8 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 2.8 | 1.9 | 1 | 1.1 | 0.5 | -1.9 | 2.1 | -3.1 | 0.4 | -6 | 0 | -3 | 3 | 1.1 | 0.5 | 2 | 2.2 | 1.8 | 5.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 0.4 | 2 | -0.6 | 1.8 | 3.6 | -2.1 | -2.3 | 3.9 | 1 | -4.2 | 1.5 | 0.5 | -2 | 8.3 | 11.5 | -3.6 | 0 | -1.8 | 0.1 | -2.4 | 2.2 | -1.5 | 0.8 | -4.6
|  |  | 1 | 5 | -0.9 | -2 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 2.7 | 2 | 0.8 | 1 | -0.1 | -1.9 | 2.4 | -3 | 0.4 | -6.2 | 0.2 | -3 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 2 | 1.2 | 4.8 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | -1 | 2.1 | -0.3 | 1.2 | 3.7 | -2 | -2.5 | 3.6 | 0.1 | -5.5 | 1.1 | -0.2 | -1.9 | 7.6 | 10.7 | -3.6 | -0.5 | -2 | -0.2 | -2.3 | 1.6 | -1.6 | 1.1 | -5.1
|  |  | 1 | 4.6 | -0.5 | -2.2 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | -0.3 | -2.1 | 2.8 | -3.6 | 0.3 | -5.9 | 0.2 | -3.8 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 4.3 | 1.3 | 1.7 | 2 | -1.8 | 2 | -0.1 | 0.8 | 3.5 | -2 | -2.6 | 3.1 | -0.4 | -5.3 | 1.3 | -1.1 | -2.3 | 6.7 | 10.5 | -3.2 | -0.6 | -2.6 | -0.1 | -2.6 | 1.3 | -1.6 | 1.2 | -5.2
|  |  | 0.9 | 4.1 | 0 | -2.2 | 2.5 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 2 | 0.5 | 1.5 | -0.4 | -2.4 | 3.1 | -4.1 | 0.1 | -5.6 | 0.2 | -4.6 | 1 | -0.5 | -0.2 | 0.6 | 1.1 | -0.2 | 3.8 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | -2.6 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 3.3 | -2 | -2.8 | 2.8 | -1.1 | -5 | 1.5 | -2 | -2.6 | 5.7 | 10.3 | -2.8 | -0.7 | -3.1 | 0.2 | -2.8 | 0.9 | -1.7 | 1.3 | -5.3
|  |  | 0.9 | 3.8 | 0.4 | -2.3 | 2.5 | 1 | 1.8 | 2.3 | 2 | 0.3 | 1.7 | -0.6 | -2.6 | 3.5 | -4.8 | 0 | -5.3 | 0.1 | -5.5 | 0.5 | -0.9 | -0.5 | 0.1 | 0.8 | -0.8 | 3.3 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | -3.4 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 3.1 | -2 | -2.9 | 2.3 | -1.7 | -4.8 | 1.6 | -2.9 | -3 | 4.8 | 10.1 | -2.4 | -0.8 | -3.6 | 0.3 | -3.1 | 0.6 | -1.7 | 1.4 | -5.4
|  |  | 1.2 | 3.3 | 0.2 | -2.4 | 2.6 | 1.5 | 2 | 2.3 | 1.9 | 0.3 | 1.3 | -1.2 | -2.7 | 3.9 | -4.6 | -0.1 | -5.1 | 0.1 | -4.8 | -0.3 | -1.2 | -1.1 | -0.4 | 0.7 | -1.6 | 2.9 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | -3.6 | 2 | 0.6 | 0.1 | 3.1 | -1.8 | -3 | 2 | -2.1 | -3.8 | 1.9 | -3 | -4 | 3.9 | 8.9 | -2.4 | -0.8 | -3.9 | -0.5 | -3.8 | 1.5 | -1.9 | 1.7 | -5.3
|  |  | 1.4 | 2.7 | 0.1 | -2.7 | 2.9 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2 | 0.3 | 0.9 | -1.7 | -2.6 | 4.2 | -4.4 | -0.1 | -4.9 | 0.1 | -4.2 | -1.1 | -1.5 | -1.7 | -0.9 | 0.5 | -2.3 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 0.7 | -3.8 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 3 | -1.6 | -3.2 | 1.5 | -2.7 | -2.8 | 2.2 | -3.2 | -5.1 | 3.1 | 7.9 | -2.3 | -0.9 | -4.1 | -1.2 | -4.4 | 2.3 | -2 | 1.9 | -5.3
|  |  | 1.5 | 2.4 | 0.2 | -2.9 | 2.9 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3 | 0.8 | -2 | -2.4 | 4.3 | -4.1 | -0.2 | -4.6 | 0.1 | -3.9 | -1.8 | -1.8 | -1.6 | -1.2 | 0.8 | -2.8 | 2.1 | -0.4 | 1.1 | 0.5 | -3.8 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 3 | -1.5 | -3.5 | 1.4 | -2.7 | -2.4 | 2.4 | -3.5 | -4.8 | 2.7 | 7.8 | -2.3 | -1 | -3.8 | -1.3 | -4.5 | 2.1 | -1.9 | 2.2 | -5.4
|  |  | 1.5 | 1.2 | 0.3 | -2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 1.7 | -0.1 | 0.5 | -2.8 | -2.4 | 4.9 | -3.7 | -0.5 | -4.2 | -0.1 | -3.7 | -3.5 | -1.9 | -1.7 | -1.5 | 1 | -4 | 2.2 | -0.5 | 1.3 | 0.2 | -4.1 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 2.7 | -2.1 | -3.9 | 1.4 | -2.7 | -2 | 3 | -4 | -4.4 | 2.2 | 8.1 | -1.4 | -1 | -3.6 | -2 | -4.8 | 1.6 | -2.1 | 2.8 | -6.2
|  |  | 1.7 | 0.1 | 0.4 | -3 | 3 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 1.4 | -0.4 | 0.4 | -3.7 | -2.4 | 5.4 | -3.3 | -0.8 | -3.7 | -0.4 | -3.5 | -5.3 | -2 | -1.8 | -1.9 | 1.3 | -5.2 | 2.1 | -0.7 | 1.5 | 0.1 | -4.3 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 2.5 | -2.5 | -4.4 | 1.2 | -2.6 | -1.6 | 3.6 | -4.4 | -4 | 1.8 | 8.3 | -0.5 | -1.2 | -3.5 | -2.9 | -5 | 1.1 | -2.3 | 3.4 | -6.9
|  |  | 1.8 | -1.1 | 0.6 | -3 | 3 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 1 | -0.7 | 0.2 | -4.6 | -2.4 | 6 | -3 | -1.1 | -3.2 | -0.7 | -3.3 | -7 | -2.2 | -2 | -2.2 | 1.5 | -6.3 | 2.2 | -0.9 | 1.7 | -0.1 | -4.6 | 1.4 | 2 | 1.6 | 2.2 | -3 | -4.8 | 1.2 | -2.6 | -1.1 | 4.2 | -4.9 | -3.7 | 1.3 | 8.5 | 0.3 | -1.3 | -3.3 | -3.7 | -5.3 | 0.7 | -2.5 | 4 | -7.6
|  |  | 2 | -1.9 | 0.7 | -3.1 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 0.8 | -0.9 | 0 | -5.9 | -2.2 | 6.4 | -2.8 | -1.1 | -3.1 | -0.8 | -3 | -7.9 | -2.6 | -2 | -3 | 1.7 | -7.2 | 1.9 | -1.1 | 1.8 | -1.1 | -4.5 | 1.3 | 2.3 | 1.8 | 2 | -3.1 | -5.2 | 0.9 | -2.6 | -0.6 | 4.6 | -5.3 | -3.5 | 1.2 | 9.2 | 0 | -1.2 | -3.3 | -3.4 | -5.5 | 0.4 | -2.9 | 4.3 | -8.3
|  |  | 2.1 | -2.8 | 0.9 | -3.3 | 1.1 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 0.5 | -1 | -0.2 | -7.1 | -2.2 | 6.9 | -2.7 | -1 | -2.8 | -1 | -2.7 | -8.9 | -3 | -2.1 | -3.7 | 1.8 | -8.2 | 1.6 | -1.4 | 1.9 | -2.2 | -4.5 | 1.1 | 2.7 | 2 | 2 | -3.4 | -5.6 | 0.8 | -2.6 | 0.1 | 5.2 | -5.6 | -3.4 | 1 | 9.9 | -0.2 | -1.1 | -3.3 | -2.9 | -5.7 | 0.2 | -3.3 | 4.7 | -9
|  |  | 2.3 | -3.7 | 1 | -3.5 | 0.1 | 3 | 3 | 3.1 | 0.2 | -1.1 | -0.4 | -8.4 | -2 | 7.3 | -2.5 | -1 | -2.7 | -1.1 | -2.3 | -9.8 | -3.4 | -2.2 | -4.5 | 1.9 | -9.1 | 1.4 | -1.6 | 2 | -3.2 | -4.5 | 1 | 3 | 2.2 | 1.8 | -3.5 | -6 | 0.6 | -2.6 | 0.6 | 5.7 | -6 | -3.2 | 0.9 | 10.6 | -0.5 | -1 | -3.4 | -2.6 | -5.9 | -0.1 | -3.8 | 5.1 | -9.7
|  |  | 2.2 | -3.4 | 1.4 | -4 | 0.8 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | -1 | -0.6 | -8.3 | -1.3 | 7.6 | -1.9 | -0.8 | -3.3 | -1.3 | -2.2 | -9.6 | -3.1 | -1.7 | -5.4 | 2.4 | -8.4 | 1.4 | -1.9 | 2.3 | -2.3 | -4.7 | 0.9 | 3.1 | 2.5 | 2 | -3.2 | -4 | 0.6 | -1.9 | 1.3 | 6.3 | -6.2 | -2.5 | 0.6 | 10.3 | 0.6 | -1.1 | -3.2 | -1.5 | -5.7 | -0.1 | -3.3 | 4.9 | -9.8
|  |  | 2.1 | -3.1 | 1.8 | -4.6 | 1.6 | 3.8 | 2.9 | 3.1 | 0 | -0.8 | -0.9 | -8.3 | -0.5 | 8 | -1.2 | -0.7 | -4.1 | -1.5 | -2.1 | -9.3 | -2.7 | -1.4 | -6.4 | 2.7 | -7.6 | 1.4 | -2.2 | 2.8 | -1.4 | -5 | 0.8 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | -3 | -2.1 | 0.8 | -1.1 | 2 | 7.1 | -6.4 | -1.8 | 0.3 | 10 | 1.8 | -1.1 | -2.9 | -0.5 | -5.6 | -0.2 | -2.8 | 4.9 | -10
|  |  | 2 | -2.9 | 2.2 | -5.1 | 2.3 | 4.2 | 2.8 | 3.2 | -0.2 | -0.6 | -1.1 | -8.1 | 0.3 | 8.3 | -0.6 | -0.5 | -4.7 | -1.8 | -2 | -9.1 | -2.4 | -1 | -7.3 | 3.1 | -6.9 | 1.4 | -2.5 | 3.1 | -0.5 | -5.2 | 0.8 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | -2.7 | -0.1 | 0.8 | -0.4 | 2.7 | 7.7 | -6.6 | -1.1 | 0 | 9.7 | 2.9 | -1.2 | -2.7 | 0.6 | -5.4 | -0.2 | -2.3 | 4.7 | -10.1
|  |  | 2.4 | -2.4 | 2.4 | -5 | 2.6 | 4.6 | 3 | 3.1 | -0.2 | -1 | -1.3 | -7.8 | 0.7 | 8.8 | 0 | 0.2 | -4.6 | -1.8 | -1.7 | -8.6 | -1.5 | -0.1 | -6.9 | 3.7 | -6.8 | 1.4 | -2.4 | 3.2 | 0.7 | -4.7 | 0.7 | 3.9 | 3.5 | 2.8 | -2.2 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 3.5 | 7.9 | -6.5 | 0.4 | -0.3 | 9.2 | 3.6 | -1.2 | -2.1 | 2 | -5 | -0.2 | -2 | 4.8 | -10
|  |  | 3 | -1.9 | 2.5 | -4.8 | 3 | 5 | 3.2 | 3.1 | -0.2 | -1.4 | -1.4 | -7.5 | 1.2 | 9.3 | 0.8 | 0.8 | -4.4 | -1.9 | -1.3 | -8 | -0.6 | 1 | -6.5 | 4.4 | -6.5 | 1.5 | -2.4 | 3.3 | 2 | -4.1 | 0.7 | 4.4 | 4 | 3.1 | -1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.3 | 4.5 | 7.9 | -6.4 | 2 | -0.6 | 8.9 | 4.3 | -1.3 | -1.4 | 3.3 | -4.7 | -0.2 | -1.7 | 4.8 | -10
|  |  | 3.5 | -1.4 | 2.7 | -4.6 | 3.3 | 5.3 | 3.4 | 3 | -0.2 | -1.8 | -1.6 | -7.2 | 1.6 | 9.8 | 1.5 | 1.5 | -4.3 | -1.9 | -1 | -7.4 | 0.3 | 1.9 | -6.1 | 5 | -6.3 | 1.5 | -2.3 | 3.4 | 3.3 | -3.6 | 0.6 | 4.8 | 4.4 | 3.3 | -1 | 3.6 | 0.5 | 2.1 | 5.3 | 8.1 | -6.3 | 3.5 | -0.8 | 8.5 | 5 | -1.3 | -0.8 | 4.6 | -4.3 | -0.2 | -1.4 | 4.9 | -9.9
|  |  | 3.6 | -1.3 | 2.5 | -5.5 | 3.3 | 5 | 3.4 | 2.8 | -0.4 | -1.9 | -1.6 | -7.6 | 1.7 | 10 | 1.1 | 1.3 | -4.6 | -2.1 | -1.2 | -8.2 | -0.4 | 1.8 | -6.2 | 4.5 | -6.5 | 1.3 | -2.3 | 3.3 | 2.7 | -4.1 | 0.7 | 4.3 | 4.2 | 2.8 | -1 | 2.3 | 0.4 | 1.9 | 4.6 | 7.6 | -6.5 | 2.9 | -1.4 | 8 | 4.3 | -1.4 | -1 | 3.9 | -4.8 | -0.3 | -1.4 | 4.9 | -10.2
|  |  | 3.6 | -1.1 | 2.3 | -6.3 | 3.4 | 4.6 | 3.3 | 2.6 | -0.5 | -1.9 | -1.6 | -7.9 | 1.8 | 10.2 | 0.8 | 1.2 | -4.9 | -2.3 | -1.3 | -9 | -1.1 | 1.6 | -6.2 | 3.9 | -6.8 | 1 | -2.4 | 3.3 | 2.1 | -4.5 | 0.7 | 3.8 | 4 | 2.4 | -1 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 3.8 | 7 | -6.7 | 2.4 | -2.1 | 7.4 | 3.7 | -1.6 | -1.2 | 3.1 | -5.4 | -0.5 | -1.5 | 4.9 | -10.4
|  |  | 3.7 | -1 | 2.1 | -7.2 | 3.4 | 4.3 | 3.3 | 2.4 | -0.7 | -2 | -1.6 | -8.3 | 1.9 | 10.4 | 0.4 | 1 | -5.2 | -2.5 | -1.5 | -9.8 | -1.8 | 1.5 | -6.3 | 3.4 | -7 | 0.8 | -2.4 | 3.2 | 1.5 | -5 | 0.8 | 3.3 | 3.8 | 1.9 | -1 | -0.2 | 0.3 | 1.5 | 3.1 | 6.5 | -6.9 | 1.8 | -2.7 | 6.9 | 3 | -1.7 | -1.4 | 2.4 | -5.9 | -0.6 | -1.5 | 4.9 | -10.7
|  |  | 3.2 | -0.9 | 2.2 | -7.8 | 3.5 | 4.1 | 2.7 | 2.1 | -0.5 | -2.3 | -1.8 | -9.2 | 1.8 | 10.1 | 0.3 | 0.9 | -4.7 | -2.6 | -1.9 | -11.3 | -2.5 | 0.8 | -7.3 | 2.6 | -7.9 | 0.6 | -2.6 | 3 | 0.7 | -5.3 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 1.2 | -0.8 | -1.5 | 0.3 | 0.8 | 2.8 | 5.9 | -7.1 | 1.1 | -2.9 | 7 | 2.8 | -1.8 | -1.3 | 1.4 | -6.3 | -0.8 | -1.9 | 4.9 | -10.6
|  |  | 2.7 | -0.9 | 2.3 | -8.3 | 3.5 | 3.9 | 2.1 | 1.8 | -0.2 | -2.5 | -1.9 | -10.1 | 1.6 | 9.7 | 0.1 | 0.7 | -4.2 | -2.6 | -2.4 | -12.9 | -3.2 | 0 | -8.2 | 1.8 | -8.7 | 0.5 | -2.8 | 2.7 | 0 | -5.7 | 0.8 | 2 | 3.1 | 0.5 | -0.7 | -2.8 | 0.4 | 0 | 2.6 | 5.3 | -7.3 | 0.5 | -3 | 7 | 2.6 | -2 | -1.2 | 0.4 | -6.7 | -1 | -2.2 | 4.9 | -10.5
|  |  | 2.2 | -0.8 | 2.4 | -8.9 | 3.6 | 3.7 | 1.5 | 1.5 | 0 | -2.8 | -2.1 | -11 | 1.5 | 9.4 | 0 | 0.6 | -3.7 | -2.7 | -2.8 | -14.4 | -3.9 | -0.7 | -9.2 | 1 | -9.6 | 0.3 | -3 | 2.5 | -0.8 | -6 | 0.8 | 1.3 | 2.7 | -0.2 | -0.5 | -4.1 | 0.4 | -0.7 | 2.3 | 4.7 | -7.5 | -0.2 | -3.2 | 7.1 | 2.4 | -2.1 | -1.1 | -0.6 | -7.1 | -1.2 | -2.6 | 4.9 | -10.4
|  |  | 2.1 | -0.9 | 2.5 | -9.3 | 3.8 | 4 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | -2.7 | -2.4 | -11.7 | 1.5 | 9.2 | -0.1 | 0.6 | -3.2 | -3 | -2.7 | -14.2 | -4.1 | -0.6 | -8.7 | 0.5 | -10.3 | 0.7 | -3 | 2.2 | -0.9 | -6.4 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | -0.5 | -0.9 | -4.4 | 0.4 | -1 | 2.4 | 4.7 | -7.7 | -0.7 | -4.1 | 6.8 | 2.3 | -2.4 | -1.2 | 1.3 | -7 | -1.9 | -2.7 | 5.3 | -10.6
|  |  | 2.1 | -0.9 | 2.7 | -9.7 | 4 | 4.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | -2.7 | -2.7 | -12.3 | 1.6 | 9.1 | -0.1 | 0.6 | -2.8 | -3.2 | -2.6 | -14 | -4.4 | -0.6 | -8.1 | 0.1 | -11 | 1 | -3.1 | 2 | -1.1 | -6.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | -0.9 | -1.4 | -4.7 | 0.3 | -1.4 | 2.4 | 4.7 | -7.8 | -1.3 | -5.1 | 6.4 | 2.2 | -2.6 | -1.2 | 3.3 | -7 | -2.7 | -2.9 | 5.6 | -10.8
|  |  | 2 | -1 | 2.8 | -10.1 | 4.2 | 4.5 | 0.9 | -0.4 | 0.2 | -2.6 | -3 | -13 | 1.6 | 8.9 | -0.2 | 0.6 | -2.3 | -3.5 | -2.5 | -13.8 | -4.6 | -0.5 | -7.6 | -0.4 | -11.7 | 1.4 | -3.1 | 1.7 | -1.2 | -7.1 | 0.7 | 0.6 | -0.1 | -1.2 | -1.8 | -5 | 0.3 | -1.7 | 2.5 | 4.7 | -8 | -1.8 | -6 | 6.1 | 2.1 | -2.9 | -1.3 | 5.2 | -6.9 | -3.4 | -3 | 6 | -11
|  |  | 2.5 | -1.1 | 2.6 | -9.9 | 4.2 | 4.5 | 0.5 | -0.6 | -0.1 | -2.9 | -3.3 | -13.1 | 1.7 | 8.8 | -0.2 | 0.7 | -2.1 | -3.8 | -2.9 | -14 | -4.5 | 0.1 | -7.5 | -0.7 | -12.7 | 1.4 | -3.3 | 1.4 | -1.6 | -7.6 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | -1.3 | -2 | -5 | 0.3 | -2 | 2.2 | 4.5 | -8.2 | -2 | -6.3 | 6 | 2.1 | -3.1 | -1.7 | 4.7 | -6.7 | -4.1 | -2.9 | 6 | -11.2
|  |  | 2.9 | -1.1 | 2.5 | -9.6 | 4.1 | 4.6 | 0.2 | -0.9 | -0.5 | -3.1 | -3.7 | -13.3 | 1.7 | 8.7 | -0.2 | 0.7 | -1.8 | -4.1 | -3.2 | -14.2 | -4.5 | 0.6 | -7.3 | -1 | -13.7 | 1.5 | -3.6 | 1.2 | -1.9 | -8.1 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | -1.5 | -2.3 | -5 | 0.2 | -2.3 | 2 | 4.2 | -8.5 | -2.2 | -6.5 | 6 | 2.2 | -3.3 | -2.2 | 4.3 | -6.6 | -4.9 | -2.9 | 6 | -11.4
|  |  | 3.4 | -1.2 | 2.3 | -9.4 | 4.1 | 4.6 | -0.2 | -1.1 | -0.8 | -3.4 | -4 | -13.4 | 1.8 | 8.6 | -0.2 | 0.8 | -1.6 | -4.4 | -3.6 | -14.4 | -4.4 | 1.2 | -7.2 | -1.3 | -14.7 | 1.5 | -3.8 | 0.9 | -2.3 | -8.6 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -1.6 | -2.5 | -5 | 0.2 | -2.6 | 1.7 | 4 | -8.7 | -2.4 | -6.8 | 5.9 | 2.2 | -3.5 | -2.6 | 3.8 | -6.4 | -5.6 | -2.8 | 6 | -11.6
|  |  | 3 | -1.2 | 2.7 | -9.9 | 3.9 | 4.4 | -0.4 | -1.3 | -0.8 | -3.6 | -4.3 | -13.4 | 1.5 | 8.1 | 0 | 0.6 | -1.4 | -4.5 | -3.8 | -14.4 | -4.3 | 1.4 | -7.4 | -1.6 | -14.8 | 1.6 | -4 | 0.9 | -0.2 | -8.7 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | -1.8 | -2.6 | -2.6 | 0.2 | -2.5 | 1.7 | 3.9 | -8.8 | -2.1 | -7.2 | 6.1 | 2.1 | -3.8 | -3.1 | 4.1 | -6.4 | -6 | -3 | 6.3 | -11.7
|  |  | 2.7 | -1.2 | 3.1 | -10.5 | 3.6 | 4.2 | -0.5 | -1.5 | -0.8 | -3.8 | -4.5 | -13.4 | 1.1 | 7.7 | 0.2 | 0.4 | -1.1 | -4.6 | -4 | -14.4 | -4.1 | 1.7 | -7.5 | -2 | -15 | 1.7 | -4.2 | 0.9 | 1.8 | -8.9 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | -1.9 | -2.7 | -0.1 | 0.2 | -2.4 | 1.6 | 3.8 | -8.8 | -1.9 | -7.5 | 6.2 | 1.9 | -4.1 | -3.7 | 4.3 | -6.5 | -6.4 | -3.1 | 6.7 | -11.7
|  |  | 2.3 | -1.2 | 3.5 | -11 | 3.4 | 4 | -0.7 | -1.7 | -0.8 | -4 | -4.8 | -13.4 | 0.8 | 7.2 | 0.4 | 0.2 | -0.9 | -4.7 | -4.2 | -14.4 | -4 | 1.9 | -7.7 | -2.3 | -15.1 | 1.8 | -4.4 | 0.9 | 3.9 | -9 | 1 | 1.2 | -0.6 | -2.1 | -2.8 | 2.3 | 0.2 | -2.3 | 1.6 | 3.7 | -8.9 | -1.6 | -7.9 | 6.4 | 1.8 | -4.4 | -4.2 | 4.6 | -6.5 | -6.8 | -3.3 | 7 | -11.8
|  |  | 2.2 | -1.3 | 3.3 | -11.2 | 3.7 | 4.1 | -1 | -1.9 | -0.5 | -3.9 | -5 | -13.4 | 1 | 6.9 | 0.5 | 0 | -0.8 | -4.9 | -4.2 | -14.7 | -4.2 | 2.9 | -7.8 | -1.8 | -15.3 | 1.8 | -4.4 | 0.9 | 4.3 | -9.2 | 1.2 | 1.1 | -0.7 | -2.7 | -2.7 | 2.9 | 0.2 | -1.8 | 1.5 | 4.3 | -9.1 | -1.6 | -8.2 | 6.5 | 1.8 | -4.7 | -5.7 | 4.2 | -6.5 | -7 | -4.3 | 7.3 | -12
|  |  | 2.1 | -1.4 | 3.2 | -11.4 | 4.1 | 4.2 | -1.4 | -2 | -0.3 | -3.7 | -5.1 | -13.5 | 1.1 | 6.6 | 0.5 | -0.1 | -0.6 | -5 | -4.2 | -14.9 | -4.4 | 3.8 | -7.8 | -1.3 | -15.4 | 1.7 | -4.5 | 0.8 | 4.7 | -9.4 | 1.5 | 0.9 | -0.7 | -3.2 | -2.7 | 3.4 | 0.1 | -1.2 | 1.4 | 4.8 | -9.3 | -1.6 | -8.5 | 6.6 | 1.8 | -5.1 | -7.3 | 3.9 | -6.5 | -7.1 | -5.4 | 7.5 | -12.1
|  |  | 2 | -1.5 | 3 | -11.6 | 4.4 | 4.3 | -1.7 | -2.2 | 0 | -3.6 | -5.3 | -13.5 | 1.3 | 6.3 | 0.6 | -0.3 | -0.5 | -5.2 | -4.2 | -15.2 | -4.6 | 4.8 | -7.9 | -0.8 | -15.6 | 1.7 | -4.5 | 0.8 | 5.1 | -9.6 | 1.7 | 0.8 | -0.8 | -3.8 | -2.6 | 4 | 0.1 | -0.7 | 1.3 | 5.4 | -9.5 | -1.6 | -8.8 | 6.7 | 1.8 | -5.4 | -8.8 | 3.5 | -6.5 | -7.3 | -6.4 | 7.8 | -12.3
|  |  | 2.5 | -1.4 | 3 | -10.9 | 4.5 | 4.5 | -1.5 | -1.7 | 0.8 | -3.5 | -5.3 | -12.7 | 1.4 | 6.8 | 0.7 | 0.1 | -0.3 | -5.3 | -4.1 | -13.7 | -4.8 | 5.2 | -8 | -0.5 | -14.7 | 1.3 | -4.6 | 0.9 | 5.3 | -8.9 | 1.8 | 0.9 | -0.2 | -2.8 | -1.7 | 4.4 | 0.2 | 0.6 | 2.2 | 5.7 | -9.3 | -0.1 | -6.9 | 6.8 | 2 | -4.4 | -7.4 | 3.7 | -6.3 | -6.3 | -5.8 | 7.9 | -12.3
|  |  | 3.1 | -1.4 | 3.1 | -10.3 | 4.6 | 4.7 | -1.3 | -1.3 | 1.7 | -3.5 | -5.2 | -12 | 1.4 | 7.4 | 0.7 | 0.4 | 0 | -5.3 | -3.9 | -12.1 | -4.9 | 5.6 | -8 | -0.1 | -13.7 | 1 | -4.6 | 1.1 | 5.5 | -8.2 | 1.8 | 1 | 0.4 | -1.8 | -0.9 | 4.8 | 0.2 | 2 | 3 | 5.9 | -9 | 1.4 | -5.1 | 6.9 | 2.1 | -3.3 | -6 | 3.9 | -6 | -5.2 | -5.2 | 7.9 | -12.2
|  |  | 3.6 | -1.3 | 3.1 | -9.6 | 4.7 | 4.9 | -1.1 | -0.8 | 2.5 | -3.4 | -5.2 | -11.2 | 1.5 | 7.9 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | -5.4 | -3.8 | -10.6 | -5.1 | 6 | -8.1 | 0.2 | -12.8 | 0.6 | -4.7 | 1.2 | 5.7 | -7.5 | 1.9 | 1.1 | 1 | -0.8 | 0 | 5.2 | 0.3 | 3.3 | 3.9 | 6.2 | -8.8 | 2.9 | -3.2 | 7 | 2.3 | -2.3 | -4.6 | 4.1 | -5.8 | -4.2 | -4.6 | 8 | -12.2
|  |  | 4 | -1.5 | 3.1 | -8.7 | 5 | 4.6 | -0.7 | -0.4 | 3 | -2.7 | -4.3 | -10.5 | 2.1 | 8.1 | 1 | 1.4 | 0.5 | -5 | -3.7 | -9.8 | -4.7 | 6.6 | -7.9 | 0.3 | -11.5 | 0.8 | -4.8 | 1.7 | 6 | -6.5 | 2.1 | 1 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 5.5 | 0.3 | 4 | 4 | 6.3 | -8.5 | 3 | -2.1 | 7.3 | 2.7 | -1.9 | -3.5 | 4 | -5.6 | -2.6 | -4.2 | 7.4 | -11.7
|  |  | 4.3 | -1.8 | 3.1 | -7.9 | 5.2 | 4.3 | -0.4 | 0 | 3.4 | -1.9 | -3.4 | -9.7 | 2.6 | 8.3 | 1.2 | 2 | 0.7 | -4.5 | -3.6 | -9 | -4.2 | 7.3 | -7.6 | 0.4 | -10.3 | 1 | -4.9 | 2.1 | 6.4 | -5.5 | 2.2 | 1 | 2.9 | 1.2 | 1.7 | 5.7 | 0.4 | 4.6 | 4.2 | 6.5 | -8.2 | 3 | -0.9 | 7.6 | 3 | -1.6 | -2.4 | 4 | -5.3 | -1 | -3.8 | 6.9 | -11.2
|  |  | 4.7 | -2 | 3.1 | -7 | 5.5 | 4 | 0 | 0.4 | 3.9 | -1.2 | -2.5 | -9 | 3.2 | 8.5 | 1.4 | 2.6 | 1 | -4.1 | -3.5 | -8.2 | -3.8 | 7.9 | -7.4 | 0.5 | -9 | 1.2 | -5 | 2.6 | 6.7 | -4.5 | 2.4 | 0.9 | 3.8 | 2.2 | 2.5 | 6 | 0.4 | 5.3 | 4.3 | 6.6 | -7.9 | 3.1 | 0.2 | 7.9 | 3.4 | -1.2 | -1.3 | 3.9 | -5.1 | 0.6 | -3.4 | 6.3 | -10.7
|  |  | 4 | -2.1 | 3.1 | -6.1 | 4.8 | 3.7 | 0.1 | 0.7 | 3.5 | -1.5 | -2.3 | -9 | 2.8 | 8.3 | 1.1 | 2.1 | 0.9 | -4.3 | -3.6 | -9.5 | -4 | 7.4 | -7.5 | 0.4 | -9.3 | 1.1 | -5.2 | 2.1 | 6.4 | -4.8 | 2.4 | 0.8 | 3 | 1.2 | 2.9 | 5.7 | 0.4 | 5 | 4 | 6.4 | -7.9 | 3 | -0.5 | 7.6 | 3.1 | -1.5 | -2.5 | 3.8 | -6.2 | 0.2 | -3.7 | 6.7 | -11
|  |  | 3.3 | -2.1 | 3.1 | -5.2 | 4.2 | 3.5 | 0.3 | 1 | 3.1 | -1.9 | -2 | -8.9 | 2.3 | 8.2 | 0.7 | 1.7 | 0.9 | -4.5 | -3.7 | -10.9 | -4.2 | 6.8 | -7.5 | 0.4 | -9.5 | 1 | -5.3 | 1.5 | 6.2 | -5.2 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0.3 | 3.4 | 5.5 | 0.4 | 4.7 | 3.8 | 6.2 | -7.8 | 2.9 | -1.3 | 7.3 | 2.7 | -1.8 | -3.8 | 3.6 | -7.2 | -0.2 | -4.1 | 7 | -11.3
|  |  | 2.6 | -2.2 | 3.1 | -4.3 | 3.5 | 3.2 | 0.4 | 1.3 | 2.7 | -2.2 | -1.8 | -8.9 | 1.9 | 8 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | -4.7 | -3.8 | -12.2 | -4.4 | 6.3 | -7.6 | 0.3 | -9.8 | 0.9 | -5.5 | 1 | 5.9 | -5.5 | 2.4 | 0.7 | 1.4 | -0.7 | 3.8 | 5.2 | 0.4 | 4.4 | 3.5 | 6 | -7.8 | 2.8 | -2 | 7 | 2.4 | -2.1 | -5 | 3.5 | -8.3 | -0.6 | -4.4 | 7.4 | -11.6
|  |  | 2 | -2.3 | 2.6 | -4.6 | 3.2 | 3.1 | 0.6 | 1.3 | 2.1 | -2.3 | -3.5 | -8.9 | 1.8 | 8.1 | 0.3 | 1 | 0.9 | -5.1 | -3.8 | -12.4 | -4.3 | 5.9 | -7.5 | 0.1 | -9.1 | 0.9 | -5.7 | 1 | 5.6 | -6.4 | 2.4 | 0.6 | 0.7 | -1.4 | 3.5 | 4.9 | 0.4 | 4.1 | 3.8 | 5.6 | -7.7 | 2.9 | -2.9 | 6.7 | 2.4 | -2.6 | -6.2 | 3.6 | -9.2 | -1.3 | -5 | 7.5 | -11.5
|  |  | 1.4 | -2.5 | 2.1 | -4.8 | 3 | 2.9 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | -2.5 | -5.2 | -9 | 1.8 | 8.2 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | -5.5 | -3.9 | -12.7 | -4.1 | 5.5 | -7.5 | 0 | -8.3 | 0.9 | -5.8 | 0.9 | 5.4 | -7.3 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | -2.1 | 3.3 | 4.7 | 0.3 | 3.8 | 4.1 | 5.3 | -7.6 | 3.1 | -3.7 | 6.4 | 2.3 | -3 | -7.5 | 3.6 | -10.2 | -2.1 | -5.5 | 7.5 | -11.3
|  |  | 0.8 | -2.6 | 1.6 | -5.1 | 2.7 | 2.8 | 1 | 1.2 | 0.9 | -2.6 | -6.9 | -9 | 1.7 | 8.3 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | -5.9 | -3.9 | -12.9 | -4 | 5.1 | -7.4 | -0.2 | -7.6 | 0.9 | -6 | 0.9 | 5.1 | -8.2 | 2.3 | 0.3 | -0.6 | -2.8 | 3 | 4.4 | 0.3 | 3.5 | 4.4 | 4.9 | -7.5 | 3.2 | -4.6 | 6.1 | 2.3 | -3.5 | -8.7 | 3.7 | -11.1 | -2.8 | -6.1 | 7.6 | -11.2
|  |  | 0.6 | -2.6 | 0.9 | -5.5 | 2.8 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | -2.6 | -6 | -8.7 | 1.6 | 8.3 | -1.1 | 0.4 | 1.4 | -6.1 | -4.5 | -13.2 | -4 | 4.7 | -7.2 | -0.4 | -8.2 | 0.7 | -6.3 | 0.7 | 4.5 | -8.5 | 2.1 | 0.3 | -0.4 | -2.8 | 2.5 | 3.2 | 0.3 | 3.5 | 5 | 4.8 | -7.6 | 3.1 | -5.2 | 6.6 | 2.2 | -3.8 | -8.8 | 3.8 | -11.1 | -3.5 | -6.7 | 7.6 | -11
|  |  | 0.5 | -2.6 | 0.3 | -5.8 | 3 | 1.6 | -0.3 | -0.8 | 0.4 | -2.6 | -5.1 | -8.3 | 1.5 | 8.3 | -2.3 | 0 | 1.5 | -6.4 | -5.1 | -13.5 | -4 | 4.3 | -6.9 | -0.6 | -8.9 | 0.5 | -6.5 | 0.6 | 3.8 | -8.9 | 2 | 0.3 | -0.2 | -2.7 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 3.6 | 5.5 | 4.6 | -7.7 | 2.9 | -5.7 | 7.2 | 2.2 | -4.2 | -8.9 | 4 | -11.1 | -4.2 | -7.4 | 7.5 | -10.8
|  |  | 0.3 | -2.6 | -0.4 | -6.2 | 3.1 | 1 | -1 | -1.8 | 0.2 | -2.6 | -4.2 | -8 | 1.4 | 8.3 | -3.6 | -0.3 | 1.7 | -6.6 | -5.7 | -13.8 | -4 | 3.9 | -6.7 | -0.8 | -9.5 | 0.3 | -6.8 | 0.4 | 3.2 | -9.2 | 1.8 | 0.3 | 0 | -2.7 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 3.6 | 6.1 | 4.5 | -7.8 | 2.8 | -6.3 | 7.7 | 2.1 | -4.5 | -9 | 4.1 | -11.1 | -4.9 | -8 | 7.5 | -10.6
|  |  | 0 | -2.4 | -0.5 | -5.9 | 3 | 0.6 | -0.8 | -1.3 | -0.1 | -2.9 | -4.4 | -7.8 | 1.5 | 8.2 | -4.2 | -0.4 | 1.7 | -5.8 | -6.7 | -13.8 | -3.8 | 4 | -6.5 | -0.9 | -8.8 | 0.3 | -6 | 0.4 | 2.9 | -9.5 | 1.6 | 0.3 | -0.2 | -2.7 | 1 | 0.6 | 0.2 | 3.7 | 6.3 | 4.7 | -7.9 | 2.8 | -6.7 | 7.9 | 2.7 | -4.8 | -7.9 | 4 | -11.1 | -4.9 | -8.4 | 7.4 | -9.1
|  |  | -0.2 | -2.2 | -0.7 | -5.5 | 2.8 | 0.3 | -0.7 | -0.7 | -0.4 | -3.3 | -4.6 | -7.6 | 1.6 | 8 | -4.8 | -0.5 | 1.7 | -5 | -7.7 | -13.7 | -3.7 | 4 | -6.4 | -1.1 | -8 | 0.3 | -5.2 | 0.3 | 2.7 | -9.9 | 1.4 | 0.2 | -0.4 | -2.8 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 3.7 | 6.5 | 5 | -8 | 2.8 | -7 | 8 | 3.4 | -5.2 | -6.9 | 3.9 | -11 | -5 | -8.9 | 7.4 | -7.5
|  |  | -0.5 | -2 | -0.8 | -5.2 | 2.7 | -0.1 | -0.5 | -0.2 | -0.7 | -3.6 | -4.8 | -7.4 | 1.7 | 7.9 | -5.4 | -0.6 | 1.7 | -4.2 | -8.7 | -13.7 | -3.5 | 4.1 | -6.2 | -1.2 | -7.3 | 0.3 | -4.4 | 0.3 | 2.4 | -10.2 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | -2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 3.8 | 6.7 | 5.2 | -8.1 | 2.8 | -7.4 | 8.2 | 4 | -5.5 | -5.8 | 3.8 | -11 | -5 | -9.3 | 7.3 | -6
|  |  | -1.1 | -1.3 | -0.4 | -5.1 | 2.9 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.7 | -3.3 | -4.9 | -7.6 | 2.3 | 7.6 | -5.8 | -0.7 | 1.5 | -3.5 | -7.7 | -13.5 | -3.1 | 4.7 | -6.2 | -1.3 | -6.9 | 0.6 | -4.9 | 0.1 | 3 | -10.5 | 1.1 | 0.1 | -0.7 | -2.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 3 | 6.6 | 5.4 | -8.2 | 2.6 | -7.8 | 8 | 4.1 | -5.7 | -5.7 | 3.2 | -10.8 | -5.3 | -9.4 | 7.3 | -5.9
|  |  | -1.6 | -0.5 | 0.1 | -4.9 | 3.2 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.8 | -2.9 | -5.1 | -7.8 | 2.9 | 7.3 | -6.2 | -0.7 | 1.4 | -2.9 | -6.8 | -13.4 | -2.8 | 5.4 | -6.1 | -1.5 | -6.6 | 0.9 | -5.5 | -0.1 | 3.5 | -10.8 | 0.9 | 0 | -0.9 | -2.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 2.3 | 6.4 | 5.7 | -8.4 | 2.5 | -8.1 | 7.8 | 4.2 | -6 | -5.7 | 2.6 | -10.7 | -5.7 | -9.5 | 7.4 | -5.7
|  |  | -2.2 | 0.2 | 0.5 | -4.8 | 3.4 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | -0.8 | -2.6 | -5.2 | -8 | 3.5 | 7 | -6.6 | -0.8 | 1.2 | -2.2 | -5.8 | -13.2 | -2.4 | 6 | -6.1 | -1.6 | -6.2 | 1.2 | -6 | -0.3 | 4.1 | -11.1 | 0.8 | -0.1 | -1 | -2.4 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 1.5 | 6.3 | 5.9 | -8.5 | 2.3 | -8.5 | 7.6 | 4.3 | -6.2 | -5.6 | 2 | -10.5 | -6 | -9.6 | 7.4 | -5.6
|  |  | -2.3 | 0.9 | 0.8 | -4.7 | 3.5 | 1 | 0.5 | -0.3 | -0.6 | -2 | -5.3 | -7.9 | 4.4 | 7 | -6.7 | -0.9 | 1.1 | -2 | -4.6 | -12.8 | -2.1 | 6.5 | -6.4 | -1.6 | -6 | 1.2 | -6.3 | -0.5 | 4.6 | -11.2 | 0.7 | -0.2 | -1 | -2.1 | 0.6 | 1.3 | -0.4 | 1.8 | 6.9 | 5 | -8.8 | 1.9 | -8.2 | 7.6 | 4 | -6.7 | -5.9 | 2.6 | -10.3 | -6.1 | -9.8 | 7.2 | -6.2
|  |  | -2.3 | 1.7 | 1.2 | -4.5 | 3.5 | 1.7 | 0.6 | -0.4 | -0.4 | -1.4 | -5.3 | -7.9 | 5.4 | 7.1 | -6.7 | -1 | 0.9 | -1.9 | -3.3 | -12.4 | -1.8 | 6.9 | -6.6 | -1.7 | -5.7 | 1.2 | -6.5 | -0.6 | 5.1 | -11.2 | 0.7 | -0.4 | -1.1 | -1.8 | 0.7 | 1.8 | -0.6 | 2 | 7.5 | 4.2 | -9 | 1.6 | -7.8 | 7.7 | 3.8 | -7.1 | -6.1 | 3.3 | -10 | -6.3 | -10 | 6.9 | -6.8
|  |  | -2.4 | 2.4 | 1.5 | -4.4 | 3.6 | 2.3 | 0.7 | -0.6 | -0.2 | -0.8 | -5.4 | -7.8 | 6.3 | 7.1 | -6.8 | -1.1 | 0.8 | -1.7 | -2.1 | -12 | -1.5 | 7.4 | -6.9 | -1.7 | -5.5 | 1.2 | -6.8 | -0.8 | 5.6 | -11.3 | 0.6 | -0.5 | -1.1 | -1.5 | 0.7 | 2.4 | -0.9 | 2.3 | 8.1 | 3.3 | -9.3 | 1.2 | -7.5 | 7.7 | 3.5 | -7.6 | -6.4 | 3.9 | -9.8 | -6.4 | -10.2 | 6.7 | -7.4
|  |  | -1.9 | 2.1 | 1.9 | -4.2 | 4 | 2.9 | 0.8 | -0.3 | 0.3 | -0.6 | -4.4 | -7.8 | 6.9 | 7.1 | -6.4 | -1.1 | 0.8 | -1.7 | -2 | -11.5 | -1.3 | 7.4 | -6.9 | -1.6 | -5.5 | 1.3 | -5.6 | -0.8 | 7.1 | -10 | 0.5 | -0.5 | -1.1 | -1.4 | 0.9 | 4.7 | -1 | 3 | 8.4 | 2.2 | -9.2 | 1.9 | -5.6 | 7.8 | 3.9 | -6.2 | -5.6 | 5.1 | -7.6 | -4.8 | -8.8 | 6.9 | -6.9
|  |  | -1.5 | 1.7 | 2.3 | -3.9 | 4.3 | 3.5 | 1 | 0.1 | 0.7 | -0.3 | -3.5 | -7.7 | 7.4 | 7.1 | -5.9 | -1.1 | 0.9 | -1.8 | -1.9 | -10.9 | -1 | 7.4 | -7 | -1.5 | -5.6 | 1.4 | -4.4 | -0.8 | 8.7 | -8.7 | 0.5 | -0.6 | -1.1 | -1.2 | 1.2 | 7.1 | -1.1 | 3.8 | 8.7 | 1.1 | -9 | 2.5 | -3.7 | 8 | 4.4 | -4.9 | -4.7 | 6.2 | -5.5 | -3.3 | -7.4 | 7.2 | -6.3
|  |  | -1 | 1.4 | 2.7 | -3.7 | 4.7 | 4.1 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | -0.1 | -2.5 | -7.7 | 8 | 7.1 | -5.5 | -1.1 | 0.9 | -1.8 | -1.8 | -10.4 | -0.8 | 7.4 | -7 | -1.4 | -5.6 | 1.5 | -3.2 | -0.8 | 10.2 | -7.4 | 0.4 | -0.6 | -1.1 | -1.1 | 1.4 | 9.4 | -1.2 | 4.5 | 9 | 0 | -8.9 | 3.2 | -1.8 | 8.1 | 4.8 | -3.5 | -3.9 | 7.4 | -3.3 | -1.7 | -6 | 7.4 | -5.8
|  |  | -1 | 1.4 | 3.8 | -3 | 4.7 | 4.8 | 1 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | -2 | -7.6 | 8.2 | 7.7 | -4.1 | -1 | 1.4 | -1.5 | -1.3 | -10 | -1 | 8.3 | -6.8 | -1.1 | -5.6 | 1.6 | -2.8 | -0.7 | 11 | -5.2 | 0.4 | -0.5 | -1.1 | -0.9 | 1.6 | 10.3 | -1.3 | 6.5 | 9.7 | 0 | -7.5 | 5.3 | -0.4 | 6.1 | 5.3 | -2.6 | -3.3 | 8.2 | -2.7 | 0.5 | -5.2 | 7.3 | -5.4
|  |  | -0.9 | 1.3 | 5 | -2.3 | 4.7 | 5.5 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 0.9 | -1.4 | -7.5 | 8.4 | 8.2 | -2.8 | -1 | 1.9 | -1.1 | -0.8 | -9.5 | -1.1 | 9.1 | -6.6 | -0.9 | -5.5 | 1.7 | -2.4 | -0.6 | 11.8 | -3.1 | 0.3 | -0.3 | -1.1 | -0.8 | 1.7 | 11.1 | -1.3 | 8.4 | 10.5 | 0.1 | -6 | 7.3 | 1.1 | 4.1 | 5.9 | -1.6 | -2.6 | 9 | -2 | 2.7 | -4.3 | 7.3 | -5
|  |  | -0.9 | 1.3 | 6.1 | -1.6 | 4.7 | 6.2 | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 1.4 | -0.9 | -7.4 | 8.6 | 8.8 | -1.4 | -0.9 | 2.4 | -0.8 | -0.3 | -9.1 | -1.3 | 10 | -6.4 | -0.6 | -5.5 | 1.8 | -2 | -0.5 | 12.6 | -0.9 | 0.3 | -0.2 | -1.1 | -0.6 | 1.9 | 12 | -1.4 | 10.4 | 11.2 | 0.1 | -4.6 | 9.4 | 2.5 | 2.1 | 6.4 | -0.7 | -2 | 9.8 | -1.4 | 4.9 | -3.5 | 7.2 | -4.6
|  |  | -0.6 | 0.9 | 5.3 | -1.2 | 4.2 | 5.9 | 0.7 | 1.4 | 3.4 | 1.2 | -0.8 | -7.5 | 7.8 | 9.1 | -0.8 | -0.9 | 2.6 | -1.4 | -1.3 | -9.4 | -1.3 | 10 | -6.4 | -0.6 | -4.5 | 1.7 | -2.7 | -0.7 | 12.1 | -1.8 | 0.1 | -0.3 | -1.1 | -0.6 | 3.1 | 10.6 | -1.6 | 9.9 | 10.6 | 0.2 | -4.5 | 8.8 | 1.6 | 1.9 | 6.2 | -1 | -2.2 | 8.9 | -1.8 | 4.3 | -3.1 | 5.8 | -4.6
|  |  | -0.4 | 0.6 | 4.5 | -0.7 | 3.7 | 5.5 | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 0.9 | -0.7 | -7.6 | 7.1 | 9.3 | -0.2 | -0.8 | 2.7 | -2 | -2.2 | -9.7 | -1.4 | 9.9 | -6.4 | -0.7 | -3.5 | 1.6 | -3.5 | -0.9 | 11.5 | -2.7 | -0.2 | -0.3 | -1.1 | -0.6 | 4.2 | 9.1 | -1.8 | 9.5 | 10 | 0.2 | -4.5 | 8.3 | 0.6 | 1.7 | 6 | -1.4 | -2.3 | 8.1 | -2.3 | 3.6 | -2.8 | 4.4 | -4.6
|  |  | -0.1 | 0.2 | 3.7 | -0.3 | 3.2 | 5.2 | 0.4 | 0.4 | 5 | 0.7 | -0.6 | -7.7 | 6.3 | 9.6 | 0.4 | -0.8 | 2.9 | -2.6 | -3.2 | -10 | -1.4 | 9.9 | -6.4 | -0.7 | -2.5 | 1.5 | -4.2 | -1.1 | 11 | -3.6 | -0.4 | -0.4 | -1.1 | -0.6 | 5.4 | 7.7 | -2 | 9 | 9.4 | 0.3 | -4.4 | 7.7 | -0.3 | 1.5 | 5.8 | -1.7 | -2.5 | 7.2 | -2.7 | 3 | -2.4 | 3 | -4.6
|  |  | 0 | 0 | 3.9 | -0.2 | 2.7 | 5.1 | 0.2 | 0 | 5.9 | 0.5 | -0.8 | -7.6 | 4.9 | 9.5 | 0.5 | -0.8 | 3.2 | -2.3 | -4 | -10.3 | -1.8 | 9.5 | -6.2 | -0.7 | -2.2 | 1.4 | -5.5 | -1.4 | 9.3 | -4.7 | -0.5 | -0.5 | -1 | -0.7 | 4.7 | 5.9 | -2.2 | 7.5 | 8.9 | 0.4 | -5.7 | 6.8 | -1.5 | 1.8 | 6 | -2.2 | -3 | 7.6 | -3.5 | 1.8 | -3.2 | 2.4 | -4.6
|  |  | 0.2 | -0.3 | 4.1 | 0 | 2.1 | 5.1 | 0 | -0.4 | 6.7 | 0.4 | -1 | -7.5 | 3.5 | 9.4 | 0.5 | -0.8 | 3.4 | -1.9 | -4.9 | -10.7 | -2.2 | 9.2 | -5.9 | -0.6 | -2 | 1.2 | -6.9 | -1.7 | 7.5 | -5.9 | -0.6 | -0.6 | -1 | -0.8 | 4 | 4.2 | -2.3 | 5.9 | 8.5 | 0.6 | -6.9 | 6 | -2.8 | 2 | 6.2 | -2.6 | -3.4 | 8 | -4.3 | 0.5 | -4.1 | 1.8 | -4.5
|  |  | 0.3 | -0.5 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 5 | -0.2 | -0.8 | 7.6 | 0.2 | -1.2 | -7.4 | 2.1 | 9.3 | 0.6 | -0.8 | 3.7 | -1.6 | -5.7 | -11 | -2.6 | 8.8 | -5.7 | -0.6 | -1.7 | 1.1 | -8.2 | -2 | 5.8 | -7 | -0.7 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | 3.3 | 2.4 | -2.5 | 4.4 | 8 | 0.7 | -8.2 | 5.1 | -4 | 2.3 | 6.4 | -3.1 | -3.9 | 8.4 | -5.1 | -0.7 | -4.9 | 1.2 | -4.5
|  |  | 0.1 | -0.5 | 4.5 | 0.3 | 1.5 | 5.2 | 0 | -0.7 | 7.5 | 0.3 | -1.1 | -7.1 | 1.7 | 9.3 | 0.5 | -0.8 | 4 | -1.4 | -5.1 | -11 | -3.5 | 8.4 | -5.6 | -0.8 | -1.8 | 1 | -8.5 | -1.8 | 6.4 | -6.6 | -1.3 | -0.6 | -1.2 | -1.5 | 3.4 | 2.9 | -2.6 | 4.1 | 8.1 | 0.6 | -8.4 | 4.5 | -4.9 | 2.6 | 6.7 | -3.5 | -3.5 | 8.4 | -5.3 | -1.8 | -4.5 | 1.4 | -4.3
|  |  | 0 | -0.6 | 4.8 | 0.6 | 1.5 | 5.3 | 0.1 | -0.6 | 7.5 | 0.5 | -1.1 | -6.7 | 1.3 | 9.4 | 0.4 | -0.8 | 4.2 | -1.1 | -4.5 | -11 | -4.3 | 8 | -5.5 | -1.1 | -2 | 1 | -8.7 | -1.5 | 6.9 | -6.1 | -1.8 | -0.6 | -1.4 | -2.2 | 3.6 | 3.5 | -2.6 | 3.7 | 8.1 | 0.4 | -8.7 | 4 | -5.9 | 2.8 | 6.9 | -4 | -3 | 8.5 | -5.5 | -2.9 | -4.1 | 1.6 | -4.2
|  |  | -0.2 | -0.6 | 5 | 0.8 | 1.4 | 5.5 | 0.3 | -0.5 | 7.4 | 0.6 | -1 | -6.4 | 0.9 | 9.4 | 0.3 | -0.8 | 4.5 | -0.9 | -3.9 | -11 | -5.2 | 7.6 | -5.4 | -1.3 | -2.1 | 0.9 | -9 | -1.3 | 7.5 | -5.7 | -2.4 | -0.5 | -1.7 | -2.8 | 3.7 | 4 | -2.7 | 3.4 | 8.2 | 0.3 | -8.9 | 3.4 | -6.8 | 3.1 | 7.2 | -4.4 | -2.6 | 8.5 | -5.7 | -4 | -3.7 | 1.8 | -4
|  |  | -0.5 | -0.8 | 5.3 | 0.8 | 1.5 | 5.5 | 0.4 | -0.4 | 7.1 | 1.1 | -1.1 | -6.3 | 1 | 8.9 | 0.1 | -0.8 | 4.6 | -0.4 | -3.2 | -10.3 | -5.4 | 7.3 | -5.2 | -1.4 | -2.2 | 0.8 | -7.5 | -1.5 | 6.5 | -4.9 | -3 | -0.6 | -1.7 | -3.2 | 3.7 | 2.7 | -3.2 | 3.5 | 7.9 | 0.4 | -8.4 | 3.1 | -7.1 | 3.1 | 7.4 | -4.8 | -2 | 8.5 | -4.6 | -4.3 | -3.5 | 1.9 | -3.9
|  |  | -0.7 | -1.1 | 5.6 | 0.8 | 1.7 | 5.6 | 0.5 | -0.3 | 6.8 | 1.7 | -1.3 | -6.1 | 1 | 8.3 | 0 | -0.9 | 4.8 | 0.1 | -2.6 | -9.7 | -5.6 | 7 | -4.9 | -1.4 | -2.3 | 0.7 | -5.9 | -1.6 | 5.5 | -4 | -3.5 | -0.7 | -1.7 | -3.7 | 3.7 | 1.5 | -3.7 | 3.7 | 7.5 | 0.5 | -8 | 2.9 | -7.4 | 3.1 | 7.6 | -5.2 | -1.3 | 8.4 | -3.6 | -4.7 | -3.4 | 2 | -3.9
|  |  | -1 | -1.3 | 5.9 | 0.8 | 1.8 | 5.6 | 0.6 | -0.2 | 6.5 | 2.2 | -1.4 | -6 | 1.1 | 7.8 | -0.2 | -0.9 | 4.9 | 0.6 | -1.9 | -9 | -5.8 | 6.7 | -4.7 | -1.5 | -2.4 | 0.6 | -4.4 | -1.8 | 4.5 | -3.2 | -4.1 | -0.8 | -1.7 | -4.1 | 3.7 | 0.2 | -4.2 | 3.8 | 7.2 | 0.6 | -7.5 | 2.6 | -7.7 | 3.1 | 7.8 | -5.6 | -0.7 | 8.4 | -2.5 | -5 | -3.2 | 2.1 | -3.8
|  |  | -0.9 | -1.3 | 6.2 | 1.9 | 1.6 | 6.2 | 0.8 | 0.1 | 6.7 | 2.6 | -1.5 | -5.8 | 1.6 | 7.3 | 0.1 | -1 | 4.8 | 0.4 | -1.7 | -8.8 | -5.7 | 6.8 | -4.7 | -1.4 | -2.3 | 0.5 | -4 | -1.9 | 5.8 | -2.7 | -4.7 | -0.8 | -1.7 | -4 | 3.4 | -0.7 | -4.4 | 3.7 | 7.2 | 0.5 | -7.5 | 2.2 | -7.5 | 2.2 | 8.1 | -6 | -0.5 | 8.6 | -3 | -5.6 | -3.5 | 1.9 | -3.9
|  |  | -0.9 | -1.2 | 6.6 | 3 | 1.5 | 6.7 | 1 | 0.3 | 6.9 | 3 | -1.7 | -5.6 | 2.2 | 6.7 | 0.5 | -1.1 | 4.7 | 0.2 | -1.4 | -8.5 | -5.6 | 6.8 | -4.6 | -1.2 | -2.1 | 0.5 | -3.6 | -1.9 | 7 | -2.1 | -5.2 | -0.9 | -1.6 | -3.8 | 3.1 | -1.5 | -4.5 | 3.5 | 7.1 | 0.4 | -7.5 | 1.7 | -7.2 | 1.2 | 8.4 | -6.5 | -0.2 | 8.8 | -3.6 | -6.2 | -3.7 | 1.6 | -3.9
|  |  | -0.8 | -1.2 | 6.9 | 4.1 | 1.3 | 7.3 | 1.2 | 0.6 | 7.1 | 3.4 | -1.8 | -5.4 | 2.7 | 6.2 | 0.8 | -1.2 | 4.6 | 0 | -1.2 | -8.3 | -5.5 | 6.9 | -4.6 | -1.1 | -2 | 0.4 | -3.2 | -2 | 8.3 | -1.6 | -5.8 | -0.9 | -1.6 | -3.7 | 2.8 | -2.4 | -4.7 | 3.4 | 7.1 | 0.3 | -7.5 | 1.3 | -7 | 0.3 | 8.7 | -6.9 | 0 | 9 | -4.1 | -6.8 | -4 | 1.4 | -4
|  |  | -0.6 | -1.2 | 7 | 4.1 | 1.3 | 7.7 | 1.3 | 0.8 | 7 | 3.5 | -1.2 | -5.2 | 2.8 | 6.3 | 1 | -1.3 | 4.4 | -0.5 | -2 | -8.4 | -6.5 | 6.7 | -4.4 | -1 | -1.1 | 0.4 | -3.8 | -1.8 | 7.8 | -1.5 | -5.8 | -0.9 | -1.6 | -4.2 | 2.7 | -1.6 | -6 | 2.6 | 7.1 | -0.1 | -8.2 | 1.5 | -6.4 | 0.5 | 8.6 | -6.8 | 0.1 | 9.3 | -4.1 | -6.9 | -3.3 | 1.1 | -4.1
|  |  | -0.4 | -1.1 | 7.2 | 4.2 | 1.4 | 8 | 1.5 | 1 | 7 | 3.7 | -0.6 | -5 | 3 | 6.3 | 1.2 | -1.3 | 4.1 | -0.9 | -2.7 | -8.4 | -7.6 | 6.6 | -4.1 | -0.9 | -0.2 | 0.3 | -4.4 | -1.6 | 7.2 | -1.3 | -5.7 | -0.8 | -1.6 | -4.7 | 2.7 | -0.9 | -7.3 | 1.9 | 7.2 | -0.5 | -8.8 | 1.8 | -5.9 | 0.6 | 8.5 | -6.7 | 0.2 | 9.5 | -4.2 | -7.1 | -2.6 | 0.7 | -4.1
|  |  | -0.2 | -1.1 | 7.3 | 4.2 | 1.4 | 8.4 | 1.6 | 1.2 | 6.9 | 3.8 | 0 | -4.8 | 3.1 | 6.4 | 1.4 | -1.4 | 3.9 | -1.4 | -3.5 | -8.5 | -8.6 | 6.4 | -3.9 | -0.8 | 0.7 | 0.3 | -5 | -1.4 | 6.7 | -1.2 | -5.7 | -0.8 | -1.6 | -5.2 | 2.6 | -0.1 | -8.6 | 1.1 | 7.2 | -0.9 | -9.5 | 2 | -5.3 | 0.8 | 8.4 | -6.6 | 0.3 | 9.8 | -4.2 | -7.2 | -1.9 | 0.4 | -4.2
|  |  | -0.4 | -0.9 | 7.2 | 4.3 | 1.6 | 8.7 | 1.9 | 1.4 | 6.9 | 3.9 | 0.9 | -4.3 | 3.7 | 7 | 1.7 | -1.5 | 4.1 | -1.4 | -2.9 | -8.3 | -8.6 | 6.9 | -3.6 | -0.6 | 1.1 | 0.5 | -4.9 | -1.1 | 7.8 | -0.9 | -5.5 | -0.7 | -1.5 | -5 | 3.2 | 3.9 | -8.4 | 2.3 | 7 | -0.5 | -7.5 | 3.4 | -3.9 | 1.8 | 8.9 | -5.5 | 0.2 | 10.3 | -2.9 | -5.6 | -1.4 | 1 | -4.2
|  |  | -0.5 | -0.8 | 7.2 | 4.3 | 1.7 | 9 | 2.2 | 1.7 | 6.9 | 3.9 | 1.7 | -3.9 | 4.2 | 7.5 | 2.1 | -1.6 | 4.3 | -1.4 | -2.4 | -8 | -8.6 | 7.4 | -3.3 | -0.4 | 1.6 | 0.6 | -4.9 | -0.9 | 8.8 | -0.6 | -5.2 | -0.5 | -1.3 | -4.9 | 3.9 | 8 | -8.3 | 3.5 | 6.8 | 0 | -5.5 | 4.9 | -2.5 | 2.8 | 9.5 | -4.4 | 0.1 | 10.8 | -1.6 | -4.1 | -0.9 | 1.5 | -4.3
|  |  | -0.7 | -0.6 | 7.1 | 4.4 | 1.9 | 9.3 | 2.5 | 1.9 | 6.9 | 4 | 2.6 | -3.4 | 4.8 | 8.1 | 2.4 | -1.7 | 4.5 | -1.4 | -1.8 | -7.8 | -8.6 | 7.9 | -3 | -0.2 | 2 | 0.8 | -4.8 | -0.6 | 9.9 | -0.3 | -5 | -0.4 | -1.2 | -4.7 | 4.5 | 12 | -8.1 | 4.7 | 6.6 | 0.4 | -3.5 | 6.3 | -1.1 | 3.8 | 10 | -3.3 | 0 | 11.3 | -0.3 | -2.5 | -0.4 | 2.1 | -4.3
|  |  | -0.6 | -1.1 | 7.2 | 4.4 | 1.8 | 8.8 | 2.8 | 2.1 | 6.7 | 4.4 | 2.7 | -3 | 4.9 | 8.1 | 2.5 | -1.7 | 4.4 | -0.7 | -0.9 | -7.5 | -8 | 8.9 | -2.6 | -0.1 | 2.3 | 0.8 | -3.9 | -0.3 | 10.9 | -0.2 | -4.5 | -0.2 | -0.9 | -4.2 | 5.9 | 12.1 | -7.6 | 7.1 | 7 | 1.5 | -2.7 | 8.4 | 0.1 | 3.9 | 8.9 | -2.1 | 0.1 | 11.7 | -0.1 | -0.7 | -0.2 | 2.8 | -4.3
|  |  | -0.4 | -1.6 | 7.4 | 4.4 | 1.6 | 8.3 | 3.2 | 2.4 | 6.4 | 4.8 | 2.7 | -2.6 | 4.9 | 8 | 2.6 | -1.6 | 4.3 | 0.1 | -0.1 | -7.1 | -7.3 | 9.9 | -2.1 | 0.1 | 2.5 | 0.7 | -3.1 | 0.1 | 12 | -0.1 | -4 | 0.1 | -0.6 | -3.6 | 7.3 | 12.2 | -7 | 9.5 | 7.4 | 2.6 | -2 | 10.4 | 1.3 | 3.9 | 7.9 | -0.9 | 0.2 | 12.1 | 0.2 | 1 | -0.1 | 3.4 | -4.4
|  |  | -0.3 | -2.1 | 7.5 | 4.4 | 1.5 | 7.8 | 3.5 | 2.6 | 6.2 | 5.2 | 2.8 | -2.2 | 5 | 8 | 2.7 | -1.6 | 4.2 | 0.8 | 0.8 | -6.8 | -6.7 | 10.9 | -1.7 | 0.2 | 2.8 | 0.7 | -2.2 | 0.4 | 13 | 0 | -3.5 | 0.3 | -0.3 | -3.1 | 8.7 | 12.3 | -6.5 | 11.9 | 7.8 | 3.7 | -1.2 | 12.5 | 2.5 | 4 | 6.8 | 0.3 | 0.3 | 12.5 | 0.4 | 2.8 | 0.1 | 4.1 | -4.4
|  |  | -0.5 | -2.1 | 6.9 | 4.3 | 1.1 | 7.2 | 3.9 | 3 | 6.1 | 5.1 | 3 | -2.4 | 4.3 | 7.5 | 2.8 | -1.6 | 3.9 | 0.6 | 0.3 | -6.5 | -6.5 | 10.8 | -1.6 | 0.7 | 2.6 | 0.4 | -2.2 | 1 | 12.5 | 0.1 | -4 | 0.6 | 0 | -3.2 | 8.3 | 11.6 | -6.7 | 11.2 | 7.3 | 2.9 | -1.5 | 11.5 | 2.1 | 3.8 | 6.7 | 0.6 | 0.3 | 11.7 | -0.1 | 2.3 | -0.3 | 3.8 | -4.9
|  |  | -0.8 | -2.2 | 6.2 | 4.2 | 0.8 | 6.7 | 4.3 | 3.3 | 6.1 | 5.1 | 3.1 | -2.5 | 3.7 | 6.9 | 2.9 | -1.6 | 3.6 | 0.3 | -0.3 | -6.1 | -6.4 | 10.6 | -1.6 | 1.3 | 2.5 | 0.2 | -2.2 | 1.6 | 12.1 | 0.2 | -4.5 | 0.8 | 0.2 | -3.3 | 7.8 | 11 | -6.9 | 10.6 | 6.7 | 2.2 | -1.7 | 10.4 | 1.8 | 3.6 | 6.5 | 0.8 | 0.4 | 10.9 | -0.5 | 1.9 | -0.7 | 3.5 | -5.3
|  |  | -1 | -2.2 | 5.6 | 4.1 | 0.4 | 6.1 | 4.7 | 3.7 | 6 | 5 | 3.3 | -2.7 | 3 | 6.4 | 3 | -1.6 | 3.3 | 0.1 | -0.8 | -5.8 | -6.2 | 10.5 | -1.5 | 1.8 | 2.3 | -0.1 | -2.2 | 2.2 | 11.6 | 0.3 | -5 | 1.1 | 0.5 | -3.4 | 7.4 | 10.3 | -7.1 | 9.9 | 6.2 | 1.4 | -2 | 9.4 | 1.4 | 3.4 | 6.4 | 1.1 | 0.4 | 10.1 | -1 | 1.4 | -1.1 | 3.2 | -5.8
|  |  | -1.1 | -2.2 | 5.2 | 4.1 | 0.4 | 5.9 | 4.9 | 3.7 | 6.3 | 4.8 | 3.5 | -3.2 | 2.9 | 6.1 | 3 | -1.6 | 2.8 | 0.1 | -0.7 | -5.5 | -6.2 | 10.7 | -1.7 | 2.2 | 2.1 | -0.3 | -1.7 | 2.7 | 11.5 | 0.4 | -5.6 | 1.6 | 0.7 | -3.5 | 7.4 | 10.1 | -7.3 | 7.9 | 6 | 1.1 | -2 | 9 | 1.3 | 3.2 | 6.3 | 1.1 | 0.4 | 10.1 | -1.1 | 1.3 | -1.3 | 3.2 | -6.5
|  |  | -1.1 | -2.2 | 4.9 | 4.2 | 0.4 | 5.8 | 5 | 3.8 | 6.7 | 4.6 | 3.6 | -3.8 | 2.8 | 5.8 | 2.9 | -1.7 | 2.2 | 0.1 | -0.6 | -5.3 | -6.3 | 10.8 | -1.8 | 2.6 | 1.9 | -0.4 | -1.3 | 3.1 | 11.5 | 0.6 | -6.3 | 2.1 | 0.8 | -3.7 | 7.3 | 10 | -7.5 | 6 | 5.7 | 0.7 | -2 | 8.5 | 1.3 | 3.1 | 6.1 | 1 | 0.5 | 10 | -1.3 | 1.3 | -1.4 | 3.2 | -7.2
|  |  | -1.2 | -2.2 | 4.5 | 4.2 | 0.4 | 5.6 | 5.2 | 3.8 | 7 | 4.4 | 3.8 | -4.3 | 2.7 | 5.5 | 2.9 | -1.7 | 1.7 | 0.1 | -0.5 | -5 | -6.3 | 11 | -2 | 3 | 1.7 | -0.6 | -0.8 | 3.6 | 11.4 | 0.7 | -6.9 | 2.6 | 1 | -3.8 | 7.3 | 9.8 | -7.7 | 4 | 5.5 | 0.4 | -2 | 8.1 | 1.2 | 2.9 | 6 | 1 | 0.5 | 10 | -1.4 | 1.2 | -1.6 | 3.2 | -7.9
|  |  | -1 | -2.6 | 4 | 4 | 0.4 | 5.2 | 4.8 | 3.4 | 7.2 | 4 | 3.7 | -3.9 | 2.9 | 4.6 | 2.6 | -1.8 | 1.4 | 0.2 | -0.3 | -4.8 | -6.2 | 11.1 | -2 | 3.4 | 1.8 | -0.7 | -0.7 | 3.9 | 11.3 | 0.8 | -7.6 | 3.1 | 1.3 | -4.1 | 7.4 | 9.9 | -8.5 | 5.6 | 6.1 | -0.2 | -2 | 7.5 | 1.2 | 2.2 | 6.1 | 1 | 0.5 | 9.9 | -1.6 | 1 | -1.6 | 2.4 | -8.5
|  |  | -0.8 | -3.1 | 3.6 | 3.9 | 0.3 | 4.7 | 4.4 | 2.9 | 7.5 | 3.6 | 3.5 | -3.6 | 3.1 | 3.8 | 2.3 | -1.9 | 1.2 | 0.3 | -0.1 | -4.6 | -6.2 | 11.1 | -2.1 | 3.8 | 2 | -0.7 | -0.7 | 4.2 | 11.3 | 0.9 | -8.2 | 3.6 | 1.6 | -4.3 | 7.4 | 9.9 | -9.4 | 7.3 | 6.6 | -0.9 | -1.9 | 6.8 | 1.2 | 1.6 | 6.1 | 0.9 | 0.4 | 9.8 | -1.8 | 0.9 | -1.6 | 1.5 | -9
|  |  | -0.6 | -3.5 | 3.1 | 3.7 | 0.3 | 4.3 | 4 | 2.5 | 7.7 | 3.2 | 3.4 | -3.2 | 3.3 | 2.9 | 2 | -2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | -4.4 | -6.1 | 11.2 | -2.1 | 4.2 | 2.1 | -0.8 | -0.6 | 4.5 | 11.2 | 1 | -8.9 | 4.1 | 1.9 | -4.6 | 7.5 | 10 | -10.2 | 8.9 | 7.2 | -1.5 | -1.9 | 6.2 | 1.2 | 0.9 | 6.2 | 0.9 | 0.4 | 9.7 | -2 | 0.7 | -1.6 | 0.7 | -9.6
|  |  | -0.4 | -3.6 | 2.5 | 3.6 | 0.4 | 3.9 | 3.7 | 2 | 8 | 3.3 | 2.9 | -2.9 | 3.4 | 2.7 | 1.8 | -2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | -4.1 | -5.9 | 10.7 | -1.9 | 4.3 | 1.9 | -1.1 | -0.4 | 4.5 | 10.9 | 0.7 | -9.2 | 4.3 | 2.5 | -5.1 | 7.7 | 9.9 | -10.7 | 9 | 7.2 | -1.7 | -2 | 6.5 | 1.1 | 0.7 | 6.7 | 0.6 | 0.6 | 9.7 | -2.8 | 0.6 | -1.9 | 1.1 | -9.9
|  |  | -0.3 | -3.6 | 2 | 3.4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 1.6 | 8.2 | 3.4 | 2.3 | -2.7 | 3.5 | 2.4 | 1.7 | -2.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | -3.7 | -5.8 | 10.1 | -1.8 | 4.5 | 1.6 | -1.4 | -0.2 | 4.6 | 10.6 | 0.5 | -9.4 | 4.6 | 3.1 | -5.5 | 7.9 | 9.9 | -11.3 | 9.2 | 7.2 | -1.9 | -2.2 | 6.9 | 1.1 | 0.6 | 7.3 | 0.4 | 0.7 | 9.8 | -3.7 | 0.6 | -2.1 | 1.6 | -10.3
|  |  | -0.1 | -3.7 | 1.4 | 3.3 | 0.6 | 3.2 | 3.2 | 1.1 | 8.5 | 3.5 | 1.8 | -2.4 | 3.6 | 2.2 | 1.5 | -2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | -3.4 | -5.6 | 9.6 | -1.6 | 4.6 | 1.4 | -1.7 | 0 | 4.6 | 10.3 | 0.2 | -9.7 | 4.8 | 3.7 | -6 | 8.1 | 9.8 | -11.8 | 9.3 | 7.2 | -2.1 | -2.3 | 7.2 | 1 | 0.4 | 7.8 | 0.1 | 0.9 | 9.8 | -4.5 | 0.5 | -2.4 | 2 | -10.6
|  |  | -0.1 | -4.3 | 1.1 | 3.4 | 0.6 | 3 | 3.1 | 0.8 | 8.5 | 3.4 | 0.7 | -2.3 | 3.9 | 2.9 | 0.9 | -2.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | -2.9 | -5.8 | 9.4 | -1.8 | 4.1 | 1.6 | -1.9 | 0.1 | 4.3 | 10.4 | 0.4 | -10 | 4.6 | 3.8 | -6 | 8.2 | 9.9 | -12.1 | 9 | 7.4 | -2.4 | -2.1 | 7.4 | 0.9 | 0.2 | 7.8 | 0 | 0.9 | 9.5 | -5 | 0.3 | -2.4 | 1.9 | -10.8
|  |  | -0.2 | -4.9 | 0.8 | 3.5 | 0.5 | 2.8 | 3 | 0.4 | 8.5 | 3.3 | -0.4 | -2.2 | 4.1 | 3.6 | 0.2 | -2.2 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | -2.5 | -6 | 9.2 | -2.1 | 3.5 | 1.7 | -2.1 | 0.3 | 3.9 | 10.4 | 0.6 | -10.3 | 4.3 | 3.9 | -6 | 8.3 | 10 | -12.3 | 8.8 | 7.6 | -2.6 | -1.9 | 7.6 | 0.9 | -0.1 | 7.8 | -0.2 | 0.8 | 9.1 | -5.6 | 0.2 | -2.4 | 1.7 | -11.1
|  |  | -0.2 | -5.5 | 0.5 | 3.6 | 0.5 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 8.5 | 3.2 | -1.5 | -2.1 | 4.4 | 4.3 | -0.4 | -2.2 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | -2 | -6.2 | 9 | -2.3 | 3 | 1.9 | -2.3 | 0.4 | 3.6 | 10.5 | 0.8 | -10.6 | 4.1 | 4 | -6 | 8.4 | 10.1 | -12.6 | 8.5 | 7.8 | -2.9 | -1.7 | 7.8 | 0.8 | -0.3 | 7.8 | -0.3 | 0.8 | 8.8 | -6.1 | 0 | -2.4 | 1.6 | -11.3
|  |  | -0.2 | -6 | 0.2 | 3.2 | 0.5 | 2.3 | 2.6 | 0.2 | 8.3 | 2.9 | -2 | -2.1 | 3.8 | 4.7 | -0.7 | -2.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | -1.6 | -7 | 8.7 | -2.2 | 2.6 | 1.9 | -2.2 | 0.4 | 3.1 | 9.9 | 0.7 | -10.7 | 3.7 | 3.5 | -6.1 | 8.3 | 8.4 | -12.8 | 6.7 | 7.7 | -2.7 | -1.8 | 7.7 | 0.8 | -0.2 | 7.9 | -0.2 | 0.7 | 8.8 | -6.5 | 0.1 | -2.7 | 1.5 | -11.7
|  |  | -0.1 | -6.6 | -0.1 | 2.9 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.4 | 8 | 2.6 | -2.5 | -2.1 | 3.3 | 5 | -1 | -2.3 | -0.5 | 0.7 | 0.7 | -1.2 | -7.9 | 8.5 | -2 | 2.3 | 1.9 | -2.1 | 0.3 | 2.6 | 9.4 | 0.7 | -10.7 | 3.2 | 3.1 | -6.1 | 8.2 | 6.7 | -13 | 4.8 | 7.5 | -2.5 | -2 | 7.5 | 0.7 | -0.1 | 8.1 | -0.1 | 0.6 | 8.8 | -6.9 | 0.1 | -2.9 | 1.3 | -12.2
|  |  | -0.1 | -7.1 | -0.4 | 2.5 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 0.5 | 7.8 | 2.3 | -3 | -2.1 | 2.7 | 5.4 | -1.3 | -2.4 | -0.9 | 0.6 | 0.7 | -0.8 | -8.7 | 8.2 | -1.9 | 1.9 | 1.9 | -2 | 0.3 | 2.1 | 8.8 | 0.6 | -10.8 | 2.8 | 2.6 | -6.2 | 8.1 | 5 | -13.2 | 3 | 7.4 | -2.3 | -2.1 | 7.4 | 0.7 | 0 | 8.2 | 0 | 0.5 | 8.8 | -7.3 | 0.2 | -3.2 | 1.2 | -12.6
|  |  | 0 | -6.9 | 0.1 | 2.4 | 0.4 | 1.8 | 2 | 0.5 | 7.5 | 1.3 | -3 | -2 | 2.6 | 6 | -1.1 | -2.4 | -0.4 | 0.4 | 0.8 | -0.8 | -8.2 | 8.4 | -1.7 | 1.7 | 2.1 | -1.9 | 0.3 | 2 | 9.8 | 0 | -9.8 | 2.4 | 2.3 | -5.6 | 8.3 | 5.1 | -12.7 | 4.2 | 7.7 | -2.1 | -2.2 | 8 | 1 | 0.2 | 8.6 | 0.2 | 0.6 | 9.7 | -6.2 | 0.6 | -2.8 | 1.2 | -12.2
|  |  | 0.1 | -6.8 | 0.6 | 2.4 | 0.3 | 2 | 1.8 | 0.4 | 7.2 | 0.3 | -2.9 | -1.9 | 2.5 | 6.7 | -1 | -2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | -0.8 | -7.6 | 8.6 | -1.5 | 1.6 | 2.4 | -1.7 | 0.4 | 1.8 | 10.7 | -0.5 | -8.8 | 1.9 | 2.1 | -5 | 8.6 | 5.1 | -12.2 | 5.5 | 7.9 | -1.9 | -2.4 | 8.5 | 1.3 | 0.5 | 9.1 | 0.4 | 0.7 | 10.5 | -5.2 | 1 | -2.5 | 1.2 | -11.7
|  |  | 0.2 | -6.6 | 1.1 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 6.9 | -0.7 | -2.9 | -1.8 | 2.4 | 7.3 | -0.8 | -2.3 | 0.7 | 0.1 | 1 | -0.8 | -7.1 | 8.8 | -1.3 | 1.4 | 2.6 | -1.6 | 0.4 | 1.7 | 11.7 | -1.1 | -7.8 | 1.5 | 1.8 | -4.4 | 8.8 | 5.2 | -11.7 | 6.7 | 8.2 | -1.7 | -2.5 | 9.1 | 1.6 | 0.7 | 9.5 | 0.6 | 0.8 | 11.4 | -4.1 | 1.4 | -2.1 | 1.2 | -11.3
|  |  | 0.3 | -5.5 | 1.6 | 2.4 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | 0.5 | 7.5 | 0.1 | -2.5 | -1.3 | 2.5 | 8.7 | -0.2 | -1.8 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | -0.3 | -6.4 | 9.8 | -0.8 | 1.7 | 2.3 | -1.5 | 0.3 | 2.1 | 13 | -0.5 | -7.1 | 1.9 | 1.7 | -4.1 | 9.2 | 8.5 | -10.8 | 8.3 | 8.5 | -1 | -2 | 10.5 | 2.1 | 0.6 | 10 | 1 | 1 | 12.2 | -3.4 | 2.1 | -2.1 | 0.9 | -10.3
|  |  | 0.3 | -4.5 | 2.1 | 2.5 | 0.5 | 2.8 | 2 | 0.5 | 8 | 0.8 | -2.2 | -0.7 | 2.7 | 10.2 | 0.3 | -1.3 | 2 | 0 | 0.7 | 0.3 | -5.7 | 10.8 | -0.3 | 2 | 1.9 | -1.5 | 0.1 | 2.6 | 14.2 | 0.1 | -6.4 | 2.2 | 1.6 | -3.8 | 9.5 | 11.7 | -9.9 | 9.8 | 8.9 | -0.4 | -1.4 | 11.9 | 2.6 | 0.4 | 10.4 | 1.5 | 1.2 | 13 | -2.7 | 2.9 | -2.1 | 0.5 | -9.3
|  |  | 0.4 | -3.4 | 2.6 | 2.6 | 0.6 | 3.1 | 2.1 | 0.6 | 8.6 | 1.6 | -1.8 | -0.2 | 2.8 | 11.6 | 0.9 | -0.8 | 2.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | -5 | 11.8 | 0.2 | 2.3 | 1.6 | -1.4 | 0 | 3 | 15.5 | 0.7 | -5.7 | 2.6 | 1.5 | -3.5 | 9.9 | 15 | -9 | 11.4 | 9.2 | 0.3 | -0.9 | 13.3 | 3.1 | 0.3 | 10.9 | 1.9 | 1.4 | 13.8 | -2 | 3.6 | -2.1 | 0.2 | -8.3
|  |  | 0.4 | -3.2 | 2.6 | 2.2 | 0.7 | 3.2 | 1.9 | 0.1 | 8.4 | 0.5 | -1.8 | -0.2 | 2.7 | 11.4 | 0.7 | -0.7 | 2.2 | 0 | 0.5 | 1.1 | -5.8 | 11.4 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | -1.7 | -0.1 | 2.1 | 13.6 | -0.2 | -6 | 2.4 | 1.4 | -3.5 | 9.6 | 13.5 | -9.1 | 10.6 | 7.7 | 0.2 | -1.1 | 12.6 | 2.6 | 0.5 | 10.5 | 1.5 | 1 | 12.7 | -2.4 | 2.7 | -2.4 | 0.1 | -8.3
|  |  | 0.4 | -3 | 2.7 | 1.8 | 0.8 | 3.4 | 1.6 | -0.5 | 8.3 | -0.5 | -1.8 | -0.2 | 2.6 | 11.3 | 0.6 | -0.5 | 1.9 | -0.1 | 0.3 | 1.5 | -6.5 | 11.1 | 0 | 2.1 | 1.5 | -1.9 | -0.3 | 1.1 | 11.8 | -1 | -6.3 | 2.2 | 1.4 | -3.4 | 9.3 | 12.1 | -9.2 | 9.9 | 6.2 | 0.2 | -1.3 | 11.9 | 2.1 | 0.7 | 10.2 | 1.1 | 0.5 | 11.7 | -2.7 | 1.7 | -2.8 | 0.1 | -8.4
|  |  | 0.4 | -2.8 | 2.7 | 1.4 | 0.9 | 3.5 | 1.4 | -1 | 8.1 | -1.6 | -1.8 | -0.2 | 2.5 | 11.1 | 0.4 | -0.4 | 1.5 | -0.1 | 0.2 | 1.8 | -7.3 | 10.7 | -0.1 | 2 | 1.5 | -2.2 | -0.4 | 0.2 | 9.9 | -1.9 | -6.6 | 2 | 1.3 | -3.4 | 9 | 10.6 | -9.3 | 9.1 | 4.7 | 0.1 | -1.5 | 11.2 | 1.6 | 0.9 | 9.8 | 0.7 | 0.1 | 10.6 | -3.1 | 0.8 | -3.1 | 0 | -8.4
|  |  | 0.4 | -2.9 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 3.4 | 1.9 | -1.4 | 7.8 | -1.1 | -1.5 | -0.3 | 2.4 | 11.3 | -0.1 | -0.3 | 1.5 | -0.3 | 0.1 | 2 | -8 | 10.2 | -0.2 | 1.5 | 1.4 | -2.5 | -0.6 | 0.1 | 8.2 | -1.8 | -7.2 | 1.8 | 1 | -3.5 | 7.9 | 10.6 | -9.9 | 8.1 | 3.7 | -0.4 | -1.3 | 9.3 | 1.5 | 0.9 | 9.9 | 0.6 | 0.2 | 10.2 | -3.2 | 1.2 | -2.9 | 0 | -8.3
|  |  | 0.4 | -3.1 | 2.2 | 1.7 | 1 | 3.3 | 2.4 | -1.8 | 7.4 | -0.7 | -1.3 | -0.4 | 2.4 | 11.6 | -0.7 | -0.3 | 1.6 | -0.5 | -0.1 | 2.2 | -8.7 | 9.7 | -0.3 | 1 | 1.4 | -2.7 | -0.7 | 0 | 6.6 | -1.8 | -7.7 | 1.5 | 0.8 | -3.5 | 6.7 | 10.6 | -10.5 | 7 | 2.7 | -1 | -1.1 | 7.3 | 1.5 | 0.9 | 9.9 | 0.5 | 0.3 | 9.7 | -3.3 | 1.7 | -2.7 | 0 | -8.1
|  |  | 0.4 | -3.2 | 1.9 | 1.8 | 1 | 3.2 | 2.9 | -2.2 | 7.1 | -0.2 | -1 | -0.5 | 2.3 | 11.8 | -1.2 | -0.2 | 1.6 | -0.7 | -0.2 | 2.4 | -9.4 | 9.2 | -0.4 | 0.5 | 1.3 | -3 | -0.9 | -0.1 | 4.9 | -1.7 | -8.3 | 1.3 | 0.5 | -3.6 | 5.6 | 10.6 | -11.1 | 6 | 1.7 | -1.5 | -0.9 | 5.4 | 1.4 | 0.9 | 10 | 0.4 | 0.4 | 9.3 | -3.4 | 2.1 | -2.5 | 0 | -8
|  |  | 0.4 | -4.1 | 1.5 | 1.9 | 1 | 2.8 | 2.1 | -2.7 | 6.8 | -0.1 | -0.8 | -0.6 | 2.3 | 12 | -1.3 | -0.1 | 1.5 | -0.7 | -0.4 | 2.4 | -9.6 | 8.7 | -0.5 | 0.2 | 1 | -2.8 | -1.2 | -0.1 | 4 | -1.3 | -8.5 | 0.8 | 0.3 | -3.1 | 4.9 | 7.1 | -11.5 | 5.5 | 1.4 | -1.8 | -1.2 | 4.4 | 2.2 | 0.9 | 10.1 | 0.6 | 0.3 | 9.5 | -3.5 | 2 | -2.3 | 0.1 | -8.3
|  |  | 0.4 | -5.1 | 1 | 1.9 | 1.1 | 2.3 | 1.4 | -3.2 | 6.4 | 0.1 | -0.6 | -0.6 | 2.3 | 12.3 | -1.5 | 0 | 1.4 | -0.7 | -0.5 | 2.4 | -9.7 | 8.2 | -0.7 | 0 | 0.8 | -2.5 | -1.5 | -0.2 | 3.1 | -0.9 | -8.7 | 0.4 | 0.2 | -2.5 | 4.1 | 3.5 | -12 | 4.9 | 1.2 | -2 | -1.4 | 3.4 | 2.9 | 1 | 10.3 | 0.8 | 0.1 | 9.7 | -3.6 | 1.8 | -2.2 | 0.2 | -8.5
|  |  | 0.4 | -6 | 0.6 | 2 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | -3.7 | 6.1 | 0.2 | -0.4 | -0.7 | 2.3 | 12.5 | -1.6 | 0.1 | 1.3 | -0.7 | -0.7 | 2.4 | -9.9 | 7.7 | -0.8 | -0.3 | 0.5 | -2.3 | -1.8 | -0.2 | 2.2 | -0.5 | -8.9 | -0.1 | 0 | -2 | 3.4 | 0 | -12.4 | 4.4 | 0.9 | -2.3 | -1.7 | 2.4 | 3.7 | 1 | 10.4 | 1 | 0 | 9.9 | -3.7 | 1.7 | -2 | 0.3 | -8.8
|  |  | 0.3 | -6.3 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | -4 | 5.8 | 0.3 | -0.3 | -1 | 1.8 | 10.8 | -1.7 | 0 | 1.1 | -0.6 | -0.7 | 2.3 | -9.8 | 7.4 | -1.2 | -0.5 | 0.5 | -2.4 | -2 | -0.2 | 2.3 | -0.7 | -8.2 | -0.3 | -0.2 | -2.5 | 3 | -0.4 | -12.4 | 3.9 | 0.9 | -2.3 | -1.6 | 1.6 | 3.8 | 0.8 | 9.4 | 1.7 | -0.2 | 9.6 | -3.9 | 1.7 | -1.6 | 0.2 | -9.4
|  |  | 0.3 | -6.5 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | -4.4 | 5.6 | 0.4 | -0.1 | -1.4 | 1.4 | 9.1 | -1.7 | 0 | 0.8 | -0.5 | -0.6 | 2.3 | -9.8 | 7 | -1.5 | -0.6 | 0.4 | -2.5 | -2.1 | -0.2 | 2.4 | -0.9 | -7.4 | -0.6 | -0.4 | -3 | 2.5 | -0.8 | -12.4 | 3.3 | 0.9 | -2.4 | -1.6 | 0.9 | 4 | 0.7 | 8.4 | 2.4 | -0.3 | 9.2 | -4.1 | 1.8 | -1.1 | 0.2 | -10
|  |  | 0.2 | -6.8 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0.9 | -0.4 | -4.7 | 5.3 | 0.5 | 0 | -1.7 | 0.9 | 7.4 | -1.8 | -0.1 | 0.6 | -0.4 | -0.6 | 2.2 | -9.7 | 6.7 | -1.9 | -0.8 | 0.4 | -2.6 | -2.3 | -0.2 | 2.5 | -1.1 | -6.7 | -0.8 | -0.6 | -3.5 | 2.1 | -1.2 | -12.4 | 2.8 | 0.9 | -2.4 | -1.5 | 0.1 | 4.1 | 0.5 | 7.4 | 3.1 | -0.5 | 8.9 | -4.3 | 1.8 | -0.7 | 0.1 | -10.6
|  |  | 0.2 | -7.1 | 0.3 | -0.4 | 1.2 | 0.8 | -1.2 | -4.9 | 5.1 | 0.5 | 0.1 | -1.8 | 0.9 | 7.1 | -2.1 | 0 | 0.6 | -0.2 | -0.5 | 2 | -9.6 | 7 | -2 | -0.8 | 0.3 | -2.6 | -2 | -0.2 | 2.7 | -1.3 | -6.3 | -0.9 | -0.7 | -3.3 | 1.9 | -1.5 | -12 | 2.4 | 0.8 | -2.5 | -1.7 | -0.7 | 3.4 | 0.2 | 7.3 | 3 | -0.7 | 8.3 | -4.1 | 1.9 | -1 | 0.1 | -11.2
|  |  | 0.3 | -7.3 | 0.3 | -0.8 | 1.2 | 0.6 | -2.1 | -5 | 5 | 0.4 | 0.1 | -2 | 0.9 | 6.7 | -2.5 | 0 | 0.7 | -0.1 | -0.5 | 1.8 | -9.5 | 7.4 | -2.1 | -0.7 | 0.1 | -2.5 | -1.7 | -0.3 | 3 | -1.5 | -5.9 | -1 | -0.9 | -3.2 | 1.8 | -1.7 | -11.5 | 1.9 | 0.6 | -2.7 | -2 | -1.4 | 2.7 | -0.2 | 7.1 | 2.8 | -0.8 | 7.6 | -3.8 | 1.9 | -1.2 | 0.2 | -11.7
|  |  | 0.3 | -7.6 | 0.2 | -1.2 | 1.1 | 0.5 | -2.9 | -5.2 | 4.8 | 0.4 | 0.2 | -2.1 | 0.9 | 6.4 | -2.8 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | 1.6 | -9.4 | 7.7 | -2.2 | -0.7 | 0 | -2.5 | -1.4 | -0.3 | 3.2 | -1.7 | -5.5 | -1.1 | -1 | -3 | 1.6 | -2 | -11.1 | 1.5 | 0.5 | -2.8 | -2.2 | -2.2 | 2 | -0.5 | 7 | 2.7 | -1 | 7 | -3.6 | 2 | -1.5 | 0.2 | -12.3
|  |  | 0.2 | -7.9 | 0.2 | -0.9 | 1.1 | 0.5 | -2.5 | -5.5 | 4.8 | 0.4 | 0 | -2.2 | 0.6 | 6.1 | -2.7 | 0.1 | 0.7 | -0.3 | -0.5 | 1.5 | -9.2 | 8 | -2.3 | -1.1 | -0.3 | -2.5 | -1.3 | -0.4 | 3 | -1.3 | -5.3 | -1.4 | -1 | -2.9 | 1.3 | 0.5 | -10.7 | 1.2 | 0.6 | -3 | -2.5 | -1.7 | 1.7 | -0.9 | 6.7 | 2.1 | -0.7 | 6.7 | -3.7 | 1.9 | -1.3 | 0.3 | -12.1
|  |  | 0.1 | -8.3 | 0.3 | -0.7 | 1.1 | 0.4 | -2 | -5.7 | 4.8 | 0.3 | -0.1 | -2.2 | 0.3 | 5.8 | -2.6 | 0 | 0.6 | -0.7 | -0.5 | 1.5 | -8.9 | 8.3 | -2.3 | -1.6 | -0.7 | -2.4 | -1.2 | -0.6 | 2.7 | -0.8 | -5.1 | -1.7 | -1 | -2.9 | 1 | 3 | -10.4 | 1 | 0.8 | -3.2 | -2.8 | -1.3 | 1.4 | -1.4 | 6.3 | 1.4 | -0.5 | 6.3 | -3.7 | 1.8 | -1.1 | 0.4 | -11.8
|  |  | 0 | -8.6 | 0.3 | -0.4 | 1.1 | 0.4 | -1.6 | -6 | 4.8 | 0.3 | -0.3 | -2.3 | 0 | 5.5 | -2.5 | 0 | 0.6 | -1.1 | -0.6 | 1.4 | -8.7 | 8.6 | -2.4 | -2 | -1 | -2.4 | -1.1 | -0.7 | 2.5 | -0.4 | -4.9 | -2 | -1 | -2.8 | 0.7 | 5.5 | -10 | 0.7 | 0.9 | -3.4 | -3.1 | -0.8 | 1.1 | -1.8 | 6 | 0.8 | -0.2 | 6 | -3.8 | 1.7 | -0.9 | 0.5 | -11.6
|  |  | 0 | -8.8 | 0.6 | -0.2 | 1 | 0.7 | -1.4 | -5.1 | 4.9 | 0.8 | -0.1 | -2.1 | 0 | 5.6 | -1.9 | 0.1 | 0.6 | -1.8 | -0.6 | 1.5 | -8.5 | 8.5 | -2.4 | -1.9 | -0.6 | -2.2 | -1.4 | -0.9 | 4.7 | -0.1 | -4.6 | -1.6 | -1.2 | -2.2 | 1.4 | 6.3 | -9.5 | 1.1 | 1 | -2.7 | -2.4 | 0.8 | 1.1 | -0.8 | 5.7 | 1 | 0.1 | 7 | -3.7 | 2.2 | -0.8 | 0.9 | -9.9
|  |  | 0.1 | -8.9 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | -1.2 | -4.1 | 5 | 1.4 | 0 | -1.8 | -0.1 | 5.7 | -1.2 | 0.1 | 0.6 | -2.4 | -0.7 | 1.5 | -8.2 | 8.5 | -2.3 | -1.7 | -0.2 | -2.1 | -1.7 | -1 | 6.8 | 0.3 | -4.3 | -1.3 | -1.5 | -1.7 | 2 | 7.2 | -9.1 | 1.4 | 1.1 | -1.9 | -1.8 | 2.4 | 1 | 0.3 | 5.3 | 1.3 | 0.4 | 7.9 | -3.6 | 2.7 | -0.6 | 1.2 | -8.1
|  |  | 0.1 | -9.1 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | -1 | -3.2 | 5.1 | 1.9 | 0.2 | -1.6 | -0.1 | 5.8 | -0.6 | 0.2 | 0.6 | -3.1 | -0.7 | 1.6 | -8 | 8.4 | -2.3 | -1.6 | 0.2 | -1.9 | -2 | -1.2 | 9 | 0.6 | -4 | -0.9 | -1.7 | -1.1 | 2.7 | 8 | -8.6 | 1.8 | 1.2 | -1.2 | -1.1 | 4 | 1 | 1.3 | 5 | 1.5 | 0.7 | 8.9 | -3.5 | 3.2 | -0.5 | 1.6 | -6.4
|  |  | 0.2 | -8.3 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | -0.3 | -2.4 | 5.4 | 2.9 | 1.2 | -1.5 | 0.6 | 6.1 | -0.3 | 0.3 | 0.8 | -3.3 | -0.8 | 1.6 | -7.6 | 7.6 | -2 | -0.8 | 0.4 | -1.3 | -2 | -0.9 | 9.3 | 1 | -4 | -0.4 | -1.4 | -0.6 | 3.4 | 8.3 | -7.7 | 2.7 | 1.1 | -0.2 | -0.8 | 5.5 | 2.7 | 2.2 | 4.8 | 2.7 | 1.1 | 9 | -3.4 | 5.2 | -0.1 | 1.9 | -5.7
|  |  | 0.3 | -7.6 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 0.3 | -1.6 | 5.6 | 3.8 | 2.1 | -1.3 | 1.3 | 6.3 | -0.1 | 0.3 | 0.9 | -3.4 | -0.8 | 1.5 | -7.2 | 6.9 | -1.7 | 0 | 0.6 | -0.8 | -2.1 | -0.5 | 9.6 | 1.5 | -4 | 0 | -1 | -0.1 | 4.2 | 8.5 | -6.9 | 3.5 | 0.9 | 0.7 | -0.5 | 6.9 | 4.3 | 3.2 | 4.5 | 3.9 | 1.4 | 9 | -3.2 | 7.2 | 0.3 | 2.1 | -5.1
|  |  | 0.4 | -6.8 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 1 | -0.8 | 5.9 | 4.8 | 3.1 | -1.2 | 2 | 6.6 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | -3.6 | -0.9 | 1.5 | -6.8 | 6.1 | -1.4 | 0.8 | 0.8 | -0.2 | -2.1 | -0.2 | 9.9 | 1.9 | -4 | 0.5 | -0.7 | 0.4 | 4.9 | 8.8 | -6 | 4.4 | 0.8 | 1.7 | -0.2 | 8.4 | 6 | 4.1 | 4.3 | 5.1 | 1.8 | 9.1 | -3.1 | 9.2 | 0.7 | 2.4 | -4.4
|  |  | 0.3 | -7.8 | 2.7 | 1.8 | 0.9 | 2.9 | 0.9 | -1.3 | 5.8 | 5.3 | 3.6 | -1.1 | 1.5 | 6.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | -4.1 | -1.1 | 1.3 | -7.2 | 6 | -1.3 | 0.4 | 1.5 | 0 | -2.3 | -0.5 | 9.4 | 1.9 | -4.3 | 0.2 | -0.7 | 0.5 | 5.2 | 8 | -6 | 5.7 | 0.8 | 1.6 | -0.8 | 8.1 | 5.7 | 3.6 | 3.9 | 4.7 | 1.2 | 8.7 | -3.3 | 7.5 | -0.1 | 2.1 | -4.3
|  |  | 0.3 | -8.9 | 3.5 | 2.4 | 1 | 3.5 | 0.8 | -1.8 | 5.7 | 5.7 | 4 | -1.1 | 0.9 | 6.1 | 1 | 0.4 | 0 | -4.6 | -1.3 | 1.2 | -7.5 | 6 | -1.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | -2.5 | -0.7 | 9 | 1.9 | -4.5 | -0.1 | -0.7 | 0.7 | 5.4 | 7.3 | -6 | 7.1 | 0.7 | 1.4 | -1.4 | 7.7 | 5.4 | 3.1 | 3.5 | 4.4 | 0.6 | 8.4 | -3.6 | 5.8 | -1 | 1.7 | -4.1
|  |  | 0.2 | -9.9 | 4.3 | 3 | 1 | 4.2 | 0.7 | -2.3 | 5.6 | 6.2 | 4.5 | -1 | 0.4 | 5.9 | 1.4 | 0.4 | -0.6 | -5.1 | -1.5 | 1 | -7.9 | 5.9 | -1.1 | -0.3 | 2.8 | 0.5 | -2.7 | -1 | 8.5 | 1.9 | -4.8 | -0.4 | -0.7 | 0.8 | 5.7 | 6.5 | -6 | 8.4 | 0.7 | 1.3 | -2 | 7.4 | 5.1 | 2.6 | 3.1 | 4 | 0 | 8 | -3.8 | 4.1 | -1.8 | 1.4 | -4
|  |  | 0.2 | -10.7 | 4.7 | 2.6 | 1.1 | 4.6 | 0.7 | -2.3 | 5 | 6.1 | 4.7 | -1.1 | 0.4 | 6 | 2 | 0.3 | -0.9 | -4.2 | -1.6 | 1.1 | -8.8 | 5.4 | -1.1 | -0.1 | 2.9 | 0.6 | -3.3 | -0.7 | 7.6 | 2 | -5.5 | -0.2 | -0.8 | 0.8 | 5.8 | 6.4 | -6.6 | 8.4 | 0.8 | 0.8 | -2 | 6.9 | 4.7 | 2.2 | 2.6 | 4.4 | -0.6 | 7.9 | -3.9 | 3.6 | -2.2 | 1.5 | -4.2
|  |  | 0.1 | -11.5 | 5.1 | 2.2 | 1.2 | 4.9 | 0.6 | -2.4 | 4.5 | 6.1 | 5 | -1.3 | 0.5 | 6 | 2.6 | 0.3 | -1.1 | -3.4 | -1.8 | 1.2 | -9.6 | 5 | -1.2 | 0.1 | 3.1 | 0.7 | -3.8 | -0.3 | 6.7 | 2.2 | -6.1 | 0.1 | -0.9 | 0.7 | 6 | 6.4 | -7.1 | 8.4 | 0.9 | 0.4 | -2 | 6.3 | 4.2 | 1.7 | 2.1 | 4.7 | -1.2 | 7.7 | -4 | 3.1 | -2.5 | 1.5 | -4.4
|  |  | 0.1 | -12.3 | 5.5 | 1.8 | 1.3 | 5.3 | 0.6 | -2.4 | 3.9 | 6 | 5.2 | -1.4 | 0.5 | 6.1 | 3.2 | 0.2 | -1.4 | -2.5 | -1.9 | 1.3 | -10.5 | 4.5 | -1.2 | 0.3 | 3.2 | 0.8 | -4.4 | 0 | 5.8 | 2.3 | -6.8 | 0.3 | -1 | 0.7 | 6.1 | 6.3 | -7.7 | 8.4 | 1 | -0.1 | -2 | 5.8 | 3.8 | 1.3 | 1.6 | 5.1 | -1.8 | 7.6 | -4.1 | 2.6 | -2.9 | 1.6 | -4.6
|  |  | 0.2 | -12.1 | 5.5 | 1.8 | 1.2 | 5.5 | -0.3 | -2.9 | 4 | 6.2 | 5.4 | -1.4 | 0.1 | 5.9 | 3.5 | -0.1 | -1.4 | -2.3 | -2.5 | 1.2 | -11 | 4 | -1.5 | 0.1 | 3 | 0.8 | -5.5 | 0.1 | 5.6 | 2.5 | -7.6 | 0.1 | -0.7 | 0.7 | 5.9 | 5.7 | -7.8 | 7.8 | 1.1 | -0.2 | -2 | 5.9 | 3.3 | 1.5 | 1.2 | 4.3 | -2.9 | 7.5 | -4.8 | 3.1 | -3.5 | 1.7 | -4.1
|  |  | 0.2 | -12 | 5.5 | 1.8 | 1.1 | 5.8 | -1.2 | -3.3 | 4.2 | 6.5 | 5.6 | -1.5 | -0.3 | 5.8 | 3.7 | -0.4 | -1.3 | -2.2 | -3 | 1 | -11.4 | 3.5 | -1.9 | 0 | 2.9 | 0.8 | -6.5 | 0.2 | 5.5 | 2.8 | -8.4 | -0.1 | -0.5 | 0.7 | 5.8 | 5.2 | -8 | 7.3 | 1.2 | -0.3 | -2.1 | 5.9 | 2.8 | 1.7 | 0.9 | 3.6 | -3.9 | 7.3 | -5.4 | 3.7 | -4.1 | 1.7 | -3.5
|  |  | 0.3 | -11.8 | 5.5 | 1.8 | 1 | 6 | -2.1 | -3.8 | 4.3 | 6.7 | 5.8 | -1.5 | -0.7 | 5.6 | 4 | -0.7 | -1.3 | -2 | -3.6 | 0.9 | -11.9 | 3 | -2.2 | -0.2 | 2.7 | 0.8 | -7.6 | 0.3 | 5.3 | 3 | -9.2 | -0.3 | -0.2 | 0.7 | 5.6 | 4.6 | -8.1 | 6.7 | 1.3 | -0.4 | -2.1 | 6 | 2.3 | 1.9 | 0.5 | 2.8 | -5 | 7.2 | -6.1 | 4.2 | -4.7 | 1.8 | -3
|  |  | 0.4 | -8.6 | 5.6 | 1.5 | 1.2 | 6.2 | -3.4 | -4.3 | 4 | 6.2 | 5.8 | -1.6 | -0.8 | 5.6 | 4.1 | -0.9 | -1.4 | -2.7 | -4.9 | 0.8 | -12.7 | 2.5 | -2.2 | -0.6 | 2.6 | 0.7 | -8.1 | 0.1 | 4.7 | 3.1 | -9.8 | -0.6 | -0.5 | 0.8 | 5 | 4.4 | -9.3 | 6.3 | 1.3 | -0.3 | -2.4 | 5.5 | 2.4 | 2.2 | 0.5 | 2.3 | -5.9 | 6.9 | -5.9 | 3.3 | -5.9 | 2.2 | -2.9
|  |  | 0.6 | -5.4 | 5.7 | 1.3 | 1.5 | 6.4 | -4.7 | -4.9 | 3.8 | 5.6 | 5.8 | -1.7 | -0.8 | 5.6 | 4.3 | -1 | -1.5 | -3.5 | -6.1 | 0.7 | -13.6 | 2.1 | -2.2 | -1.1 | 2.5 | 0.7 | -8.7 | -0.1 | 4 | 3.3 | -10.4 | -0.9 | -0.9 | 1 | 4.3 | 4.2 | -10.5 | 5.9 | 1.3 | -0.3 | -2.6 | 4.9 | 2.6 | 2.4 | 0.5 | 1.8 | -6.8 | 6.7 | -5.7 | 2.5 | -7 | 2.6 | -2.7
|  |  | 0.7 | -2.2 | 5.8 | 1 | 1.7 | 6.6 | -6 | -5.4 | 3.5 | 5.1 | 5.8 | -1.8 | -0.9 | 5.6 | 4.4 | -1.2 | -1.6 | -4.2 | -7.4 | 0.6 | -14.4 | 1.6 | -2.2 | -1.5 | 2.4 | 0.6 | -9.2 | -0.3 | 3.4 | 3.4 | -11 | -1.2 | -1.2 | 1.1 | 3.7 | 4 | -11.7 | 5.5 | 1.3 | -0.2 | -2.9 | 4.4 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 1.3 | -7.7 | 6.4 | -5.5 | 1.6 | -8.2 | 3 | -2.6
|  |  | 1.3 | -2.2 | 5.5 | 1.1 | 1.7 | 5.9 | -5.6 | -6.6 | 3.5 | 5.1 | 5.7 | -2.2 | -0.9 | 5.5 | 4.3 | -1 | -1.3 | -5 | -8 | 0.5 | -13.8 | 1.2 | -2.6 | -1.9 | 2.1 | 0.4 | -8.4 | -0.6 | 2.3 | 3.4 | -11.3 | -1.5 | -1.8 | 1.1 | 3.4 | 3.6 | -13 | 5 | 1 | -0.1 | -3 | 4.2 | 2.3 | 2.9 | 0.5 | 1.1 | -7.8 | 5.6 | -6.7 | 1.3 | -7.9 | 3.1 | -4
|  |  | 2 | -2.2 | 5.3 | 1.1 | 1.6 | 5.1 | -5.1 | -7.7 | 3.5 | 5.2 | 5.6 | -2.5 | -0.9 | 5.5 | 4.3 | -0.9 | -0.9 | -5.7 | -8.5 | 0.5 | -13.1 | 0.8 | -2.9 | -2.3 | 1.8 | 0.2 | -7.6 | -0.8 | 1.2 | 3.4 | -11.6 | -1.9 | -2.4 | 1 | 3.1 | 3.2 | -14.4 | 4.6 | 0.6 | 0.1 | -3.2 | 4 | 1.8 | 3 | 0.6 | 0.9 | -7.9 | 4.9 | -7.8 | 1.1 | -7.7 | 3.3 | -5.3
|  |  | 2.6 | -2.2 | 5 | 1.2 | 1.6 | 4.4 | -4.7 | -8.9 | 3.5 | 5.2 | 5.5 | -2.9 | -0.9 | 5.4 | 4.2 | -0.7 | -0.6 | -6.5 | -9.1 | 0.4 | -12.5 | 0.4 | -3.3 | -2.7 | 1.5 | 0 | -6.8 | -1.1 | 0.1 | 3.4 | -11.9 | -2.2 | -3 | 1 | 2.8 | 2.8 | -15.7 | 4.1 | 0.3 | 0.2 | -3.3 | 3.8 | 1.4 | 3.2 | 0.6 | 0.7 | -8 | 4.1 | -9 | 0.8 | -7.4 | 3.4 | -6.7
|  |  | 1.9 | -2.1 | 4.2 | 1.9 | 1.4 | 3.7 | -4.7 | -9.1 | 3.4 | 5 | 5.1 | -2.9 | -1.1 | 5.1 | 3.8 | -0.2 | -0.7 | -5.6 | -7.9 | 0.3 | -12.2 | 0.1 | -3.2 | -2.8 | 1.8 | -0.1 | -6 | -0.9 | -0.3 | 3.3 | -12.2 | -2.3 | -3 | 1 | 2.1 | 2.7 | -15.8 | 3 | 0.3 | 0.1 | -3.4 | 3.4 | 1.2 | 3.4 | 0.6 | 0.9 | -7.8 | 4.1 | -9.6 | 0.7 | -7.2 | 3.4 | -7.3
|  |  | 1.1 | -1.9 | 3.4 | 2.5 | 1.3 | 2.9 | -4.6 | -9.3 | 3.4 | 4.8 | 4.6 | -2.9 | -1.4 | 4.9 | 3.4 | 0.2 | -0.8 | -4.7 | -6.8 | 0.3 | -11.8 | -0.2 | -3.1 | -2.9 | 2.1 | -0.2 | -5.1 | -0.8 | -0.7 | 3.1 | -12.4 | -2.5 | -3 | 1 | 1.4 | 2.7 | -16 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | -3.6 | 3 | 0.9 | 3.7 | 0.7 | 1 | -7.6 | 4.2 | -10.2 | 0.7 | -6.9 | 3.4 | -8
|  |  | 0.4 | -1.8 | 2.6 | 3.2 | 1.1 | 2.2 | -4.6 | -9.5 | 3.3 | 4.6 | 4.2 | -2.9 | -1.6 | 4.6 | 3 | 0.7 | -0.9 | -3.8 | -5.6 | 0.2 | -11.5 | -0.5 | -3 | -3 | 2.4 | -0.3 | -4.3 | -0.6 | -1.1 | 3 | -12.7 | -2.6 | -3 | 1 | 0.7 | 2.6 | -16.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | -3.7 | 2.6 | 0.7 | 3.9 | 0.7 | 1.2 | -7.4 | 4.2 | -10.8 | 0.6 | -6.7 | 3.4 | -8.6
|  |  | 0.4 | -1.9 | 2.3 | 3.1 | 1 | 2.2 | -4.4 | -8.6 | 2.5 | 4.3 | 4.2 | -2.9 | -1.4 | 4.3 | 2.4 | 1.4 | -0.9 | -3.7 | -4.9 | -0.1 | -10.8 | -0.7 | -3 | -3.1 | 2.2 | -0.2 | -3.8 | -0.4 | -0.7 | 3.1 | -12.5 | -2.6 | -3.2 | 1 | 1.1 | 2.6 | -15.5 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -3.7 | 2.5 | 1.2 | 4.4 | 0.8 | 1.4 | -6.7 | 4.1 | -9.7 | 1.1 | -5.4 | 3.6 | -9
|  |  | 0.3 | -1.9 | 2.1 | 2.9 | 0.9 | 2.1 | -4.3 | -7.6 | 1.6 | 4.1 | 4.1 | -3 | -1.1 | 4.1 | 1.7 | 2.1 | -0.9 | -3.5 | -4.1 | -0.3 | -10 | -1 | -2.9 | -3.2 | 2.1 | -0.2 | -3.4 | -0.1 | -0.2 | 3.1 | -12.3 | -2.7 | -3.4 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | -15 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | -3.6 | 2.5 | 1.7 | 4.8 | 0.8 | 1.6 | -5.9 | 4.1 | -8.7 | 1.7 | -4.1 | 3.9 | -9.4
|  |  | 0.3 | -2 | 1.8 | 2.8 | 0.8 | 2.1 | -4.1 | -6.7 | 0.8 | 3.8 | 4.1 | -3 | -0.9 | 3.8 | 1.1 | 2.8 | -0.9 | -3.4 | -3.4 | -0.6 | -9.3 | -1.2 | -2.9 | -3.3 | 1.9 | -0.1 | -2.9 | 0.1 | 0.2 | 3.2 | -12.1 | -2.7 | -3.6 | 0.9 | 1.9 | 2.6 | -14.4 | 0.8 | 0.5 | 2 | -3.6 | 2.4 | 2.2 | 5.3 | 0.9 | 1.8 | -5.2 | 4 | -7.6 | 2.2 | -2.8 | 4.1 | -9.8
|  |  | -0.3 | -2 | 1.5 | 2.6 | 0.7 | 2.3 | -3.8 | -6.2 | 1.1 | 3.7 | 4.1 | -2.7 | -0.4 | 4.6 | 1.2 | 3.3 | -0.2 | -3 | -3.1 | -0.6 | -9.2 | -0.7 | -2.9 | -3.2 | 1.8 | 0.1 | -2.8 | 0.2 | 0.6 | 3.3 | -10.9 | -2.4 | -3.5 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | -11.9 | 1.3 | 0.5 | 3.5 | -3.5 | 3.2 | 3.1 | 5.5 | 1 | 2.6 | -4.7 | 5.1 | -7 | 3.8 | -2.8 | 4.3 | -9.4
|  |  | -0.8 | -2 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 2.5 | -3.5 | -5.6 | 1.3 | 3.6 | 4 | -2.5 | 0 | 5.4 | 1.4 | 3.8 | 0.4 | -2.5 | -2.8 | -0.6 | -9 | -0.1 | -3 | -3.1 | 1.8 | 0.2 | -2.8 | 0.2 | 1 | 3.3 | -9.6 | -2.1 | -3.3 | 1.5 | 3.4 | 5 | -9.5 | 1.8 | 0.5 | 5.1 | -3.5 | 4 | 4.1 | 5.7 | 1.1 | 3.5 | -4.1 | 6.1 | -6.5 | 5.5 | -2.8 | 4.6 | -9
|  |  | -1.4 | -2 | 1 | 2.1 | 0.6 | 2.7 | -3.2 | -5.1 | 1.6 | 3.5 | 4 | -2.2 | 0.5 | 6.2 | 1.5 | 4.3 | 1.1 | -2.1 | -2.5 | -0.6 | -8.9 | 0.4 | -3 | -3 | 1.7 | 0.4 | -2.7 | 0.3 | 1.4 | 3.4 | -8.4 | -1.8 | -3.2 | 1.8 | 4.1 | 6.2 | -7 | 2.3 | 0.5 | 6.6 | -3.4 | 4.8 | 5 | 5.9 | 1.2 | 4.3 | -3.6 | 7.2 | -5.9 | 7.1 | -2.8 | 4.8 | -8.6
|  |  | -1.5 | -2.2 | 0.9 | 1.8 | 0 | 2.2 | -3.6 | -5.4 | 0.8 | 3.5 | 3.6 | -2.2 | 0.6 | 6.3 | 0.9 | 4.1 | 0.8 | -2.2 | -2.4 | -0.7 | -9.1 | 0.8 | -2.9 | -3.1 | 1.6 | 0.5 | -3.1 | 0.4 | 1.7 | 2.7 | -8.5 | -1.8 | -3.3 | 1.5 | 3.6 | 5.9 | -7.8 | 2 | 0.7 | 5.8 | -3.6 | 3.8 | 3.9 | 5.9 | 1.2 | 3.6 | -3.9 | 6 | -6.1 | 6.3 | -2.5 | 4.9 | -9
|  |  | -1.5 | -2.3 | 0.7 | 1.4 | -0.6 | 1.6 | -4.1 | -5.8 | 0.1 | 3.4 | 3.2 | -2.1 | 0.6 | 6.3 | 0.2 | 3.9 | 0.4 | -2.3 | -2.2 | -0.8 | -9.2 | 1.3 | -2.9 | -3.3 | 1.6 | 0.6 | -3.6 | 0.4 | 2.1 | 1.9 | -8.6 | -1.8 | -3.4 | 1.2 | 3 | 5.5 | -8.5 | 1.6 | 0.8 | 4.9 | -3.9 | 2.8 | 2.7 | 5.9 | 1.1 | 3 | -4.3 | 4.8 | -6.3 | 5.4 | -2.2 | 5.1 | -9.4
|  |  | -1.6 | -2.5 | 0.6 | 1.1 | -1.2 | 1.1 | -4.5 | -6.1 | -0.7 | 3.4 | 2.8 | -2.1 | 0.7 | 6.4 | -0.4 | 3.7 | 0.1 | -2.4 | -2.1 | -0.9 | -9.4 | 1.7 | -2.8 | -3.4 | 1.5 | 0.7 | -4 | 0.5 | 2.4 | 1.2 | -8.7 | -1.8 | -3.5 | 0.9 | 2.5 | 5.2 | -9.3 | 1.3 | 1 | 4.1 | -4.1 | 1.8 | 1.6 | 5.9 | 1.1 | 2.3 | -4.6 | 3.6 | -6.5 | 4.6 | -1.9 | 5.2 | -9.8
|  |  | -1.7 | -2.4 | -0.2 | 0.8 | -1.6 | 1.5 | -4.3 | -7.4 | -1.4 | 2.8 | 2 | -2 | 0.3 | 6 | -0.7 | 3.7 | -0.6 | -2.4 | -2.5 | -0.8 | -9.1 | 1.9 | -2.9 | -4.3 | 1.4 | 0.2 | -4 | 0.4 | 2.4 | 0.3 | -8.7 | -2.5 | -3.8 | 0.9 | 2 | 4.9 | -9.9 | 1 | 0.8 | 4.1 | -4.1 | 1.3 | 0.6 | 5.7 | 1.2 | 1.9 | -4.5 | 2.9 | -7 | 3.1 | -1.6 | 5.3 | -10.2
|  |  | -1.9 | -2.3 | -1 | 0.5 | -2.1 | 1.8 | -4.2 | -8.7 | -2.2 | 2.1 | 1.2 | -1.9 | -0.1 | 5.5 | -0.9 | 3.7 | -1.4 | -2.4 | -2.8 | -0.8 | -8.8 | 2 | -2.9 | -5.1 | 1.3 | -0.4 | -4.1 | 0.4 | 2.4 | -0.5 | -8.6 | -3.3 | -4 | 0.8 | 1.5 | 4.7 | -10.4 | 0.6 | 0.7 | 4.1 | -4.1 | 0.7 | -0.3 | 5.4 | 1.2 | 1.5 | -4.3 | 2.1 | -7.5 | 1.6 | -1.4 | 5.3 | -10.6
|  |  | -2 | -2.2 | -1.8 | 0.2 | -2.5 | 2.2 | -4 | -10 | -2.9 | 1.5 | 0.4 | -1.8 | -0.5 | 5.1 | -1.2 | 3.7 | -2.1 | -2.4 | -3.2 | -0.7 | -8.5 | 2.2 | -3 | -6 | 1.2 | -0.9 | -4.1 | 0.3 | 2.4 | -1.4 | -8.6 | -4 | -4.3 | 0.8 | 1 | 4.4 | -11 | 0.3 | 0.5 | 4.1 | -4.1 | 0.2 | -1.3 | 5.2 | 1.3 | 1.1 | -4.2 | 1.4 | -8 | 0.1 | -1.1 | 5.4 | -11
|  |  | -2.2 | -2.1 | -2.6 | 0.1 | -2.5 | 1.2 | -5.3 | -10.6 | -3.2 | 1 | 0 | -1.7 | -0.2 | 5.1 | -1.5 | 3.7 | -2.5 | -2.5 | -3.2 | -0.6 | -8.6 | 2.3 | -2.5 | -6.6 | 1.1 | -1 | -3.9 | 0.3 | 2.2 | -2.1 | -8.9 | -4.6 | -5.1 | 0.5 | 0.3 | 4.9 | -10.7 | 0.1 | 0.6 | 4.3 | -4.2 | 0.2 | -1.5 | 5.4 | 1.3 | 0.4 | -3.5 | 1.9 | -8.1 | -0.7 | -1.3 | 5.3 | -11
|  |  | -2.4 | -2 | -3.4 | 0.1 | -2.5 | 0.2 | -6.6 | -11.1 | -3.5 | 0.5 | -0.5 | -1.6 | 0.2 | 5 | -1.9 | 3.8 | -2.9 | -2.6 | -3.3 | -0.5 | -8.6 | 2.4 | -2.1 | -7.2 | 0.9 | -1.2 | -3.8 | 0.2 | 1.9 | -2.7 | -9.1 | -5.2 | -5.8 | 0.1 | -0.5 | 5.5 | -10.3 | 0 | 0.7 | 4.5 | -4.3 | 0.3 | -1.8 | 5.6 | 1.2 | -0.4 | -2.9 | 2.4 | -8.2 | -1.4 | -1.5 | 5.3 | -11
|  |  | -2.6 | -1.9 | -4.2 | 0 | -2.5 | -0.8 | -7.9 | -11.7 | -3.8 | 0 | -0.9 | -1.5 | 0.5 | 5 | -2.2 | 3.8 | -3.3 | -2.7 | -3.3 | -0.4 | -8.7 | 2.5 | -1.6 | -7.8 | 0.8 | -1.3 | -3.6 | 0.2 | 1.7 | -3.4 | -9.4 | -5.8 | -6.6 | -0.2 | -1.2 | 6 | -10 | -0.2 | 0.8 | 4.7 | -4.4 | 0.3 | -2 | 5.8 | 1.2 | -1.1 | -2.2 | 2.9 | -8.3 | -2.2 | -1.7 | 5.2 | -11
|  |  | -2.5 | -1.9 | -3.8 | -0.3 | -2.5 | -0.8 | -7.4 | -11.8 | -4.2 | 0 | -1 | -1.8 | 0.7 | 4.5 | -2.8 | 3.9 | -3.7 | -2.7 | -3 | -0.6 | -8.6 | 2.4 | -2.2 | -8 | 0.6 | -1.9 | -3.6 | 0.1 | 1.3 | -3.5 | -9.8 | -6.2 | -7.5 | -0.5 | -1 | 5.7 | -9.7 | -0.3 | 0.9 | 4.4 | -4.1 | 0.1 | -2.4 | 5.2 | 1.1 | -1.6 | -1.8 | 2.5 | -7.7 | -2.3 | -1.8 | 4.9 | -10.5
|  |  | -2.5 | -2 | -3.3 | -0.5 | -2.4 | -0.9 | -7 | -12 | -4.6 | 0 | -1.2 | -2.1 | 0.9 | 3.9 | -3.4 | 3.9 | -4 | -2.7 | -2.7 | -0.8 | -8.5 | 2.4 | -2.8 | -8.3 | 0.4 | -2.4 | -3.6 | 0 | 1 | -3.7 | -10.1 | -6.5 | -8.3 | -0.7 | -0.7 | 5.5 | -9.3 | -0.4 | 0.9 | 4 | -3.9 | 0 | -2.9 | 4.7 | 1.1 | -2 | -1.4 | 2.1 | -7.2 | -2.5 | -1.9 | 4.5 | -10.1
|  |  | -2.4 | -2 | -2.9 | -0.8 | -2.4 | -0.9 | -6.5 | -12.1 | -5 | 0 | -1.3 | -2.4 | 1.1 | 3.4 | -4 | 4 | -4.4 | -2.7 | -2.4 | -1 | -8.4 | 2.3 | -3.4 | -8.5 | 0.2 | -3 | -3.6 | -0.1 | 0.6 | -3.8 | -10.5 | -6.9 | -9.2 | -1 | -0.5 | 5.2 | -9 | -0.5 | 1 | 3.7 | -3.6 | -0.2 | -3.3 | 4.1 | 1 | -2.5 | -1 | 1.7 | -6.6 | -2.6 | -2 | 4.2 | -9.6
|  |  | -2.2 | -2.1 | -2.4 | -1.1 | -2.3 | -0.4 | -6.3 | -12.3 | -4.8 | 0.4 | -1.4 | -2.4 | 1.2 | 2.2 | -3.8 | 3.8 | -4.6 | -2.6 | -2.3 | -1.1 | -8.4 | 2.1 | -3.2 | -8.9 | -0.2 | -3.6 | -3.4 | -0.3 | 0.6 | -4 | -10.7 | -7.3 | -9.7 | -0.8 | -1.1 | 5.1 | -9.1 | -0.6 | 1 | 3.5 | -3.6 | -0.5 | -3.3 | 4.4 | 1 | -2.6 | -0.7 | 1.7 | -6.5 | -2.8 | -1.9 | 4.4 | -9.9
|  |  | -2 | -2.1 | -1.8 | -1.5 | -2.3 | 0.2 | -6 | -12.5 | -4.6 | 0.8 | -1.4 | -2.4 | 1.2 | 1 | -3.7 | 3.6 | -4.9 | -2.6 | -2.3 | -1.1 | -8.3 | 1.8 | -3 | -9.3 | -0.6 | -4.2 | -3.2 | -0.5 | 0.6 | -4.2 | -11 | -7.7 | -10.2 | -0.6 | -1.7 | 5.1 | -9.3 | -0.6 | 1.1 | 3.3 | -3.7 | -0.9 | -3.2 | 4.8 | 1.1 | -2.6 | -0.5 | 1.6 | -6.3 | -2.9 | -1.9 | 4.6 | -10.1
|  |  | -1.8 | -2.2 | -1.3 | -1.8 | -2.2 | 0.7 | -5.8 | -12.7 | -4.4 | 1.2 | -1.5 | -2.4 | 1.3 | -0.2 | -3.5 | 3.4 | -5.1 | -2.5 | -2.2 | -1.2 | -8.3 | 1.6 | -2.8 | -9.7 | -1 | -4.8 | -3 | -0.7 | 0.6 | -4.4 | -11.2 | -8.1 | -10.7 | -0.4 | -2.3 | 5 | -9.4 | -0.7 | 1.1 | 3.1 | -3.7 | -1.2 | -3.2 | 5.1 | 1.1 | -2.7 | -0.2 | 1.6 | -6.2 | -3.1 | -1.8 | 4.8 | -10.4
|  |  | -2 | -2 | -0.7 | -1.7 | -1.9 | 0.8 | -5.8 | -12.9 | -4.7 | 1.3 | -0.9 | -2.4 | 1.3 | -0.4 | -3.3 | 3.3 | -4.6 | -2.4 | -2 | -1.2 | -8.5 | 1.3 | -2.8 | -9.8 | -0.9 | -5.1 | -2.6 | -0.8 | 0.1 | -4.3 | -11.1 | -8.4 | -11.3 | -0.2 | -2.6 | 3.7 | -8.4 | -0.7 | 1.1 | 2.8 | -3.9 | -1.3 | -3.3 | 4.9 | 1.3 | -2.8 | 0 | 1.3 | -5.8 | -3.1 | -1.2 | 4.7 | -10.1
|  |  | -2.1 | -1.8 | -0.2 | -1.6 | -1.7 | 0.9 | -5.9 | -13 | -4.9 | 1.3 | -0.2 | -2.4 | 1.4 | -0.6 | -3 | 3.3 | -4.2 | -2.4 | -1.8 | -1.1 | -8.6 | 1 | -2.8 | -9.9 | -0.8 | -5.5 | -2.2 | -0.9 | -0.3 | -4.2 | -11 | -8.8 | -11.8 | 0 | -3 | 2.5 | -7.4 | -0.6 | 1 | 2.6 | -4.2 | -1.5 | -3.5 | 4.8 | 1.6 | -3 | 0.1 | 1.1 | -5.5 | -3.2 | -0.5 | 4.7 | -9.9
|  |  | -2.3 | -1.6 | 0.4 | -1.5 | -1.4 | 1 | -5.9 | -13.2 | -5.2 | 1.4 | 0.4 | -2.4 | 1.4 | -0.8 | -2.8 | 3.2 | -3.7 | -2.3 | -1.6 | -1.1 | -8.8 | 0.7 | -2.8 | -10 | -0.7 | -5.8 | -1.8 | -1 | -0.8 | -4.1 | -10.9 | -9.1 | -12.4 | 0.2 | -3.3 | 1.2 | -6.4 | -0.6 | 1 | 2.3 | -4.4 | -1.6 | -3.6 | 4.6 | 1.8 | -3.1 | 0.3 | 0.8 | -5.1 | -3.2 | 0.1 | 4.6 | -9.6
|  |  | -2 | -1.3 | 0.3 | -1.3 | -1.3 | 1.2 | -6 | -12.7 | -4.8 | 1.4 | 0.5 | -2.1 | 1.5 | -0.8 | -2.2 | 3.2 | -3.1 | -2.2 | -1.3 | -0.9 | -8.6 | 0.8 | -2.6 | -9.9 | -0.5 | -5.4 | -1.6 | -1.3 | 0.7 | -3.2 | -10.2 | -9 | -11.9 | 0.6 | -2.4 | 2.1 | -6.5 | 0.4 | 1.2 | 2.2 | -4.4 | -1.8 | -3 | 3.7 | 2.2 | -2.2 | 0.4 | 1.4 | -4.1 | -1.7 | 0.1 | 4.1 | -9.4
|  |  | -1.6 | -1.1 | 0.3 | -1.1 | -1.1 | 1.5 | -6 | -12.2 | -4.5 | 1.4 | 0.5 | -1.8 | 1.7 | -0.8 | -1.5 | 3.2 | -2.6 | -2.1 | -1 | -0.8 | -8.5 | 0.9 | -2.3 | -9.9 | -0.4 | -5.1 | -1.5 | -1.5 | 2.3 | -2.2 | -9.5 | -8.9 | -11.3 | 0.9 | -1.5 | 3.1 | -6.7 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | -4.3 | -2 | -2.3 | 2.8 | 2.6 | -1.4 | 0.6 | 2 | -3.1 | -0.3 | 0 | 3.5 | -9.1
|  |  | -1.3 | -0.8 | 0.2 | -0.9 | -1 | 1.7 | -6.1 | -11.7 | -4.1 | 1.4 | 0.6 | -1.5 | 1.8 | -0.8 | -0.9 | 3.2 | -2 | -2 | -0.7 | -0.6 | -8.3 | 1 | -2.1 | -9.8 | -0.2 | -4.7 | -1.3 | -1.8 | 3.8 | -1.3 | -8.8 | -8.8 | -10.8 | 1.3 | -0.6 | 4 | -6.8 | 2.3 | 1.5 | 2 | -4.3 | -2.2 | -1.7 | 1.9 | 3 | -0.5 | 0.7 | 2.6 | -2.1 | 1.2 | 0 | 3 | -8.9
|  |  | -1 | -0.7 | 0.8 | -1.2 | -0.9 | 2.1 | -5.9 | -10.6 | -3.3 | 2 | 1.2 | -1.3 | 1.9 | 0.4 | -0.4 | 3.4 | -1.6 | -2 | -0.6 | -0.7 | -7.3 | 2.1 | -2 | -9.1 | 0 | -4.1 | -1.3 | -2.1 | 5 | -0.6 | -7.8 | -8.3 | -9.8 | 1.8 | 0 | 4.9 | -6.4 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | -4 | -1 | -0.7 | 2.9 | 3 | 0.3 | 1 | 4.8 | -2.3 | 1.6 | 0 | 3 | -8.8
|  |  | -0.7 | -0.7 | 1.3 | -1.4 | -0.9 | 2.4 | -5.7 | -9.6 | -2.5 | 2.6 | 1.9 | -1 | 1.9 | 1.6 | 0 | 3.7 | -1.3 | -1.9 | -0.6 | -0.7 | -6.4 | 3.2 | -1.8 | -8.3 | 0.1 | -3.4 | -1.2 | -2.3 | 6.3 | 0 | -6.7 | -7.9 | -8.9 | 2.3 | 0.6 | 5.8 | -6 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | -3.6 | 0.1 | 0.3 | 4 | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 6.9 | -2.4 | 2.1 | 0.1 | 2.9 | -8.7
|  |  | -0.4 | -0.6 | 1.9 | -1.7 | -0.8 | 2.8 | -5.5 | -8.5 | -1.7 | 3.2 | 2.5 | -0.8 | 2 | 2.8 | 0.5 | 3.9 | -0.9 | -1.9 | -0.5 | -0.8 | -5.4 | 4.3 | -1.7 | -7.6 | 0.3 | -2.8 | -1.2 | -2.6 | 7.5 | 0.7 | -5.7 | -7.4 | -7.9 | 2.8 | 1.2 | 6.7 | -5.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | -3.3 | 1.3 | 1.3 | 5 | 2.9 | 1.9 | 1.5 | 9.1 | -2.6 | 2.5 | 0.1 | 2.9 | -8.6
|  |  | -0.5 | -0.2 | 1.8 | -1.7 | -0.9 | 2.5 | -6.3 | -9.1 | -2.2 | 3.5 | 2.5 | -1 | 2 | 2.9 | 0.5 | 3.8 | -0.6 | -2.1 | -1.1 | -1.2 | -6.5 | 5 | -1.9 | -8.6 | 0.3 | -3.1 | -1.4 | -2.9 | 7 | 0.7 | -5.8 | -8.1 | -8.6 | 3.2 | 1 | 6 | -5.7 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | -3.3 | 1.1 | 1.3 | 5 | 3.1 | 1.8 | 1.3 | 7.7 | -3.1 | 2.1 | 0 | 3.2 | -8.5
|  |  | -0.5 | 0.2 | 1.8 | -1.8 | -0.9 | 2.1 | -7.2 | -9.7 | -2.8 | 3.7 | 2.4 | -1.1 | 2.1 | 2.9 | 0.6 | 3.8 | -0.4 | -2.4 | -1.6 | -1.6 | -7.5 | 5.6 | -2 | -9.6 | 0.2 | -3.3 | -1.6 | -3.3 | 6.6 | 0.7 | -5.8 | -8.9 | -9.4 | 3.6 | 0.7 | 5.2 | -5.9 | 3.6 | 4 | 4.1 | -3.4 | 0.9 | 1.3 | 5 | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 6.2 | -3.6 | 1.8 | -0.1 | 3.6 | -8.5
|  |  | -0.6 | 0.6 | 1.7 | -1.8 | -1 | 1.8 | -8 | -10.3 | -3.3 | 4 | 2.4 | -1.3 | 2.1 | 3 | 0.6 | 3.7 | -0.1 | -2.6 | -2.2 | -2 | -8.6 | 6.3 | -2.2 | -10.6 | 0.2 | -3.6 | -1.8 | -3.6 | 6.1 | 0.7 | -5.9 | -9.6 | -10.1 | 4 | 0.5 | 4.5 | -6 | 3.3 | 3.9 | 4 | -3.4 | 0.7 | 1.3 | 5 | 3.4 | 1.5 | 1 | 4.8 | -4.1 | 1.4 | -0.2 | 3.9 | -8.4
|  |  | -0.2 | 0.1 | 1.4 | -2.1 | -0.7 | 1.6 | -8.5 | -10.9 | -3.5 | 4.1 | 2.7 | -1.6 | 2.1 | 3 | 0.4 | 3.5 | 0.1 | -2.9 | -2.2 | -2 | -8.3 | 6.2 | -2.3 | -11.2 | 0.3 | -4 | -1.8 | -4 | 5 | 0.7 | -5.9 | -10.1 | -10.6 | 4.3 | 0.1 | 3.8 | -6 | 2.8 | 3.6 | 4 | -3.5 | -0.3 | 1.1 | 5.1 | 3.4 | 1.5 | 0.9 | 3.9 | -4.1 | 0.9 | -0.3 | 4 | -8
|  |  | 0.1 | -0.3 | 1 | -2.4 | -0.5 | 1.3 | -9 | -11.5 | -3.8 | 4.3 | 2.9 | -2 | 2 | 2.9 | 0.3 | 3.3 | 0.2 | -3.1 | -2.1 | -2 | -7.9 | 6.1 | -2.3 | -11.9 | 0.3 | -4.3 | -1.9 | -4.5 | 3.9 | 0.8 | -5.9 | -10.7 | -11.2 | 4.5 | -0.2 | 3.1 | -5.9 | 2.3 | 3.2 | 4 | -3.5 | -1.2 | 0.8 | 5.2 | 3.3 | 1.5 | 0.7 | 3.1 | -4.1 | 0.3 | -0.3 | 4.1 | -7.6
|  |  | 0.5 | -0.8 | 0.7 | -2.7 | -0.2 | 1.1 | -9.5 | -12.1 | -4 | 4.4 | 3.2 | -2.3 | 2 | 2.9 | 0.1 | 3.1 | 0.4 | -3.4 | -2.1 | -2 | -7.6 | 6 | -2.4 | -12.5 | 0.4 | -4.7 | -1.9 | -4.9 | 2.8 | 0.8 | -5.9 | -11.2 | -11.7 | 4.8 | -0.6 | 2.4 | -5.9 | 1.8 | 2.9 | 4 | -3.6 | -2.2 | 0.6 | 5.3 | 3.3 | 1.5 | 0.6 | 2.2 | -4.1 | -0.2 | -0.4 | 4.2 | -7.2
|  |  | 0.7 | -0.2 | 0.4 | -2.7 | -0.1 | 0.9 | -10.1 | -12.3 | -4.1 | 4.2 | 3.3 | -2.5 | 2 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.4 | -3.2 | -1.9 | -2 | -7.1 | 5.2 | -2.7 | -12.8 | 1.2 | -4.9 | -1.5 | -6.2 | 2.8 | 0.9 | -5.9 | -11.6 | -12.2 | 5 | -1 | 2.6 | -5.9 | 1.8 | 2.9 | 4 | -3.8 | -3.2 | -0.1 | 5.2 | 2.9 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | -4.5 | -0.9 | -0.4 | 4.2 | -7
|  |  | 0.9 | 0.3 | 0.2 | -2.8 | -0.1 | 0.6 | -10.8 | -12.6 | -4.3 | 3.9 | 3.5 | -2.7 | 2.1 | 2.8 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | -2.9 | -1.8 | -1.9 | -6.7 | 4.4 | -3 | -13 | 1.9 | -5 | -1.1 | -7.6 | 2.9 | 1 | -5.8 | -11.9 | -12.8 | 5.2 | -1.4 | 2.9 | -5.8 | 1.8 | 2.9 | 4 | -3.9 | -4.2 | -0.8 | 5.2 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | -5 | -1.5 | -0.5 | 4.2 | -6.8
|  |  | 1.1 | 0.9 | -0.1 | -2.8 | 0 | 0.4 | -11.4 | -12.8 | -4.4 | 3.7 | 3.6 | -2.9 | 2.1 | 2.7 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | -2.7 | -1.6 | -1.9 | -6.2 | 3.6 | -3.3 | -13.3 | 2.7 | -5.2 | -0.7 | -8.9 | 2.9 | 1.1 | -5.8 | -12.3 | -13.3 | 5.4 | -1.8 | 3.1 | -5.8 | 1.8 | 2.9 | 4 | -4.1 | -5.2 | -1.5 | 5.1 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | -5.4 | -2.2 | -0.5 | 4.2 | -6.6
|  |  | 1.3 | 0.9 | -0.4 | -2.6 | 0.3 | 0.1 | -11.6 | -12.9 | -4.4 | 3.2 | 3.5 | -2.7 | 2.2 | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0.5 | -2.7 | -1.8 | -1.7 | -5.8 | 2.7 | -3.3 | -13.5 | 1 | -5.1 | -0.7 | -9.4 | 2.9 | 1.1 | -5.2 | -12.5 | -13.5 | 5.2 | -2.1 | 2.8 | -5.8 | 1.6 | 2.6 | 3.8 | -4.1 | -4.7 | -1.6 | 5.2 | 2 | 0.9 | 0.2 | 1 | -5.2 | -2.2 | -0.5 | 4.3 | -6.7
|  |  | 1.6 | 1 | -0.7 | -2.4 | 0.6 | -0.3 | -11.9 | -13 | -4.5 | 2.6 | 3.5 | -2.4 | 2.2 | 2.5 | -0.5 | -0.3 | 0.5 | -2.8 | -2 | -1.6 | -5.3 | 1.7 | -3.2 | -13.8 | -0.7 | -4.9 | -0.6 | -10 | 2.9 | 1.2 | -4.6 | -12.8 | -13.7 | 5 | -2.4 | 2.6 | -5.8 | 1.3 | 2.2 | 3.5 | -4.2 | -4.1 | -1.7 | 5.3 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | -5.1 | -2.3 | -0.6 | 4.5 | -6.9
|  |  | 1.8 | 1 | -1 | -2.2 | 0.9 | -0.6 | -12.1 | -13.1 | -4.5 | 2.1 | 3.4 | -2.2 | 2.3 | 2.4 | -0.8 | -1.2 | 0.5 | -2.8 | -2.2 | -1.4 | -4.9 | 0.8 | -3.2 | -14 | -2.4 | -4.8 | -0.6 | -10.5 | 2.9 | 1.2 | -4 | -13 | -13.9 | 4.8 | -2.7 | 2.3 | -5.8 | 1.1 | 1.9 | 3.3 | -4.2 | -3.6 | -1.8 | 5.4 | 1.7 | 0 | -0.1 | 1.2 | -4.9 | -2.3 | -0.6 | 4.6 | -7
|  |  | 1.9 | 1.1 | -1 | -2.3 | 1.5 | -1 | -12.4 | -13.4 | -4.6 | 1.7 | 2.7 | -1.5 | 2.3 | 2.3 | -1 | -1 | 0.4 | -3 | -2.3 | -1.5 | -4.4 | -0.1 | -3 | -14.3 | -3.6 | -4.9 | -0.9 | -10.9 | 2.4 | 0.9 | -4 | -13.4 | -14.2 | 4.6 | -2.9 | 1.9 | -5.8 | 0.5 | 1.6 | 3.5 | -4.3 | -4.2 | -1.7 | 5.1 | 1.8 | -0.3 | -0.2 | 1.7 | -5 | -2.5 | -0.5 | 4.2 | -7.1
|  |  | 1.9 | 1.2 | -1.1 | -2.5 | 2 | -1.5 | -12.6 | -13.8 | -4.8 | 1.2 | 2.1 | -0.9 | 2.3 | 2.3 | -1.2 | -0.9 | 0.3 | -3.2 | -2.3 | -1.5 | -3.8 | -1 | -2.8 | -14.6 | -4.9 | -4.9 | -1.1 | -11.3 | 2 | 0.6 | -4 | -13.8 | -14.4 | 4.4 | -3 | 1.5 | -5.8 | -0.1 | 1.4 | 3.8 | -4.5 | -4.7 | -1.7 | 4.8 | 1.8 | -0.6 | -0.2 | 2.1 | -5.2 | -2.8 | -0.5 | 3.8 | -7.3
|  |  | 2 | 1.3 | -1.1 | -2.6 | 2.6 | -1.9 | -12.9 | -14.1 | -4.9 | 0.8 | 1.4 | -0.2 | 2.3 | 2.2 | -1.4 | -0.7 | 0.2 | -3.4 | -2.4 | -1.6 | -3.3 | -1.9 | -2.6 | -14.9 | -6.1 | -5 | -1.4 | -11.7 | 1.5 | 0.3 | -4 | -14.2 | -14.7 | 4.2 | -3.2 | 1.1 | -5.8 | -0.7 | 1.1 | 4 | -4.6 | -5.3 | -1.6 | 4.5 | 1.9 | -0.9 | -0.3 | 2.6 | -5.3 | -3 | -0.4 | 3.4 | -7.4
|  |  | 1.2 | 1.8 | -1.2 | -2.5 | 2.3 | -2.1 | -12.9 | -13.6 | -5 | 0.8 | 1 | -0.6 | 2.4 | 2.2 | -2 | -0.5 | 0.1 | -3.8 | -2.8 | -1.7 | -3.2 | -2 | -2.5 | -15.3 | -6.5 | -4.6 | -1.9 | -11.9 | 1.3 | 0.3 | -3.6 | -14.5 | -15.2 | 4.2 | -3.4 | 0.5 | -5.7 | -0.1 | 1.2 | 3.7 | -4.7 | -5.4 | -1.4 | 4.3 | 2 | -0.8 | -0.3 | 3.1 | -6.5 | -2.4 | -0.4 | 3.3 | -7.1
|  |  | 0.4 | 2.3 | -1.4 | -2.5 | 2.1 | -2.2 | -13 | -13.2 | -5.2 | 0.8 | 0.6 | -1 | 2.5 | 2.1 | -2.6 | -0.4 | 0 | -4.2 | -3.2 | -1.9 | -3 | -2.2 | -2.4 | -15.6 | -6.9 | -4.2 | -2.4 | -12.2 | 1.2 | 0.2 | -3.1 | -14.8 | -15.7 | 4.3 | -3.5 | 0 | -5.5 | 0.5 | 1.2 | 3.4 | -4.9 | -5.4 | -1.3 | 4 | 2.2 | -0.6 | -0.4 | 3.6 | -7.7 | -1.7 | -0.4 | 3.3 | -6.9
|  |  | -0.4 | 2.8 | -1.5 | -2.4 | 1.8 | -2.4 | -13 | -12.7 | -5.3 | 0.8 | 0.2 | -1.4 | 2.6 | 2.1 | -3.2 | -0.2 | -0.1 | -4.6 | -3.6 | -2 | -2.9 | -2.3 | -2.3 | -16 | -7.3 | -3.8 | -2.9 | -12.4 | 1 | 0.2 | -2.7 | -15.1 | -16.2 | 4.3 | -3.7 | -0.6 | -5.4 | 1.1 | 1.3 | 3.1 | -5 | -5.5 | -1.1 | 3.8 | 2.3 | -0.5 | -0.4 | 4.1 | -8.9 | -1.1 | -0.4 | 3.2 | -6.6
|  |  | -0.1 | 2.5 | -1.7 | -2.2 | 2 | -2.5 | -12.3 | -12.1 | -4.9 | 1 | 0.2 | -1.5 | 2.5 | 2.2 | -3.3 | 0 | 0.2 | -5 | -3.8 | -1.1 | -2.8 | -1.4 | -3.1 | -15.2 | -7.8 | -3.5 | -3.2 | -12 | 1.4 | -0.1 | -2.6 | -14.4 | -15.9 | 4.5 | -2.8 | 0.6 | -5.2 | 1.6 | 1.5 | 3.2 | -4.8 | -4.3 | -0.4 | 4.7 | 2.5 | 0 | -0.3 | 4.7 | -8.3 | -0.4 | -0.1 | 4.1 | -6.2
|  |  | 0.3 | 2.1 | -2 | -2 | 2.1 | -2.6 | -11.7 | -11.4 | -4.5 | 1.3 | 0.1 | -1.5 | 2.5 | 2.4 | -3.3 | 0.3 | 0.4 | -5.4 | -4 | -0.3 | -2.7 | -0.6 | -3.8 | -14.3 | -8.4 | -3.3 | -3.5 | -11.6 | 1.7 | -0.4 | -2.6 | -13.6 | -15.7 | 4.7 | -2 | 1.7 | -4.9 | 2.1 | 1.8 | 3.4 | -4.6 | -3.1 | 0.2 | 5.6 | 2.8 | 0.4 | -0.1 | 5.2 | -7.7 | 0.2 | 0.2 | 5.1 | -5.8
|  |  | 0.6 | 1.8 | -2.2 | -1.8 | 2.3 | -2.7 | -11 | -10.8 | -4.1 | 1.5 | 0.1 | -1.6 | 2.4 | 2.5 | -3.4 | 0.5 | 0.7 | -5.8 | -4.2 | 0.6 | -2.6 | 0.3 | -4.6 | -13.5 | -8.9 | -3 | -3.8 | -11.2 | 2.1 | -0.7 | -2.5 | -12.9 | -15.4 | 4.9 | -1.1 | 2.9 | -4.7 | 2.6 | 2 | 3.5 | -4.4 | -1.9 | 0.9 | 6.5 | 3 | 0.9 | 0 | 5.8 | -7.1 | 0.9 | 0.5 | 6 | -5.4
|  |  | 0.4 | 1.6 | -2.2 | -2 | 2.8 | -1.7 | -10.3 | -10.1 | -3.1 | 1 | 0.2 | -1.7 | 2.5 | 2.9 | -3.1 | 0.9 | 0.8 | -6.3 | -4.4 | 1 | -1.9 | 1.9 | -4.3 | -12.2 | -8.2 | -2.6 | -4.1 | -10.3 | 2.8 | -0.7 | -1.6 | -11.8 | -13.9 | 5.2 | -0.1 | 3.5 | -4.2 | 3.1 | 2.2 | 3.8 | -4.2 | -0.1 | 1.4 | 6.5 | 3.2 | 1.7 | 0.2 | 6.7 | -5.4 | 2.3 | 0.7 | 5.6 | -4.3
|  |  | 0.2 | 1.5 | -2.1 | -2.3 | 3.4 | -0.8 | -9.5 | -9.4 | -2.1 | 0.5 | 0.3 | -1.7 | 2.7 | 3.2 | -2.9 | 1.2 | 0.8 | -6.8 | -4.6 | 1.4 | -1.2 | 3.5 | -3.9 | -10.8 | -7.6 | -2.1 | -4.3 | -9.4 | 3.5 | -0.6 | -0.7 | -10.7 | -12.4 | 5.5 | 0.8 | 4 | -3.7 | 3.5 | 2.5 | 4 | -4.1 | 1.8 | 1.9 | 6.5 | 3.4 | 2.5 | 0.4 | 7.5 | -3.8 | 3.7 | 0.8 | 5.3 | -3.2
|  |  | 0 | 1.3 | -2.1 | -2.5 | 3.9 | 0.2 | -8.8 | -8.7 | -1.1 | 0 | 0.4 | -1.8 | 2.8 | 3.6 | -2.6 | 1.6 | 0.9 | -7.3 | -4.8 | 1.8 | -0.5 | 5.1 | -3.6 | -9.5 | -6.9 | -1.7 | -4.6 | -8.5 | 4.2 | -0.6 | 0.2 | -9.6 | -10.9 | 5.8 | 1.8 | 4.6 | -3.2 | 4 | 2.7 | 4.3 | -3.9 | 3.6 | 2.4 | 6.5 | 3.6 | 3.3 | 0.6 | 8.4 | -2.1 | 5.1 | 1 | 4.9 | -2.1
|  |  | -0.1 | 1.4 | -2.4 | -2.1 | 3.6 | 0 | -8.4 | -8.5 | -1.6 | -0.1 | -0.1 | -2.1 | 2.7 | 4.3 | -2.8 | 1.7 | 0.8 | -8.2 | -6.5 | 1.7 | -0.3 | 5 | -3.6 | -9.9 | -7.3 | -2.1 | -6.5 | -8.8 | 3.3 | -1.1 | 0.9 | -10.1 | -11 | 5.7 | 1.1 | 3.1 | -2.6 | 3.4 | 2.7 | 4.3 | -3.9 | 2.5 | 2.4 | 6.2 | 3.6 | 3.1 | 0.5 | 7.4 | -2.3 | 4.9 | 1.1 | 4.5 | -1.9
|  |  | -0.2 | 1.4 | -2.6 | -1.6 | 3.2 | -0.1 | -8 | -8.2 | -2 | -0.3 | -0.7 | -2.5 | 2.7 | 5.1 | -3 | 1.9 | 0.7 | -9.2 | -8.1 | 1.7 | -0.2 | 5 | -3.6 | -10.2 | -7.7 | -2.4 | -8.5 | -9.2 | 2.5 | -1.6 | 1.5 | -10.6 | -11 | 5.7 | 0.4 | 1.7 | -1.9 | 2.8 | 2.8 | 4.3 | -4 | 1.5 | 2.5 | 6 | 3.6 | 3 | 0.5 | 6.4 | -2.5 | 4.7 | 1.3 | 4 | -1.6
|  |  | -0.3 | 1.5 | -2.9 | -1.2 | 2.9 | -0.3 | -7.6 | -8 | -2.5 | -0.4 | -1.2 | -2.8 | 2.6 | 5.8 | -3.2 | 2 | 0.6 | -10.1 | -9.8 | 1.6 | 0 | 4.9 | -3.6 | -10.6 | -8.1 | -2.8 | -10.4 | -9.5 | 1.6 | -2.1 | 2.2 | -11.1 | -11.1 | 5.6 | -0.3 | 0.2 | -1.3 | 2.2 | 2.8 | 4.3 | -4 | 0.4 | 2.5 | 5.7 | 3.6 | 2.8 | 0.4 | 5.4 | -2.7 | 4.5 | 1.4 | 3.6 | -1.4
|  |  | -0.4 | 1.8 | -2.7 | -1.4 | 2.8 | 0.3 | -7.3 | -7.9 | -2.6 | -0.4 | -1.4 | -2.5 | 2.5 | 6 | -3.7 | 2.5 | 0.5 | -9.5 | -9.9 | 1.5 | -0.1 | 4.1 | -3.7 | -10.5 | -8.2 | -3.2 | -11 | -9.9 | 1.4 | -2.8 | 2.1 | -11.3 | -11.4 | 5.5 | -0.9 | -0.3 | -0.9 | 1.3 | 3 | 4 | -4.2 | -0.5 | 2.9 | 5.2 | 3.3 | 2.6 | 0.4 | 3.9 | -2.9 | 4 | 1.5 | 3.2 | -1.5
|  |  | -0.4 | 2.2 | -2.4 | -1.6 | 2.8 | 0.8 | -7.1 | -7.8 | -2.8 | -0.3 | -1.7 | -2.3 | 2.5 | 6.3 | -4.3 | 3 | 0.3 | -8.9 | -10 | 1.3 | -0.2 | 3.4 | -3.7 | -10.5 | -8.2 | -3.6 | -11.5 | -10.4 | 1.2 | -3.6 | 2 | -11.6 | -11.6 | 5.4 | -1.5 | -0.9 | -0.6 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | -4.3 | -1.3 | 3.4 | 4.6 | 3.1 | 2.3 | 0.4 | 2.5 | -3 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | -1.5
|  |  | -0.5 | 2.5 | -2.2 | -1.8 | 2.7 | 1.4 | -6.8 | -7.7 | -2.9 | -0.3 | -1.9 | -2 | 2.4 | 6.5 | -4.8 | 3.5 | 0.2 | -8.3 | -10.1 | 1.2 | -0.3 | 2.6 | -3.8 | -10.4 | -8.3 | -4 | -12.1 | -10.8 | 1 | -4.3 | 1.9 | -11.8 | -11.9 | 5.3 | -2.1 | -1.4 | -0.2 | -0.4 | 3.5 | 3.5 | -4.5 | -2.2 | 3.8 | 4.1 | 2.8 | 2.1 | 0.4 | 1 | -3.2 | 3 | 1.8 | 2.4 | -1.6
|  |  | -0.6 | 2.6 | -2.5 | -2 | 2.8 | 1 | -6.5 | -7.1 | -3 | -0.2 | -2.3 | -2.2 | 2.3 | 6.5 | -4.7 | 3.6 | 0 | -7.7 | -8.9 | 1 | -0.3 | 2.5 | -4 | -10.1 | -7.7 | -3.9 | -11.3 | -11.2 | 0.9 | -4.9 | 2.2 | -11.8 | -12.8 | 5.3 | -2 | -1.3 | 0.5 | -0.5 | 3.6 | 3.6 | -4.4 | -2 | 3.4 | 4.3 | 2.8 | 2.4 | 0.3 | -0.2 | -0.9 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | -2.1
|  |  | -0.7 | 2.7 | -2.7 | -2.1 | 2.8 | 0.7 | -6.3 | -6.4 | -3.2 | -0.1 | -2.6 | -2.5 | 2.3 | 6.6 | -4.5 | 3.7 | -0.1 | -7 | -7.8 | 0.8 | -0.2 | 2.4 | -4.1 | -9.7 | -7.2 | -3.9 | -10.5 | -11.5 | 0.7 | -5.5 | 2.5 | -11.9 | -13.6 | 5.4 | -1.9 | -1.3 | 1.2 | -0.7 | 3.6 | 3.7 | -4.3 | -1.9 | 3.1 | 4.5 | 2.8 | 2.7 | 0.2 | -1.3 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | -2.5
|  |  | -0.8 | 2.8 | -3 | -2.3 | 2.9 | 0.3 | -6 | -5.8 | -3.3 | 0 | -3 | -2.7 | 2.2 | 6.6 | -4.4 | 3.8 | -0.3 | -6.4 | -6.6 | 0.6 | -0.2 | 2.3 | -4.3 | -9.4 | -6.6 | -3.8 | -9.7 | -11.9 | 0.6 | -6.1 | 2.8 | -11.9 | -14.5 | 5.4 | -1.8 | -1.2 | 1.9 | -0.8 | 3.7 | 3.8 | -4.2 | -1.7 | 2.7 | 4.7 | 2.8 | 3 | 0.1 | -2.5 | 3.6 | 2 | 2.6 | 2.5 | -3
|  |  | -0.7 | 3.1 | -3.4 | -3.7 | 2.7 | -1.4 | -5.7 | -5.2 | -3.2 | -0.1 | -3.4 | -2.4 | 2.3 | 6.7 | -5 | 3.7 | -0.3 | -6.2 | -6.9 | 0.2 | -0.1 | 2.6 | -4.5 | -9.2 | -7.2 | -3.7 | -9.7 | -12 | 0.7 | -5.9 | 3.2 | -11.3 | -13.8 | 5.5 | -2.2 | -1.5 | 2 | -1 | 3.4 | 3.6 | -4.3 | -1.9 | 2 | 4.6 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | -2.5 | 4.3 | 1.5 | 2.6 | 2.7 | -3.1
|  |  | -0.5 | 3.5 | -3.8 | -5.2 | 2.4 | -3.1 | -5.4 | -4.6 | -3 | -0.1 | -3.8 | -2.2 | 2.4 | 6.8 | -5.5 | 3.7 | -0.3 | -6.1 | -7.3 | -0.2 | 0 | 2.9 | -4.8 | -9.1 | -7.7 | -3.7 | -9.6 | -12 | 0.8 | -5.7 | 3.6 | -10.8 | -13 | 5.6 | -2.5 | -1.7 | 2 | -1.2 | 3.2 | 3.4 | -4.4 | -2.2 | 1.3 | 4.4 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | -2.6 | 5.1 | 0.9 | 2.7 | 2.9 | -3.1
|  |  | -0.4 | 3.8 | -4.2 | -6.6 | 2.2 | -4.8 | -5.1 | -4 | -2.9 | -0.2 | -4.2 | -1.9 | 2.5 | 6.9 | -6.1 | 3.6 | -0.3 | -5.9 | -7.6 | -0.6 | 0.1 | 3.2 | -5 | -8.9 | -8.3 | -3.6 | -9.6 | -12.1 | 0.9 | -5.5 | 4 | -10.2 | -12.3 | 5.7 | -2.9 | -2 | 2.1 | -1.4 | 2.9 | 3.2 | -4.5 | -2.4 | 0.6 | 4.3 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | -2.6 | 5.8 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | -3.2
|  |  | -0.2 | 3.9 | -4.3 | -5.5 | 2.3 | -5 | -4.9 | -3.7 | -3 | -0.8 | -4.4 | -1.9 | 2.5 | 6.8 | -6.1 | 3.5 | -0.3 | -6.2 | -7.5 | -0.7 | 0.5 | 3.3 | -4.9 | -8.9 | -8.6 | -3.5 | -8.7 | -12.2 | 0.1 | -6.2 | 4.3 | -9.9 | -11.8 | 5.8 | -3.3 | -1.6 | 2.3 | -1.2 | 2.6 | 3.1 | -4.6 | -2.7 | 0.4 | 4.2 | 2.6 | 1.7 | -0.1 | -2.9 | 5.1 | -0.1 | 2.7 | 3 | -3.4
|  |  | -0.1 | 3.9 | -4.5 | -4.5 | 2.3 | -5.1 | -4.7 | -3.3 | -3.1 | -1.4 | -4.6 | -1.9 | 2.5 | 6.8 | -6 | 3.3 | -0.4 | -6.4 | -7.3 | -0.9 | 0.8 | 3.3 | -4.8 | -8.9 | -8.9 | -3.3 | -7.9 | -12.3 | -0.6 | -7 | 4.7 | -9.5 | -11.3 | 5.8 | -3.6 | -1.2 | 2.5 | -1.1 | 2.4 | 2.9 | -4.8 | -3 | 0.2 | 4 | 2.4 | 1.3 | -0.4 | -3.2 | 4.3 | -0.7 | 2.6 | 3 | -3.6
|  |  | 0.1 | 4 | -4.6 | -3.4 | 2.4 | -5.3 | -4.5 | -3 | -3.2 | -2 | -4.8 | -1.9 | 2.5 | 6.7 | -6 | 3.2 | -0.4 | -6.7 | -7.2 | -1 | 1.2 | 3.4 | -4.7 | -8.9 | -9.2 | -3.2 | -7 | -12.4 | -1.4 | -7.7 | 5 | -9.2 | -10.8 | 5.9 | -4 | -0.8 | 2.7 | -0.9 | 2.1 | 2.8 | -4.9 | -3.3 | 0 | 3.9 | 2.2 | 0.9 | -0.6 | -3.5 | 3.6 | -1.2 | 2.6 | 2.9 | -3.8
|  |  | 0.4 | 4.1 | -5.1 | -3.6 | 2.5 | -4.7 | -4.2 | -2.2 | -2.6 | -2.6 | -4.9 | -2 | 2.5 | 6.7 | -7.3 | 3.4 | -0.4 | -6.7 | -7.6 | -1 | 1.1 | 3.6 | -4.5 | -8.2 | -9.4 | -3.2 | -7 | -11.8 | -1.3 | -8.1 | 4.9 | -8.7 | -10.6 | 5.2 | -4.2 | -0.5 | 2.7 | -0.6 | 2 | 2.2 | -5.3 | -3.5 | -0.5 | 3.6 | 1.7 | 0.7 | -1.1 | -3.8 | 3.4 | -1.4 | 3 | 2.6 | -3.9
|  |  | 0.7 | 4.1 | -5.7 | -3.8 | 2.6 | -4.2 | -3.9 | -1.4 | -2 | -3.1 | -4.9 | -2.1 | 2.6 | 6.6 | -8.5 | 3.5 | -0.4 | -6.7 | -8.1 | -1 | 0.9 | 3.8 | -4.2 | -7.6 | -9.7 | -3.1 | -7 | -11.3 | -1.1 | -8.5 | 4.9 | -8.1 | -10.5 | 4.6 | -4.3 | -0.3 | 2.7 | -0.3 | 2 | 1.5 | -5.6 | -3.8 | -0.9 | 3.4 | 1.3 | 0.6 | -1.5 | -4 | 3.2 | -1.5 | 3.5 | 2.2 | -4.1
|  |  | 1 | 4.2 | -6.2 | -4 | 2.7 | -3.6 | -3.6 | -0.6 | -1.4 | -3.7 | -5 | -2.2 | 2.6 | 6.6 | -9.8 | 3.7 | -0.4 | -6.7 | -8.5 | -1 | 0.8 | 4 | -4 | -6.9 | -9.9 | -3.1 | -7 | -10.7 | -1 | -8.9 | 4.8 | -7.6 | -10.3 | 3.9 | -4.5 | 0 | 2.7 | 0 | 1.9 | 0.9 | -6 | -4 | -1.4 | 3.1 | 0.8 | 0.4 | -2 | -4.3 | 3 | -1.7 | 3.9 | 1.9 | -4.2
|  |  | 1.2 | 3.9 | -6.4 | -4.3 | 3 | -3.3 | -2.9 | -0.3 | -1 | -3.4 | -4.6 | -2.7 | 2.7 | 7 | -8.9 | 3.9 | -0.2 | -6.8 | -7.5 | -1.2 | 0.3 | 4.1 | -4 | -6.3 | -8.2 | -3 | -7 | -10.1 | 0.2 | -7.9 | 5.3 | -7.4 | -9.8 | 4.8 | -3.4 | 0.4 | 2.7 | 0.2 | 1.9 | 1 | -5.7 | -3.3 | -0.9 | 3.3 | 0.5 | 0.9 | -1.5 | -3.5 | 4.3 | -1.1 | 3.7 | 2.1 | -3.7
|  |  | 1.3 | 3.7 | -6.6 | -4.5 | 3.2 | -3 | -2.2 | -0.1 | -0.6 | -3 | -4.3 | -3.3 | 2.7 | 7.4 | -7.9 | 4 | 0 | -6.8 | -6.6 | -1.5 | -0.1 | 4.2 | -3.9 | -5.7 | -6.6 | -2.8 | -6.9 | -9.4 | 1.4 | -6.8 | 5.7 | -7.1 | -9.2 | 5.6 | -2.2 | 0.7 | 2.8 | 0.5 | 1.9 | 1 | -5.5 | -2.7 | -0.4 | 3.6 | 0.3 | 1.5 | -1.1 | -2.6 | 5.6 | -0.6 | 3.6 | 2.2 | -3.3
|  |  | 1.5 | 3.4 | -6.8 | -4.8 | 3.5 | -2.7 | -1.5 | 0.2 | -0.2 | -2.7 | -3.9 | -3.8 | 2.8 | 7.8 | -7 | 4.2 | 0.2 | -6.9 | -5.6 | -1.7 | -0.6 | 4.3 | -3.9 | -5.1 | -4.9 | -2.7 | -6.9 | -8.8 | 2.6 | -5.8 | 6.2 | -6.9 | -8.7 | 6.5 | -1.1 | 1.1 | 2.8 | 0.7 | 1.9 | 1.1 | -5.2 | -2 | 0.1 | 3.8 | 0 | 2 | -0.6 | -1.8 | 6.9 | 0 | 3.4 | 2.4 | -2.8
|  |  | 1.8 | 3.3 | -5.5 | -4.4 | 3.5 | -2.3 | -0.8 | 0.6 | 0.3 | -2.3 | -3.2 | -4.3 | 3 | 8.5 | -6.1 | 4.2 | 0.3 | -6.4 | -5.6 | -1.3 | -0.3 | 4.7 | -4.3 | -4.4 | -4.3 | -2.3 | -6.9 | -7.8 | 3 | -4.6 | 6.3 | -6.3 | -8.4 | 7.3 | -0.4 | 1.3 | 2.7 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | -5.5 | -0.7 | 1.1 | 3.8 | 0.2 | 2.5 | -0.4 | -0.9 | 6.4 | 1 | 3.5 | 2.6 | -2.6
|  |  | 2 | 3.1 | -4.1 | -4 | 3.6 | -1.9 | -0.2 | 1 | 0.8 | -1.8 | -2.5 | -4.9 | 3.3 | 9.1 | -5.1 | 4.3 | 0.3 | -5.9 | -5.6 | -0.8 | 0 | 5.1 | -4.6 | -3.7 | -3.8 | -1.8 | -6.8 | -6.9 | 3.5 | -3.4 | 6.3 | -5.8 | -8 | 8.2 | 0.3 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | -5.9 | 0.5 | 2.2 | 3.7 | 0.3 | 2.9 | -0.1 | 0 | 5.8 | 2 | 3.7 | 2.9 | -2.4
|  |  | 2.3 | 3 | -2.8 | -3.6 | 3.6 | -1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | -1.4 | -1.8 | -5.4 | 3.5 | 9.8 | -4.2 | 4.3 | 0.4 | -5.4 | -5.6 | -0.4 | 0.3 | 5.5 | -5 | -3 | -3.2 | -1.4 | -6.8 | -5.9 | 3.9 | -2.2 | 6.4 | -5.2 | -7.7 | 9 | 1 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | -6.2 | 1.8 | 3.2 | 3.7 | 0.5 | 3.4 | 0.1 | 0.9 | 5.3 | 3 | 3.8 | 3.1 | -2.2
|  |  | 2.5 | 2.9 | -2.6 | -3.3 | 3.7 | -1.5 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | -1.5 | -1.7 | -5.7 | 3.4 | 9.4 | -4.2 | 4.6 | 0.3 | -6.2 | -5.7 | -1.2 | 0.5 | 5.3 | -5.6 | -2.8 | -3.7 | -1 | -6.9 | -5.8 | 3.9 | -2.7 | 6.3 | -4.9 | -7.3 | 9.1 | 1 | 1.7 | 2.8 | 2 | 1.6 | 2 | -6.5 | 1.4 | 2.6 | 3.3 | 0.7 | 3.1 | 0.2 | 0.2 | 5 | 2.5 | 3.5 | 2.9 | -2.3
|  |  | 2.8 | 2.7 | -2.4 | -3.1 | 3.8 | -1.4 | 0.9 | 1.5 | 1 | -1.5 | -1.5 | -6 | 3.3 | 9.1 | -4.2 | 5 | 0.3 | -6.9 | -5.7 | -2 | 0.6 | 5 | -6.3 | -2.7 | -4.1 | -0.6 | -6.9 | -5.7 | 3.8 | -3.1 | 6.1 | -4.6 | -6.9 | 9.3 | 0.9 | 1.8 | 3 | 2 | 1.4 | 1.6 | -6.9 | 1 | 1.9 | 3 | 0.9 | 2.7 | 0.3 | -0.5 | 4.7 | 2 | 3.3 | 2.7 | -2.5
|  |  | 3 | 2.6 | -2.2 | -2.8 | 3.9 | -1.4 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | -1.6 | -1.4 | -6.3 | 3.2 | 8.7 | -4.2 | 5.3 | 0.2 | -7.7 | -5.8 | -2.8 | 0.8 | 4.8 | -6.9 | -2.5 | -4.6 | -0.2 | -7 | -5.6 | 3.8 | -3.6 | 6 | -4.3 | -6.5 | 9.4 | 0.9 | 1.8 | 3.2 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | -7.2 | 0.6 | 1.3 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | 0.4 | -1.2 | 4.4 | 1.5 | 3 | 2.5 | -2.6
|  |  | 3.7 | 2.1 | -2.2 | -2.9 | 4.3 | -1.4 | 0.3 | 1.5 | 1 | -1.5 | -1.7 | -6.8 | 3.1 | 8.4 | -4.1 | 5.6 | 0.2 | -7.2 | -5.9 | -3.5 | 0.9 | 4.5 | -7.6 | -2.7 | -4.7 | -0.1 | -6.7 | -5.2 | 3.6 | -4 | 6 | -4.2 | -6.3 | 9.6 | 0.8 | 1.8 | 3 | 2 | 0.9 | 1 | -7.8 | 0.3 | 0.7 | 2.4 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | -1.8 | 4.7 | 0.5 | 3.5 | 2.2 | -2.7
|  |  | 4.3 | 1.6 | -2.3 | -3.1 | 4.7 | -1.5 | -0.4 | 1.6 | 1.2 | -1.5 | -1.9 | -7.4 | 3.1 | 8.1 | -4.1 | 5.9 | 0.2 | -6.7 | -6.1 | -4.1 | 1 | 4.2 | -8.3 | -2.9 | -4.9 | 0 | -6.5 | -4.8 | 3.3 | -4.5 | 6 | -4.1 | -6 | 9.8 | 0.7 | 1.8 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.6 | -8.3 | 0 | 0 | 2.3 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | -2.3 | 4.9 | -0.4 | 4.1 | 1.9 | -2.8
|  |  | 5 | 1.1 | -2.3 | -3.2 | 5.1 | -1.5 | -1.2 | 1.6 | 1.3 | -1.4 | -2.2 | -7.9 | 3 | 7.8 | -4 | 6.2 | 0.2 | -6.2 | -6.2 | -4.8 | 1.1 | 3.9 | -9 | -3.1 | -5 | 0.1 | -6.2 | -4.4 | 3.1 | -4.9 | 6 | -4 | -5.8 | 10 | 0.6 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | -8.9 | -0.3 | -0.6 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | -2.9 | 5.2 | -1.4 | 4.6 | 1.6 | -2.9
|  |  | 5 | 1.5 | -2.2 | -3.1 | 4.7 | -1.5 | -1.1 | 1.6 | 1.1 | -1.2 | -2.1 | -8.3 | 2.6 | 7.7 | -4.1 | 6 | 0.3 | -6.1 | -5.9 | -4.5 | 1.1 | 3.8 | -9 | -4 | -5.3 | 0.5 | -5.9 | -4.4 | 3 | -5.3 | 5.6 | -4.2 | -5.4 | 9.3 | 0.6 | 1.8 | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | -9.2 | -0.5 | -0.7 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | -2.7 | 5.3 | -1.5 | 5.4 | 1.5 | -2.8
|  |  | 5 | 1.8 | -2.2 | -3 | 4.2 | -1.6 | -1 | 1.6 | 0.8 | -1.1 | -2.1 | -8.6 | 2.2 | 7.6 | -4.1 | 5.8 | 0.5 | -6 | -5.7 | -4.3 | 1.2 | 3.8 | -9 | -4.8 | -5.6 | 0.8 | -5.5 | -4.4 | 2.9 | -5.7 | 5.3 | -4.5 | -5.1 | 8.7 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.2 | -9.4 | -0.8 | -0.9 | 1.3 | 1.1 | -0.2 | 1.1 | -2.5 | 5.4 | -1.5 | 6.1 | 1.3 | -2.8
|  |  | 5 | 2.2 | -2.1 | -2.9 | 3.8 | -1.6 | -0.9 | 1.6 | 0.6 | -0.9 | -2 | -9 | 1.8 | 7.5 | -4.2 | 5.6 | 0.6 | -5.9 | -5.4 | -4 | 1.2 | 3.7 | -9 | -5.7 | -5.9 | 1.2 | -5.2 | -4.4 | 2.8 | -6.1 | 4.9 | -4.7 | -4.7 | 8 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | -9.7 | -1 | -1 | 0.9 | 1.1 | -1.1 | 1.3 | -2.3 | 5.5 | -1.6 | 6.9 | 1.2 | -2.7
|  |  | 4.7 | 2.2 | -1.9 | -3 | 3.9 | -1.5 | -1.2 | 1.6 | 0.5 | -0.6 | -1.5 | -9.1 | 1.3 | 7.4 | -4.2 | 5.3 | 0.5 | -6.1 | -5.9 | -3.5 | 1.1 | 3.7 | -9.1 | -6.1 | -5.9 | 1.3 | -6.6 | -4.5 | 2.6 | -6.2 | 4.4 | -4.9 | -4.6 | 7.9 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | -10.9 | -1.4 | -1.2 | 0.7 | 1 | -1.5 | 1.4 | -2.5 | 5.1 | -1.9 | 6.9 | 0.9 | -2.3
|  |  | 4.4 | 2.2 | -1.8 | -3.2 | 4.1 | -1.5 | -1.6 | 1.5 | 0.5 | -0.4 | -0.9 | -9.2 | 0.7 | 7.3 | -4.2 | 4.9 | 0.5 | -6.4 | -6.3 | -3 | 0.9 | 3.7 | -9.1 | -6.4 | -5.9 | 1.5 | -8.1 | -4.7 | 2.3 | -6.4 | 3.8 | -5.2 | -4.4 | 7.7 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | -12 | -1.9 | -1.5 | 0.5 | 1 | -1.8 | 1.5 | -2.8 | 4.7 | -2.1 | 7 | 0.5 | -2
|  |  | 4.1 | 2.2 | -1.6 | -3.3 | 4.2 | -1.4 | -1.9 | 1.5 | 0.4 | -0.1 | -0.4 | -9.3 | 0.2 | 7.2 | -4.2 | 4.6 | 0.4 | -6.6 | -6.8 | -2.5 | 0.8 | 3.7 | -9.2 | -6.8 | -5.9 | 1.6 | -9.5 | -4.8 | 2.1 | -6.5 | 3.3 | -5.4 | -4.3 | 7.6 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | -13.2 | -2.3 | -1.7 | 0.3 | 0.9 | -2.2 | 1.6 | -3 | 4.3 | -2.4 | 7 | 0.2 | -1.6
|  |  | 4.2 | 2.5 | -1.2 | -3.5 | 3.9 | -1.1 | -3 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | -9.5 | 0 | 7 | -4.1 | 4.4 | 0.5 | -6.9 | -7.4 | -1.3 | 0.9 | 3.7 | -9.4 | -7.2 | -5.8 | 1.6 | -9.3 | -4.7 | 2 | -5.7 | 3.5 | -6.1 | -4.2 | 7.1 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | -0.7 | 0.3 | 0.3 | -14.3 | -2 | -1.5 | 0.2 | 0.9 | -2.1 | 1.8 | -3.1 | 4 | -2.7 | 6.6 | -0.1 | -2
|  |  | 4.3 | 2.8 | -0.7 | -3.7 | 3.6 | -0.7 | -4.1 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -9.8 | -0.1 | 6.9 | -3.9 | 4.1 | 0.5 | -7.3 | -8 | 0 | 0.9 | 3.6 | -9.5 | -7.7 | -5.7 | 1.7 | -9 | -4.7 | 1.9 | -4.9 | 3.6 | -6.7 | -4.1 | 6.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | -1.1 | 0.4 | 0.1 | -15.5 | -1.8 | -1.4 | 0 | 0.9 | -1.9 | 1.9 | -3.3 | 3.8 | -2.9 | 6.2 | -0.4 | -2.4
|  |  | 4.4 | 3.1 | -0.3 | -3.9 | 3.3 | -0.4 | -5.2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -10 | -0.3 | 6.7 | -3.8 | 3.9 | 0.6 | -7.6 | -8.6 | 1.2 | 1 | 3.6 | -9.7 | -8.1 | -5.6 | 1.7 | -8.8 | -4.6 | 1.8 | -4.1 | 3.8 | -7.4 | -4 | 6 | 0.7 | 1 | 1.5 | -1.5 | 0.4 | 0 | -16.6 | -1.5 | -1.2 | -0.1 | 0.9 | -1.8 | 2.1 | -3.4 | 3.5 | -3.2 | 5.8 | -0.7 | -2.8
|  |  | 4.1 | 3.5 | 0 | -4.2 | 2.7 | 0 | -5.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | -10.1 | -0.4 | 6.1 | -3.6 | 3.9 | 0.7 | -7.8 | -8.3 | 1.3 | 1.1 | 3.5 | -10 | -7.9 | -5.9 | 1.7 | -8.7 | -4.7 | 1.9 | -3.8 | 3.4 | -7.4 | -4.4 | 5.5 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | -1 | 0.4 | -0.1 | -16.8 | -1.6 | -0.7 | -0.1 | 0.8 | -1.6 | 2.2 | -3.1 | 3.3 | -2.4 | 5.5 | -1 | -2.5
|  |  | 3.7 | 3.8 | 0.2 | -4.4 | 2.1 | 0.5 | -6.7 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | -10.1 | -0.6 | 5.6 | -3.4 | 3.9 | 0.8 | -7.9 | -7.9 | 1.4 | 1.3 | 3.4 | -10.3 | -7.8 | -6.2 | 1.8 | -8.6 | -4.8 | 1.9 | -3.6 | 2.9 | -7.4 | -4.7 | 5 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | -0.6 | 0.4 | -0.1 | -17 | -1.8 | -0.3 | -0.1 | 0.8 | -1.3 | 2.3 | -2.9 | 3.1 | -1.7 | 5.1 | -1.4 | -2.1
|  |  | 3.4 | 4.2 | 0.5 | -4.7 | 1.5 | 0.9 | -7.4 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | -10.2 | -0.7 | 5 | -3.2 | 3.9 | 0.9 | -8.1 | -7.6 | 1.5 | 1.4 | 3.3 | -10.6 | -7.6 | -6.5 | 1.8 | -8.5 | -4.9 | 2 | -3.3 | 2.5 | -7.4 | -5.1 | 4.5 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | -0.1 | 0.4 | -0.2 | -17.2 | -1.9 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | -1.1 | 2.4 | -2.6 | 2.9 | -0.9 | 4.8 | -1.7 | -1.8
|  |  | 2.9 | 4.2 | 0.5 | -4.3 | 1.3 | 0.9 | -6.6 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | -10.2 | -0.6 | 5 | -2.9 | 4.1 | 1.2 | -8.2 | -7.6 | 1.7 | 1.7 | 3.2 | -10.8 | -7.3 | -5.7 | 1.7 | -8.3 | -5.1 | 2.4 | -3.2 | 2.6 | -7.2 | -4.7 | 4.5 | 0.4 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | -0.2 | -15.6 | -1.6 | 0.9 | -0.1 | 0.7 | -0.4 | 2.4 | -2.3 | 3.5 | -0.4 | 5.1 | -1.6 | -1.8
|  |  | 2.3 | 4.2 | 0.4 | -4 | 1 | 1 | -5.9 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | -10.3 | -0.4 | 5.1 | -2.7 | 4.2 | 1.5 | -8.4 | -7.7 | 1.8 | 1.9 | 3.1 | -11 | -7.1 | -4.9 | 1.5 | -8.2 | -5.4 | 2.8 | -3 | 2.7 | -7 | -4.4 | 4.4 | 0.5 | 2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | -0.3 | -14 | -1.4 | 1.7 | -0.1 | 0.7 | 0.4 | 2.4 | -1.9 | 4.1 | 0.2 | 5.3 | -1.4 | -1.8
|  |  | 1.8 | 4.2 | 0.4 | -3.6 | 0.8 | 1 | -5.1 | 0.5 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | -10.3 | -0.3 | 5.1 | -2.4 | 4.4 | 1.8 | -8.5 | -7.7 | 2 | 2.2 | 3 | -11.2 | -6.8 | -4.1 | 1.4 | -8 | -5.6 | 3.2 | -2.9 | 2.8 | -6.8 | -4 | 4.4 | 0.6 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | -0.3 | -12.4 | -1.1 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 1.1 | 2.4 | -1.6 | 4.7 | 0.7 | 5.6 | -1.3 | -1.8
|  |  | 1.8 | 4.4 | 0.6 | -3 | 1.3 | 1.4 | -3.4 | 1 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | -10.4 | -0.1 | 5 | -2.3 | 4.5 | 2.4 | -8.4 | -7.4 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | -11.2 | -5.6 | -3.3 | 1.3 | -7.6 | -5 | 3.2 | -2.5 | 3.4 | -6.1 | -3.8 | 4.6 | 0.3 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | -0.4 | -11 | -0.9 | 3.6 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 2.8 | -1.1 | 5 | 2.1 | 6.1 | -1.1 | -1.6
|  |  | 1.8 | 4.6 | 0.7 | -2.5 | 1.7 | 1.8 | -1.8 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 1.2 | -10.4 | 0.1 | 4.8 | -2.1 | 4.7 | 3 | -8.4 | -7 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | -11.3 | -4.5 | -2.4 | 1.1 | -7.3 | -4.5 | 3.2 | -2.1 | 4 | -5.4 | -3.6 | 4.8 | -0.1 | 2.5 | 2 | 1.9 | 0.9 | -0.5 | -9.7 | -0.7 | 4.7 | 0.2 | 0.9 | 2.6 | 3.2 | -0.5 | 5.2 | 3.4 | 6.7 | -0.9 | -1.4
|  |  | 1.8 | 4.8 | 0.9 | -1.9 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 2 | 0.7 | 2 | 1.6 | -10.5 | 0.3 | 4.7 | -2 | 4.8 | 3.6 | -8.3 | -6.7 | 3 | 2.6 | 3.8 | -11.3 | -3.3 | -1.6 | 1 | -6.9 | -3.9 | 3.2 | -1.7 | 4.6 | -4.7 | -3.4 | 5 | -0.4 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 1 | -0.6 | -8.3 | -0.5 | 5.9 | 0.4 | 1 | 3.4 | 3.6 | 0 | 5.5 | 4.8 | 7.2 | -0.7 | -1.2
|  |  | 1.7 | 5 | 0.9 | -1.5 | 1.6 | 2.2 | -0.2 | 1.5 | 0.9 | 2 | 1.7 | -10.8 | 0.4 | 3.3 | -1.7 | 4.1 | 3.8 | -8.6 | -7.3 | 2.6 | 2.7 | 3.7 | -11.9 | -3.5 | -1.9 | 0.8 | -7.5 | -4.2 | 3.1 | -1.6 | 4.3 | -4 | -3.6 | 4.5 | -0.4 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 1.1 | -0.8 | -9.1 | -0.3 | 6.7 | 0.3 | 1.1 | 4.4 | 3 | 0.3 | 5.4 | 5.4 | 6.6 | -1.1 | -1
|  |  | 1.5 | 5.1 | 0.9 | -1.2 | 1.1 | 2.2 | -0.3 | 1.1 | 1 | 2 | 1.7 | -11.1 | 0.4 | 1.9 | -1.3 | 3.3 | 4.1 | -8.8 | -7.9 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | -12.6 | -3.6 | -2.1 | 0.7 | -8.2 | -4.6 | 3.1 | -1.6 | 4.1 | -3.4 | -3.7 | 3.9 | -0.5 | 2.3 | 2 | 2.2 | 1.3 | -1 | -9.8 | -0.2 | 7.6 | 0.1 | 1.2 | 5.3 | 2.3 | 0.7 | 5.3 | 6 | 6.1 | -1.4 | -0.8
|  |  | 1.4 | 5.3 | 0.9 | -0.8 | 0.5 | 2.2 | -0.4 | 0.6 | 1.2 | 2 | 1.8 | -11.4 | 0.5 | 0.5 | -1 | 2.6 | 4.3 | -9.1 | -8.5 | 1.8 | 3 | 3.5 | -13.2 | -3.8 | -2.4 | 0.5 | -8.8 | -4.9 | 3 | -1.5 | 3.8 | -2.7 | -3.9 | 3.4 | -0.5 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | -1.2 | -10.6 | 0 | 8.4 | 0 | 1.3 | 6.3 | 1.7 | 1 | 5.2 | 6.6 | 5.5 | -1.8 | -0.6
|  |  | 1.5 | 5.4 | 0.6 | -0.9 | 0.4 | 1.9 | -1.8 | 0.4 | 1 | 1.9 | 1.6 | -11.7 | 0.5 | 0 | -0.5 | 2.3 | 4.4 | -9.3 | -9 | 1.1 | 3.6 | 3.3 | -13.6 | -4.4 | -2.4 | 0.3 | -9.3 | -5 | 2.8 | -1 | 3.5 | -3.1 | -4.1 | 2.7 | -0.4 | 2 | 2.3 | 2 | 1.5 | -1.3 | -11.6 | 0.3 | 8.8 | -0.2 | 1.3 | 6.8 | 1.8 | 1.1 | 5 | 7 | 4.9 | -1.6 | -0.3
|  |  | 1.6 | 5.6 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 1.7 | -3.2 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 1.5 | -12.1 | 0.5 | -0.6 | 0.1 | 1.9 | 4.6 | -9.5 | -9.4 | 0.3 | 4.1 | 3 | -13.9 | -5.1 | -2.3 | 0 | -9.7 | -5.1 | 2.7 | -0.4 | 3.2 | -3.5 | -4.2 | 2.1 | -0.2 | 2 | 2.9 | 1.8 | 1.6 | -1.4 | -12.5 | 0.5 | 9.2 | -0.3 | 1.4 | 7.4 | 1.9 | 1.1 | 4.9 | 7.5 | 4.4 | -1.5 | -0.1
|  |  | 1.7 | 5.7 | -0.1 | -1 | 0.2 | 1.4 | -4.6 | 0.1 | 0.7 | 1.8 | 1.3 | -12.4 | 0.5 | -1.1 | 0.6 | 1.6 | 4.7 | -9.7 | -9.9 | -0.4 | 4.7 | 2.8 | -14.3 | -5.7 | -2.3 | -0.2 | -10.2 | -5.2 | 2.5 | 0.1 | 2.9 | -3.9 | -4.4 | 1.4 | -0.1 | 1.9 | 3.4 | 1.7 | 1.7 | -1.5 | -13.5 | 0.8 | 9.6 | -0.5 | 1.4 | 7.9 | 2 | 1.2 | 4.7 | 7.9 | 3.8 | -1.3 | 0.2
|  |  | 1.7 | 5.6 | -0.4 | -0.6 | 0.2 | 0.9 | -4.9 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | -12.9 | 0.6 | -1.5 | 0.5 | 1.5 | 4.2 | -9.9 | -10.2 | -0.4 | 5.3 | 2.7 | -13.7 | -5.4 | -2.1 | -0.5 | -10.5 | -5.3 | 2.2 | 0.4 | 2.8 | -4.1 | -4.5 | 1 | -0.2 | 1.6 | 3.5 | 1.5 | 1.7 | -1.6 | -12.7 | 0.7 | 9.9 | -0.6 | 1.5 | 8.5 | 1.4 | 0.8 | 4.2 | 8.9 | 4 | -1.4 | 0.2
|  |  | 1.7 | 5.6 | -0.6 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | -5.3 | 0 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | -13.3 | 0.6 | -2 | 0.5 | 1.3 | 3.7 | -10.1 | -10.4 | -0.4 | 5.9 | 2.5 | -13.2 | -5 | -1.8 | -0.7 | -10.8 | -5.5 | 1.8 | 0.6 | 2.6 | -4.4 | -4.6 | 0.7 | -0.2 | 1.2 | 3.7 | 1.3 | 1.6 | -1.6 | -12 | 0.7 | 10.2 | -0.8 | 1.5 | 9.1 | 0.8 | 0.4 | 3.7 | 9.8 | 4.2 | -1.4 | 0.2
|  |  | 1.7 | 5.5 | -0.9 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | -5.6 | 0 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | -13.8 | 0.7 | -2.4 | 0.4 | 1.2 | 3.2 | -10.3 | -10.7 | -0.4 | 6.5 | 2.4 | -12.6 | -4.7 | -1.6 | -1 | -11.1 | -5.6 | 1.5 | 0.9 | 2.5 | -4.6 | -4.7 | 0.3 | -0.3 | 0.9 | 3.8 | 1.1 | 1.6 | -1.7 | -11.2 | 0.6 | 10.5 | -0.9 | 1.6 | 9.7 | 0.2 | 0 | 3.2 | 10.8 | 4.4 | -1.5 | 0.2
|  |  | 1.6 | 5.3 | -0.9 | 0.7 | 0.4 | -0.3 | -5.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | -14.2 | 0.6 | -2.7 | 0.1 | 1.1 | 3.2 | -10.3 | -10.9 | -0.4 | 6.6 | 2.4 | -12.5 | -5.2 | -1.8 | -1.3 | -11.4 | -5.8 | 1.4 | -0.3 | 2 | -5 | -5.5 | 0.3 | -0.4 | 0.8 | 3.7 | 1.2 | 1.6 | -1.8 | -10.4 | 0.6 | 10.2 | -1 | 0.7 | 9.6 | 0.1 | -0.1 | 2.6 | 10.5 | 4.2 | -1.6 | 0.2
|  |  | 1.4 | 5 | -0.8 | 1.2 | 0.6 | -0.3 | -6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | -14.6 | 0.4 | -3.1 | -0.3 | 1 | 3.3 | -10.3 | -11.2 | -0.5 | 6.6 | 2.3 | -12.5 | -5.6 | -2 | -1.7 | -11.7 | -6 | 1.4 | -1.5 | 1.4 | -5.4 | -6.2 | 0.3 | -0.6 | 0.7 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | -2 | -9.5 | 0.5 | 9.9 | -1 | -0.2 | 9.5 | -0.1 | -0.1 | 2.1 | 10.3 | 4.1 | -1.8 | 0.2
|  |  | 1.3 | 4.8 | -0.8 | 1.8 | 0.7 | -0.4 | -6.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | -15 | 0.3 | -3.4 | -0.6 | 0.9 | 3.3 | -10.3 | -11.4 | -0.5 | 6.7 | 2.3 | -12.4 | -6.1 | -2.2 | -2 | -12 | -6.2 | 1.3 | -2.7 | 0.9 | -5.8 | -7 | 0.3 | -0.7 | 0.6 | 3.4 | 1.3 | 1.5 | -2.1 | -8.7 | 0.5 | 9.6 | -1.1 | -1.1 | 9.4 | -0.2 | -0.2 | 1.5 | 10 | 3.9 | -1.9 | 0.2
|  |  | 1.3 | 4.9 | -0.8 | 1.9 | 0.6 | -0.6 | -5.9 | 0.1 | 0.1 | -0.5 | -0.3 | -16.1 | 0.2 | -3.2 | -1.3 | 0.9 | 3 | -10.5 | -11.7 | -0.4 | 6.8 | 1 | -12.8 | -6.3 | -1.8 | -2.4 | -12.2 | -6.3 | 1.4 | -3 | 0.8 | -6.3 | -7.4 | 0.8 | -1 | 0.5 | 3.2 | 1.3 | 1.4 | -2.2 | -8.5 | 0.5 | 9.5 | -1 | 0 | 9.3 | -0.4 | -0.3 | 0.3 | 9.3 | 3.7 | -2 | 1.1
|  |  | 1.2 | 5 | -0.7 | 1.9 | 0.5 | -0.7 | -5.5 | 0.2 | -0.1 | -1.1 | -1.2 | -17.1 | 0.2 | -3 | -2.1 | 0.8 | 2.6 | -10.8 | -11.9 | -0.3 | 6.8 | -0.3 | -13.2 | -6.6 | -1.5 | -2.8 | -12.4 | -6.3 | 1.4 | -3.2 | 0.6 | -6.7 | -7.7 | 1.3 | -1.4 | 0.5 | 3.1 | 1.3 | 1.4 | -2.3 | -8.3 | 0.6 | 9.5 | -1 | 1.2 | 9.1 | -0.7 | -0.3 | -0.8 | 8.5 | 3.6 | -2.1 | 1.9
|  |  | 1.2 | 5.1 | -0.7 | 2 | 0.4 | -0.9 | -5.2 | 0.3 | -0.2 | -1.6 | -2.1 | -18.2 | 0.1 | -2.8 | -2.8 | 0.8 | 2.3 | -11 | -12.2 | -0.2 | 6.9 | -1.6 | -13.6 | -6.8 | -1.1 | -3.2 | -12.6 | -6.4 | 1.5 | -3.5 | 0.5 | -7.2 | -8.1 | 1.8 | -1.7 | 0.4 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | -2.4 | -8.1 | 0.6 | 9.4 | -0.9 | 2.3 | 9 | -0.9 | -0.4 | -2 | 7.8 | 3.4 | -2.2 | 2.8
|  |  | 1 | 5.1 | -0.8 | 2.5 | 0.3 | -0.8 | -5.7 | 0.1 | -0.2 | -2 | -2.5 | -17.9 | 0.2 | -3.3 | -2.7 | 0.4 | 1.9 | -10.7 | -11.7 | -0.3 | 6.9 | -1.2 | -14.3 | -7.2 | -0.6 | -3.5 | -12.7 | -6.6 | 1.4 | -4.1 | 0.9 | -7.6 | -8.3 | 1.9 | -2.3 | 0.3 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | -2.2 | -8.1 | 0.6 | 9.4 | -1 | 2.9 | 9.2 | -0.9 | -0.4 | -1.8 | 8.1 | 3.5 | -2.4 | 3.3
|  |  | 0.8 | 5.1 | -1 | 2.9 | 0.3 | -0.8 | -6.3 | -0.2 | -0.2 | -2.4 | -3 | -17.7 | 0.2 | -3.7 | -2.7 | 0 | 1.6 | -10.4 | -11.1 | -0.5 | 6.9 | -0.8 | -14.9 | -7.5 | -0.2 | -3.7 | -12.9 | -6.7 | 1.3 | -4.7 | 1.2 | -7.9 | -8.4 | 2 | -2.9 | 0.3 | 2.7 | 1.3 | 1.6 | -2.1 | -8.2 | 0.6 | 9.4 | -1 | 3.6 | 9.3 | -0.8 | -0.4 | -1.5 | 8.5 | 3.7 | -2.5 | 3.7
|  |  | 0.6 | 5.1 | -1.1 | 3.4 | 0.2 | -0.7 | -6.8 | -0.4 | -0.2 | -2.8 | -3.4 | -17.4 | 0.3 | -4.2 | -2.6 | -0.4 | 1.2 | -10.1 | -10.6 | -0.6 | 6.9 | -0.4 | -15.6 | -7.9 | 0.3 | -4 | -13 | -6.9 | 1.2 | -5.3 | 1.6 | -8.3 | -8.6 | 2.1 | -3.5 | 0.2 | 2.6 | 1.3 | 1.7 | -1.9 | -8.2 | 0.6 | 9.4 | -1.1 | 4.2 | 9.5 | -0.8 | -0.4 | -1.3 | 8.8 | 3.8 | -2.7 | 4.2
|  |  | 0.7 | 5 | -1.3 | 3.4 | 0.3 | -0.7 | -6.2 | -0.4 | -0.1 | -2.8 | -3.1 | -16.4 | 0.4 | -4 | -2.4 | 0.2 | 1.2 | -8.9 | -9.9 | 0.6 | 6.8 | 0 | -15.3 | -8.1 | 0.7 | -3.6 | -11.9 | -7 | 1.2 | -4.7 | 2.1 | -8.5 | -8.4 | 2.5 | -3.9 | 0.2 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | -1.6 | -7.8 | 0.6 | 9.4 | -1.2 | 4.5 | 9.7 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | 9.2 | 3.7 | -2.6 | 4.5
|  |  | 0.9 | 4.9 | -1.6 | 3.5 | 0.3 | -0.6 | -5.7 | -0.3 | 0.1 | -2.8 | -2.8 | -15.4 | 0.4 | -3.7 | -2.2 | 0.7 | 1.1 | -7.8 | -9.3 | 1.7 | 6.8 | 0.4 | -15 | -8.3 | 1.2 | -3.1 | -10.8 | -7 | 1.1 | -4 | 2.5 | -8.6 | -8.3 | 2.8 | -4.3 | 0.3 | 2.6 | 1.4 | 0.9 | -1.4 | -7.4 | 0.6 | 9.5 | -1.2 | 4.9 | 9.8 | -0.1 | -0.4 | 0.4 | 9.6 | 3.6 | -2.5 | 4.7
|  |  | 1 | 4.8 | -1.8 | 3.5 | 0.4 | -0.6 | -5.1 | -0.3 | 0.2 | -2.8 | -2.5 | -14.4 | 0.5 | -3.5 | -2 | 1.3 | 1.1 | -6.6 | -8.6 | 2.9 | 6.7 | 0.8 | -14.7 | -8.5 | 1.6 | -2.7 | -9.7 | -7.1 | 1.1 | -3.4 | 3 | -8.8 | -8.1 | 3.2 | -4.7 | 0.3 | 2.6 | 1.5 | 0.5 | -1.1 | -7 | 0.6 | 9.5 | -1.3 | 5.2 | 10 | 0.2 | -0.4 | 1.3 | 10 | 3.5 | -2.4 | 5
|  |  | 1.3 | 4.9 | -1.2 | 3.1 | 0.5 | -0.3 | -4.4 | 0 | 0.2 | -2 | -1.7 | -13.3 | 0.8 | -3 | -1.6 | 1.4 | 1.3 | -5.7 | -7.3 | 3.1 | 6.8 | 0.9 | -12.5 | -7.5 | 1.8 | -1.9 | -8.1 | -6.2 | 1.3 | -2.3 | 3.5 | -7.7 | -6.7 | 3.5 | -4.3 | 0.3 | 2.7 | 1.4 | 0.9 | -1.1 | -6.2 | 0.4 | 9.9 | -1 | 4.4 | 10.3 | 0.4 | -0.4 | 1.3 | 10.2 | 4.2 | -2.1 | 4.8
|  |  | 1.6 | 5 | -0.7 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | -3.8 | 0.3 | 0.3 | -1.1 | -0.9 | -12.3 | 1.2 | -2.6 | -1.3 | 1.5 | 1.5 | -4.8 | -6.1 | 3.4 | 6.9 | 1.1 | -10.3 | -6.5 | 2 | -1 | -6.6 | -5.4 | 1.4 | -1.1 | 4.1 | -6.7 | -5.2 | 3.8 | -3.9 | 0.4 | 2.7 | 1.2 | 1.4 | -1 | -5.5 | 0.3 | 10.2 | -0.7 | 3.6 | 10.5 | 0.6 | -0.4 | 1.3 | 10.5 | 4.9 | -1.8 | 4.6
|  |  | 1.9 | 5.1 | -0.1 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | -3.1 | 0.6 | 0.3 | -0.3 | -0.1 | -11.2 | 1.5 | -2.1 | -0.9 | 1.6 | 1.7 | -3.9 | -4.8 | 3.6 | 7 | 1.2 | -8.1 | -5.5 | 2.2 | -0.2 | -5 | -4.5 | 1.6 | 0 | 4.6 | -5.6 | -3.8 | 4.1 | -3.5 | 0.4 | 2.8 | 1.1 | 1.8 | -1 | -4.7 | 0.1 | 10.6 | -0.4 | 2.8 | 10.8 | 0.8 | -0.4 | 1.3 | 10.7 | 5.6 | -1.5 | 4.4
|  |  | 1.5 | 4.9 | -0.4 | 2 | 0.7 | -0.1 | -3.7 | -0.4 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | -10.6 | 1.8 | -2.5 | -1.8 | 1.5 | 1.4 | -4.3 | -5.4 | 3.1 | 6.8 | 1.1 | -7 | -5.8 | 2 | -0.7 | -5.7 | -4.5 | 1.6 | -0.7 | 4.1 | -6 | -4.7 | 3.7 | -3.6 | 0.4 | 2.6 | 1 | 1.8 | -1 | -4.9 | -0.1 | 10.5 | -0.7 | 2.5 | 10.8 | 1.2 | -0.8 | 1 | 10.7 | 5.4 | -1.7 | 4.4
|  |  | 1 | 4.6 | -0.6 | 1.9 | 0.6 | -0.7 | -4.4 | -1.4 | 0.3 | 0 | -0.2 | -10 | 2 | -2.8 | -2.7 | 1.3 | 1 | -4.7 | -5.9 | 2.6 | 6.6 | 1 | -6 | -6 | 1.9 | -1.2 | -6.3 | -4.6 | 1.6 | -1.5 | 3.5 | -6.4 | -5.7 | 3.4 | -3.6 | 0.3 | 2.3 | 0.8 | 1.7 | -1.1 | -5.1 | -0.3 | 10.5 | -0.9 | 2.2 | 10.8 | 1.5 | -1.2 | 0.8 | 10.7 | 5.3 | -2 | 4.4
|  |  | 0.6 | 4.4 | -0.9 | 1.7 | 0.5 | -1.2 | -5 | -2.4 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | -9.4 | 2.3 | -3.2 | -3.6 | 1.2 | 0.7 | -5.1 | -6.5 | 2.1 | 6.4 | 0.9 | -4.9 | -6.3 | 1.7 | -1.7 | -7 | -4.6 | 1.6 | -2.2 | 3 | -6.8 | -6.6 | 3 | -3.7 | 0.3 | 2.1 | 0.7 | 1.7 | -1.1 | -5.3 | -0.5 | 10.4 | -1.2 | 1.9 | 10.8 | 1.9 | -1.6 | 0.5 | 10.7 | 5.1 | -2.2 | 4.4
|  |  | -0.1 | 4.4 | -1.9 | 1.8 | 0.1 | -2.1 | -5.8 | -2.9 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -9 | 2.2 | -3.5 | -3.2 | 1 | 0.5 | -5.4 | -7 | 1 | 6 | 0.1 | -4.1 | -6.9 | 1.8 | -2.2 | -7.4 | -4.3 | 1.6 | -2.3 | 2.7 | -7.4 | -6.8 | 2.3 | -3.6 | 0.2 | 1.9 | 0.6 | 1.7 | -1.3 | -4.7 | -0.9 | 10.1 | -1.2 | 1.8 | 10.6 | 2 | -1.7 | 0.4 | 10.6 | 4.6 | -3.2 | 4.3
|  |  | -0.7 | 4.4 | -2.9 | 1.9 | -0.2 | -2.9 | -6.5 | -3.3 | 0 | 0.3 | 0 | -8.6 | 2.2 | -3.9 | -2.8 | 0.8 | 0.3 | -5.7 | -7.4 | -0.1 | 5.5 | -0.6 | -3.2 | -7.5 | 1.8 | -2.8 | -7.7 | -4 | 1.5 | -2.5 | 2.3 | -8.1 | -6.9 | 1.5 | -3.4 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.7 | -1.4 | -4.2 | -1.3 | 9.8 | -1.2 | 1.7 | 10.4 | 2 | -1.9 | 0.2 | 10.6 | 4 | -4.1 | 4.3
|  |  | -1.4 | 4.4 | -3.9 | 2 | -0.6 | -3.8 | -7.3 | -3.8 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | -8.2 | 2.1 | -4.2 | -2.4 | 0.6 | 0.1 | -6 | -7.9 | -1.2 | 5.1 | -1.4 | -2.4 | -8.1 | 1.9 | -3.3 | -8.1 | -3.7 | 1.5 | -2.6 | 2 | -8.7 | -7.1 | 0.8 | -3.3 | -0.1 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | -1.6 | -3.6 | -1.7 | 9.5 | -1.2 | 1.6 | 10.2 | 2.1 | -2 | 0.1 | 10.5 | 3.5 | -5.1 | 4.2
|  |  | -1.3 | 4.6 | -3.6 | 1.9 | -0.2 | -3.5 | -7.3 | -4.7 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | -7.8 | 2.1 | -5.4 | -2.8 | 0.6 | 0 | -6.3 | -8.2 | -1.5 | 5.3 | -1 | -1.8 | -7.7 | 1.9 | -3.9 | -8.2 | -3.8 | 1.5 | -2.2 | 2 | -9 | -7.8 | 0.6 | -3.2 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | -1.8 | -3.3 | -1.9 | 9.4 | -1.2 | 1.7 | 10 | 2 | -2.3 | 0.2 | 10.4 | 3.3 | -4.9 | 4.1
|  |  | -1.3 | 4.7 | -3.2 | 1.9 | 0.2 | -3.1 | -7.2 | -5.6 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | -7.4 | 2.1 | -6.5 | -3.1 | 0.5 | -0.2 | -6.5 | -8.6 | -1.8 | 5.4 | -0.7 | -1.2 | -7.2 | 1.9 | -4.5 | -8.2 | -4 | 1.4 | -1.7 | 2 | -9.2 | -8.6 | 0.3 | -3.1 | -0.2 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | -2.1 | -2.9 | -2 | 9.2 | -1.3 | 1.8 | 9.8 | 1.8 | -2.5 | 0.4 | 10.4 | 3 | -4.7 | 4
|  |  | -1.2 | 4.9 | -2.9 | 1.8 | 0.6 | -2.8 | -7.2 | -6.5 | -0.2 | 0 | 0.2 | -7 | 2.1 | -7.7 | -3.5 | 0.5 | -0.3 | -6.8 | -8.9 | -2.1 | 5.6 | -0.3 | -0.6 | -6.8 | 1.9 | -5.1 | -8.3 | -4.1 | 1.4 | -1.3 | 2 | -9.5 | -9.3 | 0.1 | -3 | -0.2 | 2 | 0 | 2.9 | -2.3 | -2.6 | -2.2 | 9.1 | -1.3 | 1.9 | 9.6 | 1.7 | -2.8 | 0.5 | 10.3 | 2.8 | -4.5 | 3.9
|  |  | -1.1 | 5.4 | -2.3 | 1.7 | 0.8 | -2.3 | -6 | -5.7 | -0.3 | 0 | 0.2 | -5.8 | 1.7 | -7.7 | -3.4 | 0.4 | -0.3 | -6.8 | -9 | -2.7 | 5.2 | -0.3 | -0.4 | -6.5 | 1.9 | -5.2 | -8.7 | -4.2 | 1.4 | -1 | 2.3 | -9.2 | -8.8 | -0.2 | -3 | -0.2 | 2.1 | -0.2 | 2.8 | -2.5 | -2.4 | -2.3 | 9.2 | -1.5 | 2 | 9.6 | 1.6 | -3.1 | 0.1 | 10.1 | 2 | -4.4 | 3.8
|  |  | -0.9 | 5.8 | -1.7 | 1.7 | 1.1 | -1.9 | -4.9 | -5 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | -4.7 | 1.4 | -7.7 | -3.3 | 0.3 | -0.4 | -6.7 | -9.2 | -3.4 | 4.9 | -0.3 | -0.1 | -6.2 | 1.9 | -5.3 | -9.1 | -4.3 | 1.3 | -0.6 | 2.6 | -8.9 | -8.3 | -0.6 | -3.1 | -0.3 | 2.1 | -0.5 | 2.7 | -2.7 | -2.2 | -2.3 | 9.3 | -1.6 | 2 | 9.6 | 1.6 | -3.5 | -0.3 | 10 | 1.3 | -4.2 | 3.7
|  |  | -0.8 | 6.3 | -1.1 | 1.6 | 1.3 | -1.4 | -3.7 | -4.2 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | -3.5 | 1 | -7.7 | -3.2 | 0.2 | -0.4 | -6.7 | -9.3 | -4 | 4.5 | -0.3 | 0.1 | -5.9 | 1.9 | -5.4 | -9.5 | -4.4 | 1.3 | -0.3 | 2.9 | -8.6 | -7.8 | -0.9 | -3.1 | -0.3 | 2.2 | -0.7 | 2.6 | -2.9 | -2 | -2.4 | 9.4 | -1.8 | 2.1 | 9.6 | 1.5 | -3.8 | -0.7 | 9.8 | 0.5 | -4.1 | 3.6
|  |  | -1.3 | 6.4 | -1.1 | 1.5 | 1.3 | -1.5 | -3.1 | -3.4 | -0.4 | -0.1 | 0.1 | -2.5 | 1 | -7.5 | -2.7 | 0.1 | -0.4 | -6.9 | -9.7 | -4.7 | 4.4 | -0.2 | 0.4 | -6.2 | 1.8 | -5.5 | -9.9 | -4.2 | 1.1 | 0.3 | 2.9 | -8.6 | -8.1 | -0.3 | -3.5 | -0.3 | 2.2 | -0.8 | 2.5 | -3 | -1.8 | -2.4 | 8.7 | -2.1 | 2 | 9.3 | 1.4 | -4.2 | -1.4 | 10.3 | 0.2 | -4.3 | 3.4
|  |  | -1.7 | 6.6 | -1.2 | 1.3 | 1.3 | -1.5 | -2.5 | -2.5 | -0.4 | -0.2 | 0 | -1.4 | 1 | -7.4 | -2.2 | 0 | -0.4 | -7 | -10 | -5.3 | 4.3 | -0.2 | 0.7 | -6.4 | 1.6 | -5.6 | -10.2 | -4.1 | 0.9 | 0.8 | 3 | -8.5 | -8.3 | 0.2 | -3.9 | -0.4 | 2.3 | -1 | 2.3 | -3.2 | -1.6 | -2.4 | 8 | -2.3 | 2 | 9.1 | 1.3 | -4.7 | -2 | 10.9 | 0 | -4.4 | 3.2
|  |  | -2.2 | 6.7 | -1.2 | 1.2 | 1.3 | -1.6 | -1.9 | -1.7 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | 1 | -7.2 | -1.7 | -0.1 | -0.4 | -7.2 | -10.4 | -6 | 4.2 | -0.1 | 1 | -6.7 | 1.5 | -5.7 | -10.6 | -3.9 | 0.7 | 1.4 | 3 | -8.5 | -8.6 | 0.8 | -4.3 | -0.4 | 2.3 | -1.1 | 2.2 | -3.3 | -1.4 | -2.4 | 7.3 | -2.6 | 1.9 | 8.8 | 1.2 | -5.1 | -2.7 | 11.4 | -0.3 | -4.6 | 3
|  |  | -2.4 | 6.6 | -1.2 | 1.1 | 1.3 | -1.6 | -1.6 | -1.3 | -0.4 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | -6.9 | -0.9 | -0.1 | -0.2 | -7 | -10.3 | -6.4 | 4.3 | 0 | 1.4 | -6.4 | 1.2 | -5.7 | -10.7 | -4.1 | 0.6 | 1.7 | 3.7 | -8 | -7.9 | 0.7 | -4.3 | -0.5 | 2.8 | -1.3 | 2.5 | -3 | -0.7 | -2.5 | 7.2 | -2.6 | 1.6 | 8.2 | 1 | -5 | -3 | 10.8 | -0.5 | -4.8 | 2.9
|  |  | -2.6 | 6.6 | -1.3 | 1.1 | 1.4 | -1.7 | -1.2 | -1 | -0.5 | -0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | -6.5 | 0 | -0.1 | -0.1 | -6.9 | -10.1 | -6.9 | 4.3 | 0 | 1.7 | -6 | 1 | -5.6 | -10.7 | -4.2 | 0.4 | 1.9 | 4.4 | -7.5 | -7.1 | 0.7 | -4.2 | -0.5 | 3.3 | -1.4 | 2.8 | -2.8 | 0.1 | -2.5 | 7.2 | -2.7 | 1.4 | 7.6 | 0.8 | -4.9 | -3.4 | 10.3 | -0.6 | -4.9 | 2.7
|  |  | -2.8 | 6.5 | -1.3 | 1 | 1.4 | -1.7 | -0.9 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | 0.4 | 1 | 0.8 | -6.2 | 0.8 | -0.1 | 0.1 | -6.7 | -10 | -7.3 | 4.4 | 0.1 | 2.1 | -5.7 | 0.7 | -5.6 | -10.8 | -4.4 | 0.3 | 2.2 | 5.1 | -7 | -6.4 | 0.6 | -4.2 | -0.6 | 3.8 | -1.6 | 3.1 | -2.5 | 0.8 | -2.6 | 7.1 | -2.7 | 1.1 | 7 | 0.6 | -4.8 | -3.7 | 9.7 | -0.8 | -5.1 | 2.6
|  |  | -2.5 | 6.5 | -0.9 | 1.1 | 1.3 | -1.3 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | 0.4 | 1.8 | 0.8 | -6.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | -6.6 | -9 | -7.4 | 4.3 | 0.3 | 2.6 | -4.6 | 0.5 | -5.1 | -9.6 | -3.3 | 0.4 | 2.3 | 5.4 | -5.8 | -5.8 | 0.7 | -4 | -0.1 | 4.4 | -1.5 | 2.4 | -2.4 | 1.4 | -2.5 | 7 | -2.6 | 1.1 | 7.2 | 0.7 | -4.6 | -3.2 | 9.2 | -0.8 | -4.7 | 2.7
|  |  | -2.2 | 6.4 | -0.5 | 1.1 | 1.3 | -1 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.3 | 0.4 | 2.5 | 0.7 | -6.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | -6.4 | -8 | -7.5 | 4.3 | 0.4 | 3.2 | -3.5 | 0.3 | -4.7 | -8.5 | -2.2 | 0.5 | 2.3 | 5.8 | -4.5 | -5.1 | 0.9 | -3.7 | 0.3 | 4.9 | -1.5 | 1.6 | -2.4 | 2 | -2.5 | 7 | -2.6 | 1.2 | 7.4 | 0.9 | -4.3 | -2.8 | 8.7 | -0.8 | -4.3 | 2.9
|  |  | -1.9 | 6.4 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.2 | 0.4 | 3.3 | 0.7 | -6.3 | 1 | 0.4 | 0.4 | -6.3 | -7 | -7.6 | 4.2 | 0.6 | 3.7 | -2.4 | 0.1 | -4.2 | -7.3 | -1.1 | 0.6 | 2.4 | 6.1 | -3.3 | -4.5 | 1 | -3.5 | 0.8 | 5.5 | -1.4 | 0.9 | -2.3 | 2.6 | -2.4 | 6.9 | -2.5 | 1.2 | 7.6 | 1 | -4.1 | -2.3 | 8.2 | -0.8 | -3.9 | 3
|  |  | -1.2 | 6.8 | 0.1 | 1 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | -0.5 | 0 | 0.5 | 4 | 0.7 | -5.9 | 1 | 0.1 | 0.4 | -5.4 | -5.7 | -7.2 | 4.9 | 0.9 | 4.8 | -1.5 | 0.2 | -3.2 | -5.9 | -0.5 | 1.1 | 2.6 | 6.6 | -2.4 | -3.7 | 1 | -3.2 | 1.3 | 5.8 | -1.7 | 1.4 | -1.9 | 2.6 | -2.4 | 7 | -2.1 | 1.3 | 7.7 | 1.1 | -4.1 | -1.9 | 8.6 | 0 | -3.2 | 3.8
|  |  | -0.6 | 7.1 | 0.3 | 0.8 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | -0.6 | 0.2 | 0.5 | 4.8 | 0.6 | -5.4 | 1 | -0.1 | 0.4 | -4.6 | -4.3 | -6.8 | 5.7 | 1.3 | 5.9 | -0.7 | 0.4 | -2.3 | -4.4 | 0 | 1.6 | 2.9 | 7.1 | -1.6 | -2.8 | 1.1 | -3 | 1.7 | 6.1 | -2 | 1.8 | -1.6 | 2.6 | -2.3 | 7 | -1.7 | 1.4 | 7.7 | 1.3 | -4.2 | -1.5 | 8.9 | 0.9 | -2.6 | 4.7
|  |  | 0.1 | 7.5 | 0.5 | 0.6 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | -0.6 | 0.4 | 0.6 | 5.5 | 0.6 | -5 | 1 | -0.4 | 0.4 | -3.7 | -3 | -6.4 | 6.4 | 1.6 | 7 | 0.2 | 0.5 | -1.3 | -3 | 0.6 | 2.1 | 3.1 | 7.6 | -0.7 | -2 | 1.1 | -2.7 | 2.2 | 6.4 | -2.3 | 2.3 | -1.2 | 2.6 | -2.3 | 7.1 | -1.3 | 1.5 | 7.8 | 1.4 | -4.2 | -1.1 | 9.3 | 1.7 | -1.9 | 5.5
|  |  | -0.4 | 7.3 | 0.6 | 0.9 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | -0.7 | 0.4 | 0.5 | 4.9 | 0.6 | -5.6 | 0.9 | -0.8 | 0.4 | -3.7 | -3.7 | -5.8 | 6.5 | 1.3 | 6.2 | 0.4 | 0.7 | -1.9 | -3.8 | 0.7 | 1.6 | 3 | 7.1 | -0.3 | -1.6 | 0.8 | -3 | 1 | 6.2 | -2.4 | 1.7 | -1.3 | 2.9 | -2.5 | 6.8 | -1.3 | 1.4 | 7.3 | 1.2 | -4.7 | -1.3 | 8.9 | 1.1 | -2 | 4.9
|  |  | -0.9 | 7.1 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1 | -0.7 | 0.3 | 0.4 | 4.3 | 0.6 | -6.3 | 0.9 | -1.1 | 0.3 | -3.6 | -4.5 | -5.3 | 6.6 | 0.9 | 5.4 | 0.7 | 0.9 | -2.5 | -4.6 | 0.7 | 1 | 2.9 | 6.7 | 0 | -1.2 | 0.5 | -3.3 | -0.2 | 5.9 | -2.5 | 1.1 | -1.4 | 3.3 | -2.7 | 6.5 | -1.3 | 1.3 | 6.8 | 1.1 | -5.3 | -1.5 | 8.4 | 0.6 | -2.1 | 4.4
|  |  | -1.4 | 6.9 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | -0.8 | 0.3 | 0.3 | 3.7 | 0.6 | -6.9 | 0.8 | -1.5 | 0.3 | -3.6 | -5.2 | -4.7 | 6.7 | 0.6 | 4.6 | 0.9 | 1.1 | -3.1 | -5.4 | 0.8 | 0.5 | 2.8 | 6.2 | 0.4 | -0.8 | 0.2 | -3.6 | -1.4 | 5.7 | -2.6 | 0.5 | -1.5 | 3.6 | -2.9 | 6.2 | -1.3 | 1.2 | 6.3 | 0.9 | -5.8 | -1.7 | 8 | 0 | -2.2 | 3.8
|  |  | -2.7 | 7.1 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | -0.9 | 0.2 | 0.3 | 2.9 | 0.4 | -7.4 | 0.7 | -1.5 | 0.4 | -3.5 | -4.8 | -4 | 6.8 | 0.5 | 4.6 | 0.8 | 1.1 | -3.7 | -6.1 | 1 | 0.2 | 2.6 | 6.2 | 0.3 | -1 | 0.1 | -3.7 | -2.5 | 5.2 | -3 | 0.6 | -1.9 | 3.7 | -2.9 | 5.9 | -1.5 | 1.1 | 6.1 | 0.9 | -6.3 | -2 | 7.7 | -0.4 | -2.5 | 3.4
|  |  | -4.1 | 7.2 | 0.6 | 2 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | -1.1 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.1 | -8 | 0.7 | -1.5 | 0.6 | -3.3 | -4.5 | -3.2 | 7 | 0.4 | 4.6 | 0.7 | 1.1 | -4.2 | -6.7 | 1.2 | 0 | 2.4 | 6.2 | 0.1 | -1.2 | -0.1 | -3.7 | -3.5 | 4.7 | -3.3 | 0.8 | -2.3 | 3.8 | -2.9 | 5.6 | -1.7 | 1 | 5.9 | 1 | -6.7 | -2.2 | 7.5 | -0.8 | -2.8 | 3.1
|  |  | -5.4 | 7.4 | 0.5 | 2.2 | 0.2 | -0.4 | 1.9 | 1.5 | -1.2 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | -0.1 | -8.5 | 0.6 | -1.5 | 0.7 | -3.2 | -4.1 | -2.5 | 7.1 | 0.3 | 4.6 | 0.6 | 1.1 | -4.8 | -7.4 | 1.4 | -0.3 | 2.2 | 6.2 | 0 | -1.4 | -0.2 | -3.8 | -4.6 | 4.2 | -3.7 | 0.9 | -2.7 | 3.9 | -2.9 | 5.3 | -1.9 | 0.9 | 5.7 | 1 | -7.2 | -2.5 | 7.2 | -1.2 | -3.1 | 2.7
|  |  | -5.6 | 7.2 | 0.3 | 2.2 | 0 | -0.7 | 2.1 | 1.8 | -1.5 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | -0.1 | -8.4 | 0.4 | -1.6 | 0.7 | -3 | -3.8 | -2.2 | 6.9 | -0.1 | 4.3 | 0.5 | 1.4 | -4.8 | -7.4 | 1.4 | -0.6 | 2.1 | 6.2 | 0 | -1.5 | -0.8 | -3.8 | -5.4 | 4.6 | -3.9 | 1.1 | -2.7 | 3.6 | -2.9 | 5.3 | -1.9 | 0.8 | 5.6 | 1 | -6.6 | -2.5 | 7.1 | -1 | -3.1 | 2.5
|  |  | -5.8 | 7 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | -0.9 | 2.2 | 2.2 | -1.9 | 0 | 0.1 | 2.1 | 0 | -8.2 | 0.3 | -1.7 | 0.8 | -2.8 | -3.4 | -1.8 | 6.6 | -0.6 | 3.9 | 0.5 | 1.8 | -4.9 | -7.5 | 1.4 | -1 | 1.9 | 6.2 | -0.1 | -1.6 | -1.3 | -3.7 | -6.1 | 4.9 | -4.1 | 1.3 | -2.6 | 3.2 | -3 | 5.3 | -1.8 | 0.8 | 5.4 | 0.9 | -6 | -2.5 | 6.9 | -0.8 | -3.1 | 2.2
|  |  | -6 | 6.8 | 0 | 2.1 | -0.4 | -1.2 | 2.4 | 2.5 | -2.2 | 0 | 0.1 | 2.6 | 0 | -8.1 | 0.1 | -1.8 | 0.8 | -2.6 | -3.1 | -1.5 | 6.4 | -1 | 3.6 | 0.4 | 2.1 | -4.9 | -7.5 | 1.4 | -1.3 | 1.8 | 6.2 | -0.1 | -1.7 | -1.9 | -3.7 | -6.9 | 5.3 | -4.3 | 1.5 | -2.6 | 2.9 | -3 | 5.3 | -1.8 | 0.7 | 5.3 | 0.9 | -5.4 | -2.5 | 6.8 | -0.6 | -3.1 | 2
|  |  | -5.8 | 7.2 | -0.1 | 1.7 | -1 | -1.4 | 2.7 | 2.8 | -2.6 | 0 | 0.1 | 2.8 | 0.2 | -8.2 | 0.1 | -1.9 | 0.8 | -2.5 | -3 | -0.6 | 6.8 | -1.1 | 4.1 | 0.6 | 2.1 | -5 | -6.5 | 1.3 | -2.1 | 2 | 4.8 | -0.1 | -1.8 | -1.9 | -3.7 | -6.6 | 4.9 | -4.2 | 1.5 | -2.6 | 3.4 | -3.5 | 5.2 | -1.9 | 0.6 | 5.1 | 0.8 | -5.3 | -2.4 | 6.8 | -0.6 | -3.3 | 2.3
|  |  | -5.7 | 7.7 | -0.2 | 1.3 | -1.5 | -1.6 | 3.1 | 3 | -3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 0.5 | -8.4 | 0.2 | -1.9 | 0.7 | -2.3 | -2.8 | 0.2 | 7.2 | -1.2 | 4.6 | 0.7 | 2.2 | -5.2 | -5.6 | 1.3 | -3 | 2.2 | 3.4 | -0.1 | -1.9 | -2 | -3.6 | -6.3 | 4.5 | -4.2 | 1.6 | -2.7 | 4 | -4 | 5.1 | -2 | 0.5 | 5 | 0.7 | -5.2 | -2.2 | 6.7 | -0.5 | -3.4 | 2.7
|  |  | -5.5 | 8.1 | -0.3 | 0.9 | -2.1 | -1.8 | 3.4 | 3.3 | -3.5 | 0 | 0 | 3.3 | 0.7 | -8.5 | 0.2 | -2 | 0.7 | -2.2 | -2.7 | 1.1 | 7.6 | -1.3 | 5.1 | 0.9 | 2.2 | -5.3 | -4.6 | 1.2 | -3.8 | 2.4 | 2 | -0.1 | -2 | -2 | -3.6 | -6 | 4.1 | -4.1 | 1.6 | -2.7 | 4.5 | -4.5 | 5 | -2.1 | 0.4 | 4.8 | 0.6 | -5.1 | -2.1 | 6.7 | -0.5 | -3.6 | 3
|  |  | -5.3 | 8.3 | -0.4 | 0.9 | -2.8 | -1.8 | 3.5 | 3.4 | -3.7 | -0.1 | -0.1 | 3.6 | 0.6 | -8.8 | 0.2 | -1.9 | 0.6 | -1.8 | -2.2 | 1.2 | 7.4 | -1.1 | 5.1 | 1 | 2.1 | -5.8 | -3.9 | 1.2 | -3.9 | 3 | 2.8 | 0.2 | -1.9 | -2.2 | -3.7 | -5.7 | 3.8 | -3.7 | 1.3 | -2.7 | 4.5 | -5.7 | 4.9 | -2 | 0.5 | 4.8 | 0.6 | -6.1 | -2.2 | 6.2 | -0.5 | -3.5 | 3.3
|  |  | -5 | 8.5 | -0.6 | 1 | -3.5 | -1.9 | 3.5 | 3.5 | -4 | -0.1 | -0.1 | 3.9 | 0.4 | -9.1 | 0.2 | -1.9 | 0.4 | -1.3 | -1.6 | 1.3 | 7.1 | -1 | 5 | 1.1 | 1.9 | -6.3 | -3.1 | 1.1 | -3.9 | 3.7 | 3.6 | 0.4 | -1.8 | -2.4 | -3.8 | -5.3 | 3.4 | -3.4 | 0.9 | -2.8 | 4.5 | -6.9 | 4.8 | -2 | 0.5 | 4.9 | 0.6 | -7.1 | -2.2 | 5.7 | -0.5 | -3.3 | 3.5
|  |  | -4.8 | 8.7 | -0.7 | 1 | -4.2 | -1.9 | 3.6 | 3.6 | -4.2 | -0.2 | -0.2 | 4.2 | 0.3 | -9.4 | 0.2 | -1.8 | 0.3 | -0.9 | -1.1 | 1.4 | 6.9 | -0.8 | 5 | 1.2 | 1.8 | -6.8 | -2.4 | 1.1 | -4 | 4.3 | 4.4 | 0.7 | -1.7 | -2.6 | -3.9 | -5 | 3.1 | -3 | 0.6 | -2.8 | 4.5 | -8.1 | 4.7 | -1.9 | 0.6 | 4.9 | 0.6 | -8.1 | -2.3 | 5.2 | -0.5 | -3.2 | 3.8
|  |  | -4.8 | 8 | -0.8 | 1 | -4.7 | -0.6 | 3.7 | 3.7 | -4.3 | -0.1 | -0.2 | 4.1 | 0.2 | -9.5 | 0 | -2.1 | 0.2 | -0.4 | -0.7 | 1.3 | 6.8 | -0.6 | 4.7 | 1.3 | 1.5 | -7.8 | -1.9 | 1.1 | -2.8 | 3.6 | 3.9 | 0.8 | -1.2 | -2.3 | -3.9 | -3.9 | 3.4 | -3.2 | 0.8 | -3 | 4.3 | -8 | 4.2 | -2 | 0.6 | 4.3 | 0.6 | -9.2 | -2.5 | 5 | -0.4 | -3.1 | 4.1
|  |  | -4.8 | 7.3 | -0.8 | 1 | -5.2 | 0.7 | 3.9 | 3.7 | -4.3 | 0.1 | -0.2 | 4.1 | 0.1 | -9.5 | -0.2 | -2.3 | 0 | 0.1 | -0.2 | 1.1 | 6.8 | -0.5 | 4.5 | 1.5 | 1.1 | -8.8 | -1.5 | 1.1 | -1.6 | 3 | 3.5 | 0.9 | -0.6 | -2 | -4 | -2.7 | 3.7 | -3.3 | 0.9 | -3.1 | 4.2 | -8 | 3.7 | -2.2 | 0.5 | 3.7 | 0.7 | -10.2 | -2.7 | 4.7 | -0.4 | -3.1 | 4.3
|  |  | -4.8 | 6.6 | -0.9 | 1 | -5.7 | 2 | 4 | 3.8 | -4.4 | 0.2 | -0.2 | 4 | 0 | -9.6 | -0.4 | -2.6 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 1 | 6.7 | -0.3 | 4.2 | 1.6 | 0.8 | -9.8 | -1 | 1.1 | -0.4 | 2.3 | 3 | 1 | -0.1 | -1.7 | -4 | -1.6 | 4 | -3.5 | 1.1 | -3.3 | 4 | -7.9 | 3.2 | -2.3 | 0.5 | 3.1 | 0.7 | -11.3 | -2.9 | 4.5 | -0.3 | -3 | 4.6
|  |  | -4.9 | 6.6 | -1 | 0.8 | -5.2 | 1.3 | 4.3 | 3.7 | -4.4 | 0.1 | -0.1 | 4 | 0.1 | -9.7 | -0.5 | -3 | -0.1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 7.2 | 0.3 | 4.3 | 1.7 | 0.9 | -8.9 | -0.6 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 3.7 | 1.1 | 0.2 | -1.5 | -3.9 | -1.3 | 4.2 | -2.9 | 1.4 | -3.2 | 3.9 | -7.9 | 2.9 | -2.2 | 0.6 | 2.8 | 0.7 | -9.8 | -2.8 | 3.9 | -0.2 | -2.7 | 3.8
|  |  | -5 | 6.5 | -1.2 | 0.7 | -4.7 | 0.5 | 4.6 | 3.5 | -4.3 | 0.1 | -0.1 | 3.9 | 0.1 | -9.8 | -0.5 | -3.4 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 7.7 | 0.8 | 4.5 | 1.8 | 1 | -8.1 | -0.2 | 1.4 | 0.1 | 2.2 | 4.3 | 1.3 | 0.5 | -1.4 | -3.7 | -0.9 | 4.3 | -2.4 | 1.6 | -3.2 | 3.8 | -7.8 | 2.5 | -2.1 | 0.7 | 2.6 | 0.8 | -8.2 | -2.6 | 3.4 | -0.2 | -2.4 | 3
|  |  | -5.1 | 6.5 | -1.3 | 0.5 | -4.2 | -0.2 | 4.9 | 3.4 | -4.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0.2 | -9.9 | -0.6 | -3.8 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 8.2 | 1.4 | 4.6 | 1.9 | 1.1 | -7.2 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 2.2 | 5 | 1.4 | 0.8 | -1.2 | -3.6 | -0.6 | 4.5 | -1.8 | 1.9 | -3.1 | 3.7 | -7.8 | 2.2 | -2 | 0.8 | 2.3 | 0.8 | -6.7 | -2.5 | 2.8 | -0.1 | -2.1 | 2.2
|  |  | -4.9 | 6.6 | -0.7 | 0.6 | -3.4 | -0.3 | 5 | 3.8 | -4 | 0.1 | 0.1 | 3.8 | 0.4 | -9.6 | -0.5 | -3.4 | 0 | 2 | 1.7 | -0.2 | 8 | 1.8 | 4.8 | 2.1 | 1 | -6.1 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 3.2 | 5.9 | 1.6 | 0.9 | -1.1 | -3.3 | -0.2 | 4.5 | -1.4 | 2.4 | -3 | 3.8 | -7.4 | 2.4 | -1.9 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | -5.3 | -2.5 | 2.3 | -0.1 | -2 | 2.7
|  |  | -4.8 | 6.8 | -0.1 | 0.7 | -2.5 | -0.5 | 5.2 | 4.1 | -3.7 | 0.3 | 0.3 | 3.8 | 0.7 | -9.2 | -0.3 | -3.1 | 0 | 2.2 | 1.8 | -0.6 | 7.8 | 2.2 | 4.9 | 2.2 | 0.9 | -4.9 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 4.3 | 6.7 | 1.7 | 0.9 | -0.9 | -3.1 | 0.3 | 4.6 | -1 | 2.8 | -2.8 | 3.9 | -7 | 2.5 | -1.8 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | -3.8 | -2.4 | 1.9 | -0.1 | -1.8 | 3.3
|  |  | -4.6 | 6.9 | 0.5 | 0.8 | -1.7 | -0.6 | 5.3 | 4.5 | -3.4 | 0.4 | 0.4 | 3.7 | 0.9 | -8.9 | -0.2 | -2.7 | 0 | 2.5 | 1.9 | -1 | 7.6 | 2.6 | 5.1 | 2.4 | 0.8 | -3.8 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 5.3 | 7.6 | 1.9 | 1 | -0.8 | -2.8 | 0.7 | 4.6 | -0.6 | 3.3 | -2.7 | 4 | -6.6 | 2.7 | -1.7 | 2.3 | 2.4 | 0.8 | -2.4 | -2.4 | 1.4 | -0.1 | -1.7 | 3.8
|  |  | -4.5 | 6.8 | 0.3 | 1 | -1.5 | -0.5 | 5.4 | 4.9 | -3.7 | 0.3 | 0.5 | 3.7 | 1 | -9.1 | -0.1 | -2.9 | 0 | 2.6 | 1.9 | -1.8 | 7.5 | 2.7 | 5 | 2.6 | 0.7 | -4.1 | 1 | 1.9 | 2.8 | 6.3 | 7 | 1.8 | 1 | -1 | -3.7 | 0.7 | 4.5 | -0.3 | 3.4 | -2.8 | 3.9 | -6.5 | 2.4 | -1.8 | 2.1 | 2.2 | 0.7 | -2.2 | -2.5 | 1.3 | -0.1 | -1.9 | 3.9
|  |  | -4.4 | 6.8 | 0.1 | 1.2 | -1.4 | -0.5 | 5.6 | 5.3 | -4 | 0.3 | 0.5 | 3.7 | 1.2 | -9.3 | 0.1 | -3.2 | 0.1 | 2.8 | 1.9 | -2.6 | 7.4 | 2.7 | 5 | 2.7 | 0.6 | -4.5 | 1.2 | 2.2 | 3.1 | 7.2 | 6.4 | 1.8 | 1.1 | -1.2 | -4.6 | 0.6 | 4.5 | 0 | 3.4 | -2.8 | 3.7 | -6.4 | 2.1 | -1.8 | 1.9 | 2.1 | 0.7 | -1.9 | -2.6 | 1.3 | -0.1 | -2.1 | 3.9
|  |  | -4.3 | 6.7 | -0.1 | 1.4 | -1.2 | -0.4 | 5.7 | 5.7 | -4.3 | 0.2 | 0.6 | 3.7 | 1.3 | -9.5 | 0.2 | -3.4 | 0.1 | 2.9 | 1.9 | -3.4 | 7.3 | 2.8 | 4.9 | 2.9 | 0.5 | -4.8 | 1.4 | 2.4 | 3.4 | 8.2 | 5.8 | 1.7 | 1.1 | -1.4 | -5.5 | 0.6 | 4.4 | 0.3 | 3.5 | -2.9 | 3.6 | -6.3 | 1.8 | -1.9 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | -1.7 | -2.7 | 1.2 | -0.1 | -2.3 | 4
|  |  | -4.2 | 6.7 | -0.3 | 1.2 | -0.9 | -0.3 | 6 | 6 | -4.4 | 0.2 | 0.7 | 3.6 | 2.8 | -9.7 | 0.4 | -3.6 | 0 | 2.8 | 2 | -3.9 | 7.1 | 2.9 | 4.8 | 2.8 | 0.5 | -4.7 | 1.4 | 2.6 | 2.9 | 7.6 | 5.6 | 1.9 | 1.2 | -1.4 | -6.1 | 0.6 | 4.4 | 0.3 | 3.5 | -3 | 3.5 | -5.7 | 1.4 | -2.3 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | -1.5 | -3 | 1.1 | -0.1 | -2.6 | 3.8
|  |  | -4.1 | 6.8 | -0.6 | 1.1 | -0.7 | -0.3 | 6.2 | 6.3 | -4.6 | 0.3 | 0.9 | 3.5 | 4.3 | -9.9 | 0.5 | -3.7 | 0 | 2.8 | 2 | -4.5 | 6.8 | 3 | 4.6 | 2.7 | 0.6 | -4.7 | 1.4 | 2.8 | 2.3 | 7.1 | 5.5 | 2 | 1.2 | -1.4 | -6.7 | 0.5 | 4.5 | 0.2 | 3.5 | -3 | 3.5 | -5 | 1.1 | -2.7 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | -1.3 | -3.2 | 1.1 | -0.2 | -3 | 3.7
|  |  | -4 | 6.8 | -0.8 | 0.9 | -0.4 | -0.2 | 6.5 | 6.6 | -4.7 | 0.3 | 1 | 3.4 | 5.8 | -10.1 | 0.7 | -3.9 | -0.1 | 2.7 | 2.1 | -5 | 6.6 | 3.1 | 4.5 | 2.6 | 0.6 | -4.6 | 1.4 | 3 | 1.8 | 6.5 | 5.3 | 2.2 | 1.3 | -1.4 | -7.3 | 0.5 | 4.5 | 0.2 | 3.5 | -3.1 | 3.4 | -4.4 | 0.7 | -3.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | -1.1 | -3.5 | 1 | -0.2 | -3.3 | 3.5
|  |  | -3.9 | 6.6 | -0.5 | 0.8 | -0.2 | -0.1 | 6.4 | 6.5 | -4.6 | 0.4 | 2.7 | 3.4 | 5.9 | -10.3 | 2.1 | -3.9 | -0.2 | 2.7 | 2.2 | -5.5 | 6.6 | 3 | 4.4 | 2.8 | 0.4 | -4.5 | 1.5 | 2.9 | 1.7 | 7.7 | 5.2 | 2.4 | 1.5 | -1.3 | -6.2 | 0.5 | 4.6 | 0.2 | 3.8 | -3.1 | 3.1 | -3.9 | 0.6 | -3.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | -1.4 | -3.6 | 0.7 | -0.2 | -3.6 | 3.5
|  |  | -3.9 | 6.5 | -0.2 | 0.8 | 0 | -0.1 | 6.2 | 6.3 | -4.5 | 0.4 | 4.5 | 3.5 | 6.1 | -10.6 | 3.5 | -3.9 | -0.4 | 2.6 | 2.2 | -5.9 | 6.7 | 3 | 4.4 | 3 | 0.3 | -4.5 | 1.5 | 2.7 | 1.7 | 8.8 | 5.1 | 2.6 | 1.6 | -1.3 | -5.2 | 0.4 | 4.6 | 0.3 | 4 | -3.2 | 2.8 | -3.5 | 0.5 | -3.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | -1.7 | -3.7 | 0.5 | -0.3 | -3.9 | 3.4
|  |  | -3.8 | 6.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 6.1 | 6.2 | -4.4 | 0.5 | 6.2 | 3.5 | 6.2 | -10.8 | 4.9 | -3.9 | -0.5 | 2.6 | 2.3 | -6.4 | 6.7 | 2.9 | 4.3 | 3.2 | 0.1 | -4.4 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 10 | 5 | 2.8 | 1.8 | -1.2 | -4.1 | 0.4 | 4.7 | 0.3 | 4.3 | -3.2 | 2.5 | -3 | 0.4 | -3.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | -2 | -3.8 | 0.2 | -0.3 | -4.2 | 3.4
|  |  | -3.7 | 6.3 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0 | 6.1 | 6.1 | -4.3 | 1.6 | 6 | 3.5 | 6.2 | -10.7 | 5.4 | -4 | -0.5 | 2.5 | 2.3 | -6.6 | 6.9 | 2.5 | 4.4 | 3.2 | 0 | -4.5 | 1.5 | 2.4 | 1.4 | 10.1 | 5 | 2.7 | 1.7 | -1.2 | -3.7 | 0.3 | 4.7 | 0.3 | 4.4 | -3.3 | 2.5 | -3 | 0.3 | -3.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | -2.3 | -3.8 | 0.2 | -0.3 | -4.8 | 3.2
|  |  | -3.5 | 6.3 | -0.1 | 1 | 0.1 | -0.1 | 6.2 | 5.9 | -4.3 | 2.7 | 5.8 | 3.5 | 6.1 | -10.6 | 6 | -4.1 | -0.4 | 2.3 | 2.2 | -6.8 | 7.1 | 2 | 4.4 | 3.2 | -0.2 | -4.5 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 10.1 | 5 | 2.5 | 1.6 | -1.2 | -3.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 4.4 | -3.5 | 2.5 | -3 | 0.1 | -3.1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | -2.7 | -3.8 | 0.2 | -0.4 | -5.5 | 3.1
|  |  | -3.4 | 6.3 | -0.2 | 1.2 | 0 | -0.1 | 6.2 | 5.8 | -4.2 | 3.8 | 5.6 | 3.5 | 6.1 | -10.5 | 6.5 | -4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.2 | -7 | 7.3 | 1.6 | 4.5 | 3.2 | -0.3 | -4.6 | 1.4 | 1.9 | 1 | 10.2 | 5 | 2.4 | 1.5 | -1.2 | -3 | 0 | 4.6 | 0.3 | 4.5 | -3.6 | 2.5 | -3 | 0 | -3.1 | 1 | -0.1 | 0.6 | -3 | -3.8 | 0.2 | -0.4 | -6.1 | 2.9
|  |  | -3.2 | 6.6 | -0.1 | 1.5 | 0 | -0.1 | 6 | 5.6 | -4.2 | 4.3 | 5.6 | 3.8 | 6.1 | -10.3 | 6.5 | -4.3 | -0.3 | 1.9 | 2.2 | -6.9 | 7.7 | 1.3 | 4.5 | 3.1 | -0.4 | -4.6 | 1.4 | 2 | 0.8 | 9.5 | 5 | 2.4 | 1.4 | -1.2 | -2.7 | -0.3 | 4.6 | 0.3 | 4.6 | -3.7 | 2.4 | -3.8 | -0.4 | -3.2 | 1.3 | -0.4 | 0.5 | -3.4 | -3.7 | 0 | -0.4 | -5.8 | 3.3
|  |  | -3.1 | 6.9 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0 | 5.9 | 5.3 | -4.1 | 4.9 | 5.6 | 4.1 | 6.2 | -10.1 | 6.6 | -4.4 | -0.2 | 1.7 | 2.1 | -6.9 | 8.2 | 1 | 4.4 | 2.9 | -0.4 | -4.5 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 8.9 | 4.9 | 2.4 | 1.4 | -1.2 | -2.4 | -0.7 | 4.7 | 0.2 | 4.6 | -3.8 | 2.3 | -4.6 | -0.7 | -3.4 | 1.6 | -0.6 | 0.5 | -3.8 | -3.6 | -0.3 | -0.5 | -5.4 | 3.8
|  |  | -2.9 | 7.2 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0 | 5.7 | 5.1 | -4.1 | 5.4 | 5.6 | 4.4 | 6.2 | -9.9 | 6.6 | -4.5 | -0.1 | 1.4 | 2.1 | -6.8 | 8.6 | 0.7 | 4.4 | 2.8 | -0.5 | -4.5 | 1.4 | 2.2 | 0.3 | 8.2 | 4.9 | 2.4 | 1.3 | -1.2 | -2.1 | -1 | 4.7 | 0.2 | 4.7 | -3.9 | 2.2 | -5.4 | -1.1 | -3.5 | 1.9 | -0.9 | 0.4 | -4.2 | -3.5 | -0.5 | -0.5 | -5.1 | 4.2
|  |  | -2.8 | 7.7 | 0.2 | 2.4 | 0.2 | -0.1 | 5.5 | 5.1 | -4 | 5.8 | 6.2 | 4.7 | 6 | -9.7 | 6.5 | -4.5 | 0 | 1.4 | 1.9 | -6.7 | 8.8 | 0.6 | 4.5 | 2.8 | -0.4 | -4.7 | 1.5 | 1.9 | 0 | 8.1 | 4.8 | 2.3 | 1.3 | -1.4 | -1.9 | -1.4 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | -3.7 | 2.3 | -4.7 | -1 | -3.4 | 2.1 | -0.9 | 0.3 | -3.7 | -3.5 | -0.9 | -0.5 | -5 | 4.5
|  |  | -2.6 | 8.3 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | -0.3 | 5.3 | 5 | -3.9 | 6.2 | 6.9 | 4.9 | 5.7 | -9.6 | 6.3 | -4.6 | 0 | 1.4 | 1.8 | -6.7 | 8.9 | 0.5 | 4.7 | 2.9 | -0.4 | -5 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 7.9 | 4.6 | 2.3 | 1.3 | -1.6 | -1.6 | -1.8 | 4.5 | -0.1 | 4.4 | -3.5 | 2.4 | -4.1 | -1 | -3.4 | 2.2 | -0.9 | 0.1 | -3.3 | -3.4 | -1.2 | -0.4 | -4.8 | 4.7
|  |  | -2.5 | 8.8 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | -0.4 | 5.1 | 5 | -3.8 | 6.6 | 7.5 | 5.2 | 5.5 | -9.4 | 6.2 | -4.6 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | -6.6 | 9.1 | 0.4 | 4.8 | 2.9 | -0.3 | -5.2 | 1.6 | 1.2 | -0.6 | 7.8 | 4.5 | 2.2 | 1.3 | -1.8 | -1.4 | -2.2 | 4.4 | -0.2 | 4.2 | -3.3 | 2.5 | -3.4 | -0.9 | -3.3 | 2.4 | -0.9 | 0 | -2.8 | -3.4 | -1.6 | -0.4 | -4.7 | 5
|  |  | -2.4 | 9 | 0.3 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 5 | 4.8 | -3.7 | 6.4 | 7.6 | 5.8 | 5.5 | -9.2 | 6.4 | -4.7 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | -6.2 | 9.4 | 0.3 | 5.6 | 2.7 | 0.2 | -4.9 | 1.4 | 1.5 | -0.4 | 8.2 | 4.7 | 1.9 | 1.3 | -1.6 | -1.2 | -1.7 | 4.5 | 0 | 4.3 | -3.4 | 2.6 | -2.9 | -0.7 | -3.1 | 2.6 | -0.6 | 0.2 | -2.5 | -3.4 | -1.4 | -0.4 | -4.2 | 5.3
|  |  | -2.2 | 9.3 | 0.2 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 4.9 | 4.7 | -3.6 | 6.3 | 7.6 | 6.4 | 5.6 | -9.1 | 6.6 | -4.8 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | -5.9 | 9.6 | 0.3 | 6.4 | 2.5 | 0.6 | -4.5 | 1.2 | 1.7 | -0.2 | 8.5 | 5 | 1.6 | 1.3 | -1.3 | -0.9 | -1.3 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | -3.4 | 2.8 | -2.4 | -0.6 | -2.8 | 2.8 | -0.4 | 0.4 | -2.1 | -3.5 | -1.1 | -0.3 | -3.8 | 5.5
|  |  | -2.1 | 9.5 | 0.1 | 2 | 1 | 1.2 | 4.8 | 4.5 | -3.5 | 6.1 | 7.7 | 7 | 5.6 | -8.9 | 6.8 | -4.9 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | -5.5 | 9.9 | 0.2 | 7.2 | 2.3 | 1.1 | -4.2 | 1 | 2 | 0 | 8.9 | 5.2 | 1.3 | 1.3 | -1.1 | -0.7 | -0.8 | 4.6 | 0.3 | 4.6 | -3.5 | 2.9 | -1.9 | -0.4 | -2.6 | 3 | -0.1 | 0.6 | -1.8 | -3.5 | -0.9 | -0.3 | -3.3 | 5.8
|  |  | -1.7 | 8.8 | 0.1 | 2 | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 4.4 | -3.4 | 4.8 | 8.1 | 7.6 | 5.8 | -8.4 | 7.6 | -4.8 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | -5.5 | 9.4 | 1 | 7.7 | 2.2 | 1.1 | -4 | 1.1 | 2.7 | 1.1 | 9.4 | 6 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | -0.7 | -0.1 | 4.8 | 0.4 | 5.2 | -3.4 | 3.3 | -1.5 | -0.2 | -2.5 | 3.2 | 0.1 | 1 | -1.5 | -3.5 | -0.6 | -0.4 | -3 | 5.9
|  |  | -1.2 | 8.2 | 0 | 2 | 1.4 | 0.9 | 5 | 4.4 | -3.2 | 3.5 | 8.4 | 8.3 | 6.1 | -7.9 | 8.4 | -4.6 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | -5.6 | 8.8 | 1.8 | 8.3 | 2.1 | 1.1 | -3.9 | 1.3 | 3.4 | 2.1 | 10 | 6.7 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | -0.6 | 0.5 | 5 | 0.6 | 5.7 | -3.3 | 3.6 | -1.1 | 0 | -2.4 | 3.5 | 0.4 | 1.4 | -1.3 | -3.6 | -0.3 | -0.4 | -2.8 | 6.1
|  |  | -0.8 | 7.5 | 0 | 2 | 1.6 | 0.8 | 5.1 | 4.3 | -3.1 | 2.2 | 8.8 | 8.9 | 6.3 | -7.4 | 9.2 | -4.5 | 0.7 | 1.5 | 2.4 | -5.6 | 8.3 | 2.6 | 8.8 | 2 | 1.1 | -3.7 | 1.4 | 4.1 | 3.2 | 10.5 | 7.5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | -0.6 | 1.2 | 5.2 | 0.7 | 6.3 | -3.2 | 4 | -0.7 | 0.2 | -2.3 | 3.7 | 0.6 | 1.8 | -1 | -3.6 | 0 | -0.5 | -2.5 | 6.2
|  |  | -1 | 7.2 | -0.1 | 2 | 1.8 | 0.6 | 5 | 4.1 | -3 | 2.2 | 6.4 | 8.9 | 6.1 | -7 | 8.9 | -4.5 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | -6 | 7.9 | 1.8 | 8.9 | 2 | 1.1 | -3.7 | 1.2 | 3.6 | 2.6 | 10.4 | 6.6 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | -0.7 | 0.9 | 5.1 | 0.6 | 5.7 | -3.4 | 4.1 | -0.6 | 0 | -2.5 | 3.5 | 0.5 | 1.6 | -0.9 | -3.6 | -0.1 | -0.3 | -2.9 | 6.2
|  |  | -1.3 | 6.8 | -0.1 | 2.1 | 2 | 0.4 | 4.9 | 4 | -3 | 2.2 | 4 | 9 | 5.8 | -6.5 | 8.7 | -4.6 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | -6.4 | 7.4 | 1 | 8.9 | 2 | 1.2 | -3.6 | 1.1 | 3.2 | 2 | 10.2 | 5.8 | 1.8 | 1.5 | 2.3 | -0.8 | 0.7 | 5.1 | 0.6 | 5.1 | -3.7 | 4.2 | -0.5 | -0.2 | -2.8 | 3.4 | 0.4 | 1.5 | -0.7 | -3.7 | -0.3 | -0.1 | -3.3 | 6.2
|  |  | -1.5 | 6.5 | -0.2 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 4.8 | 3.8 | -2.9 | 2.2 | 1.6 | 9 | 5.6 | -6.1 | 8.4 | -4.6 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | -6.8 | 7 | 0.2 | 9 | 2 | 1.2 | -3.6 | 0.9 | 2.7 | 1.4 | 10.1 | 4.9 | 1.9 | 1.5 | 2.8 | -0.9 | 0.4 | 5 | 0.5 | 4.5 | -3.9 | 4.3 | -0.4 | -0.4 | -3 | 3.2 | 0.3 | 1.3 | -0.6 | -3.7 | -0.4 | 0.1 | -3.7 | 6.2
|  |  | -1.8 | 6.4 | -0.2 | 1.7 | 2.2 | 0.3 | 4.9 | 3.7 | -2.8 | 2.3 | 1.5 | 8.9 | 5.5 | -5.2 | 5.9 | -4.7 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | -7.5 | 6.3 | 0.6 | 8.9 | 2 | 1 | -3.3 | 0.9 | 2 | 0.7 | 9.9 | 4.9 | 1.9 | 1.7 | 2.4 | -0.9 | -1.1 | 4.5 | 0.4 | 4 | -4 | 4.4 | -0.5 | -0.4 | -3.2 | 3 | 0.2 | 0.9 | -0.7 | -3.7 | -0.6 | 0.2 | -3.8 | 6.1
|  |  | -2.2 | 6.4 | -0.1 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 5 | 3.7 | -2.7 | 2.5 | 1.3 | 8.8 | 5.5 | -4.4 | 3.5 | -4.9 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | -8.1 | 5.7 | 0.9 | 8.8 | 2 | 0.9 | -3.1 | 0.8 | 1.3 | -0.1 | 9.6 | 4.8 | 2 | 1.9 | 2.1 | -0.9 | -2.5 | 3.9 | 0.4 | 3.6 | -4 | 4.4 | -0.7 | -0.4 | -3.3 | 2.8 | 0 | 0.6 | -0.7 | -3.6 | -0.7 | 0.3 | -3.9 | 6.1
|  |  | -2.5 | 6.3 | -0.1 | 1 | 2.1 | 0.4 | 5.1 | 3.6 | -2.6 | 2.6 | 1.2 | 8.7 | 5.4 | -3.5 | 1 | -5 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | -8.8 | 5 | 1.3 | 8.7 | 2 | 0.7 | -2.8 | 0.8 | 0.6 | -0.8 | 9.4 | 4.8 | 2 | 2.1 | 1.7 | -0.9 | -4 | 3.4 | 0.3 | 3.1 | -4.1 | 4.5 | -0.8 | -0.4 | -3.5 | 2.6 | -0.1 | 0.2 | -0.8 | -3.6 | -0.9 | 0.4 | -4 | 6
|  |  | -2.9 | 6.1 | -0.5 | 0.8 | 2 | 0.3 | 4.1 | 3.9 | -2.6 | 2.2 | 0.9 | 8.7 | 4.5 | -2.5 | 0.2 | -5 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | -8.8 | 4.7 | 1.1 | 8.7 | 1.5 | 0.7 | -2.6 | 0.9 | 0 | -0.4 | 8.6 | 4.7 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | -1 | -4.3 | 3.6 | 0.2 | 2.8 | -4.2 | 4.7 | -0.9 | -0.4 | -3.6 | 2.2 | -0.2 | 0 | -0.9 | -3.3 | -0.9 | 0.3 | -4.1 | 5.8
|  |  | -3.3 | 6 | -0.9 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | 3.1 | 4.2 | -2.6 | 1.8 | 0.5 | 8.6 | 3.6 | -1.4 | -0.6 | -5.1 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | -8.8 | 4.4 | 0.9 | 8.6 | 1.1 | 0.8 | -2.5 | 1.1 | -0.5 | 0.1 | 7.8 | 4.7 | 1.1 | 1.4 | 2.6 | -1 | -4.5 | 3.9 | 0.1 | 2.4 | -4.2 | 4.8 | -1 | -0.5 | -3.8 | 1.8 | -0.2 | -0.1 | -1 | -3.1 | -1 | 0.3 | -4.1 | 5.7
|  |  | -3.7 | 5.8 | -1.3 | 0.3 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 4.5 | -2.6 | 1.4 | 0.2 | 8.6 | 2.7 | -0.4 | -1.4 | -5.1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | -8.8 | 4.1 | 0.7 | 8.6 | 0.6 | 0.8 | -2.3 | 1.2 | -1.1 | 0.5 | 7 | 4.6 | 0.7 | 1 | 3 | -1.1 | -4.8 | 4.1 | 0 | 2.1 | -4.3 | 5 | -1.1 | -0.5 | -3.9 | 1.4 | -0.3 | -0.3 | -1.1 | -2.8 | -1 | 0.2 | -4.2 | 5.5
|  |  | -3.6 | 5.4 | -2.2 | 0.3 | 1.8 | -0.7 | 1.4 | 3.5 | -2.6 | 1 | 0 | 8.7 | 2.2 | 0.2 | -1.9 | -5.2 | 0 | 1.8 | 1.2 | -8.9 | 3.9 | 0.8 | 8.5 | 0.6 | 0.6 | -2.3 | 1.1 | -1.1 | 0.8 | 6.5 | 4.7 | 0.5 | 0.6 | 3.5 | -1 | -3.6 | 4.3 | -0.1 | 2.1 | -4.4 | 5.3 | -1 | -0.8 | -3.9 | 0.7 | -0.6 | -0.3 | -1.8 | -2.9 | -1.1 | -0.1 | -4.3 | 5.2
|  |  | -3.5 | 5 | -3 | 0.2 | 2 | -1.4 | 0.8 | 2.5 | -2.6 | 0.5 | -0.2 | 8.7 | 1.8 | 0.8 | -2.3 | -5.4 | -0.2 | 2.4 | 1.4 | -8.9 | 3.7 | 0.9 | 8.5 | 0.6 | 0.5 | -2.3 | 1.1 | -1 | 1.1 | 6.1 | 4.9 | 0.2 | 0.1 | 3.9 | -1 | -2.4 | 4.6 | -0.2 | 2.1 | -4.6 | 5.5 | -0.9 | -1 | -4 | 0.1 | -1 | -0.3 | -2.6 | -2.9 | -1.1 | -0.5 | -4.3 | 4.9
|  |  | -3.4 | 4.6 | -3.9 | 0.2 | 2.1 | -2.2 | 0.1 | 1.5 | -2.6 | 0.1 | -0.4 | 8.8 | 1.3 | 1.4 | -2.8 | -5.5 | -0.4 | 3.1 | 1.5 | -9 | 3.5 | 1 | 8.4 | 0.6 | 0.3 | -2.3 | 1 | -1 | 1.4 | 5.6 | 5 | 0 | -0.3 | 4.4 | -0.9 | -1.2 | 4.8 | -0.3 | 2.1 | -4.7 | 5.8 | -0.8 | -1.3 | -4 | -0.6 | -1.3 | -0.3 | -3.3 | -3 | -1.2 | -0.8 | -4.4 | 4.6
|  |  | -3.4 | 4.8 | -5.1 | 0.2 | 1.9 | -2.3 | -0.2 | 1.3 | -2.6 | -0.2 | -0.7 | 8.6 | 1 | 1.4 | -3.2 | -5.6 | -0.5 | 3.5 | 2 | -9.2 | 4 | 1.1 | 8.1 | 0.4 | -0.1 | -2.3 | 1.1 | -1.3 | 1.7 | 4.5 | 4.8 | -0.2 | -0.4 | 5 | -1 | -0.3 | 4.7 | -0.7 | 2 | -4.8 | 5.9 | -1 | -1.7 | -4 | -1.1 | -1.2 | -0.3 | -3.1 | -3.2 | -1.9 | -1 | -4.5 | 4.5
|  |  | -3.5 | 4.9 | -6.2 | 0.1 | 1.8 | -2.3 | -0.5 | 1.1 | -2.6 | -0.5 | -0.9 | 8.5 | 0.8 | 1.5 | -3.6 | -5.7 | -0.7 | 3.8 | 2.6 | -9.4 | 4.5 | 1.3 | 7.7 | 0.3 | -0.5 | -2.4 | 1.1 | -1.6 | 1.9 | 3.5 | 4.7 | -0.4 | -0.5 | 5.7 | -1.2 | 0.5 | 4.6 | -1 | 2 | -4.8 | 6 | -1.1 | -2 | -4.1 | -1.5 | -1 | -0.3 | -2.8 | -3.3 | -2.5 | -1.2 | -4.5 | 4.5
|  |  | -3.5 | 5.1 | -7.4 | 0.1 | 1.6 | -2.4 | -0.8 | 0.9 | -2.6 | -0.8 | -1.2 | 8.3 | 0.5 | 1.5 | -4 | -5.8 | -0.8 | 4.2 | 3.1 | -9.6 | 5 | 1.4 | 7.4 | 0.1 | -0.9 | -2.4 | 1.2 | -1.9 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | -0.6 | -0.6 | 6.3 | -1.3 | 1.4 | 4.5 | -1.4 | 1.9 | -4.9 | 6.1 | -1.3 | -2.4 | -4.1 | -2 | -0.9 | -0.3 | -2.6 | -3.5 | -3.2 | -1.4 | -4.6 | 4.4
|  |  | -3.7 | 5 | -8.3 | -0.2 | 0.9 | -2.5 | -1 | 0.5 | -2.6 | -0.9 | -1.1 | 6.8 | 0.3 | 1.2 | -4.3 | -5.8 | -1 | 3.5 | 2.9 | -9.5 | 5.1 | 1.4 | 7.3 | -0.5 | -0.9 | -2.6 | 1.4 | -1.6 | 1.9 | 1.7 | 4.8 | -0.9 | -0.7 | 7.2 | -1.4 | 1.6 | 4.6 | -0.9 | 1.8 | -4.8 | 6.2 | -1.6 | -2.4 | -4.2 | -2.1 | -1.2 | -0.4 | -1.8 | -3.8 | -3.9 | -1.4 | -4.6 | 4.4
|  |  | -4 | 5 | -9.1 | -0.4 | 0.2 | -2.7 | -1.3 | 0.2 | -2.6 | -1.1 | -1.1 | 5.2 | 0.1 | 1 | -4.6 | -5.7 | -1.3 | 2.8 | 2.8 | -9.3 | 5.1 | 1.4 | 7.1 | -1.1 | -0.8 | -2.8 | 1.6 | -1.3 | 1.5 | 0.9 | 5.2 | -1.3 | -0.7 | 8.2 | -1.4 | 1.8 | 4.6 | -0.4 | 1.6 | -4.6 | 6.3 | -1.8 | -2.4 | -4.4 | -2.2 | -1.5 | -0.4 | -1 | -4.1 | -4.7 | -1.3 | -4.7 | 4.4
|  |  | -4.2 | 4.9 | -10 | -0.7 | -0.5 | -2.8 | -1.5 | -0.2 | -2.6 | -1.2 | -1 | 3.7 | -0.1 | 0.7 | -4.9 | -5.7 | -1.5 | 2.1 | 2.6 | -9.2 | 5.2 | 1.4 | 7 | -1.7 | -0.8 | -3 | 1.8 | -1 | 1.2 | 0.2 | 5.5 | -1.6 | -0.8 | 9.1 | -1.5 | 2 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | -4.5 | 6.4 | -2.1 | -2.4 | -4.5 | -2.3 | -1.8 | -0.5 | -0.2 | -4.4 | -5.4 | -1.3 | -4.7 | 4.4
|  |  | -4.4 | 5 | -8.8 | -0.9 | -0.6 | -3.5 | -1.3 | -0.1 | -2.3 | -1.1 | -1.1 | 4.1 | -0.2 | 1.3 | -4.8 | -6.1 | -1.7 | 2.3 | 2.4 | -9.1 | 5.2 | 1.8 | 6 | -1.1 | -0.9 | -3.2 | 1.9 | -0.5 | 1.6 | 0.4 | 5.5 | -1.2 | -0.7 | 8.4 | -1.5 | 2.3 | 4.9 | 0.1 | 1.9 | -4.5 | 6.6 | -1.8 | -2.3 | -4.1 | -1.2 | -1.8 | -0.5 | 0.1 | -4.2 | -5.2 | -1.2 | -4.5 | 4.5
|  |  | -4.5 | 5 | -7.5 | -1.1 | -0.6 | -4.2 | -1.1 | -0.1 | -1.9 | -1 | -1.1 | 4.6 | -0.3 | 1.9 | -4.6 | -6.6 | -1.8 | 2.4 | 2.3 | -9 | 5.3 | 2.2 | 4.9 | -0.6 | -0.9 | -3.4 | 1.9 | -0.1 | 1.9 | 0.7 | 5.6 | -0.9 | -0.5 | 7.7 | -1.5 | 2.7 | 5.2 | 0.2 | 2.4 | -4.6 | 6.7 | -1.5 | -2.3 | -3.8 | -0.2 | -1.9 | -0.5 | 0.4 | -4 | -5 | -1 | -4.2 | 4.7
|  |  | -4.7 | 5.1 | -6.3 | -1.3 | -0.7 | -4.9 | -0.9 | 0 | -1.6 | -0.9 | -1.2 | 5 | -0.4 | 2.5 | -4.5 | -7 | -2 | 2.6 | 2.1 | -8.9 | 5.3 | 2.6 | 3.9 | 0 | -1 | -3.6 | 2 | 0.4 | 2.3 | 0.9 | 5.6 | -0.5 | -0.4 | 7 | -1.5 | 3 | 5.4 | 0.2 | 2.8 | -4.6 | 6.9 | -1.2 | -2.2 | -3.4 | 0.9 | -1.9 | -0.5 | 0.7 | -3.8 | -4.8 | -0.9 | -4 | 4.8
|  |  | -4.3 | 4.9 | -5.7 | -1.2 | -0.6 | -4.8 | -0.5 | 0.2 | -1.5 | -0.5 | -0.9 | 5.1 | -0.2 | 2.6 | -4.1 | -6.9 | -2.2 | 3.1 | 2.8 | -8.8 | 5.4 | 3.5 | 4.4 | 0.4 | -1 | -3.8 | 1.9 | 1 | 3.2 | 1.3 | 6.1 | 0.2 | 0.4 | 6.9 | -1.6 | 3.3 | 5.5 | 1.1 | 3.3 | -4.4 | 5.8 | -0.8 | -1.8 | -3.2 | 2.4 | -1.6 | -0.5 | 1.1 | -3.7 | -3 | -1 | -3.9 | 5.5
|  |  | -3.9 | 4.8 | -5 | -1 | -0.4 | -4.8 | -0.1 | 0.5 | -1.3 | -0.2 | -0.7 | 5.1 | -0.1 | 2.7 | -3.6 | -6.9 | -2.5 | 3.5 | 3.5 | -8.8 | 5.4 | 4.3 | 5 | 0.7 | -0.9 | -3.9 | 1.9 | 1.6 | 4.1 | 1.7 | 6.5 | 0.9 | 1.1 | 6.8 | -1.7 | 3.5 | 5.6 | 1.9 | 3.8 | -4.2 | 4.8 | -0.5 | -1.5 | -3.1 | 4 | -1.2 | -0.4 | 1.5 | -3.5 | -1.3 | -1 | -3.7 | 6.1
|  |  | -3.5 | 4.6 | -4.4 | -0.9 | -0.3 | -4.7 | 0.3 | 0.7 | -1.2 | 0.2 | -0.4 | 5.2 | 0.1 | 2.8 | -3.2 | -6.8 | -2.7 | 4 | 4.2 | -8.7 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 1.1 | -0.9 | -4.1 | 1.8 | 2.2 | 5 | 2.1 | 7 | 1.6 | 1.9 | 6.7 | -1.8 | 3.8 | 5.7 | 2.8 | 4.3 | -4 | 3.7 | -0.1 | -1.1 | -2.9 | 5.5 | -0.9 | -0.4 | 1.9 | -3.4 | 0.5 | -1.1 | -3.6 | 6.8
|  |  | -3 | 4.2 | -4.8 | -0.6 | -0.3 | -5.6 | 0.2 | 0.6 | -1.3 | -0.1 | -0.5 | 5.1 | -0.1 | 2.8 | -3 | -7 | -2.9 | 3.5 | 3.3 | -8.7 | 5.3 | 4.9 | 5.5 | 0.8 | -1 | -4.1 | 1.5 | 1.7 | 4.7 | 2.4 | 6.4 | 1.3 | 1.4 | 6.4 | -2.1 | 3.5 | 5.2 | 3.2 | 3.8 | -4.2 | 3.8 | 0 | -1.2 | -3 | 4.4 | -1 | -0.4 | 2.5 | -3.7 | 0 | -1.2 | -4 | 5.9
|  |  | -2.6 | 3.8 | -5.3 | -0.3 | -0.4 | -6.6 | 0.2 | 0.4 | -1.3 | -0.5 | -0.6 | 5.1 | -0.2 | 2.8 | -2.8 | -7.3 | -3 | 2.9 | 2.5 | -8.6 | 5 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | -1.2 | -4.2 | 1.3 | 1.1 | 4.3 | 2.6 | 5.8 | 0.9 | 0.8 | 6 | -2.3 | 3.1 | 4.8 | 3.5 | 3.4 | -4.4 | 3.8 | 0 | -1.3 | -3 | 3.4 | -1 | -0.5 | 3 | -3.9 | -0.6 | -1.2 | -4.3 | 5.1
|  |  | -2.1 | 3.4 | -5.7 | 0 | -0.4 | -7.5 | 0.1 | 0.3 | -1.4 | -0.8 | -0.7 | 5 | -0.4 | 2.8 | -2.6 | -7.5 | -3.2 | 2.4 | 1.6 | -8.6 | 4.8 | 4.2 | 5.5 | 0.2 | -1.3 | -4.2 | 1 | 0.6 | 4 | 2.9 | 5.2 | 0.6 | 0.3 | 5.7 | -2.6 | 2.8 | 4.3 | 3.9 | 2.9 | -4.6 | 3.9 | 0.1 | -1.4 | -3.1 | 2.3 | -1.1 | -0.5 | 3.6 | -4.2 | -1.1 | -1.3 | -4.7 | 4.2
|  |  | -2.1 | 3 | -5.8 | 0.1 | -0.7 | -7.8 | 0.2 | 0.2 | -1.4 | -0.7 | -0.5 | 5 | -0.4 | 2.8 | -2.4 | -7.8 | -3.5 | 1.9 | 0.7 | -8.5 | 4.3 | 4.2 | 5.4 | -0.2 | -1.1 | -4.3 | 0.7 | 0.4 | 3.7 | 3.5 | 4.8 | 0.1 | -0.1 | 5.5 | -2.2 | 2.4 | 4 | 3.4 | 2.6 | -5.1 | 3.8 | 0.7 | -1.6 | -3.2 | 1.5 | -1.4 | -0.5 | 3.1 | -4.2 | -1.2 | -1.4 | -4.9 | 4.1
|  |  | -2 | 2.7 | -5.9 | 0.3 | -1 | -8 | 0.2 | 0.1 | -1.4 | -0.7 | -0.3 | 5.1 | -0.5 | 2.7 | -2.3 | -8.1 | -3.7 | 1.4 | -0.3 | -8.5 | 3.7 | 4.1 | 5.4 | -0.6 | -1 | -4.3 | 0.4 | 0.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | -0.4 | -0.5 | 5.4 | -1.9 | 2.1 | 3.7 | 2.9 | 2.4 | -5.5 | 3.8 | 1.2 | -1.8 | -3.2 | 0.8 | -1.6 | -0.5 | 2.7 | -4.3 | -1.3 | -1.4 | -5.1 | 3.9
|  |  | -2 | 2.3 | -6 | 0.4 | -1.3 | -8.3 | 0.3 | 0 | -1.4 | -0.6 | -0.1 | 5.1 | -0.5 | 2.7 | -2.1 | -8.4 | -4 | 0.9 | -1.2 | -8.4 | 3.2 | 4.1 | 5.3 | -1 | -0.8 | -4.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1 | 4.8 | 3.9 | -0.9 | -0.9 | 5.2 | -1.5 | 1.7 | 3.4 | 2.4 | 2.1 | -6 | 3.7 | 1.8 | -2 | -3.3 | 0 | -1.9 | -0.5 | 2.2 | -4.3 | -1.4 | -1.5 | -5.3 | 3.8
|  |  | -1.7 | 1.9 | -5.2 | 0.4 | -1.3 | -7.3 | 0.3 | -0.1 | -1.5 | -0.1 | 0.4 | 4.9 | -0.7 | 2.9 | -1.7 | -8.5 | -3.8 | 0.5 | -1.3 | -8.2 | 3 | 3.7 | 5.1 | -1.5 | -0.5 | -4.5 | 0 | -0.7 | 3.1 | 4.8 | 2.9 | -1.2 | -1.3 | 5.1 | -1.2 | 1.9 | 3.1 | 1.7 | 2.4 | -6.4 | 3.8 | 0.8 | -1.9 | -4 | -0.5 | -2 | -0.6 | 2 | -4.3 | -1.7 | -1.4 | -5.1 | 3.3
|  |  | -1.5 | 1.6 | -4.5 | 0.4 | -1.2 | -6.4 | 0.2 | -0.1 | -1.5 | 0.3 | 0.8 | 4.8 | -0.9 | 3 | -1.2 | -8.7 | -3.7 | 0.1 | -1.5 | -7.9 | 2.9 | 3.3 | 5 | -2.1 | -0.3 | -4.7 | -0.1 | -1.6 | 3 | 4.9 | 1.9 | -1.6 | -1.6 | 5 | -0.9 | 2.1 | 2.7 | 1.1 | 2.7 | -6.7 | 3.8 | -0.2 | -1.8 | -4.6 | -0.9 | -2.2 | -0.7 | 1.8 | -4.4 | -1.9 | -1.4 | -4.8 | 2.7
|  |  | -1.2 | 1.2 | -3.7 | 0.4 | -1.2 | -5.4 | 0.2 | -0.2 | -1.6 | 0.8 | 1.3 | 4.6 | -1.1 | 3.2 | -0.8 | -8.8 | -3.5 | -0.3 | -1.6 | -7.7 | 2.7 | 2.9 | 4.8 | -2.6 | 0 | -4.8 | -0.2 | -2.4 | 3 | 4.9 | 0.9 | -1.9 | -2 | 4.9 | -0.6 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 3 | -7.1 | 3.9 | -1.2 | -1.7 | -5.3 | -1.4 | -2.3 | -0.8 | 1.6 | -4.4 | -2.2 | -1.3 | -4.6 | 2.2
|  |  | -1.1 | 0.8 | -3.1 | 0.4 | -1.1 | -4.7 | 0.1 | -0.1 | -1.5 | 1.7 | 3.5 | 4.7 | -1.2 | 3 | -0.2 | -9.1 | -3.4 | -0.6 | -1.8 | -7.6 | 2.3 | 3.1 | 4.7 | -3 | 0.2 | -4.9 | -0.7 | -2.6 | 2.6 | 6.4 | 0.1 | -2.3 | -2.2 | 4.9 | -1.2 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 3 | -7.4 | 3.9 | -2.5 | -1.8 | -6 | -1.3 | -2.1 | -0.8 | 1.3 | -4.5 | -2 | -1.4 | -4.3 | 2.2
|  |  | -0.9 | 0.3 | -2.4 | 0.4 | -0.9 | -4.1 | 0 | 0.1 | -1.3 | 2.5 | 5.6 | 4.7 | -1.3 | 2.8 | 0.3 | -9.3 | -3.3 | -0.9 | -2.1 | -7.4 | 1.9 | 3.3 | 4.6 | -3.4 | 0.3 | -4.9 | -1.1 | -2.7 | 2.2 | 8 | -0.8 | -2.8 | -2.4 | 4.9 | -1.9 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 3.1 | -7.8 | 3.8 | -3.7 | -1.8 | -6.6 | -1.3 | -1.9 | -0.8 | 1.1 | -4.5 | -1.7 | -1.4 | -4.1 | 2.3
|  |  | -0.8 | -0.1 | -1.8 | 0.4 | -0.8 | -3.4 | -0.1 | 0.2 | -1.2 | 3.4 | 7.8 | 4.8 | -1.4 | 2.6 | 0.9 | -9.6 | -3.2 | -1.2 | -2.3 | -7.3 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | -3.8 | 0.5 | -5 | -1.6 | -2.9 | 1.8 | 9.5 | -1.6 | -3.2 | -2.6 | 4.9 | -2.5 | 1.1 | 1 | 0.7 | 3.1 | -8.1 | 3.8 | -5 | -1.9 | -7.3 | -1.2 | -1.7 | -0.8 | 0.8 | -4.6 | -1.5 | -1.5 | -3.8 | 2.3
|  |  | -0.7 | -0.1 | -0.1 | 0.6 | -0.9 | -2.6 | -0.1 | 0.2 | -0.7 | 4.7 | 8 | 4.9 | -1.4 | 2.6 | 1.5 | -9.6 | -3.1 | -1.8 | -2.3 | -7.1 | 1 | 3.7 | 4.7 | -4.1 | 0.6 | -5 | -1.9 | -2.8 | 2 | 9.8 | -1.8 | -2.8 | -3.2 | 4.6 | -2.4 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 3 | -8.1 | 3.7 | -3.4 | -1.7 | -7.2 | -1.4 | -1.8 | -0.9 | 1 | -4.6 | -1.5 | -1.5 | -3.6 | 2.1
|  |  | -0.7 | -0.1 | 1.6 | 0.8 | -0.9 | -1.8 | -0.2 | 0.2 | -0.3 | 5.9 | 8.3 | 5 | -1.5 | 2.6 | 2.2 | -9.7 | -3 | -2.3 | -2.4 | -6.9 | 0.5 | 3.8 | 4.8 | -4.4 | 0.7 | -5 | -2.3 | -2.6 | 2.3 | 10.1 | -2 | -2.5 | -3.9 | 4.3 | -2.3 | 1.6 | -0.7 | 0.8 | 3 | -8.1 | 3.6 | -1.8 | -1.4 | -7.1 | -1.7 | -1.8 | -1.1 | 1.1 | -4.7 | -1.6 | -1.6 | -3.5 | 2
|  |  | -0.6 | -0.1 | 3.3 | 1 | -1 | -1 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 7.2 | 8.5 | 5.1 | -1.5 | 2.6 | 2.8 | -9.7 | -2.9 | -2.9 | -2.4 | -6.7 | 0 | 4 | 5 | -4.7 | 0.8 | -5 | -2.6 | -2.5 | 2.5 | 10.4 | -2.2 | -2.1 | -4.5 | 4 | -2.2 | 1.8 | -1.6 | 0.9 | 2.9 | -8.1 | 3.5 | -0.2 | -1.2 | -7 | -1.9 | -1.9 | -1.2 | 1.3 | -4.7 | -1.6 | -1.6 | -3.3 | 1.8
|  |  | -0.7 | -0.7 | 3.9 | 1.1 | -1 | 0 | -0.4 | 0.2 | 0.3 | 7.2 | 8.5 | 5.2 | -1.4 | 2.3 | 3.5 | -9.4 | -3.1 | -2.7 | -2.4 | -6.7 | 0 | 4 | 5 | -5.1 | 1 | -4.8 | -2.6 | -2.6 | 2.5 | 9.9 | -2.4 | -1.8 | -4.1 | 3.8 | -1.9 | 1.7 | -2 | 1.3 | 2.7 | -8 | 3.3 | 0.1 | -0.5 | -6.8 | -2 | -1.2 | -1.1 | 1.2 | -4.7 | -0.7 | -1.6 | -3.1 | 1.6
|  |  | -0.7 | -1.2 | 4.5 | 1.1 | -1 | 0.9 | -0.7 | 0.3 | 0.3 | 7.2 | 8.5 | 5.3 | -1.3 | 2 | 4.3 | -9.1 | -3.3 | -2.4 | -2.3 | -6.7 | -0.1 | 3.9 | 4.9 | -5.5 | 1.1 | -4.5 | -2.6 | -2.7 | 2.5 | 9.5 | -2.7 | -1.6 | -3.8 | 3.6 | -1.7 | 1.5 | -2.4 | 1.7 | 2.5 | -7.9 | 3.2 | 0.3 | 0.1 | -6.7 | -2.2 | -0.5 | -1.1 | 1 | -4.6 | 0.3 | -1.6 | -2.9 | 1.3
|  |  | -0.8 | -1.8 | 5.1 | 1.2 | -1 | 1.9 | -0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.2 | 8.5 | 5.4 | -1.2 | 1.7 | 5 | -8.8 | -3.5 | -2.2 | -2.3 | -6.7 | -0.1 | 3.9 | 4.9 | -5.9 | 1.3 | -4.3 | -2.6 | -2.8 | 2.5 | 9 | -2.9 | -1.3 | -3.4 | 3.4 | -1.4 | 1.4 | -2.8 | 2.1 | 2.3 | -7.8 | 3 | 0.6 | 0.8 | -6.5 | -2.3 | 0.2 | -1 | 0.9 | -4.6 | 1.2 | -1.6 | -2.7 | 1.1
|  |  | -0.9 | -1.5 | 5.5 | 1.3 | -1 | 2 | -0.6 | 0.3 | 0.6 | 7.3 | 8.5 | 5.3 | -1.1 | 2.2 | 5.7 | -8.7 | -3.5 | -2.1 | -2.2 | -7.1 | -0.1 | 3.8 | 4.9 | -4.7 | 1.4 | -4.3 | -2.5 | -2.8 | 2.8 | 9.4 | -3.1 | -1.2 | -3.3 | 3.3 | -1 | 1.5 | -2.7 | 2.3 | 2.4 | -7.7 | 3.2 | 0.9 | 0.9 | -6.3 | -2 | 0.6 | -0.8 | 0.8 | -4.6 | 1.4 | -1.6 | -2.6 | 1.3
|  |  | -1 | -1.2 | 5.9 | 1.4 | -1 | 2.1 | -0.2 | 0.2 | 0.7 | 7.5 | 8.5 | 5.1 | -1 | 2.7 | 6.5 | -8.7 | -3.6 | -1.9 | -2 | -7.4 | -0.1 | 3.8 | 4.9 | -3.5 | 1.6 | -4.3 | -2.5 | -2.8 | 3.2 | 9.8 | -3.2 | -1.1 | -3.3 | 3.3 | -0.6 | 1.7 | -2.6 | 2.4 | 2.4 | -7.6 | 3.3 | 1.3 | 1.1 | -6 | -1.7 | 0.9 | -0.6 | 0.7 | -4.6 | 1.6 | -1.6 | -2.4 | 1.4
|  |  | -1.1 | -0.9 | 6.3 | 1.5 | -1 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 7.6 | 8.5 | 5 | -0.9 | 3.2 | 7.2 | -8.6 | -3.6 | -1.8 | -1.9 | -7.8 | -0.1 | 3.7 | 4.9 | -2.3 | 1.7 | -4.3 | -2.4 | -2.8 | 3.5 | 10.2 | -3.4 | -1 | -3.2 | 3.2 | -0.2 | 1.8 | -2.5 | 2.6 | 2.5 | -7.5 | 3.5 | 1.6 | 1.2 | -5.8 | -1.4 | 1.3 | -0.4 | 0.6 | -4.6 | 1.8 | -1.6 | -2.3 | 1.6
|  |  | -0.9 | -0.4 | 6.7 | 1.2 | -0.9 | 2.7 | -0.2 | 0.6 | 1.1 | 7.9 | 9.1 | 5.4 | -0.9 | 3.2 | 7.7 | -8.3 | -3.7 | -1.4 | -1.5 | -7.7 | 0.5 | 3.9 | 5.4 | -2.1 | 1.9 | -3.8 | -1.7 | -1.9 | 3.7 | 10.7 | -3.4 | -1.1 | -2.6 | 3.3 | 0.3 | 2.2 | -2.5 | 2.9 | 2.6 | -6.2 | 3.9 | 1.8 | 1.1 | -5.1 | -0.5 | 1.4 | -0.5 | 0.9 | -4.6 | 1.9 | -1.6 | -2.1 | 1.9
|  |  | -0.7 | 0.1 | 7.1 | 0.9 | -0.9 | 3.3 | -0.5 | 1.1 | 1.2 | 8.3 | 9.6 | 5.9 | -0.8 | 3.2 | 8.1 | -7.9 | -3.7 | -1.1 | -1.1 | -7.5 | 1.1 | 4 | 5.9 | -1.8 | 2 | -3.3 | -1.1 | -1.1 | 4 | 11.1 | -3.4 | -1.1 | -2 | 3.3 | 0.9 | 2.5 | -2.4 | 3.1 | 2.6 | -5 | 4.3 | 2.1 | 0.9 | -4.4 | 0.4 | 1.6 | -0.7 | 1.1 | -4.5 | 2 | -1.7 | -1.9 | 2.3
|  |  | -0.5 | 0.6 | 7.5 | 0.6 | -0.8 | 3.8 | -0.8 | 1.5 | 1.4 | 8.6 | 10.2 | 6.3 | -0.8 | 3.2 | 8.6 | -7.6 | -3.8 | -0.7 | -0.7 | -7.4 | 1.7 | 4.2 | 6.4 | -1.6 | 2.2 | -2.8 | -0.4 | -0.2 | 4.2 | 11.6 | -3.4 | -1.2 | -1.4 | 3.4 | 1.4 | 2.9 | -2.4 | 3.4 | 2.7 | -3.7 | 4.7 | 2.3 | 0.8 | -3.7 | 1.3 | 1.7 | -0.8 | 1.4 | -4.5 | 2.1 | -1.7 | -1.7 | 2.6
|  |  | -0.6 | 0.5 | 7.1 | 0.9 | -1 | 3.7 | -1.2 | 0.5 | 1.4 | 8.6 | 10.4 | 5.7 | -0.7 | 3.5 | 8.5 | -7 | -4 | -0.9 | -0.9 | -7.1 | 1.7 | 4.2 | 6 | -1.8 | 2.1 | -2.7 | -0.6 | -0.3 | 4 | 11.3 | -3.3 | -1.5 | -1.5 | 2.8 | 1.2 | 2.8 | -2.9 | 3.2 | 2.2 | -3.9 | 4.3 | 2 | 0.8 | -3.7 | 1.3 | 1.4 | -1 | 1.2 | -4.5 | 1.7 | -1.7 | -1.8 | 1.9
|  |  | -0.6 | 0.4 | 6.7 | 1.1 | -1.2 | 3.5 | -1.7 | -0.4 | 1.3 | 8.6 | 10.6 | 5.2 | -0.5 | 3.8 | 8.3 | -6.5 | -4.1 | -1 | -1 | -6.9 | 1.6 | 4.2 | 5.6 | -1.9 | 2.1 | -2.5 | -0.8 | -0.3 | 3.9 | 11.1 | -3.1 | -1.8 | -1.5 | 2.2 | 1 | 2.8 | -3.5 | 3 | 1.8 | -4.2 | 3.8 | 1.6 | 0.8 | -3.7 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 1.1 | -4.5 | 1.3 | -1.6 | -1.8 | 1.3
|  |  | -0.7 | 0.3 | 6.3 | 1.4 | -1.4 | 3.4 | -2.1 | -1.4 | 1.3 | 8.6 | 10.8 | 4.6 | -0.4 | 4.1 | 8.2 | -5.9 | -4.3 | -1.2 | -1.2 | -6.6 | 1.6 | 4.2 | 5.2 | -2.1 | 2 | -2.4 | -1 | -0.4 | 3.7 | 10.8 | -3 | -2.1 | -1.6 | 1.6 | 0.8 | 2.7 | -4 | 2.8 | 1.3 | -4.4 | 3.4 | 1.3 | 0.8 | -3.7 | 1.2 | 0.9 | -1.4 | 0.9 | -4.5 | 0.9 | -1.6 | -1.9 | 0.6
|  |  | -0.7 | -0.2 | 6.1 | 1.1 | -1.5 | 4.3 | -1.9 | -1.7 | 1 | 8.7 | 10.9 | 4.3 | -0.3 | 4.3 | 8.1 | -5.6 | -4.3 | -1.4 | -1.4 | -6.3 | 1.1 | 4.3 | 5 | -2.5 | 1.9 | -2.5 | -1.1 | -0.5 | 3.7 | 10.7 | -3.2 | -2.3 | -2.1 | 1.1 | 0.9 | 2.8 | -4.2 | 2.9 | 1 | -4.5 | 3.2 | 1.3 | 0.9 | -5.2 | 1.1 | 0.8 | -1.4 | 1.1 | -4.8 | 1.1 | -1.7 | -2.1 | 0.1
|  |  | -0.7 | -0.7 | 5.9 | 0.7 | -1.5 | 5.1 | -1.7 | -2.1 | 0.8 | 8.9 | 10.9 | 4 | -0.1 | 4.4 | 7.9 | -5.4 | -4.2 | -1.5 | -1.6 | -6.1 | 0.7 | 4.5 | 4.7 | -2.8 | 1.8 | -2.5 | -1.1 | -0.6 | 3.7 | 10.7 | -3.4 | -2.6 | -2.7 | 0.6 | 1.1 | 2.9 | -4.5 | 2.9 | 0.8 | -4.6 | 3.1 | 1.4 | 1 | -6.8 | 1.1 | 0.8 | -1.4 | 1.2 | -5 | 1.4 | -1.7 | -2.3 | -0.5
|  |  | -0.7 | -1.2 | 5.7 | 0.4 | -1.6 | 6 | -1.5 | -2.4 | 0.5 | 9 | 11 | 3.7 | 0 | 4.6 | 7.8 | -5.1 | -4.2 | -1.7 | -1.8 | -5.8 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | -3.2 | 1.7 | -2.6 | -1.2 | -0.7 | 3.7 | 10.6 | -3.6 | -2.8 | -3.2 | 0.1 | 1.2 | 3 | -4.7 | 3 | 0.5 | -4.7 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | -8.3 | 1 | 0.7 | -1.4 | 1.4 | -5.3 | 1.6 | -1.8 | -2.5 | -1
|  |  | -0.9 | -0.8 | 6.4 | 1.1 | -2.1 | 5.9 | -1.7 | -2.8 | 0.4 | 9.1 | 11 | 2.7 | -0.1 | 3.5 | 7.9 | -5 | -4.1 | -1.7 | -2 | -5.8 | 0 | 4.5 | 4 | -3.4 | 1.9 | -2.5 | -1.3 | -1.1 | 3.6 | 10.3 | -3.8 | -3.2 | -3.5 | 0.1 | 1.1 | 2.9 | -5 | 2.9 | 0.4 | -5.1 | 2.8 | 1.3 | 1 | -7.6 | 1.1 | 0.8 | -1.4 | 1.5 | -5.5 | 1.5 | -1.9 | -2.4 | -1.4
|  |  | -1 | -0.5 | 7 | 1.9 | -2.7 | 5.8 | -1.8 | -3.2 | 0.4 | 9.1 | 10.9 | 1.6 | -0.1 | 2.3 | 7.9 | -4.9 | -4 | -1.6 | -2.2 | -5.8 | -0.3 | 4.5 | 3.6 | -3.6 | 2.2 | -2.3 | -1.3 | -1.4 | 3.6 | 10 | -4 | -3.6 | -3.7 | 0 | 1 | 2.9 | -5.2 | 2.9 | 0.4 | -5.6 | 2.6 | 1.3 | 1 | -7 | 1.1 | 0.8 | -1.4 | 1.5 | -5.7 | 1.5 | -1.9 | -2.3 | -1.8
|  |  | -1.2 | -0.1 | 7.7 | 2.6 | -3.2 | 5.7 | -2 | -3.6 | 0.3 | 9.2 | 10.9 | 0.6 | -0.2 | 1.2 | 8 | -4.8 | -3.9 | -1.6 | -2.4 | -5.8 | -0.5 | 4.4 | 3.1 | -3.8 | 2.4 | -2.2 | -1.4 | -1.8 | 3.5 | 9.7 | -4.2 | -4 | -4 | 0 | 0.9 | 2.8 | -5.5 | 2.8 | 0.3 | -6 | 2.5 | 1.2 | 0.9 | -6.3 | 1.2 | 0.9 | -1.4 | 1.6 | -5.9 | 1.4 | -2 | -2.2 | -2.2
|  |  | -1 | 0.1 | 7.8 | 2.5 | -2.9 | 5.6 | -2.1 | -3.6 | 0.5 | 9.3 | 10.9 | 0.1 | -0.2 | 1.7 | 7.9 | -4.8 | -4 | -1.3 | -1.6 | -5.1 | -0.5 | 4.2 | 1.7 | -4.2 | 2.1 | -2.1 | -0.9 | -1.6 | 3.6 | 9.1 | -4.6 | -4.2 | -4.2 | 0.3 | 0.9 | 2.7 | -5.6 | 2.7 | 0.1 | -6.7 | 2.3 | 1.1 | 0.9 | -6.2 | 1.2 | 0.8 | -1.5 | 1.5 | -5.9 | 1.4 | -2.1 | -2.2 | -2.4
|  |  | -0.9 | 0.4 | 7.9 | 2.4 | -2.5 | 5.5 | -2.3 | -3.6 | 0.6 | 9.3 | 10.9 | -0.5 | -0.1 | 2.2 | 7.9 | -4.8 | -4 | -0.9 | -0.7 | -4.5 | -0.6 | 4.1 | 0.4 | -4.5 | 1.7 | -2 | -0.5 | -1.4 | 3.6 | 8.4 | -5.1 | -4.5 | -4.3 | 0.7 | 0.8 | 2.7 | -5.6 | 2.7 | -0.2 | -7.3 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | -6 | 1.2 | 0.8 | -1.5 | 1.5 | -5.9 | 1.4 | -2.2 | -2.2 | -2.6
|  |  | -0.7 | 0.6 | 8 | 2.3 | -2.2 | 5.4 | -2.4 | -3.6 | 0.8 | 9.4 | 10.9 | -1 | -0.1 | 2.7 | 7.8 | -4.8 | -4.1 | -0.6 | 0.1 | -3.8 | -0.6 | 3.9 | -1 | -4.9 | 1.4 | -1.9 | 0 | -1.2 | 3.7 | 7.8 | -5.5 | -4.7 | -4.5 | 1 | 0.8 | 2.6 | -5.7 | 2.6 | -0.4 | -8 | 2 | 0.8 | 0.9 | -5.9 | 1.2 | 0.7 | -1.6 | 1.4 | -5.9 | 1.4 | -2.3 | -2.2 | -2.8
|  |  | -0.7 | 0.6 | 7.9 | 2.1 | -1.9 | 5.2 | -2.5 | -3.5 | 0.7 | 9.3 | 10.7 | -0.8 | -0.1 | 2.5 | 8.1 | -4.7 | -4.2 | -0.1 | 0.4 | -3.3 | -0.9 | 3.9 | -0.5 | -5.2 | 1.3 | -1.7 | 0.3 | -0.4 | 3.8 | 8.7 | -5.9 | -4.7 | -4.4 | 1.4 | 0.7 | 2.4 | -6.2 | 2.2 | 0 | -8.3 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | -5.9 | 1.1 | 0.7 | -1.6 | 1.3 | -6.2 | 1.3 | -2.4 | -2 | -3.1
|  |  | -0.6 | 0.7 | 7.8 | 1.8 | -1.5 | 5 | -2.6 | -3.3 | 0.7 | 9.3 | 10.4 | -0.7 | 0 | 2.4 | 8.5 | -4.5 | -4.4 | 0.4 | 0.6 | -2.8 | -1.1 | 3.9 | 0 | -5.4 | 1.2 | -1.4 | 0.6 | 0.4 | 3.8 | 9.6 | -6.4 | -4.7 | -4.3 | 1.8 | 0.5 | 2.2 | -6.7 | 1.9 | 0.4 | -8.5 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | -5.9 | 1 | 0.7 | -1.7 | 1.3 | -6.4 | 1.1 | -2.5 | -1.8 | -3.3
|  |  | -0.6 | 0.7 | 7.7 | 1.6 | -1.2 | 4.8 | -2.7 | -3.2 | 0.6 | 9.2 | 10.2 | -0.5 | 0 | 2.2 | 8.8 | -4.4 | -4.5 | 0.9 | 0.9 | -2.3 | -1.4 | 3.9 | 0.5 | -5.7 | 1.1 | -1.2 | 0.9 | 1.2 | 3.9 | 10.5 | -6.8 | -4.7 | -4.2 | 2.2 | 0.4 | 2 | -7.2 | 1.5 | 0.8 | -8.8 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | -5.9 | 0.9 | 0.7 | -1.7 | 1.2 | -6.7 | 1 | -2.6 | -1.6 | -3.6
|  |  | -0.4 | 0.4 | 7.8 | 1.3 | -0.9 | 5.7 | -2.8 | -3.1 | 0.4 | 9 | 10 | -0.1 | -0.2 | 2.4 | 8.9 | -4.3 | -4.8 | 1.1 | 1.1 | -1.7 | -1.6 | 4 | 0.9 | -5.3 | 1.2 | -0.9 | 1 | 1.3 | 3.8 | 10.1 | -6.4 | -4.3 | -3.7 | 1.9 | 0.5 | 2.5 | -7.5 | 1.6 | 1 | -8.4 | 1.6 | 0 | 0.5 | -5.3 | 1 | 0.6 | -1.6 | 1.1 | -7 | 1 | -2.6 | -1.3 | -3.9
|  |  | -0.2 | 0.2 | 7.8 | 0.9 | -0.5 | 6.7 | -2.9 | -2.9 | 0.3 | 8.8 | 9.7 | 0.2 | -0.3 | 2.6 | 8.9 | -4.3 | -5 | 1.4 | 1.3 | -1.2 | -1.9 | 4 | 1.4 | -5 | 1.2 | -0.6 | 1 | 1.3 | 3.6 | 9.8 | -6 | -4 | -3.1 | 1.5 | 0.7 | 2.9 | -7.9 | 1.8 | 1.2 | -7.9 | 1.8 | -0.6 | 0.5 | -4.6 | 1.1 | 0.6 | -1.5 | 1 | -7.4 | 1 | -2.6 | -1.1 | -4.3
|  |  | 0 | -0.1 | 7.9 | 0.6 | -0.2 | 7.6 | -3 | -2.8 | 0.1 | 8.6 | 9.5 | 0.6 | -0.5 | 2.8 | 9 | -4.2 | -5.3 | 1.6 | 1.5 | -0.6 | -2.1 | 4.1 | 1.8 | -4.6 | 1.3 | -0.3 | 1.1 | 1.4 | 3.5 | 9.4 | -5.6 | -3.6 | -2.6 | 1.2 | 0.8 | 3.4 | -8.2 | 1.9 | 1.4 | -7.5 | 2 | -1.2 | 0.4 | -4 | 1.2 | 0.5 | -1.4 | 0.9 | -7.7 | 1 | -2.6 | -0.8 | -4.6
|  |  | 0.4 | -0.1 | 7.9 | 0.7 | 0 | 7.5 | -2.7 | -2.8 | 0 | 8.5 | 9.6 | 1.6 | -0.5 | 3.4 | 9.3 | -3.9 | -5.2 | 1.7 | 1.6 | -0.2 | -1.9 | 4.2 | 2.8 | -3.5 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.7 | 3.7 | 10 | -4.9 | -2.7 | -1.5 | 1.2 | 0.7 | 3.6 | -7.6 | 2.2 | 1.5 | -6.6 | 3 | -0.7 | 0.5 | -3.4 | 1.2 | 0.6 | -1.3 | 1.2 | -7.8 | 0.9 | -2.3 | -0.5 | -3.8
|  |  | 0.9 | -0.1 | 7.9 | 0.7 | 0.2 | 7.3 | -2.4 | -2.8 | 0 | 8.5 | 9.6 | 2.6 | -0.6 | 3.9 | 9.7 | -3.7 | -5.1 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | -1.8 | 4.4 | 3.9 | -2.5 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 3.8 | 10.5 | -4.2 | -1.8 | -0.5 | 1.3 | 0.7 | 3.8 | -7.1 | 2.4 | 1.6 | -5.6 | 3.9 | -0.2 | 0.6 | -2.7 | 1.1 | 0.6 | -1.3 | 1.6 | -7.9 | 0.9 | -2 | -0.2 | -3
|  |  | 1.3 | -0.1 | 7.9 | 0.8 | 0.4 | 7.2 | -2.1 | -2.8 | -0.1 | 8.4 | 9.7 | 3.6 | -0.6 | 4.5 | 10 | -3.4 | -5 | 2 | 1.7 | 0.7 | -1.6 | 4.5 | 4.9 | -1.4 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 4 | 11.1 | -3.5 | -0.9 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 4 | -6.5 | 2.7 | 1.7 | -4.7 | 4.9 | 0.3 | 0.7 | -2.1 | 1.1 | 0.7 | -1.2 | 1.9 | -8 | 0.8 | -1.7 | 0.1 | -2.2
|  |  | 2.1 | 0.5 | 8.6 | 1.1 | 0.6 | 7.5 | -1.9 | -2.4 | -0.1 | 8.7 | 10.1 | 4.8 | -0.6 | 4.9 | 10.4 | -2.8 | -4.5 | 2.1 | 1.7 | 1 | -0.6 | 4.6 | 6 | -0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 4.1 | 11.3 | -3.4 | -0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 4 | -5.3 | 3 | 2 | -4 | 6.2 | 1.5 | 0.9 | -1 | 1.2 | 0.8 | -1.4 | 1.9 | -6.5 | 1.6 | -1.5 | 0.9 | -1.3
|  |  | 2.8 | 1 | 9.3 | 1.5 | 0.9 | 7.8 | -1.6 | -1.9 | 0 | 8.9 | 10.4 | 6 | -0.5 | 5.3 | 10.8 | -2.3 | -4 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 4.8 | 7 | -0.3 | 1.2 | 1.5 | 1 | 3.3 | 4.3 | 11.5 | -3.4 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 4 | -4 | 3.3 | 2.2 | -3.4 | 7.4 | 2.6 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | -1.5 | 2 | -5 | 2.4 | -1.3 | 1.6 | -0.5
|  |  | 3.6 | 1.6 | 10 | 1.8 | 1.1 | 8.1 | -1.4 | -1.5 | 0 | 9.2 | 10.8 | 7.2 | -0.5 | 5.7 | 11.2 | -1.7 | -3.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 4.9 | 8.1 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 1 | 3.8 | 4.4 | 11.7 | -3.3 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 0 | 4 | -2.8 | 3.6 | 2.5 | -2.7 | 8.7 | 3.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1 | -1.7 | 2 | -3.5 | 3.2 | -1.1 | 2.4 | 0.4
|  |  | 4.3 | 1.2 | 9.5 | 1.8 | 1.5 | 7.7 | -0.8 | -1.1 | 0.1 | 9.1 | 10.8 | 5.8 | -0.2 | 5.3 | 10.6 | -1.5 | -3.2 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1 | 5.4 | 8 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 1 | 3.8 | 5.1 | 11.2 | -3.5 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | -0.5 | 4.2 | -3.2 | 3.1 | 1.9 | -2.3 | 7.8 | 3.6 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.9 | -1.8 | 1.9 | -3.5 | 2.3 | -1.5 | 3.2 | -0.1
|  |  | 5.1 | 0.8 | 9 | 1.8 | 1.9 | 7.4 | -0.2 | -0.7 | 0.2 | 9.1 | 10.7 | 4.4 | 0 | 4.9 | 9.9 | -1.3 | -2.8 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 5.8 | 7.8 | 0.6 | 1 | 1.8 | 1 | 3.7 | 5.9 | 10.6 | -3.7 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | -1 | 4.5 | -3.5 | 2.6 | 1.2 | -1.9 | 6.9 | 3.5 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.9 | -1.9 | 1.7 | -3.5 | 1.5 | -2 | 4 | -0.7
|  |  | 5.8 | 0.4 | 8.5 | 1.8 | 2.3 | 7 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | 9 | 10.7 | 3 | 0.3 | 4.5 | 9.3 | -1.1 | -2.5 | 2.2 | 1.6 | 1 | 0.3 | 6.3 | 7.7 | 0.8 | 1 | 1.7 | 1 | 3.7 | 6.6 | 10.1 | -3.9 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | -1.5 | 4.7 | -3.9 | 2.1 | 0.6 | -1.5 | 6 | 3.3 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | -2 | 1.6 | -3.5 | 0.6 | -2.4 | 4.8 | -1.2
|  |  | 7.1 | 0.1 | 8.4 | 1.8 | 2.7 | 6.7 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | 9 | 10.6 | 3.6 | 0.4 | 4.2 | 8.7 | -0.8 | -2.4 | 2.1 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 5.8 | 6.8 | 1.5 | 0.9 | 2 | 0.9 | 3.5 | 6.4 | 9.1 | -4.8 | 1.5 | 1 | 1.1 | -1.6 | 4.7 | -4.6 | 3.1 | 0.4 | -1.3 | 5.7 | 2.9 | 0.8 | 0.5 | -0.1 | 0.8 | -2 | 2.1 | -4.2 | -0.6 | -2.5 | 4.6 | -1.3
|  |  | 8.3 | -0.1 | 8.4 | 1.7 | 3 | 6.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 9 | 10.4 | 4.2 | 0.6 | 3.8 | 8.2 | -0.6 | -2.4 | 2 | 1.3 | -0.2 | 0.2 | 5.2 | 5.8 | 2.1 | 0.9 | 2.4 | 0.9 | 3.4 | 6.2 | 8.1 | -5.7 | 2 | 1.5 | 0.9 | -1.6 | 4.7 | -5.3 | 4 | 0.2 | -1.1 | 5.4 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | -0.5 | 0.7 | -1.9 | 2.5 | -4.8 | -1.8 | -2.5 | 4.4 | -1.5
|  |  | 9.6 | -0.4 | 8.3 | 1.7 | 3.4 | 6.1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 9 | 10.3 | 4.8 | 0.7 | 3.5 | 7.6 | -0.3 | -2.3 | 1.9 | 1.2 | -0.8 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 2.8 | 0.8 | 2.7 | 0.8 | 3.2 | 6 | 7.1 | -6.6 | 2.6 | 1.9 | 0.6 | -1.7 | 4.7 | -6 | 5 | 0 | -0.9 | 5.1 | 2 | 0.5 | -0.3 | -0.9 | 0.7 | -1.9 | 3 | -5.5 | -3 | -2.6 | 4.2 | -1.6
|  |  | 8.8 | -0.2 | 7.9 | 1.7 | 4.3 | 5.7 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 8.6 | 10.1 | 4.7 | 0.4 | 3.3 | 7.3 | -0.4 | -2.3 | 1.8 | 1.2 | -0.9 | 0.3 | 4.4 | 4.9 | 2.9 | 0.5 | 3.2 | 0.7 | 3.2 | 5.4 | 7.8 | -6.9 | 2.7 | 1.8 | 0.6 | -1.4 | 4.7 | -6.7 | 4.4 | 0.1 | -0.6 | 4.4 | 2.3 | 0.2 | -0.2 | -1.2 | 0.6 | -1.9 | 3.1 | -5.5 | -3.9 | -2.4 | 4.6 | -1.4
|  |  | 8.1 | 0 | 7.6 | 1.8 | 5.2 | 5.2 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 8.2 | 10 | 4.6 | 0.2 | 3 | 6.9 | -0.6 | -2.3 | 1.8 | 1.1 | -0.9 | 0.4 | 4.1 | 4.9 | 3 | 0.2 | 3.8 | 0.6 | 3.1 | 4.8 | 8.4 | -7.2 | 2.8 | 1.8 | 0.5 | -1.2 | 4.7 | -7.3 | 3.7 | 0.1 | -0.3 | 3.6 | 2.6 | -0.2 | 0 | -1.5 | 0.4 | -1.8 | 3.3 | -5.6 | -4.7 | -2.1 | 5 | -1.2
|  |  | 7.3 | 0.2 | 7.2 | 1.8 | 6.1 | 4.8 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 7.8 | 9.8 | 4.5 | -0.1 | 2.8 | 6.6 | -0.7 | -2.3 | 1.7 | 1.1 | -1 | 0.6 | 3.8 | 4.9 | 3.1 | -0.1 | 4.3 | 0.5 | 3.1 | 4.2 | 9.1 | -7.5 | 2.9 | 1.7 | 0.5 | -0.9 | 4.7 | -8 | 3.1 | 0.2 | 0 | 2.9 | 2.9 | -0.5 | 0.1 | -1.8 | 0.3 | -1.8 | 3.4 | -5.6 | -5.6 | -1.9 | 5.4 | -1
|  |  | 7.1 | 0.3 | 7.5 | 1.3 | 6.3 | 4.8 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 8.7 | 10.2 | 4.3 | -0.2 | 2.8 | 6.8 | -0.8 | -2.2 | 1.6 | 1 | -0.6 | 0.5 | 3.7 | 4.4 | 3 | 0.1 | 5 | 0.5 | 2.8 | 4.4 | 9.1 | -7.9 | 2.9 | 1.7 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | -8.5 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 2.8 | 2.3 | -0.6 | 0.7 | -1.8 | 0.2 | -1.9 | 3.3 | -5.7 | -5.5 | -1.8 | 5.6 | -0.9
|  |  | 6.8 | 0.5 | 7.9 | 0.8 | 6.6 | 4.7 | 2.7 | 1.6 | 0.1 | 9.5 | 10.5 | 4.2 | -0.2 | 2.9 | 7 | -1 | -2 | 1.4 | 0.9 | -0.3 | 0.3 | 3.6 | 3.9 | 2.9 | 0.3 | 5.7 | 0.4 | 2.6 | 4.5 | 9.2 | -8.4 | 2.8 | 1.8 | 0.4 | 0 | 4.1 | -8.9 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | 2.8 | 1.8 | -0.8 | 1.4 | -1.9 | 0 | -2.1 | 3.3 | -5.7 | -5.5 | -1.7 | 5.8 | -0.7
|  |  | 6.6 | 0.6 | 8.2 | 0.3 | 6.8 | 4.7 | 2.9 | 2 | 0 | 10.4 | 10.9 | 4 | -0.3 | 2.9 | 7.2 | -1.1 | -1.9 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 0.5 | 6.4 | 0.4 | 2.3 | 4.7 | 9.2 | -8.8 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 3.8 | -9.4 | 3.4 | 0 | 0.5 | 2.7 | 1.2 | -0.9 | 2 | -1.9 | -0.1 | -2.2 | 3.2 | -5.8 | -5.4 | -1.6 | 6 | -0.6
|  |  | 6.5 | 0.6 | 8.8 | 0.1 | 6.4 | 4.6 | 2.9 | 2.3 | 0.2 | 10.4 | 10.8 | 3.8 | -0.5 | 2.7 | 7.5 | -1.1 | -1.9 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 4.1 | 3.1 | 2.7 | 0.5 | 6.8 | 0.4 | 2.3 | 5.1 | 9.7 | -8.6 | 2.8 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 4.5 | -9.5 | 3.5 | -0.1 | 0.7 | 2.4 | 1.7 | -1.2 | 3 | -2.1 | -0.3 | -2.1 | 3.7 | -5.6 | -5.7 | -1.5 | 5.8 | -0.4
|  |  | 6.4 | 0.5 | 9.5 | 0 | 6 | 4.6 | 2.9 | 2.5 | 0.5 | 10.5 | 10.7 | 3.6 | -0.7 | 2.6 | 7.7 | -1.2 | -1.8 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 4.8 | 2.9 | 2.7 | 0.5 | 7.2 | 0.4 | 2.2 | 5.4 | 10.3 | -8.5 | 2.7 | 1.7 | 0.2 | -0.2 | 5.1 | -9.7 | 3.7 | -0.1 | 1 | 2.2 | 2.2 | -1.6 | 4.1 | -2.2 | -0.5 | -2.1 | 4.3 | -5.3 | -6.1 | -1.3 | 5.6 | -0.2
|  |  | 6.3 | 0.5 | 10.1 | -0.2 | 5.6 | 4.5 | 2.9 | 2.8 | 0.7 | 10.5 | 10.6 | 3.4 | -0.9 | 2.4 | 8 | -1.2 | -1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 5.4 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 7.6 | 0.4 | 2.2 | 5.8 | 10.8 | -8.3 | 2.7 | 1.6 | 0.2 | -0.6 | 5.8 | -9.8 | 3.8 | -0.2 | 1.2 | 1.9 | 2.7 | -1.9 | 5.1 | -2.4 | -0.7 | -2 | 4.8 | -5.1 | -6.4 | -1.2 | 5.4 | 0
|  |  | 5.9 | 0.4 | 9.9 | 0.3 | 5.3 | 4.8 | 2.7 | 2.6 | 0.7 | 9.9 | 10.4 | 3.2 | -1.1 | 2.5 | 8.3 | -1.2 | -1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 5.6 | 2.7 | 2.5 | -0.1 | 7.4 | 0.3 | 2.2 | 5.5 | 10.9 | -8.1 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | -0.5 | 5.3 | -10.3 | 3.7 | -0.3 | 1.7 | 1.4 | 3.5 | -2.2 | 4.7 | -2.4 | -0.9 | -2.2 | 4.5 | -4.9 | -6.6 | -1.2 | 5.1 | -0.1
|  |  | 5.4 | 0.3 | 9.7 | 0.8 | 5.1 | 5.2 | 2.5 | 2.4 | 0.8 | 9.2 | 10.3 | 3 | -1.2 | 2.5 | 8.5 | -1.3 | -2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 5.8 | 2.9 | 2.3 | -0.8 | 7.3 | 0.3 | 2.2 | 5.1 | 11 | -7.8 | 2 | 1.5 | -0.1 | -0.5 | 4.7 | -10.7 | 3.7 | -0.3 | 2.2 | 0.8 | 4.2 | -2.5 | 4.3 | -2.5 | -1.1 | -2.4 | 4.1 | -4.7 | -6.7 | -1.1 | 4.7 | -0.3
|  |  | 5 | 0.2 | 9.5 | 1.3 | 4.8 | 5.5 | 2.3 | 2.2 | 0.8 | 8.6 | 10.1 | 2.8 | -1.4 | 2.6 | 8.8 | -1.3 | -2.1 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 6 | 3 | 2.2 | -1.4 | 7.1 | 0.2 | 2.2 | 4.8 | 11.1 | -7.6 | 1.7 | 1.4 | -0.2 | -0.4 | 4.2 | -11.2 | 3.6 | -0.4 | 2.7 | 0.3 | 5 | -2.8 | 3.9 | -2.5 | -1.3 | -2.6 | 3.8 | -4.5 | -6.9 | -1.1 | 4.4 | -0.4
|  |  | 5 | 0.5 | 9.3 | 1.5 | 4.7 | 5.8 | 2.4 | 2.2 | 0.8 | 8.8 | 10.3 | 3 | -1.2 | 2.6 | 9.3 | -0.9 | -2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 5.4 | 3.4 | 2.2 | -1.1 | 7 | 0.2 | 2 | 5 | 11.1 | -7.2 | 1.7 | 1.4 | -0.4 | 0.1 | 4.1 | -10.6 | 3.7 | -0.3 | 2.9 | 1.2 | 4.6 | -2.3 | 4.6 | -2 | -1.2 | -2.5 | 3.6 | -4.1 | -5.3 | -0.3 | 4.6 | -0.1
|  |  | 5 | 0.9 | 9.2 | 1.6 | 4.5 | 6 | 2.6 | 2.2 | 0.8 | 9 | 10.4 | 3.3 | -1.1 | 2.5 | 9.7 | -0.5 | -2.5 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 4.8 | 3.8 | 2.2 | -0.8 | 6.8 | 0.2 | 1.9 | 5.3 | 11.1 | -6.8 | 1.8 | 1.5 | -0.6 | 0.7 | 3.9 | -10 | 3.9 | -0.1 | 3.1 | 2.2 | 4.2 | -1.9 | 5.4 | -1.4 | -1 | -2.3 | 3.4 | -3.7 | -3.6 | 0.4 | 4.7 | 0.1
|  |  | 5 | 1.2 | 9 | 1.8 | 4.4 | 6.3 | 2.7 | 2.2 | 0.8 | 9.2 | 10.6 | 3.5 | -0.9 | 2.5 | 10.2 | -0.1 | -2.7 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 4.2 | 4.2 | 2.2 | -0.5 | 6.7 | 0.2 | 1.7 | 5.5 | 11.1 | -6.4 | 1.8 | 1.5 | -0.8 | 1.2 | 3.8 | -9.4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.8 | -1.4 | 6.1 | -0.9 | -0.9 | -2.2 | 3.2 | -3.3 | -2 | 1.2 | 4.9 | 0.4
|  |  | 4.8 | 1.1 | 9.4 | 1 | 4.2 | 6.8 | 2.8 | 2.3 | 0.5 | 9.9 | 11 | 3.9 | -0.5 | 2.5 | 10.3 | 0.3 | -2.6 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 3.5 | 4.9 | 2.3 | -0.4 | 6.8 | 0.5 | 2.2 | 4.6 | 10.8 | -5.6 | 2.1 | 1.8 | -0.6 | 1 | 2.9 | -8 | 3.9 | 0 | 4.4 | 3.1 | 4.1 | -0.8 | 7 | 0.2 | -0.6 | -1.8 | 3.5 | -2.8 | -0.4 | 1.2 | 6.6 | 0.5
|  |  | 4.7 | 1 | 9.7 | 0.2 | 4 | 7.2 | 2.8 | 2.5 | 0.3 | 10.7 | 11.3 | 4.2 | -0.1 | 2.5 | 10.3 | 0.8 | -2.5 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 2.7 | 5.5 | 2.4 | -0.2 | 6.9 | 0.9 | 2.8 | 3.8 | 10.5 | -4.8 | 2.5 | 2.2 | -0.4 | 0.9 | 1.9 | -6.6 | 3.8 | -0.1 | 5.4 | 3.2 | 4.5 | -0.1 | 7.9 | 1.4 | -0.4 | -1.4 | 3.7 | -2.4 | 1.1 | 1.2 | 8.2 | 0.7
|  |  | 4.5 | 0.9 | 10.1 | -0.6 | 3.8 | 7.7 | 2.9 | 2.6 | 0 | 11.4 | 11.7 | 4.6 | 0.3 | 2.5 | 10.4 | 1.2 | -2.4 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 0.5 | 2 | 6.2 | 2.5 | -0.1 | 7 | 1.2 | 3.3 | 2.9 | 10.2 | -4 | 2.8 | 2.5 | -0.2 | 0.7 | 1 | -5.2 | 3.7 | -0.1 | 6.5 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | 8.8 | 2.5 | -0.1 | -1 | 4 | -1.9 | 2.7 | 1.2 | 9.9 | 0.8
|  |  | 4.7 | 0.8 | 10.2 | -1.5 | 3.8 | 8.1 | 2.7 | 2.3 | 0 | 10.7 | 11 | 4.8 | 0.4 | 1.9 | 10 | 0.9 | -2.4 | 0.9 | 1 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 6.1 | 2.2 | -0.6 | 6.8 | 0.5 | 2.6 | 2.9 | 10.3 | -4.5 | 2.7 | 2.2 | -0.2 | 1 | 1.3 | -5.6 | 3.5 | -0.3 | 6.3 | 3.3 | 4.5 | 0.1 | 8.7 | 2.2 | -0.4 | -1 | 3.7 | -1.7 | 1.7 | 1.2 | 9 | 0.4
|  |  | 4.8 | 0.7 | 10.2 | -2.5 | 3.8 | 8.5 | 2.4 | 1.9 | 0 | 10.1 | 10.3 | 5 | 0.4 | 1.3 | 9.7 | 0.6 | -2.4 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 2.1 | 6.1 | 1.8 | -1.1 | 6.7 | -0.1 | 2 | 2.9 | 10.3 | -4.9 | 2.5 | 1.9 | -0.2 | 1.3 | 1.5 | -6 | 3.4 | -0.5 | 6.2 | 3.4 | 4.3 | -0.2 | 8.6 | 1.9 | -0.8 | -0.9 | 3.4 | -1.6 | 0.8 | 1.1 | 8.1 | 0.1
|  |  | 5 | 0.6 | 10.3 | -3.4 | 3.8 | 8.9 | 2.2 | 1.6 | 0 | 9.4 | 9.6 | 5.2 | 0.5 | 0.7 | 9.3 | 0.3 | -2.4 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 2.2 | 6 | 1.5 | -1.6 | 6.5 | -0.8 | 1.3 | 2.9 | 10.4 | -5.4 | 2.4 | 1.6 | -0.2 | 1.6 | 1.8 | -6.4 | 3.2 | -0.7 | 6 | 3.5 | 4 | -0.6 | 8.5 | 1.6 | -1.1 | -0.9 | 3.1 | -1.4 | -0.2 | 1.1 | 7.2 | -0.3
|  |  | 5.2 | 0.5 | 9.8 | -3.8 | 3.7 | 8.9 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 7.8 | 8.8 | 5.3 | 0.6 | 0.4 | 9.4 | 0 | -2.2 | 0.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 5.8 | 1.6 | -2.4 | 6.1 | -0.8 | 1.6 | 2.5 | 10.1 | -5.4 | 2 | 1.6 | -0.3 | 1.5 | 1.6 | -6.2 | 3.2 | -0.8 | 5.7 | 3.6 | 3.8 | -1.1 | 8.3 | 0.4 | -1.5 | -1.3 | 2.8 | -2.6 | -1 | 1 | 6.6 | -0.5
|  |  | 5.3 | 0.5 | 9.2 | -4.1 | 3.7 | 8.8 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 6.1 | 8 | 5.3 | 0.6 | 0 | 9.5 | -0.4 | -2.1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0.2 | 2.7 | 5.6 | 1.8 | -3.3 | 5.8 | -0.8 | 1.9 | 2.2 | 9.7 | -5.4 | 1.6 | 1.5 | -0.3 | 1.3 | 1.4 | -6.1 | 3.2 | -0.9 | 5.5 | 3.8 | 3.6 | -1.5 | 8 | -0.8 | -1.9 | -1.8 | 2.4 | -3.8 | -1.8 | 1 | 6 | -0.6
|  |  | 5.5 | 0.4 | 8.7 | -4.5 | 3.6 | 8.8 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 4.5 | 7.2 | 5.4 | 0.7 | -0.3 | 9.6 | -0.7 | -1.9 | 0.1 | -0.1 | 1.4 | 0 | 3 | 5.4 | 1.9 | -4.1 | 5.4 | -0.8 | 2.2 | 1.8 | 9.4 | -5.4 | 1.2 | 1.5 | -0.4 | 1.2 | 1.2 | -5.9 | 3.2 | -1 | 5.2 | 3.9 | 3.4 | -2 | 7.8 | -2 | -2.3 | -2.2 | 2.1 | -5 | -2.6 | 0.9 | 5.4 | -0.8
|  |  | 5.4 | 0.4 | 7.5 | -4.2 | 3.8 | 8.5 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 4.5 | 6.7 | 5 | 0.8 | -0.2 | 9.2 | -0.7 | -1.6 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 3 | 5.6 | 1.7 | -4.3 | 5.3 | -0.5 | 3.1 | 1.8 | 8.8 | -5.6 | 1.4 | 1.4 | -0.8 | 1.4 | 1.1 | -5.9 | 2.8 | -1.2 | 5.1 | 3.6 | 3.4 | -1.9 | 7.8 | -2.5 | -2.5 | -2.6 | 2.3 | -5 | -2.3 | 0.9 | 5.8 | -0.9
|  |  | 5.4 | 0.3 | 6.2 | -3.9 | 3.9 | 8.3 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 4.6 | 6.2 | 4.7 | 0.8 | -0.1 | 8.7 | -0.6 | -1.3 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 2.9 | 5.7 | 1.4 | -4.4 | 5.1 | -0.2 | 3.9 | 1.7 | 8.1 | -5.8 | 1.7 | 1.4 | -1.2 | 1.6 | 0.9 | -5.9 | 2.3 | -1.4 | 4.9 | 3.2 | 3.4 | -1.9 | 7.9 | -3.1 | -2.7 | -3 | 2.4 | -5 | -2.1 | 0.9 | 6.2 | -0.9
|  |  | 5.3 | 0.3 | 5 | -3.6 | 4.1 | 8 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 4.6 | 5.7 | 4.3 | 0.9 | 0 | 8.3 | -0.6 | -1 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 0.2 | 2.9 | 5.9 | 1.2 | -4.6 | 5 | 0.1 | 4.8 | 1.7 | 7.5 | -6 | 1.9 | 1.3 | -1.6 | 1.8 | 0.8 | -5.9 | 1.9 | -1.6 | 4.8 | 2.9 | 3.4 | -1.8 | 7.9 | -3.6 | -2.9 | -3.4 | 2.6 | -5 | -1.8 | 0.9 | 6.6 | -1
|  |  | 5.3 | 0.4 | 4.9 | -4 | 4.4 | 7.2 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 4.2 | 4.7 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 7.2 | -0.4 | -0.7 | 1.1 | 1 | 1.5 | 0.1 | 2.9 | 5.7 | 1.7 | -4.1 | 5.1 | 0.3 | 5.5 | 1.7 | 5.8 | -6.1 | 2.3 | 1.5 | -1.9 | 1.6 | 0.7 | -5.9 | 2.1 | -1.5 | 4.3 | 2.6 | 2.7 | -1.8 | 8.1 | -3.7 | -3 | -2.9 | 1.9 | -5 | -1.7 | 0.7 | 6.1 | -1
|  |  | 5.3 | 0.4 | 4.8 | -4.3 | 4.6 | 6.5 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.8 | 0.4 | 6.2 | -0.1 | -0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 2.9 | 5.6 | 2.3 | -3.5 | 5.1 | 0.6 | 6.3 | 1.6 | 4.2 | -6.2 | 2.8 | 1.7 | -2.3 | 1.4 | 0.7 | -5.9 | 2.2 | -1.3 | 3.8 | 2.2 | 2.1 | -1.8 | 8.3 | -3.8 | -3.1 | -2.4 | 1.1 | -4.9 | -1.5 | 0.6 | 5.5 | -1
|  |  | 5.3 | 0.5 | 4.7 | -4.7 | 4.9 | 5.7 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 3.3 | 2.8 | 3.6 | 0.8 | 0.6 | 5.1 | 0.1 | -0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0 | 2.9 | 5.4 | 2.8 | -3 | 5.2 | 0.8 | 7 | 1.6 | 2.5 | -6.3 | 3.2 | 1.9 | -2.6 | 1.2 | 0.6 | -5.9 | 2.4 | -1.2 | 3.3 | 1.9 | 1.4 | -1.8 | 8.5 | -3.9 | -3.2 | -1.9 | 0.4 | -4.9 | -1.4 | 0.4 | 5 | -1
|  |  | 5.3 | 0.4 | 4.5 | -4.7 | 5 | 5.3 | 2.3 | 1.1 | 0.3 | 3 | 2.7 | 3.5 | 1 | 0.6 | 4.2 | 0.2 | -0.1 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | -0.1 | 2.8 | 4.7 | 3.2 | -2.9 | 5.3 | 0.9 | 6.9 | 1.9 | 2.9 | -6.4 | 3.5 | 2.2 | -2.2 | 1 | 0.5 | -5.9 | 2.2 | -1.4 | 3.2 | 2.2 | 1.1 | -1.9 | 7.5 | -4.2 | -3.3 | -2 | 0.3 | -5.5 | -1.3 | 0.1 | 4.6 | -1
|  |  | 5.3 | 0.2 | 4.3 | -4.6 | 5 | 4.8 | 2.6 | 1 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 1.3 | 0.5 | 3.2 | 0.2 | -0.1 | 1.9 | 1.8 | 1 | -0.1 | 2.8 | 4.1 | 3.6 | -2.7 | 5.3 | 0.9 | 6.8 | 2.1 | 3.3 | -6.4 | 3.9 | 2.6 | -1.9 | 0.7 | 0.5 | -5.9 | 1.9 | -1.6 | 3.2 | 2.5 | 0.8 | -1.9 | 6.5 | -4.5 | -3.4 | -2 | 0.1 | -6 | -1.1 | -0.1 | 4.2 | -1
|  |  | 5.3 | 0.1 | 4.1 | -4.6 | 5.1 | 4.4 | 3 | 1 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 0.3 | 0 | 2 | 1.9 | 0.9 | -0.2 | 2.7 | 3.4 | 4 | -2.6 | 5.4 | 1 | 6.7 | 2.4 | 3.7 | -6.5 | 4.2 | 2.9 | -1.5 | 0.5 | 0.4 | -5.9 | 1.7 | -1.8 | 3.1 | 2.8 | 0.5 | -2 | 5.5 | -4.8 | -3.5 | -2.1 | 0 | -6.6 | -1 | -0.4 | 3.8 | -1
|  |  | 5.2 | 0.1 | 3.8 | -4.9 | 5 | 4.4 | 3.7 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 1.4 | 0.5 | 2.2 | 0.3 | -0.1 | 2.1 | 2 | 0.5 | -0.1 | 2.1 | 3.4 | 4.3 | -2.2 | 5.5 | 1.1 | 6.3 | 2.1 | 4 | -6.1 | 4.4 | 3.1 | -1.4 | 0.4 | 0.4 | -5.9 | 1.4 | -1.9 | 3.3 | 2.9 | 0.7 | -2 | 5 | -5.3 | -3.6 | -2 | 0 | -7.4 | -1.1 | -0.8 | 3.1 | -1
|  |  | 5.2 | 0.1 | 3.6 | -5.1 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 1.3 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 1.4 | 0.6 | 2.2 | 0.3 | -0.1 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 3.4 | 4.6 | -1.8 | 5.6 | 1.1 | 6 | 1.9 | 4.3 | -5.7 | 4.7 | 3.2 | -1.3 | 0.3 | 0.3 | -5.8 | 1.2 | -1.9 | 3.5 | 3 | 1 | -2 | 4.4 | -5.8 | -3.8 | -1.8 | 0 | -8.2 | -1.1 | -1.2 | 2.3 | -1
|  |  | 5.1 | 0.1 | 3.3 | -5.4 | 4.8 | 4.3 | 5.1 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 1.3 | 0.6 | 2.1 | 0.3 | -0.2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 0.2 | 1 | 3.4 | 4.9 | -1.4 | 5.7 | 1.2 | 5.6 | 1.6 | 4.6 | -5.3 | 4.9 | 3.4 | -1.2 | 0.2 | 0.3 | -5.8 | 0.9 | -2 | 3.7 | 3.1 | 1.2 | -2 | 3.9 | -6.3 | -3.9 | -1.7 | 0 | -9 | -1.2 | -1.6 | 1.6 | -1
|  |  | 5.2 | 0.2 | 3.4 | -5.2 | 4.8 | 4.2 | 5.3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 1.4 | 0.7 | 2.4 | 0.3 | -0.4 | 2.3 | 2.2 | -0.8 | 0.2 | 1.1 | 3.4 | 5.1 | -1 | 5.4 | 1.2 | 4.9 | 1.2 | 4.7 | -4.5 | 5.1 | 3.7 | -0.9 | 0.1 | 0.3 | -5.5 | 0.7 | -1.4 | 4.1 | 3.1 | 1.3 | -1.8 | 3.9 | -5.6 | -3.8 | -1.5 | 0 | -7.9 | -0.7 | -2.3 | 2.6 | -0.3
|  |  | 5.4 | 0.3 | 3.4 | -5 | 4.7 | 4.1 | 5.6 | 3 | 0 | 1.9 | 2.8 | 2.9 | 1.4 | 0.7 | 2.8 | 0.4 | -0.7 | 2.4 | 2.3 | -1.4 | 0.3 | 1.1 | 3.5 | 5.2 | -0.5 | 5.1 | 1.3 | 4.3 | 0.7 | 4.8 | -3.8 | 5.2 | 3.9 | -0.6 | 0 | 0.3 | -5.3 | 0.6 | -0.8 | 4.5 | 3.1 | 1.4 | -1.5 | 4 | -5 | -3.6 | -1.2 | -0.1 | -6.7 | -0.3 | -3.1 | 3.5 | 0.3
|  |  | 5.5 | 0.4 | 3.5 | -4.8 | 4.7 | 4 | 5.8 | 3.7 | 0 | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | 0.4 | -0.9 | 2.5 | 2.3 | -2 | 0.3 | 1.2 | 3.5 | 5.4 | -0.1 | 4.8 | 1.3 | 3.6 | 0.3 | 4.9 | -3 | 5.4 | 4.2 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | -5 | 0.4 | -0.2 | 4.9 | 3.1 | 1.5 | -1.3 | 4 | -4.3 | -3.5 | -1 | -0.1 | -5.6 | 0.2 | -3.8 | 4.5 | 1
|  |  | 5.6 | 0.6 | 3.6 | -3.9 | 4.9 | 4.2 | 5.7 | 4.1 | 0 | 1.5 | 3.6 | 3.3 | 1.9 | 0.7 | 3.6 | 0.4 | -1.1 | 2.4 | 2.3 | -2.3 | 0.4 | 1.3 | 3.7 | 4.7 | 0.3 | 5 | 1.3 | 3.6 | 0.2 | 5.3 | -1.9 | 4.9 | 3.9 | 0 | -0.2 | 0.3 | -4.6 | 0.3 | 0 | 5 | 3.4 | 1.3 | -1.1 | 4.9 | -3 | -3.2 | -0.9 | -0.4 | -5 | 0.5 | -3 | 6.3 | 1.4
|  |  | 5.6 | 0.8 | 3.6 | -2.9 | 5.2 | 4.4 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 4.1 | 3.5 | 2.2 | 0.6 | 4.1 | 0.5 | -1.3 | 2.3 | 2.4 | -2.6 | 0.5 | 1.5 | 3.8 | 3.9 | 0.7 | 5.3 | 1.4 | 3.6 | 0.1 | 5.8 | -0.8 | 4.5 | 3.6 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | -4.3 | 0.3 | 0.3 | 5.2 | 3.8 | 1.2 | -0.9 | 5.7 | -1.8 | -2.8 | -0.8 | -0.8 | -4.5 | 0.7 | -2.3 | 8.1 | 1.8
|  |  | 5.7 | 1 | 3.7 | -2 | 5.4 | 4.6 | 5.5 | 5 | 0.1 | 1.4 | 4.6 | 3.6 | 2.6 | 0.5 | 4.6 | 0.5 | -1.5 | 2.2 | 2.4 | -2.9 | 0.6 | 1.6 | 4 | 3.2 | 1.1 | 5.5 | 1.4 | 3.6 | 0 | 6.2 | 0.3 | 4 | 3.3 | 0.7 | -0.3 | 0.2 | -3.9 | 0.2 | 0.5 | 5.3 | 4.1 | 1 | -0.7 | 6.6 | -0.5 | -2.5 | -0.7 | -1.1 | -3.9 | 1 | -1.5 | 9.9 | 2.2
|  |  | 5.8 | 1.1 | 2.9 | -2.9 | 5.4 | 4 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 1.9 | 4.7 | 3 | 2.4 | 0.4 | 4.3 | 0.4 | -1.6 | 2.2 | 2.3 | -3.6 | 0.7 | 1.5 | 3.8 | 3.1 | 0.6 | 5.3 | 1.4 | 3.4 | -0.1 | 6.2 | 0.3 | 3.5 | 2.8 | 0.9 | -0.4 | 0.2 | -3.9 | 0.1 | 0.3 | 5 | 3.5 | 0.9 | -0.8 | 6.5 | -0.6 | -2.6 | -1.3 | -1.2 | -4.5 | 0.8 | -1.6 | 9.1 | 2.2
|  |  | 5.8 | 1.3 | 2 | -3.9 | 5.3 | 3.5 | 4 | 3.2 | 0 | 2.4 | 4.8 | 2.4 | 2.1 | 0.4 | 3.9 | 0.4 | -1.7 | 2.2 | 2.1 | -4.3 | 0.7 | 1.4 | 3.6 | 3.1 | 0 | 5.2 | 1.3 | 3.2 | -0.1 | 6.1 | 0.4 | 3 | 2.3 | 1.1 | -0.6 | 0.1 | -3.8 | 0.1 | 0.2 | 4.7 | 2.8 | 0.9 | -0.9 | 6.5 | -0.8 | -2.8 | -1.8 | -1.4 | -5 | 0.7 | -1.6 | 8.3 | 2.2
|  |  | 5.9 | 1.4 | 1.2 | -4.8 | 5.3 | 2.9 | 3.3 | 2.3 | 0 | 2.9 | 4.9 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 3.6 | 0.3 | -1.8 | 2.2 | 2 | -5 | 0.8 | 1.3 | 3.4 | 3 | -0.5 | 5 | 1.3 | 3 | -0.2 | 6.1 | 0.4 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | -0.7 | 0.1 | -3.8 | 0 | 0 | 4.4 | 2.2 | 0.8 | -1 | 6.4 | -0.9 | -2.9 | -2.4 | -1.5 | -5.6 | 0.5 | -1.7 | 7.5 | 2.2
|  |  | 6 | 1.5 | 0.9 | -5.4 | 5.3 | 2.4 | 3.2 | 2.1 | -1.1 | 3.2 | 5.1 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 3.7 | 0.3 | -1.6 | 2.3 | 2 | -5.3 | 0.8 | 1.2 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 5 | 1.2 | 2.8 | -0.1 | 5.8 | 0 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | -0.8 | 0 | -3.7 | -0.1 | -0.1 | 4.3 | 2.4 | 0.5 | -1.2 | 5.5 | -0.9 | -3.3 | -2.2 | -1.5 | -6.2 | 0.2 | -1.7 | 6.6 | 2.1
|  |  | 6.1 | 1.6 | 0.7 | -6 | 5.2 | 1.8 | 3 | 1.9 | -2.3 | 3.5 | 5.2 | 1.2 | 1 | 0.2 | 3.9 | 0.3 | -1.3 | 2.4 | 2 | -5.7 | 0.9 | 1.1 | 2 | 2.4 | 0.1 | 4.9 | 1.1 | 2.6 | -0.1 | 5.6 | -0.5 | 1.9 | 1.6 | 2 | -1 | 0 | -3.6 | -0.1 | -0.1 | 4.1 | 2.6 | 0.1 | -1.3 | 4.6 | -0.9 | -3.8 | -1.9 | -1.6 | -6.8 | -0.1 | -1.8 | 5.8 | 1.9
|  |  | 6.2 | 1.7 | 0.4 | -6.6 | 5.2 | 1.3 | 2.9 | 1.7 | -3.4 | 3.8 | 5.4 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 4 | 0.3 | -1.1 | 2.5 | 2 | -6 | 0.9 | 1 | 1.3 | 2.1 | 0.4 | 4.9 | 1 | 2.4 | 0 | 5.3 | -0.9 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | -1.1 | -0.1 | -3.5 | -0.2 | -0.2 | 4 | 2.8 | -0.2 | -1.5 | 3.7 | -0.9 | -4.2 | -1.7 | -1.6 | -7.4 | -0.4 | -1.8 | 4.9 | 1.8
|  |  | 6.7 | 1.7 | 1.2 | -5.6 | 5.2 | 1.4 | 2.5 | 1.3 | -3.6 | 4.1 | 5.7 | 1 | 0.6 | 0 | 4.1 | 0.4 | -1.2 | 2.6 | 2.1 | -6.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 0.4 | 4.7 | 1.1 | 2.4 | 0 | 5.5 | -1.2 | 1.4 | 1.3 | 2.8 | -1.1 | -0.1 | -3.5 | -0.3 | -0.3 | 3.3 | 2.8 | -0.2 | -1.7 | 3 | -0.8 | -4.6 | -2.5 | -1.7 | -7 | -0.5 | -2 | 3.7 | 1.9
|  |  | 7.2 | 1.8 | 2.1 | -4.6 | 5.1 | 1.6 | 2.1 | 1 | -3.8 | 4.3 | 5.9 | 1.2 | 0.6 | -0.2 | 4.1 | 0.6 | -1.3 | 2.7 | 2.1 | -7 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 0.5 | 4.6 | 1.2 | 2.3 | 0 | 5.8 | -1.5 | 1.1 | 1.2 | 3.2 | -1.2 | -0.2 | -3.5 | -0.3 | -0.3 | 2.5 | 2.7 | -0.2 | -2 | 2.2 | -0.7 | -5 | -3.2 | -1.8 | -6.5 | -0.7 | -2.3 | 2.4 | 1.9
|  |  | 7.7 | 1.8 | 2.9 | -3.6 | 5.1 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | -4 | 4.6 | 6.2 | 1.3 | 0.6 | -0.4 | 4.2 | 0.7 | -1.4 | 2.8 | 2.2 | -7.5 | -0.1 | 0.6 | 0 | 1.5 | 0.5 | 4.4 | 1.3 | 2.3 | 0 | 6 | -1.8 | 0.9 | 1 | 3.6 | -1.2 | -0.2 | -3.5 | -0.4 | -0.4 | 1.8 | 2.7 | -0.2 | -2.2 | 1.5 | -0.6 | -5.4 | -4 | -1.9 | -6.1 | -0.8 | -2.5 | 1.2 | 2
|  |  | 7.4 | 1.8 | 2.9 | -2.8 | 5.3 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | -4.3 | 5.5 | 7.1 | 1.2 | 0.4 | -0.5 | 4.5 | 0.4 | -1.1 | 2.8 | 2.3 | -7.8 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 4.5 | 1.3 | 2.1 | -0.1 | 6.4 | -1.8 | 0.7 | 0.8 | 3.8 | -1.4 | -0.3 | -3.5 | -0.6 | -0.3 | 1.8 | 1.9 | -0.4 | -2.6 | 1 | -0.5 | -5.8 | -3.9 | -1.9 | -5.7 | -0.9 | -3.1 | 0.7 | 2.1
|  |  | 7.1 | 1.9 | 2.9 | -1.9 | 5.6 | 2.4 | 1.4 | 0.5 | -4.7 | 6.4 | 8.1 | 1.1 | 0.2 | -0.6 | 4.7 | 0.1 | -0.8 | 2.8 | 2.3 | -8 | -0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 4.7 | 1.2 | 1.8 | -0.1 | 6.9 | -1.7 | 0.5 | 0.6 | 3.9 | -1.7 | -0.5 | -3.6 | -0.8 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | -0.6 | -2.9 | 0.6 | -0.5 | -6.2 | -3.7 | -1.9 | -5.4 | -1 | -3.8 | 0.2 | 2.2
|  |  | 6.8 | 1.9 | 2.9 | -1.1 | 5.8 | 2.8 | 1.2 | 0.4 | -5 | 7.3 | 9 | 1 | 0 | -0.7 | 5 | -0.2 | -0.5 | 2.8 | 2.4 | -8.3 | -0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 4.8 | 1.2 | 1.6 | -0.2 | 7.3 | -1.7 | 0.3 | 0.4 | 4.1 | -1.9 | -0.6 | -3.6 | -1 | 0 | 1.8 | 0.4 | -0.8 | -3.3 | 0.1 | -0.4 | -6.6 | -3.6 | -1.9 | -5 | -1.1 | -4.4 | -0.3 | 2.3
|  |  | 6.7 | 1.8 | 3.5 | -1.1 | 6 | 2.8 | 1.1 | 0.1 | -5.1 | 7.5 | 9.1 | 0.8 | -0.2 | -0.8 | 5.5 | -0.4 | -0.3 | 2.8 | 2.5 | -7.9 | -1.5 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 5.3 | 1.3 | 1.4 | -0.3 | 7.9 | -1.5 | 0.4 | 0.3 | 4 | -2.3 | -0.6 | -3.6 | -0.9 | 0 | 1.9 | 0.3 | -0.9 | -3.6 | -0.6 | -0.6 | -6.7 | -3.8 | -2 | -5.6 | -1.3 | -4.6 | -0.4 | 2.3
|  |  | 6.7 | 1.6 | 4 | -1.2 | 6.3 | 2.7 | 1 | -0.1 | -5.3 | 7.7 | 9.3 | 0.5 | -0.5 | -0.9 | 5.9 | -0.6 | 0 | 2.9 | 2.6 | -7.4 | -2.2 | -0.2 | -0.1 | 1 | 1.5 | 5.9 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 8.6 | -1.4 | 0.6 | 0.1 | 3.8 | -2.8 | -0.7 | -3.6 | -0.9 | 0.1 | 2 | 0.2 | -1 | -3.9 | -1.2 | -0.7 | -6.9 | -4 | -2.1 | -6.3 | -1.4 | -4.8 | -0.6 | 2.2
|  |  | 6.6 | 1.5 | 4.6 | -1.2 | 6.5 | 2.7 | 0.9 | -0.4 | -5.4 | 7.9 | 9.4 | 0.3 | -0.7 | -1 | 6.4 | -0.8 | 0.2 | 2.9 | 2.7 | -7 | -2.8 | -0.4 | -0.2 | 1 | 1.5 | 6.4 | 1.4 | 1.1 | -0.4 | 9.2 | -1.2 | 0.7 | 0 | 3.7 | -3.2 | -0.7 | -3.6 | -0.8 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | -1.1 | -4.2 | -1.9 | -0.9 | -7 | -4.2 | -2.2 | -6.9 | -1.6 | -5 | -0.7 | 2.2
|  |  | 6.4 | 1.5 | 5.2 | -0.9 | 6.4 | 3.4 | 0.9 | -0.1 | -5.3 | 8.4 | 9.7 | -0.1 | -0.8 | -1.1 | 7.1 | -0.5 | 0.2 | 2.9 | 2.7 | -6.8 | -2.7 | -1.3 | -0.3 | 1.1 | 1.4 | 6.8 | 1.4 | 1.3 | -0.5 | 9.6 | -1.3 | 0.9 | 0 | 3.6 | -3.8 | -0.5 | -3.6 | -0.9 | 0.1 | 2 | -0.4 | -1.1 | -4.1 | -2.4 | -1 | -7.1 | -3.7 | -2.1 | -7.4 | -1.7 | -4.4 | -0.5 | 2.1
|  |  | 6.3 | 1.6 | 5.7 | -0.7 | 6.2 | 4.2 | 0.9 | 0.3 | -5.3 | 9 | 10.1 | -0.4 | -0.9 | -1.1 | 7.8 | -0.1 | 0.1 | 2.9 | 2.6 | -6.5 | -2.6 | -2.2 | -0.3 | 1.3 | 1.4 | 7.2 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 10 | -1.5 | 1 | 0 | 3.4 | -4.5 | -0.4 | -3.6 | -0.9 | 0 | 1.8 | -0.8 | -1.2 | -4.1 | -3 | -1 | -7.3 | -3.1 | -2.1 | -7.9 | -1.8 | -3.8 | -0.2 | 2.1
|  |  | 6.1 | 1.6 | 6.3 | -0.4 | 6.1 | 4.9 | 0.9 | 0.6 | -5.2 | 9.5 | 10.4 | -0.8 | -1 | -1.2 | 8.5 | 0.2 | 0.1 | 2.9 | 2.6 | -6.3 | -2.5 | -3.1 | -0.4 | 1.4 | 1.3 | 7.6 | 1.4 | 1.6 | -0.7 | 10.4 | -1.6 | 1.2 | 0 | 3.3 | -5.1 | -0.2 | -3.6 | -1 | 0 | 1.7 | -1.3 | -1.2 | -4 | -3.5 | -1.1 | -7.4 | -2.6 | -2 | -8.4 | -1.9 | -3.2 | 0 | 2
|  |  | 5.9 | 1.6 | 7.5 | -0.8 | 6.1 | 5 | 1.5 | 0.6 | -5.1 | 9.8 | 10.6 | -0.7 | -0.6 | -1.1 | 8.9 | 0.5 | -0.1 | 2.6 | 2.7 | -5.8 | -2.4 | -3.3 | -0.6 | 1.5 | 1.5 | 7.3 | 1.4 | 1.6 | -1.1 | 10.7 | -1.7 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | -4.9 | -0.2 | -3.5 | -1 | 0 | 2.2 | -1.2 | -1.3 | -4 | -3.4 | -1 | -7.5 | -2.1 | -1.7 | -7.4 | -1.7 | -2.9 | 0 | 3
|  |  | 5.8 | 1.6 | 8.6 | -1.2 | 6.2 | 5.2 | 2 | 0.5 | -5 | 10.1 | 10.9 | -0.6 | -0.3 | -0.9 | 9.4 | 0.9 | -0.3 | 2.3 | 2.7 | -5.3 | -2.3 | -3.5 | -0.7 | 1.6 | 1.7 | 7 | 1.4 | 1.6 | -1.5 | 11 | -1.9 | 1.3 | 0.4 | 3.9 | -4.8 | -0.1 | -3.3 | -1.1 | 0 | 2.6 | -1 | -1.3 | -4 | -3.2 | -1 | -7.5 | -1.5 | -1.5 | -6.3 | -1.4 | -2.7 | 0 | 4.1
|  |  | 5.6 | 1.6 | 9.8 | -1.6 | 6.2 | 5.3 | 2.6 | 0.5 | -4.9 | 10.4 | 11.1 | -0.5 | 0.1 | -0.8 | 9.8 | 1.2 | -0.5 | 2 | 2.8 | -4.8 | -2.2 | -3.7 | -0.9 | 1.7 | 1.9 | 6.7 | 1.4 | 1.6 | -1.9 | 11.3 | -2 | 1.3 | 0.6 | 4.2 | -4.6 | -0.1 | -3.2 | -1.1 | 0 | 3.1 | -0.9 | -1.4 | -4 | -3.1 | -0.9 | -7.6 | -1 | -1.2 | -5.3 | -1.2 | -2.4 | 0 | 5.1
|  |  | 5.7 | 1.8 | 10.4 | -0.7 | 6.1 | 7.5 | 2.8 | 1 | -4.7 | 10.9 | 12 | -0.3 | 0.4 | -0.6 | 10.7 | 1.5 | -0.4 | 2 | 2.8 | -4.3 | -1.7 | -3.5 | -1 | 1.9 | 2.6 | 6.5 | 1.5 | 2 | -1.9 | 12 | -1.9 | 1.6 | 0.9 | 4.3 | -4.6 | -0.6 | -3 | -1.3 | 0.1 | 4.4 | -0.9 | -1 | -3.7 | -2.7 | -0.7 | -7.4 | -0.9 | -1 | -4 | -0.7 | -2.2 | 1.6 | 6.1
|  |  | 5.7 | 1.9 | 11.1 | 0.3 | 6 | 9.8 | 2.9 | 1.4 | -4.4 | 11.5 | 12.9 | 0 | 0.7 | -0.4 | 11.7 | 1.8 | -0.4 | 2 | 2.8 | -3.7 | -1.1 | -3.2 | -1 | 2.1 | 3.4 | 6.3 | 1.7 | 2.3 | -2 | 12.7 | -1.9 | 1.8 | 1.2 | 4.3 | -4.5 | -1.1 | -2.8 | -1.4 | 0.2 | 5.7 | -0.8 | -0.7 | -3.3 | -2.4 | -0.5 | -7.2 | -0.7 | -0.9 | -2.8 | -0.1 | -2 | 3.2 | 7.1
|  |  | 5.8 | 2.1 | 11.7 | 1.2 | 5.9 | 12 | 3.1 | 1.9 | -4.2 | 12 | 13.8 | 0.2 | 1 | -0.2 | 12.6 | 2.1 | -0.3 | 2 | 2.8 | -3.2 | -0.6 | -3 | -1.1 | 2.3 | 4.1 | 6.1 | 1.8 | 2.7 | -2 | 13.4 | -1.8 | 2.1 | 1.5 | 4.4 | -4.5 | -1.6 | -2.6 | -1.6 | 0.3 | 7 | -0.8 | -0.3 | -3 | -2 | -0.3 | -7 | -0.6 | -0.7 | -1.5 | 0.4 | -1.8 | 4.8 | 8.1
|  |  | 5.7 | 2.1 | 11.8 | 1.1 | 5.7 | 11.5 | 2.9 | 1.8 | -3.9 | 11.9 | 13.4 | -0.3 | 0.5 | -0.3 | 12.1 | 2 | -0.2 | 1.5 | 2.5 | -3.3 | -0.9 | -3.1 | -1 | 2.1 | 3.8 | 6.2 | 1.6 | 2.5 | -2.5 | 13 | -1.6 | 1.9 | 1.4 | 4.1 | -5.2 | -1.6 | -2.6 | -1.9 | 0.3 | 6.4 | -0.8 | -0.5 | -3.1 | -2.2 | -0.4 | -6.9 | -0.6 | -0.7 | -1.6 | 0.1 | -1.9 | 5.1 | 7.1
|  |  | 5.7 | 2.1 | 11.8 | 1.1 | 5.5 | 11 | 2.7 | 1.6 | -3.5 | 11.9 | 13.1 | -0.7 | 0 | -0.3 | 11.7 | 2 | -0.1 | 0.9 | 2.1 | -3.3 | -1.3 | -3.2 | -1 | 1.9 | 3.5 | 6.3 | 1.4 | 2.2 | -3 | 12.6 | -1.3 | 1.7 | 1.3 | 3.9 | -5.8 | -1.6 | -2.6 | -2.2 | 0.3 | 5.7 | -0.9 | -0.6 | -3.3 | -2.5 | -0.4 | -6.7 | -0.5 | -0.7 | -1.8 | -0.3 | -2 | 5.5 | 6.1
|  |  | 5.6 | 2.1 | 11.9 | 1 | 5.3 | 10.5 | 2.5 | 1.5 | -3.2 | 11.8 | 12.7 | -1.2 | -0.5 | -0.4 | 11.2 | 1.9 | 0 | 0.4 | 1.8 | -3.4 | -1.6 | -3.3 | -0.9 | 1.7 | 3.2 | 6.4 | 1.2 | 2 | -3.5 | 12.2 | -1.1 | 1.5 | 1.2 | 3.6 | -6.5 | -1.6 | -2.6 | -2.5 | 0.3 | 5.1 | -0.9 | -0.8 | -3.4 | -2.7 | -0.5 | -6.6 | -0.5 | -0.7 | -1.9 | -0.6 | -2.1 | 5.8 | 5.1
|  |  | 5.6 | 2.1 | 12 | 0.9 | 4.7 | 10.4 | 2.3 | 1.4 | -3 | 11.5 | 12.4 | -1.6 | -0.9 | -0.5 | 11.1 | 2 | 0.1 | -0.3 | 1.3 | -2.7 | -1.7 | -3.4 | -0.8 | 1.5 | 3.3 | 6.1 | 1 | 1.8 | -3.7 | 12.1 | -1.4 | 1.3 | 0.7 | 3.3 | -6.8 | -2.5 | -2.6 | -3.2 | 0.4 | 4.2 | -1.1 | -1.4 | -3.7 | -1.3 | -0.3 | -6.4 | -0.4 | -1.2 | -1.9 | -0.8 | -1.9 | 5.1 | 4.5
|  |  | 5.6 | 2 | 12 | 0.7 | 4.2 | 10.4 | 2.1 | 1.2 | -2.8 | 11.3 | 12 | -2 | -1.3 | -0.7 | 11.1 | 2.2 | 0.1 | -1.1 | 0.8 | -2.1 | -1.9 | -3.6 | -0.8 | 1.4 | 3.5 | 5.9 | 0.8 | 1.6 | -4 | 12.1 | -1.6 | 1.1 | 0.1 | 3.1 | -7 | -3.5 | -2.7 | -3.9 | 0.5 | 3.3 | -1.3 | -1.9 | -4 | 0.2 | -0.1 | -6.2 | -0.4 | -1.7 | -1.8 | -0.9 | -1.6 | 4.3 | 3.9
|  |  | 5.6 | 2 | 12.1 | 0.6 | 3.6 | 10.3 | 1.9 | 1.1 | -2.6 | 11 | 11.7 | -2.4 | -1.7 | -0.8 | 11 | 2.3 | 0.2 | -1.8 | 0.3 | -1.4 | -2 | -3.7 | -0.7 | 1.2 | 3.6 | 5.6 | 0.6 | 1.4 | -4.2 | 12 | -1.9 | 0.9 | -0.4 | 2.8 | -7.3 | -4.4 | -2.7 | -4.6 | 0.6 | 2.4 | -1.5 | -2.5 | -4.3 | 1.6 | 0.1 | -6 | -0.3 | -2.2 | -1.8 | -1.1 | -1.4 | 3.6 | 3.3
|  |  | 5 | 1.9 | 11.8 | -0.1 | 3.7 | 9.6 | 1.7 | 0.9 | -3 | 11 | 11.6 | -2.1 | -2.2 | -0.7 | 10.8 | 2.4 | 0.4 | -2.3 | -0.3 | -0.8 | -1.9 | -3.9 | -0.9 | 0.8 | 3.4 | 5.5 | 0.6 | 1.1 | -4.5 | 12 | -2.5 | 0.3 | -0.7 | 2.4 | -7.4 | -4.8 | -2.6 | -4.6 | 0.7 | 1.9 | -1.8 | -2.7 | -4.4 | 1.3 | -1.4 | -6.3 | -0.4 | -2.7 | -1.8 | -1.3 | -1.3 | 2.1 | 2.6
|  |  | 4.5 | 1.7 | 11.6 | -0.7 | 3.9 | 9 | 1.6 | 0.8 | -3.4 | 11 | 11.5 | -1.9 | -2.6 | -0.5 | 10.6 | 2.4 | 0.6 | -2.7 | -1 | -0.2 | -1.9 | -4 | -1.1 | 0.4 | 3.2 | 5.3 | 0.6 | 0.9 | -4.7 | 11.9 | -3 | -0.3 | -1 | 2 | -7.5 | -5.1 | -2.6 | -4.6 | 0.9 | 1.4 | -2 | -2.8 | -4.6 | 1 | -3 | -6.5 | -0.5 | -3.2 | -1.7 | -1.6 | -1.2 | 0.5 | 1.9
|  |  | 3.9 | 1.6 | 11.3 | -1.4 | 4 | 8.3 | 1.4 | 0.6 | -3.8 | 11 | 11.4 | -1.6 | -3.1 | -0.4 | 10.4 | 2.5 | 0.8 | -3.2 | -1.6 | 0.4 | -1.8 | -4.2 | -1.3 | 0 | 3 | 5.2 | 0.6 | 0.6 | -5 | 11.9 | -3.6 | -0.9 | -1.3 | 1.6 | -7.6 | -5.5 | -2.5 | -4.6 | 1 | 0.9 | -2.3 | -3 | -4.7 | 0.7 | -4.5 | -6.8 | -0.6 | -3.7 | -1.7 | -1.8 | -1.1 | -1 | 1.2
|  |  | 3.8 | 1.5 | 11 | -1.4 | 4.1 | 7.8 | 1.2 | 0.5 | -4.2 | 10.9 | 11.1 | -1.4 | -3.3 | -0.5 | 10.3 | 2.2 | 0.6 | -3.9 | -2 | 0.8 | -1.3 | -4.1 | -1.5 | -0.3 | 2.8 | 4.7 | 0.1 | 0.4 | -5.3 | 12 | -3.9 | -0.7 | -1 | 1.1 | -8.1 | -6.1 | -2.5 | -5.2 | 0.7 | 0.6 | -2.1 | -3.6 | -4.6 | 0.9 | -4.3 | -7.2 | -0.1 | -4.2 | -1.7 | -1.9 | -1 | 0 | 0.9
|  |  | 3.6 | 1.5 | 10.6 | -1.4 | 4.2 | 7.3 | 1 | 0.4 | -4.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | -3.4 | -0.5 | 10.1 | 2 | 0.4 | -4.6 | -2.4 | 1.2 | -0.7 | -4.1 | -1.8 | -0.5 | 2.5 | 4.2 | -0.4 | 0.1 | -5.5 | 12 | -4.3 | -0.5 | -0.6 | 0.7 | -8.5 | -6.6 | -2.5 | -5.9 | 0.4 | 0.3 | -2 | -4.2 | -4.5 | 1.2 | -4.2 | -7.6 | 0.5 | -4.7 | -1.7 | -2.1 | -1 | 0.9 | 0.7
|  |  | 3.5 | 1.4 | 10.3 | -1.4 | 4.3 | 6.8 | 0.8 | 0.3 | -5.1 | 10.7 | 10.5 | -0.9 | -3.6 | -0.6 | 10 | 1.7 | 0.2 | -5.3 | -2.8 | 1.6 | -0.2 | -4 | -2 | -0.8 | 2.3 | 3.7 | -0.9 | -0.1 | -5.8 | 12.1 | -4.6 | -0.3 | -0.3 | 0.2 | -9 | -7.2 | -2.5 | -6.5 | 0.1 | 0 | -1.8 | -4.8 | -4.4 | 1.4 | -4 | -8 | 1 | -5.2 | -1.7 | -2.2 | -0.9 | 1.9 | 0.4
|  |  | 3.4 | 1.3 | 10.6 | -1.3 | 4.3 | 6.2 | 0.6 | 0 | -5.4 | 10.6 | 10.4 | -1 | -3.8 | -0.7 | 9.9 | 1.8 | -0.1 | -4.8 | -2.7 | 1.7 | 0.1 | -3.8 | -1.9 | -0.7 | 2.3 | 3.6 | -1.2 | -0.2 | -5.7 | 11.9 | -4.7 | -0.4 | -0.5 | 0 | -8.4 | -7.3 | -2.8 | -6.6 | -0.5 | 0 | -2 | -5.2 | -4.5 | -0.4 | -3.6 | -8.1 | 0.7 | -5.9 | -1.7 | -2.4 | -0.6 | 1.4 | -0.2
|  |  | 3.4 | 1.1 | 11 | -1.3 | 4.2 | 5.7 | 0.4 | -0.2 | -5.8 | 10.4 | 10.4 | -1.1 | -4 | -0.9 | 9.7 | 2 | -0.5 | -4.3 | -2.5 | 1.9 | 0.3 | -3.6 | -1.9 | -0.7 | 2.2 | 3.5 | -1.5 | -0.3 | -5.5 | 11.8 | -4.9 | -0.5 | -0.8 | -0.1 | -7.7 | -7.4 | -3.2 | -6.8 | -1.2 | 0.1 | -2.3 | -5.5 | -4.5 | -2.2 | -3.3 | -8.1 | 0.5 | -6.5 | -1.8 | -2.5 | -0.4 | 1 | -0.8
|  |  | 3.3 | 1 | 11.3 | -1.2 | 4.2 | 5.1 | 0.2 | -0.5 | -6.1 | 10.3 | 10.3 | -1.2 | -4.2 | -1 | 9.6 | 2.1 | -0.8 | -3.8 | -2.4 | 2 | 0.6 | -3.4 | -1.8 | -0.6 | 2.2 | 3.4 | -1.8 | -0.4 | -5.4 | 11.6 | -5 | -0.6 | -1 | -0.3 | -7.1 | -7.5 | -3.5 | -6.9 | -1.8 | 0.1 | -2.5 | -5.9 | -4.6 | -4 | -2.9 | -8.2 | 0.2 | -7.2 | -1.8 | -2.7 | -0.1 | 0.5 | -1.4
|  |  | 3.2 | 1.1 | 11.1 | -0.9 | 4 | 6.2 | 0.1 | -0.6 | -6.3 | 10 | 10.3 | -1.3 | -4.3 | -1.1 | 9.4 | 2 | -1 | -3.4 | -1.9 | 2 | 0.8 | -3.4 | -2 | -0.7 | 2.4 | 3.4 | -1.5 | -0.3 | -5.3 | 11.2 | -5.1 | -0.5 | -1.1 | -0.3 | -7.5 | -7.3 | -3.9 | -6.7 | -2.3 | 0.4 | -2.7 | -7.3 | -4.8 | -3.6 | -3.2 | -8.1 | -0.1 | -7.3 | -2.2 | -3.2 | -0.3 | -0.3 | -0.5
|  |  | 3 | 1.1 | 10.8 | -0.6 | 3.7 | 7.3 | 0 | -0.7 | -6.4 | 9.6 | 10.3 | -1.3 | -4.3 | -1.3 | 9.3 | 2 | -1.3 | -3.1 | -1.4 | 2.1 | 0.9 | -3.4 | -2.2 | -0.7 | 2.6 | 3.5 | -1.3 | -0.1 | -5.3 | 10.8 | -5.1 | -0.5 | -1.2 | -0.4 | -8 | -7.2 | -4.3 | -6.5 | -2.7 | 0.7 | -2.8 | -8.7 | -5 | -3.1 | -3.4 | -8.1 | -0.3 | -7.5 | -2.5 | -3.7 | -0.6 | -1 | 0.5
|  |  | 2.9 | 1.2 | 10.6 | -0.3 | 3.5 | 8.4 | -0.1 | -0.8 | -6.6 | 9.3 | 10.3 | -1.4 | -4.4 | -1.4 | 9.1 | 1.9 | -1.5 | -2.7 | -0.9 | 2.1 | 1.1 | -3.4 | -2.4 | -0.8 | 2.8 | 3.5 | -1 | 0 | -5.2 | 10.4 | -5.2 | -0.4 | -1.3 | -0.4 | -8.4 | -7 | -4.7 | -6.3 | -3.2 | 1 | -3 | -10.1 | -5.2 | -2.7 | -3.7 | -8 | -0.6 | -7.6 | -2.9 | -4.2 | -0.8 | -1.8 | 1.4
|  |  | 3 | 1.3 | 10.5 | -0.1 | 3.4 | 8.6 | -0.2 | -1.2 | -5.6 | 9.3 | 10 | -1.3 | -4.4 | -1.2 | 9.1 | 1.8 | -1.7 | -2.1 | -0.5 | 2.1 | 1.2 | -3.4 | -2.1 | -0.6 | 3 | 3.4 | -0.6 | 0 | -5 | 10.4 | -5 | -0.4 | -1.2 | 0.1 | -7.9 | -6.7 | -4.7 | -6.2 | -3.2 | 1.3 | -2.9 | -9.2 | -5.3 | -1.6 | -3.7 | -7.6 | -0.8 | -7.2 | -3 | -4.1 | -1 | -1.1 | 1.3
|  |  | 3.2 | 1.5 | 10.4 | 0 | 3.2 | 8.7 | -0.2 | -1.6 | -4.5 | 9.2 | 9.7 | -1.1 | -4.4 | -1 | 9.1 | 1.6 | -1.8 | -1.6 | -0.1 | 2.2 | 1.2 | -3.4 | -1.9 | -0.5 | 3.2 | 3.4 | -0.2 | 0 | -4.9 | 10.3 | -4.7 | -0.3 | -1.1 | 0.6 | -7.3 | -6.3 | -4.8 | -6 | -3.3 | 1.5 | -2.7 | -8.3 | -5.4 | -0.6 | -3.7 | -7.2 | -0.9 | -6.9 | -3.1 | -3.9 | -1.2 | -0.5 | 1.1
|  |  | 3.3 | 1.6 | 10.3 | 0.2 | 3.1 | 8.9 | -0.3 | -2 | -3.5 | 9.2 | 9.4 | -1 | -4.4 | -0.8 | 9.1 | 1.5 | -2 | -1 | 0.3 | 2.2 | 1.3 | -3.4 | -1.6 | -0.3 | 3.4 | 3.3 | 0.2 | 0 | -4.7 | 10.3 | -4.5 | -0.3 | -1 | 1.1 | -6.8 | -6 | -4.8 | -5.9 | -3.3 | 1.8 | -2.6 | -7.4 | -5.5 | 0.5 | -3.7 | -6.8 | -1.1 | -6.5 | -3.2 | -3.8 | -1.4 | 0.2 | 1
|  |  | 3.6 | 1.9 | 10.4 | 0.6 | 3.1 | 9 | -0.2 | -1.6 | -3.6 | 9.4 | 9.8 | -0.7 | -3.7 | -0.4 | 9.5 | 1.5 | -1.2 | -0.4 | 0.7 | 2.3 | 1.4 | -3.2 | -1.2 | -0.1 | 4.2 | 3.1 | 0.5 | 0 | -4.5 | 10.6 | -3.9 | -0.1 | -0.6 | 1.4 | -6.5 | -5.7 | -2.4 | -5.6 | -3.2 | 2.5 | -2.5 | -6.5 | -5.4 | 1.8 | -3.7 | -6.3 | -0.8 | -6.2 | -3.2 | -3.4 | -1.4 | 1.7 | 1.6
|  |  | 4 | 2.3 | 10.5 | 1 | 3.2 | 9 | -0.1 | -1.3 | -3.6 | 9.6 | 10.2 | -0.3 | -2.9 | -0.1 | 9.8 | 1.5 | -0.5 | 0.1 | 1.1 | 2.3 | 1.4 | -3 | -0.8 | 0.2 | 4.9 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | -4.2 | 10.8 | -3.4 | 0.1 | -0.3 | 1.7 | -6.3 | -5.4 | -0.1 | -5.2 | -3.1 | 3.1 | -2.3 | -5.7 | -5.4 | 3 | -3.7 | -5.7 | -0.6 | -5.9 | -3.1 | -3 | -1.3 | 3.1 | 2.2
|  |  | 4.3 | 2.6 | 10.6 | 1.4 | 3.2 | 9.1 | 0 | -0.9 | -3.7 | 9.8 | 10.6 | 0 | -2.2 | 0.3 | 10.2 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | -2.8 | -0.4 | 0.4 | 5.7 | 2.6 | 1 | 0.1 | -4 | 11.1 | -2.8 | 0.3 | 0.1 | 2 | -6 | -5.1 | 2.3 | -4.9 | -3 | 3.8 | -2.2 | -4.8 | -5.3 | 4.3 | -3.7 | -5.2 | -0.3 | -5.6 | -3.1 | -2.6 | -1.3 | 4.6 | 2.8
|  |  | 4.8 | 2.6 | 9.9 | 0.9 | 2.7 | 8.7 | 0.2 | -0.9 | -4.1 | 9.2 | 10.6 | -0.4 | -2.5 | 0.4 | 10 | 1.5 | -0.2 | 0.7 | 1.1 | 2.6 | 1.5 | -2.9 | -0.7 | 0.5 | 5 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | -4.1 | 10.6 | -2.8 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | -6.1 | -5.3 | 2.2 | -5 | -3.2 | 3.3 | -2.4 | -5 | -5.3 | 3.4 | -4 | -5.1 | -0.6 | -5.8 | -3.6 | -3.3 | -1.9 | 3.7 | 2.5
|  |  | 5.2 | 2.5 | 9.2 | 0.5 | 2.1 | 8.4 | 0.4 | -0.8 | -4.4 | 8.6 | 10.7 | -0.8 | -2.9 | 0.6 | 9.8 | 1.5 | -0.8 | 0.6 | 0.6 | 2.8 | 1.6 | -3.1 | -0.9 | 0.6 | 4.3 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | -4.1 | 10.2 | -2.7 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | -6.1 | -5.4 | 2.1 | -5.2 | -3.4 | 2.9 | -2.7 | -5.1 | -5.2 | 2.4 | -4.4 | -4.9 | -0.8 | -6.1 | -4.1 | -4.1 | -2.4 | 2.7 | 2.1
|  |  | 5.7 | 2.5 | 8.5 | 0 | 1.6 | 8 | 0.6 | -0.8 | -4.8 | 8 | 10.7 | -1.2 | -3.2 | 0.7 | 9.6 | 1.5 | -1.3 | 0.6 | 0.2 | 3 | 1.6 | -3.2 | -1.2 | 0.7 | 3.6 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | -4.2 | 9.7 | -2.7 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | -6.2 | -5.6 | 2 | -5.3 | -3.6 | 2.4 | -2.9 | -5.3 | -5.2 | 1.5 | -4.7 | -4.8 | -1.1 | -6.3 | -4.6 | -4.8 | -3 | 1.8 | 1.8
|  |  | 5.6 | 2.5 | 8.1 | 0.7 | 2.7 | 7.7 | 0.5 | -0.7 | -5 | 8 | 10 | -1.7 | -3.6 | 0.8 | 9.4 | 1.4 | -2 | 0.4 | 0 | 3.2 | 1.5 | -3.4 | -1.4 | 0.6 | 3.4 | 2 | 0.3 | 0.5 | -4.2 | 9.6 | -2.9 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | -6.6 | -5.7 | 1.8 | -5.3 | -4.3 | 1.7 | -3.3 | -5.8 | -4.9 | 1.1 | -4.8 | -4.4 | -1.9 | -6.5 | -5.5 | -4.9 | -3.5 | 1 | 2
|  |  | 5.6 | 2.4 | 7.7 | 1.5 | 3.7 | 7.4 | 0.3 | -0.5 | -5.2 | 8 | 9.4 | -2.3 | -3.9 | 1 | 9.2 | 1.3 | -2.6 | 0.3 | -0.2 | 3.5 | 1.4 | -3.6 | -1.5 | 0.5 | 3.2 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | -4.2 | 9.6 | -3 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | -7.1 | -5.8 | 1.6 | -5.2 | -4.9 | 1.1 | -3.6 | -6.2 | -4.7 | 0.6 | -4.9 | -4.1 | -2.8 | -6.6 | -6.5 | -5.1 | -4.1 | 0.2 | 2.2
|  |  | 5.5 | 2.4 | 7.3 | 2.2 | 4.8 | 7.1 | 0.2 | -0.4 | -5.4 | 8 | 8.7 | -2.8 | -4.3 | 1.1 | 9 | 1.2 | -3.3 | 0.1 | -0.4 | 3.7 | 1.3 | -3.8 | -1.7 | 0.4 | 3 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | -4.2 | 9.5 | -3.2 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | -7.5 | -5.9 | 1.4 | -5.2 | -5.6 | 0.4 | -4 | -6.7 | -4.4 | 0.2 | -5 | -3.7 | -3.6 | -6.8 | -7.4 | -5.2 | -4.6 | -0.6 | 2.4
|  |  | 5.5 | 2.3 | 7.2 | 2.2 | 4.7 | 6.6 | -0.1 | -0.4 | -5.2 | 7.9 | 8.8 | -2.8 | -4.3 | 1.3 | 9.1 | 1.2 | -3.2 | -0.1 | -0.3 | 3.9 | 1 | -3.7 | -1.9 | 0.4 | 3 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | -4.4 | 9.1 | -3.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | -7.3 | -5.9 | 1.2 | -5.1 | -5.7 | 0.1 | -4.6 | -6.5 | -4.2 | -0.4 | -5.6 | -3.6 | -3.6 | -6.7 | -7.3 | -5 | -4.2 | -0.9 | 2
|  |  | 5.5 | 2.2 | 7.1 | 2.3 | 4.7 | 6.1 | -0.4 | -0.4 | -5 | 7.9 | 8.8 | -2.8 | -4.2 | 1.4 | 9.1 | 1.1 | -3 | -0.3 | -0.2 | 4.2 | 0.8 | -3.5 | -2.2 | 0.4 | 3 | 2.4 | -0.1 | 0.3 | -4.6 | 8.8 | -3.3 | 0.4 | 0 | 0.9 | -7.1 | -5.9 | 1.1 | -4.9 | -5.9 | -0.2 | -5.1 | -6.2 | -3.9 | -1 | -6.1 | -3.6 | -3.6 | -6.7 | -7.1 | -4.9 | -3.8 | -1.3 | 1.5
|  |  | 5.5 | 2.1 | 7 | 2.3 | 4.6 | 5.6 | -0.7 | -0.4 | -4.8 | 7.8 | 8.9 | -2.8 | -4.2 | 1.6 | 9.2 | 1.1 | -2.9 | -0.5 | -0.1 | 4.4 | 0.5 | -3.4 | -2.4 | 0.4 | 3 | 2.9 | -0.2 | 0.3 | -4.8 | 8.4 | -3.4 | 0.4 | -0.1 | 0.9 | -6.9 | -5.9 | 0.9 | -4.8 | -6 | -0.5 | -5.7 | -6 | -3.7 | -1.6 | -6.7 | -3.5 | -3.6 | -6.6 | -7 | -4.7 | -3.4 | -1.6 | 1.1
|  |  | 5.2 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 4.5 | 5.5 | -0.3 | -0.5 | -4.8 | 7 | 9.3 | -3 | -4 | 1.7 | 8.9 | 0.9 | -2.8 | -0.7 | -0.2 | 4.4 | 0.4 | -3.5 | -3 | 0.3 | 2.7 | 3.4 | -0.5 | 0.4 | -4.5 | 8.6 | -3.6 | 0.3 | -0.2 | 0.7 | -7 | -5.7 | 0.9 | -4.9 | -6 | -0.3 | -6.7 | -5.9 | -3.8 | -1.9 | -6.7 | -3.7 | -3.7 | -6.5 | -8.2 | -4.6 | -3.3 | -1.7 | 0.9
|  |  | 5 | 1.5 | 7.4 | 2 | 4.5 | 5.5 | 0.1 | -0.5 | -4.8 | 6.2 | 9.6 | -3.1 | -3.8 | 1.7 | 8.7 | 0.7 | -2.8 | -0.8 | -0.2 | 4.5 | 0.2 | -3.7 | -3.5 | 0.3 | 2.3 | 3.8 | -0.9 | 0.5 | -4.3 | 8.7 | -3.9 | 0.1 | -0.3 | 0.4 | -7.1 | -5.5 | 0.9 | -4.9 | -6 | -0.1 | -7.8 | -5.8 | -3.9 | -2.1 | -6.7 | -3.9 | -3.7 | -6.5 | -9.3 | -4.6 | -3.3 | -1.8 | 0.8
|  |  | 4.7 | 1.2 | 7.6 | 1.9 | 4.4 | 5.4 | 0.5 | -0.6 | -4.8 | 5.4 | 10 | -3.3 | -3.6 | 1.8 | 8.4 | 0.5 | -2.7 | -1 | -0.3 | 4.5 | 0.1 | -3.8 | -4.1 | 0.2 | 2 | 4.3 | -1.2 | 0.6 | -4 | 8.9 | -4.1 | 0 | -0.4 | 0.2 | -7.2 | -5.3 | 0.9 | -5 | -6 | 0.1 | -8.8 | -5.7 | -4 | -2.4 | -6.7 | -4.1 | -3.8 | -6.4 | -10.5 | -4.5 | -3.2 | -1.9 | 0.6
|  |  | 4.6 | 1.5 | 7.4 | 1.8 | 4.3 | 5.8 | 0.5 | -0.5 | -4.8 | 5.7 | 9.2 | -4 | -4.2 | 2.1 | 8.4 | 0.5 | -3 | -1.1 | -0.4 | 4.5 | 0.4 | -3.9 | -4.7 | 0.2 | 2.2 | 4.4 | -1.3 | 2.5 | -4 | 9.3 | -3.7 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | -6.9 | -5.2 | 1 | -5.1 | -6.2 | 0.3 | -7.4 | -5.6 | -4.1 | -2.8 | -6.7 | -4.2 | -3.7 | -6.4 | -10.6 | -4.2 | -3.7 | -2.6 | 0.6
|  |  | 4.4 | 1.9 | 7.1 | 1.6 | 4.3 | 6.2 | 0.5 | -0.4 | -4.9 | 5.9 | 8.4 | -4.8 | -4.7 | 2.4 | 8.4 | 0.6 | -3.2 | -1.1 | -0.4 | 4.6 | 0.6 | -4.1 | -5.4 | 0.3 | 2.3 | 4.6 | -1.3 | 4.4 | -4 | 9.7 | -3.2 | 0.7 | -0.1 | 0.5 | -6.6 | -5.2 | 1 | -5.2 | -6.5 | 0.4 | -5.9 | -5.5 | -4.2 | -3.3 | -6.8 | -4.4 | -3.5 | -6.5 | -10.8 | -3.9 | -4.2 | -3.2 | 0.6
|  |  | 4.3 | 2.2 | 6.9 | 1.5 | 4.2 | 6.6 | 0.5 | -0.3 | -4.9 | 6.2 | 7.6 | -5.5 | -5.3 | 2.7 | 8.4 | 0.6 | -3.5 | -1.2 | -0.5 | 4.6 | 0.9 | -4.2 | -6 | 0.3 | 2.5 | 4.7 | -1.4 | 6.3 | -4 | 10.1 | -2.8 | 1.1 | 0 | 0.6 | -6.3 | -5.1 | 1.1 | -5.3 | -6.7 | 0.6 | -4.5 | -5.4 | -4.3 | -3.7 | -6.8 | -4.5 | -3.4 | -6.5 | -10.9 | -3.6 | -4.7 | -3.9 | 0.6
|  |  | 4.2 | 2.4 | 7 | 1.6 | 4.1 | 6.9 | 0.6 | -0.2 | -5.1 | 6 | 7.3 | -5.3 | -5.3 | 3.2 | 8.6 | 0.6 | -3.8 | -1.2 | -0.7 | 4.6 | 1.2 | -4.3 | -5 | 0.5 | 2.6 | 4.5 | -2.1 | 7.3 | -4.1 | 9 | -2.9 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | -6.2 | -5.2 | 1.1 | -5.1 | -7.3 | 0.6 | -5.3 | -5.5 | -4.3 | -3.8 | -7.1 | -4.3 | -3.2 | -6.4 | -11.4 | -3.6 | -5 | -4.5 | 0.6
|  |  | 4.1 | 2.6 | 7.1 | 1.8 | 4 | 7.1 | 0.8 | 0 | -5.4 | 5.8 | 6.9 | -5.2 | -5.4 | 3.7 | 8.8 | 0.5 | -4.2 | -1.2 | -0.9 | 4.5 | 1.5 | -4.4 | -4.1 | 0.6 | 2.6 | 4.3 | -2.9 | 8.4 | -4.1 | 7.8 | -2.9 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | -6.2 | -5.3 | 1.2 | -4.8 | -7.9 | 0.6 | -6.2 | -5.5 | -4.2 | -3.8 | -7.4 | -4.1 | -2.9 | -6.4 | -11.9 | -3.5 | -5.4 | -5.1 | 0.5
|  |  | 4 | 2.8 | 7.2 | 1.9 | 3.9 | 7.4 | 0.9 | 0.1 | -5.6 | 5.6 | 6.6 | -5 | -5.4 | 4.2 | 9 | 0.5 | -4.5 | -1.2 | -1.1 | 4.5 | 1.8 | -4.5 | -3.1 | 0.8 | 2.7 | 4.1 | -3.6 | 9.4 | -4.2 | 6.7 | -3 | 1.5 | 1.2 | 1 | -6.1 | -5.4 | 1.2 | -4.6 | -8.5 | 0.6 | -7 | -5.6 | -4.2 | -3.9 | -7.7 | -3.9 | -2.7 | -6.3 | -12.4 | -3.5 | -5.7 | -5.7 | 0.5
|  |  | 4.2 | 3.3 | 6.8 | 1.9 | 3.5 | 7.2 | 1.4 | 0.3 | -5.9 | 5.7 | 6.5 | -4.2 | -5.5 | 4.6 | 8.2 | 0.5 | -4.5 | -1.1 | -1.1 | 4.7 | 2.2 | -4.4 | -2.8 | 2.2 | 2.8 | 4 | -3.2 | 9.4 | -4.2 | 6.3 | -3 | 2.5 | 2 | 1 | -5.9 | -5.4 | 1.1 | -5.1 | -8.3 | 0.7 | -6.6 | -5.4 | -4 | -3.2 | -7.9 | -3.7 | -2.6 | -6 | -10.4 | -3.5 | -5.8 | -5 | 0.7
|  |  | 4.4 | 3.9 | 6.5 | 2 | 3.1 | 7 | 1.8 | 0.5 | -6.3 | 5.7 | 6.5 | -3.3 | -5.5 | 5 | 7.3 | 0.6 | -4.5 | -1.1 | -1.2 | 5 | 2.7 | -4.2 | -2.5 | 3.5 | 2.8 | 4 | -2.8 | 9.3 | -4.3 | 6 | -2.9 | 3.6 | 2.8 | 1 | -5.7 | -5.4 | 1.1 | -5.7 | -8 | 0.7 | -6.3 | -5.2 | -3.9 | -2.6 | -8.2 | -3.6 | -2.6 | -5.7 | -8.5 | -3.4 | -5.8 | -4.4 | 0.8
|  |  | 4.6 | 4.4 | 6.1 | 2 | 2.7 | 6.8 | 2.3 | 0.7 | -6.6 | 5.8 | 6.4 | -2.5 | -5.6 | 5.4 | 6.5 | 0.6 | -4.5 | -1 | -1.2 | 5.2 | 3.1 | -4.1 | -2.2 | 4.9 | 2.9 | 3.9 | -2.4 | 9.3 | -4.3 | 5.6 | -2.9 | 4.6 | 3.6 | 1 | -5.5 | -5.4 | 1 | -6.2 | -7.8 | 0.8 | -5.9 | -5 | -3.7 | -1.9 | -8.4 | -3.4 | -2.5 | -5.4 | -6.5 | -3.4 | -5.9 | -3.7 | 1
|  |  | 4.6 | 4.8 | 6.1 | 2.4 | 2.8 | 6.9 | 3.9 | 1.2 | -6.9 | 6 | 6.4 | -2 | -5.5 | 6.4 | 6.4 | 0.7 | -4 | -0.8 | -1.1 | 5.3 | 3.5 | -3.7 | -2 | 6.1 | 3.2 | 4 | -2.2 | 9.3 | -4.2 | 5.3 | -1.7 | 5.5 | 4.4 | 1.2 | -5.5 | -5.2 | 1 | -6.3 | -7.1 | 0.8 | -4.5 | -4.7 | -3.4 | -1.4 | -8.3 | -3 | -2.5 | -5.3 | -5.5 | -3.3 | -5.4 | -2.6 | 1.4
|  |  | 4.6 | 5.3 | 6.1 | 2.8 | 2.9 | 7.1 | 5.5 | 1.6 | -7.1 | 6.2 | 6.4 | -1.6 | -5.3 | 7.3 | 6.3 | 0.7 | -3.4 | -0.7 | -1 | 5.3 | 4 | -3.4 | -1.9 | 7.4 | 3.6 | 4.1 | -2 | 9.3 | -4 | 5.1 | -0.6 | 6.3 | 5.2 | 1.4 | -5.6 | -5 | 1 | -6.4 | -6.4 | 0.9 | -3 | -4.3 | -3.2 | -1 | -8.2 | -2.7 | -2.6 | -5.3 | -4.4 | -3.2 | -4.9 | -1.4 | 1.8
|  |  | 4.6 | 5.7 | 6.1 | 3.2 | 3 | 7.2 | 7.1 | 2.1 | -7.4 | 6.4 | 6.4 | -1.1 | -5.2 | 8.3 | 6.2 | 0.8 | -2.9 | -0.5 | -0.9 | 5.4 | 4.4 | -3 | -1.7 | 8.6 | 3.9 | 4.2 | -1.8 | 9.3 | -3.9 | 4.8 | 0.6 | 7.2 | 6 | 1.6 | -5.6 | -4.8 | 1 | -6.5 | -5.7 | 0.9 | -1.6 | -4 | -2.9 | -0.5 | -8.1 | -2.3 | -2.6 | -5.2 | -3.4 | -3.1 | -4.4 | -0.3 | 2.2
|  |  | 4.2 | 5.7 | 5.8 | 2.8 | 3.1 | 6.9 | 7.8 | 3.2 | -7.5 | 6.1 | 6.3 | -1.1 | -5.2 | 7.7 | 6.1 | 0.6 | -3 | -0.7 | -1.2 | 5.4 | 4.7 | -2.9 | -1.3 | 8.7 | 3.6 | 4 | -1.9 | 9.5 | -3.8 | 4.9 | 0.5 | 7.3 | 6.1 | 1.5 | -5.7 | -4.8 | 0.7 | -6.4 | -6.1 | 0.7 | -2.7 | -4.1 | -2.9 | -0.4 | -8.4 | -2.5 | -2.8 | -5.3 | -4.9 | -2.9 | -4.4 | -0.8 | 1.7
|  |  | 3.9 | 5.8 | 5.6 | 2.5 | 3.3 | 6.6 | 8.5 | 4.4 | -7.5 | 5.8 | 6.3 | -1 | -5.2 | 7.1 | 6.1 | 0.4 | -3.1 | -1 | -1.4 | 5.3 | 5.1 | -2.9 | -1 | 8.7 | 3.4 | 3.9 | -1.9 | 9.7 | -3.7 | 5.1 | 0.5 | 7.3 | 6.3 | 1.3 | -5.8 | -4.8 | 0.5 | -6.4 | -6.6 | 0.5 | -3.8 | -4.3 | -2.9 | -0.2 | -8.8 | -2.6 | -3 | -5.3 | -6.3 | -2.8 | -4.5 | -1.4 | 1.2
|  |  | 3.5 | 5.8 | 5.3 | 2.1 | 3.4 | 6.3 | 9.2 | 5.5 | -7.6 | 5.5 | 6.2 | -1 | -5.2 | 6.5 | 6 | 0.2 | -3.2 | -1.2 | -1.7 | 5.3 | 5.4 | -2.8 | -0.6 | 8.8 | 3.1 | 3.7 | -2 | 9.9 | -3.6 | 5.2 | 0.4 | 7.4 | 6.4 | 1.2 | -5.9 | -4.8 | 0.2 | -6.3 | -7 | 0.3 | -4.9 | -4.4 | -2.9 | -0.1 | -9.1 | -2.8 | -3.2 | -5.4 | -7.8 | -2.6 | -4.5 | -1.9 | 0.7
|  |  | 3.4 | 6.1 | 5.2 | 1.9 | 2.8 | 6.2 | 9.2 | 6.3 | -7.8 | 5.3 | 5.8 | -0.9 | -5.7 | 6.5 | 5.8 | 0.2 | -3.4 | -1.5 | -1.8 | 4.9 | 5.9 | -2.8 | -0.8 | 8.7 | 2.5 | 2.7 | -1.9 | 10 | -3.5 | 4.6 | 0.7 | 7.6 | 6.1 | 0.7 | -6 | -4.8 | 0.1 | -6.3 | -7.4 | 0.2 | -5.6 | -4.3 | -3.2 | 0 | -9.4 | -3.4 | -3.3 | -5.5 | -8.9 | -2.4 | -5.4 | -2.4 | 0.5
|  |  | 3.3 | 6.3 | 5.1 | 1.8 | 2.1 | 6.2 | 9.3 | 7.2 | -7.9 | 5 | 5.4 | -0.7 | -6.3 | 6.4 | 5.5 | 0.2 | -3.5 | -1.8 | -2 | 4.6 | 6.4 | -2.9 | -0.9 | 8.6 | 2 | 1.8 | -1.7 | 10.2 | -3.5 | 3.9 | 0.9 | 7.9 | 5.8 | 0.3 | -6 | -4.9 | 0.1 | -6.3 | -7.8 | 0.2 | -6.2 | -4.3 | -3.6 | 0 | -9.6 | -3.9 | -3.4 | -5.7 | -10 | -2.2 | -6.3 | -2.8 | 0.2
|  |  | 3.2 | 6.6 | 5 | 1.6 | 1.5 | 6.1 | 9.3 | 8 | -8.1 | 4.8 | 5 | -0.6 | -6.8 | 6.4 | 5.3 | 0.2 | -3.7 | -2.1 | -2.1 | 4.2 | 6.9 | -2.9 | -1.1 | 8.5 | 1.4 | 0.8 | -1.6 | 10.3 | -3.4 | 3.3 | 1.2 | 8.1 | 5.5 | -0.2 | -6.1 | -4.9 | 0 | -6.3 | -8.2 | 0.1 | -6.9 | -4.2 | -3.9 | 0.1 | -9.9 | -4.5 | -3.5 | -5.8 | -11.1 | -2 | -7.2 | -3.3 | 0
|  |  | 3.2 | 6.7 | 5 | 1.2 | 1.4 | 5.9 | 9.4 | 8.2 | -8.5 | 4.3 | 4.5 | -0.5 | -7.1 | 6 | 5.1 | -0.1 | -3.9 | -2.3 | -2.1 | 4.2 | 7.8 | -3 | -1.6 | 8.7 | 1.1 | 0.4 | -1.9 | 10.4 | -3.3 | 2.8 | 1 | 8.3 | 5.4 | -0.5 | -5.7 | -4.9 | -0.2 | -5.5 | -8.4 | 0.1 | -7.4 | -4.4 | -4.3 | 0.1 | -10.1 | -4.8 | -3.4 | -5.8 | -11.3 | -2.1 | -7.3 | -3.5 | -0.1
|  |  | 3.1 | 6.8 | 4.9 | 0.9 | 1.2 | 5.7 | 9.4 | 8.3 | -8.9 | 3.8 | 3.9 | -0.5 | -7.3 | 5.5 | 4.8 | -0.3 | -4.2 | -2.4 | -2 | 4.1 | 8.6 | -3.2 | -2.1 | 8.8 | 0.7 | 0.1 | -2.1 | 10.4 | -3.2 | 2.4 | 0.9 | 8.5 | 5.3 | -0.8 | -5.2 | -4.9 | -0.4 | -4.8 | -8.6 | 0.1 | -7.8 | -4.5 | -4.8 | 0.1 | -10.2 | -5.1 | -3.4 | -5.7 | -11.5 | -2.1 | -7.5 | -3.7 | -0.3
|  |  | 3.1 | 6.9 | 4.9 | 0.5 | 1.1 | 5.5 | 9.5 | 8.5 | -9.3 | 3.3 | 3.4 | -0.4 | -7.6 | 5.1 | 4.6 | -0.6 | -4.4 | -2.6 | -2 | 4.1 | 9.5 | -3.3 | -2.6 | 9 | 0.4 | -0.3 | -2.4 | 10.5 | -3.1 | 1.9 | 0.7 | 8.7 | 5.2 | -1.1 | -4.8 | -4.9 | -0.6 | -4 | -8.8 | 0.1 | -8.3 | -4.7 | -5.2 | 0.1 | -10.4 | -5.4 | -3.3 | -5.7 | -11.7 | -2.2 | -7.6 | -3.9 | -0.4
|  |  | 2.5 | 6.4 | 4.6 | 0.5 | 1.2 | 5.2 | 7.9 | 8 | -9.7 | 3.7 | 3.8 | -1.1 | -7.9 | 4.7 | 3.9 | -1.1 | -4.4 | -2.3 | -1.8 | 4 | 8.7 | -3.2 | -2.8 | 9 | 0.1 | -0.4 | -2.5 | 8.9 | -3.3 | 2.4 | 0.7 | 8.8 | 5.7 | -1.3 | -5 | -5 | -0.7 | -4 | -9.1 | 0.1 | -8.5 | -4.8 | -5.3 | 0 | -10.8 | -5.5 | -3.3 | -5.7 | -12 | -2.5 | -7.8 | -4.1 | 0.2
|  |  | 1.9 | 5.8 | 4.2 | 0.4 | 1.4 | 4.9 | 6.4 | 7.6 | -10.1 | 4.2 | 4.2 | -1.9 | -8.3 | 4.3 | 3.3 | -1.6 | -4.5 | -2 | -1.7 | 3.8 | 7.8 | -3.1 | -3.1 | 9 | -0.3 | -0.5 | -2.5 | 7.4 | -3.4 | 3 | 0.7 | 9 | 6.3 | -1.5 | -5.2 | -5 | -0.7 | -4 | -9.5 | 0 | -8.7 | -4.9 | -5.5 | 0 | -11.2 | -5.5 | -3.2 | -5.6 | -12.4 | -2.9 | -7.9 | -4.4 | 0.9
|  |  | 1.3 | 5.3 | 3.9 | 0.4 | 1.5 | 4.6 | 4.8 | 7.1 | -10.5 | 4.6 | 4.6 | -2.6 | -8.6 | 3.9 | 2.6 | -2.1 | -4.5 | -1.7 | -1.5 | 3.7 | 7 | -3 | -3.3 | 9 | -0.6 | -0.6 | -2.6 | 5.8 | -3.6 | 3.5 | 0.7 | 9.1 | 6.8 | -1.7 | -5.4 | -5.1 | -0.8 | -4 | -9.8 | 0 | -8.9 | -5 | -5.6 | -0.1 | -11.6 | -5.6 | -3.2 | -5.6 | -12.7 | -3.2 | -8.1 | -4.6 | 1.5
|  |  | 0.7 | 5.2 | 3.8 | 0.8 | 1.5 | 4.6 | 4.2 | 5.8 | -10.5 | 4 | 4.4 | -2.9 | -8.6 | 3.5 | 2.1 | -2.3 | -4.7 | -1.4 | -1.1 | 3.5 | 6.6 | -3.7 | -3.5 | 7.6 | -0.4 | -0.6 | -2.1 | 5.3 | -3.5 | 3.1 | 0.6 | 7.5 | 6.3 | -1.8 | -5.3 | -5.1 | -0.9 | -4 | -9.7 | 0 | -9.2 | -5.1 | -5.6 | 0 | -12.2 | -5.9 | -3.3 | -5.7 | -12.7 | -3.4 | -8.3 | -4.4 | 1.9
|  |  | 0 | 5 | 3.7 | 1.2 | 1.6 | 4.6 | 3.7 | 4.4 | -10.4 | 3.4 | 4.2 | -3.3 | -8.7 | 3 | 1.6 | -2.5 | -4.8 | -1.1 | -0.6 | 3.4 | 6.3 | -4.5 | -3.8 | 6.2 | -0.2 | -0.6 | -1.7 | 4.8 | -3.5 | 2.7 | 0.6 | 5.8 | 5.7 | -1.9 | -5.1 | -5.1 | -0.9 | -4 | -9.7 | 0 | -9.4 | -5.1 | -5.7 | 0.1 | -12.8 | -6.1 | -3.3 | -5.7 | -12.7 | -3.7 | -8.6 | -4.3 | 2.4
|  |  | -0.6 | 4.9 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 4.6 | 3.1 | 3.1 | -10.4 | 2.8 | 4 | -3.6 | -8.7 | 2.6 | 1.1 | -2.7 | -5 | -0.8 | -0.2 | 3.2 | 5.9 | -5.2 | -4 | 4.8 | 0 | -0.6 | -1.2 | 4.3 | -3.4 | 2.3 | 0.5 | 4.2 | 5.2 | -2 | -5 | -5.1 | -1 | -4 | -9.6 | 0 | -9.7 | -5.2 | -5.7 | 0.2 | -13.4 | -6.4 | -3.4 | -5.8 | -12.7 | -3.9 | -8.8 | -4.1 | 2.8
|  |  | -0.6 | 4.7 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 4.3 | 2.6 | 3 | -10.5 | 3.1 | 4.2 | -3.5 | -9 | 2.1 | 0.9 | -2.7 | -5.1 | -0.3 | 0.2 | 3.8 | 5.5 | -5.8 | -3.9 | 4.3 | 0.2 | -0.5 | -0.8 | 4 | -3.6 | 2.7 | 0 | 4.1 | 4.4 | -2.3 | -5.2 | -5.2 | -0.9 | -4.2 | -10.1 | -0.4 | -9.9 | -5.1 | -5.8 | -0.2 | -14.3 | -6.4 | -4.7 | -5.8 | -12.8 | -4.1 | -8.8 | -4.4 | 3.6
|  |  | -0.5 | 4.5 | 3.4 | 1.6 | 1.3 | 4 | 2 | 2.8 | -10.7 | 3.3 | 4.4 | -3.5 | -9.2 | 1.7 | 0.7 | -2.8 | -5.3 | 0.1 | 0.5 | 4.5 | 5 | -6.5 | -3.9 | 3.9 | 0.5 | -0.4 | -0.4 | 3.7 | -3.8 | 3.1 | -0.5 | 3.9 | 3.7 | -2.7 | -5.3 | -5.3 | -0.8 | -4.4 | -10.5 | -0.8 | -10.1 | -5.1 | -5.8 | -0.5 | -15.1 | -6.3 | -6 | -5.8 | -13 | -4.3 | -8.7 | -4.6 | 4.5
|  |  | -0.5 | 4.3 | 3.3 | 1.6 | 1.2 | 3.7 | 1.5 | 2.7 | -10.8 | 3.6 | 4.6 | -3.4 | -9.5 | 1.2 | 0.5 | -2.8 | -5.4 | 0.6 | 0.9 | 5.1 | 4.6 | -7.1 | -3.8 | 3.4 | 0.7 | -0.3 | 0 | 3.4 | -4 | 3.5 | -1 | 3.8 | 2.9 | -3 | -5.5 | -5.4 | -0.7 | -4.6 | -11 | -1.2 | -10.3 | -5 | -5.9 | -0.9 | -16 | -6.3 | -7.3 | -5.8 | -13.1 | -4.5 | -8.7 | -4.9 | 5.3
|  |  | -0.4 | 4.5 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 3.9 | 2 | 2.8 | -10.8 | 3.9 | 4.8 | -3.1 | -9.2 | 2 | 0.9 | -2.6 | -5.2 | 0.9 | 1.1 | 4.8 | 4.7 | -5.6 | -3.4 | 3.3 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 3.4 | -4.3 | 3.7 | -0.9 | 3.7 | 3 | -2.9 | -5.2 | -5.6 | -0.4 | -4.8 | -10.7 | -1.2 | -9 | -4.8 | -5.1 | -1 | -16 | -6 | -6.2 | -5.7 | -12 | -4.5 | -7.5 | -4.7 | 5.5
|  |  | -0.4 | 4.7 | 3.3 | 1.5 | 1.9 | 4 | 2.4 | 2.8 | -10.9 | 4.1 | 5 | -2.9 | -9 | 2.7 | 1.2 | -2.4 | -4.9 | 1.2 | 1.4 | 4.5 | 4.9 | -4.1 | -3 | 3.3 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 3.4 | -4.5 | 3.9 | -0.8 | 3.5 | 3.1 | -2.7 | -4.8 | -5.8 | 0 | -5.1 | -10.5 | -1.2 | -7.7 | -4.6 | -4.4 | -1 | -16 | -5.7 | -5.1 | -5.6 | -10.8 | -4.5 | -6.3 | -4.5 | 5.7
|  |  | -0.3 | 4.9 | 3.3 | 1.4 | 2.2 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | -10.9 | 4.4 | 5.2 | -2.6 | -8.7 | 3.5 | 1.6 | -2.2 | -4.7 | 1.5 | 1.6 | 4.2 | 5 | -2.6 | -2.6 | 3.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 3.4 | -4.8 | 4.1 | -0.7 | 3.4 | 3.2 | -2.6 | -4.5 | -6 | 0.3 | -5.3 | -10.2 | -1.2 | -6.4 | -4.4 | -3.6 | -1.1 | -16 | -5.4 | -4 | -5.5 | -9.7 | -4.5 | -5.1 | -4.3 | 5.9
|  |  | 0.5 | 4.8 | 3.6 | 1.5 | 2.4 | 4.6 | 3.3 | 3.3 | -10.9 | 4.7 | 5.5 | -2.1 | -7.9 | 3.7 | 2.4 | -2.2 | -4 | 2.3 | 2.2 | 4.3 | 5.2 | -2.2 | -2 | 3.5 | 2 | 1 | 0.9 | 3.6 | -4.6 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 3.2 | -2 | -4.8 | -5.7 | 0.4 | -5.4 | -8.7 | -1.5 | -4.8 | -4.7 | -2.4 | -1.1 | -15 | -4.9 | -3.3 | -5.9 | -8.2 | -4.4 | -4 | -4.1 | 5.8
|  |  | 1.3 | 4.8 | 3.8 | 1.7 | 2.7 | 5 | 3.7 | 3.6 | -10.9 | 5.1 | 5.7 | -1.7 | -7.2 | 4 | 3.2 | -2.1 | -3.2 | 3.2 | 2.8 | 4.4 | 5.3 | -1.8 | -1.5 | 3.9 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 3.9 | -4.3 | 5.2 | 1 | 3.6 | 3.1 | -1.5 | -5 | -5.5 | 0.4 | -5.6 | -7.3 | -1.7 | -3.3 | -4.9 | -1.1 | -1 | -13.9 | -4.4 | -2.5 | -6.2 | -6.8 | -4.3 | -2.8 | -4 | 5.8
|  |  | 2.1 | 4.7 | 4.1 | 1.8 | 2.9 | 5.4 | 4.1 | 4 | -10.9 | 5.4 | 6 | -1.2 | -6.4 | 4.2 | 4 | -2.1 | -2.5 | 4 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | -1.4 | -0.9 | 4.2 | 3.4 | 1.4 | 1.7 | 4.1 | -4.1 | 5.8 | 1.8 | 3.7 | 3.1 | -0.9 | -5.3 | -5.2 | 0.5 | -5.7 | -5.8 | -2 | -1.7 | -5.2 | 0.1 | -1 | -12.9 | -3.9 | -1.8 | -6.6 | -5.3 | -4.2 | -1.7 | -3.8 | 5.7
|  |  | 1.6 | 4.7 | 3.9 | 1.6 | 2.6 | 5.2 | 3.8 | 3.5 | -11.9 | 5.7 | 6.1 | -1.2 | -6.5 | 4 | 3.9 | -2.3 | -2.8 | 5.2 | 4.4 | 3.9 | 6.4 | -1.4 | -0.9 | 3.5 | 3 | 0.9 | 2.4 | 3.8 | -3.9 | 5.7 | 1 | 2.6 | 2.4 | -0.9 | -5.4 | -5.2 | 0.4 | -5.9 | -5.9 | -2.1 | -2.1 | -5.6 | -1.1 | -1 | -13.4 | -4.1 | -2.6 | -6.9 | -6.3 | -4.2 | -2.3 | -3.6 | 5.2
|  |  | 1.2 | 4.8 | 3.6 | 1.4 | 2.4 | 5.1 | 3.5 | 3.1 | -12.8 | 5.9 | 6.2 | -1.2 | -6.7 | 3.7 | 3.9 | -2.6 | -3 | 6.4 | 5.5 | 3.4 | 7.3 | -1.5 | -0.8 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 3.2 | 3.4 | -3.8 | 5.7 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | -0.8 | -5.6 | -5.2 | 0.4 | -6 | -5.9 | -2.1 | -2.5 | -6 | -2.2 | -1.1 | -13.8 | -4.4 | -3.3 | -7.3 | -7.3 | -4.2 | -3 | -3.4 | 4.7
|  |  | 0.7 | 4.8 | 3.4 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 3.2 | 2.6 | -13.8 | 6.2 | 6.3 | -1.2 | -6.8 | 3.5 | 3.8 | -2.8 | -3.3 | 7.6 | 6.5 | 2.8 | 8.2 | -1.5 | -0.8 | 2.1 | 2.3 | -0.1 | 3.9 | 3.1 | -3.6 | 5.6 | -0.5 | 0.5 | 1 | -0.8 | -5.7 | -5.2 | 0.3 | -6.2 | -6 | -2.2 | -2.9 | -6.4 | -3.4 | -1.1 | -14.3 | -4.6 | -4.1 | -7.6 | -8.3 | -4.2 | -3.6 | -3.2 | 4.2
|  |  | 0.5 | 6 | 3.6 | 0.8 | 1.8 | 4.3 | 3 | 2.5 | -13.5 | 6.1 | 6.1 | -1 | -7.2 | 3.3 | 3.9 | -3 | -3.5 | 7.9 | 7.2 | 2.8 | 8.4 | -1.9 | -0.7 | 2 | 2 | -0.2 | 5 | 2.7 | -3.5 | 5 | -1.3 | 1 | 1.1 | -1.1 | -6.1 | -4.9 | 0.1 | -6.4 | -6.9 | -2.2 | -3.4 | -6.7 | -4.3 | -1.3 | -14.5 | -5.7 | -4.3 | -7.9 | -8.7 | -4.4 | -4.1 | -3.2 | 4.3
|  |  | 0.3 | 7.1 | 3.7 | 0.5 | 1.4 | 3.7 | 2.9 | 2.3 | -13.1 | 6.1 | 5.9 | -0.9 | -7.5 | 3.1 | 4 | -3.2 | -3.7 | 8.2 | 8 | 2.9 | 8.7 | -2.2 | -0.7 | 1.9 | 1.6 | -0.4 | 6.1 | 2.3 | -3.4 | 4.5 | -2.2 | 1.4 | 1.1 | -1.3 | -6.5 | -4.7 | -0.1 | -6.6 | -7.9 | -2.3 | -3.8 | -7.1 | -5.2 | -1.5 | -14.8 | -6.7 | -4.4 | -8.2 | -9.1 | -4.7 | -4.6 | -3.2 | 4.3
|  |  | 0.1 | 8.3 | 3.9 | 0.1 | 1.1 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | -12.8 | 6 | 5.7 | -0.7 | -7.9 | 2.9 | 4.1 | -3.4 | -3.9 | 8.5 | 8.7 | 2.9 | 8.9 | -2.6 | -0.6 | 1.8 | 1.3 | -0.5 | 7.2 | 1.9 | -3.3 | 3.9 | -3 | 1.9 | 1.2 | -1.6 | -6.9 | -4.4 | -0.3 | -6.8 | -8.8 | -2.3 | -4.3 | -7.4 | -6.1 | -1.7 | -15 | -7.8 | -4.6 | -8.5 | -9.5 | -4.9 | -5.1 | -3.2 | 4.4
|  |  | 0 | 8.3 | 3.8 | 0 | 0.9 | 3.1 | 2.2 | 1.7 | -12.5 | 5.9 | 5.9 | -0.4 | -8.3 | 2.8 | 4.2 | -3.3 | -4.2 | 8.3 | 9 | 2.9 | 9 | -3 | -0.4 | 1.6 | 1 | -0.5 | 7.2 | 2 | -3.9 | 3.1 | -2.4 | 1.7 | 1.1 | -1.9 | -7.1 | -4.5 | -0.5 | -6.7 | -9.4 | -2.2 | -4.3 | -7.4 | -6.9 | -1.7 | -14.9 | -7.7 | -5.2 | -8.7 | -6 | -4.7 | -5 | -3.1 | 4.1
|  |  | -0.2 | 8.2 | 3.8 | -0.1 | 0.7 | 3 | 1.8 | 1.2 | -12.1 | 5.7 | 6 | -0.1 | -8.7 | 2.6 | 4.3 | -3.1 | -4.4 | 8 | 9.2 | 2.8 | 9.1 | -3.4 | -0.2 | 1.5 | 0.8 | -0.6 | 7.2 | 2.2 | -4.4 | 2.3 | -1.9 | 1.5 | 1.1 | -2.3 | -7.4 | -4.5 | -0.8 | -6.6 | -9.9 | -2.2 | -4.3 | -7.4 | -7.8 | -1.7 | -14.8 | -7.5 | -5.9 | -8.8 | -2.5 | -4.4 | -4.9 | -3.1 | 3.9
|  |  | -0.3 | 8.2 | 3.7 | -0.2 | 0.5 | 3 | 1.3 | 0.7 | -11.8 | 5.6 | 6.2 | 0.2 | -9.1 | 2.5 | 4.4 | -3 | -4.7 | 7.8 | 9.5 | 2.8 | 9.2 | -3.8 | 0 | 1.3 | 0.5 | -0.6 | 7.2 | 2.3 | -5 | 1.5 | -1.3 | 1.3 | 1 | -2.6 | -7.6 | -4.6 | -1 | -6.5 | -10.5 | -2.1 | -4.3 | -7.4 | -8.6 | -1.7 | -14.7 | -7.4 | -6.5 | -9 | 1 | -4.2 | -4.8 | -3 | 3.6
|  |  | -0.4 | 8.4 | 3.5 | -0.7 | 0.5 | 2.7 | 1.2 | 0.6 | -11.7 | 5.7 | 6.1 | 0.3 | -9.3 | 2.4 | 4.3 | -3 | -4.9 | 7.6 | 9.1 | 2 | 9.3 | -6.3 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | -0.7 | 7.1 | 1.5 | -4.8 | 1.7 | -1.9 | 1.2 | 0.9 | -2.8 | -8.1 | -4.6 | -0.7 | -6.5 | -10.8 | -2.1 | -3.8 | -7.4 | -8.8 | -1.8 | -13.8 | -7.5 | -6.9 | -9 | -1.3 | -4.3 | -5 | -3 | 3.9
|  |  | -0.5 | 8.5 | 3.3 | -1.1 | 0.6 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | -11.5 | 5.7 | 5.9 | 0.4 | -9.5 | 2.4 | 4.3 | -3 | -5 | 7.3 | 8.6 | 1.2 | 9.3 | -8.7 | 0.3 | 1 | 0.2 | -0.9 | 6.9 | 0.8 | -4.6 | 1.8 | -2.6 | 1.2 | 0.7 | -2.9 | -8.5 | -4.7 | -0.5 | -6.5 | -11.1 | -2.1 | -3.4 | -7.5 | -9 | -1.8 | -12.9 | -7.7 | -7.2 | -9 | -3.5 | -4.5 | -5.3 | -2.9 | 4.1
|  |  | -0.6 | 8.7 | 3.1 | -1.6 | 0.6 | 2.2 | 1 | 0.4 | -11.4 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | -9.7 | 2.3 | 4.2 | -3 | -5.2 | 7.1 | 8.2 | 0.4 | 9.4 | -11.2 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | -1 | 6.8 | 0 | -4.4 | 2 | -3.2 | 1.1 | 0.6 | -3.1 | -9 | -4.7 | -0.2 | -6.5 | -11.4 | -2.1 | -2.9 | -7.5 | -9.2 | -1.9 | -12 | -7.8 | -7.6 | -9 | -5.8 | -4.6 | -5.5 | -2.9 | 4.4
|  |  | -0.7 | 8.9 | 3.4 | -1.6 | 0.7 | 2.1 | 1 | 0.2 | -11.7 | 5.8 | 5.4 | 0.8 | -9.9 | 2.2 | 4.3 | -3 | -5.4 | 7.1 | 7.9 | 0.3 | 9.1 | -10.1 | 0.7 | 0.6 | -0.2 | -1 | 6.8 | -0.2 | -4.1 | 1.9 | -3.5 | 0.8 | 0.3 | -3.8 | -9.1 | -4.9 | -0.2 | -6.6 | -11.5 | -2 | -3.2 | -7.4 | -9.3 | -1.8 | -11.1 | -8 | -7.9 | -9.1 | -7 | -4.8 | -5.2 | -3 | 4.3
|  |  | -0.7 | 9.1 | 3.8 | -1.5 | 0.8 | 1.9 | 0.9 | -0.1 | -12 | 5.8 | 4.9 | 1.1 | -10.1 | 2.2 | 4.5 | -3 | -5.6 | 7 | 7.7 | 0.2 | 8.8 | -9 | 1 | 0.4 | -0.6 | -1.1 | 6.7 | -0.4 | -3.7 | 1.9 | -3.8 | 0.4 | 0.1 | -4.5 | -9.3 | -5 | -0.1 | -6.6 | -11.5 | -2 | -3.6 | -7.2 | -9.4 | -1.7 | -10.3 | -8.2 | -8.3 | -9.1 | -8.1 | -5 | -4.8 | -3 | 4.1
|  |  | -0.8 | 9.3 | 4.1 | -1.5 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | -0.3 | -12.3 | 5.8 | 4.5 | 1.4 | -10.3 | 2.1 | 4.6 | -3 | -5.8 | 7 | 7.4 | 0.1 | 8.5 | -7.9 | 1.2 | 0.2 | -0.9 | -1.1 | 6.7 | -0.6 | -3.4 | 1.8 | -4.1 | 0.1 | -0.2 | -5.2 | -9.4 | -5.2 | -0.1 | -6.7 | -11.6 | -1.9 | -3.9 | -7.1 | -9.5 | -1.6 | -9.4 | -8.4 | -8.6 | -9.2 | -9.3 | -5.2 | -4.5 | -3.1 | 4
|  |  | -0.9 | 9.1 | 4.4 | -1.5 | 0.7 | 2.3 | 0.6 | -0.4 | -12.3 | 5.1 | 4.3 | 1.3 | -10.4 | 2.2 | 4.3 | -3.3 | -6.1 | 6.5 | 6.9 | -0.3 | 8.5 | -7.5 | 1.2 | 0.1 | -0.7 | -1.2 | 6.5 | -0.5 | -3.7 | 1.4 | -2.9 | 0.1 | -0.3 | -5.4 | -9.3 | -5.4 | 0.1 | -7.5 | -11.7 | -2.2 | -3.9 | -7.1 | -9.6 | -1.5 | -10.3 | -8.5 | -9 | -9.3 | -9.4 | -5.6 | -4.7 | -3 | 4.1
|  |  | -0.9 | 8.9 | 4.8 | -1.4 | 0.6 | 2.7 | 0.2 | -0.6 | -12.4 | 4.5 | 4 | 1.3 | -10.5 | 2.2 | 4 | -3.5 | -6.5 | 6 | 6.5 | -0.8 | 8.4 | -7 | 1.1 | -0.1 | -0.5 | -1.3 | 6.4 | -0.3 | -3.9 | 1 | -1.6 | 0.2 | -0.3 | -5.6 | -9.1 | -5.6 | 0.2 | -8.3 | -11.9 | -2.4 | -3.8 | -7.2 | -9.8 | -1.4 | -11.2 | -8.7 | -9.4 | -9.4 | -9.6 | -6 | -4.9 | -3 | 4.3
|  |  | -1 | 8.7 | 5.1 | -1.4 | 0.4 | 3.2 | -0.1 | -0.7 | -12.4 | 3.8 | 3.8 | 1.2 | -10.6 | 2.3 | 3.7 | -3.8 | -6.8 | 5.5 | 6 | -1.2 | 8.4 | -6.6 | 1.1 | -0.2 | -0.3 | -1.4 | 6.2 | -0.2 | -4.2 | 0.6 | -0.4 | 0.2 | -0.4 | -5.8 | -9 | -5.8 | 0.4 | -9.1 | -12 | -2.7 | -3.8 | -7.2 | -9.9 | -1.3 | -12.1 | -8.8 | -9.8 | -9.5 | -9.7 | -6.4 | -5.1 | -2.9 | 4.4
|  |  | -0.5 | 8.7 | 5.3 | -1.5 | 0.5 | 3.3 | 0.3 | -0.7 | -12.2 | 3.6 | 4.2 | 1.3 | -10.6 | 2.4 | 3.5 | -4.1 | -6.5 | 4.7 | 5.9 | -1.2 | 8.3 | -6 | 1.3 | -0.3 | 0.2 | -1.4 | 5.8 | 0 | -4.7 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | -5.5 | -9.1 | -7.3 | 0.7 | -8.7 | -11.3 | -3.1 | -3.5 | -7.2 | -9.7 | -1.5 | -11.7 | -8.7 | -8.7 | -9.4 | -8.3 | -6.5 | -3.7 | -2.9 | 4.5
|  |  | -0.1 | 8.7 | 5.5 | -1.6 | 0.7 | 3.5 | 0.6 | -0.6 | -11.9 | 3.4 | 4.6 | 1.3 | -10.5 | 2.4 | 3.4 | -4.4 | -6.3 | 3.8 | 5.7 | -1.3 | 8.3 | -5.5 | 1.5 | -0.4 | 0.7 | -1.3 | 5.4 | 0.1 | -5.2 | 1.3 | 0.8 | -0.4 | -0.4 | -5.2 | -9.2 | -8.9 | 1 | -8.2 | -10.7 | -3.4 | -3.2 | -7.2 | -9.5 | -1.7 | -11.3 | -8.6 | -7.6 | -9.3 | -6.9 | -6.7 | -2.3 | -2.9 | 4.7
|  |  | 0.4 | 8.7 | 5.7 | -1.7 | 0.8 | 3.6 | 1 | -0.6 | -11.7 | 3.2 | 5 | 1.4 | -10.5 | 2.5 | 3.2 | -4.7 | -6 | 3 | 5.6 | -1.3 | 8.2 | -4.9 | 1.7 | -0.5 | 1.2 | -1.3 | 5 | 0.3 | -5.7 | 1.6 | 1.4 | -0.7 | -0.4 | -4.9 | -9.3 | -10.4 | 1.3 | -7.8 | -10 | -3.8 | -2.9 | -7.2 | -9.3 | -1.9 | -10.9 | -8.5 | -6.5 | -9.2 | -5.5 | -6.8 | -0.9 | -2.9 | 4.8
|  |  | 1.2 | 8.5 | 6.5 | -1.8 | 1.1 | 4.2 | 0.7 | -0.9 | -11.1 | 4.1 | 5.8 | 1.9 | -9.1 | 2.8 | 3.9 | -4.9 | -4.8 | 2.3 | 4.7 | -1.4 | 8.5 | -4.2 | 2.1 | -0.1 | 1.9 | -1 | 4.6 | 0.5 | -5.4 | 3.1 | 2.5 | -0.3 | -0.3 | -3.9 | -9.4 | -9.4 | 1.4 | -7.3 | -8.3 | -4 | -2.7 | -7.2 | -8.9 | -2.2 | -10 | -8.3 | -6.2 | -9 | -2.3 | -5.7 | -0.3 | -3 | 4.9
|  |  | 2 | 8.4 | 7.2 | -1.8 | 1.5 | 4.7 | 0.5 | -1.1 | -10.5 | 5.1 | 6.6 | 2.4 | -7.6 | 3.1 | 4.7 | -5.1 | -3.7 | 1.7 | 3.8 | -1.5 | 8.8 | -3.6 | 2.4 | 0.2 | 2.7 | -0.6 | 4.2 | 0.8 | -5.1 | 4.7 | 3.5 | 0.2 | -0.1 | -3 | -9.6 | -8.4 | 1.6 | -6.9 | -6.7 | -4.3 | -2.5 | -7.2 | -8.4 | -2.6 | -9.2 | -8.2 | -5.8 | -8.7 | 0.8 | -4.7 | 0.2 | -3.2 | 5
|  |  | 2.8 | 8.2 | 8 | -1.9 | 1.8 | 5.3 | 0.2 | -1.4 | -9.9 | 6 | 7.4 | 2.9 | -6.2 | 3.4 | 5.4 | -5.3 | -2.5 | 1 | 2.9 | -1.6 | 9.1 | -2.9 | 2.8 | 0.6 | 3.4 | -0.3 | 3.8 | 1 | -4.8 | 6.2 | 4.6 | 0.6 | 0 | -2 | -9.7 | -7.4 | 1.7 | -6.4 | -5 | -4.5 | -2.3 | -7.2 | -8 | -2.9 | -8.3 | -8 | -5.5 | -8.5 | 4 | -3.6 | 0.8 | -3.3 | 5.1
|  |  | 2.1 | 8 | 7 | -1.8 | 1.7 | 5 | 0.2 | -1.6 | -9.9 | 5.7 | 6.7 | 2.7 | -6.5 | 3.5 | 4.9 | -5.6 | -3.1 | 0.6 | 2.4 | -1.5 | 8.9 | -3.3 | 3 | 0.3 | 3.2 | -0.3 | 3.2 | 0.9 | -6.4 | 5.4 | 4.5 | 0.4 | -0.1 | -1.8 | -9.9 | -8.5 | 1.8 | -6.5 | -5.5 | -4.9 | -2.5 | -8.1 | -8 | -3.2 | -8.8 | -7.9 | -6.1 | -9.6 | 3.5 | -3.6 | 0.2 | -3.6 | 5
|  |  | 1.3 | 7.8 | 6.1 | -1.6 | 1.5 | 4.7 | 0.2 | -1.8 | -9.9 | 5.5 | 6 | 2.5 | -6.7 | 3.5 | 4.5 | -5.9 | -3.8 | 0.2 | 1.9 | -1.5 | 8.7 | -3.8 | 3.1 | -0.1 | 3.1 | -0.2 | 2.6 | 0.7 | -7.9 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | -0.1 | -1.7 | -10.2 | -9.5 | 1.9 | -6.5 | -6.1 | -5.4 | -2.8 | -9 | -7.9 | -3.6 | -9.2 | -7.9 | -6.7 | -10.8 | 3 | -3.6 | -0.3 | -3.8 | 5
|  |  | 0.6 | 7.6 | 5.1 | -1.5 | 1.4 | 4.4 | 0.2 | -2 | -9.9 | 5.2 | 5.3 | 2.3 | -7 | 3.6 | 4 | -6.2 | -4.4 | -0.2 | 1.4 | -1.4 | 8.5 | -4.2 | 3.3 | -0.4 | 2.9 | -0.2 | 2 | 0.6 | -9.5 | 3.7 | 4.3 | 0.1 | -0.2 | -1.5 | -10.4 | -10.6 | 2 | -6.6 | -6.6 | -5.8 | -3 | -9.9 | -7.9 | -3.9 | -9.7 | -7.8 | -7.3 | -11.9 | 2.5 | -3.6 | -0.9 | -4.1 | 4.9
|  |  | 0.4 | 7.6 | 4.7 | -1.6 | 1.3 | 3.8 | 0.2 | -2 | -10 | 4.6 | 4.4 | 2.3 | -7.3 | 2.9 | 3.6 | -6.5 | -4.7 | -0.3 | 1.3 | -1.4 | 8 | -4.6 | 3.2 | -0.9 | 2.9 | -0.5 | 1.7 | 0.3 | -8.7 | 2.8 | 4.4 | -0.5 | -0.5 | -1.5 | -10.6 | -12.1 | 1.9 | -6.8 | -7.1 | -6.6 | -3.2 | -10.2 | -7.9 | -4.9 | -10.3 | -7.9 | -7.6 | -11.4 | 2.2 | -3.6 | -1.3 | -5 | 4.7
|  |  | 0.3 | 7.6 | 4.3 | -1.7 | 1.3 | 3.3 | 0.2 | -2.1 | -10.2 | 3.9 | 3.6 | 2.2 | -7.5 | 2.2 | 3.1 | -6.8 | -4.9 | -0.4 | 1.2 | -1.4 | 7.6 | -4.9 | 3 | -1.4 | 2.8 | -0.8 | 1.3 | -0.1 | -7.8 | 1.9 | 4.5 | -1.1 | -0.7 | -1.4 | -10.7 | -13.7 | 1.7 | -7 | -7.7 | -7.4 | -3.5 | -10.6 | -7.9 | -5.9 | -11 | -7.9 | -8 | -11 | 2 | -3.5 | -1.8 | -6 | 4.5
|  |  | 0.1 | 7.6 | 3.9 | -1.8 | 1.2 | 2.7 | 0.2 | -2.1 | -10.3 | 3.3 | 2.7 | 2.2 | -7.8 | 1.5 | 2.7 | -7.1 | -5.2 | -0.5 | 1.1 | -1.4 | 7.1 | -5.3 | 2.9 | -1.9 | 2.8 | -1.1 | 1 | -0.4 | -7 | 1 | 4.6 | -1.7 | -1 | -1.4 | -10.9 | -15.2 | 1.6 | -7.2 | -8.2 | -8.2 | -3.7 | -10.9 | -7.9 | -6.9 | -11.6 | -8 | -8.3 | -10.5 | 1.7 | -3.5 | -2.2 | -6.9 | 4.3
|  |  | 0.3 | 7 | 3.6 | -1.7 | 1.1 | 2.5 | -0.9 | -2.2 | -10.7 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | -8.1 | 1 | 2.2 | -7.3 | -5.2 | -0.6 | 0.8 | -1.3 | 7.2 | -5.3 | 3.1 | -2.2 | 2.2 | -1.2 | 0.7 | -0.7 | -7.4 | 0.7 | 4.4 | -2 | -1.6 | -1.3 | -11 | -16.1 | 1.6 | -7.9 | -8.7 | -8.3 | -3.8 | -11.2 | -7.9 | -7 | -12.2 | -8.1 | -8.7 | -11.1 | 1.4 | -3.5 | -1.9 | -7.3 | 4.2
|  |  | 0.5 | 6.5 | 3.4 | -1.5 | 0.9 | 2.3 | -2 | -2.3 | -11 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | -8.4 | 0.6 | 1.7 | -7.5 | -5.1 | -0.8 | 0.5 | -1.3 | 7.2 | -5.3 | 3.2 | -2.4 | 1.7 | -1.3 | 0.4 | -1.1 | -7.9 | 0.5 | 4.2 | -2.3 | -2.3 | -1.1 | -11 | -16.9 | 1.7 | -8.6 | -9.3 | -8.4 | -4 | -11.5 | -7.8 | -7.2 | -12.8 | -8.1 | -9 | -11.8 | 1.2 | -3.4 | -1.7 | -7.6 | 4.1
|  |  | 0.7 | 5.9 | 3.1 | -1.4 | 0.8 | 2.1 | -3.1 | -2.4 | -11.4 | 2 | 2.2 | 2.9 | -8.7 | 0.1 | 1.2 | -7.7 | -5.1 | -0.9 | 0.2 | -1.2 | 7.3 | -5.3 | 3.4 | -2.7 | 1.1 | -1.4 | 0.1 | -1.4 | -8.3 | 0.2 | 4 | -2.6 | -2.9 | -1 | -11.1 | -17.8 | 1.7 | -9.3 | -9.8 | -8.5 | -4.1 | -11.8 | -7.8 | -7.3 | -13.4 | -8.2 | -9.4 | -12.4 | 0.9 | -3.4 | -1.4 | -8 | 4
|  |  | 0.9 | 5.6 | 3 | -1 | 1.1 | 2 | -3.3 | -2.3 | -11.5 | 1.8 | 2 | 3 | -9 | 0.6 | 0.9 | -7.6 | -5.2 | -1.1 | 0 | -1.3 | 6.7 | -5.1 | 3.3 | -3.1 | 0.8 | -1.5 | 0 | -1.6 | -9.2 | -0.1 | 4.2 | -3.1 | -3.3 | -0.9 | -11.1 | -17.3 | 2.4 | -9.5 | -10 | -8.4 | -3.7 | -11.5 | -7.7 | -7.3 | -13.9 | -8.1 | -9.7 | -13.4 | 1 | -3.4 | -1.8 | -8.3 | 4.3
|  |  | 1.1 | 5.2 | 2.8 | -0.6 | 1.3 | 1.8 | -3.4 | -2.3 | -11.7 | 1.6 | 1.8 | 3.1 | -9.4 | 1.2 | 0.7 | -7.6 | -5.3 | -1.2 | -0.1 | -1.5 | 6.1 | -5 | 3.2 | -3.4 | 0.5 | -1.7 | -0.1 | -1.8 | -10 | -0.5 | 4.4 | -3.6 | -3.6 | -0.9 | -11.2 | -16.7 | 3.1 | -9.8 | -10.2 | -8.3 | -3.4 | -11.2 | -7.6 | -7.3 | -14.5 | -7.9 | -10 | -14.5 | 1.2 | -3.4 | -2.1 | -8.5 | 4.7
|  |  | 1.3 | 4.9 | 2.7 | -0.2 | 1.6 | 1.7 | -3.6 | -2.2 | -11.8 | 1.4 | 1.6 | 3.2 | -9.7 | 1.7 | 0.4 | -7.5 | -5.4 | -1.4 | -0.3 | -1.6 | 5.5 | -4.8 | 3.1 | -3.8 | 0.2 | -1.8 | -0.2 | -2 | -10.9 | -0.8 | 4.6 | -4.1 | -4 | -0.8 | -11.2 | -16.2 | 3.8 | -10 | -10.4 | -8.2 | -3 | -10.9 | -7.5 | -7.3 | -15 | -7.8 | -10.3 | -15.5 | 1.3 | -3.4 | -2.5 | -8.8 | 5
|  |  | 1.5 | 4.6 | 2.5 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | -3.7 | -2.9 | -11.9 | 1.3 | 0.9 | 3.3 | -10 | 1.4 | 0.4 | -7.6 | -5.7 | -1.4 | -0.5 | -1.7 | 5.1 | -4.7 | 3.3 | -4 | 0 | -1.9 | -0.2 | -2 | -10.3 | -0.7 | 4.8 | -3.9 | -4.3 | -0.7 | -11.4 | -15.2 | 4 | -10.5 | -10.5 | -7.9 | -2.9 | -10.7 | -7.5 | -7.4 | -15.3 | -7.5 | -10 | -15.5 | 1.2 | -3.2 | -2 | -8.8 | 5
|  |  | 1.6 | 4.3 | 2.4 | 0.9 | 2.3 | 1.6 | -3.8 | -3.7 | -11.9 | 1.1 | 0.1 | 3.4 | -10.2 | 1 | 0.3 | -7.8 | -6.1 | -1.3 | -0.7 | -1.7 | 4.8 | -4.6 | 3.6 | -4.3 | -0.2 | -1.9 | -0.2 | -2.1 | -9.8 | -0.5 | 5 | -3.6 | -4.5 | -0.7 | -11.6 | -14.2 | 4.3 | -10.9 | -10.7 | -7.7 | -2.8 | -10.6 | -7.6 | -7.4 | -15.7 | -7.3 | -9.6 | -15.4 | 1 | -3 | -1.6 | -8.9 | 5
|  |  | 1.8 | 4 | 2.2 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | -3.9 | -4.4 | -12 | 1 | -0.6 | 3.5 | -10.5 | 0.7 | 0.3 | -7.9 | -6.4 | -1.3 | -0.9 | -1.8 | 4.4 | -4.5 | 3.8 | -4.5 | -0.4 | -2 | -0.2 | -2.1 | -9.2 | -0.4 | 5.2 | -3.4 | -4.8 | -0.6 | -11.8 | -13.2 | 4.5 | -11.4 | -10.8 | -7.4 | -2.7 | -10.4 | -7.6 | -7.5 | -16 | -7 | -9.3 | -15.4 | 0.9 | -2.8 | -1.1 | -8.9 | 5
|  |  | 1.9 | 3.6 | 1.9 | 1.4 | 2.7 | 1.4 | -3.3 | -3.9 | -11.8 | 0.9 | -1 | 3.7 | -10.9 | -0.1 | -0.1 | -8.2 | -6.4 | -1.2 | -0.5 | -1.5 | 4 | -4.7 | 3.7 | -3.8 | -0.6 | -1.8 | -0.1 | -1.5 | -9 | -0.5 | 5.2 | -2.9 | -4.6 | -0.5 | -12 | -11.5 | 4.4 | -11.5 | -10.5 | -7.3 | -2.7 | -10.5 | -7.4 | -6.9 | -16.2 | -6.9 | -9.3 | -14.6 | 0.3 | -2.5 | -1.2 | -8.1 | 4.9
|  |  | 2.1 | 3.2 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | 1.2 | -2.6 | -3.4 | -11.6 | 0.7 | -1.4 | 3.8 | -11.2 | -1 | -0.4 | -8.4 | -6.5 | -1.2 | -0.1 | -1.1 | 3.6 | -4.9 | 3.5 | -3 | -0.9 | -1.7 | 0.1 | -0.9 | -8.8 | -0.7 | 5.2 | -2.5 | -4.3 | -0.5 | -12.1 | -9.7 | 4.3 | -11.5 | -10.3 | -7.2 | -2.6 | -10.6 | -7.1 | -6.3 | -16.5 | -6.9 | -9.2 | -13.9 | -0.3 | -2.3 | -1.4 | -7.2 | 4.9
|  |  | 2.2 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 1 | -2 | -2.9 | -11.4 | 0.6 | -1.8 | 4 | -11.6 | -1.8 | -0.8 | -8.7 | -6.5 | -1.1 | 0.3 | -0.8 | 3.2 | -5.1 | 3.4 | -2.3 | -1.1 | -1.5 | 0.2 | -0.3 | -8.6 | -0.8 | 5.2 | -2 | -4.1 | -0.4 | -12.3 | -8 | 4.2 | -11.6 | -10 | -7.1 | -2.6 | -10.7 | -6.9 | -5.7 | -16.7 | -6.8 | -9.2 | -13.1 | -0.9 | -2 | -1.5 | -6.4 | 4.8
|  |  | 2.5 | 3.2 | 1.6 | 1.3 | 3.1 | 0.9 | -1.9 | -2.8 | -11.7 | 0.6 | -1.5 | 4.7 | -11.3 | -1.3 | -0.7 | -8.6 | -5.8 | -0.6 | 0.6 | -0.4 | 3.1 | -4.5 | 4.1 | -2.1 | -0.8 | -0.9 | 0.4 | -0.3 | -7.8 | -0.5 | 5.2 | -1.9 | -3.7 | -0.3 | -12.3 | -7.2 | 4.3 | -10.7 | -8.8 | -6.4 | -1.9 | -11.3 | -6.4 | -5.4 | -16 | -6.4 | -7.8 | -11.7 | -0.4 | -1.7 | -1.2 | -6.3 | 4.9
|  |  | 2.9 | 3.7 | 2 | 1.6 | 3.3 | 0.7 | -1.7 | -2.8 | -12.1 | 0.6 | -1.1 | 5.5 | -11 | -0.9 | -0.7 | -8.4 | -5.1 | -0.2 | 0.9 | 0 | 2.9 | -3.8 | 4.9 | -2 | -0.5 | -0.2 | 0.6 | -0.4 | -7 | -0.1 | 5.1 | -1.8 | -3.2 | -0.3 | -12.4 | -6.5 | 4.4 | -9.8 | -7.6 | -5.6 | -1.3 | -11.9 | -6 | -5 | -15.4 | -6 | -6.5 | -10.4 | 0.1 | -1.3 | -0.9 | -6.2 | 4.9
|  |  | 3.2 | 4.1 | 2.4 | 1.8 | 3.6 | 0.6 | -1.6 | -2.7 | -12.4 | 0.6 | -0.8 | 6.2 | -10.7 | -0.4 | -0.6 | -8.3 | -4.4 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 2.8 | -3.2 | 5.6 | -1.8 | -0.2 | 0.4 | 0.8 | -0.4 | -6.2 | 0.2 | 5.1 | -1.7 | -2.8 | -0.2 | -12.4 | -5.7 | 4.5 | -8.9 | -6.4 | -4.9 | -0.6 | -12.5 | -5.5 | -4.7 | -14.7 | -5.6 | -5.1 | -9 | 0.6 | -1 | -0.6 | -6.1 | 5
|  |  | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 2 | 4 | 1 | -1.2 | -2.6 | -12.1 | 0.5 | -0.2 | 5.8 | -8.6 | 0.3 | 0.4 | -8 | -3.4 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 3.2 | -3.1 | 6 | -1.7 | 0 | 0.5 | 0.9 | -0.2 | -5.3 | 1.1 | 5.6 | -1.4 | -2.5 | -0.1 | -12.1 | -5.5 | 5 | -7.8 | -5.2 | -5.1 | -0.3 | -11.5 | -4.8 | -4.4 | -13.3 | -5.1 | -4.2 | -9.1 | 1.1 | -0.3 | 0.1 | -6 | 4.8
|  |  | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 2.2 | 4.3 | 1.4 | -0.9 | -2.5 | -11.8 | 0.5 | 0.4 | 5.4 | -6.6 | 0.9 | 1.4 | -7.8 | -2.4 | 1.1 | 1.7 | 2 | 3.7 | -3.1 | 6.4 | -1.5 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | -4.4 | 1.9 | 6.2 | -1 | -2.2 | 0.1 | -11.9 | -5.2 | 5.5 | -6.6 | -4 | -5.3 | 0.1 | -10.5 | -4.2 | -4.2 | -11.8 | -4.6 | -3.3 | -9.3 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | -6 | 4.6
|  |  | 4.3 | 3.6 | 5 | 2.4 | 4.7 | 1.8 | -0.5 | -2.4 | -11.5 | 0.4 | 1 | 5 | -4.5 | 1.6 | 2.4 | -7.5 | -1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.8 | 4.1 | -3 | 6.8 | -1.4 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | -3.5 | 2.8 | 6.7 | -0.7 | -1.9 | 0.2 | -11.6 | -5 | 6 | -5.5 | -2.8 | -5.5 | 0.4 | -9.5 | -3.5 | -3.9 | -10.4 | -4.1 | -2.4 | -9.4 | 2.2 | 1 | 1.5 | -5.9 | 4.4
|  |  | 4.6 | 3.6 | 4.7 | 2.1 | 4.9 | 1.6 | -0.4 | -2.3 | -11.2 | 0.4 | 0.8 | 4.9 | -4.9 | 0.9 | 1.7 | -7.5 | -1.3 | 1.8 | 2.3 | 3 | 3.9 | -2.6 | 6.7 | -1.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | -3.6 | 2.3 | 6.2 | -0.4 | -1.5 | 0.2 | -12.5 | -5.2 | 5.7 | -5.4 | -3.5 | -6 | -0.2 | -9.8 | -3.2 | -4.6 | -10.7 | -3.8 | -3.4 | -8.4 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | -6 | 3.9
|  |  | 4.8 | 3.6 | 4.3 | 1.7 | 5 | 1.4 | -0.2 | -2.1 | -10.9 | 0.3 | 0.6 | 4.9 | -5.4 | 0.1 | 1.1 | -7.5 | -1.2 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | -2.3 | 6.7 | -0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | -3.7 | 1.9 | 5.6 | -0.1 | -1.2 | 0.3 | -13.3 | -5.5 | 5.3 | -5.3 | -4.1 | -6.5 | -0.7 | -10 | -2.8 | -5.4 | -11 | -3.4 | -4.4 | -7.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | -6 | 3.5
|  |  | 5.1 | 3.6 | 4 | 1.4 | 5.2 | 1.2 | -0.1 | -2 | -10.6 | 0.3 | 0.4 | 4.8 | -5.8 | -0.6 | 0.4 | -7.5 | -1.1 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | -1.9 | 6.6 | -0.4 | 0.6 | 1.5 | 2 | 0.8 | -3.8 | 1.4 | 5.1 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | -14.2 | -5.7 | 5 | -5.2 | -4.8 | -7 | -1.3 | -10.3 | -2.5 | -6.1 | -11.3 | -3.1 | -5.4 | -6.3 | -0.2 | 0.8 | 0.6 | -6.1 | 3
|  |  | 5.1 | 3.5 | 3.4 | 1.3 | 5.4 | 0.9 | 0 | -2 | -10.7 | 0.4 | 0.5 | 3.8 | -5.5 | -0.7 | 0 | -7.5 | -0.9 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | -1.5 | 5.6 | -0.1 | 0.6 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | -3.8 | 1 | 4.9 | 0.3 | -0.5 | 0 | -14.2 | -5.6 | 4.9 | -5.3 | -5.9 | -7.5 | -1.4 | -10.4 | -2.4 | -6.3 | -12.7 | -2.8 | -5.5 | -5.6 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | -6.6 | 2.8
|  |  | 5.1 | 3.3 | 2.9 | 1.1 | 5.5 | 0.5 | 0 | -1.9 | -10.7 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | -5.3 | -0.7 | -0.4 | -7.6 | -0.8 | 3.1 | 3.7 | 3.7 | 2.8 | -1.1 | 4.6 | 0.2 | 0.7 | 2 | 2.5 | 1.9 | -3.8 | 0.5 | 4.7 | 0.3 | -0.3 | -0.3 | -14.1 | -5.5 | 4.9 | -5.5 | -6.9 | -7.9 | -1.4 | -10.6 | -2.2 | -6.6 | -14.2 | -2.6 | -5.5 | -4.9 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | -7 | 2.6
|  |  | 5.1 | 3.2 | 2.3 | 1 | 5.7 | 0.2 | 0.1 | -1.9 | -10.8 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | -5 | -0.8 | -0.8 | -7.6 | -0.6 | 3.4 | 4 | 3.8 | 2.4 | -0.7 | 3.6 | 0.5 | 0.7 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | -3.8 | 0.1 | 4.5 | 0.4 | 0 | -0.6 | -14.1 | -5.4 | 4.8 | -5.6 | -8 | -8.4 | -1.5 | -10.7 | -2.1 | -6.8 | -15.6 | -2.3 | -5.6 | -4.2 | 3.2 | 0.4 | 0.3 | -7.5 | 2.4
|  |  | 5.2 | 3 | 1.7 | 1.2 | 5.7 | -0.1 | 0.3 | -1.7 | -11.2 | 0.6 | 0.7 | 2 | -4.2 | -0.9 | -0.9 | -7.2 | -0.5 | 3.4 | 3.9 | 4 | 2.1 | -0.1 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 3.1 | 2.9 | -2.6 | -0.2 | 4.8 | 0.9 | 0.2 | -0.4 | -14.6 | -5.3 | 4.7 | -5.8 | -8.4 | -8.8 | -1.6 | -10.6 | -1.9 | -7 | -15.7 | -2 | -5 | -4.7 | 3.6 | 0.3 | 0.3 | -7.7 | 2
|  |  | 5.3 | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 5.6 | -0.3 | 0.4 | -1.6 | -11.5 | 0.7 | 0.9 | 2.1 | -3.4 | -1 | -1.1 | -6.7 | -0.5 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 1.9 | 0.4 | 3.5 | 1 | 0.8 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | -1.5 | -0.6 | 5 | 1.3 | 0.3 | -0.2 | -15.1 | -5.3 | 4.5 | -5.9 | -8.8 | -9.3 | -1.7 | -10.4 | -1.8 | -7.3 | -15.9 | -1.7 | -4.5 | -5.2 | 4.1 | 0.3 | 0.4 | -7.9 | 1.6
|  |  | 5.4 | 2.6 | 0.5 | 1.5 | 5.6 | -0.6 | 0.6 | -1.4 | -11.9 | 0.7 | 1 | 2.3 | -2.6 | -1.1 | -1.2 | -6.3 | -0.4 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 1.6 | 1 | 3.5 | 1.2 | 0.8 | 3 | 3.6 | 4 | -0.3 | -0.9 | 5.3 | 1.8 | 0.5 | 0 | -15.6 | -5.2 | 4.4 | -6.1 | -9.2 | -9.7 | -1.8 | -10.3 | -1.6 | -7.5 | -16 | -1.4 | -3.9 | -5.7 | 4.5 | 0.2 | 0.4 | -8.1 | 1.2
|  |  | 5.5 | 2.4 | 0 | 1.5 | 5.3 | -0.6 | 0.8 | -1.4 | -12.4 | 0.9 | 0.7 | 2.8 | -2.3 | -0.9 | -1.2 | -6.1 | -0.7 | 3.3 | 3.7 | 4.8 | 1.1 | 1 | 3.6 | 1.5 | 0.7 | 3.1 | 3.5 | 4.2 | -0.1 | -1 | 5.4 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | -15.6 | -4.8 | 4.5 | -5.9 | -9.8 | -9.9 | -1.8 | -10.1 | -1.7 | -8.1 | -15.9 | -1.4 | -3.8 | -5.8 | 4.1 | 0 | 0.2 | -8.5 | 1
|  |  | 5.6 | 2.3 | -0.4 | 1.5 | 5 | -0.6 | 1 | -1.4 | -12.9 | 1 | 0.4 | 3.2 | -2.1 | -0.6 | -1.2 | -5.9 | -1 | 3.1 | 3.5 | 5.1 | 0.5 | 1 | 3.7 | 1.9 | 0.6 | 3.1 | 3.4 | 4.3 | 0 | -1.2 | 5.6 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | -15.7 | -4.4 | 4.5 | -5.6 | -10.4 | -10.1 | -1.9 | -9.8 | -1.8 | -8.6 | -15.7 | -1.4 | -3.8 | -5.8 | 3.6 | -0.2 | 0 | -8.9 | 0.8
|  |  | 5.7 | 2.1 | -0.9 | 1.5 | 4.7 | -0.6 | 1.2 | -1.4 | -13.4 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | -1.8 | -0.4 | -1.2 | -5.7 | -1.3 | 3 | 3.4 | 5.5 | 0 | 1 | 3.8 | 2.2 | 0.5 | 3.2 | 3.3 | 4.5 | 0.2 | -1.3 | 5.7 | 2.2 | 1 | 0.2 | -15.7 | -4 | 4.6 | -5.4 | -11 | -10.3 | -1.9 | -9.6 | -1.9 | -9.2 | -15.6 | -1.4 | -3.7 | -5.9 | 3.2 | -0.4 | -0.2 | -9.3 | 0.6
|  |  | 6.1 | 2 | -1 | 1.7 | 4.8 | -0.6 | 1.2 | -1.5 | -13.7 | 1.2 | -0.1 | 4.1 | -1.8 | -0.4 | -1.4 | -5.6 | -0.9 | 3.1 | 3.4 | 5.6 | 0.1 | 1 | 4.2 | 2.4 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 4.5 | 0.3 | -1.7 | 5.9 | 2.3 | 1.1 | 0.3 | -16.4 | -2.7 | 4.8 | -5.1 | -11.2 | -11 | -1.1 | -9.3 | -2 | -9.2 | -13.9 | -1.4 | -3.7 | -5.6 | 3.6 | -0.4 | 0.2 | -9.6 | 0.6
|  |  | 6.5 | 1.9 | -1.1 | 1.9 | 5 | -0.6 | 1.3 | -1.6 | -14 | 1.1 | -0.4 | 4.5 | -1.7 | -0.4 | -1.6 | -5.4 | -0.6 | 3.3 | 3.5 | 5.8 | 0.2 | 0.9 | 4.6 | 2.5 | 0.8 | 3.3 | 3 | 4.4 | 0.5 | -2.2 | 6.2 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | -17 | -1.5 | 5 | -4.7 | -11.4 | -11.6 | -0.4 | -9 | -2.1 | -9.3 | -12.2 | -1.4 | -3.7 | -5.2 | 3.9 | -0.5 | 0.6 | -10 | 0.5
|  |  | 6.9 | 1.8 | -1.2 | 2.1 | 5.1 | -0.6 | 1.3 | -1.7 | -14.3 | 1.1 | -0.6 | 4.9 | -1.7 | -0.4 | -1.8 | -5.3 | -0.2 | 3.4 | 3.5 | 5.9 | 0.3 | 0.9 | 5 | 2.7 | 0.9 | 3.4 | 2.8 | 4.4 | 0.6 | -2.6 | 6.4 | 2.4 | 1.4 | 0.4 | -17.7 | -0.2 | 5.2 | -4.4 | -11.6 | -12.3 | 0.4 | -8.7 | -2.2 | -9.3 | -10.5 | -1.4 | -3.7 | -4.9 | 4.3 | -0.5 | 1 | -10.3 | 0.5
|  |  | 7 | 1.9 | -1.1 | 2.1 | 5.6 | -0.6 | 1.2 | -1.8 | -14.5 | 0.6 | -0.9 | 5.6 | -1.7 | -0.3 | -2.1 | -5 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 6 | 0.5 | 0.9 | 5.5 | 2.6 | 0.9 | 3.6 | 2.8 | 4.4 | 0.5 | -2.5 | 6.7 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | -16.3 | -0.1 | 5.2 | -4.3 | -11.7 | -11.8 | 0.3 | -8.2 | -2.2 | -9.5 | -9.8 | -1.6 | -2 | -5 | 4.1 | -1 | 0.7 | -10.6 | 0.3
|  |  | 7.2 | 2.1 | -1 | 2 | 6 | -0.6 | 1 | -2 | -14.6 | 0.1 | -1.3 | 6.3 | -1.7 | -0.3 | -2.3 | -4.8 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 6.2 | 0.7 | 1 | 5.9 | 2.6 | 1 | 3.9 | 2.8 | 4.4 | 0.5 | -2.3 | 6.9 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | -15 | 0 | 5.2 | -4.1 | -11.7 | -11.4 | 0.2 | -7.8 | -2.3 | -9.7 | -9.2 | -1.7 | -0.4 | -5 | 4 | -1.5 | 0.4 | -11 | 0.2
|  |  | 7.3 | 2.2 | -0.9 | 2 | 6.5 | -0.6 | 0.9 | -2.1 | -14.8 | -0.4 | -1.6 | 7 | -1.7 | -0.2 | -2.6 | -4.5 | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 6.3 | 0.9 | 1 | 6.4 | 2.5 | 1 | 4.1 | 2.8 | 4.4 | 0.4 | -2.2 | 7.2 | 2.5 | 2 | 1 | -13.6 | 0.1 | 5.2 | -4 | -11.8 | -10.9 | 0.1 | -7.3 | -2.3 | -9.9 | -8.5 | -1.9 | 1.3 | -5.1 | 3.8 | -2 | 0.1 | -11.3 | 0
|  |  | 7.7 | 2.2 | -0.8 | 2 | 6.7 | -0.7 | 0.7 | -2.2 | -14.8 | -0.5 | -1.4 | 7.3 | -1.5 | 0 | -2.4 | -4.3 | 1.8 | 3.5 | 3.6 | 6.4 | 1 | 1.1 | 7.3 | 2.5 | 1.2 | 4.4 | 3 | 4 | 0.7 | -2.2 | 6.9 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | -12.7 | 0.2 | 5.1 | -3.4 | -9.7 | -10.5 | 0.3 | -6.7 | -1.7 | -9.1 | -7.9 | -1.6 | 1.6 | -5 | 4.1 | -0.8 | 0.1 | -10.6 | 0
|  |  | 8.1 | 2.1 | -0.6 | 2.1 | 6.9 | -0.8 | 0.6 | -2.3 | -14.9 | -0.7 | -1.2 | 7.7 | -1.2 | 0.1 | -2.1 | -4.1 | 2 | 3.4 | 3.6 | 6.4 | 1.1 | 1.2 | 8.1 | 2.6 | 1.3 | 4.8 | 3.3 | 3.5 | 0.9 | -2.1 | 6.5 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | -11.7 | 0.3 | 5.1 | -2.9 | -7.5 | -10.1 | 0.6 | -6 | -1.1 | -8.3 | -7.3 | -1.3 | 1.9 | -4.8 | 4.3 | 0.5 | 0.1 | -9.8 | 0
|  |  | 8.5 | 2.1 | -0.5 | 2.1 | 7.1 | -0.9 | 0.4 | -2.4 | -14.9 | -0.8 | -1 | 8 | -1 | 0.3 | -1.9 | -3.9 | 2.1 | 3.4 | 3.7 | 6.5 | 1.2 | 1.3 | 9 | 2.6 | 1.5 | 5.1 | 3.5 | 3.1 | 1.2 | -2.1 | 6.2 | 2.7 | 1.6 | 1.8 | -10.8 | 0.4 | 5 | -2.3 | -5.4 | -9.7 | 0.8 | -5.4 | -0.5 | -7.5 | -6.7 | -1 | 2.2 | -4.7 | 4.6 | 1.7 | 0.1 | -9.1 | 0
|  |  | 8.7 | 2.3 | -0.3 | 2.2 | 7.2 | -0.6 | -0.1 | -2.3 | -14.5 | -0.6 | -1 | 8.5 | -0.4 | 0.1 | -1.1 | -3.6 | 2.3 | 3.5 | 3.8 | 6.7 | 1.6 | 1.3 | 9.4 | 2.3 | 1.5 | 5.5 | 3.6 | 2.9 | 1.3 | -1.7 | 6.6 | 2.3 | 1.5 | 2 | -10 | 0.2 | 4.9 | -1.4 | -4.5 | -8.7 | 1.2 | -4.5 | 0.3 | -6.8 | -6.1 | 0.1 | 2.7 | -4 | 4.1 | 2.8 | -0.1 | -8.4 | 0
|  |  | 9 | 2.6 | 0 | 2.3 | 7.3 | -0.2 | -0.5 | -2.3 | -14.1 | -0.4 | -1 | 8.9 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | -3.3 | 2.4 | 3.5 | 4 | 7 | 2 | 1.4 | 9.9 | 2 | 1.5 | 5.8 | 3.7 | 2.6 | 1.5 | -1.4 | 7 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | -9.2 | 0 | 4.9 | -0.4 | -3.7 | -7.7 | 1.5 | -3.6 | 1.1 | -6.2 | -5.6 | 1.2 | 3.3 | -3.4 | 3.6 | 3.8 | -0.2 | -7.8 | 0
|  |  | 9.2 | 2.8 | 0.2 | 2.4 | 7.4 | 0.1 | -1 | -2.2 | -13.7 | -0.2 | -1 | 9.4 | 0.9 | -0.3 | 0.6 | -3 | 2.6 | 3.6 | 4.1 | 7.2 | 2.4 | 1.4 | 10.3 | 1.7 | 1.5 | 6.2 | 3.8 | 2.4 | 1.6 | -1 | 7.4 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | -8.4 | -0.2 | 4.8 | 0.5 | -2.8 | -6.7 | 1.9 | -2.7 | 1.9 | -5.5 | -5 | 2.3 | 3.8 | -2.7 | 3.1 | 4.9 | -0.4 | -7.1 | 0
|  |  | 9.1 | 2.8 | 0 | 2.3 | 7.3 | 0.1 | -1.1 | -2.5 | -13.5 | -0.5 | -1.1 | 9 | 0.5 | -0.8 | 0.1 | -3.1 | 2.8 | 3.5 | 4 | 7.2 | 2.4 | 1.3 | 10.2 | 1.1 | 1.5 | 6.4 | 3.7 | 2.2 | 1.5 | -1.1 | 6.4 | 1.1 | 1 | 2.6 | -8.1 | -0.2 | 4.5 | 0.1 | -2.8 | -6.3 | 1.7 | -2.4 | 2.4 | -5.6 | -4.6 | 1.9 | 3.4 | -2.3 | 3 | 4 | -0.4 | -7.5 | 0
|  |  | 8.9 | 2.8 | -0.3 | 2.3 | 7.3 | 0 | -1.3 | -2.9 | -13.3 | -0.7 | -1.2 | 8.7 | 0 | -1.2 | -0.5 | -3.1 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 7.3 | 2.3 | 1.3 | 10.2 | 0.5 | 1.6 | 6.7 | 3.7 | 1.9 | 1.3 | -1.2 | 5.3 | 0.7 | 0.6 | 2.9 | -7.8 | -0.2 | 4.1 | -0.3 | -2.9 | -5.9 | 1.5 | -2 | 2.9 | -5.8 | -4.3 | 1.5 | 3 | -2 | 3 | 3.1 | -0.5 | -8 | 0
|  |  | 8.8 | 2.8 | -0.5 | 2.2 | 7.2 | 0 | -1.4 | -3.2 | -13.1 | -1 | -1.3 | 8.3 | -0.4 | -1.7 | -1 | -3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 7.3 | 2.3 | 1.2 | 10.1 | -0.1 | 1.6 | 6.9 | 3.6 | 1.7 | 1.2 | -1.3 | 4.3 | 0.4 | 0.2 | 3.1 | -7.5 | -0.2 | 3.8 | -0.7 | -2.9 | -5.5 | 1.3 | -1.7 | 3.4 | -5.9 | -3.9 | 1.1 | 2.6 | -1.6 | 2.9 | 2.2 | -0.5 | -8.4 | 0
|  |  | 8.7 | 2 | -0.6 | 2.6 | 7.1 | -0.2 | -1.3 | -3.4 | -12.9 | -0.9 | -1.4 | 8.3 | -1 | -1.5 | -1.3 | -3.3 | 3 | 2.9 | 3.8 | 7.2 | 1.8 | 1.2 | 9.7 | -0.1 | 1.6 | 7 | 3.3 | 1.7 | 1.2 | -1.5 | 3.5 | 0.5 | 0.1 | 3.4 | -7.3 | -0.1 | 3.6 | -0.6 | -2.7 | -5.3 | 1.3 | -2 | 3.4 | -5.8 | -3.2 | 1.1 | 2.5 | -1.5 | 2.5 | 2.2 | -0.4 | -8.5 | 0
|  |  | 8.6 | 1.1 | -0.8 | 2.9 | 7.1 | -0.3 | -1.1 | -3.5 | -12.8 | -0.8 | -1.6 | 8.4 | -1.6 | -1.2 | -1.5 | -3.5 | 3 | 2.5 | 3.7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 9.4 | -0.1 | 1.7 | 7 | 3 | 1.6 | 1.3 | -1.6 | 2.8 | 0.5 | -0.1 | 3.7 | -7.1 | -0.1 | 3.4 | -0.4 | -2.4 | -5.1 | 1.2 | -2.2 | 3.5 | -5.8 | -2.5 | 1.1 | 2.5 | -1.5 | 2.2 | 2.1 | -0.3 | -8.7 | 0
|  |  | 8.5 | 0.3 | -0.9 | 3.3 | 7 | -0.5 | -1 | -3.7 | -12.6 | -0.7 | -1.7 | 8.4 | -2.2 | -1 | -1.8 | -3.6 | 2.9 | 2.1 | 3.7 | 6.9 | 0.7 | 1.2 | 9 | -0.1 | 1.7 | 7.1 | 2.7 | 1.6 | 1.3 | -1.8 | 2 | 0.6 | -0.2 | 4 | -6.9 | 0 | 3.2 | -0.3 | -2.2 | -4.9 | 1.2 | -2.5 | 3.5 | -5.7 | -1.8 | 1.1 | 2.4 | -1.4 | 1.8 | 2.1 | -0.2 | -8.8 | 0
|  |  | 8.4 | 0.3 | -1.2 | 3.3 | 6.6 | -0.7 | -0.9 | -3.7 | -12.2 | -0.8 | -1.8 | 8 | -2.6 | -0.9 | -2.1 | -3.5 | 3 | 2.3 | 3.2 | 6.6 | 0.6 | 1.2 | 9 | -0.1 | 1.8 | 7.1 | 2 | 1.5 | 1 | -2.2 | 2 | 0.6 | -0.2 | 4.3 | -6.6 | -0.1 | 2.6 | -0.1 | -2.5 | -5 | 1.3 | -2.5 | 3.9 | -5.4 | -1.9 | 1.3 | 2.2 | -1.3 | 1.1 | 2.5 | 0 | -8.3 | 0
|  |  | 8.3 | 0.2 | -1.4 | 3.4 | 6.3 | -1 | -0.9 | -3.6 | -11.8 | -0.8 | -1.9 | 7.7 | -3 | -0.8 | -2.5 | -3.4 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 6.3 | 0.4 | 1.2 | 9 | -0.1 | 1.8 | 7 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | -2.6 | 2.1 | 0.5 | -0.2 | 4.6 | -6.3 | -0.3 | 2 | 0.1 | -2.7 | -5.2 | 1.5 | -2.4 | 4.2 | -5.2 | -2 | 1.5 | 2.1 | -1.2 | 0.3 | 2.8 | 0.1 | -7.8 | 0
|  |  | 8.2 | 0.2 | -1.7 | 3.4 | 5.9 | -1.2 | -0.8 | -3.6 | -11.4 | -0.9 | -2 | 7.3 | -3.4 | -0.7 | -2.8 | -3.3 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 6 | 0.3 | 1.2 | 9 | -0.1 | 1.9 | 7 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | -3 | 2.1 | 0.5 | -0.2 | 4.9 | -6 | -0.4 | 1.4 | 0.3 | -3 | -5.3 | 1.6 | -2.4 | 4.6 | -4.9 | -2.1 | 1.7 | 1.9 | -1.1 | -0.4 | 3.2 | 0.3 | -7.3 | 0
|  |  | 7.9 | 0.5 | -1.9 | 3.4 | 6.1 | -1.7 | -1.2 | -4.1 | -10.6 | -1.1 | -2.3 | 7.5 | -3.5 | -1 | -3.2 | -3.3 | 2.7 | 2.5 | 1.9 | 5.9 | -0.2 | 1.1 | 8.9 | -0.1 | 2 | 7 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | -3.5 | 2.2 | 0.6 | -0.2 | 4.7 | -5.8 | -0.3 | 1.2 | 0.2 | -3.5 | -5.4 | 1.6 | -1.9 | 4.7 | -5.2 | -2.6 | 1.7 | 1.8 | -1.2 | -0.5 | 3.2 | 0.3 | -7.6 | 0
|  |  | 7.7 | 0.9 | -2.1 | 3.4 | 6.3 | -2.2 | -1.6 | -4.6 | -9.8 | -1.2 | -2.5 | 7.8 | -3.7 | -1.4 | -3.6 | -3.3 | 2.2 | 2.5 | 1.6 | 5.7 | -0.6 | 1.1 | 8.9 | -0.2 | 2.2 | 6.9 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | -4 | 2.3 | 0.6 | -0.1 | 4.5 | -5.5 | -0.3 | 1 | 0.2 | -4.1 | -5.4 | 1.6 | -1.3 | 4.9 | -5.4 | -3 | 1.7 | 1.7 | -1.4 | -0.5 | 3.2 | 0.3 | -7.8 | 0
|  |  | 7.4 | 1.2 | -2.3 | 3.4 | 6.5 | -2.7 | -2 | -5.1 | -9 | -1.4 | -2.8 | 8 | -3.8 | -1.7 | -4 | -3.3 | 1.7 | 2.4 | 1.3 | 5.6 | -1.1 | 1 | 8.8 | -0.2 | 2.3 | 6.9 | 0.4 | 1.2 | 1 | -4.5 | 2.4 | 0.7 | -0.1 | 4.3 | -5.3 | -0.2 | 0.8 | 0.1 | -4.6 | -5.5 | 1.6 | -0.8 | 5 | -5.7 | -3.5 | 1.7 | 1.6 | -1.5 | -0.6 | 3.2 | 0.3 | -8.1 | 0
|  |  | 7.4 | 1.2 | -2.4 | 3.7 | 6.5 | -2.9 | -3.5 | -5.5 | -7.8 | -1.4 | -3.1 | 8.6 | -4 | -1.6 | -4 | -3.5 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 5.3 | -0.9 | 1.1 | 9 | -0.5 | 2.5 | 6.9 | 0.5 | 1 | 1.1 | -5 | 2.4 | 0.6 | -0.3 | 4.1 | -5.1 | -0.1 | 1.7 | -0.1 | -4.6 | -5.5 | 1.7 | -0.8 | 5 | -5.7 | -3.7 | 1.8 | 1.5 | -1.5 | -0.8 | 3.9 | 0.2 | -8.1 | 0
|  |  | 7.4 | 1.2 | -2.5 | 4.1 | 6.5 | -3.1 | -5.1 | -5.9 | -6.6 | -1.4 | -3.5 | 9.2 | -4.3 | -1.6 | -3.9 | -3.8 | 1.4 | 1.5 | 1 | 5.1 | -0.6 | 1.1 | 9.1 | -0.7 | 2.6 | 7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | -5.6 | 2.3 | 0.4 | -0.4 | 4 | -5 | -0.1 | 2.7 | -0.3 | -4.6 | -5.5 | 1.7 | -0.7 | 5 | -5.7 | -4 | 1.8 | 1.5 | -1.5 | -1 | 4.7 | 0.1 | -8.1 | 0
|  |  | 7.4 | 1.2 | -2.6 | 4.4 | 6.5 | -3.3 | -6.6 | -6.3 | -5.4 | -1.4 | -3.8 | 9.8 | -4.5 | -1.5 | -3.9 | -4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 4.8 | -0.4 | 1.2 | 9.3 | -1 | 2.8 | 7 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | -6.1 | 2.3 | 0.3 | -0.6 | 3.8 | -4.8 | 0 | 3.6 | -0.5 | -4.6 | -5.5 | 1.8 | -0.7 | 5 | -5.7 | -4.2 | 1.9 | 1.4 | -1.5 | -1.2 | 5.4 | 0 | -8.1 | 0
|  |  | 7.9 | 1.2 | -2.7 | 4.4 | 6.2 | -3.1 | -5.8 | -6.7 | -4.6 | -1.5 | -4.1 | 9.6 | -5 | -1.1 | -3.9 | -4 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 4.4 | -0.4 | 1.3 | 9 | -1.5 | 2.7 | 6.8 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | -6.5 | 2.4 | 0.3 | -1 | 3.6 | -4.3 | 0.3 | 3.5 | -0.6 | -4.7 | -5.7 | 1.6 | -1 | 5 | -5.7 | -6.6 | 1.9 | 1.1 | -1.6 | -0.6 | 5.1 | -0.2 | -8.3 | -0.1
|  |  | 8.4 | 1.1 | -2.8 | 4.4 | 6 | -3 | -4.9 | -7.2 | -3.8 | -1.7 | -4.5 | 9.4 | -5.4 | -0.7 | -4 | -4 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 3.9 | -0.4 | 1.5 | 8.8 | -1.9 | 2.7 | 6.5 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | -6.8 | 2.6 | 0.3 | -1.4 | 3.5 | -3.7 | 0.5 | 3.5 | -0.8 | -4.9 | -5.8 | 1.4 | -1.3 | 5.1 | -5.6 | -9.1 | 1.9 | 0.8 | -1.7 | 0 | 4.9 | -0.5 | -8.4 | -0.1
|  |  | 8.9 | 1.1 | -2.9 | 4.4 | 5.7 | -2.8 | -4.1 | -7.6 | -3 | -1.8 | -4.8 | 9.2 | -5.9 | -0.3 | -4 | -4 | 1.2 | 0.8 | 1.7 | 3.5 | -0.4 | 1.6 | 8.5 | -2.4 | 2.6 | 6.3 | 1.9 | 0.4 | 2.1 | -7.2 | 2.7 | 0.3 | -1.8 | 3.3 | -3.2 | 0.8 | 3.4 | -0.9 | -5 | -6 | 1.2 | -1.6 | 5.1 | -5.6 | -11.5 | 1.9 | 0.5 | -1.8 | 0.6 | 4.6 | -0.7 | -8.6 | -0.2
|  |  | 8.5 | 1 | -3.3 | 4.3 | 5.7 | -2.8 | -3.3 | -7.7 | -2.7 | -1.9 | -4.8 | 9.3 | -5.1 | -0.1 | -4 | -3.9 | 1.2 | 1.1 | 2.1 | 3.1 | -0.5 | 1.8 | 8.8 | -1.7 | 2.6 | 6.4 | 2.1 | 0.1 | 2 | -6.7 | 2.9 | 0.4 | -1.7 | 2.9 | -2.9 | 1 | 3.9 | -0.7 | -5.1 | -5.8 | 2.1 | -1.2 | 5.3 | -5.4 | -10.9 | 2.1 | 0.9 | -1.5 | 0.1 | 4.4 | -0.6 | -8.3 | -0.3
|  |  | 8.2 | 0.9 | -3.7 | 4.3 | 5.8 | -2.8 | -2.4 | -7.7 | -2.5 | -2.1 | -4.7 | 9.4 | -4.4 | 0.1 | -3.9 | -3.7 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 2.8 | -0.7 | 2.1 | 9.2 | -1.1 | 2.7 | 6.6 | 2.2 | -0.3 | 1.8 | -6.3 | 3.1 | 0.5 | -1.5 | 2.4 | -2.7 | 1.1 | 4.3 | -0.6 | -5.3 | -5.5 | 3 | -0.8 | 5.5 | -5.1 | -10.3 | 2.3 | 1.3 | -1.2 | -0.4 | 4.2 | -0.5 | -7.9 | -0.3
|  |  | 7.8 | 0.8 | -4.1 | 4.2 | 5.8 | -2.8 | -1.6 | -7.8 | -2.2 | -2.2 | -4.7 | 9.5 | -3.6 | 0.3 | -3.9 | -3.6 | 1.1 | 1.6 | 2.8 | 2.4 | -0.8 | 2.3 | 9.5 | -0.4 | 2.7 | 6.7 | 2.4 | -0.6 | 1.7 | -5.8 | 3.3 | 0.6 | -1.4 | 2 | -2.4 | 1.3 | 4.8 | -0.4 | -5.4 | -5.3 | 3.9 | -0.4 | 5.7 | -4.9 | -9.7 | 2.5 | 1.7 | -0.9 | -0.9 | 4 | -0.4 | -7.6 | -0.4
|  |  | 7.2 | 1 | -3.5 | 4.3 | 5.8 | -2.4 | -0.7 | -7.2 | -2.2 | -2.2 | -4.2 | 10.3 | -2.5 | 0.3 | -3.1 | -3.4 | 1.1 | 2.1 | 3.3 | 2.2 | -0.9 | 2.3 | 10.6 | 0 | 2.7 | 7.4 | 2.9 | -0.1 | 1.5 | -4.2 | 5 | 0.8 | -0.8 | 1.6 | -2.2 | 1.3 | 4.8 | 0 | -5.1 | -4.7 | 4.7 | -0.4 | 5.6 | -4.5 | -8.2 | 2.7 | 1.9 | -0.6 | -0.8 | 4.1 | 0 | -6.7 | -0.7
|  |  | 6.5 | 1.3 | -2.9 | 4.3 | 5.8 | -1.9 | 0.1 | -6.5 | -2.2 | -2.2 | -3.6 | 11 | -1.3 | 0.3 | -2.4 | -3.1 | 1.1 | 2.5 | 3.8 | 2.1 | -0.9 | 2.2 | 11.8 | 0.3 | 2.8 | 8.1 | 3.5 | 0.4 | 1.2 | -2.5 | 6.7 | 0.9 | -0.3 | 1.1 | -2.1 | 1.3 | 4.9 | 0.3 | -4.9 | -4.1 | 5.5 | -0.3 | 5.4 | -4 | -6.6 | 2.9 | 2 | -0.4 | -0.8 | 4.3 | 0.4 | -5.9 | -0.9
|  |  | 5.9 | 1.5 | -2.3 | 4.4 | 5.8 | -1.5 | 1 | -5.9 | -2.2 | -2.2 | -3.1 | 11.8 | -0.2 | 0.3 | -1.6 | -2.9 | 1.1 | 3 | 4.3 | 1.9 | -1 | 2.2 | 12.9 | 0.7 | 2.8 | 8.8 | 4 | 0.9 | 1 | -0.9 | 8.4 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | -1.9 | 1.3 | 4.9 | 0.7 | -4.6 | -3.5 | 6.3 | -0.3 | 5.3 | -3.6 | -5.1 | 3.1 | 2.2 | -0.1 | -0.7 | 4.4 | 0.8 | -5 | -1.2
|  |  | 5.8 | 1.7 | -2.2 | 3.8 | 5.6 | -1.3 | 0.3 | -5.1 | -2.3 | -2.3 | -3.2 | 10.6 | -0.4 | 0.1 | -2 | -3.1 | 1.2 | 3 | 4.1 | 1.7 | -0.8 | 2.1 | 12 | 0.7 | 2.8 | 8.5 | 4 | 0.6 | 1.1 | -1.4 | 8.4 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | -2.7 | 1.1 | 5.4 | 0.7 | -5.5 | -3.7 | 5.6 | 0 | 4.6 | -3.8 | -5.8 | 2.8 | 1.8 | 0 | -1.4 | 4.3 | 0.4 | -5.3 | -1.4
|  |  | 5.6 | 1.8 | -2.2 | 3.2 | 5.3 | -1.1 | -0.4 | -4.3 | -2.5 | -2.3 | -3.4 | 9.5 | -0.7 | -0.2 | -2.4 | -3.2 | 1.2 | 3.1 | 3.9 | 1.6 | -0.7 | 2 | 11.1 | 0.7 | 2.8 | 8.3 | 4.1 | 0.2 | 1.1 | -1.8 | 8.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | -3.5 | 0.8 | 5.9 | 0.6 | -6.3 | -4 | 4.8 | 0.3 | 4 | -3.9 | -6.5 | 2.6 | 1.4 | 0.2 | -2 | 4.1 | 0.1 | -5.7 | -1.6
|  |  | 5.5 | 2 | -2.1 | 2.6 | 5.1 | -0.9 | -1.1 | -3.5 | -2.6 | -2.4 | -3.5 | 8.3 | -0.9 | -0.4 | -2.8 | -3.4 | 1.3 | 3.1 | 3.7 | 1.4 | -0.5 | 1.9 | 10.2 | 0.7 | 2.8 | 8 | 4.1 | -0.1 | 1.2 | -2.3 | 8.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | -4.3 | 0.6 | 6.4 | 0.6 | -7.2 | -4.2 | 4.1 | 0.6 | 3.3 | -4.1 | -7.2 | 2.3 | 1 | 0.3 | -2.7 | 4 | -0.3 | -6 | -1.8
|  |  | 5.3 | 1.8 | -2.1 | 2.5 | 4.9 | -1.3 | -0.5 | -2.9 | -2.7 | -2.5 | -3.7 | 7.7 | -1.1 | -0.5 | -3.4 | -3.5 | 1.4 | 2.8 | 2.9 | 1.3 | -0.1 | 1.4 | 8.8 | 0.1 | 2.8 | 7.1 | 3.8 | -0.6 | 1.1 | -3 | 8.3 | -0.2 | 0.2 | 0.7 | -4.1 | 0.5 | 7.1 | 0.6 | -8 | -4.5 | 3.6 | 0.6 | 3.4 | -4.2 | -8.1 | 2.2 | 0.5 | 0 | -3.4 | 3.6 | -1.3 | -6.3 | -2
|  |  | 5.2 | 1.7 | -2.2 | 2.3 | 4.8 | -1.8 | 0.2 | -2.3 | -2.8 | -2.6 | -4 | 7 | -1.2 | -0.6 | -4.1 | -3.6 | 1.4 | 2.6 | 2.2 | 1.3 | 0.4 | 1 | 7.5 | -0.6 | 2.8 | 6.2 | 3.5 | -1.2 | 0.9 | -3.7 | 8.2 | -0.6 | 0 | 0.9 | -3.9 | 0.4 | 7.8 | 0.6 | -8.8 | -4.8 | 3.2 | 0.7 | 3.5 | -4.2 | -9 | 2.2 | -0.1 | -0.4 | -4.2 | 3.1 | -2.2 | -6.5 | -2.2
|  |  | 5 | 1.5 | -2.2 | 2.2 | 4.6 | -2.2 | 0.8 | -1.7 | -2.9 | -2.7 | -4.2 | 6.4 | -1.4 | -0.7 | -4.7 | -3.7 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 6.1 | -1.2 | 2.8 | 5.3 | 3.2 | -1.7 | 0.8 | -4.4 | 8.1 | -1 | -0.1 | 1.2 | -3.7 | 0.3 | 8.5 | 0.6 | -9.6 | -5.1 | 2.7 | 0.7 | 3.6 | -4.3 | -9.9 | 2.1 | -0.6 | -0.7 | -4.9 | 2.7 | -3.2 | -6.8 | -2.4
|  |  | 5 | 1.8 | -2 | 2.2 | 4.6 | -2.4 | 0.8 | -0.9 | -3.2 | -2.7 | -4.3 | 6.5 | -1.5 | -0.9 | -4.3 | -3.7 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 1 | 0.7 | 6.1 | -0.8 | 2.8 | 5.3 | 3 | -1.2 | 0.7 | -4.7 | 8 | -0.9 | -0.5 | 1.2 | -2.9 | 0.7 | 8.1 | 0.5 | -9.7 | -5 | 2.7 | 0.6 | 4.1 | -4.5 | -8.8 | 2.1 | -0.9 | -1 | -5.8 | 2.5 | -3.2 | -6.4 | -2.4
|  |  | 5.1 | 2.1 | -1.8 | 2.2 | 4.7 | -2.6 | 0.7 | -0.2 | -3.4 | -2.8 | -4.3 | 6.5 | -1.7 | -1 | -3.9 | -3.7 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1 | 6 | -0.5 | 2.8 | 5.4 | 2.8 | -0.8 | 0.7 | -5.1 | 7.9 | -0.7 | -0.8 | 1.2 | -2.1 | 1 | 7.8 | 0.3 | -9.7 | -5 | 2.7 | 0.6 | 4.7 | -4.7 | -7.8 | 2.1 | -1.1 | -1.2 | -6.6 | 2.2 | -3.1 | -6.1 | -2.4
|  |  | 5.1 | 2.4 | -1.6 | 2.2 | 4.7 | -2.8 | 0.7 | 0.6 | -3.7 | -2.8 | -4.4 | 6.6 | -1.8 | -1.2 | -3.5 | -3.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 6 | -0.1 | 2.8 | 5.4 | 2.6 | -0.3 | 0.6 | -5.4 | 7.8 | -0.6 | -1.2 | 1.2 | -1.3 | 1.4 | 7.4 | 0.2 | -9.8 | -4.9 | 2.7 | 0.5 | 5.2 | -4.9 | -6.7 | 2.1 | -1.4 | -1.5 | -7.5 | 2 | -3.1 | -5.7 | -2.4
|  |  | 5.8 | 2.6 | -2.4 | 2.1 | 4.6 | -2.7 | 1 | 0.7 | -3.9 | -2.8 | -4.3 | 6.4 | -1.9 | -1.2 | -3.5 | -3.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 5.6 | 0 | 2.8 | 5.3 | 2.3 | 0.2 | 1.2 | -5.1 | 7.7 | -0.4 | -1.2 | 1.2 | -1.5 | 1.6 | 7.1 | 0.1 | -9.9 | -4.9 | 1.7 | 0.2 | 5.2 | -4.8 | -7 | 2.1 | -1.7 | -1.3 | -7.9 | 2.1 | -4.1 | -5.5 | -2.5
|  |  | 6.5 | 2.9 | -3.2 | 2.1 | 4.5 | -2.7 | 1.2 | 0.8 | -4.1 | -2.8 | -4.3 | 6.2 | -1.9 | -1.1 | -3.4 | -3.8 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1 | 1.8 | 5.2 | 0.2 | 2.7 | 5.2 | 2.1 | 0.7 | 1.7 | -4.7 | 7.7 | -0.3 | -1.1 | 1.3 | -1.7 | 1.8 | 6.7 | 0.1 | -9.9 | -5 | 0.7 | -0.1 | 5.2 | -4.8 | -7.3 | 2.2 | -1.9 | -1.1 | -8.4 | 2.2 | -5.2 | -5.3 | -2.5
|  |  | 7.2 | 3.1 | -4 | 2 | 4.4 | -2.6 | 1.5 | 0.9 | -4.3 | -2.8 | -4.2 | 6 | -2 | -1.1 | -3.4 | -3.9 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 2 | 0.9 | 2.1 | 4.8 | 0.3 | 2.7 | 5.1 | 1.8 | 1.2 | 2.3 | -4.4 | 7.6 | -0.1 | -1.1 | 1.3 | -1.9 | 2 | 6.4 | 0 | -10 | -5 | -0.3 | -0.4 | 5.2 | -4.7 | -7.6 | 2.2 | -2.2 | -0.9 | -8.8 | 2.3 | -6.2 | -5.1 | -2.6
|  |  | 7.2 | 3.3 | -4.6 | 2.3 | 4.4 | -2.6 | 1.7 | 1 | -4.4 | -2.7 | -4.3 | 5.8 | -2 | -0.7 | -3.4 | -4 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 1 | 2.2 | 4.8 | 0.5 | 2.6 | 5 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | -4.3 | 7.4 | 0.1 | -1 | 1.3 | -2.4 | 2.1 | 6.8 | 0.2 | -10.3 | -5.6 | 0.1 | -0.5 | 5.6 | -4.8 | -7.8 | 2.2 | -3 | -0.3 | -8.9 | 2.5 | -6 | -4.9 | -2.7
|  |  | 7.2 | 3.5 | -5.3 | 2.7 | 4.3 | -2.5 | 2 | 1.1 | -4.6 | -2.7 | -4.5 | 5.6 | -2.1 | -0.2 | -3.3 | -4 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 2.7 | 1.1 | 2.2 | 4.7 | 0.6 | 2.6 | 4.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | -4.1 | 7.2 | 0.2 | -1 | 1.3 | -2.8 | 2.1 | 7.3 | 0.3 | -10.5 | -6.1 | 0.6 | -0.5 | 6.1 | -5 | -7.9 | 2.2 | -3.8 | 0.4 | -9 | 2.8 | -5.8 | -4.7 | -2.9
|  |  | 7.2 | 3.7 | -5.9 | 3 | 4.3 | -2.5 | 2.2 | 1.2 | -4.7 | -2.6 | -4.6 | 5.4 | -2.1 | 0.2 | -3.3 | -4.1 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 3.1 | 1.2 | 2.3 | 4.7 | 0.8 | 2.5 | 4.8 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | -4 | 7 | 0.4 | -0.9 | 1.3 | -3.3 | 2.2 | 7.7 | 0.5 | -10.8 | -6.7 | 1 | -0.6 | 6.5 | -5.1 | -8.1 | 2.2 | -4.6 | 1 | -9.1 | 3 | -5.6 | -4.5 | -3
|  |  | 7.9 | 3.8 | -5.1 | 2.5 | 4.3 | -2.5 | 2.2 | 1.4 | -4.7 | -3.1 | -4.4 | 4.7 | -1.9 | 0.3 | -3.2 | -4 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 3.1 | 1.3 | 3.5 | 4.4 | 0.9 | 2.4 | 4.8 | 0.8 | 1.4 | 3.1 | -4.2 | 7.3 | 0.5 | -0.6 | 1.4 | -3.9 | 3 | 7.6 | 0.5 | -10.9 | -7.1 | 0.8 | -0.4 | 6.7 | -5 | -8 | 2.5 | -4.7 | 1.1 | -9.4 | 2.6 | -5.2 | -4.8 | -2.9
|  |  | 8.6 | 3.9 | -4.3 | 2.1 | 4.4 | -2.5 | 2.2 | 1.5 | -4.7 | -3.5 | -4.2 | 3.9 | -1.8 | 0.3 | -3.1 | -4 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 3.2 | 1.4 | 4.7 | 4 | 1.1 | 2.4 | 4.7 | 0.8 | 1.8 | 3.6 | -4.4 | 7.5 | 0.5 | -0.3 | 1.4 | -4.4 | 3.8 | 7.5 | 0.4 | -10.9 | -7.6 | 0.5 | -0.3 | 6.8 | -5 | -8 | 2.8 | -4.8 | 1.3 | -9.6 | 2.1 | -4.8 | -5.2 | -2.7
|  |  | 9.3 | 4 | -3.5 | 1.6 | 4.4 | -2.5 | 2.2 | 1.7 | -4.7 | -4 | -4 | 3.2 | -1.6 | 0.4 | -3 | -3.9 | 0 | 1.2 | 0.8 | 3.2 | 1.5 | 5.9 | 3.7 | 1.2 | 2.3 | 4.7 | 0.8 | 2.1 | 4.2 | -4.6 | 7.8 | 0.6 | 0 | 1.5 | -5 | 4.6 | 7.4 | 0.4 | -11 | -8 | 0.3 | -0.1 | 7 | -4.9 | -7.9 | 3.1 | -4.9 | 1.4 | -9.9 | 1.7 | -4.4 | -5.5 | -2.6
|  |  | 9.5 | 4.2 | -3.3 | 1.6 | 4.6 | -2.4 | 2.5 | 1.7 | -4.7 | -3.4 | -3.6 | 3.1 | -1.4 | 0.8 | -3 | -3.7 | 0.3 | 1.2 | 1 | 3.3 | 1.7 | 6.4 | 3.6 | 1.4 | 2.2 | 4.8 | 0.9 | 2.1 | 4.7 | -4.7 | 8.4 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | -4.3 | 5 | 8.3 | 1.3 | -10.3 | -8 | 0.7 | 0.1 | 7.3 | -4.7 | -7.4 | 3.5 | -3 | 1.8 | -8.4 | 2.5 | -3.7 | -5.2 | -2
|  |  | 9.8 | 4.4 | -3.1 | 1.7 | 4.7 | -2.2 | 2.7 | 1.8 | -4.6 | -2.7 | -3.3 | 3.1 | -1.3 | 1.2 | -3 | -3.6 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 3.5 | 1.9 | 7 | 3.5 | 1.6 | 2 | 5 | 1 | 2.2 | 5.2 | -4.8 | 9 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | -3.7 | 5.5 | 9.1 | 2.1 | -9.7 | -7.9 | 1.1 | 0.4 | 7.7 | -4.6 | -6.8 | 3.8 | -1.2 | 2.2 | -7 | 3.4 | -3.1 | -5 | -1.4
|  |  | 10 | 4.6 | -2.9 | 1.7 | 4.9 | -2.1 | 3 | 1.8 | -4.6 | -2.1 | -2.9 | 3 | -1.1 | 1.6 | -3 | -3.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | 3.6 | 2.1 | 7.5 | 3.4 | 1.8 | 1.9 | 5.1 | 1.1 | 2.2 | 5.7 | -4.9 | 9.6 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | -3 | 5.9 | 10 | 3 | -9 | -7.9 | 1.5 | 0.6 | 8 | -4.4 | -6.3 | 4.2 | 0.7 | 2.6 | -5.5 | 4.2 | -2.4 | -4.7 | -0.8
|  |  | 10 | 4.7 | -2.4 | 2.2 | 5.8 | -1.9 | 3.3 | 1.9 | -4.4 | -1.9 | -2.8 | 3.7 | -0.6 | 2.1 | -2.9 | -3.2 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 3.9 | 2.5 | 7.8 | 4.1 | 2 | 2 | 5.9 | 1.8 | 2.2 | 6.1 | -4.8 | 10 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | -2.5 | 6.1 | 9.7 | 3.4 | -8.1 | -7.4 | 2.1 | 1.5 | 8.6 | -4.3 | -5.6 | 5 | 0.8 | 3.1 | -4 | 5.1 | -2 | -4.6 | -0.7
|  |  | 10.1 | 4.7 | -2 | 2.7 | 6.6 | -1.8 | 3.7 | 2 | -4.2 | -1.6 | -2.7 | 4.3 | 0 | 2.5 | -2.7 | -3.1 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 4.1 | 2.8 | 8 | 4.7 | 2.1 | 2.2 | 6.7 | 2.4 | 2.3 | 6.6 | -4.7 | 10.5 | 1.8 | 1 | 1.5 | -2 | 6.2 | 9.5 | 3.9 | -7.1 | -7 | 2.7 | 2.3 | 9.3 | -4.2 | -4.8 | 5.7 | 0.9 | 3.5 | -2.4 | 6.1 | -1.5 | -4.6 | -0.5
|  |  | 10.1 | 4.8 | -1.5 | 3.2 | 7.5 | -1.6 | 4 | 2.1 | -4 | -1.4 | -2.6 | 5 | 0.5 | 3 | -2.6 | -2.9 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 4.4 | 3.2 | 8.3 | 5.4 | 2.3 | 2.3 | 7.5 | 3.1 | 2.3 | 7 | -4.6 | 10.9 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | -1.5 | 6.4 | 9.2 | 4.3 | -6.2 | -6.5 | 3.3 | 3.2 | 9.9 | -4.1 | -4.1 | 6.5 | 1 | 4 | -0.9 | 7 | -1.1 | -4.5 | -0.4
|  |  | 9.8 | 5.2 | -1.6 | 3.3 | 7.6 | -1.2 | 4.1 | 2.3 | -3.5 | -1.8 | -2.4 | 4.1 | 0.6 | 2.7 | -2.5 | -3.1 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 5 | 3.4 | 7.7 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 8 | 2.7 | 2.4 | 7.1 | -4.5 | 9.7 | 2 | 1.2 | 1.5 | -0.4 | 6.3 | 9.4 | 4.6 | -6.4 | -6.5 | 3 | 3.4 | 9.1 | -4.3 | -3.8 | 6.2 | 1.2 | 4.4 | -1 | 6.2 | -1 | -4.6 | -0.2
|  |  | 9.5 | 5.6 | -1.6 | 3.3 | 7.8 | -0.8 | 4.3 | 2.4 | -3.1 | -2.1 | -2.3 | 3.1 | 0.6 | 2.5 | -2.5 | -3.3 | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 5.6 | 3.6 | 7 | 3.4 | 2.6 | 2.4 | 8.5 | 2.4 | 2.5 | 7.1 | -4.5 | 8.6 | 2 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 6.2 | 9.6 | 4.9 | -6.6 | -6.6 | 2.8 | 3.6 | 8.4 | -4.4 | -3.4 | 5.9 | 1.3 | 4.7 | -1 | 5.4 | -0.8 | -4.8 | 0.1
|  |  | 9.2 | 6 | -1.7 | 3.4 | 7.9 | -0.4 | 4.4 | 2.6 | -2.6 | -2.5 | -2.1 | 2.2 | 0.7 | 2.2 | -2.4 | -3.5 | 1.7 | 1.1 | 2 | 6.2 | 3.8 | 6.4 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 9 | 2 | 2.6 | 7.2 | -4.4 | 7.4 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 6.1 | 9.8 | 5.2 | -6.8 | -6.6 | 2.5 | 3.8 | 7.6 | -4.6 | -3.1 | 5.6 | 1.5 | 5.1 | -1.1 | 4.6 | -0.7 | -4.9 | 0.3
|  |  | 9.2 | 6.1 | -1.6 | 3.5 | 7.9 | -0.4 | 4.6 | 3 | -1.5 | -2.3 | -2.1 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | -2.4 | -3.8 | 1.9 | 1.1 | 1.9 | 6.7 | 3.9 | 6.2 | 0.8 | 2.9 | 2.4 | 8.9 | 1.7 | 2.8 | 7 | -4 | 6.4 | 2.3 | 1.3 | 1 | 2.1 | 6 | 9.3 | 5.3 | -6.5 | -6.9 | 0.9 | 3.9 | 6.3 | -4.9 | -3.2 | 4.8 | 1.5 | 5 | -1.3 | 4.3 | -0.7 | -5 | 0.3
|  |  | 9.3 | 6.3 | -1.6 | 3.7 | 8 | -0.4 | 4.7 | 3.4 | -0.5 | -2 | -2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | -2.4 | -4 | 2.1 | 1.1 | 1.9 | 7.3 | 4.1 | 5.9 | -0.7 | 3 | 2.2 | 8.9 | 1.5 | 2.9 | 6.8 | -3.6 | 5.3 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 2.3 | 6 | 8.7 | 5.3 | -6.1 | -7.2 | -0.7 | 4.1 | 4.9 | -5.1 | -3.2 | 3.9 | 1.5 | 5 | -1.4 | 4.1 | -0.7 | -5 | 0.4
|  |  | 9.3 | 6.4 | -1.5 | 3.8 | 8 | -0.4 | 4.9 | 3.8 | 0.6 | -1.8 | -2.1 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | -2.4 | -4.3 | 2.3 | 1.1 | 1.8 | 7.8 | 4.2 | 5.7 | -2.3 | 3.1 | 2.1 | 8.8 | 1.2 | 3.1 | 6.6 | -3.2 | 4.3 | 2.7 | 1.4 | 0.7 | 2.5 | 5.9 | 8.2 | 5.4 | -5.8 | -7.5 | -2.3 | 4.2 | 3.6 | -5.4 | -3.3 | 3.1 | 1.5 | 4.9 | -1.6 | 3.8 | -0.7 | -5.1 | 0.4
|  |  | 9.4 | 6.3 | -1.5 | 3.7 | 8.1 | -0.4 | 4.6 | 4 | 0.9 | -1.9 | -2.1 | -0.4 | 1.2 | 0.5 | -2 | -4.3 | 2.4 | 0.9 | 1.6 | 7.5 | 4.3 | 5.1 | -2.2 | 3.3 | 2.4 | 8.8 | 1.3 | 3.2 | 5.6 | -2.8 | 2.3 | 2.9 | 1.5 | 0.5 | 2.4 | 4.7 | 8.1 | 4.7 | -5.6 | -7.7 | -2.6 | 4.4 | 3.5 | -5.4 | -3.3 | 3.2 | 1.6 | 5.2 | -1.5 | 5.7 | -0.6 | -5.1 | 0.3
|  |  | 9.6 | 6.3 | -1.4 | 3.5 | 8.2 | -0.3 | 4.4 | 4.2 | 1.1 | -1.9 | -2.1 | -1.4 | 1.1 | 0.3 | -1.6 | -4.4 | 2.4 | 0.7 | 1.3 | 7.2 | 4.4 | 4.6 | -2.2 | 3.5 | 2.8 | 8.7 | 1.3 | 3.3 | 4.6 | -2.4 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 3.6 | 7.9 | 4 | -5.4 | -7.9 | -3 | 4.6 | 3.5 | -5.4 | -3.3 | 3.4 | 1.7 | 5.5 | -1.5 | 7.6 | -0.5 | -5 | 0.3
|  |  | 9.7 | 6.2 | -1.4 | 3.4 | 8.3 | -0.3 | 4.1 | 4.4 | 1.4 | -2 | -2.1 | -2.4 | 1 | 0.2 | -1.2 | -4.4 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 6.9 | 4.5 | 4 | -2.1 | 3.7 | 3.1 | 8.7 | 1.4 | 3.4 | 3.6 | -2 | -1.8 | 3.2 | 1.6 | 0 | 2.2 | 2.4 | 7.8 | 3.3 | -5.2 | -8.1 | -3.3 | 4.8 | 3.4 | -5.4 | -3.3 | 3.5 | 1.8 | 5.8 | -1.4 | 9.5 | -0.4 | -5 | 0.2
|  |  | 9.9 | 6.2 | -1.4 | 3.3 | 8.3 | -0.2 | 3.7 | 4 | 1.3 | -2 | -2.1 | -2.9 | 0.9 | 0.1 | -1 | -4.6 | 2.3 | 0.5 | 1.1 | 6.9 | 4.4 | 4.1 | -1.9 | 3.8 | 3.1 | 8.9 | 1.3 | 3.5 | 3.2 | -1.8 | -3.3 | 3.4 | 1.7 | -0.2 | 1.9 | 2.1 | 5.2 | 3.1 | -5 | -8.4 | -3.8 | 4.1 | 2.9 | -5.4 | -3.3 | 3.7 | 2 | 5.9 | 1.8 | 9.5 | -0.3 | -5.1 | 0.3
|  |  | 10.2 | 6.1 | -1.3 | 3.3 | 8.2 | 0 | 3.4 | 3.6 | 1.1 | -2 | -2.1 | -3.3 | 0.9 | -0.1 | -0.9 | -4.7 | 2.2 | 0.5 | 1 | 6.8 | 4.2 | 4.1 | -1.8 | 3.9 | 3.1 | 9.1 | 1.3 | 3.7 | 2.8 | -1.6 | -4.7 | 3.6 | 1.8 | -0.4 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 3 | -4.9 | -8.6 | -4.3 | 3.5 | 2.5 | -5.3 | -3.2 | 3.9 | 2.2 | 5.9 | 4.9 | 9.4 | -0.2 | -5.1 | 0.5
|  |  | 10.4 | 6.1 | -1.3 | 3.2 | 8.2 | 0.1 | 3 | 3.2 | 1 | -2 | -2.1 | -3.8 | 0.8 | -0.2 | -0.7 | -4.9 | 2 | 0.5 | 1 | 6.8 | 4.1 | 4.2 | -1.6 | 4 | 3.1 | 9.3 | 1.2 | 3.8 | 2.4 | -1.4 | -6.2 | 3.8 | 1.9 | -0.6 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 2.8 | -4.7 | -8.9 | -4.8 | 2.8 | 2 | -5.3 | -3.2 | 4.1 | 2.4 | 6 | 8.1 | 9.4 | -0.1 | -5.2 | 0.6
|  |  | 10.5 | 6.2 | -1.2 | 3.3 | 8.4 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 0.3 | -2 | -2 | -3.5 | 0.7 | 0 | -0.8 | -5.1 | 1.8 | 0.5 | 1 | 6.8 | 4.3 | 4.3 | -1.3 | 4.1 | 2.8 | 9.4 | 1.1 | 3.7 | 2.4 | -1.4 | -7.2 | 3.8 | 1.9 | -0.7 | 1.3 | 1.3 | -1 | 2.4 | -4.5 | -9 | -4.2 | 2.5 | 1.5 | -5.1 | -3.1 | 3.9 | 2.7 | 4.1 | 8.8 | 9.4 | 0.1 | -5.3 | 0.6
|  |  | 10.7 | 6.4 | -1.1 | 3.4 | 8.7 | 0.2 | 2.1 | 2.7 | -0.5 | -2 | -2 | -3.1 | 0.7 | 0.3 | -0.9 | -5.2 | 1.7 | 0.5 | 1 | 6.7 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 4.2 | 2.6 | 9.6 | 1.1 | 3.6 | 2.3 | -1.5 | -8.2 | 3.7 | 1.9 | -0.7 | 1.3 | 1.1 | -2.1 | 1.9 | -4.4 | -9 | -3.5 | 2.3 | 1 | -4.9 | -2.9 | 3.7 | 2.9 | 2.2 | 9.6 | 9.4 | 0.2 | -5.5 | 0.6
|  |  | 10.8 | 6.5 | -1 | 3.5 | 8.9 | 0.2 | 1.7 | 2.4 | -1.2 | -2 | -1.9 | -2.8 | 0.6 | 0.5 | -1 | -5.4 | 1.5 | 0.5 | 1 | 6.7 | 4.7 | 4.6 | -0.6 | 4.3 | 2.3 | 9.7 | 1 | 3.5 | 2.3 | -1.5 | -9.2 | 3.7 | 1.9 | -0.8 | 1.3 | 0.8 | -3.2 | 1.5 | -4.2 | -9.1 | -2.9 | 2 | 0.5 | -4.7 | -2.8 | 3.5 | 3.2 | 0.3 | 10.3 | 9.4 | 0.4 | -5.6 | 0.6
|  |  | 10.4 | 6.4 | -1 | 3.7 | 8.8 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | -1.3 | -1.8 | -1.5 | -2.9 | 0.4 | 0.2 | -1 | -5.4 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 6.7 | 4.8 | 4.5 | -0.7 | 3.6 | 2.4 | 9.8 | 1.1 | 3.1 | 2.1 | -1.5 | -9.6 | 3.1 | 2 | -1 | 1.4 | 0.6 | -4 | 1.5 | -3.9 | -8.5 | -2 | 1.6 | 0.6 | -4.8 | -2.7 | 4 | 3.1 | 0.2 | 10 | 9.1 | 0.5 | -5.6 | 0.5
|  |  | 10 | 6.4 | -0.9 | 3.8 | 8.6 | -0.1 | 2 | 1.7 | -1.5 | -1.5 | -1.2 | -2.9 | 0.3 | -0.2 | -1 | -5.4 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 6.8 | 4.9 | 4.4 | -0.7 | 3 | 2.4 | 9.9 | 1.3 | 2.8 | 2 | -1.5 | -10.1 | 2.6 | 2.1 | -1.1 | 1.6 | 0.4 | -4.9 | 1.4 | -3.7 | -8 | -1 | 1.1 | 0.7 | -4.8 | -2.7 | 4.5 | 3 | 0.1 | 9.7 | 8.7 | 0.6 | -5.6 | 0.5
|  |  | 9.6 | 6.3 | -0.9 | 4 | 8.5 | -0.2 | 2.2 | 1.4 | -1.6 | -1.3 | -0.8 | -3 | 0.1 | -0.5 | -1 | -5.4 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 6.8 | 5 | 4.3 | -0.8 | 2.3 | 2.5 | 10 | 1.4 | 2.4 | 1.8 | -1.5 | -10.5 | 2 | 2.2 | -1.3 | 1.7 | 0.2 | -5.7 | 1.4 | -3.4 | -7.4 | -0.1 | 0.7 | 0.8 | -4.9 | -2.6 | 5 | 2.9 | 0 | 9.4 | 8.4 | 0.7 | -5.6 | 0.4
|  |  | 9.2 | 6.2 | -0.9 | 4.1 | 8.2 | -0.2 | 2.9 | 1.8 | -1.8 | -1.1 | -0.9 | -2.1 | 0 | -0.6 | -1 | -5 | 2 | 0.9 | 1.5 | 6.8 | 5.2 | 4.1 | -0.8 | 2.5 | 2 | 9.8 | 1.3 | 2.3 | 1.7 | -1.4 | -10.6 | 2.2 | 2.2 | -1.4 | 0.9 | 0.1 | -6.7 | 1.4 | -3.1 | -7.3 | 0 | 0.6 | 1.4 | -4.9 | -2.5 | 5.1 | 3.4 | -0.1 | 9.3 | 7.7 | 0.7 | -5.2 | 0.5
|  |  | 8.9 | 6.2 | -0.9 | 4.1 | 7.8 | -0.2 | 3.5 | 2.3 | -1.9 | -1 | -1 | -1.3 | 0 | -0.6 | -1.1 | -4.5 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | 6.7 | 5.4 | 3.8 | -0.7 | 2.7 | 1.6 | 9.7 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | -1.2 | -10.7 | 2.3 | 2.2 | -1.6 | 0 | 0.1 | -7.6 | 1.3 | -2.7 | -7.3 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | -4.9 | -2.4 | 5.3 | 4 | -0.3 | 9.3 | 6.9 | 0.7 | -4.9 | 0.5
|  |  | 8.5 | 6.1 | -0.9 | 4.2 | 7.5 | -0.2 | 4.2 | 2.7 | -2.1 | -0.8 | -1.1 | -0.4 | -0.1 | -0.7 | -1.1 | -4.1 | 2.7 | 1.2 | 1.7 | 6.7 | 5.6 | 3.6 | -0.7 | 2.9 | 1.1 | 9.5 | 1 | 2.1 | 1.5 | -1.1 | -10.8 | 2.5 | 2.2 | -1.7 | -0.8 | 0 | -8.6 | 1.3 | -2.4 | -7.2 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | -4.9 | -2.3 | 5.4 | 4.5 | -0.4 | 9.2 | 6.2 | 0.7 | -4.5 | 0.6
|  |  | 8.3 | 6 | -0.8 | 4.7 | 7.5 | -0.2 | 4.4 | 3.1 | -2 | -0.8 | -1 | -0.1 | 0 | -0.4 | -1.1 | -3.7 | 3.2 | 1.1 | 1.5 | 6.7 | 6 | 3.8 | -0.7 | 3 | 1.5 | 9.6 | 0.9 | 2.5 | 1.8 | -0.9 | -10.8 | 2.5 | 2.3 | -1.4 | -1 | 0.3 | -8.8 | 1.6 | -2.4 | -7.2 | 0.3 | 0.4 | 4.2 | -4.7 | -2.2 | 5.6 | 4.6 | -0.2 | 8.3 | 6.2 | 0.7 | -4.3 | 0.6
|  |  | 8.1 | 5.9 | -0.8 | 5.1 | 7.5 | -0.3 | 4.7 | 3.6 | -2 | -0.8 | -1 | 0.1 | 0 | -0.2 | -1 | -3.4 | 3.6 | 1 | 1.4 | 6.8 | 6.3 | 4 | -0.8 | 3.2 | 2 | 9.6 | 0.7 | 2.9 | 2 | -0.7 | -10.8 | 2.6 | 2.5 | -1 | -1.1 | 0.5 | -9.1 | 1.9 | -2.4 | -7.3 | 0.4 | 0.5 | 5.6 | -4.6 | -2 | 5.7 | 4.7 | 0 | 7.4 | 6.3 | 0.6 | -4.2 | 0.7
|  |  | 7.9 | 5.8 | -0.7 | 5.6 | 7.5 | -0.3 | 4.9 | 4 | -1.9 | -0.8 | -0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | -1 | -3 | 4.1 | 0.9 | 1.2 | 6.8 | 6.7 | 4.2 | -0.8 | 3.3 | 2.4 | 9.7 | 0.6 | 3.3 | 2.3 | -0.5 | -10.8 | 2.6 | 2.6 | -0.7 | -1.3 | 0.8 | -9.3 | 2.2 | -2.4 | -7.3 | 0.4 | 0.6 | 7.1 | -4.4 | -1.9 | 5.9 | 4.8 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 0.6 | -4 | 0.7
|  |  | 7.4 | 6 | -0.8 | 4.4 | 7.5 | -0.4 | 4.6 | 3.3 | -3 | -0.9 | -0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -1 | -3.3 | 4 | 0.8 | 1.3 | 6.8 | 6.6 | 3.7 | -0.8 | 3.3 | 2.1 | 9.3 | 0.7 | 3.2 | 2.2 | -0.5 | -11 | 2.7 | 2.5 | -0.7 | -1.6 | 0.8 | -9.3 | 2.1 | -2.5 | -7.4 | 0.2 | 0.7 | 7.2 | -4.5 | -2.1 | 5.8 | 4.7 | 0.2 | 5.6 | 6.2 | 0.7 | -4.3 | 0.8
|  |  | 7 | 6.1 | -1 | 3.1 | 7.4 | -0.4 | 4.2 | 2.5 | -4.1 | -0.9 | -0.8 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | -1 | -3.7 | 3.8 | 0.8 | 1.4 | 6.7 | 6.5 | 3.3 | -0.8 | 3.2 | 1.7 | 8.9 | 0.8 | 3.2 | 2 | -0.6 | -11.1 | 2.8 | 2.3 | -0.8 | -1.8 | 0.7 | -9.3 | 2 | -2.7 | -7.6 | 0 | 0.9 | 7.2 | -4.7 | -2.2 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 4.7 | 6.1 | 0.9 | -4.7 | 0.9
|  |  | 6.5 | 6.3 | -1.1 | 1.9 | 7.4 | -0.5 | 3.9 | 1.8 | -5.2 | -1 | -0.8 | -0.5 | 0.1 | 0.5 | -1 | -4 | 3.7 | 0.7 | 1.5 | 6.7 | 6.4 | 2.8 | -0.8 | 3.2 | 1.4 | 8.5 | 0.9 | 3.1 | 1.9 | -0.6 | -11.3 | 2.9 | 2.2 | -0.8 | -2.1 | 0.7 | -9.3 | 1.9 | -2.8 | -7.7 | -0.2 | 1 | 7.3 | -4.8 | -2.4 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 6 | 1 | -5 | 1
|  |  | 6.4 | 6.4 | -1.1 | 1.7 | 7.2 | -0.5 | 3.9 | 1.9 | -5.7 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.4 | 0.5 | -1 | -4.3 | 3.3 | 0.7 | 1.7 | 6.6 | 6.3 | 2.6 | -0.9 | 2.8 | 1.1 | 8.2 | 1.1 | 3.3 | 1.7 | -0.7 | -11.3 | 2.8 | 2.2 | -0.6 | -2.2 | 0.5 | -9.5 | 1.7 | -3 | -8.1 | -0.2 | 0.9 | 7.3 | -5.5 | -2.5 | 5.4 | 4.2 | 0.1 | 3.9 | 6.3 | 1 | -5 | 0.9
|  |  | 6.2 | 6.4 | -1.1 | 1.4 | 6.9 | -0.6 | 3.8 | 1.9 | -6.2 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -1 | 0.6 | -1 | -4.5 | 3 | 0.6 | 1.8 | 6.4 | 6.3 | 2.5 | -0.9 | 2.5 | 0.8 | 7.9 | 1.2 | 3.5 | 1.6 | -0.7 | -11.4 | 2.8 | 2.3 | -0.3 | -2.3 | 0.3 | -9.6 | 1.4 | -3.2 | -8.6 | -0.3 | 0.9 | 7.2 | -6.1 | -2.5 | 5.3 | 3.9 | 0.2 | 4 | 6.7 | 0.9 | -5 | 0.9
|  |  | 6.1 | 6.5 | -1.1 | 1.2 | 6.7 | -0.6 | 3.8 | 2 | -6.7 | -0.5 | -0.8 | -1 | -1.5 | 0.6 | -1 | -4.8 | 2.6 | 0.6 | 2 | 6.3 | 6.2 | 2.3 | -1 | 2.1 | 0.5 | 7.6 | 1.4 | 3.7 | 1.4 | -0.8 | -11.4 | 2.7 | 2.3 | -0.1 | -2.4 | 0.1 | -9.8 | 1.2 | -3.4 | -9 | -0.3 | 0.8 | 7.2 | -6.8 | -2.6 | 5.1 | 3.5 | 0.2 | 4.1 | 7 | 0.9 | -5 | 0.8
|  |  | 6.1 | 6.8 | -1.1 | 1.3 | 6.6 | -0.7 | 3.6 | 1.9 | -7 | -0.6 | -0.7 | -1 | -1.8 | 0.6 | -1.1 | -4.9 | 2.3 | 0.6 | 1.6 | 6.2 | 6.2 | 2.1 | -0.9 | 1.8 | 0.4 | 7.4 | 1.4 | 3.3 | 1.3 | -0.9 | -11.7 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | -3.1 | 0.1 | -9.4 | 1.1 | -3.5 | -8.8 | -0.5 | 0.4 | 6.5 | -6.7 | -2.6 | 4.5 | 2.8 | 0.3 | 3.5 | 5.9 | 0.9 | -5.2 | 0.9
|  |  | 6 | 7.2 | -1.1 | 1.5 | 6.5 | -0.7 | 3.4 | 1.9 | -7.4 | -0.7 | -0.7 | -1 | -2.1 | 0.7 | -1.3 | -5 | 2.1 | 0.7 | 1.2 | 6.2 | 6.1 | 2 | -0.7 | 1.5 | 0.2 | 7.2 | 1.3 | 3 | 1.3 | -0.9 | -11.9 | 1.8 | 2.1 | -0.2 | -3.8 | 0 | -9.1 | 0.9 | -3.5 | -8.7 | -0.8 | -0.1 | 5.7 | -6.7 | -2.6 | 3.9 | 2.1 | 0.3 | 3 | 4.7 | 0.8 | -5.5 | 0.9
|  |  | 6 | 7.5 | -1.1 | 1.6 | 6.4 | -0.8 | 3.2 | 1.8 | -7.7 | -0.8 | -0.6 | -1 | -2.4 | 0.7 | -1.4 | -5.1 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 6.1 | 6.1 | 1.8 | -0.6 | 1.2 | 0.1 | 7 | 1.3 | 2.6 | 1.2 | -1 | -12.2 | 1.3 | 2 | -0.3 | -4.5 | 0 | -8.7 | 0.8 | -3.6 | -8.5 | -1 | -0.5 | 5 | -6.6 | -2.6 | 3.3 | 1.4 | 0.4 | 2.4 | 3.6 | 0.8 | -5.7 | 1
|  |  | 6 | 7.6 | -1.2 | 1.6 | 6.3 | -1.1 | 3.1 | 1.8 | -7.2 | -0.8 | -0.6 | -0.9 | -2.3 | 0.6 | -1.6 | -5.1 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 5.8 | 6 | 1.4 | -0.4 | 0.9 | 0.2 | 6.7 | 1 | 2.3 | 1.1 | -1.3 | -12.3 | 1.1 | 1.7 | -0.7 | -4.9 | 0.1 | -8.7 | 0.8 | -3.6 | -8.7 | -1.2 | -0.7 | 4.2 | -6.8 | -2.6 | 3.3 | 1.3 | 0.2 | 2.4 | 3.8 | 1 | -5.7 | 1
|  |  | 6 | 7.7 | -1.2 | 1.7 | 6.2 | -1.5 | 3.1 | 1.9 | -6.8 | -0.8 | -0.5 | -0.8 | -2.1 | 0.5 | -1.8 | -5.2 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 5.5 | 6 | 1 | -0.2 | 0.7 | 0.4 | 6.4 | 0.6 | 1.9 | 0.9 | -1.6 | -12.3 | 0.9 | 1.3 | -1 | -5.4 | 0.2 | -8.7 | 0.8 | -3.5 | -8.9 | -1.5 | -0.9 | 3.5 | -7.1 | -2.7 | 3.3 | 1.1 | 0 | 2.5 | 4 | 1.1 | -5.7 | 1
|  |  | 6 | 7.8 | -1.3 | 1.7 | 6.1 | -1.8 | 3 | 1.9 | -6.3 | -0.8 | -0.5 | -0.7 | -2 | 0.4 | -2 | -5.2 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 5.2 | 5.9 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 6.1 | 0.3 | 1.6 | 0.8 | -1.9 | -12.4 | 0.7 | 1 | -1.4 | -5.8 | 0.3 | -8.7 | 0.8 | -3.5 | -9.1 | -1.7 | -1.1 | 2.7 | -7.3 | -2.7 | 3.3 | 1 | -0.2 | 2.5 | 4.2 | 1.3 | -5.7 | 1
|  |  | 5.8 | 7.5 | -1.4 | 1.7 | 5.7 | -1.8 | 2.8 | 1.3 | -6.3 | -0.7 | -0.5 | -0.6 | -1.9 | 0.4 | -2.1 | -5.2 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 5.3 | 5.7 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 6.1 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | -2 | -12.8 | 0.4 | 0.5 | -1.9 | -6 | 0.3 | -8.8 | 0.7 | -3.4 | -9.1 | -2 | -0.9 | 2.5 | -7.3 | -2.7 | 3.1 | 1 | -0.2 | 2.4 | 4.1 | 1.3 | -5.6 | 1
|  |  | 5.6 | 7.1 | -1.6 | 1.8 | 5.3 | -1.9 | 2.5 | 0.8 | -6.4 | -0.7 | -0.5 | -0.5 | -1.7 | 0.3 | -2.3 | -5.3 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 5.4 | 5.6 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6 | 0 | 0.8 | 2.9 | -2.2 | -13.3 | 0.2 | 0.1 | -2.5 | -6.2 | 0.4 | -8.8 | 0.7 | -3.4 | -9.2 | -2.2 | -0.6 | 2.3 | -7.3 | -2.6 | 2.9 | 1 | -0.1 | 2.2 | 4.1 | 1.4 | -5.6 | 1.1
|  |  | 5.4 | 6.8 | -1.7 | 1.8 | 4.9 | -1.9 | 2.3 | 0.2 | -6.4 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -1.6 | 0.3 | -2.4 | -5.3 | 1.2 | -0.1 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 1.2 | 0.2 | 0 | 1.3 | 6 | -0.2 | 0.4 | 3.9 | -2.3 | -13.7 | -0.1 | -0.4 | -3 | -6.4 | 0.4 | -8.9 | 0.6 | -3.3 | -9.2 | -2.5 | -0.4 | 2.1 | -7.3 | -2.6 | 2.7 | 1 | -0.1 | 2.1 | 4 | 1.4 | -5.5 | 1.1
|  |  | 5.3 | 7 | -1.9 | 2.2 | 5 | -1.8 | 2.2 | 0.3 | -6.4 | -0.6 | -0.7 | -0.2 | -2 | 0.3 | -2.5 | -5.3 | 1.2 | -0.1 | 0.1 | 5.4 | 5.3 | 2.5 | 0.2 | -0.2 | 1.2 | 5.8 | -0.4 | -0.1 | 4.7 | -2.3 | -14.1 | -0.3 | -0.7 | -2.7 | -6.3 | 1.8 | -10.3 | 1.1 | -3.1 | -8.6 | -2.7 | -0.2 | 1.6 | -8.1 | -3 | 2.5 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 4.5 | 1.4 | -5.4 | 1.1
|  |  | 5.3 | 7.2 | -2.1 | 2.5 | 5.2 | -1.8 | 2.2 | 0.4 | -6.4 | -0.6 | -1 | -0.1 | -2.3 | 0.2 | -2.7 | -5.4 | 1.2 | -0.2 | 0 | 5.4 | 5.3 | 3.8 | 0.3 | -0.4 | 1 | 5.7 | -0.6 | -0.5 | 5.4 | -2.4 | -14.4 | -0.6 | -0.9 | -2.3 | -6.1 | 3.2 | -11.6 | 1.6 | -3 | -7.9 | -2.9 | -0.1 | 1.2 | -9 | -3.3 | 2.3 | 0.6 | 2 | 1.4 | 4.9 | 1.4 | -5.4 | 1
|  |  | 5.2 | 7.4 | -2.3 | 2.9 | 5.3 | -1.7 | 2.1 | 0.5 | -6.4 | -0.6 | -1.2 | 0.1 | -2.7 | 0.2 | -2.8 | -5.4 | 1.2 | -0.2 | -0.2 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | -0.6 | 0.9 | 5.5 | -0.8 | -1 | 6.2 | -2.4 | -14.8 | -0.8 | -1.2 | -2 | -6 | 4.6 | -13 | 2.1 | -2.8 | -7.3 | -3.1 | 0.1 | 0.7 | -9.8 | -3.7 | 2.1 | 0.4 | 3 | 1.1 | 5.4 | 1.4 | -5.3 | 1
|  |  | 4.9 | 7.2 | -2.4 | 2.7 | 5.4 | -1.8 | 2.4 | 0.4 | -6.1 | -0.7 | -1.1 | 0.3 | -2.7 | 0.3 | -2.8 | -5.4 | 1.5 | -0.3 | -0.2 | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 0.4 | -0.4 | 0.8 | 5.5 | -0.9 | -1 | 6.5 | -2.3 | -14.9 | -0.6 | -1 | -1.6 | -5.5 | 4.6 | -12.8 | 3.3 | -2.5 | -7.4 | -3.1 | 1.2 | 1.4 | -9.1 | -4.8 | 2.1 | 1 | 3.8 | 1.6 | 5.1 | 1.4 | -5.3 | 1.2
|  |  | 4.7 | 7.1 | -2.6 | 2.4 | 5.4 | -1.9 | 2.7 | 0.3 | -5.9 | -0.7 | -1.1 | 0.4 | -2.8 | 0.5 | -2.7 | -5.5 | 1.7 | -0.3 | -0.2 | 4.6 | 5.7 | 5.3 | 0.4 | -0.1 | 0.8 | 5.4 | -0.9 | -1.1 | 6.7 | -2.2 | -15 | -0.3 | -0.7 | -1.3 | -5.1 | 4.7 | -12.6 | 4.6 | -2.3 | -7.4 | -3.2 | 2.2 | 2.2 | -8.4 | -6 | 2.2 | 1.7 | 4.6 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | -5.4 | 1.5
|  |  | 4.4 | 6.9 | -2.7 | 2.2 | 5.5 | -2 | 3 | 0.2 | -5.6 | -0.8 | -1 | 0.6 | -2.8 | 0.6 | -2.7 | -5.5 | 2 | -0.4 | -0.2 | 4.2 | 5.9 | 5.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 5.4 | -1 | -1.1 | 7 | -2.1 | -15.1 | -0.1 | -0.5 | -0.9 | -4.6 | 4.7 | -12.4 | 5.8 | -2 | -7.5 | -3.2 | 3.3 | 2.9 | -7.7 | -7.1 | 2.2 | 2.3 | 5.4 | 2.6 | 4.6 | 1.3 | -5.4 | 1.7
|  |  | 4.5 | 7 | -2.6 | 2.5 | 5.4 | -2.1 | 2.7 | 0.3 | -5.4 | -0.8 | -1.1 | 0.7 | -2.1 | 0.6 | -2.7 | -5 | 2.3 | -0.3 | 0 | 4 | 6 | 5.9 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 5.4 | -0.7 | -0.7 | 6.7 | -2 | -15.2 | 0.2 | -0.1 | -0.7 | -4.3 | 4.7 | -11.5 | 5.8 | -1.8 | -6.6 | -2.4 | 4.1 | 3.3 | -6.1 | -5.9 | 2.8 | 2.7 | 5.3 | 3.1 | 5.1 | 1.7 | -4.9 | 1.9
|  |  | 4.6 | 7 | -2.4 | 2.9 | 5.4 | -2.2 | 2.5 | 0.4 | -5.1 | -0.8 | -1.1 | 0.8 | -1.5 | 0.7 | -2.6 | -4.6 | 2.5 | -0.3 | 0.2 | 3.7 | 6 | 6.4 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 5.4 | -0.4 | -0.3 | 6.5 | -1.8 | -15.2 | 0.5 | 0.3 | -0.5 | -3.9 | 4.8 | -10.5 | 5.7 | -1.7 | -5.8 | -1.7 | 4.8 | 3.6 | -4.6 | -4.6 | 3.4 | 3.2 | 5.3 | 3.6 | 5.6 | 2.2 | -4.3 | 2.2
|  |  | 4.7 | 7.1 | -2.3 | 3.2 | 5.3 | -2.3 | 2.2 | 0.5 | -4.9 | -0.8 | -1.2 | 0.9 | -0.8 | 0.7 | -2.6 | -4.1 | 2.8 | -0.2 | 0.4 | 3.5 | 6.1 | 6.9 | 2.2 | 1.3 | 1 | 5.4 | -0.1 | 0.1 | 6.2 | -1.7 | -15.3 | 0.8 | 0.7 | -0.3 | -3.6 | 4.8 | -9.6 | 5.7 | -1.5 | -4.9 | -0.9 | 5.6 | 4 | -3 | -3.4 | 4 | 3.6 | 5.2 | 4.1 | 6.1 | 2.6 | -3.8 | 2.4
|  |  | 4.5 | 6.9 | -2.5 | 2.9 | 4.9 | -2.3 | 2 | -0.1 | -4.7 | -0.9 | -1.1 | 0.6 | -1.2 | 0.6 | -2.6 | -4.2 | 2.6 | -0.4 | -0.4 | 3.2 | 6 | 6.6 | 1.9 | 0.9 | 1 | 5.1 | -0.3 | 0.1 | 6.3 | -1.6 | -15.3 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | -3.3 | 4.7 | -3.9 | 5.5 | -1.9 | -5.1 | -0.8 | 4.9 | 3.9 | -3.8 | -4.1 | 3.9 | 3.3 | 5.6 | 3.6 | 5.6 | 2 | -4.4 | 2
|  |  | 4.4 | 6.8 | -2.7 | 2.5 | 4.4 | -2.4 | 1.8 | -0.7 | -4.6 | -0.9 | -1.1 | 0.3 | -1.6 | 0.5 | -2.7 | -4.3 | 2.5 | -0.6 | -1.1 | 3 | 5.8 | 6.3 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 4.9 | -0.5 | 0 | 6.5 | -1.4 | -15.3 | 0.2 | 0 | -0.2 | -3 | 4.5 | 1.9 | 5.3 | -2.4 | -5.3 | -0.8 | 4.1 | 3.8 | -4.5 | -4.7 | 3.8 | 2.9 | 6 | 3 | 5.1 | 1.5 | -4.9 | 1.5
|  |  | 4.2 | 6.6 | -2.9 | 2.2 | 4 | -2.4 | 1.6 | -1.3 | -4.4 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0.4 | -2.7 | -4.4 | 2.3 | -0.8 | -1.9 | 2.7 | 5.7 | 6 | 1.3 | 0 | 1.1 | 4.6 | -0.7 | 0 | 6.6 | -1.3 | -15.3 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | -2.7 | 4.4 | 7.6 | 5.1 | -2.8 | -5.5 | -0.7 | 3.4 | 3.7 | -5.3 | -5.4 | 3.7 | 2.6 | 6.4 | 2.5 | 4.6 | 0.9 | -5.5 | 1.1
|  |  | 4 | 6.6 | -3 | 2.3 | 3.8 | -2.4 | 1.2 | -1.8 | -4.7 | -1 | -1.1 | -0.1 | -2.8 | 0.3 | -2.6 | -4.3 | 2.3 | -0.8 | -1.6 | 2.2 | 5.5 | 6.1 | 1 | -0.5 | 0.9 | 4.4 | -1.2 | -0.1 | 6.6 | -1.3 | -15.6 | -0.6 | -0.9 | 0 | -1.7 | 4.7 | 1.3 | 5.4 | -2.5 | -6.3 | -1.4 | 3.5 | 3.3 | -5.8 | -5.6 | 3.2 | 2.1 | 6.4 | 1.5 | 4.1 | 0.8 | -6.2 | 1.1
|  |  | 3.7 | 6.7 | -3 | 2.4 | 3.7 | -2.3 | 0.9 | -2.3 | -4.9 | -1 | -1.1 | -0.3 | -3.7 | 0.3 | -2.6 | -4.2 | 2.3 | -0.7 | -1.2 | 1.8 | 5.2 | 6.2 | 0.7 | -0.9 | 0.8 | 4.2 | -1.6 | -0.3 | 6.5 | -1.2 | -15.9 | -1.1 | -1.6 | 0.1 | -0.8 | 4.9 | -4.9 | 5.6 | -2.3 | -7.2 | -2.1 | 3.5 | 2.8 | -6.4 | -5.9 | 2.8 | 1.7 | 6.3 | 0.6 | 3.5 | 0.8 | -6.9 | 1.1
|  |  | 3.5 | 6.7 | -3.1 | 2.5 | 3.5 | -2.3 | 0.5 | -2.8 | -5.2 | -1 | -1.2 | -0.4 | -4.5 | 0.2 | -2.5 | -4.1 | 2.3 | -0.7 | -0.9 | 1.3 | 5 | 6.3 | 0.4 | -1.4 | 0.6 | 4 | -2.1 | -0.4 | 6.5 | -1.2 | -16.2 | -1.6 | -2.2 | 0.2 | 0.2 | 5.2 | -11.2 | 5.9 | -2 | -8 | -2.8 | 3.6 | 2.4 | -6.9 | -6.1 | 2.3 | 1.2 | 6.3 | -0.4 | 3 | 0.7 | -7.6 | 1.1
|  |  | 3.4 | 6.6 | -3 | 2.8 | 3.2 | -2.3 | -0.5 | -3.5 | -5.3 | -1 | -1.3 | -0.5 | -5.8 | 0.2 | -2.4 | -4.1 | 2.2 | -0.4 | -0.8 | 0.9 | 5.2 | 5.9 | 0.4 | -1.8 | 0.8 | 3 | -1.8 | -0.4 | 6.3 | -1.1 | -16.9 | -2 | -2.5 | 0.2 | 0.6 | 5.1 | -13 | 5.9 | -2.3 | -8 | -2.9 | 3.8 | 2.5 | -6.9 | -6.3 | 2 | 0.8 | 6.2 | -0.5 | 3.1 | 0.5 | -7.4 | 1.3
|  |  | 3.3 | 6.6 | -3 | 3.1 | 2.9 | -2.2 | -1.6 | -4.2 | -5.3 | -1 | -1.3 | -0.6 | -7.1 | 0.1 | -2.4 | -4.2 | 2 | 0 | -0.7 | 0.4 | 5.4 | 5.6 | 0.4 | -2.1 | 0.9 | 2.1 | -1.5 | -0.5 | 6.1 | -0.9 | -17.6 | -2.5 | -2.9 | 0.3 | 1 | 4.9 | -14.7 | 5.8 | -2.7 | -8 | -3 | 4.1 | 2.6 | -6.8 | -6.5 | 1.8 | 0.5 | 6.2 | -0.7 | 3.1 | 0.4 | -7.1 | 1.5
|  |  | 3.2 | 6.5 | -2.9 | 3.4 | 2.6 | -2.2 | -2.6 | -4.9 | -5.4 | -1 | -1.4 | -0.7 | -8.4 | 0.1 | -2.3 | -4.2 | 1.9 | 0.3 | -0.6 | 0 | 5.6 | 5.2 | 0.4 | -2.5 | 1.1 | 1.1 | -1.2 | -0.5 | 5.9 | -0.8 | -18.3 | -2.9 | -3.2 | 0.3 | 1.4 | 4.8 | -16.5 | 5.8 | -3 | -8 | -3.1 | 4.3 | 2.7 | -6.8 | -6.7 | 1.5 | 0.1 | 6.1 | -0.8 | 3.2 | 0.2 | -6.9 | 1.7
|  |  | 3.3 | 5.6 | -2.9 | 3.3 | 2.6 | -2.3 | -2.8 | -4.9 | -5.7 | -1 | -1.3 | -0.7 | -8.6 | 0 | -2.3 | -4.3 | 1.2 | 0.3 | -0.3 | 0 | 5.4 | 5.3 | 0.3 | -2.9 | 1.1 | 0.7 | -1.1 | -0.9 | 5.7 | -0.8 | -18.6 | -3 | -3.1 | 0.3 | 1.5 | 4.7 | -17 | 5.6 | -4.7 | -7.8 | -3.3 | 4.3 | 2.1 | -6.4 | -6.8 | 1.4 | -0.2 | 5.7 | -0.6 | 1.3 | 0.4 | -7 | 1.9
|  |  | 3.4 | 4.7 | -3 | 3.3 | 2.6 | -2.3 | -3 | -5 | -6 | -1 | -1.1 | -0.8 | -8.9 | -0.2 | -2.4 | -4.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | -3.4 | 1.1 | 0.4 | -1.1 | -1.4 | 5.5 | -0.9 | -18.8 | -3.1 | -3.1 | 0.2 | 1.5 | 4.7 | -17.4 | 5.4 | -6.3 | -7.6 | -3.4 | 4.2 | 1.5 | -6.1 | -6.9 | 1.4 | -0.4 | 5.4 | -0.3 | -0.6 | 0.6 | -7 | 2

## Dane (hidden)
Powierzchnia domu | 225
Standard domu | 80
Ilość osób | 4 |  | 45 | l/os
System ogrzewania | Ogrzewanie podłogowe
Temperatura CWU | 44 | stC | 49 | NOWA CWU do obliczeń COP
Wybrane miasto | Kraków
Strefa klimatyczna | -20
Temperatura dzienna | 20
Temperatura nocna | 17
uśrednione
Energia elektryczna | 1.29 |  |  | G11 | 1.29 | zł/kWh
Wybrana taryfa | G11 |  |  | G12w | 1.19 | zł/kWh
System grzewczy
Ogrzewanie podłogowe
Grzejniki niskotemperaturowe 55/45
CWU | 2597 | kWh
CO | 17100 | kWh
Ilość pomp w kaskadzie | 1

## Budynek (hidden)
Energia CO |  | 18000 | kWh/rok
Moc obliczeniowa |  | 9 | kW
Wskaźnik obliczeniowy |  | 225 | W/K
Obliczenie wartości funkcji lini zapotrzebowania mocy
T1(zew) | x | 12 | stC | - zależnie od standardu budynku
Q(12) | y | 1.8 | kW
T2(zew) | x | -20 | stC
Q(-20) | y | 9 | kW | 40 = delta (-20 +20)
| a= | -0.225
| b= | 4.5
T(zew) | 30 |  | Q
20
| 15 | 1.125 | - zależnie od standardu budynku
| 12 | 1.8 | - zależnie od standardu budynku
| 10 | 2.25
| 7 | 2.925
| 2 | 4.05
| -7 | 6.075
| -15 | 7.875
| -20 | 9
Krzywa grzewcza
Ogrzewanie podłogowe
T1(zew) | x | 20
T1(zasilanie) | y | 20
T2(zew) | x | -20
T2(zasilanie) | y | 35
| a= | -0.375
| b= | 27.5
Zapotrzebowanie energii elektrycznej dla domu
3900 | kWh
Q dla PB | 7.8075 | kW
ECO | 17100 | kWh
ECWU

## 251.A06 (hidden)
Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A06
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 |  | 35 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 35 | [9 empty] | Q | 3.74 | 4.35 | 4.56 | 5.97 | 6 | 8.75 | 9.29 | 10.1 | 11.45 | 11.95
Q |  | 3.74 | 4.35 | 4.56 | 5.97 | 6 | 8.75 | 11.45 | 11.95 |  | a= | 0.122 | 0.02625 | 0.15667 | 0.006 | 0.91667 | 0.27 |  |  | 0.05
COP |  | 2.2 | 2.44 | 3 | 4 | 5.1 | 5.34 | 7.71 | 9.61 |  | b= | 6.18 | 4.7438 | 5.6567 | 5.958 | -0.41667 | 6.05 |  |  | 10.45
|  | 3.74 | 4.35 | 4.56 | 5.97 | 6 | 8.75 | 11.45 | 11.95 |  | weryfikacja
VTS | 45 | [9 empty] | Q= | 3.74 | 4.35 | 4.56 | 5.97 | 6 | 8.75 | 9.29 | 10.1 | 11.45 | 11.95
Q |  | 3.57 | 4.17 | 5.25 | 5.91 | 7.19 | 8.48 | 11.11 | 13.18 |  | COP | 2.2 | 2.44 | 3 | 4 | 5.1 | 5.34 | 5.814 | 6.525 | 7.71 | 9.61
COP |  | 1.92 | 2.12 | 2.51 | 3.31 | 3.82 | 4.19 | 5.74 | 8.08 |  | a= | 0.048 | 0.07 | 0.11111 | 0.22 | 0.08 | 0.237 |  |  | 0.19
VTS | 55 | [9 empty] | b= | 3.16 | 3.49 | 3.7778 | 3.56 | 4.54 | 2.97 |  |  | 3.91
Q |  | 3.37 | 3.95 | 5.04 | 5.94 | 7.16 | 8.4 | 11.12 | 13.26 |  | weryfikacja
COP45-55 |  | 1.816 | 2.008 | 2.37 | 3.054 | 3.56 | 3.894 | 5.3 | 7.38 |  | COP= | 2.2 | 2.44 | 3 | 4 | 5.1 | 5.34 | 5.814 | 6.525 | 7.71 | 9.61
Qmax |  | 3.37 | 3.95 | 5.04 | 5.94 | 7.16 | 8.4 | 11.12 | 13.26 |  | 45 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
COP55 |  | 1.66 | 1.84 | 2.16 | 2.67 | 3.17 | 3.45 | 4.64 | 6.33 |  | Q | 3.57 | 4.17 | 5.25 | 5.91 | 7.19 | 8.48 | 9.006 | 9.795 | 11.11 | 13.18
Czynnik |  |  |  | R290 | [6 empty] | a= | 0.12 | 0.135 | 0.073333 | 0.256 | 0.43 | 0.263 |  |  | 0.207
Napełnienie |  |  |  | 2 | kg | [5 empty] | b= | 5.97 | 6.195 | 5.7633 | 5.398 | 4.18 | 5.85 |  |  | 6.97
Moc akustyczna wg ErP A7/W55 |  |  |  | 49 | [6 empty] | weryfikacja
Moc akustyczna w nocy |  |  |  | 49 | [6 empty] | Q= | 3.57 | 4.17 | 5.25 | 5.91 | 7.19 | 8.48 | 9.006 | 9.795 | 11.11 | 13.18
Moc akustyczna maksymalna A7/W55 |  |  |  | 57 | [6 empty] | COP | 1.92 | 2.12 | 2.51 | 3.31 | 3.82 | 4.19 | 4.5 | 4.965 | 5.74 | 8.08
[11 empty] | a= | 0.04 | 0.04875 | 0.088889 | 0.102 | 0.12333 | 0.155 |  |  | 0.234
COP A7/W35 A2/W35 A7/W35 | [10 empty] | b= | 2.72 | 2.8512 | 3.1322 | 3.106 | 2.9567 | 2.64 |  |  | 1.06
3 ¦ 4 ¦ 5,1 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.92 | 2.12 | 2.51 | 3.31 | 3.82 | 4.19 | 4.5 | 4.965 | 5.74 | 8.08
46425 | [10 empty] | 55 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
11.74 | [10 empty] | Q | 3.37 | 3.95 | 5.04 | 5.94 | 7.16 | 8.4 | 8.944 | 9.76 | 11.12 | 13.26
11.37 | [10 empty] | a= | 0.116 | 0.13625 | 0.1 | 0.244 | 0.41333 | 0.272 |  |  | 0.214
11.74 | [10 empty] | b= | 5.69 | 5.9938 | 5.74 | 5.452 | 4.2667 | 5.68 |  |  | 6.84
11.57 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | Q= | 3.37 | 3.95 | 5.04 | 5.94 | 7.16 | 8.4 | 8.944 | 9.76 | 11.12 | 13.26
[11 empty] | COP | 1.816 | 2.008 | 2.37 | 3.054 | 3.56 | 3.894 | 4.1752 | 4.597 | 5.3 | 7.38
[11 empty] | a= | 0.0384 | 0.04525 | 0.076 | 0.1012 | 0.11133 | 0.1406 |  |  | 0.208
System ogrzewania | [10 empty] | b= | 2.584 | 2.6867 | 2.902 | 2.8516 | 2.7807 | 2.488 |  |  | 1.14
Ogrzewanie podłogowe | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.816 | 2.008 | 2.37 | 3.054 | 3.56 | 3.894 | 4.1752 | 4.597 | 5.3 | 7.38
Budynek |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
Qbudynek= |  | 9 | 7.875 | 6.075 | 4.05 | 2.925 | 2.25 | 1.8 | 1.125
a= | -0.225
b= | 4.5
Sprawdzanie punktów przecięcia mocy budynku i mocy pompy ciepła
x= |  | -4.8415 | -0.97015 | -3.0306 | -6.3117 | 4.3066 | -3.1313 | 20 | 20 | -21.6364 | 20
|  | brak | brak | -3.0306 | brak | brak | brak | brak | brak
PUNKT BIWALENTNY |  | -3.0306 | -3
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
Klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe | [5 empty] | A+++
Klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe | [5 empty] | A++
Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A06
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 70
Q |  | 2.7409 | 3.24 | 3.83 | 5.64 | 7.4 | 8.07 | 8.61 | 9.42 | 10.77 | 12.54
COP |  | 1.4166 | 1.57 | 1.74 | 2.01 | 2.33 | 2.42 |  |  | 3.38 | 4.44
Q |  | 2.7409 | 3.24 | 3.83 | 5.64 | 7.4 | 8.07 |  |  | 10.77 | 12.54
a= |  | 0.099822 | 0.07375 | 0.20111 | 0.352 | 0.22333 | 0.27
b= |  | 4.7373 | 4.3463 | 5.2378 | 4.936 | 5.8367 | 5.37
weryfikacja
Q= |  | 2.7409 | 3.24 | 3.83 | 5.64 | 7.4 | 8.07
COP |  | 1.4166 | 1.57 | 1.74 | 2.01 | 2.33 | 2.42 |  |  | 3.38 | 4.44
a= |  | 0.030678 | 0.02125 | 0.03 | 0.064 | 0.03 | 0.096
b= |  | 2.0302 | 1.8887 | 1.95 | 1.882 | 2.12 | 1.46
weryfikacja
COP= |  | 1.4166 | 1.57 | 1.74 | 2.01 | 2.33 | 2.42
Q |  | 2.7409 | 3.24 | 3.83 | 5.64 | 7.4 | 8.07 |  |  | 10.77 | 12.54
|  | szacunek | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  | 70 | 70

## Bilans-D16 (hidden)
[7 empty] | VTS35 | VTS55 | VTS45
|  | Koszty eksploatacyjne |  | 7157.3264 |  | COP | 3.754 | 3.099 | 3.5647 |  |  | V35stC | [16 empty] | V55stC / V45stC | [16 empty] | V45stC / V35stC | [15 empty] | CWU
|  | System ogrzewania |  | Ogrzewanie podłogowe |  | Udział PC | 0.99979 | 0.99979 | 0.9986 | [7 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC | [16 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC | [16 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC
|  | COP-pokaz |  | 3.754 |  | Udział 2ŹC | 0.00020865 | 0.00020865 | 0.0013995
|  | Udział PC-pokaz |  | 0.99979 |  | COP-Inst | 3.7542 | 3.0992 | 3.5661
| Dzień | Udział 2ŹC-pokaz |  | 0.00020865 | [7 empty] | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor |  | Koszt CO |  | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor | COP skor | Koszt CO |  | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor | COP skor | Koszt CO | a= | b= | COP | EPC | E2.ŹĆ | Koszt
I | 1 | COP-instalacji |  | 3.7542 | [7 empty] | 0.704 | 9.772 | 11.4323 | 34.72% | 3.9694 | 7.4629 | 0 | 87.165 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.0124 | 3.861 | 336.5417 | 29.1229 |  | 0.144 | 10.662 | 11.0016 | 36.08% | 3.9694 | 7.0322 | 0 | 87.165 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.1673 | 3.0478 | 265.6597 | 36.8934 |  | 0.704 | 9.772 | 11.4323 | 34.72% | 3.9694 | 7.4629 | 0 | 87.165 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.7823 | 3.6396 | 317.2445 | 30.8944 | 0.1128 | 2.6784 | 2.9444 | 7.1163 | 0 | 3.1178
| 2 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.3091 | 41.32% | 4.6725 | 6.6366 | 0 | 104.04 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.651 | 3.651 | 379.8539 | 36.7599 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9869 | 42.53% | 4.6725 | 6.3144 | 0 | 104.04 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.9079 | 2.9079 | 302.5368 | 46.1543 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3091 | 41.32% | 4.6725 | 6.6366 | 0 | 104.04 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.651 | 3.651 | 379.8539 | 36.7599 | 0.062 | 2.78 | 2.7325 | 7.1163 | 0 | 3.3596
| 3 | E CO V35 | 17464.6872 |  | 4618.4587 | [6 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.3461 | 42.75% | 4.8506 | 6.4954 | 0 | 108.315 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.5684 | 3.5684 | 386.506 | 39.1571 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9974 | 44.11% | 4.8506 | 6.1468 | 0 | 108.315 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.8472 | 2.8472 | 308.3939 | 49.0751 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3461 | 42.75% | 4.8506 | 6.4954 | 0 | 108.315 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.5684 | 3.5684 | 386.506 | 39.1571 | 0.062 | 2.78 | 2.6834 | 7.1163 | 0 | 3.4211
| 4 | 2 ŹC CO | 0 | [8 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.5823 | 51.71% | 5.9897 | 5.5926 | 0 | 135.6525 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.0396 | 2.9823 | 404.5498 | 58.6777 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0649 | 54.13% | 5.9897 | 5.0753 | 0 | 135.6525 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.4591 | 2.4127 | 327.285 | 72.5303 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.5823 | 51.71% | 5.9897 | 5.5926 | 0 | 135.6525 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.0396 | 2.9823 | 404.5498 | 58.6777 | 0.062 | 2.78 | 2.3695 | 7.1163 | 0 | 3.8742
| 5 | COP | 3.7815 | [8 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.5502 | 50.52% | 5.835 | 5.7152 | 0 | 131.94 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.1114 | 3.0527 | 402.7735 | 55.7547 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0558 | 52.78% | 5.835 | 5.2208 | 0 | 131.94 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.5118 | 2.4644 | 325.1511 | 69.0649 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.5502 | 50.52% | 5.835 | 5.7152 | 0 | 131.94 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.1114 | 3.0527 | 402.7735 | 55.7547 | 0.062 | 2.78 | 2.4121 | 7.1163 | 0 | 3.8058
| 6 | [5 empty] | COP PC35 | COP PC55 | COP PC55 |  |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.5944 | 52.16% | 6.0478 | 5.5465 | 0 | 137.0475 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.0126 | 2.9558 | 405.0821 | 59.8121 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0684 | 54.64% | 6.0478 | 5.0206 | 0 | 137.0475 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.4393 | 2.3932 | 327.9876 | 73.8711 |  | -0.046667 | 11.2733 | 4.9935 | 100% | 6.0478 | -1.0543 | 0.17432 | 113.1567 | 23.8908 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.0126 | 2.2168 | 250.8496 | 96.6663 | 0.062 | 2.78 | 2.3535 | 7.1163 | 0 | 3.9006
| 7 | E CO V 55 | 17464.6872 |  | 5765.2898 |  | 3.754 | 3.099 | 3.5647 |  |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.5786 | 51.58% | 5.9719 | 5.6067 | 0 | 135.225 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.0479 | 2.9904 | 404.3719 | 58.3341 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0639 | 53.98% | 5.9719 | 5.092 | 0 | 135.225 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.4651 | 2.4186 | 327.0588 | 72.1237 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.5786 | 51.58% | 5.9719 | 5.6067 | 0 | 135.225 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.0479 | 2.9904 | 404.3719 | 58.3341 | 0.062 | 2.78 | 2.3744 | 7.1163 | 0 | 3.8662
| 8 | 2 ŹC CO | 0 |  |  |  | 3.7542 | 3.0992 | 3.5661 |  |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.4441 | 46.51% | 5.3231 | 6.1209 | 0 | 119.655 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.349 | 3.349 | 400.7268 | 46.0896 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0254 | 48.28% | 5.3231 | 5.7023 | 0 | 119.655 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.6862 | 2.6862 | 321.4166 | 57.4623 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.4441 | 46.51% | 5.3231 | 6.1209 | 0 | 119.655 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.349 | 3.349 | 400.7268 | 46.0896 | 0.062 | 2.78 | 2.5532 | 7.1163 | 0 | 3.5955
| 9 | COP | 3.0293 |  |  |  | 3.7815 | 3.0293 | 3.5641 |  |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.5535 | 50.64% | 5.8509 | 5.7026 | 0 | 132.3225 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.104 | 3.0454 | 402.9806 | 56.0497 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0567 | 52.92% | 5.8509 | 5.2058 | 0 | 132.3225 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.5063 | 2.4591 | 325.3887 | 69.4152 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.5535 | 50.64% | 5.8509 | 5.7026 | 0 | 132.3225 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.104 | 3.0454 | 402.9806 | 56.0497 | 0.062 | 2.78 | 2.4077 | 7.1163 | 0 | 3.8127
| 10 | [5 empty] | 3.5686 | 3.5686 | 3.5686 |  |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.2928 | 40.68% | 4.5938 | 6.699 | 0 | 102.15 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6876 | 3.6876 | 376.6876 | 35.7343 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9822 | 41.83% | 4.5938 | 6.3885 | 0 | 102.15 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.9347 | 2.9347 | 299.7819 | 44.9015 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.2928 | 40.68% | 4.5938 | 6.699 | 0 | 102.15 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6876 | 3.6876 | 376.6876 | 35.7343 | 0.062 | 2.78 | 2.7542 | 7.1163 | 0 | 3.3331
| 11 | E CWU | 2593.2558 |  | 726.6786 | [6 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.3181 | 41.66% | 4.7156 | 6.6024 | 0 | 105.075 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.631 | 3.631 | 381.5293 | 37.3302 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9894 | 42.91% | 4.7156 | 6.2738 | 0 | 105.075 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.8932 | 2.8932 | 304.0024 | 46.8502 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3181 | 41.66% | 4.7156 | 6.6024 | 0 | 105.075 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.631 | 3.631 | 381.5293 | 37.3302 | 0.062 | 2.78 | 2.7206 | 7.1163 | 0 | 3.3743
| 12 | 2 ŹC CO | 4.186 |  |  |  | 35/28 | 7157.3264 |  |  |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3264 | 41.99% | 4.7559 | 6.5705 | 0 | 106.0425 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6123 | 3.6123 | 383.0579 | 37.8691 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9918 | 43.27% | 4.7559 | 6.2359 | 0 | 106.0425 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.8795 | 2.8795 | 305.345 | 47.5071 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3264 | 41.99% | 4.7559 | 6.5705 | 0 | 106.0425 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6123 | 3.6123 | 383.0579 | 37.8691 | 0.062 | 2.78 | 2.7095 | 7.1163 | 0 | 3.3881
| 13 | COP | 3.5686 |  |  |  | 45/35 | 7816.1331 |  |  |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3486 | 42.85% | 4.8628 | 6.4858 | 0 | 108.6075 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.5627 | 3.5627 | 386.9353 | 39.3252 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9982 | 44.21% | 4.8628 | 6.1354 | 0 | 108.6075 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.843 | 2.843 | 308.7756 | 49.2795 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3486 | 42.85% | 4.8628 | 6.4858 | 0 | 108.6075 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.5627 | 3.5627 | 386.9353 | 39.3252 | 0.062 | 2.78 | 2.68 | 7.1163 | 0 | 3.4253
| 14 | [5 empty] | 55/45 | 8742.0871 |  |  |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.4917 | 48.32% | 5.5528 | 5.9389 | 0 | 125.1675 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.2424 | 3.2424 | 405.8429 | 49.7983 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0391 | 50.3% | 5.5528 | 5.4862 | 0 | 125.1675 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.6079 | 2.5587 | 320.2691 | 63.1041 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.4917 | 48.32% | 5.5528 | 5.9389 | 0 | 125.1675 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.2424 | 3.2424 | 405.8429 | 49.7983 | 0.062 | 2.78 | 2.4899 | 7.1163 | 0 | 3.6869
| 15 | Odległość - min / max / max bez dobijania | [9 empty] | 0.3525 | 14.0675 | 11.3709 | 54.71% | 6.2213 | 5.1496 | 0 | 141.21 | 0 |  | 0.07875 | 3.5513 | 2.9488 | 2.8932 | 408.5452 | 62.9623 |  | 0.25625 | 12.4938 | 10.5334 | 59.06% | 6.2213 | 4.3122 | 0 | 141.21 | 0 |  | 0.04925 | 2.6907 | 2.314 | 2.2703 | 320.5929 | 80.2355 |  | 0.22375 | 12.6363 | 10.9246 | 56.95% | 6.2213 | 4.7033 | 0 | 141.21 | 0 |  | 0.10444 | 2.7538 | 1.9547 | 1.9179 | 270.8221 | 94.9809 | 0.04925 | 2.6907 | 2.314 | 7.1163 | 0 | 3.9672
| 16 | 3 ¦ 30 ¦ 12 | [9 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.2467 | 38.87% | 4.3716 | 6.8751 | 0 | 96.8175 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.7907 | 3.6477 | 353.1597 | 34.2394 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9691 | 39.85% | 4.3716 | 6.5975 | 0 | 96.8175 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 3.0104 | 2.8968 | 280.4638 | 43.1142 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.2467 | 38.87% | 4.3716 | 6.8751 | 0 | 96.8175 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.7907 | 3.6477 | 353.1597 | 34.2394 | 0.062 | 2.78 | 2.8154 | 7.1163 | 0 | 3.2606
| 17 | A+++ | [9 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.391 | 44.48% | 5.0672 | 6.3238 | 0 | 113.5125 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.4678 | 3.4678 | 393.6414 | 42.2256 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0103 | 46.02% | 5.0672 | 5.9431 | 0 | 113.5125 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.7734 | 2.7734 | 314.8159 | 52.7984 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.391 | 44.48% | 5.0672 | 6.3238 | 0 | 113.5125 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.4678 | 3.4678 | 393.6414 | 42.2256 | 0.062 | 2.78 | 2.6237 | 7.1163 | 0 | 3.4989
| 18 | A++ | [9 empty] | 0.3525 | 14.0675 | 11.5427 | 52.95% | 6.1116 | 5.4312 | 0 | 138.5775 | 0 |  | 0.07875 | 3.5513 | 2.9872 | 2.9308 | 406.1486 | 60.9944 |  | 0.25625 | 12.4938 | 10.6584 | 57.34% | 6.1116 | 4.5468 | 0 | 138.5775 | 0 |  | 0.04925 | 2.6907 | 2.338 | 2.2939 | 317.8807 | 77.9311 |  | 0.22375 | 12.6363 | 11.0336 | 55.39% | 6.1116 | 4.9221 | 0 | 138.5775 | 0 |  | 0.10444 | 2.7538 | 2.0057 | 1.9678 | 272.6961 | 90.844 | 0.04925 | 2.6907 | 2.338 | 7.1163 | 0 | 3.9264
| 19 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.5193 | 49.36% | 5.6859 | 5.8334 | 0 | 128.3625 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.1806 | 3.1806 | 408.27 | 52.0617 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0469 | 51.47% | 5.6859 | 5.361 | 0 | 128.3625 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.5626 | 2.5142 | 322.7314 | 65.8605 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.5193 | 49.36% | 5.6859 | 5.8334 | 0 | 128.3625 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.1806 | 3.1806 | 408.27 | 52.0617 | 0.062 | 2.78 | 2.4532 | 7.1163 | 0 | 3.742
| 20 | E CO V 45 | 17440.7964 |  | 4893.4371 | [6 empty] | 0.3525 | 14.0675 | 11.4649 | 53.74% | 6.1612 | 5.3036 | 0 | 139.77 | 0 |  | 0.07875 | 3.5513 | 2.9698 | 2.9138 | 407.2588 | 61.8796 |  | 0.25625 | 12.4938 | 10.6018 | 58.12% | 6.1612 | 4.4405 | 0 | 139.77 | 0 |  | 0.04925 | 2.6907 | 2.3271 | 2.2832 | 319.1247 | 78.9691 |  | 0.22375 | 12.6363 | 10.9842 | 56.09% | 6.1612 | 4.823 | 0 | 139.77 | 0 |  | 0.10444 | 2.7538 | 1.9826 | 1.9452 | 271.8798 | 92.6917 | 0.04925 | 2.6907 | 2.3271 | 7.1163 | 0 | 3.9448
| 21 | 2 ŹC CO | 23.8908 | [8 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.5045 | 48.8% | 5.6147 | 5.8898 | 0 | 126.6525 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.2137 | 3.2137 | 407.0201 | 50.8395 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0427 | 50.85% | 5.6147 | 5.428 | 0 | 126.6525 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.5868 | 2.538 | 321.449 | 64.3732 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.5045 | 48.8% | 5.6147 | 5.8898 | 0 | 126.6525 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.2137 | 3.2137 | 407.0201 | 50.8395 | 0.062 | 2.78 | 2.4728 | 7.1163 | 0 | 3.7123
| 22 | COP | 3.5641 | [8 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.328 | 42.05% | 4.7634 | 6.5645 | 0 | 106.2225 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6088 | 3.6088 | 383.3383 | 37.97 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9923 | 43.33% | 4.7634 | 6.2288 | 0 | 106.2225 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.8769 | 2.8769 | 305.5918 | 47.6301 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.328 | 42.05% | 4.7634 | 6.5645 | 0 | 106.2225 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6088 | 3.6088 | 383.3383 | 37.97 | 0.062 | 2.78 | 2.7074 | 7.1163 | 0 | 3.3907
| 23 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 14.3627 | 21.12% | 3.0328 | 11.3299 | 0 | 64.6875 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.8532 | 4.6701 | 302.095 | 17.8684 |  | 0.144 | 10.662 | 11.601 | 26.14% | 3.0328 | 8.5682 | 0 | 64.6875 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.7168 | 3.5765 | 231.3545 | 23.332 |  | 0.704 | 9.772 | 14.3627 | 21.12% | 3.0328 | 11.3299 | 0 | 64.6875 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 4.2171 | 4.0579 | 262.4974 | 20.5639 | 0.1128 | 2.6784 | 3.4139 | 7.1163 | 0 | 2.689
| 24 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 12.5792 | 28.64% | 3.6028 | 8.9764 | 0 | 78.3675 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.3415 | 4.1776 | 327.3917 | 24.1988 |  | 0.144 | 10.662 | 11.2362 | 32.06% | 3.6028 | 7.6334 | 0 | 78.3675 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.3824 | 3.2547 | 255.0638 | 31.0608 |  | 0.704 | 9.772 | 12.5792 | 28.64% | 3.6028 | 8.9764 | 0 | 78.3675 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.9525 | 3.8033 | 298.0569 | 26.5805 | 0.1128 | 2.6784 | 3.1282 | 7.1163 | 0 | 2.9346
| 25 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 11.8312 | 32.47% | 3.8419 | 7.9893 | 0 | 84.105 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.1269 | 3.9711 | 333.991 | 27.3211 |  | 0.144 | 10.662 | 11.0832 | 34.66% | 3.8419 | 7.2413 | 0 | 84.105 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.2421 | 3.1198 | 262.3871 | 34.7769 |  | 0.704 | 9.772 | 11.8312 | 32.47% | 3.8419 | 7.9893 | 0 | 84.105 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.8415 | 3.6965 | 310.8973 | 29.3506 | 0.1128 | 2.6784 | 3.0083 | 7.1163 | 0 | 3.0515
| 26 | [10 empty] | 0.43333 | 11.6667 | 14.8444 | 19.2% | 2.85 | 11.9944 | 0 | 60.3 | 0 |  | 0.13333 | 4.0167 | 4.9944 | 4.806 | 289.8003 | 16.1855 |  | 1.23 | 3.06 | 12.08 | 23.59% | 2.85 | 9.23 | 0 | 60.3 | 0 |  | 0.096667 | 3.1033 | 3.8122 | 3.6684 | 221.2024 | 21.2048 |  | 0.43333 | 11.6667 | 14.8444 | 19.2% | 2.85 | 11.9944 | 0 | 60.3 | 0 |  | 0.10444 | 4.0167 | 4.7826 | 4.6021 | 277.5077 | 16.9024 | 0.087333 | 2.8567 | 3.4971 | 7.1163 | 0 | 2.625
| 27 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 12.4267 | 29.38% | 3.6516 | 8.7751 | 0 | 79.5375 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.2977 | 4.1355 | 328.9298 | 24.8102 |  | 0.144 | 10.662 | 11.205 | 32.59% | 3.6516 | 7.5534 | 0 | 79.5375 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.3537 | 3.2272 | 256.6829 | 31.7934 |  | 0.704 | 9.772 | 12.4267 | 29.38% | 3.6516 | 8.7751 | 0 | 79.5375 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.9298 | 3.7815 | 300.7748 | 27.1326 | 0.1128 | 2.6784 | 3.1037 | 7.1163 | 0 | 2.9577
| 28 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 11.3443 | 35.24% | 3.9975 | 7.3468 | 0 | 87.84 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 3.9871 | 3.8367 | 337.0136 | 29.5343 |  | 0.144 | 10.662 | 10.9836 | 36.4% | 3.9975 | 6.9861 | 0 | 87.84 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.1508 | 3.0319 | 266.3223 | 37.3738 |  | 0.704 | 9.772 | 11.3443 | 35.24% | 3.9975 | 7.3468 | 0 | 87.84 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.7693 | 3.627 | 318.5977 | 31.2415 | 0.1128 | 2.6784 | 2.9303 | 7.1163 | 0 | 3.1328
| 29 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.3577 | 43.2% | 4.9069 | 6.4508 | 0 | 109.665 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.5422 | 3.5422 | 388.4598 | 39.9374 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0008 | 44.6% | 4.9069 | 6.0939 | 0 | 109.665 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.828 | 2.828 | 310.1357 | 50.0235 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3577 | 43.2% | 4.9069 | 6.4508 | 0 | 109.665 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.5422 | 3.5422 | 388.4598 | 39.9374 | 0.062 | 2.78 | 2.6679 | 7.1163 | 0 | 3.4409
| 30 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 14.3157 | 21.29% | 3.0478 | 11.2679 | 0 | 65.0475 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.8397 | 4.6571 | 302.9334 | 18.0179 |  | 0.144 | 10.662 | 11.5914 | 26.29% | 3.0478 | 8.5436 | 0 | 65.0475 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.7079 | 3.568 | 232.0913 | 23.5176 |  | 0.704 | 9.772 | 14.3157 | 21.29% | 3.0478 | 11.2679 | 0 | 65.0475 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 4.2101 | 4.0512 | 263.5224 | 20.7125 | 0.1128 | 2.6784 | 3.4064 | 7.1163 | 0 | 2.6949
| 31 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.2918 | 40.64% | 4.5891 | 6.7027 | 0 | 102.0375 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6898 | 3.6898 | 376.4948 | 35.6739 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9819 | 41.79% | 4.5891 | 6.3929 | 0 | 102.0375 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.9363 | 2.9363 | 299.6147 | 44.8277 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.2918 | 40.64% | 4.5891 | 6.7027 | 0 | 102.0375 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6898 | 3.6898 | 376.4948 | 35.6739 | 0.062 | 2.78 | 2.7555 | 7.1163 | 0 | 3.3316
II | 1 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 12.0189 | 31.47% | 3.7819 | 8.2371 | 0 | 82.665 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.1807 | 4.023 | 332.5575 | 26.5074 |  | 0.144 | 10.662 | 11.1216 | 34% | 3.7819 | 7.3397 | 0 | 82.665 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.2773 | 3.1536 | 260.6947 | 33.8143 |  | 0.704 | 9.772 | 12.0189 | 31.47% | 3.7819 | 8.2371 | 0 | 82.665 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.8694 | 3.7233 | 307.7898 | 28.6404 | 0.1128 | 2.6784 | 3.0384 | 7.1163 | 0 | 3.0213
| 2 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 11.884 | 32.19% | 3.825 | 8.059 | 0 | 83.7 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.142 | 3.9857 | 333.6029 | 27.0901 |  | 0.144 | 10.662 | 11.094 | 34.48% | 3.825 | 7.269 | 0 | 83.7 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.252 | 3.1293 | 261.921 | 34.5041 |  | 0.704 | 9.772 | 11.884 | 32.19% | 3.825 | 8.059 | 0 | 83.7 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.8493 | 3.7041 | 310.0311 | 29.1498 | 0.1128 | 2.6784 | 3.0168 | 7.1163 | 0 | 3.043
| 3 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.2704 | 39.8% | 4.4859 | 6.7845 | 0 | 99.5625 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.7376 | 3.5966 | 358.0861 | 35.7103 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9758 | 40.87% | 4.4859 | 6.4899 | 0 | 99.5625 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.9715 | 2.9715 | 295.8458 | 43.2231 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.2704 | 39.8% | 4.4859 | 6.7845 | 0 | 99.5625 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.7376 | 3.5966 | 358.0861 | 35.7103 | 0.062 | 2.78 | 2.7839 | 7.1163 | 0 | 3.2976
| 4 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.3604 | 43.31% | 4.92 | 6.4404 | 0 | 109.98 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.5361 | 3.5361 | 388.9056 | 40.1211 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0016 | 44.72% | 4.92 | 6.0816 | 0 | 109.98 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.8236 | 2.8236 | 310.5346 | 50.2466 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3604 | 43.31% | 4.92 | 6.4404 | 0 | 109.98 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.5361 | 3.5361 | 388.9056 | 40.1211 | 0.062 | 2.78 | 2.6643 | 7.1163 | 0 | 3.4456
| 5 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.4304 | 46% | 5.2575 | 6.1729 | 0 | 118.08 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.3795 | 3.3795 | 399.0492 | 45.073 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0216 | 47.7% | 5.2575 | 5.7641 | 0 | 118.08 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.7086 | 2.7086 | 319.8262 | 56.2378 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.4304 | 46% | 5.2575 | 6.1729 | 0 | 118.08 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.3795 | 3.3795 | 399.0492 | 45.073 | 0.062 | 2.78 | 2.5713 | 7.1163 | 0 | 3.5702
| 6 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.2918 | 40.64% | 4.5891 | 6.7027 | 0 | 102.0375 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6898 | 3.6898 | 376.4948 | 35.6739 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9819 | 41.79% | 4.5891 | 6.3929 | 0 | 102.0375 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.9363 | 2.9363 | 299.6147 | 44.8277 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.2918 | 40.64% | 4.5891 | 6.7027 | 0 | 102.0375 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6898 | 3.6898 | 376.4948 | 35.6739 | 0.062 | 2.78 | 2.7555 | 7.1163 | 0 | 3.3316
| 7 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.3286 | 42.07% | 4.7663 | 6.5623 | 0 | 106.29 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6075 | 3.6075 | 383.4431 | 38.0079 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9924 | 43.36% | 4.7663 | 6.2262 | 0 | 106.29 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.8759 | 2.8759 | 305.6841 | 47.6762 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3286 | 42.07% | 4.7663 | 6.5623 | 0 | 106.29 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6075 | 3.6075 | 383.4431 | 38.0079 | 0.062 | 2.78 | 2.7066 | 7.1163 | 0 | 3.3917
| 8 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.3231 | 41.86% | 4.74 | 6.5831 | 0 | 105.66 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6197 | 3.6197 | 382.4579 | 37.6554 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9909 | 43.13% | 4.74 | 6.2509 | 0 | 105.66 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.8849 | 2.8849 | 304.8174 | 47.2467 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3231 | 41.86% | 4.74 | 6.5831 | 0 | 105.66 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6197 | 3.6197 | 382.4579 | 37.6554 | 0.062 | 2.78 | 2.7139 | 7.1163 | 0 | 3.3826
| 9 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.3653 | 43.5% | 4.9434 | 6.4219 | 0 | 110.5425 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.5253 | 3.5253 | 389.692 | 40.4508 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0029 | 44.93% | 4.9434 | 6.0595 | 0 | 110.5425 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.8156 | 2.8156 | 311.2401 | 50.6469 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3653 | 43.5% | 4.9434 | 6.4219 | 0 | 110.5425 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.5253 | 3.5253 | 389.692 | 40.4508 | 0.062 | 2.78 | 2.6578 | 7.1163 | 0 | 3.454
| 10 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.3671 | 43.56% | 4.9519 | 6.4152 | 0 | 110.745 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.5214 | 3.5214 | 389.9721 | 40.5699 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0034 | 45% | 4.9519 | 6.0516 | 0 | 110.745 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.8127 | 2.8127 | 311.4918 | 50.7915 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3671 | 43.56% | 4.9519 | 6.4152 | 0 | 110.745 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.5214 | 3.5214 | 389.9721 | 40.5699 | 0.062 | 2.78 | 2.6555 | 7.1163 | 0 | 3.457
| 11 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.3468 | 42.78% | 4.8544 | 6.4925 | 0 | 108.405 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.5666 | 3.5666 | 386.6385 | 39.2088 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9977 | 44.14% | 4.8544 | 6.1433 | 0 | 108.405 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.8459 | 2.8459 | 308.5116 | 49.1379 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3468 | 42.78% | 4.8544 | 6.4925 | 0 | 108.405 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.5666 | 3.5666 | 386.6385 | 39.2088 | 0.062 | 2.78 | 2.6824 | 7.1163 | 0 | 3.4224
| 12 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.3457 | 42.74% | 4.8487 | 6.4969 | 0 | 108.27 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.5692 | 3.5692 | 386.4397 | 39.1313 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9973 | 44.09% | 4.8487 | 6.1486 | 0 | 108.27 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.8478 | 2.8478 | 308.3349 | 49.0437 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3457 | 42.74% | 4.8487 | 6.4969 | 0 | 108.27 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.5692 | 3.5692 | 386.4397 | 39.1313 | 0.062 | 2.78 | 2.6839 | 7.1163 | 0 | 3.4204
| 13 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.3682 | 43.61% | 4.9575 | 6.4107 | 0 | 110.88 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.5187 | 3.5187 | 390.158 | 40.6495 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0038 | 45.05% | 4.9575 | 6.0463 | 0 | 110.88 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.8108 | 2.8108 | 311.659 | 50.8881 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3682 | 43.61% | 4.9575 | 6.4107 | 0 | 110.88 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.5187 | 3.5187 | 390.158 | 40.6495 | 0.062 | 2.78 | 2.6539 | 7.1163 | 0 | 3.459
| 14 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.5032 | 48.75% | 5.6081 | 5.895 | 0 | 126.495 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.2167 | 3.2167 | 406.8993 | 50.7282 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0423 | 50.79% | 5.6081 | 5.4342 | 0 | 126.495 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.5891 | 2.5402 | 321.3267 | 64.2376 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.5032 | 48.75% | 5.6081 | 5.895 | 0 | 126.495 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.2167 | 3.2167 | 406.8993 | 50.7282 | 0.062 | 2.78 | 2.4747 | 7.1163 | 0 | 3.7096
| 15 | [10 empty] | 0.3525 | 14.0675 | 10.4882 | 64.69% | 6.7847 | 3.7035 | 0 | 154.7325 | 0 |  | 0.07875 | 3.5513 | 2.7516 | 2.3882 | 369.5305 | 83.58 |  | 0.25625 | 12.4938 | 9.8917 | 68.59% | 6.7847 | 3.1071 | 0 | 154.7325 | 0 |  | 0.04925 | 2.6907 | 2.1907 | 1.9013 | 294.1968 | 104.982 |  | 0.22375 | 12.6363 | 10.3643 | 65.46% | 6.7847 | 3.5796 | 0 | 154.7325 | 0 |  | 0.10444 | 2.7538 | 1.6932 | 1.4696 | 227.3907 | 135.8251 | 0.04925 | 2.6907 | 2.1907 | 6.0698 | 1.0465 | 4.9243
| 16 | [10 empty] | 0.3525 | 14.0675 | 9.9124 | 72.15% | 7.1522 | 2.7602 | 0 | 163.5525 | 0 |  | 0.07875 | 3.5513 | 2.623 | 2.2766 | 372.3358 | 92.6764 |  | 0.25625 | 12.4938 | 9.4732 | 75.5% | 7.1522 | 2.321 | 0 | 163.5525 | 0 |  | 0.04925 | 2.6907 | 2.1102 | 1.8315 | 299.5477 | 115.1962 |  | 0.22375 | 12.6363 | 9.9988 | 71.53% | 7.1522 | 2.8466 | 0 | 163.5525 | 0 |  | 0.10444 | 2.7538 | 1.5226 | 1.3215 | 216.1365 | 159.6526 | 0.04925 | 2.6907 | 2.1102 | 6.0698 | 1.0465 | 5.0605
| 17 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.5559 | 50.73% | 5.8622 | 5.6937 | 0 | 132.5925 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.0988 | 3.0403 | 403.1235 | 56.2587 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0574 | 53.02% | 5.8622 | 5.1952 | 0 | 132.5925 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.5025 | 2.4553 | 325.5539 | 69.6634 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.5559 | 50.73% | 5.8622 | 5.6937 | 0 | 132.5925 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.0988 | 3.0403 | 403.1235 | 56.2587 | 0.062 | 2.78 | 2.4046 | 7.1163 | 0 | 3.8176
| 18 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.349 | 42.86% | 4.8647 | 6.4843 | 0 | 108.6525 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.5618 | 3.5618 | 387.0011 | 39.3511 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9983 | 44.23% | 4.8647 | 6.1336 | 0 | 108.6525 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.8424 | 2.8424 | 308.8342 | 49.311 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.349 | 42.86% | 4.8647 | 6.4843 | 0 | 108.6525 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.5618 | 3.5618 | 387.0011 | 39.3511 | 0.062 | 2.78 | 2.6795 | 7.1163 | 0 | 3.426
| 19 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.4059 | 45.06% | 5.1394 | 6.2666 | 0 | 115.245 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.4343 | 3.4343 | 395.7876 | 43.2884 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0146 | 46.66% | 5.1394 | 5.8752 | 0 | 115.245 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.7488 | 2.7488 | 316.7861 | 54.0839 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.4059 | 45.06% | 5.1394 | 6.2666 | 0 | 115.245 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.4343 | 3.4343 | 395.7876 | 43.2884 | 0.062 | 2.78 | 2.6038 | 7.1163 | 0 | 3.5256
| 20 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.3783 | 44% | 5.0062 | 6.3721 | 0 | 112.05 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.4961 | 3.4961 | 391.7393 | 41.3444 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0067 | 45.48% | 5.0062 | 6.0004 | 0 | 112.05 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.7942 | 2.7942 | 313.0864 | 51.7308 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3783 | 44% | 5.0062 | 6.3721 | 0 | 112.05 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.4961 | 3.4961 | 391.7393 | 41.3444 | 0.062 | 2.78 | 2.6405 | 7.1163 | 0 | 3.4766
| 21 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.4332 | 46.1% | 5.2706 | 6.1625 | 0 | 118.395 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.3734 | 3.3734 | 399.3924 | 45.2748 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0223 | 47.82% | 5.2706 | 5.7517 | 0 | 118.395 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.7041 | 2.7041 | 320.1499 | 56.4811 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.4332 | 46.1% | 5.2706 | 6.1625 | 0 | 118.395 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.3734 | 3.3734 | 399.3924 | 45.2748 | 0.062 | 2.78 | 2.5676 | 7.1163 | 0 | 3.5753
| 22 | [10 empty] | 0.3525 | 14.0675 | 10.729 | 61.8% | 6.6309 | 4.0981 | 0 | 151.0425 | 0 |  | 0.07875 | 3.5513 | 2.8054 | 2.4349 | 367.7725 | 80.0219 |  | 0.25625 | 12.4938 | 10.0668 | 65.87% | 6.6309 | 3.4359 | 0 | 151.0425 | 0 |  | 0.04925 | 2.6907 | 2.2243 | 1.9305 | 291.5928 | 100.9279 |  | 0.22375 | 12.6363 | 10.5172 | 63.05% | 6.6309 | 3.8862 | 0 | 151.0425 | 0 |  | 0.10444 | 2.7538 | 1.7646 | 1.5315 | 231.3242 | 127.2234 | 0.04925 | 2.6907 | 2.2243 | 7.1163 | 0 | 4.1271
| 23 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.5008 | 48.66% | 5.5969 | 5.904 | 0 | 126.225 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.2219 | 3.2219 | 406.6899 | 50.5379 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0417 | 50.69% | 5.5969 | 5.4448 | 0 | 126.225 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.5929 | 2.544 | 321.1156 | 64.0058 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.5008 | 48.66% | 5.5969 | 5.904 | 0 | 126.225 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.2219 | 3.2219 | 406.6899 | 50.5379 | 0.062 | 2.78 | 2.4777 | 7.1163 | 0 | 3.705
| 24 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.3778 | 43.98% | 5.0034 | 6.3743 | 0 | 111.9825 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.4974 | 3.4974 | 391.6495 | 41.304 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0065 | 45.46% | 5.0034 | 6.0031 | 0 | 111.9825 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.7951 | 2.7951 | 313.0051 | 51.6819 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3778 | 43.98% | 5.0034 | 6.3743 | 0 | 111.9825 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.4974 | 3.4974 | 391.6495 | 41.304 | 0.062 | 2.78 | 2.6413 | 7.1163 | 0 | 3.4756
| 25 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.4995 | 48.61% | 5.5903 | 5.9092 | 0 | 126.0675 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.225 | 3.225 | 406.5665 | 50.4271 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0413 | 50.63% | 5.5903 | 5.451 | 0 | 126.0675 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.5952 | 2.5462 | 320.9915 | 63.8708 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.4995 | 48.61% | 5.5903 | 5.9092 | 0 | 126.0675 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.225 | 3.225 | 406.5665 | 50.4271 | 0.062 | 2.78 | 2.4796 | 7.1163 | 0 | 3.7023
| 26 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.424 | 45.75% | 5.2266 | 6.1975 | 0 | 117.3375 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.3938 | 3.3938 | 398.225 | 44.6 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0197 | 47.43% | 5.2266 | 5.7932 | 0 | 117.3375 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.7191 | 2.7191 | 319.0521 | 55.6675 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.424 | 45.75% | 5.2266 | 6.1975 | 0 | 117.3375 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.3938 | 3.3938 | 398.225 | 44.6 | 0.062 | 2.78 | 2.5798 | 7.1163 | 0 | 3.5584
| 27 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.2051 | 37.22% | 4.1709 | 7.0341 | 0 | 92.0025 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.8839 | 3.7373 | 343.841 | 31.7564 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9572 | 38.07% | 4.1709 | 6.7862 | 0 | 92.0025 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 3.0788 | 2.9626 | 272.5676 | 40.0603 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.2051 | 37.22% | 4.1709 | 7.0341 | 0 | 92.0025 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.8839 | 3.7373 | 343.841 | 31.7564 | 0.062 | 2.78 | 2.8707 | 7.1163 | 0 | 3.1979
| 28 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 12.1275 | 30.9% | 3.7472 | 8.3803 | 0 | 81.8325 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.2119 | 4.0529 | 331.6606 | 26.0464 |  | 0.144 | 10.662 | 11.1438 | 33.63% | 3.7472 | 7.3966 | 0 | 81.8325 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.2976 | 3.1732 | 259.6717 | 33.2672 |  | 0.704 | 9.772 | 12.1275 | 30.9% | 3.7472 | 8.3803 | 0 | 81.8325 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.8855 | 3.7388 | 305.958 | 28.2345 | 0.1128 | 2.6784 | 3.0558 | 7.1163 | 0 | 3.0041
III | 1 | [10 empty] | 0.43333 | 11.6667 | 15.2471 | 17.32% | 2.6409 | 12.6061 | 0 | 55.2825 | 0 |  | 0.13333 | 4.0167 | 5.1183 | 4.9252 | 272.2767 | 14.4795 |  | 1.23 | 3.06 | 13.2229 | 19.97% | 2.6409 | 10.5819 | 0 | 55.2825 | 0 |  | 0.096667 | 3.1033 | 3.902 | 3.7548 | 207.5744 | 18.9929 |  | 0.43333 | 11.6667 | 15.2471 | 17.32% | 2.6409 | 12.6061 | 0 | 55.2825 | 0 |  | 0.10444 | 4.0167 | 4.8796 | 4.6955 | 259.5791 | 15.1878 | 0.087333 | 2.8567 | 3.5783 | 7.1163 | 0 | 2.5655
| 2 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 12.3123 | 29.95% | 3.6881 | 8.6241 | 0 | 80.415 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.2649 | 4.1039 | 330.0187 | 25.277 |  | 0.144 | 10.662 | 11.1816 | 32.98% | 3.6881 | 7.4935 | 0 | 80.415 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.3323 | 3.2066 | 257.8549 | 32.351 |  | 0.704 | 9.772 | 12.3123 | 29.95% | 3.6881 | 8.6241 | 0 | 80.415 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.9129 | 3.7652 | 302.7798 | 27.551 | 0.1128 | 2.6784 | 3.0854 | 7.1163 | 0 | 2.9753
| 3 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 13.1893 | 25.84% | 3.4078 | 9.7815 | 0 | 73.6875 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.5165 | 4.3461 | 320.2537 | 21.8717 |  | 0.144 | 10.662 | 11.361 | 30% | 3.4078 | 7.9532 | 0 | 73.6875 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.4968 | 3.3648 | 247.9435 | 28.2504 |  | 0.704 | 9.772 | 13.1893 | 25.84% | 3.4078 | 9.7815 | 0 | 73.6875 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 4.043 | 3.8904 | 286.6757 | 24.4335 | 0.1128 | 2.6784 | 3.226 | 7.1163 | 0 | 2.8457
| 4 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 14.3979 | 20.99% | 3.0216 | 11.3763 | 0 | 64.4175 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.8633 | 4.6798 | 301.4602 | 17.7569 |  | 0.144 | 10.662 | 11.6082 | 26.03% | 3.0216 | 8.5866 | 0 | 64.4175 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.7233 | 3.5828 | 230.798 | 23.1935 |  | 0.704 | 9.772 | 14.3979 | 20.99% | 3.0216 | 11.3763 | 0 | 64.4175 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 4.2223 | 4.063 | 261.7254 | 20.4527 | 0.1128 | 2.6784 | 3.4196 | 7.1163 | 0 | 2.6845
| 5 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 11.2504 | 35.8% | 4.0275 | 7.2229 | 0 | 88.56 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 3.9602 | 3.8108 | 337.4808 | 29.9789 |  | 0.144 | 10.662 | 10.9644 | 36.73% | 4.0275 | 6.9369 | 0 | 88.56 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.1332 | 3.015 | 267.0054 | 37.8918 |  | 0.704 | 9.772 | 11.2504 | 35.8% | 4.0275 | 7.2229 | 0 | 88.56 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.7553 | 3.6136 | 320.0224 | 31.6144 | 0.1128 | 2.6784 | 2.9153 | 7.1163 | 0 | 3.1489
| 6 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 12.2741 | 30.15% | 3.7003 | 8.5738 | 0 | 80.7075 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.2539 | 4.0934 | 330.3693 | 25.4342 |  | 0.144 | 10.662 | 11.1738 | 33.12% | 3.7003 | 7.4735 | 0 | 80.7075 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.3251 | 3.1997 | 258.2376 | 32.5385 |  | 0.704 | 9.772 | 12.2741 | 30.15% | 3.7003 | 8.5738 | 0 | 80.7075 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.9072 | 3.7598 | 303.4417 | 27.6912 | 0.1128 | 2.6784 | 3.0793 | 7.1163 | 0 | 2.9812
| 7 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 12.7083 | 28.03% | 3.5616 | 9.1467 | 0 | 77.3775 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.3785 | 4.2133 | 326.0132 | 23.691 |  | 0.144 | 10.662 | 11.2626 | 31.62% | 3.5616 | 7.701 | 0 | 77.3775 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.4066 | 3.278 | 253.6435 | 30.4506 |  | 0.704 | 9.772 | 12.7083 | 28.03% | 3.5616 | 9.1467 | 0 | 77.3775 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.9716 | 3.8217 | 295.7173 | 26.1181 | 0.1128 | 2.6784 | 3.1489 | 7.1163 | 0 | 2.9153
| 8 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 12.4296 | 29.37% | 3.6506 | 8.779 | 0 | 79.515 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.2985 | 4.1363 | 328.9011 | 24.7983 |  | 0.144 | 10.662 | 11.2056 | 32.58% | 3.6506 | 7.555 | 0 | 79.515 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.3543 | 3.2277 | 256.6524 | 31.7792 |  | 0.704 | 9.772 | 12.4296 | 29.37% | 3.6506 | 8.779 | 0 | 79.515 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.9303 | 3.782 | 300.723 | 27.122 | 0.1128 | 2.6784 | 3.1042 | 7.1163 | 0 | 2.9573
| 9 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 12.6809 | 28.15% | 3.5703 | 9.1106 | 0 | 77.5872 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.3707 | 4.2057 | 326.3111 | 23.7979 |  | 0.144 | 10.662 | 11.257 | 31.72% | 3.5703 | 7.6867 | 0 | 77.5872 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.4014 | 3.2731 | 253.9482 | 30.5791 |  | 0.704 | 9.772 | 12.6809 | 28.15% | 3.5703 | 9.1106 | 0 | 77.5872 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.9676 | 3.8178 | 296.2159 | 26.2157 | 0.1128 | 2.6784 | 3.1445 | 7.1163 | 0 | 2.9194
| 10 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 12.1245 | 30.91% | 3.7481 | 8.3764 | 0 | 81.855 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.211 | 4.0521 | 331.6855 | 26.0588 |  | 0.144 | 10.662 | 11.1432 | 33.64% | 3.7481 | 7.3951 | 0 | 81.855 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.2971 | 3.1727 | 259.6998 | 33.2819 |  | 0.704 | 9.772 | 12.1245 | 30.91% | 3.7481 | 8.3764 | 0 | 81.855 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.885 | 3.7384 | 306.0079 | 28.2454 | 0.1128 | 2.6784 | 3.0553 | 7.1163 | 0 | 3.0046
| 11 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.195 | 36.82% | 4.1222 | 7.0728 | 0 | 90.8325 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.9065 | 3.7591 | 341.4463 | 31.1709 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9543 | 37.63% | 4.1222 | 6.8321 | 0 | 90.8325 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 3.0954 | 2.9786 | 270.5532 | 39.3387 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.195 | 36.82% | 4.1222 | 7.0728 | 0 | 90.8325 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.9065 | 3.7591 | 341.4463 | 31.1709 | 0.062 | 2.78 | 2.8841 | 7.1163 | 0 | 3.183
| 12 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 11.4264 | 34.76% | 3.9712 | 7.4551 | 0 | 87.21 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.0107 | 3.8594 | 336.5742 | 29.1502 |  | 0.144 | 10.662 | 11.0004 | 36.1% | 3.9712 | 7.0291 | 0 | 87.21 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.1662 | 3.0467 | 265.7045 | 36.9252 |  | 0.704 | 9.772 | 11.4264 | 34.76% | 3.9712 | 7.4551 | 0 | 87.21 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.7814 | 3.6387 | 317.3353 | 30.9175 | 0.1128 | 2.6784 | 2.9435 | 7.1163 | 0 | 3.1188
| 13 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.3111 | 41.39% | 4.6819 | 6.6292 | 0 | 104.265 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6467 | 3.6467 | 380.2216 | 36.8833 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9874 | 42.61% | 4.6819 | 6.3056 | 0 | 104.265 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.9047 | 2.9047 | 302.858 | 46.305 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.3111 | 41.39% | 4.6819 | 6.6292 | 0 | 104.265 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.6467 | 3.6467 | 380.2216 | 36.8833 | 0.062 | 2.78 | 2.7299 | 7.1163 | 0 | 3.3628
| 14 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.4693 | 47.47% | 5.445 | 6.0243 | 0 | 122.58 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.2924 | 3.2924 | 403.5878 | 48.0276 |  | -0.013333 | 10.9767 | 11.0327 | 49.35% | 5.445 | 5.5877 | 0 | 122.58 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.6447 | 2.6447 | 324.1832 | 59.7914 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.4693 | 47.47% | 5.445 | 6.0243 | 0 | 122.58 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.2924 | 3.2924 | 403.5878 | 48.0276 | 0.062 | 2.78 | 2.5196 | 7.1163 | 0 | 3.6434
| 15 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.2866 | 40.44% | 4.5637 | 6.7228 | 0 | 101.43 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.7015 | 3.7015 | 375.445 | 35.3489 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9804 | 41.56% | 4.5637 | 6.4167 | 0 | 101.43 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.9449 | 2.9449 | 298.7057 | 44.4303 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.2866 | 40.44% | 4.5637 | 6.7228 | 0 | 101.43 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.7015 | 3.7015 | 375.445 | 35.3489 | 0.062 | 2.78 | 2.7624 | 7.1163 | 0 | 3.3232
| 16 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 11.4499 | 34.62% | 3.9638 | 7.4861 | 0 | 87.03 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.0174 | 3.8658 | 336.4434 | 29.0413 |  | 0.144 | 10.662 | 11.0052 | 36.02% | 3.9638 | 7.0415 | 0 | 87.03 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.1706 | 3.051 | 265.5246 | 36.7979 |  | 0.704 | 9.772 | 11.4499 | 34.62% | 3.9638 | 7.4861 | 0 | 87.03 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.7849 | 3.6421 | 316.9718 | 30.8253 | 0.1128 | 2.6784 | 2.9472 | 7.1163 | 0 | 3.1148
| 17 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 12.6437 | 28.33% | 3.5822 | 9.0615 | 0 | 77.8725 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.36 | 4.1955 | 326.7112 | 23.9438 |  | 0.144 | 10.662 | 11.2494 | 31.84% | 3.5822 | 7.6672 | 0 | 77.8725 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.3944 | 3.2664 | 254.3594 | 30.7546 |  | 0.704 | 9.772 | 12.6437 | 28.33% | 3.5822 | 9.0615 | 0 | 77.8725 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.962 | 3.8125 | 296.8916 | 26.3487 | 0.1128 | 2.6784 | 3.1385 | 7.1163 | 0 | 2.9249
| 18 | [10 empty] | 0.43333 | 11.6667 | 15.2669 | 17.23% | 2.6306 | 12.6363 | 0 | 55.035 | 0 |  | 0.13333 | 4.0167 | 5.1244 | 4.9311 | 271.3814 | 14.3975 |  | 1.23 | 3.06 | 13.2792 | 19.81% | 2.6306 | 10.6486 | 0 | 55.035 | 0 |  | 0.096667 | 3.1033 | 3.9065 | 3.7591 | 206.8798 | 18.8864 |  | 0.43333 | 11.6667 | 15.2669 | 17.23% | 2.6306 | 12.6363 | 0 | 55.035 | 0 |  | 0.10444 | 4.0167 | 4.8844 | 4.7001 | 258.6704 | 15.105 | 0.087333 | 2.8567 | 3.5823 | 7.1163 | 0 | 2.5626
| 19 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 14.3891 | 21.02% | 3.0244 | 11.3647 | 0 | 64.485 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.8608 | 4.6774 | 301.6194 | 17.7848 |  | 0.144 | 10.662 | 11.6064 | 26.06% | 3.0244 | 8.582 | 0 | 64.485 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.7217 | 3.5813 | 230.9375 | 23.228 |  | 0.704 | 9.772 | 14.3891 | 21.02% | 3.0244 | 11.3647 | 0 | 64.485 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 4.221 | 4.0617 | 261.9187 | 20.4805 | 0.1128 | 2.6784 | 3.4182 | 7.1163 | 0 | 2.6856
| 20 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 12.6027 | 28.53% | 3.5953 | 9.0074 | 0 | 78.1875 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.3482 | 4.1841 | 327.1463 | 24.1058 |  | 0.144 | 10.662 | 11.241 | 31.98% | 3.5953 | 7.6457 | 0 | 78.1875 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.3868 | 3.2589 | 254.809 | 30.9492 |  | 0.704 | 9.772 | 12.6027 | 28.53% | 3.5953 | 9.0074 | 0 | 78.1875 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.956 | 3.8067 | 297.6342 | 26.4961 | 0.1128 | 2.6784 | 3.1319 | 7.1163 | 0 | 2.9311
| 21 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 11.3589 | 35.15% | 3.9928 | 7.3661 | 0 | 87.7275 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 3.9913 | 3.8407 | 336.9372 | 29.4654 |  | 0.144 | 10.662 | 10.9866 | 36.34% | 3.9928 | 6.9938 | 0 | 87.7275 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.1536 | 3.0345 | 266.2133 | 37.2934 |  | 0.704 | 9.772 | 11.3589 | 35.15% | 3.9928 | 7.3661 | 0 | 87.7275 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.7714 | 3.6291 | 318.3734 | 31.1835 | 0.1128 | 2.6784 | 2.9327 | 7.1163 | 0 | 3.1303
| 22 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 11.2093 | 36.05% | 4.0406 | 7.1687 | 0 | 88.875 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 3.9484 | 3.7994 | 337.6734 | 30.1753 |  | 0.144 | 10.662 | 10.956 | 36.88% | 4.0406 | 6.9154 | 0 | 88.875 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.1255 | 3.0076 | 267.2966 | 38.1202 |  | 0.704 | 9.772 | 11.2093 | 36.05% | 4.0406 | 7.1687 | 0 | 88.875 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.7492 | 3.6078 | 320.6397 | 31.7784 | 0.1128 | 2.6784 | 2.9087 | 7.1163 | 0 | 3.156
| 23 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 11.1859 | 36.19% | 4.0481 | 7.1377 | 0 | 89.055 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 3.9417 | 3.7929 | 337.7803 | 30.2881 |  | 0.144 | 10.662 | 10.9512 | 36.97% | 4.0481 | 6.9031 | 0 | 89.055 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.1211 | 3.0033 | 267.4609 | 38.2513 |  | 0.704 | 9.772 | 11.1859 | 36.19% | 4.0481 | 7.1377 | 0 | 89.055 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.7458 | 3.6044 | 320.9907 | 31.8723 | 0.1128 | 2.6784 | 2.9049 | 7.1163 | 0 | 3.1601
| 24 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 13.9227 | 22.79% | 3.1734 | 10.7492 | 0 | 68.0625 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.727 | 4.5486 | 309.5879 | 19.3029 |  | 0.144 | 10.662 | 11.511 | 27.57% | 3.1734 | 8.3376 | 0 | 68.0625 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.6343 | 3.4971 | 238.0219 | 25.1066 |  | 0.704 | 9.772 | 13.9227 | 22.79% | 3.1734 | 10.7492 | 0 | 68.0625 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 4.1518 | 3.9951 | 271.9176 | 21.977 | 0.1128 | 2.6784 | 3.3434 | 7.1163 | 0 | 2.7457
| 25 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 14.6061 | 20.23% | 2.955 | 11.6511 | 0 | 62.82 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.9231 | 4.7373 | 297.5966 | 17.1064 |  | 0.144 | 10.662 | 11.6508 | 25.36% | 2.955 | 8.6958 | 0 | 62.82 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.7624 | 3.6204 | 227.435 | 22.3835 |  | 0.704 | 9.772 | 14.6061 | 20.23% | 2.955 | 11.6511 | 0 | 62.82 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 4.2532 | 4.0927 | 257.1026 | 19.8006 | 0.1128 | 2.6784 | 3.453 | 7.1163 | 0 | 2.6586
| 26 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 12.8432 | 27.4% | 3.5184 | 9.3248 | 0 | 76.3425 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.4172 | 4.2505 | 324.4966 | 23.1693 |  | 0.144 | 10.662 | 11.2902 | 31.16% | 3.5184 | 7.7718 | 0 | 76.3425 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.4318 | 3.3023 | 252.1094 | 29.8218 |  | 0.704 | 9.772 | 12.8432 | 27.4% | 3.5184 | 9.3248 | 0 | 76.3425 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 3.9916 | 3.841 | 293.2324 | 25.6396 | 0.1128 | 2.6784 | 3.1705 | 7.1163 | 0 | 2.8955
| 27 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 14.2219 | 21.64% | 3.0778 | 11.1441 | 0 | 65.7675 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.8128 | 4.6312 | 304.582 | 18.3193 |  | 0.144 | 10.662 | 11.5722 | 26.6% | 3.0778 | 8.4944 | 0 | 65.7675 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.6904 | 3.5511 | 233.5464 | 23.8913 |  | 0.704 | 9.772 | 14.2219 | 21.64% | 3.0778 | 11.1441 | 0 | 65.7675 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 4.1962 | 4.0378 | 265.558 | 21.0113 | 0.1128 | 2.6784 | 3.3914 | 7.1163 | 0 | 2.7069
| 28 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.2642 | 39.56% | 4.4559 | 6.8083 | 0 | 98.8425 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.7516 | 3.61 | 356.8211 | 35.3205 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9741 | 40.6% | 4.4559 | 6.5181 | 0 | 98.8425 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.9817 | 2.9817 | 294.7168 | 42.7634 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.2642 | 39.56% | 4.4559 | 6.8083 | 0 | 98.8425 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.7516 | 3.61 | 356.8211 | 35.3205 | 0.062 | 2.78 | 2.7921 | 7.1163 | 0 | 3.2878
| 29 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.257 | 39.28% | 4.4212 | 6.8357 | 0 | 98.01 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.7677 | 3.6255 | 355.3343 | 34.8733 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.972 | 40.3% | 4.4212 | 6.5507 | 0 | 98.01 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 2.9935 | 2.9935 | 293.3929 | 42.2358 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.257 | 39.28% | 4.4212 | 6.8357 | 0 | 98.01 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.7677 | 3.6255 | 355.3343 | 34.8733 | 0.062 | 2.78 | 2.8017 | 7.1163 | 0 | 3.2766
| 30 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.2527 | 39.11% | 4.4006 | 6.8521 | 0 | 97.515 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.7772 | 3.6347 | 354.4381 | 34.6092 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9708 | 40.11% | 4.4006 | 6.5702 | 0 | 97.515 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 3.0005 | 3.0005 | 292.5965 | 41.9241 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.2527 | 39.11% | 4.4006 | 6.8521 | 0 | 97.515 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.7772 | 3.6347 | 354.4381 | 34.6092 | 0.062 | 2.78 | 2.8074 | 7.1163 | 0 | 3.2699
| 31 | [10 empty] | -0.046667 | 11.2733 | 11.2203 | 37.83% | 4.2441 | 6.9762 | 0 | 93.7575 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.8499 | 3.7046 | 347.3375 | 32.6475 |  | -0.013333 | 10.9767 | 10.9615 | 38.72% | 4.2441 | 6.7174 | 0 | 93.7575 | 0 |  | 0.076667 | 2.9667 | 3.0539 | 2.9386 | 275.519 | 41.1576 |  | -0.046667 | 11.2733 | 11.2203 | 37.83% | 4.2441 | 6.9762 | 0 | 93.7575 | 0 |  | 0.10444 | 3.7311 | 3.8499 | 3.7046 | 347.3375 | 32.6475 | 0.062 | 2.78 | 2.8505 | 7.1163 | 0 | 3.2205
IV | 1 | [10 empty] | 0.43333 | 11.6667 | 15.4114 | 16.58% | 2.5556 | 12.8558 | 0 | 53.235 | 0 |  | 0.13333 | 4.0167 | 5.1689 | 4.9738 | 264.7822 | 13.8069 |  | 1.23 | 3.06 | 13.6892 | 18.67% | 2.5556 | 11.1336 | 0 | 53.235 | 0 |  | 0.096667 | 3.1033 | 3.9387 | 3.7901 | 201.7641 | 18.1193 |  | 0.43333 | 11.6667 | 15.4114 | 16.58% | 2.5556 | 12.8558 | 0 | 53.235 | 0 |  | 0.10444 | 4.0167 | 4.9192 | 4.7336 | 251.9937 | 14.5076 | 0.087333 | 2.8567 | 3.6114 | 7.1163 | 0 | 2.542
| 2 | [10 empty] | 0.238 | 13.62 | 16.4155 | 11.31% | 1.8572 | 14.5583 | 0 | 36.4725 | 0 |  | 0.136 | 3.99 | 5.5874 | 5.3766 | 196.0976 | 8.7508 |  | 0.238 | 13.62 | 16.4155 | 11.31% | 1.8572 | 14.5583 | 0 | 36.4725 | 0 |  | 0.136 | 3.99 | 5.5874 | 5.3766 | 196.0976 | 8.7508 |  | 0.238 | 13.62 | 16.4155 | 11.31% | 1.8572 | 14.5583 | 0 | 36.4725 | 0 |  | 0.10444 | 3.99 | 5.2168 | 5.0199 | 183.0893 | 9.3726 | 0.0866 | 2.864 | 3.8812 | 7.1163 | 0 | 2.3653
| 3 | [10 empty] | 0.43333 | 11.6667 | 15.415 | 16.57% | 2.5537 | 12.8613 | 0 | 53.19 | 0 |  | 0.13333 | 4.0167 | 5.17 | 4.9749 | 264.6152 | 13.7922 |  | 1.23 | 3.06 | 13.6995 | 18.64% | 2.5537 | 11.1457 | 0 | 53.19 | 0 |  | 0.096667 | 3.1033 | 3.9395 | 3.7908 | 201.6348 | 18.1002 |  | 0.43333 | 11.6667 | 15.415 | 16.57% | 2.5537 | 12.8613 | 0 | 53.19 | 0 |  | 0.10444 | 4.0167 | 4.9201 | 4.7344 | 251.8252 | 14.4927 | 0.087333 | 2.8567 | 3.6121 | 7.1163 | 0 | 2.5415
| 4 | [10 empty] | 0.238 | 13.62 | 16.236 | 12.48% | 2.0269 | 14.2091 | 0 | 40.545 | 0 |  | 0.136 | 3.99 | 5.4849 | 5.2779 | 213.9921 | 9.9098 |  | 0.238 | 13.62 | 16.236 | 12.48% | 2.0269 | 14.2091 | 0 | 40.545 | 0 |  | 0.136 | 3.99 | 5.4849 | 5.2779 | 213.9921 | 9.9098 |  | 0.238 | 13.62 | 16.236 | 12.48% | 2.0269 | 14.2091 | 0 | 40.545 | 0 |  | 0.10444 | 3.99 | 5.138 | 4.9441 | 200.4598 | 10.5788 | 0.0866 | 2.864 | 3.8159 | 7.1163 | 0 | 2.4057
| 5 | [10 empty] | 0.238 | 13.62 | 16.8211 | 8.761% | 1.4737 | 15.3474 | 0 | 0 | 0 |  | 0.136 | 3.99 | 5.8192 | 5.5996 | 0 | 0 |  | 0.238 | 13.62 | 16.8211 | 8.761% | 1.4737 | 15.3474 | 0 | 0 | 0 |  | 0.136 | 3.99 | 5.8192 | 5.5996 | 0 | 0 |  | 0.238 | 13.62 | 16.8211 | 8.761% | 1.4737 | 15.3474 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10444 | 3.99 | 5.3948 | 5.1912 | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 4.0288 | 7.1163 | 0 | 2.2786
| 6 | [10 empty] | 0.238 | 13.62 | 16.9341 | 8.072% | 1.3669 | 15.5673 | 0 | 0 | 0 |  | 0.136 | 3.99 | 5.8838 | 5.6618 | 0 | 0 |  | 0.238 | 13.62 | 16.9341 | 8.072% | 1.3669 | 15.5673 | 0 | 0 | 0 |  | 0.136 | 3.99 | 5.8838 | 5.6618 | 0 | 0 |  | 0.238 | 13.62 | 16.9341 | 8.072% | 1.3669 | 15.5673 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10444 | 3.99 | 5.4444 | 5.2389 | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 4.0699 | 7.1163 | 0 | 2.2556
| 7 | [10 empty] | 0.238 | 13.62 | 16.1478 | 13.07% | 2.1103 | 14.0374 | 0 | 42.5475 | 0 |  | 0.136 | 3.99 | 5.4344 | 5.2294 | 222.4962 | 10.4958 |  | 0.238 | 13.62 | 16.1478 | 13.07% | 2.1103 | 14.0374 | 0 | 42.5475 | 0 |  | 0.136 | 3.99 | 5.4344 | 5.2294 | 222.4962 | 10.4958 |  | 0.238 | 13.62 | 16.1478 | 13.07% | 2.1103 | 14.0374 | 0 | 42.5475 | 0 |  | 0.10444 | 3.99 | 5.0993 | 4.9069 | 208.7747 | 11.1856 | 0.0866 | 2.864 | 3.7838 | 7.1163 | 0 | 2.4262
| 8 | [10 empty] | 0.238 | 13.62 | 16.1517 | 13.04% | 2.1066 | 14.0452 | 0 | 42.4575 | 0 |  | 0.136 | 3.99 | 5.4367 | 5.2315 | 222.1182 | 10.4692 |  | 0.238 | 13.62 | 16.1517 | 13.04% | 2.1066 | 14.0452 | 0 | 42.4575 | 0 |  | 0.136 | 3.99 | 5.4367 | 5.2315 | 222.1182 | 10.4692 |  | 0.238 | 13.62 | 16.1517 | 13.04% | 2.1066 | 14.0452 | 0 | 42.4575 | 0 |  | 0.10444 | 3.99 | 5.101 | 4.9085 | 208.4042 | 11.1581 | 0.0866 | 2.864 | 3.7852 | 7.1163 | 0 | 2.4252
| 9 | [10 empty] | 0.238 | 13.62 | 16.3709 | 11.6% | 1.8994 | 14.4715 | 0 | 37.485 | 0 |  | 0.136 | 3.99 | 5.5619 | 5.352 | 200.6216 | 9.035 |  | 0.238 | 13.62 | 16.3709 | 11.6% | 1.8994 | 14.4715 | 0 | 37.485 | 0 |  | 0.136 | 3.99 | 5.5619 | 5.352 | 200.6216 | 9.035 |  | 0.238 | 13.62 | 16.3709 | 11.6% | 1.8994 | 14.4715 | 0 | 37.485 | 0 |  | 0.10444 | 3.99 | 5.1972 | 5.0011 | 187.4656 | 9.669 | 0.0866 | 2.864 | 3.865 | 7.1163 | 0 | 2.3752
| 10 | [10 empty] | 0.43333 | 11.6667 | 15.48 | 16.28% | 2.52 | 12.96 | 0 | 52.38 | 0 |  | 0.13333 | 4.0167 | 5.19 | 4.9942 | 261.5936 | 13.5299 |  | 1.23 | 3.06 | 13.884 | 18.15% | 2.52 | 11.364 | 0 | 52.38 | 0 |  | 0.096667 | 3.1033 | 3.954 | 3.8048 | 199.295 | 17.7592 |  | 0.43333 | 11.6667 | 15.48 | 16.28% | 2.52 | 12.96 | 0 | 52.38 | 0 |  | 0.10444 | 4.0167 | 4.9358 | 4.7495 | 248.78 | 14.2267 | 0.087333 | 2.8567 | 3.6252 | 7.1163 | 0 | 2.5323
| 11 | [10 empty] | 0.43333 | 11.6667 | 14.8119 | 19.36% | 2.8669 | 11.9451 | 0 | 60.705 | 0 |  | 0.13333 | 4.0167 | 4.9844 | 4.7964 | 291.1626 | 16.3269 |  | 1.23 | 3.06 | 11.9878 | 23.92% | 2.8669 | 9.1209 | 0 | 60.705 | 0 |  | 0.096667 | 3.1033 | 3.805 | 3.6614 | 222.2646 | 21.3879 |  | 0.43333 | 11.6667 | 14.8119 | 19.36% | 2.8669 | 11.9451 | 0 | 60.705 | 0 |  | 0.10444 | 4.0167 | 4.7748 | 4.5946 | 278.914 | 17.0439 | 0.087333 | 2.8567 | 3.4906 | 7.1163 | 0 | 2.6299
| 12 | [10 empty] | 0.43333 | 11.6667 | 15.1713 | 17.67% | 2.6803 | 12.4909 | 0 | 56.2275 | 0 |  | 0.13333 | 4.0167 | 5.095 | 4.9027 | 275.6686 | 14.7945 |  | 1.23 | 3.06 | 13.0076 | 20.61% | 2.6803 | 10.3273 | 0 | 56.2275 | 0 |  | 0.096667 | 3.1033 | 3.8851 | 3.7385 | 210.2074 | 19.4017 |  | 0.43333 | 11.6667 | 15.1713 | 17.67% | 2.6803 | 12.4909 | 0 | 56.2275 | 0 |  | 0.10444 | 4.0167 | 4.8614 | 4.6779 | 263.0274 | 15.5055 | 0.087333 | 2.8567 | 3.563 | 7.1163 | 0 | 2.5765
| 13 | [10 empty] | 0.43333 | 11.6667 | 15.0449 | 18.25% | 2.7459 | 12.2989 | 0 | 57.8025 | 0 |  | 0.13333 | 4.0167 | 5.0561 | 4.8653 | 281.2273 | 15.3259 |  | 1.23 | 3.06 | 12.6489 | 21.71% | 2.7459 | 9.9029 | 0 | 57.8025 | 0 |  | 0.096667 | 3.1033 | 3.8569 | 3.7114 | 214.5274 | 20.0909 |  | 0.43333 | 11.6667 | 15.0449 | 18.25% | 2.7459 | 12.2989 | 0 | 57.8025 | 0 |  | 0.10444 | 4.0167 | 4.8309 | 4.6486 | 268.7007 | 16.0404 | 0.087333 | 2.8567 | 3.5375 | 7.1163 | 0 | 2.5951
| 14 | [10 empty] | 0.43333 | 11.6667 | 15.0304 | 18.32% | 2.7534 | 12.277 | 0 | 57.9825 | 0 |  | 0.13333 | 4.0167 | 5.0517 | 4.861 | 281.8551 | 15.3871 |  | 1.23 | 3.06 | 12.6079 | 21.84% | 2.7534 | 9.8544 | 0 | 57.9825 | 0 |  | 0.096667 | 3.1033 | 3.8537 | 3.7083 | 215.0157 | 20.1704 |  | 0.43333 | 11.6667 | 15.0304 | 18.32% | 2.7534 | 12.277 | 0 | 57.9825 | 0 |  | 0.10444 | 4.0167 | 4.8274 | 4.6452 | 269.3432 | 16.1019 | 0.087333 | 2.8567 | 3.5346 | 7.1163 | 0 | 2.5972
| 15 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 14.2835 | 21.41% | 3.0581 | 11.2253 | 0 | 65.295 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.8305 | 4.6482 | 303.5043 | 18.1211 |  | 0.144 | 10.662 | 11.5848 | 26.4% | 3.0581 | 8.5267 | 0 | 65.295 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.7019 | 3.5622 | 232.5942 | 23.6456 |  | 0.704 | 9.772 | 14.2835 | 21.41% | 3.0581 | 11.2253 | 0 | 65.295 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 4.2053 | 4.0466 | 264.2243 | 20.815 | 0.1128 | 2.6784 | 3.4013 | 7.1163 | 0 | 2.699
| 16 | [10 empty] | 0.704 | 9.772 | 13.8816 | 22.96% | 3.1866 | 10.695 | 0 | 68.3775 | 0 |  | 0.202 | 3.536 | 4.7152 | 4.5372 | 310.2454 | 19.4407 |  | 0.144 | 10.662 | 11.5026 | 27.7% | 3.1866 | 8.316 | 0 | 68.3775 | 0 |  | 0.132 | 2.856 | 3.6265 | 3.4897 | 238.6169 | 25.2764 |  | 0.704 | 9.772 | 13.8816 | 22.96% | 3.1866 | 10.695 | 0 | 68.3775 | 0 |  | 0.10444 | 3.536 | 4.1457 | 3.9893 | 272.7752 | 22.1112 | 0.1128 | 2.6784 | 3.3369 | 7.1163 | 0 | 2.7511
| 17 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1128 | 2.6784 | 3.4309 | 7.1163 | 0 | 2.6757
| 18 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1128 | 2.6784 | 3.4539 | 7.1163 | 0 | 2.6579
| 19 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.087333 | 2.8567 | 3.4938 | 7.1163 | 0 | 2.6275
| 20 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 3.7498 | 7.1163 | 0 | 2.4481
| 21 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 3.9645 | 7.1163 | 0 | 2.3155
| 22 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 4.0378 | 7.1163 | 0 | 2.2735
| 23 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 4.028 | 7.1163 | 0 | 2.279
| 24 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1128 | 2.6784 | 3.0779 | 7.1163 | 0 | 2.9826
| 25 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1128 | 2.6784 | 3.1033 | 7.1163 | 0 | 2.9582
| 26 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1128 | 2.6784 | 2.9064 | 7.1163 | 0 | 3.1586
| 27 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1128 | 2.6784 | 3.2006 | 7.1163 | 0 | 2.8682
| 28 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1128 | 2.6784 | 3.256 | 7.1163 | 0 | 2.8194
| 29 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 3.8423 | 7.1163 | 0 | 2.3892
| 30 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1128 | 2.6784 | 2.9341 | 7.1163 | 0 | 3.1287
V | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.087333 | 2.8567 | 3.4764 | 7.1163 | 0 | 2.6407
| 2 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.087333 | 2.8567 | 3.5146 | 7.1163 | 0 | 2.612
| 3 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 3.8924 | 7.1163 | 0 | 2.3585
| 4 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 3.8913 | 7.1163 | 0 | 2.3591
| 5 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 4.0396 | 7.1163 | 0 | 2.2725
| 6 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.087333 | 2.8567 | 3.5542 | 7.1163 | 0 | 2.5828
| 7 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.087333 | 2.8567 | 3.5189 | 7.1163 | 0 | 2.6087
| 8 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 3.7466 | 7.1163 | 0 | 2.4502
| 9 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 3.7971 | 7.1163 | 0 | 2.4176
| 10 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 4.1818 | 7.1163 | 0 | 2.1952
| 11 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 4.159 | 7.1163 | 0 | 2.2072
| 12 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 4.1865 | 7.1163 | 0 | 2.1928
| 13 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 4.1432 | 7.1163 | 0 | 2.2157
| 14 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 4.0916 | 7.1163 | 0 | 2.2436
| 15 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 4.0515 | 7.1163 | 0 | 2.2658
| 16 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 4.0432 | 7.1163 | 0 | 2.2705
| 17 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 4.172 | 7.1163 | 0 | 2.2004
| 18 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 4.2828 | 7.1163 | 0 | 2.1435
| 19 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 4.2943 | 7.1163 | 0 | 2.1377
| 20 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 4.2308 | 7.1163 | 0 | 2.1698
| 21 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 4.2727 | 7.1163 | 0 | 2.1485
| 22 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 3.9411 | 7.1163 | 0 | 2.3293
| 23 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 3.8949 | 7.1163 | 0 | 2.3569
| 24 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 4.0089 | 7.1163 | 0 | 2.2899
| 25 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 4.1951 | 7.1163 | 0 | 2.1883
| 26 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 4.2983 | 7.1163 | 0 | 2.1357
| 27 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 4.329 | 7.1163 | 0 | 2.1206
| 28 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 4.2853 | 7.1163 | 0 | 2.1422
| 29 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 4.1204 | 7.1163 | 0 | 2.2279
| 30 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 4.2074 | 7.1163 | 0 | 2.1819
| 31 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 4.0288 | 7.1163 | 0 | 2.2786
VI | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0866 | 2.864 | 4.3117 | 7.1163 | 0 | 2.1291