| 21 | [11 empty] | 0.5 | 7.9 | 10.8333 | 19.57% | 2.12 | 8.7133 | 0 | 45.48 | 0 |  | 0.24 | 2.97 | 4.378 | 4.2128 | 191.5978 | 13.9264 |  | 0.476 | 7.468 | 10.2605 | 20.66% | 2.12 | 8.1405 | 0 | 45.48 | 0 |  | 0.166 | 2.588 | 3.5619 | 3.4275 | 155.8807 | 17.1174 |  | 0.5 | 7.9 | 10.8333 | 19.57% | 2.12 | 8.7133 | 0 | 45.48 | 0 |  | 0.077778 | 2.97 | 3.4263 | 3.297 | 149.9477 | 17.7947 | 0.1636 | 2.3648 | 3.3246 | 7.1163 | 0 | 2.7612 |  | 0.52 | 7.31 | 10.3607 | 20.46% | 2.12 | 8.2407 | 0 | 45.48 | 0 |  | 0.1636 | 2.3648 | 3.3246 | 3.1991 | 145.4965 | 18.3391
| 22 | [11 empty] | 0.5 | 7.9 | 10.9021 | 19.26% | 2.0994 | 8.8027 | 0 | 44.985 | 0 |  | 0.24 | 2.97 | 4.411 | 4.2445 | 190.941 | 13.6718 |  | 0.476 | 7.468 | 10.326 | 20.33% | 2.0994 | 8.2266 | 0 | 44.985 | 0 |  | 0.166 | 2.588 | 3.5847 | 3.4494 | 155.1722 | 16.8233 |  | 0.5 | 7.9 | 10.9021 | 19.26% | 2.0994 | 8.8027 | 0 | 44.985 | 0 |  | 0.077778 | 2.97 | 3.437 | 3.3073 | 148.7786 | 17.5463 | 0.1636 | 2.3648 | 3.3471 | 7.1163 | 0 | 2.7427 |  | 0.52 | 7.31 | 10.4322 | 20.12% | 2.0994 | 8.3328 | 0 | 44.985 | 0 |  | 0.1636 | 2.3648 | 3.3471 | 3.2208 | 144.8866 | 18.0176
| 23 | [11 empty] | 0.13667 | 10.4433 | 11.4478 | 16.58% | 1.8975 | 9.5503 | 0 | 40.14 | 0 |  | 0.21667 | 3.1333 | 4.7258 | 4.5475 | 182.5367 | 11.3866 |  | 0.086667 | 10.1933 | 10.8303 | 17.52% | 1.8975 | 8.9328 | 0 | 40.14 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.799 | 3.6556 | 146.7375 | 14.1646 |  | 0.13667 | 10.4433 | 11.4478 | 16.58% | 1.8975 | 9.5503 | 0 | 40.14 | 0 |  | 0.077778 | 3.1333 | 3.705 | 3.5652 | 143.1067 | 14.5239 | 0.108 | 2.754 | 3.5478 | 7.1163 | 0 | 2.5875 |  | 0.086667 | 10.1933 | 10.8303 | 17.52% | 1.8975 | 8.9328 | 0 | 40.14 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.799 | 3.6556 | 146.7375 | 14.1646
| 24 | [11 empty] | 0.5 | 7.9 | 11.175 | 18.05% | 2.0175 | 9.1575 | 0 | 43.02 | 0 |  | 0.24 | 2.97 | 4.542 | 4.3706 | 188.0234 | 12.6975 |  | 0.476 | 7.468 | 10.5858 | 19.06% | 2.0175 | 8.5683 | 0 | 43.02 | 0 |  | 0.166 | 2.588 | 3.6753 | 3.5366 | 152.1449 | 15.6918 |  | 0.5 | 7.9 | 11.175 | 18.05% | 2.0175 | 9.1575 | 0 | 43.02 | 0 |  | 0.077778 | 2.97 | 3.4794 | 3.3481 | 144.0372 | 16.5751 | 0.1636 | 2.3648 | 3.4364 | 7.1163 | 0 | 2.6714 |  | 0.52 | 7.31 | 10.716 | 18.83% | 2.0175 | 8.6985 | 0 | 43.02 | 0 |  | 0.1636 | 2.3648 | 3.4364 | 3.3067 | 142.2545 | 16.7828
| 25 | [11 empty] | 0.5 | 7.9 | 10.5458 | 20.92% | 2.2062 | 8.3396 | 0 | 47.55 | 0 |  | 0.24 | 2.97 | 4.24 | 4.08 | 194.004 | 15.0342 |  | 0.476 | 7.468 | 9.9868 | 22.09% | 2.2062 | 7.7806 | 0 | 47.55 | 0 |  | 0.166 | 2.588 | 3.4664 | 3.3356 | 158.6082 | 18.3893 |  | 0.5 | 7.9 | 10.5458 | 20.92% | 2.2062 | 8.3396 | 0 | 47.55 | 0 |  | 0.077778 | 2.97 | 3.3816 | 3.254 | 154.7262 | 18.8507 | 0.1636 | 2.3648 | 3.2305 | 7.1163 | 0 | 2.8417 |  | 0.52 | 7.31 | 10.0617 | 21.93% | 2.2062 | 7.8554 | 0 | 47.55 | 0 |  | 0.1636 | 2.3648 | 3.2305 | 3.1086 | 147.8144 | 19.7321
| 26 | [11 empty] | 0.5 | 7.9 | 9.7104 | 25.3% | 2.4569 | 7.2535 | 0 | 53.565 | 0 |  | 0.24 | 2.97 | 3.839 | 3.6941 | 197.8762 | 18.705 |  | 0.476 | 7.468 | 9.1915 | 26.73% | 2.4569 | 6.7346 | 0 | 53.565 | 0 |  | 0.166 | 2.588 | 3.1891 | 3.0687 | 164.3758 | 22.5172 |  | 0.5 | 7.9 | 9.7104 | 25.3% | 2.4569 | 7.2535 | 0 | 53.565 | 0 |  | 0.077778 | 2.97 | 3.2516 | 3.1289 | 167.6005 | 22.0839 | 0.1636 | 2.3648 | 2.9572 | 7.1163 | 0 | 3.1043 |  | 0.52 | 7.31 | 9.1928 | 26.73% | 2.4569 | 6.736 | 0 | 53.565 | 0 |  | 0.1636 | 2.3648 | 2.9572 | 2.8456 | 152.4233 | 24.2829
| 27 | [11 empty] | 0.5 | 7.9 | 9.9646 | 23.89% | 2.3806 | 7.584 | 0 | 51.735 | 0 |  | 0.24 | 2.97 | 3.961 | 3.8115 | 197.1894 | 17.5096 |  | 0.476 | 7.468 | 9.4335 | 25.24% | 2.3806 | 7.0529 | 0 | 51.735 | 0 |  | 0.166 | 2.588 | 3.2734 | 3.1499 | 162.9609 | 21.1873 |  | 0.5 | 7.9 | 9.9646 | 23.89% | 2.3806 | 7.584 | 0 | 51.735 | 0 |  | 0.077778 | 2.97 | 3.2912 | 3.167 | 163.8428 | 21.0732 | 0.1636 | 2.3648 | 3.0403 | 7.1163 | 0 | 3.0194 |  | 0.52 | 7.31 | 9.4572 | 25.17% | 2.3806 | 7.0765 | 0 | 51.735 | 0 |  | 0.1636 | 2.3648 | 3.0403 | 2.9256 | 151.356 | 22.8118
| 28 | [11 empty] | 0.5 | 7.9 | 11.3646 | 17.25% | 1.9606 | 9.404 | 0 | 41.655 | 0 |  | 0.24 | 2.97 | 4.633 | 4.4582 | 185.7051 | 12.0531 |  | 0.476 | 7.468 | 10.7663 | 18.21% | 1.9606 | 8.8057 | 0 | 41.655 | 0 |  | 0.166 | 2.588 | 3.7382 | 3.5972 | 149.8404 | 14.9381 |  | 0.5 | 7.9 | 11.3646 | 17.25% | 1.9606 | 9.404 | 0 | 41.655 | 0 |  | 0.077778 | 2.97 | 3.5089 | 3.3765 | 140.649 | 15.9143 | 0.1636 | 2.3648 | 3.4984 | 7.1163 | 0 | 2.624 |  | 0.52 | 7.31 | 10.9132 | 17.97% | 1.9606 | 8.9525 | 0 | 41.655 | 0 |  | 0.1636 | 2.3648 | 3.4984 | 3.3664 | 140.2272 | 15.9622
| 29 | [11 empty] | 0.041 | 11.4 | 11.8835 | 10.36% | 1.2312 | 10.6522 | 0 | 24.15 | 0 |  | 0.34 | 1.9 | 5.9092 | 5.6862 | 137.3212 | 5.4788 |  | 0.041 | 11.4 | 11.8835 | 10.36% | 1.2312 | 10.6522 | 0 | 24.15 | 0 |  | 0.34 | 1.9 | 5.9092 | 5.6862 | 137.3212 | 5.4788 |  | 0.041 | 11.4 | 11.8835 | 10.36% | 1.2312 | 10.6522 | 0 | 24.15 | 0 |  | 0.077778 | 1.9 | 2.8171 | 2.7108 | 65.4664 | 11.4923 | 0.163 | 2.204 | 4.126 | 7.1163 | 0 | 2.2249 |  | 0.099 | 10.07 | 11.2374 | 10.96% | 1.2312 | 10.0061 | 0 | 24.15 | 0 |  | 0.193 | 2.24 | 4.5158 | 4.3454 | 104.941 | 7.1693
| 30 | [11 empty] | 0.13667 | 10.4433 | 11.4615 | 16.42% | 1.8825 | 9.579 | 0 | 39.78 | 0 |  | 0.21667 | 3.1333 | 4.7475 | 4.5683 | 181.7289 | 11.233 |  | 0.086667 | 10.1933 | 10.839 | 17.37% | 1.8825 | 8.9565 | 0 | 39.78 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.813 | 3.6691 | 145.9573 | 13.986 |  | 0.13667 | 10.4433 | 11.4615 | 16.42% | 1.8825 | 9.579 | 0 | 39.78 | 0 |  | 0.077778 | 3.1333 | 3.7128 | 3.5727 | 142.1209 | 14.3635 | 0.108 | 2.754 | 3.5586 | 7.1163 | 0 | 2.5797 |  | 0.086667 | 10.1933 | 10.839 | 17.37% | 1.8825 | 8.9565 | 0 | 39.78 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.813 | 3.6691 | 145.9573 | 13.986
XI | 1 | [11 empty] | 0.5 | 7.9 | 11.4 | 17.11% | 1.95 | 9.45 | 0 | 41.4 | 0 |  | 0.24 | 2.97 | 4.65 | 4.4745 | 185.2455 | 11.9356 |  | 0.476 | 7.468 | 10.8 | 18.06% | 1.95 | 8.85 | 0 | 41.4 | 0 |  | 0.166 | 2.588 | 3.75 | 3.6085 | 149.3915 | 14.8001 |  | 0.5 | 7.9 | 11.4 | 17.11% | 1.95 | 9.45 | 0 | 41.4 | 0 |  | 0.077778 | 2.97 | 3.5144 | 3.3818 | 140.0075 | 15.7921 | 0.1636 | 2.3648 | 3.51 | 7.1163 | 0 | 2.6154 |  | 0.52 | 7.31 | 10.95 | 17.81% | 1.95 | 9 | 0 | 41.4 | 0 |  | 0.1636 | 2.3648 | 3.51 | 3.3775 | 139.8305 | 15.8121
| 2 | [11 empty] | 0.13667 | 10.4433 | 11.7331 | 13.5% | 1.5844 | 10.1487 | 0 | 32.625 | 0 |  | 0.21667 | 3.1333 | 5.1781 | 4.9827 | 162.5614 | 8.4464 |  | 0.086667 | 10.1933 | 11.0113 | 14.39% | 1.5844 | 9.4269 | 0 | 32.625 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 4.0912 | 3.9369 | 128.4402 | 10.6903 |  | 0.13667 | 10.4433 | 11.7331 | 13.5% | 1.5844 | 10.1487 | 0 | 32.625 | 0 |  | 0.077778 | 3.1333 | 3.8674 | 3.7214 | 121.4114 | 11.3092 | 0.108 | 2.754 | 3.7732 | 7.1163 | 0 | 2.4329 |  | 0.086667 | 10.1933 | 11.0113 | 14.39% | 1.5844 | 9.4269 | 0 | 32.625 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 4.0912 | 3.9369 | 128.4402 | 10.6903
| 3 | [11 empty] | 0.13667 | 10.4433 | 11.6357 | 14.53% | 1.6912 | 9.9445 | 0 | 35.19 | 0 |  | 0.21667 | 3.1333 | 5.0237 | 4.8342 | 170.1146 | 9.3905 |  | 0.086667 | 10.1933 | 10.9495 | 15.45% | 1.6912 | 9.2583 | 0 | 35.19 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.9915 | 3.8409 | 135.1605 | 11.8189 |  | 0.13667 | 10.4433 | 11.6357 | 14.53% | 1.6912 | 9.9445 | 0 | 35.19 | 0 |  | 0.077778 | 3.1333 | 3.8119 | 3.6681 | 129.0804 | 12.3757 | 0.108 | 2.754 | 3.6963 | 7.1163 | 0 | 2.4836 |  | 0.086667 | 10.1933 | 10.9495 | 15.45% | 1.6912 | 9.2583 | 0 | 35.19 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.9915 | 3.8409 | 135.1605 | 11.8189
| 4 | [11 empty] | 0.5 | 7.9 | 11.1604 | 18.12% | 2.0219 | 9.1385 | 0 | 43.125 | 0 |  | 0.24 | 2.97 | 4.535 | 4.3639 | 188.1918 | 12.7482 |  | 0.476 | 7.468 | 10.5719 | 19.12% | 2.0219 | 8.55 | 0 | 43.125 | 0 |  | 0.166 | 2.588 | 3.6705 | 3.532 | 152.3154 | 15.7509 |  | 0.5 | 7.9 | 11.1604 | 18.12% | 2.0219 | 9.1385 | 0 | 43.125 | 0 |  | 0.077778 | 2.97 | 3.4772 | 3.346 | 144.2946 | 16.6264 | 0.1636 | 2.3648 | 3.4316 | 7.1163 | 0 | 2.6751 |  | 0.52 | 7.31 | 10.7008 | 18.89% | 2.0219 | 8.679 | 0 | 43.125 | 0 |  | 0.1636 | 2.3648 | 3.4316 | 3.3021 | 142.4037 | 16.8472
| 5 | [11 empty] | 0.041 | 11.4 | 11.8648 | 10.95% | 1.2994 | 10.5655 | 0 | 25.785 | 0 |  | 0.34 | 1.9 | 5.7547 | 5.5376 | 142.7867 | 6.0067 |  | 0.041 | 11.4 | 11.8648 | 10.95% | 1.2994 | 10.5655 | 0 | 25.785 | 0 |  | 0.34 | 1.9 | 5.7547 | 5.5376 | 142.7867 | 6.0067 |  | 0.041 | 11.4 | 11.8648 | 10.95% | 1.2994 | 10.5655 | 0 | 25.785 | 0 |  | 0.077778 | 1.9 | 2.7818 | 2.6768 | 69.0221 | 12.4261 | 0.163 | 2.204 | 4.052 | 7.1163 | 0 | 2.2655 |  | 0.099 | 10.07 | 11.1924 | 11.61% | 1.2994 | 9.893 | 0 | 25.785 | 0 |  | 0.193 | 2.24 | 4.4281 | 4.261 | 109.8709 | 7.8062
| 6 | [11 empty] | 0.13667 | 10.4433 | 11.8032 | 12.77% | 1.5075 | 10.2957 | 0 | 30.78 | 0 |  | 0.21667 | 3.1333 | 5.2892 | 5.0896 | 156.6571 | 7.8015 |  | 0.086667 | 10.1933 | 11.0557 | 13.64% | 1.5075 | 9.5482 | 0 | 30.78 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 4.163 | 4.0059 | 123.3018 | 9.9119 |  | 0.13667 | 10.4433 | 11.8032 | 12.77% | 1.5075 | 10.2957 | 0 | 30.78 | 0 |  | 0.077778 | 3.1333 | 3.9072 | 3.7598 | 115.726 | 10.5608 | 0.108 | 2.754 | 3.8286 | 7.1163 | 0 | 2.3977 |  | 0.086667 | 10.1933 | 11.0557 | 13.64% | 1.5075 | 9.5482 | 0 | 30.78 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 4.163 | 4.0059 | 123.3018 | 9.9119
| 7 | [11 empty] | 0.13667 | 10.4433 | 11.7109 | 13.74% | 1.6087 | 10.1022 | 0 | 33.21 | 0 |  | 0.21667 | 3.1333 | 5.1429 | 4.9488 | 164.3511 | 8.6567 |  | 0.086667 | 10.1933 | 10.9972 | 14.63% | 1.6087 | 9.3884 | 0 | 33.21 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 4.0685 | 3.915 | 130.0162 | 10.9428 |  | 0.13667 | 10.4433 | 11.7109 | 13.74% | 1.6087 | 10.1022 | 0 | 33.21 | 0 |  | 0.077778 | 3.1333 | 3.8547 | 3.7093 | 123.1846 | 11.5497 | 0.108 | 2.754 | 3.7557 | 7.1163 | 0 | 2.4443 |  | 0.086667 | 10.1933 | 10.9972 | 14.63% | 1.6087 | 9.3884 | 0 | 33.21 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 4.0685 | 3.915 | 130.0162 | 10.9428
| 8 | [11 empty] | 0.13667 | 10.4433 | 11.5441 | 15.52% | 1.7919 | 9.7522 | 0 | 37.605 | 0 |  | 0.21667 | 3.1333 | 4.8784 | 4.6943 | 176.5296 | 10.3339 |  | 0.086667 | 10.1933 | 10.8914 | 16.45% | 1.7919 | 9.0995 | 0 | 37.605 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.8976 | 3.7505 | 141.0377 | 12.9344 |  | 0.13667 | 10.4433 | 11.5441 | 15.52% | 1.7919 | 9.7522 | 0 | 37.605 | 0 |  | 0.077778 | 3.1333 | 3.7598 | 3.6179 | 136.0508 | 13.4085 | 0.108 | 2.754 | 3.6239 | 7.1163 | 0 | 2.5332 |  | 0.086667 | 10.1933 | 10.8914 | 16.45% | 1.7919 | 9.0995 | 0 | 37.605 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.8976 | 3.7505 | 141.0377 | 12.9344
| 9 | [11 empty] | 0.5 | 7.9 | 11.2729 | 17.64% | 1.9881 | 9.2848 | 0 | 42.315 | 0 |  | 0.24 | 2.97 | 4.589 | 4.4158 | 186.8559 | 12.3615 |  | 0.476 | 7.468 | 10.679 | 18.62% | 1.9881 | 8.6909 | 0 | 42.315 | 0 |  | 0.166 | 2.588 | 3.7078 | 3.5679 | 150.9753 | 15.2993 |  | 0.5 | 7.9 | 11.2729 | 17.64% | 1.9881 | 9.2848 | 0 | 42.315 | 0 |  | 0.077778 | 2.97 | 3.4947 | 3.3628 | 142.2969 | 16.2324 | 0.1636 | 2.3648 | 3.4684 | 7.1163 | 0 | 2.6467 |  | 0.52 | 7.31 | 10.8178 | 18.38% | 1.9881 | 8.8297 | 0 | 42.315 | 0 |  | 0.1636 | 2.3648 | 3.4684 | 3.3375 | 141.2278 | 16.3553
| 10 | [11 empty] | 0.13667 | 10.4433 | 11.4211 | 16.87% | 1.9269 | 9.4942 | 0 | 40.845 | 0 |  | 0.21667 | 3.1333 | 4.6834 | 4.5067 | 184.075 | 11.6916 |  | 0.086667 | 10.1933 | 10.8134 | 17.82% | 1.9269 | 8.8865 | 0 | 40.845 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.7716 | 3.6293 | 148.2371 | 14.5181 |  | 0.13667 | 10.4433 | 11.4211 | 16.87% | 1.9269 | 9.4942 | 0 | 40.845 | 0 |  | 0.077778 | 3.1333 | 3.6898 | 3.5505 | 145.0215 | 14.84 | 0.108 | 2.754 | 3.5267 | 7.1163 | 0 | 2.603 |  | 0.086667 | 10.1933 | 10.8134 | 17.82% | 1.9269 | 8.8865 | 0 | 40.845 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.7716 | 3.6293 | 148.2371 | 14.5181
| 11 | [11 empty] | 0.5 | 7.9 | 10.9375 | 19.1% | 2.0888 | 8.8488 | 0 | 44.73 | 0 |  | 0.24 | 2.97 | 4.428 | 4.2609 | 190.5903 | 13.5421 |  | 0.476 | 7.468 | 10.3597 | 20.16% | 2.0888 | 8.2709 | 0 | 44.73 | 0 |  | 0.166 | 2.588 | 3.5964 | 3.4607 | 154.7987 | 16.6733 |  | 0.5 | 7.9 | 10.9375 | 19.1% | 2.0888 | 8.8488 | 0 | 44.73 | 0 |  | 0.077778 | 2.97 | 3.4425 | 3.3126 | 148.1723 | 17.4189 | 0.1636 | 2.3648 | 3.3587 | 7.1163 | 0 | 2.7332 |  | 0.52 | 7.31 | 10.469 | 19.95% | 2.0888 | 8.3803 | 0 | 44.73 | 0 |  | 0.1636 | 2.3648 | 3.3587 | 3.2319 | 144.5641 | 17.8536
| 12 | [11 empty] | 0.5 | 7.9 | 10.6583 | 20.38% | 2.1725 | 8.4858 | 0 | 46.74 | 0 |  | 0.24 | 2.97 | 4.294 | 4.132 | 193.1279 | 14.5922 |  | 0.476 | 7.468 | 10.0939 | 21.52% | 2.1725 | 7.9214 | 0 | 46.74 | 0 |  | 0.166 | 2.588 | 3.5038 | 3.3715 | 157.5862 | 17.8834 |  | 0.5 | 7.9 | 10.6583 | 20.38% | 2.1725 | 8.4858 | 0 | 46.74 | 0 |  | 0.077778 | 2.97 | 3.3991 | 3.2708 | 152.8775 | 18.4342 | 0.1636 | 2.3648 | 3.2673 | 7.1163 | 0 | 2.8096 |  | 0.52 | 7.31 | 10.1787 | 21.34% | 2.1725 | 8.0062 | 0 | 46.74 | 0 |  | 0.1636 | 2.3648 | 3.2673 | 3.144 | 146.952 | 19.1775
| 13 | [11 empty] | 0.5 | 7.9 | 9.9021 | 24.23% | 2.3994 | 7.5027 | 0 | 52.185 | 0 |  | 0.24 | 2.97 | 3.931 | 3.7827 | 197.3981 | 17.7966 |  | 0.476 | 7.468 | 9.374 | 25.6% | 2.3994 | 6.9746 | 0 | 52.185 | 0 |  | 0.166 | 2.588 | 3.2527 | 3.1299 | 163.3364 | 21.5079 |  | 0.5 | 7.9 | 9.9021 | 24.23% | 2.3994 | 7.5027 | 0 | 52.185 | 0 |  | 0.077778 | 2.97 | 3.2814 | 3.1576 | 164.7797 | 21.3195 | 0.1636 | 2.3648 | 3.0199 | 7.1163 | 0 | 3.0399 |  | 0.52 | 7.31 | 9.3922 | 25.55% | 2.3994 | 6.9928 | 0 | 52.185 | 0 |  | 0.1636 | 2.3648 | 3.0199 | 2.9059 | 151.6456 | 23.166
| 14 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.7789 | 33.08% | 2.9044 | 5.8745 | 0 | 64.305 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.344 | 3.2178 | 206.9231 | 25.7792 |  | 0.062222 | 8.2956 | 8.3352 | 34.84% | 2.9044 | 5.4308 | 0 | 64.305 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.8367 | 2.7297 | 175.5327 | 30.3893 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.7789 | 33.08% | 2.9044 | 5.8745 | 0 | 64.305 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.344 | 3.2178 | 206.9231 | 25.7792 | 0.049556 | 2.5929 | 2.6245 | 7.1163 | 0 | 3.4978 |  | 0.072222 | 8.2056 | 8.2516 | 35.2% | 2.9044 | 5.3472 | 0 | 64.305 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.6245 | 2.5254 | 162.3986 | 32.8471
| 15 | [11 empty] | 0.5 | 7.9 | 8.9292 | 30.14% | 2.6913 | 6.2379 | 0 | 59.19 | 0 |  | 0.24 | 2.97 | 3.464 | 3.3333 | 197.297 | 22.9069 |  | 0.476 | 7.468 | 8.4478 | 31.86% | 2.6913 | 5.7565 | 0 | 59.19 | 0 |  | 0.166 | 2.588 | 2.9297 | 2.8191 | 166.8643 | 27.0846 |  | 0.5 | 7.9 | 8.9292 | 30.14% | 2.6913 | 6.2379 | 0 | 59.19 | 0 |  | 0.077778 | 2.97 | 3.1301 | 3.012 | 178.2789 | 25.3505 | 0.1636 | 2.3648 | 2.7015 | 7.1163 | 0 | 3.3981 |  | 0.52 | 7.31 | 8.3803 | 32.11% | 2.6913 | 5.6891 | 0 | 59.19 | 0 |  | 0.1636 | 2.3648 | 2.7015 | 2.5996 | 153.8702 | 29.3719
| 16 | [11 empty] | 0.5 | 7.9 | 10.3229 | 22.02% | 2.2731 | 8.0498 | 0 | 49.155 | 0 |  | 0.24 | 2.97 | 4.133 | 3.977 | 195.4913 | 15.944 |  | 0.476 | 7.468 | 9.7746 | 23.26% | 2.2731 | 7.5015 | 0 | 49.155 | 0 |  | 0.166 | 2.588 | 3.3924 | 3.2644 | 160.4612 | 19.4247 |  | 0.5 | 7.9 | 10.3229 | 22.02% | 2.2731 | 8.0498 | 0 | 49.155 | 0 |  | 0.077778 | 2.97 | 3.3469 | 3.2206 | 158.3086 | 19.6889 | 0.1636 | 2.3648 | 3.1576 | 7.1163 | 0 | 2.9073 |  | 0.52 | 7.31 | 9.8298 | 23.12% | 2.2731 | 7.5567 | 0 | 49.155 | 0 |  | 0.1636 | 2.3648 | 3.1576 | 3.0384 | 149.3538 | 20.8694
| 17 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.833 | 31.85% | 2.8131 | 6.0198 | 0 | 62.115 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.3913 | 3.2634 | 202.7041 | 24.5539 |  | 0.062222 | 8.2956 | 8.3731 | 33.6% | 2.8131 | 5.5599 | 0 | 62.115 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.8739 | 2.7655 | 171.7767 | 28.9747 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.833 | 31.85% | 2.8131 | 6.0198 | 0 | 62.115 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.3913 | 3.2634 | 202.7041 | 24.5539 | 0.049556 | 2.5929 | 2.6546 | 7.1163 | 0 | 3.4581 |  | 0.072222 | 8.2056 | 8.2955 | 33.91% | 2.8131 | 5.4824 | 0 | 62.115 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.6546 | 2.5545 | 158.6698 | 31.3681
| 18 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.4759 | 40.3% | 3.4156 | 5.0603 | 0 | 76.575 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.0789 | 3.0789 | 235.7695 | 32.0831 |  | 0.062222 | 8.2956 | 8.1231 | 42.05% | 3.4156 | 4.7075 | 0 | 76.575 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.6284 | 2.6284 | 201.2735 | 37.5818 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.4759 | 40.3% | 3.4156 | 5.0603 | 0 | 76.575 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.0789 | 3.0789 | 235.7695 | 32.0831 | 0.049556 | 2.5929 | 2.4556 | 7.1163 | 0 | 3.7384 |  | 0.072222 | 8.2056 | 8.0054 | 42.67% | 3.4156 | 4.5898 | 0 | 76.575 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.4556 | 2.4556 | 188.0359 | 40.2275
| 19 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.5426 | 38.67% | 3.3031 | 5.2395 | 0 | 73.875 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.1373 | 3.0189 | 223.0198 | 31.5676 |  | 0.062222 | 8.2956 | 8.1698 | 40.43% | 3.3031 | 4.8667 | 0 | 73.875 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.6743 | 2.6743 | 197.5626 | 35.6353 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.5426 | 38.67% | 3.3031 | 5.2395 | 0 | 73.875 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.1373 | 3.0189 | 223.0198 | 31.5676 | 0.049556 | 2.5929 | 2.4927 | 7.1163 | 0 | 3.6827 |  | 0.072222 | 8.2056 | 8.0596 | 40.98% | 3.3031 | 4.7565 | 0 | 73.875 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.4927 | 2.4927 | 184.1516 | 38.2304
| 20 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.5933 | 37.44% | 3.2175 | 5.3758 | 0 | 71.82 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.1817 | 3.0616 | 219.8844 | 30.2612 |  | 0.062222 | 8.2956 | 8.2053 | 39.21% | 3.2175 | 4.9878 | 0 | 71.82 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.7092 | 2.6069 | 187.23 | 35.539 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.5933 | 37.44% | 3.2175 | 5.3758 | 0 | 71.82 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.1817 | 3.0616 | 219.8844 | 30.2612 | 0.049556 | 2.5929 | 2.521 | 7.1163 | 0 | 3.6414 |  | 0.072222 | 8.2056 | 8.1008 | 39.72% | 3.2175 | 4.8833 | 0 | 71.82 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.521 | 2.4259 | 174.2281 | 38.1911
| 21 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.4419 | 41.14% | 3.4731 | 4.9687 | 0 | 77.955 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.0491 | 3.0491 | 237.6942 | 32.9806 |  | 0.062222 | 8.2956 | 8.0993 | 42.88% | 3.4731 | 4.6262 | 0 | 77.955 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.605 | 2.605 | 203.0746 | 38.6031 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.4419 | 41.14% | 3.4731 | 4.9687 | 0 | 77.955 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.0491 | 3.0491 | 237.6942 | 32.9806 | 0.049556 | 2.5929 | 2.4366 | 7.1163 | 0 | 3.7676 |  | 0.072222 | 8.2056 | 7.9778 | 43.54% | 3.4731 | 4.5046 | 0 | 77.955 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.4366 | 2.4366 | 189.9438 | 41.2717
| 22 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.5263 | 39.06% | 3.3306 | 5.1957 | 0 | 74.535 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.123 | 3.0052 | 223.9896 | 31.995 |  | 0.062222 | 8.2956 | 8.1584 | 40.82% | 3.3306 | 4.8278 | 0 | 74.535 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.6631 | 2.6631 | 198.4926 | 36.1049 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.5263 | 39.06% | 3.3306 | 5.1957 | 0 | 74.535 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.123 | 3.0052 | 223.9896 | 31.995 | 0.049556 | 2.5929 | 2.4837 | 7.1163 | 0 | 3.6962 |  | 0.072222 | 8.2056 | 8.0464 | 41.39% | 3.3306 | 4.7157 | 0 | 74.535 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.4837 | 2.4837 | 185.1196 | 38.7131
| 23 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.6567 | 35.93% | 3.1106 | 5.546 | 0 | 69.255 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.2371 | 3.1149 | 215.7244 | 28.6809 |  | 0.062222 | 8.2956 | 8.2497 | 37.71% | 3.1106 | 5.139 | 0 | 69.255 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.7527 | 2.6488 | 183.4449 | 33.7277 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.6567 | 35.93% | 3.1106 | 5.546 | 0 | 69.255 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.2371 | 3.1149 | 215.7244 | 28.6809 | 0.049556 | 2.5929 | 2.5563 | 7.1163 | 0 | 3.5911 |  | 0.072222 | 8.2056 | 8.1523 | 38.16% | 3.1106 | 5.0417 | 0 | 69.255 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.5563 | 2.4599 | 170.3587 | 36.3185
| 24 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.4896 | 39.96% | 3.3925 | 5.0971 | 0 | 76.02 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.0909 | 2.9743 | 226.1053 | 32.9712 |  | 0.062222 | 8.2956 | 8.1327 | 41.71% | 3.3925 | 4.7402 | 0 | 76.02 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.6379 | 2.6379 | 200.5309 | 37.1761 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.4896 | 39.96% | 3.3925 | 5.0971 | 0 | 76.02 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.0909 | 2.9743 | 226.1053 | 32.9712 | 0.049556 | 2.5929 | 2.4632 | 7.1163 | 0 | 3.7268 |  | 0.072222 | 8.2056 | 8.0166 | 42.32% | 3.3925 | 4.6241 | 0 | 76.02 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.4632 | 2.4632 | 187.2539 | 39.8121
| 25 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.6511 | 36.06% | 3.12 | 5.5311 | 0 | 69.48 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.2322 | 3.1103 | 216.1003 | 28.8173 |  | 0.062222 | 8.2956 | 8.2458 | 37.84% | 3.12 | 5.1258 | 0 | 69.48 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.7489 | 2.6452 | 183.7855 | 33.8843 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.6511 | 36.06% | 3.12 | 5.5311 | 0 | 69.48 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.2322 | 3.1103 | 216.1003 | 28.8173 | 0.049556 | 2.5929 | 2.5532 | 7.1163 | 0 | 3.5954 |  | 0.072222 | 8.2056 | 8.1478 | 38.29% | 3.12 | 5.0278 | 0 | 69.48 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.5532 | 2.4569 | 170.7051 | 36.4807
| 26 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.3448 | 43.58% | 3.6369 | 4.7079 | 0 | 81.885 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 2.9642 | 2.9642 | 242.7246 | 35.6356 |  | 0.062222 | 8.2956 | 8.0314 | 45.28% | 3.6369 | 4.3945 | 0 | 81.885 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.5383 | 2.5383 | 207.8495 | 41.6149 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.3448 | 43.58% | 3.6369 | 4.7079 | 0 | 81.885 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 2.9642 | 2.9642 | 242.7246 | 35.6356 | 0.049556 | 2.5929 | 2.3825 | 7.1163 | 0 | 3.8531 |  | 0.072222 | 8.2056 | 7.8989 | 46.04% | 3.6369 | 4.262 | 0 | 81.885 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.3825 | 2.3825 | 195.0897 | 44.3368
| 27 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.3293 | 43.98% | 3.6631 | 4.6661 | 0 | 82.515 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 2.9506 | 2.9506 | 243.4689 | 36.0755 |  | 0.062222 | 8.2956 | 8.0205 | 45.67% | 3.6631 | 4.3574 | 0 | 82.515 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.5276 | 2.5276 | 208.5662 | 42.1126 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.3293 | 43.98% | 3.6631 | 4.6661 | 0 | 82.515 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 2.9506 | 2.9506 | 243.4689 | 36.0755 | 0.049556 | 2.5929 | 2.3738 | 7.1163 | 0 | 3.8672 |  | 0.072222 | 8.2056 | 7.8863 | 46.45% | 3.6631 | 4.2231 | 0 | 82.515 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.3738 | 2.3738 | 195.8751 | 44.8411
| 28 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.7174 | 34.51% | 3.0081 | 5.7093 | 0 | 66.795 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.2902 | 3.1661 | 211.4778 | 27.2153 |  | 0.062222 | 8.2956 | 8.2922 | 36.28% | 3.0081 | 5.2841 | 0 | 66.795 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.7945 | 2.689 | 179.6128 | 32.0435 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.7174 | 34.51% | 3.0081 | 5.7093 | 0 | 66.795 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.2902 | 3.1661 | 211.4778 | 27.2153 | 0.049556 | 2.5929 | 2.5902 | 7.1163 | 0 | 3.5441 |  | 0.072222 | 8.2056 | 8.2016 | 36.68% | 3.0081 | 5.1935 | 0 | 66.795 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.5902 | 2.4925 | 166.4839 | 34.5705
| 29 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.5752 | 37.88% | 3.2481 | 5.3271 | 0 | 72.555 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.1658 | 3.0463 | 221.026 | 30.7242 |  | 0.062222 | 8.2956 | 8.1926 | 39.65% | 3.2481 | 4.9445 | 0 | 72.555 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.6967 | 2.5949 | 188.275 | 36.0688 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.5752 | 37.88% | 3.2481 | 5.3271 | 0 | 72.555 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.1658 | 3.0463 | 221.026 | 30.7242 | 0.049556 | 2.5929 | 2.5109 | 7.1163 | 0 | 3.656 |  | 0.072222 | 8.2056 | 8.0861 | 40.17% | 3.2481 | 4.838 | 0 | 72.555 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.5109 | 2.5109 | 182.1795 | 37.2756
| 30 | [11 empty] | 0.08 | 8.66 | 7.725 | 61.53% | 4.7531 | 2.9719 | 0 | 108.675 | 0 |  | 0.015 | 2.855 | 2.6797 | 2.3258 | 252.7527 | 60.2772 |  | 0.09 | 8.33 | 7.2781 | 65.31% | 4.7531 | 2.525 | 0 | 108.675 | 0 |  | 0.00575 | 2.2862 | 2.219 | 1.926 | 209.3043 | 72.7899 |  | 0.08875 | 8.4812 | 7.444 | 63.85% | 4.7531 | 2.6909 | 0 | 108.675 | 0 |  | 0.077778 | 2.4312 | 1.5222 | 1.3212 | 143.5786 | 106.1107 | 0.00575 | 2.2862 | 2.219 | 6.0698 | 1.0465 | 4.8785 |  | 0.32 | 7.94 | 4.2 | 100% | 4.7531 | -0.55312 | 0.11637 | 108.5586 | 0 |  | 0.020625 | 1.7094 | 1.4683 | 1.0805 | 117.2935 | 129.6118
| 31 | [11 empty] | 0.08 | 8.66 | 8.0983 | 50.05% | 4.0531 | 4.0452 | 0 | 91.875 | 0 |  | 0.015 | 2.855 | 2.7497 | 2.6978 | 247.861 | 43.9315 |  | 0.09 | 8.33 | 7.6981 | 52.65% | 4.0531 | 3.645 | 0 | 91.875 | 0 |  | 0.00575 | 2.2862 | 2.2459 | 2.2035 | 202.447 | 53.7865 |  | 0.08875 | 8.4812 | 7.8582 | 51.58% | 4.0531 | 3.805 | 0 | 91.875 | 0 |  | 0.077778 | 2.4312 | 1.8852 | 1.8496 | 169.9334 | 64.0775 | 0.00575 | 2.2862 | 2.2459 | 6.0698 | 1.0465 | 4.8364 |  | 0.32 | 7.94 | 5.6933 | 71.19% | 4.0531 | 1.6402 | 0 | 91.875 | 0 |  | 0.020625 | 1.7094 | 1.5646 | 1.3579 | 124.7597 | 87.2791
XII | 1 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.6259 | 36.66% | 3.1625 | 5.4634 | 0 | 70.5 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.2102 | 3.089 | 217.7778 | 29.4411 |  | 0.062222 | 8.2956 | 8.2281 | 38.44% | 3.1625 | 5.0656 | 0 | 70.5 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.7316 | 2.6285 | 185.309 | 34.5996 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.6259 | 36.66% | 3.1625 | 5.4634 | 0 | 70.5 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.2102 | 3.089 | 217.7778 | 29.4411 | 0.049556 | 2.5929 | 2.5392 | 7.1163 | 0 | 3.6153 |  | 0.072222 | 8.2056 | 8.1273 | 38.91% | 3.1625 | 4.9648 | 0 | 70.5 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.5392 | 2.4434 | 172.2586 | 37.2209
| 2 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.8437 | 31.6% | 2.795 | 6.0487 | 0 | 61.68 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.4007 | 3.2724 | 201.8423 | 24.3146 |  | 0.062222 | 8.2956 | 8.3806 | 33.35% | 2.795 | 5.5856 | 0 | 61.68 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.8813 | 2.7726 | 171.012 | 28.698 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.8437 | 31.6% | 2.795 | 6.0487 | 0 | 61.68 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.4007 | 3.2724 | 201.8423 | 24.3146 | 0.049556 | 2.5929 | 2.6606 | 7.1163 | 0 | 3.4503 |  | 0.072222 | 8.2056 | 8.3043 | 33.66% | 2.795 | 5.5093 | 0 | 61.68 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.6606 | 2.5602 | 157.914 | 31.0783
| 3 | [11 empty] | 0.5 | 7.9 | 10.0896 | 23.22% | 2.3431 | 7.7465 | 0 | 50.835 | 0 |  | 0.24 | 2.97 | 4.021 | 3.8693 | 196.694 | 16.9482 |  | 0.476 | 7.468 | 9.5525 | 24.53% | 2.3431 | 7.2094 | 0 | 50.835 | 0 |  | 0.166 | 2.588 | 3.3149 | 3.1898 | 162.156 | 20.5581 |  | 0.5 | 7.9 | 10.0896 | 23.22% | 2.3431 | 7.7465 | 0 | 50.835 | 0 |  | 0.077778 | 2.97 | 3.3106 | 3.1857 | 161.9437 | 20.585 | 0.1636 | 2.3648 | 3.0812 | 7.1163 | 0 | 2.9793 |  | 0.52 | 7.31 | 9.5872 | 24.44% | 2.3431 | 7.244 | 0 | 50.835 | 0 |  | 0.1636 | 2.3648 | 3.0812 | 2.965 | 150.7237 | 22.1174
| 4 | [11 empty] | 0.5 | 7.9 | 11.0208 | 18.73% | 2.0638 | 8.9571 | 0 | 44.13 | 0 |  | 0.24 | 2.97 | 4.468 | 4.2994 | 189.7324 | 13.2409 |  | 0.476 | 7.468 | 10.439 | 19.77% | 2.0638 | 8.3753 | 0 | 44.13 | 0 |  | 0.166 | 2.588 | 3.6241 | 3.4874 | 153.8971 | 16.324 |  | 0.5 | 7.9 | 11.0208 | 18.73% | 2.0638 | 8.9571 | 0 | 44.13 | 0 |  | 0.077778 | 2.97 | 3.4555 | 3.3251 | 146.7353 | 17.1208 | 0.1636 | 2.3648 | 3.3859 | 7.1163 | 0 | 2.7112 |  | 0.52 | 7.31 | 10.5557 | 19.55% | 2.0638 | 8.4919 | 0 | 44.13 | 0 |  | 0.1636 | 2.3648 | 3.3859 | 3.2582 | 143.7828 | 17.4723
| 5 | [11 empty] | 0.13667 | 10.4433 | 11.4928 | 16.08% | 1.8481 | 9.6447 | 0 | 38.955 | 0 |  | 0.21667 | 3.1333 | 4.7972 | 4.6161 | 179.8213 | 10.8862 |  | 0.086667 | 10.1933 | 10.8589 | 17.02% | 1.8481 | 9.0107 | 0 | 38.955 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.8451 | 3.7 | 144.1329 | 13.5817 |  | 0.13667 | 10.4433 | 11.4928 | 16.08% | 1.8481 | 9.6447 | 0 | 38.955 | 0 |  | 0.077778 | 3.1333 | 3.7306 | 3.5898 | 139.8416 | 13.9984 | 0.108 | 2.754 | 3.5833 | 7.1163 | 0 | 2.5618 |  | 0.086667 | 10.1933 | 10.8589 | 17.02% | 1.8481 | 9.0107 | 0 | 38.955 | 0 |  | 0.14 | 2.77 | 3.8451 | 3.7 | 144.1329 | 13.5817
| 6 | [11 empty] | 0.5 | 7.9 | 9.7833 | 24.89% | 2.435 | 7.3483 | 0 | 53.04 | 0 |  | 0.24 | 2.97 | 3.874 | 3.7278 | 197.7231 | 18.3544 |  | 0.476 | 7.468 | 9.2609 | 26.29% | 2.435 | 6.8259 | 0 | 53.04 | 0 |  | 0.166 | 2.588 | 3.2133 | 3.092 | 164.0003 | 22.1285 |  | 0.5 | 7.9 | 9.7833 | 24.89% | 2.435 | 7.3483 | 0 | 53.04 | 0 |  | 0.077778 | 2.97 | 3.263 | 3.1398 | 166.5367 | 21.7915 | 0.1636 | 2.3648 | 2.981 | 7.1163 | 0 | 3.0795 |  | 0.52 | 7.31 | 9.2687 | 26.27% | 2.435 | 6.8337 | 0 | 53.04 | 0 |  | 0.1636 | 2.3648 | 2.981 | 2.8685 | 152.1471 | 23.8525
| 7 | [11 empty] | 0.5 | 7.9 | 9.0729 | 29.19% | 2.6481 | 6.4248 | 0 | 58.155 | 0 |  | 0.24 | 2.97 | 3.533 | 3.3997 | 197.7083 | 22.0668 |  | 0.476 | 7.468 | 8.5846 | 30.85% | 2.6481 | 5.9365 | 0 | 58.155 | 0 |  | 0.166 | 2.588 | 2.9774 | 2.8651 | 166.6172 | 26.1845 |  | 0.5 | 7.9 | 9.0729 | 29.19% | 2.6481 | 6.4248 | 0 | 58.155 | 0 |  | 0.077778 | 2.97 | 3.1525 | 3.0335 | 176.4128 | 24.7305 | 0.1636 | 2.3648 | 2.7486 | 7.1163 | 0 | 3.3399 |  | 0.52 | 7.31 | 8.5298 | 31.05% | 2.6481 | 5.8817 | 0 | 58.155 | 0 |  | 0.1636 | 2.3648 | 2.7486 | 2.6449 | 153.8117 | 28.3644
| 8 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.5919 | 37.48% | 3.22 | 5.3719 | 0 | 71.88 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.1804 | 3.0604 | 219.9784 | 30.2988 |  | 0.062222 | 8.2956 | 8.2043 | 39.25% | 3.22 | 4.9843 | 0 | 71.88 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.7081 | 2.606 | 187.316 | 35.5821 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.5919 | 37.48% | 3.22 | 5.3719 | 0 | 71.88 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.1804 | 3.0604 | 219.9784 | 30.2988 | 0.049556 | 2.5929 | 2.5202 | 7.1163 | 0 | 3.6426 |  | 0.072222 | 8.2056 | 8.0996 | 39.75% | 3.22 | 4.8796 | 0 | 71.88 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.5202 | 2.4251 | 174.3166 | 38.2355
| 9 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.5467 | 38.57% | 3.2963 | 5.2504 | 0 | 73.71 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.1408 | 3.0223 | 222.7746 | 31.4613 |  | 0.062222 | 8.2956 | 8.1727 | 40.33% | 3.2963 | 4.8764 | 0 | 73.71 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.6771 | 2.6771 | 197.3278 | 35.5185 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.5467 | 38.57% | 3.2963 | 5.2504 | 0 | 73.71 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.1408 | 3.0223 | 222.7746 | 31.4613 | 0.049556 | 2.5929 | 2.495 | 7.1163 | 0 | 3.6793 |  | 0.072222 | 8.2056 | 8.0629 | 40.88% | 3.2963 | 4.7667 | 0 | 73.71 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.495 | 2.495 | 183.9077 | 38.1103
| 10 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.6048 | 37.17% | 3.1981 | 5.4067 | 0 | 71.355 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.1917 | 3.0713 | 219.1505 | 29.9706 |  | 0.062222 | 8.2956 | 8.2134 | 38.94% | 3.1981 | 5.0152 | 0 | 71.355 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.7171 | 2.6145 | 186.5598 | 35.2063 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.6048 | 37.17% | 3.1981 | 5.4067 | 0 | 71.355 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.1917 | 3.0713 | 219.1505 | 29.9706 | 0.049556 | 2.5929 | 2.5274 | 7.1163 | 0 | 3.6321 |  | 0.072222 | 8.2056 | 8.1102 | 39.43% | 3.1981 | 4.912 | 0 | 71.355 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.5274 | 2.4321 | 173.5396 | 37.8477
| 11 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.667 | 35.69% | 3.0931 | 5.5739 | 0 | 68.835 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.2462 | 3.1237 | 215.0172 | 28.4273 |  | 0.062222 | 8.2956 | 8.2569 | 37.46% | 3.0931 | 5.1638 | 0 | 68.835 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.7598 | 2.6557 | 182.8046 | 33.4365 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.667 | 35.69% | 3.0931 | 5.5739 | 0 | 68.835 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.2462 | 3.1237 | 215.0172 | 28.4273 | 0.049556 | 2.5929 | 2.5621 | 7.1163 | 0 | 3.583 |  | 0.072222 | 8.2056 | 8.1607 | 37.9% | 3.0931 | 5.0676 | 0 | 68.835 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.5621 | 2.4654 | 169.7085 | 36.0168
| 12 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.6893 | 35.17% | 3.0556 | 5.6336 | 0 | 67.935 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.2656 | 3.1424 | 213.477 | 27.8885 |  | 0.062222 | 8.2956 | 8.2725 | 36.94% | 3.0556 | 5.2169 | 0 | 67.935 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.7751 | 2.6704 | 181.4132 | 32.8177 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.6893 | 35.17% | 3.0556 | 5.6336 | 0 | 67.935 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.2656 | 3.1424 | 213.477 | 27.8885 | 0.049556 | 2.5929 | 2.5745 | 7.1163 | 0 | 3.5657 |  | 0.072222 | 8.2056 | 8.1788 | 37.36% | 3.0556 | 5.1231 | 0 | 67.935 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.5745 | 2.4774 | 168.2995 | 35.3748
| 13 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.4822 | 40.14% | 3.405 | 5.0772 | 0 | 76.32 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.0844 | 3.0844 | 235.4048 | 31.9191 |  | 0.062222 | 8.2956 | 8.1276 | 41.89% | 3.405 | 4.7226 | 0 | 76.32 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.6328 | 2.6328 | 200.9336 | 37.395 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.4822 | 40.14% | 3.405 | 5.0772 | 0 | 76.32 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.0844 | 3.0844 | 235.4048 | 31.9191 | 0.049556 | 2.5929 | 2.4591 | 7.1163 | 0 | 3.7331 |  | 0.072222 | 8.2056 | 8.0106 | 42.51% | 3.405 | 4.6056 | 0 | 76.32 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.4591 | 2.4591 | 187.6777 | 40.0363
| 14 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.1878 | 47.65% | 3.9019 | 4.2859 | 0 | 88.245 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 2.8268 | 2.8268 | 249.4515 | 40.2702 |  | 0.062222 | 8.2956 | 7.9214 | 49.26% | 3.9019 | 4.0196 | 0 | 88.245 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.4303 | 2.4303 | 214.466 | 46.8394 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.1878 | 47.65% | 3.9019 | 4.2859 | 0 | 88.245 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 2.8268 | 2.8268 | 249.4515 | 40.2702 | 0.049556 | 2.5929 | 2.2949 | 7.1163 | 0 | 4.0001 |  | 0.072222 | 8.2056 | 7.7713 | 50.21% | 3.9019 | 3.8694 | 0 | 88.245 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.2949 | 2.2516 | 198.6956 | 50.5571
| 15 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.5448 | 38.61% | 3.2994 | 5.2454 | 0 | 73.785 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.1392 | 3.0208 | 222.8862 | 31.5096 |  | 0.062222 | 8.2956 | 8.1714 | 40.38% | 3.2994 | 4.872 | 0 | 73.785 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.6758 | 2.6758 | 197.4347 | 35.5715 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.5448 | 38.61% | 3.2994 | 5.2454 | 0 | 73.785 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.1392 | 3.0208 | 222.8862 | 31.5096 | 0.049556 | 2.5929 | 2.494 | 7.1163 | 0 | 3.6809 |  | 0.072222 | 8.2056 | 8.0614 | 40.93% | 3.2994 | 4.762 | 0 | 73.785 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.494 | 2.494 | 184.0186 | 38.1649
| 16 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.6533 | 36.01% | 3.1162 | 5.5371 | 0 | 69.39 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.2342 | 3.1121 | 215.9502 | 28.7627 |  | 0.062222 | 8.2956 | 8.2473 | 37.78% | 3.1162 | 5.1311 | 0 | 69.39 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.7504 | 2.6466 | 183.6495 | 33.8216 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.6533 | 36.01% | 3.1162 | 5.5371 | 0 | 69.39 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.2342 | 3.1121 | 215.9502 | 28.7627 | 0.049556 | 2.5929 | 2.5545 | 7.1163 | 0 | 3.5937 |  | 0.072222 | 8.2056 | 8.1496 | 38.24% | 3.1162 | 5.0333 | 0 | 69.39 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.5545 | 2.4581 | 170.5667 | 36.4157
| 17 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.7793 | 33.08% | 2.9038 | 5.8755 | 0 | 64.29 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.3444 | 3.2181 | 206.8949 | 25.7707 |  | 0.062222 | 8.2956 | 8.3355 | 34.84% | 2.9038 | 5.4317 | 0 | 64.29 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.837 | 2.7299 | 175.5075 | 30.3795 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.7793 | 33.08% | 2.9038 | 5.8755 | 0 | 64.29 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.3444 | 3.2181 | 206.8949 | 25.7707 | 0.049556 | 2.5929 | 2.6247 | 7.1163 | 0 | 3.4976 |  | 0.072222 | 8.2056 | 8.2519 | 35.19% | 2.9038 | 5.3481 | 0 | 64.29 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.6247 | 2.5256 | 162.3735 | 32.8368
| 18 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.8626 | 31.18% | 2.7631 | 6.0995 | 0 | 60.915 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.4173 | 3.2883 | 200.3077 | 23.8968 |  | 0.062222 | 8.2956 | 8.3938 | 32.92% | 2.7631 | 5.6307 | 0 | 60.915 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.8943 | 2.7851 | 169.6522 | 28.2149 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.8626 | 31.18% | 2.7631 | 6.0995 | 0 | 60.915 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.4173 | 3.2883 | 200.3077 | 23.8968 | 0.049556 | 2.5929 | 2.6711 | 7.1163 | 0 | 3.4367 |  | 0.072222 | 8.2056 | 8.3196 | 33.21% | 2.7631 | 5.5565 | 0 | 60.915 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.6711 | 2.5703 | 156.5727 | 30.5719
| 19 | [11 empty] | 0.5 | 7.9 | 9.6729 | 25.52% | 2.4681 | 7.2048 | 0 | 53.835 | 0 |  | 0.24 | 2.97 | 3.821 | 3.6768 | 197.9411 | 18.8879 |  | 0.476 | 7.468 | 9.1558 | 26.96% | 2.4681 | 6.6877 | 0 | 53.835 | 0 |  | 0.166 | 2.588 | 3.1766 | 3.0567 | 164.5594 | 22.7194 |  | 0.5 | 7.9 | 9.6729 | 25.52% | 2.4681 | 7.2048 | 0 | 53.835 | 0 |  | 0.077778 | 2.97 | 3.2458 | 3.1233 | 168.1431 | 22.2352 | 0.1636 | 2.3648 | 2.9449 | 7.1163 | 0 | 3.1173 |  | 0.52 | 7.31 | 9.1538 | 26.96% | 2.4681 | 6.6857 | 0 | 53.835 | 0 |  | 0.1636 | 2.3648 | 2.9449 | 2.8338 | 152.556 | 24.507
| 20 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.7807 | 33.04% | 2.9013 | 5.8795 | 0 | 64.23 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.3456 | 3.2194 | 206.7819 | 25.7367 |  | 0.062222 | 8.2956 | 8.3365 | 34.8% | 2.9013 | 5.4353 | 0 | 64.23 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.838 | 2.7309 | 175.4066 | 30.3403 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.7807 | 33.04% | 2.9013 | 5.8795 | 0 | 64.23 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.3456 | 3.2194 | 206.7819 | 25.7367 | 0.049556 | 2.5929 | 2.6255 | 7.1163 | 0 | 3.4965 |  | 0.072222 | 8.2056 | 8.2531 | 35.15% | 2.9013 | 5.3519 | 0 | 64.23 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.6255 | 2.5264 | 162.273 | 32.7959
| 21 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.5841 | 37.66% | 3.2331 | 5.3509 | 0 | 72.195 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.1736 | 3.0538 | 220.4696 | 30.4969 |  | 0.062222 | 8.2956 | 8.1989 | 39.43% | 3.2331 | 4.9657 | 0 | 72.195 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.7028 | 2.6008 | 187.7654 | 35.8087 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.5841 | 37.66% | 3.2331 | 5.3509 | 0 | 72.195 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.1736 | 3.0538 | 220.4696 | 30.4969 | 0.049556 | 2.5929 | 2.5159 | 7.1163 | 0 | 3.6488 |  | 0.072222 | 8.2056 | 8.0933 | 39.95% | 3.2331 | 4.8602 | 0 | 72.195 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.5159 | 2.4209 | 174.7792 | 38.4693
| 22 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.1522 | 48.6% | 3.9619 | 4.1903 | 0 | 89.685 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 2.7957 | 2.7957 | 250.7319 | 41.3828 |  | 0.062222 | 8.2956 | 7.8966 | 50.17% | 3.9619 | 3.9347 | 0 | 89.685 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.4059 | 2.3605 | 211.7022 | 49.0122 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.1522 | 48.6% | 3.9619 | 4.1903 | 0 | 89.685 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 2.7957 | 2.7957 | 250.7319 | 41.3828 | 0.049556 | 2.5929 | 2.2751 | 7.1163 | 0 | 4.035 |  | 0.072222 | 8.2056 | 7.7424 | 51.17% | 3.9619 | 3.7806 | 0 | 89.685 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.2751 | 2.2322 | 200.1937 | 51.8297
| 23 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.2915 | 44.95% | 3.7269 | 4.5646 | 0 | 84.045 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 2.9175 | 2.9175 | 245.2052 | 37.1607 |  | 0.062222 | 8.2956 | 7.994 | 46.62% | 3.7269 | 4.2672 | 0 | 84.045 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.5016 | 2.5016 | 210.2506 | 43.3387 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.2915 | 44.95% | 3.7269 | 4.5646 | 0 | 84.045 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 2.9175 | 2.9175 | 245.2052 | 37.1607 | 0.049556 | 2.5929 | 2.3528 | 7.1163 | 0 | 3.9018 |  | 0.072222 | 8.2056 | 7.8556 | 47.44% | 3.7269 | 4.1287 | 0 | 84.045 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.3528 | 2.3528 | 197.737 | 46.0814
| 24 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.2019 | 47.28% | 3.8781 | 4.3237 | 0 | 87.675 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 2.8391 | 2.8391 | 248.9199 | 39.8365 |  | 0.062222 | 8.2956 | 7.9313 | 48.9% | 3.8781 | 4.0532 | 0 | 87.675 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.44 | 2.44 | 213.929 | 46.3523 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.2019 | 47.28% | 3.8781 | 4.3237 | 0 | 87.675 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 2.8391 | 2.8391 | 248.9199 | 39.8365 | 0.049556 | 2.5929 | 2.3028 | 7.1163 | 0 | 3.9865 |  | 0.072222 | 8.2056 | 7.7828 | 49.83% | 3.8781 | 3.9046 | 0 | 87.675 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.3028 | 2.3028 | 201.8964 | 49.1148
| 25 | [11 empty] | 0.08 | 8.66 | 7.9607 | 54.16% | 4.3113 | 3.6494 | 0 | 98.07 | 0 |  | 0.015 | 2.855 | 2.7239 | 2.6725 | 262.0902 | 47.3381 |  | 0.09 | 8.33 | 7.5432 | 57.15% | 4.3113 | 3.232 | 0 | 98.07 | 0 |  | 0.00575 | 2.2862 | 2.236 | 2.1938 | 215.1457 | 57.6673 |  | 0.08875 | 8.4812 | 7.7054 | 55.95% | 4.3113 | 3.3942 | 0 | 98.07 | 0 |  | 0.077778 | 2.4312 | 1.7513 | 1.7183 | 168.5135 | 73.6253 | 0.00575 | 2.2862 | 2.236 | 6.0698 | 1.0465 | 4.8518 |  | 0.32 | 7.94 | 5.1427 | 83.83% | 4.3113 | 0.83142 | 0 | 98.07 | 0 |  | 0.020625 | 1.7094 | 1.5291 | 1.1252 | 110.3455 | 112.4365
| 26 | [11 empty] | 0.08 | 8.66 | 7.8113 | 58.78% | 4.5912 | 3.2201 | 0 | 104.79 | 0 |  | 0.015 | 2.855 | 2.6959 | 2.645 | 277.1705 | 51.1072 |  | 0.09 | 8.33 | 7.3753 | 62.25% | 4.5912 | 2.784 | 0 | 104.79 | 0 |  | 0.00575 | 2.2862 | 2.2253 | 1.9314 | 202.3863 | 69.992 |  | 0.08875 | 8.4812 | 7.5398 | 60.89% | 4.5912 | 2.9485 | 0 | 104.79 | 0 |  | 0.077778 | 2.4312 | 1.6062 | 1.394 | 146.0797 | 96.9705 | 0.00575 | 2.2862 | 2.2253 | 6.0698 | 1.0465 | 4.8687 |  | 0.32 | 7.94 | 4.5453 | 100% | 4.5912 | -0.045917 | 0.010001 | 104.78 | 0 |  | 0.020625 | 1.7094 | 1.4906 | 1.0968 | 114.9269 | 123.2323
| 27 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.307 | 44.55% | 3.7006 | 4.6064 | 0 | 83.415 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 2.9312 | 2.9312 | 244.5025 | 36.7109 |  | 0.062222 | 8.2956 | 8.0049 | 46.23% | 3.7006 | 4.3043 | 0 | 83.415 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.5123 | 2.5123 | 209.5667 | 42.8308 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.307 | 44.55% | 3.7006 | 4.6064 | 0 | 83.415 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 2.9312 | 2.9312 | 244.5025 | 36.7109 | 0.049556 | 2.5929 | 2.3614 | 7.1163 | 0 | 3.8875 |  | 0.072222 | 8.2056 | 7.8682 | 47.03% | 3.7006 | 4.1676 | 0 | 83.415 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.3614 | 2.3614 | 196.9781 | 45.568
| 28 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.7015 | 34.88% | 3.035 | 5.6665 | 0 | 67.44 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.2763 | 3.1527 | 212.6156 | 27.595 |  | 0.062222 | 8.2956 | 8.281 | 36.65% | 3.035 | 5.246 | 0 | 67.44 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.7835 | 2.6785 | 180.6367 | 32.4802 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.7015 | 34.88% | 3.035 | 5.6665 | 0 | 67.44 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.2763 | 3.1527 | 212.6156 | 27.595 | 0.049556 | 2.5929 | 2.5813 | 7.1163 | 0 | 3.5563 |  | 0.072222 | 8.2056 | 8.1887 | 37.06% | 3.035 | 5.1537 | 0 | 67.44 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.5813 | 2.4839 | 167.5154 | 35.0244
| 29 | [11 empty] | 0.5 | 7.9 | 8.9354 | 30.1% | 2.6894 | 6.246 | 0 | 59.145 | 0 |  | 0.24 | 2.97 | 3.467 | 3.3362 | 197.3178 | 22.8697 |  | 0.476 | 7.468 | 8.4537 | 31.81% | 2.6894 | 5.7643 | 0 | 59.145 | 0 |  | 0.166 | 2.588 | 2.9318 | 2.8211 | 166.8555 | 27.0449 |  | 0.5 | 7.9 | 8.9354 | 30.1% | 2.6894 | 6.246 | 0 | 59.145 | 0 |  | 0.077778 | 2.97 | 3.1311 | 3.0129 | 178.1986 | 25.3234 | 0.1636 | 2.3648 | 2.7036 | 7.1163 | 0 | 3.3955 |  | 0.52 | 7.31 | 8.3868 | 32.07% | 2.6894 | 5.6975 | 0 | 59.145 | 0 |  | 0.1636 | 2.3648 | 2.7036 | 2.6016 | 153.8696 | 29.3274
| 30 | [11 empty] | 0.088889 | 8.7222 | 8.7933 | 32.75% | 2.88 | 5.9133 | 0 | 63.72 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.3567 | 3.23 | 205.8156 | 25.4485 |  | 0.062222 | 8.2956 | 8.3453 | 34.51% | 2.88 | 5.4653 | 0 | 63.72 | 0 |  | 0.061111 | 2.7978 | 2.8467 | 2.7392 | 174.5447 | 30.0078 |  | 0.088889 | 8.7222 | 8.7933 | 32.75% | 2.88 | 5.9133 | 0 | 63.72 | 0 |  | 0.077778 | 3.2944 | 3.3567 | 3.23 | 205.8156 | 25.4485 | 0.049556 | 2.5929 | 2.6325 | 7.1163 | 0 | 3.4871 |  | 0.072222 | 8.2056 | 8.2633 | 34.85% | 2.88 | 5.3833 | 0 | 63.72 | 0 |  | 0.049556 | 2.5929 | 2.6325 | 2.5332 | 161.415 | 32.4487
| 31 | [11 empty] | 0.5 | 7.9 | 9.1854 | 28.46% | 2.6144 | 6.571 | 0 | 57.345 | 0 |  | 0.24 | 2.97 | 3.587 | 3.4516 | 197.9344 | 21.4318 |  | 0.476 | 7.468 | 8.6917 | 30.08% | 2.6144 | 6.0773 | 0 | 57.345 | 0 |  | 0.166 | 2.588 | 3.0148 | 2.901 | 166.3575 | 25.4999 |  | 0.5 | 7.9 | 9.1854 | 28.46% | 2.6144 | 6.571 | 0 | 57.345 | 0 |  | 0.077778 | 2.97 | 3.17 | 3.0503 | 174.9213 | 24.2515 | 0.1636 | 2.3648 | 2.7854 | 7.1163 | 0 | 3.2958 |  | 0.52 | 7.31 | 8.6468 | 30.24% | 2.6144 | 6.0325 | 0 | 57.345 | 0 |  | 0.1636 | 2.3648 | 2.7854 | 2.6803 | 153.7006 | 27.5998
[7 empty] | kWh/rok |  | kWh/rok |  | kWh/rok | kWh/rok | [7 empty] | 11643.1248 | 0 | kWh/rok |  | SCOP | 3.9075 | 3.7731 | 3.4498 | 4530.5495 | PLN | [7 empty] | 11643.1248 | 0 | kWh/rok |  | SCOP | 3.4225 | 3.3068 | 2.9261 | 5369.1476 | PLN | [7 empty] | 11643.1248 | 0 | kWh/rok |  | SCOP | 3.0545 | 2.9518 | 2.9838 | 5245.47 |  |  |  | 2586.9767 | 10.4651 | 976.7053 | PLN | [7 empty] | 11642.8726 | 0 | kWh/rok |  | SCOP | 3.0145 | 2.9053 | 2.6463 | 6183.1981
[24 empty] | CO 35 | [16 empty] | CO 55 | [16 empty] | CO 55 |  |  |  |  | SCOP cwu |  | 3.7535 | [15 empty] | CO 55
229

## Bilans-AWH-P014 (hidden)
[7 empty] | VTS35 | VTS55 | VTS45 | VTS70
|  | Koszty eksploatacyjne |  | 5660.0483 |  | COP | 3.3739 | 3.0947 | 3.044 | 2.8792 |  |  | V35stC | [16 empty] | V55stC / V45stC | [16 empty] | V45stC / V35stC | [15 empty] | CWU | [6 empty] | V70stC / V55stC
|  | System ogrzewania |  | Ogrzewanie podłogowe |  | Udział PC | 0.99927 | 0.99927 | 0.99927 | 0.99927 | [7 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC | [16 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC | [16 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC | [22 empty] | Sprawdzanie Q pc i Q budynku <12stC
|  | COP-pokaz |  | 3.3739 |  | Udział 2ŹC | 0.00073488 | 0.00073488 | 0.00073488 | 0.00073489
|  | Udział PC-pokaz |  | 0.99927 |  | COP-Inst | 3.3746 | 3.0955 | 3.0447 | 2.88
| Dzień | Udział 2ŹC-pokaz |  | 0.00073488 | [8 empty] | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor | COP skor | Koszt CO |  | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor | COP skor | Koszt CO |  | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor | COP skor | Koszt CO | a= | b= | COP | EPC | E2.ŹĆ | Koszt |  | a= | b= | Qpc | Wsp.Qpc | Qbudynku | Delta | % 2ŹC | E PC | E 2 ŹC |  | a= | b= | COP | COP skor | COP skor | Koszt CO
I | 1 | COP-instalacji |  | 3.3746 | [8 empty] | 0.88 | 7.64 | 9.7153 | 27.24% | 2.6463 | 7.0691 | 0 | 58.11 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.3788 | 3.2513 | 188.9348 | 23.0558 |  | 0.18 | 12.34 | 12.7645 | 20.73% | 2.6463 | 10.1182 | 0 | 58.11 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.2586 | 3.1357 | 182.2136 | 23.9062 |  | 0.88 | 7.64 | 9.7153 | 27.24% | 2.6463 | 7.0691 | 0 | 58.11 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.0041 | 2.8908 | 167.9819 | 25.9316 | 0.0504 | 2.9272 | 3.0461 | 7.1163 | 0 | 3.0137 |  | 0.17 | 12.06 | 12.4609 | 21.24% | 2.6463 | 9.8147 | 0 | 58.11 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.0461 | 2.9311 | 170.3271 | 25.5745
| 2 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 9.0004 | 34.61% | 3.115 | 5.8854 | 0 | 69.36 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1309 | 3.0128 | 208.9663 | 29.6983 |  | 0.53778 | 11.6244 | 11.2121 | 27.78% | 3.115 | 8.0971 | 0 | 69.36 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.9726 | 2.8604 | 198.3962 | 31.2806 |  | 0.14444 | 9.1111 | 9.0004 | 34.61% | 3.115 | 5.8854 | 0 | 69.36 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1309 | 3.0128 | 208.9663 | 29.6983 | 0.086889 | 2.8542 | 2.7876 | 7.1163 | 0 | 3.2931 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.9552 | 28.43% | 3.115 | 7.8402 | 0 | 69.36 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.7876 | 2.6824 | 186.0523 | 33.3559
| 3 | E CO V35 | 11643.1248 |  | 3516.8777 | [7 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.886 | 36.39% | 3.2338 | 5.6523 | 0 | 72.21 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0825 | 2.9662 | 214.191 | 31.4039 |  | 0.53778 | 11.6244 | 10.7864 | 29.98% | 3.2338 | 7.5527 | 0 | 72.21 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.896 | 2.7867 | 201.2308 | 33.4264 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.886 | 36.39% | 3.2338 | 5.6523 | 0 | 72.21 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0825 | 2.9662 | 214.191 | 31.4039 | 0.086889 | 2.8542 | 2.7188 | 7.1163 | 0 | 3.3765 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.5418 | 30.68% | 3.2338 | 7.308 | 0 | 72.21 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.7188 | 2.6162 | 188.9175 | 35.6051
| 4 | 2 ŹC CO | 0 | [9 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.1548 | 48.97% | 3.9931 | 4.1616 | 0 | 90.435 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.7732 | 2.7732 | 250.7917 | 42.0678 |  | 0.53778 | 11.6244 | 8.0639 | 49.52% | 3.9931 | 4.0708 | 0 | 90.435 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.4067 | 2.4067 | 217.6456 | 48.4744 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.1548 | 48.97% | 3.9931 | 4.1616 | 0 | 90.435 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.7732 | 2.7732 | 250.7917 | 42.0678 | 0.086889 | 2.8542 | 2.2789 | 7.1163 | 0 | 4.0282 |  | 0.52222 | 11.3556 | 7.898 | 50.56% | 3.9931 | 3.9049 | 0 | 90.435 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.2789 | 2.2359 | 202.2078 | 52.1753
| 5 | COP | 3.3106 | [9 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.2541 | 47.13% | 3.89 | 4.3641 | 0 | 87.96 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.8152 | 2.8152 | 247.6237 | 40.3058 |  | 0.53778 | 11.6244 | 8.4336 | 46.12% | 3.89 | 4.5436 | 0 | 87.96 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.4731 | 2.4731 | 217.5349 | 45.8808 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.2541 | 47.13% | 3.89 | 4.3641 | 0 | 87.96 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.8152 | 2.8152 | 247.6237 | 40.3058 | 0.086889 | 2.8542 | 2.3387 | 7.1163 | 0 | 3.9253 |  | 0.52222 | 11.3556 | 8.257 | 47.11% | 3.89 | 4.367 | 0 | 87.96 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.3387 | 2.3387 | 205.7104 | 48.5181
| 6 | [5 empty] | COP PC35 | COP PC55 | COP PC55 | COP PC70 |  |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.1175 | 49.67% | 4.0319 | 4.0856 | 0 | 91.365 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.7574 | 2.7574 | 251.9284 | 42.7437 |  | 0.53778 | 11.6244 | 7.925 | 50.88% | 4.0319 | 3.8931 | 0 | 91.365 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.3817 | 2.3367 | 213.4965 | 50.4381 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.1175 | 49.67% | 4.0319 | 4.0856 | 0 | 91.365 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.7574 | 2.7574 | 251.9284 | 42.7437 | 0.086889 | 2.8542 | 2.2565 | 7.1163 | 0 | 4.0682 |  | 0.52222 | 11.3556 | 7.7631 | 51.94% | 4.0319 | 3.7312 | 0 | 91.365 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.2565 | 2.2139 | 202.2751 | 53.2362
| 7 | E CO V 55 | 11643.1248 |  | 3920.9136 |  | 3.3739 | 3.0947 | 3.044 | 2.8792 |  |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.1662 | 48.75% | 3.9813 | 4.185 | 0 | 90.15 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.778 | 2.778 | 250.4375 | 41.8622 |  | 0.53778 | 11.6244 | 8.1065 | 49.11% | 3.9813 | 4.1252 | 0 | 90.15 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.4143 | 2.4143 | 217.6496 | 48.1685 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.1662 | 48.75% | 3.9813 | 4.185 | 0 | 90.15 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.778 | 2.778 | 250.4375 | 41.8622 | 0.086889 | 2.8542 | 2.2858 | 7.1163 | 0 | 4.0161 |  | 0.52222 | 11.3556 | 7.9394 | 50.15% | 3.9813 | 3.9581 | 0 | 90.15 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.2858 | 2.2427 | 202.179 | 51.8543
| 8 | 2 ŹC CO | 0 |  |  |  | 3.3746 | 3.0955 | 3.0447 | 2.88 |  |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.5827 | 41.35% | 3.5488 | 5.0339 | 0 | 79.77 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.9542 | 2.9542 | 235.6576 | 34.8327 |  | 0.53778 | 11.6244 | 9.6571 | 36.75% | 3.5488 | 6.1083 | 0 | 79.77 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.693 | 2.5914 | 206.7163 | 39.7095 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.5827 | 41.35% | 3.5488 | 5.0339 | 0 | 79.77 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.9542 | 2.9542 | 235.6576 | 34.8327 | 0.086889 | 2.8542 | 2.5364 | 7.1163 | 0 | 3.6194 |  | 0.52222 | 11.3556 | 9.4451 | 37.57% | 3.5488 | 5.8963 | 0 | 79.77 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.5364 | 2.4406 | 194.69 | 42.1624
| 9 | COP | 2.9695 |  |  |  | 3.3106 | 2.9695 | 2.9074 |  |  |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.2438 | 47.32% | 3.9006 | 4.3432 | 0 | 88.215 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.8109 | 2.8109 | 247.9597 | 40.4849 |  | 0.53778 | 11.6244 | 8.3955 | 46.46% | 3.9006 | 4.4949 | 0 | 88.215 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.4663 | 2.4663 | 217.5615 | 46.1416 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.2438 | 47.32% | 3.9006 | 4.3432 | 0 | 88.215 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.8109 | 2.8109 | 247.9597 | 40.4849 | 0.086889 | 2.8542 | 2.3325 | 7.1163 | 0 | 3.9356 |  | 0.52222 | 11.3556 | 8.22 | 47.45% | 3.9006 | 4.3194 | 0 | 88.215 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.3325 | 2.3325 | 205.7639 | 48.7872
| 10 | [5 empty] | 3.6584 | 3.6584 | 3.6584 |  |  |  | 0.14444 | 9.1111 | 9.0509 | 33.84% | 3.0625 | 5.9884 | 0 | 68.1 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1523 | 3.0334 | 206.5718 | 28.961 |  | 0.53778 | 11.6244 | 11.4004 | 26.86% | 3.0625 | 8.3379 | 0 | 68.1 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 3.0064 | 2.8929 | 197.0092 | 30.3667 |  | 0.14444 | 9.1111 | 9.0509 | 33.84% | 3.0625 | 5.9884 | 0 | 68.1 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1523 | 3.0334 | 206.5718 | 28.961 | 0.086889 | 2.8542 | 2.818 | 7.1163 | 0 | 3.2576 |  | 0.52222 | 11.3556 | 11.138 | 27.5% | 3.0625 | 8.0755 | 0 | 68.1 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.818 | 2.7117 | 184.6653 | 32.3965
| 11 | E CWU | 2586.9767 |  | 707.124 | [7 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.9727 | 35.04% | 3.1437 | 5.8289 | 0 | 70.05 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1192 | 3.0015 | 210.2556 | 30.1064 |  | 0.53778 | 11.6244 | 11.1091 | 28.3% | 3.1437 | 7.9653 | 0 | 70.05 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.954 | 2.8426 | 199.121 | 31.7899 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.9727 | 35.04% | 3.1437 | 5.8289 | 0 | 70.05 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1192 | 3.0015 | 210.2556 | 30.1064 | 0.086889 | 2.8542 | 2.771 | 7.1163 | 0 | 3.3129 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.8551 | 28.96% | 3.1437 | 7.7113 | 0 | 70.05 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.771 | 2.6664 | 186.7806 | 33.8902
| 12 | 2 ŹC CO | 10.4651 |  |  |  | 35/28 | 5660.0483 |  |  |  |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.9468 | 35.44% | 3.1706 | 5.7762 | 0 | 70.695 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1083 | 2.991 | 211.4467 | 30.4906 |  | 0.53778 | 11.6244 | 11.0127 | 28.79% | 3.1706 | 7.8421 | 0 | 70.695 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.9367 | 2.8259 | 199.7762 | 32.2718 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.9468 | 35.44% | 3.1706 | 5.7762 | 0 | 70.695 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1083 | 2.991 | 211.4467 | 30.4906 | 0.086889 | 2.8542 | 2.7554 | 7.1163 | 0 | 3.3317 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.7615 | 29.46% | 3.1706 | 7.5909 | 0 | 70.695 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.7554 | 2.6514 | 187.4414 | 34.3955
| 13 | COP | 3.6584 |  |  |  | 45/35 | 6312.8301 |  |  |  |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.8782 | 36.52% | 3.2419 | 5.6363 | 0 | 72.405 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0792 | 2.963 | 214.5388 | 31.5225 |  | 0.53778 | 11.6244 | 10.7573 | 30.14% | 3.2419 | 7.5154 | 0 | 72.405 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.8908 | 2.7817 | 201.4094 | 33.5774 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.8782 | 36.52% | 3.2419 | 5.6363 | 0 | 72.405 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0792 | 2.963 | 214.5388 | 31.5225 | 0.086889 | 2.8542 | 2.7141 | 7.1163 | 0 | 3.3823 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.5135 | 30.84% | 3.2419 | 7.2716 | 0 | 72.405 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.7141 | 2.6117 | 189.0997 | 35.7632
| 14 | [5 empty] | 55/45 | 6210.0341 |  |  |  |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.4352 | 43.89% | 3.7019 | 4.7334 | 0 | 83.445 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.8918 | 2.8918 | 241.3086 | 37.2235 |  | 0.53778 | 11.6244 | 9.1081 | 40.64% | 3.7019 | 5.4062 | 0 | 83.445 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.5943 | 2.5943 | 216.4853 | 41.4918 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.4352 | 43.89% | 3.7019 | 4.7334 | 0 | 83.445 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.8918 | 2.8918 | 241.3086 | 37.2235 | 0.086889 | 2.8542 | 2.4477 | 7.1163 | 0 | 3.7505 |  | 0.52222 | 11.3556 | 8.912 | 41.54% | 3.7019 | 5.2101 | 0 | 83.445 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.4477 | 2.4477 | 204.2445 | 43.9784
| 15 | Odległość - min / max / max bez dobijania | [10 empty] | 0.08 | 8.66 | 8.048 | 51.53% | 4.1475 | 3.9005 | 0 | 94.14 | 0 |  | 0.015 | 2.855 | 2.7403 | 2.6885 | 253.0998 | 45.1696 |  | 0.09 | 8.33 | 7.6415 | 54.28% | 4.1475 | 3.494 | 0 | 94.14 | 0 |  | 0.00575 | 2.2862 | 2.2423 | 2.2 | 207.1038 | 55.2014 |  | 0.08875 | 8.4812 | 7.8023 | 53.16% | 4.1475 | 3.6548 | 0 | 94.14 | 0 |  | 0.061111 | 2.4312 | 1.9638 | 1.9267 | 181.3794 | 63.0304 | 0.00575 | 2.2862 | 2.2423 | 6.0698 | 1.0465 | 4.842 |  | 0.32 | 7.94 | 5.492 | 75.52% | 4.1475 | 1.3445 | 0 | 94.14 | 0 |  | 0.020625 | 1.7094 | 1.5516 | 1.3467 | 126.7752 | 90.1787
| 16 | 3 ¦ 25 ¦ 10 | [10 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 9.1936 | 31.7% | 2.9144 | 6.2792 | 0 | 64.545 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.2127 | 3.0914 | 199.5363 | 26.9335 |  | 0.53778 | 11.6244 | 11.9314 | 24.43% | 2.9144 | 9.0171 | 0 | 64.545 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 3.1018 | 2.9848 | 192.6537 | 27.8957 |  | 0.14444 | 9.1111 | 9.1936 | 31.7% | 2.9144 | 6.2792 | 0 | 64.545 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.2127 | 3.0914 | 199.5363 | 26.9335 | 0.086889 | 2.8542 | 2.9038 | 7.1163 | 0 | 3.1614 |  | 0.52222 | 11.3556 | 11.6537 | 25.01% | 2.9144 | 8.7393 | 0 | 64.545 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.9038 | 2.7942 | 180.3544 | 29.7981
| 17 | A+++ | [10 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.747 | 38.62% | 3.3781 | 5.3689 | 0 | 75.675 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0237 | 2.9096 | 220.1858 | 33.551 |  | 0.53778 | 11.6244 | 10.2688 | 32.9% | 3.3781 | 6.8907 | 0 | 75.675 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.803 | 2.6972 | 204.1116 | 36.1932 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.747 | 38.62% | 3.3781 | 5.3689 | 0 | 75.675 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0237 | 2.9096 | 220.1858 | 33.551 | 0.086889 | 2.8542 | 2.6352 | 7.1163 | 0 | 3.4836 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.0391 | 33.65% | 3.3781 | 6.661 | 0 | 75.675 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.6352 | 2.5357 | 191.8928 | 38.4978
| 18 | A++ | [10 empty] | 0.08 | 8.66 | 8.087 | 50.38% | 4.0744 | 4.0126 | 0 | 92.385 | 0 |  | 0.015 | 2.855 | 2.7476 | 2.6957 | 249.0442 | 44.2096 |  | 0.09 | 8.33 | 7.6854 | 53.01% | 4.0744 | 3.611 | 0 | 92.385 | 0 |  | 0.00575 | 2.2862 | 2.2451 | 2.2027 | 203.497 | 54.1047 |  | 0.08875 | 8.4812 | 7.8456 | 51.93% | 4.0744 | 3.7712 | 0 | 92.385 | 0 |  | 0.061111 | 2.4312 | 1.9935 | 1.9559 | 180.6984 | 60.931 | 0.00575 | 2.2862 | 2.2451 | 6.0698 | 1.0465 | 4.8376 |  | 0.32 | 7.94 | 5.648 | 72.14% | 4.0744 | 1.5736 | 0 | 92.385 | 0 |  | 0.020625 | 1.7094 | 1.5616 | 1.3554 | 125.218 | 87.9277
| 19 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.3498 | 45.4% | 3.7906 | 4.5591 | 0 | 85.575 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.8557 | 2.8557 | 244.3741 | 38.657 |  | 0.53778 | 11.6244 | 8.7899 | 43.12% | 3.7906 | 4.9993 | 0 | 85.575 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.5372 | 2.5372 | 217.1168 | 43.5101 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.3498 | 45.4% | 3.7906 | 4.5591 | 0 | 85.575 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.8557 | 2.8557 | 244.3741 | 38.657 | 0.086889 | 2.8542 | 2.3962 | 7.1163 | 0 | 3.831 |  | 0.52222 | 11.3556 | 8.603 | 44.06% | 3.7906 | 4.8124 | 0 | 85.575 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.3962 | 2.3962 | 205.0587 | 46.0686
| 20 | E CO V 45 | 11643.1248 |  | 4004.6038 | [7 empty] | 0.08 | 8.66 | 8.0693 | 50.9% | 4.1075 | 3.9618 | 0 | 93.18 | 0 |  | 0.015 | 2.855 | 2.7443 | 2.6925 | 250.8845 | 44.6438 |  | 0.09 | 8.33 | 7.6655 | 53.58% | 4.1075 | 3.558 | 0 | 93.18 | 0 |  | 0.00575 | 2.2862 | 2.2438 | 2.2015 | 205.132 | 54.6011 |  | 0.08875 | 8.4812 | 7.826 | 52.49% | 4.1075 | 3.7185 | 0 | 93.18 | 0 |  | 0.061111 | 2.4312 | 1.98 | 1.9427 | 181.0196 | 61.8742 | 0.00575 | 2.2862 | 2.2438 | 6.0698 | 1.0465 | 4.8396 |  | 0.32 | 7.94 | 5.5773 | 73.65% | 4.1075 | 1.4698 | 0 | 93.18 | 0 |  | 0.020625 | 1.7094 | 1.5571 | 1.3514 | 125.9272 | 88.9438
| 21 | 2 ŹC CO | 0 | [9 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.3955 | 44.58% | 3.7431 | 4.6524 | 0 | 84.435 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.875 | 2.875 | 242.7526 | 37.8853 |  | 0.53778 | 11.6244 | 8.9602 | 41.77% | 3.7431 | 5.2171 | 0 | 84.435 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.5678 | 2.5678 | 216.8091 | 42.4187 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.3955 | 44.58% | 3.7431 | 4.6524 | 0 | 84.435 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.875 | 2.875 | 242.7526 | 37.8853 | 0.086889 | 2.8542 | 2.4238 | 7.1163 | 0 | 3.7875 |  | 0.52222 | 11.3556 | 8.7684 | 42.69% | 3.7431 | 5.0253 | 0 | 84.435 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.4238 | 2.4238 | 204.6502 | 44.9389
| 22 | COP | 2.9074 | [9 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.942 | 35.51% | 3.1756 | 5.7664 | 0 | 70.815 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1062 | 2.989 | 211.6668 | 30.5624 |  | 0.53778 | 11.6244 | 10.9948 | 28.88% | 3.1756 | 7.8192 | 0 | 70.815 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.9335 | 2.8228 | 199.8958 | 32.3621 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.942 | 35.51% | 3.1756 | 5.7664 | 0 | 70.815 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1062 | 2.989 | 211.6668 | 30.5624 | 0.086889 | 2.8542 | 2.7525 | 7.1163 | 0 | 3.3352 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.7441 | 29.56% | 3.1756 | 7.5685 | 0 | 70.815 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.7525 | 2.6486 | 187.5622 | 34.4901
| 23 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 13.3783 | 15.11% | 2.0219 | 11.3565 | 0 | 43.125 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 4.2946 | 4.1325 | 178.2151 | 13.4618 |  | 0.18 | 12.34 | 13.5137 | 14.96% | 2.0219 | 11.4919 | 0 | 43.125 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.4751 | 3.3439 | 144.2078 | 16.6364 |  | 0.88 | 7.64 | 13.3783 | 15.11% | 2.0219 | 11.3565 | 0 | 43.125 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.2585 | 3.1355 | 135.2199 | 17.7422 | 0.0504 | 2.9272 | 3.2559 | 7.1163 | 0 | 2.8195 |  | 0.17 | 12.06 | 13.1685 | 15.35% | 2.0219 | 11.1467 | 0 | 43.125 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.2559 | 3.133 | 135.1101 | 17.7566
| 24 | E CO V70 | 11642.8726 |  | 4302.4473 | [7 empty] | 0.88 | 7.64 | 11.149 | 21.54% | 2.4019 | 8.7471 | 0 | 52.245 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.7372 | 3.5962 | 187.8846 | 18.7408 |  | 0.18 | 12.34 | 13.0578 | 18.39% | 2.4019 | 10.6559 | 0 | 52.245 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.3434 | 3.2172 | 168.0819 | 20.9488 |  | 0.88 | 7.64 | 11.149 | 21.54% | 2.4019 | 8.7471 | 0 | 52.245 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.1037 | 2.9866 | 156.0329 | 22.5664 | 0.0504 | 2.9272 | 3.1282 | 7.1163 | 0 | 2.9346 |  | 0.17 | 12.06 | 12.7379 | 18.86% | 2.4019 | 10.336 | 0 | 52.245 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.1282 | 3.0101 | 157.264 | 22.3898
| 25 | 2 ŹC CO | 0 | [9 empty] | 0.88 | 7.64 | 10.214 | 25.08% | 2.5612 | 7.6528 | 0 | 56.07 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.5035 | 3.3713 | 189.0284 | 21.4548 |  | 0.18 | 12.34 | 12.8665 | 19.91% | 2.5612 | 10.3052 | 0 | 56.07 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.2881 | 3.164 | 177.4066 | 22.8602 |  | 0.88 | 7.64 | 10.214 | 25.08% | 2.5612 | 7.6528 | 0 | 56.07 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.0387 | 2.9241 | 163.9532 | 24.7361 | 0.0504 | 2.9272 | 3.0746 | 7.1163 | 0 | 2.9857 |  | 0.17 | 12.06 | 12.5572 | 20.4% | 2.5612 | 9.996 | 0 | 56.07 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.0746 | 2.9586 | 165.8885 | 24.4475
| 26 | COP | 2.7061 | [9 empty] | 0.10333 | 13.0767 | 13.8344 | 13.73% | 1.9 | 11.9344 | 0 | 40.2 | 0 |  | 0.14333 | 3.3967 | 4.4478 | 4.2799 | 172.0535 | 12.1165 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.6344 | 13.94% | 1.9 | 11.7344 | 0 | 40.2 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.54 | 3.4064 | 136.9379 | 15.2236 |  | 0.10333 | 13.0767 | 13.8344 | 13.73% | 1.9 | 11.9344 | 0 | 40.2 | 0 |  | 0.061111 | 3.3967 | 3.8448 | 3.6997 | 148.729 | 14.0167 | 0.097333 | 2.5987 | 3.3124 | 7.1163 | 0 | 2.7714 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.6344 | 13.94% | 1.9 | 11.7344 | 0 | 40.2 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.54 | 3.4064 | 136.9379 | 15.2236
| 27 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 10.9583 | 22.21% | 2.4344 | 8.524 | 0 | 53.025 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.6896 | 3.5504 | 188.2575 | 19.2663 |  | 0.18 | 12.34 | 13.0188 | 18.7% | 2.4344 | 10.5844 | 0 | 53.025 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.3321 | 3.2063 | 170.0164 | 21.3334 |  | 0.88 | 7.64 | 10.9583 | 22.21% | 2.4344 | 8.524 | 0 | 53.025 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.0904 | 2.9738 | 157.6868 | 23.0015 | 0.0504 | 2.9272 | 3.1172 | 7.1163 | 0 | 2.9449 |  | 0.17 | 12.06 | 12.701 | 19.17% | 2.4344 | 10.2667 | 0 | 53.025 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.1172 | 2.9996 | 159.0547 | 22.8037
| 28 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 9.6053 | 27.75% | 2.665 | 6.9403 | 0 | 58.56 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.3513 | 3.2249 | 188.8483 | 23.425 |  | 0.18 | 12.34 | 12.742 | 20.92% | 2.665 | 10.077 | 0 | 58.56 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.2521 | 3.1294 | 183.2583 | 24.1395 |  | 0.88 | 7.64 | 9.6053 | 27.75% | 2.665 | 6.9403 | 0 | 58.56 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 2.9965 | 2.8834 | 168.8523 | 26.199 | 0.0504 | 2.9272 | 3.0398 | 7.1163 | 0 | 3.02 |  | 0.17 | 12.06 | 12.4397 | 21.42% | 2.665 | 9.7747 | 0 | 58.56 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.0398 | 2.9251 | 171.291 | 25.826
| 29 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.8499 | 36.96% | 3.2713 | 5.5787 | 0 | 73.11 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0673 | 2.9515 | 215.7858 | 31.9536 |  | 0.53778 | 11.6244 | 10.652 | 30.71% | 3.2713 | 7.3807 | 0 | 73.11 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.8719 | 2.7635 | 202.0387 | 34.1278 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.8499 | 36.96% | 3.2713 | 5.5787 | 0 | 73.11 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0673 | 2.9515 | 215.7858 | 31.9536 | 0.086889 | 2.8542 | 2.6971 | 7.1163 | 0 | 3.4037 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.4112 | 31.42% | 3.2713 | 7.14 | 0 | 73.11 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.6971 | 2.5953 | 189.7439 | 36.3392
| 30 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 13.3197 | 15.25% | 2.0319 | 11.2878 | 0 | 43.365 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 4.2799 | 4.1184 | 178.5949 | 13.5831 |  | 0.18 | 12.34 | 13.5017 | 15.05% | 2.0319 | 11.4699 | 0 | 43.365 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.4716 | 3.3406 | 144.8657 | 16.7457 |  | 0.88 | 7.64 | 13.3197 | 15.25% | 2.0319 | 11.2878 | 0 | 43.365 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.2544 | 3.1316 | 135.8024 | 17.8633 | 0.0504 | 2.9272 | 3.2525 | 7.1163 | 0 | 2.8225 |  | 0.17 | 12.06 | 13.1572 | 15.44% | 2.0319 | 11.1253 | 0 | 43.365 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.2525 | 3.1298 | 135.7218 | 17.8739
| 31 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 9.0539 | 33.79% | 3.0594 | 5.9946 | 0 | 68.025 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1536 | 3.0346 | 206.4276 | 28.9174 |  | 0.53778 | 11.6244 | 11.4116 | 26.81% | 3.0594 | 8.3522 | 0 | 68.025 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 3.0084 | 2.8949 | 196.9241 | 30.3129 |  | 0.14444 | 9.1111 | 9.0539 | 33.79% | 3.0594 | 5.9946 | 0 | 68.025 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1536 | 3.0346 | 206.4276 | 28.9174 | 0.086889 | 2.8542 | 2.8198 | 7.1163 | 0 | 3.2555 |  | 0.52222 | 11.3556 | 11.1488 | 27.44% | 3.0594 | 8.0895 | 0 | 68.025 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.8198 | 2.7134 | 184.5804 | 32.3401
II | 1 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 10.4487 | 24.13% | 2.5213 | 7.9274 | 0 | 55.11 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.5622 | 3.4277 | 188.903 | 20.7401 |  | 0.18 | 12.34 | 12.9145 | 19.52% | 2.5213 | 10.3933 | 0 | 55.11 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.302 | 3.1774 | 175.1045 | 22.3745 |  | 0.88 | 7.64 | 10.4487 | 24.13% | 2.5213 | 7.9274 | 0 | 55.11 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.055 | 2.9398 | 162.0103 | 24.1829 | 0.0504 | 2.9272 | 3.0881 | 7.1163 | 0 | 2.9727 |  | 0.17 | 12.06 | 12.6026 | 20.01% | 2.5213 | 10.0813 | 0 | 55.11 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.0881 | 2.9715 | 163.761 | 23.9243
| 2 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 10.28 | 24.81% | 2.55 | 7.73 | 0 | 55.8 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.52 | 3.3872 | 189.0041 | 21.2514 |  | 0.18 | 12.34 | 12.88 | 19.8% | 2.55 | 10.33 | 0 | 55.8 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.292 | 3.1678 | 176.7618 | 22.7232 |  | 0.88 | 7.64 | 10.28 | 24.81% | 2.55 | 7.73 | 0 | 55.8 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.0433 | 2.9285 | 163.4098 | 24.5799 | 0.0504 | 2.9272 | 3.0784 | 7.1163 | 0 | 2.9821 |  | 0.17 | 12.06 | 12.57 | 20.29% | 2.55 | 10.02 | 0 | 55.8 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.0784 | 2.9622 | 165.2927 | 24.2999
| 3 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 9.1201 | 32.79% | 2.9906 | 6.1295 | 0 | 66.375 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1816 | 3.0615 | 203.2095 | 27.9676 |  | 0.53778 | 11.6244 | 11.6581 | 25.65% | 2.9906 | 8.6674 | 0 | 66.375 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 3.0527 | 2.9375 | 194.9773 | 29.1484 |  | 0.14444 | 9.1111 | 9.1201 | 32.79% | 2.9906 | 6.1295 | 0 | 66.375 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1816 | 3.0615 | 203.2095 | 27.9676 | 0.086889 | 2.8542 | 2.8597 | 7.1163 | 0 | 3.2102 |  | 0.52222 | 11.3556 | 11.3882 | 26.26% | 2.9906 | 8.3976 | 0 | 66.375 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.8597 | 2.7517 | 182.6468 | 31.1162
| 4 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.8415 | 37.1% | 3.28 | 5.5615 | 0 | 73.32 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0637 | 2.9481 | 216.1541 | 32.0827 |  | 0.53778 | 11.6244 | 10.6206 | 30.88% | 3.28 | 7.3406 | 0 | 73.32 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.8662 | 2.7581 | 202.2212 | 34.2932 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.8415 | 37.1% | 3.28 | 5.5615 | 0 | 73.32 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0637 | 2.9481 | 216.1541 | 32.0827 | 0.086889 | 2.8542 | 2.692 | 7.1163 | 0 | 3.4101 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.3807 | 31.6% | 3.28 | 7.1007 | 0 | 73.32 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.692 | 2.5904 | 189.9313 | 36.5122
| 5 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.6248 | 40.64% | 3.505 | 5.1198 | 0 | 78.72 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.972 | 2.972 | 233.9588 | 34.1681 |  | 0.53778 | 11.6244 | 9.8139 | 35.71% | 3.505 | 6.3089 | 0 | 78.72 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.7212 | 2.6185 | 206.131 | 38.7808 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.6248 | 40.64% | 3.505 | 5.1198 | 0 | 78.72 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.972 | 2.972 | 233.9588 | 34.1681 | 0.086889 | 2.8542 | 2.5617 | 7.1163 | 0 | 3.5836 |  | 0.52222 | 11.3556 | 9.5974 | 36.52% | 3.505 | 6.0924 | 0 | 78.72 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.5617 | 2.465 | 194.047 | 41.1958
| 6 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 9.0539 | 33.79% | 3.0594 | 5.9946 | 0 | 68.025 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1536 | 3.0346 | 206.4276 | 28.9174 |  | 0.53778 | 11.6244 | 11.4116 | 26.81% | 3.0594 | 8.3522 | 0 | 68.025 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 3.0084 | 2.8949 | 196.9241 | 30.3129 |  | 0.14444 | 9.1111 | 9.0539 | 33.79% | 3.0594 | 5.9946 | 0 | 68.025 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1536 | 3.0346 | 206.4276 | 28.9174 | 0.086889 | 2.8542 | 2.8198 | 7.1163 | 0 | 3.2555 |  | 0.52222 | 11.3556 | 11.1488 | 27.44% | 3.0594 | 8.0895 | 0 | 68.025 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.8198 | 2.7134 | 184.5804 | 32.3401
| 7 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.9402 | 35.54% | 3.1775 | 5.7627 | 0 | 70.86 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1055 | 2.9883 | 211.7492 | 30.5893 |  | 0.53778 | 11.6244 | 10.9881 | 28.92% | 3.1775 | 7.8106 | 0 | 70.86 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.9323 | 2.8216 | 199.9404 | 32.396 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.9402 | 35.54% | 3.1775 | 5.7627 | 0 | 70.86 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1055 | 2.9883 | 211.7492 | 30.5893 | 0.086889 | 2.8542 | 2.7514 | 7.1163 | 0 | 3.3365 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.7376 | 29.59% | 3.1775 | 7.5601 | 0 | 70.86 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.7514 | 2.6476 | 187.6073 | 34.5257
| 8 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.957 | 35.28% | 3.16 | 5.797 | 0 | 70.44 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1126 | 2.9951 | 210.9774 | 30.3384 |  | 0.53778 | 11.6244 | 11.0508 | 28.6% | 3.16 | 7.8908 | 0 | 70.44 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.9436 | 2.8325 | 199.5197 | 32.0806 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.957 | 35.28% | 3.16 | 5.797 | 0 | 70.44 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1126 | 2.9951 | 210.9774 | 30.3384 | 0.086889 | 2.8542 | 2.7615 | 7.1163 | 0 | 3.3242 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.7985 | 29.26% | 3.16 | 7.6385 | 0 | 70.44 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.7615 | 2.6573 | 187.1824 | 34.1951
| 9 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.8264 | 37.34% | 3.2956 | 5.5308 | 0 | 73.695 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0573 | 2.942 | 216.8082 | 32.3139 |  | 0.53778 | 11.6244 | 10.5646 | 31.2% | 3.2956 | 7.2689 | 0 | 73.695 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.8562 | 2.7484 | 202.5414 | 34.5901 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.8264 | 37.34% | 3.2956 | 5.5308 | 0 | 73.695 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0573 | 2.942 | 216.8082 | 32.3139 | 0.086889 | 2.8542 | 2.683 | 7.1163 | 0 | 3.4216 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.3263 | 31.91% | 3.2956 | 7.0307 | 0 | 73.695 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.683 | 2.5817 | 190.2609 | 36.8227
| 10 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.821 | 37.42% | 3.3013 | 5.5198 | 0 | 73.83 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.055 | 2.9398 | 217.0426 | 32.3974 |  | 0.53778 | 11.6244 | 10.5444 | 31.31% | 3.3013 | 7.2432 | 0 | 73.83 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.8525 | 2.7449 | 202.6549 | 34.6975 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.821 | 37.42% | 3.3013 | 5.5198 | 0 | 73.83 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.055 | 2.9398 | 217.0426 | 32.3974 | 0.086889 | 2.8542 | 2.6797 | 7.1163 | 0 | 3.4257 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.3068 | 32.03% | 3.3013 | 7.0055 | 0 | 73.83 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.6797 | 2.5786 | 190.378 | 36.9351
| 11 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.8836 | 36.43% | 3.2363 | 5.6474 | 0 | 72.27 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0815 | 2.9652 | 214.2982 | 31.4403 |  | 0.53778 | 11.6244 | 10.7774 | 30.03% | 3.2363 | 7.5412 | 0 | 72.27 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.8944 | 2.7852 | 201.2859 | 33.4728 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.8836 | 36.43% | 3.2363 | 5.6474 | 0 | 72.27 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0815 | 2.9652 | 214.2982 | 31.4403 | 0.086889 | 2.8542 | 2.7174 | 7.1163 | 0 | 3.3783 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.5331 | 30.72% | 3.2363 | 7.2968 | 0 | 72.27 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.7174 | 2.6148 | 188.9738 | 35.6537
| 12 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.8872 | 36.37% | 3.2325 | 5.6547 | 0 | 72.18 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0831 | 2.9667 | 214.1374 | 31.3856 |  | 0.53778 | 11.6244 | 10.7909 | 29.96% | 3.2325 | 7.5584 | 0 | 72.18 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.8968 | 2.7875 | 201.2031 | 33.4033 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.8872 | 36.37% | 3.2325 | 5.6547 | 0 | 72.18 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0831 | 2.9667 | 214.1374 | 31.3856 | 0.086889 | 2.8542 | 2.7195 | 7.1163 | 0 | 3.3756 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.5461 | 30.65% | 3.2325 | 7.3136 | 0 | 72.18 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.7195 | 2.6169 | 188.8893 | 35.5808
| 13 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.8174 | 37.48% | 3.305 | 5.5124 | 0 | 73.92 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0535 | 2.9383 | 217.1985 | 32.4531 |  | 0.53778 | 11.6244 | 10.531 | 31.38% | 3.305 | 7.226 | 0 | 73.92 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.8501 | 2.7426 | 202.73 | 34.7693 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.8174 | 37.48% | 3.305 | 5.5124 | 0 | 73.92 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0535 | 2.9383 | 217.1985 | 32.4531 | 0.086889 | 2.8542 | 2.6775 | 7.1163 | 0 | 3.4285 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.2937 | 32.11% | 3.305 | 6.9887 | 0 | 73.92 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.6775 | 2.5765 | 190.4555 | 37.0101
| 14 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.3997 | 44.51% | 3.7388 | 4.661 | 0 | 84.33 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.8768 | 2.8768 | 242.601 | 37.8148 |  | 0.53778 | 11.6244 | 8.9759 | 41.65% | 3.7388 | 5.2371 | 0 | 84.33 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.5706 | 2.5706 | 216.7773 | 42.3195 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.3997 | 44.51% | 3.7388 | 4.661 | 0 | 84.33 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.8768 | 2.8768 | 242.601 | 37.8148 | 0.086889 | 2.8542 | 2.4263 | 7.1163 | 0 | 3.7835 |  | 0.52222 | 11.3556 | 8.7836 | 42.57% | 3.7388 | 5.0449 | 0 | 84.33 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.4263 | 2.4263 | 204.6094 | 44.8361
| 15 | [11 empty] | 0.08 | 8.66 | 7.8477 | 57.64% | 4.5231 | 3.3245 | 0 | 103.155 | 0 |  | 0.015 | 2.855 | 2.7027 | 2.6517 | 273.5354 | 50.183 |  | 0.09 | 8.33 | 7.4161 | 60.99% | 4.5231 | 2.893 | 0 | 103.155 | 0 |  | 0.00575 | 2.2862 | 2.2279 | 1.9336 | 199.4623 | 68.8192 |  | 0.08875 | 8.4812 | 7.5801 | 59.67% | 4.5231 | 3.0569 | 0 | 103.155 | 0 |  | 0.061111 | 2.4312 | 1.8107 | 1.7766 | 183.2603 | 74.9034 | 0.00575 | 2.2862 | 2.2279 | 6.0698 | 1.0465 | 4.8646 |  | 0.32 | 7.94 | 4.6907 | 96.43% | 4.5231 | 0.16754 | 0 | 103.155 | 0 |  | 0.020625 | 1.7094 | 1.4999 | 1.1037 | 113.8556 | 120.5635
| 16 | [11 empty] | 0.08 | 8.66 | 7.717 | 61.79% | 4.7681 | 2.9489 | 0 | 109.035 | 0 |  | 0.015 | 2.855 | 2.6782 | 2.3245 | 253.448 | 60.5108 |  | 0.09 | 8.33 | 7.2691 | 65.59% | 4.7681 | 2.501 | 0 | 109.035 | 0 |  | 0.00575 | 2.2862 | 2.2185 | 1.9255 | 209.9432 | 73.0499 |  | 0.08875 | 8.4812 | 7.4351 | 64.13% | 4.7681 | 2.667 | 0 | 109.035 | 0 |  | 0.061111 | 2.4312 | 1.7109 | 1.4849 | 161.9098 | 94.7215 | 0.00575 | 2.2862 | 2.2185 | 6.0698 | 1.0465 | 4.8795 |  | 0.32 | 7.94 | 4.168 | 100% | 4.7681 | -0.60013 | 0.12586 | 108.9091 | 0 |  | 0.020625 | 1.7094 | 1.4663 | 1.0789 | 117.5069 | 130.2132
| 17 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.2366 | 47.45% | 3.9081 | 4.3285 | 0 | 88.395 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.8078 | 2.8078 | 248.1956 | 40.6117 |  | 0.53778 | 11.6244 | 8.3686 | 46.7% | 3.9081 | 4.4605 | 0 | 88.395 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.4614 | 2.4614 | 217.5782 | 46.3265 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.2366 | 47.45% | 3.9081 | 4.3285 | 0 | 88.395 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.8078 | 2.8078 | 248.1956 | 40.6117 | 0.086889 | 2.8542 | 2.3282 | 7.1163 | 0 | 3.943 |  | 0.52222 | 11.3556 | 8.1939 | 47.7% | 3.9081 | 4.2858 | 0 | 88.395 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.3282 | 2.3282 | 205.7997 | 48.9779
| 18 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.877 | 36.53% | 3.2431 | 5.6339 | 0 | 72.435 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0787 | 2.9625 | 214.5922 | 31.5408 |  | 0.53778 | 11.6244 | 10.7528 | 30.16% | 3.2431 | 7.5097 | 0 | 72.435 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.89 | 2.7809 | 201.4367 | 33.6007 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.877 | 36.53% | 3.2431 | 5.6339 | 0 | 72.435 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0787 | 2.9625 | 214.5922 | 31.5408 | 0.086889 | 2.8542 | 2.7134 | 7.1163 | 0 | 3.3832 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.5091 | 30.86% | 3.2431 | 7.266 | 0 | 72.435 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.7134 | 2.611 | 189.1276 | 35.7875
| 19 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.7006 | 39.38% | 3.4263 | 5.2744 | 0 | 76.83 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0041 | 2.8908 | 222.0969 | 34.2854 |  | 0.53778 | 11.6244 | 10.0963 | 33.94% | 3.4263 | 6.67 | 0 | 76.83 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.772 | 2.6674 | 204.934 | 37.1567 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.7006 | 39.38% | 3.4263 | 5.2744 | 0 | 76.83 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0041 | 2.8908 | 222.0969 | 34.2854 | 0.086889 | 2.8542 | 2.6073 | 7.1163 | 0 | 3.5209 |  | 0.52222 | 11.3556 | 9.8716 | 34.71% | 3.4263 | 6.4453 | 0 | 76.83 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.6073 | 2.5089 | 192.7606 | 39.5033
| 20 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.7861 | 37.99% | 3.3375 | 5.4486 | 0 | 74.7 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0403 | 2.9256 | 218.5386 | 32.9384 |  | 0.53778 | 11.6244 | 10.4144 | 32.05% | 3.3375 | 7.0769 | 0 | 74.7 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.8292 | 2.7224 | 203.3637 | 35.3963 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.7861 | 37.99% | 3.3375 | 5.4486 | 0 | 74.7 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0403 | 2.9256 | 218.5386 | 32.9384 | 0.086889 | 2.8542 | 2.6587 | 7.1163 | 0 | 3.4528 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.1806 | 32.78% | 3.3375 | 6.8431 | 0 | 74.7 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.6587 | 2.5584 | 191.112 | 37.6654
| 21 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.6164 | 40.78% | 3.5137 | 5.1026 | 0 | 78.93 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.9685 | 2.9685 | 234.3015 | 34.3004 |  | 0.53778 | 11.6244 | 9.7826 | 35.92% | 3.5137 | 6.2688 | 0 | 78.93 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.7156 | 2.6131 | 206.2527 | 38.965 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.6164 | 40.78% | 3.5137 | 5.1026 | 0 | 78.93 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.9685 | 2.9685 | 234.3015 | 34.3004 | 0.086889 | 2.8542 | 2.5566 | 7.1163 | 0 | 3.5907 |  | 0.52222 | 11.3556 | 9.5669 | 36.73% | 3.5137 | 6.0532 | 0 | 78.93 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.5566 | 2.4602 | 194.1797 | 41.3876
| 22 | [11 empty] | 0.08 | 8.66 | 7.9023 | 55.94% | 4.4206 | 3.4817 | 0 | 100.695 | 0 |  | 0.015 | 2.855 | 2.7129 | 2.6618 | 268.0249 | 48.8012 |  | 0.09 | 8.33 | 7.4776 | 59.12% | 4.4206 | 3.057 | 0 | 100.695 | 0 |  | 0.00575 | 2.2862 | 2.2318 | 2.1897 | 220.4902 | 59.3221 |  | 0.08875 | 8.4812 | 7.6407 | 57.86% | 4.4206 | 3.2201 | 0 | 100.695 | 0 |  | 0.061111 | 2.4312 | 1.8525 | 1.8175 | 183.0156 | 71.4689 | 0.00575 | 2.2862 | 2.2318 | 6.0698 | 1.0465 | 4.8584 |  | 0.32 | 7.94 | 4.9093 | 90.05% | 4.4206 | 0.48871 | 0 | 100.695 | 0 |  | 0.020625 | 1.7094 | 1.514 | 1.1141 | 112.1847 | 116.5928
| 23 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.4069 | 44.38% | 3.7313 | 4.6757 | 0 | 84.15 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.8799 | 2.8799 | 242.3403 | 37.694 |  | 0.53778 | 11.6244 | 9.0028 | 41.45% | 3.7313 | 5.2715 | 0 | 84.15 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.5754 | 2.5754 | 216.7213 | 42.1499 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.4069 | 44.38% | 3.7313 | 4.6757 | 0 | 84.15 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.8799 | 2.8799 | 242.3403 | 37.694 | 0.086889 | 2.8542 | 2.4306 | 7.1163 | 0 | 3.7768 |  | 0.52222 | 11.3556 | 8.8097 | 42.35% | 3.7313 | 5.0785 | 0 | 84.15 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.4306 | 2.4306 | 204.5383 | 44.6605
| 24 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.7879 | 37.96% | 3.3356 | 5.4523 | 0 | 74.655 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.041 | 2.9263 | 218.4618 | 32.9103 |  | 0.53778 | 11.6244 | 10.4212 | 32.01% | 3.3356 | 7.0855 | 0 | 74.655 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.8304 | 2.7236 | 203.328 | 35.3598 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.7879 | 37.96% | 3.3356 | 5.4523 | 0 | 74.655 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.041 | 2.9263 | 218.4618 | 32.9103 | 0.086889 | 2.8542 | 2.6598 | 7.1163 | 0 | 3.4514 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.1871 | 32.74% | 3.3356 | 6.8515 | 0 | 74.655 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.6598 | 2.5594 | 191.0749 | 37.6274
| 25 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.4112 | 44.31% | 3.7269 | 4.6843 | 0 | 84.045 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.8816 | 2.8816 | 242.1877 | 37.6237 |  | 0.53778 | 11.6244 | 9.0185 | 41.32% | 3.7269 | 5.2916 | 0 | 84.045 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.5782 | 2.5782 | 216.6879 | 42.0512 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.4112 | 44.31% | 3.7269 | 4.6843 | 0 | 84.045 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.8816 | 2.8816 | 242.1877 | 37.6237 | 0.086889 | 2.8542 | 2.4332 | 7.1163 | 0 | 3.7729 |  | 0.52222 | 11.3556 | 8.825 | 42.23% | 3.7269 | 5.0981 | 0 | 84.045 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.4332 | 2.4332 | 204.496 | 44.5583
| 26 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.6447 | 40.31% | 3.4844 | 5.1603 | 0 | 78.225 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.9804 | 2.9804 | 233.1449 | 33.8575 |  | 0.53778 | 11.6244 | 9.8879 | 35.24% | 3.4844 | 6.4035 | 0 | 78.225 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.7345 | 2.6313 | 205.8354 | 38.3496 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.6447 | 40.31% | 3.4844 | 5.1603 | 0 | 78.225 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.9804 | 2.9804 | 233.1449 | 33.8575 | 0.086889 | 2.8542 | 2.5736 | 7.1163 | 0 | 3.5669 |  | 0.52222 | 11.3556 | 9.6692 | 36.04% | 3.4844 | 6.1848 | 0 | 78.225 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.5736 | 2.4765 | 193.7262 | 40.7467
| 27 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 9.3224 | 29.83% | 2.7806 | 6.5417 | 0 | 61.335 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.2672 | 3.1439 | 192.8289 | 25.1672 |  | 0.53778 | 11.6244 | 12.4109 | 22.4% | 2.7806 | 9.6303 | 0 | 61.335 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 3.188 | 3.0677 | 188.1597 | 25.7917 |  | 0.14444 | 9.1111 | 9.3224 | 29.83% | 2.7806 | 6.5417 | 0 | 61.335 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.2672 | 3.1439 | 192.8289 | 25.1672 | 0.086889 | 2.8542 | 2.9813 | 7.1163 | 0 | 3.0792 |  | 0.52222 | 11.3556 | 12.1193 | 22.94% | 2.7806 | 9.3387 | 0 | 61.335 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.9813 | 2.8688 | 175.9576 | 27.5803
| 28 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 10.5843 | 23.6% | 2.4981 | 8.0862 | 0 | 54.555 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.5961 | 3.4604 | 188.7811 | 20.3376 |  | 0.18 | 12.34 | 12.9422 | 19.3% | 2.4981 | 10.4441 | 0 | 54.555 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.31 | 3.1851 | 173.7619 | 22.0955 |  | 0.88 | 7.64 | 10.5843 | 23.6% | 2.4981 | 8.0862 | 0 | 54.555 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.0645 | 2.9488 | 160.8733 | 23.8657 | 0.0504 | 2.9272 | 3.0958 | 7.1163 | 0 | 2.9653 |  | 0.17 | 12.06 | 12.6288 | 19.78% | 2.4981 | 10.1307 | 0 | 54.555 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.0958 | 2.979 | 162.5197 | 23.624
III | 1 | [11 empty] | 0.10333 | 13.0767 | 13.9305 | 12.64% | 1.7606 | 12.1698 | 0 | 36.855 | 0 |  | 0.14333 | 3.3967 | 4.581 | 4.4081 | 162.4602 | 10.7854 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.7305 | 12.82% | 1.7606 | 11.9698 | 0 | 36.855 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.6515 | 3.5137 | 129.4977 | 13.5307 |  | 0.10333 | 13.0767 | 13.9305 | 12.64% | 1.7606 | 12.1698 | 0 | 36.855 | 0 |  | 0.061111 | 3.3967 | 3.9016 | 3.7544 | 138.3672 | 12.6634 | 0.097333 | 2.5987 | 3.4029 | 7.1163 | 0 | 2.6977 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.7305 | 12.82% | 1.7606 | 11.9698 | 0 | 36.855 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.6515 | 3.5137 | 129.4977 | 13.5307
| 2 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 10.8153 | 22.73% | 2.4588 | 8.3566 | 0 | 53.61 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.6538 | 3.516 | 188.4902 | 19.6695 |  | 0.18 | 12.34 | 12.9895 | 18.93% | 2.4588 | 10.5307 | 0 | 53.61 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.3236 | 3.1982 | 171.4562 | 21.6236 |  | 0.88 | 7.64 | 10.8153 | 22.73% | 2.4588 | 8.3566 | 0 | 53.61 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.0805 | 2.9643 | 158.9142 | 23.3302 | 0.0504 | 2.9272 | 3.1091 | 7.1163 | 0 | 2.9527 |  | 0.17 | 12.06 | 12.6734 | 19.4% | 2.4588 | 10.2147 | 0 | 53.61 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.1091 | 2.9917 | 160.387 | 23.116
| 3 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 11.9117 | 19.07% | 2.2719 | 9.6398 | 0 | 49.125 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.9279 | 3.7797 | 185.6774 | 16.7662 |  | 0.18 | 12.34 | 13.2137 | 17.19% | 2.2719 | 10.9419 | 0 | 49.125 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.3884 | 3.2606 | 160.1746 | 19.4357 |  | 0.88 | 7.64 | 11.9117 | 19.07% | 2.2719 | 9.6398 | 0 | 49.125 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.1566 | 3.0375 | 149.2184 | 20.8628 | 0.0504 | 2.9272 | 3.1719 | 7.1163 | 0 | 2.8942 |  | 0.17 | 12.06 | 12.8852 | 17.63% | 2.2719 | 10.6133 | 0 | 49.125 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.1719 | 3.0522 | 149.9372 | 20.7628
| 4 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 13.4223 | 15.01% | 2.0144 | 11.408 | 0 | 42.945 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 4.3056 | 4.1431 | 177.9258 | 13.3714 |  | 0.18 | 12.34 | 13.5228 | 14.9% | 2.0144 | 11.5084 | 0 | 42.945 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.4777 | 3.3464 | 143.7133 | 16.5546 |  | 0.88 | 7.64 | 13.4223 | 15.01% | 2.0144 | 11.408 | 0 | 42.945 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.2616 | 3.1385 | 134.7817 | 17.6516 | 0.0504 | 2.9272 | 3.2584 | 7.1163 | 0 | 2.8174 |  | 0.17 | 12.06 | 13.177 | 15.29% | 2.0144 | 11.1627 | 0 | 42.945 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.2584 | 3.1354 | 134.6503 | 17.6688
| 5 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 9.488 | 28.3% | 2.685 | 6.803 | 0 | 59.04 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.322 | 3.1966 | 188.7297 | 23.8255 |  | 0.18 | 12.34 | 12.718 | 21.11% | 2.685 | 10.033 | 0 | 59.04 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.2452 | 3.1227 | 184.3665 | 24.3894 |  | 0.88 | 7.64 | 9.488 | 28.3% | 2.685 | 6.803 | 0 | 59.04 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 2.9883 | 2.8756 | 169.7734 | 26.4858 | 0.0504 | 2.9272 | 3.033 | 7.1163 | 0 | 3.0267 |  | 0.17 | 12.06 | 12.417 | 21.62% | 2.685 | 9.732 | 0 | 59.04 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.033 | 2.9186 | 172.3133 | 26.0954
| 6 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 10.7677 | 22.91% | 2.4669 | 8.3008 | 0 | 53.805 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.6419 | 3.5045 | 188.5589 | 19.8056 |  | 0.18 | 12.34 | 12.9797 | 19.01% | 2.4669 | 10.5129 | 0 | 53.805 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.3208 | 3.1955 | 171.934 | 21.7207 |  | 0.88 | 7.64 | 10.7677 | 22.91% | 2.4669 | 8.3008 | 0 | 53.805 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.0772 | 2.9611 | 159.3208 | 23.4403 | 0.0504 | 2.9272 | 3.1063 | 7.1163 | 0 | 2.9553 |  | 0.17 | 12.06 | 12.6642 | 19.48% | 2.4669 | 10.1973 | 0 | 53.805 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.1063 | 2.9891 | 160.8291 | 23.2204
| 7 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 11.3103 | 20.99% | 2.3744 | 8.936 | 0 | 51.585 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.7776 | 3.635 | 187.5132 | 18.3065 |  | 0.18 | 12.34 | 13.0907 | 18.14% | 2.3744 | 10.7164 | 0 | 51.585 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.3529 | 3.2264 | 166.4318 | 20.6253 |  | 0.88 | 7.64 | 11.3103 | 20.99% | 2.3744 | 8.936 | 0 | 51.585 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.1149 | 2.9973 | 154.6179 | 22.2012 | 0.0504 | 2.9272 | 3.1374 | 7.1163 | 0 | 2.926 |  | 0.17 | 12.06 | 12.769 | 18.59% | 2.3744 | 10.3947 | 0 | 51.585 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.1374 | 3.019 | 155.736 | 22.0418
| 8 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 10.962 | 22.2% | 2.4337 | 8.5282 | 0 | 53.01 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.6905 | 3.5512 | 188.251 | 19.2561 |  | 0.18 | 12.34 | 13.0195 | 18.69% | 2.4337 | 10.5858 | 0 | 53.01 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.3323 | 3.2066 | 169.9794 | 21.326 |  | 0.88 | 7.64 | 10.962 | 22.2% | 2.4337 | 8.5282 | 0 | 53.01 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.0907 | 2.9741 | 157.6552 | 22.9931 | 0.0504 | 2.9272 | 3.1175 | 7.1163 | 0 | 2.9447 |  | 0.17 | 12.06 | 12.7018 | 19.16% | 2.4337 | 10.268 | 0 | 53.01 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.1175 | 2.9998 | 159.0205 | 22.7957
| 9 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 11.2762 | 21.11% | 2.3802 | 8.896 | 0 | 51.7248 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.769 | 3.6268 | 187.5961 | 18.3977 |  | 0.18 | 12.34 | 13.0838 | 18.19% | 2.3802 | 10.7036 | 0 | 51.7248 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.3509 | 3.2244 | 166.7823 | 20.6937 |  | 0.88 | 7.64 | 11.2762 | 21.11% | 2.3802 | 8.896 | 0 | 51.7248 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.1125 | 2.9951 | 154.9188 | 22.2784 | 0.0504 | 2.9272 | 3.1355 | 7.1163 | 0 | 2.9278 |  | 0.17 | 12.06 | 12.7624 | 18.65% | 2.3802 | 10.3822 | 0 | 51.7248 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.1355 | 3.0171 | 156.0606 | 22.1154
| 10 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 10.5807 | 23.62% | 2.4987 | 8.0819 | 0 | 54.57 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.5952 | 3.4595 | 188.7849 | 20.3484 |  | 0.18 | 12.34 | 12.9415 | 19.31% | 2.4987 | 10.4428 | 0 | 54.57 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.3098 | 3.1849 | 173.7983 | 22.103 |  | 0.88 | 7.64 | 10.5807 | 23.62% | 2.4987 | 8.0819 | 0 | 54.57 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.0642 | 2.9486 | 160.9041 | 23.8743 | 0.0504 | 2.9272 | 3.0956 | 7.1163 | 0 | 2.9655 |  | 0.17 | 12.06 | 12.6281 | 19.79% | 2.4987 | 10.1293 | 0 | 54.57 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.0956 | 2.9788 | 162.5533 | 23.6321
| 11 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 9.3537 | 29.38% | 2.7481 | 6.6055 | 0 | 60.555 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.2804 | 3.1566 | 191.1482 | 24.7468 |  | 0.53778 | 11.6244 | 12.5275 | 21.94% | 2.7481 | 9.7793 | 0 | 60.555 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 3.209 | 3.0879 | 186.9873 | 25.2975 |  | 0.14444 | 9.1111 | 9.3537 | 29.38% | 2.7481 | 6.6055 | 0 | 60.555 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.2804 | 3.1566 | 191.1482 | 24.7468 | 0.086889 | 2.8542 | 3.0001 | 7.1163 | 0 | 3.0599 |  | 0.52222 | 11.3556 | 12.2325 | 22.47% | 2.7481 | 9.4843 | 0 | 60.555 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 3.0001 | 2.8869 | 174.8169 | 27.0587
| 12 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 9.708 | 27.27% | 2.6475 | 7.0605 | 0 | 58.14 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.377 | 3.2496 | 188.9298 | 23.0802 |  | 0.18 | 12.34 | 12.763 | 20.74% | 2.6475 | 10.1155 | 0 | 58.14 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.2582 | 3.1352 | 182.2834 | 23.9217 |  | 0.88 | 7.64 | 9.708 | 27.27% | 2.6475 | 7.0605 | 0 | 58.14 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.0036 | 2.8903 | 168.0401 | 25.9494 | 0.0504 | 2.9272 | 3.0456 | 7.1163 | 0 | 3.0141 |  | 0.17 | 12.06 | 12.4595 | 21.25% | 2.6475 | 9.812 | 0 | 58.14 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.0456 | 2.9307 | 170.3915 | 25.5913
| 13 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.9944 | 34.7% | 3.1212 | 5.8731 | 0 | 69.51 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1284 | 3.0103 | 209.2479 | 29.7868 |  | 0.53778 | 11.6244 | 11.1897 | 27.89% | 3.1212 | 8.0685 | 0 | 69.51 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.9685 | 2.8565 | 198.5559 | 31.3907 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.9944 | 34.7% | 3.1212 | 5.8731 | 0 | 69.51 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1284 | 3.0103 | 209.2479 | 29.7868 | 0.086889 | 2.8542 | 2.784 | 7.1163 | 0 | 3.2974 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.9334 | 28.55% | 3.1212 | 7.8122 | 0 | 69.51 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.784 | 2.6789 | 186.2125 | 33.4715
| 14 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.5044 | 42.68% | 3.63 | 4.8744 | 0 | 81.72 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.9211 | 2.9211 | 238.7132 | 36.0886 |  | 0.53778 | 11.6244 | 9.3658 | 38.76% | 3.63 | 5.7358 | 0 | 81.72 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.6407 | 2.541 | 207.6521 | 41.4868 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.5044 | 42.68% | 3.63 | 4.8744 | 0 | 81.72 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.9211 | 2.9211 | 238.7132 | 36.0886 | 0.086889 | 2.8542 | 2.4893 | 7.1163 | 0 | 3.6878 |  | 0.52222 | 11.3556 | 9.1622 | 39.62% | 3.63 | 5.5322 | 0 | 81.72 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.4893 | 2.3954 | 195.7483 | 44.0097
| 15 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 9.0702 | 33.54% | 3.0425 | 6.0277 | 0 | 67.62 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1605 | 3.0412 | 205.646 | 28.6827 |  | 0.53778 | 11.6244 | 11.4721 | 26.52% | 3.0425 | 8.4296 | 0 | 67.62 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 3.0193 | 2.9053 | 196.4593 | 30.0239 |  | 0.14444 | 9.1111 | 9.0702 | 33.54% | 3.0425 | 6.0277 | 0 | 67.62 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1605 | 3.0412 | 205.646 | 28.6827 | 0.086889 | 2.8542 | 2.8296 | 7.1163 | 0 | 3.2443 |  | 0.52222 | 11.3556 | 11.2076 | 27.15% | 3.0425 | 8.1651 | 0 | 67.62 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.8296 | 2.7228 | 184.1175 | 32.0365
| 16 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 9.7373 | 27.14% | 2.6425 | 7.0948 | 0 | 58.02 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.3843 | 3.2566 | 188.9492 | 22.9826 |  | 0.18 | 12.34 | 12.769 | 20.69% | 2.6425 | 10.1265 | 0 | 58.02 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.2599 | 3.1369 | 182.0039 | 23.8597 |  | 0.88 | 7.64 | 9.7373 | 27.14% | 2.6425 | 7.0948 | 0 | 58.02 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.0056 | 2.8922 | 167.807 | 25.8783 | 0.0504 | 2.9272 | 3.0473 | 7.1163 | 0 | 3.0125 |  | 0.17 | 12.06 | 12.4652 | 21.2% | 2.6425 | 9.8227 | 0 | 58.02 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.0473 | 2.9323 | 170.1336 | 25.5244
| 17 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 11.2297 | 21.27% | 2.3881 | 8.8415 | 0 | 51.915 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.7574 | 3.6156 | 187.7053 | 18.5225 |  | 0.18 | 12.34 | 13.0742 | 18.27% | 2.3881 | 10.6861 | 0 | 51.915 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.3481 | 3.2218 | 167.2583 | 20.7868 |  | 0.88 | 7.64 | 11.2297 | 21.27% | 2.3881 | 8.8415 | 0 | 51.915 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.1093 | 2.992 | 155.3271 | 22.3835 | 0.0504 | 2.9272 | 3.1328 | 7.1163 | 0 | 2.9303 |  | 0.17 | 12.06 | 12.7535 | 18.73% | 2.3881 | 10.3653 | 0 | 51.915 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.1328 | 3.0146 | 156.5015 | 22.2155
| 18 | [11 empty] | 0.10333 | 13.0767 | 13.9352 | 12.59% | 1.7537 | 12.1814 | 0 | 36.69 | 0 |  | 0.14333 | 3.3967 | 4.5875 | 4.4144 | 161.9648 | 10.7217 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.7352 | 12.77% | 1.7537 | 11.9814 | 0 | 36.69 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.657 | 3.519 | 129.1121 | 13.4499 |  | 0.10333 | 13.0767 | 13.9352 | 12.59% | 1.7537 | 12.1814 | 0 | 36.69 | 0 |  | 0.061111 | 3.3967 | 3.9044 | 3.7571 | 137.8466 | 12.5976 | 0.097333 | 2.5987 | 3.4073 | 7.1163 | 0 | 2.6942 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.7352 | 12.77% | 1.7537 | 11.9814 | 0 | 36.69 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.657 | 3.519 | 129.1121 | 13.4499
| 19 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 13.4113 | 15.03% | 2.0162 | 11.3951 | 0 | 42.99 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 4.3028 | 4.1405 | 177.9985 | 13.3939 |  | 0.18 | 12.34 | 13.5205 | 14.91% | 2.0162 | 11.5043 | 0 | 42.99 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.477 | 3.3458 | 143.837 | 16.575 |  | 0.88 | 7.64 | 13.4113 | 15.03% | 2.0162 | 11.3951 | 0 | 42.99 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.2608 | 3.1377 | 134.8914 | 17.6742 | 0.0504 | 2.9272 | 3.2577 | 7.1163 | 0 | 2.8179 |  | 0.17 | 12.06 | 13.1749 | 15.3% | 2.0162 | 11.1587 | 0 | 42.99 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.2577 | 3.1348 | 134.7653 | 17.6908
| 20 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 11.1783 | 21.44% | 2.3969 | 8.7815 | 0 | 52.125 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.7446 | 3.6033 | 187.8209 | 18.6611 |  | 0.18 | 12.34 | 13.0638 | 18.35% | 2.3969 | 10.6669 | 0 | 52.125 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.3451 | 3.2189 | 167.7828 | 20.8898 |  | 0.88 | 7.64 | 11.1783 | 21.44% | 2.3969 | 8.7815 | 0 | 52.125 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.1057 | 2.9885 | 155.7766 | 22.4998 | 0.0504 | 2.9272 | 3.1298 | 7.1163 | 0 | 2.933 |  | 0.17 | 12.06 | 12.7435 | 18.81% | 2.3969 | 10.3467 | 0 | 52.125 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.1298 | 3.0117 | 156.9871 | 22.3264
| 21 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 9.6237 | 27.66% | 2.6619 | 6.9618 | 0 | 58.485 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.3559 | 3.2293 | 188.8643 | 23.363 |  | 0.18 | 12.34 | 12.7457 | 20.88% | 2.6619 | 10.0839 | 0 | 58.485 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.2532 | 3.1305 | 183.0846 | 24.1005 |  | 0.88 | 7.64 | 9.6237 | 27.66% | 2.6619 | 6.9618 | 0 | 58.485 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 2.9978 | 2.8846 | 168.7077 | 26.1543 | 0.0504 | 2.9272 | 3.0408 | 7.1163 | 0 | 3.0189 |  | 0.17 | 12.06 | 12.4432 | 21.39% | 2.6619 | 9.7813 | 0 | 58.485 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.0408 | 2.9261 | 171.1308 | 25.784
| 22 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 9.4367 | 28.55% | 2.6938 | 6.7429 | 0 | 59.25 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.3092 | 3.1843 | 188.6693 | 24.003 |  | 0.18 | 12.34 | 12.7075 | 21.2% | 2.6938 | 10.0137 | 0 | 59.25 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.2422 | 3.1198 | 184.8494 | 24.499 |  | 0.88 | 7.64 | 9.4367 | 28.55% | 2.6938 | 6.7429 | 0 | 59.25 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 2.9848 | 2.8721 | 170.174 | 26.6117 | 0.0504 | 2.9272 | 3.0301 | 7.1163 | 0 | 3.0296 |  | 0.17 | 12.06 | 12.4071 | 21.71% | 2.6938 | 9.7133 | 0 | 59.25 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.0301 | 2.9158 | 172.7586 | 26.2136
| 23 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 9.4073 | 28.69% | 2.6987 | 6.7086 | 0 | 59.37 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.3018 | 3.1772 | 188.6325 | 24.105 |  | 0.18 | 12.34 | 12.7015 | 21.25% | 2.6987 | 10.0028 | 0 | 59.37 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.2404 | 3.1182 | 185.1247 | 24.5618 |  | 0.88 | 7.64 | 9.4073 | 28.69% | 2.6987 | 6.7086 | 0 | 59.37 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 2.9827 | 2.8702 | 170.4023 | 26.6838 | 0.0504 | 2.9272 | 3.0284 | 7.1163 | 0 | 3.0313 |  | 0.17 | 12.06 | 12.4014 | 21.76% | 2.6987 | 9.7027 | 0 | 59.37 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.0284 | 2.9141 | 173.0125 | 26.2813
| 24 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 12.8283 | 16.49% | 2.1156 | 10.7127 | 0 | 45.375 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 4.1571 | 4.0002 | 181.5096 | 14.6327 |  | 0.18 | 12.34 | 13.4012 | 15.79% | 2.1156 | 11.2856 | 0 | 45.375 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.4426 | 3.3127 | 150.3126 | 17.6696 |  | 0.88 | 7.64 | 12.8283 | 16.49% | 2.1156 | 10.7127 | 0 | 45.375 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.2203 | 3.0988 | 140.6071 | 18.8893 | 0.0504 | 2.9272 | 3.2243 | 7.1163 | 0 | 2.8471 |  | 0.17 | 12.06 | 13.0623 | 16.2% | 2.1156 | 10.9467 | 0 | 45.375 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.2243 | 3.1027 | 140.7839 | 18.8656
| 25 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 13.6827 | 14.4% | 1.97 | 11.7127 | 0 | 41.88 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 4.3707 | 4.2057 | 176.1362 | 12.8456 |  | 0.18 | 12.34 | 13.576 | 14.51% | 1.97 | 11.606 | 0 | 41.88 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.4931 | 3.3613 | 140.7693 | 16.0729 |  | 0.88 | 7.64 | 13.6827 | 14.4% | 1.97 | 11.7127 | 0 | 41.88 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.2796 | 3.1559 | 132.1678 | 17.119 | 0.0504 | 2.9272 | 3.2733 | 7.1163 | 0 | 2.8045 |  | 0.17 | 12.06 | 13.2273 | 14.89% | 1.97 | 11.2573 | 0 | 41.88 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.2733 | 3.1498 | 131.9119 | 17.1522
| 26 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 11.479 | 20.43% | 2.3456 | 9.1334 | 0 | 50.895 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.8197 | 3.6756 | 187.0701 | 17.8622 |  | 0.18 | 12.34 | 13.1252 | 17.87% | 2.3456 | 10.7796 | 0 | 50.895 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.3628 | 3.2359 | 164.6937 | 20.2891 |  | 0.88 | 7.64 | 11.479 | 20.43% | 2.3456 | 9.1334 | 0 | 50.895 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.1266 | 3.0086 | 153.1233 | 21.8222 | 0.0504 | 2.9272 | 3.1471 | 7.1163 | 0 | 2.917 |  | 0.17 | 12.06 | 12.8016 | 18.32% | 2.3456 | 10.456 | 0 | 50.895 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.1471 | 3.0283 | 154.126 | 21.6802
| 27 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 13.2023 | 15.54% | 2.0519 | 11.1505 | 0 | 43.845 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 4.2506 | 4.0902 | 179.3341 | 13.8282 |  | 0.18 | 12.34 | 13.4778 | 15.22% | 2.0519 | 11.4259 | 0 | 43.845 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.4647 | 3.3339 | 146.1766 | 16.9649 |  | 0.88 | 7.64 | 13.2023 | 15.54% | 2.0519 | 11.1505 | 0 | 43.845 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.2463 | 3.1238 | 136.9618 | 18.1063 | 0.0504 | 2.9272 | 3.2458 | 7.1163 | 0 | 2.8283 |  | 0.17 | 12.06 | 13.1345 | 15.62% | 2.0519 | 11.0827 | 0 | 43.845 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.2458 | 3.1233 | 136.9406 | 18.1091
| 28 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 9.1394 | 32.5% | 2.9706 | 6.1688 | 0 | 65.895 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1897 | 3.0694 | 202.2566 | 27.6944 |  | 0.53778 | 11.6244 | 11.7298 | 25.33% | 2.9706 | 8.7591 | 0 | 65.895 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 3.0656 | 2.9499 | 194.3846 | 28.8159 |  | 0.14444 | 9.1111 | 9.1394 | 32.5% | 2.9706 | 6.1688 | 0 | 65.895 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1897 | 3.0694 | 202.2566 | 27.6944 | 0.086889 | 2.8542 | 2.8712 | 7.1163 | 0 | 3.1972 |  | 0.52222 | 11.3556 | 11.4578 | 25.93% | 2.9706 | 8.4872 | 0 | 65.895 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.8712 | 2.7629 | 182.0606 | 30.7665
| 29 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 9.1617 | 32.17% | 2.9475 | 6.2142 | 0 | 65.34 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1992 | 3.0784 | 201.1455 | 27.3803 |  | 0.53778 | 11.6244 | 11.8127 | 24.95% | 2.9475 | 8.8652 | 0 | 65.34 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 3.0805 | 2.9643 | 193.6844 | 28.435 |  | 0.14444 | 9.1111 | 9.1617 | 32.17% | 2.9475 | 6.2142 | 0 | 65.34 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1992 | 3.0784 | 201.1455 | 27.3803 | 0.086889 | 2.8542 | 2.8846 | 7.1163 | 0 | 3.1824 |  | 0.52222 | 11.3556 | 11.5383 | 25.55% | 2.9475 | 8.5908 | 0 | 65.34 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.8846 | 2.7758 | 181.3694 | 30.3657
| 30 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 9.1749 | 31.98% | 2.9337 | 6.2412 | 0 | 65.01 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.2048 | 3.0838 | 200.48 | 27.1944 |  | 0.53778 | 11.6244 | 11.862 | 24.73% | 2.9337 | 8.9282 | 0 | 65.01 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 3.0894 | 2.9728 | 193.2605 | 28.2102 |  | 0.14444 | 9.1111 | 9.1749 | 31.98% | 2.9337 | 6.2412 | 0 | 65.01 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.2048 | 3.0838 | 200.48 | 27.1944 | 0.086889 | 2.8542 | 2.8926 | 7.1163 | 0 | 3.1736 |  | 0.52222 | 11.3556 | 11.5862 | 25.32% | 2.9337 | 8.6525 | 0 | 65.01 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.8926 | 2.7834 | 180.9517 | 30.1292
| 31 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 9.2754 | 30.5% | 2.8294 | 6.446 | 0 | 62.505 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.2473 | 3.1248 | 195.3126 | 25.8041 |  | 0.53778 | 11.6244 | 12.2362 | 23.12% | 2.8294 | 9.4068 | 0 | 62.505 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 3.1566 | 3.0375 | 189.8594 | 26.5453 |  | 0.14444 | 9.1111 | 9.2754 | 30.5% | 2.8294 | 6.446 | 0 | 62.505 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.2473 | 3.1248 | 195.3126 | 25.8041 | 0.086889 | 2.8542 | 2.9531 | 7.1163 | 0 | 3.1086 |  | 0.52222 | 11.3556 | 11.9496 | 23.68% | 2.8294 | 9.1202 | 0 | 62.505 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.9531 | 2.8416 | 177.6156 | 28.3751
IV | 1 | [11 empty] | 0.10333 | 13.0767 | 13.9696 | 12.2% | 1.7038 | 12.2659 | 0 | 35.49 | 0 |  | 0.14333 | 3.3967 | 4.6353 | 4.4604 | 158.2992 | 10.2642 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.7696 | 12.37% | 1.7038 | 12.0659 | 0 | 35.49 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.697 | 3.5575 | 126.2553 | 12.8692 |  | 0.10333 | 13.0767 | 13.9696 | 12.2% | 1.7038 | 12.2659 | 0 | 35.49 | 0 |  | 0.061111 | 3.3967 | 3.9248 | 3.7767 | 134.0338 | 12.1224 | 0.097333 | 2.5987 | 3.4398 | 7.1163 | 0 | 2.6688 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.7696 | 12.37% | 1.7038 | 12.0659 | 0 | 35.49 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.697 | 3.5575 | 126.2553 | 12.8692
| 2 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1292 | 8.763% | 1.2381 | 12.8911 | 0 | 24.315 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.3677 | 5.1652 | 125.5909 | 6.0727 |  | 0.011 | 14 | 14.1292 | 8.763% | 1.2381 | 12.8911 | 0 | 24.315 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.3677 | 5.1652 | 125.5909 | 6.0727 |  | 0.011 | 14 | 14.1292 | 8.763% | 1.2381 | 12.8911 | 0 | 24.315 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.4678 | 2.3747 | 57.7403 | 13.2087 | 0.1554 | 2.018 | 3.8433 | 7.1163 | 0 | 2.3886 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9275 | 8.89% | 1.2381 | 12.6893 | 0 | 24.315 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.1795 | 4.0218 | 97.7894 | 7.7991
| 3 | [11 empty] | 0.10333 | 13.0767 | 13.9705 | 12.19% | 1.7025 | 12.268 | 0 | 35.46 | 0 |  | 0.14333 | 3.3967 | 4.6365 | 4.4615 | 158.2061 | 10.2528 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.7705 | 12.36% | 1.7025 | 12.068 | 0 | 35.46 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.698 | 3.5585 | 126.1827 | 12.8549 |  | 0.10333 | 13.0767 | 13.9705 | 12.19% | 1.7025 | 12.268 | 0 | 35.46 | 0 |  | 0.061111 | 3.3967 | 3.9253 | 3.7772 | 133.9379 | 12.1105 | 0.097333 | 2.5987 | 3.4406 | 7.1163 | 0 | 2.6681 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.7705 | 12.36% | 1.7025 | 12.068 | 0 | 35.46 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.698 | 3.5585 | 126.1827 | 12.8549
| 4 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1209 | 9.569% | 1.3513 | 12.7697 | 0 | 27.03 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.1354 | 4.9416 | 133.5726 | 7.0561 |  | 0.011 | 14 | 14.1209 | 9.569% | 1.3513 | 12.7697 | 0 | 27.03 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.1354 | 4.9416 | 133.5726 | 7.0561 |  | 0.011 | 14 | 14.1209 | 9.569% | 1.3513 | 12.7697 | 0 | 27.03 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.4217 | 2.3303 | 62.9888 | 14.963 | 0.1554 | 2.018 | 3.7261 | 7.1163 | 0 | 2.4637 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9199 | 9.707% | 1.3513 | 12.5687 | 0 | 27.03 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.0415 | 3.889 | 105.1188 | 8.9661
| 5 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1479 | 6.944% | 0.9825 | 13.1654 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.8926 | 5.6702 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1479 | 6.944% | 0.9825 | 13.1654 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.8926 | 5.6702 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1479 | 6.944% | 0.9825 | 13.1654 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.5719 | 2.4749 | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.1081 | 7.1163 | 0 | 2.2346 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9445 | 7.046% | 0.9825 | 12.962 | 0 | 0 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.4913 | 4.3219 | 0 | 0
| 6 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1532 | 6.438% | 0.91125 | 13.2419 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 6.0389 | 5.811 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1532 | 6.438% | 0.91125 | 13.2419 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 6.0389 | 5.811 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1532 | 6.438% | 0.91125 | 13.2419 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.601 | 2.5028 | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.1819 | 7.1163 | 0 | 2.1952 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9492 | 6.533% | 0.91125 | 13.038 | 0 | 0 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.5783 | 4.4055 | 0 | 0
| 7 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1168 | 9.966% | 1.4069 | 12.71 | 0 | 28.365 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.0212 | 4.8317 | 137.0522 | 7.573 |  | 0.011 | 14 | 14.1168 | 9.966% | 1.4069 | 12.71 | 0 | 28.365 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.0212 | 4.8317 | 137.0522 | 7.573 |  | 0.011 | 14 | 14.1168 | 9.966% | 1.4069 | 12.71 | 0 | 28.365 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.3991 | 2.3085 | 65.4812 | 15.8503 | 0.1554 | 2.018 | 3.6685 | 7.1163 | 0 | 2.5024 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9162 | 10.11% | 1.4069 | 12.5093 | 0 | 28.365 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 3.9736 | 3.8237 | 108.4583 | 9.5696
| 8 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.117 | 9.948% | 1.4044 | 12.7126 | 0 | 28.305 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.0263 | 4.8367 | 136.9021 | 7.5493 |  | 0.011 | 14 | 14.117 | 9.948% | 1.4044 | 12.7126 | 0 | 28.305 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.0263 | 4.8367 | 136.9021 | 7.5493 |  | 0.011 | 14 | 14.117 | 9.948% | 1.4044 | 12.7126 | 0 | 28.305 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.4001 | 2.3095 | 65.3704 | 15.8101 | 0.1554 | 2.018 | 3.6711 | 7.1163 | 0 | 2.5006 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9164 | 10.09% | 1.4044 | 12.512 | 0 | 28.305 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 3.9767 | 3.8266 | 108.3119 | 9.542
| 9 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1271 | 8.963% | 1.2663 | 12.8609 | 0 | 24.99 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.31 | 5.1096 | 127.6887 | 6.3091 |  | 0.011 | 14 | 14.1271 | 8.963% | 1.2663 | 12.8609 | 0 | 24.99 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.31 | 5.1096 | 127.6887 | 6.3091 |  | 0.011 | 14 | 14.1271 | 8.963% | 1.2663 | 12.8609 | 0 | 24.99 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.4563 | 2.3637 | 59.0676 | 13.6387 | 0.1554 | 2.018 | 3.8142 | 7.1163 | 0 | 2.4068 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9256 | 9.093% | 1.2663 | 12.6593 | 0 | 24.99 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.1452 | 3.9888 | 99.6789 | 8.082
| 10 | [11 empty] | 0.10333 | 13.0767 | 13.986 | 12.01% | 1.68 | 12.306 | 0 | 34.92 | 0 |  | 0.14333 | 3.3967 | 4.658 | 4.4822 | 156.5193 | 10.0501 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.786 | 12.19% | 1.68 | 12.106 | 0 | 34.92 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.716 | 3.5758 | 124.866 | 12.5978 |  | 0.10333 | 13.0767 | 13.986 | 12.01% | 1.68 | 12.306 | 0 | 34.92 | 0 |  | 0.061111 | 3.3967 | 3.9344 | 3.786 | 132.2062 | 11.8983 | 0.097333 | 2.5987 | 3.4552 | 7.1163 | 0 | 2.6569 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.786 | 12.19% | 1.68 | 12.106 | 0 | 34.92 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.716 | 3.5758 | 124.866 | 12.5978
| 11 | [11 empty] | 0.10333 | 13.0767 | 13.8267 | 13.82% | 1.9112 | 11.9154 | 0 | 40.47 | 0 |  | 0.14333 | 3.3967 | 4.437 | 4.2696 | 172.7904 | 12.2275 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.6267 | 14.03% | 1.9112 | 11.7154 | 0 | 40.47 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.531 | 3.3978 | 137.5071 | 15.3649 |  | 0.10333 | 13.0767 | 13.8267 | 13.82% | 1.9112 | 11.9154 | 0 | 40.47 | 0 |  | 0.061111 | 3.3967 | 3.8402 | 3.6953 | 149.5495 | 14.1277 | 0.097333 | 2.5987 | 3.3051 | 7.1163 | 0 | 2.7775 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.6267 | 14.03% | 1.9112 | 11.7154 | 0 | 40.47 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.531 | 3.3978 | 137.5071 | 15.3649
| 12 | [11 empty] | 0.10333 | 13.0767 | 13.9124 | 12.84% | 1.7869 | 12.1255 | 0 | 37.485 | 0 |  | 0.14333 | 3.3967 | 4.5559 | 4.384 | 164.3326 | 11.0301 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.7124 | 13.03% | 1.7869 | 11.9255 | 0 | 37.485 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.6305 | 3.4935 | 130.9538 | 13.8416 |  | 0.10333 | 13.0767 | 13.9124 | 12.84% | 1.7869 | 12.1255 | 0 | 37.485 | 0 |  | 0.061111 | 3.3967 | 3.8909 | 3.7441 | 140.3467 | 12.9152 | 0.097333 | 2.5987 | 3.3859 | 7.1163 | 0 | 2.7113 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.7124 | 13.03% | 1.7869 | 11.9255 | 0 | 37.485 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.6305 | 3.4935 | 130.9538 | 13.8416
| 13 | [11 empty] | 0.10333 | 13.0767 | 13.8822 | 13.19% | 1.8306 | 12.0516 | 0 | 38.535 | 0 |  | 0.14333 | 3.3967 | 4.5141 | 4.3437 | 167.3855 | 11.4441 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.6822 | 13.38% | 1.8306 | 11.8516 | 0 | 38.535 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.5955 | 3.4598 | 133.3242 | 14.3678 |  | 0.10333 | 13.0767 | 13.8822 | 13.19% | 1.8306 | 12.0516 | 0 | 38.535 | 0 |  | 0.061111 | 3.3967 | 3.8731 | 3.7269 | 143.617 | 13.3381 | 0.097333 | 2.5987 | 3.3575 | 7.1163 | 0 | 2.7342 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.6822 | 13.38% | 1.8306 | 11.8516 | 0 | 38.535 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.5955 | 3.4598 | 133.3242 | 14.3678
| 14 | [11 empty] | 0.10333 | 13.0767 | 13.8788 | 13.23% | 1.8356 | 12.0432 | 0 | 38.655 | 0 |  | 0.14333 | 3.3967 | 4.5093 | 4.3391 | 167.7291 | 11.4919 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.6788 | 13.42% | 1.8356 | 11.8432 | 0 | 38.655 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.5915 | 3.456 | 133.5906 | 14.4286 |  | 0.10333 | 13.0767 | 13.8788 | 13.23% | 1.8356 | 12.0432 | 0 | 38.655 | 0 |  | 0.061111 | 3.3967 | 3.871 | 3.725 | 143.9885 | 13.3867 | 0.097333 | 2.5987 | 3.3542 | 7.1163 | 0 | 2.7369 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.6788 | 13.42% | 1.8356 | 11.8432 | 0 | 38.655 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.5915 | 3.456 | 133.5906 | 14.4286
| 15 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 13.2793 | 15.35% | 2.0387 | 11.2406 | 0 | 43.53 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 4.2698 | 4.1087 | 178.852 | 13.667 |  | 0.18 | 12.34 | 13.4935 | 15.11% | 2.0387 | 11.4548 | 0 | 43.53 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.4692 | 3.3383 | 145.317 | 16.821 |  | 0.88 | 7.64 | 13.2793 | 15.35% | 2.0387 | 11.2406 | 0 | 43.53 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.2516 | 3.1289 | 136.2018 | 17.9467 | 0.0504 | 2.9272 | 3.2502 | 7.1163 | 0 | 2.8245 |  | 0.17 | 12.06 | 13.1494 | 15.5% | 2.0387 | 11.1107 | 0 | 43.53 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.2502 | 3.1275 | 136.1415 | 17.9546
| 16 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 12.777 | 16.63% | 2.1244 | 10.6526 | 0 | 45.585 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 4.1443 | 3.9879 | 181.7867 | 14.7459 |  | 0.18 | 12.34 | 13.3908 | 15.86% | 2.1244 | 11.2664 | 0 | 45.585 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.4396 | 3.3098 | 150.8752 | 17.7671 |  | 0.88 | 7.64 | 12.777 | 16.63% | 2.1244 | 10.6526 | 0 | 45.585 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.2167 | 3.0953 | 141.1015 | 18.9977 | 0.0504 | 2.9272 | 3.2214 | 7.1163 | 0 | 2.8497 |  | 0.17 | 12.06 | 13.0524 | 16.28% | 2.1244 | 10.928 | 0 | 45.585 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.2214 | 3.0998 | 141.3065 | 18.9702
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0504 | 2.9272 | 3.2634 | 7.1163 | 0 | 2.813 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0504 | 2.9272 | 3.2737 | 7.1163 | 0 | 2.8042 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.097333 | 2.5987 | 3.3088 | 7.1163 | 0 | 2.7744 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 3.6076 | 7.1163 | 0 | 2.5446 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 3.9929 | 7.1163 | 0 | 2.2991 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.1243 | 7.1163 | 0 | 2.2258 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.1068 | 7.1163 | 0 | 2.2353 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0504 | 2.9272 | 3.1057 | 7.1163 | 0 | 2.9559 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0504 | 2.9272 | 3.117 | 7.1163 | 0 | 2.9451 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0504 | 2.9272 | 3.029 | 7.1163 | 0 | 3.0307 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0504 | 2.9272 | 3.1605 | 7.1163 | 0 | 2.9046 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0504 | 2.9272 | 3.1853 | 7.1163 | 0 | 2.882 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 3.7735 | 7.1163 | 0 | 2.4328 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.0504 | 2.9272 | 3.0414 | 7.1163 | 0 | 3.0183 | [15 empty] | 0 | 0
V | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.097333 | 2.5987 | 3.2893 | 7.1163 | 0 | 2.7908 | [15 empty] | 0 | 0
| 2 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.097333 | 2.5987 | 3.3319 | 7.1163 | 0 | 2.7552 | [15 empty] | 0 | 0
| 3 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 3.8634 | 7.1163 | 0 | 2.3762 | [15 empty] | 0 | 0
| 4 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 3.8614 | 7.1163 | 0 | 2.3774 | [15 empty] | 0 | 0
| 5 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.1276 | 7.1163 | 0 | 2.2241 | [15 empty] | 0 | 0
| 6 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.097333 | 2.5987 | 3.3761 | 7.1163 | 0 | 2.7191 | [15 empty] | 0 | 0
| 7 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.097333 | 2.5987 | 3.3368 | 7.1163 | 0 | 2.7512 | [15 empty] | 0 | 0
| 8 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 3.6018 | 7.1163 | 0 | 2.5487 | [15 empty] | 0 | 0
| 9 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 3.6924 | 7.1163 | 0 | 2.4862 | [15 empty] | 0 | 0
| 10 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.3827 | 7.1163 | 0 | 2.0946 | [15 empty] | 0 | 0
| 11 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.3419 | 7.1163 | 0 | 2.1143 | [15 empty] | 0 | 0
| 12 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.3911 | 7.1163 | 0 | 2.0906 | [15 empty] | 0 | 0
| 13 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.3134 | 7.1163 | 0 | 2.1283 | [15 empty] | 0 | 0
| 14 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.2208 | 7.1163 | 0 | 2.1749 | [15 empty] | 0 | 0
| 15 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.1489 | 7.1163 | 0 | 2.2126 | [15 empty] | 0 | 0
| 16 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.134 | 7.1163 | 0 | 2.2206 | [15 empty] | 0 | 0
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.3652 | 7.1163 | 0 | 2.103 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.564 | 7.1163 | 0 | 2.0114 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.5847 | 7.1163 | 0 | 2.0023 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.4707 | 7.1163 | 0 | 2.0534 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.5458 | 7.1163 | 0 | 2.0194 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 3.9508 | 7.1163 | 0 | 2.3236 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 3.8679 | 7.1163 | 0 | 2.3734 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.0725 | 7.1163 | 0 | 2.2541 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.4066 | 7.1163 | 0 | 2.0832 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.5918 | 7.1163 | 0 | 1.9992 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.6468 | 7.1163 | 0 | 1.9755 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.5685 | 7.1163 | 0 | 2.0094 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.2726 | 7.1163 | 0 | 2.1486 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.4286 | 7.1163 | 0 | 2.0729 | [15 empty] | 0 | 0
| 31 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.1081 | 7.1163 | 0 | 2.2346 | [15 empty] | 0 | 0
VI | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.6158 | 7.1163 | 0 | 1.9888 | [15 empty] | 0 | 0
| 2 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.608 | 7.1163 | 0 | 1.9922 | [15 empty] | 0 | 0
| 3 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1178 | 2.77 | 5.1289 | 7.1163 | 0 | 1.7898 | [15 empty] | 0 | 0
| 4 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.8152 | 7.1163 | 0 | 1.9065 | [15 empty] | 0 | 0
| 5 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1178 | 2.77 | 5.1702 | 7.1163 | 0 | 1.7756 | [15 empty] | 0 | 0
| 6 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1178 | 2.77 | 5.4622 | 7.1163 | 0 | 1.6806 | [15 empty] | 0 | 0
| 7 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1178 | 2.77 | 5.8034 | 7.1163 | 0 | 1.5818 | [15 empty] | 0 | 0
| 8 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1178 | 2.77 | 5.3567 | 7.1163 | 0 | 1.7137 | [15 empty] | 0 | 0
| 9 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 5.058 | 7.1163 | 0 | 1.8149 | [15 empty] | 0 | 0
| 10 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1178 | 2.77 | 5.3415 | 7.1163 | 0 | 1.7186 | [15 empty] | 0 | 0
| 11 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1178 | 2.77 | 5.2551 | 7.1163 | 0 | 1.7469 | [15 empty] | 0 | 0
| 12 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.8482 | 7.1163 | 0 | 1.8935 | [15 empty] | 0 | 0
| 13 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.3043 | 7.1163 | 0 | 2.1327 | [15 empty] | 0 | 0
| 14 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.0201 | 7.1163 | 0 | 2.2835 | [15 empty] | 0 | 0
| 15 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.3335 | 7.1163 | 0 | 2.1184 | [15 empty] | 0 | 0
| 16 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.3943 | 7.1163 | 0 | 2.0891 | [15 empty] | 0 | 0
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.5102 | 7.1163 | 0 | 2.0354 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.3542 | 7.1163 | 0 | 2.1083 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.2066 | 7.1163 | 0 | 2.1823 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.5361 | 7.1163 | 0 | 2.0238 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.8592 | 7.1163 | 0 | 1.8892 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 5.0522 | 7.1163 | 0 | 1.817 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.6041 | 7.1163 | 0 | 1.9939 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.2888 | 7.1163 | 0 | 2.1405 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.5355 | 7.1163 | 0 | 2.024 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 5.0412 | 7.1163 | 0 | 1.821 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 5.0677 | 7.1163 | 0 | 1.8115 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 5.1092 | 7.1163 | 0 | 1.7968 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 5.0781 | 7.1163 | 0 | 1.8078 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 5.071 | 7.1163 | 0 | 1.8103 | [15 empty] | 0 | 0
VII | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.4105 | 7.1163 | 0 | 2.0814 | [15 empty] | 0 | 0
| 2 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.889 | 7.1163 | 0 | 1.8777 | [15 empty] | 0 | 0
| 3 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1178 | 2.77 | 5.1505 | 7.1163 | 0 | 1.7823 | [15 empty] | 0 | 0
| 4 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.5225 | 7.1163 | 0 | 2.0298 | [15 empty] | 0 | 0
| 5 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.4222 | 7.1163 | 0 | 2.0759 | [15 empty] | 0 | 0
| 6 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.573 | 7.1163 | 0 | 2.0074 | [15 empty] | 0 | 0
| 7 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.722 | 7.1163 | 0 | 1.9441 | [15 empty] | 0 | 0
| 8 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.9117 | 7.1163 | 0 | 1.869 | [15 empty] | 0 | 0
| 9 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.9984 | 7.1163 | 0 | 1.8366 | [15 empty] | 0 | 0
| 10 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1178 | 2.77 | 5.2227 | 7.1163 | 0 | 1.7577 | [15 empty] | 0 | 0
| 11 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1178 | 2.77 | 5.1633 | 7.1163 | 0 | 1.7779 | [15 empty] | 0 | 0
| 12 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1178 | 2.77 | 5.3184 | 7.1163 | 0 | 1.7261 | [15 empty] | 0 | 0
| 13 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1178 | 2.77 | 5.18 | 7.1163 | 0 | 1.7722 | [15 empty] | 0 | 0
| 14 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.9402 | 7.1163 | 0 | 1.8582 | [15 empty] | 0 | 0
| 15 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.7032 | 7.1163 | 0 | 1.9519 | [15 empty] | 0 | 0
| 16 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.5407 | 7.1163 | 0 | 2.0217 | [15 empty] | 0 | 0
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.8081 | 7.1163 | 0 | 1.9093 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1178 | 2.77 | 5.3704 | 7.1163 | 0 | 1.7094 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.8573 | 7.1163 | 0 | 1.8899 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.2732 | 7.1163 | 0 | 2.1483 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.079 | 7.1163 | 0 | 2.2506 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.463 | 7.1163 | 0 | 2.0569 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1178 | 2.77 | 5.1726 | 7.1163 | 0 | 1.7747 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1178 | 2.77 | 5.3326 | 7.1163 | 0 | 1.7215 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.4248 | 7.1163 | 0 | 2.0747 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.3451 | 7.1163 | 0 | 2.1127 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.3328 | 7.1163 | 0 | 2.1187 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.3794 | 7.1163 | 0 | 2.0962 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.2791 | 7.1163 | 0 | 2.1453 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.6009 | 7.1163 | 0 | 1.9953 | [15 empty] | 0 | 0
| 31 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.4105 | 7.1163 | 0 | 2.0814 | [15 empty] | 0 | 0
VIII | 1 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.1865 | 7.1163 | 0 | 2.1928 | [15 empty] | 0 | 0
| 2 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.0207 | 7.1163 | 0 | 2.2832 | [15 empty] | 0 | 0
| 3 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 3.8608 | 7.1163 | 0 | 2.3778 | [15 empty] | 0 | 0
| 4 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.0615 | 7.1163 | 0 | 2.2602 | [15 empty] | 0 | 0
| 5 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.4021 | 7.1163 | 0 | 2.0854 | [15 empty] | 0 | 0
| 6 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.6851 | 7.1163 | 0 | 1.9594 | [15 empty] | 0 | 0
| 7 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.8767 | 7.1163 | 0 | 1.8824 | [15 empty] | 0 | 0
| 8 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.9777 | 7.1163 | 0 | 1.8442 | [15 empty] | 0 | 0
| 9 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.7556 | 7.1163 | 0 | 1.9303 | [15 empty] | 0 | 0
| 10 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.7841 | 7.1163 | 0 | 1.9188 | [15 empty] | 0 | 0
| 11 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.913 | 7.1163 | 0 | 1.8685 | [15 empty] | 0 | 0
| 12 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1178 | 2.77 | 5.1559 | 7.1163 | 0 | 1.7805 | [15 empty] | 0 | 0
| 13 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 5.0023 | 7.1163 | 0 | 1.8351 | [15 empty] | 0 | 0
| 14 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1178 | 2.77 | 5.1373 | 7.1163 | 0 | 1.7869 | [15 empty] | 0 | 0
| 15 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1178 | 2.77 | 5.4495 | 7.1163 | 0 | 1.6846 | [15 empty] | 0 | 0
| 16 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1178 | 2.77 | 5.6497 | 7.1163 | 0 | 1.6249 | [15 empty] | 0 | 0
| 17 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1178 | 2.77 | 5.6806 | 7.1163 | 0 | 1.616 | [15 empty] | 0 | 0
| 18 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 5.08 | 7.1163 | 0 | 1.8071 | [15 empty] | 0 | 0
| 19 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.9952 | 7.1163 | 0 | 1.8378 | [15 empty] | 0 | 0
| 20 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1178 | 2.77 | 5.2409 | 7.1163 | 0 | 1.7516 | [15 empty] | 0 | 0
| 21 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1178 | 2.77 | 5.445 | 7.1163 | 0 | 1.6859 | [15 empty] | 0 | 0
| 22 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1178 | 2.77 | 5.4819 | 7.1163 | 0 | 1.6746 | [15 empty] | 0 | 0
| 23 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1178 | 2.77 | 5.1535 | 7.1163 | 0 | 1.7813 | [15 empty] | 0 | 0
| 24 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.7738 | 7.1163 | 0 | 1.923 | [15 empty] | 0 | 0
| 25 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.7084 | 7.1163 | 0 | 1.9497 | [15 empty] | 0 | 0
| 26 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.1832 | 7.1163 | 0 | 2.1945 | [15 empty] | 0 | 0
| 27 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.2422 | 7.1163 | 0 | 2.164 | [15 empty] | 0 | 0
| 28 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.0395 | 7.1163 | 0 | 2.2726 | [15 empty] | 0 | 0
| 29 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 3.8563 | 7.1163 | 0 | 2.3805 | [15 empty] | 0 | 0
| 30 | [25 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 3.9378 | 7.1163 | 0 | 2.3312 | [15 empty] | 0 | 0
IX | 1 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1138 | 10.26% | 1.4487 | 12.665 | 0 | 29.37 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 4.9352 | 4.749 | 139.4781 | 7.978 |  | 0.011 | 14 | 14.1138 | 10.26% | 1.4487 | 12.665 | 0 | 29.37 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 4.9352 | 4.749 | 139.4781 | 7.978 |  | 0.011 | 14 | 14.1138 | 10.26% | 1.4487 | 12.665 | 0 | 29.37 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.382 | 2.2921 | 67.3191 | 16.5295 | 0.1554 | 2.018 | 3.6251 | 7.1163 | 0 | 2.5323 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9134 | 10.41% | 1.4487 | 12.4647 | 0 | 29.37 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 3.9225 | 3.7745 | 110.8572 | 10.0377
| 2 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1322 | 8.474% | 1.1975 | 12.9347 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.4511 | 5.2454 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1322 | 8.474% | 1.1975 | 12.9347 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.4511 | 5.2454 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1322 | 8.474% | 1.1975 | 12.9347 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.4844 | 2.3906 | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 3.8854 | 7.1163 | 0 | 2.3627 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9302 | 8.596% | 1.1975 | 12.7327 | 0 | 0 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.229 | 4.0695 | 0 | 0
| 3 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1436 | 7.362% | 1.0413 | 13.1024 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.772 | 5.5542 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1436 | 7.362% | 1.0413 | 13.1024 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.772 | 5.5542 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1436 | 7.362% | 1.0413 | 13.1024 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.548 | 2.4519 | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.0473 | 7.1163 | 0 | 2.2682 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9406 | 7.469% | 1.0413 | 12.8993 | 0 | 0 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.4197 | 4.2529 | 0 | 0
| 4 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061111 | 0 | 0.94442 | 0.90878 | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.4196 | 7.1163 | 0 | 2.0771 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.154 | 6.354% | 0.89938 | 13.2547 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 6.0633 | 5.8345 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.154 | 6.354% | 0.89938 | 13.2547 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 6.0633 | 5.8345 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.154 | 6.354% | 0.89938 | 13.2547 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.6058 | 2.5075 | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.1942 | 7.1163 | 0 | 2.1887 |  | 0.01 | 13.81 | 13.95 | 6.447% | 0.89938 | 13.0507 | 0 | 0 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.5928 | 4.4195 | 0 | 0
| 6 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061111 | 0 | 0.93576 | 0.90045 | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.3976 | 7.1163 | 0 | 2.0875 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1537 | 6.39% | 0.90438 | 13.2493 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 6.053 | 5.8246 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1537 | 6.39% | 0.90438 | 13.2493 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 6.053 | 5.8246 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1537 | 6.39% | 0.90438 | 13.2493 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.6038 | 2.5055 | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.1891 | 7.1163 | 0 | 2.1914 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9497 | 6.483% | 0.90438 | 13.0453 | 0 | 0 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.5867 | 4.4136 | 0 | 0
| 8 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061111 | 0 | 0.92838 | 0.89335 | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.3788 | 7.1163 | 0 | 2.0965 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061111 | 0 | 0.97269 | 0.93598 | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.4915 | 7.1163 | 0 | 2.0439 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061111 | 0 | 0.98032 | 0.94333 | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.5109 | 7.1163 | 0 | 2.0351 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061111 | 0 | 1.0975 | 1.056 | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.8087 | 7.1163 | 0 | 1.909 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061111 | 0 | 1.1568 | 1.1131 | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.9596 | 7.1163 | 0 | 1.851 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061111 | 0 | 1.1884 | 1.1435 | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 5.0399 | 7.1163 | 0 | 1.8215 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1486 | 6.882% | 0.97375 | 13.1748 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.9106 | 5.6875 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1486 | 6.882% | 0.97375 | 13.1748 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.9106 | 5.6875 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1486 | 6.882% | 0.97375 | 13.1748 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.5755 | 2.4783 | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.1172 | 7.1163 | 0 | 2.2297 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9451 | 6.983% | 0.97375 | 12.9713 | 0 | 0 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.502 | 4.3321 | 0 | 0
| 15 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1202 | 9.636% | 1.3606 | 12.7596 | 0 | 27.255 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.1162 | 4.9231 | 134.1796 | 7.1416 |  | 0.011 | 14 | 14.1202 | 9.636% | 1.3606 | 12.7596 | 0 | 27.255 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.1162 | 4.9231 | 134.1796 | 7.1416 |  | 0.011 | 14 | 14.1202 | 9.636% | 1.3606 | 12.7596 | 0 | 27.255 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.4179 | 2.3267 | 63.4129 | 15.1114 | 0.1554 | 2.018 | 3.7164 | 7.1163 | 0 | 2.4701 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9193 | 9.775% | 1.3606 | 12.5587 | 0 | 27.255 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.03 | 3.878 | 105.6938 | 9.0664
| 16 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1197 | 9.689% | 1.3681 | 12.7515 | 0 | 27.435 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.1008 | 4.9083 | 134.6592 | 7.2105 |  | 0.011 | 14 | 14.1197 | 9.689% | 1.3681 | 12.7515 | 0 | 27.435 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.1008 | 4.9083 | 134.6592 | 7.2105 |  | 0.011 | 14 | 14.1197 | 9.689% | 1.3681 | 12.7515 | 0 | 27.435 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.4148 | 2.3237 | 63.751 | 15.2304 | 0.1554 | 2.018 | 3.7086 | 7.1163 | 0 | 2.4753 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9188 | 9.829% | 1.3681 | 12.5507 | 0 | 27.435 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.0209 | 3.8692 | 106.1503 | 9.147
| 17 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1302 | 8.669% | 1.225 | 12.9052 | 0 | 24 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.3947 | 5.1911 | 124.5863 | 5.9641 |  | 0.011 | 14 | 14.1302 | 8.669% | 1.225 | 12.9052 | 0 | 24 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.3947 | 5.1911 | 124.5863 | 5.9641 |  | 0.011 | 14 | 14.1302 | 8.669% | 1.225 | 12.9052 | 0 | 24 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.4731 | 2.3798 | 57.1157 | 13.0094 | 0.1554 | 2.018 | 3.8569 | 7.1163 | 0 | 2.3801 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9283 | 8.795% | 1.225 | 12.7033 | 0 | 24 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.1955 | 4.0372 | 96.8923 | 7.6687
| 18 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1293 | 8.75% | 1.2363 | 12.8931 | 0 | 24.27 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.3716 | 5.1689 | 125.4484 | 6.0571 |  | 0.011 | 14 | 14.1293 | 8.75% | 1.2363 | 12.8931 | 0 | 24.27 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.3716 | 5.1689 | 125.4484 | 6.0571 |  | 0.011 | 14 | 14.1293 | 8.75% | 1.2363 | 12.8931 | 0 | 24.27 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.4686 | 2.3754 | 57.6512 | 13.1802 | 0.1554 | 2.018 | 3.8452 | 7.1163 | 0 | 2.3874 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9276 | 8.876% | 1.2363 | 12.6913 | 0 | 24.27 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.1818 | 4.024 | 97.6618 | 7.7804
| 19 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1249 | 9.181% | 1.2969 | 12.828 | 0 | 25.725 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.2471 | 5.0491 | 129.8876 | 6.5725 |  | 0.011 | 14 | 14.1249 | 9.181% | 1.2969 | 12.828 | 0 | 25.725 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.2471 | 5.0491 | 129.8876 | 6.5725 |  | 0.011 | 14 | 14.1249 | 9.181% | 1.2969 | 12.828 | 0 | 25.725 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.4439 | 2.3516 | 60.4961 | 14.1115 | 0.1554 | 2.018 | 3.7824 | 7.1163 | 0 | 2.427 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9235 | 9.314% | 1.2969 | 12.6267 | 0 | 25.725 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.1078 | 3.9528 | 101.6858 | 8.3954
| 20 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1389 | 7.82% | 1.1056 | 13.0333 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.6398 | 5.427 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1389 | 7.82% | 1.1056 | 13.0333 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.6398 | 5.427 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1389 | 7.82% | 1.1056 | 13.0333 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.5218 | 2.4266 | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 3.9806 | 7.1163 | 0 | 2.3062 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9363 | 7.933% | 1.1056 | 12.8307 | 0 | 0 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.3411 | 4.1773 | 0 | 0
| 21 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1565 | 6.115% | 0.86562 | 13.2909 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 6.1326 | 5.9012 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1565 | 6.115% | 0.86562 | 13.2909 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 6.1326 | 5.9012 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1565 | 6.115% | 0.86562 | 13.2909 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.6196 | 2.5207 | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.2292 | 7.1163 | 0 | 2.1706 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9523 | 6.204% | 0.86562 | 13.0867 | 0 | 0 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.6339 | 4.4591 | 0 | 0
| 22 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1341 | 8.287% | 1.1712 | 12.9629 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.505 | 5.2973 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1341 | 8.287% | 1.1712 | 12.9629 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.505 | 5.2973 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1341 | 8.287% | 1.1712 | 12.9629 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.495 | 2.4009 | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 3.9126 | 7.1163 | 0 | 2.3463 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9319 | 8.407% | 1.1712 | 12.7607 | 0 | 0 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.2611 | 4.1003 | 0 | 0
| 23 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1217 | 9.489% | 1.34 | 12.7817 | 0 | 26.76 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.1585 | 4.9639 | 132.8332 | 6.9543 |  | 0.011 | 14 | 14.1217 | 9.489% | 1.34 | 12.7817 | 0 | 26.76 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.1585 | 4.9639 | 132.8332 | 6.9543 |  | 0.011 | 14 | 14.1217 | 9.489% | 1.34 | 12.7817 | 0 | 26.76 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.4263 | 2.3347 | 62.4776 | 14.7856 | 0.1554 | 2.018 | 3.7378 | 7.1163 | 0 | 2.456 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9207 | 9.626% | 1.34 | 12.5807 | 0 | 26.76 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.0552 | 3.9022 | 104.4222 | 8.8465
| 24 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1211 | 9.551% | 1.3487 | 12.7723 | 0 | 26.97 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.1406 | 4.9466 | 133.4093 | 7.0334 |  | 0.011 | 14 | 14.1211 | 9.551% | 1.3487 | 12.7723 | 0 | 26.97 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.1406 | 4.9466 | 133.4093 | 7.0334 |  | 0.011 | 14 | 14.1211 | 9.551% | 1.3487 | 12.7723 | 0 | 26.97 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.4227 | 2.3313 | 62.8754 | 14.9235 | 0.1554 | 2.018 | 3.7287 | 7.1163 | 0 | 2.462 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9201 | 9.689% | 1.3487 | 12.5713 | 0 | 26.97 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.0445 | 3.8919 | 104.9646 | 8.9394
| 25 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1296 | 8.727% | 1.2331 | 12.8964 | 0 | 24.195 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.378 | 5.175 | 125.2101 | 6.0312 |  | 0.011 | 14 | 14.1296 | 8.727% | 1.2331 | 12.8964 | 0 | 24.195 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.378 | 5.175 | 125.2101 | 6.0312 |  | 0.011 | 14 | 14.1296 | 8.727% | 1.2331 | 12.8964 | 0 | 24.195 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.4698 | 2.3766 | 57.5027 | 13.1327 | 0.1554 | 2.018 | 3.8485 | 7.1163 | 0 | 2.3854 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9278 | 8.854% | 1.2331 | 12.6947 | 0 | 24.195 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.1856 | 4.0276 | 97.4488 | 7.7493
| 26 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1345 | 8.247% | 1.1656 | 12.9689 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.5166 | 5.3084 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1345 | 8.247% | 1.1656 | 12.9689 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.5166 | 5.3084 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1345 | 8.247% | 1.1656 | 12.9689 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.4973 | 2.4031 | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 3.9184 | 7.1163 | 0 | 2.3428 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9323 | 8.366% | 1.1656 | 12.7667 | 0 | 0 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.2679 | 4.1069 | 0 | 0
| 27 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061111 | 0 | 0.93576 | 0.90045 | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.3976 | 7.1163 | 0 | 2.0875 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061111 | 0 | 0.94086 | 0.90535 | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.4105 | 7.1163 | 0 | 2.0814 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1595 | 5.831% | 0.82563 | 13.3338 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 6.2147 | 5.9802 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1595 | 5.831% | 0.82563 | 13.3338 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 6.2147 | 5.9802 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1595 | 5.831% | 0.82563 | 13.3338 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.6359 | 2.5364 | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.2707 | 7.1163 | 0 | 2.1496 |  | 0.01 | 13.81 | 13.955 | 5.916% | 0.82563 | 13.1293 | 0 | 0 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.6827 | 4.506 | 0 | 0
| 30 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1526 | 6.496% | 0.91938 | 13.2332 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 6.0222 | 5.795 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1526 | 6.496% | 0.91938 | 13.2332 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 6.0222 | 5.795 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1526 | 6.496% | 0.91938 | 13.2332 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.5977 | 2.4996 | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.1735 | 7.1163 | 0 | 2.1996 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9487 | 6.591% | 0.91938 | 13.0293 | 0 | 0 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.5684 | 4.396 | 0 | 0
| 31 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1181 | 9.841% | 1.3894 | 12.7287 | 0 | 27.945 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.0572 | 4.8663 | 135.9891 | 7.4079 |  | 0.011 | 14 | 14.1181 | 9.841% | 1.3894 | 12.7287 | 0 | 27.945 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.0572 | 4.8663 | 135.9891 | 7.4079 |  | 0.011 | 14 | 14.1181 | 9.841% | 1.3894 | 12.7287 | 0 | 27.945 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.4062 | 2.3154 | 64.7033 | 15.5694 | 0.1554 | 2.018 | 3.6866 | 7.1163 | 0 | 2.4901 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9174 | 9.983% | 1.3894 | 12.528 | 0 | 27.945 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 3.995 | 3.8442 | 107.4264 | 9.3775
X | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061111 | 0 | 0.97167 | 0.935 | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.4889 | 7.1163 | 0 | 2.0451 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1348 | 8.224% | 1.1625 | 12.9723 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.523 | 5.3146 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1348 | 8.224% | 1.1625 | 12.9723 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.523 | 5.3146 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1348 | 8.224% | 1.1625 | 12.9723 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.4986 | 2.4043 | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 3.9217 | 7.1163 | 0 | 2.3409 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9325 | 8.344% | 1.1625 | 12.77 | 0 | 0 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.2717 | 4.1106 | 0 | 0
| 3 | [11 empty] | 0.10333 | 13.0767 | 14.0299 | 11.52% | 1.6162 | 12.4137 | 0 | 33.39 | 0 |  | 0.14333 | 3.3967 | 4.7189 | 4.5408 | 151.6188 | 9.4857 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.8299 | 11.69% | 1.6162 | 12.2137 | 0 | 33.39 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.767 | 3.6248 | 121.0337 | 11.8827 |  | 0.10333 | 13.0767 | 14.0299 | 11.52% | 1.6162 | 12.4137 | 0 | 33.39 | 0 |  | 0.061111 | 3.3967 | 3.9604 | 3.811 | 127.2482 | 11.3024 | 0.097333 | 2.5987 | 3.4966 | 7.1163 | 0 | 2.6254 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.8299 | 11.69% | 1.6162 | 12.2137 | 0 | 33.39 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.767 | 3.6248 | 121.0337 | 11.8827
| 4 | [11 empty] | 0.10333 | 13.0767 | 13.9008 | 12.98% | 1.8037 | 12.097 | 0 | 37.89 | 0 |  | 0.14333 | 3.3967 | 4.5397 | 4.3684 | 165.5201 | 11.1889 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.7007 | 13.17% | 1.8037 | 11.897 | 0 | 37.89 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.617 | 3.4805 | 131.8765 | 14.0434 |  | 0.10333 | 13.0767 | 13.9008 | 12.98% | 1.8037 | 12.097 | 0 | 37.89 | 0 |  | 0.061111 | 3.3967 | 3.884 | 3.7375 | 141.6124 | 13.0779 | 0.097333 | 2.5987 | 3.3749 | 7.1163 | 0 | 2.7201 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.7007 | 13.17% | 1.8037 | 11.897 | 0 | 37.89 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.617 | 3.4805 | 131.8765 | 14.0434
| 5 | [11 empty] | 0.10333 | 13.0767 | 14.0282 | 11.54% | 1.6187 | 12.4094 | 0 | 33.45 | 0 |  | 0.14333 | 3.3967 | 4.7165 | 4.5385 | 151.8144 | 9.5076 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.8282 | 11.71% | 1.6187 | 12.2094 | 0 | 33.45 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.765 | 3.6229 | 121.1868 | 11.9104 |  | 0.10333 | 13.0767 | 14.0282 | 11.54% | 1.6187 | 12.4094 | 0 | 33.45 | 0 |  | 0.061111 | 3.3967 | 3.9594 | 3.81 | 127.4441 | 11.3256 | 0.097333 | 2.5987 | 3.4949 | 7.1163 | 0 | 2.6267 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.8282 | 11.71% | 1.6187 | 12.2094 | 0 | 33.45 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.765 | 3.6229 | 121.1868 | 11.9104
| 6 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1415 | 7.566% | 1.07 | 13.0715 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.7129 | 5.4974 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1415 | 7.566% | 1.07 | 13.0715 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.7129 | 5.4974 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1415 | 7.566% | 1.07 | 13.0715 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.5363 | 2.4406 | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.0175 | 7.1163 | 0 | 2.285 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9387 | 7.676% | 1.07 | 12.8687 | 0 | 0 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.3846 | 4.2191 | 0 | 0
| 7 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1356 | 8.144% | 1.1513 | 12.9843 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.5461 | 5.3368 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1356 | 8.144% | 1.1513 | 12.9843 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.5461 | 5.3368 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1356 | 8.144% | 1.1513 | 12.9843 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.5032 | 2.4087 | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 3.9333 | 7.1163 | 0 | 2.3339 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9332 | 8.263% | 1.1513 | 12.782 | 0 | 0 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.2855 | 4.1238 | 0 | 0
| 8 | [11 empty] | 0.10333 | 13.0767 | 13.8999 | 12.99% | 1.805 | 12.0949 | 0 | 37.92 | 0 |  | 0.14333 | 3.3967 | 4.5386 | 4.3673 | 165.6076 | 11.2007 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.6999 | 13.18% | 1.805 | 11.8949 | 0 | 37.92 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.616 | 3.4795 | 131.9444 | 14.0584 |  | 0.10333 | 13.0767 | 13.8999 | 12.99% | 1.805 | 12.0949 | 0 | 37.92 | 0 |  | 0.061111 | 3.3967 | 3.8835 | 3.737 | 141.7059 | 13.09 | 0.097333 | 2.5987 | 3.3741 | 7.1163 | 0 | 2.7207 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.6999 | 13.18% | 1.805 | 11.8949 | 0 | 37.92 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.616 | 3.4795 | 131.9444 | 14.0584
| 9 | [11 empty] | 0.10333 | 13.0767 | 14.0893 | 10.86% | 1.53 | 12.5593 | 0 | 31.32 | 0 |  | 0.14333 | 3.3967 | 4.8013 | 4.6202 | 144.7031 | 8.7449 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.8893 | 11.02% | 1.53 | 12.3593 | 0 | 31.32 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.836 | 3.6912 | 115.6098 | 10.9456 |  | 0.10333 | 13.0767 | 14.0893 | 10.86% | 1.53 | 12.5593 | 0 | 31.32 | 0 |  | 0.061111 | 3.3967 | 3.9956 | 3.8448 | 120.4185 | 10.5085 | 0.097333 | 2.5987 | 3.5525 | 7.1163 | 0 | 2.5841 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.8893 | 11.02% | 1.53 | 12.3593 | 0 | 31.32 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.836 | 3.6912 | 115.6098 | 10.9456
| 10 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1197 | 9.685% | 1.3675 | 12.7522 | 0 | 27.42 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.1021 | 4.9095 | 134.6195 | 7.2047 |  | 0.011 | 14 | 14.1197 | 9.685% | 1.3675 | 12.7522 | 0 | 27.42 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.1021 | 4.9095 | 134.6195 | 7.2047 |  | 0.011 | 14 | 14.1197 | 9.685% | 1.3675 | 12.7522 | 0 | 27.42 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.4151 | 2.324 | 63.7229 | 15.2205 | 0.1554 | 2.018 | 3.7093 | 7.1163 | 0 | 2.4749 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9188 | 9.825% | 1.3675 | 12.5513 | 0 | 27.42 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.0217 | 3.8699 | 106.1124 | 9.1403
| 11 | [11 empty] | 0.10333 | 13.0767 | 13.9804 | 12.07% | 1.6881 | 12.2923 | 0 | 35.115 | 0 |  | 0.14333 | 3.3967 | 4.6502 | 4.4748 | 157.131 | 10.1231 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.7804 | 12.25% | 1.6881 | 12.0923 | 0 | 35.115 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.7095 | 3.5695 | 125.3437 | 12.6903 |  | 0.10333 | 13.0767 | 13.9804 | 12.07% | 1.6881 | 12.2923 | 0 | 35.115 | 0 |  | 0.061111 | 3.3967 | 3.9311 | 3.7828 | 132.8327 | 11.9749 | 0.097333 | 2.5987 | 3.4499 | 7.1163 | 0 | 2.6609 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.7804 | 12.25% | 1.6881 | 12.0923 | 0 | 35.115 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.7095 | 3.5695 | 125.3437 | 12.6903
| 12 | [11 empty] | 0.10333 | 13.0767 | 13.8487 | 13.57% | 1.8794 | 11.9693 | 0 | 39.705 | 0 |  | 0.14333 | 3.3967 | 4.4675 | 4.2989 | 170.6879 | 11.9145 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.6487 | 13.77% | 1.8794 | 11.7693 | 0 | 39.705 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.5565 | 3.4223 | 135.8821 | 14.9664 |  | 0.10333 | 13.0767 | 13.8487 | 13.57% | 1.8794 | 11.9693 | 0 | 39.705 | 0 |  | 0.061111 | 3.3967 | 3.8532 | 3.7078 | 147.2187 | 13.8139 | 0.097333 | 2.5987 | 3.3258 | 7.1163 | 0 | 2.7602 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.6487 | 13.77% | 1.8794 | 11.7693 | 0 | 39.705 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.5565 | 3.4223 | 135.8821 | 14.9664
| 13 | [11 empty] | 0.10333 | 13.0767 | 14.0041 | 11.81% | 1.6538 | 12.3503 | 0 | 34.29 | 0 |  | 0.14333 | 3.3967 | 4.6831 | 4.5064 | 154.5232 | 9.8159 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.8041 | 11.98% | 1.6538 | 12.1503 | 0 | 34.29 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.737 | 3.596 | 123.3062 | 12.301 |  | 0.10333 | 13.0767 | 14.0041 | 11.81% | 1.6538 | 12.3503 | 0 | 34.29 | 0 |  | 0.061111 | 3.3967 | 3.9451 | 3.7963 | 130.174 | 11.652 | 0.097333 | 2.5987 | 3.4722 | 7.1163 | 0 | 2.6438 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.8041 | 11.98% | 1.6538 | 12.1503 | 0 | 34.29 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.737 | 3.596 | 123.3062 | 12.301
| 14 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1123 | 10.4% | 1.4681 | 12.6442 | 0 | 29.835 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 4.8955 | 4.7107 | 140.5442 | 8.1701 |  | 0.011 | 14 | 14.1123 | 10.4% | 1.4681 | 12.6442 | 0 | 29.835 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 4.8955 | 4.7107 | 140.5442 | 8.1701 |  | 0.011 | 14 | 14.1123 | 10.4% | 1.4681 | 12.6442 | 0 | 29.835 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.3741 | 2.2845 | 68.1583 | 16.847 | 0.1554 | 2.018 | 3.605 | 7.1163 | 0 | 2.5464 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9121 | 10.55% | 1.4681 | 12.444 | 0 | 29.835 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 3.8989 | 3.7518 | 111.9337 | 10.2584
| 15 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1484 | 6.9% | 0.97625 | 13.1722 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.9054 | 5.6826 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1484 | 6.9% | 0.97625 | 13.1722 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.9054 | 5.6826 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1484 | 6.9% | 0.97625 | 13.1722 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.5745 | 2.4773 | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.1146 | 7.1163 | 0 | 2.2311 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9449 | 7.001% | 0.97625 | 12.9687 | 0 | 0 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.499 | 4.3292 | 0 | 0
| 16 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1593 | 5.844% | 0.8275 | 13.3318 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 6.2109 | 5.9765 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1593 | 5.844% | 0.8275 | 13.3318 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 6.2109 | 5.9765 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1593 | 5.844% | 0.8275 | 13.3318 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.6351 | 2.5357 | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.2687 | 7.1163 | 0 | 2.1505 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9548 | 5.93% | 0.8275 | 13.1273 | 0 | 0 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.6805 | 4.5038 | 0 | 0
| 17 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1516 | 6.594% | 0.93312 | 13.2184 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.994 | 5.7678 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1516 | 6.594% | 0.93312 | 13.2184 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.994 | 5.7678 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1516 | 6.594% | 0.93312 | 13.2184 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.5921 | 2.4942 | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 4.1593 | 7.1163 | 0 | 2.2071 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9478 | 6.69% | 0.93312 | 13.0147 | 0 | 0 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.5516 | 4.3798 | 0 | 0
| 18 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1369 | 8.015% | 1.1331 | 13.0038 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.5833 | 5.3726 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1369 | 8.015% | 1.1331 | 13.0038 | 0 | 0 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.5833 | 5.3726 | 0 | 0 |  | 0.011 | 14 | 14.1369 | 8.015% | 1.1331 | 13.0038 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.5106 | 2.4158 | 0 | 0 | 0.1554 | 2.018 | 3.9521 | 7.1163 | 0 | 2.3228 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9345 | 8.132% | 1.1331 | 12.8013 | 0 | 0 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.3076 | 4.145 | 0 | 0
| 19 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1184 | 9.81% | 1.385 | 12.7334 | 0 | 27.84 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.0661 | 4.875 | 135.7188 | 7.367 |  | 0.011 | 14 | 14.1184 | 9.81% | 1.385 | 12.7334 | 0 | 27.84 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.0661 | 4.875 | 135.7188 | 7.367 |  | 0.011 | 14 | 14.1184 | 9.81% | 1.385 | 12.7334 | 0 | 27.84 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.408 | 2.3171 | 64.508 | 15.4994 | 0.1554 | 2.018 | 3.6911 | 7.1163 | 0 | 2.487 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9177 | 9.951% | 1.385 | 12.5327 | 0 | 27.84 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.0003 | 3.8493 | 107.1658 | 9.3298
| 20 | [11 empty] | 0.10333 | 13.0767 | 13.9262 | 12.69% | 1.7669 | 12.1593 | 0 | 37.005 | 0 |  | 0.14333 | 3.3967 | 4.575 | 4.4023 | 162.9088 | 10.8434 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.7262 | 12.87% | 1.7669 | 11.9593 | 0 | 37.005 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.6465 | 3.5089 | 129.8467 | 13.6044 |  | 0.10333 | 13.0767 | 13.9262 | 12.69% | 1.7669 | 12.1593 | 0 | 37.005 | 0 |  | 0.061111 | 3.3967 | 3.8991 | 3.7519 | 138.8397 | 12.7232 | 0.097333 | 2.5987 | 3.3988 | 7.1163 | 0 | 2.7009 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.7262 | 12.87% | 1.7669 | 11.9593 | 0 | 37.005 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.6465 | 3.5089 | 129.8467 | 13.6044
| 21 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 12.8027 | 16.56% | 2.12 | 10.6827 | 0 | 45.48 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 4.1507 | 3.994 | 181.6488 | 14.6892 |  | 0.18 | 12.34 | 13.396 | 15.83% | 2.12 | 11.276 | 0 | 45.48 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.4411 | 3.3112 | 150.5941 | 17.7183 |  | 0.88 | 7.64 | 12.8027 | 16.56% | 2.12 | 10.6827 | 0 | 45.48 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.2185 | 3.0971 | 140.8545 | 18.9435 | 0.0504 | 2.9272 | 3.2229 | 7.1163 | 0 | 2.8484 |  | 0.17 | 12.06 | 13.0573 | 16.24% | 2.12 | 10.9373 | 0 | 45.48 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.2229 | 3.1013 | 141.0454 | 18.9178
| 22 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 12.9237 | 16.24% | 2.0994 | 10.8243 | 0 | 44.985 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 4.1809 | 4.0231 | 180.9812 | 14.4242 |  | 0.18 | 12.34 | 13.4207 | 15.64% | 2.0994 | 11.3214 | 0 | 44.985 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.4482 | 3.3181 | 149.2645 | 17.4891 |  | 0.88 | 7.64 | 12.9237 | 16.24% | 2.0994 | 10.8243 | 0 | 44.985 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.2269 | 3.1052 | 139.6852 | 18.6885 | 0.0504 | 2.9272 | 3.2298 | 7.1163 | 0 | 2.8423 |  | 0.17 | 12.06 | 13.0807 | 16.05% | 2.0994 | 10.9813 | 0 | 44.985 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.2298 | 3.1079 | 139.8102 | 18.6718
| 23 | [11 empty] | 0.10333 | 13.0767 | 13.8362 | 13.71% | 1.8975 | 11.9387 | 0 | 40.14 | 0 |  | 0.14333 | 3.3967 | 4.4502 | 4.2822 | 171.8889 | 12.092 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.6362 | 13.92% | 1.8975 | 11.7387 | 0 | 40.14 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.542 | 3.4083 | 136.8108 | 15.1923 |  | 0.10333 | 13.0767 | 13.8362 | 13.71% | 1.8975 | 11.9387 | 0 | 40.14 | 0 |  | 0.061111 | 3.3967 | 3.8458 | 3.7007 | 148.5464 | 13.9921 | 0.097333 | 2.5987 | 3.3141 | 7.1163 | 0 | 2.77 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.6362 | 13.92% | 1.8975 | 11.7387 | 0 | 40.14 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.542 | 3.4083 | 136.8108 | 15.1923
| 24 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 13.404 | 15.05% | 2.0175 | 11.3865 | 0 | 43.02 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 4.301 | 4.1387 | 178.0468 | 13.409 |  | 0.18 | 12.34 | 13.519 | 14.92% | 2.0175 | 11.5015 | 0 | 43.02 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.4766 | 3.3454 | 143.9194 | 16.5887 |  | 0.88 | 7.64 | 13.404 | 15.05% | 2.0175 | 11.3865 | 0 | 43.02 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.2603 | 3.1372 | 134.9644 | 17.6893 | 0.0504 | 2.9272 | 3.2573 | 7.1163 | 0 | 2.8183 |  | 0.17 | 12.06 | 13.1735 | 15.31% | 2.0175 | 11.156 | 0 | 43.02 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.2573 | 3.1344 | 134.842 | 17.7054
| 25 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 12.2967 | 17.94% | 2.2062 | 10.0904 | 0 | 47.55 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 4.0242 | 3.8723 | 184.1284 | 15.8405 |  | 0.18 | 12.34 | 13.2925 | 16.6% | 2.2062 | 11.0862 | 0 | 47.55 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.4112 | 3.2824 | 156.0802 | 18.6871 |  | 0.88 | 7.64 | 12.2967 | 17.94% | 2.2062 | 10.0904 | 0 | 47.55 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.1834 | 3.0633 | 145.6576 | 20.0243 | 0.0504 | 2.9272 | 3.1939 | 7.1163 | 0 | 2.8742 |  | 0.17 | 12.06 | 12.9596 | 17.02% | 2.2062 | 10.7533 | 0 | 47.55 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.1939 | 3.0734 | 146.139 | 19.9583
| 26 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 10.8263 | 22.69% | 2.4569 | 8.3695 | 0 | 53.565 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.6566 | 3.5186 | 188.4738 | 19.6382 |  | 0.18 | 12.34 | 12.9917 | 18.91% | 2.4569 | 10.5349 | 0 | 53.565 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.3243 | 3.1988 | 171.3458 | 21.6012 |  | 0.88 | 7.64 | 10.8263 | 22.69% | 2.4569 | 8.3695 | 0 | 53.565 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.0813 | 2.965 | 158.8202 | 23.3049 | 0.0504 | 2.9272 | 3.1097 | 7.1163 | 0 | 2.9521 |  | 0.17 | 12.06 | 12.6755 | 19.38% | 2.4569 | 10.2187 | 0 | 53.565 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.1097 | 2.9923 | 160.2849 | 23.0919
| 27 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 11.2737 | 21.12% | 2.3806 | 8.893 | 0 | 51.735 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.7684 | 3.6262 | 187.6021 | 18.4044 |  | 0.18 | 12.34 | 13.0832 | 18.2% | 2.3806 | 10.7026 | 0 | 51.735 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.3507 | 3.2243 | 166.8078 | 20.6987 |  | 0.88 | 7.64 | 11.2737 | 21.12% | 2.3806 | 8.893 | 0 | 51.735 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.1123 | 2.9949 | 154.9407 | 22.284 | 0.0504 | 2.9272 | 3.1353 | 7.1163 | 0 | 2.9279 |  | 0.17 | 12.06 | 12.762 | 18.65% | 2.3806 | 10.3813 | 0 | 51.735 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.1353 | 3.017 | 156.0843 | 22.1207
| 28 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 13.7377 | 14.27% | 1.9606 | 11.777 | 0 | 41.655 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 4.3844 | 4.219 | 175.7411 | 12.7365 |  | 0.18 | 12.34 | 13.5872 | 14.43% | 1.9606 | 11.6266 | 0 | 41.655 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.4963 | 3.3644 | 140.1433 | 15.9717 |  | 0.88 | 7.64 | 13.7377 | 14.27% | 1.9606 | 11.777 | 0 | 41.655 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.2834 | 3.1595 | 131.6109 | 17.0072 | 0.0504 | 2.9272 | 3.2764 | 7.1163 | 0 | 2.8018 |  | 0.17 | 12.06 | 13.238 | 14.81% | 1.9606 | 11.2773 | 0 | 41.655 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.2764 | 3.1528 | 131.3295 | 17.0436
| 29 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1297 | 8.714% | 1.2312 | 12.8985 | 0 | 24.15 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.3818 | 5.1787 | 125.0667 | 6.0156 |  | 0.011 | 14 | 14.1297 | 8.714% | 1.2312 | 12.8985 | 0 | 24.15 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.3818 | 5.1787 | 125.0667 | 6.0156 |  | 0.011 | 14 | 14.1297 | 8.714% | 1.2312 | 12.8985 | 0 | 24.15 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.4706 | 2.3774 | 57.4135 | 13.1042 | 0.1554 | 2.018 | 3.8504 | 7.1163 | 0 | 2.3842 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9279 | 8.84% | 1.2312 | 12.6967 | 0 | 24.15 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.1879 | 4.0298 | 97.3207 | 7.7307
| 30 | [11 empty] | 0.10333 | 13.0767 | 13.8465 | 13.6% | 1.8825 | 11.964 | 0 | 39.78 | 0 |  | 0.14333 | 3.3967 | 4.4645 | 4.296 | 170.896 | 11.945 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.6465 | 13.79% | 1.8825 | 11.764 | 0 | 39.78 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.554 | 3.4199 | 136.0431 | 15.0052 |  | 0.10333 | 13.0767 | 13.8465 | 13.6% | 1.8825 | 11.964 | 0 | 39.78 | 0 |  | 0.061111 | 3.3967 | 3.8519 | 3.7066 | 147.4481 | 13.8446 | 0.097333 | 2.5987 | 3.3238 | 7.1163 | 0 | 2.7619 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.6465 | 13.79% | 1.8825 | 11.764 | 0 | 39.78 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.554 | 3.4199 | 136.0431 | 15.0052
XI | 1 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 13.8 | 14.13% | 1.95 | 11.85 | 0 | 41.4 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 4.4 | 4.234 | 175.286 | 12.6137 |  | 0.18 | 12.34 | 13.6 | 14.34% | 1.95 | 11.65 | 0 | 41.4 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.5 | 3.3679 | 139.4321 | 15.8572 |  | 0.88 | 7.64 | 13.8 | 14.13% | 1.95 | 11.85 | 0 | 41.4 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.2878 | 3.1637 | 130.9776 | 16.8808 | 0.0504 | 2.9272 | 3.28 | 7.1163 | 0 | 2.7988 |  | 0.17 | 12.06 | 13.25 | 14.72% | 1.95 | 11.3 | 0 | 41.4 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.28 | 3.1562 | 130.6678 | 16.9208
| 2 | [11 empty] | 0.10333 | 13.0767 | 14.0519 | 11.28% | 1.5844 | 12.4675 | 0 | 32.625 | 0 |  | 0.14333 | 3.3967 | 4.7494 | 4.5702 | 149.1013 | 9.2089 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.8519 | 11.44% | 1.5844 | 12.2675 | 0 | 32.625 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.7925 | 3.6494 | 119.0612 | 11.5324 |  | 0.10333 | 13.0767 | 14.0519 | 11.28% | 1.5844 | 12.4675 | 0 | 32.625 | 0 |  | 0.061111 | 3.3967 | 3.9734 | 3.8235 | 124.7405 | 11.0074 | 0.097333 | 2.5987 | 3.5173 | 7.1163 | 0 | 2.61 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.8519 | 11.44% | 1.5844 | 12.2675 | 0 | 32.625 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.7925 | 3.6494 | 119.0612 | 11.5324
| 3 | [11 empty] | 0.10333 | 13.0767 | 13.9782 | 12.1% | 1.6912 | 12.287 | 0 | 35.19 | 0 |  | 0.14333 | 3.3967 | 4.6472 | 4.4719 | 157.3655 | 10.1512 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.7782 | 12.27% | 1.6912 | 12.087 | 0 | 35.19 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.707 | 3.5671 | 125.5267 | 12.726 |  | 0.10333 | 13.0767 | 13.9782 | 12.1% | 1.6912 | 12.287 | 0 | 35.19 | 0 |  | 0.061111 | 3.3967 | 3.9299 | 3.7816 | 133.0733 | 12.0043 | 0.097333 | 2.5987 | 3.4479 | 7.1163 | 0 | 2.6625 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.7782 | 12.27% | 1.6912 | 12.087 | 0 | 35.19 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.707 | 3.5671 | 125.5267 | 12.726
| 4 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 13.3783 | 15.11% | 2.0219 | 11.3565 | 0 | 43.125 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 4.2946 | 4.1325 | 178.2151 | 13.4618 |  | 0.18 | 12.34 | 13.5137 | 14.96% | 2.0219 | 11.4919 | 0 | 43.125 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.4751 | 3.3439 | 144.2078 | 16.6364 |  | 0.88 | 7.64 | 13.3783 | 15.11% | 2.0219 | 11.3565 | 0 | 43.125 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.2585 | 3.1355 | 135.2199 | 17.7422 | 0.0504 | 2.9272 | 3.2559 | 7.1163 | 0 | 2.8195 |  | 0.17 | 12.06 | 13.1685 | 15.35% | 2.0219 | 11.1467 | 0 | 43.125 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.2559 | 3.133 | 135.1101 | 17.7566
| 5 | [11 empty] | 0.011 | 14 | 14.1247 | 9.199% | 1.2994 | 12.8253 | 0 | 25.785 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.242 | 5.0441 | 130.0632 | 6.5943 |  | 0.011 | 14 | 14.1247 | 9.199% | 1.2994 | 12.8253 | 0 | 25.785 | 0 |  | 0.308 | 1.75 | 5.242 | 5.0441 | 130.0632 | 6.5943 |  | 0.011 | 14 | 14.1247 | 9.199% | 1.2994 | 12.8253 | 0 | 25.785 | 0 |  | 0.061111 | 1.75 | 2.4428 | 2.3507 | 60.6119 | 14.1503 | 0.1554 | 2.018 | 3.7798 | 7.1163 | 0 | 2.4287 |  | 0.01 | 13.81 | 13.9234 | 9.332% | 1.2994 | 12.624 | 0 | 25.785 | 0 |  | 0.183 | 2.03 | 4.1048 | 3.9499 | 101.8473 | 8.4212
| 6 | [11 empty] | 0.10333 | 13.0767 | 14.1048 | 10.69% | 1.5075 | 12.5973 | 0 | 30.78 | 0 |  | 0.14333 | 3.3967 | 4.8228 | 4.6408 | 142.845 | 8.5558 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.9048 | 10.84% | 1.5075 | 12.3973 | 0 | 30.78 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.854 | 3.7086 | 114.1497 | 10.7066 |  | 0.10333 | 13.0767 | 14.1048 | 10.69% | 1.5075 | 12.5973 | 0 | 30.78 | 0 |  | 0.061111 | 3.3967 | 4.0047 | 3.8536 | 118.6138 | 10.3037 | 0.097333 | 2.5987 | 3.5671 | 7.1163 | 0 | 2.5735 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.9048 | 10.84% | 1.5075 | 12.3973 | 0 | 30.78 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.854 | 3.7086 | 114.1497 | 10.7066
| 7 | [11 empty] | 0.10333 | 13.0767 | 14.0351 | 11.46% | 1.6087 | 12.4263 | 0 | 33.21 | 0 |  | 0.14333 | 3.3967 | 4.7261 | 4.5477 | 151.0305 | 9.4203 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.8351 | 11.63% | 1.6087 | 12.2263 | 0 | 33.21 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.773 | 3.6306 | 120.573 | 11.7999 |  | 0.10333 | 13.0767 | 14.0351 | 11.46% | 1.6087 | 12.4263 | 0 | 33.21 | 0 |  | 0.061111 | 3.3967 | 3.9635 | 3.8139 | 126.6599 | 11.2328 | 0.097333 | 2.5987 | 3.5014 | 7.1163 | 0 | 2.6218 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.8351 | 11.63% | 1.6087 | 12.2263 | 0 | 33.21 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.773 | 3.6306 | 120.573 | 11.7999
| 8 | [11 empty] | 0.10333 | 13.0767 | 13.9089 | 12.88% | 1.7919 | 12.1171 | 0 | 37.605 | 0 |  | 0.14333 | 3.3967 | 4.5511 | 4.3794 | 164.6857 | 11.0771 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.7089 | 13.07% | 1.7919 | 11.9171 | 0 | 37.605 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.6265 | 3.4897 | 131.2283 | 13.9012 |  | 0.10333 | 13.0767 | 13.9089 | 12.88% | 1.7919 | 12.1171 | 0 | 37.605 | 0 |  | 0.061111 | 3.3967 | 3.8889 | 3.7421 | 140.7223 | 12.9634 | 0.097333 | 2.5987 | 3.3826 | 7.1163 | 0 | 2.7139 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.7089 | 13.07% | 1.7919 | 11.9171 | 0 | 37.605 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.6265 | 3.4897 | 131.2283 | 13.9012
| 9 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 13.5763 | 14.64% | 1.9881 | 11.5882 | 0 | 42.315 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 4.3441 | 4.1802 | 176.8833 | 13.0584 |  | 0.18 | 12.34 | 13.5542 | 14.67% | 1.9881 | 11.5661 | 0 | 42.315 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.4868 | 3.3552 | 141.9756 | 16.2691 |  | 0.88 | 7.64 | 13.5763 | 14.64% | 1.9881 | 11.5882 | 0 | 42.315 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.2722 | 3.1488 | 133.24 | 17.3358 | 0.0504 | 2.9272 | 3.2672 | 7.1163 | 0 | 2.8098 |  | 0.17 | 12.06 | 13.2068 | 15.05% | 1.9881 | 11.2187 | 0 | 42.315 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.2672 | 3.1439 | 133.0341 | 17.3626
| 10 | [11 empty] | 0.10333 | 13.0767 | 13.8159 | 13.95% | 1.9269 | 11.8891 | 0 | 40.845 | 0 |  | 0.14333 | 3.3967 | 4.4221 | 4.2552 | 173.8047 | 12.3824 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.6159 | 14.15% | 1.9269 | 11.6891 | 0 | 40.845 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.5185 | 3.3857 | 138.29 | 15.5624 |  | 0.10333 | 13.0767 | 13.8159 | 13.95% | 1.9269 | 11.8891 | 0 | 40.845 | 0 |  | 0.061111 | 3.3967 | 3.8339 | 3.6892 | 150.685 | 14.2823 | 0.097333 | 2.5987 | 3.295 | 7.1163 | 0 | 2.786 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.6159 | 14.15% | 1.9269 | 11.6891 | 0 | 40.845 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.5185 | 3.3857 | 138.29 | 15.5624
| 11 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 12.986 | 16.08% | 2.0888 | 10.8972 | 0 | 44.73 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 4.1965 | 4.0381 | 180.6261 | 14.2892 |  | 0.18 | 12.34 | 13.4335 | 15.55% | 2.0888 | 11.3447 | 0 | 44.73 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.4519 | 3.3216 | 148.5769 | 17.3715 |  | 0.88 | 7.64 | 12.986 | 16.08% | 2.0888 | 10.8972 | 0 | 44.73 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.2313 | 3.1093 | 139.0797 | 18.5577 | 0.0504 | 2.9272 | 3.2334 | 7.1163 | 0 | 2.8391 |  | 0.17 | 12.06 | 13.0928 | 15.95% | 2.0888 | 11.004 | 0 | 44.73 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.2334 | 3.1114 | 139.1714 | 18.5455
| 12 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 12.4947 | 17.39% | 2.1725 | 10.3222 | 0 | 46.74 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 4.0737 | 3.9199 | 183.2182 | 15.3815 |  | 0.18 | 12.34 | 13.333 | 16.29% | 2.1725 | 11.1605 | 0 | 46.74 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.4229 | 3.2937 | 153.9476 | 18.306 |  | 0.88 | 7.64 | 12.4947 | 17.39% | 2.1725 | 10.3222 | 0 | 46.74 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.1971 | 3.0765 | 143.7948 | 19.5985 | 0.0504 | 2.9272 | 3.2052 | 7.1163 | 0 | 2.8641 |  | 0.17 | 12.06 | 12.9978 | 16.71% | 2.1725 | 10.8253 | 0 | 46.74 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.2052 | 3.0843 | 144.1596 | 19.549
| 13 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 11.1637 | 21.49% | 2.3994 | 8.7643 | 0 | 52.185 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.7409 | 3.5997 | 187.853 | 18.7009 |  | 0.18 | 12.34 | 13.0608 | 18.37% | 2.3994 | 10.6614 | 0 | 52.185 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.3442 | 3.218 | 167.9324 | 20.9193 |  | 0.88 | 7.64 | 11.1637 | 21.49% | 2.3994 | 8.7643 | 0 | 52.185 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.1047 | 2.9875 | 155.9048 | 22.5331 | 0.0504 | 2.9272 | 3.129 | 7.1163 | 0 | 2.9338 |  | 0.17 | 12.06 | 12.7407 | 18.83% | 2.3994 | 10.3413 | 0 | 52.185 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.129 | 3.0109 | 157.1256 | 22.3581
| 14 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 9.2032 | 31.56% | 2.9044 | 6.2988 | 0 | 64.305 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.2167 | 3.0953 | 199.0465 | 26.7994 |  | 0.53778 | 11.6244 | 11.9673 | 24.27% | 2.9044 | 9.0629 | 0 | 64.305 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 3.1083 | 2.991 | 192.3361 | 27.7344 |  | 0.14444 | 9.1111 | 9.2032 | 31.56% | 2.9044 | 6.2988 | 0 | 64.305 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.2167 | 3.0953 | 199.0465 | 26.7994 | 0.086889 | 2.8542 | 2.9096 | 7.1163 | 0 | 3.1551 |  | 0.52222 | 11.3556 | 11.6885 | 24.85% | 2.9044 | 8.7841 | 0 | 64.305 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.9096 | 2.7998 | 180.0422 | 29.6282
| 15 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 9.4513 | 28.47% | 2.6913 | 6.7601 | 0 | 59.19 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.3128 | 3.1878 | 188.6871 | 23.9521 |  | 0.18 | 12.34 | 12.7105 | 21.17% | 2.6913 | 10.0192 | 0 | 59.19 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.243 | 3.1207 | 184.7116 | 24.4677 |  | 0.88 | 7.64 | 9.4513 | 28.47% | 2.6913 | 6.7601 | 0 | 59.19 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 2.9858 | 2.8731 | 170.0597 | 26.5757 | 0.0504 | 2.9272 | 3.0309 | 7.1163 | 0 | 3.0288 |  | 0.17 | 12.06 | 12.4099 | 21.69% | 2.6913 | 9.7187 | 0 | 59.19 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.0309 | 2.9166 | 172.6315 | 26.1798
| 16 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 11.9043 | 19.09% | 2.2731 | 9.6312 | 0 | 49.155 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.9261 | 3.7779 | 185.7041 | 16.7843 |  | 0.18 | 12.34 | 13.2122 | 17.2% | 2.2731 | 10.9391 | 0 | 49.155 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.388 | 3.2601 | 160.2519 | 19.4501 |  | 0.88 | 7.64 | 11.9043 | 19.09% | 2.2731 | 9.6312 | 0 | 49.155 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.1561 | 3.037 | 149.2854 | 20.8789 | 0.0504 | 2.9272 | 3.1714 | 7.1163 | 0 | 2.8946 |  | 0.17 | 12.06 | 12.8838 | 17.64% | 2.2731 | 10.6107 | 0 | 49.155 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.1714 | 3.0518 | 150.0089 | 20.7782
| 17 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 9.2911 | 30.28% | 2.8131 | 6.4779 | 0 | 62.115 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.2539 | 3.1311 | 194.4897 | 25.5909 |  | 0.53778 | 11.6244 | 12.2944 | 22.88% | 2.8131 | 9.4813 | 0 | 62.115 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 3.1671 | 3.0476 | 189.3007 | 26.2924 |  | 0.14444 | 9.1111 | 9.2911 | 30.28% | 2.8131 | 6.4779 | 0 | 62.115 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.2539 | 3.1311 | 194.4897 | 25.5909 | 0.086889 | 2.8542 | 2.9625 | 7.1163 | 0 | 3.0988 |  | 0.52222 | 11.3556 | 12.0062 | 23.43% | 2.8131 | 9.193 | 0 | 62.115 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.9625 | 2.8507 | 177.07 | 28.1085
| 18 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.7109 | 39.21% | 3.4156 | 5.2953 | 0 | 76.575 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0084 | 2.8949 | 221.6787 | 34.1224 |  | 0.53778 | 11.6244 | 10.1344 | 33.7% | 3.4156 | 6.7187 | 0 | 76.575 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.7788 | 2.674 | 204.7584 | 36.9421 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.7109 | 39.21% | 3.4156 | 5.2953 | 0 | 76.575 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0084 | 2.8949 | 221.6787 | 34.1224 | 0.086889 | 2.8542 | 2.6135 | 7.1163 | 0 | 3.5126 |  | 0.52222 | 11.3556 | 9.9086 | 34.47% | 3.4156 | 6.4929 | 0 | 76.575 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.6135 | 2.5148 | 192.5743 | 39.2794
| 19 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.8192 | 37.45% | 3.3031 | 5.5161 | 0 | 73.875 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0543 | 2.939 | 217.1206 | 32.4253 |  | 0.53778 | 11.6244 | 10.5377 | 31.35% | 3.3031 | 7.2346 | 0 | 73.875 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.8513 | 2.7437 | 202.6925 | 34.7334 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.8192 | 37.45% | 3.3031 | 5.5161 | 0 | 73.875 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0543 | 2.939 | 217.1206 | 32.4253 | 0.086889 | 2.8542 | 2.6786 | 7.1163 | 0 | 3.4271 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.3002 | 32.07% | 3.3031 | 6.9971 | 0 | 73.875 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.6786 | 2.5776 | 190.4168 | 36.9726
| 20 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.9017 | 36.14% | 3.2175 | 5.6842 | 0 | 71.82 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0892 | 2.9726 | 213.4917 | 31.1673 |  | 0.53778 | 11.6244 | 10.8447 | 29.67% | 3.2175 | 7.6272 | 0 | 71.82 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.9065 | 2.7968 | 200.8677 | 33.1261 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.9017 | 36.14% | 3.2175 | 5.6842 | 0 | 71.82 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0892 | 2.9726 | 213.4917 | 31.1673 | 0.086889 | 2.8542 | 2.7282 | 7.1163 | 0 | 3.3648 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.5983 | 30.36% | 3.2175 | 7.3808 | 0 | 71.82 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.7282 | 2.6253 | 188.5477 | 35.2906
| 21 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.6555 | 40.13% | 3.4731 | 5.1824 | 0 | 77.955 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.985 | 2.985 | 232.6975 | 33.6888 |  | 0.53778 | 11.6244 | 9.9282 | 34.98% | 3.4731 | 6.4551 | 0 | 77.955 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.7418 | 2.6383 | 205.6688 | 38.1162 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.6555 | 40.13% | 3.4731 | 5.1824 | 0 | 77.955 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.985 | 2.985 | 232.6975 | 33.6888 | 0.086889 | 2.8542 | 2.5802 | 7.1163 | 0 | 3.5579 |  | 0.52222 | 11.3556 | 9.7084 | 35.77% | 3.4731 | 6.2353 | 0 | 77.955 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.5802 | 2.4828 | 193.5463 | 40.5035
| 22 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.7927 | 37.88% | 3.3306 | 5.4621 | 0 | 74.535 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0431 | 2.9282 | 218.2568 | 32.8354 |  | 0.53778 | 11.6244 | 10.4391 | 31.91% | 3.3306 | 7.1085 | 0 | 74.535 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.8336 | 2.7267 | 203.2323 | 35.2629 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.7927 | 37.88% | 3.3306 | 5.4621 | 0 | 74.535 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0431 | 2.9282 | 218.2568 | 32.8354 | 0.086889 | 2.8542 | 2.6627 | 7.1163 | 0 | 3.4476 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.2045 | 32.64% | 3.3306 | 6.8739 | 0 | 74.535 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.6627 | 2.5622 | 190.9755 | 37.526
| 23 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 9.0046 | 34.54% | 3.1106 | 5.894 | 0 | 69.255 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1327 | 3.0145 | 208.7687 | 29.6365 |  | 0.53778 | 11.6244 | 11.2278 | 27.7% | 3.1106 | 8.1172 | 0 | 69.255 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.9754 | 2.8631 | 198.2838 | 31.2036 |  | 0.14444 | 9.1111 | 9.0046 | 34.54% | 3.1106 | 5.894 | 0 | 69.255 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1327 | 3.0145 | 208.7687 | 29.6365 | 0.086889 | 2.8542 | 2.7901 | 7.1163 | 0 | 3.2902 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.9704 | 28.35% | 3.1106 | 7.8598 | 0 | 69.255 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.7901 | 2.6849 | 185.9395 | 33.2752
| 24 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.7331 | 38.85% | 3.3925 | 5.3406 | 0 | 76.02 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0179 | 2.904 | 220.7612 | 33.7693 |  | 0.53778 | 11.6244 | 10.2173 | 33.2% | 3.3925 | 6.8248 | 0 | 76.02 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.7937 | 2.6883 | 204.3645 | 36.4788 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.7331 | 38.85% | 3.3925 | 5.3406 | 0 | 76.02 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0179 | 2.904 | 220.7612 | 33.7693 | 0.086889 | 2.8542 | 2.6269 | 7.1163 | 0 | 3.4947 |  | 0.52222 | 11.3556 | 9.9891 | 33.96% | 3.3925 | 6.5966 | 0 | 76.02 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.6269 | 2.5277 | 192.1585 | 38.7959
| 25 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.9956 | 34.68% | 3.12 | 5.8756 | 0 | 69.48 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1289 | 3.0108 | 209.1916 | 29.7691 |  | 0.53778 | 11.6244 | 11.1942 | 27.87% | 3.12 | 8.0742 | 0 | 69.48 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.9693 | 2.8573 | 198.524 | 31.3687 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.9956 | 34.68% | 3.12 | 5.8756 | 0 | 69.48 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1289 | 3.0108 | 209.1916 | 29.7691 | 0.086889 | 2.8542 | 2.7847 | 7.1163 | 0 | 3.2966 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.9378 | 28.52% | 3.12 | 7.8178 | 0 | 69.48 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.7847 | 2.6796 | 186.1805 | 33.4484
| 26 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.4978 | 42.8% | 3.6369 | 4.8609 | 0 | 81.885 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.9183 | 2.9183 | 238.9658 | 36.1962 |  | 0.53778 | 11.6244 | 9.3411 | 38.93% | 3.6369 | 5.7043 | 0 | 81.885 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.6362 | 2.5368 | 207.7222 | 41.6405 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.4978 | 42.8% | 3.6369 | 4.8609 | 0 | 81.885 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.9183 | 2.9183 | 238.9658 | 36.1962 | 0.086889 | 2.8542 | 2.4853 | 7.1163 | 0 | 3.6937 |  | 0.52222 | 11.3556 | 9.1383 | 39.8% | 3.6369 | 5.5014 | 0 | 81.885 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.4853 | 2.3915 | 195.8297 | 44.1692
| 27 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.4725 | 43.24% | 3.6631 | 4.8094 | 0 | 82.515 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.9076 | 2.9076 | 239.9219 | 36.6088 |  | 0.53778 | 11.6244 | 9.247 | 39.61% | 3.6631 | 5.5839 | 0 | 82.515 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.6193 | 2.5205 | 207.9772 | 42.2318 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.4725 | 43.24% | 3.6631 | 4.8094 | 0 | 82.515 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.9076 | 2.9076 | 239.9219 | 36.6088 | 0.086889 | 2.8542 | 2.4701 | 7.1163 | 0 | 3.7164 |  | 0.52222 | 11.3556 | 9.0469 | 40.49% | 3.6631 | 5.3838 | 0 | 82.515 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.4701 | 2.4701 | 203.8204 | 43.0931
| 28 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 9.1033 | 33.04% | 3.0081 | 6.0952 | 0 | 66.795 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1745 | 3.0547 | 204.0371 | 28.2078 |  | 0.53778 | 11.6244 | 11.5953 | 25.94% | 3.0081 | 8.5872 | 0 | 66.795 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 3.0414 | 2.9267 | 195.4862 | 29.4416 |  | 0.14444 | 9.1111 | 9.1033 | 33.04% | 3.0081 | 6.0952 | 0 | 66.795 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1745 | 3.0547 | 204.0371 | 28.2078 | 0.086889 | 2.8542 | 2.8495 | 7.1163 | 0 | 3.2216 |  | 0.52222 | 11.3556 | 11.3273 | 26.56% | 3.0081 | 8.3191 | 0 | 66.795 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.8495 | 2.742 | 183.151 | 31.4245
| 29 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.8722 | 36.61% | 3.2481 | 5.6241 | 0 | 72.555 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0767 | 2.9606 | 214.8055 | 31.614 |  | 0.53778 | 11.6244 | 10.7349 | 30.26% | 3.2481 | 7.4867 | 0 | 72.555 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.8868 | 2.7778 | 201.5454 | 33.6939 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.8722 | 36.61% | 3.2481 | 5.6241 | 0 | 72.555 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0767 | 2.9606 | 214.8055 | 31.614 | 0.086889 | 2.8542 | 2.7105 | 7.1163 | 0 | 3.3868 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.4917 | 30.96% | 3.2481 | 7.2436 | 0 | 72.555 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.7105 | 2.6082 | 189.2387 | 35.8851
| 30 | [11 empty] | 0.08 | 8.66 | 7.725 | 61.53% | 4.7531 | 2.9719 | 0 | 108.675 | 0 |  | 0.015 | 2.855 | 2.6797 | 2.3258 | 252.7527 | 60.2772 |  | 0.09 | 8.33 | 7.2781 | 65.31% | 4.7531 | 2.525 | 0 | 108.675 | 0 |  | 0.00575 | 2.2862 | 2.219 | 1.926 | 209.3043 | 72.7899 |  | 0.08875 | 8.4812 | 7.444 | 63.85% | 4.7531 | 2.6909 | 0 | 108.675 | 0 |  | 0.061111 | 2.4312 | 1.717 | 1.4902 | 161.9517 | 94.0727 | 0.00575 | 2.2862 | 2.219 | 6.0698 | 1.0465 | 4.8785 |  | 0.32 | 7.94 | 4.2 | 100% | 4.7531 | -0.55312 | 0.11637 | 108.5586 | 0 |  | 0.020625 | 1.7094 | 1.4683 | 1.0805 | 117.2935 | 129.6118
| 31 | [11 empty] | 0.08 | 8.66 | 8.0983 | 50.05% | 4.0531 | 4.0452 | 0 | 91.875 | 0 |  | 0.015 | 2.855 | 2.7497 | 2.6978 | 247.861 | 43.9315 |  | 0.09 | 8.33 | 7.6981 | 52.65% | 4.0531 | 3.645 | 0 | 91.875 | 0 |  | 0.00575 | 2.2862 | 2.2459 | 2.2035 | 202.447 | 53.7865 |  | 0.08875 | 8.4812 | 7.8582 | 51.58% | 4.0531 | 3.805 | 0 | 91.875 | 0 |  | 0.061111 | 2.4312 | 2.0022 | 1.9644 | 180.4812 | 60.3326 | 0.00575 | 2.2862 | 2.2459 | 6.0698 | 1.0465 | 4.8364 |  | 0.32 | 7.94 | 5.6933 | 71.19% | 4.0531 | 1.6402 | 0 | 91.875 | 0 |  | 0.020625 | 1.7094 | 1.5646 | 1.3579 | 124.7597 | 87.2791
XII | 1 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.9546 | 35.32% | 3.1625 | 5.7921 | 0 | 70.5 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1116 | 2.9942 | 211.088 | 30.3742 |  | 0.53778 | 11.6244 | 11.0419 | 28.64% | 3.1625 | 7.8794 | 0 | 70.5 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.9419 | 2.8309 | 199.5804 | 32.1255 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.9546 | 35.32% | 3.1625 | 5.7921 | 0 | 70.5 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1116 | 2.9942 | 211.088 | 30.3742 | 0.086889 | 2.8542 | 2.7601 | 7.1163 | 0 | 3.326 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.7898 | 29.31% | 3.1625 | 7.6273 | 0 | 70.5 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.7601 | 2.6559 | 187.2436 | 34.2421
| 2 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 9.3085 | 30.03% | 2.795 | 6.5135 | 0 | 61.68 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.2613 | 3.1382 | 193.5659 | 25.3542 |  | 0.53778 | 11.6244 | 12.3594 | 22.61% | 2.795 | 9.5644 | 0 | 61.68 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 3.1788 | 3.0588 | 188.6683 | 26.0124 |  | 0.14444 | 9.1111 | 9.3085 | 30.03% | 2.795 | 6.5135 | 0 | 61.68 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.2613 | 3.1382 | 193.5659 | 25.3542 | 0.086889 | 2.8542 | 2.973 | 7.1163 | 0 | 3.0878 |  | 0.52222 | 11.3556 | 12.0693 | 23.16% | 2.795 | 9.2743 | 0 | 61.68 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.973 | 2.8608 | 176.4531 | 27.8131
| 3 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 11.4937 | 20.39% | 2.3431 | 9.1505 | 0 | 50.835 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.8234 | 3.6791 | 187.0289 | 17.8241 |  | 0.18 | 12.34 | 13.1282 | 17.85% | 2.3431 | 10.7851 | 0 | 50.835 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.3637 | 3.2368 | 164.5419 | 20.26 |  | 0.88 | 7.64 | 11.4937 | 20.39% | 2.3431 | 9.1505 | 0 | 50.835 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.1276 | 3.0096 | 152.9926 | 21.7894 | 0.0504 | 2.9272 | 3.1479 | 7.1163 | 0 | 2.9162 |  | 0.17 | 12.06 | 12.8045 | 18.3% | 2.3431 | 10.4613 | 0 | 50.835 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.1479 | 3.0291 | 153.9854 | 21.6489
| 4 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 13.1327 | 15.71% | 2.0638 | 11.0689 | 0 | 44.13 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 4.2332 | 4.0734 | 179.7602 | 13.9754 |  | 0.18 | 12.34 | 13.4635 | 15.33% | 2.0638 | 11.3997 | 0 | 44.13 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.4606 | 3.33 | 146.952 | 17.0955 |  | 0.88 | 7.64 | 13.1327 | 15.71% | 2.0638 | 11.0689 | 0 | 44.13 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.2414 | 3.1191 | 137.6466 | 18.2512 | 0.0504 | 2.9272 | 3.2418 | 7.1163 | 0 | 2.8318 |  | 0.17 | 12.06 | 13.1211 | 15.73% | 2.0638 | 11.0573 | 0 | 44.13 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.2418 | 3.1194 | 137.6613 | 18.2493
| 5 | [11 empty] | 0.10333 | 13.0767 | 13.8702 | 13.32% | 1.8481 | 12.0221 | 0 | 38.955 | 0 |  | 0.14333 | 3.3967 | 4.4973 | 4.3276 | 168.5831 | 11.6119 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.6702 | 13.52% | 1.8481 | 11.8221 | 0 | 38.955 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.5815 | 3.4463 | 134.2525 | 14.5812 |  | 0.10333 | 13.0767 | 13.8702 | 13.32% | 1.8481 | 12.0221 | 0 | 38.955 | 0 |  | 0.061111 | 3.3967 | 3.8659 | 3.7201 | 144.9151 | 13.5084 | 0.097333 | 2.5987 | 3.3461 | 7.1163 | 0 | 2.7435 |  | 0.10333 | 12.8767 | 13.6702 | 13.52% | 1.8481 | 11.8221 | 0 | 38.955 | 0 |  | 0.12 | 2.66 | 3.5815 | 3.4463 | 134.2525 | 14.5812
| 6 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 10.9547 | 22.23% | 2.435 | 8.5197 | 0 | 53.04 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.6887 | 3.5495 | 188.264 | 19.2766 |  | 0.18 | 12.34 | 13.018 | 18.7% | 2.435 | 10.583 | 0 | 53.04 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.3319 | 3.2061 | 170.0534 | 21.3408 |  | 0.88 | 7.64 | 10.9547 | 22.23% | 2.435 | 8.5197 | 0 | 53.04 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.0902 | 2.9736 | 157.7184 | 23.0099 | 0.0504 | 2.9272 | 3.117 | 7.1163 | 0 | 2.9451 |  | 0.17 | 12.06 | 12.7003 | 19.17% | 2.435 | 10.2653 | 0 | 53.04 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.117 | 2.9994 | 159.089 | 22.8116
| 7 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 9.7043 | 27.29% | 2.6481 | 7.0562 | 0 | 58.155 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.3761 | 3.2487 | 188.9272 | 23.0924 |  | 0.18 | 12.34 | 12.7622 | 20.75% | 2.6481 | 10.1141 | 0 | 58.155 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.258 | 3.135 | 182.3183 | 23.9295 |  | 0.88 | 7.64 | 9.7043 | 27.29% | 2.6481 | 7.0562 | 0 | 58.155 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.0034 | 2.89 | 168.0692 | 25.9583 | 0.0504 | 2.9272 | 3.0454 | 7.1163 | 0 | 3.0144 |  | 0.17 | 12.06 | 12.4588 | 21.26% | 2.6481 | 9.8107 | 0 | 58.155 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.0454 | 2.9305 | 170.4237 | 25.5996
| 8 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.8993 | 36.18% | 3.22 | 5.6793 | 0 | 71.88 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0881 | 2.9716 | 213.5996 | 31.2036 |  | 0.53778 | 11.6244 | 10.8357 | 29.72% | 3.22 | 7.6157 | 0 | 71.88 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.9049 | 2.7953 | 200.924 | 33.1722 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.8993 | 36.18% | 3.22 | 5.6793 | 0 | 71.88 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0881 | 2.9716 | 213.5996 | 31.2036 | 0.086889 | 2.8542 | 2.7268 | 7.1163 | 0 | 3.3666 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.5896 | 30.41% | 3.22 | 7.3696 | 0 | 71.88 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.7268 | 2.6239 | 188.605 | 35.3389
| 9 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.8258 | 37.35% | 3.2963 | 5.5296 | 0 | 73.71 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0571 | 2.9417 | 216.8343 | 32.3232 |  | 0.53778 | 11.6244 | 10.5623 | 31.21% | 3.2963 | 7.2661 | 0 | 73.71 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.8558 | 2.748 | 202.554 | 34.602 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.8258 | 37.35% | 3.2963 | 5.5296 | 0 | 73.71 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0571 | 2.9417 | 216.8343 | 32.3232 | 0.086889 | 2.8542 | 2.6826 | 7.1163 | 0 | 3.422 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.3242 | 31.93% | 3.2963 | 7.0279 | 0 | 73.71 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.6826 | 2.5814 | 190.274 | 36.8352
| 10 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.9203 | 35.85% | 3.1981 | 5.7222 | 0 | 71.355 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0971 | 2.9802 | 212.6515 | 30.8866 |  | 0.53778 | 11.6244 | 10.9141 | 29.3% | 3.1981 | 7.716 | 0 | 71.355 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.919 | 2.8088 | 200.4245 | 32.7709 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.9203 | 35.85% | 3.1981 | 5.7222 | 0 | 71.355 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0971 | 2.9802 | 212.6515 | 30.8866 | 0.086889 | 2.8542 | 2.7395 | 7.1163 | 0 | 3.351 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.6658 | 29.98% | 3.1981 | 7.4677 | 0 | 71.355 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.7395 | 2.6361 | 188.0975 | 34.9185
| 11 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 9.0214 | 34.29% | 3.0931 | 5.9283 | 0 | 68.835 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1398 | 3.0214 | 207.9749 | 29.3899 |  | 0.53778 | 11.6244 | 11.2906 | 27.4% | 3.0931 | 8.1974 | 0 | 68.835 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.9867 | 2.8739 | 197.8283 | 30.8973 |  | 0.14444 | 9.1111 | 9.0214 | 34.29% | 3.0931 | 5.9283 | 0 | 68.835 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1398 | 3.0214 | 207.9749 | 29.3899 | 0.086889 | 2.8542 | 2.8003 | 7.1163 | 0 | 3.2782 |  | 0.52222 | 11.3556 | 11.0313 | 28.04% | 3.0931 | 7.9382 | 0 | 68.835 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.8003 | 2.6946 | 185.4833 | 32.9536
| 12 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 9.0575 | 33.74% | 3.0556 | 6.0019 | 0 | 67.935 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1551 | 3.0361 | 206.2544 | 28.8651 |  | 0.53778 | 11.6244 | 11.425 | 26.75% | 3.0556 | 8.3694 | 0 | 67.935 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 3.0108 | 2.8972 | 196.8215 | 30.2485 |  | 0.14444 | 9.1111 | 9.0575 | 33.74% | 3.0556 | 6.0019 | 0 | 67.935 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1551 | 3.0361 | 206.2544 | 28.8651 | 0.086889 | 2.8542 | 2.822 | 7.1163 | 0 | 3.253 |  | 0.52222 | 11.3556 | 11.1619 | 27.38% | 3.0556 | 8.1063 | 0 | 67.935 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.822 | 2.7155 | 184.4782 | 32.2724
| 13 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.7211 | 39.04% | 3.405 | 5.3161 | 0 | 76.32 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0128 | 2.8991 | 221.2584 | 33.9599 |  | 0.53778 | 11.6244 | 10.1724 | 33.47% | 3.405 | 6.7674 | 0 | 76.32 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.7857 | 2.6805 | 204.5794 | 36.7286 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.7211 | 39.04% | 3.405 | 5.3161 | 0 | 76.32 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0128 | 2.8991 | 221.2584 | 33.9599 | 0.086889 | 2.8542 | 2.6196 | 7.1163 | 0 | 3.5043 |  | 0.52222 | 11.3556 | 9.9456 | 34.24% | 3.405 | 6.5406 | 0 | 76.32 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.6196 | 2.5208 | 192.3851 | 39.0567
| 14 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.2426 | 47.34% | 3.9019 | 4.3408 | 0 | 88.245 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.8103 | 2.8103 | 247.9991 | 40.506 |  | 0.53778 | 11.6244 | 8.3911 | 46.5% | 3.9019 | 4.4892 | 0 | 88.245 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.4655 | 2.4655 | 217.5644 | 46.1724 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.2426 | 47.34% | 3.9019 | 4.3408 | 0 | 88.245 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.8103 | 2.8103 | 247.9991 | 40.506 | 0.086889 | 2.8542 | 2.3318 | 7.1163 | 0 | 3.9369 |  | 0.52222 | 11.3556 | 8.2157 | 47.49% | 3.9019 | 4.3138 | 0 | 88.245 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.3318 | 2.3318 | 205.7699 | 48.8189
| 15 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.8228 | 37.4% | 3.2994 | 5.5234 | 0 | 73.785 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0558 | 2.9405 | 216.9645 | 32.3696 |  | 0.53778 | 11.6244 | 10.5511 | 31.27% | 3.2994 | 7.2518 | 0 | 73.785 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.8537 | 2.746 | 202.6171 | 34.6617 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.8228 | 37.4% | 3.2994 | 5.5234 | 0 | 73.785 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0558 | 2.9405 | 216.9645 | 32.3696 | 0.086889 | 2.8542 | 2.6808 | 7.1163 | 0 | 3.4243 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.3133 | 31.99% | 3.2994 | 7.0139 | 0 | 73.785 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.6808 | 2.5796 | 190.339 | 36.8976
| 16 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.9992 | 34.63% | 3.1162 | 5.8829 | 0 | 69.39 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1304 | 3.0123 | 209.0226 | 29.716 |  | 0.53778 | 11.6244 | 11.2077 | 27.8% | 3.1162 | 8.0914 | 0 | 69.39 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.9718 | 2.8596 | 198.4282 | 31.3026 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.9992 | 34.63% | 3.1162 | 5.8829 | 0 | 69.39 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1304 | 3.0123 | 209.0226 | 29.716 | 0.086889 | 2.8542 | 2.7869 | 7.1163 | 0 | 3.294 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.9508 | 28.46% | 3.1162 | 7.8346 | 0 | 69.39 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.7869 | 2.6817 | 186.0844 | 33.379
| 17 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 9.2038 | 31.55% | 2.9038 | 6.3 | 0 | 64.29 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.217 | 3.0956 | 199.0158 | 26.791 |  | 0.53778 | 11.6244 | 11.9695 | 24.26% | 2.9038 | 9.0658 | 0 | 64.29 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 3.1087 | 2.9914 | 192.3162 | 27.7243 |  | 0.14444 | 9.1111 | 9.2038 | 31.55% | 2.9038 | 6.3 | 0 | 64.29 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.217 | 3.0956 | 199.0158 | 26.791 | 0.086889 | 2.8542 | 2.91 | 7.1163 | 0 | 3.1547 |  | 0.52222 | 11.3556 | 11.6906 | 24.84% | 2.9038 | 8.7869 | 0 | 64.29 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.91 | 2.8002 | 180.0226 | 29.6176
| 18 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 9.3392 | 29.59% | 2.7631 | 6.5761 | 0 | 60.915 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.2743 | 3.1507 | 191.9264 | 24.9404 |  | 0.53778 | 11.6244 | 12.4737 | 22.15% | 2.7631 | 9.7106 | 0 | 60.915 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 3.1993 | 3.0786 | 187.5323 | 25.5248 |  | 0.14444 | 9.1111 | 9.3392 | 29.59% | 2.7631 | 6.5761 | 0 | 60.915 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.2743 | 3.1507 | 191.9264 | 24.9404 | 0.086889 | 2.8542 | 2.9914 | 7.1163 | 0 | 3.0688 |  | 0.52222 | 11.3556 | 12.1802 | 22.69% | 2.7631 | 9.4171 | 0 | 60.915 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.9914 | 2.8785 | 175.3469 | 27.2986
| 19 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 10.7603 | 22.94% | 2.4681 | 8.2922 | 0 | 53.835 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.6401 | 3.5027 | 188.569 | 19.8266 |  | 0.18 | 12.34 | 12.9782 | 19.02% | 2.4681 | 10.5101 | 0 | 53.835 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.3204 | 3.1951 | 172.0074 | 21.7356 |  | 0.88 | 7.64 | 10.7603 | 22.94% | 2.4681 | 8.2922 | 0 | 53.835 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.0767 | 2.9606 | 159.3833 | 23.4572 | 0.0504 | 2.9272 | 3.1059 | 7.1163 | 0 | 2.9557 |  | 0.17 | 12.06 | 12.6628 | 19.49% | 2.4681 | 10.1947 | 0 | 53.835 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.1059 | 2.9887 | 160.897 | 23.2365
| 20 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 9.2062 | 31.51% | 2.9013 | 6.305 | 0 | 64.23 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.218 | 3.0966 | 198.893 | 26.7575 |  | 0.53778 | 11.6244 | 11.9785 | 24.22% | 2.9013 | 9.0772 | 0 | 64.23 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 3.1103 | 2.9929 | 192.2362 | 27.6841 |  | 0.14444 | 9.1111 | 9.2062 | 31.51% | 2.9013 | 6.305 | 0 | 64.23 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.218 | 3.0966 | 198.893 | 26.7575 | 0.086889 | 2.8542 | 2.9114 | 7.1163 | 0 | 3.1531 |  | 0.52222 | 11.3556 | 11.6994 | 24.8% | 2.9013 | 8.7981 | 0 | 64.23 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.9114 | 2.8016 | 179.9441 | 29.5752
| 21 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.8866 | 36.38% | 3.2331 | 5.6535 | 0 | 72.195 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0828 | 2.9665 | 214.1642 | 31.3948 |  | 0.53778 | 11.6244 | 10.7886 | 29.97% | 3.2331 | 7.5555 | 0 | 72.195 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.8964 | 2.7871 | 201.2169 | 33.4148 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.8866 | 36.38% | 3.2331 | 5.6535 | 0 | 72.195 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.0828 | 2.9665 | 214.1642 | 31.3948 | 0.086889 | 2.8542 | 2.7192 | 7.1163 | 0 | 3.376 |  | 0.52222 | 11.3556 | 10.5439 | 30.66% | 3.2331 | 7.3108 | 0 | 72.195 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.7192 | 2.6166 | 188.9034 | 35.593
| 22 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.1849 | 48.4% | 3.9619 | 4.223 | 0 | 89.685 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.7859 | 2.7859 | 249.8537 | 41.5282 |  | 0.53778 | 11.6244 | 8.1759 | 48.46% | 3.9619 | 4.2141 | 0 | 89.685 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.4268 | 2.4268 | 217.6468 | 47.6735 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.1849 | 48.4% | 3.9619 | 4.223 | 0 | 89.685 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.7859 | 2.7859 | 249.8537 | 41.5282 | 0.086889 | 2.8542 | 2.297 | 7.1163 | 0 | 3.9964 |  | 0.52222 | 11.3556 | 8.0068 | 49.48% | 3.9619 | 4.0449 | 0 | 89.685 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.297 | 2.297 | 206.0107 | 50.3662
| 23 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.4112 | 44.31% | 3.7269 | 4.6843 | 0 | 84.045 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.8816 | 2.8816 | 242.1877 | 37.6237 |  | 0.53778 | 11.6244 | 9.0185 | 41.32% | 3.7269 | 5.2916 | 0 | 84.045 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.5782 | 2.5782 | 216.6879 | 42.0512 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.4112 | 44.31% | 3.7269 | 4.6843 | 0 | 84.045 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.8816 | 2.8816 | 242.1877 | 37.6237 | 0.086889 | 2.8542 | 2.4332 | 7.1163 | 0 | 3.7729 |  | 0.52222 | 11.3556 | 8.825 | 42.23% | 3.7269 | 5.0981 | 0 | 84.045 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.4332 | 2.4332 | 204.496 | 44.5583
| 24 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.2655 | 46.92% | 3.8781 | 4.3874 | 0 | 87.675 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.82 | 2.82 | 247.2455 | 40.1063 |  | 0.53778 | 11.6244 | 8.4762 | 45.75% | 3.8781 | 4.5981 | 0 | 87.675 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.4808 | 2.4808 | 217.501 | 45.5911 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.2655 | 46.92% | 3.8781 | 4.3874 | 0 | 87.675 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.82 | 2.82 | 247.2455 | 40.1063 | 0.086889 | 2.8542 | 2.3456 | 7.1163 | 0 | 3.9138 |  | 0.52222 | 11.3556 | 8.2984 | 46.73% | 3.8781 | 4.4203 | 0 | 87.675 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.3456 | 2.3456 | 205.647 | 48.2191
| 25 | [11 empty] | 0.08 | 8.66 | 7.9607 | 54.16% | 4.3113 | 3.6494 | 0 | 98.07 | 0 |  | 0.015 | 2.855 | 2.7239 | 2.6725 | 262.0902 | 47.3381 |  | 0.09 | 8.33 | 7.5432 | 57.15% | 4.3113 | 3.232 | 0 | 98.07 | 0 |  | 0.00575 | 2.2862 | 2.236 | 2.1938 | 215.1457 | 57.6673 |  | 0.08875 | 8.4812 | 7.7054 | 55.95% | 4.3113 | 3.3942 | 0 | 98.07 | 0 |  | 0.061111 | 2.4312 | 1.897 | 1.8612 | 182.5322 | 67.9708 | 0.00575 | 2.2862 | 2.236 | 6.0698 | 1.0465 | 4.8518 |  | 0.32 | 7.94 | 5.1427 | 83.83% | 4.3113 | 0.83142 | 0 | 98.07 | 0 |  | 0.020625 | 1.7094 | 1.5291 | 1.1252 | 110.3455 | 112.4365
| 26 | [11 empty] | 0.08 | 8.66 | 7.8113 | 58.78% | 4.5912 | 3.2201 | 0 | 104.79 | 0 |  | 0.015 | 2.855 | 2.6959 | 2.645 | 277.1705 | 51.1072 |  | 0.09 | 8.33 | 7.3753 | 62.25% | 4.5912 | 2.784 | 0 | 104.79 | 0 |  | 0.00575 | 2.2862 | 2.2253 | 1.9314 | 202.3863 | 69.992 |  | 0.08875 | 8.4812 | 7.5398 | 60.89% | 4.5912 | 2.9485 | 0 | 104.79 | 0 |  | 0.061111 | 2.4312 | 1.783 | 1.5475 | 162.1601 | 87.3545 | 0.00575 | 2.2862 | 2.2253 | 6.0698 | 1.0465 | 4.8687 |  | 0.32 | 7.94 | 4.5453 | 100% | 4.5912 | -0.045917 | 0.010001 | 104.78 | 0 |  | 0.020625 | 1.7094 | 1.4906 | 1.0968 | 114.9269 | 123.2323
| 27 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 8.4364 | 43.86% | 3.7006 | 4.7358 | 0 | 83.415 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.8923 | 2.8923 | 241.2644 | 37.2036 |  | 0.53778 | 11.6244 | 9.1126 | 40.61% | 3.7006 | 5.4119 | 0 | 83.415 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 2.5952 | 2.5952 | 216.4747 | 41.464 |  | 0.14444 | 9.1111 | 8.4364 | 43.86% | 3.7006 | 4.7358 | 0 | 83.415 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 2.8923 | 2.8923 | 241.2644 | 37.2036 | 0.086889 | 2.8542 | 2.4484 | 7.1163 | 0 | 3.7494 |  | 0.52222 | 11.3556 | 8.9163 | 41.5% | 3.7006 | 5.2157 | 0 | 83.415 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.4484 | 2.4484 | 204.2315 | 43.9496
| 28 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 9.0774 | 33.43% | 3.035 | 6.0424 | 0 | 67.44 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1635 | 3.0441 | 205.2968 | 28.5787 |  | 0.53778 | 11.6244 | 11.499 | 26.39% | 3.035 | 8.464 | 0 | 67.44 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 3.0241 | 2.91 | 196.25 | 29.8961 |  | 0.14444 | 9.1111 | 9.0774 | 33.43% | 3.035 | 6.0424 | 0 | 67.44 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.1635 | 3.0441 | 205.2968 | 28.5787 | 0.086889 | 2.8542 | 2.8339 | 7.1163 | 0 | 3.2393 |  | 0.52222 | 11.3556 | 11.2337 | 27.02% | 3.035 | 8.1987 | 0 | 67.44 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.8339 | 2.727 | 183.9093 | 31.9022
| 29 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 9.4623 | 28.42% | 2.6894 | 6.773 | 0 | 59.145 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.3156 | 3.1905 | 188.7002 | 23.9141 |  | 0.18 | 12.34 | 12.7127 | 21.15% | 2.6894 | 10.0234 | 0 | 59.145 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.2437 | 3.1213 | 184.6081 | 24.4442 |  | 0.88 | 7.64 | 9.4623 | 28.42% | 2.6894 | 6.773 | 0 | 59.145 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 2.9866 | 2.8739 | 169.9739 | 26.5487 | 0.0504 | 2.9272 | 3.0316 | 7.1163 | 0 | 3.0281 |  | 0.17 | 12.06 | 12.412 | 21.67% | 2.6894 | 9.7227 | 0 | 59.145 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.0316 | 2.9172 | 172.5361 | 26.1545
| 30 | [11 empty] | 0.14444 | 9.1111 | 9.2267 | 31.21% | 2.88 | 6.3467 | 0 | 63.72 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.2267 | 3.1049 | 197.8446 | 26.4738 |  | 0.53778 | 11.6244 | 12.0547 | 23.89% | 2.88 | 9.1747 | 0 | 63.72 | 0 |  | 0.096667 | 3.0467 | 3.124 | 3.0061 | 191.5495 | 27.3439 |  | 0.14444 | 9.1111 | 9.2267 | 31.21% | 2.88 | 6.3467 | 0 | 63.72 | 0 |  | 0.061111 | 3.1778 | 3.2267 | 3.1049 | 197.8446 | 26.4738 | 0.086889 | 2.8542 | 2.9237 | 7.1163 | 0 | 3.1398 |  | 0.52222 | 11.3556 | 11.7733 | 24.46% | 2.88 | 8.8933 | 0 | 63.72 | 0 |  | 0.086889 | 2.8542 | 2.9237 | 2.8134 | 179.2701 | 29.2169
| 31 | [11 empty] | 0.88 | 7.64 | 9.9023 | 26.4% | 2.6144 | 7.288 | 0 | 57.345 | 0 |  | 0.22 | 2.86 | 3.4256 | 3.2963 | 189.0272 | 22.4417 |  | 0.18 | 12.34 | 12.8027 | 20.42% | 2.6144 | 10.1884 | 0 | 57.345 | 0 |  | 0.052 | 3.136 | 3.2697 | 3.1463 | 180.4245 | 23.5118 |  | 0.88 | 7.64 | 9.9023 | 26.4% | 2.6144 | 7.288 | 0 | 57.345 | 0 |  | 0.061111 | 2.86 | 3.0171 | 2.9033 | 166.4871 | 25.4801 | 0.0504 | 2.9272 | 3.0568 | 7.1163 | 0 | 3.0032 |  | 0.17 | 12.06 | 12.497 | 20.92% | 2.6144 | 9.8827 | 0 | 57.345 | 0 |  | 0.0504 | 2.9272 | 3.0568 | 2.9414 | 168.6757 | 25.1494
[7 empty] | kWh/rok |  | kWh/rok |  | kWh/rok | kWh/rok | [7 empty] | 11643.1248 | 0 | kWh/rok |  | SCOP | 3.6926 | 3.5647 | 3.3106 | 4681.6969 | PLN | [7 empty] | 11643.1248 | 0 | kWh/rok |  | SCOP | 3.3707 | 3.2478 | 2.9695 | 5231.6827 | PLN | [7 empty] | 11643.1248 | 0 | kWh/rok |  | SCOP | 2.9271 | 2.8274 | 2.9074 | 5334.4786 |  |  |  | 2586.9767 | 10.4651 | 978.3514 | PLN | [7 empty] | 11642.8726 | 0 | kWh/rok |  | SCOP | 3.0067 | 2.8883 | 2.7061 | 6003.1492
[24 empty] | CO 35 | [16 empty] | CO 55 | [16 empty] | CO 55 |  |  |  |  | SCOP cwu |  | 3.6584 | [15 empty] | CO 55
229

## D08 (hidden)
Vitocal 200-S AWB-M-E(-AC) 201.D08
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 |  | 35 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 35 | [9 empty] | Q | 4.33 | 5.23 | 6.67 | 6.99 | 7.54 | 8.1 | 8.57 | 9.275 | 10.45 | 11.87
Q |  | 4.33 | 5.23 | 6.67 | 4.04 | 5.62 | 5.85 | 7.18 | 8.8 |  | a= | 0.18 | 0.18 | 0.035556 | 0.11 | 0.18667 | 0.235 |  |  | 0.142
COP |  | 2.08 | 2.36 | 2.89 | 3.96 | 4.71 | 5.13 | 6.53 | 8.38 |  | b= | 7.93 | 7.93 | 6.9189 | 6.77 | 6.2333 | 5.75 |  |  | 7.61
|  | 4.33 | 5.23 | 6.67 | 6.99 | 7.54 | 8.1 | 10.45 | 11.87 |  | weryfikacja
VTS | 45 | [9 empty] | Q= | 4.33 | 5.23 | 6.67 | 6.99 | 7.54 | 8.1 | 8.57 | 9.275 | 10.45 | 11.87
Q |  | 4.62 | 5.17 | 6.49 | 6.855 | 7.06 | 8.81 | 10.13 | 11.46 |  | COP | 2.08 | 2.36 | 2.89 | 3.96 | 4.71 | 5.13 | 5.41 | 5.83 | 6.53 | 8.38
COP |  | 1.85 | 1.99 | 2.39 | 2.89 | 3.58 | 3.84 | 4.85 | 6.15 |  | a= | 0.056 | 0.06625 | 0.11889 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |  |  | 0.185
VTS | 55 | [9 empty] | b= | 3.2 | 3.3537 | 3.7222 | 3.66 | 3.73 | 3.73 |  |  | 2.83
Q |  | 5.27 | 5.27 | 6.64 | 6.72 | 6.82 | 8.42 | 9.78 | 11.01 |  | weryfikacja
COP45-55 |  | 1.838 | 1.922 | 2.282 | 2.626 | 3.248 | 3.48 | 4.374 | 5.542 |  | COP= | 2.08 | 2.36 | 2.89 | 3.96 | 4.71 | 5.13 | 5.41 | 5.83 | 6.53 | 8.38
Qmax |  | 3.69 | 5.27 | 6.64 | 6.72 | 6.82 | 8.42 | 9.78 | 11.01 |  | 45 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
COP55 |  | 1.82 | 1.82 | 2.12 | 2.23 | 2.75 | 2.94 | 3.66 | 4.63 |  | Q | 4.62 | 5.17 | 6.49 | 6.855 | 7.06 | 8.81 | 9.074 | 9.47 | 10.13 | 11.46
Czynnik |  |  |  | R410A | [6 empty] | a= | 0.11 | 0.165 | 0.040556 | 0.041 | 0.58333 | 0.132 |  |  | 0.133
Napełnienie |  |  |  | 2.39 | kg | [5 empty] | b= | 6.82 | 7.645 | 6.7739 | 6.773 | 2.9767 | 7.49 |  |  | 7.47
Moc akustyczna wg ErP A7/W55 |  |  |  | 55 | [6 empty] | weryfikacja
Moc akustyczna w nocy |  |  |  | 50 | [6 empty] | Q= | 4.62 | 5.17 | 6.49 | 6.855 | 7.06 | 8.81 | 9.074 | 9.47 | 10.13 | 11.46
Moc akustyczna maksymalna A7/W55 |  |  |  | 58 | [6 empty] | COP | 1.85 | 1.99 | 2.39 | 2.89 | 3.58 | 3.84 | 4.042 | 4.345 | 4.85 | 6.15
[11 empty] | a= | 0.028 | 0.05 | 0.055556 | 0.138 | 0.086667 | 0.101 |  |  | 0.13
COP A7/W35 A2/W35 A7/W35 | [10 empty] | b= | 2.41 | 2.74 | 2.7789 | 2.614 | 2.9733 | 2.83 |  |  | 2.25
2,89 ¦ 3,96 ¦ 4,71 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.85 | 1.99 | 2.39 | 2.89 | 3.58 | 3.84 | 4.042 | 4.345 | 4.85 | 6.15
34363 | [10 empty] | 55 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
13.33 | [10 empty] | Q | 3.69 | 5.27 | 6.64 | 6.72 | 6.82 | 8.42 | 8.692 | 9.1 | 9.78 | 11.01
12.69 | [10 empty] | a= | 0.316 | 0.17125 | 0.0088889 | 0.02 | 0.53333 | 0.136 |  |  | 0.123
13.33 | [10 empty] | b= | 10.01 | 7.8388 | 6.7022 | 6.68 | 3.0867 | 7.06 |  |  | 7.32
13.62 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | Q= | 3.69 | 5.27 | 6.64 | 6.72 | 6.82 | 8.42 | 8.692 | 9.1 | 9.78 | 11.01
[11 empty] | COP | 1.838 | 1.922 | 2.282 | 2.626 | 3.248 | 3.48 | 3.6588 | 3.927 | 4.374 | 5.542
[11 empty] | a= | 0.0168 | 0.045 | 0.038222 | 0.1244 | 0.077333 | 0.0894 |  |  | 0.1168
System ogrzewania | [10 empty] | b= | 2.174 | 2.597 | 2.5496 | 2.3772 | 2.7067 | 2.586 |  |  | 2.038
Ogrzewanie podłogowe | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.838 | 1.922 | 2.282 | 2.626 | 3.248 | 3.48 | 3.6588 | 3.927 | 4.374 | 5.542
Budynek |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
Qbudynek= |  | 6 | 5.25 | 4.05 | 2.7 | 1.95 | 1.5 | 1.2 | 0.75
a= | -0.15
b= | 3
Sprawdzanie punktów przecięcia mocy budynku i mocy pompy ciepła
x= |  | -14.9394 | -14.9394 | -21.1198 | -14.5 | -9.604 | -7.1429 | -7.1429 | -7.1429 | -15.7877 | -15.7877
|  | brak | -14.9394 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
PUNKT BIWALENTNY |  | -14.9394 | -14.9
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
Klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe | [5 empty] | A+++
Klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe | [5 empty] | A++

## E10 (hidden)
Vitocal 200-S R32 AWB-M-E-AC-AF 201.E10
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 |  | 35 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 35 | [9 empty] | Q | 5.23 | 5.87 | 7.53 | 7.1 | 10.4 | 12.83 | 13.548 | 14.625 | 16.42 | 16.05
Q |  | 5.23 | 5.87 | 7.53 | 5.29 | 8.32 | 9.18 | 10.89 | 12.37 |  | a= | 0.128 | 0.2075 | -0.047778 | 0.66 | 0.81 | 0.359 |  |  | -0.037
COP |  | 2.21 | 2.39 | 2.91 | 4 | 4.9 | 5.43 | 6.85 | 8.24 |  | b= | 7.79 | 8.9825 | 7.1956 | 5.78 | 4.73 | 9.24 |  |  | 17.16
|  | 5.23 | 5.87 | 7.53 | 7.1 | 10.4 | 12.83 | 16.42 | 16.05 |  | weryfikacja
VTS | 45 | [9 empty] | Q= | 5.23 | 5.87 | 7.53 | 7.1 | 10.4 | 12.83 | 13.548 | 14.625 | 16.42 | 16.05
Q |  | 5.43 | 5.9 | 6.08 | 6.69 | 7.13 | 10.15 | 12.33 | 16.29 |  | COP | 2.21 | 2.39 | 2.91 | 4 | 4.9 | 5.43 | 5.714 | 6.14 | 6.85 | 8.24
COP |  | 2.07 | 2.08 | 2.32 | 3.04 | 3.73 | 4.1 | 5.56 | 6.34 |  | a= | 0.036 | 0.065 | 0.12111 | 0.18 | 0.17667 | 0.142 |  |  | 0.139
VTS | 55 | [9 empty] | b= | 2.93 | 3.365 | 3.7578 | 3.64 | 3.6633 | 4.01 |  |  | 4.07
Q |  | 4.4427 | 4.8273 | 6.93 | 7.04 | 10.55 | 11.49 | 15.13 | 18.44 |  | weryfikacja
COP45-55 |  | 1.9195 | 1.9287 | 2.188 | 2.748 | 3.406 | 3.74 | 5.032 | 5.784 |  | COP= | 2.21 | 2.39 | 2.91 | 4 | 4.9 | 5.43 | 5.714 | 6.14 | 6.85 | 8.24
Qmax |  | 4.4427 | 4.8273 | 6.93 | 7.04 | 10.55 | 11.49 | 15.13 | 18.44 |  | 45 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
COP55 |  | 1.6936 | 1.7018 | 1.99 | 2.31 | 2.92 | 3.2 | 4.24 | 4.95 |  | Q | 5.43 | 5.9 | 6.08 | 6.69 | 7.13 | 10.15 | 10.586 | 11.24 | 12.33 | 16.29
Czynnik |  |  |  | R32 | [6 empty] | a= | 0.094 | 0.0225 | 0.067778 | 0.088 | 1.0067 | 0.218 |  |  | 0.396
Napełnienie |  |  |  | 1.5 | kg | [5 empty] | b= | 7.31 | 6.2375 | 6.5544 | 6.514 | 0.083333 | 7.97 |  |  | 4.41
Moc akustyczna wg ErP A7/W55 |  |  |  | 50 | [6 empty] | weryfikacja
Moc akustyczna w nocy |  |  |  | 50 | [6 empty] | Q= | 5.43 | 5.9 | 6.08 | 6.69 | 7.13 | 10.15 | 10.586 | 11.24 | 12.33 | 16.29
Moc akustyczna maksymalna A7/W55 |  |  |  | 59 | [6 empty] | COP | 2.07 | 2.08 | 2.32 | 3.04 | 3.73 | 4.1 | 4.392 | 4.83 | 5.56 | 6.34
[11 empty] | a= | 0.002 | 0.03 | 0.08 | 0.138 | 0.12333 | 0.146 |  |  | 0.078
COP A7/W35 A2/W35 A7/W35 | [10 empty] | b= | 2.11 | 2.53 | 2.88 | 2.764 | 2.8667 | 2.64 |  |  | 4
2,91 ¦ 4 ¦ 4,9 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 2.07 | 2.08 | 2.32 | 3.04 | 3.73 | 4.1 | 4.392 | 4.83 | 5.56 | 6.34
37202 | [10 empty] | 55 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
13.23 | [10 empty] | Q | 4.4427 | 4.8273 | 6.93 | 7.04 | 10.55 | 11.49 | 12.218 | 13.31 | 15.13 | 18.44
12.4427 | [10 empty] | a= | 0.076909 | 0.26284 | 0.012222 | 0.702 | 0.31333 | 0.364 |  |  | 0.331
13.23 | [10 empty] | b= | 5.9809 | 8.7699 | 7.0156 | 5.636 | 8.3567 | 7.85 |  |  | 8.51
13.43 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | Q= | 4.4427 | 4.8273 | 6.93 | 7.04 | 10.55 | 11.49 | 12.218 | 13.31 | 15.13 | 18.44
[11 empty] | COP | 1.9195 | 1.9287 | 2.188 | 2.748 | 3.406 | 3.74 | 3.9984 | 4.386 | 5.032 | 5.784
[11 empty] | a= | 0.0018545 | 0.032409 | 0.062222 | 0.1316 | 0.11133 | 0.1292 |  |  | 0.0752
System ogrzewania | [10 empty] | b= | 1.9565 | 2.4149 | 2.6236 | 2.4848 | 2.6267 | 2.448 |  |  | 3.528
Ogrzewanie podłogowe | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.9195 | 1.9287 | 2.188 | 2.748 | 3.406 | 3.74 | 3.9984 | 4.386 | 5.032 | 5.784
Budynek |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
Qbudynek= |  | 6 | 5.25 | 4.05 | 2.7 | 1.95 | 1.5 | 1.2 | 0.75
a= | -0.15
b= | 3
Sprawdzanie punktów przecięcia mocy budynku i mocy pompy ciepła
x= |  | -17.2302 | -16.7343 | -41.0435 | -3.4321 | -1.8021 | -12.2593 | -12.2593 | -12.2593 | -125.3097 | -125.3097
|  | -17.2302 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
PUNKT BIWALENTNY |  | -17.2302 | -17.2
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
Klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe | [5 empty] | A+++
Klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe | [5 empty] | A++

## E08 (hidden)
Vitocal 200-S R32 AWB-M-E-AC-AF 201.E08
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 |  | 35 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 35 | [9 empty] | Q | 4.62 | 5.07 | 6.4 | 6.23 | 9.92 | 10.86 | 11.346 | 12.075 | 13.29 | 14.03
Q |  | 4.62 | 5.07 | 6.4 | 4.5 | 6.8 | 7.81 | 9.12 | 10.7 |  | a= | 0.09 | 0.16625 | -0.018889 | 0.738 | 0.31333 | 0.243 |  |  | 0.074
COP |  | 2.43 | 2.58 | 3.05 | 4.1 | 5 | 5.66 | 7.05 | 9.46 |  | b= | 6.42 | 7.5637 | 6.2678 | 4.754 | 7.7267 | 8.43 |  |  | 11.81
|  | 4.62 | 5.07 | 6.4 | 6.23 | 9.92 | 10.86 | 13.29 | 14.03 |  | weryfikacja
VTS | 45 | [9 empty] | Q= | 4.62 | 5.07 | 6.4 | 6.23 | 9.92 | 10.86 | 11.346 | 12.075 | 13.29 | 14.03
Q |  | 4.41 | 4.81 | 6.08 | 6.25 | 9.48 | 10.38 | 13.76 | 15.03 |  | COP | 2.43 | 2.58 | 3.05 | 4.1 | 5 | 5.66 | 5.938 | 6.355 | 7.05 | 9.46
COP |  | 2.06 | 2.11 | 2.52 | 2.91 | 3.74 | 4.17 | 5.83 | 6.53 |  | a= | 0.03 | 0.05875 | 0.11667 | 0.18 | 0.22 | 0.139 |  |  | 0.241
VTS | 55 | [9 empty] | b= | 3.03 | 3.4613 | 3.8667 | 3.74 | 3.46 | 4.27 |  |  | 2.23
Q |  | 3.6082 | 3.9355 | 5.66 | 6.12 | 8.87 | 9.71 | 12.83 | 15.24 |  | weryfikacja
COP45-55 |  | 1.9102 | 1.9565 | 2.316 | 2.618 | 3.4 | 3.798 | 5.254 | 5.99 |  | COP= | 2.43 | 2.58 | 3.05 | 4.1 | 5 | 5.66 | 5.938 | 6.355 | 7.05 | 9.46
Qmax |  | 3.6082 | 3.9355 | 5.66 | 6.12 | 8.87 | 9.71 | 12.83 | 15.24 |  | 45 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
COP55 |  | 1.6855 | 1.7264 | 2.01 | 2.18 | 2.89 | 3.24 | 4.39 | 5.18 |  | Q | 4.41 | 4.81 | 6.08 | 6.25 | 9.48 | 10.38 | 11.056 | 12.07 | 13.76 | 15.03
Czynnik |  |  |  | R32 | [6 empty] | a= | 0.08 | 0.15875 | 0.018889 | 0.646 | 0.3 | 0.338 |  |  | 0.127
Napełnienie |  |  |  | 1.5 | kg | [5 empty] | b= | 6.01 | 7.1913 | 6.2122 | 4.958 | 7.38 | 7 |  |  | 11.22
Moc akustyczna wg ErP A7/W55 |  |  |  | 50 | [6 empty] | weryfikacja
Moc akustyczna w nocy |  |  |  | 50 | [6 empty] | Q= | 4.41 | 4.81 | 6.08 | 6.25 | 9.48 | 10.38 | 11.056 | 12.07 | 13.76 | 15.03
Moc akustyczna maksymalna A7/W55 |  |  |  | 59 | [6 empty] | COP | 2.06 | 2.11 | 2.52 | 2.91 | 3.74 | 4.17 | 4.502 | 5 | 5.83 | 6.53
[11 empty] | a= | 0.01 | 0.05125 | 0.043333 | 0.166 | 0.14333 | 0.166 |  |  | 0.07
COP A7/W35 A2/W35 A7/W35 | [10 empty] | b= | 2.26 | 2.8788 | 2.8233 | 2.578 | 2.7367 | 2.51 |  |  | 4.43
3,05 ¦ 4,1 ¦ 5 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 2.06 | 2.11 | 2.52 | 2.91 | 3.74 | 4.17 | 4.502 | 5 | 5.83 | 6.53
35795 | [10 empty] | 55 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
12.62 | [10 empty] | Q | 3.6082 | 3.9355 | 5.66 | 6.12 | 8.87 | 9.71 | 10.334 | 11.27 | 12.83 | 15.24
11.6082 | [10 empty] | a= | 0.065455 | 0.21557 | 0.051111 | 0.55 | 0.28 | 0.312 |  |  | 0.241
12.62 | [10 empty] | b= | 4.9173 | 7.169 | 6.0178 | 5.02 | 6.91 | 6.59 |  |  | 8.01
12.41 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | Q= | 3.6082 | 3.9355 | 5.66 | 6.12 | 8.87 | 9.71 | 10.334 | 11.27 | 12.83 | 15.24
[11 empty] | COP | 1.9102 | 1.9565 | 2.316 | 2.618 | 3.4 | 3.798 | 4.0892 | 4.526 | 5.254 | 5.99
[11 empty] | a= | 0.0092727 | 0.044932 | 0.033556 | 0.1564 | 0.13267 | 0.1456 |  |  | 0.0736
System ogrzewania | [10 empty] | b= | 2.0956 | 2.6305 | 2.5509 | 2.3052 | 2.4713 | 2.342 |  |  | 3.782
Ogrzewanie podłogowe | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.9102 | 1.9565 | 2.316 | 2.618 | 3.4 | 3.798 | 4.0892 | 4.526 | 5.254 | 5.99
Budynek |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
Qbudynek= |  | 6 | 5.25 | 4.05 | 2.7 | 1.95 | 1.5 | 1.2 | 0.75
a= | -0.15
b= | 3
Sprawdzanie punktów przecięcia mocy budynku i mocy pompy ciepła
x= |  | -14.25 | -14.4308 | -24.9237 | -1.9752 | -10.2014 | -13.8168 | -13.8168 | -13.8168 | -39.3304 | -39.3304
|  | brak | -14.4308 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
PUNKT BIWALENTNY |  | -14.4308 | -14.4
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
Klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe | [5 empty] | A+++
Klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe | [5 empty] | A++

## E06 (hidden)
Vitocal 200-S R32 AWB-M-E-AC-AF 201.E06
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 |  | 35 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 35 | [9 empty] | Q | 3.9 | 4.24 | 5.5 | 6.15 | 7.5 | 8.25 | 8.536 | 8.965 | 9.68 | 11.38
Q |  | 3.9 | 4.24 | 5.5 | 3.8 | 5.3 | 6.35 | 7.14 | 9.22 |  | a= | 0.068 | 0.1575 | 0.072222 | 0.27 | 0.25 | 0.143 |  |  | 0.17
COP |  | 2.51 | 2.65 | 3.1 | 4 | 4.95 | 5.77 | 6.92 | 10.96 |  | b= | 5.26 | 6.6025 | 6.0056 | 5.61 | 5.75 | 6.82 |  |  | 6.28
|  | 3.9 | 4.24 | 5.5 | 6.15 | 7.5 | 8.25 | 9.68 | 11.38 |  | weryfikacja
VTS | 45 | [9 empty] | Q= | 3.9 | 4.24 | 5.5 | 6.15 | 7.5 | 8.25 | 8.536 | 8.965 | 9.68 | 11.38
Q |  | 3.23 | 3.68 | 4.83 | 5.4 | 6.89 | 7.69 | 10.4 | 11.06 |  | COP | 2.51 | 2.65 | 3.1 | 4 | 4.95 | 5.77 | 6 | 6.345 | 6.92 | 10.96
COP |  | 1.81 | 1.98 | 2.47 | 2.82 | 3.63 | 4.14 | 6.01 | 7.19 |  | a= | 0.028 | 0.05625 | 0.1 | 0.19 | 0.27333 | 0.115 |  |  | 0.404
VTS | 55 | [9 empty] | b= | 3.07 | 3.4937 | 3.8 | 3.62 | 3.0367 | 4.62 |  |  | -1.16
Q |  | 2.6427 | 3.0109 | 4.42 | 5.29 | 6.47 | 7.26 | 9.84 | 11.08 |  | weryfikacja
COP45-55 |  | 1.6784 | 1.836 | 2.25 | 2.532 | 3.29 | 3.756 | 5.41 | 6.462 |  | COP= | 2.51 | 2.65 | 3.1 | 4 | 4.95 | 5.77 | 6 | 6.345 | 6.92 | 10.96
Qmax |  | 2.6427 | 3.0109 | 4.42 | 5.29 | 6.47 | 7.26 | 9.84 | 11.08 |  | 45 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
COP55 |  | 1.4809 | 1.62 | 1.92 | 2.1 | 2.78 | 3.18 | 4.51 | 5.37 |  | Q | 3.23 | 3.68 | 4.83 | 5.4 | 6.89 | 7.69 | 8.232 | 9.045 | 10.4 | 11.06
Czynnik |  |  |  | R32 | [6 empty] | a= | 0.09 | 0.14375 | 0.063333 | 0.298 | 0.26667 | 0.271 |  |  | 0.066
Napełnienie |  |  |  | 1.5 | kg | [5 empty] | b= | 5.03 | 5.8362 | 5.2733 | 4.804 | 5.0233 | 4.98 |  |  | 9.08
Moc akustyczna wg ErP A7/W55 |  |  |  | 50 | [6 empty] | weryfikacja
Moc akustyczna w nocy |  |  |  | 50 | [6 empty] | Q= | 3.23 | 3.68 | 4.83 | 5.4 | 6.89 | 7.69 | 8.232 | 9.045 | 10.4 | 11.06
Moc akustyczna maksymalna A7/W55 |  |  |  | 58 | [6 empty] | COP | 1.81 | 1.98 | 2.47 | 2.82 | 3.63 | 4.14 | 4.514 | 5.075 | 6.01 | 7.19
[11 empty] | a= | 0.034 | 0.06125 | 0.038889 | 0.162 | 0.17 | 0.187 |  |  | 0.118
COP A7/W35 A2/W35 A7/W35 | [10 empty] | b= | 2.49 | 2.8988 | 2.7422 | 2.496 | 2.44 | 2.27 |  |  | 3.65
3,1 ¦ 4 ¦ 4,95 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.81 | 1.98 | 2.47 | 2.82 | 3.63 | 4.14 | 4.514 | 5.075 | 6.01 | 7.19
32583 | [10 empty] | 55 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
11.9 | [10 empty] | Q | 2.6427 | 3.0109 | 4.42 | 5.29 | 6.47 | 7.26 | 7.776 | 8.55 | 9.84 | 11.08
10.6427 | [10 empty] | a= | 0.073636 | 0.17614 | 0.096667 | 0.236 | 0.26333 | 0.258 |  |  | 0.124
11.9 | [10 empty] | b= | 4.1155 | 5.653 | 5.0967 | 4.818 | 4.6267 | 4.68 |  |  | 7.36
11.23 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | Q= | 2.6427 | 3.0109 | 4.42 | 5.29 | 6.47 | 7.26 | 7.776 | 8.55 | 9.84 | 11.08
[11 empty] | COP | 1.6784 | 1.836 | 2.25 | 2.532 | 3.29 | 3.756 | 4.0868 | 4.583 | 5.41 | 6.462
[11 empty] | a= | 0.031527 | 0.05175 | 0.031333 | 0.1516 | 0.15533 | 0.1654 |  |  | 0.1052
System ogrzewania | [10 empty] | b= | 2.3089 | 2.6122 | 2.4693 | 2.2288 | 2.2027 | 2.102 |  |  | 3.306
Ogrzewanie podłogowe | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.6784 | 1.836 | 2.25 | 2.532 | 3.29 | 3.756 | 4.0868 | 4.583 | 5.41 | 6.462
Budynek |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
Qbudynek= |  | 6 | 5.25 | 4.05 | 2.7 | 1.95 | 1.5 | 1.2 | 0.75
a= | -0.15
b= | 3
Sprawdzanie punktów przecięcia mocy budynku i mocy pompy ciepła
x= |  | -10.367 | -11.7154 | -13.525 | -6.2143 | -6.875 | -13.0375 | -13.0375 | -13.0375 | -10.25 | -10.25
|  | brak | -11.7154 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
PUNKT BIWALENTNY |  | -11.7154 | -11.7
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
Klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe | [5 empty] | A+++
Klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe | [5 empty] | A++

## D06 (hidden)
Vitocal 200-S AWB-M-E(-AC) 201.D06
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 |  | 35 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 35 | [9 empty] | Q | 3.77 | 4.35 | 5.53 | 5.54 | 6.3 | 6.86 | 7.11 | 7.485 | 8.11 | 9.26
Q |  | 3.77 | 4.35 | 5.53 | 3.1 | 4.75 | 5 | 6.11 | 7.58 |  | a= | 0.116 | 0.1475 | 0.0011111 | 0.152 | 0.18667 | 0.125 |  |  | 0.115
COP |  | 1.99 | 2.23 | 2.82 | 3.67 | 4.6 | 5 | 6.23 | 8.06 |  | b= | 6.09 | 6.5625 | 5.5378 | 5.236 | 4.9933 | 5.61 |  |  | 5.81
Qmax |  | 3.77 | 4.35 | 5.53 | 5.54 | 6.3 | 6.86 | 8.11 | 9.26 |  | weryfikacja
VTS | 45 | [9 empty] | Q= | 3.77 | 4.35 | 5.53 | 5.54 | 6.3 | 6.86 | 7.11 | 7.485 | 8.11 | 9.26
Q |  | 3.88 | 4.38 | 5.41 | 5.43 | 5.06 | 6.65 | 7.85 | 8.93 |  | COP | 1.99 | 2.23 | 2.82 | 3.67 | 4.6 | 5 | 5.246 | 5.615 | 6.23 | 8.06
COP |  | 1.76 | 1.91 | 2.25 | 2.88 | 3.51 | 3.78 | 4.68 | 5.96 |  | a= | 0.048 | 0.07375 | 0.094444 | 0.186 | 0.13333 | 0.123 |  |  | 0.183
VTS | 55 | [9 empty] | b= | 2.95 | 3.3363 | 3.4811 | 3.298 | 3.6667 | 3.77 |  |  | 2.57
Q |  | 3.129 | 4.47 | 5.56 | 5.07 | 5.79 | 6.16 | 7.57 | 8.58 |  | weryfikacja
COP45-55 |  | 1.724 | 1.814 | 2.134 | 2.596 | 3.194 | 3.424 | 4.228 | 5.368 |  | COP= | 1.99 | 2.23 | 2.82 | 3.67 | 4.6 | 5 | 5.246 | 5.615 | 6.23 | 8.06
Qmax |  | 3.13 | 4.47 | 5.56 | 5.07 | 5.79 | 6.16 | 7.57 | 8.58 |  | 45 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
COP55 |  | 1.67 | 1.67 | 1.96 | 2.17 | 2.72 | 2.89 | 3.55 | 4.48 |  | Q | 3.88 | 4.38 | 5.41 | 5.43 | 5.06 | 6.65 | 6.89 | 7.25 | 7.85 | 8.93
Czynnik |  |  |  | R410A | [6 empty] | a= | 0.1 | 0.12875 | 0.0022222 | -0.074 | 0.53 | 0.12 |  |  | 0.108
Napełnienie |  |  |  | 1.8 | kg | [5 empty] | b= | 5.88 | 6.3113 | 5.4256 | 5.578 | 1.35 | 5.45 |  |  | 5.69
Moc akustyczna wg ErP A7/W55 |  |  |  | 53 | [6 empty] | weryfikacja
Moc akustyczna w nocy |  |  |  | 50 | [6 empty] | Q= | 3.88 | 4.38 | 5.41 | 5.43 | 5.06 | 6.65 | 6.89 | 7.25 | 7.85 | 8.93
Moc akustyczna maksymalna A7/W55 |  |  |  | 56 | [6 empty] | COP | 1.76 | 1.91 | 2.25 | 2.88 | 3.51 | 3.78 | 3.96 | 4.23 | 4.68 | 5.96
[11 empty] | a= | 0.03 | 0.0425 | 0.07 | 0.126 | 0.09 | 0.09 |  |  | 0.128
COP A7/W35 A2/W35 A7/W35 | [10 empty] | b= | 2.36 | 2.5475 | 2.74 | 2.628 | 2.88 | 2.88 |  |  | 2.12
2,82 ¦ 3,67 ¦ 4,6 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.76 | 1.91 | 2.25 | 2.88 | 3.51 | 3.78 | 3.96 | 4.23 | 4.68 | 5.96
32980 | [10 empty] | 55 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
12.77 | [10 empty] | Q | 3.13 | 4.47 | 5.56 | 5.07 | 5.79 | 6.16 | 6.442 | 6.865 | 7.57 | 8.58
12.13 | [10 empty] | a= | 0.268 | 0.13625 | -0.054444 | 0.144 | 0.12333 | 0.141 |  |  | 0.101
12.77 | [10 empty] | b= | 8.49 | 6.5137 | 5.1789 | 4.782 | 4.9267 | 4.75 |  |  | 5.55
12.88 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | Q= | 3.13 | 4.47 | 5.56 | 5.07 | 5.79 | 6.16 | 6.442 | 6.865 | 7.57 | 8.58
[10 empty] | pod CWU | COP | 1.724 | 1.814 | 2.134 | 2.596 | 3.194 | 3.424 | 3.5848 | 3.826 | 4.228 | 5.368
[11 empty] | a= | 0.018 | 0.04 | 0.051333 | 0.1196 | 0.076667 | 0.0804 |  |  | 0.114
System ogrzewania | [10 empty] | b= | 2.084 | 2.414 | 2.4933 | 2.3568 | 2.6573 | 2.62 |  |  | 1.948
Ogrzewanie podłogowe | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.724 | 1.814 | 2.134 | 2.596 | 3.194 | 3.424 | 3.5848 | 3.826 | 4.228 | 5.368
Budynek |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
Qbudynek= |  | 6 | 5.25 | 4.05 | 2.7 | 1.95 | 1.5 | 1.2 | 0.75
a= | -0.15
b= | 3
Sprawdzanie punktów przecięcia mocy budynku i mocy pompy ciepła
x= |  | -11.6165 | -11.9748 | -16.7941 | -7.404 | -5.9208 | -9.4909 | -9.4909 | -9.4909 | -10.6038 | -10.6038
|  | brak | -11.9748 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
PUNKT BIW 35 |  | -11.9748 | -12
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
Klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe | [5 empty] | A++
Klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe | [5 empty] | A++

## D04 (hidden)
Vitocal 200-S AWB-M-E(-AC) 201.D04
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 |  | 35 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 35 | [9 empty] | Q | 2.49 | 3.02 | 3.78 | 4.08 | 4.18 | 5.33 | 5.558 | 5.9 | 6.47 | 7.37
Q |  | 2.49 | 3.02 | 3.81 | 4.08 | 4.18 | 5.33 | 6.47 | 7.37 |  | a= | 0.106 | 0.095 | 0.033333 | 0.02 | 0.38333 | 0.114 |  |  | 0.09
COP |  | 1.98 | 2.33 | 2.91 | 3.57 | 4.56 | 5.12 | 6.48 | 8.47 |  | b= | 4.61 | 4.445 | 4.0133 | 4.04 | 1.4967 | 4.19 |  |  | 4.67
Qmax |  | 2.49 | 3.02 | 3.78 | 4.08 | 4.18 | 5.33 | 6.47 | 7.37 |  | weryfikacja
VTS | 45 | [9 empty] | Q= | 2.49 | 3.02 | 3.78 | 4.08 | 4.18 | 5.33 | 5.558 | 5.9 | 6.47 | 7.37
Q |  | 2.62 | 3.02 | 3.78 | 3.99 | 4.78 | 5.55 | 6.74 | 7.69 |  | COP | 1.98 | 2.33 | 2.91 | 3.57 | 4.56 | 5.12 | 5.392 | 5.8 | 6.48 | 8.47
COP |  | 1.74 | 1.95 | 2.36 | 2.54 | 3.49 | 3.79 | 4.75 | 6.06 |  | a= | 0.07 | 0.0725 | 0.073333 | 0.198 | 0.18667 | 0.136 |  |  | 0.199
VTS | 55 | [9 empty] | b= | 3.38 | 3.4175 | 3.4233 | 3.174 | 3.2533 | 3.76 |  |  | 2.5
Q |  | 3.12 | 3.12 | 3.79 | 3.86 | 4.97 | 5.28 | 6.53 | 7.35 |  | weryfikacja
COP45-55 |  | 1.712 | 1.838 | 2.2 | 2.356 | 3.162 | 3.414 | 4.262 | 5.416 |  | COP= | 1.98 | 2.33 | 2.91 | 3.57 | 4.56 | 5.12 | 5.392 | 5.8 | 6.48 | 8.47
Qmax |  | 2.18 | 3.12 | 3.79 | 3.86 | 4.97 | 5.28 | 6.53 | 7.35 |  | 45 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
COP55 |  | 1.67 | 1.67 | 1.96 | 2.08 | 2.67 | 2.85 | 3.53 | 4.45 |  | Q | 2.62 | 3.02 | 3.78 | 3.99 | 4.78 | 5.55 | 5.788 | 6.145 | 6.74 | 7.69
Czynnik |  |  |  | R410A | [6 empty] | a= | 0.08 | 0.095 | 0.023333 | 0.158 | 0.25667 | 0.119 |  |  | 0.095
Napełnienie |  |  |  | 1.8 | kg | [5 empty] | b= | 4.22 | 4.445 | 3.9433 | 3.674 | 2.9833 | 4.36 |  |  | 4.84
Moc akustyczna wg ErP A7/W55 |  |  |  | 53 | [6 empty] | weryfikacja
Moc akustyczna w nocy |  |  |  | 50 | [6 empty] | Q= | 2.62 | 3.02 | 3.78 | 3.99 | 4.78 | 5.55 | 5.788 | 6.145 | 6.74 | 7.69
Moc akustyczna maksymalna A7/W55 |  |  |  | 56 | [6 empty] | COP | 1.74 | 1.95 | 2.36 | 2.54 | 3.49 | 3.79 | 3.982 | 4.27 | 4.75 | 6.06
[11 empty] | a= | 0.042 | 0.05125 | 0.02 | 0.19 | 0.1 | 0.096 |  |  | 0.131
COP A7/W35 A2/W35 A7/W35 | [10 empty] | b= | 2.58 | 2.7188 | 2.5 | 2.16 | 2.79 | 2.83 |  |  | 2.13
2,91 ¦ 3,57 ¦ 4,56 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.74 | 1.95 | 2.36 | 2.54 | 3.49 | 3.79 | 3.982 | 4.27 | 4.75 | 6.06
31109 | [10 empty] | 55 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
11.49 | [10 empty] | Q | 2.18 | 3.12 | 3.79 | 3.86 | 4.97 | 5.28 | 5.53 | 5.905 | 6.53 | 7.35
11.18 | [10 empty] | a= | 0.188 | 0.08375 | 0.0077778 | 0.222 | 0.10333 | 0.125 |  |  | 0.082
11.49 | [10 empty] | b= | 5.94 | 4.3762 | 3.8444 | 3.416 | 4.2467 | 4.03 |  |  | 4.89
11.62 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | Q= | 2.18 | 3.12 | 3.79 | 3.86 | 4.97 | 5.28 | 5.53 | 5.905 | 6.53 | 7.35
[11 empty] | COP | 1.712 | 1.838 | 2.2 | 2.356 | 3.162 | 3.414 | 3.5836 | 3.838 | 4.262 | 5.416
[11 empty] | a= | 0.0252 | 0.04525 | 0.017333 | 0.1612 | 0.084 | 0.0848 |  |  | 0.1154
System ogrzewania | [10 empty] | b= | 2.216 | 2.5168 | 2.3213 | 2.0336 | 2.574 | 2.566 |  |  | 1.954
Ogrzewanie podłogowe | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.712 | 1.838 | 2.2 | 2.356 | 3.162 | 3.414 | 3.5836 | 3.838 | 4.262 | 5.416
Budynek |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
Qbudynek= |  | 6 | 5.25 | 4.05 | 2.7 | 1.95 | 1.5 | 1.2 | 0.75
a= | -0.15
b= | 3
Sprawdzanie punktów przecięcia mocy budynku i mocy pompy ciepła
x= |  | -6.2891 | -5.898 | -5.5273 | -6.1176 | 2.8188 | -4.5076 | -4.5076 | -4.5076 | -6.9583 | -6.9583
|  | brak | brak | -5.5273 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
PUNKT BIWALENTNY |  | -5.5273 | -5.5
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
Klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe | [5 empty] | A++
Klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe | [5 empty] | A+

## A16 (hidden)
Vitocal 100-S AWB-E(-AC) 101.A16
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 |  | 35 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 35 | [9 empty] | Q | 6.484 | 7.5 | 11.35 | 11.6 | 16.7 | 17.6985 | 18.4064 | 19.4683 | 21.2382 | 22.9373
Q |  | 6.484 | 7.5 | 8.7 | 9.2 | 15.16 | 16.0664 | 19.2797 | 20.8221 |  | a= | 0.2032 | 0.48125 | 0.027778 | 1.02 | 0.33283 | 0.35397 |  |  | 0.16991
COP |  | 1.5969 | 2.2059 | 2.72 | 3.19 | 4.4 | 4.5549 | 5.1926 | 6.0753 |  | b= | 10.548 | 14.7188 | 11.5444 | 9.56 | 14.3702 | 14.1588 |  |  | 17.8401
|  | 6.484 | 7.5 | 11.35 | 11.6 | 16.7 | 17.6985 | 21.2382 | 22.9373 |  | weryfikacja
VTS | 45 | [9 empty] | Q= | 6.484 | 7.5 | 11.35 | 11.6 | 16.7 | 17.6985 | 18.4064 | 19.4683 | 21.2382 | 22.9373
Q |  | 5.9653 | 6.3 | 7.395 | 9.5048 | 14.6742 | 15.557 | 18.6673 | 20.1594 |  | COP | 1.5969 | 2.2059 | 2.72 | 3.19 | 4.4 | 4.5549 | 4.6824 | 4.8737 | 5.1926 | 6.0753
COP |  | 1.3254 | 1.7027 | 2.0833 | 2.4975 | 3.3444 | 3.4869 | 3.975 | 4.6508 |  | a= | 0.1218 | 0.064265 | 0.052222 | 0.242 | 0.051633 | 0.063769 |  |  | 0.088274
VTS | 55 | [9 empty] | b= | 4.0329 | 3.1699 | 3.0856 | 2.706 | 4.0386 | 3.9172 |  |  | 3.4271
Q |  | 5.97 | 6.3 | 7.4 | 9.8096 | 14.1884 | 15.0476 | 18.0549 | 19.4967 |  | weryfikacja
COP45-55 |  | 1.2352 | 1.5456 | 1.8214 | 2.2727 | 3.0477 | 3.1853 | 3.6312 | 4.2485 |  | COP= | 1.5969 | 2.2059 | 2.72 | 3.19 | 4.4 | 4.5549 | 4.6824 | 4.8737 | 5.1926 | 6.0753
|  | 5.97 | 6.3 | 7.4 | 9.8096 | 14.1884 | 15.0476 | 18.0549 | 19.4967 |  | 45 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
COP55 |  | 1.1 | 1.31 | 1.4286 | 1.9356 | 2.6028 | 2.7329 | 3.1156 | 3.6452 |  | Q | 5.9653 | 6.3 | 7.395 | 9.5048 | 14.6742 | 15.557 | 16.1791 | 17.1122 | 18.6673 | 20.1594
Czynnik |  |  |  | R410A | [6 empty] | a= | 0.066947 | 0.13688 | 0.23442 | 1.0339 | 0.29428 | 0.31103 |  |  | 0.1492
Napełnienie |  |  |  | 2.5 | kg | [5 empty] | b= | 7.3042 | 8.3531 | 9.0359 | 7.437 | 12.6143 | 12.4467 |  |  | 15.6832
Moc akustyczna wg ErP A7/W55 |  |  |  | 64 | [6 empty] | weryfikacja
Moc akustyczna w nocy |  |  |  | 62 | [6 empty] | Q= | 5.9653 | 6.3 | 7.395 | 9.5048 | 14.6742 | 15.557 | 16.1791 | 17.1122 | 18.6673 | 20.1594
Moc akustyczna maksymalna A7/W55 |  |  |  | 65 | [6 empty] | COP | 1.3254 | 1.7027 | 2.0833 | 2.4975 | 3.3444 | 3.4869 | 3.5845 | 3.7309 | 3.975 | 4.6508
[11 empty] | a= | 0.07546 | 0.04757 | 0.046023 | 0.16938 | 0.047493 | 0.048816 |  |  | 0.067575
COP A7/W35 A2/W35 A7/W35 | [10 empty] | b= | 2.8346 | 2.4163 | 2.4054 | 2.1587 | 3.0119 | 2.9987 |  |  | 2.6235
2,72 ¦ 3,19 ¦ 4,4 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.3254 | 1.7027 | 2.0833 | 2.4975 | 3.3444 | 3.4869 | 3.5845 | 3.7309 | 3.975 | 4.6508
37672 | [10 empty] | 55 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
15.484 | [10 empty] | Q | 5.97 | 6.3 | 7.4 | 9.8096 | 14.1884 | 15.0476 | 15.6491 | 16.5513 | 18.0549 | 19.4967
14.97 | [10 empty] | a= | 0.066 | 0.1375 | 0.26773 | 0.87577 | 0.28641 | 0.30073 |  |  | 0.14417
15.484 | [10 empty] | b= | 7.29 | 8.3625 | 9.2741 | 8.058 | 12.1835 | 12.0403 |  |  | 15.1715
14.9653 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | Q= | 5.97 | 6.3 | 7.4 | 9.8096 | 14.1884 | 15.0476 | 15.6491 | 16.5513 | 18.0549 | 19.4967
[11 empty] | COP | 1.2352 | 1.5456 | 1.8214 | 2.2727 | 3.0477 | 3.1853 | 3.2745 | 3.4083 | 3.6312 | 4.2485
[11 empty] | a= | 0.062076 | 0.034471 | 0.050148 | 0.15501 | 0.045848 | 0.044594 |  |  | 0.061731
System ogrzewania | [10 empty] | b= | 2.4768 | 2.0627 | 2.1724 | 1.9627 | 2.7268 | 2.7393 |  |  | 2.3966
Ogrzewanie podłogowe | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.2352 | 1.5456 | 1.8214 | 2.2727 | 3.0477 | 3.1853 | 3.2745 | 3.4083 | 3.6312 | 4.2485
Budynek |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
Qbudynek= |  | 6 | 5.25 | 4.05 | 2.7 | 1.95 | 1.5 | 1.2 | 0.75
a= | -0.15
b= | 3
Sprawdzanie punktów przecięcia mocy budynku i mocy pompy ciepła
x= |  | -21.3703 | -18.5644 | -48.0625 | -5.6068 | -23.5489 | -22.1418 | -22.1418 | -22.1418 | -46.389 | -46.389
|  | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
PUNKT BIW 35 |  | 0 | -20
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
Klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe | [5 empty] | A++
Klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe | [5 empty] | A+

## A14 (hidden)
Vitocal 100-S AWB-E(-AC) 101.A14
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 |  | 35 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 35 | [9 empty] | Q | 6.1411 | 6.9 | 10.3 | 10.5 | 15.5 | 16.4312 | 17.0885 | 18.0743 | 19.7174 | 21.2948
Q |  | 6.1411 | 6.9 | 7.95 | 8.7 | 13.66 | 14.4807 | 17.3768 | 18.7669 |  | a= | 0.15178 | 0.425 | 0.022222 | 1 | 0.3104 | 0.32862 |  |  | 0.15774
COP |  | 1.6434 | 2.0909 | 2.7 | 3.32 | 4.5 | 4.6841 | 5.3398 | 6.2476 |  | b= | 9.1766 | 13.275 | 10.4556 | 8.5 | 13.3272 | 13.145 |  |  | 16.5627
|  | 6.1411 | 6.9 | 10.3 | 10.5 | 15.5 | 16.4312 | 19.7174 | 21.2948 |  | weryfikacja
VTS | 45 | [9 empty] | Q= | 6.1411 | 6.9 | 10.3 | 10.5 | 15.5 | 16.4312 | 17.0885 | 18.0743 | 19.7174 | 21.2948
Q |  | 5.6498 | 5.9 | 7.797 | 8.7974 | 13.4169 | 13.3946 | 16.0735 | 17.3594 |  | COP | 1.6434 | 2.0909 | 2.7 | 3.32 | 4.5 | 4.6841 | 4.8152 | 5.0119 | 5.3398 | 6.2476
COP |  | 1.364 | 1.6238 | 2.0427 | 2.5314 | 3.422 | 3.5857 | 4.0877 | 4.7826 |  | a= | 0.089502 | 0.076136 | 0.068889 | 0.236 | 0.06135 | 0.065577 |  |  | 0.090777
VTS | 55 | [9 empty] | b= | 3.4334 | 3.233 | 3.1822 | 2.848 | 4.0705 | 4.0283 |  |  | 3.5243
Q |  | 5.65 | 5.9 | 7.644 | 8.8948 | 13.1739 | 13.9682 | 16.7595 | 18.0985 |  | weryfikacja
COP45-55 |  | 1.2704 | 1.4783 | 1.8307 | 2.3156 | 3.1239 | 3.2756 | 3.7342 | 4.369 |  | COP= | 1.6434 | 2.0909 | 2.7 | 3.32 | 4.5 | 4.6841 | 4.8152 | 5.0119 | 5.3398 | 6.2476
|  | 5.65 | 5.9 | 7.644 | 8.8948 | 13.1739 | 13.9682 | 16.7595 | 18.0985 |  | 45 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
COP55 |  | 1.13 | 1.26 | 1.5128 | 1.992 | 2.6766 | 2.8104 | 3.2039 | 3.7486 |  | Q | 5.6498 | 5.9 | 7.797 | 8.7974 | 13.4169 | 13.3946 | 13.9304 | 14.7341 | 16.0735 | 17.3594
Czynnik |  |  |  | R410A | [6 empty] | a= | 0.050034 | 0.23713 | 0.11116 | 0.9239 | -0.0074407 | 0.26789 |  |  | 0.12859
Napełnienie |  |  |  | 2.5 | kg | [5 empty] | b= | 6.6505 | 9.4569 | 8.5751 | 6.9496 | 13.469 | 10.7157 |  |  | 13.5018
Moc akustyczna wg ErP A7/W55 |  |  |  | 64 | [6 empty] | weryfikacja
Moc akustyczna w nocy |  |  |  | 62 | [6 empty] | Q= | 5.6498 | 5.9 | 7.797 | 8.7974 | 13.4169 | 13.3946 | 13.9304 | 14.7341 | 16.0735 | 17.3594
Moc akustyczna maksymalna A7/W55 |  |  |  | 65 | [6 empty] | COP | 1.364 | 1.6238 | 2.0427 | 2.5314 | 3.422 | 3.5857 | 3.6861 | 3.8367 | 4.0877 | 4.7826
[11 empty] | a= | 0.051948 | 0.052365 | 0.054301 | 0.17813 | 0.054563 | 0.0502 |  |  | 0.069491
COP A7/W35 A2/W35 A7/W35 | [10 empty] | b= | 2.403 | 2.4092 | 2.4228 | 2.1751 | 3.0401 | 3.0837 |  |  | 2.6979
2,7 ¦ 3,32 ¦ 4,5 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.364 | 1.6238 | 2.0427 | 2.5314 | 3.422 | 3.5857 | 3.6861 | 3.8367 | 4.0877 | 4.7826
36761 | [10 empty] | 55 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
15.1411 | [10 empty] | Q | 5.65 | 5.9 | 7.644 | 8.8948 | 13.1739 | 13.9682 | 14.5264 | 15.3638 | 16.7595 | 18.0985
14.65 | [10 empty] | a= | 0.05 | 0.218 | 0.13898 | 0.85581 | 0.26476 | 0.27914 |  |  | 0.13389
15.1411 | [10 empty] | b= | 6.65 | 9.17 | 8.6169 | 7.1832 | 11.3205 | 11.1768 |  |  | 14.0816
14.6498 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | Q= | 5.65 | 5.9 | 7.644 | 8.8948 | 13.1739 | 13.9682 | 14.5264 | 15.3638 | 16.7595 | 18.0985
[11 empty] | COP | 1.2704 | 1.4783 | 1.8307 | 2.3156 | 3.1239 | 3.2756 | 3.3673 | 3.5049 | 3.7342 | 4.369
[11 empty] | a= | 0.041569 | 0.04406 | 0.053878 | 0.16165 | 0.050582 | 0.045858 |  |  | 0.063481
System ogrzewania | [10 empty] | b= | 2.1018 | 2.1392 | 2.2079 | 1.9923 | 2.7698 | 2.817 |  |  | 2.4646
Ogrzewanie podłogowe | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.2704 | 1.4783 | 1.8307 | 2.3156 | 3.1239 | 3.2756 | 3.3673 | 3.5049 | 3.7342 | 4.369
Budynek |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
Qbudynek= |  | 6 | 5.25 | 4.05 | 2.7 | 1.95 | 1.5 | 1.2 | 0.75
a= | -0.15
b= | 3
Sprawdzanie punktów przecięcia mocy budynku i mocy pompy ciepła
x= |  | -20.4676 | -17.8696 | -43.2903 | -4.7826 | -22.4309 | -21.1961 | -21.1961 | -21.1961 | -44.0719 | -44.0719
|  | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
PUNKT BIW 35 |  | 0 | -20
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
Klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe | [5 empty] | A++
Klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe | [5 empty] | A+

## A12 (hidden)
Vitocal 100-S AWB-E(-AC) 101.A12
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 |  | 35 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 35 | [9 empty] | Q | 5.27 | 6.3 | 9 | 10 | 14 | 14.7587 | 15.3491 | 16.2346 | 17.7104 | 19.1273 | 11.4938 | 14.8092 | 10.9125 | 16.57 | 14.8124 | 14.8214
Q |  | 5.274 | 6.3 | 7.4 | 7.45 | 11.5 | 12.1232 | 14.5479 | 15.7117 |  | a= | 0.206 | 0.3375 | 0.11111 | 0.8 | 0.2529 | 0.29517 |  |  | 0.14168
COP |  | 1.5939 | 1.8529 | 2.73 | 3.31 | 4.45 | 4.6589 | 5.3111 | 6.214 |  | b= | 9.39 | 11.3625 | 9.7778 | 8.4 | 12.2297 | 11.807 |  |  | 14.8768
|  | 5.27 | 6.3 | 9 | 10 | 14 | 14.7587 | 17.7104 | 19.1273 |  | weryfikacja
VTS | 45 | [9 empty] | Q= | 5.27 | 6.3 | 9 | 10 | 14 | 14.7587 | 15.3491 | 16.2346 | 17.7104 | 19.1273
Q |  | 4.8521 | 5.3 | 7.3946 | 9.2081 | 8.3513 | 11.214 | 13.4568 | 14.5333 |  | COP | 1.5939 | 1.8529 | 2.73 | 3.31 | 4.45 | 4.6589 | 4.7893 | 4.985 | 5.3111 | 6.214
COP |  | 1.3229 | 1.3947 | 1.8555 | 2.491 | 3.4031 | 3.5664 | 4.0657 | 4.7569 |  | a= | 0.051808 | 0.10963 | 0.064444 | 0.228 | 0.069617 | 0.065224 |  |  | 0.090289
VTS | 55 | [9 empty] | b= | 2.6301 | 3.4974 | 3.1811 | 2.854 | 3.9627 | 4.0066 |  |  | 3.5053
Q |  | 4.8521 | 5.3 | 6.6892 | 8.4966 | 12.9165 | 13.647 | 16.3861 | 17.6887 |  | weryfikacja
COP45-55 |  | 1.2338 | 1.2568 | 1.7244 | 2.2674 | 3.1067 | 3.258 | 3.7141 | 4.3455 |  | COP= | 1.5939 | 1.8529 | 2.73 | 3.31 | 4.45 | 4.6589 | 4.7893 | 4.985 | 5.3111 | 6.214
|  | 4.8521 | 5.3 | 6.6892 | 8.4966 | 12.9165 | 13.647 | 16.3861 | 17.6887 |  | 45 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
COP |  | 1.1 | 1.05 | 1.5278 | 1.932 | 2.6622 | 2.7953 | 3.1867 | 3.7284 |  | Q | 4.8521 | 5.3 | 7.3946 | 9.2081 | 8.3513 | 11.214 | 11.6625 | 12.3354 | 13.4568 | 14.5333 | 7.5585 | 11.9012 | 10.8628 | 7.8008 | 11.4168 | 11.2616
Czynnik |  |  |  | R410A | [6 empty] | a= | 0.089577 | 0.26182 | 0.2015 | -0.17135 | 0.95422 | 0.22428 |  |  | 0.10765
Napełnienie |  |  |  | 2.5 | kg | [5 empty] | b= | 6.6437 | 9.2274 | 8.8051 | 9.5508 | 1.6717 | 8.9712 |  |  | 11.3037
Moc akustyczna wg ErP A7/W55 |  |  |  | 64 | [6 empty] | weryfikacja
Moc akustyczna w nocy |  |  |  | 62 | [6 empty] | Q= | 4.8521 | 5.3 | 7.3946 | 9.2081 | 8.3513 | 11.214 | 11.6625 | 12.3354 | 13.4568 | 14.5333
Moc akustyczna maksymalna A7/W55 |  |  |  | 65 | [6 empty] | COP | 1.3229 | 1.3947 | 1.8555 | 2.491 | 3.4031 | 3.5664 | 3.6663 | 3.8161 | 4.0657 | 4.7569
[11 empty] | a= | 0.01436 | 0.0576 | 0.070607 | 0.18242 | 0.054446 | 0.04993 |  |  | 0.069117
COP A7/W35 A2/W35 A7/W35 | [10 empty] | b= | 1.6101 | 2.2587 | 2.3498 | 2.1262 | 3.022 | 3.0671 |  |  | 2.6834
2,73 ¦ 3,31 ¦ 4,45 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.3229 | 1.3947 | 1.8555 | 2.491 | 3.4031 | 3.5664 | 3.6663 | 3.8161 | 4.0657 | 4.7569 | 10.2125
35204 | [10 empty] | 55 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
14.274 | [10 empty] | Q | 4.8521 | 5.3 | 6.6892 | 8.4966 | 12.9165 | 13.647 | 14.1948 | 15.0165 | 16.3861 | 17.6887 | 7.5585 | 9.6781 | 10.1459 | 15.7563 | 13.6987 | 13.7052
13.8521 | [10 empty] | a= | 0.089577 | 0.17365 | 0.20083 | 0.88398 | 0.24348 | 0.27391 |  |  | 0.13026
14.274 | [10 empty] | b= | 6.6437 | 7.9047 | 8.095 | 6.7287 | 11.2122 | 10.9078 |  |  | 13.7809
13.8521 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | Q= | 4.8521 | 5.3 | 6.6892 | 8.4966 | 12.9165 | 13.647 | 14.1948 | 15.0165 | 16.3861 | 17.6887
[11 empty] | COP | 1.2338 | 1.2568 | 1.7244 | 2.2674 | 3.1067 | 3.258 | 3.3492 | 3.486 | 3.7141 | 4.3455
[11 empty] | a= | 0.004616 | 0.058449 | 0.060329 | 0.16787 | 0.050415 | 0.045612 |  |  | 0.06314
System ogrzewania | [10 empty] | b= | 1.3261 | 2.1336 | 2.1467 | 1.9317 | 2.7538 | 2.8019 |  |  | 2.4513
Ogrzewanie podłogowe | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.2338 | 1.2568 | 1.7244 | 2.2674 | 3.1067 | 3.258 | 3.3492 | 3.486 | 3.7141 | 4.3455
Budynek |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
Qbudynek= |  | 6 | 5.25 | 4.05 | 2.7 | 1.95 | 1.5 | 1.2 | 0.75
a= | -0.15
b= | 3
Sprawdzanie punktów przecięcia mocy budynku i mocy pompy ciepła
x= |  | -17.9494 | -17.1538 | -25.9574 | -5.6842 | -22.9081 | -19.7832 | -19.7832 | -19.7832 | -40.718 | -40.718
|  | -17.9494 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
PUNKT BIW 35 |  | -17.9494 | -17.9
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
Klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe | [5 empty] | A++
Klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe | [5 empty] | A+

## B08 (hidden)
Vitocal 100-S AWB-M-E(-AC) 101.B08
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 |  | 35 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 35 | [9 empty] | Q | 4.98 | 6.29 | 7.5 | 9 | 12 | 12.5495 | 13.4857 | 14.89 | 17.2306 | 18.8021
Q |  | 4.98 | 6.29 | 7.5 | 6 | 8.13 | 7.94 | 8.28 | 9.91 |  | a= | 0.262 | 0.15125 | 0.16667 | 0.6 | 0.18316 | 0.46811 |  |  | 0.15714
COP |  | 1.9 | 2.22 | 2.7 | 3.6 | 4.66 | 4.99 | 6.57 | 5.99 |  | b= | 10.22 | 8.5587 | 8.6667 | 7.8 | 10.7179 | 7.8684 |  |  | 14.0877
|  | 4.98 | 6.29 | 7.5 | 9 | 12 | 12.5495 | 17.2306 | 18.8021 |  | weryfikacja
VTS | 45 | [9 empty] | Q= | 4.98 | 6.29 | 7.5 | 9 | 12 | 12.5495 | 13.4857 | 14.89 | 17.2306 | 18.8021
Q |  | 4.63 | 5.91 | 6.87 | 7.89 | 8.46 | 8.98 | 9.14 | 8.01 |  | COP | 1.9 | 2.22 | 2.7 | 3.6 | 4.66 | 4.99 | 5.306 | 5.78 | 6.57 | 5.99
COP |  | 1.58 | 1.84 | 2.28 | 3.18 | 3.41 | 3.62 | 4.23 | 4.74 |  | a= | 0.064 | 0.06 | 0.1 | 0.212 | 0.11 | 0.158 |  |  | -0.058
VTS | 55 | [9 empty] | b= | 3.18 | 3.12 | 3.4 | 3.176 | 3.89 | 3.41 |  |  | 7.73
Q |  | 3 | 3.32 | 6.88 | 7.71 | 9.67 | 9.54 | 9.92 | 9.36 |  | weryfikacja
COP45-55 |  | 1.304 | 1.46 | 2.06 | 2.684 | 3.118 | 3.304 | 3.694 | 4.168 |  | COP= | 1.9 | 2.22 | 2.7 | 3.6 | 4.66 | 4.99 | 5.306 | 5.78 | 6.57 | 5.99
|  | 3 | 3.32 | 6.88 | 7.71 | 9.67 | 9.54 | 9.92 | 9.36 |  | 45 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
COP55 |  | 0.89 | 0.89 | 1.73 | 1.94 | 2.68 | 2.83 | 2.89 | 3.31 |  | Q | 4.63 | 5.91 | 6.87 | 7.89 | 8.46 | 8.98 | 9.012 | 9.06 | 9.14 | 8.01
Czynnik |  |  |  | R32 | [6 empty] | a= | 0.256 | 0.12 | 0.11333 | 0.114 | 0.17333 | 0.016 |  |  | -0.113
Napełnienie |  |  |  | 1.6 | kg | [5 empty] | b= | 9.75 | 7.71 | 7.6633 | 7.662 | 7.2467 | 8.82 |  |  | 11.4
Moc akustyczna wg ErP A7/W55 |  |  |  | 63 | [6 empty] | weryfikacja
Moc akustyczna w nocy |  |  |  | 62 | [6 empty] | Q= | 4.63 | 5.91 | 6.87 | 7.89 | 8.46 | 8.98 | 9.012 | 9.06 | 9.14 | 8.01
Moc akustyczna maksymalna A7/W55 |  |  |  | 63 | [6 empty] | COP | 1.58 | 1.84 | 2.28 | 3.18 | 3.41 | 3.62 | 3.742 | 3.925 | 4.23 | 4.74
[11 empty] | a= | 0.052 | 0.055 | 0.1 | 0.046 | 0.07 | 0.061 |  |  | 0.051
COP A7/W35 A2/W35 A7/W35 | [10 empty] | b= | 2.62 | 2.665 | 2.98 | 3.088 | 2.92 | 3.01 |  |  | 3.21
2,7 ¦ 3,6 ¦ 4,66 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.58 | 1.84 | 2.28 | 3.18 | 3.41 | 3.62 | 3.742 | 3.925 | 4.23 | 4.74
29055 | [10 empty] | 55 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
10.98 | [10 empty] | Q | 3 | 3.32 | 6.88 | 7.71 | 9.67 | 9.54 | 9.616 | 9.73 | 9.92 | 9.36
9 | [10 empty] | a= | 0.064 | 0.445 | 0.092222 | 0.392 | -0.043333 | 0.038 |  |  | -0.056
10.98 | [10 empty] | b= | 4.28 | 9.995 | 7.5256 | 6.926 | 9.9733 | 9.16 |  |  | 11.04
10.63 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | Q= | 3 | 3.32 | 6.88 | 7.71 | 9.67 | 9.54 | 9.616 | 9.73 | 9.92 | 9.36
[11 empty] | COP | 1.304 | 1.46 | 2.06 | 2.684 | 3.118 | 3.304 | 3.382 | 3.499 | 3.694 | 4.168 | 6.2125
[11 empty] | a= | 0.0312 | 0.075 | 0.069333 | 0.0868 | 0.062 | 0.039 |  |  | 0.0474
System ogrzewania | [10 empty] | b= | 1.928 | 2.585 | 2.5453 | 2.5104 | 2.684 | 2.914 |  |  | 2.746
Ogrzewanie podłogowe | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.304 | 1.46 | 2.06 | 2.684 | 3.118 | 3.304 | 3.382 | 3.499 | 3.694 | 4.168
Budynek |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
Qbudynek= |  | 6 | 5.25 | 4.05 | 2.7 | 1.95 | 1.5 | 1.2 | 0.75
a= | -0.15
b= | 3
Sprawdzanie punktów przecięcia mocy budynku i mocy pompy ciepła
x= |  | -17.5243 | -18.4523 | -17.8947 | -6.4 | -23.1656 | -7.8762 | -7.8762 | -7.8762 | -36.0993 | -36.0993
|  | -17.5243 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
PUNKT BIW 35 |  | -17.5243 | -17.5
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
Klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe | [5 empty] | A+++
Klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe | [5 empty] | A++

## B06 (hidden)
Vitocal 100-S AWB-M-E(-AC) 101.B06
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 |  | 35 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 35 | [9 empty] | Q | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6.6 | 7.2797 | 7.5407 | 7.9321 | 8.5844 | 8.4638
Q |  | 2.7 | 3.27 | 4.42 | 4.43 | 6.02 | 6.64 | 7.83 | 7.72 |  | a= | 0.1 | 0.125 | 0.055556 | 0.32 | 0.22658 | 0.13047 |  |  | -0.01206
COP |  | 1.88 | 2.22 | 2.75 | 3.74 | 4.9 | 4.94 | 5.3 | 5.67 |  | b= | 5 | 5.375 | 4.8889 | 4.36 | 5.014 | 5.9751 |  |  | 8.8256
|  | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6.6 | 7.2797 | 8.5844 | 8.4638 |  | weryfikacja
VTS | 45 | [9 empty] | Q= | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6.6 | 7.2797 | 7.5407 | 7.9321 | 8.5844 | 8.4638
Q |  | 2.11 | 2.55 | 3.45 | 3.46 | 4.79 | 5.19 | 6.12 | 6.03 |  | COP | 1.88 | 2.22 | 2.75 | 3.74 | 4.9 | 4.94 | 5.012 | 5.12 | 5.3 | 5.67
COP |  | 1.16 | 1.37 | 1.69 | 2.31 | 2.98 | 3.05 | 3.26 | 3.5 |  | a= | 0.068 | 0.06625 | 0.11 | 0.232 | 0.013333 | 0.036 |  |  | 0.037
VTS | 55 | [9 empty] | b= | 3.24 | 3.2138 | 3.52 | 3.276 | 4.8067 | 4.58 |  |  | 4.56
Q |  | 2 | 2.32 | 3.14 | 3.15 | 4.36 | 4.72 | 5.57 | 5.49 |  | weryfikacja
COP45-55 |  | 1.14 | 1.266 | 1.566 | 2.138 | 2.756 | 2.822 | 2.948 | 3.164 |  | COP= | 1.88 | 2.22 | 2.75 | 3.74 | 4.9 | 4.94 | 5.012 | 5.12 | 5.3 | 5.67
|  | 2 | 2.32 | 3.14 | 3.15 | 4.36 | 4.72 | 5.57 | 5.49 |  | 45 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
COP55 |  | 1.11 | 1.11 | 1.38 | 1.88 | 2.42 | 2.48 | 2.48 | 2.66 |  | Q | 2.11 | 2.55 | 3.45 | 3.46 | 4.79 | 5.19 | 5.376 | 5.655 | 6.12 | 6.03
Czynnik |  |  |  | R32 | [6 empty] | a= | 0.088 | 0.1125 | 0.0011111 | 0.266 | 0.13333 | 0.093 |  |  | -0.009
Napełnienie |  |  |  | 0.95 | kg | [5 empty] | b= | 3.87 | 4.2375 | 3.4578 | 2.928 | 3.8567 | 4.26 |  |  | 6.3
Moc akustyczna wg ErP A7/W55 |  |  |  | 62 | [6 empty] | weryfikacja
Moc akustyczna w nocy |  |  |  | 60 | [6 empty] | Q= | 2.11 | 2.55 | 3.45 | 3.46 | 4.79 | 5.19 | 5.376 | 5.655 | 6.12 | 6.03
Moc akustyczna maksymalna A7/W55 |  |  |  | 66 | [6 empty] | COP | 1.16 | 1.37 | 1.69 | 2.31 | 2.98 | 3.05 | 3.092 | 3.155 | 3.26 | 3.5
[11 empty] | a= | 0.042 | 0.04 | 0.068889 | 0.134 | 0.023333 | 0.021 |  |  | 0.024
COP A7/W35 A2/W35 A7/W35 | [10 empty] | b= | 2 | 1.97 | 2.1722 | 2.042 | 2.8167 | 2.84 |  |  | 2.78
2,75 ¦ 3,74 ¦ 4,9 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.16 | 1.37 | 1.69 | 2.31 | 2.98 | 3.05 | 3.092 | 3.155 | 3.26 | 3.5
28000 | [10 empty] | 55 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
8.7 | [10 empty] | Q | 2 | 2.32 | 3.14 | 3.15 | 4.36 | 4.72 | 4.89 | 5.145 | 5.57 | 5.49
8 | [10 empty] | a= | 0.064 | 0.1025 | 0.0011111 | 0.242 | 0.12 | 0.085 |  |  | -0.008
8.7 | [10 empty] | b= | 3.28 | 3.8575 | 3.1478 | 2.666 | 3.52 | 3.87 |  |  | 5.73
8.11 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | Q= | 2 | 2.32 | 3.14 | 3.15 | 4.36 | 4.72 | 4.89 | 5.145 | 5.57 | 5.49
[11 empty] | COP | 1.14 | 1.266 | 1.566 | 2.138 | 2.756 | 2.822 | 2.8472 | 2.885 | 2.948 | 3.164
[11 empty] | a= | 0.0252 | 0.0375 | 0.063556 | 0.1236 | 0.022 | 0.0126 |  |  | 0.0216
System ogrzewania | [10 empty] | b= | 1.644 | 1.8285 | 2.0109 | 1.8908 | 2.602 | 2.696 |  |  | 2.516
Ogrzewanie podłogowe | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.14 | 1.266 | 1.566 | 2.138 | 2.756 | 2.822 | 2.8472 | 2.885 | 2.948 | 3.164
Budynek |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
Qbudynek= |  | 6 | 5.25 | 4.05 | 2.7 | 1.95 | 1.5 | 1.2 | 0.75
a= | -0.15
b= | 3
Sprawdzanie punktów przecięcia mocy budynku i mocy pompy ciepła
x= |  | -8 | -8.6364 | -9.1892 | -2.8936 | -5.348 | -10.6077 | -10.6077 | -10.6077 | -42.2327 | -42.2327
|  | brak | -8.6364 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
PUNKT BIW 35 |  | -8.6364 | -8.6
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
Klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe | [5 empty] | A+++
Klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe | [5 empty] | A++

## B04 (hidden)
Vitocal 100-S AWB-M-E(-AC) 101.B04
|  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 |  | 35 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
VTS | 35 | [9 empty] | Q | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 7.2797 | 7.5407 | 7.9321 | 8.5844 | 8.4638
Q |  | 2.45 | 2.96 | 4 | 3.56 | 4.08 | 6.64 | 7.83 | 7.72 |  | a= | 0.1 | 0.125 | 0.055556 | 0.3 | 0.42658 | 0.13047 |  |  | -0.01206
COP |  | 1.95 | 2.31 | 2.86 | 3.84 | 5.1 | 4.94 | 5.3 | 5.67 |  | b= | 4.5 | 4.875 | 4.3889 | 3.9 | 3.014 | 5.9751 |  |  | 8.8256
|  | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 7.2797 | 8.5844 | 8.4638 |  | weryfikacja
VTS | 45 | [9 empty] | Q= | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 7.2797 | 7.5407 | 7.9321 | 8.5844 | 8.4638
Q |  | 2.7 | 3.26 | 4.41 | 4.42 | 4.79 | 5.19 | 6.12 | 6.03 |  | COP | 1.95 | 2.31 | 2.86 | 3.84 | 5.1 | 4.94 | 5.012 | 5.12 | 5.3 | 5.67
COP |  | 1.48 | 1.75 | 2.16 | 2.96 | 2.98 | 3.05 | 3.26 | 3.5 |  | a= | 0.072 | 0.06875 | 0.10889 | 0.252 | -0.053333 | 0.036 |  |  | 0.037
VTS | 55 | [9 empty] | b= | 3.39 | 3.3413 | 3.6222 | 3.336 | 5.4733 | 4.58 |  |  | 4.56
Q |  | 2 | 2.32 | 3.14 | 3.15 | 4.36 | 4.72 | 5.57 | 5.49 |  | weryfikacja
COP45-55 |  | 1.332 | 1.494 | 1.848 | 2.528 | 2.756 | 2.822 | 2.948 | 3.164 |  | COP= | 1.95 | 2.31 | 2.86 | 3.84 | 5.1 | 4.94 | 5.012 | 5.12 | 5.3 | 5.67
|  | 2 | 2.32 | 3.14 | 3.15 | 4.36 | 4.72 | 5.57 | 5.49 |  | 45 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
COP55 |  | 1.11 | 1.11 | 1.38 | 1.88 | 2.42 | 2.48 | 2.48 | 2.66 |  | Q | 2.7 | 3.26 | 4.41 | 4.42 | 4.79 | 5.19 | 5.376 | 5.655 | 6.12 | 6.03
Czynnik |  |  |  | R32 | [6 empty] | a= | 0.112 | 0.14375 | 0.0011111 | 0.074 | 0.13333 | 0.093 |  |  | -0.009
Napełnienie |  |  |  | 0.95 | kg | [5 empty] | b= | 4.94 | 5.4162 | 4.4178 | 4.272 | 3.8567 | 4.26 |  |  | 6.3
Moc akustyczna wg ErP A7/W55 |  |  |  | 62 | [6 empty] | weryfikacja
Moc akustyczna w nocy |  |  |  | 60 | [6 empty] | Q= | 2.7 | 3.26 | 4.41 | 4.42 | 4.79 | 5.19 | 5.376 | 5.655 | 6.12 | 6.03
Moc akustyczna maksymalna A7/W55 |  |  |  | 66 | [6 empty] | COP | 1.48 | 1.75 | 2.16 | 2.96 | 2.98 | 3.05 | 3.092 | 3.155 | 3.26 | 3.5
[11 empty] | a= | 0.054 | 0.05125 | 0.088889 | 0.004 | 0.023333 | 0.021 |  |  | 0.024
COP A7/W35 A2/W35 A7/W35 | [10 empty] | b= | 2.56 | 2.5187 | 2.7822 | 2.952 | 2.8167 | 2.84 |  |  | 2.78
2,86 ¦ 3,84 ¦ 5,1 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.48 | 1.75 | 2.16 | 2.96 | 2.98 | 3.05 | 3.092 | 3.155 | 3.26 | 3.5
26907 | [10 empty] | 55 | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
8.45 | [10 empty] | Q | 2 | 2.32 | 3.14 | 3.15 | 4.36 | 4.72 | 4.89 | 5.145 | 5.57 | 5.49
8 | [10 empty] | a= | 0.064 | 0.1025 | 0.0011111 | 0.242 | 0.12 | 0.085 |  |  | -0.008
8.45 | [10 empty] | b= | 3.28 | 3.8575 | 3.1478 | 2.666 | 3.52 | 3.87 |  |  | 5.73
8.7 | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | Q= | 2 | 2.32 | 3.14 | 3.15 | 4.36 | 4.72 | 4.89 | 5.145 | 5.57 | 5.49
[11 empty] | COP | 1.332 | 1.494 | 1.848 | 2.528 | 2.756 | 2.822 | 2.8472 | 2.885 | 2.948 | 3.164
[11 empty] | a= | 0.0324 | 0.04425 | 0.075556 | 0.0456 | 0.022 | 0.0126 |  |  | 0.0216
System ogrzewania | [10 empty] | b= | 1.98 | 2.1578 | 2.3769 | 2.4368 | 2.602 | 2.696 |  |  | 2.516
Ogrzewanie podłogowe | [10 empty] | weryfikacja
[11 empty] | COP= | 1.332 | 1.494 | 1.848 | 2.528 | 2.756 | 2.822 | 2.8472 | 2.885 | 2.948 | 3.164
Budynek |  | -20 | -15 | -7 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
Qbudynek= |  | 6 | 5.25 | 4.05 | 2.7 | 1.95 | 1.5 | 1.2 | 0.75
a= | -0.15
b= | 3
Sprawdzanie punktów przecięcia mocy budynku i mocy pompy ciepła
x= |  | -6 | -6.8182 | -6.7568 | -2 | -0.024201 | -10.6077 | -10.6077 | -10.6077 | -42.2327 | -42.2327
|  | brak | brak | -6.7568 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak
PUNKT BIW 35 |  | -6.7568 | -6.8
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
Klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe | [5 empty] | A+++
Klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe | [5 empty] | A++