## Obliczenia1 (hidden)
Dane pomieszczenia
| Numer pomieszczenia: |  | [ ] | 1
| Długość |  | [m] | 10
| Szerokość |  | [m] | 5.5
| Powierzchnia |  | [m2] | 55
| Wysokość |  | [m] | 2.54
| Kubatura |  | [m3] | 139.7
Nasłonecznenie przez okna, dzwi zewnętrzne
|  | Dane podstawowe |  |  | Okna niezabezpieczone |  |  | Wpłw osłony przeciwsłonecznej
|  | Szerokość | Wysokość | Powierzchnia | 2-szybowe | 3-szybowe | Z szybą refleksyjną | Rolety wewnętrzne | Markizy (rozwinięte) | Rolety zewnętrzne | Szacowana wymagana moc chłodzenia
| Strona świata | [m] | [m] | [m2] | [W/m2] | [W/m2] | [W/m2] |  |  |  | [W]
1 | Północ |  |  |  | 65 | 60 | 35 | 0.7 | 0.3 | 0.15 | 0
2 | Północny-Wschód |  |  |  | 80 | 70 | 40 |  |  |  | 0
3 | Wschód |  |  |  | 310 | 280 | 155 |  |  |  | 0
4 | Południowy-Wschód |  |  |  | 270 | 240 | 135 |  |  |  | 0
5 | Południe |  |  |  | 350 | 300 | 165 |  |  |  | 0
6 | Południowy-Zachód |  |  |  | 310 | 280 | 155 |  |  |  | 0
7 | Zachód |  |  |  | 320 | 290 | 160 |  |  |  | 0
8 | Północny-Zachód |  |  |  | 250 | 240 | 135 |  |  |  | 0
| Okna dachowe | 0 | 0 | 0 | 500 | 380 | 220
Jeżeli oszklenia są obok siebie (np. pn i pn-wsch) to wartości się sumuje. W innym wypadku uwzglęnia się największą wartość.
|  | Okno? | Osłona?
| Południe | 2-szybowe | Brak | 2.16 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | W | 1 | 1046
| Zachód | 3-szybowe | Brak | 1 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | W | 1 |  | 425.36
| Północ | 3-szybowe | Brak | 2.256 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.36 | W | 1 |  |  | 135.36
| Wschód | Brak | Brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W | 1 |  |  |  | 756
Drzwi?
| Południe | Brak |  | 0 | [12 empty] | 1046 | W
| Zachód | Brak |  | 0
| Północ | Brak |  | 0
| Wschód | brak |  | 0
|  | Okno dach? | Osłona?
|  | Brak | Brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W | 1
[9 empty] | Łączne zapotrzebowanie |  | 1046 | W
Ściany (bez okien i drzwi)
|  | Szerokość | Wysokość | Powierzchnia | Powierzchnia bez okien i drzwi |  | Typ |  | Faktor wpływu |  | Szacowana wymagana moc chłodzenia
|  | [m] | [m] | [m2] | [m2] |  |  |  | [W/m2] |  | [W]
5 | Południe | 5.5 | 2.54 | 13.97 | 11.81 |  | Wewnętrzna |  | 10 | 25 | 118.1
7 | Zachód | 10 | 2.54 | 25.4 | 24.4 |  | Zewnętrzna |  | 10 | 25 | 610
1 | Północ | 5.5 | 2.54 | 13.97 | 11.714 |  | Zewnętrzna |  | 10 | 25 | 292.85
3 | Wschód | 10 | 2.54 | 25.4 | 25.4 |  | Wewnętrzna |  | 10 | 25 | 254
[9 empty] | Łączne zapotrzebowanie |  | 1274 | W
Podłoga nad pomieszczeniem bez chłodzenia
|  | Długość | Szerokość | Powierzchnia |  |  |  |  | Faktor wpływu |  | Szacowana wymagana moc chłodzenia
|  | [m] | [m] | [m2] |  |  |  |  | [W/m2] |  | [W]
|  | 10 | 5.5 | 55 |  |  |  |  | 10 |  | 550
[9 empty] | Łączne zapotrzebowanie |  | 550 | W
Sufit (dach) bez okien dachowych i świetlików uwzględnionych powyżej w obliczeniach
|  | Dane podstawowe |  |  | Faktor wpływu | [5 empty] | Szacowana wymagana moc chłodzenia
[5 empty] | Płaski |  | Spadzisty |  | Strop pomieszczenia bez chłodzenia
|  | Szerokość | Długość | Powierzchnia | Nie izolowany | Izolowany | Nie izolowany | Izolowany |  |  | [W]
|  | [m] | [m] | [m2] | [W/m2] | [W/m2] | [W/m2] | [W/m2] | [W/m2]
[5 empty] | 60 | 30 | 50 | 25 | 10
| Dane | 5.5 | 10 | 55 | Strop pomieszczenia bez chłodzenia |  | Izolowany |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 30 |  | 25 |  | 10
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Okna | 0 | 0 | 0 | Brak
[9 empty] | Łączne zapotrzebowanie |  | 0 | W
Urządzenia elektryczne i oświetlenie
|  | Faktor wpływu |  | Ilość urządzeń | [6 empty] | Szacowana wymagana moc chłodzenia
|  | [W] | [8 empty] | [W]
| Komputer | 150 |  | 1 | Tak | [5 empty] | 150
| Drukarka | 25 |  | 1 | Tak | [5 empty] | 25
| Radio/Hifi | 75 |  | 0 | Nie | [5 empty] | 0
| TV | 175 |  | 0 | Nie | [5 empty] | 0
| Oświetlenie | 150 |  | 1 | Tak | [5 empty] | 150
[9 empty] | Łączne zapotrzebowanie |  | 325 | W
Ilość osób
Szacowana wymagana moc chłodzenia
| Ilość ciepła przypadająca na 1 osobę |  |  | [W] | 115 |  | Ilość osób | 2 |  |  | 230
[9 empty] | Łączne zapotrzebowanie |  | 230 | W
| Łączne zapotrzebowanie na chłodzenie : | [7 empty] | 3425
0
[10 empty] | 3425 | 0.62 | kW/10m2
| Okno dachowe |  |  | Północ | 1 | N | Wewnętrzna
| Świetlik |  |  | Północny-Wschód | 2 | N-E | Zewnętrzna
| Okno pojedyncze |  |  | Wschód | 3 | E
| Okno podwójne |  |  | Południowy-Wschód | 4 | S-E | Brak
| Drzwi balkonowe podwójne |  |  | Południe | 5 | S | 2-szybowe
|  |  |  | Południowy-Zachód | 6 | S-W | 3-szybowe
|  |  |  | Zachód | 7 | W | Z szybą refleksyjną
|  |  |  | Północny-Zachód | 8 | N-W
Brak
Dachowe 2-szybowe
Dachowe 3-szybowe
Dachowe z szybą refleksyjną
Brak
Rolety wewnętrzne
Markizy (rozwinięte)
Rolety zewnętrzne
Brak
Zewnętrzne
Wewnętrzne
Płaski
Spadzisty
Strop pomieszczenia bez chłodzenia
Nie izolowany
Izolowany
Tak
Nie
Dostępne rozwiązania klimatyzatorów Vitoclima 200-S
|  | min | 0.9 | max | Qroom | OK
1 | Vitoclima 200-S model 2,7 | 450 | 3150 | 3500 | 3425 | 5 | Z017533
2 | Vitoclima 200-S model 3,5 | 700 | 3600 | 4000 | 3425 | 2 | Z017534
3 | Vitoclima 200-S model 5,2 | 1260 | 5940 | 6600 | 3425 | 3 | Z017535
4 | Vitoclima 200-S model 7,0 | 1930 | 7965 | 8850 | 3425 | 4 | ZK06079
2
Vitoclima 200-S model 3,5
Z017534
700
3600
4000

## Obliczenia2 (hidden)
Dane pomieszczenia
| Numer pomieszczenia: |  | [ ] | 1
| Długość |  | [m] | 4.3
| Szerokość |  | [m] | 6.25
| Powierzchnia |  | [m2] | 26.875
| Wysokość |  | [m] | 2.58
| Kubatura |  | [m3] | 69.3375
Nasłonecznenie przez okna, dzwi zewnętrzne
|  | Dane podstawowe |  |  | Okna niezabezpieczone |  |  | Wpłw osłony przeciwsłonecznej
|  | Szerokość | Wysokość | Powierzchnia | 2-szybowe | 3-szybowe | Z szybą refleksyjną | Rolety wewnętrzne | Markizy (rozwinięte) | Rolety zewnętrzne | Szacowana wymagana moc chłodzenia
| Strona świata | [m] | [m] | [m2] | [W/m2] | [W/m2] | [W/m2] |  |  |  | [W]
1 | Północ |  |  |  | 65 | 60 | 35 | 0.7 | 0.3 | 0.15 | 0
2 | Północny-Wschód |  |  |  | 80 | 70 | 40 |  |  |  | 0
3 | Wschód |  |  |  | 310 | 280 | 155 |  |  |  | 0
4 | Południowy-Wschód |  |  |  | 270 | 240 | 135 |  |  |  | 0
5 | Południe |  |  |  | 350 | 300 | 165 |  |  |  | 0
6 | Południowy-Zachód |  |  |  | 310 | 280 | 155 |  |  |  | 0
7 | Zachód |  |  |  | 320 | 290 | 160 |  |  |  | 0
8 | Północny-Zachód |  |  |  | 250 | 240 | 135 |  |  |  | 0
| Okna dachowe | 0 | 0 | 0 | 500 | 380 | 220
Jeżeli oszklenia są obok siebie (np. pn i pn-wsch) to wartości się sumuje. W innym wypadku uwzglęnia się największą wartość.
|  | Okno? | Osłona?
| Wschód | 3-szybowe | Brak | 2.16 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.8 | W | 1 | 604.8
| Południe | Brak | Brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W | 1 |  | 580
| Zachód | 3-szybowe | Brak | 2 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | W | 1 |  |  | 580
| Północ | Brak | Brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W | 1 |  |  |  | 604.8
Drzwi?
| Wschód | Brak |  | 0 | [12 empty] | 604 | W
| Południe | Brak |  | 0
| Zachód | Brak |  | 0
| Północ | brak |  | 0
|  | Okno dach? | Osłona?
|  | Brak | Brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W | 1
[9 empty] | Łączne zapotrzebowanie |  | 604 | W
Ściany (bez okien i drzwi)
|  | Szerokość | Wysokość | Powierzchnia | Powierzchnia bez okien i drzwi |  | Typ |  | Faktor wpływu |  | Szacowana wymagana moc chłodzenia
|  | [m] | [m] | [m2] | [m2] |  |  |  | [W/m2] |  | [W]
3 | Wschód | 6.25 | 2.58 | 16.125 | 13.965 |  | Zewnętrzna |  | 10 | 25 | 349.125
5 | Południe | 4.3 | 2.58 | 11.094 | 11.094 |  | Zewnętrzna |  | 10 | 25 | 277.35
7 | Zachód | 6.25 | 2.58 | 16.125 | 14.125 |  | Wewnętrzna |  | 10 | 25 | 141.25
1 | Północ | 4.3 | 2.58 | 11.094 | 11.094 |  | Wewnętrzna |  | 10 | 25 | 110.94
[9 empty] | Łączne zapotrzebowanie |  | 878 | W
Podłoga nad pomieszczeniem bez chłodzenia
|  | Długość | Szerokość | Powierzchnia |  |  |  |  | Faktor wpływu |  | Szacowana wymagana moc chłodzenia
|  | [m] | [m] | [m2] |  |  |  |  | [W/m2] |  | [W]
|  | 4.3 | 6.25 | 26.875 |  |  |  |  | 10 |  | 268.75
[9 empty] | Łączne zapotrzebowanie |  | 268 | W
Sufit (dach) bez okien dachowych i świetlików uwzględnionych powyżej w obliczeniach
|  | Dane podstawowe |  |  | Faktor wpływu | [5 empty] | Szacowana wymagana moc chłodzenia
[5 empty] | Płaski |  | Spadzisty |  | Strop pomieszczenia bez chłodzenia
|  | Szerokość | Długość | Powierzchnia | Nie izolowany | Izolowany | Nie izolowany | Izolowany |  |  | [W]
|  | [m] | [m] | [m2] | [W/m2] | [W/m2] | [W/m2] | [W/m2] | [W/m2]
[5 empty] | 60 | 30 | 50 | 25 | 10
| Dane | 6.25 | 4.3 | 26.875 | Spadzisty |  | Izolowany |  |  |  | 671.875
[5 empty] | 0 |  | 1 |  | 0
[5 empty] | 30 |  | 25 |  | 10
[5 empty] | 0 |  | 25 |  | 0
| Okna | 0 | 0 | 0 | Brak
[9 empty] | Łączne zapotrzebowanie |  | 671 | W
Urządzenia elektryczne i oświetlenie
|  | Faktor wpływu |  | Ilość urządzeń | [6 empty] | Szacowana wymagana moc chłodzenia
|  | [W] | [8 empty] | [W]
| Komputer | 150 |  | 1 | Tak | [5 empty] | 150
| Drukarka | 25 |  | 1 | Tak | [5 empty] | 25
| Radio/Hifi | 75 |  | 0 | Nie | [5 empty] | 0
| TV | 175 |  | 0 | Nie | [5 empty] | 0
| Oświetlenie | 150 |  | 1 | Tak | [5 empty] | 150
[9 empty] | Łączne zapotrzebowanie |  | 325 | W
Ilość osób
Szacowana wymagana moc chłodzenia
| Ilość ciepła przypadająca na 1 osobę |  |  | [W] | 115 |  | Ilość osób | 2 |  |  | 230
[9 empty] | Łączne zapotrzebowanie |  | 230 | W
| Łączne zapotrzebowanie na chłodzenie : | [7 empty] | 2976
0
[10 empty] | 2976 | 1.11 | kW/10m2
| Okno dachowe |  |  | Północ | 1 | N | Wewnętrzna
| Świetlik |  |  | Północny-Wschód | 2 | N-E | Zewnętrzna
| Okno pojedyncze |  |  | Wschód | 3 | E
| Okno podwójne |  |  | Południowy-Wschód | 4 | S-E | Brak
| Drzwi balkonowe podwójne |  |  | Południe | 5 | S | 2-szybowe
|  |  |  | Południowy-Zachód | 6 | S-W | 3-szybowe
|  |  |  | Zachód | 7 | W | Z szybą refleksyjną
|  |  |  | Północny-Zachód | 8 | N-W
Brak
Dachowe 2-szybowe
Dachowe 3-szybowe
Dachowe z szybą refleksyjną
Brak
Rolety wewnętrzne
Markizy (rozwinięte)
Rolety zewnętrzne
Brak
Zewnętrzne
Wewnętrzne
Płaski
Spadzisty
Strop pomieszczenia bez chłodzenia
Nie izolowany
Izolowany
Tak
Nie
Dostępne rozwiązania klimatyzatorów Vitoclima 200-S
|  | min | 0.9 | max | Qroom | OK
1 | Vitoclima 200-S model 2,7 | 450 | 3150 | 3500 | 2976 | 1 | Z017533
2 | Vitoclima 200-S model 3,5 | 700 | 3600 | 4000 | 2976 | 2 | Z017534
3 | Vitoclima 200-S model 5,2 | 1260 | 5940 | 6600 | 2976 | 3 | Z017535
4 | Vitoclima 200-S model 7,0 | 1930 | 7965 | 8850 | 2976 | 4 | ZK06079
1
Vitoclima 200-S model 2,7
Z017533
450
3150
3500

## Obliczenia3 (hidden)
Dane pomieszczenia
| Numer pomieszczenia: |  | [ ] | 1
| Długość |  | [m] | 3
| Szerokość |  | [m] | 3.5
| Powierzchnia |  | [m2] | 10.5
| Wysokość |  | [m] | 2.58
| Kubatura |  | [m3] | 27.09
Nasłonecznenie przez okna, dzwi zewnętrzne
|  | Dane podstawowe |  |  | Okna niezabezpieczone |  |  | Wpłw osłony przeciwsłonecznej
|  | Szerokość | Wysokość | Powierzchnia | 2-szybowe | 3-szybowe | Z szybą refleksyjną | Rolety wewnętrzne | Markizy (rozwinięte) | Rolety zewnętrzne | Szacowana wymagana moc chłodzenia
| Strona świata | [m] | [m] | [m2] | [W/m2] | [W/m2] | [W/m2] |  |  |  | [W]
1 | Północ |  |  |  | 65 | 60 | 35 | 0.7 | 0.3 | 0.15 | 0
2 | Północny-Wschód |  |  |  | 80 | 70 | 40 |  |  |  | 0
3 | Wschód |  |  |  | 310 | 280 | 155 |  |  |  | 0
4 | Południowy-Wschód |  |  |  | 270 | 240 | 135 |  |  |  | 0
5 | Południe |  |  |  | 350 | 300 | 165 |  |  |  | 0
6 | Południowy-Zachód |  |  |  | 310 | 280 | 155 |  |  |  | 0
7 | Zachód |  |  |  | 320 | 290 | 160 |  |  |  | 0
8 | Północny-Zachód |  |  |  | 250 | 240 | 135 |  |  |  | 0
| Okna dachowe | 0 | 0 | 0 | 500 | 380 | 220
Jeżeli oszklenia są obok siebie (np. pn i pn-wsch) to wartości się sumuje. W innym wypadku uwzglęnia się największą wartość.
|  | Okno? | Osłona?
| Południe | 3-szybowe | Brak | 2.16 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | W | 1 | 648
| Zachód | Brak | Brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W | 1 |  | 120
| Północ | 3-szybowe | Brak | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | W | 1 |  |  | 120
| Wschód | Brak | Brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W | 1 |  |  |  | 648
Drzwi?
| Południe | Brak |  | 0 | [12 empty] | 648 | W
| Zachód | Brak |  | 0
| Północ | Brak |  | 0
| Wschód | brak |  | 0
|  | Okno dach? | Osłona?
|  | Brak | Brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W | 1
[9 empty] | Łączne zapotrzebowanie |  | 648 | W
Ściany (bez okien i drzwi)
|  | Szerokość | Wysokość | Powierzchnia | Powierzchnia bez okien i drzwi |  | Typ |  | Faktor wpływu |  | Szacowana wymagana moc chłodzenia
|  | [m] | [m] | [m2] | [m2] |  |  |  | [W/m2] |  | [W]
5 | Południe | 3.5 | 2.58 | 9.03 | 6.87 |  | Zewnętrzna |  | 10 | 25 | 171.75
7 | Zachód | 3 | 2.58 | 7.74 | 7.74 |  | Zewnętrzna |  | 10 | 25 | 193.5
1 | Północ | 3.5 | 2.58 | 9.03 | 7.03 |  | Wewnętrzna |  | 10 | 25 | 70.3
3 | Wschód | 3 | 2.58 | 7.74 | 7.74 |  | Wewnętrzna |  | 10 | 25 | 77.4
[9 empty] | Łączne zapotrzebowanie |  | 512 | W
Podłoga nad pomieszczeniem bez chłodzenia
|  | Długość | Szerokość | Powierzchnia |  |  |  |  | Faktor wpływu |  | Szacowana wymagana moc chłodzenia
|  | [m] | [m] | [m2] |  |  |  |  | [W/m2] |  | [W]
|  | 3 | 3.5 | 10.5 |  |  |  |  | 10 |  | 105
[9 empty] | Łączne zapotrzebowanie |  | 105 | W
Sufit (dach) bez okien dachowych i świetlików uwzględnionych powyżej w obliczeniach
|  | Dane podstawowe |  |  | Faktor wpływu | [5 empty] | Szacowana wymagana moc chłodzenia
[5 empty] | Płaski |  | Spadzisty |  | Strop pomieszczenia bez chłodzenia
|  | Szerokość | Długość | Powierzchnia | Nie izolowany | Izolowany | Nie izolowany | Izolowany |  |  | [W]
|  | [m] | [m] | [m2] | [W/m2] | [W/m2] | [W/m2] | [W/m2] | [W/m2]
[5 empty] | 60 | 30 | 50 | 25 | 10
| Dane | 3.5 | 3 | 10.5 | Spadzisty |  | Izolowany |  |  |  | 262.5
[5 empty] | 0 |  | 1 |  | 0
[5 empty] | 30 |  | 25 |  | 10
[5 empty] | 0 |  | 25 |  | 0
| Okna | 0 | 0 | 0 | Brak
[9 empty] | Łączne zapotrzebowanie |  | 262 | W
Urządzenia elektryczne i oświetlenie
|  | Faktor wpływu |  | Ilość urządzeń | [6 empty] | Szacowana wymagana moc chłodzenia
|  | [W] | [8 empty] | [W]
| Komputer | 150 |  | 1 | Tak | [5 empty] | 150
| Drukarka | 25 |  | 1 | Tak | [5 empty] | 25
| Radio/Hifi | 75 |  | 0 | Nie | [5 empty] | 0
| TV | 175 |  | 0 | Nie | [5 empty] | 0
| Oświetlenie | 150 |  | 1 | Tak | [5 empty] | 150
[9 empty] | Łączne zapotrzebowanie |  | 325 | W
Ilość osób
Szacowana wymagana moc chłodzenia
| Ilość ciepła przypadająca na 1 osobę |  |  | [W] | 115 |  | Ilość osób | 2 |  |  | 230
[9 empty] | Łączne zapotrzebowanie |  | 230 | W
| Łączne zapotrzebowanie na chłodzenie : | [7 empty] | 2082
0
[10 empty] | 2082 | 1.98 | kW/10m2
| Okno dachowe |  |  | Północ | 1 | N | Wewnętrzna
| Świetlik |  |  | Północny-Wschód | 2 | N-E | Zewnętrzna
| Okno pojedyncze |  |  | Wschód | 3 | E
| Okno podwójne |  |  | Południowy-Wschód | 4 | S-E | Brak
| Drzwi balkonowe podwójne |  |  | Południe | 5 | S | 2-szybowe
|  |  |  | Południowy-Zachód | 6 | S-W | 3-szybowe
|  |  |  | Zachód | 7 | W | Z szybą refleksyjną
|  |  |  | Północny-Zachód | 8 | N-W
Brak
Dachowe 2-szybowe
Dachowe 3-szybowe
Dachowe z szybą refleksyjną
Brak
Rolety wewnętrzne
Markizy (rozwinięte)
Rolety zewnętrzne
Brak
Zewnętrzne
Wewnętrzne
Płaski
Spadzisty
Strop pomieszczenia bez chłodzenia
Nie izolowany
Izolowany
Tak
Nie
Dostępne rozwiązania klimatyzatorów Vitoclima 200-S
|  | min | 0.9 | max | Qroom | OK
1 | Vitoclima 200-S model 2,7 | 450 | 3150 | 3500 | 2082 | 1 | Z017533
2 | Vitoclima 200-S model 3,5 | 700 | 3600 | 4000 | 2082 | 2 | Z017534
3 | Vitoclima 200-S model 5,2 | 1260 | 5940 | 6600 | 2082 | 3 | Z017535
4 | Vitoclima 200-S model 7,0 | 1930 | 7965 | 8850 | 2082 | 4 | ZK06079
1
Vitoclima 200-S model 2,7
Z017533
450
3150
3500

## Obliczenia4 (hidden)
Dane pomieszczenia
| Numer pomieszczenia: |  | [ ] | 1
| Długość |  | [m] | 4.95
| Szerokość |  | [m] | 3.35
| Powierzchnia |  | [m2] | 16.5825
| Wysokość |  | [m] | 2.58
| Kubatura |  | [m3] | 42.7829
Nasłonecznenie przez okna, dzwi zewnętrzne
|  | Dane podstawowe |  |  | Okna niezabezpieczone |  |  | Wpłw osłony przeciwsłonecznej
|  | Szerokość | Wysokość | Powierzchnia | 2-szybowe | 3-szybowe | Z szybą refleksyjną | Rolety wewnętrzne | Markizy (rozwinięte) | Rolety zewnętrzne | Szacowana wymagana moc chłodzenia
| Strona świata | [m] | [m] | [m2] | [W/m2] | [W/m2] | [W/m2] |  |  |  | [W]
1 | Północ |  |  |  | 65 | 60 | 35 | 0.7 | 0.3 | 0.15 | 0
2 | Północny-Wschód |  |  |  | 80 | 70 | 40 |  |  |  | 0
3 | Wschód |  |  |  | 310 | 280 | 155 |  |  |  | 0
4 | Południowy-Wschód |  |  |  | 270 | 240 | 135 |  |  |  | 0
5 | Południe |  |  |  | 350 | 300 | 165 |  |  |  | 0
6 | Południowy-Zachód |  |  |  | 310 | 280 | 155 |  |  |  | 0
7 | Zachód |  |  |  | 320 | 290 | 160 |  |  |  | 0
8 | Północny-Zachód |  |  |  | 250 | 240 | 135 |  |  |  | 0
| Okna dachowe | 0 | 0 | 0 | 500 | 380 | 220
Jeżeli oszklenia są obok siebie (np. pn i pn-wsch) to wartości się sumuje. W innym wypadku uwzglęnia się największą wartość.
|  | Okno? | Osłona?
| Południe | 3-szybowe | Brak | 2.16 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | W | 1 | 648
| Zachód | Brak | Brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W | 1 |  | 120
| Północ | 3-szybowe | Brak | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | W | 1 |  |  | 120
| Wschód | Brak | Brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W | 1 |  |  |  | 648
Drzwi?
| Południe | Brak |  | 0 | [12 empty] | 648 | W
| Zachód | Brak |  | 0
| Północ | Brak |  | 0
| Wschód | brak |  | 0
|  | Okno dach? | Osłona?
|  | Brak | Brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W | 1
[9 empty] | Łączne zapotrzebowanie |  | 648 | W
Ściany (bez okien i drzwi)
|  | Szerokość | Wysokość | Powierzchnia | Powierzchnia bez okien i drzwi |  | Typ |  | Faktor wpływu |  | Szacowana wymagana moc chłodzenia
|  | [m] | [m] | [m2] | [m2] |  |  |  | [W/m2] |  | [W]
5 | Południe | 3.35 | 2.58 | 8.643 | 6.483 |  | Zewnętrzna |  | 10 | 25 | 162.075
7 | Zachód | 4.95 | 2.58 | 12.771 | 12.771 |  | Zewnętrzna |  | 10 | 25 | 319.275
1 | Północ | 3.35 | 2.58 | 8.643 | 6.643 |  | Wewnętrzna |  | 10 | 25 | 66.43
3 | Wschód | 4.95 | 2.58 | 12.771 | 12.771 |  | Wewnętrzna |  | 10 | 25 | 127.71
[9 empty] | Łączne zapotrzebowanie |  | 675 | W
Podłoga nad pomieszczeniem bez chłodzenia
|  | Długość | Szerokość | Powierzchnia |  |  |  |  | Faktor wpływu |  | Szacowana wymagana moc chłodzenia
|  | [m] | [m] | [m2] |  |  |  |  | [W/m2] |  | [W]
|  | 4.95 | 3.35 | 16.5825 |  |  |  |  | 10 |  | 165.825
[9 empty] | Łączne zapotrzebowanie |  | 165 | W
Sufit (dach) bez okien dachowych i świetlików uwzględnionych powyżej w obliczeniach
|  | Dane podstawowe |  |  | Faktor wpływu | [5 empty] | Szacowana wymagana moc chłodzenia
[5 empty] | Płaski |  | Spadzisty |  | Strop pomieszczenia bez chłodzenia
|  | Szerokość | Długość | Powierzchnia | Nie izolowany | Izolowany | Nie izolowany | Izolowany |  |  | [W]
|  | [m] | [m] | [m2] | [W/m2] | [W/m2] | [W/m2] | [W/m2] | [W/m2]
[5 empty] | 60 | 30 | 50 | 25 | 10
| Dane | 3.35 | 4.95 | 16.5825 | Spadzisty |  | Izolowany |  |  |  | 414.5625
[5 empty] | 0 |  | 1 |  | 0
[5 empty] | 30 |  | 25 |  | 10
[5 empty] | 0 |  | 25 |  | 0
| Okna | 0 | 0 | 0 | Brak
[9 empty] | Łączne zapotrzebowanie |  | 414 | W
Urządzenia elektryczne i oświetlenie
|  | Faktor wpływu |  | Ilość urządzeń | [6 empty] | Szacowana wymagana moc chłodzenia
|  | [W] | [8 empty] | [W]
| Komputer | 150 |  | 1 | Tak | [5 empty] | 150
| Drukarka | 25 |  | 1 | Tak | [5 empty] | 25
| Radio/Hifi | 75 |  | 0 | Nie | [5 empty] | 0
| TV | 175 |  | 0 | Nie | [5 empty] | 0
| Oświetlenie | 150 |  | 1 | Tak | [5 empty] | 150
[9 empty] | Łączne zapotrzebowanie |  | 325 | W
Ilość osób
Szacowana wymagana moc chłodzenia
| Ilość ciepła przypadająca na 1 osobę |  |  | [W] | 115 |  | Ilość osób | 2 |  |  | 230
[9 empty] | Łączne zapotrzebowanie |  | 230 | W
| Łączne zapotrzebowanie na chłodzenie : | [7 empty] | 2457
0
[10 empty] | 2457 | 1.48 | kW/10m2
| Okno dachowe |  |  | Północ | 1 | N | Wewnętrzna
| Świetlik |  |  | Północny-Wschód | 2 | N-E | Zewnętrzna
| Okno pojedyncze |  |  | Wschód | 3 | E
| Okno podwójne |  |  | Południowy-Wschód | 4 | S-E | Brak
| Drzwi balkonowe podwójne |  |  | Południe | 5 | S | 2-szybowe
|  |  |  | Południowy-Zachód | 6 | S-W | 3-szybowe
|  |  |  | Zachód | 7 | W | Z szybą refleksyjną
|  |  |  | Północny-Zachód | 8 | N-W
Brak
Dachowe 2-szybowe
Dachowe 3-szybowe
Dachowe z szybą refleksyjną
Brak
Rolety wewnętrzne
Markizy (rozwinięte)
Rolety zewnętrzne
Brak
Zewnętrzne
Wewnętrzne
Płaski
Spadzisty
Strop pomieszczenia bez chłodzenia
Nie izolowany
Izolowany
Tak
Nie
Dostępne rozwiązania klimatyzatorów Vitoclima 200-S
|  | min | 0.9 | max | Qroom | OK
1 | Vitoclima 200-S model 2,7 | 450 | 3150 | 3500 | 2457 | 1 | Z017533
2 | Vitoclima 200-S model 3,5 | 700 | 3600 | 4000 | 2457 | 2 | Z017534
3 | Vitoclima 200-S model 5,2 | 1260 | 5940 | 6600 | 2457 | 3 | Z017535
4 | Vitoclima 200-S model 7,0 | 1930 | 7965 | 8850 | 2457 | 4 | ZK06079
1
Vitoclima 200-S model 2,7
Z017533
450
3150
3500

## Obliczenia5 (hidden)
Dane pomieszczenia
| Numer pomieszczenia: |  | [ ] | 1
| Długość |  | [m] | 6.1
| Szerokość |  | [m] | 6.45
| Powierzchnia |  | [m2] | 39.345
| Wysokość |  | [m] | 2.45
| Kubatura |  | [m3] | 96.3953
Nasłonecznenie przez okna, dzwi zewnętrzne
|  | Dane podstawowe |  |  | Okna niezabezpieczone |  |  | Wpłw osłony przeciwsłonecznej
|  | Szerokość | Wysokość | Powierzchnia | 2-szybowe | 3-szybowe | Z szybą refleksyjną | Rolety wewnętrzne | Markizy (rozwinięte) | Rolety zewnętrzne | Szacowana wymagana moc chłodzenia
| Strona świata | [m] | [m] | [m2] | [W/m2] | [W/m2] | [W/m2] |  |  |  | [W]
1 | Północ |  |  |  | 65 | 60 | 35 | 0.7 | 0.3 | 0.15 | 0
2 | Północny-Wschód |  |  |  | 80 | 70 | 40 |  |  |  | 0
3 | Wschód |  |  |  | 310 | 280 | 155 |  |  |  | 0
4 | Południowy-Wschód |  |  |  | 270 | 240 | 135 |  |  |  | 0
5 | Południe |  |  |  | 350 | 300 | 165 |  |  |  | 0
6 | Południowy-Zachód |  |  |  | 310 | 280 | 155 |  |  |  | 0
7 | Zachód |  |  |  | 320 | 290 | 160 |  |  |  | 0
8 | Północny-Zachód |  |  |  | 250 | 240 | 135 |  |  |  | 0
| Okna dachowe | 0 | 0 | 0 | 500 | 380 | 220
Jeżeli oszklenia są obok siebie (np. pn i pn-wsch) to wartości się sumuje. W innym wypadku uwzglęnia się największą wartość.
|  | Okno? | Osłona?
| Zachód | 2-szybowe | Rolety wewnętrzne | 1.98 | 320 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 443.52 | W | 0.7 | 443.52
| Północ | Brak | Brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W | 1 |  | 560
| Wschód | 3-szybowe | Brak | 2 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | W | 1 |  |  | 560
| Południe | Brak | Brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W | 1 |  |  |  | 443.52
Drzwi?
| Zachód | Brak |  | 0 | [12 empty] | 560 | W
| Północ | Brak |  | 0
| Wschód | Brak |  | 0
| Południe | brak |  | 0
|  | Okno dach? | Osłona?
|  | Brak | Brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W | 1
[9 empty] | Łączne zapotrzebowanie |  | 560 | W
Ściany (bez okien i drzwi)
|  | Szerokość | Wysokość | Powierzchnia | Powierzchnia bez okien i drzwi |  | Typ |  | Faktor wpływu |  | Szacowana wymagana moc chłodzenia
|  | [m] | [m] | [m2] | [m2] |  |  |  | [W/m2] |  | [W]
7 | Zachód | 6.45 | 2.45 | 15.8025 | 13.8225 |  | Wewnętrzna |  | 10 | 25 | 138.225
1 | Północ | 6.1 | 2.45 | 14.945 | 14.945 |  | Zewnętrzna |  | 10 | 25 | 373.625
3 | Wschód | 6.45 | 2.45 | 15.8025 | 13.8025 |  | Wewnętrzna |  | 10 | 25 | 138.025
5 | Południe | 6.1 | 2.45 | 14.945 | 14.945 |  | Wewnętrzna |  | 10 | 25 | 149.45
[9 empty] | Łączne zapotrzebowanie |  | 799 | W
Podłoga nad pomieszczeniem bez chłodzenia
|  | Długość | Szerokość | Powierzchnia |  |  |  |  | Faktor wpływu |  | Szacowana wymagana moc chłodzenia
|  | [m] | [m] | [m2] |  |  |  |  | [W/m2] |  | [W]
|  | 6.1 | 6.45 | 39.345 |  |  |  |  | 10 |  | 393.45
[9 empty] | Łączne zapotrzebowanie |  | 393 | W
Sufit (dach) bez okien dachowych i świetlików uwzględnionych powyżej w obliczeniach
|  | Dane podstawowe |  |  | Faktor wpływu | [5 empty] | Szacowana wymagana moc chłodzenia
[5 empty] | Płaski |  | Spadzisty |  | Strop pomieszczenia bez chłodzenia
|  | Szerokość | Długość | Powierzchnia | Nie izolowany | Izolowany | Nie izolowany | Izolowany |  |  | [W]
|  | [m] | [m] | [m2] | [W/m2] | [W/m2] | [W/m2] | [W/m2] | [W/m2]
[5 empty] | 60 | 30 | 50 | 25 | 10
| Dane | 6.45 | 6.1 | 39.345 | Płaski |  | Izolowany |  |  |  | 1180.35
[5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 30 |  | 25 |  | 10
[5 empty] | 30 |  | 0 |  | 0
| Okna | 0 | 0 | 0 | Brak
[9 empty] | Łączne zapotrzebowanie |  | 1180 | W
Urządzenia elektryczne i oświetlenie
|  | Faktor wpływu |  | Ilość urządzeń | [6 empty] | Szacowana wymagana moc chłodzenia
|  | [W] | [8 empty] | [W]
| Komputer | 150 |  | 1 | Tak | [5 empty] | 150
| Drukarka | 25 |  | 1 | Tak | [5 empty] | 25
| Radio/Hifi | 75 |  | 0 | Nie | [5 empty] | 0
| TV | 175 |  | 0 | Nie | [5 empty] | 0
| Oświetlenie | 150 |  | 1 | Tak | [5 empty] | 150
[9 empty] | Łączne zapotrzebowanie |  | 325 | W
Ilość osób
Szacowana wymagana moc chłodzenia
| Ilość ciepła przypadająca na 1 osobę |  |  | [W] | 115 |  | Ilość osób | 1 |  |  | 115
[9 empty] | Łączne zapotrzebowanie |  | 115 | W
| Łączne zapotrzebowanie na chłodzenie : | [7 empty] | 3372
0
[10 empty] | 3372 | 0.86 | kW/10m2
| Okno dachowe |  |  | Północ | 1 | N | Wewnętrzna
| Świetlik |  |  | Północny-Wschód | 2 | N-E | Zewnętrzna
| Okno pojedyncze |  |  | Wschód | 3 | E
| Okno podwójne |  |  | Południowy-Wschód | 4 | S-E | Brak
| Drzwi balkonowe podwójne |  |  | Południe | 5 | S | 2-szybowe
|  |  |  | Południowy-Zachód | 6 | S-W | 3-szybowe
|  |  |  | Zachód | 7 | W | Z szybą refleksyjną
|  |  |  | Północny-Zachód | 8 | N-W
Brak
Dachowe 2-szybowe
Dachowe 3-szybowe
Dachowe z szybą refleksyjną
Brak
Rolety wewnętrzne
Markizy (rozwinięte)
Rolety zewnętrzne
Brak
Zewnętrzne
Wewnętrzne
Płaski
Spadzisty
Strop pomieszczenia bez chłodzenia
Nie izolowany
Izolowany
Tak
Nie
Dostępne rozwiązania klimatyzatorów Vitoclima 200-S
|  | min | 0.9 | max | Qroom | OK
1 | Vitoclima 200-S model 2,7 | 450 | 3150 | 3500 | 3372 | 5 | Z017533
2 | Vitoclima 200-S model 3,5 | 700 | 3600 | 4000 | 3372 | 2 | Z017534
3 | Vitoclima 200-S model 5,2 | 1260 | 5940 | 6600 | 3372 | 3 | Z017535
4 | Vitoclima 200-S model 7,0 | 1930 | 7965 | 8850 | 3372 | 4 | ZK06079
2
Vitoclima 200-S model 3,5
Z017534
700
3600
4000

## Pom1
| Zapotrzebowanie mocy chłodzenia |  |  |  |  | 3425 |  | [ W ] |  | Wskaźnik mocy |  |  | 0.62 |  | [ kW/10 m2 ]
[12 empty] | Data: | 2025-01-23 |  |  | wersja 23/01/25
Program doborowy klimatyzacji & pomp ciepła powietrze/powietrze
Symulację przygotowano dla…
Nazwa pomieszczenia 1
Dane ogólne pomieszczenia
Nazwa pomieszczenia
powierzchnia
[6 empty] | S = Szerokość |  |  |  | 5.5 |  | [m] |  |  |  | 55 |  | [ m2 ]
kubatura
|  |  |  | 2,54 [m] |  | D = Długość |  |  |  | 10 |  | [m] | [7 empty] | 139.7 | [ m3 ]
[6 empty] | W = Wysokość |  |  |  | 2.54 |  | [m]
5,5 [m] |  |  |  | 10 [m]
Oszacowanie zysków ciepła przez przegrody
S | [11 empty] | W
|  |  | Strona świata |  | Południe | [8 empty] | Strona świata |  |  | Zachód
|  |  | Typ ściany |  | Wewnętrzna | [8 empty] | Typ ściany |  |  | Zewnętrzna
|  |  | Wymiary |  | Szerokość |  | 5.5 |  | [m] |  |  |  |  | Wymiary |  |  | Szerokość |  | 10 |  | [m]
[5 empty] | Wysokość |  | 2.54 |  | [m] | [7 empty] | Wysokość |  | 2.54 |  | [m]
|  |  | bez znaczenia |  | 2-szybowe | [8 empty] | Okno * |  |  | 3-szybowe
[5 empty] | Szerokość |  | 1.8 |  | [m] | [7 empty] | Szerokość |  | 1 |  | [m]
[5 empty] | Wysokość |  | 1.2 |  | [m] | [7 empty] | Wysokość |  | 1 |  | [m]
|  |  | Dodatkowa osłona |  | Brak | [8 empty] | Dodatkowa osłona |  |  | Brak
* Jeżeli występuje więcej niż jedno okno, należy podać wymiary łączne wszystkich okien
|  |  | Strona świata |  | Wschód | [8 empty] | Strona świata |  |  | Północ
E | [11 empty] | N
|  |  | Typ ściany |  | Wewnętrzna | [8 empty] | Typ ściany |  |  | Zewnętrzna
|  |  | Wymiary |  | Szerokość |  | 10 |  | [m] |  |  |  |  | Wymiary |  |  | Szerokość |  | 5.5 |  | [m]
[5 empty] | Wysokość |  | 2.54 |  | [m] | [7 empty] | Wysokość |  | 2.54 |  | [m]
|  |  | bez znaczenia |  | Brak | [8 empty] | Okno * |  |  | 3-szybowe
[5 empty] | Szerokość |  |  |  | [m] | [7 empty] | Szerokość |  | 1.88 |  | [m]
[5 empty] | Wysokość |  |  |  | [m] | [7 empty] | Wysokość |  | 1.2 |  | [m]
|  |  | Dodatkowa osłona |  | Brak | [8 empty] | Dodatkowa osłona |  |  | Brak
| Zyski ciepła |  |  |  |  | Przez okna |  |  | Przez ściany
Kierunek |  | Południe |  |  |  | 756 | [W] |  | 118.1 | [W]
Kierunek |  | Zachód |  |  |  | 290 | [W] |  | 610 | [W]
Kierunek |  | Północ |  |  |  | 135.36 | [W] |  | 292.85 | [W]
Kierunek |  | Wschód |  |  |  | 0 | [W] |  | 254 | [W]
Wartość przyjęta do dalszych obliczeń | [5 empty] | 2320 | [W] | Jeżeli oszklenia są obok siebie (np. pn i pn-wsch) to wartości się sumuje. W innym wypadku uwzglęnia się największą wartość.
Oszacowanie zysków ciepła przez sufit/dach i podłogę (bez okien i świetlików uwzględnionych wcześniej)
|  |  | Rodzaj dachu |  | Strop pomieszczenia bez chłodzenia
|  |  | Ochorna termiczna |  | Izolowany
|  |  | Okno * |  | Brak
[5 empty] | Szerokość |  | 0 |  | [m]
[5 empty] | Wysokość |  | 0 |  | [m]
[14 empty] | 10 [m] |  |  |  |  | 5,5 [m]
|  |  | Dodatkowa osłona |  | Brak
* Jeżeli występuje więcej niż jedno okno, należy podać wymiary łączne wszystkich okien
|  |  | Podłoga nad pomieszczeniem bez chłodzenia | [5 empty] | Tak
| Zyski ciepła |  |  |  |  | Przez okna |  |  | Przez strop/dach |  |  | Przez podłogę
Dach |  | Strop pomieszczenia bez chłodzenia, Izolowany |  |  |  | 0 | [W] |  | 0 | [W] |  | 550 | [W]
Wartość przyjęta do dalszych obliczeń | [5 empty] | 550 | [W]
Oszacowanie wewnętrznych zysków ciepła
Komputer |  |  |  | Tak |  | 150 [W] |  |  |  | Radio / HiFi |  |  |  | Nie |  |  | 75 [W]
Drukarka |  |  |  | Tak |  | 25 [W] |  |  |  | Oświetlenie |  |  |  | Tak |  |  | 150 [W]
TV |  |  |  | Nie |  | 175 [W] |  |  |  | Ilość osób |  |  |  | 2 |  |  | 115 [W/os]
Zyski ciepła
Wartość przyjęta do dalszych obliczeń | [5 empty] | 555 | [W]
Wyposażenie zmniejszające zapotrzebowanie na moc chłodzenia
Chłodzenie przez ogrzewanie podłogowe | [6 empty] | Nie |  |  | 0 | [W]
System wentylacji mechanicznej z chłodnicą powietrza | [6 empty] | Nie |  |  | 0 | [W]
Redukcja mocy chłodzenia
Wartość przyjęta do dalszych obliczeń | [5 empty] | 0 | [W]
Podsumowanie
Wymagana moc chłodzenia
|  |  |  | Wymagana moc chłodzenia dla zbilansowania zysków ciepła | [6 empty] | 3425 |  | [W]
|  |  |  | Szacowany wskaźnik zapotrzebowania: | [6 empty] | 0.62 |  | [ kW/10m2 ]
Typowy wskaźnik zapotrzebowania wynosi [1 kW/10 m2]
Arkusz kalkulacyjny nie może zastąpić fachowego projektu instalacji wykonanego przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami. Obliczenia wykonane są zgodnie z normą VDI2078 dla temperatury pomieszczenia 26°C i schłodzeniu o 5K. Autor arkusza kalkulacyjnego nie ponosi odpowiedzialności za błędy ukryte w arkuszu, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania.
[22 empty] | Autor: | PanD, 2025
Akademia

## Pom2
| Zapotrzebowanie mocy chłodzenia |  |  |  |  | 2976 |  | [ W ] |  | Wskaźnik mocy |  |  | 1.11 |  | [ kW/10 m2 ]
[12 empty] | Data: | 2025-01-23 | [5 empty] | wersja 23/01/25
Program doborowy klimatyzacji & pomp ciepła powietrze/powietrze
Symulację przygotowano dla…
Nazwa pomieszczenia 2
Dane ogólne pomieszczenia
Nazwa pomieszczenia
powierzchnia
[6 empty] | S = Szerokość |  |  |  | 6.25 |  | [m] |  |  |  | 26.875 |  | [ m2 ]
kubatura
|  |  |  | 2,58 [m] |  | D = Długość |  |  |  | 4.3 |  | [m] | [7 empty] | 69.34 | [ m3 ]
[6 empty] | W = Wysokość |  |  |  | 2.58 |  | [m]
6,25 [m] |  |  |  | 4,3 [m]
Oszacowanie zysków ciepła przez przegrody
E | [11 empty] | S
|  |  | Strona świata |  | Wschód | [8 empty] | Strona świata |  |  | Południe
|  |  | Typ ściany |  | Zewnętrzna | [8 empty] | Typ ściany |  |  | Zewnętrzna
|  |  | Wymiary |  | Szerokość |  | 6.25 |  | [m] |  |  |  |  | Wymiary |  |  | Szerokość |  | 4.3 |  | [m]
[5 empty] | Wysokość |  | 2.58 |  | [m] | [7 empty] | Wysokość |  | 2.58 |  | [m]
|  |  | Okno * |  | 3-szybowe | [8 empty] | Okno * |  |  | Brak
[5 empty] | Szerokość |  | 1.8 |  | [m] | [7 empty] | Szerokość |  | 0 |  | [m]
[5 empty] | Wysokość |  | 1.2 |  | [m] | [7 empty] | Wysokość |  | 0 |  | [m]
|  |  | Dodatkowa osłona |  | Brak | [8 empty] | Dodatkowa osłona |  |  | Brak
* Jeżeli występuje więcej niż jedno okno, należy podać wymiary łączne wszystkich okien
|  |  | Strona świata |  | Północ | [8 empty] | Strona świata |  |  | Zachód
N | [11 empty] | W
|  |  | Typ ściany |  | Wewnętrzna | [8 empty] | Typ ściany |  |  | Wewnętrzna
|  |  | Wymiary |  | Szerokość |  | 4.3 |  | [m] |  |  |  |  | Wymiary |  |  | Szerokość |  | 6.25 |  | [m]
[5 empty] | Wysokość |  | 2.58 |  | [m] | [7 empty] | Wysokość |  | 2.58 |  | [m]
|  |  | bez znaczenia |  | Brak | [8 empty] | bez znaczenia |  |  | 3-szybowe
[5 empty] | Szerokość |  | 0 |  | [m] | [7 empty] | Szerokość |  | 2 |  | [m]
[5 empty] | Wysokość |  | 0 |  | [m] | [7 empty] | Wysokość |  | 1 |  | [m]
|  |  | Dodatkowa osłona |  | Brak | [8 empty] | Dodatkowa osłona |  |  | Brak
| Zyski ciepła |  |  |  |  | Przez okna |  |  | Przez ściany
Kierunek |  | Wschód |  |  |  | 604.8 | [W] |  | 349.125 | [W]
Kierunek |  | Południe |  |  |  | 0 | [W] |  | 277.35 | [W]
Kierunek |  | Zachód |  |  |  | 580 | [W] |  | 141.25 | [W]
Kierunek |  | Północ |  |  |  | 0 | [W] |  | 110.94 | [W]
Wartość przyjęta do dalszych obliczeń | [5 empty] | 1482 | [W] | Jeżeli oszklenia są obok siebie (np. pn i pn-wsch) to wartości się sumuje. W innym wypadku uwzglęnia się największą wartość.
Oszacowanie zysków ciepła przez sufit/dach i podłogę (bez okien i świetlików uwzględnionych wcześniej)
|  |  | Rodzaj dachu |  | Spadzisty
|  |  | Ochorna termiczna |  | Izolowany
|  |  | Okno * |  | Brak
[5 empty] | Szerokość |  | 0 |  | [m]
[5 empty] | Wysokość |  | 0 |  | [m]
[14 empty] | 4,3 [m] |  |  |  |  | 6,25 [m]
|  |  | Dodatkowa osłona |  | Brak
* Jeżeli występuje więcej niż jedno okno, należy podać wymiary łączne wszystkich okien
|  |  | Podłoga nad pomieszczeniem bez chłodzenia | [5 empty] | Tak
| Zyski ciepła |  |  |  |  | Przez okna |  |  | Przez strop/dach |  |  | Przez podłogę
Dach |  | Spadzisty, Izolowany |  |  |  | 0 | [W] |  | 671 | [W] |  | 268 | [W]
Wartość przyjęta do dalszych obliczeń | [5 empty] | 939 | [W]
Oszacowanie wewnętrznych zysków ciepła
Komputer |  |  |  | Tak |  | 150 [W] |  |  |  | Radio / HiFi |  |  |  | Nie |  |  | 75 [W]
Drukarka |  |  |  | Tak |  | 25 [W] |  |  |  | Oświetlenie |  |  |  | Tak |  |  | 150 [W]
TV |  |  |  | Nie |  | 175 [W] |  |  |  | Ilość osób |  |  |  | 2 |  |  | 115 [W/os]
Zyski ciepła
Wartość przyjęta do dalszych obliczeń | [5 empty] | 555 | [W]
Wyposażenie zmniejszające zapotrzebowanie na moc chłodzenia
Chłodzenie przez ogrzewanie podłogowe | [6 empty] | Nie |  |  | 0 | [W]
System wentylacji mechanicznej z chłodnicą powietrza | [6 empty] | Nie |  |  | 0 | [W]
Redukcja mocy chłodzenia
Wartość przyjęta do dalszych obliczeń | [5 empty] | 0 | [W]
Podsumowanie
Wymagana moc chłodzenia
|  |  |  | Wymagana moc chłodzenia dla zbilansowania zysków ciepła | [6 empty] | 2976 |  | [W]
|  |  |  | Szacowany wskaźnik zapotrzebowania: | [6 empty] | 1.11 |  | [ kW/10m2 ]
Typowy wskaźnik zapotrzebowania wynosi [1 kW/10 m2]
Arkusz kalkulacyjny nie może zastąpić fachowego projektu instalacji wykonanego przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami. Obliczenia wykonane są zgodnie z normą VDI2078 dla temperatury pomieszczenia 26°C i schłodzeniu o 5K. Autor arkusza kalkulacyjnego nie ponosi odpowiedzialności za błędy ukryte w arkuszu, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania.
[22 empty] | Autor: | PanD, 2025
Akademia

## Pom3
| Zapotrzebowanie mocy chłodzenia |  |  |  |  | 2082 |  | [ W ] |  | Wskaźnik mocy |  |  | 1.98 |  | [ kW/10 m2 ]
[12 empty] | Data: | 2025-01-23 | [5 empty] | wersja 23/01/25
Program doborowy klimatyzacji & pomp ciepła powietrze/powietrze
Symulację przygotowano dla…
Nazwa pomieszczenia 3
Dane ogólne pomieszczenia
Nazwa pomieszczenia
powierzchnia
[6 empty] | S = Szerokość |  |  |  | 3.5 |  | [m] |  |  |  | 10.5 |  | [ m2 ]
kubatura
|  |  |  | 2,58 [m] |  | D = Długość |  |  |  | 3 |  | [m] | [7 empty] | 27.09 | [ m3 ]
[6 empty] | W = Wysokość |  |  |  | 2.58 |  | [m]
3,5 [m] |  |  |  | 3 [m]
Oszacowanie zysków ciepła przez przegrody
S | [11 empty] | W
|  |  | Strona świata |  | Południe | [8 empty] | Strona świata |  |  | Zachód
|  |  | Typ ściany |  | Zewnętrzna | [8 empty] | Typ ściany |  |  | Zewnętrzna
|  |  | Wymiary |  | Szerokość |  | 3.5 |  | [m] |  |  |  |  | Wymiary |  |  | Szerokość |  | 3 |  | [m]
[5 empty] | Wysokość |  | 2.58 |  | [m] | [7 empty] | Wysokość |  | 2.58 |  | [m]
|  |  | Okno * |  | 3-szybowe | [8 empty] | Okno * |  |  | Brak
[5 empty] | Szerokość |  | 1.8 |  | [m] | [7 empty] | Szerokość |  | 0 |  | [m]
[5 empty] | Wysokość |  | 1.2 |  | [m] | [7 empty] | Wysokość |  | 0 |  | [m]
|  |  | Dodatkowa osłona |  | Brak | [8 empty] | Dodatkowa osłona |  |  | Brak
* Jeżeli występuje więcej niż jedno okno, należy podać wymiary łączne wszystkich okien
|  |  | Strona świata |  | Wschód | [8 empty] | Strona świata |  |  | Północ
E | [11 empty] | N
|  |  | Typ ściany |  | Wewnętrzna | [8 empty] | Typ ściany |  |  | Wewnętrzna
|  |  | Wymiary |  | Szerokość |  | 3 |  | [m] |  |  |  |  | Wymiary |  |  | Szerokość |  | 3.5 |  | [m]
[5 empty] | Wysokość |  | 2.58 |  | [m] | [7 empty] | Wysokość |  | 2.58 |  | [m]
|  |  | bez znaczenia |  | Brak | [8 empty] | bez znaczenia |  |  | 3-szybowe
[5 empty] | Szerokość |  | 0 |  | [m] | [7 empty] | Szerokość |  | 2 |  | [m]
[5 empty] | Wysokość |  | 0 |  | [m] | [7 empty] | Wysokość |  | 1 |  | [m]
|  |  | Dodatkowa osłona |  | Brak | [8 empty] | Dodatkowa osłona |  |  | Brak
| Zyski ciepła |  |  |  |  | Przez okna |  |  | Przez ściany
Kierunek |  | Południe |  |  |  | 648 | [W] |  | 171.75 | [W]
Kierunek |  | Zachód |  |  |  | 0 | [W] |  | 193.5 | [W]
Kierunek |  | Północ |  |  |  | 120 | [W] |  | 70.3 | [W]
Kierunek |  | Wschód |  |  |  | 0 | [W] |  | 77.4 | [W]
Wartość przyjęta do dalszych obliczeń | [5 empty] | 1160 | [W] | Jeżeli oszklenia są obok siebie (np. pn i pn-wsch) to wartości się sumuje. W innym wypadku uwzglęnia się największą wartość.
Oszacowanie zysków ciepła przez sufit/dach i podłogę (bez okien i świetlików uwzględnionych wcześniej)
|  |  | Rodzaj dachu |  | Spadzisty
|  |  | Ochorna termiczna |  | Izolowany
|  |  | Okno * |  | Brak
[5 empty] | Szerokość |  | 0 |  | [m]
[5 empty] | Wysokość |  | 0 |  | [m]
[14 empty] | 3 [m] |  |  |  |  | 3,5 [m]
|  |  | Dodatkowa osłona |  | Brak
* Jeżeli występuje więcej niż jedno okno, należy podać wymiary łączne wszystkich okien
|  |  | Podłoga nad pomieszczeniem bez chłodzenia | [5 empty] | Tak
| Zyski ciepła |  |  |  |  | Przez okna |  |  | Przez strop/dach |  |  | Przez podłogę
Dach |  | Spadzisty, Izolowany |  |  |  | 0 | [W] |  | 262 | [W] |  | 105 | [W]
Wartość przyjęta do dalszych obliczeń | [5 empty] | 367 | [W]
Oszacowanie wewnętrznych zysków ciepła
Komputer |  |  |  | Tak |  | 150 [W] |  |  |  | Radio / HiFi |  |  |  | Nie |  |  | 75 [W]
Drukarka |  |  |  | Tak |  | 25 [W] |  |  |  | Oświetlenie |  |  |  | Tak |  |  | 150 [W]
TV |  |  |  | Nie |  | 175 [W] |  |  |  | Ilość osób |  |  |  | 2 |  |  | 115 [W/os]
Zyski ciepła
Wartość przyjęta do dalszych obliczeń | [5 empty] | 555 | [W]
Wyposażenie zmniejszające zapotrzebowanie na moc chłodzenia
Chłodzenie przez ogrzewanie podłogowe | [6 empty] | Nie |  |  | 0 | [W]
System wentylacji mechanicznej z chłodnicą powietrza | [6 empty] | Nie |  |  | 0 | [W]
Redukcja mocy chłodzenia
Wartość przyjęta do dalszych obliczeń | [5 empty] | 0 | [W]
Podsumowanie
Wymagana moc chłodzenia
|  |  |  | Wymagana moc chłodzenia dla zbilansowania zysków ciepła | [6 empty] | 2082 |  | [W]
|  |  |  | Szacowany wskaźnik zapotrzebowania: | [6 empty] | 1.98 |  | [ kW/10m2 ]
Typowy wskaźnik zapotrzebowania wynosi [1 kW/10 m2]
Arkusz kalkulacyjny nie może zastąpić fachowego projektu instalacji wykonanego przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami. Obliczenia wykonane są zgodnie z normą VDI2078 dla temperatury pomieszczenia 26°C i schłodzeniu o 5K. Autor arkusza kalkulacyjnego nie ponosi odpowiedzialności za błędy ukryte w arkuszu, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania.
[22 empty] | Autor: | PanD, 2025
Akademia

## Pom4
| Zapotrzebowanie mocy chłodzenia |  |  |  |  | 2457 |  | [ W ] |  | Wskaźnik mocy |  |  | 1.48 |  | [ kW/10 m2 ]
[12 empty] | Data: | 2025-01-23 | [5 empty] | wersja 23/01/25
Program doborowy klimatyzacji & pomp ciepła powietrze/powietrze
Symulację przygotowano dla…
Nazwa pomieszczenia 4
Dane ogólne pomieszczenia
Nazwa pomieszczenia
powierzchnia
[6 empty] | S = Szerokość |  |  |  | 3.35 |  | [m] |  |  |  | 16.5825 |  | [ m2 ]
kubatura
|  |  |  | 2,58 [m] |  | D = Długość |  |  |  | 4.95 |  | [m] | [7 empty] | 42.78 | [ m3 ]
[6 empty] | W = Wysokość |  |  |  | 2.58 |  | [m]
3,35 [m] |  |  |  | 4,95 [m]
Oszacowanie zysków ciepła przez przegrody
S | [11 empty] | W
|  |  | Strona świata |  | Południe | [8 empty] | Strona świata |  |  | Zachód
|  |  | Typ ściany |  | Zewnętrzna | [8 empty] | Typ ściany |  |  | Zewnętrzna
|  |  | Wymiary |  | Szerokość |  | 3.35 |  | [m] |  |  |  |  | Wymiary |  |  | Szerokość |  | 4.95 |  | [m]
[5 empty] | Wysokość |  | 2.58 |  | [m] | [7 empty] | Wysokość |  | 2.58 |  | [m]
|  |  | Okno * |  | 3-szybowe | [8 empty] | Okno * |  |  | Brak
[5 empty] | Szerokość |  | 1.8 |  | [m] | [7 empty] | Szerokość |  | 0 |  | [m]
[5 empty] | Wysokość |  | 1.2 |  | [m] | [7 empty] | Wysokość |  | 0 |  | [m]
|  |  | Dodatkowa osłona |  | Brak | [8 empty] | Dodatkowa osłona |  |  | Brak
* Jeżeli występuje więcej niż jedno okno, należy podać wymiary łączne wszystkich okien
|  |  | Strona świata |  | Wschód | [8 empty] | Strona świata |  |  | Północ
E | [11 empty] | N
|  |  | Typ ściany |  | Wewnętrzna | [8 empty] | Typ ściany |  |  | Wewnętrzna
|  |  | Wymiary |  | Szerokość |  | 4.95 |  | [m] |  |  |  |  | Wymiary |  |  | Szerokość |  | 3.35 |  | [m]
[5 empty] | Wysokość |  | 2.58 |  | [m] | [7 empty] | Wysokość |  | 2.58 |  | [m]
|  |  | bez znaczenia |  | Brak | [8 empty] | bez znaczenia |  |  | 3-szybowe
[5 empty] | Szerokość |  | 0 |  | [m] | [7 empty] | Szerokość |  | 2 |  | [m]
[5 empty] | Wysokość |  | 0 |  | [m] | [7 empty] | Wysokość |  | 1 |  | [m]
|  |  | Dodatkowa osłona |  | Brak | [8 empty] | Dodatkowa osłona |  |  | Brak
| Zyski ciepła |  |  |  |  | Przez okna |  |  | Przez ściany
Kierunek |  | Południe |  |  |  | 648 | [W] |  | 162.075 | [W]
Kierunek |  | Zachód |  |  |  | 0 | [W] |  | 319.275 | [W]
Kierunek |  | Północ |  |  |  | 120 | [W] |  | 66.43 | [W]
Kierunek |  | Wschód |  |  |  | 0 | [W] |  | 127.71 | [W]
Wartość przyjęta do dalszych obliczeń | [5 empty] | 1323 | [W] | Jeżeli oszklenia są obok siebie (np. pn i pn-wsch) to wartości się sumuje. W innym wypadku uwzglęnia się największą wartość.
Oszacowanie zysków ciepła przez sufit/dach i podłogę (bez okien i świetlików uwzględnionych wcześniej)
|  |  | Rodzaj dachu |  | Spadzisty
|  |  | Ochorna termiczna |  | Izolowany
|  |  | Okno * |  | Brak
[5 empty] | Szerokość |  | 0 |  | [m]
[5 empty] | Wysokość |  | 0 |  | [m]
[14 empty] | 4,95 [m] |  |  |  |  | 3,35 [m]
|  |  | Dodatkowa osłona |  | Brak
* Jeżeli występuje więcej niż jedno okno, należy podać wymiary łączne wszystkich okien
|  |  | Podłoga nad pomieszczeniem bez chłodzenia | [5 empty] | Tak
| Zyski ciepła |  |  |  |  | Przez okna |  |  | Przez strop/dach |  |  | Przez podłogę
Dach |  | Spadzisty, Izolowany |  |  |  | 0 | [W] |  | 414 | [W] |  | 165 | [W]
Wartość przyjęta do dalszych obliczeń | [5 empty] | 579 | [W]
Oszacowanie wewnętrznych zysków ciepła
Komputer |  |  |  | Tak |  | 150 [W] |  |  |  | Radio / HiFi |  |  |  | Nie |  |  | 75 [W]
Drukarka |  |  |  | Tak |  | 25 [W] |  |  |  | Oświetlenie |  |  |  | Tak |  |  | 150 [W]
TV |  |  |  | Nie |  | 175 [W] |  |  |  | Ilość osób |  |  |  | 2 |  |  | 115 [W/os]
Zyski ciepła
Wartość przyjęta do dalszych obliczeń | [5 empty] | 555 | [W]
Wyposażenie zmniejszające zapotrzebowanie na moc chłodzenia
Chłodzenie przez ogrzewanie podłogowe | [6 empty] | Nie |  |  | 0 | [W]
System wentylacji mechanicznej z chłodnicą powietrza | [6 empty] | Nie |  |  | 0 | [W]
Redukcja mocy chłodzenia
Wartość przyjęta do dalszych obliczeń | [5 empty] | 0 | [W]
Podsumowanie
Wymagana moc chłodzenia
|  |  |  | Wymagana moc chłodzenia dla zbilansowania zysków ciepła | [6 empty] | 2457 |  | [W]
|  |  |  | Szacowany wskaźnik zapotrzebowania: | [6 empty] | 1.48 |  | [ kW/10m2 ]
Typowy wskaźnik zapotrzebowania wynosi [1 kW/10 m2]
Arkusz kalkulacyjny nie może zastąpić fachowego projektu instalacji wykonanego przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami. Obliczenia wykonane są zgodnie z normą VDI2078 dla temperatury pomieszczenia 26°C i schłodzeniu o 5K. Autor arkusza kalkulacyjnego nie ponosi odpowiedzialności za błędy ukryte w arkuszu, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania.
[22 empty] | Autor: | PanD, 2025
Akademia

## Pom5
| Zapotrzebowanie mocy chłodzenia |  |  |  |  | 3372 |  | [ W ] |  | Wskaźnik mocy |  |  | 0.86 |  | [ kW/10 m2 ]
[12 empty] | Data: | 2025-01-23 | [5 empty] | wersja 23/01/25
Program doborowy klimatyzacji & pomp ciepła powietrze/powietrze
Symulację przygotowano dla…
Nazwa pomieszczenia 5
Dane ogólne pomieszczenia
Nazwa pomieszczenia
powierzchnia
[6 empty] | S = Szerokość |  |  |  | 6.45 |  | [m] |  |  |  | 39.345 |  | [ m2 ]
kubatura
|  |  |  | 2,45 [m] |  | D = Długość |  |  |  | 6.1 |  | [m] | [7 empty] | 96.4 | [ m3 ]
[6 empty] | W = Wysokość |  |  |  | 2.45 |  | [m]
6,45 [m] |  |  |  | 6,1 [m]
Oszacowanie zysków ciepła przez przegrody
W | [11 empty] | N
|  |  | Strona świata |  | Zachód | [8 empty] | Strona świata |  |  | Północ
|  |  | Typ ściany |  | Wewnętrzna | [8 empty] | Typ ściany |  |  | Zewnętrzna
|  |  | Wymiary |  | Szerokość |  | 6.45 |  | [m] |  |  |  |  | Wymiary |  |  | Szerokość |  | 6.1 |  | [m]
[5 empty] | Wysokość |  | 2.45 |  | [m] | [7 empty] | Wysokość |  | 2.45 |  | [m]
|  |  | bez znaczenia |  | 2-szybowe | [8 empty] | Okno * |  |  | Brak
[5 empty] | Szerokość |  | 1.1 |  | [m] | [7 empty] | Szerokość |  | 0 |  | [m]
[5 empty] | Wysokość |  | 1.8 |  | [m] | [7 empty] | Wysokość |  | 0 |  | [m]
|  |  | Dodatkowa osłona |  | Rolety wewnętrzne | [8 empty] | Dodatkowa osłona |  |  | Brak
* Jeżeli występuje więcej niż jedno okno, należy podać wymiary łączne wszystkich okien
|  |  | Strona świata |  | Południe | [8 empty] | Strona świata |  |  | Wschód
S | [11 empty] | E
|  |  | Typ ściany |  | Wewnętrzna | [8 empty] | Typ ściany |  |  | Wewnętrzna
|  |  | Wymiary |  | Szerokość |  | 6.1 |  | [m] |  |  |  |  | Wymiary |  |  | Szerokość |  | 6.45 |  | [m]
[5 empty] | Wysokość |  | 2.45 |  | [m] | [7 empty] | Wysokość |  | 2.45 |  | [m]
|  |  | bez znaczenia |  | Brak | [8 empty] | bez znaczenia |  |  | 3-szybowe
[5 empty] | Szerokość |  | 0 |  | [m] | [7 empty] | Szerokość |  | 2 |  | [m]
[5 empty] | Wysokość |  | 0 |  | [m] | [7 empty] | Wysokość |  | 1 |  | [m]
|  |  | Dodatkowa osłona |  | Brak | [8 empty] | Dodatkowa osłona |  |  | Brak
| Zyski ciepła |  |  |  |  | Przez okna |  |  | Przez ściany
Kierunek |  | Zachód |  |  |  | 443.52 | [W] |  | 138.225 | [W]
Kierunek |  | Północ |  |  |  | 0 | [W] |  | 373.625 | [W]
Kierunek |  | Wschód |  |  |  | 560 | [W] |  | 138.025 | [W]
Kierunek |  | Południe |  |  |  | 0 | [W] |  | 149.45 | [W]
Wartość przyjęta do dalszych obliczeń | [5 empty] | 1359 | [W] | Jeżeli oszklenia są obok siebie (np. pn i pn-wsch) to wartości się sumuje. W innym wypadku uwzglęnia się największą wartość.
Oszacowanie zysków ciepła przez sufit/dach i podłogę (bez okien i świetlików uwzględnionych wcześniej)
|  |  | Rodzaj dachu |  | Płaski
|  |  | Ochorna termiczna |  | Izolowany
|  |  | Okno * |  | Brak
[5 empty] | Szerokość |  | 0 |  | [m]
[5 empty] | Wysokość |  | 0 |  | [m]
[14 empty] | 6,1 [m] |  |  |  |  | 6,45 [m]
|  |  | Dodatkowa osłona |  | Brak
* Jeżeli występuje więcej niż jedno okno, należy podać wymiary łączne wszystkich okien
|  |  | Podłoga nad pomieszczeniem bez chłodzenia | [5 empty] | Tak
| Zyski ciepła |  |  |  |  | Przez okna |  |  | Przez strop/dach |  |  | Przez podłogę
Dach |  | Płaski, Izolowany |  |  |  | 0 | [W] |  | 1180 | [W] |  | 393 | [W]
Wartość przyjęta do dalszych obliczeń | [5 empty] | 1573 | [W]
Oszacowanie wewnętrznych zysków ciepła
Komputer |  |  |  | Tak |  | 150 [W] |  |  |  | Radio / HiFi |  |  |  | Nie |  |  | 75 [W]
Drukarka |  |  |  | Tak |  | 25 [W] |  |  |  | Oświetlenie |  |  |  | Tak |  |  | 150 [W]
TV |  |  |  | Nie |  | 175 [W] |  |  |  | Ilość osób |  |  |  | 1 |  |  | 115 [W/os]
Zyski ciepła
Wartość przyjęta do dalszych obliczeń | [5 empty] | 440 | [W]
Wyposażenie zmniejszające zapotrzebowanie na moc chłodzenia
Chłodzenie przez ogrzewanie podłogowe | [6 empty] | Nie |  |  | 0 | [W]
System wentylacji mechanicznej z chłodnicą powietrza | [6 empty] | Nie |  |  | 0 | [W]
Redukcja mocy chłodzenia
Wartość przyjęta do dalszych obliczeń | [5 empty] | 0 | [W]
Podsumowanie
Wymagana moc chłodzenia
|  |  |  | Wymagana moc chłodzenia dla zbilansowania zysków ciepła | [6 empty] | 3372 |  | [W]
|  |  |  | Szacowany wskaźnik zapotrzebowania: | [6 empty] | 0.86 |  | [ kW/10m2 ]
Typowy wskaźnik zapotrzebowania wynosi [1 kW/10 m2]
Arkusz kalkulacyjny nie może zastąpić fachowego projektu instalacji wykonanego przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami. Obliczenia wykonane są zgodnie z normą VDI2078 dla temperatury pomieszczenia 26°C i schłodzeniu o 5K. Autor arkusza kalkulacyjnego nie ponosi odpowiedzialności za błędy ukryte w arkuszu, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania.
[22 empty] | Autor: | PanD, 2025
Akademia

## Multisplit Vitoclima
Sumaryczne zapotrzebowanie mocy chłodzenia |  |  |  |  | 9773 |  | [ W ] |  | Wskaźnik mocy |  |  |  | 0.80622 |  | [ kW/10 m2 ]
[12 empty] | Data: | 2025-01-23 |  |  | wersja 23/01/25
Program doborowy klimatyzacji & pomp ciepła powietrze/powietrze Multisplit
Symulację przygotowano dla…
| Nazwa pomieszczenia 1 | [9 empty] | Uwzględnić do doboru Multisplit? |  |  |  |  | TRUE
| Szerokość x Długość x Wysokość |  | Oszacowane zyski ciepła
| 5,5 x 10 x 2,54 | [m] | Ściany i okna |  |  |  | 2320 | [W]
| 55 | [m2] | Dach/strop i podłoga |  |  |  | 550 | [W] |  |  | Ścienna, wisząca |  |  |  | Kasetowa, wisząca |  | Konsola
|  |  | Wewnętrzne |  |  |  | 555 | [W]
|  |  | Wyposażenie zmniejszające zapotrzebowanie |  |  |  | 0 | [W]
|  |  | Oszacowana moc chłodzenia |  |  |  | 3425 | [W]
|  |  | Wskaźnik zapotrzebowania mocy |  |  |  | 0.62 | [kW/10m2] |  |  |  |  | 3
| Nazwa pomieszczenia 2 | [9 empty] | Uwzględnić do doboru Multisplit? |  |  |  |  | TRUE
| Szerokość x Długość x Wysokość |  | Oszacowane zyski ciepła
| 6,25 x 4,3 x 2,58 | [m] | Ściany i okna |  |  |  | 1482 | [W]
| 26.875 | [m2] | Dach/strop i podłoga |  |  |  | 939 | [W] |  |  | Ścienna, wisząca |  |  | Kasetowa, wisząca |  |  | Konsola
|  |  | Wewnętrzne |  |  |  | 555 | [W]
|  |  | Wyposażenie zmniejszające zapotrzebowanie |  |  |  | 0 | [W]
|  |  | Oszacowana moc chłodzenia |  |  |  | 2976 | [W]
|  |  | Wskaźnik zapotrzebowania mocy |  |  |  | 1.11 | [kW/10m2] |  |  |  |  | 3
| Nazwa pomieszczenia 3 | [9 empty] | Uwzględnić do doboru Multisplit? |  |  |  |  | FALSE
| Szerokość x Długość x Wysokość |  | Oszacowane zyski ciepła
| 3,5 x 3 x 2,58 | [m] | Ściany i okna |  |  |  | 1160 | [W]
| 10.5 | [m2] | Dach/strop i podłoga |  |  |  | 367 | [W] |  |  | Ścienna, wisząca |  |  | Kasetowa, wisząca |  |  | Konsola
|  |  | Wewnętrzne |  |  |  | 555 | [W]
|  |  | Wyposażenie zmniejszające zapotrzebowanie |  |  |  | 0 | [W]
|  |  | Oszacowana moc chłodzenia |  |  |  | 2082 | [W]
|  |  | Wskaźnik zapotrzebowania mocy |  |  |  | 1.98 | [kW/10m2] |  |  |  |  | 2
| Nazwa pomieszczenia 4 | [9 empty] | Uwzględnić do doboru Multisplit? |  |  |  |  | FALSE
| Szerokość x Długość x Wysokość |  | Oszacowane zyski ciepła
| 3,35 x 4,95 x 2,58 | [m] | Ściany i okna |  |  |  | 1323 | [W]
| 16.5825 | [m2] | Dach/strop i podłoga |  |  |  | 579 | [W] |  |  | Ścienna, wisząca |  |  | Kasetowa, wisząca |  |  | Konsola
|  |  | Wewnętrzne |  |  |  | 555 | [W]
|  |  | Wyposażenie zmniejszające zapotrzebowanie |  |  |  | 0 | [W]
|  |  | Oszacowana moc chłodzenia |  |  |  | 2457 | [W]
|  |  | Wskaźnik zapotrzebowania mocy |  |  |  | 1.48 | [kW/10m2] |  |  |  |  | 1
| Nazwa pomieszczenia 5 | [9 empty] | Uwzględnić do doboru Multisplit? |  |  |  |  | TRUE
| Szerokość x Długość x Wysokość |  | Oszacowane zyski ciepła
| 6,45 x 6,1 x 2,45 | [m] | Ściany i okna |  |  |  | 1359 | [W]
| 39.345 | [m2] | Dach/strop i podłoga |  |  |  | 1573 | [W] |  |  | Ścienna, wisząca |  |  | Kasetowa, wisząca |  |  | Konsola
|  |  | Wewnętrzne |  |  |  | 440 | [W]
|  |  | Wyposażenie zmniejszające zapotrzebowanie |  |  |  | 0 | [W]
|  |  | Oszacowana moc chłodzenia |  |  |  | 3372 | [W]
|  |  | Wskaźnik zapotrzebowania mocy |  |  |  | 0.86 | [kW/10m2] |  |  |  |  | 1
Dobór centrali Multisplit
| Zestawienie informacji do doboru centrali Multisplit | [6 empty] | Rodzaj jednostki wewnętrznej
| Nazwa pomieszczenia 1 |  |  | 1 | Tak | 3425 | 55 | Jednostka typu konsola |  |  |  |  | Vitoclima 300-S/HE CNF3036M1
| Nazwa pomieszczenia 2 |  |  | 1 | Tak | 2976 | 26.875 | Jednostka typu konsola |  |  |  |  | Vitoclima 300-S/HE CNF3036M1
| Nazwa pomieszczenia 3 |  |  | 0 | Nie | 0 | 0 | nie dotyczy
| Nazwa pomieszczenia 4 |  |  | 0 | Nie | 0 | 0 | nie dotyczy
| Nazwa pomieszczenia 5 |  |  | 1 | Tak | 3372 | 39.345 | Jednostka ścienna, wisząca |  |  |  |  | Vitoclima W2035MHE2
| Ilość chłodzonych pomieszczeń |  |  | 3
| Sumaryczna powierzchnia pomieszczeń |  |  | 121.22 | [m2]
| Sumaryczna, oszacowana moc chłodzenia |  |  | 9773 | [W]
| Średni wskaźnik zapotrzebowania mocy |  |  | 0.80622 | [kW/10m2]
| Jednostka zewnętrzna | [5 empty] | Vitoclima 300-S/HE O4F3080M2
| Znamionowa moc chłodzenia | [11 empty] | 8000 | [W]
| Klasa efektywności chłodzenia pomieszczeń | [11 empty] | A++
| Znamionowa moc ogrzewania | [11 empty] | 9500 | [W]
| Klasa efektywności ogrzewania pomieszczeń | [11 empty] | A+
| Wskaźnik niedoszacowania | [11 empty] | -18.75 | %
[9 empty] | -50% | Q cool NOM |  | +50%
8 [kW]
[7 empty] | 2,976 [kW] | [5 empty] | 9,773 [kW]
[7 empty] | Q cool MIN | [5 empty] | Q cool MAX
Zestawienie komponentów instalacji
[5 empty] | Oznaczenie typu |  |  |  | nr zamówieniowy
[5 empty] | Vitoclima 300-S/HE O4F3080M2 |  |  |  | 7955868
[5 empty] | Vitoclima W2035MHE2 |  |  |  | 7714326
[5 empty] | Vitoclima 300-S/HE CNF3036M1 |  |  |  | 7634586
[5 empty] | Vitoclima 300-S/HE CNF3036M1 |  |  |  | 7634586
Informacje dodatkowe
Arkusz kalkulacyjny nie może zastąpić fachowego projektu instalacji wykonanego przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami. Obliczenia wykonane są zgodnie z normą VDI2078 dla temperatury pomieszczenia 26°C i schłodzeniu o 5K. Autor arkusza kalkulacyjnego nie ponosi odpowiedzialności za błędy ukryte w arkuszu, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania.
Autor: PanD, 2025
Akademia
Pom1 IDU
Pom2 IDU
Pom3 IDU
Pom4 IDU
Pom4 IDU

## Wymagania (hidden)
[7 empty] | Ścienna | Kaseta |  | min i max
| Pomieszczenie 1 |  | 3425 | W | 1 | 3425 |  |  | 3425 | 2.976
| Pomieszczenie 2 |  | 2976 | W | 1 | 2976 |  |  | 2976 | 9.773
| Pomieszczenie 3 |  | 2082 | W | 0 | 0
| Pomieszczenie 4 |  | 2457 | W | 0 | 0
| Pomieszczenie 5 |  | 3372 | W | 1 | 3372 |  |  | 3372
|  |  |  | W | 3 | 9.773
|  |  | IDU min | IDU max | QheatNOM | QcoolMIN | QcoolNOM | QcoolMAX |  | QcoolNOM-50% |  | QcoolNOM+50% |  | Ilość IDU | Wskaźnik | Sugestia
1 | Vitoclima 300-S/HE O2F3050M2 |  | 1 | 2 | 5.65 | 2.14 | 5.2 | 5.8 |  | 2.6 |  | 7.8 | 7955866 | 0
2 | Vitoclima 300-S/HE O4F3080M2 |  | 2 | 4 | 9.5 | 2.29 | 8 | 10.26 |  | 4 |  | 12 | 7955868 | 1 | 2 | 2
3 | Vitoclima 300-S/HE O4F3100M2 |  | 2 | 4 | 12 | 2.6 | 10.5 | 12 |  | 5.25 |  | 15.75 | 7715374 | 1 | 3
4 | Vitoclima 300-S/HE O5F3120M2 |  | 2 | 5 | 13 | 2.6 | 12 | 13 |  | 6 |  | 18 | 7715375 | 1 | 4
| Spełnia | [13 empty] | 2
1 | Vitoclima 300-S/HE O2F3050M2 |  | 5.2 | 5.65 | 7955866
2 | Vitoclima 300-S/HE O4F3080M2 |  | 8 | 9.5 | 7955868
3 | Vitoclima 300-S/HE O4F3100M2 |  | 10.5 | 12 | 7715374
4 | Vitoclima 300-S/HE O5F3120M2 |  | 12 | 13 | 7715375
[6 empty] | Qmin | Qmax |  |  |  | X | Y
1 | Vitoclima 300-S/HE O4F3080M2 |  | 8 | 9.5 | 7955868 | 2.29 | 10.26 |  |  | Qmin | 2.29 | 1
2 | [9 empty] | Qmax | 10.26 | 1
3 | [9 empty] | Qnom | 8 | 1
4 | [9 empty] | Qbudynku | 9.773 | 1
Wybrany
| Pom 1 | Dostępne rozwiązania IDU ściennych | [9 empty] | Dostępne rozwiązania IDU kasety | [5 empty] | Dostępne rozwiązania IDU konsole |  |  |  |  | Wybrany model
[6 empty] | Qroom | OK | [6 empty] | Qroom | OK |  |  |  |  | Qroom | OK |  | Vitoclima 300-S/HE CNF3036M1
| 1 | Vitoclima W2026MHE2 |  | 2700 |  | 3425 | 5 | 7714324 |  |  | 1 | Vitoclima 300-S/HE CF3035M1 | 3500 | 3425 | 1 | ZK05527 | 1 | Vitoclima 300-S/HE CNF3028M1 | 2700 | 3425 | 5 | 7634585
| 2 | Vitoclima W2035MHE2 |  | 3500 |  | 3425 | 2 | 7714326 |  |  | 2 | Vitoclima 300-S/HE CF3053M1 | 4500 | 3425 | 2 | ZK05528 | 2 | Vitoclima 300-S/HE CNF3036M1 | 3500 | 3425 | 2 | 7634586
| 3 | Vitoclima W2053MHE2 |  | 5200 |  | 3425 | 3 | 7714328 |  |  | 3 | Vitoclima 300-S/HE CF3071M1 | 7100 | 3425 | 3 | ZK05529 | 3 | Vitoclima 300-S/HE CNF3045M1 | 5200 | 3425 | 3 | 7634587
|  | Vitoclima W2035MHE2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Vitoclima 300-S/HE CF3035M1 |  |  | 1 |  |  | Vitoclima 300-S/HE CNF3036M1 |  |  | 2
|  | 7714326 | [9 empty] | ZK05527 | [5 empty] | 7634586
| Pom 2 | Dostępne rozwiązania IDU ściennych | [9 empty] | Dostępne rozwiązania IDU kasety | [5 empty] | Dostępne rozwiązania IDU kasety |  |  |  |  | Wybrany model
|  |  | min |  |  | Qroom | OK | [6 empty] | Qroom | OK |  |  |  |  | Qroom | OK |  | Vitoclima 300-S/HE CNF3036M1
| 1 | Vitoclima W2026MHE2 | 450 | 2700 |  | 2976 | 5 | 7714324 |  |  | 1 | Vitoclima 300-S/HE CF3035M1 | 3500 | 2976 | 1 | ZK05527 | 1 | Vitoclima 300-S/HE CNF3028M1 | 2700 | 2976 | 5 | 7634585
| 2 | Vitoclima W2035MHE2 | 700 | 3500 |  | 2976 | 2 | 7714326 |  |  | 2 | Vitoclima 300-S/HE CF3053M1 | 4500 | 2976 | 2 | ZK05528 | 2 | Vitoclima 300-S/HE CNF3036M1 | 3500 | 2976 | 2 | 7634586
| 3 | Vitoclima W2053MHE2 | 1260 | 5200 |  | 2976 | 3 | 7714328 |  |  | 3 | Vitoclima 300-S/HE CF3071M1 | 7100 | 2976 | 3 | ZK05529 | 3 | Vitoclima 300-S/HE CNF3045M1 | 5200 | 2976 | 3 | 7634587
|  | Vitoclima W2035MHE2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Vitoclima 300-S/HE CF3035M1 |  |  | 1 |  |  | Vitoclima 300-S/HE CNF3036M1 |  |  | 2
|  | 7714326 | [9 empty] | ZK05527 | [5 empty] | 7634586
| Pom 3 | Dostępne rozwiązania IDU ściennych | [9 empty] | Dostępne rozwiązania IDU kasety | [5 empty] | Dostępne rozwiązania IDU kasety |  |  |  |  | Wybrany model
|  |  | min |  |  | Qroom | OK | [6 empty] | Qroom | OK |  |  |  |  | Qroom | OK
| 1 | Vitoclima W2026MHE2 | 450 | 2700 |  | 2082 | 1 | 7714324 |  |  | 1 | Vitoclima 300-S/HE CF3035M1 | 3500 | 2082 | 1 | ZK05527 | 1 | Vitoclima 300-S/HE CNF3028M1 | 2700 | 2082 | 1 | 7634585
| 2 | Vitoclima W2035MHE2 | 700 | 3500 |  | 2082 | 2 | 7714326 |  |  | 2 | Vitoclima 300-S/HE CF3053M1 | 4500 | 2082 | 2 | ZK05528 | 2 | Vitoclima 300-S/HE CNF3036M1 | 3500 | 2082 | 2 | 7634586
| 3 | Vitoclima W2053MHE2 | 1260 | 5200 |  | 2082 | 3 | 7714328 |  |  | 3 | Vitoclima 300-S/HE CF3071M1 | 7100 | 2082 | 3 | ZK05529 | 3 | Vitoclima 300-S/HE CNF3045M1 | 5200 | 2082 | 3 | 7634587
|  | Vitoclima W2026MHE2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Vitoclima 300-S/HE CF3035M1 |  |  | 1 |  |  | Vitoclima 300-S/HE CNF3028M1 |  |  | 1
|  | 7714324 | [9 empty] | ZK05527 | [5 empty] | 7634585
| Pom 4 | Dostępne rozwiązania IDU ściennych | [9 empty] | Dostępne rozwiązania IDU kasety | [5 empty] | Dostępne rozwiązania IDU kasety |  |  |  |  | Wybrany model
|  |  | min |  |  | Qroom | OK | [6 empty] | Qroom | OK |  |  |  |  | Qroom | OK
| 1 | Vitoclima W2026MHE2 | 450 | 2700 |  | 2457 | 1 | 7714324 |  |  | 1 | Vitoclima 300-S/HE CF3035M1 | 3500 | 2457 | 1 | ZK05527 | 1 | Vitoclima 300-S/HE CNF3028M1 | 2700 | 2457 | 1 | 7634585
| 2 | Vitoclima W2035MHE2 | 700 | 3500 |  | 2457 | 2 | 7714326 |  |  | 2 | Vitoclima 300-S/HE CF3053M1 | 4500 | 2457 | 2 | ZK05528 | 2 | Vitoclima 300-S/HE CNF3036M1 | 3500 | 2457 | 2 | 7634586
| 3 | Vitoclima W2053MHE2 | 1260 | 5200 |  | 2457 | 3 | 7714328 |  |  | 3 | Vitoclima 300-S/HE CF3071M1 | 7100 | 2457 | 3 | ZK05529 | 3 | Vitoclima 300-S/HE CNF3045M1 | 5200 | 2457 | 3 | 7634587
|  | Vitoclima W2026MHE2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Vitoclima 300-S/HE CF3035M1 |  |  | 1 |  |  | Vitoclima 300-S/HE CNF3028M1 |  |  | 1
|  | 7714324 | [9 empty] | ZK05527 | [5 empty] | 7634585
| Pom 5 | Dostępne rozwiązania IDU ściennych | [9 empty] | Dostępne rozwiązania IDU kasety | [5 empty] | Dostępne rozwiązania IDU kasety |  |  |  |  | Wybrany model
|  |  | min |  |  | Qroom | OK | [6 empty] | Qroom | OK |  |  |  |  | Qroom | OK |  | Vitoclima W2035MHE2
| 1 | Vitoclima W2026MHE2 | 450 | 2700 |  | 3372 | 5 | 7714324 |  |  | 1 | Vitoclima 300-S/HE CF3035M1 | 3500 | 3372 | 1 | ZK05527 | 1 | Vitoclima 300-S/HE CNF3028M1 | 2700 | 3372 | 5 | 7634585
| 2 | Vitoclima W2035MHE2 | 700 | 3500 |  | 3372 | 2 | 7714326 |  |  | 2 | Vitoclima 300-S/HE CF3053M1 | 4500 | 3372 | 2 | ZK05528 | 2 | Vitoclima 300-S/HE CNF3036M1 | 3500 | 3372 | 2 | 7634586
| 3 | Vitoclima W2053MHE2 | 1260 | 5200 |  | 3372 | 3 | 7714328 |  |  | 3 | Vitoclima 300-S/HE CF3071M1 | 7100 | 3372 | 3 | ZK05529 | 3 | Vitoclima 300-S/HE CNF3045M1 | 5200 | 3372 | 3 | 7634587
|  | Vitoclima W2035MHE2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Vitoclima 300-S/HE CF3035M1 |  |  | 1 |  |  | Vitoclima 300-S/HE CNF3036M1 |  |  | 2
|  | 7714326 | [9 empty] | ZK05527 | [5 empty] | 7634586
[5 empty] | 300 | CNF
|  | Vitoclima 300-S/HE CNF3036M1 | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 0
|  | Vitoclima 300-S/HE CNF3036M1 | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 0
|  |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0
|  |  | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0
|  | Vitoclima W2035MHE2 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | Vitoclima 300-S/HE CNF3036M1 | 1
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | Vitoclima 300-S/HE CNF3036M1 | 1
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  | Vitoclima W2035MHE2 | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Vitoclima W2035MHE2 |  |  | Vitoclima 300-S/HE CNF3036M1
Vitoclima 300-S/HE CNF3036M1

## Dane techniczne (hidden)
Technical Specifications
Split-type Inverter
Sr No | Parameter |  | Unit | Value | Value | Value | Value
1 | Model |  | --
2 | Product Code |  | --
3 | Power Supply | Rated Voltage | V～ | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240
4 |  | Rated Frequency | Hz | 50 | 50 | 50 | 50
5 |  | Phases | -- | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Power Supply Mode |  | -- | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor
7 | Cross-sectional Area of Power Cable Conductor |  | mm2 | 1.00 | 1.50 | 1.5 | 2.5
8 | Recommended Power Cable(Core) |  | N | 3 | 3 | 3 | 3
9 | Min/Max. Voltage |  | V | 198/264 | 198/264 | 198/264 | 198/264
10 | Cooling Capacity |  | W | 2700 | 3500 | 5200 | 7000
12 | Min. Cooling Capacity |  | W | 450 | 700 | 1260 | 1930
14 | Max. Cooling Capacity |  | W | 3500 | 4000 | 6600 | 8850
16 | Pdesignc |  | kW | 2.70 | 3.50� | 5.20 | 7
17 | Heating Capacity |  | W | 2800 | 3670 | 5300 | 7400
19 | Min. Heating Capacity |  | W | 450 | 800 | 1120 | 1800
21 | Max. Heating Capacity |  | W | 4200 | 4500 | 6800 | 10630
23 | Pdesignh(Average) |  | kW | 2.60 | 3.00 | 4.20 | 6.4
24 | Pdesignh(Warmer) |  | kW | 2.80 | 3.50 | 4.30 | 6.9
25 | Pdesignh(Colder) |  | kW | 2.70 | 4.50 | 5.00 | 6.3
26 | Cooling Power Input |  | W | 820 | 1085 | 1528 | 1900
27 | Min. Cooling Power Input |  | W | 90 | 90 | 380 | 430
28 | Max. Cooling Power Input |  | W | 1400 | 1450 | 2450 | 3100
29 | Heating Power Input |  | W | 755 | 990 | 1410 | 1897
30 | Min. Heating Power Input |  | W | 160 | 180 | 350 | 430
31 | Max. Heating Power Input |  | W | 1500 | 1500 | 2600 | 3750
32 | Cooling Current |  | A | 3.8 | 5.0 | 6.8 | 8.73
33 | Heating Current |  | A | 3.5 | 4.5 | 6.3 | 8.84
34 | Rated Input |  | W | 1500 | 1500 | 2600 | 3750
35 | Rated Current |  | A | 6.3 | 6.6 | 10.9 | 15
36 | Rated Heating Current |  | A | 6.8 | 6.8 | 11.5 | 17.5
40 | EER |  | W/W | 3.29 | 3.23 | 3.40 | 3.6842
42 | COP |  | W/W | 3.71 | 3.71 | 3.76 | 3.9009
45 | SEER |  | -- | 6.80 | 7.00 | 7.0 | 6.5
47 | SCOP(Average) |  | -- | 4.00 | 4.00 | 4.0 | 4
48 | SCOP(Warmer) |  | -- | 5.10 | 5.10 | 5.1 | 5.1
49 | SCOP(Colder) |  | -- | 3.20 | 3.20 | 3.4 | 3.3
51 | Energy Class |  | -- | A++（Cooling）/A+（Average）/ A+++（Warmer）/B<Colder> | A++（Cooling）/A+（Average）/ A+++（Warmer）/B<Colder> | SEER:A++/SCOP<A/W/C>：A+/A+++/A | A++（Cooling）/A+（Average）/ A+++（Warmer）/B(Colder)
52 | Air Flow Volume |  | m3/h | 560/490/460/430/380/330/290 | 680/620/560/490/450/420/390 | 800/720/650/610/570/520/470 | 1250/1100/1000/950/900/850/750
54 | Dehumidifying Volume |  | L/h | 0.80 | 1.40 | 1.80 | 2.4
56 | Application Area |  | m2 | 12-18 | 16-24 | 23-34 | 27-42
57 | Indoor Unit | Indoor Unit Model | -- | GWH09QB-K6DNA1E/I | GWH12QC-K6DNA1D/I | GWH18QD-K6DNA1D/I | GWH24QE-K6DNA1E/I
58 |  | Fan Type | -- | Cross-flow | Cross-flow | Cross-flow | Cross-flow
59 |  | Fan Diameter Length(D×L) | mm | Φ98×633.5 | Φ98×633.5 | Ф106×706 | Φ108×830
61 |  | Cooling Speed | r/min | 1350/1200/1120/1050/920/800/750 | 1350/1200/1100/1000/920/850/800 | 1230\1150\1080\980\900\ 850\800 | 1250/1150/1050/950/900/850/800
62 |  | Heating Speed | r/min | 1300/1200/1120/1050/950/850/800 | 1300/1200/1120/1050/980/900/850 | 1350\1250\ 1150\1050\980\900\850 | 1250/1150/1050/1000/950/900/850
63 |  | Fan Motor Power Output | W | 20 | 20 | 35 | 35
64 |  | Fan Motor RLA | A | 0.215 | 0.31 | 0.35 | 0.35
65 |  | Fan Motor Capacitor | μF | 1 | 1.5 | 2.5 | 3
66 |  | Heater Power Input | W | / | / | / | /
67 |  | Evaporator Form | -- | Aluminum Fin-copper Tube | Aluminum Fin-copper Tube | Aluminum Fin-copper Tube | Aluminum Fin-copper Tube
68 |  | Evaporator Pipe Diameter | mm | φ5 | φ5 | Ф7 | φ7
70 |  | Evaporator Row-fin Gap | mm | 2-1.4 | 2-1.4 | 2-1.4 | 2-1.4
72 |  | Evaporator Coil Length (L×D×W) | mm | 584×22.8×266.7 | 635×22.8×306.3 | 715×25.4×304.8 | 850×25.4×342.9
74 |  | Swing Motor Model | -- | MP24AA | MP24BA | MP35CJ | MP35CJ/MP24HF
75 |  | Swing Motor Power Output | W | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5/1.5
76 |  | Fuse Current | A | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
77 |  | Set Temperature Range | ℃ | 16～30 | 16～30 | 16～30 | 16～30
79 |  | Sound Pressure Level | dB (A) | 41/37/35/32/29/26/24 | 42/38/35/32/30/28/26 | 45/43/41/38/35/34/31 | 48/45/42/39/37/36/33
80 |  | Sound Power Level | dB (A) | 55/48/46/44/40/37/35 | 57/50/47/44/42/40/38 | 55/53/51/48/45/44/41 | 63/60/57/54/52/51/48
81 |  | Dimension (W×H×D) | mm | 790×275×200 | 845×289×209 | 970×300×224 | 1078x325x246
83 |  | Dimension of Carton Box (L×W×H) | mm | 863×268×352 | 918×278×364 | 1038×380×305 | 1145x410x335
85 |  | Dimension of Package(L×W×H) | mm | 866×271×367 | 921×281×379 | 1041×383×320 | 1148x413x350
87 |  | Stacked Layers | － | 7 | 7 | 7 | 7
88 |  | Net Weight | kg | 9 | 10.5 | 13.5 | 16.5
90 |  | Gross Weight | kg | 11 | 12.5 | 16.5 | 20
92 | Outdoor Unit | Outdoor Unit Model | -- | GWH09QB-K6DNA1E/O<LC> | GWH12QC-K6DNA1D/O<LC> | GWH18QD-K6DNA1D/O 顶<LC> | GWH24QE-K6DNA1E/O 顶(LC)
93 |  | Compressor Trademark |  | GREE | GREE | GREE | GREE
95 |  | Compressor Model | -- | QXF-A079zE190A | QXF-A102zE190B | QXF-B141ZF030F | QXFS-D25zX090H
96 |  | Compressor Oil | -- | FW68DA | FW68DA | FW68DA or equivalent | FW68DA
97 |  | Compressor Type | -- | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary
98 |  | Compressor LRA. | A | / | / | 25 | 24
99 |  | Compressor RLA | A | 4.6 | 4.6 | 6.5 | 11.7
100 |  | Compressor Power Input | W | 790 | 1023 | 1410 | 2420
101 |  | Compressor Overload Protector | -- | HPC115/95U1/KSD115℃ | HPC115/95U1/KSD115℃ | HPC115/95U1 KSD115℃ | HPC115/95U1/KSD115℃
102 |  | Fan Type | -- | Axial-flow | Axial-flow | Axial-flow | Axial-flow
103 |  | Fan Diameter | mm | 400 | 438 | 520 | 520
105 |  | Fan Motor Speed | rpm | 900 | 900 | 800 | 800
106 |  | Fan Motor Power Output | W | 30 | 30 | 60 | 60
107 |  | Fan Motor RLA | A | 0.36 | 0.36 | 0.4 | 0.58
108 |  | Fan Motor Capacitor | μF | / | / | / | /
109 |  | Outdoor Unit Air Flow Volume | m3/h | 1600 | 2200 | 3200 | 3200
110 |  | Condenser Form | -- | Aluminum Fin-copper Tube | Aluminum Fin-copper Tube | Aluminum Fin-copper Tube | Aluminum Fin-copper Tube
111 |  | Condenser Pipe Diameter | mm | φ7 | φ7.94 | Φ7 | φ7
113 |  | Condenser Rows-fin Gap | mm | 1-1.4 | 1-1.4 | 2-1.4 | 2-1.4
115 |  | Condenser Coil Length (L×D×W) | mm | 710×19.05×508 | 731×19.05×550 | 851×38.1×660 | 935×38.1×660
117 |  | Permissible Excessive Operating Pressure for the Discharge Side | MPa | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
118 |  | Permissible Excessive Operating Pressure for the Suction Side | MPa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
119 |  | Maximum Allowable Pressure | MPa | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
120 |  | Cooling Operation Ambient Temperature Range | ℃ | -15~43 | -15~43 | -15～43 | -15~43
122 |  | Heating Operation Ambient Temperature Range | ℃ | -15～24 | -15～24 | -15～24 | -22～24
124 |  | Throttling Method | -- | Capillary | Electron expansion valve | Electron expansion valve | Electron expansion valve
125 |  | Defrosting Method | -- | Automatic Defrosting | Automatic Defrosting | / | Automatic Defrosting
126 |  | Climate Type | -- | T1 | T1 | T1 | T1
127 |  | Climate Zone | -- | Temperate Zone | Temperate Zone | Temperate Zone | Temperate Zone
128 |  | Isolation | -- | I | I | I | I
129 |  | Moisture Protection | -- | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4
130 |  | Sound Pressure Level | dB (A) | 50 | 52 | 57 | 57
131 |  | Sound Power Level | dB (A) | 59 | 62 | 64 | 67
132 |  | Dimension (W×H×D) | mm | 776×540×320 | 848×596×320 | 965×700×396 | 955x700x396
133 |  | Dimension (W×H×D) | inch | 30.551×21.26×12.598 | 33.386×23.465×12.598 | 37.992×27.559×15.591 | 37.598x27.56x15.59
134 |  | Dimension of Carton Box (L×W×H) | mm | 820×355×580 | 878×360×630 | 1026×455×735 | 1026x455x735
136 |  | Dimension of Package(L×W×H) | mm | 823×358×595 | 881×363×645 | 1029×458×750 | 1029x458x750
138 |  | Stacked Layers | -- | 5 | 4 | 4 | 4
139 |  | Net Weight | kg | 27.5 | 31 | 45 | 53.5
141 |  | Gross Weight | kg | 30 | 34 | 49.5 | 58
143 |  | Refrigerant | -- | R32 | R32 | R32 | R32
144 |  | Refrigerant Charge | kg | 0.55 | 0.7 | 1 | 1.7
146 | Connection Pipe | Length | m | 5 | 5 | 5 | 5
148 |  | Gas Additional Charge | g/m | 16 | 16 | 16 | 50
150 |  | Outer Diameter of Liquid Pipe(GREE Allocation)(Metric) | mm | φ6 | φ6 | φ6 | φ6
152 |  | Outer Diameter of Gas Pipe(GREE Allocation)(Metric) | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ12 | φ16
154 |  | Max Distance Height | m | 10 | 10 | 10 | 10
156 |  | Max Distance Length | m | 15 | 20 | 25 | 20
158 | Loading Quantity | Loading Quantity ( 20’ Container ) | unit | 108 | 93 | 60 | 55
159 |  | Loading Quantity ( 40’ Container ) | unit | 224 | 196 | 127 | 118
160 |  | Loading Quantity ( 40’ High Cube Container ) | unit | 262 | 226 | 146 | 131
Note on I94: 150060: 低温制热可更改此范围，大致有以下几类情况： -15～24 -20～24 如有其他特殊的要求请提供相关资料可更改。